70.3162 | 87.1099 | 60.0323 | 80.12 | 70.339 | 46.3777 | 59.9608 | 40.56 | 70.3514 | 27.3071 | 60.0442 | 20.78 | 70.349 | 88.9806 | 60.0124 | 80.12 | 70.3561 | 65.4644 | 60.007 | 60.34
70.3245 | 87.1072 | 60.0324 | 80.12 | 70.3473 | 46.3752 | 59.9609 | 40.56 | 70.3598 | 27.3051 | 60.0441 | 20.78 | 70.3573 | 88.9799 | 60.0123 | 80.12 | 70.3645 | 65.4618 | 60.007 | 60.34
70.3329 | 87.1045 | 60.0325 | 80.12 | 70.3557 | 46.3727 | 59.961 | 40.56 | 70.3681 | 27.3031 | 60.044 | 20.78 | 70.3656 | 88.9792 | 60.0122 | 80.12 | 70.3728 | 65.4592 | 60.0069 | 60.34
70.3412 | 87.1018 | 60.0325 | 80.12 | 70.364 | 46.3701 | 59.961 | 40.56 | 70.3765 | 27.3011 | 60.0439 | 20.78 | 70.3739 | 88.9785 | 60.0121 | 80.12 | 70.3811 | 65.4565 | 60.0068 | 60.34
70.3495 | 87.0991 | 60.0326 | 80.12 | 70.3723 | 46.3676 | 59.9611 | 40.56 | 70.3848 | 27.299 | 60.0439 | 20.78 | 70.3823 | 88.9778 | 60.0121 | 80.12 | 70.3895 | 65.4539 | 60.0067 | 60.34
70.3578 | 87.0963 | 60.0327 | 80.12 | 70.3807 | 46.3651 | 59.9612 | 40.56 | 70.3931 | 27.297 | 60.0438 | 20.78 | 70.3906 | 88.977 | 60.012 | 80.12 | 70.3978 | 65.4513 | 60.0066 | 60.34
70.3662 | 87.0936 | 60.0328 | 80.12 | 70.389 | 46.3625 | 59.9613 | 40.56 | 70.4014 | 27.295 | 60.0437 | 20.78 | 70.3989 | 88.9763 | 60.0119 | 80.12 | 70.4061 | 65.4487 | 60.0065 | 60.34
70.3745 | 87.0909 | 60.0329 | 80.12 | 70.3973 | 46.36 | 59.9614 | 40.56 | 70.4097 | 27.2929 | 60.0436 | 20.78 | 70.4073 | 88.9756 | 60.0118 | 80.12 | 70.4144 | 65.4461 | 60.0065 | 60.34
70.3828 | 87.0882 | 60.033 | 80.12 | 70.4057 | 46.3575 | 59.9615 | 40.56 | 70.4181 | 27.2909 | 60.0435 | 20.78 | 70.4156 | 88.9749 | 60.0117 | 80.12 | 70.4228 | 65.4435 | 60.0064 | 60.34
70.3912 | 87.0854 | 60.033 | 80.12 | 70.414 | 46.3549 | 59.9615 | 40.56 | 70.4264 | 27.2889 | 60.0434 | 20.78 | 70.4239 | 88.9742 | 60.0116 | 80.12 | 70.4311 | 65.4408 | 60.0063 | 60.34
70.3995 | 87.0827 | 60.0331 | 80.12 | 70.4224 | 46.3524 | 59.9616 | 40.56 | 70.4347 | 27.2868 | 60.0434 | 20.78 | 70.4323 | 88.9734 | 60.0116 | 80.12 | 70.4394 | 65.4382 | 60.0062 | 60.34
70.4078 | 87.08 | 60.0332 | 80.12 | 70.4307 | 46.3499 | 59.9617 | 40.56 | 70.4431 | 27.2848 | 60.0433 | 20.78 | 70.4406 | 88.9727 | 60.0115 | 80.12 | 70.4478 | 65.4356 | 60.0061 | 60.34
70.4162 | 87.0773 | 60.0333 | 80.12 | 70.439 | 46.3473 | 59.9618 | 40.56 | 70.4514 | 27.2828 | 60.0432 | 20.78 | 70.4489 | 88.972 | 60.0114 | 80.12 | 70.4561 | 65.433 | 60.0061 | 60.34
70.4245 | 87.0745 | 60.0334 | 80.12 | 70.4474 | 46.3448 | 59.9619 | 40.56 | 70.4597 | 27.2807 | 60.0431 | 20.78 | 70.4573 | 88.9713 | 60.0113 | 80.12 | 70.4644 | 65.4304 | 60.006 | 60.34
70.4328 | 87.0718 | 60.0335 | 80.12 | 70.4557 | 46.3423 | 59.962 | 40.56 | 70.468 | 27.2787 | 60.043 | 20.78 | 70.4656 | 88.9706 | 60.0112 | 80.12 | 70.4728 | 65.4278 | 60.0059 | 60.34
70.4411 | 87.0691 | 60.0335 | 80.12 | 70.4641 | 46.3397 | 59.962 | 40.56 | 70.4763 | 27.2767 | 60.0429 | 20.78 | 70.4739 | 88.9699 | 60.0111 | 80.12 | 70.4811 | 65.4251 | 60.0058 | 60.34
70.4494 | 87.0664 | 60.0336 | 80.12 | 70.4724 | 46.3372 | 59.9621 | 40.56 | 70.4847 | 27.2746 | 60.0429 | 20.78 | 70.4822 | 88.9692 | 60.0111 | 80.12 | 70.4894 | 65.4225 | 60.0057 | 60.34
70.4578 | 87.0637 | 60.0337 | 80.12 | 70.4807 | 46.3347 | 59.9622 | 40.56 | 70.493 | 27.2726 | 60.0428 | 20.78 | 70.4906 | 88.9684 | 60.011 | 80.12 | 70.4977 | 65.4199 | 60.0056 | 60.34
70.4661 | 87.0609 | 60.0338 | 80.12 | 70.4891 | 46.3321 | 59.9623 | 40.56 | 70.5013 | 27.2706 | 60.0427 | 20.78 | 70.4989 | 88.9677 | 60.0109 | 80.12 | 70.5061 | 65.4173 | 60.0056 | 60.34
70.4744 | 87.0582 | 60.0339 | 80.12 | 70.4974 | 46.3296 | 59.9624 | 40.56 | 70.5096 | 27.2686 | 60.0426 | 20.78 | 70.5072 | 88.967 | 60.0108 | 80.12 | 70.5144 | 65.4147 | 60.0055 | 60.34
70.4828 | 87.0555 | 60.034 | 80.12 | 70.5057 | 46.327 | 59.9625 | 40.56 | 70.5179 | 27.2665 | 60.0425 | 20.78 | 70.5156 | 88.9663 | 60.0107 | 80.12 | 70.5227 | 65.4121 | 60.0054 | 60.34
70.4911 | 87.0528 | 60.034 | 80.12 | 70.5141 | 46.3245 | 59.9625 | 40.56 | 70.5263 | 27.2645 | 60.0424 | 20.78 | 70.5239 | 88.9656 | 60.0106 | 80.12 | 70.5311 | 65.4094 | 60.0053 | 60.34
70.4994 | 87.05 | 60.0341 | 80.12 | 70.5224 | 46.322 | 59.9626 | 40.56 | 70.5346 | 27.2625 | 60.0424 | 20.78 | 70.5322 | 88.9649 | 60.0106 | 80.12 | 70.5394 | 65.4068 | 60.0052 | 60.34
70.5077 | 87.0473 | 60.0342 | 80.12 | 70.5308 | 46.3194 | 59.9627 | 40.56 | 70.543 | 27.2604 | 60.0423 | 20.78 | 70.5406 | 88.9641 | 60.0105 | 80.12 | 70.5477 | 65.4042 | 60.0051 | 60.34
70.5161 | 87.0446 | 60.0343 | 80.12 | 70.5391 | 46.3169 | 59.9628 | 40.56 | 70.5513 | 27.2584 | 60.0422 | 20.78 | 70.5489 | 88.9634 | 60.0104 | 80.12 | 70.5561 | 65.4016 | 60.0051 | 60.34
70.5244 | 87.0419 | 60.0344 | 80.12 | 70.5474 | 46.3144 | 59.9629 | 40.56 | 70.5596 | 27.2564 | 60.0421 | 20.78 | 70.5572 | 88.9627 | 60.0103 | 80.12 | 70.5644 | 65.399 | 60.005 | 60.34
70.5327 | 87.0391 | 60.0345 | 80.12 | 70.5558 | 46.3118 | 59.963 | 40.56 | 70.5679 | 27.2543 | 60.042 | 20.78 | 70.5656 | 88.962 | 60.0102 | 80.12 | 70.5727 | 65.3964 | 60.0049 | 60.34
70.5411 | 87.0364 | 60.0345 | 80.12 | 70.5641 | 46.3093 | 59.963 | 40.56 | 70.5762 | 27.2523 | 60.0419 | 20.78 | 70.5739 | 88.9613 | 60.0101 | 80.12 | 70.5811 | 65.3938 | 60.0048 | 60.34
70.5494 | 87.0337 | 60.0346 | 80.12 | 70.5724 | 46.3068 | 59.9631 | 40.56 | 70.5846 | 27.2503 | 60.0419 | 20.78 | 70.5822 | 88.9606 | 60.0101 | 80.12 | 70.5894 | 65.3911 | 60.0047 | 60.34
70.5577 | 87.031 | 60.0347 | 80.12 | 70.5807 | 46.3042 | 59.9632 | 40.56 | 70.5929 | 27.2482 | 60.0418 | 20.78 | 70.5906 | 88.8048 | 60.01 | 80.12 | 70.5977 | 65.3885 | 60.0046 | 60.34
70.5661 | 87.0283 | 60.0348 | 80.12 | 70.5891 | 46.3017 | 59.9633 | 40.56 | 70.6013 | 27.2462 | 60.0417 | 20.78 | 70.5989 | 88.8037 | 60.01 | 80.12 | 70.606 | 65.3859 | 60.0046 | 60.34
70.5744 | 87.0255 | 60.0349 | 80.12 | 70.5975 | 46.2992 | 59.9634 | 40.56 | 70.6096 | 27.2442 | 60.0416 | 20.78 | 70.6072 | 88.8026 | 60.01 | 80.12 | 70.6144 | 65.3833 | 60.0045 | 60.34
70.5827 | 87.0228 | 60.035 | 80.12 | 70.6058 | 46.2966 | 59.9635 | 40.56 | 70.6179 | 27.2421 | 60.0415 | 20.78 | 70.6155 | 88.8015 | 60.01 | 80.12 | 70.6227 | 65.3807 | 60.0044 | 60.34
70.591 | 87.0201 | 60.035 | 80.12 | 70.6141 | 46.2941 | 59.9636 | 40.56 | 70.6262 | 27.2401 | 60.0414 | 20.78 | 70.6239 | 88.8004 | 60.01 | 80.12 | 70.631 | 65.3781 | 60.0043 | 60.34
70.5993 | 87.0174 | 60.0351 | 80.12 | 70.6224 | 46.2916 | 59.9636 | 40.56 | 70.6345 | 27.2381 | 60.0414 | 20.78 | 70.6322 | 88.7993 | 60.01 | 80.12 | 70.6394 | 65.3754 | 60.0042 | 60.34
70.6077 | 87.0146 | 60.0352 | 80.12 | 70.6308 | 46.289 | 59.9637 | 40.56 | 70.6429 | 27.236 | 60.0413 | 20.78 | 70.6405 | 88.7983 | 60.01 | 80.12 | 70.6477 | 65.3728 | 60.0041 | 60.34
70.616 | 87.0119 | 60.0353 | 80.12 | 70.6392 | 46.2865 | 59.9638 | 40.56 | 70.6512 | 27.234 | 60.0412 | 20.78 | 70.6489 | 88.7972 | 60.01 | 80.12 | 70.656 | 65.3702 | 60.0041 | 60.34
70.6243 | 87.0092 | 60.0354 | 80.12 | 70.6475 | 46.284 | 59.9639 | 40.56 | 70.6595 | 27.232 | 60.0411 | 20.78 | 70.6572 | 88.7961 | 60.01 | 80.12 | 70.6644 | 65.3676 | 60.004 | 60.34
70.6327 | 87.0065 | 60.0355 | 80.12 | 70.6558 | 46.2814 | 59.964 | 40.56 | 70.6678 | 27.23 | 60.041 | 20.78 | 70.6655 | 88.795 | 60.01 | 80.12 | 70.6727 | 65.365 | 60.0039 | 60.34
70.641 | 87.0037 | 60.0355 | 80.12 | 70.6642 | 46.2789 | 59.9641 | 40.56 | 70.6761 | 27.2279 | 60.0409 | 20.78 | 70.6739 | 88.7939 | 60.01 | 80.12 | 70.681 | 65.3624 | 60.0038 | 60.34
70.6493 | 87.001 | 60.0356 | 80.12 | 70.6725 | 46.2764 | 59.9641 | 40.56 | 70.6845 | 27.2259 | 60.0409 | 20.78 | 70.6822 | 88.7928 | 60.01 | 80.12 | 70.6894 | 65.3597 | 60.0037 | 60.34
70.6576 | 86.9983 | 60.0357 | 80.12 | 70.6808 | 46.2738 | 59.9642 | 40.56 | 70.6928 | 27.2239 | 60.0408 | 20.78 | 70.6905 | 88.7918 | 60.01 | 80.12 | 70.6977 | 65.3571 | 60.0036 | 60.34
70.666 | 86.9956 | 60.0358 | 80.12 | 70.6891 | 46.2713 | 59.9643 | 40.56 | 70.7011 | 27.2218 | 60.0407 | 20.78 | 70.6989 | 88.7907 | 60.01 | 80.12 | 70.706 | 65.3545 | 60.0036 | 60.34
70.6743 | 86.9929 | 60.0359 | 80.12 | 70.6975 | 46.2687 | 59.9644 | 40.56 | 70.7095 | 27.2198 | 60.0406 | 20.78 | 70.7072 | 88.7896 | 60.01 | 80.12 | 70.7144 | 65.3519 | 60.0035 | 60.34
70.6826 | 86.9901 | 60.036 | 80.12 | 70.7059 | 46.2662 | 59.9645 | 40.56 | 70.7178 | 27.2178 | 60.0405 | 20.78 | 70.7155 | 88.7885 | 60.01 | 80.12 | 70.7227 | 65.3493 | 60.0034 | 60.34
70.691 | 86.9874 | 60.036 | 80.12 | 70.7142 | 46.2637 | 59.9646 | 40.56 | 70.7261 | 27.2157 | 60.0404 | 20.78 | 70.7239 | 88.7874 | 60.01 | 80.12 | 70.731 | 65.3467 | 60.0033 | 60.34
70.6993 | 86.9847 | 60.0361 | 80.12 | 70.7225 | 46.2611 | 59.9646 | 40.56 | 70.7344 | 27.2137 | 60.0404 | 20.78 | 70.7322 | 88.7863 | 60.01 | 80.12 | 70.7393 | 65.344 | 60.0032 | 60.34
70.7076 | 86.982 | 60.0362 | 80.12 | 70.7308 | 46.2586 | 59.9647 | 40.56 | 70.7427 | 27.2117 | 60.0403 | 20.78 | 70.7405 | 88.7853 | 60.01 | 80.12 | 70.7477 | 65.3414 | 60.0031 | 60.34
70.716 | 86.9792 | 60.0363 | 80.12 | 70.7392 | 46.2561 | 59.9648 | 40.56 | 70.7511 | 27.2096 | 60.0402 | 20.78 | 70.7488 | 88.7842 | 60.01 | 80.12 | 70.756 | 65.3388 | 60.0031 | 60.34
70.7243 | 86.9765 | 60.0364 | 80.12 | 70.7476 | 46.2535 | 59.9649 | 40.56 | 70.7594 | 27.2076 | 60.0401 | 20.78 | 70.7572 | 88.7831 | 60.01 | 80.12 | 70.7643 | 65.3362 | 60.003 | 60.34
70.7326 | 86.9738 | 60.0365 | 80.12 | 70.7559 | 46.251 | 59.965 | 40.56 | 70.7678 | 27.2056 | 60.04 | 20.78 | 70.7655 | 88.782 | 60.01 | 80.12 | 70.7727 | 65.3336 | 60.0029 | 60.34
70.7409 | 86.9711 | 60.0365 | 80.12 | 70.7642 | 46.2485 | 59.965 | 40.56 | 70.7761 | 27.3006 | 60.0499 | 20.78 | 70.7738 | 88.7809 | 60.01 | 80.12 | 70.781 | 65.331 | 60.0028 | 60.34
70.7493 | 86.9683 | 60.0366 | 80.12 | 70.7726 | 46.2459 | 59.9651 | 40.56 | 70.7844 | 27.2986 | 60.0499 | 20.78 | 70.7822 | 88.7798 | 60.01 | 80.12 | 70.7893 | 65.3284 | 60.0027 | 60.34
70.7576 | 86.9656 | 60.0367 | 80.12 | 70.7809 | 46.2434 | 59.9652 | 40.56 | 70.7927 | 27.2966 | 60.0498 | 20.78 | 70.7905 | 88.7788 | 60.01 | 80.12 | 70.7977 | 65.3257 | 60.0026 | 60.34
70.7659 | 86.9629 | 60.0368 | 80.12 | 70.7892 | 46.2409 | 59.9653 | 40.56 | 70.801 | 27.2945 | 60.0497 | 20.78 | 70.7988 | 88.7777 | 60.01 | 80.12 | 70.806 | 65.3231 | 60.0026 | 60.34
70.7742 | 86.9602 | 60.0369 | 80.12 | 70.7975 | 46.2383 | 59.9654 | 40.56 | 70.8094 | 27.2925 | 60.0496 | 20.78 | 70.8072 | 88.7766 | 60.01 | 80.12 | 70.8143 | 65.3205 | 60.0025 | 60.34
70.7826 | 86.9574 | 60.037 | 80.12 | 70.8059 | 46.2358 | 59.9655 | 40.56 | 70.8177 | 27.2905 | 60.0495 | 20.78 | 70.8155 | 88.7755 | 60.01 | 80.12 | 70.8227 | 65.3179 | 60.0024 | 60.34
70.7909 | 86.9547 | 60.037 | 80.12 | 70.8143 | 46.2333 | 59.9655 | 40.56 | 70.826 | 27.2885 | 60.0494 | 20.78 | 70.8238 | 88.7744 | 60.01 | 80.12 | 70.831 | 65.3153 | 60.0023 | 60.34
70.7992 | 86.952 | 60.0371 | 80.12 | 70.8226 | 46.2307 | 59.9656 | 40.56 | 70.8344 | 27.2865 | 60.0494 | 20.78 | 70.8322 | 88.7733 | 60.01 | 80.12 | 70.8393 | 65.3127 | 60.0022 | 60.34
70.8075 | 86.9493 | 60.0372 | 80.12 | 70.8309 | 46.2282 | 59.9657 | 40.56 | 70.8427 | 27.2845 | 60.0493 | 20.78 | 70.8405 | 88.7723 | 60.01 | 80.12 | 70.8477 | 65.31 | 60.0021 | 60.34
70.8159 | 86.9466 | 60.0373 | 80.12 | 70.8392 | 46.2257 | 59.9658 | 40.56 | 70.851 | 27.2825 | 60.0492 | 20.78 | 70.8488 | 88.7712 | 60.01 | 80.12 | 70.856 | 65.3074 | 60.0021 | 60.34
70.8242 | 86.9438 | 60.0374 | 80.12 | 70.8476 | 46.2231 | 59.9659 | 40.56 | 70.8593 | 27.2805 | 60.0491 | 20.78 | 70.8572 | 88.7701 | 60.01 | 80.12 | 70.8643 | 65.3048 | 60.002 | 60.34
70.8325 | 86.9411 | 60.0375 | 80.12 | 70.856 | 46.2206 | 59.966 | 40.56 | 70.8677 | 27.2785 | 60.049 | 20.78 | 70.8655 | 88.769 | 60.01 | 80.12 | 70.8727 | 65.3022 | 60.0019 | 60.34
70.8409 | 86.9384 | 60.0375 | 80.12 | 70.8643 | 46.2181 | 59.9661 | 40.56 | 70.876 | 27.2765 | 60.0489 | 20.78 | 70.8738 | 88.7679 | 60.01 | 80.12 | 70.881 | 65.2996 | 60.0018 | 60.34
70.8492 | 86.9357 | 60.0376 | 80.12 | 70.8726 | 46.2155 | 59.9661 | 40.56 | 70.8843 | 27.2745 | 60.0489 | 20.78 | 70.8822 | 88.7668 | 60.01 | 80.12 | 70.8893 | 65.297 | 60.0017 | 60.34
70.8575 | 86.9329 | 60.0377 | 80.12 | 70.881 | 46.213 | 59.9662 | 40.56 | 70.8926 | 27.2725 | 60.0488 | 20.78 | 70.8905 | 88.7658 | 60.01 | 80.12 | 70.8976 | 65.2943 | 60.0016 | 60.34
70.8659 | 86.9302 | 60.0378 | 80.12 | 70.8893 | 46.2104 | 59.9663 | 40.56 | 70.9009 | 27.2705 | 60.0487 | 20.78 | 70.8988 | 88.7647 | 60.01 | 80.12 | 70.906 | 65.2917 | 60.0016 | 60.34
70.8742 | 86.9275 | 60.0379 | 80.12 | 70.8976 | 46.2079 | 59.9664 | 40.56 | 70.9093 | 27.2685 | 60.0486 | 20.78 | 70.9072 | 88.7636 | 60.01 | 80.12 | 70.9143 | 65.2891 | 60.0015 | 60.34
70.8825 | 86.9248 | 60.038 | 80.12 | 70.9059 | 46.2054 | 59.9665 | 40.56 | 70.9176 | 27.2665 | 60.0485 | 20.78 | 70.9155 | 88.7625 | 60.01 | 80.12 | 70.9226 | 65.2865 | 60.0014 | 60.34
70.8908 | 86.922 | 60.038 | 80.12 | 70.9143 | 46.2028 | 59.9666 | 40.56 | 70.926 | 27.2644 | 60.0484 | 20.78 | 70.9238 | 88.7614 | 60.01 | 80.12 | 70.931 | 65.2839 | 60.0013 | 60.34
70.8992 | 86.9193 | 60.0381 | 80.12 | 70.9227 | 46.2003 | 59.9666 | 40.56 | 70.9343 | 27.2624 | 60.0484 | 20.78 | 70.9322 | 88.7603 | 60.01 | 80.12 | 70.9393 | 65.2813 | 60.0012 | 60.34
70.9075 | 86.9166 | 60.0382 | 80.12 | 70.931 | 46.1978 | 59.9667 | 40.56 | 70.9426 | 27.2604 | 60.0483 | 20.78 | 70.9405 | 88.7593 | 60.01 | 80.12 | 70.9476 | 65.2786 | 60.0011 | 60.34
70.9158 | 86.9139 | 60.0383 | 80.12 | 70.9393 | 46.1952 | 59.9668 | 40.56 | 70.9509 | 27.2584 | 60.0482 | 20.78 | 70.9488 | 88.7582 | 60.01 | 80.12 | 70.956 | 65.276 | 60.0011 | 60.34
70.9241 | 86.9111 | 60.0384 | 80.12 | 70.9476 | 46.1927 | 59.9669 | 40.56 | 70.9592 | 27.2564 | 60.0481 | 20.78 | 70.9571 | 88.7571 | 60.01 | 80.12 | 70.9643 | 65.2734 | 60.001 | 60.34
70.9325 | 86.9084 | 60.0385 | 80.12 | 70.956 | 46.1902 | 59.967 | 40.56 | 70.9676 | 27.2544 | 60.048 | 20.78 | 70.9655 | 88.756 | 60.01 | 80.12 | 70.9726 | 65.2708 | 60.0009 | 60.34
70.9408 | 86.9057 | 60.0385 | 80.12 | 70.9644 | 46.1876 | 59.9671 | 40.56 | 70.9759 | 27.2524 | 60.0479 | 20.78 | 70.9738 | 88.7549 | 60.01 | 80.12 | 70.981 | 65.2682 | 60.0008 | 60.34
70.9491 | 86.903 | 60.0386 | 80.12 | 70.9727 | 46.1851 | 59.9671 | 40.56 | 70.9843 | 27.2504 | 60.0479 | 20.78 | 70.9821 | 88.7539 | 60.01 | 80.12 | 70.9893 | 65.2656 | 60.0007 | 60.34
70.9574 | 86.9003 | 60.0387 | 80.12 | 70.981 | 46.1826 | 59.9672 | 40.56 | 70.9926 | 27.2484 | 60.0478 | 20.78 | 70.9905 | 88.7528 | 60.01 | 80.12 | 70.9976 | 65.263 | 60.0006 | 60.34
70.9658 | 86.8975 | 60.0388 | 80.12 | 70.9893 | 46.18 | 59.9673 | 40.56 | 71.0009 | 27.2464 | 60.0477 | 20.78 | 70.9988 | 88.7517 | 60.01 | 80.12 | 71.006 | 65.2603 | 60.0006 | 60.34
70.9741 | 86.8948 | 60.0389 | 80.12 | 70.9977 | 46.1775 | 59.9674 | 40.56 | 71.0092 | 27.2444 | 60.0476 | 20.78 | 71.0071 | 88.7506 | 60.01 | 80.12 | 71.0143 | 65.2577 | 60.0005 | 60.34
70.9824 | 86.8921 | 60.039 | 80.12 | 71.006 | 46.175 | 59.9675 | 40.56 | 71.0175 | 27.2424 | 60.0475 | 20.78 | 71.0155 | 88.7495 | 60.01 | 80.12 | 71.0226 | 65.2551 | 60.0004 | 60.34
70.9908 | 86.8894 | 60.039 | 80.12 | 71.0143 | 46.1724 | 59.9676 | 40.56 | 71.0259 | 27.2404 | 60.0474 | 20.78 | 71.0238 | 88.7484 | 60.01 | 80.12 | 71.031 | 65.2525 | 60.0003 | 60.34
70.9991 | 86.8866 | 60.0391 | 80.12 | 71.0227 | 46.1699 | 59.9676 | 40.56 | 71.0342 | 27.2384 | 60.0474 | 20.78 | 71.0321 | 88.7474 | 60.01 | 80.12 | 71.0393 | 65.2499 | 60.0002 | 60.34
71.0074 | 86.8839 | 60.0392 | 80.12 | 71.031 | 46.1674 | 59.9677 | 40.56 | 71.0425 | 27.2363 | 60.0473 | 20.78 | 71.0405 | 88.7463 | 60.01 | 80.12 | 71.0476 | 65.2473 | 60.0001 | 60.34
71.0158 | 86.8812 | 60.0393 | 80.12 | 71.0394 | 46.1648 | 59.9678 | 40.56 | 71.0508 | 27.2343 | 60.0472 | 20.78 | 71.0488 | 88.7452 | 60.01 | 80.12 | 71.056 | 65.2446 | 60.0001 | 60.34
71.0241 | 86.8785 | 60.0394 | 80.12 | 71.0477 | 46.1623 | 59.9679 | 40.56 | 71.0592 | 27.2323 | 60.0471 | 20.78 | 71.0571 | 88.7441 | 60.01 | 80.12 | 71.0643 | 65.4859 | 60.01 | 60.34
71.0324 | 86.8757 | 60.0395 | 80.12 | 71.056 | 46.1598 | 59.968 | 40.56 | 71.0675 | 27.2303 | 60.047 | 20.78 | 71.0655 | 88.743 | 60.01 | 80.12 | 71.0726 | 65.4831 | 60.0099 | 60.34
71.0407 | 86.873 | 60.0395 | 80.12 | 71.0644 | 46.1572 | 59.9681 | 40.56 | 71.0758 | 27.2283 | 60.0469 | 20.78 | 71.0738 | 88.7419 | 60.01 | 80.12 | 71.0809 | 65.4803 | 60.0098 | 60.34
71.0491 | 86.8703 | 60.0396 | 80.12 | 71.0727 | 46.1547 | 59.9681 | 40.56 | 71.0842 | 27.2263 | 60.0469 | 20.78 | 71.0821 | 88.7409 | 60.01 | 80.12 | 71.0893 | 65.4775 | 60.0097 | 60.34
71.0574 | 86.8676 | 60.0397 | 80.12 | 71.0811 | 46.1522 | 59.9682 | 40.56 | 71.0925 | 27.2243 | 60.0468 | 20.78 | 71.0905 | 88.7398 | 60.01 | 80.12 | 71.0976 | 65.4747 | 60.0096 | 60.34
71.0657 | 86.8649 | 60.0398 | 80.12 | 71.0894 | 46.1496 | 59.9683 | 40.56 | 71.1008 | 27.2223 | 60.0467 | 20.78 | 71.0988 | 88.7387 | 60.01 | 80.12 | 71.1059 | 65.4719 | 60.0096 | 60.34
71.0741 | 86.8621 | 60.0399 | 80.12 | 71.0977 | 46.1471 | 59.9684 | 40.56 | 71.1091 | 27.2203 | 60.0466 | 20.78 | 71.1071 | 88.7376 | 60.01 | 80.12 | 71.1143 | 65.469 | 60.0095 | 60.34
71.0824 | 86.8594 | 60.04 | 80.12 | 71.1061 | 46.1446 | 59.9685 | 40.56 | 71.1175 | 27.2183 | 60.0465 | 20.78 | 71.1154 | 88.7365 | 60.01 | 80.12 | 71.1226 | 65.4662 | 60.0094 | 60.34
71.0907 | 86.8961 | 60.04 | 80.12 | 71.1144 | 46.142 | 59.9686 | 40.56 | 71.1258 | 27.2163 | 60.0464 | 20.78 | 71.1238 | 88.7354 | 60.01 | 80.12 | 71.1309 | 65.4634 | 60.0093 | 60.34
71.099 | 86.8942 | 60.0401 | 80.12 | 71.1227 | 46.1395 | 59.9686 | 40.56 | 71.1341 | 27.2143 | 60.0464 | 20.78 | 71.1321 | 88.7344 | 60.01 | 80.12 | 71.1393 | 65.4606 | 60.0092 | 60.34
71.1073 | 86.8923 | 60.0402 | 80.12 | 71.1311 | 46.1369 | 59.9687 | 40.56 | 71.1425 | 27.2123 | 60.0463 | 20.78 | 71.1404 | 88.7333 | 60.01 | 80.12 | 71.1476 | 65.4578 | 60.0091 | 60.34
71.1157 | 86.8904 | 60.0403 | 80.12 | 71.1394 | 46.1344 | 59.9688 | 40.56 | 71.1508 | 27.2103 | 60.0462 | 20.78 | 71.1488 | 88.7322 | 60.01 | 80.12 | 71.1559 | 65.455 | 60.0091 | 60.34
71.124 | 86.8886 | 60.0404 | 80.12 | 71.1478 | 46.1319 | 59.9689 | 40.56 | 71.1591 | 27.2083 | 60.0461 | 20.78 | 71.1571 | 88.7311 | 60.01 | 80.12 | 71.1643 | 65.4522 | 60.009 | 60.34
71.1323 | 86.8867 | 60.0405 | 80.12 | 71.1561 | 46.1293 | 59.969 | 40.56 | 71.1674 | 27.2062 | 60.046 | 20.78 | 71.1654 | 88.73 | 60.01 | 80.12 | 71.1726 | 65.4493 | 60.0089 | 60.34
71.1407 | 86.8848 | 60.0405 | 80.12 | 71.1644 | 46.1268 | 59.9691 | 40.56 | 71.1758 | 27.2042 | 60.0459 | 20.78 | 71.1738 | 88.7289 | 60.01 | 80.12 | 71.1809 | 65.4465 | 60.0088 | 60.34
71.149 | 86.8829 | 60.0406 | 80.12 | 71.1728 | 46.1243 | 59.9691 | 40.56 | 71.1841 | 27.2022 | 60.0459 | 20.78 | 71.1821 | 88.7279 | 60.01 | 80.12 | 71.1893 | 65.4437 | 60.0087 | 60.34
71.1573 | 86.881 | 60.0407 | 80.12 | 71.1811 | 46.1217 | 59.9692 | 40.56 | 71.1924 | 27.2002 | 60.0458 | 20.78 | 71.1904 | 88.7268 | 60.01 | 80.12 | 71.1976 | 65.4409 | 60.0086 | 60.34
71.1657 | 86.8792 | 60.0408 | 80.12 | 71.1895 | 46.1192 | 59.9693 | 40.56 | 71.2007 | 27.1982 | 60.0457 | 20.78 | 71.1988 | 88.7257 | 60.01 | 80.12 | 71.2059 | 65.4381 | 60.0086 | 60.34
71.174 | 86.8773 | 60.0409 | 80.12 | 71.1978 | 46.1167 | 59.9694 | 40.56 | 71.209 | 27.1962 | 60.0456 | 20.78 | 71.2071 | 88.7246 | 60.01 | 80.12 | 71.2143 | 65.4353 | 60.0085 | 60.34
71.1823 | 86.8754 | 60.041 | 80.12 | 71.2061 | 46.1141 | 59.9695 | 40.56 | 71.2174 | 27.1942 | 60.0455 | 20.78 | 71.2154 | 88.7235 | 60.01 | 80.12 | 71.2226 | 65.4324 | 60.0084 | 60.34
71.1906 | 86.8735 | 60.041 | 80.12 | 71.2145 | 46.1116 | 59.9696 | 40.56 | 71.2257 | 27.1922 | 60.0454 | 20.78 | 71.2238 | 88.7224 | 60.01 | 80.12 | 71.2309 | 65.4296 | 60.0083 | 60.34
71.199 | 86.8716 | 60.0411 | 80.12 | 71.2228 | 46.1091 | 59.9696 | 40.56 | 71.2341 | 27.1902 | 60.0454 | 20.78 | 71.2321 | 88.7214 | 60.01 | 80.12 | 71.2393 | 65.4268 | 60.0082 | 60.34
71.2073 | 86.8697 | 60.0412 | 80.12 | 71.2311 | 46.1065 | 59.9697 | 40.56 | 71.2424 | 27.1882 | 60.0453 | 20.78 | 71.2404 | 88.7203 | 60.01 | 80.12 | 71.2476 | 65.424 | 60.0081 | 60.34
71.2156 | 86.8679 | 60.0413 | 80.12 | 71.2394 | 46.104 | 59.9698 | 40.56 | 71.2507 | 27.1862 | 60.0452 | 20.78 | 71.2488 | 88.7192 | 60.01 | 80.12 | 71.2559 | 65.4212 | 60.008 | 60.34
71.224 | 86.866 | 60.0414 | 80.12 | 71.2478 | 46.1015 | 59.9699 | 40.56 | 71.259 | 27.1842 | 60.0451 | 20.78 | 71.2571 | 88.7181 | 60.01 | 80.12 | 71.2643 | 65.4184 | 60.008 | 60.34
71.2323 | 86.8641 | 60.0415 | 80.12 | 71.2562 | 46.0989 | 59.97 | 40.56 | 71.2673 | 27.1822 | 60.045 | 20.78 | 71.2654 | 88.717 | 60.01 | 80.12 | 71.2726 | 65.4155 | 60.0079 | 60.34
71.2406 | 86.8622 | 60.0415 | 80.12 | 71.2645 | 46.0301 | 59.9701 | 40.56 | 71.2757 | 27.1802 | 60.0449 | 20.78 | 71.2738 | 88.7159 | 60.01 | 80.12 | 71.2809 | 65.4127 | 60.0078 | 60.34
71.2489 | 86.8603 | 60.0416 | 80.12 | 71.2728 | 46.0288 | 59.9701 | 40.56 | 71.284 | 27.1782 | 60.0449 | 20.78 | 71.2821 | 88.7149 | 60.01 | 80.12 | 71.2892 | 65.4099 | 60.0077 | 60.34
71.2572 | 86.8585 | 60.0417 | 80.12 | 71.2811 | 46.0274 | 59.9702 | 40.56 | 71.2924 | 27.1761 | 60.0448 | 20.78 | 71.2904 | 88.7138 | 60.01 | 80.12 | 71.2976 | 65.4071 | 60.0076 | 60.34
71.2656 | 86.8566 | 60.0418 | 80.12 | 71.2895 | 46.026 | 59.9703 | 40.56 | 71.3007 | 27.1741 | 60.0447 | 20.78 | 71.2988 | 88.7127 | 60.01 | 80.12 | 71.3059 | 65.4043 | 60.0075 | 60.34
71.2739 | 86.8547 | 60.0419 | 80.12 | 71.2979 | 46.0246 | 59.9704 | 40.56 | 71.309 | 27.1721 | 60.0446 | 20.78 | 71.3071 | 88.7116 | 60.01 | 80.12 | 71.3142 | 65.4015 | 60.0075 | 60.34
71.2822 | 86.8528 | 60.042 | 80.12 | 71.3062 | 46.0232 | 59.9705 | 40.56 | 71.3173 | 27.1701 | 60.0445 | 20.78 | 71.3154 | 88.7105 | 60.01 | 80.12 | 71.3226 | 65.3986 | 60.0074 | 60.34
71.2906 | 86.8509 | 60.042 | 80.12 | 71.3145 | 46.0219 | 59.9706 | 40.56 | 71.3256 | 27.1681 | 60.0444 | 20.78 | 71.3237 | 88.7094 | 60.01 | 80.12 | 71.3309 | 65.3958 | 60.0073 | 60.34
71.2989 | 86.849 | 60.0421 | 80.12 | 71.3228 | 46.0205 | 59.9706 | 40.56 | 71.334 | 27.1661 | 60.0444 | 20.78 | 71.3321 | 88.7084 | 60.01 | 80.12 | 71.3392 | 65.393 | 60.0072 | 60.34
71.3072 | 86.8472 | 60.0422 | 80.12 | 71.3312 | 46.0191 | 59.9707 | 40.56 | 71.3423 | 27.1641 | 60.0443 | 20.78 | 71.3404 | 88.7073 | 60.01 | 80.12 | 71.3476 | 65.3902 | 60.0071 | 60.34
71.3156 | 86.8453 | 60.0423 | 80.12 | 71.3395 | 46.0177 | 59.9708 | 40.56 | 71.3506 | 27.1621 | 60.0442 | 20.78 | 71.3487 | 88.7062 | 60.01 | 80.12 | 71.3559 | 65.3874 | 60.007 | 60.34
71.3239 | 86.8434 | 60.0424 | 80.12 | 71.3478 | 46.0164 | 59.9709 | 40.56 | 71.3589 | 27.1601 | 60.0441 | 20.78 | 71.3571 | 88.7051 | 60.01 | 80.12 | 71.3642 | 65.3846 | 60.007 | 60.34
71.3322 | 86.8415 | 60.0425 | 80.12 | 71.3562 | 46.015 | 59.971 | 40.56 | 71.3673 | 27.1581 | 60.044 | 20.78 | 71.3654 | 88.704 | 60.01 | 80.12 | 71.3726 | 65.3818 | 60.0069 | 60.34
71.3405 | 86.8396 | 60.0425 | 80.12 | 71.3645 | 46.0136 | 59.9711 | 40.56 | 71.3756 | 27.1561 | 60.0439 | 20.78 | 71.3737 | 88.7029 | 60.01 | 80.12 | 71.3809 | 65.3789 | 60.0068 | 60.34
71.3489 | 86.8377 | 60.0426 | 80.12 | 71.3729 | 46.0122 | 59.9711 | 40.56 | 71.384 | 27.1541 | 60.0439 | 20.78 | 71.3821 | 88.7019 | 60.01 | 80.12 | 71.3892 | 65.3761 | 60.0067 | 60.34
71.3572 | 86.8359 | 60.0427 | 80.12 | 71.3812 | 46.0109 | 59.9712 | 40.56 | 71.3923 | 27.1521 | 60.0438 | 20.78 | 71.3904 | 88.7008 | 60.01 | 80.12 | 71.3976 | 65.3733 | 60.0066 | 60.34
71.3655 | 86.834 | 60.0428 | 80.12 | 71.3895 | 46.0095 | 59.9713 | 40.56 | 71.4006 | 27.1501 | 60.0437 | 20.78 | 71.3987 | 88.6997 | 60.01 | 80.12 | 71.4059 | 65.3705 | 60.0065 | 60.34
71.3739 | 86.8321 | 60.0429 | 80.12 | 71.3979 | 46.0081 | 59.9714 | 40.56 | 71.4089 | 27.148 | 60.0436 | 20.78 | 71.4071 | 88.6986 | 60.01 | 80.12 | 71.4142 | 65.3677 | 60.0065 | 60.34
71.3822 | 86.8302 | 60.043 | 80.12 | 71.4062 | 46.0067 | 59.9715 | 40.56 | 71.4172 | 27.146 | 60.0435 | 20.78 | 71.4154 | 88.6975 | 60.01 | 80.12 | 71.4226 | 65.3649 | 60.0064 | 60.34
71.3905 | 86.8283 | 60.043 | 80.12 | 71.4146 | 46.0054 | 59.9716 | 40.56 | 71.4256 | 27.144 | 60.0434 | 20.78 | 71.4237 | 88.6964 | 60.01 | 80.12 | 71.4309 | 65.362 | 60.0063 | 60.34
71.3988 | 86.8265 | 60.0431 | 80.12 | 71.4229 | 46.004 | 59.9716 | 40.56 | 71.4339 | 27.142 | 60.0434 | 20.78 | 71.4321 | 88.6954 | 60.01 | 80.12 | 71.4392 | 65.3592 | 60.0062 | 60.34
71.4072 | 86.8246 | 60.0432 | 80.12 | 71.4312 | 46.0026 | 59.9717 | 40.56 | 71.4423 | 27.14 | 60.0433 | 20.78 | 71.4404 | 88.6943 | 60.01 | 80.12 | 71.4476 | 65.3564 | 60.0061 | 60.34
71.4155 | 86.8227 | 60.0433 | 80.12 | 71.4396 | 46.0012 | 59.9718 | 40.56 | 71.4506 | 27.138 | 60.0432 | 20.78 | 71.4487 | 88.6932 | 60.01 | 80.12 | 71.4559 | 65.3536 | 60.0061 | 60.34
71.4238 | 86.8208 | 60.0434 | 80.12 | 71.4479 | 45.9999 | 59.9719 | 40.56 | 71.4589 | 27.136 | 60.0431 | 20.78 | 71.4571 | 88.6921 | 60.01 | 80.12 | 71.4642 | 65.3508 | 60.006 | 60.34
71.4321 | 86.8189 | 60.0435 | 80.12 | 71.4562 | 45.9985 | 59.972 | 40.56 | 71.4672 | 27.134 | 60.043 | 20.78 | 71.4654 | 88.691 | 60.01 | 80.12 | 71.4725 | 65.348 | 60.0059 | 60.34
71.4405 | 86.817 | 60.0435 | 80.12 | 71.4646 | 45.9971 | 59.9721 | 40.56 | 71.4755 | 27.132 | 60.0429 | 20.78 | 71.4737 | 88.6899 | 60.01 | 80.12 | 71.4809 | 65.3451 | 60.0058 | 60.34
71.4488 | 86.8152 | 60.0436 | 80.12 | 71.4729 | 45.9957 | 59.9721 | 40.56 | 71.4839 | 27.13 | 60.0429 | 20.78 | 71.4821 | 88.6889 | 60.01 | 80.12 | 71.4892 | 65.3423 | 60.0057 | 60.34
71.4571 | 86.8133 | 60.0437 | 80.12 | 71.4813 | 45.9944 | 59.9722 | 40.56 | 71.4922 | 27.128 | 60.0428 | 20.78 | 71.4904 | 88.6878 | 60.01 | 80.12 | 71.4975 | 65.3395 | 60.0056 | 60.34
71.4655 | 86.8114 | 60.0438 | 80.12 | 71.4896 | 45.993 | 59.9723 | 40.56 | 71.5005 | 27.126 | 60.0427 | 20.78 | 71.4987 | 88.6867 | 60.01 | 80.12 | 71.5059 | 65.3367 | 60.0056 | 60.34
71.4738 | 86.8095 | 60.0439 | 80.12 | 71.4979 | 45.9916 | 59.9724 | 40.56 | 71.5089 | 27.124 | 60.0426 | 20.78 | 71.507 | 88.6856 | 60.01 | 80.12 | 71.5142 | 65.3339 | 60.0055 | 60.34
71.4821 | 86.8076 | 60.044 | 80.12 | 71.5063 | 45.9902 | 59.9725 | 40.56 | 71.5172 | 27.122 | 60.0425 | 20.78 | 71.5154 | 88.6845 | 60.01 | 80.12 | 71.5225 | 65.3311 | 60.0054 | 60.34
71.4904 | 86.8057 | 60.044 | 80.12 | 71.5146 | 45.9889 | 59.9726 | 40.56 | 71.5255 | 27.1199 | 60.0424 | 20.78 | 71.5237 | 88.6834 | 60.01 | 80.12 | 71.5309 | 65.3282 | 60.0053 | 60.34
71.4988 | 86.8039 | 60.0441 | 80.12 | 71.5229 | 45.9875 | 59.9726 | 40.56 | 71.5339 | 27.1179 | 60.0424 | 20.78 | 71.532 | 88.6824 | 60.01 | 80.12 | 71.5392 | 65.3254 | 60.0052 | 60.34
71.5071 | 86.802 | 60.0442 | 80.12 | 71.5312 | 45.9861 | 59.9727 | 40.56 | 71.5422 | 27.1159 | 60.0423 | 20.78 | 71.5404 | 88.6813 | 60.01 | 80.12 | 71.5475 | 65.3226 | 60.0051 | 60.34
71.5154 | 86.8001 | 60.0443 | 80.12 | 71.5396 | 45.9847 | 59.9728 | 40.56 | 71.5505 | 27.1139 | 60.0422 | 20.78 | 71.5487 | 88.6802 | 60.01 | 80.12 | 71.5559 | 65.3198 | 60.0051 | 60.34
71.5238 | 86.7982 | 60.0444 | 80.12 | 71.548 | 45.9834 | 59.9729 | 40.56 | 71.5588 | 27.1119 | 60.0421 | 20.78 | 71.557 | 88.6791 | 60.01 | 80.12 | 71.5642 | 65.317 | 60.005 | 60.34
71.5321 | 86.7963 | 60.0445 | 80.12 | 71.5563 | 45.982 | 59.973 | 40.56 | 71.5671 | 27.1099 | 60.042 | 20.78 | 71.5654 | 88.678 | 60.01 | 80.12 | 71.5725 | 65.3142 | 60.0049 | 60.34
71.5404 | 86.7945 | 60.0445 | 80.12 | 71.5646 | 45.9806 | 59.9731 | 40.56 | 71.5755 | 27.1079 | 60.0419 | 20.78 | 71.5737 | 88.6769 | 60.01 | 80.12 | 71.5809 | 65.3113 | 60.0048 | 60.34
71.5487 | 86.7926 | 60.0446 | 80.12 | 71.5729 | 45.9792 | 59.9731 | 40.56 | 71.5838 | 27.1059 | 60.0419 | 20.78 | 71.582 | 88.6759 | 60.01 | 80.12 | 71.5892 | 65.3085 | 60.0047 | 60.34
71.5571 | 86.7907 | 60.0447 | 80.12 | 71.5813 | 45.9779 | 59.9732 | 40.56 | 71.5922 | 27.1039 | 60.0418 | 20.78 | 71.5904 | 88.5745 | 60 | 80.12 | 71.5975 | 65.3057 | 60.0046 | 60.34
71.5654 | 86.7888 | 60.0448 | 80.12 | 71.5897 | 45.9765 | 59.9733 | 40.56 | 71.6005 | 27.1019 | 60.0417 | 20.78 | 71.5987 | 88.5723 | 59.9999 | 80.12 | 71.6059 | 65.3029 | 60.0046 | 60.34
71.5737 | 86.7869 | 60.0449 | 80.12 | 71.598 | 45.9751 | 59.9734 | 40.56 | 71.6088 | 27.0999 | 60.0416 | 20.78 | 71.607 | 88.57 | 59.9998 | 80.12 | 71.6142 | 65.3001 | 60.0045 | 60.34
71.582 | 86.785 | 60.045 | 80.12 | 71.6063 | 45.9737 | 59.9735 | 40.56 | 71.6171 | 27.0979 | 60.0415 | 20.78 | 71.6154 | 88.5678 | 59.9997 | 80.12 | 71.6225 | 65.2973 | 60.0044 | 60.34
71.5904 | 86.7832 | 60.045 | 80.12 | 71.6146 | 45.9723 | 59.9736 | 40.56 | 71.6254 | 27.0959 | 60.0414 | 20.78 | 71.6237 | 88.5655 | 59.9996 | 80.12 | 71.6309 | 65.2944 | 60.0043 | 60.34
71.5987 | 86.7813 | 60.0451 | 80.12 | 71.623 | 45.971 | 59.9736 | 40.56 | 71.6338 | 27.0939 | 60.0414 | 20.78 | 71.632 | 88.5633 | 59.9996 | 80.12 | 71.6392 | 65.2916 | 60.0042 | 60.34
71.607 | 86.7794 | 60.0452 | 80.12 | 71.6313 | 45.9696 | 59.9737 | 40.56 | 71.6421 | 27.0918 | 60.0413 | 20.78 | 71.6404 | 88.561 | 59.9995 | 80.12 | 71.6475 | 65.2888 | 60.0041 | 60.34
71.6154 | 86.7775 | 60.0453 | 80.12 | 71.6396 | 45.9682 | 59.9738 | 40.56 | 71.6505 | 27.0898 | 60.0412 | 20.78 | 71.6487 | 88.5588 | 59.9994 | 80.12 | 71.6559 | 65.286 | 60.0041 | 60.34
71.6237 | 86.7756 | 60.0454 | 80.12 | 71.648 | 45.9668 | 59.9739 | 40.56 | 71.6588 | 27.0878 | 60.0411 | 20.78 | 71.657 | 88.5565 | 59.9993 | 80.12 | 71.6642 | 65.2832 | 60.004 | 60.34
71.632 | 86.7738 | 60.0455 | 80.12 | 71.6563 | 45.9655 | 59.974 | 40.56 | 71.6671 | 27.0858 | 60.041 | 20.78 | 71.6654 | 88.5543 | 59.9992 | 80.12 | 71.6725 | 65.2804 | 60.0039 | 60.34
71.6403 | 86.7719 | 60.0455 | 80.12 | 71.6647 | 45.9641 | 59.9741 | 40.56 | 71.6754 | 27.0838 | 60.0409 | 20.78 | 71.6737 | 88.552 | 59.9991 | 80.12 | 71.6808 | 65.2775 | 60.0038 | 60.34
71.6487 | 86.77 | 60.0456 | 80.12 | 71.673 | 45.9627 | 59.9741 | 40.56 | 71.6838 | 27.0818 | 60.0409 | 20.78 | 71.682 | 88.5498 | 59.9991 | 80.12 | 71.6892 | 65.2747 | 60.0037 | 60.34
71.657 | 86.7681 | 60.0457 | 80.12 | 71.6813 | 45.9613 | 59.9742 | 40.56 | 71.6921 | 27.0798 | 60.0408 | 20.78 | 71.6904 | 88.5475 | 59.999 | 80.12 | 71.6975 | 65.2719 | 60.0036 | 60.34
71.6653 | 86.7662 | 60.0458 | 80.12 | 71.6897 | 45.96 | 59.9743 | 40.56 | 71.7004 | 27.0778 | 60.0407 | 20.78 | 71.6987 | 88.5453 | 59.9989 | 80.12 | 71.7058 | 65.2691 | 60.0036 | 60.34
71.6737 | 86.7643 | 60.0459 | 80.12 | 71.698 | 45.9586 | 59.9744 | 40.56 | 71.7087 | 27.0758 | 60.0406 | 20.78 | 71.707 | 88.543 | 59.9988 | 80.12 | 71.7142 | 65.2663 | 60.0035 | 60.34
71.682 | 86.7625 | 60.046 | 80.12 | 71.7064 | 45.9572 | 59.9745 | 40.56 | 71.717 | 27.0738 | 60.0405 | 20.78 | 71.7154 | 88.5408 | 59.9987 | 80.12 | 71.7225 | 65.2635 | 60.0034 | 60.34
71.6903 | 86.7606 | 60.046 | 80.12 | 71.7147 | 45.9558 | 59.9746 | 40.56 | 71.7254 | 27.0718 | 60.0404 | 20.78 | 71.7237 | 88.5385 | 59.9986 | 80.12 | 71.7308 | 65.2607 | 60.0033 | 60.34
71.6986 | 86.7587 | 60.0461 | 80.12 | 71.723 | 45.9545 | 59.9746 | 40.56 | 71.7337 | 27.0698 | 60.0404 | 20.78 | 71.732 | 88.5363 | 59.9986 | 80.12 | 71.7392 | 65.2578 | 60.0032 | 60.34
71.707 | 86.7568 | 60.0462 | 80.12 | 71.7314 | 45.9531 | 59.9747 | 40.56 | 71.7421 | 27.0678 | 60.0403 | 20.78 | 71.7404 | 88.534 | 59.9985 | 80.12 | 71.7475 | 65.255 | 60.0031 | 60.34
71.7153 | 86.7549 | 60.0463 | 80.12 | 71.7397 | 45.9517 | 59.9748 | 40.56 | 71.7504 | 27.0658 | 60.0402 | 20.78 | 71.7487 | 88.5318 | 59.9984 | 80.12 | 71.7558 | 65.2522 | 60.0031 | 60.34
71.7236 | 86.7531 | 60.0464 | 80.12 | 71.748 | 45.9503 | 59.9749 | 40.56 | 71.7587 | 27.0638 | 60.0401 | 20.78 | 71.757 | 88.5295 | 59.9983 | 80.12 | 71.7642 | 65.2494 | 60.003 | 60.34
71.7319 | 86.7512 | 60.0465 | 80.12 | 71.7564 | 45.949 | 59.975 | 40.56 | 71.767 | 27.0617 | 60.04 | 20.78 | 71.7654 | 88.5273 | 59.9982 | 80.12 | 71.7725 | 65.2466 | 60.0029 | 60.34
71.7403 | 86.7493 | 60.0465 | 80.12 | 71.7647 | 45.9476 | 59.9751 | 40.56 | 71.7753 | 27.1232 | 60.04 | 20.78 | 71.7737 | 88.525 | 59.9981 | 80.12 | 71.7808 | 65.2438 | 60.0028 | 60.34
71.7486 | 86.7474 | 60.0466 | 80.12 | 71.7731 | 45.9462 | 59.9751 | 40.56 | 71.7837 | 27.1204 | 60.04 | 20.78 | 71.782 | 88.5228 | 59.9981 | 80.12 | 71.7892 | 65.2409 | 60.0027 | 60.34
71.7569 | 86.7455 | 60.0467 | 80.12 | 71.7814 | 45.9448 | 59.9752 | 40.56 | 71.792 | 27.1176 | 60.04 | 20.78 | 71.7904 | 88.5205 | 59.998 | 80.12 | 71.7975 | 65.2381 | 60.0026 | 60.34
71.7652 | 86.7436 | 60.0468 | 80.12 | 71.7897 | 45.9435 | 59.9753 | 40.56 | 71.8004 | 27.1148 | 60.04 | 20.78 | 71.7987 | 88.5183 | 59.9979 | 80.12 | 71.8058 | 65.2353 | 60.0026 | 60.34
71.7736 | 86.7418 | 60.0469 | 80.12 | 71.7981 | 45.9421 | 59.9754 | 40.56 | 71.8087 | 27.112 | 60.04 | 20.78 | 71.807 | 88.516 | 59.9978 | 80.12 | 71.8141 | 65.2325 | 60.0025 | 60.34
71.7819 | 86.7399 | 60.047 | 80.12 | 71.8064 | 45.9407 | 59.9755 | 40.56 | 71.817 | 27.1092 | 60.04 | 20.78 | 71.8154 | 88.5138 | 59.9977 | 80.12 | 71.8225 | 65.2297 | 60.0024 | 60.34
71.7902 | 86.738 | 60.047 | 80.12 | 71.8148 | 45.9393 | 59.9756 | 40.56 | 71.8253 | 27.1063 | 60.04 | 20.78 | 71.8237 | 88.5115 | 59.9977 | 80.12 | 71.8308 | 65.2269 | 60.0023 | 60.34
71.7986 | 86.7361 | 60.0471 | 80.12 | 71.8231 | 45.938 | 59.9756 | 40.56 | 71.8336 | 27.1035 | 60.04 | 20.78 | 71.832 | 88.5093 | 59.9976 | 80.12 | 71.8391 | 65.224 | 60.0022 | 60.34
71.8069 | 86.7342 | 60.0472 | 80.12 | 71.8314 | 45.9366 | 59.9757 | 40.56 | 71.842 | 27.1007 | 60.04 | 20.78 | 71.8404 | 88.507 | 59.9975 | 80.12 | 71.8475 | 65.2212 | 60.0021 | 60.34
71.8152 | 86.7324 | 60.0473 | 80.12 | 71.8398 | 45.9352 | 59.9758 | 40.56 | 71.8503 | 27.0979 | 60.04 | 20.78 | 71.8487 | 88.5048 | 59.9974 | 80.12 | 71.8558 | 65.2184 | 60.0021 | 60.34
71.8235 | 86.7305 | 60.0474 | 80.12 | 71.8481 | 45.9338 | 59.9759 | 40.56 | 71.8586 | 27.0951 | 60.04 | 20.78 | 71.857 | 88.5025 | 59.9973 | 80.12 | 71.8642 | 65.2156 | 60.002 | 60.34
71.8319 | 86.7286 | 60.0475 | 80.12 | 71.8564 | 45.9325 | 59.976 | 40.56 | 71.8669 | 27.0923 | 60.04 | 20.78 | 71.8654 | 88.5003 | 59.9972 | 80.12 | 71.8725 | 65.2128 | 60.0019 | 60.34
71.8402 | 86.7267 | 60.0475 | 80.12 | 71.8648 | 45.9311 | 59.9761 | 40.56 | 71.8753 | 27.0895 | 60.04 | 20.78 | 71.8737 | 88.498 | 59.9972 | 80.12 | 71.8808 | 65.21 | 60.0018 | 60.34
71.8485 | 86.7248 | 60.0476 | 80.12 | 71.8731 | 45.9297 | 59.9761 | 40.56 | 71.8836 | 27.0866 | 60.04 | 20.78 | 71.882 | 88.4958 | 59.9971 | 80.12 | 71.8891 | 65.2071 | 60.0017 | 60.34
71.8569 | 86.7229 | 60.0477 | 80.12 | 71.8815 | 45.9283 | 59.9762 | 40.56 | 71.892 | 27.0838 | 60.04 | 20.78 | 71.8904 | 88.4935 | 59.997 | 80.12 | 71.8975 | 65.2043 | 60.0016 | 60.34
71.8652 | 86.7211 | 60.0478 | 80.12 | 71.8898 | 45.927 | 59.9763 | 40.56 | 71.9003 | 27.081 | 60.04 | 20.78 | 71.8987 | 88.4913 | 59.9969 | 80.12 | 71.9058 | 65.2015 | 60.0016 | 60.34
71.8735 | 86.7192 | 60.0479 | 80.12 | 71.8981 | 45.9256 | 59.9764 | 40.56 | 71.9086 | 27.0782 | 60.04 | 20.78 | 71.907 | 88.489 | 59.9968 | 80.12 | 71.9141 | 65.1987 | 60.0015 | 60.34
71.8818 | 86.7173 | 60.048 | 80.12 | 71.9065 | 45.9242 | 59.9765 | 40.56 | 71.9169 | 27.0754 | 60.04 | 20.78 | 71.9154 | 88.4868 | 59.9967 | 80.12 | 71.9225 | 65.1959 | 60.0014 | 60.34
71.8902 | 86.7154 | 60.048 | 80.12 | 71.9148 | 45.9228 | 59.9766 | 40.56 | 71.9252 | 27.0726 | 60.04 | 20.78 | 71.9237 | 88.4846 | 59.9967 | 80.12 | 71.9308 | 65.1931 | 60.0013 | 60.34
71.8985 | 86.7135 | 60.0481 | 80.12 | 71.9232 | 45.9214 | 59.9766 | 40.56 | 71.9336 | 27.0697 | 60.04 | 20.78 | 71.932 | 88.4823 | 59.9966 | 80.12 | 71.9391 | 65.1902 | 60.0012 | 60.34
71.9068 | 86.7116 | 60.0482 | 80.12 | 71.9315 | 45.9201 | 59.9767 | 40.56 | 71.9419 | 27.0669 | 60.04 | 20.78 | 71.9403 | 88.48 | 59.9965 | 80.12 | 71.9475 | 65.1874 | 60.0011 | 60.34
71.9151 | 86.7098 | 60.0483 | 80.12 | 71.9398 | 45.9187 | 59.9768 | 40.56 | 71.9503 | 27.0641 | 60.04 | 20.78 | 71.9487 | 88.4778 | 59.9964 | 80.12 | 71.9558 | 65.1846 | 60.0011 | 60.34
71.9235 | 86.7079 | 60.0484 | 80.12 | 71.9481 | 45.9173 | 59.9769 | 40.56 | 71.9586 | 27.0613 | 60.04 | 20.78 | 71.957 | 88.4755 | 59.9963 | 80.12 | 71.9641 | 65.1818 | 60.001 | 60.34
71.9318 | 86.706 | 60.0485 | 80.12 | 71.9565 | 45.9159 | 59.977 | 40.56 | 71.9669 | 27.0585 | 60.04 | 20.78 | 71.9653 | 88.4733 | 59.9962 | 80.12 | 71.9725 | 65.179 | 60.0009 | 60.34
71.9401 | 86.7041 | 60.0485 | 80.12 | 71.9648 | 45.9146 | 59.9771 | 40.56 | 71.9752 | 27.0557 | 60.04 | 20.78 | 71.9737 | 88.471 | 59.9962 | 80.12 | 71.9808 | 65.1762 | 60.0008 | 60.34
71.9484 | 86.7022 | 60.0486 | 80.12 | 71.9731 | 45.9132 | 59.9771 | 40.56 | 71.9835 | 27.0529 | 60.04 | 20.78 | 71.982 | 88.4688 | 59.9961 | 80.12 | 71.9891 | 65.1734 | 60.0007 | 60.34
71.9568 | 86.7004 | 60.0487 | 80.12 | 71.9815 | 45.9118 | 59.9772 | 40.56 | 71.9919 | 27.05 | 60.04 | 20.78 | 71.9903 | 88.4666 | 59.996 | 80.12 | 71.9975 | 65.1705 | 60.0006 | 60.34
71.9651 | 86.6985 | 60.0488 | 80.12 | 71.9898 | 45.9104 | 59.9773 | 40.56 | 72.0002 | 27.0472 | 60.04 | 20.78 | 71.9987 | 88.4643 | 59.9959 | 80.12 | 72.0058 | 65.1677 | 60.0006 | 60.34
71.9734 | 86.6966 | 60.0489 | 80.12 | 71.9982 | 45.9091 | 59.9774 | 40.56 | 72.0085 | 27.0444 | 60.04 | 20.78 | 72.007 | 88.4621 | 59.9958 | 80.12 | 72.0141 | 65.1649 | 60.0005 | 60.34
71.9817 | 86.6947 | 60.049 | 80.12 | 72.0065 | 45.9077 | 59.9775 | 40.56 | 72.0168 | 27.0416 | 60.04 | 20.78 | 72.0153 | 88.4598 | 59.9957 | 80.12 | 72.0224 | 65.1621 | 60.0004 | 60.34
71.9901 | 86.6928 | 60.049 | 80.12 | 72.0148 | 45.9063 | 59.9776 | 40.56 | 72.0252 | 27.0388 | 60.04 | 20.78 | 72.0237 | 88.4576 | 59.9957 | 80.12 | 72.0308 | 65.1593 | 60.0003 | 60.34
71.9984 | 86.691 | 60.0491 | 80.12 | 72.0232 | 45.9049 | 59.9776 | 40.56 | 72.0335 | 27.036 | 60.04 | 20.78 | 72.032 | 88.4553 | 59.9956 | 80.12 | 72.0391 | 65.1565 | 60.0002 | 60.34
72.0067 | 86.6891 | 60.0492 | 80.12 | 72.0315 | 45.9036 | 59.9777 | 40.56 | 72.0419 | 27.0332 | 60.04 | 20.78 | 72.0403 | 88.453 | 59.9955 | 80.12 | 72.0474 | 65.1536 | 60.0001 | 60.34
72.0151 | 86.6872 | 60.0493 | 80.12 | 72.0399 | 45.9022 | 59.9778 | 40.56 | 72.0502 | 27.0303 | 60.04 | 20.78 | 72.0487 | 88.4508 | 59.9954 | 80.12 | 72.0558 | 65.1508 | 60.0001 | 60.34
72.0234 | 86.6853 | 60.0494 | 80.12 | 72.0482 | 45.9008 | 59.9779 | 40.56 | 72.0585 | 27.0275 | 60.04 | 20.78 | 72.057 | 88.4485 | 59.9953 | 80.12 | 72.0641 | 65.1486 | 60 | 60.34
72.0317 | 86.6834 | 60.0494 | 80.12 | 72.0565 | 45.8994 | 59.978 | 40.56 | 72.0668 | 27.0247 | 60.04 | 20.78 | 72.0653 | 88.4463 | 59.9952 | 80.12 | 72.0724 | 65.1475 | 60 | 60.34
72.04 | 86.6815 | 60.0495 | 80.12 | 72.0649 | 45.8981 | 59.9781 | 40.56 | 72.0751 | 27.0219 | 60.04 | 20.78 | 72.0737 | 88.444 | 59.9952 | 80.12 | 72.0808 | 65.1464 | 60 | 60.34
72.0484 | 86.6797 | 60.0496 | 80.12 | 72.0732 | 45.8967 | 59.9781 | 40.56 | 72.0835 | 27.0191 | 60.04 | 20.78 | 72.082 | 88.4418 | 59.9951 | 80.12 | 72.0891 | 65.1452 | 60 | 60.34
72.0567 | 86.6778 | 60.0497 | 80.12 | 72.0815 | 45.8953 | 59.9782 | 40.56 | 72.0918 | 27.0163 | 60.04 | 20.78 | 72.0903 | 88.4396 | 59.995 | 80.12 | 72.0974 | 65.1441 | 60 | 60.34
72.065 | 86.6759 | 60.0498 | 80.12 | 72.0898 | 45.8939 | 59.9783 | 40.56 | 72.1002 | 27.0135 | 60.04 | 20.78 | 72.0987 | 88.4373 | 59.9949 | 80.12 | 72.1058 | 65.143 | 60 | 60.34
72.0733 | 86.674 | 60.0499 | 80.12 | 72.0982 | 45.8926 | 59.9784 | 40.56 | 72.1085 | 27.0106 | 60.04 | 20.78 | 72.107 | 88.4351 | 59.9948 | 80.12 | 72.1141 | 65.1419 | 60 | 60.34
72.0816 | 86.6721 | 60.0499 | 80.12 | 72.1066 | 45.8912 | 59.9785 | 40.56 | 72.1168 | 27.0078 | 60.04 | 20.78 | 72.1153 | 88.4328 | 59.9947 | 80.12 | 72.1224 | 65.1407 | 60 | 60.34
72.09 | 86.3828 | 60.05 | 80.12 | 72.1149 | 45.8898 | 59.9786 | 40.56 | 72.1251 | 27.005 | 60.04 | 20.78 | 72.1237 | 88.4305 | 59.9947 | 80.12 | 72.1308 | 65.1396 | 60 | 60.34
72.0983 | 86.3823 | 60.0499 | 80.12 | 72.1232 | 45.8884 | 59.9786 | 40.56 | 72.1334 | 27.0022 | 60.04 | 20.78 | 72.132 | 88.4283 | 59.9946 | 80.12 | 72.1391 | 65.1385 | 60 | 60.34
72.1066 | 86.3817 | 60.0498 | 80.12 | 72.1315 | 45.8871 | 59.9787 | 40.56 | 72.1418 | 26.9994 | 60.04 | 20.78 | 72.1403 | 88.426 | 59.9945 | 80.12 | 72.1474 | 65.1374 | 60 | 60.34
72.1149 | 86.3812 | 60.0497 | 80.12 | 72.1399 | 45.8857 | 59.9788 | 40.56 | 72.1501 | 26.9966 | 60.04 | 20.78 | 72.1487 | 88.4238 | 59.9944 | 80.12 | 72.1558 | 65.1362 | 60 | 60.34
72.1233 | 86.3807 | 60.0496 | 80.12 | 72.1483 | 45.8843 | 59.9789 | 40.56 | 72.1584 | 26.9937 | 60.04 | 20.78 | 72.157 | 88.4215 | 59.9943 | 80.12 | 72.1641 | 65.1351 | 60 | 60.34
72.1316 | 86.3802 | 60.0495 | 80.12 | 72.1566 | 45.8829 | 59.979 | 40.56 | 72.1667 | 26.9909 | 60.04 | 20.78 | 72.1653 | 88.4193 | 59.9942 | 80.12 | 72.1724 | 65.134 | 60 | 60.34
72.1399 | 86.3796 | 60.0495 | 80.12 | 72.1649 | 45.8816 | 59.9791 | 40.56 | 72.1751 | 26.9881 | 60.04 | 20.78 | 72.1737 | 88.417 | 59.9942 | 80.12 | 72.1808 | 65.1329 | 60 | 60.34
72.1483 | 86.3791 | 60.0494 | 80.12 | 72.1732 | 45.8802 | 59.9791 | 40.56 | 72.1834 | 26.9853 | 60.04 | 20.78 | 72.182 | 88.4148 | 59.9941 | 80.12 | 72.1891 | 65.1317 | 60 | 60.34
72.1566 | 86.3786 | 60.0493 | 80.12 | 72.1816 | 45.8788 | 59.9792 | 40.56 | 72.1918 | 26.9825 | 60.04 | 20.78 | 72.1903 | 88.4126 | 59.994 | 80.12 | 72.1974 | 65.1306 | 60 | 60.34
72.1649 | 86.3781 | 60.0492 | 80.12 | 72.1899 | 45.8774 | 59.9793 | 40.56 | 72.2001 | 26.9797 | 60.04 | 20.78 | 72.1987 | 88.4103 | 59.9939 | 80.12 | 72.2057 | 65.1295 | 60 | 60.34
72.1732 | 86.3775 | 60.0491 | 80.12 | 72.1982 | 45.8761 | 59.9794 | 40.56 | 72.2084 | 26.9769 | 60.04 | 20.78 | 72.207 | 88.4081 | 59.9938 | 80.12 | 72.2141 | 65.1284 | 60 | 60.34
72.1816 | 86.377 | 60.049 | 80.12 | 72.2066 | 45.8747 | 59.9795 | 40.56 | 72.2167 | 26.974 | 60.04 | 20.78 | 72.2153 | 88.4058 | 59.9937 | 80.12 | 72.2224 | 65.1272 | 60 | 60.34
72.1899 | 86.3765 | 60.049 | 80.12 | 72.2149 | 45.8733 | 59.9796 | 40.56 | 72.225 | 26.9712 | 60.04 | 20.78 | 72.2237 | 88.4035 | 59.9937 | 80.12 | 72.2307 | 65.1261 | 60 | 60.34
72.1982 | 86.376 | 60.0489 | 80.12 | 72.2233 | 45.8719 | 59.9796 | 40.56 | 72.2334 | 26.9684 | 60.04 | 20.78 | 72.232 | 88.4013 | 59.9936 | 80.12 | 72.2391 | 65.125 | 60 | 60.34
72.2066 | 86.3755 | 60.0488 | 80.12 | 72.2316 | 45.8706 | 59.9797 | 40.56 | 72.2417 | 26.9656 | 60.04 | 20.78 | 72.2403 | 88.399 | 59.9935 | 80.12 | 72.2474 | 65.1239 | 60 | 60.34
72.2149 | 86.3749 | 60.0487 | 80.12 | 72.2399 | 45.8692 | 59.9798 | 40.56 | 72.2501 | 26.9628 | 60.04 | 20.78 | 72.2487 | 88.3968 | 59.9934 | 80.12 | 72.2557 | 65.1227 | 60 | 60.34
72.2232 | 86.3744 | 60.0486 | 80.12 | 72.2483 | 45.8678 | 59.9799 | 40.56 | 72.2584 | 26.96 | 60.04 | 20.78 | 72.257 | 88.3945 | 59.9933 | 80.12 | 72.2641 | 65.1216 | 60 | 60.34
72.2315 | 86.3739 | 60.0485 | 80.12 | 72.2566 | 45.8664 | 59.98 | 40.56 | 72.2667 | 26.9572 | 60.04 | 20.78 | 72.2653 | 88.3923 | 59.9932 | 80.12 | 72.2724 | 65.1205 | 60 | 60.34
72.2399 | 86.3734 | 60.0485 | 80.12 | 72.265 | 45.6227 | 59.98 | 40.56 | 72.275 | 26.9543 | 60.04 | 20.78 | 72.2737 | 88.39 | 59.9932 | 80.12 | 72.2807 | 65.1194 | 60 | 60.34
72.2482 | 86.3728 | 60.0484 | 80.12 | 72.2733 | 45.6223 | 59.98 | 40.56 | 72.2833 | 26.9515 | 60.04 | 20.78 | 72.282 | 88.3878 | 59.9931 | 80.12 | 72.2891 | 65.1182 | 60 | 60.34
72.2565 | 86.3723 | 60.0483 | 80.12 | 72.2816 | 45.6219 | 59.98 | 40.56 | 72.2917 | 26.9487 | 60.04 | 20.78 | 72.2903 | 88.3856 | 59.993 | 80.12 | 72.2974 | 65.1171 | 60 | 60.34
72.2648 | 86.3718 | 60.0482 | 80.12 | 72.29 | 45.6215 | 59.98 | 40.56 | 72.3 | 26.9459 | 60.04 | 20.78 | 72.2987 | 88.3833 | 59.9929 | 80.12 | 72.3057 | 65.116 | 60 | 60.34
72.2731 | 86.3713 | 60.0481 | 80.12 | 72.2983 | 45.621 | 59.98 | 40.56 | 72.3083 | 26.9431 | 60.04 | 20.78 | 72.307 | 88.3811 | 59.9928 | 80.12 | 72.3141 | 65.1149 | 60 | 60.34
72.2815 | 86.3707 | 60.048 | 80.12 | 72.3066 | 45.6206 | 59.98 | 40.56 | 72.3167 | 26.9403 | 60.04 | 20.78 | 72.3153 | 88.3788 | 59.9927 | 80.12 | 72.3224 | 65.1137 | 60 | 60.34
72.2898 | 86.3702 | 60.048 | 80.12 | 72.3149 | 45.6202 | 59.98 | 40.56 | 72.325 | 26.9375 | 60.04 | 20.78 | 72.3237 | 88.3765 | 59.9927 | 80.12 | 72.3307 | 65.1126 | 60 | 60.34
72.2981 | 86.3697 | 60.0479 | 80.12 | 72.3233 | 45.6198 | 59.98 | 40.56 | 72.3333 | 26.9346 | 60.04 | 20.78 | 72.332 | 88.3743 | 59.9926 | 80.12 | 72.3391 | 65.1115 | 60 | 60.34
72.3065 | 86.3692 | 60.0478 | 80.12 | 72.3316 | 45.6194 | 59.98 | 40.56 | 72.3417 | 26.9318 | 60.04 | 20.78 | 72.3403 | 88.372 | 59.9925 | 80.12 | 72.3474 | 65.1104 | 60 | 60.34
72.3148 | 86.3686 | 60.0477 | 80.12 | 72.34 | 45.619 | 59.98 | 40.56 | 72.35 | 26.929 | 60.04 | 20.78 | 72.3487 | 88.3698 | 59.9924 | 80.12 | 72.3557 | 65.1092 | 60 | 60.34
72.3231 | 86.3681 | 60.0476 | 80.12 | 72.3483 | 45.6185 | 59.98 | 40.56 | 72.3583 | 26.9262 | 60.04 | 20.78 | 72.357 | 88.3675 | 59.9923 | 80.12 | 72.3641 | 65.1081 | 60 | 60.34
72.3314 | 86.3676 | 60.0476 | 80.12 | 72.3566 | 45.6181 | 59.98 | 40.56 | 72.3666 | 26.9234 | 60.04 | 20.78 | 72.3653 | 88.3653 | 59.9922 | 80.12 | 72.3724 | 65.107 | 60 | 60.34
72.3398 | 86.3671 | 60.0475 | 80.12 | 72.365 | 45.6177 | 59.98 | 40.56 | 72.3749 | 26.9206 | 60.04 | 20.78 | 72.3737 | 88.363 | 59.9922 | 80.12 | 72.3807 | 65.1059 | 60 | 60.34
72.3481 | 86.3665 | 60.0474 | 80.12 | 72.3733 | 45.6173 | 59.98 | 40.56 | 72.3833 | 26.9177 | 60.04 | 20.78 | 72.382 | 88.3608 | 59.9921 | 80.12 | 72.3891 | 65.1047 | 60 | 60.34
72.3564 | 86.366 | 60.0473 | 80.12 | 72.3817 | 45.6169 | 59.98 | 40.56 | 72.3916 | 26.9149 | 60.04 | 20.78 | 72.3904 | 88.3586 | 59.992 | 80.12 | 72.3974 | 65.1036 | 60 | 60.34
72.3648 | 86.3655 | 60.0472 | 80.12 | 72.39 | 45.6165 | 59.98 | 40.56 | 72.4 | 26.9121 | 60.04 | 20.78 | 72.3987 | 88.3563 | 59.9919 | 80.12 | 72.4057 | 65.1025 | 60 | 60.34
72.3731 | 86.365 | 60.0471 | 80.12 | 72.3983 | 45.616 | 59.98 | 40.56 | 72.4083 | 26.9093 | 60.04 | 20.78 | 72.407 | 88.354 | 59.9918 | 80.12 | 72.414 | 65.1014 | 60 | 60.34
72.3814 | 86.3644 | 60.0471 | 80.12 | 72.4067 | 45.6156 | 59.98 | 40.56 | 72.4166 | 26.9065 | 60.04 | 20.78 | 72.4153 | 88.3518 | 59.9917 | 80.12 | 72.4224 | 65.1002 | 60 | 60.34
72.3897 | 86.3639 | 60.047 | 80.12 | 72.415 | 45.6152 | 59.98 | 40.56 | 72.4249 | 26.9037 | 60.04 | 20.78 | 72.4237 | 88.3495 | 59.9917 | 80.12 | 72.4307 | 65.0991 | 60 | 60.34
72.3981 | 86.3634 | 60.0469 | 80.12 | 72.4233 | 45.6148 | 59.98 | 40.56 | 72.4332 | 26.9009 | 60.04 | 20.78 | 72.432 | 88.3473 | 59.9916 | 80.12 | 72.439 | 65.098 | 60 | 60.34
72.4064 | 86.3629 | 60.0468 | 80.12 | 72.4317 | 45.6144 | 59.98 | 40.56 | 72.4416 | 26.898 | 60.04 | 20.78 | 72.4403 | 88.345 | 59.9915 | 80.12 | 72.4474 | 65.0969 | 60 | 60.34
72.4147 | 86.3623 | 60.0467 | 80.12 | 72.44 | 45.614 | 59.98 | 40.56 | 72.4499 | 26.8952 | 60.04 | 20.78 | 72.4487 | 88.3428 | 59.9914 | 80.12 | 72.4557 | 65.0957 | 60 | 60.34
72.423 | 86.3618 | 60.0466 | 80.12 | 72.4484 | 45.6135 | 59.98 | 40.56 | 72.4583 | 26.8924 | 60.04 | 20.78 | 72.457 | 88.3405 | 59.9913 | 80.12 | 72.464 | 65.0946 | 60 | 60.34
72.4314 | 86.3613 | 60.0466 | 80.12 | 72.4567 | 45.6131 | 59.98 | 40.56 | 72.4666 | 26.8896 | 60.04 | 20.78 | 72.4653 | 88.3383 | 59.9912 | 80.12 | 72.4724 | 65.0935 | 60 | 60.34
72.4397 | 86.3608 | 60.0465 | 80.12 | 72.465 | 45.6127 | 59.98 | 40.56 | 72.4749 | 26.8868 | 60.04 | 20.78 | 72.4737 | 88.336 | 59.9911 | 80.12 | 72.4807 | 65.0924 | 60 | 60.34
72.448 | 86.3602 | 60.0464 | 80.12 | 72.4734 | 45.6123 | 59.98 | 40.56 | 72.4832 | 26.884 | 60.04 | 20.78 | 72.482 | 88.3338 | 59.9911 | 80.12 | 72.489 | 65.0912 | 60 | 60.34
72.4563 | 86.3597 | 60.0463 | 80.12 | 72.4817 | 45.6119 | 59.98 | 40.56 | 72.4916 | 26.8812 | 60.04 | 20.78 | 72.4903 | 88.3316 | 59.991 | 80.12 | 72.4974 | 65.0901 | 60 | 60.34
72.4646 | 86.3592 | 60.0462 | 80.12 | 72.4901 | 45.6115 | 59.98 | 40.56 | 72.4999 | 26.8783 | 60.04 | 20.78 | 72.4987 | 88.3293 | 59.9909 | 80.12 | 72.5057 | 65.089 | 60 | 60.34
72.473 | 86.3587 | 60.0461 | 80.12 | 72.4984 | 45.611 | 59.98 | 40.56 | 72.5082 | 26.8755 | 60.04 | 20.78 | 72.507 | 88.327 | 59.9908 | 80.12 | 72.514 | 65.0879 | 60 | 60.34
72.4813 | 86.3581 | 60.0461 | 80.12 | 72.5067 | 45.6106 | 59.98 | 40.56 | 72.5165 | 26.8727 | 60.04 | 20.78 | 72.5154 | 88.3248 | 59.9907 | 80.12 | 72.5224 | 65.0867 | 60 | 60.34
72.4896 | 86.3576 | 60.046 | 80.12 | 72.515 | 45.6102 | 59.98 | 40.56 | 72.5248 | 26.8699 | 60.04 | 20.78 | 72.5237 | 88.3225 | 59.9907 | 80.12 | 72.5307 | 65.0856 | 60 | 60.34
72.498 | 86.3571 | 60.0459 | 80.12 | 72.5234 | 45.6098 | 59.98 | 40.56 | 72.5332 | 26.8671 | 60.04 | 20.78 | 72.532 | 88.3203 | 59.9906 | 80.12 | 72.539 | 65.0845 | 60 | 60.34
72.5063 | 86.3566 | 60.0458 | 80.12 | 72.5317 | 45.6094 | 59.98 | 40.56 | 72.5415 | 26.8643 | 60.04 | 20.78 | 72.5404 | 88.318 | 59.9905 | 80.12 | 72.5474 | 65.0834 | 60 | 60.34
72.5146 | 86.356 | 60.0457 | 80.12 | 72.54 | 45.609 | 59.98 | 40.56 | 72.5499 | 26.8615 | 60.04 | 20.78 | 72.5487 | 88.3158 | 59.9904 | 80.12 | 72.5557 | 65.0822 | 60 | 60.34
72.5229 | 86.3555 | 60.0456 | 80.12 | 72.5484 | 45.6085 | 59.98 | 40.56 | 72.5582 | 26.8586 | 60.04 | 20.78 | 72.557 | 88.3135 | 59.9903 | 80.12 | 72.564 | 65.0811 | 60 | 60.34
72.5313 | 86.355 | 60.0456 | 80.12 | 72.5567 | 45.6081 | 59.98 | 40.56 | 72.5665 | 26.8558 | 60.04 | 20.78 | 72.5654 | 88.3113 | 59.9902 | 80.12 | 72.5724 | 65.08 | 60 | 60.34
72.5396 | 86.3545 | 60.0455 | 80.12 | 72.5651 | 45.6077 | 59.98 | 40.56 | 72.5748 | 26.853 | 60.04 | 20.78 | 72.5737 | 88.309 | 59.9902 | 80.12 | 72.5807 | 65.0789 | 60 | 60.34
72.5479 | 86.3539 | 60.0454 | 80.12 | 72.5734 | 45.6073 | 59.98 | 40.56 | 72.5831 | 26.8502 | 60.04 | 20.78 | 72.582 | 88.3068 | 59.9901 | 80.12 | 72.589 | 65.0777 | 60 | 60.34
72.5562 | 86.3534 | 60.0453 | 80.12 | 72.5817 | 45.6069 | 59.98 | 40.56 | 72.5915 | 26.8474 | 60.04 | 20.78 | 72.5903 | 88.4585 | 59.99 | 80.12 | 72.5974 | 65.0766 | 60 | 60.34
72.5646 | 86.3529 | 60.0452 | 80.12 | 72.5901 | 45.6065 | 59.98 | 40.56 | 72.5998 | 26.8446 | 60.04 | 20.78 | 72.5987 | 88.456 | 59.99 | 80.12 | 72.6057 | 65.0755 | 60 | 60.34
72.5729 | 86.3524 | 60.0451 | 80.12 | 72.5984 | 45.606 | 59.98 | 40.56 | 72.6082 | 26.8417 | 60.04 | 20.78 | 72.607 | 88.4536 | 59.99 | 80.12 | 72.614 | 65.0744 | 60 | 60.34
72.5812 | 86.3518 | 60.0451 | 80.12 | 72.6068 | 45.6056 | 59.98 | 40.56 | 72.6165 | 26.8389 | 60.04 | 20.78 | 72.6153 | 88.4511 | 59.99 | 80.12 | 72.6224 | 65.0732 | 60 | 60.34
72.5896 | 86.3513 | 60.045 | 80.12 | 72.6151 | 45.6052 | 59.98 | 40.56 | 72.6248 | 26.8361 | 60.04 | 20.78 | 72.6237 | 88.4487 | 59.99 | 80.12 | 72.6307 | 65.0721 | 60 | 60.34
72.5979 | 86.3508 | 60.0449 | 80.12 | 72.6234 | 45.6048 | 59.98 | 40.56 | 72.6331 | 26.8333 | 60.04 | 20.78 | 72.632 | 88.4462 | 59.99 | 80.12 | 72.639 | 65.071 | 60 | 60.34
72.6062 | 86.3503 | 60.0448 | 80.12 | 72.6318 | 45.6044 | 59.98 | 40.56 | 72.6414 | 26.8305 | 60.04 | 20.78 | 72.6404 | 88.4438 | 59.99 | 80.12 | 72.6474 | 65.0699 | 60 | 60.34
72.6145 | 86.3497 | 60.0447 | 80.12 | 72.6401 | 45.604 | 59.98 | 40.56 | 72.6498 | 26.8277 | 60.04 | 20.78 | 72.6487 | 88.4413 | 59.99 | 80.12 | 72.6557 | 65.0687 | 60 | 60.34
72.6228 | 86.3492 | 60.0446 | 80.12 | 72.6484 | 45.6035 | 59.98 | 40.56 | 72.6581 | 26.8249 | 60.04 | 20.78 | 72.657 | 88.4388 | 59.99 | 80.12 | 72.664 | 65.0676 | 60 | 60.34
72.6312 | 86.3487 | 60.0446 | 80.12 | 72.6567 | 45.6031 | 59.98 | 40.56 | 72.6664 | 26.822 | 60.04 | 20.78 | 72.6654 | 88.4364 | 59.99 | 80.12 | 72.6723 | 65.0665 | 60 | 60.34
72.6395 | 86.3482 | 60.0445 | 80.12 | 72.6651 | 45.6027 | 59.98 | 40.56 | 72.6747 | 26.8192 | 60.04 | 20.78 | 72.6737 | 88.4339 | 59.99 | 80.12 | 72.6807 | 65.0654 | 60 | 60.34
72.6478 | 86.3476 | 60.0444 | 80.12 | 72.6735 | 45.6023 | 59.98 | 40.56 | 72.6831 | 26.8164 | 60.04 | 20.78 | 72.682 | 88.4315 | 59.99 | 80.12 | 72.689 | 65.0642 | 60 | 60.34
72.6561 | 86.3471 | 60.0443 | 80.12 | 72.6818 | 45.6019 | 59.98 | 40.56 | 72.6914 | 26.8136 | 60.04 | 20.78 | 72.6904 | 88.429 | 59.99 | 80.12 | 72.6974 | 65.0631 | 60 | 60.34
72.6645 | 86.3466 | 60.0442 | 80.12 | 72.6901 | 45.6015 | 59.98 | 40.56 | 72.6997 | 26.8108 | 60.04 | 20.78 | 72.6987 | 88.4265 | 59.99 | 80.12 | 72.7057 | 65.062 | 60 | 60.34
72.6728 | 86.3461 | 60.0441 | 80.12 | 72.6984 | 45.601 | 59.98 | 40.56 | 72.7081 | 26.808 | 60.04 | 20.78 | 72.707 | 88.4241 | 59.99 | 80.12 | 72.714 | 65.0609 | 60 | 60.34
72.6811 | 86.3456 | 60.0441 | 80.12 | 72.7068 | 45.6006 | 59.98 | 40.56 | 72.7164 | 26.8052 | 60.04 | 20.78 | 72.7154 | 88.4216 | 59.99 | 80.12 | 72.7224 | 65.0597 | 60 | 60.34
72.6894 | 86.345 | 60.044 | 80.12 | 72.7151 | 45.6002 | 59.98 | 40.56 | 72.7247 | 26.8023 | 60.04 | 20.78 | 72.7237 | 88.4192 | 59.99 | 80.12 | 72.7307 | 65.0586 | 60 | 60.34
72.6978 | 86.3445 | 60.0439 | 80.12 | 72.7234 | 45.5998 | 59.98 | 40.56 | 72.733 | 26.7995 | 60.04 | 20.78 | 72.732 | 88.4167 | 59.99 | 80.12 | 72.739 | 65.0575 | 60 | 60.34
72.7061 | 86.344 | 60.0438 | 80.12 | 72.7318 | 45.5994 | 59.98 | 40.56 | 72.7414 | 26.7967 | 60.04 | 20.78 | 72.7404 | 88.4143 | 59.99 | 80.12 | 72.7473 | 65.0564 | 60 | 60.34
72.7144 | 86.3435 | 60.0437 | 80.12 | 72.7401 | 45.599 | 59.98 | 40.56 | 72.7497 | 26.7939 | 60.04 | 20.78 | 72.7487 | 88.4118 | 59.99 | 80.12 | 72.7557 | 65.0552 | 60 | 60.34
72.7227 | 86.3429 | 60.0436 | 80.12 | 72.7485 | 45.5985 | 59.98 | 40.56 | 72.7581 | 26.7911 | 60.04 | 20.78 | 72.757 | 88.4093 | 59.99 | 80.12 | 72.764 | 65.0541 | 60 | 60.34
72.7311 | 86.3424 | 60.0436 | 80.12 | 72.7568 | 45.5981 | 59.98 | 40.56 | 72.7664 | 26.7883 | 60.04 | 20.78 | 72.7654 | 88.4069 | 59.99 | 80.12 | 72.7723 | 65.053 | 60 | 60.34
72.7394 | 86.3419 | 60.0435 | 80.12 | 72.7651 | 45.5977 | 59.98 | 40.56 | 72.7747 | 26.6943 | 60.04 | 20.78 | 72.7737 | 88.4044 | 59.99 | 80.12 | 72.7807 | 65.0519 | 60 | 60.34
72.7477 | 86.3414 | 60.0434 | 80.12 | 72.7735 | 45.5973 | 59.98 | 40.56 | 72.783 | 26.6949 | 60.0399 | 20.78 | 72.782 | 88.402 | 59.99 | 80.12 | 72.789 | 65.0507 | 60 | 60.34
72.7561 | 86.3408 | 60.0433 | 80.12 | 72.7818 | 45.5969 | 59.98 | 40.56 | 72.7913 | 26.6954 | 60.0398 | 20.78 | 72.7904 | 88.3995 | 59.99 | 80.12 | 72.7973 | 65.0496 | 60 | 60.34
72.7644 | 86.3403 | 60.0432 | 80.12 | 72.7902 | 45.5965 | 59.98 | 40.56 | 72.7997 | 26.696 | 60.0397 | 20.78 | 72.7987 | 88.397 | 59.99 | 80.12 | 72.8057 | 65.0485 | 60 | 60.34
72.7727 | 86.3398 | 60.0431 | 80.12 | 72.7985 | 45.596 | 59.98 | 40.56 | 72.808 | 26.6965 | 60.0396 | 20.78 | 72.807 | 88.3946 | 59.99 | 80.12 | 72.814 | 65.0474 | 60 | 60.34
72.781 | 86.3393 | 60.0431 | 80.12 | 72.8068 | 45.5956 | 59.98 | 40.56 | 72.8163 | 26.6971 | 60.0395 | 20.78 | 72.8154 | 88.3921 | 59.99 | 80.12 | 72.8223 | 65.0462 | 60 | 60.34
72.7894 | 86.3387 | 60.043 | 80.12 | 72.8151 | 45.5952 | 59.98 | 40.56 | 72.8246 | 26.6977 | 60.0395 | 20.78 | 72.8237 | 88.3897 | 59.99 | 80.12 | 72.8307 | 65.0451 | 60 | 60.34
72.7977 | 86.3382 | 60.0429 | 80.12 | 72.8235 | 45.5948 | 59.98 | 40.56 | 72.8329 | 26.6982 | 60.0394 | 20.78 | 72.832 | 88.3872 | 59.99 | 80.12 | 72.839 | 65.044 | 60 | 60.34
72.806 | 86.3377 | 60.0428 | 80.12 | 72.8318 | 45.5944 | 59.98 | 40.56 | 72.8413 | 26.6988 | 60.0393 | 20.78 | 72.8404 | 88.3848 | 59.99 | 80.12 | 72.8473 | 65.0429 | 60 | 60.34
72.8143 | 86.3372 | 60.0427 | 80.12 | 72.8401 | 45.594 | 59.98 | 40.56 | 72.8496 | 26.6993 | 60.0392 | 20.78 | 72.8487 | 88.3823 | 59.99 | 80.12 | 72.8557 | 65.0417 | 60 | 60.34
72.8226 | 86.3366 | 60.0426 | 80.12 | 72.8485 | 45.5935 | 59.98 | 40.56 | 72.858 | 26.6999 | 60.0391 | 20.78 | 72.857 | 88.3798 | 59.99 | 80.12 | 72.864 | 65.0406 | 60 | 60.34
72.831 | 86.3361 | 60.0426 | 80.12 | 72.8568 | 45.5931 | 59.98 | 40.56 | 72.8663 | 26.7004 | 60.039 | 20.78 | 72.8654 | 88.3774 | 59.99 | 80.12 | 72.8723 | 65.0395 | 60 | 60.34
72.8393 | 86.3356 | 60.0425 | 80.12 | 72.8652 | 45.5927 | 59.98 | 40.56 | 72.8746 | 26.701 | 60.039 | 20.78 | 72.8737 | 88.3749 | 59.99 | 80.12 | 72.8807 | 65.0384 | 60 | 60.34
72.8476 | 86.3351 | 60.0424 | 80.12 | 72.8735 | 45.5923 | 59.98 | 40.56 | 72.8829 | 26.7016 | 60.0389 | 20.78 | 72.882 | 88.3725 | 59.99 | 80.12 | 72.889 | 65.0372 | 60 | 60.34
72.8559 | 86.3345 | 60.0423 | 80.12 | 72.8818 | 45.5919 | 59.98 | 40.56 | 72.8912 | 26.7021 | 60.0388 | 20.78 | 72.8904 | 88.37 | 59.99 | 80.12 | 72.8973 | 65.0361 | 60 | 60.34
72.8643 | 86.334 | 60.0422 | 80.12 | 72.8901 | 45.5914 | 59.98 | 40.56 | 72.8996 | 26.7027 | 60.0387 | 20.78 | 72.8987 | 88.3675 | 59.99 | 80.12 | 72.9057 | 65.035 | 60 | 60.34
72.8726 | 86.3335 | 60.0421 | 80.12 | 72.8985 | 45.591 | 59.98 | 40.56 | 72.9079 | 26.7032 | 60.0386 | 20.78 | 72.907 | 88.3651 | 59.99 | 80.12 | 72.914 | 65.0339 | 60 | 60.34
72.8809 | 86.333 | 60.0421 | 80.12 | 72.9069 | 45.5906 | 59.98 | 40.56 | 72.9163 | 26.7038 | 60.0385 | 20.78 | 72.9154 | 88.3626 | 59.99 | 80.12 | 72.9223 | 65.0327 | 60 | 60.34
72.8893 | 86.3324 | 60.042 | 80.12 | 72.9152 | 45.5902 | 59.98 | 40.56 | 72.9246 | 26.7043 | 60.0385 | 20.78 | 72.9237 | 88.3602 | 59.99 | 80.12 | 72.9307 | 65.0316 | 60 | 60.34
72.8976 | 86.3319 | 60.0419 | 80.12 | 72.9235 | 45.5898 | 59.98 | 40.56 | 72.9329 | 26.7049 | 60.0384 | 20.78 | 72.932 | 88.3577 | 59.99 | 80.12 | 72.939 | 65.0305 | 60 | 60.34
72.9059 | 86.3314 | 60.0418 | 80.12 | 72.9318 | 45.5894 | 59.98 | 40.56 | 72.9412 | 26.7055 | 60.0383 | 20.78 | 72.9404 | 88.3552 | 59.99 | 80.12 | 72.9473 | 65.0294 | 60 | 60.34
72.9142 | 86.3309 | 60.0417 | 80.12 | 72.9402 | 45.589 | 59.98 | 40.56 | 72.9495 | 26.706 | 60.0382 | 20.78 | 72.9487 | 88.3528 | 59.99 | 80.12 | 72.9557 | 65.0282 | 60 | 60.34
72.9226 | 86.3303 | 60.0416 | 80.12 | 72.9485 | 45.5885 | 59.98 | 40.56 | 72.9579 | 26.7066 | 60.0381 | 20.78 | 72.9571 | 88.3503 | 59.99 | 80.12 | 72.964 | 65.0271 | 60 | 60.34
72.9309 | 86.3298 | 60.0416 | 80.12 | 72.9568 | 45.5881 | 59.98 | 40.56 | 72.9662 | 26.7071 | 60.038 | 20.78 | 72.9654 | 88.3479 | 59.99 | 80.12 | 72.9723 | 65.026 | 60 | 60.34
72.9392 | 86.3293 | 60.0415 | 80.12 | 72.9651 | 45.5877 | 59.98 | 40.56 | 72.9745 | 26.7077 | 60.038 | 20.78 | 72.9737 | 88.3454 | 59.99 | 80.12 | 72.9807 | 65.0249 | 60 | 60.34
72.9475 | 86.3288 | 60.0414 | 80.12 | 72.9735 | 45.5873 | 59.98 | 40.56 | 72.9828 | 26.7083 | 60.0379 | 20.78 | 72.9821 | 88.3429 | 59.99 | 80.12 | 72.989 | 65.0237 | 60 | 60.34
72.9559 | 86.3282 | 60.0413 | 80.12 | 72.9819 | 45.5869 | 59.98 | 40.56 | 72.9912 | 26.7088 | 60.0378 | 20.78 | 72.9904 | 88.3405 | 59.99 | 80.12 | 72.9973 | 65.0226 | 60 | 60.34
72.9642 | 86.3277 | 60.0412 | 80.12 | 72.9902 | 45.5864 | 59.98 | 40.56 | 72.9995 | 26.7094 | 60.0377 | 20.78 | 72.9987 | 88.338 | 59.99 | 80.12 | 73.0057 | 65.0215 | 60 | 60.34
72.9725 | 86.3272 | 60.0411 | 80.12 | 72.9985 | 45.586 | 59.98 | 40.56 | 73.0078 | 26.7099 | 60.0376 | 20.78 | 73.0071 | 88.3356 | 59.99 | 80.12 | 73.014 | 65.0204 | 60 | 60.34
72.9809 | 86.3267 | 60.0411 | 80.12 | 73.0068 | 45.5856 | 59.98 | 40.56 | 73.0162 | 26.7105 | 60.0375 | 20.78 | 73.0154 | 88.3331 | 59.99 | 80.12 | 73.0223 | 65.0192 | 60 | 60.34
72.9892 | 86.3261 | 60.041 | 80.12 | 73.0152 | 45.5852 | 59.98 | 40.56 | 73.0245 | 26.711 | 60.0375 | 20.78 | 73.0237 | 88.3307 | 59.99 | 80.12 | 73.0307 | 65.0181 | 60 | 60.34
72.9975 | 86.3256 | 60.0409 | 80.12 | 73.0235 | 45.5848 | 59.98 | 40.56 | 73.0328 | 26.7116 | 60.0374 | 20.78 | 73.0321 | 88.3282 | 59.99 | 80.12 | 73.039 | 65.017 | 60 | 60.34
73.0058 | 86.3251 | 60.0408 | 80.12 | 73.0319 | 45.5844 | 59.98 | 40.56 | 73.0411 | 26.7122 | 60.0373 | 20.78 | 73.0404 | 88.3257 | 59.99 | 80.12 | 73.0473 | 65.0159 | 60 | 60.34
73.0141 | 86.3246 | 60.0407 | 80.12 | 73.0402 | 45.584 | 59.98 | 40.56 | 73.0495 | 26.7127 | 60.0372 | 20.78 | 73.0487 | 88.3233 | 59.99 | 80.12 | 73.0556 | 65.0147 | 60 | 60.34
73.0225 | 86.324 | 60.0406 | 80.12 | 73.0485 | 45.5835 | 59.98 | 40.56 | 73.0578 | 26.7133 | 60.0371 | 20.78 | 73.0571 | 88.3208 | 59.99 | 80.12 | 73.064 | 64.9476 | 60 | 60.34
73.0308 | 86.3235 | 60.0406 | 80.12 | 73.0569 | 45.5831 | 59.98 | 40.56 | 73.0661 | 26.7138 | 60.037 | 20.78 | 73.0654 | 88.3184 | 59.99 | 80.12 | 73.0723 | 64.9465 | 59.9999 | 60.34
73.0391 | 86.323 | 60.0405 | 80.12 | 73.0652 | 45.5827 | 59.98 | 40.56 | 73.0745 | 26.7144 | 60.037 | 20.78 | 73.0737 | 88.3159 | 59.99 | 80.12 | 73.0807 | 64.9454 | 59.9998 | 60.34
73.0474 | 86.3225 | 60.0404 | 80.12 | 73.0735 | 45.5823 | 59.98 | 40.56 | 73.0828 | 26.7149 | 60.0369 | 20.78 | 73.0821 | 88.3134 | 59.99 | 80.12 | 73.089 | 64.9442 | 59.9997 | 60.34
73.0558 | 86.3219 | 60.0403 | 80.12 | 73.0818 | 45.5819 | 59.98 | 40.56 | 73.0911 | 26.7155 | 60.0368 | 20.78 | 73.0904 | 88.311 | 59.99 | 80.12 | 73.0973 | 64.9431 | 59.9996 | 60.34
73.0641 | 86.3214 | 60.0402 | 80.12 | 73.0902 | 45.5814 | 59.98 | 40.56 | 73.0994 | 26.7161 | 60.0367 | 20.78 | 73.0987 | 88.3085 | 59.99 | 80.12 | 73.1057 | 64.9419 | 59.9996 | 60.34
73.0724 | 86.3209 | 60.0401 | 80.12 | 73.0986 | 45.581 | 59.98 | 40.56 | 73.1078 | 26.7166 | 60.0366 | 20.78 | 73.1071 | 88.3061 | 59.99 | 80.12 | 73.114 | 64.9408 | 59.9995 | 60.34
73.0808 | 86.3204 | 60.0401 | 80.12 | 73.1069 | 45.5806 | 59.98 | 40.56 | 73.1161 | 26.7172 | 60.0365 | 20.78 | 73.1154 | 88.3036 | 59.99 | 80.12 | 73.1223 | 64.9397 | 59.9994 | 60.34
73.0891 | 86.1778 | 60.03 | 80.12 | 73.1152 | 45.5802 | 59.98 | 40.56 | 73.1244 | 26.7177 | 60.0365 | 20.78 | 73.1237 | 88.3012 | 59.99 | 80.12 | 73.1306 | 64.9386 | 59.9993 | 60.34
73.0974 | 86.1773 | 60.03 | 80.12 | 73.1235 | 45.5798 | 59.98 | 40.56 | 73.1328 | 26.7183 | 60.0364 | 20.78 | 73.1321 | 88.2987 | 59.99 | 80.12 | 73.139 | 64.9374 | 59.9992 | 60.34
73.1057 | 86.1767 | 60.03 | 80.12 | 73.1319 | 45.5794 | 59.98 | 40.56 | 73.1411 | 26.7189 | 60.0363 | 20.78 | 73.1404 | 88.2962 | 59.99 | 80.12 | 73.1473 | 64.9363 | 59.9991 | 60.34
73.1141 | 86.1762 | 60.03 | 80.12 | 73.1402 | 45.5789 | 59.98 | 40.56 | 73.1494 | 26.7194 | 60.0362 | 20.78 | 73.1487 | 88.2938 | 59.99 | 80.12 | 73.1557 | 64.9352 | 59.9991 | 60.34
73.1224 | 86.1756 | 60.03 | 80.12 | 73.1486 | 45.5785 | 59.98 | 40.56 | 73.1577 | 26.72 | 60.0361 | 20.78 | 73.1571 | 88.2913 | 59.99 | 80.12 | 73.164 | 64.934 | 59.999 | 60.34
73.1307 | 86.1751 | 60.03 | 80.12 | 73.1569 | 45.5781 | 59.98 | 40.56 | 73.1661 | 26.7205 | 60.036 | 20.78 | 73.1654 | 88.2889 | 59.99 | 80.12 | 73.1723 | 64.9329 | 59.9989 | 60.34
73.1391 | 86.1745 | 60.03 | 80.12 | 73.1652 | 45.5777 | 59.98 | 40.56 | 73.1744 | 26.7211 | 60.036 | 20.78 | 73.1737 | 88.2864 | 59.99 | 80.12 | 73.1806 | 64.9317 | 59.9988 | 60.34
73.1474 | 86.174 | 60.03 | 80.12 | 73.1736 | 45.5773 | 59.98 | 40.56 | 73.1827 | 26.7216 | 60.0359 | 20.78 | 73.1821 | 88.2839 | 59.99 | 80.12 | 73.189 | 64.9306 | 59.9987 | 60.34
73.1557 | 86.1734 | 60.03 | 80.12 | 73.1819 | 45.5769 | 59.98 | 40.56 | 73.191 | 26.7222 | 60.0358 | 20.78 | 73.1904 | 88.2815 | 59.99 | 80.12 | 73.1973 | 64.9295 | 59.9986 | 60.34
73.164 | 86.1729 | 60.03 | 80.12 | 73.1902 | 45.5764 | 59.98 | 40.56 | 73.1993 | 26.7228 | 60.0357 | 20.78 | 73.1987 | 88.279 | 59.99 | 80.12 | 73.2056 | 64.9284 | 59.9986 | 60.34
73.1723 | 86.1723 | 60.03 | 80.12 | 73.1985 | 45.576 | 59.98 | 40.56 | 73.2077 | 26.7233 | 60.0356 | 20.78 | 73.2071 | 88.2766 | 59.99 | 80.12 | 73.214 | 64.9272 | 59.9985 | 60.34
73.1807 | 86.1718 | 60.03 | 80.12 | 73.2069 | 45.5756 | 59.98 | 40.56 | 73.216 | 26.7239 | 60.0355 | 20.78 | 73.2154 | 88.2741 | 59.99 | 80.12 | 73.2223 | 64.9261 | 59.9984 | 60.34
73.189 | 86.1712 | 60.03 | 80.12 | 73.2153 | 45.5752 | 59.98 | 40.56 | 73.2244 | 26.7244 | 60.0355 | 20.78 | 73.2237 | 88.2717 | 59.99 | 80.12 | 73.2307 | 64.9249 | 59.9983 | 60.34
73.1973 | 86.1707 | 60.03 | 80.12 | 73.2236 | 45.5748 | 59.98 | 40.56 | 73.2327 | 26.725 | 60.0354 | 20.78 | 73.2321 | 88.2692 | 59.99 | 80.12 | 73.239 | 64.9238 | 59.9982 | 60.34
73.2057 | 86.1702 | 60.03 | 80.12 | 73.2319 | 45.5744 | 59.98 | 40.56 | 73.241 | 26.7255 | 60.0353 | 20.78 | 73.2404 | 88.2667 | 59.99 | 80.12 | 73.2473 | 64.9227 | 59.9981 | 60.34
73.214 | 86.1696 | 60.03 | 80.12 | 73.2402 | 45.5739 | 59.98 | 40.56 | 73.2493 | 26.7261 | 60.0352 | 20.78 | 73.2487 | 88.2643 | 59.99 | 80.12 | 73.2556 | 64.9216 | 59.9981 | 60.34
73.2223 | 86.169 | 60.03 | 80.12 | 73.2486 | 45.5735 | 59.98 | 40.56 | 73.2576 | 26.7267 | 60.0351 | 20.78 | 73.2571 | 88.2618 | 59.99 | 80.12 | 73.264 | 64.9204 | 59.998 | 60.34
73.2306 | 86.1685 | 60.03 | 80.12 | 73.2569 | 45.5731 | 59.98 | 40.56 | 73.266 | 26.7272 | 60.035 | 20.78 | 73.2654 | 88.2594 | 59.99 | 80.12 | 73.2723 | 64.9193 | 59.9979 | 60.34
73.239 | 86.1679 | 60.03 | 80.12 | 73.2653 | 45.4061 | 59.99 | 40.56 | 73.2743 | 26.7278 | 60.035 | 20.78 | 73.2738 | 88.2569 | 59.99 | 80.12 | 73.2807 | 64.9182 | 59.9978 | 60.34
73.2473 | 86.1674 | 60.03 | 80.12 | 73.2736 | 45.405 | 59.99 | 40.56 | 73.2827 | 26.7283 | 60.0349 | 20.78 | 73.2821 | 88.2544 | 59.99 | 80.12 | 73.289 | 64.917 | 59.9977 | 60.34
73.2556 | 86.1668 | 60.03 | 80.12 | 73.2819 | 45.4038 | 59.99 | 40.56 | 73.291 | 26.7289 | 60.0348 | 20.78 | 73.2904 | 88.252 | 59.99 | 80.12 | 73.2973 | 64.9159 | 59.9976 | 60.34
73.264 | 86.1663 | 60.03 | 80.12 | 73.2903 | 45.4026 | 59.99 | 40.56 | 73.2993 | 26.7295 | 60.0347 | 20.78 | 73.2988 | 88.2495 | 59.99 | 80.12 | 73.3056 | 64.9147 | 59.9976 | 60.34
73.2723 | 86.1657 | 60.03 | 80.12 | 73.2986 | 45.4014 | 59.99 | 40.56 | 73.3076 | 26.73 | 60.0346 | 20.78 | 73.3071 | 88.2471 | 59.99 | 80.12 | 73.314 | 64.9136 | 59.9975 | 60.34
73.2806 | 86.1652 | 60.03 | 80.12 | 73.3069 | 45.4003 | 59.99 | 40.56 | 73.3159 | 26.7306 | 60.0345 | 20.78 | 73.3154 | 88.2446 | 59.99 | 80.12 | 73.3223 | 64.9125 | 59.9974 | 60.34
73.2889 | 86.1646 | 60.03 | 80.12 | 73.3152 | 45.3991 | 59.99 | 40.56 | 73.3243 | 26.7311 | 60.0345 | 20.78 | 73.3238 | 88.2421 | 59.99 | 80.12 | 73.3306 | 64.9114 | 59.9973 | 60.34
73.2973 | 86.1641 | 60.03 | 80.12 | 73.3236 | 45.3979 | 59.99 | 40.56 | 73.3326 | 26.7317 | 60.0344 | 20.78 | 73.3321 | 88.2397 | 59.99 | 80.12 | 73.339 | 64.9102 | 59.9972 | 60.34
73.3056 | 86.1636 | 60.03 | 80.12 | 73.332 | 45.3967 | 59.99 | 40.56 | 73.3409 | 26.7322 | 60.0343 | 20.78 | 73.3404 | 88.2372 | 59.99 | 80.12 | 73.3473 | 64.9091 | 59.9971 | 60.34
73.3139 | 86.163 | 60.03 | 80.12 | 73.3403 | 45.3956 | 59.99 | 40.56 | 73.3492 | 26.7328 | 60.0342 | 20.78 | 73.3488 | 88.2348 | 59.99 | 80.12 | 73.3557 | 64.908 | 59.9971 | 60.34
73.3223 | 86.1625 | 60.03 | 80.12 | 73.3486 | 45.3944 | 59.99 | 40.56 | 73.3576 | 26.7334 | 60.0341 | 20.78 | 73.3571 | 88.2323 | 59.99 | 80.12 | 73.364 | 64.9068 | 59.997 | 60.34
73.3306 | 86.1619 | 60.03 | 80.12 | 73.3569 | 45.3932 | 59.99 | 40.56 | 73.3659 | 26.7339 | 60.034 | 20.78 | 73.3654 | 88.2299 | 59.99 | 80.12 | 73.3723 | 64.9057 | 59.9969 | 60.34
73.3389 | 86.1614 | 60.03 | 80.12 | 73.3653 | 45.392 | 59.99 | 40.56 | 73.3743 | 26.7345 | 60.034 | 20.78 | 73.3738 | 88.2274 | 59.99 | 80.12 | 73.3807 | 64.9045 | 59.9968 | 60.34
73.3472 | 86.1608 | 60.03 | 80.12 | 73.3736 | 45.3909 | 59.99 | 40.56 | 73.3826 | 26.735 | 60.0339 | 20.78 | 73.3821 | 88.2249 | 59.99 | 80.12 | 73.389 | 64.9034 | 59.9967 | 60.34
73.3555 | 86.1603 | 60.03 | 80.12 | 73.382 | 45.3897 | 59.99 | 40.56 | 73.3909 | 26.7356 | 60.0338 | 20.78 | 73.3904 | 88.2225 | 59.99 | 80.12 | 73.3973 | 64.9023 | 59.9966 | 60.34
73.3639 | 86.1597 | 60.03 | 80.12 | 73.3903 | 45.3885 | 59.99 | 40.56 | 73.3992 | 26.7362 | 60.0337 | 20.78 | 73.3988 | 88.22 | 59.99 | 80.12 | 73.4057 | 64.9011 | 59.9966 | 60.34
73.3722 | 86.1592 | 60.03 | 80.12 | 73.3986 | 45.3873 | 59.99 | 40.56 | 73.4075 | 26.7367 | 60.0336 | 20.78 | 73.4071 | 88.2176 | 59.99 | 80.12 | 73.414 | 64.9 | 59.9965 | 60.34
73.3805 | 86.1586 | 60.03 | 80.12 | 73.407 | 45.3862 | 59.99 | 40.56 | 73.4159 | 26.7373 | 60.0335 | 20.78 | 73.4154 | 88.2151 | 59.99 | 80.12 | 73.4223 | 64.8989 | 59.9964 | 60.34
73.3889 | 86.1581 | 60.03 | 80.12 | 73.4153 | 45.385 | 59.99 | 40.56 | 73.4242 | 26.7378 | 60.0335 | 20.78 | 73.4238 | 88.2126 | 59.99 | 80.12 | 73.4307 | 64.8978 | 59.9963 | 60.34
73.3972 | 86.1575 | 60.03 | 80.12 | 73.4236 | 45.3838 | 59.99 | 40.56 | 73.4326 | 26.7384 | 60.0334 | 20.78 | 73.4321 | 88.2102 | 59.99 | 80.12 | 73.439 | 64.8966 | 59.9962 | 60.34
73.4055 | 86.157 | 60.03 | 80.12 | 73.4319 | 45.3826 | 59.99 | 40.56 | 73.4409 | 26.7389 | 60.0333 | 20.78 | 73.4404 | 88.2077 | 59.99 | 80.12 | 73.4473 | 64.8955 | 59.9961 | 60.34
73.4138 | 86.1564 | 60.03 | 80.12 | 73.4403 | 45.3815 | 59.99 | 40.56 | 73.4492 | 26.7395 | 60.0332 | 20.78 | 73.4488 | 88.2053 | 59.99 | 80.12 | 73.4557 | 64.8943 | 59.9961 | 60.34
73.4222 | 86.1559 | 60.03 | 80.12 | 73.4487 | 45.3803 | 59.99 | 40.56 | 73.4575 | 26.7401 | 60.0331 | 20.78 | 73.4571 | 88.2028 | 59.99 | 80.12 | 73.464 | 64.8932 | 59.996 | 60.34
73.4305 | 86.1553 | 60.03 | 80.12 | 73.457 | 45.3791 | 59.99 | 40.56 | 73.4658 | 26.7406 | 60.033 | 20.78 | 73.4654 | 88.2004 | 59.99 | 80.12 | 73.4723 | 64.8921 | 59.9959 | 60.34
73.4388 | 86.1548 | 60.03 | 80.12 | 73.4653 | 45.3779 | 59.99 | 40.56 | 73.4742 | 26.7412 | 60.033 | 20.78 | 73.4738 | 88.1979 | 59.99 | 80.12 | 73.4807 | 64.8909 | 59.9958 | 60.34
73.4472 | 86.1542 | 60.03 | 80.12 | 73.4736 | 45.3768 | 59.99 | 40.56 | 73.4825 | 26.7417 | 60.0329 | 20.78 | 73.4821 | 88.1954 | 59.99 | 80.12 | 73.489 | 64.8898 | 59.9957 | 60.34
73.4555 | 86.1537 | 60.03 | 80.12 | 73.482 | 45.3756 | 59.99 | 40.56 | 73.4908 | 26.7423 | 60.0328 | 20.78 | 73.4904 | 88.193 | 59.99 | 80.12 | 73.4973 | 64.8887 | 59.9956 | 60.34
73.4638 | 86.1531 | 60.03 | 80.12 | 73.4903 | 45.3744 | 59.99 | 40.56 | 73.4991 | 26.7428 | 60.0327 | 20.78 | 73.4988 | 88.1905 | 59.99 | 80.12 | 73.5057 | 64.8876 | 59.9956 | 60.34
73.4721 | 86.1526 | 60.03 | 80.12 | 73.4987 | 45.3732 | 59.99 | 40.56 | 73.5075 | 26.7434 | 60.0326 | 20.78 | 73.5071 | 88.1881 | 59.99 | 80.12 | 73.514 | 64.8864 | 59.9955 | 60.34
73.4805 | 86.152 | 60.03 | 80.12 | 73.507 | 45.3721 | 59.99 | 40.56 | 73.5158 | 26.744 | 60.0325 | 20.78 | 73.5154 | 88.1856 | 59.99 | 80.12 | 73.5223 | 64.8853 | 59.9954 | 60.34
73.4888 | 86.1515 | 60.03 | 80.12 | 73.5153 | 45.3709 | 59.99 | 40.56 | 73.5242 | 26.7445 | 60.0325 | 20.78 | 73.5238 | 88.1831 | 59.99 | 80.12 | 73.5307 | 64.8841 | 59.9953 | 60.34
73.4971 | 86.1509 | 60.03 | 80.12 | 73.5237 | 45.3697 | 59.99 | 40.56 | 73.5325 | 26.7451 | 60.0324 | 20.78 | 73.5321 | 88.1807 | 59.99 | 80.12 | 73.539 | 64.883 | 59.9952 | 60.34
73.5054 | 86.1504 | 60.03 | 80.12 | 73.532 | 45.3685 | 59.99 | 40.56 | 73.5408 | 26.7456 | 60.0323 | 20.78 | 73.5405 | 88.1782 | 59.99 | 80.12 | 73.5473 | 64.8819 | 59.9951 | 60.34
73.5138 | 86.1498 | 60.03 | 80.12 | 73.5403 | 45.3674 | 59.99 | 40.56 | 73.5491 | 26.7462 | 60.0322 | 20.78 | 73.5488 | 88.1758 | 59.99 | 80.12 | 73.5557 | 64.8807 | 59.9951 | 60.34
73.5221 | 86.1493 | 60.03 | 80.12 | 73.5486 | 45.3662 | 59.99 | 40.56 | 73.5574 | 26.7468 | 60.0321 | 20.78 | 73.5571 | 88.1733 | 59.99 | 80.12 | 73.564 | 64.8796 | 59.995 | 60.34
73.5304 | 86.1487 | 60.03 | 80.12 | 73.557 | 45.365 | 59.99 | 40.56 | 73.5658 | 26.7473 | 60.032 | 20.78 | 73.5655 | 88.1709 | 59.99 | 80.12 | 73.5723 | 64.8785 | 59.9949 | 60.34
73.5387 | 86.1482 | 60.03 | 80.12 | 73.5653 | 45.3638 | 59.99 | 40.56 | 73.5741 | 26.7479 | 60.032 | 20.78 | 73.5738 | 88.1684 | 59.99 | 80.12 | 73.5807 | 64.8773 | 59.9948 | 60.34
73.5471 | 86.1476 | 60.03 | 80.12 | 73.5737 | 45.3627 | 59.99 | 40.56 | 73.5825 | 26.7484 | 60.0319 | 20.78 | 73.5821 | 88.1659 | 59.99 | 80.12 | 73.589 | 64.8762 | 59.9947 | 60.34
73.5554 | 86.1471 | 60.03 | 80.12 | 73.582 | 45.3615 | 59.99 | 40.56 | 73.5908 | 26.749 | 60.0318 | 20.78 | 73.5905 | 88.2176 | 59.99 | 80.12 | 73.5974 | 64.8751 | 59.9946 | 60.34
73.5637 | 86.1465 | 60.03 | 80.12 | 73.5903 | 45.3603 | 59.99 | 40.56 | 73.5991 | 26.7495 | 60.0317 | 20.78 | 73.5988 | 88.2158 | 59.9899 | 80.12 | 73.6057 | 64.8739 | 59.9946 | 60.34
73.5721 | 86.146 | 60.03 | 80.12 | 73.5987 | 45.3591 | 59.99 | 40.56 | 73.6074 | 26.7501 | 60.0316 | 20.78 | 73.6071 | 88.214 | 59.9898 | 80.12 | 73.614 | 64.8728 | 59.9945 | 60.34
73.5804 | 86.1454 | 60.03 | 80.12 | 73.607 | 45.358 | 59.99 | 40.56 | 73.6157 | 26.7507 | 60.0315 | 20.78 | 73.6155 | 88.2122 | 59.9897 | 80.12 | 73.6223 | 64.8717 | 59.9944 | 60.34
73.5887 | 86.1449 | 60.03 | 80.12 | 73.6154 | 45.3568 | 59.99 | 40.56 | 73.6241 | 26.7512 | 60.0315 | 20.78 | 73.6238 | 88.2103 | 59.9897 | 80.12 | 73.6307 | 64.8705 | 59.9943 | 60.34
73.597 | 86.1443 | 60.03 | 80.12 | 73.6237 | 45.3556 | 59.99 | 40.56 | 73.6324 | 26.7518 | 60.0314 | 20.78 | 73.6321 | 88.2085 | 59.9896 | 80.12 | 73.639 | 64.8694 | 59.9942 | 60.34
73.6054 | 86.1438 | 60.03 | 80.12 | 73.632 | 45.3544 | 59.99 | 40.56 | 73.6407 | 26.7523 | 60.0313 | 20.78 | 73.6405 | 88.2067 | 59.9895 | 80.12 | 73.6474 | 64.8683 | 59.9941 | 60.34
73.6137 | 86.1432 | 60.03 | 80.12 | 73.6403 | 45.3533 | 59.99 | 40.56 | 73.649 | 26.7529 | 60.0312 | 20.78 | 73.6488 | 88.2049 | 59.9894 | 80.12 | 73.6557 | 64.8671 | 59.9941 | 60.34
73.622 | 86.1427 | 60.03 | 80.12 | 73.6487 | 45.3521 | 59.99 | 40.56 | 73.6574 | 26.7534 | 60.0311 | 20.78 | 73.6571 | 88.2031 | 59.9893 | 80.12 | 73.664 | 64.866 | 59.994 | 60.34
73.6304 | 86.1421 | 60.03 | 80.12 | 73.657 | 45.3509 | 59.99 | 40.56 | 73.6657 | 26.754 | 60.031 | 20.78 | 73.6655 | 88.2013 | 59.9892 | 80.12 | 73.6723 | 64.8649 | 59.9939 | 60.34
73.6387 | 86.1416 | 60.03 | 80.12 | 73.6653 | 45.3497 | 59.99 | 40.56 | 73.6741 | 26.7546 | 60.031 | 20.78 | 73.6738 | 88.1994 | 59.9892 | 80.12 | 73.6807 | 64.8637 | 59.9938 | 60.34
73.647 | 86.141 | 60.03 | 80.12 | 73.6737 | 45.3486 | 59.99 | 40.56 | 73.6824 | 26.7551 | 60.0309 | 20.78 | 73.6821 | 88.1976 | 59.9891 | 80.12 | 73.689 | 64.8626 | 59.9937 | 60.34
73.6553 | 86.1405 | 60.03 | 80.12 | 73.682 | 45.3474 | 59.99 | 40.56 | 73.6907 | 26.7557 | 60.0308 | 20.78 | 73.6905 | 88.1958 | 59.989 | 80.12 | 73.6974 | 64.8615 | 59.9936 | 60.34
73.6637 | 86.1399 | 60.03 | 80.12 | 73.6904 | 45.3462 | 59.99 | 40.56 | 73.699 | 26.7562 | 60.0307 | 20.78 | 73.6988 | 88.194 | 59.9889 | 80.12 | 73.7057 | 64.8603 | 59.9936 | 60.34
73.672 | 86.1394 | 60.03 | 80.12 | 73.6987 | 45.345 | 59.99 | 40.56 | 73.7073 | 26.7568 | 60.0306 | 20.78 | 73.7071 | 88.1922 | 59.9888 | 80.12 | 73.714 | 64.8592 | 59.9935 | 60.34
73.6803 | 86.1388 | 60.03 | 80.12 | 73.707 | 45.3439 | 59.99 | 40.56 | 73.7157 | 26.7574 | 60.0305 | 20.78 | 73.7155 | 88.1904 | 59.9887 | 80.12 | 73.7224 | 64.8581 | 59.9934 | 60.34
73.6886 | 86.1383 | 60.03 | 80.12 | 73.7153 | 45.3427 | 59.99 | 40.56 | 73.724 | 26.7579 | 60.0305 | 20.78 | 73.7238 | 88.1885 | 59.9887 | 80.12 | 73.7307 | 64.8569 | 59.9933 | 60.34
73.697 | 86.1377 | 60.03 | 80.12 | 73.7237 | 45.3415 | 59.99 | 40.56 | 73.7324 | 26.7585 | 60.0304 | 20.78 | 73.7321 | 88.1867 | 59.9886 | 80.12 | 73.739 | 64.8558 | 59.9932 | 60.34
73.7053 | 86.1372 | 60.03 | 80.12 | 73.732 | 45.3403 | 59.99 | 40.56 | 73.7407 | 26.759 | 60.0303 | 20.78 | 73.7405 | 88.1849 | 59.9885 | 80.12 | 73.7474 | 64.8547 | 59.9931 | 60.34
73.7136 | 86.1366 | 60.03 | 80.12 | 73.7404 | 45.3392 | 59.99 | 40.56 | 73.749 | 26.7596 | 60.0302 | 20.78 | 73.7488 | 88.1831 | 59.9884 | 80.12 | 73.7557 | 64.8535 | 59.9931 | 60.34
73.722 | 86.1361 | 60.03 | 80.12 | 73.7487 | 45.338 | 59.99 | 40.56 | 73.7573 | 26.7601 | 60.0301 | 20.78 | 73.7571 | 88.1813 | 59.9883 | 80.12 | 73.764 | 64.8524 | 59.993 | 60.34
73.7303 | 86.1355 | 60.03 | 80.12 | 73.757 | 45.3368 | 59.99 | 40.56 | 73.7657 | 26.7607 | 60.03 | 20.78 | 73.7655 | 88.1795 | 59.9882 | 80.12 | 73.7724 | 64.8513 | 59.9929 | 60.34
73.7386 | 86.135 | 60.03 | 80.12 | 73.7654 | 45.3356 | 59.99 | 40.56 | 73.774 | 26.7601 | 60.03 | 20.78 | 73.7738 | 88.1776 | 59.9882 | 80.12 | 73.7807 | 64.8501 | 59.9928 | 60.34
73.7469 | 86.1344 | 60.03 | 80.12 | 73.7737 | 45.3345 | 59.99 | 40.56 | 73.7823 | 26.7581 | 60.0299 | 20.78 | 73.7821 | 88.1758 | 59.9881 | 80.12 | 73.789 | 64.849 | 59.9927 | 60.34
73.7553 | 86.1339 | 60.03 | 80.12 | 73.782 | 45.3333 | 59.99 | 40.56 | 73.7906 | 26.7562 | 60.0298 | 20.78 | 73.7905 | 88.174 | 59.988 | 80.12 | 73.7974 | 64.8479 | 59.9926 | 60.34
73.7636 | 86.1333 | 60.03 | 80.12 | 73.7903 | 45.3321 | 59.99 | 40.56 | 73.799 | 26.7542 | 60.0297 | 20.78 | 73.7988 | 88.1722 | 59.9879 | 80.12 | 73.8057 | 64.8467 | 59.9926 | 60.34
73.7719 | 86.1328 | 60.03 | 80.12 | 73.7987 | 45.3309 | 59.99 | 40.56 | 73.8073 | 26.7523 | 60.0296 | 20.78 | 73.8071 | 88.1704 | 59.9878 | 80.12 | 73.814 | 64.8456 | 59.9925 | 60.34
73.7803 | 86.1322 | 60.03 | 80.12 | 73.807 | 45.3298 | 59.99 | 40.56 | 73.8156 | 26.7503 | 60.0295 | 20.78 | 73.8155 | 88.1686 | 59.9877 | 80.12 | 73.8224 | 64.8445 | 59.9924 | 60.34
73.7886 | 86.1317 | 60.03 | 80.12 | 73.8154 | 45.3286 | 59.99 | 40.56 | 73.824 | 26.7483 | 60.0295 | 20.78 | 73.8238 | 88.1667 | 59.9877 | 80.12 | 73.8307 | 64.8433 | 59.9923 | 60.34
73.7969 | 86.1311 | 60.03 | 80.12 | 73.8237 | 45.3274 | 59.99 | 40.56 | 73.8323 | 26.7464 | 60.0294 | 20.78 | 73.8322 | 88.1649 | 59.9876 | 80.12 | 73.839 | 64.8422 | 59.9922 | 60.34
73.8053 | 86.1306 | 60.03 | 80.12 | 73.832 | 45.3262 | 59.99 | 40.56 | 73.8406 | 26.7444 | 60.0293 | 20.78 | 73.8405 | 88.1631 | 59.9875 | 80.12 | 73.8474 | 64.8411 | 59.9921 | 60.34
73.8136 | 86.13 | 60.03 | 80.12 | 73.8404 | 45.3251 | 59.99 | 40.56 | 73.8489 | 26.7425 | 60.0292 | 20.78 | 73.8488 | 88.1613 | 59.9874 | 80.12 | 73.8557 | 64.8399 | 59.9921 | 60.34
73.8219 | 86.1295 | 60.03 | 80.12 | 73.8487 | 45.3239 | 59.99 | 40.56 | 73.8573 | 26.7405 | 60.0291 | 20.78 | 73.8572 | 88.1595 | 59.9873 | 80.12 | 73.864 | 64.8388 | 59.992 | 60.34
73.8302 | 86.1289 | 60.03 | 80.12 | 73.8571 | 45.3227 | 59.99 | 40.56 | 73.8656 | 26.7386 | 60.029 | 20.78 | 73.8655 | 88.1577 | 59.9872 | 80.12 | 73.8724 | 64.8377 | 59.9919 | 60.34
73.8385 | 86.1284 | 60.03 | 80.12 | 73.8654 | 45.3215 | 59.99 | 40.56 | 73.8739 | 26.7366 | 60.029 | 20.78 | 73.8738 | 88.1558 | 59.9871 | 80.12 | 73.8807 | 64.8365 | 59.9918 | 60.34
73.8469 | 86.1278 | 60.03 | 80.12 | 73.8737 | 45.3204 | 59.99 | 40.56 | 73.8823 | 26.7346 | 60.0289 | 20.78 | 73.8822 | 88.154 | 59.9871 | 80.12 | 73.889 | 64.8354 | 59.9917 | 60.34
73.8552 | 86.1273 | 60.03 | 80.12 | 73.882 | 45.3192 | 59.99 | 40.56 | 73.8906 | 26.7327 | 60.0288 | 20.78 | 73.8905 | 88.1522 | 59.987 | 80.12 | 73.8974 | 64.8343 | 59.9916 | 60.34
73.8635 | 86.1267 | 60.03 | 80.12 | 73.8904 | 45.318 | 59.99 | 40.56 | 73.8989 | 26.7307 | 60.0287 | 20.78 | 73.8988 | 88.1504 | 59.9869 | 80.12 | 73.9057 | 64.8331 | 59.9916 | 60.34
73.8719 | 86.1262 | 60.03 | 80.12 | 73.8987 | 45.3168 | 59.99 | 40.56 | 73.9072 | 26.7288 | 60.0286 | 20.78 | 73.9072 | 88.1486 | 59.9868 | 80.12 | 73.914 | 64.832 | 59.9915 | 60.34
73.8802 | 86.1256 | 60.03 | 80.12 | 73.907 | 45.3157 | 59.99 | 40.56 | 73.9156 | 26.7268 | 60.0285 | 20.78 | 73.9155 | 88.1468 | 59.9867 | 80.12 | 73.9224 | 64.8309 | 59.9914 | 60.34
73.8885 | 86.1251 | 60.03 | 80.12 | 73.9153 | 45.3145 | 59.99 | 40.56 | 73.9239 | 26.7249 | 60.0285 | 20.78 | 73.9238 | 88.1449 | 59.9866 | 80.12 | 73.9307 | 64.8297 | 59.9913 | 60.34
73.8968 | 86.1245 | 60.03 | 80.12 | 73.9237 | 45.3133 | 59.99 | 40.56 | 73.9323 | 26.7229 | 60.0284 | 20.78 | 73.9322 | 88.1431 | 59.9866 | 80.12 | 73.9391 | 64.8286 | 59.9912 | 60.34
73.9052 | 86.124 | 60.03 | 80.12 | 73.9321 | 45.3121 | 59.99 | 40.56 | 73.9406 | 26.7209 | 60.0283 | 20.78 | 73.9405 | 88.1413 | 59.9865 | 80.12 | 73.9474 | 64.8275 | 59.9911 | 60.34
73.9135 | 86.1234 | 60.03 | 80.12 | 73.9404 | 45.311 | 59.99 | 40.56 | 73.9489 | 26.719 | 60.0282 | 20.78 | 73.9488 | 88.1395 | 59.9864 | 80.12 | 73.9557 | 64.8263 | 59.9911 | 60.34
73.9218 | 86.1229 | 60.03 | 80.12 | 73.9487 | 45.3098 | 59.99 | 40.56 | 73.9572 | 26.717 | 60.0281 | 20.78 | 73.9572 | 88.1377 | 59.9863 | 80.12 | 73.9641 | 64.8252 | 59.991 | 60.34
73.9302 | 86.1223 | 60.03 | 80.12 | 73.957 | 45.3086 | 59.99 | 40.56 | 73.9656 | 26.7151 | 60.028 | 20.78 | 73.9655 | 88.1358 | 59.9862 | 80.12 | 73.9724 | 64.8241 | 59.9909 | 60.34
73.9385 | 86.1218 | 60.03 | 80.12 | 73.9654 | 45.3074 | 59.99 | 40.56 | 73.9739 | 26.7131 | 60.028 | 20.78 | 73.9738 | 88.134 | 59.9861 | 80.12 | 73.9807 | 64.8229 | 59.9908 | 60.34
73.9468 | 86.1212 | 60.03 | 80.12 | 73.9737 | 45.3063 | 59.99 | 40.56 | 73.9822 | 26.7112 | 60.0279 | 20.78 | 73.9822 | 88.1322 | 59.9861 | 80.12 | 73.9891 | 64.8218 | 59.9907 | 60.34
73.9552 | 86.1207 | 60.03 | 80.12 | 73.9821 | 45.3051 | 59.99 | 40.56 | 73.9905 | 26.7092 | 60.0278 | 20.78 | 73.9905 | 88.1304 | 59.986 | 80.12 | 73.9974 | 64.8207 | 59.9906 | 60.34
73.9635 | 86.1201 | 60.03 | 80.12 | 73.9904 | 45.3039 | 59.99 | 40.56 | 73.9988 | 26.7072 | 60.0277 | 20.78 | 73.9988 | 88.1286 | 59.9859 | 80.12 | 74.0057 | 64.8195 | 59.9906 | 60.34
73.9718 | 86.1196 | 60.03 | 80.12 | 73.9987 | 45.3027 | 59.99 | 40.56 | 74.0072 | 26.7053 | 60.0276 | 20.78 | 74.0072 | 88.1268 | 59.9858 | 80.12 | 74.0141 | 64.8184 | 59.9905 | 60.34
73.9801 | 86.119 | 60.03 | 80.12 | 74.0071 | 45.3016 | 59.99 | 40.56 | 74.0155 | 26.7033 | 60.0275 | 20.78 | 74.0155 | 88.125 | 59.9857 | 80.12 | 74.0224 | 64.8173 | 59.9904 | 60.34
73.9884 | 86.1185 | 60.03 | 80.12 | 74.0154 | 45.3004 | 59.99 | 40.56 | 74.0239 | 26.7014 | 60.0275 | 20.78 | 74.0238 | 88.1231 | 59.9856 | 80.12 | 74.0307 | 64.8161 | 59.9903 | 60.34
73.9968 | 86.1179 | 60.03 | 80.12 | 74.0237 | 45.2992 | 59.99 | 40.56 | 74.0322 | 26.6994 | 60.0274 | 20.78 | 74.0322 | 88.1213 | 59.9856 | 80.12 | 74.0391 | 64.815 | 59.9902 | 60.34
74.0051 | 86.1174 | 60.03 | 80.12 | 74.032 | 45.298 | 59.99 | 40.56 | 74.0405 | 26.6975 | 60.0273 | 20.78 | 74.0405 | 88.1195 | 59.9855 | 80.12 | 74.0474 | 64.8139 | 59.9901 | 60.34
74.0134 | 86.1168 | 60.03 | 80.12 | 74.0404 | 45.2969 | 59.99 | 40.56 | 74.0488 | 26.6955 | 60.0272 | 20.78 | 74.0488 | 88.1177 | 59.9854 | 80.12 | 74.0557 | 64.8127 | 59.9901 | 60.34
74.0218 | 86.1163 | 60.03 | 80.12 | 74.0487 | 45.2957 | 59.99 | 40.56 | 74.0572 | 26.6935 | 60.0271 | 20.78 | 74.0572 | 88.1159 | 59.9853 | 80.12 | 74.0641 | 64.7007 | 59.99 | 60.34
74.0301 | 86.1157 | 60.03 | 80.12 | 74.0571 | 45.2945 | 59.99 | 40.56 | 74.0655 | 26.6916 | 60.027 | 20.78 | 74.0655 | 88.1141 | 59.9852 | 80.12 | 74.0724 | 64.7 | 59.99 | 60.34
74.0384 | 86.1152 | 60.03 | 80.12 | 74.0654 | 45.2933 | 59.99 | 40.56 | 74.0739 | 26.6896 | 60.027 | 20.78 | 74.0738 | 88.1122 | 59.9851 | 80.12 | 74.0807 | 64.6992 | 59.99 | 60.34
74.0468 | 86.1146 | 60.03 | 80.12 | 74.0737 | 45.2921 | 59.99 | 40.56 | 74.0822 | 26.6877 | 60.0269 | 20.78 | 74.0822 | 88.1104 | 59.9851 | 80.12 | 74.0891 | 64.6984 | 59.99 | 60.34
74.0551 | 86.1141 | 60.03 | 80.12 | 74.082 | 45.291 | 59.99 | 40.56 | 74.0905 | 26.6857 | 60.0268 | 20.78 | 74.0905 | 88.1086 | 59.985 | 80.12 | 74.0974 | 64.6977 | 59.99 | 60.34
74.0634 | 86.1135 | 60.03 | 80.12 | 74.0904 | 45.2898 | 59.99 | 40.56 | 74.0988 | 26.6838 | 60.0267 | 20.78 | 74.0988 | 88.1068 | 59.9849 | 80.12 | 74.1057 | 64.6969 | 59.99 | 60.34
74.0717 | 86.113 | 60.03 | 80.12 | 74.0988 | 45.2886 | 59.99 | 40.56 | 74.1072 | 26.6818 | 60.0266 | 20.78 | 74.1072 | 88.105 | 59.9848 | 80.12 | 74.1141 | 64.6961 | 59.99 | 60.34
74.0801 | 86.1124 | 60.03 | 80.12 | 74.1071 | 45.2874 | 59.99 | 40.56 | 74.1155 | 26.6798 | 60.0265 | 20.78 | 74.1155 | 88.1031 | 59.9847 | 80.12 | 74.1224 | 64.6954 | 59.99 | 60.34
74.0884 | 86.1116 | 60.0299 | 80.12 | 74.1154 | 45.2863 | 59.99 | 40.56 | 74.1238 | 26.6779 | 60.0265 | 20.78 | 74.1238 | 88.1013 | 59.9846 | 80.12 | 74.1307 | 64.6946 | 59.99 | 60.34
74.0967 | 86.1095 | 60.0297 | 80.12 | 74.1237 | 45.2851 | 59.99 | 40.56 | 74.1321 | 26.6759 | 60.0264 | 20.78 | 74.1322 | 88.0995 | 59.9846 | 80.12 | 74.1391 | 64.6938 | 59.99 | 60.34
74.1051 | 86.1074 | 60.0294 | 80.12 | 74.1321 | 45.2839 | 59.99 | 40.56 | 74.1404 | 26.674 | 60.0263 | 20.78 | 74.1405 | 88.0977 | 59.9845 | 80.12 | 74.1474 | 64.6931 | 59.99 | 60.34
74.1134 | 86.1053 | 60.0292 | 80.12 | 74.1404 | 45.2827 | 59.99 | 40.56 | 74.1488 | 26.672 | 60.0262 | 20.78 | 74.1488 | 88.0959 | 59.9844 | 80.12 | 74.1557 | 64.6923 | 59.99 | 60.34
74.1217 | 86.1032 | 60.0289 | 80.12 | 74.1487 | 45.2816 | 59.99 | 40.56 | 74.1571 | 26.6701 | 60.0261 | 20.78 | 74.1572 | 88.0941 | 59.9843 | 80.12 | 74.1641 | 64.6915 | 59.99 | 60.34
74.1301 | 86.1011 | 60.0287 | 80.12 | 74.157 | 45.2804 | 59.99 | 40.56 | 74.1655 | 26.6681 | 60.026 | 20.78 | 74.1655 | 88.0922 | 59.9842 | 80.12 | 74.1724 | 64.6908 | 59.99 | 60.34
74.1384 | 86.099 | 60.0285 | 80.12 | 74.1654 | 45.2792 | 59.99 | 40.56 | 74.1738 | 26.6661 | 60.026 | 20.78 | 74.1739 | 88.0904 | 59.9841 | 80.12 | 74.1807 | 64.69 | 59.99 | 60.34
74.1467 | 86.0969 | 60.0282 | 80.12 | 74.1738 | 45.278 | 59.99 | 40.56 | 74.1821 | 26.6642 | 60.0259 | 20.78 | 74.1822 | 88.0886 | 59.9841 | 80.12 | 74.1891 | 64.6892 | 59.99 | 60.34
74.155 | 86.0948 | 60.028 | 80.12 | 74.1821 | 45.2769 | 59.99 | 40.56 | 74.1904 | 26.6622 | 60.0258 | 20.78 | 74.1905 | 88.0868 | 59.984 | 80.12 | 74.1974 | 64.6885 | 59.99 | 60.34
74.1634 | 86.0927 | 60.0277 | 80.12 | 74.1904 | 45.2757 | 59.99 | 40.56 | 74.1988 | 26.6603 | 60.0257 | 20.78 | 74.1989 | 88.085 | 59.9839 | 80.12 | 74.2057 | 64.6877 | 59.99 | 60.34
74.1717 | 86.0906 | 60.0275 | 80.12 | 74.1987 | 45.2745 | 59.99 | 40.56 | 74.2071 | 26.6583 | 60.0256 | 20.78 | 74.2072 | 88.0832 | 59.9838 | 80.12 | 74.2141 | 64.6869 | 59.99 | 60.34
74.18 | 86.0885 | 60.0272 | 80.12 | 74.2071 | 45.2733 | 59.99 | 40.56 | 74.2155 | 26.6563 | 60.0255 | 20.78 | 74.2155 | 88.0813 | 59.9837 | 80.12 | 74.2224 | 64.6862 | 59.99 | 60.34
74.1883 | 86.0864 | 60.027 | 80.12 | 74.2154 | 45.2722 | 59.99 | 40.56 | 74.2238 | 26.6544 | 60.0255 | 20.78 | 74.2239 | 88.0795 | 59.9837 | 80.12 | 74.2307 | 64.6854 | 59.99 | 60.34
74.1967 | 86.0843 | 60.0267 | 80.12 | 74.2238 | 45.271 | 59.99 | 40.56 | 74.2321 | 26.6524 | 60.0254 | 20.78 | 74.2322 | 88.0777 | 59.9836 | 80.12 | 74.2391 | 64.6846 | 59.99 | 60.34
74.205 | 86.0822 | 60.0265 | 80.12 | 74.2321 | 45.2698 | 59.99 | 40.56 | 74.2404 | 26.6505 | 60.0253 | 20.78 | 74.2405 | 88.0759 | 59.9835 | 80.12 | 74.2474 | 64.6839 | 59.99 | 60.34
74.2133 | 86.0801 | 60.0262 | 80.12 | 74.2404 | 45.2686 | 59.99 | 40.56 | 74.2488 | 26.6485 | 60.0252 | 20.78 | 74.2489 | 88.0741 | 59.9834 | 80.12 | 74.2558 | 64.6831 | 59.99 | 60.34
74.2217 | 86.078 | 60.026 | 80.12 | 74.2487 | 45.2675 | 59.99 | 40.56 | 74.2571 | 26.6466 | 60.0251 | 20.78 | 74.2572 | 88.0723 | 59.9833 | 80.12 | 74.2641 | 64.6823 | 59.99 | 60.34
74.23 | 86.0759 | 60.0257 | 80.12 | 74.2571 | 45.2663 | 59.99 | 40.56 | 74.2654 | 26.6446 | 60.025 | 20.78 | 74.2655 | 88.0704 | 59.9832 | 80.12 | 74.2724 | 64.6816 | 59.99 | 60.34
74.2383 | 86.0738 | 60.0255 | 80.12 | 74.2654 | 45.2655 | 59.9901 | 40.56 | 74.2737 | 26.6426 | 60.025 | 20.78 | 74.2739 | 88.0686 | 59.9832 | 80.12 | 74.2808 | 64.6808 | 59.99 | 60.34
74.2467 | 86.0717 | 60.0252 | 80.12 | 74.2737 | 45.2648 | 59.9901 | 40.56 | 74.282 | 26.6407 | 60.0249 | 20.78 | 74.2822 | 88.0668 | 59.9831 | 80.12 | 74.2891 | 64.68 | 59.99 | 60.34
74.255 | 86.0696 | 60.025 | 80.12 | 74.2821 | 45.2642 | 59.9902 | 40.56 | 74.2904 | 26.6387 | 60.0248 | 20.78 | 74.2905 | 88.065 | 59.983 | 80.12 | 74.2974 | 64.6793 | 59.99 | 60.34
74.2633 | 86.0675 | 60.0247 | 80.12 | 74.2904 | 45.2635 | 59.9903 | 40.56 | 74.2987 | 26.6368 | 60.0247 | 20.78 | 74.2989 | 88.0632 | 59.9829 | 80.12 | 74.3058 | 64.6785 | 59.99 | 60.34
74.2716 | 86.0654 | 60.0245 | 80.12 | 74.2988 | 45.2628 | 59.9904 | 40.56 | 74.3071 | 26.6348 | 60.0246 | 20.78 | 74.3072 | 88.0614 | 59.9828 | 80.12 | 74.3141 | 64.6777 | 59.99 | 60.34
74.28 | 86.0633 | 60.0242 | 80.12 | 74.3071 | 45.2622 | 59.9905 | 40.56 | 74.3154 | 26.6329 | 60.0245 | 20.78 | 74.3155 | 88.0595 | 59.9827 | 80.12 | 74.3224 | 64.677 | 59.99 | 60.34
74.2883 | 86.0612 | 60.024 | 80.12 | 74.3154 | 45.2615 | 59.9906 | 40.56 | 74.3237 | 26.6309 | 60.0245 | 20.78 | 74.3239 | 88.0577 | 59.9826 | 80.12 | 74.3308 | 64.6762 | 59.99 | 60.34
74.2966 | 86.0591 | 60.0237 | 80.12 | 74.3237 | 45.2608 | 59.9906 | 40.56 | 74.332 | 26.6289 | 60.0244 | 20.78 | 74.3322 | 88.0559 | 59.9826 | 80.12 | 74.3391 | 64.6754 | 59.99 | 60.34
74.3049 | 86.057 | 60.0235 | 80.12 | 74.3321 | 45.2602 | 59.9907 | 40.56 | 74.3404 | 26.627 | 60.0243 | 20.78 | 74.3405 | 88.0541 | 59.9825 | 80.12 | 74.3474 | 64.6747 | 59.99 | 60.34
74.3133 | 86.0549 | 60.0232 | 80.12 | 74.3404 | 45.2595 | 59.9908 | 40.56 | 74.3487 | 26.625 | 60.0242 | 20.78 | 74.3489 | 88.0523 | 59.9824 | 80.12 | 74.3558 | 64.6739 | 59.99 | 60.34
74.3216 | 86.0528 | 60.023 | 80.12 | 74.3488 | 45.2588 | 59.9909 | 40.56 | 74.357 | 26.6231 | 60.0241 | 20.78 | 74.3572 | 88.0505 | 59.9823 | 80.12 | 74.3641 | 64.6731 | 59.99 | 60.34
74.3299 | 86.0507 | 60.0227 | 80.12 | 74.3571 | 45.2582 | 59.991 | 40.56 | 74.3654 | 26.6211 | 60.024 | 20.78 | 74.3655 | 88.0486 | 59.9822 | 80.12 | 74.3724 | 64.6724 | 59.99 | 60.34
74.3383 | 86.0486 | 60.0225 | 80.12 | 74.3654 | 45.2575 | 59.9911 | 40.56 | 74.3737 | 26.6192 | 60.024 | 20.78 | 74.3739 | 88.0468 | 59.9821 | 80.12 | 74.3808 | 64.6716 | 59.99 | 60.34
74.3466 | 86.0465 | 60.0222 | 80.12 | 74.3738 | 45.2568 | 59.9911 | 40.56 | 74.382 | 26.6172 | 60.0239 | 20.78 | 74.3822 | 88.045 | 59.9821 | 80.12 | 74.3891 | 64.6708 | 59.99 | 60.34
74.3549 | 86.0444 | 60.022 | 80.12 | 74.3821 | 45.2562 | 59.9912 | 40.56 | 74.3903 | 26.6152 | 60.0238 | 20.78 | 74.3905 | 88.0432 | 59.982 | 80.12 | 74.3974 | 64.6701 | 59.99 | 60.34
74.3632 | 86.0423 | 60.0217 | 80.12 | 74.3904 | 45.2555 | 59.9913 | 40.56 | 74.3987 | 26.6133 | 60.0237 | 20.78 | 74.3989 | 88.0414 | 59.9819 | 80.12 | 74.4058 | 64.6693 | 59.99 | 60.34
74.3716 | 86.0402 | 60.0215 | 80.12 | 74.3987 | 45.2548 | 59.9914 | 40.56 | 74.407 | 26.6113 | 60.0236 | 20.78 | 74.4072 | 88.0396 | 59.9818 | 80.12 | 74.4141 | 64.6685 | 59.99 | 60.34
74.3799 | 86.0381 | 60.0212 | 80.12 | 74.4071 | 45.2542 | 59.9915 | 40.56 | 74.4153 | 26.6094 | 60.0235 | 20.78 | 74.4156 | 88.0377 | 59.9817 | 80.12 | 74.4224 | 64.6678 | 59.99 | 60.34
74.3882 | 86.036 | 60.021 | 80.12 | 74.4154 | 45.2535 | 59.9916 | 40.56 | 74.4236 | 26.6074 | 60.0235 | 20.78 | 74.4239 | 88.0359 | 59.9816 | 80.12 | 74.4308 | 64.667 | 59.99 | 60.34
74.3966 | 86.0339 | 60.0207 | 80.12 | 74.4238 | 45.2528 | 59.9916 | 40.56 | 74.432 | 26.6055 | 60.0234 | 20.78 | 74.4322 | 88.0341 | 59.9816 | 80.12 | 74.4391 | 64.6662 | 59.99 | 60.34
74.4049 | 86.0318 | 60.0205 | 80.12 | 74.4321 | 45.2522 | 59.9917 | 40.56 | 74.4403 | 26.6035 | 60.0233 | 20.78 | 74.4406 | 88.0323 | 59.9815 | 80.12 | 74.4474 | 64.6655 | 59.99 | 60.34
74.4132 | 86.0297 | 60.0202 | 80.12 | 74.4404 | 45.2515 | 59.9918 | 40.56 | 74.4487 | 26.6015 | 60.0232 | 20.78 | 74.4489 | 88.0305 | 59.9814 | 80.12 | 74.4558 | 64.6647 | 59.99 | 60.34
74.4216 | 86.0276 | 60.02 | 80.12 | 74.4488 | 45.2508 | 59.9919 | 40.56 | 74.457 | 26.5996 | 60.0231 | 20.78 | 74.4572 | 88.0287 | 59.9813 | 80.12 | 74.4641 | 64.6639 | 59.99 | 60.34
74.4299 | 86.0255 | 60.0197 | 80.12 | 74.4571 | 45.2502 | 59.992 | 40.56 | 74.4653 | 26.5976 | 60.023 | 20.78 | 74.4656 | 88.0268 | 59.9812 | 80.12 | 74.4724 | 64.6632 | 59.99 | 60.34
74.4382 | 86.0234 | 60.0195 | 80.12 | 74.4655 | 45.2495 | 59.9921 | 40.56 | 74.4736 | 26.5957 | 60.023 | 20.78 | 74.4739 | 88.025 | 59.9811 | 80.12 | 74.4808 | 64.6624 | 59.99 | 60.34
74.4465 | 86.0213 | 60.0192 | 80.12 | 74.4738 | 45.2488 | 59.9921 | 40.56 | 74.4819 | 26.5937 | 60.0229 | 20.78 | 74.4822 | 88.0232 | 59.9811 | 80.12 | 74.4891 | 64.6616 | 59.99 | 60.34
74.4549 | 86.0192 | 60.019 | 80.12 | 74.4821 | 45.2482 | 59.9922 | 40.56 | 74.4903 | 26.5918 | 60.0228 | 20.78 | 74.4906 | 88.0214 | 59.981 | 80.12 | 74.4975 | 64.6609 | 59.99 | 60.34
74.4632 | 86.0171 | 60.0187 | 80.12 | 74.4904 | 45.2475 | 59.9923 | 40.56 | 74.4986 | 26.5898 | 60.0227 | 20.78 | 74.4989 | 88.0196 | 59.9809 | 80.12 | 74.5058 | 64.6601 | 59.99 | 60.34
74.4715 | 86.015 | 60.0185 | 80.12 | 74.4988 | 45.2468 | 59.9924 | 40.56 | 74.507 | 26.5878 | 60.0226 | 20.78 | 74.5072 | 88.0178 | 59.9808 | 80.12 | 74.5141 | 64.6593 | 59.99 | 60.34
74.4798 | 86.0129 | 60.0182 | 80.12 | 74.5071 | 45.2462 | 59.9925 | 40.56 | 74.5153 | 26.5859 | 60.0225 | 20.78 | 74.5156 | 88.0159 | 59.9807 | 80.12 | 74.5224 | 64.6586 | 59.99 | 60.34
74.4882 | 86.0108 | 60.018 | 80.12 | 74.5154 | 45.2455 | 59.9926 | 40.56 | 74.5236 | 26.5839 | 60.0225 | 20.78 | 74.5239 | 88.0141 | 59.9806 | 80.12 | 74.5308 | 64.6578 | 59.99 | 60.34
74.4965 | 86.0087 | 60.0177 | 80.12 | 74.5238 | 45.2448 | 59.9926 | 40.56 | 74.5319 | 26.582 | 60.0224 | 20.78 | 74.5322 | 88.0123 | 59.9806 | 80.12 | 74.5391 | 64.657 | 59.99 | 60.34
74.5048 | 86.0066 | 60.0175 | 80.12 | 74.5321 | 45.2442 | 59.9927 | 40.56 | 74.5403 | 26.58 | 60.0223 | 20.78 | 74.5406 | 88.0105 | 59.9805 | 80.12 | 74.5475 | 64.6563 | 59.99 | 60.34
74.5132 | 86.0045 | 60.0172 | 80.12 | 74.5405 | 45.2435 | 59.9928 | 40.56 | 74.5486 | 26.5781 | 60.0222 | 20.78 | 74.5489 | 88.0087 | 59.9804 | 80.12 | 74.5558 | 64.6555 | 59.99 | 60.34
74.5215 | 86.0024 | 60.017 | 80.12 | 74.5488 | 45.2428 | 59.9929 | 40.56 | 74.5569 | 26.5761 | 60.0221 | 20.78 | 74.5572 | 88.0069 | 59.9803 | 80.12 | 74.5641 | 64.6547 | 59.99 | 60.34
74.5298 | 86.0003 | 60.0167 | 80.12 | 74.5571 | 45.2422 | 59.993 | 40.56 | 74.5652 | 26.5741 | 60.022 | 20.78 | 74.5656 | 88.005 | 59.9802 | 80.12 | 74.5724 | 64.654 | 59.99 | 60.34
74.5382 | 85.9982 | 60.0165 | 80.12 | 74.5654 | 45.2415 | 59.9931 | 40.56 | 74.5735 | 26.5722 | 60.022 | 20.78 | 74.5739 | 88.0032 | 59.9801 | 80.12 | 74.5808 | 64.6532 | 59.99 | 60.34
74.5465 | 85.9961 | 60.0162 | 80.12 | 74.5738 | 45.2408 | 59.9931 | 40.56 | 74.5819 | 26.5702 | 60.0219 | 20.78 | 74.5822 | 88.0014 | 59.9801 | 80.12 | 74.5891 | 64.6524 | 59.99 | 60.34
74.5548 | 85.994 | 60.016 | 80.12 | 74.5821 | 45.2402 | 59.9932 | 40.56 | 74.5902 | 26.5683 | 60.0218 | 20.78 | 74.5906 | 87.8826 | 59.98 | 80.12 | 74.5975 | 64.6517 | 59.99 | 60.34
74.5632 | 85.9919 | 60.0157 | 80.12 | 74.5905 | 45.2395 | 59.9933 | 40.56 | 74.5986 | 26.5663 | 60.0217 | 20.78 | 74.5989 | 87.881 | 59.98 | 80.12 | 74.6058 | 64.6509 | 59.99 | 60.34
74.5715 | 85.9898 | 60.0155 | 80.12 | 74.5988 | 45.2388 | 59.9934 | 40.56 | 74.6069 | 26.5644 | 60.0216 | 20.78 | 74.6072 | 87.8794 | 59.98 | 80.12 | 74.6141 | 64.6501 | 59.99 | 60.34
74.5798 | 85.9877 | 60.0152 | 80.12 | 74.6071 | 45.2382 | 59.9935 | 40.56 | 74.6152 | 26.5624 | 60.0215 | 20.78 | 74.6156 | 87.8777 | 59.98 | 80.12 | 74.6225 | 64.6494 | 59.99 | 60.34
74.5882 | 85.9856 | 60.015 | 80.12 | 74.6155 | 45.2375 | 59.9936 | 40.56 | 74.6235 | 26.5604 | 60.0215 | 20.78 | 74.6239 | 87.8761 | 59.98 | 80.12 | 74.6308 | 64.6486 | 59.99 | 60.34
74.5965 | 85.9835 | 60.0147 | 80.12 | 74.6238 | 45.2368 | 59.9936 | 40.56 | 74.6319 | 26.5585 | 60.0214 | 20.78 | 74.6323 | 87.8745 | 59.98 | 80.12 | 74.6391 | 64.6478 | 59.99 | 60.34
74.6048 | 85.9814 | 60.0145 | 80.12 | 74.6321 | 45.2362 | 59.9937 | 40.56 | 74.6402 | 26.5565 | 60.0213 | 20.78 | 74.6406 | 87.8728 | 59.98 | 80.12 | 74.6475 | 64.6471 | 59.99 | 60.34
74.6131 | 85.9793 | 60.0142 | 80.12 | 74.6404 | 45.2355 | 59.9938 | 40.56 | 74.6485 | 26.5546 | 60.0212 | 20.78 | 74.6489 | 87.8712 | 59.98 | 80.12 | 74.6558 | 64.6463 | 59.99 | 60.34
74.6214 | 85.9772 | 60.014 | 80.12 | 74.6488 | 45.2348 | 59.9939 | 40.56 | 74.6569 | 26.5526 | 60.0211 | 20.78 | 74.6573 | 87.8696 | 59.98 | 80.12 | 74.6641 | 64.6455 | 59.99 | 60.34
74.6298 | 85.9751 | 60.0137 | 80.12 | 74.6571 | 45.2342 | 59.994 | 40.56 | 74.6652 | 26.5507 | 60.021 | 20.78 | 74.6656 | 87.8679 | 59.98 | 80.12 | 74.6725 | 64.6448 | 59.99 | 60.34
74.6381 | 85.973 | 60.0135 | 80.12 | 74.6655 | 45.2335 | 59.9941 | 40.56 | 74.6735 | 26.5487 | 60.021 | 20.78 | 74.6739 | 87.8663 | 59.98 | 80.12 | 74.6808 | 64.644 | 59.99 | 60.34
74.6464 | 85.9709 | 60.0132 | 80.12 | 74.6738 | 45.2328 | 59.9941 | 40.56 | 74.6818 | 26.5467 | 60.0209 | 20.78 | 74.6823 | 87.8647 | 59.98 | 80.12 | 74.6891 | 64.6432 | 59.99 | 60.34
74.6548 | 85.9688 | 60.013 | 80.12 | 74.6821 | 45.2322 | 59.9942 | 40.56 | 74.6902 | 26.5448 | 60.0208 | 20.78 | 74.6906 | 87.863 | 59.98 | 80.12 | 74.6975 | 64.6425 | 59.99 | 60.34
74.6631 | 85.9667 | 60.0127 | 80.12 | 74.6905 | 45.2315 | 59.9943 | 40.56 | 74.6985 | 26.5428 | 60.0207 | 20.78 | 74.6989 | 87.8614 | 59.98 | 80.12 | 74.7058 | 64.6417 | 59.99 | 60.34
74.6714 | 85.9646 | 60.0125 | 80.12 | 74.6988 | 45.2308 | 59.9944 | 40.56 | 74.7068 | 26.5409 | 60.0206 | 20.78 | 74.7073 | 87.8598 | 59.98 | 80.12 | 74.7141 | 64.6409 | 59.99 | 60.34
74.6798 | 85.9625 | 60.0122 | 80.12 | 74.7072 | 45.2302 | 59.9945 | 40.56 | 74.7151 | 26.5389 | 60.0205 | 20.78 | 74.7156 | 87.8581 | 59.98 | 80.12 | 74.7225 | 64.6402 | 59.99 | 60.34
74.6881 | 85.9604 | 60.012 | 80.12 | 74.7155 | 45.2295 | 59.9946 | 40.56 | 74.7235 | 26.537 | 60.0205 | 20.78 | 74.7239 | 87.8565 | 59.98 | 80.12 | 74.7308 | 64.6394 | 59.99 | 60.34
74.6964 | 85.9583 | 60.0117 | 80.12 | 74.7238 | 45.2288 | 59.9946 | 40.56 | 74.7318 | 26.535 | 60.0204 | 20.78 | 74.7323 | 87.8549 | 59.98 | 80.12 | 74.7391 | 64.6386 | 59.99 | 60.34
74.7048 | 85.9562 | 60.0115 | 80.12 | 74.7321 | 45.2282 | 59.9947 | 40.56 | 74.7401 | 26.533 | 60.0203 | 20.78 | 74.7406 | 87.8532 | 59.98 | 80.12 | 74.7475 | 64.6379 | 59.99 | 60.34
74.7131 | 85.9541 | 60.0112 | 80.12 | 74.7405 | 45.2275 | 59.9948 | 40.56 | 74.7485 | 26.5311 | 60.0202 | 20.78 | 74.7489 | 87.8516 | 59.98 | 80.12 | 74.7558 | 64.6371 | 59.99 | 60.34
74.7214 | 85.952 | 60.011 | 80.12 | 74.7488 | 45.2268 | 59.9949 | 40.56 | 74.7568 | 26.5291 | 60.0201 | 20.78 | 74.7573 | 87.85 | 59.98 | 80.12 | 74.7641 | 64.6363 | 59.99 | 60.34
74.7298 | 85.95 | 60.0107 | 80.12 | 74.7571 | 45.2262 | 59.995 | 40.56 | 74.7651 | 26.5272 | 60.0201 | 20.78 | 74.7656 | 87.8483 | 59.98 | 80.12 | 74.7725 | 64.6356 | 59.99 | 60.34
74.7381 | 85.9479 | 60.0105 | 80.12 | 74.7654 | 45.2255 | 59.9951 | 40.56 | 74.7734 | 26.2711 | 60.0199 | 20.78 | 74.7739 | 87.8467 | 59.98 | 80.12 | 74.7808 | 64.6348 | 59.99 | 60.34
74.7464 | 85.9458 | 60.0102 | 80.12 | 74.7738 | 45.2248 | 59.9951 | 40.56 | 74.7818 | 26.2687 | 60.0198 | 20.78 | 74.7823 | 87.8451 | 59.98 | 80.12 | 74.7892 | 64.634 | 59.99 | 60.34
74.7547 | 85.9436 | 60.01 | 80.12 | 74.7822 | 45.2242 | 59.9952 | 40.56 | 74.7901 | 26.2664 | 60.0196 | 20.78 | 74.7906 | 87.8434 | 59.98 | 80.12 | 74.7975 | 64.6333 | 59.99 | 60.34
74.763 | 85.9416 | 60.0097 | 80.12 | 74.7905 | 45.2235 | 59.9953 | 40.56 | 74.7985 | 26.2641 | 60.0194 | 20.78 | 74.799 | 87.8418 | 59.98 | 80.12 | 74.8058 | 64.6325 | 59.99 | 60.34
74.7714 | 85.9395 | 60.0095 | 80.12 | 74.7988 | 45.2228 | 59.9954 | 40.56 | 74.8068 | 26.2618 | 60.0193 | 20.78 | 74.8073 | 87.8401 | 59.98 | 80.12 | 74.8141 | 64.6317 | 59.99 | 60.34
74.7797 | 85.9374 | 60.0092 | 80.12 | 74.8071 | 45.2222 | 59.9955 | 40.56 | 74.8151 | 26.2594 | 60.0191 | 20.78 | 74.8156 | 87.8385 | 59.98 | 80.12 | 74.8225 | 64.631 | 59.99 | 60.34
74.788 | 85.9353 | 60.009 | 80.12 | 74.8155 | 45.2215 | 59.9956 | 40.56 | 74.8234 | 26.2571 | 60.0189 | 20.78 | 74.824 | 87.8369 | 59.98 | 80.12 | 74.8308 | 64.6302 | 59.99 | 60.34
74.7964 | 85.9332 | 60.0087 | 80.12 | 74.8238 | 45.2208 | 59.9956 | 40.56 | 74.8318 | 26.2548 | 60.0188 | 20.78 | 74.8323 | 87.8353 | 59.98 | 80.12 | 74.8392 | 64.6294 | 59.99 | 60.34
74.8047 | 85.9311 | 60.0085 | 80.12 | 74.8322 | 45.2202 | 59.9957 | 40.56 | 74.8401 | 26.2525 | 60.0186 | 20.78 | 74.8406 | 87.8336 | 59.98 | 80.12 | 74.8475 | 64.6287 | 59.99 | 60.34
74.813 | 85.929 | 60.0082 | 80.12 | 74.8405 | 45.2195 | 59.9958 | 40.56 | 74.8484 | 26.2502 | 60.0184 | 20.78 | 74.849 | 87.832 | 59.98 | 80.12 | 74.8558 | 64.6279 | 59.99 | 60.34
74.8214 | 85.9269 | 60.008 | 80.12 | 74.8488 | 45.2188 | 59.9959 | 40.56 | 74.8568 | 26.2478 | 60.0183 | 20.78 | 74.8573 | 87.8304 | 59.98 | 80.12 | 74.8642 | 64.6271 | 59.99 | 60.34
74.8297 | 85.9248 | 60.0077 | 80.12 | 74.8572 | 45.2182 | 59.996 | 40.56 | 74.8651 | 26.2455 | 60.0181 | 20.78 | 74.8656 | 87.8287 | 59.98 | 80.12 | 74.8725 | 64.6264 | 59.99 | 60.34
74.838 | 85.9227 | 60.0075 | 80.12 | 74.8655 | 45.2175 | 59.9961 | 40.56 | 74.8734 | 26.2432 | 60.0179 | 20.78 | 74.874 | 87.8271 | 59.98 | 80.12 | 74.8808 | 64.6256 | 59.99 | 60.34
74.8464 | 85.9206 | 60.0072 | 80.12 | 74.8738 | 45.2168 | 59.9961 | 40.56 | 74.8817 | 26.2409 | 60.0178 | 20.78 | 74.8823 | 87.8254 | 59.98 | 80.12 | 74.8892 | 64.6248 | 59.99 | 60.34
74.8547 | 85.9185 | 60.007 | 80.12 | 74.8821 | 45.2162 | 59.9962 | 40.56 | 74.8901 | 26.2385 | 60.0176 | 20.78 | 74.8906 | 87.8238 | 59.98 | 80.12 | 74.8975 | 64.6241 | 59.99 | 60.34
74.863 | 85.9164 | 60.0067 | 80.12 | 74.8905 | 45.2155 | 59.9963 | 40.56 | 74.8984 | 26.2362 | 60.0174 | 20.78 | 74.899 | 87.8222 | 59.98 | 80.12 | 74.9058 | 64.6233 | 59.99 | 60.34
74.8714 | 85.9143 | 60.0065 | 80.12 | 74.8988 | 45.2148 | 59.9964 | 40.56 | 74.9067 | 26.2339 | 60.0173 | 20.78 | 74.9073 | 87.8205 | 59.98 | 80.12 | 74.9142 | 64.6225 | 59.99 | 60.34
74.8797 | 85.9122 | 60.0062 | 80.12 | 74.9072 | 45.2142 | 59.9965 | 40.56 | 74.915 | 26.2316 | 60.0171 | 20.78 | 74.9156 | 87.8189 | 59.98 | 80.12 | 74.9225 | 64.6218 | 59.99 | 60.34
74.888 | 85.9101 | 60.006 | 80.12 | 74.9155 | 45.2135 | 59.9966 | 40.56 | 74.9234 | 26.2292 | 60.0169 | 20.78 | 74.924 | 87.8173 | 59.98 | 80.12 | 74.9308 | 64.621 | 59.99 | 60.34
74.8963 | 85.908 | 60.0057 | 80.12 | 74.9238 | 45.2128 | 59.9966 | 40.56 | 74.9317 | 26.2269 | 60.0168 | 20.78 | 74.9323 | 87.8156 | 59.98 | 80.12 | 74.9392 | 64.6202 | 59.99 | 60.34
74.9046 | 85.9059 | 60.0055 | 80.12 | 74.9321 | 45.2122 | 59.9967 | 40.56 | 74.9401 | 26.2246 | 60.0166 | 20.78 | 74.9407 | 87.814 | 59.98 | 80.12 | 74.9475 | 64.6195 | 59.99 | 60.34
74.913 | 85.9038 | 60.0052 | 80.12 | 74.9405 | 45.2115 | 59.9968 | 40.56 | 74.9484 | 26.2223 | 60.0164 | 20.78 | 74.949 | 87.8124 | 59.98 | 80.12 | 74.9558 | 64.6187 | 59.99 | 60.34
74.9213 | 85.9017 | 60.005 | 80.12 | 74.9489 | 45.2108 | 59.9969 | 40.56 | 74.9567 | 26.2199 | 60.0163 | 20.78 | 74.9573 | 87.8107 | 59.98 | 80.12 | 74.9642 | 64.6179 | 59.99 | 60.34
74.9296 | 85.8996 | 60.0047 | 80.12 | 74.9572 | 45.2102 | 59.997 | 40.56 | 74.965 | 26.2176 | 60.0161 | 20.78 | 74.9657 | 87.8091 | 59.98 | 80.12 | 74.9725 | 64.6172 | 59.99 | 60.34
74.938 | 85.8975 | 60.0045 | 80.12 | 74.9655 | 45.2095 | 59.9971 | 40.56 | 74.9733 | 26.2153 | 60.0159 | 20.78 | 74.974 | 87.8075 | 59.98 | 80.12 | 74.9808 | 64.6164 | 59.99 | 60.34
74.9463 | 85.8954 | 60.0042 | 80.12 | 74.9738 | 45.2088 | 59.9971 | 40.56 | 74.9817 | 26.213 | 60.0158 | 20.78 | 74.9823 | 87.8058 | 59.98 | 80.12 | 74.9892 | 64.6156 | 59.99 | 60.34
74.9546 | 85.8933 | 60.004 | 80.12 | 74.9822 | 45.2082 | 59.9972 | 40.56 | 74.99 | 26.2106 | 60.0156 | 20.78 | 74.9907 | 87.8042 | 59.98 | 80.12 | 74.9975 | 64.6149 | 59.99 | 60.34
74.963 | 85.8912 | 60.0037 | 80.12 | 74.9905 | 45.2075 | 59.9973 | 40.56 | 74.9984 | 26.2083 | 60.0154 | 20.78 | 74.999 | 87.8026 | 59.98 | 80.12 | 75.0058 | 64.6141 | 59.99 | 60.34
74.9713 | 85.8891 | 60.0035 | 80.12 | 74.9988 | 45.2068 | 59.9974 | 40.56 | 75.0067 | 26.206 | 60.0153 | 20.78 | 75.0073 | 87.8009 | 59.98 | 80.12 | 75.0142 | 64.6133 | 59.99 | 60.34
74.9796 | 85.887 | 60.0032 | 80.12 | 75.0071 | 45.2062 | 59.9975 | 40.56 | 75.015 | 26.2037 | 60.0151 | 20.78 | 75.0157 | 87.7993 | 59.98 | 80.12 | 75.0225 | 64.6126 | 59.99 | 60.34
74.988 | 85.8849 | 60.003 | 80.12 | 75.0155 | 45.2055 | 59.9976 | 40.56 | 75.0233 | 26.2014 | 60.0149 | 20.78 | 75.024 | 87.7977 | 59.98 | 80.12 | 75.0308 | 64.6118 | 59.99 | 60.34
74.9963 | 85.8828 | 60.0027 | 80.12 | 75.0239 | 45.2048 | 59.9976 | 40.56 | 75.0317 | 26.199 | 60.0148 | 20.78 | 75.0323 | 87.796 | 59.98 | 80.12 | 75.0392 | 64.611 | 59.99 | 60.34
75.0046 | 85.8807 | 60.0025 | 80.12 | 75.0322 | 45.2042 | 59.9977 | 40.56 | 75.04 | 26.1967 | 60.0146 | 20.78 | 75.0407 | 87.7944 | 59.98 | 80.12 | 75.0475 | 64.6103 | 59.99 | 60.34
75.013 | 85.8786 | 60.0022 | 80.12 | 75.0405 | 45.2035 | 59.9978 | 40.56 | 75.0483 | 26.1944 | 60.0144 | 20.78 | 75.049 | 87.7928 | 59.98 | 80.12 | 75.0558 | 64.6095 | 59.99 | 60.34
75.0213 | 85.8765 | 60.002 | 80.12 | 75.0488 | 45.2028 | 59.9979 | 40.56 | 75.0566 | 26.1921 | 60.0143 | 20.78 | 75.0573 | 87.7911 | 59.98 | 80.12 | 75.0642 | 64.4492 | 59.98 | 60.34
75.0296 | 85.8744 | 60.0017 | 80.12 | 75.0572 | 45.2022 | 59.998 | 40.56 | 75.065 | 26.1897 | 60.0141 | 20.78 | 75.0657 | 87.7895 | 59.98 | 80.12 | 75.0725 | 64.4471 | 59.98 | 60.34
75.0379 | 85.8723 | 60.0015 | 80.12 | 75.0655 | 45.2015 | 59.9981 | 40.56 | 75.0733 | 26.1874 | 60.0139 | 20.78 | 75.074 | 87.7879 | 59.98 | 80.12 | 75.0809 | 64.4449 | 59.98 | 60.34
75.0462 | 85.8702 | 60.0012 | 80.12 | 75.0739 | 45.2008 | 59.9981 | 40.56 | 75.0817 | 26.1851 | 60.0138 | 20.78 | 75.0823 | 87.7862 | 59.98 | 80.12 | 75.0892 | 64.4427 | 59.98 | 60.34
75.0546 | 85.8681 | 60.001 | 80.12 | 75.0822 | 45.2002 | 59.9982 | 40.56 | 75.09 | 26.1828 | 60.0136 | 20.78 | 75.0907 | 87.7846 | 59.98 | 80.12 | 75.0975 | 64.4405 | 59.98 | 60.34
75.0629 | 85.866 | 60.0007 | 80.12 | 75.0905 | 45.1995 | 59.9983 | 40.56 | 75.0983 | 26.1804 | 60.0134 | 20.78 | 75.099 | 87.783 | 59.98 | 80.12 | 75.1059 | 64.4384 | 59.98 | 60.34
75.0712 | 85.8639 | 60.0005 | 80.12 | 75.0988 | 45.1988 | 59.9984 | 40.56 | 75.1066 | 26.1781 | 60.0133 | 20.78 | 75.1074 | 87.7813 | 59.98 | 80.12 | 75.1142 | 64.4362 | 59.98 | 60.34
75.0796 | 85.8618 | 60.0002 | 80.12 | 75.1072 | 45.1982 | 59.9985 | 40.56 | 75.1149 | 26.1758 | 60.0131 | 20.78 | 75.1157 | 87.7797 | 59.98 | 80.12 | 75.1225 | 64.434 | 59.98 | 60.34
75.0879 | 85.9148 | 60.02 | 80.12 | 75.1155 | 45.1975 | 59.9986 | 40.56 | 75.1233 | 26.1735 | 60.0129 | 20.78 | 75.124 | 87.7781 | 59.98 | 80.12 | 75.1309 | 64.4319 | 59.98 | 60.34
75.0962 | 85.9134 | 60.0197 | 80.12 | 75.1238 | 45.1968 | 59.9986 | 40.56 | 75.1316 | 26.1711 | 60.0128 | 20.78 | 75.1324 | 87.7764 | 59.98 | 80.12 | 75.1392 | 64.4297 | 59.98 | 60.34
75.1046 | 85.912 | 60.0195 | 80.12 | 75.1322 | 45.1962 | 59.9987 | 40.56 | 75.14 | 26.1688 | 60.0126 | 20.78 | 75.1407 | 87.7748 | 59.98 | 80.12 | 75.1475 | 64.4275 | 59.98 | 60.34
75.1129 | 85.9106 | 60.0192 | 80.12 | 75.1405 | 45.1955 | 59.9988 | 40.56 | 75.1483 | 26.1665 | 60.0124 | 20.78 | 75.149 | 87.7732 | 59.98 | 80.12 | 75.1559 | 64.4254 | 59.98 | 60.34
75.1212 | 85.9092 | 60.019 | 80.12 | 75.1489 | 45.1948 | 59.9989 | 40.56 | 75.1566 | 26.1642 | 60.0123 | 20.78 | 75.1574 | 87.7715 | 59.98 | 80.12 | 75.1642 | 64.4232 | 59.98 | 60.34
75.1296 | 85.9078 | 60.0187 | 80.12 | 75.1572 | 45.1942 | 59.999 | 40.56 | 75.1649 | 26.1618 | 60.0121 | 20.78 | 75.1657 | 87.7699 | 59.98 | 80.12 | 75.1725 | 64.421 | 59.98 | 60.34
75.1379 | 85.9063 | 60.0185 | 80.12 | 75.1655 | 45.1935 | 59.9991 | 40.56 | 75.1733 | 26.1595 | 60.0119 | 20.78 | 75.174 | 87.7683 | 59.98 | 80.12 | 75.1809 | 64.4189 | 59.98 | 60.34
75.1462 | 85.9049 | 60.0182 | 80.12 | 75.1738 | 45.1928 | 59.9991 | 40.56 | 75.1816 | 26.1572 | 60.0118 | 20.78 | 75.1824 | 87.7666 | 59.98 | 80.12 | 75.1892 | 64.4167 | 59.98 | 60.34
75.1546 | 85.9035 | 60.018 | 80.12 | 75.1822 | 45.1922 | 59.9992 | 40.56 | 75.1899 | 26.1549 | 60.0116 | 20.78 | 75.1907 | 87.765 | 59.98 | 80.12 | 75.1975 | 64.4145 | 59.98 | 60.34
75.1629 | 85.9021 | 60.0177 | 80.12 | 75.1905 | 45.1915 | 59.9993 | 40.56 | 75.1982 | 26.1525 | 60.0114 | 20.78 | 75.199 | 87.7634 | 59.98 | 80.12 | 75.2059 | 64.4124 | 59.98 | 60.34
75.1712 | 85.9007 | 60.0175 | 80.12 | 75.1989 | 45.1908 | 59.9994 | 40.56 | 75.2066 | 26.1502 | 60.0113 | 20.78 | 75.2074 | 87.7617 | 59.98 | 80.12 | 75.2142 | 64.4102 | 59.98 | 60.34
75.1796 | 85.8993 | 60.0172 | 80.12 | 75.2072 | 45.1902 | 59.9995 | 40.56 | 75.2149 | 26.1479 | 60.0111 | 20.78 | 75.2157 | 87.7601 | 59.98 | 80.12 | 75.2225 | 64.408 | 59.98 | 60.34
75.1879 | 85.8979 | 60.017 | 80.12 | 75.2155 | 45.1895 | 59.9996 | 40.56 | 75.2232 | 26.1456 | 60.0109 | 20.78 | 75.224 | 87.7585 | 59.98 | 80.12 | 75.2309 | 64.4059 | 59.98 | 60.34
75.1962 | 85.8965 | 60.0167 | 80.12 | 75.2239 | 45.1888 | 59.9996 | 40.56 | 75.2316 | 26.1433 | 60.0108 | 20.78 | 75.2324 | 87.7568 | 59.98 | 80.12 | 75.2392 | 64.4037 | 59.98 | 60.34
75.2045 | 85.8951 | 60.0165 | 80.12 | 75.2322 | 45.1882 | 59.9997 | 40.56 | 75.2399 | 26.1409 | 60.0106 | 20.78 | 75.2407 | 87.7552 | 59.98 | 80.12 | 75.2476 | 64.4015 | 59.98 | 60.34
75.2129 | 85.8937 | 60.0162 | 80.12 | 75.2405 | 45.1875 | 59.9998 | 40.56 | 75.2482 | 26.1386 | 60.0104 | 20.78 | 75.249 | 87.7536 | 59.98 | 80.12 | 75.2559 | 64.3994 | 59.98 | 60.34
75.2212 | 85.8923 | 60.016 | 80.12 | 75.2488 | 45.1868 | 59.9999 | 40.56 | 75.2565 | 26.1363 | 60.0103 | 20.78 | 75.2574 | 87.7519 | 59.98 | 80.12 | 75.2642 | 64.3972 | 59.98 | 60.34
75.2295 | 85.8909 | 60.0157 | 80.12 | 75.2572 | 45.1862 | 60 | 40.56 | 75.2649 | 26.134 | 60.0101 | 20.78 | 75.2657 | 87.7503 | 59.98 | 80.12 | 75.2726 | 64.395 | 59.98 | 60.34
75.2379 | 85.8895 | 60.0155 | 80.12 | 75.2655 | 45.1507 | 59.9901 | 40.56 | 75.2732 | 26.1316 | 60.0099 | 20.78 | 75.2741 | 87.7487 | 59.98 | 80.12 | 75.2809 | 64.3929 | 59.98 | 60.34
75.2462 | 85.888 | 60.0152 | 80.12 | 75.2739 | 45.1491 | 59.9902 | 40.56 | 75.2816 | 26.1293 | 60.0098 | 20.78 | 75.2824 | 87.747 | 59.98 | 80.12 | 75.2892 | 64.3907 | 59.98 | 60.34
75.2545 | 85.8866 | 60.015 | 80.12 | 75.2822 | 45.1474 | 59.9902 | 40.56 | 75.2899 | 26.127 | 60.0096 | 20.78 | 75.2907 | 87.7454 | 59.98 | 80.12 | 75.2976 | 64.3885 | 59.98 | 60.34
75.2629 | 85.8852 | 60.0147 | 80.12 | 75.2905 | 45.1458 | 59.9903 | 40.56 | 75.2982 | 26.1247 | 60.0094 | 20.78 | 75.2991 | 87.7438 | 59.98 | 80.12 | 75.3059 | 64.3864 | 59.98 | 60.34
75.2712 | 85.8838 | 60.0145 | 80.12 | 75.2988 | 45.1441 | 59.9904 | 40.56 | 75.3065 | 26.1223 | 60.0093 | 20.78 | 75.3074 | 87.7421 | 59.98 | 80.12 | 75.3142 | 64.3842 | 59.98 | 60.34
75.2795 | 85.8824 | 60.0142 | 80.12 | 75.3072 | 45.1425 | 59.9905 | 40.56 | 75.3149 | 26.12 | 60.0091 | 20.78 | 75.3157 | 87.7405 | 59.98 | 80.12 | 75.3226 | 64.382 | 59.98 | 60.34
75.2879 | 85.881 | 60.014 | 80.12 | 75.3156 | 45.1408 | 59.9906 | 40.56 | 75.3232 | 26.1177 | 60.0089 | 20.78 | 75.3241 | 87.7389 | 59.98 | 80.12 | 75.3309 | 64.3799 | 59.98 | 60.34
75.2962 | 85.8796 | 60.0137 | 80.12 | 75.3239 | 45.1392 | 59.9907 | 40.56 | 75.3315 | 26.1154 | 60.0088 | 20.78 | 75.3324 | 87.7372 | 59.98 | 80.12 | 75.3392 | 64.3777 | 59.98 | 60.34
75.3045 | 85.8782 | 60.0135 | 80.12 | 75.3322 | 45.1375 | 59.9907 | 40.56 | 75.3398 | 26.113 | 60.0086 | 20.78 | 75.3407 | 87.7356 | 59.98 | 80.12 | 75.3476 | 64.3755 | 59.98 | 60.34
75.3129 | 85.8768 | 60.0132 | 80.12 | 75.3405 | 45.1359 | 59.9908 | 40.56 | 75.3482 | 26.1107 | 60.0084 | 20.78 | 75.3491 | 87.734 | 59.98 | 80.12 | 75.3559 | 64.3734 | 59.98 | 60.34
75.3212 | 85.8754 | 60.013 | 80.12 | 75.3489 | 45.1342 | 59.9909 | 40.56 | 75.3565 | 26.1084 | 60.0083 | 20.78 | 75.3574 | 87.7323 | 59.98 | 80.12 | 75.3642 | 64.3712 | 59.98 | 60.34
75.3295 | 85.874 | 60.0127 | 80.12 | 75.3572 | 45.1326 | 59.991 | 40.56 | 75.3648 | 26.1061 | 60.0081 | 20.78 | 75.3657 | 87.7307 | 59.98 | 80.12 | 75.3726 | 64.369 | 59.98 | 60.34
75.3378 | 85.8726 | 60.0125 | 80.12 | 75.3655 | 45.1309 | 59.9911 | 40.56 | 75.3732 | 26.1037 | 60.0079 | 20.78 | 75.3741 | 87.7291 | 59.98 | 80.12 | 75.3809 | 64.3669 | 59.98 | 60.34
75.3461 | 85.8711 | 60.0122 | 80.12 | 75.3738 | 45.1293 | 59.9911 | 40.56 | 75.3815 | 26.1014 | 60.0078 | 20.78 | 75.3824 | 87.7274 | 59.98 | 80.12 | 75.3893 | 64.3647 | 59.98 | 60.34
75.3545 | 85.8697 | 60.012 | 80.12 | 75.3822 | 45.1276 | 59.9912 | 40.56 | 75.3898 | 26.0991 | 60.0076 | 20.78 | 75.3907 | 87.7258 | 59.98 | 80.12 | 75.3976 | 64.3625 | 59.98 | 60.34
75.3628 | 85.8683 | 60.0117 | 80.12 | 75.3905 | 45.126 | 59.9913 | 40.56 | 75.3981 | 26.0968 | 60.0074 | 20.78 | 75.3991 | 87.7242 | 59.98 | 80.12 | 75.4059 | 64.3604 | 59.98 | 60.34
75.3711 | 85.8669 | 60.0115 | 80.12 | 75.3989 | 45.1243 | 59.9914 | 40.56 | 75.4065 | 26.0945 | 60.0073 | 20.78 | 75.4074 | 87.7225 | 59.98 | 80.12 | 75.4143 | 64.3582 | 59.98 | 60.34
75.3795 | 85.8655 | 60.0112 | 80.12 | 75.4072 | 45.1227 | 59.9915 | 40.56 | 75.4148 | 26.0921 | 60.0071 | 20.78 | 75.4157 | 87.7209 | 59.98 | 80.12 | 75.4226 | 64.356 | 59.98 | 60.34
75.3878 | 85.8641 | 60.011 | 80.12 | 75.4155 | 45.121 | 59.9916 | 40.56 | 75.4232 | 26.0898 | 60.0069 | 20.78 | 75.4241 | 87.7193 | 59.98 | 80.12 | 75.4309 | 64.3539 | 59.98 | 60.34
75.3961 | 85.8627 | 60.0107 | 80.12 | 75.4239 | 45.1194 | 59.9916 | 40.56 | 75.4315 | 26.0875 | 60.0068 | 20.78 | 75.4324 | 87.7176 | 59.98 | 80.12 | 75.4393 | 64.3517 | 59.98 | 60.34
75.4045 | 85.8613 | 60.0105 | 80.12 | 75.4322 | 45.1177 | 59.9917 | 40.56 | 75.4398 | 26.0852 | 60.0066 | 20.78 | 75.4408 | 87.716 | 59.98 | 80.12 | 75.4476 | 64.3495 | 59.98 | 60.34
75.4128 | 85.8599 | 60.0102 | 80.12 | 75.4406 | 45.1161 | 59.9918 | 40.56 | 75.4481 | 26.0828 | 60.0064 | 20.78 | 75.4491 | 87.7144 | 59.98 | 80.12 | 75.4559 | 64.3474 | 59.98 | 60.34
75.4211 | 85.8585 | 60.01 | 80.12 | 75.4489 | 45.1144 | 59.9919 | 40.56 | 75.4565 | 26.0805 | 60.0063 | 20.78 | 75.4574 | 87.7127 | 59.98 | 80.12 | 75.4643 | 64.3452 | 59.98 | 60.34
75.4295 | 85.8571 | 60.0097 | 80.12 | 75.4572 | 45.1128 | 59.992 | 40.56 | 75.4648 | 26.0782 | 60.0061 | 20.78 | 75.4658 | 87.7111 | 59.98 | 80.12 | 75.4726 | 64.343 | 59.98 | 60.34
75.4378 | 85.8557 | 60.0095 | 80.12 | 75.4655 | 45.1111 | 59.9921 | 40.56 | 75.4731 | 26.0759 | 60.0059 | 20.78 | 75.4741 | 87.7095 | 59.98 | 80.12 | 75.4809 | 64.3409 | 59.98 | 60.34
75.4462 | 85.8543 | 60.0092 | 80.12 | 75.4739 | 45.1095 | 59.9921 | 40.56 | 75.4814 | 26.0735 | 60.0058 | 20.78 | 75.4824 | 87.7078 | 59.98 | 80.12 | 75.4893 | 64.3387 | 59.98 | 60.34
75.4545 | 85.8528 | 60.009 | 80.12 | 75.4822 | 45.1078 | 59.9922 | 40.56 | 75.4898 | 26.0712 | 60.0056 | 20.78 | 75.4908 | 87.7062 | 59.98 | 80.12 | 75.4976 | 64.3365 | 59.98 | 60.34
75.4628 | 85.8514 | 60.0087 | 80.12 | 75.4905 | 45.1062 | 59.9923 | 40.56 | 75.4981 | 26.0689 | 60.0054 | 20.78 | 75.4991 | 87.7046 | 59.98 | 80.12 | 75.5059 | 64.3344 | 59.98 | 60.34
75.4711 | 85.85 | 60.0085 | 80.12 | 75.4988 | 45.1045 | 59.9924 | 40.56 | 75.5064 | 26.0666 | 60.0053 | 20.78 | 75.5074 | 87.7029 | 59.98 | 80.12 | 75.5143 | 64.3322 | 59.98 | 60.34
75.4795 | 85.8486 | 60.0082 | 80.12 | 75.5072 | 45.1029 | 59.9925 | 40.56 | 75.5148 | 26.0642 | 60.0051 | 20.78 | 75.5158 | 87.7013 | 59.98 | 80.12 | 75.5226 | 64.33 | 59.98 | 60.34
75.4878 | 85.8472 | 60.008 | 80.12 | 75.5155 | 45.1012 | 59.9926 | 40.56 | 75.5231 | 26.0619 | 60.0049 | 20.78 | 75.5241 | 87.6997 | 59.98 | 80.12 | 75.5309 | 64.3279 | 59.98 | 60.34
75.4961 | 85.8458 | 60.0077 | 80.12 | 75.5239 | 45.0996 | 59.9926 | 40.56 | 75.5314 | 26.0596 | 60.0048 | 20.78 | 75.5324 | 87.698 | 59.98 | 80.12 | 75.5393 | 64.3257 | 59.98 | 60.34
75.5045 | 85.8444 | 60.0075 | 80.12 | 75.5322 | 45.0979 | 59.9927 | 40.56 | 75.5397 | 26.0573 | 60.0046 | 20.78 | 75.5408 | 87.6964 | 59.98 | 80.12 | 75.5476 | 64.3235 | 59.98 | 60.34
75.5128 | 85.843 | 60.0072 | 80.12 | 75.5405 | 45.0963 | 59.9928 | 40.56 | 75.5481 | 26.0549 | 60.0044 | 20.78 | 75.5491 | 87.6948 | 59.98 | 80.12 | 75.556 | 64.3214 | 59.98 | 60.34
75.5211 | 85.8416 | 60.007 | 80.12 | 75.5489 | 45.0946 | 59.9929 | 40.56 | 75.5564 | 26.0526 | 60.0043 | 20.78 | 75.5574 | 87.6931 | 59.98 | 80.12 | 75.5643 | 64.3192 | 59.98 | 60.34
75.5295 | 85.8402 | 60.0067 | 80.12 | 75.5572 | 45.093 | 59.993 | 40.56 | 75.5648 | 26.0503 | 60.0041 | 20.78 | 75.5658 | 87.6915 | 59.98 | 80.12 | 75.5726 | 64.317 | 59.98 | 60.34
75.5378 | 85.8388 | 60.0065 | 80.12 | 75.5656 | 45.0913 | 59.9931 | 40.56 | 75.5731 | 26.048 | 60.0039 | 20.78 | 75.5741 | 87.6898 | 59.98 | 80.12 | 75.581 | 64.3149 | 59.98 | 60.34
75.5461 | 85.8374 | 60.0062 | 80.12 | 75.5739 | 45.0897 | 59.9931 | 40.56 | 75.5814 | 26.0457 | 60.0038 | 20.78 | 75.5825 | 87.6882 | 59.98 | 80.12 | 75.5893 | 64.3127 | 59.98 | 60.34
75.5545 | 85.8359 | 60.006 | 80.12 | 75.5822 | 45.088 | 59.9932 | 40.56 | 75.5897 | 26.0433 | 60.0036 | 20.78 | 75.5908 | 87.6867 | 59.98 | 80.12 | 75.5976 | 64.3105 | 59.98 | 60.34
75.5628 | 85.8345 | 60.0057 | 80.12 | 75.5905 | 45.0864 | 59.9933 | 40.56 | 75.5981 | 26.041 | 60.0034 | 20.78 | 75.5991 | 87.6854 | 59.98 | 80.12 | 75.606 | 64.3083 | 59.98 | 60.34
75.5711 | 85.8331 | 60.0055 | 80.12 | 75.5989 | 45.0847 | 59.9934 | 40.56 | 75.6064 | 26.0387 | 60.0033 | 20.78 | 75.6075 | 87.6841 | 59.98 | 80.12 | 75.6143 | 64.3062 | 59.98 | 60.34
75.5795 | 85.8317 | 60.0052 | 80.12 | 75.6072 | 45.0831 | 59.9935 | 40.56 | 75.6147 | 26.0364 | 60.0031 | 20.78 | 75.6158 | 87.6828 | 59.98 | 80.12 | 75.6226 | 64.304 | 59.98 | 60.34
75.5878 | 85.8303 | 60.005 | 80.12 | 75.6155 | 45.0814 | 59.9936 | 40.56 | 75.623 | 26.034 | 60.0029 | 20.78 | 75.6241 | 87.6815 | 59.98 | 80.12 | 75.631 | 64.3018 | 59.98 | 60.34
75.5961 | 85.8289 | 60.0047 | 80.12 | 75.6238 | 45.0798 | 59.9936 | 40.56 | 75.6314 | 26.0317 | 60.0028 | 20.78 | 75.6325 | 87.6802 | 59.98 | 80.12 | 75.6393 | 64.2997 | 59.98 | 60.34
75.6044 | 85.8275 | 60.0045 | 80.12 | 75.6322 | 45.0781 | 59.9937 | 40.56 | 75.6397 | 26.0294 | 60.0026 | 20.78 | 75.6408 | 87.6789 | 59.98 | 80.12 | 75.6476 | 64.2975 | 59.98 | 60.34
75.6128 | 85.8261 | 60.0042 | 80.12 | 75.6405 | 45.0765 | 59.9938 | 40.56 | 75.6481 | 26.0271 | 60.0024 | 20.78 | 75.6491 | 87.6776 | 59.98 | 80.12 | 75.656 | 64.2953 | 59.98 | 60.34
75.6211 | 85.8247 | 60.004 | 80.12 | 75.6489 | 45.0748 | 59.9939 | 40.56 | 75.6564 | 26.0247 | 60.0023 | 20.78 | 75.6575 | 87.6763 | 59.98 | 80.12 | 75.6643 | 64.2932 | 59.98 | 60.34
75.6294 | 85.8233 | 60.0037 | 80.12 | 75.6572 | 45.0732 | 59.994 | 40.56 | 75.6647 | 26.0224 | 60.0021 | 20.78 | 75.6658 | 87.675 | 59.98 | 80.12 | 75.6726 | 64.291 | 59.98 | 60.34
75.6378 | 85.8219 | 60.0035 | 80.12 | 75.6655 | 45.0715 | 59.9941 | 40.56 | 75.673 | 26.0201 | 60.0019 | 20.78 | 75.6741 | 87.6738 | 59.98 | 80.12 | 75.681 | 64.2888 | 59.98 | 60.34
75.6461 | 85.8205 | 60.0032 | 80.12 | 75.6739 | 45.0699 | 59.9941 | 40.56 | 75.6814 | 26.0178 | 60.0018 | 20.78 | 75.6825 | 87.6725 | 59.98 | 80.12 | 75.6893 | 64.2867 | 59.98 | 60.34
75.6544 | 85.819 | 60.003 | 80.12 | 75.6822 | 45.0682 | 59.9942 | 40.56 | 75.6897 | 26.0154 | 60.0016 | 20.78 | 75.6908 | 87.6712 | 59.98 | 80.12 | 75.6976 | 64.2845 | 59.98 | 60.34
75.6628 | 85.8176 | 60.0027 | 80.12 | 75.6906 | 45.0666 | 59.9943 | 40.56 | 75.698 | 26.0131 | 60.0014 | 20.78 | 75.6991 | 87.6699 | 59.98 | 80.12 | 75.706 | 64.2823 | 59.98 | 60.34
75.6711 | 85.8162 | 60.0025 | 80.12 | 75.6989 | 45.0649 | 59.9944 | 40.56 | 75.7064 | 26.0108 | 60.0013 | 20.78 | 75.7075 | 87.6686 | 59.98 | 80.12 | 75.7143 | 64.2802 | 59.98 | 60.34
75.6794 | 85.8148 | 60.0022 | 80.12 | 75.7072 | 45.0633 | 59.9945 | 40.56 | 75.7147 | 26.0085 | 60.0011 | 20.78 | 75.7158 | 87.6673 | 59.98 | 80.12 | 75.7227 | 64.278 | 59.98 | 60.34
75.6878 | 85.8134 | 60.002 | 80.12 | 75.7155 | 45.0616 | 59.9946 | 40.56 | 75.723 | 26.0061 | 60.0009 | 20.78 | 75.7242 | 87.666 | 59.98 | 80.12 | 75.731 | 64.2758 | 59.98 | 60.34
75.6961 | 85.812 | 60.0017 | 80.12 | 75.7239 | 45.06 | 59.9946 | 40.56 | 75.7313 | 26.0038 | 60.0008 | 20.78 | 75.7325 | 87.6647 | 59.98 | 80.12 | 75.7393 | 64.2737 | 59.98 | 60.34
75.7045 | 85.8106 | 60.0015 | 80.12 | 75.7322 | 45.0583 | 59.9947 | 40.56 | 75.7397 | 26.0015 | 60.0006 | 20.78 | 75.7408 | 87.6634 | 59.98 | 80.12 | 75.7477 | 64.2715 | 59.98 | 60.34
75.7128 | 85.8092 | 60.0012 | 80.12 | 75.7405 | 45.0567 | 59.9948 | 40.56 | 75.748 | 25.9992 | 60.0004 | 20.78 | 75.7492 | 87.6621 | 59.98 | 80.12 | 75.756 | 64.2693 | 59.98 | 60.34
75.7211 | 85.8078 | 60.001 | 80.12 | 75.7488 | 45.055 | 59.9949 | 40.56 | 75.7563 | 25.9968 | 60.0003 | 20.78 | 75.7575 | 87.6608 | 59.98 | 80.12 | 75.7643 | 64.2672 | 59.98 | 60.34
75.7294 | 85.8064 | 60.0007 | 80.12 | 75.7572 | 45.0534 | 59.995 | 40.56 | 75.7646 | 25.9945 | 60.0001 | 20.78 | 75.7658 | 87.6595 | 59.98 | 80.12 | 75.7727 | 64.265 | 59.98 | 60.34
75.7378 | 85.805 | 60.0005 | 80.12 | 75.7655 | 45.0517 | 59.9951 | 40.56 | 75.773 | 26.2415 | 60.01 | 20.78 | 75.7742 | 87.6582 | 59.98 | 80.12 | 75.781 | 64.2628 | 59.98 | 60.34
75.7461 | 85.8036 | 60.0002 | 80.12 | 75.7739 | 45.0501 | 59.9951 | 40.56 | 75.7813 | 26.2402 | 60.01 | 20.78 | 75.7825 | 87.657 | 59.98 | 80.12 | 75.7894 | 64.2607 | 59.98 | 60.34
75.7544 | 85.8021 | 60 | 80.12 | 75.7822 | 45.0484 | 59.9952 | 40.56 | 75.7897 | 26.2389 | 60.01 | 20.78 | 75.7908 | 87.6557 | 59.98 | 80.12 | 75.7977 | 64.2585 | 59.98 | 60.34
75.7628 | 85.8007 | 59.9997 | 80.12 | 75.7905 | 45.0468 | 59.9953 | 40.56 | 75.798 | 26.2376 | 60.01 | 20.78 | 75.7992 | 87.6544 | 59.98 | 80.12 | 75.806 | 64.2563 | 59.98 | 60.34
75.7711 | 85.7993 | 59.9995 | 80.12 | 75.7989 | 45.0451 | 59.9954 | 40.56 | 75.8063 | 26.2362 | 60.01 | 20.78 | 75.8075 | 87.6531 | 59.98 | 80.12 | 75.8143 | 64.2542 | 59.98 | 60.34
75.7794 | 85.7979 | 59.9992 | 80.12 | 75.8072 | 45.0435 | 59.9955 | 40.56 | 75.8146 | 26.2349 | 60.01 | 20.78 | 75.8158 | 87.6518 | 59.98 | 80.12 | 75.8227 | 64.252 | 59.98 | 60.34
75.7878 | 85.7965 | 59.999 | 80.12 | 75.8156 | 45.0418 | 59.9956 | 40.56 | 75.823 | 26.2336 | 60.01 | 20.78 | 75.8242 | 87.6505 | 59.98 | 80.12 | 75.831 | 64.2498 | 59.98 | 60.34
75.7961 | 85.7951 | 59.9987 | 80.12 | 75.8239 | 45.0402 | 59.9956 | 40.56 | 75.8313 | 26.2323 | 60.01 | 20.78 | 75.8325 | 87.6492 | 59.98 | 80.12 | 75.8394 | 64.2477 | 59.98 | 60.34
75.8044 | 85.7937 | 59.9985 | 80.12 | 75.8322 | 45.0385 | 59.9957 | 40.56 | 75.8397 | 26.2309 | 60.01 | 20.78 | 75.8409 | 87.6479 | 59.98 | 80.12 | 75.8477 | 64.2455 | 59.98 | 60.34
75.8128 | 85.7923 | 59.9982 | 80.12 | 75.8405 | 45.0369 | 59.9958 | 40.56 | 75.848 | 26.2296 | 60.01 | 20.78 | 75.8492 | 87.6466 | 59.98 | 80.12 | 75.856 | 64.2433 | 59.98 | 60.34
75.8211 | 85.7909 | 59.998 | 80.12 | 75.8489 | 45.0352 | 59.9959 | 40.56 | 75.8563 | 26.2283 | 60.01 | 20.78 | 75.8575 | 87.6453 | 59.98 | 80.12 | 75.8644 | 64.2412 | 59.98 | 60.34
75.8294 | 85.7895 | 59.9977 | 80.12 | 75.8572 | 45.0336 | 59.996 | 40.56 | 75.8646 | 26.227 | 60.01 | 20.78 | 75.8659 | 87.644 | 59.98 | 80.12 | 75.8727 | 64.239 | 59.98 | 60.34
75.8378 | 85.7881 | 59.9975 | 80.12 | 75.8655 | 45.0319 | 59.9961 | 40.56 | 75.873 | 26.2256 | 60.01 | 20.78 | 75.8742 | 87.6427 | 59.98 | 80.12 | 75.881 | 64.2368 | 59.98 | 60.34
75.8461 | 85.7867 | 59.9972 | 80.12 | 75.8738 | 45.0303 | 59.9961 | 40.56 | 75.8813 | 26.2243 | 60.01 | 20.78 | 75.8825 | 87.6414 | 59.98 | 80.12 | 75.8894 | 64.2347 | 59.98 | 60.34
75.8544 | 85.7853 | 59.997 | 80.12 | 75.8822 | 45.0286 | 59.9962 | 40.56 | 75.8896 | 26.223 | 60.01 | 20.78 | 75.8909 | 87.6402 | 59.98 | 80.12 | 75.8977 | 64.2325 | 59.98 | 60.34
75.8627 | 85.7838 | 59.9967 | 80.12 | 75.8906 | 45.027 | 59.9963 | 40.56 | 75.8979 | 26.2217 | 60.01 | 20.78 | 75.8992 | 87.6389 | 59.98 | 80.12 | 75.9061 | 64.2303 | 59.98 | 60.34
75.8711 | 85.7824 | 59.9965 | 80.12 | 75.8989 | 45.0253 | 59.9964 | 40.56 | 75.9063 | 26.2203 | 60.01 | 20.78 | 75.9075 | 87.6376 | 59.98 | 80.12 | 75.9144 | 64.2282 | 59.98 | 60.34
75.8794 | 85.781 | 59.9962 | 80.12 | 75.9072 | 45.0237 | 59.9965 | 40.56 | 75.9146 | 26.219 | 60.01 | 20.78 | 75.9159 | 87.6363 | 59.98 | 80.12 | 75.9227 | 64.226 | 59.98 | 60.34
75.8878 | 85.7796 | 59.996 | 80.12 | 75.9155 | 45.022 | 59.9966 | 40.56 | 75.923 | 26.2177 | 60.01 | 20.78 | 75.9242 | 87.635 | 59.98 | 80.12 | 75.9311 | 64.2238 | 59.98 | 60.34
75.8961 | 85.7782 | 59.9957 | 80.12 | 75.9239 | 45.0204 | 59.9966 | 40.56 | 75.9313 | 26.2164 | 60.01 | 20.78 | 75.9325 | 87.6337 | 59.98 | 80.12 | 75.9394 | 64.2217 | 59.98 | 60.34
75.9044 | 85.7768 | 59.9955 | 80.12 | 75.9322 | 45.0187 | 59.9967 | 40.56 | 75.9396 | 26.215 | 60.01 | 20.78 | 75.9409 | 87.6324 | 59.98 | 80.12 | 75.9477 | 64.2195 | 59.98 | 60.34
75.9128 | 85.7754 | 59.9952 | 80.12 | 75.9406 | 45.0171 | 59.9968 | 40.56 | 75.9479 | 26.2137 | 60.01 | 20.78 | 75.9492 | 87.6311 | 59.98 | 80.12 | 75.9561 | 64.2173 | 59.98 | 60.34
75.9211 | 85.774 | 59.995 | 80.12 | 75.9489 | 45.0154 | 59.9969 | 40.56 | 75.9563 | 26.2124 | 60.01 | 20.78 | 75.9576 | 87.6298 | 59.98 | 80.12 | 75.9644 | 64.2152 | 59.98 | 60.34
75.9294 | 85.7726 | 59.9947 | 80.12 | 75.9572 | 45.0138 | 59.997 | 40.56 | 75.9646 | 26.2111 | 60.01 | 20.78 | 75.9659 | 87.6285 | 59.98 | 80.12 | 75.9727 | 64.213 | 59.98 | 60.34
75.9378 | 85.7712 | 59.9945 | 80.12 | 75.9655 | 45.0121 | 59.9971 | 40.56 | 75.973 | 26.2097 | 60.01 | 20.78 | 75.9742 | 87.6272 | 59.98 | 80.12 | 75.9811 | 64.2108 | 59.98 | 60.34
75.9461 | 85.7698 | 59.9942 | 80.12 | 75.9739 | 45.0105 | 59.9971 | 40.56 | 75.9813 | 26.2084 | 60.01 | 20.78 | 75.9826 | 87.6259 | 59.98 | 80.12 | 75.9894 | 64.2087 | 59.98 | 60.34
75.9544 | 85.7684 | 59.994 | 80.12 | 75.9822 | 45.0088 | 59.9972 | 40.56 | 75.9896 | 26.2071 | 60.01 | 20.78 | 75.9909 | 87.6247 | 59.98 | 80.12 | 75.9977 | 64.2065 | 59.98 | 60.34
75.9628 | 85.7669 | 59.9937 | 80.12 | 75.9905 | 45.0072 | 59.9973 | 40.56 | 75.9979 | 26.2058 | 60.01 | 20.78 | 75.9992 | 87.6234 | 59.98 | 80.12 | 76.0061 | 64.2043 | 59.98 | 60.34
75.9711 | 85.7655 | 59.9935 | 80.12 | 75.9989 | 45.0055 | 59.9974 | 40.56 | 76.0063 | 26.2045 | 60.01 | 20.78 | 76.0076 | 87.6221 | 59.98 | 80.12 | 76.0144 | 64.2022 | 59.98 | 60.34
75.9794 | 85.7641 | 59.9932 | 80.12 | 76.0072 | 45.0039 | 59.9975 | 40.56 | 76.0146 | 26.2031 | 60.01 | 20.78 | 76.0159 | 87.6208 | 59.98 | 80.12 | 76.0228 | 64.2 | 59.98 | 60.34
75.9877 | 85.7627 | 59.993 | 80.12 | 76.0156 | 45.0022 | 59.9976 | 40.56 | 76.0229 | 26.2018 | 60.01 | 20.78 | 76.0242 | 87.6195 | 59.98 | 80.12 | 76.0311 | 64.1978 | 59.98 | 60.34
75.9961 | 85.7613 | 59.9927 | 80.12 | 76.0239 | 45.0006 | 59.9976 | 40.56 | 76.0312 | 26.2005 | 60.01 | 20.78 | 76.0326 | 87.6182 | 59.98 | 80.12 | 76.0394 | 64.1957 | 59.98 | 60.34
76.0044 | 85.7599 | 59.9925 | 80.12 | 76.0322 | 44.9989 | 59.9977 | 40.56 | 76.0396 | 26.1992 | 60.01 | 20.78 | 76.0409 | 87.6169 | 59.98 | 80.12 | 76.0478 | 64.1935 | 59.98 | 60.34
76.0127 | 85.7585 | 59.9922 | 80.12 | 76.0405 | 44.9973 | 59.9978 | 40.56 | 76.0479 | 26.1978 | 60.01 | 20.78 | 76.0492 | 87.6156 | 59.98 | 80.12 | 76.0561 | 64.1913 | 59.98 | 60.34
76.0211 | 85.7571 | 59.992 | 80.12 | 76.0489 | 44.9956 | 59.9979 | 40.56 | 76.0563 | 26.1965 | 60.01 | 20.78 | 76.0576 | 87.6143 | 59.98 | 80.12 | 76.0644 | 64.2924 | 59.98 | 60.34
76.0294 | 85.7557 | 59.9917 | 80.12 | 76.0572 | 44.994 | 59.998 | 40.56 | 76.0646 | 26.1952 | 60.01 | 20.78 | 76.0659 | 87.613 | 59.98 | 80.12 | 76.0728 | 64.2908 | 59.9799 | 60.34
76.0377 | 85.7543 | 59.9915 | 80.12 | 76.0656 | 44.9923 | 59.9981 | 40.56 | 76.0729 | 26.1939 | 60.01 | 20.78 | 76.0742 | 87.6117 | 59.98 | 80.12 | 76.0811 | 64.2892 | 59.9798 | 60.34
76.0461 | 85.7529 | 59.9912 | 80.12 | 76.0739 | 44.9907 | 59.9981 | 40.56 | 76.0812 | 26.1925 | 60.01 | 20.78 | 76.0826 | 87.6104 | 59.98 | 80.12 | 76.0894 | 64.2876 | 59.9797 | 60.34
76.0544 | 85.7515 | 59.991 | 80.12 | 76.0822 | 44.989 | 59.9982 | 40.56 | 76.0896 | 26.1912 | 60.01 | 20.78 | 76.0909 | 87.6092 | 59.98 | 80.12 | 76.0978 | 64.286 | 59.9796 | 60.34
76.0627 | 85.75 | 59.9907 | 80.12 | 76.0905 | 44.9874 | 59.9983 | 40.56 | 76.0979 | 26.1899 | 60.01 | 20.78 | 76.0993 | 87.6079 | 59.98 | 80.12 | 76.1061 | 64.2844 | 59.9795 | 60.34
76.0711 | 85.7486 | 59.9905 | 80.12 | 76.0989 | 44.9857 | 59.9984 | 40.56 | 76.1063 | 26.1886 | 60.01 | 20.78 | 76.1076 | 87.6066 | 59.98 | 80.12 | 76.1144 | 64.2828 | 59.9795 | 60.34
76.0794 | 85.7472 | 59.9902 | 80.12 | 76.1072 | 44.9841 | 59.9985 | 40.56 | 76.1146 | 26.1872 | 60.01 | 20.78 | 76.1159 | 87.6053 | 59.98 | 80.12 | 76.1228 | 64.2812 | 59.9794 | 60.34
76.0878 | 85.7108 | 60 | 80.12 | 76.1155 | 44.9824 | 59.9986 | 40.56 | 76.1229 | 26.1859 | 60.01 | 20.78 | 76.1243 | 87.604 | 59.98 | 80.12 | 76.1311 | 64.2796 | 59.9793 | 60.34
76.0961 | 85.7094 | 60 | 80.12 | 76.1238 | 44.9808 | 59.9986 | 40.56 | 76.1312 | 26.1846 | 60.01 | 20.78 | 76.1326 | 87.6027 | 59.98 | 80.12 | 76.1395 | 64.278 | 59.9792 | 60.34
76.1044 | 85.7081 | 60 | 80.12 | 76.1322 | 44.9791 | 59.9987 | 40.56 | 76.1396 | 26.1833 | 60.01 | 20.78 | 76.1409 | 87.6014 | 59.98 | 80.12 | 76.1478 | 64.2764 | 59.9791 | 60.34
76.1127 | 85.7067 | 60 | 80.12 | 76.1405 | 44.9775 | 59.9988 | 40.56 | 76.1479 | 26.1819 | 60.01 | 20.78 | 76.1493 | 87.6001 | 59.98 | 80.12 | 76.1561 | 64.2748 | 59.979 | 60.34
76.1211 | 85.7053 | 60 | 80.12 | 76.1489 | 44.9758 | 59.9989 | 40.56 | 76.1562 | 26.1806 | 60.01 | 20.78 | 76.1576 | 87.5988 | 59.98 | 80.12 | 76.1645 | 64.2732 | 59.979 | 60.34
76.1294 | 85.7039 | 60 | 80.12 | 76.1572 | 44.9742 | 59.999 | 40.56 | 76.1646 | 26.1793 | 60.01 | 20.78 | 76.1659 | 87.5975 | 59.98 | 80.12 | 76.1728 | 64.2716 | 59.9789 | 60.34
76.1377 | 85.7026 | 60 | 80.12 | 76.1655 | 44.9725 | 59.9991 | 40.56 | 76.1729 | 26.178 | 60.01 | 20.78 | 76.1743 | 87.5962 | 59.98 | 80.12 | 76.1811 | 64.27 | 59.9788 | 60.34
76.1461 | 85.7012 | 60 | 80.12 | 76.1738 | 44.9709 | 59.9991 | 40.56 | 76.1812 | 26.1766 | 60.01 | 20.78 | 76.1826 | 87.5949 | 59.98 | 80.12 | 76.1895 | 64.2684 | 59.9787 | 60.34
76.1544 | 85.6998 | 60 | 80.12 | 76.1822 | 44.9692 | 59.9992 | 40.56 | 76.1896 | 26.1753 | 60.01 | 20.78 | 76.1909 | 87.5937 | 59.98 | 80.12 | 76.1978 | 64.2668 | 59.9786 | 60.34
76.1627 | 85.6984 | 60 | 80.12 | 76.1905 | 44.9676 | 59.9993 | 40.56 | 76.1979 | 26.174 | 60.01 | 20.78 | 76.1993 | 87.5924 | 59.98 | 80.12 | 76.2061 | 64.2652 | 59.9785 | 60.34
76.1711 | 85.6971 | 60 | 80.12 | 76.1989 | 44.9659 | 59.9994 | 40.56 | 76.2062 | 26.1727 | 60.01 | 20.78 | 76.2076 | 87.5911 | 59.98 | 80.12 | 76.2145 | 64.2636 | 59.9785 | 60.34
76.1794 | 85.6957 | 60 | 80.12 | 76.2072 | 44.9643 | 59.9995 | 40.56 | 76.2145 | 26.1713 | 60.01 | 20.78 | 76.2159 | 87.5898 | 59.98 | 80.12 | 76.2228 | 64.262 | 59.9784 | 60.34
76.1878 | 85.6943 | 60 | 80.12 | 76.2155 | 44.9626 | 59.9996 | 40.56 | 76.2229 | 26.17 | 60.01 | 20.78 | 76.2243 | 87.5885 | 59.98 | 80.12 | 76.2312 | 64.2604 | 59.9783 | 60.34
76.1961 | 85.6929 | 60 | 80.12 | 76.2238 | 44.961 | 59.9996 | 40.56 | 76.2312 | 26.1687 | 60.01 | 20.78 | 76.2326 | 87.5872 | 59.98 | 80.12 | 76.2395 | 64.2588 | 59.9782 | 60.34
76.2044 | 85.6916 | 60 | 80.12 | 76.2322 | 44.9593 | 59.9997 | 40.56 | 76.2396 | 26.1674 | 60.01 | 20.78 | 76.2409 | 87.5859 | 59.98 | 80.12 | 76.2478 | 64.2572 | 59.9781 | 60.34
76.2128 | 85.6902 | 60 | 80.12 | 76.2405 | 44.9577 | 59.9998 | 40.56 | 76.2479 | 26.166 | 60.01 | 20.78 | 76.2493 | 87.5846 | 59.98 | 80.12 | 76.2561 | 64.2556 | 59.9781 | 60.34
76.2211 | 85.6888 | 60 | 80.12 | 76.2488 | 44.956 | 59.9999 | 40.56 | 76.2562 | 26.1647 | 60.01 | 20.78 | 76.2576 | 87.5833 | 59.98 | 80.12 | 76.2645 | 64.254 | 59.978 | 60.34
76.2294 | 85.6874 | 60 | 80.12 | 76.2571 | 44.9544 | 60 | 40.56 | 76.2645 | 26.1634 | 60.01 | 20.78 | 76.2659 | 87.582 | 59.98 | 80.12 | 76.2728 | 64.2524 | 59.9779 | 60.34
76.2377 | 85.6861 | 60 | 80.12 | 76.2655 | 44.7278 | 60.01 | 40.56 | 76.2729 | 26.1621 | 60.01 | 20.78 | 76.2743 | 87.5807 | 59.98 | 80.12 | 76.2812 | 64.2508 | 59.9778 | 60.34
76.2461 | 85.6847 | 60 | 80.12 | 76.2738 | 44.7276 | 60.01 | 40.56 | 76.2812 | 26.1607 | 60.01 | 20.78 | 76.2826 | 87.5794 | 59.98 | 80.12 | 76.2895 | 64.2492 | 59.9777 | 60.34
76.2544 | 85.6833 | 60 | 80.12 | 76.2822 | 44.7274 | 60.01 | 40.56 | 76.2896 | 26.1594 | 60.01 | 20.78 | 76.2909 | 87.5781 | 59.98 | 80.12 | 76.2978 | 64.2476 | 59.9776 | 60.34
76.2627 | 85.682 | 60 | 80.12 | 76.2905 | 44.7272 | 60.01 | 40.56 | 76.2979 | 26.1581 | 60.01 | 20.78 | 76.2993 | 87.5769 | 59.98 | 80.12 | 76.3062 | 64.246 | 59.9776 | 60.34
76.2711 | 85.6806 | 60 | 80.12 | 76.2988 | 44.727 | 60.01 | 40.56 | 76.3062 | 26.1568 | 60.01 | 20.78 | 76.3076 | 87.5756 | 59.98 | 80.12 | 76.3145 | 64.2444 | 59.9775 | 60.34
76.2794 | 85.6792 | 60 | 80.12 | 76.3071 | 44.7268 | 60.01 | 40.56 | 76.3145 | 26.1554 | 60.01 | 20.78 | 76.316 | 87.5743 | 59.98 | 80.12 | 76.3228 | 64.2428 | 59.9774 | 60.34
76.2877 | 85.6778 | 60 | 80.12 | 76.3155 | 44.7267 | 60.01 | 40.56 | 76.3229 | 26.1541 | 60.01 | 20.78 | 76.3243 | 87.573 | 59.98 | 80.12 | 76.3312 | 64.2412 | 59.9773 | 60.34
76.2961 | 85.6765 | 60 | 80.12 | 76.3238 | 44.7264 | 60.01 | 40.56 | 76.3312 | 26.1528 | 60.01 | 20.78 | 76.3326 | 87.5717 | 59.98 | 80.12 | 76.3395 | 64.2396 | 59.9772 | 60.34
76.3044 | 85.6751 | 60 | 80.12 | 76.3322 | 44.7262 | 60.01 | 40.56 | 76.3395 | 26.1515 | 60.01 | 20.78 | 76.341 | 87.5704 | 59.98 | 80.12 | 76.3479 | 64.238 | 59.9771 | 60.34
76.3128 | 85.6737 | 60 | 80.12 | 76.3405 | 44.726 | 60.01 | 40.56 | 76.3479 | 26.1501 | 60.01 | 20.78 | 76.3493 | 87.5691 | 59.98 | 80.12 | 76.3562 | 64.2364 | 59.9771 | 60.34
76.3211 | 85.6723 | 60 | 80.12 | 76.3488 | 44.7258 | 60.01 | 40.56 | 76.3562 | 26.1488 | 60.01 | 20.78 | 76.3576 | 87.5678 | 59.98 | 80.12 | 76.3645 | 64.2348 | 59.977 | 60.34
76.3294 | 85.671 | 60 | 80.12 | 76.3571 | 44.7257 | 60.01 | 40.56 | 76.3646 | 26.1475 | 60.01 | 20.78 | 76.366 | 87.5665 | 59.98 | 80.12 | 76.3728 | 64.2332 | 59.9769 | 60.34
76.3378 | 85.6696 | 60 | 80.12 | 76.3655 | 44.7254 | 60.01 | 40.56 | 76.3729 | 26.1462 | 60.01 | 20.78 | 76.3743 | 87.5652 | 59.98 | 80.12 | 76.3812 | 64.2316 | 59.9768 | 60.34
76.3461 | 85.6682 | 60 | 80.12 | 76.3738 | 44.7253 | 60.01 | 40.56 | 76.3812 | 26.1448 | 60.01 | 20.78 | 76.3826 | 87.5639 | 59.98 | 80.12 | 76.3895 | 64.23 | 59.9767 | 60.34
76.3544 | 85.6668 | 60 | 80.12 | 76.3821 | 44.725 | 60.01 | 40.56 | 76.3895 | 26.1435 | 60.01 | 20.78 | 76.391 | 87.5626 | 59.98 | 80.12 | 76.3979 | 64.2284 | 59.9766 | 60.34
76.3627 | 85.6655 | 60 | 80.12 | 76.3904 | 44.7248 | 60.01 | 40.56 | 76.3979 | 26.1422 | 60.01 | 20.78 | 76.3993 | 87.5613 | 59.98 | 80.12 | 76.4062 | 64.2268 | 59.9766 | 60.34
76.3711 | 85.6641 | 60 | 80.12 | 76.3988 | 44.7246 | 60.01 | 40.56 | 76.4062 | 26.1409 | 60.01 | 20.78 | 76.4076 | 87.5601 | 59.98 | 80.12 | 76.4145 | 64.2252 | 59.9765 | 60.34
76.3794 | 85.6627 | 60 | 80.12 | 76.4071 | 44.7244 | 60.01 | 40.56 | 76.4146 | 26.1395 | 60.01 | 20.78 | 76.416 | 87.5588 | 59.98 | 80.12 | 76.4229 | 64.2236 | 59.9764 | 60.34
76.3877 | 85.6613 | 60 | 80.12 | 76.4155 | 44.7243 | 60.01 | 40.56 | 76.4229 | 26.1382 | 60.01 | 20.78 | 76.4243 | 87.5575 | 59.98 | 80.12 | 76.4312 | 64.222 | 59.9763 | 60.34
76.3961 | 85.66 | 60 | 80.12 | 76.4238 | 44.724 | 60.01 | 40.56 | 76.4312 | 26.1369 | 60.01 | 20.78 | 76.4327 | 87.5562 | 59.98 | 80.12 | 76.4395 | 64.2204 | 59.9762 | 60.34
76.4044 | 85.6586 | 60 | 80.12 | 76.4321 | 44.7239 | 60.01 | 40.56 | 76.4395 | 26.1356 | 60.01 | 20.78 | 76.441 | 87.5549 | 59.98 | 80.12 | 76.4479 | 64.2188 | 59.9761 | 60.34
76.4127 | 85.6572 | 60 | 80.12 | 76.4404 | 44.7236 | 60.01 | 40.56 | 76.4479 | 26.1342 | 60.01 | 20.78 | 76.4493 | 87.5536 | 59.98 | 80.12 | 76.4562 | 64.2172 | 59.9761 | 60.34
76.4211 | 85.6558 | 60 | 80.12 | 76.4488 | 44.7234 | 60.01 | 40.56 | 76.4562 | 26.1329 | 60.01 | 20.78 | 76.4577 | 87.5523 | 59.98 | 80.12 | 76.4645 | 64.2156 | 59.976 | 60.34
76.4294 | 85.6544 | 60 | 80.12 | 76.4571 | 44.7233 | 60.01 | 40.56 | 76.4645 | 26.1316 | 60.01 | 20.78 | 76.466 | 87.551 | 59.98 | 80.12 | 76.4729 | 64.214 | 59.9759 | 60.34
76.4378 | 85.6531 | 60 | 80.12 | 76.4655 | 44.723 | 60.01 | 40.56 | 76.4728 | 26.1303 | 60.01 | 20.78 | 76.4743 | 87.5497 | 59.98 | 80.12 | 76.4812 | 64.2123 | 59.9758 | 60.34
76.4461 | 85.6517 | 60 | 80.12 | 76.4738 | 44.7229 | 60.01 | 40.56 | 76.4812 | 26.1289 | 60.01 | 20.78 | 76.4827 | 87.5484 | 59.98 | 80.12 | 76.4895 | 64.2108 | 59.9757 | 60.34
76.4544 | 85.6503 | 60 | 80.12 | 76.4821 | 44.7226 | 60.01 | 40.56 | 76.4895 | 26.1276 | 60.01 | 20.78 | 76.491 | 87.5471 | 59.98 | 80.12 | 76.4979 | 64.2092 | 59.9756 | 60.34
76.4628 | 85.6489 | 60 | 80.12 | 76.4904 | 44.7225 | 60.01 | 40.56 | 76.4979 | 26.1263 | 60.01 | 20.78 | 76.4993 | 87.5458 | 59.98 | 80.12 | 76.5062 | 64.2076 | 59.9756 | 60.34
76.4711 | 85.6476 | 60 | 80.12 | 76.4988 | 44.7222 | 60.01 | 40.56 | 76.5062 | 26.125 | 60.01 | 20.78 | 76.5077 | 87.5446 | 59.98 | 80.12 | 76.5146 | 64.2059 | 59.9755 | 60.34
76.4794 | 85.6462 | 60 | 80.12 | 76.5071 | 44.722 | 60.01 | 40.56 | 76.5145 | 26.1236 | 60.01 | 20.78 | 76.516 | 87.5433 | 59.98 | 80.12 | 76.5229 | 64.2044 | 59.9754 | 60.34
76.4877 | 85.6448 | 60 | 80.12 | 76.5154 | 44.7219 | 60.01 | 40.56 | 76.5228 | 26.1223 | 60.01 | 20.78 | 76.5243 | 87.542 | 59.98 | 80.12 | 76.5312 | 64.2028 | 59.9753 | 60.34
76.4961 | 85.6434 | 60 | 80.12 | 76.5237 | 44.7216 | 60.01 | 40.56 | 76.5312 | 26.121 | 60.01 | 20.78 | 76.5327 | 87.5407 | 59.98 | 80.12 | 76.5396 | 64.2011 | 59.9752 | 60.34
76.5044 | 85.6421 | 60 | 80.12 | 76.5321 | 44.7215 | 60.01 | 40.56 | 76.5395 | 26.1197 | 60.01 | 20.78 | 76.541 | 87.5394 | 59.98 | 80.12 | 76.5479 | 64.1995 | 59.9751 | 60.34
76.5127 | 85.6407 | 60 | 80.12 | 76.5404 | 44.7212 | 60.01 | 40.56 | 76.5479 | 26.1183 | 60.01 | 20.78 | 76.5494 | 87.5381 | 59.98 | 80.12 | 76.5562 | 64.1979 | 59.975 | 60.34
76.5211 | 85.6393 | 60 | 80.12 | 76.5488 | 44.7211 | 60.01 | 40.56 | 76.5562 | 26.117 | 60.01 | 20.78 | 76.5577 | 87.5368 | 59.98 | 80.12 | 76.5646 | 64.1964 | 59.975 | 60.34
76.5294 | 85.6379 | 60 | 80.12 | 76.5571 | 44.7209 | 60.01 | 40.56 | 76.5645 | 26.1157 | 60.01 | 20.78 | 76.566 | 87.5355 | 59.98 | 80.12 | 76.5729 | 64.1947 | 59.9749 | 60.34
76.5378 | 85.6366 | 60 | 80.12 | 76.5654 | 44.7206 | 60.01 | 40.56 | 76.5728 | 26.1144 | 60.01 | 20.78 | 76.5744 | 87.5342 | 59.98 | 80.12 | 76.5812 | 64.1931 | 59.9748 | 60.34
76.5461 | 85.6352 | 60 | 80.12 | 76.5737 | 44.7205 | 60.01 | 40.56 | 76.5812 | 26.113 | 60.01 | 20.78 | 76.5827 | 87.5329 | 59.98 | 80.12 | 76.5896 | 64.1915 | 59.9747 | 60.34
76.5544 | 85.6338 | 60 | 80.12 | 76.5821 | 44.7202 | 60.01 | 40.56 | 76.5895 | 26.1117 | 60.01 | 20.78 | 76.591 | 87.4207 | 59.98 | 80.12 | 76.5979 | 64.1899 | 59.9746 | 60.34
76.5628 | 85.6324 | 60 | 80.12 | 76.5904 | 44.7201 | 60.01 | 40.56 | 76.5978 | 26.1104 | 60.01 | 20.78 | 76.5994 | 87.4198 | 59.9799 | 80.12 | 76.6062 | 64.1883 | 59.9745 | 60.34
76.5711 | 85.6311 | 60 | 80.12 | 76.5988 | 44.7198 | 60.01 | 40.56 | 76.6061 | 26.1091 | 60.01 | 20.78 | 76.6077 | 87.4189 | 59.9798 | 80.12 | 76.6146 | 64.1867 | 59.9745 | 60.34
76.5794 | 85.6297 | 60 | 80.12 | 76.6071 | 44.7197 | 60.01 | 40.56 | 76.6145 | 26.1077 | 60.01 | 20.78 | 76.616 | 87.4179 | 59.9797 | 80.12 | 76.6229 | 64.1851 | 59.9744 | 60.34
76.5878 | 85.6283 | 60 | 80.12 | 76.6154 | 44.7195 | 60.01 | 40.56 | 76.6228 | 26.1064 | 60.01 | 20.78 | 76.6244 | 87.417 | 59.9796 | 80.12 | 76.6313 | 64.1835 | 59.9743 | 60.34
76.5961 | 85.6269 | 60 | 80.12 | 76.6237 | 44.7192 | 60.01 | 40.56 | 76.6312 | 26.1051 | 60.01 | 20.78 | 76.6327 | 87.4161 | 59.9796 | 80.12 | 76.6396 | 64.1819 | 59.9742 | 60.34
76.6044 | 85.6256 | 60 | 80.12 | 76.6321 | 44.7191 | 60.01 | 40.56 | 76.6395 | 26.1038 | 60.01 | 20.78 | 76.6411 | 87.4151 | 59.9795 | 80.12 | 76.6479 | 64.1803 | 59.9741 | 60.34
76.6127 | 85.6242 | 60 | 80.12 | 76.6404 | 44.7188 | 60.01 | 40.56 | 76.6478 | 26.1024 | 60.01 | 20.78 | 76.6494 | 87.4142 | 59.9794 | 80.12 | 76.6563 | 64.1787 | 59.974 | 60.34
76.6211 | 85.6228 | 60 | 80.12 | 76.6487 | 44.7187 | 60.01 | 40.56 | 76.6562 | 26.1011 | 60.01 | 20.78 | 76.6577 | 87.4133 | 59.9793 | 80.12 | 76.6646 | 64.1771 | 59.974 | 60.34
76.6294 | 85.6215 | 60 | 80.12 | 76.657 | 44.7185 | 60.01 | 40.56 | 76.6645 | 26.0998 | 60.01 | 20.78 | 76.6661 | 87.4123 | 59.9792 | 80.12 | 76.6729 | 64.1755 | 59.9739 | 60.34
76.6377 | 85.6201 | 60 | 80.12 | 76.6654 | 44.7183 | 60.01 | 40.56 | 76.6729 | 26.0985 | 60.01 | 20.78 | 76.6744 | 87.4114 | 59.9791 | 80.12 | 76.6813 | 64.1739 | 59.9738 | 60.34
76.6461 | 85.6187 | 60 | 80.12 | 76.6737 | 44.7181 | 60.01 | 40.56 | 76.6812 | 26.0971 | 60.01 | 20.78 | 76.6827 | 87.4105 | 59.9791 | 80.12 | 76.6896 | 64.1723 | 59.9737 | 60.34
76.6544 | 85.6173 | 60 | 80.12 | 76.6821 | 44.7178 | 60.01 | 40.56 | 76.6895 | 26.0958 | 60.01 | 20.78 | 76.6911 | 87.4095 | 59.979 | 80.12 | 76.6979 | 64.1707 | 59.9736 | 60.34
76.6628 | 85.616 | 60 | 80.12 | 76.6904 | 44.7177 | 60.01 | 40.56 | 76.6978 | 26.0945 | 60.01 | 20.78 | 76.6994 | 87.4086 | 59.9789 | 80.12 | 76.7063 | 64.1691 | 59.9735 | 60.34
76.6711 | 85.6146 | 60 | 80.12 | 76.6987 | 44.7174 | 60.01 | 40.56 | 76.7062 | 26.0932 | 60.01 | 20.78 | 76.7077 | 87.4077 | 59.9788 | 80.12 | 76.7146 | 64.1675 | 59.9735 | 60.34
76.6794 | 85.6132 | 60 | 80.12 | 76.707 | 44.7173 | 60.01 | 40.56 | 76.7145 | 26.0918 | 60.01 | 20.78 | 76.7161 | 87.4067 | 59.9787 | 80.12 | 76.723 | 64.1659 | 59.9734 | 60.34
76.6878 | 85.6118 | 60 | 80.12 | 76.7154 | 44.7171 | 60.01 | 40.56 | 76.7228 | 26.0905 | 60.01 | 20.78 | 76.7244 | 87.4058 | 59.9786 | 80.12 | 76.7313 | 64.1643 | 59.9733 | 60.34
76.6961 | 85.6105 | 60 | 80.12 | 76.7238 | 44.7169 | 60.01 | 40.56 | 76.7311 | 26.0892 | 60.01 | 20.78 | 76.7327 | 87.4049 | 59.9786 | 80.12 | 76.7396 | 64.1627 | 59.9732 | 60.34
76.7044 | 85.6091 | 60 | 80.12 | 76.7321 | 44.7167 | 60.01 | 40.56 | 76.7395 | 26.0879 | 60.01 | 20.78 | 76.7411 | 87.4039 | 59.9785 | 80.12 | 76.748 | 64.1611 | 59.9731 | 60.34
76.7128 | 85.6077 | 60 | 80.12 | 76.7404 | 44.7164 | 60.01 | 40.56 | 76.7478 | 26.0865 | 60.01 | 20.78 | 76.7494 | 87.403 | 59.9784 | 80.12 | 76.7563 | 64.1595 | 59.973 | 60.34
76.7211 | 85.6063 | 60 | 80.12 | 76.7487 | 44.7163 | 60.01 | 40.56 | 76.7562 | 26.0852 | 60.01 | 20.78 | 76.7578 | 87.4021 | 59.9783 | 80.12 | 76.7646 | 64.1579 | 59.973 | 60.34
76.7294 | 85.6049 | 60 | 80.12 | 76.7571 | 44.7161 | 60.01 | 40.56 | 76.7645 | 26.0839 | 60.01 | 20.78 | 76.7661 | 87.4011 | 59.9782 | 80.12 | 76.773 | 64.1563 | 59.9729 | 60.34
76.7377 | 85.6036 | 60 | 80.12 | 76.7654 | 44.7159 | 60.01 | 40.56 | 76.7728 | 25.8595 | 60.01 | 20.78 | 76.7744 | 87.4002 | 59.9781 | 80.12 | 76.7813 | 64.1547 | 59.9728 | 60.34
76.7461 | 85.6022 | 60 | 80.12 | 76.7737 | 44.7157 | 60.01 | 40.56 | 76.7811 | 25.858 | 60.0099 | 20.78 | 76.7828 | 87.3993 | 59.9781 | 80.12 | 76.7896 | 64.1531 | 59.9727 | 60.34
76.7544 | 85.6008 | 60 | 80.12 | 76.782 | 44.7155 | 60.01 | 40.56 | 76.7895 | 25.8564 | 60.0098 | 20.78 | 76.7911 | 87.3983 | 59.978 | 80.12 | 76.798 | 64.1515 | 59.9726 | 60.34
76.7627 | 85.5994 | 60 | 80.12 | 76.7904 | 44.7153 | 60.01 | 40.56 | 76.7978 | 25.8549 | 60.0097 | 20.78 | 76.7994 | 87.3974 | 59.9779 | 80.12 | 76.8063 | 64.1499 | 59.9725 | 60.34
76.7711 | 85.5981 | 60 | 80.12 | 76.7987 | 44.715 | 60.01 | 40.56 | 76.8062 | 25.8533 | 60.0096 | 20.78 | 76.8078 | 87.3965 | 59.9778 | 80.12 | 76.8147 | 64.1483 | 59.9725 | 60.34
76.7794 | 85.5967 | 60 | 80.12 | 76.8071 | 44.7149 | 60.01 | 40.56 | 76.8145 | 25.8518 | 60.0096 | 20.78 | 76.8161 | 87.3955 | 59.9777 | 80.12 | 76.823 | 64.1467 | 59.9724 | 60.34
76.7878 | 85.5953 | 60 | 80.12 | 76.8154 | 44.7147 | 60.01 | 40.56 | 76.8228 | 25.8503 | 60.0095 | 20.78 | 76.8244 | 87.3946 | 59.9776 | 80.12 | 76.8313 | 64.1451 | 59.9723 | 60.34
76.7961 | 85.5939 | 60 | 80.12 | 76.8237 | 44.7145 | 60.01 | 40.56 | 76.8311 | 25.8487 | 60.0094 | 20.78 | 76.8328 | 87.3937 | 59.9776 | 80.12 | 76.8397 | 64.1435 | 59.9722 | 60.34
76.8044 | 85.5926 | 60 | 80.12 | 76.832 | 44.7143 | 60.01 | 40.56 | 76.8395 | 25.8472 | 60.0093 | 20.78 | 76.8411 | 87.3927 | 59.9775 | 80.12 | 76.848 | 64.1419 | 59.9721 | 60.34
76.8128 | 85.5912 | 60 | 80.12 | 76.8404 | 44.7141 | 60.01 | 40.56 | 76.8478 | 25.8456 | 60.0092 | 20.78 | 76.8494 | 87.3918 | 59.9774 | 80.12 | 76.8563 | 64.1403 | 59.972 | 60.34
76.8211 | 85.5898 | 60 | 80.12 | 76.8487 | 44.7139 | 60.01 | 40.56 | 76.8561 | 25.8441 | 60.0091 | 20.78 | 76.8578 | 87.3909 | 59.9773 | 80.12 | 76.8647 | 64.1387 | 59.972 | 60.34
76.8294 | 85.5884 | 60 | 80.12 | 76.8571 | 44.7136 | 60.01 | 40.56 | 76.8644 | 25.8425 | 60.0091 | 20.78 | 76.8661 | 87.3899 | 59.9772 | 80.12 | 76.873 | 64.1371 | 59.9719 | 60.34
76.8378 | 85.5871 | 60 | 80.12 | 76.8654 | 44.7135 | 60.01 | 40.56 | 76.8728 | 25.841 | 60.009 | 20.78 | 76.8745 | 87.389 | 59.9771 | 80.12 | 76.8813 | 64.1355 | 59.9718 | 60.34
76.8461 | 85.5857 | 60 | 80.12 | 76.8737 | 44.7133 | 60.01 | 40.56 | 76.8811 | 25.8395 | 60.0089 | 20.78 | 76.8828 | 87.3881 | 59.9771 | 80.12 | 76.8897 | 64.1339 | 59.9717 | 60.34
76.8544 | 85.5843 | 60 | 80.12 | 76.882 | 44.7131 | 60.01 | 40.56 | 76.8895 | 25.8379 | 60.0088 | 20.78 | 76.8911 | 87.3871 | 59.977 | 80.12 | 76.898 | 64.1323 | 59.9716 | 60.34
76.8627 | 85.5829 | 60 | 80.12 | 76.8904 | 44.7129 | 60.01 | 40.56 | 76.8978 | 25.8364 | 60.0087 | 20.78 | 76.8995 | 87.3862 | 59.9769 | 80.12 | 76.9064 | 64.1307 | 59.9715 | 60.34
76.8711 | 85.5816 | 60 | 80.12 | 76.8987 | 44.7127 | 60.01 | 40.56 | 76.9061 | 25.8348 | 60.0086 | 20.78 | 76.9078 | 87.3853 | 59.9768 | 80.12 | 76.9147 | 64.1291 | 59.9715 | 60.34
76.8794 | 85.5802 | 60 | 80.12 | 76.907 | 44.7125 | 60.01 | 40.56 | 76.9144 | 25.8333 | 60.0086 | 20.78 | 76.9161 | 87.3843 | 59.9767 | 80.12 | 76.923 | 64.1275 | 59.9714 | 60.34
76.8878 | 85.5788 | 60 | 80.12 | 76.9153 | 44.7123 | 60.01 | 40.56 | 76.9228 | 25.8318 | 60.0085 | 20.78 | 76.9245 | 87.3834 | 59.9766 | 80.12 | 76.9314 | 64.1259 | 59.9713 | 60.34
76.8961 | 85.5774 | 60 | 80.12 | 76.9237 | 44.7121 | 60.01 | 40.56 | 76.9311 | 25.8302 | 60.0084 | 20.78 | 76.9328 | 87.3825 | 59.9766 | 80.12 | 76.9397 | 64.1243 | 59.9712 | 60.34
76.9044 | 85.5761 | 60 | 80.12 | 76.932 | 44.7119 | 60.01 | 40.56 | 76.9395 | 25.8287 | 60.0083 | 20.78 | 76.9411 | 87.3815 | 59.9765 | 80.12 | 76.948 | 64.1227 | 59.9711 | 60.34
76.9128 | 85.5747 | 60 | 80.12 | 76.9404 | 44.7117 | 60.01 | 40.56 | 76.9478 | 25.8271 | 60.0082 | 20.78 | 76.9495 | 87.3806 | 59.9764 | 80.12 | 76.9564 | 64.1211 | 59.9711 | 60.34
76.9211 | 85.5733 | 60 | 80.12 | 76.9487 | 44.7115 | 60.01 | 40.56 | 76.9561 | 25.8256 | 60.0081 | 20.78 | 76.9578 | 87.3797 | 59.9763 | 80.12 | 76.9647 | 64.1195 | 59.971 | 60.34
76.9294 | 85.5719 | 60 | 80.12 | 76.957 | 44.7113 | 60.01 | 40.56 | 76.9645 | 25.824 | 60.0081 | 20.78 | 76.9661 | 87.3787 | 59.9762 | 80.12 | 76.9731 | 64.1179 | 59.9709 | 60.34
76.9378 | 85.5706 | 60 | 80.12 | 76.9653 | 44.7111 | 60.01 | 40.56 | 76.9728 | 25.8225 | 60.008 | 20.78 | 76.9745 | 87.3778 | 59.9761 | 80.12 | 76.9814 | 64.1163 | 59.9708 | 60.34
76.9461 | 85.5692 | 60 | 80.12 | 76.9737 | 44.7109 | 60.01 | 40.56 | 76.9811 | 25.821 | 60.0079 | 20.78 | 76.9828 | 87.3769 | 59.9761 | 80.12 | 76.9897 | 64.1147 | 59.9707 | 60.34
76.9544 | 85.5678 | 60 | 80.12 | 76.982 | 44.7107 | 60.01 | 40.56 | 76.9894 | 25.8194 | 60.0078 | 20.78 | 76.9912 | 87.3759 | 59.976 | 80.12 | 76.9981 | 64.1131 | 59.9706 | 60.34
76.9628 | 85.5664 | 60 | 80.12 | 76.9904 | 44.7105 | 60.01 | 40.56 | 76.9978 | 25.8179 | 60.0077 | 20.78 | 76.9995 | 87.375 | 59.9759 | 80.12 | 77.0064 | 64.1115 | 59.9705 | 60.34
76.9711 | 85.5651 | 60 | 80.12 | 76.9987 | 44.7103 | 60.01 | 40.56 | 77.0061 | 25.8163 | 60.0076 | 20.78 | 77.0078 | 87.3741 | 59.9758 | 80.12 | 77.0147 | 64.1099 | 59.9705 | 60.34
76.9794 | 85.5637 | 60 | 80.12 | 77.007 | 44.7101 | 60.01 | 40.56 | 77.0145 | 25.8148 | 60.0076 | 20.78 | 77.0162 | 87.3731 | 59.9757 | 80.12 | 77.0231 | 64.1083 | 59.9704 | 60.34
76.9877 | 85.5623 | 60 | 80.12 | 77.0153 | 44.7099 | 60.01 | 40.56 | 77.0228 | 25.8133 | 60.0075 | 20.78 | 77.0245 | 87.3722 | 59.9756 | 80.12 | 77.0314 | 64.1067 | 59.9703 | 60.34
76.9961 | 85.561 | 60 | 80.12 | 77.0237 | 44.7097 | 60.01 | 40.56 | 77.0311 | 25.8117 | 60.0074 | 20.78 | 77.0328 | 87.3713 | 59.9756 | 80.12 | 77.0397 | 64.1051 | 59.9702 | 60.34
77.0044 | 85.5596 | 60 | 80.12 | 77.032 | 44.7095 | 60.01 | 40.56 | 77.0394 | 25.8102 | 60.0073 | 20.78 | 77.0412 | 87.3703 | 59.9755 | 80.12 | 77.0481 | 64.1035 | 59.9701 | 60.34
77.0128 | 85.5582 | 60 | 80.12 | 77.0403 | 44.7093 | 60.01 | 40.56 | 77.0478 | 25.8086 | 60.0072 | 20.78 | 77.0495 | 87.3694 | 59.9754 | 80.12 | 77.0564 | 64.1019 | 59.97 | 60.34
77.0211 | 85.5568 | 60 | 80.12 | 77.0486 | 44.7091 | 60.01 | 40.56 | 77.0561 | 25.8071 | 60.0071 | 20.78 | 77.0578 | 87.3685 | 59.9753 | 80.12 | 77.0648 | 63.8772 | 59.97 | 60.34
77.0294 | 85.5555 | 60 | 80.12 | 77.057 | 44.7089 | 60.01 | 40.56 | 77.0645 | 25.8056 | 60.0071 | 20.78 | 77.0662 | 87.3675 | 59.9752 | 80.12 | 77.0731 | 63.8755 | 59.97 | 60.34
77.0378 | 85.5541 | 60 | 80.12 | 77.0653 | 44.7087 | 60.01 | 40.56 | 77.0728 | 25.804 | 60.007 | 20.78 | 77.0745 | 87.3666 | 59.9751 | 80.12 | 77.0814 | 63.8737 | 59.97 | 60.34
77.0461 | 85.5527 | 60 | 80.12 | 77.0737 | 44.7085 | 60.01 | 40.56 | 77.0811 | 25.8025 | 60.0069 | 20.78 | 77.0828 | 87.3657 | 59.9751 | 80.12 | 77.0898 | 63.872 | 59.97 | 60.34
77.0544 | 85.5513 | 60 | 80.12 | 77.082 | 44.7083 | 60.01 | 40.56 | 77.0894 | 25.8009 | 60.0068 | 20.78 | 77.0912 | 87.3647 | 59.975 | 80.12 | 77.0981 | 63.8702 | 59.97 | 60.34
77.0628 | 85.5499 | 60 | 80.12 | 77.0903 | 44.7081 | 60.01 | 40.56 | 77.0978 | 25.7994 | 60.0067 | 20.78 | 77.0995 | 87.3638 | 59.9749 | 80.12 | 77.1064 | 63.8684 | 59.97 | 60.34
77.0711 | 85.5486 | 60 | 80.12 | 77.0986 | 44.7079 | 60.01 | 40.56 | 77.1061 | 25.7978 | 60.0066 | 20.78 | 77.1078 | 87.3629 | 59.9748 | 80.12 | 77.1148 | 63.8667 | 59.97 | 60.34
77.0794 | 85.5472 | 60 | 80.12 | 77.107 | 44.7077 | 60.01 | 40.56 | 77.1144 | 25.7963 | 60.0066 | 20.78 | 77.1162 | 87.3619 | 59.9747 | 80.12 | 77.1231 | 63.8649 | 59.97 | 60.34
77.0878 | 85.3647 | 59.99 | 80.12 | 77.1153 | 44.7075 | 60.01 | 40.56 | 77.1227 | 25.7948 | 60.0065 | 20.78 | 77.1245 | 87.361 | 59.9746 | 80.12 | 77.1315 | 63.8632 | 59.97 | 60.34
77.0961 | 85.3626 | 59.9898 | 80.12 | 77.1237 | 44.7073 | 60.01 | 40.56 | 77.1311 | 25.7932 | 60.0064 | 20.78 | 77.1329 | 87.3601 | 59.9746 | 80.12 | 77.1398 | 63.8614 | 59.97 | 60.34
77.1044 | 85.3604 | 59.9896 | 80.12 | 77.132 | 44.7071 | 60.01 | 40.56 | 77.1394 | 25.7917 | 60.0063 | 20.78 | 77.1412 | 87.3591 | 59.9745 | 80.12 | 77.1481 | 63.8597 | 59.97 | 60.34
77.1127 | 85.3582 | 59.9895 | 80.12 | 77.1403 | 44.7069 | 60.01 | 40.56 | 77.1478 | 25.7901 | 60.0062 | 20.78 | 77.1495 | 87.3582 | 59.9744 | 80.12 | 77.1565 | 63.8579 | 59.97 | 60.34
77.1211 | 85.3561 | 59.9893 | 80.12 | 77.1486 | 44.7067 | 60.01 | 40.56 | 77.1561 | 25.7886 | 60.0061 | 20.78 | 77.1579 | 87.3573 | 59.9743 | 80.12 | 77.1648 | 63.8561 | 59.97 | 60.34
77.1294 | 85.3539 | 59.9891 | 80.12 | 77.157 | 44.7065 | 60.01 | 40.56 | 77.1644 | 25.7871 | 60.0061 | 20.78 | 77.1662 | 87.3563 | 59.9742 | 80.12 | 77.1731 | 63.8544 | 59.97 | 60.34
77.1378 | 85.3517 | 59.989 | 80.12 | 77.1653 | 44.7063 | 60.01 | 40.56 | 77.1727 | 25.7855 | 60.006 | 20.78 | 77.1745 | 87.3554 | 59.9741 | 80.12 | 77.1815 | 63.8526 | 59.97 | 60.34
77.1461 | 85.3496 | 59.9888 | 80.12 | 77.1736 | 44.7061 | 60.01 | 40.56 | 77.1811 | 25.784 | 60.0059 | 20.78 | 77.1829 | 87.3545 | 59.9741 | 80.12 | 77.1898 | 63.8509 | 59.97 | 60.34
77.1544 | 85.3474 | 59.9886 | 80.12 | 77.1819 | 44.7059 | 60.01 | 40.56 | 77.1894 | 25.7824 | 60.0058 | 20.78 | 77.1912 | 87.3535 | 59.974 | 80.12 | 77.1982 | 63.8491 | 59.97 | 60.34
77.1628 | 85.3452 | 59.9885 | 80.12 | 77.1903 | 44.7057 | 60.01 | 40.56 | 77.1978 | 25.7809 | 60.0057 | 20.78 | 77.1995 | 87.3526 | 59.9739 | 80.12 | 77.2065 | 63.8473 | 59.97 | 60.34
77.1711 | 85.3431 | 59.9883 | 80.12 | 77.1986 | 44.7055 | 60.01 | 40.56 | 77.2061 | 25.7793 | 60.0056 | 20.78 | 77.2079 | 87.3516 | 59.9738 | 80.12 | 77.2148 | 63.8456 | 59.97 | 60.34
77.1794 | 85.3409 | 59.9881 | 80.12 | 77.207 | 44.7053 | 60.01 | 40.56 | 77.2144 | 25.7778 | 60.0056 | 20.78 | 77.2162 | 87.3507 | 59.9737 | 80.12 | 77.2232 | 63.8438 | 59.97 | 60.34
77.1878 | 85.3387 | 59.988 | 80.12 | 77.2153 | 44.7051 | 60.01 | 40.56 | 77.2227 | 25.7763 | 60.0055 | 20.78 | 77.2245 | 87.3498 | 59.9736 | 80.12 | 77.2315 | 63.8421 | 59.97 | 60.34
77.1961 | 85.3366 | 59.9878 | 80.12 | 77.2236 | 44.7049 | 60.01 | 40.56 | 77.2311 | 25.7747 | 60.0054 | 20.78 | 77.2329 | 87.3488 | 59.9736 | 80.12 | 77.2398 | 63.8403 | 59.97 | 60.34
77.2044 | 85.3344 | 59.9876 | 80.12 | 77.2319 | 44.7047 | 60.01 | 40.56 | 77.2394 | 25.7732 | 60.0053 | 20.78 | 77.2412 | 87.3479 | 59.9735 | 80.12 | 77.2482 | 63.8385 | 59.97 | 60.34
77.2128 | 85.3322 | 59.9875 | 80.12 | 77.2403 | 44.7045 | 60.01 | 40.56 | 77.2477 | 25.7716 | 60.0052 | 20.78 | 77.2495 | 87.347 | 59.9734 | 80.12 | 77.2565 | 63.8368 | 59.97 | 60.34
77.2211 | 85.3301 | 59.9873 | 80.12 | 77.2486 | 44.7043 | 60.01 | 40.56 | 77.256 | 25.7701 | 60.0051 | 20.78 | 77.2579 | 87.346 | 59.9733 | 80.12 | 77.2648 | 63.835 | 59.97 | 60.34
77.2294 | 85.3279 | 59.9871 | 80.12 | 77.257 | 44.7041 | 60.01 | 40.56 | 77.2644 | 25.7686 | 60.0051 | 20.78 | 77.2662 | 87.3451 | 59.9732 | 80.12 | 77.2732 | 63.8333 | 59.97 | 60.34
77.2378 | 85.3257 | 59.987 | 80.12 | 77.2653 | 44.5741 | 60.02 | 40.56 | 77.2727 | 25.767 | 60.005 | 20.78 | 77.2746 | 87.3442 | 59.9731 | 80.12 | 77.2815 | 63.8315 | 59.97 | 60.34
77.2461 | 85.3236 | 59.9868 | 80.12 | 77.2736 | 44.5715 | 60.02 | 40.56 | 77.2811 | 25.7655 | 60.0049 | 20.78 | 77.2829 | 87.3432 | 59.9731 | 80.12 | 77.2898 | 63.8298 | 59.97 | 60.34
77.2544 | 85.3214 | 59.9866 | 80.12 | 77.2819 | 44.569 | 60.02 | 40.56 | 77.2894 | 25.7639 | 60.0048 | 20.78 | 77.2912 | 87.3423 | 59.973 | 80.12 | 77.2982 | 63.828 | 59.97 | 60.34
77.2628 | 85.3192 | 59.9865 | 80.12 | 77.2903 | 44.5664 | 60.02 | 40.56 | 77.2977 | 25.7624 | 60.0047 | 20.78 | 77.2996 | 87.3414 | 59.9729 | 80.12 | 77.3065 | 63.8262 | 59.97 | 60.34
77.2711 | 85.3171 | 59.9863 | 80.12 | 77.2986 | 44.5638 | 60.02 | 40.56 | 77.306 | 25.7609 | 60.0046 | 20.78 | 77.3079 | 87.3404 | 59.9728 | 80.12 | 77.3149 | 63.8245 | 59.97 | 60.34
77.2794 | 85.3149 | 59.9861 | 80.12 | 77.3069 | 44.5612 | 60.02 | 40.56 | 77.3144 | 25.7593 | 60.0046 | 20.78 | 77.3162 | 87.3395 | 59.9727 | 80.12 | 77.3232 | 63.8227 | 59.97 | 60.34
77.2878 | 85.3127 | 59.986 | 80.12 | 77.3152 | 44.5587 | 60.02 | 40.56 | 77.3227 | 25.7578 | 60.0045 | 20.78 | 77.3246 | 87.3386 | 59.9726 | 80.12 | 77.3315 | 63.821 | 59.97 | 60.34
77.2961 | 85.3106 | 59.9858 | 80.12 | 77.3236 | 44.5561 | 60.02 | 40.56 | 77.3311 | 25.7562 | 60.0044 | 20.78 | 77.3329 | 87.3376 | 59.9726 | 80.12 | 77.3399 | 63.8192 | 59.97 | 60.34
77.3044 | 85.3084 | 59.9856 | 80.12 | 77.3319 | 44.5535 | 60.02 | 40.56 | 77.3394 | 25.7547 | 60.0043 | 20.78 | 77.3412 | 87.3367 | 59.9725 | 80.12 | 77.3482 | 63.8174 | 59.97 | 60.34
77.3128 | 85.3062 | 59.9855 | 80.12 | 77.3403 | 44.5509 | 60.02 | 40.56 | 77.3477 | 25.7531 | 60.0042 | 20.78 | 77.3496 | 87.3358 | 59.9724 | 80.12 | 77.3565 | 63.8157 | 59.97 | 60.34
77.3211 | 85.3041 | 59.9853 | 80.12 | 77.3486 | 44.5484 | 60.02 | 40.56 | 77.356 | 25.7516 | 60.0041 | 20.78 | 77.3579 | 87.3348 | 59.9723 | 80.12 | 77.3649 | 63.8139 | 59.97 | 60.34
77.3294 | 85.3019 | 59.9851 | 80.12 | 77.3569 | 44.5458 | 60.02 | 40.56 | 77.3644 | 25.7501 | 60.0041 | 20.78 | 77.3663 | 87.3339 | 59.9722 | 80.12 | 77.3732 | 63.8122 | 59.97 | 60.34
77.3378 | 85.2997 | 59.985 | 80.12 | 77.3652 | 44.5432 | 60.02 | 40.56 | 77.3727 | 25.7485 | 60.004 | 20.78 | 77.3746 | 87.333 | 59.9721 | 80.12 | 77.3815 | 63.8104 | 59.97 | 60.34
77.3461 | 85.2976 | 59.9848 | 80.12 | 77.3736 | 44.5407 | 60.02 | 40.56 | 77.381 | 25.747 | 60.0039 | 20.78 | 77.3829 | 87.332 | 59.9721 | 80.12 | 77.3899 | 63.8086 | 59.97 | 60.34
77.3544 | 85.2954 | 59.9846 | 80.12 | 77.3819 | 44.5381 | 60.02 | 40.56 | 77.3893 | 25.7454 | 60.0038 | 20.78 | 77.3913 | 87.3311 | 59.972 | 80.12 | 77.3982 | 63.8069 | 59.97 | 60.34
77.3628 | 85.2932 | 59.9845 | 80.12 | 77.3903 | 44.5355 | 60.02 | 40.56 | 77.3977 | 25.7439 | 60.0037 | 20.78 | 77.3996 | 87.3302 | 59.9719 | 80.12 | 77.4066 | 63.8051 | 59.97 | 60.34
77.3711 | 85.2911 | 59.9843 | 80.12 | 77.3986 | 44.5329 | 60.02 | 40.56 | 77.4061 | 25.7424 | 60.0036 | 20.78 | 77.4079 | 87.3292 | 59.9718 | 80.12 | 77.4149 | 63.8034 | 59.97 | 60.34
77.3794 | 85.2889 | 59.9841 | 80.12 | 77.4069 | 44.5304 | 60.02 | 40.56 | 77.4144 | 25.7408 | 60.0036 | 20.78 | 77.4163 | 87.3283 | 59.9717 | 80.12 | 77.4232 | 63.8016 | 59.97 | 60.34
77.3878 | 85.2867 | 59.984 | 80.12 | 77.4152 | 44.5278 | 60.02 | 40.56 | 77.4227 | 25.7393 | 60.0035 | 20.78 | 77.4246 | 87.3274 | 59.9716 | 80.12 | 77.4316 | 63.7998 | 59.97 | 60.34
77.3961 | 85.2846 | 59.9838 | 80.12 | 77.4236 | 44.5252 | 60.02 | 40.56 | 77.431 | 25.7377 | 60.0034 | 20.78 | 77.4329 | 87.3264 | 59.9716 | 80.12 | 77.4399 | 63.7981 | 59.97 | 60.34
77.4044 | 85.2824 | 59.9836 | 80.12 | 77.4319 | 44.5226 | 60.02 | 40.56 | 77.4394 | 25.7362 | 60.0033 | 20.78 | 77.4413 | 87.3255 | 59.9715 | 80.12 | 77.4482 | 63.7963 | 59.97 | 60.34
77.4128 | 85.2802 | 59.9835 | 80.12 | 77.4402 | 44.5201 | 60.02 | 40.56 | 77.4477 | 25.7346 | 60.0032 | 20.78 | 77.4496 | 87.3246 | 59.9714 | 80.12 | 77.4566 | 63.7946 | 59.97 | 60.34
77.4211 | 85.2781 | 59.9833 | 80.12 | 77.4485 | 44.5175 | 60.02 | 40.56 | 77.4561 | 25.7331 | 60.0031 | 20.78 | 77.4579 | 87.3236 | 59.9713 | 80.12 | 77.4649 | 63.7928 | 59.97 | 60.34
77.4294 | 85.2759 | 59.9831 | 80.12 | 77.4569 | 44.5149 | 60.02 | 40.56 | 77.4644 | 25.7316 | 60.0031 | 20.78 | 77.4663 | 87.3227 | 59.9712 | 80.12 | 77.4733 | 63.791 | 59.97 | 60.34
77.4378 | 85.2737 | 59.983 | 80.12 | 77.4652 | 44.5123 | 60.02 | 40.56 | 77.4727 | 25.73 | 60.003 | 20.78 | 77.4746 | 87.3218 | 59.9711 | 80.12 | 77.4816 | 63.7893 | 59.97 | 60.34
77.4461 | 85.2716 | 59.9828 | 80.12 | 77.4736 | 44.5098 | 60.02 | 40.56 | 77.481 | 25.7285 | 60.0029 | 20.78 | 77.483 | 87.3208 | 59.9711 | 80.12 | 77.4899 | 63.7875 | 59.97 | 60.34
77.4545 | 85.2694 | 59.9826 | 80.12 | 77.4819 | 44.5072 | 60.02 | 40.56 | 77.4894 | 25.7269 | 60.0028 | 20.78 | 77.4913 | 87.3199 | 59.971 | 80.12 | 77.4983 | 63.7858 | 59.97 | 60.34
77.4628 | 85.2672 | 59.9825 | 80.12 | 77.4902 | 44.5046 | 60.02 | 40.56 | 77.4977 | 25.7254 | 60.0027 | 20.78 | 77.4996 | 87.319 | 59.9709 | 80.12 | 77.5066 | 63.784 | 59.97 | 60.34
77.4711 | 85.2651 | 59.9823 | 80.12 | 77.4985 | 44.502 | 60.02 | 40.56 | 77.506 | 25.7239 | 60.0026 | 20.78 | 77.508 | 87.318 | 59.9708 | 80.12 | 77.5149 | 63.7823 | 59.97 | 60.34
77.4794 | 85.2629 | 59.9821 | 80.12 | 77.5069 | 44.4995 | 60.02 | 40.56 | 77.5143 | 25.7223 | 60.0026 | 20.78 | 77.5163 | 87.3171 | 59.9707 | 80.12 | 77.5233 | 63.7805 | 59.97 | 60.34
77.4878 | 85.2607 | 59.982 | 80.12 | 77.5152 | 44.4969 | 60.02 | 40.56 | 77.5227 | 25.7208 | 60.0025 | 20.78 | 77.5246 | 87.3162 | 59.9706 | 80.12 | 77.5316 | 63.7787 | 59.97 | 60.34
77.4961 | 85.2586 | 59.9818 | 80.12 | 77.5236 | 44.4943 | 60.02 | 40.56 | 77.531 | 25.7192 | 60.0024 | 20.78 | 77.533 | 87.3152 | 59.9706 | 80.12 | 77.5399 | 63.777 | 59.97 | 60.34
77.5044 | 85.2564 | 59.9816 | 80.12 | 77.5319 | 44.4917 | 60.02 | 40.56 | 77.5394 | 25.7177 | 60.0023 | 20.78 | 77.5413 | 87.3143 | 59.9705 | 80.12 | 77.5483 | 63.7752 | 59.97 | 60.34
77.5128 | 85.2542 | 59.9815 | 80.12 | 77.5402 | 44.4892 | 60.02 | 40.56 | 77.5477 | 25.7162 | 60.0022 | 20.78 | 77.5496 | 87.3134 | 59.9704 | 80.12 | 77.5566 | 63.7735 | 59.97 | 60.34
77.5211 | 85.2521 | 59.9813 | 80.12 | 77.5485 | 44.4866 | 60.02 | 40.56 | 77.556 | 25.7146 | 60.0021 | 20.78 | 77.558 | 87.3124 | 59.9703 | 80.12 | 77.565 | 63.7717 | 59.97 | 60.34
77.5294 | 85.2499 | 59.9811 | 80.12 | 77.5569 | 44.484 | 60.02 | 40.56 | 77.5643 | 25.7131 | 60.0021 | 20.78 | 77.5663 | 87.3115 | 59.9702 | 80.12 | 77.5733 | 63.7699 | 59.97 | 60.34
77.5378 | 85.2477 | 59.981 | 80.12 | 77.5652 | 44.4814 | 60.02 | 40.56 | 77.5727 | 25.7115 | 60.002 | 20.78 | 77.5747 | 87.3106 | 59.9701 | 80.12 | 77.5816 | 63.7682 | 59.97 | 60.34
77.5461 | 85.2455 | 59.9808 | 80.12 | 77.5735 | 44.4789 | 60.02 | 40.56 | 77.581 | 25.71 | 60.0019 | 20.78 | 77.583 | 87.3096 | 59.9701 | 80.12 | 77.59 | 63.7664 | 59.97 | 60.34
77.5545 | 85.2434 | 59.9806 | 80.12 | 77.5818 | 44.4763 | 60.02 | 40.56 | 77.5894 | 25.7084 | 60.0018 | 20.78 | 77.5913 | 87.1805 | 59.97 | 80.12 | 77.5983 | 63.7647 | 59.97 | 60.34
77.5628 | 85.2412 | 59.9805 | 80.12 | 77.5902 | 44.4737 | 60.02 | 40.56 | 77.5977 | 25.7069 | 60.0017 | 20.78 | 77.5997 | 87.1789 | 59.9701 | 80.12 | 77.6066 | 63.7629 | 59.97 | 60.34
77.5711 | 85.239 | 59.9803 | 80.12 | 77.5985 | 44.4711 | 60.02 | 40.56 | 77.606 | 25.7054 | 60.0016 | 20.78 | 77.608 | 87.1772 | 59.9702 | 80.12 | 77.615 | 63.7611 | 59.97 | 60.34
77.5795 | 85.2369 | 59.9801 | 80.12 | 77.6069 | 44.4686 | 60.02 | 40.56 | 77.6143 | 25.7038 | 60.0016 | 20.78 | 77.6163 | 87.1756 | 59.9703 | 80.12 | 77.6233 | 63.7594 | 59.97 | 60.34
77.5878 | 85.2347 | 59.98 | 80.12 | 77.6152 | 44.466 | 60.02 | 40.56 | 77.6227 | 25.7023 | 60.0015 | 20.78 | 77.6247 | 87.174 | 59.9704 | 80.12 | 77.6317 | 63.7576 | 59.97 | 60.34
77.5961 | 85.2325 | 59.9798 | 80.12 | 77.6235 | 44.4634 | 60.02 | 40.56 | 77.631 | 25.7007 | 60.0014 | 20.78 | 77.633 | 87.1724 | 59.9704 | 80.12 | 77.64 | 63.7559 | 59.97 | 60.34
77.6044 | 85.2304 | 59.9796 | 80.12 | 77.6318 | 44.4608 | 60.02 | 40.56 | 77.6393 | 25.6992 | 60.0013 | 20.78 | 77.6413 | 87.1707 | 59.9705 | 80.12 | 77.6483 | 63.7541 | 59.97 | 60.34
77.6128 | 85.2282 | 59.9795 | 80.12 | 77.6402 | 44.4583 | 60.02 | 40.56 | 77.6476 | 25.6977 | 60.0012 | 20.78 | 77.6497 | 87.1691 | 59.9706 | 80.12 | 77.6567 | 63.7523 | 59.97 | 60.34
77.6211 | 85.226 | 59.9793 | 80.12 | 77.6485 | 44.4557 | 60.02 | 40.56 | 77.656 | 25.6961 | 60.0011 | 20.78 | 77.658 | 87.1675 | 59.9707 | 80.12 | 77.665 | 63.7506 | 59.97 | 60.34
77.6295 | 85.2239 | 59.9791 | 80.12 | 77.6569 | 44.4531 | 60.02 | 40.56 | 77.6643 | 25.6946 | 60.0011 | 20.78 | 77.6663 | 87.1659 | 59.9708 | 80.12 | 77.6733 | 63.7488 | 59.97 | 60.34
77.6378 | 85.2217 | 59.979 | 80.12 | 77.6652 | 44.4506 | 60.02 | 40.56 | 77.6727 | 25.693 | 60.001 | 20.78 | 77.6747 | 87.1642 | 59.9709 | 80.12 | 77.6817 | 63.7471 | 59.97 | 60.34
77.6461 | 85.2195 | 59.9788 | 80.12 | 77.6735 | 44.448 | 60.02 | 40.56 | 77.681 | 25.6915 | 60.0009 | 20.78 | 77.683 | 87.1626 | 59.9709 | 80.12 | 77.69 | 63.7453 | 59.97 | 60.34
77.6545 | 85.2174 | 59.9786 | 80.12 | 77.6818 | 44.4454 | 60.02 | 40.56 | 77.6893 | 25.6899 | 60.0008 | 20.78 | 77.6914 | 87.161 | 59.971 | 80.12 | 77.6983 | 63.7436 | 59.97 | 60.34
77.6628 | 85.2152 | 59.9785 | 80.12 | 77.6902 | 44.4428 | 60.02 | 40.56 | 77.6976 | 25.6884 | 60.0007 | 20.78 | 77.6997 | 87.1594 | 59.9711 | 80.12 | 77.7067 | 63.7418 | 59.97 | 60.34
77.6711 | 85.213 | 59.9783 | 80.12 | 77.6985 | 44.4403 | 60.02 | 40.56 | 77.706 | 25.6869 | 60.0006 | 20.78 | 77.708 | 87.1577 | 59.9712 | 80.12 | 77.715 | 63.74 | 59.97 | 60.34
77.6795 | 85.2109 | 59.9781 | 80.12 | 77.7068 | 44.4377 | 60.02 | 40.56 | 77.7143 | 25.6853 | 60.0006 | 20.78 | 77.7164 | 87.1561 | 59.9713 | 80.12 | 77.7234 | 63.7383 | 59.97 | 60.34
77.6878 | 85.2087 | 59.978 | 80.12 | 77.7151 | 44.4351 | 60.02 | 40.56 | 77.7227 | 25.6838 | 60.0005 | 20.78 | 77.7247 | 87.1545 | 59.9714 | 80.12 | 77.7317 | 63.7365 | 59.97 | 60.34
77.6961 | 85.2065 | 59.9778 | 80.12 | 77.7235 | 44.4325 | 60.02 | 40.56 | 77.731 | 25.6822 | 60.0004 | 20.78 | 77.733 | 87.1528 | 59.9714 | 80.12 | 77.74 | 63.7348 | 59.97 | 60.34
77.7045 | 85.2044 | 59.9776 | 80.12 | 77.7318 | 44.43 | 60.02 | 40.56 | 77.7393 | 25.6807 | 60.0003 | 20.78 | 77.7414 | 87.1512 | 59.9715 | 80.12 | 77.7484 | 63.733 | 59.97 | 60.34
77.7128 | 85.2022 | 59.9775 | 80.12 | 77.7402 | 44.4274 | 60.02 | 40.56 | 77.7476 | 25.6792 | 60.0002 | 20.78 | 77.7497 | 87.1496 | 59.9716 | 80.12 | 77.7567 | 63.7312 | 59.97 | 60.34
77.7211 | 85.2 | 59.9773 | 80.12 | 77.7485 | 44.4248 | 60.02 | 40.56 | 77.756 | 25.6776 | 60.0001 | 20.78 | 77.758 | 87.148 | 59.9717 | 80.12 | 77.765 | 63.7295 | 59.97 | 60.34
77.7295 | 85.1979 | 59.9771 | 80.12 | 77.7568 | 44.4222 | 60.02 | 40.56 | 77.7643 | 25.6761 | 60.0001 | 20.78 | 77.7664 | 87.1463 | 59.9718 | 80.12 | 77.7734 | 63.7277 | 59.97 | 60.34
77.7378 | 85.1957 | 59.977 | 80.12 | 77.7651 | 44.4197 | 60.02 | 40.56 | 77.7726 | 25.5926 | 59.99 | 20.78 | 77.7747 | 87.1447 | 59.9719 | 80.12 | 77.7817 | 63.726 | 59.97 | 60.34
77.7461 | 85.1935 | 59.9768 | 80.12 | 77.7735 | 44.4171 | 60.02 | 40.56 | 77.7809 | 25.5912 | 59.9899 | 20.78 | 77.7831 | 87.1431 | 59.9719 | 80.12 | 77.7901 | 63.7242 | 59.97 | 60.34
77.7545 | 85.1914 | 59.9766 | 80.12 | 77.7818 | 44.4145 | 60.02 | 40.56 | 77.7893 | 25.5898 | 59.9898 | 20.78 | 77.7914 | 87.1415 | 59.972 | 80.12 | 77.7984 | 63.7224 | 59.97 | 60.34
77.7628 | 85.1892 | 59.9765 | 80.12 | 77.7902 | 44.4119 | 60.02 | 40.56 | 77.7977 | 25.5884 | 59.9897 | 20.78 | 77.7997 | 87.1398 | 59.9721 | 80.12 | 77.8067 | 63.7207 | 59.97 | 60.34
77.7711 | 85.187 | 59.9763 | 80.12 | 77.7985 | 44.4094 | 60.02 | 40.56 | 77.806 | 25.587 | 59.9896 | 20.78 | 77.8081 | 87.1382 | 59.9722 | 80.12 | 77.8151 | 63.7189 | 59.97 | 60.34
77.7795 | 85.1849 | 59.9761 | 80.12 | 77.8068 | 44.4068 | 60.02 | 40.56 | 77.8143 | 25.5857 | 59.9896 | 20.78 | 77.8164 | 87.1366 | 59.9723 | 80.12 | 77.8234 | 63.7172 | 59.97 | 60.34
77.7878 | 85.1827 | 59.976 | 80.12 | 77.8151 | 44.4042 | 60.02 | 40.56 | 77.8226 | 25.5843 | 59.9895 | 20.78 | 77.8247 | 87.135 | 59.9724 | 80.12 | 77.8317 | 63.7154 | 59.97 | 60.34
77.7962 | 85.1805 | 59.9758 | 80.12 | 77.8235 | 44.4016 | 60.02 | 40.56 | 77.831 | 25.5829 | 59.9894 | 20.78 | 77.8331 | 87.1333 | 59.9724 | 80.12 | 77.8401 | 63.7137 | 59.97 | 60.34
77.8045 | 85.1784 | 59.9756 | 80.12 | 77.8318 | 44.3991 | 60.02 | 40.56 | 77.8393 | 25.5815 | 59.9893 | 20.78 | 77.8414 | 87.1317 | 59.9725 | 80.12 | 77.8484 | 63.7119 | 59.97 | 60.34
77.8128 | 85.1762 | 59.9755 | 80.12 | 77.8401 | 44.3965 | 60.02 | 40.56 | 77.8477 | 25.5801 | 59.9892 | 20.78 | 77.8497 | 87.1301 | 59.9726 | 80.12 | 77.8567 | 63.7101 | 59.97 | 60.34
77.8212 | 85.174 | 59.9753 | 80.12 | 77.8484 | 44.3939 | 60.02 | 40.56 | 77.856 | 25.5787 | 59.9891 | 20.78 | 77.8581 | 87.1285 | 59.9727 | 80.12 | 77.8651 | 63.7084 | 59.97 | 60.34
77.8295 | 85.1719 | 59.9751 | 80.12 | 77.8568 | 44.3913 | 60.02 | 40.56 | 77.8643 | 25.5774 | 59.9891 | 20.78 | 77.8664 | 87.1268 | 59.9728 | 80.12 | 77.8734 | 63.7066 | 59.97 | 60.34
77.8378 | 85.1697 | 59.975 | 80.12 | 77.8651 | 44.3888 | 60.02 | 40.56 | 77.8726 | 25.576 | 59.989 | 20.78 | 77.8747 | 87.1252 | 59.9729 | 80.12 | 77.8817 | 63.7049 | 59.97 | 60.34
77.8461 | 85.1675 | 59.9748 | 80.12 | 77.8735 | 44.3862 | 60.02 | 40.56 | 77.881 | 25.5746 | 59.9889 | 20.78 | 77.8831 | 87.1236 | 59.9729 | 80.12 | 77.8901 | 63.7031 | 59.97 | 60.34
77.8545 | 85.1654 | 59.9746 | 80.12 | 77.8818 | 44.3836 | 60.02 | 40.56 | 77.8893 | 25.5732 | 59.9888 | 20.78 | 77.8914 | 87.122 | 59.973 | 80.12 | 77.8984 | 63.7013 | 59.97 | 60.34
77.8628 | 85.1632 | 59.9745 | 80.12 | 77.8901 | 44.381 | 60.02 | 40.56 | 77.8976 | 25.5718 | 59.9887 | 20.78 | 77.8997 | 87.1203 | 59.9731 | 80.12 | 77.9068 | 63.6996 | 59.97 | 60.34
77.8712 | 85.161 | 59.9743 | 80.12 | 77.8984 | 44.3785 | 60.02 | 40.56 | 77.9059 | 25.5704 | 59.9886 | 20.78 | 77.9081 | 87.1187 | 59.9732 | 80.12 | 77.9151 | 63.6978 | 59.97 | 60.34
77.8795 | 85.1589 | 59.9741 | 80.12 | 77.9068 | 44.3759 | 60.02 | 40.56 | 77.9143 | 25.5691 | 59.9886 | 20.78 | 77.9164 | 87.1171 | 59.9733 | 80.12 | 77.9234 | 63.6961 | 59.97 | 60.34
77.8878 | 85.1567 | 59.974 | 80.12 | 77.9151 | 44.3733 | 60.02 | 40.56 | 77.9226 | 25.5677 | 59.9885 | 20.78 | 77.9248 | 87.1155 | 59.9734 | 80.12 | 77.9318 | 63.6943 | 59.97 | 60.34
77.8962 | 85.1545 | 59.9738 | 80.12 | 77.9235 | 44.3707 | 60.02 | 40.56 | 77.931 | 25.5663 | 59.9884 | 20.78 | 77.9331 | 87.1138 | 59.9734 | 80.12 | 77.9401 | 63.6925 | 59.97 | 60.34
77.9045 | 85.1524 | 59.9736 | 80.12 | 77.9318 | 44.3682 | 60.02 | 40.56 | 77.9393 | 25.5649 | 59.9883 | 20.78 | 77.9414 | 87.1122 | 59.9735 | 80.12 | 77.9484 | 63.6908 | 59.97 | 60.34
77.9128 | 85.1502 | 59.9735 | 80.12 | 77.9401 | 44.3656 | 60.02 | 40.56 | 77.9476 | 25.5635 | 59.9882 | 20.78 | 77.9498 | 87.1106 | 59.9736 | 80.12 | 77.9568 | 63.689 | 59.97 | 60.34
77.9212 | 85.148 | 59.9733 | 80.12 | 77.9484 | 44.363 | 60.02 | 40.56 | 77.9559 | 25.5621 | 59.9881 | 20.78 | 77.9581 | 87.109 | 59.9737 | 80.12 | 77.9651 | 63.6873 | 59.97 | 60.34
77.9295 | 85.1459 | 59.9731 | 80.12 | 77.9568 | 44.3605 | 60.02 | 40.56 | 77.9643 | 25.5608 | 59.9881 | 20.78 | 77.9664 | 87.1073 | 59.9738 | 80.12 | 77.9734 | 63.6855 | 59.97 | 60.34
77.9379 | 85.1437 | 59.973 | 80.12 | 77.9651 | 44.3579 | 60.02 | 40.56 | 77.9727 | 25.5594 | 59.988 | 20.78 | 77.9748 | 87.1057 | 59.9739 | 80.12 | 77.9818 | 63.6838 | 59.97 | 60.34
77.9462 | 85.1415 | 59.9728 | 80.12 | 77.9734 | 44.3553 | 60.02 | 40.56 | 77.981 | 25.558 | 59.9879 | 20.78 | 77.9831 | 87.1041 | 59.9739 | 80.12 | 77.9901 | 63.682 | 59.97 | 60.34
77.9545 | 85.1394 | 59.9726 | 80.12 | 77.9818 | 44.3527 | 60.02 | 40.56 | 77.9893 | 25.5566 | 59.9878 | 20.78 | 77.9914 | 87.1025 | 59.974 | 80.12 | 77.9985 | 63.6802 | 59.97 | 60.34
77.9628 | 85.1372 | 59.9725 | 80.12 | 77.9901 | 44.3502 | 60.02 | 40.56 | 77.9976 | 25.5552 | 59.9877 | 20.78 | 77.9998 | 87.1008 | 59.9741 | 80.12 | 78.0068 | 63.6785 | 59.97 | 60.34
77.9712 | 85.135 | 59.9723 | 80.12 | 77.9984 | 44.3476 | 60.02 | 40.56 | 78.006 | 25.5539 | 59.9876 | 20.78 | 78.0081 | 87.0992 | 59.9742 | 80.12 | 78.0151 | 63.6767 | 59.97 | 60.34
77.9795 | 85.1329 | 59.9721 | 80.12 | 78.0067 | 44.345 | 60.02 | 40.56 | 78.0143 | 25.5525 | 59.9876 | 20.78 | 78.0164 | 87.0976 | 59.9743 | 80.12 | 78.0235 | 63.675 | 59.97 | 60.34
77.9879 | 85.1307 | 59.972 | 80.12 | 78.0151 | 44.3424 | 60.02 | 40.56 | 78.0226 | 25.5511 | 59.9875 | 20.78 | 78.0248 | 87.096 | 59.9744 | 80.12 | 78.0318 | 63.6732 | 59.97 | 60.34
77.9962 | 85.1285 | 59.9718 | 80.12 | 78.0234 | 44.3399 | 60.02 | 40.56 | 78.0309 | 25.5497 | 59.9874 | 20.78 | 78.0331 | 87.0943 | 59.9744 | 80.12 | 78.0401 | 63.6714 | 59.97 | 60.34
78.0045 | 85.1264 | 59.9716 | 80.12 | 78.0317 | 44.3373 | 60.02 | 40.56 | 78.0393 | 25.5483 | 59.9873 | 20.78 | 78.0415 | 87.0927 | 59.9745 | 80.12 | 78.0485 | 63.6697 | 59.97 | 60.34
78.0129 | 85.1242 | 59.9715 | 80.12 | 78.04 | 44.3347 | 60.02 | 40.56 | 78.0476 | 25.5469 | 59.9872 | 20.78 | 78.0498 | 87.0911 | 59.9746 | 80.12 | 78.0568 | 63.6679 | 59.97 | 60.34
78.0212 | 85.122 | 59.9713 | 80.12 | 78.0484 | 44.3321 | 60.02 | 40.56 | 78.056 | 25.5455 | 59.9871 | 20.78 | 78.0581 | 87.0895 | 59.9747 | 80.12 | 78.0652 | 63.8295 | 59.97 | 60.34
78.0295 | 85.1199 | 59.9711 | 80.12 | 78.0567 | 44.3296 | 60.02 | 40.56 | 78.0643 | 25.5442 | 59.9871 | 20.78 | 78.0665 | 87.0878 | 59.9748 | 80.12 | 78.0735 | 63.8263 | 59.97 | 60.34
78.0379 | 85.1177 | 59.971 | 80.12 | 78.0651 | 44.327 | 60.02 | 40.56 | 78.0726 | 25.5428 | 59.987 | 20.78 | 78.0748 | 87.0862 | 59.9749 | 80.12 | 78.0818 | 63.8231 | 59.97 | 60.34
78.0462 | 85.1155 | 59.9708 | 80.12 | 78.0734 | 44.3244 | 60.02 | 40.56 | 78.0809 | 25.5414 | 59.9869 | 20.78 | 78.0831 | 87.0846 | 59.9749 | 80.12 | 78.0902 | 63.8199 | 59.97 | 60.34
78.0546 | 85.1134 | 59.9706 | 80.12 | 78.0817 | 44.3218 | 60.02 | 40.56 | 78.0893 | 25.54 | 59.9868 | 20.78 | 78.0915 | 87.083 | 59.975 | 80.12 | 78.0985 | 63.8167 | 59.97 | 60.34
78.0629 | 85.1112 | 59.9705 | 80.12 | 78.09 | 44.3193 | 60.02 | 40.56 | 78.0976 | 25.5386 | 59.9867 | 20.78 | 78.0998 | 87.0813 | 59.9751 | 80.12 | 78.1068 | 63.8135 | 59.97 | 60.34
78.0712 | 85.109 | 59.9703 | 80.12 | 78.0984 | 44.3167 | 60.02 | 40.56 | 78.106 | 25.5373 | 59.9866 | 20.78 | 78.1081 | 87.0797 | 59.9752 | 80.12 | 78.1152 | 63.8103 | 59.97 | 60.34
78.0795 | 85.1069 | 59.9701 | 80.12 | 78.1067 | 44.3141 | 60.02 | 40.56 | 78.1143 | 25.5359 | 59.9866 | 20.78 | 78.1165 | 87.0781 | 59.9753 | 80.12 | 78.1235 | 63.8071 | 59.97 | 60.34
78.0879 | 85.3175 | 59.98 | 80.12 | 78.1151 | 44.3115 | 60.02 | 40.56 | 78.1226 | 25.5345 | 59.9865 | 20.78 | 78.1248 | 87.0765 | 59.9754 | 80.12 | 78.1319 | 63.8039 | 59.97 | 60.34
78.0962 | 85.3136 | 59.98 | 80.12 | 78.1234 | 44.309 | 60.02 | 40.56 | 78.131 | 25.5331 | 59.9864 | 20.78 | 78.1332 | 87.0748 | 59.9754 | 80.12 | 78.1402 | 63.8007 | 59.97 | 60.34
78.1045 | 85.3098 | 59.98 | 80.12 | 78.1317 | 44.3064 | 60.02 | 40.56 | 78.1393 | 25.5317 | 59.9863 | 20.78 | 78.1415 | 87.0732 | 59.9755 | 80.12 | 78.1485 | 63.7975 | 59.97 | 60.34
78.1129 | 85.306 | 59.98 | 80.12 | 78.14 | 44.3038 | 60.02 | 40.56 | 78.1476 | 25.5303 | 59.9862 | 20.78 | 78.1498 | 87.0716 | 59.9756 | 80.12 | 78.1569 | 63.7943 | 59.97 | 60.34
78.1212 | 85.3021 | 59.98 | 80.12 | 78.1484 | 44.3012 | 60.02 | 40.56 | 78.1559 | 25.5289 | 59.9861 | 20.78 | 78.1582 | 87.0699 | 59.9757 | 80.12 | 78.1652 | 63.7911 | 59.97 | 60.34
78.1296 | 85.2983 | 59.98 | 80.12 | 78.1567 | 44.2987 | 60.02 | 40.56 | 78.1643 | 25.5276 | 59.9861 | 20.78 | 78.1665 | 87.0683 | 59.9758 | 80.12 | 78.1735 | 63.7879 | 59.97 | 60.34
78.1379 | 85.2945 | 59.98 | 80.12 | 78.165 | 44.2961 | 60.02 | 40.56 | 78.1726 | 25.5262 | 59.986 | 20.78 | 78.1748 | 87.0667 | 59.9759 | 80.12 | 78.1819 | 63.7846 | 59.97 | 60.34
78.1462 | 85.2907 | 59.98 | 80.12 | 78.1733 | 44.2935 | 60.02 | 40.56 | 78.181 | 25.5248 | 59.9859 | 20.78 | 78.1832 | 87.0651 | 59.9759 | 80.12 | 78.1902 | 63.7814 | 59.97 | 60.34
78.1546 | 85.2868 | 59.98 | 80.12 | 78.1817 | 44.2909 | 60.02 | 40.56 | 78.1893 | 25.5234 | 59.9858 | 20.78 | 78.1915 | 87.0634 | 59.976 | 80.12 | 78.1985 | 63.7782 | 59.97 | 60.34
78.1629 | 85.283 | 59.98 | 80.12 | 78.19 | 44.2884 | 60.02 | 40.56 | 78.1976 | 25.522 | 59.9857 | 20.78 | 78.1998 | 87.0618 | 59.9761 | 80.12 | 78.2069 | 63.775 | 59.97 | 60.34
78.1712 | 85.2792 | 59.98 | 80.12 | 78.1984 | 44.2858 | 60.02 | 40.56 | 78.2059 | 25.5207 | 59.9856 | 20.78 | 78.2082 | 87.0602 | 59.9762 | 80.12 | 78.2152 | 63.7718 | 59.97 | 60.34
78.1796 | 85.2754 | 59.98 | 80.12 | 78.2067 | 44.2832 | 60.02 | 40.56 | 78.2143 | 25.5193 | 59.9856 | 20.78 | 78.2165 | 87.0586 | 59.9763 | 80.12 | 78.2236 | 63.7686 | 59.97 | 60.34
78.1879 | 85.2715 | 59.98 | 80.12 | 78.215 | 44.2806 | 60.02 | 40.56 | 78.2226 | 25.5179 | 59.9855 | 20.78 | 78.2249 | 87.0569 | 59.9764 | 80.12 | 78.2319 | 63.7654 | 59.97 | 60.34
78.1962 | 85.2677 | 59.98 | 80.12 | 78.2233 | 44.2781 | 60.02 | 40.56 | 78.231 | 25.5165 | 59.9854 | 20.78 | 78.2332 | 87.0553 | 59.9764 | 80.12 | 78.2402 | 63.7622 | 59.97 | 60.34
78.2046 | 85.2639 | 59.98 | 80.12 | 78.2317 | 44.2755 | 60.02 | 40.56 | 78.2393 | 25.5151 | 59.9853 | 20.78 | 78.2415 | 87.0537 | 59.9765 | 80.12 | 78.2486 | 63.759 | 59.97 | 60.34
78.2129 | 85.2601 | 59.98 | 80.12 | 78.24 | 44.2729 | 60.02 | 40.56 | 78.2476 | 25.5137 | 59.9852 | 20.78 | 78.2499 | 87.0521 | 59.9766 | 80.12 | 78.2569 | 63.7558 | 59.97 | 60.34
78.2213 | 85.2562 | 59.98 | 80.12 | 78.2484 | 44.2704 | 60.02 | 40.56 | 78.256 | 25.5124 | 59.9851 | 20.78 | 78.2582 | 87.0504 | 59.9767 | 80.12 | 78.2652 | 63.7526 | 59.97 | 60.34
78.2296 | 85.2524 | 59.98 | 80.12 | 78.2567 | 44.2678 | 60.02 | 40.56 | 78.2643 | 25.511 | 59.9851 | 20.78 | 78.2665 | 87.0488 | 59.9768 | 80.12 | 78.2736 | 63.7494 | 59.97 | 60.34
78.2379 | 85.2486 | 59.98 | 80.12 | 78.265 | 44.2657 | 60.0201 | 40.56 | 78.2726 | 25.5096 | 59.985 | 20.78 | 78.2749 | 87.0472 | 59.9769 | 80.12 | 78.2819 | 63.7462 | 59.97 | 60.34
78.2463 | 85.2448 | 59.98 | 80.12 | 78.2733 | 44.2638 | 60.0201 | 40.56 | 78.2809 | 25.5082 | 59.9849 | 20.78 | 78.2832 | 87.0456 | 59.9769 | 80.12 | 78.2903 | 63.743 | 59.97 | 60.34
78.2546 | 85.2409 | 59.98 | 80.12 | 78.2817 | 44.2619 | 60.0202 | 40.56 | 78.2893 | 25.5068 | 59.9848 | 20.78 | 78.2915 | 87.0439 | 59.977 | 80.12 | 78.2986 | 63.7398 | 59.97 | 60.34
78.2629 | 85.2371 | 59.98 | 80.12 | 78.29 | 44.26 | 60.0203 | 40.56 | 78.2976 | 25.5054 | 59.9847 | 20.78 | 78.2999 | 87.0423 | 59.9771 | 80.12 | 78.3069 | 63.7366 | 59.97 | 60.34
78.2713 | 85.2333 | 59.98 | 80.12 | 78.2983 | 44.2581 | 60.0204 | 40.56 | 78.306 | 25.504 | 59.9846 | 20.78 | 78.3082 | 87.0407 | 59.9772 | 80.12 | 78.3153 | 63.7334 | 59.97 | 60.34
78.2796 | 85.2294 | 59.98 | 80.12 | 78.3066 | 44.2562 | 60.0205 | 40.56 | 78.3143 | 25.5027 | 59.9846 | 20.78 | 78.3165 | 87.0391 | 59.9773 | 80.12 | 78.3236 | 63.7302 | 59.97 | 60.34
78.2879 | 85.2256 | 59.98 | 80.12 | 78.315 | 44.2543 | 60.0206 | 40.56 | 78.3226 | 25.5013 | 59.9845 | 20.78 | 78.3249 | 87.0374 | 59.9774 | 80.12 | 78.3319 | 63.727 | 59.97 | 60.34
78.2963 | 85.2218 | 59.98 | 80.12 | 78.3233 | 44.2524 | 60.0206 | 40.56 | 78.331 | 25.4999 | 59.9844 | 20.78 | 78.3332 | 87.0358 | 59.9774 | 80.12 | 78.3403 | 63.7238 | 59.97 | 60.34
78.3046 | 85.218 | 59.98 | 80.12 | 78.3317 | 44.2505 | 60.0207 | 40.56 | 78.3393 | 25.4985 | 59.9843 | 20.78 | 78.3416 | 87.0342 | 59.9775 | 80.12 | 78.3486 | 63.7206 | 59.97 | 60.34
78.3129 | 85.2141 | 59.98 | 80.12 | 78.34 | 44.2486 | 60.0208 | 40.56 | 78.3477 | 25.4971 | 59.9842 | 20.78 | 78.3499 | 87.0326 | 59.9776 | 80.12 | 78.3569 | 63.7174 | 59.97 | 60.34
78.3213 | 85.2103 | 59.98 | 80.12 | 78.3483 | 44.2467 | 60.0209 | 40.56 | 78.356 | 25.4957 | 59.9841 | 20.78 | 78.3582 | 87.0309 | 59.9777 | 80.12 | 78.3653 | 63.7142 | 59.97 | 60.34
78.3296 | 85.2065 | 59.98 | 80.12 | 78.3566 | 44.2448 | 60.021 | 40.56 | 78.3643 | 25.4944 | 59.9841 | 20.78 | 78.3666 | 87.0293 | 59.9778 | 80.12 | 78.3736 | 63.711 | 59.97 | 60.34
78.338 | 85.2027 | 59.98 | 80.12 | 78.365 | 44.2429 | 60.0211 | 40.56 | 78.3726 | 25.493 | 59.984 | 20.78 | 78.3749 | 87.0277 | 59.9779 | 80.12 | 78.382 | 63.7078 | 59.97 | 60.34
78.3463 | 85.1988 | 59.98 | 80.12 | 78.3733 | 44.241 | 60.0211 | 40.56 | 78.381 | 25.4916 | 59.9839 | 20.78 | 78.3832 | 87.0261 | 59.9779 | 80.12 | 78.3903 | 63.7046 | 59.97 | 60.34
78.3546 | 85.195 | 59.98 | 80.12 | 78.3817 | 44.2391 | 60.0212 | 40.56 | 78.3893 | 25.4902 | 59.9838 | 20.78 | 78.3916 | 87.0244 | 59.978 | 80.12 | 78.3986 | 63.7014 | 59.97 | 60.34
78.363 | 85.1912 | 59.98 | 80.12 | 78.39 | 44.2372 | 60.0213 | 40.56 | 78.3976 | 25.4888 | 59.9837 | 20.78 | 78.3999 | 87.0228 | 59.9781 | 80.12 | 78.407 | 63.6982 | 59.97 | 60.34
78.3713 | 85.1874 | 59.98 | 80.12 | 78.3983 | 44.2353 | 60.0214 | 40.56 | 78.4059 | 25.4874 | 59.9836 | 20.78 | 78.4082 | 87.0212 | 59.9782 | 80.12 | 78.4153 | 63.695 | 59.97 | 60.34
78.3797 | 85.1835 | 59.98 | 80.12 | 78.4066 | 44.2334 | 60.0215 | 40.56 | 78.4143 | 25.4861 | 59.9836 | 20.78 | 78.4166 | 87.0196 | 59.9783 | 80.12 | 78.4236 | 63.6918 | 59.97 | 60.34
78.388 | 85.1797 | 59.98 | 80.12 | 78.415 | 44.2315 | 60.0216 | 40.56 | 78.4227 | 25.4847 | 59.9835 | 20.78 | 78.4249 | 87.0179 | 59.9784 | 80.12 | 78.432 | 63.6886 | 59.97 | 60.34
78.3963 | 85.1759 | 59.98 | 80.12 | 78.4233 | 44.2296 | 60.0216 | 40.56 | 78.431 | 25.4833 | 59.9834 | 20.78 | 78.4333 | 87.0163 | 59.9784 | 80.12 | 78.4403 | 63.6854 | 59.97 | 60.34
78.4046 | 85.1721 | 59.98 | 80.12 | 78.4316 | 44.2277 | 60.0217 | 40.56 | 78.4393 | 25.4819 | 59.9833 | 20.78 | 78.4416 | 87.0147 | 59.9785 | 80.12 | 78.4486 | 63.6822 | 59.97 | 60.34
78.413 | 85.1682 | 59.98 | 80.12 | 78.4399 | 44.2258 | 60.0218 | 40.56 | 78.4476 | 25.4805 | 59.9832 | 20.78 | 78.4499 | 87.0131 | 59.9786 | 80.12 | 78.457 | 63.679 | 59.97 | 60.34
78.4213 | 85.1644 | 59.98 | 80.12 | 78.4483 | 44.2239 | 60.0219 | 40.56 | 78.456 | 25.4791 | 59.9831 | 20.78 | 78.4583 | 87.0114 | 59.9787 | 80.12 | 78.4653 | 63.6758 | 59.97 | 60.34
78.4297 | 85.1606 | 59.98 | 80.12 | 78.4566 | 44.222 | 60.022 | 40.56 | 78.4643 | 25.4778 | 59.9831 | 20.78 | 78.4666 | 87.0098 | 59.9788 | 80.12 | 78.4737 | 63.6726 | 59.97 | 60.34
78.438 | 85.1567 | 59.98 | 80.12 | 78.465 | 44.2201 | 60.0221 | 40.56 | 78.4727 | 25.4764 | 59.983 | 20.78 | 78.4749 | 87.0082 | 59.9789 | 80.12 | 78.482 | 63.6694 | 59.97 | 60.34
78.4463 | 85.1529 | 59.98 | 80.12 | 78.4733 | 44.2182 | 60.0221 | 40.56 | 78.481 | 25.475 | 59.9829 | 20.78 | 78.4833 | 87.0066 | 59.9789 | 80.12 | 78.4903 | 63.6662 | 59.97 | 60.34
78.4547 | 85.1491 | 59.98 | 80.12 | 78.4816 | 44.2163 | 60.0222 | 40.56 | 78.4893 | 25.4736 | 59.9828 | 20.78 | 78.4916 | 87.0049 | 59.979 | 80.12 | 78.4987 | 63.663 | 59.97 | 60.34
78.463 | 85.1453 | 59.98 | 80.12 | 78.4899 | 44.2144 | 60.0223 | 40.56 | 78.4977 | 25.4722 | 59.9827 | 20.78 | 78.4999 | 87.0033 | 59.9791 | 80.12 | 78.507 | 63.6598 | 59.97 | 60.34
78.4714 | 85.1414 | 59.98 | 80.12 | 78.4982 | 44.2125 | 60.0224 | 40.56 | 78.506 | 25.4708 | 59.9826 | 20.78 | 78.5083 | 87.0017 | 59.9792 | 80.12 | 78.5153 | 63.6566 | 59.97 | 60.34
78.4797 | 85.1376 | 59.98 | 80.12 | 78.5066 | 44.2106 | 60.0225 | 40.56 | 78.5143 | 25.4695 | 59.9826 | 20.78 | 78.5166 | 87.0001 | 59.9793 | 80.12 | 78.5237 | 63.6534 | 59.97 | 60.34
78.488 | 85.1338 | 59.98 | 80.12 | 78.5149 | 44.2087 | 60.0226 | 40.56 | 78.5226 | 25.4681 | 59.9825 | 20.78 | 78.5249 | 86.9984 | 59.9794 | 80.12 | 78.532 | 63.6502 | 59.97 | 60.34
78.4964 | 85.13 | 59.98 | 80.12 | 78.5233 | 44.2068 | 60.0226 | 40.56 | 78.531 | 25.4667 | 59.9824 | 20.78 | 78.5333 | 86.9968 | 59.9794 | 80.12 | 78.5403 | 63.647 | 59.97 | 60.34
78.5047 | 85.1261 | 59.98 | 80.12 | 78.5316 | 44.2049 | 60.0227 | 40.56 | 78.5393 | 25.4653 | 59.9823 | 20.78 | 78.5416 | 86.9952 | 59.9795 | 80.12 | 78.5487 | 63.6438 | 59.97 | 60.34
78.513 | 85.1223 | 59.98 | 80.12 | 78.5399 | 44.203 | 60.0228 | 40.56 | 78.5477 | 25.4639 | 59.9822 | 20.78 | 78.5499 | 86.9936 | 59.9796 | 80.12 | 78.557 | 63.6406 | 59.97 | 60.34
78.5214 | 85.1185 | 59.98 | 80.12 | 78.5482 | 44.2011 | 60.0229 | 40.56 | 78.556 | 25.4625 | 59.9821 | 20.78 | 78.5583 | 86.9919 | 59.9797 | 80.12 | 78.5654 | 63.6374 | 59.97 | 60.34
78.5297 | 85.1147 | 59.98 | 80.12 | 78.5566 | 44.1992 | 60.023 | 40.56 | 78.5643 | 25.4612 | 59.9821 | 20.78 | 78.5666 | 86.9903 | 59.9798 | 80.12 | 78.5737 | 63.6342 | 59.97 | 60.34
78.538 | 85.1108 | 59.98 | 80.12 | 78.5649 | 44.1973 | 60.0231 | 40.56 | 78.5727 | 25.4598 | 59.982 | 20.78 | 78.575 | 86.9887 | 59.9799 | 80.12 | 78.582 | 63.631 | 59.97 | 60.34
78.5464 | 85.107 | 59.98 | 80.12 | 78.5732 | 44.1954 | 60.0231 | 40.56 | 78.581 | 25.4584 | 59.9819 | 20.78 | 78.5833 | 86.987 | 59.9799 | 80.12 | 78.5904 | 63.6278 | 59.97 | 60.34
78.5547 | 85.1032 | 59.98 | 80.12 | 78.5815 | 44.1935 | 60.0232 | 40.56 | 78.5894 | 25.457 | 59.9818 | 20.78 | 78.5916 | 87.0829 | 59.97 | 80.12 | 78.5987 | 63.6246 | 59.97 | 60.34
78.5631 | 85.0993 | 59.98 | 80.12 | 78.5899 | 44.1916 | 60.0233 | 40.56 | 78.5977 | 25.4556 | 59.9817 | 20.78 | 78.6 | 87.0799 | 59.97 | 80.12 | 78.6071 | 63.6214 | 59.97 | 60.34
78.5714 | 85.0955 | 59.98 | 80.12 | 78.5982 | 44.1897 | 60.0234 | 40.56 | 78.606 | 25.4542 | 59.9816 | 20.78 | 78.6083 | 87.0769 | 59.97 | 80.12 | 78.6154 | 63.6182 | 59.97 | 60.34
78.5797 | 85.0917 | 59.98 | 80.12 | 78.6066 | 44.1878 | 60.0235 | 40.56 | 78.6143 | 25.4529 | 59.9816 | 20.78 | 78.6166 | 87.0739 | 59.97 | 80.12 | 78.6237 | 63.615 | 59.97 | 60.34
78.5881 | 85.0879 | 59.98 | 80.12 | 78.6149 | 44.1859 | 60.0236 | 40.56 | 78.6227 | 25.4515 | 59.9815 | 20.78 | 78.625 | 87.0708 | 59.97 | 80.12 | 78.6321 | 63.6118 | 59.97 | 60.34
78.5964 | 85.084 | 59.98 | 80.12 | 78.6232 | 44.184 | 60.0236 | 40.56 | 78.631 | 25.4501 | 59.9814 | 20.78 | 78.6333 | 87.0678 | 59.97 | 80.12 | 78.6404 | 63.6086 | 59.97 | 60.34
78.6048 | 85.0802 | 59.98 | 80.12 | 78.6315 | 44.1821 | 60.0237 | 40.56 | 78.6393 | 25.4487 | 59.9813 | 20.78 | 78.6416 | 87.0648 | 59.97 | 80.12 | 78.6487 | 63.6054 | 59.97 | 60.34
78.6131 | 85.0764 | 59.98 | 80.12 | 78.6398 | 44.1802 | 60.0238 | 40.56 | 78.6477 | 25.4473 | 59.9812 | 20.78 | 78.65 | 87.0617 | 59.97 | 80.12 | 78.6571 | 63.6022 | 59.97 | 60.34
78.6214 | 85.0726 | 59.98 | 80.12 | 78.6482 | 44.1783 | 60.0239 | 40.56 | 78.656 | 25.4459 | 59.9811 | 20.78 | 78.6583 | 87.0587 | 59.97 | 80.12 | 78.6654 | 63.599 | 59.97 | 60.34
78.6297 | 85.0687 | 59.98 | 80.12 | 78.6565 | 44.1764 | 60.024 | 40.56 | 78.6644 | 25.4446 | 59.9811 | 20.78 | 78.6666 | 87.0557 | 59.97 | 80.12 | 78.6738 | 63.5958 | 59.97 | 60.34
78.6381 | 85.0649 | 59.98 | 80.12 | 78.6649 | 44.1745 | 60.0241 | 40.56 | 78.6727 | 25.4432 | 59.981 | 20.78 | 78.675 | 87.0527 | 59.97 | 80.12 | 78.6821 | 63.5926 | 59.97 | 60.34
78.6464 | 85.0611 | 59.98 | 80.12 | 78.6732 | 44.1726 | 60.0241 | 40.56 | 78.681 | 25.4418 | 59.9809 | 20.78 | 78.6833 | 87.0496 | 59.97 | 80.12 | 78.6904 | 63.5894 | 59.97 | 60.34
78.6548 | 85.0573 | 59.98 | 80.12 | 78.6815 | 44.1707 | 60.0242 | 40.56 | 78.6894 | 25.4404 | 59.9808 | 20.78 | 78.6917 | 87.0466 | 59.97 | 80.12 | 78.6988 | 63.5862 | 59.97 | 60.34
78.6631 | 85.0534 | 59.98 | 80.12 | 78.6898 | 44.1688 | 60.0243 | 40.56 | 78.6977 | 25.439 | 59.9807 | 20.78 | 78.7 | 87.0436 | 59.97 | 80.12 | 78.7071 | 63.583 | 59.97 | 60.34
78.6714 | 85.0496 | 59.98 | 80.12 | 78.6982 | 44.1669 | 60.0244 | 40.56 | 78.7061 | 25.4376 | 59.9806 | 20.78 | 78.7083 | 87.0406 | 59.97 | 80.12 | 78.7154 | 63.5798 | 59.97 | 60.34
78.6798 | 85.0458 | 59.98 | 80.12 | 78.7065 | 44.165 | 60.0245 | 40.56 | 78.7144 | 25.4363 | 59.9806 | 20.78 | 78.7167 | 87.0375 | 59.97 | 80.12 | 78.7238 | 63.5766 | 59.97 | 60.34
78.6881 | 85.0419 | 59.98 | 80.12 | 78.7148 | 44.1631 | 60.0246 | 40.56 | 78.7227 | 25.4349 | 59.9805 | 20.78 | 78.725 | 87.0345 | 59.97 | 80.12 | 78.7321 | 63.5734 | 59.97 | 60.34
78.6965 | 85.0381 | 59.98 | 80.12 | 78.7231 | 44.1612 | 60.0246 | 40.56 | 78.731 | 25.4335 | 59.9804 | 20.78 | 78.7333 | 87.0315 | 59.97 | 80.12 | 78.7404 | 63.5702 | 59.97 | 60.34
78.7048 | 85.0343 | 59.98 | 80.12 | 78.7314 | 44.1593 | 60.0247 | 40.56 | 78.7394 | 25.4321 | 59.9803 | 20.78 | 78.7417 | 87.0285 | 59.97 | 80.12 | 78.7488 | 63.567 | 59.97 | 60.34
78.7131 | 85.0305 | 59.98 | 80.12 | 78.7398 | 44.1574 | 60.0248 | 40.56 | 78.7477 | 25.4307 | 59.9802 | 20.78 | 78.75 | 87.0254 | 59.97 | 80.12 | 78.7571 | 63.5638 | 59.97 | 60.34
78.7215 | 85.0266 | 59.98 | 80.12 | 78.7481 | 44.1555 | 60.0249 | 40.56 | 78.756 | 25.4293 | 59.9801 | 20.78 | 78.7583 | 87.0224 | 59.97 | 80.12 | 78.7655 | 63.5606 | 59.97 | 60.34
78.7298 | 85.0228 | 59.98 | 80.12 | 78.7565 | 44.1536 | 60.025 | 40.56 | 78.7644 | 25.428 | 59.9801 | 20.78 | 78.7667 | 87.0194 | 59.97 | 80.12 | 78.7738 | 63.5574 | 59.97 | 60.34
78.7381 | 85.019 | 59.98 | 80.12 | 78.7648 | 44.1517 | 60.0251 | 40.56 | 78.7727 | 25.3533 | 59.98 | 20.78 | 78.775 | 87.0164 | 59.97 | 80.12 | 78.7821 | 63.5541 | 59.97 | 60.34
78.7465 | 85.0152 | 59.98 | 80.12 | 78.7731 | 44.1498 | 60.0251 | 40.56 | 78.7811 | 25.3513 | 59.9801 | 20.78 | 78.7834 | 87.0133 | 59.97 | 80.12 | 78.7905 | 63.5509 | 59.97 | 60.34
78.7548 | 85.0113 | 59.98 | 80.12 | 78.7814 | 44.1479 | 60.0252 | 40.56 | 78.7894 | 25.3492 | 59.9802 | 20.78 | 78.7917 | 87.0103 | 59.97 | 80.12 | 78.7988 | 63.5477 | 59.97 | 60.34
78.7631 | 85.0075 | 59.98 | 80.12 | 78.7898 | 44.146 | 60.0253 | 40.56 | 78.7977 | 25.3471 | 59.9803 | 20.78 | 78.8 | 87.0073 | 59.97 | 80.12 | 78.8072 | 63.5445 | 59.97 | 60.34
78.7715 | 85.0037 | 59.98 | 80.12 | 78.7981 | 44.1441 | 60.0254 | 40.56 | 78.806 | 25.345 | 59.9804 | 20.78 | 78.8084 | 87.0042 | 59.97 | 80.12 | 78.8155 | 63.5413 | 59.97 | 60.34
78.7798 | 84.9999 | 59.98 | 80.12 | 78.8065 | 44.1422 | 60.0255 | 40.56 | 78.8144 | 25.3429 | 59.9804 | 20.78 | 78.8167 | 87.0012 | 59.97 | 80.12 | 78.8238 | 63.5381 | 59.97 | 60.34
78.7881 | 84.996 | 59.98 | 80.12 | 78.8148 | 44.1403 | 60.0256 | 40.56 | 78.8228 | 25.3408 | 59.9805 | 20.78 | 78.825 | 86.9982 | 59.97 | 80.12 | 78.8322 | 63.5349 | 59.97 | 60.34
78.7965 | 84.9922 | 59.98 | 80.12 | 78.8231 | 44.1384 | 60.0256 | 40.56 | 78.8311 | 25.3388 | 59.9806 | 20.78 | 78.8334 | 86.9952 | 59.97 | 80.12 | 78.8405 | 63.5317 | 59.97 | 60.34
78.8048 | 84.9884 | 59.98 | 80.12 | 78.8314 | 44.1365 | 60.0257 | 40.56 | 78.8394 | 25.3367 | 59.9807 | 20.78 | 78.8417 | 86.9921 | 59.97 | 80.12 | 78.8488 | 63.5285 | 59.97 | 60.34
78.8132 | 84.9846 | 59.98 | 80.12 | 78.8397 | 44.1346 | 60.0258 | 40.56 | 78.8477 | 25.3346 | 59.9808 | 20.78 | 78.85 | 86.9891 | 59.97 | 80.12 | 78.8572 | 63.5253 | 59.97 | 60.34
78.8215 | 84.9807 | 59.98 | 80.12 | 78.8481 | 44.1327 | 60.0259 | 40.56 | 78.8561 | 25.3325 | 59.9809 | 20.78 | 78.8584 | 86.9861 | 59.97 | 80.12 | 78.8655 | 63.5221 | 59.97 | 60.34
78.8298 | 84.9769 | 59.98 | 80.12 | 78.8564 | 44.1308 | 60.026 | 40.56 | 78.8644 | 25.3304 | 59.9809 | 20.78 | 78.8667 | 86.9831 | 59.97 | 80.12 | 78.8739 | 63.5189 | 59.97 | 60.34
78.8382 | 84.9731 | 59.98 | 80.12 | 78.8647 | 44.1289 | 60.0261 | 40.56 | 78.8727 | 25.3283 | 59.981 | 20.78 | 78.875 | 86.98 | 59.97 | 80.12 | 78.8822 | 63.5157 | 59.97 | 60.34
78.8465 | 84.9692 | 59.98 | 80.12 | 78.873 | 44.127 | 60.0261 | 40.56 | 78.8811 | 25.3263 | 59.9811 | 20.78 | 78.8834 | 86.977 | 59.97 | 80.12 | 78.8905 | 63.5125 | 59.97 | 60.34
78.8548 | 84.9654 | 59.98 | 80.12 | 78.8814 | 44.1251 | 60.0262 | 40.56 | 78.8894 | 25.3242 | 59.9812 | 20.78 | 78.8917 | 86.974 | 59.97 | 80.12 | 78.8989 | 63.5093 | 59.97 | 60.34
78.8632 | 84.9616 | 59.98 | 80.12 | 78.8897 | 44.1232 | 60.0263 | 40.56 | 78.8978 | 25.3221 | 59.9813 | 20.78 | 78.9001 | 86.971 | 59.97 | 80.12 | 78.9072 | 63.5061 | 59.97 | 60.34
78.8715 | 84.9578 | 59.98 | 80.12 | 78.8981 | 44.1213 | 60.0264 | 40.56 | 78.9061 | 25.32 | 59.9814 | 20.78 | 78.9084 | 86.9679 | 59.97 | 80.12 | 78.9155 | 63.5029 | 59.97 | 60.34
78.8798 | 84.9539 | 59.98 | 80.12 | 78.9064 | 44.1194 | 60.0265 | 40.56 | 78.9144 | 25.3179 | 59.9814 | 20.78 | 78.9167 | 86.9649 | 59.97 | 80.12 | 78.9239 | 63.4997 | 59.97 | 60.34
78.8882 | 84.9501 | 59.98 | 80.12 | 78.9147 | 44.1175 | 60.0266 | 40.56 | 78.9228 | 25.3158 | 59.9815 | 20.78 | 78.9251 | 86.9619 | 59.97 | 80.12 | 78.9322 | 63.4965 | 59.97 | 60.34
78.8965 | 84.9463 | 59.98 | 80.12 | 78.923 | 44.1156 | 60.0266 | 40.56 | 78.9311 | 25.3138 | 59.9816 | 20.78 | 78.9334 | 86.9589 | 59.97 | 80.12 | 78.9406 | 63.4933 | 59.97 | 60.34
78.9049 | 84.9425 | 59.98 | 80.12 | 78.9314 | 44.1137 | 60.0267 | 40.56 | 78.9395 | 25.3117 | 59.9817 | 20.78 | 78.9417 | 86.9558 | 59.97 | 80.12 | 78.9489 | 63.4901 | 59.97 | 60.34
78.9132 | 84.9386 | 59.98 | 80.12 | 78.9397 | 44.1118 | 60.0268 | 40.56 | 78.9478 | 25.3096 | 59.9818 | 20.78 | 78.9501 | 86.9528 | 59.97 | 80.12 | 78.9572 | 63.4869 | 59.97 | 60.34
78.9215 | 84.9348 | 59.98 | 80.12 | 78.9481 | 44.1099 | 60.0269 | 40.56 | 78.9561 | 25.3075 | 59.9819 | 20.78 | 78.9584 | 86.9498 | 59.97 | 80.12 | 78.9656 | 63.4837 | 59.97 | 60.34
78.9299 | 84.931 | 59.98 | 80.12 | 78.9564 | 44.108 | 60.027 | 40.56 | 78.9644 | 25.3054 | 59.9819 | 20.78 | 78.9667 | 86.9468 | 59.97 | 80.12 | 78.9739 | 63.4805 | 59.97 | 60.34
78.9382 | 84.9272 | 59.98 | 80.12 | 78.9647 | 44.1061 | 60.0271 | 40.56 | 78.9728 | 25.3033 | 59.982 | 20.78 | 78.9751 | 86.9437 | 59.97 | 80.12 | 78.9822 | 63.4773 | 59.97 | 60.34
78.9465 | 84.9233 | 59.98 | 80.12 | 78.973 | 44.1042 | 60.0271 | 40.56 | 78.9811 | 25.3012 | 59.9821 | 20.78 | 78.9834 | 86.9407 | 59.97 | 80.12 | 78.9906 | 63.4741 | 59.97 | 60.34
78.9549 | 84.9195 | 59.98 | 80.12 | 78.9813 | 44.1023 | 60.0272 | 40.56 | 78.9894 | 25.2992 | 59.9822 | 20.78 | 78.9918 | 86.9377 | 59.97 | 80.12 | 78.9989 | 63.4709 | 59.97 | 60.34
78.9632 | 84.9157 | 59.98 | 80.12 | 78.9897 | 44.1004 | 60.0273 | 40.56 | 78.9978 | 25.2971 | 59.9823 | 20.78 | 79.0001 | 86.9347 | 59.97 | 80.12 | 79.0072 | 63.4677 | 59.97 | 60.34
78.9715 | 84.9118 | 59.98 | 80.12 | 78.998 | 44.0985 | 60.0274 | 40.56 | 79.0061 | 25.295 | 59.9824 | 20.78 | 79.0084 | 86.9316 | 59.97 | 80.12 | 79.0156 | 63.4645 | 59.97 | 60.34
78.9799 | 84.908 | 59.98 | 80.12 | 79.0063 | 44.0966 | 60.0275 | 40.56 | 79.0145 | 25.2929 | 59.9824 | 20.78 | 79.0168 | 86.9286 | 59.97 | 80.12 | 79.0239 | 63.4613 | 59.97 | 60.34
78.9882 | 84.9042 | 59.98 | 80.12 | 79.0146 | 44.0947 | 60.0276 | 40.56 | 79.0228 | 25.2908 | 59.9825 | 20.78 | 79.0251 | 86.9256 | 59.97 | 80.12 | 79.0323 | 63.4581 | 59.97 | 60.34
78.9966 | 84.9004 | 59.98 | 80.12 | 79.023 | 44.0928 | 60.0276 | 40.56 | 79.0311 | 25.2887 | 59.9826 | 20.78 | 79.0334 | 86.9226 | 59.97 | 80.12 | 79.0406 | 63.4549 | 59.97 | 60.34
79.0049 | 84.8965 | 59.98 | 80.12 | 79.0313 | 44.091 | 60.0277 | 40.56 | 79.0395 | 25.2867 | 59.9827 | 20.78 | 79.0418 | 86.9195 | 59.97 | 80.12 | 79.0489 | 63.4517 | 59.97 | 60.34
79.0132 | 84.8927 | 59.98 | 80.12 | 79.0397 | 44.0891 | 60.0278 | 40.56 | 79.0478 | 25.2846 | 59.9828 | 20.78 | 79.0501 | 86.9165 | 59.97 | 80.12 | 79.0573 | 63.4485 | 59.97 | 60.34
79.0216 | 84.8889 | 59.98 | 80.12 | 79.048 | 44.0872 | 60.0279 | 40.56 | 79.0562 | 25.2825 | 59.9829 | 20.78 | 79.0584 | 86.9135 | 59.97 | 80.12 | 79.0656 | 63.558 | 59.96 | 60.34
79.0299 | 84.8851 | 59.98 | 80.12 | 79.0563 | 44.0853 | 60.028 | 40.56 | 79.0645 | 25.2804 | 59.9829 | 20.78 | 79.0668 | 86.9104 | 59.97 | 80.12 | 79.0739 | 63.5562 | 59.9601 | 60.34
79.0383 | 84.8812 | 59.98 | 80.12 | 79.0646 | 44.0834 | 60.0281 | 40.56 | 79.0728 | 25.2783 | 59.983 | 20.78 | 79.0751 | 86.9074 | 59.97 | 80.12 | 79.0823 | 63.5543 | 59.9602 | 60.34
79.0466 | 84.8774 | 59.98 | 80.12 | 79.073 | 44.0815 | 60.0281 | 40.56 | 79.0811 | 25.2762 | 59.9831 | 20.78 | 79.0834 | 86.9044 | 59.97 | 80.12 | 79.0906 | 63.5525 | 59.9603 | 60.34
79.0549 | 84.8736 | 59.98 | 80.12 | 79.0813 | 44.0796 | 60.0282 | 40.56 | 79.0895 | 25.2742 | 59.9832 | 20.78 | 79.0918 | 86.9014 | 59.97 | 80.12 | 79.099 | 63.5506 | 59.9604 | 60.34
79.0632 | 84.8698 | 59.98 | 80.12 | 79.0897 | 44.0777 | 60.0283 | 40.56 | 79.0978 | 25.2721 | 59.9833 | 20.78 | 79.1001 | 86.8983 | 59.97 | 80.12 | 79.1073 | 63.5488 | 59.9605 | 60.34
79.0716 | 84.8659 | 59.98 | 80.12 | 79.098 | 44.0758 | 60.0284 | 40.56 | 79.1061 | 25.27 | 59.9834 | 20.78 | 79.1085 | 86.8953 | 59.97 | 80.12 | 79.1156 | 63.547 | 59.9605 | 60.34
79.0799 | 84.8621 | 59.98 | 80.12 | 79.1063 | 44.0739 | 60.0285 | 40.56 | 79.1145 | 25.2679 | 59.9834 | 20.78 | 79.1168 | 86.8923 | 59.97 | 80.12 | 79.124 | 63.5451 | 59.9606 | 60.34
79.0883 | 84.7788 | 59.98 | 80.12 | 79.1146 | 44.072 | 60.0286 | 40.56 | 79.1228 | 25.2658 | 59.9835 | 20.78 | 79.1251 | 86.8893 | 59.97 | 80.12 | 79.1323 | 63.5433 | 59.9607 | 60.34
79.0966 | 84.7778 | 59.9799 | 80.12 | 79.1229 | 44.0701 | 60.0286 | 40.56 | 79.1312 | 25.2637 | 59.9836 | 20.78 | 79.1335 | 86.8862 | 59.97 | 80.12 | 79.1407 | 63.5414 | 59.9608 | 60.34
79.1049 | 84.7768 | 59.9798 | 80.12 | 79.1313 | 44.0682 | 60.0287 | 40.56 | 79.1395 | 25.2617 | 59.9837 | 20.78 | 79.1418 | 86.8832 | 59.97 | 80.12 | 79.149 | 63.5396 | 59.9609 | 60.34
79.1133 | 84.7758 | 59.9797 | 80.12 | 79.1396 | 44.0663 | 60.0288 | 40.56 | 79.1478 | 25.2596 | 59.9838 | 20.78 | 79.1501 | 86.8802 | 59.97 | 80.12 | 79.1573 | 63.5378 | 59.961 | 60.34
79.1216 | 84.7748 | 59.9797 | 80.12 | 79.1479 | 44.0644 | 60.0289 | 40.56 | 79.1562 | 25.2575 | 59.9839 | 20.78 | 79.1585 | 86.8772 | 59.97 | 80.12 | 79.1657 | 63.5359 | 59.961 | 60.34
79.13 | 84.7738 | 59.9796 | 80.12 | 79.1562 | 44.0625 | 60.029 | 40.56 | 79.1645 | 25.2554 | 59.9839 | 20.78 | 79.1668 | 86.8741 | 59.97 | 80.12 | 79.174 | 63.5341 | 59.9611 | 60.34
79.1383 | 84.7728 | 59.9795 | 80.12 | 79.1646 | 44.0606 | 60.0291 | 40.56 | 79.1729 | 25.2533 | 59.984 | 20.78 | 79.1751 | 86.8711 | 59.97 | 80.12 | 79.1823 | 63.5322 | 59.9612 | 60.34
79.1466 | 84.7718 | 59.9794 | 80.12 | 79.1729 | 44.0587 | 60.0291 | 40.56 | 79.1812 | 25.2512 | 59.9841 | 20.78 | 79.1835 | 86.8681 | 59.97 | 80.12 | 79.1907 | 63.5304 | 59.9613 | 60.34
79.155 | 84.7708 | 59.9793 | 80.12 | 79.1813 | 44.0568 | 60.0292 | 40.56 | 79.1895 | 25.2491 | 59.9842 | 20.78 | 79.1918 | 86.8651 | 59.97 | 80.12 | 79.199 | 63.5285 | 59.9614 | 60.34
79.1633 | 84.7698 | 59.9792 | 80.12 | 79.1896 | 44.0549 | 60.0293 | 40.56 | 79.1979 | 25.2471 | 59.9843 | 20.78 | 79.2001 | 86.862 | 59.97 | 80.12 | 79.2074 | 63.5267 | 59.9615 | 60.34
79.1716 | 84.7688 | 59.9791 | 80.12 | 79.1979 | 44.053 | 60.0294 | 40.56 | 79.2062 | 25.245 | 59.9844 | 20.78 | 79.2085 | 86.859 | 59.97 | 80.12 | 79.2157 | 63.5249 | 59.9615 | 60.34
79.18 | 84.7678 | 59.9791 | 80.12 | 79.2062 | 44.0511 | 60.0295 | 40.56 | 79.2145 | 25.2429 | 59.9844 | 20.78 | 79.2168 | 86.856 | 59.97 | 80.12 | 79.224 | 63.523 | 59.9616 | 60.34
79.1883 | 84.7668 | 59.979 | 80.12 | 79.2146 | 44.0492 | 60.0296 | 40.56 | 79.2228 | 25.2408 | 59.9845 | 20.78 | 79.2252 | 86.853 | 59.97 | 80.12 | 79.2324 | 63.5212 | 59.9617 | 60.34
79.1966 | 84.7658 | 59.9789 | 80.12 | 79.2229 | 44.0473 | 60.0296 | 40.56 | 79.2312 | 25.2387 | 59.9846 | 20.78 | 79.2335 | 86.8499 | 59.97 | 80.12 | 79.2407 | 63.5193 | 59.9618 | 60.34
79.205 | 84.7648 | 59.9788 | 80.12 | 79.2313 | 44.0454 | 60.0297 | 40.56 | 79.2395 | 25.2366 | 59.9847 | 20.78 | 79.2418 | 86.8469 | 59.97 | 80.12 | 79.249 | 63.5175 | 59.9619 | 60.34
79.2133 | 84.7638 | 59.9787 | 80.12 | 79.2396 | 44.0435 | 60.0298 | 40.56 | 79.2479 | 25.2346 | 59.9848 | 20.78 | 79.2502 | 86.8439 | 59.97 | 80.12 | 79.2574 | 63.5156 | 59.962 | 60.34
79.2217 | 84.7628 | 59.9786 | 80.12 | 79.2479 | 44.0416 | 60.0299 | 40.56 | 79.2562 | 25.2325 | 59.9849 | 20.78 | 79.2585 | 86.8409 | 59.97 | 80.12 | 79.2657 | 63.5138 | 59.962 | 60.34
79.23 | 84.7618 | 59.9786 | 80.12 | 79.2562 | 44.0397 | 60.03 | 40.56 | 79.2645 | 25.2304 | 59.9849 | 20.78 | 79.2668 | 86.8378 | 59.97 | 80.12 | 79.274 | 63.512 | 59.9621 | 60.34
79.2383 | 84.7608 | 59.9785 | 80.12 | 79.2645 | 44.2454 | 60.02 | 40.56 | 79.2729 | 25.2283 | 59.985 | 20.78 | 79.2752 | 86.8348 | 59.97 | 80.12 | 79.2824 | 63.5101 | 59.9622 | 60.34
79.2467 | 84.7598 | 59.9784 | 80.12 | 79.2729 | 44.2429 | 60.02 | 40.56 | 79.2812 | 25.2262 | 59.9851 | 20.78 | 79.2835 | 86.8318 | 59.97 | 80.12 | 79.2907 | 63.5083 | 59.9623 | 60.34
79.255 | 84.7588 | 59.9783 | 80.12 | 79.2812 | 44.2404 | 60.02 | 40.56 | 79.2896 | 25.2241 | 59.9852 | 20.78 | 79.2918 | 86.8288 | 59.97 | 80.12 | 79.2991 | 63.5064 | 59.9624 | 60.34
79.2634 | 84.7578 | 59.9782 | 80.12 | 79.2896 | 44.2379 | 60.02 | 40.56 | 79.2979 | 25.2221 | 59.9853 | 20.78 | 79.3002 | 86.8257 | 59.97 | 80.12 | 79.3074 | 63.5046 | 59.9625 | 60.34
79.2717 | 84.7568 | 59.9781 | 80.12 | 79.2979 | 44.2354 | 60.02 | 40.56 | 79.3062 | 25.22 | 59.9854 | 20.78 | 79.3085 | 86.8227 | 59.97 | 80.12 | 79.3157 | 63.5027 | 59.9625 | 60.34
79.28 | 84.7558 | 59.9781 | 80.12 | 79.3062 | 44.2329 | 60.02 | 40.56 | 79.3146 | 25.2179 | 59.9854 | 20.78 | 79.3168 | 86.8197 | 59.97 | 80.12 | 79.3241 | 63.5009 | 59.9626 | 60.34
79.2883 | 84.7548 | 59.978 | 80.12 | 79.3145 | 44.2304 | 60.02 | 40.56 | 79.3229 | 25.2158 | 59.9855 | 20.78 | 79.3252 | 86.8166 | 59.97 | 80.12 | 79.3324 | 63.4991 | 59.9627 | 60.34
79.2967 | 84.7538 | 59.9779 | 80.12 | 79.3229 | 44.2279 | 60.02 | 40.56 | 79.3312 | 25.2137 | 59.9856 | 20.78 | 79.3335 | 86.8136 | 59.97 | 80.12 | 79.3407 | 63.4972 | 59.9628 | 60.34
79.305 | 84.7528 | 59.9778 | 80.12 | 79.3312 | 44.2254 | 60.02 | 40.56 | 79.3395 | 25.2116 | 59.9857 | 20.78 | 79.3419 | 86.8106 | 59.97 | 80.12 | 79.3491 | 63.4954 | 59.9629 | 60.34
79.3134 | 84.7518 | 59.9777 | 80.12 | 79.3395 | 44.2229 | 60.02 | 40.56 | 79.3479 | 25.2096 | 59.9858 | 20.78 | 79.3502 | 86.8076 | 59.97 | 80.12 | 79.3574 | 63.4935 | 59.963 | 60.34
79.3217 | 84.7508 | 59.9776 | 80.12 | 79.3478 | 44.2204 | 60.02 | 40.56 | 79.3562 | 25.2075 | 59.9859 | 20.78 | 79.3585 | 86.8045 | 59.97 | 80.12 | 79.3658 | 63.4917 | 59.963 | 60.34
79.33 | 84.7498 | 59.9776 | 80.12 | 79.3562 | 44.2179 | 60.02 | 40.56 | 79.3646 | 25.2054 | 59.9859 | 20.78 | 79.3669 | 86.8015 | 59.97 | 80.12 | 79.3741 | 63.4898 | 59.9631 | 60.34
79.3384 | 84.7488 | 59.9775 | 80.12 | 79.3645 | 44.2154 | 60.02 | 40.56 | 79.3729 | 25.2033 | 59.986 | 20.78 | 79.3752 | 86.7985 | 59.97 | 80.12 | 79.3824 | 63.488 | 59.9632 | 60.34
79.3467 | 84.7478 | 59.9774 | 80.12 | 79.3729 | 44.2129 | 60.02 | 40.56 | 79.3812 | 25.2012 | 59.9861 | 20.78 | 79.3835 | 86.7955 | 59.97 | 80.12 | 79.3908 | 63.4862 | 59.9633 | 60.34
79.355 | 84.7468 | 59.9773 | 80.12 | 79.3812 | 44.2104 | 60.02 | 40.56 | 79.3896 | 25.1991 | 59.9862 | 20.78 | 79.3919 | 86.7924 | 59.97 | 80.12 | 79.3991 | 63.4843 | 59.9634 | 60.34
79.3634 | 84.7458 | 59.9772 | 80.12 | 79.3895 | 44.2079 | 60.02 | 40.56 | 79.3979 | 25.1971 | 59.9863 | 20.78 | 79.4002 | 86.7894 | 59.97 | 80.12 | 79.4075 | 63.4825 | 59.9635 | 60.34
79.3717 | 84.7448 | 59.9771 | 80.12 | 79.3978 | 44.2054 | 60.02 | 40.56 | 79.4062 | 25.195 | 59.9864 | 20.78 | 79.4085 | 86.7864 | 59.97 | 80.12 | 79.4158 | 63.4806 | 59.9635 | 60.34
79.3801 | 84.7438 | 59.9771 | 80.12 | 79.4061 | 44.2029 | 60.02 | 40.56 | 79.4146 | 25.1929 | 59.9864 | 20.78 | 79.4169 | 86.7834 | 59.97 | 80.12 | 79.4241 | 63.4788 | 59.9636 | 60.34
79.3884 | 84.7428 | 59.977 | 80.12 | 79.4145 | 44.2004 | 60.02 | 40.56 | 79.4229 | 25.1908 | 59.9865 | 20.78 | 79.4252 | 86.7803 | 59.97 | 80.12 | 79.4325 | 63.4769 | 59.9637 | 60.34
79.3967 | 84.7418 | 59.9769 | 80.12 | 79.4228 | 44.1979 | 60.02 | 40.56 | 79.4313 | 25.1887 | 59.9866 | 20.78 | 79.4336 | 86.7773 | 59.97 | 80.12 | 79.4408 | 63.4751 | 59.9638 | 60.34
79.4051 | 84.7408 | 59.9768 | 80.12 | 79.4312 | 44.1954 | 60.02 | 40.56 | 79.4396 | 25.1866 | 59.9867 | 20.78 | 79.4419 | 86.7743 | 59.97 | 80.12 | 79.4491 | 63.4733 | 59.9639 | 60.34
79.4134 | 84.7398 | 59.9767 | 80.12 | 79.4395 | 44.1929 | 60.02 | 40.56 | 79.4479 | 25.1845 | 59.9868 | 20.78 | 79.4502 | 86.7713 | 59.97 | 80.12 | 79.4575 | 63.4714 | 59.964 | 60.34
79.4217 | 84.7388 | 59.9767 | 80.12 | 79.4478 | 44.1904 | 60.02 | 40.56 | 79.4562 | 25.1825 | 59.9869 | 20.78 | 79.4586 | 86.7682 | 59.97 | 80.12 | 79.4658 | 63.4696 | 59.964 | 60.34
79.4301 | 84.7378 | 59.9766 | 80.12 | 79.4561 | 44.1879 | 60.02 | 40.56 | 79.4646 | 25.1804 | 59.9869 | 20.78 | 79.4669 | 86.7652 | 59.97 | 80.12 | 79.4742 | 63.4677 | 59.9641 | 60.34
79.4384 | 84.7368 | 59.9765 | 80.12 | 79.4645 | 44.1854 | 60.02 | 40.56 | 79.4729 | 25.1783 | 59.987 | 20.78 | 79.4752 | 86.7622 | 59.97 | 80.12 | 79.4825 | 63.4659 | 59.9642 | 60.34
79.4467 | 84.7358 | 59.9764 | 80.12 | 79.4728 | 44.1829 | 60.02 | 40.56 | 79.4813 | 25.1762 | 59.9871 | 20.78 | 79.4836 | 86.7592 | 59.97 | 80.12 | 79.4908 | 63.464 | 59.9643 | 60.34
79.4551 | 84.7348 | 59.9763 | 80.12 | 79.4811 | 44.1804 | 60.02 | 40.56 | 79.4896 | 25.1741 | 59.9872 | 20.78 | 79.4919 | 86.7561 | 59.97 | 80.12 | 79.4992 | 63.4622 | 59.9644 | 60.34
79.4634 | 84.7338 | 59.9762 | 80.12 | 79.4894 | 44.1779 | 60.02 | 40.56 | 79.4979 | 25.172 | 59.9873 | 20.78 | 79.5002 | 86.7531 | 59.97 | 80.12 | 79.5075 | 63.4604 | 59.9645 | 60.34
79.4718 | 84.7328 | 59.9762 | 80.12 | 79.4978 | 44.1754 | 60.02 | 40.56 | 79.5063 | 25.17 | 59.9874 | 20.78 | 79.5086 | 86.7501 | 59.97 | 80.12 | 79.5158 | 63.4585 | 59.9645 | 60.34
79.4801 | 84.7318 | 59.9761 | 80.12 | 79.5061 | 44.1729 | 60.02 | 40.56 | 79.5146 | 25.1679 | 59.9874 | 20.78 | 79.5169 | 86.747 | 59.97 | 80.12 | 79.5242 | 63.4567 | 59.9646 | 60.34
79.4884 | 84.7308 | 59.976 | 80.12 | 79.5145 | 44.1704 | 60.02 | 40.56 | 79.5229 | 25.1658 | 59.9875 | 20.78 | 79.5252 | 86.744 | 59.97 | 80.12 | 79.5325 | 63.4548 | 59.9647 | 60.34
79.4967 | 84.7298 | 59.9759 | 80.12 | 79.5228 | 44.1679 | 60.02 | 40.56 | 79.5312 | 25.1637 | 59.9876 | 20.78 | 79.5336 | 86.741 | 59.97 | 80.12 | 79.5408 | 63.453 | 59.9648 | 60.34
79.5051 | 84.7288 | 59.9758 | 80.12 | 79.5311 | 44.1654 | 60.02 | 40.56 | 79.5396 | 25.1616 | 59.9877 | 20.78 | 79.5419 | 86.738 | 59.97 | 80.12 | 79.5492 | 63.4511 | 59.9649 | 60.34
79.5134 | 84.7278 | 59.9757 | 80.12 | 79.5394 | 44.1629 | 60.02 | 40.56 | 79.5479 | 25.1595 | 59.9878 | 20.78 | 79.5503 | 86.7349 | 59.97 | 80.12 | 79.5575 | 63.4493 | 59.965 | 60.34
79.5218 | 84.7268 | 59.9757 | 80.12 | 79.5477 | 44.1604 | 60.02 | 40.56 | 79.5563 | 25.1575 | 59.9879 | 20.78 | 79.5586 | 86.7319 | 59.97 | 80.12 | 79.5659 | 63.4475 | 59.965 | 60.34
79.5301 | 84.7258 | 59.9756 | 80.12 | 79.5561 | 44.1579 | 60.02 | 40.56 | 79.5646 | 25.1554 | 59.9879 | 20.78 | 79.5669 | 86.7289 | 59.97 | 80.12 | 79.5742 | 63.4456 | 59.9651 | 60.34
79.5384 | 84.7248 | 59.9755 | 80.12 | 79.5644 | 44.1554 | 60.02 | 40.56 | 79.5729 | 25.1533 | 59.988 | 20.78 | 79.5753 | 86.7259 | 59.97 | 80.12 | 79.5825 | 63.4438 | 59.9652 | 60.34
79.5468 | 84.7238 | 59.9754 | 80.12 | 79.5728 | 44.1529 | 60.02 | 40.56 | 79.5813 | 25.1512 | 59.9881 | 20.78 | 79.5836 | 86.7228 | 59.97 | 80.12 | 79.5909 | 63.4419 | 59.9653 | 60.34
79.5551 | 84.7228 | 59.9753 | 80.12 | 79.5811 | 44.1504 | 60.02 | 40.56 | 79.5896 | 25.1491 | 59.9882 | 20.78 | 79.5919 | 86.8637 | 59.97 | 80.12 | 79.5992 | 63.4401 | 59.9654 | 60.34
79.5635 | 84.7218 | 59.9752 | 80.12 | 79.5894 | 44.1479 | 60.02 | 40.56 | 79.598 | 25.147 | 59.9883 | 20.78 | 79.6003 | 86.8605 | 59.97 | 80.12 | 79.6075 | 63.4383 | 59.9655 | 60.34
79.5718 | 84.7208 | 59.9752 | 80.12 | 79.5977 | 44.1454 | 60.02 | 40.56 | 79.6063 | 25.145 | 59.9884 | 20.78 | 79.6086 | 86.8573 | 59.97 | 80.12 | 79.6159 | 63.4364 | 59.9655 | 60.34
79.5801 | 84.7198 | 59.9751 | 80.12 | 79.6061 | 44.1429 | 60.02 | 40.56 | 79.6146 | 25.1429 | 59.9884 | 20.78 | 79.6169 | 86.8541 | 59.97 | 80.12 | 79.6242 | 63.4346 | 59.9656 | 60.34
79.5885 | 84.7188 | 59.975 | 80.12 | 79.6144 | 44.1404 | 60.02 | 40.56 | 79.623 | 25.1408 | 59.9885 | 20.78 | 79.6253 | 86.8509 | 59.97 | 80.12 | 79.6326 | 63.4327 | 59.9657 | 60.34
79.5968 | 84.7178 | 59.9749 | 80.12 | 79.6227 | 44.1379 | 60.02 | 40.56 | 79.6313 | 25.1387 | 59.9886 | 20.78 | 79.6336 | 86.8477 | 59.97 | 80.12 | 79.6409 | 63.4309 | 59.9658 | 60.34
79.6051 | 84.7168 | 59.9748 | 80.12 | 79.631 | 44.1354 | 60.02 | 40.56 | 79.6396 | 25.1366 | 59.9887 | 20.78 | 79.642 | 86.8445 | 59.97 | 80.12 | 79.6492 | 63.429 | 59.9659 | 60.34
79.6135 | 84.7158 | 59.9747 | 80.12 | 79.6394 | 44.1329 | 60.02 | 40.56 | 79.6479 | 25.1345 | 59.9888 | 20.78 | 79.6503 | 86.8413 | 59.97 | 80.12 | 79.6576 | 63.4272 | 59.966 | 60.34
79.6218 | 84.7148 | 59.9746 | 80.12 | 79.6477 | 44.1304 | 60.02 | 40.56 | 79.6563 | 25.1325 | 59.9889 | 20.78 | 79.6586 | 86.8381 | 59.97 | 80.12 | 79.6659 | 63.4254 | 59.966 | 60.34
79.6301 | 84.7138 | 59.9746 | 80.12 | 79.6561 | 44.1279 | 60.02 | 40.56 | 79.6646 | 25.1304 | 59.9889 | 20.78 | 79.667 | 86.8349 | 59.97 | 80.12 | 79.6743 | 63.4235 | 59.9661 | 60.34
79.6385 | 84.7128 | 59.9745 | 80.12 | 79.6644 | 44.1254 | 60.02 | 40.56 | 79.673 | 25.1283 | 59.989 | 20.78 | 79.6753 | 86.8316 | 59.97 | 80.12 | 79.6826 | 63.4217 | 59.9662 | 60.34
79.6468 | 84.7118 | 59.9744 | 80.12 | 79.6727 | 44.1229 | 60.02 | 40.56 | 79.6813 | 25.1262 | 59.9891 | 20.78 | 79.6836 | 86.8284 | 59.97 | 80.12 | 79.6909 | 63.4198 | 59.9663 | 60.34
79.6552 | 84.7108 | 59.9743 | 80.12 | 79.681 | 44.1204 | 60.02 | 40.56 | 79.6896 | 25.1241 | 59.9892 | 20.78 | 79.692 | 86.8252 | 59.97 | 80.12 | 79.6993 | 63.418 | 59.9664 | 60.34
79.6635 | 84.7098 | 59.9742 | 80.12 | 79.6893 | 44.1179 | 60.02 | 40.56 | 79.698 | 25.122 | 59.9893 | 20.78 | 79.7003 | 86.822 | 59.97 | 80.12 | 79.7076 | 63.4161 | 59.9665 | 60.34
79.6718 | 84.7088 | 59.9741 | 80.12 | 79.6977 | 44.1154 | 60.02 | 40.56 | 79.7063 | 25.12 | 59.9894 | 20.78 | 79.7086 | 86.8188 | 59.97 | 80.12 | 79.7159 | 63.4143 | 59.9665 | 60.34
79.6802 | 84.7078 | 59.9741 | 80.12 | 79.706 | 44.1129 | 60.02 | 40.56 | 79.7147 | 25.1179 | 59.9894 | 20.78 | 79.717 | 86.8156 | 59.97 | 80.12 | 79.7243 | 63.4125 | 59.9666 | 60.34
79.6885 | 84.7068 | 59.974 | 80.12 | 79.7144 | 44.1105 | 60.02 | 40.56 | 79.723 | 25.1158 | 59.9895 | 20.78 | 79.7253 | 86.8124 | 59.97 | 80.12 | 79.7326 | 63.4106 | 59.9667 | 60.34
79.6969 | 84.7058 | 59.9739 | 80.12 | 79.7227 | 44.108 | 60.02 | 40.56 | 79.7313 | 25.1137 | 59.9896 | 20.78 | 79.7336 | 86.8092 | 59.97 | 80.12 | 79.741 | 63.4088 | 59.9668 | 60.34
79.7052 | 84.7048 | 59.9738 | 80.12 | 79.731 | 44.1055 | 60.02 | 40.56 | 79.7396 | 25.1116 | 59.9897 | 20.78 | 79.742 | 86.806 | 59.97 | 80.12 | 79.7493 | 63.4069 | 59.9669 | 60.34
79.7135 | 84.7038 | 59.9737 | 80.12 | 79.7393 | 44.103 | 60.02 | 40.56 | 79.748 | 25.1095 | 59.9898 | 20.78 | 79.7503 | 86.8028 | 59.97 | 80.12 | 79.7576 | 63.4051 | 59.967 | 60.34
79.7218 | 84.7028 | 59.9736 | 80.12 | 79.7477 | 44.1005 | 60.02 | 40.56 | 79.7563 | 25.1074 | 59.9899 | 20.78 | 79.7587 | 86.7996 | 59.97 | 80.12 | 79.766 | 63.4032 | 59.967 | 60.34
79.7302 | 84.7018 | 59.9736 | 80.12 | 79.756 | 44.098 | 60.02 | 40.56 | 79.7646 | 25.1054 | 59.9899 | 20.78 | 79.767 | 86.7963 | 59.97 | 80.12 | 79.7743 | 63.4014 | 59.9671 | 60.34
79.7385 | 84.7008 | 59.9735 | 80.12 | 79.7643 | 44.0955 | 60.02 | 40.56 | 79.773 | 25.1039 | 59.99 | 20.78 | 79.7753 | 86.7931 | 59.97 | 80.12 | 79.7826 | 63.3996 | 59.9672 | 60.34
79.7469 | 84.6998 | 59.9734 | 80.12 | 79.7726 | 44.093 | 60.02 | 40.56 | 79.7813 | 25.1035 | 59.9899 | 20.78 | 79.7837 | 86.7899 | 59.97 | 80.12 | 79.791 | 63.3977 | 59.9673 | 60.34
79.7552 | 84.6988 | 59.9733 | 80.12 | 79.781 | 44.0905 | 60.02 | 40.56 | 79.7897 | 25.1031 | 59.9898 | 20.78 | 79.792 | 86.7867 | 59.97 | 80.12 | 79.7993 | 63.3959 | 59.9674 | 60.34
79.7635 | 84.6978 | 59.9732 | 80.12 | 79.7893 | 44.088 | 60.02 | 40.56 | 79.798 | 25.1027 | 59.9897 | 20.78 | 79.8003 | 86.7835 | 59.97 | 80.12 | 79.8076 | 63.394 | 59.9675 | 60.34
79.7719 | 84.6968 | 59.9731 | 80.12 | 79.7977 | 44.0855 | 60.02 | 40.56 | 79.8063 | 25.1023 | 59.9896 | 20.78 | 79.8087 | 86.7803 | 59.97 | 80.12 | 79.816 | 63.3922 | 59.9675 | 60.34
79.7802 | 84.6958 | 59.9731 | 80.12 | 79.806 | 44.083 | 60.02 | 40.56 | 79.8146 | 25.1019 | 59.9896 | 20.78 | 79.817 | 86.7771 | 59.97 | 80.12 | 79.8243 | 63.3903 | 59.9676 | 60.34
79.7886 | 84.6948 | 59.973 | 80.12 | 79.8143 | 44.0805 | 60.02 | 40.56 | 79.823 | 25.1015 | 59.9895 | 20.78 | 79.8253 | 86.7739 | 59.97 | 80.12 | 79.8327 | 63.3885 | 59.9677 | 60.34
79.7969 | 84.6938 | 59.9729 | 80.12 | 79.8226 | 44.078 | 60.02 | 40.56 | 79.8314 | 25.1011 | 59.9894 | 20.78 | 79.8337 | 86.7707 | 59.97 | 80.12 | 79.841 | 63.3867 | 59.9678 | 60.34
79.8052 | 84.6928 | 59.9728 | 80.12 | 79.8309 | 44.0755 | 60.02 | 40.56 | 79.8397 | 25.1007 | 59.9893 | 20.78 | 79.842 | 86.7675 | 59.97 | 80.12 | 79.8493 | 63.3848 | 59.9679 | 60.34
79.8136 | 84.6918 | 59.9727 | 80.12 | 79.8393 | 44.073 | 60.02 | 40.56 | 79.848 | 25.1003 | 59.9892 | 20.78 | 79.8503 | 86.7643 | 59.97 | 80.12 | 79.8577 | 63.383 | 59.968 | 60.34
79.8219 | 84.6908 | 59.9726 | 80.12 | 79.8476 | 44.0705 | 60.02 | 40.56 | 79.8563 | 25.0999 | 59.9891 | 20.78 | 79.8587 | 86.761 | 59.97 | 80.12 | 79.866 | 63.3811 | 59.968 | 60.34
79.8302 | 84.6898 | 59.9726 | 80.12 | 79.856 | 44.068 | 60.02 | 40.56 | 79.8647 | 25.0995 | 59.9891 | 20.78 | 79.867 | 86.7578 | 59.97 | 80.12 | 79.8743 | 63.3793 | 59.9681 | 60.34
79.8386 | 84.6888 | 59.9725 | 80.12 | 79.8643 | 44.0655 | 60.02 | 40.56 | 79.873 | 25.0991 | 59.989 | 20.78 | 79.8754 | 86.7546 | 59.97 | 80.12 | 79.8827 | 63.3774 | 59.9682 | 60.34
79.8469 | 84.6878 | 59.9724 | 80.12 | 79.8726 | 44.063 | 60.02 | 40.56 | 79.8813 | 25.0987 | 59.9889 | 20.78 | 79.8837 | 86.7514 | 59.97 | 80.12 | 79.891 | 63.3756 | 59.9683 | 60.34
79.8552 | 84.6868 | 59.9723 | 80.12 | 79.8809 | 44.0605 | 60.02 | 40.56 | 79.8897 | 25.0983 | 59.9888 | 20.78 | 79.892 | 86.7482 | 59.97 | 80.12 | 79.8994 | 63.3738 | 59.9684 | 60.34
79.8636 | 84.6858 | 59.9722 | 80.12 | 79.8893 | 44.058 | 60.02 | 40.56 | 79.898 | 25.0979 | 59.9887 | 20.78 | 79.9004 | 86.745 | 59.97 | 80.12 | 79.9077 | 63.3719 | 59.9685 | 60.34
79.8719 | 84.6848 | 59.9721 | 80.12 | 79.8976 | 44.0555 | 60.02 | 40.56 | 79.9064 | 25.0975 | 59.9886 | 20.78 | 79.9087 | 86.7418 | 59.97 | 80.12 | 79.916 | 63.3701 | 59.9685 | 60.34
79.8803 | 84.6838 | 59.9721 | 80.12 | 79.9059 | 44.053 | 60.02 | 40.56 | 79.9147 | 25.0971 | 59.9886 | 20.78 | 79.917 | 86.7386 | 59.97 | 80.12 | 79.9244 | 63.3682 | 59.9686 | 60.34
79.8886 | 84.6828 | 59.972 | 80.12 | 79.9142 | 44.0505 | 60.02 | 40.56 | 79.923 | 25.0967 | 59.9885 | 20.78 | 79.9254 | 86.7354 | 59.97 | 80.12 | 79.9327 | 63.3664 | 59.9687 | 60.34
79.8969 | 84.6818 | 59.9719 | 80.12 | 79.9226 | 44.048 | 60.02 | 40.56 | 79.9313 | 25.0963 | 59.9884 | 20.78 | 79.9337 | 86.7322 | 59.97 | 80.12 | 79.9411 | 63.3645 | 59.9688 | 60.34
79.9053 | 84.6808 | 59.9718 | 80.12 | 79.9309 | 44.0455 | 60.02 | 40.56 | 79.9397 | 25.0959 | 59.9883 | 20.78 | 79.942 | 86.729 | 59.97 | 80.12 | 79.9494 | 63.3627 | 59.9689 | 60.34
79.9136 | 84.6798 | 59.9717 | 80.12 | 79.9393 | 44.043 | 60.02 | 40.56 | 79.948 | 25.0955 | 59.9882 | 20.78 | 79.9504 | 86.7257 | 59.97 | 80.12 | 79.9577 | 63.3609 | 59.969 | 60.34
79.9219 | 84.6788 | 59.9716 | 80.12 | 79.9476 | 44.0405 | 60.02 | 40.56 | 79.9564 | 25.0951 | 59.9881 | 20.78 | 79.9587 | 86.7225 | 59.97 | 80.12 | 79.9661 | 63.359 | 59.9691 | 60.34
79.9303 | 84.6778 | 59.9716 | 80.12 | 79.9559 | 44.038 | 60.02 | 40.56 | 79.9647 | 25.0947 | 59.9881 | 20.78 | 79.9671 | 86.7193 | 59.97 | 80.12 | 79.9744 | 63.3572 | 59.9691 | 60.34
79.9386 | 84.6768 | 59.9715 | 80.12 | 79.9642 | 44.0355 | 60.02 | 40.56 | 79.973 | 25.0943 | 59.988 | 20.78 | 79.9754 | 86.7161 | 59.97 | 80.12 | 79.9827 | 63.3553 | 59.9692 | 60.34
79.9469 | 84.6758 | 59.9714 | 80.12 | 79.9725 | 44.033 | 60.02 | 40.56 | 79.9814 | 25.0939 | 59.9879 | 20.78 | 79.9837 | 86.7129 | 59.97 | 80.12 | 79.9911 | 63.3535 | 59.9693 | 60.34
79.9553 | 84.6748 | 59.9713 | 80.12 | 79.9809 | 44.0305 | 60.02 | 40.56 | 79.9897 | 25.0935 | 59.9878 | 20.78 | 79.9921 | 86.7097 | 59.97 | 80.12 | 79.9994 | 63.3517 | 59.9694 | 60.34
79.9636 | 84.6738 | 59.9712 | 80.12 | 79.9892 | 44.028 | 60.02 | 40.56 | 79.998 | 25.0931 | 59.9877 | 20.78 | 80.0004 | 86.7065 | 59.97 | 80.12 | 80.0078 | 63.3498 | 59.9695 | 60.34
79.972 | 84.6728 | 59.9711 | 80.12 | 79.9976 | 44.0255 | 60.02 | 40.56 | 80.0063 | 25.0927 | 59.9876 | 20.78 | 80.0087 | 86.7033 | 59.97 | 80.12 | 80.0161 | 63.348 | 59.9696 | 60.34
79.9803 | 84.6718 | 59.9711 | 80.12 | 80.0059 | 44.023 | 60.02 | 40.56 | 80.0147 | 25.0923 | 59.9876 | 20.78 | 80.0171 | 86.7001 | 59.97 | 80.12 | 80.0244 | 63.3461 | 59.9696 | 60.34
79.9886 | 84.6708 | 59.971 | 80.12 | 80.0142 | 44.0205 | 60.02 | 40.56 | 80.023 | 25.0919 | 59.9875 | 20.78 | 80.0254 | 86.6969 | 59.97 | 80.12 | 80.0328 | 63.3443 | 59.9697 | 60.34
79.997 | 84.6698 | 59.9709 | 80.12 | 80.0225 | 44.018 | 60.02 | 40.56 | 80.0314 | 25.0915 | 59.9874 | 20.78 | 80.0338 | 86.6936 | 59.97 | 80.12 | 80.0411 | 63.3424 | 59.9698 | 60.34
80.0053 | 84.6688 | 59.9708 | 80.12 | 80.0309 | 44.0155 | 60.02 | 40.56 | 80.0397 | 25.0911 | 59.9873 | 20.78 | 80.0421 | 86.6904 | 59.97 | 80.12 | 80.0494 | 63.3406 | 59.9699 | 60.34
80.0136 | 84.6678 | 59.9707 | 80.12 | 80.0392 | 44.013 | 60.02 | 40.56 | 80.048 | 25.0907 | 59.9872 | 20.78 | 80.0504 | 86.6872 | 59.97 | 80.12 | 80.0578 | 63.3388 | 59.97 | 60.34
80.022 | 84.6668 | 59.9706 | 80.12 | 80.0475 | 44.0105 | 60.02 | 40.56 | 80.0564 | 25.0903 | 59.9871 | 20.78 | 80.0588 | 86.684 | 59.97 | 80.12 | 80.0661 | 63.3373 | 59.97 | 60.34
80.0303 | 84.6658 | 59.9706 | 80.12 | 80.0558 | 44.008 | 60.02 | 40.56 | 80.0647 | 25.0899 | 59.9871 | 20.78 | 80.0671 | 86.6808 | 59.97 | 80.12 | 80.0744 | 63.3362 | 59.97 | 60.34
80.0387 | 84.6648 | 59.9705 | 80.12 | 80.0642 | 44.0055 | 60.02 | 40.56 | 80.0731 | 25.0895 | 59.987 | 20.78 | 80.0754 | 86.6776 | 59.97 | 80.12 | 80.0828 | 63.3351 | 59.97 | 60.34
80.047 | 84.6638 | 59.9704 | 80.12 | 80.0725 | 44.003 | 60.02 | 40.56 | 80.0814 | 25.0891 | 59.9869 | 20.78 | 80.0838 | 86.6744 | 59.97 | 80.12 | 80.0911 | 63.334 | 59.97 | 60.34
80.0553 | 84.6628 | 59.9703 | 80.12 | 80.0809 | 44.0005 | 60.02 | 40.56 | 80.0897 | 25.0887 | 59.9868 | 20.78 | 80.0921 | 86.6712 | 59.97 | 80.12 | 80.0995 | 63.3328 | 59.97 | 60.34
80.0636 | 84.6618 | 59.9702 | 80.12 | 80.0892 | 43.998 | 60.02 | 40.56 | 80.098 | 25.0883 | 59.9867 | 20.78 | 80.1004 | 86.668 | 59.97 | 80.12 | 80.1078 | 63.3317 | 59.97 | 60.34
80.072 | 84.6608 | 59.9701 | 80.12 | 80.0975 | 43.9955 | 60.02 | 40.56 | 80.1064 | 25.0879 | 59.9866 | 20.78 | 80.1088 | 86.6648 | 59.97 | 80.12 | 80.1161 | 63.3306 | 59.97 | 60.34
80.0803 | 84.6598 | 59.9701 | 80.12 | 80.1058 | 43.993 | 60.02 | 40.56 | 80.1147 | 25.0875 | 59.9866 | 20.78 | 80.1171 | 86.6615 | 59.97 | 80.12 | 80.1245 | 63.3295 | 59.97 | 60.34
80.0887 | 84.6589 | 59.97 | 80.12 | 80.1141 | 43.9905 | 60.02 | 40.56 | 80.123 | 25.0871 | 59.9865 | 20.78 | 80.1255 | 86.6583 | 59.97 | 80.12 | 80.1328 | 63.3283 | 59.97 | 60.34
80.097 | 84.6582 | 59.97 | 80.12 | 80.1225 | 43.988 | 60.02 | 40.56 | 80.1313 | 25.0867 | 59.9864 | 20.78 | 80.1338 | 86.6551 | 59.97 | 80.12 | 80.1411 | 63.3272 | 59.97 | 60.34
80.1053 | 84.6576 | 59.97 | 80.12 | 80.1308 | 43.9855 | 60.02 | 40.56 | 80.1397 | 25.0863 | 59.9863 | 20.78 | 80.1421 | 86.6519 | 59.97 | 80.12 | 80.1495 | 63.3261 | 59.97 | 60.34
80.1137 | 84.657 | 59.97 | 80.12 | 80.1392 | 43.983 | 60.02 | 40.56 | 80.1481 | 25.0859 | 59.9862 | 20.78 | 80.1505 | 86.6487 | 59.97 | 80.12 | 80.1578 | 63.325 | 59.97 | 60.34
80.122 | 84.6563 | 59.97 | 80.12 | 80.1475 | 43.9805 | 60.02 | 40.56 | 80.1564 | 25.0855 | 59.9861 | 20.78 | 80.1588 | 86.6455 | 59.97 | 80.12 | 80.1661 | 63.3238 | 59.97 | 60.34
80.1304 | 84.6557 | 59.97 | 80.12 | 80.1558 | 43.978 | 60.02 | 40.56 | 80.1647 | 25.0851 | 59.9861 | 20.78 | 80.1671 | 86.6423 | 59.97 | 80.12 | 80.1745 | 63.3227 | 59.97 | 60.34
80.1387 | 84.655 | 59.97 | 80.12 | 80.1641 | 43.9755 | 60.02 | 40.56 | 80.173 | 25.0847 | 59.986 | 20.78 | 80.1755 | 86.6391 | 59.97 | 80.12 | 80.1828 | 63.3216 | 59.97 | 60.34
80.147 | 84.6544 | 59.97 | 80.12 | 80.1725 | 43.973 | 60.02 | 40.56 | 80.1814 | 25.0843 | 59.9859 | 20.78 | 80.1838 | 86.6359 | 59.97 | 80.12 | 80.1912 | 63.3205 | 59.97 | 60.34
80.1553 | 84.6538 | 59.97 | 80.12 | 80.1808 | 43.9705 | 60.02 | 40.56 | 80.1897 | 25.0839 | 59.9858 | 20.78 | 80.1921 | 86.6327 | 59.97 | 80.12 | 80.1995 | 63.3193 | 59.97 | 60.34
80.1637 | 84.6531 | 59.97 | 80.12 | 80.1891 | 43.968 | 60.02 | 40.56 | 80.1981 | 25.0835 | 59.9857 | 20.78 | 80.2005 | 86.6294 | 59.97 | 80.12 | 80.2078 | 63.3182 | 59.97 | 60.34
80.172 | 84.6525 | 59.97 | 80.12 | 80.1974 | 43.9655 | 60.02 | 40.56 | 80.2064 | 25.0831 | 59.9856 | 20.78 | 80.2088 | 86.6262 | 59.97 | 80.12 | 80.2162 | 63.3171 | 59.97 | 60.34
80.1804 | 84.6519 | 59.97 | 80.12 | 80.2058 | 43.963 | 60.02 | 40.56 | 80.2147 | 25.0827 | 59.9856 | 20.78 | 80.2172 | 86.623 | 59.97 | 80.12 | 80.2245 | 63.3159 | 59.97 | 60.34
80.1887 | 84.6512 | 59.97 | 80.12 | 80.2141 | 43.9605 | 60.02 | 40.56 | 80.223 | 25.0823 | 59.9855 | 20.78 | 80.2255 | 86.6198 | 59.97 | 80.12 | 80.2328 | 63.3148 | 59.97 | 60.34
80.197 | 84.6506 | 59.97 | 80.12 | 80.2225 | 43.958 | 60.02 | 40.56 | 80.2314 | 25.0819 | 59.9854 | 20.78 | 80.2338 | 86.6166 | 59.97 | 80.12 | 80.2412 | 63.3137 | 59.97 | 60.34
80.2054 | 84.65 | 59.97 | 80.12 | 80.2308 | 43.9555 | 60.02 | 40.56 | 80.2397 | 25.0815 | 59.9853 | 20.78 | 80.2422 | 86.6134 | 59.97 | 80.12 | 80.2495 | 63.3126 | 59.97 | 60.34
80.2137 | 84.6493 | 59.97 | 80.12 | 80.2391 | 43.953 | 60.02 | 40.56 | 80.248 | 25.0811 | 59.9852 | 20.78 | 80.2505 | 86.6102 | 59.97 | 80.12 | 80.2578 | 63.3114 | 59.97 | 60.34
80.2221 | 84.6487 | 59.97 | 80.12 | 80.2474 | 43.9505 | 60.02 | 40.56 | 80.2564 | 25.0807 | 59.9851 | 20.78 | 80.2588 | 86.607 | 59.97 | 80.12 | 80.2662 | 63.3103 | 59.97 | 60.34
80.2304 | 84.6481 | 59.97 | 80.12 | 80.2557 | 43.948 | 60.02 | 40.56 | 80.2647 | 25.0803 | 59.9851 | 20.78 | 80.2672 | 86.6038 | 59.97 | 80.12 | 80.2745 | 63.3092 | 59.97 | 60.34
80.2387 | 84.6474 | 59.97 | 80.12 | 80.2641 | 44.0171 | 60.02 | 40.56 | 80.2731 | 25.0799 | 59.985 | 20.78 | 80.2755 | 86.6006 | 59.97 | 80.12 | 80.2829 | 63.3081 | 59.97 | 60.34
80.2471 | 84.6468 | 59.97 | 80.12 | 80.2724 | 44.0156 | 60.02 | 40.56 | 80.2814 | 25.0795 | 59.9849 | 20.78 | 80.2839 | 86.5974 | 59.97 | 80.12 | 80.2912 | 63.3069 | 59.97 | 60.34
80.2554 | 84.6462 | 59.97 | 80.12 | 80.2808 | 44.0141 | 60.02 | 40.56 | 80.2897 | 25.0791 | 59.9848 | 20.78 | 80.2922 | 86.5941 | 59.97 | 80.12 | 80.2995 | 63.3058 | 59.97 | 60.34
80.2637 | 84.6455 | 59.97 | 80.12 | 80.2891 | 44.0126 | 60.02 | 40.56 | 80.298 | 25.0787 | 59.9847 | 20.78 | 80.3005 | 86.5909 | 59.97 | 80.12 | 80.3079 | 63.3047 | 59.97 | 60.34
80.2721 | 84.6449 | 59.97 | 80.12 | 80.2974 | 44.0111 | 60.02 | 40.56 | 80.3064 | 25.0783 | 59.9846 | 20.78 | 80.3089 | 86.5877 | 59.97 | 80.12 | 80.3162 | 63.3036 | 59.97 | 60.34
80.2804 | 84.6443 | 59.97 | 80.12 | 80.3057 | 44.0096 | 60.02 | 40.56 | 80.3148 | 25.0779 | 59.9846 | 20.78 | 80.3172 | 86.5845 | 59.97 | 80.12 | 80.3245 | 63.3024 | 59.97 | 60.34
80.2887 | 84.6436 | 59.97 | 80.12 | 80.3141 | 44.0081 | 60.02 | 40.56 | 80.3231 | 25.0775 | 59.9845 | 20.78 | 80.3255 | 86.5813 | 59.97 | 80.12 | 80.3329 | 63.3013 | 59.97 | 60.34
80.2971 | 84.643 | 59.97 | 80.12 | 80.3224 | 44.0066 | 60.02 | 40.56 | 80.3314 | 25.0771 | 59.9844 | 20.78 | 80.3339 | 86.5781 | 59.97 | 80.12 | 80.3412 | 63.3002 | 59.97 | 60.34
80.3054 | 84.6424 | 59.97 | 80.12 | 80.3307 | 44.0051 | 60.02 | 40.56 | 80.3397 | 25.0767 | 59.9843 | 20.78 | 80.3422 | 86.5749 | 59.97 | 80.12 | 80.3495 | 63.2991 | 59.97 | 60.34
80.3138 | 84.6417 | 59.97 | 80.12 | 80.3391 | 44.0036 | 60.02 | 40.56 | 80.3481 | 25.0763 | 59.9842 | 20.78 | 80.3505 | 86.5717 | 59.97 | 80.12 | 80.3579 | 63.2979 | 59.97 | 60.34
80.3221 | 84.6411 | 59.97 | 80.12 | 80.3474 | 44.0021 | 60.02 | 40.56 | 80.3564 | 25.0759 | 59.9841 | 20.78 | 80.3589 | 86.5685 | 59.97 | 80.12 | 80.3662 | 63.2968 | 59.97 | 60.34
80.3304 | 84.6405 | 59.97 | 80.12 | 80.3557 | 44.0006 | 60.02 | 40.56 | 80.3647 | 25.0755 | 59.9841 | 20.78 | 80.3672 | 86.5653 | 59.97 | 80.12 | 80.3746 | 63.2957 | 59.97 | 60.34
80.3388 | 84.6398 | 59.97 | 80.12 | 80.3641 | 43.9991 | 60.02 | 40.56 | 80.373 | 25.0751 | 59.984 | 20.78 | 80.3756 | 86.562 | 59.97 | 80.12 | 80.3829 | 63.2946 | 59.97 | 60.34
80.3471 | 84.6392 | 59.97 | 80.12 | 80.3724 | 43.9976 | 60.02 | 40.56 | 80.3814 | 25.0747 | 59.9839 | 20.78 | 80.3839 | 86.5588 | 59.97 | 80.12 | 80.3912 | 63.2934 | 59.97 | 60.34
80.3555 | 84.6386 | 59.97 | 80.12 | 80.3807 | 43.9961 | 60.02 | 40.56 | 80.3897 | 25.0743 | 59.9838 | 20.78 | 80.3922 | 86.5556 | 59.97 | 80.12 | 80.3996 | 63.2923 | 59.97 | 60.34
80.3638 | 84.6379 | 59.97 | 80.12 | 80.389 | 43.9946 | 60.02 | 40.56 | 80.3981 | 25.0739 | 59.9837 | 20.78 | 80.4006 | 86.5524 | 59.97 | 80.12 | 80.4079 | 63.2912 | 59.97 | 60.34
80.3721 | 84.6373 | 59.97 | 80.12 | 80.3973 | 43.9931 | 60.02 | 40.56 | 80.4064 | 25.0735 | 59.9836 | 20.78 | 80.4089 | 86.5492 | 59.97 | 80.12 | 80.4162 | 63.2901 | 59.97 | 60.34
80.3804 | 84.6367 | 59.97 | 80.12 | 80.4057 | 43.9916 | 60.02 | 40.56 | 80.4147 | 25.0731 | 59.9836 | 20.78 | 80.4172 | 86.546 | 59.97 | 80.12 | 80.4246 | 63.2889 | 59.97 | 60.34
80.3888 | 84.636 | 59.97 | 80.12 | 80.414 | 43.9901 | 60.02 | 40.56 | 80.4231 | 25.0727 | 59.9835 | 20.78 | 80.4256 | 86.5428 | 59.97 | 80.12 | 80.4329 | 63.2878 | 59.97 | 60.34
80.3971 | 84.6354 | 59.97 | 80.12 | 80.4224 | 43.9886 | 60.02 | 40.56 | 80.4314 | 25.0723 | 59.9834 | 20.78 | 80.4339 | 86.5396 | 59.97 | 80.12 | 80.4413 | 63.2867 | 59.97 | 60.34
80.4055 | 84.6348 | 59.97 | 80.12 | 80.4307 | 43.9871 | 60.02 | 40.56 | 80.4398 | 25.0719 | 59.9833 | 20.78 | 80.4423 | 86.5364 | 59.97 | 80.12 | 80.4496 | 63.2856 | 59.97 | 60.34
80.4138 | 84.6341 | 59.97 | 80.12 | 80.439 | 43.9856 | 60.02 | 40.56 | 80.4481 | 25.0715 | 59.9832 | 20.78 | 80.4506 | 86.5332 | 59.97 | 80.12 | 80.4579 | 63.2844 | 59.97 | 60.34
80.4221 | 84.6335 | 59.97 | 80.12 | 80.4473 | 43.9841 | 60.02 | 40.56 | 80.4564 | 25.0711 | 59.9831 | 20.78 | 80.4589 | 86.53 | 59.97 | 80.12 | 80.4663 | 63.2833 | 59.97 | 60.34
80.4305 | 84.6329 | 59.97 | 80.12 | 80.4557 | 43.9826 | 60.02 | 40.56 | 80.4647 | 25.0707 | 59.9831 | 20.78 | 80.4673 | 86.5267 | 59.97 | 80.12 | 80.4746 | 63.2822 | 59.97 | 60.34
80.4388 | 84.6322 | 59.97 | 80.12 | 80.464 | 43.9811 | 60.02 | 40.56 | 80.4731 | 25.0703 | 59.983 | 20.78 | 80.4756 | 86.5235 | 59.97 | 80.12 | 80.4829 | 63.2811 | 59.97 | 60.34
80.4472 | 84.6316 | 59.97 | 80.12 | 80.4724 | 43.9796 | 60.02 | 40.56 | 80.4814 | 25.0699 | 59.9829 | 20.78 | 80.4839 | 86.5203 | 59.97 | 80.12 | 80.4913 | 63.2799 | 59.97 | 60.34
80.4555 | 84.631 | 59.97 | 80.12 | 80.4807 | 43.9781 | 60.02 | 40.56 | 80.4897 | 25.0695 | 59.9828 | 20.78 | 80.4923 | 86.5171 | 59.97 | 80.12 | 80.4996 | 63.2788 | 59.97 | 60.34
80.4638 | 84.6303 | 59.97 | 80.12 | 80.489 | 43.9766 | 60.02 | 40.56 | 80.4981 | 25.0691 | 59.9827 | 20.78 | 80.5006 | 86.5139 | 59.97 | 80.12 | 80.5079 | 63.2777 | 59.97 | 60.34
80.4722 | 84.6297 | 59.97 | 80.12 | 80.4973 | 43.9751 | 60.02 | 40.56 | 80.5064 | 25.0687 | 59.9826 | 20.78 | 80.5089 | 86.5107 | 59.97 | 80.12 | 80.5163 | 63.2766 | 59.97 | 60.34
80.4805 | 84.6291 | 59.97 | 80.12 | 80.5057 | 43.9736 | 60.02 | 40.56 | 80.5148 | 25.0683 | 59.9826 | 20.78 | 80.5173 | 86.5075 | 59.97 | 80.12 | 80.5246 | 63.2754 | 59.97 | 60.34
80.4888 | 84.6284 | 59.97 | 80.12 | 80.514 | 43.9721 | 60.02 | 40.56 | 80.5231 | 25.0679 | 59.9825 | 20.78 | 80.5256 | 86.5043 | 59.97 | 80.12 | 80.533 | 63.2743 | 59.97 | 60.34
80.4972 | 84.6278 | 59.97 | 80.12 | 80.5223 | 43.9706 | 60.02 | 40.56 | 80.5314 | 25.0675 | 59.9824 | 20.78 | 80.534 | 86.5011 | 59.97 | 80.12 | 80.5413 | 63.2732 | 59.97 | 60.34
80.5055 | 84.6272 | 59.97 | 80.12 | 80.5306 | 43.9691 | 60.02 | 40.56 | 80.5398 | 25.0671 | 59.9823 | 20.78 | 80.5423 | 86.4979 | 59.97 | 80.12 | 80.5496 | 63.2721 | 59.97 | 60.34
80.5138 | 84.6265 | 59.97 | 80.12 | 80.5389 | 43.9676 | 60.02 | 40.56 | 80.5481 | 25.0667 | 59.9822 | 20.78 | 80.5506 | 86.4946 | 59.97 | 80.12 | 80.558 | 63.2709 | 59.97 | 60.34
80.5222 | 84.6259 | 59.97 | 80.12 | 80.5473 | 43.9661 | 60.02 | 40.56 | 80.5565 | 25.0663 | 59.9821 | 20.78 | 80.559 | 86.4914 | 59.97 | 80.12 | 80.5663 | 63.2698 | 59.97 | 60.34
80.5305 | 84.6253 | 59.97 | 80.12 | 80.5556 | 43.9646 | 60.02 | 40.56 | 80.5648 | 25.0659 | 59.9821 | 20.78 | 80.5673 | 86.4882 | 59.97 | 80.12 | 80.5746 | 63.2687 | 59.97 | 60.34
80.5388 | 84.6246 | 59.97 | 80.12 | 80.564 | 43.9631 | 60.02 | 40.56 | 80.5731 | 25.0655 | 59.982 | 20.78 | 80.5756 | 86.485 | 59.97 | 80.12 | 80.583 | 63.2676 | 59.97 | 60.34
80.5472 | 84.624 | 59.97 | 80.12 | 80.5723 | 43.9616 | 60.02 | 40.56 | 80.5814 | 25.0651 | 59.9819 | 20.78 | 80.584 | 86.4818 | 59.97 | 80.12 | 80.5913 | 63.2664 | 59.97 | 60.34
80.5555 | 84.6234 | 59.97 | 80.12 | 80.5806 | 43.9601 | 60.02 | 40.56 | 80.5898 | 25.0647 | 59.9818 | 20.78 | 80.5923 | 86.6191 | 59.97 | 80.12 | 80.5997 | 63.2653 | 59.97 | 60.34
80.5639 | 84.6227 | 59.97 | 80.12 | 80.5889 | 43.9586 | 60.02 | 40.56 | 80.5981 | 25.0643 | 59.9817 | 20.78 | 80.6006 | 86.617 | 59.97 | 80.12 | 80.608 | 63.2642 | 59.97 | 60.34
80.5722 | 84.6221 | 59.97 | 80.12 | 80.5973 | 43.9571 | 60.02 | 40.56 | 80.6064 | 25.0639 | 59.9816 | 20.78 | 80.609 | 86.615 | 59.97 | 80.12 | 80.6163 | 63.2631 | 59.97 | 60.34
80.5805 | 84.6215 | 59.97 | 80.12 | 80.6056 | 43.9556 | 60.02 | 40.56 | 80.6148 | 25.0635 | 59.9816 | 20.78 | 80.6173 | 86.6129 | 59.97 | 80.12 | 80.6247 | 63.2619 | 59.97 | 60.34
80.5889 | 84.6208 | 59.97 | 80.12 | 80.614 | 43.9541 | 60.02 | 40.56 | 80.6231 | 25.0631 | 59.9815 | 20.78 | 80.6257 | 86.6108 | 59.97 | 80.12 | 80.633 | 63.2608 | 59.97 | 60.34
80.5972 | 84.6202 | 59.97 | 80.12 | 80.6223 | 43.9526 | 60.02 | 40.56 | 80.6315 | 25.0627 | 59.9814 | 20.78 | 80.634 | 86.6088 | 59.97 | 80.12 | 80.6413 | 63.2597 | 59.97 | 60.34
80.6055 | 84.6196 | 59.97 | 80.12 | 80.6306 | 43.9511 | 60.02 | 40.56 | 80.6398 | 25.0623 | 59.9813 | 20.78 | 80.6423 | 86.6067 | 59.97 | 80.12 | 80.6497 | 63.2586 | 59.97 | 60.34
80.6139 | 84.6189 | 59.97 | 80.12 | 80.6389 | 43.9496 | 60.02 | 40.56 | 80.6481 | 25.0619 | 59.9812 | 20.78 | 80.6507 | 86.6046 | 59.97 | 80.12 | 80.658 | 63.2574 | 59.97 | 60.34
80.6222 | 84.6183 | 59.97 | 80.12 | 80.6473 | 43.9482 | 60.02 | 40.56 | 80.6565 | 25.0615 | 59.9811 | 20.78 | 80.659 | 86.6026 | 59.97 | 80.12 | 80.6664 | 63.2563 | 59.97 | 60.34
80.6305 | 84.6177 | 59.97 | 80.12 | 80.6556 | 43.9467 | 60.02 | 40.56 | 80.6648 | 25.0611 | 59.9811 | 20.78 | 80.6673 | 86.6005 | 59.97 | 80.12 | 80.6747 | 63.2552 | 59.97 | 60.34
80.6389 | 84.617 | 59.97 | 80.12 | 80.6639 | 43.9451 | 60.02 | 40.56 | 80.6732 | 25.0607 | 59.981 | 20.78 | 80.6757 | 86.5984 | 59.97 | 80.12 | 80.683 | 63.2541 | 59.97 | 60.34
80.6472 | 84.6164 | 59.97 | 80.12 | 80.6722 | 43.9436 | 60.02 | 40.56 | 80.6815 | 25.0603 | 59.9809 | 20.78 | 80.684 | 86.5964 | 59.97 | 80.12 | 80.6914 | 63.2529 | 59.97 | 60.34
80.6556 | 84.6158 | 59.97 | 80.12 | 80.6805 | 43.9422 | 60.02 | 40.56 | 80.6898 | 25.0599 | 59.9808 | 20.78 | 80.6924 | 86.5943 | 59.97 | 80.12 | 80.6997 | 63.2518 | 59.97 | 60.34
80.6639 | 84.6151 | 59.97 | 80.12 | 80.6889 | 43.9407 | 60.02 | 40.56 | 80.6981 | 25.0595 | 59.9807 | 20.78 | 80.7007 | 86.5922 | 59.97 | 80.12 | 80.708 | 63.2507 | 59.97 | 60.34
80.6722 | 84.6145 | 59.97 | 80.12 | 80.6972 | 43.9392 | 60.02 | 40.56 | 80.7065 | 25.0591 | 59.9806 | 20.78 | 80.709 | 86.5902 | 59.97 | 80.12 | 80.7164 | 63.2495 | 59.97 | 60.34
80.6806 | 84.6139 | 59.97 | 80.12 | 80.7056 | 43.9377 | 60.02 | 40.56 | 80.7148 | 25.0587 | 59.9806 | 20.78 | 80.7174 | 86.5881 | 59.97 | 80.12 | 80.7247 | 63.2484 | 59.97 | 60.34
80.6889 | 84.6132 | 59.97 | 80.12 | 80.7139 | 43.9362 | 60.02 | 40.56 | 80.7231 | 25.0583 | 59.9805 | 20.78 | 80.7257 | 86.586 | 59.97 | 80.12 | 80.733 | 63.2473 | 59.97 | 60.34
80.6973 | 84.6126 | 59.97 | 80.12 | 80.7222 | 43.9347 | 60.02 | 40.56 | 80.7315 | 25.0579 | 59.9804 | 20.78 | 80.734 | 86.584 | 59.97 | 80.12 | 80.7414 | 63.2462 | 59.97 | 60.34
80.7056 | 84.612 | 59.97 | 80.12 | 80.7305 | 43.9332 | 60.02 | 40.56 | 80.7398 | 25.0575 | 59.9803 | 20.78 | 80.7424 | 86.5819 | 59.97 | 80.12 | 80.7497 | 63.245 | 59.97 | 60.34
80.7139 | 84.6113 | 59.97 | 80.12 | 80.7389 | 43.9317 | 60.02 | 40.56 | 80.7482 | 25.0571 | 59.9802 | 20.78 | 80.7507 | 86.5798 | 59.97 | 80.12 | 80.758 | 63.2439 | 59.97 | 60.34
80.7222 | 84.6107 | 59.97 | 80.12 | 80.7472 | 43.9302 | 60.02 | 40.56 | 80.7565 | 25.0567 | 59.9801 | 20.78 | 80.759 | 86.5778 | 59.97 | 80.12 | 80.7664 | 63.2428 | 59.97 | 60.34
80.7306 | 84.6101 | 59.97 | 80.12 | 80.7556 | 43.9287 | 60.02 | 40.56 | 80.7648 | 25.0563 | 59.9801 | 20.78 | 80.7674 | 86.5757 | 59.97 | 80.12 | 80.7747 | 63.2417 | 59.97 | 60.34
80.7389 | 84.6094 | 59.97 | 80.12 | 80.7639 | 43.9272 | 60.02 | 40.56 | 80.7732 | 25.0299 | 59.98 | 20.78 | 80.7757 | 86.5736 | 59.97 | 80.12 | 80.7831 | 63.2405 | 59.97 | 60.34
80.7473 | 84.6088 | 59.97 | 80.12 | 80.7722 | 43.9257 | 60.02 | 40.56 | 80.7815 | 25.0269 | 59.98 | 20.78 | 80.7841 | 86.5715 | 59.97 | 80.12 | 80.7914 | 63.2394 | 59.97 | 60.34
80.7556 | 84.6082 | 59.97 | 80.12 | 80.7805 | 43.9242 | 60.02 | 40.56 | 80.7899 | 25.0238 | 59.98 | 20.78 | 80.7924 | 86.5695 | 59.97 | 80.12 | 80.7997 | 63.2383 | 59.97 | 60.34
80.7639 | 84.6075 | 59.97 | 80.12 | 80.7889 | 43.9227 | 60.02 | 40.56 | 80.7982 | 25.0208 | 59.98 | 20.78 | 80.8007 | 86.5674 | 59.97 | 80.12 | 80.8081 | 63.2372 | 59.97 | 60.34
80.7723 | 84.6069 | 59.97 | 80.12 | 80.7972 | 43.9212 | 60.02 | 40.56 | 80.8065 | 25.0177 | 59.98 | 20.78 | 80.8091 | 86.5653 | 59.97 | 80.12 | 80.8164 | 63.236 | 59.97 | 60.34
80.7806 | 84.6063 | 59.97 | 80.12 | 80.8055 | 43.9197 | 60.02 | 40.56 | 80.8148 | 25.0147 | 59.98 | 20.78 | 80.8174 | 86.5633 | 59.97 | 80.12 | 80.8247 | 63.2349 | 59.97 | 60.34
80.789 | 84.6056 | 59.97 | 80.12 | 80.8138 | 43.9182 | 60.02 | 40.56 | 80.8232 | 25.0117 | 59.98 | 20.78 | 80.8257 | 86.5612 | 59.97 | 80.12 | 80.8331 | 63.2338 | 59.97 | 60.34
80.7973 | 84.605 | 59.97 | 80.12 | 80.8221 | 43.9167 | 60.02 | 40.56 | 80.8315 | 25.0086 | 59.98 | 20.78 | 80.8341 | 86.5591 | 59.97 | 80.12 | 80.8414 | 63.2327 | 59.97 | 60.34
80.8056 | 84.6044 | 59.97 | 80.12 | 80.8305 | 43.9152 | 60.02 | 40.56 | 80.8398 | 25.0056 | 59.98 | 20.78 | 80.8424 | 86.5571 | 59.97 | 80.12 | 80.8497 | 63.2315 | 59.97 | 60.34
80.8139 | 84.6037 | 59.97 | 80.12 | 80.8388 | 43.9137 | 60.02 | 40.56 | 80.8482 | 25.0026 | 59.98 | 20.78 | 80.8507 | 86.555 | 59.97 | 80.12 | 80.8581 | 63.2304 | 59.97 | 60.34
80.8223 | 84.6031 | 59.97 | 80.12 | 80.8472 | 43.9122 | 60.02 | 40.56 | 80.8565 | 24.9995 | 59.98 | 20.78 | 80.8591 | 86.5529 | 59.97 | 80.12 | 80.8664 | 63.2293 | 59.97 | 60.34
80.8306 | 84.6025 | 59.97 | 80.12 | 80.8555 | 43.9107 | 60.02 | 40.56 | 80.8649 | 24.9965 | 59.98 | 20.78 | 80.8674 | 86.5509 | 59.97 | 80.12 | 80.8748 | 63.2282 | 59.97 | 60.34
80.839 | 84.6018 | 59.97 | 80.12 | 80.8638 | 43.9092 | 60.02 | 40.56 | 80.8732 | 24.9935 | 59.98 | 20.78 | 80.8758 | 86.5488 | 59.97 | 80.12 | 80.8831 | 63.227 | 59.97 | 60.34
80.8473 | 84.6012 | 59.97 | 80.12 | 80.8721 | 43.9077 | 60.02 | 40.56 | 80.8815 | 24.9904 | 59.98 | 20.78 | 80.8841 | 86.5467 | 59.97 | 80.12 | 80.8914 | 63.2259 | 59.97 | 60.34
80.8556 | 84.6006 | 59.97 | 80.12 | 80.8805 | 43.9062 | 60.02 | 40.56 | 80.8899 | 24.9874 | 59.98 | 20.78 | 80.8924 | 86.5447 | 59.97 | 80.12 | 80.8998 | 63.2248 | 59.97 | 60.34
80.864 | 84.5999 | 59.97 | 80.12 | 80.8888 | 43.9047 | 60.02 | 40.56 | 80.8982 | 24.9844 | 59.98 | 20.78 | 80.9008 | 86.5426 | 59.97 | 80.12 | 80.9081 | 63.2237 | 59.97 | 60.34
80.8723 | 84.5993 | 59.97 | 80.12 | 80.8972 | 43.9032 | 60.02 | 40.56 | 80.9066 | 24.9813 | 59.98 | 20.78 | 80.9091 | 86.5405 | 59.97 | 80.12 | 80.9164 | 63.2225 | 59.97 | 60.34
80.8807 | 84.5987 | 59.97 | 80.12 | 80.9055 | 43.9017 | 60.02 | 40.56 | 80.9149 | 24.9783 | 59.98 | 20.78 | 80.9174 | 86.5385 | 59.97 | 80.12 | 80.9248 | 63.2214 | 59.97 | 60.34
80.889 | 84.598 | 59.97 | 80.12 | 80.9138 | 43.9002 | 60.02 | 40.56 | 80.9232 | 24.9753 | 59.98 | 20.78 | 80.9258 | 86.5364 | 59.97 | 80.12 | 80.9331 | 63.2203 | 59.97 | 60.34
80.8973 | 84.5974 | 59.97 | 80.12 | 80.9221 | 43.8987 | 60.02 | 40.56 | 80.9316 | 24.9722 | 59.98 | 20.78 | 80.9341 | 86.5343 | 59.97 | 80.12 | 80.9415 | 63.2192 | 59.97 | 60.34
80.9057 | 84.5968 | 59.97 | 80.12 | 80.9304 | 43.8972 | 60.02 | 40.56 | 80.9399 | 24.9692 | 59.98 | 20.78 | 80.9425 | 86.5323 | 59.97 | 80.12 | 80.9498 | 63.218 | 59.97 | 60.34
80.914 | 84.5961 | 59.97 | 80.12 | 80.9388 | 43.8957 | 60.02 | 40.56 | 80.9482 | 24.9662 | 59.98 | 20.78 | 80.9508 | 86.5302 | 59.97 | 80.12 | 80.9581 | 63.2169 | 59.97 | 60.34
80.9223 | 84.5955 | 59.97 | 80.12 | 80.9471 | 43.8942 | 60.02 | 40.56 | 80.9565 | 24.9631 | 59.98 | 20.78 | 80.9591 | 86.5281 | 59.97 | 80.12 | 80.9665 | 63.2158 | 59.97 | 60.34
80.9307 | 84.5949 | 59.97 | 80.12 | 80.9554 | 43.8927 | 60.02 | 40.56 | 80.9649 | 24.9601 | 59.98 | 20.78 | 80.9675 | 86.5261 | 59.97 | 80.12 | 80.9748 | 63.2147 | 59.97 | 60.34
80.939 | 84.5942 | 59.97 | 80.12 | 80.9637 | 43.8912 | 60.02 | 40.56 | 80.9732 | 24.9571 | 59.98 | 20.78 | 80.9758 | 86.524 | 59.97 | 80.12 | 80.9831 | 63.2135 | 59.97 | 60.34
80.9473 | 84.5936 | 59.97 | 80.12 | 80.9721 | 43.8897 | 60.02 | 40.56 | 80.9816 | 24.954 | 59.98 | 20.78 | 80.9841 | 86.5219 | 59.97 | 80.12 | 80.9915 | 63.2124 | 59.97 | 60.34
80.9557 | 84.593 | 59.97 | 80.12 | 80.9804 | 43.8882 | 60.02 | 40.56 | 80.9899 | 24.951 | 59.98 | 20.78 | 80.9925 | 86.5199 | 59.97 | 80.12 | 80.9998 | 63.2113 | 59.97 | 60.34
80.964 | 84.5923 | 59.97 | 80.12 | 80.9888 | 43.8867 | 60.02 | 40.56 | 80.9982 | 24.948 | 59.98 | 20.78 | 81.0008 | 86.5178 | 59.97 | 80.12 | 81.0081 | 63.2102 | 59.97 | 60.34
80.9724 | 84.5917 | 59.97 | 80.12 | 80.9971 | 43.8852 | 60.02 | 40.56 | 81.0066 | 24.9449 | 59.98 | 20.78 | 81.0091 | 86.5157 | 59.97 | 80.12 | 81.0165 | 63.209 | 59.97 | 60.34
80.9807 | 84.5911 | 59.97 | 80.12 | 81.0054 | 43.8837 | 60.02 | 40.56 | 81.0149 | 24.9419 | 59.98 | 20.78 | 81.0175 | 86.5137 | 59.97 | 80.12 | 81.0248 | 63.2079 | 59.97 | 60.34
80.989 | 84.5904 | 59.97 | 80.12 | 81.0137 | 43.8822 | 60.02 | 40.56 | 81.0233 | 24.9389 | 59.98 | 20.78 | 81.0258 | 86.5116 | 59.97 | 80.12 | 81.0332 | 63.2068 | 59.97 | 60.34
80.9974 | 84.5898 | 59.97 | 80.12 | 81.0221 | 43.8807 | 60.02 | 40.56 | 81.0316 | 24.9358 | 59.98 | 20.78 | 81.0342 | 86.5095 | 59.97 | 80.12 | 81.0415 | 63.2057 | 59.97 | 60.34
81.0057 | 84.5892 | 59.97 | 80.12 | 81.0304 | 43.8792 | 60.02 | 40.56 | 81.0399 | 24.9328 | 59.98 | 20.78 | 81.0425 | 86.5075 | 59.97 | 80.12 | 81.0498 | 63.2045 | 59.97 | 60.34
81.0141 | 84.5885 | 59.97 | 80.12 | 81.0388 | 43.8777 | 60.02 | 40.56 | 81.0483 | 24.9298 | 59.98 | 20.78 | 81.0508 | 86.5054 | 59.97 | 80.12 | 81.0582 | 63.2034 | 59.97 | 60.34
81.0224 | 84.5879 | 59.97 | 80.12 | 81.0471 | 43.8762 | 60.02 | 40.56 | 81.0566 | 24.9267 | 59.98 | 20.78 | 81.0592 | 86.5033 | 59.97 | 80.12 | 81.0665 | 63.0649 | 59.9701 | 60.34
81.0307 | 84.5873 | 59.97 | 80.12 | 81.0554 | 43.8747 | 60.02 | 40.56 | 81.0649 | 24.9237 | 59.98 | 20.78 | 81.0675 | 86.5013 | 59.97 | 80.12 | 81.0748 | 63.0631 | 59.9701 | 60.34
81.039 | 84.5866 | 59.97 | 80.12 | 81.0637 | 43.8732 | 60.02 | 40.56 | 81.0732 | 24.9207 | 59.98 | 20.78 | 81.0758 | 86.4992 | 59.97 | 80.12 | 81.0832 | 63.0613 | 59.9702 | 60.34
81.0474 | 84.586 | 59.97 | 80.12 | 81.072 | 43.8717 | 60.02 | 40.56 | 81.0816 | 24.9176 | 59.98 | 20.78 | 81.0842 | 86.4971 | 59.97 | 80.12 | 81.0915 | 63.0595 | 59.9703 | 60.34
81.0557 | 84.5854 | 59.97 | 80.12 | 81.0804 | 43.8702 | 60.02 | 40.56 | 81.0899 | 24.9146 | 59.98 | 20.78 | 81.0925 | 86.495 | 59.97 | 80.12 | 81.0999 | 63.0578 | 59.9704 | 60.34
81.0641 | 84.5847 | 59.97 | 80.12 | 81.0887 | 43.8687 | 60.02 | 40.56 | 81.0983 | 24.9116 | 59.98 | 20.78 | 81.1009 | 86.493 | 59.97 | 80.12 | 81.1082 | 63.056 | 59.9705 | 60.34
81.0724 | 84.5841 | 59.97 | 80.12 | 81.097 | 43.8672 | 60.02 | 40.56 | 81.1066 | 24.9085 | 59.98 | 20.78 | 81.1092 | 86.4909 | 59.97 | 80.12 | 81.1165 | 63.0542 | 59.9706 | 60.34
81.0807 | 84.5835 | 59.97 | 80.12 | 81.1053 | 43.8657 | 60.02 | 40.56 | 81.1149 | 24.9055 | 59.98 | 20.78 | 81.1175 | 86.4888 | 59.97 | 80.12 | 81.1249 | 63.0524 | 59.9706 | 60.34
81.0891 | 84.4357 | 59.98 | 80.12 | 81.1137 | 43.8642 | 60.02 | 40.56 | 81.1233 | 24.9024 | 59.98 | 20.78 | 81.1259 | 86.4868 | 59.97 | 80.12 | 81.1332 | 63.0507 | 59.9707 | 60.34
81.0974 | 84.4345 | 59.98 | 80.12 | 81.122 | 43.8627 | 60.02 | 40.56 | 81.1316 | 24.8994 | 59.98 | 20.78 | 81.1342 | 86.4847 | 59.97 | 80.12 | 81.1415 | 63.0489 | 59.9708 | 60.34
81.1057 | 84.4334 | 59.98 | 80.12 | 81.1304 | 43.8612 | 60.02 | 40.56 | 81.14 | 24.8964 | 59.98 | 20.78 | 81.1425 | 86.4826 | 59.97 | 80.12 | 81.1499 | 63.0471 | 59.9709 | 60.34
81.1141 | 84.4323 | 59.98 | 80.12 | 81.1387 | 43.8597 | 60.02 | 40.56 | 81.1483 | 24.8933 | 59.98 | 20.78 | 81.1509 | 86.4806 | 59.97 | 80.12 | 81.1582 | 63.0453 | 59.971 | 60.34
81.1224 | 84.4311 | 59.98 | 80.12 | 81.147 | 43.8582 | 60.02 | 40.56 | 81.1566 | 24.8903 | 59.98 | 20.78 | 81.1592 | 86.4785 | 59.97 | 80.12 | 81.1665 | 63.0436 | 59.9711 | 60.34
81.1308 | 84.43 | 59.98 | 80.12 | 81.1553 | 43.8567 | 60.02 | 40.56 | 81.165 | 24.8873 | 59.98 | 20.78 | 81.1676 | 86.4764 | 59.97 | 80.12 | 81.1749 | 63.0418 | 59.9711 | 60.34
81.1391 | 84.4289 | 59.98 | 80.12 | 81.1637 | 43.8552 | 60.02 | 40.56 | 81.1733 | 24.8842 | 59.98 | 20.78 | 81.1759 | 86.4744 | 59.97 | 80.12 | 81.1832 | 63.04 | 59.9712 | 60.34
81.1474 | 84.4277 | 59.98 | 80.12 | 81.172 | 43.8537 | 60.02 | 40.56 | 81.1816 | 24.8812 | 59.98 | 20.78 | 81.1842 | 86.4723 | 59.97 | 80.12 | 81.1916 | 63.0382 | 59.9713 | 60.34
81.1558 | 84.4266 | 59.98 | 80.12 | 81.1804 | 43.8522 | 60.02 | 40.56 | 81.19 | 24.8782 | 59.98 | 20.78 | 81.1926 | 86.4702 | 59.97 | 80.12 | 81.1999 | 63.0365 | 59.9714 | 60.34
81.1641 | 84.4255 | 59.98 | 80.12 | 81.1887 | 43.8507 | 60.02 | 40.56 | 81.1983 | 24.8751 | 59.98 | 20.78 | 81.2009 | 86.4682 | 59.97 | 80.12 | 81.2082 | 63.0347 | 59.9715 | 60.34
81.1724 | 84.4243 | 59.98 | 80.12 | 81.197 | 43.8492 | 60.02 | 40.56 | 81.2067 | 24.8721 | 59.98 | 20.78 | 81.2092 | 86.4661 | 59.97 | 80.12 | 81.2166 | 63.0329 | 59.9716 | 60.34
81.1808 | 84.4232 | 59.98 | 80.12 | 81.2053 | 43.8477 | 60.02 | 40.56 | 81.215 | 24.8691 | 59.98 | 20.78 | 81.2176 | 86.464 | 59.97 | 80.12 | 81.2249 | 63.0311 | 59.9716 | 60.34
81.1891 | 84.4221 | 59.98 | 80.12 | 81.2136 | 43.8462 | 60.02 | 40.56 | 81.2233 | 24.866 | 59.98 | 20.78 | 81.2259 | 86.462 | 59.97 | 80.12 | 81.2332 | 63.0294 | 59.9717 | 60.34
81.1974 | 84.4209 | 59.98 | 80.12 | 81.222 | 43.8447 | 60.02 | 40.56 | 81.2316 | 24.863 | 59.98 | 20.78 | 81.2343 | 86.4599 | 59.97 | 80.12 | 81.2416 | 63.0276 | 59.9718 | 60.34
81.2058 | 84.4198 | 59.98 | 80.12 | 81.2303 | 43.8432 | 60.02 | 40.56 | 81.24 | 24.86 | 59.98 | 20.78 | 81.2426 | 86.4578 | 59.97 | 80.12 | 81.2499 | 63.0258 | 59.9719 | 60.34
81.2141 | 84.4187 | 59.98 | 80.12 | 81.2386 | 43.8417 | 60.02 | 40.56 | 81.2484 | 24.8569 | 59.98 | 20.78 | 81.2509 | 86.4558 | 59.97 | 80.12 | 81.2583 | 63.024 | 59.972 | 60.34
81.2225 | 84.4175 | 59.98 | 80.12 | 81.2469 | 43.8402 | 60.02 | 40.56 | 81.2567 | 24.8539 | 59.98 | 20.78 | 81.2593 | 86.4537 | 59.97 | 80.12 | 81.2666 | 63.0222 | 59.9721 | 60.34
81.2308 | 84.4164 | 59.98 | 80.12 | 81.2553 | 43.8387 | 60.02 | 40.56 | 81.265 | 24.8509 | 59.98 | 20.78 | 81.2676 | 86.4516 | 59.97 | 80.12 | 81.2749 | 63.0205 | 59.9721 | 60.34
81.2391 | 84.4153 | 59.98 | 80.12 | 81.2636 | 43.634 | 60.02 | 40.56 | 81.2733 | 24.8478 | 59.98 | 20.78 | 81.2759 | 86.4496 | 59.97 | 80.12 | 81.2833 | 63.0187 | 59.9722 | 60.34
81.2475 | 84.4141 | 59.98 | 80.12 | 81.272 | 43.6322 | 60.0201 | 40.56 | 81.2817 | 24.8448 | 59.98 | 20.78 | 81.2843 | 86.4475 | 59.97 | 80.12 | 81.2916 | 63.0169 | 59.9723 | 60.34
81.2558 | 84.413 | 59.98 | 80.12 | 81.2803 | 43.6304 | 60.0202 | 40.56 | 81.29 | 24.8418 | 59.98 | 20.78 | 81.2926 | 86.4454 | 59.97 | 80.12 | 81.2999 | 63.0151 | 59.9724 | 60.34
81.2641 | 84.4119 | 59.98 | 80.12 | 81.2886 | 43.6286 | 60.0203 | 40.56 | 81.2983 | 24.8387 | 59.98 | 20.78 | 81.301 | 86.4434 | 59.97 | 80.12 | 81.3083 | 63.0134 | 59.9725 | 60.34
81.2725 | 84.4107 | 59.98 | 80.12 | 81.2969 | 43.6268 | 60.0204 | 40.56 | 81.3067 | 24.8357 | 59.98 | 20.78 | 81.3093 | 86.4413 | 59.97 | 80.12 | 81.3166 | 63.0116 | 59.9726 | 60.34
81.2808 | 84.4096 | 59.98 | 80.12 | 81.3053 | 43.625 | 60.0205 | 40.56 | 81.315 | 24.8327 | 59.98 | 20.78 | 81.3176 | 86.4392 | 59.97 | 80.12 | 81.325 | 63.0098 | 59.9726 | 60.34
81.2891 | 84.4085 | 59.98 | 80.12 | 81.3136 | 43.6232 | 60.0205 | 40.56 | 81.3234 | 24.8296 | 59.98 | 20.78 | 81.326 | 86.4371 | 59.97 | 80.12 | 81.3333 | 63.008 | 59.9727 | 60.34
81.2975 | 84.4073 | 59.98 | 80.12 | 81.322 | 43.6214 | 60.0206 | 40.56 | 81.3317 | 24.8266 | 59.98 | 20.78 | 81.3343 | 86.4351 | 59.97 | 80.12 | 81.3416 | 63.0063 | 59.9728 | 60.34
81.3058 | 84.4062 | 59.98 | 80.12 | 81.3303 | 43.6196 | 60.0207 | 40.56 | 81.34 | 24.8235 | 59.98 | 20.78 | 81.3426 | 86.433 | 59.97 | 80.12 | 81.35 | 63.0045 | 59.9729 | 60.34
81.3142 | 84.4051 | 59.98 | 80.12 | 81.3386 | 43.6178 | 60.0208 | 40.56 | 81.3484 | 24.8205 | 59.98 | 20.78 | 81.351 | 86.4309 | 59.97 | 80.12 | 81.3583 | 63.0027 | 59.973 | 60.34
81.3225 | 84.4039 | 59.98 | 80.12 | 81.3469 | 43.616 | 60.0209 | 40.56 | 81.3567 | 24.8175 | 59.98 | 20.78 | 81.3593 | 86.4289 | 59.97 | 80.12 | 81.3666 | 63.0009 | 59.9731 | 60.34
81.3308 | 84.4028 | 59.98 | 80.12 | 81.3552 | 43.6143 | 60.021 | 40.56 | 81.3651 | 24.8144 | 59.98 | 20.78 | 81.3677 | 86.4268 | 59.97 | 80.12 | 81.375 | 62.9992 | 59.9731 | 60.34
81.3392 | 84.4017 | 59.98 | 80.12 | 81.3636 | 43.6124 | 60.021 | 40.56 | 81.3734 | 24.8114 | 59.98 | 20.78 | 81.376 | 86.4247 | 59.97 | 80.12 | 81.3833 | 62.9974 | 59.9732 | 60.34
81.3475 | 84.4005 | 59.98 | 80.12 | 81.3719 | 43.6106 | 60.0211 | 40.56 | 81.3817 | 24.8084 | 59.98 | 20.78 | 81.3843 | 86.4227 | 59.97 | 80.12 | 81.3916 | 62.9956 | 59.9733 | 60.34
81.3559 | 84.3994 | 59.98 | 80.12 | 81.3802 | 43.6089 | 60.0212 | 40.56 | 81.3901 | 24.8053 | 59.98 | 20.78 | 81.3927 | 86.4206 | 59.97 | 80.12 | 81.4 | 62.9938 | 59.9734 | 60.34
81.3642 | 84.3983 | 59.98 | 80.12 | 81.3885 | 43.6071 | 60.0213 | 40.56 | 81.3984 | 24.8023 | 59.98 | 20.78 | 81.401 | 86.4185 | 59.97 | 80.12 | 81.4083 | 62.9921 | 59.9735 | 60.34
81.3725 | 84.3971 | 59.98 | 80.12 | 81.3969 | 43.6053 | 60.0214 | 40.56 | 81.4067 | 24.7993 | 59.98 | 20.78 | 81.4093 | 86.4165 | 59.97 | 80.12 | 81.4166 | 62.9903 | 59.9736 | 60.34
81.3808 | 84.396 | 59.98 | 80.12 | 81.4052 | 43.6035 | 60.0215 | 40.56 | 81.4151 | 24.7962 | 59.98 | 20.78 | 81.4177 | 86.4144 | 59.97 | 80.12 | 81.425 | 62.9885 | 59.9736 | 60.34
81.3892 | 84.3949 | 59.98 | 80.12 | 81.4136 | 43.6017 | 60.0215 | 40.56 | 81.4234 | 24.7932 | 59.98 | 20.78 | 81.426 | 86.4123 | 59.97 | 80.12 | 81.4333 | 62.9867 | 59.9737 | 60.34
81.3975 | 84.3937 | 59.98 | 80.12 | 81.4219 | 43.5999 | 60.0216 | 40.56 | 81.4318 | 24.7902 | 59.98 | 20.78 | 81.4343 | 86.4103 | 59.97 | 80.12 | 81.4417 | 62.985 | 59.9738 | 60.34
81.4059 | 84.3926 | 59.98 | 80.12 | 81.4302 | 43.5981 | 60.0217 | 40.56 | 81.4401 | 24.7871 | 59.98 | 20.78 | 81.4427 | 86.4082 | 59.97 | 80.12 | 81.45 | 62.9832 | 59.9739 | 60.34
81.4142 | 84.3915 | 59.98 | 80.12 | 81.4385 | 43.5963 | 60.0218 | 40.56 | 81.4484 | 24.7841 | 59.98 | 20.78 | 81.451 | 86.4061 | 59.97 | 80.12 | 81.4583 | 62.9814 | 59.974 | 60.34
81.4225 | 84.3903 | 59.98 | 80.12 | 81.4469 | 43.5945 | 60.0219 | 40.56 | 81.4568 | 24.7811 | 59.98 | 20.78 | 81.4594 | 86.4041 | 59.97 | 80.12 | 81.4667 | 62.9796 | 59.9741 | 60.34
81.4309 | 84.3892 | 59.98 | 80.12 | 81.4552 | 43.5927 | 60.022 | 40.56 | 81.4651 | 24.778 | 59.98 | 20.78 | 81.4677 | 86.402 | 59.97 | 80.12 | 81.475 | 62.9779 | 59.9741 | 60.34
81.4392 | 84.3881 | 59.98 | 80.12 | 81.4636 | 43.5909 | 60.022 | 40.56 | 81.4734 | 24.775 | 59.98 | 20.78 | 81.476 | 86.3999 | 59.97 | 80.12 | 81.4833 | 62.9761 | 59.9742 | 60.34
81.4475 | 84.3869 | 59.98 | 80.12 | 81.4719 | 43.5891 | 60.0221 | 40.56 | 81.4818 | 24.772 | 59.98 | 20.78 | 81.4844 | 86.3979 | 59.97 | 80.12 | 81.4917 | 62.9743 | 59.9743 | 60.34
81.4559 | 84.3858 | 59.98 | 80.12 | 81.4802 | 43.5873 | 60.0222 | 40.56 | 81.4901 | 24.7689 | 59.98 | 20.78 | 81.4927 | 86.3958 | 59.97 | 80.12 | 81.5 | 62.9725 | 59.9744 | 60.34
81.4642 | 84.3847 | 59.98 | 80.12 | 81.4885 | 43.5855 | 60.0223 | 40.56 | 81.4985 | 24.7659 | 59.98 | 20.78 | 81.501 | 86.3937 | 59.97 | 80.12 | 81.5083 | 62.9707 | 59.9745 | 60.34
81.4725 | 84.3835 | 59.98 | 80.12 | 81.4969 | 43.5837 | 60.0224 | 40.56 | 81.5068 | 24.7628 | 59.98 | 20.78 | 81.5094 | 86.3917 | 59.97 | 80.12 | 81.5167 | 62.969 | 59.9746 | 60.34
81.4809 | 84.3824 | 59.98 | 80.12 | 81.5052 | 43.5819 | 60.0225 | 40.56 | 81.5151 | 24.7598 | 59.98 | 20.78 | 81.5177 | 86.3896 | 59.97 | 80.12 | 81.525 | 62.9672 | 59.9746 | 60.34
81.4892 | 84.3813 | 59.98 | 80.12 | 81.5135 | 43.5801 | 60.0225 | 40.56 | 81.5235 | 24.7568 | 59.98 | 20.78 | 81.5261 | 86.3875 | 59.97 | 80.12 | 81.5334 | 62.9654 | 59.9747 | 60.34
81.4975 | 84.3801 | 59.98 | 80.12 | 81.5219 | 43.5783 | 60.0226 | 40.56 | 81.5318 | 24.7537 | 59.98 | 20.78 | 81.5344 | 86.3855 | 59.97 | 80.12 | 81.5417 | 62.9636 | 59.9748 | 60.34
81.5059 | 84.379 | 59.98 | 80.12 | 81.5302 | 43.5765 | 60.0227 | 40.56 | 81.5402 | 24.7507 | 59.98 | 20.78 | 81.5427 | 86.3834 | 59.97 | 80.12 | 81.55 | 62.9619 | 59.9749 | 60.34
81.5142 | 84.3779 | 59.98 | 80.12 | 81.5385 | 43.5747 | 60.0228 | 40.56 | 81.5485 | 24.7477 | 59.98 | 20.78 | 81.5511 | 86.3813 | 59.97 | 80.12 | 81.5584 | 62.9601 | 59.975 | 60.34
81.5226 | 84.3767 | 59.98 | 80.12 | 81.5469 | 43.5729 | 60.0229 | 40.56 | 81.5568 | 24.7446 | 59.98 | 20.78 | 81.5594 | 86.3793 | 59.97 | 80.12 | 81.5667 | 62.9583 | 59.9751 | 60.34
81.5309 | 84.3756 | 59.98 | 80.12 | 81.5552 | 43.5711 | 60.023 | 40.56 | 81.5652 | 24.7416 | 59.98 | 20.78 | 81.5677 | 86.3772 | 59.97 | 80.12 | 81.575 | 62.9565 | 59.9751 | 60.34
81.5392 | 84.3745 | 59.98 | 80.12 | 81.5635 | 43.5693 | 60.023 | 40.56 | 81.5735 | 24.7386 | 59.98 | 20.78 | 81.5761 | 86.3751 | 59.97 | 80.12 | 81.5834 | 62.9548 | 59.9752 | 60.34
81.5476 | 84.3733 | 59.98 | 80.12 | 81.5718 | 43.5675 | 60.0231 | 40.56 | 81.5818 | 24.7355 | 59.98 | 20.78 | 81.5844 | 86.3731 | 59.97 | 80.12 | 81.5917 | 62.953 | 59.9753 | 60.34
81.5559 | 84.3722 | 59.98 | 80.12 | 81.5801 | 43.5657 | 60.0232 | 40.56 | 81.5902 | 24.7325 | 59.98 | 20.78 | 81.5927 | 86.2245 | 59.97 | 80.12 | 81.6001 | 62.9512 | 59.9754 | 60.34
81.5642 | 84.3711 | 59.98 | 80.12 | 81.5885 | 43.5639 | 60.0233 | 40.56 | 81.5985 | 24.7295 | 59.98 | 20.78 | 81.6011 | 86.2236 | 59.97 | 80.12 | 81.6084 | 62.9494 | 59.9755 | 60.34
81.5726 | 84.3699 | 59.98 | 80.12 | 81.5968 | 43.5621 | 60.0234 | 40.56 | 81.6069 | 24.7264 | 59.98 | 20.78 | 81.6094 | 86.2226 | 59.97 | 80.12 | 81.6167 | 62.9477 | 59.9756 | 60.34
81.5809 | 84.3688 | 59.98 | 80.12 | 81.6052 | 43.5603 | 60.0235 | 40.56 | 81.6152 | 24.7234 | 59.98 | 20.78 | 81.6178 | 86.2217 | 59.97 | 80.12 | 81.6251 | 62.9459 | 59.9756 | 60.34
81.5892 | 84.3677 | 59.98 | 80.12 | 81.6135 | 43.5585 | 60.0235 | 40.56 | 81.6235 | 24.7204 | 59.98 | 20.78 | 81.6261 | 86.2207 | 59.97 | 80.12 | 81.6334 | 62.9441 | 59.9757 | 60.34
81.5976 | 84.3665 | 59.98 | 80.12 | 81.6218 | 43.5567 | 60.0236 | 40.56 | 81.6319 | 24.7173 | 59.98 | 20.78 | 81.6344 | 86.2197 | 59.97 | 80.12 | 81.6417 | 62.9423 | 59.9758 | 60.34
81.6059 | 84.3654 | 59.98 | 80.12 | 81.6301 | 43.5549 | 60.0237 | 40.56 | 81.6402 | 24.7143 | 59.98 | 20.78 | 81.6428 | 86.2188 | 59.97 | 80.12 | 81.6501 | 62.9406 | 59.9759 | 60.34
81.6142 | 84.3643 | 59.98 | 80.12 | 81.6385 | 43.5531 | 60.0238 | 40.56 | 81.6486 | 24.7113 | 59.98 | 20.78 | 81.6511 | 86.2178 | 59.97 | 80.12 | 81.6584 | 62.9388 | 59.976 | 60.34
81.6226 | 84.3631 | 59.98 | 80.12 | 81.6468 | 43.5513 | 60.0239 | 40.56 | 81.6569 | 24.7082 | 59.98 | 20.78 | 81.6594 | 86.2169 | 59.97 | 80.12 | 81.6667 | 62.937 | 59.9761 | 60.34
81.6309 | 84.362 | 59.98 | 80.12 | 81.6552 | 43.5495 | 60.024 | 40.56 | 81.6652 | 24.7052 | 59.98 | 20.78 | 81.6678 | 86.2159 | 59.97 | 80.12 | 81.6751 | 62.9352 | 59.9761 | 60.34
81.6392 | 84.3609 | 59.98 | 80.12 | 81.6635 | 43.5477 | 60.024 | 40.56 | 81.6736 | 24.7021 | 59.98 | 20.78 | 81.6761 | 86.2149 | 59.97 | 80.12 | 81.6834 | 62.9335 | 59.9762 | 60.34
81.6476 | 84.3597 | 59.98 | 80.12 | 81.6718 | 43.5459 | 60.0241 | 40.56 | 81.6819 | 24.6991 | 59.98 | 20.78 | 81.6844 | 86.214 | 59.97 | 80.12 | 81.6918 | 62.9317 | 59.9763 | 60.34
81.6559 | 84.3586 | 59.98 | 80.12 | 81.6801 | 43.5441 | 60.0242 | 40.56 | 81.6902 | 24.6961 | 59.98 | 20.78 | 81.6928 | 86.213 | 59.97 | 80.12 | 81.7001 | 62.9299 | 59.9764 | 60.34
81.6643 | 84.3575 | 59.98 | 80.12 | 81.6885 | 43.5423 | 60.0243 | 40.56 | 81.6985 | 24.693 | 59.98 | 20.78 | 81.7011 | 86.2121 | 59.97 | 80.12 | 81.7084 | 62.9281 | 59.9765 | 60.34
81.6726 | 84.3563 | 59.98 | 80.12 | 81.6968 | 43.5405 | 60.0244 | 40.56 | 81.7069 | 24.69 | 59.98 | 20.78 | 81.7095 | 86.2111 | 59.97 | 80.12 | 81.7168 | 62.9264 | 59.9766 | 60.34
81.6809 | 84.3552 | 59.98 | 80.12 | 81.7051 | 43.5387 | 60.0245 | 40.56 | 81.7153 | 24.687 | 59.98 | 20.78 | 81.7178 | 86.2102 | 59.97 | 80.12 | 81.7251 | 62.9246 | 59.9766 | 60.34
81.6893 | 84.354 | 59.98 | 80.12 | 81.7134 | 43.5369 | 60.0245 | 40.56 | 81.7236 | 24.6839 | 59.98 | 20.78 | 81.7261 | 86.2092 | 59.97 | 80.12 | 81.7334 | 62.9228 | 59.9767 | 60.34
81.6976 | 84.3529 | 59.98 | 80.12 | 81.7218 | 43.5351 | 60.0246 | 40.56 | 81.7319 | 24.6809 | 59.98 | 20.78 | 81.7345 | 86.2082 | 59.97 | 80.12 | 81.7418 | 62.921 | 59.9768 | 60.34
81.7059 | 84.3518 | 59.98 | 80.12 | 81.7301 | 43.5333 | 60.0247 | 40.56 | 81.7402 | 24.6779 | 59.98 | 20.78 | 81.7428 | 86.2073 | 59.97 | 80.12 | 81.7501 | 62.9193 | 59.9769 | 60.34
81.7142 | 84.3506 | 59.98 | 80.12 | 81.7385 | 43.5315 | 60.0248 | 40.56 | 81.7486 | 24.6748 | 59.98 | 20.78 | 81.7511 | 86.2063 | 59.97 | 80.12 | 81.7585 | 62.9175 | 59.977 | 60.34
81.7226 | 84.3495 | 59.98 | 80.12 | 81.7468 | 43.5297 | 60.0249 | 40.56 | 81.757 | 24.6718 | 59.98 | 20.78 | 81.7595 | 86.2054 | 59.97 | 80.12 | 81.7668 | 62.9157 | 59.9771 | 60.34
81.7309 | 84.3484 | 59.98 | 80.12 | 81.7551 | 43.5279 | 60.025 | 40.56 | 81.7653 | 24.6688 | 59.98 | 20.78 | 81.7678 | 86.2044 | 59.97 | 80.12 | 81.7751 | 62.9139 | 59.9771 | 60.34
81.7393 | 84.3473 | 59.98 | 80.12 | 81.7634 | 43.5261 | 60.025 | 40.56 | 81.7736 | 24.7453 | 59.97 | 20.78 | 81.7762 | 86.2034 | 59.97 | 80.12 | 81.7835 | 62.9122 | 59.9772 | 60.34
81.7476 | 84.3461 | 59.98 | 80.12 | 81.7717 | 43.5243 | 60.0251 | 40.56 | 81.7819 | 24.7436 | 59.9701 | 20.78 | 81.7845 | 86.2025 | 59.97 | 80.12 | 81.7918 | 62.9104 | 59.9773 | 60.34
81.7559 | 84.345 | 59.98 | 80.12 | 81.7801 | 43.5225 | 60.0252 | 40.56 | 81.7903 | 24.7419 | 59.9702 | 20.78 | 81.7928 | 86.2015 | 59.97 | 80.12 | 81.8001 | 62.9086 | 59.9774 | 60.34
81.7643 | 84.3438 | 59.98 | 80.12 | 81.7884 | 43.5207 | 60.0253 | 40.56 | 81.7986 | 24.7403 | 59.9703 | 20.78 | 81.8012 | 86.2006 | 59.97 | 80.12 | 81.8085 | 62.9068 | 59.9775 | 60.34
81.7726 | 84.3427 | 59.98 | 80.12 | 81.7968 | 43.5189 | 60.0254 | 40.56 | 81.8069 | 24.7386 | 59.9704 | 20.78 | 81.8095 | 86.1996 | 59.97 | 80.12 | 81.8168 | 62.905 | 59.9776 | 60.34
81.781 | 84.3416 | 59.98 | 80.12 | 81.8051 | 43.5171 | 60.0255 | 40.56 | 81.8153 | 24.7369 | 59.9705 | 20.78 | 81.8178 | 86.1986 | 59.97 | 80.12 | 81.8251 | 62.9033 | 59.9776 | 60.34
81.7893 | 84.3404 | 59.98 | 80.12 | 81.8134 | 43.5153 | 60.0255 | 40.56 | 81.8236 | 24.7352 | 59.9705 | 20.78 | 81.8262 | 86.1977 | 59.97 | 80.12 | 81.8335 | 62.9015 | 59.9777 | 60.34
81.7976 | 84.3393 | 59.98 | 80.12 | 81.8217 | 43.5135 | 60.0256 | 40.56 | 81.832 | 24.7336 | 59.9706 | 20.78 | 81.8345 | 86.1967 | 59.97 | 80.12 | 81.8418 | 62.8997 | 59.9778 | 60.34
81.806 | 84.3382 | 59.98 | 80.12 | 81.8301 | 43.5117 | 60.0257 | 40.56 | 81.8403 | 24.7319 | 59.9707 | 20.78 | 81.8429 | 86.1958 | 59.97 | 80.12 | 81.8502 | 62.8979 | 59.9779 | 60.34
81.8143 | 84.337 | 59.98 | 80.12 | 81.8384 | 43.5099 | 60.0258 | 40.56 | 81.8486 | 24.7302 | 59.9708 | 20.78 | 81.8512 | 86.1948 | 59.97 | 80.12 | 81.8585 | 62.8962 | 59.978 | 60.34
81.8226 | 84.3359 | 59.98 | 80.12 | 81.8467 | 43.5081 | 60.0259 | 40.56 | 81.857 | 24.7285 | 59.9709 | 20.78 | 81.8595 | 86.1938 | 59.97 | 80.12 | 81.8668 | 62.8944 | 59.9781 | 60.34
81.8309 | 84.3348 | 59.98 | 80.12 | 81.855 | 43.5063 | 60.026 | 40.56 | 81.8653 | 24.7269 | 59.971 | 20.78 | 81.8679 | 86.1929 | 59.97 | 80.12 | 81.8752 | 62.8926 | 59.9781 | 60.34
81.8393 | 84.3336 | 59.98 | 80.12 | 81.8633 | 43.5045 | 60.026 | 40.56 | 81.8737 | 24.7252 | 59.971 | 20.78 | 81.8762 | 86.1919 | 59.97 | 80.12 | 81.8835 | 62.8908 | 59.9782 | 60.34
81.8476 | 84.3325 | 59.98 | 80.12 | 81.8717 | 43.5027 | 60.0261 | 40.56 | 81.882 | 24.7235 | 59.9711 | 20.78 | 81.8845 | 86.191 | 59.97 | 80.12 | 81.8918 | 62.8891 | 59.9783 | 60.34
81.856 | 84.3314 | 59.98 | 80.12 | 81.88 | 43.5009 | 60.0262 | 40.56 | 81.8903 | 24.7218 | 59.9712 | 20.78 | 81.8929 | 86.19 | 59.97 | 80.12 | 81.9002 | 62.8873 | 59.9784 | 60.34
81.8643 | 84.3302 | 59.98 | 80.12 | 81.8884 | 43.4991 | 60.0263 | 40.56 | 81.8987 | 24.7202 | 59.9713 | 20.78 | 81.9012 | 86.1891 | 59.97 | 80.12 | 81.9085 | 62.8855 | 59.9785 | 60.34
81.8726 | 84.3291 | 59.98 | 80.12 | 81.8967 | 43.4973 | 60.0264 | 40.56 | 81.907 | 24.7185 | 59.9714 | 20.78 | 81.9096 | 86.1881 | 59.97 | 80.12 | 81.9169 | 62.8837 | 59.9786 | 60.34
81.881 | 84.328 | 59.98 | 80.12 | 81.905 | 43.4955 | 60.0265 | 40.56 | 81.9153 | 24.7168 | 59.9715 | 20.78 | 81.9179 | 86.1871 | 59.97 | 80.12 | 81.9252 | 62.882 | 59.9786 | 60.34
81.8893 | 84.3268 | 59.98 | 80.12 | 81.9133 | 43.4937 | 60.0265 | 40.56 | 81.9237 | 24.7151 | 59.9715 | 20.78 | 81.9262 | 86.1862 | 59.97 | 80.12 | 81.9335 | 62.8802 | 59.9787 | 60.34
81.8977 | 84.3257 | 59.98 | 80.12 | 81.9217 | 43.4919 | 60.0266 | 40.56 | 81.932 | 24.7135 | 59.9716 | 20.78 | 81.9346 | 86.1852 | 59.97 | 80.12 | 81.9419 | 62.8784 | 59.9788 | 60.34
81.906 | 84.3246 | 59.98 | 80.12 | 81.93 | 43.4901 | 60.0267 | 40.56 | 81.9404 | 24.7118 | 59.9717 | 20.78 | 81.9429 | 86.1843 | 59.97 | 80.12 | 81.9502 | 62.8766 | 59.9789 | 60.34
81.9143 | 84.3234 | 59.98 | 80.12 | 81.9384 | 43.4883 | 60.0268 | 40.56 | 81.9487 | 24.7101 | 59.9718 | 20.78 | 81.9512 | 86.1833 | 59.97 | 80.12 | 81.9585 | 62.8749 | 59.979 | 60.34
81.9227 | 84.3223 | 59.98 | 80.12 | 81.9467 | 43.4865 | 60.0269 | 40.56 | 81.957 | 24.7084 | 59.9719 | 20.78 | 81.9596 | 86.1823 | 59.97 | 80.12 | 81.9669 | 62.8731 | 59.9791 | 60.34
81.931 | 84.3212 | 59.98 | 80.12 | 81.955 | 43.4847 | 60.027 | 40.56 | 81.9654 | 24.7068 | 59.972 | 20.78 | 81.9679 | 86.1814 | 59.97 | 80.12 | 81.9752 | 62.8713 | 59.9791 | 60.34
81.9393 | 84.32 | 59.98 | 80.12 | 81.9633 | 43.4829 | 60.027 | 40.56 | 81.9737 | 24.7051 | 59.972 | 20.78 | 81.9763 | 86.1804 | 59.97 | 80.12 | 81.9835 | 62.8695 | 59.9792 | 60.34
81.9477 | 84.3189 | 59.98 | 80.12 | 81.9716 | 43.4811 | 60.0271 | 40.56 | 81.9821 | 24.7034 | 59.9721 | 20.78 | 81.9846 | 86.1795 | 59.97 | 80.12 | 81.9919 | 62.8678 | 59.9793 | 60.34
81.956 | 84.3178 | 59.98 | 80.12 | 81.98 | 43.4793 | 60.0272 | 40.56 | 81.9904 | 24.7017 | 59.9722 | 20.78 | 81.9929 | 86.1785 | 59.97 | 80.12 | 82.0002 | 62.866 | 59.9794 | 60.34
81.9643 | 84.3166 | 59.98 | 80.12 | 81.9883 | 43.4775 | 60.0273 | 40.56 | 81.9987 | 24.7001 | 59.9723 | 20.78 | 82.0013 | 86.1776 | 59.97 | 80.12 | 82.0085 | 62.8642 | 59.9795 | 60.34
81.9727 | 84.3155 | 59.98 | 80.12 | 81.9966 | 43.4757 | 60.0274 | 40.56 | 82.0071 | 24.6984 | 59.9724 | 20.78 | 82.0096 | 86.1766 | 59.97 | 80.12 | 82.0169 | 62.8624 | 59.9796 | 60.34
81.981 | 84.3144 | 59.98 | 80.12 | 82.0049 | 43.4739 | 60.0275 | 40.56 | 82.0154 | 24.6967 | 59.9725 | 20.78 | 82.0179 | 86.1756 | 59.97 | 80.12 | 82.0252 | 62.8607 | 59.9796 | 60.34
81.9893 | 84.3132 | 59.98 | 80.12 | 82.0133 | 43.4721 | 60.0275 | 40.56 | 82.0237 | 24.695 | 59.9725 | 20.78 | 82.0263 | 86.1747 | 59.97 | 80.12 | 82.0336 | 62.8589 | 59.9797 | 60.34
81.9977 | 84.3121 | 59.98 | 80.12 | 82.0216 | 43.4703 | 60.0276 | 40.56 | 82.032 | 24.6933 | 59.9726 | 20.78 | 82.0346 | 86.1737 | 59.97 | 80.12 | 82.0419 | 62.8571 | 59.9798 | 60.34
82.006 | 84.311 | 59.98 | 80.12 | 82.03 | 43.4685 | 60.0277 | 40.56 | 82.0404 | 24.6917 | 59.9727 | 20.78 | 82.043 | 86.1728 | 59.97 | 80.12 | 82.0502 | 62.8553 | 59.9799 | 60.34
82.0144 | 84.3098 | 59.98 | 80.12 | 82.0383 | 43.4667 | 60.0278 | 40.56 | 82.0488 | 24.69 | 59.9728 | 20.78 | 82.0513 | 86.1718 | 59.97 | 80.12 | 82.0586 | 62.8536 | 59.98 | 60.34
82.0227 | 84.3087 | 59.98 | 80.12 | 82.0466 | 43.4649 | 60.0279 | 40.56 | 82.0571 | 24.6883 | 59.9729 | 20.78 | 82.0596 | 86.1708 | 59.97 | 80.12 | 82.0669 | 62.7215 | 59.9799 | 60.34
82.031 | 84.3076 | 59.98 | 80.12 | 82.0549 | 43.4631 | 60.028 | 40.56 | 82.0654 | 24.6866 | 59.973 | 20.78 | 82.068 | 86.1699 | 59.97 | 80.12 | 82.0752 | 62.7209 | 59.9799 | 60.34
82.0394 | 84.3064 | 59.98 | 80.12 | 82.0632 | 43.4613 | 60.028 | 40.56 | 82.0737 | 24.685 | 59.973 | 20.78 | 82.0763 | 86.1689 | 59.97 | 80.12 | 82.0836 | 62.7202 | 59.9798 | 60.34
82.0477 | 84.3053 | 59.98 | 80.12 | 82.0716 | 43.4595 | 60.0281 | 40.56 | 82.0821 | 24.6833 | 59.9731 | 20.78 | 82.0846 | 86.168 | 59.97 | 80.12 | 82.0919 | 62.7195 | 59.9797 | 60.34
82.056 | 84.3042 | 59.98 | 80.12 | 82.0799 | 43.4577 | 60.0282 | 40.56 | 82.0905 | 24.6816 | 59.9732 | 20.78 | 82.093 | 86.167 | 59.97 | 80.12 | 82.1003 | 62.7188 | 59.9796 | 60.34
82.0644 | 84.303 | 59.98 | 80.12 | 82.0883 | 43.4559 | 60.0283 | 40.56 | 82.0988 | 24.6799 | 59.9733 | 20.78 | 82.1013 | 86.166 | 59.97 | 80.12 | 82.1086 | 62.7182 | 59.9795 | 60.34
82.0727 | 84.3019 | 59.98 | 80.12 | 82.0966 | 43.4541 | 60.0284 | 40.56 | 82.1071 | 24.6783 | 59.9734 | 20.78 | 82.1097 | 86.1651 | 59.97 | 80.12 | 82.1169 | 62.7175 | 59.9794 | 60.34
82.081 | 84.3008 | 59.98 | 80.12 | 82.1049 | 43.4523 | 60.0285 | 40.56 | 82.1154 | 24.6766 | 59.9735 | 20.78 | 82.118 | 86.1641 | 59.97 | 80.12 | 82.1253 | 62.7168 | 59.9794 | 60.34
82.0894 | 84.2851 | 59.99 | 80.12 | 82.1132 | 43.4505 | 60.0285 | 40.56 | 82.1238 | 24.6749 | 59.9735 | 20.78 | 82.1263 | 86.1632 | 59.97 | 80.12 | 82.1336 | 62.7161 | 59.9793 | 60.34
82.0977 | 84.2824 | 59.99 | 80.12 | 82.1216 | 43.4487 | 60.0286 | 40.56 | 82.1321 | 24.6732 | 59.9736 | 20.78 | 82.1347 | 86.1622 | 59.97 | 80.12 | 82.1419 | 62.7155 | 59.9792 | 60.34
82.106 | 84.2796 | 59.99 | 80.12 | 82.1299 | 43.4469 | 60.0287 | 40.56 | 82.1404 | 24.6716 | 59.9737 | 20.78 | 82.143 | 86.1613 | 59.97 | 80.12 | 82.1503 | 62.7148 | 59.9791 | 60.34
82.1144 | 84.2769 | 59.99 | 80.12 | 82.1382 | 43.4451 | 60.0288 | 40.56 | 82.1488 | 24.6699 | 59.9738 | 20.78 | 82.1513 | 86.1603 | 59.97 | 80.12 | 82.1586 | 62.7141 | 59.979 | 60.34
82.1227 | 84.2742 | 59.99 | 80.12 | 82.1465 | 43.4433 | 60.0289 | 40.56 | 82.1571 | 24.6682 | 59.9739 | 20.78 | 82.1597 | 86.1593 | 59.97 | 80.12 | 82.1669 | 62.7134 | 59.9789 | 60.34
82.1311 | 84.2714 | 59.99 | 80.12 | 82.1549 | 43.4415 | 60.029 | 40.56 | 82.1655 | 24.6665 | 59.974 | 20.78 | 82.168 | 86.1584 | 59.97 | 80.12 | 82.1753 | 62.7128 | 59.9789 | 60.34
82.1394 | 84.2687 | 59.99 | 80.12 | 82.1632 | 43.4397 | 60.029 | 40.56 | 82.1738 | 24.6649 | 59.974 | 20.78 | 82.1764 | 86.1574 | 59.97 | 80.12 | 82.1836 | 62.7121 | 59.9788 | 60.34
82.1477 | 84.266 | 59.99 | 80.12 | 82.1716 | 43.4379 | 60.0291 | 40.56 | 82.1821 | 24.6632 | 59.9741 | 20.78 | 82.1847 | 86.1565 | 59.97 | 80.12 | 82.192 | 62.7114 | 59.9787 | 60.34
82.1561 | 84.2632 | 59.99 | 80.12 | 82.1799 | 43.4361 | 60.0292 | 40.56 | 82.1905 | 24.6615 | 59.9742 | 20.78 | 82.193 | 86.1555 | 59.97 | 80.12 | 82.2003 | 62.7107 | 59.9786 | 60.34
82.1644 | 84.2605 | 59.99 | 80.12 | 82.1882 | 43.4343 | 60.0293 | 40.56 | 82.1988 | 24.6598 | 59.9743 | 20.78 | 82.2014 | 86.1545 | 59.97 | 80.12 | 82.2086 | 62.7101 | 59.9785 | 60.34
82.1727 | 84.2578 | 59.99 | 80.12 | 82.1965 | 43.4325 | 60.0294 | 40.56 | 82.2072 | 24.6582 | 59.9744 | 20.78 | 82.2097 | 86.1536 | 59.97 | 80.12 | 82.217 | 62.7094 | 59.9784 | 60.34
82.181 | 84.255 | 59.99 | 80.12 | 82.2048 | 43.4307 | 60.0295 | 40.56 | 82.2155 | 24.6565 | 59.9745 | 20.78 | 82.218 | 86.1526 | 59.97 | 80.12 | 82.2253 | 62.7087 | 59.9784 | 60.34
82.1894 | 84.2523 | 59.99 | 80.12 | 82.2132 | 43.4289 | 60.0295 | 40.56 | 82.2238 | 24.6548 | 59.9745 | 20.78 | 82.2264 | 86.1517 | 59.97 | 80.12 | 82.2336 | 62.708 | 59.9783 | 60.34
82.1977 | 84.2496 | 59.99 | 80.12 | 82.2215 | 43.4271 | 60.0296 | 40.56 | 82.2322 | 24.6531 | 59.9746 | 20.78 | 82.2347 | 86.1507 | 59.97 | 80.12 | 82.242 | 62.7074 | 59.9782 | 60.34
82.2061 | 84.2468 | 59.99 | 80.12 | 82.2299 | 43.4253 | 60.0297 | 40.56 | 82.2405 | 24.6515 | 59.9747 | 20.78 | 82.2431 | 86.1497 | 59.97 | 80.12 | 82.2503 | 62.7067 | 59.9781 | 60.34
82.2144 | 84.2441 | 59.99 | 80.12 | 82.2382 | 43.4235 | 60.0298 | 40.56 | 82.2488 | 24.6498 | 59.9748 | 20.78 | 82.2514 | 86.1488 | 59.97 | 80.12 | 82.2587 | 62.706 | 59.978 | 60.34
82.2227 | 84.2414 | 59.99 | 80.12 | 82.2465 | 43.4217 | 60.0299 | 40.56 | 82.2571 | 24.6481 | 59.9749 | 20.78 | 82.2597 | 86.1478 | 59.97 | 80.12 | 82.267 | 62.7053 | 59.9779 | 60.34
82.2311 | 84.2386 | 59.99 | 80.12 | 82.2548 | 43.4199 | 60.03 | 40.56 | 82.2655 | 24.6464 | 59.975 | 20.78 | 82.2681 | 86.1469 | 59.97 | 80.12 | 82.2753 | 62.7047 | 59.9779 | 60.34
82.2394 | 84.2359 | 59.99 | 80.12 | 82.2632 | 43.5389 | 60.02 | 40.56 | 82.2738 | 24.6448 | 59.975 | 20.78 | 82.2764 | 86.1459 | 59.97 | 80.12 | 82.2837 | 62.704 | 59.9778 | 60.34
82.2477 | 84.2332 | 59.99 | 80.12 | 82.2715 | 43.5365 | 60.02 | 40.56 | 82.2822 | 24.6431 | 59.9751 | 20.78 | 82.2847 | 86.145 | 59.97 | 80.12 | 82.292 | 62.7033 | 59.9777 | 60.34
82.2561 | 84.2304 | 59.99 | 80.12 | 82.2798 | 43.5341 | 60.02 | 40.56 | 82.2905 | 24.6414 | 59.9752 | 20.78 | 82.2931 | 86.144 | 59.97 | 80.12 | 82.3003 | 62.7026 | 59.9776 | 60.34
82.2644 | 84.2277 | 59.99 | 80.12 | 82.2881 | 43.5318 | 60.02 | 40.56 | 82.2988 | 24.6397 | 59.9753 | 20.78 | 82.3014 | 86.143 | 59.97 | 80.12 | 82.3087 | 62.702 | 59.9775 | 60.34
82.2728 | 84.225 | 59.99 | 80.12 | 82.2965 | 43.5294 | 60.02 | 40.56 | 82.3072 | 24.6381 | 59.9754 | 20.78 | 82.3098 | 86.1421 | 59.97 | 80.12 | 82.317 | 62.7013 | 59.9774 | 60.34
82.2811 | 84.2222 | 59.99 | 80.12 | 82.3048 | 43.527 | 60.02 | 40.56 | 82.3155 | 24.6364 | 59.9755 | 20.78 | 82.3181 | 86.1411 | 59.97 | 80.12 | 82.3253 | 62.7006 | 59.9774 | 60.34
82.2894 | 84.2195 | 59.99 | 80.12 | 82.3132 | 43.5247 | 60.02 | 40.56 | 82.3239 | 24.6347 | 59.9755 | 20.78 | 82.3264 | 86.1402 | 59.97 | 80.12 | 82.3337 | 62.6999 | 59.9773 | 60.34
82.2977 | 84.2168 | 59.99 | 80.12 | 82.3215 | 43.5223 | 60.02 | 40.56 | 82.3322 | 24.633 | 59.9756 | 20.78 | 82.3348 | 86.1392 | 59.97 | 80.12 | 82.342 | 62.6993 | 59.9772 | 60.34
82.3061 | 84.214 | 59.99 | 80.12 | 82.3298 | 43.5199 | 60.02 | 40.56 | 82.3405 | 24.6313 | 59.9757 | 20.78 | 82.3431 | 86.1382 | 59.97 | 80.12 | 82.3504 | 62.6986 | 59.9771 | 60.34
82.3144 | 84.2113 | 59.99 | 80.12 | 82.3381 | 43.5176 | 60.02 | 40.56 | 82.3489 | 24.6297 | 59.9758 | 20.78 | 82.3514 | 86.1373 | 59.97 | 80.12 | 82.3587 | 62.6979 | 59.977 | 60.34
82.3227 | 84.2086 | 59.99 | 80.12 | 82.3464 | 43.5152 | 60.02 | 40.56 | 82.3572 | 24.628 | 59.9759 | 20.78 | 82.3598 | 86.1363 | 59.97 | 80.12 | 82.367 | 62.6972 | 59.9769 | 60.34
82.3311 | 84.2058 | 59.99 | 80.12 | 82.3548 | 43.5128 | 60.02 | 40.56 | 82.3655 | 24.6263 | 59.976 | 20.78 | 82.3681 | 86.1354 | 59.97 | 80.12 | 82.3754 | 62.6965 | 59.9769 | 60.34
82.3394 | 84.2031 | 59.99 | 80.12 | 82.3631 | 43.5105 | 60.02 | 40.56 | 82.3738 | 24.6246 | 59.976 | 20.78 | 82.3765 | 86.1344 | 59.97 | 80.12 | 82.3837 | 62.6959 | 59.9768 | 60.34
82.3478 | 84.2004 | 59.99 | 80.12 | 82.3715 | 43.5081 | 60.02 | 40.56 | 82.3822 | 24.623 | 59.9761 | 20.78 | 82.3848 | 86.1334 | 59.97 | 80.12 | 82.392 | 62.6952 | 59.9767 | 60.34
82.3561 | 84.1976 | 59.99 | 80.12 | 82.3798 | 43.5058 | 60.02 | 40.56 | 82.3905 | 24.6213 | 59.9762 | 20.78 | 82.3931 | 86.1325 | 59.97 | 80.12 | 82.4004 | 62.6945 | 59.9766 | 60.34
82.3644 | 84.1949 | 59.99 | 80.12 | 82.3881 | 43.5034 | 60.02 | 40.56 | 82.3989 | 24.6196 | 59.9763 | 20.78 | 82.4015 | 86.1315 | 59.97 | 80.12 | 82.4087 | 62.6938 | 59.9765 | 60.34
82.3728 | 84.1922 | 59.99 | 80.12 | 82.3964 | 43.501 | 60.02 | 40.56 | 82.4072 | 24.6179 | 59.9764 | 20.78 | 82.4098 | 86.1306 | 59.97 | 80.12 | 82.4171 | 62.6932 | 59.9764 | 60.34
82.3811 | 84.1894 | 59.99 | 80.12 | 82.4048 | 43.4987 | 60.02 | 40.56 | 82.4155 | 24.6163 | 59.9765 | 20.78 | 82.4181 | 86.1296 | 59.97 | 80.12 | 82.4254 | 62.6925 | 59.9764 | 60.34
82.3894 | 84.1867 | 59.99 | 80.12 | 82.4131 | 43.4963 | 60.02 | 40.56 | 82.4239 | 24.6146 | 59.9765 | 20.78 | 82.4265 | 86.1287 | 59.97 | 80.12 | 82.4337 | 62.6918 | 59.9763 | 60.34
82.3978 | 84.184 | 59.99 | 80.12 | 82.4214 | 43.4939 | 60.02 | 40.56 | 82.4322 | 24.6129 | 59.9766 | 20.78 | 82.4348 | 86.1277 | 59.97 | 80.12 | 82.4421 | 62.6911 | 59.9762 | 60.34
82.4061 | 84.1812 | 59.99 | 80.12 | 82.4297 | 43.4916 | 60.02 | 40.56 | 82.4406 | 24.6112 | 59.9767 | 20.78 | 82.4432 | 86.1267 | 59.97 | 80.12 | 82.4504 | 62.6905 | 59.9761 | 60.34
82.4144 | 84.1785 | 59.99 | 80.12 | 82.4381 | 43.4892 | 60.02 | 40.56 | 82.4489 | 24.6096 | 59.9768 | 20.78 | 82.4515 | 86.1258 | 59.97 | 80.12 | 82.4587 | 62.6898 | 59.976 | 60.34
82.4227 | 84.1758 | 59.99 | 80.12 | 82.4464 | 43.4868 | 60.02 | 40.56 | 82.4572 | 24.6079 | 59.9769 | 20.78 | 82.4598 | 86.1248 | 59.97 | 80.12 | 82.4671 | 62.6891 | 59.9759 | 60.34
82.4311 | 84.173 | 59.99 | 80.12 | 82.4548 | 43.4845 | 60.02 | 40.56 | 82.4655 | 24.6062 | 59.977 | 20.78 | 82.4682 | 86.1239 | 59.97 | 80.12 | 82.4754 | 62.6884 | 59.9759 | 60.34
82.4394 | 84.1703 | 59.99 | 80.12 | 82.4631 | 43.4821 | 60.02 | 40.56 | 82.4739 | 24.6045 | 59.977 | 20.78 | 82.4765 | 86.1229 | 59.97 | 80.12 | 82.4837 | 62.6878 | 59.9758 | 60.34
82.4478 | 84.1676 | 59.99 | 80.12 | 82.4714 | 43.4797 | 60.02 | 40.56 | 82.4822 | 24.6029 | 59.9771 | 20.78 | 82.4848 | 86.1219 | 59.97 | 80.12 | 82.4921 | 62.6871 | 59.9757 | 60.34
82.4561 | 84.1648 | 59.99 | 80.12 | 82.4797 | 43.4774 | 60.02 | 40.56 | 82.4905 | 24.6012 | 59.9772 | 20.78 | 82.4932 | 86.121 | 59.97 | 80.12 | 82.5004 | 62.6864 | 59.9756 | 60.34
82.4644 | 84.1621 | 59.99 | 80.12 | 82.488 | 43.475 | 60.02 | 40.56 | 82.4989 | 24.5995 | 59.9773 | 20.78 | 82.5015 | 86.12 | 59.97 | 80.12 | 82.5088 | 62.6857 | 59.9755 | 60.34
82.4728 | 84.1594 | 59.99 | 80.12 | 82.4964 | 43.4726 | 60.02 | 40.56 | 82.5072 | 24.5978 | 59.9774 | 20.78 | 82.5099 | 86.1191 | 59.97 | 80.12 | 82.5171 | 62.6851 | 59.9754 | 60.34
82.4811 | 84.1566 | 59.99 | 80.12 | 82.5047 | 43.4703 | 60.02 | 40.56 | 82.5156 | 24.5962 | 59.9775 | 20.78 | 82.5182 | 86.1181 | 59.97 | 80.12 | 82.5254 | 62.6844 | 59.9754 | 60.34
82.4894 | 84.1539 | 59.99 | 80.12 | 82.5131 | 43.4679 | 60.02 | 40.56 | 82.5239 | 24.5945 | 59.9775 | 20.78 | 82.5265 | 86.1171 | 59.97 | 80.12 | 82.5338 | 62.6837 | 59.9753 | 60.34
82.4978 | 84.1512 | 59.99 | 80.12 | 82.5214 | 43.4655 | 60.02 | 40.56 | 82.5322 | 24.5928 | 59.9776 | 20.78 | 82.5349 | 86.1162 | 59.97 | 80.12 | 82.5421 | 62.683 | 59.9752 | 60.34
82.5061 | 84.1484 | 59.99 | 80.12 | 82.5297 | 43.4632 | 60.02 | 40.56 | 82.5405 | 24.5911 | 59.9777 | 20.78 | 82.5432 | 86.1152 | 59.97 | 80.12 | 82.5504 | 62.6824 | 59.9751 | 60.34
82.5144 | 84.1457 | 59.99 | 80.12 | 82.538 | 43.4608 | 60.02 | 40.56 | 82.5489 | 24.5895 | 59.9778 | 20.78 | 82.5515 | 86.1143 | 59.97 | 80.12 | 82.5588 | 62.6817 | 59.975 | 60.34
82.5228 | 84.143 | 59.99 | 80.12 | 82.5464 | 43.4584 | 60.02 | 40.56 | 82.5573 | 24.5878 | 59.9779 | 20.78 | 82.5599 | 86.1133 | 59.97 | 80.12 | 82.5671 | 62.681 | 59.9749 | 60.34
82.5311 | 84.1402 | 59.99 | 80.12 | 82.5547 | 43.4561 | 60.02 | 40.56 | 82.5656 | 24.5861 | 59.978 | 20.78 | 82.5682 | 86.1124 | 59.97 | 80.12 | 82.5754 | 62.6803 | 59.9749 | 60.34
82.5394 | 84.1375 | 59.99 | 80.12 | 82.563 | 43.4537 | 60.02 | 40.56 | 82.5739 | 24.5844 | 59.978 | 20.78 | 82.5766 | 86.1114 | 59.97 | 80.12 | 82.5838 | 62.6797 | 59.9748 | 60.34
82.5478 | 84.1348 | 59.99 | 80.12 | 82.5714 | 43.4513 | 60.02 | 40.56 | 82.5822 | 24.5828 | 59.9781 | 20.78 | 82.5849 | 86.1104 | 59.97 | 80.12 | 82.5921 | 62.679 | 59.9747 | 60.34
82.5561 | 84.132 | 59.99 | 80.12 | 82.5797 | 43.449 | 60.02 | 40.56 | 82.5906 | 24.5811 | 59.9782 | 20.78 | 82.5932 | 86.1095 | 59.97 | 80.12 | 82.6004 | 62.6783 | 59.9746 | 60.34
82.5644 | 84.1293 | 59.99 | 80.12 | 82.588 | 43.4466 | 60.02 | 40.56 | 82.5989 | 24.5794 | 59.9783 | 20.78 | 82.6016 | 86.1085 | 59.97 | 80.12 | 82.6088 | 62.6776 | 59.9745 | 60.34
82.5728 | 84.1266 | 59.99 | 80.12 | 82.5964 | 43.4442 | 60.02 | 40.56 | 82.6072 | 24.5777 | 59.9784 | 20.78 | 82.6099 | 86.1075 | 59.97 | 80.12 | 82.6171 | 62.677 | 59.9744 | 60.34
82.5811 | 84.1238 | 59.99 | 80.12 | 82.6047 | 43.4419 | 60.02 | 40.56 | 82.6156 | 24.5761 | 59.9785 | 20.78 | 82.6182 | 86.1065 | 59.97 | 80.12 | 82.6255 | 62.6763 | 59.9744 | 60.34
82.5894 | 84.1211 | 59.99 | 80.12 | 82.613 | 43.4395 | 60.02 | 40.56 | 82.6239 | 24.5744 | 59.9785 | 20.78 | 82.6266 | 86.1055 | 59.97 | 80.12 | 82.6338 | 62.6756 | 59.9743 | 60.34
82.5978 | 84.1184 | 59.99 | 80.12 | 82.6213 | 43.4371 | 60.02 | 40.56 | 82.6323 | 24.5727 | 59.9786 | 20.78 | 82.6349 | 86.1045 | 59.97 | 80.12 | 82.6421 | 62.6749 | 59.9742 | 60.34
82.6061 | 84.1156 | 59.99 | 80.12 | 82.6296 | 43.4348 | 60.02 | 40.56 | 82.6406 | 24.571 | 59.9787 | 20.78 | 82.6433 | 86.1034 | 59.97 | 80.12 | 82.6505 | 62.6743 | 59.9741 | 60.34
82.6145 | 84.1129 | 59.99 | 80.12 | 82.638 | 43.4324 | 60.02 | 40.56 | 82.6489 | 24.5694 | 59.9788 | 20.78 | 82.6516 | 86.1024 | 59.97 | 80.12 | 82.6588 | 62.6736 | 59.974 | 60.34
82.6228 | 84.1102 | 59.99 | 80.12 | 82.6463 | 43.4301 | 60.02 | 40.56 | 82.6572 | 24.5677 | 59.9789 | 20.78 | 82.6599 | 86.1014 | 59.97 | 80.12 | 82.6671 | 62.6729 | 59.9739 | 60.34
82.6311 | 84.1074 | 59.99 | 80.12 | 82.6547 | 43.4277 | 60.02 | 40.56 | 82.6656 | 24.566 | 59.979 | 20.78 | 82.6683 | 86.1004 | 59.97 | 80.12 | 82.6755 | 62.6722 | 59.9739 | 60.34
82.6395 | 84.1047 | 59.99 | 80.12 | 82.663 | 43.4253 | 60.02 | 40.56 | 82.6739 | 24.5643 | 59.979 | 20.78 | 82.6766 | 86.0994 | 59.97 | 80.12 | 82.6838 | 62.6716 | 59.9738 | 60.34
82.6478 | 84.102 | 59.99 | 80.12 | 82.6713 | 43.423 | 60.02 | 40.56 | 82.6823 | 24.5627 | 59.9791 | 20.78 | 82.6849 | 86.0984 | 59.97 | 80.12 | 82.6922 | 62.6709 | 59.9737 | 60.34
82.6561 | 84.0992 | 59.99 | 80.12 | 82.6796 | 43.4206 | 60.02 | 40.56 | 82.6906 | 24.561 | 59.9792 | 20.78 | 82.6933 | 86.0975 | 59.97 | 80.12 | 82.7005 | 62.6702 | 59.9736 | 60.34
82.6644 | 84.0965 | 59.99 | 80.12 | 82.688 | 43.4182 | 60.02 | 40.56 | 82.6989 | 24.5593 | 59.9793 | 20.78 | 82.7016 | 86.0964 | 59.97 | 80.12 | 82.7088 | 62.6695 | 59.9735 | 60.34
82.6728 | 84.0938 | 59.99 | 80.12 | 82.6963 | 43.4159 | 60.02 | 40.56 | 82.7073 | 24.5576 | 59.9794 | 20.78 | 82.71 | 86.0954 | 59.97 | 80.12 | 82.7172 | 62.6689 | 59.9734 | 60.34
82.6811 | 84.091 | 59.99 | 80.12 | 82.7047 | 43.4135 | 60.02 | 40.56 | 82.7156 | 24.556 | 59.9795 | 20.78 | 82.7183 | 86.0944 | 59.97 | 80.12 | 82.7255 | 62.6682 | 59.9734 | 60.34
82.6895 | 84.0883 | 59.99 | 80.12 | 82.713 | 43.4111 | 60.02 | 40.56 | 82.7239 | 24.5543 | 59.9795 | 20.78 | 82.7266 | 86.0934 | 59.97 | 80.12 | 82.7338 | 62.6675 | 59.9733 | 60.34
82.6978 | 84.0856 | 59.99 | 80.12 | 82.7213 | 43.4088 | 60.02 | 40.56 | 82.7322 | 24.5526 | 59.9796 | 20.78 | 82.735 | 86.0924 | 59.97 | 80.12 | 82.7422 | 62.6668 | 59.9732 | 60.34
82.7061 | 84.0828 | 59.99 | 80.12 | 82.7296 | 43.4064 | 60.02 | 40.56 | 82.7406 | 24.5509 | 59.9797 | 20.78 | 82.7433 | 86.0914 | 59.97 | 80.12 | 82.7505 | 62.6662 | 59.9731 | 60.34
82.7145 | 84.0801 | 59.99 | 80.12 | 82.738 | 43.404 | 60.02 | 40.56 | 82.7489 | 24.5493 | 59.9798 | 20.78 | 82.7516 | 86.0904 | 59.97 | 80.12 | 82.7589 | 62.6655 | 59.973 | 60.34
82.7228 | 84.0774 | 59.99 | 80.12 | 82.7463 | 43.4017 | 60.02 | 40.56 | 82.7573 | 24.5476 | 59.9799 | 20.78 | 82.76 | 86.0894 | 59.97 | 80.12 | 82.7672 | 62.6648 | 59.9729 | 60.34
82.7311 | 84.0746 | 59.99 | 80.12 | 82.7546 | 43.3993 | 60.02 | 40.56 | 82.7656 | 24.5459 | 59.98 | 20.78 | 82.7683 | 86.0884 | 59.97 | 80.12 | 82.7755 | 62.6641 | 59.9729 | 60.34
82.7395 | 84.0719 | 59.99 | 80.12 | 82.7629 | 43.3969 | 60.02 | 40.56 | 82.7739 | 24.462 | 59.97 | 20.78 | 82.7767 | 86.0874 | 59.97 | 80.12 | 82.7839 | 62.6635 | 59.9728 | 60.34
82.7478 | 84.0692 | 59.99 | 80.12 | 82.7712 | 43.3946 | 60.02 | 40.56 | 82.7823 | 24.4597 | 59.9699 | 20.78 | 82.785 | 86.0864 | 59.97 | 80.12 | 82.7922 | 62.6628 | 59.9727 | 60.34
82.7561 | 84.0664 | 59.99 | 80.12 | 82.7796 | 43.3922 | 60.02 | 40.56 | 82.7906 | 24.4575 | 59.9698 | 20.78 | 82.7933 | 86.0854 | 59.97 | 80.12 | 82.8005 | 62.6621 | 59.9726 | 60.34
82.7645 | 84.0637 | 59.99 | 80.12 | 82.7879 | 43.3898 | 60.02 | 40.56 | 82.799 | 24.4553 | 59.9697 | 20.78 | 82.8017 | 86.0844 | 59.97 | 80.12 | 82.8089 | 62.6614 | 59.9725 | 60.34
82.7728 | 84.061 | 59.99 | 80.12 | 82.7963 | 43.3875 | 60.02 | 40.56 | 82.8073 | 24.453 | 59.9696 | 20.78 | 82.81 | 86.0834 | 59.97 | 80.12 | 82.8172 | 62.6608 | 59.9724 | 60.34
82.7811 | 84.0582 | 59.99 | 80.12 | 82.8046 | 43.3851 | 60.02 | 40.56 | 82.8156 | 24.4508 | 59.9695 | 20.78 | 82.8183 | 86.0824 | 59.97 | 80.12 | 82.8255 | 62.6601 | 59.9724 | 60.34
82.7895 | 84.0555 | 59.99 | 80.12 | 82.8129 | 43.3827 | 60.02 | 40.56 | 82.824 | 24.4486 | 59.9695 | 20.78 | 82.8267 | 86.0814 | 59.97 | 80.12 | 82.8339 | 62.6594 | 59.9723 | 60.34
82.7978 | 84.0528 | 59.99 | 80.12 | 82.8212 | 43.3804 | 60.02 | 40.56 | 82.8323 | 24.4463 | 59.9694 | 20.78 | 82.835 | 86.0804 | 59.97 | 80.12 | 82.8422 | 62.6587 | 59.9722 | 60.34
82.8061 | 84.05 | 59.99 | 80.12 | 82.8296 | 43.378 | 60.02 | 40.56 | 82.8406 | 24.4441 | 59.9693 | 20.78 | 82.8434 | 86.0794 | 59.97 | 80.12 | 82.8506 | 62.6581 | 59.9721 | 60.34
82.8145 | 84.0473 | 59.99 | 80.12 | 82.8379 | 43.3756 | 60.02 | 40.56 | 82.8489 | 24.4419 | 59.9692 | 20.78 | 82.8517 | 86.0784 | 59.97 | 80.12 | 82.8589 | 62.6574 | 59.972 | 60.34
82.8228 | 84.0446 | 59.99 | 80.12 | 82.8463 | 43.3733 | 60.02 | 40.56 | 82.8573 | 24.4396 | 59.9691 | 20.78 | 82.86 | 86.0774 | 59.97 | 80.12 | 82.8672 | 62.6567 | 59.9719 | 60.34
82.8311 | 84.0418 | 59.99 | 80.12 | 82.8546 | 43.3709 | 60.02 | 40.56 | 82.8657 | 24.4374 | 59.969 | 20.78 | 82.8684 | 86.0764 | 59.97 | 80.12 | 82.8756 | 62.656 | 59.9719 | 60.34
82.8395 | 84.0391 | 59.99 | 80.12 | 82.8629 | 43.3685 | 60.02 | 40.56 | 82.874 | 24.4352 | 59.969 | 20.78 | 82.8767 | 86.0754 | 59.97 | 80.12 | 82.8839 | 62.6554 | 59.9718 | 60.34
82.8478 | 84.0364 | 59.99 | 80.12 | 82.8712 | 43.3662 | 60.02 | 40.56 | 82.8823 | 24.4329 | 59.9689 | 20.78 | 82.885 | 86.0744 | 59.97 | 80.12 | 82.8922 | 62.6547 | 59.9717 | 60.34
82.8561 | 84.0336 | 59.99 | 80.12 | 82.8796 | 43.3638 | 60.02 | 40.56 | 82.8906 | 24.4307 | 59.9688 | 20.78 | 82.8934 | 86.0734 | 59.97 | 80.12 | 82.9006 | 62.654 | 59.9716 | 60.34
82.8645 | 84.0309 | 59.99 | 80.12 | 82.8879 | 43.3615 | 60.02 | 40.56 | 82.899 | 24.4285 | 59.9687 | 20.78 | 82.9017 | 86.0724 | 59.97 | 80.12 | 82.9089 | 62.6533 | 59.9715 | 60.34
82.8728 | 84.0282 | 59.99 | 80.12 | 82.8962 | 43.3591 | 60.02 | 40.56 | 82.9073 | 24.4262 | 59.9686 | 20.78 | 82.9101 | 86.0714 | 59.97 | 80.12 | 82.9172 | 62.6527 | 59.9714 | 60.34
82.8811 | 84.0254 | 59.99 | 80.12 | 82.9045 | 43.3567 | 60.02 | 40.56 | 82.9156 | 24.424 | 59.9685 | 20.78 | 82.9184 | 86.0704 | 59.97 | 80.12 | 82.9256 | 62.652 | 59.9714 | 60.34
82.8895 | 84.0227 | 59.99 | 80.12 | 82.9128 | 43.3544 | 60.02 | 40.56 | 82.924 | 24.4218 | 59.9685 | 20.78 | 82.9267 | 86.0694 | 59.97 | 80.12 | 82.9339 | 62.6513 | 59.9713 | 60.34
82.8978 | 84.02 | 59.99 | 80.12 | 82.9212 | 43.352 | 60.02 | 40.56 | 82.9323 | 24.4195 | 59.9684 | 20.78 | 82.9351 | 86.0684 | 59.97 | 80.12 | 82.9422 | 62.6506 | 59.9712 | 60.34
82.9061 | 84.0172 | 59.99 | 80.12 | 82.9295 | 43.3496 | 60.02 | 40.56 | 82.9407 | 24.4173 | 59.9683 | 20.78 | 82.9434 | 86.0674 | 59.97 | 80.12 | 82.9506 | 62.65 | 59.9711 | 60.34
82.9145 | 84.0145 | 59.99 | 80.12 | 82.9379 | 43.3473 | 60.02 | 40.56 | 82.949 | 24.4151 | 59.9682 | 20.78 | 82.9517 | 86.0664 | 59.97 | 80.12 | 82.9589 | 62.6493 | 59.971 | 60.34
82.9228 | 84.0117 | 59.99 | 80.12 | 82.9462 | 43.3449 | 60.02 | 40.56 | 82.9573 | 24.4128 | 59.9681 | 20.78 | 82.9601 | 86.0654 | 59.97 | 80.12 | 82.9672 | 62.6486 | 59.9709 | 60.34
82.9311 | 84.009 | 59.99 | 80.12 | 82.9545 | 43.3425 | 60.02 | 40.56 | 82.9656 | 24.4106 | 59.968 | 20.78 | 82.9684 | 86.0644 | 59.97 | 80.12 | 82.9756 | 62.6479 | 59.9709 | 60.34
82.9395 | 84.0063 | 59.99 | 80.12 | 82.9628 | 43.3402 | 60.02 | 40.56 | 82.974 | 24.4084 | 59.968 | 20.78 | 82.9768 | 86.0634 | 59.97 | 80.12 | 82.9839 | 62.6473 | 59.9708 | 60.34
82.9478 | 84.0035 | 59.99 | 80.12 | 82.9712 | 43.3378 | 60.02 | 40.56 | 82.9824 | 24.4061 | 59.9679 | 20.78 | 82.9851 | 86.0624 | 59.97 | 80.12 | 82.9922 | 62.6466 | 59.9707 | 60.34
82.9562 | 84.0008 | 59.99 | 80.12 | 82.9795 | 43.3354 | 60.02 | 40.56 | 82.9907 | 24.4039 | 59.9678 | 20.78 | 82.9934 | 86.0614 | 59.97 | 80.12 | 83.0006 | 62.6459 | 59.9706 | 60.34
82.9645 | 83.9981 | 59.99 | 80.12 | 82.9879 | 43.3331 | 60.02 | 40.56 | 82.999 | 24.4017 | 59.9677 | 20.78 | 83.0018 | 86.0604 | 59.97 | 80.12 | 83.0089 | 62.6452 | 59.9705 | 60.34
82.9728 | 83.9953 | 59.99 | 80.12 | 82.9962 | 43.3307 | 60.02 | 40.56 | 83.0073 | 24.3994 | 59.9676 | 20.78 | 83.0101 | 86.0594 | 59.97 | 80.12 | 83.0173 | 62.6446 | 59.9704 | 60.34
82.9812 | 83.9926 | 59.99 | 80.12 | 83.0045 | 43.3283 | 60.02 | 40.56 | 83.0157 | 24.3972 | 59.9675 | 20.78 | 83.0184 | 86.0584 | 59.97 | 80.12 | 83.0256 | 62.6439 | 59.9704 | 60.34
82.9895 | 83.9899 | 59.99 | 80.12 | 83.0128 | 43.326 | 60.02 | 40.56 | 83.024 | 24.395 | 59.9675 | 20.78 | 83.0268 | 86.0574 | 59.97 | 80.12 | 83.0339 | 62.6432 | 59.9703 | 60.34
82.9978 | 83.9871 | 59.99 | 80.12 | 83.0212 | 43.3236 | 60.02 | 40.56 | 83.0323 | 24.3927 | 59.9674 | 20.78 | 83.0351 | 86.0564 | 59.97 | 80.12 | 83.0423 | 62.6425 | 59.9702 | 60.34
83.0061 | 83.9844 | 59.99 | 80.12 | 83.0295 | 43.3212 | 60.02 | 40.56 | 83.0407 | 24.3905 | 59.9673 | 20.78 | 83.0435 | 86.0554 | 59.97 | 80.12 | 83.0506 | 62.6419 | 59.9701 | 60.34
83.0145 | 83.9817 | 59.99 | 80.12 | 83.0378 | 43.3189 | 60.02 | 40.56 | 83.049 | 24.3883 | 59.9672 | 20.78 | 83.0518 | 86.0544 | 59.97 | 80.12 | 83.0589 | 62.6412 | 59.97 | 60.34
83.0228 | 83.9789 | 59.99 | 80.12 | 83.0461 | 43.3165 | 60.02 | 40.56 | 83.0574 | 24.386 | 59.9671 | 20.78 | 83.0601 | 86.0534 | 59.97 | 80.12 | 83.0673 | 62.5615 | 59.9799 | 60.34
83.0312 | 83.9762 | 59.99 | 80.12 | 83.0544 | 43.3141 | 60.02 | 40.56 | 83.0657 | 24.3838 | 59.967 | 20.78 | 83.0685 | 86.0524 | 59.97 | 80.12 | 83.0756 | 62.5595 | 59.9799 | 60.34
83.0395 | 83.9735 | 59.99 | 80.12 | 83.0628 | 43.3118 | 60.02 | 40.56 | 83.074 | 24.3815 | 59.967 | 20.78 | 83.0768 | 86.0514 | 59.97 | 80.12 | 83.0839 | 62.5574 | 59.9798 | 60.34
83.0478 | 83.9707 | 59.99 | 80.12 | 83.0711 | 43.3094 | 60.02 | 40.56 | 83.0823 | 24.3793 | 59.9669 | 20.78 | 83.0851 | 86.0504 | 59.97 | 80.12 | 83.0923 | 62.5554 | 59.9797 | 60.34
83.0562 | 83.968 | 59.99 | 80.12 | 83.0795 | 43.307 | 60.02 | 40.56 | 83.0907 | 24.3771 | 59.9668 | 20.78 | 83.0935 | 86.0494 | 59.97 | 80.12 | 83.1006 | 62.5534 | 59.9796 | 60.34
83.0645 | 83.9653 | 59.99 | 80.12 | 83.0878 | 43.3047 | 60.02 | 40.56 | 83.0991 | 24.3748 | 59.9667 | 20.78 | 83.1018 | 86.0484 | 59.97 | 80.12 | 83.1089 | 62.5513 | 59.9795 | 60.34
83.0728 | 83.9625 | 59.99 | 80.12 | 83.0961 | 43.3023 | 60.02 | 40.56 | 83.1074 | 24.3726 | 59.9666 | 20.78 | 83.1102 | 86.0474 | 59.97 | 80.12 | 83.1173 | 62.5493 | 59.9794 | 60.34
83.0812 | 83.9598 | 59.99 | 80.12 | 83.1044 | 43.2999 | 60.02 | 40.56 | 83.1157 | 24.3704 | 59.9665 | 20.78 | 83.1185 | 86.0464 | 59.97 | 80.12 | 83.1256 | 62.5473 | 59.9794 | 60.34
83.0895 | 84.1421 | 59.99 | 80.12 | 83.1128 | 43.2976 | 60.02 | 40.56 | 83.124 | 24.3681 | 59.9665 | 20.78 | 83.1268 | 86.0454 | 59.97 | 80.12 | 83.1339 | 62.5452 | 59.9793 | 60.34
83.0978 | 84.1395 | 59.99 | 80.12 | 83.1211 | 43.2952 | 60.02 | 40.56 | 83.1324 | 24.3659 | 59.9664 | 20.78 | 83.1352 | 86.0444 | 59.97 | 80.12 | 83.1423 | 62.5432 | 59.9792 | 60.34
83.1062 | 84.137 | 59.99 | 80.12 | 83.1295 | 43.2929 | 60.02 | 40.56 | 83.1407 | 24.3637 | 59.9663 | 20.78 | 83.1435 | 86.0434 | 59.97 | 80.12 | 83.1506 | 62.5412 | 59.9791 | 60.34
83.1145 | 84.1344 | 59.99 | 80.12 | 83.1378 | 43.2905 | 60.02 | 40.56 | 83.149 | 24.3614 | 59.9662 | 20.78 | 83.1518 | 86.0424 | 59.97 | 80.12 | 83.159 | 62.5391 | 59.979 | 60.34
83.1228 | 84.1318 | 59.99 | 80.12 | 83.1461 | 43.2881 | 60.02 | 40.56 | 83.1574 | 24.3592 | 59.9661 | 20.78 | 83.1602 | 86.0414 | 59.97 | 80.12 | 83.1673 | 62.5371 | 59.9789 | 60.34
83.1312 | 84.1292 | 59.99 | 80.12 | 83.1544 | 43.2858 | 60.02 | 40.56 | 83.1657 | 24.357 | 59.966 | 20.78 | 83.1685 | 86.0404 | 59.97 | 80.12 | 83.1756 | 62.5351 | 59.9789 | 60.34
83.1395 | 84.1266 | 59.99 | 80.12 | 83.1628 | 43.2834 | 60.02 | 40.56 | 83.1741 | 24.3547 | 59.966 | 20.78 | 83.1769 | 86.0394 | 59.97 | 80.12 | 83.184 | 62.533 | 59.9788 | 60.34
83.1478 | 84.124 | 59.99 | 80.12 | 83.1711 | 43.281 | 60.02 | 40.56 | 83.1824 | 24.3525 | 59.9659 | 20.78 | 83.1852 | 86.0384 | 59.97 | 80.12 | 83.1923 | 62.531 | 59.9787 | 60.34
83.1562 | 84.1215 | 59.99 | 80.12 | 83.1794 | 43.2787 | 60.02 | 40.56 | 83.1907 | 24.3503 | 59.9658 | 20.78 | 83.1935 | 86.0374 | 59.97 | 80.12 | 83.2006 | 62.529 | 59.9786 | 60.34
83.1645 | 84.1189 | 59.99 | 80.12 | 83.1877 | 43.2763 | 60.02 | 40.56 | 83.1991 | 24.348 | 59.9657 | 20.78 | 83.2019 | 86.0364 | 59.97 | 80.12 | 83.209 | 62.5269 | 59.9785 | 60.34
83.1728 | 84.1163 | 59.99 | 80.12 | 83.196 | 43.2739 | 60.02 | 40.56 | 83.2074 | 24.3458 | 59.9656 | 20.78 | 83.2102 | 86.0354 | 59.97 | 80.12 | 83.2173 | 62.5249 | 59.9784 | 60.34
83.1812 | 84.1137 | 59.99 | 80.12 | 83.2044 | 43.2716 | 60.02 | 40.56 | 83.2158 | 24.3436 | 59.9655 | 20.78 | 83.2185 | 86.0344 | 59.97 | 80.12 | 83.2256 | 62.5229 | 59.9784 | 60.34
83.1895 | 84.1111 | 59.99 | 80.12 | 83.2127 | 43.2692 | 60.02 | 40.56 | 83.2241 | 24.3413 | 59.9655 | 20.78 | 83.2269 | 86.0334 | 59.97 | 80.12 | 83.234 | 62.5208 | 59.9783 | 60.34
83.1979 | 84.1085 | 59.99 | 80.12 | 83.2211 | 43.2668 | 60.02 | 40.56 | 83.2324 | 24.3391 | 59.9654 | 20.78 | 83.2352 | 86.0324 | 59.97 | 80.12 | 83.2423 | 62.5188 | 59.9782 | 60.34
83.2062 | 84.106 | 59.99 | 80.12 | 83.2294 | 43.2645 | 60.02 | 40.56 | 83.2407 | 24.3369 | 59.9653 | 20.78 | 83.2436 | 86.0314 | 59.97 | 80.12 | 83.2506 | 62.5168 | 59.9781 | 60.34
83.2145 | 84.1034 | 59.99 | 80.12 | 83.2377 | 43.2621 | 60.02 | 40.56 | 83.2491 | 24.3346 | 59.9652 | 20.78 | 83.2519 | 86.0304 | 59.97 | 80.12 | 83.259 | 62.5147 | 59.978 | 60.34
83.2229 | 84.1008 | 59.99 | 80.12 | 83.246 | 43.2597 | 60.02 | 40.56 | 83.2574 | 24.3324 | 59.9651 | 20.78 | 83.2602 | 86.0294 | 59.97 | 80.12 | 83.2673 | 62.5127 | 59.9779 | 60.34
83.2312 | 84.0982 | 59.99 | 80.12 | 83.2544 | 43.2574 | 60.02 | 40.56 | 83.2657 | 24.3302 | 59.965 | 20.78 | 83.2686 | 86.0284 | 59.97 | 80.12 | 83.2757 | 62.5107 | 59.9779 | 60.34
83.2395 | 84.0956 | 59.99 | 80.12 | 83.2627 | 43.318 | 60.02 | 40.56 | 83.2741 | 24.3279 | 59.965 | 20.78 | 83.2769 | 86.0274 | 59.97 | 80.12 | 83.284 | 62.5086 | 59.9778 | 60.34
83.2478 | 84.093 | 59.99 | 80.12 | 83.2711 | 43.3155 | 60.02 | 40.56 | 83.2824 | 24.3257 | 59.9649 | 20.78 | 83.2852 | 86.0264 | 59.97 | 80.12 | 83.2923 | 62.5066 | 59.9777 | 60.34
83.2562 | 84.0905 | 59.99 | 80.12 | 83.2794 | 43.3131 | 60.02 | 40.56 | 83.2908 | 24.3235 | 59.9648 | 20.78 | 83.2936 | 86.0254 | 59.97 | 80.12 | 83.3006 | 62.5046 | 59.9776 | 60.34
83.2645 | 84.0879 | 59.99 | 80.12 | 83.2877 | 43.3107 | 60.02 | 40.56 | 83.2991 | 24.3212 | 59.9647 | 20.78 | 83.3019 | 86.0244 | 59.97 | 80.12 | 83.309 | 62.5025 | 59.9775 | 60.34
83.2728 | 84.0853 | 59.99 | 80.12 | 83.296 | 43.3082 | 60.02 | 40.56 | 83.3074 | 24.319 | 59.9646 | 20.78 | 83.3103 | 86.0234 | 59.97 | 80.12 | 83.3173 | 62.5005 | 59.9774 | 60.34
83.2812 | 84.0827 | 59.99 | 80.12 | 83.3044 | 43.3058 | 60.02 | 40.56 | 83.3158 | 24.3168 | 59.9645 | 20.78 | 83.3186 | 86.0224 | 59.97 | 80.12 | 83.3257 | 62.4985 | 59.9774 | 60.34
83.2895 | 84.0801 | 59.99 | 80.12 | 83.3127 | 43.3034 | 60.02 | 40.56 | 83.3241 | 24.3145 | 59.9645 | 20.78 | 83.3269 | 86.0214 | 59.97 | 80.12 | 83.334 | 62.4964 | 59.9773 | 60.34
83.2979 | 84.0775 | 59.99 | 80.12 | 83.321 | 43.3009 | 60.02 | 40.56 | 83.3325 | 24.3123 | 59.9644 | 20.78 | 83.3353 | 86.0204 | 59.97 | 80.12 | 83.3423 | 62.4944 | 59.9772 | 60.34
83.3062 | 84.075 | 59.99 | 80.12 | 83.3293 | 43.2985 | 60.02 | 40.56 | 83.3408 | 24.3101 | 59.9643 | 20.78 | 83.3436 | 86.0194 | 59.97 | 80.12 | 83.3507 | 62.4924 | 59.9771 | 60.34
83.3145 | 84.0724 | 59.99 | 80.12 | 83.3376 | 43.2961 | 60.02 | 40.56 | 83.3491 | 24.3078 | 59.9642 | 20.78 | 83.3519 | 86.0184 | 59.97 | 80.12 | 83.359 | 62.4903 | 59.977 | 60.34
83.3229 | 84.0698 | 59.99 | 80.12 | 83.346 | 43.2937 | 60.02 | 40.56 | 83.3575 | 24.3056 | 59.9641 | 20.78 | 83.3603 | 86.0174 | 59.97 | 80.12 | 83.3673 | 62.4883 | 59.9769 | 60.34
83.3312 | 84.0672 | 59.99 | 80.12 | 83.3543 | 43.2912 | 60.02 | 40.56 | 83.3658 | 24.3034 | 59.964 | 20.78 | 83.3686 | 86.0164 | 59.97 | 80.12 | 83.3757 | 62.4863 | 59.9769 | 60.34
83.3395 | 84.0646 | 59.99 | 80.12 | 83.3627 | 43.2888 | 60.02 | 40.56 | 83.3741 | 24.3011 | 59.964 | 20.78 | 83.377 | 86.0154 | 59.97 | 80.12 | 83.384 | 62.4842 | 59.9768 | 60.34
83.3479 | 84.062 | 59.99 | 80.12 | 83.371 | 43.2864 | 60.02 | 40.56 | 83.3824 | 24.2989 | 59.9639 | 20.78 | 83.3853 | 86.0144 | 59.97 | 80.12 | 83.3923 | 62.4822 | 59.9767 | 60.34
83.3562 | 84.0594 | 59.99 | 80.12 | 83.3793 | 43.2839 | 60.02 | 40.56 | 83.3908 | 24.2967 | 59.9638 | 20.78 | 83.3936 | 86.0134 | 59.97 | 80.12 | 83.4007 | 62.4802 | 59.9766 | 60.34
83.3645 | 84.0569 | 59.99 | 80.12 | 83.3876 | 43.2815 | 60.02 | 40.56 | 83.3992 | 24.2944 | 59.9637 | 20.78 | 83.402 | 86.0124 | 59.97 | 80.12 | 83.409 | 62.4781 | 59.9765 | 60.34
83.3729 | 84.0543 | 59.99 | 80.12 | 83.396 | 43.2791 | 60.02 | 40.56 | 83.4075 | 24.2922 | 59.9636 | 20.78 | 83.4103 | 86.0114 | 59.97 | 80.12 | 83.4173 | 62.4761 | 59.9764 | 60.34
83.3812 | 84.0517 | 59.99 | 80.12 | 83.4043 | 43.2766 | 60.02 | 40.56 | 83.4158 | 24.29 | 59.9635 | 20.78 | 83.4186 | 86.0104 | 59.97 | 80.12 | 83.4257 | 62.4741 | 59.9764 | 60.34
83.3895 | 84.0491 | 59.99 | 80.12 | 83.4127 | 43.2742 | 60.02 | 40.56 | 83.4241 | 24.2877 | 59.9635 | 20.78 | 83.427 | 86.0094 | 59.97 | 80.12 | 83.434 | 62.472 | 59.9763 | 60.34
83.3979 | 84.0465 | 59.99 | 80.12 | 83.421 | 43.2718 | 60.02 | 40.56 | 83.4325 | 24.2855 | 59.9634 | 20.78 | 83.4353 | 86.0084 | 59.97 | 80.12 | 83.4424 | 62.47 | 59.9762 | 60.34
83.4062 | 84.044 | 59.99 | 80.12 | 83.4293 | 43.2693 | 60.02 | 40.56 | 83.4409 | 24.2832 | 59.9633 | 20.78 | 83.4437 | 86.0074 | 59.97 | 80.12 | 83.4507 | 62.468 | 59.9761 | 60.34
83.4145 | 84.0414 | 59.99 | 80.12 | 83.4376 | 43.2669 | 60.02 | 40.56 | 83.4492 | 24.281 | 59.9632 | 20.78 | 83.452 | 86.0064 | 59.97 | 80.12 | 83.459 | 62.4659 | 59.976 | 60.34
83.4229 | 84.0388 | 59.99 | 80.12 | 83.446 | 43.2645 | 60.02 | 40.56 | 83.4575 | 24.2788 | 59.9631 | 20.78 | 83.4603 | 86.0054 | 59.97 | 80.12 | 83.4674 | 62.4639 | 59.9759 | 60.34
83.4312 | 84.0362 | 59.99 | 80.12 | 83.4543 | 43.262 | 60.02 | 40.56 | 83.4658 | 24.2765 | 59.963 | 20.78 | 83.4687 | 86.0044 | 59.97 | 80.12 | 83.4757 | 62.4619 | 59.9759 | 60.34
83.4395 | 84.0336 | 59.99 | 80.12 | 83.4626 | 43.2596 | 60.02 | 40.56 | 83.4742 | 24.2743 | 59.963 | 20.78 | 83.477 | 86.0034 | 59.97 | 80.12 | 83.484 | 62.4598 | 59.9758 | 60.34
83.4479 | 84.031 | 59.99 | 80.12 | 83.4709 | 43.2572 | 60.02 | 40.56 | 83.4825 | 24.2721 | 59.9629 | 20.78 | 83.4853 | 86.0024 | 59.97 | 80.12 | 83.4924 | 62.4578 | 59.9757 | 60.34
83.4562 | 84.0285 | 59.99 | 80.12 | 83.4792 | 43.2547 | 60.02 | 40.56 | 83.4908 | 24.2698 | 59.9628 | 20.78 | 83.4937 | 86.0014 | 59.97 | 80.12 | 83.5007 | 62.4558 | 59.9756 | 60.34
83.4646 | 84.0259 | 59.99 | 80.12 | 83.4876 | 43.2523 | 60.02 | 40.56 | 83.4992 | 24.2676 | 59.9627 | 20.78 | 83.502 | 86.0004 | 59.97 | 80.12 | 83.509 | 62.4537 | 59.9755 | 60.34
83.4729 | 84.0233 | 59.99 | 80.12 | 83.4959 | 43.2499 | 60.02 | 40.56 | 83.5075 | 24.2654 | 59.9626 | 20.78 | 83.5104 | 85.9994 | 59.97 | 80.12 | 83.5174 | 62.4517 | 59.9754 | 60.34
83.4812 | 84.0207 | 59.99 | 80.12 | 83.5043 | 43.2474 | 60.02 | 40.56 | 83.5159 | 24.2631 | 59.9625 | 20.78 | 83.5187 | 85.9984 | 59.97 | 80.12 | 83.5257 | 62.4496 | 59.9754 | 60.34
83.4895 | 84.0181 | 59.99 | 80.12 | 83.5126 | 43.245 | 60.02 | 40.56 | 83.5242 | 24.2609 | 59.9625 | 20.78 | 83.527 | 85.9974 | 59.97 | 80.12 | 83.534 | 62.4476 | 59.9753 | 60.34
83.4979 | 84.0155 | 59.99 | 80.12 | 83.5209 | 43.2426 | 60.02 | 40.56 | 83.5325 | 24.2587 | 59.9624 | 20.78 | 83.5354 | 85.9964 | 59.97 | 80.12 | 83.5424 | 62.4456 | 59.9752 | 60.34
83.5062 | 84.0129 | 59.99 | 80.12 | 83.5292 | 43.2401 | 60.02 | 40.56 | 83.5409 | 24.2564 | 59.9623 | 20.78 | 83.5437 | 85.9954 | 59.97 | 80.12 | 83.5507 | 62.4436 | 59.9751 | 60.34
83.5145 | 84.0104 | 59.99 | 80.12 | 83.5376 | 43.2377 | 60.02 | 40.56 | 83.5492 | 24.2542 | 59.9622 | 20.78 | 83.552 | 85.9944 | 59.97 | 80.12 | 83.5591 | 62.4415 | 59.975 | 60.34
83.5229 | 84.0078 | 59.99 | 80.12 | 83.5459 | 43.2353 | 60.02 | 40.56 | 83.5576 | 24.252 | 59.9621 | 20.78 | 83.5604 | 85.9934 | 59.97 | 80.12 | 83.5674 | 62.4395 | 59.9749 | 60.34
83.5312 | 84.0052 | 59.99 | 80.12 | 83.5543 | 43.2328 | 60.02 | 40.56 | 83.5659 | 24.2497 | 59.962 | 20.78 | 83.5687 | 85.9924 | 59.97 | 80.12 | 83.5757 | 62.4374 | 59.9749 | 60.34
83.5395 | 84.0026 | 59.99 | 80.12 | 83.5626 | 43.2304 | 60.02 | 40.56 | 83.5742 | 24.2475 | 59.962 | 20.78 | 83.5771 | 85.9914 | 59.97 | 80.12 | 83.5841 | 62.4354 | 59.9748 | 60.34
83.5479 | 84 | 59.99 | 80.12 | 83.5709 | 43.228 | 60.02 | 40.56 | 83.5826 | 24.2453 | 59.9619 | 20.78 | 83.5854 | 85.9904 | 59.97 | 80.12 | 83.5924 | 62.4334 | 59.9747 | 60.34
83.5562 | 83.9974 | 59.99 | 80.12 | 83.5792 | 43.2255 | 60.02 | 40.56 | 83.5909 | 24.243 | 59.9618 | 20.78 | 83.5937 | 85.8548 | 59.97 | 80.12 | 83.6007 | 62.4313 | 59.9746 | 60.34
83.5646 | 83.9949 | 59.99 | 80.12 | 83.5875 | 43.2231 | 60.02 | 40.56 | 83.5992 | 24.2408 | 59.9617 | 20.78 | 83.6021 | 85.8527 | 59.97 | 80.12 | 83.6091 | 62.4293 | 59.9745 | 60.34
83.5729 | 83.9923 | 59.99 | 80.12 | 83.5959 | 43.2207 | 60.02 | 40.56 | 83.6076 | 24.2386 | 59.9616 | 20.78 | 83.6104 | 85.8507 | 59.97 | 80.12 | 83.6174 | 62.4273 | 59.9744 | 60.34
83.5812 | 83.9897 | 59.99 | 80.12 | 83.6042 | 43.2183 | 60.02 | 40.56 | 83.6159 | 24.2363 | 59.9615 | 20.78 | 83.6187 | 85.8487 | 59.97 | 80.12 | 83.6257 | 62.4252 | 59.9744 | 60.34
83.5896 | 83.9871 | 59.99 | 80.12 | 83.6125 | 43.2158 | 60.02 | 40.56 | 83.6243 | 24.2341 | 59.9615 | 20.78 | 83.6271 | 85.8467 | 59.97 | 80.12 | 83.6341 | 62.4232 | 59.9743 | 60.34
83.5979 | 83.9845 | 59.99 | 80.12 | 83.6208 | 43.2134 | 60.02 | 40.56 | 83.6326 | 24.2319 | 59.9614 | 20.78 | 83.6354 | 85.8446 | 59.97 | 80.12 | 83.6424 | 62.4212 | 59.9742 | 60.34
83.6062 | 83.9819 | 59.99 | 80.12 | 83.6292 | 43.211 | 60.02 | 40.56 | 83.6409 | 24.2296 | 59.9613 | 20.78 | 83.6438 | 85.8426 | 59.97 | 80.12 | 83.6508 | 62.4191 | 59.9741 | 60.34
83.6145 | 83.9794 | 59.99 | 80.12 | 83.6375 | 43.2085 | 60.02 | 40.56 | 83.6493 | 24.2274 | 59.9612 | 20.78 | 83.6521 | 85.8406 | 59.97 | 80.12 | 83.6591 | 62.4171 | 59.974 | 60.34
83.6229 | 83.9768 | 59.99 | 80.12 | 83.6459 | 43.2061 | 60.02 | 40.56 | 83.6576 | 24.2252 | 59.9611 | 20.78 | 83.6604 | 85.8386 | 59.97 | 80.12 | 83.6674 | 62.4151 | 59.9739 | 60.34
83.6312 | 83.9742 | 59.99 | 80.12 | 83.6542 | 43.2037 | 60.02 | 40.56 | 83.666 | 24.2229 | 59.961 | 20.78 | 83.6688 | 85.8365 | 59.97 | 80.12 | 83.6758 | 62.413 | 59.9739 | 60.34
83.6395 | 83.9716 | 59.99 | 80.12 | 83.6625 | 43.2012 | 60.02 | 40.56 | 83.6743 | 24.2207 | 59.961 | 20.78 | 83.6771 | 85.8345 | 59.97 | 80.12 | 83.6841 | 62.411 | 59.9738 | 60.34
83.6479 | 83.969 | 59.99 | 80.12 | 83.6708 | 43.1988 | 60.02 | 40.56 | 83.6826 | 24.2184 | 59.9609 | 20.78 | 83.6854 | 85.8325 | 59.97 | 80.12 | 83.6924 | 62.409 | 59.9737 | 60.34
83.6562 | 83.9664 | 59.99 | 80.12 | 83.6792 | 43.1964 | 60.02 | 40.56 | 83.691 | 24.2162 | 59.9608 | 20.78 | 83.6938 | 85.8305 | 59.97 | 80.12 | 83.7008 | 62.4069 | 59.9736 | 60.34
83.6646 | 83.9639 | 59.99 | 80.12 | 83.6875 | 43.1939 | 60.02 | 40.56 | 83.6993 | 24.214 | 59.9607 | 20.78 | 83.7021 | 85.8284 | 59.97 | 80.12 | 83.7091 | 62.4049 | 59.9735 | 60.34
83.6729 | 83.9613 | 59.99 | 80.12 | 83.6959 | 43.1915 | 60.02 | 40.56 | 83.7076 | 24.2117 | 59.9606 | 20.78 | 83.7104 | 85.8264 | 59.97 | 80.12 | 83.7174 | 62.4029 | 59.9734 | 60.34
83.6812 | 83.9587 | 59.99 | 80.12 | 83.7042 | 43.1891 | 60.02 | 40.56 | 83.7159 | 24.2095 | 59.9605 | 20.78 | 83.7188 | 85.8244 | 59.97 | 80.12 | 83.7258 | 62.4008 | 59.9734 | 60.34
83.6896 | 83.9561 | 59.99 | 80.12 | 83.7125 | 43.1866 | 60.02 | 40.56 | 83.7243 | 24.2073 | 59.9605 | 20.78 | 83.7271 | 85.8224 | 59.97 | 80.12 | 83.7341 | 62.3988 | 59.9733 | 60.34
83.6979 | 83.9535 | 59.99 | 80.12 | 83.7208 | 43.1842 | 60.02 | 40.56 | 83.7327 | 24.205 | 59.9604 | 20.78 | 83.7355 | 85.8203 | 59.97 | 80.12 | 83.7424 | 62.3968 | 59.9732 | 60.34
83.7062 | 83.9509 | 59.99 | 80.12 | 83.7291 | 43.1818 | 60.02 | 40.56 | 83.741 | 24.2028 | 59.9603 | 20.78 | 83.7438 | 85.8183 | 59.97 | 80.12 | 83.7508 | 62.3947 | 59.9731 | 60.34
83.7146 | 83.9484 | 59.99 | 80.12 | 83.7375 | 43.1793 | 60.02 | 40.56 | 83.7493 | 24.2006 | 59.9602 | 20.78 | 83.7521 | 85.8163 | 59.97 | 80.12 | 83.7591 | 62.3927 | 59.973 | 60.34
83.7229 | 83.9458 | 59.99 | 80.12 | 83.7458 | 43.1769 | 60.02 | 40.56 | 83.7576 | 24.1983 | 59.9601 | 20.78 | 83.7605 | 85.8143 | 59.97 | 80.12 | 83.7675 | 62.3907 | 59.9729 | 60.34
83.7312 | 83.9432 | 59.99 | 80.12 | 83.7542 | 43.1745 | 60.02 | 40.56 | 83.766 | 24.1961 | 59.96 | 20.78 | 83.7688 | 85.8122 | 59.97 | 80.12 | 83.7758 | 62.3886 | 59.9729 | 60.34
83.7395 | 83.9406 | 59.99 | 80.12 | 83.7625 | 43.172 | 60.02 | 40.56 | 83.7744 | 24.2278 | 59.97 | 20.78 | 83.7771 | 85.8102 | 59.97 | 80.12 | 83.7841 | 62.3866 | 59.9728 | 60.34
83.7479 | 83.938 | 59.99 | 80.12 | 83.7708 | 43.1696 | 60.02 | 40.56 | 83.7827 | 24.2253 | 59.9701 | 20.78 | 83.7855 | 85.8082 | 59.97 | 80.12 | 83.7925 | 62.3846 | 59.9727 | 60.34
83.7562 | 83.9354 | 59.99 | 80.12 | 83.7791 | 43.1672 | 60.02 | 40.56 | 83.791 | 24.2229 | 59.9702 | 20.78 | 83.7938 | 85.8062 | 59.97 | 80.12 | 83.8008 | 62.3825 | 59.9726 | 60.34
83.7646 | 83.9329 | 59.99 | 80.12 | 83.7875 | 43.1647 | 60.02 | 40.56 | 83.7993 | 24.2205 | 59.9703 | 20.78 | 83.8022 | 85.8041 | 59.97 | 80.12 | 83.8091 | 62.3805 | 59.9725 | 60.34
83.7729 | 83.9303 | 59.99 | 80.12 | 83.7958 | 43.1623 | 60.02 | 40.56 | 83.8077 | 24.218 | 59.9704 | 20.78 | 83.8105 | 85.8021 | 59.97 | 80.12 | 83.8175 | 62.3785 | 59.9724 | 60.34
83.7812 | 83.9277 | 59.99 | 80.12 | 83.8041 | 43.1599 | 60.02 | 40.56 | 83.816 | 24.2156 | 59.9705 | 20.78 | 83.8188 | 85.8001 | 59.97 | 80.12 | 83.8258 | 62.3764 | 59.9724 | 60.34
83.7896 | 83.9251 | 59.99 | 80.12 | 83.8124 | 43.1574 | 60.02 | 40.56 | 83.8243 | 24.2132 | 59.9705 | 20.78 | 83.8272 | 85.798 | 59.97 | 80.12 | 83.8341 | 62.3744 | 59.9723 | 60.34
83.7979 | 83.9225 | 59.99 | 80.12 | 83.8208 | 43.155 | 60.02 | 40.56 | 83.8327 | 24.2107 | 59.9706 | 20.78 | 83.8355 | 85.796 | 59.97 | 80.12 | 83.8425 | 62.3724 | 59.9722 | 60.34
83.8062 | 83.9199 | 59.99 | 80.12 | 83.8291 | 43.1526 | 60.02 | 40.56 | 83.841 | 24.2083 | 59.9707 | 20.78 | 83.8438 | 85.794 | 59.97 | 80.12 | 83.8508 | 62.3703 | 59.9721 | 60.34
83.8146 | 83.9174 | 59.99 | 80.12 | 83.8375 | 43.1502 | 60.02 | 40.56 | 83.8494 | 24.2059 | 59.9708 | 20.78 | 83.8522 | 85.792 | 59.97 | 80.12 | 83.8591 | 62.3683 | 59.972 | 60.34
83.8229 | 83.9148 | 59.99 | 80.12 | 83.8458 | 43.1477 | 60.02 | 40.56 | 83.8577 | 24.2034 | 59.9709 | 20.78 | 83.8605 | 85.7899 | 59.97 | 80.12 | 83.8675 | 62.3663 | 59.9719 | 60.34
83.8312 | 83.9122 | 59.99 | 80.12 | 83.8541 | 43.1453 | 60.02 | 40.56 | 83.866 | 24.201 | 59.971 | 20.78 | 83.8688 | 85.7879 | 59.97 | 80.12 | 83.8758 | 62.3642 | 59.9719 | 60.34
83.8396 | 83.9096 | 59.99 | 80.12 | 83.8624 | 43.1429 | 60.02 | 40.56 | 83.8744 | 24.1986 | 59.971 | 20.78 | 83.8772 | 85.7859 | 59.97 | 80.12 | 83.8842 | 62.3622 | 59.9718 | 60.34
83.8479 | 83.907 | 59.99 | 80.12 | 83.8707 | 43.1404 | 60.02 | 40.56 | 83.8827 | 24.1961 | 59.9711 | 20.78 | 83.8855 | 85.7839 | 59.97 | 80.12 | 83.8925 | 62.3602 | 59.9717 | 60.34
83.8562 | 83.9044 | 59.99 | 80.12 | 83.8791 | 43.138 | 60.02 | 40.56 | 83.8911 | 24.1937 | 59.9712 | 20.78 | 83.8939 | 85.7818 | 59.97 | 80.12 | 83.9008 | 62.3581 | 59.9716 | 60.34
83.8645 | 83.9019 | 59.99 | 80.12 | 83.8874 | 43.1356 | 60.02 | 40.56 | 83.8994 | 24.1912 | 59.9713 | 20.78 | 83.9022 | 85.7798 | 59.97 | 80.12 | 83.9092 | 62.3561 | 59.9715 | 60.34
83.8729 | 83.8993 | 59.99 | 80.12 | 83.8958 | 43.1331 | 60.02 | 40.56 | 83.9077 | 24.1888 | 59.9714 | 20.78 | 83.9105 | 85.7778 | 59.97 | 80.12 | 83.9175 | 62.3541 | 59.9714 | 60.34
83.8812 | 83.8967 | 59.99 | 80.12 | 83.9041 | 43.1307 | 60.02 | 40.56 | 83.9161 | 24.1864 | 59.9715 | 20.78 | 83.9189 | 85.7758 | 59.97 | 80.12 | 83.9258 | 62.352 | 59.9714 | 60.34
83.8896 | 83.8941 | 59.99 | 80.12 | 83.9124 | 43.1283 | 60.02 | 40.56 | 83.9244 | 24.1839 | 59.9715 | 20.78 | 83.9272 | 85.7737 | 59.97 | 80.12 | 83.9342 | 62.35 | 59.9713 | 60.34
83.8979 | 83.8915 | 59.99 | 80.12 | 83.9207 | 43.1258 | 60.02 | 40.56 | 83.9327 | 24.1815 | 59.9716 | 20.78 | 83.9355 | 85.7717 | 59.97 | 80.12 | 83.9425 | 62.3479 | 59.9712 | 60.34
83.9062 | 83.8889 | 59.99 | 80.12 | 83.9291 | 43.1234 | 60.02 | 40.56 | 83.9411 | 24.1791 | 59.9717 | 20.78 | 83.9439 | 85.7697 | 59.97 | 80.12 | 83.9509 | 62.3459 | 59.9711 | 60.34
83.9146 | 83.8864 | 59.99 | 80.12 | 83.9374 | 43.121 | 60.02 | 40.56 | 83.9494 | 24.1766 | 59.9718 | 20.78 | 83.9522 | 85.7677 | 59.97 | 80.12 | 83.9592 | 62.3439 | 59.971 | 60.34
83.9229 | 83.8838 | 59.99 | 80.12 | 83.9457 | 43.1185 | 60.02 | 40.56 | 83.9578 | 24.1742 | 59.9719 | 20.78 | 83.9605 | 85.7656 | 59.97 | 80.12 | 83.9675 | 62.3419 | 59.9709 | 60.34
83.9312 | 83.8812 | 59.99 | 80.12 | 83.954 | 43.1161 | 60.02 | 40.56 | 83.9661 | 24.1718 | 59.972 | 20.78 | 83.9689 | 85.7636 | 59.97 | 80.12 | 83.9759 | 62.3398 | 59.9709 | 60.34
83.9396 | 83.8786 | 59.99 | 80.12 | 83.9624 | 43.1137 | 60.02 | 40.56 | 83.9744 | 24.1693 | 59.972 | 20.78 | 83.9772 | 85.7616 | 59.97 | 80.12 | 83.9842 | 62.3378 | 59.9708 | 60.34
83.9479 | 83.876 | 59.99 | 80.12 | 83.9707 | 43.1112 | 60.02 | 40.56 | 83.9828 | 24.1669 | 59.9721 | 20.78 | 83.9855 | 85.7596 | 59.97 | 80.12 | 83.9925 | 62.3357 | 59.9707 | 60.34
83.9562 | 83.8734 | 59.99 | 80.12 | 83.9791 | 43.1088 | 60.02 | 40.56 | 83.9911 | 24.1645 | 59.9722 | 20.78 | 83.9939 | 85.7575 | 59.97 | 80.12 | 84.0009 | 62.3337 | 59.9706 | 60.34
83.9646 | 83.8709 | 59.99 | 80.12 | 83.9874 | 43.1064 | 60.02 | 40.56 | 83.9995 | 24.162 | 59.9723 | 20.78 | 84.0022 | 85.7555 | 59.97 | 80.12 | 84.0092 | 62.3317 | 59.9705 | 60.34
83.9729 | 83.8683 | 59.99 | 80.12 | 83.9957 | 43.1039 | 60.02 | 40.56 | 84.0078 | 24.1596 | 59.9724 | 20.78 | 84.0105 | 85.7535 | 59.97 | 80.12 | 84.0175 | 62.3296 | 59.9704 | 60.34
83.9812 | 83.8657 | 59.99 | 80.12 | 84.004 | 43.1015 | 60.02 | 40.56 | 84.0161 | 24.1572 | 59.9725 | 20.78 | 84.0189 | 85.7515 | 59.97 | 80.12 | 84.0259 | 62.3276 | 59.9704 | 60.34
83.9895 | 83.8631 | 59.99 | 80.12 | 84.0123 | 43.0991 | 60.02 | 40.56 | 84.0245 | 24.1547 | 59.9725 | 20.78 | 84.0272 | 85.7494 | 59.97 | 80.12 | 84.0342 | 62.3256 | 59.9703 | 60.34
83.9979 | 83.8605 | 59.99 | 80.12 | 84.0207 | 43.0966 | 60.02 | 40.56 | 84.0328 | 24.1523 | 59.9726 | 20.78 | 84.0355 | 85.7474 | 59.97 | 80.12 | 84.0426 | 62.3235 | 59.9702 | 60.34
84.0062 | 83.8579 | 59.99 | 80.12 | 84.029 | 43.0942 | 60.02 | 40.56 | 84.0411 | 24.1499 | 59.9727 | 20.78 | 84.0439 | 85.7454 | 59.97 | 80.12 | 84.0509 | 62.3215 | 59.9701 | 60.34
84.0146 | 83.8554 | 59.99 | 80.12 | 84.0374 | 43.0918 | 60.02 | 40.56 | 84.0494 | 24.1474 | 59.9728 | 20.78 | 84.0522 | 85.7434 | 59.97 | 80.12 | 84.0592 | 62.3195 | 59.97 | 60.34
84.0229 | 83.8528 | 59.99 | 80.12 | 84.0457 | 43.0893 | 60.02 | 40.56 | 84.0578 | 24.145 | 59.9729 | 20.78 | 84.0606 | 85.7413 | 59.97 | 80.12 | 84.0676 | 62.403 | 59.97 | 60.34
84.0312 | 83.8502 | 59.99 | 80.12 | 84.054 | 43.0869 | 60.02 | 40.56 | 84.0662 | 24.1426 | 59.973 | 20.78 | 84.0689 | 85.7393 | 59.97 | 80.12 | 84.0759 | 62.4003 | 59.97 | 60.34
84.0396 | 83.8476 | 59.99 | 80.12 | 84.0623 | 43.0845 | 60.02 | 40.56 | 84.0745 | 24.1401 | 59.973 | 20.78 | 84.0772 | 85.7373 | 59.97 | 80.12 | 84.0842 | 62.3977 | 59.97 | 60.34
84.0479 | 83.845 | 59.99 | 80.12 | 84.0707 | 43.0821 | 60.02 | 40.56 | 84.0828 | 24.1377 | 59.9731 | 20.78 | 84.0856 | 85.7353 | 59.97 | 80.12 | 84.0926 | 62.395 | 59.97 | 60.34
84.0562 | 83.8424 | 59.99 | 80.12 | 84.079 | 43.0796 | 60.02 | 40.56 | 84.0911 | 24.1353 | 59.9732 | 20.78 | 84.0939 | 85.7332 | 59.97 | 80.12 | 84.1009 | 62.3924 | 59.97 | 60.34
84.0646 | 83.8399 | 59.99 | 80.12 | 84.0873 | 43.0772 | 60.02 | 40.56 | 84.0995 | 24.1328 | 59.9733 | 20.78 | 84.1022 | 85.7312 | 59.97 | 80.12 | 84.1093 | 62.3897 | 59.97 | 60.34
84.0729 | 83.8373 | 59.99 | 80.12 | 84.0956 | 43.0748 | 60.02 | 40.56 | 84.1078 | 24.1304 | 59.9734 | 20.78 | 84.1106 | 85.7292 | 59.97 | 80.12 | 84.1176 | 62.3871 | 59.97 | 60.34
84.0812 | 83.8347 | 59.99 | 80.12 | 84.104 | 43.0723 | 60.02 | 40.56 | 84.1161 | 24.128 | 59.9735 | 20.78 | 84.1189 | 85.7271 | 59.97 | 80.12 | 84.1259 | 62.3844 | 59.97 | 60.34
84.0896 | 83.7425 | 60 | 80.12 | 84.1123 | 43.0699 | 60.02 | 40.56 | 84.1245 | 24.1255 | 59.9735 | 20.78 | 84.1272 | 85.7251 | 59.97 | 80.12 | 84.1343 | 62.3818 | 59.97 | 60.34
84.0979 | 83.741 | 60 | 80.12 | 84.1207 | 43.0675 | 60.02 | 40.56 | 84.1329 | 24.1231 | 59.9736 | 20.78 | 84.1356 | 85.7231 | 59.97 | 80.12 | 84.1426 | 62.3791 | 59.97 | 60.34
84.1062 | 83.7395 | 60 | 80.12 | 84.129 | 43.065 | 60.02 | 40.56 | 84.1412 | 24.1206 | 59.9737 | 20.78 | 84.1439 | 85.7211 | 59.97 | 80.12 | 84.1509 | 62.3765 | 59.97 | 60.34
84.1146 | 83.738 | 60 | 80.12 | 84.1373 | 43.0626 | 60.02 | 40.56 | 84.1495 | 24.1182 | 59.9738 | 20.78 | 84.1523 | 85.719 | 59.97 | 80.12 | 84.1593 | 62.3738 | 59.97 | 60.34
84.1229 | 83.7364 | 60 | 80.12 | 84.1456 | 43.0602 | 60.02 | 40.56 | 84.1578 | 24.1158 | 59.9739 | 20.78 | 84.1606 | 85.717 | 59.97 | 80.12 | 84.1676 | 62.3712 | 59.97 | 60.34
84.1312 | 83.7349 | 60 | 80.12 | 84.1539 | 43.0577 | 60.02 | 40.56 | 84.1662 | 24.1133 | 59.974 | 20.78 | 84.1689 | 85.715 | 59.97 | 80.12 | 84.1759 | 62.3685 | 59.97 | 60.34
84.1396 | 83.7334 | 60 | 80.12 | 84.1623 | 43.0553 | 60.02 | 40.56 | 84.1746 | 24.1109 | 59.974 | 20.78 | 84.1773 | 85.713 | 59.97 | 80.12 | 84.1843 | 62.3659 | 59.97 | 60.34
84.1479 | 83.7319 | 60 | 80.12 | 84.1706 | 43.0529 | 60.02 | 40.56 | 84.1829 | 24.1085 | 59.9741 | 20.78 | 84.1856 | 85.7109 | 59.97 | 80.12 | 84.1926 | 62.3632 | 59.97 | 60.34
84.1562 | 83.7304 | 60 | 80.12 | 84.179 | 43.0504 | 60.02 | 40.56 | 84.1912 | 24.106 | 59.9742 | 20.78 | 84.1939 | 85.7089 | 59.97 | 80.12 | 84.201 | 62.3605 | 59.97 | 60.34
84.1646 | 83.7289 | 60 | 80.12 | 84.1873 | 43.048 | 60.02 | 40.56 | 84.1995 | 24.1036 | 59.9743 | 20.78 | 84.2023 | 85.7069 | 59.97 | 80.12 | 84.2093 | 62.3579 | 59.97 | 60.34
84.1729 | 83.7274 | 60 | 80.12 | 84.1956 | 43.0456 | 60.02 | 40.56 | 84.2079 | 24.1012 | 59.9744 | 20.78 | 84.2106 | 85.7049 | 59.97 | 80.12 | 84.2176 | 62.3552 | 59.97 | 60.34
84.1812 | 83.7259 | 60 | 80.12 | 84.2039 | 43.0431 | 60.02 | 40.56 | 84.2162 | 24.0987 | 59.9745 | 20.78 | 84.2189 | 85.7028 | 59.97 | 80.12 | 84.226 | 62.3526 | 59.97 | 60.34
84.1896 | 83.7244 | 60 | 80.12 | 84.2123 | 43.0407 | 60.02 | 40.56 | 84.2245 | 24.0963 | 59.9745 | 20.78 | 84.2273 | 85.7008 | 59.97 | 80.12 | 84.2343 | 62.3499 | 59.97 | 60.34
84.1979 | 83.7229 | 60 | 80.12 | 84.2206 | 43.0383 | 60.02 | 40.56 | 84.2329 | 24.0939 | 59.9746 | 20.78 | 84.2356 | 85.6988 | 59.97 | 80.12 | 84.2426 | 62.3473 | 59.97 | 60.34
84.2062 | 83.7214 | 60 | 80.12 | 84.2289 | 43.0358 | 60.02 | 40.56 | 84.2413 | 24.0914 | 59.9747 | 20.78 | 84.2439 | 85.6968 | 59.97 | 80.12 | 84.251 | 62.3446 | 59.97 | 60.34
84.2146 | 83.7199 | 60 | 80.12 | 84.2372 | 43.0334 | 60.02 | 40.56 | 84.2496 | 24.089 | 59.9748 | 20.78 | 84.2523 | 85.6947 | 59.97 | 80.12 | 84.2593 | 62.342 | 59.97 | 60.34
84.2229 | 83.7183 | 60 | 80.12 | 84.2456 | 43.031 | 60.02 | 40.56 | 84.2579 | 24.0866 | 59.9749 | 20.78 | 84.2606 | 85.6927 | 59.97 | 80.12 | 84.2677 | 62.3393 | 59.97 | 60.34
84.2312 | 83.7168 | 60 | 80.12 | 84.2539 | 43.0285 | 60.02 | 40.56 | 84.2662 | 24.0841 | 59.975 | 20.78 | 84.269 | 85.6907 | 59.97 | 80.12 | 84.276 | 62.3367 | 59.97 | 60.34
84.2396 | 83.7153 | 60 | 80.12 | 84.2623 | 43.0265 | 60.02 | 40.56 | 84.2746 | 24.0817 | 59.975 | 20.78 | 84.2773 | 85.6887 | 59.97 | 80.12 | 84.2843 | 62.334 | 59.97 | 60.34
84.2479 | 83.7138 | 60 | 80.12 | 84.2706 | 43.025 | 60.02 | 40.56 | 84.283 | 24.0793 | 59.9751 | 20.78 | 84.2856 | 85.6866 | 59.97 | 80.12 | 84.2927 | 62.3314 | 59.97 | 60.34
84.2562 | 83.7123 | 60 | 80.12 | 84.2789 | 43.0235 | 60.02 | 40.56 | 84.2913 | 24.0768 | 59.9752 | 20.78 | 84.294 | 85.6846 | 59.97 | 80.12 | 84.301 | 62.3287 | 59.97 | 60.34
84.2646 | 83.7108 | 60 | 80.12 | 84.2872 | 43.0221 | 60.02 | 40.56 | 84.2996 | 24.0744 | 59.9753 | 20.78 | 84.3023 | 85.6826 | 59.97 | 80.12 | 84.3093 | 62.3261 | 59.97 | 60.34
84.2729 | 83.7093 | 60 | 80.12 | 84.2955 | 43.0206 | 60.02 | 40.56 | 84.3079 | 24.072 | 59.9754 | 20.78 | 84.3106 | 85.6806 | 59.97 | 80.12 | 84.3177 | 62.3234 | 59.97 | 60.34
84.2812 | 83.7078 | 60 | 80.12 | 84.3039 | 43.0192 | 60.02 | 40.56 | 84.3163 | 24.0695 | 59.9755 | 20.78 | 84.319 | 85.6785 | 59.97 | 80.12 | 84.326 | 62.3208 | 59.97 | 60.34
84.2896 | 83.7063 | 60 | 80.12 | 84.3122 | 43.0177 | 60.02 | 40.56 | 84.3246 | 24.0671 | 59.9755 | 20.78 | 84.3273 | 85.6765 | 59.97 | 80.12 | 84.3343 | 62.3181 | 59.97 | 60.34
84.2979 | 83.7048 | 60 | 80.12 | 84.3206 | 43.0163 | 60.02 | 40.56 | 84.3329 | 24.0646 | 59.9756 | 20.78 | 84.3357 | 85.6745 | 59.97 | 80.12 | 84.3427 | 62.3155 | 59.97 | 60.34
84.3062 | 83.7033 | 60 | 80.12 | 84.3289 | 43.0148 | 60.02 | 40.56 | 84.3413 | 24.0622 | 59.9757 | 20.78 | 84.344 | 85.6725 | 59.97 | 80.12 | 84.351 | 62.3128 | 59.97 | 60.34
84.3146 | 83.7018 | 60 | 80.12 | 84.3372 | 43.0133 | 60.02 | 40.56 | 84.3497 | 24.0598 | 59.9758 | 20.78 | 84.3523 | 85.6704 | 59.97 | 80.12 | 84.3593 | 62.3102 | 59.97 | 60.34
84.3229 | 83.7002 | 60 | 80.12 | 84.3455 | 43.0119 | 60.02 | 40.56 | 84.358 | 24.0573 | 59.9759 | 20.78 | 84.3607 | 85.6684 | 59.97 | 80.12 | 84.3677 | 62.3075 | 59.97 | 60.34
84.3312 | 83.6987 | 60 | 80.12 | 84.3539 | 43.0104 | 60.02 | 40.56 | 84.3663 | 24.0549 | 59.976 | 20.78 | 84.369 | 85.6664 | 59.97 | 80.12 | 84.376 | 62.3049 | 59.97 | 60.34
84.3396 | 83.6972 | 60 | 80.12 | 84.3622 | 43.009 | 60.02 | 40.56 | 84.3746 | 24.0525 | 59.976 | 20.78 | 84.3773 | 85.6644 | 59.97 | 80.12 | 84.3844 | 62.3022 | 59.97 | 60.34
84.3479 | 83.6957 | 60 | 80.12 | 84.3705 | 43.0075 | 60.02 | 40.56 | 84.383 | 24.05 | 59.9761 | 20.78 | 84.3857 | 85.6623 | 59.97 | 80.12 | 84.3927 | 62.2996 | 59.97 | 60.34
84.3562 | 83.6942 | 60 | 80.12 | 84.3788 | 43.0061 | 60.02 | 40.56 | 84.3914 | 24.0476 | 59.9762 | 20.78 | 84.394 | 85.6603 | 59.97 | 80.12 | 84.401 | 62.2969 | 59.97 | 60.34
84.3646 | 83.6927 | 60 | 80.12 | 84.3872 | 43.0046 | 60.02 | 40.56 | 84.3997 | 24.0452 | 59.9763 | 20.78 | 84.4024 | 85.6583 | 59.97 | 80.12 | 84.4094 | 62.2943 | 59.97 | 60.34
84.3729 | 83.6912 | 60 | 80.12 | 84.3955 | 43.0031 | 60.02 | 40.56 | 84.408 | 24.0427 | 59.9764 | 20.78 | 84.4107 | 85.6562 | 59.97 | 80.12 | 84.4177 | 62.2916 | 59.97 | 60.34
84.3812 | 83.6897 | 60 | 80.12 | 84.4039 | 43.0017 | 60.02 | 40.56 | 84.4163 | 24.0403 | 59.9765 | 20.78 | 84.419 | 85.6542 | 59.97 | 80.12 | 84.426 | 62.289 | 59.97 | 60.34
84.3896 | 83.6882 | 60 | 80.12 | 84.4122 | 43.0002 | 60.02 | 40.56 | 84.4247 | 24.0379 | 59.9765 | 20.78 | 84.4274 | 85.6522 | 59.97 | 80.12 | 84.4344 | 62.2863 | 59.97 | 60.34
84.3979 | 83.6867 | 60 | 80.12 | 84.4205 | 42.9988 | 60.02 | 40.56 | 84.433 | 24.0354 | 59.9766 | 20.78 | 84.4357 | 85.6502 | 59.97 | 80.12 | 84.4427 | 62.2837 | 59.97 | 60.34
84.4062 | 83.6852 | 60 | 80.12 | 84.4288 | 42.9973 | 60.02 | 40.56 | 84.4413 | 24.033 | 59.9767 | 20.78 | 84.444 | 85.6481 | 59.97 | 80.12 | 84.451 | 62.281 | 59.97 | 60.34
84.4146 | 83.6837 | 60 | 80.12 | 84.4371 | 42.9959 | 60.02 | 40.56 | 84.4497 | 24.0306 | 59.9768 | 20.78 | 84.4524 | 85.6461 | 59.97 | 80.12 | 84.4594 | 62.2784 | 59.97 | 60.34
84.4229 | 83.6821 | 60 | 80.12 | 84.4455 | 42.9944 | 60.02 | 40.56 | 84.458 | 24.0281 | 59.9769 | 20.78 | 84.4607 | 85.6441 | 59.97 | 80.12 | 84.4677 | 62.2757 | 59.97 | 60.34
84.4312 | 83.6806 | 60 | 80.12 | 84.4538 | 42.9929 | 60.02 | 40.56 | 84.4664 | 24.0257 | 59.977 | 20.78 | 84.469 | 85.6421 | 59.97 | 80.12 | 84.4761 | 62.2731 | 59.97 | 60.34
84.4396 | 83.6791 | 60 | 80.12 | 84.4622 | 42.9915 | 60.02 | 40.56 | 84.4747 | 24.0233 | 59.977 | 20.78 | 84.4774 | 85.64 | 59.97 | 80.12 | 84.4844 | 62.2704 | 59.97 | 60.34
84.4479 | 83.6776 | 60 | 80.12 | 84.4705 | 42.99 | 60.02 | 40.56 | 84.483 | 24.0208 | 59.9771 | 20.78 | 84.4857 | 85.638 | 59.97 | 80.12 | 84.4927 | 62.2678 | 59.97 | 60.34
84.4562 | 83.6761 | 60 | 80.12 | 84.4788 | 42.9886 | 60.02 | 40.56 | 84.4914 | 24.0184 | 59.9772 | 20.78 | 84.494 | 85.636 | 59.97 | 80.12 | 84.5011 | 62.2651 | 59.97 | 60.34
84.4646 | 83.6746 | 60 | 80.12 | 84.4871 | 42.9871 | 60.02 | 40.56 | 84.4997 | 24.016 | 59.9773 | 20.78 | 84.5024 | 85.634 | 59.97 | 80.12 | 84.5094 | 62.2625 | 59.97 | 60.34
84.4729 | 83.6731 | 60 | 80.12 | 84.4955 | 42.9856 | 60.02 | 40.56 | 84.5081 | 24.0135 | 59.9774 | 20.78 | 84.5107 | 85.6319 | 59.97 | 80.12 | 84.5177 | 62.2598 | 59.97 | 60.34
84.4812 | 83.6716 | 60 | 80.12 | 84.5038 | 42.9842 | 60.02 | 40.56 | 84.5164 | 24.0111 | 59.9775 | 20.78 | 84.5191 | 85.6299 | 59.97 | 80.12 | 84.5261 | 62.2572 | 59.97 | 60.34
84.4896 | 83.6701 | 60 | 80.12 | 84.5121 | 42.9827 | 60.02 | 40.56 | 84.5247 | 24.0086 | 59.9775 | 20.78 | 84.5274 | 85.6279 | 59.97 | 80.12 | 84.5344 | 62.2545 | 59.97 | 60.34
84.4979 | 83.6686 | 60 | 80.12 | 84.5204 | 42.9813 | 60.02 | 40.56 | 84.5331 | 24.0062 | 59.9776 | 20.78 | 84.5357 | 85.6259 | 59.97 | 80.12 | 84.5428 | 62.2519 | 59.97 | 60.34
84.5062 | 83.6671 | 60 | 80.12 | 84.5288 | 42.9798 | 60.02 | 40.56 | 84.5414 | 24.0038 | 59.9777 | 20.78 | 84.5441 | 85.6238 | 59.97 | 80.12 | 84.5511 | 62.2492 | 59.97 | 60.34
84.5146 | 83.6656 | 60 | 80.12 | 84.5371 | 42.9784 | 60.02 | 40.56 | 84.5497 | 24.0013 | 59.9778 | 20.78 | 84.5524 | 85.6218 | 59.97 | 80.12 | 84.5594 | 62.2466 | 59.97 | 60.34
84.5229 | 83.664 | 60 | 80.12 | 84.5455 | 42.9769 | 60.02 | 40.56 | 84.5581 | 23.9989 | 59.9779 | 20.78 | 84.5607 | 85.6198 | 59.97 | 80.12 | 84.5678 | 62.2439 | 59.97 | 60.34
84.5312 | 83.6625 | 60 | 80.12 | 84.5538 | 42.9754 | 60.02 | 40.56 | 84.5664 | 23.9965 | 59.978 | 20.78 | 84.5691 | 85.6178 | 59.97 | 80.12 | 84.5761 | 62.2412 | 59.97 | 60.34
84.5396 | 83.661 | 60 | 80.12 | 84.5621 | 42.974 | 60.02 | 40.56 | 84.5748 | 23.994 | 59.978 | 20.78 | 84.5774 | 85.6157 | 59.97 | 80.12 | 84.5844 | 62.2386 | 59.97 | 60.34
84.5479 | 83.6595 | 60 | 80.12 | 84.5704 | 42.9725 | 60.02 | 40.56 | 84.5831 | 23.9916 | 59.9781 | 20.78 | 84.5858 | 85.6137 | 59.97 | 80.12 | 84.5928 | 62.2359 | 59.97 | 60.34
84.5562 | 83.658 | 60 | 80.12 | 84.5787 | 42.9711 | 60.02 | 40.56 | 84.5914 | 23.9892 | 59.9782 | 20.78 | 84.5941 | 85.7484 | 59.97 | 80.12 | 84.6011 | 62.2333 | 59.97 | 60.34
84.5646 | 83.6565 | 60 | 80.12 | 84.5871 | 42.9696 | 60.02 | 40.56 | 84.5998 | 23.9867 | 59.9783 | 20.78 | 84.6024 | 85.7443 | 59.97 | 80.12 | 84.6095 | 62.2306 | 59.97 | 60.34
84.5729 | 83.655 | 60 | 80.12 | 84.5954 | 42.9682 | 60.02 | 40.56 | 84.6081 | 23.9843 | 59.9784 | 20.78 | 84.6108 | 85.7403 | 59.97 | 80.12 | 84.6178 | 62.228 | 59.97 | 60.34
84.5812 | 83.6535 | 60 | 80.12 | 84.6038 | 42.9667 | 60.02 | 40.56 | 84.6165 | 23.9819 | 59.9785 | 20.78 | 84.6191 | 85.7362 | 59.97 | 80.12 | 84.6261 | 62.2253 | 59.97 | 60.34
84.5896 | 83.652 | 60 | 80.12 | 84.6121 | 42.9652 | 60.02 | 40.56 | 84.6248 | 23.9794 | 59.9785 | 20.78 | 84.6274 | 85.7322 | 59.97 | 80.12 | 84.6345 | 62.2227 | 59.97 | 60.34
84.5979 | 83.6505 | 60 | 80.12 | 84.6204 | 42.9638 | 60.02 | 40.56 | 84.6331 | 23.977 | 59.9786 | 20.78 | 84.6358 | 85.7282 | 59.97 | 80.12 | 84.6428 | 62.22 | 59.97 | 60.34
84.6062 | 83.649 | 60 | 80.12 | 84.6287 | 42.9623 | 60.02 | 40.56 | 84.6414 | 23.9746 | 59.9787 | 20.78 | 84.6441 | 85.7241 | 59.97 | 80.12 | 84.6512 | 62.2174 | 59.97 | 60.34
84.6146 | 83.6475 | 60 | 80.12 | 84.6371 | 42.9609 | 60.02 | 40.56 | 84.6498 | 23.9721 | 59.9788 | 20.78 | 84.6525 | 85.7201 | 59.97 | 80.12 | 84.6595 | 62.2147 | 59.97 | 60.34
84.6229 | 83.6459 | 60 | 80.12 | 84.6454 | 42.9594 | 60.02 | 40.56 | 84.6581 | 23.9697 | 59.9789 | 20.78 | 84.6608 | 85.716 | 59.97 | 80.12 | 84.6678 | 62.2121 | 59.97 | 60.34
84.6312 | 83.6444 | 60 | 80.12 | 84.6537 | 42.958 | 60.02 | 40.56 | 84.6664 | 23.9673 | 59.979 | 20.78 | 84.6691 | 85.712 | 59.97 | 80.12 | 84.6762 | 62.2094 | 59.97 | 60.34
84.6396 | 83.6429 | 60 | 80.12 | 84.662 | 42.9565 | 60.02 | 40.56 | 84.6748 | 23.9648 | 59.979 | 20.78 | 84.6775 | 85.7079 | 59.97 | 80.12 | 84.6845 | 62.2068 | 59.97 | 60.34
84.6479 | 83.6414 | 60 | 80.12 | 84.6704 | 42.955 | 60.02 | 40.56 | 84.6831 | 23.9624 | 59.9791 | 20.78 | 84.6858 | 85.7039 | 59.97 | 80.12 | 84.6928 | 62.2041 | 59.97 | 60.34
84.6562 | 83.6399 | 60 | 80.12 | 84.6787 | 42.9536 | 60.02 | 40.56 | 84.6915 | 23.96 | 59.9792 | 20.78 | 84.6941 | 85.6999 | 59.97 | 80.12 | 84.7012 | 62.2015 | 59.97 | 60.34
84.6646 | 83.6384 | 60 | 80.12 | 84.6871 | 42.9521 | 60.02 | 40.56 | 84.6998 | 23.9575 | 59.9793 | 20.78 | 84.7025 | 85.6958 | 59.97 | 80.12 | 84.7095 | 62.1988 | 59.97 | 60.34
84.6729 | 83.6369 | 60 | 80.12 | 84.6954 | 42.9507 | 60.02 | 40.56 | 84.7081 | 23.9551 | 59.9794 | 20.78 | 84.7108 | 85.6918 | 59.97 | 80.12 | 84.7178 | 62.1962 | 59.97 | 60.34
84.6812 | 83.6354 | 60 | 80.12 | 84.7037 | 42.9492 | 60.02 | 40.56 | 84.7165 | 23.9527 | 59.9795 | 20.78 | 84.7191 | 85.6877 | 59.97 | 80.12 | 84.7262 | 62.1935 | 59.97 | 60.34
84.6896 | 83.6339 | 60 | 80.12 | 84.712 | 42.9478 | 60.02 | 40.56 | 84.7248 | 23.9502 | 59.9795 | 20.78 | 84.7275 | 85.6837 | 59.97 | 80.12 | 84.7345 | 62.1909 | 59.97 | 60.34
84.6979 | 83.6324 | 60 | 80.12 | 84.7203 | 42.9463 | 60.02 | 40.56 | 84.7332 | 23.9478 | 59.9796 | 20.78 | 84.7358 | 85.6796 | 59.97 | 80.12 | 84.7429 | 62.1882 | 59.97 | 60.34
84.7062 | 83.6309 | 60 | 80.12 | 84.7287 | 42.9448 | 60.02 | 40.56 | 84.7415 | 23.9454 | 59.9797 | 20.78 | 84.7442 | 85.6756 | 59.97 | 80.12 | 84.7512 | 62.1856 | 59.97 | 60.34
84.7146 | 83.6294 | 60 | 80.12 | 84.737 | 42.9434 | 60.02 | 40.56 | 84.7498 | 23.9429 | 59.9798 | 20.78 | 84.7525 | 85.6715 | 59.97 | 80.12 | 84.7595 | 62.1829 | 59.97 | 60.34
84.7229 | 83.6278 | 60 | 80.12 | 84.7454 | 42.9419 | 60.02 | 40.56 | 84.7582 | 23.9405 | 59.9799 | 20.78 | 84.7608 | 85.6675 | 59.97 | 80.12 | 84.7679 | 62.1803 | 59.97 | 60.34
84.7312 | 83.6263 | 60 | 80.12 | 84.7537 | 42.9405 | 60.02 | 40.56 | 84.7665 | 23.9381 | 59.98 | 20.78 | 84.7692 | 85.6635 | 59.97 | 80.12 | 84.7762 | 62.1776 | 59.97 | 60.34
84.7395 | 83.6248 | 60 | 80.12 | 84.762 | 42.939 | 60.02 | 40.56 | 84.7748 | 23.9369 | 59.98 | 20.78 | 84.7775 | 85.6594 | 59.97 | 80.12 | 84.7845 | 62.175 | 59.97 | 60.34
84.7479 | 83.6233 | 60 | 80.12 | 84.7703 | 42.9375 | 60.02 | 40.56 | 84.7831 | 23.9366 | 59.98 | 20.78 | 84.7858 | 85.6554 | 59.97 | 80.12 | 84.7929 | 62.1723 | 59.97 | 60.34
84.7562 | 83.6218 | 60 | 80.12 | 84.7787 | 42.9361 | 60.02 | 40.56 | 84.7915 | 23.9363 | 59.98 | 20.78 | 84.7942 | 85.6513 | 59.97 | 80.12 | 84.8012 | 62.1697 | 59.97 | 60.34
84.7645 | 83.6203 | 60 | 80.12 | 84.787 | 42.9346 | 60.02 | 40.56 | 84.7998 | 23.9361 | 59.98 | 20.78 | 84.8025 | 85.6473 | 59.97 | 80.12 | 84.8096 | 62.167 | 59.97 | 60.34
84.7729 | 83.6188 | 60 | 80.12 | 84.7953 | 42.9332 | 60.02 | 40.56 | 84.8082 | 23.9358 | 59.98 | 20.78 | 84.8108 | 85.6432 | 59.97 | 80.12 | 84.8179 | 62.1644 | 59.97 | 60.34
84.7812 | 83.6173 | 60 | 80.12 | 84.8036 | 42.9317 | 60.02 | 40.56 | 84.8165 | 23.9356 | 59.98 | 20.78 | 84.8192 | 85.6392 | 59.97 | 80.12 | 84.8262 | 62.1617 | 59.97 | 60.34
84.7895 | 83.6158 | 60 | 80.12 | 84.812 | 42.9303 | 60.02 | 40.56 | 84.8248 | 23.9353 | 59.98 | 20.78 | 84.8275 | 85.6352 | 59.97 | 80.12 | 84.8346 | 62.1591 | 59.97 | 60.34
84.7979 | 83.6143 | 60 | 80.12 | 84.8203 | 42.9288 | 60.02 | 40.56 | 84.8332 | 23.935 | 59.98 | 20.78 | 84.8359 | 85.6311 | 59.97 | 80.12 | 84.8429 | 62.1564 | 59.97 | 60.34
84.8062 | 83.6128 | 60 | 80.12 | 84.8287 | 42.9273 | 60.02 | 40.56 | 84.8415 | 23.9348 | 59.98 | 20.78 | 84.8442 | 85.6271 | 59.97 | 80.12 | 84.8512 | 62.1538 | 59.97 | 60.34
84.8145 | 83.6113 | 60 | 80.12 | 84.837 | 42.9259 | 60.02 | 40.56 | 84.8499 | 23.9345 | 59.98 | 20.78 | 84.8525 | 85.623 | 59.97 | 80.12 | 84.8596 | 62.1511 | 59.97 | 60.34
84.8229 | 83.6097 | 60 | 80.12 | 84.8453 | 42.9244 | 60.02 | 40.56 | 84.8582 | 23.9343 | 59.98 | 20.78 | 84.8609 | 85.619 | 59.97 | 80.12 | 84.8679 | 62.1485 | 59.97 | 60.34
84.8312 | 83.6082 | 60 | 80.12 | 84.8536 | 42.923 | 60.02 | 40.56 | 84.8665 | 23.934 | 59.98 | 20.78 | 84.8692 | 85.6149 | 59.97 | 80.12 | 84.8763 | 62.1458 | 59.97 | 60.34
84.8395 | 83.6067 | 60 | 80.12 | 84.8619 | 42.9215 | 60.02 | 40.56 | 84.8748 | 23.9338 | 59.98 | 20.78 | 84.8775 | 85.6109 | 59.97 | 80.12 | 84.8846 | 62.1432 | 59.97 | 60.34
84.8479 | 83.6052 | 60 | 80.12 | 84.8703 | 42.9201 | 60.02 | 40.56 | 84.8832 | 23.9335 | 59.98 | 20.78 | 84.8859 | 85.6069 | 59.97 | 80.12 | 84.8929 | 62.1405 | 59.97 | 60.34
84.8562 | 83.6037 | 60 | 80.12 | 84.8786 | 42.9186 | 60.02 | 40.56 | 84.8915 | 23.9332 | 59.98 | 20.78 | 84.8942 | 85.6028 | 59.97 | 80.12 | 84.9013 | 62.1378 | 59.97 | 60.34
84.8645 | 83.6022 | 60 | 80.12 | 84.887 | 42.9171 | 60.02 | 40.56 | 84.8998 | 23.933 | 59.98 | 20.78 | 84.9025 | 85.5988 | 59.97 | 80.12 | 84.9096 | 62.1352 | 59.97 | 60.34
84.8728 | 83.6007 | 60 | 80.12 | 84.8953 | 42.9157 | 60.02 | 40.56 | 84.9082 | 23.9327 | 59.98 | 20.78 | 84.9109 | 85.5947 | 59.97 | 80.12 | 84.918 | 62.1325 | 59.97 | 60.34
84.8812 | 83.5992 | 60 | 80.12 | 84.9036 | 42.9142 | 60.02 | 40.56 | 84.9165 | 23.9325 | 59.98 | 20.78 | 84.9192 | 85.5907 | 59.97 | 80.12 | 84.9263 | 62.1299 | 59.97 | 60.34
84.8895 | 83.5977 | 60 | 80.12 | 84.9119 | 42.9128 | 60.02 | 40.56 | 84.9249 | 23.9322 | 59.98 | 20.78 | 84.9276 | 85.5866 | 59.97 | 80.12 | 84.9346 | 62.1272 | 59.97 | 60.34
84.8978 | 83.5962 | 60 | 80.12 | 84.9203 | 42.9113 | 60.02 | 40.56 | 84.9332 | 23.9319 | 59.98 | 20.78 | 84.9359 | 85.5826 | 59.97 | 80.12 | 84.943 | 62.1246 | 59.97 | 60.34
84.9062 | 83.5947 | 60 | 80.12 | 84.9286 | 42.9099 | 60.02 | 40.56 | 84.9415 | 23.9317 | 59.98 | 20.78 | 84.9442 | 85.5786 | 59.97 | 80.12 | 84.9513 | 62.1219 | 59.97 | 60.34
84.9145 | 83.5932 | 60 | 80.12 | 84.937 | 42.9084 | 60.02 | 40.56 | 84.9498 | 23.9314 | 59.98 | 20.78 | 84.9526 | 85.5745 | 59.97 | 80.12 | 84.9596 | 62.1193 | 59.97 | 60.34
84.9228 | 83.5917 | 60 | 80.12 | 84.9453 | 42.9069 | 60.02 | 40.56 | 84.9582 | 23.9312 | 59.98 | 20.78 | 84.9609 | 85.5705 | 59.97 | 80.12 | 84.968 | 62.1166 | 59.97 | 60.34
84.9312 | 83.5901 | 60 | 80.12 | 84.9536 | 42.9055 | 60.02 | 40.56 | 84.9666 | 23.9309 | 59.98 | 20.78 | 84.9692 | 85.5664 | 59.97 | 80.12 | 84.9763 | 62.114 | 59.97 | 60.34
84.9395 | 83.5886 | 60 | 80.12 | 84.9619 | 42.904 | 60.02 | 40.56 | 84.9749 | 23.9307 | 59.98 | 20.78 | 84.9776 | 85.5624 | 59.97 | 80.12 | 84.9846 | 62.1113 | 59.97 | 60.34
84.9478 | 83.5871 | 60 | 80.12 | 84.9703 | 42.9026 | 60.02 | 40.56 | 84.9832 | 23.9304 | 59.98 | 20.78 | 84.9859 | 85.5583 | 59.97 | 80.12 | 84.993 | 62.1087 | 59.97 | 60.34
84.9562 | 83.5856 | 60 | 80.12 | 84.9786 | 42.9011 | 60.02 | 40.56 | 84.9915 | 23.9301 | 59.98 | 20.78 | 84.9943 | 85.5543 | 59.97 | 80.12 | 85.0013 | 62.106 | 59.97 | 60.34
84.9645 | 83.5841 | 60 | 80.12 | 84.9869 | 42.8996 | 60.02 | 40.56 | 84.9999 | 23.9299 | 59.98 | 20.78 | 85.0026 | 85.5502 | 59.97 | 80.12 | 85.0097 | 62.1034 | 59.97 | 60.34
84.9728 | 83.5826 | 60 | 80.12 | 84.9952 | 42.8982 | 60.02 | 40.56 | 85.0082 | 23.9296 | 59.98 | 20.78 | 85.0109 | 85.5462 | 59.97 | 80.12 | 85.018 | 62.1007 | 59.97 | 60.34
84.9812 | 83.5811 | 60 | 80.12 | 85.0036 | 42.8967 | 60.02 | 40.56 | 85.0165 | 23.9294 | 59.98 | 20.78 | 85.0193 | 85.5422 | 59.97 | 80.12 | 85.0263 | 62.0981 | 59.97 | 60.34
84.9895 | 83.5796 | 60 | 80.12 | 85.0119 | 42.8953 | 60.02 | 40.56 | 85.0248 | 23.9291 | 59.98 | 20.78 | 85.0276 | 85.5381 | 59.97 | 80.12 | 85.0347 | 62.0954 | 59.97 | 60.34
84.9978 | 83.5781 | 60 | 80.12 | 85.0203 | 42.8938 | 60.02 | 40.56 | 85.0332 | 23.9288 | 59.98 | 20.78 | 85.0359 | 85.5341 | 59.97 | 80.12 | 85.043 | 62.0928 | 59.97 | 60.34
85.0061 | 83.5766 | 60 | 80.12 | 85.0286 | 42.8924 | 60.02 | 40.56 | 85.0416 | 23.9286 | 59.98 | 20.78 | 85.0443 | 85.53 | 59.97 | 80.12 | 85.0513 | 62.0901 | 59.97 | 60.34
85.0145 | 83.5751 | 60 | 80.12 | 85.0369 | 42.8909 | 60.02 | 40.56 | 85.0499 | 23.9283 | 59.98 | 20.78 | 85.0526 | 85.526 | 59.97 | 80.12 | 85.0597 | 62.0875 | 59.97 | 60.34
85.0228 | 83.5736 | 60 | 80.12 | 85.0452 | 42.8894 | 60.02 | 40.56 | 85.0582 | 23.9281 | 59.98 | 20.78 | 85.0609 | 85.5219 | 59.97 | 80.12 | 85.068 | 62.1884 | 59.9699 | 60.34
85.0312 | 83.5721 | 60 | 80.12 | 85.0535 | 42.888 | 60.02 | 40.56 | 85.0665 | 23.9278 | 59.98 | 20.78 | 85.0693 | 85.5179 | 59.97 | 80.12 | 85.0764 | 62.1864 | 59.9698 | 60.34
85.0395 | 83.5705 | 60 | 80.12 | 85.0619 | 42.8865 | 60.02 | 40.56 | 85.0749 | 23.9276 | 59.98 | 20.78 | 85.0776 | 85.5139 | 59.97 | 80.12 | 85.0847 | 62.1844 | 59.9698 | 60.34
85.0478 | 83.569 | 60 | 80.12 | 85.0702 | 42.8851 | 60.02 | 40.56 | 85.0832 | 23.9273 | 59.98 | 20.78 | 85.086 | 85.5098 | 59.97 | 80.12 | 85.093 | 62.1824 | 59.9697 | 60.34
85.0562 | 83.5675 | 60 | 80.12 | 85.0786 | 42.8836 | 60.02 | 40.56 | 85.0916 | 23.927 | 59.98 | 20.78 | 85.0943 | 85.5058 | 59.97 | 80.12 | 85.1014 | 62.1805 | 59.9696 | 60.34
85.0645 | 83.566 | 60 | 80.12 | 85.0869 | 42.8822 | 60.02 | 40.56 | 85.0999 | 23.9268 | 59.98 | 20.78 | 85.1026 | 85.5017 | 59.97 | 80.12 | 85.1097 | 62.1785 | 59.9695 | 60.34
85.0728 | 83.5645 | 60 | 80.12 | 85.0952 | 42.8807 | 60.02 | 40.56 | 85.1082 | 23.9265 | 59.98 | 20.78 | 85.111 | 85.4977 | 59.97 | 80.12 | 85.118 | 62.1765 | 59.9694 | 60.34
85.0812 | 83.563 | 60 | 80.12 | 85.1035 | 42.8792 | 60.02 | 40.56 | 85.1166 | 23.9263 | 59.98 | 20.78 | 85.1193 | 85.4936 | 59.97 | 80.12 | 85.1264 | 62.1745 | 59.9693 | 60.34
85.0895 | 83.4629 | 60 | 80.12 | 85.1119 | 42.8778 | 60.02 | 40.56 | 85.1249 | 23.926 | 59.98 | 20.78 | 85.1276 | 85.4896 | 59.97 | 80.12 | 85.1347 | 62.1726 | 59.9693 | 60.34
85.0978 | 83.4626 | 60.0001 | 80.12 | 85.1202 | 42.8763 | 60.02 | 40.56 | 85.1332 | 23.9257 | 59.98 | 20.78 | 85.136 | 85.4856 | 59.97 | 80.12 | 85.1431 | 62.1706 | 59.9692 | 60.34
85.1062 | 83.4624 | 60.0002 | 80.12 | 85.1285 | 42.8749 | 60.02 | 40.56 | 85.1415 | 23.9255 | 59.98 | 20.78 | 85.1443 | 85.4815 | 59.97 | 80.12 | 85.1514 | 62.1686 | 59.9691 | 60.34
85.1145 | 83.4621 | 60.0003 | 80.12 | 85.1368 | 42.8734 | 60.02 | 40.56 | 85.1499 | 23.9252 | 59.98 | 20.78 | 85.1526 | 85.4775 | 59.97 | 80.12 | 85.1597 | 62.1666 | 59.969 | 60.34
85.1228 | 83.4618 | 60.0004 | 80.12 | 85.1452 | 42.8719 | 60.02 | 40.56 | 85.1583 | 23.925 | 59.98 | 20.78 | 85.161 | 85.4734 | 59.97 | 80.12 | 85.1681 | 62.1647 | 59.9689 | 60.34
85.1311 | 83.4616 | 60.0004 | 80.12 | 85.1535 | 42.8705 | 60.02 | 40.56 | 85.1666 | 23.9247 | 59.98 | 20.78 | 85.1693 | 85.4694 | 59.97 | 80.12 | 85.1764 | 62.1627 | 59.9688 | 60.34
85.1395 | 83.4613 | 60.0005 | 80.12 | 85.1619 | 42.869 | 60.02 | 40.56 | 85.1749 | 23.9245 | 59.98 | 20.78 | 85.1777 | 85.4653 | 59.97 | 80.12 | 85.1848 | 62.1607 | 59.9688 | 60.34
85.1478 | 83.461 | 60.0006 | 80.12 | 85.1702 | 42.8676 | 60.02 | 40.56 | 85.1832 | 23.9242 | 59.98 | 20.78 | 85.186 | 85.4613 | 59.97 | 80.12 | 85.1931 | 62.1587 | 59.9687 | 60.34
85.1561 | 83.4608 | 60.0007 | 80.12 | 85.1785 | 42.8661 | 60.02 | 40.56 | 85.1916 | 23.9239 | 59.98 | 20.78 | 85.1943 | 85.4573 | 59.97 | 80.12 | 85.2014 | 62.1568 | 59.9686 | 60.34
85.1645 | 83.4605 | 60.0008 | 80.12 | 85.1868 | 42.8647 | 60.02 | 40.56 | 85.1999 | 23.9237 | 59.98 | 20.78 | 85.2027 | 85.4532 | 59.97 | 80.12 | 85.2098 | 62.1548 | 59.9685 | 60.34
85.1728 | 83.4602 | 60.0009 | 80.12 | 85.1952 | 42.8632 | 60.02 | 40.56 | 85.2083 | 23.9234 | 59.98 | 20.78 | 85.211 | 85.4492 | 59.97 | 80.12 | 85.2181 | 62.1528 | 59.9684 | 60.34
85.1811 | 83.46 | 60.0009 | 80.12 | 85.2035 | 42.8617 | 60.02 | 40.56 | 85.2166 | 23.9232 | 59.98 | 20.78 | 85.2193 | 85.4451 | 59.97 | 80.12 | 85.2264 | 62.1508 | 59.9683 | 60.34
85.1895 | 83.4597 | 60.001 | 80.12 | 85.2119 | 42.8603 | 60.02 | 40.56 | 85.2249 | 23.9229 | 59.98 | 20.78 | 85.2277 | 85.4411 | 59.97 | 80.12 | 85.2348 | 62.1489 | 59.9683 | 60.34
85.1978 | 83.4594 | 60.0011 | 80.12 | 85.2202 | 42.8588 | 60.02 | 40.56 | 85.2333 | 23.9226 | 59.98 | 20.78 | 85.236 | 85.437 | 59.97 | 80.12 | 85.2431 | 62.1469 | 59.9682 | 60.34
85.2061 | 83.4592 | 60.0012 | 80.12 | 85.2285 | 42.8574 | 60.02 | 40.56 | 85.2416 | 23.9224 | 59.98 | 20.78 | 85.2444 | 85.433 | 59.97 | 80.12 | 85.2514 | 62.1449 | 59.9681 | 60.34
85.2145 | 83.4589 | 60.0013 | 80.12 | 85.2368 | 42.8559 | 60.02 | 40.56 | 85.2499 | 23.9221 | 59.98 | 20.78 | 85.2527 | 85.429 | 59.97 | 80.12 | 85.2598 | 62.1429 | 59.968 | 60.34
85.2228 | 83.4586 | 60.0014 | 80.12 | 85.2452 | 42.8545 | 60.02 | 40.56 | 85.2582 | 23.9219 | 59.98 | 20.78 | 85.261 | 85.4249 | 59.97 | 80.12 | 85.2681 | 62.141 | 59.9679 | 60.34
85.2311 | 83.4584 | 60.0014 | 80.12 | 85.2535 | 42.853 | 60.02 | 40.56 | 85.2666 | 23.9216 | 59.98 | 20.78 | 85.2694 | 85.4209 | 59.97 | 80.12 | 85.2765 | 62.139 | 59.9678 | 60.34
85.2395 | 83.4581 | 60.0015 | 80.12 | 85.2618 | 42.7145 | 60.02 | 40.56 | 85.2749 | 23.9214 | 59.98 | 20.78 | 85.2777 | 85.4168 | 59.97 | 80.12 | 85.2848 | 62.137 | 59.9678 | 60.34
85.2478 | 83.4578 | 60.0016 | 80.12 | 85.2701 | 42.7131 | 60.0199 | 40.56 | 85.2833 | 23.9211 | 59.98 | 20.78 | 85.286 | 85.4128 | 59.97 | 80.12 | 85.2931 | 62.135 | 59.9677 | 60.34
85.2561 | 83.4576 | 60.0017 | 80.12 | 85.2785 | 42.7116 | 60.0198 | 40.56 | 85.2916 | 23.9208 | 59.98 | 20.78 | 85.2944 | 85.4087 | 59.97 | 80.12 | 85.3015 | 62.133 | 59.9676 | 60.34
85.2645 | 83.4573 | 60.0018 | 80.12 | 85.2868 | 42.7101 | 60.0197 | 40.56 | 85.2999 | 23.9206 | 59.98 | 20.78 | 85.3027 | 85.4047 | 59.97 | 80.12 | 85.3098 | 62.1311 | 59.9675 | 60.34
85.2728 | 83.457 | 60.0019 | 80.12 | 85.2952 | 42.7087 | 60.0196 | 40.56 | 85.3083 | 23.9203 | 59.98 | 20.78 | 85.3111 | 85.4007 | 59.97 | 80.12 | 85.3181 | 62.1291 | 59.9674 | 60.34
85.2811 | 83.4568 | 60.0019 | 80.12 | 85.3035 | 42.7072 | 60.0196 | 40.56 | 85.3166 | 23.9201 | 59.98 | 20.78 | 85.3194 | 85.3966 | 59.97 | 80.12 | 85.3265 | 62.1271 | 59.9673 | 60.34
85.2894 | 83.4565 | 60.002 | 80.12 | 85.3118 | 42.7057 | 60.0195 | 40.56 | 85.325 | 23.9198 | 59.98 | 20.78 | 85.3277 | 85.3926 | 59.97 | 80.12 | 85.3348 | 62.1251 | 59.9673 | 60.34
85.2978 | 83.4562 | 60.0021 | 80.12 | 85.3201 | 42.7043 | 60.0194 | 40.56 | 85.3333 | 23.9195 | 59.98 | 20.78 | 85.3361 | 85.3885 | 59.97 | 80.12 | 85.3432 | 62.1232 | 59.9672 | 60.34
85.3061 | 83.456 | 60.0022 | 80.12 | 85.3284 | 42.7028 | 60.0193 | 40.56 | 85.3416 | 23.9193 | 59.98 | 20.78 | 85.3444 | 85.3845 | 59.97 | 80.12 | 85.3515 | 62.1212 | 59.9671 | 60.34
85.3144 | 83.4557 | 60.0023 | 80.12 | 85.3368 | 42.7013 | 60.0192 | 40.56 | 85.3499 | 23.919 | 59.98 | 20.78 | 85.3527 | 85.3804 | 59.97 | 80.12 | 85.3598 | 62.1192 | 59.967 | 60.34
85.3228 | 83.4554 | 60.0024 | 80.12 | 85.3451 | 42.6999 | 60.0191 | 40.56 | 85.3583 | 23.9188 | 59.98 | 20.78 | 85.3611 | 85.3764 | 59.97 | 80.12 | 85.3682 | 62.1172 | 59.9669 | 60.34
85.3311 | 83.4552 | 60.0024 | 80.12 | 85.3535 | 42.6984 | 60.0191 | 40.56 | 85.3666 | 23.9185 | 59.98 | 20.78 | 85.3694 | 85.3723 | 59.97 | 80.12 | 85.3765 | 62.1153 | 59.9668 | 60.34
85.3394 | 83.4549 | 60.0025 | 80.12 | 85.3618 | 42.6969 | 60.019 | 40.56 | 85.3749 | 23.9183 | 59.98 | 20.78 | 85.3777 | 85.3683 | 59.97 | 80.12 | 85.3848 | 62.1133 | 59.9668 | 60.34
85.3478 | 83.4546 | 60.0026 | 80.12 | 85.3701 | 42.6955 | 60.0189 | 40.56 | 85.3832 | 23.918 | 59.98 | 20.78 | 85.3861 | 85.3643 | 59.97 | 80.12 | 85.3932 | 62.1113 | 59.9667 | 60.34
85.3561 | 83.4544 | 60.0027 | 80.12 | 85.3784 | 42.694 | 60.0188 | 40.56 | 85.3916 | 23.9177 | 59.98 | 20.78 | 85.3944 | 85.3602 | 59.97 | 80.12 | 85.4015 | 62.1093 | 59.9666 | 60.34
85.3644 | 83.4541 | 60.0028 | 80.12 | 85.3868 | 42.6925 | 60.0187 | 40.56 | 85.4 | 23.9175 | 59.98 | 20.78 | 85.4027 | 85.3562 | 59.97 | 80.12 | 85.4099 | 62.1074 | 59.9665 | 60.34
85.3728 | 83.4538 | 60.0029 | 80.12 | 85.3951 | 42.6911 | 60.0186 | 40.56 | 85.4083 | 23.9172 | 59.98 | 20.78 | 85.4111 | 85.3521 | 59.97 | 80.12 | 85.4182 | 62.1054 | 59.9664 | 60.34
85.3811 | 83.4536 | 60.0029 | 80.12 | 85.4034 | 42.6896 | 60.0186 | 40.56 | 85.4166 | 23.917 | 59.98 | 20.78 | 85.4194 | 85.3481 | 59.97 | 80.12 | 85.4265 | 62.1034 | 59.9663 | 60.34
85.3894 | 83.4533 | 60.003 | 80.12 | 85.4117 | 42.6881 | 60.0185 | 40.56 | 85.4249 | 23.9167 | 59.98 | 20.78 | 85.4278 | 85.344 | 59.97 | 80.12 | 85.4349 | 62.1014 | 59.9663 | 60.34
85.3978 | 83.453 | 60.0031 | 80.12 | 85.4201 | 42.6867 | 60.0184 | 40.56 | 85.4333 | 23.9164 | 59.98 | 20.78 | 85.4361 | 85.34 | 59.97 | 80.12 | 85.4432 | 62.0995 | 59.9662 | 60.34
85.4061 | 83.4528 | 60.0032 | 80.12 | 85.4284 | 42.6852 | 60.0183 | 40.56 | 85.4416 | 23.9162 | 59.98 | 20.78 | 85.4444 | 85.336 | 59.97 | 80.12 | 85.4515 | 62.0975 | 59.9661 | 60.34
85.4144 | 83.4525 | 60.0033 | 80.12 | 85.4368 | 42.6838 | 60.0182 | 40.56 | 85.45 | 23.9159 | 59.98 | 20.78 | 85.4528 | 85.3319 | 59.97 | 80.12 | 85.4599 | 62.0955 | 59.966 | 60.34
85.4227 | 83.4522 | 60.0034 | 80.12 | 85.4451 | 42.6823 | 60.0181 | 40.56 | 85.4583 | 23.9157 | 59.98 | 20.78 | 85.4611 | 85.3279 | 59.97 | 80.12 | 85.4682 | 62.0935 | 59.9659 | 60.34
85.4311 | 83.452 | 60.0034 | 80.12 | 85.4534 | 42.6808 | 60.0181 | 40.56 | 85.4666 | 23.9154 | 59.98 | 20.78 | 85.4694 | 85.3238 | 59.97 | 80.12 | 85.4766 | 62.0916 | 59.9658 | 60.34
85.4394 | 83.4517 | 60.0035 | 80.12 | 85.4617 | 42.6794 | 60.018 | 40.56 | 85.4749 | 23.9151 | 59.98 | 20.78 | 85.4778 | 85.3198 | 59.97 | 80.12 | 85.4849 | 62.0896 | 59.9658 | 60.34
85.4477 | 83.4514 | 60.0036 | 80.12 | 85.4701 | 42.6779 | 60.0179 | 40.56 | 85.4833 | 23.9149 | 59.98 | 20.78 | 85.4861 | 85.3157 | 59.97 | 80.12 | 85.4932 | 62.0876 | 59.9657 | 60.34
85.4561 | 83.4512 | 60.0037 | 80.12 | 85.4784 | 42.6764 | 60.0178 | 40.56 | 85.4916 | 23.9146 | 59.98 | 20.78 | 85.4945 | 85.3117 | 59.97 | 80.12 | 85.5016 | 62.0856 | 59.9656 | 60.34
85.4644 | 83.4509 | 60.0038 | 80.12 | 85.4868 | 42.675 | 60.0177 | 40.56 | 85.4999 | 23.9144 | 59.98 | 20.78 | 85.5028 | 85.3077 | 59.97 | 80.12 | 85.5099 | 62.0836 | 59.9655 | 60.34
85.4727 | 83.4506 | 60.0039 | 80.12 | 85.4951 | 42.6735 | 60.0176 | 40.56 | 85.5083 | 23.9141 | 59.98 | 20.78 | 85.5111 | 85.3036 | 59.97 | 80.12 | 85.5182 | 62.0817 | 59.9654 | 60.34
85.4811 | 83.4504 | 60.0039 | 80.12 | 85.5034 | 42.672 | 60.0176 | 40.56 | 85.5166 | 23.9139 | 59.98 | 20.78 | 85.5195 | 85.2996 | 59.97 | 80.12 | 85.5266 | 62.0797 | 59.9653 | 60.34
85.4894 | 83.4501 | 60.004 | 80.12 | 85.5117 | 42.6706 | 60.0175 | 40.56 | 85.525 | 23.9136 | 59.98 | 20.78 | 85.5278 | 85.2955 | 59.97 | 80.12 | 85.5349 | 62.0777 | 59.9653 | 60.34
85.4978 | 83.4498 | 60.0041 | 80.12 | 85.5201 | 42.6691 | 60.0174 | 40.56 | 85.5333 | 23.9133 | 59.98 | 20.78 | 85.5361 | 85.2915 | 59.97 | 80.12 | 85.5433 | 62.0757 | 59.9652 | 60.34
85.5061 | 83.4496 | 60.0042 | 80.12 | 85.5284 | 42.6676 | 60.0173 | 40.56 | 85.5416 | 23.9131 | 59.98 | 20.78 | 85.5445 | 85.2874 | 59.97 | 80.12 | 85.5516 | 62.0738 | 59.9651 | 60.34
85.5144 | 83.4493 | 60.0043 | 80.12 | 85.5367 | 42.6662 | 60.0172 | 40.56 | 85.5499 | 23.9128 | 59.98 | 20.78 | 85.5528 | 85.2834 | 59.97 | 80.12 | 85.5599 | 62.0718 | 59.965 | 60.34
85.5228 | 83.449 | 60.0044 | 80.12 | 85.545 | 42.6647 | 60.0171 | 40.56 | 85.5583 | 23.9126 | 59.98 | 20.78 | 85.5611 | 85.2794 | 59.97 | 80.12 | 85.5683 | 62.0698 | 59.9649 | 60.34
85.5311 | 83.4488 | 60.0044 | 80.12 | 85.5533 | 42.6632 | 60.0171 | 40.56 | 85.5667 | 23.9123 | 59.98 | 20.78 | 85.5695 | 85.2753 | 59.97 | 80.12 | 85.5766 | 62.0678 | 59.9648 | 60.34
85.5394 | 83.4485 | 60.0045 | 80.12 | 85.5617 | 42.6618 | 60.017 | 40.56 | 85.575 | 23.9121 | 59.98 | 20.78 | 85.5778 | 85.2713 | 59.97 | 80.12 | 85.5849 | 62.0659 | 59.9648 | 60.34
85.5477 | 83.4482 | 60.0046 | 80.12 | 85.57 | 42.6603 | 60.0169 | 40.56 | 85.5833 | 23.9118 | 59.98 | 20.78 | 85.5862 | 85.2672 | 59.97 | 80.12 | 85.5933 | 62.0639 | 59.9647 | 60.34
85.5561 | 83.448 | 60.0047 | 80.12 | 85.5784 | 42.6588 | 60.0168 | 40.56 | 85.5916 | 23.9115 | 59.98 | 20.78 | 85.5945 | 85.3768 | 59.97 | 80.12 | 85.6016 | 62.0619 | 59.9646 | 60.34
85.5644 | 83.4477 | 60.0048 | 80.12 | 85.5867 | 42.6574 | 60.0167 | 40.56 | 85.6 | 23.9113 | 59.98 | 20.78 | 85.6028 | 85.3751 | 59.97 | 80.12 | 85.61 | 62.0599 | 59.9645 | 60.34
85.5727 | 83.4474 | 60.0049 | 80.12 | 85.595 | 42.6559 | 60.0166 | 40.56 | 85.6083 | 23.911 | 59.98 | 20.78 | 85.6112 | 85.3733 | 59.97 | 80.12 | 85.6183 | 62.058 | 59.9644 | 60.34
85.5811 | 83.4472 | 60.0049 | 80.12 | 85.6033 | 42.6544 | 60.0166 | 40.56 | 85.6166 | 23.9108 | 59.98 | 20.78 | 85.6195 | 85.3716 | 59.97 | 80.12 | 85.6266 | 62.056 | 59.9643 | 60.34
85.5894 | 83.4469 | 60.005 | 80.12 | 85.6117 | 42.653 | 60.0165 | 40.56 | 85.6249 | 23.9105 | 59.98 | 20.78 | 85.6278 | 85.3699 | 59.97 | 80.12 | 85.635 | 62.054 | 59.9643 | 60.34
85.5977 | 83.4466 | 60.0051 | 80.12 | 85.62 | 42.6515 | 60.0164 | 40.56 | 85.6333 | 23.9102 | 59.98 | 20.78 | 85.6362 | 85.3682 | 59.97 | 80.12 | 85.6433 | 62.052 | 59.9642 | 60.34
85.6061 | 83.4464 | 60.0052 | 80.12 | 85.6284 | 42.65 | 60.0163 | 40.56 | 85.6417 | 23.91 | 59.98 | 20.78 | 85.6445 | 85.3664 | 59.97 | 80.12 | 85.6516 | 62.0501 | 59.9641 | 60.34
85.6144 | 83.4461 | 60.0053 | 80.12 | 85.6367 | 42.6486 | 60.0162 | 40.56 | 85.65 | 23.9097 | 59.98 | 20.78 | 85.6528 | 85.3647 | 59.97 | 80.12 | 85.66 | 62.0481 | 59.964 | 60.34
85.6227 | 83.4458 | 60.0054 | 80.12 | 85.645 | 42.6471 | 60.0161 | 40.56 | 85.6583 | 23.9095 | 59.98 | 20.78 | 85.6612 | 85.363 | 59.97 | 80.12 | 85.6683 | 62.0461 | 59.9639 | 60.34
85.6311 | 83.4456 | 60.0054 | 80.12 | 85.6533 | 42.6456 | 60.0161 | 40.56 | 85.6666 | 23.9092 | 59.98 | 20.78 | 85.6695 | 85.3613 | 59.97 | 80.12 | 85.6767 | 62.0441 | 59.9638 | 60.34
85.6394 | 83.4453 | 60.0055 | 80.12 | 85.6617 | 42.6442 | 60.016 | 40.56 | 85.675 | 23.9089 | 59.98 | 20.78 | 85.6779 | 85.3595 | 59.97 | 80.12 | 85.685 | 62.0422 | 59.9638 | 60.34
85.6477 | 83.445 | 60.0056 | 80.12 | 85.67 | 42.6427 | 60.0159 | 40.56 | 85.6833 | 23.9087 | 59.98 | 20.78 | 85.6862 | 85.3578 | 59.97 | 80.12 | 85.6933 | 62.0402 | 59.9637 | 60.34
85.6561 | 83.4448 | 60.0057 | 80.12 | 85.6783 | 42.6412 | 60.0158 | 40.56 | 85.6917 | 23.9084 | 59.98 | 20.78 | 85.6945 | 85.3561 | 59.97 | 80.12 | 85.7017 | 62.0382 | 59.9636 | 60.34
85.6644 | 83.4445 | 60.0058 | 80.12 | 85.6866 | 42.6398 | 60.0157 | 40.56 | 85.7 | 23.9082 | 59.98 | 20.78 | 85.7029 | 85.3544 | 59.97 | 80.12 | 85.71 | 62.0362 | 59.9635 | 60.34
85.6727 | 83.4442 | 60.0059 | 80.12 | 85.695 | 42.6383 | 60.0156 | 40.56 | 85.7083 | 23.9079 | 59.98 | 20.78 | 85.7112 | 85.3526 | 59.97 | 80.12 | 85.7183 | 62.0342 | 59.9634 | 60.34
85.681 | 83.444 | 60.0059 | 80.12 | 85.7033 | 42.6368 | 60.0156 | 40.56 | 85.7167 | 23.9077 | 59.98 | 20.78 | 85.7195 | 85.3509 | 59.97 | 80.12 | 85.7267 | 62.0323 | 59.9633 | 60.34
85.6894 | 83.4437 | 60.006 | 80.12 | 85.7117 | 42.6354 | 60.0155 | 40.56 | 85.725 | 23.9074 | 59.98 | 20.78 | 85.7279 | 85.3492 | 59.97 | 80.12 | 85.735 | 62.0303 | 59.9633 | 60.34
85.6977 | 83.4435 | 60.0061 | 80.12 | 85.72 | 42.6339 | 60.0154 | 40.56 | 85.7333 | 23.9071 | 59.98 | 20.78 | 85.7362 | 85.3475 | 59.97 | 80.12 | 85.7434 | 62.0283 | 59.9632 | 60.34
85.706 | 83.4432 | 60.0062 | 80.12 | 85.7283 | 42.6324 | 60.0153 | 40.56 | 85.7416 | 23.9069 | 59.98 | 20.78 | 85.7446 | 85.3457 | 59.97 | 80.12 | 85.7517 | 62.0263 | 59.9631 | 60.34
85.7144 | 83.4429 | 60.0063 | 80.12 | 85.7366 | 42.631 | 60.0152 | 40.56 | 85.75 | 23.9066 | 59.98 | 20.78 | 85.7529 | 85.344 | 59.97 | 80.12 | 85.76 | 62.0244 | 59.963 | 60.34
85.7227 | 83.4426 | 60.0064 | 80.12 | 85.745 | 42.6295 | 60.0151 | 40.56 | 85.7583 | 23.9064 | 59.98 | 20.78 | 85.7612 | 85.3423 | 59.97 | 80.12 | 85.7684 | 62.0224 | 59.9629 | 60.34
85.731 | 83.4424 | 60.0064 | 80.12 | 85.7533 | 42.628 | 60.0151 | 40.56 | 85.7667 | 23.9061 | 59.98 | 20.78 | 85.7696 | 85.3406 | 59.97 | 80.12 | 85.7767 | 62.0204 | 59.9628 | 60.34
85.7394 | 83.4421 | 60.0065 | 80.12 | 85.7617 | 42.6266 | 60.015 | 40.56 | 85.775 | 23.6076 | 59.96 | 20.78 | 85.7779 | 85.3388 | 59.97 | 80.12 | 85.785 | 62.0184 | 59.9628 | 60.34
85.7477 | 83.4418 | 60.0066 | 80.12 | 85.77 | 42.6251 | 60.0149 | 40.56 | 85.7833 | 23.6087 | 59.96 | 20.78 | 85.7862 | 85.3371 | 59.97 | 80.12 | 85.7934 | 62.0165 | 59.9627 | 60.34
85.756 | 83.4416 | 60.0067 | 80.12 | 85.7783 | 42.6236 | 60.0148 | 40.56 | 85.7917 | 23.6097 | 59.96 | 20.78 | 85.7946 | 85.3354 | 59.97 | 80.12 | 85.8017 | 62.0145 | 59.9626 | 60.34
85.7644 | 83.4413 | 60.0068 | 80.12 | 85.7866 | 42.6222 | 60.0147 | 40.56 | 85.8 | 23.6108 | 59.96 | 20.78 | 85.8029 | 85.3337 | 59.97 | 80.12 | 85.8101 | 62.0125 | 59.9625 | 60.34
85.7727 | 83.441 | 60.0069 | 80.12 | 85.7949 | 42.6207 | 60.0146 | 40.56 | 85.8083 | 23.6119 | 59.96 | 20.78 | 85.8112 | 85.3319 | 59.97 | 80.12 | 85.8184 | 62.0105 | 59.9624 | 60.34
85.781 | 83.4408 | 60.0069 | 80.12 | 85.8033 | 42.6192 | 60.0146 | 40.56 | 85.8167 | 23.6129 | 59.96 | 20.78 | 85.8196 | 85.3302 | 59.97 | 80.12 | 85.8267 | 62.0086 | 59.9623 | 60.34
85.7894 | 83.4405 | 60.007 | 80.12 | 85.8116 | 42.6178 | 60.0145 | 40.56 | 85.825 | 23.614 | 59.96 | 20.78 | 85.8279 | 85.3285 | 59.97 | 80.12 | 85.8351 | 62.0066 | 59.9623 | 60.34
85.7977 | 83.4402 | 60.0071 | 80.12 | 85.8199 | 42.6163 | 60.0144 | 40.56 | 85.8333 | 23.615 | 59.96 | 20.78 | 85.8363 | 85.3268 | 59.97 | 80.12 | 85.8434 | 62.0046 | 59.9622 | 60.34
85.806 | 83.44 | 60.0072 | 80.12 | 85.8282 | 42.6148 | 60.0143 | 40.56 | 85.8417 | 23.6161 | 59.96 | 20.78 | 85.8446 | 85.325 | 59.97 | 80.12 | 85.8517 | 62.0026 | 59.9621 | 60.34
85.8143 | 83.4397 | 60.0073 | 80.12 | 85.8366 | 42.6134 | 60.0142 | 40.56 | 85.85 | 23.6171 | 59.96 | 20.78 | 85.8529 | 85.3233 | 59.97 | 80.12 | 85.8601 | 62.0007 | 59.962 | 60.34
85.8227 | 83.4394 | 60.0074 | 80.12 | 85.8449 | 42.6119 | 60.0141 | 40.56 | 85.8583 | 23.6182 | 59.96 | 20.78 | 85.8613 | 85.3216 | 59.97 | 80.12 | 85.8684 | 61.9987 | 59.9619 | 60.34
85.831 | 83.4392 | 60.0074 | 80.12 | 85.8533 | 42.6104 | 60.0141 | 40.56 | 85.8667 | 23.6193 | 59.96 | 20.78 | 85.8696 | 85.3198 | 59.97 | 80.12 | 85.8768 | 61.9967 | 59.9618 | 60.34
85.8393 | 83.4389 | 60.0075 | 80.12 | 85.8616 | 42.609 | 60.014 | 40.56 | 85.875 | 23.6203 | 59.96 | 20.78 | 85.8779 | 85.3181 | 59.97 | 80.12 | 85.8851 | 61.9947 | 59.9618 | 60.34
85.8477 | 83.4386 | 60.0076 | 80.12 | 85.8699 | 42.6075 | 60.0139 | 40.56 | 85.8834 | 23.6214 | 59.96 | 20.78 | 85.8863 | 85.3164 | 59.97 | 80.12 | 85.8934 | 61.9928 | 59.9617 | 60.34
85.856 | 83.4384 | 60.0077 | 80.12 | 85.8782 | 42.606 | 60.0138 | 40.56 | 85.8917 | 23.6224 | 59.96 | 20.78 | 85.8946 | 85.3147 | 59.97 | 80.12 | 85.9018 | 61.9908 | 59.9616 | 60.34
85.8643 | 83.4381 | 60.0078 | 80.12 | 85.8866 | 42.6046 | 60.0137 | 40.56 | 85.9 | 23.6235 | 59.96 | 20.78 | 85.903 | 85.3129 | 59.97 | 80.12 | 85.9101 | 61.9888 | 59.9615 | 60.34
85.8727 | 83.4379 | 60.0079 | 80.12 | 85.8949 | 42.6031 | 60.0136 | 40.56 | 85.9084 | 23.6246 | 59.96 | 20.78 | 85.9113 | 85.3112 | 59.97 | 80.12 | 85.9184 | 61.9868 | 59.9614 | 60.34
85.881 | 83.4376 | 60.0079 | 80.12 | 85.9033 | 42.6016 | 60.0136 | 40.56 | 85.9167 | 23.6256 | 59.96 | 20.78 | 85.9196 | 85.3095 | 59.97 | 80.12 | 85.9268 | 61.9848 | 59.9613 | 60.34
85.8893 | 83.4373 | 60.008 | 80.12 | 85.9116 | 42.6002 | 60.0135 | 40.56 | 85.925 | 23.6267 | 59.96 | 20.78 | 85.928 | 85.3078 | 59.97 | 80.12 | 85.9351 | 61.9829 | 59.9613 | 60.34
85.8977 | 83.437 | 60.0081 | 80.12 | 85.9199 | 42.5987 | 60.0134 | 40.56 | 85.9333 | 23.6277 | 59.96 | 20.78 | 85.9363 | 85.306 | 59.97 | 80.12 | 85.9435 | 61.9809 | 59.9612 | 60.34
85.906 | 83.4368 | 60.0082 | 80.12 | 85.9282 | 42.5972 | 60.0133 | 40.56 | 85.9417 | 23.6288 | 59.96 | 20.78 | 85.9446 | 85.3043 | 59.97 | 80.12 | 85.9518 | 61.9789 | 59.9611 | 60.34
85.9144 | 83.4365 | 60.0083 | 80.12 | 85.9366 | 42.5958 | 60.0132 | 40.56 | 85.95 | 23.6299 | 59.96 | 20.78 | 85.953 | 85.3026 | 59.97 | 80.12 | 85.9601 | 61.9769 | 59.961 | 60.34
85.9227 | 83.4362 | 60.0084 | 80.12 | 85.9449 | 42.5943 | 60.0131 | 40.56 | 85.9584 | 23.6309 | 59.96 | 20.78 | 85.9613 | 85.3009 | 59.97 | 80.12 | 85.9685 | 61.975 | 59.9609 | 60.34
85.931 | 83.436 | 60.0084 | 80.12 | 85.9532 | 42.5928 | 60.0131 | 40.56 | 85.9667 | 23.632 | 59.96 | 20.78 | 85.9696 | 85.2991 | 59.97 | 80.12 | 85.9768 | 61.973 | 59.9608 | 60.34
85.9393 | 83.4357 | 60.0085 | 80.12 | 85.9615 | 42.5914 | 60.013 | 40.56 | 85.975 | 23.633 | 59.96 | 20.78 | 85.978 | 85.2974 | 59.97 | 80.12 | 85.9851 | 61.971 | 59.9608 | 60.34
85.9477 | 83.4354 | 60.0086 | 80.12 | 85.9699 | 42.5899 | 60.0129 | 40.56 | 85.9834 | 23.6341 | 59.96 | 20.78 | 85.9863 | 85.2957 | 59.97 | 80.12 | 85.9935 | 61.969 | 59.9607 | 60.34
85.956 | 83.4352 | 60.0087 | 80.12 | 85.9782 | 42.5885 | 60.0128 | 40.56 | 85.9917 | 23.6351 | 59.96 | 20.78 | 85.9947 | 85.294 | 59.97 | 80.12 | 86.0018 | 61.9671 | 59.9606 | 60.34
85.9643 | 83.4349 | 60.0088 | 80.12 | 85.9866 | 42.587 | 60.0127 | 40.56 | 86.0001 | 23.6362 | 59.96 | 20.78 | 86.003 | 85.2922 | 59.97 | 80.12 | 86.0102 | 61.9651 | 59.9605 | 60.34
85.9727 | 83.4346 | 60.0089 | 80.12 | 85.9949 | 42.5855 | 60.0126 | 40.56 | 86.0084 | 23.6373 | 59.96 | 20.78 | 86.0113 | 85.2905 | 59.97 | 80.12 | 86.0185 | 61.9631 | 59.9604 | 60.34
85.981 | 83.4344 | 60.0089 | 80.12 | 86.0032 | 42.5841 | 60.0126 | 40.56 | 86.0167 | 23.6383 | 59.96 | 20.78 | 86.0197 | 85.2888 | 59.97 | 80.12 | 86.0268 | 61.9611 | 59.9603 | 60.34
85.9893 | 83.4341 | 60.009 | 80.12 | 86.0115 | 42.5826 | 60.0125 | 40.56 | 86.025 | 23.6394 | 59.96 | 20.78 | 86.028 | 85.2871 | 59.97 | 80.12 | 86.0352 | 61.9592 | 59.9603 | 60.34
85.9977 | 83.4338 | 60.0091 | 80.12 | 86.0199 | 42.5811 | 60.0124 | 40.56 | 86.0334 | 23.6404 | 59.96 | 20.78 | 86.0363 | 85.2853 | 59.97 | 80.12 | 86.0435 | 61.9572 | 59.9602 | 60.34
86.006 | 83.4336 | 60.0092 | 80.12 | 86.0282 | 42.5797 | 60.0123 | 40.56 | 86.0417 | 23.6415 | 59.96 | 20.78 | 86.0447 | 85.2836 | 59.97 | 80.12 | 86.0518 | 61.9552 | 59.9601 | 60.34
86.0143 | 83.4333 | 60.0093 | 80.12 | 86.0366 | 42.5782 | 60.0122 | 40.56 | 86.05 | 23.6426 | 59.96 | 20.78 | 86.053 | 85.2819 | 59.97 | 80.12 | 86.0602 | 61.9532 | 59.96 | 60.34
86.0227 | 83.4331 | 60.0094 | 80.12 | 86.0449 | 42.5767 | 60.0121 | 40.56 | 86.0584 | 23.6436 | 59.96 | 20.78 | 86.0613 | 85.2802 | 59.97 | 80.12 | 86.0685 | 61.9511 | 59.96 | 60.34
86.031 | 83.4328 | 60.0094 | 80.12 | 86.0532 | 42.5753 | 60.0121 | 40.56 | 86.0667 | 23.6447 | 59.96 | 20.78 | 86.0697 | 85.2784 | 59.97 | 80.12 | 86.0769 | 61.9489 | 59.96 | 60.34
86.0393 | 83.4325 | 60.0095 | 80.12 | 86.0615 | 42.5738 | 60.012 | 40.56 | 86.0751 | 23.6457 | 59.96 | 20.78 | 86.078 | 85.2767 | 59.97 | 80.12 | 86.0852 | 61.9467 | 59.96 | 60.34
86.0477 | 83.4323 | 60.0096 | 80.12 | 86.0698 | 42.5723 | 60.0119 | 40.56 | 86.0834 | 23.6468 | 59.96 | 20.78 | 86.0864 | 85.275 | 59.97 | 80.12 | 86.0935 | 61.9446 | 59.96 | 60.34
86.056 | 83.432 | 60.0097 | 80.12 | 86.0782 | 42.5709 | 60.0118 | 40.56 | 86.0917 | 23.6478 | 59.96 | 20.78 | 86.0947 | 85.2733 | 59.97 | 80.12 | 86.1019 | 61.9424 | 59.96 | 60.34
86.0643 | 83.4317 | 60.0098 | 80.12 | 86.0865 | 42.5694 | 60.0117 | 40.56 | 86.1001 | 23.6489 | 59.96 | 20.78 | 86.103 | 85.2715 | 59.97 | 80.12 | 86.1102 | 61.9402 | 59.96 | 60.34
86.0726 | 83.4314 | 60.0099 | 80.12 | 86.0948 | 42.5679 | 60.0116 | 40.56 | 86.1084 | 23.65 | 59.96 | 20.78 | 86.1114 | 85.2698 | 59.97 | 80.12 | 86.1185 | 61.938 | 59.96 | 60.34
86.081 | 83.4312 | 60.0099 | 80.12 | 86.1031 | 42.5665 | 60.0116 | 40.56 | 86.1168 | 23.651 | 59.96 | 20.78 | 86.1197 | 85.2681 | 59.97 | 80.12 | 86.1269 | 61.9358 | 59.96 | 60.34
86.0893 | 83.4297 | 60.01 | 80.12 | 86.1115 | 42.565 | 60.0115 | 40.56 | 86.1251 | 23.6521 | 59.96 | 20.78 | 86.128 | 85.2663 | 59.97 | 80.12 | 86.1352 | 61.9337 | 59.96 | 60.34
86.0976 | 83.4257 | 60.01 | 80.12 | 86.1198 | 42.5635 | 60.0114 | 40.56 | 86.1334 | 23.6531 | 59.96 | 20.78 | 86.1364 | 85.2646 | 59.97 | 80.12 | 86.1436 | 61.9315 | 59.96 | 60.34
86.106 | 83.4216 | 60.01 | 80.12 | 86.1282 | 42.5621 | 60.0113 | 40.56 | 86.1418 | 23.6542 | 59.96 | 20.78 | 86.1447 | 85.2629 | 59.97 | 80.12 | 86.1519 | 61.9293 | 59.96 | 60.34
86.1143 | 83.4175 | 60.01 | 80.12 | 86.1365 | 42.5606 | 60.0112 | 40.56 | 86.1501 | 23.6553 | 59.96 | 20.78 | 86.1531 | 85.2612 | 59.97 | 80.12 | 86.1602 | 61.9271 | 59.96 | 60.34
86.1226 | 83.4135 | 60.01 | 80.12 | 86.1448 | 42.5591 | 60.0111 | 40.56 | 86.1584 | 23.6563 | 59.96 | 20.78 | 86.1614 | 85.2594 | 59.97 | 80.12 | 86.1686 | 61.925 | 59.96 | 60.34
86.131 | 83.4094 | 60.01 | 80.12 | 86.1531 | 42.5577 | 60.0111 | 40.56 | 86.1667 | 23.6574 | 59.96 | 20.78 | 86.1697 | 85.2577 | 59.97 | 80.12 | 86.1769 | 61.9228 | 59.96 | 60.34
86.1393 | 83.4053 | 60.01 | 80.12 | 86.1615 | 42.5562 | 60.011 | 40.56 | 86.1751 | 23.6584 | 59.96 | 20.78 | 86.1781 | 85.256 | 59.97 | 80.12 | 86.1852 | 61.9206 | 59.96 | 60.34
86.1476 | 83.4013 | 60.01 | 80.12 | 86.1698 | 42.5547 | 60.0109 | 40.56 | 86.1835 | 23.6595 | 59.96 | 20.78 | 86.1864 | 85.2543 | 59.97 | 80.12 | 86.1936 | 61.9184 | 59.96 | 60.34
86.156 | 83.3972 | 60.01 | 80.12 | 86.1782 | 42.5533 | 60.0108 | 40.56 | 86.1918 | 23.6606 | 59.96 | 20.78 | 86.1947 | 85.2525 | 59.97 | 80.12 | 86.2019 | 61.9163 | 59.96 | 60.34
86.1643 | 83.3931 | 60.01 | 80.12 | 86.1865 | 42.5518 | 60.0107 | 40.56 | 86.2001 | 23.6616 | 59.96 | 20.78 | 86.2031 | 85.2508 | 59.97 | 80.12 | 86.2103 | 61.9141 | 59.96 | 60.34
86.1726 | 83.3891 | 60.01 | 80.12 | 86.1948 | 42.5503 | 60.0106 | 40.56 | 86.2084 | 23.6627 | 59.96 | 20.78 | 86.2114 | 85.2491 | 59.97 | 80.12 | 86.2186 | 61.9119 | 59.96 | 60.34
86.181 | 83.385 | 60.01 | 80.12 | 86.2031 | 42.5489 | 60.0106 | 40.56 | 86.2168 | 23.6637 | 59.96 | 20.78 | 86.2197 | 85.2474 | 59.97 | 80.12 | 86.2269 | 61.9097 | 59.96 | 60.34
86.1893 | 83.3809 | 60.01 | 80.12 | 86.2115 | 42.5474 | 60.0105 | 40.56 | 86.2252 | 23.6648 | 59.96 | 20.78 | 86.2281 | 85.2456 | 59.97 | 80.12 | 86.2353 | 61.9076 | 59.96 | 60.34
86.1976 | 83.3769 | 60.01 | 80.12 | 86.2198 | 42.5459 | 60.0104 | 40.56 | 86.2335 | 23.6658 | 59.96 | 20.78 | 86.2364 | 85.2439 | 59.97 | 80.12 | 86.2436 | 61.9054 | 59.96 | 60.34
86.2059 | 83.3728 | 60.01 | 80.12 | 86.2281 | 42.5445 | 60.0103 | 40.56 | 86.2418 | 23.6669 | 59.96 | 20.78 | 86.2448 | 85.2422 | 59.97 | 80.12 | 86.252 | 61.9032 | 59.96 | 60.34
86.2143 | 83.3687 | 60.01 | 80.12 | 86.2365 | 42.543 | 60.0102 | 40.56 | 86.2501 | 23.668 | 59.96 | 20.78 | 86.2531 | 85.2405 | 59.97 | 80.12 | 86.2603 | 61.901 | 59.96 | 60.34
86.2226 | 83.3647 | 60.01 | 80.12 | 86.2448 | 42.5415 | 60.0101 | 40.56 | 86.2585 | 23.669 | 59.96 | 20.78 | 86.2614 | 85.2387 | 59.97 | 80.12 | 86.2686 | 61.8989 | 59.96 | 60.34
86.2309 | 83.3606 | 60.01 | 80.12 | 86.2531 | 42.5401 | 60.0101 | 40.56 | 86.2668 | 23.6701 | 59.96 | 20.78 | 86.2698 | 85.237 | 59.97 | 80.12 | 86.277 | 61.8967 | 59.96 | 60.34
86.2393 | 83.3565 | 60.01 | 80.12 | 86.2615 | 42.5304 | 60.01 | 40.56 | 86.2751 | 23.6711 | 59.96 | 20.78 | 86.2781 | 85.2353 | 59.97 | 80.12 | 86.2853 | 61.8945 | 59.96 | 60.34
86.2476 | 83.3525 | 60.01 | 80.12 | 86.2698 | 42.5282 | 60.0099 | 40.56 | 86.2835 | 23.6722 | 59.96 | 20.78 | 86.2864 | 85.2336 | 59.97 | 80.12 | 86.2936 | 61.8923 | 59.96 | 60.34
86.2559 | 83.3484 | 60.01 | 80.12 | 86.2781 | 42.526 | 60.0098 | 40.56 | 86.2918 | 23.6733 | 59.96 | 20.78 | 86.2948 | 85.2318 | 59.97 | 80.12 | 86.302 | 61.8901 | 59.96 | 60.34
86.2643 | 83.3443 | 60.01 | 80.12 | 86.2864 | 42.5238 | 60.0097 | 40.56 | 86.3002 | 23.6743 | 59.96 | 20.78 | 86.3031 | 85.2301 | 59.97 | 80.12 | 86.3103 | 61.888 | 59.96 | 60.34
86.2726 | 83.3403 | 60.01 | 80.12 | 86.2948 | 42.5216 | 60.0096 | 40.56 | 86.3085 | 23.6754 | 59.96 | 20.78 | 86.3114 | 85.2284 | 59.97 | 80.12 | 86.3186 | 61.8858 | 59.96 | 60.34
86.2809 | 83.3362 | 60.01 | 80.12 | 86.3031 | 42.5194 | 60.0096 | 40.56 | 86.3168 | 23.6764 | 59.96 | 20.78 | 86.3198 | 85.2267 | 59.97 | 80.12 | 86.327 | 61.8836 | 59.96 | 60.34
86.2893 | 83.3321 | 60.01 | 80.12 | 86.3115 | 42.5173 | 60.0095 | 40.56 | 86.3252 | 23.6775 | 59.96 | 20.78 | 86.3281 | 85.2249 | 59.97 | 80.12 | 86.3353 | 61.8814 | 59.96 | 60.34
86.2976 | 83.3281 | 60.01 | 80.12 | 86.3198 | 42.5151 | 60.0094 | 40.56 | 86.3335 | 23.6786 | 59.96 | 20.78 | 86.3365 | 85.2232 | 59.97 | 80.12 | 86.3437 | 61.8793 | 59.96 | 60.34
86.3059 | 83.324 | 60.01 | 80.12 | 86.3281 | 42.5129 | 60.0093 | 40.56 | 86.3419 | 23.6796 | 59.96 | 20.78 | 86.3448 | 85.2215 | 59.97 | 80.12 | 86.352 | 61.8771 | 59.96 | 60.34
86.3143 | 83.3199 | 60.01 | 80.12 | 86.3364 | 42.5107 | 60.0092 | 40.56 | 86.3502 | 23.6807 | 59.96 | 20.78 | 86.3531 | 85.2198 | 59.97 | 80.12 | 86.3604 | 61.8749 | 59.96 | 60.34
86.3226 | 83.3159 | 60.01 | 80.12 | 86.3448 | 42.5085 | 60.0091 | 40.56 | 86.3585 | 23.6817 | 59.96 | 20.78 | 86.3615 | 85.218 | 59.97 | 80.12 | 86.3687 | 61.8727 | 59.96 | 60.34
86.3309 | 83.3118 | 60.01 | 80.12 | 86.3531 | 42.5063 | 60.0091 | 40.56 | 86.3669 | 23.6828 | 59.96 | 20.78 | 86.3698 | 85.2163 | 59.97 | 80.12 | 86.377 | 61.8706 | 59.96 | 60.34
86.3392 | 83.3077 | 60.01 | 80.12 | 86.3615 | 42.5041 | 60.009 | 40.56 | 86.3752 | 23.6838 | 59.96 | 20.78 | 86.3781 | 85.2146 | 59.97 | 80.12 | 86.3854 | 61.8684 | 59.96 | 60.34
86.3476 | 83.3037 | 60.01 | 80.12 | 86.3698 | 42.5019 | 60.0089 | 40.56 | 86.3835 | 23.6849 | 59.96 | 20.78 | 86.3865 | 85.2129 | 59.97 | 80.12 | 86.3937 | 61.8662 | 59.96 | 60.34
86.3559 | 83.2996 | 60.01 | 80.12 | 86.3781 | 42.4997 | 60.0088 | 40.56 | 86.3919 | 23.686 | 59.96 | 20.78 | 86.3948 | 85.2111 | 59.97 | 80.12 | 86.402 | 61.864 | 59.96 | 60.34
86.3643 | 83.2955 | 60.01 | 80.12 | 86.3864 | 42.4975 | 60.0087 | 40.56 | 86.4002 | 23.687 | 59.96 | 20.78 | 86.4032 | 85.2094 | 59.97 | 80.12 | 86.4104 | 61.8619 | 59.96 | 60.34
86.3726 | 83.2915 | 60.01 | 80.12 | 86.3948 | 42.4953 | 60.0086 | 40.56 | 86.4086 | 23.6881 | 59.96 | 20.78 | 86.4115 | 85.2077 | 59.97 | 80.12 | 86.4187 | 61.8597 | 59.96 | 60.34
86.3809 | 83.2874 | 60.01 | 80.12 | 86.4031 | 42.4932 | 60.0086 | 40.56 | 86.4169 | 23.6891 | 59.96 | 20.78 | 86.4198 | 85.2059 | 59.97 | 80.12 | 86.427 | 61.8575 | 59.96 | 60.34
86.3893 | 83.2833 | 60.01 | 80.12 | 86.4114 | 42.491 | 60.0085 | 40.56 | 86.4252 | 23.6902 | 59.96 | 20.78 | 86.4282 | 85.2042 | 59.97 | 80.12 | 86.4354 | 61.8553 | 59.96 | 60.34
86.3976 | 83.2793 | 60.01 | 80.12 | 86.4197 | 42.4888 | 60.0084 | 40.56 | 86.4336 | 23.6913 | 59.96 | 20.78 | 86.4365 | 85.2025 | 59.97 | 80.12 | 86.4437 | 61.8531 | 59.96 | 60.34
86.4059 | 83.2752 | 60.01 | 80.12 | 86.4281 | 42.4866 | 60.0083 | 40.56 | 86.4419 | 23.6923 | 59.96 | 20.78 | 86.4448 | 85.2008 | 59.97 | 80.12 | 86.4521 | 61.851 | 59.96 | 60.34
86.4143 | 83.2711 | 60.01 | 80.12 | 86.4364 | 42.4844 | 60.0082 | 40.56 | 86.4503 | 23.6934 | 59.96 | 20.78 | 86.4532 | 85.1991 | 59.97 | 80.12 | 86.4604 | 61.8488 | 59.96 | 60.34
86.4226 | 83.2671 | 60.01 | 80.12 | 86.4448 | 42.4822 | 60.0081 | 40.56 | 86.4586 | 23.6944 | 59.96 | 20.78 | 86.4615 | 85.1973 | 59.97 | 80.12 | 86.4688 | 61.8466 | 59.96 | 60.34
86.4309 | 83.263 | 60.01 | 80.12 | 86.4531 | 42.48 | 60.0081 | 40.56 | 86.4669 | 23.6955 | 59.96 | 20.78 | 86.4698 | 85.1956 | 59.97 | 80.12 | 86.4771 | 61.8444 | 59.96 | 60.34
86.4393 | 83.2589 | 60.01 | 80.12 | 86.4614 | 42.4778 | 60.008 | 40.56 | 86.4753 | 23.6966 | 59.96 | 20.78 | 86.4782 | 85.1939 | 59.97 | 80.12 | 86.4854 | 61.8423 | 59.96 | 60.34
86.4476 | 83.2549 | 60.01 | 80.12 | 86.4697 | 42.4756 | 60.0079 | 40.56 | 86.4836 | 23.6976 | 59.96 | 20.78 | 86.4865 | 85.1921 | 59.97 | 80.12 | 86.4938 | 61.8401 | 59.96 | 60.34
86.4559 | 83.2508 | 60.01 | 80.12 | 86.4781 | 42.4734 | 60.0078 | 40.56 | 86.4919 | 23.6987 | 59.96 | 20.78 | 86.4949 | 85.1904 | 59.97 | 80.12 | 86.5021 | 61.8379 | 59.96 | 60.34
86.4642 | 83.2467 | 60.01 | 80.12 | 86.4864 | 42.4712 | 60.0077 | 40.56 | 86.5002 | 23.6997 | 59.96 | 20.78 | 86.5032 | 85.1887 | 59.97 | 80.12 | 86.5104 | 61.8357 | 59.96 | 60.34
86.4726 | 83.2427 | 60.01 | 80.12 | 86.4948 | 42.4691 | 60.0076 | 40.56 | 86.5086 | 23.7008 | 59.96 | 20.78 | 86.5115 | 85.187 | 59.97 | 80.12 | 86.5188 | 61.8336 | 59.96 | 60.34
86.4809 | 83.2386 | 60.01 | 80.12 | 86.5031 | 42.4669 | 60.0076 | 40.56 | 86.517 | 23.7018 | 59.96 | 20.78 | 86.5199 | 85.1852 | 59.97 | 80.12 | 86.5271 | 61.8314 | 59.96 | 60.34
86.4892 | 83.2346 | 60.01 | 80.12 | 86.5114 | 42.4647 | 60.0075 | 40.56 | 86.5253 | 23.7029 | 59.96 | 20.78 | 86.5282 | 85.1835 | 59.97 | 80.12 | 86.5354 | 61.8292 | 59.96 | 60.34
86.4976 | 83.2305 | 60.01 | 80.12 | 86.5197 | 42.4625 | 60.0074 | 40.56 | 86.5336 | 23.704 | 59.96 | 20.78 | 86.5365 | 85.1818 | 59.97 | 80.12 | 86.5438 | 61.827 | 59.96 | 60.34
86.5059 | 83.2264 | 60.01 | 80.12 | 86.5281 | 42.4603 | 60.0073 | 40.56 | 86.5419 | 23.705 | 59.96 | 20.78 | 86.5449 | 85.1801 | 59.97 | 80.12 | 86.5521 | 61.8249 | 59.96 | 60.34
86.5142 | 83.2224 | 60.01 | 80.12 | 86.5364 | 42.4581 | 60.0072 | 40.56 | 86.5503 | 23.7061 | 59.96 | 20.78 | 86.5532 | 85.1783 | 59.97 | 80.12 | 86.5605 | 61.8227 | 59.96 | 60.34
86.5226 | 83.2183 | 60.01 | 80.12 | 86.5447 | 42.4559 | 60.0071 | 40.56 | 86.5587 | 23.7071 | 59.96 | 20.78 | 86.5615 | 85.1766 | 59.97 | 80.12 | 86.5688 | 61.8205 | 59.96 | 60.34
86.5309 | 83.2142 | 60.01 | 80.12 | 86.553 | 42.4537 | 60.0071 | 40.56 | 86.567 | 23.7082 | 59.96 | 20.78 | 86.5699 | 85.1749 | 59.97 | 80.12 | 86.5771 | 61.8183 | 59.96 | 60.34
86.5392 | 83.2102 | 60.01 | 80.12 | 86.5614 | 42.4515 | 60.007 | 40.56 | 86.5753 | 23.7093 | 59.96 | 20.78 | 86.5782 | 85.1732 | 59.97 | 80.12 | 86.5855 | 61.8162 | 59.96 | 60.34
86.5476 | 83.2061 | 60.01 | 80.12 | 86.5697 | 42.4493 | 60.0069 | 40.56 | 86.5836 | 23.7103 | 59.96 | 20.78 | 86.5866 | 85.1714 | 59.97 | 80.12 | 86.5938 | 61.814 | 59.96 | 60.34
86.5559 | 83.202 | 60.01 | 80.12 | 86.5781 | 42.4471 | 60.0068 | 40.56 | 86.592 | 23.7114 | 59.96 | 20.78 | 86.5949 | 85.058 | 59.9799 | 80.12 | 86.6022 | 61.8118 | 59.96 | 60.34
86.5642 | 83.198 | 60.01 | 80.12 | 86.5864 | 42.445 | 60.0067 | 40.56 | 86.6003 | 23.7124 | 59.96 | 20.78 | 86.6032 | 85.0568 | 59.9799 | 80.12 | 86.6105 | 61.8096 | 59.96 | 60.34
86.5726 | 83.1939 | 60.01 | 80.12 | 86.5947 | 42.4428 | 60.0066 | 40.56 | 86.6086 | 23.7135 | 59.96 | 20.78 | 86.6116 | 85.0555 | 59.9798 | 80.12 | 86.6188 | 61.8074 | 59.96 | 60.34
86.5809 | 83.1898 | 60.01 | 80.12 | 86.603 | 42.4406 | 60.0066 | 40.56 | 86.617 | 23.7146 | 59.96 | 20.78 | 86.6199 | 85.0542 | 59.9797 | 80.12 | 86.6272 | 61.8053 | 59.96 | 60.34
86.5892 | 83.1858 | 60.01 | 80.12 | 86.6114 | 42.4384 | 60.0065 | 40.56 | 86.6253 | 23.7156 | 59.96 | 20.78 | 86.6282 | 85.0529 | 59.9796 | 80.12 | 86.6355 | 61.8031 | 59.96 | 60.34
86.5975 | 83.1817 | 60.01 | 80.12 | 86.6197 | 42.4362 | 60.0064 | 40.56 | 86.6337 | 23.7167 | 59.96 | 20.78 | 86.6366 | 85.0516 | 59.9795 | 80.12 | 86.6438 | 61.8009 | 59.96 | 60.34
86.6059 | 83.1776 | 60.01 | 80.12 | 86.6281 | 42.434 | 60.0063 | 40.56 | 86.642 | 23.7177 | 59.96 | 20.78 | 86.6449 | 85.0503 | 59.9794 | 80.12 | 86.6522 | 61.7987 | 59.96 | 60.34
86.6142 | 83.1736 | 60.01 | 80.12 | 86.6364 | 42.4318 | 60.0062 | 40.56 | 86.6503 | 23.7188 | 59.96 | 20.78 | 86.6533 | 85.0491 | 59.9794 | 80.12 | 86.6605 | 61.7966 | 59.96 | 60.34
86.6225 | 83.1695 | 60.01 | 80.12 | 86.6447 | 42.4296 | 60.0061 | 40.56 | 86.6587 | 23.7198 | 59.96 | 20.78 | 86.6616 | 85.0478 | 59.9793 | 80.12 | 86.6689 | 61.7944 | 59.96 | 60.34
86.6309 | 83.1654 | 60.01 | 80.12 | 86.653 | 42.4274 | 60.0061 | 40.56 | 86.667 | 23.7209 | 59.96 | 20.78 | 86.6699 | 85.0465 | 59.9792 | 80.12 | 86.6772 | 61.7922 | 59.96 | 60.34
86.6392 | 83.1614 | 60.01 | 80.12 | 86.6614 | 42.4252 | 60.006 | 40.56 | 86.6754 | 23.722 | 59.96 | 20.78 | 86.6783 | 85.0452 | 59.9791 | 80.12 | 86.6855 | 61.79 | 59.96 | 60.34
86.6475 | 83.1573 | 60.01 | 80.12 | 86.6697 | 42.423 | 60.0059 | 40.56 | 86.6837 | 23.723 | 59.96 | 20.78 | 86.6866 | 85.0439 | 59.979 | 80.12 | 86.6939 | 61.7879 | 59.96 | 60.34
86.6559 | 83.1532 | 60.01 | 80.12 | 86.678 | 42.4208 | 60.0058 | 40.56 | 86.692 | 23.7241 | 59.96 | 20.78 | 86.6949 | 85.0426 | 59.9789 | 80.12 | 86.7022 | 61.7857 | 59.96 | 60.34
86.6642 | 83.1492 | 60.01 | 80.12 | 86.6863 | 42.4187 | 60.0057 | 40.56 | 86.7004 | 23.7251 | 59.96 | 20.78 | 86.7033 | 85.0414 | 59.9789 | 80.12 | 86.7106 | 61.7835 | 59.96 | 60.34
86.6725 | 83.1451 | 60.01 | 80.12 | 86.6947 | 42.4165 | 60.0056 | 40.56 | 86.7087 | 23.7262 | 59.96 | 20.78 | 86.7116 | 85.0401 | 59.9788 | 80.12 | 86.7189 | 61.7813 | 59.96 | 60.34
86.6809 | 83.141 | 60.01 | 80.12 | 86.703 | 42.4143 | 60.0056 | 40.56 | 86.717 | 23.7273 | 59.96 | 20.78 | 86.7199 | 85.0388 | 59.9787 | 80.12 | 86.7272 | 61.7792 | 59.96 | 60.34
86.6892 | 83.137 | 60.01 | 80.12 | 86.7114 | 42.4121 | 60.0055 | 40.56 | 86.7254 | 23.7283 | 59.96 | 20.78 | 86.7283 | 85.0375 | 59.9786 | 80.12 | 86.7356 | 61.777 | 59.96 | 60.34
86.6975 | 83.1329 | 60.01 | 80.12 | 86.7197 | 42.4099 | 60.0054 | 40.56 | 86.7337 | 23.7294 | 59.96 | 20.78 | 86.7366 | 85.0362 | 59.9785 | 80.12 | 86.7439 | 61.7748 | 59.96 | 60.34
86.7059 | 83.1288 | 60.01 | 80.12 | 86.728 | 42.4077 | 60.0053 | 40.56 | 86.7421 | 23.7304 | 59.96 | 20.78 | 86.745 | 85.0349 | 59.9784 | 80.12 | 86.7522 | 61.7726 | 59.96 | 60.34
86.7142 | 83.1248 | 60.01 | 80.12 | 86.7363 | 42.4055 | 60.0052 | 40.56 | 86.7504 | 23.7315 | 59.96 | 20.78 | 86.7533 | 85.0336 | 59.9784 | 80.12 | 86.7606 | 61.7705 | 59.96 | 60.34
86.7225 | 83.1207 | 60.01 | 80.12 | 86.7447 | 42.4033 | 60.0051 | 40.56 | 86.7587 | 23.7326 | 59.96 | 20.78 | 86.7616 | 85.0324 | 59.9783 | 80.12 | 86.7689 | 61.7683 | 59.96 | 60.34
86.7309 | 83.1166 | 60.01 | 80.12 | 86.753 | 42.4011 | 60.0051 | 40.56 | 86.7671 | 23.7336 | 59.96 | 20.78 | 86.77 | 85.0311 | 59.9782 | 80.12 | 86.7773 | 61.7661 | 59.96 | 60.34
86.7392 | 83.1126 | 60.01 | 80.12 | 86.7614 | 42.3989 | 60.005 | 40.56 | 86.7754 | 23.4959 | 59.98 | 20.78 | 86.7783 | 85.0298 | 59.9781 | 80.12 | 86.7856 | 61.7639 | 59.96 | 60.34
86.7475 | 83.1085 | 60.01 | 80.12 | 86.7697 | 42.3967 | 60.0049 | 40.56 | 86.7838 | 23.4943 | 59.98 | 20.78 | 86.7866 | 85.0285 | 59.978 | 80.12 | 86.7939 | 61.7617 | 59.96 | 60.34
86.7558 | 83.1045 | 60.01 | 80.12 | 86.778 | 42.3946 | 60.0048 | 40.56 | 86.7921 | 23.4926 | 59.98 | 20.78 | 86.795 | 85.0272 | 59.9779 | 80.12 | 86.8023 | 61.7596 | 59.96 | 60.34
86.7642 | 83.1004 | 60.01 | 80.12 | 86.7863 | 42.3924 | 60.0047 | 40.56 | 86.8004 | 23.491 | 59.98 | 20.78 | 86.8033 | 85.0259 | 59.9779 | 80.12 | 86.8106 | 61.7574 | 59.96 | 60.34
86.7725 | 83.0963 | 60.01 | 80.12 | 86.7947 | 42.3902 | 60.0046 | 40.56 | 86.8088 | 23.4893 | 59.98 | 20.78 | 86.8116 | 85.0247 | 59.9778 | 80.12 | 86.819 | 61.7552 | 59.96 | 60.34
86.7808 | 83.0923 | 60.01 | 80.12 | 86.803 | 42.388 | 60.0046 | 40.56 | 86.8171 | 23.4876 | 59.98 | 20.78 | 86.82 | 85.0234 | 59.9777 | 80.12 | 86.8273 | 61.753 | 59.96 | 60.34
86.7892 | 83.0882 | 60.01 | 80.12 | 86.8113 | 42.3858 | 60.0045 | 40.56 | 86.8254 | 23.486 | 59.98 | 20.78 | 86.8283 | 85.0221 | 59.9776 | 80.12 | 86.8356 | 61.7509 | 59.96 | 60.34
86.7975 | 83.0841 | 60.01 | 80.12 | 86.8196 | 42.3836 | 60.0044 | 40.56 | 86.8337 | 23.4843 | 59.98 | 20.78 | 86.8367 | 85.0208 | 59.9775 | 80.12 | 86.844 | 61.7487 | 59.96 | 60.34
86.8058 | 83.0801 | 60.01 | 80.12 | 86.828 | 42.3814 | 60.0043 | 40.56 | 86.8421 | 23.4827 | 59.98 | 20.78 | 86.845 | 85.0195 | 59.9774 | 80.12 | 86.8523 | 61.7465 | 59.96 | 60.34
86.8142 | 83.076 | 60.01 | 80.12 | 86.8363 | 42.3792 | 60.0042 | 40.56 | 86.8505 | 23.481 | 59.98 | 20.78 | 86.8533 | 85.0182 | 59.9774 | 80.12 | 86.8606 | 61.7443 | 59.96 | 60.34
86.8225 | 83.0719 | 60.01 | 80.12 | 86.8447 | 42.377 | 60.0041 | 40.56 | 86.8588 | 23.4794 | 59.98 | 20.78 | 86.8617 | 85.017 | 59.9773 | 80.12 | 86.869 | 61.7422 | 59.96 | 60.34
86.8308 | 83.0679 | 60.01 | 80.12 | 86.853 | 42.3748 | 60.0041 | 40.56 | 86.8671 | 23.4777 | 59.98 | 20.78 | 86.87 | 85.0157 | 59.9772 | 80.12 | 86.8773 | 61.74 | 59.96 | 60.34
86.8392 | 83.0638 | 60.01 | 80.12 | 86.8613 | 42.3726 | 60.004 | 40.56 | 86.8754 | 23.476 | 59.98 | 20.78 | 86.8783 | 85.0144 | 59.9771 | 80.12 | 86.8857 | 61.7378 | 59.96 | 60.34
86.8475 | 83.0597 | 60.01 | 80.12 | 86.8696 | 42.3705 | 60.0039 | 40.56 | 86.8838 | 23.4744 | 59.98 | 20.78 | 86.8867 | 85.0131 | 59.977 | 80.12 | 86.894 | 61.7356 | 59.96 | 60.34
86.8558 | 83.0557 | 60.01 | 80.12 | 86.878 | 42.3683 | 60.0038 | 40.56 | 86.8922 | 23.4727 | 59.98 | 20.78 | 86.895 | 85.0118 | 59.9769 | 80.12 | 86.9023 | 61.7335 | 59.96 | 60.34
86.8642 | 83.0516 | 60.01 | 80.12 | 86.8863 | 42.3661 | 60.0037 | 40.56 | 86.9005 | 23.4711 | 59.98 | 20.78 | 86.9034 | 85.0105 | 59.9769 | 80.12 | 86.9107 | 61.7313 | 59.96 | 60.34
86.8725 | 83.0475 | 60.01 | 80.12 | 86.8947 | 42.3639 | 60.0036 | 40.56 | 86.9088 | 23.4694 | 59.98 | 20.78 | 86.9117 | 85.0093 | 59.9768 | 80.12 | 86.919 | 61.7291 | 59.96 | 60.34
86.8808 | 83.0435 | 60.01 | 80.12 | 86.903 | 42.3617 | 60.0036 | 40.56 | 86.9171 | 23.4677 | 59.98 | 20.78 | 86.92 | 85.008 | 59.9767 | 80.12 | 86.9274 | 61.7269 | 59.96 | 60.34
86.8891 | 83.0394 | 60.01 | 80.12 | 86.9113 | 42.3595 | 60.0035 | 40.56 | 86.9255 | 23.4661 | 59.98 | 20.78 | 86.9284 | 85.0067 | 59.9766 | 80.12 | 86.9357 | 61.7248 | 59.96 | 60.34
86.8975 | 83.0353 | 60.01 | 80.12 | 86.9196 | 42.3573 | 60.0034 | 40.56 | 86.9338 | 23.4644 | 59.98 | 20.78 | 86.9367 | 85.0054 | 59.9765 | 80.12 | 86.944 | 61.7226 | 59.96 | 60.34
86.9058 | 83.0313 | 60.01 | 80.12 | 86.928 | 42.3551 | 60.0033 | 40.56 | 86.9421 | 23.4628 | 59.98 | 20.78 | 86.945 | 85.0041 | 59.9764 | 80.12 | 86.9524 | 61.7204 | 59.96 | 60.34
86.9141 | 83.0272 | 60.01 | 80.12 | 86.9363 | 42.3529 | 60.0032 | 40.56 | 86.9505 | 23.4611 | 59.98 | 20.78 | 86.9534 | 85.0028 | 59.9764 | 80.12 | 86.9607 | 61.7182 | 59.96 | 60.34
86.9225 | 83.0231 | 60.01 | 80.12 | 86.9446 | 42.3507 | 60.0031 | 40.56 | 86.9588 | 23.4594 | 59.98 | 20.78 | 86.9617 | 85.0015 | 59.9763 | 80.12 | 86.969 | 61.716 | 59.96 | 60.34
86.9308 | 83.0191 | 60.01 | 80.12 | 86.9529 | 42.3485 | 60.0031 | 40.56 | 86.9672 | 23.4578 | 59.98 | 20.78 | 86.97 | 85.0003 | 59.9762 | 80.12 | 86.9774 | 61.7139 | 59.96 | 60.34
86.9391 | 83.015 | 60.01 | 80.12 | 86.9613 | 42.3464 | 60.003 | 40.56 | 86.9755 | 23.4561 | 59.98 | 20.78 | 86.9784 | 84.999 | 59.9761 | 80.12 | 86.9857 | 61.7117 | 59.96 | 60.34
86.9475 | 83.0109 | 60.01 | 80.12 | 86.9696 | 42.3442 | 60.0029 | 40.56 | 86.9838 | 23.4545 | 59.98 | 20.78 | 86.9867 | 84.9977 | 59.976 | 80.12 | 86.9941 | 61.7095 | 59.96 | 60.34
86.9558 | 83.0069 | 60.01 | 80.12 | 86.978 | 42.342 | 60.0028 | 40.56 | 86.9922 | 23.4528 | 59.98 | 20.78 | 86.9951 | 84.9964 | 59.9759 | 80.12 | 87.0024 | 61.7073 | 59.96 | 60.34
86.9641 | 83.0028 | 60.01 | 80.12 | 86.9863 | 42.3398 | 60.0027 | 40.56 | 87.0005 | 23.4511 | 59.98 | 20.78 | 87.0034 | 84.9951 | 59.9759 | 80.12 | 87.0107 | 61.7052 | 59.96 | 60.34
86.9725 | 82.9987 | 60.01 | 80.12 | 86.9946 | 42.3376 | 60.0026 | 40.56 | 87.0089 | 23.4495 | 59.98 | 20.78 | 87.0117 | 84.9939 | 59.9758 | 80.12 | 87.0191 | 61.703 | 59.96 | 60.34
86.9808 | 82.9947 | 60.01 | 80.12 | 87.0029 | 42.3354 | 60.0026 | 40.56 | 87.0172 | 23.4478 | 59.98 | 20.78 | 87.0201 | 84.9926 | 59.9757 | 80.12 | 87.0274 | 61.7008 | 59.96 | 60.34
86.9891 | 82.9906 | 60.01 | 80.12 | 87.0113 | 42.3332 | 60.0025 | 40.56 | 87.0255 | 23.4462 | 59.98 | 20.78 | 87.0284 | 84.9913 | 59.9756 | 80.12 | 87.0358 | 61.6986 | 59.96 | 60.34
86.9975 | 82.9865 | 60.01 | 80.12 | 87.0196 | 42.331 | 60.0024 | 40.56 | 87.0339 | 23.4445 | 59.98 | 20.78 | 87.0367 | 84.99 | 59.9755 | 80.12 | 87.0441 | 61.6965 | 59.96 | 60.34
87.0058 | 82.9825 | 60.01 | 80.12 | 87.028 | 42.3288 | 60.0023 | 40.56 | 87.0422 | 23.4429 | 59.98 | 20.78 | 87.0451 | 84.9887 | 59.9754 | 80.12 | 87.0524 | 61.6943 | 59.96 | 60.34
87.0141 | 82.9784 | 60.01 | 80.12 | 87.0363 | 42.3266 | 60.0022 | 40.56 | 87.0505 | 23.4412 | 59.98 | 20.78 | 87.0534 | 84.9874 | 59.9754 | 80.12 | 87.0608 | 61.6921 | 59.96 | 60.34
87.0224 | 82.9744 | 60.01 | 80.12 | 87.0446 | 42.3244 | 60.0021 | 40.56 | 87.0589 | 23.4395 | 59.98 | 20.78 | 87.0618 | 84.9861 | 59.9753 | 80.12 | 87.0691 | 61.5693 | 59.96 | 60.34
87.0308 | 82.9703 | 60.01 | 80.12 | 87.0529 | 42.3222 | 60.0021 | 40.56 | 87.0672 | 23.4379 | 59.98 | 20.78 | 87.0701 | 84.9849 | 59.9752 | 80.12 | 87.0774 | 61.5685 | 59.96 | 60.34
87.0391 | 82.9662 | 60.01 | 80.12 | 87.0613 | 42.3201 | 60.002 | 40.56 | 87.0756 | 23.4362 | 59.98 | 20.78 | 87.0784 | 84.9836 | 59.9751 | 80.12 | 87.0858 | 61.5677 | 59.96 | 60.34
87.0474 | 82.9622 | 60.01 | 80.12 | 87.0696 | 42.3179 | 60.0019 | 40.56 | 87.0839 | 23.4346 | 59.98 | 20.78 | 87.0868 | 84.9823 | 59.975 | 80.12 | 87.0941 | 61.5669 | 59.96 | 60.34
87.0558 | 82.9581 | 60.01 | 80.12 | 87.0779 | 42.3157 | 60.0018 | 40.56 | 87.0922 | 23.4329 | 59.98 | 20.78 | 87.0951 | 84.981 | 59.9749 | 80.12 | 87.1024 | 61.5662 | 59.96 | 60.34
87.0641 | 82.954 | 60.01 | 80.12 | 87.0862 | 42.3135 | 60.0017 | 40.56 | 87.1006 | 23.4312 | 59.98 | 20.78 | 87.1034 | 84.9797 | 59.9749 | 80.12 | 87.1108 | 61.5654 | 59.96 | 60.34
87.0724 | 82.95 | 60.01 | 80.12 | 87.0946 | 42.3113 | 60.0016 | 40.56 | 87.1089 | 23.4296 | 59.98 | 20.78 | 87.1118 | 84.9784 | 59.9748 | 80.12 | 87.1191 | 61.5646 | 59.96 | 60.34
87.0808 | 82.9459 | 60.01 | 80.12 | 87.1029 | 42.3091 | 60.0016 | 40.56 | 87.1172 | 23.4279 | 59.98 | 20.78 | 87.1201 | 84.9772 | 59.9747 | 80.12 | 87.1275 | 61.5638 | 59.96 | 60.34
87.0891 | 83.2192 | 60.01 | 80.12 | 87.1113 | 42.3069 | 60.0015 | 40.56 | 87.1255 | 23.4263 | 59.98 | 20.78 | 87.1284 | 84.9759 | 59.9746 | 80.12 | 87.1358 | 61.5631 | 59.96 | 60.34
87.0974 | 83.2164 | 60.01 | 80.12 | 87.1196 | 42.3047 | 60.0014 | 40.56 | 87.1339 | 23.4246 | 59.98 | 20.78 | 87.1368 | 84.9746 | 59.9745 | 80.12 | 87.1441 | 61.5623 | 59.96 | 60.34
87.1058 | 83.2137 | 60.01 | 80.12 | 87.1279 | 42.3025 | 60.0013 | 40.56 | 87.1423 | 23.4229 | 59.98 | 20.78 | 87.1451 | 84.9733 | 59.9744 | 80.12 | 87.1525 | 61.5615 | 59.96 | 60.34
87.1141 | 83.2109 | 60.01 | 80.12 | 87.1362 | 42.3003 | 60.0012 | 40.56 | 87.1506 | 23.4213 | 59.98 | 20.78 | 87.1535 | 84.972 | 59.9744 | 80.12 | 87.1608 | 61.5607 | 59.96 | 60.34
87.1224 | 83.2081 | 60.01 | 80.12 | 87.1445 | 42.2981 | 60.0011 | 40.56 | 87.1589 | 23.4196 | 59.98 | 20.78 | 87.1618 | 84.9707 | 59.9743 | 80.12 | 87.1692 | 61.56 | 59.96 | 60.34
87.1308 | 83.2053 | 60.01 | 80.12 | 87.1529 | 42.296 | 60.0011 | 40.56 | 87.1673 | 23.418 | 59.98 | 20.78 | 87.1701 | 84.9695 | 59.9742 | 80.12 | 87.1775 | 61.5592 | 59.96 | 60.34
87.1391 | 83.2026 | 60.01 | 80.12 | 87.1613 | 42.2938 | 60.001 | 40.56 | 87.1756 | 23.4163 | 59.98 | 20.78 | 87.1785 | 84.9682 | 59.9741 | 80.12 | 87.1858 | 61.5584 | 59.96 | 60.34
87.1474 | 83.1998 | 60.01 | 80.12 | 87.1696 | 42.2916 | 60.0009 | 40.56 | 87.184 | 23.4146 | 59.98 | 20.78 | 87.1868 | 84.9669 | 59.974 | 80.12 | 87.1942 | 61.5576 | 59.96 | 60.34
87.1557 | 83.197 | 60.01 | 80.12 | 87.1779 | 42.2894 | 60.0008 | 40.56 | 87.1923 | 23.413 | 59.98 | 20.78 | 87.1951 | 84.9656 | 59.9739 | 80.12 | 87.2025 | 61.5569 | 59.96 | 60.34
87.1641 | 83.1942 | 60.01 | 80.12 | 87.1862 | 42.2872 | 60.0007 | 40.56 | 87.2006 | 23.4113 | 59.98 | 20.78 | 87.2035 | 84.9643 | 59.9739 | 80.12 | 87.2108 | 61.5561 | 59.96 | 60.34
87.1724 | 83.1915 | 60.01 | 80.12 | 87.1945 | 42.285 | 60.0006 | 40.56 | 87.209 | 23.4097 | 59.98 | 20.78 | 87.2118 | 84.963 | 59.9738 | 80.12 | 87.2192 | 61.5553 | 59.96 | 60.34
87.1807 | 83.1887 | 60.01 | 80.12 | 87.2029 | 42.2828 | 60.0006 | 40.56 | 87.2173 | 23.408 | 59.98 | 20.78 | 87.2201 | 84.9618 | 59.9737 | 80.12 | 87.2275 | 61.5545 | 59.96 | 60.34
87.189 | 83.1859 | 60.01 | 80.12 | 87.2112 | 42.2806 | 60.0005 | 40.56 | 87.2256 | 23.4064 | 59.98 | 20.78 | 87.2285 | 84.9605 | 59.9736 | 80.12 | 87.2359 | 61.5538 | 59.96 | 60.34
87.1974 | 83.1831 | 60.01 | 80.12 | 87.2195 | 42.2784 | 60.0004 | 40.56 | 87.2339 | 23.4047 | 59.98 | 20.78 | 87.2368 | 84.9592 | 59.9735 | 80.12 | 87.2442 | 61.553 | 59.96 | 60.34
87.2057 | 83.1804 | 60.01 | 80.12 | 87.2278 | 42.2762 | 60.0003 | 40.56 | 87.2423 | 23.403 | 59.98 | 20.78 | 87.2452 | 84.9579 | 59.9734 | 80.12 | 87.2525 | 61.5522 | 59.96 | 60.34
87.214 | 83.1776 | 60.01 | 80.12 | 87.2362 | 42.274 | 60.0002 | 40.56 | 87.2507 | 23.4014 | 59.98 | 20.78 | 87.2535 | 84.9566 | 59.9734 | 80.12 | 87.2609 | 61.5514 | 59.96 | 60.34
87.2224 | 83.1748 | 60.01 | 80.12 | 87.2445 | 42.2719 | 60.0001 | 40.56 | 87.259 | 23.3997 | 59.98 | 20.78 | 87.2618 | 84.9553 | 59.9733 | 80.12 | 87.2692 | 61.5507 | 59.96 | 60.34
87.2307 | 83.172 | 60.01 | 80.12 | 87.2529 | 42.2697 | 60.0001 | 40.56 | 87.2673 | 23.3981 | 59.98 | 20.78 | 87.2702 | 84.954 | 59.9732 | 80.12 | 87.2776 | 61.5499 | 59.96 | 60.34
87.239 | 83.1693 | 60.01 | 80.12 | 87.2612 | 42.4543 | 60.01 | 40.56 | 87.2756 | 23.3964 | 59.98 | 20.78 | 87.2785 | 84.9528 | 59.9731 | 80.12 | 87.2859 | 61.5491 | 59.96 | 60.34
87.2474 | 83.1665 | 60.01 | 80.12 | 87.2695 | 42.4512 | 60.01 | 40.56 | 87.284 | 23.3947 | 59.98 | 20.78 | 87.2868 | 84.9515 | 59.973 | 80.12 | 87.2942 | 61.5483 | 59.96 | 60.34
87.2557 | 83.1637 | 60.01 | 80.12 | 87.2779 | 42.4482 | 60.01 | 40.56 | 87.2924 | 23.3931 | 59.98 | 20.78 | 87.2952 | 84.9502 | 59.9729 | 80.12 | 87.3026 | 61.5476 | 59.96 | 60.34
87.264 | 83.1609 | 60.01 | 80.12 | 87.2862 | 42.4451 | 60.01 | 40.56 | 87.3007 | 23.3914 | 59.98 | 20.78 | 87.3035 | 84.9489 | 59.9729 | 80.12 | 87.3109 | 61.5468 | 59.96 | 60.34
87.2724 | 83.1582 | 60.01 | 80.12 | 87.2946 | 42.4421 | 60.01 | 40.56 | 87.309 | 23.3898 | 59.98 | 20.78 | 87.3119 | 84.9476 | 59.9728 | 80.12 | 87.3192 | 61.546 | 59.96 | 60.34
87.2807 | 83.1554 | 60.01 | 80.12 | 87.3029 | 42.439 | 60.01 | 40.56 | 87.3173 | 23.3881 | 59.98 | 20.78 | 87.3202 | 84.9464 | 59.9727 | 80.12 | 87.3276 | 61.5452 | 59.96 | 60.34
87.289 | 83.1526 | 60.01 | 80.12 | 87.3112 | 42.436 | 60.01 | 40.56 | 87.3257 | 23.3864 | 59.98 | 20.78 | 87.3285 | 84.9451 | 59.9726 | 80.12 | 87.3359 | 61.5444 | 59.96 | 60.34
87.2973 | 83.1498 | 60.01 | 80.12 | 87.3195 | 42.4329 | 60.01 | 40.56 | 87.334 | 23.3848 | 59.98 | 20.78 | 87.3369 | 84.9438 | 59.9725 | 80.12 | 87.3443 | 61.5437 | 59.96 | 60.34
87.3057 | 83.1471 | 60.01 | 80.12 | 87.3279 | 42.4299 | 60.01 | 40.56 | 87.3423 | 23.3831 | 59.98 | 20.78 | 87.3452 | 84.9425 | 59.9724 | 80.12 | 87.3526 | 61.5429 | 59.96 | 60.34
87.314 | 83.1443 | 60.01 | 80.12 | 87.3362 | 42.4268 | 60.01 | 40.56 | 87.3507 | 23.3815 | 59.98 | 20.78 | 87.3535 | 84.9412 | 59.9724 | 80.12 | 87.3609 | 61.5421 | 59.96 | 60.34
87.3223 | 83.1415 | 60.01 | 80.12 | 87.3445 | 42.4238 | 60.01 | 40.56 | 87.359 | 23.3798 | 59.98 | 20.78 | 87.3619 | 84.9399 | 59.9723 | 80.12 | 87.3693 | 61.5413 | 59.96 | 60.34
87.3307 | 83.1387 | 60.01 | 80.12 | 87.3528 | 42.4207 | 60.01 | 40.56 | 87.3674 | 23.3781 | 59.98 | 20.78 | 87.3702 | 84.9386 | 59.9722 | 80.12 | 87.3776 | 61.5406 | 59.96 | 60.34
87.339 | 83.136 | 60.01 | 80.12 | 87.3612 | 42.4177 | 60.01 | 40.56 | 87.3757 | 23.3765 | 59.98 | 20.78 | 87.3785 | 84.9374 | 59.9721 | 80.12 | 87.386 | 61.5398 | 59.96 | 60.34
87.3473 | 83.1332 | 60.01 | 80.12 | 87.3695 | 42.4146 | 60.01 | 40.56 | 87.384 | 23.3748 | 59.98 | 20.78 | 87.3869 | 84.9361 | 59.972 | 80.12 | 87.3943 | 61.539 | 59.96 | 60.34
87.3557 | 83.1304 | 60.01 | 80.12 | 87.3779 | 42.4116 | 60.01 | 40.56 | 87.3924 | 23.3732 | 59.98 | 20.78 | 87.3952 | 84.9348 | 59.9719 | 80.12 | 87.4026 | 61.5382 | 59.96 | 60.34
87.364 | 83.1277 | 60.01 | 80.12 | 87.3862 | 42.4085 | 60.01 | 40.56 | 87.4007 | 23.3715 | 59.98 | 20.78 | 87.4035 | 84.9335 | 59.9719 | 80.12 | 87.411 | 61.5375 | 59.96 | 60.34
87.3723 | 83.1249 | 60.01 | 80.12 | 87.3945 | 42.4055 | 60.01 | 40.56 | 87.4091 | 23.3699 | 59.98 | 20.78 | 87.4119 | 84.9322 | 59.9718 | 80.12 | 87.4193 | 61.5367 | 59.96 | 60.34
87.3807 | 83.1221 | 60.01 | 80.12 | 87.4028 | 42.4024 | 60.01 | 40.56 | 87.4174 | 23.3682 | 59.98 | 20.78 | 87.4202 | 84.9309 | 59.9717 | 80.12 | 87.4276 | 61.5359 | 59.96 | 60.34
87.389 | 83.1193 | 60.01 | 80.12 | 87.4112 | 42.3994 | 60.01 | 40.56 | 87.4257 | 23.3665 | 59.98 | 20.78 | 87.4286 | 84.9297 | 59.9716 | 80.12 | 87.436 | 61.5351 | 59.96 | 60.34
87.3973 | 83.1166 | 60.01 | 80.12 | 87.4195 | 42.3963 | 60.01 | 40.56 | 87.4341 | 23.3649 | 59.98 | 20.78 | 87.4369 | 84.9284 | 59.9715 | 80.12 | 87.4443 | 61.5344 | 59.96 | 60.34
87.4057 | 83.1138 | 60.01 | 80.12 | 87.4279 | 42.3933 | 60.01 | 40.56 | 87.4424 | 23.3632 | 59.98 | 20.78 | 87.4452 | 84.9271 | 59.9714 | 80.12 | 87.4527 | 61.5336 | 59.96 | 60.34
87.414 | 83.111 | 60.01 | 80.12 | 87.4362 | 42.3902 | 60.01 | 40.56 | 87.4507 | 23.3616 | 59.98 | 20.78 | 87.4536 | 84.9258 | 59.9714 | 80.12 | 87.461 | 61.5328 | 59.96 | 60.34
87.4223 | 83.1082 | 60.01 | 80.12 | 87.4445 | 42.3872 | 60.01 | 40.56 | 87.459 | 23.3599 | 59.98 | 20.78 | 87.4619 | 84.9245 | 59.9713 | 80.12 | 87.4693 | 61.532 | 59.96 | 60.34
87.4306 | 83.1055 | 60.01 | 80.12 | 87.4528 | 42.3841 | 60.01 | 40.56 | 87.4674 | 23.3582 | 59.98 | 20.78 | 87.4702 | 84.9232 | 59.9712 | 80.12 | 87.4777 | 61.5313 | 59.96 | 60.34
87.439 | 83.1027 | 60.01 | 80.12 | 87.4612 | 42.3811 | 60.01 | 40.56 | 87.4758 | 23.3566 | 59.98 | 20.78 | 87.4786 | 84.922 | 59.9711 | 80.12 | 87.486 | 61.5305 | 59.96 | 60.34
87.4473 | 83.0999 | 60.01 | 80.12 | 87.4695 | 42.378 | 60.01 | 40.56 | 87.4841 | 23.3549 | 59.98 | 20.78 | 87.4869 | 84.9207 | 59.971 | 80.12 | 87.4944 | 61.5297 | 59.96 | 60.34
87.4556 | 83.0971 | 60.01 | 80.12 | 87.4778 | 42.375 | 60.01 | 40.56 | 87.4924 | 23.3533 | 59.98 | 20.78 | 87.4953 | 84.9194 | 59.9709 | 80.12 | 87.5027 | 61.5289 | 59.96 | 60.34
87.464 | 83.0944 | 60.01 | 80.12 | 87.4861 | 42.3719 | 60.01 | 40.56 | 87.5007 | 23.3516 | 59.98 | 20.78 | 87.5036 | 84.9181 | 59.9709 | 80.12 | 87.511 | 61.5282 | 59.96 | 60.34
87.4723 | 83.0916 | 60.01 | 80.12 | 87.4945 | 42.3689 | 60.01 | 40.56 | 87.5091 | 23.3499 | 59.98 | 20.78 | 87.5119 | 84.9168 | 59.9708 | 80.12 | 87.5194 | 61.5274 | 59.96 | 60.34
87.4806 | 83.0888 | 60.01 | 80.12 | 87.5028 | 42.3658 | 60.01 | 40.56 | 87.5175 | 23.3483 | 59.98 | 20.78 | 87.5203 | 84.9155 | 59.9707 | 80.12 | 87.5277 | 61.5266 | 59.96 | 60.34
87.489 | 83.086 | 60.01 | 80.12 | 87.5112 | 42.3628 | 60.01 | 40.56 | 87.5258 | 23.3466 | 59.98 | 20.78 | 87.5286 | 84.9143 | 59.9706 | 80.12 | 87.536 | 61.5258 | 59.96 | 60.34
87.4973 | 83.0833 | 60.01 | 80.12 | 87.5195 | 42.3597 | 60.01 | 40.56 | 87.5341 | 23.345 | 59.98 | 20.78 | 87.5369 | 84.913 | 59.9705 | 80.12 | 87.5444 | 61.5251 | 59.96 | 60.34
87.5056 | 83.0805 | 60.01 | 80.12 | 87.5278 | 42.3567 | 60.01 | 40.56 | 87.5424 | 23.3433 | 59.98 | 20.78 | 87.5453 | 84.9117 | 59.9704 | 80.12 | 87.5527 | 61.5243 | 59.96 | 60.34
87.514 | 83.0777 | 60.01 | 80.12 | 87.5361 | 42.3536 | 60.01 | 40.56 | 87.5508 | 23.3416 | 59.98 | 20.78 | 87.5536 | 84.9104 | 59.9704 | 80.12 | 87.5611 | 61.5235 | 59.96 | 60.34
87.5223 | 83.0749 | 60.01 | 80.12 | 87.5445 | 42.3506 | 60.01 | 40.56 | 87.5591 | 23.34 | 59.98 | 20.78 | 87.562 | 84.9091 | 59.9703 | 80.12 | 87.5694 | 61.5227 | 59.96 | 60.34
87.5306 | 83.0722 | 60.01 | 80.12 | 87.5528 | 42.3475 | 60.01 | 40.56 | 87.5674 | 23.3383 | 59.98 | 20.78 | 87.5703 | 84.9078 | 59.9702 | 80.12 | 87.5777 | 61.522 | 59.96 | 60.34
87.539 | 83.0694 | 60.01 | 80.12 | 87.5612 | 42.3445 | 60.01 | 40.56 | 87.5758 | 23.3367 | 59.98 | 20.78 | 87.5786 | 84.9065 | 59.9701 | 80.12 | 87.5861 | 61.5212 | 59.96 | 60.34
87.5473 | 83.0666 | 60.01 | 80.12 | 87.5695 | 42.3414 | 60.01 | 40.56 | 87.5841 | 23.335 | 59.98 | 20.78 | 87.587 | 84.9053 | 59.97 | 80.12 | 87.5944 | 61.5204 | 59.96 | 60.34
87.5556 | 83.0638 | 60.01 | 80.12 | 87.5778 | 42.3384 | 60.01 | 40.56 | 87.5925 | 23.3334 | 59.98 | 20.78 | 87.5953 | 84.7855 | 59.98 | 80.12 | 87.6028 | 61.5196 | 59.96 | 60.34
87.5639 | 83.0611 | 60.01 | 80.12 | 87.5861 | 42.3353 | 60.01 | 40.56 | 87.6008 | 23.3317 | 59.98 | 20.78 | 87.6036 | 84.7835 | 59.98 | 80.12 | 87.6111 | 61.5189 | 59.96 | 60.34
87.5723 | 83.0583 | 60.01 | 80.12 | 87.5945 | 42.3323 | 60.01 | 40.56 | 87.6091 | 23.33 | 59.98 | 20.78 | 87.612 | 84.7816 | 59.98 | 80.12 | 87.6194 | 61.5181 | 59.96 | 60.34
87.5806 | 83.0555 | 60.01 | 80.12 | 87.6028 | 42.3292 | 60.01 | 40.56 | 87.6175 | 23.3284 | 59.98 | 20.78 | 87.6203 | 84.7796 | 59.98 | 80.12 | 87.6278 | 61.5173 | 59.96 | 60.34
87.5889 | 83.0527 | 60.01 | 80.12 | 87.6111 | 42.3262 | 60.01 | 40.56 | 87.6258 | 23.3267 | 59.98 | 20.78 | 87.6286 | 84.7777 | 59.98 | 80.12 | 87.6361 | 61.5165 | 59.96 | 60.34
87.5973 | 83.05 | 60.01 | 80.12 | 87.6194 | 42.3231 | 60.01 | 40.56 | 87.6342 | 23.3251 | 59.98 | 20.78 | 87.637 | 84.7757 | 59.98 | 80.12 | 87.6444 | 61.5158 | 59.96 | 60.34
87.6056 | 83.0472 | 60.01 | 80.12 | 87.6278 | 42.3201 | 60.01 | 40.56 | 87.6425 | 23.3234 | 59.98 | 20.78 | 87.6453 | 84.7738 | 59.98 | 80.12 | 87.6528 | 61.515 | 59.96 | 60.34
87.6139 | 83.0444 | 60.01 | 80.12 | 87.6361 | 42.317 | 60.01 | 40.56 | 87.6508 | 23.3217 | 59.98 | 20.78 | 87.6537 | 84.7719 | 59.98 | 80.12 | 87.6611 | 61.5142 | 59.96 | 60.34
87.6223 | 83.0416 | 60.01 | 80.12 | 87.6445 | 42.314 | 60.01 | 40.56 | 87.6592 | 23.3201 | 59.98 | 20.78 | 87.662 | 84.7699 | 59.98 | 80.12 | 87.6695 | 61.5134 | 59.96 | 60.34
87.6306 | 83.0389 | 60.01 | 80.12 | 87.6528 | 42.3109 | 60.01 | 40.56 | 87.6675 | 23.3184 | 59.98 | 20.78 | 87.6703 | 84.768 | 59.98 | 80.12 | 87.6778 | 61.5127 | 59.96 | 60.34
87.6389 | 83.0361 | 60.01 | 80.12 | 87.6611 | 42.3079 | 60.01 | 40.56 | 87.6758 | 23.3168 | 59.98 | 20.78 | 87.6787 | 84.766 | 59.98 | 80.12 | 87.6861 | 61.5119 | 59.96 | 60.34
87.6473 | 83.0333 | 60.01 | 80.12 | 87.6694 | 42.3048 | 60.01 | 40.56 | 87.6841 | 23.3151 | 59.98 | 20.78 | 87.687 | 84.7641 | 59.98 | 80.12 | 87.6945 | 61.5111 | 59.96 | 60.34
87.6556 | 83.0306 | 60.01 | 80.12 | 87.6778 | 42.3018 | 60.01 | 40.56 | 87.6925 | 23.3134 | 59.98 | 20.78 | 87.6953 | 84.7621 | 59.98 | 80.12 | 87.7028 | 61.5103 | 59.96 | 60.34
87.6639 | 83.0278 | 60.01 | 80.12 | 87.6861 | 42.2987 | 60.01 | 40.56 | 87.7009 | 23.3118 | 59.98 | 20.78 | 87.7037 | 84.7602 | 59.98 | 80.12 | 87.7112 | 61.5096 | 59.96 | 60.34
87.6723 | 83.025 | 60.01 | 80.12 | 87.6945 | 42.2957 | 60.01 | 40.56 | 87.7092 | 23.3101 | 59.98 | 20.78 | 87.712 | 84.7583 | 59.98 | 80.12 | 87.7195 | 61.5088 | 59.96 | 60.34
87.6806 | 83.0222 | 60.01 | 80.12 | 87.7028 | 42.2926 | 60.01 | 40.56 | 87.7175 | 23.3085 | 59.98 | 20.78 | 87.7203 | 84.7563 | 59.98 | 80.12 | 87.7278 | 61.508 | 59.96 | 60.34
87.6889 | 83.0195 | 60.01 | 80.12 | 87.7111 | 42.2896 | 60.01 | 40.56 | 87.7258 | 23.3068 | 59.98 | 20.78 | 87.7287 | 84.7544 | 59.98 | 80.12 | 87.7362 | 61.5072 | 59.96 | 60.34
87.6973 | 83.0167 | 60.01 | 80.12 | 87.7195 | 42.2865 | 60.01 | 40.56 | 87.7342 | 23.3051 | 59.98 | 20.78 | 87.737 | 84.7524 | 59.98 | 80.12 | 87.7445 | 61.5065 | 59.96 | 60.34
87.7056 | 83.0139 | 60.01 | 80.12 | 87.7278 | 42.2835 | 60.01 | 40.56 | 87.7425 | 23.3035 | 59.98 | 20.78 | 87.7454 | 84.7505 | 59.98 | 80.12 | 87.7528 | 61.5057 | 59.96 | 60.34
87.7139 | 83.0111 | 60.01 | 80.12 | 87.7361 | 42.2804 | 60.01 | 40.56 | 87.7509 | 23.3018 | 59.98 | 20.78 | 87.7537 | 84.7486 | 59.98 | 80.12 | 87.7612 | 61.5049 | 59.96 | 60.34
87.7222 | 83.0084 | 60.01 | 80.12 | 87.7444 | 42.2774 | 60.01 | 40.56 | 87.7592 | 23.3002 | 59.98 | 20.78 | 87.762 | 84.7466 | 59.98 | 80.12 | 87.7695 | 61.5041 | 59.96 | 60.34
87.7306 | 83.0056 | 60.01 | 80.12 | 87.7528 | 42.2743 | 60.01 | 40.56 | 87.7675 | 23.2985 | 59.98 | 20.78 | 87.7704 | 84.7447 | 59.98 | 80.12 | 87.7778 | 61.5033 | 59.96 | 60.34
87.7389 | 83.0028 | 60.01 | 80.12 | 87.7611 | 42.2713 | 60.01 | 40.56 | 87.7759 | 23.2799 | 59.98 | 20.78 | 87.7787 | 84.7427 | 59.98 | 80.12 | 87.7862 | 61.5026 | 59.96 | 60.34
87.7472 | 83 | 60.01 | 80.12 | 87.7695 | 42.2682 | 60.01 | 40.56 | 87.7842 | 23.2769 | 59.98 | 20.78 | 87.787 | 84.7408 | 59.98 | 80.12 | 87.7945 | 61.5018 | 59.96 | 60.34
87.7556 | 82.9973 | 60.01 | 80.12 | 87.7778 | 42.2652 | 60.01 | 40.56 | 87.7925 | 23.2738 | 59.98 | 20.78 | 87.7954 | 84.7388 | 59.98 | 80.12 | 87.8029 | 61.501 | 59.96 | 60.34
87.7639 | 82.9945 | 60.01 | 80.12 | 87.7861 | 42.2621 | 60.01 | 40.56 | 87.8008 | 23.2708 | 59.98 | 20.78 | 87.8037 | 84.7369 | 59.98 | 80.12 | 87.8112 | 61.5002 | 59.96 | 60.34
87.7722 | 82.9917 | 60.01 | 80.12 | 87.7944 | 42.2591 | 60.01 | 40.56 | 87.8092 | 23.2678 | 59.98 | 20.78 | 87.812 | 84.735 | 59.98 | 80.12 | 87.8195 | 61.4995 | 59.96 | 60.34
87.7806 | 82.9889 | 60.01 | 80.12 | 87.8028 | 42.256 | 60.01 | 40.56 | 87.8176 | 23.2647 | 59.98 | 20.78 | 87.8204 | 84.733 | 59.98 | 80.12 | 87.8279 | 61.4987 | 59.96 | 60.34
87.7889 | 82.9862 | 60.01 | 80.12 | 87.8111 | 42.253 | 60.01 | 40.56 | 87.8259 | 23.2617 | 59.98 | 20.78 | 87.8287 | 84.7311 | 59.98 | 80.12 | 87.8362 | 61.4979 | 59.96 | 60.34
87.7972 | 82.9834 | 60.01 | 80.12 | 87.8195 | 42.2499 | 60.01 | 40.56 | 87.8342 | 23.2587 | 59.98 | 20.78 | 87.8371 | 84.7291 | 59.98 | 80.12 | 87.8446 | 61.4971 | 59.96 | 60.34
87.8056 | 82.9806 | 60.01 | 80.12 | 87.8278 | 42.2469 | 60.01 | 40.56 | 87.8425 | 23.2556 | 59.98 | 20.78 | 87.8454 | 84.7272 | 59.98 | 80.12 | 87.8529 | 61.4964 | 59.96 | 60.34
87.8139 | 82.9778 | 60.01 | 80.12 | 87.8361 | 42.2439 | 60.01 | 40.56 | 87.8509 | 23.2526 | 59.98 | 20.78 | 87.8537 | 84.7252 | 59.98 | 80.12 | 87.8612 | 61.4956 | 59.96 | 60.34
87.8222 | 82.9751 | 60.01 | 80.12 | 87.8444 | 42.2408 | 60.01 | 40.56 | 87.8592 | 23.2496 | 59.98 | 20.78 | 87.8621 | 84.7233 | 59.98 | 80.12 | 87.8696 | 61.4948 | 59.96 | 60.34
87.8306 | 82.9723 | 60.01 | 80.12 | 87.8528 | 42.2378 | 60.01 | 40.56 | 87.8676 | 23.2465 | 59.98 | 20.78 | 87.8704 | 84.7214 | 59.98 | 80.12 | 87.8779 | 61.494 | 59.96 | 60.34
87.8389 | 82.9695 | 60.01 | 80.12 | 87.8611 | 42.2347 | 60.01 | 40.56 | 87.8759 | 23.2435 | 59.98 | 20.78 | 87.8787 | 84.7194 | 59.98 | 80.12 | 87.8862 | 61.4933 | 59.96 | 60.34
87.8472 | 82.9667 | 60.01 | 80.12 | 87.8694 | 42.2317 | 60.01 | 40.56 | 87.8842 | 23.2405 | 59.98 | 20.78 | 87.8871 | 84.7175 | 59.98 | 80.12 | 87.8946 | 61.4925 | 59.96 | 60.34
87.8555 | 82.964 | 60.01 | 80.12 | 87.8777 | 42.2286 | 60.01 | 40.56 | 87.8926 | 23.2374 | 59.98 | 20.78 | 87.8954 | 84.7155 | 59.98 | 80.12 | 87.9029 | 61.4917 | 59.96 | 60.34
87.8639 | 82.9612 | 60.01 | 80.12 | 87.8861 | 42.2256 | 60.01 | 40.56 | 87.9009 | 23.2344 | 59.98 | 20.78 | 87.9038 | 84.7136 | 59.98 | 80.12 | 87.9113 | 61.4909 | 59.96 | 60.34
87.8722 | 82.9584 | 60.01 | 80.12 | 87.8944 | 42.2225 | 60.01 | 40.56 | 87.9092 | 23.2314 | 59.98 | 20.78 | 87.9121 | 84.7116 | 59.98 | 80.12 | 87.9196 | 61.4902 | 59.96 | 60.34
87.8805 | 82.9557 | 60.01 | 80.12 | 87.9028 | 42.2195 | 60.01 | 40.56 | 87.9175 | 23.2283 | 59.98 | 20.78 | 87.9204 | 84.7097 | 59.98 | 80.12 | 87.9279 | 61.4894 | 59.96 | 60.34
87.8889 | 82.9529 | 60.01 | 80.12 | 87.9111 | 42.2164 | 60.01 | 40.56 | 87.9259 | 23.2253 | 59.98 | 20.78 | 87.9288 | 84.7078 | 59.98 | 80.12 | 87.9363 | 61.4886 | 59.96 | 60.34
87.8972 | 82.9501 | 60.01 | 80.12 | 87.9194 | 42.2134 | 60.01 | 40.56 | 87.9342 | 23.2223 | 59.98 | 20.78 | 87.9371 | 84.7058 | 59.98 | 80.12 | 87.9446 | 61.4878 | 59.96 | 60.34
87.9055 | 82.9473 | 60.01 | 80.12 | 87.9277 | 42.2103 | 60.01 | 40.56 | 87.9426 | 23.2192 | 59.98 | 20.78 | 87.9454 | 84.7039 | 59.98 | 80.12 | 87.953 | 61.4871 | 59.96 | 60.34
87.9139 | 82.9445 | 60.01 | 80.12 | 87.9361 | 42.2073 | 60.01 | 40.56 | 87.9509 | 23.2162 | 59.98 | 20.78 | 87.9538 | 84.7019 | 59.98 | 80.12 | 87.9613 | 61.4863 | 59.96 | 60.34
87.9222 | 82.9418 | 60.01 | 80.12 | 87.9444 | 42.2042 | 60.01 | 40.56 | 87.9592 | 23.2132 | 59.98 | 20.78 | 87.9621 | 84.7 | 59.98 | 80.12 | 87.9696 | 61.4855 | 59.96 | 60.34
87.9305 | 82.939 | 60.01 | 80.12 | 87.9528 | 42.2012 | 60.01 | 40.56 | 87.9676 | 23.2101 | 59.98 | 20.78 | 87.9704 | 84.698 | 59.98 | 80.12 | 87.978 | 61.4847 | 59.96 | 60.34
87.9389 | 82.9362 | 60.01 | 80.12 | 87.9611 | 42.1981 | 60.01 | 40.56 | 87.9759 | 23.2071 | 59.98 | 20.78 | 87.9788 | 84.6961 | 59.98 | 80.12 | 87.9863 | 61.484 | 59.96 | 60.34
87.9472 | 82.9335 | 60.01 | 80.12 | 87.9694 | 42.1951 | 60.01 | 40.56 | 87.9843 | 23.2041 | 59.98 | 20.78 | 87.9871 | 84.6942 | 59.98 | 80.12 | 87.9946 | 61.4832 | 59.96 | 60.34
87.9555 | 82.9307 | 60.01 | 80.12 | 87.9777 | 42.192 | 60.01 | 40.56 | 87.9926 | 23.201 | 59.98 | 20.78 | 87.9955 | 84.6922 | 59.98 | 80.12 | 88.003 | 61.4824 | 59.96 | 60.34
87.9639 | 82.9279 | 60.01 | 80.12 | 87.9861 | 42.189 | 60.01 | 40.56 | 88.0009 | 23.198 | 59.98 | 20.78 | 88.0038 | 84.6903 | 59.98 | 80.12 | 88.0113 | 61.4816 | 59.96 | 60.34
87.9722 | 82.9251 | 60.01 | 80.12 | 87.9944 | 42.1859 | 60.01 | 40.56 | 88.0092 | 23.195 | 59.98 | 20.78 | 88.0121 | 84.6883 | 59.98 | 80.12 | 88.0197 | 61.4809 | 59.96 | 60.34
87.9805 | 82.9224 | 60.01 | 80.12 | 88.0027 | 42.1829 | 60.01 | 40.56 | 88.0176 | 23.1919 | 59.98 | 20.78 | 88.0205 | 84.6864 | 59.98 | 80.12 | 88.028 | 61.4801 | 59.96 | 60.34
87.9888 | 82.9196 | 60.01 | 80.12 | 88.011 | 42.1798 | 60.01 | 40.56 | 88.0259 | 23.1889 | 59.98 | 20.78 | 88.0288 | 84.6844 | 59.98 | 80.12 | 88.0363 | 61.4793 | 59.96 | 60.34
87.9972 | 82.9168 | 60.01 | 80.12 | 88.0194 | 42.1768 | 60.01 | 40.56 | 88.0342 | 23.1859 | 59.98 | 20.78 | 88.0371 | 84.6825 | 59.98 | 80.12 | 88.0447 | 61.4785 | 59.96 | 60.34
88.0055 | 82.914 | 60.01 | 80.12 | 88.0277 | 42.1737 | 60.01 | 40.56 | 88.0426 | 23.1828 | 59.98 | 20.78 | 88.0455 | 84.6806 | 59.98 | 80.12 | 88.053 | 61.4778 | 59.96 | 60.34
88.0138 | 82.9113 | 60.01 | 80.12 | 88.0361 | 42.1707 | 60.01 | 40.56 | 88.0509 | 23.1798 | 59.98 | 20.78 | 88.0538 | 84.6786 | 59.98 | 80.12 | 88.0614 | 61.337 | 59.95 | 60.34
88.0222 | 82.9085 | 60.01 | 80.12 | 88.0444 | 42.1676 | 60.01 | 40.56 | 88.0593 | 23.1768 | 59.98 | 20.78 | 88.0621 | 84.6767 | 59.98 | 80.12 | 88.0697 | 61.3349 | 59.95 | 60.34
88.0305 | 82.9057 | 60.01 | 80.12 | 88.0527 | 42.1646 | 60.01 | 40.56 | 88.0676 | 23.1737 | 59.98 | 20.78 | 88.0705 | 84.6747 | 59.98 | 80.12 | 88.078 | 61.3329 | 59.95 | 60.34
88.0388 | 82.9029 | 60.01 | 80.12 | 88.061 | 42.1615 | 60.01 | 40.56 | 88.0759 | 23.1707 | 59.98 | 20.78 | 88.0788 | 84.6728 | 59.98 | 80.12 | 88.0864 | 61.3309 | 59.95 | 60.34
88.0472 | 82.9002 | 60.01 | 80.12 | 88.0694 | 42.1585 | 60.01 | 40.56 | 88.0843 | 23.1677 | 59.98 | 20.78 | 88.0872 | 84.6709 | 59.98 | 80.12 | 88.0947 | 61.3288 | 59.95 | 60.34
88.0555 | 82.8974 | 60.01 | 80.12 | 88.0777 | 42.1554 | 60.01 | 40.56 | 88.0926 | 23.1646 | 59.98 | 20.78 | 88.0955 | 84.6689 | 59.98 | 80.12 | 88.103 | 61.3268 | 59.95 | 60.34
88.0638 | 82.8946 | 60.01 | 80.12 | 88.0861 | 42.1524 | 60.01 | 40.56 | 88.101 | 23.1616 | 59.98 | 20.78 | 88.1038 | 84.667 | 59.98 | 80.12 | 88.1114 | 61.3247 | 59.95 | 60.34
88.0722 | 82.8918 | 60.01 | 80.12 | 88.0944 | 42.1493 | 60.01 | 40.56 | 88.1093 | 23.1585 | 59.98 | 20.78 | 88.1122 | 84.665 | 59.98 | 80.12 | 88.1197 | 61.3227 | 59.95 | 60.34
88.0805 | 82.8891 | 60.01 | 80.12 | 88.1027 | 42.1463 | 60.01 | 40.56 | 88.1176 | 23.1555 | 59.98 | 20.78 | 88.1205 | 84.6631 | 59.98 | 80.12 | 88.1281 | 61.3207 | 59.95 | 60.34
88.0888 | 82.8738 | 60.02 | 80.12 | 88.111 | 42.1432 | 60.01 | 40.56 | 88.1259 | 23.1525 | 59.98 | 20.78 | 88.1288 | 84.6611 | 59.98 | 80.12 | 88.1364 | 61.3186 | 59.95 | 60.34
88.0972 | 82.8732 | 60.02 | 80.12 | 88.1194 | 42.1402 | 60.01 | 40.56 | 88.1343 | 23.1494 | 59.98 | 20.78 | 88.1372 | 84.6592 | 59.98 | 80.12 | 88.1447 | 61.3166 | 59.95 | 60.34
88.1055 | 82.8725 | 60.02 | 80.12 | 88.1277 | 42.1371 | 60.01 | 40.56 | 88.1426 | 23.1464 | 59.98 | 20.78 | 88.1455 | 84.6573 | 59.98 | 80.12 | 88.1531 | 61.3146 | 59.95 | 60.34
88.1138 | 82.8719 | 60.02 | 80.12 | 88.136 | 42.1341 | 60.01 | 40.56 | 88.1509 | 23.1434 | 59.98 | 20.78 | 88.1539 | 84.6553 | 59.98 | 80.12 | 88.1614 | 61.3125 | 59.95 | 60.34
88.1221 | 82.8712 | 60.02 | 80.12 | 88.1444 | 42.131 | 60.01 | 40.56 | 88.1593 | 23.1403 | 59.98 | 20.78 | 88.1622 | 84.6534 | 59.98 | 80.12 | 88.1698 | 61.3105 | 59.95 | 60.34
88.1305 | 82.8706 | 60.02 | 80.12 | 88.1527 | 42.128 | 60.01 | 40.56 | 88.1676 | 23.1373 | 59.98 | 20.78 | 88.1705 | 84.6514 | 59.98 | 80.12 | 88.1781 | 61.3085 | 59.95 | 60.34
88.1388 | 82.8699 | 60.02 | 80.12 | 88.1611 | 42.1249 | 60.01 | 40.56 | 88.176 | 23.1343 | 59.98 | 20.78 | 88.1789 | 84.6495 | 59.98 | 80.12 | 88.1864 | 61.3064 | 59.95 | 60.34
88.1471 | 82.8693 | 60.02 | 80.12 | 88.1694 | 42.1219 | 60.01 | 40.56 | 88.1843 | 23.1312 | 59.98 | 20.78 | 88.1872 | 84.6475 | 59.98 | 80.12 | 88.1948 | 61.3044 | 59.95 | 60.34
88.1555 | 82.8686 | 60.02 | 80.12 | 88.1777 | 42.1188 | 60.01 | 40.56 | 88.1926 | 23.1282 | 59.98 | 20.78 | 88.1955 | 84.6456 | 59.98 | 80.12 | 88.2031 | 61.3024 | 59.95 | 60.34
88.1638 | 82.868 | 60.02 | 80.12 | 88.186 | 42.1158 | 60.01 | 40.56 | 88.2009 | 23.1252 | 59.98 | 20.78 | 88.2039 | 84.6437 | 59.98 | 80.12 | 88.2114 | 61.3003 | 59.95 | 60.34
88.1721 | 82.8673 | 60.02 | 80.12 | 88.1944 | 42.1127 | 60.01 | 40.56 | 88.2093 | 23.1221 | 59.98 | 20.78 | 88.2122 | 84.6417 | 59.98 | 80.12 | 88.2198 | 61.2983 | 59.95 | 60.34
88.1805 | 82.8667 | 60.02 | 80.12 | 88.2027 | 42.1097 | 60.01 | 40.56 | 88.2177 | 23.1191 | 59.98 | 20.78 | 88.2206 | 84.6398 | 59.98 | 80.12 | 88.2281 | 61.2963 | 59.95 | 60.34
88.1888 | 82.866 | 60.02 | 80.12 | 88.2111 | 42.1066 | 60.01 | 40.56 | 88.226 | 23.1161 | 59.98 | 20.78 | 88.2289 | 84.6378 | 59.98 | 80.12 | 88.2365 | 61.2942 | 59.95 | 60.34
88.1971 | 82.8654 | 60.02 | 80.12 | 88.2194 | 42.1036 | 60.01 | 40.56 | 88.2343 | 23.113 | 59.98 | 20.78 | 88.2372 | 84.6359 | 59.98 | 80.12 | 88.2448 | 61.2922 | 59.95 | 60.34
88.2055 | 82.8647 | 60.02 | 80.12 | 88.2277 | 42.1005 | 60.01 | 40.56 | 88.2426 | 23.11 | 59.98 | 20.78 | 88.2456 | 84.6339 | 59.98 | 80.12 | 88.2531 | 61.2902 | 59.95 | 60.34
88.2138 | 82.8641 | 60.02 | 80.12 | 88.236 | 42.0975 | 60.01 | 40.56 | 88.251 | 23.107 | 59.98 | 20.78 | 88.2539 | 84.632 | 59.98 | 80.12 | 88.2615 | 61.2881 | 59.95 | 60.34
88.2221 | 82.8634 | 60.02 | 80.12 | 88.2444 | 42.0944 | 60.01 | 40.56 | 88.2593 | 23.1039 | 59.98 | 20.78 | 88.2622 | 84.6301 | 59.98 | 80.12 | 88.2698 | 61.2861 | 59.95 | 60.34
88.2305 | 82.8628 | 60.02 | 80.12 | 88.2527 | 42.0914 | 60.01 | 40.56 | 88.2676 | 23.1009 | 59.98 | 20.78 | 88.2706 | 84.6281 | 59.98 | 80.12 | 88.2782 | 61.2841 | 59.95 | 60.34
88.2388 | 82.8621 | 60.02 | 80.12 | 88.261 | 42.0244 | 60 | 40.56 | 88.2759 | 23.0979 | 59.98 | 20.78 | 88.2789 | 84.6262 | 59.98 | 80.12 | 88.2865 | 61.282 | 59.95 | 60.34
88.2471 | 82.8615 | 60.02 | 80.12 | 88.2693 | 42.0219 | 60 | 40.56 | 88.2843 | 23.0948 | 59.98 | 20.78 | 88.2872 | 84.6242 | 59.98 | 80.12 | 88.2948 | 61.28 | 59.95 | 60.34
88.2554 | 82.8608 | 60.02 | 80.12 | 88.2777 | 42.0193 | 60 | 40.56 | 88.2927 | 23.0918 | 59.98 | 20.78 | 88.2956 | 84.6223 | 59.98 | 80.12 | 88.3032 | 61.278 | 59.95 | 60.34
88.2638 | 82.8602 | 60.02 | 80.12 | 88.286 | 42.0167 | 60 | 40.56 | 88.301 | 23.0888 | 59.98 | 20.78 | 88.3039 | 84.6203 | 59.98 | 80.12 | 88.3115 | 61.2759 | 59.95 | 60.34
88.2721 | 82.8595 | 60.02 | 80.12 | 88.2944 | 42.0141 | 60 | 40.56 | 88.3093 | 23.0857 | 59.98 | 20.78 | 88.3122 | 84.6184 | 59.98 | 80.12 | 88.3198 | 61.2739 | 59.95 | 60.34
88.2804 | 82.8589 | 60.02 | 80.12 | 88.3027 | 42.0116 | 60 | 40.56 | 88.3176 | 23.0827 | 59.98 | 20.78 | 88.3206 | 84.6165 | 59.98 | 80.12 | 88.3282 | 61.2719 | 59.95 | 60.34
88.2888 | 82.8582 | 60.02 | 80.12 | 88.311 | 42.009 | 60 | 40.56 | 88.326 | 23.0797 | 59.98 | 20.78 | 88.3289 | 84.6145 | 59.98 | 80.12 | 88.3365 | 61.2698 | 59.95 | 60.34
88.2971 | 82.8576 | 60.02 | 80.12 | 88.3193 | 42.0064 | 60 | 40.56 | 88.3343 | 23.0766 | 59.98 | 20.78 | 88.3373 | 84.6126 | 59.98 | 80.12 | 88.3449 | 61.2678 | 59.95 | 60.34
88.3054 | 82.8569 | 60.02 | 80.12 | 88.3277 | 42.0038 | 60 | 40.56 | 88.3427 | 23.0736 | 59.98 | 20.78 | 88.3456 | 84.6106 | 59.98 | 80.12 | 88.3532 | 61.2657 | 59.95 | 60.34
88.3138 | 82.8563 | 60.02 | 80.12 | 88.336 | 42.0013 | 60 | 40.56 | 88.351 | 23.0706 | 59.98 | 20.78 | 88.3539 | 84.6087 | 59.98 | 80.12 | 88.3615 | 61.2637 | 59.95 | 60.34
88.3221 | 82.8556 | 60.02 | 80.12 | 88.3444 | 41.9987 | 60 | 40.56 | 88.3593 | 23.0675 | 59.98 | 20.78 | 88.3623 | 84.6068 | 59.98 | 80.12 | 88.3699 | 61.2617 | 59.95 | 60.34
88.3304 | 82.855 | 60.02 | 80.12 | 88.3527 | 41.9961 | 60 | 40.56 | 88.3677 | 23.0645 | 59.98 | 20.78 | 88.3706 | 84.6048 | 59.98 | 80.12 | 88.3782 | 61.2596 | 59.95 | 60.34
88.3387 | 82.8543 | 60.02 | 80.12 | 88.361 | 41.9935 | 60 | 40.56 | 88.376 | 23.0615 | 59.98 | 20.78 | 88.3789 | 84.6029 | 59.98 | 80.12 | 88.3866 | 61.2576 | 59.95 | 60.34
88.3471 | 82.8537 | 60.02 | 80.12 | 88.3693 | 41.991 | 60 | 40.56 | 88.3843 | 23.0584 | 59.98 | 20.78 | 88.3873 | 84.6009 | 59.98 | 80.12 | 88.3949 | 61.2556 | 59.95 | 60.34
88.3554 | 82.853 | 60.02 | 80.12 | 88.3777 | 41.9884 | 60 | 40.56 | 88.3926 | 23.0554 | 59.98 | 20.78 | 88.3956 | 84.599 | 59.98 | 80.12 | 88.4032 | 61.2535 | 59.95 | 60.34
88.3637 | 82.8524 | 60.02 | 80.12 | 88.386 | 41.9858 | 60 | 40.56 | 88.401 | 23.0524 | 59.98 | 20.78 | 88.404 | 84.597 | 59.98 | 80.12 | 88.4116 | 61.2515 | 59.95 | 60.34
88.3721 | 82.8517 | 60.02 | 80.12 | 88.3943 | 41.9832 | 60 | 40.56 | 88.4093 | 23.0493 | 59.98 | 20.78 | 88.4123 | 84.5951 | 59.98 | 80.12 | 88.4199 | 61.2495 | 59.95 | 60.34
88.3804 | 82.8511 | 60.02 | 80.12 | 88.4026 | 41.9807 | 60 | 40.56 | 88.4177 | 23.0463 | 59.98 | 20.78 | 88.4206 | 84.5932 | 59.98 | 80.12 | 88.4283 | 61.2474 | 59.95 | 60.34
88.3887 | 82.8504 | 60.02 | 80.12 | 88.411 | 41.9781 | 60 | 40.56 | 88.426 | 23.0433 | 59.98 | 20.78 | 88.429 | 84.5912 | 59.98 | 80.12 | 88.4366 | 61.2454 | 59.95 | 60.34
88.397 | 82.8498 | 60.02 | 80.12 | 88.4193 | 41.9755 | 60 | 40.56 | 88.4343 | 23.0402 | 59.98 | 20.78 | 88.4373 | 84.5893 | 59.98 | 80.12 | 88.4449 | 61.2434 | 59.95 | 60.34
88.4054 | 82.8491 | 60.02 | 80.12 | 88.4277 | 41.9729 | 60 | 40.56 | 88.4427 | 23.0372 | 59.98 | 20.78 | 88.4456 | 84.5873 | 59.98 | 80.12 | 88.4533 | 61.2413 | 59.95 | 60.34
88.4137 | 82.8485 | 60.02 | 80.12 | 88.436 | 41.9704 | 60 | 40.56 | 88.451 | 23.0342 | 59.98 | 20.78 | 88.454 | 84.5854 | 59.98 | 80.12 | 88.4616 | 61.2393 | 59.95 | 60.34
88.422 | 82.8478 | 60.02 | 80.12 | 88.4443 | 41.9678 | 60 | 40.56 | 88.4594 | 23.0311 | 59.98 | 20.78 | 88.4623 | 84.5834 | 59.98 | 80.12 | 88.4699 | 61.2373 | 59.95 | 60.34
88.4304 | 82.8472 | 60.02 | 80.12 | 88.4526 | 41.9652 | 60 | 40.56 | 88.4677 | 23.0281 | 59.98 | 20.78 | 88.4706 | 84.5815 | 59.98 | 80.12 | 88.4783 | 61.2352 | 59.95 | 60.34
88.4387 | 82.8465 | 60.02 | 80.12 | 88.461 | 41.9626 | 60 | 40.56 | 88.476 | 23.0251 | 59.98 | 20.78 | 88.479 | 84.5796 | 59.98 | 80.12 | 88.4866 | 61.2332 | 59.95 | 60.34
88.447 | 82.8459 | 60.02 | 80.12 | 88.4693 | 41.9601 | 60 | 40.56 | 88.4844 | 23.022 | 59.98 | 20.78 | 88.4873 | 84.5776 | 59.98 | 80.12 | 88.495 | 61.2312 | 59.95 | 60.34
88.4554 | 82.8452 | 60.02 | 80.12 | 88.4777 | 41.9575 | 60 | 40.56 | 88.4927 | 23.019 | 59.98 | 20.78 | 88.4957 | 84.5757 | 59.98 | 80.12 | 88.5033 | 61.2291 | 59.95 | 60.34
88.4637 | 82.8446 | 60.02 | 80.12 | 88.486 | 41.9549 | 60 | 40.56 | 88.501 | 23.0159 | 59.98 | 20.78 | 88.504 | 84.5737 | 59.98 | 80.12 | 88.5116 | 61.2271 | 59.95 | 60.34
88.472 | 82.8439 | 60.02 | 80.12 | 88.4943 | 41.9523 | 60 | 40.56 | 88.5093 | 23.0129 | 59.98 | 20.78 | 88.5123 | 84.5718 | 59.98 | 80.12 | 88.52 | 61.2251 | 59.95 | 60.34
88.4804 | 82.8433 | 60.02 | 80.12 | 88.5026 | 41.9498 | 60 | 40.56 | 88.5177 | 23.0099 | 59.98 | 20.78 | 88.5207 | 84.5698 | 59.98 | 80.12 | 88.5283 | 61.223 | 59.95 | 60.34
88.4887 | 82.8426 | 60.02 | 80.12 | 88.511 | 41.9472 | 60 | 40.56 | 88.5261 | 23.0068 | 59.98 | 20.78 | 88.529 | 84.5679 | 59.98 | 80.12 | 88.5367 | 61.221 | 59.95 | 60.34
88.497 | 82.842 | 60.02 | 80.12 | 88.5193 | 41.9446 | 60 | 40.56 | 88.5344 | 23.0038 | 59.98 | 20.78 | 88.5373 | 84.566 | 59.98 | 80.12 | 88.545 | 61.2189 | 59.95 | 60.34
88.5054 | 82.8413 | 60.02 | 80.12 | 88.5276 | 41.942 | 60 | 40.56 | 88.5427 | 23.0008 | 59.98 | 20.78 | 88.5457 | 84.564 | 59.98 | 80.12 | 88.5533 | 61.2169 | 59.95 | 60.34
88.5137 | 82.8407 | 60.02 | 80.12 | 88.5359 | 41.9395 | 60 | 40.56 | 88.551 | 22.9977 | 59.98 | 20.78 | 88.554 | 84.5621 | 59.98 | 80.12 | 88.5617 | 61.2149 | 59.95 | 60.34
88.522 | 82.84 | 60.02 | 80.12 | 88.5443 | 41.9369 | 60 | 40.56 | 88.5594 | 22.9947 | 59.98 | 20.78 | 88.5623 | 84.5601 | 59.98 | 80.12 | 88.57 | 61.2128 | 59.95 | 60.34
88.5303 | 82.8394 | 60.02 | 80.12 | 88.5526 | 41.9343 | 60 | 40.56 | 88.5677 | 22.9917 | 59.98 | 20.78 | 88.5707 | 84.5582 | 59.98 | 80.12 | 88.5784 | 61.2108 | 59.95 | 60.34
88.5387 | 82.8387 | 60.02 | 80.12 | 88.561 | 41.9317 | 60 | 40.56 | 88.576 | 22.9886 | 59.98 | 20.78 | 88.579 | 84.5563 | 59.98 | 80.12 | 88.5867 | 61.2088 | 59.95 | 60.34
88.547 | 82.8381 | 60.02 | 80.12 | 88.5693 | 41.9292 | 60 | 40.56 | 88.5844 | 22.9856 | 59.98 | 20.78 | 88.5874 | 84.5543 | 59.98 | 80.12 | 88.595 | 61.2067 | 59.95 | 60.34
88.5553 | 82.8374 | 60.02 | 80.12 | 88.5776 | 41.9266 | 60 | 40.56 | 88.5927 | 22.9826 | 59.98 | 20.78 | 88.5957 | 84.6405 | 59.98 | 80.12 | 88.6034 | 61.2047 | 59.95 | 60.34
88.5637 | 82.8368 | 60.02 | 80.12 | 88.586 | 41.924 | 60 | 40.56 | 88.6011 | 22.9795 | 59.98 | 20.78 | 88.604 | 84.6387 | 59.98 | 80.12 | 88.6117 | 61.2027 | 59.95 | 60.34
88.572 | 82.8361 | 60.02 | 80.12 | 88.5943 | 41.9215 | 60 | 40.56 | 88.6094 | 22.9765 | 59.98 | 20.78 | 88.6124 | 84.6369 | 59.98 | 80.12 | 88.62 | 61.2006 | 59.95 | 60.34
88.5803 | 82.8355 | 60.02 | 80.12 | 88.6027 | 41.9189 | 60 | 40.56 | 88.6177 | 22.9735 | 59.98 | 20.78 | 88.6207 | 84.6351 | 59.98 | 80.12 | 88.6284 | 61.1986 | 59.95 | 60.34
88.5887 | 82.8348 | 60.02 | 80.12 | 88.611 | 41.9163 | 60 | 40.56 | 88.626 | 22.9704 | 59.98 | 20.78 | 88.629 | 84.6333 | 59.98 | 80.12 | 88.6367 | 61.1966 | 59.95 | 60.34
88.597 | 82.8342 | 60.02 | 80.12 | 88.6193 | 41.9137 | 60 | 40.56 | 88.6344 | 22.9674 | 59.98 | 20.78 | 88.6374 | 84.6315 | 59.98 | 80.12 | 88.6451 | 61.1945 | 59.95 | 60.34
88.6053 | 82.8335 | 60.02 | 80.12 | 88.6276 | 41.9112 | 60 | 40.56 | 88.6428 | 22.9644 | 59.98 | 20.78 | 88.6457 | 84.6297 | 59.98 | 80.12 | 88.6534 | 61.1925 | 59.95 | 60.34
88.6137 | 82.8329 | 60.02 | 80.12 | 88.636 | 41.9086 | 60 | 40.56 | 88.6511 | 22.9613 | 59.98 | 20.78 | 88.6541 | 84.6279 | 59.98 | 80.12 | 88.6617 | 61.1905 | 59.95 | 60.34
88.622 | 82.8322 | 60.02 | 80.12 | 88.6443 | 41.906 | 60 | 40.56 | 88.6594 | 22.9583 | 59.98 | 20.78 | 88.6624 | 84.6261 | 59.98 | 80.12 | 88.6701 | 61.1884 | 59.95 | 60.34
88.6303 | 82.8316 | 60.02 | 80.12 | 88.6526 | 41.9034 | 60 | 40.56 | 88.6677 | 22.9553 | 59.98 | 20.78 | 88.6707 | 84.6243 | 59.98 | 80.12 | 88.6784 | 61.1864 | 59.95 | 60.34
88.6387 | 82.8309 | 60.02 | 80.12 | 88.6609 | 41.9009 | 60 | 40.56 | 88.6761 | 22.9522 | 59.98 | 20.78 | 88.6791 | 84.6225 | 59.98 | 80.12 | 88.6868 | 61.1844 | 59.95 | 60.34
88.647 | 82.8303 | 60.02 | 80.12 | 88.6693 | 41.8983 | 60 | 40.56 | 88.6844 | 22.9492 | 59.98 | 20.78 | 88.6874 | 84.6207 | 59.98 | 80.12 | 88.6951 | 61.1823 | 59.95 | 60.34
88.6553 | 82.8296 | 60.02 | 80.12 | 88.6776 | 41.8957 | 60 | 40.56 | 88.6927 | 22.9462 | 59.98 | 20.78 | 88.6957 | 84.6189 | 59.98 | 80.12 | 88.7034 | 61.1803 | 59.95 | 60.34
88.6637 | 82.829 | 60.02 | 80.12 | 88.686 | 41.8931 | 60 | 40.56 | 88.7011 | 22.9431 | 59.98 | 20.78 | 88.7041 | 84.6171 | 59.98 | 80.12 | 88.7118 | 61.1783 | 59.95 | 60.34
88.672 | 82.8283 | 60.02 | 80.12 | 88.6943 | 41.8906 | 60 | 40.56 | 88.7094 | 22.9401 | 59.98 | 20.78 | 88.7124 | 84.6153 | 59.98 | 80.12 | 88.7201 | 61.1762 | 59.95 | 60.34
88.6803 | 82.8277 | 60.02 | 80.12 | 88.7026 | 41.888 | 60 | 40.56 | 88.7178 | 22.9371 | 59.98 | 20.78 | 88.7207 | 84.6135 | 59.98 | 80.12 | 88.7285 | 61.1742 | 59.95 | 60.34
88.6886 | 82.827 | 60.02 | 80.12 | 88.7109 | 41.8854 | 60 | 40.56 | 88.7261 | 22.934 | 59.98 | 20.78 | 88.7291 | 84.6117 | 59.98 | 80.12 | 88.7368 | 61.1721 | 59.95 | 60.34
88.697 | 82.8264 | 60.02 | 80.12 | 88.7193 | 41.8828 | 60 | 40.56 | 88.7344 | 22.931 | 59.98 | 20.78 | 88.7374 | 84.6099 | 59.98 | 80.12 | 88.7451 | 61.1701 | 59.95 | 60.34
88.7053 | 82.8257 | 60.02 | 80.12 | 88.7276 | 41.8803 | 60 | 40.56 | 88.7427 | 22.928 | 59.98 | 20.78 | 88.7458 | 84.6081 | 59.98 | 80.12 | 88.7535 | 61.1681 | 59.95 | 60.34
88.7136 | 82.8251 | 60.02 | 80.12 | 88.736 | 41.8777 | 60 | 40.56 | 88.7511 | 22.9249 | 59.98 | 20.78 | 88.7541 | 84.6063 | 59.98 | 80.12 | 88.7618 | 61.166 | 59.95 | 60.34
88.722 | 82.8244 | 60.02 | 80.12 | 88.7443 | 41.8751 | 60 | 40.56 | 88.7595 | 22.9219 | 59.98 | 20.78 | 88.7624 | 84.6045 | 59.98 | 80.12 | 88.7702 | 61.164 | 59.95 | 60.34
88.7303 | 82.8238 | 60.02 | 80.12 | 88.7526 | 41.8725 | 60 | 40.56 | 88.7678 | 22.9189 | 59.98 | 20.78 | 88.7708 | 84.6027 | 59.98 | 80.12 | 88.7785 | 61.162 | 59.95 | 60.34
88.7386 | 82.8232 | 60.02 | 80.12 | 88.7609 | 41.87 | 60 | 40.56 | 88.7761 | 23.0342 | 59.9701 | 20.78 | 88.7791 | 84.6009 | 59.98 | 80.12 | 88.7868 | 61.1599 | 59.95 | 60.34
88.747 | 82.8225 | 60.02 | 80.12 | 88.7693 | 41.8674 | 60 | 40.56 | 88.7844 | 23.0331 | 59.9703 | 20.78 | 88.7874 | 84.5991 | 59.98 | 80.12 | 88.7952 | 61.1579 | 59.95 | 60.34
88.7553 | 82.8218 | 60.02 | 80.12 | 88.7776 | 41.8648 | 60 | 40.56 | 88.7928 | 23.032 | 59.9705 | 20.78 | 88.7958 | 84.5973 | 59.98 | 80.12 | 88.8035 | 61.1559 | 59.95 | 60.34
88.7636 | 82.8212 | 60.02 | 80.12 | 88.7859 | 41.8622 | 60 | 40.56 | 88.8011 | 23.0309 | 59.9706 | 20.78 | 88.8041 | 84.5955 | 59.98 | 80.12 | 88.8118 | 61.1538 | 59.95 | 60.34
88.772 | 82.8205 | 60.02 | 80.12 | 88.7943 | 41.8597 | 60 | 40.56 | 88.8094 | 23.0298 | 59.9708 | 20.78 | 88.8125 | 84.5937 | 59.98 | 80.12 | 88.8202 | 61.1518 | 59.95 | 60.34
88.7803 | 82.8199 | 60.02 | 80.12 | 88.8026 | 41.8571 | 60 | 40.56 | 88.8178 | 23.0288 | 59.971 | 20.78 | 88.8208 | 84.5919 | 59.98 | 80.12 | 88.8285 | 61.1498 | 59.95 | 60.34
88.7886 | 82.8193 | 60.02 | 80.12 | 88.8109 | 41.8545 | 60 | 40.56 | 88.8261 | 23.0277 | 59.9711 | 20.78 | 88.8291 | 84.5901 | 59.98 | 80.12 | 88.8369 | 61.1477 | 59.95 | 60.34
88.797 | 82.8186 | 60.02 | 80.12 | 88.8193 | 41.8519 | 60 | 40.56 | 88.8345 | 23.0266 | 59.9713 | 20.78 | 88.8375 | 84.5883 | 59.98 | 80.12 | 88.8452 | 61.1457 | 59.95 | 60.34
88.8053 | 82.8179 | 60.02 | 80.12 | 88.8276 | 41.8494 | 60 | 40.56 | 88.8428 | 23.0255 | 59.9715 | 20.78 | 88.8458 | 84.5865 | 59.98 | 80.12 | 88.8535 | 61.1437 | 59.95 | 60.34
88.8136 | 82.8173 | 60.02 | 80.12 | 88.8359 | 41.8468 | 60 | 40.56 | 88.8511 | 23.0244 | 59.9716 | 20.78 | 88.8541 | 84.5847 | 59.98 | 80.12 | 88.8619 | 61.1416 | 59.95 | 60.34
88.8219 | 82.8167 | 60.02 | 80.12 | 88.8442 | 41.8442 | 60 | 40.56 | 88.8595 | 23.0233 | 59.9718 | 20.78 | 88.8625 | 84.5829 | 59.98 | 80.12 | 88.8702 | 61.1396 | 59.95 | 60.34
88.8303 | 82.816 | 60.02 | 80.12 | 88.8526 | 41.8416 | 60 | 40.56 | 88.8678 | 23.0222 | 59.972 | 20.78 | 88.8708 | 84.5811 | 59.98 | 80.12 | 88.8786 | 61.1376 | 59.95 | 60.34
88.8386 | 82.8154 | 60.02 | 80.12 | 88.861 | 41.8391 | 60 | 40.56 | 88.8762 | 23.0211 | 59.9721 | 20.78 | 88.8791 | 84.5793 | 59.98 | 80.12 | 88.8869 | 61.1355 | 59.95 | 60.34
88.8469 | 82.8147 | 60.02 | 80.12 | 88.8693 | 41.8365 | 60 | 40.56 | 88.8845 | 23.02 | 59.9723 | 20.78 | 88.8875 | 84.5775 | 59.98 | 80.12 | 88.8952 | 61.1335 | 59.95 | 60.34
88.8553 | 82.814 | 60.02 | 80.12 | 88.8776 | 41.8339 | 60 | 40.56 | 88.8928 | 23.0189 | 59.9725 | 20.78 | 88.8958 | 84.5757 | 59.98 | 80.12 | 88.9036 | 61.1315 | 59.95 | 60.34
88.8636 | 82.8134 | 60.02 | 80.12 | 88.8859 | 41.8313 | 60 | 40.56 | 88.9011 | 23.0178 | 59.9726 | 20.78 | 88.9042 | 84.5739 | 59.98 | 80.12 | 88.9119 | 61.1294 | 59.95 | 60.34
88.8719 | 82.8128 | 60.02 | 80.12 | 88.8943 | 41.8288 | 60 | 40.56 | 88.9095 | 23.0167 | 59.9728 | 20.78 | 88.9125 | 84.5721 | 59.98 | 80.12 | 88.9203 | 61.1274 | 59.95 | 60.34
88.8803 | 82.8121 | 60.02 | 80.12 | 88.9026 | 41.8262 | 60 | 40.56 | 88.9178 | 23.0156 | 59.973 | 20.78 | 88.9208 | 84.5703 | 59.98 | 80.12 | 88.9286 | 61.1253 | 59.95 | 60.34
88.8886 | 82.8115 | 60.02 | 80.12 | 88.9109 | 41.8236 | 60 | 40.56 | 88.9261 | 23.0146 | 59.9731 | 20.78 | 88.9292 | 84.5685 | 59.98 | 80.12 | 88.9369 | 61.1233 | 59.95 | 60.34
88.8969 | 82.8108 | 60.02 | 80.12 | 88.9193 | 41.821 | 60 | 40.56 | 88.9345 | 23.0135 | 59.9733 | 20.78 | 88.9375 | 84.5667 | 59.98 | 80.12 | 88.9453 | 61.1213 | 59.95 | 60.34
88.9053 | 82.8102 | 60.02 | 80.12 | 88.9276 | 41.8185 | 60 | 40.56 | 88.9428 | 23.0124 | 59.9735 | 20.78 | 88.9458 | 84.5648 | 59.98 | 80.12 | 88.9536 | 61.1192 | 59.95 | 60.34
88.9136 | 82.8095 | 60.02 | 80.12 | 88.9359 | 41.8159 | 60 | 40.56 | 88.9512 | 23.0113 | 59.9736 | 20.78 | 88.9542 | 84.563 | 59.98 | 80.12 | 88.962 | 61.1172 | 59.95 | 60.34
88.9219 | 82.8089 | 60.02 | 80.12 | 88.9443 | 41.8133 | 60 | 40.56 | 88.9595 | 23.0102 | 59.9738 | 20.78 | 88.9625 | 84.5612 | 59.98 | 80.12 | 88.9703 | 61.1152 | 59.95 | 60.34
88.9303 | 82.8082 | 60.02 | 80.12 | 88.9526 | 41.8107 | 60 | 40.56 | 88.9678 | 23.0091 | 59.974 | 20.78 | 88.9708 | 84.5594 | 59.98 | 80.12 | 88.9786 | 61.1131 | 59.95 | 60.34
88.9386 | 82.8075 | 60.02 | 80.12 | 88.9609 | 41.8082 | 60 | 40.56 | 88.9762 | 23.008 | 59.9741 | 20.78 | 88.9792 | 84.5576 | 59.98 | 80.12 | 88.987 | 61.1111 | 59.95 | 60.34
88.9469 | 82.8069 | 60.02 | 80.12 | 88.9692 | 41.8056 | 60 | 40.56 | 88.9845 | 23.0069 | 59.9743 | 20.78 | 88.9875 | 84.5558 | 59.98 | 80.12 | 88.9953 | 61.1091 | 59.95 | 60.34
88.9552 | 82.8063 | 60.02 | 80.12 | 88.9776 | 41.803 | 60 | 40.56 | 88.9929 | 23.0058 | 59.9745 | 20.78 | 88.9959 | 84.554 | 59.98 | 80.12 | 89.0037 | 61.107 | 59.95 | 60.34
88.9636 | 82.8056 | 60.02 | 80.12 | 88.986 | 41.8004 | 60 | 40.56 | 89.0012 | 23.0047 | 59.9746 | 20.78 | 89.0042 | 84.5522 | 59.98 | 80.12 | 89.012 | 61.105 | 59.95 | 60.34
88.9719 | 82.805 | 60.02 | 80.12 | 88.9943 | 41.7979 | 60 | 40.56 | 89.0095 | 23.0036 | 59.9748 | 20.78 | 89.0125 | 84.5504 | 59.98 | 80.12 | 89.0203 | 61.103 | 59.95 | 60.34
88.9802 | 82.8043 | 60.02 | 80.12 | 89.0026 | 41.7953 | 60 | 40.56 | 89.0178 | 23.0025 | 59.975 | 20.78 | 89.0209 | 84.5486 | 59.98 | 80.12 | 89.0287 | 61.1009 | 59.95 | 60.34
88.9886 | 82.8036 | 60.02 | 80.12 | 89.0109 | 41.7927 | 60 | 40.56 | 89.0262 | 23.0015 | 59.9751 | 20.78 | 89.0292 | 84.5468 | 59.98 | 80.12 | 89.037 | 61.0989 | 59.95 | 60.34
88.9969 | 82.803 | 60.02 | 80.12 | 89.0193 | 41.7901 | 60 | 40.56 | 89.0345 | 23.0004 | 59.9753 | 20.78 | 89.0375 | 84.545 | 59.98 | 80.12 | 89.0454 | 61.0969 | 59.95 | 60.34
89.0052 | 82.8024 | 60.02 | 80.12 | 89.0276 | 41.7876 | 60 | 40.56 | 89.0428 | 22.9993 | 59.9755 | 20.78 | 89.0459 | 84.5432 | 59.98 | 80.12 | 89.0537 | 61.0948 | 59.95 | 60.34
89.0136 | 82.8017 | 60.02 | 80.12 | 89.0359 | 41.785 | 60 | 40.56 | 89.0512 | 22.9982 | 59.9756 | 20.78 | 89.0542 | 84.5414 | 59.98 | 80.12 | 89.062 | 61.2118 | 59.95 | 60.34
89.0219 | 82.8011 | 60.02 | 80.12 | 89.0443 | 41.7824 | 60 | 40.56 | 89.0595 | 22.9971 | 59.9758 | 20.78 | 89.0625 | 84.5396 | 59.98 | 80.12 | 89.0704 | 61.21 | 59.9501 | 60.34
89.0302 | 82.8004 | 60.02 | 80.12 | 89.0526 | 41.7798 | 60 | 40.56 | 89.0679 | 22.996 | 59.976 | 20.78 | 89.0709 | 84.5378 | 59.98 | 80.12 | 89.0787 | 61.2082 | 59.9502 | 60.34
89.0386 | 82.7998 | 60.02 | 80.12 | 89.0609 | 41.7773 | 60 | 40.56 | 89.0762 | 22.9949 | 59.9761 | 20.78 | 89.0792 | 84.536 | 59.98 | 80.12 | 89.0871 | 61.2064 | 59.9503 | 60.34
89.0469 | 82.7991 | 60.02 | 80.12 | 89.0693 | 41.7747 | 60 | 40.56 | 89.0845 | 22.9938 | 59.9763 | 20.78 | 89.0875 | 84.5342 | 59.98 | 80.12 | 89.0954 | 61.2046 | 59.9503 | 60.34
89.0552 | 82.7985 | 60.02 | 80.12 | 89.0776 | 41.7721 | 60 | 40.56 | 89.0929 | 22.9927 | 59.9765 | 20.78 | 89.0959 | 84.5324 | 59.98 | 80.12 | 89.1037 | 61.2028 | 59.9504 | 60.34
89.0636 | 82.7978 | 60.02 | 80.12 | 89.0859 | 41.7695 | 60 | 40.56 | 89.1012 | 22.9916 | 59.9766 | 20.78 | 89.1042 | 84.5306 | 59.98 | 80.12 | 89.1121 | 61.2011 | 59.9505 | 60.34
89.0719 | 82.7972 | 60.02 | 80.12 | 89.0942 | 41.767 | 60 | 40.56 | 89.1096 | 22.9905 | 59.9768 | 20.78 | 89.1126 | 84.5288 | 59.98 | 80.12 | 89.1204 | 61.1993 | 59.9506 | 60.34
89.0802 | 82.7965 | 60.02 | 80.12 | 89.1026 | 41.7644 | 60 | 40.56 | 89.1179 | 22.9894 | 59.977 | 20.78 | 89.1209 | 84.527 | 59.98 | 80.12 | 89.1288 | 61.1975 | 59.9507 | 60.34
89.0885 | 82.4908 | 60.02 | 80.12 | 89.111 | 41.7618 | 60 | 40.56 | 89.1262 | 22.9883 | 59.9771 | 20.78 | 89.1292 | 84.5252 | 59.98 | 80.12 | 89.1371 | 61.1957 | 59.9508 | 60.34
89.0969 | 82.4897 | 60.02 | 80.12 | 89.1193 | 41.7592 | 60 | 40.56 | 89.1345 | 22.9873 | 59.9773 | 20.78 | 89.1376 | 84.5234 | 59.98 | 80.12 | 89.1454 | 61.1939 | 59.9508 | 60.34
89.1052 | 82.4887 | 60.02 | 80.12 | 89.1276 | 41.7567 | 60 | 40.56 | 89.1429 | 22.9862 | 59.9775 | 20.78 | 89.1459 | 84.5216 | 59.98 | 80.12 | 89.1538 | 61.1921 | 59.9509 | 60.34
89.1135 | 82.4877 | 60.02 | 80.12 | 89.1359 | 41.7541 | 60 | 40.56 | 89.1512 | 22.9851 | 59.9776 | 20.78 | 89.1542 | 84.5198 | 59.98 | 80.12 | 89.1621 | 61.1903 | 59.951 | 60.34
89.1219 | 82.4866 | 60.02 | 80.12 | 89.1443 | 41.7515 | 60 | 40.56 | 89.1595 | 22.984 | 59.9778 | 20.78 | 89.1626 | 84.518 | 59.98 | 80.12 | 89.1705 | 61.1885 | 59.9511 | 60.34
89.1302 | 82.4856 | 60.02 | 80.12 | 89.1526 | 41.7489 | 60 | 40.56 | 89.1679 | 22.9829 | 59.978 | 20.78 | 89.1709 | 84.5162 | 59.98 | 80.12 | 89.1788 | 61.1867 | 59.9512 | 60.34
89.1385 | 82.4846 | 60.02 | 80.12 | 89.1609 | 41.7464 | 60 | 40.56 | 89.1762 | 22.9818 | 59.9781 | 20.78 | 89.1792 | 84.5144 | 59.98 | 80.12 | 89.1871 | 61.1849 | 59.9513 | 60.34
89.1469 | 82.4835 | 60.02 | 80.12 | 89.1693 | 41.7438 | 60 | 40.56 | 89.1846 | 22.9807 | 59.9783 | 20.78 | 89.1876 | 84.5126 | 59.98 | 80.12 | 89.1955 | 61.1831 | 59.9513 | 60.34
89.1552 | 82.4825 | 60.02 | 80.12 | 89.1776 | 41.7412 | 60 | 40.56 | 89.1929 | 22.9796 | 59.9785 | 20.78 | 89.1959 | 84.5108 | 59.98 | 80.12 | 89.2038 | 61.1813 | 59.9514 | 60.34
89.1635 | 82.4815 | 60.02 | 80.12 | 89.1859 | 41.7386 | 60 | 40.56 | 89.2012 | 22.9785 | 59.9786 | 20.78 | 89.2042 | 84.509 | 59.98 | 80.12 | 89.2122 | 61.1795 | 59.9515 | 60.34
89.1718 | 82.4804 | 60.02 | 80.12 | 89.1943 | 41.7361 | 60 | 40.56 | 89.2096 | 22.9774 | 59.9788 | 20.78 | 89.2126 | 84.5072 | 59.98 | 80.12 | 89.2205 | 61.1777 | 59.9516 | 60.34
89.1802 | 82.4794 | 60.02 | 80.12 | 89.2026 | 41.7335 | 60 | 40.56 | 89.2179 | 22.9763 | 59.979 | 20.78 | 89.2209 | 84.5054 | 59.98 | 80.12 | 89.2288 | 61.176 | 59.9517 | 60.34
89.1885 | 82.4784 | 60.02 | 80.12 | 89.2109 | 41.7309 | 60 | 40.56 | 89.2263 | 22.9752 | 59.9791 | 20.78 | 89.2292 | 84.5036 | 59.98 | 80.12 | 89.2372 | 61.1742 | 59.9518 | 60.34
89.1968 | 82.4773 | 60.02 | 80.12 | 89.2193 | 41.7283 | 60 | 40.56 | 89.2346 | 22.9742 | 59.9793 | 20.78 | 89.2376 | 84.5018 | 59.98 | 80.12 | 89.2455 | 61.1724 | 59.9518 | 60.34
89.2052 | 82.4763 | 60.02 | 80.12 | 89.2276 | 41.7258 | 60 | 40.56 | 89.2429 | 22.9731 | 59.9795 | 20.78 | 89.2459 | 84.5 | 59.98 | 80.12 | 89.2539 | 61.1706 | 59.9519 | 60.34
89.2135 | 82.4753 | 60.02 | 80.12 | 89.236 | 41.7232 | 60 | 40.56 | 89.2513 | 22.972 | 59.9796 | 20.78 | 89.2542 | 84.4982 | 59.98 | 80.12 | 89.2622 | 61.1688 | 59.952 | 60.34
89.2218 | 82.4742 | 60.02 | 80.12 | 89.2443 | 41.7206 | 60 | 40.56 | 89.2596 | 22.9709 | 59.9798 | 20.78 | 89.2626 | 84.4964 | 59.98 | 80.12 | 89.2705 | 61.167 | 59.9521 | 60.34
89.2301 | 82.4732 | 60.02 | 80.12 | 89.2526 | 41.718 | 60 | 40.56 | 89.2679 | 22.9698 | 59.98 | 20.78 | 89.2709 | 84.4946 | 59.98 | 80.12 | 89.2789 | 61.1652 | 59.9522 | 60.34
89.2385 | 82.4722 | 60.02 | 80.12 | 89.2609 | 41.9542 | 60 | 40.56 | 89.2762 | 22.9687 | 59.9801 | 20.78 | 89.2793 | 84.4928 | 59.98 | 80.12 | 89.2872 | 61.1634 | 59.9523 | 60.34
89.2468 | 82.4711 | 60.02 | 80.12 | 89.2693 | 41.9507 | 59.9999 | 40.56 | 89.2846 | 22.9676 | 59.9803 | 20.78 | 89.2876 | 84.491 | 59.98 | 80.12 | 89.2956 | 61.1616 | 59.9523 | 60.34
89.2551 | 82.4701 | 60.02 | 80.12 | 89.2776 | 41.9471 | 59.9998 | 40.56 | 89.2929 | 22.9665 | 59.9805 | 20.78 | 89.2959 | 84.4892 | 59.98 | 80.12 | 89.3039 | 61.1598 | 59.9524 | 60.34
89.2635 | 82.4691 | 60.02 | 80.12 | 89.2859 | 41.9435 | 59.9997 | 40.56 | 89.3013 | 22.9654 | 59.9806 | 20.78 | 89.3043 | 84.4874 | 59.98 | 80.12 | 89.3122 | 61.158 | 59.9525 | 60.34
89.2718 | 82.468 | 60.02 | 80.12 | 89.2943 | 41.9399 | 59.9996 | 40.56 | 89.3096 | 22.9643 | 59.9808 | 20.78 | 89.3126 | 84.4856 | 59.98 | 80.12 | 89.3206 | 61.1562 | 59.9526 | 60.34
89.2801 | 82.467 | 60.02 | 80.12 | 89.3026 | 41.9363 | 59.9996 | 40.56 | 89.3179 | 22.9632 | 59.981 | 20.78 | 89.3209 | 84.4838 | 59.98 | 80.12 | 89.3289 | 61.1544 | 59.9527 | 60.34
89.2885 | 82.466 | 60.02 | 80.12 | 89.3109 | 41.9327 | 59.9995 | 40.56 | 89.3263 | 22.9621 | 59.9811 | 20.78 | 89.3293 | 84.482 | 59.98 | 80.12 | 89.3372 | 61.1526 | 59.9528 | 60.34
89.2968 | 82.4649 | 60.02 | 80.12 | 89.3193 | 41.9292 | 59.9994 | 40.56 | 89.3346 | 22.9611 | 59.9813 | 20.78 | 89.3376 | 84.4802 | 59.98 | 80.12 | 89.3456 | 61.1508 | 59.9528 | 60.34
89.3051 | 82.4639 | 60.02 | 80.12 | 89.3276 | 41.9256 | 59.9993 | 40.56 | 89.343 | 22.96 | 59.9815 | 20.78 | 89.3459 | 84.4784 | 59.98 | 80.12 | 89.3539 | 61.1491 | 59.9529 | 60.34
89.3135 | 82.4629 | 60.02 | 80.12 | 89.3359 | 41.922 | 59.9992 | 40.56 | 89.3513 | 22.9589 | 59.9816 | 20.78 | 89.3543 | 84.4766 | 59.98 | 80.12 | 89.3623 | 61.1473 | 59.953 | 60.34
89.3218 | 82.4618 | 60.02 | 80.12 | 89.3443 | 41.9184 | 59.9991 | 40.56 | 89.3596 | 22.9578 | 59.9818 | 20.78 | 89.3626 | 84.4748 | 59.98 | 80.12 | 89.3706 | 61.1455 | 59.9531 | 60.34
89.3301 | 82.4608 | 60.02 | 80.12 | 89.3526 | 41.9148 | 59.9991 | 40.56 | 89.368 | 22.9567 | 59.982 | 20.78 | 89.3709 | 84.473 | 59.98 | 80.12 | 89.379 | 61.1437 | 59.9532 | 60.34
89.3385 | 82.4598 | 60.02 | 80.12 | 89.361 | 41.9112 | 59.999 | 40.56 | 89.3763 | 22.9556 | 59.9821 | 20.78 | 89.3793 | 84.4712 | 59.98 | 80.12 | 89.3873 | 61.1419 | 59.9533 | 60.34
89.3468 | 82.4587 | 60.02 | 80.12 | 89.3693 | 41.9077 | 59.9989 | 40.56 | 89.3846 | 22.9545 | 59.9823 | 20.78 | 89.3876 | 84.4694 | 59.98 | 80.12 | 89.3956 | 61.1401 | 59.9533 | 60.34
89.3551 | 82.4577 | 60.02 | 80.12 | 89.3776 | 41.9041 | 59.9988 | 40.56 | 89.393 | 22.9534 | 59.9825 | 20.78 | 89.396 | 84.4676 | 59.98 | 80.12 | 89.404 | 61.1383 | 59.9534 | 60.34
89.3634 | 82.4567 | 60.02 | 80.12 | 89.3859 | 41.9005 | 59.9987 | 40.56 | 89.4013 | 22.9523 | 59.9826 | 20.78 | 89.4043 | 84.4658 | 59.98 | 80.12 | 89.4123 | 61.1365 | 59.9535 | 60.34
89.3718 | 82.4557 | 60.02 | 80.12 | 89.3943 | 41.8969 | 59.9986 | 40.56 | 89.4097 | 22.9512 | 59.9828 | 20.78 | 89.4126 | 84.464 | 59.98 | 80.12 | 89.4207 | 61.1347 | 59.9536 | 60.34
89.3801 | 82.4546 | 60.02 | 80.12 | 89.4026 | 41.8933 | 59.9986 | 40.56 | 89.418 | 22.9501 | 59.983 | 20.78 | 89.421 | 84.4622 | 59.98 | 80.12 | 89.429 | 61.1329 | 59.9537 | 60.34
89.3884 | 82.4536 | 60.02 | 80.12 | 89.4109 | 41.8897 | 59.9985 | 40.56 | 89.4263 | 22.949 | 59.9831 | 20.78 | 89.4293 | 84.4604 | 59.98 | 80.12 | 89.4373 | 61.1311 | 59.9538 | 60.34
89.3968 | 82.4526 | 60.02 | 80.12 | 89.4193 | 41.8862 | 59.9984 | 40.56 | 89.4346 | 22.9479 | 59.9833 | 20.78 | 89.4376 | 84.4586 | 59.98 | 80.12 | 89.4457 | 61.1293 | 59.9538 | 60.34
89.4051 | 82.4515 | 60.02 | 80.12 | 89.4276 | 41.8826 | 59.9983 | 40.56 | 89.443 | 22.9469 | 59.9835 | 20.78 | 89.446 | 84.4568 | 59.98 | 80.12 | 89.454 | 61.1275 | 59.9539 | 60.34
89.4134 | 82.4505 | 60.02 | 80.12 | 89.4359 | 41.879 | 59.9982 | 40.56 | 89.4514 | 22.9458 | 59.9836 | 20.78 | 89.4543 | 84.455 | 59.98 | 80.12 | 89.4624 | 61.1257 | 59.954 | 60.34
89.4217 | 82.4495 | 60.02 | 80.12 | 89.4443 | 41.8754 | 59.9981 | 40.56 | 89.4597 | 22.9447 | 59.9838 | 20.78 | 89.4626 | 84.4532 | 59.98 | 80.12 | 89.4707 | 61.124 | 59.9541 | 60.34
89.4301 | 82.4484 | 60.02 | 80.12 | 89.4526 | 41.8718 | 59.9981 | 40.56 | 89.468 | 22.9436 | 59.984 | 20.78 | 89.471 | 84.4514 | 59.98 | 80.12 | 89.479 | 61.1222 | 59.9542 | 60.34
89.4384 | 82.4474 | 60.02 | 80.12 | 89.4609 | 41.8682 | 59.998 | 40.56 | 89.4763 | 22.9425 | 59.9841 | 20.78 | 89.4793 | 84.4496 | 59.98 | 80.12 | 89.4874 | 61.1204 | 59.9543 | 60.34
89.4467 | 82.4464 | 60.02 | 80.12 | 89.4693 | 41.8647 | 59.9979 | 40.56 | 89.4847 | 22.9414 | 59.9843 | 20.78 | 89.4876 | 84.4478 | 59.98 | 80.12 | 89.4957 | 61.1186 | 59.9543 | 60.34
89.4551 | 82.4453 | 60.02 | 80.12 | 89.4776 | 41.8611 | 59.9978 | 40.56 | 89.493 | 22.9403 | 59.9845 | 20.78 | 89.496 | 84.446 | 59.98 | 80.12 | 89.5041 | 61.1168 | 59.9544 | 60.34
89.4634 | 82.4443 | 60.02 | 80.12 | 89.486 | 41.8575 | 59.9977 | 40.56 | 89.5013 | 22.9392 | 59.9846 | 20.78 | 89.5043 | 84.4442 | 59.98 | 80.12 | 89.5124 | 61.115 | 59.9545 | 60.34
89.4717 | 82.4433 | 60.02 | 80.12 | 89.4943 | 41.8539 | 59.9977 | 40.56 | 89.5097 | 22.9381 | 59.9848 | 20.78 | 89.5126 | 84.4424 | 59.98 | 80.12 | 89.5207 | 61.1132 | 59.9546 | 60.34
89.4801 | 82.4422 | 60.02 | 80.12 | 89.5026 | 41.8503 | 59.9976 | 40.56 | 89.518 | 22.937 | 59.985 | 20.78 | 89.521 | 84.4406 | 59.98 | 80.12 | 89.5291 | 61.1114 | 59.9547 | 60.34
89.4884 | 82.4412 | 60.02 | 80.12 | 89.5109 | 41.8467 | 59.9975 | 40.56 | 89.5264 | 22.9359 | 59.9851 | 20.78 | 89.5293 | 84.4388 | 59.98 | 80.12 | 89.5374 | 61.1096 | 59.9548 | 60.34
89.4967 | 82.4402 | 60.02 | 80.12 | 89.5193 | 41.8432 | 59.9974 | 40.56 | 89.5347 | 22.9348 | 59.9853 | 20.78 | 89.5376 | 84.437 | 59.98 | 80.12 | 89.5457 | 61.1078 | 59.9548 | 60.34
89.5051 | 82.4391 | 60.02 | 80.12 | 89.5276 | 41.8396 | 59.9973 | 40.56 | 89.543 | 22.9337 | 59.9855 | 20.78 | 89.546 | 84.4352 | 59.98 | 80.12 | 89.5541 | 61.106 | 59.9549 | 60.34
89.5134 | 82.4381 | 60.02 | 80.12 | 89.5359 | 41.836 | 59.9972 | 40.56 | 89.5514 | 22.9327 | 59.9856 | 20.78 | 89.5543 | 84.4334 | 59.98 | 80.12 | 89.5624 | 61.1042 | 59.955 | 60.34
89.5217 | 82.4371 | 60.02 | 80.12 | 89.5443 | 41.8324 | 59.9972 | 40.56 | 89.5597 | 22.9316 | 59.9858 | 20.78 | 89.5626 | 84.4316 | 59.98 | 80.12 | 89.5708 | 61.1024 | 59.9551 | 60.34
89.53 | 82.436 | 60.02 | 80.12 | 89.5526 | 41.8288 | 59.9971 | 40.56 | 89.5681 | 22.9305 | 59.986 | 20.78 | 89.571 | 84.4298 | 59.98 | 80.12 | 89.5791 | 61.1006 | 59.9552 | 60.34
89.5384 | 82.435 | 60.02 | 80.12 | 89.5609 | 41.8252 | 59.997 | 40.56 | 89.5764 | 22.9294 | 59.9861 | 20.78 | 89.5793 | 84.428 | 59.98 | 80.12 | 89.5874 | 61.0989 | 59.9553 | 60.34
89.5467 | 82.434 | 60.02 | 80.12 | 89.5693 | 41.8217 | 59.9969 | 40.56 | 89.5847 | 22.9283 | 59.9863 | 20.78 | 89.5877 | 84.4262 | 59.98 | 80.12 | 89.5958 | 61.0971 | 59.9553 | 60.34
89.555 | 82.4329 | 60.02 | 80.12 | 89.5776 | 41.8181 | 59.9968 | 40.56 | 89.5931 | 22.9272 | 59.9865 | 20.78 | 89.596 | 84.4252 | 59.98 | 80.12 | 89.6041 | 61.0953 | 59.9554 | 60.34
89.5634 | 82.4319 | 60.02 | 80.12 | 89.5859 | 41.8145 | 59.9967 | 40.56 | 89.6014 | 22.9261 | 59.9866 | 20.78 | 89.6043 | 84.4244 | 59.98 | 80.12 | 89.6125 | 61.0935 | 59.9555 | 60.34
89.5717 | 82.4309 | 60.02 | 80.12 | 89.5943 | 41.8109 | 59.9967 | 40.56 | 89.6097 | 22.925 | 59.9868 | 20.78 | 89.6127 | 84.4235 | 59.98 | 80.12 | 89.6208 | 61.0917 | 59.9556 | 60.34
89.58 | 82.4298 | 60.02 | 80.12 | 89.6026 | 41.8073 | 59.9966 | 40.56 | 89.618 | 22.9239 | 59.987 | 20.78 | 89.621 | 84.4226 | 59.98 | 80.12 | 89.6292 | 61.0899 | 59.9557 | 60.34
89.5884 | 82.4288 | 60.02 | 80.12 | 89.611 | 41.8037 | 59.9965 | 40.56 | 89.6264 | 22.9228 | 59.9871 | 20.78 | 89.6293 | 84.4218 | 59.98 | 80.12 | 89.6375 | 61.0881 | 59.9558 | 60.34
89.5967 | 82.4278 | 60.02 | 80.12 | 89.6193 | 41.8002 | 59.9964 | 40.56 | 89.6347 | 22.9217 | 59.9873 | 20.78 | 89.6377 | 84.4209 | 59.98 | 80.12 | 89.6458 | 61.0863 | 59.9558 | 60.34
89.605 | 82.4267 | 60.02 | 80.12 | 89.6276 | 41.7966 | 59.9963 | 40.56 | 89.6431 | 22.9206 | 59.9875 | 20.78 | 89.646 | 84.42 | 59.98 | 80.12 | 89.6542 | 61.0845 | 59.9559 | 60.34
89.6134 | 82.4257 | 60.02 | 80.12 | 89.6359 | 41.793 | 59.9962 | 40.56 | 89.6514 | 22.9196 | 59.9876 | 20.78 | 89.6543 | 84.4192 | 59.98 | 80.12 | 89.6625 | 61.0827 | 59.956 | 60.34
89.6217 | 82.4247 | 60.02 | 80.12 | 89.6443 | 41.7894 | 59.9962 | 40.56 | 89.6597 | 22.9185 | 59.9878 | 20.78 | 89.6627 | 84.4183 | 59.98 | 80.12 | 89.6709 | 61.0809 | 59.9561 | 60.34
89.63 | 82.4236 | 60.02 | 80.12 | 89.6526 | 41.7858 | 59.9961 | 40.56 | 89.6681 | 22.9174 | 59.988 | 20.78 | 89.671 | 84.4174 | 59.98 | 80.12 | 89.6792 | 61.0791 | 59.9562 | 60.34
89.6384 | 82.4226 | 60.02 | 80.12 | 89.6609 | 41.7822 | 59.996 | 40.56 | 89.6764 | 22.9163 | 59.9881 | 20.78 | 89.6793 | 84.4166 | 59.98 | 80.12 | 89.6875 | 61.0773 | 59.9563 | 60.34
89.6467 | 82.4216 | 60.02 | 80.12 | 89.6693 | 41.7787 | 59.9959 | 40.56 | 89.6848 | 22.9152 | 59.9883 | 20.78 | 89.6877 | 84.4157 | 59.98 | 80.12 | 89.6959 | 61.0755 | 59.9563 | 60.34
89.655 | 82.4205 | 60.02 | 80.12 | 89.6776 | 41.7751 | 59.9958 | 40.56 | 89.6931 | 22.9141 | 59.9885 | 20.78 | 89.696 | 84.4148 | 59.98 | 80.12 | 89.7042 | 61.0737 | 59.9564 | 60.34
89.6633 | 82.4195 | 60.02 | 80.12 | 89.686 | 41.7715 | 59.9957 | 40.56 | 89.7014 | 22.913 | 59.9886 | 20.78 | 89.7043 | 84.414 | 59.98 | 80.12 | 89.7126 | 61.072 | 59.9565 | 60.34
89.6716 | 82.4185 | 60.02 | 80.12 | 89.6943 | 41.7679 | 59.9957 | 40.56 | 89.7097 | 22.9119 | 59.9888 | 20.78 | 89.7127 | 84.4131 | 59.98 | 80.12 | 89.7209 | 61.0702 | 59.9566 | 60.34
89.68 | 82.4174 | 60.02 | 80.12 | 89.7026 | 41.7643 | 59.9956 | 40.56 | 89.7181 | 22.9108 | 59.989 | 20.78 | 89.721 | 84.4122 | 59.98 | 80.12 | 89.7292 | 61.0684 | 59.9567 | 60.34
89.6883 | 82.4164 | 60.02 | 80.12 | 89.7109 | 41.7607 | 59.9955 | 40.56 | 89.7264 | 22.9097 | 59.9891 | 20.78 | 89.7293 | 84.4114 | 59.98 | 80.12 | 89.7376 | 61.0666 | 59.9568 | 60.34
89.6966 | 82.4154 | 60.02 | 80.12 | 89.7193 | 41.7572 | 59.9954 | 40.56 | 89.7347 | 22.9086 | 59.9893 | 20.78 | 89.7377 | 84.4105 | 59.98 | 80.12 | 89.7459 | 61.0648 | 59.9568 | 60.34
89.705 | 82.4143 | 60.02 | 80.12 | 89.7276 | 41.7536 | 59.9953 | 40.56 | 89.7431 | 22.9075 | 59.9895 | 20.78 | 89.746 | 84.4096 | 59.98 | 80.12 | 89.7542 | 61.063 | 59.9569 | 60.34
89.7133 | 82.4133 | 60.02 | 80.12 | 89.736 | 41.75 | 59.9952 | 40.56 | 89.7514 | 22.9064 | 59.9896 | 20.78 | 89.7544 | 84.4088 | 59.98 | 80.12 | 89.7626 | 61.0612 | 59.957 | 60.34
89.7216 | 82.4123 | 60.02 | 80.12 | 89.7443 | 41.7464 | 59.9952 | 40.56 | 89.7598 | 22.9054 | 59.9898 | 20.78 | 89.7627 | 84.4079 | 59.98 | 80.12 | 89.7709 | 61.0594 | 59.9571 | 60.34
89.73 | 82.4112 | 60.02 | 80.12 | 89.7526 | 41.7428 | 59.9951 | 40.56 | 89.7681 | 22.9043 | 59.99 | 20.78 | 89.771 | 84.407 | 59.98 | 80.12 | 89.7793 | 61.0576 | 59.9572 | 60.34
89.7383 | 82.4102 | 60.02 | 80.12 | 89.7609 | 41.7392 | 59.995 | 40.56 | 89.7764 | 22.9026 | 59.9901 | 20.78 | 89.7794 | 84.4062 | 59.98 | 80.12 | 89.7876 | 61.0558 | 59.9573 | 60.34
89.7466 | 82.4092 | 60.02 | 80.12 | 89.7693 | 41.7357 | 59.9949 | 40.56 | 89.7847 | 22.9007 | 59.9901 | 20.78 | 89.7877 | 84.4053 | 59.98 | 80.12 | 89.7959 | 61.054 | 59.9573 | 60.34
89.755 | 82.4081 | 60.02 | 80.12 | 89.7776 | 41.7321 | 59.9948 | 40.56 | 89.7931 | 22.8988 | 59.9902 | 20.78 | 89.796 | 84.4044 | 59.98 | 80.12 | 89.8043 | 61.0522 | 59.9574 | 60.34
89.7633 | 82.4071 | 60.02 | 80.12 | 89.7859 | 41.7285 | 59.9947 | 40.56 | 89.8015 | 22.897 | 59.9903 | 20.78 | 89.8044 | 84.4036 | 59.98 | 80.12 | 89.8126 | 61.0504 | 59.9575 | 60.34
89.7716 | 82.4061 | 60.02 | 80.12 | 89.7943 | 41.7249 | 59.9947 | 40.56 | 89.8098 | 22.8951 | 59.9904 | 20.78 | 89.8127 | 84.4027 | 59.98 | 80.12 | 89.821 | 61.0486 | 59.9576 | 60.34
89.78 | 82.405 | 60.02 | 80.12 | 89.8026 | 41.7213 | 59.9946 | 40.56 | 89.8181 | 22.8932 | 59.9905 | 20.78 | 89.821 | 84.4018 | 59.98 | 80.12 | 89.8293 | 61.0468 | 59.9577 | 60.34
89.7883 | 82.404 | 60.02 | 80.12 | 89.811 | 41.7177 | 59.9945 | 40.56 | 89.8264 | 22.8913 | 59.9906 | 20.78 | 89.8294 | 84.401 | 59.98 | 80.12 | 89.8376 | 61.0451 | 59.9578 | 60.34
89.7966 | 82.403 | 60.02 | 80.12 | 89.8193 | 41.7142 | 59.9944 | 40.56 | 89.8348 | 22.8895 | 59.9907 | 20.78 | 89.8377 | 84.4001 | 59.98 | 80.12 | 89.846 | 61.0433 | 59.9578 | 60.34
89.8049 | 82.4019 | 60.02 | 80.12 | 89.8276 | 41.7106 | 59.9943 | 40.56 | 89.8431 | 22.8876 | 59.9907 | 20.78 | 89.846 | 84.3992 | 59.98 | 80.12 | 89.8543 | 61.0415 | 59.9579 | 60.34
89.8133 | 82.4009 | 60.02 | 80.12 | 89.8359 | 41.707 | 59.9942 | 40.56 | 89.8514 | 22.8857 | 59.9908 | 20.78 | 89.8544 | 84.3984 | 59.98 | 80.12 | 89.8627 | 61.0397 | 59.958 | 60.34
89.8216 | 82.3999 | 60.02 | 80.12 | 89.8443 | 41.7034 | 59.9942 | 40.56 | 89.8597 | 22.8838 | 59.9909 | 20.78 | 89.8627 | 84.3975 | 59.98 | 80.12 | 89.871 | 61.0379 | 59.9581 | 60.34
89.8299 | 82.3988 | 60.02 | 80.12 | 89.8526 | 41.6998 | 59.9941 | 40.56 | 89.8681 | 22.882 | 59.991 | 20.78 | 89.871 | 84.3966 | 59.98 | 80.12 | 89.8793 | 61.0361 | 59.9582 | 60.34
89.8383 | 82.3978 | 60.02 | 80.12 | 89.861 | 41.6962 | 59.994 | 40.56 | 89.8765 | 22.8801 | 59.9911 | 20.78 | 89.8794 | 84.3958 | 59.98 | 80.12 | 89.8877 | 61.0343 | 59.9583 | 60.34
89.8466 | 82.3968 | 60.02 | 80.12 | 89.8693 | 41.6927 | 59.9939 | 40.56 | 89.8848 | 22.8782 | 59.9911 | 20.78 | 89.8877 | 84.3949 | 59.98 | 80.12 | 89.896 | 61.0325 | 59.9583 | 60.34
89.8549 | 82.3957 | 60.02 | 80.12 | 89.8776 | 41.6891 | 59.9938 | 40.56 | 89.8931 | 22.8763 | 59.9912 | 20.78 | 89.8961 | 84.394 | 59.98 | 80.12 | 89.9044 | 61.0307 | 59.9584 | 60.34
89.8633 | 82.3947 | 60.02 | 80.12 | 89.8859 | 41.6855 | 59.9937 | 40.56 | 89.9014 | 22.8745 | 59.9913 | 20.78 | 89.9044 | 84.3932 | 59.98 | 80.12 | 89.9127 | 61.0289 | 59.9585 | 60.34
89.8716 | 82.3937 | 60.02 | 80.12 | 89.8943 | 41.6819 | 59.9936 | 40.56 | 89.9098 | 22.8726 | 59.9914 | 20.78 | 89.9127 | 84.3923 | 59.98 | 80.12 | 89.9211 | 61.0271 | 59.9586 | 60.34
89.8799 | 82.3926 | 60.02 | 80.12 | 89.9026 | 41.6783 | 59.9936 | 40.56 | 89.9181 | 22.8707 | 59.9915 | 20.78 | 89.9211 | 84.3914 | 59.98 | 80.12 | 89.9294 | 61.0253 | 59.9587 | 60.34
89.8883 | 82.3916 | 60.02 | 80.12 | 89.9109 | 41.6747 | 59.9935 | 40.56 | 89.9265 | 22.8688 | 59.9916 | 20.78 | 89.9294 | 84.3906 | 59.98 | 80.12 | 89.9377 | 61.0235 | 59.9588 | 60.34
89.8966 | 82.3906 | 60.02 | 80.12 | 89.9193 | 41.6712 | 59.9934 | 40.56 | 89.9348 | 22.867 | 59.9916 | 20.78 | 89.9377 | 84.3897 | 59.98 | 80.12 | 89.9461 | 61.0217 | 59.9588 | 60.34
89.9049 | 82.3895 | 60.02 | 80.12 | 89.9276 | 41.6676 | 59.9933 | 40.56 | 89.9431 | 22.8651 | 59.9917 | 20.78 | 89.9461 | 84.3888 | 59.98 | 80.12 | 89.9544 | 61.02 | 59.9589 | 60.34
89.9132 | 82.3885 | 60.02 | 80.12 | 89.936 | 41.664 | 59.9932 | 40.56 | 89.9514 | 22.8632 | 59.9918 | 20.78 | 89.9544 | 84.388 | 59.98 | 80.12 | 89.9628 | 61.0182 | 59.959 | 60.34
89.9216 | 82.3875 | 60.02 | 80.12 | 89.9443 | 41.6604 | 59.9931 | 40.56 | 89.9598 | 22.8613 | 59.9919 | 20.78 | 89.9627 | 84.3871 | 59.98 | 80.12 | 89.9711 | 61.0164 | 59.9591 | 60.34
89.9299 | 82.3864 | 60.02 | 80.12 | 89.9526 | 41.6568 | 59.9931 | 40.56 | 89.9681 | 22.8594 | 59.992 | 20.78 | 89.9711 | 84.3862 | 59.98 | 80.12 | 89.9794 | 61.0146 | 59.9592 | 60.34
89.9382 | 82.3854 | 60.02 | 80.12 | 89.9609 | 41.6532 | 59.993 | 40.56 | 89.9764 | 22.8576 | 59.9921 | 20.78 | 89.9794 | 84.3854 | 59.98 | 80.12 | 89.9878 | 61.0128 | 59.9593 | 60.34
89.9465 | 82.3844 | 60.02 | 80.12 | 89.9693 | 41.6497 | 59.9929 | 40.56 | 89.9848 | 22.8557 | 59.9921 | 20.78 | 89.9877 | 84.3845 | 59.98 | 80.12 | 89.9961 | 61.011 | 59.9593 | 60.34
89.9549 | 82.3833 | 60.02 | 80.12 | 89.9776 | 41.6461 | 59.9928 | 40.56 | 89.9931 | 22.8538 | 59.9922 | 20.78 | 89.9961 | 84.3836 | 59.98 | 80.12 | 90.0044 | 61.0092 | 59.9594 | 60.34
89.9632 | 82.3823 | 60.02 | 80.12 | 89.986 | 41.6425 | 59.9927 | 40.56 | 90.0015 | 22.8519 | 59.9923 | 20.78 | 90.0044 | 84.3828 | 59.98 | 80.12 | 90.0128 | 61.0074 | 59.9595 | 60.34
89.9715 | 82.3813 | 60.02 | 80.12 | 89.9943 | 41.6389 | 59.9926 | 40.56 | 90.0098 | 22.8501 | 59.9924 | 20.78 | 90.0128 | 84.3819 | 59.98 | 80.12 | 90.0211 | 61.0056 | 59.9596 | 60.34
89.9799 | 82.3802 | 60.02 | 80.12 | 90.0026 | 41.6353 | 59.9926 | 40.56 | 90.0181 | 22.8482 | 59.9925 | 20.78 | 90.0211 | 84.381 | 59.98 | 80.12 | 90.0295 | 61.0038 | 59.9597 | 60.34
89.9882 | 82.3792 | 60.02 | 80.12 | 90.0109 | 41.6317 | 59.9925 | 40.56 | 90.0264 | 22.8463 | 59.9926 | 20.78 | 90.0294 | 84.3802 | 59.98 | 80.12 | 90.0378 | 61.002 | 59.9598 | 60.34
89.9965 | 82.3782 | 60.02 | 80.12 | 90.0193 | 41.6282 | 59.9924 | 40.56 | 90.0348 | 22.8444 | 59.9926 | 20.78 | 90.0378 | 84.3793 | 59.98 | 80.12 | 90.0461 | 61.0002 | 59.9599 | 60.34
90.0049 | 82.3771 | 60.02 | 80.12 | 90.0276 | 41.6246 | 59.9923 | 40.56 | 90.0432 | 22.8426 | 59.9927 | 20.78 | 90.0461 | 84.3784 | 59.98 | 80.12 | 90.0545 | 60.9984 | 59.9599 | 60.34
90.0132 | 82.3761 | 60.02 | 80.12 | 90.0359 | 41.621 | 59.9922 | 40.56 | 90.0515 | 22.8407 | 59.9928 | 20.78 | 90.0544 | 84.3776 | 59.98 | 80.12 | 90.0628 | 60.8958 | 59.95 | 60.34
90.0215 | 82.3751 | 60.02 | 80.12 | 90.0443 | 41.6174 | 59.9921 | 40.56 | 90.0598 | 22.8388 | 59.9929 | 20.78 | 90.0628 | 84.3767 | 59.98 | 80.12 | 90.0712 | 60.8948 | 59.9501 | 60.34
90.0299 | 82.374 | 60.02 | 80.12 | 90.0526 | 41.6138 | 59.9921 | 40.56 | 90.0681 | 22.8369 | 59.993 | 20.78 | 90.0711 | 84.3758 | 59.98 | 80.12 | 90.0795 | 60.8938 | 59.9502 | 60.34
90.0382 | 82.373 | 60.02 | 80.12 | 90.061 | 41.6102 | 59.992 | 40.56 | 90.0765 | 22.8351 | 59.9931 | 20.78 | 90.0794 | 84.375 | 59.98 | 80.12 | 90.0878 | 60.8928 | 59.9503 | 60.34
90.0465 | 82.372 | 60.02 | 80.12 | 90.0693 | 41.6067 | 59.9919 | 40.56 | 90.0848 | 22.8332 | 59.9931 | 20.78 | 90.0878 | 84.3741 | 59.98 | 80.12 | 90.0962 | 60.8918 | 59.9504 | 60.34
90.0549 | 82.3709 | 60.02 | 80.12 | 90.0776 | 41.6031 | 59.9918 | 40.56 | 90.0931 | 22.8313 | 59.9932 | 20.78 | 90.0961 | 84.3732 | 59.98 | 80.12 | 90.1045 | 60.8908 | 59.9504 | 60.34
90.0632 | 82.3699 | 60.02 | 80.12 | 90.0859 | 41.5995 | 59.9917 | 40.56 | 90.1014 | 22.8294 | 59.9933 | 20.78 | 90.1045 | 84.3724 | 59.98 | 80.12 | 90.1129 | 60.8898 | 59.9505 | 60.34
90.0715 | 82.3689 | 60.02 | 80.12 | 90.0943 | 41.5959 | 59.9916 | 40.56 | 90.1098 | 22.8276 | 59.9934 | 20.78 | 90.1128 | 84.3715 | 59.98 | 80.12 | 90.1212 | 60.8889 | 59.9506 | 60.34
90.0798 | 82.3679 | 60.02 | 80.12 | 90.1026 | 41.5923 | 59.9916 | 40.56 | 90.1181 | 22.8257 | 59.9935 | 20.78 | 90.1211 | 84.3706 | 59.98 | 80.12 | 90.1295 | 60.8879 | 59.9507 | 60.34
90.0882 | 82.3008 | 60.03 | 80.12 | 90.111 | 41.5887 | 59.9915 | 40.56 | 90.1265 | 22.8238 | 59.9936 | 20.78 | 90.1295 | 84.3698 | 59.98 | 80.12 | 90.1379 | 60.8869 | 59.9508 | 60.34
90.0965 | 82.2998 | 60.0299 | 80.12 | 90.1193 | 41.5852 | 59.9914 | 40.56 | 90.1348 | 22.8219 | 59.9936 | 20.78 | 90.1378 | 84.3689 | 59.98 | 80.12 | 90.1462 | 60.8859 | 59.9509 | 60.34
90.1048 | 82.2988 | 60.0298 | 80.12 | 90.1276 | 41.5816 | 59.9913 | 40.56 | 90.1431 | 22.8201 | 59.9937 | 20.78 | 90.1461 | 84.368 | 59.98 | 80.12 | 90.1546 | 60.8849 | 59.9509 | 60.34
90.1132 | 82.2978 | 60.0297 | 80.12 | 90.1359 | 41.578 | 59.9912 | 40.56 | 90.1515 | 22.8182 | 59.9938 | 20.78 | 90.1545 | 84.3672 | 59.98 | 80.12 | 90.1629 | 60.8839 | 59.951 | 60.34
90.1215 | 82.2968 | 60.0297 | 80.12 | 90.1443 | 41.5744 | 59.9911 | 40.56 | 90.1598 | 22.8163 | 59.9939 | 20.78 | 90.1628 | 84.3663 | 59.98 | 80.12 | 90.1712 | 60.8829 | 59.9511 | 60.34
90.1298 | 82.2957 | 60.0296 | 80.12 | 90.1526 | 41.5708 | 59.9911 | 40.56 | 90.1682 | 22.8144 | 59.994 | 20.78 | 90.1711 | 84.3654 | 59.98 | 80.12 | 90.1796 | 60.8819 | 59.9512 | 60.34
90.1382 | 82.2947 | 60.0295 | 80.12 | 90.1609 | 41.5672 | 59.991 | 40.56 | 90.1765 | 22.8126 | 59.9941 | 20.78 | 90.1795 | 84.3646 | 59.98 | 80.12 | 90.1879 | 60.8809 | 59.9513 | 60.34
90.1465 | 82.2937 | 60.0294 | 80.12 | 90.1693 | 41.5637 | 59.9909 | 40.56 | 90.1848 | 22.8107 | 59.9941 | 20.78 | 90.1878 | 84.3637 | 59.98 | 80.12 | 90.1963 | 60.8799 | 59.9514 | 60.34
90.1548 | 82.2927 | 60.0293 | 80.12 | 90.1776 | 41.5601 | 59.9908 | 40.56 | 90.1931 | 22.8088 | 59.9942 | 20.78 | 90.1961 | 84.3628 | 59.98 | 80.12 | 90.2046 | 60.8789 | 59.9514 | 60.34
90.1631 | 82.2917 | 60.0292 | 80.12 | 90.186 | 41.5565 | 59.9907 | 40.56 | 90.2015 | 22.8069 | 59.9943 | 20.78 | 90.2045 | 84.362 | 59.98 | 80.12 | 90.2129 | 60.8779 | 59.9515 | 60.34
90.1715 | 82.2907 | 60.0292 | 80.12 | 90.1943 | 41.5529 | 59.9907 | 40.56 | 90.2098 | 22.8051 | 59.9944 | 20.78 | 90.2128 | 84.3611 | 59.98 | 80.12 | 90.2213 | 60.8769 | 59.9516 | 60.34
90.1798 | 82.2896 | 60.0291 | 80.12 | 90.2026 | 41.5493 | 59.9906 | 40.56 | 90.2181 | 22.8032 | 59.9945 | 20.78 | 90.2212 | 84.3602 | 59.98 | 80.12 | 90.2296 | 60.876 | 59.9517 | 60.34
90.1881 | 82.2886 | 60.029 | 80.12 | 90.2109 | 41.5457 | 59.9905 | 40.56 | 90.2265 | 22.8013 | 59.9946 | 20.78 | 90.2295 | 84.3594 | 59.98 | 80.12 | 90.238 | 60.875 | 59.9518 | 60.34
90.1965 | 82.2876 | 60.0289 | 80.12 | 90.2193 | 41.5422 | 59.9904 | 40.56 | 90.2348 | 22.7994 | 59.9946 | 20.78 | 90.2378 | 84.3585 | 59.98 | 80.12 | 90.2463 | 60.874 | 59.9519 | 60.34
90.2048 | 82.2866 | 60.0288 | 80.12 | 90.2276 | 41.5386 | 59.9903 | 40.56 | 90.2432 | 22.7976 | 59.9947 | 20.78 | 90.2462 | 84.3576 | 59.98 | 80.12 | 90.2546 | 60.873 | 59.9519 | 60.34
90.2131 | 82.2856 | 60.0287 | 80.12 | 90.236 | 41.535 | 59.9902 | 40.56 | 90.2515 | 22.7957 | 59.9948 | 20.78 | 90.2545 | 84.3568 | 59.98 | 80.12 | 90.263 | 60.872 | 59.952 | 60.34
90.2215 | 82.2846 | 60.0287 | 80.12 | 90.2443 | 41.5314 | 59.9902 | 40.56 | 90.2598 | 22.7938 | 59.9949 | 20.78 | 90.2628 | 84.3559 | 59.98 | 80.12 | 90.2713 | 60.871 | 59.9521 | 60.34
90.2298 | 82.2835 | 60.0286 | 80.12 | 90.2526 | 41.5278 | 59.9901 | 40.56 | 90.2681 | 22.7919 | 59.995 | 20.78 | 90.2712 | 84.355 | 59.98 | 80.12 | 90.2797 | 60.87 | 59.9522 | 60.34
90.2381 | 82.2825 | 60.0285 | 80.12 | 90.2609 | 41.6795 | 60 | 40.56 | 90.2765 | 22.7901 | 59.9951 | 20.78 | 90.2795 | 84.3542 | 59.98 | 80.12 | 90.288 | 60.869 | 59.9523 | 60.34
90.2464 | 82.2815 | 60.0284 | 80.12 | 90.2693 | 41.6771 | 59.9999 | 40.56 | 90.2848 | 22.7882 | 59.9951 | 20.78 | 90.2878 | 84.3533 | 59.98 | 80.12 | 90.2963 | 60.868 | 59.9524 | 60.34
90.2548 | 82.2805 | 60.0283 | 80.12 | 90.2776 | 41.6747 | 59.9998 | 40.56 | 90.2932 | 22.7863 | 59.9952 | 20.78 | 90.2962 | 84.3524 | 59.98 | 80.12 | 90.3047 | 60.867 | 59.9524 | 60.34
90.2631 | 82.2795 | 60.0282 | 80.12 | 90.2859 | 41.6723 | 59.9997 | 40.56 | 90.3015 | 22.7844 | 59.9953 | 20.78 | 90.3045 | 84.3516 | 59.98 | 80.12 | 90.313 | 60.866 | 59.9525 | 60.34
90.2714 | 82.2785 | 60.0282 | 80.12 | 90.2943 | 41.6699 | 59.9996 | 40.56 | 90.3098 | 22.7826 | 59.9954 | 20.78 | 90.3128 | 84.3507 | 59.98 | 80.12 | 90.3214 | 60.865 | 59.9526 | 60.34
90.2798 | 82.2774 | 60.0281 | 80.12 | 90.3026 | 41.6675 | 59.9996 | 40.56 | 90.3182 | 22.7807 | 59.9955 | 20.78 | 90.3212 | 84.3498 | 59.98 | 80.12 | 90.3297 | 60.864 | 59.9527 | 60.34
90.2881 | 82.2764 | 60.028 | 80.12 | 90.311 | 41.6651 | 59.9995 | 40.56 | 90.3265 | 22.7788 | 59.9956 | 20.78 | 90.3295 | 84.349 | 59.98 | 80.12 | 90.338 | 60.8631 | 59.9528 | 60.34
90.2964 | 82.2754 | 60.0279 | 80.12 | 90.3193 | 41.6628 | 59.9994 | 40.56 | 90.3348 | 22.7769 | 59.9956 | 20.78 | 90.3378 | 84.3481 | 59.98 | 80.12 | 90.3464 | 60.8621 | 59.9529 | 60.34
90.3048 | 82.2744 | 60.0278 | 80.12 | 90.3276 | 41.6604 | 59.9993 | 40.56 | 90.3431 | 22.7751 | 59.9957 | 20.78 | 90.3462 | 84.3472 | 59.98 | 80.12 | 90.3547 | 60.8611 | 59.9529 | 60.34
90.3131 | 82.2734 | 60.0277 | 80.12 | 90.3359 | 41.658 | 59.9992 | 40.56 | 90.3515 | 22.7732 | 59.9958 | 20.78 | 90.3545 | 84.3464 | 59.98 | 80.12 | 90.3631 | 60.8601 | 59.953 | 60.34
90.3214 | 82.2724 | 60.0277 | 80.12 | 90.3443 | 41.6556 | 59.9991 | 40.56 | 90.3598 | 22.7713 | 59.9959 | 20.78 | 90.3628 | 84.3455 | 59.98 | 80.12 | 90.3714 | 60.8591 | 59.9531 | 60.34
90.3297 | 82.2713 | 60.0276 | 80.12 | 90.3526 | 41.6532 | 59.9991 | 40.56 | 90.3682 | 22.7694 | 59.996 | 20.78 | 90.3712 | 84.3446 | 59.98 | 80.12 | 90.3797 | 60.8581 | 59.9532 | 60.34
90.3381 | 82.2703 | 60.0275 | 80.12 | 90.361 | 41.6508 | 59.999 | 40.56 | 90.3765 | 22.7676 | 59.9961 | 20.78 | 90.3795 | 84.3438 | 59.98 | 80.12 | 90.3881 | 60.8571 | 59.9533 | 60.34
90.3464 | 82.2693 | 60.0274 | 80.12 | 90.3693 | 41.6484 | 59.9989 | 40.56 | 90.3848 | 22.7657 | 59.9961 | 20.78 | 90.3879 | 84.3429 | 59.98 | 80.12 | 90.3964 | 60.8561 | 59.9534 | 60.34
90.3547 | 82.2683 | 60.0273 | 80.12 | 90.3776 | 41.646 | 59.9988 | 40.56 | 90.3932 | 22.7638 | 59.9962 | 20.78 | 90.3962 | 84.342 | 59.98 | 80.12 | 90.4048 | 60.8551 | 59.9534 | 60.34
90.3631 | 82.2673 | 60.0272 | 80.12 | 90.386 | 41.6436 | 59.9987 | 40.56 | 90.4015 | 22.7619 | 59.9963 | 20.78 | 90.4045 | 84.3411 | 59.98 | 80.12 | 90.4131 | 60.8541 | 59.9535 | 60.34
90.3714 | 82.2663 | 60.0272 | 80.12 | 90.3943 | 41.6412 | 59.9986 | 40.56 | 90.4099 | 22.7601 | 59.9964 | 20.78 | 90.4129 | 84.3403 | 59.98 | 80.12 | 90.4214 | 60.8531 | 59.9536 | 60.34
90.3797 | 82.2653 | 60.0271 | 80.12 | 90.4026 | 41.6388 | 59.9986 | 40.56 | 90.4182 | 22.7582 | 59.9965 | 20.78 | 90.4212 | 84.3394 | 59.98 | 80.12 | 90.4298 | 60.8521 | 59.9537 | 60.34
90.388 | 82.2642 | 60.027 | 80.12 | 90.4109 | 41.6364 | 59.9985 | 40.56 | 90.4265 | 22.7563 | 59.9966 | 20.78 | 90.4295 | 84.3386 | 59.98 | 80.12 | 90.4381 | 60.8511 | 59.9538 | 60.34
90.3964 | 82.2632 | 60.0269 | 80.12 | 90.4193 | 41.634 | 59.9984 | 40.56 | 90.4348 | 22.7544 | 59.9966 | 20.78 | 90.4379 | 84.3377 | 59.98 | 80.12 | 90.4464 | 60.8502 | 59.9539 | 60.34
90.4047 | 82.2622 | 60.0268 | 80.12 | 90.4276 | 41.6317 | 59.9983 | 40.56 | 90.4432 | 22.7526 | 59.9967 | 20.78 | 90.4462 | 84.3368 | 59.98 | 80.12 | 90.4548 | 60.8492 | 59.9539 | 60.34
90.413 | 82.2612 | 60.0267 | 80.12 | 90.436 | 41.6293 | 59.9982 | 40.56 | 90.4515 | 22.7507 | 59.9968 | 20.78 | 90.4545 | 84.336 | 59.98 | 80.12 | 90.4631 | 60.8482 | 59.954 | 60.34
90.4213 | 82.2602 | 60.0267 | 80.12 | 90.4443 | 41.6269 | 59.9981 | 40.56 | 90.4598 | 22.7488 | 59.9969 | 20.78 | 90.4629 | 84.3351 | 59.98 | 80.12 | 90.4715 | 60.8472 | 59.9541 | 60.34
90.4297 | 82.2592 | 60.0266 | 80.12 | 90.4526 | 41.6245 | 59.9981 | 40.56 | 90.4681 | 22.7469 | 59.997 | 20.78 | 90.4712 | 84.3342 | 59.98 | 80.12 | 90.4798 | 60.8462 | 59.9542 | 60.34
90.438 | 82.2581 | 60.0265 | 80.12 | 90.4609 | 41.6221 | 59.998 | 40.56 | 90.4765 | 22.7451 | 59.9971 | 20.78 | 90.4795 | 84.3334 | 59.98 | 80.12 | 90.4881 | 60.8452 | 59.9543 | 60.34
90.4463 | 82.2571 | 60.0264 | 80.12 | 90.4693 | 41.6197 | 59.9979 | 40.56 | 90.4849 | 22.7432 | 59.9971 | 20.78 | 90.4879 | 84.3325 | 59.98 | 80.12 | 90.4965 | 60.8442 | 59.9544 | 60.34
90.4547 | 82.2561 | 60.0263 | 80.12 | 90.4776 | 41.6173 | 59.9978 | 40.56 | 90.4932 | 22.7413 | 59.9972 | 20.78 | 90.4962 | 84.3316 | 59.98 | 80.12 | 90.5048 | 60.8432 | 59.9544 | 60.34
90.463 | 82.2551 | 60.0262 | 80.12 | 90.486 | 41.6149 | 59.9977 | 40.56 | 90.5015 | 22.7394 | 59.9973 | 20.78 | 90.5045 | 84.3307 | 59.98 | 80.12 | 90.5132 | 60.8422 | 59.9545 | 60.34
90.4713 | 82.2541 | 60.0262 | 80.12 | 90.4943 | 41.6125 | 59.9977 | 40.56 | 90.5098 | 22.7376 | 59.9974 | 20.78 | 90.5129 | 84.3299 | 59.98 | 80.12 | 90.5215 | 60.8412 | 59.9546 | 60.34
90.4797 | 82.2531 | 60.0261 | 80.12 | 90.5026 | 41.6101 | 59.9976 | 40.56 | 90.5182 | 22.7357 | 59.9975 | 20.78 | 90.5212 | 84.329 | 59.98 | 80.12 | 90.5298 | 60.8402 | 59.9547 | 60.34
90.488 | 82.252 | 60.026 | 80.12 | 90.511 | 41.6077 | 59.9975 | 40.56 | 90.5265 | 22.7338 | 59.9976 | 20.78 | 90.5295 | 84.3281 | 59.98 | 80.12 | 90.5382 | 60.8392 | 59.9548 | 60.34
90.4963 | 82.251 | 60.0259 | 80.12 | 90.5193 | 41.6054 | 59.9974 | 40.56 | 90.5349 | 22.7319 | 59.9976 | 20.78 | 90.5379 | 84.3273 | 59.98 | 80.12 | 90.5465 | 60.8382 | 59.9549 | 60.34
90.5046 | 82.25 | 60.0258 | 80.12 | 90.5276 | 41.603 | 59.9973 | 40.56 | 90.5432 | 22.7301 | 59.9977 | 20.78 | 90.5462 | 84.3264 | 59.98 | 80.12 | 90.5548 | 60.8373 | 59.9549 | 60.34
90.513 | 82.249 | 60.0257 | 80.12 | 90.5359 | 41.6006 | 59.9972 | 40.56 | 90.5515 | 22.7282 | 59.9978 | 20.78 | 90.5546 | 84.3255 | 59.98 | 80.12 | 90.5632 | 60.8363 | 59.955 | 60.34
90.5213 | 82.248 | 60.0257 | 80.12 | 90.5443 | 41.5982 | 59.9972 | 40.56 | 90.5599 | 22.7263 | 59.9979 | 20.78 | 90.5629 | 84.3247 | 59.98 | 80.12 | 90.5715 | 60.8353 | 59.9551 | 60.34
90.5296 | 82.247 | 60.0256 | 80.12 | 90.5526 | 41.5958 | 59.9971 | 40.56 | 90.5682 | 22.7244 | 59.998 | 20.78 | 90.5712 | 84.3238 | 59.98 | 80.12 | 90.5798 | 60.8343 | 59.9552 | 60.34
90.5379 | 82.2459 | 60.0255 | 80.12 | 90.561 | 41.5934 | 59.997 | 40.56 | 90.5765 | 22.7226 | 59.9981 | 20.78 | 90.5796 | 84.3229 | 59.98 | 80.12 | 90.5882 | 60.8333 | 59.9553 | 60.34
90.5463 | 82.2449 | 60.0254 | 80.12 | 90.5693 | 41.591 | 59.9969 | 40.56 | 90.5848 | 22.7207 | 59.9981 | 20.78 | 90.5879 | 84.3221 | 59.98 | 80.12 | 90.5965 | 60.8323 | 59.9554 | 60.34
90.5546 | 82.2439 | 60.0253 | 80.12 | 90.5776 | 41.5886 | 59.9968 | 40.56 | 90.5932 | 22.7188 | 59.9982 | 20.78 | 90.5962 | 84.2233 | 59.9801 | 80.12 | 90.6049 | 60.8313 | 59.9554 | 60.34
90.5629 | 82.2429 | 60.0252 | 80.12 | 90.5859 | 41.5862 | 59.9967 | 40.56 | 90.6015 | 22.7169 | 59.9983 | 20.78 | 90.6046 | 84.2203 | 59.9802 | 80.12 | 90.6132 | 60.8303 | 59.9555 | 60.34
90.5713 | 82.2419 | 60.0252 | 80.12 | 90.5943 | 41.5838 | 59.9967 | 40.56 | 90.6099 | 22.7151 | 59.9984 | 20.78 | 90.6129 | 84.2173 | 59.9802 | 80.12 | 90.6215 | 60.8293 | 59.9556 | 60.34
90.5796 | 82.2409 | 60.0251 | 80.12 | 90.6026 | 41.5814 | 59.9966 | 40.56 | 90.6182 | 22.7132 | 59.9985 | 20.78 | 90.6212 | 84.2143 | 59.9803 | 80.12 | 90.6299 | 60.8283 | 59.9557 | 60.34
90.5879 | 82.2398 | 60.025 | 80.12 | 90.611 | 41.579 | 59.9965 | 40.56 | 90.6265 | 22.7113 | 59.9986 | 20.78 | 90.6296 | 84.2113 | 59.9804 | 80.12 | 90.6382 | 60.8273 | 59.9558 | 60.34
90.5962 | 82.2388 | 60.0249 | 80.12 | 90.6193 | 41.5766 | 59.9964 | 40.56 | 90.6348 | 22.7094 | 59.9986 | 20.78 | 90.6379 | 84.2083 | 59.9805 | 80.12 | 90.6466 | 60.8263 | 59.9559 | 60.34
90.6046 | 82.2378 | 60.0248 | 80.12 | 90.6276 | 41.5743 | 59.9963 | 40.56 | 90.6432 | 22.7076 | 59.9987 | 20.78 | 90.6462 | 84.2053 | 59.9806 | 80.12 | 90.6549 | 60.8253 | 59.9559 | 60.34
90.6129 | 82.2368 | 60.0247 | 80.12 | 90.636 | 41.5719 | 59.9962 | 40.56 | 90.6516 | 22.7057 | 59.9988 | 20.78 | 90.6546 | 84.2023 | 59.9807 | 80.12 | 90.6632 | 60.8244 | 59.956 | 60.34
90.6212 | 82.2358 | 60.0247 | 80.12 | 90.6443 | 41.5695 | 59.9962 | 40.56 | 90.6599 | 22.7038 | 59.9989 | 20.78 | 90.6629 | 84.1993 | 59.9807 | 80.12 | 90.6716 | 60.8234 | 59.9561 | 60.34
90.6296 | 82.2348 | 60.0246 | 80.12 | 90.6526 | 41.5671 | 59.9961 | 40.56 | 90.6682 | 22.7019 | 59.999 | 20.78 | 90.6712 | 84.1963 | 59.9808 | 80.12 | 90.6799 | 60.8224 | 59.9562 | 60.34
90.6379 | 82.2337 | 60.0245 | 80.12 | 90.6609 | 41.5647 | 59.996 | 40.56 | 90.6765 | 22.7001 | 59.9991 | 20.78 | 90.6796 | 84.1933 | 59.9809 | 80.12 | 90.6882 | 60.8214 | 59.9563 | 60.34
90.6462 | 82.2327 | 60.0244 | 80.12 | 90.6693 | 41.5623 | 59.9959 | 40.56 | 90.6849 | 22.6982 | 59.9991 | 20.78 | 90.6879 | 84.1903 | 59.981 | 80.12 | 90.6966 | 60.8204 | 59.9564 | 60.34
90.6546 | 82.2317 | 60.0243 | 80.12 | 90.6776 | 41.5599 | 59.9958 | 40.56 | 90.6932 | 22.6963 | 59.9992 | 20.78 | 90.6963 | 84.1873 | 59.9811 | 80.12 | 90.7049 | 60.8194 | 59.9564 | 60.34
90.6629 | 82.2307 | 60.0242 | 80.12 | 90.686 | 41.5575 | 59.9957 | 40.56 | 90.7015 | 22.6944 | 59.9993 | 20.78 | 90.7046 | 84.1843 | 59.9812 | 80.12 | 90.7133 | 60.8184 | 59.9565 | 60.34
90.6712 | 82.2297 | 60.0242 | 80.12 | 90.6943 | 41.5551 | 59.9957 | 40.56 | 90.7098 | 22.6926 | 59.9994 | 20.78 | 90.7129 | 84.1813 | 59.9812 | 80.12 | 90.7216 | 60.8174 | 59.9566 | 60.34
90.6796 | 82.2287 | 60.0241 | 80.12 | 90.7026 | 41.5527 | 59.9956 | 40.56 | 90.7182 | 22.6907 | 59.9995 | 20.78 | 90.7213 | 84.1783 | 59.9813 | 80.12 | 90.7299 | 60.8164 | 59.9567 | 60.34
90.6879 | 82.2277 | 60.024 | 80.12 | 90.7109 | 41.5503 | 59.9955 | 40.56 | 90.7266 | 22.6888 | 59.9996 | 20.78 | 90.7296 | 84.1753 | 59.9814 | 80.12 | 90.7383 | 60.8154 | 59.9568 | 60.34
90.6962 | 82.2266 | 60.0239 | 80.12 | 90.7193 | 41.5479 | 59.9954 | 40.56 | 90.7349 | 22.6869 | 59.9996 | 20.78 | 90.7379 | 84.1723 | 59.9815 | 80.12 | 90.7466 | 60.8144 | 59.9569 | 60.34
90.7045 | 82.2256 | 60.0238 | 80.12 | 90.7276 | 41.5456 | 59.9953 | 40.56 | 90.7432 | 22.6851 | 59.9997 | 20.78 | 90.7463 | 84.1693 | 59.9816 | 80.12 | 90.755 | 60.8134 | 59.9569 | 60.34
90.7128 | 82.2246 | 60.0237 | 80.12 | 90.736 | 41.5432 | 59.9952 | 40.56 | 90.7515 | 22.6832 | 59.9998 | 20.78 | 90.7546 | 84.1663 | 59.9817 | 80.12 | 90.7633 | 60.8124 | 59.957 | 60.34
90.7212 | 82.2236 | 60.0237 | 80.12 | 90.7443 | 41.5408 | 59.9952 | 40.56 | 90.7599 | 22.6813 | 59.9999 | 20.78 | 90.7629 | 84.1633 | 59.9817 | 80.12 | 90.7716 | 60.8115 | 59.9571 | 60.34
90.7295 | 82.2226 | 60.0236 | 80.12 | 90.7526 | 41.5384 | 59.9951 | 40.56 | 90.7682 | 22.6794 | 60 | 20.78 | 90.7713 | 84.1603 | 59.9818 | 80.12 | 90.78 | 60.8105 | 59.9572 | 60.34
90.7378 | 82.2216 | 60.0235 | 80.12 | 90.761 | 41.536 | 59.995 | 40.56 | 90.7766 | 22.5853 | 59.9899 | 20.78 | 90.7796 | 84.1573 | 59.9819 | 80.12 | 90.7883 | 60.8095 | 59.9573 | 60.34
90.7462 | 82.2205 | 60.0234 | 80.12 | 90.7693 | 41.5336 | 59.9949 | 40.56 | 90.7849 | 22.5843 | 59.9899 | 20.78 | 90.7879 | 84.1543 | 59.982 | 80.12 | 90.7966 | 60.8085 | 59.9574 | 60.34
90.7545 | 82.2195 | 60.0233 | 80.12 | 90.7776 | 41.5312 | 59.9948 | 40.56 | 90.7932 | 22.5834 | 59.9898 | 20.78 | 90.7963 | 84.1513 | 59.9821 | 80.12 | 90.805 | 60.8075 | 59.9574 | 60.34
90.7628 | 82.2185 | 60.0232 | 80.12 | 90.7859 | 41.5288 | 59.9947 | 40.56 | 90.8015 | 22.5824 | 59.9897 | 20.78 | 90.8046 | 84.1483 | 59.9822 | 80.12 | 90.8133 | 60.8065 | 59.9575 | 60.34
90.7712 | 82.2175 | 60.0232 | 80.12 | 90.7943 | 41.5264 | 59.9947 | 40.56 | 90.8099 | 22.5815 | 59.9896 | 20.78 | 90.8129 | 84.1453 | 59.9822 | 80.12 | 90.8217 | 60.8055 | 59.9576 | 60.34
90.7795 | 82.2165 | 60.0231 | 80.12 | 90.8026 | 41.524 | 59.9946 | 40.56 | 90.8182 | 22.5806 | 59.9895 | 20.78 | 90.8213 | 84.1423 | 59.9823 | 80.12 | 90.83 | 60.8045 | 59.9577 | 60.34
90.7878 | 82.2155 | 60.023 | 80.12 | 90.811 | 41.5216 | 59.9945 | 40.56 | 90.8265 | 22.5796 | 59.9894 | 20.78 | 90.8296 | 84.1393 | 59.9824 | 80.12 | 90.8383 | 60.8035 | 59.9578 | 60.34
90.7961 | 82.2144 | 60.0229 | 80.12 | 90.8193 | 41.5192 | 59.9944 | 40.56 | 90.8349 | 22.5787 | 59.9894 | 20.78 | 90.8379 | 84.1363 | 59.9825 | 80.12 | 90.8467 | 60.8025 | 59.9579 | 60.34
90.8045 | 82.2134 | 60.0228 | 80.12 | 90.8276 | 41.5169 | 59.9943 | 40.56 | 90.8432 | 22.5777 | 59.9893 | 20.78 | 90.8463 | 84.1333 | 59.9826 | 80.12 | 90.855 | 60.8015 | 59.9579 | 60.34
90.8128 | 82.2124 | 60.0227 | 80.12 | 90.8359 | 41.5145 | 59.9942 | 40.56 | 90.8516 | 22.5768 | 59.9892 | 20.78 | 90.8546 | 84.1303 | 59.9827 | 80.12 | 90.8634 | 60.8005 | 59.958 | 60.34
90.8211 | 82.2114 | 60.0227 | 80.12 | 90.8443 | 41.5121 | 59.9941 | 40.56 | 90.8599 | 22.5759 | 59.9891 | 20.78 | 90.863 | 84.1273 | 59.9827 | 80.12 | 90.8717 | 60.7995 | 59.9581 | 60.34
90.8295 | 82.2104 | 60.0226 | 80.12 | 90.8527 | 41.5097 | 59.9941 | 40.56 | 90.8682 | 22.5749 | 59.989 | 20.78 | 90.8713 | 84.1243 | 59.9828 | 80.12 | 90.88 | 60.7986 | 59.9582 | 60.34
90.8378 | 82.2094 | 60.0225 | 80.12 | 90.861 | 41.5073 | 59.994 | 40.56 | 90.8765 | 22.574 | 59.9889 | 20.78 | 90.8796 | 84.1213 | 59.9829 | 80.12 | 90.8884 | 60.7976 | 59.9583 | 60.34
90.8461 | 82.2084 | 60.0224 | 80.12 | 90.8693 | 41.5049 | 59.9939 | 40.56 | 90.8849 | 22.573 | 59.9889 | 20.78 | 90.888 | 84.1183 | 59.983 | 80.12 | 90.8967 | 60.7966 | 59.9584 | 60.34
90.8544 | 82.2073 | 60.0223 | 80.12 | 90.8776 | 41.5025 | 59.9938 | 40.56 | 90.8932 | 22.5721 | 59.9888 | 20.78 | 90.8963 | 84.1153 | 59.9831 | 80.12 | 90.905 | 60.7956 | 59.9584 | 60.34
90.8628 | 82.2063 | 60.0222 | 80.12 | 90.886 | 41.5001 | 59.9937 | 40.56 | 90.9016 | 22.5711 | 59.9887 | 20.78 | 90.9046 | 84.1123 | 59.9832 | 80.12 | 90.9134 | 60.7946 | 59.9585 | 60.34
90.8711 | 82.2053 | 60.0222 | 80.12 | 90.8943 | 41.4977 | 59.9936 | 40.56 | 90.9099 | 22.5702 | 59.9886 | 20.78 | 90.913 | 84.1093 | 59.9832 | 80.12 | 90.9217 | 60.7936 | 59.9586 | 60.34
90.8794 | 82.2043 | 60.0221 | 80.12 | 90.9026 | 41.4953 | 59.9936 | 40.56 | 90.9182 | 22.5693 | 59.9885 | 20.78 | 90.9213 | 84.1063 | 59.9833 | 80.12 | 90.9301 | 60.7926 | 59.9587 | 60.34
90.8877 | 82.2033 | 60.022 | 80.12 | 90.9109 | 41.4929 | 59.9935 | 40.56 | 90.9266 | 22.5683 | 59.9884 | 20.78 | 90.9296 | 84.1033 | 59.9834 | 80.12 | 90.9384 | 60.7916 | 59.9588 | 60.34
90.8961 | 82.2023 | 60.0219 | 80.12 | 90.9193 | 41.4905 | 59.9934 | 40.56 | 90.9349 | 22.5674 | 59.9884 | 20.78 | 90.938 | 84.1003 | 59.9835 | 80.12 | 90.9467 | 60.7906 | 59.9589 | 60.34
90.9044 | 82.2012 | 60.0218 | 80.12 | 90.9276 | 41.4882 | 59.9933 | 40.56 | 90.9432 | 22.5664 | 59.9883 | 20.78 | 90.9463 | 84.0973 | 59.9836 | 80.12 | 90.9551 | 60.7896 | 59.9589 | 60.34
90.9127 | 82.2002 | 60.0217 | 80.12 | 90.936 | 41.4858 | 59.9932 | 40.56 | 90.9515 | 22.5655 | 59.9882 | 20.78 | 90.9546 | 84.0943 | 59.9837 | 80.12 | 90.9634 | 60.7886 | 59.959 | 60.34
90.9211 | 82.1992 | 60.0217 | 80.12 | 90.9443 | 41.4834 | 59.9931 | 40.56 | 90.9599 | 22.5646 | 59.9881 | 20.78 | 90.963 | 84.0913 | 59.9837 | 80.12 | 90.9718 | 60.7876 | 59.9591 | 60.34
90.9294 | 82.1982 | 60.0216 | 80.12 | 90.9526 | 41.481 | 59.9931 | 40.56 | 90.9682 | 22.5636 | 59.988 | 20.78 | 90.9713 | 84.0882 | 59.9838 | 80.12 | 90.9801 | 60.7866 | 59.9592 | 60.34
90.9377 | 82.1972 | 60.0215 | 80.12 | 90.9609 | 41.4786 | 59.993 | 40.56 | 90.9766 | 22.5627 | 59.9879 | 20.78 | 90.9796 | 84.0853 | 59.9839 | 80.12 | 90.9884 | 60.7857 | 59.9593 | 60.34
90.9461 | 82.1962 | 60.0214 | 80.12 | 90.9693 | 41.4762 | 59.9929 | 40.56 | 90.9849 | 22.5617 | 59.9879 | 20.78 | 90.988 | 84.0823 | 59.984 | 80.12 | 90.9968 | 60.7847 | 59.9594 | 60.34
90.9544 | 82.1951 | 60.0213 | 80.12 | 90.9777 | 41.4738 | 59.9928 | 40.56 | 90.9932 | 22.5608 | 59.9878 | 20.78 | 90.9963 | 84.0792 | 59.9841 | 80.12 | 91.0051 | 60.7837 | 59.9594 | 60.34
90.9627 | 82.1941 | 60.0212 | 80.12 | 90.986 | 41.4714 | 59.9927 | 40.56 | 91.0016 | 22.5598 | 59.9877 | 20.78 | 91.0046 | 84.0762 | 59.9842 | 80.12 | 91.0134 | 60.7827 | 59.9595 | 60.34
90.9711 | 82.1931 | 60.0212 | 80.12 | 90.9943 | 41.469 | 59.9926 | 40.56 | 91.0099 | 22.5589 | 59.9876 | 20.78 | 91.013 | 84.0732 | 59.9842 | 80.12 | 91.0218 | 60.7817 | 59.9596 | 60.34
90.9794 | 82.1921 | 60.0211 | 80.12 | 91.0026 | 41.4666 | 59.9926 | 40.56 | 91.0182 | 22.558 | 59.9875 | 20.78 | 91.0213 | 84.0702 | 59.9843 | 80.12 | 91.0301 | 60.7807 | 59.9597 | 60.34
90.9877 | 82.1911 | 60.021 | 80.12 | 91.011 | 41.4642 | 59.9925 | 40.56 | 91.0266 | 22.557 | 59.9874 | 20.78 | 91.0297 | 84.0672 | 59.9844 | 80.12 | 91.0385 | 60.7797 | 59.9598 | 60.34
90.996 | 82.1901 | 60.0209 | 80.12 | 91.0193 | 41.4618 | 59.9924 | 40.56 | 91.0349 | 22.5561 | 59.9874 | 20.78 | 91.038 | 84.0642 | 59.9845 | 80.12 | 91.0468 | 60.7787 | 59.9599 | 60.34
91.0043 | 82.189 | 60.0208 | 80.12 | 91.0276 | 41.4595 | 59.9923 | 40.56 | 91.0432 | 22.5551 | 59.9873 | 20.78 | 91.0463 | 84.0612 | 59.9846 | 80.12 | 91.0551 | 60.7777 | 59.9599 | 60.34
91.0127 | 82.188 | 60.0207 | 80.12 | 91.0359 | 41.4571 | 59.9922 | 40.56 | 91.0516 | 22.5542 | 59.9872 | 20.78 | 91.0547 | 84.0582 | 59.9847 | 80.12 | 91.0635 | 60.7767 | 59.96 | 60.34
91.021 | 82.187 | 60.0207 | 80.12 | 91.0443 | 41.4547 | 59.9921 | 40.56 | 91.0599 | 22.5533 | 59.9871 | 20.78 | 91.063 | 84.0552 | 59.9847 | 80.12 | 91.0718 | 60.7754 | 59.96 | 60.34
91.0293 | 82.186 | 60.0206 | 80.12 | 91.0526 | 41.4523 | 59.9921 | 40.56 | 91.0682 | 22.5523 | 59.987 | 20.78 | 91.0713 | 84.0522 | 59.9848 | 80.12 | 91.0802 | 60.7742 | 59.96 | 60.34
91.0377 | 82.185 | 60.0205 | 80.12 | 91.061 | 41.4499 | 59.992 | 40.56 | 91.0766 | 22.5514 | 59.9869 | 20.78 | 91.0797 | 84.0492 | 59.9849 | 80.12 | 91.0885 | 60.7729 | 59.96 | 60.34
91.046 | 82.184 | 60.0204 | 80.12 | 91.0693 | 41.4475 | 59.9919 | 40.56 | 91.0849 | 22.5504 | 59.9869 | 20.78 | 91.088 | 84.0462 | 59.985 | 80.12 | 91.0968 | 60.7717 | 59.96 | 60.34
91.0543 | 82.1829 | 60.0203 | 80.12 | 91.0776 | 41.4451 | 59.9918 | 40.56 | 91.0933 | 22.5495 | 59.9868 | 20.78 | 91.0963 | 84.0432 | 59.9851 | 80.12 | 91.1052 | 60.7704 | 59.96 | 60.34
91.0627 | 82.1819 | 60.0202 | 80.12 | 91.086 | 41.4427 | 59.9917 | 40.56 | 91.1016 | 22.5485 | 59.9867 | 20.78 | 91.1047 | 84.0402 | 59.9852 | 80.12 | 91.1135 | 60.7692 | 59.96 | 60.34
91.071 | 82.1809 | 60.0202 | 80.12 | 91.0943 | 41.4403 | 59.9916 | 40.56 | 91.1099 | 22.5476 | 59.9866 | 20.78 | 91.113 | 84.0372 | 59.9852 | 80.12 | 91.1219 | 60.768 | 59.96 | 60.34
91.0793 | 82.1799 | 60.0201 | 80.12 | 91.1027 | 41.4379 | 59.9916 | 40.56 | 91.1182 | 22.5467 | 59.9865 | 20.78 | 91.1213 | 84.0342 | 59.9853 | 80.12 | 91.1302 | 60.7667 | 59.96 | 60.34
91.0876 | 82.0468 | 60.02 | 80.12 | 91.111 | 41.4355 | 59.9915 | 40.56 | 91.1266 | 22.5457 | 59.9864 | 20.78 | 91.1297 | 84.0312 | 59.9854 | 80.12 | 91.1385 | 60.7655 | 59.96 | 60.34
91.096 | 82.0454 | 60.02 | 80.12 | 91.1193 | 41.4331 | 59.9914 | 40.56 | 91.1349 | 22.5448 | 59.9864 | 20.78 | 91.138 | 84.0282 | 59.9855 | 80.12 | 91.1469 | 60.7642 | 59.96 | 60.34
91.1043 | 82.044 | 60.02 | 80.12 | 91.1276 | 41.4308 | 59.9913 | 40.56 | 91.1432 | 22.5438 | 59.9863 | 20.78 | 91.1463 | 84.0252 | 59.9856 | 80.12 | 91.1552 | 60.763 | 59.96 | 60.34
91.1126 | 82.0425 | 60.02 | 80.12 | 91.136 | 41.4284 | 59.9912 | 40.56 | 91.1516 | 22.5429 | 59.9862 | 20.78 | 91.1547 | 84.0222 | 59.9857 | 80.12 | 91.1635 | 60.7617 | 59.96 | 60.34
91.121 | 82.0411 | 60.02 | 80.12 | 91.1443 | 41.426 | 59.9911 | 40.56 | 91.1599 | 22.542 | 59.9861 | 20.78 | 91.163 | 84.0192 | 59.9857 | 80.12 | 91.1719 | 60.7605 | 59.96 | 60.34
91.1293 | 82.0397 | 60.02 | 80.12 | 91.1526 | 41.4236 | 59.9911 | 40.56 | 91.1683 | 22.541 | 59.986 | 20.78 | 91.1713 | 84.0162 | 59.9858 | 80.12 | 91.1802 | 60.7593 | 59.96 | 60.34
91.1376 | 82.0382 | 60.02 | 80.12 | 91.1609 | 41.4212 | 59.991 | 40.56 | 91.1766 | 22.5401 | 59.9859 | 20.78 | 91.1797 | 84.0132 | 59.9859 | 80.12 | 91.1886 | 60.758 | 59.96 | 60.34
91.146 | 82.0368 | 60.02 | 80.12 | 91.1693 | 41.4188 | 59.9909 | 40.56 | 91.1849 | 22.5391 | 59.9859 | 20.78 | 91.188 | 84.0102 | 59.986 | 80.12 | 91.1969 | 60.7568 | 59.96 | 60.34
91.1543 | 82.0354 | 60.02 | 80.12 | 91.1776 | 41.4164 | 59.9908 | 40.56 | 91.1932 | 22.5382 | 59.9858 | 20.78 | 91.1964 | 84.0072 | 59.9861 | 80.12 | 91.2052 | 60.7555 | 59.96 | 60.34
91.1626 | 82.0339 | 60.02 | 80.12 | 91.186 | 41.414 | 59.9907 | 40.56 | 91.2016 | 22.5372 | 59.9857 | 20.78 | 91.2047 | 84.0042 | 59.9862 | 80.12 | 91.2136 | 60.7543 | 59.96 | 60.34
91.1709 | 82.0325 | 60.02 | 80.12 | 91.1943 | 41.4116 | 59.9907 | 40.56 | 91.21 | 22.5363 | 59.9856 | 20.78 | 91.213 | 84.0012 | 59.9862 | 80.12 | 91.2219 | 60.753 | 59.96 | 60.34
91.1792 | 82.0311 | 60.02 | 80.12 | 91.2026 | 41.4092 | 59.9906 | 40.56 | 91.2183 | 22.5354 | 59.9855 | 20.78 | 91.2214 | 83.9982 | 59.9863 | 80.12 | 91.2303 | 60.7518 | 59.96 | 60.34
91.1876 | 82.0296 | 60.02 | 80.12 | 91.211 | 41.4068 | 59.9905 | 40.56 | 91.2266 | 22.5344 | 59.9854 | 20.78 | 91.2297 | 83.9952 | 59.9864 | 80.12 | 91.2386 | 60.7506 | 59.96 | 60.34
91.1959 | 82.0282 | 60.02 | 80.12 | 91.2193 | 41.4044 | 59.9904 | 40.56 | 91.2349 | 22.5335 | 59.9854 | 20.78 | 91.238 | 83.9922 | 59.9865 | 80.12 | 91.2469 | 60.7493 | 59.96 | 60.34
91.2042 | 82.0268 | 60.02 | 80.12 | 91.2277 | 41.4021 | 59.9903 | 40.56 | 91.2433 | 22.5325 | 59.9853 | 20.78 | 91.2464 | 83.9892 | 59.9866 | 80.12 | 91.2553 | 60.7481 | 59.96 | 60.34
91.2126 | 82.0253 | 60.02 | 80.12 | 91.236 | 41.3997 | 59.9902 | 40.56 | 91.2516 | 22.5316 | 59.9852 | 20.78 | 91.2547 | 83.9862 | 59.9867 | 80.12 | 91.2636 | 60.7468 | 59.96 | 60.34
91.2209 | 82.0239 | 60.02 | 80.12 | 91.2443 | 41.3973 | 59.9902 | 40.56 | 91.2599 | 22.5306 | 59.9851 | 20.78 | 91.263 | 83.9832 | 59.9867 | 80.12 | 91.272 | 60.7456 | 59.96 | 60.34
91.2292 | 82.0225 | 60.02 | 80.12 | 91.2526 | 41.3949 | 59.9901 | 40.56 | 91.2682 | 22.5297 | 59.985 | 20.78 | 91.2714 | 83.9802 | 59.9868 | 80.12 | 91.2803 | 60.7444 | 59.96 | 60.34
91.2376 | 82.021 | 60.02 | 80.12 | 91.261 | 41.2249 | 59.99 | 40.56 | 91.2766 | 22.5288 | 59.9849 | 20.78 | 91.2797 | 83.9772 | 59.9869 | 80.12 | 91.2886 | 60.7431 | 59.96 | 60.34
91.2459 | 82.0196 | 60.02 | 80.12 | 91.2693 | 41.2246 | 59.99 | 40.56 | 91.285 | 22.5278 | 59.9849 | 20.78 | 91.288 | 83.9742 | 59.987 | 80.12 | 91.297 | 60.7419 | 59.96 | 60.34
91.2542 | 82.0182 | 60.02 | 80.12 | 91.2776 | 41.2243 | 59.99 | 40.56 | 91.2933 | 22.5269 | 59.9848 | 20.78 | 91.2964 | 83.9712 | 59.9871 | 80.12 | 91.3053 | 60.7406 | 59.96 | 60.34
91.2626 | 82.0168 | 60.02 | 80.12 | 91.2859 | 41.224 | 59.99 | 40.56 | 91.3016 | 22.5259 | 59.9847 | 20.78 | 91.3047 | 83.9682 | 59.9872 | 80.12 | 91.3136 | 60.7394 | 59.96 | 60.34
91.2709 | 82.0153 | 60.02 | 80.12 | 91.2943 | 41.2237 | 59.99 | 40.56 | 91.3099 | 22.525 | 59.9846 | 20.78 | 91.313 | 83.9652 | 59.9872 | 80.12 | 91.322 | 60.7381 | 59.96 | 60.34
91.2792 | 82.0139 | 60.02 | 80.12 | 91.3027 | 41.2234 | 59.99 | 40.56 | 91.3183 | 22.5241 | 59.9845 | 20.78 | 91.3214 | 83.9622 | 59.9873 | 80.12 | 91.3303 | 60.7369 | 59.96 | 60.34
91.2875 | 82.0125 | 60.02 | 80.12 | 91.311 | 41.2231 | 59.99 | 40.56 | 91.3266 | 22.5231 | 59.9844 | 20.78 | 91.3297 | 83.9592 | 59.9874 | 80.12 | 91.3387 | 60.7357 | 59.96 | 60.34
91.2959 | 82.011 | 60.02 | 80.12 | 91.3193 | 41.2228 | 59.99 | 40.56 | 91.335 | 22.5222 | 59.9844 | 20.78 | 91.3381 | 83.9562 | 59.9875 | 80.12 | 91.347 | 60.7344 | 59.96 | 60.34
91.3042 | 82.0096 | 60.02 | 80.12 | 91.3276 | 41.2225 | 59.99 | 40.56 | 91.3433 | 22.5212 | 59.9843 | 20.78 | 91.3464 | 83.9532 | 59.9876 | 80.12 | 91.3553 | 60.7332 | 59.96 | 60.34
91.3125 | 82.0082 | 60.02 | 80.12 | 91.336 | 41.2222 | 59.99 | 40.56 | 91.3516 | 22.5203 | 59.9842 | 20.78 | 91.3547 | 83.9502 | 59.9877 | 80.12 | 91.3637 | 60.7319 | 59.96 | 60.34
91.3208 | 82.0067 | 60.02 | 80.12 | 91.3443 | 41.2219 | 59.99 | 40.56 | 91.36 | 22.5193 | 59.9841 | 20.78 | 91.3631 | 83.9472 | 59.9877 | 80.12 | 91.372 | 60.7307 | 59.96 | 60.34
91.3292 | 82.0053 | 60.02 | 80.12 | 91.3527 | 41.2215 | 59.99 | 40.56 | 91.3683 | 22.5184 | 59.984 | 20.78 | 91.3714 | 83.9442 | 59.9878 | 80.12 | 91.3804 | 60.7294 | 59.96 | 60.34
91.3375 | 82.0039 | 60.02 | 80.12 | 91.361 | 41.2212 | 59.99 | 40.56 | 91.3766 | 22.5175 | 59.9839 | 20.78 | 91.3797 | 83.9412 | 59.9879 | 80.12 | 91.3887 | 60.7282 | 59.96 | 60.34
91.3458 | 82.0024 | 60.02 | 80.12 | 91.3693 | 41.2209 | 59.99 | 40.56 | 91.3849 | 22.5165 | 59.9839 | 20.78 | 91.3881 | 83.9382 | 59.988 | 80.12 | 91.397 | 60.727 | 59.96 | 60.34
91.3542 | 82.001 | 60.02 | 80.12 | 91.3777 | 41.2206 | 59.99 | 40.56 | 91.3933 | 22.5156 | 59.9838 | 20.78 | 91.3964 | 83.9352 | 59.9881 | 80.12 | 91.4054 | 60.7257 | 59.96 | 60.34
91.3625 | 81.9996 | 60.02 | 80.12 | 91.386 | 41.2203 | 59.99 | 40.56 | 91.4016 | 22.5146 | 59.9837 | 20.78 | 91.4047 | 83.9322 | 59.9882 | 80.12 | 91.4137 | 60.7245 | 59.96 | 60.34
91.3708 | 81.9981 | 60.02 | 80.12 | 91.3943 | 41.22 | 59.99 | 40.56 | 91.41 | 22.5137 | 59.9836 | 20.78 | 91.4131 | 83.9292 | 59.9882 | 80.12 | 91.4221 | 60.7232 | 59.96 | 60.34
91.3791 | 81.9967 | 60.02 | 80.12 | 91.4026 | 41.2197 | 59.99 | 40.56 | 91.4183 | 22.5128 | 59.9835 | 20.78 | 91.4214 | 83.9262 | 59.9883 | 80.12 | 91.4304 | 60.722 | 59.96 | 60.34
91.3875 | 81.9953 | 60.02 | 80.12 | 91.411 | 41.2194 | 59.99 | 40.56 | 91.4266 | 22.5118 | 59.9834 | 20.78 | 91.4297 | 83.9232 | 59.9884 | 80.12 | 91.4387 | 60.7207 | 59.96 | 60.34
91.3958 | 81.9938 | 60.02 | 80.12 | 91.4193 | 41.2191 | 59.99 | 40.56 | 91.435 | 22.5109 | 59.9834 | 20.78 | 91.4381 | 83.9202 | 59.9885 | 80.12 | 91.4471 | 60.7195 | 59.96 | 60.34
91.4041 | 81.9924 | 60.02 | 80.12 | 91.4277 | 41.2188 | 59.99 | 40.56 | 91.4433 | 22.5099 | 59.9833 | 20.78 | 91.4464 | 83.9172 | 59.9886 | 80.12 | 91.4554 | 60.7183 | 59.96 | 60.34
91.4125 | 81.991 | 60.02 | 80.12 | 91.436 | 41.2185 | 59.99 | 40.56 | 91.4517 | 22.509 | 59.9832 | 20.78 | 91.4547 | 83.9142 | 59.9887 | 80.12 | 91.4638 | 60.717 | 59.96 | 60.34
91.4208 | 81.9895 | 60.02 | 80.12 | 91.4443 | 41.2182 | 59.99 | 40.56 | 91.46 | 22.508 | 59.9831 | 20.78 | 91.4631 | 83.9112 | 59.9887 | 80.12 | 91.4721 | 60.7158 | 59.96 | 60.34
91.4291 | 81.9881 | 60.02 | 80.12 | 91.4526 | 41.2178 | 59.99 | 40.56 | 91.4683 | 22.5071 | 59.983 | 20.78 | 91.4714 | 83.9082 | 59.9888 | 80.12 | 91.4804 | 60.7145 | 59.96 | 60.34
91.4375 | 81.9867 | 60.02 | 80.12 | 91.461 | 41.2175 | 59.99 | 40.56 | 91.4767 | 22.5062 | 59.9829 | 20.78 | 91.4797 | 83.9052 | 59.9889 | 80.12 | 91.4888 | 60.7133 | 59.96 | 60.34
91.4458 | 81.9852 | 60.02 | 80.12 | 91.4694 | 41.2172 | 59.99 | 40.56 | 91.485 | 22.5052 | 59.9829 | 20.78 | 91.4881 | 83.9022 | 59.989 | 80.12 | 91.4971 | 60.712 | 59.96 | 60.34
91.4541 | 81.9838 | 60.02 | 80.12 | 91.4777 | 41.2169 | 59.99 | 40.56 | 91.4933 | 22.5043 | 59.9828 | 20.78 | 91.4964 | 83.8992 | 59.9891 | 80.12 | 91.5054 | 60.7108 | 59.96 | 60.34
91.4624 | 81.9824 | 60.02 | 80.12 | 91.486 | 41.2166 | 59.99 | 40.56 | 91.5016 | 22.5033 | 59.9827 | 20.78 | 91.5047 | 83.8962 | 59.9892 | 80.12 | 91.5138 | 60.7096 | 59.96 | 60.34
91.4707 | 81.9809 | 60.02 | 80.12 | 91.4943 | 41.2163 | 59.99 | 40.56 | 91.51 | 22.5024 | 59.9826 | 20.78 | 91.5131 | 83.8932 | 59.9892 | 80.12 | 91.5221 | 60.7083 | 59.96 | 60.34
91.4791 | 81.9795 | 60.02 | 80.12 | 91.5027 | 41.216 | 59.99 | 40.56 | 91.5183 | 22.5015 | 59.9825 | 20.78 | 91.5214 | 83.8902 | 59.9893 | 80.12 | 91.5305 | 60.7071 | 59.96 | 60.34
91.4874 | 81.9781 | 60.02 | 80.12 | 91.511 | 41.2157 | 59.99 | 40.56 | 91.5267 | 22.5005 | 59.9824 | 20.78 | 91.5297 | 83.8872 | 59.9894 | 80.12 | 91.5388 | 60.7058 | 59.96 | 60.34
91.4957 | 81.9766 | 60.02 | 80.12 | 91.5193 | 41.2154 | 59.99 | 40.56 | 91.535 | 22.4996 | 59.9824 | 20.78 | 91.5381 | 83.8842 | 59.9895 | 80.12 | 91.5471 | 60.7046 | 59.96 | 60.34
91.5041 | 81.9752 | 60.02 | 80.12 | 91.5276 | 41.2151 | 59.99 | 40.56 | 91.5433 | 22.4986 | 59.9823 | 20.78 | 91.5464 | 83.8812 | 59.9896 | 80.12 | 91.5555 | 60.7033 | 59.96 | 60.34
91.5124 | 81.9738 | 60.02 | 80.12 | 91.536 | 41.2148 | 59.99 | 40.56 | 91.5517 | 22.4977 | 59.9822 | 20.78 | 91.5547 | 83.8782 | 59.9897 | 80.12 | 91.5638 | 60.7021 | 59.96 | 60.34
91.5207 | 81.9723 | 60.02 | 80.12 | 91.5443 | 41.2145 | 59.99 | 40.56 | 91.56 | 22.4967 | 59.9821 | 20.78 | 91.5631 | 83.8752 | 59.9897 | 80.12 | 91.5722 | 60.7009 | 59.96 | 60.34
91.5291 | 81.9709 | 60.02 | 80.12 | 91.5527 | 41.2141 | 59.99 | 40.56 | 91.5684 | 22.4958 | 59.982 | 20.78 | 91.5714 | 83.8722 | 59.9898 | 80.12 | 91.5805 | 60.6996 | 59.96 | 60.34
91.5374 | 81.9695 | 60.02 | 80.12 | 91.561 | 41.2138 | 59.99 | 40.56 | 91.5767 | 22.4949 | 59.9819 | 20.78 | 91.5798 | 83.8692 | 59.9899 | 80.12 | 91.5888 | 60.6984 | 59.96 | 60.34
91.5457 | 81.968 | 60.02 | 80.12 | 91.5693 | 41.2135 | 59.99 | 40.56 | 91.585 | 22.4939 | 59.9818 | 20.78 | 91.5881 | 83.8662 | 59.99 | 80.12 | 91.5972 | 60.6971 | 59.96 | 60.34
91.5541 | 81.9666 | 60.02 | 80.12 | 91.5777 | 41.2132 | 59.99 | 40.56 | 91.5933 | 22.493 | 59.9818 | 20.78 | 91.5964 | 83.9554 | 59.9801 | 80.12 | 91.6055 | 60.6959 | 59.96 | 60.34
91.5624 | 81.9652 | 60.02 | 80.12 | 91.586 | 41.2129 | 59.99 | 40.56 | 91.6017 | 22.492 | 59.9817 | 20.78 | 91.6048 | 83.9537 | 59.9802 | 80.12 | 91.6139 | 60.6946 | 59.96 | 60.34
91.5707 | 81.9637 | 60.02 | 80.12 | 91.5944 | 41.2126 | 59.99 | 40.56 | 91.61 | 22.4911 | 59.9816 | 20.78 | 91.6131 | 83.9519 | 59.9802 | 80.12 | 91.6222 | 60.6934 | 59.96 | 60.34
91.579 | 81.9623 | 60.02 | 80.12 | 91.6027 | 41.2123 | 59.99 | 40.56 | 91.6183 | 22.4901 | 59.9815 | 20.78 | 91.6214 | 83.9502 | 59.9803 | 80.12 | 91.6305 | 60.6922 | 59.96 | 60.34
91.5874 | 81.9609 | 60.02 | 80.12 | 91.611 | 41.212 | 59.99 | 40.56 | 91.6267 | 22.4892 | 59.9814 | 20.78 | 91.6298 | 83.9485 | 59.9804 | 80.12 | 91.6389 | 60.6909 | 59.96 | 60.34
91.5957 | 81.9594 | 60.02 | 80.12 | 91.6193 | 41.2117 | 59.99 | 40.56 | 91.635 | 22.4883 | 59.9813 | 20.78 | 91.6381 | 83.9467 | 59.9805 | 80.12 | 91.6472 | 60.6897 | 59.96 | 60.34
91.604 | 81.958 | 60.02 | 80.12 | 91.6277 | 41.2114 | 59.99 | 40.56 | 91.6434 | 22.4873 | 59.9813 | 20.78 | 91.6464 | 83.945 | 59.9806 | 80.12 | 91.6555 | 60.6884 | 59.96 | 60.34
91.6124 | 81.9566 | 60.02 | 80.12 | 91.636 | 41.2111 | 59.99 | 40.56 | 91.6517 | 22.4864 | 59.9812 | 20.78 | 91.6548 | 83.9433 | 59.9807 | 80.12 | 91.6639 | 60.6872 | 59.96 | 60.34
91.6207 | 81.9552 | 60.02 | 80.12 | 91.6443 | 41.2108 | 59.99 | 40.56 | 91.66 | 22.4854 | 59.9811 | 20.78 | 91.6631 | 83.9415 | 59.9807 | 80.12 | 91.6722 | 60.686 | 59.96 | 60.34
91.629 | 81.9537 | 60.02 | 80.12 | 91.6527 | 41.2104 | 59.99 | 40.56 | 91.6683 | 22.4845 | 59.981 | 20.78 | 91.6714 | 83.9398 | 59.9808 | 80.12 | 91.6806 | 60.6847 | 59.96 | 60.34
91.6373 | 81.9523 | 60.02 | 80.12 | 91.661 | 41.2101 | 59.99 | 40.56 | 91.6767 | 22.4836 | 59.9809 | 20.78 | 91.6798 | 83.9381 | 59.9809 | 80.12 | 91.6889 | 60.6835 | 59.96 | 60.34
91.6457 | 81.9509 | 60.02 | 80.12 | 91.6694 | 41.2098 | 59.99 | 40.56 | 91.6851 | 22.4826 | 59.9809 | 20.78 | 91.6881 | 83.9363 | 59.981 | 80.12 | 91.6973 | 60.6822 | 59.96 | 60.34
91.654 | 81.9494 | 60.02 | 80.12 | 91.6777 | 41.2095 | 59.99 | 40.56 | 91.6934 | 22.4817 | 59.9808 | 20.78 | 91.6964 | 83.9346 | 59.9811 | 80.12 | 91.7056 | 60.681 | 59.96 | 60.34
91.6623 | 81.948 | 60.02 | 80.12 | 91.686 | 41.2092 | 59.99 | 40.56 | 91.7017 | 22.4807 | 59.9807 | 20.78 | 91.7048 | 83.9329 | 59.9812 | 80.12 | 91.7139 | 60.6797 | 59.96 | 60.34
91.6707 | 81.9466 | 60.02 | 80.12 | 91.6943 | 41.2089 | 59.99 | 40.56 | 91.71 | 22.4798 | 59.9806 | 20.78 | 91.7131 | 83.9311 | 59.9812 | 80.12 | 91.7223 | 60.6785 | 59.96 | 60.34
91.679 | 81.9451 | 60.02 | 80.12 | 91.7027 | 41.2086 | 59.99 | 40.56 | 91.7184 | 22.4788 | 59.9805 | 20.78 | 91.7214 | 83.9294 | 59.9813 | 80.12 | 91.7306 | 60.6773 | 59.96 | 60.34
91.6873 | 81.9437 | 60.02 | 80.12 | 91.711 | 41.2083 | 59.99 | 40.56 | 91.7267 | 22.4779 | 59.9804 | 20.78 | 91.7298 | 83.9277 | 59.9814 | 80.12 | 91.7389 | 60.676 | 59.96 | 60.34
91.6957 | 81.9423 | 60.02 | 80.12 | 91.7194 | 41.208 | 59.99 | 40.56 | 91.735 | 22.477 | 59.9804 | 20.78 | 91.7381 | 83.9259 | 59.9815 | 80.12 | 91.7473 | 60.6748 | 59.96 | 60.34
91.704 | 81.9408 | 60.02 | 80.12 | 91.7277 | 41.2077 | 59.99 | 40.56 | 91.7433 | 22.476 | 59.9803 | 20.78 | 91.7464 | 83.9242 | 59.9816 | 80.12 | 91.7556 | 60.6735 | 59.96 | 60.34
91.7123 | 81.9394 | 60.02 | 80.12 | 91.736 | 41.2074 | 59.99 | 40.56 | 91.7517 | 22.4751 | 59.9802 | 20.78 | 91.7548 | 83.9225 | 59.9817 | 80.12 | 91.764 | 60.6723 | 59.96 | 60.34
91.7206 | 81.938 | 60.02 | 80.12 | 91.7444 | 41.2071 | 59.99 | 40.56 | 91.7601 | 22.4741 | 59.9801 | 20.78 | 91.7631 | 83.9207 | 59.9817 | 80.12 | 91.7723 | 60.671 | 59.96 | 60.34
91.729 | 81.9365 | 60.02 | 80.12 | 91.7527 | 41.2067 | 59.99 | 40.56 | 91.7684 | 22.4732 | 59.98 | 20.78 | 91.7714 | 83.919 | 59.9818 | 80.12 | 91.7806 | 60.6698 | 59.96 | 60.34
91.7373 | 81.9351 | 60.02 | 80.12 | 91.761 | 41.2064 | 59.99 | 40.56 | 91.7767 | 22.2211 | 60 | 20.78 | 91.7798 | 83.9173 | 59.9819 | 80.12 | 91.789 | 60.6686 | 59.96 | 60.34
91.7456 | 81.9337 | 60.02 | 80.12 | 91.7693 | 41.2061 | 59.99 | 40.56 | 91.785 | 22.2199 | 60 | 20.78 | 91.7881 | 83.9155 | 59.982 | 80.12 | 91.7973 | 60.6673 | 59.96 | 60.34
91.754 | 81.9322 | 60.02 | 80.12 | 91.7777 | 41.2058 | 59.99 | 40.56 | 91.7934 | 22.2187 | 60 | 20.78 | 91.7964 | 83.9138 | 59.9821 | 80.12 | 91.8056 | 60.6661 | 59.96 | 60.34
91.7623 | 81.9308 | 60.02 | 80.12 | 91.786 | 41.2055 | 59.99 | 40.56 | 91.8018 | 22.2175 | 60 | 20.78 | 91.8048 | 83.912 | 59.9822 | 80.12 | 91.814 | 60.6648 | 59.96 | 60.34
91.7706 | 81.9294 | 60.02 | 80.12 | 91.7944 | 41.2052 | 59.99 | 40.56 | 91.8101 | 22.2163 | 60 | 20.78 | 91.8131 | 83.9103 | 59.9822 | 80.12 | 91.8223 | 60.6636 | 59.96 | 60.34
91.7789 | 81.9279 | 60.02 | 80.12 | 91.8027 | 41.2049 | 59.99 | 40.56 | 91.8184 | 22.2151 | 60 | 20.78 | 91.8214 | 83.9086 | 59.9823 | 80.12 | 91.8307 | 60.6623 | 59.96 | 60.34
91.7873 | 81.9265 | 60.02 | 80.12 | 91.811 | 41.2046 | 59.99 | 40.56 | 91.8267 | 22.2139 | 60 | 20.78 | 91.8298 | 83.9069 | 59.9824 | 80.12 | 91.839 | 60.6611 | 59.96 | 60.34
91.7956 | 81.9251 | 60.02 | 80.12 | 91.8194 | 41.2043 | 59.99 | 40.56 | 91.8351 | 22.2127 | 60 | 20.78 | 91.8381 | 83.9051 | 59.9825 | 80.12 | 91.8474 | 60.6599 | 59.96 | 60.34
91.8039 | 81.9236 | 60.02 | 80.12 | 91.8277 | 41.204 | 59.99 | 40.56 | 91.8434 | 22.2115 | 60 | 20.78 | 91.8464 | 83.9034 | 59.9826 | 80.12 | 91.8557 | 60.6586 | 59.96 | 60.34
91.8123 | 81.9222 | 60.02 | 80.12 | 91.8361 | 41.2037 | 59.99 | 40.56 | 91.8517 | 22.2103 | 60 | 20.78 | 91.8548 | 83.9016 | 59.9827 | 80.12 | 91.864 | 60.6574 | 59.96 | 60.34
91.8206 | 81.9208 | 60.02 | 80.12 | 91.8444 | 41.2033 | 59.99 | 40.56 | 91.8601 | 22.2091 | 60 | 20.78 | 91.8631 | 83.8999 | 59.9827 | 80.12 | 91.8724 | 60.6561 | 59.96 | 60.34
91.8289 | 81.9193 | 60.02 | 80.12 | 91.8527 | 41.203 | 59.99 | 40.56 | 91.8684 | 22.2079 | 60 | 20.78 | 91.8715 | 83.8982 | 59.9828 | 80.12 | 91.8807 | 60.6549 | 59.96 | 60.34
91.8373 | 81.9179 | 60.02 | 80.12 | 91.861 | 41.2027 | 59.99 | 40.56 | 91.8768 | 22.2068 | 60 | 20.78 | 91.8798 | 83.8964 | 59.9829 | 80.12 | 91.8891 | 60.6536 | 59.96 | 60.34
91.8456 | 81.9165 | 60.02 | 80.12 | 91.8694 | 41.2024 | 59.99 | 40.56 | 91.8851 | 22.2056 | 60 | 20.78 | 91.8881 | 83.8947 | 59.983 | 80.12 | 91.8974 | 60.6524 | 59.96 | 60.34
91.8539 | 81.915 | 60.02 | 80.12 | 91.8777 | 41.2021 | 59.99 | 40.56 | 91.8934 | 22.2044 | 60 | 20.78 | 91.8965 | 83.893 | 59.9831 | 80.12 | 91.9057 | 60.6512 | 59.96 | 60.34
91.8623 | 81.9136 | 60.02 | 80.12 | 91.886 | 41.2018 | 59.99 | 40.56 | 91.9017 | 22.2032 | 60 | 20.78 | 91.9048 | 83.8913 | 59.9832 | 80.12 | 91.9141 | 60.6499 | 59.96 | 60.34
91.8706 | 81.9122 | 60.02 | 80.12 | 91.8944 | 41.2015 | 59.99 | 40.56 | 91.9101 | 22.202 | 60 | 20.78 | 91.9131 | 83.8895 | 59.9832 | 80.12 | 91.9224 | 60.6487 | 59.96 | 60.34
91.8789 | 81.9107 | 60.02 | 80.12 | 91.9027 | 41.2012 | 59.99 | 40.56 | 91.9185 | 22.2008 | 60 | 20.78 | 91.9215 | 83.8878 | 59.9833 | 80.12 | 91.9307 | 60.6474 | 59.96 | 60.34
91.8873 | 81.9093 | 60.02 | 80.12 | 91.9111 | 41.2009 | 59.99 | 40.56 | 91.9268 | 22.1996 | 60 | 20.78 | 91.9298 | 83.886 | 59.9834 | 80.12 | 91.9391 | 60.6462 | 59.96 | 60.34
91.8956 | 81.9079 | 60.02 | 80.12 | 91.9194 | 41.2006 | 59.99 | 40.56 | 91.9351 | 22.1984 | 60 | 20.78 | 91.9381 | 83.8843 | 59.9835 | 80.12 | 91.9474 | 60.6449 | 59.96 | 60.34
91.9039 | 81.9064 | 60.02 | 80.12 | 91.9277 | 41.2003 | 59.99 | 40.56 | 91.9434 | 22.1972 | 60 | 20.78 | 91.9465 | 83.8826 | 59.9836 | 80.12 | 91.9558 | 60.6437 | 59.96 | 60.34
91.9122 | 81.905 | 60.02 | 80.12 | 91.936 | 41.2 | 59.99 | 40.56 | 91.9518 | 22.196 | 60 | 20.78 | 91.9548 | 83.8808 | 59.9837 | 80.12 | 91.9641 | 60.6425 | 59.96 | 60.34
91.9205 | 81.9036 | 60.02 | 80.12 | 91.9444 | 41.1996 | 59.99 | 40.56 | 91.9601 | 22.1948 | 60 | 20.78 | 91.9631 | 83.8791 | 59.9837 | 80.12 | 91.9724 | 60.6412 | 59.96 | 60.34
91.9289 | 81.9021 | 60.02 | 80.12 | 91.9527 | 41.1993 | 59.99 | 40.56 | 91.9684 | 22.1936 | 60 | 20.78 | 91.9715 | 83.8774 | 59.9838 | 80.12 | 91.9808 | 60.64 | 59.96 | 60.34
91.9372 | 81.9007 | 60.02 | 80.12 | 91.9611 | 41.199 | 59.99 | 40.56 | 91.9767 | 22.1924 | 60 | 20.78 | 91.9798 | 83.8756 | 59.9839 | 80.12 | 91.9891 | 60.6387 | 59.96 | 60.34
91.9455 | 81.8993 | 60.02 | 80.12 | 91.9694 | 41.1987 | 59.99 | 40.56 | 91.9851 | 22.1913 | 60 | 20.78 | 91.9881 | 83.8739 | 59.984 | 80.12 | 91.9975 | 60.6375 | 59.96 | 60.34
91.9539 | 81.8978 | 60.02 | 80.12 | 91.9777 | 41.1984 | 59.99 | 40.56 | 91.9935 | 22.1901 | 60 | 20.78 | 91.9965 | 83.8722 | 59.9841 | 80.12 | 92.0058 | 60.6362 | 59.96 | 60.34
91.9622 | 81.8964 | 60.02 | 80.12 | 91.9861 | 41.1981 | 59.99 | 40.56 | 92.0018 | 22.1889 | 60 | 20.78 | 92.0048 | 83.8704 | 59.9842 | 80.12 | 92.0141 | 60.635 | 59.96 | 60.34
91.9705 | 81.895 | 60.02 | 80.12 | 91.9944 | 41.1978 | 59.99 | 40.56 | 92.0101 | 22.1877 | 60 | 20.78 | 92.0131 | 83.8687 | 59.9842 | 80.12 | 92.0225 | 60.6338 | 59.96 | 60.34
91.9789 | 81.8935 | 60.02 | 80.12 | 92.0027 | 41.1975 | 59.99 | 40.56 | 92.0184 | 22.1865 | 60 | 20.78 | 92.0215 | 83.867 | 59.9843 | 80.12 | 92.0308 | 60.6325 | 59.96 | 60.34
91.9872 | 81.8921 | 60.02 | 80.12 | 92.011 | 41.1972 | 59.99 | 40.56 | 92.0268 | 22.1853 | 60 | 20.78 | 92.0298 | 83.8652 | 59.9844 | 80.12 | 92.0392 | 60.6313 | 59.96 | 60.34
91.9955 | 81.8907 | 60.02 | 80.12 | 92.0194 | 41.1969 | 59.99 | 40.56 | 92.0351 | 22.1841 | 60 | 20.78 | 92.0381 | 83.8635 | 59.9845 | 80.12 | 92.0475 | 60.63 | 59.96 | 60.34
92.0039 | 81.8893 | 60.02 | 80.12 | 92.0277 | 41.1966 | 59.99 | 40.56 | 92.0435 | 22.1829 | 60 | 20.78 | 92.0465 | 83.8618 | 59.9846 | 80.12 | 92.0558 | 60.6288 | 59.96 | 60.34
92.0122 | 81.8878 | 60.02 | 80.12 | 92.0361 | 41.1963 | 59.99 | 40.56 | 92.0518 | 22.1817 | 60 | 20.78 | 92.0548 | 83.86 | 59.9847 | 80.12 | 92.0642 | 60.5526 | 59.95 | 60.34
92.0205 | 81.8864 | 60.02 | 80.12 | 92.0444 | 41.1959 | 59.99 | 40.56 | 92.0601 | 22.1805 | 60 | 20.78 | 92.0631 | 83.8583 | 59.9847 | 80.12 | 92.0725 | 60.5516 | 59.9501 | 60.34
92.0288 | 81.8849 | 60.02 | 80.12 | 92.0527 | 41.1956 | 59.99 | 40.56 | 92.0685 | 22.1793 | 60 | 20.78 | 92.0715 | 83.8566 | 59.9848 | 80.12 | 92.0808 | 60.5505 | 59.9502 | 60.34
92.0372 | 81.8835 | 60.02 | 80.12 | 92.0611 | 41.1953 | 59.99 | 40.56 | 92.0768 | 22.1781 | 60 | 20.78 | 92.0798 | 83.8548 | 59.9849 | 80.12 | 92.0892 | 60.5495 | 59.9503 | 60.34
92.0455 | 81.8821 | 60.02 | 80.12 | 92.0694 | 41.195 | 59.99 | 40.56 | 92.0851 | 22.177 | 60 | 20.78 | 92.0882 | 83.8531 | 59.985 | 80.12 | 92.0975 | 60.5485 | 59.9504 | 60.34
92.0538 | 81.8807 | 60.02 | 80.12 | 92.0778 | 41.1947 | 59.99 | 40.56 | 92.0934 | 22.1758 | 60 | 20.78 | 92.0965 | 83.8514 | 59.9851 | 80.12 | 92.1059 | 60.5474 | 59.9504 | 60.34
92.0621 | 81.8792 | 60.02 | 80.12 | 92.0861 | 41.1944 | 59.99 | 40.56 | 92.1018 | 22.1746 | 60 | 20.78 | 92.1048 | 83.8496 | 59.9852 | 80.12 | 92.1142 | 60.5464 | 59.9505 | 60.34
92.0705 | 81.8778 | 60.02 | 80.12 | 92.0944 | 41.1941 | 59.99 | 40.56 | 92.1101 | 22.1734 | 60 | 20.78 | 92.1132 | 83.8479 | 59.9852 | 80.12 | 92.1225 | 60.5453 | 59.9506 | 60.34
92.0788 | 81.8764 | 60.02 | 80.12 | 92.1027 | 41.1938 | 59.99 | 40.56 | 92.1185 | 22.1722 | 60 | 20.78 | 92.1215 | 83.8462 | 59.9853 | 80.12 | 92.1309 | 60.5443 | 59.9507 | 60.34
92.0871 | 81.875 | 60.02 | 80.12 | 92.1111 | 41.1935 | 59.99 | 40.56 | 92.1268 | 22.171 | 60 | 20.78 | 92.1298 | 83.8444 | 59.9854 | 80.12 | 92.1392 | 60.5432 | 59.9508 | 60.34
92.0955 | 81.8747 | 60.02 | 80.12 | 92.1194 | 41.1932 | 59.99 | 40.56 | 92.1351 | 22.1698 | 60 | 20.78 | 92.1382 | 83.8427 | 59.9855 | 80.12 | 92.1476 | 60.5422 | 59.9509 | 60.34
92.1038 | 81.8744 | 60.02 | 80.12 | 92.1277 | 41.1929 | 59.99 | 40.56 | 92.1435 | 22.1686 | 60 | 20.78 | 92.1465 | 83.841 | 59.9856 | 80.12 | 92.1559 | 60.5412 | 59.9509 | 60.34
92.1121 | 81.8741 | 60.02 | 80.12 | 92.136 | 41.1926 | 59.99 | 40.56 | 92.1518 | 22.1674 | 60 | 20.78 | 92.1548 | 83.8392 | 59.9857 | 80.12 | 92.1642 | 60.5401 | 59.951 | 60.34
92.1204 | 81.8739 | 60.02 | 80.12 | 92.1444 | 41.1922 | 59.99 | 40.56 | 92.1602 | 22.1662 | 60 | 20.78 | 92.1632 | 83.8375 | 59.9857 | 80.12 | 92.1726 | 60.5391 | 59.9511 | 60.34
92.1288 | 81.8736 | 60.02 | 80.12 | 92.1528 | 41.1919 | 59.99 | 40.56 | 92.1685 | 22.165 | 60 | 20.78 | 92.1715 | 83.8358 | 59.9858 | 80.12 | 92.1809 | 60.538 | 59.9512 | 60.34
92.1371 | 81.8733 | 60.02 | 80.12 | 92.1611 | 41.1916 | 59.99 | 40.56 | 92.1768 | 22.1638 | 60 | 20.78 | 92.1798 | 83.834 | 59.9859 | 80.12 | 92.1893 | 60.537 | 59.9513 | 60.34
92.1454 | 81.873 | 60.02 | 80.12 | 92.1694 | 41.1913 | 59.99 | 40.56 | 92.1851 | 22.1627 | 60 | 20.78 | 92.1882 | 83.8323 | 59.986 | 80.12 | 92.1976 | 60.5359 | 59.9514 | 60.34
92.1538 | 81.8727 | 60.02 | 80.12 | 92.1777 | 41.191 | 59.99 | 40.56 | 92.1935 | 22.1615 | 60 | 20.78 | 92.1965 | 83.8306 | 59.9861 | 80.12 | 92.2059 | 60.5349 | 59.9514 | 60.34
92.1621 | 81.8724 | 60.02 | 80.12 | 92.1861 | 41.1907 | 59.99 | 40.56 | 92.2018 | 22.1603 | 60 | 20.78 | 92.2048 | 83.8288 | 59.9862 | 80.12 | 92.2143 | 60.5339 | 59.9515 | 60.34
92.1704 | 81.8722 | 60.02 | 80.12 | 92.1944 | 41.1904 | 59.99 | 40.56 | 92.2101 | 22.1591 | 60 | 20.78 | 92.2132 | 83.8271 | 59.9862 | 80.12 | 92.2226 | 60.5328 | 59.9516 | 60.34
92.1788 | 81.8719 | 60.02 | 80.12 | 92.2028 | 41.1901 | 59.99 | 40.56 | 92.2185 | 22.1579 | 60 | 20.78 | 92.2215 | 83.8254 | 59.9863 | 80.12 | 92.2309 | 60.5318 | 59.9517 | 60.34
92.1871 | 81.8716 | 60.02 | 80.12 | 92.2111 | 41.1898 | 59.99 | 40.56 | 92.2268 | 22.1567 | 60 | 20.78 | 92.2298 | 83.8236 | 59.9864 | 80.12 | 92.2393 | 60.5307 | 59.9518 | 60.34
92.1954 | 81.8713 | 60.02 | 80.12 | 92.2194 | 41.1895 | 59.99 | 40.56 | 92.2352 | 22.1555 | 60 | 20.78 | 92.2382 | 83.8219 | 59.9865 | 80.12 | 92.2476 | 60.5297 | 59.9519 | 60.34
92.2038 | 81.871 | 60.02 | 80.12 | 92.2277 | 41.1892 | 59.99 | 40.56 | 92.2435 | 22.1543 | 60 | 20.78 | 92.2465 | 83.8202 | 59.9866 | 80.12 | 92.256 | 60.5287 | 59.952 | 60.34
92.2121 | 81.8707 | 60.02 | 80.12 | 92.2361 | 41.1889 | 59.99 | 40.56 | 92.2518 | 22.1531 | 60 | 20.78 | 92.2548 | 83.8184 | 59.9867 | 80.12 | 92.2643 | 60.5276 | 59.952 | 60.34
92.2204 | 81.8705 | 60.02 | 80.12 | 92.2444 | 41.1885 | 59.99 | 40.56 | 92.2601 | 22.1519 | 60 | 20.78 | 92.2632 | 83.8167 | 59.9867 | 80.12 | 92.2726 | 60.5266 | 59.9521 | 60.34
92.2287 | 81.8702 | 60.02 | 80.12 | 92.2527 | 41.1882 | 59.99 | 40.56 | 92.2685 | 22.1507 | 60 | 20.78 | 92.2715 | 83.815 | 59.9868 | 80.12 | 92.281 | 60.5255 | 59.9522 | 60.34
92.237 | 81.8699 | 60.02 | 80.12 | 92.2611 | 41.0629 | 59.99 | 40.56 | 92.2768 | 22.1495 | 60 | 20.78 | 92.2798 | 83.8132 | 59.9869 | 80.12 | 92.2893 | 60.5245 | 59.9523 | 60.34
92.2454 | 81.8696 | 60.02 | 80.12 | 92.2694 | 41.0622 | 59.9899 | 40.56 | 92.2852 | 22.1483 | 60 | 20.78 | 92.2882 | 83.8115 | 59.987 | 80.12 | 92.2977 | 60.5234 | 59.9524 | 60.34
92.2537 | 81.8693 | 60.02 | 80.12 | 92.2778 | 41.0616 | 59.9898 | 40.56 | 92.2935 | 22.1472 | 60 | 20.78 | 92.2965 | 83.8098 | 59.9871 | 80.12 | 92.306 | 60.5224 | 59.9524 | 60.34
92.262 | 81.869 | 60.02 | 80.12 | 92.2861 | 41.061 | 59.9897 | 40.56 | 92.3018 | 22.146 | 60 | 20.78 | 92.3048 | 83.808 | 59.9872 | 80.12 | 92.3143 | 60.5214 | 59.9525 | 60.34
92.2704 | 81.8688 | 60.02 | 80.12 | 92.2944 | 41.0604 | 59.9897 | 40.56 | 92.3102 | 22.1448 | 60 | 20.78 | 92.3132 | 83.8063 | 59.9872 | 80.12 | 92.3227 | 60.5203 | 59.9526 | 60.34
92.2787 | 81.8685 | 60.02 | 80.12 | 92.3028 | 41.0598 | 59.9896 | 40.56 | 92.3185 | 22.1436 | 60 | 20.78 | 92.3215 | 83.8046 | 59.9873 | 80.12 | 92.331 | 60.5193 | 59.9527 | 60.34
92.287 | 81.8682 | 60.02 | 80.12 | 92.3111 | 41.0592 | 59.9895 | 40.56 | 92.3268 | 22.1424 | 60 | 20.78 | 92.3298 | 83.8028 | 59.9874 | 80.12 | 92.3393 | 60.5182 | 59.9528 | 60.34
92.2954 | 81.8679 | 60.02 | 80.12 | 92.3195 | 41.0585 | 59.9894 | 40.56 | 92.3351 | 22.1412 | 60 | 20.78 | 92.3382 | 83.8011 | 59.9875 | 80.12 | 92.3477 | 60.5172 | 59.9529 | 60.34
92.3037 | 81.8676 | 60.02 | 80.12 | 92.3278 | 41.0579 | 59.9893 | 40.56 | 92.3435 | 22.14 | 60 | 20.78 | 92.3465 | 83.7994 | 59.9876 | 80.12 | 92.356 | 60.5161 | 59.9529 | 60.34
92.312 | 81.8673 | 60.02 | 80.12 | 92.3361 | 41.0573 | 59.9892 | 40.56 | 92.3518 | 22.1388 | 60 | 20.78 | 92.3549 | 83.7976 | 59.9877 | 80.12 | 92.3643 | 60.5151 | 59.953 | 60.34
92.3204 | 81.8671 | 60.02 | 80.12 | 92.3444 | 41.0567 | 59.9892 | 40.56 | 92.3602 | 22.1376 | 60 | 20.78 | 92.3632 | 83.7959 | 59.9877 | 80.12 | 92.3727 | 60.5141 | 59.9531 | 60.34
92.3287 | 81.8668 | 60.02 | 80.12 | 92.3528 | 41.0561 | 59.9891 | 40.56 | 92.3685 | 22.1364 | 60 | 20.78 | 92.3715 | 83.7942 | 59.9878 | 80.12 | 92.381 | 60.513 | 59.9532 | 60.34
92.337 | 81.8665 | 60.02 | 80.12 | 92.3611 | 41.0555 | 59.989 | 40.56 | 92.3768 | 22.1352 | 60 | 20.78 | 92.3799 | 83.7924 | 59.9879 | 80.12 | 92.3894 | 60.512 | 59.9533 | 60.34
92.3453 | 81.8662 | 60.02 | 80.12 | 92.3694 | 41.0548 | 59.9889 | 40.56 | 92.3852 | 22.134 | 60 | 20.78 | 92.3882 | 83.7907 | 59.988 | 80.12 | 92.3977 | 60.5109 | 59.9534 | 60.34
92.3537 | 81.8659 | 60.02 | 80.12 | 92.3778 | 41.0542 | 59.9888 | 40.56 | 92.3935 | 22.1329 | 60 | 20.78 | 92.3965 | 83.789 | 59.9881 | 80.12 | 92.4061 | 60.5099 | 59.9534 | 60.34
92.362 | 81.8656 | 60.02 | 80.12 | 92.3861 | 41.0536 | 59.9887 | 40.56 | 92.4019 | 22.1317 | 60 | 20.78 | 92.4049 | 83.7872 | 59.9882 | 80.12 | 92.4144 | 60.5088 | 59.9535 | 60.34
92.3703 | 81.8654 | 60.02 | 80.12 | 92.3945 | 41.053 | 59.9886 | 40.56 | 92.4102 | 22.1305 | 60 | 20.78 | 92.4132 | 83.7855 | 59.9882 | 80.12 | 92.4227 | 60.5078 | 59.9536 | 60.34
92.3786 | 81.8651 | 60.02 | 80.12 | 92.4028 | 41.0524 | 59.9886 | 40.56 | 92.4185 | 22.1293 | 60 | 20.78 | 92.4215 | 83.7838 | 59.9883 | 80.12 | 92.4311 | 60.5068 | 59.9537 | 60.34
92.387 | 81.8648 | 60.02 | 80.12 | 92.4111 | 41.0518 | 59.9885 | 40.56 | 92.4268 | 22.1281 | 60 | 20.78 | 92.4299 | 83.782 | 59.9884 | 80.12 | 92.4394 | 60.5057 | 59.9538 | 60.34
92.3953 | 81.8645 | 60.02 | 80.12 | 92.4194 | 41.0511 | 59.9884 | 40.56 | 92.4352 | 22.1269 | 60 | 20.78 | 92.4382 | 83.7803 | 59.9885 | 80.12 | 92.4477 | 60.5047 | 59.9539 | 60.34
92.4036 | 81.8642 | 60.02 | 80.12 | 92.4278 | 41.0505 | 59.9883 | 40.56 | 92.4435 | 22.1257 | 60 | 20.78 | 92.4465 | 83.7786 | 59.9886 | 80.12 | 92.4561 | 60.5036 | 59.9539 | 60.34
92.412 | 81.8639 | 60.02 | 80.12 | 92.4361 | 41.0499 | 59.9882 | 40.56 | 92.4518 | 22.1245 | 60 | 20.78 | 92.4549 | 83.7768 | 59.9887 | 80.12 | 92.4644 | 60.5026 | 59.954 | 60.34
92.4203 | 81.8637 | 60.02 | 80.12 | 92.4445 | 41.0493 | 59.9881 | 40.56 | 92.4601 | 22.1233 | 60 | 20.78 | 92.4632 | 83.7751 | 59.9887 | 80.12 | 92.4727 | 60.5016 | 59.9541 | 60.34
92.4286 | 81.8634 | 60.02 | 80.12 | 92.4528 | 41.0487 | 59.9881 | 40.56 | 92.4685 | 22.1221 | 60 | 20.78 | 92.4715 | 83.7734 | 59.9888 | 80.12 | 92.4811 | 60.5005 | 59.9542 | 60.34
92.437 | 81.8631 | 60.02 | 80.12 | 92.4611 | 41.0481 | 59.988 | 40.56 | 92.4769 | 22.1209 | 60 | 20.78 | 92.4799 | 83.7716 | 59.9889 | 80.12 | 92.4894 | 60.4995 | 59.9543 | 60.34
92.4453 | 81.8628 | 60.02 | 80.12 | 92.4695 | 41.0474 | 59.9879 | 40.56 | 92.4852 | 22.1197 | 60 | 20.78 | 92.4882 | 83.7699 | 59.989 | 80.12 | 92.4978 | 60.4984 | 59.9544 | 60.34
92.4536 | 81.8625 | 60.02 | 80.12 | 92.4778 | 41.0468 | 59.9878 | 40.56 | 92.4935 | 22.1186 | 60 | 20.78 | 92.4965 | 83.7682 | 59.9891 | 80.12 | 92.5061 | 60.4974 | 59.9544 | 60.34
92.462 | 81.8622 | 60.02 | 80.12 | 92.4861 | 41.0462 | 59.9877 | 40.56 | 92.5018 | 22.1174 | 60 | 20.78 | 92.5049 | 83.7664 | 59.9892 | 80.12 | 92.5145 | 60.4963 | 59.9545 | 60.34
92.4703 | 81.862 | 60.02 | 80.12 | 92.4944 | 41.0456 | 59.9876 | 40.56 | 92.5102 | 22.1162 | 60 | 20.78 | 92.5132 | 83.7647 | 59.9892 | 80.12 | 92.5228 | 60.4953 | 59.9546 | 60.34
92.4786 | 81.8617 | 60.02 | 80.12 | 92.5028 | 41.045 | 59.9876 | 40.56 | 92.5185 | 22.115 | 60 | 20.78 | 92.5215 | 83.763 | 59.9893 | 80.12 | 92.5311 | 60.4943 | 59.9547 | 60.34
92.4869 | 81.8614 | 60.02 | 80.12 | 92.5111 | 41.0444 | 59.9875 | 40.56 | 92.5269 | 22.1138 | 60 | 20.78 | 92.5299 | 83.7612 | 59.9894 | 80.12 | 92.5395 | 60.4932 | 59.9548 | 60.34
92.4953 | 81.8611 | 60.02 | 80.12 | 92.5195 | 41.0437 | 59.9874 | 40.56 | 92.5352 | 22.1126 | 60 | 20.78 | 92.5382 | 83.7595 | 59.9895 | 80.12 | 92.5478 | 60.4922 | 59.9549 | 60.34
92.5036 | 81.8608 | 60.02 | 80.12 | 92.5278 | 41.0431 | 59.9873 | 40.56 | 92.5435 | 22.1114 | 60 | 20.78 | 92.5465 | 83.7578 | 59.9896 | 80.12 | 92.5561 | 60.4911 | 59.9549 | 60.34
92.5119 | 81.8605 | 60.02 | 80.12 | 92.5361 | 41.0425 | 59.9872 | 40.56 | 92.5518 | 22.1102 | 60 | 20.78 | 92.5549 | 83.756 | 59.9897 | 80.12 | 92.5645 | 60.4901 | 59.955 | 60.34
92.5202 | 81.8603 | 60.02 | 80.12 | 92.5445 | 41.0419 | 59.9871 | 40.56 | 92.5602 | 22.109 | 60 | 20.78 | 92.5632 | 83.7543 | 59.9897 | 80.12 | 92.5728 | 60.489 | 59.9551 | 60.34
92.5286 | 81.86 | 60.02 | 80.12 | 92.5528 | 41.0413 | 59.9871 | 40.56 | 92.5685 | 22.1078 | 60 | 20.78 | 92.5715 | 83.7526 | 59.9898 | 80.12 | 92.5811 | 60.488 | 59.9552 | 60.34
92.5369 | 81.8597 | 60.02 | 80.12 | 92.5612 | 41.0407 | 59.987 | 40.56 | 92.5768 | 22.1066 | 60 | 20.78 | 92.5799 | 83.7508 | 59.9899 | 80.12 | 92.5895 | 60.487 | 59.9553 | 60.34
92.5452 | 81.8594 | 60.02 | 80.12 | 92.5695 | 41.04 | 59.9869 | 40.56 | 92.5851 | 22.1054 | 60 | 20.78 | 92.5882 | 83.7491 | 59.99 | 80.12 | 92.5978 | 60.4859 | 59.9554 | 60.34
92.5536 | 81.8591 | 60.02 | 80.12 | 92.5778 | 41.0394 | 59.9868 | 40.56 | 92.5935 | 22.1043 | 60 | 20.78 | 92.5965 | 83.6348 | 59.99 | 80.12 | 92.6062 | 60.4849 | 59.9554 | 60.34
92.5619 | 81.8588 | 60.02 | 80.12 | 92.5861 | 41.0388 | 59.9867 | 40.56 | 92.6018 | 22.1031 | 60 | 20.78 | 92.6049 | 83.6324 | 59.99 | 80.12 | 92.6145 | 60.4838 | 59.9555 | 60.34
92.5702 | 81.8586 | 60.02 | 80.12 | 92.5945 | 41.0382 | 59.9866 | 40.56 | 92.6102 | 22.1019 | 60 | 20.78 | 92.6132 | 83.63 | 59.99 | 80.12 | 92.6228 | 60.4828 | 59.9556 | 60.34
92.5786 | 81.8583 | 60.02 | 80.12 | 92.6028 | 41.0376 | 59.9866 | 40.56 | 92.6185 | 22.1007 | 60 | 20.78 | 92.6216 | 83.6276 | 59.99 | 80.12 | 92.6312 | 60.4817 | 59.9557 | 60.34
92.5869 | 81.858 | 60.02 | 80.12 | 92.6111 | 41.037 | 59.9865 | 40.56 | 92.6268 | 22.0995 | 60 | 20.78 | 92.6299 | 83.6252 | 59.99 | 80.12 | 92.6395 | 60.4807 | 59.9558 | 60.34
92.5952 | 81.8577 | 60.02 | 80.12 | 92.6195 | 41.0363 | 59.9864 | 40.56 | 92.6352 | 22.0983 | 60 | 20.78 | 92.6382 | 83.6228 | 59.99 | 80.12 | 92.6479 | 60.4797 | 59.9559 | 60.34
92.6036 | 81.8574 | 60.02 | 80.12 | 92.6278 | 41.0357 | 59.9863 | 40.56 | 92.6435 | 22.0971 | 60 | 20.78 | 92.6466 | 83.6204 | 59.99 | 80.12 | 92.6562 | 60.4786 | 59.956 | 60.34
92.6119 | 81.8571 | 60.02 | 80.12 | 92.6362 | 41.0351 | 59.9862 | 40.56 | 92.6519 | 22.0959 | 60 | 20.78 | 92.6549 | 83.6181 | 59.99 | 80.12 | 92.6645 | 60.4776 | 59.956 | 60.34
92.6202 | 81.8569 | 60.02 | 80.12 | 92.6445 | 41.0345 | 59.9861 | 40.56 | 92.6602 | 22.0947 | 60 | 20.78 | 92.6632 | 83.6157 | 59.99 | 80.12 | 92.6729 | 60.4765 | 59.9561 | 60.34
92.6286 | 81.8566 | 60.02 | 80.12 | 92.6528 | 41.0339 | 59.9861 | 40.56 | 92.6685 | 22.0935 | 60 | 20.78 | 92.6716 | 83.6133 | 59.99 | 80.12 | 92.6812 | 60.4755 | 59.9562 | 60.34
92.6369 | 81.8563 | 60.02 | 80.12 | 92.6611 | 41.0333 | 59.986 | 40.56 | 92.6768 | 22.0923 | 60 | 20.78 | 92.6799 | 83.6109 | 59.99 | 80.12 | 92.6895 | 60.4745 | 59.9563 | 60.34
92.6452 | 81.856 | 60.02 | 80.12 | 92.6695 | 41.0326 | 59.9859 | 40.56 | 92.6852 | 22.0911 | 60 | 20.78 | 92.6882 | 83.6085 | 59.99 | 80.12 | 92.6979 | 60.4734 | 59.9564 | 60.34
92.6535 | 81.8557 | 60.02 | 80.12 | 92.6778 | 41.032 | 59.9858 | 40.56 | 92.6935 | 22.09 | 60 | 20.78 | 92.6966 | 83.6061 | 59.99 | 80.12 | 92.7062 | 60.4724 | 59.9565 | 60.34
92.6618 | 81.8554 | 60.02 | 80.12 | 92.6862 | 41.0314 | 59.9857 | 40.56 | 92.7018 | 22.0888 | 60 | 20.78 | 92.7049 | 83.6038 | 59.99 | 80.12 | 92.7146 | 60.4713 | 59.9565 | 60.34
92.6702 | 81.8552 | 60.02 | 80.12 | 92.6945 | 41.0308 | 59.9856 | 40.56 | 92.7101 | 22.0876 | 60 | 20.78 | 92.7132 | 83.6014 | 59.99 | 80.12 | 92.7229 | 60.4703 | 59.9566 | 60.34
92.6785 | 81.8549 | 60.02 | 80.12 | 92.7028 | 41.0302 | 59.9856 | 40.56 | 92.7185 | 22.0864 | 60 | 20.78 | 92.7216 | 83.599 | 59.99 | 80.12 | 92.7312 | 60.4692 | 59.9567 | 60.34
92.6868 | 81.8546 | 60.02 | 80.12 | 92.7112 | 41.0296 | 59.9855 | 40.56 | 92.7268 | 22.0852 | 60 | 20.78 | 92.7299 | 83.5966 | 59.99 | 80.12 | 92.7396 | 60.4682 | 59.9568 | 60.34
92.6952 | 81.8543 | 60.02 | 80.12 | 92.7195 | 41.0289 | 59.9854 | 40.56 | 92.7352 | 22.084 | 60 | 20.78 | 92.7382 | 83.5942 | 59.99 | 80.12 | 92.7479 | 60.4672 | 59.9569 | 60.34
92.7035 | 81.854 | 60.02 | 80.12 | 92.7278 | 41.0283 | 59.9853 | 40.56 | 92.7435 | 22.0828 | 60 | 20.78 | 92.7466 | 83.5918 | 59.99 | 80.12 | 92.7563 | 60.4661 | 59.957 | 60.34
92.7118 | 81.8537 | 60.02 | 80.12 | 92.7361 | 41.0277 | 59.9852 | 40.56 | 92.7518 | 22.0816 | 60 | 20.78 | 92.7549 | 83.5895 | 59.99 | 80.12 | 92.7646 | 60.4651 | 59.957 | 60.34
92.7202 | 81.8535 | 60.02 | 80.12 | 92.7445 | 41.0271 | 59.9851 | 40.56 | 92.7601 | 22.0804 | 60 | 20.78 | 92.7632 | 83.5871 | 59.99 | 80.12 | 92.7729 | 60.464 | 59.9571 | 60.34
92.7285 | 81.8532 | 60.02 | 80.12 | 92.7528 | 41.0265 | 59.9851 | 40.56 | 92.7685 | 22.0792 | 60 | 20.78 | 92.7716 | 83.5847 | 59.99 | 80.12 | 92.7813 | 60.463 | 59.9572 | 60.34
92.7368 | 81.8529 | 60.02 | 80.12 | 92.7612 | 41.0259 | 59.985 | 40.56 | 92.7768 | 22.0668 | 60.0099 | 20.78 | 92.7799 | 83.5823 | 59.99 | 80.12 | 92.7896 | 60.4619 | 59.9573 | 60.34
92.7452 | 81.8526 | 60.02 | 80.12 | 92.7695 | 41.0252 | 59.9849 | 40.56 | 92.7852 | 22.0654 | 60.0098 | 20.78 | 92.7882 | 83.5799 | 59.99 | 80.12 | 92.7979 | 60.4609 | 59.9574 | 60.34
92.7535 | 81.8523 | 60.02 | 80.12 | 92.7778 | 41.0246 | 59.9848 | 40.56 | 92.7935 | 22.0639 | 60.0098 | 20.78 | 92.7966 | 83.5775 | 59.99 | 80.12 | 92.8063 | 60.4599 | 59.9575 | 60.34
92.7618 | 81.852 | 60.02 | 80.12 | 92.7862 | 41.024 | 59.9847 | 40.56 | 92.8018 | 22.0625 | 60.0097 | 20.78 | 92.8049 | 83.5752 | 59.99 | 80.12 | 92.8146 | 60.4588 | 59.9575 | 60.34
92.7702 | 81.8518 | 60.02 | 80.12 | 92.7945 | 41.0234 | 59.9846 | 40.56 | 92.8101 | 22.061 | 60.0096 | 20.78 | 92.8132 | 83.5728 | 59.99 | 80.12 | 92.823 | 60.4578 | 59.9576 | 60.34
92.7785 | 81.8515 | 60.02 | 80.12 | 92.8029 | 41.0228 | 59.9846 | 40.56 | 92.8185 | 22.0595 | 60.0095 | 20.78 | 92.8216 | 83.5704 | 59.99 | 80.12 | 92.8313 | 60.4567 | 59.9577 | 60.34
92.7868 | 81.8512 | 60.02 | 80.12 | 92.8112 | 41.0222 | 59.9845 | 40.56 | 92.8268 | 22.0581 | 60.0094 | 20.78 | 92.8299 | 83.568 | 59.99 | 80.12 | 92.8396 | 60.4557 | 59.9578 | 60.34
92.7952 | 81.8509 | 60.02 | 80.12 | 92.8195 | 41.0215 | 59.9844 | 40.56 | 92.8351 | 22.0566 | 60.0093 | 20.78 | 92.8383 | 83.5656 | 59.99 | 80.12 | 92.848 | 60.4547 | 59.9579 | 60.34
92.8035 | 81.8506 | 60.02 | 80.12 | 92.8278 | 41.0209 | 59.9843 | 40.56 | 92.8434 | 22.0552 | 60.0093 | 20.78 | 92.8466 | 83.5632 | 59.99 | 80.12 | 92.8563 | 60.4536 | 59.958 | 60.34
92.8118 | 81.8503 | 60.02 | 80.12 | 92.8362 | 41.0203 | 59.9842 | 40.56 | 92.8518 | 22.0537 | 60.0092 | 20.78 | 92.8549 | 83.5609 | 59.99 | 80.12 | 92.8647 | 60.4526 | 59.958 | 60.34
92.8201 | 81.8501 | 60.02 | 80.12 | 92.8445 | 41.0197 | 59.9841 | 40.56 | 92.8601 | 22.0522 | 60.0091 | 20.78 | 92.8633 | 83.5585 | 59.99 | 80.12 | 92.873 | 60.4515 | 59.9581 | 60.34
92.8285 | 81.8498 | 60.02 | 80.12 | 92.8528 | 41.0191 | 59.9841 | 40.56 | 92.8685 | 22.0508 | 60.009 | 20.78 | 92.8716 | 83.5561 | 59.99 | 80.12 | 92.8813 | 60.4505 | 59.9582 | 60.34
92.8368 | 81.8495 | 60.02 | 80.12 | 92.8611 | 41.0185 | 59.984 | 40.56 | 92.8768 | 22.0493 | 60.0089 | 20.78 | 92.8799 | 83.5537 | 59.99 | 80.12 | 92.8897 | 60.4494 | 59.9583 | 60.34
92.8451 | 81.8492 | 60.02 | 80.12 | 92.8695 | 41.0178 | 59.9839 | 40.56 | 92.8851 | 22.0479 | 60.0089 | 20.78 | 92.8883 | 83.5513 | 59.99 | 80.12 | 92.898 | 60.4484 | 59.9584 | 60.34
92.8535 | 81.8489 | 60.02 | 80.12 | 92.8779 | 41.0172 | 59.9838 | 40.56 | 92.8934 | 22.0464 | 60.0088 | 20.78 | 92.8966 | 83.5489 | 59.99 | 80.12 | 92.9063 | 60.4474 | 59.9585 | 60.34
92.8618 | 81.8486 | 60.02 | 80.12 | 92.8862 | 41.0166 | 59.9837 | 40.56 | 92.9018 | 22.045 | 60.0087 | 20.78 | 92.9049 | 83.5465 | 59.99 | 80.12 | 92.9147 | 60.4463 | 59.9585 | 60.34
92.8701 | 81.8484 | 60.02 | 80.12 | 92.8945 | 41.016 | 59.9836 | 40.56 | 92.9101 | 22.0435 | 60.0086 | 20.78 | 92.9133 | 83.5442 | 59.99 | 80.12 | 92.923 | 60.4453 | 59.9586 | 60.34
92.8785 | 81.8481 | 60.02 | 80.12 | 92.9028 | 41.0154 | 59.9836 | 40.56 | 92.9185 | 22.042 | 60.0085 | 20.78 | 92.9216 | 83.5418 | 59.99 | 80.12 | 92.9314 | 60.4442 | 59.9587 | 60.34
92.8868 | 81.8478 | 60.02 | 80.12 | 92.9112 | 41.0148 | 59.9835 | 40.56 | 92.9268 | 22.0406 | 60.0084 | 20.78 | 92.9299 | 83.5394 | 59.99 | 80.12 | 92.9397 | 60.4432 | 59.9588 | 60.34
92.8951 | 81.8475 | 60.02 | 80.12 | 92.9195 | 41.0141 | 59.9834 | 40.56 | 92.9351 | 22.0391 | 60.0084 | 20.78 | 92.9383 | 83.537 | 59.99 | 80.12 | 92.948 | 60.4421 | 59.9589 | 60.34
92.9034 | 81.8472 | 60.02 | 80.12 | 92.9279 | 41.0135 | 59.9833 | 40.56 | 92.9434 | 22.0377 | 60.0083 | 20.78 | 92.9466 | 83.5346 | 59.99 | 80.12 | 92.9564 | 60.4411 | 59.959 | 60.34
92.9118 | 81.8469 | 60.02 | 80.12 | 92.9362 | 41.0129 | 59.9832 | 40.56 | 92.9518 | 22.0362 | 60.0082 | 20.78 | 92.9549 | 83.5322 | 59.99 | 80.12 | 92.9647 | 60.4401 | 59.959 | 60.34
92.9201 | 81.8467 | 60.02 | 80.12 | 92.9445 | 41.0123 | 59.9831 | 40.56 | 92.9601 | 22.0348 | 60.0081 | 20.78 | 92.9633 | 83.5299 | 59.99 | 80.12 | 92.9731 | 60.439 | 59.9591 | 60.34
92.9284 | 81.8464 | 60.02 | 80.12 | 92.9529 | 41.0117 | 59.9831 | 40.56 | 92.9684 | 22.0333 | 60.008 | 20.78 | 92.9716 | 83.5275 | 59.99 | 80.12 | 92.9814 | 60.438 | 59.9592 | 60.34
92.9368 | 81.8461 | 60.02 | 80.12 | 92.9612 | 41.0111 | 59.983 | 40.56 | 92.9767 | 22.0318 | 60.0079 | 20.78 | 92.9799 | 83.5251 | 59.99 | 80.12 | 92.9897 | 60.4369 | 59.9593 | 60.34
92.9451 | 81.8458 | 60.02 | 80.12 | 92.9695 | 41.0104 | 59.9829 | 40.56 | 92.9851 | 22.0304 | 60.0079 | 20.78 | 92.9883 | 83.5227 | 59.99 | 80.12 | 92.9981 | 60.4359 | 59.9594 | 60.34
92.9534 | 81.8455 | 60.02 | 80.12 | 92.9778 | 41.0098 | 59.9828 | 40.56 | 92.9934 | 22.0289 | 60.0078 | 20.78 | 92.9966 | 83.5203 | 59.99 | 80.12 | 93.0064 | 60.4348 | 59.9594 | 60.34
92.9617 | 81.8452 | 60.02 | 80.12 | 92.9862 | 41.0092 | 59.9827 | 40.56 | 93.0018 | 22.0275 | 60.0077 | 20.78 | 93.0049 | 83.5179 | 59.99 | 80.12 | 93.0147 | 60.4338 | 59.9595 | 60.34
92.9701 | 81.845 | 60.02 | 80.12 | 92.9945 | 41.0086 | 59.9826 | 40.56 | 93.0101 | 22.026 | 60.0076 | 20.78 | 93.0133 | 83.5156 | 59.99 | 80.12 | 93.0231 | 60.4328 | 59.9596 | 60.34
92.9784 | 81.8447 | 60.02 | 80.12 | 93.0029 | 41.008 | 59.9826 | 40.56 | 93.0184 | 22.0245 | 60.0075 | 20.78 | 93.0216 | 83.5132 | 59.99 | 80.12 | 93.0314 | 60.4317 | 59.9597 | 60.34
92.9867 | 81.8444 | 60.02 | 80.12 | 93.0112 | 41.0074 | 59.9825 | 40.56 | 93.0267 | 22.0231 | 60.0074 | 20.78 | 93.0299 | 83.5108 | 59.99 | 80.12 | 93.0397 | 60.4307 | 59.9598 | 60.34
92.9951 | 81.8441 | 60.02 | 80.12 | 93.0195 | 41.0067 | 59.9824 | 40.56 | 93.0351 | 22.0216 | 60.0073 | 20.78 | 93.0383 | 83.5084 | 59.99 | 80.12 | 93.0481 | 60.4296 | 59.9599 | 60.34
93.0034 | 81.8438 | 60.02 | 80.12 | 93.0278 | 41.0061 | 59.9823 | 40.56 | 93.0434 | 22.0202 | 60.0073 | 20.78 | 93.0466 | 83.506 | 59.99 | 80.12 | 93.0564 | 60.4286 | 59.96 | 60.34
93.0117 | 81.8436 | 60.02 | 80.12 | 93.0362 | 41.0055 | 59.9822 | 40.56 | 93.0518 | 22.0187 | 60.0072 | 20.78 | 93.0549 | 83.5036 | 59.99 | 80.12 | 93.0648 | 60.3715 | 59.96 | 60.34
93.0201 | 81.8433 | 60.02 | 80.12 | 93.0446 | 41.0049 | 59.9821 | 40.56 | 93.0601 | 22.0173 | 60.0071 | 20.78 | 93.0633 | 83.5013 | 59.99 | 80.12 | 93.0731 | 60.3705 | 59.96 | 60.34
93.0284 | 81.843 | 60.02 | 80.12 | 93.0529 | 41.0043 | 59.9821 | 40.56 | 93.0684 | 22.0158 | 60.007 | 20.78 | 93.0716 | 83.4989 | 59.99 | 80.12 | 93.0815 | 60.3694 | 59.96 | 60.34
93.0367 | 81.8427 | 60.02 | 80.12 | 93.0612 | 41.0037 | 59.982 | 40.56 | 93.0767 | 22.0143 | 60.0069 | 20.78 | 93.0799 | 83.4965 | 59.99 | 80.12 | 93.0898 | 60.3684 | 59.96 | 60.34
93.0451 | 81.8424 | 60.02 | 80.12 | 93.0695 | 41.003 | 59.9819 | 40.56 | 93.0851 | 22.0129 | 60.0068 | 20.78 | 93.0883 | 83.4941 | 59.99 | 80.12 | 93.0981 | 60.3673 | 59.96 | 60.34
93.0534 | 81.8421 | 60.02 | 80.12 | 93.0779 | 41.0024 | 59.9818 | 40.56 | 93.0934 | 22.0114 | 60.0068 | 20.78 | 93.0966 | 83.4917 | 59.99 | 80.12 | 93.1065 | 60.3662 | 59.96 | 60.34
93.0617 | 81.8419 | 60.02 | 80.12 | 93.0862 | 41.0018 | 59.9817 | 40.56 | 93.1017 | 22.01 | 60.0067 | 20.78 | 93.1049 | 83.4893 | 59.99 | 80.12 | 93.1148 | 60.3652 | 59.96 | 60.34
93.0701 | 81.8416 | 60.02 | 80.12 | 93.0945 | 41.0012 | 59.9816 | 40.56 | 93.11 | 22.0085 | 60.0066 | 20.78 | 93.1133 | 83.487 | 59.99 | 80.12 | 93.1231 | 60.3641 | 59.96 | 60.34
93.0784 | 81.8413 | 60.02 | 80.12 | 93.1028 | 41.0006 | 59.9816 | 40.56 | 93.1184 | 22.0071 | 60.0065 | 20.78 | 93.1216 | 83.4846 | 59.99 | 80.12 | 93.1315 | 60.3631 | 59.96 | 60.34
93.0867 | 81.631 | 60.02 | 80.12 | 93.1112 | 41 | 59.9815 | 40.56 | 93.1267 | 22.0056 | 60.0064 | 20.78 | 93.13 | 83.4822 | 59.99 | 80.12 | 93.1398 | 60.362 | 59.96 | 60.34
93.095 | 81.6292 | 60.02 | 80.12 | 93.1196 | 40.9993 | 59.9814 | 40.56 | 93.1351 | 22.0041 | 60.0063 | 20.78 | 93.1383 | 83.4798 | 59.99 | 80.12 | 93.1481 | 60.361 | 59.96 | 60.34
93.1033 | 81.6274 | 60.02 | 80.12 | 93.1279 | 40.9987 | 59.9813 | 40.56 | 93.1434 | 22.0027 | 60.0063 | 20.78 | 93.1466 | 83.4774 | 59.99 | 80.12 | 93.1565 | 60.3599 | 59.96 | 60.34
93.1117 | 81.6256 | 60.02 | 80.12 | 93.1362 | 40.9981 | 59.9812 | 40.56 | 93.1517 | 22.0012 | 60.0062 | 20.78 | 93.155 | 83.475 | 59.99 | 80.12 | 93.1648 | 60.3588 | 59.96 | 60.34
93.12 | 81.6239 | 60.02 | 80.12 | 93.1445 | 40.9975 | 59.9811 | 40.56 | 93.16 | 21.9998 | 60.0061 | 20.78 | 93.1633 | 83.4727 | 59.99 | 80.12 | 93.1732 | 60.3578 | 59.96 | 60.34
93.1283 | 81.6221 | 60.02 | 80.12 | 93.1529 | 40.9969 | 59.9811 | 40.56 | 93.1684 | 21.9983 | 60.006 | 20.78 | 93.1716 | 83.4703 | 59.99 | 80.12 | 93.1815 | 60.3567 | 59.96 | 60.34
93.1367 | 81.6203 | 60.02 | 80.12 | 93.1612 | 40.9963 | 59.981 | 40.56 | 93.1767 | 21.9968 | 60.0059 | 20.78 | 93.18 | 83.4679 | 59.99 | 80.12 | 93.1898 | 60.3557 | 59.96 | 60.34
93.145 | 81.6185 | 60.02 | 80.12 | 93.1696 | 40.9956 | 59.9809 | 40.56 | 93.1851 | 21.9954 | 60.0058 | 20.78 | 93.1883 | 83.4655 | 59.99 | 80.12 | 93.1982 | 60.3546 | 59.96 | 60.34
93.1533 | 81.6167 | 60.02 | 80.12 | 93.1779 | 40.995 | 59.9808 | 40.56 | 93.1934 | 21.9939 | 60.0058 | 20.78 | 93.1966 | 83.4631 | 59.99 | 80.12 | 93.2065 | 60.3535 | 59.96 | 60.34
93.1617 | 81.615 | 60.02 | 80.12 | 93.1862 | 40.9944 | 59.9807 | 40.56 | 93.2017 | 21.9925 | 60.0057 | 20.78 | 93.205 | 83.4607 | 59.99 | 80.12 | 93.2149 | 60.3525 | 59.96 | 60.34
93.17 | 81.6132 | 60.02 | 80.12 | 93.1946 | 40.9938 | 59.9806 | 40.56 | 93.21 | 21.991 | 60.0056 | 20.78 | 93.2133 | 83.4584 | 59.99 | 80.12 | 93.2232 | 60.3514 | 59.96 | 60.34
93.1783 | 81.6114 | 60.02 | 80.12 | 93.2029 | 40.9932 | 59.9806 | 40.56 | 93.2184 | 21.9896 | 60.0055 | 20.78 | 93.2216 | 83.456 | 59.99 | 80.12 | 93.2315 | 60.3504 | 59.96 | 60.34
93.1867 | 81.6096 | 60.02 | 80.12 | 93.2112 | 40.9925 | 59.9805 | 40.56 | 93.2267 | 21.9881 | 60.0054 | 20.78 | 93.23 | 83.4536 | 59.99 | 80.12 | 93.2399 | 60.3493 | 59.96 | 60.34
93.195 | 81.6078 | 60.02 | 80.12 | 93.2195 | 40.9919 | 59.9804 | 40.56 | 93.235 | 21.9866 | 60.0053 | 20.78 | 93.2383 | 83.4512 | 59.99 | 80.12 | 93.2482 | 60.3482 | 59.96 | 60.34
93.2033 | 81.606 | 60.02 | 80.12 | 93.2279 | 40.9913 | 59.9803 | 40.56 | 93.2433 | 21.9852 | 60.0053 | 20.78 | 93.2466 | 83.4488 | 59.99 | 80.12 | 93.2565 | 60.3472 | 59.96 | 60.34
93.2116 | 81.6043 | 60.02 | 80.12 | 93.2362 | 40.9907 | 59.9802 | 40.56 | 93.2517 | 21.9837 | 60.0052 | 20.78 | 93.255 | 83.4464 | 59.99 | 80.12 | 93.2649 | 60.3461 | 59.96 | 60.34
93.22 | 81.6025 | 60.02 | 80.12 | 93.2446 | 40.9901 | 59.9801 | 40.56 | 93.26 | 21.9823 | 60.0051 | 20.78 | 93.2633 | 83.4441 | 59.99 | 80.12 | 93.2732 | 60.3451 | 59.96 | 60.34
93.2283 | 81.6007 | 60.02 | 80.12 | 93.2529 | 40.9895 | 59.9801 | 40.56 | 93.2684 | 21.9808 | 60.005 | 20.78 | 93.2716 | 83.4417 | 59.99 | 80.12 | 93.2816 | 60.344 | 59.96 | 60.34
93.2366 | 81.5989 | 60.02 | 80.12 | 93.2612 | 40.9884 | 59.98 | 40.56 | 93.2767 | 21.9793 | 60.0049 | 20.78 | 93.28 | 83.4393 | 59.99 | 80.12 | 93.2899 | 60.3429 | 59.96 | 60.34
93.2449 | 81.5971 | 60.02 | 80.12 | 93.2696 | 40.986 | 59.98 | 40.56 | 93.285 | 21.9779 | 60.0048 | 20.78 | 93.2883 | 83.4369 | 59.99 | 80.12 | 93.2982 | 60.3419 | 59.96 | 60.34
93.2533 | 81.5954 | 60.02 | 80.12 | 93.2779 | 40.9836 | 59.98 | 40.56 | 93.2933 | 21.9764 | 60.0048 | 20.78 | 93.2967 | 83.4345 | 59.99 | 80.12 | 93.3066 | 60.3408 | 59.96 | 60.34
93.2616 | 81.5936 | 60.02 | 80.12 | 93.2863 | 40.9813 | 59.98 | 40.56 | 93.3017 | 21.975 | 60.0047 | 20.78 | 93.305 | 83.4321 | 59.99 | 80.12 | 93.3149 | 60.3398 | 59.96 | 60.34
93.2699 | 81.5918 | 60.02 | 80.12 | 93.2946 | 40.9789 | 59.98 | 40.56 | 93.31 | 21.9735 | 60.0046 | 20.78 | 93.3133 | 83.4297 | 59.99 | 80.12 | 93.3233 | 60.3387 | 59.96 | 60.34
93.2783 | 81.59 | 60.02 | 80.12 | 93.3029 | 40.9765 | 59.98 | 40.56 | 93.3184 | 21.9721 | 60.0045 | 20.78 | 93.3217 | 83.4274 | 59.99 | 80.12 | 93.3316 | 60.3377 | 59.96 | 60.34
93.2866 | 81.5882 | 60.02 | 80.12 | 93.3112 | 40.9741 | 59.98 | 40.56 | 93.3267 | 21.9706 | 60.0044 | 20.78 | 93.33 | 83.425 | 59.99 | 80.12 | 93.3399 | 60.3366 | 59.96 | 60.34
93.2949 | 81.5864 | 60.02 | 80.12 | 93.3196 | 40.9717 | 59.98 | 40.56 | 93.335 | 21.9691 | 60.0043 | 20.78 | 93.3383 | 83.4226 | 59.99 | 80.12 | 93.3483 | 60.3355 | 59.96 | 60.34
93.3032 | 81.5847 | 60.02 | 80.12 | 93.3279 | 40.9693 | 59.98 | 40.56 | 93.3433 | 21.9677 | 60.0043 | 20.78 | 93.3467 | 83.4202 | 59.99 | 80.12 | 93.3566 | 60.3345 | 59.96 | 60.34
93.3116 | 81.5829 | 60.02 | 80.12 | 93.3362 | 40.967 | 59.98 | 40.56 | 93.3517 | 21.9662 | 60.0042 | 20.78 | 93.355 | 83.4178 | 59.99 | 80.12 | 93.3649 | 60.3334 | 59.96 | 60.34
93.3199 | 81.5811 | 60.02 | 80.12 | 93.3446 | 40.9646 | 59.98 | 40.56 | 93.36 | 21.9648 | 60.0041 | 20.78 | 93.3633 | 83.4155 | 59.99 | 80.12 | 93.3733 | 60.3324 | 59.96 | 60.34
93.3282 | 81.5793 | 60.02 | 80.12 | 93.3529 | 40.9622 | 59.98 | 40.56 | 93.3683 | 21.9633 | 60.004 | 20.78 | 93.3717 | 83.4131 | 59.99 | 80.12 | 93.3816 | 60.3313 | 59.96 | 60.34
93.3366 | 81.5775 | 60.02 | 80.12 | 93.3613 | 40.9598 | 59.98 | 40.56 | 93.3766 | 21.9619 | 60.0039 | 20.78 | 93.38 | 83.4107 | 59.99 | 80.12 | 93.39 | 60.3302 | 59.96 | 60.34
93.3449 | 81.5757 | 60.02 | 80.12 | 93.3696 | 40.9574 | 59.98 | 40.56 | 93.385 | 21.9604 | 60.0038 | 20.78 | 93.3883 | 83.4083 | 59.99 | 80.12 | 93.3983 | 60.3292 | 59.96 | 60.34
93.3532 | 81.574 | 60.02 | 80.12 | 93.3779 | 40.955 | 59.98 | 40.56 | 93.3933 | 21.9589 | 60.0038 | 20.78 | 93.3967 | 83.4059 | 59.99 | 80.12 | 93.4066 | 60.3281 | 59.96 | 60.34
93.3616 | 81.5722 | 60.02 | 80.12 | 93.3863 | 40.9527 | 59.98 | 40.56 | 93.4017 | 21.9575 | 60.0037 | 20.78 | 93.405 | 83.4035 | 59.99 | 80.12 | 93.415 | 60.3271 | 59.96 | 60.34
93.3699 | 81.5704 | 60.02 | 80.12 | 93.3946 | 40.9503 | 59.98 | 40.56 | 93.41 | 21.956 | 60.0036 | 20.78 | 93.4133 | 83.4011 | 59.99 | 80.12 | 93.4233 | 60.326 | 59.96 | 60.34
93.3782 | 81.5686 | 60.02 | 80.12 | 93.403 | 40.9479 | 59.98 | 40.56 | 93.4183 | 21.9546 | 60.0035 | 20.78 | 93.4217 | 83.3988 | 59.99 | 80.12 | 93.4317 | 60.3249 | 59.96 | 60.34
93.3866 | 81.5668 | 60.02 | 80.12 | 93.4113 | 40.9455 | 59.98 | 40.56 | 93.4266 | 21.9531 | 60.0034 | 20.78 | 93.43 | 83.3964 | 59.99 | 80.12 | 93.44 | 60.3239 | 59.96 | 60.34
93.3949 | 81.565 | 60.02 | 80.12 | 93.4196 | 40.9431 | 59.98 | 40.56 | 93.435 | 21.9516 | 60.0033 | 20.78 | 93.4383 | 83.394 | 59.99 | 80.12 | 93.4483 | 60.3228 | 59.96 | 60.34
93.4032 | 81.5633 | 60.02 | 80.12 | 93.4279 | 40.9407 | 59.98 | 40.56 | 93.4433 | 21.9502 | 60.0033 | 20.78 | 93.4467 | 83.3916 | 59.99 | 80.12 | 93.4567 | 60.3218 | 59.96 | 60.34
93.4115 | 81.5615 | 60.02 | 80.12 | 93.4363 | 40.9384 | 59.98 | 40.56 | 93.4517 | 21.9487 | 60.0032 | 20.78 | 93.455 | 83.3892 | 59.99 | 80.12 | 93.465 | 60.3207 | 59.96 | 60.34
93.4198 | 81.5597 | 60.02 | 80.12 | 93.4446 | 40.936 | 59.98 | 40.56 | 93.46 | 21.9473 | 60.0031 | 20.78 | 93.4634 | 83.3868 | 59.99 | 80.12 | 93.4733 | 60.3197 | 59.96 | 60.34
93.4282 | 81.5579 | 60.02 | 80.12 | 93.4529 | 40.9336 | 59.98 | 40.56 | 93.4683 | 21.9458 | 60.003 | 20.78 | 93.4717 | 83.3845 | 59.99 | 80.12 | 93.4817 | 60.3186 | 59.96 | 60.34
93.4365 | 81.5561 | 60.02 | 80.12 | 93.4613 | 40.9312 | 59.98 | 40.56 | 93.4766 | 21.9444 | 60.0029 | 20.78 | 93.48 | 83.3821 | 59.99 | 80.12 | 93.49 | 60.3175 | 59.96 | 60.34
93.4448 | 81.5544 | 60.02 | 80.12 | 93.4696 | 40.9288 | 59.98 | 40.56 | 93.485 | 21.9429 | 60.0028 | 20.78 | 93.4884 | 83.3797 | 59.99 | 80.12 | 93.4984 | 60.3165 | 59.96 | 60.34
93.4532 | 81.5526 | 60.02 | 80.12 | 93.478 | 40.9264 | 59.98 | 40.56 | 93.4933 | 21.9414 | 60.0028 | 20.78 | 93.4967 | 83.3773 | 59.99 | 80.12 | 93.5067 | 60.3154 | 59.96 | 60.34
93.4615 | 81.5508 | 60.02 | 80.12 | 93.4863 | 40.924 | 59.98 | 40.56 | 93.5016 | 21.94 | 60.0027 | 20.78 | 93.505 | 83.3749 | 59.99 | 80.12 | 93.515 | 60.3144 | 59.96 | 60.34
93.4698 | 81.549 | 60.02 | 80.12 | 93.4946 | 40.9217 | 59.98 | 40.56 | 93.51 | 21.9385 | 60.0026 | 20.78 | 93.5134 | 83.3725 | 59.99 | 80.12 | 93.5234 | 60.3133 | 59.96 | 60.34
93.4782 | 81.5472 | 60.02 | 80.12 | 93.5029 | 40.9193 | 59.98 | 40.56 | 93.5183 | 21.9371 | 60.0025 | 20.78 | 93.5217 | 83.3702 | 59.99 | 80.12 | 93.5317 | 60.3122 | 59.96 | 60.34
93.4865 | 81.5454 | 60.02 | 80.12 | 93.5113 | 40.9169 | 59.98 | 40.56 | 93.5267 | 21.9356 | 60.0024 | 20.78 | 93.53 | 83.3678 | 59.99 | 80.12 | 93.5401 | 60.3112 | 59.96 | 60.34
93.4948 | 81.5437 | 60.02 | 80.12 | 93.5197 | 40.9145 | 59.98 | 40.56 | 93.535 | 21.9341 | 60.0023 | 20.78 | 93.5384 | 83.3654 | 59.99 | 80.12 | 93.5484 | 60.3101 | 59.96 | 60.34
93.5032 | 81.5419 | 60.02 | 80.12 | 93.528 | 40.9121 | 59.98 | 40.56 | 93.5433 | 21.9327 | 60.0023 | 20.78 | 93.5467 | 83.363 | 59.99 | 80.12 | 93.5567 | 60.3091 | 59.96 | 60.34
93.5115 | 81.5401 | 60.02 | 80.12 | 93.5363 | 40.9097 | 59.98 | 40.56 | 93.5516 | 21.9312 | 60.0022 | 20.78 | 93.555 | 83.3606 | 59.99 | 80.12 | 93.5651 | 60.308 | 59.96 | 60.34
93.5198 | 81.5383 | 60.02 | 80.12 | 93.5446 | 40.9074 | 59.98 | 40.56 | 93.56 | 21.9298 | 60.0021 | 20.78 | 93.5634 | 83.3582 | 59.99 | 80.12 | 93.5734 | 60.3069 | 59.96 | 60.34
93.5281 | 81.5365 | 60.02 | 80.12 | 93.553 | 40.905 | 59.98 | 40.56 | 93.5683 | 21.9283 | 60.002 | 20.78 | 93.5717 | 83.3559 | 59.99 | 80.12 | 93.5817 | 60.3059 | 59.96 | 60.34
93.5365 | 81.5347 | 60.02 | 80.12 | 93.5613 | 40.9026 | 59.98 | 40.56 | 93.5767 | 21.9269 | 60.0019 | 20.78 | 93.58 | 83.3535 | 59.99 | 80.12 | 93.5901 | 60.3048 | 59.96 | 60.34
93.5448 | 81.533 | 60.02 | 80.12 | 93.5696 | 40.9002 | 59.98 | 40.56 | 93.585 | 21.9254 | 60.0019 | 20.78 | 93.5884 | 83.3511 | 59.99 | 80.12 | 93.5984 | 60.3038 | 59.96 | 60.34
93.5531 | 81.5312 | 60.02 | 80.12 | 93.5779 | 40.8978 | 59.98 | 40.56 | 93.5933 | 21.9239 | 60.0018 | 20.78 | 93.5967 | 83.4653 | 59.99 | 80.12 | 93.6068 | 60.3027 | 59.96 | 60.34
93.5614 | 81.5294 | 60.02 | 80.12 | 93.5863 | 40.8954 | 59.98 | 40.56 | 93.6016 | 21.9225 | 60.0017 | 20.78 | 93.605 | 83.4635 | 59.99 | 80.12 | 93.6151 | 60.3017 | 59.96 | 60.34
93.5698 | 81.5276 | 60.02 | 80.12 | 93.5947 | 40.8931 | 59.98 | 40.56 | 93.61 | 21.921 | 60.0016 | 20.78 | 93.6134 | 83.4617 | 59.99 | 80.12 | 93.6234 | 60.3006 | 59.96 | 60.34
93.5781 | 81.5258 | 60.02 | 80.12 | 93.603 | 40.8907 | 59.98 | 40.56 | 93.6183 | 21.9196 | 60.0015 | 20.78 | 93.6217 | 83.46 | 59.99 | 80.12 | 93.6318 | 60.2995 | 59.96 | 60.34
93.5864 | 81.5241 | 60.02 | 80.12 | 93.6113 | 40.8883 | 59.98 | 40.56 | 93.6266 | 21.9181 | 60.0014 | 20.78 | 93.63 | 83.4582 | 59.99 | 80.12 | 93.6401 | 60.2985 | 59.96 | 60.34
93.5948 | 81.5223 | 60.02 | 80.12 | 93.6196 | 40.8859 | 59.98 | 40.56 | 93.6349 | 21.9167 | 60.0014 | 20.78 | 93.6384 | 83.4564 | 59.99 | 80.12 | 93.6484 | 60.2974 | 59.96 | 60.34
93.6031 | 81.5205 | 60.02 | 80.12 | 93.628 | 40.8835 | 59.98 | 40.56 | 93.6433 | 21.9152 | 60.0013 | 20.78 | 93.6467 | 83.4546 | 59.99 | 80.12 | 93.6568 | 60.2964 | 59.96 | 60.34
93.6114 | 81.5187 | 60.02 | 80.12 | 93.6363 | 40.8811 | 59.98 | 40.56 | 93.6516 | 21.9137 | 60.0012 | 20.78 | 93.655 | 83.4529 | 59.99 | 80.12 | 93.6651 | 60.2953 | 59.96 | 60.34
93.6198 | 81.5169 | 60.02 | 80.12 | 93.6447 | 40.8788 | 59.98 | 40.56 | 93.66 | 21.9123 | 60.0011 | 20.78 | 93.6634 | 83.4511 | 59.99 | 80.12 | 93.6734 | 60.2942 | 59.96 | 60.34
93.6281 | 81.5151 | 60.02 | 80.12 | 93.653 | 40.8764 | 59.98 | 40.56 | 93.6683 | 21.9108 | 60.001 | 20.78 | 93.6717 | 83.4493 | 59.99 | 80.12 | 93.6818 | 60.2932 | 59.96 | 60.34
93.6364 | 81.5134 | 60.02 | 80.12 | 93.6613 | 40.874 | 59.98 | 40.56 | 93.6766 | 21.9094 | 60.0009 | 20.78 | 93.68 | 83.4475 | 59.99 | 80.12 | 93.6901 | 60.2921 | 59.96 | 60.34
93.6448 | 81.5116 | 60.02 | 80.12 | 93.6697 | 40.8716 | 59.98 | 40.56 | 93.6849 | 21.9079 | 60.0009 | 20.78 | 93.6884 | 83.4458 | 59.99 | 80.12 | 93.6985 | 60.2911 | 59.96 | 60.34
93.6531 | 81.5098 | 60.02 | 80.12 | 93.678 | 40.8692 | 59.98 | 40.56 | 93.6933 | 21.9064 | 60.0008 | 20.78 | 93.6967 | 83.444 | 59.99 | 80.12 | 93.7068 | 60.29 | 59.96 | 60.34
93.6614 | 81.508 | 60.02 | 80.12 | 93.6863 | 40.8668 | 59.98 | 40.56 | 93.7016 | 21.905 | 60.0007 | 20.78 | 93.7051 | 83.4422 | 59.99 | 80.12 | 93.7151 | 60.2889 | 59.96 | 60.34
93.6697 | 81.5062 | 60.02 | 80.12 | 93.6946 | 40.8645 | 59.98 | 40.56 | 93.71 | 21.9035 | 60.0006 | 20.78 | 93.7134 | 83.4404 | 59.99 | 80.12 | 93.7235 | 60.2879 | 59.96 | 60.34
93.6781 | 81.5044 | 60.02 | 80.12 | 93.703 | 40.8621 | 59.98 | 40.56 | 93.7183 | 21.9021 | 60.0005 | 20.78 | 93.7217 | 83.4387 | 59.99 | 80.12 | 93.7318 | 60.2868 | 59.96 | 60.34
93.6864 | 81.5027 | 60.02 | 80.12 | 93.7113 | 40.8597 | 59.98 | 40.56 | 93.7266 | 21.9006 | 60.0004 | 20.78 | 93.7301 | 83.4369 | 59.99 | 80.12 | 93.7401 | 60.2858 | 59.96 | 60.34
93.6947 | 81.5009 | 60.02 | 80.12 | 93.7197 | 40.8573 | 59.98 | 40.56 | 93.7349 | 21.8992 | 60.0004 | 20.78 | 93.7384 | 83.4351 | 59.99 | 80.12 | 93.7485 | 60.2847 | 59.96 | 60.34
93.703 | 81.4991 | 60.02 | 80.12 | 93.728 | 40.8549 | 59.98 | 40.56 | 93.7433 | 21.8977 | 60.0003 | 20.78 | 93.7467 | 83.4333 | 59.99 | 80.12 | 93.7568 | 60.2837 | 59.96 | 60.34
93.7114 | 81.4973 | 60.02 | 80.12 | 93.7363 | 40.8525 | 59.98 | 40.56 | 93.7516 | 21.8962 | 60.0002 | 20.78 | 93.7551 | 83.4316 | 59.99 | 80.12 | 93.7652 | 60.2826 | 59.96 | 60.34
93.7197 | 81.4955 | 60.02 | 80.12 | 93.7447 | 40.8502 | 59.98 | 40.56 | 93.7599 | 21.8948 | 60.0001 | 20.78 | 93.7634 | 83.4298 | 59.99 | 80.12 | 93.7735 | 60.2815 | 59.96 | 60.34
93.728 | 81.4938 | 60.02 | 80.12 | 93.753 | 40.8478 | 59.98 | 40.56 | 93.7682 | 21.8933 | 60 | 20.78 | 93.7717 | 83.428 | 59.99 | 80.12 | 93.7818 | 60.2805 | 59.96 | 60.34
93.7364 | 81.492 | 60.02 | 80.12 | 93.7614 | 40.8454 | 59.98 | 40.56 | 93.7766 | 21.8301 | 59.9901 | 20.78 | 93.7801 | 83.4262 | 59.99 | 80.12 | 93.7902 | 60.2794 | 59.96 | 60.34
93.7447 | 81.4902 | 60.02 | 80.12 | 93.7697 | 40.843 | 59.98 | 40.56 | 93.7849 | 21.829 | 59.9902 | 20.78 | 93.7884 | 83.4245 | 59.99 | 80.12 | 93.7985 | 60.2784 | 59.96 | 60.34
93.753 | 81.4884 | 60.02 | 80.12 | 93.778 | 40.8406 | 59.98 | 40.56 | 93.7933 | 21.8279 | 59.9902 | 20.78 | 93.7967 | 83.4227 | 59.99 | 80.12 | 93.8069 | 60.2773 | 59.96 | 60.34
93.7614 | 81.4866 | 60.02 | 80.12 | 93.7864 | 40.8382 | 59.98 | 40.56 | 93.8016 | 21.8267 | 59.9903 | 20.78 | 93.8051 | 83.4209 | 59.99 | 80.12 | 93.8152 | 60.2762 | 59.96 | 60.34
93.7697 | 81.4848 | 60.02 | 80.12 | 93.7947 | 40.8358 | 59.98 | 40.56 | 93.8099 | 21.8256 | 59.9904 | 20.78 | 93.8134 | 83.4191 | 59.99 | 80.12 | 93.8235 | 60.2752 | 59.96 | 60.34
93.778 | 81.4831 | 60.02 | 80.12 | 93.803 | 40.8335 | 59.98 | 40.56 | 93.8182 | 21.8245 | 59.9905 | 20.78 | 93.8217 | 83.4174 | 59.99 | 80.12 | 93.8319 | 60.2741 | 59.96 | 60.34
93.7864 | 81.4813 | 60.02 | 80.12 | 93.8113 | 40.8311 | 59.98 | 40.56 | 93.8266 | 21.8234 | 59.9906 | 20.78 | 93.8301 | 83.4156 | 59.99 | 80.12 | 93.8402 | 60.2731 | 59.96 | 60.34
93.7947 | 81.4795 | 60.02 | 80.12 | 93.8197 | 40.8287 | 59.98 | 40.56 | 93.835 | 21.8223 | 59.9907 | 20.78 | 93.8384 | 83.4138 | 59.99 | 80.12 | 93.8485 | 60.272 | 59.96 | 60.34
93.803 | 81.4777 | 60.02 | 80.12 | 93.828 | 40.8263 | 59.98 | 40.56 | 93.8433 | 21.8211 | 59.9907 | 20.78 | 93.8467 | 83.412 | 59.99 | 80.12 | 93.8569 | 60.2709 | 59.96 | 60.34
93.8113 | 81.4759 | 60.02 | 80.12 | 93.8364 | 40.8239 | 59.98 | 40.56 | 93.8516 | 21.82 | 59.9908 | 20.78 | 93.8551 | 83.4103 | 59.99 | 80.12 | 93.8652 | 60.2699 | 59.96 | 60.34
93.8197 | 81.4741 | 60.02 | 80.12 | 93.8447 | 40.8215 | 59.98 | 40.56 | 93.8599 | 21.8189 | 59.9909 | 20.78 | 93.8634 | 83.4085 | 59.99 | 80.12 | 93.8736 | 60.2688 | 59.96 | 60.34
93.828 | 81.4724 | 60.02 | 80.12 | 93.853 | 40.8192 | 59.98 | 40.56 | 93.8683 | 21.8177 | 59.991 | 20.78 | 93.8717 | 83.4067 | 59.99 | 80.12 | 93.8819 | 60.2678 | 59.96 | 60.34
93.8363 | 81.4706 | 60.02 | 80.12 | 93.8614 | 40.8168 | 59.98 | 40.56 | 93.8766 | 21.8166 | 59.9911 | 20.78 | 93.8801 | 83.4049 | 59.99 | 80.12 | 93.8902 | 60.2667 | 59.96 | 60.34
93.8447 | 81.4688 | 60.02 | 80.12 | 93.8697 | 40.8144 | 59.98 | 40.56 | 93.8849 | 21.8155 | 59.9911 | 20.78 | 93.8884 | 83.4032 | 59.99 | 80.12 | 93.8986 | 60.2657 | 59.96 | 60.34
93.853 | 81.467 | 60.02 | 80.12 | 93.8781 | 40.812 | 59.98 | 40.56 | 93.8932 | 21.8144 | 59.9912 | 20.78 | 93.8967 | 83.4014 | 59.99 | 80.12 | 93.9069 | 60.2646 | 59.96 | 60.34
93.8613 | 81.4652 | 60.02 | 80.12 | 93.8864 | 40.8096 | 59.98 | 40.56 | 93.9016 | 21.8132 | 59.9913 | 20.78 | 93.9051 | 83.3996 | 59.99 | 80.12 | 93.9152 | 60.2635 | 59.96 | 60.34
93.8696 | 81.4634 | 60.02 | 80.12 | 93.8947 | 40.8072 | 59.98 | 40.56 | 93.9099 | 21.8121 | 59.9914 | 20.78 | 93.9134 | 83.3978 | 59.99 | 80.12 | 93.9236 | 60.2625 | 59.96 | 60.34
93.878 | 81.4617 | 60.02 | 80.12 | 93.903 | 40.8049 | 59.98 | 40.56 | 93.9183 | 21.811 | 59.9915 | 20.78 | 93.9217 | 83.3961 | 59.99 | 80.12 | 93.9319 | 60.2614 | 59.96 | 60.34
93.8863 | 81.4599 | 60.02 | 80.12 | 93.9114 | 40.8025 | 59.98 | 40.56 | 93.9266 | 21.8099 | 59.9916 | 20.78 | 93.9301 | 83.3943 | 59.99 | 80.12 | 93.9403 | 60.2604 | 59.96 | 60.34
93.8946 | 81.4581 | 60.02 | 80.12 | 93.9197 | 40.8001 | 59.98 | 40.56 | 93.9349 | 21.8088 | 59.9916 | 20.78 | 93.9384 | 83.3925 | 59.99 | 80.12 | 93.9486 | 60.2593 | 59.96 | 60.34
93.903 | 81.4563 | 60.02 | 80.12 | 93.928 | 40.7977 | 59.98 | 40.56 | 93.9432 | 21.8076 | 59.9917 | 20.78 | 93.9467 | 83.3907 | 59.99 | 80.12 | 93.9569 | 60.2582 | 59.96 | 60.34
93.9113 | 81.4545 | 60.02 | 80.12 | 93.9364 | 40.7953 | 59.98 | 40.56 | 93.9516 | 21.8065 | 59.9918 | 20.78 | 93.9551 | 83.389 | 59.99 | 80.12 | 93.9653 | 60.2572 | 59.96 | 60.34
93.9196 | 81.4528 | 60.02 | 80.12 | 93.9447 | 40.7929 | 59.98 | 40.56 | 93.9599 | 21.8054 | 59.9919 | 20.78 | 93.9634 | 83.3872 | 59.99 | 80.12 | 93.9736 | 60.2561 | 59.96 | 60.34
93.928 | 81.451 | 60.02 | 80.12 | 93.9531 | 40.7906 | 59.98 | 40.56 | 93.9683 | 21.8043 | 59.992 | 20.78 | 93.9717 | 83.3854 | 59.99 | 80.12 | 93.9819 | 60.2551 | 59.96 | 60.34
93.9363 | 81.4492 | 60.02 | 80.12 | 93.9614 | 40.7882 | 59.98 | 40.56 | 93.9766 | 21.8031 | 59.9921 | 20.78 | 93.9801 | 83.3836 | 59.99 | 80.12 | 93.9903 | 60.254 | 59.96 | 60.34
93.9446 | 81.4474 | 60.02 | 80.12 | 93.9697 | 40.7858 | 59.98 | 40.56 | 93.9849 | 21.802 | 59.9921 | 20.78 | 93.9884 | 83.3819 | 59.99 | 80.12 | 93.9986 | 60.2529 | 59.96 | 60.34
93.9529 | 81.4456 | 60.02 | 80.12 | 93.978 | 40.7834 | 59.98 | 40.56 | 93.9933 | 21.8009 | 59.9922 | 20.78 | 93.9967 | 83.3801 | 59.99 | 80.12 | 94.007 | 60.2519 | 59.96 | 60.34
93.9613 | 81.4438 | 60.02 | 80.12 | 93.9864 | 40.781 | 59.98 | 40.56 | 94.0016 | 21.7997 | 59.9923 | 20.78 | 94.0051 | 83.3783 | 59.99 | 80.12 | 94.0153 | 60.2508 | 59.96 | 60.34
93.9696 | 81.4421 | 60.02 | 80.12 | 93.9948 | 40.7786 | 59.98 | 40.56 | 94.0099 | 21.7986 | 59.9924 | 20.78 | 94.0134 | 83.3765 | 59.99 | 80.12 | 94.0236 | 60.2498 | 59.96 | 60.34
93.9779 | 81.4403 | 60.02 | 80.12 | 94.0031 | 40.7763 | 59.98 | 40.56 | 94.0182 | 21.7975 | 59.9925 | 20.78 | 94.0218 | 83.3748 | 59.99 | 80.12 | 94.032 | 60.2487 | 59.96 | 60.34
93.9863 | 81.4385 | 60.02 | 80.12 | 94.0114 | 40.7739 | 59.98 | 40.56 | 94.0266 | 21.7964 | 59.9926 | 20.78 | 94.0301 | 83.373 | 59.99 | 80.12 | 94.0403 | 60.2476 | 59.96 | 60.34
93.9946 | 81.4367 | 60.02 | 80.12 | 94.0197 | 40.7715 | 59.98 | 40.56 | 94.0349 | 21.7952 | 59.9926 | 20.78 | 94.0384 | 83.3712 | 59.99 | 80.12 | 94.0487 | 60.2466 | 59.96 | 60.34
94.0029 | 81.4349 | 60.02 | 80.12 | 94.0281 | 40.7691 | 59.98 | 40.56 | 94.0433 | 21.7941 | 59.9927 | 20.78 | 94.0468 | 83.3694 | 59.99 | 80.12 | 94.057 | 60.2455 | 59.96 | 60.34
94.0112 | 81.4331 | 60.02 | 80.12 | 94.0364 | 40.7667 | 59.98 | 40.56 | 94.0516 | 21.793 | 59.9928 | 20.78 | 94.0551 | 83.3677 | 59.99 | 80.12 | 94.0653 | 60.2229 | 59.96 | 60.34
94.0196 | 81.4314 | 60.02 | 80.12 | 94.0447 | 40.7643 | 59.98 | 40.56 | 94.0599 | 21.7919 | 59.9929 | 20.78 | 94.0634 | 83.3659 | 59.99 | 80.12 | 94.0737 | 60.2227 | 59.96 | 60.34
94.0279 | 81.4296 | 60.02 | 80.12 | 94.0531 | 40.7619 | 59.98 | 40.56 | 94.0682 | 21.7908 | 59.993 | 20.78 | 94.0718 | 83.3641 | 59.99 | 80.12 | 94.082 | 60.2226 | 59.96 | 60.34
94.0362 | 81.4278 | 60.02 | 80.12 | 94.0614 | 40.7596 | 59.98 | 40.56 | 94.0766 | 21.7896 | 59.9931 | 20.78 | 94.0801 | 83.3623 | 59.99 | 80.12 | 94.0903 | 60.2224 | 59.96 | 60.34
94.0446 | 81.426 | 60.02 | 80.12 | 94.0698 | 40.7572 | 59.98 | 40.56 | 94.0849 | 21.7885 | 59.9931 | 20.78 | 94.0884 | 83.3605 | 59.99 | 80.12 | 94.0987 | 60.2222 | 59.96 | 60.34
94.0529 | 81.4242 | 60.02 | 80.12 | 94.0781 | 40.7548 | 59.98 | 40.56 | 94.0933 | 21.7874 | 59.9932 | 20.78 | 94.0968 | 83.3588 | 59.99 | 80.12 | 94.107 | 60.222 | 59.96 | 60.34
94.0612 | 81.4224 | 60.02 | 80.12 | 94.0864 | 40.7524 | 59.98 | 40.56 | 94.1016 | 21.7862 | 59.9933 | 20.78 | 94.1051 | 83.357 | 59.99 | 80.12 | 94.1154 | 60.2219 | 59.96 | 60.34
94.0696 | 81.4207 | 60.02 | 80.12 | 94.0947 | 40.75 | 59.98 | 40.56 | 94.1099 | 21.7851 | 59.9934 | 20.78 | 94.1134 | 83.3552 | 59.99 | 80.12 | 94.1237 | 60.2217 | 59.96 | 60.34
94.0779 | 81.4189 | 60.02 | 80.12 | 94.1031 | 40.7476 | 59.98 | 40.56 | 94.1183 | 21.784 | 59.9935 | 20.78 | 94.1218 | 83.3535 | 59.99 | 80.12 | 94.132 | 60.2215 | 59.96 | 60.34
94.0862 | 81.4171 | 60.02 | 80.12 | 94.1115 | 40.7453 | 59.98 | 40.56 | 94.1266 | 21.7829 | 59.9936 | 20.78 | 94.1301 | 83.3517 | 59.99 | 80.12 | 94.1404 | 60.2213 | 59.96 | 60.34
94.0945 | 81.3464 | 60.0199 | 80.12 | 94.1198 | 40.7429 | 59.98 | 40.56 | 94.1349 | 21.7817 | 59.9936 | 20.78 | 94.1384 | 83.3499 | 59.99 | 80.12 | 94.1487 | 60.2212 | 59.96 | 60.34
94.1029 | 81.3457 | 60.0198 | 80.12 | 94.1281 | 40.7405 | 59.98 | 40.56 | 94.1432 | 21.7806 | 59.9937 | 20.78 | 94.1468 | 83.3481 | 59.99 | 80.12 | 94.1571 | 60.221 | 59.96 | 60.34
94.1112 | 81.345 | 60.0198 | 80.12 | 94.1364 | 40.7381 | 59.98 | 40.56 | 94.1516 | 21.7795 | 59.9938 | 20.78 | 94.1551 | 83.3464 | 59.99 | 80.12 | 94.1654 | 60.2208 | 59.96 | 60.34
94.1195 | 81.3444 | 60.0197 | 80.12 | 94.1448 | 40.7357 | 59.98 | 40.56 | 94.1599 | 21.7784 | 59.9939 | 20.78 | 94.1634 | 83.3446 | 59.99 | 80.12 | 94.1737 | 60.2206 | 59.96 | 60.34
94.1279 | 81.3437 | 60.0196 | 80.12 | 94.1531 | 40.7333 | 59.98 | 40.56 | 94.1683 | 21.7773 | 59.994 | 20.78 | 94.1718 | 83.3428 | 59.99 | 80.12 | 94.1821 | 60.2205 | 59.96 | 60.34
94.1362 | 81.343 | 60.0195 | 80.12 | 94.1614 | 40.731 | 59.98 | 40.56 | 94.1766 | 21.7761 | 59.9941 | 20.78 | 94.1801 | 83.341 | 59.99 | 80.12 | 94.1904 | 60.2203 | 59.96 | 60.34
94.1445 | 81.3424 | 60.0194 | 80.12 | 94.1698 | 40.7286 | 59.98 | 40.56 | 94.1849 | 21.775 | 59.9941 | 20.78 | 94.1884 | 83.3392 | 59.99 | 80.12 | 94.1987 | 60.2201 | 59.96 | 60.34
94.1528 | 81.3417 | 60.0193 | 80.12 | 94.1781 | 40.7262 | 59.98 | 40.56 | 94.1932 | 21.7739 | 59.9942 | 20.78 | 94.1968 | 83.3375 | 59.99 | 80.12 | 94.2071 | 60.2199 | 59.96 | 60.34
94.1612 | 81.341 | 60.0193 | 80.12 | 94.1865 | 40.7238 | 59.98 | 40.56 | 94.2016 | 21.7727 | 59.9943 | 20.78 | 94.2051 | 83.3357 | 59.99 | 80.12 | 94.2154 | 60.2198 | 59.96 | 60.34
94.1695 | 81.3404 | 60.0192 | 80.12 | 94.1948 | 40.7214 | 59.98 | 40.56 | 94.2099 | 21.7716 | 59.9944 | 20.78 | 94.2134 | 83.3339 | 59.99 | 80.12 | 94.2238 | 60.2196 | 59.96 | 60.34
94.1778 | 81.3397 | 60.0191 | 80.12 | 94.2031 | 40.719 | 59.98 | 40.56 | 94.2183 | 21.7705 | 59.9945 | 20.78 | 94.2218 | 83.3321 | 59.99 | 80.12 | 94.2321 | 60.2194 | 59.96 | 60.34
94.1862 | 81.339 | 60.019 | 80.12 | 94.2114 | 40.7167 | 59.98 | 40.56 | 94.2266 | 21.7694 | 59.9946 | 20.78 | 94.2301 | 83.3304 | 59.99 | 80.12 | 94.2404 | 60.2192 | 59.96 | 60.34
94.1945 | 81.3384 | 60.0189 | 80.12 | 94.2198 | 40.7143 | 59.98 | 40.56 | 94.2349 | 21.7682 | 59.9946 | 20.78 | 94.2384 | 83.3286 | 59.99 | 80.12 | 94.2488 | 60.2191 | 59.96 | 60.34
94.2028 | 81.3377 | 60.0188 | 80.12 | 94.2281 | 40.7119 | 59.98 | 40.56 | 94.2433 | 21.7671 | 59.9947 | 20.78 | 94.2468 | 83.3268 | 59.99 | 80.12 | 94.2571 | 60.2189 | 59.96 | 60.34
94.2112 | 81.337 | 60.0188 | 80.12 | 94.2365 | 40.7095 | 59.98 | 40.56 | 94.2516 | 21.766 | 59.9948 | 20.78 | 94.2551 | 83.3251 | 59.99 | 80.12 | 94.2655 | 60.2187 | 59.96 | 60.34
94.2195 | 81.3364 | 60.0187 | 80.12 | 94.2448 | 40.7071 | 59.98 | 40.56 | 94.2599 | 21.7649 | 59.9949 | 20.78 | 94.2635 | 83.3233 | 59.99 | 80.12 | 94.2738 | 60.2185 | 59.96 | 60.34
94.2278 | 81.3357 | 60.0186 | 80.12 | 94.2531 | 40.7047 | 59.98 | 40.56 | 94.2682 | 21.7638 | 59.995 | 20.78 | 94.2718 | 83.3215 | 59.99 | 80.12 | 94.2821 | 60.2184 | 59.96 | 60.34
94.2362 | 81.335 | 60.0185 | 80.12 | 94.2615 | 40.7615 | 59.98 | 40.56 | 94.2766 | 21.7626 | 59.9951 | 20.78 | 94.2801 | 83.3197 | 59.99 | 80.12 | 94.2905 | 60.2182 | 59.96 | 60.34
94.2445 | 81.3344 | 60.0184 | 80.12 | 94.2698 | 40.7599 | 59.98 | 40.56 | 94.2849 | 21.7615 | 59.9951 | 20.78 | 94.2885 | 83.3179 | 59.99 | 80.12 | 94.2988 | 60.218 | 59.96 | 60.34
94.2528 | 81.3337 | 60.0183 | 80.12 | 94.2781 | 40.7582 | 59.98 | 40.56 | 94.2933 | 21.7604 | 59.9952 | 20.78 | 94.2968 | 83.3162 | 59.99 | 80.12 | 94.3071 | 60.2178 | 59.96 | 60.34
94.2612 | 81.333 | 60.0183 | 80.12 | 94.2865 | 40.7565 | 59.98 | 40.56 | 94.3016 | 21.7592 | 59.9953 | 20.78 | 94.3051 | 83.3144 | 59.99 | 80.12 | 94.3155 | 60.2177 | 59.96 | 60.34
94.2695 | 81.3324 | 60.0182 | 80.12 | 94.2948 | 40.7548 | 59.98 | 40.56 | 94.3099 | 21.7581 | 59.9954 | 20.78 | 94.3135 | 83.3126 | 59.99 | 80.12 | 94.3238 | 60.2175 | 59.96 | 60.34
94.2778 | 81.3317 | 60.0181 | 80.12 | 94.3032 | 40.7531 | 59.98 | 40.56 | 94.3182 | 21.757 | 59.9955 | 20.78 | 94.3218 | 83.3108 | 59.99 | 80.12 | 94.3322 | 60.2173 | 59.96 | 60.34
94.2861 | 81.331 | 60.018 | 80.12 | 94.3115 | 40.7514 | 59.98 | 40.56 | 94.3266 | 21.7559 | 59.9956 | 20.78 | 94.3301 | 83.3091 | 59.99 | 80.12 | 94.3405 | 60.2171 | 59.96 | 60.34
94.2945 | 81.3304 | 60.0179 | 80.12 | 94.3198 | 40.7498 | 59.98 | 40.56 | 94.335 | 21.7547 | 59.9956 | 20.78 | 94.3385 | 83.3073 | 59.99 | 80.12 | 94.3488 | 60.217 | 59.96 | 60.34
94.3028 | 81.3297 | 60.0178 | 80.12 | 94.3281 | 40.7481 | 59.98 | 40.56 | 94.3433 | 21.7536 | 59.9957 | 20.78 | 94.3468 | 83.3055 | 59.99 | 80.12 | 94.3572 | 60.2168 | 59.96 | 60.34
94.3111 | 81.329 | 60.0178 | 80.12 | 94.3365 | 40.7464 | 59.98 | 40.56 | 94.3516 | 21.7525 | 59.9958 | 20.78 | 94.3551 | 83.3037 | 59.99 | 80.12 | 94.3655 | 60.2166 | 59.96 | 60.34
94.3195 | 81.3284 | 60.0177 | 80.12 | 94.3448 | 40.7447 | 59.98 | 40.56 | 94.3599 | 21.7514 | 59.9959 | 20.78 | 94.3635 | 83.302 | 59.99 | 80.12 | 94.3739 | 60.2164 | 59.96 | 60.34
94.3278 | 81.3277 | 60.0176 | 80.12 | 94.3531 | 40.743 | 59.98 | 40.56 | 94.3683 | 21.7502 | 59.996 | 20.78 | 94.3718 | 83.3002 | 59.99 | 80.12 | 94.3822 | 60.2163 | 59.96 | 60.34
94.3361 | 81.327 | 60.0175 | 80.12 | 94.3615 | 40.7413 | 59.98 | 40.56 | 94.3766 | 21.7491 | 59.9961 | 20.78 | 94.3801 | 83.2984 | 59.99 | 80.12 | 94.3905 | 60.2161 | 59.96 | 60.34
94.3444 | 81.3264 | 60.0174 | 80.12 | 94.3698 | 40.7397 | 59.98 | 40.56 | 94.3849 | 21.748 | 59.9961 | 20.78 | 94.3885 | 83.2966 | 59.99 | 80.12 | 94.3989 | 60.2159 | 59.96 | 60.34
94.3528 | 81.3257 | 60.0173 | 80.12 | 94.3782 | 40.738 | 59.98 | 40.56 | 94.3932 | 21.7469 | 59.9962 | 20.78 | 94.3968 | 83.2949 | 59.99 | 80.12 | 94.4072 | 60.2157 | 59.96 | 60.34
94.3611 | 81.325 | 60.0173 | 80.12 | 94.3865 | 40.7363 | 59.98 | 40.56 | 94.4016 | 21.7457 | 59.9963 | 20.78 | 94.4051 | 83.2931 | 59.99 | 80.12 | 94.4155 | 60.2156 | 59.96 | 60.34
94.3694 | 81.3244 | 60.0172 | 80.12 | 94.3948 | 40.7346 | 59.98 | 40.56 | 94.4099 | 21.7446 | 59.9964 | 20.78 | 94.4135 | 83.2913 | 59.99 | 80.12 | 94.4239 | 60.2154 | 59.96 | 60.34
94.3778 | 81.3237 | 60.0171 | 80.12 | 94.4032 | 40.7329 | 59.98 | 40.56 | 94.4183 | 21.7435 | 59.9965 | 20.78 | 94.4218 | 83.2895 | 59.99 | 80.12 | 94.4322 | 60.2152 | 59.96 | 60.34
94.3861 | 81.323 | 60.017 | 80.12 | 94.4115 | 40.7312 | 59.98 | 40.56 | 94.4266 | 21.7424 | 59.9966 | 20.78 | 94.4301 | 83.2878 | 59.99 | 80.12 | 94.4406 | 60.215 | 59.96 | 60.34
94.3944 | 81.3224 | 60.0169 | 80.12 | 94.4199 | 40.7295 | 59.98 | 40.56 | 94.4349 | 21.7412 | 59.9967 | 20.78 | 94.4385 | 83.286 | 59.99 | 80.12 | 94.4489 | 60.2149 | 59.96 | 60.34
94.4028 | 81.3217 | 60.0168 | 80.12 | 94.4282 | 40.7279 | 59.98 | 40.56 | 94.4432 | 21.7401 | 59.9967 | 20.78 | 94.4468 | 83.2842 | 59.99 | 80.12 | 94.4572 | 60.2147 | 59.96 | 60.34
94.4111 | 81.321 | 60.0168 | 80.12 | 94.4365 | 40.7262 | 59.98 | 40.56 | 94.4516 | 21.739 | 59.9968 | 20.78 | 94.4551 | 83.2824 | 59.99 | 80.12 | 94.4656 | 60.2145 | 59.96 | 60.34
94.4194 | 81.3204 | 60.0167 | 80.12 | 94.4448 | 40.7245 | 59.98 | 40.56 | 94.46 | 21.7379 | 59.9969 | 20.78 | 94.4635 | 83.2807 | 59.99 | 80.12 | 94.4739 | 60.2143 | 59.96 | 60.34
94.4277 | 81.3197 | 60.0166 | 80.12 | 94.4532 | 40.7228 | 59.98 | 40.56 | 94.4683 | 21.7367 | 59.997 | 20.78 | 94.4718 | 83.2789 | 59.99 | 80.12 | 94.4822 | 60.2142 | 59.96 | 60.34
94.4361 | 81.319 | 60.0165 | 80.12 | 94.4615 | 40.7211 | 59.98 | 40.56 | 94.4766 | 21.7356 | 59.9971 | 20.78 | 94.4801 | 83.2771 | 59.99 | 80.12 | 94.4906 | 60.214 | 59.96 | 60.34
94.4444 | 81.3184 | 60.0164 | 80.12 | 94.4698 | 40.7194 | 59.98 | 40.56 | 94.4849 | 21.7345 | 59.9972 | 20.78 | 94.4885 | 83.2753 | 59.99 | 80.12 | 94.4989 | 60.2138 | 59.96 | 60.34
94.4527 | 81.3177 | 60.0163 | 80.12 | 94.4782 | 40.7178 | 59.98 | 40.56 | 94.4933 | 21.7334 | 59.9972 | 20.78 | 94.4968 | 83.2736 | 59.99 | 80.12 | 94.5073 | 60.2136 | 59.96 | 60.34
94.4611 | 81.317 | 60.0163 | 80.12 | 94.4865 | 40.7161 | 59.98 | 40.56 | 94.5016 | 21.7322 | 59.9973 | 20.78 | 94.5051 | 83.2718 | 59.99 | 80.12 | 94.5156 | 60.2135 | 59.96 | 60.34
94.4694 | 81.3164 | 60.0162 | 80.12 | 94.4949 | 40.7144 | 59.98 | 40.56 | 94.5099 | 21.7311 | 59.9974 | 20.78 | 94.5135 | 83.27 | 59.99 | 80.12 | 94.5239 | 60.2133 | 59.96 | 60.34
94.4777 | 81.3157 | 60.0161 | 80.12 | 94.5032 | 40.7127 | 59.98 | 40.56 | 94.5182 | 21.73 | 59.9975 | 20.78 | 94.5218 | 83.2682 | 59.99 | 80.12 | 94.5323 | 60.2131 | 59.96 | 60.34
94.4861 | 81.315 | 60.016 | 80.12 | 94.5115 | 40.711 | 59.98 | 40.56 | 94.5266 | 21.7289 | 59.9976 | 20.78 | 94.5301 | 83.2665 | 59.99 | 80.12 | 94.5406 | 60.2129 | 59.96 | 60.34
94.4944 | 81.3144 | 60.0159 | 80.12 | 94.5198 | 40.7093 | 59.98 | 40.56 | 94.5349 | 21.7277 | 59.9977 | 20.78 | 94.5385 | 83.2647 | 59.99 | 80.12 | 94.549 | 60.2128 | 59.96 | 60.34
94.5027 | 81.3137 | 60.0158 | 80.12 | 94.5282 | 40.7077 | 59.98 | 40.56 | 94.5433 | 21.7266 | 59.9977 | 20.78 | 94.5468 | 83.2629 | 59.99 | 80.12 | 94.5573 | 60.2126 | 59.96 | 60.34
94.5111 | 81.313 | 60.0158 | 80.12 | 94.5366 | 40.706 | 59.98 | 40.56 | 94.5516 | 21.7255 | 59.9978 | 20.78 | 94.5551 | 83.2611 | 59.99 | 80.12 | 94.5656 | 60.2124 | 59.96 | 60.34
94.5194 | 81.3124 | 60.0157 | 80.12 | 94.5449 | 40.7043 | 59.98 | 40.56 | 94.5599 | 21.7244 | 59.9979 | 20.78 | 94.5635 | 83.2594 | 59.99 | 80.12 | 94.574 | 60.2122 | 59.96 | 60.34
94.5277 | 81.3117 | 60.0156 | 80.12 | 94.5532 | 40.7026 | 59.98 | 40.56 | 94.5683 | 21.7232 | 59.998 | 20.78 | 94.5718 | 83.2576 | 59.99 | 80.12 | 94.5823 | 60.2121 | 59.96 | 60.34
94.5361 | 81.3111 | 60.0155 | 80.12 | 94.5615 | 40.7009 | 59.98 | 40.56 | 94.5766 | 21.7221 | 59.9981 | 20.78 | 94.5802 | 83.2558 | 59.99 | 80.12 | 94.5906 | 60.2119 | 59.96 | 60.34
94.5444 | 81.3104 | 60.0154 | 80.12 | 94.5699 | 40.6992 | 59.98 | 40.56 | 94.585 | 21.721 | 59.9981 | 20.78 | 94.5885 | 83.254 | 59.99 | 80.12 | 94.599 | 60.2117 | 59.96 | 60.34
94.5527 | 81.3097 | 60.0153 | 80.12 | 94.5782 | 40.6976 | 59.98 | 40.56 | 94.5933 | 21.7199 | 59.9982 | 20.78 | 94.5968 | 83.2531 | 59.99 | 80.12 | 94.6073 | 60.2115 | 59.96 | 60.34
94.5611 | 81.3091 | 60.0153 | 80.12 | 94.5865 | 40.6959 | 59.98 | 40.56 | 94.6016 | 21.7187 | 59.9983 | 20.78 | 94.6052 | 83.2521 | 59.99 | 80.12 | 94.6157 | 60.2114 | 59.96 | 60.34
94.5694 | 81.3084 | 60.0152 | 80.12 | 94.5949 | 40.6942 | 59.98 | 40.56 | 94.6099 | 21.7176 | 59.9984 | 20.78 | 94.6135 | 83.2511 | 59.99 | 80.12 | 94.624 | 60.2112 | 59.96 | 60.34
94.5777 | 81.3077 | 60.0151 | 80.12 | 94.6032 | 40.6925 | 59.98 | 40.56 | 94.6183 | 21.7165 | 59.9985 | 20.78 | 94.6218 | 83.2502 | 59.99 | 80.12 | 94.6323 | 60.211 | 59.96 | 60.34
94.586 | 81.3071 | 60.015 | 80.12 | 94.6116 | 40.6908 | 59.98 | 40.56 | 94.6266 | 21.7154 | 59.9986 | 20.78 | 94.6302 | 83.2492 | 59.99 | 80.12 | 94.6407 | 60.2108 | 59.96 | 60.34
94.5943 | 81.3064 | 60.0149 | 80.12 | 94.6199 | 40.6891 | 59.98 | 40.56 | 94.6349 | 21.7142 | 59.9986 | 20.78 | 94.6385 | 83.2482 | 59.99 | 80.12 | 94.649 | 60.2107 | 59.96 | 60.34
94.6027 | 81.3057 | 60.0148 | 80.12 | 94.6282 | 40.6875 | 59.98 | 40.56 | 94.6432 | 21.7131 | 59.9987 | 20.78 | 94.6468 | 83.2473 | 59.99 | 80.12 | 94.6573 | 60.2105 | 59.96 | 60.34
94.611 | 81.3051 | 60.0148 | 80.12 | 94.6365 | 40.6858 | 59.98 | 40.56 | 94.6516 | 21.712 | 59.9988 | 20.78 | 94.6552 | 83.2463 | 59.99 | 80.12 | 94.6657 | 60.2103 | 59.96 | 60.34
94.6193 | 81.3044 | 60.0147 | 80.12 | 94.6449 | 40.6841 | 59.98 | 40.56 | 94.6599 | 21.7109 | 59.9989 | 20.78 | 94.6635 | 83.2453 | 59.99 | 80.12 | 94.674 | 60.2101 | 59.96 | 60.34
94.6277 | 81.3037 | 60.0146 | 80.12 | 94.6532 | 40.6824 | 59.98 | 40.56 | 94.6683 | 21.7097 | 59.999 | 20.78 | 94.6718 | 83.2444 | 59.99 | 80.12 | 94.6824 | 60.21 | 59.96 | 60.34
94.636 | 81.3031 | 60.0145 | 80.12 | 94.6616 | 40.6807 | 59.98 | 40.56 | 94.6766 | 21.7086 | 59.9991 | 20.78 | 94.6802 | 83.2434 | 59.99 | 80.12 | 94.6907 | 60.2098 | 59.96 | 60.34
94.6443 | 81.3024 | 60.0144 | 80.12 | 94.6699 | 40.679 | 59.98 | 40.56 | 94.6849 | 21.7075 | 59.9991 | 20.78 | 94.6885 | 83.2424 | 59.99 | 80.12 | 94.699 | 60.2096 | 59.96 | 60.34
94.6527 | 81.3017 | 60.0143 | 80.12 | 94.6782 | 40.6774 | 59.98 | 40.56 | 94.6933 | 21.7064 | 59.9992 | 20.78 | 94.6968 | 83.2415 | 59.99 | 80.12 | 94.7074 | 60.2094 | 59.96 | 60.34
94.661 | 81.3011 | 60.0143 | 80.12 | 94.6866 | 40.6757 | 59.98 | 40.56 | 94.7016 | 21.7052 | 59.9993 | 20.78 | 94.7052 | 83.2405 | 59.99 | 80.12 | 94.7157 | 60.2093 | 59.96 | 60.34
94.6693 | 81.3004 | 60.0142 | 80.12 | 94.6949 | 40.674 | 59.98 | 40.56 | 94.71 | 21.7041 | 59.9994 | 20.78 | 94.7135 | 83.2395 | 59.99 | 80.12 | 94.7241 | 60.2091 | 59.96 | 60.34
94.6777 | 81.2997 | 60.0141 | 80.12 | 94.7032 | 40.6723 | 59.98 | 40.56 | 94.7183 | 21.703 | 59.9995 | 20.78 | 94.7218 | 83.2386 | 59.99 | 80.12 | 94.7324 | 60.2089 | 59.96 | 60.34
94.686 | 81.2991 | 60.014 | 80.12 | 94.7115 | 40.6706 | 59.98 | 40.56 | 94.7266 | 21.7019 | 59.9996 | 20.78 | 94.7302 | 83.2376 | 59.99 | 80.12 | 94.7407 | 60.2087 | 59.96 | 60.34
94.6943 | 81.2984 | 60.0139 | 80.12 | 94.7199 | 40.6689 | 59.98 | 40.56 | 94.7349 | 21.7007 | 59.9996 | 20.78 | 94.7385 | 83.2366 | 59.99 | 80.12 | 94.7491 | 60.2086 | 59.96 | 60.34
94.7027 | 81.2977 | 60.0138 | 80.12 | 94.7282 | 40.6673 | 59.98 | 40.56 | 94.7433 | 21.6996 | 59.9997 | 20.78 | 94.7468 | 83.2357 | 59.99 | 80.12 | 94.7574 | 60.2084 | 59.96 | 60.34
94.711 | 81.2971 | 60.0138 | 80.12 | 94.7366 | 40.6656 | 59.98 | 40.56 | 94.7516 | 21.6985 | 59.9998 | 20.78 | 94.7552 | 83.2347 | 59.99 | 80.12 | 94.7657 | 60.2082 | 59.96 | 60.34
94.7193 | 81.2964 | 60.0137 | 80.12 | 94.7449 | 40.6639 | 59.98 | 40.56 | 94.7599 | 21.6974 | 59.9999 | 20.78 | 94.7635 | 83.2337 | 59.99 | 80.12 | 94.7741 | 60.208 | 59.96 | 60.34
94.7276 | 81.2957 | 60.0136 | 80.12 | 94.7532 | 40.6622 | 59.98 | 40.56 | 94.7682 | 21.6962 | 60 | 20.78 | 94.7718 | 83.2327 | 59.99 | 80.12 | 94.7824 | 60.2079 | 59.96 | 60.34
94.736 | 81.2951 | 60.0135 | 80.12 | 94.7616 | 40.6605 | 59.98 | 40.56 | 94.7766 | 21.6943 | 60 | 20.78 | 94.7802 | 83.2318 | 59.99 | 80.12 | 94.7908 | 60.2077 | 59.96 | 60.34
94.7443 | 81.2944 | 60.0134 | 80.12 | 94.7699 | 40.6588 | 59.98 | 40.56 | 94.7849 | 21.6922 | 60 | 20.78 | 94.7885 | 83.2308 | 59.99 | 80.12 | 94.7991 | 60.2075 | 59.96 | 60.34
94.7526 | 81.2937 | 60.0133 | 80.12 | 94.7783 | 40.6572 | 59.98 | 40.56 | 94.7933 | 21.69 | 60 | 20.78 | 94.7968 | 83.2299 | 59.99 | 80.12 | 94.8074 | 60.2073 | 59.96 | 60.34
94.761 | 81.2931 | 60.0133 | 80.12 | 94.7866 | 40.6555 | 59.98 | 40.56 | 94.8016 | 21.6879 | 60 | 20.78 | 94.8052 | 83.2289 | 59.99 | 80.12 | 94.8158 | 60.2072 | 59.96 | 60.34
94.7693 | 81.2924 | 60.0132 | 80.12 | 94.7949 | 40.6538 | 59.98 | 40.56 | 94.8099 | 21.6858 | 60 | 20.78 | 94.8135 | 83.2279 | 59.99 | 80.12 | 94.8241 | 60.207 | 59.96 | 60.34
94.7776 | 81.2917 | 60.0131 | 80.12 | 94.8032 | 40.6521 | 59.98 | 40.56 | 94.8183 | 21.6836 | 60 | 20.78 | 94.8218 | 83.227 | 59.99 | 80.12 | 94.8325 | 60.2068 | 59.96 | 60.34
94.786 | 81.2911 | 60.013 | 80.12 | 94.8116 | 40.6504 | 59.98 | 40.56 | 94.8266 | 21.6815 | 60 | 20.78 | 94.8302 | 83.226 | 59.99 | 80.12 | 94.8408 | 60.2066 | 59.96 | 60.34
94.7943 | 81.2904 | 60.0129 | 80.12 | 94.8199 | 40.6487 | 59.98 | 40.56 | 94.835 | 21.6793 | 60 | 20.78 | 94.8385 | 83.225 | 59.99 | 80.12 | 94.8491 | 60.2065 | 59.96 | 60.34
94.8026 | 81.2897 | 60.0128 | 80.12 | 94.8282 | 40.647 | 59.98 | 40.56 | 94.8433 | 21.6772 | 60 | 20.78 | 94.8468 | 83.2241 | 59.99 | 80.12 | 94.8575 | 60.2063 | 59.96 | 60.34
94.811 | 81.2891 | 60.0128 | 80.12 | 94.8366 | 40.6454 | 59.98 | 40.56 | 94.8516 | 21.6751 | 60 | 20.78 | 94.8552 | 83.2231 | 59.99 | 80.12 | 94.8658 | 60.2061 | 59.96 | 60.34
94.8193 | 81.2884 | 60.0127 | 80.12 | 94.8449 | 40.6437 | 59.98 | 40.56 | 94.8599 | 21.6729 | 60 | 20.78 | 94.8635 | 83.2221 | 59.99 | 80.12 | 94.8741 | 60.2059 | 59.96 | 60.34
94.8276 | 81.2877 | 60.0126 | 80.12 | 94.8533 | 40.642 | 59.98 | 40.56 | 94.8683 | 21.6708 | 60 | 20.78 | 94.8718 | 83.2212 | 59.99 | 80.12 | 94.8825 | 60.2058 | 59.96 | 60.34
94.8359 | 81.2871 | 60.0125 | 80.12 | 94.8616 | 40.6403 | 59.98 | 40.56 | 94.8766 | 21.6686 | 60 | 20.78 | 94.8802 | 83.2202 | 59.99 | 80.12 | 94.8908 | 60.2056 | 59.96 | 60.34
94.8443 | 81.2864 | 60.0124 | 80.12 | 94.8699 | 40.6386 | 59.98 | 40.56 | 94.8849 | 21.6665 | 60 | 20.78 | 94.8885 | 83.2192 | 59.99 | 80.12 | 94.8992 | 60.2054 | 59.96 | 60.34
94.8526 | 81.2857 | 60.0123 | 80.12 | 94.8782 | 40.6369 | 59.98 | 40.56 | 94.8932 | 21.6643 | 60 | 20.78 | 94.8969 | 83.2183 | 59.99 | 80.12 | 94.9075 | 60.2052 | 59.96 | 60.34
94.8609 | 81.2851 | 60.0123 | 80.12 | 94.8866 | 40.6353 | 59.98 | 40.56 | 94.9016 | 21.6622 | 60 | 20.78 | 94.9052 | 83.2173 | 59.99 | 80.12 | 94.9158 | 60.2051 | 59.96 | 60.34
94.8692 | 81.2844 | 60.0122 | 80.12 | 94.895 | 40.6336 | 59.98 | 40.56 | 94.9099 | 21.6601 | 60 | 20.78 | 94.9135 | 83.2163 | 59.99 | 80.12 | 94.9242 | 60.2049 | 59.96 | 60.34
94.8776 | 81.2837 | 60.0121 | 80.12 | 94.9033 | 40.6319 | 59.98 | 40.56 | 94.9183 | 21.6579 | 60 | 20.78 | 94.9219 | 83.2153 | 59.99 | 80.12 | 94.9325 | 60.2047 | 59.96 | 60.34
94.8859 | 81.2831 | 60.012 | 80.12 | 94.9116 | 40.6302 | 59.98 | 40.56 | 94.9266 | 21.6558 | 60 | 20.78 | 94.9302 | 83.2144 | 59.99 | 80.12 | 94.9409 | 60.2045 | 59.96 | 60.34
94.8942 | 81.2824 | 60.0119 | 80.12 | 94.9199 | 40.6285 | 59.98 | 40.56 | 94.9349 | 21.6536 | 60 | 20.78 | 94.9385 | 83.2134 | 59.99 | 80.12 | 94.9492 | 60.2044 | 59.96 | 60.34
94.9026 | 81.2817 | 60.0118 | 80.12 | 94.9283 | 40.6268 | 59.98 | 40.56 | 94.9433 | 21.6515 | 60 | 20.78 | 94.9469 | 83.2124 | 59.99 | 80.12 | 94.9575 | 60.2042 | 59.96 | 60.34
94.9109 | 81.2811 | 60.0118 | 80.12 | 94.9366 | 40.6252 | 59.98 | 40.56 | 94.9516 | 21.6494 | 60 | 20.78 | 94.9552 | 83.2115 | 59.99 | 80.12 | 94.9659 | 60.204 | 59.96 | 60.34
94.9192 | 81.2804 | 60.0117 | 80.12 | 94.9449 | 40.6235 | 59.98 | 40.56 | 94.96 | 21.6472 | 60 | 20.78 | 94.9635 | 83.2105 | 59.99 | 80.12 | 94.9742 | 60.2038 | 59.96 | 60.34
94.9276 | 81.2797 | 60.0116 | 80.12 | 94.9533 | 40.6218 | 59.98 | 40.56 | 94.9683 | 21.6451 | 60 | 20.78 | 94.9719 | 83.2095 | 59.99 | 80.12 | 94.9825 | 60.2037 | 59.96 | 60.34
94.9359 | 81.2791 | 60.0115 | 80.12 | 94.9616 | 40.6201 | 59.98 | 40.56 | 94.9766 | 21.6429 | 60 | 20.78 | 94.9802 | 83.2086 | 59.99 | 80.12 | 94.9909 | 60.2035 | 59.96 | 60.34
94.9442 | 81.2784 | 60.0114 | 80.12 | 94.97 | 40.6184 | 59.98 | 40.56 | 94.9849 | 21.6408 | 60 | 20.78 | 94.9885 | 83.2076 | 59.99 | 80.12 | 94.9992 | 60.2033 | 59.96 | 60.34
94.9526 | 81.2777 | 60.0113 | 80.12 | 94.9783 | 40.6167 | 59.98 | 40.56 | 94.9933 | 21.6386 | 60 | 20.78 | 94.9969 | 83.2066 | 59.99 | 80.12 | 95.0076 | 60.2031 | 59.96 | 60.34
94.9609 | 81.2771 | 60.0113 | 80.12 | 94.9866 | 40.6151 | 59.98 | 40.56 | 95.0016 | 21.6365 | 60 | 20.78 | 95.0052 | 83.2057 | 59.99 | 80.12 | 95.0159 | 60.2029 | 59.96 | 60.34
94.9692 | 81.2764 | 60.0112 | 80.12 | 94.9949 | 40.6134 | 59.98 | 40.56 | 95.0099 | 21.6344 | 60 | 20.78 | 95.0135 | 83.2047 | 59.99 | 80.12 | 95.0242 | 60.2028 | 59.96 | 60.34
94.9776 | 81.2757 | 60.0111 | 80.12 | 95.0033 | 40.6117 | 59.98 | 40.56 | 95.0182 | 21.6322 | 60 | 20.78 | 95.0219 | 83.2038 | 59.99 | 80.12 | 95.0326 | 60.2026 | 59.96 | 60.34
94.9859 | 81.2751 | 60.011 | 80.12 | 95.0117 | 40.61 | 59.98 | 40.56 | 95.0266 | 21.6301 | 60 | 20.78 | 95.0302 | 83.2028 | 59.99 | 80.12 | 95.0409 | 60.2024 | 59.96 | 60.34
94.9942 | 81.2744 | 60.0109 | 80.12 | 95.02 | 40.6083 | 59.98 | 40.56 | 95.035 | 21.6279 | 60 | 20.78 | 95.0385 | 83.2018 | 59.99 | 80.12 | 95.0493 | 60.2023 | 59.96 | 60.34
95.0025 | 81.2737 | 60.0108 | 80.12 | 95.0283 | 40.6066 | 59.98 | 40.56 | 95.0433 | 21.6258 | 60 | 20.78 | 95.0469 | 83.2009 | 59.99 | 80.12 | 95.0576 | 60.2021 | 59.96 | 60.34
95.0109 | 81.2731 | 60.0108 | 80.12 | 95.0366 | 40.605 | 59.98 | 40.56 | 95.0516 | 21.6237 | 60 | 20.78 | 95.0552 | 83.1999 | 59.99 | 80.12 | 95.0659 | 60.2129 | 59.97 | 60.34
95.0192 | 81.2724 | 60.0107 | 80.12 | 95.045 | 40.6033 | 59.98 | 40.56 | 95.0599 | 21.6215 | 60 | 20.78 | 95.0635 | 83.1989 | 59.99 | 80.12 | 95.0743 | 60.2128 | 59.9699 | 60.34
95.0275 | 81.2717 | 60.0106 | 80.12 | 95.0533 | 40.6016 | 59.98 | 40.56 | 95.0683 | 21.6194 | 60 | 20.78 | 95.0719 | 83.198 | 59.99 | 80.12 | 95.0826 | 60.2126 | 59.9698 | 60.34
95.0359 | 81.2711 | 60.0105 | 80.12 | 95.0616 | 40.5999 | 59.98 | 40.56 | 95.0766 | 21.6172 | 60 | 20.78 | 95.0802 | 83.197 | 59.99 | 80.12 | 95.0909 | 60.2125 | 59.9697 | 60.34
95.0442 | 81.2704 | 60.0104 | 80.12 | 95.07 | 40.5982 | 59.98 | 40.56 | 95.085 | 21.6151 | 60 | 20.78 | 95.0885 | 83.196 | 59.99 | 80.12 | 95.0993 | 60.2124 | 59.9696 | 60.34
95.0525 | 81.2697 | 60.0103 | 80.12 | 95.0783 | 40.5965 | 59.98 | 40.56 | 95.0933 | 21.6129 | 60 | 20.78 | 95.0969 | 83.195 | 59.99 | 80.12 | 95.1076 | 60.2122 | 59.9695 | 60.34
95.0609 | 81.2691 | 60.0103 | 80.12 | 95.0867 | 40.5949 | 59.98 | 40.56 | 95.1016 | 21.6108 | 60 | 20.78 | 95.1052 | 83.1941 | 59.99 | 80.12 | 95.116 | 60.2121 | 59.9695 | 60.34
95.0692 | 81.2684 | 60.0102 | 80.12 | 95.095 | 40.5932 | 59.98 | 40.56 | 95.1099 | 21.6087 | 60 | 20.78 | 95.1135 | 83.1931 | 59.99 | 80.12 | 95.1243 | 60.2119 | 59.9694 | 60.34
95.0775 | 81.2677 | 60.0101 | 80.12 | 95.1033 | 40.5915 | 59.98 | 40.56 | 95.1183 | 21.6065 | 60 | 20.78 | 95.1219 | 83.1921 | 59.99 | 80.12 | 95.1326 | 60.2118 | 59.9693 | 60.34
95.0858 | 81.2671 | 60.01 | 80.12 | 95.1116 | 40.5898 | 59.98 | 40.56 | 95.1266 | 21.6044 | 60 | 20.78 | 95.1302 | 83.1912 | 59.99 | 80.12 | 95.141 | 60.2116 | 59.9692 | 60.34
95.0942 | 81.0892 | 60.01 | 80.12 | 95.12 | 40.5881 | 59.98 | 40.56 | 95.1349 | 21.6022 | 60 | 20.78 | 95.1385 | 83.1902 | 59.99 | 80.12 | 95.1493 | 60.2115 | 59.9691 | 60.34
95.1025 | 81.0871 | 60.01 | 80.12 | 95.1283 | 40.5864 | 59.98 | 40.56 | 95.1432 | 21.6001 | 60 | 20.78 | 95.1469 | 83.1892 | 59.99 | 80.12 | 95.1577 | 60.2114 | 59.969 | 60.34
95.1108 | 81.0851 | 60.01 | 80.12 | 95.1367 | 40.5848 | 59.98 | 40.56 | 95.1516 | 21.598 | 60 | 20.78 | 95.1552 | 83.1883 | 59.99 | 80.12 | 95.166 | 60.2112 | 59.969 | 60.34
95.1192 | 81.0831 | 60.01 | 80.12 | 95.145 | 40.5831 | 59.98 | 40.56 | 95.16 | 21.5958 | 60 | 20.78 | 95.1636 | 83.1873 | 59.99 | 80.12 | 95.1743 | 60.2111 | 59.9689 | 60.34
95.1275 | 81.081 | 60.01 | 80.12 | 95.1533 | 40.5814 | 59.98 | 40.56 | 95.1683 | 21.5937 | 60 | 20.78 | 95.1719 | 83.1863 | 59.99 | 80.12 | 95.1827 | 60.2109 | 59.9688 | 60.34
95.1358 | 81.079 | 60.01 | 80.12 | 95.1617 | 40.5797 | 59.98 | 40.56 | 95.1766 | 21.5915 | 60 | 20.78 | 95.1802 | 83.1854 | 59.99 | 80.12 | 95.191 | 60.2108 | 59.9687 | 60.34
95.1441 | 81.077 | 60.01 | 80.12 | 95.17 | 40.578 | 59.98 | 40.56 | 95.1849 | 21.5894 | 60 | 20.78 | 95.1886 | 83.1844 | 59.99 | 80.12 | 95.1993 | 60.2107 | 59.9686 | 60.34
95.1525 | 81.0749 | 60.01 | 80.12 | 95.1783 | 40.5763 | 59.98 | 40.56 | 95.1933 | 21.5872 | 60 | 20.78 | 95.1969 | 83.1834 | 59.99 | 80.12 | 95.2077 | 60.2105 | 59.9685 | 60.34
95.1608 | 81.0729 | 60.01 | 80.12 | 95.1866 | 40.5746 | 59.98 | 40.56 | 95.2016 | 21.5851 | 60 | 20.78 | 95.2052 | 83.1825 | 59.99 | 80.12 | 95.216 | 60.2104 | 59.9685 | 60.34
95.1691 | 81.0709 | 60.01 | 80.12 | 95.195 | 40.573 | 59.98 | 40.56 | 95.21 | 21.583 | 60 | 20.78 | 95.2136 | 83.1815 | 59.99 | 80.12 | 95.2243 | 60.2102 | 59.9684 | 60.34
95.1775 | 81.0688 | 60.01 | 80.12 | 95.2033 | 40.5713 | 59.98 | 40.56 | 95.2183 | 21.5808 | 60 | 20.78 | 95.2219 | 83.1805 | 59.99 | 80.12 | 95.2327 | 60.2101 | 59.9683 | 60.34
95.1858 | 81.0668 | 60.01 | 80.12 | 95.2117 | 40.5696 | 59.98 | 40.56 | 95.2266 | 21.5787 | 60 | 20.78 | 95.2302 | 83.1796 | 59.99 | 80.12 | 95.241 | 60.2099 | 59.9682 | 60.34
95.1941 | 81.0648 | 60.01 | 80.12 | 95.22 | 40.5679 | 59.98 | 40.56 | 95.2349 | 21.5765 | 60 | 20.78 | 95.2386 | 83.1786 | 59.99 | 80.12 | 95.2494 | 60.2098 | 59.9681 | 60.34
95.2025 | 81.0628 | 60.01 | 80.12 | 95.2283 | 40.5662 | 59.98 | 40.56 | 95.2433 | 21.5744 | 60 | 20.78 | 95.2469 | 83.1776 | 59.99 | 80.12 | 95.2577 | 60.2097 | 59.968 | 60.34
95.2108 | 81.0607 | 60.01 | 80.12 | 95.2367 | 40.5645 | 59.98 | 40.56 | 95.2516 | 21.5723 | 60 | 20.78 | 95.2552 | 83.1767 | 59.99 | 80.12 | 95.266 | 60.2095 | 59.968 | 60.34
95.2191 | 81.0587 | 60.01 | 80.12 | 95.245 | 40.5629 | 59.98 | 40.56 | 95.2599 | 21.5701 | 60 | 20.78 | 95.2636 | 83.1757 | 59.99 | 80.12 | 95.2744 | 60.2094 | 59.9679 | 60.34
95.2275 | 81.0566 | 60.01 | 80.12 | 95.2534 | 40.5612 | 59.98 | 40.56 | 95.2682 | 21.568 | 60 | 20.78 | 95.2719 | 83.1747 | 59.99 | 80.12 | 95.2827 | 60.2092 | 59.9678 | 60.34
95.2358 | 81.0546 | 60.01 | 80.12 | 95.2617 | 40.5661 | 59.98 | 40.56 | 95.2766 | 21.5658 | 60 | 20.78 | 95.2802 | 83.1738 | 59.99 | 80.12 | 95.2911 | 60.2091 | 59.9677 | 60.34
95.2441 | 81.0526 | 60.01 | 80.12 | 95.27 | 40.5662 | 59.98 | 40.56 | 95.2849 | 21.5637 | 60 | 20.78 | 95.2886 | 83.1728 | 59.99 | 80.12 | 95.2994 | 60.209 | 59.9676 | 60.34
95.2525 | 81.0506 | 60.01 | 80.12 | 95.2783 | 40.5664 | 59.98 | 40.56 | 95.2933 | 21.5615 | 60 | 20.78 | 95.2969 | 83.1718 | 59.99 | 80.12 | 95.3077 | 60.2088 | 59.9675 | 60.34
95.2608 | 81.0485 | 60.01 | 80.12 | 95.2867 | 40.5666 | 59.98 | 40.56 | 95.3016 | 21.5594 | 60 | 20.78 | 95.3052 | 83.1709 | 59.99 | 80.12 | 95.3161 | 60.2087 | 59.9675 | 60.34
95.2691 | 81.0465 | 60.01 | 80.12 | 95.295 | 40.5668 | 59.98 | 40.56 | 95.3099 | 21.5573 | 60 | 20.78 | 95.3136 | 83.1699 | 59.99 | 80.12 | 95.3244 | 60.2085 | 59.9674 | 60.34
95.2775 | 81.0445 | 60.01 | 80.12 | 95.3033 | 40.567 | 59.98 | 40.56 | 95.3183 | 21.5551 | 60 | 20.78 | 95.3219 | 83.1689 | 59.99 | 80.12 | 95.3327 | 60.2084 | 59.9673 | 60.34
95.2858 | 81.0424 | 60.01 | 80.12 | 95.3116 | 40.5672 | 59.98 | 40.56 | 95.3266 | 21.553 | 60 | 20.78 | 95.3302 | 83.168 | 59.99 | 80.12 | 95.3411 | 60.2082 | 59.9672 | 60.34
95.2941 | 81.0404 | 60.01 | 80.12 | 95.32 | 40.5673 | 59.98 | 40.56 | 95.335 | 21.5508 | 60 | 20.78 | 95.3386 | 83.167 | 59.99 | 80.12 | 95.3494 | 60.2081 | 59.9671 | 60.34
95.3024 | 81.0384 | 60.01 | 80.12 | 95.3284 | 40.5675 | 59.98 | 40.56 | 95.3433 | 21.5487 | 60 | 20.78 | 95.3469 | 83.166 | 59.99 | 80.12 | 95.3578 | 60.208 | 59.967 | 60.34
95.3108 | 81.0363 | 60.01 | 80.12 | 95.3367 | 40.5677 | 59.98 | 40.56 | 95.3516 | 21.5466 | 60 | 20.78 | 95.3552 | 83.1651 | 59.99 | 80.12 | 95.3661 | 60.2078 | 59.9669 | 60.34
95.3191 | 81.0343 | 60.01 | 80.12 | 95.345 | 40.5679 | 59.98 | 40.56 | 95.3599 | 21.5444 | 60 | 20.78 | 95.3636 | 83.1641 | 59.99 | 80.12 | 95.3744 | 60.2077 | 59.9669 | 60.34
95.3274 | 81.0323 | 60.01 | 80.12 | 95.3533 | 40.5681 | 59.98 | 40.56 | 95.3683 | 21.5423 | 60 | 20.78 | 95.3719 | 83.1631 | 59.99 | 80.12 | 95.3828 | 60.2075 | 59.9668 | 60.34
95.3357 | 81.0302 | 60.01 | 80.12 | 95.3617 | 40.5683 | 59.98 | 40.56 | 95.3766 | 21.5401 | 60 | 20.78 | 95.3802 | 83.1622 | 59.99 | 80.12 | 95.3911 | 60.2074 | 59.9667 | 60.34
95.3441 | 81.0282 | 60.01 | 80.12 | 95.37 | 40.5684 | 59.98 | 40.56 | 95.3849 | 21.538 | 60 | 20.78 | 95.3886 | 83.1612 | 59.99 | 80.12 | 95.3995 | 60.2072 | 59.9666 | 60.34
95.3524 | 81.0262 | 60.01 | 80.12 | 95.3784 | 40.5686 | 59.98 | 40.56 | 95.3932 | 21.5359 | 60 | 20.78 | 95.3969 | 83.1602 | 59.99 | 80.12 | 95.4078 | 60.2071 | 59.9665 | 60.34
95.3607 | 81.0241 | 60.01 | 80.12 | 95.3867 | 40.5688 | 59.98 | 40.56 | 95.4016 | 21.5337 | 60 | 20.78 | 95.4052 | 83.1593 | 59.99 | 80.12 | 95.4161 | 60.207 | 59.9664 | 60.34
95.3691 | 81.0221 | 60.01 | 80.12 | 95.395 | 40.569 | 59.98 | 40.56 | 95.4099 | 21.5316 | 60 | 20.78 | 95.4136 | 83.1583 | 59.99 | 80.12 | 95.4245 | 60.2068 | 59.9664 | 60.34
95.3774 | 81.0201 | 60.01 | 80.12 | 95.4034 | 40.5692 | 59.98 | 40.56 | 95.4183 | 21.5294 | 60 | 20.78 | 95.4219 | 83.1573 | 59.99 | 80.12 | 95.4328 | 60.2067 | 59.9663 | 60.34
95.3857 | 81.018 | 60.01 | 80.12 | 95.4117 | 40.5694 | 59.98 | 40.56 | 95.4266 | 21.5273 | 60 | 20.78 | 95.4302 | 83.1564 | 59.99 | 80.12 | 95.4411 | 60.2065 | 59.9662 | 60.34
95.3941 | 81.016 | 60.01 | 80.12 | 95.42 | 40.5695 | 59.98 | 40.56 | 95.4349 | 21.5251 | 60 | 20.78 | 95.4386 | 83.1554 | 59.99 | 80.12 | 95.4495 | 60.2064 | 59.9661 | 60.34
95.4024 | 81.014 | 60.01 | 80.12 | 95.4283 | 40.5697 | 59.98 | 40.56 | 95.4432 | 21.523 | 60 | 20.78 | 95.4469 | 83.1544 | 59.99 | 80.12 | 95.4578 | 60.2063 | 59.966 | 60.34
95.4107 | 81.0119 | 60.01 | 80.12 | 95.4367 | 40.5699 | 59.98 | 40.56 | 95.4516 | 21.5209 | 60 | 20.78 | 95.4553 | 83.1535 | 59.99 | 80.12 | 95.4662 | 60.2061 | 59.966 | 60.34
95.4191 | 81.0099 | 60.01 | 80.12 | 95.445 | 40.5701 | 59.98 | 40.56 | 95.4599 | 21.5187 | 60 | 20.78 | 95.4636 | 83.1525 | 59.99 | 80.12 | 95.4745 | 60.206 | 59.9659 | 60.34
95.4274 | 81.0079 | 60.01 | 80.12 | 95.4534 | 40.5703 | 59.98 | 40.56 | 95.4683 | 21.5166 | 60 | 20.78 | 95.4719 | 83.1515 | 59.99 | 80.12 | 95.4828 | 60.2058 | 59.9658 | 60.34
95.4357 | 81.0058 | 60.01 | 80.12 | 95.4617 | 40.5705 | 59.98 | 40.56 | 95.4766 | 21.5144 | 60 | 20.78 | 95.4803 | 83.1506 | 59.99 | 80.12 | 95.4912 | 60.2057 | 59.9657 | 60.34
95.444 | 81.0038 | 60.01 | 80.12 | 95.47 | 40.5706 | 59.98 | 40.56 | 95.4849 | 21.5123 | 60 | 20.78 | 95.4886 | 83.1496 | 59.99 | 80.12 | 95.4995 | 60.2055 | 59.9656 | 60.34
95.4524 | 81.0018 | 60.01 | 80.12 | 95.4784 | 40.5708 | 59.98 | 40.56 | 95.4932 | 21.5102 | 60 | 20.78 | 95.4969 | 83.1486 | 59.99 | 80.12 | 95.5079 | 60.2054 | 59.9655 | 60.34
95.4607 | 80.9997 | 60.01 | 80.12 | 95.4867 | 40.571 | 59.98 | 40.56 | 95.5016 | 21.508 | 60 | 20.78 | 95.5053 | 83.1477 | 59.99 | 80.12 | 95.5162 | 60.2053 | 59.9655 | 60.34
95.469 | 80.9977 | 60.01 | 80.12 | 95.4951 | 40.5712 | 59.98 | 40.56 | 95.5099 | 21.5059 | 60 | 20.78 | 95.5136 | 83.1467 | 59.99 | 80.12 | 95.5245 | 60.2051 | 59.9654 | 60.34
95.4774 | 80.9957 | 60.01 | 80.12 | 95.5034 | 40.5714 | 59.98 | 40.56 | 95.5182 | 21.5037 | 60 | 20.78 | 95.5219 | 83.1457 | 59.99 | 80.12 | 95.5329 | 60.205 | 59.9653 | 60.34
95.4857 | 80.9936 | 60.01 | 80.12 | 95.5117 | 40.5716 | 59.98 | 40.56 | 95.5266 | 21.5016 | 60 | 20.78 | 95.5303 | 83.1448 | 59.99 | 80.12 | 95.5412 | 60.2048 | 59.9652 | 60.34
95.494 | 80.9916 | 60.01 | 80.12 | 95.52 | 40.5717 | 59.98 | 40.56 | 95.5349 | 21.4995 | 60 | 20.78 | 95.5386 | 83.1438 | 59.99 | 80.12 | 95.5495 | 60.2047 | 59.9651 | 60.34
95.5024 | 80.9896 | 60.01 | 80.12 | 95.5284 | 40.5719 | 59.98 | 40.56 | 95.5432 | 21.4973 | 60 | 20.78 | 95.5469 | 83.1428 | 59.99 | 80.12 | 95.5579 | 60.2046 | 59.965 | 60.34
95.5107 | 80.9875 | 60.01 | 80.12 | 95.5367 | 40.5721 | 59.98 | 40.56 | 95.5516 | 21.4952 | 60 | 20.78 | 95.5553 | 83.1419 | 59.99 | 80.12 | 95.5662 | 60.2044 | 59.965 | 60.34
95.519 | 80.9855 | 60.01 | 80.12 | 95.545 | 40.5723 | 59.98 | 40.56 | 95.5599 | 21.493 | 60 | 20.78 | 95.5636 | 83.1409 | 59.99 | 80.12 | 95.5746 | 60.2043 | 59.9649 | 60.34
95.5274 | 80.9835 | 60.01 | 80.12 | 95.5534 | 40.5725 | 59.98 | 40.56 | 95.5682 | 21.4909 | 60 | 20.78 | 95.5719 | 83.1399 | 59.99 | 80.12 | 95.5829 | 60.2041 | 59.9648 | 60.34
95.5357 | 80.9814 | 60.01 | 80.12 | 95.5617 | 40.5727 | 59.98 | 40.56 | 95.5765 | 21.4887 | 60 | 20.78 | 95.5803 | 83.139 | 59.99 | 80.12 | 95.5912 | 60.204 | 59.9647 | 60.34
95.544 | 80.9794 | 60.01 | 80.12 | 95.5701 | 40.5728 | 59.98 | 40.56 | 95.5849 | 21.4866 | 60 | 20.78 | 95.5886 | 83.138 | 59.99 | 80.12 | 95.5996 | 60.2038 | 59.9646 | 60.34
95.5524 | 80.9774 | 60.01 | 80.12 | 95.5784 | 40.573 | 59.98 | 40.56 | 95.5932 | 21.4845 | 60 | 20.78 | 95.5969 | 83.0182 | 59.99 | 80.12 | 95.6079 | 60.2037 | 59.9645 | 60.34
95.5607 | 80.9753 | 60.01 | 80.12 | 95.5867 | 40.5732 | 59.98 | 40.56 | 95.6016 | 21.4823 | 60 | 20.78 | 95.6053 | 83.0173 | 59.99 | 80.12 | 95.6162 | 60.2036 | 59.9645 | 60.34
95.569 | 80.9733 | 60.01 | 80.12 | 95.5951 | 40.5734 | 59.98 | 40.56 | 95.6099 | 21.4802 | 60 | 20.78 | 95.6136 | 83.0165 | 59.99 | 80.12 | 95.6246 | 60.2034 | 59.9644 | 60.34
95.5773 | 80.9713 | 60.01 | 80.12 | 95.6034 | 40.5736 | 59.98 | 40.56 | 95.6182 | 21.478 | 60 | 20.78 | 95.6219 | 83.0156 | 59.99 | 80.12 | 95.6329 | 60.2033 | 59.9643 | 60.34
95.5857 | 80.9692 | 60.01 | 80.12 | 95.6118 | 40.5738 | 59.98 | 40.56 | 95.6265 | 21.4759 | 60 | 20.78 | 95.6303 | 83.0148 | 59.99 | 80.12 | 95.6413 | 60.2031 | 59.9642 | 60.34
95.594 | 80.9672 | 60.01 | 80.12 | 95.6201 | 40.5739 | 59.98 | 40.56 | 95.6349 | 21.4738 | 60 | 20.78 | 95.6386 | 83.0139 | 59.99 | 80.12 | 95.6496 | 60.203 | 59.9641 | 60.34
95.6023 | 80.9652 | 60.01 | 80.12 | 95.6284 | 40.5741 | 59.98 | 40.56 | 95.6432 | 21.4716 | 60 | 20.78 | 95.6469 | 83.0131 | 59.99 | 80.12 | 95.6579 | 60.2029 | 59.964 | 60.34
95.6107 | 80.9632 | 60.01 | 80.12 | 95.6367 | 40.5743 | 59.98 | 40.56 | 95.6516 | 21.4695 | 60 | 20.78 | 95.6553 | 83.0122 | 59.99 | 80.12 | 95.6663 | 60.2027 | 59.9639 | 60.34
95.619 | 80.9611 | 60.01 | 80.12 | 95.6451 | 40.5745 | 59.98 | 40.56 | 95.6599 | 21.4673 | 60 | 20.78 | 95.6636 | 83.0114 | 59.99 | 80.12 | 95.6746 | 60.2026 | 59.9639 | 60.34
95.6273 | 80.9591 | 60.01 | 80.12 | 95.6534 | 40.5747 | 59.98 | 40.56 | 95.6682 | 21.4652 | 60 | 20.78 | 95.6719 | 83.0105 | 59.99 | 80.12 | 95.6829 | 60.2024 | 59.9638 | 60.34
95.6357 | 80.957 | 60.01 | 80.12 | 95.6617 | 40.5749 | 59.98 | 40.56 | 95.6765 | 21.463 | 60 | 20.78 | 95.6803 | 83.0097 | 59.99 | 80.12 | 95.6913 | 60.2023 | 59.9637 | 60.34
95.644 | 80.955 | 60.01 | 80.12 | 95.6701 | 40.575 | 59.98 | 40.56 | 95.6849 | 21.4609 | 60 | 20.78 | 95.6886 | 83.0088 | 59.99 | 80.12 | 95.6996 | 60.2021 | 59.9636 | 60.34
95.6523 | 80.953 | 60.01 | 80.12 | 95.6784 | 40.5752 | 59.98 | 40.56 | 95.6932 | 21.4588 | 60 | 20.78 | 95.6969 | 83.008 | 59.99 | 80.12 | 95.708 | 60.202 | 59.9635 | 60.34
95.6607 | 80.951 | 60.01 | 80.12 | 95.6868 | 40.5754 | 59.98 | 40.56 | 95.7015 | 21.4566 | 60 | 20.78 | 95.7053 | 83.0071 | 59.99 | 80.12 | 95.7163 | 60.2019 | 59.9634 | 60.34
95.669 | 80.9489 | 60.01 | 80.12 | 95.6951 | 40.5756 | 59.98 | 40.56 | 95.7098 | 21.4545 | 60 | 20.78 | 95.7136 | 83.0063 | 59.99 | 80.12 | 95.7246 | 60.2017 | 59.9634 | 60.34
95.6773 | 80.9469 | 60.01 | 80.12 | 95.7034 | 40.5758 | 59.98 | 40.56 | 95.7182 | 21.4523 | 60 | 20.78 | 95.7219 | 83.0054 | 59.99 | 80.12 | 95.733 | 60.2016 | 59.9633 | 60.34
95.6857 | 80.9449 | 60.01 | 80.12 | 95.7118 | 40.576 | 59.98 | 40.56 | 95.7265 | 21.4502 | 60 | 20.78 | 95.7303 | 83.0046 | 59.99 | 80.12 | 95.7413 | 60.2014 | 59.9632 | 60.34
95.694 | 80.9428 | 60.01 | 80.12 | 95.7201 | 40.5761 | 59.98 | 40.56 | 95.7349 | 21.4481 | 60 | 20.78 | 95.7386 | 83.0037 | 59.99 | 80.12 | 95.7496 | 60.2013 | 59.9631 | 60.34
95.7023 | 80.9408 | 60.01 | 80.12 | 95.7285 | 40.5763 | 59.98 | 40.56 | 95.7432 | 21.4459 | 60 | 20.78 | 95.7469 | 83.0029 | 59.99 | 80.12 | 95.758 | 60.2012 | 59.963 | 60.34
95.7106 | 80.9388 | 60.01 | 80.12 | 95.7368 | 40.5765 | 59.98 | 40.56 | 95.7515 | 21.4438 | 60 | 20.78 | 95.7553 | 83.002 | 59.99 | 80.12 | 95.7663 | 60.201 | 59.9629 | 60.34
95.719 | 80.9367 | 60.01 | 80.12 | 95.7451 | 40.5767 | 59.98 | 40.56 | 95.7599 | 21.4416 | 60 | 20.78 | 95.7636 | 83.0012 | 59.99 | 80.12 | 95.7747 | 60.2009 | 59.9629 | 60.34
95.7273 | 80.9347 | 60.01 | 80.12 | 95.7534 | 40.5769 | 59.98 | 40.56 | 95.7682 | 21.4395 | 60 | 20.78 | 95.772 | 83.0003 | 59.99 | 80.12 | 95.783 | 60.2007 | 59.9628 | 60.34
95.7356 | 80.9327 | 60.01 | 80.12 | 95.7618 | 40.5771 | 59.98 | 40.56 | 95.7766 | 21.5552 | 60 | 20.78 | 95.7803 | 82.9995 | 59.99 | 80.12 | 95.7913 | 60.2006 | 59.9627 | 60.34
95.744 | 80.9306 | 60.01 | 80.12 | 95.7701 | 40.5772 | 59.98 | 40.56 | 95.7849 | 21.5528 | 60 | 20.78 | 95.7886 | 82.9986 | 59.99 | 80.12 | 95.7997 | 60.2004 | 59.9626 | 60.34
95.7523 | 80.9286 | 60.01 | 80.12 | 95.7784 | 40.5774 | 59.98 | 40.56 | 95.7932 | 21.5504 | 60 | 20.78 | 95.797 | 82.9978 | 59.99 | 80.12 | 95.808 | 60.2003 | 59.9625 | 60.34
95.7606 | 80.9266 | 60.01 | 80.12 | 95.7868 | 40.5776 | 59.98 | 40.56 | 95.8015 | 21.548 | 60 | 20.78 | 95.8053 | 82.9969 | 59.99 | 80.12 | 95.8163 | 60.2002 | 59.9624 | 60.34
95.769 | 80.9245 | 60.01 | 80.12 | 95.7951 | 40.5778 | 59.98 | 40.56 | 95.8099 | 21.5456 | 60 | 20.78 | 95.8136 | 82.9961 | 59.99 | 80.12 | 95.8247 | 60.2 | 59.9624 | 60.34
95.7773 | 80.9225 | 60.01 | 80.12 | 95.8035 | 40.578 | 59.98 | 40.56 | 95.8182 | 21.5432 | 60 | 20.78 | 95.822 | 82.9952 | 59.99 | 80.12 | 95.833 | 60.1999 | 59.9623 | 60.34
95.7856 | 80.9205 | 60.01 | 80.12 | 95.8118 | 40.5782 | 59.98 | 40.56 | 95.8265 | 21.5408 | 60 | 20.78 | 95.8303 | 82.9944 | 59.99 | 80.12 | 95.8414 | 60.1997 | 59.9622 | 60.34
95.794 | 80.9184 | 60.01 | 80.12 | 95.8201 | 40.5783 | 59.98 | 40.56 | 95.8348 | 21.5384 | 60 | 20.78 | 95.8386 | 82.9935 | 59.99 | 80.12 | 95.8497 | 60.1996 | 59.9621 | 60.34
95.8023 | 80.9164 | 60.01 | 80.12 | 95.8285 | 40.5785 | 59.98 | 40.56 | 95.8432 | 21.536 | 60 | 20.78 | 95.847 | 82.9927 | 59.99 | 80.12 | 95.858 | 60.1995 | 59.962 | 60.34
95.8106 | 80.9144 | 60.01 | 80.12 | 95.8368 | 40.5787 | 59.98 | 40.56 | 95.8515 | 21.5336 | 60 | 20.78 | 95.8553 | 82.9918 | 59.99 | 80.12 | 95.8664 | 60.1993 | 59.9619 | 60.34
95.819 | 80.9123 | 60.01 | 80.12 | 95.8452 | 40.5789 | 59.98 | 40.56 | 95.8599 | 21.5312 | 60 | 20.78 | 95.8636 | 82.991 | 59.99 | 80.12 | 95.8747 | 60.1992 | 59.9619 | 60.34
95.8273 | 80.9103 | 60.01 | 80.12 | 95.8535 | 40.5791 | 59.98 | 40.56 | 95.8682 | 21.5288 | 60 | 20.78 | 95.872 | 82.9901 | 59.99 | 80.12 | 95.883 | 60.199 | 59.9618 | 60.34
95.8356 | 80.9083 | 60.01 | 80.12 | 95.8618 | 40.5793 | 59.98 | 40.56 | 95.8765 | 21.5264 | 60 | 20.78 | 95.8803 | 82.9893 | 59.99 | 80.12 | 95.8914 | 60.1989 | 59.9617 | 60.34
95.8439 | 80.9062 | 60.01 | 80.12 | 95.8701 | 40.5794 | 59.98 | 40.56 | 95.8848 | 21.524 | 60 | 20.78 | 95.8886 | 82.9884 | 59.99 | 80.12 | 95.8997 | 60.1987 | 59.9616 | 60.34
95.8523 | 80.9042 | 60.01 | 80.12 | 95.8785 | 40.5796 | 59.98 | 40.56 | 95.8932 | 21.5216 | 60 | 20.78 | 95.897 | 82.9876 | 59.99 | 80.12 | 95.9081 | 60.1986 | 59.9615 | 60.34
95.8606 | 80.9022 | 60.01 | 80.12 | 95.8868 | 40.5798 | 59.98 | 40.56 | 95.9015 | 21.5192 | 60 | 20.78 | 95.9053 | 82.9867 | 59.99 | 80.12 | 95.9164 | 60.1985 | 59.9614 | 60.34
95.8689 | 80.9001 | 60.01 | 80.12 | 95.8951 | 40.58 | 59.98 | 40.56 | 95.9099 | 21.5168 | 60 | 20.78 | 95.9136 | 82.9859 | 59.99 | 80.12 | 95.9247 | 60.1983 | 59.9614 | 60.34
95.8773 | 80.8981 | 60.01 | 80.12 | 95.9035 | 40.5802 | 59.98 | 40.56 | 95.9182 | 21.5144 | 60 | 20.78 | 95.922 | 82.985 | 59.99 | 80.12 | 95.9331 | 60.1982 | 59.9613 | 60.34
95.8856 | 80.8961 | 60.01 | 80.12 | 95.9118 | 40.5804 | 59.98 | 40.56 | 95.9265 | 21.512 | 60 | 20.78 | 95.9303 | 82.9842 | 59.99 | 80.12 | 95.9414 | 60.198 | 59.9612 | 60.34
95.8939 | 80.894 | 60.01 | 80.12 | 95.9202 | 40.5805 | 59.98 | 40.56 | 95.9348 | 21.5096 | 60 | 20.78 | 95.9386 | 82.9833 | 59.99 | 80.12 | 95.9498 | 60.1979 | 59.9611 | 60.34
95.9023 | 80.892 | 60.01 | 80.12 | 95.9285 | 40.5807 | 59.98 | 40.56 | 95.9432 | 21.5072 | 60 | 20.78 | 95.947 | 82.9825 | 59.99 | 80.12 | 95.9581 | 60.1978 | 59.961 | 60.34
95.9106 | 80.89 | 60.01 | 80.12 | 95.9368 | 40.5809 | 59.98 | 40.56 | 95.9515 | 21.5048 | 60 | 20.78 | 95.9553 | 82.9816 | 59.99 | 80.12 | 95.9664 | 60.1976 | 59.9609 | 60.34
95.9189 | 80.8879 | 60.01 | 80.12 | 95.9452 | 40.5811 | 59.98 | 40.56 | 95.9598 | 21.5024 | 60 | 20.78 | 95.9636 | 82.9808 | 59.99 | 80.12 | 95.9748 | 60.1975 | 59.9609 | 60.34
95.9273 | 80.8859 | 60.01 | 80.12 | 95.9535 | 40.5813 | 59.98 | 40.56 | 95.9681 | 21.5 | 60 | 20.78 | 95.972 | 82.9799 | 59.99 | 80.12 | 95.9831 | 60.1973 | 59.9608 | 60.34
95.9356 | 80.8839 | 60.01 | 80.12 | 95.9619 | 40.5815 | 59.98 | 40.56 | 95.9765 | 21.4976 | 60 | 20.78 | 95.9803 | 82.979 | 59.99 | 80.12 | 95.9914 | 60.1972 | 59.9607 | 60.34
95.9439 | 80.8818 | 60.01 | 80.12 | 95.9702 | 40.5816 | 59.98 | 40.56 | 95.9848 | 21.4952 | 60 | 20.78 | 95.9886 | 82.9782 | 59.99 | 80.12 | 95.9998 | 60.197 | 59.9606 | 60.34
95.9523 | 80.8798 | 60.01 | 80.12 | 95.9785 | 40.5818 | 59.98 | 40.56 | 95.9932 | 21.4928 | 60 | 20.78 | 95.997 | 82.9774 | 59.99 | 80.12 | 96.0081 | 60.1969 | 59.9605 | 60.34
95.9606 | 80.8778 | 60.01 | 80.12 | 95.9869 | 40.582 | 59.98 | 40.56 | 96.0015 | 21.4904 | 60 | 20.78 | 96.0053 | 82.9765 | 59.99 | 80.12 | 96.0165 | 60.1968 | 59.9604 | 60.34
95.9689 | 80.8757 | 60.01 | 80.12 | 95.9952 | 40.5822 | 59.98 | 40.56 | 96.0098 | 21.488 | 60 | 20.78 | 96.0136 | 82.9757 | 59.99 | 80.12 | 96.0248 | 60.1966 | 59.9604 | 60.34
95.9772 | 80.8737 | 60.01 | 80.12 | 96.0035 | 40.5824 | 59.98 | 40.56 | 96.0181 | 21.4856 | 60 | 20.78 | 96.022 | 82.9748 | 59.99 | 80.12 | 96.0331 | 60.1965 | 59.9603 | 60.34
95.9856 | 80.8717 | 60.01 | 80.12 | 96.0118 | 40.5826 | 59.98 | 40.56 | 96.0265 | 21.4832 | 60 | 20.78 | 96.0303 | 82.974 | 59.99 | 80.12 | 96.0415 | 60.1963 | 59.9602 | 60.34
95.9939 | 80.8696 | 60.01 | 80.12 | 96.0202 | 40.5827 | 59.98 | 40.56 | 96.0348 | 21.4808 | 60 | 20.78 | 96.0387 | 82.9731 | 59.99 | 80.12 | 96.0498 | 60.1962 | 59.9601 | 60.34
96.0022 | 80.8676 | 60.01 | 80.12 | 96.0285 | 40.5829 | 59.98 | 40.56 | 96.0432 | 21.4784 | 60 | 20.78 | 96.047 | 82.9723 | 59.99 | 80.12 | 96.0582 | 60.1961 | 59.96 | 60.34
96.0106 | 80.8656 | 60.01 | 80.12 | 96.0369 | 40.5831 | 59.98 | 40.56 | 96.0515 | 21.476 | 60 | 20.78 | 96.0553 | 82.9714 | 59.99 | 80.12 | 96.0665 | 60.2089 | 59.96 | 60.34
96.0189 | 80.8635 | 60.01 | 80.12 | 96.0452 | 40.5833 | 59.98 | 40.56 | 96.0598 | 21.4736 | 60 | 20.78 | 96.0637 | 82.9706 | 59.99 | 80.12 | 96.0748 | 60.2088 | 59.96 | 60.34
96.0272 | 80.8615 | 60.01 | 80.12 | 96.0535 | 40.5835 | 59.98 | 40.56 | 96.0681 | 21.4712 | 60 | 20.78 | 96.072 | 82.9697 | 59.99 | 80.12 | 96.0832 | 60.2086 | 59.96 | 60.34
96.0356 | 80.8595 | 60.01 | 80.12 | 96.0619 | 40.5837 | 59.98 | 40.56 | 96.0765 | 21.4688 | 60 | 20.78 | 96.0803 | 82.9688 | 59.99 | 80.12 | 96.0915 | 60.2085 | 59.96 | 60.34
96.0439 | 80.8574 | 60.01 | 80.12 | 96.0702 | 40.5838 | 59.98 | 40.56 | 96.0848 | 21.4664 | 60 | 20.78 | 96.0887 | 82.968 | 59.99 | 80.12 | 96.0998 | 60.2084 | 59.96 | 60.34
96.0522 | 80.8554 | 60.01 | 80.12 | 96.0786 | 40.584 | 59.98 | 40.56 | 96.0931 | 21.464 | 60 | 20.78 | 96.097 | 82.9672 | 59.99 | 80.12 | 96.1082 | 60.2082 | 59.96 | 60.34
96.0606 | 80.8534 | 60.01 | 80.12 | 96.0869 | 40.5842 | 59.98 | 40.56 | 96.1014 | 21.4616 | 60 | 20.78 | 96.1053 | 82.9663 | 59.99 | 80.12 | 96.1165 | 60.2081 | 59.96 | 60.34
96.0689 | 80.8513 | 60.01 | 80.12 | 96.0952 | 40.5844 | 59.98 | 40.56 | 96.1098 | 21.4592 | 60 | 20.78 | 96.1137 | 82.9655 | 59.99 | 80.12 | 96.1248 | 60.208 | 59.96 | 60.34
96.0772 | 80.8493 | 60.01 | 80.12 | 96.1036 | 40.5846 | 59.98 | 40.56 | 96.1181 | 21.4568 | 60 | 20.78 | 96.122 | 82.9646 | 59.99 | 80.12 | 96.1332 | 60.2078 | 59.96 | 60.34
96.0856 | 80.8473 | 60.01 | 80.12 | 96.1119 | 40.5848 | 59.98 | 40.56 | 96.1265 | 21.4544 | 60 | 20.78 | 96.1303 | 82.9638 | 59.99 | 80.12 | 96.1415 | 60.2077 | 59.96 | 60.34
96.0939 | 81.1138 | 60.01 | 80.12 | 96.1202 | 40.5849 | 59.98 | 40.56 | 96.1348 | 21.452 | 60 | 20.78 | 96.1387 | 82.9629 | 59.99 | 80.12 | 96.1499 | 60.2076 | 59.96 | 60.34
96.1022 | 81.1123 | 60.01 | 80.12 | 96.1285 | 40.5851 | 59.98 | 40.56 | 96.1431 | 21.4496 | 60 | 20.78 | 96.147 | 82.9621 | 59.99 | 80.12 | 96.1582 | 60.2074 | 59.96 | 60.34
96.1105 | 81.1109 | 60.01 | 80.12 | 96.1369 | 40.5853 | 59.98 | 40.56 | 96.1514 | 21.4472 | 60 | 20.78 | 96.1553 | 82.9612 | 59.99 | 80.12 | 96.1665 | 60.2073 | 59.96 | 60.34
96.1189 | 81.1095 | 60.01 | 80.12 | 96.1452 | 40.5855 | 59.98 | 40.56 | 96.1598 | 21.4448 | 60 | 20.78 | 96.1637 | 82.9604 | 59.99 | 80.12 | 96.1749 | 60.2072 | 59.96 | 60.34
96.1272 | 81.108 | 60.01 | 80.12 | 96.1536 | 40.5857 | 59.98 | 40.56 | 96.1681 | 21.4424 | 60 | 20.78 | 96.172 | 82.9595 | 59.99 | 80.12 | 96.1832 | 60.207 | 59.96 | 60.34
96.1355 | 81.1066 | 60.01 | 80.12 | 96.1619 | 40.5859 | 59.98 | 40.56 | 96.1765 | 21.44 | 60 | 20.78 | 96.1803 | 82.9586 | 59.99 | 80.12 | 96.1916 | 60.2069 | 59.96 | 60.34
96.1439 | 81.1052 | 60.01 | 80.12 | 96.1702 | 40.586 | 59.98 | 40.56 | 96.1848 | 21.4376 | 60 | 20.78 | 96.1887 | 82.9578 | 59.99 | 80.12 | 96.1999 | 60.2068 | 59.96 | 60.34
96.1522 | 81.1037 | 60.01 | 80.12 | 96.1786 | 40.5862 | 59.98 | 40.56 | 96.1931 | 21.4352 | 60 | 20.78 | 96.197 | 82.9569 | 59.99 | 80.12 | 96.2082 | 60.2066 | 59.96 | 60.34
96.1605 | 81.1023 | 60.01 | 80.12 | 96.1869 | 40.5864 | 59.98 | 40.56 | 96.2015 | 21.4328 | 60 | 20.78 | 96.2053 | 82.9561 | 59.99 | 80.12 | 96.2166 | 60.2065 | 59.96 | 60.34
96.1689 | 81.1009 | 60.01 | 80.12 | 96.1953 | 40.5866 | 59.98 | 40.56 | 96.2098 | 21.4304 | 60 | 20.78 | 96.2137 | 82.9553 | 59.99 | 80.12 | 96.2249 | 60.2064 | 59.96 | 60.34
96.1772 | 81.0994 | 60.01 | 80.12 | 96.2036 | 40.5868 | 59.98 | 40.56 | 96.2181 | 21.428 | 60 | 20.78 | 96.222 | 82.9544 | 59.99 | 80.12 | 96.2332 | 60.2062 | 59.96 | 60.34
96.1855 | 81.098 | 60.01 | 80.12 | 96.2119 | 40.587 | 59.98 | 40.56 | 96.2264 | 21.4256 | 60 | 20.78 | 96.2303 | 82.9536 | 59.99 | 80.12 | 96.2416 | 60.2061 | 59.96 | 60.34
96.1939 | 81.0966 | 60.01 | 80.12 | 96.2203 | 40.5871 | 59.98 | 40.56 | 96.2348 | 21.4232 | 60 | 20.78 | 96.2387 | 82.9527 | 59.99 | 80.12 | 96.2499 | 60.206 | 59.96 | 60.34
96.2022 | 81.0951 | 60.01 | 80.12 | 96.2286 | 40.5873 | 59.98 | 40.56 | 96.2431 | 21.4208 | 60 | 20.78 | 96.247 | 82.9519 | 59.99 | 80.12 | 96.2583 | 60.2058 | 59.96 | 60.34
96.2105 | 81.0937 | 60.01 | 80.12 | 96.2369 | 40.5875 | 59.98 | 40.56 | 96.2515 | 21.4184 | 60 | 20.78 | 96.2553 | 82.951 | 59.99 | 80.12 | 96.2666 | 60.2057 | 59.96 | 60.34
96.2189 | 81.0923 | 60.01 | 80.12 | 96.2452 | 40.5877 | 59.98 | 40.56 | 96.2598 | 21.416 | 60 | 20.78 | 96.2637 | 82.9501 | 59.99 | 80.12 | 96.2749 | 60.2056 | 59.96 | 60.34
96.2272 | 81.0908 | 60.01 | 80.12 | 96.2536 | 40.5879 | 59.98 | 40.56 | 96.2681 | 21.4136 | 60 | 20.78 | 96.272 | 82.9493 | 59.99 | 80.12 | 96.2833 | 60.2054 | 59.96 | 60.34
96.2355 | 81.0894 | 60.01 | 80.12 | 96.262 | 40.477 | 59.98 | 40.56 | 96.2764 | 21.4112 | 60 | 20.78 | 96.2803 | 82.9484 | 59.99 | 80.12 | 96.2916 | 60.2053 | 59.96 | 60.34
96.2438 | 81.088 | 60.01 | 80.12 | 96.2703 | 40.477 | 59.98 | 40.56 | 96.2848 | 21.4088 | 60 | 20.78 | 96.2887 | 82.9476 | 59.99 | 80.12 | 96.2999 | 60.2052 | 59.96 | 60.34
96.2522 | 81.0865 | 60.01 | 80.12 | 96.2786 | 40.4769 | 59.98 | 40.56 | 96.2931 | 21.4064 | 60 | 20.78 | 96.297 | 82.9467 | 59.99 | 80.12 | 96.3083 | 60.205 | 59.96 | 60.34
96.2605 | 81.0851 | 60.01 | 80.12 | 96.2869 | 40.4769 | 59.98 | 40.56 | 96.3015 | 21.404 | 60 | 20.78 | 96.3053 | 82.9459 | 59.99 | 80.12 | 96.3166 | 60.2049 | 59.96 | 60.34
96.2688 | 81.0837 | 60.01 | 80.12 | 96.2953 | 40.4769 | 59.98 | 40.56 | 96.3098 | 21.4016 | 60 | 20.78 | 96.3137 | 82.945 | 59.99 | 80.12 | 96.325 | 60.2048 | 59.96 | 60.34
96.2771 | 81.0822 | 60.01 | 80.12 | 96.3036 | 40.4768 | 59.98 | 40.56 | 96.3181 | 21.3992 | 60 | 20.78 | 96.322 | 82.9442 | 59.99 | 80.12 | 96.3333 | 60.2046 | 59.96 | 60.34
96.2855 | 81.0808 | 60.01 | 80.12 | 96.312 | 40.4768 | 59.98 | 40.56 | 96.3264 | 21.3968 | 60 | 20.78 | 96.3304 | 82.9434 | 59.99 | 80.12 | 96.3416 | 60.2045 | 59.96 | 60.34
96.2938 | 81.0794 | 60.01 | 80.12 | 96.3203 | 40.4768 | 59.98 | 40.56 | 96.3348 | 21.3944 | 60 | 20.78 | 96.3387 | 82.9425 | 59.99 | 80.12 | 96.35 | 60.2044 | 59.96 | 60.34
96.3021 | 81.0779 | 60.01 | 80.12 | 96.3286 | 40.4767 | 59.98 | 40.56 | 96.3431 | 21.392 | 60 | 20.78 | 96.347 | 82.9417 | 59.99 | 80.12 | 96.3583 | 60.2042 | 59.96 | 60.34
96.3105 | 81.0765 | 60.01 | 80.12 | 96.337 | 40.4767 | 59.98 | 40.56 | 96.3514 | 21.3896 | 60 | 20.78 | 96.3554 | 82.9408 | 59.99 | 80.12 | 96.3667 | 60.2041 | 59.96 | 60.34
96.3188 | 81.0751 | 60.01 | 80.12 | 96.3453 | 40.4767 | 59.98 | 40.56 | 96.3597 | 21.3872 | 60 | 20.78 | 96.3637 | 82.9399 | 59.99 | 80.12 | 96.375 | 60.204 | 59.96 | 60.34
96.3271 | 81.0736 | 60.01 | 80.12 | 96.3536 | 40.4766 | 59.98 | 40.56 | 96.3681 | 21.3848 | 60 | 20.78 | 96.372 | 82.9391 | 59.99 | 80.12 | 96.3833 | 60.2038 | 59.96 | 60.34
96.3355 | 81.0722 | 60.01 | 80.12 | 96.3619 | 40.4766 | 59.98 | 40.56 | 96.3764 | 21.3824 | 60 | 20.78 | 96.3804 | 82.9382 | 59.99 | 80.12 | 96.3917 | 60.2037 | 59.96 | 60.34
96.3438 | 81.0708 | 60.01 | 80.12 | 96.3703 | 40.4766 | 59.98 | 40.56 | 96.3848 | 21.38 | 60 | 20.78 | 96.3887 | 82.9374 | 59.99 | 80.12 | 96.4 | 60.2036 | 59.96 | 60.34
96.3521 | 81.0693 | 60.01 | 80.12 | 96.3787 | 40.4765 | 59.98 | 40.56 | 96.3931 | 21.3776 | 60 | 20.78 | 96.397 | 82.9365 | 59.99 | 80.12 | 96.4083 | 60.2034 | 59.96 | 60.34
96.3605 | 81.0679 | 60.01 | 80.12 | 96.387 | 40.4765 | 59.98 | 40.56 | 96.4014 | 21.3752 | 60 | 20.78 | 96.4054 | 82.9357 | 59.99 | 80.12 | 96.4167 | 60.2033 | 59.96 | 60.34
96.3688 | 81.0665 | 60.01 | 80.12 | 96.3953 | 40.4765 | 59.98 | 40.56 | 96.4098 | 21.3728 | 60 | 20.78 | 96.4137 | 82.9348 | 59.99 | 80.12 | 96.425 | 60.2032 | 59.96 | 60.34
96.3771 | 81.065 | 60.01 | 80.12 | 96.4036 | 40.4764 | 59.98 | 40.56 | 96.4181 | 21.3704 | 60 | 20.78 | 96.422 | 82.934 | 59.99 | 80.12 | 96.4333 | 60.203 | 59.96 | 60.34
96.3855 | 81.0636 | 60.01 | 80.12 | 96.412 | 40.4764 | 59.98 | 40.56 | 96.4265 | 21.368 | 60 | 20.78 | 96.4304 | 82.9332 | 59.99 | 80.12 | 96.4417 | 60.2029 | 59.96 | 60.34
96.3938 | 81.0622 | 60.01 | 80.12 | 96.4203 | 40.4764 | 59.98 | 40.56 | 96.4348 | 21.3656 | 60 | 20.78 | 96.4387 | 82.9323 | 59.99 | 80.12 | 96.45 | 60.2028 | 59.96 | 60.34
96.4021 | 81.0607 | 60.01 | 80.12 | 96.4286 | 40.4763 | 59.98 | 40.56 | 96.4431 | 21.3632 | 60 | 20.78 | 96.447 | 82.9314 | 59.99 | 80.12 | 96.4584 | 60.2026 | 59.96 | 60.34
96.4104 | 81.0593 | 60.01 | 80.12 | 96.437 | 40.4763 | 59.98 | 40.56 | 96.4514 | 21.3608 | 60 | 20.78 | 96.4554 | 82.9306 | 59.99 | 80.12 | 96.4667 | 60.2025 | 59.96 | 60.34
96.4188 | 81.0579 | 60.01 | 80.12 | 96.4453 | 40.4763 | 59.98 | 40.56 | 96.4598 | 21.3584 | 60 | 20.78 | 96.4637 | 82.9297 | 59.99 | 80.12 | 96.475 | 60.2024 | 59.96 | 60.34
96.4271 | 81.0564 | 60.01 | 80.12 | 96.4537 | 40.4762 | 59.98 | 40.56 | 96.4681 | 21.356 | 60 | 20.78 | 96.472 | 82.9289 | 59.99 | 80.12 | 96.4834 | 60.2022 | 59.96 | 60.34
96.4354 | 81.055 | 60.01 | 80.12 | 96.462 | 40.4762 | 59.98 | 40.56 | 96.4764 | 21.3536 | 60 | 20.78 | 96.4804 | 82.928 | 59.99 | 80.12 | 96.4917 | 60.2021 | 59.96 | 60.34
96.4438 | 81.0536 | 60.01 | 80.12 | 96.4703 | 40.4762 | 59.98 | 40.56 | 96.4847 | 21.3512 | 60 | 20.78 | 96.4887 | 82.9272 | 59.99 | 80.12 | 96.5 | 60.202 | 59.96 | 60.34
96.4521 | 81.0521 | 60.01 | 80.12 | 96.4786 | 40.4761 | 59.98 | 40.56 | 96.4931 | 21.3488 | 60 | 20.78 | 96.497 | 82.9263 | 59.99 | 80.12 | 96.5084 | 60.2018 | 59.96 | 60.34
96.4604 | 81.0507 | 60.01 | 80.12 | 96.487 | 40.4761 | 59.98 | 40.56 | 96.5014 | 21.3464 | 60 | 20.78 | 96.5054 | 82.9255 | 59.99 | 80.12 | 96.5167 | 60.2017 | 59.96 | 60.34
96.4688 | 81.0493 | 60.01 | 80.12 | 96.4954 | 40.4761 | 59.98 | 40.56 | 96.5098 | 21.344 | 60 | 20.78 | 96.5137 | 82.9246 | 59.99 | 80.12 | 96.5251 | 60.2016 | 59.96 | 60.34
96.4771 | 81.0479 | 60.01 | 80.12 | 96.5037 | 40.476 | 59.98 | 40.56 | 96.5181 | 21.3416 | 60 | 20.78 | 96.522 | 82.9238 | 59.99 | 80.12 | 96.5334 | 60.2014 | 59.96 | 60.34
96.4854 | 81.0464 | 60.01 | 80.12 | 96.512 | 40.476 | 59.98 | 40.56 | 96.5264 | 21.3392 | 60 | 20.78 | 96.5304 | 82.9229 | 59.99 | 80.12 | 96.5417 | 60.2013 | 59.96 | 60.34
96.4938 | 81.045 | 60.01 | 80.12 | 96.5203 | 40.476 | 59.98 | 40.56 | 96.5347 | 21.3368 | 60 | 20.78 | 96.5387 | 82.9221 | 59.99 | 80.12 | 96.5501 | 60.2012 | 59.96 | 60.34
96.5021 | 81.0435 | 60.01 | 80.12 | 96.5287 | 40.4759 | 59.98 | 40.56 | 96.5431 | 21.3344 | 60 | 20.78 | 96.547 | 82.9212 | 59.99 | 80.12 | 96.5584 | 60.201 | 59.96 | 60.34
96.5104 | 81.0421 | 60.01 | 80.12 | 96.537 | 40.4759 | 59.98 | 40.56 | 96.5514 | 21.332 | 60 | 20.78 | 96.5554 | 82.9204 | 59.99 | 80.12 | 96.5667 | 60.2009 | 59.96 | 60.34
96.5188 | 81.0407 | 60.01 | 80.12 | 96.5453 | 40.4759 | 59.98 | 40.56 | 96.5598 | 21.3296 | 60 | 20.78 | 96.5637 | 82.9195 | 59.99 | 80.12 | 96.5751 | 60.2008 | 59.96 | 60.34
96.5271 | 81.0393 | 60.01 | 80.12 | 96.5537 | 40.4758 | 59.98 | 40.56 | 96.5681 | 21.3272 | 60 | 20.78 | 96.572 | 82.9187 | 59.99 | 80.12 | 96.5834 | 60.2006 | 59.96 | 60.34
96.5354 | 81.0378 | 60.01 | 80.12 | 96.562 | 40.4758 | 59.98 | 40.56 | 96.5764 | 21.3248 | 60 | 20.78 | 96.5804 | 82.9178 | 59.99 | 80.12 | 96.5918 | 60.2005 | 59.96 | 60.34
96.5437 | 81.0364 | 60.01 | 80.12 | 96.5704 | 40.4758 | 59.98 | 40.56 | 96.5847 | 21.3224 | 60 | 20.78 | 96.5887 | 82.79 | 59.99 | 80.12 | 96.6001 | 60.2004 | 59.96 | 60.34
96.5521 | 81.035 | 60.01 | 80.12 | 96.5787 | 40.4757 | 59.98 | 40.56 | 96.5931 | 21.32 | 60 | 20.78 | 96.597 | 82.7885 | 59.9901 | 80.12 | 96.6084 | 60.2002 | 59.96 | 60.34
96.5604 | 81.0335 | 60.01 | 80.12 | 96.587 | 40.4757 | 59.98 | 40.56 | 96.6014 | 21.3176 | 60 | 20.78 | 96.6054 | 82.787 | 59.9902 | 80.12 | 96.6168 | 60.2001 | 59.96 | 60.34
96.5687 | 81.0321 | 60.01 | 80.12 | 96.5954 | 40.4757 | 59.98 | 40.56 | 96.6097 | 21.3152 | 60 | 20.78 | 96.6137 | 82.7854 | 59.9903 | 80.12 | 96.6251 | 60.2 | 59.96 | 60.34
96.5771 | 81.0307 | 60.01 | 80.12 | 96.6037 | 40.4756 | 59.98 | 40.56 | 96.6181 | 21.3128 | 60 | 20.78 | 96.622 | 82.7839 | 59.9903 | 80.12 | 96.6335 | 60.1998 | 59.96 | 60.34
96.5854 | 81.0292 | 60.01 | 80.12 | 96.6121 | 40.4756 | 59.98 | 40.56 | 96.6264 | 21.3104 | 60 | 20.78 | 96.6304 | 82.7824 | 59.9904 | 80.12 | 96.6418 | 60.1997 | 59.96 | 60.34
96.5937 | 81.0278 | 60.01 | 80.12 | 96.6204 | 40.4756 | 59.98 | 40.56 | 96.6348 | 21.308 | 60 | 20.78 | 96.6387 | 82.7809 | 59.9905 | 80.12 | 96.6501 | 60.1996 | 59.96 | 60.34
96.6021 | 81.0264 | 60.01 | 80.12 | 96.6287 | 40.4755 | 59.98 | 40.56 | 96.6431 | 21.3056 | 60 | 20.78 | 96.6471 | 82.7794 | 59.9906 | 80.12 | 96.6585 | 60.1994 | 59.96 | 60.34
96.6104 | 81.0249 | 60.01 | 80.12 | 96.637 | 40.4755 | 59.98 | 40.56 | 96.6514 | 21.3032 | 60 | 20.78 | 96.6554 | 82.7779 | 59.9907 | 80.12 | 96.6668 | 60.1993 | 59.96 | 60.34
96.6187 | 81.0235 | 60.01 | 80.12 | 96.6454 | 40.4755 | 59.98 | 40.56 | 96.6597 | 21.3008 | 60 | 20.78 | 96.6637 | 82.7763 | 59.9908 | 80.12 | 96.6751 | 60.1992 | 59.96 | 60.34
96.6271 | 81.0221 | 60.01 | 80.12 | 96.6537 | 40.4754 | 59.98 | 40.56 | 96.6681 | 21.2984 | 60 | 20.78 | 96.6721 | 82.7748 | 59.9908 | 80.12 | 96.6835 | 60.199 | 59.96 | 60.34
96.6354 | 81.0206 | 60.01 | 80.12 | 96.662 | 40.4754 | 59.98 | 40.56 | 96.6764 | 21.296 | 60 | 20.78 | 96.6804 | 82.7733 | 59.9909 | 80.12 | 96.6918 | 60.1989 | 59.96 | 60.34
96.6437 | 81.0192 | 60.01 | 80.12 | 96.6704 | 40.4754 | 59.98 | 40.56 | 96.6848 | 21.2936 | 60 | 20.78 | 96.6887 | 82.7718 | 59.991 | 80.12 | 96.7001 | 60.1988 | 59.96 | 60.34
96.6521 | 81.0178 | 60.01 | 80.12 | 96.6787 | 40.4753 | 59.98 | 40.56 | 96.6931 | 21.2912 | 60 | 20.78 | 96.6971 | 82.7703 | 59.9911 | 80.12 | 96.7085 | 60.1986 | 59.96 | 60.34
96.6604 | 81.0163 | 60.01 | 80.12 | 96.6871 | 40.4753 | 59.98 | 40.56 | 96.7014 | 21.2888 | 60 | 20.78 | 96.7054 | 82.7688 | 59.9912 | 80.12 | 96.7168 | 60.1985 | 59.96 | 60.34
96.6687 | 81.0149 | 60.01 | 80.12 | 96.6954 | 40.4753 | 59.98 | 40.56 | 96.7098 | 21.2864 | 60 | 20.78 | 96.7137 | 82.7672 | 59.9913 | 80.12 | 96.7252 | 60.1984 | 59.96 | 60.34
96.677 | 81.0135 | 60.01 | 80.12 | 96.7037 | 40.4752 | 59.98 | 40.56 | 96.7181 | 21.284 | 60 | 20.78 | 96.7221 | 82.7657 | 59.9913 | 80.12 | 96.7335 | 60.1982 | 59.96 | 60.34
96.6854 | 81.012 | 60.01 | 80.12 | 96.7121 | 40.4752 | 59.98 | 40.56 | 96.7264 | 21.2816 | 60 | 20.78 | 96.7304 | 82.7642 | 59.9914 | 80.12 | 96.7418 | 60.1981 | 59.96 | 60.34
96.6937 | 81.0106 | 60.01 | 80.12 | 96.7204 | 40.4752 | 59.98 | 40.56 | 96.7347 | 21.2792 | 60 | 20.78 | 96.7387 | 82.7627 | 59.9915 | 80.12 | 96.7502 | 60.198 | 59.96 | 60.34
96.702 | 81.0092 | 60.01 | 80.12 | 96.7288 | 40.4751 | 59.98 | 40.56 | 96.7431 | 21.2768 | 60 | 20.78 | 96.7471 | 82.7612 | 59.9916 | 80.12 | 96.7585 | 60.1978 | 59.96 | 60.34
96.7104 | 81.0077 | 60.01 | 80.12 | 96.7371 | 40.4751 | 59.98 | 40.56 | 96.7514 | 21.2744 | 60 | 20.78 | 96.7554 | 82.7597 | 59.9917 | 80.12 | 96.7669 | 60.1977 | 59.96 | 60.34
96.7187 | 81.0063 | 60.01 | 80.12 | 96.7454 | 40.4751 | 59.98 | 40.56 | 96.7598 | 21.272 | 60 | 20.78 | 96.7637 | 82.7581 | 59.9918 | 80.12 | 96.7752 | 60.1976 | 59.96 | 60.34
96.727 | 81.0049 | 60.01 | 80.12 | 96.7537 | 40.475 | 59.98 | 40.56 | 96.7681 | 21.2696 | 60 | 20.78 | 96.7721 | 82.7566 | 59.9918 | 80.12 | 96.7835 | 60.1974 | 59.96 | 60.34
96.7354 | 81.0034 | 60.01 | 80.12 | 96.7621 | 40.475 | 59.98 | 40.56 | 96.7764 | 21.1984 | 59.99 | 20.78 | 96.7804 | 82.7551 | 59.9919 | 80.12 | 96.7919 | 60.1973 | 59.96 | 60.34
96.7437 | 81.002 | 60.01 | 80.12 | 96.7704 | 40.475 | 59.98 | 40.56 | 96.7847 | 21.1976 | 59.99 | 20.78 | 96.7887 | 82.7536 | 59.992 | 80.12 | 96.8002 | 60.1972 | 59.96 | 60.34
96.752 | 81.0006 | 60.01 | 80.12 | 96.7787 | 40.4749 | 59.98 | 40.56 | 96.7931 | 21.1968 | 59.99 | 20.78 | 96.7971 | 82.7521 | 59.9921 | 80.12 | 96.8085 | 60.197 | 59.96 | 60.34
96.7604 | 80.9991 | 60.01 | 80.12 | 96.7871 | 40.4749 | 59.98 | 40.56 | 96.8014 | 21.196 | 59.99 | 20.78 | 96.8054 | 82.7506 | 59.9922 | 80.12 | 96.8169 | 60.1969 | 59.96 | 60.34
96.7687 | 80.9977 | 60.01 | 80.12 | 96.7954 | 40.4749 | 59.98 | 40.56 | 96.8098 | 21.1952 | 59.99 | 20.78 | 96.8137 | 82.749 | 59.9923 | 80.12 | 96.8252 | 60.1968 | 59.96 | 60.34
96.777 | 80.9963 | 60.01 | 80.12 | 96.8038 | 40.4748 | 59.98 | 40.56 | 96.8181 | 21.1943 | 59.99 | 20.78 | 96.8221 | 82.7475 | 59.9923 | 80.12 | 96.8336 | 60.1966 | 59.96 | 60.34
96.7854 | 80.9948 | 60.01 | 80.12 | 96.8121 | 40.4748 | 59.98 | 40.56 | 96.8264 | 21.1935 | 59.99 | 20.78 | 96.8304 | 82.746 | 59.9924 | 80.12 | 96.8419 | 60.1965 | 59.96 | 60.34
96.7937 | 80.9934 | 60.01 | 80.12 | 96.8204 | 40.4748 | 59.98 | 40.56 | 96.8348 | 21.1927 | 59.99 | 20.78 | 96.8387 | 82.7445 | 59.9925 | 80.12 | 96.8502 | 60.1964 | 59.96 | 60.34
96.802 | 80.992 | 60.01 | 80.12 | 96.8288 | 40.4747 | 59.98 | 40.56 | 96.8431 | 21.1919 | 59.99 | 20.78 | 96.8471 | 82.743 | 59.9926 | 80.12 | 96.8586 | 60.1962 | 59.96 | 60.34
96.8103 | 80.9905 | 60.01 | 80.12 | 96.8371 | 40.4747 | 59.98 | 40.56 | 96.8514 | 21.1911 | 59.99 | 20.78 | 96.8554 | 82.7415 | 59.9927 | 80.12 | 96.8669 | 60.1961 | 59.96 | 60.34
96.8187 | 80.9891 | 60.01 | 80.12 | 96.8455 | 40.4747 | 59.98 | 40.56 | 96.8597 | 21.1903 | 59.99 | 20.78 | 96.8637 | 82.7399 | 59.9928 | 80.12 | 96.8753 | 60.196 | 59.96 | 60.34
96.827 | 80.9877 | 60.01 | 80.12 | 96.8538 | 40.4746 | 59.98 | 40.56 | 96.8681 | 21.1895 | 59.99 | 20.78 | 96.8721 | 82.7384 | 59.9928 | 80.12 | 96.8836 | 60.1958 | 59.96 | 60.34
96.8353 | 80.9862 | 60.01 | 80.12 | 96.8621 | 40.4746 | 59.98 | 40.56 | 96.8764 | 21.1887 | 59.99 | 20.78 | 96.8804 | 82.7369 | 59.9929 | 80.12 | 96.8919 | 60.1957 | 59.96 | 60.34
96.8437 | 80.9848 | 60.01 | 80.12 | 96.8704 | 40.4746 | 59.98 | 40.56 | 96.8848 | 21.1879 | 59.99 | 20.78 | 96.8887 | 82.7354 | 59.993 | 80.12 | 96.9003 | 60.1956 | 59.96 | 60.34
96.852 | 80.9834 | 60.01 | 80.12 | 96.8788 | 40.4745 | 59.98 | 40.56 | 96.8931 | 21.1871 | 59.99 | 20.78 | 96.8971 | 82.7339 | 59.9931 | 80.12 | 96.9086 | 60.1954 | 59.96 | 60.34
96.8603 | 80.9819 | 60.01 | 80.12 | 96.8871 | 40.4745 | 59.98 | 40.56 | 96.9014 | 21.1863 | 59.99 | 20.78 | 96.9054 | 82.7324 | 59.9932 | 80.12 | 96.9169 | 60.1953 | 59.96 | 60.34
96.8687 | 80.9805 | 60.01 | 80.12 | 96.8954 | 40.4745 | 59.98 | 40.56 | 96.9097 | 21.1855 | 59.99 | 20.78 | 96.9137 | 82.7308 | 59.9933 | 80.12 | 96.9253 | 60.1952 | 59.96 | 60.34
96.877 | 80.9791 | 60.01 | 80.12 | 96.9038 | 40.4744 | 59.98 | 40.56 | 96.9181 | 21.1846 | 59.99 | 20.78 | 96.9221 | 82.7293 | 59.9933 | 80.12 | 96.9336 | 60.195 | 59.96 | 60.34
96.8853 | 80.9776 | 60.01 | 80.12 | 96.9121 | 40.4744 | 59.98 | 40.56 | 96.9264 | 21.1838 | 59.99 | 20.78 | 96.9304 | 82.7278 | 59.9934 | 80.12 | 96.942 | 60.1949 | 59.96 | 60.34
96.8937 | 80.9762 | 60.01 | 80.12 | 96.9205 | 40.4744 | 59.98 | 40.56 | 96.9348 | 21.183 | 59.99 | 20.78 | 96.9388 | 82.7263 | 59.9935 | 80.12 | 96.9503 | 60.1948 | 59.96 | 60.34
96.902 | 80.9748 | 60.01 | 80.12 | 96.9288 | 40.4743 | 59.98 | 40.56 | 96.9431 | 21.1822 | 59.99 | 20.78 | 96.9471 | 82.7248 | 59.9936 | 80.12 | 96.9586 | 60.1946 | 59.96 | 60.34
96.9103 | 80.9733 | 60.01 | 80.12 | 96.9371 | 40.4743 | 59.98 | 40.56 | 96.9514 | 21.1814 | 59.99 | 20.78 | 96.9554 | 82.7233 | 59.9937 | 80.12 | 96.967 | 60.1945 | 59.96 | 60.34
96.9187 | 80.9719 | 60.01 | 80.12 | 96.9455 | 40.4743 | 59.98 | 40.56 | 96.9598 | 21.1806 | 59.99 | 20.78 | 96.9638 | 82.7217 | 59.9938 | 80.12 | 96.9753 | 60.1944 | 59.96 | 60.34
96.927 | 80.9705 | 60.01 | 80.12 | 96.9538 | 40.4742 | 59.98 | 40.56 | 96.9681 | 21.1798 | 59.99 | 20.78 | 96.9721 | 82.7202 | 59.9938 | 80.12 | 96.9836 | 60.1942 | 59.96 | 60.34
96.9353 | 80.969 | 60.01 | 80.12 | 96.9622 | 40.4742 | 59.98 | 40.56 | 96.9764 | 21.179 | 59.99 | 20.78 | 96.9804 | 82.7187 | 59.9939 | 80.12 | 96.992 | 60.1941 | 59.96 | 60.34
96.9436 | 80.9676 | 60.01 | 80.12 | 96.9705 | 40.4742 | 59.98 | 40.56 | 96.9847 | 21.1782 | 59.99 | 20.78 | 96.9888 | 82.7172 | 59.994 | 80.12 | 97.0003 | 60.194 | 59.96 | 60.34
96.952 | 80.9662 | 60.01 | 80.12 | 96.9788 | 40.4741 | 59.98 | 40.56 | 96.9931 | 21.1774 | 59.99 | 20.78 | 96.9971 | 82.7157 | 59.9941 | 80.12 | 97.0087 | 60.1938 | 59.96 | 60.34
96.9603 | 80.9647 | 60.01 | 80.12 | 96.9872 | 40.4741 | 59.98 | 40.56 | 97.0014 | 21.1766 | 59.99 | 20.78 | 97.0054 | 82.7141 | 59.9942 | 80.12 | 97.017 | 60.1937 | 59.96 | 60.34
96.9686 | 80.9633 | 60.01 | 80.12 | 96.9955 | 40.4741 | 59.98 | 40.56 | 97.0098 | 21.1758 | 59.99 | 20.78 | 97.0138 | 82.7126 | 59.9943 | 80.12 | 97.0253 | 60.1936 | 59.96 | 60.34
96.977 | 80.9619 | 60.01 | 80.12 | 97.0038 | 40.474 | 59.98 | 40.56 | 97.0181 | 21.1749 | 59.99 | 20.78 | 97.0221 | 82.7111 | 59.9943 | 80.12 | 97.0337 | 60.1934 | 59.96 | 60.34
96.9853 | 80.9604 | 60.01 | 80.12 | 97.0121 | 40.474 | 59.98 | 40.56 | 97.0264 | 21.1741 | 59.99 | 20.78 | 97.0304 | 82.7096 | 59.9944 | 80.12 | 97.042 | 60.1933 | 59.96 | 60.34
96.9936 | 80.959 | 60.01 | 80.12 | 97.0205 | 40.474 | 59.98 | 40.56 | 97.0347 | 21.1733 | 59.99 | 20.78 | 97.0388 | 82.7081 | 59.9945 | 80.12 | 97.0504 | 60.1932 | 59.96 | 60.34
97.002 | 80.9576 | 60.01 | 80.12 | 97.0288 | 40.4739 | 59.98 | 40.56 | 97.0431 | 21.1725 | 59.99 | 20.78 | 97.0471 | 82.7066 | 59.9946 | 80.12 | 97.0587 | 60.193 | 59.96 | 60.34
97.0103 | 80.9561 | 60.01 | 80.12 | 97.0372 | 40.4739 | 59.98 | 40.56 | 97.0514 | 21.1717 | 59.99 | 20.78 | 97.0554 | 82.705 | 59.9947 | 80.12 | 97.067 | 60.1655 | 59.96 | 60.34
97.0186 | 80.9547 | 60.01 | 80.12 | 97.0455 | 40.4739 | 59.98 | 40.56 | 97.0598 | 21.1709 | 59.99 | 20.78 | 97.0638 | 82.7035 | 59.9948 | 80.12 | 97.0754 | 60.1663 | 59.96 | 60.34
97.027 | 80.9533 | 60.01 | 80.12 | 97.0538 | 40.4738 | 59.98 | 40.56 | 97.0681 | 21.1701 | 59.99 | 20.78 | 97.0721 | 82.702 | 59.9948 | 80.12 | 97.0837 | 60.167 | 59.96 | 60.34
97.0353 | 80.9518 | 60.01 | 80.12 | 97.0622 | 40.4738 | 59.98 | 40.56 | 97.0764 | 21.1693 | 59.99 | 20.78 | 97.0804 | 82.7005 | 59.9949 | 80.12 | 97.092 | 60.1678 | 59.96 | 60.34
97.0436 | 80.9504 | 60.01 | 80.12 | 97.0705 | 40.4738 | 59.98 | 40.56 | 97.0848 | 21.1685 | 59.99 | 20.78 | 97.0888 | 82.699 | 59.995 | 80.12 | 97.1004 | 60.1686 | 59.96 | 60.34
97.052 | 80.949 | 60.01 | 80.12 | 97.0789 | 40.4737 | 59.98 | 40.56 | 97.0931 | 21.1677 | 59.99 | 20.78 | 97.0971 | 82.6975 | 59.9951 | 80.12 | 97.1087 | 60.1693 | 59.96 | 60.34
97.0603 | 80.9475 | 60.01 | 80.12 | 97.0872 | 40.4737 | 59.98 | 40.56 | 97.1014 | 21.1669 | 59.99 | 20.78 | 97.1054 | 82.6959 | 59.9952 | 80.12 | 97.1171 | 60.1701 | 59.96 | 60.34
97.0686 | 80.9461 | 60.01 | 80.12 | 97.0955 | 40.4737 | 59.98 | 40.56 | 97.1097 | 21.1661 | 59.99 | 20.78 | 97.1138 | 82.6944 | 59.9953 | 80.12 | 97.1254 | 60.1708 | 59.96 | 60.34
97.077 | 80.9447 | 60.01 | 80.12 | 97.1039 | 40.4736 | 59.98 | 40.56 | 97.1181 | 21.1652 | 59.99 | 20.78 | 97.1221 | 82.6929 | 59.9953 | 80.12 | 97.1337 | 60.1716 | 59.96 | 60.34
97.0853 | 80.9432 | 60.01 | 80.12 | 97.1122 | 40.4736 | 59.98 | 40.56 | 97.1264 | 21.1644 | 59.99 | 20.78 | 97.1304 | 82.6914 | 59.9954 | 80.12 | 97.1421 | 60.1724 | 59.96 | 60.34
97.0936 | 80.9406 | 60.01 | 80.12 | 97.1205 | 40.4736 | 59.98 | 40.56 | 97.1348 | 21.1636 | 59.99 | 20.78 | 97.1388 | 82.6899 | 59.9955 | 80.12 | 97.1504 | 60.1731 | 59.96 | 60.34
97.1019 | 80.9377 | 60.01 | 80.12 | 97.1288 | 40.4735 | 59.98 | 40.56 | 97.1431 | 21.1628 | 59.99 | 20.78 | 97.1471 | 82.6884 | 59.9956 | 80.12 | 97.1588 | 60.1739 | 59.96 | 60.34
97.1103 | 80.9348 | 60.01 | 80.12 | 97.1372 | 40.4735 | 59.98 | 40.56 | 97.1514 | 21.162 | 59.99 | 20.78 | 97.1554 | 82.6868 | 59.9957 | 80.12 | 97.1671 | 60.1746 | 59.96 | 60.34
97.1186 | 80.9319 | 60.01 | 80.12 | 97.1455 | 40.4735 | 59.98 | 40.56 | 97.1597 | 21.1612 | 59.99 | 20.78 | 97.1638 | 82.6853 | 59.9958 | 80.12 | 97.1754 | 60.1754 | 59.96 | 60.34
97.1269 | 80.929 | 60.01 | 80.12 | 97.1539 | 40.4734 | 59.98 | 40.56 | 97.1681 | 21.1604 | 59.99 | 20.78 | 97.1721 | 82.6838 | 59.9958 | 80.12 | 97.1838 | 60.1762 | 59.96 | 60.34
97.1353 | 80.9261 | 60.01 | 80.12 | 97.1622 | 40.4734 | 59.98 | 40.56 | 97.1765 | 21.1596 | 59.99 | 20.78 | 97.1805 | 82.6823 | 59.9959 | 80.12 | 97.1921 | 60.1769 | 59.96 | 60.34
97.1436 | 80.9232 | 60.01 | 80.12 | 97.1705 | 40.4734 | 59.98 | 40.56 | 97.1848 | 21.1588 | 59.99 | 20.78 | 97.1888 | 82.6808 | 59.996 | 80.12 | 97.2004 | 60.1777 | 59.96 | 60.34
97.1519 | 80.9204 | 60.01 | 80.12 | 97.1789 | 40.4733 | 59.98 | 40.56 | 97.1931 | 21.158 | 59.99 | 20.78 | 97.1971 | 82.6793 | 59.9961 | 80.12 | 97.2088 | 60.1784 | 59.96 | 60.34
97.1603 | 80.9175 | 60.01 | 80.12 | 97.1872 | 40.4733 | 59.98 | 40.56 | 97.2014 | 21.1572 | 59.99 | 20.78 | 97.2055 | 82.6777 | 59.9962 | 80.12 | 97.2171 | 60.1792 | 59.96 | 60.34
97.1686 | 80.9146 | 60.01 | 80.12 | 97.1956 | 40.4733 | 59.98 | 40.56 | 97.2098 | 21.1564 | 59.99 | 20.78 | 97.2138 | 82.6762 | 59.9963 | 80.12 | 97.2255 | 60.18 | 59.96 | 60.34
97.1769 | 80.9117 | 60.01 | 80.12 | 97.2039 | 40.4732 | 59.98 | 40.56 | 97.2181 | 21.1555 | 59.99 | 20.78 | 97.2221 | 82.6747 | 59.9963 | 80.12 | 97.2338 | 60.1807 | 59.96 | 60.34
97.1853 | 80.9088 | 60.01 | 80.12 | 97.2122 | 40.4732 | 59.98 | 40.56 | 97.2264 | 21.1547 | 59.99 | 20.78 | 97.2305 | 82.6732 | 59.9964 | 80.12 | 97.2421 | 60.1815 | 59.96 | 60.34
97.1936 | 80.9059 | 60.01 | 80.12 | 97.2206 | 40.4732 | 59.98 | 40.56 | 97.2347 | 21.1539 | 59.99 | 20.78 | 97.2388 | 82.6717 | 59.9965 | 80.12 | 97.2505 | 60.1822 | 59.96 | 60.34
97.2019 | 80.903 | 60.01 | 80.12 | 97.2289 | 40.4731 | 59.98 | 40.56 | 97.2431 | 21.1531 | 59.99 | 20.78 | 97.2471 | 82.6702 | 59.9966 | 80.12 | 97.2588 | 60.183 | 59.96 | 60.34
97.2103 | 80.9001 | 60.01 | 80.12 | 97.2372 | 40.4731 | 59.98 | 40.56 | 97.2514 | 21.1523 | 59.99 | 20.78 | 97.2555 | 82.6686 | 59.9967 | 80.12 | 97.2672 | 60.1837 | 59.96 | 60.34
97.2186 | 80.8972 | 60.01 | 80.12 | 97.2455 | 40.4731 | 59.98 | 40.56 | 97.2598 | 21.1515 | 59.99 | 20.78 | 97.2638 | 82.6671 | 59.9968 | 80.12 | 97.2755 | 60.1845 | 59.96 | 60.34
97.2269 | 80.8943 | 60.01 | 80.12 | 97.2539 | 40.473 | 59.98 | 40.56 | 97.2681 | 21.1507 | 59.99 | 20.78 | 97.2721 | 82.6656 | 59.9968 | 80.12 | 97.2838 | 60.1853 | 59.96 | 60.34
97.2352 | 80.8914 | 60.01 | 80.12 | 97.2623 | 40.5141 | 59.98 | 40.56 | 97.2764 | 21.1499 | 59.99 | 20.78 | 97.2805 | 82.6641 | 59.9969 | 80.12 | 97.2922 | 60.186 | 59.96 | 60.34
97.2436 | 80.8886 | 60.01 | 80.12 | 97.2706 | 40.5142 | 59.98 | 40.56 | 97.2847 | 21.1491 | 59.99 | 20.78 | 97.2888 | 82.6626 | 59.997 | 80.12 | 97.3005 | 60.1868 | 59.96 | 60.34
97.2519 | 80.8857 | 60.01 | 80.12 | 97.2789 | 40.5144 | 59.98 | 40.56 | 97.2931 | 21.1483 | 59.99 | 20.78 | 97.2971 | 82.6611 | 59.9971 | 80.12 | 97.3088 | 60.1875 | 59.96 | 60.34
97.2602 | 80.8828 | 60.01 | 80.12 | 97.2872 | 40.5146 | 59.98 | 40.56 | 97.3015 | 21.1475 | 59.99 | 20.78 | 97.3055 | 82.6595 | 59.9972 | 80.12 | 97.3172 | 60.1883 | 59.96 | 60.34
97.2686 | 80.8799 | 60.01 | 80.12 | 97.2956 | 40.5147 | 59.98 | 40.56 | 97.3098 | 21.1467 | 59.99 | 20.78 | 97.3138 | 82.658 | 59.9973 | 80.12 | 97.3255 | 60.1891 | 59.96 | 60.34
97.2769 | 80.877 | 60.01 | 80.12 | 97.3039 | 40.5149 | 59.98 | 40.56 | 97.3181 | 21.1458 | 59.99 | 20.78 | 97.3221 | 82.6565 | 59.9973 | 80.12 | 97.3339 | 60.1898 | 59.96 | 60.34
97.2852 | 80.8741 | 60.01 | 80.12 | 97.3123 | 40.5151 | 59.98 | 40.56 | 97.3264 | 21.145 | 59.99 | 20.78 | 97.3305 | 82.655 | 59.9974 | 80.12 | 97.3422 | 60.1906 | 59.96 | 60.34
97.2936 | 80.8712 | 60.01 | 80.12 | 97.3206 | 40.5152 | 59.98 | 40.56 | 97.3348 | 21.1442 | 59.99 | 20.78 | 97.3388 | 82.6535 | 59.9975 | 80.12 | 97.3505 | 60.1913 | 59.96 | 60.34
97.3019 | 80.8683 | 60.01 | 80.12 | 97.3289 | 40.5154 | 59.98 | 40.56 | 97.3431 | 21.1434 | 59.99 | 20.78 | 97.3471 | 82.652 | 59.9976 | 80.12 | 97.3589 | 60.1921 | 59.96 | 60.34
97.3102 | 80.8654 | 60.01 | 80.12 | 97.3373 | 40.5156 | 59.98 | 40.56 | 97.3514 | 21.1426 | 59.99 | 20.78 | 97.3555 | 82.6504 | 59.9977 | 80.12 | 97.3672 | 60.1928 | 59.96 | 60.34
97.3186 | 80.8625 | 60.01 | 80.12 | 97.3456 | 40.5157 | 59.98 | 40.56 | 97.3597 | 21.1418 | 59.99 | 20.78 | 97.3638 | 82.6489 | 59.9978 | 80.12 | 97.3755 | 60.1936 | 59.96 | 60.34
97.3269 | 80.8596 | 60.01 | 80.12 | 97.3539 | 40.5159 | 59.98 | 40.56 | 97.3681 | 21.141 | 59.99 | 20.78 | 97.3721 | 82.6474 | 59.9978 | 80.12 | 97.3839 | 60.1944 | 59.96 | 60.34
97.3352 | 80.8568 | 60.01 | 80.12 | 97.3622 | 40.5161 | 59.98 | 40.56 | 97.3764 | 21.1402 | 59.99 | 20.78 | 97.3805 | 82.6459 | 59.9979 | 80.12 | 97.3922 | 60.1951 | 59.96 | 60.34
97.3436 | 80.8539 | 60.01 | 80.12 | 97.3706 | 40.5162 | 59.98 | 40.56 | 97.3848 | 21.1394 | 59.99 | 20.78 | 97.3888 | 82.6444 | 59.998 | 80.12 | 97.4006 | 60.1959 | 59.96 | 60.34
97.3519 | 80.851 | 60.01 | 80.12 | 97.379 | 40.5164 | 59.98 | 40.56 | 97.3931 | 21.1386 | 59.99 | 20.78 | 97.3971 | 82.6429 | 59.9981 | 80.12 | 97.4089 | 60.1966 | 59.96 | 60.34
97.3602 | 80.8481 | 60.01 | 80.12 | 97.3873 | 40.5166 | 59.98 | 40.56 | 97.4014 | 21.1378 | 59.99 | 20.78 | 97.4055 | 82.6413 | 59.9982 | 80.12 | 97.4172 | 60.1974 | 59.96 | 60.34
97.3685 | 80.8452 | 60.01 | 80.12 | 97.3956 | 40.5167 | 59.98 | 40.56 | 97.4098 | 21.137 | 59.99 | 20.78 | 97.4138 | 82.6398 | 59.9983 | 80.12 | 97.4256 | 60.1982 | 59.96 | 60.34
97.3769 | 80.8423 | 60.01 | 80.12 | 97.4039 | 40.5169 | 59.98 | 40.56 | 97.4181 | 21.1361 | 59.99 | 20.78 | 97.4221 | 82.6383 | 59.9983 | 80.12 | 97.4339 | 60.1989 | 59.96 | 60.34
97.3852 | 80.8394 | 60.01 | 80.12 | 97.4123 | 40.5171 | 59.98 | 40.56 | 97.4265 | 21.1353 | 59.99 | 20.78 | 97.4305 | 82.6368 | 59.9984 | 80.12 | 97.4423 | 60.1997 | 59.96 | 60.34
97.3936 | 80.8365 | 60.01 | 80.12 | 97.4206 | 40.5172 | 59.98 | 40.56 | 97.4348 | 21.1345 | 59.99 | 20.78 | 97.4388 | 82.6353 | 59.9985 | 80.12 | 97.4506 | 60.2004 | 59.96 | 60.34
97.4019 | 80.8336 | 60.01 | 80.12 | 97.429 | 40.5174 | 59.98 | 40.56 | 97.4431 | 21.1337 | 59.99 | 20.78 | 97.4471 | 82.6338 | 59.9986 | 80.12 | 97.4589 | 60.2012 | 59.96 | 60.34
97.4102 | 80.8307 | 60.01 | 80.12 | 97.4373 | 40.5176 | 59.98 | 40.56 | 97.4514 | 21.1329 | 59.99 | 20.78 | 97.4555 | 82.6322 | 59.9987 | 80.12 | 97.4673 | 60.202 | 59.96 | 60.34
97.4186 | 80.8278 | 60.01 | 80.12 | 97.4456 | 40.5177 | 59.98 | 40.56 | 97.4598 | 21.1321 | 59.99 | 20.78 | 97.4638 | 82.6307 | 59.9988 | 80.12 | 97.4756 | 60.2027 | 59.96 | 60.34
97.4269 | 80.825 | 60.01 | 80.12 | 97.454 | 40.5179 | 59.98 | 40.56 | 97.4681 | 21.1313 | 59.99 | 20.78 | 97.4721 | 82.6292 | 59.9988 | 80.12 | 97.4839 | 60.2035 | 59.96 | 60.34
97.4352 | 80.8221 | 60.01 | 80.12 | 97.4623 | 40.5181 | 59.98 | 40.56 | 97.4764 | 21.1305 | 59.99 | 20.78 | 97.4805 | 82.6277 | 59.9989 | 80.12 | 97.4923 | 60.2042 | 59.96 | 60.34
97.4436 | 80.8192 | 60.01 | 80.12 | 97.4706 | 40.5182 | 59.98 | 40.56 | 97.4847 | 21.1297 | 59.99 | 20.78 | 97.4888 | 82.6262 | 59.999 | 80.12 | 97.5006 | 60.205 | 59.96 | 60.34
97.4519 | 80.8163 | 60.01 | 80.12 | 97.4789 | 40.5184 | 59.98 | 40.56 | 97.4931 | 21.1289 | 59.99 | 20.78 | 97.4971 | 82.6247 | 59.9991 | 80.12 | 97.509 | 60.2057 | 59.96 | 60.34
97.4602 | 80.8134 | 60.01 | 80.12 | 97.4873 | 40.5186 | 59.98 | 40.56 | 97.5014 | 21.1281 | 59.99 | 20.78 | 97.5055 | 82.6231 | 59.9992 | 80.12 | 97.5173 | 60.2065 | 59.96 | 60.34
97.4686 | 80.8105 | 60.01 | 80.12 | 97.4957 | 40.5187 | 59.98 | 40.56 | 97.5098 | 21.1273 | 59.99 | 20.78 | 97.5138 | 82.6216 | 59.9993 | 80.12 | 97.5256 | 60.2073 | 59.96 | 60.34
97.4769 | 80.8076 | 60.01 | 80.12 | 97.504 | 40.5189 | 59.98 | 40.56 | 97.5181 | 21.1264 | 59.99 | 20.78 | 97.5221 | 82.6201 | 59.9993 | 80.12 | 97.534 | 60.208 | 59.96 | 60.34
97.4852 | 80.8047 | 60.01 | 80.12 | 97.5123 | 40.5191 | 59.98 | 40.56 | 97.5264 | 21.1256 | 59.99 | 20.78 | 97.5305 | 82.6186 | 59.9994 | 80.12 | 97.5423 | 60.2088 | 59.96 | 60.34
97.4935 | 80.8018 | 60.01 | 80.12 | 97.5206 | 40.5192 | 59.98 | 40.56 | 97.5348 | 21.1248 | 59.99 | 20.78 | 97.5388 | 82.6171 | 59.9995 | 80.12 | 97.5507 | 60.2095 | 59.96 | 60.34
97.5019 | 80.7989 | 60.01 | 80.12 | 97.529 | 40.5194 | 59.98 | 40.56 | 97.5431 | 21.124 | 59.99 | 20.78 | 97.5471 | 82.6156 | 59.9996 | 80.12 | 97.559 | 60.2103 | 59.96 | 60.34
97.5102 | 80.796 | 60.01 | 80.12 | 97.5374 | 40.5196 | 59.98 | 40.56 | 97.5515 | 21.1232 | 59.99 | 20.78 | 97.5555 | 82.614 | 59.9997 | 80.12 | 97.5673 | 60.2111 | 59.96 | 60.34
97.5185 | 80.7932 | 60.01 | 80.12 | 97.5457 | 40.5197 | 59.98 | 40.56 | 97.5598 | 21.1224 | 59.99 | 20.78 | 97.5638 | 82.6125 | 59.9998 | 80.12 | 97.5757 | 60.2118 | 59.96 | 60.34
97.5269 | 80.7903 | 60.01 | 80.12 | 97.554 | 40.5199 | 59.98 | 40.56 | 97.5681 | 21.1216 | 59.99 | 20.78 | 97.5721 | 82.611 | 59.9998 | 80.12 | 97.584 | 60.2126 | 59.96 | 60.34
97.5352 | 80.7874 | 60.01 | 80.12 | 97.5623 | 40.5201 | 59.98 | 40.56 | 97.5764 | 21.1208 | 59.99 | 20.78 | 97.5805 | 82.6095 | 59.9999 | 80.12 | 97.5923 | 60.2133 | 59.96 | 60.34
97.5435 | 80.7845 | 60.01 | 80.12 | 97.5707 | 40.5202 | 59.98 | 40.56 | 97.5848 | 21.12 | 59.99 | 20.78 | 97.5888 | 82.434 | 60 | 80.12 | 97.6007 | 60.2141 | 59.96 | 60.34
97.5519 | 80.7816 | 60.01 | 80.12 | 97.579 | 40.5204 | 59.98 | 40.56 | 97.5931 | 21.1192 | 59.99 | 20.78 | 97.5971 | 82.4329 | 60 | 80.12 | 97.609 | 60.2149 | 59.96 | 60.34
97.5602 | 80.7787 | 60.01 | 80.12 | 97.5873 | 40.5206 | 59.98 | 40.56 | 97.6014 | 21.1184 | 59.99 | 20.78 | 97.6055 | 82.4318 | 60 | 80.12 | 97.6174 | 60.2156 | 59.96 | 60.34
97.5685 | 80.7758 | 60.01 | 80.12 | 97.5957 | 40.5207 | 59.98 | 40.56 | 97.6097 | 21.1176 | 59.99 | 20.78 | 97.6138 | 82.4308 | 60 | 80.12 | 97.6257 | 60.2164 | 59.96 | 60.34
97.5769 | 80.7729 | 60.01 | 80.12 | 97.604 | 40.5209 | 59.98 | 40.56 | 97.6181 | 21.1167 | 59.99 | 20.78 | 97.6221 | 82.4297 | 60 | 80.12 | 97.634 | 60.2171 | 59.96 | 60.34
97.5852 | 80.77 | 60.01 | 80.12 | 97.6124 | 40.5211 | 59.98 | 40.56 | 97.6264 | 21.1159 | 59.99 | 20.78 | 97.6305 | 82.4286 | 60 | 80.12 | 97.6424 | 60.2179 | 59.96 | 60.34
97.5935 | 80.7671 | 60.01 | 80.12 | 97.6207 | 40.5212 | 59.98 | 40.56 | 97.6348 | 21.1151 | 59.99 | 20.78 | 97.6388 | 82.4275 | 60 | 80.12 | 97.6507 | 60.2186 | 59.96 | 60.34
97.6019 | 80.7642 | 60.01 | 80.12 | 97.629 | 40.5214 | 59.98 | 40.56 | 97.6431 | 21.1143 | 59.99 | 20.78 | 97.6471 | 82.4265 | 60 | 80.12 | 97.659 | 60.2194 | 59.96 | 60.34
97.6102 | 80.7613 | 60.01 | 80.12 | 97.6373 | 40.5216 | 59.98 | 40.56 | 97.6514 | 21.1135 | 59.99 | 20.78 | 97.6555 | 82.4254 | 60 | 80.12 | 97.6674 | 60.2202 | 59.96 | 60.34
97.6185 | 80.7585 | 60.01 | 80.12 | 97.6457 | 40.5217 | 59.98 | 40.56 | 97.6598 | 21.1127 | 59.99 | 20.78 | 97.6638 | 82.4243 | 60 | 80.12 | 97.6757 | 60.2209 | 59.96 | 60.34
97.6268 | 80.7556 | 60.01 | 80.12 | 97.6541 | 40.5219 | 59.98 | 40.56 | 97.6681 | 21.1119 | 59.99 | 20.78 | 97.6721 | 82.4232 | 60 | 80.12 | 97.6841 | 60.2217 | 59.96 | 60.34
97.6352 | 80.7527 | 60.01 | 80.12 | 97.6624 | 40.5221 | 59.98 | 40.56 | 97.6765 | 21.1111 | 59.99 | 20.78 | 97.6805 | 82.4222 | 60 | 80.12 | 97.6924 | 60.2224 | 59.96 | 60.34
97.6435 | 80.7498 | 60.01 | 80.12 | 97.6707 | 40.5222 | 59.98 | 40.56 | 97.6848 | 21.1103 | 59.99 | 20.78 | 97.6888 | 82.4211 | 60 | 80.12 | 97.7007 | 60.2232 | 59.96 | 60.34
97.6518 | 80.7469 | 60.01 | 80.12 | 97.679 | 40.5224 | 59.98 | 40.56 | 97.6931 | 21.1095 | 59.99 | 20.78 | 97.6971 | 82.42 | 60 | 80.12 | 97.7091 | 60.224 | 59.96 | 60.34
97.6602 | 80.744 | 60.01 | 80.12 | 97.6874 | 40.5226 | 59.98 | 40.56 | 97.7014 | 21.1087 | 59.99 | 20.78 | 97.7055 | 82.4189 | 60 | 80.12 | 97.7174 | 60.2247 | 59.96 | 60.34
97.6685 | 80.7411 | 60.01 | 80.12 | 97.6957 | 40.5227 | 59.98 | 40.56 | 97.7098 | 21.1079 | 59.99 | 20.78 | 97.7138 | 82.4179 | 60 | 80.12 | 97.7258 | 60.2255 | 59.96 | 60.34
97.6768 | 80.7382 | 60.01 | 80.12 | 97.704 | 40.5229 | 59.98 | 40.56 | 97.7181 | 21.107 | 59.99 | 20.78 | 97.7221 | 82.4168 | 60 | 80.12 | 97.7341 | 60.2262 | 59.96 | 60.34
97.6852 | 80.7353 | 60.01 | 80.12 | 97.7124 | 40.5231 | 59.98 | 40.56 | 97.7264 | 21.1062 | 59.99 | 20.78 | 97.7305 | 82.4157 | 60 | 80.12 | 97.7424 | 60.227 | 59.96 | 60.34
97.6935 | 80.7324 | 60.01 | 80.12 | 97.7207 | 40.5232 | 59.98 | 40.56 | 97.7347 | 21.1054 | 59.99 | 20.78 | 97.7388 | 82.4146 | 60 | 80.12 | 97.7508 | 60.2278 | 59.96 | 60.34
97.7018 | 80.7295 | 60.01 | 80.12 | 97.7291 | 40.5234 | 59.98 | 40.56 | 97.7431 | 21.1046 | 59.99 | 20.78 | 97.7471 | 82.4136 | 60 | 80.12 | 97.7591 | 60.2285 | 59.96 | 60.34
97.7102 | 80.7267 | 60.01 | 80.12 | 97.7374 | 40.5236 | 59.98 | 40.56 | 97.7514 | 21.1038 | 59.99 | 20.78 | 97.7555 | 82.4125 | 60 | 80.12 | 97.7674 | 60.2293 | 59.96 | 60.34
97.7185 | 80.7238 | 60.01 | 80.12 | 97.7457 | 40.5237 | 59.98 | 40.56 | 97.7598 | 21.103 | 59.99 | 20.78 | 97.7638 | 82.4114 | 60 | 80.12 | 97.7758 | 60.23 | 59.96 | 60.34
97.7268 | 80.7209 | 60.01 | 80.12 | 97.754 | 40.5239 | 59.98 | 40.56 | 97.7681 | 21.1022 | 59.99 | 20.78 | 97.7721 | 82.4103 | 60 | 80.12 | 97.7841 | 60.2308 | 59.96 | 60.34
97.7352 | 80.718 | 60.01 | 80.12 | 97.7624 | 40.5241 | 59.98 | 40.56 | 97.7764 | 20.9121 | 60 | 20.78 | 97.7805 | 82.4093 | 60 | 80.12 | 97.7925 | 60.2315 | 59.96 | 60.34
97.7435 | 80.7151 | 60.01 | 80.12 | 97.7708 | 40.5242 | 59.98 | 40.56 | 97.7848 | 20.9122 | 60 | 20.78 | 97.7888 | 82.4082 | 60 | 80.12 | 97.8008 | 60.2323 | 59.96 | 60.34
97.7518 | 80.7122 | 60.01 | 80.12 | 97.7791 | 40.5244 | 59.98 | 40.56 | 97.7931 | 20.9123 | 60 | 20.78 | 97.7971 | 82.4071 | 60 | 80.12 | 97.8091 | 60.2331 | 59.96 | 60.34
97.7601 | 80.7093 | 60.01 | 80.12 | 97.7874 | 40.5246 | 59.98 | 40.56 | 97.8015 | 20.9124 | 60 | 20.78 | 97.8055 | 82.406 | 60 | 80.12 | 97.8175 | 60.2338 | 59.96 | 60.34
97.7685 | 80.7064 | 60.01 | 80.12 | 97.7957 | 40.5247 | 59.98 | 40.56 | 97.8098 | 20.9126 | 60 | 20.78 | 97.8138 | 82.405 | 60 | 80.12 | 97.8258 | 60.2346 | 59.96 | 60.34
97.7768 | 80.7035 | 60.01 | 80.12 | 97.8041 | 40.5249 | 59.98 | 40.56 | 97.8181 | 20.9127 | 60 | 20.78 | 97.8221 | 82.4039 | 60 | 80.12 | 97.8342 | 60.2353 | 59.96 | 60.34
97.7851 | 80.7006 | 60.01 | 80.12 | 97.8124 | 40.5251 | 59.98 | 40.56 | 97.8264 | 20.9128 | 60 | 20.78 | 97.8305 | 82.4028 | 60 | 80.12 | 97.8425 | 60.2361 | 59.96 | 60.34
97.7935 | 80.6977 | 60.01 | 80.12 | 97.8207 | 40.5252 | 59.98 | 40.56 | 97.8348 | 20.9129 | 60 | 20.78 | 97.8388 | 82.4017 | 60 | 80.12 | 97.8508 | 60.2369 | 59.96 | 60.34
97.8018 | 80.6949 | 60.01 | 80.12 | 97.8291 | 40.5254 | 59.98 | 40.56 | 97.8431 | 20.913 | 60 | 20.78 | 97.8471 | 82.4007 | 60 | 80.12 | 97.8592 | 60.2376 | 59.96 | 60.34
97.8101 | 80.692 | 60.01 | 80.12 | 97.8374 | 40.5256 | 59.98 | 40.56 | 97.8514 | 20.9131 | 60 | 20.78 | 97.8555 | 82.3996 | 60 | 80.12 | 97.8675 | 60.2384 | 59.96 | 60.34
97.8185 | 80.6891 | 60.01 | 80.12 | 97.8458 | 40.5257 | 59.98 | 40.56 | 97.8597 | 20.9133 | 60 | 20.78 | 97.8638 | 82.3985 | 60 | 80.12 | 97.8758 | 60.2391 | 59.96 | 60.34
97.8268 | 80.6862 | 60.01 | 80.12 | 97.8541 | 40.5259 | 59.98 | 40.56 | 97.8681 | 20.9134 | 60 | 20.78 | 97.8721 | 82.3974 | 60 | 80.12 | 97.8842 | 60.2399 | 59.96 | 60.34
97.8351 | 80.6833 | 60.01 | 80.12 | 97.8624 | 40.5261 | 59.98 | 40.56 | 97.8765 | 20.9135 | 60 | 20.78 | 97.8805 | 82.3964 | 60 | 80.12 | 97.8925 | 60.2407 | 59.96 | 60.34
97.8435 | 80.6804 | 60.01 | 80.12 | 97.8708 | 40.5262 | 59.98 | 40.56 | 97.8848 | 20.9136 | 60 | 20.78 | 97.8888 | 82.3953 | 60 | 80.12 | 97.9009 | 60.2414 | 59.96 | 60.34
97.8518 | 80.6775 | 60.01 | 80.12 | 97.8791 | 40.5264 | 59.98 | 40.56 | 97.8931 | 20.9137 | 60 | 20.78 | 97.8971 | 82.3942 | 60 | 80.12 | 97.9092 | 60.2422 | 59.96 | 60.34
97.8601 | 80.6746 | 60.01 | 80.12 | 97.8875 | 40.5266 | 59.98 | 40.56 | 97.9014 | 20.9138 | 60 | 20.78 | 97.9055 | 82.3931 | 60 | 80.12 | 97.9175 | 60.2429 | 59.96 | 60.34
97.8685 | 80.6717 | 60.01 | 80.12 | 97.8958 | 40.5267 | 59.98 | 40.56 | 97.9098 | 20.914 | 60 | 20.78 | 97.9138 | 82.3921 | 60 | 80.12 | 97.9259 | 60.2437 | 59.96 | 60.34
97.8768 | 80.6688 | 60.01 | 80.12 | 97.9041 | 40.5269 | 59.98 | 40.56 | 97.9181 | 20.9141 | 60 | 20.78 | 97.9221 | 82.391 | 60 | 80.12 | 97.9342 | 60.2444 | 59.96 | 60.34
97.8851 | 80.6659 | 60.01 | 80.12 | 97.9124 | 40.5271 | 59.98 | 40.56 | 97.9265 | 20.9142 | 60 | 20.78 | 97.9305 | 82.3899 | 60 | 80.12 | 97.9426 | 60.2452 | 59.96 | 60.34
97.8934 | 80.6631 | 60.01 | 80.12 | 97.9208 | 40.5272 | 59.98 | 40.56 | 97.9348 | 20.9143 | 60 | 20.78 | 97.9388 | 82.3888 | 60 | 80.12 | 97.9509 | 60.246 | 59.96 | 60.34
97.9018 | 80.6602 | 60.01 | 80.12 | 97.9291 | 40.5274 | 59.98 | 40.56 | 97.9431 | 20.9144 | 60 | 20.78 | 97.9471 | 82.3878 | 60 | 80.12 | 97.9592 | 60.2467 | 59.96 | 60.34
97.9101 | 80.6573 | 60.01 | 80.12 | 97.9374 | 40.5276 | 59.98 | 40.56 | 97.9514 | 20.9145 | 60 | 20.78 | 97.9555 | 82.3867 | 60 | 80.12 | 97.9676 | 60.2475 | 59.96 | 60.34
97.9184 | 80.6544 | 60.01 | 80.12 | 97.9458 | 40.5277 | 59.98 | 40.56 | 97.9598 | 20.9147 | 60 | 20.78 | 97.9638 | 82.3856 | 60 | 80.12 | 97.9759 | 60.2482 | 59.96 | 60.34
97.9268 | 80.6515 | 60.01 | 80.12 | 97.9541 | 40.5279 | 59.98 | 40.56 | 97.9681 | 20.9148 | 60 | 20.78 | 97.9721 | 82.3845 | 60 | 80.12 | 97.9842 | 60.249 | 59.96 | 60.34
97.9351 | 80.6486 | 60.01 | 80.12 | 97.9625 | 40.5281 | 59.98 | 40.56 | 97.9764 | 20.9149 | 60 | 20.78 | 97.9805 | 82.3835 | 60 | 80.12 | 97.9926 | 60.2498 | 59.96 | 60.34
97.9434 | 80.6457 | 60.01 | 80.12 | 97.9708 | 40.5282 | 59.98 | 40.56 | 97.9847 | 20.915 | 60 | 20.78 | 97.9888 | 82.3824 | 60 | 80.12 | 98.0009 | 60.2505 | 59.96 | 60.34
97.9518 | 80.6428 | 60.01 | 80.12 | 97.9791 | 40.5284 | 59.98 | 40.56 | 97.9931 | 20.9151 | 60 | 20.78 | 97.9971 | 82.3813 | 60 | 80.12 | 98.0093 | 60.2513 | 59.96 | 60.34
97.9601 | 80.6399 | 60.01 | 80.12 | 97.9874 | 40.5286 | 59.98 | 40.56 | 98.0015 | 20.9152 | 60 | 20.78 | 98.0055 | 82.3802 | 60 | 80.12 | 98.0176 | 60.252 | 59.96 | 60.34
97.9684 | 80.637 | 60.01 | 80.12 | 97.9958 | 40.5287 | 59.98 | 40.56 | 98.0098 | 20.9154 | 60 | 20.78 | 98.0138 | 82.3792 | 60 | 80.12 | 98.0259 | 60.2528 | 59.96 | 60.34
97.9768 | 80.6341 | 60.01 | 80.12 | 98.0042 | 40.5289 | 59.98 | 40.56 | 98.0181 | 20.9155 | 60 | 20.78 | 98.0221 | 82.3781 | 60 | 80.12 | 98.0343 | 60.2536 | 59.96 | 60.34
97.9851 | 80.6312 | 60.01 | 80.12 | 98.0125 | 40.5291 | 59.98 | 40.56 | 98.0264 | 20.9156 | 60 | 20.78 | 98.0305 | 82.377 | 60 | 80.12 | 98.0426 | 60.2543 | 59.96 | 60.34
97.9934 | 80.6284 | 60.01 | 80.12 | 98.0208 | 40.5292 | 59.98 | 40.56 | 98.0348 | 20.9157 | 60 | 20.78 | 98.0388 | 82.3759 | 60 | 80.12 | 98.0509 | 60.2551 | 59.96 | 60.34
98.0018 | 80.6255 | 60.01 | 80.12 | 98.0291 | 40.5294 | 59.98 | 40.56 | 98.0431 | 20.9158 | 60 | 20.78 | 98.0471 | 82.3749 | 60 | 80.12 | 98.0593 | 60.2558 | 59.96 | 60.34
98.0101 | 80.6226 | 60.01 | 80.12 | 98.0375 | 40.5296 | 59.98 | 40.56 | 98.0515 | 20.9159 | 60 | 20.78 | 98.0555 | 82.3738 | 60 | 80.12 | 98.0676 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.0184 | 80.6197 | 60.01 | 80.12 | 98.0458 | 40.5297 | 59.98 | 40.56 | 98.0598 | 20.9161 | 60 | 20.78 | 98.0638 | 82.3727 | 60 | 80.12 | 98.076 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.0267 | 80.6168 | 60.01 | 80.12 | 98.0541 | 40.5299 | 59.98 | 40.56 | 98.0681 | 20.9162 | 60 | 20.78 | 98.0721 | 82.3716 | 60 | 80.12 | 98.0843 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.0351 | 80.6139 | 60.01 | 80.12 | 98.0624 | 40.5301 | 59.98 | 40.56 | 98.0764 | 20.9163 | 60 | 20.78 | 98.0805 | 82.3706 | 60 | 80.12 | 98.0926 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.0434 | 80.611 | 60.01 | 80.12 | 98.0708 | 40.5302 | 59.98 | 40.56 | 98.0848 | 20.9164 | 60 | 20.78 | 98.0888 | 82.3695 | 60 | 80.12 | 98.101 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.0517 | 80.6081 | 60.01 | 80.12 | 98.0792 | 40.5304 | 59.98 | 40.56 | 98.0931 | 20.9165 | 60 | 20.78 | 98.0971 | 82.3684 | 60 | 80.12 | 98.1093 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.0601 | 80.6052 | 60.01 | 80.12 | 98.0875 | 40.5306 | 59.98 | 40.56 | 98.1014 | 20.9166 | 60 | 20.78 | 98.1055 | 82.3673 | 60 | 80.12 | 98.1177 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.0684 | 80.6023 | 60.01 | 80.12 | 98.0958 | 40.5307 | 59.98 | 40.56 | 98.1098 | 20.9168 | 60 | 20.78 | 98.1138 | 82.3663 | 60 | 80.12 | 98.126 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.0768 | 80.5994 | 60.01 | 80.12 | 98.1041 | 40.5309 | 59.98 | 40.56 | 98.1181 | 20.9169 | 60 | 20.78 | 98.1221 | 82.3652 | 60 | 80.12 | 98.1343 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.0851 | 80.5966 | 60.01 | 80.12 | 98.1125 | 40.5311 | 59.98 | 40.56 | 98.1265 | 20.917 | 60 | 20.78 | 98.1305 | 82.3641 | 60 | 80.12 | 98.1427 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.0934 | 80.5161 | 60.01 | 80.12 | 98.1208 | 40.5312 | 59.98 | 40.56 | 98.1348 | 20.9171 | 60 | 20.78 | 98.1388 | 82.363 | 60 | 80.12 | 98.151 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.1018 | 80.5138 | 60.01 | 80.12 | 98.1292 | 40.5314 | 59.98 | 40.56 | 98.1431 | 20.9172 | 60 | 20.78 | 98.1471 | 82.362 | 60 | 80.12 | 98.1593 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.1101 | 80.5115 | 60.01 | 80.12 | 98.1375 | 40.5316 | 59.98 | 40.56 | 98.1514 | 20.9173 | 60 | 20.78 | 98.1555 | 82.3609 | 60 | 80.12 | 98.1677 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.1184 | 80.5092 | 60.01 | 80.12 | 98.1458 | 40.5317 | 59.98 | 40.56 | 98.1598 | 20.9175 | 60 | 20.78 | 98.1638 | 82.3598 | 60 | 80.12 | 98.176 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.1268 | 80.5069 | 60.01 | 80.12 | 98.1542 | 40.5319 | 59.98 | 40.56 | 98.1681 | 20.9176 | 60 | 20.78 | 98.1721 | 82.3587 | 60 | 80.12 | 98.1844 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.1351 | 80.5045 | 60.01 | 80.12 | 98.1625 | 40.5321 | 59.98 | 40.56 | 98.1765 | 20.9177 | 60 | 20.78 | 98.1805 | 82.3577 | 60 | 80.12 | 98.1927 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.1434 | 80.5022 | 60.01 | 80.12 | 98.1708 | 40.5322 | 59.98 | 40.56 | 98.1848 | 20.9178 | 60 | 20.78 | 98.1888 | 82.3566 | 60 | 80.12 | 98.201 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.1517 | 80.4999 | 60.01 | 80.12 | 98.1791 | 40.5324 | 59.98 | 40.56 | 98.1931 | 20.9179 | 60 | 20.78 | 98.1972 | 82.3555 | 60 | 80.12 | 98.2094 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.1601 | 80.4976 | 60.01 | 80.12 | 98.1875 | 40.5326 | 59.98 | 40.56 | 98.2014 | 20.918 | 60 | 20.78 | 98.2055 | 82.3544 | 60 | 80.12 | 98.2177 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.1684 | 80.4953 | 60.01 | 80.12 | 98.1958 | 40.5327 | 59.98 | 40.56 | 98.2098 | 20.9182 | 60 | 20.78 | 98.2138 | 82.3534 | 60 | 80.12 | 98.2261 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.1767 | 80.493 | 60.01 | 80.12 | 98.2042 | 40.5329 | 59.98 | 40.56 | 98.2181 | 20.9183 | 60 | 20.78 | 98.2221 | 82.3523 | 60 | 80.12 | 98.2344 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.1851 | 80.4906 | 60.01 | 80.12 | 98.2125 | 40.5331 | 59.98 | 40.56 | 98.2264 | 20.9184 | 60 | 20.78 | 98.2305 | 82.3512 | 60 | 80.12 | 98.2427 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.1934 | 80.4883 | 60.01 | 80.12 | 98.2208 | 40.5332 | 59.98 | 40.56 | 98.2348 | 20.9185 | 60 | 20.78 | 98.2388 | 82.3501 | 60 | 80.12 | 98.2511 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.2017 | 80.486 | 60.01 | 80.12 | 98.2292 | 40.5334 | 59.98 | 40.56 | 98.2431 | 20.9186 | 60 | 20.78 | 98.2471 | 82.3491 | 60 | 80.12 | 98.2594 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.2101 | 80.4837 | 60.01 | 80.12 | 98.2375 | 40.5336 | 59.98 | 40.56 | 98.2515 | 20.9187 | 60 | 20.78 | 98.2555 | 82.348 | 60 | 80.12 | 98.2677 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.2184 | 80.4814 | 60.01 | 80.12 | 98.2458 | 40.5337 | 59.98 | 40.56 | 98.2598 | 20.9189 | 60 | 20.78 | 98.2638 | 82.3469 | 60 | 80.12 | 98.2761 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.2267 | 80.4791 | 60.01 | 80.12 | 98.2542 | 40.5339 | 59.98 | 40.56 | 98.2681 | 20.919 | 60 | 20.78 | 98.2721 | 82.3458 | 60 | 80.12 | 98.2844 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.2351 | 80.4768 | 60.01 | 80.12 | 98.2625 | 40.5361 | 59.98 | 40.56 | 98.2764 | 20.9191 | 60 | 20.78 | 98.2805 | 82.3448 | 60 | 80.12 | 98.2928 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.2434 | 80.4744 | 60.01 | 80.12 | 98.2709 | 40.5365 | 59.98 | 40.56 | 98.2848 | 20.9192 | 60 | 20.78 | 98.2888 | 82.3437 | 60 | 80.12 | 98.3011 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.2517 | 80.4721 | 60.01 | 80.12 | 98.2792 | 40.5368 | 59.98 | 40.56 | 98.2931 | 20.9193 | 60 | 20.78 | 98.2971 | 82.3426 | 60 | 80.12 | 98.3094 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.2601 | 80.4698 | 60.01 | 80.12 | 98.2875 | 40.5372 | 59.98 | 40.56 | 98.3015 | 20.9194 | 60 | 20.78 | 98.3055 | 82.3415 | 60 | 80.12 | 98.3178 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.2684 | 80.4675 | 60.01 | 80.12 | 98.2958 | 40.5375 | 59.98 | 40.56 | 98.3098 | 20.9196 | 60 | 20.78 | 98.3138 | 82.3405 | 60 | 80.12 | 98.3261 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.2767 | 80.4652 | 60.01 | 80.12 | 98.3042 | 40.5378 | 59.98 | 40.56 | 98.3181 | 20.9197 | 60 | 20.78 | 98.3222 | 82.3394 | 60 | 80.12 | 98.3345 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.285 | 80.4629 | 60.01 | 80.12 | 98.3125 | 40.5382 | 59.98 | 40.56 | 98.3264 | 20.9198 | 60 | 20.78 | 98.3305 | 82.3383 | 60 | 80.12 | 98.3428 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.2934 | 80.4605 | 60.01 | 80.12 | 98.3209 | 40.5385 | 59.98 | 40.56 | 98.3348 | 20.9199 | 60 | 20.78 | 98.3388 | 82.3372 | 60 | 80.12 | 98.3511 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.3017 | 80.4582 | 60.01 | 80.12 | 98.3292 | 40.5389 | 59.98 | 40.56 | 98.3431 | 20.92 | 60 | 20.78 | 98.3472 | 82.3362 | 60 | 80.12 | 98.3595 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.31 | 80.4559 | 60.01 | 80.12 | 98.3375 | 40.5392 | 59.98 | 40.56 | 98.3514 | 20.9201 | 60 | 20.78 | 98.3555 | 82.3351 | 60 | 80.12 | 98.3678 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.3184 | 80.4536 | 60.01 | 80.12 | 98.3459 | 40.5396 | 59.98 | 40.56 | 98.3598 | 20.9203 | 60 | 20.78 | 98.3638 | 82.334 | 60 | 80.12 | 98.3761 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.3267 | 80.4513 | 60.01 | 80.12 | 98.3542 | 40.5399 | 59.98 | 40.56 | 98.3681 | 20.9204 | 60 | 20.78 | 98.3721 | 82.3329 | 60 | 80.12 | 98.3845 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.335 | 80.449 | 60.01 | 80.12 | 98.3625 | 40.5402 | 59.98 | 40.56 | 98.3765 | 20.9205 | 60 | 20.78 | 98.3805 | 82.3319 | 60 | 80.12 | 98.3928 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.3434 | 80.4466 | 60.01 | 80.12 | 98.3708 | 40.5406 | 59.98 | 40.56 | 98.3848 | 20.9206 | 60 | 20.78 | 98.3888 | 82.3308 | 60 | 80.12 | 98.4012 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.3517 | 80.4443 | 60.01 | 80.12 | 98.3792 | 40.5409 | 59.98 | 40.56 | 98.3931 | 20.9207 | 60 | 20.78 | 98.3971 | 82.3297 | 60 | 80.12 | 98.4095 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.36 | 80.442 | 60.01 | 80.12 | 98.3876 | 40.5413 | 59.98 | 40.56 | 98.4014 | 20.9208 | 60 | 20.78 | 98.4055 | 82.3286 | 60 | 80.12 | 98.4178 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.3684 | 80.4397 | 60.01 | 80.12 | 98.3959 | 40.5416 | 59.98 | 40.56 | 98.4098 | 20.921 | 60 | 20.78 | 98.4138 | 82.3276 | 60 | 80.12 | 98.4262 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.3767 | 80.4374 | 60.01 | 80.12 | 98.4042 | 40.5419 | 59.98 | 40.56 | 98.4181 | 20.9211 | 60 | 20.78 | 98.4221 | 82.3265 | 60 | 80.12 | 98.4345 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.385 | 80.4351 | 60.01 | 80.12 | 98.4125 | 40.5423 | 59.98 | 40.56 | 98.4265 | 20.9212 | 60 | 20.78 | 98.4305 | 82.3254 | 60 | 80.12 | 98.4428 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.3934 | 80.4327 | 60.01 | 80.12 | 98.4209 | 40.5426 | 59.98 | 40.56 | 98.4348 | 20.9213 | 60 | 20.78 | 98.4388 | 82.3243 | 60 | 80.12 | 98.4512 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.4017 | 80.4304 | 60.01 | 80.12 | 98.4293 | 40.543 | 59.98 | 40.56 | 98.4431 | 20.9214 | 60 | 20.78 | 98.4471 | 82.3233 | 60 | 80.12 | 98.4595 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.41 | 80.4281 | 60.01 | 80.12 | 98.4376 | 40.5433 | 59.98 | 40.56 | 98.4514 | 20.9215 | 60 | 20.78 | 98.4555 | 82.3222 | 60 | 80.12 | 98.4679 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.4184 | 80.4258 | 60.01 | 80.12 | 98.4459 | 40.5437 | 59.98 | 40.56 | 98.4598 | 20.9217 | 60 | 20.78 | 98.4638 | 82.3211 | 60 | 80.12 | 98.4762 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.4267 | 80.4235 | 60.01 | 80.12 | 98.4542 | 40.544 | 59.98 | 40.56 | 98.4681 | 20.9218 | 60 | 20.78 | 98.4721 | 82.32 | 60 | 80.12 | 98.4845 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.435 | 80.4212 | 60.01 | 80.12 | 98.4626 | 40.5443 | 59.98 | 40.56 | 98.4764 | 20.9219 | 60 | 20.78 | 98.4805 | 82.319 | 60 | 80.12 | 98.4929 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.4433 | 80.4188 | 60.01 | 80.12 | 98.4709 | 40.5447 | 59.98 | 40.56 | 98.4848 | 20.922 | 60 | 20.78 | 98.4888 | 82.3179 | 60 | 80.12 | 98.5012 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.4517 | 80.4165 | 60.01 | 80.12 | 98.4792 | 40.545 | 59.98 | 40.56 | 98.4931 | 20.9221 | 60 | 20.78 | 98.4971 | 82.3168 | 60 | 80.12 | 98.5096 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.46 | 80.4142 | 60.01 | 80.12 | 98.4876 | 40.5454 | 59.98 | 40.56 | 98.5015 | 20.9222 | 60 | 20.78 | 98.5055 | 82.3157 | 60 | 80.12 | 98.5179 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.4683 | 80.4119 | 60.01 | 80.12 | 98.4959 | 40.5457 | 59.98 | 40.56 | 98.5098 | 20.9224 | 60 | 20.78 | 98.5138 | 82.3147 | 60 | 80.12 | 98.5262 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.4767 | 80.4096 | 60.01 | 80.12 | 98.5043 | 40.546 | 59.98 | 40.56 | 98.5181 | 20.9225 | 60 | 20.78 | 98.5221 | 82.3136 | 60 | 80.12 | 98.5346 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.485 | 80.4073 | 60.01 | 80.12 | 98.5126 | 40.5464 | 59.98 | 40.56 | 98.5264 | 20.9226 | 60 | 20.78 | 98.5305 | 82.3125 | 60 | 80.12 | 98.5429 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.4933 | 80.4049 | 60.01 | 80.12 | 98.5209 | 40.5467 | 59.98 | 40.56 | 98.5348 | 20.9227 | 60 | 20.78 | 98.5388 | 82.3114 | 60 | 80.12 | 98.5512 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.5017 | 80.4026 | 60.01 | 80.12 | 98.5292 | 40.5471 | 59.98 | 40.56 | 98.5431 | 20.9228 | 60 | 20.78 | 98.5471 | 82.3104 | 60 | 80.12 | 98.5596 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.51 | 80.4003 | 60.01 | 80.12 | 98.5376 | 40.5474 | 59.98 | 40.56 | 98.5515 | 20.9229 | 60 | 20.78 | 98.5555 | 82.3093 | 60 | 80.12 | 98.5679 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.5184 | 80.398 | 60.01 | 80.12 | 98.546 | 40.5478 | 59.98 | 40.56 | 98.5598 | 20.9231 | 60 | 20.78 | 98.5638 | 82.3082 | 60 | 80.12 | 98.5763 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.5267 | 80.3957 | 60.01 | 80.12 | 98.5543 | 40.5481 | 59.98 | 40.56 | 98.5681 | 20.9232 | 60 | 20.78 | 98.5721 | 82.3071 | 60 | 80.12 | 98.5846 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.535 | 80.3934 | 60.01 | 80.12 | 98.5626 | 40.5484 | 59.98 | 40.56 | 98.5765 | 20.9233 | 60 | 20.78 | 98.5804 | 82.3061 | 60 | 80.12 | 98.5929 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.5434 | 80.3911 | 60.01 | 80.12 | 98.5709 | 40.5488 | 59.98 | 40.56 | 98.5848 | 20.9234 | 60 | 20.78 | 98.5888 | 82.216 | 60.01 | 80.12 | 98.6013 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.5517 | 80.3887 | 60.01 | 80.12 | 98.5793 | 40.5491 | 59.98 | 40.56 | 98.5931 | 20.9235 | 60 | 20.78 | 98.5971 | 82.2153 | 60.01 | 80.12 | 98.6096 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.56 | 80.3864 | 60.01 | 80.12 | 98.5876 | 40.5495 | 59.98 | 40.56 | 98.6014 | 20.9236 | 60 | 20.78 | 98.6054 | 82.2146 | 60.01 | 80.12 | 98.618 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.5683 | 80.3841 | 60.01 | 80.12 | 98.5959 | 40.5498 | 59.98 | 40.56 | 98.6098 | 20.9238 | 60 | 20.78 | 98.6138 | 82.214 | 60.01 | 80.12 | 98.6263 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.5767 | 80.3818 | 60.01 | 80.12 | 98.6043 | 40.5501 | 59.98 | 40.56 | 98.6181 | 20.9239 | 60 | 20.78 | 98.6221 | 82.2133 | 60.01 | 80.12 | 98.6346 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.585 | 80.3795 | 60.01 | 80.12 | 98.6126 | 40.5505 | 59.98 | 40.56 | 98.6265 | 20.924 | 60 | 20.78 | 98.6304 | 82.2126 | 60.01 | 80.12 | 98.643 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.5933 | 80.3772 | 60.01 | 80.12 | 98.621 | 40.5508 | 59.98 | 40.56 | 98.6348 | 20.9241 | 60 | 20.78 | 98.6388 | 82.2119 | 60.01 | 80.12 | 98.6513 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.6017 | 80.3748 | 60.01 | 80.12 | 98.6293 | 40.5512 | 59.98 | 40.56 | 98.6431 | 20.9242 | 60 | 20.78 | 98.6471 | 82.2113 | 60.01 | 80.12 | 98.6596 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.61 | 80.3725 | 60.01 | 80.12 | 98.6376 | 40.5515 | 59.98 | 40.56 | 98.6514 | 20.9243 | 60 | 20.78 | 98.6554 | 82.2106 | 60.01 | 80.12 | 98.668 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.6183 | 80.3702 | 60.01 | 80.12 | 98.6459 | 40.5519 | 59.98 | 40.56 | 98.6598 | 20.9245 | 60 | 20.78 | 98.6638 | 82.2099 | 60.01 | 80.12 | 98.6763 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.6267 | 80.3679 | 60.01 | 80.12 | 98.6543 | 40.5522 | 59.98 | 40.56 | 98.6681 | 20.9246 | 60 | 20.78 | 98.6721 | 82.2092 | 60.01 | 80.12 | 98.6847 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.635 | 80.3656 | 60.01 | 80.12 | 98.6627 | 40.5525 | 59.98 | 40.56 | 98.6765 | 20.9247 | 60 | 20.78 | 98.6804 | 82.2086 | 60.01 | 80.12 | 98.693 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.6433 | 80.3633 | 60.01 | 80.12 | 98.671 | 40.5529 | 59.98 | 40.56 | 98.6848 | 20.9248 | 60 | 20.78 | 98.6888 | 82.2079 | 60.01 | 80.12 | 98.7013 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.6517 | 80.3609 | 60.01 | 80.12 | 98.6793 | 40.5532 | 59.98 | 40.56 | 98.6931 | 20.9249 | 60 | 20.78 | 98.6971 | 82.2072 | 60.01 | 80.12 | 98.7097 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.66 | 80.3586 | 60.01 | 80.12 | 98.6876 | 40.5536 | 59.98 | 40.56 | 98.7015 | 20.925 | 60 | 20.78 | 98.7054 | 82.2065 | 60.01 | 80.12 | 98.718 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.6683 | 80.3563 | 60.01 | 80.12 | 98.696 | 40.5539 | 59.98 | 40.56 | 98.7098 | 20.9252 | 60 | 20.78 | 98.7138 | 82.2059 | 60.01 | 80.12 | 98.7263 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.6767 | 80.354 | 60.01 | 80.12 | 98.7043 | 40.5542 | 59.98 | 40.56 | 98.7181 | 20.9253 | 60 | 20.78 | 98.7221 | 82.2052 | 60.01 | 80.12 | 98.7347 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.685 | 80.3517 | 60.01 | 80.12 | 98.7126 | 40.5546 | 59.98 | 40.56 | 98.7264 | 20.9254 | 60 | 20.78 | 98.7304 | 82.2045 | 60.01 | 80.12 | 98.743 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.6933 | 80.3494 | 60.01 | 80.12 | 98.721 | 40.5549 | 59.98 | 40.56 | 98.7348 | 20.9255 | 60 | 20.78 | 98.7388 | 82.2038 | 60.01 | 80.12 | 98.7514 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.7016 | 80.347 | 60.01 | 80.12 | 98.7293 | 40.5553 | 59.98 | 40.56 | 98.7431 | 20.9256 | 60 | 20.78 | 98.7471 | 82.2032 | 60.01 | 80.12 | 98.7597 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.71 | 80.3447 | 60.01 | 80.12 | 98.7377 | 40.5556 | 59.98 | 40.56 | 98.7515 | 20.9257 | 60 | 20.78 | 98.7554 | 82.2025 | 60.01 | 80.12 | 98.768 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.7183 | 80.3424 | 60.01 | 80.12 | 98.746 | 40.556 | 59.98 | 40.56 | 98.7598 | 20.9259 | 60 | 20.78 | 98.7638 | 82.2018 | 60.01 | 80.12 | 98.7764 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.7266 | 80.3401 | 60.01 | 80.12 | 98.7543 | 40.5563 | 59.98 | 40.56 | 98.7681 | 20.926 | 60 | 20.78 | 98.7721 | 82.2011 | 60.01 | 80.12 | 98.7847 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.735 | 80.3378 | 60.01 | 80.12 | 98.7627 | 40.5566 | 59.98 | 40.56 | 98.7764 | 20.8035 | 59.99 | 20.78 | 98.7804 | 82.2005 | 60.01 | 80.12 | 98.7931 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.7433 | 80.3355 | 60.01 | 80.12 | 98.771 | 40.557 | 59.98 | 40.56 | 98.7848 | 20.8028 | 59.99 | 20.78 | 98.7887 | 82.1998 | 60.01 | 80.12 | 98.8014 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.7516 | 80.3331 | 60.01 | 80.12 | 98.7794 | 40.5573 | 59.98 | 40.56 | 98.7931 | 20.8021 | 59.99 | 20.78 | 98.7971 | 82.1991 | 60.01 | 80.12 | 98.8097 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.76 | 80.3308 | 60.01 | 80.12 | 98.7877 | 40.5577 | 59.98 | 40.56 | 98.8015 | 20.8015 | 59.99 | 20.78 | 98.8054 | 82.1984 | 60.01 | 80.12 | 98.8181 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.7683 | 80.3285 | 60.01 | 80.12 | 98.796 | 40.558 | 59.98 | 40.56 | 98.8098 | 20.8008 | 59.99 | 20.78 | 98.8138 | 82.1978 | 60.01 | 80.12 | 98.8264 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.7766 | 80.3262 | 60.01 | 80.12 | 98.8043 | 40.5583 | 59.98 | 40.56 | 98.8181 | 20.8001 | 59.99 | 20.78 | 98.8221 | 82.1971 | 60.01 | 80.12 | 98.8347 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.785 | 80.3239 | 60.01 | 80.12 | 98.8127 | 40.5587 | 59.98 | 40.56 | 98.8265 | 20.7994 | 59.99 | 20.78 | 98.8304 | 82.1964 | 60.01 | 80.12 | 98.8431 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.7933 | 80.3216 | 60.01 | 80.12 | 98.821 | 40.559 | 59.98 | 40.56 | 98.8348 | 20.7988 | 59.99 | 20.78 | 98.8387 | 82.1957 | 60.01 | 80.12 | 98.8514 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.8016 | 80.3192 | 60.01 | 80.12 | 98.8293 | 40.5594 | 59.98 | 40.56 | 98.8431 | 20.7981 | 59.99 | 20.78 | 98.8471 | 82.1951 | 60.01 | 80.12 | 98.8598 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.81 | 80.3169 | 60.01 | 80.12 | 98.8377 | 40.5597 | 59.98 | 40.56 | 98.8514 | 20.7974 | 59.99 | 20.78 | 98.8554 | 82.1944 | 60.01 | 80.12 | 98.8681 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.8183 | 80.3146 | 60.01 | 80.12 | 98.846 | 40.5601 | 59.98 | 40.56 | 98.8598 | 20.7967 | 59.99 | 20.78 | 98.8637 | 82.1937 | 60.01 | 80.12 | 98.8764 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.8266 | 80.3123 | 60.01 | 80.12 | 98.8544 | 40.5604 | 59.98 | 40.56 | 98.8681 | 20.7961 | 59.99 | 20.78 | 98.8721 | 82.193 | 60.01 | 80.12 | 98.8848 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.8349 | 80.31 | 60.01 | 80.12 | 98.8627 | 40.5607 | 59.98 | 40.56 | 98.8765 | 20.7954 | 59.99 | 20.78 | 98.8804 | 82.1924 | 60.01 | 80.12 | 98.8931 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.8433 | 80.3077 | 60.01 | 80.12 | 98.871 | 40.5611 | 59.98 | 40.56 | 98.8848 | 20.7947 | 59.99 | 20.78 | 98.8887 | 82.1917 | 60.01 | 80.12 | 98.9015 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.8516 | 80.3054 | 60.01 | 80.12 | 98.8794 | 40.5614 | 59.98 | 40.56 | 98.8931 | 20.794 | 59.99 | 20.78 | 98.8971 | 82.191 | 60.01 | 80.12 | 98.9098 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.8599 | 80.303 | 60.01 | 80.12 | 98.8877 | 40.5618 | 59.98 | 40.56 | 98.9014 | 20.7934 | 59.99 | 20.78 | 98.9054 | 82.1903 | 60.01 | 80.12 | 98.9181 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.8683 | 80.3007 | 60.01 | 80.12 | 98.8961 | 40.5621 | 59.98 | 40.56 | 98.9098 | 20.7927 | 59.99 | 20.78 | 98.9137 | 82.1897 | 60.01 | 80.12 | 98.9265 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.8766 | 80.2984 | 60.01 | 80.12 | 98.9044 | 40.5625 | 59.98 | 40.56 | 98.9181 | 20.792 | 59.99 | 20.78 | 98.9221 | 82.189 | 60.01 | 80.12 | 98.9348 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.8849 | 80.2961 | 60.01 | 80.12 | 98.9127 | 40.5628 | 59.98 | 40.56 | 98.9265 | 20.7913 | 59.99 | 20.78 | 98.9304 | 82.1883 | 60.01 | 80.12 | 98.9431 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.8933 | 80.2938 | 60.01 | 80.12 | 98.921 | 40.5631 | 59.98 | 40.56 | 98.9348 | 20.7907 | 59.99 | 20.78 | 98.9387 | 82.1876 | 60.01 | 80.12 | 98.9515 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.9016 | 80.2915 | 60.01 | 80.12 | 98.9294 | 40.5635 | 59.98 | 40.56 | 98.9431 | 20.79 | 59.99 | 20.78 | 98.9471 | 82.187 | 60.01 | 80.12 | 98.9598 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.9099 | 80.2891 | 60.01 | 80.12 | 98.9377 | 40.5638 | 59.98 | 40.56 | 98.9515 | 20.7893 | 59.99 | 20.78 | 98.9554 | 82.1863 | 60.01 | 80.12 | 98.9682 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.9183 | 80.2868 | 60.01 | 80.12 | 98.946 | 40.5642 | 59.98 | 40.56 | 98.9598 | 20.7886 | 59.99 | 20.78 | 98.9637 | 82.1856 | 60.01 | 80.12 | 98.9765 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.9266 | 80.2845 | 60.01 | 80.12 | 98.9544 | 40.5645 | 59.98 | 40.56 | 98.9681 | 20.788 | 59.99 | 20.78 | 98.9721 | 82.1849 | 60.01 | 80.12 | 98.9848 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.935 | 80.2822 | 60.01 | 80.12 | 98.9627 | 40.5648 | 59.98 | 40.56 | 98.9764 | 20.7873 | 59.99 | 20.78 | 98.9804 | 82.1843 | 60.01 | 80.12 | 98.9932 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.9433 | 80.2799 | 60.01 | 80.12 | 98.9711 | 40.5652 | 59.98 | 40.56 | 98.9848 | 20.7866 | 59.99 | 20.78 | 98.9887 | 82.1836 | 60.01 | 80.12 | 99.0015 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.9516 | 80.2776 | 60.01 | 80.12 | 98.9794 | 40.5655 | 59.98 | 40.56 | 98.9931 | 20.7859 | 59.99 | 20.78 | 98.9971 | 82.1829 | 60.01 | 80.12 | 99.0099 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.9599 | 80.2752 | 60.01 | 80.12 | 98.9877 | 40.5659 | 59.98 | 40.56 | 99.0015 | 20.7853 | 59.99 | 20.78 | 99.0054 | 82.1822 | 60.01 | 80.12 | 99.0182 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.9683 | 80.2729 | 60.01 | 80.12 | 98.9961 | 40.5662 | 59.98 | 40.56 | 99.0098 | 20.7846 | 59.99 | 20.78 | 99.0137 | 82.1816 | 60.01 | 80.12 | 99.0265 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.9766 | 80.2706 | 60.01 | 80.12 | 99.0044 | 40.5666 | 59.98 | 40.56 | 99.0181 | 20.7839 | 59.99 | 20.78 | 99.0221 | 82.1809 | 60.01 | 80.12 | 99.0349 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.9849 | 80.2683 | 60.01 | 80.12 | 99.0128 | 40.5669 | 59.98 | 40.56 | 99.0264 | 20.7832 | 59.99 | 20.78 | 99.0304 | 82.1802 | 60.01 | 80.12 | 99.0432 | 60.27 | 59.96 | 60.34
98.9933 | 80.266 | 60.01 | 80.12 | 99.0211 | 40.5672 | 59.98 | 40.56 | 99.0348 | 20.7826 | 59.99 | 20.78 | 99.0387 | 82.1795 | 60.01 | 80.12 | 99.0515 | 60.27 | 59.96 | 60.34
99.0016 | 80.2637 | 60.01 | 80.12 | 99.0294 | 40.5676 | 59.98 | 40.56 | 99.0431 | 20.7819 | 59.99 | 20.78 | 99.0471 | 82.1789 | 60.01 | 80.12 | 99.0599 | 60.27 | 59.96 | 60.34
99.0099 | 80.2613 | 60.01 | 80.12 | 99.0377 | 40.5679 | 59.98 | 40.56 | 99.0515 | 20.7812 | 59.99 | 20.78 | 99.0554 | 82.1782 | 60.01 | 80.12 | 99.0682 | 60.27 | 59.9599 | 60.34
99.0183 | 80.259 | 60.01 | 80.12 | 99.0461 | 40.5683 | 59.98 | 40.56 | 99.0598 | 20.7805 | 59.99 | 20.78 | 99.0637 | 82.1775 | 60.01 | 80.12 | 99.0766 | 60.27 | 59.9598 | 60.34
99.0266 | 80.2567 | 60.01 | 80.12 | 99.0544 | 40.5686 | 59.98 | 40.56 | 99.0681 | 20.7799 | 59.99 | 20.78 | 99.0721 | 82.1768 | 60.01 | 80.12 | 99.0849 | 60.2699 | 59.9598 | 60.34
99.0349 | 80.2544 | 60.01 | 80.12 | 99.0627 | 40.5689 | 59.98 | 40.56 | 99.0764 | 20.7792 | 59.99 | 20.78 | 99.0804 | 82.1762 | 60.01 | 80.12 | 99.0932 | 60.2699 | 59.9597 | 60.34
99.0433 | 80.2521 | 60.01 | 80.12 | 99.0711 | 40.5693 | 59.98 | 40.56 | 99.0848 | 20.7785 | 59.99 | 20.78 | 99.0887 | 82.1755 | 60.01 | 80.12 | 99.1016 | 60.2699 | 59.9596 | 60.34
99.0516 | 80.2498 | 60.01 | 80.12 | 99.0794 | 40.5696 | 59.98 | 40.56 | 99.0931 | 20.7778 | 59.99 | 20.78 | 99.0971 | 82.1748 | 60.01 | 80.12 | 99.1099 | 60.2699 | 59.9595 | 60.34
99.0599 | 80.2474 | 60.01 | 80.12 | 99.0878 | 40.57 | 59.98 | 40.56 | 99.1014 | 20.7772 | 59.99 | 20.78 | 99.1054 | 82.1741 | 60.01 | 80.12 | 99.1183 | 60.2698 | 59.9594 | 60.34
99.0683 | 80.2451 | 60.01 | 80.12 | 99.0961 | 40.5703 | 59.98 | 40.56 | 99.1097 | 20.7765 | 59.99 | 20.78 | 99.1137 | 82.1735 | 60.01 | 80.12 | 99.1266 | 60.2698 | 59.9593 | 60.34
99.0766 | 80.2428 | 60.01 | 80.12 | 99.1044 | 40.5707 | 59.98 | 40.56 | 99.1181 | 20.7758 | 59.99 | 20.78 | 99.1221 | 82.1728 | 60.01 | 80.12 | 99.1349 | 60.2698 | 59.9593 | 60.34
99.0849 | 80.2405 | 60.01 | 80.12 | 99.1128 | 40.571 | 59.98 | 40.56 | 99.1264 | 20.7751 | 59.99 | 20.78 | 99.1304 | 82.1721 | 60.01 | 80.12 | 99.1433 | 60.2698 | 59.9592 | 60.34
99.0932 | 80.129 | 60.01 | 80.12 | 99.1211 | 40.5713 | 59.98 | 40.56 | 99.1348 | 20.7745 | 59.99 | 20.78 | 99.1387 | 82.1714 | 60.01 | 80.12 | 99.1516 | 60.2697 | 59.9591 | 60.34
99.1016 | 80.129 | 60.01 | 80.12 | 99.1295 | 40.5717 | 59.98 | 40.56 | 99.1431 | 20.7738 | 59.99 | 20.78 | 99.1471 | 82.1708 | 60.01 | 80.12 | 99.16 | 60.2697 | 59.959 | 60.34
99.1099 | 80.129 | 60.01 | 80.12 | 99.1378 | 40.572 | 59.98 | 40.56 | 99.1514 | 20.7731 | 59.99 | 20.78 | 99.1554 | 82.1701 | 60.01 | 80.12 | 99.1683 | 60.2697 | 59.9589 | 60.34
99.1182 | 80.1289 | 60.01 | 80.12 | 99.1461 | 40.5724 | 59.98 | 40.56 | 99.1597 | 20.7724 | 59.99 | 20.78 | 99.1637 | 82.1694 | 60.01 | 80.12 | 99.1766 | 60.2697 | 59.9588 | 60.34
99.1266 | 80.1289 | 60.01 | 80.12 | 99.1544 | 40.5727 | 59.98 | 40.56 | 99.1681 | 20.7718 | 59.99 | 20.78 | 99.1721 | 82.1687 | 60.01 | 80.12 | 99.185 | 60.2696 | 59.9588 | 60.34
99.1349 | 80.1289 | 60.01 | 80.12 | 99.1628 | 40.573 | 59.98 | 40.56 | 99.1764 | 20.7711 | 59.99 | 20.78 | 99.1804 | 82.1681 | 60.01 | 80.12 | 99.1933 | 60.2696 | 59.9587 | 60.34
99.1432 | 80.1289 | 60.01 | 80.12 | 99.1711 | 40.5734 | 59.98 | 40.56 | 99.1848 | 20.7704 | 59.99 | 20.78 | 99.1887 | 82.1674 | 60.01 | 80.12 | 99.2016 | 60.2696 | 59.9586 | 60.34
99.1516 | 80.1289 | 60.01 | 80.12 | 99.1794 | 40.5737 | 59.98 | 40.56 | 99.1931 | 20.7697 | 59.99 | 20.78 | 99.1971 | 82.1667 | 60.01 | 80.12 | 99.21 | 60.2696 | 59.9585 | 60.34
99.1599 | 80.1289 | 60.01 | 80.12 | 99.1878 | 40.5741 | 59.98 | 40.56 | 99.2014 | 20.7691 | 59.99 | 20.78 | 99.2054 | 82.166 | 60.01 | 80.12 | 99.2183 | 60.2695 | 59.9584 | 60.34
99.1682 | 80.1288 | 60.01 | 80.12 | 99.1961 | 40.5744 | 59.98 | 40.56 | 99.2098 | 20.7684 | 59.99 | 20.78 | 99.2137 | 82.1654 | 60.01 | 80.12 | 99.2267 | 60.2695 | 59.9583 | 60.34
99.1766 | 80.1288 | 60.01 | 80.12 | 99.2045 | 40.5748 | 59.98 | 40.56 | 99.2181 | 20.7677 | 59.99 | 20.78 | 99.222 | 82.1647 | 60.01 | 80.12 | 99.235 | 60.2695 | 59.9583 | 60.34
99.1849 | 80.1288 | 60.01 | 80.12 | 99.2128 | 40.5751 | 59.98 | 40.56 | 99.2264 | 20.767 | 59.99 | 20.78 | 99.2304 | 82.164 | 60.01 | 80.12 | 99.2433 | 60.2695 | 59.9582 | 60.34
99.1932 | 80.1288 | 60.01 | 80.12 | 99.2211 | 40.5754 | 59.98 | 40.56 | 99.2347 | 20.7664 | 59.99 | 20.78 | 99.2387 | 82.1633 | 60.01 | 80.12 | 99.2517 | 60.2694 | 59.9581 | 60.34
99.2016 | 80.1288 | 60.01 | 80.12 | 99.2294 | 40.5758 | 59.98 | 40.56 | 99.2431 | 20.7657 | 59.99 | 20.78 | 99.247 | 82.1627 | 60.01 | 80.12 | 99.26 | 60.2694 | 59.958 | 60.34
99.2099 | 80.1288 | 60.01 | 80.12 | 99.2378 | 40.5761 | 59.98 | 40.56 | 99.2514 | 20.765 | 59.99 | 20.78 | 99.2554 | 82.162 | 60.01 | 80.12 | 99.2684 | 60.2694 | 59.9579 | 60.34
99.2182 | 80.1287 | 60.01 | 80.12 | 99.2462 | 40.5765 | 59.98 | 40.56 | 99.2598 | 20.7643 | 59.99 | 20.78 | 99.2637 | 82.1613 | 60.01 | 80.12 | 99.2767 | 60.2694 | 59.9578 | 60.34
99.2265 | 80.1287 | 60.01 | 80.12 | 99.2545 | 40.5768 | 59.98 | 40.56 | 99.2681 | 20.7637 | 59.99 | 20.78 | 99.272 | 82.1606 | 60.01 | 80.12 | 99.285 | 60.2693 | 59.9578 | 60.34
99.2349 | 80.1287 | 60.01 | 80.12 | 99.2628 | 40.5767 | 59.98 | 40.56 | 99.2764 | 20.763 | 59.99 | 20.78 | 99.2804 | 82.16 | 60.01 | 80.12 | 99.2934 | 60.2693 | 59.9577 | 60.34
99.2432 | 80.1287 | 60.01 | 80.12 | 99.2711 | 40.576 | 59.9801 | 40.56 | 99.2847 | 20.7623 | 59.99 | 20.78 | 99.2887 | 82.1593 | 60.01 | 80.12 | 99.3017 | 60.2693 | 59.9576 | 60.34
99.2515 | 80.1287 | 60.01 | 80.12 | 99.2795 | 40.5752 | 59.9802 | 40.56 | 99.2931 | 20.7616 | 59.99 | 20.78 | 99.297 | 82.1586 | 60.01 | 80.12 | 99.31 | 60.2693 | 59.9575 | 60.34
99.2599 | 80.1287 | 60.01 | 80.12 | 99.2878 | 40.5745 | 59.9803 | 40.56 | 99.3015 | 20.761 | 59.99 | 20.78 | 99.3054 | 82.158 | 60.01 | 80.12 | 99.3184 | 60.2692 | 59.9574 | 60.34
99.2682 | 80.1286 | 60.01 | 80.12 | 99.2961 | 40.5738 | 59.9804 | 40.56 | 99.3098 | 20.7603 | 59.99 | 20.78 | 99.3137 | 82.1573 | 60.01 | 80.12 | 99.3267 | 60.2692 | 59.9573 | 60.34
99.2765 | 80.1286 | 60.01 | 80.12 | 99.3045 | 40.5731 | 59.9805 | 40.56 | 99.3181 | 20.7596 | 59.99 | 20.78 | 99.322 | 82.1566 | 60.01 | 80.12 | 99.3351 | 60.2692 | 59.9573 | 60.34
99.2849 | 80.1286 | 60.01 | 80.12 | 99.3128 | 40.5723 | 59.9805 | 40.56 | 99.3264 | 20.7589 | 59.99 | 20.78 | 99.3304 | 82.1559 | 60.01 | 80.12 | 99.3434 | 60.2692 | 59.9572 | 60.34
99.2932 | 80.1286 | 60.01 | 80.12 | 99.3212 | 40.5716 | 59.9806 | 40.56 | 99.3348 | 20.7583 | 59.99 | 20.78 | 99.3387 | 82.1553 | 60.01 | 80.12 | 99.3517 | 60.2691 | 59.9571 | 60.34
99.3015 | 80.1286 | 60.01 | 80.12 | 99.3295 | 40.5709 | 59.9807 | 40.56 | 99.3431 | 20.7576 | 59.99 | 20.78 | 99.347 | 82.1546 | 60.01 | 80.12 | 99.3601 | 60.2691 | 59.957 | 60.34
99.3099 | 80.1286 | 60.01 | 80.12 | 99.3378 | 40.5702 | 59.9808 | 40.56 | 99.3514 | 20.7569 | 59.99 | 20.78 | 99.3554 | 82.1539 | 60.01 | 80.12 | 99.3684 | 60.2691 | 59.9569 | 60.34
99.3182 | 80.1285 | 60.01 | 80.12 | 99.3461 | 40.5694 | 59.9809 | 40.56 | 99.3597 | 20.7562 | 59.99 | 20.78 | 99.3637 | 82.1532 | 60.01 | 80.12 | 99.3768 | 60.2691 | 59.9568 | 60.34
99.3265 | 80.1285 | 60.01 | 80.12 | 99.3545 | 40.5687 | 59.981 | 40.56 | 99.3681 | 20.7556 | 59.99 | 20.78 | 99.372 | 82.1525 | 60.01 | 80.12 | 99.3851 | 60.269 | 59.9568 | 60.34
99.3349 | 80.1285 | 60.01 | 80.12 | 99.3628 | 40.568 | 59.981 | 40.56 | 99.3765 | 20.7549 | 59.99 | 20.78 | 99.3804 | 82.1519 | 60.01 | 80.12 | 99.3934 | 60.269 | 59.9567 | 60.34
99.3432 | 80.1285 | 60.01 | 80.12 | 99.3712 | 40.5673 | 59.9811 | 40.56 | 99.3848 | 20.7542 | 59.99 | 20.78 | 99.3887 | 82.1512 | 60.01 | 80.12 | 99.4018 | 60.269 | 59.9566 | 60.34
99.3515 | 80.1285 | 60.01 | 80.12 | 99.3795 | 40.5665 | 59.9812 | 40.56 | 99.3931 | 20.7535 | 59.99 | 20.78 | 99.397 | 82.1505 | 60.01 | 80.12 | 99.4101 | 60.269 | 59.9565 | 60.34
99.3598 | 80.1285 | 60.01 | 80.12 | 99.3878 | 40.5658 | 59.9813 | 40.56 | 99.4014 | 20.7529 | 59.99 | 20.78 | 99.4053 | 82.1498 | 60.01 | 80.12 | 99.4184 | 60.2689 | 59.9564 | 60.34
99.3682 | 80.1284 | 60.01 | 80.12 | 99.3962 | 40.5651 | 59.9814 | 40.56 | 99.4098 | 20.7522 | 59.99 | 20.78 | 99.4137 | 82.1492 | 60.01 | 80.12 | 99.4268 | 60.2689 | 59.9563 | 60.34
99.3765 | 80.1284 | 60.01 | 80.12 | 99.4045 | 40.5644 | 59.9815 | 40.56 | 99.4181 | 20.7515 | 59.99 | 20.78 | 99.422 | 82.1485 | 60.01 | 80.12 | 99.4351 | 60.2689 | 59.9563 | 60.34
99.3849 | 80.1284 | 60.01 | 80.12 | 99.4128 | 40.5636 | 59.9815 | 40.56 | 99.4265 | 20.7508 | 59.99 | 20.78 | 99.4303 | 82.1478 | 60.01 | 80.12 | 99.4435 | 60.2689 | 59.9562 | 60.34
99.3932 | 80.1284 | 60.01 | 80.12 | 99.4211 | 40.5629 | 59.9816 | 40.56 | 99.4348 | 20.7502 | 59.99 | 20.78 | 99.4387 | 82.1471 | 60.01 | 80.12 | 99.4518 | 60.2688 | 59.9561 | 60.34
99.4015 | 80.1284 | 60.01 | 80.12 | 99.4295 | 40.5622 | 59.9817 | 40.56 | 99.4431 | 20.7495 | 59.99 | 20.78 | 99.447 | 82.1465 | 60.01 | 80.12 | 99.4601 | 60.2688 | 59.956 | 60.34
99.4099 | 80.1284 | 60.01 | 80.12 | 99.4378 | 40.5615 | 59.9818 | 40.56 | 99.4515 | 20.7488 | 59.99 | 20.78 | 99.4553 | 82.1458 | 60.01 | 80.12 | 99.4685 | 60.2688 | 59.9559 | 60.34
99.4182 | 80.1283 | 60.01 | 80.12 | 99.4462 | 40.5607 | 59.9819 | 40.56 | 99.4598 | 20.7481 | 59.99 | 20.78 | 99.4637 | 82.1451 | 60.01 | 80.12 | 99.4768 | 60.2688 | 59.9558 | 60.34
99.4265 | 80.1283 | 60.01 | 80.12 | 99.4545 | 40.56 | 59.982 | 40.56 | 99.4681 | 20.7475 | 59.99 | 20.78 | 99.472 | 82.1444 | 60.01 | 80.12 | 99.4852 | 60.2687 | 59.9558 | 60.34
99.4349 | 80.1283 | 60.01 | 80.12 | 99.4628 | 40.5593 | 59.982 | 40.56 | 99.4764 | 20.7468 | 59.99 | 20.78 | 99.4803 | 82.1438 | 60.01 | 80.12 | 99.4935 | 60.2687 | 59.9557 | 60.34
99.4432 | 80.1283 | 60.01 | 80.12 | 99.4712 | 40.5586 | 59.9821 | 40.56 | 99.4848 | 20.7461 | 59.99 | 20.78 | 99.4887 | 82.1431 | 60.01 | 80.12 | 99.5018 | 60.2687 | 59.9556 | 60.34
99.4515 | 80.1283 | 60.01 | 80.12 | 99.4795 | 40.5578 | 59.9822 | 40.56 | 99.4931 | 20.7454 | 59.99 | 20.78 | 99.497 | 82.1424 | 60.01 | 80.12 | 99.5102 | 60.2687 | 59.9555 | 60.34
99.4599 | 80.1283 | 60.01 | 80.12 | 99.4879 | 40.5571 | 59.9823 | 40.56 | 99.5015 | 20.7448 | 59.99 | 20.78 | 99.5053 | 82.1418 | 60.01 | 80.12 | 99.5185 | 60.2686 | 59.9554 | 60.34
99.4682 | 80.1282 | 60.01 | 80.12 | 99.4962 | 40.5564 | 59.9824 | 40.56 | 99.5098 | 20.7441 | 59.99 | 20.78 | 99.5137 | 82.1411 | 60.01 | 80.12 | 99.5268 | 60.2686 | 59.9553 | 60.34
99.4765 | 80.1282 | 60.01 | 80.12 | 99.5045 | 40.5557 | 59.9825 | 40.56 | 99.5181 | 20.7434 | 59.99 | 20.78 | 99.522 | 82.1404 | 60.01 | 80.12 | 99.5352 | 60.2686 | 59.9553 | 60.34
99.4848 | 80.1282 | 60.01 | 80.12 | 99.5129 | 40.5549 | 59.9825 | 40.56 | 99.5265 | 20.7427 | 59.99 | 20.78 | 99.5303 | 82.1397 | 60.01 | 80.12 | 99.5435 | 60.2686 | 59.9552 | 60.34
99.4932 | 80.1282 | 60.01 | 80.12 | 99.5212 | 40.5542 | 59.9826 | 40.56 | 99.5348 | 20.7421 | 59.99 | 20.78 | 99.5387 | 82.1391 | 60.01 | 80.12 | 99.5518 | 60.2685 | 59.9551 | 60.34
99.5015 | 80.1282 | 60.01 | 80.12 | 99.5295 | 40.5535 | 59.9827 | 40.56 | 99.5432 | 20.7414 | 59.99 | 20.78 | 99.547 | 82.1384 | 60.01 | 80.12 | 99.5602 | 60.2685 | 59.955 | 60.34
99.5098 | 80.1282 | 60.01 | 80.12 | 99.5378 | 40.5528 | 59.9828 | 40.56 | 99.5515 | 20.7407 | 59.99 | 20.78 | 99.5553 | 82.1377 | 60.01 | 80.12 | 99.5685 | 60.2685 | 59.9549 | 60.34
99.5182 | 80.1281 | 60.01 | 80.12 | 99.5462 | 40.552 | 59.9829 | 40.56 | 99.5598 | 20.74 | 59.99 | 20.78 | 99.5637 | 82.137 | 60.01 | 80.12 | 99.5769 | 60.2685 | 59.9548 | 60.34
99.5265 | 80.1281 | 60.01 | 80.12 | 99.5545 | 40.5513 | 59.983 | 40.56 | 99.5681 | 20.7394 | 59.99 | 20.78 | 99.572 | 82.1364 | 60.01 | 80.12 | 99.5852 | 60.2684 | 59.9548 | 60.34
99.5348 | 80.1281 | 60.01 | 80.12 | 99.5629 | 40.5506 | 59.983 | 40.56 | 99.5765 | 20.7387 | 59.99 | 20.78 | 99.5803 | 82.1357 | 60.01 | 80.12 | 99.5936 | 60.2684 | 59.9547 | 60.34
99.5432 | 80.1281 | 60.01 | 80.12 | 99.5712 | 40.5499 | 59.9831 | 40.56 | 99.5848 | 20.738 | 59.99 | 20.78 | 99.5887 | 82.135 | 60.01 | 80.12 | 99.6019 | 60.2684 | 59.9546 | 60.34
99.5515 | 80.1281 | 60.01 | 80.12 | 99.5795 | 40.5491 | 59.9832 | 40.56 | 99.5931 | 20.7373 | 59.99 | 20.78 | 99.597 | 82.1326 | 60.0101 | 80.12 | 99.6102 | 60.2684 | 59.9545 | 60.34
99.5598 | 80.1281 | 60.01 | 80.12 | 99.5879 | 40.5484 | 59.9833 | 40.56 | 99.6015 | 20.7367 | 59.99 | 20.78 | 99.6053 | 82.1302 | 60.0102 | 80.12 | 99.6186 | 60.2683 | 59.9544 | 60.34
99.5682 | 80.128 | 60.01 | 80.12 | 99.5962 | 40.5477 | 59.9834 | 40.56 | 99.6098 | 20.736 | 59.99 | 20.78 | 99.6136 | 82.1278 | 60.0102 | 80.12 | 99.6269 | 60.2683 | 59.9543 | 60.34
99.5765 | 80.128 | 60.01 | 80.12 | 99.6046 | 40.547 | 59.9835 | 40.56 | 99.6182 | 20.7353 | 59.99 | 20.78 | 99.622 | 82.1254 | 60.0103 | 80.12 | 99.6352 | 60.2683 | 59.9543 | 60.34
99.5848 | 80.128 | 60.01 | 80.12 | 99.6129 | 40.5462 | 59.9835 | 40.56 | 99.6265 | 20.7346 | 59.99 | 20.78 | 99.6303 | 82.123 | 60.0104 | 80.12 | 99.6436 | 60.2683 | 59.9542 | 60.34
99.5932 | 80.128 | 60.01 | 80.12 | 99.6212 | 40.5455 | 59.9836 | 40.56 | 99.6348 | 20.734 | 59.99 | 20.78 | 99.6386 | 82.1206 | 60.0105 | 80.12 | 99.6519 | 60.2682 | 59.9541 | 60.34
99.6015 | 80.128 | 60.01 | 80.12 | 99.6295 | 40.5448 | 59.9837 | 40.56 | 99.6431 | 20.7333 | 59.99 | 20.78 | 99.647 | 82.1181 | 60.0106 | 80.12 | 99.6602 | 60.2682 | 59.954 | 60.34
99.6098 | 80.128 | 60.01 | 80.12 | 99.6379 | 40.5441 | 59.9838 | 40.56 | 99.6515 | 20.7326 | 59.99 | 20.78 | 99.6553 | 82.1157 | 60.0107 | 80.12 | 99.6686 | 60.2682 | 59.9539 | 60.34
99.6181 | 80.1279 | 60.01 | 80.12 | 99.6462 | 40.5433 | 59.9839 | 40.56 | 99.6599 | 20.7319 | 59.99 | 20.78 | 99.6636 | 82.1133 | 60.0107 | 80.12 | 99.6769 | 60.2682 | 59.9538 | 60.34
99.6265 | 80.1279 | 60.01 | 80.12 | 99.6545 | 40.5426 | 59.984 | 40.56 | 99.6682 | 20.7313 | 59.99 | 20.78 | 99.672 | 82.1109 | 60.0108 | 80.12 | 99.6853 | 60.2681 | 59.9538 | 60.34
99.6348 | 80.1279 | 60.01 | 80.12 | 99.6629 | 40.5419 | 59.984 | 40.56 | 99.6765 | 20.7306 | 59.99 | 20.78 | 99.6803 | 82.1085 | 60.0109 | 80.12 | 99.6936 | 60.2681 | 59.9537 | 60.34
99.6431 | 80.1279 | 60.01 | 80.12 | 99.6712 | 40.5412 | 59.9841 | 40.56 | 99.6848 | 20.7299 | 59.99 | 20.78 | 99.6886 | 82.1061 | 60.011 | 80.12 | 99.702 | 60.2681 | 59.9536 | 60.34
99.6515 | 80.1279 | 60.01 | 80.12 | 99.6796 | 40.5404 | 59.9842 | 40.56 | 99.6932 | 20.7292 | 59.99 | 20.78 | 99.697 | 82.1037 | 60.0111 | 80.12 | 99.7103 | 60.2681 | 59.9535 | 60.34
99.6598 | 80.1279 | 60.01 | 80.12 | 99.6879 | 40.5397 | 59.9843 | 40.56 | 99.7015 | 20.7286 | 59.99 | 20.78 | 99.7053 | 82.1013 | 60.0112 | 80.12 | 99.7186 | 60.268 | 59.9534 | 60.34
99.6681 | 80.1278 | 60.01 | 80.12 | 99.6962 | 40.539 | 59.9844 | 40.56 | 99.7098 | 20.7279 | 59.99 | 20.78 | 99.7136 | 82.0989 | 60.0112 | 80.12 | 99.727 | 60.268 | 59.9533 | 60.34
99.6765 | 80.1278 | 60.01 | 80.12 | 99.7045 | 40.5383 | 59.9845 | 40.56 | 99.7181 | 20.7272 | 59.99 | 20.78 | 99.722 | 82.0965 | 60.0113 | 80.12 | 99.7353 | 60.268 | 59.9533 | 60.34
99.6848 | 80.1278 | 60.01 | 80.12 | 99.7129 | 40.5375 | 59.9845 | 40.56 | 99.7265 | 20.7265 | 59.99 | 20.78 | 99.7303 | 82.0941 | 60.0114 | 80.12 | 99.7436 | 60.268 | 59.9532 | 60.34
99.6931 | 80.1278 | 60.01 | 80.12 | 99.7213 | 40.5368 | 59.9846 | 40.56 | 99.7348 | 20.7259 | 59.99 | 20.78 | 99.7386 | 82.0917 | 60.0115 | 80.12 | 99.752 | 60.2679 | 59.9531 | 60.34
99.7015 | 80.1278 | 60.01 | 80.12 | 99.7296 | 40.5361 | 59.9847 | 40.56 | 99.7432 | 20.7252 | 59.99 | 20.78 | 99.7469 | 82.0893 | 60.0116 | 80.12 | 99.7603 | 60.2679 | 59.953 | 60.34
99.7098 | 80.1278 | 60.01 | 80.12 | 99.7379 | 40.5354 | 59.9848 | 40.56 | 99.7515 | 20.7245 | 59.99 | 20.78 | 99.7553 | 82.0869 | 60.0117 | 80.12 | 99.7686 | 60.2679 | 59.9529 | 60.34
99.7181 | 80.1277 | 60.01 | 80.12 | 99.7462 | 40.5346 | 59.9849 | 40.56 | 99.7598 | 20.7238 | 59.99 | 20.78 | 99.7636 | 82.0844 | 60.0117 | 80.12 | 99.777 | 60.2679 | 59.9528 | 60.34
99.7265 | 80.1277 | 60.01 | 80.12 | 99.7546 | 40.5339 | 59.985 | 40.56 | 99.7682 | 20.7232 | 59.99 | 20.78 | 99.7719 | 82.082 | 60.0118 | 80.12 | 99.7853 | 60.2678 | 59.9528 | 60.34
99.7348 | 80.1277 | 60.01 | 80.12 | 99.7629 | 40.5332 | 59.985 | 40.56 | 99.7765 | 20.7375 | 60.0001 | 20.78 | 99.7803 | 82.0796 | 60.0119 | 80.12 | 99.7937 | 60.2678 | 59.9527 | 60.34
99.7431 | 80.1277 | 60.01 | 80.12 | 99.7712 | 40.5325 | 59.9851 | 40.56 | 99.7849 | 20.7381 | 60.0001 | 20.78 | 99.7886 | 82.0772 | 60.012 | 80.12 | 99.802 | 60.2678 | 59.9526 | 60.34
99.7514 | 80.1277 | 60.01 | 80.12 | 99.7796 | 40.5317 | 59.9852 | 40.56 | 99.7932 | 20.7387 | 60.0002 | 20.78 | 99.7969 | 82.0748 | 60.0121 | 80.12 | 99.8103 | 60.2678 | 59.9525 | 60.34
99.7598 | 80.1277 | 60.01 | 80.12 | 99.7879 | 40.531 | 59.9853 | 40.56 | 99.8015 | 20.7394 | 60.0003 | 20.78 | 99.8053 | 82.0724 | 60.0122 | 80.12 | 99.8187 | 60.2677 | 59.9524 | 60.34
99.7681 | 80.1276 | 60.01 | 80.12 | 99.7963 | 40.5303 | 59.9854 | 40.56 | 99.8098 | 20.74 | 60.0004 | 20.78 | 99.8136 | 82.07 | 60.0122 | 80.12 | 99.827 | 60.2677 | 59.9523 | 60.34
99.7765 | 80.1276 | 60.01 | 80.12 | 99.8046 | 40.5296 | 59.9855 | 40.56 | 99.8182 | 20.7406 | 60.0005 | 20.78 | 99.8219 | 82.0676 | 60.0123 | 80.12 | 99.8354 | 60.2677 | 59.9523 | 60.34
99.7848 | 80.1276 | 60.01 | 80.12 | 99.8129 | 40.5288 | 59.9855 | 40.56 | 99.8265 | 20.7412 | 60.0006 | 20.78 | 99.8303 | 82.0652 | 60.0124 | 80.12 | 99.8437 | 60.2677 | 59.9522 | 60.34
99.7931 | 80.1276 | 60.01 | 80.12 | 99.8212 | 40.5281 | 59.9856 | 40.56 | 99.8348 | 20.7419 | 60.0006 | 20.78 | 99.8386 | 82.0628 | 60.0125 | 80.12 | 99.852 | 60.2676 | 59.9521 | 60.34
99.8015 | 80.1276 | 60.01 | 80.12 | 99.8296 | 40.5274 | 59.9857 | 40.56 | 99.8432 | 20.7425 | 60.0007 | 20.78 | 99.8469 | 82.0604 | 60.0126 | 80.12 | 99.8604 | 60.2676 | 59.952 | 60.34
99.8098 | 80.1276 | 60.01 | 80.12 | 99.8379 | 40.5266 | 59.9858 | 40.56 | 99.8515 | 20.7431 | 60.0008 | 20.78 | 99.8553 | 82.058 | 60.0127 | 80.12 | 99.8687 | 60.2676 | 59.9519 | 60.34
99.8181 | 80.1275 | 60.01 | 80.12 | 99.8463 | 40.5259 | 59.9859 | 40.56 | 99.8599 | 20.7437 | 60.0009 | 20.78 | 99.8636 | 82.0555 | 60.0127 | 80.12 | 99.877 | 60.2676 | 59.9518 | 60.34
99.8265 | 80.1275 | 60.01 | 80.12 | 99.8546 | 40.5252 | 59.986 | 40.56 | 99.8682 | 20.7444 | 60.001 | 20.78 | 99.8719 | 82.0531 | 60.0128 | 80.12 | 99.8854 | 60.2675 | 59.9518 | 60.34
99.8348 | 80.1275 | 60.01 | 80.12 | 99.8629 | 40.5245 | 59.986 | 40.56 | 99.8765 | 20.745 | 60.0011 | 20.78 | 99.8802 | 82.0507 | 60.0129 | 80.12 | 99.8937 | 60.2675 | 59.9517 | 60.34
99.8431 | 80.1275 | 60.01 | 80.12 | 99.8713 | 40.5238 | 59.9861 | 40.56 | 99.8848 | 20.7456 | 60.0011 | 20.78 | 99.8886 | 82.0483 | 60.013 | 80.12 | 99.9021 | 60.2675 | 59.9516 | 60.34
99.8515 | 80.1275 | 60.01 | 80.12 | 99.8796 | 40.523 | 59.9862 | 40.56 | 99.8932 | 20.7462 | 60.0012 | 20.78 | 99.8969 | 82.0459 | 60.0131 | 80.12 | 99.9104 | 60.2675 | 59.9515 | 60.34
99.8598 | 80.1275 | 60.01 | 80.12 | 99.8879 | 40.5223 | 59.9863 | 40.56 | 99.9015 | 20.7469 | 60.0013 | 20.78 | 99.9052 | 82.0435 | 60.0132 | 80.12 | 99.9187 | 60.2674 | 59.9514 | 60.34
99.8681 | 80.1274 | 60.01 | 80.12 | 99.8962 | 40.5216 | 59.9864 | 40.56 | 99.9099 | 20.7475 | 60.0014 | 20.78 | 99.9136 | 82.0411 | 60.0132 | 80.12 | 99.9271 | 60.2674 | 59.9513 | 60.34
99.8764 | 80.1274 | 60.01 | 80.12 | 99.9046 | 40.5208 | 59.9865 | 40.56 | 99.9182 | 20.7481 | 60.0015 | 20.78 | 99.9219 | 82.0387 | 60.0133 | 80.12 | 99.9354 | 60.2674 | 59.9513 | 60.34
99.8848 | 80.1274 | 60.01 | 80.12 | 99.913 | 40.5201 | 59.9865 | 40.56 | 99.9265 | 20.7487 | 60.0016 | 20.78 | 99.9302 | 82.0363 | 60.0134 | 80.12 | 99.9438 | 60.2674 | 59.9512 | 60.34
99.8931 | 80.1274 | 60.01 | 80.12 | 99.9213 | 40.5194 | 59.9866 | 40.56 | 99.9349 | 20.7494 | 60.0016 | 20.78 | 99.9386 | 82.0339 | 60.0135 | 80.12 | 99.9521 | 60.2673 | 59.9511 | 60.34
99.9014 | 80.1274 | 60.01 | 80.12 | 99.9296 | 40.5187 | 59.9867 | 40.56 | 99.9432 | 20.75 | 60.0017 | 20.78 | 99.9469 | 82.0315 | 60.0136 | 80.12 | 99.9604 | 60.2673 | 59.951 | 60.34
99.9098 | 80.1274 | 60.01 | 80.12 | 99.9379 | 40.5179 | 59.9868 | 40.56 | 99.9515 | 20.7506 | 60.0018 | 20.78 | 99.9552 | 82.0291 | 60.0137 | 80.12 | 99.9688 | 60.2673 | 59.9509 | 60.34
99.9181 | 80.1273 | 60.01 | 80.12 | 99.9463 | 40.5172 | 59.9869 | 40.56 | 99.9598 | 20.7512 | 60.0019 | 20.78 | 99.9636 | 82.0267 | 60.0137 | 80.12 | 99.9771 | 60.2673 | 59.9508 | 60.34
99.9264 | 80.1273 | 60.01 | 80.12 | 99.9546 | 40.5165 | 59.987 | 40.56 | 99.9682 | 20.7519 | 60.002 | 20.78 | 99.9719 | 82.0243 | 60.0138 | 80.12 | 99.9854 | 60.2672 | 59.9508 | 60.34
99.9348 | 80.1273 | 60.01 | 80.12 | 99.963 | 40.5158 | 59.987 | 40.56 | 99.9765 | 20.7525 | 60.0021 | 20.78 | 99.9802 | 82.0218 | 60.0139 | 80.12 | 99.9938 | 60.2672 | 59.9507 | 60.34
99.9431 | 80.1273 | 60.01 | 80.12 | 99.9713 | 40.515 | 59.9871 | 40.56 | 99.9849 | 20.7531 | 60.0021 | 20.78 | 99.9885 | 82.0194 | 60.014 | 80.12 | 100.0021 | 60.2672 | 59.9506 | 60.34
99.9515 | 80.1273 | 60.01 | 80.12 | 99.9796 | 40.5143 | 59.9872 | 40.56 | 99.9932 | 20.7537 | 60.0022 | 20.78 | 99.9969 | 82.017 | 60.0141 | 80.12 | 100.0105 | 60.2672 | 59.9505 | 60.34
99.9598 | 80.1273 | 60.01 | 80.12 | 99.9879 | 40.5136 | 59.9873 | 40.56 | 100.0015 | 20.7544 | 60.0023 | 20.78 | 100.0052 | 82.0146 | 60.0142 | 80.12 | 100.0188 | 60.2671 | 59.9504 | 60.34
99.9681 | 80.1272 | 60.01 | 80.12 | 99.9963 | 40.5129 | 59.9874 | 40.56 | 100.0099 | 20.755 | 60.0024 | 20.78 | 100.0135 | 82.0122 | 60.0142 | 80.12 | 100.0271 | 60.2671 | 59.9503 | 60.34
99.9765 | 80.1272 | 60.01 | 80.12 | 100.0046 | 40.5121 | 59.9875 | 40.56 | 100.0182 | 20.7556 | 60.0025 | 20.78 | 100.0219 | 82.0098 | 60.0143 | 80.12 | 100.0355 | 60.2671 | 59.9503 | 60.34
99.9848 | 80.1272 | 60.01 | 80.12 | 100.0129 | 40.5114 | 59.9875 | 40.56 | 100.0266 | 20.7562 | 60.0026 | 20.78 | 100.0302 | 82.0074 | 60.0144 | 80.12 | 100.0438 | 60.2671 | 59.9502 | 60.34
99.9931 | 80.1272 | 60.01 | 80.12 | 100.0213 | 40.5107 | 59.9876 | 40.56 | 100.0349 | 20.7569 | 60.0026 | 20.78 | 100.0385 | 82.005 | 60.0145 | 80.12 | 100.0522 | 60.267 | 59.9501 | 60.34
100.0014 | 80.1272 | 60.01 | 80.12 | 100.0296 | 40.51 | 59.9877 | 40.56 | 100.0432 | 20.7575 | 60.0027 | 20.78 | 100.0469 | 82.0026 | 60.0146 | 80.12 | 100.0605 | 60.267 | 59.95 | 60.34
100.0098 | 80.1272 | 60.01 | 80.12 | 100.038 | 40.5092 | 59.9878 | 40.56 | 100.0515 | 20.7581 | 60.0028 | 20.78 | 100.0552 | 82.0002 | 60.0147 | 80.12 | 100.0688 | 60.2976 | 59.96 | 60.34
100.0181 | 80.1271 | 60.01 | 80.12 | 100.0463 | 40.5085 | 59.9879 | 40.56 | 100.0599 | 20.7587 | 60.0029 | 20.78 | 100.0635 | 81.9978 | 60.0147 | 80.12 | 100.0772 | 60.2982 | 59.96 | 60.34
100.0264 | 80.1271 | 60.01 | 80.12 | 100.0546 | 40.5078 | 59.988 | 40.56 | 100.0682 | 20.7594 | 60.003 | 20.78 | 100.0719 | 81.9954 | 60.0148 | 80.12 | 100.0855 | 60.2989 | 59.96 | 60.34
100.0348 | 80.1271 | 60.01 | 80.12 | 100.0629 | 40.5071 | 59.988 | 40.56 | 100.0765 | 20.76 | 60.0031 | 20.78 | 100.0802 | 81.993 | 60.0149 | 80.12 | 100.0938 | 60.2995 | 59.96 | 60.34
100.0431 | 80.1271 | 60.01 | 80.12 | 100.0713 | 40.5063 | 59.9881 | 40.56 | 100.0849 | 20.7606 | 60.0031 | 20.78 | 100.0885 | 81.9905 | 60.015 | 80.12 | 100.1022 | 60.3002 | 59.96 | 60.34
100.0514 | 80.1271 | 60.01 | 80.12 | 100.0796 | 40.5056 | 59.9882 | 40.56 | 100.0932 | 20.7612 | 60.0032 | 20.78 | 100.0969 | 81.9881 | 60.0151 | 80.12 | 100.1105 | 60.3008 | 59.96 | 60.34
100.0598 | 80.1271 | 60.01 | 80.12 | 100.088 | 40.5049 | 59.9883 | 40.56 | 100.1016 | 20.7619 | 60.0033 | 20.78 | 100.1052 | 81.9857 | 60.0152 | 80.12 | 100.1189 | 60.3015 | 59.96 | 60.34
100.0681 | 80.127 | 60.01 | 80.12 | 100.0963 | 40.5042 | 59.9884 | 40.56 | 100.1099 | 20.7625 | 60.0034 | 20.78 | 100.1135 | 81.9833 | 60.0152 | 80.12 | 100.1272 | 60.3022 | 59.96 | 60.34
100.0764 | 80.127 | 60.01 | 80.12 | 100.1046 | 40.5034 | 59.9885 | 40.56 | 100.1182 | 20.7631 | 60.0035 | 20.78 | 100.1218 | 81.9809 | 60.0153 | 80.12 | 100.1355 | 60.3028 | 59.96 | 60.34
100.0848 | 80.127 | 60.01 | 80.12 | 100.113 | 40.5027 | 59.9885 | 40.56 | 100.1265 | 20.7637 | 60.0036 | 20.78 | 100.1302 | 81.9785 | 60.0154 | 80.12 | 100.1439 | 60.3035 | 59.96 | 60.34
100.0931 | 80.0856 | 60.0099 | 80.12 | 100.1213 | 40.502 | 59.9886 | 40.56 | 100.1349 | 20.7644 | 60.0036 | 20.78 | 100.1385 | 81.9761 | 60.0155 | 80.12 | 100.1522 | 60.3041 | 59.96 | 60.34
100.1014 | 80.0851 | 60.0098 | 80.12 | 100.1296 | 40.5013 | 59.9887 | 40.56 | 100.1432 | 20.765 | 60.0037 | 20.78 | 100.1468 | 81.9737 | 60.0156 | 80.12 | 100.1606 | 60.3048 | 59.96 | 60.34
100.1098 | 80.0846 | 60.0098 | 80.12 | 100.1379 | 40.5005 | 59.9888 | 40.56 | 100.1516 | 20.7656 | 60.0038 | 20.78 | 100.1552 | 81.9713 | 60.0157 | 80.12 | 100.1689 | 60.3054 | 59.96 | 60.34
100.1181 | 80.0841 | 60.0097 | 80.12 | 100.1463 | 40.4998 | 59.9889 | 40.56 | 100.1599 | 20.7662 | 60.0039 | 20.78 | 100.1635 | 81.9689 | 60.0157 | 80.12 | 100.1772 | 60.3061 | 59.96 | 60.34
100.1264 | 80.0837 | 60.0096 | 80.12 | 100.1546 | 40.4991 | 59.989 | 40.56 | 100.1682 | 20.7669 | 60.004 | 20.78 | 100.1718 | 81.9665 | 60.0158 | 80.12 | 100.1856 | 60.3067 | 59.96 | 60.34
100.1348 | 80.0832 | 60.0095 | 80.12 | 100.163 | 40.4984 | 59.989 | 40.56 | 100.1766 | 20.7675 | 60.0041 | 20.78 | 100.1802 | 81.9641 | 60.0159 | 80.12 | 100.1939 | 60.3074 | 59.96 | 60.34
100.1431 | 80.0827 | 60.0094 | 80.12 | 100.1713 | 40.4976 | 59.9891 | 40.56 | 100.1849 | 20.7681 | 60.0041 | 20.78 | 100.1885 | 81.9617 | 60.016 | 80.12 | 100.2022 | 60.308 | 59.96 | 60.34
100.1514 | 80.0822 | 60.0093 | 80.12 | 100.1796 | 40.4969 | 59.9892 | 40.56 | 100.1932 | 20.7687 | 60.0042 | 20.78 | 100.1968 | 81.9592 | 60.0161 | 80.12 | 100.2106 | 60.3087 | 59.96 | 60.34
100.1597 | 80.0817 | 60.0093 | 80.12 | 100.188 | 40.4962 | 59.9893 | 40.56 | 100.2015 | 20.7694 | 60.0043 | 20.78 | 100.2052 | 81.9568 | 60.0162 | 80.12 | 100.2189 | 60.3093 | 59.96 | 60.34
100.1681 | 80.0812 | 60.0092 | 80.12 | 100.1963 | 40.4955 | 59.9894 | 40.56 | 100.2099 | 20.77 | 60.0044 | 20.78 | 100.2135 | 81.9544 | 60.0162 | 80.12 | 100.2272 | 60.31 | 59.96 | 60.34
100.1764 | 80.0807 | 60.0091 | 80.12 | 100.2047 | 40.4947 | 59.9895 | 40.56 | 100.2182 | 20.7706 | 60.0045 | 20.78 | 100.2218 | 81.952 | 60.0163 | 80.12 | 100.2356 | 60.3106 | 59.96 | 60.34
100.1847 | 80.0802 | 60.009 | 80.12 | 100.213 | 40.494 | 59.9895 | 40.56 | 100.2266 | 20.7712 | 60.0046 | 20.78 | 100.2301 | 81.9496 | 60.0164 | 80.12 | 100.2439 | 60.3113 | 59.96 | 60.34
100.1931 | 80.0797 | 60.0089 | 80.12 | 100.2213 | 40.4933 | 59.9896 | 40.56 | 100.2349 | 20.7719 | 60.0046 | 20.78 | 100.2385 | 81.9472 | 60.0165 | 80.12 | 100.2523 | 60.3119 | 59.96 | 60.34
100.2014 | 80.0792 | 60.0089 | 80.12 | 100.2296 | 40.4926 | 59.9897 | 40.56 | 100.2432 | 20.7725 | 60.0047 | 20.78 | 100.2468 | 81.9448 | 60.0166 | 80.12 | 100.2606 | 60.3126 | 59.96 | 60.34
100.2097 | 80.0787 | 60.0088 | 80.12 | 100.238 | 40.4918 | 59.9898 | 40.56 | 100.2516 | 20.7731 | 60.0048 | 20.78 | 100.2551 | 81.9424 | 60.0167 | 80.12 | 100.269 | 60.3132 | 59.96 | 60.34
100.2181 | 80.0782 | 60.0087 | 80.12 | 100.2463 | 40.4911 | 59.9899 | 40.56 | 100.2599 | 20.7737 | 60.0049 | 20.78 | 100.2635 | 81.94 | 60.0167 | 80.12 | 100.2773 | 60.3139 | 59.96 | 60.34
100.2264 | 80.0778 | 60.0086 | 80.12 | 100.2546 | 40.4904 | 59.99 | 40.56 | 100.2682 | 20.7744 | 60.005 | 20.78 | 100.2718 | 81.9376 | 60.0168 | 80.12 | 100.2856 | 60.3145 | 59.96 | 60.34
100.2347 | 80.0773 | 60.0085 | 80.12 | 100.263 | 40.5102 | 59.98 | 40.56 | 100.2766 | 20.775 | 60.0051 | 20.78 | 100.2801 | 81.9352 | 60.0169 | 80.12 | 100.294 | 60.3152 | 59.96 | 60.34
100.2431 | 80.0768 | 60.0084 | 80.12 | 100.2713 | 40.5106 | 59.98 | 40.56 | 100.2849 | 20.7756 | 60.0051 | 20.78 | 100.2885 | 81.9328 | 60.017 | 80.12 | 100.3023 | 60.3158 | 59.96 | 60.34
100.2514 | 80.0763 | 60.0084 | 80.12 | 100.2797 | 40.511 | 59.98 | 40.56 | 100.2932 | 20.7762 | 60.0052 | 20.78 | 100.2968 | 81.9304 | 60.0171 | 80.12 | 100.3106 | 60.3165 | 59.96 | 60.34
100.2597 | 80.0758 | 60.0083 | 80.12 | 100.288 | 40.5115 | 59.98 | 40.56 | 100.3016 | 20.7769 | 60.0053 | 20.78 | 100.3051 | 81.9279 | 60.0172 | 80.12 | 100.319 | 60.3171 | 59.96 | 60.34
100.2681 | 80.0753 | 60.0082 | 80.12 | 100.2963 | 40.5119 | 59.98 | 40.56 | 100.3099 | 20.7775 | 60.0054 | 20.78 | 100.3135 | 81.9255 | 60.0172 | 80.12 | 100.3273 | 60.3178 | 59.96 | 60.34
100.2764 | 80.0748 | 60.0081 | 80.12 | 100.3046 | 40.5123 | 59.98 | 40.56 | 100.3182 | 20.7781 | 60.0055 | 20.78 | 100.3218 | 81.9231 | 60.0173 | 80.12 | 100.3356 | 60.3184 | 59.96 | 60.34
100.2847 | 80.0743 | 60.008 | 80.12 | 100.313 | 40.5127 | 59.98 | 40.56 | 100.3265 | 20.7787 | 60.0056 | 20.78 | 100.3301 | 81.9207 | 60.0174 | 80.12 | 100.344 | 60.3191 | 59.96 | 60.34
100.293 | 80.0738 | 60.0079 | 80.12 | 100.3213 | 40.5132 | 59.98 | 40.56 | 100.3349 | 20.7794 | 60.0056 | 20.78 | 100.3385 | 81.9183 | 60.0175 | 80.12 | 100.3523 | 60.3197 | 59.96 | 60.34
100.3014 | 80.0733 | 60.0079 | 80.12 | 100.3297 | 40.5136 | 59.98 | 40.56 | 100.3432 | 20.78 | 60.0057 | 20.78 | 100.3468 | 81.9159 | 60.0176 | 80.12 | 100.3607 | 60.3204 | 59.96 | 60.34
100.3097 | 80.0728 | 60.0078 | 80.12 | 100.338 | 40.514 | 59.98 | 40.56 | 100.3516 | 20.7806 | 60.0058 | 20.78 | 100.3551 | 81.9135 | 60.0177 | 80.12 | 100.369 | 60.321 | 59.96 | 60.34
100.318 | 80.0723 | 60.0077 | 80.12 | 100.3463 | 40.5144 | 59.98 | 40.56 | 100.3599 | 20.7812 | 60.0059 | 20.78 | 100.3634 | 81.9111 | 60.0177 | 80.12 | 100.3773 | 60.3217 | 59.96 | 60.34
100.3264 | 80.0719 | 60.0076 | 80.12 | 100.3547 | 40.5149 | 59.98 | 40.56 | 100.3682 | 20.7819 | 60.006 | 20.78 | 100.3718 | 81.9087 | 60.0178 | 80.12 | 100.3857 | 60.3223 | 59.96 | 60.34
100.3347 | 80.0714 | 60.0075 | 80.12 | 100.363 | 40.5153 | 59.98 | 40.56 | 100.3766 | 20.7825 | 60.0061 | 20.78 | 100.3801 | 81.9063 | 60.0179 | 80.12 | 100.394 | 60.323 | 59.96 | 60.34
100.343 | 80.0709 | 60.0074 | 80.12 | 100.3713 | 40.5157 | 59.98 | 40.56 | 100.3849 | 20.7831 | 60.0061 | 20.78 | 100.3884 | 81.9039 | 60.018 | 80.12 | 100.4024 | 60.3236 | 59.96 | 60.34
100.3514 | 80.0704 | 60.0074 | 80.12 | 100.3796 | 40.5161 | 59.98 | 40.56 | 100.3932 | 20.7837 | 60.0062 | 20.78 | 100.3968 | 81.9015 | 60.0181 | 80.12 | 100.4107 | 60.3243 | 59.96 | 60.34
100.3597 | 80.0699 | 60.0073 | 80.12 | 100.388 | 40.5166 | 59.98 | 40.56 | 100.4016 | 20.7844 | 60.0063 | 20.78 | 100.4051 | 81.899 | 60.0182 | 80.12 | 100.419 | 60.3249 | 59.96 | 60.34
100.368 | 80.0694 | 60.0072 | 80.12 | 100.3963 | 40.517 | 59.98 | 40.56 | 100.4099 | 20.785 | 60.0064 | 20.78 | 100.4134 | 81.8966 | 60.0182 | 80.12 | 100.4274 | 60.3256 | 59.96 | 60.34
100.3764 | 80.0689 | 60.0071 | 80.12 | 100.4047 | 40.5174 | 59.98 | 40.56 | 100.4182 | 20.7856 | 60.0065 | 20.78 | 100.4218 | 81.8942 | 60.0183 | 80.12 | 100.4357 | 60.3262 | 59.96 | 60.34
100.3847 | 80.0684 | 60.007 | 80.12 | 100.413 | 40.5178 | 59.98 | 40.56 | 100.4266 | 20.7862 | 60.0066 | 20.78 | 100.4301 | 81.8918 | 60.0184 | 80.12 | 100.444 | 60.3269 | 59.96 | 60.34
100.393 | 80.0679 | 60.0069 | 80.12 | 100.4213 | 40.5183 | 59.98 | 40.56 | 100.4349 | 20.7869 | 60.0066 | 20.78 | 100.4384 | 81.8894 | 60.0185 | 80.12 | 100.4524 | 60.3275 | 59.96 | 60.34
100.4014 | 80.0674 | 60.0069 | 80.12 | 100.4297 | 40.5187 | 59.98 | 40.56 | 100.4432 | 20.7875 | 60.0067 | 20.78 | 100.4468 | 81.887 | 60.0186 | 80.12 | 100.4607 | 60.3282 | 59.96 | 60.34
100.4097 | 80.0669 | 60.0068 | 80.12 | 100.438 | 40.5191 | 59.98 | 40.56 | 100.4515 | 20.7881 | 60.0068 | 20.78 | 100.4551 | 81.8846 | 60.0187 | 80.12 | 100.4691 | 60.3288 | 59.96 | 60.34
100.418 | 80.0665 | 60.0067 | 80.12 | 100.4464 | 40.5195 | 59.98 | 40.56 | 100.4599 | 20.7887 | 60.0069 | 20.78 | 100.4634 | 81.8822 | 60.0187 | 80.12 | 100.4774 | 60.3295 | 59.96 | 60.34
100.4263 | 80.066 | 60.0066 | 80.12 | 100.4547 | 40.52 | 59.98 | 40.56 | 100.4682 | 20.7894 | 60.007 | 20.78 | 100.4718 | 81.8798 | 60.0188 | 80.12 | 100.4857 | 60.3301 | 59.96 | 60.34
100.4347 | 80.0655 | 60.0065 | 80.12 | 100.463 | 40.5204 | 59.98 | 40.56 | 100.4766 | 20.79 | 60.0071 | 20.78 | 100.4801 | 81.8774 | 60.0189 | 80.12 | 100.4941 | 60.3308 | 59.96 | 60.34
100.443 | 80.065 | 60.0064 | 80.12 | 100.4713 | 40.5208 | 59.98 | 40.56 | 100.4849 | 20.7906 | 60.0071 | 20.78 | 100.4884 | 81.875 | 60.019 | 80.12 | 100.5024 | 60.3314 | 59.96 | 60.34
100.4513 | 80.0645 | 60.0064 | 80.12 | 100.4797 | 40.5212 | 59.98 | 40.56 | 100.4932 | 20.7912 | 60.0072 | 20.78 | 100.4967 | 81.8726 | 60.0191 | 80.12 | 100.5108 | 60.3321 | 59.96 | 60.34
100.4597 | 80.064 | 60.0063 | 80.12 | 100.488 | 40.5217 | 59.98 | 40.56 | 100.5015 | 20.7919 | 60.0073 | 20.78 | 100.5051 | 81.8702 | 60.0192 | 80.12 | 100.5191 | 60.3327 | 59.96 | 60.34
100.468 | 80.0635 | 60.0062 | 80.12 | 100.4963 | 40.5221 | 59.98 | 40.56 | 100.5099 | 20.7925 | 60.0074 | 20.78 | 100.5134 | 81.8678 | 60.0192 | 80.12 | 100.5274 | 60.3334 | 59.96 | 60.34
100.4763 | 80.063 | 60.0061 | 80.12 | 100.5046 | 40.5225 | 59.98 | 40.56 | 100.5182 | 20.7931 | 60.0075 | 20.78 | 100.5217 | 81.8653 | 60.0193 | 80.12 | 100.5358 | 60.334 | 59.96 | 60.34
100.4847 | 80.0625 | 60.006 | 80.12 | 100.513 | 40.5229 | 59.98 | 40.56 | 100.5266 | 20.7937 | 60.0076 | 20.78 | 100.5301 | 81.8629 | 60.0194 | 80.12 | 100.5441 | 60.3347 | 59.96 | 60.34
100.493 | 80.062 | 60.0059 | 80.12 | 100.5214 | 40.5234 | 59.98 | 40.56 | 100.5349 | 20.7944 | 60.0076 | 20.78 | 100.5384 | 81.8605 | 60.0195 | 80.12 | 100.5524 | 60.3353 | 59.96 | 60.34
100.5013 | 80.0615 | 60.0059 | 80.12 | 100.5297 | 40.5238 | 59.98 | 40.56 | 100.5432 | 20.795 | 60.0077 | 20.78 | 100.5467 | 81.8581 | 60.0196 | 80.12 | 100.5608 | 60.336 | 59.96 | 60.34
100.5097 | 80.061 | 60.0058 | 80.12 | 100.538 | 40.5242 | 59.98 | 40.56 | 100.5515 | 20.7956 | 60.0078 | 20.78 | 100.5551 | 81.8557 | 60.0197 | 80.12 | 100.5691 | 60.3366 | 59.96 | 60.34
100.518 | 80.0606 | 60.0057 | 80.12 | 100.5463 | 40.5246 | 59.98 | 40.56 | 100.5599 | 20.7962 | 60.0079 | 20.78 | 100.5634 | 81.8533 | 60.0197 | 80.12 | 100.5775 | 60.3373 | 59.96 | 60.34
100.5263 | 80.0601 | 60.0056 | 80.12 | 100.5547 | 40.5251 | 59.98 | 40.56 | 100.5682 | 20.7969 | 60.008 | 20.78 | 100.5717 | 81.8509 | 60.0198 | 80.12 | 100.5858 | 60.3379 | 59.96 | 60.34
100.5347 | 80.0596 | 60.0055 | 80.12 | 100.563 | 40.5255 | 59.98 | 40.56 | 100.5765 | 20.7975 | 60.0081 | 20.78 | 100.5801 | 81.8485 | 60.0199 | 80.12 | 100.5941 | 60.3386 | 59.96 | 60.34
100.543 | 80.0591 | 60.0054 | 80.12 | 100.5714 | 40.5259 | 59.98 | 40.56 | 100.5848 | 20.7981 | 60.0081 | 20.78 | 100.5884 | 81.8461 | 60.02 | 80.12 | 100.6025 | 60.3392 | 59.96 | 60.34
100.5513 | 80.0586 | 60.0054 | 80.12 | 100.5797 | 40.5263 | 59.98 | 40.56 | 100.5932 | 20.7987 | 60.0082 | 20.78 | 100.5967 | 82.0313 | 60.0102 | 80.12 | 100.6108 | 60.3399 | 59.96 | 60.34
100.5596 | 80.0581 | 60.0053 | 80.12 | 100.588 | 40.5268 | 59.98 | 40.56 | 100.6015 | 20.7994 | 60.0083 | 20.78 | 100.605 | 82.0274 | 60.0103 | 80.12 | 100.6192 | 60.3405 | 59.96 | 60.34
100.568 | 80.0576 | 60.0052 | 80.12 | 100.5964 | 40.5272 | 59.98 | 40.56 | 100.6099 | 20.8 | 60.0084 | 20.78 | 100.6134 | 82.0235 | 60.0105 | 80.12 | 100.6275 | 60.3412 | 59.96 | 60.34
100.5763 | 80.0571 | 60.0051 | 80.12 | 100.6047 | 40.5276 | 59.98 | 40.56 | 100.6182 | 20.8006 | 60.0085 | 20.78 | 100.6217 | 82.0197 | 60.0107 | 80.12 | 100.6358 | 60.3418 | 59.96 | 60.34
100.5846 | 80.0566 | 60.005 | 80.12 | 100.613 | 40.528 | 59.98 | 40.56 | 100.6265 | 20.8012 | 60.0086 | 20.78 | 100.63 | 82.0158 | 60.0108 | 80.12 | 100.6442 | 60.3425 | 59.96 | 60.34
100.593 | 80.0561 | 60.0049 | 80.12 | 100.6213 | 40.5285 | 59.98 | 40.56 | 100.6348 | 20.8019 | 60.0086 | 20.78 | 100.6384 | 82.0119 | 60.011 | 80.12 | 100.6525 | 60.3431 | 59.96 | 60.34
100.6013 | 80.0556 | 60.0049 | 80.12 | 100.6297 | 40.5289 | 59.98 | 40.56 | 100.6432 | 20.8025 | 60.0087 | 20.78 | 100.6467 | 82.0081 | 60.0112 | 80.12 | 100.6608 | 60.3438 | 59.96 | 60.34
100.6096 | 80.0551 | 60.0048 | 80.12 | 100.638 | 40.5293 | 59.98 | 40.56 | 100.6515 | 20.8031 | 60.0088 | 20.78 | 100.655 | 82.0042 | 60.0113 | 80.12 | 100.6692 | 60.3444 | 59.96 | 60.34
100.618 | 80.0547 | 60.0047 | 80.12 | 100.6464 | 40.5297 | 59.98 | 40.56 | 100.6599 | 20.8037 | 60.0089 | 20.78 | 100.6634 | 82.0004 | 60.0115 | 80.12 | 100.6775 | 60.3451 | 59.96 | 60.34
100.6263 | 80.0542 | 60.0046 | 80.12 | 100.6547 | 40.5302 | 59.98 | 40.56 | 100.6682 | 20.8044 | 60.009 | 20.78 | 100.6717 | 81.9965 | 60.0117 | 80.12 | 100.6859 | 60.3457 | 59.96 | 60.34
100.6346 | 80.0537 | 60.0045 | 80.12 | 100.663 | 40.5306 | 59.98 | 40.56 | 100.6765 | 20.805 | 60.0091 | 20.78 | 100.68 | 81.9926 | 60.0118 | 80.12 | 100.6942 | 60.3464 | 59.96 | 60.34
100.643 | 80.0532 | 60.0044 | 80.12 | 100.6713 | 40.531 | 59.98 | 40.56 | 100.6849 | 20.8056 | 60.0091 | 20.78 | 100.6883 | 81.9888 | 60.012 | 80.12 | 100.7025 | 60.347 | 59.96 | 60.34
100.6513 | 80.0527 | 60.0044 | 80.12 | 100.6797 | 40.5314 | 59.98 | 40.56 | 100.6932 | 20.8062 | 60.0092 | 20.78 | 100.6967 | 81.9849 | 60.0122 | 80.12 | 100.7109 | 60.3477 | 59.96 | 60.34
100.6596 | 80.0522 | 60.0043 | 80.12 | 100.688 | 40.5319 | 59.98 | 40.56 | 100.7015 | 20.8069 | 60.0093 | 20.78 | 100.705 | 81.981 | 60.0123 | 80.12 | 100.7192 | 60.3483 | 59.96 | 60.34
100.668 | 80.0517 | 60.0042 | 80.12 | 100.6964 | 40.5323 | 59.98 | 40.56 | 100.7098 | 20.8075 | 60.0094 | 20.78 | 100.7133 | 81.9772 | 60.0125 | 80.12 | 100.7276 | 60.349 | 59.96 | 60.34
100.6763 | 80.0512 | 60.0041 | 80.12 | 100.7047 | 40.5327 | 59.98 | 40.56 | 100.7182 | 20.8081 | 60.0095 | 20.78 | 100.7217 | 81.9733 | 60.0127 | 80.12 | 100.7359 | 60.3496 | 59.96 | 60.34
100.6846 | 80.0507 | 60.004 | 80.12 | 100.713 | 40.5331 | 59.98 | 40.56 | 100.7265 | 20.8087 | 60.0096 | 20.78 | 100.73 | 81.9694 | 60.0128 | 80.12 | 100.7442 | 60.3503 | 59.96 | 60.34
100.693 | 80.0502 | 60.0039 | 80.12 | 100.7214 | 40.5336 | 59.98 | 40.56 | 100.7349 | 20.8094 | 60.0096 | 20.78 | 100.7383 | 81.9656 | 60.013 | 80.12 | 100.7526 | 60.3509 | 59.96 | 60.34
100.7013 | 80.0497 | 60.0039 | 80.12 | 100.7297 | 40.534 | 59.98 | 40.56 | 100.7432 | 20.81 | 60.0097 | 20.78 | 100.7467 | 81.9617 | 60.0132 | 80.12 | 100.7609 | 60.3516 | 59.96 | 60.34
100.7096 | 80.0492 | 60.0038 | 80.12 | 100.738 | 40.5344 | 59.98 | 40.56 | 100.7515 | 20.8106 | 60.0098 | 20.78 | 100.755 | 81.9578 | 60.0133 | 80.12 | 100.7692 | 60.3522 | 59.96 | 60.34
100.718 | 80.0488 | 60.0037 | 80.12 | 100.7463 | 40.5348 | 59.98 | 40.56 | 100.7598 | 20.8112 | 60.0099 | 20.78 | 100.7633 | 81.954 | 60.0135 | 80.12 | 100.7776 | 60.3529 | 59.96 | 60.34
100.7263 | 80.0483 | 60.0036 | 80.12 | 100.7547 | 40.5353 | 59.98 | 40.56 | 100.7682 | 20.8119 | 60.01 | 20.78 | 100.7717 | 81.9501 | 60.0137 | 80.12 | 100.7859 | 60.3535 | 59.96 | 60.34
100.7346 | 80.0478 | 60.0035 | 80.12 | 100.7631 | 40.5357 | 59.98 | 40.56 | 100.7765 | 20.7462 | 60.0001 | 20.78 | 100.78 | 81.9462 | 60.0138 | 80.12 | 100.7943 | 60.3542 | 59.96 | 60.34
100.743 | 80.0473 | 60.0034 | 80.12 | 100.7714 | 40.5361 | 59.98 | 40.56 | 100.7849 | 20.7464 | 60.0001 | 20.78 | 100.7883 | 81.9424 | 60.014 | 80.12 | 100.8026 | 60.3548 | 59.96 | 60.34
100.7513 | 80.0468 | 60.0034 | 80.12 | 100.7797 | 40.5365 | 59.98 | 40.56 | 100.7932 | 20.7466 | 60.0002 | 20.78 | 100.7966 | 81.9385 | 60.0142 | 80.12 | 100.8109 | 60.3555 | 59.96 | 60.34
100.7596 | 80.0463 | 60.0033 | 80.12 | 100.788 | 40.537 | 59.98 | 40.56 | 100.8015 | 20.7469 | 60.0003 | 20.78 | 100.805 | 81.9346 | 60.0143 | 80.12 | 100.8193 | 60.3561 | 59.96 | 60.34
100.768 | 80.0458 | 60.0032 | 80.12 | 100.7964 | 40.5374 | 59.98 | 40.56 | 100.8098 | 20.7471 | 60.0004 | 20.78 | 100.8133 | 81.9308 | 60.0145 | 80.12 | 100.8276 | 60.3568 | 59.96 | 60.34
100.7763 | 80.0453 | 60.0031 | 80.12 | 100.8047 | 40.5378 | 59.98 | 40.56 | 100.8182 | 20.7473 | 60.0005 | 20.78 | 100.8216 | 81.9269 | 60.0147 | 80.12 | 100.836 | 60.3574 | 59.96 | 60.34
100.7846 | 80.0448 | 60.003 | 80.12 | 100.813 | 40.5382 | 59.98 | 40.56 | 100.8265 | 20.7476 | 60.0006 | 20.78 | 100.83 | 81.923 | 60.0148 | 80.12 | 100.8443 | 60.3581 | 59.96 | 60.34
100.793 | 80.0443 | 60.0029 | 80.12 | 100.8214 | 40.5387 | 59.98 | 40.56 | 100.8348 | 20.7478 | 60.0006 | 20.78 | 100.8383 | 81.9192 | 60.015 | 80.12 | 100.8526 | 60.3587 | 59.96 | 60.34
100.8013 | 80.0438 | 60.0029 | 80.12 | 100.8297 | 40.5391 | 59.98 | 40.56 | 100.8431 | 20.748 | 60.0007 | 20.78 | 100.8466 | 81.9153 | 60.0152 | 80.12 | 100.861 | 60.3594 | 59.96 | 60.34
100.8096 | 80.0434 | 60.0028 | 80.12 | 100.8381 | 40.5395 | 59.98 | 40.56 | 100.8515 | 20.7483 | 60.0008 | 20.78 | 100.8549 | 81.9114 | 60.0153 | 80.12 | 100.8693 | 60.36 | 59.96 | 60.34
100.8179 | 80.0429 | 60.0027 | 80.12 | 100.8464 | 40.5399 | 59.98 | 40.56 | 100.8598 | 20.7485 | 60.0009 | 20.78 | 100.8633 | 81.9076 | 60.0155 | 80.12 | 100.8776 | 60.3607 | 59.96 | 60.34
100.8263 | 80.0424 | 60.0026 | 80.12 | 100.8547 | 40.5404 | 59.98 | 40.56 | 100.8682 | 20.7487 | 60.001 | 20.78 | 100.8716 | 81.9037 | 60.0157 | 80.12 | 100.886 | 60.3613 | 59.96 | 60.34
100.8346 | 80.0419 | 60.0025 | 80.12 | 100.863 | 40.5408 | 59.98 | 40.56 | 100.8765 | 20.749 | 60.0011 | 20.78 | 100.8799 | 81.8998 | 60.0158 | 80.12 | 100.8943 | 60.362 | 59.96 | 60.34
100.8429 | 80.0414 | 60.0024 | 80.12 | 100.8714 | 40.5412 | 59.98 | 40.56 | 100.8848 | 20.7492 | 60.0011 | 20.78 | 100.8883 | 81.896 | 60.016 | 80.12 | 100.9026 | 60.3626 | 59.96 | 60.34
100.8513 | 80.0409 | 60.0024 | 80.12 | 100.8797 | 40.5416 | 59.98 | 40.56 | 100.8931 | 20.7494 | 60.0012 | 20.78 | 100.8966 | 81.8921 | 60.0162 | 80.12 | 100.911 | 60.3633 | 59.96 | 60.34
100.8596 | 80.0404 | 60.0023 | 80.12 | 100.8881 | 40.5421 | 59.98 | 40.56 | 100.9015 | 20.7497 | 60.0013 | 20.78 | 100.9049 | 81.8883 | 60.0163 | 80.12 | 100.9193 | 60.3639 | 59.96 | 60.34
100.8679 | 80.0399 | 60.0022 | 80.12 | 100.8964 | 40.5425 | 59.98 | 40.56 | 100.9098 | 20.7499 | 60.0014 | 20.78 | 100.9133 | 81.8844 | 60.0165 | 80.12 | 100.9277 | 60.3646 | 59.96 | 60.34
100.8763 | 80.0394 | 60.0021 | 80.12 | 100.9047 | 40.5429 | 59.98 | 40.56 | 100.9182 | 20.7501 | 60.0015 | 20.78 | 100.9216 | 81.8805 | 60.0167 | 80.12 | 100.936 | 60.3652 | 59.96 | 60.34
100.8846 | 80.0389 | 60.002 | 80.12 | 100.9131 | 40.5433 | 59.98 | 40.56 | 100.9265 | 20.7504 | 60.0016 | 20.78 | 100.9299 | 81.8767 | 60.0168 | 80.12 | 100.9444 | 60.3659 | 59.96 | 60.34
100.8929 | 80.0384 | 60.0019 | 80.12 | 100.9214 | 40.5438 | 59.98 | 40.56 | 100.9348 | 20.7506 | 60.0016 | 20.78 | 100.9383 | 81.8728 | 60.017 | 80.12 | 100.9527 | 60.3665 | 59.96 | 60.34
100.9013 | 80.0379 | 60.0019 | 80.12 | 100.9297 | 40.5442 | 59.98 | 40.56 | 100.9431 | 20.7508 | 60.0017 | 20.78 | 100.9466 | 81.8689 | 60.0172 | 80.12 | 100.961 | 60.3672 | 59.96 | 60.34
100.9096 | 80.0374 | 60.0018 | 80.12 | 100.938 | 40.5446 | 59.98 | 40.56 | 100.9515 | 20.7511 | 60.0018 | 20.78 | 100.9549 | 81.8651 | 60.0173 | 80.12 | 100.9694 | 60.3678 | 59.96 | 60.34
100.9179 | 80.037 | 60.0017 | 80.12 | 100.9464 | 40.545 | 59.98 | 40.56 | 100.9598 | 20.7513 | 60.0019 | 20.78 | 100.9632 | 81.8612 | 60.0175 | 80.12 | 100.9777 | 60.3685 | 59.96 | 60.34
100.9263 | 80.0365 | 60.0016 | 80.12 | 100.9547 | 40.5455 | 59.98 | 40.56 | 100.9681 | 20.7515 | 60.002 | 20.78 | 100.9716 | 81.8573 | 60.0177 | 80.12 | 100.986 | 60.3691 | 59.96 | 60.34
100.9346 | 80.036 | 60.0015 | 80.12 | 100.9631 | 40.5459 | 59.98 | 40.56 | 100.9764 | 20.7518 | 60.0021 | 20.78 | 100.9799 | 81.8535 | 60.0178 | 80.12 | 100.9944 | 60.3698 | 59.96 | 60.34
100.9429 | 80.0355 | 60.0014 | 80.12 | 100.9714 | 40.5463 | 59.98 | 40.56 | 100.9848 | 20.752 | 60.0021 | 20.78 | 100.9882 | 81.8496 | 60.018 | 80.12 | 101.0027 | 60.3704 | 59.96 | 60.34
100.9512 | 80.035 | 60.0014 | 80.12 | 100.9797 | 40.5467 | 59.98 | 40.56 | 100.9931 | 20.7522 | 60.0022 | 20.78 | 100.9966 | 81.8457 | 60.0182 | 80.12 | 101.011 | 60.3711 | 59.96 | 60.34
100.9596 | 80.0345 | 60.0013 | 80.12 | 100.9881 | 40.5472 | 59.98 | 40.56 | 101.0015 | 20.7525 | 60.0023 | 20.78 | 101.0049 | 81.8419 | 60.0183 | 80.12 | 101.0194 | 60.3717 | 59.96 | 60.34
100.9679 | 80.034 | 60.0012 | 80.12 | 100.9964 | 40.5476 | 59.98 | 40.56 | 101.0098 | 20.7527 | 60.0024 | 20.78 | 101.0132 | 81.838 | 60.0185 | 80.12 | 101.0277 | 60.3724 | 59.96 | 60.34
100.9762 | 80.0335 | 60.0011 | 80.12 | 101.0048 | 40.548 | 59.98 | 40.56 | 101.0181 | 20.7529 | 60.0025 | 20.78 | 101.0216 | 81.8341 | 60.0187 | 80.12 | 101.0361 | 60.373 | 59.96 | 60.34
100.9846 | 80.033 | 60.001 | 80.12 | 101.0131 | 40.5485 | 59.98 | 40.56 | 101.0264 | 20.7532 | 60.0026 | 20.78 | 101.0299 | 81.8303 | 60.0188 | 80.12 | 101.0444 | 60.3737 | 59.96 | 60.34
100.9929 | 80.0325 | 60.0009 | 80.12 | 101.0214 | 40.5489 | 59.98 | 40.56 | 101.0348 | 20.7534 | 60.0026 | 20.78 | 101.0382 | 81.8264 | 60.019 | 80.12 | 101.0527 | 60.3743 | 59.96 | 60.34
101.0012 | 80.032 | 60.0009 | 80.12 | 101.0298 | 40.5493 | 59.98 | 40.56 | 101.0431 | 20.7536 | 60.0027 | 20.78 | 101.0465 | 81.8225 | 60.0192 | 80.12 | 101.0611 | 60.375 | 59.96 | 60.34
101.0096 | 80.0315 | 60.0008 | 80.12 | 101.0381 | 40.5497 | 59.98 | 40.56 | 101.0515 | 20.7539 | 60.0028 | 20.78 | 101.0549 | 81.8187 | 60.0193 | 80.12 | 101.0694 | 60.3611 | 59.96 | 60.34
101.0179 | 80.0311 | 60.0007 | 80.12 | 101.0464 | 40.5501 | 59.98 | 40.56 | 101.0598 | 20.7541 | 60.0029 | 20.78 | 101.0632 | 81.8148 | 60.0195 | 80.12 | 101.0778 | 60.3613 | 59.96 | 60.34
101.0262 | 80.0306 | 60.0006 | 80.12 | 101.0547 | 40.5506 | 59.98 | 40.56 | 101.0681 | 20.7543 | 60.003 | 20.78 | 101.0715 | 81.811 | 60.0197 | 80.12 | 101.0861 | 60.3615 | 59.96 | 60.34
101.0346 | 80.0301 | 60.0005 | 80.12 | 101.0631 | 40.551 | 59.98 | 40.56 | 101.0764 | 20.7546 | 60.0031 | 20.78 | 101.0799 | 81.8071 | 60.0198 | 80.12 | 101.0944 | 60.3616 | 59.96 | 60.34
101.0429 | 80.0296 | 60.0004 | 80.12 | 101.0714 | 40.5514 | 59.98 | 40.56 | 101.0848 | 20.7548 | 60.0031 | 20.78 | 101.0882 | 81.8032 | 60.02 | 80.12 | 101.1028 | 60.3617 | 59.96 | 60.34
101.0512 | 80.0291 | 60.0004 | 80.12 | 101.0798 | 40.5518 | 59.98 | 40.56 | 101.0931 | 20.755 | 60.0032 | 20.78 | 101.0965 | 81.7994 | 60.0202 | 80.12 | 101.1111 | 60.3619 | 59.96 | 60.34
101.0596 | 80.0286 | 60.0003 | 80.12 | 101.0881 | 40.5523 | 59.98 | 40.56 | 101.1014 | 20.7553 | 60.0033 | 20.78 | 101.1049 | 81.7955 | 60.0203 | 80.12 | 101.1194 | 60.362 | 59.96 | 60.34
101.0679 | 80.0281 | 60.0002 | 80.12 | 101.0964 | 40.5527 | 59.98 | 40.56 | 101.1098 | 20.7555 | 60.0034 | 20.78 | 101.1132 | 81.7916 | 60.0205 | 80.12 | 101.1278 | 60.3622 | 59.96 | 60.34
101.0762 | 80.0276 | 60.0001 | 80.12 | 101.1048 | 40.5531 | 59.98 | 40.56 | 101.1181 | 20.7557 | 60.0035 | 20.78 | 101.1215 | 81.7878 | 60.0207 | 80.12 | 101.1361 | 60.3624 | 59.96 | 60.34
101.0845 | 80.0271 | 60 | 80.12 | 101.1131 | 40.5536 | 59.98 | 40.56 | 101.1265 | 20.756 | 60.0036 | 20.78 | 101.1299 | 81.7839 | 60.0208 | 80.12 | 101.1445 | 60.3625 | 59.96 | 60.34
101.0929 | 80.0495 | 60.0001 | 80.12 | 101.1215 | 40.554 | 59.98 | 40.56 | 101.1348 | 20.7562 | 60.0036 | 20.78 | 101.1382 | 81.78 | 60.021 | 80.12 | 101.1528 | 60.3626 | 59.96 | 60.34
101.1012 | 80.0501 | 60.0001 | 80.12 | 101.1298 | 40.5544 | 59.98 | 40.56 | 101.1431 | 20.7564 | 60.0037 | 20.78 | 101.1465 | 81.7762 | 60.0212 | 80.12 | 101.1611 | 60.3628 | 59.96 | 60.34
101.1095 | 80.0507 | 60.0002 | 80.12 | 101.1381 | 40.5548 | 59.98 | 40.56 | 101.1514 | 20.7567 | 60.0038 | 20.78 | 101.1548 | 81.7723 | 60.0213 | 80.12 | 101.1695 | 60.3629 | 59.96 | 60.34
101.1179 | 80.0513 | 60.0003 | 80.12 | 101.1464 | 40.5553 | 59.98 | 40.56 | 101.1598 | 20.7569 | 60.0039 | 20.78 | 101.1632 | 81.7684 | 60.0215 | 80.12 | 101.1778 | 60.3631 | 59.96 | 60.34
101.1262 | 80.052 | 60.0004 | 80.12 | 101.1548 | 40.5557 | 59.98 | 40.56 | 101.1681 | 20.7571 | 60.004 | 20.78 | 101.1715 | 81.7646 | 60.0217 | 80.12 | 101.1862 | 60.3633 | 59.96 | 60.34
101.1346 | 80.0526 | 60.0005 | 80.12 | 101.1631 | 40.5561 | 59.98 | 40.56 | 101.1765 | 20.7574 | 60.0041 | 20.78 | 101.1798 | 81.7607 | 60.0218 | 80.12 | 101.1945 | 60.3634 | 59.96 | 60.34
101.1429 | 80.0532 | 60.0006 | 80.12 | 101.1714 | 40.5565 | 59.98 | 40.56 | 101.1848 | 20.7576 | 60.0041 | 20.78 | 101.1882 | 81.7568 | 60.022 | 80.12 | 101.2028 | 60.3635 | 59.96 | 60.34
101.1512 | 80.0538 | 60.0006 | 80.12 | 101.1798 | 40.5569 | 59.98 | 40.56 | 101.1931 | 20.7578 | 60.0042 | 20.78 | 101.1965 | 81.753 | 60.0222 | 80.12 | 101.2112 | 60.3637 | 59.96 | 60.34
101.1596 | 80.0545 | 60.0007 | 80.12 | 101.1881 | 40.5574 | 59.98 | 40.56 | 101.2014 | 20.7581 | 60.0043 | 20.78 | 101.2048 | 81.7491 | 60.0223 | 80.12 | 101.2195 | 60.3638 | 59.96 | 60.34
101.1679 | 80.0551 | 60.0008 | 80.12 | 101.1965 | 40.5578 | 59.98 | 40.56 | 101.2098 | 20.7583 | 60.0044 | 20.78 | 101.2132 | 81.7452 | 60.0225 | 80.12 | 101.2278 | 60.364 | 59.96 | 60.34
101.1762 | 80.0557 | 60.0009 | 80.12 | 101.2048 | 40.5582 | 59.98 | 40.56 | 101.2181 | 20.7585 | 60.0045 | 20.78 | 101.2215 | 81.7414 | 60.0227 | 80.12 | 101.2362 | 60.3642 | 59.96 | 60.34
101.1846 | 80.0563 | 60.001 | 80.12 | 101.2131 | 40.5587 | 59.98 | 40.56 | 101.2264 | 20.7588 | 60.0046 | 20.78 | 101.2298 | 81.7375 | 60.0228 | 80.12 | 101.2445 | 60.3643 | 59.96 | 60.34
101.1929 | 80.057 | 60.0011 | 80.12 | 101.2214 | 40.5591 | 59.98 | 40.56 | 101.2347 | 20.759 | 60.0046 | 20.78 | 101.2381 | 81.7336 | 60.023 | 80.12 | 101.2529 | 60.3645 | 59.96 | 60.34
101.2012 | 80.0576 | 60.0011 | 80.12 | 101.2298 | 40.5595 | 59.98 | 40.56 | 101.2431 | 20.7592 | 60.0047 | 20.78 | 101.2465 | 81.7298 | 60.0232 | 80.12 | 101.2612 | 60.3646 | 59.96 | 60.34
101.2095 | 80.0582 | 60.0012 | 80.12 | 101.2382 | 40.5599 | 59.98 | 40.56 | 101.2514 | 20.7595 | 60.0048 | 20.78 | 101.2548 | 81.7259 | 60.0233 | 80.12 | 101.2695 | 60.3647 | 59.96 | 60.34
101.2179 | 80.0588 | 60.0013 | 80.12 | 101.2465 | 40.5604 | 59.98 | 40.56 | 101.2598 | 20.7597 | 60.0049 | 20.78 | 101.2631 | 81.722 | 60.0235 | 80.12 | 101.2779 | 60.3649 | 59.96 | 60.34
101.2262 | 80.0595 | 60.0014 | 80.12 | 101.2548 | 40.5608 | 59.98 | 40.56 | 101.2681 | 20.7599 | 60.005 | 20.78 | 101.2715 | 81.7182 | 60.0237 | 80.12 | 101.2862 | 60.3651 | 59.96 | 60.34
101.2345 | 80.0601 | 60.0015 | 80.12 | 101.2631 | 40.6011 | 59.9701 | 40.56 | 101.2764 | 20.7602 | 60.0051 | 20.78 | 101.2798 | 81.7143 | 60.0238 | 80.12 | 101.2946 | 60.3652 | 59.96 | 60.34
101.2429 | 80.0607 | 60.0016 | 80.12 | 101.2715 | 40.6013 | 59.9702 | 40.56 | 101.2848 | 20.7604 | 60.0051 | 20.78 | 101.2881 | 81.7105 | 60.024 | 80.12 | 101.3029 | 60.3654 | 59.96 | 60.34
101.2512 | 80.0613 | 60.0016 | 80.12 | 101.2798 | 40.6015 | 59.9704 | 40.56 | 101.2931 | 20.7606 | 60.0052 | 20.78 | 101.2965 | 81.7066 | 60.0242 | 80.12 | 101.3112 | 60.3655 | 59.96 | 60.34
101.2595 | 80.062 | 60.0017 | 80.12 | 101.2881 | 40.6017 | 59.9706 | 40.56 | 101.3015 | 20.7609 | 60.0053 | 20.78 | 101.3048 | 81.7027 | 60.0243 | 80.12 | 101.3196 | 60.3657 | 59.96 | 60.34
101.2679 | 80.0626 | 60.0018 | 80.12 | 101.2965 | 40.6019 | 59.9707 | 40.56 | 101.3098 | 20.7611 | 60.0054 | 20.78 | 101.3131 | 81.6989 | 60.0245 | 80.12 | 101.3279 | 60.3658 | 59.96 | 60.34
101.2762 | 80.0632 | 60.0019 | 80.12 | 101.3048 | 40.6021 | 59.9709 | 40.56 | 101.3181 | 20.7613 | 60.0055 | 20.78 | 101.3214 | 81.695 | 60.0247 | 80.12 | 101.3362 | 60.366 | 59.96 | 60.34
101.2845 | 80.0638 | 60.002 | 80.12 | 101.3132 | 40.6022 | 59.9711 | 40.56 | 101.3264 | 20.7616 | 60.0056 | 20.78 | 101.3298 | 81.6911 | 60.0248 | 80.12 | 101.3446 | 60.3661 | 59.96 | 60.34
101.2929 | 80.0645 | 60.0021 | 80.12 | 101.3215 | 40.6024 | 59.9712 | 40.56 | 101.3348 | 20.7618 | 60.0056 | 20.78 | 101.3381 | 81.6873 | 60.025 | 80.12 | 101.3529 | 60.3663 | 59.96 | 60.34
101.3012 | 80.0651 | 60.0021 | 80.12 | 101.3298 | 40.6026 | 59.9714 | 40.56 | 101.3431 | 20.762 | 60.0057 | 20.78 | 101.3464 | 81.6834 | 60.0252 | 80.12 | 101.3613 | 60.3664 | 59.96 | 60.34
101.3095 | 80.0657 | 60.0022 | 80.12 | 101.3381 | 40.6028 | 59.9716 | 40.56 | 101.3514 | 20.7623 | 60.0058 | 20.78 | 101.3548 | 81.6795 | 60.0253 | 80.12 | 101.3696 | 60.3666 | 59.96 | 60.34
101.3179 | 80.0663 | 60.0023 | 80.12 | 101.3465 | 40.603 | 59.9717 | 40.56 | 101.3597 | 20.7625 | 60.0059 | 20.78 | 101.3631 | 81.6757 | 60.0255 | 80.12 | 101.3779 | 60.3667 | 59.96 | 60.34
101.3262 | 80.067 | 60.0024 | 80.12 | 101.3549 | 40.6032 | 59.9719 | 40.56 | 101.3681 | 20.7627 | 60.006 | 20.78 | 101.3714 | 81.6718 | 60.0257 | 80.12 | 101.3863 | 60.3669 | 59.96 | 60.34
101.3345 | 80.0676 | 60.0025 | 80.12 | 101.3632 | 40.6034 | 59.9721 | 40.56 | 101.3764 | 20.763 | 60.0061 | 20.78 | 101.3798 | 81.6679 | 60.0258 | 80.12 | 101.3946 | 60.367 | 59.96 | 60.34
101.3428 | 80.0682 | 60.0026 | 80.12 | 101.3715 | 40.6036 | 59.9722 | 40.56 | 101.3848 | 20.7632 | 60.0061 | 20.78 | 101.3881 | 81.6641 | 60.026 | 80.12 | 101.403 | 60.3672 | 59.96 | 60.34
101.3512 | 80.0688 | 60.0026 | 80.12 | 101.3798 | 40.6038 | 59.9724 | 40.56 | 101.3931 | 20.7634 | 60.0062 | 20.78 | 101.3964 | 81.6602 | 60.0262 | 80.12 | 101.4113 | 60.3673 | 59.96 | 60.34
101.3595 | 80.0695 | 60.0027 | 80.12 | 101.3882 | 40.604 | 59.9726 | 40.56 | 101.4014 | 20.7637 | 60.0063 | 20.78 | 101.4047 | 81.6563 | 60.0263 | 80.12 | 101.4196 | 60.3675 | 59.96 | 60.34
101.3678 | 80.0701 | 60.0028 | 80.12 | 101.3965 | 40.6042 | 59.9727 | 40.56 | 101.4097 | 20.7639 | 60.0064 | 20.78 | 101.4131 | 81.6525 | 60.0265 | 80.12 | 101.428 | 60.3676 | 59.96 | 60.34
101.3762 | 80.0707 | 60.0029 | 80.12 | 101.4048 | 40.6044 | 59.9729 | 40.56 | 101.4181 | 20.7641 | 60.0065 | 20.78 | 101.4214 | 81.6486 | 60.0267 | 80.12 | 101.4363 | 60.3678 | 59.96 | 60.34
101.3845 | 80.0713 | 60.003 | 80.12 | 101.4132 | 40.6045 | 59.9731 | 40.56 | 101.4264 | 20.7644 | 60.0066 | 20.78 | 101.4297 | 81.6448 | 60.0268 | 80.12 | 101.4446 | 60.3679 | 59.96 | 60.34
101.3928 | 80.072 | 60.0031 | 80.12 | 101.4215 | 40.6047 | 59.9732 | 40.56 | 101.4348 | 20.7646 | 60.0066 | 20.78 | 101.4381 | 81.6409 | 60.027 | 80.12 | 101.453 | 60.3681 | 59.96 | 60.34
101.4012 | 80.0726 | 60.0031 | 80.12 | 101.4299 | 40.6049 | 59.9734 | 40.56 | 101.4431 | 20.7648 | 60.0067 | 20.78 | 101.4464 | 81.637 | 60.0272 | 80.12 | 101.4613 | 60.3682 | 59.96 | 60.34
101.4095 | 80.0732 | 60.0032 | 80.12 | 101.4382 | 40.6051 | 59.9736 | 40.56 | 101.4514 | 20.7651 | 60.0068 | 20.78 | 101.4547 | 81.6332 | 60.0273 | 80.12 | 101.4697 | 60.3684 | 59.96 | 60.34
101.4178 | 80.0738 | 60.0033 | 80.12 | 101.4465 | 40.6053 | 59.9737 | 40.56 | 101.4598 | 20.7653 | 60.0069 | 20.78 | 101.463 | 81.6293 | 60.0275 | 80.12 | 101.478 | 60.3685 | 59.96 | 60.34
101.4262 | 80.0745 | 60.0034 | 80.12 | 101.4549 | 40.6055 | 59.9739 | 40.56 | 101.4681 | 20.7655 | 60.007 | 20.78 | 101.4714 | 81.6254 | 60.0277 | 80.12 | 101.4863 | 60.3687 | 59.96 | 60.34
101.4345 | 80.0751 | 60.0035 | 80.12 | 101.4632 | 40.6057 | 59.9741 | 40.56 | 101.4764 | 20.7658 | 60.0071 | 20.78 | 101.4797 | 81.6216 | 60.0278 | 80.12 | 101.4947 | 60.3688 | 59.96 | 60.34
101.4428 | 80.0757 | 60.0036 | 80.12 | 101.4716 | 40.6059 | 59.9742 | 40.56 | 101.4847 | 20.766 | 60.0071 | 20.78 | 101.488 | 81.6177 | 60.028 | 80.12 | 101.503 | 60.369 | 59.96 | 60.34
101.4512 | 80.0763 | 60.0036 | 80.12 | 101.4799 | 40.6061 | 59.9744 | 40.56 | 101.4931 | 20.7662 | 60.0072 | 20.78 | 101.4964 | 81.6138 | 60.0282 | 80.12 | 101.5114 | 60.3691 | 59.96 | 60.34
101.4595 | 80.077 | 60.0037 | 80.12 | 101.4882 | 40.6063 | 59.9746 | 40.56 | 101.5014 | 20.7665 | 60.0073 | 20.78 | 101.5047 | 81.61 | 60.0283 | 80.12 | 101.5197 | 60.3693 | 59.96 | 60.34
101.4678 | 80.0776 | 60.0038 | 80.12 | 101.4965 | 40.6065 | 59.9747 | 40.56 | 101.5098 | 20.7667 | 60.0074 | 20.78 | 101.513 | 81.6061 | 60.0285 | 80.12 | 101.528 | 60.3694 | 59.96 | 60.34
101.4762 | 80.0782 | 60.0039 | 80.12 | 101.5049 | 40.6067 | 59.9749 | 40.56 | 101.5181 | 20.7669 | 60.0075 | 20.78 | 101.5213 | 81.6022 | 60.0287 | 80.12 | 101.5364 | 60.3696 | 59.96 | 60.34
101.4845 | 80.0788 | 60.004 | 80.12 | 101.5132 | 40.6068 | 59.9751 | 40.56 | 101.5264 | 20.7672 | 60.0076 | 20.78 | 101.5297 | 81.5984 | 60.0288 | 80.12 | 101.5447 | 60.3697 | 59.96 | 60.34
101.4928 | 80.0795 | 60.0041 | 80.12 | 101.5215 | 40.607 | 59.9753 | 40.56 | 101.5347 | 20.7674 | 60.0076 | 20.78 | 101.538 | 81.5945 | 60.029 | 80.12 | 101.553 | 60.3699 | 59.96 | 60.34
101.5011 | 80.0801 | 60.0041 | 80.12 | 101.5299 | 40.6072 | 59.9754 | 40.56 | 101.5431 | 20.7676 | 60.0077 | 20.78 | 101.5463 | 81.5906 | 60.0292 | 80.12 | 101.5614 | 60.37 | 59.96 | 60.34
101.5095 | 80.0807 | 60.0042 | 80.12 | 101.5382 | 40.6074 | 59.9756 | 40.56 | 101.5514 | 20.7679 | 60.0078 | 20.78 | 101.5547 | 81.5868 | 60.0293 | 80.12 | 101.5697 | 60.3702 | 59.96 | 60.34
101.5178 | 80.0813 | 60.0043 | 80.12 | 101.5466 | 40.6076 | 59.9757 | 40.56 | 101.5598 | 20.7681 | 60.0079 | 20.78 | 101.563 | 81.5829 | 60.0295 | 80.12 | 101.578 | 60.3703 | 59.96 | 60.34
101.5261 | 80.082 | 60.0044 | 80.12 | 101.5549 | 40.6078 | 59.9759 | 40.56 | 101.5681 | 20.7683 | 60.008 | 20.78 | 101.5713 | 81.5791 | 60.0297 | 80.12 | 101.5864 | 60.3705 | 59.96 | 60.34
101.5345 | 80.0826 | 60.0045 | 80.12 | 101.5632 | 40.608 | 59.9761 | 40.56 | 101.5764 | 20.7686 | 60.0081 | 20.78 | 101.5796 | 81.5752 | 60.0298 | 80.12 | 101.5947 | 60.3706 | 59.96 | 60.34
101.5428 | 80.0832 | 60.0046 | 80.12 | 101.5716 | 40.6082 | 59.9762 | 40.56 | 101.5847 | 20.7688 | 60.0081 | 20.78 | 101.588 | 81.5713 | 60.03 | 80.12 | 101.6031 | 60.3708 | 59.96 | 60.34
101.5511 | 80.0838 | 60.0046 | 80.12 | 101.5799 | 40.6084 | 59.9764 | 40.56 | 101.5931 | 20.769 | 60.0082 | 20.78 | 101.5963 | 81.7479 | 60.03 | 80.12 | 101.6114 | 60.3709 | 59.96 | 60.34
101.5595 | 80.0845 | 60.0047 | 80.12 | 101.5883 | 40.6086 | 59.9766 | 40.56 | 101.6014 | 20.7693 | 60.0083 | 20.78 | 101.6046 | 81.7456 | 60.03 | 80.12 | 101.6198 | 60.3711 | 59.96 | 60.34
101.5678 | 80.0851 | 60.0048 | 80.12 | 101.5966 | 40.6088 | 59.9767 | 40.56 | 101.6097 | 20.7695 | 60.0084 | 20.78 | 101.613 | 81.7433 | 60.03 | 80.12 | 101.6281 | 60.3712 | 59.96 | 60.34
101.5762 | 80.0857 | 60.0049 | 80.12 | 101.6049 | 40.609 | 59.9769 | 40.56 | 101.618 | 20.7697 | 60.0085 | 20.78 | 101.6213 | 81.741 | 60.03 | 80.12 | 101.6364 | 60.3714 | 59.96 | 60.34
101.5845 | 80.0863 | 60.005 | 80.12 | 101.6132 | 40.6091 | 59.9771 | 40.56 | 101.6264 | 20.77 | 60.0086 | 20.78 | 101.6296 | 81.7387 | 60.03 | 80.12 | 101.6448 | 60.3715 | 59.96 | 60.34
101.5928 | 80.087 | 60.0051 | 80.12 | 101.6216 | 40.6093 | 59.9772 | 40.56 | 101.6348 | 20.7702 | 60.0086 | 20.78 | 101.6379 | 81.7364 | 60.03 | 80.12 | 101.6531 | 60.3717 | 59.96 | 60.34
101.6012 | 80.0876 | 60.0051 | 80.12 | 101.6299 | 40.6095 | 59.9774 | 40.56 | 101.6431 | 20.7704 | 60.0087 | 20.78 | 101.6463 | 81.734 | 60.03 | 80.12 | 101.6614 | 60.3718 | 59.96 | 60.34
101.6095 | 80.0882 | 60.0052 | 80.12 | 101.6382 | 40.6097 | 59.9776 | 40.56 | 101.6514 | 20.7707 | 60.0088 | 20.78 | 101.6546 | 81.7317 | 60.03 | 80.12 | 101.6698 | 60.372 | 59.96 | 60.34
101.6178 | 80.0888 | 60.0053 | 80.12 | 101.6466 | 40.6099 | 59.9777 | 40.56 | 101.6597 | 20.7709 | 60.0089 | 20.78 | 101.6629 | 81.7294 | 60.03 | 80.12 | 101.6781 | 60.3721 | 59.96 | 60.34
101.6261 | 80.0895 | 60.0054 | 80.12 | 101.6549 | 40.6101 | 59.9779 | 40.56 | 101.6681 | 20.7711 | 60.009 | 20.78 | 101.6713 | 81.7271 | 60.03 | 80.12 | 101.6864 | 60.3723 | 59.96 | 60.34
101.6345 | 80.0901 | 60.0055 | 80.12 | 101.6633 | 40.6103 | 59.9781 | 40.56 | 101.6764 | 20.7714 | 60.0091 | 20.78 | 101.6796 | 81.7248 | 60.03 | 80.12 | 101.6948 | 60.3724 | 59.96 | 60.34
101.6428 | 80.0907 | 60.0056 | 80.12 | 101.6716 | 40.6105 | 59.9782 | 40.56 | 101.6848 | 20.7716 | 60.0091 | 20.78 | 101.6879 | 81.7225 | 60.03 | 80.12 | 101.7031 | 60.3726 | 59.96 | 60.34
101.6511 | 80.0913 | 60.0056 | 80.12 | 101.6799 | 40.6107 | 59.9784 | 40.56 | 101.6931 | 20.7718 | 60.0092 | 20.78 | 101.6962 | 81.7202 | 60.03 | 80.12 | 101.7115 | 60.3727 | 59.96 | 60.34
101.6595 | 80.092 | 60.0057 | 80.12 | 101.6883 | 40.6109 | 59.9786 | 40.56 | 101.7014 | 20.7721 | 60.0093 | 20.78 | 101.7046 | 81.7179 | 60.03 | 80.12 | 101.7198 | 60.3729 | 59.96 | 60.34
101.6678 | 80.0926 | 60.0058 | 80.12 | 101.6966 | 40.6111 | 59.9787 | 40.56 | 101.7097 | 20.7723 | 60.0094 | 20.78 | 101.7129 | 81.7156 | 60.03 | 80.12 | 101.7281 | 60.373 | 59.96 | 60.34
101.6761 | 80.0932 | 60.0059 | 80.12 | 101.705 | 40.6113 | 59.9789 | 40.56 | 101.7181 | 20.7725 | 60.0095 | 20.78 | 101.7212 | 81.7133 | 60.03 | 80.12 | 101.7365 | 60.3732 | 59.96 | 60.34
101.6845 | 80.0938 | 60.006 | 80.12 | 101.7133 | 40.6114 | 59.9791 | 40.56 | 101.7264 | 20.7728 | 60.0096 | 20.78 | 101.7296 | 81.711 | 60.03 | 80.12 | 101.7448 | 60.3733 | 59.96 | 60.34
101.6928 | 80.0945 | 60.0061 | 80.12 | 101.7216 | 40.6116 | 59.9793 | 40.56 | 101.7347 | 20.773 | 60.0096 | 20.78 | 101.7379 | 81.7087 | 60.03 | 80.12 | 101.7532 | 60.3735 | 59.96 | 60.34
101.7011 | 80.0951 | 60.0061 | 80.12 | 101.73 | 40.6118 | 59.9794 | 40.56 | 101.7431 | 20.7732 | 60.0097 | 20.78 | 101.7462 | 81.7064 | 60.03 | 80.12 | 101.7615 | 60.3736 | 59.96 | 60.34
101.7095 | 80.0957 | 60.0062 | 80.12 | 101.7383 | 40.612 | 59.9796 | 40.56 | 101.7514 | 20.7735 | 60.0098 | 20.78 | 101.7545 | 81.7041 | 60.03 | 80.12 | 101.7698 | 60.3738 | 59.96 | 60.34
101.7178 | 80.0963 | 60.0063 | 80.12 | 101.7466 | 40.6122 | 59.9798 | 40.56 | 101.7598 | 20.7737 | 60.0099 | 20.78 | 101.7629 | 81.7017 | 60.03 | 80.12 | 101.7782 | 60.3739 | 59.96 | 60.34
101.7261 | 80.097 | 60.0064 | 80.12 | 101.7549 | 40.6124 | 59.9799 | 40.56 | 101.7681 | 20.7739 | 60.01 | 20.78 | 101.7712 | 81.6994 | 60.03 | 80.12 | 101.7865 | 60.3741 | 59.96 | 60.34
101.7345 | 80.0976 | 60.0065 | 80.12 | 101.7633 | 40.6126 | 59.9801 | 40.56 | 101.7764 | 20.7531 | 60.0001 | 20.78 | 101.7795 | 81.6971 | 60.03 | 80.12 | 101.7948 | 60.3742 | 59.96 | 60.34
101.7428 | 80.0982 | 60.0066 | 80.12 | 101.7716 | 40.6128 | 59.9803 | 40.56 | 101.7847 | 20.7532 | 60.0003 | 20.78 | 101.7879 | 81.6948 | 60.03 | 80.12 | 101.8032 | 60.3744 | 59.96 | 60.34
101.7511 | 80.0988 | 60.0066 | 80.12 | 101.78 | 40.613 | 59.9804 | 40.56 | 101.7931 | 20.7533 | 60.0005 | 20.78 | 101.7962 | 81.6925 | 60.03 | 80.12 | 101.8115 | 60.3745 | 59.96 | 60.34
101.7594 | 80.0995 | 60.0067 | 80.12 | 101.7883 | 40.6132 | 59.9806 | 40.56 | 101.8014 | 20.7534 | 60.0006 | 20.78 | 101.8045 | 81.6902 | 60.03 | 80.12 | 101.8199 | 60.3747 | 59.96 | 60.34
101.7678 | 80.1001 | 60.0068 | 80.12 | 101.7966 | 40.6134 | 59.9808 | 40.56 | 101.8098 | 20.7535 | 60.0008 | 20.78 | 101.8128 | 81.6879 | 60.03 | 80.12 | 101.8282 | 60.3748 | 59.96 | 60.34
101.7761 | 80.1007 | 60.0069 | 80.12 | 101.805 | 40.6136 | 59.9809 | 40.56 | 101.8181 | 20.7536 | 60.001 | 20.78 | 101.8212 | 81.6856 | 60.03 | 80.12 | 101.8365 | 60.375 | 59.96 | 60.34
101.7844 | 80.1013 | 60.007 | 80.12 | 101.8133 | 40.6137 | 59.9811 | 40.56 | 101.8264 | 20.7537 | 60.0011 | 20.78 | 101.8295 | 81.6833 | 60.03 | 80.12 | 101.8449 | 60.3751 | 59.96 | 60.34
101.7928 | 80.102 | 60.0071 | 80.12 | 101.8217 | 40.6139 | 59.9813 | 40.56 | 101.8347 | 20.7538 | 60.0013 | 20.78 | 101.8378 | 81.681 | 60.03 | 80.12 | 101.8532 | 60.3753 | 59.96 | 60.34
101.8011 | 80.1026 | 60.0071 | 80.12 | 101.83 | 40.6141 | 59.9814 | 40.56 | 101.8431 | 20.7539 | 60.0015 | 20.78 | 101.8462 | 81.6787 | 60.03 | 80.12 | 101.8616 | 60.3754 | 59.96 | 60.34
101.8094 | 80.1032 | 60.0072 | 80.12 | 101.8383 | 40.6143 | 59.9816 | 40.56 | 101.8514 | 20.7541 | 60.0016 | 20.78 | 101.8545 | 81.6764 | 60.03 | 80.12 | 101.8699 | 60.3756 | 59.96 | 60.34
101.8178 | 80.1038 | 60.0073 | 80.12 | 101.8467 | 40.6145 | 59.9818 | 40.56 | 101.8597 | 20.7542 | 60.0018 | 20.78 | 101.8628 | 81.6741 | 60.03 | 80.12 | 101.8782 | 60.3757 | 59.96 | 60.34
101.8261 | 80.1045 | 60.0074 | 80.12 | 101.855 | 40.6147 | 59.9819 | 40.56 | 101.8681 | 20.7543 | 60.002 | 20.78 | 101.8711 | 81.6718 | 60.03 | 80.12 | 101.8866 | 60.3759 | 59.96 | 60.34
101.8344 | 80.1051 | 60.0075 | 80.12 | 101.8633 | 40.6149 | 59.9821 | 40.56 | 101.8764 | 20.7544 | 60.0021 | 20.78 | 101.8795 | 81.6694 | 60.03 | 80.12 | 101.8949 | 60.376 | 59.96 | 60.34
101.8428 | 80.1057 | 60.0076 | 80.12 | 101.8716 | 40.6151 | 59.9823 | 40.56 | 101.8848 | 20.7545 | 60.0023 | 20.78 | 101.8878 | 81.6671 | 60.03 | 80.12 | 101.9033 | 60.3762 | 59.96 | 60.34
101.8511 | 80.1063 | 60.0076 | 80.12 | 101.88 | 40.6153 | 59.9824 | 40.56 | 101.8931 | 20.7546 | 60.0025 | 20.78 | 101.8961 | 81.6648 | 60.03 | 80.12 | 101.9116 | 60.3763 | 59.96 | 60.34
101.8594 | 80.107 | 60.0077 | 80.12 | 101.8883 | 40.6155 | 59.9826 | 40.56 | 101.9014 | 20.7547 | 60.0026 | 20.78 | 101.9045 | 81.6625 | 60.03 | 80.12 | 101.9199 | 60.3765 | 59.96 | 60.34
101.8678 | 80.1076 | 60.0078 | 80.12 | 101.8967 | 40.6157 | 59.9827 | 40.56 | 101.9097 | 20.7548 | 60.0028 | 20.78 | 101.9128 | 81.6602 | 60.03 | 80.12 | 101.9283 | 60.3766 | 59.96 | 60.34
101.8761 | 80.1082 | 60.0079 | 80.12 | 101.905 | 40.6159 | 59.9829 | 40.56 | 101.9181 | 20.7549 | 60.003 | 20.78 | 101.9211 | 81.6579 | 60.03 | 80.12 | 101.9366 | 60.3768 | 59.96 | 60.34
101.8844 | 80.1088 | 60.008 | 80.12 | 101.9133 | 40.616 | 59.9831 | 40.56 | 101.9264 | 20.755 | 60.0031 | 20.78 | 101.9294 | 81.6556 | 60.03 | 80.12 | 101.9449 | 60.3769 | 59.96 | 60.34
101.8927 | 80.1095 | 60.0081 | 80.12 | 101.9217 | 40.6162 | 59.9832 | 40.56 | 101.9348 | 20.7551 | 60.0033 | 20.78 | 101.9378 | 81.6533 | 60.03 | 80.12 | 101.9533 | 60.3771 | 59.96 | 60.34
101.9011 | 80.1101 | 60.0081 | 80.12 | 101.93 | 40.6164 | 59.9834 | 40.56 | 101.9431 | 20.7552 | 60.0035 | 20.78 | 101.9461 | 81.651 | 60.03 | 80.12 | 101.9616 | 60.3772 | 59.96 | 60.34
101.9094 | 80.1107 | 60.0082 | 80.12 | 101.9384 | 40.6166 | 59.9836 | 40.56 | 101.9514 | 20.7554 | 60.0036 | 20.78 | 101.9544 | 81.6487 | 60.03 | 80.12 | 101.97 | 60.3774 | 59.96 | 60.34
101.9177 | 80.1113 | 60.0083 | 80.12 | 101.9467 | 40.6168 | 59.9838 | 40.56 | 101.9597 | 20.7555 | 60.0038 | 20.78 | 101.9628 | 81.6464 | 60.03 | 80.12 | 101.9783 | 60.3775 | 59.96 | 60.34
101.9261 | 80.112 | 60.0084 | 80.12 | 101.955 | 40.617 | 59.9839 | 40.56 | 101.9681 | 20.7556 | 60.004 | 20.78 | 101.9711 | 81.6441 | 60.03 | 80.12 | 101.9866 | 60.3777 | 59.96 | 60.34
101.9344 | 80.1126 | 60.0085 | 80.12 | 101.9634 | 40.6172 | 59.9841 | 40.56 | 101.9764 | 20.7557 | 60.0041 | 20.78 | 101.9794 | 81.6418 | 60.03 | 80.12 | 101.995 | 60.3778 | 59.96 | 60.34
101.9427 | 80.1132 | 60.0086 | 80.12 | 101.9717 | 40.6174 | 59.9843 | 40.56 | 101.9847 | 20.7558 | 60.0043 | 20.78 | 101.9877 | 81.6395 | 60.03 | 80.12 | 102.0033 | 60.378 | 59.96 | 60.34
101.9511 | 80.1138 | 60.0086 | 80.12 | 101.98 | 40.6176 | 59.9844 | 40.56 | 101.9931 | 20.7559 | 60.0045 | 20.78 | 101.9961 | 81.6371 | 60.03 | 80.12 | 102.0117 | 60.3781 | 59.96 | 60.34
101.9594 | 80.1145 | 60.0087 | 80.12 | 101.9883 | 40.6178 | 59.9846 | 40.56 | 102.0014 | 20.756 | 60.0046 | 20.78 | 102.0044 | 81.6348 | 60.03 | 80.12 | 102.02 | 60.3783 | 59.96 | 60.34
101.9677 | 80.1151 | 60.0088 | 80.12 | 101.9967 | 40.618 | 59.9848 | 40.56 | 102.0098 | 20.7561 | 60.0048 | 20.78 | 102.0127 | 81.6325 | 60.03 | 80.12 | 102.0283 | 60.3784 | 59.96 | 60.34
101.9761 | 80.1157 | 60.0089 | 80.12 | 102.005 | 40.6182 | 59.9849 | 40.56 | 102.0181 | 20.7562 | 60.005 | 20.78 | 102.0211 | 81.6302 | 60.03 | 80.12 | 102.0367 | 60.3786 | 59.96 | 60.34
101.9844 | 80.1163 | 60.009 | 80.12 | 102.0134 | 40.6183 | 59.9851 | 40.56 | 102.0264 | 20.7563 | 60.0051 | 20.78 | 102.0294 | 81.6279 | 60.03 | 80.12 | 102.045 | 60.3787 | 59.96 | 60.34
101.9927 | 80.117 | 60.0091 | 80.12 | 102.0217 | 40.6185 | 59.9853 | 40.56 | 102.0347 | 20.7564 | 60.0053 | 20.78 | 102.0377 | 81.6256 | 60.03 | 80.12 | 102.0534 | 60.3789 | 59.96 | 60.34
102.0011 | 80.1176 | 60.0091 | 80.12 | 102.03 | 40.6187 | 59.9854 | 40.56 | 102.0431 | 20.7565 | 60.0055 | 20.78 | 102.0461 | 81.6233 | 60.03 | 80.12 | 102.0617 | 60.435 | 59.96 | 60.34
102.0094 | 80.1182 | 60.0092 | 80.12 | 102.0384 | 40.6189 | 59.9856 | 40.56 | 102.0514 | 20.7567 | 60.0056 | 20.78 | 102.0544 | 81.621 | 60.03 | 80.12 | 102.07 | 60.4349 | 59.96 | 60.34
102.0177 | 80.1188 | 60.0093 | 80.12 | 102.0467 | 40.6191 | 59.9858 | 40.56 | 102.0598 | 20.7568 | 60.0058 | 20.78 | 102.0627 | 81.6187 | 60.03 | 80.12 | 102.0784 | 60.4348 | 59.96 | 60.34
102.0261 | 80.1195 | 60.0094 | 80.12 | 102.0551 | 40.6193 | 59.9859 | 40.56 | 102.0681 | 20.7569 | 60.006 | 20.78 | 102.071 | 81.6164 | 60.03 | 80.12 | 102.0867 | 60.4347 | 59.96 | 60.34
102.0344 | 80.1201 | 60.0095 | 80.12 | 102.0634 | 40.6195 | 59.9861 | 40.56 | 102.0764 | 20.757 | 60.0061 | 20.78 | 102.0794 | 81.6141 | 60.03 | 80.12 | 102.095 | 60.4346 | 59.96 | 60.34
102.0427 | 80.1207 | 60.0096 | 80.12 | 102.0717 | 40.6197 | 59.9863 | 40.56 | 102.0847 | 20.7571 | 60.0063 | 20.78 | 102.0877 | 81.6118 | 60.03 | 80.12 | 102.1034 | 60.4345 | 59.96 | 60.34
102.0511 | 80.1213 | 60.0096 | 80.12 | 102.0801 | 40.6199 | 59.9864 | 40.56 | 102.0931 | 20.7572 | 60.0065 | 20.78 | 102.096 | 81.6095 | 60.03 | 80.12 | 102.1117 | 60.4343 | 59.96 | 60.34
102.0594 | 80.122 | 60.0097 | 80.12 | 102.0884 | 40.6201 | 59.9866 | 40.56 | 102.1014 | 20.7573 | 60.0066 | 20.78 | 102.1043 | 81.6072 | 60.03 | 80.12 | 102.1201 | 60.4342 | 59.96 | 60.34
102.0677 | 80.1226 | 60.0098 | 80.12 | 102.0967 | 40.6203 | 59.9868 | 40.56 | 102.1097 | 20.7574 | 60.0068 | 20.78 | 102.1127 | 81.6049 | 60.03 | 80.12 | 102.1284 | 60.4341 | 59.96 | 60.34
102.0761 | 80.1232 | 60.0099 | 80.12 | 102.105 | 40.6205 | 59.9869 | 40.56 | 102.1181 | 20.7575 | 60.007 | 20.78 | 102.121 | 81.6025 | 60.03 | 80.12 | 102.1367 | 60.434 | 59.96 | 60.34
102.0844 | 80.1238 | 60.01 | 80.12 | 102.1134 | 40.6206 | 59.9871 | 40.56 | 102.1264 | 20.7576 | 60.0071 | 20.78 | 102.1293 | 81.6002 | 60.03 | 80.12 | 102.1451 | 60.4339 | 59.96 | 60.34
102.0927 | 80.1235 | 60.0101 | 80.12 | 102.1218 | 40.6208 | 59.9873 | 40.56 | 102.1348 | 20.7577 | 60.0073 | 20.78 | 102.1377 | 81.5979 | 60.03 | 80.12 | 102.1534 | 60.4338 | 59.96 | 60.34
102.1011 | 80.1228 | 60.0101 | 80.12 | 102.1301 | 40.621 | 59.9874 | 40.56 | 102.1431 | 20.7578 | 60.0075 | 20.78 | 102.146 | 81.5956 | 60.03 | 80.12 | 102.1618 | 60.4337 | 59.96 | 60.34
102.1094 | 80.1222 | 60.0102 | 80.12 | 102.1384 | 40.6212 | 59.9876 | 40.56 | 102.1514 | 20.758 | 60.0076 | 20.78 | 102.1543 | 81.5933 | 60.03 | 80.12 | 102.1701 | 60.4336 | 59.96 | 60.34
102.1177 | 80.1215 | 60.0103 | 80.12 | 102.1467 | 40.6214 | 59.9878 | 40.56 | 102.1597 | 20.7581 | 60.0078 | 20.78 | 102.1627 | 81.591 | 60.03 | 80.12 | 102.1784 | 60.4335 | 59.96 | 60.34
102.1261 | 80.1208 | 60.0104 | 80.12 | 102.1551 | 40.6216 | 59.9879 | 40.56 | 102.1681 | 20.7582 | 60.008 | 20.78 | 102.171 | 81.5887 | 60.03 | 80.12 | 102.1868 | 60.4334 | 59.96 | 60.34
102.1344 | 80.1201 | 60.0105 | 80.12 | 102.1634 | 40.6218 | 59.9881 | 40.56 | 102.1764 | 20.7583 | 60.0081 | 20.78 | 102.1793 | 81.5864 | 60.03 | 80.12 | 102.1951 | 60.4333 | 59.96 | 60.34
102.1427 | 80.1195 | 60.0106 | 80.12 | 102.1718 | 40.622 | 59.9883 | 40.56 | 102.1848 | 20.7584 | 60.0083 | 20.78 | 102.1876 | 81.5841 | 60.03 | 80.12 | 102.2035 | 60.4332 | 59.96 | 60.34
102.151 | 80.1188 | 60.0106 | 80.12 | 102.1801 | 40.6222 | 59.9884 | 40.56 | 102.1931 | 20.7585 | 60.0085 | 20.78 | 102.196 | 81.5818 | 60.03 | 80.12 | 102.2118 | 60.433 | 59.96 | 60.34
102.1594 | 80.1181 | 60.0107 | 80.12 | 102.1884 | 40.6224 | 59.9886 | 40.56 | 102.2014 | 20.7586 | 60.0086 | 20.78 | 102.2043 | 81.5795 | 60.03 | 80.12 | 102.2201 | 60.4329 | 59.96 | 60.34
102.1677 | 80.1174 | 60.0108 | 80.12 | 102.1968 | 40.6226 | 59.9888 | 40.56 | 102.2098 | 20.7587 | 60.0088 | 20.78 | 102.2126 | 81.5772 | 60.03 | 80.12 | 102.2285 | 60.4328 | 59.96 | 60.34
102.176 | 80.1168 | 60.0109 | 80.12 | 102.2051 | 40.6228 | 59.9889 | 40.56 | 102.2181 | 20.7588 | 60.009 | 20.78 | 102.2209 | 81.5749 | 60.03 | 80.12 | 102.2368 | 60.4327 | 59.96 | 60.34
102.1844 | 80.1161 | 60.011 | 80.12 | 102.2134 | 40.6229 | 59.9891 | 40.56 | 102.2264 | 20.7589 | 60.0091 | 20.78 | 102.2293 | 81.5726 | 60.03 | 80.12 | 102.2452 | 60.4326 | 59.96 | 60.34
102.1927 | 80.1154 | 60.0111 | 80.12 | 102.2217 | 40.6231 | 59.9893 | 40.56 | 102.2347 | 20.759 | 60.0093 | 20.78 | 102.2376 | 81.5702 | 60.03 | 80.12 | 102.2535 | 60.4325 | 59.96 | 60.34
102.201 | 80.1147 | 60.0111 | 80.12 | 102.2301 | 40.6233 | 59.9894 | 40.56 | 102.2431 | 20.7591 | 60.0095 | 20.78 | 102.2459 | 81.5679 | 60.03 | 80.12 | 102.2618 | 60.4324 | 59.96 | 60.34
102.2094 | 80.1141 | 60.0112 | 80.12 | 102.2385 | 40.6235 | 59.9896 | 40.56 | 102.2514 | 20.7593 | 60.0096 | 20.78 | 102.2543 | 81.5656 | 60.03 | 80.12 | 102.2702 | 60.4323 | 59.96 | 60.34
102.2177 | 80.1134 | 60.0113 | 80.12 | 102.2468 | 40.6237 | 59.9898 | 40.56 | 102.2598 | 20.7594 | 60.0098 | 20.78 | 102.2626 | 81.5633 | 60.03 | 80.12 | 102.2785 | 60.4322 | 59.96 | 60.34
102.226 | 80.1127 | 60.0114 | 80.12 | 102.2551 | 40.6239 | 59.9899 | 40.56 | 102.2681 | 20.7595 | 60.01 | 20.78 | 102.2709 | 81.561 | 60.03 | 80.12 | 102.2868 | 60.4321 | 59.96 | 60.34
102.2344 | 80.112 | 60.0115 | 80.12 | 102.2634 | 40.5783 | 59.98 | 40.56 | 102.2764 | 20.7596 | 60.0101 | 20.78 | 102.2793 | 81.5587 | 60.03 | 80.12 | 102.2952 | 60.432 | 59.96 | 60.34
102.2427 | 80.1114 | 60.0116 | 80.12 | 102.2718 | 40.5789 | 59.98 | 40.56 | 102.2847 | 20.7597 | 60.0103 | 20.78 | 102.2876 | 81.5564 | 60.03 | 80.12 | 102.3035 | 60.4319 | 59.96 | 60.34
102.251 | 80.1107 | 60.0116 | 80.12 | 102.2801 | 40.5795 | 59.98 | 40.56 | 102.2931 | 20.7598 | 60.0105 | 20.78 | 102.2959 | 81.5541 | 60.03 | 80.12 | 102.3119 | 60.4317 | 59.96 | 60.34
102.2594 | 80.11 | 60.0117 | 80.12 | 102.2885 | 40.5801 | 59.98 | 40.56 | 102.3014 | 20.7599 | 60.0106 | 20.78 | 102.3042 | 81.5518 | 60.03 | 80.12 | 102.3202 | 60.4316 | 59.96 | 60.34
102.2677 | 80.1093 | 60.0118 | 80.12 | 102.2968 | 40.5807 | 59.98 | 40.56 | 102.3098 | 20.76 | 60.0108 | 20.78 | 102.3126 | 81.5495 | 60.03 | 80.12 | 102.3286 | 60.4315 | 59.96 | 60.34
102.276 | 80.1087 | 60.0119 | 80.12 | 102.3051 | 40.5813 | 59.98 | 40.56 | 102.3181 | 20.7601 | 60.011 | 20.78 | 102.3209 | 81.5472 | 60.03 | 80.12 | 102.3369 | 60.4314 | 59.96 | 60.34
102.2843 | 80.108 | 60.012 | 80.12 | 102.3135 | 40.5819 | 59.98 | 40.56 | 102.3264 | 20.7602 | 60.0111 | 20.78 | 102.3292 | 81.5449 | 60.03 | 80.12 | 102.3452 | 60.4313 | 59.96 | 60.34
102.2927 | 80.1073 | 60.0121 | 80.12 | 102.3218 | 40.5825 | 59.98 | 40.56 | 102.3348 | 20.7603 | 60.0113 | 20.78 | 102.3376 | 81.5426 | 60.03 | 80.12 | 102.3536 | 60.4312 | 59.96 | 60.34
102.301 | 80.1066 | 60.0121 | 80.12 | 102.3301 | 40.5831 | 59.98 | 40.56 | 102.3431 | 20.7604 | 60.0115 | 20.78 | 102.3459 | 81.5403 | 60.03 | 80.12 | 102.3619 | 60.4311 | 59.96 | 60.34
102.3093 | 80.106 | 60.0122 | 80.12 | 102.3384 | 40.5837 | 59.98 | 40.56 | 102.3514 | 20.7606 | 60.0116 | 20.78 | 102.3542 | 81.5379 | 60.03 | 80.12 | 102.3702 | 60.431 | 59.96 | 60.34
102.3177 | 80.1053 | 60.0123 | 80.12 | 102.3468 | 40.5843 | 59.98 | 40.56 | 102.3597 | 20.7607 | 60.0118 | 20.78 | 102.3625 | 81.5356 | 60.03 | 80.12 | 102.3786 | 60.4309 | 59.96 | 60.34
102.326 | 80.1046 | 60.0124 | 80.12 | 102.3551 | 40.5849 | 59.98 | 40.56 | 102.3681 | 20.7608 | 60.012 | 20.78 | 102.3709 | 81.5333 | 60.03 | 80.12 | 102.3869 | 60.4308 | 59.96 | 60.34
102.3343 | 80.1039 | 60.0125 | 80.12 | 102.3635 | 40.5855 | 59.98 | 40.56 | 102.3764 | 20.7609 | 60.0121 | 20.78 | 102.3792 | 81.531 | 60.03 | 80.12 | 102.3953 | 60.4307 | 59.96 | 60.34
102.3427 | 80.1033 | 60.0126 | 80.12 | 102.3718 | 40.5861 | 59.98 | 40.56 | 102.3848 | 20.761 | 60.0123 | 20.78 | 102.3875 | 81.5287 | 60.03 | 80.12 | 102.4036 | 60.4305 | 59.96 | 60.34
102.351 | 80.1026 | 60.0126 | 80.12 | 102.3801 | 40.5867 | 59.98 | 40.56 | 102.3931 | 20.7611 | 60.0125 | 20.78 | 102.3959 | 81.5264 | 60.03 | 80.12 | 102.4119 | 60.4304 | 59.96 | 60.34
102.3593 | 80.1019 | 60.0127 | 80.12 | 102.3885 | 40.5873 | 59.98 | 40.56 | 102.4014 | 20.7612 | 60.0126 | 20.78 | 102.4042 | 81.5241 | 60.03 | 80.12 | 102.4203 | 60.4303 | 59.96 | 60.34
102.3677 | 80.1012 | 60.0128 | 80.12 | 102.3968 | 40.5879 | 59.98 | 40.56 | 102.4097 | 20.7613 | 60.0128 | 20.78 | 102.4125 | 81.5218 | 60.03 | 80.12 | 102.4286 | 60.4302 | 59.96 | 60.34
102.376 | 80.1006 | 60.0129 | 80.12 | 102.4052 | 40.5885 | 59.98 | 40.56 | 102.4181 | 20.7614 | 60.013 | 20.78 | 102.4208 | 81.5195 | 60.03 | 80.12 | 102.437 | 60.4301 | 59.96 | 60.34
102.3843 | 80.0999 | 60.013 | 80.12 | 102.4135 | 40.5891 | 59.98 | 40.56 | 102.4264 | 20.7615 | 60.0131 | 20.78 | 102.4292 | 81.5172 | 60.03 | 80.12 | 102.4453 | 60.43 | 59.96 | 60.34
102.3927 | 80.0992 | 60.0131 | 80.12 | 102.4218 | 40.5897 | 59.98 | 40.56 | 102.4348 | 20.7616 | 60.0133 | 20.78 | 102.4375 | 81.5149 | 60.03 | 80.12 | 102.4536 | 60.4299 | 59.96 | 60.34
102.401 | 80.0985 | 60.0131 | 80.12 | 102.4301 | 40.5903 | 59.98 | 40.56 | 102.4431 | 20.7617 | 60.0135 | 20.78 | 102.4458 | 81.5126 | 60.03 | 80.12 | 102.462 | 60.4298 | 59.96 | 60.34
102.4093 | 80.0979 | 60.0132 | 80.12 | 102.4385 | 40.5909 | 59.98 | 40.56 | 102.4514 | 20.7619 | 60.0136 | 20.78 | 102.4542 | 81.5103 | 60.03 | 80.12 | 102.4703 | 60.4297 | 59.96 | 60.34
102.4177 | 80.0972 | 60.0133 | 80.12 | 102.4468 | 40.5915 | 59.98 | 40.56 | 102.4597 | 20.762 | 60.0138 | 20.78 | 102.4625 | 81.508 | 60.03 | 80.12 | 102.4787 | 60.4296 | 59.96 | 60.34
102.426 | 80.0965 | 60.0134 | 80.12 | 102.4551 | 40.5921 | 59.98 | 40.56 | 102.4681 | 20.7621 | 60.014 | 20.78 | 102.4708 | 81.5056 | 60.03 | 80.12 | 102.487 | 60.4295 | 59.96 | 60.34
102.4343 | 80.0958 | 60.0135 | 80.12 | 102.4635 | 40.5927 | 59.98 | 40.56 | 102.4764 | 20.7622 | 60.0141 | 20.78 | 102.4791 | 81.5033 | 60.03 | 80.12 | 102.4953 | 60.4294 | 59.96 | 60.34
102.4427 | 80.0952 | 60.0136 | 80.12 | 102.4718 | 40.5933 | 59.98 | 40.56 | 102.4847 | 20.7623 | 60.0143 | 20.78 | 102.4875 | 81.501 | 60.03 | 80.12 | 102.5037 | 60.4292 | 59.96 | 60.34
102.451 | 80.0945 | 60.0136 | 80.12 | 102.4802 | 40.5939 | 59.98 | 40.56 | 102.4931 | 20.7624 | 60.0145 | 20.78 | 102.4958 | 81.4987 | 60.03 | 80.12 | 102.512 | 60.4291 | 59.96 | 60.34
102.4593 | 80.0938 | 60.0137 | 80.12 | 102.4885 | 40.5945 | 59.98 | 40.56 | 102.5014 | 20.7625 | 60.0146 | 20.78 | 102.5041 | 81.4964 | 60.03 | 80.12 | 102.5203 | 60.429 | 59.96 | 60.34
102.4677 | 80.0931 | 60.0138 | 80.12 | 102.4968 | 40.5951 | 59.98 | 40.56 | 102.5098 | 20.7626 | 60.0148 | 20.78 | 102.5125 | 81.4941 | 60.03 | 80.12 | 102.5287 | 60.4289 | 59.96 | 60.34
102.476 | 80.0925 | 60.0139 | 80.12 | 102.5051 | 40.5957 | 59.98 | 40.56 | 102.5181 | 20.7627 | 60.015 | 20.78 | 102.5208 | 81.4918 | 60.03 | 80.12 | 102.537 | 60.4288 | 59.96 | 60.34
102.4843 | 80.0918 | 60.014 | 80.12 | 102.5135 | 40.5963 | 59.98 | 40.56 | 102.5264 | 20.7628 | 60.0151 | 20.78 | 102.5291 | 81.4895 | 60.03 | 80.12 | 102.5454 | 60.4287 | 59.96 | 60.34
102.4927 | 80.0911 | 60.0141 | 80.12 | 102.5218 | 40.5969 | 59.98 | 40.56 | 102.5347 | 20.7629 | 60.0153 | 20.78 | 102.5374 | 81.4872 | 60.03 | 80.12 | 102.5537 | 60.4286 | 59.96 | 60.34
102.501 | 80.0904 | 60.0141 | 80.12 | 102.5302 | 40.5975 | 59.98 | 40.56 | 102.5431 | 20.763 | 60.0155 | 20.78 | 102.5458 | 81.4849 | 60.03 | 80.12 | 102.562 | 60.4285 | 59.96 | 60.34
102.5093 | 80.0898 | 60.0142 | 80.12 | 102.5385 | 40.5981 | 59.98 | 40.56 | 102.5514 | 20.7632 | 60.0156 | 20.78 | 102.5541 | 81.4826 | 60.03 | 80.12 | 102.5704 | 60.4284 | 59.96 | 60.34
102.5177 | 80.0891 | 60.0143 | 80.12 | 102.5468 | 40.5987 | 59.98 | 40.56 | 102.5598 | 20.7633 | 60.0158 | 20.78 | 102.5624 | 81.4803 | 60.03 | 80.12 | 102.5787 | 60.4283 | 59.96 | 60.34
102.526 | 80.0884 | 60.0144 | 80.12 | 102.5552 | 40.5993 | 59.98 | 40.56 | 102.5681 | 20.7634 | 60.016 | 20.78 | 102.5708 | 81.478 | 60.03 | 80.12 | 102.5871 | 60.4282 | 59.96 | 60.34
102.5343 | 80.0877 | 60.0145 | 80.12 | 102.5635 | 40.5999 | 59.98 | 40.56 | 102.5764 | 20.7635 | 60.0161 | 20.78 | 102.5791 | 81.4757 | 60.03 | 80.12 | 102.5954 | 60.4281 | 59.96 | 60.34
102.5426 | 80.0871 | 60.0146 | 80.12 | 102.5718 | 40.6005 | 59.98 | 40.56 | 102.5847 | 20.7636 | 60.0163 | 20.78 | 102.5874 | 81.4734 | 60.03 | 80.12 | 102.6037 | 60.4279 | 59.96 | 60.34
102.551 | 80.0864 | 60.0146 | 80.12 | 102.5801 | 40.6011 | 59.98 | 40.56 | 102.5931 | 20.7637 | 60.0165 | 20.78 | 102.5957 | 81.3593 | 60.03 | 80.12 | 102.6121 | 60.4278 | 59.96 | 60.34
102.5593 | 80.0857 | 60.0147 | 80.12 | 102.5885 | 40.6017 | 59.98 | 40.56 | 102.6014 | 20.7638 | 60.0166 | 20.78 | 102.6041 | 81.3585 | 60.03 | 80.12 | 102.6204 | 60.4277 | 59.96 | 60.34
102.5676 | 80.085 | 60.0148 | 80.12 | 102.5968 | 40.6023 | 59.98 | 40.56 | 102.6097 | 20.7639 | 60.0168 | 20.78 | 102.6124 | 81.3577 | 60.03 | 80.12 | 102.6288 | 60.4276 | 59.96 | 60.34
102.576 | 80.0844 | 60.0149 | 80.12 | 102.6052 | 40.6029 | 59.98 | 40.56 | 102.618 | 20.764 | 60.017 | 20.78 | 102.6207 | 81.3569 | 60.03 | 80.12 | 102.6371 | 60.4275 | 59.96 | 60.34
102.5843 | 80.0837 | 60.015 | 80.12 | 102.6135 | 40.6035 | 59.98 | 40.56 | 102.6264 | 20.7641 | 60.0171 | 20.78 | 102.6291 | 81.3561 | 60.03 | 80.12 | 102.6454 | 60.4274 | 59.96 | 60.34
102.5926 | 80.083 | 60.0151 | 80.12 | 102.6218 | 40.6041 | 59.98 | 40.56 | 102.6347 | 20.7642 | 60.0173 | 20.78 | 102.6374 | 81.3553 | 60.03 | 80.12 | 102.6538 | 60.4273 | 59.96 | 60.34
102.601 | 80.0823 | 60.0151 | 80.12 | 102.6302 | 40.6047 | 59.98 | 40.56 | 102.6431 | 20.7643 | 60.0175 | 20.78 | 102.6457 | 81.3545 | 60.03 | 80.12 | 102.6621 | 60.4272 | 59.96 | 60.34
102.6093 | 80.0817 | 60.0152 | 80.12 | 102.6385 | 40.6053 | 59.98 | 40.56 | 102.6514 | 20.7645 | 60.0176 | 20.78 | 102.654 | 81.3537 | 60.03 | 80.12 | 102.6705 | 60.4271 | 59.96 | 60.34
102.6176 | 80.081 | 60.0153 | 80.12 | 102.6469 | 40.6059 | 59.98 | 40.56 | 102.6597 | 20.7646 | 60.0178 | 20.78 | 102.6624 | 81.3529 | 60.03 | 80.12 | 102.6788 | 60.427 | 59.96 | 60.34
102.626 | 80.0803 | 60.0154 | 80.12 | 102.6552 | 40.6065 | 59.98 | 40.56 | 102.668 | 20.7647 | 60.018 | 20.78 | 102.6707 | 81.3521 | 60.03 | 80.12 | 102.6871 | 60.4269 | 59.96 | 60.34
102.6343 | 80.0796 | 60.0155 | 80.12 | 102.6635 | 40.6071 | 59.98 | 40.56 | 102.6764 | 20.7648 | 60.0181 | 20.78 | 102.679 | 81.3513 | 60.03 | 80.12 | 102.6955 | 60.4268 | 59.96 | 60.34
102.6426 | 80.079 | 60.0156 | 80.12 | 102.6718 | 40.6077 | 59.98 | 40.56 | 102.6847 | 20.7649 | 60.0183 | 20.78 | 102.6874 | 81.3505 | 60.03 | 80.12 | 102.7038 | 60.4266 | 59.96 | 60.34
102.651 | 80.0783 | 60.0156 | 80.12 | 102.6802 | 40.6083 | 59.98 | 40.56 | 102.6931 | 20.765 | 60.0185 | 20.78 | 102.6957 | 81.3497 | 60.03 | 80.12 | 102.7121 | 60.4265 | 59.96 | 60.34
102.6593 | 80.0776 | 60.0157 | 80.12 | 102.6885 | 40.6089 | 59.98 | 40.56 | 102.7014 | 20.7651 | 60.0186 | 20.78 | 102.704 | 81.3489 | 60.03 | 80.12 | 102.7205 | 60.4264 | 59.96 | 60.34
102.6676 | 80.0769 | 60.0158 | 80.12 | 102.6968 | 40.6095 | 59.98 | 40.56 | 102.7097 | 20.7652 | 60.0188 | 20.78 | 102.7123 | 81.3481 | 60.03 | 80.12 | 102.7288 | 60.4263 | 59.96 | 60.34
102.676 | 80.0763 | 60.0159 | 80.12 | 102.7052 | 40.6101 | 59.98 | 40.56 | 102.718 | 20.7653 | 60.019 | 20.78 | 102.7207 | 81.3473 | 60.03 | 80.12 | 102.7372 | 60.4262 | 59.96 | 60.34
102.6843 | 80.0756 | 60.016 | 80.12 | 102.7135 | 40.6107 | 59.98 | 40.56 | 102.7264 | 20.7654 | 60.0191 | 20.78 | 102.729 | 81.3465 | 60.03 | 80.12 | 102.7455 | 60.4261 | 59.96 | 60.34
102.6926 | 80.0749 | 60.0161 | 80.12 | 102.7219 | 40.6113 | 59.98 | 40.56 | 102.7347 | 20.7655 | 60.0193 | 20.78 | 102.7373 | 81.3457 | 60.03 | 80.12 | 102.7538 | 60.426 | 59.96 | 60.34
102.701 | 80.0742 | 60.0161 | 80.12 | 102.7302 | 40.6119 | 59.98 | 40.56 | 102.743 | 20.7656 | 60.0195 | 20.78 | 102.7457 | 81.3449 | 60.03 | 80.12 | 102.7622 | 60.4259 | 59.96 | 60.34
102.7093 | 80.0736 | 60.0162 | 80.12 | 102.7385 | 40.6125 | 59.98 | 40.56 | 102.7513 | 20.7658 | 60.0196 | 20.78 | 102.754 | 81.3441 | 60.03 | 80.12 | 102.7705 | 60.4258 | 59.96 | 60.34
102.7176 | 80.0729 | 60.0163 | 80.12 | 102.7468 | 40.6131 | 59.98 | 40.56 | 102.7597 | 20.7659 | 60.0198 | 20.78 | 102.7623 | 81.3433 | 60.03 | 80.12 | 102.7789 | 60.4257 | 59.96 | 60.34
102.726 | 80.0722 | 60.0164 | 80.12 | 102.7552 | 40.6137 | 59.98 | 40.56 | 102.768 | 20.766 | 60.02 | 20.78 | 102.7706 | 81.3425 | 60.03 | 80.12 | 102.7872 | 60.4256 | 59.96 | 60.34
102.7343 | 80.0715 | 60.0165 | 80.12 | 102.7635 | 40.6143 | 59.98 | 40.56 | 102.7764 | 20.7666 | 60.0199 | 20.78 | 102.779 | 81.3417 | 60.03 | 80.12 | 102.7955 | 60.4255 | 59.96 | 60.34
102.7426 | 80.0709 | 60.0166 | 80.12 | 102.7719 | 40.6149 | 59.98 | 40.56 | 102.7847 | 20.7675 | 60.0199 | 20.78 | 102.7873 | 81.3409 | 60.03 | 80.12 | 102.8039 | 60.4253 | 59.96 | 60.34
102.751 | 80.0702 | 60.0166 | 80.12 | 102.7802 | 40.6155 | 59.98 | 40.56 | 102.793 | 20.7683 | 60.0198 | 20.78 | 102.7956 | 81.3401 | 60.03 | 80.12 | 102.8122 | 60.4252 | 59.96 | 60.34
102.7593 | 80.0695 | 60.0167 | 80.12 | 102.7885 | 40.6161 | 59.98 | 40.56 | 102.8013 | 20.7692 | 60.0197 | 20.78 | 102.8039 | 81.3393 | 60.03 | 80.12 | 102.8205 | 60.4251 | 59.96 | 60.34
102.7676 | 80.0688 | 60.0168 | 80.12 | 102.7969 | 40.6167 | 59.98 | 40.56 | 102.8097 | 20.77 | 60.0196 | 20.78 | 102.8123 | 81.3385 | 60.03 | 80.12 | 102.8289 | 60.425 | 59.96 | 60.34
102.776 | 80.0682 | 60.0169 | 80.12 | 102.8052 | 40.6173 | 59.98 | 40.56 | 102.818 | 20.7708 | 60.0195 | 20.78 | 102.8206 | 81.3377 | 60.03 | 80.12 | 102.8372 | 60.4249 | 59.96 | 60.34
102.7843 | 80.0675 | 60.017 | 80.12 | 102.8135 | 40.6179 | 59.98 | 40.56 | 102.8264 | 20.7717 | 60.0194 | 20.78 | 102.8289 | 81.3369 | 60.03 | 80.12 | 102.8456 | 60.4248 | 59.96 | 60.34
102.7926 | 80.0668 | 60.0171 | 80.12 | 102.8218 | 40.6185 | 59.98 | 40.56 | 102.8347 | 20.7725 | 60.0194 | 20.78 | 102.8373 | 81.3361 | 60.03 | 80.12 | 102.8539 | 60.4247 | 59.96 | 60.34
102.8009 | 80.0661 | 60.0171 | 80.12 | 102.8302 | 40.6191 | 59.98 | 40.56 | 102.843 | 20.7734 | 60.0193 | 20.78 | 102.8456 | 81.3353 | 60.03 | 80.12 | 102.8622 | 60.4246 | 59.96 | 60.34
102.8093 | 80.0655 | 60.0172 | 80.12 | 102.8385 | 40.6197 | 59.98 | 40.56 | 102.8513 | 20.7742 | 60.0192 | 20.78 | 102.8539 | 81.3345 | 60.03 | 80.12 | 102.8706 | 60.4245 | 59.96 | 60.34
102.8176 | 80.0648 | 60.0173 | 80.12 | 102.8469 | 40.6203 | 59.98 | 40.56 | 102.8596 | 20.775 | 60.0191 | 20.78 | 102.8622 | 81.3337 | 60.03 | 80.12 | 102.8789 | 60.4244 | 59.96 | 60.34
102.8259 | 80.0641 | 60.0174 | 80.12 | 102.8552 | 40.6209 | 59.98 | 40.56 | 102.868 | 20.7759 | 60.019 | 20.78 | 102.8706 | 81.3329 | 60.03 | 80.12 | 102.8873 | 60.4243 | 59.96 | 60.34
102.8343 | 80.0634 | 60.0175 | 80.12 | 102.8635 | 40.6215 | 59.98 | 40.56 | 102.8763 | 20.7767 | 60.0189 | 20.78 | 102.8789 | 81.3321 | 60.03 | 80.12 | 102.8956 | 60.4242 | 59.96 | 60.34
102.8426 | 80.0628 | 60.0176 | 80.12 | 102.8719 | 40.6221 | 59.98 | 40.56 | 102.8846 | 20.7776 | 60.0189 | 20.78 | 102.8872 | 81.3313 | 60.03 | 80.12 | 102.9039 | 60.424 | 59.96 | 60.34
102.8509 | 80.0621 | 60.0176 | 80.12 | 102.8802 | 40.6227 | 59.98 | 40.56 | 102.8929 | 20.7784 | 60.0188 | 20.78 | 102.8956 | 81.3305 | 60.03 | 80.12 | 102.9123 | 60.4239 | 59.96 | 60.34
102.8593 | 80.0614 | 60.0177 | 80.12 | 102.8885 | 40.6233 | 59.98 | 40.56 | 102.9013 | 20.7793 | 60.0187 | 20.78 | 102.9039 | 81.3297 | 60.03 | 80.12 | 102.9206 | 60.4238 | 59.96 | 60.34
102.8676 | 80.0607 | 60.0178 | 80.12 | 102.8969 | 40.6239 | 59.98 | 40.56 | 102.9096 | 20.7801 | 60.0186 | 20.78 | 102.9122 | 81.3289 | 60.03 | 80.12 | 102.9289 | 60.4237 | 59.96 | 60.34
102.8759 | 80.0601 | 60.0179 | 80.12 | 102.9052 | 40.6245 | 59.98 | 40.56 | 102.918 | 20.7809 | 60.0185 | 20.78 | 102.9205 | 81.3281 | 60.03 | 80.12 | 102.9373 | 60.4236 | 59.96 | 60.34
102.8843 | 80.0594 | 60.018 | 80.12 | 102.9136 | 40.6251 | 59.98 | 40.56 | 102.9263 | 20.7818 | 60.0184 | 20.78 | 102.9289 | 81.3273 | 60.03 | 80.12 | 102.9456 | 60.4235 | 59.96 | 60.34
102.8926 | 80.0587 | 60.0181 | 80.12 | 102.9219 | 40.6257 | 59.98 | 40.56 | 102.9346 | 20.7826 | 60.0184 | 20.78 | 102.9372 | 81.3265 | 60.03 | 80.12 | 102.9539 | 60.4234 | 59.96 | 60.34
102.9009 | 80.058 | 60.0181 | 80.12 | 102.9302 | 40.6263 | 59.98 | 40.56 | 102.9429 | 20.7835 | 60.0183 | 20.78 | 102.9455 | 81.3257 | 60.03 | 80.12 | 102.9623 | 60.4233 | 59.96 | 60.34
102.9093 | 80.0574 | 60.0182 | 80.12 | 102.9385 | 40.6269 | 59.98 | 40.56 | 102.9513 | 20.7843 | 60.0182 | 20.78 | 102.9538 | 81.3249 | 60.03 | 80.12 | 102.9706 | 60.4232 | 59.96 | 60.34
102.9176 | 80.0567 | 60.0183 | 80.12 | 102.9469 | 40.6275 | 59.98 | 40.56 | 102.9596 | 20.7851 | 60.0181 | 20.78 | 102.9622 | 81.3241 | 60.03 | 80.12 | 102.979 | 60.4231 | 59.96 | 60.34
102.9259 | 80.056 | 60.0184 | 80.12 | 102.9552 | 40.6281 | 59.98 | 40.56 | 102.968 | 20.786 | 60.018 | 20.78 | 102.9705 | 81.3233 | 60.03 | 80.12 | 102.9873 | 60.423 | 59.96 | 60.34
102.9342 | 80.0554 | 60.0185 | 80.12 | 102.9636 | 40.6287 | 59.98 | 40.56 | 102.9763 | 20.7868 | 60.0179 | 20.78 | 102.9788 | 81.3225 | 60.03 | 80.12 | 102.9957 | 60.4229 | 59.96 | 60.34
102.9426 | 80.0547 | 60.0186 | 80.12 | 102.9719 | 40.6293 | 59.98 | 40.56 | 102.9846 | 20.7877 | 60.0179 | 20.78 | 102.9872 | 81.3217 | 60.03 | 80.12 | 103.004 | 60.4227 | 59.96 | 60.34
102.9509 | 80.054 | 60.0186 | 80.12 | 102.9802 | 40.6299 | 59.98 | 40.56 | 102.9929 | 20.7885 | 60.0178 | 20.78 | 102.9955 | 81.3209 | 60.03 | 80.12 | 103.0123 | 60.4226 | 59.96 | 60.34
102.9592 | 80.0533 | 60.0187 | 80.12 | 102.9886 | 40.6305 | 59.98 | 40.56 | 103.0013 | 20.7893 | 60.0177 | 20.78 | 103.0038 | 81.3201 | 60.03 | 80.12 | 103.0207 | 60.4225 | 59.96 | 60.34
102.9675 | 80.0527 | 60.0188 | 80.12 | 102.9969 | 40.6311 | 59.98 | 40.56 | 103.0096 | 20.7902 | 60.0176 | 20.78 | 103.0121 | 81.3193 | 60.03 | 80.12 | 103.029 | 60.4224 | 59.96 | 60.34
102.9759 | 80.052 | 60.0189 | 80.12 | 103.0052 | 40.6317 | 59.98 | 40.56 | 103.0179 | 20.791 | 60.0175 | 20.78 | 103.0205 | 81.3186 | 60.03 | 80.12 | 103.0373 | 60.4223 | 59.96 | 60.34
102.9842 | 80.0513 | 60.019 | 80.12 | 103.0135 | 40.6323 | 59.98 | 40.56 | 103.0262 | 20.7919 | 60.0174 | 20.78 | 103.0288 | 81.3177 | 60.03 | 80.12 | 103.0457 | 60.4222 | 59.96 | 60.34
102.9925 | 80.0506 | 60.0191 | 80.12 | 103.0219 | 40.6329 | 59.98 | 40.56 | 103.0346 | 20.7927 | 60.0174 | 20.78 | 103.0371 | 81.3169 | 60.03 | 80.12 | 103.054 | 60.4221 | 59.96 | 60.34
103.0009 | 80.0499 | 60.0191 | 80.12 | 103.0302 | 40.6335 | 59.98 | 40.56 | 103.0429 | 20.7936 | 60.0173 | 20.78 | 103.0455 | 81.3161 | 60.03 | 80.12 | 103.0623 | 60.435 | 59.96 | 60.34
103.0092 | 80.0493 | 60.0192 | 80.12 | 103.0386 | 40.6341 | 59.98 | 40.56 | 103.0513 | 20.7944 | 60.0172 | 20.78 | 103.0538 | 81.3153 | 60.03 | 80.12 | 103.0707 | 60.4349 | 59.96 | 60.34
103.0175 | 80.0486 | 60.0193 | 80.12 | 103.0469 | 40.6347 | 59.98 | 40.56 | 103.0596 | 20.7952 | 60.0171 | 20.78 | 103.0621 | 81.3146 | 60.03 | 80.12 | 103.079 | 60.4348 | 59.96 | 60.34
103.0259 | 80.0479 | 60.0194 | 80.12 | 103.0552 | 40.6353 | 59.98 | 40.56 | 103.0679 | 20.7961 | 60.017 | 20.78 | 103.0704 | 81.3138 | 60.03 | 80.12 | 103.0874 | 60.4347 | 59.96 | 60.34
103.0342 | 80.0472 | 60.0195 | 80.12 | 103.0636 | 40.6359 | 59.98 | 40.56 | 103.0762 | 20.7969 | 60.0169 | 20.78 | 103.0788 | 81.313 | 60.03 | 80.12 | 103.0957 | 60.4346 | 59.96 | 60.34
103.0425 | 80.0466 | 60.0196 | 80.12 | 103.0719 | 40.6365 | 59.98 | 40.56 | 103.0846 | 20.7978 | 60.0169 | 20.78 | 103.0871 | 81.3121 | 60.03 | 80.12 | 103.104 | 60.4345 | 59.96 | 60.34
103.0509 | 80.0459 | 60.0196 | 80.12 | 103.0803 | 40.6371 | 59.98 | 40.56 | 103.0929 | 20.7986 | 60.0168 | 20.78 | 103.0954 | 81.3114 | 60.03 | 80.12 | 103.1124 | 60.4344 | 59.96 | 60.34
103.0592 | 80.0452 | 60.0197 | 80.12 | 103.0886 | 40.6377 | 59.98 | 40.56 | 103.1013 | 20.7994 | 60.0167 | 20.78 | 103.1038 | 81.3106 | 60.03 | 80.12 | 103.1207 | 60.4343 | 59.96 | 60.34
103.0675 | 80.0445 | 60.0198 | 80.12 | 103.0969 | 40.6383 | 59.98 | 40.56 | 103.1096 | 20.8003 | 60.0166 | 20.78 | 103.1121 | 81.3098 | 60.03 | 80.12 | 103.1291 | 60.4342 | 59.96 | 60.34
103.0759 | 80.0439 | 60.0199 | 80.12 | 103.1052 | 40.6389 | 59.98 | 40.56 | 103.1179 | 20.8011 | 60.0165 | 20.78 | 103.1204 | 81.309 | 60.03 | 80.12 | 103.1374 | 60.4341 | 59.96 | 60.34
103.0842 | 80.0432 | 60.02 | 80.12 | 103.1136 | 40.6395 | 59.98 | 40.56 | 103.1262 | 20.802 | 60.0164 | 20.78 | 103.1287 | 81.3082 | 60.03 | 80.12 | 103.1457 | 60.434 | 59.96 | 60.34
103.0925 | 79.9975 | 60.0101 | 80.12 | 103.1219 | 40.6401 | 59.98 | 40.56 | 103.1346 | 20.8028 | 60.0164 | 20.78 | 103.1371 | 81.3074 | 60.03 | 80.12 | 103.1541 | 60.4339 | 59.96 | 60.34
103.1008 | 79.9983 | 60.0103 | 80.12 | 103.1302 | 40.6407 | 59.98 | 40.56 | 103.1429 | 20.8037 | 60.0163 | 20.78 | 103.1454 | 81.3066 | 60.03 | 80.12 | 103.1624 | 60.4338 | 59.96 | 60.34
103.1092 | 79.999 | 60.0104 | 80.12 | 103.1386 | 40.6413 | 59.98 | 40.56 | 103.1512 | 20.8045 | 60.0162 | 20.78 | 103.1537 | 81.3058 | 60.03 | 80.12 | 103.1707 | 60.4337 | 59.96 | 60.34
103.1175 | 79.9997 | 60.0106 | 80.12 | 103.1469 | 40.6419 | 59.98 | 40.56 | 103.1595 | 20.8053 | 60.0161 | 20.78 | 103.162 | 81.305 | 60.03 | 80.12 | 103.1791 | 60.4336 | 59.96 | 60.34
103.1258 | 80.0005 | 60.0108 | 80.12 | 103.1553 | 40.6425 | 59.98 | 40.56 | 103.1679 | 20.8062 | 60.016 | 20.78 | 103.1704 | 81.3042 | 60.03 | 80.12 | 103.1874 | 60.4335 | 59.96 | 60.34
103.1342 | 80.0012 | 60.0109 | 80.12 | 103.1636 | 40.6431 | 59.98 | 40.56 | 103.1762 | 20.807 | 60.0159 | 20.78 | 103.1787 | 81.3034 | 60.03 | 80.12 | 103.1958 | 60.4334 | 59.96 | 60.34
103.1425 | 80.002 | 60.0111 | 80.12 | 103.1719 | 40.6437 | 59.98 | 40.56 | 103.1846 | 20.8079 | 60.0159 | 20.78 | 103.187 | 81.3026 | 60.03 | 80.12 | 103.2041 | 60.4333 | 59.96 | 60.34
103.1508 | 80.0027 | 60.0113 | 80.12 | 103.1803 | 40.6443 | 59.98 | 40.56 | 103.1929 | 20.8087 | 60.0158 | 20.78 | 103.1954 | 81.3018 | 60.03 | 80.12 | 103.2124 | 60.4332 | 59.96 | 60.34
103.1592 | 80.0034 | 60.0114 | 80.12 | 103.1886 | 40.6449 | 59.98 | 40.56 | 103.2012 | 20.8095 | 60.0157 | 20.78 | 103.2037 | 81.301 | 60.03 | 80.12 | 103.2208 | 60.4331 | 59.96 | 60.34
103.1675 | 80.0042 | 60.0116 | 80.12 | 103.197 | 40.6455 | 59.98 | 40.56 | 103.2095 | 20.8104 | 60.0156 | 20.78 | 103.212 | 81.3002 | 60.03 | 80.12 | 103.2291 | 60.433 | 59.96 | 60.34
103.1758 | 80.0049 | 60.0118 | 80.12 | 103.2053 | 40.6461 | 59.98 | 40.56 | 103.2179 | 20.8112 | 60.0155 | 20.78 | 103.2203 | 81.2994 | 60.03 | 80.12 | 103.2375 | 60.4329 | 59.96 | 60.34
103.1842 | 80.0057 | 60.0119 | 80.12 | 103.2136 | 40.6467 | 59.98 | 40.56 | 103.2262 | 20.8121 | 60.0154 | 20.78 | 103.2287 | 81.2986 | 60.03 | 80.12 | 103.2458 | 60.4328 | 59.96 | 60.34
103.1925 | 80.0064 | 60.0121 | 80.12 | 103.2219 | 40.6473 | 59.98 | 40.56 | 103.2346 | 20.8129 | 60.0154 | 20.78 | 103.237 | 81.2978 | 60.03 | 80.12 | 103.2541 | 60.4327 | 59.96 | 60.34
103.2008 | 80.0072 | 60.0123 | 80.12 | 103.2303 | 40.6479 | 59.98 | 40.56 | 103.2429 | 20.8137 | 60.0153 | 20.78 | 103.2453 | 81.297 | 60.03 | 80.12 | 103.2625 | 60.4326 | 59.96 | 60.34
103.2092 | 80.0079 | 60.0124 | 80.12 | 103.2386 | 40.6485 | 59.98 | 40.56 | 103.2512 | 20.8146 | 60.0152 | 20.78 | 103.2537 | 81.2962 | 60.03 | 80.12 | 103.2708 | 60.4325 | 59.96 | 60.34
103.2175 | 80.0086 | 60.0126 | 80.12 | 103.2469 | 40.6491 | 59.98 | 40.56 | 103.2595 | 20.8154 | 60.0151 | 20.78 | 103.262 | 81.2954 | 60.03 | 80.12 | 103.2791 | 60.4324 | 59.96 | 60.34
103.2258 | 80.0094 | 60.0128 | 80.12 | 103.2553 | 40.6497 | 59.98 | 40.56 | 103.2679 | 20.8163 | 60.015 | 20.78 | 103.2703 | 81.2946 | 60.03 | 80.12 | 103.2875 | 60.4323 | 59.96 | 60.34
103.2341 | 80.0101 | 60.0129 | 80.12 | 103.2636 | 40.5351 | 59.97 | 40.56 | 103.2762 | 20.8171 | 60.0149 | 20.78 | 103.2786 | 81.2938 | 60.03 | 80.12 | 103.2958 | 60.4322 | 59.96 | 60.34
103.2425 | 80.0109 | 60.0131 | 80.12 | 103.272 | 40.5354 | 59.97 | 40.56 | 103.2845 | 20.818 | 60.0149 | 20.78 | 103.287 | 81.293 | 60.03 | 80.12 | 103.3042 | 60.4321 | 59.96 | 60.34
103.2508 | 80.0116 | 60.0133 | 80.12 | 103.2803 | 40.5357 | 59.97 | 40.56 | 103.2928 | 20.8188 | 60.0148 | 20.78 | 103.2953 | 81.2922 | 60.03 | 80.12 | 103.3125 | 60.432 | 59.96 | 60.34
103.2591 | 80.0124 | 60.0134 | 80.12 | 103.2886 | 40.5359 | 59.97 | 40.56 | 103.3012 | 20.8196 | 60.0147 | 20.78 | 103.3036 | 81.2914 | 60.03 | 80.12 | 103.3208 | 60.4319 | 59.96 | 60.34
103.2675 | 80.0131 | 60.0136 | 80.12 | 103.2969 | 40.5362 | 59.97 | 40.56 | 103.3095 | 20.8205 | 60.0146 | 20.78 | 103.312 | 81.2906 | 60.03 | 80.12 | 103.3292 | 60.4318 | 59.96 | 60.34
103.2758 | 80.0138 | 60.0138 | 80.12 | 103.3053 | 40.5364 | 59.97 | 40.56 | 103.3179 | 20.8213 | 60.0145 | 20.78 | 103.3203 | 81.2898 | 60.03 | 80.12 | 103.3375 | 60.4317 | 59.96 | 60.34
103.2841 | 80.0146 | 60.0139 | 80.12 | 103.3137 | 40.5367 | 59.97 | 40.56 | 103.3262 | 20.8222 | 60.0144 | 20.78 | 103.3286 | 81.289 | 60.03 | 80.12 | 103.3459 | 60.4316 | 59.96 | 60.34
103.2925 | 80.0153 | 60.0141 | 80.12 | 103.322 | 40.5369 | 59.97 | 40.56 | 103.3345 | 20.823 | 60.0144 | 20.78 | 103.3369 | 81.2882 | 60.03 | 80.12 | 103.3542 | 60.4315 | 59.96 | 60.34
103.3008 | 80.0161 | 60.0143 | 80.12 | 103.3303 | 40.5372 | 59.97 | 40.56 | 103.3428 | 20.8238 | 60.0143 | 20.78 | 103.3453 | 81.2874 | 60.03 | 80.12 | 103.3625 | 60.4314 | 59.96 | 60.34
103.3091 | 80.0168 | 60.0144 | 80.12 | 103.3386 | 40.5375 | 59.97 | 40.56 | 103.3512 | 20.8247 | 60.0142 | 20.78 | 103.3536 | 81.2866 | 60.03 | 80.12 | 103.3709 | 60.4313 | 59.96 | 60.34
103.3175 | 80.0175 | 60.0146 | 80.12 | 103.347 | 40.5377 | 59.97 | 40.56 | 103.3595 | 20.8255 | 60.0141 | 20.78 | 103.3619 | 81.2858 | 60.03 | 80.12 | 103.3792 | 60.4312 | 59.96 | 60.34
103.3258 | 80.0183 | 60.0148 | 80.12 | 103.3553 | 40.538 | 59.97 | 40.56 | 103.3679 | 20.8264 | 60.014 | 20.78 | 103.3702 | 81.285 | 60.03 | 80.12 | 103.3875 | 60.4311 | 59.96 | 60.34
103.3341 | 80.019 | 60.0149 | 80.12 | 103.3636 | 40.5382 | 59.97 | 40.56 | 103.3762 | 20.8272 | 60.0139 | 20.78 | 103.3786 | 81.2842 | 60.03 | 80.12 | 103.3959 | 60.431 | 59.96 | 60.34
103.3425 | 80.0198 | 60.0151 | 80.12 | 103.3719 | 40.5385 | 59.97 | 40.56 | 103.3845 | 20.8281 | 60.0139 | 20.78 | 103.3869 | 81.2834 | 60.03 | 80.12 | 103.4042 | 60.4309 | 59.96 | 60.34
103.3508 | 80.0205 | 60.0153 | 80.12 | 103.3803 | 40.5388 | 59.97 | 40.56 | 103.3928 | 20.8289 | 60.0138 | 20.78 | 103.3952 | 81.2826 | 60.03 | 80.12 | 103.4126 | 60.4308 | 59.96 | 60.34
103.3591 | 80.0212 | 60.0154 | 80.12 | 103.3887 | 40.539 | 59.97 | 40.56 | 103.4012 | 20.8297 | 60.0137 | 20.78 | 103.4036 | 81.2818 | 60.03 | 80.12 | 103.4209 | 60.4307 | 59.96 | 60.34
103.3674 | 80.022 | 60.0156 | 80.12 | 103.397 | 40.5393 | 59.97 | 40.56 | 103.4095 | 20.8306 | 60.0136 | 20.78 | 103.4119 | 81.281 | 60.03 | 80.12 | 103.4292 | 60.4306 | 59.96 | 60.34
103.3758 | 80.0227 | 60.0158 | 80.12 | 103.4053 | 40.5395 | 59.97 | 40.56 | 103.4178 | 20.8314 | 60.0135 | 20.78 | 103.4202 | 81.2802 | 60.03 | 80.12 | 103.4376 | 60.4305 | 59.96 | 60.34
103.3841 | 80.0235 | 60.0159 | 80.12 | 103.4136 | 40.5398 | 59.97 | 40.56 | 103.4261 | 20.8323 | 60.0134 | 20.78 | 103.4285 | 81.2794 | 60.03 | 80.12 | 103.4459 | 60.4304 | 59.96 | 60.34
103.3924 | 80.0242 | 60.0161 | 80.12 | 103.422 | 40.54 | 59.97 | 40.56 | 103.4345 | 20.8331 | 60.0134 | 20.78 | 103.4369 | 81.2786 | 60.03 | 80.12 | 103.4543 | 60.4303 | 59.96 | 60.34
103.4008 | 80.025 | 60.0163 | 80.12 | 103.4303 | 40.5403 | 59.97 | 40.56 | 103.4428 | 20.8339 | 60.0133 | 20.78 | 103.4452 | 81.2778 | 60.03 | 80.12 | 103.4626 | 60.4302 | 59.96 | 60.34
103.4091 | 80.0257 | 60.0164 | 80.12 | 103.4387 | 40.5406 | 59.97 | 40.56 | 103.4512 | 20.8348 | 60.0132 | 20.78 | 103.4535 | 81.277 | 60.03 | 80.12 | 103.4709 | 60.4301 | 59.96 | 60.34
103.4174 | 80.0264 | 60.0166 | 80.12 | 103.447 | 40.5408 | 59.97 | 40.56 | 103.4595 | 20.8356 | 60.0131 | 20.78 | 103.4618 | 81.2762 | 60.03 | 80.12 | 103.4793 | 60.43 | 59.96 | 60.34
103.4258 | 80.0272 | 60.0168 | 80.12 | 103.4553 | 40.5411 | 59.97 | 40.56 | 103.4678 | 20.8365 | 60.013 | 20.78 | 103.4702 | 81.2754 | 60.03 | 80.12 | 103.4876 | 60.4299 | 59.96 | 60.34
103.4341 | 80.0279 | 60.0169 | 80.12 | 103.4637 | 40.5413 | 59.97 | 40.56 | 103.4761 | 20.8373 | 60.0129 | 20.78 | 103.4785 | 81.2746 | 60.03 | 80.12 | 103.4959 | 60.4298 | 59.96 | 60.34
103.4424 | 80.0287 | 60.0171 | 80.12 | 103.472 | 40.5416 | 59.97 | 40.56 | 103.4845 | 20.8382 | 60.0129 | 20.78 | 103.4868 | 81.2738 | 60.03 | 80.12 | 103.5043 | 60.4297 | 59.96 | 60.34
103.4508 | 80.0294 | 60.0173 | 80.12 | 103.4803 | 40.5419 | 59.97 | 40.56 | 103.4928 | 20.839 | 60.0128 | 20.78 | 103.4952 | 81.273 | 60.03 | 80.12 | 103.5126 | 60.4296 | 59.96 | 60.34
103.4591 | 80.0301 | 60.0174 | 80.12 | 103.4886 | 40.5421 | 59.97 | 40.56 | 103.5012 | 20.8398 | 60.0127 | 20.78 | 103.5035 | 81.2722 | 60.03 | 80.12 | 103.521 | 60.4295 | 59.96 | 60.34
103.4674 | 80.0309 | 60.0176 | 80.12 | 103.497 | 40.5424 | 59.97 | 40.56 | 103.5095 | 20.8407 | 60.0126 | 20.78 | 103.5118 | 81.2714 | 60.03 | 80.12 | 103.5293 | 60.4294 | 59.96 | 60.34
103.4758 | 80.0316 | 60.0178 | 80.12 | 103.5054 | 40.5426 | 59.97 | 40.56 | 103.5178 | 20.8415 | 60.0125 | 20.78 | 103.5201 | 81.2706 | 60.03 | 80.12 | 103.5376 | 60.4293 | 59.96 | 60.34
103.4841 | 80.0324 | 60.0179 | 80.12 | 103.5137 | 40.5429 | 59.97 | 40.56 | 103.5261 | 20.8424 | 60.0124 | 20.78 | 103.5285 | 81.2698 | 60.03 | 80.12 | 103.546 | 60.4292 | 59.96 | 60.34
103.4924 | 80.0331 | 60.0181 | 80.12 | 103.522 | 40.5431 | 59.97 | 40.56 | 103.5345 | 20.8432 | 60.0124 | 20.78 | 103.5368 | 81.269 | 60.03 | 80.12 | 103.5543 | 60.4291 | 59.96 | 60.34
103.5007 | 80.0339 | 60.0183 | 80.12 | 103.5303 | 40.5434 | 59.97 | 40.56 | 103.5428 | 20.844 | 60.0123 | 20.78 | 103.5451 | 81.2682 | 60.03 | 80.12 | 103.5627 | 60.429 | 59.96 | 60.34
103.5091 | 80.0346 | 60.0184 | 80.12 | 103.5387 | 40.5437 | 59.97 | 40.56 | 103.5511 | 20.8449 | 60.0122 | 20.78 | 103.5535 | 81.2674 | 60.03 | 80.12 | 103.571 | 60.4289 | 59.96 | 60.34
103.5174 | 80.0353 | 60.0186 | 80.12 | 103.547 | 40.5439 | 59.97 | 40.56 | 103.5594 | 20.8457 | 60.0121 | 20.78 | 103.5618 | 81.2666 | 60.03 | 80.12 | 103.5793 | 60.4288 | 59.96 | 60.34
103.5257 | 80.0361 | 60.0188 | 80.12 | 103.5554 | 40.5442 | 59.97 | 40.56 | 103.5678 | 20.8466 | 60.012 | 20.78 | 103.5701 | 81.2658 | 60.03 | 80.12 | 103.5877 | 60.4287 | 59.96 | 60.34
103.5341 | 80.0368 | 60.0189 | 80.12 | 103.5637 | 40.5444 | 59.97 | 40.56 | 103.5761 | 20.8474 | 60.0119 | 20.78 | 103.5784 | 81.265 | 60.03 | 80.12 | 103.596 | 60.4286 | 59.96 | 60.34
103.5424 | 80.0376 | 60.0191 | 80.12 | 103.572 | 40.5447 | 59.97 | 40.56 | 103.5845 | 20.8482 | 60.0119 | 20.78 | 103.5868 | 81.2642 | 60.03 | 80.12 | 103.6043 | 60.4285 | 59.96 | 60.34
103.5507 | 80.0383 | 60.0193 | 80.12 | 103.5804 | 40.545 | 59.97 | 40.56 | 103.5928 | 20.8491 | 60.0118 | 20.78 | 103.5951 | 81.1801 | 60.03 | 80.12 | 103.6127 | 60.4284 | 59.96 | 60.34
103.5591 | 80.039 | 60.0194 | 80.12 | 103.5887 | 40.5452 | 59.97 | 40.56 | 103.6011 | 20.8499 | 60.0117 | 20.78 | 103.6034 | 81.1776 | 60.03 | 80.12 | 103.621 | 60.4283 | 59.96 | 60.34
103.5674 | 80.0398 | 60.0196 | 80.12 | 103.597 | 40.5455 | 59.97 | 40.56 | 103.6094 | 20.8508 | 60.0116 | 20.78 | 103.6117 | 81.1751 | 60.03 | 80.12 | 103.6293 | 60.4282 | 59.96 | 60.34
103.5757 | 80.0405 | 60.0198 | 80.12 | 103.6054 | 40.5457 | 59.97 | 40.56 | 103.6178 | 20.8516 | 60.0115 | 20.78 | 103.6201 | 81.1727 | 60.03 | 80.12 | 103.6377 | 60.4281 | 59.96 | 60.34
103.5841 | 80.0413 | 60.0199 | 80.12 | 103.6137 | 40.546 | 59.97 | 40.56 | 103.6261 | 20.8525 | 60.0114 | 20.78 | 103.6284 | 81.1702 | 60.03 | 80.12 | 103.646 | 60.428 | 59.96 | 60.34
103.5924 | 80.042 | 60.0201 | 80.12 | 103.6221 | 40.5462 | 59.97 | 40.56 | 103.6345 | 20.8533 | 60.0114 | 20.78 | 103.6367 | 81.1677 | 60.03 | 80.12 | 103.6544 | 60.4279 | 59.96 | 60.34
103.6007 | 80.0427 | 60.0203 | 80.12 | 103.6304 | 40.5465 | 59.97 | 40.56 | 103.6428 | 20.8541 | 60.0113 | 20.78 | 103.6451 | 81.1653 | 60.03 | 80.12 | 103.6627 | 60.4278 | 59.96 | 60.34
103.6091 | 80.0435 | 60.0204 | 80.12 | 103.6387 | 40.5468 | 59.97 | 40.56 | 103.6511 | 20.855 | 60.0112 | 20.78 | 103.6534 | 81.1628 | 60.03 | 80.12 | 103.6711 | 60.4277 | 59.96 | 60.34
103.6174 | 80.0442 | 60.0206 | 80.12 | 103.647 | 40.547 | 59.97 | 40.56 | 103.6594 | 20.8558 | 60.0111 | 20.78 | 103.6617 | 81.1603 | 60.03 | 80.12 | 103.6794 | 60.4276 | 59.96 | 60.34
103.6257 | 80.045 | 60.0208 | 80.12 | 103.6554 | 40.5473 | 59.97 | 40.56 | 103.6678 | 20.8567 | 60.011 | 20.78 | 103.67 | 81.1578 | 60.03 | 80.12 | 103.6877 | 60.4275 | 59.96 | 60.34
103.634 | 80.0457 | 60.0209 | 80.12 | 103.6638 | 40.5475 | 59.97 | 40.56 | 103.6761 | 20.8575 | 60.0109 | 20.78 | 103.6784 | 81.1554 | 60.03 | 80.12 | 103.6961 | 60.4274 | 59.96 | 60.34
103.6424 | 80.0465 | 60.0211 | 80.12 | 103.6721 | 40.5478 | 59.97 | 40.56 | 103.6844 | 20.8583 | 60.0109 | 20.78 | 103.6867 | 81.1529 | 60.03 | 80.12 | 103.7044 | 60.4273 | 59.96 | 60.34
103.6507 | 80.0472 | 60.0213 | 80.12 | 103.6804 | 40.5481 | 59.97 | 40.56 | 103.6927 | 20.8592 | 60.0108 | 20.78 | 103.695 | 81.1504 | 60.03 | 80.12 | 103.7127 | 60.4272 | 59.96 | 60.34
103.659 | 80.0479 | 60.0214 | 80.12 | 103.6887 | 40.5483 | 59.97 | 40.56 | 103.7011 | 20.86 | 60.0107 | 20.78 | 103.7034 | 81.1479 | 60.03 | 80.12 | 103.7211 | 60.4271 | 59.96 | 60.34
103.6674 | 80.0487 | 60.0216 | 80.12 | 103.6971 | 40.5486 | 59.97 | 40.56 | 103.7094 | 20.8609 | 60.0106 | 20.78 | 103.7117 | 81.1455 | 60.03 | 80.12 | 103.7294 | 60.427 | 59.96 | 60.34
103.6757 | 80.0494 | 60.0218 | 80.12 | 103.7054 | 40.5488 | 59.97 | 40.56 | 103.7178 | 20.8617 | 60.0105 | 20.78 | 103.72 | 81.143 | 60.03 | 80.12 | 103.7377 | 60.4269 | 59.96 | 60.34
103.684 | 80.0502 | 60.0219 | 80.12 | 103.7137 | 40.5491 | 59.97 | 40.56 | 103.7261 | 20.8626 | 60.0104 | 20.78 | 103.7283 | 81.1405 | 60.03 | 80.12 | 103.7461 | 60.4268 | 59.96 | 60.34
103.6924 | 80.0509 | 60.0221 | 80.12 | 103.7221 | 40.5494 | 59.97 | 40.56 | 103.7344 | 20.8634 | 60.0104 | 20.78 | 103.7367 | 81.138 | 60.03 | 80.12 | 103.7544 | 60.4267 | 59.96 | 60.34
103.7007 | 80.0516 | 60.0223 | 80.12 | 103.7304 | 40.5496 | 59.97 | 40.56 | 103.7427 | 20.8642 | 60.0103 | 20.78 | 103.745 | 81.1356 | 60.03 | 80.12 | 103.7628 | 60.4266 | 59.96 | 60.34
103.709 | 80.0524 | 60.0224 | 80.12 | 103.7388 | 40.5499 | 59.97 | 40.56 | 103.7511 | 20.8651 | 60.0102 | 20.78 | 103.7533 | 81.1331 | 60.03 | 80.12 | 103.7711 | 60.4265 | 59.96 | 60.34
103.7174 | 80.0531 | 60.0226 | 80.12 | 103.7471 | 40.5501 | 59.97 | 40.56 | 103.7594 | 20.8659 | 60.0101 | 20.78 | 103.7617 | 81.1306 | 60.03 | 80.12 | 103.7794 | 60.4264 | 59.96 | 60.34
103.7257 | 80.0539 | 60.0228 | 80.12 | 103.7554 | 40.5504 | 59.97 | 40.56 | 103.7678 | 20.8668 | 60.01 | 20.78 | 103.77 | 81.1282 | 60.03 | 80.12 | 103.7878 | 60.4263 | 59.96 | 60.34
103.734 | 80.0546 | 60.0229 | 80.12 | 103.7637 | 40.5506 | 59.97 | 40.56 | 103.7761 | 20.7511 | 60.01 | 20.78 | 103.7783 | 81.1257 | 60.03 | 80.12 | 103.7961 | 60.4262 | 59.96 | 60.34
103.7424 | 80.0554 | 60.0231 | 80.12 | 103.7721 | 40.5509 | 59.97 | 40.56 | 103.7844 | 20.7512 | 60.01 | 20.78 | 103.7866 | 81.1232 | 60.03 | 80.12 | 103.8045 | 60.4261 | 59.96 | 60.34
103.7507 | 80.0561 | 60.0233 | 80.12 | 103.7805 | 40.5512 | 59.97 | 40.56 | 103.7927 | 20.7513 | 60.01 | 20.78 | 103.795 | 81.1207 | 60.03 | 80.12 | 103.8128 | 60.426 | 59.96 | 60.34
103.759 | 80.0568 | 60.0234 | 80.12 | 103.7888 | 40.5514 | 59.97 | 40.56 | 103.8011 | 20.7515 | 60.01 | 20.78 | 103.8033 | 81.1183 | 60.03 | 80.12 | 103.8211 | 60.4259 | 59.96 | 60.34
103.7673 | 80.0576 | 60.0236 | 80.12 | 103.7971 | 40.5517 | 59.97 | 40.56 | 103.8094 | 20.7516 | 60.01 | 20.78 | 103.8116 | 81.1158 | 60.03 | 80.12 | 103.8295 | 60.4258 | 59.96 | 60.34
103.7757 | 80.0583 | 60.0238 | 80.12 | 103.8054 | 40.5519 | 59.97 | 40.56 | 103.8177 | 20.7517 | 60.01 | 20.78 | 103.8199 | 81.1133 | 60.03 | 80.12 | 103.8378 | 60.4257 | 59.96 | 60.34
103.784 | 80.0591 | 60.0239 | 80.12 | 103.8138 | 40.5522 | 59.97 | 40.56 | 103.826 | 20.7518 | 60.01 | 20.78 | 103.8283 | 81.1108 | 60.03 | 80.12 | 103.8461 | 60.4256 | 59.96 | 60.34
103.7923 | 80.0598 | 60.0241 | 80.12 | 103.8221 | 40.5525 | 59.97 | 40.56 | 103.8344 | 20.752 | 60.01 | 20.78 | 103.8366 | 81.1084 | 60.03 | 80.12 | 103.8545 | 60.4255 | 59.96 | 60.34
103.8006 | 80.0605 | 60.0243 | 80.12 | 103.8304 | 40.5527 | 59.97 | 40.56 | 103.8427 | 20.7521 | 60.01 | 20.78 | 103.8449 | 81.1059 | 60.03 | 80.12 | 103.8628 | 60.4254 | 59.96 | 60.34
103.809 | 80.0613 | 60.0244 | 80.12 | 103.8388 | 40.553 | 59.97 | 40.56 | 103.8511 | 20.7522 | 60.01 | 20.78 | 103.8533 | 81.1034 | 60.03 | 80.12 | 103.8712 | 60.4253 | 59.96 | 60.34
103.8173 | 80.062 | 60.0246 | 80.12 | 103.8471 | 40.5532 | 59.97 | 40.56 | 103.8594 | 20.7523 | 60.01 | 20.78 | 103.8616 | 81.1009 | 60.03 | 80.12 | 103.8795 | 60.4252 | 59.96 | 60.34
103.8256 | 80.0628 | 60.0248 | 80.12 | 103.8555 | 40.5535 | 59.97 | 40.56 | 103.8677 | 20.7525 | 60.01 | 20.78 | 103.8699 | 81.0985 | 60.03 | 80.12 | 103.8878 | 60.4251 | 59.96 | 60.34
103.834 | 80.0635 | 60.0249 | 80.12 | 103.8638 | 40.5537 | 59.97 | 40.56 | 103.876 | 20.7526 | 60.01 | 20.78 | 103.8782 | 81.096 | 60.03 | 80.12 | 103.8962 | 60.425 | 59.96 | 60.34
103.8423 | 80.0642 | 60.0251 | 80.12 | 103.8721 | 40.554 | 59.97 | 40.56 | 103.8844 | 20.7527 | 60.01 | 20.78 | 103.8866 | 81.0935 | 60.03 | 80.12 | 103.9045 | 60.4249 | 59.96 | 60.34
103.8506 | 80.065 | 60.0253 | 80.12 | 103.8805 | 40.5543 | 59.97 | 40.56 | 103.8927 | 20.7528 | 60.01 | 20.78 | 103.8949 | 81.091 | 60.03 | 80.12 | 103.9129 | 60.4248 | 59.96 | 60.34
103.859 | 80.0657 | 60.0254 | 80.12 | 103.8888 | 40.5545 | 59.97 | 40.56 | 103.9011 | 20.753 | 60.01 | 20.78 | 103.9032 | 81.0886 | 60.03 | 80.12 | 103.9212 | 60.4247 | 59.96 | 60.34
103.8673 | 80.0665 | 60.0256 | 80.12 | 103.8972 | 40.5548 | 59.97 | 40.56 | 103.9094 | 20.7531 | 60.01 | 20.78 | 103.9116 | 81.0861 | 60.03 | 80.12 | 103.9295 | 60.4246 | 59.96 | 60.34
103.8756 | 80.0672 | 60.0258 | 80.12 | 103.9055 | 40.555 | 59.97 | 40.56 | 103.9177 | 20.7532 | 60.01 | 20.78 | 103.9199 | 81.0836 | 60.03 | 80.12 | 103.9379 | 60.4245 | 59.96 | 60.34
103.884 | 80.068 | 60.0259 | 80.12 | 103.9138 | 40.5553 | 59.97 | 40.56 | 103.926 | 20.7533 | 60.01 | 20.78 | 103.9282 | 81.0812 | 60.03 | 80.12 | 103.9462 | 60.4244 | 59.96 | 60.34
103.8923 | 80.0687 | 60.0261 | 80.12 | 103.9221 | 40.5556 | 59.97 | 40.56 | 103.9344 | 20.7535 | 60.01 | 20.78 | 103.9365 | 81.0787 | 60.03 | 80.12 | 103.9545 | 60.4243 | 59.96 | 60.34
103.9006 | 80.0694 | 60.0263 | 80.12 | 103.9305 | 40.5558 | 59.97 | 40.56 | 103.9427 | 20.7536 | 60.01 | 20.78 | 103.9449 | 81.0762 | 60.03 | 80.12 | 103.9629 | 60.4242 | 59.96 | 60.34
103.909 | 80.0702 | 60.0264 | 80.12 | 103.9388 | 40.5561 | 59.97 | 40.56 | 103.951 | 20.7537 | 60.01 | 20.78 | 103.9532 | 81.0737 | 60.03 | 80.12 | 103.9712 | 60.4241 | 59.96 | 60.34
103.9173 | 80.0709 | 60.0266 | 80.12 | 103.9471 | 40.5563 | 59.97 | 40.56 | 103.9594 | 20.7538 | 60.01 | 20.78 | 103.9615 | 81.0713 | 60.03 | 80.12 | 103.9796 | 60.424 | 59.96 | 60.34
103.9256 | 80.0717 | 60.0268 | 80.12 | 103.9555 | 40.5566 | 59.97 | 40.56 | 103.9677 | 20.754 | 60.01 | 20.78 | 103.9698 | 81.0688 | 60.03 | 80.12 | 103.9879 | 60.4239 | 59.96 | 60.34
103.9339 | 80.0724 | 60.0269 | 80.12 | 103.9638 | 40.5568 | 59.97 | 40.56 | 103.976 | 20.7541 | 60.01 | 20.78 | 103.9782 | 81.0663 | 60.03 | 80.12 | 103.9962 | 60.4238 | 59.96 | 60.34
103.9422 | 80.0731 | 60.0271 | 80.12 | 103.9722 | 40.5571 | 59.97 | 40.56 | 103.9844 | 20.7542 | 60.01 | 20.78 | 103.9865 | 81.0638 | 60.03 | 80.12 | 104.0046 | 60.4237 | 59.96 | 60.34
103.9506 | 80.0739 | 60.0273 | 80.12 | 103.9805 | 40.5574 | 59.97 | 40.56 | 103.9927 | 20.7543 | 60.01 | 20.78 | 103.9948 | 81.0614 | 60.03 | 80.12 | 104.0129 | 60.4236 | 59.96 | 60.34
103.9589 | 80.0746 | 60.0274 | 80.12 | 103.9888 | 40.5576 | 59.97 | 40.56 | 104.001 | 20.7545 | 60.01 | 20.78 | 104.0032 | 81.0589 | 60.03 | 80.12 | 104.0213 | 60.4235 | 59.96 | 60.34
103.9672 | 80.0754 | 60.0276 | 80.12 | 103.9972 | 40.5579 | 59.97 | 40.56 | 104.0093 | 20.7546 | 60.01 | 20.78 | 104.0115 | 81.0564 | 60.03 | 80.12 | 104.0296 | 60.4234 | 59.96 | 60.34
103.9756 | 80.0761 | 60.0278 | 80.12 | 104.0055 | 40.5581 | 59.97 | 40.56 | 104.0176 | 20.7547 | 60.01 | 20.78 | 104.0198 | 81.0539 | 60.03 | 80.12 | 104.0379 | 60.4233 | 59.96 | 60.34
103.9839 | 80.0769 | 60.0279 | 80.12 | 104.0139 | 40.5584 | 59.97 | 40.56 | 104.026 | 20.7548 | 60.01 | 20.78 | 104.0281 | 81.0515 | 60.03 | 80.12 | 104.0463 | 60.4232 | 59.96 | 60.34
103.9922 | 80.0776 | 60.0281 | 80.12 | 104.0222 | 40.5587 | 59.97 | 40.56 | 104.0343 | 20.755 | 60.01 | 20.78 | 104.0365 | 81.049 | 60.03 | 80.12 | 104.0546 | 60.4231 | 59.96 | 60.34
104.0006 | 80.0783 | 60.0283 | 80.12 | 104.0305 | 40.5589 | 59.97 | 40.56 | 104.0427 | 20.7551 | 60.01 | 20.78 | 104.0448 | 81.0465 | 60.03 | 80.12 | 104.0629 | 60.4459 | 59.96 | 60.34
104.0089 | 80.0791 | 60.0284 | 80.12 | 104.0388 | 40.5592 | 59.97 | 40.56 | 104.051 | 20.7552 | 60.01 | 20.78 | 104.0531 | 81.0441 | 60.03 | 80.12 | 104.0713 | 60.4457 | 59.96 | 60.34
104.0172 | 80.0798 | 60.0286 | 80.12 | 104.0472 | 40.5594 | 59.97 | 40.56 | 104.0593 | 20.7553 | 60.01 | 20.78 | 104.0615 | 81.0416 | 60.03 | 80.12 | 104.0796 | 60.4455 | 59.96 | 60.34
104.0256 | 80.0806 | 60.0288 | 80.12 | 104.0555 | 40.5597 | 59.97 | 40.56 | 104.0676 | 20.7555 | 60.01 | 20.78 | 104.0698 | 81.0391 | 60.03 | 80.12 | 104.088 | 60.4453 | 59.96 | 60.34
104.0339 | 80.0813 | 60.0289 | 80.12 | 104.0638 | 40.5599 | 59.97 | 40.56 | 104.076 | 20.7556 | 60.01 | 20.78 | 104.0781 | 81.0366 | 60.03 | 80.12 | 104.0963 | 60.445 | 59.96 | 60.34
104.0422 | 80.082 | 60.0291 | 80.12 | 104.0722 | 40.5602 | 59.97 | 40.56 | 104.0843 | 20.7557 | 60.01 | 20.78 | 104.0864 | 81.0342 | 60.03 | 80.12 | 104.1046 | 60.4448 | 59.96 | 60.34
104.0506 | 80.0828 | 60.0293 | 80.12 | 104.0805 | 40.5605 | 59.97 | 40.56 | 104.0927 | 20.7558 | 60.01 | 20.78 | 104.0948 | 81.0317 | 60.03 | 80.12 | 104.113 | 60.4445 | 59.96 | 60.34
104.0589 | 80.0835 | 60.0294 | 80.12 | 104.0889 | 40.5607 | 59.97 | 40.56 | 104.101 | 20.756 | 60.01 | 20.78 | 104.1031 | 81.0292 | 60.03 | 80.12 | 104.1213 | 60.4443 | 59.96 | 60.34
104.0672 | 80.0843 | 60.0296 | 80.12 | 104.0972 | 40.561 | 59.97 | 40.56 | 104.1093 | 20.7561 | 60.01 | 20.78 | 104.1114 | 81.0267 | 60.03 | 80.12 | 104.1296 | 60.4441 | 59.96 | 60.34
104.0755 | 80.085 | 60.0298 | 80.12 | 104.1055 | 40.5612 | 59.97 | 40.56 | 104.1176 | 20.7562 | 60.01 | 20.78 | 104.1198 | 81.0243 | 60.03 | 80.12 | 104.138 | 60.4438 | 59.96 | 60.34
104.0838 | 80.0857 | 60.0299 | 80.12 | 104.1139 | 40.5615 | 59.97 | 40.56 | 104.126 | 20.7563 | 60.01 | 20.78 | 104.1281 | 81.0218 | 60.03 | 80.12 | 104.1463 | 60.4436 | 59.96 | 60.34
104.0922 | 80.1114 | 60.0201 | 80.12 | 104.1222 | 40.5618 | 59.97 | 40.56 | 104.1343 | 20.7565 | 60.01 | 20.78 | 104.1364 | 81.0193 | 60.03 | 80.12 | 104.1546 | 60.4434 | 59.96 | 60.34
104.1005 | 80.1104 | 60.0203 | 80.12 | 104.1306 | 40.562 | 59.97 | 40.56 | 104.1426 | 20.7566 | 60.01 | 20.78 | 104.1447 | 81.0169 | 60.03 | 80.12 | 104.163 | 60.4431 | 59.96 | 60.34
104.1088 | 80.1094 | 60.0204 | 80.12 | 104.1389 | 40.5623 | 59.97 | 40.56 | 104.1509 | 20.7567 | 60.01 | 20.78 | 104.1531 | 81.0144 | 60.03 | 80.12 | 104.1713 | 60.4429 | 59.96 | 60.34
104.1172 | 80.1085 | 60.0206 | 80.12 | 104.1472 | 40.5625 | 59.97 | 40.56 | 104.1593 | 20.7568 | 60.01 | 20.78 | 104.1614 | 81.0119 | 60.03 | 80.12 | 104.1797 | 60.4427 | 59.96 | 60.34
104.1255 | 80.1075 | 60.0208 | 80.12 | 104.1556 | 40.5628 | 59.97 | 40.56 | 104.1676 | 20.757 | 60.01 | 20.78 | 104.1697 | 81.0094 | 60.03 | 80.12 | 104.188 | 60.4424 | 59.96 | 60.34
104.1338 | 80.1065 | 60.0209 | 80.12 | 104.1639 | 40.563 | 59.97 | 40.56 | 104.176 | 20.7571 | 60.01 | 20.78 | 104.178 | 81.007 | 60.03 | 80.12 | 104.1963 | 60.4422 | 59.96 | 60.34
104.1422 | 80.1056 | 60.0211 | 80.12 | 104.1722 | 40.5633 | 59.97 | 40.56 | 104.1843 | 20.7572 | 60.01 | 20.78 | 104.1864 | 81.0045 | 60.03 | 80.12 | 104.2047 | 60.442 | 59.96 | 60.34
104.1505 | 80.1046 | 60.0213 | 80.12 | 104.1805 | 40.5636 | 59.97 | 40.56 | 104.1926 | 20.7573 | 60.01 | 20.78 | 104.1947 | 81.002 | 60.03 | 80.12 | 104.213 | 60.4417 | 59.96 | 60.34
104.1588 | 80.1036 | 60.0214 | 80.12 | 104.1889 | 40.5638 | 59.97 | 40.56 | 104.2009 | 20.7575 | 60.01 | 20.78 | 104.203 | 80.9995 | 60.03 | 80.12 | 104.2214 | 60.4415 | 59.96 | 60.34
104.1672 | 80.1027 | 60.0216 | 80.12 | 104.1973 | 40.5641 | 59.97 | 40.56 | 104.2093 | 20.7576 | 60.01 | 20.78 | 104.2114 | 80.9971 | 60.03 | 80.12 | 104.2297 | 60.4413 | 59.96 | 60.34
104.1755 | 80.1017 | 60.0218 | 80.12 | 104.2056 | 40.5643 | 59.97 | 40.56 | 104.2176 | 20.7577 | 60.01 | 20.78 | 104.2197 | 80.9946 | 60.03 | 80.12 | 104.238 | 60.441 | 59.96 | 60.34
104.1838 | 80.1007 | 60.0219 | 80.12 | 104.2139 | 40.5646 | 59.97 | 40.56 | 104.226 | 20.7578 | 60.01 | 20.78 | 104.228 | 80.9921 | 60.03 | 80.12 | 104.2464 | 60.4408 | 59.96 | 60.34
104.1922 | 80.0998 | 60.0221 | 80.12 | 104.2222 | 40.5649 | 59.97 | 40.56 | 104.2343 | 20.758 | 60.01 | 20.78 | 104.2363 | 80.9896 | 60.03 | 80.12 | 104.2547 | 60.4406 | 59.96 | 60.34
104.2005 | 80.0988 | 60.0223 | 80.12 | 104.2306 | 40.5651 | 59.97 | 40.56 | 104.2426 | 20.7581 | 60.01 | 20.78 | 104.2447 | 80.9872 | 60.03 | 80.12 | 104.263 | 60.4403 | 59.96 | 60.34
104.2088 | 80.0978 | 60.0224 | 80.12 | 104.239 | 40.5654 | 59.97 | 40.56 | 104.2509 | 20.7582 | 60.01 | 20.78 | 104.253 | 80.9847 | 60.03 | 80.12 | 104.2714 | 60.4401 | 59.96 | 60.34
104.2171 | 80.0969 | 60.0226 | 80.12 | 104.2473 | 40.5656 | 59.97 | 40.56 | 104.2593 | 20.7583 | 60.01 | 20.78 | 104.2613 | 80.9822 | 60.03 | 80.12 | 104.2797 | 60.4399 | 59.96 | 60.34
104.2254 | 80.0959 | 60.0228 | 80.12 | 104.2556 | 40.5659 | 59.97 | 40.56 | 104.2676 | 20.7585 | 60.01 | 20.78 | 104.2697 | 80.9798 | 60.03 | 80.12 | 104.2881 | 60.4396 | 59.96 | 60.34
104.2338 | 80.0949 | 60.0229 | 80.12 | 104.2639 | 40.5656 | 59.97 | 40.56 | 104.2759 | 20.7586 | 60.01 | 20.78 | 104.278 | 80.9773 | 60.03 | 80.12 | 104.2964 | 60.4394 | 59.96 | 60.34
104.2421 | 80.094 | 60.0231 | 80.12 | 104.2723 | 40.5648 | 59.9701 | 40.56 | 104.2842 | 20.7587 | 60.01 | 20.78 | 104.2863 | 80.9748 | 60.03 | 80.12 | 104.3047 | 60.4392 | 59.96 | 60.34
104.2504 | 80.093 | 60.0233 | 80.12 | 104.2806 | 40.564 | 59.9702 | 40.56 | 104.2926 | 20.7588 | 60.01 | 20.78 | 104.2946 | 80.9723 | 60.03 | 80.12 | 104.3131 | 60.4389 | 59.96 | 60.34
104.2588 | 80.092 | 60.0234 | 80.12 | 104.2889 | 40.5632 | 59.9703 | 40.56 | 104.3009 | 20.759 | 60.01 | 20.78 | 104.303 | 80.9699 | 60.03 | 80.12 | 104.3214 | 60.4387 | 59.96 | 60.34
104.2671 | 80.0911 | 60.0236 | 80.12 | 104.2973 | 40.5625 | 59.9704 | 40.56 | 104.3093 | 20.7591 | 60.01 | 20.78 | 104.3113 | 80.9674 | 60.03 | 80.12 | 104.3298 | 60.4385 | 59.96 | 60.34
104.2754 | 80.0901 | 60.0238 | 80.12 | 104.3056 | 40.5617 | 59.9705 | 40.56 | 104.3176 | 20.7592 | 60.01 | 20.78 | 104.3196 | 80.9649 | 60.03 | 80.12 | 104.3381 | 60.4382 | 59.96 | 60.34
104.2838 | 80.0891 | 60.0239 | 80.12 | 104.314 | 40.5609 | 59.9705 | 40.56 | 104.3259 | 20.7593 | 60.01 | 20.78 | 104.3279 | 80.9624 | 60.03 | 80.12 | 104.3464 | 60.438 | 59.96 | 60.34
104.2921 | 80.0882 | 60.0241 | 80.12 | 104.3223 | 40.5601 | 59.9706 | 40.56 | 104.3342 | 20.7595 | 60.01 | 20.78 | 104.3363 | 80.96 | 60.03 | 80.12 | 104.3548 | 60.4378 | 59.96 | 60.34
104.3004 | 80.0872 | 60.0243 | 80.12 | 104.3306 | 40.5594 | 59.9707 | 40.56 | 104.3426 | 20.7596 | 60.01 | 20.78 | 104.3446 | 80.9575 | 60.03 | 80.12 | 104.3631 | 60.4375 | 59.96 | 60.34
104.3088 | 80.0862 | 60.0244 | 80.12 | 104.339 | 40.5586 | 59.9708 | 40.56 | 104.3509 | 20.7597 | 60.01 | 20.78 | 104.3529 | 80.955 | 60.03 | 80.12 | 104.3714 | 60.4373 | 59.96 | 60.34
104.3171 | 80.0853 | 60.0246 | 80.12 | 104.3473 | 40.5578 | 59.9709 | 40.56 | 104.3593 | 20.7598 | 60.01 | 20.78 | 104.3613 | 80.9525 | 60.03 | 80.12 | 104.3798 | 60.4371 | 59.96 | 60.34
104.3254 | 80.0843 | 60.0248 | 80.12 | 104.3557 | 40.557 | 59.971 | 40.56 | 104.3676 | 20.76 | 60.01 | 20.78 | 104.3696 | 80.9501 | 60.03 | 80.12 | 104.3881 | 60.4368 | 59.96 | 60.34
104.3338 | 80.0833 | 60.0249 | 80.12 | 104.364 | 40.5563 | 59.9711 | 40.56 | 104.3759 | 20.7601 | 60.01 | 20.78 | 104.3779 | 80.9476 | 60.03 | 80.12 | 104.3965 | 60.4366 | 59.96 | 60.34
104.3421 | 80.0824 | 60.0251 | 80.12 | 104.3723 | 40.5555 | 59.9711 | 40.56 | 104.3842 | 20.7602 | 60.01 | 20.78 | 104.3862 | 80.9451 | 60.03 | 80.12 | 104.4048 | 60.4364 | 59.96 | 60.34
104.3504 | 80.0814 | 60.0253 | 80.12 | 104.3807 | 40.5547 | 59.9712 | 40.56 | 104.3926 | 20.7603 | 60.01 | 20.78 | 104.3946 | 80.9426 | 60.03 | 80.12 | 104.4131 | 60.4361 | 59.96 | 60.34
104.3587 | 80.0804 | 60.0254 | 80.12 | 104.389 | 40.5539 | 59.9713 | 40.56 | 104.4009 | 20.7605 | 60.01 | 20.78 | 104.4029 | 80.9402 | 60.03 | 80.12 | 104.4215 | 60.4359 | 59.96 | 60.34
104.3671 | 80.0795 | 60.0256 | 80.12 | 104.3973 | 40.5532 | 59.9714 | 40.56 | 104.4092 | 20.7606 | 60.01 | 20.78 | 104.4112 | 80.9377 | 60.03 | 80.12 | 104.4298 | 60.4357 | 59.96 | 60.34
104.3754 | 80.0785 | 60.0258 | 80.12 | 104.4056 | 40.5524 | 59.9715 | 40.56 | 104.4175 | 20.7607 | 60.01 | 20.78 | 104.4196 | 80.9352 | 60.03 | 80.12 | 104.4382 | 60.4354 | 59.96 | 60.34
104.3837 | 80.0775 | 60.0259 | 80.12 | 104.414 | 40.5516 | 59.9715 | 40.56 | 104.4259 | 20.7608 | 60.01 | 20.78 | 104.4279 | 80.9328 | 60.03 | 80.12 | 104.4465 | 60.4352 | 59.96 | 60.34
104.392 | 80.0766 | 60.0261 | 80.12 | 104.4223 | 40.5508 | 59.9716 | 40.56 | 104.4342 | 20.761 | 60.01 | 20.78 | 104.4362 | 80.9303 | 60.03 | 80.12 | 104.4548 | 60.435 | 59.96 | 60.34
104.4004 | 80.0756 | 60.0263 | 80.12 | 104.4307 | 40.5501 | 59.9717 | 40.56 | 104.4426 | 20.7611 | 60.01 | 20.78 | 104.4445 | 80.9278 | 60.03 | 80.12 | 104.4632 | 60.4347 | 59.96 | 60.34
104.4087 | 80.0746 | 60.0264 | 80.12 | 104.439 | 40.5493 | 59.9718 | 40.56 | 104.4509 | 20.7612 | 60.01 | 20.78 | 104.4529 | 80.9253 | 60.03 | 80.12 | 104.4715 | 60.4345 | 59.96 | 60.34
104.417 | 80.0737 | 60.0266 | 80.12 | 104.4473 | 40.5485 | 59.9719 | 40.56 | 104.4592 | 20.7613 | 60.01 | 20.78 | 104.4612 | 80.9229 | 60.03 | 80.12 | 104.4798 | 60.4343 | 59.96 | 60.34
104.4254 | 80.0727 | 60.0268 | 80.12 | 104.4557 | 40.5477 | 59.972 | 40.56 | 104.4675 | 20.7615 | 60.01 | 20.78 | 104.4695 | 80.9204 | 60.03 | 80.12 | 104.4882 | 60.434 | 59.96 | 60.34
104.4337 | 80.0717 | 60.0269 | 80.12 | 104.464 | 40.547 | 59.972 | 40.56 | 104.4759 | 20.7616 | 60.01 | 20.78 | 104.4779 | 80.9179 | 60.03 | 80.12 | 104.4965 | 60.4338 | 59.96 | 60.34
104.442 | 80.0708 | 60.0271 | 80.12 | 104.4724 | 40.5462 | 59.9721 | 40.56 | 104.4842 | 20.7617 | 60.01 | 20.78 | 104.4862 | 80.9154 | 60.03 | 80.12 | 104.5049 | 60.4336 | 59.96 | 60.34
104.4504 | 80.0698 | 60.0273 | 80.12 | 104.4807 | 40.5454 | 59.9722 | 40.56 | 104.4926 | 20.7618 | 60.01 | 20.78 | 104.4945 | 80.913 | 60.03 | 80.12 | 104.5132 | 60.4333 | 59.96 | 60.34
104.4587 | 80.0688 | 60.0274 | 80.12 | 104.489 | 40.5446 | 59.9723 | 40.56 | 104.5009 | 20.762 | 60.01 | 20.78 | 104.5028 | 80.9105 | 60.03 | 80.12 | 104.5215 | 60.4331 | 59.96 | 60.34
104.467 | 80.0679 | 60.0276 | 80.12 | 104.4973 | 40.5438 | 59.9724 | 40.56 | 104.5092 | 20.7621 | 60.01 | 20.78 | 104.5112 | 80.908 | 60.03 | 80.12 | 104.5299 | 60.4329 | 59.96 | 60.34
104.4753 | 80.0669 | 60.0278 | 80.12 | 104.5057 | 40.5431 | 59.9725 | 40.56 | 104.5175 | 20.7622 | 60.01 | 20.78 | 104.5195 | 80.9055 | 60.03 | 80.12 | 104.5382 | 60.4326 | 59.96 | 60.34
104.4837 | 80.0659 | 60.0279 | 80.12 | 104.514 | 40.5423 | 59.9725 | 40.56 | 104.5259 | 20.7623 | 60.01 | 20.78 | 104.5278 | 80.9031 | 60.03 | 80.12 | 104.5465 | 60.4324 | 59.96 | 60.34
104.492 | 80.065 | 60.0281 | 80.12 | 104.5223 | 40.5415 | 59.9726 | 40.56 | 104.5342 | 20.7625 | 60.01 | 20.78 | 104.5361 | 80.9006 | 60.03 | 80.12 | 104.5549 | 60.4322 | 59.96 | 60.34
104.5003 | 80.064 | 60.0283 | 80.12 | 104.5307 | 40.5408 | 59.9727 | 40.56 | 104.5425 | 20.7626 | 60.01 | 20.78 | 104.5445 | 80.8981 | 60.03 | 80.12 | 104.5632 | 60.4319 | 59.96 | 60.34
104.5087 | 80.063 | 60.0284 | 80.12 | 104.539 | 40.54 | 59.9728 | 40.56 | 104.5508 | 20.7627 | 60.01 | 20.78 | 104.5528 | 80.8957 | 60.03 | 80.12 | 104.5716 | 60.4317 | 59.96 | 60.34
104.517 | 80.0621 | 60.0286 | 80.12 | 104.5474 | 40.5392 | 59.9729 | 40.56 | 104.5592 | 20.7628 | 60.01 | 20.78 | 104.5611 | 80.8932 | 60.03 | 80.12 | 104.5799 | 60.4315 | 59.96 | 60.34
104.5253 | 80.0611 | 60.0288 | 80.12 | 104.5557 | 40.5384 | 59.973 | 40.56 | 104.5675 | 20.763 | 60.01 | 20.78 | 104.5695 | 80.8907 | 60.03 | 80.12 | 104.5882 | 60.4312 | 59.96 | 60.34
104.5336 | 80.0602 | 60.0289 | 80.12 | 104.564 | 40.5377 | 59.973 | 40.56 | 104.5759 | 20.7631 | 60.01 | 20.78 | 104.5778 | 80.8882 | 60.03 | 80.12 | 104.5966 | 60.431 | 59.96 | 60.34
104.542 | 80.0592 | 60.0291 | 80.12 | 104.5723 | 40.5369 | 59.9731 | 40.56 | 104.5842 | 20.7632 | 60.01 | 20.78 | 104.5861 | 80.8858 | 60.03 | 80.12 | 104.6049 | 60.4308 | 59.96 | 60.34
104.5503 | 80.0582 | 60.0293 | 80.12 | 104.5807 | 40.5361 | 59.9732 | 40.56 | 104.5925 | 20.7633 | 60.01 | 20.78 | 104.5944 | 80.7734 | 60.03 | 80.12 | 104.6133 | 60.4305 | 59.96 | 60.34
104.5586 | 80.0573 | 60.0294 | 80.12 | 104.5891 | 40.5353 | 59.9733 | 40.56 | 104.6008 | 20.7635 | 60.01 | 20.78 | 104.6028 | 80.7726 | 60.03 | 80.12 | 104.6216 | 60.4303 | 59.96 | 60.34
104.5669 | 80.0563 | 60.0296 | 80.12 | 104.5974 | 40.5345 | 59.9734 | 40.56 | 104.6092 | 20.7636 | 60.01 | 20.78 | 104.6111 | 80.7718 | 60.03 | 80.12 | 104.6299 | 60.4301 | 59.96 | 60.34
104.5753 | 80.0553 | 60.0298 | 80.12 | 104.6057 | 40.5338 | 59.9735 | 40.56 | 104.6175 | 20.7637 | 60.01 | 20.78 | 104.6194 | 80.771 | 60.03 | 80.12 | 104.6383 | 60.4298 | 59.96 | 60.34
104.5836 | 80.0544 | 60.0299 | 80.12 | 104.614 | 40.533 | 59.9735 | 40.56 | 104.6259 | 20.7638 | 60.01 | 20.78 | 104.6278 | 80.7702 | 60.03 | 80.12 | 104.6466 | 60.4296 | 59.96 | 60.34
104.5919 | 80.0534 | 60.0301 | 80.12 | 104.6224 | 40.5322 | 59.9736 | 40.56 | 104.6342 | 20.764 | 60.01 | 20.78 | 104.6361 | 80.7694 | 60.03 | 80.12 | 104.6549 | 60.4294 | 59.96 | 60.34
104.6003 | 80.0524 | 60.0303 | 80.12 | 104.6307 | 40.5314 | 59.9737 | 40.56 | 104.6425 | 20.7641 | 60.01 | 20.78 | 104.6444 | 80.7686 | 60.03 | 80.12 | 104.6633 | 60.4291 | 59.96 | 60.34
104.6086 | 80.0515 | 60.0304 | 80.12 | 104.639 | 40.5307 | 59.9738 | 40.56 | 104.6508 | 20.7642 | 60.01 | 20.78 | 104.6527 | 80.7678 | 60.03 | 80.12 | 104.6716 | 60.4289 | 59.96 | 60.34
104.6169 | 80.0505 | 60.0306 | 80.12 | 104.6474 | 40.5299 | 59.9739 | 40.56 | 104.6592 | 20.7643 | 60.01 | 20.78 | 104.6611 | 80.767 | 60.03 | 80.12 | 104.68 | 60.4287 | 59.96 | 60.34
104.6253 | 80.0495 | 60.0308 | 80.12 | 104.6557 | 40.5291 | 59.974 | 40.56 | 104.6675 | 20.7645 | 60.01 | 20.78 | 104.6694 | 80.7662 | 60.03 | 80.12 | 104.6883 | 60.4284 | 59.96 | 60.34
104.6336 | 80.0486 | 60.0309 | 80.12 | 104.6641 | 40.5283 | 59.974 | 40.56 | 104.6758 | 20.7646 | 60.01 | 20.78 | 104.6777 | 80.7654 | 60.03 | 80.12 | 104.6966 | 60.4282 | 59.96 | 60.34
104.6419 | 80.0476 | 60.0311 | 80.12 | 104.6724 | 40.5276 | 59.9741 | 40.56 | 104.6841 | 20.7647 | 60.01 | 20.78 | 104.6861 | 80.7646 | 60.03 | 80.12 | 104.705 | 60.428 | 59.96 | 60.34
104.6502 | 80.0466 | 60.0313 | 80.12 | 104.6807 | 40.5268 | 59.9742 | 40.56 | 104.6925 | 20.7648 | 60.01 | 20.78 | 104.6944 | 80.7637 | 60.03 | 80.12 | 104.7133 | 60.4277 | 59.96 | 60.34
104.6586 | 80.0457 | 60.0314 | 80.12 | 104.689 | 40.526 | 59.9743 | 40.56 | 104.7008 | 20.765 | 60.01 | 20.78 | 104.7027 | 80.7629 | 60.03 | 80.12 | 104.7216 | 60.4275 | 59.96 | 60.34
104.6669 | 80.0447 | 60.0316 | 80.12 | 104.6974 | 40.5252 | 59.9744 | 40.56 | 104.7092 | 20.7651 | 60.01 | 20.78 | 104.7111 | 80.7621 | 60.03 | 80.12 | 104.73 | 60.4273 | 59.96 | 60.34
104.6752 | 80.0437 | 60.0318 | 80.12 | 104.7057 | 40.5245 | 59.9745 | 40.56 | 104.7175 | 20.7652 | 60.01 | 20.78 | 104.7194 | 80.7613 | 60.03 | 80.12 | 104.7383 | 60.427 | 59.96 | 60.34
104.6835 | 80.0428 | 60.0319 | 80.12 | 104.7141 | 40.5237 | 59.9745 | 40.56 | 104.7258 | 20.7653 | 60.01 | 20.78 | 104.7277 | 80.7605 | 60.03 | 80.12 | 104.7467 | 60.4268 | 59.96 | 60.34
104.6919 | 80.0418 | 60.0321 | 80.12 | 104.7224 | 40.5229 | 59.9746 | 40.56 | 104.7341 | 20.7655 | 60.01 | 20.78 | 104.736 | 80.7597 | 60.03 | 80.12 | 104.755 | 60.4266 | 59.96 | 60.34
104.7002 | 80.0408 | 60.0323 | 80.12 | 104.7307 | 40.5221 | 59.9747 | 40.56 | 104.7425 | 20.7656 | 60.01 | 20.78 | 104.7444 | 80.7589 | 60.03 | 80.12 | 104.7633 | 60.4263 | 59.96 | 60.34
104.7085 | 80.0399 | 60.0324 | 80.12 | 104.7391 | 40.5214 | 59.9748 | 40.56 | 104.7508 | 20.7657 | 60.01 | 20.78 | 104.7527 | 80.7581 | 60.03 | 80.12 | 104.7717 | 60.4261 | 59.96 | 60.34
104.7169 | 80.0389 | 60.0326 | 80.12 | 104.7474 | 40.5206 | 59.9749 | 40.56 | 104.7592 | 20.7658 | 60.01 | 20.78 | 104.761 | 80.7573 | 60.03 | 80.12 | 104.78 | 60.4259 | 59.96 | 60.34
104.7252 | 80.0379 | 60.0328 | 80.12 | 104.7557 | 40.5198 | 59.975 | 40.56 | 104.7675 | 20.766 | 60.01 | 20.78 | 104.7693 | 80.7565 | 60.03 | 80.12 | 104.7884 | 60.4256 | 59.96 | 60.34
104.7335 | 80.037 | 60.0329 | 80.12 | 104.764 | 40.519 | 59.975 | 40.56 | 104.7758 | 20.7385 | 60.0101 | 20.78 | 104.7777 | 80.7557 | 60.03 | 80.12 | 104.7967 | 60.4254 | 59.96 | 60.34
104.7419 | 80.036 | 60.0331 | 80.12 | 104.7724 | 40.5183 | 59.9751 | 40.56 | 104.7841 | 20.7391 | 60.0101 | 20.78 | 104.786 | 80.7549 | 60.03 | 80.12 | 104.805 | 60.4252 | 59.96 | 60.34
104.7502 | 80.035 | 60.0333 | 80.12 | 104.7808 | 40.5175 | 59.9752 | 40.56 | 104.7925 | 20.7398 | 60.0102 | 20.78 | 104.7943 | 80.7541 | 60.03 | 80.12 | 104.8134 | 60.4249 | 59.96 | 60.34
104.7585 | 80.0341 | 60.0334 | 80.12 | 104.7891 | 40.5167 | 59.9753 | 40.56 | 104.8008 | 20.7404 | 60.0103 | 20.78 | 104.8027 | 80.7532 | 60.03 | 80.12 | 104.8217 | 60.4247 | 59.96 | 60.34
104.7668 | 80.0331 | 60.0336 | 80.12 | 104.7974 | 40.5159 | 59.9754 | 40.56 | 104.8091 | 20.7411 | 60.0104 | 20.78 | 104.811 | 80.7524 | 60.03 | 80.12 | 104.83 | 60.4245 | 59.96 | 60.34
104.7752 | 80.0321 | 60.0338 | 80.12 | 104.8057 | 40.5152 | 59.9755 | 40.56 | 104.8175 | 20.7417 | 60.0105 | 20.78 | 104.8193 | 80.7516 | 60.03 | 80.12 | 104.8384 | 60.4242 | 59.96 | 60.34
104.7835 | 80.0312 | 60.0339 | 80.12 | 104.8141 | 40.5144 | 59.9755 | 40.56 | 104.8258 | 20.7424 | 60.0106 | 20.78 | 104.8277 | 80.7508 | 60.03 | 80.12 | 104.8467 | 60.424 | 59.96 | 60.34
104.7918 | 80.0302 | 60.0341 | 80.12 | 104.8224 | 40.5136 | 59.9756 | 40.56 | 104.8342 | 20.7431 | 60.0106 | 20.78 | 104.836 | 80.75 | 60.03 | 80.12 | 104.8551 | 60.4238 | 59.96 | 60.34
104.8002 | 80.0292 | 60.0343 | 80.12 | 104.8307 | 40.5128 | 59.9757 | 40.56 | 104.8425 | 20.7437 | 60.0107 | 20.78 | 104.8443 | 80.7492 | 60.03 | 80.12 | 104.8634 | 60.4235 | 59.96 | 60.34
104.8085 | 80.0283 | 60.0344 | 80.12 | 104.8391 | 40.5121 | 59.9758 | 40.56 | 104.8508 | 20.7444 | 60.0108 | 20.78 | 104.8526 | 80.7484 | 60.03 | 80.12 | 104.8717 | 60.4233 | 59.96 | 60.34
104.8168 | 80.0273 | 60.0346 | 80.12 | 104.8474 | 40.5113 | 59.9759 | 40.56 | 104.8591 | 20.745 | 60.0109 | 20.78 | 104.861 | 80.7476 | 60.03 | 80.12 | 104.8801 | 60.4231 | 59.96 | 60.34
104.8251 | 80.0263 | 60.0348 | 80.12 | 104.8558 | 40.5105 | 59.976 | 40.56 | 104.8675 | 20.7457 | 60.011 | 20.78 | 104.8693 | 80.7468 | 60.03 | 80.12 | 104.8884 | 60.4228 | 59.96 | 60.34
104.8335 | 80.0254 | 60.0349 | 80.12 | 104.8641 | 40.5097 | 59.9761 | 40.56 | 104.8758 | 20.7463 | 60.0111 | 20.78 | 104.8776 | 80.746 | 60.03 | 80.12 | 104.8968 | 60.4226 | 59.96 | 60.34
104.8418 | 80.0244 | 60.0351 | 80.12 | 104.8724 | 40.509 | 59.9761 | 40.56 | 104.8842 | 20.747 | 60.0111 | 20.78 | 104.8859 | 80.7452 | 60.03 | 80.12 | 104.9051 | 60.4224 | 59.96 | 60.34
104.8501 | 80.0234 | 60.0353 | 80.12 | 104.8808 | 40.5082 | 59.9762 | 40.56 | 104.8925 | 20.7477 | 60.0112 | 20.78 | 104.8943 | 80.7444 | 60.03 | 80.12 | 104.9134 | 60.4221 | 59.96 | 60.34
104.8584 | 80.0225 | 60.0354 | 80.12 | 104.8891 | 40.5074 | 59.9763 | 40.56 | 104.9008 | 20.7483 | 60.0113 | 20.78 | 104.9026 | 80.7435 | 60.03 | 80.12 | 104.9218 | 60.4219 | 59.96 | 60.34
104.8668 | 80.0215 | 60.0356 | 80.12 | 104.8975 | 40.5066 | 59.9764 | 40.56 | 104.9091 | 20.749 | 60.0114 | 20.78 | 104.9109 | 80.7427 | 60.03 | 80.12 | 104.9301 | 60.4217 | 59.96 | 60.34
104.8751 | 80.0205 | 60.0358 | 80.12 | 104.9058 | 40.5059 | 59.9765 | 40.56 | 104.9175 | 20.7496 | 60.0115 | 20.78 | 104.9193 | 80.7419 | 60.03 | 80.12 | 104.9385 | 60.4214 | 59.96 | 60.34
104.8834 | 80.0196 | 60.0359 | 80.12 | 104.9141 | 40.5051 | 59.9766 | 40.56 | 104.9258 | 20.7503 | 60.0116 | 20.78 | 104.9276 | 80.7411 | 60.03 | 80.12 | 104.9468 | 60.4212 | 59.96 | 60.34
104.8917 | 80.0186 | 60.0361 | 80.12 | 104.9224 | 40.5043 | 59.9766 | 40.56 | 104.9341 | 20.751 | 60.0116 | 20.78 | 104.9359 | 80.7403 | 60.03 | 80.12 | 104.9551 | 60.421 | 59.96 | 60.34
104.9001 | 80.0176 | 60.0363 | 80.12 | 104.9308 | 40.5035 | 59.9767 | 40.56 | 104.9424 | 20.7516 | 60.0117 | 20.78 | 104.9443 | 80.7395 | 60.03 | 80.12 | 104.9635 | 60.4207 | 59.96 | 60.34
104.9084 | 80.0167 | 60.0364 | 80.12 | 104.9391 | 40.5028 | 59.9768 | 40.56 | 104.9508 | 20.7523 | 60.0118 | 20.78 | 104.9526 | 80.7387 | 60.03 | 80.12 | 104.9718 | 60.4205 | 59.96 | 60.34
104.9167 | 80.0157 | 60.0366 | 80.12 | 104.9474 | 40.502 | 59.9769 | 40.56 | 104.9591 | 20.7529 | 60.0119 | 20.78 | 104.9609 | 80.7379 | 60.03 | 80.12 | 104.9801 | 60.4203 | 59.96 | 60.34
104.9251 | 80.0147 | 60.0368 | 80.12 | 104.9558 | 40.5012 | 59.977 | 40.56 | 104.9675 | 20.7536 | 60.012 | 20.78 | 104.9692 | 80.7371 | 60.03 | 80.12 | 104.9885 | 60.42 | 59.96 | 60.34
104.9334 | 80.0138 | 60.0369 | 80.12 | 104.9641 | 40.5004 | 59.9771 | 40.56 | 104.9758 | 20.7542 | 60.0121 | 20.78 | 104.9776 | 80.7363 | 60.03 | 80.12 | 104.9968 | 60.4198 | 59.96 | 60.34
104.9417 | 80.0128 | 60.0371 | 80.12 | 104.9725 | 40.4997 | 59.9771 | 40.56 | 104.9841 | 20.7549 | 60.0121 | 20.78 | 104.9859 | 80.7355 | 60.03 | 80.12 | 105.0052 | 60.4196 | 59.96 | 60.34
104.9501 | 80.0118 | 60.0373 | 80.12 | 104.9808 | 40.4989 | 59.9772 | 40.56 | 104.9924 | 20.7556 | 60.0122 | 20.78 | 104.9942 | 80.7347 | 60.03 | 80.12 | 105.0135 | 60.4193 | 59.96 | 60.34
104.9584 | 80.0109 | 60.0374 | 80.12 | 104.9891 | 40.4981 | 59.9773 | 40.56 | 105.0008 | 20.7562 | 60.0123 | 20.78 | 105.0026 | 80.7339 | 60.03 | 80.12 | 105.0219 | 60.4191 | 59.96 | 60.34
104.9667 | 80.0099 | 60.0376 | 80.12 | 104.9975 | 40.4973 | 59.9774 | 40.56 | 105.0091 | 20.7569 | 60.0124 | 20.78 | 105.0109 | 80.733 | 60.03 | 80.12 | 105.0302 | 60.4189 | 59.96 | 60.34
104.975 | 80.0089 | 60.0378 | 80.12 | 105.0058 | 40.4966 | 59.9775 | 40.56 | 105.0175 | 20.7575 | 60.0125 | 20.78 | 105.0192 | 80.7322 | 60.03 | 80.12 | 105.0385 | 60.4186 | 59.96 | 60.34
104.9834 | 80.008 | 60.0379 | 80.12 | 105.0142 | 40.4958 | 59.9776 | 40.56 | 105.0258 | 20.7582 | 60.0126 | 20.78 | 105.0275 | 80.7314 | 60.03 | 80.12 | 105.0469 | 60.4184 | 59.96 | 60.34
104.9917 | 80.007 | 60.0381 | 80.12 | 105.0225 | 40.495 | 59.9776 | 40.56 | 105.0341 | 20.7589 | 60.0126 | 20.78 | 105.0359 | 80.7306 | 60.03 | 80.12 | 105.0552 | 60.4182 | 59.96 | 60.34
105 | 80.0061 | 60.0383 | 80.12 | 105.0308 | 40.4942 | 59.9777 | 40.56 | 105.0424 | 20.7595 | 60.0127 | 20.78 | 105.0442 | 80.7298 | 60.03 | 80.12 | 105.0635 | 60.4199 | 59.96 | 60.34
105.0083 | 80.0051 | 60.0384 | 80.12 | 105.0391 | 40.4935 | 59.9778 | 40.56 | 105.0508 | 20.7602 | 60.0128 | 20.78 | 105.0525 | 80.729 | 60.03 | 80.12 | 105.0719 | 60.4195 | 59.96 | 60.34
105.0167 | 80.0041 | 60.0386 | 80.12 | 105.0475 | 40.4927 | 59.9779 | 40.56 | 105.0591 | 20.7608 | 60.0129 | 20.78 | 105.0609 | 80.7282 | 60.03 | 80.12 | 105.0802 | 60.4191 | 59.96 | 60.34
105.025 | 80.0032 | 60.0388 | 80.12 | 105.0558 | 40.4919 | 59.978 | 40.56 | 105.0674 | 20.7615 | 60.013 | 20.78 | 105.0692 | 80.7274 | 60.03 | 80.12 | 105.0885 | 60.4188 | 59.96 | 60.34
105.0333 | 80.0022 | 60.0389 | 80.12 | 105.0641 | 40.4911 | 59.9781 | 40.56 | 105.0757 | 20.7621 | 60.0131 | 20.78 | 105.0775 | 80.7266 | 60.03 | 80.12 | 105.0969 | 60.4184 | 59.96 | 60.34
105.0416 | 80.0012 | 60.0391 | 80.12 | 105.0725 | 40.4904 | 59.9781 | 40.56 | 105.0841 | 20.7628 | 60.0131 | 20.78 | 105.0858 | 80.7258 | 60.03 | 80.12 | 105.1052 | 60.418 | 59.96 | 60.34
105.05 | 80.0003 | 60.0393 | 80.12 | 105.0808 | 40.4896 | 59.9782 | 40.56 | 105.0924 | 20.7635 | 60.0132 | 20.78 | 105.0942 | 80.725 | 60.03 | 80.12 | 105.1136 | 60.4176 | 59.96 | 60.34
105.0583 | 79.9993 | 60.0394 | 80.12 | 105.0892 | 40.4888 | 59.9783 | 40.56 | 105.1008 | 20.7641 | 60.0133 | 20.78 | 105.1025 | 80.7242 | 60.03 | 80.12 | 105.1219 | 60.4173 | 59.96 | 60.34
105.0666 | 79.9983 | 60.0396 | 80.12 | 105.0975 | 40.488 | 59.9784 | 40.56 | 105.1091 | 20.7648 | 60.0134 | 20.78 | 105.1108 | 80.7234 | 60.03 | 80.12 | 105.1302 | 60.4169 | 59.96 | 60.34
105.075 | 79.9974 | 60.0398 | 80.12 | 105.1058 | 40.4873 | 59.9785 | 40.56 | 105.1174 | 20.7654 | 60.0135 | 20.78 | 105.1192 | 80.7225 | 60.03 | 80.12 | 105.1386 | 60.4165 | 59.96 | 60.34
105.0833 | 79.9964 | 60.0399 | 80.12 | 105.1142 | 40.4865 | 59.9785 | 40.56 | 105.1257 | 20.7661 | 60.0136 | 20.78 | 105.1275 | 80.7217 | 60.03 | 80.12 | 105.1469 | 60.4161 | 59.96 | 60.34
105.0916 | 80.026 | 60.0301 | 80.12 | 105.1225 | 40.4857 | 59.9786 | 40.56 | 105.1341 | 20.7668 | 60.0136 | 20.78 | 105.1358 | 80.7209 | 60.03 | 80.12 | 105.1553 | 60.4158 | 59.96 | 60.34
105.1 | 80.0277 | 60.0303 | 80.12 | 105.1309 | 40.4849 | 59.9787 | 40.56 | 105.1424 | 20.7674 | 60.0137 | 20.78 | 105.1441 | 80.7201 | 60.03 | 80.12 | 105.1636 | 60.4154 | 59.96 | 60.34
105.1083 | 80.0294 | 60.0304 | 80.12 | 105.1392 | 40.4842 | 59.9788 | 40.56 | 105.1508 | 20.7681 | 60.0138 | 20.78 | 105.1525 | 80.7193 | 60.03 | 80.12 | 105.1719 | 60.415 | 59.96 | 60.34
105.1166 | 80.0311 | 60.0306 | 80.12 | 105.1475 | 40.4834 | 59.9789 | 40.56 | 105.1591 | 20.7687 | 60.0139 | 20.78 | 105.1608 | 80.7185 | 60.03 | 80.12 | 105.1803 | 60.4146 | 59.96 | 60.34
105.1249 | 80.0328 | 60.0308 | 80.12 | 105.1558 | 40.4826 | 59.979 | 40.56 | 105.1674 | 20.7694 | 60.014 | 20.78 | 105.1691 | 80.7177 | 60.03 | 80.12 | 105.1886 | 60.4143 | 59.96 | 60.34
105.1333 | 80.0345 | 60.0309 | 80.12 | 105.1642 | 40.4818 | 59.979 | 40.56 | 105.1757 | 20.77 | 60.0141 | 20.78 | 105.1775 | 80.7169 | 60.03 | 80.12 | 105.1969 | 60.4139 | 59.96 | 60.34
105.1416 | 80.0362 | 60.0311 | 80.12 | 105.1725 | 40.4811 | 59.9791 | 40.56 | 105.1841 | 20.7707 | 60.0141 | 20.78 | 105.1858 | 80.7161 | 60.03 | 80.12 | 105.2053 | 60.4135 | 59.96 | 60.34
105.1499 | 80.0379 | 60.0313 | 80.12 | 105.1808 | 40.4803 | 59.9792 | 40.56 | 105.1924 | 20.7714 | 60.0142 | 20.78 | 105.1941 | 80.7153 | 60.03 | 80.12 | 105.2136 | 60.4131 | 59.96 | 60.34
105.1582 | 80.0396 | 60.0314 | 80.12 | 105.1892 | 40.4795 | 59.9793 | 40.56 | 105.2007 | 20.772 | 60.0143 | 20.78 | 105.2024 | 80.7145 | 60.03 | 80.12 | 105.222 | 60.4128 | 59.96 | 60.34
105.1666 | 80.0413 | 60.0316 | 80.12 | 105.1975 | 40.4787 | 59.9794 | 40.56 | 105.209 | 20.7727 | 60.0144 | 20.78 | 105.2108 | 80.7137 | 60.03 | 80.12 | 105.2303 | 60.4124 | 59.96 | 60.34
105.1749 | 80.043 | 60.0318 | 80.12 | 105.2059 | 40.478 | 59.9795 | 40.56 | 105.2174 | 20.7733 | 60.0145 | 20.78 | 105.2191 | 80.7129 | 60.03 | 80.12 | 105.2386 | 60.412 | 59.96 | 60.34
105.1832 | 80.0447 | 60.0319 | 80.12 | 105.2142 | 40.4772 | 59.9795 | 40.56 | 105.2257 | 20.774 | 60.0146 | 20.78 | 105.2274 | 80.712 | 60.03 | 80.12 | 105.247 | 60.4116 | 59.96 | 60.34
105.1915 | 80.0464 | 60.0321 | 80.12 | 105.2225 | 40.4764 | 59.9796 | 40.56 | 105.2341 | 20.7747 | 60.0146 | 20.78 | 105.2358 | 80.7112 | 60.03 | 80.12 | 105.2553 | 60.4113 | 59.96 | 60.34
105.1999 | 80.0481 | 60.0323 | 80.12 | 105.2308 | 40.4756 | 59.9797 | 40.56 | 105.2424 | 20.7753 | 60.0147 | 20.78 | 105.2441 | 80.7104 | 60.03 | 80.12 | 105.2637 | 60.4109 | 59.96 | 60.34
105.2082 | 80.0498 | 60.0324 | 80.12 | 105.2392 | 40.4749 | 59.9798 | 40.56 | 105.2507 | 20.776 | 60.0148 | 20.78 | 105.2524 | 80.7096 | 60.03 | 80.12 | 105.272 | 60.4105 | 59.96 | 60.34
105.2165 | 80.0515 | 60.0326 | 80.12 | 105.2476 | 40.4741 | 59.9799 | 40.56 | 105.259 | 20.7766 | 60.0149 | 20.78 | 105.2607 | 80.7088 | 60.03 | 80.12 | 105.2803 | 60.4101 | 59.96 | 60.34
105.2249 | 80.0532 | 60.0328 | 80.12 | 105.2559 | 40.4733 | 59.98 | 40.56 | 105.2674 | 20.7773 | 60.015 | 20.78 | 105.2691 | 80.708 | 60.03 | 80.12 | 105.2887 | 60.4098 | 59.96 | 60.34
105.2332 | 80.0549 | 60.0329 | 80.12 | 105.2642 | 40.6008 | 59.9799 | 40.56 | 105.2757 | 20.7779 | 60.0151 | 20.78 | 105.2774 | 80.7072 | 60.03 | 80.12 | 105.297 | 60.4094 | 59.96 | 60.34
105.2415 | 80.0566 | 60.0331 | 80.12 | 105.2725 | 40.6005 | 59.9799 | 40.56 | 105.2841 | 20.7786 | 60.0151 | 20.78 | 105.2857 | 80.7064 | 60.03 | 80.12 | 105.3053 | 60.409 | 59.96 | 60.34
105.2499 | 80.0583 | 60.0333 | 80.12 | 105.2809 | 40.6002 | 59.9798 | 40.56 | 105.2924 | 20.7793 | 60.0152 | 20.78 | 105.2941 | 80.7056 | 60.03 | 80.12 | 105.3137 | 60.4086 | 59.96 | 60.34
105.2582 | 80.06 | 60.0334 | 80.12 | 105.2892 | 40.5999 | 59.9797 | 40.56 | 105.3007 | 20.7799 | 60.0153 | 20.78 | 105.3024 | 80.7048 | 60.03 | 80.12 | 105.322 | 60.4083 | 59.96 | 60.34
105.2665 | 80.0617 | 60.0336 | 80.12 | 105.2975 | 40.5996 | 59.9796 | 40.56 | 105.309 | 20.7806 | 60.0154 | 20.78 | 105.3107 | 80.704 | 60.03 | 80.12 | 105.3304 | 60.4079 | 59.96 | 60.34
105.2748 | 80.0634 | 60.0338 | 80.12 | 105.3058 | 40.5993 | 59.9795 | 40.56 | 105.3174 | 20.7812 | 60.0155 | 20.78 | 105.319 | 80.7032 | 60.03 | 80.12 | 105.3387 | 60.4075 | 59.96 | 60.34
105.2832 | 80.0651 | 60.0339 | 80.12 | 105.3142 | 40.599 | 59.9795 | 40.56 | 105.3257 | 20.7819 | 60.0156 | 20.78 | 105.3274 | 80.7023 | 60.03 | 80.12 | 105.347 | 60.4071 | 59.96 | 60.34
105.2915 | 80.0668 | 60.0341 | 80.12 | 105.3226 | 40.5987 | 59.9794 | 40.56 | 105.334 | 20.7825 | 60.0156 | 20.78 | 105.3357 | 80.7015 | 60.03 | 80.12 | 105.3554 | 60.4068 | 59.96 | 60.34
105.2998 | 80.0685 | 60.0343 | 80.12 | 105.3309 | 40.5983 | 59.9793 | 40.56 | 105.3423 | 20.7832 | 60.0157 | 20.78 | 105.344 | 80.7007 | 60.03 | 80.12 | 105.3637 | 60.4064 | 59.96 | 60.34
105.3082 | 80.0702 | 60.0344 | 80.12 | 105.3392 | 40.598 | 59.9792 | 40.56 | 105.3507 | 20.7839 | 60.0158 | 20.78 | 105.3524 | 80.6999 | 60.03 | 80.12 | 105.3721 | 60.406 | 59.96 | 60.34
105.3165 | 80.0719 | 60.0346 | 80.12 | 105.3475 | 40.5977 | 59.9791 | 40.56 | 105.359 | 20.7845 | 60.0159 | 20.78 | 105.3607 | 80.6991 | 60.03 | 80.12 | 105.3804 | 60.4056 | 59.96 | 60.34
105.3248 | 80.0736 | 60.0348 | 80.12 | 105.3559 | 40.5974 | 59.979 | 40.56 | 105.3674 | 20.7852 | 60.016 | 20.78 | 105.369 | 80.6983 | 60.03 | 80.12 | 105.3887 | 60.4053 | 59.96 | 60.34
105.3331 | 80.0753 | 60.0349 | 80.12 | 105.3642 | 40.5971 | 59.979 | 40.56 | 105.3757 | 20.7858 | 60.0161 | 20.78 | 105.3773 | 80.6975 | 60.03 | 80.12 | 105.3971 | 60.4049 | 59.96 | 60.34
105.3414 | 80.077 | 60.0351 | 80.12 | 105.3726 | 40.5968 | 59.9789 | 40.56 | 105.384 | 20.7865 | 60.0161 | 20.78 | 105.3857 | 80.6967 | 60.03 | 80.12 | 105.4054 | 60.4045 | 59.96 | 60.34
105.3498 | 80.0787 | 60.0353 | 80.12 | 105.3809 | 40.5965 | 59.9788 | 40.56 | 105.3923 | 20.7872 | 60.0162 | 20.78 | 105.394 | 80.6959 | 60.03 | 80.12 | 105.4137 | 60.4041 | 59.96 | 60.34
105.3581 | 80.0804 | 60.0354 | 80.12 | 105.3892 | 40.5962 | 59.9787 | 40.56 | 105.4007 | 20.7878 | 60.0163 | 20.78 | 105.4023 | 80.6951 | 60.03 | 80.12 | 105.4221 | 60.4038 | 59.96 | 60.34
105.3664 | 80.0821 | 60.0356 | 80.12 | 105.3976 | 40.5959 | 59.9786 | 40.56 | 105.409 | 20.7885 | 60.0164 | 20.78 | 105.4107 | 80.6943 | 60.03 | 80.12 | 105.4304 | 60.4034 | 59.96 | 60.34
105.3748 | 80.0838 | 60.0358 | 80.12 | 105.4059 | 40.5956 | 59.9785 | 40.56 | 105.4174 | 20.7891 | 60.0165 | 20.78 | 105.419 | 80.6935 | 60.03 | 80.12 | 105.4388 | 60.403 | 59.96 | 60.34
105.3831 | 80.0855 | 60.0359 | 80.12 | 105.4142 | 40.5953 | 59.9785 | 40.56 | 105.4257 | 20.7898 | 60.0166 | 20.78 | 105.4273 | 80.6926 | 60.03 | 80.12 | 105.4471 | 60.4026 | 59.96 | 60.34
105.3914 | 80.0872 | 60.0361 | 80.12 | 105.4225 | 40.595 | 59.9784 | 40.56 | 105.434 | 20.7904 | 60.0166 | 20.78 | 105.4356 | 80.6918 | 60.03 | 80.12 | 105.4554 | 60.4023 | 59.96 | 60.34
105.3997 | 80.0889 | 60.0363 | 80.12 | 105.4309 | 40.5946 | 59.9783 | 40.56 | 105.4423 | 20.7911 | 60.0167 | 20.78 | 105.444 | 80.691 | 60.03 | 80.12 | 105.4638 | 60.4019 | 59.96 | 60.34
105.4081 | 80.0906 | 60.0364 | 80.12 | 105.4392 | 40.5943 | 59.9782 | 40.56 | 105.4507 | 20.7918 | 60.0168 | 20.78 | 105.4523 | 80.6902 | 60.03 | 80.12 | 105.4721 | 60.4015 | 59.96 | 60.34
105.4164 | 80.0923 | 60.0366 | 80.12 | 105.4476 | 40.594 | 59.9781 | 40.56 | 105.459 | 20.7924 | 60.0169 | 20.78 | 105.4606 | 80.6894 | 60.03 | 80.12 | 105.4805 | 60.4011 | 59.96 | 60.34
105.4247 | 80.094 | 60.0368 | 80.12 | 105.4559 | 40.5937 | 59.978 | 40.56 | 105.4673 | 20.7931 | 60.017 | 20.78 | 105.469 | 80.6886 | 60.03 | 80.12 | 105.4888 | 60.4008 | 59.96 | 60.34
105.4331 | 80.0957 | 60.0369 | 80.12 | 105.4642 | 40.5934 | 59.978 | 40.56 | 105.4756 | 20.7937 | 60.0171 | 20.78 | 105.4773 | 80.6878 | 60.03 | 80.12 | 105.4971 | 60.4004 | 59.96 | 60.34
105.4414 | 80.0974 | 60.0371 | 80.12 | 105.4726 | 40.5931 | 59.9779 | 40.56 | 105.484 | 20.7944 | 60.0171 | 20.78 | 105.4856 | 80.687 | 60.03 | 80.12 | 105.5055 | 60.4 | 59.96 | 60.34
105.4497 | 80.0991 | 60.0373 | 80.12 | 105.4809 | 40.5928 | 59.9778 | 40.56 | 105.4923 | 20.7951 | 60.0172 | 20.78 | 105.4939 | 80.6862 | 60.03 | 80.12 | 105.5138 | 60.3996 | 59.96 | 60.34
105.458 | 80.1008 | 60.0374 | 80.12 | 105.4893 | 40.5925 | 59.9777 | 40.56 | 105.5007 | 20.7957 | 60.0173 | 20.78 | 105.5023 | 80.6854 | 60.03 | 80.12 | 105.5221 | 60.3993 | 59.96 | 60.34
105.4664 | 80.1025 | 60.0376 | 80.12 | 105.4976 | 40.5922 | 59.9776 | 40.56 | 105.509 | 20.7964 | 60.0174 | 20.78 | 105.5106 | 80.6846 | 60.03 | 80.12 | 105.5305 | 60.3989 | 59.96 | 60.34
105.4747 | 80.1041 | 60.0378 | 80.12 | 105.5059 | 40.5919 | 59.9775 | 40.56 | 105.5173 | 20.797 | 60.0175 | 20.78 | 105.5189 | 80.6838 | 60.03 | 80.12 | 105.5388 | 60.3985 | 59.96 | 60.34
105.483 | 80.1059 | 60.0379 | 80.12 | 105.5143 | 40.5916 | 59.9775 | 40.56 | 105.5256 | 20.7977 | 60.0176 | 20.78 | 105.5273 | 80.683 | 60.03 | 80.12 | 105.5471 | 60.3981 | 59.96 | 60.34
105.4913 | 80.1076 | 60.0381 | 80.12 | 105.5226 | 40.5913 | 59.9774 | 40.56 | 105.534 | 20.7983 | 60.0176 | 20.78 | 105.5356 | 80.6822 | 60.03 | 80.12 | 105.5555 | 60.3978 | 59.96 | 60.34
105.4996 | 80.1092 | 60.0383 | 80.12 | 105.5309 | 40.5909 | 59.9773 | 40.56 | 105.5423 | 20.799 | 60.0177 | 20.78 | 105.5439 | 80.6813 | 60.03 | 80.12 | 105.5638 | 60.3974 | 59.96 | 60.34
105.508 | 80.1109 | 60.0384 | 80.12 | 105.5392 | 40.5906 | 59.9772 | 40.56 | 105.5507 | 20.7997 | 60.0178 | 20.78 | 105.5522 | 80.6805 | 60.03 | 80.12 | 105.5722 | 60.397 | 59.96 | 60.34
105.5163 | 80.1126 | 60.0386 | 80.12 | 105.5476 | 40.5903 | 59.9771 | 40.56 | 105.559 | 20.8003 | 60.0179 | 20.78 | 105.5606 | 80.6797 | 60.03 | 80.12 | 105.5805 | 60.3966 | 59.96 | 60.34
105.5246 | 80.1143 | 60.0388 | 80.12 | 105.5559 | 40.59 | 59.977 | 40.56 | 105.5673 | 20.801 | 60.018 | 20.78 | 105.5689 | 80.6789 | 60.03 | 80.12 | 105.5889 | 60.3963 | 59.96 | 60.34
105.533 | 80.116 | 60.0389 | 80.12 | 105.5643 | 40.5897 | 59.9769 | 40.56 | 105.5756 | 20.8016 | 60.0181 | 20.78 | 105.5772 | 80.6781 | 60.03 | 80.12 | 105.5972 | 60.3959 | 59.96 | 60.34
105.5413 | 80.1177 | 60.0391 | 80.12 | 105.5726 | 40.5894 | 59.9769 | 40.56 | 105.584 | 20.8023 | 60.0181 | 20.78 | 105.5856 | 80.6773 | 60.03 | 80.12 | 105.6055 | 60.3955 | 59.96 | 60.34
105.5496 | 80.1194 | 60.0393 | 80.12 | 105.5809 | 40.5891 | 59.9768 | 40.56 | 105.5923 | 20.803 | 60.0182 | 20.78 | 105.5939 | 80.6758 | 60.0299 | 80.12 | 105.6139 | 60.3951 | 59.96 | 60.34
105.558 | 80.1211 | 60.0394 | 80.12 | 105.5893 | 40.5888 | 59.9767 | 40.56 | 105.6006 | 20.8036 | 60.0183 | 20.78 | 105.6022 | 80.674 | 60.0299 | 80.12 | 105.6222 | 60.3948 | 59.96 | 60.34
105.5663 | 80.1228 | 60.0396 | 80.12 | 105.5976 | 40.5885 | 59.9766 | 40.56 | 105.6089 | 20.8043 | 60.0184 | 20.78 | 105.6105 | 80.6721 | 60.0298 | 80.12 | 105.6305 | 60.3944 | 59.96 | 60.34
105.5746 | 80.1245 | 60.0398 | 80.12 | 105.606 | 40.5882 | 59.9765 | 40.56 | 105.6173 | 20.8049 | 60.0185 | 20.78 | 105.6189 | 80.6702 | 60.0297 | 80.12 | 105.6389 | 60.394 | 59.96 | 60.34
105.5829 | 80.1262 | 60.0399 | 80.12 | 105.6143 | 40.5879 | 59.9764 | 40.56 | 105.6256 | 20.8056 | 60.0186 | 20.78 | 105.6272 | 80.6683 | 60.0296 | 80.12 | 105.6472 | 60.3936 | 59.96 | 60.34
105.5913 | 80.1279 | 60.0401 | 80.12 | 105.6226 | 40.5876 | 59.9764 | 40.56 | 105.634 | 20.8062 | 60.0186 | 20.78 | 105.6355 | 80.6665 | 60.0295 | 80.12 | 105.6555 | 60.3933 | 59.96 | 60.34
105.5996 | 80.1296 | 60.0403 | 80.12 | 105.6309 | 40.5872 | 59.9763 | 40.56 | 105.6423 | 20.8069 | 60.0187 | 20.78 | 105.6439 | 80.6646 | 60.0294 | 80.12 | 105.6639 | 60.3929 | 59.96 | 60.34
105.6079 | 80.1313 | 60.0404 | 80.12 | 105.6393 | 40.5869 | 59.9762 | 40.56 | 105.6506 | 20.8076 | 60.0188 | 20.78 | 105.6522 | 80.6627 | 60.0294 | 80.12 | 105.6722 | 60.3925 | 59.96 | 60.34
105.6163 | 80.133 | 60.0406 | 80.12 | 105.6476 | 40.5866 | 59.9761 | 40.56 | 105.6589 | 20.8082 | 60.0189 | 20.78 | 105.6605 | 80.6608 | 60.0293 | 80.12 | 105.6806 | 60.3921 | 59.96 | 60.34
105.6246 | 80.1347 | 60.0408 | 80.12 | 105.6559 | 40.5863 | 59.976 | 40.56 | 105.6673 | 20.8089 | 60.019 | 20.78 | 105.6688 | 80.659 | 60.0292 | 80.12 | 105.6889 | 60.3918 | 59.96 | 60.34
105.6329 | 80.1364 | 60.0409 | 80.12 | 105.6643 | 40.586 | 59.9759 | 40.56 | 105.6756 | 20.8095 | 60.0191 | 20.78 | 105.6772 | 80.6571 | 60.0291 | 80.12 | 105.6973 | 60.3914 | 59.96 | 60.34
105.6412 | 80.1381 | 60.0411 | 80.12 | 105.6726 | 40.5857 | 59.9759 | 40.56 | 105.684 | 20.8102 | 60.0191 | 20.78 | 105.6855 | 80.6552 | 60.029 | 80.12 | 105.7056 | 60.391 | 59.96 | 60.34
105.6496 | 80.1398 | 60.0413 | 80.12 | 105.681 | 40.5854 | 59.9758 | 40.56 | 105.6923 | 20.8109 | 60.0192 | 20.78 | 105.6938 | 80.6533 | 60.0289 | 80.12 | 105.7139 | 60.3906 | 59.96 | 60.34
105.6579 | 80.1415 | 60.0414 | 80.12 | 105.6893 | 40.5851 | 59.9757 | 40.56 | 105.7006 | 20.8115 | 60.0193 | 20.78 | 105.7022 | 80.6515 | 60.0289 | 80.12 | 105.7223 | 60.3903 | 59.96 | 60.34
105.6662 | 80.1432 | 60.0416 | 80.12 | 105.6976 | 40.5848 | 59.9756 | 40.56 | 105.7089 | 20.8122 | 60.0194 | 20.78 | 105.7105 | 80.6496 | 60.0288 | 80.12 | 105.7306 | 60.3899 | 59.96 | 60.34
105.6745 | 80.1449 | 60.0418 | 80.12 | 105.706 | 40.5845 | 59.9755 | 40.56 | 105.7173 | 20.8128 | 60.0195 | 20.78 | 105.7188 | 80.6477 | 60.0287 | 80.12 | 105.7389 | 60.3895 | 59.96 | 60.34
105.6828 | 80.1466 | 60.0419 | 80.12 | 105.7143 | 40.5842 | 59.9754 | 40.56 | 105.7256 | 20.8135 | 60.0196 | 20.78 | 105.7271 | 80.6458 | 60.0286 | 80.12 | 105.7473 | 60.3891 | 59.96 | 60.34
105.6912 | 80.1483 | 60.0421 | 80.12 | 105.7227 | 40.5839 | 59.9754 | 40.56 | 105.7339 | 20.8141 | 60.0196 | 20.78 | 105.7355 | 80.644 | 60.0285 | 80.12 | 105.7556 | 60.3887 | 59.96 | 60.34
105.6995 | 80.15 | 60.0423 | 80.12 | 105.731 | 40.5835 | 59.9753 | 40.56 | 105.7422 | 20.8148 | 60.0197 | 20.78 | 105.7438 | 80.6421 | 60.0284 | 80.12 | 105.7639 | 60.3884 | 59.96 | 60.34
105.7078 | 80.1517 | 60.0424 | 80.12 | 105.7393 | 40.5832 | 59.9752 | 40.56 | 105.7506 | 20.8155 | 60.0198 | 20.78 | 105.7521 | 80.6402 | 60.0284 | 80.12 | 105.7723 | 60.388 | 59.96 | 60.34
105.7162 | 80.1534 | 60.0426 | 80.12 | 105.7477 | 40.5829 | 59.9751 | 40.56 | 105.7589 | 20.8161 | 60.0199 | 20.78 | 105.7605 | 80.6383 | 60.0283 | 80.12 | 105.7806 | 60.3876 | 59.96 | 60.34
105.7245 | 80.1551 | 60.0428 | 80.12 | 105.756 | 40.5826 | 59.975 | 40.56 | 105.7672 | 20.8168 | 60.02 | 20.78 | 105.7688 | 80.6365 | 60.0282 | 80.12 | 105.789 | 60.3872 | 59.96 | 60.34
105.7328 | 80.1568 | 60.0429 | 80.12 | 105.7643 | 40.5823 | 59.9749 | 40.56 | 105.7756 | 20.7489 | 60.02 | 20.78 | 105.7771 | 80.6346 | 60.0281 | 80.12 | 105.7973 | 60.3869 | 59.96 | 60.34
105.7411 | 80.1585 | 60.0431 | 80.12 | 105.7726 | 40.582 | 59.9749 | 40.56 | 105.7839 | 20.7488 | 60.02 | 20.78 | 105.7854 | 80.6327 | 60.028 | 80.12 | 105.8056 | 60.3865 | 59.96 | 60.34
105.7495 | 80.1602 | 60.0433 | 80.12 | 105.781 | 40.5817 | 59.9748 | 40.56 | 105.7922 | 20.7487 | 60.02 | 20.78 | 105.7938 | 80.6309 | 60.0279 | 80.12 | 105.814 | 60.3861 | 59.96 | 60.34
105.7578 | 80.1619 | 60.0434 | 80.12 | 105.7893 | 40.5814 | 59.9747 | 40.56 | 105.8005 | 20.7486 | 60.02 | 20.78 | 105.8021 | 80.629 | 60.0279 | 80.12 | 105.8223 | 60.3857 | 59.96 | 60.34
105.7661 | 80.1636 | 60.0436 | 80.12 | 105.7977 | 40.5811 | 59.9746 | 40.56 | 105.8089 | 20.7485 | 60.02 | 20.78 | 105.8104 | 80.6271 | 60.0278 | 80.12 | 105.8307 | 60.3854 | 59.96 | 60.34
105.7745 | 80.1653 | 60.0438 | 80.12 | 105.806 | 40.5808 | 59.9745 | 40.56 | 105.8172 | 20.7484 | 60.02 | 20.78 | 105.8188 | 80.6252 | 60.0277 | 80.12 | 105.839 | 60.385 | 59.96 | 60.34
105.7828 | 80.167 | 60.0439 | 80.12 | 105.8143 | 40.5805 | 59.9744 | 40.56 | 105.8256 | 20.7483 | 60.02 | 20.78 | 105.8271 | 80.6234 | 60.0276 | 80.12 | 105.8473 | 60.3846 | 59.96 | 60.34
105.7911 | 80.1687 | 60.0441 | 80.12 | 105.8227 | 40.5802 | 59.9744 | 40.56 | 105.8339 | 20.7482 | 60.02 | 20.78 | 105.8354 | 80.6215 | 60.0275 | 80.12 | 105.8557 | 60.3842 | 59.96 | 60.34
105.7995 | 80.1704 | 60.0443 | 80.12 | 105.831 | 40.5798 | 59.9743 | 40.56 | 105.8422 | 20.7481 | 60.02 | 20.78 | 105.8438 | 80.6196 | 60.0274 | 80.12 | 105.864 | 60.3839 | 59.96 | 60.34
105.8078 | 80.1721 | 60.0444 | 80.12 | 105.8394 | 40.5795 | 59.9742 | 40.56 | 105.8505 | 20.748 | 60.02 | 20.78 | 105.8521 | 80.6177 | 60.0274 | 80.12 | 105.8723 | 60.3835 | 59.96 | 60.34
105.8161 | 80.1738 | 60.0446 | 80.12 | 105.8477 | 40.5792 | 59.9741 | 40.56 | 105.8589 | 20.7479 | 60.02 | 20.78 | 105.8604 | 80.6159 | 60.0273 | 80.12 | 105.8807 | 60.3831 | 59.96 | 60.34
105.8244 | 80.1755 | 60.0448 | 80.12 | 105.856 | 40.5789 | 59.974 | 40.56 | 105.8672 | 20.7478 | 60.02 | 20.78 | 105.8687 | 80.614 | 60.0272 | 80.12 | 105.889 | 60.3827 | 59.96 | 60.34
105.8327 | 80.1772 | 60.0449 | 80.12 | 105.8644 | 40.5786 | 59.9739 | 40.56 | 105.8755 | 20.7477 | 60.02 | 20.78 | 105.8771 | 80.6121 | 60.0271 | 80.12 | 105.8974 | 60.3824 | 59.96 | 60.34
105.8411 | 80.1789 | 60.0451 | 80.12 | 105.8727 | 40.5783 | 59.9739 | 40.56 | 105.8839 | 20.7476 | 60.02 | 20.78 | 105.8854 | 80.6102 | 60.027 | 80.12 | 105.9057 | 60.382 | 59.96 | 60.34
105.8494 | 80.1806 | 60.0453 | 80.12 | 105.881 | 40.578 | 59.9738 | 40.56 | 105.8922 | 20.7475 | 60.02 | 20.78 | 105.8937 | 80.6084 | 60.0269 | 80.12 | 105.914 | 60.3816 | 59.96 | 60.34
105.8577 | 80.1823 | 60.0454 | 80.12 | 105.8894 | 40.5777 | 59.9737 | 40.56 | 105.9005 | 20.7474 | 60.02 | 20.78 | 105.9021 | 80.6065 | 60.0269 | 80.12 | 105.9224 | 60.3812 | 59.96 | 60.34
105.866 | 80.184 | 60.0456 | 80.12 | 105.8977 | 40.5774 | 59.9736 | 40.56 | 105.9089 | 20.7473 | 60.02 | 20.78 | 105.9104 | 80.6046 | 60.0268 | 80.12 | 105.9307 | 60.3809 | 59.96 | 60.34
105.8744 | 80.1857 | 60.0458 | 80.12 | 105.9061 | 40.5771 | 59.9735 | 40.56 | 105.9172 | 20.7472 | 60.02 | 20.78 | 105.9187 | 80.6027 | 60.0267 | 80.12 | 105.9391 | 60.3805 | 59.96 | 60.34
105.8827 | 80.1874 | 60.0459 | 80.12 | 105.9144 | 40.5768 | 59.9734 | 40.56 | 105.9255 | 20.7471 | 60.02 | 20.78 | 105.927 | 80.6009 | 60.0266 | 80.12 | 105.9474 | 60.3801 | 59.96 | 60.34
105.891 | 80.1891 | 60.0461 | 80.12 | 105.9227 | 40.5765 | 59.9734 | 40.56 | 105.9338 | 20.747 | 60.02 | 20.78 | 105.9354 | 80.599 | 60.0265 | 80.12 | 105.9557 | 60.3797 | 59.96 | 60.34
105.8994 | 80.1908 | 60.0463 | 80.12 | 105.931 | 40.5761 | 59.9733 | 40.56 | 105.9422 | 20.7469 | 60.02 | 20.78 | 105.9437 | 80.5971 | 60.0264 | 80.12 | 105.9641 | 60.3794 | 59.96 | 60.34
105.9077 | 80.1925 | 60.0464 | 80.12 | 105.9394 | 40.5758 | 59.9732 | 40.56 | 105.9505 | 20.7468 | 60.02 | 20.78 | 105.952 | 80.5952 | 60.0264 | 80.12 | 105.9724 | 60.379 | 59.96 | 60.34
105.916 | 80.1942 | 60.0466 | 80.12 | 105.9478 | 40.5755 | 59.9731 | 40.56 | 105.9589 | 20.7467 | 60.02 | 20.78 | 105.9604 | 80.5934 | 60.0263 | 80.12 | 105.9807 | 60.3786 | 59.96 | 60.34
105.9243 | 80.1959 | 60.0468 | 80.12 | 105.9561 | 40.5752 | 59.973 | 40.56 | 105.9672 | 20.7466 | 60.02 | 20.78 | 105.9687 | 80.5915 | 60.0262 | 80.12 | 105.9891 | 60.3782 | 59.96 | 60.34
105.9327 | 80.1976 | 60.0469 | 80.12 | 105.9644 | 40.5749 | 59.9729 | 40.56 | 105.9755 | 20.7465 | 60.02 | 20.78 | 105.977 | 80.5896 | 60.0261 | 80.12 | 105.9974 | 60.3779 | 59.96 | 60.34
105.941 | 80.1993 | 60.0471 | 80.12 | 105.9727 | 40.5746 | 59.9729 | 40.56 | 105.9838 | 20.7464 | 60.02 | 20.78 | 105.9853 | 80.5878 | 60.026 | 80.12 | 106.0058 | 60.3775 | 59.96 | 60.34
105.9493 | 80.201 | 60.0473 | 80.12 | 105.9811 | 40.5743 | 59.9728 | 40.56 | 105.9922 | 20.7463 | 60.02 | 20.78 | 105.9937 | 80.5859 | 60.0259 | 80.12 | 106.0141 | 60.3771 | 59.96 | 60.34
105.9577 | 80.2027 | 60.0474 | 80.12 | 105.9894 | 40.574 | 59.9727 | 40.56 | 106.0005 | 20.7462 | 60.02 | 20.78 | 106.002 | 80.584 | 60.0259 | 80.12 | 106.0224 | 60.3767 | 59.96 | 60.34
105.966 | 80.2044 | 60.0476 | 80.12 | 105.9977 | 40.5737 | 59.9726 | 40.56 | 106.0089 | 20.7461 | 60.02 | 20.78 | 106.0103 | 80.5821 | 60.0258 | 80.12 | 106.0308 | 60.3764 | 59.96 | 60.34
105.9743 | 80.2061 | 60.0478 | 80.12 | 106.0061 | 40.5734 | 59.9725 | 40.56 | 106.0172 | 20.746 | 60.02 | 20.78 | 106.0187 | 80.5803 | 60.0257 | 80.12 | 106.0391 | 60.376 | 59.96 | 60.34
105.9826 | 80.2078 | 60.0479 | 80.12 | 106.0144 | 40.5731 | 59.9724 | 40.56 | 106.0255 | 20.7459 | 60.02 | 20.78 | 106.027 | 80.5784 | 60.0256 | 80.12 | 106.0475 | 60.3756 | 59.96 | 60.34
105.991 | 80.2095 | 60.0481 | 80.12 | 106.0228 | 40.5727 | 59.9724 | 40.56 | 106.0338 | 20.7458 | 60.02 | 20.78 | 106.0353 | 80.5765 | 60.0255 | 80.12 | 106.0558 | 60.3752 | 59.96 | 60.34
105.9993 | 80.2112 | 60.0483 | 80.12 | 106.0311 | 40.5724 | 59.9723 | 40.56 | 106.0421 | 20.7457 | 60.02 | 20.78 | 106.0436 | 80.5746 | 60.0255 | 80.12 | 106.0641 | 60.375 | 59.96 | 60.34
106.0076 | 80.2129 | 60.0484 | 80.12 | 106.0394 | 40.5721 | 59.9722 | 40.56 | 106.0505 | 20.7456 | 60.02 | 20.78 | 106.052 | 80.5728 | 60.0254 | 80.12 | 106.0725 | 60.3748 | 59.96 | 60.34
106.0159 | 80.2146 | 60.0486 | 80.12 | 106.0478 | 40.5718 | 59.9721 | 40.56 | 106.0588 | 20.7455 | 60.02 | 20.78 | 106.0603 | 80.5709 | 60.0253 | 80.12 | 106.0808 | 60.3747 | 59.96 | 60.34
106.0243 | 80.2163 | 60.0488 | 80.12 | 106.0561 | 40.5715 | 59.972 | 40.56 | 106.0671 | 20.7454 | 60.02 | 20.78 | 106.0686 | 80.569 | 60.0252 | 80.12 | 106.0891 | 60.3746 | 59.96 | 60.34
106.0326 | 80.218 | 60.0489 | 80.12 | 106.0645 | 40.5712 | 59.9719 | 40.56 | 106.0754 | 20.7453 | 60.02 | 20.78 | 106.077 | 80.5671 | 60.0251 | 80.12 | 106.0975 | 60.3745 | 59.96 | 60.34
106.0409 | 80.2197 | 60.0491 | 80.12 | 106.0728 | 40.5709 | 59.9719 | 40.56 | 106.0838 | 20.7452 | 60.02 | 20.78 | 106.0853 | 80.5653 | 60.025 | 80.12 | 106.1058 | 60.3743 | 59.96 | 60.34
106.0492 | 80.2214 | 60.0493 | 80.12 | 106.0811 | 40.5706 | 59.9718 | 40.56 | 106.0921 | 20.7451 | 60.02 | 20.78 | 106.0936 | 80.5634 | 60.025 | 80.12 | 106.1142 | 60.3742 | 59.96 | 60.34
106.0576 | 80.2231 | 60.0494 | 80.12 | 106.0895 | 40.5703 | 59.9717 | 40.56 | 106.1005 | 20.745 | 60.02 | 20.78 | 106.1019 | 80.5615 | 60.0249 | 80.12 | 106.1225 | 60.3741 | 59.96 | 60.34
106.0659 | 80.2248 | 60.0496 | 80.12 | 106.0978 | 40.57 | 59.9716 | 40.56 | 106.1088 | 20.7449 | 60.02 | 20.78 | 106.1103 | 80.5596 | 60.0248 | 80.12 | 106.1308 | 60.374 | 59.96 | 60.34
106.0742 | 80.2265 | 60.0498 | 80.12 | 106.1061 | 40.5697 | 59.9715 | 40.56 | 106.1171 | 20.7448 | 60.02 | 20.78 | 106.1186 | 80.5578 | 60.0247 | 80.12 | 106.1392 | 60.3738 | 59.96 | 60.34
106.0826 | 80.2282 | 60.0499 | 80.12 | 106.1144 | 40.5694 | 59.9714 | 40.56 | 106.1254 | 20.7447 | 60.02 | 20.78 | 106.1269 | 80.5559 | 60.0246 | 80.12 | 106.1475 | 60.3737 | 59.96 | 60.34
106.0909 | 80.1139 | 60.05 | 80.12 | 106.1228 | 40.569 | 59.9714 | 40.56 | 106.1338 | 20.7446 | 60.02 | 20.78 | 106.1353 | 80.554 | 60.0245 | 80.12 | 106.1559 | 60.3736 | 59.96 | 60.34
106.0992 | 80.1138 | 60.0501 | 80.12 | 106.1312 | 40.5687 | 59.9713 | 40.56 | 106.1421 | 20.7445 | 60.02 | 20.78 | 106.1436 | 80.5521 | 60.0245 | 80.12 | 106.1642 | 60.3735 | 59.96 | 60.34
106.1075 | 80.1137 | 60.0502 | 80.12 | 106.1395 | 40.5684 | 59.9712 | 40.56 | 106.1505 | 20.7444 | 60.02 | 20.78 | 106.1519 | 80.5503 | 60.0244 | 80.12 | 106.1725 | 60.3733 | 59.96 | 60.34
106.1159 | 80.1136 | 60.0503 | 80.12 | 106.1478 | 40.5681 | 59.9711 | 40.56 | 106.1588 | 20.7443 | 60.02 | 20.78 | 106.1602 | 80.5484 | 60.0243 | 80.12 | 106.1809 | 60.3732 | 59.96 | 60.34
106.1242 | 80.1134 | 60.0504 | 80.12 | 106.1561 | 40.5678 | 59.971 | 40.56 | 106.1671 | 20.7442 | 60.02 | 20.78 | 106.1686 | 80.5465 | 60.0242 | 80.12 | 106.1892 | 60.3731 | 59.96 | 60.34
106.1325 | 80.1133 | 60.0505 | 80.12 | 106.1645 | 40.5675 | 59.9709 | 40.56 | 106.1754 | 20.7441 | 60.02 | 20.78 | 106.1769 | 80.5446 | 60.0241 | 80.12 | 106.1975 | 60.373 | 59.96 | 60.34
106.1408 | 80.1132 | 60.0505 | 80.12 | 106.1729 | 40.5672 | 59.9709 | 40.56 | 106.1838 | 20.744 | 60.02 | 20.78 | 106.1852 | 80.5428 | 60.024 | 80.12 | 106.2059 | 60.3728 | 59.96 | 60.34
106.1492 | 80.1131 | 60.0506 | 80.12 | 106.1812 | 40.5669 | 59.9708 | 40.56 | 106.1921 | 20.7439 | 60.02 | 20.78 | 106.1936 | 80.5409 | 60.024 | 80.12 | 106.2142 | 60.3727 | 59.96 | 60.34
106.1575 | 80.1129 | 60.0507 | 80.12 | 106.1895 | 40.5666 | 59.9707 | 40.56 | 106.2004 | 20.7438 | 60.02 | 20.78 | 106.2019 | 80.539 | 60.0239 | 80.12 | 106.2225 | 60.3726 | 59.96 | 60.34
106.1658 | 80.1128 | 60.0508 | 80.12 | 106.1978 | 40.5663 | 59.9706 | 40.56 | 106.2087 | 20.7437 | 60.02 | 20.78 | 106.2102 | 80.5372 | 60.0238 | 80.12 | 106.2309 | 60.3725 | 59.96 | 60.34
106.1741 | 80.1127 | 60.0509 | 80.12 | 106.2062 | 40.566 | 59.9705 | 40.56 | 106.2171 | 20.7436 | 60.02 | 20.78 | 106.2185 | 80.5353 | 60.0237 | 80.12 | 106.2392 | 60.3723 | 59.96 | 60.34
106.1824 | 80.1126 | 60.051 | 80.12 | 106.2145 | 40.5657 | 59.9704 | 40.56 | 106.2254 | 20.7435 | 60.02 | 20.78 | 106.2269 | 80.5334 | 60.0236 | 80.12 | 106.2476 | 60.3722 | 59.96 | 60.34
106.1908 | 80.1124 | 60.051 | 80.12 | 106.2228 | 40.5653 | 59.9704 | 40.56 | 106.2338 | 20.7434 | 60.02 | 20.78 | 106.2352 | 80.5315 | 60.0235 | 80.12 | 106.2559 | 60.3721 | 59.96 | 60.34
106.1991 | 80.1123 | 60.0511 | 80.12 | 106.2312 | 40.565 | 59.9703 | 40.56 | 106.2421 | 20.7433 | 60.02 | 20.78 | 106.2435 | 80.5297 | 60.0235 | 80.12 | 106.2643 | 60.372 | 59.96 | 60.34
106.2074 | 80.1122 | 60.0512 | 80.12 | 106.2395 | 40.5647 | 59.9702 | 40.56 | 106.2504 | 20.7432 | 60.02 | 20.78 | 106.2519 | 80.5278 | 60.0234 | 80.12 | 106.2726 | 60.3718 | 59.96 | 60.34
106.2158 | 80.1121 | 60.0513 | 80.12 | 106.2479 | 40.5644 | 59.9701 | 40.56 | 106.2587 | 20.7431 | 60.02 | 20.78 | 106.2602 | 80.5259 | 60.0233 | 80.12 | 106.2809 | 60.3717 | 59.96 | 60.34
106.2241 | 80.1119 | 60.0514 | 80.12 | 106.2562 | 40.5641 | 59.97 | 40.56 | 106.267 | 20.743 | 60.02 | 20.78 | 106.2685 | 80.524 | 60.0232 | 80.12 | 106.2893 | 60.3716 | 59.96 | 60.34
106.2324 | 80.1118 | 60.0515 | 80.12 | 106.2645 | 40.5583 | 59.9601 | 40.56 | 106.2754 | 20.7429 | 60.02 | 20.78 | 106.2768 | 80.5222 | 60.0231 | 80.12 | 106.2976 | 60.3715 | 59.96 | 60.34
106.2407 | 80.1117 | 60.0515 | 80.12 | 106.2729 | 40.5588 | 59.9601 | 40.56 | 106.2837 | 20.7428 | 60.02 | 20.78 | 106.2852 | 80.5203 | 60.023 | 80.12 | 106.3059 | 60.3713 | 59.96 | 60.34
106.2491 | 80.1116 | 60.0516 | 80.12 | 106.2812 | 40.5592 | 59.9602 | 40.56 | 106.2921 | 20.7427 | 60.02 | 20.78 | 106.2935 | 80.5184 | 60.023 | 80.12 | 106.3143 | 60.3712 | 59.96 | 60.34
106.2574 | 80.1114 | 60.0517 | 80.12 | 106.2896 | 40.5597 | 59.9603 | 40.56 | 106.3004 | 20.7426 | 60.02 | 20.78 | 106.3018 | 80.5165 | 60.0229 | 80.12 | 106.3226 | 60.3711 | 59.96 | 60.34
106.2657 | 80.1113 | 60.0518 | 80.12 | 106.2979 | 40.5602 | 59.9604 | 40.56 | 106.3087 | 20.7425 | 60.02 | 20.78 | 106.3102 | 80.5147 | 60.0228 | 80.12 | 106.3309 | 60.371 | 59.96 | 60.34
106.274 | 80.1112 | 60.0519 | 80.12 | 106.3062 | 40.5606 | 59.9605 | 40.56 | 106.317 | 20.7424 | 60.02 | 20.78 | 106.3185 | 80.5128 | 60.0227 | 80.12 | 106.3393 | 60.3708 | 59.96 | 60.34
106.2824 | 80.1111 | 60.052 | 80.12 | 106.3146 | 40.5611 | 59.9606 | 40.56 | 106.3254 | 20.7423 | 60.02 | 20.78 | 106.3268 | 80.5109 | 60.0226 | 80.12 | 106.3476 | 60.3707 | 59.96 | 60.34
106.2907 | 80.1109 | 60.052 | 80.12 | 106.3229 | 40.5616 | 59.9606 | 40.56 | 106.3337 | 20.7422 | 60.02 | 20.78 | 106.3352 | 80.509 | 60.0225 | 80.12 | 106.356 | 60.3706 | 59.96 | 60.34
106.299 | 80.1108 | 60.0521 | 80.12 | 106.3312 | 40.562 | 59.9607 | 40.56 | 106.342 | 20.7421 | 60.02 | 20.78 | 106.3435 | 80.5072 | 60.0225 | 80.12 | 106.3643 | 60.3705 | 59.96 | 60.34
106.3073 | 80.1107 | 60.0522 | 80.12 | 106.3395 | 40.5625 | 59.9608 | 40.56 | 106.3503 | 20.742 | 60.02 | 20.78 | 106.3518 | 80.5053 | 60.0224 | 80.12 | 106.3727 | 60.3703 | 59.96 | 60.34
106.3157 | 80.1106 | 60.0523 | 80.12 | 106.3479 | 40.563 | 59.9609 | 40.56 | 106.3587 | 20.7419 | 60.02 | 20.78 | 106.3601 | 80.5034 | 60.0223 | 80.12 | 106.381 | 60.3702 | 59.96 | 60.34
106.324 | 80.1104 | 60.0524 | 80.12 | 106.3562 | 40.5634 | 59.961 | 40.56 | 106.367 | 20.7418 | 60.02 | 20.78 | 106.3685 | 80.5015 | 60.0222 | 80.12 | 106.3893 | 60.3701 | 59.96 | 60.34
106.3323 | 80.1103 | 60.0525 | 80.12 | 106.3646 | 40.5639 | 59.9611 | 40.56 | 106.3754 | 20.7417 | 60.02 | 20.78 | 106.3768 | 80.4997 | 60.0221 | 80.12 | 106.3977 | 60.37 | 59.96 | 60.34
106.3406 | 80.1102 | 60.0525 | 80.12 | 106.3729 | 40.5644 | 59.9611 | 40.56 | 106.3837 | 20.7416 | 60.02 | 20.78 | 106.3851 | 80.4978 | 60.022 | 80.12 | 106.406 | 60.3698 | 59.96 | 60.34
106.349 | 80.1101 | 60.0526 | 80.12 | 106.3812 | 40.5648 | 59.9612 | 40.56 | 106.392 | 20.7415 | 60.02 | 20.78 | 106.3935 | 80.4959 | 60.022 | 80.12 | 106.4143 | 60.3697 | 59.96 | 60.34
106.3573 | 80.1099 | 60.0527 | 80.12 | 106.3896 | 40.5653 | 59.9613 | 40.56 | 106.4003 | 20.7414 | 60.02 | 20.78 | 106.4018 | 80.494 | 60.0219 | 80.12 | 106.4227 | 60.3696 | 59.96 | 60.34
106.3656 | 80.1098 | 60.0528 | 80.12 | 106.3979 | 40.5658 | 59.9614 | 40.56 | 106.4087 | 20.7413 | 60.02 | 20.78 | 106.4101 | 80.4922 | 60.0218 | 80.12 | 106.431 | 60.3695 | 59.96 | 60.34
106.3739 | 80.1097 | 60.0529 | 80.12 | 106.4062 | 40.5662 | 59.9615 | 40.56 | 106.417 | 20.7412 | 60.02 | 20.78 | 106.4184 | 80.4903 | 60.0217 | 80.12 | 106.4393 | 60.3693 | 59.96 | 60.34
106.3822 | 80.1096 | 60.053 | 80.12 | 106.4146 | 40.5667 | 59.9616 | 40.56 | 106.4254 | 20.7411 | 60.02 | 20.78 | 106.4268 | 80.4884 | 60.0216 | 80.12 | 106.4477 | 60.3692 | 59.96 | 60.34
106.3906 | 80.1094 | 60.053 | 80.12 | 106.4229 | 40.5672 | 59.9616 | 40.56 | 106.4337 | 20.741 | 60.02 | 20.78 | 106.4351 | 80.4865 | 60.0215 | 80.12 | 106.456 | 60.3691 | 59.96 | 60.34
106.3989 | 80.1093 | 60.0531 | 80.12 | 106.4313 | 40.5676 | 59.9617 | 40.56 | 106.442 | 20.7409 | 60.02 | 20.78 | 106.4434 | 80.4847 | 60.0215 | 80.12 | 106.4644 | 60.369 | 59.96 | 60.34
106.4072 | 80.1092 | 60.0532 | 80.12 | 106.4396 | 40.5681 | 59.9618 | 40.56 | 106.4503 | 20.7408 | 60.02 | 20.78 | 106.4518 | 80.4828 | 60.0214 | 80.12 | 106.4727 | 60.3688 | 59.96 | 60.34
106.4155 | 80.1091 | 60.0533 | 80.12 | 106.4479 | 40.5686 | 59.9619 | 40.56 | 106.4587 | 20.7407 | 60.02 | 20.78 | 106.4601 | 80.4809 | 60.0213 | 80.12 | 106.481 | 60.3687 | 59.96 | 60.34
106.4239 | 80.1089 | 60.0534 | 80.12 | 106.4563 | 40.569 | 59.962 | 40.56 | 106.467 | 20.7406 | 60.02 | 20.78 | 106.4684 | 80.4791 | 60.0212 | 80.12 | 106.4894 | 60.3686 | 59.96 | 60.34
106.4322 | 80.1088 | 60.0535 | 80.12 | 106.4646 | 40.5695 | 59.9621 | 40.56 | 106.4753 | 20.7405 | 60.02 | 20.78 | 106.4768 | 80.4772 | 60.0211 | 80.12 | 106.4977 | 60.3685 | 59.96 | 60.34
106.4405 | 80.1087 | 60.0535 | 80.12 | 106.473 | 40.57 | 59.9621 | 40.56 | 106.4836 | 20.7404 | 60.02 | 20.78 | 106.4851 | 80.4753 | 60.021 | 80.12 | 106.5061 | 60.3683 | 59.96 | 60.34
106.4489 | 80.1086 | 60.0536 | 80.12 | 106.4813 | 40.5704 | 59.9622 | 40.56 | 106.492 | 20.7403 | 60.02 | 20.78 | 106.4934 | 80.4734 | 60.021 | 80.12 | 106.5144 | 60.3682 | 59.96 | 60.34
106.4572 | 80.1084 | 60.0537 | 80.12 | 106.4896 | 40.5709 | 59.9623 | 40.56 | 106.5003 | 20.7402 | 60.02 | 20.78 | 106.5017 | 80.4716 | 60.0209 | 80.12 | 106.5227 | 60.3681 | 59.96 | 60.34
106.4655 | 80.1083 | 60.0538 | 80.12 | 106.498 | 40.5714 | 59.9624 | 40.56 | 106.5087 | 20.7401 | 60.02 | 20.78 | 106.5101 | 80.4697 | 60.0208 | 80.12 | 106.5311 | 60.368 | 59.96 | 60.34
106.4738 | 80.1082 | 60.0539 | 80.12 | 106.5063 | 40.5718 | 59.9625 | 40.56 | 106.517 | 20.74 | 60.02 | 20.78 | 106.5184 | 80.4678 | 60.0207 | 80.12 | 106.5394 | 60.3678 | 59.96 | 60.34
106.4822 | 80.1081 | 60.054 | 80.12 | 106.5146 | 40.5723 | 59.9626 | 40.56 | 106.5253 | 20.7399 | 60.02 | 20.78 | 106.5267 | 80.4659 | 60.0206 | 80.12 | 106.5477 | 60.3677 | 59.96 | 60.34
106.4905 | 80.1079 | 60.054 | 80.12 | 106.5229 | 40.5728 | 59.9626 | 40.56 | 106.5336 | 20.7398 | 60.02 | 20.78 | 106.5351 | 80.4641 | 60.0205 | 80.12 | 106.5561 | 60.3676 | 59.96 | 60.34
106.4988 | 80.1078 | 60.0541 | 80.12 | 106.5313 | 40.5732 | 59.9627 | 40.56 | 106.5419 | 20.7397 | 60.02 | 20.78 | 106.5434 | 80.4622 | 60.0205 | 80.12 | 106.5644 | 60.3675 | 59.96 | 60.34
106.5071 | 80.1077 | 60.0542 | 80.12 | 106.5397 | 40.5737 | 59.9628 | 40.56 | 106.5503 | 20.7396 | 60.02 | 20.78 | 106.5517 | 80.4603 | 60.0204 | 80.12 | 106.5728 | 60.3673 | 59.96 | 60.34
106.5155 | 80.1076 | 60.0543 | 80.12 | 106.548 | 40.5742 | 59.9629 | 40.56 | 106.5586 | 20.7395 | 60.02 | 20.78 | 106.5601 | 80.4584 | 60.0203 | 80.12 | 106.5811 | 60.3672 | 59.96 | 60.34
106.5238 | 80.1074 | 60.0544 | 80.12 | 106.5563 | 40.5746 | 59.963 | 40.56 | 106.567 | 20.7394 | 60.02 | 20.78 | 106.5684 | 80.4566 | 60.0202 | 80.12 | 106.5894 | 60.3671 | 59.96 | 60.34
106.5321 | 80.1073 | 60.0545 | 80.12 | 106.5646 | 40.5751 | 59.9631 | 40.56 | 106.5753 | 20.7393 | 60.02 | 20.78 | 106.5767 | 80.4547 | 60.0201 | 80.12 | 106.5978 | 60.367 | 59.96 | 60.34
106.5404 | 80.1072 | 60.0545 | 80.12 | 106.573 | 40.5756 | 59.9631 | 40.56 | 106.5836 | 20.7392 | 60.02 | 20.78 | 106.585 | 80.4528 | 60.02 | 80.12 | 106.6061 | 60.3668 | 59.96 | 60.34
106.5488 | 80.1071 | 60.0546 | 80.12 | 106.5814 | 40.576 | 59.9632 | 40.56 | 106.5919 | 20.7391 | 60.02 | 20.78 | 106.5934 | 80.5613 | 60.03 | 80.12 | 106.6145 | 60.3667 | 59.96 | 60.34
106.5571 | 80.1069 | 60.0547 | 80.12 | 106.5897 | 40.5765 | 59.9633 | 40.56 | 106.6003 | 20.739 | 60.02 | 20.78 | 106.6017 | 80.5582 | 60.0299 | 80.12 | 106.6228 | 60.3666 | 59.96 | 60.34
106.5654 | 80.1068 | 60.0548 | 80.12 | 106.598 | 40.577 | 59.9634 | 40.56 | 106.6086 | 20.7389 | 60.02 | 20.78 | 106.61 | 80.5551 | 60.0298 | 80.12 | 106.6311 | 60.3665 | 59.96 | 60.34
106.5737 | 80.1067 | 60.0549 | 80.12 | 106.6063 | 40.5774 | 59.9635 | 40.56 | 106.6169 | 20.7388 | 60.02 | 20.78 | 106.6184 | 80.552 | 60.0297 | 80.12 | 106.6395 | 60.3663 | 59.96 | 60.34
106.582 | 80.1066 | 60.055 | 80.12 | 106.6147 | 40.5779 | 59.9636 | 40.56 | 106.6252 | 20.7387 | 60.02 | 20.78 | 106.6267 | 80.5489 | 60.0296 | 80.12 | 106.6478 | 60.3662 | 59.96 | 60.34
106.5904 | 80.1064 | 60.055 | 80.12 | 106.623 | 40.5784 | 59.9636 | 40.56 | 106.6336 | 20.7386 | 60.02 | 20.78 | 106.635 | 80.5459 | 60.0295 | 80.12 | 106.6561 | 60.3661 | 59.96 | 60.34
106.5987 | 80.1063 | 60.0551 | 80.12 | 106.6313 | 40.5788 | 59.9637 | 40.56 | 106.6419 | 20.7385 | 60.02 | 20.78 | 106.6433 | 80.5428 | 60.0295 | 80.12 | 106.6645 | 60.366 | 59.96 | 60.34
106.607 | 80.1062 | 60.0552 | 80.12 | 106.6397 | 40.5793 | 59.9638 | 40.56 | 106.6503 | 20.7384 | 60.02 | 20.78 | 106.6517 | 80.5397 | 60.0294 | 80.12 | 106.6728 | 60.3658 | 59.96 | 60.34
106.6153 | 80.1061 | 60.0553 | 80.12 | 106.648 | 40.5798 | 59.9639 | 40.56 | 106.6586 | 20.7383 | 60.02 | 20.78 | 106.66 | 80.5366 | 60.0293 | 80.12 | 106.6812 | 60.3657 | 59.96 | 60.34
106.6237 | 80.1059 | 60.0554 | 80.12 | 106.6564 | 40.5802 | 59.964 | 40.56 | 106.6669 | 20.7382 | 60.02 | 20.78 | 106.6683 | 80.5335 | 60.0292 | 80.12 | 106.6895 | 60.3656 | 59.96 | 60.34
106.632 | 80.1058 | 60.0555 | 80.12 | 106.6647 | 40.5807 | 59.9641 | 40.56 | 106.6752 | 20.7381 | 60.02 | 20.78 | 106.6767 | 80.5304 | 60.0291 | 80.12 | 106.6978 | 60.3655 | 59.96 | 60.34
106.6403 | 80.1057 | 60.0555 | 80.12 | 106.673 | 40.5812 | 59.9641 | 40.56 | 106.6836 | 20.738 | 60.02 | 20.78 | 106.685 | 80.5274 | 60.029 | 80.12 | 106.7062 | 60.3653 | 59.96 | 60.34
106.6486 | 80.1056 | 60.0556 | 80.12 | 106.6814 | 40.5816 | 59.9642 | 40.56 | 106.6919 | 20.7379 | 60.02 | 20.78 | 106.6933 | 80.5243 | 60.029 | 80.12 | 106.7145 | 60.3652 | 59.96 | 60.34
106.657 | 80.1054 | 60.0557 | 80.12 | 106.6897 | 40.5821 | 59.9643 | 40.56 | 106.7003 | 20.7378 | 60.02 | 20.78 | 106.7017 | 80.5212 | 60.0289 | 80.12 | 106.7229 | 60.3651 | 59.96 | 60.34
106.6653 | 80.1053 | 60.0558 | 80.12 | 106.6981 | 40.5826 | 59.9644 | 40.56 | 106.7086 | 20.7377 | 60.02 | 20.78 | 106.71 | 80.5181 | 60.0288 | 80.12 | 106.7312 | 60.3649 | 59.96 | 60.34
106.6736 | 80.1052 | 60.0559 | 80.12 | 106.7064 | 40.583 | 59.9645 | 40.56 | 106.7169 | 20.7376 | 60.02 | 20.78 | 106.7183 | 80.515 | 60.0287 | 80.12 | 106.7395 | 60.3648 | 59.96 | 60.34
106.682 | 80.1051 | 60.056 | 80.12 | 106.7147 | 40.5835 | 59.9646 | 40.56 | 106.7252 | 20.7375 | 60.02 | 20.78 | 106.7266 | 80.512 | 60.0286 | 80.12 | 106.7479 | 60.3647 | 59.96 | 60.34
106.6903 | 80.1049 | 60.056 | 80.12 | 106.7231 | 40.584 | 59.9646 | 40.56 | 106.7336 | 20.7374 | 60.02 | 20.78 | 106.735 | 80.5089 | 60.0285 | 80.12 | 106.7562 | 60.3646 | 59.96 | 60.34
106.6986 | 80.1048 | 60.0561 | 80.12 | 106.7314 | 40.5844 | 59.9647 | 40.56 | 106.7419 | 20.7373 | 60.02 | 20.78 | 106.7433 | 80.5058 | 60.0285 | 80.12 | 106.7645 | 60.3644 | 59.96 | 60.34
106.7069 | 80.1047 | 60.0562 | 80.12 | 106.7397 | 40.5849 | 59.9648 | 40.56 | 106.7502 | 20.7372 | 60.02 | 20.78 | 106.7516 | 80.5027 | 60.0284 | 80.12 | 106.7729 | 60.3643 | 59.96 | 60.34
106.7153 | 80.1046 | 60.0563 | 80.12 |  |  |  |  | 106.7585 | 20.7371 | 60.02 | 20.78 | 106.76 | 80.4996 | 60.0283 | 80.12 | 106.7812 | 60.3642 | 59.96 | 60.34
106.7236 | 80.1044 | 60.0564 | 80.12 |  |  |  |  | 106.7668 | 20.737 | 60.02 | 20.78 | 106.7683 | 80.4965 | 60.0282 | 80.12 | 106.7896 | 60.3641 | 59.96 | 60.34
106.7319 | 80.1043 | 60.0565 | 80.12 |  |  |  |  | 106.7752 | 20.7563 | 60.02 | 20.78 | 106.7766 | 80.4935 | 60.0281 | 80.12 | 106.7979 | 60.3639 | 59.96 | 60.34
106.7402 | 80.1042 | 60.0565 | 80.12 |  |  |  |  | 106.7835 | 20.7567 | 60.02 | 20.78 | 106.785 | 80.4904 | 60.028 | 80.12 | 106.8062 | 60.3638 | 59.96 | 60.34
106.7486 | 80.1041 | 60.0566 | 80.12 |  |  |  |  | 106.7919 | 20.7571 | 60.02 | 20.78 | 106.7933 | 80.4873 | 60.028 | 80.12 | 106.8146 | 60.3637 | 59.96 | 60.34
106.7569 | 80.104 | 60.0567 | 80.12 |  |  |  |  | 106.8002 | 20.7576 | 60.02 | 20.78 | 106.8016 | 80.4842 | 60.0279 | 80.12 | 106.8229 | 60.3636 | 59.96 | 60.34
106.7652 | 80.1038 | 60.0568 | 80.12 |  |  |  |  | 106.8085 | 20.758 | 60.02 | 20.78 | 106.8099 | 80.4811 | 60.0278 | 80.12 | 106.8313 | 60.3634 | 59.96 | 60.34
106.7735 | 80.1037 | 60.0569 | 80.12 |  |  |  |  | 106.8168 | 20.7584 | 60.02 | 20.78 | 106.8183 | 80.4781 | 60.0277 | 80.12 | 106.8396 | 60.3633 | 59.96 | 60.34
106.7818 | 80.1036 | 60.057 | 80.12 |  |  |  |  | 106.8252 | 20.7589 | 60.02 | 20.78 | 106.8266 | 80.475 | 60.0276 | 80.12 | 106.8479 | 60.3632 | 59.96 | 60.34
106.7902 | 80.1034 | 60.057 | 80.12 |  |  |  |  | 106.8335 | 20.7593 | 60.02 | 20.78 | 106.8349 | 80.4719 | 60.0275 | 80.12 | 106.8563 | 60.3631 | 59.96 | 60.34
106.7985 | 80.1033 | 60.0571 | 80.12 |  |  |  |  | 106.8419 | 20.7597 | 60.02 | 20.78 | 106.8433 | 80.4688 | 60.0275 | 80.12 | 106.8646 | 60.3629 | 59.96 | 60.34
106.8068 | 80.1032 | 60.0572 | 80.12 |  |  |  |  | 106.8502 | 20.7602 | 60.02 | 20.78 | 106.8516 | 80.4657 | 60.0274 | 80.12 | 106.8729 | 60.3628 | 59.96 | 60.34
106.8151 | 80.1031 | 60.0573 | 80.12 |  |  |  |  | 106.8585 | 20.7606 | 60.02 | 20.78 | 106.8599 | 80.4626 | 60.0273 | 80.12 | 106.8813 | 60.3627 | 59.96 | 60.34
106.8235 | 80.103 | 60.0574 | 80.12 |  |  |  |  | 106.8668 | 20.761 | 60.02 | 20.78 | 106.8682 | 80.4596 | 60.0272 | 80.12 | 106.8896 | 60.3626 | 59.96 | 60.34
106.8318 | 80.1028 | 60.0575 | 80.12 |  |  |  |  | 106.8752 | 20.7615 | 60.02 | 20.78 | 106.8766 | 80.4565 | 60.0271 | 80.12 | 106.8979 | 60.3624 | 59.96 | 60.34
106.8401 | 80.1027 | 60.0575 | 80.12 |  |  |  |  | 106.8835 | 20.7619 | 60.02 | 20.78 | 106.8849 | 80.4534 | 60.027 | 80.12 | 106.9063 | 60.3623 | 59.96 | 60.34
106.8484 | 80.1026 | 60.0576 | 80.12 |  |  |  |  | 106.8918 | 20.7623 | 60.02 | 20.78 | 106.8932 | 80.4503 | 60.027 | 80.12 | 106.9146 | 60.3622 | 59.96 | 60.34
106.8568 | 80.1024 | 60.0577 | 80.12 |  |  |  |  | 106.9001 | 20.7628 | 60.02 | 20.78 | 106.9016 | 80.4472 | 60.0269 | 80.12 | 106.923 | 60.3621 | 59.96 | 60.34
106.8651 | 80.1023 | 60.0578 | 80.12 |  |  |  |  | 106.9085 | 20.7632 | 60.02 | 20.78 | 106.9099 | 80.4442 | 60.0268 | 80.12 | 106.9313 | 60.3619 | 59.96 | 60.34
106.8734 | 80.1022 | 60.0579 | 80.12 |  |  |  |  | 106.9168 | 20.7636 | 60.02 | 20.78 | 106.9182 | 80.4411 | 60.0267 | 80.12 | 106.9397 | 60.3618 | 59.96 | 60.34
106.8817 | 80.1021 | 60.058 | 80.12 |  |  |  |  | 106.9252 | 20.7641 | 60.02 | 20.78 | 106.9266 | 80.438 | 60.0266 | 80.12 | 106.948 | 60.3617 | 59.96 | 60.34
106.8901 | 80.102 | 60.058 | 80.12 |  |  |  |  | 106.9335 | 20.7645 | 60.02 | 20.78 | 106.9349 | 80.4349 | 60.0265 | 80.12 | 106.9563 | 60.3616 | 59.96 | 60.34
106.8984 | 80.1018 | 60.0581 | 80.12 |  |  |  |  | 106.9418 | 20.7649 | 60.02 | 20.78 | 106.9432 | 80.4318 | 60.0265 | 80.12 | 106.9647 | 60.3614 | 59.96 | 60.34
106.9067 | 80.1017 | 60.0582 | 80.12 |  |  |  |  | 106.9501 | 20.7654 | 60.02 | 20.78 | 106.9515 | 80.4287 | 60.0264 | 80.12 | 106.973 | 60.3613 | 59.96 | 60.34
106.915 | 80.1016 | 60.0583 | 80.12 |  |  |  |  | 106.9585 | 20.7658 | 60.02 | 20.78 | 106.9599 | 80.4257 | 60.0263 | 80.12 | 106.9813 | 60.3612 | 59.96 | 60.34
106.9234 | 80.1014 | 60.0584 | 80.12 |  |  |  |  | 106.9668 | 20.7662 | 60.02 | 20.78 | 106.9682 | 80.4226 | 60.0262 | 80.12 | 106.9897 | 60.3611 | 59.96 | 60.34
106.9317 | 80.1013 | 60.0585 | 80.12 |  |  |  |  | 106.9752 | 20.7667 | 60.02 | 20.78 | 106.9765 | 80.4195 | 60.0261 | 80.12 | 106.998 | 60.3609 | 59.96 | 60.34
106.94 | 80.1012 | 60.0585 | 80.12 |  |  |  |  | 106.9835 | 20.7671 | 60.02 | 20.78 | 106.9849 | 80.4164 | 60.026 | 80.12 | 107.0063 | 60.3608 | 59.96 | 60.34
106.9483 | 80.1011 | 60.0586 | 80.12 |  |  |  |  | 106.9918 | 20.7675 | 60.02 | 20.78 | 106.9932 | 80.4133 | 60.026 | 80.12 | 107.0147 | 60.3607 | 59.96 | 60.34
106.9566 | 80.101 | 60.0587 | 80.12 |  |  |  |  | 107.0001 | 20.768 | 60.02 | 20.78 | 107.0015 | 80.4102 | 60.0259 | 80.12 | 107.023 | 60.3606 | 59.96 | 60.34
106.965 | 80.1008 | 60.0588 | 80.12 |  |  |  |  | 107.0085 | 20.7684 | 60.02 | 20.78 | 107.0098 | 80.4072 | 60.0258 | 80.12 | 107.0314 | 60.3604 | 59.96 | 60.34
106.9733 | 80.1007 | 60.0589 | 80.12 |  |  |  |  | 107.0168 | 20.7688 | 60.02 | 20.78 | 107.0182 | 80.4041 | 60.0257 | 80.12 | 107.0397 | 60.3603 | 59.96 | 60.34
106.9816 | 80.1006 | 60.0589 | 80.12 |  |  |  |  | 107.0251 | 20.7693 | 60.02 | 20.78 | 107.0265 | 80.401 | 60.0256 | 80.12 | 107.048 | 60.3602 | 59.96 | 60.34
106.99 | 80.1004 | 60.059 | 80.12 |  |  |  |  | 107.0334 | 20.7697 | 60.02 | 20.78 | 107.0348 | 80.3979 | 60.0255 | 80.12 | 107.0564 | 60.3601 | 59.96 | 60.34
106.9983 | 80.1003 | 60.0591 | 80.12 |  |  |  |  | 107.0417 | 20.7701 | 60.02 | 20.78 | 107.0432 | 80.3948 | 60.0255 | 80.12 | 107.0647 | 60.329 | 59.96 | 60.34
107.0066 | 80.1002 | 60.0592 | 80.12 |  |  |  |  | 107.0501 | 20.7706 | 60.02 | 20.78 | 107.0515 | 80.3918 | 60.0254 | 80.12 | 107.0731 | 60.3289 | 59.96 | 60.34
107.0149 | 80.1001 | 60.0593 | 80.12 |  |  |  |  | 107.0584 | 20.771 | 60.02 | 20.78 | 107.0598 | 80.3887 | 60.0253 | 80.12 | 107.0814 | 60.3288 | 59.96 | 60.34
107.0233 | 80.1 | 60.0594 | 80.12 |  |  |  |  | 107.0668 | 20.7714 | 60.02 | 20.78 | 107.0682 | 80.3856 | 60.0252 | 80.12 | 107.0897 | 60.3287 | 59.96 | 60.34
107.0316 | 80.0998 | 60.0594 | 80.12 |  |  |  |  | 107.0751 | 20.7719 | 60.02 | 20.78 | 107.0765 | 80.3825 | 60.0251 | 80.12 | 107.0981 | 60.3287 | 59.96 | 60.34
107.0399 | 80.0997 | 60.0595 | 80.12 |  |  |  |  | 107.0834 | 20.7723 | 60.02 | 20.78 | 107.0848 | 80.3794 | 60.025 | 80.12 | 107.1064 | 60.3286 | 59.96 | 60.34
107.0482 | 80.0996 | 60.0596 | 80.12 |  |  |  |  | 107.0917 | 20.7727 | 60.02 | 20.78 | 107.0931 | 80.3764 | 60.025 | 80.12 | 107.1147 | 60.3285 | 59.96 | 60.34
107.0566 | 80.0994 | 60.0597 | 80.12 |  |  |  |  | 107.1001 | 20.7732 | 60.02 | 20.78 | 107.1015 | 80.3733 | 60.0249 | 80.12 | 107.1231 | 60.3284 | 59.96 | 60.34
107.0649 | 80.0993 | 60.0598 | 80.12 |  |  |  |  | 107.1084 | 20.7736 | 60.02 | 20.78 | 107.1098 | 80.3702 | 60.0248 | 80.12 | 107.1314 | 60.3284 | 59.96 | 60.34
107.0732 | 80.0992 | 60.0599 | 80.12 |  |  |  |  | 107.1168 | 20.774 | 60.02 | 20.78 | 107.1181 | 80.3671 | 60.0247 | 80.12 | 107.1398 | 60.3283 | 59.96 | 60.34
107.0815 | 80.0991 | 60.0599 | 80.12 |  |  |  |  | 107.1251 | 20.7745 | 60.02 | 20.78 | 107.1265 | 80.364 | 60.0246 | 80.12 | 107.1481 | 60.3282 | 59.96 | 60.34
107.0899 | 80.1684 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.1334 | 20.7749 | 60.02 | 20.78 | 107.1348 | 80.3609 | 60.0245 | 80.12 | 107.1564 | 60.3281 | 59.96 | 60.34
107.0982 | 80.1693 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.1417 | 20.7753 | 60.02 | 20.78 | 107.1431 | 80.3579 | 60.0245 | 80.12 | 107.1648 | 60.3281 | 59.96 | 60.34
107.1065 | 80.1703 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.1501 | 20.7758 | 60.02 | 20.78 | 107.1514 | 80.3548 | 60.0244 | 80.12 | 107.1731 | 60.328 | 59.96 | 60.34
107.1148 | 80.1712 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.1584 | 20.7762 | 60.02 | 20.78 | 107.1598 | 80.3517 | 60.0243 | 80.12 | 107.1815 | 60.3279 | 59.96 | 60.34
107.1232 | 80.1722 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.1667 | 20.7766 | 60.02 | 20.78 | 107.1681 | 80.3486 | 60.0242 | 80.12 | 107.1898 | 60.3278 | 59.96 | 60.34
107.1315 | 80.1731 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.175 | 20.7771 | 60.02 | 20.78 | 107.1764 | 80.3455 | 60.0241 | 80.12 | 107.1981 | 60.3278 | 59.96 | 60.34
107.1398 | 80.1741 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.1834 | 20.7775 | 60.02 | 20.78 | 107.1848 | 80.3424 | 60.024 | 80.12 | 107.2065 | 60.3277 | 59.96 | 60.34
107.1481 | 80.175 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.1917 | 20.7779 | 60.02 | 20.78 | 107.1931 | 80.3394 | 60.024 | 80.12 | 107.2148 | 60.3276 | 59.96 | 60.34
107.1564 | 80.176 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.2001 | 20.7784 | 60.02 | 20.78 | 107.2014 | 80.3363 | 60.0239 | 80.12 | 107.2231 | 60.3275 | 59.96 | 60.34
107.1648 | 80.1769 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.2084 | 20.7788 | 60.02 | 20.78 | 107.2097 | 80.3332 | 60.0238 | 80.12 | 107.2315 | 60.3275 | 59.96 | 60.34
107.1731 | 80.1778 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.2167 | 20.7792 | 60.02 | 20.78 | 107.2181 | 80.3301 | 60.0237 | 80.12 | 107.2398 | 60.3274 | 59.96 | 60.34
107.1814 | 80.1788 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.225 | 20.7797 | 60.02 | 20.78 | 107.2264 | 80.327 | 60.0236 | 80.12 | 107.2482 | 60.3273 | 59.96 | 60.34
107.1897 | 80.1797 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.2334 | 20.7801 | 60.02 | 20.78 | 107.2347 | 80.324 | 60.0235 | 80.12 | 107.2565 | 60.3272 | 59.96 | 60.34
107.1981 | 80.1807 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.2417 | 20.7805 | 60.02 | 20.78 | 107.2431 | 80.3209 | 60.0235 | 80.12 | 107.2648 | 60.3272 | 59.96 | 60.34
107.2064 | 80.1816 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.2501 | 20.781 | 60.02 | 20.78 | 107.2514 | 80.3178 | 60.0234 | 80.12 | 107.2732 | 60.3271 | 59.96 | 60.34
107.2147 | 80.1826 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.2584 | 20.7814 | 60.02 | 20.78 | 107.2597 | 80.3147 | 60.0233 | 80.12 | 107.2815 | 60.327 | 59.96 | 60.34
107.223 | 80.1835 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.2667 | 20.7818 | 60.02 | 20.78 | 107.2681 | 80.3116 | 60.0232 | 80.12 | 107.2899 | 60.3269 | 59.96 | 60.34
107.2314 | 80.1845 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.275 | 20.7823 | 60.02 | 20.78 | 107.2764 | 80.3085 | 60.0231 | 80.12 | 107.2982 | 60.3269 | 59.96 | 60.34
107.2397 | 80.1854 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.2833 | 20.7827 | 60.02 | 20.78 | 107.2847 | 80.3055 | 60.023 | 80.12 | 107.3065 | 60.3268 | 59.96 | 60.34
107.248 | 80.1864 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.2917 | 20.7831 | 60.02 | 20.78 | 107.293 | 80.3024 | 60.023 | 80.12 | 107.3149 | 60.3267 | 59.96 | 60.34
107.2564 | 80.1873 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.3 | 20.7836 | 60.02 | 20.78 | 107.3014 | 80.2993 | 60.0229 | 80.12 | 107.3232 | 60.3266 | 59.96 | 60.34
107.2647 | 80.1883 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.3083 | 20.784 | 60.02 | 20.78 | 107.3097 | 80.2962 | 60.0228 | 80.12 | 107.3315 | 60.3266 | 59.96 | 60.34
107.273 | 80.1892 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.3167 | 20.7844 | 60.02 | 20.78 | 107.318 | 80.2931 | 60.0227 | 80.12 | 107.3399 | 60.3265 | 59.96 | 60.34
107.2813 | 80.1902 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.325 | 20.7849 | 60.02 | 20.78 | 107.3264 | 80.2901 | 60.0226 | 80.12 | 107.3482 | 60.3264 | 59.96 | 60.34
107.2897 | 80.1911 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.3333 | 20.7853 | 60.02 | 20.78 | 107.3347 | 80.287 | 60.0225 | 80.12 | 107.3566 | 60.3263 | 59.96 | 60.34
107.298 | 80.1921 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.3417 | 20.7857 | 60.02 | 20.78 | 107.343 | 80.2839 | 60.0225 | 80.12 | 107.3649 | 60.3263 | 59.96 | 60.34
107.3063 | 80.193 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.35 | 20.7862 | 60.02 | 20.78 | 107.3514 | 80.2808 | 60.0224 | 80.12 | 107.3732 | 60.3262 | 59.96 | 60.34
107.3146 | 80.194 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.3583 | 20.7866 | 60.02 | 20.78 | 107.3597 | 80.2777 | 60.0223 | 80.12 | 107.3816 | 60.3261 | 59.96 | 60.34
107.323 | 80.1949 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.3666 | 20.787 | 60.02 | 20.78 | 107.368 | 80.2746 | 60.0222 | 80.12 | 107.3899 | 60.326 | 59.96 | 60.34
107.3313 | 80.1959 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.375 | 20.7875 | 60.02 | 20.78 | 107.3763 | 80.2716 | 60.0221 | 80.12 | 107.3983 | 60.326 | 59.96 | 60.34
107.3396 | 80.1968 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.3833 | 20.7879 | 60.02 | 20.78 | 107.3847 | 80.2685 | 60.022 | 80.12 | 107.4066 | 60.3259 | 59.96 | 60.34
107.3479 | 80.1978 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.3917 | 20.7883 | 60.02 | 20.78 | 107.393 | 80.2654 | 60.022 | 80.12 | 107.4149 | 60.3258 | 59.96 | 60.34
107.3562 | 80.1987 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.4 | 20.7888 | 60.02 | 20.78 | 107.4013 | 80.2623 | 60.0219 | 80.12 | 107.4233 | 60.3257 | 59.96 | 60.34
107.3646 | 80.1997 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.4083 | 20.7892 | 60.02 | 20.78 | 107.4097 | 80.2592 | 60.0218 | 80.12 | 107.4316 | 60.3257 | 59.96 | 60.34
107.3729 | 80.2006 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.4166 | 20.7896 | 60.02 | 20.78 | 107.418 | 80.2561 | 60.0217 | 80.12 | 107.4399 | 60.3256 | 59.96 | 60.34
107.3812 | 80.2016 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.425 | 20.7901 | 60.02 | 20.78 | 107.4263 | 80.2531 | 60.0216 | 80.12 | 107.4483 | 60.3255 | 59.96 | 60.34
107.3895 | 80.2025 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.4333 | 20.7905 | 60.02 | 20.78 | 107.4347 | 80.25 | 60.0215 | 80.12 | 107.4566 | 60.3254 | 59.96 | 60.34
107.3979 | 80.2035 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.4417 | 20.7909 | 60.02 | 20.78 | 107.443 | 80.2469 | 60.0215 | 80.12 | 107.465 | 60.3254 | 59.96 | 60.34
107.4062 | 80.2044 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.45 | 20.7914 | 60.02 | 20.78 | 107.4513 | 80.2438 | 60.0214 | 80.12 | 107.4733 | 60.3253 | 59.96 | 60.34
107.4145 | 80.2054 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.4583 | 20.7918 | 60.02 | 20.78 | 107.4596 | 80.2407 | 60.0213 | 80.12 | 107.4816 | 60.3252 | 59.96 | 60.34
107.4228 | 80.2063 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.4666 | 20.7922 | 60.02 | 20.78 | 107.468 | 80.2377 | 60.0212 | 80.12 | 107.49 | 60.3251 | 59.96 | 60.34
107.4312 | 80.2073 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.475 | 20.7927 | 60.02 | 20.78 | 107.4763 | 80.2346 | 60.0211 | 80.12 | 107.4983 | 60.3251 | 59.96 | 60.34
107.4395 | 80.2082 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.4833 | 20.7931 | 60.02 | 20.78 | 107.4846 | 80.2315 | 60.021 | 80.12 | 107.5067 | 60.325 | 59.96 | 60.34
107.4478 | 80.2092 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.4916 | 20.7935 | 60.02 | 20.78 | 107.493 | 80.2284 | 60.021 | 80.12 | 107.515 | 60.3249 | 59.96 | 60.34
107.4561 | 80.2101 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.4999 | 20.794 | 60.02 | 20.78 | 107.5013 | 80.2253 | 60.0209 | 80.12 | 107.5233 | 60.3248 | 59.96 | 60.34
107.4645 | 80.2111 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.5083 | 20.7944 | 60.02 | 20.78 | 107.5096 | 80.2222 | 60.0208 | 80.12 | 107.5317 | 60.3248 | 59.96 | 60.34
107.4728 | 80.212 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.5166 | 20.7948 | 60.02 | 20.78 | 107.518 | 80.2192 | 60.0207 | 80.12 | 107.54 | 60.3247 | 59.96 | 60.34
107.4811 | 80.213 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.5249 | 20.7952 | 60.02 | 20.78 | 107.5263 | 80.2161 | 60.0206 | 80.12 | 107.5483 | 60.3246 | 59.96 | 60.34
107.4894 | 80.2139 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.5333 | 20.7957 | 60.02 | 20.78 | 107.5346 | 80.213 | 60.0205 | 80.12 | 107.5567 | 60.3245 | 59.96 | 60.34
107.4978 | 80.2149 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.5416 | 20.7961 | 60.02 | 20.78 | 107.5429 | 80.2099 | 60.0205 | 80.12 | 107.565 | 60.3245 | 59.96 | 60.34
107.5061 | 80.2158 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.5499 | 20.7966 | 60.02 | 20.78 | 107.5513 | 80.2068 | 60.0204 | 80.12 | 107.5734 | 60.3244 | 59.96 | 60.34
107.5144 | 80.2168 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.5582 | 20.797 | 60.02 | 20.78 | 107.5596 | 80.2038 | 60.0203 | 80.12 | 107.5817 | 60.3243 | 59.96 | 60.34
107.5228 | 80.2177 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.5666 | 20.7974 | 60.02 | 20.78 | 107.5679 | 80.2007 | 60.0202 | 80.12 | 107.59 | 60.3242 | 59.96 | 60.34
107.5311 | 80.2187 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.5749 | 20.7978 | 60.02 | 20.78 | 107.5763 | 80.1976 | 60.0201 | 80.12 | 107.5984 | 60.3242 | 59.96 | 60.34
107.5394 | 80.2196 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.5833 | 20.7983 | 60.02 | 20.78 | 107.5846 | 80.1945 | 60.02 | 80.12 | 107.6067 | 60.3241 | 59.96 | 60.34
107.5477 | 80.2206 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.5916 | 20.7987 | 60.02 | 20.78 | 107.5929 | 80.3261 | 60.02 | 80.12 | 107.6151 | 60.324 | 59.96 | 60.34
107.556 | 80.2215 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.5999 | 20.7991 | 60.02 | 20.78 | 107.6013 | 80.3243 | 60.02 | 80.12 | 107.6234 | 60.3239 | 59.96 | 60.34
107.5644 | 80.2225 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.6082 | 20.7996 | 60.02 | 20.78 | 107.6096 | 80.3225 | 60.02 | 80.12 | 107.6317 | 60.3239 | 59.96 | 60.34
107.5727 | 80.2234 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.6166 | 20.8 | 60.02 | 20.78 | 107.6179 | 80.3208 | 60.02 | 80.12 | 107.6401 | 60.3238 | 59.96 | 60.34
107.581 | 80.2243 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.6249 | 20.8004 | 60.02 | 20.78 | 107.6263 | 80.319 | 60.02 | 80.12 | 107.6484 | 60.3237 | 59.96 | 60.34
107.5893 | 80.2253 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.6332 | 20.8009 | 60.02 | 20.78 | 107.6346 | 80.3172 | 60.02 | 80.12 | 107.6567 | 60.3236 | 59.96 | 60.34
107.5977 | 80.2262 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.6415 | 20.8013 | 60.02 | 20.78 | 107.6429 | 80.3154 | 60.02 | 80.12 | 107.6651 | 60.3236 | 59.96 | 60.34
107.606 | 80.2272 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.6499 | 20.8017 | 60.02 | 20.78 | 107.6512 | 80.3137 | 60.02 | 80.12 | 107.6734 | 60.3235 | 59.96 | 60.34
107.6143 | 80.2281 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.6582 | 20.8022 | 60.02 | 20.78 | 107.6596 | 80.3119 | 60.02 | 80.12 | 107.6818 | 60.3234 | 59.96 | 60.34
107.6226 | 80.2291 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.6666 | 20.8026 | 60.02 | 20.78 | 107.6679 | 80.3101 | 60.02 | 80.12 | 107.6901 | 60.3233 | 59.96 | 60.34
107.631 | 80.23 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.6749 | 20.803 | 60.02 | 20.78 | 107.6762 | 80.3083 | 60.02 | 80.12 | 107.6984 | 60.3233 | 59.96 | 60.34
107.6393 | 80.231 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.6832 | 20.8035 | 60.02 | 20.78 | 107.6846 | 80.3066 | 60.02 | 80.12 | 107.7068 | 60.3232 | 59.96 | 60.34
107.6476 | 80.2319 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.6915 | 20.8039 | 60.02 | 20.78 | 107.6929 | 80.3048 | 60.02 | 80.12 | 107.7151 | 60.3231 | 59.96 | 60.34
107.6559 | 80.2329 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.6999 | 20.8043 | 60.02 | 20.78 | 107.7012 | 80.303 | 60.02 | 80.12 | 107.7234 | 60.323 | 59.96 | 60.34
107.6643 | 80.2338 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.7082 | 20.8048 | 60.02 | 20.78 | 107.7096 | 80.3013 | 60.02 | 80.12 | 107.7318 | 60.323 | 59.96 | 60.34
107.6726 | 80.2348 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.7166 | 20.8052 | 60.02 | 20.78 | 107.7179 | 80.2995 | 60.02 | 80.12 | 107.7401 | 60.3229 | 59.96 | 60.34
107.6809 | 80.2357 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.7249 | 20.8056 | 60.02 | 20.78 | 107.7262 | 80.2977 | 60.02 | 80.12 | 107.7485 | 60.3228 | 59.96 | 60.34
107.6892 | 80.2367 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.7332 | 20.8061 | 60.02 | 20.78 | 107.7345 | 80.2959 | 60.02 | 80.12 | 107.7568 | 60.3227 | 59.96 | 60.34
107.6976 | 80.2376 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.7415 | 20.8065 | 60.02 | 20.78 | 107.7429 | 80.2942 | 60.02 | 80.12 | 107.7651 | 60.3227 | 59.96 | 60.34
107.7059 | 80.2386 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.7499 | 20.8069 | 60.02 | 20.78 | 107.7512 | 80.2924 | 60.02 | 80.12 | 107.7735 | 60.3226 | 59.96 | 60.34
107.7142 | 80.2395 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.7582 | 20.8074 | 60.02 | 20.78 | 107.7595 | 80.2906 | 60.02 | 80.12 | 107.7818 | 60.3225 | 59.96 | 60.34
107.7225 | 80.2405 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.7665 | 20.8078 | 60.02 | 20.78 | 107.7679 | 80.2888 | 60.02 | 80.12 | 107.7901 | 60.3224 | 59.96 | 60.34
107.7309 | 80.2414 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.7748 | 20.7551 | 60.01 | 20.78 | 107.7762 | 80.2871 | 60.02 | 80.12 | 107.7985 | 60.3224 | 59.96 | 60.34
107.7392 | 80.2424 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.7832 | 20.7552 | 60.0101 | 20.78 | 107.7845 | 80.2853 | 60.02 | 80.12 | 107.8068 | 60.3223 | 59.96 | 60.34
107.7475 | 80.2433 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.7915 | 20.7554 | 60.0102 | 20.78 | 107.7929 | 80.2835 | 60.02 | 80.12 | 107.8152 | 60.3222 | 59.96 | 60.34
107.7558 | 80.2443 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.7999 | 20.7556 | 60.0103 | 20.78 | 107.8012 | 80.2817 | 60.02 | 80.12 | 107.8235 | 60.3221 | 59.96 | 60.34
107.7641 | 80.2452 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.8082 | 20.7557 | 60.0104 | 20.78 | 107.8095 | 80.28 | 60.02 | 80.12 | 107.8318 | 60.3221 | 59.96 | 60.34
107.7725 | 80.2462 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.8165 | 20.7559 | 60.0105 | 20.78 | 107.8178 | 80.2782 | 60.02 | 80.12 | 107.8402 | 60.322 | 59.96 | 60.34
107.7808 | 80.2471 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.8248 | 20.756 | 60.0105 | 20.78 | 107.8262 | 80.2764 | 60.02 | 80.12 | 107.8485 | 60.3219 | 59.96 | 60.34
107.7891 | 80.2481 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.8332 | 20.7562 | 60.0106 | 20.78 | 107.8345 | 80.2746 | 60.02 | 80.12 | 107.8569 | 60.3218 | 59.96 | 60.34
107.7974 | 80.249 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.8415 | 20.7564 | 60.0107 | 20.78 | 107.8428 | 80.2729 | 60.02 | 80.12 | 107.8652 | 60.3218 | 59.96 | 60.34
107.8058 | 80.25 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.8499 | 20.7565 | 60.0108 | 20.78 | 107.8512 | 80.2711 | 60.02 | 80.12 | 107.8735 | 60.3217 | 59.96 | 60.34
107.8141 | 80.2509 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.8582 | 20.7567 | 60.0109 | 20.78 | 107.8595 | 80.2693 | 60.02 | 80.12 | 107.8819 | 60.3216 | 59.96 | 60.34
107.8224 | 80.2519 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.8665 | 20.7568 | 60.011 | 20.78 | 107.8678 | 80.2675 | 60.02 | 80.12 | 107.8902 | 60.3215 | 59.96 | 60.34
107.8308 | 80.2528 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.8748 | 20.757 | 60.011 | 20.78 | 107.8762 | 80.2658 | 60.02 | 80.12 | 107.8986 | 60.3215 | 59.96 | 60.34
107.8391 | 80.2538 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.8832 | 20.7571 | 60.0111 | 20.78 | 107.8845 | 80.264 | 60.02 | 80.12 | 107.9069 | 60.3214 | 59.96 | 60.34
107.8474 | 80.2547 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.8915 | 20.7573 | 60.0112 | 20.78 | 107.8928 | 80.2622 | 60.02 | 80.12 | 107.9152 | 60.3213 | 59.96 | 60.34
107.8557 | 80.2557 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.8998 | 20.7575 | 60.0113 | 20.78 | 107.9012 | 80.2604 | 60.02 | 80.12 | 107.9236 | 60.3212 | 59.96 | 60.34
107.8641 | 80.2566 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.9081 | 20.7576 | 60.0114 | 20.78 | 107.9095 | 80.2587 | 60.02 | 80.12 | 107.9319 | 60.3212 | 59.96 | 60.34
107.8724 | 80.2576 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.9165 | 20.7578 | 60.0115 | 20.78 | 107.9178 | 80.2569 | 60.02 | 80.12 | 107.9402 | 60.3211 | 59.96 | 60.34
107.8807 | 80.2585 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.9248 | 20.7579 | 60.0115 | 20.78 | 107.9261 | 80.2551 | 60.02 | 80.12 | 107.9486 | 60.321 | 59.96 | 60.34
107.889 | 80.2595 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.9332 | 20.7581 | 60.0116 | 20.78 | 107.9345 | 80.2533 | 60.02 | 80.12 | 107.9569 | 60.3209 | 59.96 | 60.34
107.8974 | 80.2604 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.9415 | 20.7583 | 60.0117 | 20.78 | 107.9428 | 80.2516 | 60.02 | 80.12 | 107.9653 | 60.3209 | 59.96 | 60.34
107.9057 | 80.2614 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.9498 | 20.7584 | 60.0118 | 20.78 | 107.9511 | 80.2498 | 60.02 | 80.12 | 107.9736 | 60.3208 | 59.96 | 60.34
107.914 | 80.2623 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.9581 | 20.7586 | 60.0119 | 20.78 | 107.9595 | 80.248 | 60.02 | 80.12 | 107.9819 | 60.3207 | 59.96 | 60.34
107.9223 | 80.2633 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.9665 | 20.7587 | 60.012 | 20.78 | 107.9678 | 80.2462 | 60.02 | 80.12 | 107.9903 | 60.3206 | 59.96 | 60.34
107.9306 | 80.2642 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.9748 | 20.7589 | 60.012 | 20.78 | 107.9761 | 80.2445 | 60.02 | 80.12 | 107.9986 | 60.3206 | 59.96 | 60.34
107.939 | 80.2652 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.9832 | 20.759 | 60.0121 | 20.78 | 107.9845 | 80.2427 | 60.02 | 80.12 | 108.007 | 60.3205 | 59.96 | 60.34
107.9473 | 80.2661 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.9915 | 20.7592 | 60.0122 | 20.78 | 107.9928 | 80.2409 | 60.02 | 80.12 | 108.0153 | 60.3204 | 59.96 | 60.34
107.9556 | 80.2671 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 107.9998 | 20.7594 | 60.0123 | 20.78 | 108.0011 | 80.2392 | 60.02 | 80.12 | 108.0236 | 60.3203 | 59.96 | 60.34
107.9639 | 80.268 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.0081 | 20.7595 | 60.0124 | 20.78 | 108.0094 | 80.2374 | 60.02 | 80.12 | 108.032 | 60.3203 | 59.96 | 60.34
107.9723 | 80.269 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.0165 | 20.7597 | 60.0125 | 20.78 | 108.0178 | 80.2356 | 60.02 | 80.12 | 108.0403 | 60.3202 | 59.96 | 60.34
107.9806 | 80.2699 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.0248 | 20.7598 | 60.0125 | 20.78 | 108.0261 | 80.2338 | 60.02 | 80.12 | 108.0487 | 60.3201 | 59.96 | 60.34
107.9889 | 80.2709 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.0331 | 20.76 | 60.0126 | 20.78 | 108.0344 | 80.2321 | 60.02 | 80.12 | 108.057 | 60.32 | 59.96 | 60.34
107.9972 | 80.2718 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.0414 | 20.7602 | 60.0127 | 20.78 | 108.0428 | 80.2303 | 60.02 | 80.12 | 108.0653 | 60.327 | 59.96 | 60.34
108.0056 | 80.2728 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.0498 | 20.7603 | 60.0128 | 20.78 | 108.0511 | 80.2285 | 60.02 | 80.12 | 108.0737 | 60.3269 | 59.96 | 60.34
108.0139 | 80.2737 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.0581 | 20.7605 | 60.0129 | 20.78 | 108.0594 | 80.2267 | 60.02 | 80.12 | 108.082 | 60.3268 | 59.96 | 60.34
108.0222 | 80.2747 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.0665 | 20.7606 | 60.013 | 20.78 | 108.0678 | 80.225 | 60.02 | 80.12 | 108.0903 | 60.3267 | 59.96 | 60.34
108.0305 | 80.2756 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.0748 | 20.7608 | 60.013 | 20.78 | 108.0761 | 80.2232 | 60.02 | 80.12 | 108.0987 | 60.3267 | 59.96 | 60.34
108.0389 | 80.2766 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.0831 | 20.7609 | 60.0131 | 20.78 | 108.0844 | 80.2214 | 60.02 | 80.12 | 108.107 | 60.3266 | 59.96 | 60.34
108.0472 | 80.2775 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.0914 | 20.7611 | 60.0132 | 20.78 | 108.0928 | 80.2196 | 60.02 | 80.12 | 108.1154 | 60.3265 | 59.96 | 60.34
108.0555 | 80.2785 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.0998 | 20.7613 | 60.0133 | 20.78 | 108.1011 | 80.2179 | 60.02 | 80.12 | 108.1237 | 60.3264 | 59.96 | 60.34
108.0639 | 80.2794 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.1081 | 20.7614 | 60.0134 | 20.78 | 108.1094 | 80.2161 | 60.02 | 80.12 | 108.132 | 60.3264 | 59.96 | 60.34
108.0722 | 80.2803 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.1165 | 20.7616 | 60.0135 | 20.78 | 108.1177 | 80.2143 | 60.02 | 80.12 | 108.1404 | 60.3263 | 59.96 | 60.34
108.0805 | 80.2813 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.1248 | 20.7617 | 60.0135 | 20.78 | 108.1261 | 80.2125 | 60.02 | 80.12 | 108.1487 | 60.3262 | 59.96 | 60.34
108.0888 | 80.2816 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.1331 | 20.7619 | 60.0136 | 20.78 | 108.1344 | 80.2108 | 60.02 | 80.12 | 108.1571 | 60.3261 | 59.96 | 60.34
108.0972 | 80.2803 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.1414 | 20.7621 | 60.0137 | 20.78 | 108.1427 | 80.209 | 60.02 | 80.12 | 108.1654 | 60.3261 | 59.96 | 60.34
108.1055 | 80.2789 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.1498 | 20.7622 | 60.0138 | 20.78 | 108.1511 | 80.2072 | 60.02 | 80.12 | 108.1737 | 60.326 | 59.96 | 60.34
108.1138 | 80.2776 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.1581 | 20.7624 | 60.0139 | 20.78 | 108.1594 | 80.2054 | 60.02 | 80.12 | 108.1821 | 60.3259 | 59.96 | 60.34
108.1221 | 80.2762 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.1664 | 20.7625 | 60.014 | 20.78 | 108.1677 | 80.2037 | 60.02 | 80.12 | 108.1904 | 60.3258 | 59.96 | 60.34
108.1304 | 80.2748 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.1747 | 20.7627 | 60.014 | 20.78 | 108.176 | 80.2019 | 60.02 | 80.12 | 108.1988 | 60.3258 | 59.96 | 60.34
108.1388 | 80.2735 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.1831 | 20.7628 | 60.0141 | 20.78 | 108.1844 | 80.2001 | 60.02 | 80.12 | 108.2071 | 60.3257 | 59.96 | 60.34
108.1471 | 80.2721 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.1914 | 20.763 | 60.0142 | 20.78 | 108.1927 | 80.1983 | 60.02 | 80.12 | 108.2154 | 60.3256 | 59.96 | 60.34
108.1554 | 80.2707 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.1998 | 20.7632 | 60.0143 | 20.78 | 108.201 | 80.1966 | 60.02 | 80.12 | 108.2238 | 60.3255 | 59.96 | 60.34
108.1637 | 80.2694 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.2081 | 20.7633 | 60.0144 | 20.78 | 108.2094 | 80.1948 | 60.02 | 80.12 | 108.2321 | 60.3255 | 59.96 | 60.34
108.1721 | 80.268 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.2164 | 20.7635 | 60.0145 | 20.78 | 108.2177 | 80.193 | 60.02 | 80.12 | 108.2404 | 60.3254 | 59.96 | 60.34
108.1804 | 80.2666 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.2247 | 20.7636 | 60.0145 | 20.78 | 108.226 | 80.1912 | 60.02 | 80.12 | 108.2488 | 60.3253 | 59.96 | 60.34
108.1887 | 80.2653 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.2331 | 20.7638 | 60.0146 | 20.78 | 108.2344 | 80.1895 | 60.02 | 80.12 | 108.2571 | 60.3252 | 59.96 | 60.34
108.197 | 80.2639 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.2414 | 20.764 | 60.0147 | 20.78 | 108.2427 | 80.1877 | 60.02 | 80.12 | 108.2655 | 60.3252 | 59.96 | 60.34
108.2054 | 80.2625 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.2498 | 20.7641 | 60.0148 | 20.78 | 108.251 | 80.1859 | 60.02 | 80.12 | 108.2738 | 60.3251 | 59.96 | 60.34
108.2137 | 80.2612 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.2581 | 20.7643 | 60.0149 | 20.78 | 108.2594 | 80.1841 | 60.02 | 80.12 | 108.2822 | 60.325 | 59.96 | 60.34
108.222 | 80.2598 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.2664 | 20.7644 | 60.015 | 20.78 | 108.2677 | 80.1824 | 60.02 | 80.12 | 108.2905 | 60.3249 | 59.96 | 60.34
108.2303 | 80.2584 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.2747 | 20.7646 | 60.015 | 20.78 | 108.276 | 80.1806 | 60.02 | 80.12 | 108.2988 | 60.3249 | 59.96 | 60.34
108.2387 | 80.2571 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.2831 | 20.7647 | 60.0151 | 20.78 | 108.2843 | 80.1788 | 60.02 | 80.12 | 108.3072 | 60.3248 | 59.96 | 60.34
108.247 | 80.2557 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.2914 | 20.7649 | 60.0152 | 20.78 | 108.2927 | 80.177 | 60.02 | 80.12 | 108.3155 | 60.3247 | 59.96 | 60.34
108.2553 | 80.2543 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.2997 | 20.7651 | 60.0153 | 20.78 | 108.301 | 80.1753 | 60.02 | 80.12 | 108.3238 | 60.3246 | 59.96 | 60.34
108.2636 | 80.253 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.308 | 20.7652 | 60.0154 | 20.78 | 108.3093 | 80.1735 | 60.02 | 80.12 | 108.3322 | 60.3246 | 59.96 | 60.34
108.272 | 80.2516 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.3164 | 20.7654 | 60.0155 | 20.78 | 108.3177 | 80.1717 | 60.02 | 80.12 | 108.3405 | 60.3245 | 59.96 | 60.34
108.2803 | 80.2503 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.3247 | 20.7655 | 60.0155 | 20.78 | 108.326 | 80.17 | 60.02 | 80.12 | 108.3488 | 60.3244 | 59.96 | 60.34
108.2886 | 80.2489 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.3331 | 20.7657 | 60.0156 | 20.78 | 108.3343 | 80.1682 | 60.02 | 80.12 | 108.3572 | 60.3243 | 59.96 | 60.34
108.2969 | 80.2475 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.3414 | 20.7659 | 60.0157 | 20.78 | 108.3427 | 80.1664 | 60.02 | 80.12 | 108.3655 | 60.3243 | 59.96 | 60.34
108.3053 | 80.2462 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.3497 | 20.766 | 60.0158 | 20.78 | 108.351 | 80.1646 | 60.02 | 80.12 | 108.3739 | 60.3242 | 59.96 | 60.34
108.3136 | 80.2448 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.358 | 20.7662 | 60.0159 | 20.78 | 108.3593 | 80.1628 | 60.02 | 80.12 | 108.3822 | 60.3241 | 59.96 | 60.34
108.3219 | 80.2434 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.3664 | 20.7663 | 60.016 | 20.78 | 108.3676 | 80.1611 | 60.02 | 80.12 | 108.3905 | 60.324 | 59.96 | 60.34
108.3302 | 80.2421 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.3747 | 20.7665 | 60.016 | 20.78 | 108.376 | 80.1593 | 60.02 | 80.12 | 108.3989 | 60.324 | 59.96 | 60.34
108.3385 | 80.2407 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.3831 | 20.7666 | 60.0161 | 20.78 | 108.3843 | 80.1575 | 60.02 | 80.12 | 108.4072 | 60.3239 | 59.96 | 60.34
108.3469 | 80.2393 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.3914 | 20.7668 | 60.0162 | 20.78 | 108.3926 | 80.1558 | 60.02 | 80.12 | 108.4156 | 60.3238 | 59.96 | 60.34
108.3552 | 80.238 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.3997 | 20.767 | 60.0163 | 20.78 | 108.401 | 80.154 | 60.02 | 80.12 | 108.4239 | 60.3237 | 59.96 | 60.34
108.3635 | 80.2366 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.408 | 20.7671 | 60.0164 | 20.78 | 108.4093 | 80.1522 | 60.02 | 80.12 | 108.4322 | 60.3237 | 59.96 | 60.34
108.3719 | 80.2352 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.4163 | 20.7673 | 60.0165 | 20.78 | 108.4176 | 80.1504 | 60.02 | 80.12 | 108.4406 | 60.3236 | 59.96 | 60.34
108.3802 | 80.2339 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.4247 | 20.7674 | 60.0165 | 20.78 | 108.426 | 80.1487 | 60.02 | 80.12 | 108.4489 | 60.3235 | 59.96 | 60.34
108.3885 | 80.2325 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.433 | 20.7676 | 60.0166 | 20.78 | 108.4343 | 80.1469 | 60.02 | 80.12 | 108.4572 | 60.3234 | 59.96 | 60.34
108.3968 | 80.2311 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.4413 | 20.7678 | 60.0167 | 20.78 | 108.4426 | 80.1451 | 60.02 | 80.12 | 108.4656 | 60.3234 | 59.96 | 60.34
108.4052 | 80.2298 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.4496 | 20.7679 | 60.0168 | 20.78 | 108.451 | 80.1433 | 60.02 | 80.12 | 108.4739 | 60.3233 | 59.96 | 60.34
108.4135 | 80.2284 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.458 | 20.7681 | 60.0169 | 20.78 | 108.4593 | 80.1416 | 60.02 | 80.12 | 108.4823 | 60.3232 | 59.96 | 60.34
108.4218 | 80.227 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.4663 | 20.7682 | 60.017 | 20.78 | 108.4676 | 80.1398 | 60.02 | 80.12 | 108.4906 | 60.3231 | 59.96 | 60.34
108.4301 | 80.2257 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.4747 | 20.7684 | 60.017 | 20.78 | 108.4759 | 80.138 | 60.02 | 80.12 | 108.4989 | 60.3231 | 59.96 | 60.34
108.4385 | 80.2243 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.483 | 20.7685 | 60.0171 | 20.78 | 108.4843 | 80.1362 | 60.02 | 80.12 | 108.5073 | 60.323 | 59.96 | 60.34
108.4468 | 80.2229 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.4913 | 20.7687 | 60.0172 | 20.78 | 108.4926 | 80.1345 | 60.02 | 80.12 | 108.5156 | 60.3229 | 59.96 | 60.34
108.4551 | 80.2216 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.4996 | 20.7689 | 60.0173 | 20.78 | 108.5009 | 80.1327 | 60.02 | 80.12 | 108.524 | 60.3228 | 59.96 | 60.34
108.4634 | 80.2202 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.508 | 20.769 | 60.0174 | 20.78 | 108.5093 | 80.1309 | 60.02 | 80.12 | 108.5323 | 60.3228 | 59.96 | 60.34
108.4718 | 80.2188 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.5163 | 20.7692 | 60.0175 | 20.78 | 108.5176 | 80.1291 | 60.02 | 80.12 | 108.5406 | 60.3227 | 59.96 | 60.34
108.4801 | 80.2175 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.5247 | 20.7693 | 60.0175 | 20.78 | 108.5259 | 80.1274 | 60.02 | 80.12 | 108.549 | 60.3226 | 59.96 | 60.34
108.4884 | 80.2161 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.533 | 20.7695 | 60.0176 | 20.78 | 108.5342 | 80.1256 | 60.02 | 80.12 | 108.5573 | 60.3225 | 59.96 | 60.34
108.4967 | 80.2148 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.5413 | 20.7697 | 60.0177 | 20.78 | 108.5426 | 80.1238 | 60.02 | 80.12 | 108.5656 | 60.3225 | 59.96 | 60.34
108.5051 | 80.2134 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.5496 | 20.7698 | 60.0178 | 20.78 | 108.5509 | 80.122 | 60.02 | 80.12 | 108.574 | 60.3224 | 59.96 | 60.34
108.5134 | 80.212 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.558 | 20.77 | 60.0179 | 20.78 | 108.5592 | 80.1203 | 60.02 | 80.12 | 108.5823 | 60.3223 | 59.96 | 60.34
108.5217 | 80.2107 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.5663 | 20.7701 | 60.018 | 20.78 | 108.5676 | 80.1185 | 60.02 | 80.12 | 108.5907 | 60.3222 | 59.96 | 60.34
108.53 | 80.2093 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.5746 | 20.7703 | 60.018 | 20.78 | 108.5759 | 80.1167 | 60.02 | 80.12 | 108.599 | 60.3222 | 59.96 | 60.34
108.5383 | 80.2079 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.5829 | 20.7704 | 60.0181 | 20.78 | 108.5842 | 80.1149 | 60.02 | 80.12 | 108.6073 | 60.3221 | 59.96 | 60.34
108.5467 | 80.2066 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.5913 | 20.7706 | 60.0182 | 20.78 | 108.5926 | 80.0518 | 60.01 | 80.12 | 108.6157 | 60.322 | 59.96 | 60.34
108.555 | 80.2052 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.5996 | 20.7708 | 60.0183 | 20.78 | 108.6009 | 80.0515 | 60.01 | 80.12 | 108.624 | 60.3219 | 59.96 | 60.34
108.5633 | 80.2038 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.608 | 20.7709 | 60.0184 | 20.78 | 108.6092 | 80.0511 | 60.01 | 80.12 | 108.6324 | 60.3219 | 59.96 | 60.34
108.5716 | 80.2025 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.6163 | 20.7711 | 60.0185 | 20.78 | 108.6176 | 80.0508 | 60.01 | 80.12 | 108.6407 | 60.3218 | 59.96 | 60.34
108.58 | 80.2011 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.6246 | 20.7712 | 60.0185 | 20.78 | 108.6259 | 80.0504 | 60.01 | 80.12 | 108.649 | 60.3217 | 59.96 | 60.34
108.5883 | 80.1997 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.6329 | 20.7714 | 60.0186 | 20.78 | 108.6342 | 80.05 | 60.01 | 80.12 | 108.6574 | 60.3216 | 59.96 | 60.34
108.5966 | 80.1984 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.6413 | 20.7716 | 60.0187 | 20.78 | 108.6425 | 80.0497 | 60.01 | 80.12 | 108.6657 | 60.3216 | 59.96 | 60.34
108.6049 | 80.197 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.6496 | 20.7717 | 60.0188 | 20.78 | 108.6509 | 80.0493 | 60.01 | 80.12 | 108.674 | 60.3215 | 59.96 | 60.34
108.6133 | 80.1956 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.658 | 20.7719 | 60.0189 | 20.78 | 108.6592 | 80.049 | 60.01 | 80.12 | 108.6824 | 60.3214 | 59.96 | 60.34
108.6216 | 80.1943 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.6663 | 20.772 | 60.019 | 20.78 | 108.6675 | 80.0486 | 60.01 | 80.12 | 108.6907 | 60.3213 | 59.96 | 60.34
108.6299 | 80.1929 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.6746 | 20.7722 | 60.019 | 20.78 | 108.6759 | 80.0482 | 60.01 | 80.12 | 108.6991 | 60.3213 | 59.96 | 60.34
108.6383 | 80.1915 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.6829 | 20.7723 | 60.0191 | 20.78 | 108.6842 | 80.0479 | 60.01 | 80.12 | 108.7074 | 60.3212 | 59.96 | 60.34
108.6466 | 80.1902 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.6912 | 20.7725 | 60.0192 | 20.78 | 108.6925 | 80.0475 | 60.01 | 80.12 | 108.7157 | 60.3211 | 59.96 | 60.34
108.6549 | 80.1888 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.6996 | 20.7727 | 60.0193 | 20.78 | 108.7009 | 80.0472 | 60.01 | 80.12 | 108.7241 | 60.321 | 59.96 | 60.34
108.6632 | 80.1874 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.7079 | 20.7728 | 60.0194 | 20.78 | 108.7092 | 80.0468 | 60.01 | 80.12 | 108.7324 | 60.321 | 59.96 | 60.34
108.6716 | 80.1861 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.7162 | 20.773 | 60.0195 | 20.78 | 108.7175 | 80.0465 | 60.01 | 80.12 | 108.7408 | 60.3209 | 59.96 | 60.34
108.6799 | 80.1847 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.7245 | 20.7731 | 60.0195 | 20.78 | 108.7258 | 80.0461 | 60.01 | 80.12 | 108.7491 | 60.3208 | 59.96 | 60.34
108.6882 | 80.1833 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.7329 | 20.7733 | 60.0196 | 20.78 | 108.7342 | 80.0457 | 60.01 | 80.12 | 108.7574 | 60.3207 | 59.96 | 60.34
108.6965 | 80.182 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.7412 | 20.7735 | 60.0197 | 20.78 | 108.7425 | 80.0454 | 60.01 | 80.12 | 108.7658 | 60.3207 | 59.96 | 60.34
108.7048 | 80.1806 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.7496 | 20.7736 | 60.0198 | 20.78 | 108.7508 | 80.045 | 60.01 | 80.12 | 108.7741 | 60.3206 | 59.96 | 60.34
108.7132 | 80.1793 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.7579 | 20.7738 | 60.0199 | 20.78 | 108.7592 | 80.0447 | 60.01 | 80.12 | 108.7824 | 60.3205 | 59.96 | 60.34
108.7215 | 80.1779 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.7662 | 20.7739 | 60.02 | 20.78 | 108.7675 | 80.0443 | 60.01 | 80.12 | 108.7908 | 60.3204 | 59.96 | 60.34
108.7298 | 80.1765 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.7745 | 20.7742 | 60.02 | 20.78 | 108.7758 | 80.044 | 60.01 | 80.12 | 108.7991 | 60.3204 | 59.96 | 60.34
108.7381 | 80.1752 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.7829 | 20.7747 | 60.02 | 20.78 | 108.7842 | 80.0436 | 60.01 | 80.12 | 108.8074 | 60.3203 | 59.96 | 60.34
108.7465 | 80.1738 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.7912 | 20.7751 | 60.02 | 20.78 | 108.7925 | 80.0432 | 60.01 | 80.12 | 108.8158 | 60.3202 | 59.96 | 60.34
108.7548 | 80.1724 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.7996 | 20.7755 | 60.02 | 20.78 | 108.8008 | 80.0429 | 60.01 | 80.12 | 108.8241 | 60.3201 | 59.96 | 60.34
108.7631 | 80.1711 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.8079 | 20.7759 | 60.02 | 20.78 | 108.8092 | 80.0425 | 60.01 | 80.12 | 108.8325 | 60.3201 | 59.96 | 60.34
108.7714 | 80.1697 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.8162 | 20.7764 | 60.02 | 20.78 | 108.8175 | 80.0422 | 60.01 | 80.12 | 108.8408 | 60.32 | 59.96 | 60.34
108.7798 | 80.1683 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.8245 | 20.7768 | 60.02 | 20.78 | 108.8258 | 80.0418 | 60.01 | 80.12 | 108.8492 | 60.3199 | 59.96 | 60.34
108.7881 | 80.167 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.8329 | 20.7772 | 60.02 | 20.78 | 108.8341 | 80.0414 | 60.01 | 80.12 | 108.8575 | 60.3198 | 59.96 | 60.34
108.7964 | 80.1656 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.8412 | 20.7776 | 60.02 | 20.78 | 108.8425 | 80.0411 | 60.01 | 80.12 | 108.8658 | 60.3198 | 59.96 | 60.34
108.8047 | 80.1642 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.8495 | 20.778 | 60.02 | 20.78 | 108.8508 | 80.0407 | 60.01 | 80.12 | 108.8742 | 60.3197 | 59.96 | 60.34
108.8131 | 80.1629 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.8578 | 20.7785 | 60.02 | 20.78 | 108.8591 | 80.0404 | 60.01 | 80.12 | 108.8825 | 60.3196 | 59.96 | 60.34
108.8214 | 80.1615 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.8662 | 20.7789 | 60.02 | 20.78 | 108.8675 | 80.04 | 60.01 | 80.12 | 108.8908 | 60.3195 | 59.96 | 60.34
108.8297 | 80.1601 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.8745 | 20.7793 | 60.02 | 20.78 | 108.8758 | 80.0397 | 60.01 | 80.12 | 108.8992 | 60.3195 | 59.96 | 60.34
108.838 | 80.1588 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.8829 | 20.7797 | 60.02 | 20.78 | 108.8841 | 80.0393 | 60.01 | 80.12 | 108.9075 | 60.3194 | 59.96 | 60.34
108.8464 | 80.1574 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.8912 | 20.7802 | 60.02 | 20.78 | 108.8925 | 80.0389 | 60.01 | 80.12 | 108.9158 | 60.3193 | 59.96 | 60.34
108.8547 | 80.156 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.8995 | 20.7806 | 60.02 | 20.78 | 108.9008 | 80.0386 | 60.01 | 80.12 | 108.9242 | 60.3192 | 59.96 | 60.34
108.863 | 80.1547 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.9078 | 20.781 | 60.02 | 20.78 | 108.9091 | 80.0382 | 60.01 | 80.12 | 108.9325 | 60.3192 | 59.96 | 60.34
108.8713 | 80.1533 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.9161 | 20.7814 | 60.02 | 20.78 | 108.9174 | 80.0379 | 60.01 | 80.12 | 108.9409 | 60.3191 | 59.96 | 60.34
108.8797 | 80.152 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.9245 | 20.7819 | 60.02 | 20.78 | 108.9258 | 80.0375 | 60.01 | 80.12 | 108.9492 | 60.319 | 59.96 | 60.34
108.888 | 80.1506 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.9328 | 20.7823 | 60.02 | 20.78 | 108.9341 | 80.0371 | 60.01 | 80.12 | 108.9576 | 60.3189 | 59.96 | 60.34
108.8963 | 80.1492 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.9412 | 20.7827 | 60.02 | 20.78 | 108.9424 | 80.0368 | 60.01 | 80.12 | 108.9659 | 60.3189 | 59.96 | 60.34
108.9046 | 80.1479 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.9495 | 20.7831 | 60.02 | 20.78 | 108.9508 | 80.0364 | 60.01 | 80.12 | 108.9742 | 60.3188 | 59.96 | 60.34
108.9129 | 80.1465 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.9578 | 20.7836 | 60.02 | 20.78 | 108.9591 | 80.0361 | 60.01 | 80.12 | 108.9826 | 60.3187 | 59.96 | 60.34
108.9213 | 80.1451 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.9661 | 20.784 | 60.02 | 20.78 | 108.9674 | 80.0357 | 60.01 | 80.12 | 108.9909 | 60.3186 | 59.96 | 60.34
108.9296 | 80.1438 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.9745 | 20.7844 | 60.02 | 20.78 | 108.9758 | 80.0354 | 60.01 | 80.12 | 108.9992 | 60.3186 | 59.96 | 60.34
108.9379 | 80.1424 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.9828 | 20.7848 | 60.02 | 20.78 | 108.9841 | 80.035 | 60.01 | 80.12 | 109.0076 | 60.3185 | 59.96 | 60.34
108.9463 | 80.141 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.9911 | 20.7853 | 60.02 | 20.78 | 108.9924 | 80.0346 | 60.01 | 80.12 | 109.0159 | 60.3184 | 59.96 | 60.34
108.9546 | 80.1397 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 108.9995 | 20.7857 | 60.02 | 20.78 | 109.0007 | 80.0343 | 60.01 | 80.12 | 109.0242 | 60.3183 | 59.96 | 60.34
108.9629 | 80.1383 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 109.0078 | 20.7861 | 60.02 | 20.78 | 109.0091 | 80.0339 | 60.01 | 80.12 | 109.0326 | 60.3183 | 59.96 | 60.34
108.9712 | 80.1369 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 109.0161 | 20.7865 | 60.02 | 20.78 | 109.0174 | 80.0336 | 60.01 | 80.12 | 109.0409 | 60.3182 | 59.96 | 60.34
108.9796 | 80.1356 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 109.0245 | 20.787 | 60.02 | 20.78 | 109.0257 | 80.0332 | 60.01 | 80.12 | 109.0493 | 60.3181 | 59.96 | 60.34
108.9879 | 80.1342 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 109.0328 | 20.7874 | 60.02 | 20.78 | 109.0341 | 80.0328 | 60.01 | 80.12 | 109.0576 | 60.318 | 59.96 | 60.34
108.9962 | 80.1328 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 109.0411 | 20.7878 | 60.02 | 20.78 | 109.0424 | 80.0325 | 60.01 | 80.12 | 109.0659 | 60.3 | 59.96 | 60.34
109.0045 | 80.1315 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 109.0494 | 20.7882 | 60.02 | 20.78 | 109.0507 | 80.0321 | 60.01 | 80.12 | 109.0743 | 60.2999 | 59.96 | 60.34
109.0129 | 80.1301 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 109.0578 | 20.7887 | 60.02 | 20.78 | 109.0591 | 80.0318 | 60.01 | 80.12 | 109.0826 | 60.2999 | 59.96 | 60.34
109.0212 | 80.1287 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 109.0661 | 20.7891 | 60.02 | 20.78 | 109.0674 | 80.0314 | 60.01 | 80.12 | 109.091 | 60.2999 | 59.96 | 60.34
109.0295 | 80.1274 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 109.0745 | 20.7895 | 60.02 | 20.78 | 109.0757 | 80.0311 | 60.01 | 80.12 | 109.0993 | 60.2998 | 59.96 | 60.34
109.0378 | 80.126 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 109.0828 | 20.7899 | 60.02 | 20.78 | 109.0841 | 80.0307 | 60.01 | 80.12 | 109.1076 | 60.2998 | 59.96 | 60.34
109.0462 | 80.1246 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 109.0911 | 20.7904 | 60.02 | 20.78 | 109.0924 | 80.0303 | 60.01 | 80.12 | 109.116 | 60.2997 | 59.96 | 60.34
109.0545 | 80.1233 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 109.0994 | 20.7908 | 60.02 | 20.78 | 109.1007 | 80.03 | 60.01 | 80.12 | 109.1243 | 60.2997 | 59.96 | 60.34
109.0628 | 80.1219 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 109.1078 | 20.7912 | 60.02 | 20.78 | 109.109 | 80.0296 | 60.01 | 80.12 | 109.1326 | 60.2996 | 59.96 | 60.34
109.0711 | 80.1206 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 109.1161 | 20.7916 | 60.02 | 20.78 | 109.1174 | 80.0293 | 60.01 | 80.12 | 109.141 | 60.2996 | 59.96 | 60.34
109.0795 | 80.1192 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 109.1245 | 20.7921 | 60.02 | 20.78 | 109.1257 | 80.0289 | 60.01 | 80.12 | 109.1493 | 60.2996 | 59.96 | 60.34
109.0878 | 80.116 | 60.06 | 80.12 |  |  |  |  | 109.1328 | 20.7925 | 60.02 | 20.78 | 109.134 | 80.0285 | 60.01 | 80.12 | 109.1577 | 60.2995 | 59.96 | 60.34
109.0961 | 80.1161 | 60.0599 | 80.12 |  |  |  |  | 109.1411 | 20.7929 | 60.02 | 20.78 | 109.1424 | 80.0282 | 60.01 | 80.12 | 109.166 | 60.2995 | 59.96 | 60.34
109.1044 | 80.1162 | 60.0598 | 80.12 |  |  |  |  | 109.1494 | 20.7933 | 60.02 | 20.78 | 109.1507 | 80.0278 | 60.01 | 80.12 | 109.1743 | 60.2994 | 59.96 | 60.34
109.1127 | 80.1164 | 60.0597 | 80.12 |  |  |  |  | 109.1578 | 20.7938 | 60.02 | 20.78 | 109.159 | 80.0275 | 60.01 | 80.12 | 109.1827 | 60.2994 | 59.96 | 60.34
109.1211 | 80.1165 | 60.0597 | 80.12 |  |  |  |  | 109.1661 | 20.7942 | 60.02 | 20.78 | 109.1674 | 80.0271 | 60.01 | 80.12 | 109.191 | 60.2994 | 59.96 | 60.34
109.1294 | 80.1166 | 60.0596 | 80.12 |  |  |  |  | 109.1744 | 20.7946 | 60.02 | 20.78 | 109.1757 | 80.0268 | 60.01 | 80.12 | 109.1994 | 60.2993 | 59.96 | 60.34
109.1377 | 80.1167 | 60.0595 | 80.12 |  |  |  |  | 109.1827 | 20.795 | 60.02 | 20.78 | 109.184 | 80.0264 | 60.01 | 80.12 | 109.2077 | 60.2993 | 59.96 | 60.34
109.146 | 80.1168 | 60.0594 | 80.12 |  |  |  |  | 109.191 | 20.7955 | 60.02 | 20.78 | 109.1923 | 80.026 | 60.01 | 80.12 | 109.216 | 60.2992 | 59.96 | 60.34
109.1544 | 80.117 | 60.0593 | 80.12 |  |  |  |  | 109.1994 | 20.7959 | 60.02 | 20.78 | 109.2007 | 80.0257 | 60.01 | 80.12 | 109.2244 | 60.2992 | 59.96 | 60.34
109.1627 | 80.1171 | 60.0592 | 80.12 |  |  |  |  | 109.2077 | 20.7963 | 60.02 | 20.78 | 109.209 | 80.0253 | 60.01 | 80.12 | 109.2327 | 60.2991 | 59.96 | 60.34
109.171 | 80.1172 | 60.0592 | 80.12 |  |  |  |  | 109.2161 | 20.7967 | 60.02 | 20.78 | 109.2173 | 80.025 | 60.01 | 80.12 | 109.241 | 60.2991 | 59.96 | 60.34
109.1793 | 80.1173 | 60.0591 | 80.12 |  |  |  |  | 109.2244 | 20.7972 | 60.02 | 20.78 | 109.2257 | 80.0246 | 60.01 | 80.12 | 109.2494 | 60.2991 | 59.96 | 60.34
109.1877 | 80.1174 | 60.059 | 80.12 |  |  |  |  | 109.2327 | 20.7976 | 60.02 | 20.78 | 109.234 | 80.0243 | 60.01 | 80.12 | 109.2577 | 60.299 | 59.96 | 60.34
109.196 | 80.1175 | 60.0589 | 80.12 |  |  |  |  | 109.241 | 20.798 | 60.02 | 20.78 | 109.2423 | 80.0239 | 60.01 | 80.12 | 109.2661 | 60.299 | 59.96 | 60.34
109.2043 | 80.1176 | 60.0588 | 80.12 |  |  |  |  | 109.2494 | 20.7984 | 60.02 | 20.78 | 109.2507 | 80.0235 | 60.01 | 80.12 | 109.2744 | 60.2989 | 59.96 | 60.34
109.2127 | 80.1178 | 60.0587 | 80.12 |  |  |  |  | 109.2577 | 20.7989 | 60.02 | 20.78 | 109.259 | 80.0232 | 60.01 | 80.12 | 109.2827 | 60.2989 | 59.96 | 60.34
109.221 | 80.1179 | 60.0587 | 80.12 |  |  |  |  | 109.2661 | 20.7993 | 60.02 | 20.78 | 109.2673 | 80.0228 | 60.01 | 80.12 | 109.2911 | 60.2989 | 59.96 | 60.34
109.2293 | 80.118 | 60.0586 | 80.12 |  |  |  |  | 109.2744 | 20.7997 | 60.02 | 20.78 | 109.2757 | 80.0225 | 60.01 | 80.12 | 109.2994 | 60.2988 | 59.96 | 60.34
109.2376 | 80.1181 | 60.0585 | 80.12 |  |  |  |  | 109.2827 | 20.8001 | 60.02 | 20.78 | 109.284 | 80.0221 | 60.01 | 80.12 | 109.3078 | 60.2988 | 59.96 | 60.34
109.246 | 80.1182 | 60.0584 | 80.12 |  |  |  |  | 109.291 | 20.8006 | 60.02 | 20.78 | 109.2923 | 80.0217 | 60.01 | 80.12 | 109.3161 | 60.2987 | 59.96 | 60.34
109.2543 | 80.1183 | 60.0583 | 80.12 |  |  |  |  | 109.2994 | 20.801 | 60.02 | 20.78 | 109.3006 | 80.0214 | 60.01 | 80.12 | 109.3244 | 60.2987 | 59.96 | 60.34
109.2626 | 80.1185 | 60.0582 | 80.12 |  |  |  |  | 109.3077 | 20.8014 | 60.02 | 20.78 | 109.309 | 80.021 | 60.01 | 80.12 | 109.3328 | 60.2986 | 59.96 | 60.34
109.2709 | 80.1186 | 60.0582 | 80.12 |  |  |  |  | 109.316 | 20.8018 | 60.02 | 20.78 | 109.3173 | 80.0207 | 60.01 | 80.12 | 109.3411 | 60.2986 | 59.96 | 60.34
109.2793 | 80.1187 | 60.0581 | 80.12 |  |  |  |  | 109.3243 | 20.8023 | 60.02 | 20.78 | 109.3256 | 80.0203 | 60.01 | 80.12 | 109.3494 | 60.2986 | 59.96 | 60.34
109.2876 | 80.1188 | 60.058 | 80.12 |  |  |  |  | 109.3327 | 20.8027 | 60.02 | 20.78 | 109.334 | 80.02 | 60.01 | 80.12 | 109.3578 | 60.2985 | 59.96 | 60.34
109.2959 | 80.1189 | 60.0579 | 80.12 |  |  |  |  | 109.341 | 20.8031 | 60.02 | 20.78 | 109.3423 | 80.0196 | 60.01 | 80.12 | 109.3661 | 60.2985 | 59.96 | 60.34
109.3042 | 80.119 | 60.0578 | 80.12 |  |  |  |  | 109.3494 | 20.8035 | 60.02 | 20.78 | 109.3506 | 80.0192 | 60.01 | 80.12 | 109.3745 | 60.2984 | 59.96 | 60.34
109.3125 | 80.1192 | 60.0577 | 80.12 |  |  |  |  | 109.3577 | 20.804 | 60.02 | 20.78 | 109.3589 | 80.0189 | 60.01 | 80.12 | 109.3828 | 60.2984 | 59.96 | 60.34
109.3209 | 80.1193 | 60.0577 | 80.12 |  |  |  |  | 109.366 | 20.8044 | 60.02 | 20.78 | 109.3673 | 80.0185 | 60.01 | 80.12 | 109.3911 | 60.2984 | 59.96 | 60.34
109.3292 | 80.1194 | 60.0576 | 80.12 |  |  |  |  | 109.3743 | 20.8048 | 60.02 | 20.78 | 109.3756 | 80.0182 | 60.01 | 80.12 | 109.3995 | 60.2983 | 59.96 | 60.34
109.3375 | 80.1195 | 60.0575 | 80.12 |  |  |  |  | 109.3827 | 20.8052 | 60.02 | 20.78 | 109.3839 | 80.0178 | 60.01 | 80.12 | 109.4078 | 60.2983 | 59.96 | 60.34
109.3458 | 80.1196 | 60.0574 | 80.12 |  |  |  |  | 109.391 | 20.8057 | 60.02 | 20.78 | 109.3923 | 80.0174 | 60.01 | 80.12 | 109.4162 | 60.2982 | 59.96 | 60.34
109.3542 | 80.1197 | 60.0573 | 80.12 |  |  |  |  | 109.3994 | 20.8061 | 60.02 | 20.78 | 109.4006 | 80.0171 | 60.01 | 80.12 | 109.4245 | 60.2982 | 59.96 | 60.34
109.3625 | 80.1199 | 60.0572 | 80.12 |  |  |  |  | 109.4077 | 20.8065 | 60.02 | 20.78 | 109.4089 | 80.0167 | 60.01 | 80.12 | 109.4328 | 60.2981 | 59.96 | 60.34
109.3708 | 80.12 | 60.0572 | 80.12 |  |  |  |  | 109.416 | 20.8069 | 60.02 | 20.78 | 109.4173 | 80.0164 | 60.01 | 80.12 | 109.4412 | 60.2981 | 59.96 | 60.34
109.3791 | 80.1201 | 60.0571 | 80.12 |  |  |  |  | 109.4243 | 20.8074 | 60.02 | 20.78 | 109.4256 | 80.016 | 60.01 | 80.12 | 109.4495 | 60.2981 | 59.96 | 60.34
109.3875 | 80.1202 | 60.057 | 80.12 |  |  |  |  | 109.4326 | 20.8078 | 60.02 | 20.78 | 109.4339 | 80.0157 | 60.01 | 80.12 | 109.4578 | 60.298 | 59.96 | 60.34
109.3958 | 80.1203 | 60.0569 | 80.12 |  |  |  |  | 109.441 | 20.8082 | 60.02 | 20.78 | 109.4423 | 80.0153 | 60.01 | 80.12 | 109.4662 | 60.298 | 59.96 | 60.34
109.4041 | 80.1204 | 60.0568 | 80.12 |  |  |  |  | 109.4493 | 20.8086 | 60.02 | 20.78 | 109.4506 | 80.0149 | 60.01 | 80.12 | 109.4745 | 60.2979 | 59.96 | 60.34
109.4124 | 80.1206 | 60.0567 | 80.12 |  |  |  |  | 109.4576 | 20.8091 | 60.02 | 20.78 | 109.4589 | 80.0146 | 60.01 | 80.12 | 109.4828 | 60.2979 | 59.96 | 60.34
109.4208 | 80.1207 | 60.0567 | 80.12 |  |  |  |  | 109.4659 | 20.8095 | 60.02 | 20.78 | 109.4672 | 80.0142 | 60.01 | 80.12 | 109.4912 | 60.2979 | 59.96 | 60.34
109.4291 | 80.1208 | 60.0566 | 80.12 |  |  |  |  | 109.4743 | 20.8099 | 60.02 | 20.78 | 109.4756 | 80.0139 | 60.01 | 80.12 | 109.4995 | 60.2978 | 59.96 | 60.34
109.4374 | 80.1209 | 60.0565 | 80.12 |  |  |  |  | 109.4826 | 20.8103 | 60.02 | 20.78 | 109.4839 | 80.0135 | 60.01 | 80.12 | 109.5079 | 60.2978 | 59.96 | 60.34
109.4458 | 80.121 | 60.0564 | 80.12 |  |  |  |  | 109.491 | 20.8108 | 60.02 | 20.78 | 109.4922 | 80.0131 | 60.01 | 80.12 | 109.5162 | 60.2977 | 59.96 | 60.34
109.4541 | 80.1211 | 60.0563 | 80.12 |  |  |  |  | 109.4993 | 20.8112 | 60.02 | 20.78 | 109.5006 | 80.0128 | 60.01 | 80.12 | 109.5246 | 60.2977 | 59.96 | 60.34
109.4624 | 80.1213 | 60.0562 | 80.12 |  |  |  |  | 109.5076 | 20.8116 | 60.02 | 20.78 | 109.5089 | 80.0124 | 60.01 | 80.12 | 109.5329 | 60.2976 | 59.96 | 60.34
109.4707 | 80.1214 | 60.0562 | 80.12 |  |  |  |  | 109.5159 | 20.812 | 60.02 | 20.78 | 109.5172 | 80.0121 | 60.01 | 80.12 | 109.5412 | 60.2976 | 59.96 | 60.34
109.479 | 80.1215 | 60.0561 | 80.12 |  |  |  |  | 109.5243 | 20.8125 | 60.02 | 20.78 | 109.5256 | 80.0117 | 60.01 | 80.12 | 109.5496 | 60.2976 | 59.96 | 60.34
109.4874 | 80.1216 | 60.056 | 80.12 |  |  |  |  | 109.5326 | 20.8129 | 60.02 | 20.78 | 109.5339 | 80.0114 | 60.01 | 80.12 | 109.5579 | 60.2975 | 59.96 | 60.34
109.4957 | 80.1217 | 60.0559 | 80.12 |  |  |  |  | 109.541 | 20.8133 | 60.02 | 20.78 | 109.5422 | 80.011 | 60.01 | 80.12 | 109.5662 | 60.2975 | 59.96 | 60.34
109.504 | 80.1218 | 60.0558 | 80.12 |  |  |  |  | 109.5493 | 20.8137 | 60.02 | 20.78 | 109.5506 | 80.0106 | 60.01 | 80.12 | 109.5746 | 60.2974 | 59.96 | 60.34
109.5123 | 80.122 | 60.0557 | 80.12 |  |  |  |  | 109.5576 | 20.8142 | 60.02 | 20.78 | 109.5589 | 80.0103 | 60.01 | 80.12 | 109.5829 | 60.2974 | 59.96 | 60.34
109.5207 | 80.1221 | 60.0557 | 80.12 |  |  |  |  | 109.5659 | 20.8146 | 60.02 | 20.78 | 109.5672 | 80.0099 | 60.01 | 80.12 | 109.5912 | 60.2973 | 59.96 | 60.34
109.529 | 80.1222 | 60.0556 | 80.12 |  |  |  |  | 109.5743 | 20.815 | 60.02 | 20.78 | 109.5755 | 80.0096 | 60.01 | 80.12 | 109.5996 | 60.2973 | 59.96 | 60.34
109.5373 | 80.1223 | 60.0555 | 80.12 |  |  |  |  | 109.5826 | 20.8154 | 60.02 | 20.78 | 109.5839 | 80.0092 | 60.01 | 80.12 | 109.6079 | 60.2973 | 59.96 | 60.34
109.5456 | 80.1224 | 60.0554 | 80.12 |  |  |  |  | 109.5909 | 20.8159 | 60.02 | 20.78 | 109.5922 | 79.979 | 60.01 | 80.12 | 109.6163 | 60.2972 | 59.96 | 60.34
109.554 | 80.1225 | 60.0553 | 80.12 |  |  |  |  | 109.5992 | 20.8163 | 60.02 | 20.78 | 109.6005 | 79.9791 | 60.01 | 80.12 | 109.6246 | 60.2972 | 59.96 | 60.34
109.5623 | 80.1227 | 60.0552 | 80.12 |  |  |  |  | 109.6076 | 20.8167 | 60.02 | 20.78 | 109.6089 | 79.9792 | 60.01 | 80.12 | 109.6329 | 60.2971 | 59.96 | 60.34
109.5706 | 80.1228 | 60.0552 | 80.12 |  |  |  |  | 109.6159 | 20.8171 | 60.02 | 20.78 | 109.6172 | 79.9793 | 60.01 | 80.12 | 109.6413 | 60.2971 | 59.96 | 60.34
109.5789 | 80.1229 | 60.0551 | 80.12 |  |  |  |  | 109.6243 | 20.8176 | 60.02 | 20.78 | 109.6255 | 79.9794 | 60.01 | 80.12 | 109.6496 | 60.2971 | 59.96 | 60.34
109.5873 | 80.123 | 60.055 | 80.12 |  |  |  |  | 109.6326 | 20.818 | 60.02 | 20.78 | 109.6339 | 79.9795 | 60.01 | 80.12 | 109.658 | 60.297 | 59.96 | 60.34
109.5956 | 80.1231 | 60.0549 | 80.12 |  |  |  |  | 109.6409 | 20.8184 | 60.02 | 20.78 | 109.6422 | 79.9796 | 60.01 | 80.12 | 109.6663 | 60.297 | 59.96 | 60.34
109.6039 | 80.1232 | 60.0548 | 80.12 |  |  |  |  | 109.6492 | 20.8188 | 60.02 | 20.78 | 109.6505 | 79.9797 | 60.01 | 80.12 | 109.6746 | 60.2969 | 59.96 | 60.34
109.6122 | 80.1234 | 60.0547 | 80.12 |  |  |  |  | 109.6576 | 20.8193 | 60.02 | 20.78 | 109.6589 | 79.9798 | 60.01 | 80.12 | 109.683 | 60.2969 | 59.96 | 60.34
109.6206 | 80.1235 | 60.0547 | 80.12 |  |  |  |  | 109.6659 | 20.8197 | 60.02 | 20.78 | 109.6672 | 79.9799 | 60.01 | 80.12 | 109.6913 | 60.2968 | 59.96 | 60.34
109.6289 | 80.1236 | 60.0546 | 80.12 |  |  |  |  | 109.6742 | 20.8201 | 60.02 | 20.78 | 109.6755 | 79.98 | 60.01 | 80.12 | 109.6996 | 60.2968 | 59.96 | 60.34
109.6372 | 80.1237 | 60.0545 | 80.12 |  |  |  |  | 109.6826 | 20.8205 | 60.02 | 20.78 | 109.6838 | 79.9801 | 60.01 | 80.12 | 109.708 | 60.2968 | 59.96 | 60.34
109.6455 | 80.1238 | 60.0544 | 80.12 |  |  |  |  | 109.6909 | 20.821 | 60.02 | 20.78 | 109.6922 | 79.9802 | 60.01 | 80.12 | 109.7163 | 60.2967 | 59.96 | 60.34
109.6539 | 80.1239 | 60.0543 | 80.12 |  |  |  |  | 109.6992 | 20.8214 | 60.02 | 20.78 | 109.7005 | 79.9803 | 60.01 | 80.12 | 109.7247 | 60.2967 | 59.96 | 60.34
109.6622 | 80.1241 | 60.0542 | 80.12 |  |  |  |  | 109.7075 | 20.8218 | 60.02 | 20.78 | 109.7088 | 79.9804 | 60.01 | 80.12 | 109.733 | 60.2966 | 59.96 | 60.34
109.6705 | 80.1242 | 60.0542 | 80.12 |  |  |  |  | 109.7159 | 20.8222 | 60.02 | 20.78 | 109.7172 | 79.9805 | 60.01 | 80.12 | 109.7413 | 60.2966 | 59.96 | 60.34
109.6788 | 80.1243 | 60.0541 | 80.12 |  |  |  |  | 109.7242 | 20.8227 | 60.02 | 20.78 | 109.7255 | 79.9806 | 60.01 | 80.12 | 109.7497 | 60.2966 | 59.96 | 60.34
109.6871 | 80.1244 | 60.054 | 80.12 |  |  |  |  | 109.7325 | 20.8231 | 60.02 | 20.78 | 109.7338 | 79.9807 | 60.01 | 80.12 | 109.758 | 60.2965 | 59.96 | 60.34
109.6955 | 80.1245 | 60.0539 | 80.12 |  |  |  |  | 109.7408 | 20.8235 | 60.02 | 20.78 | 109.7422 | 79.9808 | 60.01 | 80.12 | 109.7664 | 60.2965 | 59.96 | 60.34
109.7038 | 80.1246 | 60.0538 | 80.12 |  |  |  |  | 109.7492 | 20.8239 | 60.02 | 20.78 | 109.7505 | 79.9809 | 60.01 | 80.12 | 109.7747 | 60.2964 | 59.96 | 60.34
109.7121 | 80.1248 | 60.0537 | 80.12 |  |  |  |  | 109.7575 | 20.8244 | 60.02 | 20.78 | 109.7588 | 79.981 | 60.01 | 80.12 | 109.783 | 60.2964 | 59.96 | 60.34
109.7204 | 80.1249 | 60.0537 | 80.12 |  |  |  |  | 109.7659 | 20.8248 | 60.02 | 20.78 | 109.7672 | 79.9811 | 60.01 | 80.12 | 109.7914 | 60.2963 | 59.96 | 60.34
109.7288 | 80.125 | 60.0536 | 80.12 |  |  |  |  | 109.7742 | 20.8207 | 60.02 | 20.78 | 109.7755 | 79.9812 | 60.01 | 80.12 | 109.7997 | 60.2963 | 59.96 | 60.34
109.7371 | 80.1251 | 60.0535 | 80.12 |  |  |  |  | 109.7825 | 20.82 | 60.02 | 20.78 | 109.7838 | 79.9813 | 60.01 | 80.12 | 109.808 | 60.2963 | 59.96 | 60.34
109.7454 | 80.1252 | 60.0534 | 80.12 |  |  |  |  | 109.7908 | 20.8193 | 60.02 | 20.78 | 109.7922 | 79.9814 | 60.01 | 80.12 | 109.8164 | 60.2962 | 59.96 | 60.34
109.7538 | 80.1253 | 60.0533 | 80.12 |  |  |  |  | 109.7992 | 20.8187 | 60.02 | 20.78 | 109.8005 | 79.9815 | 60.01 | 80.12 | 109.8247 | 60.2962 | 59.96 | 60.34
109.7621 | 80.1255 | 60.0532 | 80.12 |  |  |  |  | 109.8075 | 20.818 | 60.02 | 20.78 | 109.8088 | 79.9816 | 60.01 | 80.12 | 109.8331 | 60.2961 | 59.96 | 60.34
109.7704 | 80.1256 | 60.0532 | 80.12 |  |  |  |  | 109.8159 | 20.8173 | 60.02 | 20.78 | 109.8171 | 79.9817 | 60.01 | 80.12 | 109.8414 | 60.2961 | 59.96 | 60.34
109.7787 | 80.1257 | 60.0531 | 80.12 |  |  |  |  | 109.8242 | 20.8167 | 60.02 | 20.78 | 109.8255 | 79.9818 | 60.01 | 80.12 | 109.8497 | 60.2961 | 59.96 | 60.34
109.7871 | 80.1258 | 60.053 | 80.12 |  |  |  |  | 109.8325 | 20.816 | 60.02 | 20.78 | 109.8338 | 79.9819 | 60.01 | 80.12 | 109.8581 | 60.296 | 59.96 | 60.34
109.7954 | 80.1259 | 60.0529 | 80.12 |  |  |  |  | 109.8408 | 20.8153 | 60.02 | 20.78 | 109.8421 | 79.982 | 60.01 | 80.12 | 109.8664 | 60.296 | 59.96 | 60.34
109.8037 | 80.126 | 60.0528 | 80.12 |  |  |  |  | 109.8492 | 20.8147 | 60.02 | 20.78 | 109.8505 | 79.9821 | 60.01 | 80.12 | 109.8748 | 60.2959 | 59.96 | 60.34
109.812 | 80.1262 | 60.0527 | 80.12 |  |  |  |  | 109.8575 | 20.814 | 60.02 | 20.78 | 109.8588 | 79.9822 | 60.01 | 80.12 | 109.8831 | 60.2959 | 59.96 | 60.34
109.8204 | 80.1263 | 60.0527 | 80.12 |  |  |  |  | 109.8658 | 20.8133 | 60.02 | 20.78 | 109.8671 | 79.9823 | 60.01 | 80.12 | 109.8914 | 60.2958 | 59.96 | 60.34
109.8287 | 80.1264 | 60.0526 | 80.12 |  |  |  |  | 109.8741 | 20.8127 | 60.02 | 20.78 | 109.8755 | 79.9824 | 60.01 | 80.12 | 109.8998 | 60.2958 | 59.96 | 60.34
109.837 | 80.1265 | 60.0525 | 80.12 |  |  |  |  | 109.8825 | 20.812 | 60.02 | 20.78 | 109.8838 | 79.9825 | 60.01 | 80.12 | 109.9081 | 60.2958 | 59.96 | 60.34
109.8453 | 80.1266 | 60.0524 | 80.12 |  |  |  |  | 109.8908 | 20.8113 | 60.02 | 20.78 | 109.8921 | 79.9826 | 60.01 | 80.12 | 109.9164 | 60.2957 | 59.96 | 60.34
109.8537 | 80.1267 | 60.0523 | 80.12 |  |  |  |  | 109.8992 | 20.8107 | 60.02 | 20.78 | 109.9005 | 79.9827 | 60.01 | 80.12 | 109.9248 | 60.2957 | 59.96 | 60.34
109.862 | 80.1269 | 60.0522 | 80.12 |  |  |  |  | 109.9075 | 20.81 | 60.02 | 20.78 | 109.9088 | 79.9828 | 60.01 | 80.12 | 109.9331 | 60.2956 | 59.96 | 60.34
109.8703 | 80.127 | 60.0522 | 80.12 |  |  |  |  | 109.9158 | 20.8093 | 60.02 | 20.78 | 109.9171 | 79.9829 | 60.01 | 80.12 | 109.9415 | 60.2956 | 59.96 | 60.34
109.8786 | 80.1271 | 60.0521 | 80.12 |  |  |  |  | 109.9241 | 20.8087 | 60.02 | 20.78 | 109.9254 | 79.983 | 60.01 | 80.12 | 109.9498 | 60.2956 | 59.96 | 60.34
109.887 | 80.1272 | 60.052 | 80.12 |  |  |  |  | 109.9324 | 20.808 | 60.02 | 20.78 | 109.9338 | 79.9831 | 60.01 | 80.12 | 109.9581 | 60.2955 | 59.96 | 60.34
109.8953 | 80.1273 | 60.0519 | 80.12 |  |  |  |  | 109.9408 | 20.8073 | 60.02 | 20.78 | 109.9421 | 79.9832 | 60.01 | 80.12 | 109.9665 | 60.2955 | 59.96 | 60.34
109.9036 | 80.1274 | 60.0518 | 80.12 |  |  |  |  | 109.9491 | 20.8067 | 60.02 | 20.78 | 109.9504 | 79.9833 | 60.01 | 80.12 | 109.9748 | 60.2954 | 59.96 | 60.34
109.9119 | 80.1276 | 60.0517 | 80.12 |  |  |  |  | 109.9575 | 20.806 | 60.02 | 20.78 | 109.9588 | 79.9834 | 60.01 | 80.12 | 109.9832 | 60.2954 | 59.96 | 60.34
109.9203 | 80.1277 | 60.0517 | 80.12 |  |  |  |  | 109.9658 | 20.8053 | 60.02 | 20.78 | 109.9671 | 79.9835 | 60.01 | 80.12 | 109.9915 | 60.2953 | 59.96 | 60.34
109.9286 | 80.1278 | 60.0516 | 80.12 |  |  |  |  | 109.9741 | 20.8047 | 60.02 | 20.78 | 109.9754 | 79.9836 | 60.01 | 80.12 | 109.9998 | 60.2953 | 59.96 | 60.34
109.9369 | 80.1279 | 60.0515 | 80.12 |  |  |  |  | 109.9824 | 20.804 | 60.02 | 20.78 | 109.9838 | 79.9837 | 60.01 | 80.12 | 110.0082 | 60.2953 | 59.96 | 60.34
109.9452 | 80.128 | 60.0514 | 80.12 |  |  |  |  | 109.9908 | 20.8033 | 60.02 | 20.78 | 109.9921 | 79.9838 | 60.01 | 80.12 | 110.0165 | 60.2952 | 59.96 | 60.34
109.9536 | 80.1281 | 60.0513 | 80.12 |  |  |  |  | 109.9991 | 20.8027 | 60.02 | 20.78 | 110.0004 | 79.9839 | 60.01 | 80.12 | 110.0248 | 60.2952 | 59.96 | 60.34
109.9619 | 80.1283 | 60.0512 | 80.12 |  |  |  |  | 110.0074 | 20.802 | 60.02 | 20.78 | 110.0088 | 79.984 | 60.01 | 80.12 | 110.0332 | 60.2951 | 59.96 | 60.34
109.9702 | 80.1284 | 60.0512 | 80.12 |  |  |  |  | 110.0157 | 20.8013 | 60.02 | 20.78 | 110.0171 | 79.9841 | 60.01 | 80.12 | 110.0415 | 60.2951 | 59.96 | 60.34
109.9785 | 80.1285 | 60.0511 | 80.12 |  |  |  |  | 110.0241 | 20.8007 | 60.02 | 20.78 | 110.0254 | 79.9842 | 60.01 | 80.12 | 110.0499 | 60.2951 | 59.96 | 60.34
109.9869 | 80.1286 | 60.051 | 80.12 |  |  |  |  | 110.0324 | 20.8 | 60.02 | 20.78 | 110.0338 | 79.9843 | 60.01 | 80.12 | 110.0582 | 60.295 | 59.96 | 60.34
109.9952 | 80.1287 | 60.0509 | 80.12 |  |  |  |  | 110.0408 | 20.7993 | 60.02 | 20.78 | 110.0421 | 79.9844 | 60.01 | 80.12 | 110.0665 | 60.2778 | 59.96 | 60.34
110.0035 | 80.1288 | 60.0508 | 80.12 |  |  |  |  | 110.0491 | 20.7987 | 60.02 | 20.78 | 110.0504 | 79.9845 | 60.01 | 80.12 | 110.0749 | 60.2776 | 59.96 | 60.34
110.0119 | 80.129 | 60.0507 | 80.12 |  |  |  |  | 110.0574 | 20.798 | 60.02 | 20.78 | 110.0587 | 79.9846 | 60.01 | 80.12 | 110.0832 | 60.2773 | 59.96 | 60.34
110.0202 | 80.1291 | 60.0507 | 80.12 |  |  |  |  | 110.0657 | 20.7973 | 60.02 | 20.78 | 110.0671 | 79.9847 | 60.01 | 80.12 | 110.0916 | 60.2771 | 59.96 | 60.34
110.0285 | 80.1292 | 60.0506 | 80.12 |  |  |  |  | 110.0741 | 20.7967 | 60.02 | 20.78 | 110.0754 | 79.9848 | 60.01 | 80.12 | 110.0999 | 60.2768 | 59.96 | 60.34
110.0368 | 80.1293 | 60.0505 | 80.12 |  |  |  |  | 110.0824 | 20.796 | 60.02 | 20.78 | 110.0837 | 79.9849 | 60.01 | 80.12 | 110.1082 | 60.2765 | 59.96 | 60.34
110.0452 | 80.1294 | 60.0504 | 80.12 |  |  |  |  | 110.0908 | 20.7953 | 60.02 | 20.78 | 110.0921 | 79.985 | 60.01 | 80.12 | 110.1166 | 60.2763 | 59.96 | 60.34
110.0535 | 80.1295 | 60.0503 | 80.12 |  |  |  |  | 110.0991 | 20.7947 | 60.02 | 20.78 | 110.1004 | 79.9851 | 60.01 | 80.12 | 110.1249 | 60.276 | 59.96 | 60.34
110.0618 | 80.1297 | 60.0502 | 80.12 |  |  |  |  | 110.1074 | 20.794 | 60.02 | 20.78 | 110.1087 | 79.9852 | 60.01 | 80.12 | 110.1332 | 60.2758 | 59.96 | 60.34
110.0701 | 80.1298 | 60.0502 | 80.12 |  |  |  |  | 110.1157 | 20.7934 | 60.02 | 20.78 | 110.1171 | 79.9853 | 60.01 | 80.12 | 110.1416 | 60.2755 | 59.96 | 60.34
110.0784 | 80.1299 | 60.0501 | 80.12 |  |  |  |  | 110.1241 | 20.7927 | 60.02 | 20.78 | 110.1254 | 79.9854 | 60.01 | 80.12 | 110.1499 | 60.2752 | 59.96 | 60.34
110.0868 | 80.069 | 60.05 | 80.12 |  |  |  |  | 110.1324 | 20.792 | 60.02 | 20.78 | 110.1337 | 79.9855 | 60.01 | 80.12 | 110.1582 | 60.275 | 59.96 | 60.34
110.0951 | 80.0694 | 60.0499 | 80.12 |  |  |  |  | 110.1407 | 20.7914 | 60.02 | 20.78 | 110.1421 | 79.9856 | 60.01 | 80.12 | 110.1666 | 60.2747 | 59.96 | 60.34
110.1034 | 80.0699 | 60.0498 | 80.12 |  |  |  |  | 110.149 | 20.7907 | 60.02 | 20.78 | 110.1504 | 79.9857 | 60.01 | 80.12 | 110.1749 | 60.2745 | 59.96 | 60.34
110.1117 | 80.0703 | 60.0497 | 80.12 |  |  |  |  | 110.1573 | 20.79 | 60.02 | 20.78 | 110.1587 | 79.9858 | 60.01 | 80.12 | 110.1833 | 60.2742 | 59.96 | 60.34
110.1201 | 80.0707 | 60.0497 | 80.12 |  |  |  |  | 110.1657 | 20.7894 | 60.02 | 20.78 | 110.167 | 79.9859 | 60.01 | 80.12 | 110.1916 | 60.274 | 59.96 | 60.34
110.1284 | 80.0712 | 60.0496 | 80.12 |  |  |  |  | 110.174 | 20.7887 | 60.02 | 20.78 | 110.1754 | 79.986 | 60.01 | 80.12 | 110.2 | 60.2737 | 59.96 | 60.34
110.1367 | 80.0716 | 60.0495 | 80.12 |  |  |  |  | 110.1824 | 20.788 | 60.02 | 20.78 | 110.1837 | 79.9861 | 60.01 | 80.12 | 110.2083 | 60.2734 | 59.96 | 60.34
110.1451 | 80.072 | 60.0494 | 80.12 |  |  |  |  | 110.1907 | 20.7874 | 60.02 | 20.78 | 110.192 | 79.9862 | 60.01 | 80.12 | 110.2166 | 60.2732 | 59.96 | 60.34
110.1534 | 80.0725 | 60.0493 | 80.12 |  |  |  |  | 110.199 | 20.7867 | 60.02 | 20.78 | 110.2004 | 79.9863 | 60.01 | 80.12 | 110.225 | 60.2729 | 59.96 | 60.34
110.1617 | 80.0729 | 60.0492 | 80.12 |  |  |  |  | 110.2073 | 20.786 | 60.02 | 20.78 | 110.2087 | 79.9864 | 60.01 | 80.12 | 110.2333 | 60.2727 | 59.96 | 60.34
110.17 | 80.0733 | 60.0492 | 80.12 |  |  |  |  | 110.2157 | 20.7854 | 60.02 | 20.78 | 110.217 | 79.9865 | 60.01 | 80.12 | 110.2416 | 60.2724 | 59.96 | 60.34
110.1784 | 80.0738 | 60.0491 | 80.12 |  |  |  |  | 110.224 | 20.7847 | 60.02 | 20.78 | 110.2254 | 79.9866 | 60.01 | 80.12 | 110.25 | 60.2721 | 59.96 | 60.34
110.1867 | 80.0742 | 60.049 | 80.12 |  |  |  |  | 110.2324 | 20.784 | 60.02 | 20.78 | 110.2337 | 79.9867 | 60.01 | 80.12 | 110.2583 | 60.2719 | 59.96 | 60.34
110.195 | 80.0746 | 60.0489 | 80.12 |  |  |  |  | 110.2407 | 20.7834 | 60.02 | 20.78 | 110.242 | 79.9868 | 60.01 | 80.12 | 110.2666 | 60.2716 | 59.96 | 60.34
110.2033 | 80.0751 | 60.0488 | 80.12 |  |  |  |  | 110.249 | 20.7827 | 60.02 | 20.78 | 110.2504 | 79.9869 | 60.01 | 80.12 | 110.275 | 60.2714 | 59.96 | 60.34
110.2117 | 80.0755 | 60.0487 | 80.12 |  |  |  |  | 110.2573 | 20.782 | 60.02 | 20.78 | 110.2587 | 79.987 | 60.01 | 80.12 | 110.2833 | 60.2711 | 59.96 | 60.34
110.22 | 80.0759 | 60.0487 | 80.12 |  |  |  |  | 110.2657 | 20.7814 | 60.02 | 20.78 | 110.267 | 79.9871 | 60.01 | 80.12 | 110.2917 | 60.2709 | 59.96 | 60.34
110.2283 | 80.0764 | 60.0486 | 80.12 |  |  |  |  | 110.274 | 20.7807 | 60.02 | 20.78 | 110.2754 | 79.9872 | 60.01 | 80.12 | 110.3 | 60.2706 | 59.96 | 60.34
110.2366 | 80.0768 | 60.0485 | 80.12 |  |  |  |  | 110.2823 | 20.78 | 60.02 | 20.78 | 110.2837 | 79.9873 | 60.01 | 80.12 | 110.3083 | 60.2703 | 59.96 | 60.34
110.2449 | 80.0772 | 60.0484 | 80.12 |  |  |  |  | 110.2906 | 20.7794 | 60.02 | 20.78 | 110.292 | 79.9874 | 60.01 | 80.12 | 110.3167 | 60.2701 | 59.96 | 60.34
110.2533 | 80.0777 | 60.0483 | 80.12 |  |  |  |  | 110.299 | 20.7787 | 60.02 | 20.78 | 110.3003 | 79.9875 | 60.01 | 80.12 | 110.325 | 60.2698 | 59.96 | 60.34
110.2616 | 80.0781 | 60.0482 | 80.12 |  |  |  |  | 110.3073 | 20.778 | 60.02 | 20.78 | 110.3087 | 79.9876 | 60.01 | 80.12 | 110.3334 | 60.2696 | 59.96 | 60.34
110.2699 | 80.0785 | 60.0482 | 80.12 |  |  |  |  | 110.3157 | 20.7774 | 60.02 | 20.78 | 110.317 | 79.9877 | 60.01 | 80.12 | 110.3417 | 60.2693 | 59.96 | 60.34
110.2783 | 80.079 | 60.0481 | 80.12 |  |  |  |  | 110.324 | 20.7767 | 60.02 | 20.78 | 110.3253 | 79.9878 | 60.01 | 80.12 | 110.35 | 60.269 | 59.96 | 60.34
110.2866 | 80.0794 | 60.048 | 80.12 |  |  |  |  | 110.3323 | 20.776 | 60.02 | 20.78 | 110.3337 | 79.9879 | 60.01 | 80.12 | 110.3584 | 60.2688 | 59.96 | 60.34
110.2949 | 80.0798 | 60.0479 | 80.12 |  |  |  |  | 110.3406 | 20.7754 | 60.02 | 20.78 | 110.342 | 79.988 | 60.01 | 80.12 | 110.3667 | 60.2685 | 59.96 | 60.34
110.3032 | 80.0803 | 60.0478 | 80.12 |  |  |  |  | 110.349 | 20.7747 | 60.02 | 20.78 | 110.3503 | 79.9881 | 60.01 | 80.12 | 110.375 | 60.2683 | 59.96 | 60.34
110.3116 | 80.0807 | 60.0478 | 80.12 |  |  |  |  | 110.3573 | 20.774 | 60.02 | 20.78 | 110.3587 | 79.9882 | 60.01 | 80.12 | 110.3834 | 60.268 | 59.96 | 60.34
110.3199 | 80.0811 | 60.0477 | 80.12 |  |  |  |  | 110.3657 | 20.7734 | 60.02 | 20.78 | 110.367 | 79.9883 | 60.01 | 80.12 | 110.3917 | 60.2678 | 59.96 | 60.34
110.3282 | 80.0816 | 60.0476 | 80.12 |  |  |  |  | 110.374 | 20.7727 | 60.02 | 20.78 | 110.3753 | 79.9884 | 60.01 | 80.12 | 110.4001 | 60.2675 | 59.96 | 60.34
110.3365 | 80.082 | 60.0475 | 80.12 |  |  |  |  | 110.3823 | 20.772 | 60.02 | 20.78 | 110.3837 | 79.9885 | 60.01 | 80.12 | 110.4084 | 60.2672 | 59.96 | 60.34
110.3449 | 80.0824 | 60.0474 | 80.12 |  |  |  |  | 110.3906 | 20.7714 | 60.02 | 20.78 | 110.392 | 79.9886 | 60.01 | 80.12 | 110.4167 | 60.267 | 59.96 | 60.34
110.3532 | 80.0829 | 60.0473 | 80.12 |  |  |  |  | 110.399 | 20.7707 | 60.02 | 20.78 | 110.4003 | 79.9887 | 60.01 | 80.12 | 110.4251 | 60.2667 | 59.96 | 60.34
110.3615 | 80.0833 | 60.0473 | 80.12 |  |  |  |  | 110.4073 | 20.77 | 60.02 | 20.78 | 110.4087 | 79.9888 | 60.01 | 80.12 | 110.4334 | 60.2665 | 59.96 | 60.34
110.3698 | 80.0837 | 60.0472 | 80.12 |  |  |  |  | 110.4156 | 20.7694 | 60.02 | 20.78 | 110.417 | 79.9889 | 60.01 | 80.12 | 110.4418 | 60.2662 | 59.96 | 60.34
110.3782 | 80.0842 | 60.0471 | 80.12 |  |  |  |  | 110.424 | 20.7687 | 60.02 | 20.78 | 110.4253 | 79.989 | 60.01 | 80.12 | 110.4501 | 60.2659 | 59.96 | 60.34
110.3865 | 80.0846 | 60.047 | 80.12 |  |  |  |  | 110.4323 | 20.768 | 60.02 | 20.78 | 110.4336 | 79.9891 | 60.01 | 80.12 | 110.4584 | 60.2657 | 59.96 | 60.34
110.3948 | 80.085 | 60.0469 | 80.12 |  |  |  |  | 110.4406 | 20.7674 | 60.02 | 20.78 | 110.442 | 79.9892 | 60.01 | 80.12 | 110.4668 | 60.2654 | 59.96 | 60.34
110.4032 | 80.0855 | 60.0468 | 80.12 |  |  |  |  | 110.4489 | 20.7667 | 60.02 | 20.78 | 110.4503 | 79.9893 | 60.01 | 80.12 | 110.4751 | 60.2652 | 59.96 | 60.34
110.4115 | 80.0859 | 60.0468 | 80.12 |  |  |  |  | 110.4573 | 20.766 | 60.02 | 20.78 | 110.4586 | 79.9894 | 60.01 | 80.12 | 110.4834 | 60.2649 | 59.96 | 60.34
110.4198 | 80.0863 | 60.0467 | 80.12 |  |  |  |  | 110.4656 | 20.7654 | 60.02 | 20.78 | 110.467 | 79.9895 | 60.01 | 80.12 | 110.4918 | 60.2647 | 59.96 | 60.34
110.4281 | 80.0868 | 60.0466 | 80.12 |  |  |  |  | 110.4739 | 20.7647 | 60.02 | 20.78 | 110.4753 | 79.9896 | 60.01 | 80.12 | 110.5001 | 60.2644 | 59.96 | 60.34
110.4364 | 80.0872 | 60.0465 | 80.12 |  |  |  |  | 110.4822 | 20.764 | 60.02 | 20.78 | 110.4836 | 79.9897 | 60.01 | 80.12 | 110.5085 | 60.2641 | 59.96 | 60.34
110.4448 | 80.0876 | 60.0464 | 80.12 |  |  |  |  | 110.4906 | 20.7634 | 60.02 | 20.78 | 110.492 | 79.9898 | 60.01 | 80.12 | 110.5168 | 60.2639 | 59.96 | 60.34
110.4531 | 80.0881 | 60.0463 | 80.12 |  |  |  |  | 110.4989 | 20.7627 | 60.02 | 20.78 | 110.5003 | 79.9899 | 60.01 | 80.12 | 110.5251 | 60.2636 | 59.96 | 60.34
110.4614 | 80.0885 | 60.0463 | 80.12 |  |  |  |  | 110.5073 | 20.762 | 60.02 | 20.78 | 110.5086 | 79.99 | 60.01 | 80.12 | 110.5335 | 60.2634 | 59.96 | 60.34
110.4697 | 80.0889 | 60.0462 | 80.12 |  |  |  |  | 110.5156 | 20.7614 | 60.02 | 20.78 | 110.517 | 79.9901 | 60.01 | 80.12 | 110.5418 | 60.2631 | 59.96 | 60.34
110.4781 | 80.0894 | 60.0461 | 80.12 |  |  |  |  | 110.5239 | 20.7607 | 60.02 | 20.78 | 110.5253 | 79.9902 | 60.01 | 80.12 | 110.5502 | 60.2628 | 59.96 | 60.34
110.4864 | 80.0898 | 60.046 | 80.12 |  |  |  |  | 110.5322 | 20.76 | 60.02 | 20.78 | 110.5336 | 79.9903 | 60.01 | 80.12 | 110.5585 | 60.2626 | 59.96 | 60.34
110.4947 | 80.0902 | 60.0459 | 80.12 |  |  |  |  | 110.5406 | 20.7594 | 60.02 | 20.78 | 110.5419 | 79.9904 | 60.01 | 80.12 | 110.5668 | 60.2623 | 59.96 | 60.34
110.503 | 80.0907 | 60.0458 | 80.12 |  |  |  |  | 110.5489 | 20.7587 | 60.02 | 20.78 | 110.5503 | 79.9905 | 60.01 | 80.12 | 110.5752 | 60.2621 | 59.96 | 60.34
110.5114 | 80.0911 | 60.0458 | 80.12 |  |  |  |  | 110.5573 | 20.758 | 60.02 | 20.78 | 110.5586 | 79.9906 | 60.01 | 80.12 | 110.5835 | 60.2618 | 59.96 | 60.34
110.5197 | 80.0915 | 60.0457 | 80.12 |  |  |  |  | 110.5656 | 20.7574 | 60.02 | 20.78 | 110.5669 | 79.9907 | 60.01 | 80.12 | 110.5918 | 60.2616 | 59.96 | 60.34
110.528 | 80.0919 | 60.0456 | 80.12 |  |  |  |  | 110.5739 | 20.7567 | 60.02 | 20.78 | 110.5753 | 79.9908 | 60.01 | 80.12 | 110.6002 | 60.2613 | 59.96 | 60.34
110.5364 | 80.0924 | 60.0455 | 80.12 |  |  |  |  | 110.5822 | 20.756 | 60.02 | 20.78 | 110.5836 | 79.9909 | 60.01 | 80.12 | 110.6085 | 60.261 | 59.96 | 60.34
110.5447 | 80.0928 | 60.0454 | 80.12 |  |  |  |  | 110.5906 | 20.7554 | 60.02 | 20.78 | 110.5919 | 80.0459 | 60.01 | 80.12 | 110.6169 | 60.2608 | 59.96 | 60.34
110.553 | 80.0932 | 60.0453 | 80.12 |  |  |  |  | 110.5989 | 20.7547 | 60.02 | 20.78 | 110.6003 | 80.0458 | 60.01 | 80.12 | 110.6252 | 60.2605 | 59.96 | 60.34
110.5613 | 80.0937 | 60.0453 | 80.12 |  |  |  |  | 110.6072 | 20.754 | 60.02 | 20.78 | 110.6086 | 80.0456 | 60.01 | 80.12 | 110.6335 | 60.2603 | 59.96 | 60.34
110.5697 | 80.0941 | 60.0452 | 80.12 |  |  |  |  | 110.6155 | 20.7534 | 60.02 | 20.78 | 110.6169 | 80.0454 | 60.01 | 80.12 | 110.6419 | 60.26 | 59.96 | 60.34
110.578 | 80.0946 | 60.0451 | 80.12 |  |  |  |  | 110.6239 | 20.7527 | 60.02 | 20.78 | 110.6253 | 80.0452 | 60.01 | 80.12 | 110.6502 | 60.2597 | 59.96 | 60.34
110.5863 | 80.095 | 60.045 | 80.12 |  |  |  |  | 110.6322 | 20.752 | 60.02 | 20.78 | 110.6336 | 80.0451 | 60.01 | 80.12 | 110.6586 | 60.2595 | 59.96 | 60.34
110.5946 | 80.0954 | 60.0449 | 80.12 |  |  |  |  | 110.6406 | 20.7514 | 60.02 | 20.78 | 110.6419 | 80.0449 | 60.01 | 80.12 | 110.6669 | 60.2592 | 59.96 | 60.34
110.603 | 80.0958 | 60.0448 | 80.12 |  |  |  |  | 110.6489 | 20.7507 | 60.02 | 20.78 | 110.6503 | 80.0447 | 60.01 | 80.12 | 110.6752 | 60.259 | 59.96 | 60.34
110.6113 | 80.0963 | 60.0448 | 80.12 |  |  |  |  | 110.6572 | 20.75 | 60.02 | 20.78 | 110.6586 | 80.0445 | 60.01 | 80.12 | 110.6836 | 60.2587 | 59.96 | 60.34
110.6196 | 80.0967 | 60.0447 | 80.12 |  |  |  |  | 110.6655 | 20.7494 | 60.02 | 20.78 | 110.6669 | 80.0444 | 60.01 | 80.12 | 110.6919 | 60.2584 | 59.96 | 60.34
110.6279 | 80.0971 | 60.0446 | 80.12 |  |  |  |  | 110.6738 | 20.7487 | 60.02 | 20.78 | 110.6752 | 80.0442 | 60.01 | 80.12 | 110.7002 | 60.2582 | 59.96 | 60.34
110.6363 | 80.0976 | 60.0445 | 80.12 |  |  |  |  | 110.6822 | 20.748 | 60.02 | 20.78 | 110.6836 | 80.044 | 60.01 | 80.12 | 110.7086 | 60.2579 | 59.96 | 60.34
110.6446 | 80.098 | 60.0444 | 80.12 |  |  |  |  | 110.6905 | 20.7474 | 60.02 | 20.78 | 110.6919 | 80.0438 | 60.01 | 80.12 | 110.7169 | 60.2577 | 59.96 | 60.34
110.6529 | 80.0984 | 60.0443 | 80.12 |  |  |  |  | 110.6989 | 20.7467 | 60.02 | 20.78 | 110.7002 | 80.0437 | 60.01 | 80.12 | 110.7253 | 60.2574 | 59.96 | 60.34
110.6612 | 80.0989 | 60.0443 | 80.12 |  |  |  |  | 110.7072 | 20.746 | 60.02 | 20.78 | 110.7086 | 80.0435 | 60.01 | 80.12 | 110.7336 | 60.2572 | 59.96 | 60.34
110.6696 | 80.0993 | 60.0442 | 80.12 |  |  |  |  | 110.7155 | 20.7454 | 60.02 | 20.78 | 110.7169 | 80.0433 | 60.01 | 80.12 | 110.7419 | 60.2569 | 59.96 | 60.34
110.6779 | 80.0997 | 60.0441 | 80.12 |  |  |  |  | 110.7238 | 20.7447 | 60.02 | 20.78 | 110.7252 | 80.0431 | 60.01 | 80.12 | 110.7503 | 60.2566 | 59.96 | 60.34
110.6862 | 80.1002 | 60.044 | 80.12 |  |  |  |  | 110.7322 | 20.744 | 60.02 | 20.78 | 110.7336 | 80.043 | 60.01 | 80.12 | 110.7586 | 60.2564 | 59.96 | 60.34
110.6945 | 80.1006 | 60.0439 | 80.12 |  |  |  |  | 110.7405 | 20.7434 | 60.02 | 20.78 | 110.7419 | 80.0428 | 60.01 | 80.12 | 110.767 | 60.2561 | 59.96 | 60.34
110.7029 | 80.101 | 60.0438 | 80.12 |  |  |  |  | 110.7488 | 20.7427 | 60.02 | 20.78 | 110.7502 | 80.0426 | 60.01 | 80.12 | 110.7753 | 60.2559 | 59.96 | 60.34
110.7112 | 80.1015 | 60.0438 | 80.12 |  |  |  |  | 110.7571 | 20.742 | 60.02 | 20.78 | 110.7586 | 80.0424 | 60.01 | 80.12 | 110.7836 | 60.2556 | 59.96 | 60.34
110.7195 | 80.1019 | 60.0437 | 80.12 |  |  |  |  | 110.7655 | 20.7414 | 60.02 | 20.78 | 110.7669 | 80.0423 | 60.01 | 80.12 | 110.792 | 60.2553 | 59.96 | 60.34
110.7279 | 80.1023 | 60.0436 | 80.12 |  |  |  |  | 110.7738 | 20.7681 | 60.02 | 20.78 | 110.7752 | 80.0421 | 60.01 | 80.12 | 110.8003 | 60.2551 | 59.96 | 60.34
110.7362 | 80.1028 | 60.0435 | 80.12 |  |  |  |  | 110.7822 | 20.7683 | 60.02 | 20.78 | 110.7835 | 80.0419 | 60.01 | 80.12 | 110.8086 | 60.2548 | 59.96 | 60.34
110.7445 | 80.1032 | 60.0434 | 80.12 |  |  |  |  | 110.7905 | 20.7686 | 60.02 | 20.78 | 110.7919 | 80.0417 | 60.01 | 80.12 | 110.817 | 60.2546 | 59.96 | 60.34
110.7528 | 80.1036 | 60.0433 | 80.12 |  |  |  |  | 110.7988 | 20.7688 | 60.02 | 20.78 | 110.8002 | 80.0416 | 60.01 | 80.12 | 110.8253 | 60.2543 | 59.96 | 60.34
110.7612 | 80.1041 | 60.0433 | 80.12 |  |  |  |  | 110.8071 | 20.7691 | 60.02 | 20.78 | 110.8085 | 80.0414 | 60.01 | 80.12 | 110.8336 | 60.2541 | 59.96 | 60.34
110.7695 | 80.1045 | 60.0432 | 80.12 |  |  |  |  | 110.8155 | 20.7693 | 60.02 | 20.78 | 110.8169 | 80.0412 | 60.01 | 80.12 | 110.842 | 60.2538 | 59.96 | 60.34
110.7778 | 80.1049 | 60.0431 | 80.12 |  |  |  |  | 110.8238 | 20.7696 | 60.02 | 20.78 | 110.8252 | 80.041 | 60.01 | 80.12 | 110.8503 | 60.2535 | 59.96 | 60.34
110.7861 | 80.1054 | 60.043 | 80.12 |  |  |  |  | 110.8322 | 20.7698 | 60.02 | 20.78 | 110.8335 | 80.0409 | 60.01 | 80.12 | 110.8587 | 60.2533 | 59.96 | 60.34
110.7945 | 80.1058 | 60.0429 | 80.12 |  |  |  |  | 110.8405 | 20.77 | 60.02 | 20.78 | 110.8419 | 80.0407 | 60.01 | 80.12 | 110.867 | 60.253 | 59.96 | 60.34
110.8028 | 80.1062 | 60.0428 | 80.12 |  |  |  |  | 110.8488 | 20.7703 | 60.02 | 20.78 | 110.8502 | 80.0405 | 60.01 | 80.12 | 110.8754 | 60.2528 | 59.96 | 60.34
110.8111 | 80.1067 | 60.0428 | 80.12 |  |  |  |  | 110.8571 | 20.7705 | 60.02 | 20.78 | 110.8585 | 80.0403 | 60.01 | 80.12 | 110.8837 | 60.2525 | 59.96 | 60.34
110.8194 | 80.1071 | 60.0427 | 80.12 |  |  |  |  | 110.8655 | 20.7708 | 60.02 | 20.78 | 110.8669 | 80.0402 | 60.01 | 80.12 | 110.892 | 60.2522 | 59.96 | 60.34
110.8278 | 80.1075 | 60.0426 | 80.12 |  |  |  |  | 110.8738 | 20.771 | 60.02 | 20.78 | 110.8752 | 80.04 | 60.01 | 80.12 | 110.9004 | 60.252 | 59.96 | 60.34
110.8361 | 80.108 | 60.0425 | 80.12 |  |  |  |  | 110.8821 | 20.7712 | 60.02 | 20.78 | 110.8835 | 80.0398 | 60.01 | 80.12 | 110.9087 | 60.2517 | 59.96 | 60.34
110.8444 | 80.1084 | 60.0424 | 80.12 |  |  |  |  | 110.8904 | 20.7715 | 60.02 | 20.78 | 110.8919 | 80.0396 | 60.01 | 80.12 | 110.917 | 60.2515 | 59.96 | 60.34
110.8528 | 80.1088 | 60.0423 | 80.12 |  |  |  |  | 110.8988 | 20.7717 | 60.02 | 20.78 | 110.9002 | 80.0395 | 60.01 | 80.12 | 110.9254 | 60.2512 | 59.96 | 60.34
110.8611 | 80.1093 | 60.0423 | 80.12 |  |  |  |  | 110.9071 | 20.772 | 60.02 | 20.78 | 110.9085 | 80.0393 | 60.01 | 80.12 | 110.9337 | 60.2509 | 59.96 | 60.34
110.8694 | 80.1097 | 60.0422 | 80.12 |  |  |  |  | 110.9154 | 20.7722 | 60.02 | 20.78 | 110.9168 | 80.0391 | 60.01 | 80.12 | 110.942 | 60.2507 | 59.96 | 60.34
110.8777 | 80.1101 | 60.0421 | 80.12 |  |  |  |  | 110.9238 | 20.7725 | 60.02 | 20.78 | 110.9252 | 80.0389 | 60.01 | 80.12 | 110.9504 | 60.2504 | 59.96 | 60.34
110.8861 | 80.1106 | 60.042 | 80.12 |  |  |  |  | 110.9321 | 20.7727 | 60.02 | 20.78 | 110.9335 | 80.0388 | 60.01 | 80.12 | 110.9587 | 60.2502 | 59.96 | 60.34
110.8944 | 80.111 | 60.0419 | 80.12 |  |  |  |  | 110.9404 | 20.7729 | 60.02 | 20.78 | 110.9418 | 80.0386 | 60.01 | 80.12 | 110.9671 | 60.2499 | 59.96 | 60.34
110.9027 | 80.1114 | 60.0418 | 80.12 |  |  |  |  | 110.9487 | 20.7732 | 60.02 | 20.78 | 110.9502 | 80.0384 | 60.01 | 80.12 | 110.9754 | 60.2497 | 59.96 | 60.34
110.9111 | 80.1119 | 60.0418 | 80.12 |  |  |  |  | 110.9571 | 20.7734 | 60.02 | 20.78 | 110.9585 | 80.0382 | 60.01 | 80.12 | 110.9837 | 60.2494 | 59.96 | 60.34
110.9194 | 80.1123 | 60.0417 | 80.12 |  |  |  |  | 110.9654 | 20.7737 | 60.02 | 20.78 | 110.9668 | 80.0381 | 60.01 | 80.12 | 110.9921 | 60.2491 | 59.96 | 60.34
110.9277 | 80.1127 | 60.0416 | 80.12 |  |  |  |  | 110.9738 | 20.7739 | 60.02 | 20.78 | 110.9752 | 80.0379 | 60.01 | 80.12 | 111.0004 | 60.2489 | 59.96 | 60.34
110.936 | 80.1132 | 60.0415 | 80.12 |  |  |  |  | 110.9821 | 20.7741 | 60.02 | 20.78 | 110.9835 | 80.0377 | 60.01 | 80.12 | 111.0088 | 60.2486 | 59.96 | 60.34
110.9444 | 80.1136 | 60.0414 | 80.12 |  |  |  |  | 110.9904 | 20.7744 | 60.02 | 20.78 | 110.9918 | 80.0375 | 60.01 | 80.12 | 111.0171 | 60.2484 | 59.96 | 60.34
110.9527 | 80.114 | 60.0413 | 80.12 |  |  |  |  | 110.9987 | 20.7746 | 60.02 | 20.78 | 111.0002 | 80.0374 | 60.01 | 80.12 | 111.0254 | 60.2481 | 59.96 | 60.34
110.961 | 80.1145 | 60.0413 | 80.12 |  |  |  |  | 111.0071 | 20.7749 | 60.02 | 20.78 | 111.0085 | 80.0372 | 60.01 | 80.12 | 111.0338 | 60.2478 | 59.96 | 60.34
110.9693 | 80.1149 | 60.0412 | 80.12 |  |  |  |  | 111.0154 | 20.7751 | 60.02 | 20.78 | 111.0168 | 80.037 | 60.01 | 80.12 | 111.0421 | 60.2476 | 59.96 | 60.34
110.9777 | 80.1153 | 60.0411 | 80.12 |  |  |  |  | 111.0237 | 20.7754 | 60.02 | 20.78 | 111.0251 | 80.0368 | 60.01 | 80.12 | 111.0504 | 60.2473 | 59.96 | 60.34
110.986 | 80.1158 | 60.041 | 80.12 |  |  |  |  | 111.032 | 20.7756 | 60.02 | 20.78 | 111.0335 | 80.0367 | 60.01 | 80.12 | 111.0588 | 60.2471 | 59.96 | 60.34
110.9943 | 80.1162 | 60.0409 | 80.12 |  |  |  |  | 111.0404 | 20.7758 | 60.02 | 20.78 | 111.0418 | 80.0365 | 60.01 | 80.12 | 111.0671 | 60.2471 | 59.96 | 60.34
111.0026 | 80.1166 | 60.0408 | 80.12 |  |  |  |  | 111.0487 | 20.7761 | 60.02 | 20.78 | 111.0501 | 80.0363 | 60.01 | 80.12 | 111.0755 | 60.2472 | 59.96 | 60.34
111.011 | 80.1171 | 60.0408 | 80.12 |  |  |  |  | 111.0571 | 20.7763 | 60.02 | 20.78 | 111.0585 | 80.0361 | 60.01 | 80.12 | 111.0838 | 60.2473 | 59.96 | 60.34
111.0193 | 80.1175 | 60.0407 | 80.12 |  |  |  |  | 111.0654 | 20.7766 | 60.02 | 20.78 | 111.0668 | 80.036 | 60.01 | 80.12 | 111.0921 | 60.2474 | 59.96 | 60.34
111.0276 | 80.1179 | 60.0406 | 80.12 |  |  |  |  | 111.0737 | 20.7768 | 60.02 | 20.78 | 111.0751 | 80.0358 | 60.01 | 80.12 | 111.1005 | 60.2475 | 59.96 | 60.34
111.036 | 80.1184 | 60.0405 | 80.12 |  |  |  |  | 111.082 | 20.777 | 60.02 | 20.78 | 111.0835 | 80.0356 | 60.01 | 80.12 | 111.1088 | 60.2476 | 59.96 | 60.34
111.0443 | 80.1188 | 60.0404 | 80.12 |  |  |  |  | 111.0904 | 20.7773 | 60.02 | 20.78 | 111.0918 | 80.0354 | 60.01 | 80.12 | 111.1172 | 60.2477 | 59.96 | 60.34
111.0526 | 80.1192 | 60.0403 | 80.12 |  |  |  |  | 111.0987 | 20.7775 | 60.02 | 20.78 | 111.1001 | 80.0353 | 60.01 | 80.12 | 111.1255 | 60.2478 | 59.96 | 60.34
111.0609 | 80.1197 | 60.0403 | 80.12 |  |  |  |  | 111.1071 | 20.7778 | 60.02 | 20.78 | 111.1085 | 80.0351 | 60.01 | 80.12 | 111.1338 | 60.2479 | 59.96 | 60.34
111.0693 | 80.1201 | 60.0402 | 80.12 |  |  |  |  | 111.1154 | 20.778 | 60.02 | 20.78 | 111.1168 | 80.0349 | 60.01 | 80.12 | 111.1422 | 60.248 | 59.96 | 60.34
111.0776 | 80.1205 | 60.0401 | 80.12 |  |  |  |  | 111.1237 | 20.7783 | 60.02 | 20.78 | 111.1251 | 80.0347 | 60.01 | 80.12 | 111.1505 | 60.2481 | 59.96 | 60.34
111.0859 | 80.121 | 60.04 | 80.12 |  |  |  |  | 111.132 | 20.7785 | 60.02 | 20.78 | 111.1335 | 80.0346 | 60.01 | 80.12 | 111.1588 | 60.2482 | 59.96 | 60.34
111.0943 | 80.0384 | 60.0299 | 80.12 |  |  |  |  | 111.1404 | 20.7787 | 60.02 | 20.78 | 111.1418 | 80.0344 | 60.01 | 80.12 | 111.1672 | 60.2483 | 59.96 | 60.34
111.1026 | 80.0388 | 60.0298 | 80.12 |  |  |  |  | 111.1487 | 20.779 | 60.02 | 20.78 | 111.1501 | 80.0342 | 60.01 | 80.12 | 111.1755 | 60.2484 | 59.96 | 60.34
111.1109 | 80.0392 | 60.0298 | 80.12 |  |  |  |  | 111.157 | 20.7792 | 60.02 | 20.78 | 111.1584 | 80.034 | 60.01 | 80.12 | 111.1839 | 60.2485 | 59.96 | 60.34
111.1192 | 80.0397 | 60.0297 | 80.12 |  |  |  |  | 111.1653 | 20.7795 | 60.02 | 20.78 | 111.1668 | 80.0339 | 60.01 | 80.12 | 111.1922 | 60.2486 | 59.96 | 60.34
111.1275 | 80.0401 | 60.0296 | 80.12 |  |  |  |  | 111.1736 | 20.7797 | 60.02 | 20.78 | 111.1751 | 80.0337 | 60.01 | 80.12 | 111.2005 | 60.2487 | 59.96 | 60.34
111.1359 | 80.0405 | 60.0295 | 80.12 |  |  |  |  | 111.182 | 20.7799 | 60.02 | 20.78 | 111.1834 | 80.0335 | 60.01 | 80.12 | 111.2089 | 60.2488 | 59.96 | 60.34
111.1442 | 80.0409 | 60.0294 | 80.12 |  |  |  |  | 111.1903 | 20.7802 | 60.02 | 20.78 | 111.1918 | 80.0333 | 60.01 | 80.12 | 111.2172 | 60.2489 | 59.96 | 60.34
111.1525 | 80.0414 | 60.0293 | 80.12 |  |  |  |  | 111.1987 | 20.7804 | 60.02 | 20.78 | 111.2001 | 80.0332 | 60.01 | 80.12 | 111.2256 | 60.249 | 59.96 | 60.34
111.1609 | 80.0418 | 60.0293 | 80.12 |  |  |  |  | 111.207 | 20.7807 | 60.02 | 20.78 | 111.2084 | 80.033 | 60.01 | 80.12 | 111.2339 | 60.2491 | 59.96 | 60.34
111.1692 | 80.0422 | 60.0292 | 80.12 |  |  |  |  | 111.2153 | 20.7809 | 60.02 | 20.78 | 111.2168 | 80.0328 | 60.01 | 80.12 | 111.2422 | 60.2492 | 59.96 | 60.34
111.1775 | 80.0426 | 60.0291 | 80.12 |  |  |  |  | 111.2236 | 20.7812 | 60.02 | 20.78 | 111.2251 | 80.0326 | 60.01 | 80.12 | 111.2506 | 60.2493 | 59.96 | 60.34
111.1858 | 80.0431 | 60.029 | 80.12 |  |  |  |  | 111.232 | 20.7814 | 60.02 | 20.78 | 111.2334 | 80.0325 | 60.01 | 80.12 | 111.2589 | 60.2494 | 59.96 | 60.34
111.1942 | 80.0435 | 60.0289 | 80.12 |  |  |  |  | 111.2403 | 20.7816 | 60.02 | 20.78 | 111.2418 | 80.0323 | 60.01 | 80.12 | 111.2672 | 60.2495 | 59.96 | 60.34
111.2025 | 80.0439 | 60.0288 | 80.12 |  |  |  |  | 111.2487 | 20.7819 | 60.02 | 20.78 | 111.2501 | 80.0321 | 60.01 | 80.12 | 111.2756 | 60.2496 | 59.96 | 60.34
111.2108 | 80.0443 | 60.0288 | 80.12 |  |  |  |  | 111.257 | 20.7821 | 60.02 | 20.78 | 111.2584 | 80.0319 | 60.01 | 80.12 | 111.2839 | 60.2497 | 59.96 | 60.34
111.2192 | 80.0448 | 60.0287 | 80.12 |  |  |  |  | 111.2653 | 20.7824 | 60.02 | 20.78 | 111.2668 | 80.0318 | 60.01 | 80.12 | 111.2923 | 60.2498 | 59.96 | 60.34
111.2275 | 80.0452 | 60.0286 | 80.12 |  |  |  |  | 111.2736 | 20.7826 | 60.02 | 20.78 | 111.2751 | 80.0316 | 60.01 | 80.12 | 111.3006 | 60.2499 | 59.96 | 60.34
111.2358 | 80.0456 | 60.0285 | 80.12 |  |  |  |  | 111.282 | 20.7828 | 60.02 | 20.78 | 111.2834 | 80.0314 | 60.01 | 80.12 | 111.3089 | 60.25 | 59.96 | 60.34
111.2441 | 80.046 | 60.0284 | 80.12 |  |  |  |  | 111.2903 | 20.7831 | 60.02 | 20.78 | 111.2917 | 80.0312 | 60.01 | 80.12 | 111.3173 | 60.2501 | 59.96 | 60.34
111.2525 | 80.0465 | 60.0283 | 80.12 |  |  |  |  | 111.2986 | 20.7833 | 60.02 | 20.78 | 111.3001 | 80.0311 | 60.01 | 80.12 | 111.3256 | 60.2502 | 59.96 | 60.34
111.2608 | 80.0469 | 60.0283 | 80.12 |  |  |  |  | 111.3069 | 20.7836 | 60.02 | 20.78 | 111.3084 | 80.0309 | 60.01 | 80.12 | 111.334 | 60.2503 | 59.96 | 60.34
111.2691 | 80.0473 | 60.0282 | 80.12 |  |  |  |  | 111.3153 | 20.7838 | 60.02 | 20.78 | 111.3167 | 80.0307 | 60.01 | 80.12 | 111.3423 | 60.2504 | 59.96 | 60.34
111.2775 | 80.0477 | 60.0281 | 80.12 |  |  |  |  | 111.3236 | 20.7841 | 60.02 | 20.78 | 111.3251 | 80.0305 | 60.01 | 80.12 | 111.3506 | 60.2505 | 59.96 | 60.34
111.2858 | 80.0482 | 60.028 | 80.12 |  |  |  |  | 111.332 | 20.7843 | 60.02 | 20.78 | 111.3334 | 80.0304 | 60.01 | 80.12 | 111.359 | 60.2506 | 59.96 | 60.34
111.2941 | 80.0486 | 60.0279 | 80.12 |  |  |  |  | 111.3403 | 20.7845 | 60.02 | 20.78 | 111.3417 | 80.0302 | 60.01 | 80.12 | 111.3673 | 60.2507 | 59.96 | 60.34
111.3024 | 80.049 | 60.0278 | 80.12 |  |  |  |  | 111.3486 | 20.7848 | 60.02 | 20.78 | 111.3501 | 80.03 | 60.01 | 80.12 | 111.3756 | 60.2508 | 59.96 | 60.34
111.3107 | 80.0494 | 60.0278 | 80.12 |  |  |  |  | 111.3569 | 20.785 | 60.02 | 20.78 | 111.3584 | 80.0298 | 60.01 | 80.12 | 111.384 | 60.2509 | 59.96 | 60.34
111.3191 | 80.0499 | 60.0277 | 80.12 |  |  |  |  | 111.3653 | 20.7853 | 60.02 | 20.78 | 111.3667 | 80.0297 | 60.01 | 80.12 | 111.3923 | 60.251 | 59.96 | 60.34
111.3274 | 80.0503 | 60.0276 | 80.12 |  |  |  |  | 111.3736 | 20.7855 | 60.02 | 20.78 | 111.3751 | 80.0295 | 60.01 | 80.12 | 111.4007 | 60.2511 | 59.96 | 60.34
111.3357 | 80.0507 | 60.0275 | 80.12 |  |  |  |  | 111.382 | 20.7857 | 60.02 | 20.78 | 111.3834 | 80.0293 | 60.01 | 80.12 | 111.409 | 60.2512 | 59.96 | 60.34
111.3441 | 80.0511 | 60.0274 | 80.12 |  |  |  |  | 111.3903 | 20.786 | 60.02 | 20.78 | 111.3917 | 80.0291 | 60.01 | 80.12 | 111.4173 | 60.2513 | 59.96 | 60.34
111.3524 | 80.0516 | 60.0273 | 80.12 |  |  |  |  | 111.3986 | 20.7862 | 60.02 | 20.78 | 111.4 | 80.029 | 60.01 | 80.12 | 111.4257 | 60.2514 | 59.96 | 60.34
111.3607 | 80.052 | 60.0273 | 80.12 |  |  |  |  | 111.4069 | 20.7865 | 60.02 | 20.78 | 111.4084 | 80.0288 | 60.01 | 80.12 | 111.434 | 60.2515 | 59.96 | 60.34
111.3691 | 80.0524 | 60.0272 | 80.12 |  |  |  |  | 111.4152 | 20.7867 | 60.02 | 20.78 | 111.4167 | 80.0286 | 60.01 | 80.12 | 111.4423 | 60.2516 | 59.96 | 60.34
111.3774 | 80.0528 | 60.0271 | 80.12 |  |  |  |  | 111.4236 | 20.787 | 60.02 | 20.78 | 111.425 | 80.0284 | 60.01 | 80.12 | 111.4507 | 60.2517 | 59.96 | 60.34
111.3857 | 80.0533 | 60.027 | 80.12 |  |  |  |  | 111.4319 | 20.7872 | 60.02 | 20.78 | 111.4334 | 80.0283 | 60.01 | 80.12 | 111.459 | 60.2518 | 59.96 | 60.34
111.394 | 80.0537 | 60.0269 | 80.12 |  |  |  |  | 111.4402 | 20.7874 | 60.02 | 20.78 | 111.4417 | 80.0281 | 60.01 | 80.12 | 111.4674 | 60.2519 | 59.96 | 60.34
111.4024 | 80.0541 | 60.0268 | 80.12 |  |  |  |  | 111.4485 | 20.7877 | 60.02 | 20.78 | 111.45 | 80.0279 | 60.01 | 80.12 | 111.4757 | 60.252 | 59.96 | 60.34
111.4107 | 80.0545 | 60.0268 | 80.12 |  |  |  |  | 111.4569 | 20.7879 | 60.02 | 20.78 | 111.4584 | 80.0277 | 60.01 | 80.12 | 111.484 | 60.2521 | 59.96 | 60.34
111.419 | 80.0549 | 60.0267 | 80.12 |  |  |  |  | 111.4652 | 20.7882 | 60.02 | 20.78 | 111.4667 | 80.0276 | 60.01 | 80.12 | 111.4924 | 60.2522 | 59.96 | 60.34
111.4274 | 80.0554 | 60.0266 | 80.12 |  |  |  |  | 111.4736 | 20.7884 | 60.02 | 20.78 | 111.475 | 80.0274 | 60.01 | 80.12 | 111.5007 | 60.2523 | 59.96 | 60.34
111.4357 | 80.0558 | 60.0265 | 80.12 |  |  |  |  | 111.4819 | 20.7886 | 60.02 | 20.78 | 111.4834 | 80.0272 | 60.01 | 80.12 | 111.509 | 60.2524 | 59.96 | 60.34
111.444 | 80.0562 | 60.0264 | 80.12 |  |  |  |  | 111.4902 | 20.7889 | 60.02 | 20.78 | 111.4917 | 80.027 | 60.01 | 80.12 | 111.5174 | 60.2525 | 59.96 | 60.34
111.4523 | 80.0566 | 60.0263 | 80.12 |  |  |  |  | 111.4985 | 20.7891 | 60.02 | 20.78 | 111.5 | 80.0269 | 60.01 | 80.12 | 111.5257 | 60.2526 | 59.96 | 60.34
111.4606 | 80.0571 | 60.0263 | 80.12 |  |  |  |  | 111.5069 | 20.7894 | 60.02 | 20.78 | 111.5084 | 80.0267 | 60.01 | 80.12 | 111.5341 | 60.2527 | 59.96 | 60.34
111.469 | 80.0575 | 60.0262 | 80.12 |  |  |  |  | 111.5152 | 20.7896 | 60.02 | 20.78 | 111.5167 | 80.0265 | 60.01 | 80.12 | 111.5424 | 60.2528 | 59.96 | 60.34
111.4773 | 80.0579 | 60.0261 | 80.12 |  |  |  |  | 111.5236 | 20.7899 | 60.02 | 20.78 | 111.525 | 80.0263 | 60.01 | 80.12 | 111.5507 | 60.2529 | 59.96 | 60.34
111.4856 | 80.0583 | 60.026 | 80.12 |  |  |  |  | 111.5319 | 20.7901 | 60.02 | 20.78 | 111.5333 | 80.0262 | 60.01 | 80.12 | 111.5591 | 60.253 | 59.96 | 60.34
111.494 | 80.0588 | 60.0259 | 80.12 |  |  |  |  | 111.5402 | 20.7903 | 60.02 | 20.78 | 111.5417 | 80.026 | 60.01 | 80.12 | 111.5674 | 60.2531 | 59.96 | 60.34
111.5023 | 80.0592 | 60.0258 | 80.12 |  |  |  |  | 111.5485 | 20.7906 | 60.02 | 20.78 | 111.55 | 80.0258 | 60.01 | 80.12 | 111.5757 | 60.2532 | 59.96 | 60.34
111.5106 | 80.0596 | 60.0258 | 80.12 |  |  |  |  | 111.5569 | 20.7908 | 60.02 | 20.78 | 111.5583 | 80.0256 | 60.01 | 80.12 | 111.5841 | 60.2533 | 59.96 | 60.34
111.519 | 80.06 | 60.0257 | 80.12 |  |  |  |  | 111.5652 | 20.7911 | 60.02 | 20.78 | 111.5667 | 80.0255 | 60.01 | 80.12 | 111.5924 | 60.2534 | 59.96 | 60.34
111.5273 | 80.0605 | 60.0256 | 80.12 |  |  |  |  | 111.5735 | 20.7913 | 60.02 | 20.78 | 111.575 | 80.0253 | 60.01 | 80.12 | 111.6008 | 60.2535 | 59.96 | 60.34
111.5356 | 80.0609 | 60.0255 | 80.12 |  |  |  |  | 111.5818 | 20.7915 | 60.02 | 20.78 | 111.5833 | 80.0251 | 60.01 | 80.12 | 111.6091 | 60.2536 | 59.96 | 60.34
111.5439 | 80.0613 | 60.0254 | 80.12 |  |  |  |  | 111.5902 | 20.7918 | 60.02 | 20.78 | 111.5917 | 79.998 | 60.01 | 80.12 | 111.6174 | 60.2537 | 59.96 | 60.34
111.5523 | 80.0617 | 60.0253 | 80.12 |  |  |  |  | 111.5985 | 20.792 | 60.02 | 20.78 | 111.6 | 79.998 | 60.01 | 80.12 | 111.6258 | 60.2538 | 59.96 | 60.34
111.5606 | 80.0622 | 60.0253 | 80.12 |  |  |  |  | 111.6069 | 20.7923 | 60.02 | 20.78 | 111.6083 | 79.998 | 60.01 | 80.12 | 111.6341 | 60.2539 | 59.96 | 60.34
111.5689 | 80.0626 | 60.0252 | 80.12 |  |  |  |  | 111.6152 | 20.7925 | 60.02 | 20.78 | 111.6167 | 79.9981 | 60.01 | 80.12 | 111.6424 | 60.254 | 59.96 | 60.34
111.5773 | 80.063 | 60.0251 | 80.12 |  |  |  |  | 111.6235 | 20.7927 | 60.02 | 20.78 | 111.625 | 79.9981 | 60.01 | 80.12 | 111.6508 | 60.2541 | 59.96 | 60.34
111.5856 | 80.0634 | 60.025 | 80.12 |  |  |  |  | 111.6318 | 20.793 | 60.02 | 20.78 | 111.6333 | 79.9981 | 60.01 | 80.12 | 111.6591 | 60.2542 | 59.96 | 60.34
111.5939 | 80.0639 | 60.0249 | 80.12 |  |  |  |  | 111.6402 | 20.7932 | 60.02 | 20.78 | 111.6416 | 79.9981 | 60.01 | 80.12 | 111.6674 | 60.2543 | 59.96 | 60.34
111.6022 | 80.0643 | 60.0248 | 80.12 |  |  |  |  | 111.6485 | 20.7935 | 60.02 | 20.78 | 111.65 | 79.9981 | 60.01 | 80.12 | 111.6758 | 60.2544 | 59.96 | 60.34
111.6105 | 80.0647 | 60.0248 | 80.12 |  |  |  |  | 111.6568 | 20.7937 | 60.02 | 20.78 | 111.6583 | 79.9981 | 60.01 | 80.12 | 111.6841 | 60.2545 | 59.96 | 60.34
111.6189 | 80.0651 | 60.0247 | 80.12 |  |  |  |  | 111.6652 | 20.794 | 60.02 | 20.78 | 111.6666 | 79.9982 | 60.01 | 80.12 | 111.6925 | 60.2546 | 59.96 | 60.34
111.6272 | 80.0656 | 60.0246 | 80.12 |  |  |  |  | 111.6735 | 20.7942 | 60.02 | 20.78 | 111.675 | 79.9982 | 60.01 | 80.12 | 111.7008 | 60.2547 | 59.96 | 60.34
111.6355 | 80.066 | 60.0245 | 80.12 |  |  |  |  | 111.6818 | 20.7944 | 60.02 | 20.78 | 111.6833 | 79.9982 | 60.01 | 80.12 | 111.7091 | 60.2548 | 59.96 | 60.34
111.6439 | 80.0664 | 60.0244 | 80.12 |  |  |  |  | 111.6901 | 20.7947 | 60.02 | 20.78 | 111.6916 | 79.9982 | 60.01 | 80.12 | 111.7175 | 60.2549 | 59.96 | 60.34
111.6522 | 80.0668 | 60.0243 | 80.12 |  |  |  |  | 111.6985 | 20.7949 | 60.02 | 20.78 | 111.7 | 79.9982 | 60.01 | 80.12 | 111.7258 | 60.255 | 59.96 | 60.34
111.6605 | 80.0673 | 60.0243 | 80.12 |  |  |  |  | 111.7068 | 20.7952 | 60.02 | 20.78 | 111.7083 | 79.9982 | 60.01 | 80.12 | 111.7342 | 60.2551 | 59.96 | 60.34
111.6689 | 80.0677 | 60.0242 | 80.12 |  |  |  |  | 111.7151 | 20.7954 | 60.02 | 20.78 | 111.7166 | 79.9983 | 60.01 | 80.12 | 111.7425 | 60.2552 | 59.96 | 60.34
111.6772 | 80.0681 | 60.0241 | 80.12 |  |  |  |  | 111.7234 | 20.7956 | 60.02 | 20.78 | 111.725 | 79.9983 | 60.01 | 80.12 | 111.7508 | 60.2553 | 59.96 | 60.34
111.6855 | 80.0685 | 60.024 | 80.12 |  |  |  |  | 111.7318 | 20.7959 | 60.02 | 20.78 | 111.7333 | 79.9983 | 60.01 | 80.12 | 111.7592 | 60.2554 | 59.96 | 60.34
111.6938 | 80.069 | 60.0239 | 80.12 |  |  |  |  | 111.7401 | 20.7961 | 60.02 | 20.78 | 111.7416 | 79.9983 | 60.01 | 80.12 | 111.7675 | 60.2555 | 59.96 | 60.34
111.7022 | 80.0694 | 60.0238 | 80.12 |  |  |  |  | 111.7485 | 20.7964 | 60.02 | 20.78 | 111.75 | 79.9983 | 60.01 | 80.12 | 111.7758 | 60.2556 | 59.96 | 60.34
111.7105 | 80.0698 | 60.0238 | 80.12 |  |  |  |  | 111.7568 | 20.7966 | 60.02 | 20.78 | 111.7583 | 79.9983 | 60.01 | 80.12 | 111.7842 | 60.2557 | 59.96 | 60.34
111.7188 | 80.0702 | 60.0237 | 80.12 |  |  |  |  | 111.7651 | 20.7969 | 60.02 | 20.78 | 111.7666 | 79.9984 | 60.01 | 80.12 | 111.7925 | 60.2558 | 59.96 | 60.34
111.7272 | 80.0707 | 60.0236 | 80.12 |  |  |  |  | 111.7734 | 20.7969 | 60.02 | 20.78 | 111.7749 | 79.9984 | 60.01 | 80.12 | 111.8009 | 60.2559 | 59.96 | 60.34
111.7355 | 80.0711 | 60.0235 | 80.12 |  |  |  |  | 111.7818 | 20.7967 | 60.02 | 20.78 | 111.7833 | 79.9984 | 60.01 | 80.12 | 111.8092 | 60.256 | 59.96 | 60.34
111.7438 | 80.0715 | 60.0234 | 80.12 |  |  |  |  | 111.7901 | 20.7966 | 60.02 | 20.78 | 111.7916 | 79.9984 | 60.01 | 80.12 | 111.8175 | 60.2561 | 59.96 | 60.34
111.7521 | 80.0719 | 60.0233 | 80.12 |  |  |  |  | 111.7985 | 20.7964 | 60.02 | 20.78 | 111.7999 | 79.9984 | 60.01 | 80.12 | 111.8259 | 60.2562 | 59.96 | 60.34
111.7605 | 80.0724 | 60.0233 | 80.12 |  |  |  |  | 111.8068 | 20.7962 | 60.02 | 20.78 | 111.8083 | 79.9984 | 60.01 | 80.12 | 111.8342 | 60.2563 | 59.96 | 60.34
111.7688 | 80.0728 | 60.0232 | 80.12 |  |  |  |  | 111.8151 | 20.796 | 60.02 | 20.78 | 111.8166 | 79.9985 | 60.01 | 80.12 | 111.8425 | 60.2564 | 59.96 | 60.34
111.7771 | 80.0732 | 60.0231 | 80.12 |  |  |  |  | 111.8234 | 20.7958 | 60.02 | 20.78 | 111.8249 | 79.9985 | 60.01 | 80.12 | 111.8509 | 60.2565 | 59.96 | 60.34
111.7854 | 80.0736 | 60.023 | 80.12 |  |  |  |  | 111.8318 | 20.7956 | 60.02 | 20.78 | 111.8333 | 79.9985 | 60.01 | 80.12 | 111.8592 | 60.2566 | 59.96 | 60.34
111.7938 | 80.0741 | 60.0229 | 80.12 |  |  |  |  | 111.8401 | 20.7955 | 60.02 | 20.78 | 111.8416 | 79.9985 | 60.01 | 80.12 | 111.8676 | 60.2567 | 59.96 | 60.34
111.8021 | 80.0745 | 60.0228 | 80.12 |  |  |  |  | 111.8484 | 20.7953 | 60.02 | 20.78 | 111.8499 | 79.9985 | 60.01 | 80.12 | 111.8759 | 60.2568 | 59.96 | 60.34
111.8104 | 80.0749 | 60.0228 | 80.12 |  |  |  |  | 111.8568 | 20.7951 | 60.02 | 20.78 | 111.8583 | 79.9985 | 60.01 | 80.12 | 111.8842 | 60.2569 | 59.96 | 60.34
111.8188 | 80.0753 | 60.0227 | 80.12 |  |  |  |  | 111.8651 | 20.7949 | 60.02 | 20.78 | 111.8666 | 79.9986 | 60.01 | 80.12 | 111.8926 | 60.257 | 59.96 | 60.34
111.8271 | 80.0758 | 60.0226 | 80.12 |  |  |  |  | 111.8734 | 20.7947 | 60.02 | 20.78 | 111.8749 | 79.9986 | 60.01 | 80.12 | 111.9009 | 60.2571 | 59.96 | 60.34
111.8354 | 80.0762 | 60.0225 | 80.12 |  |  |  |  | 111.8818 | 20.7945 | 60.02 | 20.78 | 111.8832 | 79.9986 | 60.01 | 80.12 | 111.9092 | 60.2572 | 59.96 | 60.34
111.8437 | 80.0766 | 60.0224 | 80.12 |  |  |  |  | 111.8901 | 20.7944 | 60.02 | 20.78 | 111.8916 | 79.9986 | 60.01 | 80.12 | 111.9176 | 60.2573 | 59.96 | 60.34
111.8521 | 80.077 | 60.0223 | 80.12 |  |  |  |  | 111.8984 | 20.7942 | 60.02 | 20.78 | 111.8999 | 79.9986 | 60.01 | 80.12 | 111.9259 | 60.2574 | 59.96 | 60.34
111.8604 | 80.0775 | 60.0223 | 80.12 |  |  |  |  | 111.9067 | 20.794 | 60.02 | 20.78 | 111.9082 | 79.9986 | 60.01 | 80.12 | 111.9342 | 60.2575 | 59.96 | 60.34
111.8687 | 80.0779 | 60.0222 | 80.12 |  |  |  |  | 111.915 | 20.7938 | 60.02 | 20.78 | 111.9166 | 79.9987 | 60.01 | 80.12 | 111.9426 | 60.2576 | 59.96 | 60.34
111.8771 | 80.0783 | 60.0221 | 80.12 |  |  |  |  | 111.9234 | 20.7936 | 60.02 | 20.78 | 111.9249 | 79.9987 | 60.01 | 80.12 | 111.9509 | 60.2577 | 59.96 | 60.34
111.8854 | 80.0787 | 60.022 | 80.12 |  |  |  |  | 111.9317 | 20.7934 | 60.02 | 20.78 | 111.9332 | 79.9987 | 60.01 | 80.12 | 111.9593 | 60.2578 | 59.96 | 60.34
111.8937 | 80.0792 | 60.0219 | 80.12 |  |  |  |  | 111.9401 | 20.7933 | 60.02 | 20.78 | 111.9416 | 79.9987 | 60.01 | 80.12 | 111.9676 | 60.2579 | 59.96 | 60.34
111.902 | 80.0796 | 60.0218 | 80.12 |  |  |  |  | 111.9484 | 20.7931 | 60.02 | 20.78 | 111.9499 | 79.9987 | 60.01 | 80.12 | 111.9759 | 60.258 | 59.96 | 60.34
111.9104 | 80.08 | 60.0218 | 80.12 |  |  |  |  | 111.9567 | 20.7929 | 60.02 | 20.78 | 111.9582 | 79.9987 | 60.01 | 80.12 | 111.9843 | 60.2581 | 59.96 | 60.34
111.9187 | 80.0804 | 60.0217 | 80.12 |  |  |  |  | 111.965 | 20.7927 | 60.02 | 20.78 | 111.9666 | 79.9988 | 60.01 | 80.12 | 111.9926 | 60.2582 | 59.96 | 60.34
111.927 | 80.0809 | 60.0216 | 80.12 |  |  |  |  | 111.9734 | 20.7925 | 60.02 | 20.78 | 111.9749 | 79.9988 | 60.01 | 80.12 | 112.001 | 60.2583 | 59.96 | 60.34
111.9353 | 80.0813 | 60.0215 | 80.12 |  |  |  |  | 111.9817 | 20.7923 | 60.02 | 20.78 | 111.9832 | 79.9988 | 60.01 | 80.12 | 112.0093 | 60.2584 | 59.96 | 60.34
111.9437 | 80.0817 | 60.0214 | 80.12 |  |  |  |  | 111.9901 | 20.7922 | 60.02 | 20.78 | 111.9916 | 79.9988 | 60.01 | 80.12 | 112.0176 | 60.2585 | 59.96 | 60.34
111.952 | 80.0821 | 60.0213 | 80.12 |  |  |  |  | 111.9984 | 20.792 | 60.02 | 20.78 | 111.9999 | 79.9988 | 60.01 | 80.12 | 112.026 | 60.2586 | 59.96 | 60.34
111.9603 | 80.0826 | 60.0213 | 80.12 |  |  |  |  | 112.0067 | 20.7918 | 60.02 | 20.78 | 112.0082 | 79.9988 | 60.01 | 80.12 | 112.0343 | 60.2587 | 59.96 | 60.34
111.9687 | 80.083 | 60.0212 | 80.12 |  |  |  |  | 112.015 | 20.7916 | 60.02 | 20.78 | 112.0165 | 79.9989 | 60.01 | 80.12 | 112.0426 | 60.2588 | 59.96 | 60.34
111.977 | 80.0834 | 60.0211 | 80.12 |  |  |  |  | 112.0234 | 20.7914 | 60.02 | 20.78 | 112.0249 | 79.9989 | 60.01 | 80.12 | 112.051 | 60.2589 | 59.96 | 60.34
111.9853 | 80.0838 | 60.021 | 80.12 |  |  |  |  | 112.0317 | 20.7912 | 60.02 | 20.78 | 112.0332 | 79.9989 | 60.01 | 80.12 | 112.0593 | 60.259 | 59.96 | 60.34
111.9937 | 80.0843 | 60.0209 | 80.12 |  |  |  |  | 112.04 | 20.7911 | 60.02 | 20.78 | 112.0415 | 79.9989 | 60.01 | 80.12 | 112.0677 | 60.2515 | 59.9601 | 60.34
112.002 | 80.0847 | 60.0208 | 80.12 |  |  |  |  | 112.0483 | 20.7909 | 60.02 | 20.78 | 112.0499 | 79.9989 | 60.01 | 80.12 | 112.076 | 60.2521 | 59.9601 | 60.34
112.0103 | 80.0851 | 60.0208 | 80.12 |  |  |  |  | 112.0567 | 20.7907 | 60.02 | 20.78 | 112.0582 | 79.9989 | 60.01 | 80.12 | 112.0843 | 60.2526 | 59.9602 | 60.34
112.0186 | 80.0855 | 60.0207 | 80.12 |  |  |  |  | 112.065 | 20.7905 | 60.02 | 20.78 | 112.0665 | 79.999 | 60.01 | 80.12 | 112.0927 | 60.2532 | 59.9603 | 60.34
112.027 | 80.086 | 60.0206 | 80.12 |  |  |  |  | 112.0734 | 20.7903 | 60.02 | 20.78 | 112.0749 | 79.999 | 60.01 | 80.12 | 112.101 | 60.2538 | 59.9604 | 60.34
112.0353 | 80.0864 | 60.0205 | 80.12 |  |  |  |  | 112.0817 | 20.7901 | 60.02 | 20.78 | 112.0832 | 79.999 | 60.01 | 80.12 | 112.1093 | 60.2544 | 59.9605 | 60.34
112.0436 | 80.0868 | 60.0204 | 80.12 |  |  |  |  | 112.09 | 20.79 | 60.02 | 20.78 | 112.0915 | 79.999 | 60.01 | 80.12 | 112.1177 | 60.255 | 59.9606 | 60.34
112.052 | 80.0872 | 60.0203 | 80.12 |  |  |  |  | 112.0983 | 20.7898 | 60.02 | 20.78 | 112.0999 | 79.999 | 60.01 | 80.12 | 112.126 | 60.2556 | 59.9606 | 60.34
112.0603 | 80.0877 | 60.0203 | 80.12 |  |  |  |  | 112.1067 | 20.7896 | 60.02 | 20.78 | 112.1082 | 79.999 | 60.01 | 80.12 | 112.1344 | 60.2562 | 59.9607 | 60.34
112.0686 | 80.0881 | 60.0202 | 80.12 |  |  |  |  | 112.115 | 20.7894 | 60.02 | 20.78 | 112.1165 | 79.9991 | 60.01 | 80.12 | 112.1427 | 60.2568 | 59.9608 | 60.34
112.077 | 80.0885 | 60.0201 | 80.12 |  |  |  |  | 112.1234 | 20.7892 | 60.02 | 20.78 | 112.1249 | 79.9991 | 60.01 | 80.12 | 112.151 | 60.2574 | 59.9609 | 60.34
112.0853 | 80.0889 | 60.02 | 80.12 |  |  |  |  | 112.1317 | 20.789 | 60.02 | 20.78 | 112.1332 | 79.9991 | 60.01 | 80.12 | 112.1594 | 60.258 | 59.961 | 60.34
112.0936 | 80.0994 | 60.02 | 80.12 |  |  |  |  | 112.14 | 20.7889 | 60.02 | 20.78 | 112.1415 | 79.9991 | 60.01 | 80.12 | 112.1677 | 60.2586 | 59.9611 | 60.34
112.1019 | 80.1011 | 60.02 | 80.12 |  |  |  |  | 112.1483 | 20.7887 | 60.02 | 20.78 | 112.1498 | 79.9991 | 60.01 | 80.12 | 112.176 | 60.2592 | 59.9611 | 60.34
112.1102 | 80.1027 | 60.02 | 80.12 |  |  |  |  | 112.1566 | 20.7885 | 60.02 | 20.78 | 112.1582 | 79.9991 | 60.01 | 80.12 | 112.1844 | 60.2597 | 59.9612 | 60.34
112.1186 | 80.1044 | 60.02 | 80.12 |  |  |  |  | 112.165 | 20.7883 | 60.02 | 20.78 | 112.1665 | 79.9992 | 60.01 | 80.12 | 112.1927 | 60.2603 | 59.9613 | 60.34
112.1269 | 80.106 | 60.02 | 80.12 |  |  |  |  | 112.1733 | 20.7881 | 60.02 | 20.78 | 112.1748 | 79.9992 | 60.01 | 80.12 | 112.201 | 60.2609 | 59.9614 | 60.34
112.1352 | 80.1077 | 60.02 | 80.12 |  |  |  |  | 112.1816 | 20.7879 | 60.02 | 20.78 | 112.1832 | 79.9992 | 60.01 | 80.12 | 112.2094 | 60.2615 | 59.9615 | 60.34
112.1436 | 80.1094 | 60.02 | 80.12 |  |  |  |  | 112.1899 | 20.7878 | 60.02 | 20.78 | 112.1915 | 79.9992 | 60.01 | 80.12 | 112.2177 | 60.2621 | 59.9616 | 60.34
112.1519 | 80.111 | 60.02 | 80.12 |  |  |  |  | 112.1983 | 20.7876 | 60.02 | 20.78 | 112.1998 | 79.9992 | 60.01 | 80.12 | 112.2261 | 60.2627 | 59.9616 | 60.34
112.1602 | 80.1127 | 60.02 | 80.12 |  |  |  |  | 112.2066 | 20.7874 | 60.02 | 20.78 | 112.2082 | 79.9992 | 60.01 | 80.12 | 112.2344 | 60.2633 | 59.9617 | 60.34
112.1686 | 80.1144 | 60.02 | 80.12 |  |  |  |  | 112.215 | 20.7872 | 60.02 | 20.78 | 112.2165 | 79.9993 | 60.01 | 80.12 | 112.2427 | 60.2639 | 59.9618 | 60.34
112.1769 | 80.116 | 60.02 | 80.12 |  |  |  |  | 112.2233 | 20.787 | 60.02 | 20.78 | 112.2248 | 79.9993 | 60.01 | 80.12 | 112.2511 | 60.2645 | 59.9619 | 60.34
112.1852 | 80.1177 | 60.02 | 80.12 |  |  |  |  | 112.2316 | 20.7868 | 60.02 | 20.78 | 112.2332 | 79.9993 | 60.01 | 80.12 | 112.2594 | 60.2651 | 59.962 | 60.34
112.1936 | 80.1194 | 60.02 | 80.12 |  |  |  |  | 112.2399 | 20.7867 | 60.02 | 20.78 | 112.2415 | 79.9993 | 60.01 | 80.12 | 112.2677 | 60.2657 | 59.9621 | 60.34
112.2019 | 80.121 | 60.02 | 80.12 |  |  |  |  | 112.2483 | 20.7865 | 60.02 | 20.78 | 112.2498 | 79.9993 | 60.01 | 80.12 | 112.2761 | 60.2663 | 59.9621 | 60.34
112.2102 | 80.1227 | 60.02 | 80.12 |  |  |  |  | 112.2566 | 20.7863 | 60.02 | 20.78 | 112.2581 | 79.9993 | 60.01 | 80.12 | 112.2844 | 60.2668 | 59.9622 | 60.34
112.2186 | 80.1244 | 60.02 | 80.12 |  |  |  |  | 112.265 | 20.7861 | 60.02 | 20.78 | 112.2665 | 79.9994 | 60.01 | 80.12 | 112.2928 | 60.2674 | 59.9623 | 60.34
112.2269 | 80.126 | 60.02 | 80.12 |  |  |  |  | 112.2733 | 20.7859 | 60.02 | 20.78 | 112.2748 | 79.9994 | 60.01 | 80.12 | 112.3011 | 60.268 | 59.9624 | 60.34
112.2352 | 80.1277 | 60.02 | 80.12 |  |  |  |  | 112.2816 | 20.7857 | 60.02 | 20.78 | 112.2831 | 79.9994 | 60.01 | 80.12 | 112.3094 | 60.2686 | 59.9625 | 60.34
112.2435 | 80.1294 | 60.02 | 80.12 |  |  |  |  | 112.2899 | 20.7856 | 60.02 | 20.78 | 112.2915 | 79.9994 | 60.01 | 80.12 | 112.3178 | 60.2692 | 59.9626 | 60.34
112.2518 | 80.131 | 60.02 | 80.12 |  |  |  |  | 112.2983 | 20.7854 | 60.02 | 20.78 | 112.2998 | 79.9994 | 60.01 | 80.12 | 112.3261 | 60.2698 | 59.9627 | 60.34
112.2602 | 80.1327 | 60.02 | 80.12 |  |  |  |  | 112.3066 | 20.7852 | 60.02 | 20.78 | 112.3081 | 79.9994 | 60.01 | 80.12 | 112.3345 | 60.2704 | 59.9627 | 60.34
112.2685 | 80.1344 | 60.02 | 80.12 |  |  |  |  | 112.3149 | 20.785 | 60.02 | 20.78 | 112.3165 | 79.9995 | 60.01 | 80.12 | 112.3428 | 60.271 | 59.9628 | 60.34
112.2768 | 80.136 | 60.02 | 80.12 |  |  |  |  | 112.3232 | 20.7848 | 60.02 | 20.78 | 112.3248 | 79.9995 | 60.01 | 80.12 | 112.3511 | 60.2716 | 59.9629 | 60.34
112.2852 | 80.1377 | 60.02 | 80.12 |  |  |  |  | 112.3316 | 20.7846 | 60.02 | 20.78 | 112.3331 | 79.9995 | 60.01 | 80.12 | 112.3595 | 60.2722 | 59.963 | 60.34
112.2935 | 80.1394 | 60.02 | 80.12 |  |  |  |  | 112.3399 | 20.7845 | 60.02 | 20.78 | 112.3415 | 79.9995 | 60.01 | 80.12 | 112.3678 | 60.2728 | 59.9631 | 60.34
112.3018 | 80.141 | 60.02 | 80.12 |  |  |  |  | 112.3483 | 20.7843 | 60.02 | 20.78 | 112.3498 | 79.9995 | 60.01 | 80.12 | 112.3761 | 60.2734 | 59.9632 | 60.34
112.3102 | 80.1427 | 60.02 | 80.12 |  |  |  |  | 112.3566 | 20.7841 | 60.02 | 20.78 | 112.3581 | 79.9995 | 60.01 | 80.12 | 112.3845 | 60.274 | 59.9632 | 60.34
112.3185 | 80.1444 | 60.02 | 80.12 |  |  |  |  | 112.3649 | 20.7839 | 60.02 | 20.78 | 112.3665 | 79.9996 | 60.01 | 80.12 | 112.3928 | 60.2745 | 59.9633 | 60.34
112.3268 | 80.146 | 60.02 | 80.12 |  |  |  |  | 112.3732 | 20.7837 | 60.02 | 20.78 | 112.3748 | 79.9996 | 60.01 | 80.12 | 112.4012 | 60.2751 | 59.9634 | 60.34
112.3352 | 80.1477 | 60.02 | 80.12 |  |  |  |  | 112.3816 | 20.7835 | 60.02 | 20.78 | 112.3831 | 79.9996 | 60.01 | 80.12 | 112.4095 | 60.2757 | 59.9635 | 60.34
112.3435 | 80.1494 | 60.02 | 80.12 |  |  |  |  | 112.3899 | 20.7834 | 60.02 | 20.78 | 112.3914 | 79.9996 | 60.01 | 80.12 | 112.4178 | 60.2763 | 59.9636 | 60.34
112.3518 | 80.151 | 60.02 | 80.12 |  |  |  |  | 112.3983 | 20.7832 | 60.02 | 20.78 | 112.3998 | 79.9996 | 60.01 | 80.12 | 112.4262 | 60.2769 | 59.9636 | 60.34
112.3602 | 80.1527 | 60.02 | 80.12 |  |  |  |  | 112.4066 | 20.783 | 60.02 | 20.78 | 112.4081 | 79.9996 | 60.01 | 80.12 | 112.4345 | 60.2775 | 59.9637 | 60.34
112.3685 | 80.1544 | 60.02 | 80.12 |  |  |  |  | 112.4149 | 20.7828 | 60.02 | 20.78 | 112.4164 | 79.9997 | 60.01 | 80.12 | 112.4428 | 60.2781 | 59.9638 | 60.34
112.3768 | 80.156 | 60.02 | 80.12 |  |  |  |  | 112.4232 | 20.7826 | 60.02 | 20.78 | 112.4248 | 79.9997 | 60.01 | 80.12 | 112.4512 | 60.2787 | 59.9639 | 60.34
112.3851 | 80.1577 | 60.02 | 80.12 |  |  |  |  | 112.4315 | 20.7824 | 60.02 | 20.78 | 112.4331 | 79.9997 | 60.01 | 80.12 | 112.4595 | 60.2793 | 59.964 | 60.34
112.3934 | 80.1594 | 60.02 | 80.12 |  |  |  |  | 112.4399 | 20.7823 | 60.02 | 20.78 | 112.4414 | 79.9997 | 60.01 | 80.12 | 112.4678 | 60.2799 | 59.9641 | 60.34
112.4018 | 80.161 | 60.02 | 80.12 |  |  |  |  | 112.4482 | 20.7821 | 60.02 | 20.78 | 112.4498 | 79.9997 | 60.01 | 80.12 | 112.4762 | 60.2805 | 59.9641 | 60.34
112.4101 | 80.1627 | 60.02 | 80.12 |  |  |  |  | 112.4565 | 20.7819 | 60.02 | 20.78 | 112.4581 | 79.9997 | 60.01 | 80.12 | 112.4845 | 60.2811 | 59.9642 | 60.34
112.4184 | 80.1644 | 60.02 | 80.12 |  |  |  |  | 112.4648 | 20.7817 | 60.02 | 20.78 | 112.4664 | 79.9998 | 60.01 | 80.12 | 112.4929 | 60.2817 | 59.9643 | 60.34
112.4268 | 80.166 | 60.02 | 80.12 |  |  |  |  | 112.4732 | 20.7815 | 60.02 | 20.78 | 112.4748 | 79.9998 | 60.01 | 80.12 | 112.5012 | 60.2822 | 59.9644 | 60.34
112.4351 | 80.1677 | 60.02 | 80.12 |  |  |  |  | 112.4815 | 20.7813 | 60.02 | 20.78 | 112.4831 | 79.9998 | 60.01 | 80.12 | 112.5095 | 60.2828 | 59.9645 | 60.34
112.4434 | 80.1693 | 60.02 | 80.12 |  |  |  |  | 112.4899 | 20.7812 | 60.02 | 20.78 | 112.4914 | 79.9998 | 60.01 | 80.12 | 112.5179 | 60.2834 | 59.9646 | 60.34
112.4518 | 80.171 | 60.02 | 80.12 |  |  |  |  | 112.4982 | 20.781 | 60.02 | 20.78 | 112.4997 | 79.9998 | 60.01 | 80.12 | 112.5262 | 60.284 | 59.9646 | 60.34
112.4601 | 80.1727 | 60.02 | 80.12 |  |  |  |  | 112.5065 | 20.7808 | 60.02 | 20.78 | 112.5081 | 79.9998 | 60.01 | 80.12 | 112.5345 | 60.2846 | 59.9647 | 60.34
112.4684 | 80.1743 | 60.02 | 80.12 |  |  |  |  | 112.5148 | 20.7806 | 60.02 | 20.78 | 112.5164 | 79.9999 | 60.01 | 80.12 | 112.5429 | 60.2852 | 59.9648 | 60.34
112.4768 | 80.176 | 60.02 | 80.12 |  |  |  |  | 112.5232 | 20.7804 | 60.02 | 20.78 | 112.5247 | 79.9999 | 60.01 | 80.12 | 112.5512 | 60.2858 | 59.9649 | 60.34
112.4851 | 80.1777 | 60.02 | 80.12 |  |  |  |  | 112.5315 | 20.7802 | 60.02 | 20.78 | 112.5331 | 79.9999 | 60.01 | 80.12 | 112.5596 | 60.2864 | 59.965 | 60.34
112.4934 | 80.1793 | 60.02 | 80.12 |  |  |  |  | 112.5399 | 20.7801 | 60.02 | 20.78 | 112.5414 | 79.9999 | 60.01 | 80.12
112.5018 | 80.181 | 60.02 | 80.12 |  |  |  |  | 112.5482 | 20.7799 | 60.02 | 20.78 | 112.5497 | 79.9999 | 60.01 | 80.12
112.5101 | 80.1827 | 60.02 | 80.12 |  |  |  |  | 112.5565 | 20.7797 | 60.02 | 20.78 | 112.5581 | 79.9999 | 60.01 | 80.12
112.5184 | 80.1843 | 60.02 | 80.12 |  |  |  |  | 112.5648 | 20.7795 | 60.02 | 20.78 | 112.5664 | 80 | 60.01 | 80.12
112.5267 | 80.186 | 60.02 | 80.12 |  |  |  |  | 112.5732 | 20.7793 | 60.02 | 20.78 | 112.5747 | 80 | 60.01 | 80.12
112.535 | 80.1877 | 60.02 | 80.12 |  |  |  |  | 112.5815 | 20.7792 | 60.02 | 20.78 | 112.5831 | 80 | 60.01 | 80.12
112.5434 | 80.1893 | 60.02 | 80.12 |  |  |  |  | 112.5898 | 20.779 | 60.02 | 20.78 | 112.5914 | 80.051 | 60.01 | 80.12
112.5517 | 80.191 | 60.02 | 80.12 |  |  |  |  | 112.5981 | 20.7788 | 60.02 | 20.78 | 112.5997 | 80.0511 | 60.0099 | 80.12
112.56 | 80.1927 | 60.02 | 80.12 |  |  |  |  | 112.6065 | 20.7786 | 60.02 | 20.78 | 112.6081 | 80.0513 | 60.0098 | 80.12
112.5684 | 80.1943 | 60.02 | 80.12 |  |  |  |  | 112.6148 | 20.7784 | 60.02 | 20.78 | 112.6164 | 80.0514 | 60.0097 | 80.12
112.5767 | 80.196 | 60.02 | 80.12 |  |  |  |  | 112.6232 | 20.7782 | 60.02 | 20.78 | 112.6247 | 80.0515 | 60.0096 | 80.12
112.585 | 80.1977 | 60.02 | 80.12 |  |  |  |  | 112.6315 | 20.778 | 60.02 | 20.78 | 112.6331 | 80.0516 | 60.0096 | 80.12
112.5934 | 80.1993 | 60.02 | 80.12 |  |  |  |  | 112.6398 | 20.7779 | 60.02 | 20.78 | 112.6414 | 80.0517 | 60.0095 | 80.12
112.6017 | 80.201 | 60.02 | 80.12 |  |  |  |  | 112.6481 | 20.7777 | 60.02 | 20.78 | 112.6497 | 80.0518 | 60.0094 | 80.12
112.61 | 80.2027 | 60.02 | 80.12 |  |  |  |  | 112.6564 | 20.7775 | 60.02 | 20.78 | 112.6581 | 80.0519 | 60.0093 | 80.12
112.6184 | 80.2043 | 60.02 | 80.12 |  |  |  |  | 112.6648 | 20.7773 | 60.02 | 20.78 | 112.6664 | 80.052 | 60.0092 | 80.12
112.6267 | 80.206 | 60.02 | 80.12 |  |  |  |  | 112.6731 | 20.7771 | 60.02 | 20.78 | 112.6747 | 80.0521 | 60.0091 | 80.12
112.635 | 80.2077 | 60.02 | 80.12 |  |  |  |  | 112.6815 | 20.777 | 60.02 | 20.78 | 112.6831 | 80.0522 | 60.0091 | 80.12
112.6434 | 80.2093 | 60.02 | 80.12 |  |  |  |  | 112.6898 | 20.7768 | 60.02 | 20.78 | 112.6914 | 80.0523 | 60.009 | 80.12
112.6517 | 80.211 | 60.02 | 80.12 |  |  |  |  | 112.6981 | 20.7766 | 60.02 | 20.78 | 112.6997 | 80.0524 | 60.0089 | 80.12
112.66 | 80.2127 | 60.02 | 80.12 |  |  |  |  | 112.7064 | 20.7764 | 60.02 | 20.78 | 112.708 | 80.0526 | 60.0088 | 80.12
112.6684 | 80.2143 | 60.02 | 80.12 |  |  |  |  | 112.7148 | 20.7762 | 60.02 | 20.78 | 112.7164 | 80.0527 | 60.0087 | 80.12
112.6767 | 80.216 | 60.02 | 80.12 |  |  |  |  | 112.7231 | 20.776 | 60.02 | 20.78 | 112.7247 | 80.0528 | 60.0086 | 80.12
112.685 | 80.2177 | 60.02 | 80.12 |  |  |  |  | 112.7314 | 20.7759 | 60.02 | 20.78 | 112.733 | 80.0529 | 60.0086 | 80.12
112.6933 | 80.2193 | 60.02 | 80.12 |  |  |  |  | 112.7397 | 20.7757 | 60.02 | 20.78 | 112.7414 | 80.053 | 60.0085 | 80.12
112.7017 | 80.221 | 60.02 | 80.12 |  |  |  |  | 112.7481 | 20.7755 | 60.02 | 20.78 | 112.7497 | 80.0531 | 60.0084 | 80.12
112.71 | 80.2227 | 60.02 | 80.12 |  |  |  |  | 112.7564 | 20.7753 | 60.02 | 20.78 | 112.758 | 80.0532 | 60.0083 | 80.12
112.7183 | 80.2243 | 60.02 | 80.12 |  |  |  |  | 112.7648 | 20.7751 | 60.02 | 20.78 | 112.7664 | 80.0533 | 60.0082 | 80.12
112.7267 | 80.226 | 60.02 | 80.12 |  |  |  |  | 112.7731 | 20.7191 | 60.02 | 20.78 | 112.7747 | 80.0534 | 60.0081 | 80.12
112.735 | 80.2277 | 60.02 | 80.12 |  |  |  |  | 112.7814 | 20.7195 | 60.0199 | 20.78 | 112.783 | 80.0535 | 60.0081 | 80.12
112.7433 | 80.2293 | 60.02 | 80.12 |  |  |  |  | 112.7897 | 20.7198 | 60.0198 | 20.78 | 112.7914 | 80.0536 | 60.008 | 80.12
112.7516 | 80.231 | 60.02 | 80.12 |  |  |  |  | 112.7981 | 20.7201 | 60.0197 | 20.78 | 112.7997 | 80.0537 | 60.0079 | 80.12
112.76 | 80.2327 | 60.02 | 80.12 |  |  |  |  | 112.8064 | 20.7205 | 60.0196 | 20.78 | 112.808 | 80.0538 | 60.0078 | 80.12
112.7683 | 80.2343 | 60.02 | 80.12 |  |  |  |  | 112.8148 | 20.7208 | 60.0196 | 20.78 | 112.8164 | 80.054 | 60.0077 | 80.12
112.7766 | 80.236 | 60.02 | 80.12 |  |  |  |  | 112.8231 | 20.7212 | 60.0195 | 20.78 | 112.8247 | 80.0541 | 60.0076 | 80.12
112.785 | 80.2377 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 112.833 | 80.0542 | 60.0076 | 80.12
112.7933 | 80.2393 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 112.8414 | 80.0543 | 60.0075 | 80.12
112.8016 | 80.241 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 112.8497 | 80.0544 | 60.0074 | 80.12
112.81 | 80.2427 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 112.858 | 80.0545 | 60.0073 | 80.12
112.8183 | 80.2443 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 112.8663 | 80.0546 | 60.0072 | 80.12
112.8266 | 80.246 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 112.8747 | 80.0547 | 60.0071 | 80.12
112.8349 | 80.2477 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 112.883 | 80.0548 | 60.0071 | 80.12
112.8433 | 80.2493 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 112.8913 | 80.0549 | 60.007 | 80.12
112.8516 | 80.251 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 112.8997 | 80.055 | 60.0069 | 80.12
112.8599 | 80.2526 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 112.908 | 80.0552 | 60.0068 | 80.12
112.8683 | 80.2543 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 112.9163 | 80.0553 | 60.0067 | 80.12
112.8766 | 80.256 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 112.9247 | 80.0554 | 60.0066 | 80.12
112.8849 | 80.2577 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 112.933 | 80.0555 | 60.0066 | 80.12
112.8933 | 80.2593 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 112.9413 | 80.0556 | 60.0065 | 80.12
112.9016 | 80.261 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 112.9497 | 80.0557 | 60.0064 | 80.12
112.9099 | 80.2626 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 112.958 | 80.0558 | 60.0063 | 80.12
112.9183 | 80.2643 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 112.9663 | 80.0559 | 60.0062 | 80.12
112.9266 | 80.266 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 112.9747 | 80.056 | 60.0061 | 80.12
112.9349 | 80.2676 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 112.983 | 80.0561 | 60.0061 | 80.12
112.9433 | 80.2693 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 112.9913 | 80.0562 | 60.006 | 80.12
112.9516 | 80.271 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 112.9997 | 80.0563 | 60.0059 | 80.12
112.9599 | 80.2726 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.008 | 80.0564 | 60.0058 | 80.12
112.9682 | 80.2743 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.0163 | 80.0566 | 60.0057 | 80.12
112.9766 | 80.276 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.0247 | 80.0567 | 60.0056 | 80.12
112.9849 | 80.2776 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.033 | 80.0568 | 60.0056 | 80.12
112.9932 | 80.2793 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.0413 | 80.0569 | 60.0055 | 80.12
113.0015 | 80.281 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.0497 | 80.057 | 60.0054 | 80.12
113.0099 | 80.2826 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.058 | 80.0571 | 60.0053 | 80.12
113.0182 | 80.2843 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.0663 | 80.0572 | 60.0052 | 80.12
113.0265 | 80.286 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.0746 | 80.0573 | 60.0051 | 80.12
113.0349 | 80.2876 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.083 | 80.0574 | 60.0051 | 80.12
113.0432 | 80.2893 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.0913 | 80.0575 | 60.005 | 80.12
113.0515 | 80.291 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.0996 | 80.0576 | 60.0049 | 80.12
113.0599 | 80.2926 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.108 | 80.0578 | 60.0048 | 80.12
113.0682 | 80.2943 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.1163 | 80.0579 | 60.0047 | 80.12
113.0765 | 80.296 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.1246 | 80.058 | 60.0046 | 80.12
113.0849 | 80.2976 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.133 | 80.0581 | 60.0046 | 80.12
113.0932 | 80.1904 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.1413 | 80.0582 | 60.0045 | 80.12
113.1015 | 80.1885 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.1496 | 80.0583 | 60.0044 | 80.12
113.1098 | 80.1865 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.158 | 80.0584 | 60.0043 | 80.12
113.1182 | 80.1845 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.1663 | 80.0585 | 60.0042 | 80.12
113.1265 | 80.1825 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.1746 | 80.0586 | 60.0041 | 80.12
113.1348 | 80.1805 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.183 | 80.0587 | 60.0041 | 80.12
113.1432 | 80.1785 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.1913 | 80.0588 | 60.004 | 80.12
113.1515 | 80.1765 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.1996 | 80.0589 | 60.0039 | 80.12
113.1598 | 80.1745 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.208 | 80.0591 | 60.0038 | 80.12
113.1682 | 80.1725 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.2163 | 80.0592 | 60.0037 | 80.12
113.1765 | 80.1705 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.2246 | 80.0593 | 60.0036 | 80.12
113.1848 | 80.1685 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.233 | 80.0594 | 60.0036 | 80.12
113.1932 | 80.1665 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.2413 | 80.0595 | 60.0035 | 80.12
113.2015 | 80.1646 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.2496 | 80.0596 | 60.0034 | 80.12
113.2098 | 80.1626 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.2579 | 80.0597 | 60.0033 | 80.12
113.2182 | 80.1606 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.2663 | 80.0598 | 60.0032 | 80.12
113.2265 | 80.1586 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.2746 | 80.0599 | 60.0031 | 80.12
113.2348 | 80.1566 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.2829 | 80.06 | 60.0031 | 80.12
113.2431 | 80.1546 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.2913 | 80.0601 | 60.003 | 80.12
113.2515 | 80.1526 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.2996 | 80.0602 | 60.0029 | 80.12
113.2598 | 80.1506 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.3079 | 80.0603 | 60.0028 | 80.12
113.2681 | 80.1486 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.3163 | 80.0605 | 60.0027 | 80.12
113.2765 | 80.1466 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.3246 | 80.0606 | 60.0026 | 80.12
113.2848 | 80.1446 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.3329 | 80.0607 | 60.0026 | 80.12
113.2931 | 80.1427 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.3413 | 80.0608 | 60.0025 | 80.12
113.3015 | 80.1407 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.3496 | 80.0609 | 60.0024 | 80.12
113.3098 | 80.1387 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.3579 | 80.061 | 60.0023 | 80.12
113.3181 | 80.1367 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.3663 | 80.0611 | 60.0022 | 80.12
113.3265 | 80.1347 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.3746 | 80.0612 | 60.0021 | 80.12
113.3348 | 80.1327 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.3829 | 80.0613 | 60.0021 | 80.12
113.3431 | 80.1307 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.3913 | 80.0614 | 60.002 | 80.12
113.3515 | 80.1287 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.3996 | 80.0615 | 60.0019 | 80.12
113.3598 | 80.1267 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.4079 | 80.0617 | 60.0018 | 80.12
113.3681 | 80.1247 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.4163 | 80.0618 | 60.0017 | 80.12
113.3764 | 80.1227 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.4246 | 80.0619 | 60.0016 | 80.12
113.3848 | 80.1208 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.4329 | 80.062 | 60.0016 | 80.12
113.3931 | 80.1188 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.4413 | 80.0621 | 60.0015 | 80.12
113.4014 | 80.1168 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.4496 | 80.0622 | 60.0014 | 80.12
113.4098 | 80.1148 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.4579 | 80.0623 | 60.0013 | 80.12
113.4181 | 80.1128 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.4662 | 80.0624 | 60.0012 | 80.12
113.4264 | 80.1108 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.4746 | 80.0625 | 60.0011 | 80.12
113.4348 | 80.1088 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.4829 | 80.0626 | 60.0011 | 80.12
113.4431 | 80.1068 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.4912 | 80.0627 | 60.001 | 80.12
113.4514 | 80.1048 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.4996 | 80.0628 | 60.0009 | 80.12
113.4598 | 80.1028 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.5079 | 80.063 | 60.0008 | 80.12
113.4681 | 80.1008 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.5162 | 80.0631 | 60.0007 | 80.12
113.4764 | 80.0989 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.5246 | 80.0632 | 60.0006 | 80.12
113.4848 | 80.0969 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.5329 | 80.0633 | 60.0006 | 80.12
113.4931 | 80.0949 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.5412 | 80.0634 | 60.0005 | 80.12
113.5014 | 80.0929 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.5496 | 80.0635 | 60.0004 | 80.12
113.5097 | 80.0909 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.5579 | 80.0636 | 60.0003 | 80.12
113.5181 | 80.0889 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.5662 | 80.0637 | 60.0002 | 80.12
113.5264 | 80.0869 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.5746 | 80.0638 | 60.0001 | 80.12
113.5347 | 80.0849 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.5829 | 80.0639 | 60.0001 | 80.12
113.543 | 80.0829 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.5912 | 80.0641 | 60 | 80.12
113.5514 | 80.0809 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.5996 | 80.0646 | 60 | 80.12
113.5597 | 80.0789 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.6079 | 80.065 | 60 | 80.12
113.568 | 80.077 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.6162 | 80.0654 | 60 | 80.12
113.5764 | 80.075 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.6245 | 80.0659 | 60 | 80.12
113.5847 | 80.073 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.6329 | 80.0663 | 60 | 80.12
113.593 | 80.071 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.6412 | 80.0667 | 60 | 80.12
113.6014 | 80.069 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.6496 | 80.0672 | 60 | 80.12
113.6097 | 80.067 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.6579 | 80.0676 | 60 | 80.12
113.618 | 80.065 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.6662 | 80.068 | 60 | 80.12
113.6264 | 80.063 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.6745 | 80.0685 | 60 | 80.12
113.6347 | 80.061 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.6829 | 80.0689 | 60 | 80.12
113.643 | 80.059 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.6912 | 80.0693 | 60 | 80.12
113.6514 | 80.057 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.6995 | 80.0698 | 60 | 80.12
113.6597 | 80.0551 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.7079 | 80.0702 | 60 | 80.12
113.668 | 80.0531 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.7162 | 80.0706 | 60 | 80.12
113.6763 | 80.0511 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.7245 | 80.0711 | 60 | 80.12
113.6847 | 80.0491 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.7329 | 80.0715 | 60 | 80.12
113.693 | 80.0471 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.7412 | 80.0719 | 60 | 80.12
113.7013 | 80.0451 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.7495 | 80.0724 | 60 | 80.12
113.7097 | 80.0431 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.7579 | 80.0728 | 60 | 80.12
113.718 | 80.0411 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.7662 | 80.0732 | 60 | 80.12
113.7263 | 80.0391 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.7745 | 80.0737 | 60 | 80.12
113.7347 | 80.0371 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.7829 | 80.0741 | 60 | 80.12
113.743 | 80.0351 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.7912 | 80.0745 | 60 | 80.12
113.7513 | 80.0332 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.7995 | 80.075 | 60 | 80.12
113.7597 | 80.0312 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.8079 | 80.0754 | 60 | 80.12
113.768 | 80.0292 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.8162 | 80.0758 | 60 | 80.12
113.7763 | 80.0272 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.8245 | 80.0763 | 60 | 80.12
113.7847 | 80.0252 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.8328 | 80.0767 | 60 | 80.12
113.793 | 80.0232 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.8412 | 80.0771 | 60 | 80.12
113.8013 | 80.0212 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.8495 | 80.0776 | 60 | 80.12
113.8096 | 80.0192 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.8578 | 80.078 | 60 | 80.12
113.818 | 80.0172 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.8662 | 80.0784 | 60 | 80.12
113.8263 | 80.0152 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.8745 | 80.0789 | 60 | 80.12
113.8346 | 80.0132 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.8828 | 80.0793 | 60 | 80.12
113.843 | 80.0113 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.8912 | 80.0797 | 60 | 80.12
113.8513 | 80.0093 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.8995 | 80.0802 | 60 | 80.12
113.8596 | 80.0073 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.9078 | 80.0806 | 60 | 80.12
113.8679 | 80.0053 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.9162 | 80.081 | 60 | 80.12
113.8763 | 80.0033 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.9245 | 80.0815 | 60 | 80.12
113.8846 | 80.0013 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.9328 | 80.0819 | 60 | 80.12
113.8929 | 79.9993 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.9412 | 80.0823 | 60 | 80.12
113.9013 | 79.9973 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.9495 | 80.0828 | 60 | 80.12
113.9096 | 79.9953 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.9578 | 80.0832 | 60 | 80.12
113.9179 | 79.9933 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.9662 | 80.0836 | 60 | 80.12
113.9263 | 79.9913 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.9745 | 80.0841 | 60 | 80.12
113.9346 | 79.9893 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.9828 | 80.0845 | 60 | 80.12
113.9429 | 79.9874 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.9912 | 80.0849 | 60 | 80.12
113.9512 | 79.9854 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 113.9995 | 80.0854 | 60 | 80.12
113.9596 | 79.9834 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 114.0078 | 80.0858 | 60 | 80.12
113.9679 | 79.9814 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 114.0162 | 80.0862 | 60 | 80.12
113.9762 | 79.9794 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 114.0245 | 80.0867 | 60 | 80.12
113.9846 | 79.9774 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 114.0328 | 80.0871 | 60 | 80.12
113.9929 | 79.9754 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 114.0412 | 80.0875 | 60 | 80.12
114.0012 | 79.9734 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 114.0495 | 80.088 | 60 | 80.12
114.0096 | 79.9714 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 114.0578 | 80.0884 | 60 | 80.12
114.0179 | 79.9694 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 114.0662 | 80.0888 | 60 | 80.12
114.0262 | 79.9674 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 114.0745 | 80.0893 | 60 | 80.12
114.0346 | 79.9655 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 114.0828 | 80.0897 | 60 | 80.12
114.0429 | 79.9635 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 114.0912 | 80.0901 | 60 | 80.12
114.0512 | 79.9615 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 114.0995 | 80.0906 | 60 | 80.12
114.0596 | 79.9595 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 114.1078 | 80.091 | 60 | 80.12
114.0679 | 79.9575 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 114.1162 | 80.0914 | 60 | 80.12
114.0762 | 79.9555 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 114.1245 | 80.0919 | 60 | 80.12
114.0845 | 79.9535 | 60.02 | 80.12 | [8 empty] | 114.1328 | 80.0923 | 60 | 80.12
114.0929 | 80.0252 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.1412 | 80.0927 | 60 | 80.12
114.1012 | 80.0255 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.1495 | 80.0932 | 60 | 80.12
114.1095 | 80.0257 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.1578 | 80.0936 | 60 | 80.12
114.1179 | 80.026 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.1662 | 80.094 | 60 | 80.12
114.1262 | 80.0262 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.1745 | 80.0945 | 60 | 80.12
114.1345 | 80.0265 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.1828 | 80.0949 | 60 | 80.12
114.1429 | 80.0267 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.1912 | 80.0953 | 60 | 80.12
114.1512 | 80.027 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.1995 | 80.0958 | 60 | 80.12
114.1595 | 80.0273 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.2078 | 80.0962 | 60 | 80.12
114.1679 | 80.0275 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.2161 | 80.0966 | 60 | 80.12
114.1762 | 80.0278 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.2245 | 80.0971 | 60 | 80.12
114.1845 | 80.028 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.2328 | 80.0975 | 60 | 80.12
114.1929 | 80.0283 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.2411 | 80.0979 | 60 | 80.12
114.2012 | 80.0285 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.2495 | 80.0984 | 60 | 80.12
114.2095 | 80.0288 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.2578 | 80.0988 | 60 | 80.12
114.2178 | 80.0291 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.2662 | 80.0992 | 60 | 80.12
114.2262 | 80.0293 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.2745 | 80.0997 | 60 | 80.12
114.2345 | 80.0296 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.2828 | 80.1001 | 60 | 80.12
114.2428 | 80.0298 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.2911 | 80.1005 | 60 | 80.12
114.2512 | 80.0301 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.2995 | 80.101 | 60 | 80.12
114.2595 | 80.0304 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.3078 | 80.1014 | 60 | 80.12
114.2678 | 80.0306 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.3161 | 80.1018 | 60 | 80.12
114.2762 | 80.0309 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.3245 | 80.1023 | 60 | 80.12
114.2845 | 80.0311 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.3328 | 80.1027 | 60 | 80.12
114.2928 | 80.0314 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.3411 | 80.1031 | 60 | 80.12
114.3012 | 80.0316 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.3495 | 80.1036 | 60 | 80.12
114.3095 | 80.0319 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.3578 | 80.104 | 60 | 80.12
114.3178 | 80.0322 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.3661 | 80.1044 | 60 | 80.12
114.3262 | 80.0324 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.3745 | 80.1049 | 60 | 80.12
114.3345 | 80.0327 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.3828 | 80.1053 | 60 | 80.12
114.3428 | 80.0329 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.3911 | 80.1057 | 60 | 80.12
114.3512 | 80.0332 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.3995 | 80.1062 | 60 | 80.12
114.3595 | 80.0335 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.4078 | 80.1066 | 60 | 80.12
114.3678 | 80.0337 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.4161 | 80.107 | 60 | 80.12
114.3761 | 80.034 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.4245 | 80.1075 | 60 | 80.12
114.3845 | 80.0342 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.4328 | 80.1079 | 60 | 80.12
114.3928 | 80.0345 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.4411 | 80.1083 | 60 | 80.12
114.4011 | 80.0347 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.4495 | 80.1088 | 60 | 80.12
114.4095 | 80.035 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.4578 | 80.1092 | 60 | 80.12
114.4178 | 80.0353 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.4661 | 80.1096 | 60 | 80.12
114.4261 | 80.0355 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.4745 | 80.1101 | 60 | 80.12
114.4345 | 80.0358 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.4828 | 80.1105 | 60 | 80.12
114.4428 | 80.036 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.4911 | 80.1109 | 60 | 80.12
114.4511 | 80.0363 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.4995 | 80.1114 | 60 | 80.12
114.4595 | 80.0366 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.5078 | 80.1118 | 60 | 80.12
114.4678 | 80.0368 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.5161 | 80.1122 | 60 | 80.12
114.4761 | 80.0371 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.5245 | 80.1127 | 60 | 80.12
114.4845 | 80.0373 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.5328 | 80.1131 | 60 | 80.12
114.4928 | 80.0376 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.5411 | 80.1135 | 60 | 80.12
114.5011 | 80.0378 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.5495 | 80.114 | 60 | 80.12
114.5094 | 80.0381 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.5578 | 80.1144 | 60 | 80.12
114.5178 | 80.0384 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.5661 | 80.1148 | 60 | 80.12
114.5261 | 80.0386 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.5745 | 80.1153 | 60 | 80.12
114.5344 | 80.0389 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.5828 | 80.1157 | 60 | 80.12
114.5428 | 80.0391 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.5911 | 80.1111 | 60 | 80.12
114.5511 | 80.0394 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.5995 | 80.1114 | 59.9999 | 80.12
114.5594 | 80.0397 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.6078 | 80.1117 | 59.9998 | 80.12
114.5678 | 80.0399 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.6161 | 80.1121 | 59.9997 | 80.12
114.5761 | 80.0402 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.6245 | 80.1124 | 59.9996 | 80.12
114.5844 | 80.0404 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.6328 | 80.1127 | 59.9996 | 80.12
114.5928 | 80.0407 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.6411 | 80.113 | 59.9995 | 80.12
114.6011 | 80.0409 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.6495 | 80.1134 | 59.9994 | 80.12
114.6094 | 80.0412 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.6578 | 80.1137 | 59.9993 | 80.12
114.6178 | 80.0415 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.6661 | 80.114 | 59.9992 | 80.12
114.6261 | 80.0417 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.6744 | 80.1143 | 59.9991 | 80.12
114.6344 | 80.042 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.6828 | 80.1147 | 59.9991 | 80.12
114.6427 | 80.0422 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.6911 | 80.115 | 59.999 | 80.12
114.6511 | 80.0425 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.6994 | 80.1153 | 59.9989 | 80.12
114.6594 | 80.0428 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.7078 | 80.1156 | 59.9988 | 80.12
114.6677 | 80.043 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.7161 | 80.116 | 59.9987 | 80.12
114.6761 | 80.0433 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.7244 | 80.1163 | 59.9986 | 80.12
114.6844 | 80.0435 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.7328 | 80.1166 | 59.9986 | 80.12
114.6927 | 80.0438 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.7411 | 80.1169 | 59.9985 | 80.12
114.7011 | 80.044 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.7494 | 80.1173 | 59.9984 | 80.12
114.7094 | 80.0443 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.7578 | 80.1176 | 59.9983 | 80.12
114.7177 | 80.0446 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.7661 | 80.1179 | 59.9982 | 80.12
114.7261 | 80.0448 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.7744 | 80.1182 | 59.9981 | 80.12
114.7344 | 80.0451 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.7828 | 80.1186 | 59.9981 | 80.12
114.7427 | 80.0453 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.7911 | 80.1189 | 59.998 | 80.12
114.7511 | 80.0456 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.7994 | 80.1192 | 59.9979 | 80.12
114.7594 | 80.0459 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.8078 | 80.1195 | 59.9978 | 80.12
114.7677 | 80.0461 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.8161 | 80.1199 | 59.9977 | 80.12
114.776 | 80.0464 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.8244 | 80.1202 | 59.9976 | 80.12
114.7844 | 80.0466 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.8328 | 80.1205 | 59.9976 | 80.12
114.7927 | 80.0469 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.8411 | 80.1208 | 59.9975 | 80.12
114.801 | 80.0471 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.8494 | 80.1212 | 59.9974 | 80.12
114.8094 | 80.0474 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.8578 | 80.1215 | 59.9973 | 80.12
114.8177 | 80.0477 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.8661 | 80.1218 | 59.9972 | 80.12
114.826 | 80.0479 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.8744 | 80.1221 | 59.9971 | 80.12
114.8344 | 80.0482 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.8828 | 80.1225 | 59.9971 | 80.12
114.8427 | 80.0484 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.8911 | 80.1228 | 59.997 | 80.12
114.851 | 80.0487 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.8994 | 80.1231 | 59.9969 | 80.12
114.8594 | 80.049 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.9078 | 80.1234 | 59.9968 | 80.12
114.8677 | 80.0492 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.9161 | 80.1238 | 59.9967 | 80.12
114.876 | 80.0495 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.9244 | 80.1241 | 59.9966 | 80.12
114.8844 | 80.0497 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.9328 | 80.1244 | 59.9966 | 80.12
114.8927 | 80.05 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.9411 | 80.1247 | 59.9965 | 80.12
114.901 | 80.0502 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.9494 | 80.1251 | 59.9964 | 80.12
114.9093 | 80.0505 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.9578 | 80.1254 | 59.9963 | 80.12
114.9177 | 80.0508 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.9661 | 80.1257 | 59.9962 | 80.12
114.926 | 80.051 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.9744 | 80.126 | 59.9961 | 80.12
114.9343 | 80.0513 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.9828 | 80.1264 | 59.9961 | 80.12
114.9427 | 80.0515 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.9911 | 80.1267 | 59.996 | 80.12
114.951 | 80.0518 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 114.9994 | 80.127 | 59.9959 | 80.12
114.9593 | 80.0521 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 115.0078 | 80.1273 | 59.9958 | 80.12
114.9677 | 80.0523 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 115.0161 | 80.1277 | 59.9957 | 80.12
114.976 | 80.0526 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 115.0244 | 80.128 | 59.9956 | 80.12
114.9843 | 80.0528 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 115.0328 | 80.1283 | 59.9956 | 80.12
114.9927 | 80.0531 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 115.0411 | 80.1286 | 59.9955 | 80.12
115.001 | 80.0533 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 115.0494 | 80.129 | 59.9954 | 80.12
115.0093 | 80.0536 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 115.0578 | 80.1293 | 59.9953 | 80.12
115.0176 | 80.0539 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 115.0661 | 80.1296 | 59.9952 | 80.12
115.026 | 80.0541 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 115.0744 | 80.1299 | 59.9951 | 80.12
115.0343 | 80.0544 | 60.01 | 80.12 | [8 empty] | 115.0827 | 80.1303 | 59.9951 | 80.12
[12 empty] | 115.0911 | 80.1306 | 59.995 | 80.12
[12 empty] | 115.0994 | 80.1309 | 59.9949 | 80.12
[12 empty] | 115.1077 | 80.1312 | 59.9948 | 80.12
[12 empty] | 115.1161 | 80.1316 | 59.9947 | 80.12
[12 empty] | 115.1244 | 80.1319 | 59.9946 | 80.12
[12 empty] | 115.1327 | 80.1322 | 59.9946 | 80.12
[12 empty] | 115.1411 | 80.1325 | 59.9945 | 80.12
[12 empty] | 115.1494 | 80.1329 | 59.9944 | 80.12
[12 empty] | 115.1577 | 80.1332 | 59.9943 | 80.12
[12 empty] | 115.1661 | 80.1335 | 59.9942 | 80.12
[12 empty] | 115.1744 | 80.1338 | 59.9941 | 80.12
[12 empty] | 115.1827 | 80.1342 | 59.9941 | 80.12
[12 empty] | 115.1911 | 80.1345 | 59.994 | 80.12
[12 empty] | 115.1994 | 80.1348 | 59.9939 | 80.12
[12 empty] | 115.2077 | 80.1351 | 59.9938 | 80.12
[12 empty] | 115.2161 | 80.1355 | 59.9937 | 80.12
[12 empty] | 115.2244 | 80.1358 | 59.9936 | 80.12
[12 empty] | 115.2327 | 80.1361 | 59.9936 | 80.12
[12 empty] | 115.2411 | 80.1364 | 59.9935 | 80.12
[12 empty] | 115.2494 | 80.1368 | 59.9934 | 80.12
[12 empty] | 115.2577 | 80.1371 | 59.9933 | 80.12
[12 empty] | 115.2661 | 80.1374 | 59.9932 | 80.12
[12 empty] | 115.2744 | 80.1377 | 59.9931 | 80.12
[12 empty] | 115.2827 | 80.1381 | 59.9931 | 80.12
[12 empty] | 115.2911 | 80.1384 | 59.993 | 80.12
[12 empty] | 115.2994 | 80.1387 | 59.9929 | 80.12
[12 empty] | 115.3077 | 80.139 | 59.9928 | 80.12
[12 empty] | 115.3161 | 80.1394 | 59.9927 | 80.12
[12 empty] | 115.3244 | 80.1397 | 59.9926 | 80.12
[12 empty] | 115.3327 | 80.14 | 59.9926 | 80.12
[12 empty] | 115.3411 | 80.1403 | 59.9925 | 80.12
[12 empty] | 115.3494 | 80.1407 | 59.9924 | 80.12
[12 empty] | 115.3577 | 80.141 | 59.9923 | 80.12
[12 empty] | 115.3661 | 80.1413 | 59.9922 | 80.12
[12 empty] | 115.3744 | 80.1416 | 59.9921 | 80.12
[12 empty] | 115.3827 | 80.142 | 59.9921 | 80.12
[12 empty] | 115.3911 | 80.1423 | 59.992 | 80.12
[12 empty] | 115.3994 | 80.1426 | 59.9919 | 80.12
[12 empty] | 115.4077 | 80.1429 | 59.9918 | 80.12
[12 empty] | 115.4161 | 80.1433 | 59.9917 | 80.12
[12 empty] | 115.4244 | 80.1436 | 59.9916 | 80.12
[12 empty] | 115.4327 | 80.1439 | 59.9916 | 80.12
[12 empty] | 115.4411 | 80.1442 | 59.9915 | 80.12
[12 empty] | 115.4494 | 80.1446 | 59.9914 | 80.12
[12 empty] | 115.4577 | 80.1449 | 59.9913 | 80.12
[12 empty] | 115.4661 | 80.1452 | 59.9912 | 80.12
[12 empty] | 115.4744 | 80.1455 | 59.9911 | 80.12
[12 empty] | 115.4827 | 80.1459 | 59.9911 | 80.12
[12 empty] | 115.4911 | 80.1462 | 59.991 | 80.12
[12 empty] | 115.4994 | 80.1465 | 59.9909 | 80.12
[12 empty] | 115.5077 | 80.1468 | 59.9908 | 80.12
[12 empty] | 115.5161 | 80.1472 | 59.9907 | 80.12
[12 empty] | 115.5244 | 80.1475 | 59.9906 | 80.12
[12 empty] | 115.5327 | 80.1478 | 59.9906 | 80.12
[12 empty] | 115.5411 | 80.1481 | 59.9905 | 80.12
[12 empty] | 115.5494 | 80.1485 | 59.9904 | 80.12
[12 empty] | 115.5577 | 80.1488 | 59.9903 | 80.12
[12 empty] | 115.5661 | 80.1491 | 59.9902 | 80.12
[12 empty] | 115.5744 | 80.1494 | 59.9901 | 80.12
[12 empty] | 115.5827 | 80.1498 | 59.9901 | 80.12
[12 empty] | 115.5911 | 80.165 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 115.5994 | 80.1651 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 115.6077 | 80.1652 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 115.6161 | 80.1652 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 115.6244 | 80.1653 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 115.6327 | 80.1654 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 115.6411 | 80.1655 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 115.6494 | 80.1656 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 115.6577 | 80.1656 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 115.6661 | 80.1657 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 115.6744 | 80.1658 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 115.6828 | 80.1658 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 115.6911 | 80.1659 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 115.6994 | 80.166 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 115.7078 | 80.1661 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 115.7161 | 80.1661 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 115.7244 | 80.1662 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 115.7328 | 80.1663 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 115.7411 | 80.1664 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 115.7494 | 80.1665 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 115.7578 | 80.1665 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 115.7661 | 80.1666 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 115.7744 | 80.1667 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 115.7828 | 80.1667 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 115.7911 | 80.1668 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 115.7994 | 80.1669 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 115.8078 | 80.167 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 115.8161 | 80.167 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 115.8244 | 80.1671 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 115.8328 | 80.1672 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 115.8411 | 80.1673 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 115.8494 | 80.1673 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 115.8578 | 80.1674 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 115.8661 | 80.1675 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 115.8744 | 80.1676 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 115.8828 | 80.1676 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 115.8911 | 80.1677 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 115.8994 | 80.1678 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 115.9078 | 80.1679 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 115.9161 | 80.1679 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 115.9244 | 80.168 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 115.9328 | 80.1681 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 115.9411 | 80.1682 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 115.9494 | 80.1682 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 115.9578 | 80.1683 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 115.9661 | 80.1684 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 115.9744 | 80.1685 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 115.9828 | 80.1685 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 115.9911 | 80.1686 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 115.9995 | 80.1687 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 116.0078 | 80.1688 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 116.0161 | 80.1688 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 116.0245 | 80.1689 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 116.0328 | 80.169 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 116.0411 | 80.1691 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 116.0495 | 80.1691 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 116.0578 | 80.1692 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 116.0661 | 80.1693 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 116.0745 | 80.1694 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 116.0828 | 80.1694 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 116.0911 | 80.1695 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 116.0995 | 80.1696 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 116.1078 | 80.1697 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 116.1161 | 80.1697 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 116.1245 | 80.1698 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 116.1328 | 80.1699 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 116.1411 | 80.17 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 116.1495 | 80.17 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 116.1578 | 80.1701 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 116.1661 | 80.1702 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 116.1745 | 80.1703 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 116.1828 | 80.1703 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 116.1911 | 80.1704 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 116.1995 | 80.1705 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 116.2078 | 80.1706 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 116.2161 | 80.1706 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 116.2245 | 80.1707 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 116.2328 | 80.1708 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 116.2411 | 80.1709 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 116.2495 | 80.1709 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 116.2578 | 80.171 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 116.2662 | 80.1711 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 116.2745 | 80.1712 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 116.2828 | 80.1712 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 116.2912 | 80.1713 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 116.2995 | 80.1714 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 116.3078 | 80.1715 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 116.3162 | 80.1715 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 116.3245 | 80.1716 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 116.3328 | 80.1717 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 116.3412 | 80.1718 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 116.3495 | 80.1718 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 116.3578 | 80.1719 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 116.3662 | 80.172 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 116.3745 | 80.1721 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 116.3828 | 80.1721 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 116.3912 | 80.1722 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 116.3995 | 80.1723 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 116.4078 | 80.1724 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 116.4162 | 80.1724 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 116.4245 | 80.1725 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 116.4328 | 80.1726 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 116.4412 | 80.1727 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 116.4495 | 80.1727 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 116.4578 | 80.1728 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 116.4662 | 80.1729 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 116.4745 | 80.173 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 116.4828 | 80.173 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 116.4912 | 80.1731 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 116.4995 | 80.1732 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 116.5078 | 80.1733 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 116.5162 | 80.1733 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 116.5245 | 80.1734 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 116.5328 | 80.1735 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 116.5412 | 80.1736 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 116.5495 | 80.1736 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 116.5578 | 80.1737 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 116.5662 | 80.1738 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 116.5745 | 80.1739 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 116.5829 | 80.174 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 116.5912 | 80.151 | 59.99 | 80.12
[12 empty] | 116.5995 | 80.151 | 59.9899 | 80.12
[12 empty] | 116.6079 | 80.1511 | 59.9898 | 80.12
[12 empty] | 116.6162 | 80.1511 | 59.9897 | 80.12
[12 empty] | 116.6245 | 80.1511 | 59.9896 | 80.12
[12 empty] | 116.6329 | 80.1511 | 59.9896 | 80.12
[12 empty] | 116.6412 | 80.1512 | 59.9895 | 80.12
[12 empty] | 116.6495 | 80.1512 | 59.9894 | 80.12
[12 empty] | 116.6579 | 80.1512 | 59.9893 | 80.12
[12 empty] | 116.6662 | 80.1512 | 59.9892 | 80.12
[12 empty] | 116.6745 | 80.1513 | 59.9891 | 80.12
[12 empty] | 116.6829 | 80.1513 | 59.9891 | 80.12
[12 empty] | 116.6912 | 80.1513 | 59.989 | 80.12
[12 empty] | 116.6995 | 80.1513 | 59.9889 | 80.12
[12 empty] | 116.7079 | 80.1514 | 59.9888 | 80.12
[12 empty] | 116.7162 | 80.1514 | 59.9887 | 80.12
[12 empty] | 116.7245 | 80.1514 | 59.9886 | 80.12
[12 empty] | 116.7329 | 80.1514 | 59.9886 | 80.12
[12 empty] | 116.7412 | 80.1515 | 59.9885 | 80.12
[12 empty] | 116.7495 | 80.1515 | 59.9884 | 80.12
[12 empty] | 116.7579 | 80.1515 | 59.9883 | 80.12
[12 empty] | 116.7662 | 80.1515 | 59.9882 | 80.12
[12 empty] | 116.7745 | 80.1516 | 59.9881 | 80.12
[12 empty] | 116.7829 | 80.1516 | 59.9881 | 80.12
[12 empty] | 116.7912 | 80.1516 | 59.988 | 80.12
[12 empty] | 116.7995 | 80.1516 | 59.9879 | 80.12
[12 empty] | 116.8079 | 80.1517 | 59.9878 | 80.12
[12 empty] | 116.8162 | 80.1517 | 59.9877 | 80.12
[12 empty] | 116.8245 | 80.1517 | 59.9876 | 80.12
[12 empty] | 116.8329 | 80.1517 | 59.9876 | 80.12
[12 empty] | 116.8412 | 80.1518 | 59.9875 | 80.12
[12 empty] | 116.8495 | 80.1518 | 59.9874 | 80.12
[12 empty] | 116.8579 | 80.1518 | 59.9873 | 80.12
[12 empty] | 116.8662 | 80.1518 | 59.9872 | 80.12
[12 empty] | 116.8745 | 80.1519 | 59.9871 | 80.12
[12 empty] | 116.8829 | 80.1519 | 59.9871 | 80.12
[12 empty] | 116.8912 | 80.1519 | 59.987 | 80.12
[12 empty] | 116.8996 | 80.1519 | 59.9869 | 80.12
[12 empty] | 116.9079 | 80.152 | 59.9868 | 80.12
[12 empty] | 116.9162 | 80.152 | 59.9867 | 80.12
[12 empty] | 116.9246 | 80.152 | 59.9866 | 80.12
[12 empty] | 116.9329 | 80.152 | 59.9866 | 80.12
[12 empty] | 116.9412 | 80.1521 | 59.9865 | 80.12
[12 empty] | 116.9496 | 80.1521 | 59.9864 | 80.12
[12 empty] | 116.9579 | 80.1521 | 59.9863 | 80.12
[12 empty] | 116.9662 | 80.1521 | 59.9862 | 80.12
[12 empty] | 116.9746 | 80.1522 | 59.9861 | 80.12
[12 empty] | 116.9829 | 80.1522 | 59.9861 | 80.12
[12 empty] | 116.9912 | 80.1522 | 59.986 | 80.12
[12 empty] | 116.9996 | 80.1522 | 59.9859 | 80.12
[12 empty] | 117.0079 | 80.1523 | 59.9858 | 80.12
[12 empty] | 117.0162 | 80.1523 | 59.9857 | 80.12
[12 empty] | 117.0246 | 80.1523 | 59.9856 | 80.12
[12 empty] | 117.0329 | 80.1523 | 59.9856 | 80.12
[12 empty] | 117.0412 | 80.1524 | 59.9855 | 80.12
[12 empty] | 117.0496 | 80.1524 | 59.9854 | 80.12
[12 empty] | 117.0579 | 80.1524 | 59.9853 | 80.12
[12 empty] | 117.0662 | 80.1524 | 59.9852 | 80.12
[12 empty] | 117.0746 | 80.1525 | 59.9851 | 80.12
[12 empty] | 117.0829 | 80.1525 | 59.9851 | 80.12
[12 empty] | 117.0912 | 80.1525 | 59.985 | 80.12
[12 empty] | 117.0996 | 80.1525 | 59.9849 | 80.12
[12 empty] | 117.1079 | 80.1526 | 59.9848 | 80.12
[12 empty] | 117.1163 | 80.1526 | 59.9847 | 80.12
[12 empty] | 117.1246 | 80.1526 | 59.9846 | 80.12
[12 empty] | 117.1329 | 80.1526 | 59.9846 | 80.12
[12 empty] | 117.1413 | 80.1527 | 59.9845 | 80.12
[12 empty] | 117.1496 | 80.1527 | 59.9844 | 80.12
[12 empty] | 117.1579 | 80.1527 | 59.9843 | 80.12
[12 empty] | 117.1663 | 80.1527 | 59.9842 | 80.12
[12 empty] | 117.1746 | 80.1528 | 59.9841 | 80.12
[12 empty] | 117.1829 | 80.1528 | 59.9841 | 80.12
[12 empty] | 117.1913 | 80.1528 | 59.984 | 80.12
[12 empty] | 117.1996 | 80.1528 | 59.9839 | 80.12
[12 empty] | 117.2079 | 80.1529 | 59.9838 | 80.12
[12 empty] | 117.2163 | 80.1529 | 59.9837 | 80.12
[12 empty] | 117.2246 | 80.1529 | 59.9836 | 80.12
[12 empty] | 117.2329 | 80.1529 | 59.9836 | 80.12
[12 empty] | 117.2413 | 80.153 | 59.9835 | 80.12
[12 empty] | 117.2496 | 80.153 | 59.9834 | 80.12
[12 empty] | 117.2579 | 80.153 | 59.9833 | 80.12
[12 empty] | 117.2663 | 80.153 | 59.9832 | 80.12
[12 empty] | 117.2746 | 80.1531 | 59.9831 | 80.12
[12 empty] | 117.283 | 80.1531 | 59.9831 | 80.12
[12 empty] | 117.2913 | 80.1531 | 59.983 | 80.12
[12 empty] | 117.2996 | 80.1531 | 59.9829 | 80.12
[12 empty] | 117.308 | 80.1532 | 59.9828 | 80.12
[12 empty] | 117.3163 | 80.1532 | 59.9827 | 80.12
[12 empty] | 117.3246 | 80.1532 | 59.9826 | 80.12
[12 empty] | 117.333 | 80.1532 | 59.9826 | 80.12
[12 empty] | 117.3413 | 80.1533 | 59.9825 | 80.12
[12 empty] | 117.3496 | 80.1533 | 59.9824 | 80.12
[12 empty] | 117.358 | 80.1533 | 59.9823 | 80.12
[12 empty] | 117.3663 | 80.1533 | 59.9822 | 80.12
[12 empty] | 117.3746 | 80.1534 | 59.9821 | 80.12
[12 empty] | 117.383 | 80.1534 | 59.9821 | 80.12
[12 empty] | 117.3913 | 80.1534 | 59.982 | 80.12
[12 empty] | 117.3996 | 80.1534 | 59.9819 | 80.12
[12 empty] | 117.408 | 80.1535 | 59.9818 | 80.12
[12 empty] | 117.4163 | 80.1535 | 59.9817 | 80.12
[12 empty] | 117.4246 | 80.1535 | 59.9816 | 80.12
[12 empty] | 117.433 | 80.1535 | 59.9816 | 80.12
[12 empty] | 117.4413 | 80.1536 | 59.9815 | 80.12
[12 empty] | 117.4496 | 80.1536 | 59.9814 | 80.12
[12 empty] | 117.458 | 80.1536 | 59.9813 | 80.12
[12 empty] | 117.4663 | 80.1536 | 59.9812 | 80.12
[12 empty] | 117.4747 | 80.1537 | 59.9811 | 80.12
[12 empty] | 117.483 | 80.1537 | 59.9811 | 80.12
[12 empty] | 117.4913 | 80.1537 | 59.981 | 80.12
[12 empty] | 117.4997 | 80.1537 | 59.9809 | 80.12
[12 empty] | 117.508 | 80.1538 | 59.9808 | 80.12
[12 empty] | 117.5163 | 80.1538 | 59.9807 | 80.12
[12 empty] | 117.5247 | 80.1538 | 59.9806 | 80.12
[12 empty] | 117.533 | 80.1538 | 59.9806 | 80.12
[12 empty] | 117.5413 | 80.1539 | 59.9805 | 80.12
[12 empty] | 117.5497 | 80.1539 | 59.9804 | 80.12
[12 empty] | 117.558 | 80.1539 | 59.9803 | 80.12
[12 empty] | 117.5663 | 80.1539 | 59.9802 | 80.12
[12 empty] | 117.5747 | 80.154 | 59.9801 | 80.12
[12 empty] | 117.583 | 80.154 | 59.9801 | 80.12
[12 empty] | 117.5913 | 80.167 | 59.98 | 80.12
[12 empty] | 117.5997 | 80.1669 | 59.9799 | 80.12
[12 empty] | 117.608 | 80.1668 | 59.9798 | 80.12
[12 empty] | 117.6163 | 80.1667 | 59.9797 | 80.12
[12 empty] | 117.6247 | 80.1667 | 59.9796 | 80.12
[12 empty] | 117.633 | 80.1666 | 59.9796 | 80.12
[12 empty] | 117.6413 | 80.1665 | 59.9795 | 80.12
[12 empty] | 117.6497 | 80.1665 | 59.9794 | 80.12
[12 empty] | 117.658 | 80.1664 | 59.9793 | 80.12
[12 empty] | 117.6664 | 80.1663 | 59.9792 | 80.12
[12 empty] | 117.6747 | 80.1662 | 59.9791 | 80.12
[12 empty] | 117.683 | 80.1662 | 59.9791 | 80.12
[12 empty] | 117.6914 | 80.1661 | 59.979 | 80.12
[12 empty] | 117.6997 | 80.166 | 59.9789 | 80.12
[12 empty] | 117.708 | 80.1659 | 59.9788 | 80.12
[12 empty] | 117.7164 | 80.1658 | 59.9787 | 80.12
[12 empty] | 117.7247 | 80.1658 | 59.9786 | 80.12
[12 empty] | 117.733 | 80.1657 | 59.9786 | 80.12
[12 empty] | 117.7414 | 80.1656 | 59.9785 | 80.12
[12 empty] | 117.7497 | 80.1656 | 59.9784 | 80.12
[12 empty] | 117.758 | 80.1655 | 59.9783 | 80.12
[12 empty] | 117.7664 | 80.1654 | 59.9782 | 80.12
[12 empty] | 117.7747 | 80.1653 | 59.9781 | 80.12
[12 empty] | 117.7831 | 80.1653 | 59.9781 | 80.12
[12 empty] | 117.7914 | 80.1652 | 59.978 | 80.12
[12 empty] | 117.7997 | 80.1651 | 59.9779 | 80.12
[12 empty] | 117.8081 | 80.165 | 59.9778 | 80.12
[12 empty] | 117.8164 | 80.1649 | 59.9777 | 80.12
[12 empty] | 117.8247 | 80.1649 | 59.9776 | 80.12
[12 empty] | 117.8331 | 80.1648 | 59.9776 | 80.12
[12 empty] | 117.8414 | 80.1647 | 59.9775 | 80.12
[12 empty] | 117.8497 | 80.1646 | 59.9774 | 80.12
[12 empty] | 117.8581 | 80.1646 | 59.9773 | 80.12
[12 empty] | 117.8664 | 80.1645 | 59.9772 | 80.12
[12 empty] | 117.8747 | 80.1644 | 59.9771 | 80.12
[12 empty] | 117.8831 | 80.1644 | 59.9771 | 80.12
[12 empty] | 117.8914 | 80.1643 | 59.977 | 80.12
[12 empty] | 117.8998 | 80.1642 | 59.9769 | 80.12
[12 empty] | 117.9081 | 80.1641 | 59.9768 | 80.12
[12 empty] | 117.9164 | 80.164 | 59.9767 | 80.12
[12 empty] | 117.9248 | 80.164 | 59.9766 | 80.12
[12 empty] | 117.9331 | 80.1639 | 59.9766 | 80.12
[12 empty] | 117.9414 | 80.1638 | 59.9765 | 80.12
[12 empty] | 117.9498 | 80.1637 | 59.9764 | 80.12
[12 empty] | 117.9581 | 80.1637 | 59.9763 | 80.12
[12 empty] | 117.9664 | 80.1636 | 59.9762 | 80.12
[12 empty] | 117.9748 | 80.1635 | 59.9761 | 80.12
[12 empty] | 117.9831 | 80.1635 | 59.9761 | 80.12
[12 empty] | 117.9915 | 80.1634 | 59.976 | 80.12
[12 empty] | 117.9998 | 80.1633 | 59.9759 | 80.12
[12 empty] | 118.0081 | 80.1632 | 59.9758 | 80.12
[12 empty] | 118.0165 | 80.1631 | 59.9757 | 80.12
[12 empty] | 118.0248 | 80.1631 | 59.9756 | 80.12
[12 empty] | 118.0331 | 80.163 | 59.9756 | 80.12
[12 empty] | 118.0415 | 80.1629 | 59.9755 | 80.12
[12 empty] | 118.0498 | 80.1628 | 59.9754 | 80.12
[12 empty] | 118.0581 | 80.1628 | 59.9753 | 80.12
[12 empty] | 118.0665 | 80.1627 | 59.9752 | 80.12
[12 empty] | 118.0748 | 80.1626 | 59.9751 | 80.12
[12 empty] | 118.0831 | 80.1626 | 59.9751 | 80.12
[12 empty] | 118.0915 | 80.1625 | 59.975 | 80.12
[12 empty] | 118.0998 | 80.1624 | 59.9749 | 80.12
[12 empty] | 118.1081 | 80.1623 | 59.9748 | 80.12
[12 empty] | 118.1165 | 80.1622 | 59.9747 | 80.12
[12 empty] | 118.1248 | 80.1622 | 59.9746 | 80.12
[12 empty] | 118.1331 | 80.1621 | 59.9746 | 80.12
[12 empty] | 118.1415 | 80.162 | 59.9745 | 80.12
[12 empty] | 118.1498 | 80.1619 | 59.9744 | 80.12
[12 empty] | 118.1582 | 80.1619 | 59.9743 | 80.12
[12 empty] | 118.1665 | 80.1618 | 59.9742 | 80.12
[12 empty] | 118.1748 | 80.1617 | 59.9741 | 80.12
[12 empty] | 118.1832 | 80.1617 | 59.9741 | 80.12
[12 empty] | 118.1915 | 80.1616 | 59.974 | 80.12
[12 empty] | 118.1998 | 80.1615 | 59.9739 | 80.12
[12 empty] | 118.2082 | 80.1614 | 59.9738 | 80.12
[12 empty] | 118.2165 | 80.1613 | 59.9737 | 80.12
[12 empty] | 118.2248 | 80.1613 | 59.9736 | 80.12
[12 empty] | 118.2332 | 80.1612 | 59.9736 | 80.12
[12 empty] | 118.2415 | 80.1611 | 59.9735 | 80.12
[12 empty] | 118.2498 | 80.161 | 59.9734 | 80.12
[12 empty] | 118.2582 | 80.161 | 59.9733 | 80.12
[12 empty] | 118.2665 | 80.1609 | 59.9732 | 80.12
[12 empty] | 118.2748 | 80.1608 | 59.9731 | 80.12
[12 empty] | 118.2832 | 80.1608 | 59.9731 | 80.12
[12 empty] | 118.2915 | 80.1607 | 59.973 | 80.12
[12 empty] | 118.2999 | 80.1606 | 59.9729 | 80.12
[12 empty] | 118.3082 | 80.1605 | 59.9728 | 80.12
[12 empty] | 118.3165 | 80.1604 | 59.9727 | 80.12
[12 empty] | 118.3249 | 80.1604 | 59.9726 | 80.12
[12 empty] | 118.3332 | 80.1603 | 59.9726 | 80.12
[12 empty] | 118.3415 | 80.1602 | 59.9725 | 80.12
[12 empty] | 118.3499 | 80.1601 | 59.9724 | 80.12
[12 empty] | 118.3582 | 80.1601 | 59.9723 | 80.12
[12 empty] | 118.3665 | 80.16 | 59.9722 | 80.12
[12 empty] | 118.3749 | 80.1599 | 59.9721 | 80.12
[12 empty] | 118.3832 | 80.1599 | 59.9721 | 80.12
[12 empty] | 118.3915 | 80.1598 | 59.972 | 80.12
[12 empty] | 118.3999 | 80.1597 | 59.9719 | 80.12
[12 empty] | 118.4082 | 80.1596 | 59.9718 | 80.12
[12 empty] | 118.4165 | 80.1595 | 59.9717 | 80.12
[12 empty] | 118.4249 | 80.1595 | 59.9716 | 80.12
[12 empty] | 118.4332 | 80.1594 | 59.9716 | 80.12
[12 empty] | 118.4416 | 80.1593 | 59.9715 | 80.12

## Gráficas cálculo vel. descarga
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de toma de carga.