## Cálculo rampas de toma de carga
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones ascendentes realizados
Nota: todos los escalones fueron realizados de 19,78 MW dado que la potencia disponible al momento de la prueba fue de 99,9 MW.
Potencia declarada (MW) | 99.9 | Rampa ajustada %/min | 14 | Rango disponible (MW) | 98.9
Escalones ascendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min)
(%)
1 | 19.78 | 20 | 13.8833 | 13.8972
2 | 19.78 | 20 | 14.0919 | 14.106
3 | 19.78 | 20 | 14.036 | 14.0501
4 | 19.78 | 20 | 13.9147 | 13.9286
5 | 19.78 | 20 | 14.0086 | 14.0226
Promedio |  |  | 13.9869 | 14.0009
Desviación estándar |  |  | 0.086403
Coeficiente de variación |  |  | 0.0061774
|  | Error entre valor ajustado y medido | 0.006349% | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones ascendentes
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones ascendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  | Escalón 5
t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI
0.0011921 | 1.013 | 59.9783 | 1 | 0.0056152 | 0.98655 | 60.06 | 1 | 0.0007019 | 20.7824 | 60 | 20.78 | 0.0054932 | 60.3741 | 60.0014 | 60.34 | 0.0057373 | 80.1423 | 59.97 | 80.12
0.0095234 | 1.013 | 59.9783 | 1 | 0.013916 | 0.98614 | 60.06 | 1 | 0.0090332 | 20.7823 | 60 | 20.78 | 0.013855 | 60.3735 | 60.0013 | 60.34 | 0.014038 | 80.1425 | 59.97 | 80.12
0.017855 | 1.013 | 59.9784 | 1 | 0.022247 | 0.98573 | 60.06 | 1 | 0.017365 | 20.7821 | 60 | 20.78 | 0.022156 | 60.3728 | 60.0012 | 60.34 | 0.0224 | 80.1426 | 59.97 | 80.12
0.026186 | 1.013 | 59.9784 | 1 | 0.030579 | 0.98532 | 60.06 | 1 | 0.025696 | 20.782 | 60 | 20.78 | 0.030518 | 60.3721 | 60.0011 | 60.34 | 0.030701 | 80.1427 | 59.97 | 80.12
0.034515 | 1.013 | 59.9784 | 1 | 0.03891 | 0.98491 | 60.06 | 1 | 0.034027 | 20.7818 | 60 | 20.78 | 0.038818 | 60.3715 | 60.0011 | 60.34 | 0.039062 | 80.1428 | 59.97 | 80.12
0.042847 | 1.013 | 59.9784 | 1 | 0.047241 | 0.98451 | 60.06 | 1 | 0.042358 | 20.7817 | 60 | 20.78 | 0.04718 | 60.3708 | 60.001 | 60.34 | 0.047363 | 80.1429 | 59.97 | 80.12
0.051178 | 1.013 | 59.9784 | 1 | 0.055573 | 0.9841 | 60.06 | 1 | 0.05069 | 20.7815 | 60 | 20.78 | 0.055481 | 60.3701 | 60.0009 | 60.34 | 0.055725 | 80.143 | 59.97 | 80.12
0.059509 | 1.013 | 59.9784 | 1 | 0.063873 | 0.98369 | 60.06 | 1 | 0.059021 | 20.7814 | 60 | 20.78 | 0.063843 | 60.3694 | 60.0008 | 60.34 | 0.064087 | 80.1431 | 59.97 | 80.12
0.067841 | 1.013 | 59.9784 | 1 | 0.072205 | 0.98328 | 60.06 | 1 | 0.067352 | 20.7812 | 60 | 20.78 | 0.072144 | 60.3688 | 60.0007 | 60.34 | 0.072388 | 80.1432 | 59.97 | 80.12
0.076174 | 1.013 | 59.9784 | 1 | 0.080536 | 0.98287 | 60.06 | 1 | 0.075684 | 20.7811 | 60 | 20.78 | 0.080505 | 60.3681 | 60.0006 | 60.34 | 0.08075 | 80.1433 | 59.97 | 80.12
0.084505 | 1.013 | 59.9784 | 1 | 0.088867 | 0.98247 | 60.06 | 1 | 0.084015 | 20.7809 | 60 | 20.78 | 0.088867 | 60.3675 | 60.0006 | 60.34 | 0.08905 | 80.1434 | 59.97 | 80.12
0.092836 | 1.0131 | 59.9784 | 1 | 0.097198 | 0.98206 | 60.06 | 1 | 0.092346 | 20.7808 | 60 | 20.78 | 0.097168 | 60.3668 | 60.0005 | 60.34 | 0.097412 | 80.1435 | 59.97 | 80.12
0.10117 | 1.0131 | 59.9784 | 1 | 0.1055 | 0.98165 | 60.06 | 1 | 0.10068 | 20.7806 | 60 | 20.78 | 0.10553 | 60.3661 | 60.0004 | 60.34 | 0.10577 | 80.1436 | 59.97 | 80.12
0.1095 | 1.0131 | 59.9784 | 1 | 0.11383 | 0.98124 | 60.06 | 1 | 0.10901 | 20.7805 | 60 | 20.78 | 0.11383 | 60.3655 | 60.0003 | 60.34 | 0.11407 | 80.1438 | 59.97 | 80.12
0.11783 | 1.0131 | 59.9784 | 1 | 0.12216 | 0.98083 | 60.06 | 1 | 0.11737 | 20.7803 | 60 | 20.78 | 0.12219 | 60.3648 | 60.0002 | 60.34 | 0.12244 | 80.1439 | 59.97 | 80.12
0.12616 | 1.0131 | 59.9785 | 1 | 0.13049 | 0.98043 | 60.06 | 1 | 0.1257 | 20.7802 | 60 | 20.78 | 0.13049 | 60.3641 | 60.0001 | 60.34 | 0.13074 | 80.144 | 59.97 | 80.12
0.1345 | 1.0131 | 59.9785 | 1 | 0.13882 | 0.98002 | 60.06 | 1 | 0.13403 | 20.78 | 60 | 20.78 | 0.13885 | 60.3635 | 60.0001 | 60.34 | 0.1391 | 80.1441 | 59.97 | 80.12
0.14283 | 1.0131 | 59.9785 | 1 | 0.14713 | 0.97961 | 60.06 | 1 | 0.14236 | 20.7799 | 60 | 20.78 | 0.14716 | 60.2961 | 60 | 60.34 | 0.14746 | 80.1442 | 59.97 | 80.12
0.15116 | 1.0131 | 59.9785 | 1 | 0.15546 | 0.9792 | 60.06 | 1 | 0.1507 | 20.7797 | 60 | 20.78 | 0.15552 | 60.2965 | 60 | 60.34 | 0.15576 | 80.1443 | 59.97 | 80.12
0.15949 | 1.0131 | 59.9785 | 1 | 0.16379 | 0.9788 | 60.06 | 1 | 0.15903 | 20.7796 | 60 | 20.78 | 0.16382 | 60.2969 | 60 | 60.34 | 0.16412 | 80.1444 | 59.97 | 80.12
0.16782 | 1.0131 | 59.9785 | 1 | 0.17212 | 0.97839 | 60.06 | 1 | 0.16736 | 20.7794 | 60 | 20.78 | 0.17218 | 60.2973 | 60 | 60.34 | 0.17242 | 80.1445 | 59.97 | 80.12
0.17616 | 1.0131 | 59.9785 | 1 | 0.18045 | 0.97798 | 60.06 | 1 | 0.17569 | 20.7793 | 60 | 20.78 | 0.18048 | 60.2977 | 60 | 60.34 | 0.18079 | 80.1446 | 59.97 | 80.12
0.18449 | 1.0131 | 59.9785 | 1 | 0.18875 | 0.97757 | 60.06 | 1 | 0.18402 | 20.7791 | 60 | 20.78 | 0.18884 | 60.2981 | 60 | 60.34 | 0.18909 | 80.1447 | 59.97 | 80.12
0.19282 | 1.0131 | 59.9785 | 1 | 0.19708 | 0.97716 | 60.06 | 1 | 0.19235 | 20.779 | 60 | 20.78 | 0.19714 | 60.2985 | 60 | 60.34 | 0.19745 | 80.1448 | 59.97 | 80.12
0.20115 | 1.0131 | 59.9785 | 1 | 0.20541 | 0.97676 | 60.06 | 1 | 0.20068 | 20.7788 | 60 | 20.78 | 0.20551 | 60.2989 | 60 | 60.34 | 0.20581 | 80.1449 | 59.97 | 80.12
0.20948 | 1.0131 | 59.9785 | 1 | 0.21375 | 0.97635 | 60.06 | 1 | 0.20901 | 20.7787 | 60 | 20.78 | 0.21381 | 60.2993 | 60 | 60.34 | 0.21411 | 80.1451 | 59.97 | 80.12
0.21782 | 1.0131 | 59.9785 | 1 | 0.22208 | 0.97594 | 60.06 | 1 | 0.21735 | 20.7785 | 60 | 20.78 | 0.22217 | 60.2997 | 60 | 60.34 | 0.22247 | 80.1452 | 59.97 | 80.12
0.22615 | 1.0131 | 59.9785 | 1 | 0.23041 | 0.97553 | 60.06 | 1 | 0.22568 | 20.7784 | 60 | 20.78 | 0.23047 | 60.3 | 60 | 60.34 | 0.23077 | 80.1453 | 59.97 | 80.12
0.23448 | 1.0131 | 59.9786 | 1 | 0.23871 | 0.97512 | 60.06 | 1 | 0.23401 | 20.7782 | 60 | 20.78 | 0.23883 | 60.3004 | 60 | 60.34 | 0.23914 | 80.1454 | 59.97 | 80.12
0.24281 | 1.0131 | 59.9786 | 1 | 0.24704 | 0.97472 | 60.06 | 1 | 0.24234 | 20.7781 | 60 | 20.78 | 0.24713 | 60.3008 | 60 | 60.34 | 0.2475 | 80.1455 | 59.97 | 80.12
0.25114 | 1.0131 | 59.9786 | 1 | 0.25537 | 0.97431 | 60.06 | 1 | 0.25067 | 20.7779 | 60 | 20.78 | 0.25549 | 60.3012 | 60 | 60.34 | 0.2558 | 80.1456 | 59.97 | 80.12
0.25947 | 1.0131 | 59.9786 | 1 | 0.2637 | 0.9739 | 60.06 | 1 | 0.259 | 20.7778 | 60 | 20.78 | 0.26379 | 60.3016 | 60 | 60.34 | 0.26416 | 80.1457 | 59.97 | 80.12
0.2678 | 1.0132 | 59.9786 | 1 | 0.27203 | 0.97349 | 60.06 | 1 | 0.26733 | 20.7776 | 60 | 20.78 | 0.27216 | 60.302 | 60 | 60.34 | 0.27246 | 80.1458 | 59.97 | 80.12
0.27613 | 1.0132 | 59.9786 | 1 | 0.28033 | 0.97308 | 60.06 | 1 | 0.27567 | 20.7775 | 60 | 20.78 | 0.28052 | 60.3024 | 60 | 60.34 | 0.28082 | 80.1459 | 59.97 | 80.12
0.28446 | 1.0132 | 59.9786 | 1 | 0.28867 | 0.97268 | 60.06 | 1 | 0.284 | 20.7773 | 60 | 20.78 | 0.28882 | 60.3028 | 60 | 60.34 | 0.28918 | 80.146 | 59.97 | 80.12
0.2928 | 1.0132 | 59.9786 | 1 | 0.297 | 0.97227 | 60.06 | 1 | 0.29233 | 20.7772 | 60 | 20.78 | 0.29718 | 60.3032 | 60 | 60.34 | 0.29749 | 80.1461 | 59.97 | 80.12
0.30113 | 1.0132 | 59.9786 | 1 | 0.30533 | 0.97186 | 60.06 | 1 | 0.30066 | 20.777 | 60 | 20.78 | 0.30548 | 60.3036 | 60 | 60.34 | 0.30585 | 80.1462 | 59.97 | 80.12
0.30946 | 1.0132 | 59.9786 | 1 | 0.31366 | 0.97145 | 60.06 | 1 | 0.30899 | 20.7769 | 60 | 20.78 | 0.31384 | 60.304 | 60 | 60.34 | 0.31415 | 80.1464 | 59.97 | 80.12
0.31779 | 1.0132 | 59.9786 | 1 | 0.32196 | 0.97104 | 60.06 | 1 | 0.31732 | 20.7767 | 60 | 20.78 | 0.32214 | 60.3044 | 60 | 60.34 | 0.32251 | 80.1465 | 59.97 | 80.12
0.32612 | 1.0132 | 59.9786 | 1 | 0.33029 | 0.97064 | 60.06 | 1 | 0.32565 | 20.7766 | 60 | 20.78 | 0.33051 | 60.3047 | 60 | 60.34 | 0.33081 | 80.1466 | 59.97 | 80.12
0.33445 | 1.0132 | 59.9787 | 1 | 0.33862 | 0.97023 | 60.06 | 1 | 0.33398 | 20.7764 | 60 | 20.78 | 0.33881 | 60.3051 | 60 | 60.34 | 0.33917 | 80.1467 | 59.97 | 80.12
0.34278 | 1.0132 | 59.9787 | 1 | 0.34695 | 0.96982 | 60.06 | 1 | 0.34235 | 20.7763 | 60 | 20.78 | 0.34717 | 60.3055 | 60 | 60.34 | 0.34753 | 80.1468 | 59.97 | 80.12
0.35111 | 1.0132 | 59.9787 | 1 | 0.35529 | 0.96941 | 60.06 | 1 | 0.35068 | 20.7761 | 60 | 20.78 | 0.35547 | 60.3059 | 60 | 60.34 | 0.35583 | 80.1469 | 59.97 | 80.12
0.35944 | 1.0132 | 59.9787 | 1 | 0.36359 | 0.969 | 60.06 | 1 | 0.35901 | 20.776 | 60 | 20.78 | 0.36383 | 60.3063 | 60 | 60.34 | 0.3642 | 80.153 | 59.97 | 80.12
0.36777 | 1.0132 | 59.9787 | 1 | 0.37192 | 0.9686 | 60.06 | 1 | 0.36734 | 20.7758 | 60 | 20.78 | 0.37213 | 60.3067 | 60 | 60.34 | 0.3725 | 80.1531 | 59.9701 | 80.12
0.37611 | 1.0132 | 59.9787 | 1 | 0.38025 | 0.96819 | 60.06 | 1 | 0.37567 | 20.7757 | 60 | 20.78 | 0.38049 | 60.3071 | 60 | 60.34 | 0.38086 | 80.1533 | 59.9702 | 80.12
0.38444 | 1.0132 | 59.9787 | 1 | 0.38858 | 0.96778 | 60.06 | 1 | 0.384 | 20.7755 | 60 | 20.78 | 0.38879 | 60.3075 | 60 | 60.34 | 0.38922 | 80.1534 | 59.9703 | 80.12
0.39277 | 1.0132 | 59.9787 | 1 | 0.39691 | 0.96737 | 60.06 | 1 | 0.39233 | 20.7754 | 60 | 20.78 | 0.39716 | 60.3079 | 60 | 60.34 | 0.39752 | 80.1535 | 59.9703 | 80.12
0.4011 | 1.0132 | 59.9787 | 1 | 0.40524 | 0.96696 | 60.06 | 1 | 0.40067 | 20.7752 | 60 | 20.78 | 0.40546 | 60.3083 | 60 | 60.34 | 0.40588 | 80.1537 | 59.9704 | 80.12
0.40943 | 1.0132 | 59.9787 | 1 | 0.41354 | 0.96656 | 60.06 | 1 | 0.409 | 20.7751 | 60 | 20.78 | 0.41382 | 60.3087 | 60 | 60.34 | 0.41418 | 80.1538 | 59.9705 | 80.12
0.41776 | 1.0132 | 59.9787 | 1 | 0.42188 | 0.96615 | 60.06 | 1 | 0.41733 | 20.7749 | 60 | 20.78 | 0.42212 | 60.3091 | 60 | 60.34 | 0.42255 | 80.1539 | 59.9706 | 80.12
0.42609 | 1.0132 | 59.9787 | 1 | 0.43021 | 0.96574 | 60.06 | 1 | 0.42566 | 20.7748 | 60 | 20.78 | 0.43048 | 60.3094 | 60 | 60.34 | 0.43091 | 80.1541 | 59.9707 | 80.12
0.43442 | 1.0132 | 59.9787 | 1 | 0.43854 | 0.96533 | 60.06 | 1 | 0.43399 | 20.7746 | 60 | 20.78 | 0.43878 | 60.3098 | 60 | 60.34 | 0.43921 | 80.1542 | 59.9708 | 80.12
0.44275 | 1.0133 | 59.9788 | 1 | 0.44687 | 0.96492 | 60.06 | 1 | 0.44232 | 20.7745 | 60 | 20.78 | 0.44714 | 60.3102 | 60 | 60.34 | 0.44757 | 80.1543 | 59.9708 | 80.12
0.45109 | 1.0133 | 59.9788 | 1 | 0.45517 | 0.96452 | 60.06 | 1 | 0.45065 | 20.7743 | 60 | 20.78 | 0.45551 | 60.3106 | 60 | 60.34 | 0.45587 | 80.1545 | 59.9709 | 80.12
0.45942 | 1.0133 | 59.9788 | 1 | 0.4635 | 0.96411 | 60.06 | 1 | 0.45898 | 20.7742 | 60 | 20.78 | 0.46381 | 60.311 | 60 | 60.34 | 0.46423 | 80.1546 | 59.971 | 80.12
0.46775 | 1.0133 | 59.9788 | 1 | 0.47183 | 0.9637 | 60.06 | 1 | 0.46732 | 20.774 | 60 | 20.78 | 0.47217 | 60.3114 | 60 | 60.34 | 0.47253 | 80.1547 | 59.9711 | 80.12
0.47608 | 1.0133 | 59.9788 | 1 | 0.48016 | 0.96329 | 60.06 | 1 | 0.47565 | 20.7739 | 60 | 20.78 | 0.48047 | 60.3118 | 60 | 60.34 | 0.4809 | 80.1549 | 59.9712 | 80.12
0.48441 | 1.0133 | 59.9788 | 1 | 0.48849 | 0.96289 | 60.06 | 1 | 0.48398 | 20.7737 | 60 | 20.78 | 0.48883 | 60.3122 | 60 | 60.34 | 0.48926 | 80.155 | 59.9713 | 80.12
0.49274 | 1.0133 | 59.9788 | 1 | 0.4968 | 0.96248 | 60.06 | 1 | 0.49231 | 20.7736 | 60 | 20.78 | 0.49713 | 60.3126 | 60 | 60.34 | 0.49756 | 80.1551 | 59.9713 | 80.12
0.50107 | 1.0133 | 59.9788 | 1 | 0.50513 | 0.96207 | 60.06 | 1 | 0.50064 | 20.7734 | 60 | 20.78 | 0.50549 | 60.313 | 60 | 60.34 | 0.50592 | 80.1553 | 59.9714 | 80.12
0.5094 | 1.0133 | 59.9788 | 1 | 0.51346 | 0.96166 | 60.06 | 1 | 0.50897 | 20.7733 | 60 | 20.78 | 0.51379 | 60.3134 | 60 | 60.34 | 0.51422 | 80.1554 | 59.9715 | 80.12
0.51773 | 1.0133 | 59.9788 | 1 | 0.52179 | 0.96125 | 60.06 | 1 | 0.5173 | 20.7731 | 60 | 20.78 | 0.52216 | 60.3138 | 60 | 60.34 | 0.52258 | 80.1555 | 59.9716 | 80.12
0.52607 | 1.0133 | 59.9788 | 1 | 0.53012 | 0.96085 | 60.06 | 1 | 0.52563 | 20.773 | 60 | 20.78 | 0.53046 | 60.3141 | 60 | 60.34 | 0.53094 | 80.1557 | 59.9717 | 80.12
0.5344 | 1.0133 | 59.9788 | 1 | 0.53842 | 0.96044 | 60.06 | 1 | 0.534 | 20.7728 | 60 | 20.78 | 0.53882 | 60.3145 | 60 | 60.34 | 0.53925 | 80.1558 | 59.9718 | 80.12
0.54273 | 1.0133 | 59.9789 | 1 | 0.54675 | 0.96003 | 60.06 | 1 | 0.54233 | 20.7727 | 60 | 20.78 | 0.54712 | 60.3149 | 60 | 60.34 | 0.54761 | 80.1559 | 59.9718 | 80.12
0.55106 | 1.0133 | 59.9789 | 1 | 0.55508 | 0.95962 | 60.06 | 1 | 0.55066 | 20.7725 | 60 | 20.78 | 0.55548 | 60.3153 | 60 | 60.34 | 0.55591 | 80.1561 | 59.9719 | 80.12
0.55939 | 1.0133 | 59.9789 | 1 | 0.56342 | 0.95921 | 60.06 | 1 | 0.55899 | 20.7724 | 60 | 20.78 | 0.56378 | 60.3157 | 60 | 60.34 | 0.56427 | 80.1562 | 59.972 | 80.12
0.56772 | 1.0133 | 59.9789 | 1 | 0.57175 | 0.95881 | 60.06 | 1 | 0.56732 | 20.7722 | 60 | 20.78 | 0.57214 | 60.3161 | 60 | 60.34 | 0.57263 | 80.1563 | 59.9721 | 80.12
0.57605 | 1.0133 | 59.9789 | 1 | 0.58008 | 0.9584 | 60.06 | 1 | 0.57565 | 20.7721 | 60 | 20.78 | 0.58044 | 60.3165 | 60 | 60.34 | 0.58093 | 80.1565 | 59.9722 | 80.12
0.58438 | 1.0133 | 59.9789 | 1 | 0.58838 | 0.95799 | 60.06 | 1 | 0.58398 | 20.772 | 60 | 20.78 | 0.58881 | 60.3169 | 60 | 60.34 | 0.58929 | 80.1566 | 59.9723 | 80.12
0.59271 | 1.0133 | 59.9789 | 1 | 0.59671 | 0.95758 | 60.06 | 1 | 0.59232 | 20.7721 | 60.0001 | 20.78 | 0.59711 | 60.3173 | 60 | 60.34 | 0.5976 | 80.1567 | 59.9723 | 80.12
0.60105 | 1.0133 | 59.9789 | 1 | 0.60504 | 0.95717 | 60.06 | 1 | 0.60065 | 20.7721 | 60.0002 | 20.78 | 0.60547 | 60.3177 | 60 | 60.34 | 0.60596 | 80.1569 | 59.9724 | 80.12
0.60938 | 1.0133 | 59.9789 | 1 | 0.61337 | 0.95677 | 60.06 | 1 | 0.60898 | 20.7722 | 60.0003 | 20.78 | 0.61377 | 60.3181 | 60 | 60.34 | 0.61426 | 80.157 | 59.9725 | 80.12
0.61771 | 1.0134 | 59.9789 | 1 | 0.6217 | 0.95636 | 60.06 | 1 | 0.61731 | 20.7722 | 60.0004 | 20.78 | 0.62213 | 60.3185 | 60 | 60.34 | 0.62262 | 80.1571 | 59.9726 | 80.12
0.62604 | 1.0134 | 59.9789 | 1 | 0.63 | 0.95595 | 60.06 | 1 | 0.62564 | 20.7723 | 60.0005 | 20.78 | 0.63043 | 60.3188 | 60 | 60.34 | 0.63098 | 80.1573 | 59.9727 | 80.12
0.63437 | 1.0134 | 59.9789 | 1 | 0.63834 | 0.95554 | 60.06 | 1 | 0.63397 | 20.7723 | 60.0005 | 20.78 | 0.63879 | 60.3192 | 60 | 60.34 | 0.63928 | 80.1574 | 59.9728 | 80.12
0.6427 | 1.0134 | 59.9789 | 1 | 0.64667 | 0.95513 | 60.06 | 1 | 0.6423 | 20.7724 | 60.0006 | 20.78 | 0.64716 | 60.3196 | 60 | 60.34 | 0.64764 | 80.1575 | 59.9728 | 80.12
0.65103 | 1.0134 | 59.979 | 1 | 0.655 | 0.95473 | 60.06 | 1 | 0.65063 | 20.7724 | 60.0007 | 20.78 | 0.65546 | 60.32 | 60 | 60.34 | 0.65594 | 80.1577 | 59.9729 | 80.12
0.65936 | 1.0134 | 59.979 | 1 | 0.66333 | 0.95432 | 60.06 | 1 | 0.65897 | 20.7725 | 60.0008 | 20.78 | 0.66382 | 60.3204 | 60 | 60.34 | 0.66431 | 80.1578 | 59.973 | 80.12
0.66769 | 1.0134 | 59.979 | 1 | 0.67163 | 0.95391 | 60.06 | 1 | 0.6673 | 20.7725 | 60.0009 | 20.78 | 0.67212 | 60.3208 | 60 | 60.34 | 0.67267 | 80.1579 | 59.9731 | 80.12
0.67603 | 1.0134 | 59.979 | 1 | 0.67996 | 0.9535 | 60.06 | 1 | 0.67563 | 20.7726 | 60.0009 | 20.78 | 0.68048 | 60.3212 | 60 | 60.34 | 0.68097 | 80.1581 | 59.9732 | 80.12
0.68436 | 1.0134 | 59.979 | 1 | 0.68829 | 0.95309 | 60.06 | 1 | 0.68396 | 20.7726 | 60.001 | 20.78 | 0.68878 | 60.3216 | 60 | 60.34 | 0.68933 | 80.1582 | 59.9733 | 80.12
0.69269 | 1.0134 | 59.979 | 1 | 0.69662 | 0.95269 | 60.06 | 1 | 0.69229 | 20.7727 | 60.0011 | 20.78 | 0.69714 | 60.322 | 60 | 60.34 | 0.69763 | 80.1583 | 59.9733 | 80.12
0.70102 | 1.0134 | 59.979 | 1 | 0.70496 | 0.95228 | 60.06 | 1 | 0.70062 | 20.7727 | 60.0012 | 20.78 | 0.70544 | 60.3224 | 60 | 60.34 | 0.70599 | 80.1585 | 59.9734 | 80.12
0.70935 | 1.0134 | 59.979 | 1 | 0.71326 | 0.95187 | 60.06 | 1 | 0.70895 | 20.7728 | 60.0013 | 20.78 | 0.71381 | 60.3228 | 60 | 60.34 | 0.71436 | 80.1586 | 59.9735 | 80.12
0.71768 | 1.0134 | 59.979 | 1 | 0.72159 | 0.95146 | 60.06 | 1 | 0.71729 | 20.7728 | 60.0014 | 20.78 | 0.72211 | 60.3232 | 60 | 60.34 | 0.72266 | 80.1587 | 59.9736 | 80.12
0.72601 | 1.0134 | 59.979 | 1 | 0.72992 | 0.95105 | 60.06 | 1 | 0.72562 | 20.7729 | 60.0014 | 20.78 | 0.73047 | 60.3235 | 60 | 60.34 | 0.73102 | 80.1589 | 59.9737 | 80.12
0.73434 | 1.0134 | 59.979 | 1 | 0.73825 | 0.95065 | 60.06 | 1 | 0.73395 | 20.7729 | 60.0015 | 20.78 | 0.73877 | 60.3239 | 60 | 60.34 | 0.73932 | 80.159 | 59.9738 | 80.12
0.74267 | 1.0134 | 59.979 | 1 | 0.74658 | 0.95024 | 60.06 | 1 | 0.74228 | 20.773 | 60.0016 | 20.78 | 0.74713 | 60.3243 | 60 | 60.34 | 0.74768 | 80.1591 | 59.9738 | 80.12
0.75101 | 1.0134 | 59.979 | 1 | 0.75488 | 0.94983 | 60.06 | 1 | 0.75061 | 20.773 | 60.0017 | 20.78 | 0.75543 | 60.3247 | 60 | 60.34 | 0.75598 | 80.1593 | 59.9739 | 80.12
0.75934 | 1.0134 | 59.9791 | 1 | 0.76321 | 0.94942 | 60.06 | 1 | 0.75894 | 20.7731 | 60.0018 | 20.78 | 0.76379 | 60.3251 | 60 | 60.34 | 0.76434 | 80.1594 | 59.974 | 80.12
0.76767 | 1.0134 | 59.9791 | 1 | 0.77155 | 0.94901 | 60.06 | 1 | 0.76727 | 20.7731 | 60.0019 | 20.78 | 0.77209 | 60.3255 | 60 | 60.34 | 0.77271 | 80.1595 | 59.9741 | 80.12
0.776 | 1.0134 | 59.9791 | 1 | 0.77988 | 0.94861 | 60.06 | 1 | 0.7756 | 20.7732 | 60.0019 | 20.78 | 0.78046 | 60.3259 | 60 | 60.34 | 0.78101 | 80.1597 | 59.9742 | 80.12
0.78433 | 1.0134 | 59.9791 | 1 | 0.78821 | 0.9482 | 60.06 | 1 | 0.78394 | 20.7732 | 60.002 | 20.78 | 0.78876 | 60.3263 | 60 | 60.34 | 0.78937 | 80.1598 | 59.9743 | 80.12
0.79266 | 1.0135 | 59.9791 | 1 | 0.79651 | 0.94779 | 60.06 | 1 | 0.79227 | 20.7733 | 60.0021 | 20.78 | 0.79712 | 60.3267 | 60 | 60.34 | 0.79767 | 80.1599 | 59.9743 | 80.12
0.80099 | 1.0135 | 59.9791 | 1 | 0.80484 | 0.94738 | 60.06 | 1 | 0.8006 | 20.7733 | 60.0022 | 20.78 | 0.80542 | 60.3271 | 60 | 60.34 | 0.80603 | 80.1601 | 59.9744 | 80.12
0.80932 | 1.0135 | 59.9791 | 1 | 0.81317 | 0.94698 | 60.06 | 1 | 0.80893 | 20.7734 | 60.0023 | 20.78 | 0.81378 | 60.3275 | 60 | 60.34 | 0.81439 | 80.1602 | 59.9745 | 80.12
0.81765 | 1.0135 | 59.9791 | 1 | 0.8215 | 0.94657 | 60.06 | 1 | 0.81726 | 20.7734 | 60.0024 | 20.78 | 0.82214 | 60.3279 | 60 | 60.34 | 0.82269 | 80.1603 | 59.9746 | 80.12
0.82598 | 1.0135 | 59.9791 | 1 | 0.82983 | 0.94616 | 60.06 | 1 | 0.82559 | 20.7735 | 60.0024 | 20.78 | 0.83044 | 60.3282 | 60 | 60.34 | 0.83105 | 80.1605 | 59.9747 | 80.12
0.83432 | 1.0135 | 59.9791 | 1 | 0.83813 | 0.94621 | 60.06 | 1 | 0.83392 | 20.7735 | 60.0025 | 20.78 | 0.83881 | 60.3286 | 60 | 60.34 | 0.83936 | 80.1606 | 59.9748 | 80.12
0.84265 | 1.0135 | 59.9791 | 1 | 0.84647 | 0.94655 | 60.06 | 1 | 0.84225 | 20.7736 | 60.0026 | 20.78 | 0.84711 | 60.329 | 60 | 60.34 | 0.84772 | 80.1607 | 59.9748 | 80.12
0.85098 | 1.0135 | 59.9791 | 1 | 0.8548 | 0.94689 | 60.06 | 1 | 0.85059 | 20.7736 | 60.0027 | 20.78 | 0.85547 | 60.3294 | 60 | 60.34 | 0.85608 | 80.1609 | 59.9749 | 80.12
0.85931 | 1.0135 | 59.9792 | 1 | 0.86313 | 0.94723 | 60.06 | 1 | 0.85892 | 20.7737 | 60.0028 | 20.78 | 0.86377 | 60.3298 | 60 | 60.34 | 0.86438 | 80.161 | 59.975 | 80.12
0.86764 | 1.0135 | 59.9792 | 1 | 0.87146 | 0.94757 | 60.06 | 1 | 0.86725 | 20.7737 | 60.0029 | 20.78 | 0.87213 | 60.3302 | 60 | 60.34 | 0.87274 | 80.1611 | 59.9751 | 80.12
0.87597 | 1.0135 | 59.9792 | 1 | 0.87976 | 0.94791 | 60.06 | 1 | 0.87558 | 20.7738 | 60.0029 | 20.78 | 0.88043 | 60.3306 | 60 | 60.34 | 0.88104 | 80.1613 | 59.9752 | 80.12
0.8843 | 1.0135 | 59.9792 | 1 | 0.88809 | 0.94826 | 60.06 | 1 | 0.88391 | 20.7738 | 60.003 | 20.78 | 0.88879 | 60.331 | 60 | 60.34 | 0.8894 | 80.1614 | 59.9753 | 80.12
0.89263 | 1.0135 | 59.9792 | 1 | 0.89642 | 0.9486 | 60.06 | 1 | 0.89224 | 20.7739 | 60.0031 | 20.78 | 0.89709 | 60.3314 | 60 | 60.34 | 0.89771 | 80.1615 | 59.9753 | 80.12
0.90096 | 1.0135 | 59.9792 | 1 | 0.90475 | 0.94894 | 60.06 | 1 | 0.90057 | 20.7739 | 60.0032 | 20.78 | 0.90546 | 60.3318 | 60 | 60.34 | 0.90607 | 80.1617 | 59.9754 | 80.12
0.9093 | 1.0135 | 59.9792 | 1 | 0.91306 | 0.94928 | 60.06 | 1 | 0.90891 | 20.774 | 60.0033 | 20.78 | 0.91376 | 60.3322 | 60 | 60.34 | 0.91443 | 80.1618 | 59.9755 | 80.12
0.91763 | 1.0135 | 59.9792 | 1 | 0.92139 | 0.94962 | 60.06 | 1 | 0.91724 | 20.774 | 60.0034 | 20.78 | 0.92212 | 60.3326 | 60 | 60.34 | 0.92273 | 80.1619 | 59.9756 | 80.12
0.92596 | 1.0135 | 59.9792 | 1 | 0.92972 | 0.94996 | 60.06 | 1 | 0.92557 | 20.7741 | 60.0034 | 20.78 | 0.93042 | 60.3329 | 60 | 60.34 | 0.93109 | 80.1621 | 59.9757 | 80.12
0.93429 | 1.0135 | 59.9792 | 1 | 0.93805 | 0.9503 | 60.06 | 1 | 0.9339 | 20.7741 | 60.0035 | 20.78 | 0.93878 | 60.3333 | 60 | 60.34 | 0.93939 | 80.1622 | 59.9758 | 80.12
0.94262 | 1.0135 | 59.9792 | 1 | 0.94638 | 0.95064 | 60.06 | 1 | 0.94223 | 20.7742 | 60.0036 | 20.78 | 0.94708 | 60.3337 | 60 | 60.34 | 0.94775 | 80.1623 | 59.9758 | 80.12
0.95095 | 1.0135 | 59.9792 | 1 | 0.95468 | 0.95099 | 60.06 | 1 | 0.95056 | 20.7742 | 60.0037 | 20.78 | 0.95544 | 60.3341 | 60 | 60.34 | 0.95612 | 80.1625 | 59.9759 | 80.12
0.95928 | 1.0135 | 59.9792 | 1 | 0.96301 | 0.95133 | 60.06 | 1 | 0.95889 | 20.7743 | 60.0038 | 20.78 | 0.96375 | 60.3345 | 60 | 60.34 | 0.96442 | 80.1626 | 59.976 | 80.12
0.96761 | 1.0136 | 59.9793 | 1 | 0.97134 | 0.95167 | 60.06 | 1 | 0.96722 | 20.7743 | 60.0039 | 20.78 | 0.97211 | 60.3349 | 60 | 60.34 | 0.97278 | 80.1627 | 59.9761 | 80.12
0.97594 | 1.0136 | 59.9793 | 1 | 0.97968 | 0.95201 | 60.06 | 1 | 0.97556 | 20.7744 | 60.0039 | 20.78 | 0.98041 | 60.3353 | 60 | 60.34 | 0.98108 | 80.1629 | 59.9762 | 80.12
0.98428 | 1.0136 | 59.9793 | 1 | 0.98798 | 0.95235 | 60.06 | 1 | 0.98389 | 20.7744 | 60.004 | 20.78 | 0.98877 | 60.3357 | 60 | 60.34 | 0.98944 | 80.163 | 59.9763 | 80.12
0.99261 | 1.0136 | 59.9793 | 1 | 0.99631 | 0.95269 | 60.06 | 1 | 0.99222 | 20.7745 | 60.0041 | 20.78 | 0.99707 | 60.3361 | 60 | 60.34 | 0.99774 | 80.1631 | 59.9763 | 80.12
1.0009 | 1.0136 | 59.9793 | 1 | 1.0046 | 0.95303 | 60.06 | 1 | 1.0005 | 20.7745 | 60.0042 | 20.78 | 1.0054 | 60.3365 | 60 | 60.34 | 1.0061 | 80.1633 | 59.9764 | 80.12
1.0093 | 1.0136 | 59.9793 | 1 | 1.013 | 0.95338 | 60.06 | 1 | 1.0089 | 20.7746 | 60.0043 | 20.78 | 1.0138 | 60.3369 | 60 | 60.34 | 1.0144 | 80.1634 | 59.9765 | 80.12
1.0176 | 1.0136 | 59.9793 | 1 | 1.0213 | 0.95372 | 60.06 | 1 | 1.0172 | 20.7746 | 60.0044 | 20.78 | 1.0221 | 60.3372 | 60 | 60.34 | 1.0228 | 80.1635 | 59.9766 | 80.12
1.0259 | 1.0136 | 59.9793 | 1 | 1.0296 | 0.95406 | 60.06 | 1 | 1.0255 | 20.7747 | 60.0044 | 20.78 | 1.0305 | 60.3376 | 60 | 60.34 | 1.0311 | 80.1637 | 59.9767 | 80.12
1.0343 | 1.0136 | 59.9793 | 1 | 1.0379 | 0.9544 | 60.06 | 1 | 1.0339 | 20.7747 | 60.0045 | 20.78 | 1.0388 | 60.338 | 60 | 60.34 | 1.0394 | 80.1638 | 59.9768 | 80.12
1.0426 | 1.0136 | 59.9793 | 1 | 1.0463 | 0.95474 | 60.06 | 1 | 1.0422 | 20.7748 | 60.0046 | 20.78 | 1.0471 | 60.3384 | 60 | 60.34 | 1.0478 | 80.1639 | 59.9768 | 80.12
1.0509 | 1.0136 | 59.9793 | 1 | 1.0546 | 0.95508 | 60.06 | 1 | 1.0505 | 20.7748 | 60.0047 | 20.78 | 1.0554 | 60.3388 | 60 | 60.34 | 1.0561 | 80.1641 | 59.9769 | 80.12
1.0593 | 1.0136 | 59.9793 | 1 | 1.0629 | 0.95542 | 60.06 | 1 | 1.0589 | 20.7749 | 60.0048 | 20.78 | 1.0638 | 60.3392 | 60 | 60.34 | 1.0645 | 80.1642 | 59.977 | 80.12
1.0676 | 1.0136 | 59.9794 | 1 | 1.0712 | 0.95576 | 60.06 | 1 | 1.0672 | 20.7749 | 60.0049 | 20.78 | 1.0721 | 60.3396 | 60 | 60.34 | 1.0728 | 80.1643 | 59.9771 | 80.12
1.0759 | 1.0136 | 59.9794 | 1 | 1.0796 | 0.95611 | 60.06 | 1 | 1.0755 | 20.775 | 60.0049 | 20.78 | 1.0804 | 60.34 | 60 | 60.34 | 1.0811 | 80.1645 | 59.9772 | 80.12
1.0842 | 1.0136 | 59.9794 | 1 | 1.0879 | 0.95645 | 60.06 | 1 | 1.0839 | 20.775 | 60.005 | 20.78 | 1.0887 | 60.3404 | 60 | 60.34 | 1.0895 | 80.1646 | 59.9773 | 80.12
1.0926 | 1.0136 | 59.9794 | 1 | 1.0962 | 0.95679 | 60.06 | 1 | 1.0922 | 20.7751 | 60.0051 | 20.78 | 1.0971 | 60.3408 | 60 | 60.34 | 1.0978 | 80.1647 | 59.9773 | 80.12
1.1009 | 1.0136 | 59.9794 | 1 | 1.1045 | 0.95713 | 60.06 | 1 | 1.1005 | 20.7751 | 60.0052 | 20.78 | 1.1054 | 60.3412 | 60 | 60.34 | 1.1061 | 80.1649 | 59.9774 | 80.12
1.1092 | 1.0136 | 59.9794 | 1 | 1.1129 | 0.95747 | 60.06 | 1 | 1.1089 | 20.7752 | 60.0053 | 20.78 | 1.1138 | 60.3416 | 60 | 60.34 | 1.1144 | 80.165 | 59.9775 | 80.12
1.1176 | 1.0136 | 59.9794 | 1 | 1.1212 | 0.95781 | 60.06 | 1 | 1.1172 | 20.7752 | 60.0054 | 20.78 | 1.1221 | 60.3419 | 60 | 60.34 | 1.1228 | 80.1651 | 59.9776 | 80.12
1.1259 | 1.0136 | 59.9794 | 1 | 1.1295 | 0.95815 | 60.06 | 1 | 1.1255 | 20.7753 | 60.0054 | 20.78 | 1.1304 | 60.3423 | 60 | 60.34 | 1.1311 | 80.1653 | 59.9777 | 80.12
1.1342 | 1.0136 | 59.9794 | 1 | 1.1378 | 0.9585 | 60.06 | 1 | 1.1339 | 20.7753 | 60.0055 | 20.78 | 1.1387 | 60.3427 | 60 | 60.34 | 1.1395 | 80.1654 | 59.9778 | 80.12
1.1426 | 1.0137 | 59.9794 | 1 | 1.1461 | 0.95884 | 60.06 | 1 | 1.1422 | 20.7754 | 60.0056 | 20.78 | 1.1471 | 60.2932 | 60 | 60.34 | 1.1478 | 80.1655 | 59.9778 | 80.12
1.1509 | 1.0137 | 59.9794 | 1 | 1.1545 | 0.95918 | 60.06 | 1 | 1.1505 | 20.7754 | 60.0057 | 20.78 | 1.1554 | 60.2936 | 59.9999 | 60.34 | 1.1561 | 80.1657 | 59.9779 | 80.12
1.1592 | 1.0137 | 59.9794 | 1 | 1.1628 | 0.95952 | 60.06 | 1 | 1.1588 | 20.7755 | 60.0058 | 20.78 | 1.1638 | 60.2941 | 59.9998 | 60.34 | 1.1645 | 80.1658 | 59.978 | 80.12
1.1676 | 1.0137 | 59.9794 | 1 | 1.1711 | 0.95986 | 60.06 | 1 | 1.1672 | 20.7755 | 60.0059 | 20.78 | 1.1721 | 60.2946 | 59.9997 | 60.34 | 1.1728 | 80.1659 | 59.9781 | 80.12
1.1759 | 1.0137 | 59.9795 | 1 | 1.1795 | 0.9602 | 60.06 | 1 | 1.1755 | 20.7756 | 60.0059 | 20.78 | 1.1804 | 60.2951 | 59.9996 | 60.34 | 1.1812 | 80.1661 | 59.9782 | 80.12
1.1842 | 1.0137 | 59.9795 | 1 | 1.1878 | 0.96054 | 60.06 | 1 | 1.1838 | 20.7756 | 60.006 | 20.78 | 1.1887 | 60.2956 | 59.9996 | 60.34 | 1.1895 | 80.1662 | 59.9783 | 80.12
1.1926 | 1.0137 | 59.9795 | 1 | 1.1961 | 0.96088 | 60.06 | 1 | 1.1922 | 20.7757 | 60.0061 | 20.78 | 1.1971 | 60.2961 | 59.9995 | 60.34 | 1.1978 | 80.1663 | 59.9783 | 80.12
1.2009 | 1.0137 | 59.9795 | 1 | 1.2044 | 0.96123 | 60.06 | 1 | 1.2005 | 20.7757 | 60.0062 | 20.78 | 1.2054 | 60.2965 | 59.9994 | 60.34 | 1.2061 | 80.1665 | 59.9784 | 80.12
1.2092 | 1.0137 | 59.9795 | 1 | 1.2128 | 0.96157 | 60.06 | 1 | 1.2089 | 20.7758 | 60.0063 | 20.78 | 1.2137 | 60.297 | 59.9993 | 60.34 | 1.2145 | 80.1666 | 59.9785 | 80.12
1.2175 | 1.0137 | 59.9795 | 1 | 1.2211 | 0.96191 | 60.06 | 1 | 1.2172 | 20.7758 | 60.0064 | 20.78 | 1.222 | 60.2975 | 59.9992 | 60.34 | 1.2228 | 80.1667 | 59.9786 | 80.12
1.2259 | 1.0137 | 59.9795 | 1 | 1.2294 | 0.96225 | 60.06 | 1 | 1.2255 | 20.7759 | 60.0064 | 20.78 | 1.2304 | 60.298 | 59.9991 | 60.34 | 1.2311 | 80.1669 | 59.9787 | 80.12
1.2342 | 1.0137 | 59.9795 | 1 | 1.2377 | 0.96259 | 60.06 | 1 | 1.2339 | 20.7759 | 60.0065 | 20.78 | 1.2387 | 60.2985 | 59.9991 | 60.34 | 1.2395 | 80.167 | 59.9788 | 80.12
1.2425 | 1.0137 | 59.9795 | 1 | 1.2461 | 0.96293 | 60.06 | 1 | 1.2422 | 20.776 | 60.0066 | 20.78 | 1.2471 | 60.299 | 59.999 | 60.34 | 1.2478 | 80.1671 | 59.9788 | 80.12
1.2509 | 1.0137 | 59.9795 | 1 | 1.2544 | 0.96327 | 60.06 | 1 | 1.2505 | 20.776 | 60.0067 | 20.78 | 1.2554 | 60.2994 | 59.9989 | 60.34 | 1.2562 | 80.1673 | 59.9789 | 80.12
1.2592 | 1.0137 | 59.9795 | 1 | 1.2627 | 0.96361 | 60.06 | 1 | 1.2589 | 20.7761 | 60.0068 | 20.78 | 1.2637 | 60.2999 | 59.9988 | 60.34 | 1.2645 | 80.1674 | 59.979 | 80.12
1.2675 | 1.0137 | 59.9795 | 1 | 1.271 | 0.96396 | 60.06 | 1 | 1.2672 | 20.7761 | 60.0069 | 20.78 | 1.272 | 60.3004 | 59.9987 | 60.34 | 1.2728 | 80.1675 | 59.9791 | 80.12
1.2759 | 1.0137 | 59.9795 | 1 | 1.2794 | 0.9643 | 60.06 | 1 | 1.2755 | 20.7762 | 60.0069 | 20.78 | 1.2804 | 60.3009 | 59.9986 | 60.34 | 1.2811 | 80.1677 | 59.9792 | 80.12
1.2842 | 1.0137 | 59.9796 | 1 | 1.2877 | 0.96464 | 60.06 | 1 | 1.2838 | 20.7762 | 60.007 | 20.78 | 1.2887 | 60.3014 | 59.9986 | 60.34 | 1.2895 | 80.1678 | 59.9793 | 80.12
1.2925 | 1.0137 | 59.9796 | 1 | 1.296 | 0.96498 | 60.06 | 1 | 1.2922 | 20.7763 | 60.0071 | 20.78 | 1.2971 | 60.3018 | 59.9985 | 60.34 | 1.2979 | 80.1679 | 59.9793 | 80.12
1.3009 | 1.0137 | 59.9796 | 1 | 1.3043 | 0.96532 | 60.06 | 1 | 1.3005 | 20.7763 | 60.0072 | 20.78 | 1.3054 | 60.3023 | 59.9984 | 60.34 | 1.3062 | 80.1681 | 59.9794 | 80.12
1.3092 | 1.0137 | 59.9796 | 1 | 1.3127 | 0.96566 | 60.06 | 1 | 1.3088 | 20.7764 | 60.0073 | 20.78 | 1.3137 | 60.3028 | 59.9983 | 60.34 | 1.3145 | 80.1682 | 59.9795 | 80.12
1.3175 | 1.0138 | 59.9796 | 1 | 1.321 | 0.966 | 60.06 | 1 | 1.3172 | 20.7764 | 60.0074 | 20.78 | 1.322 | 60.3033 | 59.9982 | 60.34 | 1.3228 | 80.1683 | 59.9796 | 80.12
1.3258 | 1.0138 | 59.9796 | 1 | 1.3293 | 0.96635 | 60.06 | 1 | 1.3255 | 20.7765 | 60.0074 | 20.78 | 1.3304 | 60.3038 | 59.9981 | 60.34 | 1.3312 | 80.1685 | 59.9797 | 80.12
1.3342 | 1.0138 | 59.9796 | 1 | 1.3376 | 0.96669 | 60.06 | 1 | 1.3338 | 20.7765 | 60.0075 | 20.78 | 1.3387 | 60.3043 | 59.9981 | 60.34 | 1.3395 | 80.1686 | 59.9798 | 80.12
1.3425 | 1.0138 | 59.9796 | 1 | 1.3459 | 0.96703 | 60.06 | 1 | 1.3422 | 20.7766 | 60.0076 | 20.78 | 1.347 | 60.3047 | 59.998 | 60.34 | 1.3478 | 80.1687 | 59.9798 | 80.12
1.3508 | 1.0138 | 59.9796 | 1 | 1.3543 | 0.96737 | 60.06 | 1 | 1.3505 | 20.7766 | 60.0077 | 20.78 | 1.3553 | 60.3052 | 59.9979 | 60.34 | 1.3562 | 80.1689 | 59.9799 | 80.12
1.3592 | 1.0138 | 59.9796 | 1 | 1.3626 | 0.96771 | 60.06 | 1 | 1.3588 | 20.7767 | 60.0078 | 20.78 | 1.3637 | 60.3057 | 59.9978 | 60.34 | 1.3645 | 80.152 | 59.98 | 80.12
1.3675 | 1.0138 | 59.9796 | 1 | 1.3709 | 0.96805 | 60.06 | 1 | 1.3672 | 20.7767 | 60.0079 | 20.78 | 1.372 | 60.3062 | 59.9977 | 60.34 | 1.3729 | 80.1516 | 59.98 | 80.12
1.3758 | 1.0138 | 59.9796 | 1 | 1.3792 | 0.96839 | 60.06 | 1 | 1.3755 | 20.7768 | 60.0079 | 20.78 | 1.3804 | 60.3067 | 59.9976 | 60.34 | 1.3812 | 80.1513 | 59.98 | 80.12
1.3842 | 1.0138 | 59.9797 | 1 | 1.3876 | 0.96873 | 60.06 | 1 | 1.3838 | 20.7768 | 60.008 | 20.78 | 1.3887 | 60.3072 | 59.9976 | 60.34 | 1.3895 | 80.1509 | 59.98 | 80.12
1.3925 | 1.0138 | 59.9797 | 1 | 1.3959 | 0.96908 | 60.06 | 1 | 1.3922 | 20.7769 | 60.0081 | 20.78 | 1.397 | 60.3076 | 59.9975 | 60.34 | 1.3978 | 80.1506 | 59.98 | 80.12
1.4008 | 1.0138 | 59.9797 | 1 | 1.4042 | 0.96942 | 60.06 | 1 | 1.4005 | 20.7769 | 60.0082 | 20.78 | 1.4054 | 60.3081 | 59.9974 | 60.34 | 1.4062 | 80.1502 | 59.98 | 80.12
1.4092 | 1.0138 | 59.9797 | 1 | 1.4125 | 0.96976 | 60.06 | 1 | 1.4088 | 20.777 | 60.0083 | 20.78 | 1.4137 | 60.3086 | 59.9973 | 60.34 | 1.4145 | 80.1499 | 59.98 | 80.12
1.4175 | 1.0138 | 59.9797 | 1 | 1.4209 | 0.9701 | 60.06 | 1 | 1.4171 | 20.777 | 60.0084 | 20.78 | 1.4221 | 60.3091 | 59.9972 | 60.34 | 1.4229 | 80.1495 | 59.98 | 80.12
1.4258 | 1.0138 | 59.9797 | 1 | 1.4292 | 0.97044 | 60.06 | 1 | 1.4255 | 20.7771 | 60.0084 | 20.78 | 1.4304 | 60.3096 | 59.9971 | 60.34 | 1.4312 | 80.1492 | 59.98 | 80.12
1.4342 | 1.0138 | 59.9797 | 1 | 1.4375 | 0.97078 | 60.06 | 1 | 1.4338 | 20.7771 | 60.0085 | 20.78 | 1.4387 | 60.3101 | 59.9971 | 60.34 | 1.4395 | 80.1488 | 59.98 | 80.12
1.4425 | 1.0138 | 59.9797 | 1 | 1.4459 | 0.97112 | 60.06 | 1 | 1.4421 | 20.7772 | 60.0086 | 20.78 | 1.447 | 60.3105 | 59.997 | 60.34 | 1.4479 | 80.1485 | 59.98 | 80.12
1.4508 | 1.0138 | 59.9797 | 1 | 1.4542 | 0.97146 | 60.06 | 1 | 1.4505 | 20.7772 | 60.0087 | 20.78 | 1.4554 | 60.311 | 59.9969 | 60.34 | 1.4562 | 80.1481 | 59.98 | 80.12
1.4591 | 1.0138 | 59.9797 | 1 | 1.4625 | 0.97181 | 60.06 | 1 | 1.4588 | 20.7773 | 60.0088 | 20.78 | 1.4637 | 60.3115 | 59.9968 | 60.34 | 1.4645 | 80.1478 | 59.98 | 80.12
1.4675 | 1.0138 | 59.9797 | 1 | 1.4708 | 0.97215 | 60.06 | 1 | 1.4671 | 20.7773 | 60.0089 | 20.78 | 1.472 | 60.312 | 59.9967 | 60.34 | 1.4728 | 80.1474 | 59.98 | 80.12
1.4758 | 1.0138 | 59.9797 | 1 | 1.4792 | 0.97249 | 60.06 | 1 | 1.4755 | 20.7774 | 60.0089 | 20.78 | 1.4803 | 60.3125 | 59.9966 | 60.34 | 1.4812 | 80.1471 | 59.98 | 80.12
1.4841 | 1.0138 | 59.9797 | 1 | 1.4875 | 0.97283 | 60.06 | 1 | 1.4838 | 20.7774 | 60.009 | 20.78 | 1.4887 | 60.313 | 59.9966 | 60.34 | 1.4896 | 80.1467 | 59.98 | 80.12
1.4925 | 1.0139 | 59.9798 | 1 | 1.4958 | 0.97317 | 60.06 | 1 | 1.4921 | 20.7775 | 60.0091 | 20.78 | 1.497 | 60.3134 | 59.9965 | 60.34 | 1.4979 | 80.1464 | 59.98 | 80.12
1.5008 | 1.0139 | 59.9798 | 1 | 1.5041 | 0.97351 | 60.06 | 1 | 1.5005 | 20.7775 | 60.0092 | 20.78 | 1.5054 | 60.3139 | 59.9964 | 60.34 | 1.5062 | 80.146 | 59.98 | 80.12
1.5091 | 1.0139 | 59.9798 | 1 | 1.5125 | 0.97385 | 60.06 | 1 | 1.5088 | 20.7776 | 60.0093 | 20.78 | 1.5137 | 60.3144 | 59.9963 | 60.34 | 1.5145 | 80.1457 | 59.98 | 80.12
1.5175 | 1.0139 | 59.9798 | 1 | 1.5208 | 0.9742 | 60.06 | 1 | 1.5171 | 20.7776 | 60.0094 | 20.78 | 1.522 | 60.3149 | 59.9962 | 60.34 | 1.5229 | 80.1453 | 59.98 | 80.12
1.5258 | 1.0139 | 59.9798 | 1 | 1.5291 | 0.97454 | 60.06 | 1 | 1.5255 | 20.7777 | 60.0094 | 20.78 | 1.5303 | 60.3154 | 59.9961 | 60.34 | 1.5312 | 80.145 | 59.98 | 80.12
1.5341 | 1.0139 | 59.9798 | 1 | 1.5374 | 0.97488 | 60.06 | 1 | 1.5338 | 20.7777 | 60.0095 | 20.78 | 1.5387 | 60.3159 | 59.9961 | 60.34 | 1.5396 | 80.1446 | 59.98 | 80.12
1.5425 | 1.0139 | 59.9798 | 1 | 1.5457 | 0.97522 | 60.06 | 1 | 1.5421 | 20.7778 | 60.0096 | 20.78 | 1.547 | 60.3163 | 59.996 | 60.34 | 1.5479 | 80.1443 | 59.98 | 80.12
1.5508 | 1.0139 | 59.9798 | 1 | 1.5541 | 0.97556 | 60.06 | 1 | 1.5504 | 20.7778 | 60.0097 | 20.78 | 1.5554 | 60.3168 | 59.9959 | 60.34 | 1.5562 | 80.1439 | 59.98 | 80.12
1.5591 | 1.0139 | 59.9798 | 1 | 1.5624 | 0.9759 | 60.06 | 1 | 1.5588 | 20.7779 | 60.0098 | 20.78 | 1.5637 | 60.3173 | 59.9958 | 60.34 | 1.5646 | 80.1436 | 59.98 | 80.12
1.5674 | 1.0139 | 59.9798 | 1 | 1.5707 | 0.97624 | 60.06 | 1 | 1.5671 | 20.7779 | 60.0099 | 20.78 | 1.572 | 60.3178 | 59.9957 | 60.34 | 1.5729 | 80.1432 | 59.98 | 80.12
1.5758 | 1.0139 | 59.9798 | 1 | 1.579 | 0.97658 | 60.06 | 1 | 1.5754 | 20.778 | 60.0099 | 20.78 | 1.5803 | 60.3183 | 59.9956 | 60.34 | 1.5812 | 80.1429 | 59.98 | 80.12
1.5841 | 1.0139 | 59.9798 | 1 | 1.5874 | 0.97693 | 60.06 | 1 | 1.5838 | 20.6125 | 60.01 | 20.78 | 1.5887 | 60.3188 | 59.9956 | 60.34 | 1.5895 | 80.1425 | 59.98 | 80.12
1.5924 | 1.0139 | 59.9799 | 1 | 1.5957 | 0.97727 | 60.06 | 1 | 1.5921 | 20.6139 | 60.01 | 20.78 | 1.597 | 60.3192 | 59.9955 | 60.34 | 1.5979 | 80.1422 | 59.98 | 80.12
1.6008 | 1.0139 | 59.9799 | 1 | 1.604 | 0.97761 | 60.06 | 1 | 1.6004 | 20.6153 | 60.01 | 20.78 | 1.6053 | 60.3197 | 59.9954 | 60.34 | 1.6062 | 80.1418 | 59.98 | 80.12
1.6091 | 1.0139 | 59.9799 | 1 | 1.6123 | 0.97795 | 60.06 | 1 | 1.6088 | 20.6167 | 60.01 | 20.78 | 1.6136 | 60.3202 | 59.9953 | 60.34 | 1.6146 | 80.1415 | 59.98 | 80.12
1.6174 | 1.0139 | 59.9799 | 1 | 1.6207 | 0.97829 | 60.06 | 1 | 1.6171 | 20.6181 | 60.01 | 20.78 | 1.622 | 60.3207 | 59.9952 | 60.34 | 1.6229 | 80.1411 | 59.98 | 80.12
1.6258 | 1.0139 | 59.9799 | 1 | 1.629 | 0.97863 | 60.06 | 1 | 1.6254 | 20.6194 | 60.01 | 20.78 | 1.6303 | 60.3212 | 59.9951 | 60.34 | 1.6312 | 80.1408 | 59.98 | 80.12
1.6341 | 1.0139 | 59.9799 | 1 | 1.6373 | 0.97897 | 60.06 | 1 | 1.6338 | 20.6208 | 60.01 | 20.78 | 1.6387 | 60.3217 | 59.9951 | 60.34 | 1.6396 | 80.1404 | 59.98 | 80.12
1.6424 | 1.0139 | 59.9799 | 1 | 1.6456 | 0.97932 | 60.06 | 1 | 1.6421 | 20.6222 | 60.01 | 20.78 | 1.647 | 60.3221 | 59.995 | 60.34 | 1.6479 | 80.1401 | 59.98 | 80.12
1.6508 | 1.0139 | 59.9799 | 1 | 1.654 | 0.97966 | 60.06 | 1 | 1.6504 | 20.6236 | 60.01 | 20.78 | 1.6553 | 60.3226 | 59.9949 | 60.34 | 1.6562 | 80.1397 | 59.98 | 80.12
1.6591 | 1.0139 | 59.9799 | 1 | 1.6623 | 0.98 | 60.06 | 1 | 1.6588 | 20.625 | 60.01 | 20.78 | 1.6636 | 60.3231 | 59.9948 | 60.34 | 1.6646 | 80.1394 | 59.98 | 80.12
1.6674 | 1.014 | 59.9799 | 1 | 1.6706 | 0.98034 | 60.06 | 1 | 1.6671 | 20.6264 | 60.01 | 20.78 | 1.672 | 60.3236 | 59.9947 | 60.34 | 1.6729 | 80.139 | 59.98 | 80.12
1.6758 | 1.014 | 59.9799 | 1 | 1.679 | 0.98068 | 60.06 | 1 | 1.6754 | 20.6277 | 60.01 | 20.78 | 1.6803 | 60.3241 | 59.9946 | 60.34 | 1.6812 | 80.1387 | 59.98 | 80.12
1.6841 | 1.014 | 59.9799 | 1 | 1.6873 | 0.98102 | 60.06 | 1 | 1.6837 | 20.6291 | 60.01 | 20.78 | 1.6887 | 60.3246 | 59.9946 | 60.34 | 1.6896 | 80.1383 | 59.98 | 80.12
1.6924 | 1.014 | 59.9799 | 1 | 1.6956 | 0.98136 | 60.06 | 1 | 1.6921 | 20.6305 | 60.01 | 20.78 | 1.697 | 60.325 | 59.9945 | 60.34 | 1.6979 | 80.138 | 59.98 | 80.12
1.7007 | 1.014 | 59.98 | 1 | 1.7039 | 0.9817 | 60.06 | 1 | 1.7004 | 20.6319 | 60.01 | 20.78 | 1.7053 | 60.3255 | 59.9944 | 60.34 | 1.7062 | 80.1376 | 59.98 | 80.12
1.7091 | 1.014 | 59.98 | 1 | 1.7122 | 0.98205 | 60.06 | 1 | 1.7087 | 20.6333 | 60.01 | 20.78 | 1.7136 | 60.326 | 59.9943 | 60.34 | 1.7146 | 80.1373 | 59.98 | 80.12
1.7174 | 1.014 | 59.98 | 1 | 1.7206 | 0.98239 | 60.06 | 1 | 1.7171 | 20.6347 | 60.01 | 20.78 | 1.722 | 60.3265 | 59.9942 | 60.34 | 1.7229 | 80.1369 | 59.98 | 80.12
1.7257 | 1.014 | 59.98 | 1 | 1.7289 | 0.98273 | 60.06 | 1 | 1.7254 | 20.636 | 60.01 | 20.78 | 1.7303 | 60.327 | 59.9941 | 60.34 | 1.7313 | 80.1366 | 59.98 | 80.12
1.7341 | 1.014 | 59.98 | 1 | 1.7372 | 0.98307 | 60.06 | 1 | 1.7337 | 20.6374 | 60.01 | 20.78 | 1.7386 | 60.3275 | 59.9941 | 60.34 | 1.7396 | 80.1362 | 59.98 | 80.12
1.7424 | 1.014 | 59.98 | 1 | 1.7455 | 0.98341 | 60.06 | 1 | 1.7421 | 20.6388 | 60.01 | 20.78 | 1.7469 | 60.3279 | 59.994 | 60.34 | 1.7479 | 80.1359 | 59.98 | 80.12
1.7507 | 1.014 | 59.98 | 1 | 1.7539 | 0.98375 | 60.06 | 1 | 1.7504 | 20.6402 | 60.01 | 20.78 | 1.7553 | 60.3284 | 59.9939 | 60.34 | 1.7563 | 80.1355 | 59.98 | 80.12
1.7591 | 1.014 | 59.98 | 1 | 1.7622 | 0.98409 | 60.06 | 1 | 1.7587 | 20.6416 | 60.01 | 20.78 | 1.7636 | 60.3289 | 59.9938 | 60.34 | 1.7646 | 80.1352 | 59.98 | 80.12
1.7674 | 1.014 | 59.98 | 1 | 1.7705 | 0.98443 | 60.06 | 1 | 1.7671 | 20.643 | 60.01 | 20.78 | 1.772 | 60.3294 | 59.9937 | 60.34 | 1.7729 | 80.1348 | 59.98 | 80.12
1.7757 | 1.014 | 59.98 | 1 | 1.7788 | 0.98478 | 60.06 | 1 | 1.7754 | 20.6443 | 60.01 | 20.78 | 1.7803 | 60.3299 | 59.9936 | 60.34 | 1.7812 | 80.1345 | 59.98 | 80.12
1.7841 | 1.014 | 59.98 | 1 | 1.7872 | 0.98512 | 60.06 | 1 | 1.7837 | 20.6457 | 60.01 | 20.78 | 1.7886 | 60.3304 | 59.9936 | 60.34 | 1.7896 | 80.1341 | 59.98 | 80.12
1.7924 | 1.014 | 59.98 | 1 | 1.7955 | 0.98546 | 60.06 | 1 | 1.7921 | 20.6471 | 60.01 | 20.78 | 1.797 | 60.3308 | 59.9935 | 60.34 | 1.7979 | 80.1338 | 59.98 | 80.12
1.8007 | 1.014 | 59.98 | 1 | 1.8038 | 0.9858 | 60.06 | 1 | 1.8004 | 20.6485 | 60.01 | 20.78 | 1.8053 | 60.3313 | 59.9934 | 60.34 | 1.8063 | 80.1334 | 59.98 | 80.12
1.8091 | 1.014 | 59.9801 | 1 | 1.8121 | 0.98614 | 60.06 | 1 | 1.8087 | 20.6499 | 60.01 | 20.78 | 1.8137 | 60.3318 | 59.9933 | 60.34 | 1.8146 | 80.1331 | 59.98 | 80.12
1.8174 | 1.014 | 59.9801 | 1 | 1.8205 | 0.98648 | 60.06 | 1 | 1.817 | 20.6513 | 60.01 | 20.78 | 1.822 | 60.3323 | 59.9932 | 60.34 | 1.8229 | 80.1327 | 59.98 | 80.12
1.8257 | 1.014 | 59.9801 | 1 | 1.8288 | 0.98682 | 60.06 | 1 | 1.8254 | 20.6526 | 60.01 | 20.78 | 1.8303 | 60.3328 | 59.9931 | 60.34 | 1.8313 | 80.1324 | 59.98 | 80.12
1.834 | 1.014 | 59.9801 | 1 | 1.8371 | 1.001 | 60.06 | 1 | 1.8337 | 20.654 | 60.01 | 20.78 | 1.8386 | 60.3333 | 59.9931 | 60.34 | 1.8396 | 80.132 | 59.98 | 80.12
1.8424 | 1.0141 | 59.9801 | 1 | 1.8454 | 1.0031 | 60.06 | 1 | 1.842 | 20.6554 | 60.01 | 20.78 | 1.847 | 60.3337 | 59.993 | 60.34 | 1.848 | 80.1317 | 59.98 | 80.12
1.8507 | 1.0141 | 59.9801 | 1 | 1.8538 | 1.0051 | 60.06 | 1 | 1.8504 | 20.6568 | 60.01 | 20.78 | 1.8553 | 60.3342 | 59.9929 | 60.34 | 1.8563 | 80.1313 | 59.98 | 80.12
1.859 | 1.0141 | 59.9801 | 1 | 1.8621 | 1.0072 | 60.06 | 1 | 1.8587 | 20.6582 | 60.01 | 20.78 | 1.8636 | 60.3347 | 59.9928 | 60.34 | 1.8646 | 80.131 | 59.98 | 80.12
1.8674 | 1.0141 | 59.9801 | 1 | 1.8704 | 1.0092 | 60.06 | 1 | 1.867 | 20.6596 | 60.01 | 20.78 | 1.8719 | 60.3352 | 59.9927 | 60.34 | 1.8729 | 80.1306 | 59.98 | 80.12
1.8757 | 1.0141 | 59.9801 | 1 | 1.8787 | 1.0113 | 60.06 | 1 | 1.8754 | 20.6609 | 60.01 | 20.78 | 1.8803 | 60.3357 | 59.9926 | 60.34 | 1.8813 | 80.1303 | 59.98 | 80.12
1.884 | 1.0141 | 59.9801 | 1 | 1.8871 | 1.0133 | 60.06 | 1 | 1.8837 | 20.6623 | 60.01 | 20.78 | 1.8886 | 60.3362 | 59.9926 | 60.34 | 1.8896 | 80.1299 | 59.98 | 80.12
1.8924 | 1.0141 | 59.9801 | 1 | 1.8954 | 1.0154 | 60.06 | 1 | 1.892 | 20.6637 | 60.01 | 20.78 | 1.897 | 60.3366 | 59.9925 | 60.34 | 1.8979 | 80.1296 | 59.98 | 80.12
1.9007 | 1.0141 | 59.9801 | 1 | 1.9037 | 1.0174 | 60.06 | 1 | 1.9004 | 20.6651 | 60.01 | 20.78 | 1.9053 | 60.3371 | 59.9924 | 60.34 | 1.9063 | 80.1292 | 59.98 | 80.12
1.909 | 1.0141 | 59.9802 | 1 | 1.912 | 1.0195 | 60.06 | 1 | 1.9087 | 20.6665 | 60.01 | 20.78 | 1.9136 | 60.3376 | 59.9923 | 60.34 | 1.9146 | 80.1289 | 59.98 | 80.12
1.9174 | 1.0141 | 59.9802 | 1 | 1.9203 | 1.0216 | 60.06 | 1 | 1.917 | 20.6678 | 60.01 | 20.78 | 1.9219 | 60.3381 | 59.9922 | 60.34 | 1.923 | 80.1285 | 59.98 | 80.12
1.9257 | 1.0141 | 59.9802 | 1 | 1.9287 | 1.0236 | 60.06 | 1 | 1.9254 | 20.6692 | 60.01 | 20.78 | 1.9303 | 60.3386 | 59.9921 | 60.34 | 1.9313 | 80.1282 | 59.98 | 80.12
1.934 | 1.0141 | 59.9802 | 1 | 1.937 | 1.0257 | 60.06 | 1 | 1.9337 | 20.6706 | 60.01 | 20.78 | 1.9387 | 60.3391 | 59.9921 | 60.34 | 1.9396 | 80.1278 | 59.98 | 80.12
1.9424 | 1.0141 | 59.9802 | 1 | 1.9453 | 1.0277 | 60.06 | 1 | 1.942 | 20.672 | 60.01 | 20.78 | 1.947 | 60.3395 | 59.992 | 60.34 | 1.9479 | 80.1275 | 59.98 | 80.12
1.9507 | 1.0141 | 59.9802 | 1 | 1.9536 | 1.0298 | 60.06 | 1 | 1.9503 | 20.6734 | 60.01 | 20.78 | 1.9553 | 60.34 | 59.9919 | 60.34 | 1.9563 | 80.1271 | 59.98 | 80.12
1.959 | 1.0141 | 59.9802 | 1 | 1.962 | 1.0318 | 60.06 | 1 | 1.9587 | 20.6748 | 60.01 | 20.78 | 1.9636 | 60.3405 | 59.9918 | 60.34 | 1.9647 | 80.1268 | 59.98 | 80.12
1.9674 | 1.0141 | 59.9802 | 1 | 1.9703 | 1.0339 | 60.06 | 1 | 1.967 | 20.6761 | 60.01 | 20.78 | 1.972 | 60.341 | 59.9917 | 60.34 | 1.973 | 80.1264 | 59.98 | 80.12
1.9757 | 1.0141 | 59.9802 | 1 | 1.9786 | 1.036 | 60.06 | 1 | 1.9753 | 20.6775 | 60.01 | 20.78 | 1.9803 | 60.3415 | 59.9916 | 60.34 | 1.9813 | 80.1261 | 59.98 | 80.12
1.984 | 1.0141 | 59.9802 | 1 | 1.9869 | 1.038 | 60.06 | 1 | 1.9837 | 20.6789 | 60.01 | 20.78 | 1.9886 | 60.342 | 59.9916 | 60.34 | 1.9896 | 80.1257 | 59.98 | 80.12
1.9923 | 1.0141 | 59.9802 | 1 | 1.9953 | 1.0401 | 60.06 | 1 | 1.992 | 20.6803 | 60.01 | 20.78 | 1.9969 | 60.3424 | 59.9915 | 60.34 | 1.998 | 80.1254 | 59.98 | 80.12
2.0007 | 1.0141 | 59.9802 | 1 | 2.0036 | 1.0421 | 60.06 | 1 | 2.0003 | 20.6817 | 60.01 | 20.78 | 2.0053 | 60.3429 | 59.9914 | 60.34 | 2.0063 | 80.125 | 59.98 | 80.12
2.009 | 1.0141 | 59.9802 | 1 | 2.0119 | 1.0442 | 60.06 | 1 | 2.0087 | 20.6831 | 60.01 | 20.78 | 2.0136 | 60.3434 | 59.9913 | 60.34 | 2.0146 | 80.1247 | 59.98 | 80.12
2.0173 | 1.0142 | 59.9803 | 1 | 2.0203 | 1.0462 | 60.06 | 1 | 2.017 | 20.6844 | 60.01 | 20.78 | 2.022 | 60.3439 | 59.9912 | 60.34 | 2.0229 | 80.1243 | 59.98 | 80.12
2.0257 | 1.0142 | 59.9803 | 1 | 2.0286 | 1.0483 | 60.06 | 1 | 2.0253 | 20.6858 | 60.01 | 20.78 | 2.0303 | 60.3444 | 59.9911 | 60.34 | 2.0313 | 80.124 | 59.98 | 80.12
2.034 | 1.0142 | 59.9803 | 1 | 2.0369 | 1.0503 | 60.06 | 1 | 2.0337 | 20.6872 | 60.01 | 20.78 | 2.0386 | 60.3449 | 59.9911 | 60.34 | 2.0397 | 80.1236 | 59.98 | 80.12
2.0423 | 1.0142 | 59.9803 | 1 | 2.0452 | 1.0524 | 60.06 | 1 | 2.042 | 20.6886 | 60.01 | 20.78 | 2.047 | 60.3453 | 59.991 | 60.34 | 2.048 | 80.1233 | 59.98 | 80.12
2.0507 | 1.0142 | 59.9803 | 1 | 2.0536 | 1.0545 | 60.06 | 1 | 2.0503 | 20.69 | 60.01 | 20.78 | 2.0553 | 60.3458 | 59.9909 | 60.34 | 2.0563 | 80.1229 | 59.98 | 80.12
2.059 | 1.0142 | 59.9803 | 1 | 2.0619 | 1.0565 | 60.06 | 1 | 2.0587 | 20.6914 | 60.01 | 20.78 | 2.0637 | 60.3463 | 59.9908 | 60.34 | 2.0646 | 80.1226 | 59.98 | 80.12
2.0673 | 1.0142 | 59.9803 | 1 | 2.0702 | 1.0586 | 60.06 | 1 | 2.067 | 20.6927 | 60.01 | 20.78 | 2.072 | 60.3468 | 59.9907 | 60.34 | 2.073 | 80.1222 | 59.98 | 80.12
2.0757 | 1.0142 | 59.9803 | 1 | 2.0785 | 1.0606 | 60.06 | 1 | 2.0753 | 20.6941 | 60.01 | 20.78 | 2.0803 | 60.3473 | 59.9906 | 60.34 | 2.0813 | 80.1219 | 59.98 | 80.12
2.084 | 1.0142 | 59.9803 | 1 | 2.0869 | 1.0627 | 60.06 | 1 | 2.0836 | 20.6955 | 60.01 | 20.78 | 2.0886 | 60.3478 | 59.9906 | 60.34 | 2.0897 | 80.1215 | 59.98 | 80.12
2.0923 | 1.0142 | 59.9803 | 1 | 2.0952 | 1.0647 | 60.06 | 1 | 2.092 | 20.6969 | 60.01 | 20.78 | 2.097 | 60.3482 | 59.9905 | 60.34 | 2.098 | 80.1212 | 59.98 | 80.12
2.1007 | 1.0142 | 59.9803 | 1 | 2.1035 | 1.0668 | 60.06 | 1 | 2.1003 | 20.6983 | 60.01 | 20.78 | 2.1053 | 60.3487 | 59.9904 | 60.34 | 2.1063 | 80.1208 | 59.98 | 80.12
2.109 | 1.0142 | 59.9803 | 1 | 2.1118 | 1.0689 | 60.06 | 1 | 2.1086 | 20.6997 | 60.01 | 20.78 | 2.1136 | 60.3492 | 59.9903 | 60.34 | 2.1147 | 80.1205 | 59.98 | 80.12
2.1173 | 1.0142 | 59.9804 | 1 | 2.1201 | 1.0709 | 60.06 | 1 | 2.117 | 20.701 | 60.01 | 20.78 | 2.1219 | 60.3497 | 59.9902 | 60.34 | 2.123 | 80.1201 | 59.98 | 80.12
2.1257 | 1.0142 | 59.9804 | 1 | 2.1285 | 1.073 | 60.06 | 1 | 2.1253 | 20.7024 | 60.01 | 20.78 | 2.1303 | 60.3502 | 59.9901 | 60.34 | 2.1313 | 80.1198 | 59.98 | 80.12
2.134 | 1.0142 | 59.9804 | 1 | 2.1368 | 1.075 | 60.06 | 1 | 2.1336 | 20.7038 | 60.01 | 20.78 | 2.1387 | 60.3507 | 59.9901 | 60.34 | 2.1396 | 80.1194 | 59.98 | 80.12
2.1423 | 1.0142 | 59.9804 | 1 | 2.1451 | 1.0771 | 60.06 | 1 | 2.142 | 20.7052 | 60.01 | 20.78 | 2.147 | 60.3509 | 59.99 | 60.34 | 2.148 | 80.1191 | 59.98 | 80.12
2.1507 | 1.0142 | 59.9804 | 1 | 2.1534 | 1.0791 | 60.06 | 1 | 2.1503 | 20.7066 | 60.01 | 20.78 | 2.1553 | 60.3505 | 59.99 | 60.34 | 2.1563 | 80.1187 | 59.98 | 80.12
2.159 | 1.0142 | 59.9804 | 1 | 2.1618 | 1.0812 | 60.06 | 1 | 2.1586 | 20.708 | 60.01 | 20.78 | 2.1636 | 60.3501 | 59.99 | 60.34 | 2.1647 | 80.1184 | 59.98 | 80.12
2.1673 | 1.0142 | 59.9804 | 1 | 2.1701 | 1.0832 | 60.06 | 1 | 2.167 | 20.7093 | 60.01 | 20.78 | 2.172 | 60.3497 | 59.99 | 60.34 | 2.173 | 80.118 | 59.98 | 80.12
2.1756 | 1.0142 | 59.9804 | 1 | 2.1784 | 1.0853 | 60.06 | 1 | 2.1753 | 20.7107 | 60.01 | 20.78 | 2.1803 | 60.3493 | 59.99 | 60.34 | 2.1813 | 80.1177 | 59.98 | 80.12
2.184 | 1.0142 | 59.9804 | 1 | 2.1867 | 1.0874 | 60.06 | 1 | 2.1836 | 20.7121 | 60.01 | 20.78 | 2.1887 | 60.349 | 59.99 | 60.34 | 2.1897 | 80.1173 | 59.98 | 80.12
2.1923 | 1.0143 | 59.9804 | 1 | 2.1951 | 1.0894 | 60.06 | 1 | 2.192 | 20.7135 | 60.01 | 20.78 | 2.197 | 60.3486 | 59.99 | 60.34 | 2.198 | 80.117 | 59.98 | 80.12
2.2006 | 1.0143 | 59.9804 | 1 | 2.2034 | 1.0915 | 60.06 | 1 | 2.2003 | 20.7149 | 60.01 | 20.78 | 2.2053 | 60.3482 | 59.99 | 60.34 | 2.2064 | 80.1166 | 59.98 | 80.12
2.209 | 1.0143 | 59.9804 | 1 | 2.2117 | 1.0935 | 60.06 | 1 | 2.2086 | 20.7163 | 60.01 | 20.78 | 2.2136 | 60.3478 | 59.99 | 60.34 | 2.2147 | 80.1163 | 59.98 | 80.12
2.2173 | 1.0143 | 59.9804 | 1 | 2.22 | 1.0956 | 60.06 | 1 | 2.2169 | 20.7176 | 60.01 | 20.78 | 2.222 | 60.3474 | 59.99 | 60.34 | 2.223 | 80.1159 | 59.98 | 80.12
2.2256 | 1.0143 | 59.9805 | 1 | 2.2284 | 1.0976 | 60.06 | 1 | 2.2253 | 20.719 | 60.01 | 20.78 | 2.2303 | 60.347 | 59.99 | 60.34 | 2.2314 | 80.1156 | 59.98 | 80.12
2.234 | 1.0143 | 59.9805 | 1 | 2.2367 | 1.0997 | 60.06 | 1 | 2.2336 | 20.7204 | 60.01 | 20.78 | 2.2386 | 60.3467 | 59.99 | 60.34 | 2.2397 | 80.1152 | 59.98 | 80.12
2.2423 | 1.0143 | 59.9805 | 1 | 2.245 | 1.1017 | 60.06 | 1 | 2.2419 | 20.7218 | 60.01 | 20.78 | 2.247 | 60.3463 | 59.99 | 60.34 | 2.248 | 80.1149 | 59.98 | 80.12
2.2506 | 1.0143 | 59.9805 | 1 | 2.2533 | 1.1038 | 60.06 | 1 | 2.2503 | 20.7232 | 60.01 | 20.78 | 2.2553 | 60.3459 | 59.99 | 60.34 | 2.2563 | 80.1145 | 59.98 | 80.12
2.259 | 1.0143 | 59.9805 | 1 | 2.2617 | 1.1059 | 60.06 | 1 | 2.2586 | 20.7246 | 60.01 | 20.78 | 2.2637 | 60.3455 | 59.99 | 60.34 | 2.2647 | 80.1142 | 59.98 | 80.12
2.2673 | 1.0143 | 59.9805 | 1 | 2.27 | 1.1079 | 60.06 | 1 | 2.2669 | 20.7259 | 60.01 | 20.78 | 2.272 | 60.3451 | 59.99 | 60.34 | 2.273 | 80.1138 | 59.98 | 80.12
2.2756 | 1.0143 | 59.9805 | 1 | 2.2783 | 1.11 | 60.06 | 1 | 2.2753 | 20.7273 | 60.01 | 20.78 | 2.2803 | 60.3447 | 59.99 | 60.34 | 2.2814 | 80.1135 | 59.98 | 80.12
2.284 | 1.0143 | 59.9805 | 1 | 2.2866 | 1.112 | 60.06 | 1 | 2.2836 | 20.7287 | 60.01 | 20.78 | 2.2886 | 60.3444 | 59.99 | 60.34 | 2.2897 | 80.1131 | 59.98 | 80.12
2.2923 | 1.0143 | 59.9805 | 1 | 2.295 | 1.1141 | 60.06 | 1 | 2.2919 | 20.7301 | 60.01 | 20.78 | 2.297 | 60.344 | 59.99 | 60.34 | 2.298 | 80.1128 | 59.98 | 80.12
2.3006 | 1.0143 | 59.9805 | 1 | 2.3033 | 1.1161 | 60.06 | 1 | 2.3003 | 20.7315 | 60.01 | 20.78 | 2.3054 | 60.3436 | 59.99 | 60.34 | 2.3064 | 80.1124 | 59.98 | 80.12
2.309 | 1.0143 | 59.9805 | 1 | 2.3116 | 1.1182 | 60.06 | 1 | 2.3086 | 20.7328 | 60.01 | 20.78 | 2.3137 | 60.3432 | 59.99 | 60.34 | 2.3147 | 80.1121 | 59.98 | 80.12
2.3173 | 1.0143 | 59.9805 | 1 | 2.3199 | 1.1202 | 60.06 | 1 | 2.3169 | 20.7342 | 60.01 | 20.78 | 2.322 | 60.3428 | 59.99 | 60.34 | 2.3231 | 80.1117 | 59.98 | 80.12
2.3256 | 1.0143 | 59.9805 | 1 | 2.3282 | 1.1223 | 60.06 | 1 | 2.3253 | 20.7356 | 60.01 | 20.78 | 2.3303 | 60.3424 | 59.99 | 60.34 | 2.3314 | 80.1114 | 59.98 | 80.12
2.334 | 1.0143 | 59.9806 | 1 | 2.3366 | 1.1244 | 60.06 | 1 | 2.3336 | 20.737 | 60.01 | 20.78 | 2.3387 | 60.3421 | 59.99 | 60.34 | 2.3397 | 80.111 | 59.98 | 80.12
2.3423 | 1.0143 | 59.9806 | 1 | 2.3449 | 1.1264 | 60.06 | 1 | 2.3419 | 20.7384 | 60.01 | 20.78 | 2.347 | 60.3417 | 59.99 | 60.34 | 2.348 | 80.1107 | 59.98 | 80.12
2.3506 | 1.0143 | 59.9806 | 1 | 2.3532 | 1.1285 | 60.06 | 1 | 2.3502 | 20.7398 | 60.01 | 20.78 | 2.3553 | 60.3413 | 59.99 | 60.34 | 2.3564 | 80.1103 | 59.98 | 80.12
2.3589 | 1.0143 | 59.9806 | 1 | 2.3615 | 1.1305 | 60.06 | 1 | 2.3586 | 20.7411 | 60.01 | 20.78 | 2.3636 | 60.3409 | 59.99 | 60.34 | 2.3647 | 80.11 | 59.98 | 80.12
2.3673 | 1.0144 | 59.9806 | 1 | 2.3699 | 1.1326 | 60.06 | 1 | 2.3669 | 20.7425 | 60.01 | 20.78 | 2.372 | 60.3405 | 59.99 | 60.34 | 2.373 | 80.1097 | 59.98 | 80.12
2.3756 | 1.0144 | 59.9806 | 1 | 2.3782 | 1.1346 | 60.06 | 1 | 2.3752 | 20.7439 | 60.01 | 20.78 | 2.3803 | 60.3401 | 59.99 | 60.34 | 2.3814 | 80.1095 | 59.98 | 80.12
2.3839 | 1.0144 | 59.9806 | 1 | 2.3865 | 1.1367 | 60.06 | 1 | 2.3835 | 20.7453 | 60.01 | 20.78 | 2.3887 | 60.3398 | 59.99 | 60.34 | 2.3897 | 80.1093 | 59.98 | 80.12
2.3923 | 1.0144 | 59.9806 | 1 | 2.3948 | 1.1388 | 60.06 | 1 | 2.3919 | 20.7467 | 60.01 | 20.78 | 2.397 | 60.3394 | 59.99 | 60.34 | 2.3981 | 80.1091 | 59.98 | 80.12
2.4006 | 1.0144 | 59.9806 | 1 | 2.4032 | 1.1408 | 60.06 | 1 | 2.4002 | 20.7481 | 60.01 | 20.78 | 2.4053 | 60.339 | 59.99 | 60.34 | 2.4064 | 80.1088 | 59.98 | 80.12
2.4089 | 1.0144 | 59.9806 | 1 | 2.4115 | 1.1429 | 60.06 | 1 | 2.4085 | 20.7494 | 60.01 | 20.78 | 2.4137 | 60.3386 | 59.99 | 60.34 | 2.4147 | 80.1086 | 59.98 | 80.12
2.4173 | 1.0144 | 59.9806 | 1 | 2.4198 | 1.1449 | 60.06 | 1 | 2.4169 | 20.7508 | 60.01 | 20.78 | 2.422 | 60.3382 | 59.99 | 60.34 | 2.423 | 80.1084 | 59.98 | 80.12
2.4256 | 1.0144 | 59.9806 | 1 | 2.4281 | 1.147 | 60.06 | 1 | 2.4252 | 20.7522 | 60.01 | 20.78 | 2.4304 | 60.3378 | 59.99 | 60.34 | 2.4314 | 80.1082 | 59.98 | 80.12
2.4339 | 1.0144 | 59.9807 | 1 | 2.4365 | 1.149 | 60.06 | 1 | 2.4335 | 20.7536 | 60.01 | 20.78 | 2.4387 | 60.3375 | 59.99 | 60.34 | 2.4398 | 80.1079 | 59.98 | 80.12
2.4423 | 1.0144 | 59.9807 | 1 | 2.4448 | 1.1511 | 60.06 | 1 | 2.4419 | 20.755 | 60.01 | 20.78 | 2.447 | 60.3371 | 59.99 | 60.34 | 2.4481 | 80.1077 | 59.98 | 80.12
2.4506 | 1.0144 | 59.9807 | 1 | 2.4531 | 1.1531 | 60.06 | 1 | 2.4502 | 20.7564 | 60.01 | 20.78 | 2.4553 | 60.3367 | 59.99 | 60.34 | 2.4564 | 80.1075 | 59.98 | 80.12
2.4589 | 1.0144 | 59.9807 | 1 | 2.4614 | 1.1552 | 60.06 | 1 | 2.4585 | 20.7577 | 60.01 | 20.78 | 2.4637 | 60.3363 | 59.99 | 60.34 | 2.4647 | 80.1073 | 59.98 | 80.12
2.4673 | 1.0144 | 59.9807 | 1 | 2.4698 | 1.1573 | 60.06 | 1 | 2.4669 | 20.7591 | 60.01 | 20.78 | 2.472 | 60.3359 | 59.99 | 60.34 | 2.4731 | 80.107 | 59.98 | 80.12
2.4756 | 1.0144 | 59.9807 | 1 | 2.4781 | 1.1593 | 60.06 | 1 | 2.4752 | 20.7605 | 60.01 | 20.78 | 2.4803 | 60.3355 | 59.99 | 60.34 | 2.4814 | 80.1068 | 59.98 | 80.12
2.4839 | 1.0144 | 59.9807 | 1 | 2.4864 | 1.1614 | 60.06 | 1 | 2.4835 | 20.7619 | 60.01 | 20.78 | 2.4887 | 60.3352 | 59.99 | 60.34 | 2.4897 | 80.1066 | 59.98 | 80.12
2.4923 | 1.0144 | 59.9807 | 1 | 2.4947 | 1.1634 | 60.06 | 1 | 2.4919 | 20.7633 | 60.01 | 20.78 | 2.497 | 60.3348 | 59.99 | 60.34 | 2.4981 | 80.1064 | 59.98 | 80.12
2.5006 | 1.0144 | 59.9807 | 1 | 2.5031 | 1.1655 | 60.06 | 1 | 2.5002 | 20.7647 | 60.01 | 20.78 | 2.5054 | 60.3344 | 59.99 | 60.34 | 2.5064 | 80.1061 | 59.98 | 80.12
2.5089 | 1.0144 | 59.9807 | 1 | 2.5114 | 1.1675 | 60.06 | 1 | 2.5085 | 20.766 | 60.01 | 20.78 | 2.5137 | 60.334 | 59.99 | 60.34 | 2.5148 | 80.1059 | 59.98 | 80.12
2.5173 | 1.0144 | 59.9807 | 1 | 2.5197 | 1.1696 | 60.06 | 1 | 2.5168 | 20.7674 | 60.01 | 20.78 | 2.522 | 60.3336 | 59.99 | 60.34 | 2.5231 | 80.1057 | 59.98 | 80.12
2.5256 | 1.0144 | 59.9807 | 1 | 2.528 | 1.1716 | 60.06 | 1 | 2.5252 | 20.7688 | 60.01 | 20.78 | 2.5303 | 60.3332 | 59.99 | 60.34 | 2.5314 | 80.1055 | 59.98 | 80.12
2.5339 | 1.0144 | 59.9807 | 1 | 2.5363 | 1.1737 | 60.06 | 1 | 2.5335 | 20.7702 | 60.01 | 20.78 | 2.5387 | 60.3329 | 59.99 | 60.34 | 2.5397 | 80.1052 | 59.98 | 80.12
2.5422 | 1.0145 | 59.9808 | 1 | 2.5447 | 1.1758 | 60.06 | 1 | 2.5418 | 20.7716 | 60.01 | 20.78 | 2.547 | 60.3325 | 59.99 | 60.34 | 2.5481 | 80.105 | 59.98 | 80.12
2.5506 | 1.0145 | 59.9808 | 1 | 2.553 | 1.1778 | 60.06 | 1 | 2.5502 | 20.773 | 60.01 | 20.78 | 2.5554 | 60.3321 | 59.99 | 60.34 | 2.5564 | 80.1048 | 59.98 | 80.12
2.5589 | 1.0145 | 59.9808 | 1 | 2.5613 | 1.1799 | 60.06 | 1 | 2.5585 | 20.7743 | 60.01 | 20.78 | 2.5637 | 60.3317 | 59.99 | 60.34 | 2.5648 | 80.1046 | 59.98 | 80.12
2.5672 | 1.0145 | 59.9808 | 1 | 2.5696 | 1.1819 | 60.06 | 1 | 2.5668 | 20.7757 | 60.01 | 20.78 | 2.572 | 60.3313 | 59.99 | 60.34 | 2.5731 | 80.1043 | 59.98 | 80.12
2.5756 | 1.0145 | 59.9808 | 1 | 2.578 | 1.184 | 60.06 | 1 | 2.5752 | 20.7771 | 60.01 | 20.78 | 2.5804 | 60.3309 | 59.99 | 60.34 | 2.5814 | 80.1041 | 59.98 | 80.12
2.5839 | 1.0145 | 59.9808 | 1 | 2.5863 | 1.186 | 60.06 | 1 | 2.5835 | 20.8777 | 60.01 | 20.78 | 2.5887 | 60.3306 | 59.99 | 60.34 | 2.5898 | 80.1039 | 59.98 | 80.12
2.5922 | 1.0145 | 59.9808 | 1 | 2.5946 | 1.1881 | 60.06 | 1 | 2.5918 | 20.8769 | 60.01 | 20.78 | 2.597 | 60.3302 | 59.99 | 60.34 | 2.5981 | 80.1037 | 59.98 | 80.12
2.6006 | 1.0145 | 59.9808 | 1 | 2.6029 | 1.1902 | 60.06 | 1 | 2.6002 | 20.8762 | 60.01 | 20.78 | 2.6053 | 60.3298 | 59.99 | 60.34 | 2.6064 | 80.1034 | 59.98 | 80.12
2.6089 | 1.0145 | 59.9808 | 1 | 2.6113 | 1.1922 | 60.06 | 1 | 2.6085 | 20.8754 | 60.01 | 20.78 | 2.6137 | 60.3294 | 59.99 | 60.34 | 2.6147 | 80.1032 | 59.98 | 80.12
2.6172 | 1.0145 | 59.9808 | 1 | 2.6196 | 1.1943 | 60.06 | 1 | 2.6168 | 20.8746 | 60.01 | 20.78 | 2.622 | 60.329 | 59.99 | 60.34 | 2.6231 | 80.103 | 59.98 | 80.12
2.6256 | 1.0145 | 59.9808 | 1 | 2.6279 | 1.1963 | 60.06 | 1 | 2.6252 | 20.8738 | 60.01 | 20.78 | 2.6304 | 60.3286 | 59.99 | 60.34 | 2.6315 | 80.1028 | 59.98 | 80.12
2.6339 | 1.0145 | 59.9808 | 1 | 2.6362 | 1.1984 | 60.06 | 1 | 2.6335 | 20.873 | 60.01 | 20.78 | 2.6387 | 60.3283 | 59.99 | 60.34 | 2.6398 | 80.1025 | 59.98 | 80.12
2.6422 | 1.0145 | 59.9809 | 1 | 2.6446 | 1.2004 | 60.06 | 1 | 2.6418 | 20.8722 | 60.01 | 20.78 | 2.647 | 60.3279 | 59.99 | 60.34 | 2.6481 | 80.1023 | 59.98 | 80.12
2.6506 | 1.0145 | 59.9809 | 1 | 2.6529 | 1.2025 | 60.06 | 1 | 2.6501 | 20.8715 | 60.01 | 20.78 | 2.6554 | 60.3275 | 59.99 | 60.34 | 2.6564 | 80.1021 | 59.98 | 80.12
2.6589 | 1.0145 | 59.9809 | 1 | 2.6612 | 1.2045 | 60.06 | 1 | 2.6585 | 20.8707 | 60.01 | 20.78 | 2.6637 | 60.3271 | 59.99 | 60.34 | 2.6648 | 80.1019 | 59.98 | 80.12
2.6672 | 1.0145 | 59.9809 | 1 | 2.6695 | 1.2066 | 60.06 | 1 | 2.6668 | 20.8699 | 60.01 | 20.78 | 2.6721 | 60.3267 | 59.99 | 60.34 | 2.6731 | 80.1016 | 59.98 | 80.12
2.6756 | 1.0145 | 59.9809 | 1 | 2.6779 | 1.2087 | 60.06 | 1 | 2.6751 | 20.8691 | 60.01 | 20.78 | 2.6804 | 60.3263 | 59.99 | 60.34 | 2.6815 | 80.1014 | 59.98 | 80.12
2.6839 | 1.0145 | 59.9809 | 1 | 2.6862 | 1.2107 | 60.06 | 1 | 2.6835 | 20.8683 | 60.01 | 20.78 | 2.6887 | 60.326 | 59.99 | 60.34 | 2.6898 | 80.1012 | 59.98 | 80.12
2.6922 | 1.0145 | 59.9809 | 1 | 2.6945 | 1.2128 | 60.06 | 1 | 2.6918 | 20.8675 | 60.01 | 20.78 | 2.697 | 60.3256 | 59.99 | 60.34 | 2.6981 | 80.101 | 59.98 | 80.12
2.7006 | 1.0145 | 59.9809 | 1 | 2.7028 | 1.2148 | 60.06 | 1 | 2.7001 | 20.8668 | 60.01 | 20.78 | 2.7054 | 60.3252 | 59.99 | 60.34 | 2.7065 | 80.1007 | 59.98 | 80.12
2.7089 | 1.0145 | 59.9809 | 1 | 2.7112 | 1.2169 | 60.06 | 1 | 2.7085 | 20.866 | 60.01 | 20.78 | 2.7137 | 60.3248 | 59.99 | 60.34 | 2.7148 | 80.1005 | 59.98 | 80.12
2.7172 | 1.0146 | 59.9809 | 1 | 2.7195 | 1.2189 | 60.06 | 1 | 2.7168 | 20.8652 | 60.01 | 20.78 | 2.722 | 60.3244 | 59.99 | 60.34 | 2.7231 | 80.1003 | 59.98 | 80.12
2.7255 | 1.0146 | 59.9809 | 1 | 2.7278 | 1.221 | 60.06 | 1 | 2.7251 | 20.8644 | 60.01 | 20.78 | 2.7304 | 60.324 | 59.99 | 60.34 | 2.7314 | 80.1001 | 59.98 | 80.12
2.7339 | 1.0146 | 59.9809 | 1 | 2.7361 | 1.223 | 60.06 | 1 | 2.7335 | 20.8636 | 60.01 | 20.78 | 2.7387 | 60.3237 | 59.99 | 60.34 | 2.7398 | 80.0998 | 59.98 | 80.12
2.7422 | 1.0146 | 59.9809 | 1 | 2.7444 | 1.2251 | 60.06 | 1 | 2.7418 | 20.8628 | 60.01 | 20.78 | 2.7471 | 60.3233 | 59.99 | 60.34 | 2.7481 | 80.0996 | 59.98 | 80.12
2.7505 | 1.0146 | 59.981 | 1 | 2.7528 | 1.2272 | 60.06 | 1 | 2.7501 | 20.8621 | 60.01 | 20.78 | 2.7554 | 60.3229 | 59.99 | 60.34 | 2.7565 | 80.0994 | 59.98 | 80.12
2.7589 | 1.0146 | 59.981 | 1 | 2.7611 | 1.2292 | 60.06 | 1 | 2.7585 | 20.8613 | 60.01 | 20.78 | 2.7637 | 60.3225 | 59.99 | 60.34 | 2.7648 | 80.0992 | 59.98 | 80.12
2.7672 | 1.0146 | 59.981 | 1 | 2.7694 | 1.2313 | 60.06 | 1 | 2.7668 | 20.8605 | 60.01 | 20.78 | 2.772 | 60.3221 | 59.99 | 60.34 | 2.7731 | 80.0989 | 59.98 | 80.12
2.7755 | 1.0146 | 59.981 | 1 | 2.7777 | 1.2333 | 60.06 | 1 | 2.7751 | 20.8597 | 60.01 | 20.78 | 2.7804 | 60.3217 | 59.99 | 60.34 | 2.7815 | 80.0987 | 59.98 | 80.12
2.7839 | 1.0146 | 59.981 | 1 | 2.7861 | 1.2354 | 60.06 | 1 | 2.7834 | 20.8589 | 60.01 | 20.78 | 2.7887 | 60.3214 | 59.99 | 60.34 | 2.7898 | 80.0985 | 59.98 | 80.12
2.7922 | 1.0146 | 59.981 | 1 | 2.7944 | 1.2374 | 60.06 | 1 | 2.7918 | 20.8581 | 60.01 | 20.78 | 2.7971 | 60.321 | 59.99 | 60.34 | 2.7982 | 80.0983 | 59.98 | 80.12
2.8005 | 1.0146 | 59.981 | 1 | 2.8027 | 1.2395 | 60.06 | 1 | 2.8001 | 20.8574 | 60.01 | 20.78 | 2.8054 | 60.3206 | 59.99 | 60.34 | 2.8065 | 80.098 | 59.98 | 80.12
2.8089 | 1.0146 | 59.981 | 1 | 2.811 | 1.2416 | 60.06 | 1 | 2.8084 | 20.8566 | 60.01 | 20.78 | 2.8137 | 60.3202 | 59.99 | 60.34 | 2.8148 | 80.0978 | 59.98 | 80.12
2.8172 | 1.0146 | 59.981 | 1 | 2.8194 | 1.2436 | 60.06 | 1 | 2.8168 | 20.8558 | 60.01 | 20.78 | 2.8221 | 60.3198 | 59.99 | 60.34 | 2.8231 | 80.0976 | 59.98 | 80.12
2.8255 | 1.0146 | 59.981 | 1 | 2.8277 | 1.2457 | 60.06 | 1 | 2.8251 | 20.855 | 60.01 | 20.78 | 2.8304 | 60.3194 | 59.99 | 60.34 | 2.8315 | 80.0974 | 59.98 | 80.12
2.8339 | 1.0146 | 59.981 | 1 | 2.836 | 0.99191 | 60.07 | 1 | 2.8334 | 20.8542 | 60.01 | 20.78 | 2.8387 | 60.3191 | 59.99 | 60.34 | 2.8398 | 80.0971 | 59.98 | 80.12
2.8422 | 1.0146 | 59.981 | 1 | 2.8443 | 0.99164 | 60.0699 | 1 | 2.8418 | 20.8534 | 60.01 | 20.78 | 2.847 | 60.3187 | 59.99 | 60.34 | 2.8481 | 80.0969 | 59.98 | 80.12
2.8505 | 1.0146 | 59.981 | 1 | 2.8527 | 0.99137 | 60.0698 | 1 | 2.8501 | 20.8527 | 60.01 | 20.78 | 2.8554 | 60.3183 | 59.99 | 60.34 | 2.8565 | 80.0967 | 59.98 | 80.12
2.8589 | 1.0146 | 59.9811 | 1 | 2.861 | 0.99111 | 60.0697 | 1 | 2.8584 | 20.8519 | 60.01 | 20.78 | 2.8638 | 60.3179 | 59.99 | 60.34 | 2.8648 | 80.0965 | 59.98 | 80.12
2.8672 | 1.0146 | 59.9811 | 1 | 2.8693 | 0.99084 | 60.0696 | 1 | 2.8668 | 20.8511 | 60.01 | 20.78 | 2.8721 | 60.3175 | 59.99 | 60.34 | 2.8732 | 80.0962 | 59.98 | 80.12
2.8755 | 1.0146 | 59.9811 | 1 | 2.8776 | 0.99057 | 60.0696 | 1 | 2.8751 | 20.8503 | 60.01 | 20.78 | 2.8804 | 60.3171 | 59.99 | 60.34 | 2.8815 | 80.096 | 59.98 | 80.12
2.8839 | 1.0146 | 59.9811 | 1 | 2.886 | 0.99031 | 60.0695 | 1 | 2.8834 | 20.8495 | 60.01 | 20.78 | 2.8887 | 60.3168 | 59.99 | 60.34 | 2.8898 | 80.0958 | 59.98 | 80.12
2.8922 | 1.0147 | 59.9811 | 1 | 2.8943 | 0.99004 | 60.0694 | 1 | 2.8918 | 20.8487 | 60.01 | 20.78 | 2.8971 | 60.3164 | 59.99 | 60.34 | 2.8981 | 80.0956 | 59.98 | 80.12
2.9005 | 1.0147 | 59.9811 | 1 | 2.9026 | 0.98978 | 60.0693 | 1 | 2.9001 | 20.848 | 60.01 | 20.78 | 2.9054 | 60.316 | 59.99 | 60.34 | 2.9065 | 80.0953 | 59.98 | 80.12
2.9089 | 1.0147 | 59.9811 | 1 | 2.9109 | 0.98951 | 60.0692 | 1 | 2.9084 | 20.8472 | 60.01 | 20.78 | 2.9138 | 60.3156 | 59.99 | 60.34 | 2.9149 | 80.0951 | 59.98 | 80.12
2.9172 | 1.0147 | 59.9811 | 1 | 2.9193 | 0.98924 | 60.0691 | 1 | 2.9167 | 20.8464 | 60.01 | 20.78 | 2.9221 | 60.3152 | 59.99 | 60.34 | 2.9232 | 80.0949 | 59.98 | 80.12
2.9255 | 1.0147 | 59.9811 | 1 | 2.9276 | 0.98898 | 60.0691 | 1 | 2.9251 | 20.8456 | 60.01 | 20.78 | 2.9304 | 60.3148 | 59.99 | 60.34 | 2.9315 | 80.0947 | 59.98 | 80.12
2.9338 | 1.0147 | 59.9811 | 1 | 2.9359 | 0.98871 | 60.069 | 1 | 2.9334 | 20.8448 | 60.01 | 20.78 | 2.9388 | 60.3145 | 59.99 | 60.34 | 2.9398 | 80.0944 | 59.98 | 80.12
2.9422 | 1.0147 | 59.9811 | 1 | 2.9442 | 0.98844 | 60.0689 | 1 | 2.9417 | 20.844 | 60.01 | 20.78 | 2.9471 | 60.3141 | 59.99 | 60.34 | 2.9482 | 80.0942 | 59.98 | 80.12
2.9505 | 1.0147 | 59.9811 | 1 | 2.9525 | 0.98818 | 60.0688 | 1 | 2.9501 | 20.8433 | 60.01 | 20.78 | 2.9554 | 60.3137 | 59.99 | 60.34 | 2.9565 | 80.094 | 59.98 | 80.12
2.9588 | 1.0147 | 59.9812 | 1 | 2.9608 | 0.98791 | 60.0687 | 1 | 2.9584 | 20.8425 | 60.01 | 20.78 | 2.9637 | 60.3133 | 59.99 | 60.34 | 2.9648 | 80.0938 | 59.98 | 80.12
2.9672 | 1.0147 | 59.9812 | 1 | 2.9692 | 0.98764 | 60.0686 | 1 | 2.9667 | 20.8417 | 60.01 | 20.78 | 2.9721 | 60.3129 | 59.99 | 60.34 | 2.9732 | 80.0935 | 59.98 | 80.12
2.9755 | 1.0147 | 59.9812 | 1 | 2.9775 | 0.98738 | 60.0686 | 1 | 2.9751 | 20.8409 | 60.01 | 20.78 | 2.9804 | 60.3125 | 59.99 | 60.34 | 2.9815 | 80.0933 | 59.98 | 80.12
2.9838 | 1.0147 | 59.9812 | 1 | 2.9858 | 0.98711 | 60.0685 | 1 | 2.9834 | 20.8401 | 60.01 | 20.78 | 2.9888 | 60.3122 | 59.99 | 60.34 | 2.9899 | 80.0931 | 59.98 | 80.12
2.9922 | 1.0147 | 59.9812 | 1 | 2.9942 | 0.98685 | 60.0684 | 1 | 2.9917 | 20.8394 | 60.01 | 20.78 | 2.9971 | 60.3118 | 59.99 | 60.34 | 2.9982 | 80.0929 | 59.98 | 80.12
3.0005 | 1.0147 | 59.9812 | 1 | 3.0025 | 0.98658 | 60.0683 | 1 | 3.0001 | 20.8386 | 60.01 | 20.78 | 3.0054 | 60.3114 | 59.99 | 60.34 | 3.0065 | 80.0926 | 59.98 | 80.12
3.0088 | 1.0147 | 59.9812 | 1 | 3.0108 | 0.98631 | 60.0682 | 1 | 3.0084 | 20.8378 | 60.01 | 20.78 | 3.0138 | 60.311 | 59.99 | 60.34 | 3.0148 | 80.0924 | 59.98 | 80.12
3.0172 | 1.0147 | 59.9812 | 1 | 3.0191 | 0.98605 | 60.0681 | 1 | 3.0167 | 20.837 | 60.01 | 20.78 | 3.0221 | 60.3106 | 59.99 | 60.34 | 3.0232 | 80.0922 | 59.98 | 80.12
3.0255 | 1.0147 | 59.9812 | 1 | 3.0275 | 0.98578 | 60.0681 | 1 | 3.0251 | 20.8362 | 60.01 | 20.78 | 3.0305 | 60.3102 | 59.99 | 60.34 | 3.0315 | 80.092 | 59.98 | 80.12
3.0338 | 1.0147 | 59.9812 | 1 | 3.0358 | 0.98551 | 60.068 | 1 | 3.0334 | 20.8354 | 60.01 | 20.78 | 3.0388 | 60.3099 | 59.99 | 60.34 | 3.0399 | 80.0917 | 59.98 | 80.12
3.0422 | 1.0147 | 59.9812 | 1 | 3.0441 | 0.98525 | 60.0679 | 1 | 3.0417 | 20.8347 | 60.01 | 20.78 | 3.0471 | 60.3095 | 59.99 | 60.34 | 3.0482 | 80.0915 | 59.98 | 80.12
3.0505 | 1.0147 | 59.9812 | 1 | 3.0524 | 0.98498 | 60.0678 | 1 | 3.05 | 20.8339 | 60.01 | 20.78 | 3.0554 | 60.3091 | 59.99 | 60.34 | 3.0565 | 80.0913 | 59.98 | 80.12
3.0588 | 1.0147 | 59.9812 | 1 | 3.0608 | 0.98471 | 60.0677 | 1 | 3.0584 | 20.8331 | 60.01 | 20.78 | 3.0638 | 60.3087 | 59.99 | 60.34 | 3.0649 | 80.0911 | 59.98 | 80.12
3.0672 | 1.0148 | 59.9813 | 1 | 3.0691 | 0.98445 | 60.0676 | 1 | 3.0667 | 20.8323 | 60.01 | 20.78 | 3.0721 | 60.3083 | 59.99 | 60.34 | 3.0732 | 80.0908 | 59.98 | 80.12
3.0755 | 1.0148 | 59.9813 | 1 | 3.0774 | 0.98418 | 60.0676 | 1 | 3.075 | 20.8315 | 60.01 | 20.78 | 3.0804 | 60.3079 | 59.99 | 60.34 | 3.0815 | 80.0906 | 59.98 | 80.12
3.0838 | 1.0148 | 59.9813 | 1 | 3.0857 | 0.98392 | 60.0675 | 1 | 3.0834 | 20.8307 | 60.01 | 20.78 | 3.0888 | 60.3076 | 59.99 | 60.34 | 3.0898 | 80.0904 | 59.98 | 80.12
3.0922 | 1.0148 | 59.9813 | 1 | 3.0941 | 0.98365 | 60.0674 | 1 | 3.0917 | 20.83 | 60.01 | 20.78 | 3.0971 | 60.3072 | 59.99 | 60.34 | 3.0982 | 80.0902 | 59.98 | 80.12
3.1005 | 1.0148 | 59.9813 | 1 | 3.1024 | 0.98338 | 60.0673 | 1 | 3.1 | 20.8292 | 60.01 | 20.78 | 3.1055 | 60.3068 | 59.99 | 60.34 | 3.1066 | 80.0899 | 59.98 | 80.12
3.1088 | 1.0148 | 59.9813 | 1 | 3.1107 | 0.98312 | 60.0672 | 1 | 3.1084 | 20.8284 | 60.01 | 20.78 | 3.1138 | 60.3064 | 59.99 | 60.34 | 3.1149 | 80.0897 | 59.98 | 80.12
3.1171 | 1.0148 | 59.9813 | 1 | 3.119 | 0.98285 | 60.0671 | 1 | 3.1167 | 20.8276 | 60.01 | 20.78 | 3.1221 | 60.306 | 59.99 | 60.34 | 3.1232 | 80.0895 | 59.98 | 80.12
3.1255 | 1.0148 | 59.9813 | 1 | 3.1273 | 0.98258 | 60.0671 | 1 | 3.125 | 20.8268 | 60.01 | 20.78 | 3.1304 | 60.3056 | 59.99 | 60.34 | 3.1315 | 80.0893 | 59.98 | 80.12
3.1338 | 1.0148 | 59.9813 | 1 | 3.1357 | 0.98232 | 60.067 | 1 | 3.1334 | 20.826 | 60.01 | 20.78 | 3.1388 | 60.3053 | 59.99 | 60.34 | 3.1399 | 80.089 | 59.98 | 80.12
3.1421 | 1.0148 | 59.9813 | 1 | 3.144 | 0.98205 | 60.0669 | 1 | 3.1417 | 20.8253 | 60.01 | 20.78 | 3.1471 | 60.3251 | 59.99 | 60.34 | 3.1482 | 80.0888 | 59.98 | 80.12
3.1505 | 1.0148 | 59.9813 | 1 | 3.1523 | 0.98178 | 60.0668 | 1 | 3.15 | 20.8245 | 60.01 | 20.78 | 3.1555 | 60.3252 | 59.9899 | 60.34 | 3.1566 | 80.0886 | 59.98 | 80.12
3.1588 | 1.0148 | 59.9813 | 1 | 3.1606 | 0.98152 | 60.0667 | 1 | 3.1584 | 20.8237 | 60.01 | 20.78 | 3.1638 | 60.3254 | 59.9898 | 60.34 | 3.1649 | 80.0884 | 59.98 | 80.12
3.1671 | 1.0148 | 59.9814 | 1 | 3.169 | 0.98125 | 60.0666 | 1 | 3.1667 | 20.8229 | 60.01 | 20.78 | 3.1721 | 60.3256 | 59.9897 | 60.34 | 3.1732 | 80.0881 | 59.98 | 80.12
3.1755 | 1.0148 | 59.9814 | 1 | 3.1773 | 0.98098 | 60.0666 | 1 | 3.175 | 20.8221 | 60.01 | 20.78 | 3.1805 | 60.3258 | 59.9896 | 60.34 | 3.1816 | 80.0879 | 59.98 | 80.12
3.1838 | 1.0148 | 59.9814 | 1 | 3.1856 | 0.98072 | 60.0665 | 1 | 3.1833 | 20.8213 | 60.01 | 20.78 | 3.1888 | 60.326 | 59.9896 | 60.34 | 3.1899 | 80.0877 | 59.98 | 80.12
3.1921 | 1.0148 | 59.9814 | 1 | 3.1939 | 0.98045 | 60.0664 | 1 | 3.1917 | 20.8206 | 60.01 | 20.78 | 3.1971 | 60.3262 | 59.9895 | 60.34 | 3.1982 | 80.0875 | 59.98 | 80.12
3.2005 | 1.0148 | 59.9814 | 1 | 3.2023 | 0.98019 | 60.0663 | 1 | 3.2 | 20.8198 | 60.01 | 20.78 | 3.2054 | 60.3263 | 59.9894 | 60.34 | 3.2065 | 80.0872 | 59.98 | 80.12
3.2088 | 1.0148 | 59.9814 | 1 | 3.2106 | 0.97992 | 60.0662 | 1 | 3.2083 | 20.819 | 60.01 | 20.78 | 3.2138 | 60.3265 | 59.9893 | 60.34 | 3.2149 | 80.087 | 59.98 | 80.12
3.2171 | 1.0148 | 59.9814 | 1 | 3.2189 | 0.97965 | 60.0661 | 1 | 3.2167 | 20.8182 | 60.01 | 20.78 | 3.2221 | 60.3267 | 59.9892 | 60.34 | 3.2232 | 80.0868 | 59.98 | 80.12
3.2255 | 1.0148 | 59.9814 | 1 | 3.2273 | 0.97939 | 60.0661 | 1 | 3.225 | 20.8174 | 60.01 | 20.78 | 3.2305 | 60.3269 | 59.9891 | 60.34 | 3.2316 | 80.0866 | 59.98 | 80.12
3.2338 | 1.0148 | 59.9814 | 1 | 3.2356 | 0.97912 | 60.066 | 1 | 3.2333 | 20.8166 | 60.01 | 20.78 | 3.2388 | 60.3271 | 59.9891 | 60.34 | 3.2399 | 80.0863 | 59.98 | 80.12
3.2421 | 1.0149 | 59.9814 | 1 | 3.2439 | 0.97885 | 60.0659 | 1 | 3.2417 | 20.8159 | 60.01 | 20.78 | 3.2471 | 60.3273 | 59.989 | 60.34 | 3.2482 | 80.0861 | 59.98 | 80.12
3.2505 | 1.0149 | 59.9814 | 1 | 3.2522 | 0.97859 | 60.0658 | 1 | 3.25 | 20.8151 | 60.01 | 20.78 | 3.2555 | 60.3274 | 59.9889 | 60.34 | 3.2566 | 80.0859 | 59.98 | 80.12
3.2588 | 1.0149 | 59.9814 | 1 | 3.2606 | 0.97832 | 60.0657 | 1 | 3.2583 | 20.8143 | 60.01 | 20.78 | 3.2638 | 60.3276 | 59.9888 | 60.34 | 3.2649 | 80.0857 | 59.98 | 80.12
3.2671 | 1.0149 | 59.9814 | 1 | 3.2689 | 0.97805 | 60.0656 | 1 | 3.2667 | 20.8135 | 60.01 | 20.78 | 3.2722 | 60.3278 | 59.9887 | 60.34 | 3.2733 | 80.0854 | 59.98 | 80.12
3.2755 | 1.0149 | 59.9815 | 1 | 3.2772 | 0.97779 | 60.0656 | 1 | 3.275 | 20.8127 | 60.01 | 20.78 | 3.2805 | 60.328 | 59.9886 | 60.34 | 3.2816 | 80.0852 | 59.98 | 80.12
3.2838 | 1.0149 | 59.9815 | 1 | 3.2855 | 0.97752 | 60.0655 | 1 | 3.2833 | 20.8119 | 60.01 | 20.78 | 3.2888 | 60.3282 | 59.9886 | 60.34 | 3.2899 | 80.085 | 59.98 | 80.12
3.2921 | 1.0149 | 59.9815 | 1 | 3.2939 | 0.97726 | 60.0654 | 1 | 3.2917 | 20.8112 | 60.01 | 20.78 | 3.2971 | 60.3284 | 59.9885 | 60.34 | 3.2982 | 80.0848 | 59.98 | 80.12
3.3004 | 1.0149 | 59.9815 | 1 | 3.3022 | 0.97699 | 60.0653 | 1 | 3.3 | 20.8104 | 60.01 | 20.78 | 3.3055 | 60.3285 | 59.9884 | 60.34 | 3.3066 | 80.0845 | 59.98 | 80.12
3.3088 | 1.0149 | 59.9815 | 1 | 3.3105 | 0.97672 | 60.0652 | 1 | 3.3083 | 20.8096 | 60.01 | 20.78 | 3.3138 | 60.3287 | 59.9883 | 60.34 | 3.3149 | 80.0843 | 59.98 | 80.12
3.3171 | 1.0149 | 59.9815 | 1 | 3.3188 | 0.97646 | 60.0651 | 1 | 3.3167 | 20.8088 | 60.01 | 20.78 | 3.3221 | 60.3289 | 59.9882 | 60.34 | 3.3232 | 80.0841 | 59.98 | 80.12
3.3254 | 1.0149 | 59.9815 | 1 | 3.3271 | 0.97619 | 60.0651 | 1 | 3.325 | 20.808 | 60.01 | 20.78 | 3.3305 | 60.3291 | 59.9881 | 60.34 | 3.3316 | 80.0839 | 59.98 | 80.12
3.3338 | 1.0149 | 59.9815 | 1 | 3.3355 | 0.97592 | 60.065 | 1 | 3.3333 | 20.8072 | 60.01 | 20.78 | 3.3388 | 60.3293 | 59.9881 | 60.34 | 3.3399 | 80.0836 | 59.98 | 80.12
3.3421 | 1.0149 | 59.9815 | 1 | 3.3438 | 0.97566 | 60.0649 | 1 | 3.3416 | 20.8065 | 60.01 | 20.78 | 3.3472 | 60.3295 | 59.988 | 60.34 | 3.3483 | 80.0834 | 59.98 | 80.12
3.3504 | 1.0149 | 59.9815 | 1 | 3.3521 | 0.97539 | 60.0648 | 1 | 3.35 | 20.8057 | 60.01 | 20.78 | 3.3555 | 60.3296 | 59.9879 | 60.34 | 3.3566 | 80.0832 | 59.98 | 80.12
3.3588 | 1.0149 | 59.9815 | 1 | 3.3604 | 0.97512 | 60.0647 | 1 | 3.3583 | 20.8049 | 60.01 | 20.78 | 3.3638 | 60.3298 | 59.9878 | 60.34 | 3.3649 | 80.13 | 59.98 | 80.12
3.3671 | 1.0149 | 59.9815 | 1 | 3.3688 | 0.97486 | 60.0646 | 1 | 3.3666 | 20.8041 | 60.01 | 20.78 | 3.3721 | 60.33 | 59.9877 | 60.34 | 3.3733 | 80.13 | 59.98 | 80.12
3.3754 | 1.0149 | 59.9816 | 1 | 3.3771 | 0.97459 | 60.0646 | 1 | 3.375 | 20.8033 | 60.01 | 20.78 | 3.3805 | 60.3302 | 59.9876 | 60.34 | 3.3816 | 80.13 | 59.98 | 80.12
3.3838 | 1.0149 | 59.9816 | 1 | 3.3854 | 0.97433 | 60.0645 | 1 | 3.3833 | 20.8025 | 60.01 | 20.78 | 3.3888 | 60.3304 | 59.9876 | 60.34 | 3.39 | 80.13 | 59.98 | 80.12
3.3921 | 1.0149 | 59.9816 | 1 | 3.3937 | 0.97406 | 60.0644 | 1 | 3.3916 | 20.8018 | 60.01 | 20.78 | 3.3972 | 60.3306 | 59.9875 | 60.34 | 3.3983 | 80.13 | 59.98 | 80.12
3.4004 | 1.0149 | 59.9816 | 1 | 3.4021 | 0.97379 | 60.0643 | 1 | 3.4 | 20.801 | 60.01 | 20.78 | 3.4055 | 60.3307 | 59.9874 | 60.34 | 3.4066 | 80.13 | 59.98 | 80.12
3.4088 | 1.0149 | 59.9816 | 1 | 3.4104 | 0.97353 | 60.0642 | 1 | 3.4083 | 20.8002 | 60.01 | 20.78 | 3.4138 | 60.3309 | 59.9873 | 60.34 | 3.4149 | 80.13 | 59.98 | 80.12
3.4171 | 1.015 | 59.9816 | 1 | 3.4187 | 0.97326 | 60.0641 | 1 | 3.4166 | 20.7994 | 60.01 | 20.78 | 3.4222 | 60.3311 | 59.9872 | 60.34 | 3.4233 | 80.1299 | 59.98 | 80.12
3.4254 | 1.015 | 59.9816 | 1 | 3.427 | 0.97299 | 60.0641 | 1 | 3.425 | 20.7986 | 60.01 | 20.78 | 3.4305 | 60.3313 | 59.9871 | 60.34 | 3.4316 | 80.1299 | 59.98 | 80.12
3.4338 | 1.015 | 59.9816 | 1 | 3.4354 | 0.97273 | 60.064 | 1 | 3.4333 | 20.7978 | 60.01 | 20.78 | 3.4388 | 60.3315 | 59.9871 | 60.34 | 3.4399 | 80.1299 | 59.98 | 80.12
3.4421 | 1.015 | 59.9816 | 1 | 3.4437 | 0.97246 | 60.0639 | 1 | 3.4416 | 20.7971 | 60.01 | 20.78 | 3.4471 | 60.3317 | 59.987 | 60.34 | 3.4483 | 80.1299 | 59.98 | 80.12
3.4504 | 1.015 | 59.9816 | 1 | 3.452 | 0.97219 | 60.0638 | 1 | 3.45 | 20.7963 | 60.01 | 20.78 | 3.4555 | 60.3318 | 59.9869 | 60.34 | 3.4566 | 80.1299 | 59.98 | 80.12
3.4588 | 1.015 | 59.9816 | 1 | 3.4603 | 0.97193 | 60.0637 | 1 | 3.4583 | 20.7955 | 60.01 | 20.78 | 3.4638 | 60.332 | 59.9868 | 60.34 | 3.465 | 80.1299 | 59.98 | 80.12
3.4671 | 1.015 | 59.9816 | 1 | 3.4687 | 0.97166 | 60.0636 | 1 | 3.4666 | 20.7947 | 60.01 | 20.78 | 3.4722 | 60.3322 | 59.9867 | 60.34 | 3.4733 | 80.1299 | 59.98 | 80.12
3.4754 | 1.015 | 59.9816 | 1 | 3.477 | 0.97139 | 60.0636 | 1 | 3.4749 | 20.7939 | 60.01 | 20.78 | 3.4805 | 60.3324 | 59.9866 | 60.34 | 3.4816 | 80.1299 | 59.98 | 80.12
3.4838 | 1.015 | 59.9817 | 1 | 3.4853 | 0.97113 | 60.0635 | 1 | 3.4833 | 20.7931 | 60.01 | 20.78 | 3.4888 | 60.3326 | 59.9866 | 60.34 | 3.4899 | 80.1299 | 59.98 | 80.12
3.4921 | 1.015 | 59.9817 | 1 | 3.4936 | 0.97086 | 60.0634 | 1 | 3.4916 | 20.7924 | 60.01 | 20.78 | 3.4972 | 60.3328 | 59.9865 | 60.34 | 3.4983 | 80.1299 | 59.98 | 80.12
3.5004 | 1.015 | 59.9817 | 1 | 3.502 | 0.9706 | 60.0633 | 1 | 3.4999 | 20.7916 | 60.01 | 20.78 | 3.5055 | 60.3329 | 59.9864 | 60.34 | 3.5067 | 80.1299 | 59.98 | 80.12
3.5087 | 1.015 | 59.9817 | 1 | 3.5103 | 0.97033 | 60.0632 | 1 | 3.5082 | 20.7908 | 60.01 | 20.78 | 3.5139 | 60.3331 | 59.9863 | 60.34 | 3.515 | 80.1299 | 59.98 | 80.12
3.5171 | 1.015 | 59.9817 | 1 | 3.5186 | 0.97006 | 60.0631 | 1 | 3.5166 | 20.79 | 60.01 | 20.78 | 3.5222 | 60.3333 | 59.9862 | 60.34 | 3.5233 | 80.1298 | 59.98 | 80.12
3.5254 | 1.015 | 59.9817 | 1 | 3.5269 | 0.9698 | 60.0631 | 1 | 3.5249 | 20.7892 | 60.01 | 20.78 | 3.5305 | 60.3335 | 59.9861 | 60.34 | 3.5316 | 80.1298 | 59.98 | 80.12
3.5337 | 1.015 | 59.9817 | 1 | 3.5352 | 0.96953 | 60.063 | 1 | 3.5332 | 20.7884 | 60.01 | 20.78 | 3.5388 | 60.3337 | 59.9861 | 60.34 | 3.54 | 80.1298 | 59.98 | 80.12
3.5421 | 1.015 | 59.9817 | 1 | 3.5436 | 0.96926 | 60.0629 | 1 | 3.5416 | 20.7877 | 60.01 | 20.78 | 3.5472 | 60.3339 | 59.986 | 60.34 | 3.5483 | 80.1298 | 59.98 | 80.12
3.5504 | 1.015 | 59.9817 | 1 | 3.5519 | 0.969 | 60.0628 | 1 | 3.5499 | 20.7869 | 60.01 | 20.78 | 3.5555 | 60.334 | 59.9859 | 60.34 | 3.5566 | 80.1298 | 59.98 | 80.12
3.5587 | 1.015 | 59.9817 | 1 | 3.5602 | 0.96873 | 60.0627 | 1 | 3.5582 | 20.7861 | 60.01 | 20.78 | 3.5638 | 60.3342 | 59.9858 | 60.34 | 3.5649 | 80.1298 | 59.98 | 80.12
3.5671 | 1.015 | 59.9817 | 1 | 3.5685 | 0.96846 | 60.0626 | 1 | 3.5666 | 20.7853 | 60.01 | 20.78 | 3.5721 | 60.3344 | 59.9857 | 60.34 | 3.5733 | 80.1298 | 59.98 | 80.12
3.5754 | 1.015 | 59.9817 | 1 | 3.5769 | 0.9682 | 60.0626 | 1 | 3.5749 | 20.7845 | 60.01 | 20.78 | 3.5805 | 60.3346 | 59.9856 | 60.34 | 3.5817 | 80.1298 | 59.98 | 80.12
3.5837 | 1.015 | 59.9818 | 1 | 3.5852 | 0.96793 | 60.0625 | 1 | 3.5832 | 20.8515 | 60.01 | 20.78 | 3.5889 | 60.3348 | 59.9856 | 60.34 | 3.59 | 80.1298 | 59.98 | 80.12
3.5921 | 1.0151 | 59.9818 | 1 | 3.5935 | 0.96767 | 60.0624 | 1 | 3.5916 | 20.8498 | 60.01 | 20.78 | 3.5972 | 60.335 | 59.9855 | 60.34 | 3.5983 | 80.1298 | 59.98 | 80.12
3.6004 | 1.0151 | 59.9818 | 1 | 3.6018 | 0.9674 | 60.0623 | 1 | 3.5999 | 20.8481 | 60.01 | 20.78 | 3.6055 | 60.3351 | 59.9854 | 60.34 | 3.6066 | 80.1298 | 59.98 | 80.12
3.6087 | 1.0151 | 59.9818 | 1 | 3.6102 | 0.96713 | 60.0622 | 1 | 3.6082 | 20.8464 | 60.01 | 20.78 | 3.6138 | 60.3353 | 59.9853 | 60.34 | 3.615 | 80.1297 | 59.98 | 80.12
3.6171 | 1.0151 | 59.9818 | 1 | 3.6185 | 0.96687 | 60.0621 | 1 | 3.6165 | 20.8447 | 60.01 | 20.78 | 3.6222 | 60.3355 | 59.9852 | 60.34 | 3.6233 | 80.1297 | 59.98 | 80.12
3.6254 | 1.0151 | 59.9818 | 1 | 3.6268 | 0.9666 | 60.0621 | 1 | 3.6249 | 20.843 | 60.01 | 20.78 | 3.6305 | 60.3357 | 59.9851 | 60.34 | 3.6317 | 80.1297 | 59.98 | 80.12
3.6337 | 1.0151 | 59.9818 | 1 | 3.6351 | 0.96633 | 60.062 | 1 | 3.6332 | 20.8413 | 60.01 | 20.78 | 3.6389 | 60.3359 | 59.9851 | 60.34 | 3.64 | 80.1297 | 59.98 | 80.12
3.642 | 1.0151 | 59.9818 | 1 | 3.6435 | 0.96607 | 60.0619 | 1 | 3.6415 | 20.8396 | 60.01 | 20.78 | 3.6472 | 60.3361 | 59.985 | 60.34 | 3.6483 | 80.1297 | 59.98 | 80.12
3.6504 | 1.0151 | 59.9818 | 1 | 3.6518 | 0.9658 | 60.0618 | 1 | 3.6499 | 20.8379 | 60.01 | 20.78 | 3.6555 | 60.3362 | 59.9849 | 60.34 | 3.6567 | 80.1297 | 59.98 | 80.12
3.6587 | 1.0151 | 59.9818 | 1 | 3.6601 | 0.96553 | 60.0617 | 1 | 3.6582 | 20.8362 | 60.01 | 20.78 | 3.6639 | 60.3364 | 59.9848 | 60.34 | 3.665 | 80.1297 | 59.98 | 80.12
3.667 | 1.0151 | 59.9818 | 1 | 3.6684 | 0.96527 | 60.0616 | 1 | 3.6665 | 20.8345 | 60.01 | 20.78 | 3.6722 | 60.3366 | 59.9847 | 60.34 | 3.6733 | 80.1297 | 59.98 | 80.12
3.6754 | 1.0151 | 59.9818 | 1 | 3.6768 | 0.965 | 60.0616 | 1 | 3.6749 | 20.8329 | 60.01 | 20.78 | 3.6805 | 60.3368 | 59.9846 | 60.34 | 3.6816 | 80.1297 | 59.98 | 80.12
3.6837 | 1.0151 | 59.9818 | 1 | 3.6851 | 0.96474 | 60.0615 | 1 | 3.6832 | 20.8312 | 60.01 | 20.78 | 3.6888 | 60.337 | 59.9846 | 60.34 | 3.69 | 80.1297 | 59.98 | 80.12
3.692 | 1.0151 | 59.9819 | 1 | 3.6934 | 0.96447 | 60.0614 | 1 | 3.6915 | 20.8295 | 60.01 | 20.78 | 3.6972 | 60.3372 | 59.9845 | 60.34 | 3.6983 | 80.1297 | 59.98 | 80.12
3.7004 | 1.0151 | 59.9819 | 1 | 3.7017 | 0.9642 | 60.0613 | 1 | 3.6999 | 20.8278 | 60.01 | 20.78 | 3.7055 | 60.3373 | 59.9844 | 60.34 | 3.7067 | 80.1297 | 59.98 | 80.12
3.7087 | 1.0151 | 59.9819 | 1 | 3.7101 | 0.96394 | 60.0612 | 1 | 3.7082 | 20.8261 | 60.01 | 20.78 | 3.7139 | 60.3375 | 59.9843 | 60.34 | 3.715 | 80.1296 | 59.98 | 80.12
3.717 | 1.0151 | 59.9819 | 1 | 3.7184 | 0.96367 | 60.0611 | 1 | 3.7165 | 20.8244 | 60.01 | 20.78 | 3.7222 | 60.3377 | 59.9842 | 60.34 | 3.7233 | 80.1296 | 59.98 | 80.12
3.7254 | 1.0151 | 59.9819 | 1 | 3.7267 | 0.9634 | 60.0611 | 1 | 3.7249 | 20.8227 | 60.01 | 20.78 | 3.7305 | 60.3379 | 59.9841 | 60.34 | 3.7317 | 80.1296 | 59.98 | 80.12
3.7337 | 1.0151 | 59.9819 | 1 | 3.735 | 0.96314 | 60.061 | 1 | 3.7332 | 20.821 | 60.01 | 20.78 | 3.7388 | 60.3381 | 59.9841 | 60.34 | 3.74 | 80.1296 | 59.98 | 80.12
3.742 | 1.0151 | 59.9819 | 1 | 3.7433 | 0.96287 | 60.0609 | 1 | 3.7415 | 20.8193 | 60.01 | 20.78 | 3.7472 | 60.3383 | 59.984 | 60.34 | 3.7484 | 80.1296 | 59.98 | 80.12
3.7504 | 1.0151 | 59.9819 | 1 | 3.7517 | 0.9626 | 60.0608 | 1 | 3.7498 | 20.8176 | 60.01 | 20.78 | 3.7556 | 60.3384 | 59.9839 | 60.34 | 3.7567 | 80.1296 | 59.98 | 80.12
3.7587 | 1.0151 | 59.9819 | 1 | 3.76 | 0.96234 | 60.0607 | 1 | 3.7582 | 20.8159 | 60.01 | 20.78 | 3.7639 | 60.3386 | 59.9838 | 60.34 | 3.765 | 80.1296 | 59.98 | 80.12
3.767 | 1.0152 | 59.9819 | 1 | 3.7683 | 0.96207 | 60.0606 | 1 | 3.7665 | 20.8143 | 60.01 | 20.78 | 3.7722 | 60.3388 | 59.9837 | 60.34 | 3.7733 | 80.1296 | 59.98 | 80.12
3.7753 | 1.0152 | 59.9819 | 1 | 3.7766 | 0.96181 | 60.0606 | 1 | 3.7748 | 20.8126 | 60.01 | 20.78 | 3.7805 | 60.339 | 59.9836 | 60.34 | 3.7817 | 80.1296 | 59.98 | 80.12
3.7837 | 1.0152 | 59.9819 | 1 | 3.785 | 0.96154 | 60.0605 | 1 | 3.7832 | 20.8109 | 60.01 | 20.78 | 3.7889 | 60.3392 | 59.9836 | 60.34 | 3.79 | 80.1296 | 59.98 | 80.12
3.792 | 1.0152 | 59.9819 | 1 | 3.7933 | 0.96127 | 60.0604 | 1 | 3.7915 | 20.8092 | 60.01 | 20.78 | 3.7972 | 60.3394 | 59.9835 | 60.34 | 3.7983 | 80.1296 | 59.98 | 80.12
3.8003 | 1.0152 | 59.982 | 1 | 3.8016 | 0.96101 | 60.0603 | 1 | 3.7998 | 20.8075 | 60.01 | 20.78 | 3.8055 | 60.3395 | 59.9834 | 60.34 | 3.8067 | 80.1296 | 59.98 | 80.12
3.8087 | 1.0152 | 59.982 | 1 | 3.8099 | 0.96074 | 60.0602 | 1 | 3.8082 | 20.8058 | 60.01 | 20.78 | 3.8138 | 60.3397 | 59.9833 | 60.34 | 3.815 | 80.1295 | 59.98 | 80.12
3.817 | 1.0152 | 59.982 | 1 | 3.8183 | 0.96047 | 60.0602 | 1 | 3.8165 | 20.8041 | 60.01 | 20.78 | 3.8222 | 60.3399 | 59.9832 | 60.34 | 3.8234 | 80.1295 | 59.98 | 80.12
3.8253 | 1.0152 | 59.982 | 1 | 3.8266 | 0.96021 | 60.0601 | 1 | 3.8248 | 20.8024 | 60.01 | 20.78 | 3.8305 | 60.3401 | 59.9831 | 60.34 | 3.8317 | 80.1295 | 59.98 | 80.12
3.8337 | 1.0152 | 59.982 | 1 | 3.8349 | 1.0098 | 60.06 | 1 | 3.8332 | 20.8007 | 60.01 | 20.78 | 3.8389 | 60.3403 | 59.9831 | 60.34 | 3.84 | 80.1295 | 59.98 | 80.12
3.842 | 1.0152 | 59.982 | 1 | 3.8432 | 1.0091 | 60.06 | 1 | 3.8415 | 20.799 | 60.01 | 20.78 | 3.8472 | 60.3405 | 59.983 | 60.34 | 3.8484 | 80.1295 | 59.98 | 80.12
3.8503 | 1.0152 | 59.982 | 1 | 3.8516 | 1.0084 | 60.06 | 1 | 3.8498 | 20.7973 | 60.01 | 20.78 | 3.8555 | 60.3406 | 59.9829 | 60.34 | 3.8567 | 80.1295 | 59.98 | 80.12
3.8587 | 1.0152 | 59.982 | 1 | 3.8599 | 1.0077 | 60.06 | 1 | 3.8582 | 20.7957 | 60.01 | 20.78 | 3.8639 | 60.3408 | 59.9828 | 60.34 | 3.8651 | 80.1295 | 59.98 | 80.12
3.867 | 1.0152 | 59.982 | 1 | 3.8682 | 1.007 | 60.06 | 1 | 3.8665 | 20.794 | 60.01 | 20.78 | 3.8722 | 60.341 | 59.9827 | 60.34 | 3.8734 | 80.1295 | 59.98 | 80.12
3.8753 | 1.0152 | 59.982 | 1 | 3.8765 | 1.0063 | 60.06 | 1 | 3.8748 | 20.7923 | 60.01 | 20.78 | 3.8806 | 60.3412 | 59.9826 | 60.34 | 3.8817 | 80.1295 | 59.98 | 80.12
3.8836 | 1.0152 | 59.982 | 1 | 3.8849 | 1.0056 | 60.06 | 1 | 3.8831 | 20.7906 | 60.01 | 20.78 | 3.8889 | 60.3414 | 59.9826 | 60.34 | 3.89 | 80.1295 | 59.98 | 80.12
3.892 | 1.0152 | 59.982 | 1 | 3.8932 | 1.0049 | 60.06 | 1 | 3.8915 | 20.7889 | 60.01 | 20.78 | 3.8972 | 60.3416 | 59.9825 | 60.34 | 3.8984 | 80.1295 | 59.98 | 80.12
3.9003 | 1.0152 | 59.9821 | 1 | 3.9015 | 1.0042 | 60.06 | 1 | 3.8998 | 20.7872 | 60.01 | 20.78 | 3.9055 | 60.3417 | 59.9824 | 60.34 | 3.9067 | 80.1295 | 59.98 | 80.12
3.9086 | 1.0152 | 59.9821 | 1 | 3.9098 | 1.0035 | 60.06 | 1 | 3.9081 | 20.7855 | 60.01 | 20.78 | 3.9139 | 60.3419 | 59.9823 | 60.34 | 3.915 | 80.1294 | 59.98 | 80.12
3.917 | 1.0152 | 59.9821 | 1 | 3.9182 | 1.0028 | 60.06 | 1 | 3.9165 | 20.7838 | 60.01 | 20.78 | 3.9222 | 60.3421 | 59.9822 | 60.34 | 3.9234 | 80.1294 | 59.98 | 80.12
3.9253 | 1.0152 | 59.9821 | 1 | 3.9265 | 1.0021 | 60.06 | 1 | 3.9248 | 20.7821 | 60.01 | 20.78 | 3.9305 | 60.3423 | 59.9821 | 60.34 | 3.9317 | 80.1294 | 59.98 | 80.12
3.9336 | 1.0152 | 59.9821 | 1 | 3.9348 | 1.0014 | 60.06 | 1 | 3.9331 | 20.7804 | 60.01 | 20.78 | 3.9389 | 60.3425 | 59.9821 | 60.34 | 3.9401 | 80.1294 | 59.98 | 80.12
3.942 | 1.0153 | 59.9821 | 1 | 3.9431 | 1.0006 | 60.06 | 1 | 3.9415 | 20.7787 | 60.01 | 20.78 | 3.9472 | 60.3427 | 59.982 | 60.34 | 3.9484 | 80.1294 | 59.98 | 80.12
3.9503 | 1.0153 | 59.9821 | 1 | 3.9514 | 0.99994 | 60.06 | 1 | 3.9498 | 20.777 | 60.01 | 20.78 | 3.9556 | 60.3428 | 59.9819 | 60.34 | 3.9567 | 80.1294 | 59.98 | 80.12
3.9586 | 1.0153 | 59.9821 | 1 | 3.9598 | 0.99923 | 60.06 | 1 | 3.9581 | 20.7754 | 60.01 | 20.78 | 3.9639 | 60.343 | 59.9818 | 60.34 | 3.965 | 80.1294 | 59.98 | 80.12
3.967 | 1.0153 | 59.9821 | 1 | 3.9681 | 0.99852 | 60.06 | 1 | 3.9665 | 20.7737 | 60.01 | 20.78 | 3.9722 | 60.3432 | 59.9817 | 60.34 | 3.9734 | 80.1294 | 59.98 | 80.12
3.9753 | 1.0153 | 59.9821 | 1 | 3.9764 | 0.99782 | 60.06 | 1 | 3.9748 | 20.772 | 60.01 | 20.78 | 3.9805 | 60.3434 | 59.9816 | 60.34 | 3.9818 | 80.1294 | 59.98 | 80.12
3.9836 | 1.0153 | 59.9821 | 1 | 3.9847 | 0.99711 | 60.06 | 1 | 3.9831 | 20.7703 | 60.01 | 20.78 | 3.9889 | 60.3436 | 59.9816 | 60.34 | 3.9901 | 80.1294 | 59.98 | 80.12
3.992 | 1.0153 | 59.9821 | 1 | 3.9931 | 0.9964 | 60.06 | 1 | 3.9915 | 20.7686 | 60.01 | 20.78 | 3.9972 | 60.3438 | 59.9815 | 60.34 | 3.9984 | 80.1294 | 59.98 | 80.12
4.0003 | 1.0153 | 59.9821 | 1 | 4.0014 | 0.99569 | 60.06 | 1 | 3.9998 | 20.7669 | 60.01 | 20.78 | 4.0056 | 60.3439 | 59.9814 | 60.34 | 4.0067 | 80.1294 | 59.98 | 80.12
4.0086 | 1.0153 | 59.9822 | 1 | 4.0097 | 0.99499 | 60.06 | 1 | 4.0081 | 20.7652 | 60.01 | 20.78 | 4.0139 | 60.3441 | 59.9813 | 60.34 | 4.0151 | 80.1293 | 59.98 | 80.12
4.0169 | 1.0153 | 59.9822 | 1 | 4.018 | 0.99428 | 60.06 | 1 | 4.0164 | 20.7635 | 60.01 | 20.78 | 4.0222 | 60.3443 | 59.9812 | 60.34 | 4.0234 | 80.1293 | 59.98 | 80.12
4.0253 | 1.0153 | 59.9822 | 1 | 4.0264 | 0.99357 | 60.06 | 1 | 4.0248 | 20.7618 | 60.01 | 20.78 | 4.0306 | 60.3445 | 59.9811 | 60.34 | 4.0317 | 80.1293 | 59.98 | 80.12
4.0336 | 1.0153 | 59.9822 | 1 | 4.0347 | 0.99286 | 60.06 | 1 | 4.0331 | 20.7601 | 60.01 | 20.78 | 4.0389 | 60.3447 | 59.9811 | 60.34 | 4.04 | 80.1293 | 59.98 | 80.12
4.0419 | 1.0153 | 59.9822 | 1 | 4.043 | 0.99216 | 60.06 | 1 | 4.0414 | 20.7584 | 60.01 | 20.78 | 4.0472 | 60.3449 | 59.981 | 60.34 | 4.0484 | 80.1293 | 59.98 | 80.12
4.0503 | 1.0153 | 59.9822 | 1 | 4.0513 | 0.99145 | 60.06 | 1 | 4.0498 | 20.7568 | 60.01 | 20.78 | 4.0555 | 60.345 | 59.9809 | 60.34 | 4.0568 | 80.1293 | 59.98 | 80.12
4.0586 | 1.0153 | 59.9822 | 1 | 4.0597 | 0.99074 | 60.06 | 1 | 4.0581 | 20.7551 | 60.01 | 20.78 | 4.0639 | 60.3452 | 59.9808 | 60.34 | 4.0651 | 80.1293 | 59.98 | 80.12
4.0669 | 1.0153 | 59.9822 | 1 | 4.068 | 0.99003 | 60.06 | 1 | 4.0664 | 20.7534 | 60.01 | 20.78 | 4.0722 | 60.3454 | 59.9807 | 60.34 | 4.0734 | 80.1293 | 59.98 | 80.12
4.0753 | 1.0153 | 59.9822 | 1 | 4.0763 | 0.98933 | 60.06 | 1 | 4.0748 | 20.7517 | 60.01 | 20.78 | 4.0806 | 60.3456 | 59.9806 | 60.34 | 4.0817 | 80.1293 | 59.98 | 80.12
4.0836 | 1.0153 | 59.9822 | 1 | 4.0846 | 0.98862 | 60.06 | 1 | 4.0831 | 20.75 | 60.01 | 20.78 | 4.0889 | 60.3458 | 59.9806 | 60.34 | 4.0901 | 80.1293 | 59.98 | 80.12
4.0919 | 1.0153 | 59.9822 | 1 | 4.093 | 0.98791 | 60.06 | 1 | 4.0914 | 20.7483 | 60.01 | 20.78 | 4.0972 | 60.346 | 59.9805 | 60.34 | 4.0984 | 80.1293 | 59.98 | 80.12
4.1003 | 1.0153 | 59.9822 | 1 | 4.1013 | 0.9872 | 60.06 | 1 | 4.0998 | 20.7466 | 60.01 | 20.78 | 4.1056 | 60.3461 | 59.9804 | 60.34 | 4.1068 | 80.1293 | 59.98 | 80.12
4.1086 | 1.0153 | 59.9823 | 1 | 4.1096 | 0.9865 | 60.06 | 1 | 4.1081 | 20.7449 | 60.01 | 20.78 | 4.1139 | 60.3463 | 59.9803 | 60.34 | 4.1151 | 80.1292 | 59.98 | 80.12
4.1169 | 1.0154 | 59.9823 | 1 | 4.1179 | 0.98579 | 60.06 | 1 | 4.1164 | 20.7432 | 60.01 | 20.78 | 4.1223 | 60.3465 | 59.9802 | 60.34 | 4.1234 | 80.1292 | 59.98 | 80.12
4.1253 | 1.0154 | 59.9823 | 1 | 4.1263 | 0.98508 | 60.06 | 1 | 4.1248 | 20.7415 | 60.01 | 20.78 | 4.1306 | 60.3467 | 59.9801 | 60.34 | 4.1318 | 80.1292 | 59.98 | 80.12
4.1336 | 1.0154 | 59.9823 | 1 | 4.1346 | 0.98437 | 60.06 | 1 | 4.1331 | 20.7398 | 60.01 | 20.78 | 4.1389 | 60.3469 | 59.9801 | 60.34 | 4.1401 | 80.1292 | 59.98 | 80.12
4.1419 | 1.0154 | 59.9823 | 1 | 4.1429 | 0.98367 | 60.06 | 1 | 4.1414 | 20.7381 | 60.01 | 20.78 | 4.1472 | 60.356 | 59.98 | 60.34 | 4.1484 | 80.1292 | 59.98 | 80.12
4.1503 | 1.0154 | 59.9823 | 1 | 4.1512 | 0.98296 | 60.06 | 1 | 4.1497 | 20.7365 | 60.01 | 20.78 | 4.1556 | 60.3559 | 59.98 | 60.34 | 4.1567 | 80.1292 | 59.98 | 80.12
4.1586 | 1.0154 | 59.9823 | 1 | 4.1595 | 0.98225 | 60.06 | 1 | 4.1581 | 20.7348 | 60.01 | 20.78 | 4.1639 | 60.3558 | 59.98 | 60.34 | 4.1651 | 80.1292 | 59.98 | 80.12
4.1669 | 1.0154 | 59.9823 | 1 | 4.1679 | 0.98154 | 60.06 | 1 | 4.1664 | 20.7331 | 60.01 | 20.78 | 4.1722 | 60.3558 | 59.98 | 60.34 | 4.1734 | 80.1292 | 59.98 | 80.12
4.1752 | 1.0154 | 59.9823 | 1 | 4.1762 | 0.98084 | 60.06 | 1 | 4.1747 | 20.7314 | 60.01 | 20.78 | 4.1806 | 60.3557 | 59.98 | 60.34 | 4.1818 | 80.1292 | 59.98 | 80.12
4.1836 | 1.0154 | 59.9823 | 1 | 4.1845 | 0.98013 | 60.06 | 1 | 4.1831 | 20.7297 | 60.01 | 20.78 | 4.1889 | 60.3556 | 59.98 | 60.34 | 4.1901 | 80.1292 | 59.98 | 80.12
4.1919 | 1.0154 | 59.9823 | 1 | 4.1928 | 0.97942 | 60.06 | 1 | 4.1914 | 20.728 | 60.01 | 20.78 | 4.1973 | 60.3555 | 59.98 | 60.34 | 4.1984 | 80.1292 | 59.98 | 80.12
4.2002 | 1.0154 | 59.9823 | 1 | 4.2012 | 0.97871 | 60.06 | 1 | 4.1997 | 20.7263 | 60.01 | 20.78 | 4.2056 | 60.3554 | 59.98 | 60.34 | 4.2068 | 80.1292 | 59.98 | 80.12
4.2086 | 1.0154 | 59.9823 | 1 | 4.2095 | 0.97801 | 60.06 | 1 | 4.2081 | 20.7246 | 60.01 | 20.78 | 4.2139 | 60.3554 | 59.98 | 60.34 | 4.2151 | 80.1292 | 59.98 | 80.12
4.2169 | 1.0154 | 59.9824 | 1 | 4.2178 | 0.9773 | 60.06 | 1 | 4.2164 | 20.7229 | 60.01 | 20.78 | 4.2222 | 60.3553 | 59.98 | 60.34 | 4.2234 | 80.1291 | 59.98 | 80.12
4.2252 | 1.0154 | 59.9824 | 1 | 4.2261 | 0.97659 | 60.06 | 1 | 4.2247 | 20.7212 | 60.01 | 20.78 | 4.2306 | 60.3552 | 59.98 | 60.34 | 4.2318 | 80.1291 | 59.98 | 80.12
4.2336 | 1.0154 | 59.9824 | 1 | 4.2345 | 0.97588 | 60.06 | 1 | 4.2331 | 20.7195 | 60.01 | 20.78 | 4.2389 | 60.3551 | 59.98 | 60.34 | 4.2401 | 80.1291 | 59.98 | 80.12
4.2419 | 1.0154 | 59.9824 | 1 | 4.2428 | 0.97517 | 60.06 | 1 | 4.2414 | 20.7179 | 60.01 | 20.78 | 4.2473 | 60.3551 | 59.98 | 60.34 | 4.2485 | 80.1291 | 59.98 | 80.12
4.2502 | 1.0154 | 59.9824 | 1 | 4.2511 | 0.97447 | 60.06 | 1 | 4.2497 | 20.7162 | 60.01 | 20.78 | 4.2556 | 60.355 | 59.98 | 60.34 | 4.2568 | 80.1291 | 59.98 | 80.12
4.2586 | 1.0154 | 59.9824 | 1 | 4.2594 | 0.97376 | 60.06 | 1 | 4.2581 | 20.7145 | 60.01 | 20.78 | 4.2639 | 60.3549 | 59.98 | 60.34 | 4.2651 | 80.1291 | 59.98 | 80.12
4.2669 | 1.0154 | 59.9824 | 1 | 4.2678 | 0.97305 | 60.06 | 1 | 4.2664 | 20.7128 | 60.01 | 20.78 | 4.2723 | 60.3549 | 59.98 | 60.34 | 4.2734 | 80.1291 | 59.98 | 80.12
4.2752 | 1.0154 | 59.9824 | 1 | 4.2761 | 0.97234 | 60.06 | 1 | 4.2747 | 20.7111 | 60.01 | 20.78 | 4.2806 | 60.3548 | 59.98 | 60.34 | 4.2818 | 80.1291 | 59.98 | 80.12
4.2836 | 1.0154 | 59.9824 | 1 | 4.2844 | 0.97164 | 60.06 | 1 | 4.2831 | 20.7094 | 60.01 | 20.78 | 4.2889 | 60.3547 | 59.98 | 60.34 | 4.2901 | 80.1291 | 59.98 | 80.12
4.2919 | 1.0155 | 59.9824 | 1 | 4.2927 | 0.97093 | 60.06 | 1 | 4.2914 | 20.7077 | 60.01 | 20.78 | 4.2972 | 60.3546 | 59.98 | 60.34 | 4.2985 | 80.1291 | 59.98 | 80.12
4.3002 | 1.0155 | 59.9824 | 1 | 4.3011 | 0.97022 | 60.06 | 1 | 4.2997 | 20.706 | 60.01 | 20.78 | 4.3056 | 60.3545 | 59.98 | 60.34 | 4.3068 | 80.1291 | 59.98 | 80.12
4.3086 | 1.0155 | 59.9824 | 1 | 4.3094 | 0.96951 | 60.06 | 1 | 4.308 | 20.7043 | 60.01 | 20.78 | 4.3139 | 60.3545 | 59.98 | 60.34 | 4.3151 | 80.1291 | 59.98 | 80.12
4.3169 | 1.0155 | 59.9824 | 1 | 4.3177 | 0.96881 | 60.06 | 1 | 4.3164 | 20.7026 | 60.01 | 20.78 | 4.3223 | 60.3544 | 59.98 | 60.34 | 4.3235 | 80.129 | 59.98 | 80.12
4.3252 | 1.0155 | 59.9825 | 1 | 4.326 | 0.9681 | 60.06 | 1 | 4.3247 | 20.7009 | 60.01 | 20.78 | 4.3306 | 60.3543 | 59.98 | 60.34 | 4.3318 | 80.129 | 59.98 | 80.12
4.3335 | 1.0155 | 59.9825 | 1 | 4.3344 | 0.96739 | 60.06 | 1 | 4.333 | 20.6993 | 60.01 | 20.78 | 4.3389 | 60.3543 | 59.98 | 60.34 | 4.3401 | 80.129 | 59.98 | 80.12
4.3419 | 1.0155 | 59.9825 | 1 | 4.3427 | 0.96668 | 60.06 | 1 | 4.3414 | 20.6976 | 60.01 | 20.78 | 4.3473 | 60.3542 | 59.98 | 60.34 | 4.3484 | 80.129 | 59.98 | 80.12
4.3502 | 1.0155 | 59.9825 | 1 | 4.351 | 0.96598 | 60.06 | 1 | 4.3497 | 20.6959 | 60.01 | 20.78 | 4.3556 | 60.3541 | 59.98 | 60.34 | 4.3568 | 80.129 | 59.98 | 80.12
4.3585 | 1.0155 | 59.9825 | 1 | 4.3593 | 0.96527 | 60.06 | 1 | 4.358 | 20.6942 | 60.01 | 20.78 | 4.364 | 60.354 | 59.98 | 60.34 | 4.3651 | 80.1349 | 59.98 | 80.12
4.3669 | 1.0155 | 59.9825 | 1 | 4.3676 | 0.96456 | 60.06 | 1 | 4.3664 | 20.6925 | 60.01 | 20.78 | 4.3723 | 60.354 | 59.98 | 60.34 | 4.3735 | 80.1346 | 59.98 | 80.12
4.3752 | 1.0155 | 59.9825 | 1 | 4.376 | 0.96385 | 60.06 | 1 | 4.3747 | 20.6908 | 60.01 | 20.78 | 4.3806 | 60.3539 | 59.98 | 60.34 | 4.3818 | 80.1343 | 59.98 | 80.12
4.3835 | 1.0155 | 59.9825 | 1 | 4.3843 | 0.96315 | 60.06 | 1 | 4.383 | 20.6891 | 60.01 | 20.78 | 4.3889 | 60.3538 | 59.98 | 60.34 | 4.3901 | 80.134 | 59.98 | 80.12
4.3919 | 1.0155 | 59.9825 | 1 | 4.3926 | 0.96244 | 60.06 | 1 | 4.3914 | 20.6874 | 60.01 | 20.78 | 4.3973 | 60.3537 | 59.98 | 60.34 | 4.3985 | 80.1337 | 59.98 | 80.12
4.4002 | 1.0155 | 59.9825 | 1 | 4.4009 | 0.96173 | 60.06 | 1 | 4.3997 | 20.6857 | 60.01 | 20.78 | 4.4056 | 60.3536 | 59.98 | 60.34 | 4.4068 | 80.1334 | 59.98 | 80.12
4.4085 | 1.0155 | 59.9825 | 1 | 4.4093 | 0.96102 | 60.06 | 1 | 4.408 | 20.684 | 60.01 | 20.78 | 4.4139 | 60.3536 | 59.98 | 60.34 | 4.4152 | 80.1331 | 59.98 | 80.12
4.4169 | 1.0155 | 59.9825 | 1 | 4.4176 | 0.96032 | 60.06 | 1 | 4.4164 | 20.6823 | 60.01 | 20.78 | 4.4222 | 60.3535 | 59.98 | 60.34 | 4.4235 | 80.1328 | 59.98 | 80.12
4.4252 | 1.0155 | 59.9826 | 1 | 4.4259 | 0.95961 | 60.06 | 1 | 4.4247 | 20.6806 | 60.01 | 20.78 | 4.4306 | 60.3534 | 59.98 | 60.34 | 4.4318 | 80.1325 | 59.98 | 80.12
4.4335 | 1.0155 | 59.9826 | 1 | 4.4342 | 0.9589 | 60.06 | 1 | 4.433 | 20.679 | 60.01 | 20.78 | 4.439 | 60.3534 | 59.98 | 60.34 | 4.4401 | 80.1322 | 59.98 | 80.12
4.4418 | 1.0155 | 59.9826 | 1 | 4.4426 | 0.95819 | 60.06 | 1 | 4.4413 | 20.6773 | 60.01 | 20.78 | 4.4473 | 60.3533 | 59.98 | 60.34 | 4.4485 | 80.1319 | 59.98 | 80.12
4.4502 | 1.0155 | 59.9826 | 1 | 4.4509 | 0.95749 | 60.06 | 1 | 4.4497 | 20.6756 | 60.01 | 20.78 | 4.4556 | 60.3532 | 59.98 | 60.34 | 4.4568 | 80.1316 | 59.98 | 80.12
4.4585 | 1.0155 | 59.9826 | 1 | 4.4592 | 0.95678 | 60.06 | 1 | 4.458 | 20.6739 | 60.01 | 20.78 | 4.4639 | 60.3531 | 59.98 | 60.34 | 4.4651 | 80.1312 | 59.98 | 80.12
4.4668 | 1.0156 | 59.9826 | 1 | 4.4675 | 0.95607 | 60.06 | 1 | 4.4663 | 20.6722 | 60.01 | 20.78 | 4.4723 | 60.3531 | 59.98 | 60.34 | 4.4735 | 80.1309 | 59.98 | 80.12
4.4752 | 1.0156 | 59.9826 | 1 | 4.4759 | 0.95536 | 60.06 | 1 | 4.4747 | 20.6705 | 60.01 | 20.78 | 4.4806 | 60.353 | 59.98 | 60.34 | 4.4818 | 80.1306 | 59.98 | 80.12
4.4835 | 1.0156 | 59.9826 | 1 | 4.4842 | 0.95466 | 60.06 | 1 | 4.483 | 20.6688 | 60.01 | 20.78 | 4.489 | 60.3529 | 59.98 | 60.34 | 4.4902 | 80.1303 | 59.98 | 80.12
4.4918 | 1.0156 | 59.9826 | 1 | 4.4925 | 0.95395 | 60.06 | 1 | 4.4913 | 20.6671 | 60.01 | 20.78 | 4.4973 | 60.3528 | 59.98 | 60.34 | 4.4985 | 80.13 | 59.98 | 80.12
4.5002 | 1.0156 | 59.9826 | 1 | 4.5008 | 0.95324 | 60.06 | 1 | 4.4997 | 20.6654 | 60.01 | 20.78 | 4.5056 | 60.3527 | 59.98 | 60.34 | 4.5068 | 80.1297 | 59.98 | 80.12
4.5085 | 1.0156 | 59.9826 | 1 | 4.5092 | 0.95253 | 60.06 | 1 | 4.508 | 20.6637 | 60.01 | 20.78 | 4.5139 | 60.3527 | 59.98 | 60.34 | 4.5152 | 80.1294 | 59.98 | 80.12
4.5168 | 1.0156 | 59.9826 | 1 | 4.5175 | 0.95183 | 60.06 | 1 | 4.5163 | 20.662 | 60.01 | 20.78 | 4.5223 | 60.3526 | 59.98 | 60.34 | 4.5235 | 80.1291 | 59.98 | 80.12
4.5252 | 1.0156 | 59.9826 | 1 | 4.5258 | 0.95112 | 60.06 | 1 | 4.5247 | 20.6604 | 60.01 | 20.78 | 4.5306 | 60.3525 | 59.98 | 60.34 | 4.5319 | 80.1288 | 59.98 | 80.12
4.5335 | 1.0156 | 59.9827 | 1 | 4.5341 | 0.95041 | 60.06 | 1 | 4.533 | 20.6587 | 60.01 | 20.78 | 4.5389 | 60.3525 | 59.98 | 60.34 | 4.5402 | 80.1285 | 59.98 | 80.12
4.5418 | 1.0156 | 59.9827 | 1 | 4.5424 | 0.9497 | 60.06 | 1 | 4.5413 | 20.657 | 60.01 | 20.78 | 4.5473 | 60.3524 | 59.98 | 60.34 | 4.5485 | 80.1282 | 59.98 | 80.12
4.5502 | 1.0156 | 59.9827 | 1 | 4.5508 | 0.949 | 60.06 | 1 | 4.5497 | 20.6553 | 60.01 | 20.78 | 4.5556 | 60.3523 | 59.98 | 60.34 | 4.5568 | 80.1279 | 59.98 | 80.12
4.5585 | 1.0156 | 59.9827 | 1 | 4.5591 | 0.94829 | 60.06 | 1 | 4.558 | 20.6536 | 60.01 | 20.78 | 4.564 | 60.3522 | 59.98 | 60.34 | 4.5652 | 80.1275 | 59.98 | 80.12
4.5668 | 1.0156 | 59.9827 | 1 | 4.5674 | 0.94758 | 60.06 | 1 | 4.5663 | 20.6519 | 60.01 | 20.78 | 4.5723 | 60.3521 | 59.98 | 60.34 | 4.5735 | 80.1272 | 59.98 | 80.12
4.5751 | 1.0156 | 59.9827 | 1 | 4.5757 | 0.94687 | 60.06 | 1 | 4.5746 | 20.6502 | 60.01 | 20.78 | 4.5806 | 60.3521 | 59.98 | 60.34 | 4.5818 | 80.1269 | 59.98 | 80.12
4.5835 | 1.0156 | 59.9827 | 1 | 4.5841 | 0.94617 | 60.06 | 1 | 4.583 | 20.8567 | 60 | 20.78 | 4.5889 | 60.352 | 59.98 | 60.34 | 4.5902 | 80.1266 | 59.98 | 80.12
4.5918 | 1.0156 | 59.9827 | 1 | 4.5924 | 0.94546 | 60.06 | 1 | 4.5913 | 20.8555 | 60 | 20.78 | 4.5973 | 60.3519 | 59.98 | 60.34 | 4.5985 | 80.1263 | 59.98 | 80.12
4.6001 | 1.0156 | 59.9827 | 1 | 4.6007 | 0.94475 | 60.06 | 1 | 4.5996 | 20.8543 | 60 | 20.78 | 4.6057 | 60.3518 | 59.98 | 60.34 | 4.6069 | 80.126 | 59.98 | 80.12
4.6085 | 1.0156 | 59.9827 | 1 | 4.609 | 0.94404 | 60.06 | 1 | 4.608 | 20.8531 | 60 | 20.78 | 4.614 | 60.3518 | 59.98 | 60.34 | 4.6152 | 80.1257 | 59.98 | 80.12
4.6168 | 1.0156 | 59.9827 | 1 | 4.6174 | 0.94334 | 60.06 | 1 | 4.6163 | 20.8519 | 60 | 20.78 | 4.6223 | 60.3517 | 59.98 | 60.34 | 4.6235 | 80.1254 | 59.98 | 80.12
4.6251 | 1.0156 | 59.9827 | 1 | 4.6257 | 0.94263 | 60.06 | 1 | 4.6246 | 20.8507 | 60 | 20.78 | 4.6306 | 60.3516 | 59.98 | 60.34 | 4.6318 | 80.1251 | 59.98 | 80.12
4.6335 | 1.0156 | 59.9827 | 1 | 4.634 | 0.94192 | 60.06 | 1 | 4.633 | 20.8495 | 60 | 20.78 | 4.639 | 60.3516 | 59.98 | 60.34 | 4.6402 | 80.1248 | 59.98 | 80.12
4.6418 | 1.0157 | 59.9828 | 1 | 4.6423 | 0.94121 | 60.06 | 1 | 4.6413 | 20.8483 | 60 | 20.78 | 4.6473 | 60.3515 | 59.98 | 60.34 | 4.6485 | 80.1245 | 59.98 | 80.12
4.6501 | 1.0157 | 59.9828 | 1 | 4.6507 | 0.94051 | 60.06 | 1 | 4.6496 | 20.8471 | 60 | 20.78 | 4.6556 | 60.3514 | 59.98 | 60.34 | 4.6569 | 80.1242 | 59.98 | 80.12
4.6585 | 1.0157 | 59.9828 | 1 | 4.659 | 0.9398 | 60.06 | 1 | 4.658 | 20.8459 | 60 | 20.78 | 4.664 | 60.3513 | 59.98 | 60.34 | 4.6652 | 80.1238 | 59.98 | 80.12
4.6668 | 1.0157 | 59.9828 | 1 | 4.6673 | 0.93909 | 60.06 | 1 | 4.6663 | 20.8447 | 60 | 20.78 | 4.6723 | 60.3512 | 59.98 | 60.34 | 4.6735 | 80.1235 | 59.98 | 80.12
4.6751 | 1.0157 | 59.9828 | 1 | 4.6756 | 0.93838 | 60.06 | 1 | 4.6746 | 20.8436 | 60 | 20.78 | 4.6807 | 60.3512 | 59.98 | 60.34 | 4.6819 | 80.1232 | 59.98 | 80.12
4.6835 | 1.0157 | 59.9828 | 1 | 4.684 | 0.93768 | 60.06 | 1 | 4.683 | 20.8424 | 60 | 20.78 | 4.689 | 60.3511 | 59.98 | 60.34 | 4.6902 | 80.1229 | 59.98 | 80.12
4.6918 | 1.0157 | 59.9828 | 1 | 4.6923 | 0.93697 | 60.06 | 1 | 4.6913 | 20.8412 | 60 | 20.78 | 4.6973 | 60.351 | 59.98 | 60.34 | 4.6985 | 80.1226 | 59.98 | 80.12
4.7001 | 1.0157 | 59.9828 | 1 | 4.7006 | 0.93626 | 60.06 | 1 | 4.6996 | 20.84 | 60 | 20.78 | 4.7056 | 60.3509 | 59.98 | 60.34 | 4.7068 | 80.1223 | 59.98 | 80.12
4.7085 | 1.0157 | 59.9828 | 1 | 4.7089 | 0.93555 | 60.06 | 1 | 4.7079 | 20.8388 | 60 | 20.78 | 4.714 | 60.3509 | 59.98 | 60.34 | 4.7152 | 80.122 | 59.98 | 80.12
4.7168 | 1.0157 | 59.9828 | 1 | 4.7173 | 0.93485 | 60.06 | 1 | 4.7163 | 20.8376 | 60 | 20.78 | 4.7223 | 60.3508 | 59.98 | 60.34 | 4.7236 | 80.1217 | 59.98 | 80.12
4.7251 | 1.0157 | 59.9828 | 1 | 4.7256 | 0.93414 | 60.06 | 1 | 4.7246 | 20.8364 | 60 | 20.78 | 4.7307 | 60.3507 | 59.98 | 60.34 | 4.7319 | 80.1214 | 59.98 | 80.12
4.7335 | 1.0157 | 59.9828 | 1 | 4.7339 | 0.93343 | 60.06 | 1 | 4.7329 | 20.8352 | 60 | 20.78 | 4.739 | 60.3507 | 59.98 | 60.34 | 4.7402 | 80.1211 | 59.98 | 80.12
4.7418 | 1.0157 | 59.9829 | 1 | 4.7422 | 0.93272 | 60.06 | 1 | 4.7413 | 20.834 | 60 | 20.78 | 4.7473 | 60.3506 | 59.98 | 60.34 | 4.7485 | 80.1208 | 59.98 | 80.12
4.7501 | 1.0157 | 59.9829 | 1 | 4.7505 | 0.93202 | 60.06 | 1 | 4.7496 | 20.8328 | 60 | 20.78 | 4.7557 | 60.3505 | 59.98 | 60.34 | 4.7569 | 80.1205 | 59.98 | 80.12
4.7584 | 1.0157 | 59.9829 | 1 | 4.7589 | 0.93131 | 60.06 | 1 | 4.7579 | 20.8316 | 60 | 20.78 | 4.764 | 60.3504 | 59.98 | 60.34 | 4.7652 | 80.1201 | 59.98 | 80.12
4.7668 | 1.0157 | 59.9829 | 1 | 4.7672 | 0.9306 | 60.06 | 1 | 4.7663 | 20.8304 | 60 | 20.78 | 4.7723 | 60.3503 | 59.98 | 60.34 | 4.7736 | 80.1198 | 59.98 | 80.12
4.7751 | 1.0157 | 59.9829 | 1 | 4.7755 | 0.92989 | 60.06 | 1 | 4.7746 | 20.8293 | 60 | 20.78 | 4.7806 | 60.3503 | 59.98 | 60.34 | 4.7819 | 80.1195 | 59.98 | 80.12
4.7834 | 1.0157 | 59.9829 | 1 | 4.7838 | 0.92919 | 60.06 | 1 | 4.7829 | 20.8281 | 60 | 20.78 | 4.789 | 60.3502 | 59.98 | 60.34 | 4.7902 | 80.1192 | 59.98 | 80.12
4.7918 | 1.0157 | 59.9829 | 1 | 4.7922 | 0.92848 | 60.06 | 1 | 4.7913 | 20.8269 | 60 | 20.78 | 4.7974 | 60.3501 | 59.98 | 60.34 | 4.7986 | 80.1189 | 59.98 | 80.12
4.8001 | 1.0157 | 59.9829 | 1 | 4.8005 | 0.92777 | 60.06 | 1 | 4.7996 | 20.8257 | 60 | 20.78 | 4.8057 | 60.35 | 59.98 | 60.34 | 4.8069 | 80.1186 | 59.98 | 80.12
4.8084 | 1.0157 | 59.9829 | 1 | 4.8088 | 0.92706 | 60.06 | 1 | 4.8079 | 20.8245 | 60 | 20.78 | 4.814 | 60.35 | 59.98 | 60.34 | 4.8152 | 80.1183 | 59.98 | 80.12
4.8168 | 1.0158 | 59.9829 | 1 | 4.8171 | 0.92636 | 60.06 | 1 | 4.8163 | 20.8233 | 60 | 20.78 | 4.8223 | 60.3499 | 59.98 | 60.34 | 4.8235 | 80.118 | 59.98 | 80.12
4.8251 | 1.0158 | 59.9829 | 1 | 4.8255 | 0.92565 | 60.06 | 1 | 4.8246 | 20.8221 | 60 | 20.78 | 4.8307 | 60.3498 | 59.98 | 60.34 | 4.8319 | 80.1177 | 59.98 | 80.12
4.8334 | 1.0158 | 59.9829 | 1 | 4.8338 | 0.93001 | 60.05 | 1 | 4.8329 | 20.8209 | 60 | 20.78 | 4.839 | 60.3498 | 59.98 | 60.34 | 4.8402 | 80.1174 | 59.98 | 80.12
4.8418 | 1.0158 | 59.9829 | 1 | 4.8421 | 0.93018 | 60.05 | 1 | 4.8412 | 20.8197 | 60 | 20.78 | 4.8474 | 60.3497 | 59.98 | 60.34 | 4.8486 | 80.1171 | 59.98 | 80.12
4.8501 | 1.0158 | 59.983 | 1 | 4.8504 | 0.93035 | 60.05 | 1 | 4.8496 | 20.8185 | 60 | 20.78 | 4.8557 | 60.3496 | 59.98 | 60.34 | 4.8569 | 80.1168 | 59.98 | 80.12
4.8584 | 1.0158 | 59.983 | 1 | 4.8588 | 0.93051 | 60.05 | 1 | 4.8579 | 20.8173 | 60 | 20.78 | 4.864 | 60.3495 | 59.98 | 60.34 | 4.8652 | 80.1164 | 59.98 | 80.12
4.8668 | 1.0158 | 59.983 | 1 | 4.8671 | 0.93068 | 60.05 | 1 | 4.8662 | 20.8161 | 60 | 20.78 | 4.8724 | 60.3494 | 59.98 | 60.34 | 4.8736 | 80.1161 | 59.98 | 80.12
4.8751 | 1.0158 | 59.983 | 1 | 4.8754 | 0.93085 | 60.05 | 1 | 4.8746 | 20.815 | 60 | 20.78 | 4.8807 | 60.3494 | 59.98 | 60.34 | 4.8819 | 80.1158 | 59.98 | 80.12
4.8834 | 1.0158 | 59.983 | 1 | 4.8837 | 0.93101 | 60.05 | 1 | 4.8829 | 20.8138 | 60 | 20.78 | 4.889 | 60.3493 | 59.98 | 60.34 | 4.8903 | 80.1155 | 59.98 | 80.12
4.8918 | 1.0158 | 59.983 | 1 | 4.8921 | 0.93118 | 60.05 | 1 | 4.8912 | 20.8126 | 60 | 20.78 | 4.8973 | 60.3492 | 59.98 | 60.34 | 4.8986 | 80.1152 | 59.98 | 80.12
4.9001 | 1.0158 | 59.983 | 1 | 4.9004 | 0.93135 | 60.05 | 1 | 4.8996 | 20.8114 | 60 | 20.78 | 4.9057 | 60.3491 | 59.98 | 60.34 | 4.9069 | 80.1149 | 59.98 | 80.12
4.9084 | 1.0158 | 59.983 | 1 | 4.9087 | 0.93151 | 60.05 | 1 | 4.9079 | 20.8102 | 60 | 20.78 | 4.914 | 60.3491 | 59.98 | 60.34 | 4.9152 | 80.1146 | 59.98 | 80.12
4.9168 | 1.0158 | 59.983 | 1 | 4.917 | 0.93168 | 60.05 | 1 | 4.9163 | 20.809 | 60 | 20.78 | 4.9224 | 60.349 | 59.98 | 60.34 | 4.9236 | 80.1143 | 59.98 | 80.12
4.9251 | 1.0158 | 59.983 | 1 | 4.9254 | 0.93185 | 60.05 | 1 | 4.9246 | 20.8078 | 60 | 20.78 | 4.9307 | 60.3489 | 59.98 | 60.34 | 4.9319 | 80.114 | 59.98 | 80.12
4.9334 | 1.0158 | 59.983 | 1 | 4.9337 | 0.93201 | 60.05 | 1 | 4.9329 | 20.8066 | 60 | 20.78 | 4.939 | 60.3489 | 59.98 | 60.34 | 4.9402 | 80.1137 | 59.98 | 80.12
4.9417 | 1.0158 | 59.983 | 1 | 4.942 | 0.93218 | 60.05 | 1 | 4.9413 | 20.8054 | 60 | 20.78 | 4.9474 | 60.3488 | 59.98 | 60.34 | 4.9486 | 80.1134 | 59.98 | 80.12
4.9501 | 1.0158 | 59.9831 | 1 | 4.9503 | 0.93235 | 60.05 | 1 | 4.9496 | 20.8042 | 60 | 20.78 | 4.9557 | 60.3487 | 59.98 | 60.34 | 4.9569 | 80.1131 | 59.98 | 80.12
4.9584 | 1.0158 | 59.9831 | 1 | 4.9586 | 0.93251 | 60.05 | 1 | 4.9579 | 20.803 | 60 | 20.78 | 4.9641 | 60.3486 | 59.98 | 60.34 | 4.9653 | 80.1127 | 59.98 | 80.12
4.9667 | 1.0158 | 59.9831 | 1 | 4.967 | 0.93268 | 60.05 | 1 | 4.9662 | 20.8019 | 60 | 20.78 | 4.9724 | 60.3485 | 59.98 | 60.34 | 4.9736 | 80.1124 | 59.98 | 80.12
4.9751 | 1.0158 | 59.9831 | 1 | 4.9753 | 0.93284 | 60.05 | 1 | 4.9746 | 20.8007 | 60 | 20.78 | 4.9807 | 60.3485 | 59.98 | 60.34 | 4.9819 | 80.1121 | 59.98 | 80.12
4.9834 | 1.0158 | 59.9831 | 1 | 4.9836 | 0.93301 | 60.05 | 1 | 4.9829 | 20.7995 | 60 | 20.78 | 4.989 | 60.3484 | 59.98 | 60.34 | 4.9903 | 80.1118 | 59.98 | 80.12
4.9917 | 1.0159 | 59.9831 | 1 | 4.9919 | 0.93318 | 60.05 | 1 | 4.9912 | 20.7983 | 60 | 20.78 | 4.9974 | 60.3483 | 59.98 | 60.34 | 4.9986 | 80.1115 | 59.98 | 80.12
5.0001 | 1.0159 | 59.9831 | 1 | 5.0003 | 0.93334 | 60.05 | 1 | 4.9996 | 20.7971 | 60 | 20.78 | 5.0057 | 60.3482 | 59.98 | 60.34 | 5.007 | 80.1112 | 59.98 | 80.12
5.0084 | 1.0159 | 59.9831 | 1 | 5.0086 | 0.93351 | 60.05 | 1 | 5.0079 | 20.7959 | 60 | 20.78 | 5.014 | 60.3482 | 59.98 | 60.34 | 5.0153 | 80.1109 | 59.98 | 80.12
5.0167 | 1.0159 | 59.9831 | 1 | 5.0169 | 0.93368 | 60.05 | 1 | 5.0162 | 20.7947 | 60 | 20.78 | 5.0224 | 60.3481 | 59.98 | 60.34 | 5.0236 | 80.1106 | 59.98 | 80.12
5.0251 | 1.0159 | 59.9831 | 1 | 5.0252 | 0.93384 | 60.05 | 1 | 5.0246 | 20.7935 | 60 | 20.78 | 5.0307 | 60.348 | 59.98 | 60.34 | 5.0319 | 80.1103 | 59.98 | 80.12
5.0334 | 1.0159 | 59.9831 | 1 | 5.0336 | 0.93401 | 60.05 | 1 | 5.0329 | 20.7923 | 60 | 20.78 | 5.0391 | 60.3479 | 59.98 | 60.34 | 5.0403 | 80.11 | 59.98 | 80.12
5.0417 | 1.0159 | 59.9831 | 1 | 5.0419 | 0.93418 | 60.05 | 1 | 5.0412 | 20.7911 | 60 | 20.78 | 5.0474 | 60.3479 | 59.98 | 60.34 | 5.0486 | 80.1097 | 59.98 | 80.12
5.0501 | 1.0159 | 59.9831 | 1 | 5.0502 | 0.93434 | 60.05 | 1 | 5.0496 | 20.7899 | 60 | 20.78 | 5.0557 | 60.3478 | 59.98 | 60.34 | 5.0569 | 80.1094 | 59.98 | 80.12
5.0584 | 1.0159 | 59.9832 | 1 | 5.0586 | 0.93451 | 60.05 | 1 | 5.0579 | 20.7887 | 60 | 20.78 | 5.064 | 60.3477 | 59.98 | 60.34 | 5.0653 | 80.109 | 59.98 | 80.12
5.0667 | 1.0159 | 59.9832 | 1 | 5.0669 | 0.93468 | 60.05 | 1 | 5.0662 | 20.7876 | 60 | 20.78 | 5.0724 | 60.3476 | 59.98 | 60.34 | 5.0736 | 80.1087 | 59.98 | 80.12
5.0751 | 1.0159 | 59.9832 | 1 | 5.0752 | 0.93484 | 60.05 | 1 | 5.0746 | 20.7864 | 60 | 20.78 | 5.0807 | 60.3476 | 59.98 | 60.34 | 5.082 | 80.1084 | 59.98 | 80.12
5.0834 | 1.0159 | 59.9832 | 1 | 5.0835 | 0.93501 | 60.05 | 1 | 5.0829 | 20.7852 | 60 | 20.78 | 5.0891 | 60.3475 | 59.98 | 60.34 | 5.0903 | 80.1081 | 59.98 | 80.12
5.0917 | 1.0159 | 59.9832 | 1 | 5.0919 | 0.93518 | 60.05 | 1 | 5.0912 | 20.784 | 60 | 20.78 | 5.0974 | 60.3474 | 59.98 | 60.34 | 5.0986 | 80.1078 | 59.98 | 80.12
5.1001 | 1.0159 | 59.9832 | 1 | 5.1002 | 0.93534 | 60.05 | 1 | 5.0995 | 20.7828 | 60 | 20.78 | 5.1057 | 60.3473 | 59.98 | 60.34 | 5.1069 | 80.1075 | 59.98 | 80.12
5.1084 | 1.0159 | 59.9832 | 1 | 5.1085 | 0.93551 | 60.05 | 1 | 5.1079 | 20.7816 | 60 | 20.78 | 5.1141 | 60.3473 | 59.98 | 60.34 | 5.1153 | 80.1072 | 59.98 | 80.12
5.1167 | 1.0159 | 59.9832 | 1 | 5.1168 | 0.93567 | 60.05 | 1 | 5.1162 | 20.7804 | 60 | 20.78 | 5.1224 | 60.3472 | 59.98 | 60.34 | 5.1237 | 80.1069 | 59.98 | 80.12
5.125 | 1.0159 | 59.9832 | 1 | 5.1252 | 0.93584 | 60.05 | 1 | 5.1245 | 20.7792 | 60 | 20.78 | 5.1307 | 60.3471 | 59.98 | 60.34 | 5.132 | 80.1066 | 59.98 | 80.12
5.1334 | 1.0159 | 59.9832 | 1 | 5.1335 | 0.93601 | 60.05 | 1 | 5.1329 | 20.778 | 60 | 20.78 | 5.1391 | 60.347 | 59.98 | 60.34 | 5.1403 | 80.1063 | 59.98 | 80.12
5.1417 | 1.0159 | 59.9832 | 1 | 5.1418 | 0.93617 | 60.05 | 1 | 5.1412 | 20.7768 | 60 | 20.78 | 5.1474 | 60.353 | 59.99 | 60.34 | 5.1486 | 80.106 | 59.98 | 80.12
5.15 | 1.0159 | 59.9832 | 1 | 5.1501 | 0.93634 | 60.05 | 1 | 5.1495 | 20.7756 | 60 | 20.78 | 5.1558 | 60.3529 | 59.99 | 60.34 | 5.157 | 80.1057 | 59.98 | 80.12
5.1584 | 1.0159 | 59.9832 | 1 | 5.1584 | 0.93651 | 60.05 | 1 | 5.1579 | 20.7744 | 60 | 20.78 | 5.1641 | 60.3528 | 59.99 | 60.34 | 5.1653 | 80.1053 | 59.98 | 80.12
5.1667 | 1.016 | 59.9833 | 1 | 5.1668 | 0.93667 | 60.05 | 1 | 5.1662 | 20.7733 | 60 | 20.78 | 5.1724 | 60.3527 | 59.99 | 60.34 | 5.1736 | 80.105 | 59.98 | 80.12
5.175 | 1.016 | 59.9833 | 1 | 5.1751 | 0.93684 | 60.05 | 1 | 5.1745 | 20.7721 | 60 | 20.78 | 5.1807 | 60.3526 | 59.99 | 60.34 | 5.1819 | 80.1047 | 59.98 | 80.12
5.1834 | 1.016 | 59.9833 | 1 | 5.1834 | 0.93701 | 60.05 | 1 | 5.1829 | 20.7709 | 60 | 20.78 | 5.1891 | 60.3525 | 59.99 | 60.34 | 5.1903 | 80.1044 | 59.98 | 80.12
5.1917 | 1.016 | 59.9833 | 1 | 5.1917 | 0.93717 | 60.05 | 1 | 5.1912 | 20.7697 | 60 | 20.78 | 5.1974 | 60.3524 | 59.99 | 60.34 | 5.1987 | 80.1041 | 59.98 | 80.12
5.2 | 1.016 | 59.9833 | 1 | 5.2001 | 0.93734 | 60.05 | 1 | 5.1995 | 20.7685 | 60 | 20.78 | 5.2057 | 60.3523 | 59.99 | 60.34 | 5.207 | 80.1038 | 59.98 | 80.12
5.2084 | 1.016 | 59.9833 | 1 | 5.2084 | 0.93751 | 60.05 | 1 | 5.2079 | 20.7673 | 60 | 20.78 | 5.2141 | 60.3522 | 59.99 | 60.34 | 5.2153 | 80.1035 | 59.98 | 80.12
5.2167 | 1.016 | 59.9833 | 1 | 5.2167 | 0.93767 | 60.05 | 1 | 5.2162 | 20.7661 | 60 | 20.78 | 5.2224 | 60.3521 | 59.99 | 60.34 | 5.2236 | 80.1032 | 59.98 | 80.12
5.225 | 1.016 | 59.9833 | 1 | 5.225 | 0.93784 | 60.05 | 1 | 5.2245 | 20.7649 | 60 | 20.78 | 5.2308 | 60.352 | 59.99 | 60.34 | 5.232 | 80.1029 | 59.98 | 80.12
5.2333 | 1.016 | 59.9833 | 1 | 5.2334 | 0.93801 | 60.05 | 1 | 5.2328 | 20.7637 | 60 | 20.78 | 5.2391 | 60.3519 | 59.99 | 60.34 | 5.2403 | 80.1026 | 59.98 | 80.12
5.2417 | 1.016 | 59.9833 | 1 | 5.2417 | 0.93817 | 60.05 | 1 | 5.2412 | 20.7625 | 60 | 20.78 | 5.2474 | 60.3518 | 59.99 | 60.34 | 5.2487 | 80.1023 | 59.98 | 80.12
5.25 | 1.016 | 59.9833 | 1 | 5.25 | 0.93834 | 60.05 | 1 | 5.2495 | 20.7613 | 60 | 20.78 | 5.2557 | 60.3517 | 59.99 | 60.34 | 5.257 | 80.102 | 59.98 | 80.12
5.2583 | 1.016 | 59.9833 | 1 | 5.2583 | 0.93851 | 60.05 | 1 | 5.2578 | 20.7601 | 60 | 20.78 | 5.2641 | 60.3516 | 59.99 | 60.34 | 5.2653 | 80.1016 | 59.98 | 80.12
5.2667 | 1.016 | 59.9834 | 1 | 5.2667 | 0.93867 | 60.05 | 1 | 5.2662 | 20.759 | 60 | 20.78 | 5.2725 | 60.3515 | 59.99 | 60.34 | 5.2737 | 80.1013 | 59.98 | 80.12
5.275 | 1.016 | 59.9834 | 1 | 5.275 | 0.93884 | 60.05 | 1 | 5.2745 | 20.7578 | 60 | 20.78 | 5.2808 | 60.3514 | 59.99 | 60.34 | 5.282 | 80.101 | 59.98 | 80.12
5.2833 | 1.016 | 59.9834 | 1 | 5.2833 | 0.939 | 60.05 | 1 | 5.2828 | 20.7566 | 60 | 20.78 | 5.2891 | 60.3513 | 59.99 | 60.34 | 5.2903 | 80.1007 | 59.98 | 80.12
5.2917 | 1.016 | 59.9834 | 1 | 5.2917 | 0.93917 | 60.05 | 1 | 5.2912 | 20.7554 | 60 | 20.78 | 5.2974 | 60.3512 | 59.99 | 60.34 | 5.2986 | 80.1004 | 59.98 | 80.12
5.3 | 1.016 | 59.9834 | 1 | 5.3 | 0.93934 | 60.05 | 1 | 5.2995 | 20.7542 | 60 | 20.78 | 5.3058 | 60.3511 | 59.99 | 60.34 | 5.307 | 80.1001 | 59.98 | 80.12
5.3083 | 1.016 | 59.9834 | 1 | 5.3083 | 0.9395 | 60.05 | 1 | 5.3078 | 20.753 | 60 | 20.78 | 5.3141 | 60.351 | 59.99 | 60.34 | 5.3153 | 80.0998 | 59.98 | 80.12
5.3167 | 1.016 | 59.9834 | 1 | 5.3166 | 0.93967 | 60.05 | 1 | 5.3162 | 20.7518 | 60 | 20.78 | 5.3224 | 60.3509 | 59.99 | 60.34 | 5.3237 | 80.0995 | 59.98 | 80.12
5.325 | 1.016 | 59.9834 | 1 | 5.325 | 0.93984 | 60.05 | 1 | 5.3245 | 20.7506 | 60 | 20.78 | 5.3307 | 60.3508 | 59.99 | 60.34 | 5.332 | 80.0992 | 59.98 | 80.12
5.3333 | 1.016 | 59.9834 | 1 | 5.3333 | 0.94 | 60.05 | 1 | 5.3328 | 20.7494 | 60 | 20.78 | 5.3391 | 60.3507 | 59.99 | 60.34 | 5.3403 | 80.0989 | 59.98 | 80.12
5.3417 | 1.0161 | 59.9834 | 1 | 5.3416 | 0.94017 | 60.05 | 1 | 5.3412 | 20.7482 | 60 | 20.78 | 5.3475 | 60.3506 | 59.99 | 60.34 | 5.3487 | 80.0986 | 59.98 | 80.12
5.35 | 1.0161 | 59.9834 | 1 | 5.3499 | 0.94034 | 60.05 | 1 | 5.3495 | 20.747 | 60 | 20.78 | 5.3558 | 60.3505 | 59.99 | 60.34 | 5.357 | 80.0983 | 59.98 | 80.12
5.3583 | 1.0161 | 59.9834 | 1 | 5.3582 | 0.9405 | 60.05 | 1 | 5.3578 | 20.7459 | 60 | 20.78 | 5.3641 | 60.3504 | 59.99 | 60.34 | 5.3654 | 80.1329 | 59.98 | 80.12
5.3666 | 1.0161 | 59.9834 | 1 | 5.3666 | 0.94067 | 60.05 | 1 | 5.3662 | 20.7447 | 60 | 20.78 | 5.3724 | 60.3503 | 59.99 | 60.34 | 5.3737 | 80.1326 | 59.98 | 80.12
5.375 | 1.0161 | 59.9835 | 1 | 5.3749 | 0.94084 | 60.05 | 1 | 5.3745 | 20.7435 | 60 | 20.78 | 5.3808 | 60.3502 | 59.99 | 60.34 | 5.382 | 80.1323 | 59.98 | 80.12
5.3833 | 1.0161 | 59.9835 | 1 | 5.3832 | 0.941 | 60.05 | 1 | 5.3828 | 20.7423 | 60 | 20.78 | 5.3891 | 60.3501 | 59.99 | 60.34 | 5.3904 | 80.1319 | 59.98 | 80.12
5.3916 | 1.0161 | 59.9835 | 1 | 5.3915 | 0.94117 | 60.05 | 1 | 5.3912 | 20.7411 | 60 | 20.78 | 5.3975 | 60.35 | 59.99 | 60.34 | 5.3987 | 80.1316 | 59.98 | 80.12
5.4 | 1.0161 | 59.9835 | 1 | 5.3999 | 0.94134 | 60.05 | 1 | 5.3995 | 20.7399 | 60 | 20.78 | 5.4058 | 60.3499 | 59.99 | 60.34 | 5.407 | 80.1313 | 59.98 | 80.12
5.4083 | 1.0161 | 59.9835 | 1 | 5.4082 | 0.9415 | 60.05 | 1 | 5.4078 | 20.7387 | 60 | 20.78 | 5.4141 | 60.3498 | 59.99 | 60.34 | 5.4153 | 80.1309 | 59.98 | 80.12
5.4166 | 1.0161 | 59.9835 | 1 | 5.4165 | 0.94167 | 60.05 | 1 | 5.4162 | 20.7375 | 60 | 20.78 | 5.4225 | 60.3497 | 59.99 | 60.34 | 5.4237 | 80.1306 | 59.98 | 80.12
5.425 | 1.0161 | 59.9835 | 1 | 5.4249 | 0.94184 | 60.05 | 1 | 5.4245 | 20.7363 | 60 | 20.78 | 5.4308 | 60.3496 | 59.99 | 60.34 | 5.432 | 80.1303 | 59.98 | 80.12
5.4333 | 1.0161 | 59.9835 | 1 | 5.4332 | 0.942 | 60.05 | 1 | 5.4328 | 20.7351 | 60 | 20.78 | 5.4391 | 60.3495 | 59.99 | 60.34 | 5.4404 | 80.1299 | 59.98 | 80.12
5.4416 | 1.0161 | 59.9835 | 1 | 5.4415 | 0.94217 | 60.05 | 1 | 5.4412 | 20.7339 | 60 | 20.78 | 5.4474 | 60.3494 | 59.99 | 60.34 | 5.4487 | 80.1296 | 59.98 | 80.12
5.45 | 1.0161 | 59.9835 | 1 | 5.4498 | 0.94234 | 60.05 | 1 | 5.4495 | 20.7327 | 60 | 20.78 | 5.4558 | 60.3493 | 59.99 | 60.34 | 5.457 | 80.1293 | 59.98 | 80.12
5.4583 | 1.0161 | 59.9835 | 1 | 5.4582 | 0.9425 | 60.05 | 1 | 5.4578 | 20.7316 | 60 | 20.78 | 5.4641 | 60.3492 | 59.99 | 60.34 | 5.4654 | 80.1289 | 59.98 | 80.12
5.4666 | 1.0161 | 59.9835 | 1 | 5.4665 | 0.94267 | 60.05 | 1 | 5.4662 | 20.7304 | 60 | 20.78 | 5.4725 | 60.3491 | 59.99 | 60.34 | 5.4737 | 80.1286 | 59.98 | 80.12
5.475 | 1.0161 | 59.9836 | 1 | 5.4748 | 0.94283 | 60.05 | 1 | 5.4745 | 20.7292 | 60 | 20.78 | 5.4808 | 60.349 | 59.99 | 60.34 | 5.4821 | 80.1283 | 59.98 | 80.12
5.4833 | 1.0161 | 59.9836 | 1 | 5.4831 | 0.943 | 60.05 | 1 | 5.4828 | 20.728 | 60 | 20.78 | 5.4891 | 60.3489 | 59.99 | 60.34 | 5.4904 | 80.1279 | 59.98 | 80.12
5.4916 | 1.0161 | 59.9836 | 1 | 5.4915 | 0.94317 | 60.05 | 1 | 5.4911 | 20.7268 | 60 | 20.78 | 5.4975 | 60.3488 | 59.99 | 60.34 | 5.4987 | 80.1276 | 59.98 | 80.12
5.4999 | 1.0161 | 59.9836 | 1 | 5.4998 | 0.94333 | 60.05 | 1 | 5.4995 | 20.7256 | 60 | 20.78 | 5.5058 | 60.3487 | 59.99 | 60.34 | 5.507 | 80.1273 | 59.98 | 80.12
5.5083 | 1.0161 | 59.9836 | 1 | 5.5081 | 0.9435 | 60.05 | 1 | 5.5078 | 20.7244 | 60 | 20.78 | 5.5142 | 60.3486 | 59.99 | 60.34 | 5.5154 | 80.1269 | 59.98 | 80.12
5.5166 | 1.0162 | 59.9836 | 1 | 5.5164 | 0.94367 | 60.05 | 1 | 5.5161 | 20.7232 | 60 | 20.78 | 5.5225 | 60.3485 | 59.99 | 60.34 | 5.5237 | 80.1266 | 59.98 | 80.12
5.5249 | 1.0162 | 59.9836 | 1 | 5.5247 | 0.94383 | 60.05 | 1 | 5.5245 | 20.722 | 60 | 20.78 | 5.5308 | 60.3484 | 59.99 | 60.34 | 5.532 | 80.1263 | 59.98 | 80.12
5.5333 | 1.0162 | 59.9836 | 1 | 5.5331 | 0.944 | 60.05 | 1 | 5.5328 | 20.7208 | 60 | 20.78 | 5.5391 | 60.3483 | 59.99 | 60.34 | 5.5404 | 80.1259 | 59.98 | 80.12
5.5416 | 1.0162 | 59.9836 | 1 | 5.5414 | 0.94417 | 60.05 | 1 | 5.5411 | 20.7196 | 60 | 20.78 | 5.5475 | 60.3482 | 59.99 | 60.34 | 5.5487 | 80.1256 | 59.98 | 80.12
5.5499 | 1.0162 | 59.9836 | 1 | 5.5497 | 0.94433 | 60.05 | 1 | 5.5495 | 20.7184 | 60 | 20.78 | 5.5558 | 60.3481 | 59.99 | 60.34 | 5.5571 | 80.1253 | 59.98 | 80.12
5.5583 | 1.0162 | 59.9836 | 1 | 5.558 | 0.9445 | 60.05 | 1 | 5.5578 | 20.7173 | 60 | 20.78 | 5.5641 | 60.348 | 59.99 | 60.34 | 5.5654 | 80.1249 | 59.98 | 80.12
5.5666 | 1.0162 | 59.9836 | 1 | 5.5664 | 0.94467 | 60.05 | 1 | 5.5661 | 20.7161 | 60 | 20.78 | 5.5725 | 60.3479 | 59.99 | 60.34 | 5.5737 | 80.1246 | 59.98 | 80.12
5.5749 | 1.0162 | 59.9836 | 1 | 5.5747 | 0.94483 | 60.05 | 1 | 5.5745 | 20.7149 | 60 | 20.78 | 5.5808 | 60.3478 | 59.99 | 60.34 | 5.582 | 80.1243 | 59.98 | 80.12
5.5833 | 1.0162 | 59.9837 | 1 | 5.583 | 0.945 | 60.05 | 1 | 5.5828 | 20.7143 | 60 | 20.78 | 5.5892 | 60.3477 | 59.99 | 60.34 | 5.5904 | 80.1239 | 59.98 | 80.12
5.5916 | 1.0162 | 59.9837 | 1 | 5.5914 | 0.94517 | 60.05 | 1 | 5.5911 | 20.7155 | 60 | 20.78 | 5.5975 | 60.3476 | 59.99 | 60.34 | 5.5988 | 80.1236 | 59.98 | 80.12
5.5999 | 1.0162 | 59.9837 | 1 | 5.5997 | 0.94533 | 60.05 | 1 | 5.5995 | 20.7167 | 60 | 20.78 | 5.6058 | 60.3475 | 59.99 | 60.34 | 5.6071 | 80.1233 | 59.98 | 80.12
5.6083 | 1.0162 | 59.9837 | 1 | 5.608 | 0.9455 | 60.05 | 1 | 5.6078 | 20.7179 | 60 | 20.78 | 5.6141 | 60.3474 | 59.99 | 60.34 | 5.6154 | 80.1229 | 59.98 | 80.12
5.6166 | 1.0162 | 59.9837 | 1 | 5.6163 | 0.94567 | 60.05 | 1 | 5.6161 | 20.7192 | 60 | 20.78 | 5.6225 | 60.3473 | 59.99 | 60.34 | 5.6237 | 80.1226 | 59.98 | 80.12
5.6249 | 1.0162 | 59.9837 | 1 | 5.6247 | 0.94583 | 60.05 | 1 | 5.6245 | 20.7204 | 60 | 20.78 | 5.6308 | 60.3472 | 59.99 | 60.34 | 5.6321 | 80.1223 | 59.98 | 80.12
5.6332 | 1.0162 | 59.9837 | 1 | 5.633 | 0.946 | 60.05 | 1 | 5.6328 | 20.7216 | 60 | 20.78 | 5.6392 | 60.3471 | 59.99 | 60.34 | 5.6404 | 80.1219 | 59.98 | 80.12
5.6416 | 1.0162 | 59.9837 | 1 | 5.6413 | 0.94616 | 60.05 | 1 | 5.6411 | 20.7228 | 60 | 20.78 | 5.6475 | 60.347 | 59.99 | 60.34 | 5.6487 | 80.1216 | 59.98 | 80.12
5.6499 | 1.0162 | 59.9837 | 1 | 5.6496 | 0.94633 | 60.05 | 1 | 5.6494 | 20.724 | 60 | 20.78 | 5.6558 | 60.3469 | 59.99 | 60.34 | 5.6571 | 80.1213 | 59.98 | 80.12
5.6582 | 1.0162 | 59.9837 | 1 | 5.658 | 0.9465 | 60.05 | 1 | 5.6578 | 20.7252 | 60 | 20.78 | 5.6642 | 60.3468 | 59.99 | 60.34 | 5.6654 | 80.1209 | 59.98 | 80.12
5.6666 | 1.0162 | 59.9837 | 1 | 5.6663 | 0.94666 | 60.05 | 1 | 5.6661 | 20.7264 | 60 | 20.78 | 5.6725 | 60.3467 | 59.99 | 60.34 | 5.6738 | 80.1206 | 59.98 | 80.12
5.6749 | 1.0162 | 59.9837 | 1 | 5.6746 | 0.94683 | 60.05 | 1 | 5.6744 | 20.7276 | 60 | 20.78 | 5.6808 | 60.3466 | 59.99 | 60.34 | 5.6821 | 80.1203 | 59.98 | 80.12
5.6832 | 1.0162 | 59.9837 | 1 | 5.683 | 0.947 | 60.05 | 1 | 5.6828 | 20.7288 | 60 | 20.78 | 5.6891 | 60.3465 | 59.99 | 60.34 | 5.6904 | 80.1199 | 59.98 | 80.12
5.6916 | 1.0163 | 59.9838 | 1 | 5.6913 | 0.94716 | 60.05 | 1 | 5.6911 | 20.73 | 60 | 20.78 | 5.6975 | 60.3464 | 59.99 | 60.34 | 5.6987 | 80.1196 | 59.98 | 80.12
5.6999 | 1.0163 | 59.9838 | 1 | 5.6996 | 0.94733 | 60.05 | 1 | 5.6994 | 20.7312 | 60 | 20.78 | 5.7058 | 60.3463 | 59.99 | 60.34 | 5.7071 | 80.1193 | 59.98 | 80.12
5.7082 | 1.0163 | 59.9838 | 1 | 5.7079 | 0.9475 | 60.05 | 1 | 5.7078 | 20.7324 | 60 | 20.78 | 5.7142 | 60.3462 | 59.99 | 60.34 | 5.7155 | 80.1189 | 59.98 | 80.12
5.7166 | 1.0163 | 59.9838 | 1 | 5.7162 | 0.94766 | 60.05 | 1 | 5.7161 | 20.7337 | 60 | 20.78 | 5.7225 | 60.3461 | 59.99 | 60.34 | 5.7238 | 80.1186 | 59.98 | 80.12
5.7249 | 1.0163 | 59.9838 | 1 | 5.7246 | 0.94783 | 60.05 | 1 | 5.7244 | 20.7349 | 60 | 20.78 | 5.7308 | 60.346 | 59.99 | 60.34 | 5.7321 | 80.1183 | 59.98 | 80.12
5.7332 | 1.0163 | 59.9838 | 1 | 5.7329 | 0.948 | 60.05 | 1 | 5.7328 | 20.7361 | 60 | 20.78 | 5.7391 | 60.3459 | 59.99 | 60.34 | 5.7404 | 80.1179 | 59.98 | 80.12
5.7416 | 1.0163 | 59.9838 | 1 | 5.7412 | 0.94816 | 60.05 | 1 | 5.7411 | 20.7373 | 60 | 20.78 | 5.7475 | 60.3458 | 59.99 | 60.34 | 5.7488 | 80.1176 | 59.98 | 80.12
5.7499 | 1.0163 | 59.9838 | 1 | 5.7495 | 0.94833 | 60.05 | 1 | 5.7494 | 20.7385 | 60 | 20.78 | 5.7559 | 60.3457 | 59.99 | 60.34 | 5.7571 | 80.1173 | 59.98 | 80.12
5.7582 | 1.0163 | 59.9838 | 1 | 5.7579 | 0.9485 | 60.05 | 1 | 5.7578 | 20.7397 | 60 | 20.78 | 5.7642 | 60.3456 | 59.99 | 60.34 | 5.7654 | 80.1169 | 59.98 | 80.12
5.7666 | 1.0163 | 59.9838 | 1 | 5.7662 | 0.94866 | 60.05 | 1 | 5.7661 | 20.7409 | 60 | 20.78 | 5.7725 | 60.3455 | 59.99 | 60.34 | 5.7738 | 80.1166 | 59.98 | 80.12
5.7749 | 1.0163 | 59.9838 | 1 | 5.7745 | 0.94883 | 60.05 | 1 | 5.7744 | 20.7421 | 60 | 20.78 | 5.7808 | 60.3454 | 59.99 | 60.34 | 5.7821 | 80.1163 | 59.98 | 80.12
5.7832 | 1.0163 | 59.9838 | 1 | 5.7828 | 0.949 | 60.05 | 1 | 5.7827 | 20.7433 | 60 | 20.78 | 5.7892 | 60.3453 | 59.99 | 60.34 | 5.7905 | 80.1159 | 59.98 | 80.12
5.7916 | 1.0163 | 59.9839 | 1 | 5.7912 | 0.94916 | 60.05 | 1 | 5.7911 | 20.7445 | 60 | 20.78 | 5.7975 | 60.3452 | 59.99 | 60.34 | 5.7988 | 80.1156 | 59.98 | 80.12
5.7999 | 1.0163 | 59.9839 | 1 | 5.7995 | 0.94933 | 60.05 | 1 | 5.7994 | 20.7457 | 60 | 20.78 | 5.8058 | 60.3451 | 59.99 | 60.34 | 5.8071 | 80.1153 | 59.98 | 80.12
5.8082 | 1.0163 | 59.9839 | 1 | 5.8078 | 0.94949 | 60.05 | 1 | 5.8078 | 20.7469 | 60 | 20.78 | 5.8141 | 60.345 | 59.99 | 60.34 | 5.8154 | 80.1149 | 59.98 | 80.12
5.8165 | 1.0163 | 59.9839 | 1 | 5.8162 | 0.94966 | 60.05 | 1 | 5.8161 | 20.7481 | 60 | 20.78 | 5.8225 | 60.3449 | 59.99 | 60.34 | 5.8238 | 80.1146 | 59.98 | 80.12
5.8249 | 1.0163 | 59.9839 | 1 | 5.8245 | 0.94983 | 60.05 | 1 | 5.8244 | 20.7494 | 60 | 20.78 | 5.8309 | 60.3448 | 59.99 | 60.34 | 5.8322 | 80.1143 | 59.98 | 80.12
5.8332 | 1.0163 | 59.9839 | 1 | 5.8328 | 0.94999 | 60.05 | 1 | 5.8328 | 20.7506 | 60 | 20.78 | 5.8392 | 60.3447 | 59.99 | 60.34 | 5.8405 | 80.1139 | 59.98 | 80.12
5.8415 | 1.0163 | 59.9839 | 1 | 5.8411 | 1.0574 | 60.0399 | 1 | 5.8411 | 20.7518 | 60 | 20.78 | 5.8475 | 60.3446 | 59.99 | 60.34 | 5.8488 | 80.1136 | 59.98 | 80.12
5.8499 | 1.0163 | 59.9839 | 1 | 5.8495 | 1.0567 | 60.0398 | 1 | 5.8494 | 20.753 | 60 | 20.78 | 5.8558 | 60.3445 | 59.99 | 60.34 | 5.8571 | 80.1133 | 59.98 | 80.12
5.8582 | 1.0163 | 59.9839 | 1 | 5.8578 | 1.0561 | 60.0398 | 1 | 5.8578 | 20.7542 | 60 | 20.78 | 5.8642 | 60.3444 | 59.99 | 60.34 | 5.8655 | 80.1129 | 59.98 | 80.12
5.8665 | 1.0164 | 59.9839 | 1 | 5.8661 | 1.0555 | 60.0397 | 1 | 5.8661 | 20.7554 | 60 | 20.78 | 5.8725 | 60.3443 | 59.99 | 60.34 | 5.8738 | 80.1126 | 59.98 | 80.12
5.8749 | 1.0164 | 59.9839 | 1 | 5.8745 | 1.0548 | 60.0396 | 1 | 5.8744 | 20.7566 | 60 | 20.78 | 5.8809 | 60.3442 | 59.99 | 60.34 | 5.8821 | 80.1123 | 59.98 | 80.12
5.8832 | 1.0164 | 59.9839 | 1 | 5.8828 | 1.0542 | 60.0395 | 1 | 5.8828 | 20.7578 | 60 | 20.78 | 5.8892 | 60.3441 | 59.99 | 60.34 | 5.8905 | 80.1119 | 59.98 | 80.12
5.8915 | 1.0164 | 59.9839 | 1 | 5.8911 | 1.0535 | 60.0394 | 1 | 5.8911 | 20.759 | 60 | 20.78 | 5.8975 | 60.344 | 59.99 | 60.34 | 5.8988 | 80.1116 | 59.98 | 80.12
5.8999 | 1.0164 | 59.984 | 1 | 5.8994 | 1.0529 | 60.0393 | 1 | 5.8994 | 20.7602 | 60 | 20.78 | 5.9058 | 60.3439 | 59.99 | 60.34 | 5.9072 | 80.1113 | 59.98 | 80.12
5.9082 | 1.0164 | 59.984 | 1 | 5.9077 | 1.0523 | 60.0393 | 1 | 5.9077 | 20.7614 | 60 | 20.78 | 5.9142 | 60.3438 | 59.99 | 60.34 | 5.9155 | 80.1109 | 59.98 | 80.12
5.9165 | 1.0164 | 59.984 | 1 | 5.9161 | 1.0516 | 60.0392 | 1 | 5.9161 | 20.7626 | 60 | 20.78 | 5.9225 | 60.3437 | 59.99 | 60.34 | 5.9238 | 80.1106 | 59.98 | 80.12
5.9249 | 1.0164 | 59.984 | 1 | 5.9244 | 1.051 | 60.0391 | 1 | 5.9244 | 20.7639 | 60 | 20.78 | 5.9308 | 60.3436 | 59.99 | 60.34 | 5.9322 | 80.1103 | 59.98 | 80.12
5.9332 | 1.0164 | 59.984 | 1 | 5.9327 | 1.0503 | 60.039 | 1 | 5.9327 | 20.7651 | 60 | 20.78 | 5.9392 | 60.3435 | 59.99 | 60.34 | 5.9405 | 80.1099 | 59.98 | 80.12
5.9415 | 1.0164 | 59.984 | 1 | 5.941 | 1.0497 | 60.0389 | 1 | 5.9411 | 20.7663 | 60 | 20.78 | 5.9475 | 60.3434 | 59.99 | 60.34 | 5.9489 | 80.1096 | 59.98 | 80.12
5.9499 | 1.0164 | 59.984 | 1 | 5.9494 | 1.049 | 60.0388 | 1 | 5.9494 | 20.7675 | 60 | 20.78 | 5.9559 | 60.3433 | 59.99 | 60.34 | 5.9572 | 80.1093 | 59.98 | 80.12
5.9582 | 1.0164 | 59.984 | 1 | 5.9577 | 1.0484 | 60.0388 | 1 | 5.9577 | 20.7687 | 60 | 20.78 | 5.9642 | 60.3432 | 59.99 | 60.34 | 5.9655 | 80.1089 | 59.98 | 80.12
5.9665 | 1.0164 | 59.984 | 1 | 5.966 | 1.0478 | 60.0387 | 1 | 5.9661 | 20.7699 | 60 | 20.78 | 5.9725 | 60.3431 | 59.99 | 60.34 | 5.9738 | 80.1086 | 59.98 | 80.12
5.9749 | 1.0164 | 59.984 | 1 | 5.9744 | 1.0471 | 60.0386 | 1 | 5.9744 | 20.7711 | 60 | 20.78 | 5.9808 | 60.343 | 59.99 | 60.34 | 5.9822 | 80.1083 | 59.98 | 80.12
5.9832 | 1.0164 | 59.984 | 1 | 5.9827 | 1.0465 | 60.0385 | 1 | 5.9827 | 20.7723 | 60 | 20.78 | 5.9892 | 60.3429 | 59.99 | 60.34 | 5.9905 | 80.1079 | 59.98 | 80.12
5.9915 | 1.0164 | 59.984 | 1 | 5.991 | 1.0458 | 60.0384 | 1 | 5.9911 | 20.7735 | 60 | 20.78 | 5.9975 | 60.3428 | 59.99 | 60.34 | 5.9988 | 80.1076 | 59.98 | 80.12
5.9998 | 1.0164 | 59.9841 | 1 | 5.9993 | 1.0452 | 60.0383 | 1 | 5.9994 | 20.7747 | 60 | 20.78 | 6.0059 | 60.3427 | 59.99 | 60.34 | 6.0072 | 80.1073 | 59.98 | 80.12
6.0082 | 1.0164 | 59.9841 | 1 | 6.0077 | 1.0446 | 60.0383 | 1 | 6.0077 | 20.7759 | 60 | 20.78 | 6.0142 | 60.3426 | 59.99 | 60.34 | 6.0155 | 80.1069 | 59.98 | 80.12
6.0165 | 1.0164 | 59.9841 | 1 | 6.016 | 1.0439 | 60.0382 | 1 | 6.0161 | 20.7771 | 60 | 20.78 | 6.0225 | 60.3425 | 59.99 | 60.34 | 6.0239 | 80.1066 | 59.98 | 80.12
6.0248 | 1.0164 | 59.9841 | 1 | 6.0243 | 1.0433 | 60.0381 | 1 | 6.0244 | 20.7784 | 60 | 20.78 | 6.0309 | 60.3424 | 59.99 | 60.34 | 6.0322 | 80.1063 | 59.98 | 80.12
6.0332 | 1.0164 | 59.9841 | 1 | 6.0326 | 1.0426 | 60.038 | 1 | 6.0327 | 20.7796 | 60 | 20.78 | 6.0392 | 60.3423 | 59.99 | 60.34 | 6.0405 | 80.1059 | 59.98 | 80.12
6.0415 | 1.0165 | 59.9841 | 1 | 6.041 | 1.042 | 60.0379 | 1 | 6.041 | 20.7808 | 60 | 20.78 | 6.0475 | 60.3422 | 59.99 | 60.34 | 6.0489 | 80.1056 | 59.98 | 80.12
6.0498 | 1.0165 | 59.9841 | 1 | 6.0493 | 1.0414 | 60.0378 | 1 | 6.0494 | 20.782 | 60 | 20.78 | 6.0558 | 60.3421 | 59.99 | 60.34 | 6.0572 | 80.1053 | 59.98 | 80.12
6.0582 | 1.0165 | 59.9841 | 1 | 6.0576 | 1.0407 | 60.0378 | 1 | 6.0577 | 20.7832 | 60 | 20.78 | 6.0642 | 60.342 | 59.99 | 60.34 | 6.0656 | 80.1049 | 59.98 | 80.12
6.0665 | 1.0165 | 59.9841 | 1 | 6.0659 | 1.0401 | 60.0377 | 1 | 6.066 | 20.7844 | 60 | 20.78 | 6.0725 | 60.3419 | 59.99 | 60.34 | 6.0739 | 80.1046 | 59.98 | 80.12
6.0748 | 1.0165 | 59.9841 | 1 | 6.0743 | 1.0394 | 60.0376 | 1 | 6.0744 | 20.7856 | 60 | 20.78 | 6.0809 | 60.3418 | 59.99 | 60.34 | 6.0822 | 80.1043 | 59.98 | 80.12
6.0832 | 1.0165 | 59.9841 | 1 | 6.0826 | 1.0388 | 60.0375 | 1 | 6.0827 | 20.7868 | 60 | 20.78 | 6.0892 | 60.3417 | 59.99 | 60.34 | 6.0905 | 80.1039 | 59.98 | 80.12
6.0915 | 1.0165 | 59.9841 | 1 | 6.0909 | 1.0381 | 60.0374 | 1 | 6.091 | 20.788 | 60 | 20.78 | 6.0975 | 60.3416 | 59.99 | 60.34 | 6.0989 | 80.1036 | 59.98 | 80.12
6.0998 | 1.0165 | 59.9841 | 1 | 6.0992 | 1.0375 | 60.0373 | 1 | 6.0994 | 20.7892 | 60 | 20.78 | 6.1059 | 60.3415 | 59.99 | 60.34 | 6.1072 | 80.1033 | 59.98 | 80.12
6.1082 | 1.0165 | 59.9842 | 1 | 6.1076 | 1.0369 | 60.0373 | 1 | 6.1077 | 20.7904 | 60 | 20.78 | 6.1142 | 60.3414 | 59.99 | 60.34 | 6.1155 | 80.1029 | 59.98 | 80.12
6.1165 | 1.0165 | 59.9842 | 1 | 6.1159 | 1.0362 | 60.0372 | 1 | 6.116 | 20.7916 | 60 | 20.78 | 6.1226 | 60.3413 | 59.99 | 60.34 | 6.1239 | 80.1026 | 59.98 | 80.12
6.1248 | 1.0165 | 59.9842 | 1 | 6.1242 | 1.0356 | 60.0371 | 1 | 6.1244 | 20.7929 | 60 | 20.78 | 6.1309 | 60.3412 | 59.99 | 60.34 | 6.1322 | 80.1023 | 59.98 | 80.12
6.1332 | 1.0165 | 59.9842 | 1 | 6.1325 | 1.0349 | 60.037 | 1 | 6.1327 | 20.7941 | 60 | 20.78 | 6.1392 | 60.3411 | 59.99 | 60.34 | 6.1406 | 80.1019 | 59.98 | 80.12
6.1415 | 1.0165 | 59.9842 | 1 | 6.1409 | 1.0343 | 60.0369 | 1 | 6.141 | 20.7953 | 60 | 20.78 | 6.1475 | 60.3492 | 59.98 | 60.34 | 6.1489 | 80.1016 | 59.98 | 80.12
6.1498 | 1.0165 | 59.9842 | 1 | 6.1492 | 1.0337 | 60.0368 | 1 | 6.1494 | 20.7965 | 60 | 20.78 | 6.1559 | 60.3497 | 59.9801 | 60.34 | 6.1572 | 80.1013 | 59.98 | 80.12
6.1582 | 1.0165 | 59.9842 | 1 | 6.1575 | 1.033 | 60.0368 | 1 | 6.1577 | 20.7977 | 60 | 20.78 | 6.1642 | 60.3501 | 59.9802 | 60.34 | 6.1656 | 80.1009 | 59.98 | 80.12
6.1665 | 1.0165 | 59.9842 | 1 | 6.1659 | 1.0324 | 60.0367 | 1 | 6.166 | 20.7989 | 60 | 20.78 | 6.1725 | 60.3506 | 59.9803 | 60.34 | 6.1739 | 80.1006 | 59.98 | 80.12
6.1748 | 1.0165 | 59.9842 | 1 | 6.1742 | 1.0317 | 60.0366 | 1 | 6.1743 | 20.8001 | 60 | 20.78 | 6.1809 | 60.3511 | 59.9804 | 60.34 | 6.1823 | 80.1003 | 59.98 | 80.12
6.1832 | 1.0165 | 59.9842 | 1 | 6.1825 | 1.0311 | 60.0365 | 1 | 6.1827 | 20.8013 | 60 | 20.78 | 6.1892 | 60.3516 | 59.9804 | 60.34 | 6.1906 | 80.0999 | 59.98 | 80.12
6.1915 | 1.0165 | 59.9842 | 1 | 6.1908 | 1.0305 | 60.0364 | 1 | 6.191 | 20.8025 | 60 | 20.78 | 6.1976 | 60.3521 | 59.9805 | 60.34 | 6.1989 | 80.0996 | 59.98 | 80.12
6.1998 | 1.0165 | 59.9842 | 1 | 6.1992 | 1.0298 | 60.0363 | 1 | 6.1993 | 20.8037 | 60 | 20.78 | 6.2059 | 60.3526 | 59.9806 | 60.34 | 6.2072 | 80.0993 | 59.98 | 80.12
6.2081 | 1.0165 | 59.9842 | 1 | 6.2075 | 1.0292 | 60.0363 | 1 | 6.2077 | 20.8049 | 60 | 20.78 | 6.2142 | 60.353 | 59.9807 | 60.34 | 6.2156 | 80.0989 | 59.98 | 80.12
6.2165 | 1.0166 | 59.9843 | 1 | 6.2158 | 1.0285 | 60.0362 | 1 | 6.216 | 20.8061 | 60 | 20.78 | 6.2225 | 60.3535 | 59.9808 | 60.34 | 6.2239 | 80.0986 | 59.98 | 80.12
6.2248 | 1.0166 | 59.9843 | 1 | 6.2242 | 1.0279 | 60.0361 | 1 | 6.2244 | 20.8073 | 60 | 20.78 | 6.2309 | 60.354 | 59.9809 | 60.34 | 6.2322 | 80.0983 | 59.98 | 80.12
6.2331 | 1.0166 | 59.9843 | 1 | 6.2325 | 1.0272 | 60.036 | 1 | 6.2327 | 20.8086 | 60 | 20.78 | 6.2392 | 60.3545 | 59.9809 | 60.34 | 6.2406 | 80.0979 | 59.98 | 80.12
6.2415 | 1.0166 | 59.9843 | 1 | 6.2408 | 1.0266 | 60.0359 | 1 | 6.241 | 20.8098 | 60 | 20.78 | 6.2476 | 60.355 | 59.981 | 60.34 | 6.2489 | 80.0976 | 59.98 | 80.12
6.2498 | 1.0166 | 59.9843 | 1 | 6.2491 | 1.026 | 60.0358 | 1 | 6.2494 | 20.811 | 60 | 20.78 | 6.2559 | 60.3555 | 59.9811 | 60.34 | 6.2573 | 80.0973 | 59.98 | 80.12
6.2581 | 1.0166 | 59.9843 | 1 | 6.2574 | 1.0253 | 60.0358 | 1 | 6.2577 | 20.8122 | 60 | 20.78 | 6.2642 | 60.3559 | 59.9812 | 60.34 | 6.2656 | 80.0969 | 59.98 | 80.12
6.2665 | 1.0166 | 59.9843 | 1 | 6.2658 | 1.0247 | 60.0357 | 1 | 6.266 | 20.8134 | 60 | 20.78 | 6.2726 | 60.3564 | 59.9813 | 60.34 | 6.2739 | 80.0966 | 59.98 | 80.12
6.2748 | 1.0166 | 59.9843 | 1 | 6.2741 | 1.024 | 60.0356 | 1 | 6.2744 | 20.8146 | 60 | 20.78 | 6.2809 | 60.3569 | 59.9814 | 60.34 | 6.2822 | 80.0963 | 59.98 | 80.12
6.2831 | 1.0166 | 59.9843 | 1 | 6.2824 | 1.0234 | 60.0355 | 1 | 6.2827 | 20.8158 | 60 | 20.78 | 6.2892 | 60.3574 | 59.9814 | 60.34 | 6.2906 | 80.0959 | 59.98 | 80.12
6.2915 | 1.0166 | 59.9843 | 1 | 6.2907 | 1.0228 | 60.0354 | 1 | 6.291 | 20.817 | 60 | 20.78 | 6.2975 | 60.3579 | 59.9815 | 60.34 | 6.299 | 80.0956 | 59.98 | 80.12
6.2998 | 1.0166 | 59.9843 | 1 | 6.2991 | 1.0221 | 60.0353 | 1 | 6.2993 | 20.8182 | 60 | 20.78 | 6.3059 | 60.3584 | 59.9816 | 60.34 | 6.3073 | 80.0953 | 59.98 | 80.12
6.3081 | 1.0166 | 59.9843 | 1 | 6.3074 | 1.0215 | 60.0353 | 1 | 6.3077 | 20.8194 | 60 | 20.78 | 6.3142 | 60.3588 | 59.9817 | 60.34 | 6.3156 | 80.0949 | 59.98 | 80.12
6.3165 | 1.0166 | 59.9844 | 1 | 6.3157 | 1.0208 | 60.0352 | 1 | 6.316 | 20.8206 | 60 | 20.78 | 6.3226 | 60.3593 | 59.9818 | 60.34 | 6.3239 | 80.0946 | 59.98 | 80.12
6.3248 | 1.0166 | 59.9844 | 1 | 6.3241 | 1.0202 | 60.0351 | 1 | 6.3243 | 20.8218 | 60 | 20.78 | 6.3309 | 60.3598 | 59.9819 | 60.34 | 6.3323 | 80.0943 | 59.98 | 80.12
6.3331 | 1.0166 | 59.9844 | 1 | 6.3324 | 1.0196 | 60.035 | 1 | 6.3327 | 20.8231 | 60 | 20.78 | 6.3392 | 60.3603 | 59.9819 | 60.34 | 6.3406 | 80.0939 | 59.98 | 80.12
6.3415 | 1.0166 | 59.9844 | 1 | 6.3407 | 1.0189 | 60.0349 | 1 | 6.341 | 20.8243 | 60 | 20.78 | 6.3476 | 60.3608 | 59.982 | 60.34 | 6.3489 | 80.0936 | 59.98 | 80.12
6.3498 | 1.0166 | 59.9844 | 1 | 6.349 | 1.0183 | 60.0348 | 1 | 6.3493 | 20.8255 | 60 | 20.78 | 6.3559 | 60.3613 | 59.9821 | 60.34 | 6.3572 | 80.0933 | 59.98 | 80.12
6.3581 | 1.0166 | 59.9844 | 1 | 6.3574 | 1.0176 | 60.0348 | 1 | 6.3577 | 20.8267 | 60 | 20.78 | 6.3643 | 60.3617 | 59.9822 | 60.34 | 6.3656 | 80.14 | 59.98 | 80.12
6.3665 | 1.0166 | 59.9844 | 1 | 6.3657 | 1.017 | 60.0347 | 1 | 6.366 | 20.8279 | 60 | 20.78 | 6.3726 | 60.3622 | 59.9823 | 60.34 | 6.374 | 80.1398 | 59.98 | 80.12
6.3748 | 1.0166 | 59.9844 | 1 | 6.374 | 1.0163 | 60.0346 | 1 | 6.3743 | 20.8291 | 60 | 20.78 | 6.3809 | 60.3627 | 59.9824 | 60.34 | 6.3823 | 80.1396 | 59.98 | 80.12
6.3831 | 1.0166 | 59.9844 | 1 | 6.3824 | 1.0157 | 60.0345 | 1 | 6.3827 | 20.8303 | 60 | 20.78 | 6.3892 | 60.3632 | 59.9824 | 60.34 | 6.3906 | 80.1394 | 59.98 | 80.12
6.3914 | 1.0167 | 59.9844 | 1 | 6.3907 | 1.0151 | 60.0344 | 1 | 6.391 | 20.8315 | 60 | 20.78 | 6.3976 | 60.3637 | 59.9825 | 60.34 | 6.3989 | 80.1392 | 59.98 | 80.12
6.3998 | 1.0167 | 59.9844 | 1 | 6.399 | 1.0144 | 60.0343 | 1 | 6.3993 | 20.8327 | 60 | 20.78 | 6.4059 | 60.3642 | 59.9826 | 60.34 | 6.4073 | 80.139 | 59.98 | 80.12
6.4081 | 1.0167 | 59.9844 | 1 | 6.4073 | 1.0138 | 60.0343 | 1 | 6.4077 | 20.8339 | 60 | 20.78 | 6.4142 | 60.3646 | 59.9827 | 60.34 | 6.4156 | 80.1388 | 59.98 | 80.12
6.4164 | 1.0167 | 59.9844 | 1 | 6.4156 | 1.0131 | 60.0342 | 1 | 6.416 | 20.8351 | 60 | 20.78 | 6.4226 | 60.3651 | 59.9828 | 60.34 | 6.424 | 80.1386 | 59.98 | 80.12
6.4248 | 1.0167 | 59.9845 | 1 | 6.424 | 1.0125 | 60.0341 | 1 | 6.4243 | 20.8363 | 60 | 20.78 | 6.4309 | 60.3656 | 59.9829 | 60.34 | 6.4323 | 80.1384 | 59.98 | 80.12
6.4331 | 1.0167 | 59.9845 | 1 | 6.4323 | 1.0119 | 60.034 | 1 | 6.4326 | 20.8376 | 60 | 20.78 | 6.4393 | 60.3661 | 59.9829 | 60.34 | 6.4406 | 80.1382 | 59.98 | 80.12
6.4414 | 1.0167 | 59.9845 | 1 | 6.4406 | 1.0112 | 60.0339 | 1 | 6.441 | 20.8388 | 60 | 20.78 | 6.4476 | 60.3666 | 59.983 | 60.34 | 6.449 | 80.138 | 59.98 | 80.12
6.4498 | 1.0167 | 59.9845 | 1 | 6.4489 | 1.0106 | 60.0338 | 1 | 6.4493 | 20.84 | 60 | 20.78 | 6.4559 | 60.3671 | 59.9831 | 60.34 | 6.4573 | 80.1378 | 59.98 | 80.12
6.4581 | 1.0167 | 59.9845 | 1 | 6.4573 | 1.0099 | 60.0338 | 1 | 6.4576 | 20.8412 | 60 | 20.78 | 6.4642 | 60.3675 | 59.9832 | 60.34 | 6.4656 | 80.1377 | 59.98 | 80.12
6.4664 | 1.0167 | 59.9845 | 1 | 6.4656 | 1.0093 | 60.0337 | 1 | 6.466 | 20.8424 | 60 | 20.78 | 6.4726 | 60.368 | 59.9833 | 60.34 | 6.4739 | 80.1375 | 59.98 | 80.12
6.4748 | 1.0167 | 59.9845 | 1 | 6.4739 | 1.0087 | 60.0336 | 1 | 6.4743 | 20.8436 | 60 | 20.78 | 6.4809 | 60.3685 | 59.9834 | 60.34 | 6.4823 | 80.1373 | 59.98 | 80.12
6.4831 | 1.0167 | 59.9845 | 1 | 6.4823 | 1.008 | 60.0335 | 1 | 6.4826 | 20.8448 | 60 | 20.78 | 6.4893 | 60.369 | 59.9834 | 60.34 | 6.4906 | 80.1371 | 59.98 | 80.12
6.4914 | 1.0167 | 59.9845 | 1 | 6.4906 | 1.0074 | 60.0334 | 1 | 6.491 | 20.846 | 60 | 20.78 | 6.4976 | 60.3695 | 59.9835 | 60.34 | 6.499 | 80.1369 | 59.98 | 80.12
6.4998 | 1.0167 | 59.9845 | 1 | 6.4989 | 1.0067 | 60.0333 | 1 | 6.4993 | 20.8472 | 60 | 20.78 | 6.5059 | 60.37 | 59.9836 | 60.34 | 6.5073 | 80.1367 | 59.98 | 80.12
6.5081 | 1.0167 | 59.9845 | 1 | 6.5072 | 1.0061 | 60.0333 | 1 | 6.5076 | 20.8484 | 60 | 20.78 | 6.5143 | 60.3704 | 59.9837 | 60.34 | 6.5156 | 80.1365 | 59.98 | 80.12
6.5164 | 1.0167 | 59.9845 | 1 | 6.5156 | 1.0054 | 60.0332 | 1 | 6.516 | 20.8496 | 60 | 20.78 | 6.5226 | 60.3709 | 59.9838 | 60.34 | 6.524 | 80.1363 | 59.98 | 80.12
6.5248 | 1.0167 | 59.9846 | 1 | 6.5239 | 1.0048 | 60.0331 | 1 | 6.5243 | 20.8508 | 60 | 20.78 | 6.5309 | 60.3714 | 59.9839 | 60.34 | 6.5323 | 80.1361 | 59.98 | 80.12
6.5331 | 1.0167 | 59.9846 | 1 | 6.5322 | 1.0042 | 60.033 | 1 | 6.5326 | 20.852 | 60 | 20.78 | 6.5392 | 60.3719 | 59.9839 | 60.34 | 6.5406 | 80.1359 | 59.98 | 80.12
6.5414 | 1.0167 | 59.9846 | 1 | 6.5406 | 1.0035 | 60.0329 | 1 | 6.541 | 20.8533 | 60 | 20.78 | 6.5476 | 60.3724 | 59.984 | 60.34 | 6.549 | 80.1357 | 59.98 | 80.12
6.5498 | 1.0167 | 59.9846 | 1 | 6.5489 | 1.0029 | 60.0328 | 1 | 6.5493 | 20.8545 | 60 | 20.78 | 6.556 | 60.3729 | 59.9841 | 60.34 | 6.5573 | 80.1355 | 59.98 | 80.12
6.5581 | 1.0167 | 59.9846 | 1 | 6.5572 | 1.0022 | 60.0328 | 1 | 6.5576 | 20.8557 | 60 | 20.78 | 6.5643 | 60.3733 | 59.9842 | 60.34 | 6.5657 | 80.1354 | 59.98 | 80.12
6.5664 | 1.0168 | 59.9846 | 1 | 6.5655 | 1.0016 | 60.0327 | 1 | 6.5659 | 20.8569 | 60 | 20.78 | 6.5726 | 60.3738 | 59.9843 | 60.34 | 6.574 | 80.1352 | 59.98 | 80.12
6.5748 | 1.0168 | 59.9846 | 1 | 6.5739 | 1.001 | 60.0326 | 1 | 6.5743 | 20.8581 | 60 | 20.78 | 6.5809 | 60.3743 | 59.9844 | 60.34 | 6.5823 | 80.135 | 59.98 | 80.12
6.5831 | 1.0168 | 59.9846 | 1 | 6.5822 | 1.0003 | 60.0325 | 1 | 6.5826 | 20.7004 | 60 | 20.78 | 6.5893 | 60.3748 | 59.9844 | 60.34 | 6.5906 | 80.1348 | 59.98 | 80.12
6.5914 | 1.0168 | 59.9846 | 1 | 6.5905 | 0.99968 | 60.0324 | 1 | 6.5909 | 20.7018 | 60 | 20.78 | 6.5976 | 60.3753 | 59.9845 | 60.34 | 6.599 | 80.1346 | 59.98 | 80.12
6.5998 | 1.0168 | 59.9846 | 1 | 6.5988 | 0.99904 | 60.0323 | 1 | 6.5993 | 20.7033 | 60 | 20.78 | 6.606 | 60.3758 | 59.9846 | 60.34 | 6.6073 | 80.1344 | 59.98 | 80.12
6.6081 | 1.0168 | 59.9846 | 1 | 6.6072 | 0.9984 | 60.0323 | 1 | 6.6076 | 20.7048 | 60 | 20.78 | 6.6143 | 60.3762 | 59.9847 | 60.34 | 6.6157 | 80.1342 | 59.98 | 80.12
6.6164 | 1.0168 | 59.9846 | 1 | 6.6155 | 0.99775 | 60.0322 | 1 | 6.6159 | 20.7063 | 60 | 20.78 | 6.6226 | 60.3767 | 59.9848 | 60.34 | 6.624 | 80.134 | 59.98 | 80.12
6.6248 | 1.0168 | 59.9846 | 1 | 6.6238 | 0.99711 | 60.0321 | 1 | 6.6243 | 20.7078 | 60 | 20.78 | 6.631 | 60.3772 | 59.9849 | 60.34 | 6.6323 | 80.1338 | 59.98 | 80.12
6.6331 | 1.0168 | 59.9847 | 1 | 6.6321 | 0.99647 | 60.032 | 1 | 6.6326 | 20.7093 | 60 | 20.78 | 6.6393 | 60.3777 | 59.9849 | 60.34 | 6.6407 | 80.1336 | 59.98 | 80.12
6.6414 | 1.0168 | 59.9847 | 1 | 6.6405 | 0.99583 | 60.0319 | 1 | 6.6409 | 20.7107 | 60 | 20.78 | 6.6476 | 60.3782 | 59.985 | 60.34 | 6.649 | 80.1334 | 59.98 | 80.12
6.6498 | 1.0168 | 59.9847 | 1 | 6.6488 | 0.99519 | 60.0318 | 1 | 6.6493 | 20.7122 | 60 | 20.78 | 6.6559 | 60.3787 | 59.9851 | 60.34 | 6.6573 | 80.1332 | 59.98 | 80.12
6.6581 | 1.0168 | 59.9847 | 1 | 6.6571 | 0.99455 | 60.0318 | 1 | 6.6576 | 20.7137 | 60 | 20.78 | 6.6643 | 60.3792 | 59.9852 | 60.34 | 6.6656 | 80.1331 | 59.98 | 80.12
6.6664 | 1.0168 | 59.9847 | 1 | 6.6655 | 0.99391 | 60.0317 | 1 | 6.666 | 20.7152 | 60 | 20.78 | 6.6726 | 60.3796 | 59.9853 | 60.34 | 6.674 | 80.1329 | 59.98 | 80.12
6.6748 | 1.0168 | 59.9847 | 1 | 6.6738 | 0.99327 | 60.0316 | 1 | 6.6743 | 20.7167 | 60 | 20.78 | 6.681 | 60.3801 | 59.9854 | 60.34 | 6.6823 | 80.1327 | 59.98 | 80.12
6.6831 | 1.0168 | 59.9847 | 1 | 6.6821 | 0.99262 | 60.0315 | 1 | 6.6826 | 20.7182 | 60 | 20.78 | 6.6893 | 60.3806 | 59.9855 | 60.34 | 6.6907 | 80.1325 | 59.98 | 80.12
6.6914 | 1.0168 | 59.9847 | 1 | 6.6904 | 0.99198 | 60.0314 | 1 | 6.6909 | 20.7196 | 60 | 20.78 | 6.6976 | 60.3811 | 59.9855 | 60.34 | 6.699 | 80.1323 | 59.98 | 80.12
6.6998 | 1.0168 | 59.9847 | 1 | 6.6988 | 0.99134 | 60.0313 | 1 | 6.6993 | 20.7211 | 60 | 20.78 | 6.706 | 60.3816 | 59.9856 | 60.34 | 6.7073 | 80.1321 | 59.98 | 80.12
6.7081 | 1.0168 | 59.9847 | 1 | 6.7071 | 0.9907 | 60.0313 | 1 | 6.7076 | 20.7226 | 60 | 20.78 | 6.7143 | 60.382 | 59.9857 | 60.34 | 6.7157 | 80.1319 | 59.98 | 80.12
6.7164 | 1.0168 | 59.9847 | 1 | 6.7154 | 0.99006 | 60.0312 | 1 | 6.7159 | 20.7241 | 60 | 20.78 | 6.7227 | 60.3825 | 59.9858 | 60.34 | 6.724 | 80.1317 | 59.98 | 80.12
6.7248 | 1.0168 | 59.9847 | 1 | 6.7238 | 0.98942 | 60.0311 | 1 | 6.7243 | 20.7256 | 60 | 20.78 | 6.731 | 60.383 | 59.9859 | 60.34 | 6.7324 | 80.1315 | 59.98 | 80.12
6.7331 | 1.0168 | 59.9847 | 1 | 6.7321 | 0.98878 | 60.031 | 1 | 6.7326 | 20.7271 | 60 | 20.78 | 6.7393 | 60.3835 | 59.986 | 60.34 | 6.7407 | 80.1313 | 59.98 | 80.12
6.7414 | 1.0169 | 59.9848 | 1 | 6.7404 | 0.98814 | 60.0309 | 1 | 6.7409 | 20.7285 | 60 | 20.78 | 6.7476 | 60.384 | 59.986 | 60.34 | 6.749 | 80.1311 | 59.98 | 80.12
6.7498 | 1.0169 | 59.9848 | 1 | 6.7487 | 0.9875 | 60.0308 | 1 | 6.7493 | 20.73 | 60 | 20.78 | 6.756 | 60.3845 | 59.9861 | 60.34 | 6.7573 | 80.1309 | 59.98 | 80.12
6.7581 | 1.0169 | 59.9848 | 1 | 6.757 | 0.98685 | 60.0308 | 1 | 6.7576 | 20.7315 | 60 | 20.78 | 6.7643 | 60.3849 | 59.9862 | 60.34 | 6.7657 | 80.1308 | 59.98 | 80.12
6.7664 | 1.0169 | 59.9848 | 1 | 6.7654 | 0.98621 | 60.0307 | 1 | 6.7659 | 20.733 | 60 | 20.78 | 6.7726 | 60.3854 | 59.9863 | 60.34 | 6.774 | 80.1306 | 59.98 | 80.12
6.7747 | 1.0169 | 59.9848 | 1 | 6.7737 | 0.98557 | 60.0306 | 1 | 6.7743 | 20.7345 | 60 | 20.78 | 6.781 | 60.3859 | 59.9864 | 60.34 | 6.7823 | 80.1304 | 59.98 | 80.12
6.7831 | 1.0169 | 59.9848 | 1 | 6.782 | 0.98493 | 60.0305 | 1 | 6.7826 | 20.736 | 60 | 20.78 | 6.7893 | 60.3864 | 59.9865 | 60.34 | 6.7907 | 80.1302 | 59.98 | 80.12
6.7914 | 1.0169 | 59.9848 | 1 | 6.7904 | 0.98429 | 60.0304 | 1 | 6.7909 | 20.7374 | 60 | 20.78 | 6.7977 | 60.3869 | 59.9865 | 60.34 | 6.799 | 80.13 | 59.98 | 80.12
6.7997 | 1.0169 | 59.9848 | 1 | 6.7987 | 0.98365 | 60.0303 | 1 | 6.7993 | 20.7389 | 60 | 20.78 | 6.806 | 60.3874 | 59.9866 | 60.34 | 6.8074 | 80.1298 | 59.98 | 80.12
6.8081 | 1.0169 | 59.9848 | 1 | 6.807 | 0.98301 | 60.0303 | 1 | 6.8076 | 20.7404 | 60 | 20.78 | 6.8143 | 60.3879 | 59.9867 | 60.34 | 6.8157 | 80.1296 | 59.98 | 80.12
6.8164 | 1.0169 | 59.9848 | 1 | 6.8153 | 0.98237 | 60.0302 | 1 | 6.8159 | 20.7419 | 60 | 20.78 | 6.8226 | 60.3883 | 59.9868 | 60.34 | 6.824 | 80.1294 | 59.98 | 80.12
6.8247 | 1.0169 | 59.9848 | 1 | 6.8237 | 0.98172 | 60.0301 | 1 | 6.8242 | 20.7434 | 60 | 20.78 | 6.831 | 60.3888 | 59.9869 | 60.34 | 6.8323 | 80.1292 | 59.98 | 80.12
6.8331 | 1.0169 | 59.9848 | 1 | 6.832 | 0.98108 | 60.03 | 1 | 6.8326 | 20.7449 | 60 | 20.78 | 6.8394 | 60.3893 | 59.9869 | 60.34 | 6.8407 | 80.129 | 59.98 | 80.12
6.8414 | 1.0169 | 59.9849 | 1 | 6.8403 | 0.96025 | 60.0399 | 1 | 6.8409 | 20.7463 | 60 | 20.78 | 6.8477 | 60.3898 | 59.987 | 60.34 | 6.8491 | 80.1288 | 59.98 | 80.12
6.8497 | 1.0169 | 59.9849 | 1 | 6.8487 | 0.96053 | 60.0398 | 1 | 6.8492 | 20.7478 | 60 | 20.78 | 6.856 | 60.3903 | 59.9871 | 60.34 | 6.8574 | 80.1286 | 59.98 | 80.12
6.8581 | 1.0169 | 59.9849 | 1 | 6.857 | 0.96081 | 60.0398 | 1 | 6.8576 | 20.7493 | 60 | 20.78 | 6.8643 | 60.3908 | 59.9872 | 60.34 | 6.8657 | 80.1285 | 59.98 | 80.12
6.8664 | 1.0169 | 59.9849 | 1 | 6.8653 | 0.9611 | 60.0397 | 1 | 6.8659 | 20.7508 | 60 | 20.78 | 6.8727 | 60.3912 | 59.9873 | 60.34 | 6.874 | 80.1283 | 59.98 | 80.12
6.8747 | 1.0169 | 59.9849 | 1 | 6.8736 | 0.96138 | 60.0396 | 1 | 6.8743 | 20.7523 | 60 | 20.78 | 6.881 | 60.3917 | 59.9874 | 60.34 | 6.8824 | 80.1281 | 59.98 | 80.12
6.8831 | 1.0169 | 59.9849 | 1 | 6.882 | 0.96166 | 60.0395 | 1 | 6.8826 | 20.7538 | 60 | 20.78 | 6.8893 | 60.3922 | 59.9874 | 60.34 | 6.8907 | 80.1279 | 59.98 | 80.12
6.8914 | 1.0169 | 59.9849 | 1 | 6.8903 | 0.96195 | 60.0394 | 1 | 6.8909 | 20.7552 | 60 | 20.78 | 6.8977 | 60.3927 | 59.9875 | 60.34 | 6.899 | 80.1277 | 59.98 | 80.12
6.8997 | 1.0169 | 59.9849 | 1 | 6.8986 | 0.96223 | 60.0393 | 1 | 6.8993 | 20.7567 | 60 | 20.78 | 6.906 | 60.3932 | 59.9876 | 60.34 | 6.9074 | 80.1275 | 59.98 | 80.12
6.9081 | 1.0169 | 59.9849 | 1 | 6.907 | 0.96251 | 60.0393 | 1 | 6.9076 | 20.7582 | 60 | 20.78 | 6.9144 | 60.3937 | 59.9877 | 60.34 | 6.9157 | 80.1273 | 59.98 | 80.12
6.9164 | 1.017 | 59.9849 | 1 | 6.9153 | 0.96279 | 60.0392 | 1 | 6.9159 | 20.7597 | 60 | 20.78 | 6.9227 | 60.3941 | 59.9878 | 60.34 | 6.9241 | 80.1271 | 59.98 | 80.12
6.9247 | 1.017 | 59.9849 | 1 | 6.9236 | 0.96308 | 60.0391 | 1 | 6.9243 | 20.7612 | 60 | 20.78 | 6.931 | 60.3946 | 59.9879 | 60.34 | 6.9324 | 80.1269 | 59.98 | 80.12
6.9331 | 1.017 | 59.9849 | 1 | 6.9319 | 0.96336 | 60.039 | 1 | 6.9326 | 20.7627 | 60 | 20.78 | 6.9393 | 60.3951 | 59.9879 | 60.34 | 6.9407 | 80.1267 | 59.98 | 80.12
6.9414 | 1.017 | 59.9849 | 1 | 6.9402 | 0.96364 | 60.0389 | 1 | 6.9409 | 20.7641 | 60 | 20.78 | 6.9477 | 60.3956 | 59.988 | 60.34 | 6.949 | 80.1265 | 59.98 | 80.12
6.9497 | 1.017 | 59.985 | 1 | 6.9486 | 0.96393 | 60.0388 | 1 | 6.9492 | 20.7656 | 60 | 20.78 | 6.956 | 60.3961 | 59.9881 | 60.34 | 6.9574 | 80.1263 | 59.98 | 80.12
6.958 | 1.017 | 59.985 | 1 | 6.9569 | 0.96421 | 60.0388 | 1 | 6.9576 | 20.7671 | 60 | 20.78 | 6.9644 | 60.3966 | 59.9882 | 60.34 | 6.9657 | 80.1262 | 59.98 | 80.12
6.9664 | 1.017 | 59.985 | 1 | 6.9652 | 0.96449 | 60.0387 | 1 | 6.9659 | 20.7686 | 60 | 20.78 | 6.9727 | 60.397 | 59.9883 | 60.34 | 6.9741 | 80.126 | 59.98 | 80.12
6.9747 | 1.017 | 59.985 | 1 | 6.9736 | 0.96478 | 60.0386 | 1 | 6.9742 | 20.7701 | 60 | 20.78 | 6.981 | 60.3975 | 59.9884 | 60.34 | 6.9824 | 80.1258 | 59.98 | 80.12
6.983 | 1.017 | 59.985 | 1 | 6.9819 | 0.96506 | 60.0385 | 1 | 6.9826 | 20.7716 | 60 | 20.78 | 6.9894 | 60.398 | 59.9884 | 60.34 | 6.9907 | 80.1256 | 59.98 | 80.12
6.9914 | 1.017 | 59.985 | 1 | 6.9902 | 0.96534 | 60.0384 | 1 | 6.9909 | 20.773 | 60 | 20.78 | 6.9977 | 60.3985 | 59.9885 | 60.34 | 6.9991 | 80.1254 | 59.98 | 80.12
6.9997 | 1.017 | 59.985 | 1 | 6.9985 | 0.96563 | 60.0383 | 1 | 6.9992 | 20.7745 | 60 | 20.78 | 7.006 | 60.399 | 59.9886 | 60.34 | 7.0074 | 80.1252 | 59.98 | 80.12
7.008 | 1.017 | 59.985 | 1 | 7.0069 | 0.96591 | 60.0383 | 1 | 7.0076 | 20.776 | 60 | 20.78 | 7.0143 | 60.3995 | 59.9887 | 60.34 | 7.0157 | 80.125 | 59.98 | 80.12
7.0164 | 1.017 | 59.985 | 1 | 7.0152 | 0.96619 | 60.0382 | 1 | 7.0159 | 20.7775 | 60 | 20.78 | 7.0227 | 60.3999 | 59.9888 | 60.34 | 7.024 | 80.1248 | 59.98 | 80.12
7.0247 | 1.017 | 59.985 | 1 | 7.0235 | 0.96648 | 60.0381 | 1 | 7.0242 | 20.779 | 60 | 20.78 | 7.0311 | 60.4004 | 59.9889 | 60.34 | 7.0324 | 80.1246 | 59.98 | 80.12
7.033 | 1.017 | 59.985 | 1 | 7.0319 | 0.96676 | 60.038 | 1 | 7.0326 | 20.7805 | 60 | 20.78 | 7.0394 | 60.4009 | 59.989 | 60.34 | 7.0408 | 80.1244 | 59.98 | 80.12
7.0414 | 1.017 | 59.985 | 1 | 7.0402 | 0.96704 | 60.0379 | 1 | 7.0409 | 20.7819 | 60 | 20.78 | 7.0477 | 60.4014 | 59.989 | 60.34 | 7.0491 | 80.1242 | 59.98 | 80.12
7.0497 | 1.017 | 59.9851 | 1 | 7.0485 | 0.96732 | 60.0378 | 1 | 7.0493 | 20.7834 | 60 | 20.78 | 7.056 | 60.4019 | 59.9891 | 60.34 | 7.0574 | 80.124 | 59.98 | 80.12
7.058 | 1.017 | 59.9851 | 1 | 7.0568 | 0.96761 | 60.0378 | 1 | 7.0576 | 20.7849 | 60 | 20.78 | 7.0644 | 60.4024 | 59.9892 | 60.34 | 7.0657 | 80.1239 | 59.98 | 80.12
7.0664 | 1.017 | 59.9851 | 1 | 7.0652 | 0.96789 | 60.0377 | 1 | 7.0659 | 20.7864 | 60 | 20.78 | 7.0727 | 60.4028 | 59.9893 | 60.34 | 7.0741 | 80.1237 | 59.98 | 80.12
7.0747 | 1.017 | 59.9851 | 1 | 7.0735 | 0.96817 | 60.0376 | 1 | 7.0742 | 20.7879 | 60 | 20.78 | 7.0811 | 60.4033 | 59.9894 | 60.34 | 7.0824 | 80.1235 | 59.98 | 80.12
7.083 | 1.017 | 59.9851 | 1 | 7.0818 | 0.96846 | 60.0375 | 1 | 7.0826 | 20.7894 | 60 | 20.78 | 7.0894 | 60.4038 | 59.9895 | 60.34 | 7.0908 | 80.1233 | 59.98 | 80.12
7.0914 | 1.0171 | 59.9851 | 1 | 7.0901 | 0.96874 | 60.0374 | 1 | 7.0909 | 20.7908 | 60 | 20.78 | 7.0977 | 60.4043 | 59.9895 | 60.34 | 7.0991 | 80.1231 | 59.98 | 80.12
7.0997 | 1.0171 | 59.9851 | 1 | 7.0984 | 0.96902 | 60.0373 | 1 | 7.0992 | 20.7923 | 60 | 20.78 | 7.1061 | 60.4048 | 59.9896 | 60.34 | 7.1074 | 80.1229 | 59.98 | 80.12
7.108 | 1.0171 | 59.9851 | 1 | 7.1068 | 0.96931 | 60.0373 | 1 | 7.1076 | 20.7938 | 60 | 20.78 | 7.1144 | 60.4053 | 59.9897 | 60.34 | 7.1158 | 80.1227 | 59.98 | 80.12
7.1164 | 1.0171 | 59.9851 | 1 | 7.1151 | 0.96959 | 60.0372 | 1 | 7.1159 | 20.7953 | 60 | 20.78 | 7.1227 | 60.4057 | 59.9898 | 60.34 | 7.1241 | 80.1225 | 59.98 | 80.12
7.1247 | 1.0171 | 59.9851 | 1 | 7.1234 | 0.96987 | 60.0371 | 1 | 7.1242 | 20.7968 | 60 | 20.78 | 7.131 | 60.4062 | 59.9899 | 60.34 | 7.1324 | 80.1223 | 59.98 | 80.12
7.133 | 1.0171 | 59.9851 | 1 | 7.1318 | 0.97016 | 60.037 | 1 | 7.1326 | 20.7983 | 60 | 20.78 | 7.1394 | 60.4067 | 59.99 | 60.34 | 7.1407 | 80.1221 | 59.98 | 80.12
7.1414 | 1.0171 | 59.9851 | 1 | 7.1401 | 0.97044 | 60.0369 | 1 | 7.1409 | 20.7997 | 60 | 20.78 | 7.1477 | 60.407 | 59.99 | 60.4043 | 7.1491 | 80.1219 | 59.98 | 80.12
7.1497 | 1.0171 | 59.9851 | 1 | 7.1484 | 0.97072 | 60.0368 | 1 | 7.1492 | 20.8012 | 60 | 20.78 | 7.1561 | 60.407 | 59.99 | 60.5692 | 7.1574 | 80.1217 | 59.98 | 80.12
7.158 | 1.0171 | 59.9852 | 1 | 7.1567 | 0.971 | 60.0368 | 1 | 7.1576 | 20.8027 | 60 | 20.78 | 7.1644 | 60.407 | 59.99 | 60.734 | 7.1658 | 80.1216 | 59.98 | 80.12
7.1664 | 1.0171 | 59.9852 | 1 | 7.1651 | 0.97129 | 60.0367 | 1 | 7.1659 | 20.8042 | 60 | 20.78 | 7.1727 | 60.4071 | 59.99 | 60.8989 | 7.1741 | 80.1214 | 59.98 | 80.12
7.1747 | 1.0171 | 59.9852 | 1 | 7.1734 | 0.97157 | 60.0366 | 1 | 7.1742 | 20.8057 | 60 | 20.78 | 7.1811 | 60.4071 | 59.99 | 61.0638 | 7.1824 | 80.1212 | 59.98 | 80.12
7.183 | 1.0171 | 59.9852 | 1 | 7.1817 | 0.97185 | 60.0365 | 1 | 7.1826 | 20.8072 | 60 | 20.78 | 7.1894 | 60.4071 | 59.99 | 61.2286 | 7.1908 | 80.121 | 59.98 | 80.12
7.1914 | 1.0171 | 59.9852 | 1 | 7.1901 | 0.97214 | 60.0364 | 1 | 7.1909 | 20.8086 | 60 | 20.78 | 7.1978 | 60.4071 | 59.99 | 61.3935 | 7.1991 | 80.1208 | 59.98 | 80.12
7.1997 | 1.0171 | 59.9852 | 1 | 7.1984 | 0.97242 | 60.0363 | 1 | 7.1992 | 20.8101 | 60 | 20.78 | 7.2061 | 60.4071 | 59.99 | 61.5584 | 7.2075 | 80.1206 | 59.98 | 80.12
7.208 | 1.0171 | 59.9852 | 1 | 7.2067 | 0.9727 | 60.0363 | 1 | 7.2076 | 20.8116 | 60 | 20.78 | 7.2144 | 60.4071 | 59.99 | 61.7233 | 7.2158 | 80.1204 | 59.98 | 80.12
7.2164 | 1.0171 | 59.9852 | 1 | 7.2151 | 0.97299 | 60.0362 | 1 | 7.2159 | 20.8131 | 60 | 20.78 | 7.2227 | 60.4072 | 59.99 | 61.8881 | 7.2241 | 80.1202 | 59.98 | 80.12
7.2247 | 1.0171 | 59.9852 | 1 | 7.2234 | 0.97327 | 60.0361 | 1 | 7.2242 | 20.8146 | 60 | 20.78 | 7.2311 | 60.4072 | 59.99 | 62.053 | 7.2324 | 80.12 | 59.98 | 80.12
7.233 | 1.0171 | 59.9852 | 1 | 7.2317 | 0.97355 | 60.036 | 1 | 7.2326 | 20.8161 | 60 | 20.78 | 7.2394 | 60.4072 | 59.99 | 62.2179 | 7.2408 | 80.1198 | 59.98 | 80.12
7.2414 | 1.0171 | 59.9852 | 1 | 7.24 | 0.97384 | 60.0359 | 1 | 7.2409 | 20.8175 | 60 | 20.78 | 7.2477 | 60.4072 | 59.99 | 62.3827 | 7.2491 | 80.1196 | 59.98 | 80.12
7.2497 | 1.0171 | 59.9852 | 1 | 7.2484 | 0.97412 | 60.0358 | 1 | 7.2492 | 20.819 | 60 | 20.78 | 7.2561 | 60.4072 | 59.99 | 62.5476 | 7.2574 | 80.1194 | 59.98 | 80.12
7.258 | 1.0171 | 59.9852 | 1 | 7.2567 | 0.9744 | 60.0358 | 1 | 7.2576 | 20.8205 | 60 | 20.78 | 7.2644 | 60.4072 | 59.99 | 62.7125 | 7.2658 | 80.1193 | 59.98 | 80.12
7.2663 | 1.0172 | 59.9853 | 1 | 7.265 | 0.97469 | 60.0357 | 1 | 7.2659 | 20.822 | 60 | 20.78 | 7.2728 | 60.4073 | 59.99 | 62.8773 | 7.2741 | 80.1191 | 59.98 | 80.12
7.2747 | 1.0172 | 59.9853 | 1 | 7.2733 | 0.97497 | 60.0356 | 1 | 7.2742 | 20.8235 | 60 | 20.78 | 7.2811 | 60.4073 | 59.99 | 63.0422 | 7.2825 | 80.1189 | 59.98 | 80.12
7.283 | 1.0172 | 59.9853 | 1 | 7.2816 | 0.97525 | 60.0355 | 1 | 7.2826 | 20.825 | 60 | 20.78 | 7.2894 | 60.4073 | 59.99 | 63.2071 | 7.2908 | 80.1187 | 59.98 | 80.12
7.2913 | 1.0172 | 59.9853 | 1 | 7.29 | 0.97553 | 60.0354 | 1 | 7.2909 | 20.8264 | 60 | 20.78 | 7.2978 | 60.4073 | 59.99 | 63.3719 | 7.2991 | 80.1185 | 59.98 | 80.12
7.2997 | 1.0172 | 59.9853 | 1 | 7.2983 | 0.97582 | 60.0353 | 1 | 7.2992 | 20.8279 | 60 | 20.78 | 7.3061 | 60.4073 | 59.99 | 63.5368 | 7.3075 | 80.1183 | 59.98 | 80.12
7.308 | 1.0172 | 59.9853 | 1 | 7.3066 | 0.9761 | 60.0353 | 1 | 7.3076 | 20.8294 | 60 | 20.78 | 7.3145 | 60.4073 | 59.99 | 63.7016 | 7.3158 | 80.1181 | 59.98 | 80.12
7.3163 | 1.0172 | 59.9853 | 1 | 7.315 | 0.97638 | 60.0352 | 1 | 7.3159 | 20.8309 | 60 | 20.78 | 7.3228 | 60.4074 | 59.99 | 63.8665 | 7.3242 | 80.1179 | 59.98 | 80.12
7.3247 | 1.0172 | 59.9853 | 1 | 7.3233 | 0.97667 | 60.0351 | 1 | 7.3242 | 20.8324 | 60 | 20.78 | 7.3311 | 60.4074 | 59.99 | 64.0314 | 7.3325 | 80.1177 | 59.98 | 80.12
7.333 | 1.0172 | 59.9853 | 1 | 7.3316 | 0.97695 | 60.035 | 1 | 7.3326 | 20.8339 | 60 | 20.78 | 7.3394 | 60.4074 | 59.99 | 64.1963 | 7.3408 | 80.1175 | 59.98 | 80.12
7.3413 | 1.0172 | 59.9853 | 1 | 7.34 | 0.97723 | 60.0349 | 1 | 7.3409 | 20.8353 | 60 | 20.78 | 7.3478 | 60.4074 | 59.99 | 64.3611 | 7.3491 | 80.1173 | 59.98 | 80.12
7.3497 | 1.0172 | 59.9853 | 1 | 7.3483 | 0.97752 | 60.0348 | 1 | 7.3492 | 20.8368 | 60 | 20.78 | 7.3561 | 60.4074 | 59.99 | 64.526 | 7.3575 | 80.1171 | 59.98 | 80.12
7.358 | 1.0172 | 59.9853 | 1 | 7.3566 | 0.9778 | 60.0348 | 1 | 7.3575 | 20.8383 | 60 | 20.78 | 7.3644 | 60.4074 | 59.99 | 64.6909 | 7.3658 | 80.142 | 59.98 | 80.12
7.3663 | 1.0172 | 59.9854 | 1 | 7.3649 | 0.97808 | 60.0347 | 1 | 7.3659 | 20.8398 | 60 | 20.78 | 7.3728 | 60.4075 | 59.99 | 64.8557 | 7.3741 | 80.1419 | 59.98 | 80.12
7.3747 | 1.0172 | 59.9854 | 1 | 7.3733 | 0.97837 | 60.0346 | 1 | 7.3742 | 20.8413 | 60 | 20.78 | 7.3811 | 60.4075 | 59.99 | 65.0206 | 7.3825 | 80.1418 | 59.98 | 80.12
7.383 | 1.0172 | 59.9854 | 1 | 7.3816 | 0.97865 | 60.0345 | 1 | 7.3825 | 20.8428 | 60 | 20.78 | 7.3895 | 60.4075 | 59.99 | 65.1855 | 7.3908 | 80.1417 | 59.98 | 80.12
7.3913 | 1.0172 | 59.9854 | 1 | 7.3899 | 0.97893 | 60.0344 | 1 | 7.3909 | 20.8442 | 60 | 20.78 | 7.3978 | 60.4075 | 59.99 | 65.3503 | 7.3992 | 80.1416 | 59.98 | 80.12
7.3997 | 1.0172 | 59.9854 | 1 | 7.3983 | 0.97922 | 60.0343 | 1 | 7.3992 | 20.8457 | 60 | 20.78 | 7.4061 | 60.4075 | 59.99 | 65.5152 | 7.4075 | 80.1416 | 59.98 | 80.12
7.408 | 1.0172 | 59.9854 | 1 | 7.4066 | 0.9795 | 60.0343 | 1 | 7.4075 | 20.8472 | 60 | 20.78 | 7.4144 | 60.4075 | 59.99 | 65.6801 | 7.4158 | 80.1415 | 59.98 | 80.12
7.4163 | 1.0172 | 59.9854 | 1 | 7.4149 | 0.97978 | 60.0342 | 1 | 7.4159 | 20.8487 | 60 | 20.78 | 7.4228 | 60.4076 | 59.99 | 65.8449 | 7.4242 | 80.1414 | 59.98 | 80.12
7.4247 | 1.0172 | 59.9854 | 1 | 7.4232 | 0.98007 | 60.0341 | 1 | 7.4242 | 20.8502 | 60 | 20.78 | 7.4312 | 60.4076 | 59.99 | 66.0098 | 7.4325 | 80.1413 | 59.98 | 80.12
7.433 | 1.0172 | 59.9854 | 1 | 7.4315 | 0.98035 | 60.034 | 1 | 7.4326 | 20.8517 | 60 | 20.78 | 7.4395 | 60.4076 | 59.99 | 66.1747 | 7.4409 | 80.1412 | 59.98 | 80.12
7.4413 | 1.0173 | 59.9854 | 1 | 7.4399 | 0.98063 | 60.0339 | 1 | 7.4409 | 20.8531 | 60 | 20.78 | 7.4478 | 60.4076 | 59.99 | 66.3396 | 7.4492 | 80.1411 | 59.98 | 80.12
7.4497 | 1.0173 | 59.9854 | 1 | 7.4482 | 0.98091 | 60.0338 | 1 | 7.4492 | 20.8546 | 60 | 20.78 | 7.4561 | 60.4076 | 59.99 | 66.5044 | 7.4575 | 80.1411 | 59.98 | 80.12
7.458 | 1.0173 | 59.9854 | 1 | 7.4565 | 0.9812 | 60.0338 | 1 | 7.4576 | 20.8561 | 60 | 20.78 | 7.4645 | 60.4076 | 59.99 | 66.6693 | 7.4658 | 80.141 | 59.98 | 80.12
7.4663 | 1.0173 | 59.9854 | 1 | 7.4649 | 0.98148 | 60.0337 | 1 | 7.4659 | 20.8576 | 60 | 20.78 | 7.4728 | 60.4077 | 59.99 | 66.8342 | 7.4742 | 80.1409 | 59.98 | 80.12
7.4747 | 1.0173 | 59.9855 | 1 | 7.4732 | 0.98176 | 60.0336 | 1 | 7.4742 | 20.8591 | 60 | 20.78 | 7.4811 | 60.4077 | 59.99 | 66.999 | 7.4825 | 80.1408 | 59.98 | 80.12
7.483 | 1.0173 | 59.9855 | 1 | 7.4815 | 0.98205 | 60.0335 | 1 | 7.4825 | 20.8605 | 60 | 20.78 | 7.4894 | 60.4077 | 59.99 | 67.1639 | 7.4908 | 80.1407 | 59.98 | 80.12
7.4913 | 1.0173 | 59.9855 | 1 | 7.4899 | 0.98233 | 60.0334 | 1 | 7.4909 | 20.862 | 60 | 20.78 | 7.4978 | 60.4077 | 59.99 | 67.3288 | 7.4992 | 80.1406 | 59.98 | 80.12
7.4997 | 1.0173 | 59.9855 | 1 | 7.4982 | 0.98261 | 60.0333 | 1 | 7.4992 | 20.8635 | 60 | 20.78 | 7.5062 | 60.4077 | 59.99 | 67.4936 | 7.5075 | 80.1406 | 59.98 | 80.12
7.508 | 1.0173 | 59.9855 | 1 | 7.5065 | 0.9829 | 60.0333 | 1 | 7.5075 | 20.865 | 60 | 20.78 | 7.5145 | 60.4077 | 59.99 | 67.6585 | 7.5159 | 80.1405 | 59.98 | 80.12
7.5163 | 1.0173 | 59.9855 | 1 | 7.5148 | 0.98318 | 60.0332 | 1 | 7.5159 | 20.8665 | 60 | 20.78 | 7.5228 | 60.4078 | 59.99 | 67.8233 | 7.5242 | 80.1404 | 59.98 | 80.12
7.5246 | 1.0173 | 59.9855 | 1 | 7.5232 | 0.98346 | 60.0331 | 1 | 7.5242 | 20.868 | 60 | 20.78 | 7.5311 | 60.4078 | 59.99 | 67.9882 | 7.5325 | 80.1403 | 59.98 | 80.12
7.533 | 1.0173 | 59.9855 | 1 | 7.5315 | 0.98375 | 60.033 | 1 | 7.5325 | 20.8694 | 60 | 20.78 | 7.5395 | 60.4078 | 59.99 | 68.1531 | 7.5409 | 80.1402 | 59.98 | 80.12
7.5413 | 1.0173 | 59.9855 | 1 | 7.5398 | 0.98403 | 60.0329 | 1 | 7.5409 | 20.8709 | 60 | 20.78 | 7.5478 | 60.4078 | 59.99 | 68.318 | 7.5492 | 80.1401 | 59.98 | 80.12
7.5496 | 1.0173 | 59.9855 | 1 | 7.5482 | 0.98431 | 60.0328 | 1 | 7.5492 | 20.8724 | 60 | 20.78 | 7.5562 | 60.4078 | 59.99 | 68.4828 | 7.5576 | 80.1401 | 59.98 | 80.12
7.558 | 1.0173 | 59.9855 | 1 | 7.5565 | 0.9846 | 60.0328 | 1 | 7.5575 | 20.8739 | 60 | 20.78 | 7.5645 | 60.4078 | 59.99 | 68.6477 | 7.5659 | 80.14 | 59.98 | 80.12
7.5663 | 1.0173 | 59.9855 | 1 | 7.5648 | 0.98488 | 60.0327 | 1 | 7.5659 | 20.8754 | 60 | 20.78 | 7.5728 | 60.4079 | 59.99 | 68.8126 | 7.5742 | 80.1399 | 59.98 | 80.12
7.5746 | 1.0173 | 59.9855 | 1 | 7.5732 | 0.98516 | 60.0326 | 1 | 7.5742 | 20.8769 | 60 | 20.78 | 7.5812 | 60.4079 | 59.99 | 68.9774 | 7.5826 | 80.1398 | 59.98 | 80.12
7.583 | 1.0173 | 59.9856 | 1 | 7.5815 | 0.98545 | 60.0325 | 1 | 7.5825 | 20.8228 | 59.99 | 20.78 | 7.5895 | 60.4079 | 59.99 | 69.1423 | 7.5909 | 80.1397 | 59.98 | 80.12
7.5913 | 1.0173 | 59.9856 | 1 | 7.5898 | 0.98573 | 60.0324 | 1 | 7.5909 | 20.8221 | 59.9899 | 20.78 | 7.5978 | 60.4079 | 59.99 | 69.3072 | 7.5992 | 80.1396 | 59.98 | 80.12
7.5996 | 1.0173 | 59.9856 | 1 | 7.5981 | 0.98601 | 60.0323 | 1 | 7.5992 | 20.8214 | 59.9898 | 20.78 | 7.6061 | 60.4079 | 59.99 | 69.472 | 7.6075 | 80.1396 | 59.98 | 80.12
7.608 | 1.0173 | 59.9856 | 1 | 7.6064 | 0.98629 | 60.0323 | 1 | 7.6075 | 20.8207 | 59.9897 | 20.78 | 7.6145 | 60.4079 | 59.99 | 69.6369 | 7.6159 | 80.1395 | 59.98 | 80.12
7.6163 | 1.0174 | 59.9856 | 1 | 7.6148 | 0.98658 | 60.0322 | 1 | 7.6159 | 20.82 | 59.9897 | 20.78 | 7.6228 | 60.408 | 59.99 | 69.8018 | 7.6242 | 80.1394 | 59.98 | 80.12
7.6246 | 1.0174 | 59.9856 | 1 | 7.6231 | 0.98686 | 60.0321 | 1 | 7.6242 | 20.8192 | 59.9896 | 20.78 | 7.6312 | 60.408 | 59.99 | 69.9666 | 7.6326 | 80.1393 | 59.98 | 80.12
7.633 | 1.0174 | 59.9856 | 1 | 7.6314 | 0.98714 | 60.032 | 1 | 7.6325 | 20.8185 | 59.9895 | 20.78 | 7.6395 | 60.408 | 59.99 | 70.1315 | 7.6409 | 80.1392 | 59.98 | 80.12
7.6413 | 1.0174 | 59.9856 | 1 | 7.6398 | 0.98743 | 60.0319 | 1 | 7.6409 | 20.8178 | 59.9894 | 20.78 | 7.6478 | 60.408 | 59.99 | 70.2964 | 7.6492 | 80.1391 | 59.98 | 80.12
7.6496 | 1.0174 | 59.9856 | 1 | 7.6481 | 0.98771 | 60.0318 | 1 | 7.6492 | 20.8171 | 59.9893 | 20.78 | 7.6562 | 60.408 | 59.99 | 70.4613 | 7.6576 | 80.1391 | 59.98 | 80.12
7.658 | 1.0174 | 59.9856 | 1 | 7.6564 | 0.98799 | 60.0318 | 1 | 7.6575 | 20.8164 | 59.9892 | 20.78 | 7.6645 | 60.408 | 59.99 | 70.6261 | 7.6659 | 80.139 | 59.98 | 80.12
7.6663 | 1.0174 | 59.9856 | 1 | 7.6647 | 0.98828 | 60.0317 | 1 | 7.6659 | 20.8157 | 59.9891 | 20.78 | 7.6729 | 60.4081 | 59.99 | 70.791 | 7.6743 | 80.1389 | 59.98 | 80.12
7.6746 | 1.0174 | 59.9856 | 1 | 7.6731 | 0.98856 | 60.0316 | 1 | 7.6742 | 20.8149 | 59.9891 | 20.78 | 7.6812 | 60.4081 | 59.99 | 70.9558 | 7.6826 | 80.1388 | 59.98 | 80.12
7.683 | 1.0174 | 59.9857 | 1 | 7.6814 | 0.98884 | 60.0315 | 1 | 7.6825 | 20.8142 | 59.989 | 20.78 | 7.6895 | 60.4081 | 59.99 | 71.1207 | 7.6909 | 80.1387 | 59.98 | 80.12
7.6913 | 1.0174 | 59.9857 | 1 | 7.6897 | 0.98913 | 60.0314 | 1 | 7.6909 | 20.8135 | 59.9889 | 20.78 | 7.6978 | 60.4081 | 59.99 | 71.2856 | 7.6993 | 80.1386 | 59.98 | 80.12
7.6996 | 1.0174 | 59.9857 | 1 | 7.6981 | 0.98941 | 60.0313 | 1 | 7.6992 | 20.8128 | 59.9888 | 20.78 | 7.7062 | 60.4081 | 59.99 | 71.4504 | 7.7076 | 80.1386 | 59.98 | 80.12
7.7079 | 1.0174 | 59.9857 | 1 | 7.7064 | 0.98969 | 60.0313 | 1 | 7.7075 | 20.8121 | 59.9887 | 20.78 | 7.7145 | 60.4081 | 59.99 | 71.6153 | 7.7159 | 80.1385 | 59.98 | 80.12
7.7163 | 1.0174 | 59.9857 | 1 | 7.7147 | 0.98998 | 60.0312 | 1 | 7.7159 | 20.8114 | 59.9886 | 20.78 | 7.7228 | 60.4082 | 59.99 | 71.7802 | 7.7242 | 80.1384 | 59.98 | 80.12
7.7246 | 1.0174 | 59.9857 | 1 | 7.7231 | 0.99026 | 60.0311 | 1 | 7.7242 | 20.8106 | 59.9886 | 20.78 | 7.7312 | 60.4082 | 59.99 | 71.945 | 7.7326 | 80.1383 | 59.98 | 80.12
7.7329 | 1.0174 | 59.9857 | 1 | 7.7314 | 0.99054 | 60.031 | 1 | 7.7325 | 20.8099 | 59.9885 | 20.78 | 7.7395 | 60.4082 | 59.99 | 72.1099 | 7.7409 | 80.1382 | 59.98 | 80.12
7.7413 | 1.0174 | 59.9857 | 1 | 7.7397 | 0.99082 | 60.0309 | 1 | 7.7408 | 20.8092 | 59.9884 | 20.78 | 7.7479 | 60.4082 | 59.99 | 72.2747 | 7.7493 | 80.1381 | 59.98 | 80.12
7.7496 | 1.0174 | 59.9857 | 1 | 7.748 | 0.99111 | 60.0308 | 1 | 7.7492 | 20.8085 | 59.9883 | 20.78 | 7.7562 | 60.4082 | 59.99 | 72.4396 | 7.7576 | 80.1381 | 59.98 | 80.12
7.7579 | 1.0174 | 59.9857 | 1 | 7.7563 | 0.99139 | 60.0308 | 1 | 7.7575 | 20.8078 | 59.9882 | 20.78 | 7.7645 | 60.4082 | 59.99 | 72.6045 | 7.7659 | 80.138 | 59.98 | 80.12
7.7663 | 1.0174 | 59.9857 | 1 | 7.7647 | 0.99167 | 60.0307 | 1 | 7.7659 | 20.8071 | 59.9881 | 20.78 | 7.7728 | 60.4083 | 59.99 | 72.7693 | 7.7743 | 80.1379 | 59.98 | 80.12
7.7746 | 1.0174 | 59.9857 | 1 | 7.773 | 0.99196 | 60.0306 | 1 | 7.7742 | 20.8063 | 59.9881 | 20.78 | 7.7812 | 60.4083 | 59.99 | 72.9341 | 7.7826 | 80.1378 | 59.98 | 80.12
7.7829 | 1.0174 | 59.9857 | 1 | 7.7813 | 0.99224 | 60.0305 | 1 | 7.7825 | 20.8056 | 59.988 | 20.78 | 7.7896 | 60.4083 | 59.99 | 73.099 | 7.791 | 80.1377 | 59.98 | 80.12
7.7913 | 1.0175 | 59.9858 | 1 | 7.7897 | 0.99252 | 60.0304 | 1 | 7.7909 | 20.8049 | 59.9879 | 20.78 | 7.7979 | 60.4083 | 59.99 | 73.2639 | 7.7993 | 80.1376 | 59.98 | 80.12
7.7996 | 1.0175 | 59.9858 | 1 | 7.798 | 0.99281 | 60.0303 | 1 | 7.7992 | 20.8042 | 59.9878 | 20.78 | 7.8062 | 60.4083 | 59.99 | 73.4287 | 7.8076 | 80.1376 | 59.98 | 80.12
7.8079 | 1.0175 | 59.9858 | 1 | 7.8063 | 0.99309 | 60.0303 | 1 | 7.8075 | 20.8035 | 59.9877 | 20.78 | 7.8145 | 60.4083 | 59.99 | 73.5936 | 7.816 | 80.1375 | 59.98 | 80.12
7.8163 | 1.0175 | 59.9858 | 1 | 7.8146 | 0.99337 | 60.0302 | 1 | 7.8159 | 20.8028 | 59.9876 | 20.78 | 7.8229 | 60.4084 | 59.99 | 73.7584 | 7.8243 | 80.1374 | 59.98 | 80.12
7.8246 | 1.0175 | 59.9858 | 1 | 7.823 | 0.99366 | 60.0301 | 1 | 7.8242 | 20.802 | 59.9876 | 20.78 | 7.8312 | 60.4084 | 59.99 | 73.9233 | 7.8326 | 80.1373 | 59.98 | 80.12
7.8329 | 1.0175 | 59.9858 | 1 | 7.8313 | 0.99394 | 60.03 | 1 | 7.8325 | 20.8013 | 59.9875 | 20.78 | 7.8395 | 60.4084 | 59.99 | 74.0881 | 7.8409 | 80.1372 | 59.98 | 80.12
7.8413 | 1.0175 | 59.9858 | 1 | 7.8396 | 0.99426 | 60.0299 | 1 | 7.8409 | 20.8006 | 59.9874 | 20.78 | 7.8478 | 60.4084 | 59.99 | 74.253 | 7.8493 | 80.1371 | 59.98 | 80.12
7.8496 | 1.0175 | 59.9858 | 1 | 7.848 | 0.99458 | 60.0299 | 1 | 7.8492 | 20.7999 | 59.9873 | 20.78 | 7.8562 | 60.4084 | 59.99 | 74.4178 | 7.8577 | 80.1371 | 59.98 | 80.12
7.8579 | 1.0175 | 59.9858 | 1 | 7.8563 | 0.99491 | 60.0298 | 1 | 7.8575 | 20.7992 | 59.9872 | 20.78 | 7.8646 | 60.4084 | 59.99 | 74.5827 | 7.866 | 80.137 | 59.98 | 80.12
7.8663 | 1.0175 | 59.9858 | 1 | 7.8646 | 0.99523 | 60.0297 | 1 | 7.8659 | 20.7985 | 59.9871 | 20.78 | 7.8729 | 60.4085 | 59.99 | 74.7475 | 7.8743 | 80.1369 | 59.98 | 80.12
7.8746 | 1.0175 | 59.9858 | 1 | 7.8729 | 0.99555 | 60.0296 | 1 | 7.8742 | 20.7977 | 59.9871 | 20.78 | 7.8812 | 60.4085 | 59.99 | 74.9124 | 7.8826 | 80.1368 | 59.98 | 80.12
7.8829 | 1.0175 | 59.9858 | 1 | 7.8813 | 0.99588 | 60.0295 | 1 | 7.8825 | 20.797 | 59.987 | 20.78 | 7.8895 | 60.4085 | 59.99 | 75.0772 | 7.891 | 80.1367 | 59.98 | 80.12
7.8913 | 1.0175 | 59.9859 | 1 | 7.8896 | 0.9962 | 60.0294 | 1 | 7.8909 | 20.7963 | 59.9869 | 20.78 | 7.8979 | 60.4085 | 59.99 | 75.2421 | 7.8993 | 80.1366 | 59.98 | 80.12
7.8996 | 1.0175 | 59.9859 | 1 | 7.8979 | 0.99653 | 60.0294 | 1 | 7.8992 | 20.7956 | 59.9868 | 20.78 | 7.9062 | 60.4085 | 59.99 | 75.4069 | 7.9077 | 80.1366 | 59.98 | 80.12
7.9079 | 1.0175 | 59.9859 | 1 | 7.9062 | 0.99685 | 60.0293 | 1 | 7.9075 | 20.7949 | 59.9867 | 20.78 | 7.9146 | 60.4085 | 59.99 | 75.5718 | 7.916 | 80.1365 | 59.98 | 80.12
7.9163 | 1.0175 | 59.9859 | 1 | 7.9146 | 0.99718 | 60.0292 | 1 | 7.9159 | 20.7942 | 59.9866 | 20.78 | 7.9229 | 60.4086 | 59.99 | 75.7366 | 7.9243 | 80.1364 | 59.98 | 80.12
7.9246 | 1.0175 | 59.9859 | 1 | 7.9229 | 0.9975 | 60.0291 | 1 | 7.9242 | 20.7934 | 59.9866 | 20.78 | 7.9312 | 60.4086 | 59.99 | 75.9015 | 7.9327 | 80.1363 | 59.98 | 80.12
7.9329 | 1.0175 | 59.9859 | 1 | 7.9312 | 0.99783 | 60.029 | 1 | 7.9325 | 20.7927 | 59.9865 | 20.78 | 7.9395 | 60.4086 | 59.99 | 76.0663 | 7.941 | 80.1362 | 59.98 | 80.12
7.9413 | 1.0175 | 59.9859 | 1 | 7.9396 | 0.99815 | 60.0289 | 1 | 7.9409 | 20.792 | 59.9864 | 20.78 | 7.9479 | 60.4086 | 59.99 | 76.2312 | 7.9493 | 80.1361 | 59.98 | 80.12
7.9496 | 1.0175 | 59.9859 | 1 | 7.9479 | 0.99848 | 60.0289 | 1 | 7.9492 | 20.7913 | 59.9863 | 20.78 | 7.9562 | 60.4086 | 59.99 | 76.396 | 7.9576 | 80.1361 | 59.98 | 80.12
7.9579 | 1.0175 | 59.9859 | 1 | 7.9562 | 0.9988 | 60.0288 | 1 | 7.9576 | 20.7906 | 59.9862 | 20.78 | 7.9645 | 60.4086 | 59.99 | 76.5609 | 7.966 | 80.136 | 59.98 | 80.12
7.9663 | 1.0176 | 59.9859 | 1 | 7.9645 | 0.99913 | 60.0287 | 1 | 7.9659 | 20.7899 | 59.9861 | 20.78 | 7.9729 | 60.4087 | 59.99 | 76.7258 | 7.9744 | 80.1359 | 59.98 | 80.12
7.9746 | 1.0176 | 59.9859 | 1 | 7.9729 | 0.99945 | 60.0286 | 1 | 7.9742 | 20.7891 | 59.9861 | 20.78 | 7.9812 | 60.4087 | 59.99 | 76.8906 | 7.9827 | 80.1358 | 59.98 | 80.12
7.9829 | 1.0176 | 59.9859 | 1 | 7.9812 | 0.99978 | 60.0285 | 1 | 7.9825 | 20.7884 | 59.986 | 20.78 | 7.9896 | 60.4087 | 59.99 | 77.0554 | 7.991 | 80.1357 | 59.98 | 80.12
7.9913 | 1.0176 | 59.9859 | 1 | 7.9895 | 1.0001 | 60.0284 | 1 | 7.9909 | 20.7877 | 59.9859 | 20.78 | 7.9979 | 60.4087 | 59.99 | 77.2203 | 7.9993 | 80.1356 | 59.98 | 80.12
7.9996 | 1.0176 | 59.986 | 1 | 7.9979 | 1.0004 | 60.0284 | 1 | 7.9992 | 20.787 | 59.9858 | 20.78 | 8.0062 | 60.4087 | 59.99 | 77.3852 | 8.0077 | 80.1356 | 59.98 | 80.12
8.0079 | 1.0176 | 59.986 | 1 | 8.0062 | 1.0008 | 60.0283 | 1 | 8.0075 | 20.7863 | 59.9857 | 20.78 | 8.0145 | 60.4087 | 59.99 | 77.55 | 8.016 | 80.1355 | 59.98 | 80.12
8.0163 | 1.0176 | 59.986 | 1 | 8.0145 | 1.0011 | 60.0282 | 1 | 8.0159 | 20.7856 | 59.9856 | 20.78 | 8.0229 | 60.4088 | 59.99 | 77.7149 | 8.0244 | 80.1354 | 59.98 | 80.12
8.0246 | 1.0176 | 59.986 | 1 | 8.0229 | 1.0014 | 60.0281 | 1 | 8.0242 | 20.7848 | 59.9856 | 20.78 | 8.0312 | 60.4088 | 59.99 | 77.8797 | 8.0327 | 80.1353 | 59.98 | 80.12
8.0329 | 1.0176 | 59.986 | 1 | 8.0312 | 1.0017 | 60.028 | 1 | 8.0326 | 20.7841 | 59.9855 | 20.78 | 8.0396 | 60.4088 | 59.99 | 78.0446 | 8.041 | 80.1352 | 59.98 | 80.12
8.0413 | 1.0176 | 59.986 | 1 | 8.0395 | 1.0021 | 60.0279 | 1 | 8.0409 | 20.7834 | 59.9854 | 20.78 | 8.0479 | 60.4088 | 59.99 | 78.2094 | 8.0494 | 80.1351 | 59.98 | 80.12
8.0496 | 1.0176 | 59.986 | 1 | 8.0478 | 1.0024 | 60.0279 | 1 | 8.0492 | 20.7827 | 59.9853 | 20.78 | 8.0562 | 60.4088 | 59.99 | 78.3743 | 8.0577 | 80.1351 | 59.98 | 80.12
8.0579 | 1.0176 | 59.986 | 1 | 8.0562 | 1.0027 | 60.0278 | 1 | 8.0576 | 20.782 | 59.9852 | 20.78 | 8.0646 | 60.4088 | 59.99 | 78.5391 | 8.066 | 80.135 | 59.98 | 80.12
8.0663 | 1.0176 | 59.986 | 1 | 8.0645 | 1.003 | 60.0277 | 1 | 8.0659 | 20.7813 | 59.9851 | 20.78 | 8.0729 | 60.4089 | 59.99 | 78.704 | 8.0743 | 80.1349 | 59.98 | 80.12
8.0746 | 1.0176 | 59.986 | 1 | 8.0728 | 1.0034 | 60.0276 | 1 | 8.0742 | 20.7805 | 59.9851 | 20.78 | 8.0812 | 60.4089 | 59.99 | 78.8688 | 8.0827 | 80.1348 | 59.98 | 80.12
8.0829 | 1.0176 | 59.986 | 1 | 8.0811 | 1.0037 | 60.0275 | 1 | 8.0826 | 20.7798 | 59.985 | 20.78 | 8.0895 | 60.4089 | 59.99 | 79.0337 | 8.0911 | 80.1347 | 59.98 | 80.12
8.0913 | 1.0176 | 59.986 | 1 | 8.0895 | 1.004 | 60.0274 | 1 | 8.0909 | 20.7791 | 59.9849 | 20.78 | 8.0979 | 60.4089 | 59.99 | 79.1985 | 8.0994 | 80.1346 | 59.98 | 80.12
8.0996 | 1.0176 | 59.986 | 1 | 8.0978 | 1.0043 | 60.0274 | 1 | 8.0992 | 20.7784 | 59.9848 | 20.78 | 8.1062 | 60.4089 | 59.99 | 79.3634 | 8.1077 | 80.1346 | 59.98 | 80.12
8.1079 | 1.0176 | 59.9861 | 1 | 8.1061 | 1.0046 | 60.0273 | 1 | 8.1075 | 20.7777 | 59.9847 | 20.78 | 8.1146 | 60.4089 | 59.99 | 79.5282 | 8.116 | 80.1345 | 59.98 | 80.12
8.1162 | 1.0176 | 59.9861 | 1 | 8.1145 | 1.005 | 60.0272 | 1 | 8.1159 | 20.777 | 59.9846 | 20.78 | 8.1229 | 60.409 | 59.99 | 79.6931 | 8.1244 | 80.1344 | 59.98 | 80.12
8.1246 | 1.0176 | 59.9861 | 1 | 8.1228 | 1.0053 | 60.0271 | 1 | 8.1242 | 20.7762 | 59.9846 | 20.78 | 8.1312 | 60.409 | 59.99 | 79.8579 | 8.1327 | 80.1343 | 59.98 | 80.12
8.1329 | 1.0176 | 59.9861 | 1 | 8.1311 | 1.0056 | 60.027 | 1 | 8.1326 | 20.7755 | 59.9845 | 20.78 | 8.1396 | 60.409 | 59.99 | 80.0228 | 8.1411 | 80.1342 | 59.98 | 80.12
8.1412 | 1.0177 | 59.9861 | 1 | 8.1395 | 1.0059 | 60.0269 | 1 | 8.1409 | 20.7748 | 59.9844 | 20.78 | 8.1479 | 60.3355 | 59.99 | 80.12 | 8.1494 | 80.1341 | 59.98 | 80.12
8.1496 | 1.0177 | 59.9861 | 1 | 8.1478 | 1.0063 | 60.0269 | 1 | 8.1492 | 20.7741 | 59.9843 | 20.78 | 8.1562 | 60.3368 | 59.9899 | 80.12 | 8.1577 | 80.1341 | 59.98 | 80.12
8.1579 | 1.0177 | 59.9861 | 1 | 8.1561 | 1.0066 | 60.0268 | 1 | 8.1576 | 20.7734 | 59.9842 | 20.78 | 8.1646 | 60.3381 | 59.9898 | 80.12 | 8.1661 | 80.134 | 59.98 | 80.12
8.1662 | 1.0177 | 59.9861 | 1 | 8.1644 | 1.0069 | 60.0267 | 1 | 8.1659 | 20.7727 | 59.9841 | 20.78 | 8.1729 | 60.3393 | 59.9897 | 80.12 | 8.1744 | 80.1339 | 59.98 | 80.12
8.1746 | 1.0177 | 59.9861 | 1 | 8.1728 | 1.0072 | 60.0266 | 1 | 8.1742 | 20.7719 | 59.9841 | 20.78 | 8.1812 | 60.3406 | 59.9896 | 80.12 | 8.1827 | 80.1338 | 59.98 | 80.12
8.1829 | 1.0177 | 59.9861 | 1 | 8.1811 | 1.0076 | 60.0265 | 1 | 8.1826 | 20.7712 | 59.984 | 20.78 | 8.1896 | 60.3419 | 59.9896 | 80.12 | 8.1911 | 80.1337 | 59.98 | 80.12
8.1912 | 1.0177 | 59.9861 | 1 | 8.1894 | 1.0079 | 60.0264 | 1 | 8.1909 | 20.7705 | 59.9839 | 20.78 | 8.1979 | 60.3432 | 59.9895 | 80.12 | 8.1994 | 80.1336 | 59.98 | 80.12
8.1996 | 1.0177 | 59.9861 | 1 | 8.1978 | 1.0082 | 60.0264 | 1 | 8.1992 | 20.7698 | 59.9838 | 20.78 | 8.2062 | 60.3444 | 59.9894 | 80.12 | 8.2078 | 80.1336 | 59.98 | 80.12
8.2079 | 1.0177 | 59.9862 | 1 | 8.2061 | 1.0085 | 60.0263 | 1 | 8.2076 | 20.7691 | 59.9837 | 20.78 | 8.2146 | 60.3457 | 59.9893 | 80.12 | 8.2161 | 80.1335 | 59.98 | 80.12
8.2162 | 1.0177 | 59.9862 | 1 | 8.2144 | 1.0089 | 60.0262 | 1 | 8.2159 | 20.7684 | 59.9836 | 20.78 | 8.2229 | 60.347 | 59.9892 | 80.12 | 8.2244 | 80.1334 | 59.98 | 80.12
8.2246 | 1.0177 | 59.9862 | 1 | 8.2227 | 1.0092 | 60.0261 | 1 | 8.2242 | 20.7676 | 59.9836 | 20.78 | 8.2313 | 60.3483 | 59.9891 | 80.12 | 8.2327 | 80.1333 | 59.98 | 80.12
8.2329 | 1.0177 | 59.9862 | 1 | 8.2311 | 1.0095 | 60.026 | 1 | 8.2326 | 20.7669 | 59.9835 | 20.78 | 8.2396 | 60.3495 | 59.9891 | 80.12 | 8.2411 | 80.1332 | 59.98 | 80.12
8.2412 | 1.0177 | 59.9862 | 1 | 8.2394 | 1.0098 | 60.0259 | 1 | 8.2409 | 20.7662 | 59.9834 | 20.78 | 8.2479 | 60.3508 | 59.989 | 80.12 | 8.2495 | 80.1331 | 59.98 | 80.12
8.2496 | 1.0177 | 59.9862 | 1 | 8.2477 | 1.0102 | 60.0259 | 1 | 8.2492 | 20.7655 | 59.9833 | 20.78 | 8.2562 | 60.3521 | 59.9889 | 80.12 | 8.2578 | 80.1331 | 59.98 | 80.12
8.2579 | 1.0177 | 59.9862 | 1 | 8.256 | 1.0105 | 60.0258 | 1 | 8.2576 | 20.7648 | 59.9832 | 20.78 | 8.2646 | 60.3534 | 59.9888 | 80.12 | 8.2661 | 80.133 | 59.98 | 80.12
8.2662 | 1.0177 | 59.9862 | 1 | 8.2644 | 1.0108 | 60.0257 | 1 | 8.2659 | 20.7641 | 59.9831 | 20.78 | 8.2729 | 60.3546 | 59.9887 | 80.12 | 8.2744 | 80.1329 | 59.98 | 80.12
8.2746 | 1.0177 | 59.9862 | 1 | 8.2727 | 1.0111 | 60.0256 | 1 | 8.2742 | 20.7633 | 59.9831 | 20.78 | 8.2812 | 60.3559 | 59.9886 | 80.12 | 8.2828 | 80.1328 | 59.98 | 80.12
8.2829 | 1.0177 | 59.9862 | 1 | 8.281 | 1.0115 | 60.0255 | 1 | 8.2826 | 20.7626 | 59.983 | 20.78 | 8.2896 | 60.3572 | 59.9886 | 80.12 | 8.2911 | 80.1327 | 59.98 | 80.12
8.2912 | 1.0177 | 59.9862 | 1 | 8.2894 | 1.0118 | 60.0254 | 1 | 8.2909 | 20.7619 | 59.9829 | 20.78 | 8.2979 | 60.3585 | 59.9885 | 80.12 | 8.2994 | 80.1326 | 59.98 | 80.12
8.2996 | 1.0177 | 59.9862 | 1 | 8.2977 | 1.0121 | 60.0254 | 1 | 8.2993 | 20.7612 | 59.9828 | 20.78 | 8.3063 | 60.3598 | 59.9884 | 80.12 | 8.3078 | 80.1326 | 59.98 | 80.12
8.3079 | 1.0177 | 59.9862 | 1 | 8.306 | 1.0124 | 60.0253 | 1 | 8.3076 | 20.7605 | 59.9827 | 20.78 | 8.3146 | 60.361 | 59.9883 | 80.12 | 8.3161 | 80.1325 | 59.98 | 80.12
8.3162 | 1.0178 | 59.9863 | 1 | 8.3144 | 1.0128 | 60.0252 | 1 | 8.3159 | 20.7598 | 59.9826 | 20.78 | 8.3229 | 60.3623 | 59.9882 | 80.12 | 8.3245 | 80.1324 | 59.98 | 80.12
8.3246 | 1.0178 | 59.9863 | 1 | 8.3227 | 1.0131 | 60.0251 | 1 | 8.3242 | 20.759 | 59.9826 | 20.78 | 8.3312 | 60.3636 | 59.9881 | 80.12 | 8.3328 | 80.1323 | 59.98 | 80.12
8.3329 | 1.0178 | 59.9863 | 1 | 8.331 | 1.0134 | 60.025 | 1 | 8.3326 | 20.7583 | 59.9825 | 20.78 | 8.3396 | 60.3649 | 59.9881 | 80.12 | 8.3411 | 80.1322 | 59.98 | 80.12
8.3412 | 1.0178 | 59.9863 | 1 | 8.3394 | 1.0137 | 60.0249 | 1 | 8.3409 | 20.7576 | 59.9824 | 20.78 | 8.3479 | 60.3661 | 59.988 | 80.12 | 8.3494 | 80.1321 | 59.98 | 80.12
8.3496 | 1.0178 | 59.9863 | 1 | 8.3477 | 1.0141 | 60.0249 | 1 | 8.3492 | 20.7569 | 59.9823 | 20.78 | 8.3563 | 60.3674 | 59.9879 | 80.12 | 8.3578 | 80.1321 | 59.98 | 80.12
8.3579 | 1.0178 | 59.9863 | 1 | 8.356 | 1.0144 | 60.0248 | 1 | 8.3576 | 20.7562 | 59.9822 | 20.78 | 8.3646 | 60.3687 | 59.9878 | 80.12 | 8.3661 | 80.1319 | 59.98 | 80.12
8.3662 | 1.0178 | 59.9863 | 1 | 8.3643 | 1.0147 | 60.0247 | 1 | 8.3659 | 20.7555 | 59.9821 | 20.78 | 8.3729 | 60.37 | 59.9877 | 80.12 | 8.3745 | 80.1318 | 59.98 | 80.12
8.3746 | 1.0178 | 59.9863 | 1 | 8.3727 | 1.015 | 60.0246 | 1 | 8.3743 | 20.7547 | 59.9821 | 20.78 | 8.3813 | 60.3712 | 59.9876 | 80.12 | 8.3828 | 80.1316 | 59.98 | 80.12
8.3829 | 1.0178 | 59.9863 | 1 | 8.381 | 1.0154 | 60.0245 | 1 | 8.3826 | 20.754 | 59.982 | 20.78 | 8.3896 | 60.3725 | 59.9875 | 80.12 | 8.3911 | 80.1314 | 59.98 | 80.12
8.3912 | 1.0178 | 59.9863 | 1 | 8.3893 | 1.0157 | 60.0244 | 1 | 8.3909 | 20.7533 | 59.9819 | 20.78 | 8.3979 | 60.3738 | 59.9875 | 80.12 | 8.3995 | 80.1312 | 59.98 | 80.12
8.3996 | 1.0178 | 59.9863 | 1 | 8.3976 | 1.016 | 60.0244 | 1 | 8.3993 | 20.7526 | 59.9818 | 20.78 | 8.4062 | 60.3751 | 59.9874 | 80.12 | 8.4078 | 80.131 | 59.98 | 80.12
8.4079 | 1.0178 | 59.9863 | 1 | 8.406 | 1.0163 | 60.0243 | 1 | 8.4076 | 20.7519 | 59.9817 | 20.78 | 8.4146 | 60.3763 | 59.9873 | 80.12 | 8.4161 | 80.1308 | 59.98 | 80.12
8.4162 | 1.0178 | 59.9864 | 1 | 8.4143 | 1.0167 | 60.0242 | 1 | 8.4159 | 20.7512 | 59.9816 | 20.78 | 8.4229 | 60.3776 | 59.9872 | 80.12 | 8.4244 | 80.1306 | 59.98 | 80.12
8.4246 | 1.0178 | 59.9864 | 1 | 8.4226 | 1.017 | 60.0241 | 1 | 8.4243 | 20.7504 | 59.9816 | 20.78 | 8.4313 | 60.3789 | 59.9871 | 80.12 | 8.4328 | 80.1304 | 59.98 | 80.12
8.4329 | 1.0178 | 59.9864 | 1 | 8.431 | 1.0173 | 60.024 | 1 | 8.4326 | 20.7497 | 59.9815 | 20.78 | 8.4396 | 60.3802 | 59.987 | 80.12 | 8.4412 | 80.1302 | 59.98 | 80.12
8.4412 | 1.0178 | 59.9864 | 1 | 8.4393 | 1.0176 | 60.0239 | 1 | 8.4409 | 20.749 | 59.9814 | 20.78 | 8.4479 | 60.3814 | 59.987 | 80.12 | 8.4495 | 80.13 | 59.98 | 80.12
8.4496 | 1.0178 | 59.9864 | 1 | 8.4476 | 1.018 | 60.0239 | 1 | 8.4492 | 20.7483 | 59.9813 | 20.78 | 8.4562 | 60.3827 | 59.9869 | 80.12 | 8.4578 | 80.1298 | 59.98 | 80.12
8.4579 | 1.0178 | 59.9864 | 1 | 8.456 | 1.0183 | 60.0238 | 1 | 8.4576 | 20.7476 | 59.9812 | 20.78 | 8.4646 | 60.384 | 59.9868 | 80.12 | 8.4661 | 80.1296 | 59.98 | 80.12
8.4662 | 1.0178 | 59.9864 | 1 | 8.4643 | 1.0186 | 60.0237 | 1 | 8.4659 | 20.7469 | 59.9811 | 20.78 | 8.473 | 60.3853 | 59.9867 | 80.12 | 8.4745 | 80.1295 | 59.98 | 80.12
8.4746 | 1.0178 | 59.9864 | 1 | 8.4726 | 1.0189 | 60.0236 | 1 | 8.4743 | 20.7461 | 59.9811 | 20.78 | 8.4813 | 60.3865 | 59.9866 | 80.12 | 8.4828 | 80.1293 | 59.98 | 80.12
8.4829 | 1.0178 | 59.9864 | 1 | 8.481 | 1.0193 | 60.0235 | 1 | 8.4826 | 20.7454 | 59.981 | 20.78 | 8.4896 | 60.3878 | 59.9865 | 80.12 | 8.4911 | 80.1291 | 59.98 | 80.12
8.4912 | 1.0179 | 59.9864 | 1 | 8.4893 | 1.0196 | 60.0234 | 1 | 8.4909 | 20.7447 | 59.9809 | 20.78 | 8.4979 | 60.3891 | 59.9865 | 80.12 | 8.4995 | 80.1289 | 59.98 | 80.12
8.4996 | 1.0179 | 59.9864 | 1 | 8.4976 | 1.0199 | 60.0234 | 1 | 8.4993 | 20.744 | 59.9808 | 20.78 | 8.5063 | 60.3904 | 59.9864 | 80.12 | 8.5078 | 80.1287 | 59.98 | 80.12
8.5079 | 1.0179 | 59.9864 | 1 | 8.5059 | 1.0202 | 60.0233 | 1 | 8.5076 | 20.7433 | 59.9807 | 20.78 | 8.5146 | 60.3916 | 59.9863 | 80.12 | 8.5162 | 80.1285 | 59.98 | 80.12
8.5162 | 1.0179 | 59.9864 | 1 | 8.5143 | 1.0206 | 60.0232 | 1 | 8.5159 | 20.7426 | 59.9806 | 20.78 | 8.5229 | 60.3929 | 59.9862 | 80.12 | 8.5245 | 80.1283 | 59.98 | 80.12
8.5246 | 1.0179 | 59.9865 | 1 | 8.5226 | 1.0209 | 60.0231 | 1 | 8.5243 | 20.7418 | 59.9806 | 20.78 | 8.5312 | 60.3942 | 59.9861 | 80.12 | 8.5328 | 80.1281 | 59.98 | 80.12
8.5329 | 1.0179 | 59.9865 | 1 | 8.5309 | 1.0212 | 60.023 | 1 | 8.5326 | 20.7411 | 59.9805 | 20.78 | 8.5396 | 60.3955 | 59.986 | 80.12 | 8.5411 | 80.1279 | 59.98 | 80.12
8.5412 | 1.0179 | 59.9865 | 1 | 8.5392 | 1.0215 | 60.0229 | 1 | 8.541 | 20.7404 | 59.9804 | 20.78 | 8.548 | 60.3967 | 59.986 | 80.12 | 8.5495 | 80.1277 | 59.98 | 80.12
8.5496 | 1.0179 | 59.9865 | 1 | 8.5476 | 1.0219 | 60.0229 | 1 | 8.5493 | 20.7397 | 59.9803 | 20.78 | 8.5563 | 60.398 | 59.9859 | 80.12 | 8.5579 | 80.1275 | 59.98 | 80.12
8.5579 | 1.0179 | 59.9865 | 1 | 8.5559 | 1.0222 | 60.0228 | 1 | 8.5576 | 20.739 | 59.9802 | 20.78 | 8.5646 | 60.3993 | 59.9858 | 80.12 | 8.5662 | 80.1273 | 59.98 | 80.12
8.5662 | 1.0179 | 59.9865 | 1 | 8.5642 | 1.0225 | 60.0227 | 1 | 8.5659 | 20.7383 | 59.9801 | 20.78 | 8.5729 | 60.4006 | 59.9857 | 80.12 | 8.5745 | 80.1272 | 59.98 | 80.12
8.5746 | 1.0179 | 59.9865 | 1 | 8.5726 | 1.0228 | 60.0226 | 1 | 8.5743 | 20.7375 | 59.9801 | 20.78 | 8.5813 | 60.4018 | 59.9856 | 80.12 | 8.5828 | 80.127 | 59.98 | 80.12
8.5829 | 1.0179 | 59.9865 | 1 | 8.5809 | 1.0232 | 60.0225 | 1 | 8.5826 | 20.7809 | 59.99 | 20.78 | 8.5896 | 60.4031 | 59.9855 | 80.12 | 8.5912 | 80.1268 | 59.98 | 80.12
8.5912 | 1.0179 | 59.9865 | 1 | 8.5892 | 1.0235 | 60.0224 | 1 | 8.5909 | 20.7807 | 59.99 | 20.78 | 8.598 | 60.4044 | 59.9855 | 80.12 | 8.5995 | 80.1266 | 59.98 | 80.12
8.5996 | 1.0179 | 59.9865 | 1 | 8.5976 | 1.0238 | 60.0224 | 1 | 8.5993 | 20.7805 | 59.99 | 20.78 | 8.6063 | 60.4057 | 59.9854 | 80.12 | 8.6078 | 80.1264 | 59.98 | 80.12
8.6079 | 1.0179 | 59.9865 | 1 | 8.6059 | 1.0241 | 60.0223 | 1 | 8.6076 | 20.7802 | 59.99 | 20.78 | 8.6146 | 60.4069 | 59.9853 | 80.12 | 8.6162 | 80.1262 | 59.98 | 80.12
8.6162 | 1.0179 | 59.9865 | 1 | 8.6142 | 1.0245 | 60.0222 | 1 | 8.6159 | 20.78 | 59.99 | 20.78 | 8.6229 | 60.4082 | 59.9852 | 80.12 | 8.6245 | 80.126 | 59.98 | 80.12
8.6246 | 1.0179 | 59.9865 | 1 | 8.6226 | 1.0248 | 60.0221 | 1 | 8.6243 | 20.7797 | 59.99 | 20.78 | 8.6313 | 60.4095 | 59.9851 | 80.12 | 8.6329 | 80.1258 | 59.98 | 80.12
8.6329 | 1.0179 | 59.9866 | 1 | 8.6309 | 1.0251 | 60.022 | 1 | 8.6326 | 20.7795 | 59.99 | 20.78 | 8.6396 | 60.4108 | 59.9851 | 80.12 | 8.6412 | 80.1256 | 59.98 | 80.12
8.6412 | 1.0179 | 59.9866 | 1 | 8.6392 | 1.0254 | 60.0219 | 1 | 8.641 | 20.7792 | 59.99 | 20.78 | 8.6479 | 60.412 | 59.985 | 80.12 | 8.6495 | 80.1254 | 59.98 | 80.12
8.6496 | 1.0179 | 59.9866 | 1 | 8.6475 | 1.0258 | 60.0219 | 1 | 8.6493 | 20.779 | 59.99 | 20.78 | 8.6563 | 60.4133 | 59.9849 | 80.12 | 8.6578 | 80.1252 | 59.98 | 80.12
8.6579 | 1.0179 | 59.9866 | 1 | 8.6559 | 1.0261 | 60.0218 | 1 | 8.6576 | 20.7788 | 59.99 | 20.78 | 8.6646 | 60.4146 | 59.9848 | 80.12 | 8.6662 | 80.125 | 59.98 | 80.12
8.6662 | 1.018 | 59.9866 | 1 | 8.6642 | 1.0264 | 60.0217 | 1 | 8.666 | 20.7785 | 59.99 | 20.78 | 8.673 | 60.4159 | 59.9847 | 80.12 | 8.6746 | 80.1248 | 59.98 | 80.12
8.6746 | 1.018 | 59.9866 | 1 | 8.6725 | 1.0267 | 60.0216 | 1 | 8.6743 | 20.7783 | 59.99 | 20.78 | 8.6813 | 60.4171 | 59.9846 | 80.12 | 8.6829 | 80.1247 | 59.98 | 80.12
8.6829 | 1.018 | 59.9866 | 1 | 8.6808 | 1.0271 | 60.0215 | 1 | 8.6826 | 20.778 | 59.99 | 20.78 | 8.6896 | 60.4184 | 59.9846 | 80.12 | 8.6912 | 80.1245 | 59.98 | 80.12
8.6912 | 1.018 | 59.9866 | 1 | 8.6892 | 1.0274 | 60.0214 | 1 | 8.6909 | 20.7778 | 59.99 | 20.78 | 8.6979 | 60.4197 | 59.9845 | 80.12 | 8.6995 | 80.1243 | 59.98 | 80.12
8.6996 | 1.018 | 59.9866 | 1 | 8.6975 | 1.0277 | 60.0214 | 1 | 8.6993 | 20.7776 | 59.99 | 20.78 | 8.7063 | 60.421 | 59.9844 | 80.12 | 8.7079 | 80.1241 | 59.98 | 80.12
8.7079 | 1.018 | 59.9866 | 1 | 8.7058 | 1.028 | 60.0213 | 1 | 8.7076 | 20.7773 | 59.99 | 20.78 | 8.7146 | 60.4222 | 59.9843 | 80.12 | 8.7162 | 80.1239 | 59.98 | 80.12
8.7162 | 1.018 | 59.9866 | 1 | 8.7142 | 1.0284 | 60.0212 | 1 | 8.716 | 20.7771 | 59.99 | 20.78 | 8.723 | 60.4235 | 59.9842 | 80.12 | 8.7245 | 80.1237 | 59.98 | 80.12
8.7246 | 1.018 | 59.9866 | 1 | 8.7225 | 1.0287 | 60.0211 | 1 | 8.7243 | 20.7768 | 59.99 | 20.78 | 8.7313 | 60.4248 | 59.9841 | 80.12 | 8.7329 | 80.1235 | 59.98 | 80.12
8.7329 | 1.018 | 59.9867 | 1 | 8.7308 | 1.029 | 60.021 | 1 | 8.7326 | 20.7766 | 59.99 | 20.78 | 8.7396 | 60.4261 | 59.9841 | 80.12 | 8.7412 | 80.1233 | 59.98 | 80.12
8.7412 | 1.018 | 59.9867 | 1 | 8.7391 | 1.0293 | 60.0209 | 1 | 8.741 | 20.7763 | 59.99 | 20.78 | 8.748 | 60.4273 | 59.984 | 80.12 | 8.7496 | 80.1231 | 59.98 | 80.12
8.7496 | 1.018 | 59.9867 | 1 | 8.7475 | 1.0297 | 60.0209 | 1 | 8.7493 | 20.7761 | 59.99 | 20.78 | 8.7563 | 60.4286 | 59.9839 | 80.12 | 8.7579 | 80.1229 | 59.98 | 80.12
8.7579 | 1.018 | 59.9867 | 1 | 8.7558 | 1.03 | 60.0208 | 1 | 8.7576 | 20.7759 | 59.99 | 20.78 | 8.7646 | 60.4299 | 59.9838 | 80.12 | 8.7662 | 80.1227 | 59.98 | 80.12
8.7662 | 1.018 | 59.9867 | 1 | 8.7641 | 1.0303 | 60.0207 | 1 | 8.766 | 20.7756 | 59.99 | 20.78 | 8.7729 | 60.4312 | 59.9837 | 80.12 | 8.7745 | 80.1226 | 59.98 | 80.12
8.7746 | 1.018 | 59.9867 | 1 | 8.7725 | 1.0306 | 60.0206 | 1 | 8.7743 | 20.7754 | 59.99 | 20.78 | 8.7813 | 60.4324 | 59.9836 | 80.12 | 8.7829 | 80.1224 | 59.98 | 80.12
8.7829 | 1.018 | 59.9867 | 1 | 8.7808 | 1.031 | 60.0205 | 1 | 8.7826 | 20.7751 | 59.99 | 20.78 | 8.7896 | 60.4337 | 59.9836 | 80.12 | 8.7913 | 80.1222 | 59.98 | 80.12
8.7912 | 1.018 | 59.9867 | 1 | 8.7891 | 1.0313 | 60.0204 | 1 | 8.791 | 20.7749 | 59.99 | 20.78 | 8.798 | 60.435 | 59.9835 | 80.12 | 8.7996 | 80.122 | 59.98 | 80.12
8.7996 | 1.018 | 59.9867 | 1 | 8.7975 | 1.0316 | 60.0204 | 1 | 8.7993 | 20.7747 | 59.99 | 20.78 | 8.8063 | 60.4363 | 59.9834 | 80.12 | 8.8079 | 80.1218 | 59.98 | 80.12
8.8079 | 1.018 | 59.9867 | 1 | 8.8058 | 1.0319 | 60.0203 | 1 | 8.8076 | 20.7744 | 59.99 | 20.78 | 8.8146 | 60.4375 | 59.9833 | 80.12 | 8.8162 | 80.1216 | 59.98 | 80.12
8.8162 | 1.018 | 59.9867 | 1 | 8.8141 | 1.0323 | 60.0202 | 1 | 8.816 | 20.7742 | 59.99 | 20.78 | 8.823 | 60.4388 | 59.9832 | 80.12 | 8.8246 | 80.1214 | 59.98 | 80.12
8.8246 | 1.018 | 59.9867 | 1 | 8.8224 | 1.0326 | 60.0201 | 1 | 8.8243 | 20.7739 | 59.99 | 20.78 | 8.8313 | 60.4401 | 59.9831 | 80.12 | 8.8329 | 80.1212 | 59.98 | 80.12
8.8329 | 1.018 | 59.9867 | 1 | 8.8307 | 1.0329 | 60.02 | 1 | 8.8326 | 20.7737 | 59.99 | 20.78 | 8.8397 | 60.4414 | 59.983 | 80.12 | 8.8412 | 80.121 | 59.98 | 80.12
8.8412 | 1.0181 | 59.9868 | 1 | 8.8391 | 0.98505 | 60.0299 | 1 | 8.841 | 20.7734 | 59.99 | 20.78 | 8.848 | 60.4426 | 59.983 | 80.12 | 8.8496 | 80.1208 | 59.98 | 80.12
8.8496 | 1.0181 | 59.9868 | 1 | 8.8474 | 0.98511 | 60.0299 | 1 | 8.8493 | 20.7732 | 59.99 | 20.78 | 8.8563 | 60.4439 | 59.9829 | 80.12 | 8.8579 | 80.1206 | 59.98 | 80.12
8.8579 | 1.0181 | 59.9868 | 1 | 8.8557 | 0.98518 | 60.0298 | 1 | 8.8576 | 20.773 | 59.99 | 20.78 | 8.8646 | 60.4452 | 59.9828 | 80.12 | 8.8663 | 80.1204 | 59.98 | 80.12
8.8662 | 1.0181 | 59.9868 | 1 | 8.8641 | 0.98525 | 60.0297 | 1 | 8.866 | 20.7727 | 59.99 | 20.78 | 8.873 | 60.4465 | 59.9827 | 80.12 | 8.8746 | 80.1202 | 59.98 | 80.12
8.8746 | 1.0181 | 59.9868 | 1 | 8.8724 | 0.98531 | 60.0296 | 1 | 8.8743 | 20.7725 | 59.99 | 20.78 | 8.8813 | 60.4477 | 59.9826 | 80.12 | 8.8829 | 80.1201 | 59.98 | 80.12
8.8829 | 1.0181 | 59.9868 | 1 | 8.8807 | 0.98538 | 60.0295 | 1 | 8.8827 | 20.7722 | 59.99 | 20.78 | 8.8896 | 60.449 | 59.9825 | 80.12 | 8.8913 | 80.1199 | 59.98 | 80.12
8.8912 | 1.0181 | 59.9868 | 1 | 8.8891 | 0.98545 | 60.0294 | 1 | 8.891 | 20.772 | 59.99 | 20.78 | 8.898 | 60.4503 | 59.9825 | 80.12 | 8.8996 | 80.1197 | 59.98 | 80.12
8.8996 | 1.0181 | 59.9868 | 1 | 8.8974 | 0.98551 | 60.0294 | 1 | 8.8993 | 20.7718 | 59.99 | 20.78 | 8.9063 | 60.4516 | 59.9824 | 80.12 | 8.908 | 80.1195 | 59.98 | 80.12
8.9079 | 1.0181 | 59.9868 | 1 | 8.9057 | 0.98558 | 60.0293 | 1 | 8.9077 | 20.7715 | 59.99 | 20.78 | 8.9147 | 60.4528 | 59.9823 | 80.12 | 8.9163 | 80.1193 | 59.98 | 80.12
8.9162 | 1.0181 | 59.9868 | 1 | 8.9141 | 0.98565 | 60.0292 | 1 | 8.916 | 20.7713 | 59.99 | 20.78 | 8.923 | 60.4541 | 59.9822 | 80.12 | 8.9246 | 80.1191 | 59.98 | 80.12
8.9246 | 1.0181 | 59.9868 | 1 | 8.9224 | 0.98571 | 60.0291 | 1 | 8.9243 | 20.771 | 59.99 | 20.78 | 8.9313 | 60.4554 | 59.9821 | 80.12 | 8.9329 | 80.1189 | 59.98 | 80.12
8.9329 | 1.0181 | 59.9868 | 1 | 8.9307 | 0.98578 | 60.029 | 1 | 8.9326 | 20.7708 | 59.99 | 20.78 | 8.9396 | 60.4567 | 59.982 | 80.12 | 8.9413 | 80.1187 | 59.98 | 80.12
8.9412 | 1.0181 | 59.9869 | 1 | 8.939 | 0.98585 | 60.0289 | 1 | 8.941 | 20.7705 | 59.99 | 20.78 | 8.948 | 60.4579 | 59.982 | 80.12 | 8.9496 | 80.1185 | 59.98 | 80.12
8.9496 | 1.0181 | 59.9869 | 1 | 8.9474 | 0.98591 | 60.0289 | 1 | 8.9493 | 20.7703 | 59.99 | 20.78 | 8.9563 | 60.4592 | 59.9819 | 80.12 | 8.9579 | 80.1183 | 59.98 | 80.12
8.9579 | 1.0181 | 59.9869 | 1 | 8.9557 | 0.98598 | 60.0288 | 1 | 8.9576 | 20.7701 | 59.99 | 20.78 | 8.9647 | 60.4605 | 59.9818 | 80.12 | 8.9663 | 80.1181 | 59.98 | 80.12
8.9662 | 1.0181 | 59.9869 | 1 | 8.964 | 0.98605 | 60.0287 | 1 | 8.966 | 20.7698 | 59.99 | 20.78 | 8.973 | 60.4618 | 59.9817 | 80.12 | 8.9746 | 80.118 | 59.98 | 80.12
8.9746 | 1.0181 | 59.9869 | 1 | 8.9724 | 0.98611 | 60.0286 | 1 | 8.9743 | 20.7696 | 59.99 | 20.78 | 8.9813 | 60.463 | 59.9816 | 80.12 | 8.983 | 80.1178 | 59.98 | 80.12
8.9829 | 1.0181 | 59.9869 | 1 | 8.9807 | 0.98618 | 60.0285 | 1 | 8.9827 | 20.7693 | 59.99 | 20.78 | 8.9897 | 60.4643 | 59.9815 | 80.12 | 8.9913 | 80.1176 | 59.98 | 80.12
8.9912 | 1.0181 | 59.9869 | 1 | 8.989 | 0.98625 | 60.0284 | 1 | 8.991 | 20.7691 | 59.99 | 20.78 | 8.998 | 60.4656 | 59.9815 | 80.12 | 8.9996 | 80.1174 | 59.98 | 80.12
8.9996 | 1.0181 | 59.9869 | 1 | 8.9973 | 0.98631 | 60.0284 | 1 | 8.9993 | 20.7689 | 59.99 | 20.78 | 9.0063 | 60.4669 | 59.9814 | 80.12 | 9.008 | 80.1172 | 59.98 | 80.12
9.0079 | 1.0181 | 59.9869 | 1 | 9.0057 | 0.98638 | 60.0283 | 1 | 9.0077 | 20.7686 | 59.99 | 20.78 | 9.0146 | 60.4681 | 59.9813 | 80.12 | 9.0163 | 80.117 | 59.98 | 80.12
9.0163 | 1.0182 | 59.9869 | 1 | 9.014 | 0.98645 | 60.0282 | 1 | 9.016 | 20.7684 | 59.99 | 20.78 | 9.023 | 60.4694 | 59.9812 | 80.12 | 9.0247 | 80.1168 | 59.98 | 80.12
9.0246 | 1.0182 | 59.9869 | 1 | 9.0223 | 0.98651 | 60.0281 | 1 | 9.0243 | 20.7681 | 59.99 | 20.78 | 9.0313 | 60.4707 | 59.9811 | 80.12 | 9.033 | 80.1166 | 59.98 | 80.12
9.0329 | 1.0182 | 59.9869 | 1 | 9.0306 | 0.98658 | 60.028 | 1 | 9.0327 | 20.7679 | 59.99 | 20.78 | 9.0397 | 60.472 | 59.981 | 80.12 | 9.0413 | 80.1164 | 59.98 | 80.12
9.0413 | 1.0182 | 59.9869 | 1 | 9.039 | 0.98665 | 60.0279 | 1 | 9.041 | 20.7676 | 59.99 | 20.78 | 9.048 | 60.4732 | 59.981 | 80.12 | 9.0496 | 80.1162 | 59.98 | 80.12
9.0496 | 1.0182 | 59.987 | 1 | 9.0473 | 0.98671 | 60.0279 | 1 | 9.0493 | 20.7674 | 59.99 | 20.78 | 9.0563 | 60.4745 | 59.9809 | 80.12 | 9.058 | 80.116 | 59.98 | 80.12
9.0579 | 1.0182 | 59.987 | 1 | 9.0556 | 0.98678 | 60.0278 | 1 | 9.0577 | 20.7672 | 59.99 | 20.78 | 9.0647 | 60.4758 | 59.9808 | 80.12 | 9.0663 | 80.1158 | 59.98 | 80.12
9.0663 | 1.0182 | 59.987 | 1 | 9.064 | 0.98685 | 60.0277 | 1 | 9.066 | 20.7669 | 59.99 | 20.78 | 9.073 | 60.4771 | 59.9807 | 80.12 | 9.0746 | 80.1156 | 59.98 | 80.12
9.0746 | 1.0182 | 59.987 | 1 | 9.0723 | 0.98691 | 60.0276 | 1 | 9.0743 | 20.7667 | 59.99 | 20.78 | 9.0814 | 60.4783 | 59.9806 | 80.12 | 9.083 | 80.1155 | 59.98 | 80.12
9.0829 | 1.0182 | 59.987 | 1 | 9.0806 | 0.98698 | 60.0275 | 1 | 9.0827 | 20.7664 | 59.99 | 20.78 | 9.0897 | 60.4796 | 59.9805 | 80.12 | 9.0913 | 80.1153 | 59.98 | 80.12
9.0913 | 1.0182 | 59.987 | 1 | 9.089 | 0.98705 | 60.0274 | 1 | 9.091 | 20.7662 | 59.99 | 20.78 | 9.098 | 60.4809 | 59.9805 | 80.12 | 9.0997 | 80.1151 | 59.98 | 80.12
9.0996 | 1.0182 | 59.987 | 1 | 9.0973 | 0.98711 | 60.0274 | 1 | 9.0993 | 20.766 | 59.99 | 20.78 | 9.1063 | 60.4822 | 59.9804 | 80.12 | 9.108 | 80.1149 | 59.98 | 80.12
9.1079 | 1.0182 | 59.987 | 1 | 9.1056 | 0.98718 | 60.0273 | 1 | 9.1077 | 20.7657 | 59.99 | 20.78 | 9.1147 | 60.4834 | 59.9803 | 80.12 | 9.1163 | 80.1147 | 59.98 | 80.12
9.1163 | 1.0182 | 59.987 | 1 | 9.114 | 0.98725 | 60.0272 | 1 | 9.116 | 20.7655 | 59.99 | 20.78 | 9.123 | 60.4847 | 59.9802 | 80.12 | 9.1247 | 80.1145 | 59.98 | 80.12
9.1246 | 1.0182 | 59.987 | 1 | 9.1223 | 0.98731 | 60.0271 | 1 | 9.1243 | 20.7652 | 59.99 | 20.78 | 9.1313 | 60.486 | 59.9801 | 80.12 | 9.133 | 80.1143 | 59.98 | 80.12
9.1329 | 1.0182 | 59.987 | 1 | 9.1306 | 0.98738 | 60.027 | 1 | 9.1327 | 20.765 | 59.99 | 20.78 | 9.1396 | 60.4873 | 59.98 | 80.12 | 9.1414 | 80.1141 | 59.98 | 80.12
9.1413 | 1.0182 | 59.987 | 1 | 9.1389 | 0.98745 | 60.0269 | 1 | 9.141 | 20.7647 | 59.99 | 20.78 | 9.148 | 60.4888 | 59.98 | 80.12 | 9.1497 | 80.1139 | 59.98 | 80.12
9.1496 | 1.0182 | 59.987 | 1 | 9.1472 | 0.98751 | 60.0269 | 1 | 9.1494 | 20.7645 | 59.99 | 20.78 | 9.1564 | 60.4907 | 59.98 | 80.12 | 9.158 | 80.1137 | 59.98 | 80.12
9.1579 | 1.0182 | 59.9871 | 1 | 9.1556 | 0.98758 | 60.0268 | 1 | 9.1577 | 20.7643 | 59.99 | 20.78 | 9.1647 | 60.4926 | 59.98 | 80.12 | 9.1664 | 80.1135 | 59.98 | 80.12
9.1663 | 1.0182 | 59.9871 | 1 | 9.1639 | 0.98765 | 60.0267 | 1 | 9.166 | 20.764 | 59.99 | 20.78 | 9.173 | 60.4945 | 59.98 | 80.12 | 9.1747 | 80.1133 | 59.98 | 80.12
9.1746 | 1.0182 | 59.9871 | 1 | 9.1722 | 0.98771 | 60.0266 | 1 | 9.1743 | 20.7638 | 59.99 | 20.78 | 9.1813 | 60.4964 | 59.98 | 80.12 | 9.183 | 80.1132 | 59.98 | 80.12
9.1829 | 1.0182 | 59.9871 | 1 | 9.1806 | 0.98778 | 60.0265 | 1 | 9.1827 | 20.7635 | 59.99 | 20.78 | 9.1897 | 60.4983 | 59.98 | 80.12 | 9.1913 | 80.113 | 59.98 | 80.12
9.1913 | 1.0183 | 59.9871 | 1 | 9.1889 | 0.98785 | 60.0264 | 1 | 9.191 | 20.7633 | 59.99 | 20.78 | 9.198 | 60.5002 | 59.98 | 80.12 | 9.1997 | 80.1128 | 59.98 | 80.12
9.1996 | 1.0183 | 59.9871 | 1 | 9.1972 | 0.98791 | 60.0264 | 1 | 9.1993 | 20.7631 | 59.99 | 20.78 | 9.2064 | 60.5021 | 59.98 | 80.12 | 9.208 | 80.1126 | 59.98 | 80.12
9.2079 | 1.0183 | 59.9871 | 1 | 9.2056 | 0.98798 | 60.0263 | 1 | 9.2077 | 20.7628 | 59.99 | 20.78 | 9.2147 | 60.504 | 59.98 | 80.12 | 9.2164 | 80.1124 | 59.98 | 80.12
9.2163 | 1.0183 | 59.9871 | 1 | 9.2139 | 0.98805 | 60.0262 | 1 | 9.216 | 20.7626 | 59.99 | 20.78 | 9.223 | 60.5059 | 59.98 | 80.12 | 9.2247 | 80.1122 | 59.98 | 80.12
9.2246 | 1.0183 | 59.9871 | 1 | 9.2222 | 0.98811 | 60.0261 | 1 | 9.2244 | 20.7623 | 59.99 | 20.78 | 9.2314 | 60.5078 | 59.98 | 80.12 | 9.233 | 80.112 | 59.98 | 80.12
9.2329 | 1.0183 | 59.9871 | 1 | 9.2306 | 0.98818 | 60.026 | 1 | 9.2327 | 20.7621 | 59.99 | 20.78 | 9.2397 | 60.5097 | 59.98 | 80.12 | 9.2414 | 80.1118 | 59.98 | 80.12
9.2413 | 1.0183 | 59.9871 | 1 | 9.2389 | 0.98825 | 60.0259 | 1 | 9.241 | 20.7618 | 59.99 | 20.78 | 9.248 | 60.5116 | 59.98 | 80.12 | 9.2497 | 80.1116 | 59.98 | 80.12
9.2496 | 1.0183 | 59.9871 | 1 | 9.2472 | 0.98831 | 60.0259 | 1 | 9.2494 | 20.7616 | 59.99 | 20.78 | 9.2563 | 60.5135 | 59.98 | 80.12 | 9.2581 | 80.1114 | 59.98 | 80.12
9.2579 | 1.0183 | 59.9872 | 1 | 9.2556 | 0.98838 | 60.0258 | 1 | 9.2577 | 20.7614 | 59.99 | 20.78 | 9.2647 | 60.5154 | 59.98 | 80.12 | 9.2664 | 80.1112 | 59.98 | 80.12
9.2663 | 1.0183 | 59.9872 | 1 | 9.2639 | 0.98845 | 60.0257 | 1 | 9.266 | 20.7611 | 59.99 | 20.78 | 9.273 | 60.5173 | 59.98 | 80.12 | 9.2747 | 80.111 | 59.98 | 80.12
9.2746 | 1.0183 | 59.9872 | 1 | 9.2722 | 0.98851 | 60.0256 | 1 | 9.2744 | 20.7609 | 59.99 | 20.78 | 9.2814 | 60.5192 | 59.98 | 80.12 | 9.2831 | 80.1109 | 59.98 | 80.12
9.2829 | 1.0183 | 59.9872 | 1 | 9.2805 | 0.98858 | 60.0255 | 1 | 9.2827 | 20.7606 | 59.99 | 20.78 | 9.2897 | 60.5211 | 59.98 | 80.12 | 9.2914 | 80.1107 | 59.98 | 80.12
9.2913 | 1.0183 | 59.9872 | 1 | 9.2888 | 0.98865 | 60.0254 | 1 | 9.291 | 20.7604 | 59.99 | 20.78 | 9.298 | 60.523 | 59.98 | 80.12 | 9.2997 | 80.1105 | 59.98 | 80.12
9.2996 | 1.0183 | 59.9872 | 1 | 9.2972 | 0.98871 | 60.0254 | 1 | 9.2993 | 20.7602 | 59.99 | 20.78 | 9.3063 | 60.5249 | 59.98 | 80.12 | 9.308 | 80.1103 | 59.98 | 80.12
9.308 | 1.0183 | 59.9872 | 1 | 9.3055 | 0.98878 | 60.0253 | 1 | 9.3077 | 20.7599 | 59.99 | 20.78 | 9.3147 | 60.5268 | 59.98 | 80.12 | 9.3164 | 80.1101 | 59.98 | 80.12
9.3163 | 1.0183 | 59.9872 | 1 | 9.3138 | 0.98885 | 60.0252 | 1 | 9.316 | 20.7597 | 59.99 | 20.78 | 9.3231 | 60.5287 | 59.98 | 80.12 | 9.3247 | 80.1099 | 59.98 | 80.12
9.3246 | 1.0183 | 59.9872 | 1 | 9.3222 | 0.98891 | 60.0251 | 1 | 9.3244 | 20.7594 | 59.99 | 20.78 | 9.3314 | 60.5306 | 59.98 | 80.12 | 9.3331 | 80.1097 | 59.98 | 80.12
9.333 | 1.0183 | 59.9872 | 1 | 9.3305 | 0.98898 | 60.025 | 1 | 9.3327 | 20.7592 | 59.99 | 20.78 | 9.3397 | 60.5325 | 59.98 | 80.12 | 9.3414 | 80.1095 | 59.98 | 80.12
9.3413 | 1.0183 | 59.9872 | 1 | 9.3388 | 0.98905 | 60.0249 | 1 | 9.341 | 20.7589 | 59.99 | 20.78 | 9.348 | 60.5344 | 59.98 | 80.12 | 9.3497 | 80.1093 | 59.98 | 80.12
9.3496 | 1.0183 | 59.9872 | 1 | 9.3472 | 0.98911 | 60.0249 | 1 | 9.3494 | 20.7587 | 59.99 | 20.78 | 9.3564 | 60.5363 | 59.98 | 80.12 | 9.3581 | 80.1091 | 59.98 | 80.12
9.358 | 1.0183 | 59.9872 | 1 | 9.3555 | 0.98918 | 60.0248 | 1 | 9.3577 | 20.7585 | 59.99 | 20.78 | 9.3647 | 60.5382 | 59.98 | 80.12 | 9.3664 | 80.141 | 59.98 | 80.12
9.3663 | 1.0184 | 59.9873 | 1 | 9.3638 | 0.98925 | 60.0247 | 1 | 9.366 | 20.7582 | 59.99 | 20.78 | 9.373 | 60.5401 | 59.98 | 80.12 | 9.3748 | 80.1411 | 59.9801 | 80.12
9.3746 | 1.0184 | 59.9873 | 1 | 9.3722 | 0.98931 | 60.0246 | 1 | 9.3744 | 20.758 | 59.99 | 20.78 | 9.3813 | 60.542 | 59.98 | 80.12 | 9.3831 | 80.1413 | 59.9802 | 80.12
9.383 | 1.0184 | 59.9873 | 1 | 9.3805 | 0.98938 | 60.0245 | 1 | 9.3827 | 20.7577 | 59.99 | 20.78 | 9.3897 | 60.5439 | 59.98 | 80.12 | 9.3914 | 80.1414 | 59.9803 | 80.12
9.3913 | 1.0184 | 59.9873 | 1 | 9.3888 | 0.98945 | 60.0244 | 1 | 9.391 | 20.7575 | 59.99 | 20.78 | 9.398 | 60.5458 | 59.98 | 80.12 | 9.3998 | 80.1415 | 59.9804 | 80.12
9.3996 | 1.0184 | 59.9873 | 1 | 9.3972 | 0.98951 | 60.0244 | 1 | 9.3994 | 20.7573 | 59.99 | 20.78 | 9.4064 | 60.5477 | 59.98 | 80.12 | 9.4081 | 80.1416 | 59.9804 | 80.12
9.408 | 1.0184 | 59.9873 | 1 | 9.4055 | 0.98958 | 60.0243 | 1 | 9.4077 | 20.757 | 59.99 | 20.78 | 9.4147 | 60.5496 | 59.98 | 80.12 | 9.4164 | 80.1417 | 59.9805 | 80.12
9.4163 | 1.0184 | 59.9873 | 1 | 9.4138 | 0.98965 | 60.0242 | 1 | 9.416 | 20.7568 | 59.99 | 20.78 | 9.423 | 60.5515 | 59.98 | 80.12 | 9.4247 | 80.1418 | 59.9806 | 80.12
9.4246 | 1.0184 | 59.9873 | 1 | 9.4221 | 0.98971 | 60.0241 | 1 | 9.4244 | 20.7565 | 59.99 | 20.78 | 9.4314 | 60.5534 | 59.98 | 80.12 | 9.4331 | 80.1419 | 59.9807 | 80.12
9.433 | 1.0184 | 59.9873 | 1 | 9.4305 | 0.98978 | 60.024 | 1 | 9.4327 | 20.7563 | 59.99 | 20.78 | 9.4397 | 60.5553 | 59.98 | 80.12 | 9.4414 | 80.142 | 59.9808 | 80.12
9.4413 | 1.0184 | 59.9873 | 1 | 9.4388 | 0.98985 | 60.0239 | 1 | 9.441 | 20.756 | 59.99 | 20.78 | 9.4481 | 60.5572 | 59.98 | 80.12 | 9.4498 | 80.1421 | 59.9809 | 80.12
9.4496 | 1.0184 | 59.9873 | 1 | 9.4471 | 0.98991 | 60.0239 | 1 | 9.4494 | 20.7558 | 59.99 | 20.78 | 9.4564 | 60.5591 | 59.98 | 80.12 | 9.4581 | 80.1422 | 59.9809 | 80.12
9.458 | 1.0184 | 59.9873 | 1 | 9.4554 | 0.98998 | 60.0238 | 1 | 9.4577 | 20.7556 | 59.99 | 20.78 | 9.4647 | 60.561 | 59.98 | 80.12 | 9.4664 | 80.1423 | 59.981 | 80.12
9.4663 | 1.0184 | 59.9874 | 1 | 9.4638 | 0.99005 | 60.0237 | 1 | 9.466 | 20.7553 | 59.99 | 20.78 | 9.473 | 60.5629 | 59.98 | 80.12 | 9.4748 | 80.1424 | 59.9811 | 80.12
9.4746 | 1.0184 | 59.9874 | 1 | 9.4721 | 0.99011 | 60.0236 | 1 | 9.4744 | 20.7551 | 59.99 | 20.78 | 9.4814 | 60.5648 | 59.98 | 80.12 | 9.4831 | 80.1426 | 59.9812 | 80.12
9.483 | 1.0184 | 59.9874 | 1 | 9.4804 | 0.99018 | 60.0235 | 1 | 9.4827 | 20.7548 | 59.99 | 20.78 | 9.4897 | 60.5667 | 59.98 | 80.12 | 9.4915 | 80.1427 | 59.9813 | 80.12
9.4913 | 1.0184 | 59.9874 | 1 | 9.4888 | 0.99025 | 60.0234 | 1 | 9.4911 | 20.7546 | 59.99 | 20.78 | 9.498 | 60.5686 | 59.98 | 80.12 | 9.4998 | 80.1428 | 59.9814 | 80.12
9.4996 | 1.0184 | 59.9874 | 1 | 9.4971 | 0.99031 | 60.0234 | 1 | 9.4994 | 20.7544 | 59.99 | 20.78 | 9.5064 | 60.5705 | 59.98 | 80.12 | 9.5081 | 80.1429 | 59.9814 | 80.12
9.508 | 1.0184 | 59.9874 | 1 | 9.5054 | 0.99038 | 60.0233 | 1 | 9.5077 | 20.7541 | 59.99 | 20.78 | 9.5147 | 60.5724 | 59.98 | 80.12 | 9.5165 | 80.143 | 59.9815 | 80.12
9.5163 | 1.0184 | 59.9874 | 1 | 9.5137 | 0.99045 | 60.0232 | 1 | 9.5161 | 20.7539 | 59.99 | 20.78 | 9.5231 | 60.5743 | 59.98 | 80.12 | 9.5248 | 80.1431 | 59.9816 | 80.12
9.5246 | 1.0184 | 59.9874 | 1 | 9.5221 | 0.99051 | 60.0231 | 1 | 9.5244 | 20.7536 | 59.99 | 20.78 | 9.5314 | 60.5762 | 59.98 | 80.12 | 9.5331 | 80.1432 | 59.9817 | 80.12
9.533 | 1.0184 | 59.9874 | 1 | 9.5304 | 0.99058 | 60.023 | 1 | 9.5327 | 20.7534 | 59.99 | 20.78 | 9.5397 | 60.5781 | 59.98 | 80.12 | 9.5414 | 80.1433 | 59.9818 | 80.12
9.5413 | 1.0185 | 59.9874 | 1 | 9.5387 | 0.99065 | 60.0229 | 1 | 9.541 | 20.7531 | 59.99 | 20.78 | 9.548 | 60.58 | 59.98 | 80.12 | 9.5498 | 80.1434 | 59.9819 | 80.12
9.5496 | 1.0185 | 59.9874 | 1 | 9.5471 | 0.99071 | 60.0229 | 1 | 9.5494 | 20.7529 | 59.99 | 20.78 | 9.5564 | 60.5819 | 59.98 | 80.12 | 9.5581 | 80.1435 | 59.9819 | 80.12
9.558 | 1.0185 | 59.9874 | 1 | 9.5554 | 0.99078 | 60.0228 | 1 | 9.5577 | 20.7527 | 59.99 | 20.78 | 9.5647 | 60.5838 | 59.98 | 80.12 | 9.5665 | 80.1436 | 59.982 | 80.12
9.5663 | 1.0185 | 59.9874 | 1 | 9.5637 | 0.99085 | 60.0227 | 1 | 9.5661 | 20.7524 | 59.99 | 20.78 | 9.5731 | 60.5857 | 59.98 | 80.12 | 9.5748 | 80.1437 | 59.9821 | 80.12
9.5746 | 1.0185 | 59.9875 | 1 | 9.5721 | 0.99091 | 60.0226 | 1 | 9.5744 | 20.7522 | 59.99 | 20.78 | 9.5814 | 60.5876 | 59.98 | 80.12 | 9.5831 | 80.1439 | 59.9822 | 80.12
9.583 | 1.0185 | 59.9875 | 1 | 9.5804 | 0.99098 | 60.0225 | 1 | 9.5827 | 20.747 | 59.99 | 20.78 | 9.5897 | 60.5895 | 59.98 | 80.12 | 9.5915 | 80.144 | 59.9823 | 80.12
9.5913 | 1.0185 | 59.9875 | 1 | 9.5887 | 0.99104 | 60.0224 | 1 | 9.5911 | 20.7472 | 59.9898 | 20.78 | 9.5981 | 60.5914 | 59.98 | 80.12 | 9.5998 | 80.1441 | 59.9824 | 80.12
9.5996 | 1.0185 | 59.9875 | 1 | 9.597 | 0.99111 | 60.0224 | 1 | 9.5994 | 20.7474 | 59.9896 | 20.78 | 9.6064 | 60.5933 | 59.98 | 80.12 | 9.6082 | 80.1442 | 59.9824 | 80.12
9.608 | 1.0185 | 59.9875 | 1 | 9.6054 | 0.99118 | 60.0223 | 1 | 9.6077 | 20.7476 | 59.9895 | 20.78 | 9.6147 | 60.5952 | 59.98 | 80.12 | 9.6165 | 80.1443 | 59.9825 | 80.12
9.6163 | 1.0185 | 59.9875 | 1 | 9.6137 | 0.99124 | 60.0222 | 1 | 9.6161 | 20.7478 | 59.9893 | 20.78 | 9.623 | 60.5971 | 59.98 | 80.12 | 9.6248 | 80.1444 | 59.9826 | 80.12
9.6247 | 1.0185 | 59.9875 | 1 | 9.622 | 0.99131 | 60.0221 | 1 | 9.6244 | 20.748 | 59.9891 | 20.78 | 9.6314 | 60.599 | 59.98 | 80.12 | 9.6331 | 80.1445 | 59.9827 | 80.12
9.633 | 1.0185 | 59.9875 | 1 | 9.6303 | 0.99138 | 60.022 | 1 | 9.6327 | 20.7481 | 59.989 | 20.78 | 9.6397 | 60.6009 | 59.98 | 80.12 | 9.6415 | 80.1446 | 59.9828 | 80.12
9.6413 | 1.0185 | 59.9875 | 1 | 9.6387 | 0.99144 | 60.0219 | 1 | 9.6411 | 20.7483 | 59.9888 | 20.78 | 9.6481 | 60.6028 | 59.98 | 80.12 | 9.6498 | 80.1447 | 59.9829 | 80.12
9.6497 | 1.0185 | 59.9875 | 1 | 9.647 | 0.99151 | 60.0219 | 1 | 9.6494 | 20.7485 | 59.9886 | 20.78 | 9.6564 | 60.6047 | 59.98 | 80.12 | 9.6581 | 80.1448 | 59.9829 | 80.12
9.658 | 1.0185 | 59.9875 | 1 | 9.6553 | 0.99158 | 60.0218 | 1 | 9.6577 | 20.7487 | 59.9885 | 20.78 | 9.6647 | 60.6066 | 59.98 | 80.12 | 9.6665 | 80.1449 | 59.983 | 80.12
9.6663 | 1.0185 | 59.9875 | 1 | 9.6637 | 0.99164 | 60.0217 | 1 | 9.6661 | 20.7489 | 59.9883 | 20.78 | 9.6731 | 60.6085 | 59.98 | 80.12 | 9.6748 | 80.145 | 59.9831 | 80.12
9.6747 | 1.0185 | 59.9875 | 1 | 9.672 | 0.99171 | 60.0216 | 1 | 9.6744 | 20.7491 | 59.9881 | 20.78 | 9.6814 | 60.6104 | 59.98 | 80.12 | 9.6832 | 80.1451 | 59.9832 | 80.12
9.683 | 1.0185 | 59.9876 | 1 | 9.6803 | 0.99178 | 60.0215 | 1 | 9.6827 | 20.7492 | 59.988 | 20.78 | 9.6898 | 60.6123 | 59.98 | 80.12 | 9.6915 | 80.1453 | 59.9833 | 80.12
9.6913 | 1.0185 | 59.9876 | 1 | 9.6887 | 0.99184 | 60.0214 | 1 | 9.6911 | 20.7494 | 59.9878 | 20.78 | 9.6981 | 60.6142 | 59.98 | 80.12 | 9.6998 | 80.1454 | 59.9834 | 80.12
9.6997 | 1.0185 | 59.9876 | 1 | 9.697 | 0.99191 | 60.0214 | 1 | 9.6994 | 20.7496 | 59.9876 | 20.78 | 9.7064 | 60.6161 | 59.98 | 80.12 | 9.7082 | 80.1455 | 59.9834 | 80.12
9.708 | 1.0185 | 59.9876 | 1 | 9.7053 | 0.99198 | 60.0213 | 1 | 9.7077 | 20.7498 | 59.9875 | 20.78 | 9.7147 | 60.618 | 59.98 | 80.12 | 9.7165 | 80.1456 | 59.9835 | 80.12
9.7163 | 1.0186 | 59.9876 | 1 | 9.7136 | 0.99204 | 60.0212 | 1 | 9.7161 | 20.75 | 59.9873 | 20.78 | 9.7231 | 60.6199 | 59.98 | 80.12 | 9.7249 | 80.1457 | 59.9836 | 80.12
9.7247 | 1.0186 | 59.9876 | 1 | 9.722 | 0.99211 | 60.0211 | 1 | 9.7244 | 20.7502 | 59.9871 | 20.78 | 9.7314 | 60.6218 | 59.98 | 80.12 | 9.7332 | 80.1458 | 59.9837 | 80.12
9.733 | 1.0186 | 59.9876 | 1 | 9.7303 | 0.99218 | 60.021 | 1 | 9.7327 | 20.7503 | 59.987 | 20.78 | 9.7397 | 60.6237 | 59.98 | 80.12 | 9.7415 | 80.1459 | 59.9838 | 80.12
9.7413 | 1.0186 | 59.9876 | 1 | 9.7386 | 0.99224 | 60.0209 | 1 | 9.7411 | 20.7505 | 59.9868 | 20.78 | 9.7481 | 60.6256 | 59.98 | 80.12 | 9.7498 | 80.146 | 59.9839 | 80.12
9.7497 | 1.0186 | 59.9876 | 1 | 9.7469 | 0.99231 | 60.0209 | 1 | 9.7494 | 20.7507 | 59.9866 | 20.78 | 9.7564 | 60.6275 | 59.98 | 80.12 | 9.7582 | 80.1461 | 59.9839 | 80.12
9.758 | 1.0186 | 59.9876 | 1 | 9.7553 | 0.99238 | 60.0208 | 1 | 9.7578 | 20.7509 | 59.9865 | 20.78 | 9.7648 | 60.6294 | 59.98 | 80.12 | 9.7665 | 80.1462 | 59.984 | 80.12
9.7663 | 1.0186 | 59.9876 | 1 | 9.7636 | 0.99244 | 60.0207 | 1 | 9.7661 | 20.7511 | 59.9863 | 20.78 | 9.7731 | 60.6313 | 59.98 | 80.12 | 9.7748 | 80.1463 | 59.9841 | 80.12
9.7747 | 1.0186 | 59.9876 | 1 | 9.7719 | 0.99251 | 60.0206 | 1 | 9.7744 | 20.7513 | 59.9861 | 20.78 | 9.7814 | 60.6332 | 59.98 | 80.12 | 9.7832 | 80.1465 | 59.9842 | 80.12
9.783 | 1.0186 | 59.9877 | 1 | 9.7803 | 0.99258 | 60.0205 | 1 | 9.7827 | 20.7514 | 59.986 | 20.78 | 9.7897 | 60.6351 | 59.98 | 80.12 | 9.7915 | 80.1466 | 59.9843 | 80.12
9.7913 | 1.0186 | 59.9877 | 1 | 9.7886 | 0.99264 | 60.0204 | 1 | 9.7911 | 20.7516 | 59.9858 | 20.78 | 9.7981 | 60.637 | 59.98 | 80.12 | 9.7999 | 80.1467 | 59.9844 | 80.12
9.7997 | 1.0186 | 59.9877 | 1 | 9.7969 | 0.99271 | 60.0204 | 1 | 9.7994 | 20.7518 | 59.9856 | 20.78 | 9.8064 | 60.6389 | 59.98 | 80.12 | 9.8082 | 80.1468 | 59.9844 | 80.12
9.808 | 1.0186 | 59.9877 | 1 | 9.8052 | 0.99278 | 60.0203 | 1 | 9.8077 | 20.752 | 59.9855 | 20.78 | 9.8148 | 60.6408 | 59.98 | 80.12 | 9.8165 | 80.1469 | 59.9845 | 80.12
9.8163 | 1.0186 | 59.9877 | 1 | 9.8136 | 0.99284 | 60.0202 | 1 | 9.8161 | 20.7522 | 59.9853 | 20.78 | 9.8231 | 60.6427 | 59.98 | 80.12 | 9.8248 | 80.147 | 59.9846 | 80.12
9.8247 | 1.0186 | 59.9877 | 1 | 9.8219 | 0.99291 | 60.0201 | 1 | 9.8244 | 20.7524 | 59.9851 | 20.78 | 9.8314 | 60.6446 | 59.98 | 80.12 | 9.8332 | 80.1471 | 59.9847 | 80.12
9.833 | 1.0186 | 59.9877 | 1 | 9.8302 | 0.99298 | 60.02 | 1 | 9.8328 | 20.7525 | 59.985 | 20.78 | 9.8398 | 60.6465 | 59.98 | 80.12 | 9.8416 | 80.1472 | 59.9848 | 80.12
9.8413 | 1.0186 | 59.9877 | 1 | 9.8386 | 0.986 | 60.0299 | 1 | 9.8411 | 20.7527 | 59.9848 | 20.78 | 9.8481 | 60.6484 | 59.98 | 80.12 | 9.8499 | 80.1473 | 59.9849 | 80.12
9.8497 | 1.0186 | 59.9877 | 1 | 9.8469 | 0.986 | 60.0299 | 1 | 9.8494 | 20.7529 | 59.9846 | 20.78 | 9.8564 | 60.6503 | 59.98 | 80.12 | 9.8582 | 80.1474 | 59.9849 | 80.12
9.858 | 1.0186 | 59.9877 | 1 | 9.8552 | 0.986 | 60.0298 | 1 | 9.8578 | 20.7531 | 59.9845 | 20.78 | 9.8647 | 60.6522 | 59.98 | 80.12 | 9.8665 | 80.1475 | 59.985 | 80.12
9.8663 | 1.0186 | 59.9877 | 1 | 9.8636 | 0.986 | 60.0297 | 1 | 9.8661 | 20.7533 | 59.9843 | 20.78 | 9.8731 | 60.6541 | 59.98 | 80.12 | 9.8749 | 80.1476 | 59.9851 | 80.12
9.8747 | 1.0186 | 59.9877 | 1 | 9.8719 | 0.986 | 60.0296 | 1 | 9.8744 | 20.7535 | 59.9841 | 20.78 | 9.8814 | 60.656 | 59.98 | 80.12 | 9.8832 | 80.1478 | 59.9852 | 80.12
9.883 | 1.0186 | 59.9877 | 1 | 9.8802 | 0.986 | 60.0295 | 1 | 9.8828 | 20.7536 | 59.984 | 20.78 | 9.8898 | 60.6579 | 59.98 | 80.12 | 9.8915 | 80.1479 | 59.9853 | 80.12
9.8913 | 1.0187 | 59.9878 | 1 | 9.8885 | 0.986 | 60.0294 | 1 | 9.8911 | 20.7538 | 59.9838 | 20.78 | 9.8981 | 60.6598 | 59.98 | 80.12 | 9.8999 | 80.148 | 59.9854 | 80.12
9.8997 | 1.0187 | 59.9878 | 1 | 9.8969 | 0.986 | 60.0294 | 1 | 9.8994 | 20.754 | 59.9836 | 20.78 | 9.9064 | 60.6617 | 59.98 | 80.12 | 9.9082 | 80.1481 | 59.9854 | 80.12
9.908 | 1.0187 | 59.9878 | 1 | 9.9052 | 0.986 | 60.0293 | 1 | 9.9078 | 20.7542 | 59.9835 | 20.78 | 9.9148 | 60.6636 | 59.98 | 80.12 | 9.9166 | 80.1482 | 59.9855 | 80.12
9.9164 | 1.0187 | 59.9878 | 1 | 9.9135 | 0.986 | 60.0292 | 1 | 9.9161 | 20.7544 | 59.9833 | 20.78 | 9.9231 | 60.6655 | 59.98 | 80.12 | 9.9249 | 80.1483 | 59.9856 | 80.12
9.9247 | 1.0187 | 59.9878 | 1 | 9.9218 | 0.986 | 60.0291 | 1 | 9.9244 | 20.7546 | 59.9831 | 20.78 | 9.9315 | 60.6674 | 59.98 | 80.12 | 9.9332 | 80.1484 | 59.9857 | 80.12
9.933 | 1.0187 | 59.9878 | 1 | 9.9302 | 0.986 | 60.029 | 1 | 9.9328 | 20.7547 | 59.983 | 20.78 | 9.9398 | 60.6693 | 59.98 | 80.12 | 9.9415 | 80.1485 | 59.9858 | 80.12
9.9414 | 1.0187 | 59.9878 | 1 | 9.9385 | 0.986 | 60.0289 | 1 | 9.9411 | 20.7549 | 59.9828 | 20.78 | 9.9481 | 60.6712 | 59.98 | 80.12 | 9.9499 | 80.1486 | 59.9859 | 80.12
9.9497 | 1.0187 | 59.9878 | 1 | 9.9468 | 0.986 | 60.0289 | 1 | 9.9494 | 20.7551 | 59.9826 | 20.78 | 9.9564 | 60.6731 | 59.98 | 80.12 | 9.9583 | 80.1487 | 59.9859 | 80.12
9.958 | 1.0187 | 59.9878 | 1 | 9.9552 | 0.986 | 60.0288 | 1 | 9.9578 | 20.7553 | 59.9825 | 20.78 | 9.9648 | 60.675 | 59.98 | 80.12 | 9.9666 | 80.1488 | 59.986 | 80.12
9.9664 | 1.0187 | 59.9878 | 1 | 9.9635 | 0.986 | 60.0287 | 1 | 9.9661 | 20.7555 | 59.9823 | 20.78 | 9.9731 | 60.6769 | 59.98 | 80.12 | 9.9749 | 80.1489 | 59.9861 | 80.12
9.9747 | 1.0187 | 59.9878 | 1 | 9.9718 | 0.986 | 60.0286 | 1 | 9.9744 | 20.7557 | 59.9821 | 20.78 | 9.9814 | 60.6788 | 59.98 | 80.12 | 9.9832 | 80.1491 | 59.9862 | 80.12
9.983 | 1.0187 | 59.9878 | 1 | 9.9802 | 0.986 | 60.0285 | 1 | 9.9828 | 20.7558 | 59.982 | 20.78 | 9.9898 | 60.6807 | 59.98 | 80.12 | 9.9916 | 80.1492 | 59.9863 | 80.12
9.9914 | 1.0187 | 59.9879 | 1 | 9.9885 | 0.986 | 60.0284 | 1 | 9.9911 | 20.756 | 59.9818 | 20.78 | 9.9981 | 60.6826 | 59.98 | 80.12 | 9.9999 | 80.1493 | 59.9864 | 80.12
9.9997 | 1.0187 | 59.9879 | 1 | 9.9968 | 0.986 | 60.0284 | 1 | 9.9995 | 20.7562 | 59.9816 | 20.78 | 10.0065 | 60.6845 | 59.98 | 80.12 | 10.0082 | 80.1494 | 59.9864 | 80.12
10.008 | 1.0187 | 59.9879 | 1 | 10.0052 | 0.986 | 60.0283 | 1 | 10.0078 | 20.7564 | 59.9815 | 20.78 | 10.0148 | 60.6864 | 59.98 | 80.12 | 10.0166 | 80.1495 | 59.9865 | 80.12
10.0164 | 1.0187 | 59.9879 | 1 | 10.0135 | 0.986 | 60.0282 | 1 | 10.0161 | 20.7566 | 59.9813 | 20.78 | 10.0231 | 60.6883 | 59.98 | 80.12 | 10.0249 | 80.1496 | 59.9866 | 80.12
10.0247 | 1.0187 | 59.9879 | 1 | 10.0218 | 0.986 | 60.0281 | 1 | 10.0244 | 20.7568 | 59.9811 | 20.78 | 10.0314 | 60.6902 | 59.98 | 80.12 | 10.0333 | 80.1497 | 59.9867 | 80.12
10.033 | 1.0187 | 59.9879 | 1 | 10.0301 | 0.986 | 60.028 | 1 | 10.0328 | 20.7569 | 59.981 | 20.78 | 10.0398 | 60.6921 | 59.98 | 80.12 | 10.0416 | 80.1498 | 59.9868 | 80.12
10.0414 | 1.0187 | 59.9879 | 1 | 10.0385 | 0.986 | 60.0279 | 1 | 10.0411 | 20.7571 | 59.9808 | 20.78 | 10.0482 | 60.694 | 59.98 | 80.12 | 10.0499 | 80.1499 | 59.9869 | 80.12
10.0497 | 1.0187 | 59.9879 | 1 | 10.0468 | 0.986 | 60.0279 | 1 | 10.0494 | 20.7573 | 59.9806 | 20.78 | 10.0565 | 60.6959 | 59.98 | 80.12 | 10.0583 | 80.15 | 59.9869 | 80.12
10.0581 | 1.0187 | 59.9879 | 1 | 10.0551 | 0.986 | 60.0278 | 1 | 10.0578 | 20.7575 | 59.9805 | 20.78 | 10.0648 | 60.6978 | 59.98 | 80.12 | 10.0666 | 80.1501 | 59.987 | 80.12
10.0664 | 1.0188 | 59.9879 | 1 | 10.0634 | 0.986 | 60.0277 | 1 | 10.0661 | 20.7577 | 59.9803 | 20.78 | 10.0731 | 60.6997 | 59.98 | 80.12 | 10.075 | 80.1502 | 59.9871 | 80.12
10.0747 | 1.0188 | 59.9879 | 1 | 10.0718 | 0.986 | 60.0276 | 1 | 10.0745 | 20.7579 | 59.9801 | 20.78 | 10.0815 | 60.7016 | 59.98 | 80.12 | 10.0833 | 80.1504 | 59.9872 | 80.12
10.0831 | 1.0188 | 59.9879 | 1 | 10.0801 | 0.986 | 60.0275 | 1 | 10.0828 | 20.758 | 59.98 | 20.78 | 10.0898 | 60.7035 | 59.98 | 80.12 | 10.0916 | 80.1505 | 59.9873 | 80.12
10.0914 | 1.0188 | 59.9879 | 1 | 10.0884 | 0.986 | 60.0274 | 1 | 10.0911 | 20.7582 | 59.9798 | 20.78 | 10.0981 | 60.7054 | 59.98 | 80.12 | 10.0999 | 80.1506 | 59.9874 | 80.12
10.0997 | 1.0188 | 59.988 | 1 | 10.0968 | 0.986 | 60.0274 | 1 | 10.0995 | 20.7584 | 59.9796 | 20.78 | 10.1064 | 60.7073 | 59.98 | 80.12 | 10.1083 | 80.1507 | 59.9874 | 80.12
10.1081 | 1.0188 | 59.988 | 1 | 10.1051 | 0.986 | 60.0273 | 1 | 10.1078 | 20.7586 | 59.9795 | 20.78 | 10.1148 | 60.7092 | 59.98 | 80.12 | 10.1166 | 80.1508 | 59.9875 | 80.12
10.1164 | 1.0188 | 59.988 | 1 | 10.1134 | 0.986 | 60.0272 | 1 | 10.1161 | 20.7588 | 59.9793 | 20.78 | 10.1232 | 60.7111 | 59.98 | 80.12 | 10.1249 | 80.1509 | 59.9876 | 80.12
10.1247 | 1.0188 | 59.988 | 1 | 10.1218 | 0.986 | 60.0271 | 1 | 10.1245 | 20.759 | 59.9791 | 20.78 | 10.1315 | 60.713 | 59.98 | 80.12 | 10.1333 | 80.151 | 59.9877 | 80.12
10.1331 | 1.0188 | 59.988 | 1 | 10.1301 | 0.986 | 60.027 | 1 | 10.1328 | 20.7591 | 59.979 | 20.78 | 10.1398 | 60.7149 | 59.98 | 80.12 | 10.1416 | 80.1511 | 59.9878 | 80.12
10.1414 | 1.0188 | 59.988 | 1 | 10.1384 | 0.986 | 60.0269 | 1 | 10.1411 | 20.7593 | 59.9788 | 20.78 | 10.1481 | 60.5956 | 59.98 | 80.12 | 10.15 | 80.1512 | 59.9879 | 80.12
10.1497 | 1.0188 | 59.988 | 1 | 10.1468 | 0.986 | 60.0269 | 1 | 10.1495 | 20.7595 | 59.9786 | 20.78 | 10.1565 | 60.5991 | 59.98 | 80.12 | 10.1583 | 80.1513 | 59.9879 | 80.12
10.1581 | 1.0188 | 59.988 | 1 | 10.1551 | 0.986 | 60.0268 | 1 | 10.1578 | 20.7597 | 59.9785 | 20.78 | 10.1648 | 60.6026 | 59.98 | 80.12 | 10.1666 | 80.1514 | 59.988 | 80.12
10.1664 | 1.0188 | 59.988 | 1 | 10.1634 | 0.986 | 60.0267 | 1 | 10.1661 | 20.7599 | 59.9783 | 20.78 | 10.1732 | 60.6061 | 59.98 | 80.12 | 10.1749 | 80.1515 | 59.9881 | 80.12
10.1747 | 1.0188 | 59.988 | 1 | 10.1717 | 0.986 | 60.0266 | 1 | 10.1745 | 20.7601 | 59.9781 | 20.78 | 10.1815 | 60.6097 | 59.98 | 80.12 | 10.1833 | 80.1517 | 59.9882 | 80.12
10.1831 | 1.0188 | 59.988 | 1 | 10.1801 | 0.986 | 60.0265 | 1 | 10.1828 | 20.7603 | 59.978 | 20.78 | 10.1898 | 60.6132 | 59.98 | 80.12 | 10.1917 | 80.1518 | 59.9883 | 80.12
10.1914 | 1.0188 | 59.988 | 1 | 10.1884 | 0.986 | 60.0264 | 1 | 10.1911 | 20.7604 | 59.9778 | 20.78 | 10.1982 | 60.6167 | 59.98 | 80.12 | 10.2 | 80.1519 | 59.9884 | 80.12
10.1997 | 1.0188 | 59.988 | 1 | 10.1967 | 0.986 | 60.0264 | 1 | 10.1995 | 20.7606 | 59.9776 | 20.78 | 10.2065 | 60.6202 | 59.98 | 80.12 | 10.2083 | 80.152 | 59.9884 | 80.12
10.2081 | 1.0188 | 59.9881 | 1 | 10.205 | 0.986 | 60.0263 | 1 | 10.2078 | 20.7608 | 59.9775 | 20.78 | 10.2148 | 60.6238 | 59.98 | 80.12 | 10.2166 | 80.1521 | 59.9885 | 80.12
10.2164 | 1.0188 | 59.9881 | 1 | 10.2134 | 0.986 | 60.0262 | 1 | 10.2162 | 20.761 | 59.9773 | 20.78 | 10.2231 | 60.6273 | 59.98 | 80.12 | 10.225 | 80.1522 | 59.9886 | 80.12
10.2247 | 1.0188 | 59.9881 | 1 | 10.2217 | 0.986 | 60.0261 | 1 | 10.2245 | 20.7612 | 59.9771 | 20.78 | 10.2315 | 60.6308 | 59.98 | 80.12 | 10.2333 | 80.1523 | 59.9887 | 80.12
10.2331 | 1.0188 | 59.9881 | 1 | 10.23 | 0.986 | 60.026 | 1 | 10.2328 | 20.7613 | 59.977 | 20.78 | 10.2398 | 60.6343 | 59.98 | 80.12 | 10.2416 | 80.1524 | 59.9888 | 80.12
10.2414 | 1.0189 | 59.9881 | 1 | 10.2384 | 0.986 | 60.0259 | 1 | 10.2411 | 20.7615 | 59.9768 | 20.78 | 10.2482 | 60.6379 | 59.98 | 80.12 | 10.2499 | 80.1525 | 59.9889 | 80.12
10.2497 | 1.0189 | 59.9881 | 1 | 10.2467 | 0.986 | 60.0259 | 1 | 10.2495 | 20.7617 | 59.9766 | 20.78 | 10.2565 | 60.6414 | 59.98 | 80.12 | 10.2583 | 80.1526 | 59.9889 | 80.12
10.2581 | 1.0189 | 59.9881 | 1 | 10.255 | 0.986 | 60.0258 | 1 | 10.2578 | 20.7619 | 59.9765 | 20.78 | 10.2648 | 60.6449 | 59.98 | 80.12 | 10.2666 | 80.1527 | 59.989 | 80.12
10.2664 | 1.0189 | 59.9881 | 1 | 10.2634 | 0.986 | 60.0257 | 1 | 10.2662 | 20.7621 | 59.9763 | 20.78 | 10.2732 | 60.6484 | 59.98 | 80.12 | 10.275 | 80.1528 | 59.9891 | 80.12
10.2747 | 1.0189 | 59.9881 | 1 | 10.2717 | 0.986 | 60.0256 | 1 | 10.2745 | 20.7623 | 59.9761 | 20.78 | 10.2815 | 60.652 | 59.98 | 80.12 | 10.2833 | 80.153 | 59.9892 | 80.12
10.2831 | 1.0189 | 59.9881 | 1 | 10.28 | 0.986 | 60.0255 | 1 | 10.2828 | 20.7624 | 59.976 | 20.78 | 10.2899 | 60.6555 | 59.98 | 80.12 | 10.2916 | 80.1531 | 59.9893 | 80.12
10.2914 | 1.0189 | 59.9881 | 1 | 10.2884 | 0.986 | 60.0254 | 1 | 10.2912 | 20.7626 | 59.9758 | 20.78 | 10.2982 | 60.659 | 59.98 | 80.12 | 10.3 | 80.1532 | 59.9894 | 80.12
10.2997 | 1.0189 | 59.9881 | 1 | 10.2967 | 0.986 | 60.0254 | 1 | 10.2995 | 20.7628 | 59.9756 | 20.78 | 10.3065 | 60.6625 | 59.98 | 80.12 | 10.3083 | 80.1533 | 59.9894 | 80.12
10.3081 | 1.0189 | 59.9882 | 1 | 10.305 | 0.986 | 60.0253 | 1 | 10.3078 | 20.763 | 59.9755 | 20.78 | 10.3149 | 60.6661 | 59.98 | 80.12 | 10.3167 | 80.1534 | 59.9895 | 80.12
10.3164 | 1.0189 | 59.9882 | 1 | 10.3133 | 0.986 | 60.0252 | 1 | 10.3162 | 20.7632 | 59.9753 | 20.78 | 10.3232 | 60.6696 | 59.98 | 80.12 | 10.325 | 80.1535 | 59.9896 | 80.12
10.3247 | 1.0189 | 59.9882 | 1 | 10.3217 | 0.986 | 60.0251 | 1 | 10.3245 | 20.7634 | 59.9751 | 20.78 | 10.3315 | 60.6731 | 59.98 | 80.12 | 10.3333 | 80.1536 | 59.9897 | 80.12
10.3331 | 1.0189 | 59.9882 | 1 | 10.33 | 0.986 | 60.025 | 1 | 10.3329 | 20.7635 | 59.975 | 20.78 | 10.3398 | 60.6766 | 59.98 | 80.12 | 10.3416 | 80.1537 | 59.9898 | 80.12
10.3414 | 1.0189 | 59.9882 | 1 | 10.3383 | 0.986 | 60.0249 | 1 | 10.3412 | 20.7637 | 59.9748 | 20.78 | 10.3482 | 60.6802 | 59.98 | 80.12 | 10.35 | 80.1538 | 59.9899 | 80.12
10.3498 | 1.0189 | 59.9882 | 1 | 10.3466 | 0.986 | 60.0249 | 1 | 10.3495 | 20.7639 | 59.9746 | 20.78 | 10.3565 | 60.6837 | 59.98 | 80.12 | 10.3583 | 80.1539 | 59.9899 | 80.12
10.3581 | 1.0189 | 59.9882 | 1 | 10.355 | 0.986 | 60.0248 | 1 | 10.3578 | 20.7641 | 59.9745 | 20.78 | 10.3649 | 60.6872 | 59.98 | 80.12 | 10.3666 | 80.1542 | 59.99 | 80.1778
10.3664 | 1.0189 | 59.9882 | 1 | 10.3633 | 0.986 | 60.0247 | 1 | 10.3662 | 20.7643 | 59.9743 | 20.78 | 10.3732 | 60.6907 | 59.98 | 80.12 | 10.375 | 80.1548 | 59.99 | 80.3427
10.3748 | 1.0189 | 59.9882 | 1 | 10.3716 | 0.986 | 60.0246 | 1 | 10.3745 | 20.7645 | 59.9741 | 20.78 | 10.3815 | 60.6943 | 59.98 | 80.12 | 10.3833 | 80.1554 | 59.99 | 80.5075
10.3831 | 1.0189 | 59.9882 | 1 | 10.38 | 0.986 | 60.0245 | 1 | 10.3828 | 20.7647 | 59.974 | 20.78 | 10.3899 | 60.6978 | 59.98 | 80.12 | 10.3917 | 80.156 | 59.99 | 80.6724
10.3914 | 1.0189 | 59.9882 | 1 | 10.3883 | 0.986 | 60.0244 | 1 | 10.3912 | 20.7648 | 59.9738 | 20.78 | 10.3982 | 60.7013 | 59.98 | 80.12 | 10.4 | 80.1566 | 59.99 | 80.8372
10.3998 | 1.0189 | 59.9882 | 1 | 10.3966 | 0.986 | 60.0244 | 1 | 10.3995 | 20.765 | 59.9736 | 20.78 | 10.4066 | 60.7048 | 59.98 | 80.12 | 10.4083 | 80.1572 | 59.99 | 81.0021
10.4081 | 1.0189 | 59.9882 | 1 | 10.405 | 0.986 | 60.0243 | 1 | 10.4079 | 20.7652 | 59.9735 | 20.78 | 10.4149 | 60.7084 | 59.98 | 80.12 | 10.4166 | 80.1578 | 59.99 | 81.1669
10.4164 | 1.019 | 59.9883 | 1 | 10.4133 | 0.986 | 60.0242 | 1 | 10.4162 | 20.7654 | 59.9733 | 20.78 | 10.4232 | 60.7119 | 59.98 | 80.12 | 10.425 | 80.1584 | 59.99 | 81.3318
10.4248 | 1.019 | 59.9883 | 1 | 10.4216 | 0.986 | 60.0241 | 1 | 10.4245 | 20.7656 | 59.9731 | 20.78 | 10.4315 | 60.7154 | 59.98 | 80.12 | 10.4333 | 80.159 | 59.99 | 81.4966
10.4331 | 1.019 | 59.9883 | 1 | 10.43 | 0.986 | 60.024 | 1 | 10.4329 | 20.7658 | 59.973 | 20.78 | 10.4399 | 60.719 | 59.98 | 80.12 | 10.4417 | 80.1596 | 59.99 | 81.6615
10.4414 | 1.019 | 59.9883 | 1 | 10.4383 | 0.986 | 60.0239 | 1 | 10.4412 | 20.7659 | 59.9728 | 20.78 | 10.4482 | 60.7225 | 59.98 | 80.12 | 10.45 | 80.1602 | 59.99 | 81.8263
10.4498 | 1.019 | 59.9883 | 1 | 10.4466 | 0.986 | 60.0239 | 1 | 10.4496 | 20.7661 | 59.9726 | 20.78 | 10.4565 | 60.726 | 59.98 | 80.12 | 10.4583 | 80.1608 | 59.99 | 81.9912
10.4581 | 1.019 | 59.9883 | 1 | 10.4549 | 0.986 | 60.0238 | 1 | 10.4579 | 20.7663 | 59.9725 | 20.78 | 10.4649 | 60.7295 | 59.98 | 80.12 | 10.4667 | 80.1614 | 59.99 | 82.156
10.4664 | 1.019 | 59.9883 | 1 | 10.4633 | 0.986 | 60.0237 | 1 | 10.4662 | 20.7665 | 59.9723 | 20.78 | 10.4732 | 60.7331 | 59.98 | 80.12 | 10.475 | 80.162 | 59.99 | 82.3209
10.4748 | 1.019 | 59.9883 | 1 | 10.4716 | 0.986 | 60.0236 | 1 | 10.4745 | 20.7667 | 59.9721 | 20.78 | 10.4816 | 60.7366 | 59.98 | 80.12 | 10.4833 | 80.1626 | 59.99 | 82.4857
10.4831 | 1.019 | 59.9883 | 1 | 10.4799 | 0.986 | 60.0235 | 1 | 10.4829 | 20.7669 | 59.972 | 20.78 | 10.4899 | 60.7401 | 59.98 | 80.12 | 10.4916 | 80.1632 | 59.99 | 82.6506
10.4914 | 1.019 | 59.9883 | 1 | 10.4883 | 0.986 | 60.0234 | 1 | 10.4912 | 20.767 | 59.9718 | 20.78 | 10.4982 | 60.7436 | 59.98 | 80.12 | 10.5 | 80.1638 | 59.99 | 82.8155
10.4998 | 1.019 | 59.9883 | 1 | 10.4966 | 0.986 | 60.0234 | 1 | 10.4995 | 20.7672 | 59.9716 | 20.78 | 10.5065 | 60.7472 | 59.98 | 80.12 | 10.5083 | 80.1644 | 59.99 | 82.9803
10.5081 | 1.019 | 59.9883 | 1 | 10.5049 | 0.986 | 60.0233 | 1 | 10.5079 | 20.7674 | 59.9715 | 20.78 | 10.5149 | 60.7507 | 59.98 | 80.12 | 10.5167 | 80.165 | 59.99 | 83.1452
10.5164 | 1.019 | 59.9883 | 1 | 10.5132 | 0.986 | 60.0232 | 1 | 10.5162 | 20.7676 | 59.9713 | 20.78 | 10.5233 | 60.7542 | 59.98 | 80.12 | 10.525 | 80.1656 | 59.99 | 83.31
10.5248 | 1.019 | 59.9884 | 1 | 10.5216 | 0.986 | 60.0231 | 1 | 10.5246 | 20.7678 | 59.9711 | 20.78 | 10.5316 | 60.7577 | 59.98 | 80.12 | 10.5333 | 80.1662 | 59.99 | 83.4749
10.5331 | 1.019 | 59.9884 | 1 | 10.5299 | 0.986 | 60.023 | 1 | 10.5329 | 20.768 | 59.971 | 20.78 | 10.5399 | 60.7613 | 59.98 | 80.12 | 10.5417 | 80.1668 | 59.99 | 83.6397
10.5414 | 1.019 | 59.9884 | 1 | 10.5382 | 0.986 | 60.0229 | 1 | 10.5412 | 20.7681 | 59.9708 | 20.78 | 10.5482 | 60.7648 | 59.98 | 80.12 | 10.55 | 80.1674 | 59.99 | 83.8046
10.5498 | 1.019 | 59.9884 | 1 | 10.5466 | 0.986 | 60.0229 | 1 | 10.5496 | 20.7683 | 59.9706 | 20.78 | 10.5566 | 60.7683 | 59.98 | 80.12 | 10.5583 | 80.168 | 59.99 | 83.9694
10.5581 | 1.019 | 59.9884 | 1 | 10.5549 | 0.986 | 60.0228 | 1 | 10.5579 | 20.7685 | 59.9705 | 20.78 | 10.5649 | 60.7718 | 59.98 | 80.12 | 10.5667 | 80.1686 | 59.99 | 84.1343
10.5664 | 1.019 | 59.9884 | 1 | 10.5632 | 0.986 | 60.0227 | 1 | 10.5663 | 20.7687 | 59.9703 | 20.78 | 10.5732 | 60.7754 | 59.98 | 80.12 | 10.575 | 80.1692 | 59.99 | 84.2991
10.5748 | 1.019 | 59.9884 | 1 | 10.5716 | 0.986 | 60.0226 | 1 | 10.5746 | 20.7689 | 59.9701 | 20.78 | 10.5816 | 60.7789 | 59.98 | 80.12 | 10.5833 | 80.1698 | 59.99 | 84.464
10.5831 | 1.019 | 59.9884 | 1 | 10.5799 | 0.986 | 60.0225 | 1 | 10.5829 | 20.791 | 59.98 | 20.78 | 10.5899 | 60.7824 | 59.98 | 80.12 | 10.5917 | 80.1704 | 59.99 | 84.6288
10.5914 | 1.0191 | 59.9884 | 1 | 10.5882 | 0.986 | 60.0224 | 1 | 10.5912 | 20.791 | 59.9801 | 20.78 | 10.5983 | 60.7859 | 59.98 | 80.12 | 10.6 | 80.171 | 59.99 | 84.7937
10.5998 | 1.0191 | 59.9884 | 1 | 10.5965 | 0.986 | 60.0224 | 1 | 10.5996 | 20.7909 | 59.9802 | 20.78 | 10.6066 | 60.7895 | 59.98 | 80.12 | 10.6083 | 80.1716 | 59.99 | 84.9585
10.6081 | 1.0191 | 59.9884 | 1 | 10.6049 | 0.986 | 60.0223 | 1 | 10.6079 | 20.7909 | 59.9803 | 20.78 | 10.6149 | 60.793 | 59.98 | 80.12 | 10.6166 | 80.1722 | 59.99 | 85.1234
10.6165 | 1.0191 | 59.9884 | 1 | 10.6132 | 0.986 | 60.0222 | 1 | 10.6163 | 20.7909 | 59.9804 | 20.78 | 10.6232 | 60.7965 | 59.98 | 80.12 | 10.625 | 80.1728 | 59.99 | 85.2882
10.6248 | 1.0191 | 59.9885 | 1 | 10.6215 | 0.986 | 60.0221 | 1 | 10.6246 | 20.7909 | 59.9804 | 20.78 | 10.6316 | 60.8 | 59.98 | 80.12 | 10.6334 | 80.1734 | 59.99 | 85.4531
10.6331 | 1.0191 | 59.9885 | 1 | 10.6299 | 0.986 | 60.022 | 1 | 10.6329 | 20.7908 | 59.9805 | 20.78 | 10.6399 | 60.8036 | 59.98 | 80.12 | 10.6417 | 80.174 | 59.99 | 85.6179
10.6415 | 1.0191 | 59.9885 | 1 | 10.6382 | 0.986 | 60.0219 | 1 | 10.6413 | 20.7908 | 59.9806 | 20.78 | 10.6483 | 60.8071 | 59.98 | 80.12 | 10.65 | 80.1746 | 59.99 | 85.7828
10.6498 | 1.0191 | 59.9885 | 1 | 10.6465 | 0.986 | 60.0219 | 1 | 10.6496 | 20.7908 | 59.9807 | 20.78 | 10.6566 | 60.8106 | 59.98 | 80.12 | 10.6583 | 80.1752 | 59.99 | 85.9476
10.6581 | 1.0191 | 59.9885 | 1 | 10.6548 | 0.986 | 60.0218 | 1 | 10.6579 | 20.7908 | 59.9808 | 20.78 | 10.6649 | 60.8141 | 59.98 | 80.12 | 10.6667 | 80.1758 | 59.99 | 86.1125
10.6665 | 1.0191 | 59.9885 | 1 | 10.6632 | 0.986 | 60.0217 | 1 | 10.6663 | 20.7907 | 59.9809 | 20.78 | 10.6733 | 60.8177 | 59.98 | 80.12 | 10.675 | 80.1764 | 59.99 | 86.2773
10.6748 | 1.0191 | 59.9885 | 1 | 10.6715 | 0.986 | 60.0216 | 1 | 10.6746 | 20.7907 | 59.9809 | 20.78 | 10.6816 | 60.8212 | 59.98 | 80.12 | 10.6833 | 80.177 | 59.99 | 86.4422
10.6831 | 1.0191 | 59.9885 | 1 | 10.6798 | 0.986 | 60.0215 | 1 | 10.683 | 20.7907 | 59.981 | 20.78 | 10.6899 | 60.8247 | 59.98 | 80.12 | 10.6917 | 80.1776 | 59.99 | 86.607
10.6915 | 1.0191 | 59.9885 | 1 | 10.6882 | 0.986 | 60.0215 | 1 | 10.6913 | 20.7907 | 59.9811 | 20.78 | 10.6982 | 60.8283 | 59.98 | 80.12 | 10.7 | 80.1782 | 59.99 | 86.7719
10.6998 | 1.0191 | 59.9885 | 1 | 10.6965 | 0.986 | 60.0214 | 1 | 10.6996 | 20.7906 | 59.9812 | 20.78 | 10.7066 | 60.8318 | 59.98 | 80.12 | 10.7084 | 80.1788 | 59.99 | 86.9367
10.7081 | 1.0191 | 59.9885 | 1 | 10.7048 | 0.986 | 60.0213 | 1 | 10.7079 | 20.7906 | 59.9813 | 20.78 | 10.715 | 60.8353 | 59.98 | 80.12 | 10.7167 | 80.1794 | 59.99 | 87.1016
10.7165 | 1.0191 | 59.9885 | 1 | 10.7132 | 0.986 | 60.0212 | 1 | 10.7163 | 20.7906 | 59.9814 | 20.78 | 10.7233 | 60.8388 | 59.98 | 80.12 | 10.725 | 80.18 | 59.99 | 87.2665
10.7248 | 1.0191 | 59.9885 | 1 | 10.7215 | 0.986 | 60.0211 | 1 | 10.7246 | 20.7906 | 59.9814 | 20.78 | 10.7316 | 60.8424 | 59.98 | 80.12 | 10.7333 | 80.1806 | 59.99 | 87.4313
10.7331 | 1.0191 | 59.9886 | 1 | 10.7298 | 0.986 | 60.021 | 1 | 10.733 | 20.7905 | 59.9815 | 20.78 | 10.7399 | 60.8459 | 59.98 | 80.12 | 10.7417 | 80.1812 | 59.99 | 87.5962
10.7415 | 1.0191 | 59.9886 | 1 | 10.7381 | 0.986 | 60.021 | 1 | 10.7413 | 20.7905 | 59.9816 | 20.78 | 10.7483 | 60.8494 | 59.98 | 80.12 | 10.75 | 80.1818 | 59.99 | 87.761
10.7498 | 1.0191 | 59.9886 | 1 | 10.7465 | 0.986 | 60.0209 | 1 | 10.7496 | 20.7905 | 59.9817 | 20.78 | 10.7566 | 60.8529 | 59.98 | 80.12 | 10.7584 | 80.1824 | 59.99 | 87.9259
10.7581 | 1.0191 | 59.9886 | 1 | 10.7548 | 0.986 | 60.0208 | 1 | 10.758 | 20.7905 | 59.9818 | 20.78 | 10.765 | 60.8565 | 59.98 | 80.12 | 10.7667 | 80.183 | 59.99 | 88.0907
10.7665 | 1.0192 | 59.9886 | 1 | 10.7631 | 0.986 | 60.0207 | 1 | 10.7663 | 20.7904 | 59.9819 | 20.78 | 10.7733 | 60.86 | 59.98 | 80.12 | 10.775 | 80.1836 | 59.99 | 88.2556
10.7748 | 1.0192 | 59.9886 | 1 | 10.7715 | 0.986 | 60.0206 | 1 | 10.7747 | 20.7904 | 59.9819 | 20.78 | 10.7816 | 60.8635 | 59.98 | 80.12 | 10.7833 | 80.1842 | 59.99 | 88.4204
10.7831 | 1.0192 | 59.9886 | 1 | 10.7798 | 0.986 | 60.0205 | 1 | 10.783 | 20.7904 | 59.982 | 20.78 | 10.79 | 60.867 | 59.98 | 80.12 | 10.7917 | 80.1848 | 59.99 | 88.5853
10.7915 | 1.0192 | 59.9886 | 1 | 10.7881 | 0.986 | 60.0205 | 1 | 10.7913 | 20.7904 | 59.9821 | 20.78 | 10.7983 | 60.8706 | 59.98 | 80.12 | 10.8 | 80.1854 | 59.99 | 88.7501
10.7998 | 1.0192 | 59.9886 | 1 | 10.7964 | 0.986 | 60.0204 | 1 | 10.7997 | 20.7903 | 59.9822 | 20.78 | 10.8066 | 60.8741 | 59.98 | 80.12 | 10.8083 | 80.186 | 59.99 | 88.915
10.8082 | 1.0192 | 59.9886 | 1 | 10.8048 | 0.986 | 60.0203 | 1 | 10.808 | 20.7903 | 59.9823 | 20.78 | 10.8149 | 60.8776 | 59.98 | 80.12 | 10.8167 | 80.1866 | 59.99 | 89.0798
10.8165 | 1.0192 | 59.9886 | 1 | 10.8131 | 0.986 | 60.0202 | 1 | 10.8163 | 20.7903 | 59.9824 | 20.78 | 10.8233 | 60.8811 | 59.98 | 80.12 | 10.825 | 80.1872 | 59.99 | 89.2447
10.8248 | 1.0192 | 59.9886 | 1 | 10.8214 | 0.986 | 60.0201 | 1 | 10.8247 | 20.7903 | 59.9824 | 20.78 | 10.8316 | 60.8847 | 59.98 | 80.12 | 10.8334 | 80.1878 | 59.99 | 89.4095
10.8332 | 1.0192 | 59.9887 | 1 | 10.8298 | 0.986 | 60.02 | 1 | 10.833 | 20.7902 | 59.9825 | 20.78 | 10.84 | 60.8882 | 59.98 | 80.12 | 10.8417 | 80.1884 | 59.99 | 89.5744
10.8415 | 1.0192 | 59.9887 | 1 | 10.8381 | 1.009 | 60.02 | 1 | 10.8413 | 20.7902 | 59.9826 | 20.78 | 10.8483 | 60.8917 | 59.98 | 80.12 | 10.85 | 80.189 | 59.99 | 89.7392
10.8498 | 1.0192 | 59.9887 | 1 | 10.8464 | 1.009 | 60.02 | 1 | 10.8497 | 20.7902 | 59.9827 | 20.78 | 10.8566 | 60.8952 | 59.98 | 80.12 | 10.8583 | 80.1896 | 59.99 | 89.9041
10.8582 | 1.0192 | 59.9887 | 1 | 10.8548 | 1.0089 | 60.02 | 1 | 10.858 | 20.7902 | 59.9828 | 20.78 | 10.865 | 60.8988 | 59.98 | 80.12 | 10.8667 | 80.1902 | 59.99 | 90.0689
10.8665 | 1.0192 | 59.9887 | 1 | 10.8631 | 1.0089 | 60.02 | 1 | 10.8664 | 20.7901 | 59.9829 | 20.78 | 10.8733 | 60.9023 | 59.98 | 80.12 | 10.8751 | 80.1908 | 59.99 | 90.2338
10.8748 | 1.0192 | 59.9887 | 1 | 10.8714 | 1.0089 | 60.02 | 1 | 10.8747 | 20.7901 | 59.9829 | 20.78 | 10.8817 | 60.9058 | 59.98 | 80.12 | 10.8834 | 80.1914 | 59.99 | 90.3986
10.8832 | 1.0192 | 59.9887 | 1 | 10.8797 | 1.0089 | 60.02 | 1 | 10.883 | 20.7901 | 59.983 | 20.78 | 10.89 | 60.9093 | 59.98 | 80.12 | 10.8917 | 80.192 | 59.99 | 90.5635
10.8915 | 1.0192 | 59.9887 | 1 | 10.8881 | 1.0088 | 60.02 | 1 | 10.8914 | 20.7901 | 59.9831 | 20.78 | 10.8983 | 60.9129 | 59.98 | 80.12 | 10.9 | 80.1926 | 59.99 | 90.7283
10.8998 | 1.0192 | 59.9887 | 1 | 10.8964 | 1.0088 | 60.02 | 1 | 10.8997 | 20.79 | 59.9832 | 20.78 | 10.9066 | 60.9164 | 59.98 | 80.12 | 10.9084 | 80.1932 | 59.99 | 90.8932
10.9082 | 1.0192 | 59.9887 | 1 | 10.9047 | 1.0088 | 60.02 | 1 | 10.9081 | 20.79 | 59.9833 | 20.78 | 10.915 | 60.9199 | 59.98 | 80.12 | 10.9167 | 80.1938 | 59.99 | 91.058
10.9165 | 1.0192 | 59.9887 | 1 | 10.9131 | 1.0088 | 60.02 | 1 | 10.9164 | 20.79 | 59.9834 | 20.78 | 10.9233 | 60.9234 | 59.98 | 80.12 | 10.925 | 80.1944 | 59.99 | 91.2229
10.9248 | 1.0192 | 59.9887 | 1 | 10.9214 | 1.0087 | 60.02 | 1 | 10.9247 | 20.79 | 59.9834 | 20.78 | 10.9316 | 60.927 | 59.98 | 80.12 | 10.9333 | 80.195 | 59.99 | 91.3878
10.9332 | 1.0192 | 59.9887 | 1 | 10.9297 | 1.0087 | 60.02 | 1 | 10.933 | 20.7899 | 59.9835 | 20.78 | 10.94 | 60.9305 | 59.98 | 80.12 | 10.9417 | 80.1956 | 59.99 | 91.5526
10.9415 | 1.0193 | 59.9888 | 1 | 10.938 | 1.0087 | 60.02 | 1 | 10.9414 | 20.7899 | 59.9836 | 20.78 | 10.9483 | 60.934 | 59.98 | 80.12 | 10.95 | 80.1962 | 59.99 | 91.7175
10.9498 | 1.0193 | 59.9888 | 1 | 10.9464 | 1.0087 | 60.02 | 1 | 10.9497 | 20.7899 | 59.9837 | 20.78 | 10.9567 | 60.9375 | 59.98 | 80.12 | 10.9584 | 80.1968 | 59.99 | 91.8823
10.9582 | 1.0193 | 59.9888 | 1 | 10.9547 | 1.0086 | 60.02 | 1 | 10.9581 | 20.7899 | 59.9838 | 20.78 | 10.965 | 60.9411 | 59.98 | 80.12 | 10.9667 | 80.1974 | 59.99 | 92.0472
10.9665 | 1.0193 | 59.9888 | 1 | 10.963 | 1.0086 | 60.02 | 1 | 10.9664 | 20.7898 | 59.9839 | 20.78 | 10.9733 | 60.9446 | 59.98 | 80.12 | 10.975 | 80.198 | 59.99 | 92.212
10.9748 | 1.0193 | 59.9888 | 1 | 10.9714 | 1.0086 | 60.02 | 1 | 10.9747 | 20.7898 | 59.9839 | 20.78 | 10.9816 | 60.9481 | 59.98 | 80.12 | 10.9834 | 80.1986 | 59.99 | 92.3769
10.9832 | 1.0193 | 59.9888 | 1 | 10.9797 | 1.0086 | 60.02 | 1 | 10.9831 | 20.7898 | 59.984 | 20.78 | 10.99 | 60.9517 | 59.98 | 80.12 | 10.9917 | 80.1992 | 59.99 | 92.5417
10.9915 | 1.0193 | 59.9888 | 1 | 10.988 | 1.0085 | 60.02 | 1 | 10.9914 | 20.7898 | 59.9841 | 20.78 | 10.9984 | 60.9552 | 59.98 | 80.12 | 11.0001 | 80.1998 | 59.99 | 92.7066
10.9998 | 1.0193 | 59.9888 | 1 | 10.9963 | 1.0085 | 60.02 | 1 | 10.9997 | 20.7897 | 59.9842 | 20.78 | 11.0067 | 60.9587 | 59.98 | 80.12 | 11.0084 | 80.2004 | 59.99 | 92.8714
11.0082 | 1.0193 | 59.9888 | 1 | 11.0047 | 1.0085 | 60.02 | 1 | 11.0081 | 20.7897 | 59.9843 | 20.78 | 11.015 | 60.9622 | 59.98 | 80.12 | 11.0167 | 80.201 | 59.99 | 93.0363
11.0165 | 1.0193 | 59.9888 | 1 | 11.013 | 1.0085 | 60.02 | 1 | 11.0164 | 20.7897 | 59.9844 | 20.78 | 11.0233 | 60.9658 | 59.98 | 80.12 | 11.025 | 80.2016 | 59.99 | 93.2011
11.0248 | 1.0193 | 59.9888 | 1 | 11.0213 | 1.0084 | 60.02 | 1 | 11.0247 | 20.7897 | 59.9844 | 20.78 | 11.0317 | 60.9693 | 59.98 | 80.12 | 11.0334 | 80.2022 | 59.99 | 93.366
11.0332 | 1.0193 | 59.9888 | 1 | 11.0297 | 1.0084 | 60.02 | 1 | 11.0331 | 20.7896 | 59.9845 | 20.78 | 11.04 | 60.9728 | 59.98 | 80.12 | 11.0417 | 80.2028 | 59.99 | 93.5308
11.0415 | 1.0193 | 59.9889 | 1 | 11.038 | 1.0084 | 60.02 | 1 | 11.0414 | 20.7896 | 59.9846 | 20.78 | 11.0483 | 60.9763 | 59.98 | 80.12 | 11.05 | 80.2034 | 59.99 | 93.6957
11.0498 | 1.0193 | 59.9889 | 1 | 11.0463 | 1.0084 | 60.02 | 1 | 11.0498 | 20.7896 | 59.9847 | 20.78 | 11.0567 | 60.9799 | 59.98 | 80.12 | 11.0584 | 80.204 | 59.99 | 93.8605
11.0582 | 1.0193 | 59.9889 | 1 | 11.0547 | 1.0083 | 60.02 | 1 | 11.0581 | 20.7896 | 59.9848 | 20.78 | 11.065 | 60.9834 | 59.98 | 80.12 | 11.0667 | 80.2046 | 59.99 | 94.0254
11.0665 | 1.0193 | 59.9889 | 1 | 11.063 | 1.0083 | 60.02 | 1 | 11.0664 | 20.7895 | 59.9849 | 20.78 | 11.0734 | 60.9869 | 59.98 | 80.12 | 11.0751 | 80.2052 | 59.99 | 94.1902
11.0749 | 1.0193 | 59.9889 | 1 | 11.0713 | 1.0083 | 60.02 | 1 | 11.0748 | 20.7895 | 59.9849 | 20.78 | 11.0817 | 60.9904 | 59.98 | 80.12 | 11.0834 | 80.2058 | 59.99 | 94.3551
11.0832 | 1.0193 | 59.9889 | 1 | 11.0797 | 1.0083 | 60.02 | 1 | 11.0831 | 20.7895 | 59.985 | 20.78 | 11.09 | 60.994 | 59.98 | 80.12 | 11.0917 | 80.2064 | 59.99 | 94.5199
11.0915 | 1.0193 | 59.9889 | 1 | 11.088 | 1.0082 | 60.02 | 1 | 11.0914 | 20.7895 | 59.9851 | 20.78 | 11.0983 | 60.9975 | 59.98 | 80.12 | 11.1 | 80.207 | 59.99 | 94.6848
11.0999 | 1.0193 | 59.9889 | 1 | 11.0963 | 1.0082 | 60.02 | 1 | 11.0998 | 20.7894 | 59.9852 | 20.78 | 11.1067 | 61.001 | 59.98 | 80.12 | 11.1084 | 80.2076 | 59.99 | 94.8497
11.1082 | 1.0193 | 59.9889 | 1 | 11.1046 | 1.0082 | 60.02 | 1 | 11.1081 | 20.7894 | 59.9853 | 20.78 | 11.115 | 61.0045 | 59.98 | 80.12 | 11.1167 | 80.2082 | 59.99 | 95.0145
11.1165 | 1.0194 | 59.9889 | 1 | 11.113 | 1.0082 | 60.02 | 1 | 11.1165 | 20.7894 | 59.9854 | 20.78 | 11.1234 | 61.0081 | 59.98 | 80.12 | 11.1251 | 80.2088 | 59.99 | 95.1793
11.1249 | 1.0194 | 59.9889 | 1 | 11.1213 | 1.0081 | 60.02 | 1 | 11.1248 | 20.7894 | 59.9854 | 20.78 | 11.1317 | 61.0116 | 59.98 | 80.12 | 11.1334 | 80.2094 | 59.99 | 95.3442
11.1332 | 1.0194 | 59.9889 | 1 | 11.1296 | 1.0081 | 60.02 | 1 | 11.1331 | 20.7893 | 59.9855 | 20.78 | 11.14 | 61.0151 | 59.98 | 80.12 | 11.1417 | 80.21 | 59.99 | 95.5091
11.1415 | 1.0194 | 59.9889 | 1 | 11.1379 | 1.0081 | 60.02 | 1 | 11.1414 | 20.7893 | 59.9856 | 20.78 | 11.1484 | 60.7234 | 59.98 | 80.12 | 11.1501 | 80.2106 | 59.99 | 95.6739
11.1499 | 1.0194 | 59.989 | 1 | 11.1463 | 1.0081 | 60.02 | 1 | 11.1498 | 20.7893 | 59.9857 | 20.78 | 11.1567 | 60.7263 | 59.98 | 80.12 | 11.1584 | 80.2112 | 59.99 | 95.8388
11.1582 | 1.0194 | 59.989 | 1 | 11.1546 | 1.008 | 60.02 | 1 | 11.1581 | 20.7893 | 59.9858 | 20.78 | 11.165 | 60.7293 | 59.98 | 80.12 | 11.1667 | 80.2118 | 59.99 | 96.0036
11.1665 | 1.0194 | 59.989 | 1 | 11.1629 | 1.008 | 60.02 | 1 | 11.1665 | 20.7892 | 59.9859 | 20.78 | 11.1733 | 60.7323 | 59.98 | 80.12 | 11.175 | 80.2124 | 59.99 | 96.1685
11.1749 | 1.0194 | 59.989 | 1 | 11.1713 | 1.008 | 60.02 | 1 | 11.1748 | 20.7892 | 59.9859 | 20.78 | 11.1817 | 60.7352 | 59.98 | 80.12 | 11.1834 | 80.213 | 59.99 | 96.3333
11.1832 | 1.0194 | 59.989 | 1 | 11.1796 | 1.008 | 60.02 | 1 | 11.1831 | 20.7892 | 59.986 | 20.78 | 11.1901 | 60.7382 | 59.98 | 80.12 | 11.1917 | 80.2136 | 59.99 | 96.4982
11.1915 | 1.0194 | 59.989 | 1 | 11.1879 | 1.0079 | 60.02 | 1 | 11.1915 | 20.7892 | 59.9861 | 20.78 | 11.1984 | 60.7411 | 59.98 | 80.12 | 11.2001 | 80.2142 | 59.99 | 96.663
11.1999 | 1.0194 | 59.989 | 1 | 11.1963 | 1.0079 | 60.02 | 1 | 11.1998 | 20.7891 | 59.9862 | 20.78 | 11.2067 | 60.7441 | 59.98 | 80.12 | 11.2084 | 80.2148 | 59.99 | 96.8279
11.2082 | 1.0194 | 59.989 | 1 | 11.2046 | 1.0079 | 60.02 | 1 | 11.2082 | 20.7891 | 59.9863 | 20.78 | 11.215 | 60.747 | 59.98 | 80.12 | 11.2167 | 80.2154 | 59.99 | 96.9927
11.2165 | 1.0194 | 59.989 | 1 | 11.2129 | 1.0079 | 60.02 | 1 | 11.2165 | 20.7891 | 59.9864 | 20.78 | 11.2234 | 60.75 | 59.98 | 80.12 | 11.2251 | 80.216 | 59.99 | 97.1576
11.2249 | 1.0194 | 59.989 | 1 | 11.2213 | 1.0078 | 60.02 | 1 | 11.2248 | 20.7891 | 59.9864 | 20.78 | 11.2317 | 60.753 | 59.98 | 80.12 | 11.2334 | 80.2166 | 59.99 | 97.3224
11.2332 | 1.0194 | 59.989 | 1 | 11.2296 | 1.0078 | 60.02 | 1 | 11.2332 | 20.789 | 59.9865 | 20.78 | 11.2401 | 60.7559 | 59.98 | 80.12 | 11.2418 | 80.2172 | 59.99 | 97.4873
11.2415 | 1.0194 | 59.989 | 1 | 11.2379 | 1.0078 | 60.02 | 1 | 11.2415 | 20.789 | 59.9866 | 20.78 | 11.2484 | 60.7589 | 59.98 | 80.12 | 11.2501 | 80.2178 | 59.99 | 97.6521
11.2499 | 1.0194 | 59.9891 | 1 | 11.2462 | 1.0078 | 60.02 | 1 | 11.2498 | 20.789 | 59.9867 | 20.78 | 11.2567 | 60.7618 | 59.98 | 80.12 | 11.2584 | 80.2184 | 59.99 | 97.817
11.2582 | 1.0194 | 59.9891 | 1 | 11.2546 | 1.0077 | 60.02 | 1 | 11.2582 | 20.789 | 59.9868 | 20.78 | 11.2651 | 60.7648 | 59.98 | 80.12 | 11.2667 | 80.219 | 59.99 | 97.9818
11.2665 | 1.0194 | 59.9891 | 1 | 11.2629 | 1.0077 | 60.02 | 1 | 11.2665 | 20.7889 | 59.9869 | 20.78 | 11.2734 | 60.7678 | 59.98 | 80.12 | 11.2751 | 80.2196 | 59.99 | 98.1467
11.2749 | 1.0194 | 59.9891 | 1 | 11.2712 | 1.0077 | 60.02 | 1 | 11.2748 | 20.7889 | 59.9869 | 20.78 | 11.2817 | 60.7707 | 59.98 | 80.12 | 11.2834 | 80.2202 | 59.99 | 98.3115
11.2832 | 1.0194 | 59.9891 | 1 | 11.2795 | 1.0077 | 60.02 | 1 | 11.2832 | 20.7889 | 59.987 | 20.78 | 11.29 | 60.7737 | 59.98 | 80.12 | 11.2917 | 80.2208 | 59.99 | 98.4764
11.2915 | 1.0195 | 59.9891 | 1 | 11.2879 | 1.0076 | 60.02 | 1 | 11.2915 | 20.7889 | 59.9871 | 20.78 | 11.2984 | 60.7766 | 59.98 | 80.12 | 11.3001 | 80.2214 | 59.99 | 98.6412
11.2999 | 1.0195 | 59.9891 | 1 | 11.2962 | 1.0076 | 60.02 | 1 | 11.2999 | 20.7888 | 59.9872 | 20.78 | 11.3067 | 60.7796 | 59.98 | 80.12 | 11.3084 | 80.222 | 59.99 | 98.8061
11.3082 | 1.0195 | 59.9891 | 1 | 11.3045 | 1.0076 | 60.02 | 1 | 11.3082 | 20.7888 | 59.9873 | 20.78 | 11.3151 | 60.7826 | 59.98 | 80.12 | 11.3168 | 80.2226 | 59.99 | 98.971
11.3166 | 1.0195 | 59.9891 | 1 | 11.3129 | 1.0076 | 60.02 | 1 | 11.3165 | 20.7888 | 59.9874 | 20.78 | 11.3234 | 60.7855 | 59.98 | 80.12 | 11.3251 | 80.2232 | 59.99 | 99.1358
11.3249 | 1.0195 | 59.9891 | 1 | 11.3212 | 1.0075 | 60.02 | 1 | 11.3249 | 20.7888 | 59.9874 | 20.78 | 11.3317 | 60.7885 | 59.98 | 80.12 | 11.3334 | 80.2238 | 59.99 | 99.3006
11.3332 | 1.0195 | 59.9891 | 1 | 11.3295 | 1.0075 | 60.02 | 1 | 11.3332 | 20.7887 | 59.9875 | 20.78 | 11.3401 | 60.7914 | 59.98 | 80.12 | 11.3417 | 80.2244 | 59.99 | 99.4655
11.3416 | 1.0195 | 59.9891 | 1 | 11.3379 | 1.0075 | 60.02 | 1 | 11.3416 | 20.7887 | 59.9876 | 20.78 | 11.3484 | 60.7944 | 59.98 | 80.12 | 11.3501 | 80.225 | 59.99 | 99.6304
11.3499 | 1.0195 | 59.9891 | 1 | 11.3462 | 1.0075 | 60.02 | 1 | 11.3499 | 20.7887 | 59.9877 | 20.78 | 11.3568 | 60.7974 | 59.98 | 80.12 | 11.3584 | 80.2256 | 59.99 | 99.7952
11.3582 | 1.0195 | 59.9892 | 1 | 11.3545 | 1.0074 | 60.02 | 1 | 11.3582 | 20.7887 | 59.9878 | 20.78 | 11.3651 | 60.8003 | 59.98 | 80.12 | 11.3668 | 80.1535 | 59.99 | 99.9
11.3666 | 1.0195 | 59.9892 | 1 | 11.3629 | 1.0074 | 60.02 | 1 | 11.3665 | 20.7886 | 59.9879 | 20.78 | 11.3734 | 60.8033 | 59.98 | 80.12 | 11.3751 | 80.1547 | 59.99 | 99.9
11.3749 | 1.0195 | 59.9892 | 1 | 11.3712 | 1.0074 | 60.02 | 1 | 11.3749 | 20.7886 | 59.9879 | 20.78 | 11.3817 | 60.8062 | 59.98 | 80.12 | 11.3834 | 80.1559 | 59.99 | 99.9
11.3832 | 1.0195 | 59.9892 | 1 | 11.3795 | 1.0074 | 60.02 | 1 | 11.3832 | 20.7886 | 59.988 | 20.78 | 11.3901 | 60.8092 | 59.98 | 80.12 | 11.3918 | 80.1572 | 59.99 | 99.9
11.3916 | 1.0195 | 59.9892 | 1 | 11.3878 | 1.0073 | 60.02 | 1 | 11.3916 | 20.7886 | 59.9881 | 20.78 | 11.3984 | 60.8121 | 59.98 | 80.12 | 11.4001 | 80.1584 | 59.99 | 99.9
11.3999 | 1.0195 | 59.9892 | 1 | 11.3961 | 1.0073 | 60.02 | 1 | 11.3999 | 20.7885 | 59.9882 | 20.78 | 11.4067 | 60.8151 | 59.98 | 80.12 | 11.4084 | 80.1597 | 59.99 | 99.9
11.4082 | 1.0195 | 59.9892 | 1 | 11.4045 | 1.0073 | 60.02 | 1 | 11.4082 | 20.7885 | 59.9883 | 20.78 | 11.4151 | 60.8181 | 59.98 | 80.12 | 11.4167 | 80.1609 | 59.99 | 99.9
11.4166 | 1.0195 | 59.9892 | 1 | 11.4128 | 1.0073 | 60.02 | 1 | 11.4166 | 20.7885 | 59.9884 | 20.78 | 11.4234 | 60.821 | 59.98 | 80.12 | 11.4251 | 80.1621 | 59.99 | 99.9
11.4249 | 1.0195 | 59.9892 | 1 | 11.4211 | 1.0072 | 60.02 | 1 | 11.4249 | 20.7885 | 59.9884 | 20.78 | 11.4318 | 60.824 | 59.98 | 80.12 | 11.4334 | 80.1634 | 59.99 | 99.9
11.4332 | 1.0195 | 59.9892 | 1 | 11.4295 | 1.0072 | 60.02 | 1 | 11.4333 | 20.7884 | 59.9885 | 20.78 | 11.4401 | 60.8269 | 59.98 | 80.12 | 11.4418 | 80.1646 | 59.99 | 99.9
11.4416 | 1.0195 | 59.9892 | 1 | 11.4378 | 1.0072 | 60.02 | 1 | 11.4416 | 20.7884 | 59.9886 | 20.78 | 11.4484 | 60.8299 | 59.98 | 80.12 | 11.4501 | 80.1659 | 59.99 | 99.9
11.4499 | 1.0195 | 59.9892 | 1 | 11.4461 | 1.0072 | 60.02 | 1 | 11.4499 | 20.7884 | 59.9887 | 20.78 | 11.4568 | 60.8329 | 59.98 | 80.12 | 11.4584 | 80.1671 | 59.99 | 99.9
11.4582 | 1.0195 | 59.9893 | 1 | 11.4545 | 1.0071 | 60.02 | 1 | 11.4583 | 20.7884 | 59.9888 | 20.78 | 11.4651 | 60.8358 | 59.98 | 80.12 | 11.4667 | 80.1684 | 59.99 | 99.9
11.4666 | 1.0196 | 59.9893 | 1 | 11.4628 | 1.0071 | 60.02 | 1 | 11.4666 | 20.7883 | 59.9889 | 20.78 | 11.4734 | 60.8388 | 59.98 | 80.12 | 11.4751 | 80.1696 | 59.99 | 99.9
11.4749 | 1.0196 | 59.9893 | 1 | 11.4711 | 1.0071 | 60.02 | 1 | 11.4749 | 20.7883 | 59.9889 | 20.78 | 11.4818 | 60.8417 | 59.98 | 80.12 | 11.4835 | 80.1708 | 59.99 | 99.9
11.4833 | 1.0196 | 59.9893 | 1 | 11.4794 | 1.0071 | 60.02 | 1 | 11.4833 | 20.7883 | 59.989 | 20.78 | 11.4901 | 60.8447 | 59.98 | 80.12 | 11.4918 | 80.1721 | 59.99 | 99.9
11.4916 | 1.0196 | 59.9893 | 1 | 11.4878 | 1.007 | 60.02 | 1 | 11.4916 | 20.7883 | 59.9891 | 20.78 | 11.4984 | 60.8477 | 59.98 | 80.12 | 11.5001 | 80.1733 | 59.99 | 99.9
11.4999 | 1.0196 | 59.9893 | 1 | 11.4961 | 1.007 | 60.02 | 1 | 11.4999 | 20.7882 | 59.9892 | 20.78 | 11.5068 | 60.8506 | 59.98 | 80.12 | 11.5084 | 80.1746 | 59.99 | 99.9
11.5083 | 1.0196 | 59.9893 | 1 | 11.5044 | 1.007 | 60.02 | 1 | 11.5083 | 20.7882 | 59.9893 | 20.78 | 11.5151 | 60.8536 | 59.98 | 80.12 | 11.5168 | 80.1758 | 59.99 | 99.9
11.5166 | 1.0196 | 59.9893 | 1 | 11.5128 | 1.007 | 60.02 | 1 | 11.5166 | 20.7882 | 59.9894 | 20.78 | 11.5234 | 60.8565 | 59.98 | 80.12 | 11.5251 | 80.177 | 59.99 | 99.9
11.5249 | 1.0196 | 59.9893 | 1 | 11.5211 | 1.0069 | 60.02 | 1 | 11.525 | 20.7882 | 59.9894 | 20.78 | 11.5318 | 60.8595 | 59.98 | 80.12 | 11.5334 | 80.1783 | 59.99 | 99.9
11.5333 | 1.0196 | 59.9893 | 1 | 11.5294 | 1.0069 | 60.02 | 1 | 11.5333 | 20.7881 | 59.9895 | 20.78 | 11.5401 | 60.8624 | 59.98 | 80.12 | 11.5417 | 80.1795 | 59.99 | 99.9
11.5416 | 1.0196 | 59.9893 | 1 | 11.5378 | 1.0069 | 60.02 | 1 | 11.5416 | 20.7881 | 59.9896 | 20.78 | 11.5485 | 60.8654 | 59.98 | 80.12 | 11.5501 | 80.1808 | 59.99 | 99.9
11.5499 | 1.0196 | 59.9893 | 1 | 11.5461 | 1.0069 | 60.02 | 1 | 11.55 | 20.7881 | 59.9897 | 20.78 | 11.5568 | 60.8684 | 59.98 | 80.12 | 11.5585 | 80.182 | 59.99 | 99.9
11.5583 | 1.0196 | 59.9893 | 1 | 11.5544 | 1.0068 | 60.02 | 1 | 11.5583 | 20.7881 | 59.9898 | 20.78 | 11.5651 | 60.8713 | 59.98 | 80.12 | 11.5668 | 80.1833 | 59.99 | 99.9
11.5666 | 1.0196 | 59.9894 | 1 | 11.5627 | 1.0068 | 60.02 | 1 | 11.5666 | 20.788 | 59.9899 | 20.78 | 11.5734 | 60.8743 | 59.98 | 80.12 | 11.5751 | 80.1845 | 59.99 | 99.9
11.5749 | 1.0196 | 59.9894 | 1 | 11.571 | 1.0068 | 60.02 | 1 | 11.575 | 20.788 | 59.9899 | 20.78 | 11.5818 | 60.8772 | 59.98 | 80.12 | 11.5834 | 80.1857 | 59.99 | 99.9
11.5833 | 1.0196 | 59.9894 | 1 | 11.5794 | 1.0068 | 60.02 | 1 | 11.5833 | 20.788 | 59.99 | 20.78 | 11.5901 | 60.8802 | 59.98 | 80.12 | 11.5918 | 80.187 | 59.99 | 99.9
11.5916 | 1.0196 | 59.9894 | 1 | 11.5877 | 1.0067 | 60.02 | 1 | 11.5916 | 20.788 | 59.9899 | 20.78 | 11.5984 | 60.8832 | 59.98 | 80.12 | 11.6001 | 80.1882 | 59.99 | 99.9
11.5999 | 1.0196 | 59.9894 | 1 | 11.596 | 1.0067 | 60.02 | 1 | 11.6 | 20.7879 | 59.9898 | 20.78 | 11.6068 | 60.8861 | 59.98 | 80.12 | 11.6085 | 80.1895 | 59.99 | 99.9
11.6083 | 1.0196 | 59.9894 | 1 | 11.6044 | 1.0067 | 60.02 | 1 | 11.6083 | 20.7879 | 59.9897 | 20.78 | 11.6151 | 60.8891 | 59.98 | 80.12 | 11.6168 | 80.1907 | 59.99 | 99.9
11.6166 | 1.0196 | 59.9894 | 1 | 11.6127 | 1.0067 | 60.02 | 1 | 11.6167 | 20.7879 | 59.9896 | 20.78 | 11.6235 | 60.892 | 59.98 | 80.12 | 11.6251 | 80.1919 | 59.99 | 99.9
11.6249 | 1.0196 | 59.9894 | 1 | 11.621 | 1.0066 | 60.02 | 1 | 11.625 | 20.7879 | 59.9896 | 20.78 | 11.6318 | 60.895 | 59.98 | 80.12 | 11.6334 | 80.1932 | 59.99 | 99.9
11.6333 | 1.0196 | 59.9894 | 1 | 11.6294 | 1.0066 | 60.02 | 1 | 11.6333 | 20.7878 | 59.9895 | 20.78 | 11.6401 | 60.898 | 59.98 | 80.12 | 11.6418 | 80.1944 | 59.99 | 99.9
11.6416 | 1.0197 | 59.9894 | 1 | 11.6377 | 1.0066 | 60.02 | 1 | 11.6417 | 20.7878 | 59.9894 | 20.78 | 11.6484 | 60.9009 | 59.98 | 80.12 | 11.6501 | 80.1957 | 59.99 | 99.9
11.6499 | 1.0197 | 59.9894 | 1 | 11.646 | 1.0066 | 60.02 | 1 | 11.65 | 20.7878 | 59.9893 | 20.78 | 11.6568 | 60.9039 | 59.98 | 80.12 | 11.6584 | 80.1969 | 59.99 | 99.9
11.6583 | 1.0197 | 59.9894 | 1 | 11.6544 | 1.0065 | 60.02 | 1 | 11.6583 | 20.7878 | 59.9892 | 20.78 | 11.6652 | 60.9068 | 59.98 | 80.12 | 11.6668 | 80.1982 | 59.99 | 99.9
11.6666 | 1.0197 | 59.9894 | 1 | 11.6627 | 1.0065 | 60.02 | 1 | 11.6667 | 20.7877 | 59.9891 | 20.78 | 11.6735 | 60.9098 | 59.98 | 80.12 | 11.6751 | 80.1994 | 59.99 | 99.9
11.6749 | 1.0197 | 59.9895 | 1 | 11.671 | 1.0065 | 60.02 | 1 | 11.675 | 20.7877 | 59.9891 | 20.78 | 11.6818 | 60.9128 | 59.98 | 80.12 | 11.6835 | 80.2006 | 59.99 | 99.9
11.6833 | 1.0197 | 59.9895 | 1 | 11.6794 | 1.0065 | 60.02 | 1 | 11.6833 | 20.7877 | 59.989 | 20.78 | 11.6901 | 60.9157 | 59.98 | 80.12 | 11.6918 | 80.2019 | 59.99 | 99.9
11.6916 | 1.0197 | 59.9895 | 1 | 11.6877 | 1.0064 | 60.02 | 1 | 11.6917 | 20.7877 | 59.9889 | 20.78 | 11.6985 | 60.9187 | 59.98 | 80.12 | 11.7001 | 80.2031 | 59.99 | 99.9
11.7 | 1.0197 | 59.9895 | 1 | 11.696 | 1.0064 | 60.02 | 1 | 11.7 | 20.7876 | 59.9888 | 20.78 | 11.7068 | 60.9216 | 59.98 | 80.12 | 11.7084 | 80.2044 | 59.99 | 99.9
11.7083 | 1.0197 | 59.9895 | 1 | 11.7043 | 1.0064 | 60.02 | 1 | 11.7083 | 20.7876 | 59.9887 | 20.78 | 11.7151 | 60.9246 | 59.98 | 80.12 | 11.7168 | 80.2056 | 59.99 | 99.9
11.7166 | 1.0197 | 59.9895 | 1 | 11.7126 | 1.0064 | 60.02 | 1 | 11.7167 | 20.7876 | 59.9886 | 20.78 | 11.7235 | 60.9275 | 59.98 | 80.12 | 11.7251 | 80.2068 | 59.99 | 99.9
11.725 | 1.0197 | 59.9895 | 1 | 11.721 | 1.0063 | 60.02 | 1 | 11.725 | 20.7876 | 59.9886 | 20.78 | 11.7318 | 60.9305 | 59.98 | 80.12 | 11.7335 | 80.2081 | 59.99 | 99.9
11.7333 | 1.0197 | 59.9895 | 1 | 11.7293 | 1.0063 | 60.02 | 1 | 11.7334 | 20.7875 | 59.9885 | 20.78 | 11.7402 | 60.9335 | 59.98 | 80.12 | 11.7418 | 80.2093 | 59.99 | 99.9
11.7416 | 1.0197 | 59.9895 | 1 | 11.7376 | 1.0063 | 60.02 | 1 | 11.7417 | 20.7875 | 59.9884 | 20.78 | 11.7485 | 60.9364 | 59.98 | 80.12 | 11.7501 | 80.2106 | 59.99 | 99.9
11.75 | 1.0197 | 59.9895 | 1 | 11.746 | 1.0063 | 60.02 | 1 | 11.75 | 20.7875 | 59.9883 | 20.78 | 11.7568 | 60.9394 | 59.98 | 80.12 | 11.7585 | 80.2118 | 59.99 | 99.9
11.7583 | 1.0197 | 59.9895 | 1 | 11.7543 | 1.0062 | 60.02 | 1 | 11.7584 | 20.7875 | 59.9882 | 20.78 | 11.7651 | 60.9423 | 59.98 | 80.12 | 11.7668 | 80.2131 | 59.99 | 99.9
11.7666 | 1.0197 | 59.9895 | 1 | 11.7626 | 1.0062 | 60.02 | 1 | 11.7667 | 20.7874 | 59.9881 | 20.78 | 11.7735 | 60.9453 | 59.98 | 80.12 | 11.7751 | 80.2143 | 59.99 | 99.9
11.775 | 1.0197 | 59.9896 | 1 | 11.771 | 1.0062 | 60.02 | 1 | 11.775 | 20.7874 | 59.9881 | 20.78 | 11.7819 | 60.9483 | 59.98 | 80.12 | 11.7834 | 80.2155 | 59.99 | 99.9
11.7833 | 1.0197 | 59.9896 | 1 | 11.7793 | 1.0062 | 60.02 | 1 | 11.7834 | 20.7874 | 59.988 | 20.78 | 11.7902 | 60.9512 | 59.98 | 80.12 | 11.7918 | 80.2168 | 59.99 | 99.9
11.7916 | 1.0197 | 59.9896 | 1 | 11.7876 | 1.0061 | 60.02 | 1 | 11.7917 | 20.7874 | 59.9879 | 20.78 | 11.7985 | 60.9542 | 59.98 | 80.12 | 11.8001 | 80.218 | 59.99 | 99.9
11.8 | 1.0197 | 59.9896 | 1 | 11.796 | 1.0061 | 60.02 | 1 | 11.8 | 20.7873 | 59.9878 | 20.78 | 11.8068 | 60.9571 | 59.98 | 80.12 | 11.8085 | 80.2193 | 59.99 | 99.9
11.8083 | 1.0197 | 59.9896 | 1 | 11.8043 | 1.0061 | 60.02 | 1 | 11.8084 | 20.7873 | 59.9877 | 20.78 | 11.8152 | 60.9601 | 59.98 | 80.12 | 11.8168 | 80.2205 | 59.99 | 99.9
11.8166 | 1.0198 | 59.9896 | 1 | 11.8126 | 1.0061 | 60.02 | 1 | 11.8167 | 20.7873 | 59.9876 | 20.78 | 11.8235 | 60.9631 | 59.98 | 80.12 | 11.8251 | 80.2217 | 59.99 | 99.9
11.825 | 1.0198 | 59.9896 | 1 | 11.821 | 1.006 | 60.02 | 1 | 11.825 | 20.7873 | 59.9876 | 20.78 | 11.8318 | 60.966 | 59.98 | 80.12 | 11.8335 | 80.223 | 59.99 | 99.9
11.8333 | 1.0198 | 59.9896 | 1 | 11.8293 | 1.006 | 60.02 | 1 | 11.8334 | 20.7872 | 59.9875 | 20.78 | 11.8402 | 60.969 | 59.98 | 80.12 | 11.8418 | 80.2242 | 59.99 | 99.9
11.8416 | 1.0198 | 59.9896 | 1 | 11.8376 | 1.0041 | 60.03 | 1.0894 | 11.8417 | 20.7872 | 59.9874 | 20.78 | 11.8485 | 60.9719 | 59.98 | 80.12 | 11.8502 | 80.2255 | 59.99 | 99.9
11.85 | 1.0198 | 59.9896 | 1 | 11.8459 | 1.0044 | 60.03 | 1.2542 | 11.85 | 20.7872 | 59.9873 | 20.78 | 11.8569 | 60.9749 | 59.98 | 80.12 | 11.8585 | 80.2267 | 59.99 | 99.9
11.8583 | 1.0198 | 59.9896 | 1 | 11.8542 | 1.0046 | 60.03 | 1.4189 | 11.8584 | 20.7872 | 59.9872 | 20.78 | 11.8652 | 60.9779 | 59.98 | 80.12 | 11.8668 | 80.228 | 59.99 | 99.9
11.8666 | 1.0198 | 59.9896 | 1 | 11.8626 | 1.0048 | 60.03 | 1.5837 | 11.8667 | 20.7871 | 59.9871 | 20.78 | 11.8735 | 60.9808 | 59.98 | 80.12 | 11.8751 | 80.2292 | 59.99 | 99.9
11.875 | 1.0198 | 59.9896 | 1 | 11.8709 | 1.0051 | 60.03 | 1.7484 | 11.8751 | 20.7871 | 59.9871 | 20.78 | 11.8818 | 60.9838 | 59.98 | 80.12 | 11.8835 | 80.2304 | 59.99 | 99.9
11.8833 | 1.0198 | 59.9897 | 1 | 11.8792 | 1.0053 | 60.03 | 1.9132 | 11.8834 | 20.7871 | 59.987 | 20.78 | 11.8902 | 60.9867 | 59.98 | 80.12 | 11.8918 | 80.2317 | 59.99 | 99.9
11.8916 | 1.0198 | 59.9897 | 1 | 11.8876 | 1.0055 | 60.03 | 2.078 | 11.8917 | 20.7871 | 59.9869 | 20.78 | 11.8986 | 60.9897 | 59.98 | 80.12 | 11.9001 | 80.2329 | 59.99 | 99.9
11.9 | 1.0198 | 59.9897 | 1 | 11.8959 | 1.0058 | 60.03 | 2.2427 | 11.9001 | 20.787 | 59.9868 | 20.78 | 11.9069 | 60.9926 | 59.98 | 80.12 | 11.9085 | 80.2342 | 59.99 | 99.9
11.9083 | 1.0198 | 59.9897 | 1 | 11.9042 | 1.006 | 60.03 | 2.4075 | 11.9084 | 20.787 | 59.9867 | 20.78 | 11.9152 | 60.9956 | 59.98 | 80.12 | 11.9168 | 80.2354 | 59.99 | 99.9
11.9166 | 1.0198 | 59.9897 | 1 | 11.9126 | 1.0062 | 60.03 | 2.5722 | 11.9167 | 20.787 | 59.9866 | 20.78 | 11.9235 | 60.9986 | 59.98 | 80.12 | 11.9252 | 80.2367 | 59.99 | 99.9
11.925 | 1.0198 | 59.9897 | 1 | 11.9209 | 1.0065 | 60.03 | 2.737 | 11.925 | 20.787 | 59.9866 | 20.78 | 11.9319 | 61.0015 | 59.98 | 80.12 | 11.9335 | 80.2379 | 59.99 | 99.9
11.9333 | 1.0198 | 59.9897 | 1 | 11.9292 | 1.0067 | 60.03 | 2.9017 | 11.9334 | 20.7869 | 59.9865 | 20.78 | 11.9402 | 61.0045 | 59.98 | 80.12 | 11.9418 | 80.2391 | 59.99 | 99.9
11.9417 | 1.0198 | 59.9897 | 1 | 11.9376 | 1.0069 | 60.03 | 3.0665 | 11.9417 | 20.7869 | 59.9864 | 20.78 | 11.9485 | 61.0074 | 59.98 | 80.12 | 11.9501 | 80.2404 | 59.99 | 99.9
11.95 | 1.0198 | 59.9897 | 1 | 11.9459 | 1.0072 | 60.03 | 3.2312 | 11.9501 | 20.7869 | 59.9863 | 20.78 | 11.9569 | 61.0104 | 59.98 | 80.12 | 11.9585 | 80.2416 | 59.99 | 99.9
11.9583 | 1.0198 | 59.9897 | 1 | 11.9542 | 1.0074 | 60.03 | 3.396 | 11.9584 | 20.7869 | 59.9862 | 20.78 | 11.9652 | 61.0134 | 59.98 | 80.12 | 11.9668 | 80.2429 | 59.99 | 99.9
11.9667 | 1.0198 | 59.9897 | 1 | 11.9625 | 1.0076 | 60.03 | 3.5607 | 11.9667 | 20.7868 | 59.9861 | 20.78 | 11.9736 | 61.0163 | 59.98 | 80.12 | 11.9752 | 80.2441 | 59.99 | 99.9
11.975 | 1.0198 | 59.9897 | 1 | 11.9709 | 1.0079 | 60.03 | 3.7255 | 11.9751 | 20.7868 | 59.9861 | 20.78 | 11.9819 | 61.0193 | 59.98 | 80.12 | 11.9835 | 80.2453 | 59.99 | 99.9
11.9833 | 1.0198 | 59.9897 | 1 | 11.9792 | 1.0081 | 60.03 | 3.8902 | 11.9834 | 20.7868 | 59.986 | 20.78 | 11.9902 | 61.0222 | 59.98 | 80.12 | 11.9918 | 80.2466 | 59.99 | 99.9
11.9917 | 1.0199 | 59.9898 | 1 | 11.9875 | 1.0083 | 60.03 | 4.0549 | 11.9917 | 20.7868 | 59.9859 | 20.78 | 11.9985 | 61.0252 | 59.98 | 80.12 | 12.0002 | 80.2478 | 59.99 | 99.9
12 | 1.0199 | 59.9898 | 1 | 11.9958 | 1.0086 | 60.03 | 4.2197 | 12.0001 | 20.7867 | 59.9858 | 20.78 | 12.0069 | 61.0282 | 59.98 | 80.12 | 12.0085 | 80.2491 | 59.99 | 99.9
12.0083 | 1.0199 | 59.9898 | 1 | 12.0042 | 1.0088 | 60.03 | 4.3844 | 12.0084 | 20.7867 | 59.9857 | 20.78 | 12.0153 | 61.0311 | 59.98 | 80.12 | 12.0168 | 80.2503 | 59.99 | 99.9
12.0167 | 1.0199 | 59.9898 | 1 | 12.0125 | 1.009 | 60.03 | 4.5492 | 12.0167 | 20.7867 | 59.9856 | 20.78 | 12.0236 | 61.0341 | 59.98 | 80.12 | 12.0251 | 80.2516 | 59.99 | 99.9
12.025 | 1.0199 | 59.9898 | 1 | 12.0208 | 1.0093 | 60.03 | 4.7139 | 12.0251 | 20.7867 | 59.9856 | 20.78 | 12.0319 | 61.037 | 59.98 | 80.12 | 12.0335 | 80.2528 | 59.99 | 99.9
12.0333 | 1.0199 | 59.9898 | 1 | 12.0292 | 1.0095 | 60.03 | 4.8787 | 12.0334 | 20.7866 | 59.9855 | 20.78 | 12.0402 | 61.04 | 59.98 | 80.12 | 12.0418 | 80.254 | 59.99 | 99.9
12.0417 | 1.0199 | 59.9898 | 1 | 12.0375 | 1.0097 | 60.03 | 5.0434 | 12.0417 | 20.7866 | 59.9854 | 20.78 | 12.0486 | 61.043 | 59.98 | 80.12 | 12.0502 | 80.2553 | 59.99 | 99.9
12.05 | 1.0199 | 59.9898 | 1 | 12.0458 | 1.01 | 60.03 | 5.2081 | 12.0501 | 20.7866 | 59.9853 | 20.78 | 12.0569 | 61.0459 | 59.98 | 80.12 | 12.0585 | 80.2565 | 59.99 | 99.9
12.0583 | 1.0199 | 59.9898 | 1 | 12.0542 | 1.0102 | 60.03 | 5.3729 | 12.0584 | 20.7866 | 59.9852 | 20.78 | 12.0652 | 61.0489 | 59.98 | 80.12 | 12.0668 | 80.2578 | 59.99 | 99.9
12.0667 | 1.0199 | 59.9898 | 1 | 12.0625 | 1.0104 | 60.03 | 5.5376 | 12.0667 | 20.7865 | 59.9851 | 20.78 | 12.0736 | 61.0518 | 59.98 | 80.12 | 12.0752 | 80.259 | 59.99 | 99.9
12.075 | 1.0199 | 59.9898 | 1 | 12.0708 | 1.0107 | 60.03 | 5.7024 | 12.0751 | 20.7865 | 59.9851 | 20.78 | 12.0819 | 61.0548 | 59.98 | 80.12 | 12.0835 | 80.2602 | 59.99 | 99.9
12.0833 | 1.0199 | 59.9898 | 1 | 12.0791 | 1.0109 | 60.03 | 5.8671 | 12.0834 | 20.7865 | 59.985 | 20.78 | 12.0903 | 61.0578 | 59.98 | 80.12 | 12.0919 | 80.2615 | 59.99 | 99.9
12.0917 | 1.0199 | 59.9899 | 1 | 12.0875 | 1.0111 | 60.03 | 6.0319 | 12.0917 | 20.7865 | 59.9849 | 20.78 | 12.0986 | 61.0607 | 59.98 | 80.12 | 12.1002 | 80.2627 | 59.99 | 99.9
12.1 | 1.0199 | 59.9899 | 1 | 12.0958 | 1.0114 | 60.03 | 6.1966 | 12.1001 | 20.7864 | 59.9848 | 20.78 | 12.1069 | 61.0637 | 59.98 | 80.12 | 12.1085 | 80.264 | 59.99 | 99.9
12.1084 | 1.0199 | 59.9899 | 1 | 12.1041 | 1.0116 | 60.03 | 6.3613 | 12.1084 | 20.7864 | 59.9847 | 20.78 | 12.1153 | 61.0666 | 59.98 | 80.12 | 12.1168 | 80.2652 | 59.99 | 99.9
12.1167 | 1.0199 | 59.9899 | 1 | 12.1125 | 1.0118 | 60.03 | 6.5261 | 12.1168 | 20.7864 | 59.9846 | 20.78 | 12.1236 | 61.0696 | 59.98 | 80.12 | 12.1252 | 80.2665 | 59.99 | 99.9
12.125 | 1.0199 | 59.9899 | 1 | 12.1208 | 1.0121 | 60.03 | 6.6908 | 12.1251 | 20.7864 | 59.9846 | 20.78 | 12.132 | 61.0725 | 59.98 | 80.12 | 12.1335 | 80.2677 | 59.99 | 99.9
12.1334 | 1.0199 | 59.9899 | 1 | 12.1291 | 1.0123 | 60.03 | 6.8556 | 12.1334 | 20.7863 | 59.9845 | 20.78 | 12.1403 | 61.0755 | 59.98 | 80.12 | 12.1418 | 80.2689 | 59.99 | 99.9
12.1417 | 1.0199 | 59.9899 | 1 | 12.1375 | 1.0125 | 60.03 | 7.0203 | 12.1418 | 20.7863 | 59.9844 | 20.78 | 12.1486 | 61.2043 | 59.97 | 80.12 | 12.1501 | 80.2702 | 59.99 | 99.9
12.15 | 1.0199 | 59.9899 | 1 | 12.1458 | 1.0128 | 60.03 | 7.185 | 12.1501 | 20.7863 | 59.9843 | 20.78 | 12.1569 | 61.205 | 59.97 | 80.12 | 12.1585 | 80.2714 | 59.99 | 99.9
12.1584 | 1.0199 | 59.9899 | 1 | 12.1541 | 1.013 | 60.03 | 7.3498 | 12.1584 | 20.7863 | 59.9842 | 20.78 | 12.1653 | 61.2056 | 59.97 | 80.12 | 12.1669 | 80.2727 | 59.99 | 99.9
12.1667 | 1.02 | 59.9899 | 1 | 12.1624 | 1.0132 | 60.03 | 7.5145 | 12.1667 | 20.7862 | 59.9841 | 20.78 | 12.1736 | 61.2062 | 59.97 | 80.12 | 12.1752 | 80.2739 | 59.99 | 99.9
12.175 | 1.02 | 59.9899 | 1 | 12.1707 | 1.0135 | 60.03 | 7.6793 | 12.1751 | 20.7862 | 59.9841 | 20.78 | 12.1819 | 61.2069 | 59.97 | 80.12 | 12.1835 | 80.2751 | 59.99 | 99.9
12.1834 | 1.02 | 59.9899 | 1 | 12.1791 | 1.0137 | 60.03 | 7.844 | 12.1834 | 20.7862 | 59.984 | 20.78 | 12.1903 | 61.2075 | 59.97 | 80.12 | 12.1918 | 80.2764 | 59.99 | 99.9
12.1917 | 1.02 | 59.9899 | 1 | 12.1874 | 1.0139 | 60.03 | 8.0087 | 12.1917 | 20.7862 | 59.9839 | 20.78 | 12.1986 | 61.2082 | 59.97 | 80.12 | 12.2002 | 80.2776 | 59.99 | 99.9
12.2001 | 1.02 | 59.99 | 1 | 12.1957 | 1.0142 | 60.03 | 8.1735 | 12.2001 | 20.7861 | 59.9838 | 20.78 | 12.207 | 61.2088 | 59.97 | 80.12 | 12.2085 | 80.2789 | 59.99 | 99.9
12.2084 | 1.02 | 59.99 | 1 | 12.2041 | 1.0144 | 60.03 | 8.3382 | 12.2084 | 20.7861 | 59.9837 | 20.78 | 12.2153 | 61.2095 | 59.97 | 80.12 | 12.2169 | 80.2801 | 59.99 | 99.9
12.2167 | 1.02 | 59.99 | 1 | 12.2124 | 1.0146 | 60.03 | 8.503 | 12.2168 | 20.7861 | 59.9836 | 20.78 | 12.2236 | 61.2101 | 59.97 | 80.12 | 12.2252 | 80.2814 | 59.99 | 99.9
12.2251 | 1.02 | 59.99 | 1 | 12.2207 | 1.0149 | 60.03 | 8.6677 | 12.2251 | 20.7861 | 59.9836 | 20.78 | 12.232 | 61.2107 | 59.97 | 80.12 | 12.2335 | 80.2826 | 59.99 | 99.9
12.2334 | 1.02 | 59.99 | 1 | 12.2291 | 1.0151 | 60.03 | 8.8324 | 12.2334 | 20.786 | 59.9835 | 20.78 | 12.2403 | 61.2114 | 59.97 | 80.12 | 12.2419 | 80.2838 | 59.99 | 99.9
12.2417 | 1.02 | 59.99 | 1 | 12.2374 | 1.0153 | 60.03 | 8.9972 | 12.2418 | 20.786 | 59.9834 | 20.78 | 12.2487 | 61.212 | 59.97 | 80.12 | 12.2502 | 80.2851 | 59.99 | 99.9
12.2501 | 1.02 | 59.99 | 1 | 12.2457 | 1.0156 | 60.03 | 9.1619 | 12.2501 | 20.786 | 59.9833 | 20.78 | 12.257 | 61.2127 | 59.97 | 80.12 | 12.2585 | 80.2863 | 59.99 | 99.9
12.2584 | 1.02 | 59.99 | 1 | 12.254 | 1.0158 | 60.03 | 9.3267 | 12.2584 | 20.786 | 59.9832 | 20.78 | 12.2653 | 61.2133 | 59.97 | 80.12 | 12.2668 | 80.2876 | 59.99 | 99.9
12.2667 | 1.02 | 59.99 | 1 | 12.2624 | 1.016 | 60.03 | 9.4914 | 12.2668 | 20.7859 | 59.9831 | 20.78 | 12.2736 | 61.2139 | 59.97 | 80.12 | 12.2752 | 80.2888 | 59.99 | 99.9
12.2751 | 1.02 | 59.99 | 1 | 12.2707 | 1.0163 | 60.03 | 9.6561 | 12.2751 | 20.7859 | 59.9831 | 20.78 | 12.282 | 61.2146 | 59.97 | 80.12 | 12.2835 | 80.2901 | 59.99 | 99.9
12.2834 | 1.02 | 59.99 | 1 | 12.279 | 1.0165 | 60.03 | 9.8209 | 12.2834 | 20.7859 | 59.983 | 20.78 | 12.2903 | 61.2152 | 59.97 | 80.12 | 12.2919 | 80.2913 | 59.99 | 99.9
12.2917 | 1.02 | 59.99 | 1 | 12.2874 | 1.0167 | 60.03 | 9.9856 | 12.2918 | 20.7859 | 59.9829 | 20.78 | 12.2986 | 61.2159 | 59.97 | 80.12 | 12.3002 | 80.2925 | 59.99 | 99.9
12.3001 | 1.02 | 59.9901 | 1 | 12.2957 | 1.017 | 60.03 | 10.1504 | 12.3001 | 20.7858 | 59.9828 | 20.78 | 12.307 | 61.2165 | 59.97 | 80.12 | 12.3085 | 80.2938 | 59.99 | 99.9
12.3084 | 1.02 | 59.9901 | 1 | 12.304 | 1.0172 | 60.03 | 10.3151 | 12.3084 | 20.7858 | 59.9827 | 20.78 | 12.3153 | 61.2172 | 59.97 | 80.12 | 12.3168 | 80.295 | 59.99 | 99.9
12.3167 | 1.02 | 59.9901 | 1 | 12.3123 | 1.0174 | 60.03 | 10.4799 | 12.3168 | 20.7858 | 59.9826 | 20.78 | 12.3237 | 61.2178 | 59.97 | 80.12 | 12.3252 | 80.2963 | 59.99 | 99.9
12.3251 | 1.02 | 59.9901 | 1 | 12.3207 | 1.0177 | 60.03 | 10.6446 | 12.3251 | 20.7858 | 59.9826 | 20.78 | 12.332 | 61.2184 | 59.97 | 80.12 | 12.3336 | 80.2975 | 59.99 | 99.9
12.3334 | 1.02 | 59.9901 | 1 | 12.329 | 1.0179 | 60.03 | 10.8093 | 12.3335 | 20.7857 | 59.9825 | 20.78 | 12.3403 | 61.2191 | 59.97 | 80.12 | 12.3419 | 80.2987 | 59.99 | 99.9
12.3417 | 1.0201 | 59.9901 | 1 | 12.3373 | 1.0181 | 60.03 | 10.9741 | 12.3418 | 20.7857 | 59.9824 | 20.78 | 12.3487 | 61.2197 | 59.97 | 80.12 | 12.3502 | 80.3 | 59.99 | 99.9
12.3501 | 1.0201 | 59.9901 | 1 | 12.3457 | 1.0184 | 60.03 | 11.1388 | 12.3501 | 20.7857 | 59.9823 | 20.78 | 12.357 | 61.2204 | 59.97 | 80.12 | 12.3585 | 80.3012 | 59.99 | 99.9
12.3584 | 1.0201 | 59.9901 | 1 | 12.354 | 1.0186 | 60.03 | 11.3036 | 12.3585 | 20.7857 | 59.9822 | 20.78 | 12.3654 | 61.221 | 59.97 | 80.12 | 12.3669 | 80.4554 | 60 | 99.9
12.3667 | 1.0201 | 59.9901 | 1 | 12.3623 | 1.0188 | 60.03 | 11.4683 | 12.3668 | 20.7856 | 59.9821 | 20.78 | 12.3737 | 61.2216 | 59.97 | 80.12 | 12.3752 | 80.4564 | 60 | 99.9
12.3751 | 1.0201 | 59.9901 | 1 | 12.3706 | 1.0191 | 60.03 | 11.6331 | 12.3751 | 20.7856 | 59.9821 | 20.78 | 12.382 | 61.2223 | 59.97 | 80.12 | 12.3835 | 80.4574 | 60 | 99.9
12.3834 | 1.0201 | 59.9901 | 1 | 12.379 | 1.0193 | 60.03 | 11.7978 | 12.3835 | 20.7856 | 59.982 | 20.78 | 12.3903 | 61.2229 | 59.97 | 80.12 | 12.3918 | 80.4584 | 60 | 99.9
12.3917 | 1.0201 | 59.9901 | 1 | 12.3873 | 1.0195 | 60.03 | 11.9625 | 12.3918 | 20.7856 | 59.9819 | 20.78 | 12.3987 | 61.2236 | 59.97 | 80.12 | 12.4002 | 80.4594 | 60 | 99.9
12.4001 | 1.0201 | 59.9901 | 1 | 12.3956 | 1.0198 | 60.03 | 12.1273 | 12.4001 | 20.7855 | 59.9818 | 20.78 | 12.407 | 61.2242 | 59.97 | 80.12 | 12.4085 | 80.4604 | 60 | 99.9
12.4084 | 1.0201 | 59.9902 | 1 | 12.404 | 1.02 | 60.03 | 12.292 | 12.4085 | 20.7855 | 59.9817 | 20.78 | 12.4153 | 61.2249 | 59.97 | 80.12 | 12.4169 | 80.4614 | 60 | 99.9
12.4167 | 1.0201 | 59.9902 | 1 | 12.4123 | 1.0202 | 60.03 | 12.4568 | 12.4168 | 20.7855 | 59.9816 | 20.78 | 12.4237 | 61.2255 | 59.97 | 80.12 | 12.4252 | 80.4624 | 60 | 99.9
12.4251 | 1.0201 | 59.9902 | 1 | 12.4206 | 1.0205 | 60.03 | 12.6215 | 12.4251 | 20.7855 | 59.9816 | 20.78 | 12.432 | 61.2261 | 59.97 | 80.12 | 12.4335 | 80.4634 | 60 | 99.9
12.4334 | 1.0201 | 59.9902 | 1 | 12.429 | 1.0207 | 60.03 | 12.7862 | 12.4335 | 20.7854 | 59.9815 | 20.78 | 12.4404 | 61.2268 | 59.97 | 80.12 | 12.4419 | 80.4644 | 60 | 99.9
12.4417 | 1.0201 | 59.9902 | 1 | 12.4373 | 1.0209 | 60.03 | 12.951 | 12.4418 | 20.7854 | 59.9814 | 20.78 | 12.4487 | 61.2274 | 59.97 | 80.12 | 12.4502 | 80.4654 | 60 | 99.9
12.4501 | 1.0201 | 59.9902 | 1 | 12.4456 | 1.0212 | 60.03 | 13.1157 | 12.4501 | 20.7854 | 59.9813 | 20.78 | 12.457 | 61.2281 | 59.97 | 80.12 | 12.4586 | 80.4664 | 60 | 99.9
12.4584 | 1.0201 | 59.9902 | 1 | 12.4539 | 1.0214 | 60.03 | 13.2805 | 12.4585 | 20.7854 | 59.9812 | 20.78 | 12.4654 | 61.2287 | 59.97 | 80.12 | 12.4669 | 80.4674 | 60 | 99.9
12.4668 | 1.0201 | 59.9902 | 1 | 12.4622 | 1.0216 | 60.03 | 13.4452 | 12.4668 | 20.7853 | 59.9811 | 20.78 | 12.4737 | 61.2294 | 59.97 | 80.12 | 12.4752 | 80.4684 | 60 | 99.9
12.4751 | 1.0201 | 59.9902 | 1 | 12.4706 | 1.0219 | 60.03 | 13.6099 | 12.4752 | 20.7853 | 59.9811 | 20.78 | 12.4821 | 61.23 | 59.97 | 80.12 | 12.4835 | 80.4694 | 60 | 99.9
12.4834 | 1.0201 | 59.9902 | 1 | 12.4789 | 1.0221 | 60.03 | 13.7747 | 12.4835 | 20.7853 | 59.981 | 20.78 | 12.4904 | 61.2306 | 59.97 | 80.12 | 12.4919 | 80.4704 | 60 | 99.9
12.4918 | 1.0201 | 59.9902 | 1 | 12.4872 | 1.0223 | 60.03 | 13.9394 | 12.4918 | 20.7853 | 59.9809 | 20.78 | 12.4987 | 61.2313 | 59.97 | 80.12 | 12.5002 | 80.4714 | 60 | 99.9
12.5001 | 1.0201 | 59.9902 | 1 | 12.4956 | 1.0225 | 60.03 | 14.1042 | 12.5002 | 20.7852 | 59.9808 | 20.78 | 12.5071 | 61.2319 | 59.97 | 80.12 | 12.5085 | 80.4724 | 60 | 99.9
12.5084 | 1.0201 | 59.9902 | 1 | 12.5039 | 1.0228 | 60.03 | 14.2689 | 12.5085 | 20.7852 | 59.9807 | 20.78 | 12.5154 | 61.2326 | 59.97 | 80.12 | 12.5169 | 80.4734 | 60 | 99.9
12.5168 | 1.0202 | 59.9903 | 1 | 12.5122 | 1.023 | 60.03 | 14.4336 | 12.5168 | 20.7852 | 59.9806 | 20.78 | 12.5237 | 61.2332 | 59.97 | 80.12 | 12.5252 | 80.4744 | 60 | 99.9
12.5251 | 1.0202 | 59.9903 | 1 | 12.5206 | 1.0232 | 60.03 | 14.5984 | 12.5251 | 20.7852 | 59.9806 | 20.78 | 12.532 | 61.2338 | 59.97 | 80.12 | 12.5336 | 80.4754 | 60 | 99.9
12.5334 | 1.0202 | 59.9903 | 1 | 12.5289 | 1.0235 | 60.03 | 14.7631 | 12.5335 | 20.7851 | 59.9805 | 20.78 | 12.5404 | 61.2345 | 59.97 | 80.12 | 12.5419 | 80.4764 | 60 | 99.9
12.5418 | 1.0202 | 59.9903 | 1 | 12.5372 | 1.0237 | 60.03 | 14.9279 | 12.5418 | 20.7851 | 59.9804 | 20.78 | 12.5488 | 61.2351 | 59.97 | 80.12 | 12.5502 | 80.4774 | 60 | 99.9
12.5501 | 1.0202 | 59.9903 | 1 | 12.5455 | 1.0239 | 60.03 | 15.0926 | 12.5502 | 20.7851 | 59.9803 | 20.78 | 12.5571 | 61.2358 | 59.97 | 80.12 | 12.5585 | 80.4784 | 60 | 99.9
12.5584 | 1.0202 | 59.9903 | 1 | 12.5539 | 1.0242 | 60.03 | 15.2574 | 12.5585 | 20.7851 | 59.9802 | 20.78 | 12.5654 | 61.2364 | 59.97 | 80.12 | 12.5669 | 80.4794 | 60 | 99.9
12.5668 | 1.0202 | 59.9903 | 1 | 12.5622 | 1.0244 | 60.03 | 15.4221 | 12.5668 | 20.785 | 59.9801 | 20.78 | 12.5737 | 61.2371 | 59.97 | 80.12 | 12.5752 | 80.4804 | 60 | 99.9
12.5751 | 1.0202 | 59.9903 | 1 | 12.5705 | 1.0246 | 60.03 | 15.5868 | 12.5752 | 20.785 | 59.9801 | 20.78 | 12.5821 | 61.2377 | 59.97 | 80.12 | 12.5836 | 80.4814 | 60 | 99.9
12.5834 | 1.0202 | 59.9903 | 1 | 12.5789 | 1.0249 | 60.03 | 15.7516 | 12.5835 | 20.785 | 59.97 | 20.78 | 12.5905 | 61.2383 | 59.97 | 80.12 | 12.5919 | 80.4824 | 60 | 99.9
12.5918 | 1.0202 | 59.9903 | 1 | 12.5872 | 1.0251 | 60.03 | 15.9163 | 12.5919 | 20.785 | 59.97 | 20.78 | 12.5988 | 61.239 | 59.97 | 80.12 | 12.6002 | 80.4834 | 60 | 99.9
12.6001 | 1.0202 | 59.9903 | 1 | 12.5955 | 1.0253 | 60.03 | 16.0811 | 12.6002 | 20.785 | 59.97 | 20.78 | 12.6071 | 61.2396 | 59.97 | 80.12 | 12.6086 | 80.4844 | 60 | 99.9
12.6084 | 1.0202 | 59.9903 | 1 | 12.6039 | 1.0256 | 60.03 | 16.2458 | 12.6085 | 20.7851 | 59.97 | 20.78 | 12.6154 | 61.2403 | 59.97 | 80.12 | 12.6169 | 80.4854 | 60 | 99.9
12.6168 | 1.0202 | 59.9904 | 1 | 12.6122 | 1.0258 | 60.03 | 16.4105 | 12.6169 | 20.7851 | 59.97 | 20.78 | 12.6238 | 61.2409 | 59.97 | 80.12 | 12.6252 | 80.4864 | 60 | 99.9
12.6251 | 1.0202 | 59.9904 | 1 | 12.6205 | 1.026 | 60.03 | 16.5753 | 12.6252 | 20.7851 | 59.97 | 20.78 | 12.6321 | 61.2415 | 59.97 | 80.12 | 12.6335 | 80.4874 | 60 | 99.9
12.6334 | 1.0202 | 59.9904 | 1 | 12.6288 | 1.0263 | 60.03 | 16.74 | 12.6335 | 20.7851 | 59.97 | 20.78 | 12.6404 | 61.2422 | 59.97 | 80.12 | 12.6419 | 80.4884 | 60 | 99.9
12.6418 | 1.0202 | 59.9904 | 1 | 12.6371 | 1.0265 | 60.03 | 16.9048 | 12.6419 | 20.7851 | 59.97 | 20.78 | 12.6488 | 61.2428 | 59.97 | 80.12 | 12.6502 | 80.4894 | 60 | 99.9
12.6501 | 1.0202 | 59.9904 | 1 | 12.6455 | 1.0267 | 60.03 | 17.0695 | 12.6502 | 20.7851 | 59.97 | 20.78 | 12.6571 | 61.2435 | 59.97 | 80.12 | 12.6586 | 80.4904 | 60 | 99.9
12.6585 | 1.0202 | 59.9904 | 1 | 12.6538 | 1.027 | 60.03 | 17.2343 | 12.6585 | 20.7852 | 59.97 | 20.78 | 12.6655 | 61.2441 | 59.97 | 80.12 | 12.6669 | 80.4914 | 60 | 99.9
12.6668 | 1.0202 | 59.9904 | 1 | 12.6621 | 1.0272 | 60.03 | 17.399 | 12.6669 | 20.7852 | 59.97 | 20.78 | 12.6738 | 61.2448 | 59.97 | 80.12 | 12.6752 | 80.4924 | 60 | 99.9
12.6751 | 1.0202 | 59.9904 | 1 | 12.6705 | 1.0274 | 60.03 | 17.5637 | 12.6752 | 20.7852 | 59.97 | 20.78 | 12.6821 | 61.2454 | 59.97 | 80.12 | 12.6836 | 80.4934 | 60 | 99.9
12.6835 | 1.0202 | 59.9904 | 1 | 12.6788 | 1.0277 | 60.03 | 17.7285 | 12.6835 | 20.7852 | 59.97 | 20.78 | 12.6905 | 61.246 | 59.97 | 80.12 | 12.6919 | 80.4944 | 60 | 99.9
12.6918 | 1.0203 | 59.9904 | 1 | 12.6871 | 1.0279 | 60.03 | 17.8932 | 12.6919 | 20.7852 | 59.97 | 20.78 | 12.6988 | 61.2467 | 59.97 | 80.12 | 12.7003 | 80.4954 | 60 | 99.9
12.7001 | 1.0203 | 59.9904 | 1 | 12.6955 | 1.0281 | 60.03 | 18.058 | 12.7002 | 20.7852 | 59.97 | 20.78 | 12.7072 | 61.2473 | 59.97 | 80.12 | 12.7086 | 80.4964 | 60 | 99.9
12.7085 | 1.0203 | 59.9904 | 1 | 12.7038 | 1.0284 | 60.03 | 18.2227 | 12.7086 | 20.7853 | 59.97 | 20.78 | 12.7155 | 61.248 | 59.97 | 80.12 | 12.7169 | 80.4974 | 60 | 99.9
12.7168 | 1.0203 | 59.9904 | 1 | 12.7121 | 1.0286 | 60.03 | 18.3874 | 12.7169 | 20.7853 | 59.97 | 20.78 | 12.7238 | 61.2486 | 59.97 | 80.12 | 12.7252 | 80.4984 | 60 | 99.9
12.7251 | 1.0203 | 59.9905 | 1 | 12.7205 | 1.0288 | 60.03 | 18.5522 | 12.7252 | 20.7853 | 59.97 | 20.78 | 12.7322 | 61.2493 | 59.97 | 80.12 | 12.7336 | 80.4994 | 60 | 99.9
12.7335 | 1.0203 | 59.9905 | 1 | 12.7288 | 1.0291 | 60.03 | 18.7169 | 12.7336 | 20.7853 | 59.97 | 20.78 | 12.7405 | 61.2499 | 59.97 | 80.12 | 12.7419 | 80.5004 | 60 | 99.9
12.7418 | 1.0203 | 59.9905 | 1 | 12.7371 | 1.0293 | 60.03 | 18.8817 | 12.7419 | 20.7853 | 59.97 | 20.78 | 12.7488 | 61.2505 | 59.97 | 80.12 | 12.7502 | 80.5014 | 60 | 99.9
12.7501 | 1.0203 | 59.9905 | 1 | 12.7454 | 1.0295 | 60.03 | 19.0464 | 12.7502 | 20.7853 | 59.97 | 20.78 | 12.7571 | 61.2512 | 59.97 | 80.12 | 12.7586 | 80.5024 | 60 | 99.9
12.7585 | 1.0203 | 59.9905 | 1 | 12.7538 | 1.0298 | 60.03 | 19.2111 | 12.7586 | 20.7854 | 59.97 | 20.78 | 12.7655 | 61.2518 | 59.97 | 80.12 | 12.7669 | 80.5034 | 60 | 99.9
12.7668 | 1.0203 | 59.9905 | 1 | 12.7621 | 1.03 | 60.03 | 19.3759 | 12.7669 | 20.7854 | 59.97 | 20.78 | 12.7739 | 61.2525 | 59.97 | 80.12 | 12.7753 | 80.5044 | 60 | 99.9
12.7751 | 1.0203 | 59.9905 | 1 | 12.7704 | 1.0302 | 60.03 | 19.5406 | 12.7752 | 20.7854 | 59.97 | 20.78 | 12.7822 | 61.2531 | 59.97 | 80.12 | 12.7836 | 80.5054 | 60 | 99.9
12.7835 | 1.0203 | 59.9905 | 1 | 12.7787 | 1.0305 | 60.03 | 19.7054 | 12.7836 | 20.7854 | 59.97 | 20.78 | 12.7905 | 61.2537 | 59.97 | 80.12 | 12.7919 | 80.5064 | 60 | 99.9
12.7918 | 1.0203 | 59.9905 | 1 | 12.7871 | 1.0307 | 60.03 | 19.8701 | 12.7919 | 20.7854 | 59.97 | 20.78 | 12.7988 | 61.2544 | 59.97 | 80.12 | 12.8002 | 80.5074 | 60 | 99.9
12.8001 | 1.0203 | 59.9905 | 1 | 12.7954 | 1.0309 | 60.03 | 20.0348 | 12.8002 | 20.7854 | 59.97 | 20.78 | 12.8072 | 61.255 | 59.97 | 80.12 | 12.8086 | 80.5084 | 60 | 99.9
12.8085 | 1.0203 | 59.9905 | 1 | 12.8037 | 1.0312 | 60.03 | 20.1996 | 12.8086 | 20.7855 | 59.97 | 20.78 | 12.8156 | 61.2557 | 59.97 | 80.12 | 12.8169 | 80.5094 | 60 | 99.9
12.8168 | 1.0203 | 59.9905 | 1 | 12.8121 | 1.0314 | 60.03 | 20.3643 | 12.8169 | 20.7855 | 59.97 | 20.78 | 12.8239 | 61.2563 | 59.97 | 80.12 | 12.8253 | 80.5104 | 60 | 99.9
12.8252 | 1.0203 | 59.9906 | 1 | 12.8204 | 1.0316 | 60.03 | 20.5291 | 12.8253 | 20.7855 | 59.97 | 20.78 | 12.8322 | 61.257 | 59.97 | 80.12 | 12.8336 | 80.5114 | 60 | 99.9
12.8335 | 1.0203 | 59.9906 | 1 | 12.8287 | 1.0319 | 60.03 | 20.6938 | 12.8336 | 20.7855 | 59.97 | 20.78 | 12.8405 | 61.2576 | 59.97 | 80.12 | 12.8419 | 80.5124 | 60 | 99.9
12.8418 | 1.0203 | 59.9906 | 1 | 12.837 | 1.0322 | 60.03 | 20.78 | 12.8419 | 20.7855 | 59.97 | 20.78 | 12.8489 | 61.2582 | 59.97 | 80.12 | 12.8503 | 80.5134 | 60 | 99.9
12.8502 | 1.0203 | 59.9906 | 1 | 12.8454 | 1.0326 | 60.03 | 20.78 | 12.8503 | 20.7855 | 59.97 | 20.78 | 12.8572 | 61.2589 | 59.97 | 80.12 | 12.8586 | 80.5144 | 60 | 99.9
12.8585 | 1.0203 | 59.9906 | 1 | 12.8537 | 1.0331 | 60.03 | 20.78 | 12.8586 | 20.7856 | 59.97 | 20.78 | 12.8655 | 61.2595 | 59.97 | 80.12 | 12.8669 | 80.5154 | 60 | 99.9
12.8668 | 1.0204 | 59.9906 | 1 | 12.862 | 1.0335 | 60.03 | 20.78 | 12.8669 | 20.7856 | 59.97 | 20.78 | 12.8739 | 61.2602 | 59.97 | 80.12 | 12.8752 | 80.5164 | 60 | 99.9
12.8752 | 1.0204 | 59.9906 | 1 | 12.8704 | 1.0339 | 60.03 | 20.78 | 12.8753 | 20.7856 | 59.97 | 20.78 | 12.8822 | 61.2608 | 59.97 | 80.12 | 12.8836 | 80.5174 | 60 | 99.9
12.8835 | 1.0204 | 59.9906 | 1 | 12.8787 | 1.0344 | 60.03 | 20.78 | 12.8836 | 20.7856 | 59.97 | 20.78 | 12.8906 | 61.2614 | 59.97 | 80.12 | 12.8919 | 80.5184 | 60 | 99.9
12.8918 | 1.0204 | 59.9906 | 1 | 12.887 | 1.0348 | 60.03 | 20.78 | 12.8919 | 20.7856 | 59.97 | 20.78 | 12.8989 | 61.2621 | 59.97 | 80.12 | 12.9003 | 80.5194 | 60 | 99.9
12.9002 | 1.0204 | 59.9906 | 1 | 12.8954 | 1.0352 | 60.03 | 20.78 | 12.9003 | 20.7856 | 59.97 | 20.78 | 12.9072 | 61.2627 | 59.97 | 80.12 | 12.9086 | 80.5204 | 60 | 99.9
12.9085 | 1.0204 | 59.9906 | 1 | 12.9037 | 1.0357 | 60.03 | 20.78 | 12.9086 | 20.7857 | 59.97 | 20.78 | 12.9156 | 61.2634 | 59.97 | 80.12 | 12.9169 | 80.5214 | 60 | 99.9
12.9168 | 1.0204 | 59.9906 | 1 | 12.912 | 1.0361 | 60.03 | 20.78 | 12.9169 | 20.7857 | 59.97 | 20.78 | 12.9239 | 61.264 | 59.97 | 80.12 | 12.9253 | 80.5224 | 60 | 99.9
12.9252 | 1.0204 | 59.9906 | 1 | 12.9203 | 1.0365 | 60.03 | 20.78 | 12.9253 | 20.7857 | 59.97 | 20.78 | 12.9323 | 61.2647 | 59.97 | 80.12 | 12.9336 | 80.5234 | 60 | 99.9
12.9335 | 1.0204 | 59.9907 | 1 | 12.9286 | 1.037 | 60.03 | 20.78 | 12.9336 | 20.7857 | 59.97 | 20.78 | 12.9406 | 61.2653 | 59.97 | 80.12 | 12.942 | 80.5244 | 60 | 99.9
12.9418 | 1.0204 | 59.9907 | 1 | 12.937 | 1.0374 | 60.03 | 20.78 | 12.942 | 20.7857 | 59.97 | 20.78 | 12.9489 | 61.2659 | 59.97 | 80.12 | 12.9503 | 80.5254 | 60 | 99.9
12.9502 | 1.0204 | 59.9907 | 1 | 12.9453 | 1.0378 | 60.03 | 20.78 | 12.9503 | 20.7857 | 59.97 | 20.78 | 12.9572 | 61.2666 | 59.97 | 80.12 | 12.9586 | 80.5264 | 60 | 99.9
12.9585 | 1.0204 | 59.9907 | 1 | 12.9536 | 1.0383 | 60.03 | 20.78 | 12.9586 | 20.7858 | 59.97 | 20.78 | 12.9656 | 61.2672 | 59.97 | 80.12 | 12.9669 | 80.5274 | 60 | 99.9
12.9668 | 1.0204 | 59.9907 | 1 | 12.962 | 1.0387 | 60.03 | 20.78 | 12.9669 | 20.7858 | 59.97 | 20.78 | 12.9739 | 61.2679 | 59.97 | 80.12 | 12.9753 | 80.5284 | 60 | 99.9
12.9752 | 1.0204 | 59.9907 | 1 | 12.9703 | 1.0391 | 60.03 | 20.78 | 12.9753 | 20.7858 | 59.97 | 20.78 | 12.9822 | 61.2685 | 59.97 | 80.12 | 12.9836 | 80.5294 | 60 | 99.9
12.9835 | 1.0204 | 59.9907 | 1 | 12.9786 | 1.0396 | 60.03 | 20.78 | 12.9836 | 20.7858 | 59.97 | 20.78 | 12.9906 | 61.2691 | 59.97 | 80.12 | 12.9919 | 80.5304 | 60 | 99.9
12.9919 | 1.0204 | 59.9907 | 1 | 12.987 | 1.04 | 60.03 | 20.78 | 12.992 | 20.7858 | 59.97 | 20.78 | 12.9989 | 61.2698 | 59.97 | 80.12 | 13.0002 | 80.5314 | 60 | 99.9
13.0002 | 1.0204 | 59.9907 | 1 | 12.9953 | 1.0404 | 60.03 | 20.78 | 13.0003 | 20.7858 | 59.97 | 20.78 | 13.0073 | 61.2704 | 59.97 | 80.12 | 13.0086 | 80.5324 | 60 | 99.9
13.0085 | 1.0204 | 59.9907 | 1 | 13.0036 | 1.0409 | 60.03 | 20.78 | 13.0086 | 20.7859 | 59.97 | 20.78 | 13.0156 | 61.2711 | 59.97 | 80.12 | 13.017 | 80.5334 | 60 | 99.9
13.0169 | 1.0204 | 59.9907 | 1 | 13.012 | 1.0413 | 60.03 | 20.78 | 13.017 | 20.7859 | 59.97 | 20.78 | 13.0239 | 61.2717 | 59.97 | 80.12 | 13.0253 | 80.5344 | 60 | 99.9
13.0252 | 1.0204 | 59.9907 | 1 | 13.0203 | 1.0417 | 60.03 | 20.78 | 13.0253 | 20.7859 | 59.97 | 20.78 | 13.0323 | 61.2724 | 59.97 | 80.12 | 13.0336 | 80.5354 | 60 | 99.9
13.0335 | 1.0204 | 59.9907 | 1 | 13.0286 | 1.0422 | 60.03 | 20.78 | 13.0337 | 20.7859 | 59.97 | 20.78 | 13.0406 | 61.273 | 59.97 | 80.12 | 13.0419 | 80.5364 | 60 | 99.9
13.0419 | 1.0205 | 59.9908 | 1 | 13.0369 | 1.0426 | 60.03 | 20.78 | 13.042 | 20.7859 | 59.97 | 20.78 | 13.049 | 61.2736 | 59.97 | 80.12 | 13.0503 | 80.5374 | 60 | 99.9
13.0502 | 1.0205 | 59.9908 | 1 | 13.0453 | 1.043 | 60.03 | 20.78 | 13.0503 | 20.7859 | 59.97 | 20.78 | 13.0573 | 61.2743 | 59.97 | 80.12 | 13.0586 | 80.5384 | 60 | 99.9
13.0585 | 1.0205 | 59.9908 | 1 | 13.0536 | 1.0435 | 60.03 | 20.78 | 13.0587 | 20.786 | 59.97 | 20.78 | 13.0656 | 61.2749 | 59.97 | 80.12 | 13.067 | 80.5394 | 60 | 99.9
13.0669 | 1.0205 | 59.9908 | 1 | 13.0619 | 1.0439 | 60.03 | 20.78 | 13.067 | 20.786 | 59.97 | 20.78 | 13.074 | 61.2756 | 59.97 | 80.12 | 13.0753 | 80.5404 | 60 | 99.9
13.0752 | 1.0205 | 59.9908 | 1 | 13.0703 | 1.0443 | 60.03 | 20.78 | 13.0753 | 20.786 | 59.97 | 20.78 | 13.0823 | 61.2762 | 59.97 | 80.12 | 13.0836 | 80.5414 | 60 | 99.9
13.0835 | 1.0205 | 59.9908 | 1 | 13.0786 | 1.0448 | 60.03 | 20.78 | 13.0836 | 20.786 | 59.97 | 20.78 | 13.0906 | 61.2769 | 59.97 | 80.12 | 13.092 | 80.5424 | 60 | 99.9
13.0919 | 1.0205 | 59.9908 | 1 | 13.0869 | 1.0452 | 60.03 | 20.78 | 13.092 | 20.786 | 59.97 | 20.78 | 13.0989 | 61.2775 | 59.97 | 80.12 | 13.1003 | 80.5434 | 60 | 99.9
13.1002 | 1.0205 | 59.9908 | 1 | 13.0952 | 1.0456 | 60.03 | 20.78 | 13.1003 | 20.786 | 59.97 | 20.78 | 13.1073 | 61.2781 | 59.97 | 80.12 | 13.1086 | 80.5444 | 60 | 99.9
13.1085 | 1.0205 | 59.9908 | 1 | 13.1036 | 1.0461 | 60.03 | 20.78 | 13.1087 | 20.7861 | 59.97 | 20.78 | 13.1157 | 61.2788 | 59.97 | 80.12 | 13.1169 | 80.5454 | 60 | 99.9
13.1169 | 1.0205 | 59.9908 | 1 | 13.1119 | 1.0465 | 60.03 | 20.78 | 13.117 | 20.7861 | 59.97 | 20.78 | 13.124 | 61.2794 | 59.97 | 80.12 | 13.1253 | 80.5464 | 60 | 99.9
13.1252 | 1.0205 | 59.9908 | 1 | 13.1202 | 1.0469 | 60.03 | 20.78 | 13.1253 | 20.7861 | 59.97 | 20.78 | 13.1323 | 61.2801 | 59.97 | 80.12 | 13.1336 | 80.5474 | 60 | 99.9
13.1336 | 1.0205 | 59.9908 | 1 | 13.1286 | 1.0474 | 60.03 | 20.78 | 13.1337 | 20.7861 | 59.97 | 20.78 | 13.1406 | 61.2807 | 59.97 | 80.12 | 13.142 | 80.5484 | 60 | 99.9
13.1419 | 1.0205 | 59.9909 | 1 | 13.1369 | 1.0478 | 60.03 | 20.78 | 13.142 | 20.7861 | 59.97 | 20.78 | 13.149 | 61.4799 | 59.97 | 80.12 | 13.1503 | 80.5494 | 60 | 99.9
13.1502 | 1.0205 | 59.9909 | 1 | 13.1452 | 1.0482 | 60.03 | 20.78 | 13.1504 | 20.7861 | 59.97 | 20.78 | 13.1573 | 61.4816 | 59.97 | 80.12 | 13.1586 | 80.5504 | 60 | 99.9
13.1586 | 1.0205 | 59.9909 | 1 | 13.1535 | 1.0487 | 60.03 | 20.78 | 13.1587 | 20.7862 | 59.97 | 20.78 | 13.1656 | 61.4833 | 59.97 | 80.12 | 13.1669 | 80.5514 | 60 | 99.9
13.1669 | 1.0205 | 59.9909 | 1 | 13.1619 | 1.0491 | 60.03 | 20.78 | 13.167 | 20.7862 | 59.97 | 20.78 | 13.174 | 61.485 | 59.97 | 80.12 | 13.1753 | 80.5524 | 60 | 99.9
13.1752 | 1.0205 | 59.9909 | 1 | 13.1702 | 1.0495 | 60.03 | 20.78 | 13.1754 | 20.7862 | 59.97 | 20.78 | 13.1823 | 61.4867 | 59.97 | 80.12 | 13.1837 | 80.5534 | 60 | 99.9
13.1836 | 1.0205 | 59.9909 | 1 | 13.1785 | 1.05 | 60.03 | 20.78 | 13.1837 | 20.7862 | 59.97 | 20.78 | 13.1907 | 61.4884 | 59.97 | 80.12 | 13.192 | 80.5544 | 60 | 99.9
13.1919 | 1.0205 | 59.9909 | 1 | 13.1869 | 1.0504 | 60.03 | 20.78 | 13.192 | 20.7862 | 59.97 | 20.78 | 13.199 | 61.4901 | 59.97 | 80.12 | 13.2003 | 80.5554 | 60 | 99.9
13.2002 | 1.0205 | 59.9909 | 1 | 13.1952 | 1.0508 | 60.03 | 20.78 | 13.2004 | 20.7862 | 59.97 | 20.78 | 13.2073 | 61.4918 | 59.97 | 80.12 | 13.2086 | 80.5564 | 60 | 99.9
13.2086 | 1.0205 | 59.9909 | 1 | 13.2035 | 1.0513 | 60.03 | 20.78 | 13.2087 | 20.7863 | 59.97 | 20.78 | 13.2157 | 61.4935 | 59.97 | 80.12 | 13.217 | 80.5574 | 60 | 99.9
13.2169 | 1.0206 | 59.9909 | 1 | 13.2119 | 1.0517 | 60.03 | 20.78 | 13.217 | 20.7863 | 59.97 | 20.78 | 13.224 | 61.4952 | 59.97 | 80.12 | 13.2253 | 80.5584 | 60 | 99.9
13.2252 | 1.0206 | 59.9909 | 1 | 13.2202 | 1.0521 | 60.03 | 20.78 | 13.2254 | 20.7863 | 59.97 | 20.78 | 13.2324 | 61.4969 | 59.97 | 80.12 | 13.2336 | 80.5594 | 60 | 99.9
13.2336 | 1.0206 | 59.9909 | 1 | 13.2285 | 1.0526 | 60.03 | 20.78 | 13.2337 | 20.7863 | 59.97 | 20.78 | 13.2407 | 61.4986 | 59.97 | 80.12 | 13.2419 | 80.5604 | 60 | 99.9
13.2419 | 1.0206 | 59.9909 | 1 | 13.2368 | 1.053 | 60.03 | 20.78 | 13.2421 | 20.7863 | 59.97 | 20.78 | 13.249 | 61.5003 | 59.97 | 80.12 | 13.2503 | 80.5614 | 60 | 99.9
13.2502 | 1.0206 | 59.991 | 1 | 13.2452 | 1.0534 | 60.03 | 20.78 | 13.2504 | 20.7863 | 59.97 | 20.78 | 13.2574 | 61.502 | 59.97 | 80.12 | 13.2586 | 80.5624 | 60 | 99.9
13.2586 | 1.0206 | 59.991 | 1 | 13.2535 | 1.0539 | 60.03 | 20.78 | 13.2587 | 20.7864 | 59.97 | 20.78 | 13.2657 | 61.5037 | 59.97 | 80.12 | 13.267 | 80.5634 | 60 | 99.9
13.2669 | 1.0206 | 59.991 | 1 | 13.2618 | 1.0543 | 60.03 | 20.78 | 13.2671 | 20.7864 | 59.97 | 20.78 | 13.274 | 61.5054 | 59.97 | 80.12 | 13.2753 | 80.5644 | 60 | 99.9
13.2752 | 1.0206 | 59.991 | 1 | 13.2702 | 1.0547 | 60.03 | 20.78 | 13.2754 | 20.7864 | 59.97 | 20.78 | 13.2823 | 61.5071 | 59.97 | 80.12 | 13.2836 | 80.5654 | 60 | 99.9
13.2836 | 1.0206 | 59.991 | 1 | 13.2785 | 1.0552 | 60.03 | 20.78 | 13.2837 | 20.7864 | 59.97 | 20.78 | 13.2907 | 61.5088 | 59.97 | 80.12 | 13.292 | 80.5664 | 60 | 99.9
13.2919 | 1.0206 | 59.991 | 1 | 13.2868 | 1.0556 | 60.03 | 20.78 | 13.2921 | 20.7864 | 59.97 | 20.78 | 13.2991 | 61.5105 | 59.97 | 80.12 | 13.3003 | 80.5674 | 60 | 99.9
13.3003 | 1.0206 | 59.991 | 1 | 13.2951 | 1.056 | 60.03 | 20.78 | 13.3004 | 20.7864 | 59.97 | 20.78 | 13.3074 | 61.5122 | 59.97 | 80.12 | 13.3087 | 80.5684 | 60 | 99.9
13.3086 | 1.0206 | 59.991 | 1 | 13.3035 | 1.0565 | 60.03 | 20.78 | 13.3087 | 20.7865 | 59.97 | 20.78 | 13.3157 | 61.5139 | 59.97 | 80.12 | 13.317 | 80.5694 | 60 | 99.9
13.3169 | 1.0206 | 59.991 | 1 | 13.3118 | 1.0569 | 60.03 | 20.78 | 13.3171 | 20.7865 | 59.97 | 20.78 | 13.324 | 61.5156 | 59.97 | 80.12 | 13.3253 | 80.5704 | 60 | 99.9
13.3253 | 1.0206 | 59.991 | 1 | 13.3201 | 1.0573 | 60.03 | 20.78 | 13.3254 | 20.7865 | 59.97 | 20.78 | 13.3324 | 61.5173 | 59.97 | 80.12 | 13.3336 | 80.5714 | 60 | 99.9
13.3336 | 1.0206 | 59.991 | 1 | 13.3285 | 1.0578 | 60.03 | 20.78 | 13.3337 | 20.7865 | 59.97 | 20.78 | 13.3408 | 61.519 | 59.97 | 80.12 | 13.342 | 80.5724 | 60 | 99.9
13.3419 | 1.0206 | 59.991 | 1 | 13.3368 | 1.0582 | 60.03 | 20.78 | 13.3421 | 20.7865 | 59.97 | 20.78 | 13.3491 | 61.5207 | 59.97 | 80.12 | 13.3503 | 80.5734 | 60 | 99.9
13.3503 | 1.0206 | 59.9911 | 1 | 13.3451 | 1.0586 | 60.03 | 20.78 | 13.3504 | 20.7865 | 59.97 | 20.78 | 13.3574 | 61.5224 | 59.97 | 80.12 | 13.3586 | 80.5744 | 60 | 99.9
13.3586 | 1.0206 | 59.9911 | 1 | 13.3535 | 1.0591 | 60.03 | 20.78 | 13.3588 | 20.7866 | 59.97 | 20.78 | 13.3657 | 61.5241 | 59.97 | 80.12 | 13.3669 | 80.7097 | 60 | 99.9
13.3669 | 1.0206 | 59.9911 | 1 | 13.3618 | 1.0595 | 60.03 | 20.78 | 13.3671 | 20.7866 | 59.97 | 20.78 | 13.3741 | 61.5258 | 59.97 | 80.12 | 13.3753 | 80.7116 | 60 | 99.9
13.3753 | 1.0206 | 59.9911 | 1 | 13.3701 | 1.0599 | 60.03 | 20.78 | 13.3754 | 20.7866 | 59.97 | 20.78 | 13.3824 | 61.5275 | 59.97 | 80.12 | 13.3836 | 80.7135 | 60 | 99.9
13.3836 | 1.0206 | 59.9911 | 1 | 13.3784 | 1.0604 | 60.03 | 20.78 | 13.3838 | 20.7866 | 59.97 | 20.78 | 13.3907 | 61.5292 | 59.97 | 80.12 | 13.392 | 80.7154 | 60 | 99.9
13.3919 | 1.0207 | 59.9911 | 1 | 13.3868 | 1.0608 | 60.03 | 20.78 | 13.3921 | 20.7866 | 59.97 | 20.78 | 13.3991 | 61.5309 | 59.97 | 80.12 | 13.4003 | 80.7173 | 60 | 99.9
13.4003 | 1.0207 | 59.9911 | 1 | 13.3951 | 1.0612 | 60.03 | 20.78 | 13.4005 | 20.7866 | 59.97 | 20.78 | 13.4074 | 61.5326 | 59.97 | 80.12 | 13.4086 | 80.7191 | 60 | 99.9
13.4086 | 1.0207 | 59.9911 | 1 | 13.4034 | 1.0617 | 60.03 | 20.78 | 13.4088 | 20.7867 | 59.97 | 20.78 | 13.4158 | 61.5343 | 59.97 | 80.12 | 13.417 | 80.721 | 60 | 99.9
13.4169 | 1.0207 | 59.9911 | 1 | 13.4117 | 1.0621 | 60.03 | 20.78 | 13.4171 | 20.7867 | 59.97 | 20.78 | 13.4241 | 61.536 | 59.97 | 80.12 | 13.4253 | 80.7229 | 60 | 99.9
13.4253 | 1.0207 | 59.9911 | 1 | 13.4201 | 1.0625 | 60.03 | 20.78 | 13.4254 | 20.7867 | 59.97 | 20.78 | 13.4324 | 61.5377 | 59.97 | 80.12 | 13.4337 | 80.7248 | 60 | 99.9
13.4336 | 1.0207 | 59.9911 | 1 | 13.4284 | 1.063 | 60.03 | 20.78 | 13.4338 | 20.7867 | 59.97 | 20.78 | 13.4408 | 61.5394 | 59.97 | 80.12 | 13.442 | 80.7267 | 60 | 99.9
13.4419 | 1.0207 | 59.9911 | 1 | 13.4367 | 1.0634 | 60.03 | 20.78 | 13.4421 | 20.7867 | 59.97 | 20.78 | 13.4491 | 61.5411 | 59.97 | 80.12 | 13.4503 | 80.7286 | 60 | 99.9
13.4503 | 1.0207 | 59.9911 | 1 | 13.4451 | 1.0638 | 60.03 | 20.78 | 13.4505 | 20.7867 | 59.97 | 20.78 | 13.4575 | 61.5428 | 59.97 | 80.12 | 13.4586 | 80.7304 | 60 | 99.9
13.4586 | 1.0207 | 59.9912 | 1 | 13.4534 | 1.0643 | 60.03 | 20.78 | 13.4588 | 20.7868 | 59.97 | 20.78 | 13.4658 | 61.5445 | 59.97 | 80.12 | 13.467 | 80.7323 | 60 | 99.9
13.467 | 1.0207 | 59.9912 | 1 | 13.4617 | 1.0647 | 60.03 | 20.78 | 13.4671 | 20.7868 | 59.97 | 20.78 | 13.4741 | 61.5462 | 59.97 | 80.12 | 13.4753 | 80.7342 | 60 | 99.9
13.4753 | 1.0207 | 59.9912 | 1 | 13.4701 | 1.0651 | 60.03 | 20.78 | 13.4755 | 20.7868 | 59.97 | 20.78 | 13.4825 | 61.5479 | 59.97 | 80.12 | 13.4836 | 80.7361 | 60 | 99.9
13.4836 | 1.0207 | 59.9912 | 1 | 13.4784 | 1.0656 | 60.03 | 20.78 | 13.4838 | 20.7868 | 59.97 | 20.78 | 13.4908 | 61.5496 | 59.97 | 80.12 | 13.4919 | 80.738 | 60 | 99.9
13.492 | 1.0207 | 59.9912 | 1 | 13.4867 | 1.066 | 60.03 | 20.78 | 13.4922 | 20.7868 | 59.97 | 20.78 | 13.4991 | 61.5513 | 59.97 | 80.12 | 13.5003 | 80.7399 | 60 | 99.9
13.5003 | 1.0207 | 59.9912 | 1 | 13.4951 | 1.0664 | 60.03 | 20.78 | 13.5005 | 20.7868 | 59.97 | 20.78 | 13.5074 | 61.5531 | 59.97 | 80.12 | 13.5086 | 80.7417 | 60 | 99.9
13.5086 | 1.0207 | 59.9912 | 1 | 13.5034 | 1.0669 | 60.03 | 20.78 | 13.5088 | 20.7869 | 59.97 | 20.78 | 13.5158 | 61.5547 | 59.97 | 80.12 | 13.517 | 80.7436 | 60 | 99.9
13.517 | 1.0207 | 59.9912 | 1 | 13.5117 | 1.0673 | 60.03 | 20.78 | 13.5172 | 20.7869 | 59.97 | 20.78 | 13.5241 | 61.5564 | 59.97 | 80.12 | 13.5253 | 80.7455 | 60 | 99.9
13.5253 | 1.0207 | 59.9912 | 1 | 13.52 | 1.0677 | 60.03 | 20.78 | 13.5255 | 20.7869 | 59.97 | 20.78 | 13.5325 | 61.5582 | 59.97 | 80.12 | 13.5336 | 80.7474 | 60 | 99.9
13.5336 | 1.0207 | 59.9912 | 1 | 13.5284 | 1.0682 | 60.03 | 20.78 | 13.5338 | 20.7869 | 59.97 | 20.78 | 13.5408 | 61.5599 | 59.97 | 80.12 | 13.5419 | 80.7493 | 60 | 99.9
13.542 | 1.0207 | 59.9912 | 1 | 13.5367 | 1.0686 | 60.03 | 20.78 | 13.5422 | 20.7869 | 59.97 | 20.78 | 13.5491 | 61.5616 | 59.97 | 80.12 | 13.5503 | 80.7512 | 60 | 99.9
13.5503 | 1.0207 | 59.9912 | 1 | 13.545 | 1.069 | 60.03 | 20.78 | 13.5505 | 20.7869 | 59.97 | 20.78 | 13.5575 | 61.5633 | 59.97 | 80.12 | 13.5586 | 80.753 | 60 | 99.9
13.5586 | 1.0207 | 59.9912 | 1 | 13.5533 | 1.0695 | 60.03 | 20.78 | 13.5588 | 20.787 | 59.97 | 20.78 | 13.5658 | 61.565 | 59.97 | 80.12 | 13.567 | 80.7549 | 60 | 99.9
13.567 | 1.0208 | 59.9913 | 1 | 13.5617 | 1.0699 | 60.03 | 20.78 | 13.5672 | 20.787 | 59.97 | 20.78 | 13.5742 | 61.5667 | 59.97 | 80.12 | 13.5753 | 80.7568 | 60 | 99.9
13.5753 | 1.0208 | 59.9913 | 1 | 13.57 | 1.0703 | 60.03 | 20.78 | 13.5755 | 20.787 | 59.97 | 20.78 | 13.5825 | 61.5684 | 59.97 | 80.12 | 13.5836 | 80.7587 | 60 | 99.9
13.5836 | 1.0208 | 59.9913 | 1 | 13.5783 | 1.0708 | 60.03 | 20.78 | 13.5839 | 20.7125 | 59.98 | 40.56 | 13.5908 | 61.5701 | 59.97 | 80.12 | 13.5919 | 80.7606 | 60 | 99.9
13.592 | 1.0208 | 59.9913 | 1 | 13.5867 | 1.0712 | 60.03 | 20.78 | 13.5922 | 20.7138 | 59.98 | 40.56 | 13.5992 | 61.5718 | 59.97 | 80.12 | 13.6003 | 80.7625 | 60 | 99.9
13.6003 | 1.0208 | 59.9913 | 1 | 13.595 | 1.0716 | 60.03 | 20.78 | 13.6005 | 20.7152 | 59.98 | 40.56 | 13.6075 | 61.5735 | 59.97 | 80.12 | 13.6086 | 80.7643 | 60 | 99.9
13.6087 | 1.0208 | 59.9913 | 1 | 13.6033 | 1.0721 | 60.03 | 20.78 | 13.6089 | 20.7165 | 59.98 | 40.56 | 13.6158 | 61.5752 | 59.97 | 80.12 | 13.6169 | 80.7662 | 60 | 99.9
13.617 | 1.0208 | 59.9913 | 1 | 13.6116 | 1.0725 | 60.03 | 20.78 | 13.6172 | 20.7178 | 59.98 | 40.56 | 13.6242 | 61.5769 | 59.97 | 80.12 | 13.6253 | 80.7681 | 60 | 99.9
13.6253 | 1.0208 | 59.9913 | 1 | 13.62 | 1.0729 | 60.03 | 20.78 | 13.6255 | 20.7191 | 59.98 | 40.56 | 13.6325 | 61.5786 | 59.97 | 80.12 | 13.6336 | 80.77 | 60 | 99.9
13.6337 | 1.0208 | 59.9913 | 1 | 13.6283 | 1.0734 | 60.03 | 20.78 | 13.6339 | 20.7205 | 59.98 | 40.56 | 13.6409 | 61.5803 | 59.97 | 80.12 | 13.642 | 80.7719 | 60 | 99.9
13.642 | 1.0208 | 59.9913 | 1 | 13.6366 | 1.0738 | 60.03 | 20.78 | 13.6422 | 20.7218 | 59.98 | 40.56 | 13.6492 | 61.582 | 59.97 | 80.12 | 13.6503 | 80.7738 | 60 | 99.9
13.6503 | 1.0208 | 59.9913 | 1 | 13.645 | 1.0742 | 60.03 | 20.78 | 13.6505 | 20.7231 | 59.98 | 40.56 | 13.6575 | 61.5837 | 59.97 | 80.12 | 13.6586 | 80.7756 | 60 | 99.9
13.6587 | 1.0208 | 59.9913 | 1 | 13.6533 | 1.0747 | 60.03 | 20.78 | 13.6589 | 20.7245 | 59.98 | 40.56 | 13.6658 | 61.5854 | 59.97 | 80.12 | 13.6669 | 80.7775 | 60 | 99.9
13.667 | 1.0208 | 59.9914 | 1 | 13.6616 | 1.0751 | 60.03 | 20.78 | 13.6672 | 20.7258 | 59.98 | 40.56 | 13.6742 | 61.5871 | 59.97 | 80.12 | 13.6753 | 80.7794 | 60 | 99.9
13.6753 | 1.0208 | 59.9914 | 1 | 13.67 | 1.0755 | 60.03 | 20.78 | 13.6756 | 20.7271 | 59.98 | 40.56 | 13.6826 | 61.5888 | 59.97 | 80.12 | 13.6836 | 80.7813 | 60 | 99.9
13.6837 | 1.0208 | 59.9914 | 1 | 13.6783 | 1.076 | 60.03 | 20.78 | 13.6839 | 20.7284 | 59.98 | 40.56 | 13.6909 | 61.5905 | 59.97 | 80.12 | 13.692 | 80.7832 | 60 | 99.9
13.692 | 1.0208 | 59.9914 | 1 | 13.6866 | 1.0764 | 60.03 | 20.78 | 13.6922 | 20.7298 | 59.98 | 40.56 | 13.6992 | 61.5922 | 59.97 | 80.12 | 13.7003 | 80.7851 | 60 | 99.9
13.7003 | 1.0208 | 59.9914 | 1 | 13.6949 | 1.0768 | 60.03 | 20.78 | 13.7006 | 20.7311 | 59.98 | 40.56 | 13.7075 | 61.5939 | 59.97 | 80.12 | 13.7086 | 80.7869 | 60 | 99.9
13.7087 | 1.0208 | 59.9914 | 1 | 13.7032 | 1.0772 | 60.03 | 20.78 | 13.7089 | 20.7324 | 59.98 | 40.56 | 13.7159 | 61.5956 | 59.97 | 80.12 | 13.7169 | 80.7888 | 60 | 99.9
13.717 | 1.0208 | 59.9914 | 1 | 13.7116 | 1.0777 | 60.03 | 20.78 | 13.7173 | 20.7337 | 59.98 | 40.56 | 13.7242 | 61.5973 | 59.97 | 80.12 | 13.7253 | 80.7907 | 60 | 99.9
13.7253 | 1.0208 | 59.9914 | 1 | 13.7199 | 1.0781 | 60.03 | 20.78 | 13.7256 | 20.7351 | 59.98 | 40.56 | 13.7325 | 61.599 | 59.97 | 80.12 | 13.7336 | 80.7926 | 60 | 99.9
13.7337 | 1.0208 | 59.9914 | 1 | 13.7282 | 1.0785 | 60.03 | 20.78 | 13.7339 | 20.7364 | 59.98 | 40.56 | 13.7409 | 61.6007 | 59.97 | 80.12 | 13.7419 | 80.7945 | 60 | 99.9
13.742 | 1.0209 | 59.9914 | 1 | 13.7366 | 1.079 | 60.03 | 20.78 | 13.7422 | 20.7377 | 59.98 | 40.56 | 13.7492 | 61.6024 | 59.97 | 80.12 | 13.7502 | 80.7964 | 60 | 99.9
13.7503 | 1.0209 | 59.9914 | 1 | 13.7449 | 1.0794 | 60.03 | 20.78 | 13.7506 | 20.739 | 59.98 | 40.56 | 13.7576 | 61.6041 | 59.97 | 80.12 | 13.7586 | 80.7982 | 60 | 99.9
13.7587 | 1.0209 | 59.9914 | 1 | 13.7532 | 1.0798 | 60.03 | 20.78 | 13.7589 | 20.7404 | 59.98 | 40.56 | 13.7659 | 61.6058 | 59.97 | 80.12 | 13.7669 | 80.8001 | 60 | 99.9
13.767 | 1.0209 | 59.9914 | 1 | 13.7615 | 1.0803 | 60.03 | 20.78 | 13.7673 | 20.7417 | 59.98 | 40.56 | 13.7742 | 61.6075 | 59.97 | 80.12 | 13.7753 | 80.802 | 60 | 99.9
13.7753 | 1.0209 | 59.9915 | 1 | 13.7699 | 1.0807 | 60.03 | 20.78 | 13.7756 | 20.743 | 59.98 | 40.56 | 13.7826 | 61.6092 | 59.97 | 80.12 | 13.7836 | 80.8039 | 60 | 99.9
13.7837 | 1.0209 | 59.9915 | 1 | 13.7782 | 1.0811 | 60.03 | 20.78 | 13.7839 | 20.7443 | 59.98 | 40.56 | 13.7909 | 61.6109 | 59.97 | 80.12 | 13.7919 | 80.8058 | 60 | 99.9
13.792 | 1.0209 | 59.9915 | 1 | 13.7865 | 1.0816 | 60.03 | 20.78 | 13.7923 | 20.7457 | 59.98 | 40.56 | 13.7993 | 61.6126 | 59.97 | 80.12 | 13.8003 | 80.8077 | 60 | 99.9
13.8004 | 1.0209 | 59.9915 | 1 | 13.7949 | 1.082 | 60.03 | 20.78 | 13.8006 | 20.747 | 59.98 | 40.56 | 13.8076 | 61.6143 | 59.97 | 80.12 | 13.8086 | 80.8095 | 60 | 99.9
13.8087 | 1.0209 | 59.9915 | 1 | 13.8032 | 1.0824 | 60.03 | 20.78 | 13.8089 | 20.7483 | 59.98 | 40.56 | 13.8159 | 61.616 | 59.97 | 80.12 | 13.817 | 80.8114 | 60 | 99.9
13.817 | 1.0209 | 59.9915 | 1 | 13.8115 | 1.0829 | 60.03 | 20.78 | 13.8173 | 20.7496 | 59.98 | 40.56 | 13.8243 | 61.6177 | 59.97 | 80.12 | 13.8253 | 80.8133 | 60 | 99.9
13.8254 | 1.0209 | 59.9915 | 1 | 13.8199 | 1.0833 | 60.03 | 20.78 | 13.8256 | 20.751 | 59.98 | 40.56 | 13.8326 | 61.6194 | 59.97 | 80.12 | 13.8336 | 80.8152 | 60 | 99.9
13.8337 | 1.0209 | 59.9915 | 1 | 13.8282 | 1.0837 | 60.03 | 20.78 | 13.834 | 20.7523 | 59.98 | 40.56 | 13.8409 | 61.6211 | 59.97 | 80.12 | 13.8419 | 80.8171 | 60 | 99.9
13.842 | 1.0209 | 59.9915 | 1 | 13.8365 | 0.9952 | 60.03 | 20.78 | 13.8423 | 20.7536 | 59.98 | 40.56 | 13.8492 | 61.6228 | 59.97 | 80.12 | 13.8503 | 80.819 | 60 | 99.9
13.8504 | 1.0209 | 59.9915 | 1 | 13.8448 | 0.9981 | 60.0301 | 20.78 | 13.8506 | 20.7549 | 59.98 | 40.56 | 13.8576 | 61.6245 | 59.97 | 80.12 | 13.8586 | 80.8208 | 60 | 99.9
13.8587 | 1.0209 | 59.9915 | 1 | 13.8531 | 1.001 | 60.0302 | 20.78 | 13.859 | 20.7563 | 59.98 | 40.56 | 13.866 | 61.6262 | 59.97 | 80.12 | 13.8669 | 80.8227 | 60 | 99.9
13.867 | 1.0209 | 59.9915 | 1 | 13.8615 | 1.0039 | 60.0303 | 20.78 | 13.8673 | 20.7576 | 59.98 | 40.56 | 13.8743 | 61.6279 | 59.97 | 80.12 | 13.8752 | 80.8246 | 60 | 99.9
13.8754 | 1.0209 | 59.9916 | 1 | 13.8698 | 1.0068 | 60.0304 | 20.78 | 13.8756 | 20.7589 | 59.98 | 40.56 | 13.8826 | 61.6296 | 59.97 | 80.12 | 13.8836 | 80.8265 | 60 | 99.9
13.8837 | 1.0209 | 59.9916 | 1 | 13.8781 | 1.0097 | 60.0304 | 20.78 | 13.884 | 20.7602 | 59.98 | 40.56 | 13.8909 | 61.6313 | 59.97 | 80.12 | 13.8919 | 80.8284 | 60 | 99.9
13.892 | 1.0209 | 59.9916 | 1 | 13.8865 | 1.0126 | 60.0305 | 20.78 | 13.8923 | 20.7616 | 59.98 | 40.56 | 13.8993 | 61.633 | 59.97 | 80.12 | 13.9003 | 80.8303 | 60 | 99.9
13.9004 | 1.0209 | 59.9916 | 1 | 13.8948 | 1.0155 | 60.0306 | 20.78 | 13.9006 | 20.7629 | 59.98 | 40.56 | 13.9077 | 61.6347 | 59.97 | 80.12 | 13.9086 | 80.8321 | 60 | 99.9
13.9087 | 1.0209 | 59.9916 | 1 | 13.9031 | 1.0185 | 60.0307 | 20.78 | 13.909 | 20.7642 | 59.98 | 40.56 | 13.916 | 61.6364 | 59.97 | 80.12 | 13.9169 | 80.834 | 60 | 99.9
13.917 | 1.021 | 59.9916 | 1 | 13.9115 | 1.0214 | 60.0308 | 20.78 | 13.9173 | 20.7655 | 59.98 | 40.56 | 13.9243 | 61.6381 | 59.97 | 80.12 | 13.9252 | 80.8359 | 60 | 99.9
13.9254 | 1.021 | 59.9916 | 1 | 13.9198 | 1.0243 | 60.0309 | 20.78 | 13.9257 | 20.7669 | 59.98 | 40.56 | 13.9326 | 61.6398 | 59.97 | 80.12 | 13.9336 | 80.8378 | 60 | 99.9
13.9337 | 1.021 | 59.9916 | 1 | 13.9281 | 1.0272 | 60.0309 | 20.78 | 13.934 | 20.7682 | 59.98 | 40.56 | 13.941 | 61.6415 | 59.97 | 80.12 | 13.9419 | 80.8397 | 60 | 99.9
13.942 | 1.021 | 59.9916 | 1 | 13.9365 | 1.0301 | 60.031 | 20.78 | 13.9423 | 20.7695 | 59.98 | 40.56 | 13.9493 | 61.6432 | 59.97 | 80.12 | 13.9503 | 80.8416 | 60 | 99.9
13.9504 | 1.021 | 59.9916 | 1 | 13.9448 | 1.033 | 60.0311 | 20.78 | 13.9507 | 20.7708 | 59.98 | 40.56 | 13.9576 | 61.6449 | 59.97 | 80.12 | 13.9586 | 80.8434 | 60 | 99.9
13.9587 | 1.021 | 59.9916 | 1 | 13.9531 | 1.0359 | 60.0312 | 20.78 | 13.959 | 20.7722 | 59.98 | 40.56 | 13.966 | 61.6466 | 59.97 | 80.12 | 13.9669 | 80.8453 | 60 | 99.9
13.967 | 1.021 | 59.9916 | 1 | 13.9614 | 1.0388 | 60.0313 | 20.78 | 13.9673 | 20.7735 | 59.98 | 40.56 | 13.9743 | 61.6483 | 59.97 | 80.12 | 13.9753 | 80.8472 | 60 | 99.9
13.9754 | 1.021 | 59.9916 | 1 | 13.9698 | 1.0417 | 60.0314 | 20.78 | 13.9757 | 20.7748 | 59.98 | 40.56 | 13.9827 | 61.65 | 59.97 | 80.12 | 13.9836 | 80.8491 | 60 | 99.9
13.9837 | 1.021 | 59.9917 | 1 | 13.9781 | 1.0446 | 60.0314 | 20.78 | 13.984 | 20.7761 | 59.98 | 40.56 | 13.991 | 61.6517 | 59.97 | 80.12 | 13.9919 | 80.851 | 60 | 99.9
13.992 | 1.021 | 59.9917 | 1 | 13.9864 | 1.0475 | 60.0315 | 20.78 | 13.9923 | 20.7775 | 59.98 | 40.56 | 13.9993 | 61.6534 | 59.97 | 80.12 | 14.0002 | 80.8529 | 60 | 99.9
14.0004 | 1.021 | 59.9917 | 1 | 13.9948 | 1.0504 | 60.0316 | 20.78 | 14.0007 | 20.7788 | 59.98 | 40.56 | 14.0077 | 61.6551 | 59.97 | 80.12 | 14.0086 | 80.8547 | 60 | 99.9
14.0087 | 1.021 | 59.9917 | 1 | 14.0031 | 1.0533 | 60.0317 | 20.78 | 14.009 | 20.7801 | 59.98 | 40.56 | 14.016 | 61.6568 | 59.97 | 80.12 | 14.0169 | 80.8566 | 60 | 99.9
14.0171 | 1.021 | 59.9917 | 1 | 14.0114 | 1.0562 | 60.0318 | 20.78 | 14.0174 | 20.7814 | 59.98 | 40.56 | 14.0244 | 61.6585 | 59.97 | 80.12 | 14.0253 | 80.8585 | 60 | 99.9
14.0254 | 1.021 | 59.9917 | 1 | 14.0197 | 1.0591 | 60.0319 | 20.78 | 14.0257 | 20.7828 | 59.98 | 40.56 | 14.0327 | 61.6602 | 59.97 | 80.12 | 14.0336 | 80.8604 | 60 | 99.9
14.0337 | 1.021 | 59.9917 | 1 | 14.0281 | 1.0621 | 60.0319 | 20.78 | 14.034 | 20.7841 | 59.98 | 40.56 | 14.041 | 61.6619 | 59.97 | 80.12 | 14.0419 | 80.8623 | 60 | 99.9
14.0421 | 1.021 | 59.9917 | 1 | 14.0364 | 1.065 | 60.032 | 20.78 | 14.0424 | 20.7854 | 59.98 | 40.56 | 14.0494 | 61.6636 | 59.97 | 80.12 | 14.0502 | 80.8642 | 60 | 99.9
14.0504 | 1.021 | 59.9917 | 1 | 14.0447 | 1.0679 | 60.0321 | 20.78 | 14.0507 | 20.7868 | 59.98 | 40.56 | 14.0577 | 61.6653 | 59.97 | 80.12 | 14.0586 | 80.866 | 60 | 99.9
14.0587 | 1.021 | 59.9917 | 1 | 14.053 | 1.0708 | 60.0322 | 20.78 | 14.0591 | 20.7881 | 59.98 | 40.56 | 14.066 | 61.667 | 59.97 | 80.12 | 14.0669 | 80.8679 | 60 | 99.9
14.0671 | 1.021 | 59.9917 | 1 | 14.0614 | 1.0737 | 60.0323 | 20.78 | 14.0674 | 20.7894 | 59.98 | 40.56 | 14.0743 | 61.6687 | 59.97 | 80.12 | 14.0753 | 80.8698 | 60 | 99.9
14.0754 | 1.021 | 59.9917 | 1 | 14.0697 | 1.0766 | 60.0324 | 20.78 | 14.0757 | 20.7907 | 59.98 | 40.56 | 14.0827 | 61.6704 | 59.97 | 80.12 | 14.0836 | 80.8717 | 60 | 99.9
14.0837 | 1.021 | 59.9917 | 1 | 14.078 | 1.0795 | 60.0324 | 20.78 | 14.084 | 20.7921 | 59.98 | 40.56 | 14.091 | 61.6721 | 59.97 | 80.12 | 14.0919 | 80.8736 | 60 | 99.9
14.0921 | 1.0211 | 59.9918 | 1 | 14.0864 | 1.0824 | 60.0325 | 20.78 | 14.0924 | 20.7934 | 59.98 | 40.56 | 14.0994 | 61.6738 | 59.97 | 80.12 | 14.1002 | 80.8755 | 60 | 99.9
14.1004 | 1.0211 | 59.9918 | 1 | 14.0947 | 1.0853 | 60.0326 | 20.78 | 14.1007 | 20.7947 | 59.98 | 40.56 | 14.1077 | 61.6755 | 59.97 | 80.12 | 14.1086 | 80.8773 | 60 | 99.9
14.1087 | 1.0211 | 59.9918 | 1 | 14.103 | 1.0882 | 60.0327 | 20.78 | 14.1091 | 20.796 | 59.98 | 40.56 | 14.116 | 61.6772 | 59.97 | 80.12 | 14.1169 | 80.8792 | 60 | 99.9
14.1171 | 1.0211 | 59.9918 | 1 | 14.1114 | 1.0911 | 60.0328 | 20.78 | 14.1174 | 20.7974 | 59.98 | 40.56 | 14.1244 | 61.6789 | 59.97 | 80.12 | 14.1252 | 80.8811 | 60 | 99.9
14.1254 | 1.0211 | 59.9918 | 1 | 14.1197 | 1.094 | 60.0329 | 20.78 | 14.1257 | 20.7987 | 59.98 | 40.56 | 14.1327 | 61.6806 | 59.97 | 80.12 | 14.1335 | 80.883 | 60 | 99.9
14.1337 | 1.0211 | 59.9918 | 1 | 14.128 | 1.0969 | 60.0329 | 20.78 | 14.1341 | 20.8 | 59.98 | 40.56 | 14.1411 | 61.6823 | 59.97 | 80.12 | 14.1419 | 80.8849 | 60 | 99.9
14.1421 | 1.0211 | 59.9918 | 1 | 14.1364 | 1.0998 | 60.033 | 20.78 | 14.1424 | 20.8013 | 59.98 | 40.56 | 14.1494 | 61.8246 | 59.97 | 80.12 | 14.1502 | 80.8868 | 60 | 99.9
14.1504 | 1.0211 | 59.9918 | 1 | 14.1447 | 1.1027 | 60.0331 | 20.78 | 14.1508 | 20.8027 | 59.98 | 40.56 | 14.1577 | 61.8257 | 59.9699 | 80.12 | 14.1586 | 80.8886 | 60 | 99.9
14.1587 | 1.0211 | 59.9918 | 1 | 14.153 | 1.1057 | 60.0332 | 20.78 | 14.1591 | 20.804 | 59.98 | 40.56 | 14.1661 | 61.8267 | 59.9698 | 80.12 | 14.1669 | 80.8905 | 60 | 99.9
14.1671 | 1.0211 | 59.9918 | 1 | 14.1613 | 1.1086 | 60.0333 | 20.78 | 14.1674 | 20.8053 | 59.98 | 40.56 | 14.1744 | 61.8278 | 59.9697 | 80.12 | 14.1752 | 80.8924 | 60 | 99.9
14.1754 | 1.0211 | 59.9918 | 1 | 14.1696 | 1.1115 | 60.0334 | 20.78 | 14.1758 | 20.8066 | 59.98 | 40.56 | 14.1827 | 61.8289 | 59.9696 | 80.12 | 14.1836 | 80.8943 | 60 | 99.9
14.1838 | 1.0211 | 59.9918 | 1 | 14.178 | 1.1144 | 60.0334 | 20.78 | 14.1841 | 20.808 | 59.98 | 40.56 | 14.1911 | 61.8299 | 59.9695 | 80.12 | 14.1919 | 80.8962 | 60 | 99.9
14.1921 | 1.0211 | 59.9919 | 1 | 14.1863 | 1.1173 | 60.0335 | 20.78 | 14.1924 | 20.8093 | 59.98 | 40.56 | 14.1994 | 61.831 | 59.9695 | 80.12 | 14.2003 | 80.8981 | 60 | 99.9
14.2004 | 1.0211 | 59.9919 | 1 | 14.1946 | 1.1202 | 60.0336 | 20.78 | 14.2008 | 20.8106 | 59.98 | 40.56 | 14.2078 | 61.832 | 59.9694 | 80.12 | 14.2086 | 80.8999 | 60 | 99.9
14.2088 | 1.0211 | 59.9919 | 1 | 14.203 | 1.1231 | 60.0337 | 20.78 | 14.2091 | 20.8119 | 59.98 | 40.56 | 14.2161 | 61.8331 | 59.9693 | 80.12 | 14.2169 | 80.9018 | 60 | 99.9
14.2171 | 1.0211 | 59.9919 | 1 | 14.2113 | 1.126 | 60.0338 | 20.78 | 14.2174 | 20.8133 | 59.98 | 40.56 | 14.2244 | 61.8342 | 59.9692 | 80.12 | 14.2252 | 80.9037 | 60 | 99.9
14.2254 | 1.0211 | 59.9919 | 1 | 14.2196 | 1.1289 | 60.0339 | 20.78 | 14.2258 | 20.8146 | 59.98 | 40.56 | 14.2327 | 61.8352 | 59.9691 | 80.12 | 14.2336 | 80.9056 | 60 | 99.9
14.2338 | 1.0211 | 59.9919 | 1 | 14.228 | 1.1318 | 60.0339 | 20.78 | 14.2341 | 20.8159 | 59.98 | 40.56 | 14.2411 | 61.8363 | 59.969 | 80.12 | 14.2419 | 80.9075 | 60 | 99.9
14.2421 | 1.0211 | 59.9919 | 1 | 14.2363 | 1.1347 | 60.034 | 20.78 | 14.2424 | 20.8172 | 59.98 | 40.56 | 14.2495 | 61.8373 | 59.969 | 80.12 | 14.2502 | 80.9094 | 60 | 99.9
14.2504 | 1.0211 | 59.9919 | 1 | 14.2446 | 1.1376 | 60.0341 | 20.78 | 14.2508 | 20.8186 | 59.98 | 40.56 | 14.2578 | 61.8384 | 59.9689 | 80.12 | 14.2585 | 80.9112 | 60 | 99.9
14.2588 | 1.0211 | 59.9919 | 1 | 14.2529 | 1.1405 | 60.0342 | 20.78 | 14.2591 | 20.8199 | 59.98 | 40.56 | 14.2661 | 61.8394 | 59.9688 | 80.12 | 14.2669 | 80.9131 | 60 | 99.9
14.2671 | 1.0212 | 59.9919 | 1 | 14.2613 | 1.1434 | 60.0343 | 20.78 | 14.2675 | 20.8212 | 59.98 | 40.56 | 14.2744 | 61.8405 | 59.9687 | 80.12 | 14.2752 | 80.915 | 60 | 99.9
14.2754 | 1.0212 | 59.9919 | 1 | 14.2696 | 1.1463 | 60.0344 | 20.78 | 14.2758 | 20.8225 | 59.98 | 40.56 | 14.2828 | 61.8416 | 59.9686 | 80.12 | 14.2836 | 80.9169 | 60 | 99.9
14.2838 | 1.0212 | 59.9919 | 1 | 14.2779 | 1.1493 | 60.0344 | 20.78 | 14.2841 | 20.8239 | 59.98 | 40.56 | 14.2911 | 61.8426 | 59.9685 | 80.12 | 14.2919 | 80.9188 | 60 | 99.9
14.2921 | 1.0212 | 59.9919 | 1 | 14.2863 | 1.1522 | 60.0345 | 20.78 | 14.2924 | 20.8252 | 59.98 | 40.56 | 14.2994 | 61.8437 | 59.9685 | 80.12 | 14.3002 | 80.9207 | 60 | 99.9
14.3004 | 1.0212 | 59.992 | 1 | 14.2946 | 1.1551 | 60.0346 | 20.78 | 14.3008 | 20.8265 | 59.98 | 40.56 | 14.3078 | 61.8447 | 59.9684 | 80.12 | 14.3085 | 80.9225 | 60 | 99.9
14.3088 | 1.0212 | 59.992 | 1 | 14.3029 | 1.158 | 60.0347 | 20.78 | 14.3091 | 20.8278 | 59.98 | 40.56 | 14.3161 | 61.8458 | 59.9683 | 80.12 | 14.3169 | 80.9244 | 60 | 99.9
14.3171 | 1.0212 | 59.992 | 1 | 14.3112 | 1.1609 | 60.0348 | 20.78 | 14.3174 | 20.8292 | 59.98 | 40.56 | 14.3245 | 61.8469 | 59.9682 | 80.12 | 14.3252 | 80.9263 | 60 | 99.9
14.3255 | 1.0212 | 59.992 | 1 | 14.3196 | 1.1638 | 60.0349 | 20.78 | 14.3258 | 20.8305 | 59.98 | 40.56 | 14.3328 | 61.8479 | 59.9681 | 80.12 | 14.3336 | 80.9282 | 60 | 99.9
14.3338 | 1.0212 | 59.992 | 1 | 14.3279 | 1.1667 | 60.0349 | 20.78 | 14.3341 | 20.8318 | 59.98 | 40.56 | 14.3411 | 61.849 | 59.968 | 80.12 | 14.3419 | 80.9301 | 60 | 99.9
14.3421 | 1.0212 | 59.992 | 1 | 14.3362 | 1.1696 | 60.035 | 20.78 | 14.3425 | 20.8331 | 59.98 | 40.56 | 14.3495 | 61.85 | 59.9679 | 80.12 | 14.3502 | 80.932 | 60 | 99.9
14.3505 | 1.0212 | 59.992 | 1 | 14.3445 | 1.1725 | 60.0351 | 20.78 | 14.3508 | 20.8345 | 59.98 | 40.56 | 14.3578 | 61.8511 | 59.9679 | 80.12 | 14.3586 | 80.9338 | 60 | 99.9
14.3588 | 1.0212 | 59.992 | 1 | 14.3529 | 1.1754 | 60.0352 | 20.78 | 14.3591 | 20.8358 | 59.98 | 40.56 | 14.3661 | 61.8521 | 59.9678 | 80.12 | 14.3669 | 80.8277 | 60 | 99.9
14.3671 | 1.0212 | 59.992 | 1 | 14.3612 | 1.1783 | 60.0353 | 20.78 | 14.3675 | 20.8371 | 59.98 | 40.56 | 14.3745 | 61.8532 | 59.9677 | 80.12 | 14.3752 | 80.8296 | 60 | 99.9
14.3755 | 1.0212 | 59.992 | 1 | 14.3695 | 1.1812 | 60.0354 | 20.78 | 14.3758 | 20.8384 | 59.98 | 40.56 | 14.3828 | 61.8543 | 59.9676 | 80.12 | 14.3835 | 80.8315 | 60 | 99.9
14.3838 | 1.0212 | 59.992 | 1 | 14.3779 | 1.1841 | 60.0354 | 20.78 | 14.3841 | 20.8398 | 59.98 | 40.56 | 14.3912 | 61.8553 | 59.9675 | 80.12 | 14.3919 | 80.8334 | 60 | 99.9
14.3921 | 1.0212 | 59.992 | 1 | 14.3862 | 1.187 | 60.0355 | 20.78 | 14.3925 | 20.8411 | 59.98 | 40.56 | 14.3995 | 61.8564 | 59.9674 | 80.12 | 14.4002 | 80.8353 | 60 | 99.9
14.4005 | 1.0212 | 59.9921 | 1 | 14.3945 | 1.1899 | 60.0356 | 20.78 | 14.4008 | 20.8424 | 59.98 | 40.56 | 14.4078 | 61.8574 | 59.9674 | 80.12 | 14.4086 | 80.8371 | 60 | 99.9
14.4088 | 1.0212 | 59.9921 | 1 | 14.4029 | 1.1929 | 60.0357 | 20.78 | 14.4091 | 20.8437 | 59.98 | 40.56 | 14.4161 | 61.8585 | 59.9673 | 80.12 | 14.4169 | 80.839 | 60 | 99.9
14.4171 | 1.0212 | 59.9921 | 1 | 14.4112 | 1.1958 | 60.0358 | 20.78 | 14.4175 | 20.8451 | 59.98 | 40.56 | 14.4245 | 61.8596 | 59.9672 | 80.12 | 14.4252 | 80.8409 | 60 | 99.9
14.4255 | 1.0212 | 59.9921 | 1 | 14.4195 | 1.1987 | 60.0359 | 20.78 | 14.4258 | 20.8464 | 59.98 | 40.56 | 14.4329 | 61.8606 | 59.9671 | 80.12 | 14.4335 | 80.8428 | 60 | 99.9
14.4338 | 1.0212 | 59.9921 | 1 | 14.4279 | 1.2016 | 60.0359 | 20.78 | 14.4341 | 20.8477 | 59.98 | 40.56 | 14.4412 | 61.8617 | 59.967 | 80.12 | 14.4419 | 80.8447 | 60 | 99.9
14.4421 | 1.0213 | 59.9921 | 1 | 14.4362 | 1.2045 | 60.036 | 20.78 | 14.4425 | 20.849 | 59.98 | 40.56 | 14.4495 | 61.8627 | 59.9669 | 80.12 | 14.4502 | 80.8465 | 60 | 99.9
14.4505 | 1.0213 | 59.9921 | 1 | 14.4445 | 1.2074 | 60.0361 | 20.78 | 14.4508 | 20.8504 | 59.98 | 40.56 | 14.4578 | 61.8638 | 59.9669 | 80.12 | 14.4586 | 80.8484 | 60 | 99.9
14.4588 | 1.0213 | 59.9921 | 1 | 14.4528 | 1.2103 | 60.0362 | 20.78 | 14.4592 | 20.8517 | 59.98 | 40.56 | 14.4662 | 61.8649 | 59.9668 | 80.12 | 14.4669 | 80.8503 | 60 | 99.9
14.4671 | 1.0213 | 59.9921 | 1 | 14.4612 | 1.2132 | 60.0363 | 20.78 | 14.4675 | 20.853 | 59.98 | 40.56 | 14.4745 | 61.8659 | 59.9667 | 80.12 | 14.4752 | 80.8522 | 60 | 99.9
14.4755 | 1.0213 | 59.9921 | 1 | 14.4695 | 1.2161 | 60.0364 | 20.78 | 14.4758 | 20.8543 | 59.98 | 40.56 | 14.4828 | 61.867 | 59.9666 | 80.12 | 14.4835 | 80.8541 | 60 | 99.9
14.4838 | 1.0213 | 59.9921 | 1 | 14.4778 | 1.219 | 60.0364 | 20.78 | 14.4842 | 20.8557 | 59.98 | 40.56 | 14.4912 | 61.868 | 59.9665 | 80.12 | 14.4919 | 80.856 | 60 | 99.9
14.4922 | 1.0213 | 59.9921 | 1 | 14.4861 | 1.2219 | 60.0365 | 20.78 | 14.4925 | 20.857 | 59.98 | 40.56 | 14.4995 | 61.8691 | 59.9664 | 80.12 | 14.5002 | 80.8578 | 60 | 99.9
14.5005 | 1.0213 | 59.9921 | 1 | 14.4945 | 1.2248 | 60.0366 | 20.78 | 14.5008 | 20.8583 | 59.98 | 40.56 | 14.5079 | 61.8702 | 59.9664 | 80.12 | 14.5085 | 80.8597 | 60 | 99.9
14.5088 | 1.0213 | 59.9922 | 1 | 14.5028 | 1.2277 | 60.0367 | 20.78 | 14.5092 | 20.8596 | 59.98 | 40.56 | 14.5162 | 61.8712 | 59.9663 | 80.12 | 14.5168 | 80.8616 | 60 | 99.9
14.5172 | 1.0213 | 59.9922 | 1 | 14.5111 | 1.2306 | 60.0368 | 20.78 | 14.5175 | 20.861 | 59.98 | 40.56 | 14.5245 | 61.8723 | 59.9662 | 80.12 | 14.5252 | 80.8635 | 60 | 99.9
14.5255 | 1.0213 | 59.9922 | 1 | 14.5194 | 1.2335 | 60.0369 | 20.78 | 14.5258 | 20.8623 | 59.98 | 40.56 | 14.5329 | 61.8733 | 59.9661 | 80.12 | 14.5336 | 80.8654 | 60 | 99.9
14.5338 | 1.0213 | 59.9922 | 1 | 14.5278 | 1.2365 | 60.0369 | 20.78 | 14.5342 | 20.8636 | 59.98 | 40.56 | 14.5412 | 61.8744 | 59.966 | 80.12 | 14.5419 | 80.8673 | 60 | 99.9
14.5422 | 1.0213 | 59.9922 | 1 | 14.5361 | 1.2394 | 60.037 | 20.78 | 14.5425 | 20.8649 | 59.98 | 40.56 | 14.5496 | 61.8754 | 59.966 | 80.12 | 14.5502 | 80.8691 | 60 | 99.9
14.5505 | 1.0213 | 59.9922 | 1 | 14.5444 | 1.2423 | 60.0371 | 20.78 | 14.5508 | 20.8663 | 59.98 | 40.56 | 14.5579 | 61.8765 | 59.9659 | 80.12 | 14.5585 | 80.871 | 60 | 99.9
14.5588 | 1.0213 | 59.9922 | 1 | 14.5528 | 1.2452 | 60.0372 | 20.78 | 14.5592 | 20.8676 | 59.98 | 40.56 | 14.5662 | 61.8776 | 59.9658 | 80.12 | 14.5669 | 80.8729 | 60 | 99.9
14.5672 | 1.0213 | 59.9922 | 1 | 14.5611 | 1.2481 | 60.0373 | 20.78 | 14.5675 | 20.8689 | 59.98 | 40.56 | 14.5746 | 61.8786 | 59.9657 | 80.12 | 14.5752 | 80.8748 | 60 | 99.9
14.5755 | 1.0213 | 59.9922 | 1 | 14.5694 | 1.251 | 60.0374 | 20.78 | 14.5758 | 20.8702 | 59.98 | 40.56 | 14.5829 | 61.8797 | 59.9656 | 80.12 | 14.5836 | 80.8767 | 60 | 99.9
14.5838 | 1.0213 | 59.9922 | 1 | 14.5778 | 1.2539 | 60.0374 | 20.78 | 14.5842 | 20.9552 | 59.99 | 40.56 | 14.5912 | 61.8807 | 59.9655 | 80.12 | 14.5919 | 80.8786 | 60 | 99.9
14.5922 | 1.0213 | 59.9922 | 1 | 14.5861 | 1.2568 | 60.0375 | 20.78 | 14.5925 | 20.9556 | 59.9899 | 40.56 | 14.5995 | 61.8818 | 59.9655 | 80.12 | 14.6002 | 80.8804 | 60 | 99.9
14.6005 | 1.0213 | 59.9922 | 1 | 14.5944 | 1.2597 | 60.0376 | 20.78 | 14.6009 | 20.956 | 59.9898 | 40.56 | 14.6079 | 61.8829 | 59.9654 | 80.12 | 14.6085 | 80.8823 | 60 | 99.9
14.6088 | 1.0213 | 59.9922 | 1 | 14.6027 | 1.2626 | 60.0377 | 20.78 | 14.6092 | 20.9564 | 59.9897 | 40.56 | 14.6163 | 61.8839 | 59.9653 | 80.12 | 14.6169 | 80.8842 | 60 | 99.9
14.6172 | 1.0214 | 59.9923 | 1 | 14.6111 | 1.2655 | 60.0378 | 20.78 | 14.6175 | 20.9568 | 59.9896 | 40.56 | 14.6246 | 61.885 | 59.9652 | 80.12 | 14.6252 | 80.8861 | 60 | 99.9
14.6255 | 1.0214 | 59.9923 | 1 | 14.6194 | 1.2684 | 60.0379 | 20.78 | 14.6259 | 20.9572 | 59.9895 | 40.56 | 14.6329 | 61.886 | 59.9651 | 80.12 | 14.6335 | 80.888 | 60 | 99.9
14.6338 | 1.0214 | 59.9923 | 1 | 14.6277 | 1.2713 | 60.0379 | 20.78 | 14.6342 | 20.9576 | 59.9895 | 40.56 | 14.6412 | 61.8871 | 59.965 | 80.12 | 14.6418 | 80.8899 | 60 | 99.9
14.6422 | 1.0214 | 59.9923 | 1 | 14.636 | 1.2742 | 60.038 | 20.78 | 14.6425 | 20.958 | 59.9894 | 40.56 | 14.6496 | 61.8881 | 59.965 | 80.12 | 14.6502 | 80.8917 | 60 | 99.9
14.6505 | 1.0214 | 59.9923 | 1 | 14.6444 | 1.2771 | 60.0381 | 20.78 | 14.6508 | 20.9584 | 59.9893 | 40.56 | 14.6579 | 61.8892 | 59.9649 | 80.12 | 14.6585 | 80.8936 | 60 | 99.9
14.6589 | 1.0214 | 59.9923 | 1 | 14.6527 | 1.28 | 60.0382 | 20.78 | 14.6592 | 20.9589 | 59.9892 | 40.56 | 14.6663 | 61.8903 | 59.9648 | 80.12 | 14.6669 | 80.8955 | 60 | 99.9
14.6672 | 1.0214 | 59.9923 | 1 | 14.661 | 1.283 | 60.0383 | 20.78 | 14.6675 | 20.9593 | 59.9891 | 40.56 | 14.6746 | 61.8913 | 59.9647 | 80.12 | 14.6752 | 80.8974 | 60 | 99.9
14.6755 | 1.0214 | 59.9923 | 1 | 14.6693 | 1.2859 | 60.0384 | 20.78 | 14.6759 | 20.9597 | 59.989 | 40.56 | 14.6829 | 61.8924 | 59.9646 | 80.12 | 14.6835 | 80.8993 | 60 | 99.9
14.6839 | 1.0214 | 59.9923 | 1 | 14.6777 | 1.2888 | 60.0384 | 20.78 | 14.6842 | 20.9601 | 59.989 | 40.56 | 14.6913 | 61.8934 | 59.9645 | 80.12 | 14.6918 | 80.9012 | 60 | 99.9
14.6922 | 1.0214 | 59.9923 | 1 | 14.686 | 1.2917 | 60.0385 | 20.78 | 14.6925 | 20.9605 | 59.9889 | 40.56 | 14.6996 | 61.8945 | 59.9644 | 80.12 | 14.7002 | 80.903 | 60 | 99.9
14.7005 | 1.0214 | 59.9923 | 1 | 14.6943 | 1.2946 | 60.0386 | 20.78 | 14.7009 | 20.9609 | 59.9888 | 40.56 | 14.7079 | 61.8956 | 59.9644 | 80.12 | 14.7086 | 80.9049 | 60 | 99.9
14.7089 | 1.0214 | 59.9923 | 1 | 14.7027 | 1.2975 | 60.0387 | 20.78 | 14.7092 | 20.9613 | 59.9887 | 40.56 | 14.7163 | 61.8966 | 59.9643 | 80.12 | 14.7169 | 80.9068 | 60 | 99.9
14.7172 | 1.0214 | 59.9924 | 1 | 14.711 | 1.3004 | 60.0388 | 20.78 | 14.7175 | 20.9617 | 59.9886 | 40.56 | 14.7246 | 61.8977 | 59.9642 | 80.12 | 14.7252 | 80.9087 | 60 | 99.9
14.7255 | 1.0214 | 59.9924 | 1 | 14.7193 | 1.3033 | 60.0389 | 20.78 | 14.7259 | 20.9621 | 59.9885 | 40.56 | 14.733 | 61.8987 | 59.9641 | 80.12 | 14.7335 | 80.9106 | 60 | 99.9
14.7339 | 1.0214 | 59.9924 | 1 | 14.7277 | 1.3062 | 60.0389 | 20.78 | 14.7342 | 20.9625 | 59.9885 | 40.56 | 14.7413 | 61.8998 | 59.964 | 80.12 | 14.7419 | 80.9125 | 60 | 99.9
14.7422 | 1.0214 | 59.9924 | 1 | 14.736 | 1.3091 | 60.039 | 20.78 | 14.7426 | 20.9629 | 59.9884 | 40.56 | 14.7496 | 61.9009 | 59.9639 | 80.12 | 14.7502 | 80.9143 | 60 | 99.9
14.7505 | 1.0214 | 59.9924 | 1 | 14.7443 | 1.312 | 60.0391 | 20.78 | 14.7509 | 20.9633 | 59.9883 | 40.56 | 14.758 | 61.9019 | 59.9639 | 80.12 | 14.7585 | 80.9162 | 60 | 99.9
14.7589 | 1.0214 | 59.9924 | 1 | 14.7526 | 1.3149 | 60.0392 | 20.78 | 14.7592 | 20.9638 | 59.9882 | 40.56 | 14.7663 | 61.903 | 59.9638 | 80.12 | 14.7668 | 80.9181 | 60 | 99.9
14.7672 | 1.0214 | 59.9924 | 1 | 14.761 | 1.3178 | 60.0393 | 20.78 | 14.7675 | 20.9642 | 59.9881 | 40.56 | 14.7747 | 61.904 | 59.9637 | 80.12 | 14.7752 | 80.92 | 60 | 99.9
14.7755 | 1.0214 | 59.9924 | 1 | 14.7693 | 1.3207 | 60.0394 | 20.78 | 14.7759 | 20.9646 | 59.988 | 40.56 | 14.783 | 61.9051 | 59.9636 | 80.12 | 14.7835 | 80.9219 | 60 | 99.9
14.7839 | 1.0214 | 59.9924 | 1 | 14.7776 | 1.3236 | 60.0394 | 20.78 | 14.7842 | 20.965 | 59.988 | 40.56 | 14.7913 | 61.9061 | 59.9635 | 80.12 | 14.7919 | 80.9238 | 60 | 99.9
14.7922 | 1.0215 | 59.9924 | 1 | 14.7859 | 1.3265 | 60.0395 | 20.78 | 14.7925 | 20.9654 | 59.9879 | 40.56 | 14.7997 | 61.9072 | 59.9634 | 80.12 | 14.8002 | 80.9256 | 60 | 99.9
14.8006 | 1.0215 | 59.9924 | 1 | 14.7943 | 1.3295 | 60.0396 | 20.78 | 14.8009 | 20.9658 | 59.9878 | 40.56 | 14.808 | 61.9083 | 59.9634 | 80.12 | 14.8085 | 80.9275 | 60 | 99.9
14.8089 | 1.0215 | 59.9924 | 1 | 14.8026 | 1.3324 | 60.0397 | 20.78 | 14.8092 | 20.9662 | 59.9877 | 40.56 | 14.8163 | 61.9093 | 59.9633 | 80.12 | 14.8168 | 80.9294 | 60 | 99.9
14.8172 | 1.0215 | 59.9924 | 1 | 14.8109 | 1.3353 | 60.0398 | 20.78 | 14.8176 | 20.9666 | 59.9876 | 40.56 | 14.8246 | 61.9104 | 59.9632 | 80.12 | 14.8252 | 80.9313 | 60 | 99.9
14.8256 | 1.0215 | 59.9925 | 1 | 14.8192 | 1.3382 | 60.0399 | 20.78 | 14.8259 | 20.967 | 59.9875 | 40.56 | 14.833 | 61.9114 | 59.9631 | 80.12 | 14.8335 | 80.9332 | 60 | 99.9
14.8339 | 1.0215 | 59.9925 | 1 | 14.8276 | 1.3411 | 60.0399 | 20.78 | 14.8342 | 20.9674 | 59.9875 | 40.56 | 14.8414 | 61.9125 | 59.963 | 80.12 | 14.8419 | 80.9351 | 60 | 99.9
14.8422 | 1.0215 | 59.9925 | 1 | 14.8359 | 1.1828 | 60.03 | 20.78 | 14.8426 | 20.9678 | 59.9874 | 40.56 | 14.8497 | 61.9136 | 59.9629 | 80.12 | 14.8502 | 80.9369 | 60 | 99.9
14.8506 | 1.0215 | 59.9925 | 1 | 14.8442 | 1.185 | 60.0301 | 20.78 | 14.8509 | 20.9682 | 59.9873 | 40.56 | 14.858 | 61.9146 | 59.9629 | 80.12 | 14.8585 | 80.9388 | 60 | 99.9
14.8589 | 1.0215 | 59.9925 | 1 | 14.8526 | 1.1873 | 60.0302 | 20.78 | 14.8592 | 20.9687 | 59.9872 | 40.56 | 14.8663 | 61.9157 | 59.9628 | 80.12 | 14.8668 | 80.9407 | 60 | 99.9
14.8672 | 1.0215 | 59.9925 | 1 | 14.8609 | 1.1896 | 60.0303 | 20.78 | 14.8676 | 20.9691 | 59.9871 | 40.56 | 14.8747 | 61.9167 | 59.9627 | 80.12 | 14.8752 | 80.9426 | 60 | 99.9
14.8756 | 1.0215 | 59.9925 | 1 | 14.8692 | 1.1919 | 60.0304 | 20.78 | 14.8759 | 20.9695 | 59.987 | 40.56 | 14.8831 | 61.9178 | 59.9626 | 80.12 | 14.8835 | 80.9445 | 60 | 99.9
14.8839 | 1.0215 | 59.9925 | 1 | 14.8776 | 1.1941 | 60.0304 | 20.78 | 14.8842 | 20.9699 | 59.987 | 40.56 | 14.8914 | 61.9189 | 59.9625 | 80.12 | 14.8918 | 80.9464 | 60 | 99.9
14.8923 | 1.0215 | 59.9925 | 1 | 14.8859 | 1.1964 | 60.0305 | 20.78 | 14.8926 | 20.9703 | 59.9869 | 40.56 | 14.8997 | 61.9199 | 59.9624 | 80.12 | 14.9002 | 80.9482 | 60 | 99.9
14.9006 | 1.0215 | 59.9925 | 1 | 14.8942 | 1.1987 | 60.0306 | 20.78 | 14.9009 | 20.9707 | 59.9868 | 40.56 | 14.908 | 61.921 | 59.9624 | 80.12 | 14.9085 | 80.9501 | 60 | 99.9
14.9089 | 1.0215 | 59.9925 | 1 | 14.9025 | 1.201 | 60.0307 | 20.78 | 14.9092 | 20.9711 | 59.9867 | 40.56 | 14.9164 | 61.922 | 59.9623 | 80.12 | 14.9169 | 80.952 | 60 | 99.9
14.9173 | 1.0215 | 59.9925 | 1 | 14.9109 | 1.2032 | 60.0308 | 20.78 | 14.9176 | 20.9715 | 59.9866 | 40.56 | 14.9247 | 61.9231 | 59.9622 | 80.12 | 14.9252 | 80.9539 | 60 | 99.9
14.9256 | 1.0215 | 59.9925 | 1 | 14.9192 | 1.2055 | 60.0309 | 20.78 | 14.9259 | 20.9719 | 59.9865 | 40.56 | 14.933 | 61.9241 | 59.9621 | 80.12 | 14.9335 | 80.9558 | 60 | 99.9
14.9339 | 1.0215 | 59.9926 | 1 | 14.9275 | 1.2078 | 60.0309 | 20.78 | 14.9343 | 20.9723 | 59.9865 | 40.56 | 14.9414 | 61.9252 | 59.962 | 80.12 | 14.9418 | 80.9577 | 60 | 99.9
14.9423 | 1.0215 | 59.9926 | 1 | 14.9359 | 1.2101 | 60.031 | 20.78 | 14.9426 | 20.9727 | 59.9864 | 40.56 | 14.9497 | 61.9263 | 59.9619 | 80.12 | 14.9502 | 80.9595 | 60 | 99.9
14.9506 | 1.0215 | 59.9926 | 1 | 14.9442 | 1.2123 | 60.0311 | 20.78 | 14.9509 | 20.9731 | 59.9863 | 40.56 | 14.9581 | 61.9273 | 59.9619 | 80.12 | 14.9585 | 80.9614 | 60 | 99.9
14.9589 | 1.0215 | 59.9926 | 1 | 14.9525 | 1.2146 | 60.0312 | 20.78 | 14.9593 | 20.9736 | 59.9862 | 40.56 | 14.9664 | 61.9284 | 59.9618 | 80.12 | 14.9669 | 80.9633 | 60 | 99.9
14.9673 | 1.0216 | 59.9926 | 1 | 14.9608 | 1.2169 | 60.0313 | 20.78 | 14.9676 | 20.974 | 59.9861 | 40.56 | 14.9747 | 61.9294 | 59.9617 | 80.12 | 14.9752 | 80.9652 | 60 | 99.9
14.9756 | 1.0216 | 59.9926 | 1 | 14.9691 | 1.2191 | 60.0314 | 20.78 | 14.9759 | 20.9744 | 59.986 | 40.56 | 14.9831 | 61.9305 | 59.9616 | 80.12 | 14.9835 | 80.9671 | 60 | 99.9
14.9839 | 1.0216 | 59.9926 | 1 | 14.9775 | 1.2214 | 60.0314 | 20.78 | 14.9843 | 20.9748 | 59.986 | 40.56 | 14.9914 | 61.9316 | 59.9615 | 80.12 | 14.9918 | 80.969 | 60 | 99.9
14.9923 | 1.0216 | 59.9926 | 1 | 14.9858 | 1.2237 | 60.0315 | 20.78 | 14.9926 | 20.9752 | 59.9859 | 40.56 | 14.9998 | 61.9326 | 59.9614 | 80.12 | 15.0002 | 80.9708 | 60 | 99.9
15.0006 | 1.0216 | 59.9926 | 1 | 14.9941 | 1.226 | 60.0316 | 20.78 | 15.0009 | 20.9756 | 59.9858 | 40.56 | 15.0081 | 61.9337 | 59.9614 | 80.12 | 15.0085 | 80.9727 | 60 | 99.9
15.009 | 1.0216 | 59.9926 | 1 | 15.0025 | 1.2282 | 60.0317 | 20.78 | 15.0093 | 20.976 | 59.9857 | 40.56 | 15.0164 | 61.9347 | 59.9613 | 80.12 | 15.0168 | 80.9746 | 60 | 99.9
15.0173 | 1.0216 | 59.9926 | 1 | 15.0108 | 1.2305 | 60.0318 | 20.78 | 15.0176 | 20.9764 | 59.9856 | 40.56 | 15.0248 | 61.9358 | 59.9612 | 80.12 | 15.0251 | 80.9765 | 60 | 99.9
15.0256 | 1.0216 | 59.9926 | 1 | 15.0191 | 1.2328 | 60.0319 | 20.78 | 15.0259 | 20.9768 | 59.9855 | 40.56 | 15.0331 | 61.9369 | 59.9611 | 80.12 | 15.0335 | 80.9784 | 60 | 99.9
15.034 | 1.0216 | 59.9927 | 1 | 15.0275 | 1.2351 | 60.0319 | 20.78 | 15.0343 | 20.9772 | 59.9855 | 40.56 | 15.0414 | 61.9379 | 59.961 | 80.12 | 15.0418 | 80.9803 | 60 | 99.9
15.0423 | 1.0216 | 59.9927 | 1 | 15.0358 | 1.2373 | 60.032 | 20.78 | 15.0426 | 20.9776 | 59.9854 | 40.56 | 15.0498 | 61.939 | 59.9609 | 80.12 | 15.0502 | 80.9821 | 60 | 99.9
15.0506 | 1.0216 | 59.9927 | 1 | 15.0441 | 1.2396 | 60.0321 | 20.78 | 15.0509 | 20.978 | 59.9853 | 40.56 | 15.0581 | 61.94 | 59.9609 | 80.12 | 15.0585 | 80.984 | 60 | 99.9
15.059 | 1.0216 | 59.9927 | 1 | 15.0524 | 1.2419 | 60.0322 | 20.78 | 15.0593 | 20.9785 | 59.9852 | 40.56 | 15.0665 | 61.9411 | 59.9608 | 80.12 | 15.0668 | 80.9859 | 60 | 99.9
15.0673 | 1.0216 | 59.9927 | 1 | 15.0608 | 1.2442 | 60.0323 | 20.78 | 15.0676 | 20.9789 | 59.9851 | 40.56 | 15.0748 | 61.9422 | 59.9607 | 80.12 | 15.0752 | 80.9878 | 60 | 99.9
15.0756 | 1.0216 | 59.9927 | 1 | 15.0691 | 1.2464 | 60.0324 | 20.78 | 15.076 | 20.9793 | 59.985 | 40.56 | 15.0831 | 61.9432 | 59.9606 | 80.12 | 15.0835 | 80.9897 | 60 | 99.9
15.084 | 1.0216 | 59.9927 | 1 | 15.0774 | 1.2487 | 60.0324 | 20.78 | 15.0843 | 20.9797 | 59.985 | 40.56 | 15.0915 | 61.9443 | 59.9605 | 80.12 | 15.0919 | 80.9916 | 60 | 99.9
15.0923 | 1.0216 | 59.9927 | 1 | 15.0858 | 1.251 | 60.0325 | 20.78 | 15.0926 | 20.9801 | 59.9849 | 40.56 | 15.0998 | 61.9453 | 59.9604 | 80.12 | 15.1002 | 80.9934 | 60 | 99.9
15.1006 | 1.0216 | 59.9927 | 1 | 15.0941 | 1.2533 | 60.0326 | 20.78 | 15.101 | 20.9805 | 59.9848 | 40.56 | 15.1082 | 61.9464 | 59.9604 | 80.12 | 15.1085 | 80.9953 | 60 | 99.9
15.109 | 1.0216 | 59.9927 | 1 | 15.1024 | 1.2555 | 60.0327 | 20.78 | 15.1093 | 20.9809 | 59.9847 | 40.56 | 15.1165 | 61.9474 | 59.9603 | 80.12 | 15.1168 | 80.9972 | 60 | 99.9
15.1173 | 1.0216 | 59.9927 | 1 | 15.1107 | 1.2578 | 60.0328 | 20.78 | 15.1176 | 20.9813 | 59.9846 | 40.56 | 15.1248 | 61.9485 | 59.9602 | 80.12 | 15.1252 | 80.9991 | 60 | 99.9
15.1257 | 1.0216 | 59.9927 | 1 | 15.119 | 1.2601 | 60.0329 | 20.78 | 15.1259 | 20.9817 | 59.9845 | 40.56 | 15.1332 | 61.9496 | 59.9601 | 80.12 | 15.1335 | 81.001 | 60 | 99.9
15.134 | 1.0216 | 59.9927 | 1 | 15.1274 | 1.2623 | 60.0329 | 20.78 | 15.1343 | 20.9821 | 59.9845 | 40.56 | 15.1415 | 61.9506 | 59.96 | 80.12 | 15.1418 | 81.0029 | 60 | 99.9
15.1423 | 1.0217 | 59.9928 | 1 | 15.1357 | 1.2646 | 60.033 | 20.78 | 15.1426 | 20.9825 | 59.9844 | 40.56 | 15.1498 | 62.0258 | 59.96 | 80.12 | 15.1501 | 81.0047 | 60 | 99.9
15.1507 | 1.0217 | 59.9928 | 1 | 15.144 | 1.2669 | 60.0331 | 20.78 | 15.151 | 20.9829 | 59.9843 | 40.56 | 15.1581 | 62.027 | 59.96 | 80.12 | 15.1585 | 81.0066 | 60 | 99.9
15.159 | 1.0217 | 59.9928 | 1 | 15.1524 | 1.2692 | 60.0332 | 20.78 | 15.1593 | 20.9834 | 59.9842 | 40.56 | 15.1665 | 62.0283 | 59.96 | 80.12 | 15.1668 | 81.0085 | 60 | 99.9
15.1673 | 1.0217 | 59.9928 | 1 | 15.1607 | 1.2714 | 60.0333 | 20.78 | 15.1676 | 20.9838 | 59.9841 | 40.56 | 15.1749 | 62.0295 | 59.96 | 80.12 | 15.1752 | 81.0104 | 60 | 99.9
15.1757 | 1.0217 | 59.9928 | 1 | 15.169 | 1.2737 | 60.0334 | 20.78 | 15.176 | 20.9842 | 59.984 | 40.56 | 15.1832 | 62.0308 | 59.96 | 80.12 | 15.1835 | 81.0123 | 60 | 99.9
15.184 | 1.0217 | 59.9928 | 1 | 15.1774 | 1.276 | 60.0334 | 20.78 | 15.1843 | 20.9846 | 59.984 | 40.56 | 15.1915 | 62.032 | 59.96 | 80.12 | 15.1918 | 81.0142 | 60 | 99.9
15.1923 | 1.0217 | 59.9928 | 1 | 15.1857 | 1.2783 | 60.0335 | 20.78 | 15.1926 | 20.985 | 59.9839 | 40.56 | 15.1998 | 62.0333 | 59.96 | 80.12 | 15.2001 | 81.016 | 60 | 99.9
15.2007 | 1.0217 | 59.9928 | 1 | 15.194 | 1.2805 | 60.0336 | 20.78 | 15.201 | 20.9854 | 59.9838 | 40.56 | 15.2082 | 62.0345 | 59.96 | 80.12 | 15.2085 | 81.0179 | 60 | 99.9
15.209 | 1.0217 | 59.9928 | 1 | 15.2023 | 1.2828 | 60.0337 | 20.78 | 15.2093 | 20.9858 | 59.9837 | 40.56 | 15.2166 | 62.0357 | 59.96 | 80.12 | 15.2168 | 81.0198 | 60 | 99.9
15.2173 | 1.0217 | 59.9928 | 1 | 15.2107 | 1.2851 | 60.0338 | 20.78 | 15.2177 | 20.9862 | 59.9836 | 40.56 | 15.2249 | 62.037 | 59.96 | 80.12 | 15.2252 | 81.0217 | 60 | 99.9
15.2257 | 1.0217 | 59.9928 | 1 | 15.219 | 1.2874 | 60.0339 | 20.78 | 15.226 | 20.9866 | 59.9835 | 40.56 | 15.2332 | 62.0382 | 59.96 | 80.12 | 15.2335 | 81.0236 | 60 | 99.9
15.234 | 1.0217 | 59.9928 | 1 | 15.2273 | 1.2896 | 60.0339 | 20.78 | 15.2343 | 20.987 | 59.9835 | 40.56 | 15.2415 | 62.0395 | 59.96 | 80.12 | 15.2418 | 81.0255 | 60 | 99.9
15.2423 | 1.0217 | 59.9929 | 1 | 15.2357 | 1.2919 | 60.034 | 20.78 | 15.2426 | 20.9874 | 59.9834 | 40.56 | 15.2499 | 62.0407 | 59.96 | 80.12 | 15.2501 | 81.0273 | 60 | 99.9
15.2507 | 1.0217 | 59.9929 | 1 | 15.244 | 1.2942 | 60.0341 | 20.78 | 15.251 | 20.9879 | 59.9833 | 40.56 | 15.2582 | 62.0419 | 59.96 | 80.12 | 15.2585 | 81.0292 | 60 | 99.9
15.259 | 1.0217 | 59.9929 | 1 | 15.2523 | 1.2964 | 60.0342 | 20.78 | 15.2593 | 20.9883 | 59.9832 | 40.56 | 15.2665 | 62.0432 | 59.96 | 80.12 | 15.2668 | 81.0311 | 60 | 99.9
15.2673 | 1.0217 | 59.9929 | 1 | 15.2606 | 1.2987 | 60.0343 | 20.78 | 15.2677 | 20.9887 | 59.9831 | 40.56 | 15.2749 | 62.0444 | 59.96 | 80.12 | 15.2751 | 81.033 | 60 | 99.9
15.2757 | 1.0217 | 59.9929 | 1 | 15.269 | 1.301 | 60.0344 | 20.78 | 15.276 | 20.9891 | 59.983 | 40.56 | 15.2832 | 62.0457 | 59.96 | 80.12 | 15.2835 | 81.0349 | 60 | 99.9
15.284 | 1.0217 | 59.9929 | 1 | 15.2773 | 1.3033 | 60.0344 | 20.78 | 15.2843 | 20.9895 | 59.983 | 40.56 | 15.2916 | 62.0469 | 59.96 | 80.12 | 15.2918 | 81.0368 | 60 | 99.9
15.2923 | 1.0217 | 59.9929 | 1 | 15.2856 | 1.3055 | 60.0345 | 20.78 | 15.2927 | 20.9899 | 59.9829 | 40.56 | 15.2999 | 62.0482 | 59.96 | 80.12 | 15.3002 | 81.0386 | 60 | 99.9
15.3007 | 1.0217 | 59.9929 | 1 | 15.2939 | 1.3078 | 60.0346 | 20.78 | 15.301 | 20.9903 | 59.9828 | 40.56 | 15.3082 | 62.0494 | 59.96 | 80.12 | 15.3085 | 81.0405 | 60 | 99.9
15.309 | 1.0217 | 59.9929 | 1 | 15.3023 | 1.3101 | 60.0347 | 20.78 | 15.3093 | 20.9907 | 59.9827 | 40.56 | 15.3166 | 62.0506 | 59.96 | 80.12 | 15.3168 | 81.0424 | 60 | 99.9
15.3173 | 1.0218 | 59.9929 | 1 | 15.3106 | 1.3124 | 60.0348 | 20.78 | 15.3177 | 20.9911 | 59.9826 | 40.56 | 15.3249 | 62.0519 | 59.96 | 80.12 | 15.3251 | 81.0443 | 60 | 99.9
15.3257 | 1.0218 | 59.9929 | 1 | 15.3189 | 1.3146 | 60.0349 | 20.78 | 15.326 | 20.9915 | 59.9825 | 40.56 | 15.3333 | 62.0531 | 59.96 | 80.12 | 15.3335 | 81.0462 | 60 | 99.9
15.334 | 1.0218 | 59.9929 | 1 | 15.3272 | 1.3169 | 60.0349 | 20.78 | 15.3344 | 20.9919 | 59.9825 | 40.56 | 15.3416 | 62.0544 | 59.96 | 80.12 | 15.3418 | 81.048 | 60 | 99.9
15.3424 | 1.0218 | 59.9929 | 1 | 15.3356 | 1.3192 | 60.035 | 20.78 | 15.3427 | 20.9923 | 59.9824 | 40.56 | 15.3499 | 62.0556 | 59.96 | 80.12 | 15.3502 | 81.0499 | 60 | 99.9
15.3507 | 1.0218 | 59.993 | 1 | 15.3439 | 1.3215 | 60.0351 | 20.78 | 15.351 | 20.9928 | 59.9823 | 40.56 | 15.3583 | 62.0569 | 59.96 | 80.12 | 15.3585 | 81.0518 | 60 | 99.9
15.359 | 1.0218 | 59.993 | 1 | 15.3522 | 1.3237 | 60.0352 | 20.78 | 15.3593 | 20.9932 | 59.9822 | 40.56 | 15.3666 | 62.0581 | 59.96 | 80.12 | 15.3668 | 81.0539 | 60 | 99.9
15.3674 | 1.0218 | 59.993 | 1 | 15.3606 | 1.326 | 60.0353 | 20.78 | 15.3677 | 20.9936 | 59.9821 | 40.56 | 15.3749 | 62.0593 | 59.96 | 80.12 | 15.3751 | 81.0562 | 59.9999 | 99.9
15.3757 | 1.0218 | 59.993 | 1 | 15.3689 | 1.3283 | 60.0354 | 20.78 | 15.376 | 20.994 | 59.982 | 40.56 | 15.3833 | 62.0606 | 59.96 | 80.12 | 15.3835 | 81.0585 | 59.9998 | 99.9
15.384 | 1.0218 | 59.993 | 1 | 15.3772 | 1.3306 | 60.0354 | 20.78 | 15.3843 | 20.9944 | 59.982 | 40.56 | 15.3916 | 62.0618 | 59.96 | 80.12 | 15.3918 | 81.0609 | 59.9997 | 99.9
15.3924 | 1.0218 | 59.993 | 1 | 15.3856 | 1.3328 | 60.0355 | 20.78 | 15.3927 | 20.9948 | 59.9819 | 40.56 | 15.4 | 62.0631 | 59.96 | 80.12 | 15.4001 | 81.0632 | 59.9996 | 99.9
15.4007 | 1.0218 | 59.993 | 1 | 15.3939 | 1.3351 | 60.0356 | 20.78 | 15.401 | 20.9952 | 59.9818 | 40.56 | 15.4083 | 62.0643 | 59.96 | 80.12 | 15.4085 | 81.0655 | 59.9996 | 99.9
15.409 | 1.0218 | 59.993 | 1 | 15.4022 | 1.3374 | 60.0357 | 20.78 | 15.4094 | 20.9956 | 59.9817 | 40.56 | 15.4166 | 62.0656 | 59.96 | 80.12 | 15.4168 | 81.0679 | 59.9995 | 99.9
15.4174 | 1.0218 | 59.993 | 1 | 15.4105 | 1.3396 | 60.0358 | 20.78 | 15.4177 | 20.996 | 59.9816 | 40.56 | 15.425 | 62.0668 | 59.96 | 80.12 | 15.4252 | 81.0702 | 59.9994 | 99.9
15.4257 | 1.0218 | 59.993 | 1 | 15.4189 | 1.3419 | 60.0359 | 20.78 | 15.426 | 20.9964 | 59.9815 | 40.56 | 15.4333 | 62.068 | 59.96 | 80.12 | 15.4335 | 81.0725 | 59.9993 | 99.9
15.434 | 1.0218 | 59.993 | 1 | 15.4272 | 1.3442 | 60.0359 | 20.78 | 15.4344 | 20.9968 | 59.9815 | 40.56 | 15.4417 | 62.0693 | 59.96 | 80.12 | 15.4418 | 81.0749 | 59.9992 | 99.9
15.4424 | 1.0218 | 59.993 | 1 | 15.4355 | 1.3465 | 60.036 | 20.78 | 15.4427 | 20.9972 | 59.9814 | 40.56 | 15.45 | 62.0705 | 59.96 | 80.12 | 15.4501 | 81.0772 | 59.9991 | 99.9
15.4507 | 1.0218 | 59.993 | 1 | 15.4438 | 1.3487 | 60.0361 | 20.78 | 15.451 | 20.9977 | 59.9813 | 40.56 | 15.4583 | 62.0718 | 59.96 | 80.12 | 15.4585 | 81.0795 | 59.9991 | 99.9
15.459 | 1.0218 | 59.9931 | 1 | 15.4522 | 1.351 | 60.0362 | 20.78 | 15.4594 | 20.9981 | 59.9812 | 40.56 | 15.4667 | 62.073 | 59.96 | 80.12 | 15.4668 | 81.0819 | 59.999 | 99.9
15.4674 | 1.0218 | 59.9931 | 1 | 15.4605 | 1.3533 | 60.0363 | 20.78 | 15.4677 | 20.9985 | 59.9811 | 40.56 | 15.475 | 62.0742 | 59.96 | 80.12 | 15.4752 | 81.0842 | 59.9989 | 99.9
15.4757 | 1.0218 | 59.9931 | 1 | 15.4688 | 1.3556 | 60.0364 | 20.78 | 15.476 | 20.9989 | 59.981 | 40.56 | 15.4833 | 62.0755 | 59.96 | 80.12 | 15.4835 | 81.0865 | 59.9988 | 99.9
15.484 | 1.0218 | 59.9931 | 1 | 15.4771 | 1.3578 | 60.0364 | 20.78 | 15.4844 | 20.9993 | 59.981 | 40.56 | 15.4916 | 62.0767 | 59.96 | 80.12 | 15.4918 | 81.0889 | 59.9987 | 99.9
15.4924 | 1.0219 | 59.9931 | 1 | 15.4855 | 1.3601 | 60.0365 | 20.78 | 15.4927 | 20.9997 | 59.9809 | 40.56 | 15.5 | 62.078 | 59.96 | 80.12 | 15.5001 | 81.0912 | 59.9986 | 99.9
15.5007 | 1.0219 | 59.9931 | 1 | 15.4938 | 1.3624 | 60.0366 | 20.78 | 15.501 | 21.0001 | 59.9808 | 40.56 | 15.5084 | 62.0792 | 59.96 | 80.12 | 15.5085 | 81.0935 | 59.9986 | 99.9
15.509 | 1.0219 | 59.9931 | 1 | 15.5021 | 1.3647 | 60.0367 | 20.78 | 15.5094 | 21.0005 | 59.9807 | 40.56 | 15.5167 | 62.0805 | 59.96 | 80.12 | 15.5168 | 81.0959 | 59.9985 | 99.9
15.5174 | 1.0219 | 59.9931 | 1 | 15.5105 | 1.3669 | 60.0368 | 20.78 | 15.5177 | 21.0009 | 59.9806 | 40.56 | 15.525 | 62.0817 | 59.96 | 80.12 | 15.5251 | 81.0982 | 59.9984 | 99.9
15.5257 | 1.0219 | 59.9931 | 1 | 15.5188 | 1.3692 | 60.0369 | 20.78 | 15.526 | 21.0013 | 59.9805 | 40.56 | 15.5333 | 62.0829 | 59.96 | 80.12 | 15.5335 | 81.1005 | 59.9983 | 99.9
15.534 | 1.0219 | 59.9931 | 1 | 15.5271 | 1.3715 | 60.0369 | 20.78 | 15.5344 | 21.0017 | 59.9805 | 40.56 | 15.5417 | 62.0842 | 59.96 | 80.12 | 15.5418 | 81.1029 | 59.9982 | 99.9
15.5424 | 1.0219 | 59.9931 | 1 | 15.5355 | 1.3737 | 60.037 | 20.78 | 15.5427 | 21.0021 | 59.9804 | 40.56 | 15.55 | 62.0854 | 59.96 | 80.12 | 15.5502 | 81.1052 | 59.9981 | 99.9
15.5507 | 1.0219 | 59.9931 | 1 | 15.5438 | 1.376 | 60.0371 | 20.78 | 15.5511 | 21.0026 | 59.9803 | 40.56 | 15.5583 | 62.0867 | 59.96 | 80.12 | 15.5585 | 81.1075 | 59.9981 | 99.9
15.559 | 1.0219 | 59.9932 | 1 | 15.5521 | 1.3783 | 60.0372 | 20.78 | 15.5594 | 21.003 | 59.9802 | 40.56 | 15.5667 | 62.0879 | 59.96 | 80.12 | 15.5668 | 81.1099 | 59.998 | 99.9
15.5674 | 1.0219 | 59.9932 | 1 | 15.5604 | 1.3806 | 60.0373 | 20.78 | 15.5677 | 21.0034 | 59.9801 | 40.56 | 15.5751 | 62.0892 | 59.96 | 80.12 | 15.5751 | 81.1122 | 59.9979 | 99.9
15.5757 | 1.0219 | 59.9932 | 1 | 15.5688 | 1.3828 | 60.0374 | 20.78 | 15.576 | 21.0038 | 59.98 | 40.56 | 15.5834 | 62.0904 | 59.96 | 80.12 | 15.5835 | 81.1145 | 59.9978 | 99.9
15.584 | 1.0219 | 59.9932 | 1 | 15.5771 | 1.3851 | 60.0374 | 20.78 | 15.5844 | 21.1274 | 59.98 | 40.56 | 15.5917 | 62.0916 | 59.96 | 80.12 | 15.5918 | 81.1169 | 59.9977 | 99.9
15.5924 | 1.0219 | 59.9932 | 1 | 15.5854 | 1.3874 | 60.0375 | 20.78 | 15.5927 | 21.1283 | 59.98 | 40.56 | 15.6 | 62.0929 | 59.96 | 80.12 | 15.6002 | 81.1192 | 59.9976 | 99.9
15.6007 | 1.0219 | 59.9932 | 1 | 15.5938 | 1.3897 | 60.0376 | 20.78 | 15.601 | 21.1291 | 59.98 | 40.56 | 15.6084 | 62.0941 | 59.96 | 80.12 | 15.6085 | 81.1215 | 59.9976 | 99.9
15.6091 | 1.0219 | 59.9932 | 1 | 15.6021 | 1.3919 | 60.0377 | 20.78 | 15.6094 | 21.13 | 59.98 | 40.56 | 15.6168 | 62.0954 | 59.96 | 80.12 | 15.6168 | 81.1239 | 59.9975 | 99.9
15.6174 | 1.0219 | 59.9932 | 1 | 15.6104 | 1.3942 | 60.0378 | 20.78 | 15.6177 | 21.1308 | 59.98 | 40.56 | 15.6251 | 62.0966 | 59.96 | 80.12 | 15.6252 | 81.1262 | 59.9974 | 99.9
15.6257 | 1.0219 | 59.9932 | 1 | 15.6187 | 1.3965 | 60.0379 | 20.78 | 15.6261 | 21.1317 | 59.98 | 40.56 | 15.6334 | 62.0979 | 59.96 | 80.12 | 15.6335 | 81.1285 | 59.9973 | 99.9
15.6341 | 1.0219 | 59.9932 | 1 | 15.627 | 1.3988 | 60.0379 | 20.78 | 15.6344 | 21.1325 | 59.98 | 40.56 | 15.6417 | 62.0991 | 59.96 | 80.12 | 15.6418 | 81.1309 | 59.9972 | 99.9
15.6424 | 1.0219 | 59.9932 | 1 | 15.6354 | 1.401 | 60.038 | 20.78 | 15.6427 | 21.1334 | 59.98 | 40.56 | 15.6501 | 62.1003 | 59.96 | 80.12 | 15.6501 | 81.1332 | 59.9971 | 99.9
15.6507 | 1.0219 | 59.9932 | 1 | 15.6437 | 1.4033 | 60.0381 | 20.78 | 15.6511 | 21.1343 | 59.98 | 40.56 | 15.6584 | 62.1016 | 59.96 | 80.12 | 15.6585 | 81.1355 | 59.9971 | 99.9
15.6591 | 1.0219 | 59.9932 | 1 | 15.652 | 1.4056 | 60.0382 | 20.78 | 15.6594 | 21.1351 | 59.98 | 40.56 | 15.6667 | 62.1028 | 59.96 | 80.12 | 15.6668 | 81.1379 | 59.997 | 99.9
15.6674 | 1.022 | 59.9933 | 1 | 15.6604 | 1.4079 | 60.0383 | 20.78 | 15.6677 | 21.136 | 59.98 | 40.56 | 15.6751 | 62.1041 | 59.96 | 80.12 | 15.6752 | 81.1402 | 59.9969 | 99.9
15.6757 | 1.022 | 59.9933 | 1 | 15.6687 | 1.4101 | 60.0384 | 20.78 | 15.6761 | 21.1368 | 59.98 | 40.56 | 15.6834 | 62.1053 | 59.96 | 80.12 | 15.6835 | 81.1425 | 59.9968 | 99.9
15.6841 | 1.022 | 59.9933 | 1 | 15.677 | 1.4124 | 60.0384 | 20.78 | 15.6844 | 21.1377 | 59.98 | 40.56 | 15.6918 | 62.1065 | 59.96 | 80.12 | 15.6918 | 81.1449 | 59.9967 | 99.9
15.6924 | 1.022 | 59.9933 | 1 | 15.6854 | 1.4147 | 60.0385 | 20.78 | 15.6927 | 21.1386 | 59.98 | 40.56 | 15.7001 | 62.1078 | 59.96 | 80.12 | 15.7001 | 81.1472 | 59.9966 | 99.9
15.7007 | 1.022 | 59.9933 | 1 | 15.6937 | 1.4169 | 60.0386 | 20.78 | 15.7011 | 21.1394 | 59.98 | 40.56 | 15.7084 | 62.109 | 59.96 | 80.12 | 15.7085 | 81.1495 | 59.9966 | 99.9
15.7091 | 1.022 | 59.9933 | 1 | 15.702 | 1.4192 | 60.0387 | 20.78 | 15.7094 | 21.1403 | 59.98 | 40.56 | 15.7168 | 62.1103 | 59.96 | 80.12 | 15.7168 | 81.1519 | 59.9965 | 99.9
15.7174 | 1.022 | 59.9933 | 1 | 15.7103 | 1.4215 | 60.0388 | 20.78 | 15.7177 | 21.1411 | 59.98 | 40.56 | 15.7251 | 62.1115 | 59.96 | 80.12 | 15.7252 | 81.1542 | 59.9964 | 99.9
15.7257 | 1.022 | 59.9933 | 1 | 15.7187 | 1.4238 | 60.0389 | 20.78 | 15.7261 | 21.142 | 59.98 | 40.56 | 15.7335 | 62.1128 | 59.96 | 80.12 | 15.7335 | 81.1565 | 59.9963 | 99.9
15.7341 | 1.022 | 59.9933 | 1 | 15.727 | 1.426 | 60.0389 | 20.78 | 15.7344 | 21.1428 | 59.98 | 40.56 | 15.7418 | 62.114 | 59.96 | 80.12 | 15.7418 | 81.1589 | 59.9962 | 99.9
15.7424 | 1.022 | 59.9933 | 1 | 15.7353 | 1.4283 | 60.039 | 20.78 | 15.7428 | 21.1437 | 59.98 | 40.56 | 15.7501 | 62.1152 | 59.96 | 80.12 | 15.7502 | 81.1612 | 59.9961 | 99.9
15.7507 | 1.022 | 59.9933 | 1 | 15.7437 | 1.4306 | 60.0391 | 20.78 | 15.7511 | 21.1446 | 59.98 | 40.56 | 15.7585 | 62.1165 | 59.96 | 80.12 | 15.7585 | 81.1635 | 59.9961 | 99.9
15.7591 | 1.022 | 59.9933 | 1 | 15.752 | 1.4329 | 60.0392 | 20.78 | 15.7594 | 21.1454 | 59.98 | 40.56 | 15.7668 | 62.1177 | 59.96 | 80.12 | 15.7668 | 81.1659 | 59.996 | 99.9
15.7674 | 1.022 | 59.9934 | 1 | 15.7603 | 1.4351 | 60.0393 | 20.78 | 15.7678 | 21.1463 | 59.98 | 40.56 | 15.7751 | 62.119 | 59.96 | 80.12 | 15.7751 | 81.1682 | 59.9959 | 99.9
15.7758 | 1.022 | 59.9934 | 1 | 15.7686 | 1.4374 | 60.0394 | 20.78 | 15.7761 | 21.1471 | 59.98 | 40.56 | 15.7835 | 62.1202 | 59.96 | 80.12 | 15.7835 | 81.1705 | 59.9958 | 99.9
15.7841 | 1.022 | 59.9934 | 1 | 15.7769 | 1.4397 | 60.0394 | 20.78 | 15.7844 | 21.148 | 59.98 | 40.56 | 15.7918 | 62.1215 | 59.96 | 80.12 | 15.7918 | 81.1729 | 59.9957 | 99.9
15.7924 | 1.022 | 59.9934 | 1 | 15.7853 | 1.442 | 60.0395 | 20.78 | 15.7928 | 21.1489 | 59.98 | 40.56 | 15.8002 | 62.1227 | 59.96 | 80.12 | 15.8002 | 81.1752 | 59.9956 | 99.9
15.8008 | 1.022 | 59.9934 | 1 | 15.7936 | 1.4442 | 60.0396 | 20.78 | 15.8011 | 21.1497 | 59.98 | 40.56 | 15.8085 | 62.1239 | 59.96 | 80.12 | 15.8085 | 81.1775 | 59.9956 | 99.9
15.8091 | 1.022 | 59.9934 | 1 | 15.8019 | 1.4465 | 60.0397 | 20.78 | 15.8094 | 21.1506 | 59.98 | 40.56 | 15.8168 | 62.1252 | 59.96 | 80.12 | 15.8168 | 81.1799 | 59.9955 | 99.9
15.8174 | 1.022 | 59.9934 | 1 | 15.8103 | 1.4488 | 60.0398 | 20.78 | 15.8178 | 21.1514 | 59.98 | 40.56 | 15.8252 | 62.1264 | 59.96 | 80.12 | 15.8251 | 81.1822 | 59.9954 | 99.9
15.8258 | 1.022 | 59.9934 | 1 | 15.8186 | 1.451 | 60.0399 | 20.78 | 15.8261 | 21.1523 | 59.98 | 40.56 | 15.8335 | 62.1277 | 59.96 | 80.12 | 15.8335 | 81.1845 | 59.9953 | 99.9
15.8341 | 1.022 | 59.9934 | 1 | 15.8269 | 1.4533 | 60.0399 | 20.78 | 15.8344 | 21.1531 | 59.98 | 40.56 | 15.8419 | 62.1289 | 59.96 | 80.12 | 15.8418 | 81.1869 | 59.9952 | 99.9
15.8424 | 1.0221 | 59.9934 | 1 | 15.8353 | 1.3565 | 60.04 | 20.78 | 15.8428 | 21.154 | 59.98 | 40.56 | 15.8502 | 62.1301 | 59.96 | 80.12 | 15.8502 | 81.1892 | 59.9951 | 99.9
15.8508 | 1.0221 | 59.9934 | 1 | 15.8436 | 1.3582 | 60.04 | 20.78 | 15.8511 | 21.1549 | 59.98 | 40.56 | 15.8585 | 62.1314 | 59.96 | 80.12 | 15.8585 | 81.1915 | 59.9951 | 99.9
15.8591 | 1.0221 | 59.9934 | 1 | 15.8519 | 1.36 | 60.04 | 20.78 | 15.8594 | 21.1557 | 59.98 | 40.56 | 15.8669 | 62.1326 | 59.96 | 80.12 | 15.8668 | 81.1939 | 59.995 | 99.9
15.8674 | 1.0221 | 59.9934 | 1 | 15.8602 | 1.3618 | 60.04 | 20.78 | 15.8678 | 21.1566 | 59.98 | 40.56 | 15.8752 | 62.1339 | 59.96 | 80.12 | 15.8752 | 81.1962 | 59.9949 | 99.9
15.8758 | 1.0221 | 59.9935 | 1 | 15.8686 | 1.3636 | 60.04 | 20.78 | 15.8761 | 21.1574 | 59.98 | 40.56 | 15.8835 | 62.1351 | 59.96 | 80.12 | 15.8835 | 81.1985 | 59.9948 | 99.9
15.8841 | 1.0221 | 59.9935 | 1 | 15.8769 | 1.3653 | 60.04 | 20.78 | 15.8845 | 21.1583 | 59.98 | 40.56 | 15.8919 | 62.1364 | 59.96 | 80.12 | 15.8918 | 81.2009 | 59.9947 | 99.9
15.8924 | 1.0221 | 59.9935 | 1 | 15.8852 | 1.3671 | 60.04 | 20.78 | 15.8928 | 21.1592 | 59.98 | 40.56 | 15.9002 | 62.1376 | 59.96 | 80.12 | 15.9001 | 81.2032 | 59.9946 | 99.9
15.9008 | 1.0221 | 59.9935 | 1 | 15.8936 | 1.3689 | 60.04 | 20.78 | 15.9011 | 21.16 | 59.98 | 40.56 | 15.9086 | 62.1388 | 59.96 | 80.12 | 15.9085 | 81.2055 | 59.9946 | 99.9
15.9091 | 1.0221 | 59.9935 | 1 | 15.9019 | 1.3707 | 60.04 | 20.78 | 15.9095 | 21.1609 | 59.98 | 40.56 | 15.9169 | 62.1401 | 59.96 | 80.12 | 15.9168 | 81.2079 | 59.9945 | 99.9
15.9174 | 1.0221 | 59.9935 | 1 | 15.9102 | 1.3724 | 60.04 | 20.78 | 15.9178 | 21.1617 | 59.98 | 40.56 | 15.9252 | 62.1413 | 59.96 | 80.12 | 15.9252 | 81.2102 | 59.9944 | 99.9
15.9258 | 1.0221 | 59.9935 | 1 | 15.9185 | 1.3742 | 60.04 | 20.78 | 15.9261 | 21.1626 | 59.98 | 40.56 | 15.9336 | 62.1426 | 59.96 | 80.12 | 15.9335 | 81.2125 | 59.9943 | 99.9
15.9341 | 1.0221 | 59.9935 | 1 | 15.9268 | 1.376 | 60.04 | 20.78 | 15.9344 | 21.1635 | 59.98 | 40.56 | 15.9419 | 62.1438 | 59.96 | 80.12 | 15.9418 | 81.2149 | 59.9942 | 99.9
15.9424 | 1.0221 | 59.9935 | 1 | 15.9352 | 1.3777 | 60.04 | 20.78 | 15.9428 | 21.1643 | 59.98 | 40.56 | 15.9503 | 62.1451 | 59.96 | 80.12 | 15.9501 | 81.2172 | 59.9941 | 99.9
15.9508 | 1.0221 | 59.9935 | 1 | 15.9435 | 1.3795 | 60.04 | 20.78 | 15.9511 | 21.1652 | 59.98 | 40.56 | 15.9586 | 62.1463 | 59.96 | 80.12 | 15.9585 | 81.2195 | 59.9941 | 99.9
15.9591 | 1.0221 | 59.9935 | 1 | 15.9518 | 1.3813 | 60.04 | 20.78 | 15.9595 | 21.166 | 59.98 | 40.56 | 15.9669 | 62.1475 | 59.96 | 80.12 | 15.9668 | 81.2219 | 59.994 | 99.9
15.9675 | 1.0221 | 59.9935 | 1 | 15.9602 | 1.3831 | 60.04 | 20.78 | 15.9678 | 21.1669 | 59.98 | 40.56 | 15.9753 | 62.1488 | 59.96 | 80.12 | 15.9752 | 81.2242 | 59.9939 | 99.9
15.9758 | 1.0221 | 59.9935 | 1 | 15.9685 | 1.3848 | 60.04 | 20.78 | 15.9761 | 21.1677 | 59.98 | 40.56 | 15.9836 | 62.15 | 59.96 | 80.12 | 15.9835 | 81.2265 | 59.9938 | 99.9
15.9841 | 1.0221 | 59.9936 | 1 | 15.9768 | 1.3866 | 60.04 | 20.78 | 15.9845 | 21.1686 | 59.98 | 40.56 | 15.9919 | 62.1513 | 59.96 | 80.12 | 15.9918 | 81.2289 | 59.9937 | 99.9
15.9925 | 1.0221 | 59.9936 | 1 | 15.9852 | 1.3884 | 60.04 | 20.78 | 15.9928 | 21.1695 | 59.98 | 40.56 | 16.0003 | 62.1525 | 59.96 | 80.12 | 16.0002 | 81.2312 | 59.9936 | 99.9
16.0008 | 1.0221 | 59.9936 | 1 | 15.9935 | 1.3902 | 60.04 | 20.78 | 16.0011 | 21.1703 | 59.98 | 40.56 | 16.0086 | 62.1538 | 59.96 | 80.12 | 16.0085 | 81.2335 | 59.9936 | 99.9
16.0091 | 1.0221 | 59.9936 | 1 | 16.0018 | 1.3919 | 60.04 | 20.78 | 16.0095 | 21.1712 | 59.98 | 40.56 | 16.017 | 62.155 | 59.96 | 80.12 | 16.0168 | 81.2359 | 59.9935 | 99.9
16.0175 | 1.0222 | 59.9936 | 1 | 16.0101 | 1.3937 | 60.04 | 20.78 | 16.0178 | 21.172 | 59.98 | 40.56 | 16.0253 | 62.1562 | 59.96 | 80.12 | 16.0251 | 81.2382 | 59.9934 | 99.9
16.0258 | 1.0222 | 59.9936 | 1 | 16.0185 | 1.3955 | 60.04 | 20.78 | 16.0262 | 21.1729 | 59.98 | 40.56 | 16.0336 | 62.1575 | 59.96 | 80.12 | 16.0335 | 81.2405 | 59.9933 | 99.9
16.0341 | 1.0222 | 59.9936 | 1 | 16.0268 | 1.3973 | 60.04 | 20.78 | 16.0345 | 21.1738 | 59.98 | 40.56 | 16.042 | 62.1587 | 59.96 | 80.12 | 16.0418 | 81.2429 | 59.9932 | 99.9
16.0425 | 1.0222 | 59.9936 | 1 | 16.0351 | 1.399 | 60.04 | 20.78 | 16.0428 | 21.1746 | 59.98 | 40.56 | 16.0503 | 62.16 | 59.96 | 80.12 | 16.0502 | 81.2452 | 59.9931 | 99.9
16.0508 | 1.0222 | 59.9936 | 1 | 16.0435 | 1.4008 | 60.04 | 20.78 | 16.0511 | 21.1755 | 59.98 | 40.56 | 16.0587 | 62.1612 | 59.96 | 80.12 | 16.0585 | 81.2475 | 59.9931 | 99.9
16.0591 | 1.0222 | 59.9936 | 1 | 16.0518 | 1.4026 | 60.04 | 20.78 | 16.0595 | 21.1763 | 59.98 | 40.56 | 16.067 | 62.1625 | 59.96 | 80.12 | 16.0668 | 81.2499 | 59.993 | 99.9
16.0675 | 1.0222 | 59.9936 | 1 | 16.0601 | 1.4044 | 60.04 | 20.78 | 16.0678 | 21.1772 | 59.98 | 40.56 | 16.0753 | 62.1637 | 59.96 | 80.12 | 16.0751 | 81.2522 | 59.9929 | 99.9
16.0758 | 1.0222 | 59.9936 | 1 | 16.0685 | 1.4061 | 60.04 | 20.78 | 16.0762 | 21.178 | 59.98 | 40.56 | 16.0837 | 62.1649 | 59.96 | 80.12 | 16.0835 | 81.2545 | 59.9928 | 99.9
16.0841 | 1.0222 | 59.9937 | 1 | 16.0768 | 1.4079 | 60.04 | 20.78 | 16.0845 | 21.1789 | 59.98 | 40.56 | 16.092 | 62.1662 | 59.96 | 80.12 | 16.0919 | 81.2569 | 59.9927 | 99.9
16.0925 | 1.0222 | 59.9937 | 1 | 16.0851 | 1.4097 | 60.04 | 20.78 | 16.0928 | 21.1798 | 59.98 | 40.56 | 16.1003 | 62.1674 | 59.96 | 80.12 | 16.1002 | 81.2592 | 59.9926 | 99.9
16.1008 | 1.0222 | 59.9937 | 1 | 16.0934 | 1.4115 | 60.04 | 20.78 | 16.1012 | 21.1806 | 59.98 | 40.56 | 16.1087 | 62.1687 | 59.96 | 80.12 | 16.1085 | 81.2615 | 59.9926 | 99.9
16.1091 | 1.0222 | 59.9937 | 1 | 16.1017 | 1.4132 | 60.04 | 20.78 | 16.1095 | 21.1815 | 59.98 | 40.56 | 16.117 | 62.1699 | 59.96 | 80.12 | 16.1168 | 81.2639 | 59.9925 | 99.9
16.1175 | 1.0222 | 59.9937 | 1 | 16.1101 | 1.415 | 60.04 | 20.78 | 16.1178 | 21.1823 | 59.98 | 40.56 | 16.1254 | 62.1712 | 59.96 | 80.12 | 16.1252 | 81.2662 | 59.9924 | 99.9
16.1258 | 1.0222 | 59.9937 | 1 | 16.1184 | 1.4168 | 60.04 | 20.78 | 16.1262 | 21.1832 | 59.98 | 40.56 | 16.1337 | 62.1724 | 59.96 | 80.12 | 16.1335 | 81.2685 | 59.9923 | 99.9
16.1341 | 1.0222 | 59.9937 | 1 | 16.1267 | 1.4185 | 60.04 | 20.78 | 16.1345 | 21.1841 | 59.98 | 40.56 | 16.142 | 62.1736 | 59.96 | 80.12 | 16.1418 | 81.2709 | 59.9922 | 99.9
16.1425 | 1.0222 | 59.9937 | 1 | 16.1351 | 1.4203 | 60.04 | 20.78 | 16.1429 | 21.1849 | 59.98 | 40.56 | 16.1504 | 62.1746 | 59.96 | 80.12 | 16.1501 | 81.2732 | 59.9921 | 99.9
16.1508 | 1.0222 | 59.9937 | 1 | 16.1434 | 1.4221 | 60.04 | 20.78 | 16.1512 | 21.1858 | 59.98 | 40.56 | 16.1587 | 62.1756 | 59.96 | 80.12 | 16.1585 | 81.2755 | 59.9921 | 99.9
16.1591 | 1.0222 | 59.9937 | 1 | 16.1517 | 1.4239 | 60.04 | 20.78 | 16.1595 | 21.1866 | 59.98 | 40.56 | 16.1671 | 62.1765 | 59.96 | 80.12 | 16.1668 | 81.2779 | 59.992 | 99.9
16.1675 | 1.0222 | 59.9937 | 1 | 16.16 | 1.4256 | 60.04 | 20.78 | 16.1678 | 21.1875 | 59.98 | 40.56 | 16.1754 | 62.1774 | 59.96 | 80.12 | 16.1752 | 81.2802 | 59.9919 | 99.9
16.1758 | 1.0222 | 59.9937 | 1 | 16.1684 | 1.4274 | 60.04 | 20.78 | 16.1762 | 21.1883 | 59.98 | 40.56 | 16.1837 | 62.1783 | 59.96 | 80.12 | 16.1835 | 81.2825 | 59.9918 | 99.9
16.1841 | 1.0222 | 59.9937 | 1 | 16.1767 | 1.4292 | 60.04 | 20.78 | 16.1845 | 21.1892 | 59.98 | 40.56 | 16.1921 | 62.1792 | 59.96 | 80.12 | 16.1918 | 81.2849 | 59.9917 | 99.9
16.1925 | 1.0223 | 59.9938 | 1 | 16.185 | 1.431 | 60.04 | 20.78 | 16.1929 | 21.1901 | 59.98 | 40.56 | 16.2004 | 62.1802 | 59.96 | 80.12 | 16.2001 | 81.2872 | 59.9916 | 99.9
16.2008 | 1.0223 | 59.9938 | 1 | 16.1934 | 1.4327 | 60.04 | 20.78 | 16.2012 | 21.1909 | 59.98 | 40.56 | 16.2087 | 62.1811 | 59.96 | 80.12 | 16.2085 | 81.2895 | 59.9916 | 99.9
16.2091 | 1.0223 | 59.9938 | 1 | 16.2017 | 1.4345 | 60.04 | 20.78 | 16.2095 | 21.1918 | 59.98 | 40.56 | 16.2171 | 62.182 | 59.96 | 80.12 | 16.2169 | 81.2919 | 59.9915 | 99.9
16.2175 | 1.0223 | 59.9938 | 1 | 16.21 | 1.4363 | 60.04 | 20.78 | 16.2179 | 21.1926 | 59.98 | 40.56 | 16.2254 | 62.1829 | 59.96 | 80.12 | 16.2252 | 81.2942 | 59.9914 | 99.9
16.2258 | 1.0223 | 59.9938 | 1 | 16.2183 | 1.4381 | 60.04 | 20.78 | 16.2262 | 21.1935 | 59.98 | 40.56 | 16.2338 | 62.1838 | 59.96 | 80.12 | 16.2335 | 81.2965 | 59.9913 | 99.9
16.2342 | 1.0223 | 59.9938 | 1 | 16.2267 | 1.4398 | 60.04 | 20.78 | 16.2346 | 21.1944 | 59.98 | 40.56 | 16.2421 | 62.1847 | 59.96 | 80.12 | 16.2418 | 81.2989 | 59.9912 | 99.9
16.2425 | 1.0223 | 59.9938 | 1 | 16.235 | 1.4416 | 60.04 | 20.78 | 16.2429 | 21.1952 | 59.98 | 40.56 | 16.2504 | 62.1857 | 59.96 | 80.12 | 16.2502 | 81.3012 | 59.9911 | 99.9
16.2508 | 1.0223 | 59.9938 | 1 | 16.2433 | 1.4434 | 60.04 | 20.78 | 16.2512 | 21.1961 | 59.98 | 40.56 | 16.2588 | 62.1866 | 59.96 | 80.12 | 16.2585 | 81.3035 | 59.9911 | 99.9
16.2592 | 1.0223 | 59.9938 | 1 | 16.2516 | 1.4452 | 60.04 | 20.78 | 16.2596 | 21.1969 | 59.98 | 40.56 | 16.2671 | 62.1875 | 59.96 | 80.12 | 16.2668 | 81.3059 | 59.991 | 99.9
16.2675 | 1.0223 | 59.9938 | 1 | 16.2599 | 1.4469 | 60.04 | 20.78 | 16.2679 | 21.1978 | 59.98 | 40.56 | 16.2755 | 62.1884 | 59.96 | 80.12 | 16.2751 | 81.3082 | 59.9909 | 99.9
16.2758 | 1.0223 | 59.9938 | 1 | 16.2683 | 1.4487 | 60.04 | 20.78 | 16.2762 | 21.1987 | 59.98 | 40.56 | 16.2838 | 62.1893 | 59.96 | 80.12 | 16.2835 | 81.3105 | 59.9908 | 99.9
16.2842 | 1.0223 | 59.9938 | 1 | 16.2766 | 1.4505 | 60.04 | 20.78 | 16.2845 | 21.1995 | 59.98 | 40.56 | 16.2921 | 62.1902 | 59.96 | 80.12 | 16.2918 | 81.3129 | 59.9907 | 99.9
16.2925 | 1.0223 | 59.9939 | 1 | 16.2849 | 1.4522 | 60.04 | 20.78 | 16.2929 | 21.2004 | 59.98 | 40.56 | 16.3005 | 62.1912 | 59.96 | 80.12 | 16.3002 | 81.3152 | 59.9906 | 99.9
16.3008 | 1.0223 | 59.9939 | 1 | 16.2933 | 1.454 | 60.04 | 20.78 | 16.3012 | 21.2012 | 59.98 | 40.56 | 16.3088 | 62.1921 | 59.96 | 80.12 | 16.3085 | 81.3175 | 59.9906 | 99.9
16.3092 | 1.0223 | 59.9939 | 1 | 16.3016 | 1.4558 | 60.04 | 20.78 | 16.3096 | 21.2021 | 59.98 | 40.56 | 16.3171 | 62.193 | 59.96 | 80.12 | 16.3168 | 81.3199 | 59.9905 | 99.9
16.3175 | 1.0223 | 59.9939 | 1 | 16.3099 | 1.4576 | 60.04 | 20.78 | 16.3179 | 21.2029 | 59.98 | 40.56 | 16.3255 | 62.1939 | 59.96 | 80.12 | 16.3252 | 81.3222 | 59.9904 | 99.9
16.3258 | 1.0223 | 59.9939 | 1 | 16.3182 | 1.4593 | 60.04 | 20.78 | 16.3262 | 21.2038 | 59.98 | 40.56 | 16.3338 | 62.1948 | 59.96 | 80.12 | 16.3335 | 81.3245 | 59.9903 | 99.9
16.3342 | 1.0223 | 59.9939 | 1 | 16.3266 | 1.4611 | 60.04 | 20.78 | 16.3346 | 21.2047 | 59.98 | 40.56 | 16.3422 | 62.1957 | 59.96 | 80.12 | 16.3419 | 81.3269 | 59.9902 | 99.9
16.3425 | 1.0223 | 59.9939 | 1 | 16.3349 | 1.4629 | 60.04 | 20.78 | 16.3429 | 21.2055 | 59.98 | 40.56 | 16.3505 | 62.1967 | 59.96 | 80.12 | 16.3502 | 81.3292 | 59.9901 | 99.9
16.3508 | 1.0223 | 59.9939 | 1 | 16.3432 | 1.4647 | 60.04 | 20.78 | 16.3513 | 21.2064 | 59.98 | 40.56 | 16.3588 | 62.1976 | 59.96 | 80.12 | 16.3585 | 81.3315 | 59.9901 | 99.9
16.3592 | 1.0223 | 59.9939 | 1 | 16.3516 | 1.4664 | 60.04 | 20.78 | 16.3596 | 21.2072 | 59.98 | 40.56 | 16.3672 | 62.1985 | 59.96 | 80.12 | 16.3668 | 81.4356 | 59.99 | 99.9
16.3675 | 1.0224 | 59.9939 | 1 | 16.3599 | 1.4682 | 60.04 | 20.78 | 16.3679 | 21.2081 | 59.98 | 40.56 | 16.3755 | 62.1994 | 59.96 | 80.12 | 16.3752 | 81.4371 | 59.99 | 99.9
16.3758 | 1.0224 | 59.9939 | 1 | 16.3682 | 1.47 | 60.04 | 20.78 | 16.3763 | 21.209 | 59.98 | 40.56 | 16.3839 | 62.2003 | 59.96 | 80.12 | 16.3835 | 81.4386 | 59.99 | 99.9
16.3842 | 1.0224 | 59.9939 | 1 | 16.3765 | 1.4718 | 60.04 | 20.78 | 16.3846 | 21.2098 | 59.98 | 40.56 | 16.3922 | 62.2012 | 59.96 | 80.12 | 16.3918 | 81.4401 | 59.99 | 99.9
16.3925 | 1.0224 | 59.9939 | 1 | 16.3849 | 1.4735 | 60.04 | 20.78 | 16.3929 | 21.2107 | 59.98 | 40.56 | 16.4005 | 62.2022 | 59.96 | 80.12 | 16.4001 | 81.4417 | 59.99 | 99.9
16.4008 | 1.0224 | 59.994 | 1 | 16.3932 | 1.4753 | 60.04 | 20.78 | 16.4012 | 21.2115 | 59.98 | 40.56 | 16.4089 | 62.2031 | 59.96 | 80.12 | 16.4085 | 81.4432 | 59.99 | 99.9
16.4092 | 1.0224 | 59.994 | 1 | 16.4015 | 1.4771 | 60.04 | 20.78 | 16.4096 | 21.2124 | 59.98 | 40.56 | 16.4172 | 62.204 | 59.96 | 80.12 | 16.4168 | 81.4447 | 59.99 | 99.9
16.4175 | 1.0224 | 59.994 | 1 | 16.4099 | 1.4789 | 60.04 | 20.78 | 16.4179 | 21.2132 | 59.98 | 40.56 | 16.4255 | 62.2049 | 59.96 | 80.12 | 16.4252 | 81.4462 | 59.99 | 99.9
16.4258 | 1.0224 | 59.994 | 1 | 16.4182 | 1.4806 | 60.04 | 20.78 | 16.4263 | 21.2141 | 59.98 | 40.56 | 16.4339 | 62.2058 | 59.96 | 80.12 | 16.4335 | 81.4478 | 59.99 | 99.9
16.4342 | 1.0224 | 59.994 | 1 | 16.4265 | 1.4824 | 60.04 | 20.78 | 16.4346 | 21.215 | 59.98 | 40.56 | 16.4422 | 62.2067 | 59.96 | 80.12 | 16.4418 | 81.4493 | 59.99 | 99.9
16.4425 | 1.0224 | 59.994 | 1 | 16.4348 | 1.4842 | 60.04 | 20.78 | 16.4429 | 21.2158 | 59.98 | 40.56 | 16.4506 | 62.2077 | 59.96 | 80.12 | 16.4502 | 81.4508 | 59.99 | 99.9
16.4508 | 1.0224 | 59.994 | 1 | 16.4431 | 1.4859 | 60.04 | 20.78 | 16.4513 | 21.2167 | 59.98 | 40.56 | 16.4589 | 62.2086 | 59.96 | 80.12 | 16.4585 | 81.4523 | 59.99 | 99.9
16.4592 | 1.0224 | 59.994 | 1 | 16.4515 | 1.4877 | 60.04 | 20.78 | 16.4596 | 21.2175 | 59.98 | 40.56 | 16.4672 | 62.2095 | 59.96 | 80.12 | 16.4669 | 81.4539 | 59.99 | 99.9
16.4675 | 1.0224 | 59.994 | 1 | 16.4598 | 1.4895 | 60.04 | 20.78 | 16.4679 | 21.2184 | 59.98 | 40.56 | 16.4756 | 62.2104 | 59.96 | 80.12 | 16.4752 | 81.4554 | 59.99 | 99.9
16.4758 | 1.0224 | 59.994 | 1 | 16.4681 | 1.4913 | 60.04 | 20.78 | 16.4763 | 21.2193 | 59.98 | 40.56 | 16.4839 | 62.2113 | 59.96 | 80.12 | 16.4835 | 81.4569 | 59.99 | 99.9
16.4842 | 1.0224 | 59.994 | 1 | 16.4765 | 1.493 | 60.04 | 20.78 | 16.4846 | 21.2201 | 59.98 | 40.56 | 16.4922 | 62.2123 | 59.96 | 80.12 | 16.4918 | 81.4584 | 59.99 | 99.9
16.4925 | 1.0224 | 59.994 | 1 | 16.4848 | 1.4948 | 60.04 | 20.78 | 16.493 | 21.221 | 59.98 | 40.56 | 16.5005 | 62.2132 | 59.96 | 80.12 | 16.5002 | 81.46 | 59.99 | 99.9
16.5008 | 1.0224 | 59.9941 | 1 | 16.4931 | 1.4966 | 60.04 | 20.78 | 16.5013 | 21.2218 | 59.98 | 40.56 | 16.5089 | 62.2141 | 59.96 | 80.12 | 16.5085 | 81.4615 | 59.99 | 99.9
16.5092 | 1.0224 | 59.9941 | 1 | 16.5014 | 1.4984 | 60.04 | 20.78 | 16.5096 | 21.2227 | 59.98 | 40.56 | 16.5173 | 62.215 | 59.96 | 80.12 | 16.5168 | 81.463 | 59.99 | 99.9
16.5175 | 1.0224 | 59.9941 | 1 | 16.5098 | 1.5001 | 60.04 | 20.78 | 16.5179 | 21.2235 | 59.98 | 40.56 | 16.5256 | 62.2159 | 59.96 | 80.12 | 16.5251 | 81.4645 | 59.99 | 99.9
16.5259 | 1.0224 | 59.9941 | 1 | 16.5181 | 1.5019 | 60.04 | 20.78 | 16.5263 | 21.2244 | 59.98 | 40.56 | 16.5339 | 62.2168 | 59.96 | 80.12 | 16.5335 | 81.4661 | 59.99 | 99.9
16.5342 | 1.0224 | 59.9941 | 1 | 16.5264 | 1.5037 | 60.04 | 20.78 | 16.5346 | 21.2253 | 59.98 | 40.56 | 16.5423 | 62.2178 | 59.96 | 80.12 | 16.5418 | 81.4676 | 59.99 | 99.9
16.5425 | 1.0225 | 59.9941 | 1 | 16.5348 | 1.5055 | 60.04 | 20.78 | 16.543 | 21.2261 | 59.98 | 40.56 | 16.5506 | 62.2187 | 59.96 | 80.12 | 16.5502 | 81.4691 | 59.99 | 99.9
16.5509 | 1.0225 | 59.9941 | 1 | 16.5431 | 1.5072 | 60.04 | 20.78 | 16.5513 | 21.227 | 59.98 | 40.56 | 16.559 | 62.2196 | 59.96 | 80.12 | 16.5585 | 81.4706 | 59.99 | 99.9
16.5592 | 1.0225 | 59.9941 | 1 | 16.5514 | 1.509 | 60.04 | 20.78 | 16.5596 | 21.2278 | 59.98 | 40.56 | 16.5673 | 62.2205 | 59.96 | 80.12 | 16.5668 | 81.4722 | 59.99 | 99.9
16.5675 | 1.0225 | 59.9941 | 1 | 16.5597 | 1.5108 | 60.04 | 20.78 | 16.568 | 21.2287 | 59.98 | 40.56 | 16.5756 | 62.2214 | 59.96 | 80.12 | 16.5752 | 81.4737 | 59.99 | 99.9
16.5759 | 1.0225 | 59.9941 | 1 | 16.5681 | 1.5126 | 60.04 | 20.78 | 16.5763 | 21.2296 | 59.98 | 40.56 | 16.584 | 62.2223 | 59.96 | 80.12 | 16.5835 | 81.4752 | 59.99 | 99.9
16.5842 | 1.0225 | 59.9941 | 1 | 16.5764 | 1.5143 | 60.04 | 20.78 | 16.5846 | 21.2315 | 59.98 | 40.56 | 16.5923 | 62.2233 | 59.96 | 80.12 | 16.5919 | 81.4767 | 59.99 | 99.9
16.5925 | 1.0225 | 59.9941 | 1 | 16.5847 | 1.5161 | 60.04 | 20.78 | 16.593 | 21.2345 | 59.9801 | 40.56 | 16.6006 | 62.2242 | 59.96 | 80.12 | 16.6002 | 81.4783 | 59.99 | 99.9
16.6009 | 1.0225 | 59.9941 | 1 | 16.593 | 1.5179 | 60.04 | 20.78 | 16.6013 | 21.2375 | 59.9802 | 40.56 | 16.6089 | 62.2251 | 59.96 | 80.12 | 16.6085 | 81.4798 | 59.99 | 99.9
16.6092 | 1.0225 | 59.9942 | 1 | 16.6014 | 1.5196 | 60.04 | 20.78 | 16.6096 | 21.2405 | 59.9803 | 40.56 | 16.6173 | 62.226 | 59.96 | 80.12 | 16.6168 | 81.4813 | 59.99 | 99.9
16.6175 | 1.0225 | 59.9942 | 1 | 16.6097 | 1.5214 | 60.04 | 20.78 | 16.618 | 21.2435 | 59.9804 | 40.56 | 16.6257 | 62.2269 | 59.96 | 80.12 | 16.6252 | 81.4828 | 59.99 | 99.9
16.6259 | 1.0225 | 59.9942 | 1 | 16.618 | 1.5232 | 60.04 | 20.78 | 16.6263 | 21.2465 | 59.9805 | 40.56 | 16.634 | 62.2278 | 59.96 | 80.12 | 16.6335 | 81.4844 | 59.99 | 99.9
16.6342 | 1.0225 | 59.9942 | 1 | 16.6263 | 1.525 | 60.04 | 20.78 | 16.6346 | 21.2495 | 59.9805 | 40.56 | 16.6423 | 62.2288 | 59.96 | 80.12 | 16.6418 | 81.4859 | 59.99 | 99.9
16.6425 | 1.0225 | 59.9942 | 1 | 16.6347 | 1.5267 | 60.04 | 20.78 | 16.643 | 21.2525 | 59.9806 | 40.56 | 16.6507 | 62.2297 | 59.96 | 80.12 | 16.6501 | 81.4874 | 59.99 | 99.9
16.6509 | 1.0225 | 59.9942 | 1 | 16.643 | 1.5285 | 60.04 | 20.78 | 16.6513 | 21.2555 | 59.9807 | 40.56 | 16.659 | 62.2306 | 59.96 | 80.12 | 16.6585 | 81.4889 | 59.99 | 99.9
16.6592 | 1.0225 | 59.9942 | 1 | 16.6513 | 1.5303 | 60.04 | 20.78 | 16.6596 | 21.2585 | 59.9808 | 40.56 | 16.6674 | 62.2315 | 59.96 | 80.12 | 16.6668 | 81.4905 | 59.99 | 99.9
16.6675 | 1.0225 | 59.9942 | 1 | 16.6597 | 1.5321 | 60.04 | 20.78 | 16.668 | 21.2616 | 59.9809 | 40.56 | 16.6757 | 62.2324 | 59.96 | 80.12 | 16.6752 | 81.492 | 59.99 | 99.9
16.6759 | 1.0225 | 59.9942 | 1 | 16.668 | 1.5338 | 60.04 | 20.78 | 16.6763 | 21.2646 | 59.981 | 40.56 | 16.684 | 62.2333 | 59.96 | 80.12 | 16.6835 | 81.4935 | 59.99 | 99.9
16.6842 | 1.0225 | 59.9942 | 1 | 16.6763 | 1.5356 | 60.04 | 20.78 | 16.6847 | 21.2676 | 59.981 | 40.56 | 16.6924 | 62.2343 | 59.96 | 80.12 | 16.6918 | 81.495 | 59.99 | 99.9
16.6925 | 1.0225 | 59.9942 | 1 | 16.6846 | 1.5374 | 60.04 | 20.78 | 16.693 | 21.2706 | 59.9811 | 40.56 | 16.7007 | 62.2352 | 59.96 | 80.12 | 16.7002 | 81.4966 | 59.99 | 99.9
16.7009 | 1.0225 | 59.9942 | 1 | 16.693 | 1.5392 | 60.04 | 20.78 | 16.7013 | 21.2736 | 59.9812 | 40.56 | 16.709 | 62.2361 | 59.96 | 80.12 | 16.7085 | 81.4981 | 59.99 | 99.9
16.7092 | 1.0225 | 59.9943 | 1 | 16.7013 | 1.5409 | 60.04 | 20.78 | 16.7097 | 21.2766 | 59.9813 | 40.56 | 16.7173 | 62.237 | 59.96 | 80.12 | 16.7169 | 81.4996 | 59.99 | 99.9
16.7175 | 1.0226 | 59.9943 | 1 | 16.7096 | 1.5427 | 60.04 | 20.78 | 16.718 | 21.2796 | 59.9814 | 40.56 | 16.7257 | 62.2379 | 59.96 | 80.12 | 16.7252 | 81.5011 | 59.99 | 99.9
16.7259 | 1.0226 | 59.9943 | 1 | 16.718 | 1.5445 | 60.04 | 20.78 | 16.7263 | 21.2826 | 59.9815 | 40.56 | 16.7341 | 62.2389 | 59.96 | 80.12 | 16.7335 | 81.5027 | 59.99 | 99.9
16.7342 | 1.0226 | 59.9943 | 1 | 16.7263 | 1.5463 | 60.04 | 20.78 | 16.7346 | 21.2856 | 59.9815 | 40.56 | 16.7424 | 62.2398 | 59.96 | 80.12 | 16.7418 | 81.5042 | 59.99 | 99.9
16.7425 | 1.0226 | 59.9943 | 1 | 16.7346 | 1.548 | 60.04 | 20.78 | 16.743 | 21.2886 | 59.9816 | 40.56 | 16.7507 | 62.2407 | 59.96 | 80.12 | 16.7502 | 81.5057 | 59.99 | 99.9
16.7509 | 1.0226 | 59.9943 | 1 | 16.7429 | 1.5498 | 60.04 | 20.78 | 16.7513 | 21.2916 | 59.9817 | 40.56 | 16.7591 | 62.2416 | 59.96 | 80.12 | 16.7585 | 81.5072 | 59.99 | 99.9
16.7592 | 1.0226 | 59.9943 | 1 | 16.7513 | 1.5516 | 60.04 | 20.78 | 16.7597 | 21.2947 | 59.9818 | 40.56 | 16.7674 | 62.2425 | 59.96 | 80.12 | 16.7668 | 81.5088 | 59.99 | 99.9
16.7675 | 1.0226 | 59.9943 | 1 | 16.7596 | 1.5533 | 60.04 | 20.78 | 16.768 | 21.2977 | 59.9819 | 40.56 | 16.7758 | 62.2434 | 59.96 | 80.12 | 16.7751 | 81.5103 | 59.99 | 99.9
16.7759 | 1.0226 | 59.9943 | 1 | 16.7679 | 1.5551 | 60.04 | 20.78 | 16.7763 | 21.3007 | 59.982 | 40.56 | 16.7841 | 62.2444 | 59.96 | 80.12 | 16.7835 | 81.5118 | 59.99 | 99.9
16.7842 | 1.0226 | 59.9943 | 1 | 16.7762 | 1.5569 | 60.04 | 20.78 | 16.7847 | 21.3037 | 59.982 | 40.56 | 16.7924 | 62.2453 | 59.96 | 80.12 | 16.7919 | 81.5133 | 59.99 | 99.9
16.7925 | 1.0226 | 59.9943 | 1 | 16.7846 | 1.5587 | 60.04 | 20.78 | 16.793 | 21.3067 | 59.9821 | 40.56 | 16.8008 | 62.2462 | 59.96 | 80.12 | 16.8002 | 81.5149 | 59.99 | 99.9
16.8009 | 1.0226 | 59.9943 | 1 | 16.7929 | 1.5604 | 60.04 | 20.78 | 16.8013 | 21.3097 | 59.9822 | 40.56 | 16.8091 | 62.2471 | 59.96 | 80.12 | 16.8085 | 81.5164 | 59.99 | 99.9
16.8092 | 1.0226 | 59.9943 | 1 | 16.8012 | 1.5622 | 60.04 | 20.78 | 16.8097 | 21.3127 | 59.9823 | 40.56 | 16.8174 | 62.248 | 59.96 | 80.12 | 16.8168 | 81.5179 | 59.99 | 99.9
16.8175 | 1.0226 | 59.9944 | 1 | 16.8095 | 1.564 | 60.04 | 20.78 | 16.818 | 21.3157 | 59.9824 | 40.56 | 16.8257 | 62.2489 | 59.96 | 80.12 | 16.8252 | 81.5194 | 59.99 | 99.9
16.8259 | 1.0226 | 59.9944 | 1 | 16.8179 | 1.5658 | 60.04 | 20.78 | 16.8264 | 21.3187 | 59.9825 | 40.56 | 16.8341 | 62.2499 | 59.96 | 80.12 | 16.8335 | 81.521 | 59.99 | 99.9
16.8342 | 1.0226 | 59.9944 | 1 | 16.8262 | 1.5675 | 60.04 | 20.78 | 16.8347 | 21.3217 | 59.9825 | 40.56 | 16.8425 | 62.2508 | 59.96 | 80.12 | 16.8419 | 81.5225 | 59.99 | 99.9
16.8426 | 1.0226 | 59.9944 | 1 | 16.8345 | 1.5693 | 60.04 | 20.78 | 16.843 | 21.3247 | 59.9826 | 40.56 | 16.8508 | 62.2517 | 59.96 | 80.12 | 16.8502 | 81.524 | 59.99 | 99.9
16.8509 | 1.0226 | 59.9944 | 1 | 16.8429 | 1.5708 | 60.04 | 20.78 | 16.8513 | 21.3278 | 59.9827 | 40.56 | 16.8591 | 62.2526 | 59.96 | 80.12 | 16.8585 | 81.5256 | 59.99 | 99.9
16.8592 | 1.0226 | 59.9944 | 1 | 16.8512 | 1.5723 | 60.04 | 20.78 | 16.8597 | 21.3308 | 59.9828 | 40.56 | 16.8674 | 62.2535 | 59.96 | 80.12 | 16.8668 | 81.5271 | 59.99 | 99.9
16.8676 | 1.0226 | 59.9944 | 1 | 16.8595 | 1.5739 | 60.04 | 20.78 | 16.868 | 21.3338 | 59.9829 | 40.56 | 16.8758 | 62.2544 | 59.96 | 80.12 | 16.8752 | 81.5286 | 59.99 | 99.9
16.8759 | 1.0226 | 59.9944 | 1 | 16.8678 | 1.5754 | 60.04 | 20.78 | 16.8763 | 21.3368 | 59.983 | 40.56 | 16.8842 | 62.2554 | 59.96 | 80.12 | 16.8835 | 81.5301 | 59.99 | 99.9
16.8842 | 1.0226 | 59.9944 | 1 | 16.8762 | 1.5769 | 60.04 | 20.78 | 16.8847 | 21.3398 | 59.983 | 40.56 | 16.8925 | 62.2563 | 59.96 | 80.12 | 16.8918 | 81.5316 | 59.99 | 99.9
16.8926 | 1.0227 | 59.9944 | 1 | 16.8845 | 1.5785 | 60.04 | 20.78 | 16.893 | 21.3428 | 59.9831 | 40.56 | 16.9008 | 62.2572 | 59.96 | 80.12 | 16.9002 | 81.5332 | 59.99 | 99.9
16.9009 | 1.0227 | 59.9944 | 1 | 16.8928 | 1.58 | 60.04 | 20.78 | 16.9014 | 21.3458 | 59.9832 | 40.56 | 16.9092 | 62.2581 | 59.96 | 80.12 | 16.9085 | 81.5347 | 59.99 | 99.9
16.9092 | 1.0227 | 59.9944 | 1 | 16.9012 | 1.5815 | 60.04 | 20.78 | 16.9097 | 21.3488 | 59.9833 | 40.56 | 16.9175 | 62.259 | 59.96 | 80.12 | 16.9169 | 81.5362 | 59.99 | 99.9
16.9176 | 1.0227 | 59.9944 | 1 | 16.9095 | 1.5831 | 60.04 | 20.78 | 16.918 | 21.3518 | 59.9834 | 40.56 | 16.9258 | 62.2599 | 59.96 | 80.12 | 16.9252 | 81.5378 | 59.99 | 99.9
16.9259 | 1.0227 | 59.9945 | 1 | 16.9178 | 1.5846 | 60.04 | 20.78 | 16.9264 | 21.3548 | 59.9835 | 40.56 | 16.9341 | 62.2609 | 59.96 | 80.12 | 16.9335 | 81.5393 | 59.99 | 99.9
16.9342 | 1.0227 | 59.9945 | 1 | 16.9261 | 1.5861 | 60.04 | 20.78 | 16.9347 | 21.3578 | 59.9835 | 40.56 | 16.9425 | 62.2618 | 59.96 | 80.12 | 16.9418 | 81.5408 | 59.99 | 99.9
16.9426 | 1.0227 | 59.9945 | 1 | 16.9344 | 1.5877 | 60.04 | 20.78 | 16.943 | 21.3608 | 59.9836 | 40.56 | 16.9509 | 62.2627 | 59.96 | 80.12 | 16.9502 | 81.5423 | 59.99 | 99.9
16.9509 | 1.0227 | 59.9945 | 1 | 16.9428 | 1.5892 | 60.04 | 20.78 | 16.9514 | 21.3639 | 59.9837 | 40.56 | 16.9592 | 62.2636 | 59.96 | 80.12 | 16.9585 | 81.5439 | 59.99 | 99.9
16.9592 | 1.0227 | 59.9945 | 1 | 16.9511 | 1.5907 | 60.04 | 20.78 | 16.9597 | 21.3669 | 59.9838 | 40.56 | 16.9675 | 62.2645 | 59.96 | 80.12 | 16.9669 | 81.5454 | 59.99 | 99.9
16.9676 | 1.0227 | 59.9945 | 1 | 16.9594 | 1.5923 | 60.04 | 20.78 | 16.968 | 21.3699 | 59.9839 | 40.56 | 16.9758 | 62.2655 | 59.96 | 80.12 | 16.9752 | 81.5469 | 59.99 | 99.9
16.9759 | 1.0227 | 59.9945 | 1 | 16.9678 | 1.5938 | 60.04 | 20.78 | 16.9764 | 21.3729 | 59.984 | 40.56 | 16.9842 | 62.2664 | 59.96 | 80.12 | 16.9835 | 81.5484 | 59.99 | 99.9
16.9842 | 1.0227 | 59.9945 | 1 | 16.9761 | 1.5953 | 60.04 | 20.78 | 16.9847 | 21.3759 | 59.984 | 40.56 | 16.9926 | 62.2673 | 59.96 | 80.12 | 16.9919 | 81.5499 | 59.99 | 99.9
16.9926 | 1.0227 | 59.9945 | 1 | 16.9844 | 1.5968 | 60.04 | 20.78 | 16.993 | 21.3789 | 59.9841 | 40.56 | 17.0009 | 62.2682 | 59.96 | 80.12 | 17.0002 | 81.5515 | 59.99 | 99.9
17.0009 | 1.0227 | 59.9945 | 1 | 16.9927 | 1.5984 | 60.04 | 20.78 | 17.0014 | 21.3819 | 59.9842 | 40.56 | 17.0092 | 62.2691 | 59.96 | 80.12 | 17.0085 | 81.553 | 59.99 | 99.9
17.0092 | 1.0227 | 59.9945 | 1 | 17.0011 | 1.5999 | 60.04 | 20.78 | 17.0097 | 21.3849 | 59.9843 | 40.56 | 17.0176 | 62.27 | 59.96 | 80.12 | 17.0168 | 81.5545 | 59.99 | 99.9
17.0176 | 1.0227 | 59.9945 | 1 | 17.0094 | 1.6014 | 60.04 | 20.78 | 17.0181 | 21.3879 | 59.9844 | 40.56 | 17.0259 | 62.271 | 59.96 | 80.12 | 17.0252 | 81.5561 | 59.99 | 99.9
17.0259 | 1.0227 | 59.9946 | 1 | 17.0177 | 1.603 | 60.04 | 20.78 | 17.0264 | 21.3909 | 59.9845 | 40.56 | 17.0342 | 62.2719 | 59.96 | 80.12 | 17.0335 | 81.5576 | 59.99 | 99.9
17.0342 | 1.0227 | 59.9946 | 1 | 17.0261 | 1.6045 | 60.04 | 20.78 | 17.0347 | 21.3939 | 59.9845 | 40.56 | 17.0425 | 62.2728 | 59.96 | 80.12 | 17.0419 | 81.5591 | 59.99 | 99.9
17.0426 | 1.0227 | 59.9946 | 1 | 17.0344 | 1.606 | 60.04 | 20.78 | 17.0431 | 21.397 | 59.9846 | 40.56 | 17.0509 | 62.2737 | 59.96 | 80.12 | 17.0502 | 81.5606 | 59.99 | 99.9
17.0509 | 1.0227 | 59.9946 | 1 | 17.0427 | 1.6076 | 60.04 | 20.78 | 17.0514 | 21.4 | 59.9847 | 40.56 | 17.0593 | 62.2746 | 59.96 | 80.12 | 17.0585 | 81.5621 | 59.99 | 99.9
17.0592 | 1.0227 | 59.9946 | 1 | 17.051 | 1.6091 | 60.04 | 20.78 | 17.0597 | 21.403 | 59.9848 | 40.56 | 17.0676 | 62.2755 | 59.96 | 80.12 | 17.0669 | 81.5637 | 59.99 | 99.9
17.0676 | 1.0228 | 59.9946 | 1 | 17.0594 | 1.6106 | 60.04 | 20.78 | 17.0681 | 21.406 | 59.9849 | 40.56 | 17.0759 | 62.2765 | 59.96 | 80.12 | 17.0752 | 81.5652 | 59.99 | 99.9
17.0759 | 1.0228 | 59.9946 | 1 | 17.0677 | 1.6122 | 60.04 | 20.78 | 17.0764 | 21.409 | 59.985 | 40.56 | 17.0842 | 62.2774 | 59.96 | 80.12 | 17.0836 | 81.5667 | 59.99 | 99.9
17.0842 | 1.0228 | 59.9946 | 1 | 17.076 | 1.6137 | 60.04 | 20.78 | 17.0847 | 21.412 | 59.985 | 40.56 | 17.0926 | 62.2783 | 59.96 | 80.12 | 17.0919 | 81.5683 | 59.99 | 99.9
17.0926 | 1.0228 | 59.9946 | 1 | 17.0844 | 1.6152 | 60.04 | 20.78 | 17.0931 | 21.415 | 59.9851 | 40.56 | 17.101 | 62.2792 | 59.96 | 80.12 | 17.1002 | 81.5698 | 59.99 | 99.9
17.1009 | 1.0228 | 59.9946 | 1 | 17.0927 | 1.6168 | 60.04 | 20.78 | 17.1014 | 21.418 | 59.9852 | 40.56 | 17.1093 | 62.2801 | 59.96 | 80.12 | 17.1085 | 81.5713 | 59.99 | 99.9
17.1093 | 1.0228 | 59.9946 | 1 | 17.101 | 1.6183 | 60.04 | 20.78 | 17.1097 | 21.421 | 59.9853 | 40.56 | 17.1176 | 62.281 | 59.96 | 80.12 | 17.1169 | 81.5728 | 59.99 | 99.9
17.1176 | 1.0228 | 59.9946 | 1 | 17.1093 | 1.6198 | 60.04 | 20.78 | 17.1181 | 21.424 | 59.9854 | 40.56 | 17.126 | 62.282 | 59.96 | 80.12 | 17.1252 | 81.5744 | 59.99 | 99.9
17.1259 | 1.0228 | 59.9946 | 1 | 17.1176 | 1.6214 | 60.04 | 20.78 | 17.1264 | 21.427 | 59.9855 | 40.56 | 17.1343 | 62.2829 | 59.96 | 80.12 | 17.1335 | 81.5759 | 59.99 | 99.9
17.1343 | 1.0228 | 59.9947 | 1 | 17.126 | 1.6229 | 60.04 | 20.78 | 17.1347 | 21.4301 | 59.9855 | 40.56 | 17.1426 | 62.2838 | 59.96 | 80.12 | 17.1419 | 81.5774 | 59.99 | 99.9
17.1426 | 1.0228 | 59.9947 | 1 | 17.1343 | 1.6244 | 60.04 | 20.78 | 17.1431 | 21.4331 | 59.9856 | 40.56 | 17.1509 | 62.3768 | 59.96 | 80.12 | 17.1502 | 81.5789 | 59.99 | 99.9
17.1509 | 1.0228 | 59.9947 | 1 | 17.1426 | 1.626 | 60.04 | 20.78 | 17.1514 | 21.4361 | 59.9857 | 40.56 | 17.1593 | 62.3792 | 59.96 | 80.12 | 17.1586 | 81.5805 | 59.99 | 99.9
17.1593 | 1.0228 | 59.9947 | 1 | 17.151 | 1.6275 | 60.04 | 20.78 | 17.1598 | 21.4391 | 59.9858 | 40.56 | 17.1677 | 62.3816 | 59.96 | 80.12 | 17.1669 | 81.582 | 59.99 | 99.9
17.1676 | 1.0228 | 59.9947 | 1 | 17.1593 | 1.629 | 60.04 | 20.78 | 17.1681 | 21.4421 | 59.9859 | 40.56 | 17.176 | 62.384 | 59.96 | 80.12 | 17.1752 | 81.5835 | 59.99 | 99.9
17.1759 | 1.0228 | 59.9947 | 1 | 17.1676 | 1.6306 | 60.04 | 20.78 | 17.1764 | 21.4451 | 59.986 | 40.56 | 17.1843 | 62.3864 | 59.96 | 80.12 | 17.1835 | 81.585 | 59.99 | 99.9
17.1843 | 1.0228 | 59.9947 | 1 | 17.1759 | 1.6321 | 60.04 | 20.78 | 17.1848 | 21.4481 | 59.986 | 40.56 | 17.1926 | 62.3887 | 59.96 | 80.12 | 17.1919 | 81.5866 | 59.99 | 99.9
17.1926 | 1.0228 | 59.9947 | 1 | 17.1843 | 1.6336 | 60.04 | 20.78 | 17.1931 | 21.4511 | 59.9861 | 40.56 | 17.201 | 62.3911 | 59.96 | 80.12 | 17.2002 | 81.5881 | 59.99 | 99.9
17.2009 | 1.0228 | 59.9947 | 1 | 17.1926 | 1.6352 | 60.04 | 20.78 | 17.2014 | 21.4541 | 59.9862 | 40.56 | 17.2094 | 62.3935 | 59.96 | 80.12 | 17.2086 | 81.5896 | 59.99 | 99.9
17.2093 | 1.0228 | 59.9947 | 1 | 17.2009 | 1.6367 | 60.04 | 20.78 | 17.2097 | 21.4571 | 59.9863 | 40.56 | 17.2177 | 62.3959 | 59.96 | 80.12 | 17.2169 | 81.5911 | 59.99 | 99.9
17.2176 | 1.0228 | 59.9947 | 1 | 17.2093 | 1.6382 | 60.04 | 20.78 | 17.2181 | 21.4601 | 59.9864 | 40.56 | 17.226 | 62.3982 | 59.96 | 80.12 | 17.2252 | 81.5927 | 59.99 | 99.9
17.2259 | 1.0228 | 59.9947 | 1 | 17.2176 | 1.6397 | 60.04 | 20.78 | 17.2264 | 21.4632 | 59.9865 | 40.56 | 17.2344 | 62.4006 | 59.96 | 80.12 | 17.2336 | 81.5942 | 59.99 | 99.9
17.2343 | 1.0228 | 59.9948 | 1 | 17.2259 | 1.6413 | 60.04 | 20.78 | 17.2348 | 21.4662 | 59.9865 | 40.56 | 17.2427 | 62.403 | 59.96 | 80.12 | 17.2419 | 81.5957 | 59.99 | 99.9
17.2426 | 1.0229 | 59.9948 | 1 | 17.2342 | 1.6428 | 60.04 | 20.78 | 17.2431 | 21.4692 | 59.9866 | 40.56 | 17.251 | 62.4054 | 59.96 | 80.12 | 17.2502 | 81.5972 | 59.99 | 99.9
17.2509 | 1.0229 | 59.9948 | 1 | 17.2426 | 1.6443 | 60.04 | 20.78 | 17.2514 | 21.4722 | 59.9867 | 40.56 | 17.2593 | 62.4077 | 59.96 | 80.12 | 17.2585 | 81.5988 | 59.99 | 99.9
17.2593 | 1.0229 | 59.9948 | 1 | 17.2509 | 1.6459 | 60.04 | 20.78 | 17.2598 | 21.4752 | 59.9868 | 40.56 | 17.2677 | 62.4101 | 59.96 | 80.12 | 17.2669 | 81.6003 | 59.99 | 99.9
17.2676 | 1.0229 | 59.9948 | 1 | 17.2592 | 1.6474 | 60.04 | 20.78 | 17.2681 | 21.4782 | 59.9869 | 40.56 | 17.2761 | 62.4125 | 59.96 | 80.12 | 17.2752 | 81.6018 | 59.99 | 99.9
17.2759 | 1.0229 | 59.9948 | 1 | 17.2675 | 1.6489 | 60.04 | 20.78 | 17.2764 | 21.4812 | 59.987 | 40.56 | 17.2844 | 62.4149 | 59.96 | 80.12 | 17.2836 | 81.6033 | 59.99 | 99.9
17.2843 | 1.0229 | 59.9948 | 1 | 17.2759 | 1.6505 | 60.04 | 20.78 | 17.2848 | 21.4842 | 59.987 | 40.56 | 17.2927 | 62.4172 | 59.96 | 80.12 | 17.2919 | 81.6049 | 59.99 | 99.9
17.2926 | 1.0229 | 59.9948 | 1 | 17.2842 | 1.652 | 60.04 | 20.78 | 17.2931 | 21.4872 | 59.9871 | 40.56 | 17.301 | 62.4196 | 59.96 | 80.12 | 17.3002 | 81.6064 | 59.99 | 99.9
17.3009 | 1.0229 | 59.9948 | 1 | 17.2925 | 1.6535 | 60.04 | 20.78 | 17.3015 | 21.4902 | 59.9872 | 40.56 | 17.3094 | 62.422 | 59.96 | 80.12 | 17.3086 | 81.6079 | 59.99 | 99.9
17.3093 | 1.0229 | 59.9948 | 1 | 17.3008 | 1.6551 | 60.04 | 20.78 | 17.3098 | 21.4932 | 59.9873 | 40.56 | 17.3177 | 62.4244 | 59.96 | 80.12 | 17.3169 | 81.6094 | 59.99 | 99.9
17.3176 | 1.0229 | 59.9948 | 1 | 17.3092 | 1.6566 | 60.04 | 20.78 | 17.3181 | 21.4963 | 59.9874 | 40.56 | 17.326 | 62.4268 | 59.96 | 80.12 | 17.3253 | 81.611 | 59.99 | 99.9
17.3259 | 1.0229 | 59.9948 | 1 | 17.3175 | 1.6581 | 60.04 | 20.78 | 17.3264 | 21.4993 | 59.9875 | 40.56 | 17.3344 | 62.4291 | 59.96 | 80.12 | 17.3336 | 81.6125 | 59.99 | 99.9
17.3343 | 1.0229 | 59.9948 | 1 | 17.3258 | 1.6597 | 60.04 | 20.78 | 17.3348 | 21.5023 | 59.9875 | 40.56 | 17.3428 | 62.4315 | 59.96 | 80.12 | 17.3419 | 81.614 | 59.99 | 99.9
17.3426 | 1.0229 | 59.9949 | 1 | 17.3342 | 1.6612 | 60.04 | 20.78 | 17.3431 | 21.5053 | 59.9876 | 40.56 | 17.3511 | 62.4339 | 59.96 | 80.12 | 17.3502 | 81.6155 | 59.99 | 99.9
17.3509 | 1.0229 | 59.9949 | 1 | 17.3425 | 1.6627 | 60.04 | 20.78 | 17.3515 | 21.5083 | 59.9877 | 40.56 | 17.3594 | 62.4363 | 59.96 | 80.12 | 17.3586 | 81.6171 | 59.99 | 99.9
17.3593 | 1.0229 | 59.9949 | 1 | 17.3508 | 1.6643 | 60.04 | 20.78 | 17.3598 | 21.5113 | 59.9878 | 40.56 | 17.3677 | 62.4386 | 59.96 | 80.12 | 17.3669 | 81.5231 | 59.99 | 99.9
17.3676 | 1.0229 | 59.9949 | 1 | 17.3591 | 1.6658 | 60.04 | 20.78 | 17.3681 | 21.5143 | 59.9879 | 40.56 | 17.3761 | 62.441 | 59.96 | 80.12 | 17.3752 | 81.526 | 59.99 | 99.9
17.3759 | 1.0229 | 59.9949 | 1 | 17.3675 | 1.6673 | 60.04 | 20.78 | 17.3765 | 21.5173 | 59.988 | 40.56 | 17.3845 | 62.4434 | 59.96 | 80.12 | 17.3835 | 81.5288 | 59.99 | 99.9
17.3843 | 1.0229 | 59.9949 | 1 | 17.3758 | 1.6689 | 60.04 | 20.78 | 17.3848 | 21.5203 | 59.988 | 40.56 | 17.3928 | 62.4458 | 59.96 | 80.12 | 17.3919 | 81.5317 | 59.99 | 99.9
17.3926 | 1.0229 | 59.9949 | 1 | 17.3841 | 1.6704 | 60.04 | 20.78 | 17.3931 | 21.5233 | 59.9881 | 40.56 | 17.4011 | 62.4481 | 59.96 | 80.12 | 17.4003 | 81.5346 | 59.99 | 99.9
17.4009 | 1.0229 | 59.9949 | 1 | 17.3925 | 1.6719 | 60.04 | 20.78 | 17.4015 | 21.5263 | 59.9882 | 40.56 | 17.4094 | 62.4505 | 59.96 | 80.12 | 17.4086 | 81.5374 | 59.99 | 99.9
17.4093 | 1.0229 | 59.9949 | 1 | 17.4008 | 1.6735 | 60.04 | 20.78 | 17.4098 | 21.5294 | 59.9883 | 40.56 | 17.4178 | 62.4529 | 59.96 | 80.12 | 17.4169 | 81.5403 | 59.99 | 99.9
17.4176 | 1.023 | 59.9949 | 1 | 17.4091 | 1.675 | 60.04 | 20.78 | 17.4182 | 21.5324 | 59.9884 | 40.56 | 17.4261 | 62.4553 | 59.96 | 80.12 | 17.4252 | 81.5432 | 59.99 | 99.9
17.426 | 1.023 | 59.9949 | 1 | 17.4174 | 1.6765 | 60.04 | 20.78 | 17.4265 | 21.5354 | 59.9885 | 40.56 | 17.4344 | 62.4576 | 59.96 | 80.12 | 17.4336 | 81.546 | 59.99 | 99.9
17.4343 | 1.023 | 59.9949 | 1 | 17.4258 | 1.6781 | 60.04 | 20.78 | 17.4348 | 21.5384 | 59.9885 | 40.56 | 17.4428 | 62.46 | 59.96 | 80.12 | 17.4419 | 81.5489 | 59.99 | 99.9
17.4426 | 1.023 | 59.9949 | 1 | 17.4341 | 1.6796 | 60.04 | 20.78 | 17.4431 | 21.5414 | 59.9886 | 40.56 | 17.4512 | 62.4624 | 59.96 | 80.12 | 17.4503 | 81.5518 | 59.99 | 99.9
17.451 | 1.023 | 59.995 | 1 | 17.4424 | 1.6811 | 60.04 | 20.78 | 17.4515 | 21.5444 | 59.9887 | 40.56 | 17.4595 | 62.4648 | 59.96 | 80.12 | 17.4586 | 81.5546 | 59.99 | 99.9
17.4593 | 1.023 | 59.995 | 1 | 17.4507 | 1.6826 | 60.04 | 20.78 | 17.4598 | 21.5474 | 59.9888 | 40.56 | 17.4678 | 62.4672 | 59.96 | 80.12 | 17.4669 | 81.5575 | 59.99 | 99.9
17.4676 | 1.023 | 59.995 | 1 | 17.4591 | 1.6842 | 60.04 | 20.78 | 17.4681 | 21.5504 | 59.9889 | 40.56 | 17.4761 | 62.4695 | 59.96 | 80.12 | 17.4753 | 81.5604 | 59.99 | 99.9
17.476 | 1.023 | 59.995 | 1 | 17.4674 | 1.6857 | 60.04 | 20.78 | 17.4765 | 21.5534 | 59.989 | 40.56 | 17.4845 | 62.4719 | 59.96 | 80.12 | 17.4836 | 81.5632 | 59.99 | 99.9
17.4843 | 1.023 | 59.995 | 1 | 17.4757 | 1.6872 | 60.04 | 20.78 | 17.4848 | 21.5564 | 59.989 | 40.56 | 17.4929 | 62.4743 | 59.96 | 80.12 | 17.4919 | 81.5661 | 59.99 | 99.9
17.4926 | 1.023 | 59.995 | 1 | 17.484 | 1.6888 | 60.04 | 20.78 | 17.4932 | 21.5594 | 59.9891 | 40.56 | 17.5012 | 62.4767 | 59.96 | 80.12 | 17.5002 | 81.569 | 59.99 | 99.9
17.501 | 1.023 | 59.995 | 1 | 17.4924 | 1.6903 | 60.04 | 20.78 | 17.5015 | 21.5625 | 59.9892 | 40.56 | 17.5095 | 62.479 | 59.96 | 80.12 | 17.5086 | 81.5718 | 59.99 | 99.9
17.5093 | 1.023 | 59.995 | 1 | 17.5007 | 1.6918 | 60.04 | 20.78 | 17.5098 | 21.5655 | 59.9893 | 40.56 | 17.5179 | 62.4814 | 59.96 | 80.12 | 17.5169 | 81.5747 | 59.99 | 99.9
17.5176 | 1.023 | 59.995 | 1 | 17.509 | 1.6934 | 60.04 | 20.78 | 17.5182 | 21.5685 | 59.9894 | 40.56 | 17.5262 | 62.4838 | 59.96 | 80.12 | 17.5253 | 81.5776 | 59.99 | 99.9
17.526 | 1.023 | 59.995 | 1 | 17.5174 | 1.6949 | 60.04 | 20.78 | 17.5265 | 21.5715 | 59.9895 | 40.56 | 17.5345 | 62.4862 | 59.96 | 80.12 | 17.5336 | 81.5804 | 59.99 | 99.9
17.5343 | 1.023 | 59.995 | 1 | 17.5257 | 1.6964 | 60.04 | 20.78 | 17.5348 | 21.5745 | 59.9895 | 40.56 | 17.5428 | 62.4885 | 59.96 | 80.12 | 17.5419 | 81.5833 | 59.99 | 99.9
17.5426 | 1.023 | 59.995 | 1 | 17.534 | 1.698 | 60.04 | 20.78 | 17.5432 | 21.5775 | 59.9896 | 40.56 | 17.5512 | 62.4909 | 59.96 | 80.12 | 17.5502 | 81.5862 | 59.99 | 99.9
17.551 | 1.023 | 59.9951 | 1 | 17.5423 | 1.6995 | 60.04 | 20.78 | 17.5515 | 21.5805 | 59.9897 | 40.56 | 17.5596 | 62.4933 | 59.96 | 80.12 | 17.5586 | 81.589 | 59.99 | 99.9
17.5593 | 1.023 | 59.9951 | 1 | 17.5507 | 1.701 | 60.04 | 20.78 | 17.5598 | 21.5835 | 59.9898 | 40.56 | 17.5679 | 62.4957 | 59.96 | 80.12 | 17.567 | 81.5919 | 59.99 | 99.9
17.5676 | 1.023 | 59.9951 | 1 | 17.559 | 1.7026 | 60.04 | 20.78 | 17.5682 | 21.5865 | 59.9899 | 40.56 | 17.5762 | 62.4981 | 59.96 | 80.12 | 17.5753 | 81.5948 | 59.99 | 99.9
17.576 | 1.023 | 59.9951 | 1 | 17.5673 | 1.7041 | 60.04 | 20.78 | 17.5765 | 21.5895 | 59.99 | 40.56 | 17.5846 | 62.5004 | 59.96 | 80.12 | 17.5836 | 81.5976 | 59.99 | 99.9
17.5843 | 1.023 | 59.9951 | 1 | 17.5757 | 1.7056 | 60.04 | 20.78 | 17.5848 | 21.7087 | 59.98 | 40.56 | 17.5929 | 62.5028 | 59.96 | 80.12 | 17.5919 | 81.6005 | 59.99 | 99.9
17.5926 | 1.0231 | 59.9951 | 1 | 17.584 | 1.7072 | 60.04 | 20.78 | 17.5932 | 21.7099 | 59.9801 | 40.56 | 17.6013 | 62.5052 | 59.96 | 80.12 | 17.6003 | 81.6034 | 59.99 | 99.9
17.601 | 1.0231 | 59.9951 | 1 | 17.5923 | 1.7087 | 60.04 | 20.78 | 17.6015 | 21.7112 | 59.9802 | 40.56 | 17.6096 | 62.5076 | 59.96 | 80.12 | 17.6086 | 81.6062 | 59.99 | 99.9
17.6093 | 1.0231 | 59.9951 | 1 | 17.6006 | 1.7102 | 60.04 | 20.78 | 17.6098 | 21.7125 | 59.9803 | 40.56 | 17.6179 | 62.5099 | 59.96 | 80.12 | 17.6169 | 81.6091 | 59.99 | 99.9
17.6176 | 1.0231 | 59.9951 | 1 | 17.6089 | 1.7118 | 60.04 | 20.78 | 17.6182 | 21.7138 | 59.9804 | 40.56 | 17.6263 | 62.5123 | 59.96 | 80.12 | 17.6252 | 81.612 | 59.99 | 99.9
17.626 | 1.0231 | 59.9951 | 1 | 17.6173 | 1.7133 | 60.04 | 20.78 | 17.6265 | 21.715 | 59.9805 | 40.56 | 17.6346 | 62.5147 | 59.96 | 80.12 | 17.6336 | 81.6148 | 59.99 | 99.9
17.6343 | 1.0231 | 59.9951 | 1 | 17.6256 | 1.7148 | 60.04 | 20.78 | 17.6349 | 21.7163 | 59.9805 | 40.56 | 17.6429 | 62.5171 | 59.96 | 80.12 | 17.642 | 81.6177 | 59.99 | 99.9
17.6426 | 1.0231 | 59.9951 | 1 | 17.6339 | 1.7164 | 60.04 | 20.78 | 17.6432 | 21.7176 | 59.9806 | 40.56 | 17.6513 | 62.5194 | 59.96 | 80.12 | 17.6503 | 81.6206 | 59.99 | 99.9
17.651 | 1.0231 | 59.9951 | 1 | 17.6422 | 1.7179 | 60.04 | 20.78 | 17.6515 | 21.7189 | 59.9807 | 40.56 | 17.6596 | 62.5218 | 59.96 | 80.12 | 17.6586 | 81.6234 | 59.99 | 99.9
17.6593 | 1.0231 | 59.9952 | 1 | 17.6506 | 1.7194 | 60.04 | 20.78 | 17.6599 | 21.7201 | 59.9808 | 40.56 | 17.668 | 62.5242 | 59.96 | 80.12 | 17.6669 | 81.6263 | 59.99 | 99.9
17.6676 | 1.0231 | 59.9952 | 1 | 17.6589 | 1.721 | 60.04 | 20.78 | 17.6682 | 21.7214 | 59.9809 | 40.56 | 17.6763 | 62.5266 | 59.96 | 80.12 | 17.6753 | 81.6292 | 59.99 | 99.9
17.676 | 1.0231 | 59.9952 | 1 | 17.6672 | 1.7225 | 60.04 | 20.78 | 17.6765 | 21.7227 | 59.981 | 40.56 | 17.6846 | 62.5289 | 59.96 | 80.12 | 17.6836 | 81.632 | 59.99 | 99.9
17.6843 | 1.0231 | 59.9952 | 1 | 17.6756 | 1.724 | 60.04 | 20.78 | 17.6849 | 21.724 | 59.981 | 40.56 | 17.693 | 62.5313 | 59.96 | 80.12 | 17.692 | 81.6349 | 59.99 | 99.9
17.6927 | 1.0231 | 59.9952 | 1 | 17.6839 | 1.7255 | 60.04 | 20.78 | 17.6932 | 21.7252 | 59.9811 | 40.56 | 17.7013 | 62.5337 | 59.96 | 80.12 | 17.7003 | 81.6378 | 59.99 | 99.9
17.701 | 1.0231 | 59.9952 | 1 | 17.6922 | 1.7271 | 60.04 | 20.78 | 17.7015 | 21.7265 | 59.9812 | 40.56 | 17.7097 | 62.5361 | 59.96 | 80.12 | 17.7086 | 81.6406 | 59.99 | 99.9
17.7093 | 1.0231 | 59.9952 | 1 | 17.7006 | 1.7286 | 60.04 | 20.78 | 17.7099 | 21.7278 | 59.9813 | 40.56 | 17.718 | 62.5385 | 59.96 | 80.12 | 17.7169 | 81.6435 | 59.99 | 99.9
17.7177 | 1.0231 | 59.9952 | 1 | 17.7089 | 1.7301 | 60.04 | 20.78 | 17.7182 | 21.7291 | 59.9814 | 40.56 | 17.7263 | 62.5408 | 59.96 | 80.12 | 17.7253 | 81.6464 | 59.99 | 99.9
17.726 | 1.0231 | 59.9952 | 1 | 17.7172 | 1.7317 | 60.04 | 20.78 | 17.7265 | 21.7303 | 59.9815 | 40.56 | 17.7347 | 62.5432 | 59.96 | 80.12 | 17.7336 | 81.6492 | 59.99 | 99.9
17.7343 | 1.0231 | 59.9952 | 1 | 17.7255 | 1.7332 | 60.04 | 20.78 | 17.7349 | 21.7316 | 59.9815 | 40.56 | 17.743 | 62.5456 | 59.96 | 80.12 | 17.7419 | 81.6521 | 59.99 | 99.9
17.7427 | 1.0231 | 59.9952 | 1 | 17.7339 | 1.7347 | 60.04 | 20.78 | 17.7432 | 21.7329 | 59.9816 | 40.56 | 17.7513 | 62.548 | 59.96 | 80.12 | 17.7503 | 81.655 | 59.99 | 99.9
17.751 | 1.0231 | 59.9952 | 1 | 17.7422 | 1.7363 | 60.04 | 20.78 | 17.7515 | 21.7342 | 59.9817 | 40.56 | 17.7597 | 62.5503 | 59.96 | 80.12 | 17.7586 | 81.6578 | 59.99 | 99.9
17.7593 | 1.0231 | 59.9953 | 1 | 17.7505 | 1.7378 | 60.04 | 20.78 | 17.7599 | 21.7354 | 59.9818 | 40.56 | 17.768 | 62.5527 | 59.96 | 80.12 | 17.767 | 81.6607 | 59.99 | 99.9
17.7677 | 1.0232 | 59.9953 | 1 | 17.7589 | 1.7393 | 60.04 | 20.78 | 17.7682 | 21.7367 | 59.9819 | 40.56 | 17.7764 | 62.5551 | 59.96 | 80.12 | 17.7753 | 81.6636 | 59.99 | 99.9
17.776 | 1.0232 | 59.9953 | 1 | 17.7672 | 1.7409 | 60.04 | 20.78 | 17.7766 | 21.738 | 59.982 | 40.56 | 17.7847 | 62.5575 | 59.96 | 80.12 | 17.7836 | 81.6664 | 59.99 | 99.9
17.7843 | 1.0232 | 59.9953 | 1 | 17.7755 | 1.7424 | 60.04 | 20.78 | 17.7849 | 21.7393 | 59.982 | 40.56 | 17.793 | 62.5598 | 59.96 | 80.12 | 17.7919 | 81.6693 | 59.99 | 99.9
17.7927 | 1.0232 | 59.9953 | 1 | 17.7838 | 1.7439 | 60.04 | 20.78 | 17.7932 | 21.7405 | 59.9821 | 40.56 | 17.8014 | 62.5622 | 59.96 | 80.12 | 17.8003 | 81.6722 | 59.99 | 99.9
17.801 | 1.0232 | 59.9953 | 1 | 17.7921 | 1.7455 | 60.04 | 20.78 | 17.8015 | 21.7418 | 59.9822 | 40.56 | 17.8098 | 62.5646 | 59.96 | 80.12 | 17.8086 | 81.675 | 59.99 | 99.9
17.8093 | 1.0232 | 59.9953 | 1 | 17.8005 | 1.747 | 60.04 | 20.78 | 17.8099 | 21.7431 | 59.9823 | 40.56 | 17.8181 | 62.567 | 59.96 | 80.12 | 17.817 | 81.6779 | 59.99 | 99.9
17.8177 | 1.0232 | 59.9953 | 1 | 17.8088 | 1.7485 | 60.04 | 20.78 | 17.8182 | 21.7444 | 59.9824 | 40.56 | 17.8264 | 62.5693 | 59.96 | 80.12 | 17.8253 | 81.6808 | 59.99 | 99.9
17.826 | 1.0232 | 59.9953 | 1 | 17.8171 | 1.7501 | 60.04 | 20.78 | 17.8266 | 21.7456 | 59.9825 | 40.56 | 17.8347 | 62.5717 | 59.96 | 80.12 | 17.8336 | 81.6836 | 59.99 | 99.9
17.8343 | 1.0232 | 59.9953 | 1 | 17.8254 | 1.7516 | 60.04 | 20.78 | 17.8349 | 21.7469 | 59.9825 | 40.56 | 17.8431 | 62.5741 | 59.96 | 80.12 | 17.842 | 81.6865 | 59.99 | 99.9
17.8427 | 1.0232 | 59.9953 | 1 | 17.8338 | 1.8661 | 60.04 | 20.78 | 17.8432 | 21.7482 | 59.9826 | 40.56 | 17.8514 | 62.5765 | 59.96 | 80.12 | 17.8503 | 81.6894 | 59.99 | 99.9
17.851 | 1.0232 | 59.9953 | 1 | 17.8421 | 1.8671 | 60.04 | 20.78 | 17.8516 | 21.7495 | 59.9827 | 40.56 | 17.8597 | 62.5789 | 59.96 | 80.12 | 17.8586 | 81.6923 | 59.99 | 99.9
17.8593 | 1.0232 | 59.9953 | 1 | 17.8504 | 1.868 | 60.04 | 20.78 | 17.8599 | 21.7507 | 59.9828 | 40.56 | 17.8681 | 62.5812 | 59.96 | 80.12 | 17.8669 | 81.6951 | 59.99 | 99.9
17.8677 | 1.0232 | 59.9954 | 1 | 17.8588 | 1.869 | 60.04 | 20.78 | 17.8682 | 21.752 | 59.9829 | 40.56 | 17.8765 | 62.5836 | 59.96 | 80.12 | 17.8753 | 81.698 | 59.99 | 99.9
17.876 | 1.0232 | 59.9954 | 1 | 17.8671 | 1.87 | 60.04 | 20.78 | 17.8766 | 21.7533 | 59.983 | 40.56 | 17.8848 | 62.586 | 59.96 | 80.12 | 17.8836 | 81.7009 | 59.99 | 99.9
17.8843 | 1.0232 | 59.9954 | 1 | 17.8754 | 1.871 | 60.04 | 20.78 | 17.8849 | 21.7546 | 59.983 | 40.56 | 17.8931 | 62.5884 | 59.96 | 80.12 | 17.892 | 81.7037 | 59.99 | 99.9
17.8927 | 1.0232 | 59.9954 | 1 | 17.8837 | 1.8719 | 60.04 | 20.78 | 17.8932 | 21.7558 | 59.9831 | 40.56 | 17.9014 | 62.5907 | 59.96 | 80.12 | 17.9003 | 81.7066 | 59.99 | 99.9
17.901 | 1.0232 | 59.9954 | 1 | 17.8921 | 1.8729 | 60.04 | 20.78 | 17.9016 | 21.7571 | 59.9832 | 40.56 | 17.9098 | 62.5931 | 59.96 | 80.12 | 17.9086 | 81.7094 | 59.99 | 99.9
17.9093 | 1.0232 | 59.9954 | 1 | 17.9004 | 1.8739 | 60.04 | 20.78 | 17.9099 | 21.7584 | 59.9833 | 40.56 | 17.9182 | 62.5955 | 59.96 | 80.12 | 17.917 | 81.7123 | 59.99 | 99.9
17.9177 | 1.0232 | 59.9954 | 1 | 17.9087 | 1.8749 | 60.04 | 20.78 | 17.9182 | 21.7597 | 59.9834 | 40.56 | 17.9265 | 62.5979 | 59.96 | 80.12 | 17.9253 | 81.7152 | 59.99 | 99.9
17.926 | 1.0232 | 59.9954 | 1 | 17.9171 | 1.8758 | 60.04 | 20.78 | 17.9266 | 21.7609 | 59.9835 | 40.56 | 17.9348 | 62.6002 | 59.96 | 80.12 | 17.9337 | 81.7181 | 59.99 | 99.9
17.9343 | 1.0232 | 59.9954 | 1 | 17.9254 | 1.8768 | 60.04 | 20.78 | 17.9349 | 21.7622 | 59.9835 | 40.56 | 17.9432 | 62.6026 | 59.96 | 80.12 | 17.942 | 81.7209 | 59.99 | 99.9
17.9427 | 1.0233 | 59.9954 | 1 | 17.9337 | 1.8778 | 60.04 | 20.78 | 17.9432 | 21.7635 | 59.9836 | 40.56 | 17.9515 | 62.605 | 59.96 | 80.12 | 17.9503 | 81.7238 | 59.99 | 99.9
17.951 | 1.0233 | 59.9954 | 1 | 17.942 | 1.8787 | 60.04 | 20.78 | 17.9516 | 21.7648 | 59.9837 | 40.56 | 17.9598 | 62.6074 | 59.96 | 80.12 | 17.9586 | 81.7267 | 59.99 | 99.9
17.9593 | 1.0233 | 59.9954 | 1 | 17.9503 | 1.8797 | 60.04 | 20.78 | 17.9599 | 21.766 | 59.9838 | 40.56 | 17.9681 | 62.6098 | 59.96 | 80.12 | 17.967 | 81.7295 | 59.99 | 99.9
17.9677 | 1.0233 | 59.9954 | 1 | 17.9587 | 1.8807 | 60.04 | 20.78 | 17.9683 | 21.7673 | 59.9839 | 40.56 | 17.9765 | 62.6121 | 59.96 | 80.12 | 17.9753 | 81.7324 | 59.99 | 99.9
17.976 | 1.0233 | 59.9955 | 1 | 17.967 | 1.8817 | 60.04 | 20.78 | 17.9766 | 21.7686 | 59.984 | 40.56 | 17.9849 | 62.6145 | 59.96 | 80.12 | 17.9836 | 81.7353 | 59.99 | 99.9
17.9844 | 1.0233 | 59.9955 | 1 | 17.9753 | 1.8826 | 60.04 | 20.78 | 17.9849 | 21.7699 | 59.984 | 40.56 | 17.9932 | 62.6169 | 59.96 | 80.12 | 17.992 | 81.7381 | 59.99 | 99.9
17.9927 | 1.0233 | 59.9955 | 1 | 17.9837 | 1.8836 | 60.04 | 20.78 | 17.9933 | 21.7711 | 59.9841 | 40.56 | 18.0015 | 62.6193 | 59.96 | 80.12 | 18.0003 | 81.741 | 59.99 | 99.9
18.001 | 1.0233 | 59.9955 | 1 | 17.992 | 1.8846 | 60.04 | 20.78 | 18.0016 | 21.7724 | 59.9842 | 40.56 | 18.0099 | 62.6216 | 59.96 | 80.12 | 18.0087 | 81.7439 | 59.99 | 99.9
18.0094 | 1.0233 | 59.9955 | 1 | 18.0003 | 1.8856 | 60.04 | 20.78 | 18.0099 | 21.7737 | 59.9843 | 40.56 | 18.0182 | 62.624 | 59.96 | 80.12 | 18.017 | 81.7467 | 59.99 | 99.9
18.0177 | 1.0233 | 59.9955 | 1 | 18.0086 | 1.8865 | 60.04 | 20.78 | 18.0182 | 21.775 | 59.9844 | 40.56 | 18.0266 | 62.6264 | 59.96 | 80.12 | 18.0253 | 81.7496 | 59.99 | 99.9
18.026 | 1.0233 | 59.9955 | 1 | 18.017 | 1.8875 | 60.04 | 20.78 | 18.0266 | 21.7762 | 59.9845 | 40.56 | 18.0349 | 62.6288 | 59.96 | 80.12 | 18.0336 | 81.7525 | 59.99 | 99.9
18.0344 | 1.0233 | 59.9955 | 1 | 18.0253 | 1.8885 | 60.04 | 20.78 | 18.0349 | 21.7775 | 59.9845 | 40.56 | 18.0432 | 62.6311 | 59.96 | 80.12 | 18.042 | 81.7553 | 59.99 | 99.9
18.0427 | 1.0233 | 59.9955 | 1 | 18.0336 | 1.8895 | 60.04 | 20.78 | 18.0433 | 21.7788 | 59.9846 | 40.56 | 18.0516 | 62.6335 | 59.96 | 80.12 | 18.0503 | 81.7582 | 59.99 | 99.9
18.051 | 1.0233 | 59.9955 | 1 | 18.042 | 1.8904 | 60.04 | 20.78 | 18.0516 | 21.7801 | 59.9847 | 40.56 | 18.0599 | 62.6359 | 59.96 | 80.12 | 18.0587 | 81.7611 | 59.99 | 99.9
18.0594 | 1.0233 | 59.9955 | 1 | 18.0503 | 1.8914 | 60.04 | 20.78 | 18.0599 | 21.7813 | 59.9848 | 40.56 | 18.0682 | 62.6383 | 59.96 | 80.12 | 18.067 | 81.7639 | 59.99 | 99.9
18.0677 | 1.0233 | 59.9955 | 1 | 18.0586 | 1.8924 | 60.04 | 20.78 | 18.0683 | 21.7826 | 59.9849 | 40.56 | 18.0766 | 62.6406 | 59.96 | 80.12 | 18.0753 | 81.7668 | 59.99 | 99.9
18.076 | 1.0233 | 59.9956 | 1 | 18.0669 | 1.8934 | 60.04 | 20.78 | 18.0766 | 21.7839 | 59.985 | 40.56 | 18.0849 | 62.643 | 59.96 | 80.12 | 18.0837 | 81.7697 | 59.99 | 99.9
18.0844 | 1.0233 | 59.9956 | 1 | 18.0753 | 1.8943 | 60.04 | 20.78 | 18.0849 | 21.7852 | 59.985 | 40.56 | 18.0933 | 62.6454 | 59.96 | 80.12 | 18.092 | 81.7725 | 59.99 | 99.9
18.0927 | 1.0233 | 59.9956 | 1 | 18.0836 | 1.8953 | 60.04 | 20.78 | 18.0933 | 21.7864 | 59.9851 | 40.56 | 18.1016 | 62.6478 | 59.96 | 80.12 | 18.1003 | 81.7754 | 59.99 | 99.9
18.101 | 1.0233 | 59.9956 | 1 | 18.0919 | 1.8963 | 60.04 | 20.78 | 18.1016 | 21.7877 | 59.9852 | 40.56 | 18.1099 | 62.6502 | 59.96 | 80.12 | 18.1086 | 81.7783 | 59.99 | 99.9
18.1094 | 1.0233 | 59.9956 | 1 | 18.1003 | 1.8973 | 60.04 | 20.78 | 18.11 | 21.789 | 59.9853 | 40.56 | 18.1183 | 62.6525 | 59.96 | 80.12 | 18.117 | 81.7811 | 59.99 | 99.9
18.1177 | 1.0234 | 59.9956 | 1 | 18.1086 | 1.8982 | 60.04 | 20.78 | 18.1183 | 21.7903 | 59.9854 | 40.56 | 18.1266 | 62.6549 | 59.96 | 80.12 | 18.1253 | 81.784 | 59.99 | 99.9
18.126 | 1.0234 | 59.9956 | 1 | 18.1169 | 1.8992 | 60.04 | 20.78 | 18.1266 | 21.7915 | 59.9855 | 40.56 | 18.1349 | 62.6573 | 59.96 | 80.12 | 18.1337 | 81.7869 | 59.99 | 99.9
18.1344 | 1.0234 | 59.9956 | 1 | 18.1252 | 1.9002 | 60.04 | 20.78 | 18.1349 | 21.7928 | 59.9855 | 40.56 | 18.1433 | 62.6597 | 59.96 | 80.12 | 18.142 | 81.7897 | 59.99 | 99.9
18.1427 | 1.0234 | 59.9956 | 1 | 18.1335 | 1.9012 | 60.04 | 20.78 | 18.1433 | 21.7941 | 59.9856 | 40.56 | 18.1516 | 62.4811 | 59.96 | 80.12 | 18.1503 | 81.7926 | 59.99 | 99.9
18.151 | 1.0234 | 59.9956 | 1 | 18.1419 | 1.9021 | 60.04 | 20.78 | 18.1516 | 21.7954 | 59.9857 | 40.56 | 18.16 | 62.4847 | 59.96 | 80.12 | 18.1587 | 81.7955 | 59.99 | 99.9
18.1594 | 1.0234 | 59.9956 | 1 | 18.1502 | 1.9031 | 60.04 | 20.78 | 18.16 | 21.7966 | 59.9858 | 40.56 | 18.1683 | 62.4883 | 59.96 | 80.12 | 18.167 | 81.7983 | 59.99 | 99.9
18.1677 | 1.0234 | 59.9956 | 1 | 18.1585 | 1.9041 | 60.04 | 20.78 | 18.1683 | 21.7979 | 59.9859 | 40.56 | 18.1766 | 62.4919 | 59.96 | 80.12 | 18.1754 | 81.8012 | 59.99 | 99.9
18.176 | 1.0234 | 59.9956 | 1 | 18.1669 | 1.9051 | 60.04 | 20.78 | 18.1766 | 21.7992 | 59.986 | 40.56 | 18.185 | 62.4955 | 59.96 | 80.12 | 18.1837 | 81.8041 | 59.99 | 99.9
18.1844 | 1.0234 | 59.9957 | 1 | 18.1752 | 1.906 | 60.04 | 20.78 | 18.185 | 21.8005 | 59.986 | 40.56 | 18.1933 | 62.4991 | 59.96 | 80.12 | 18.192 | 81.8069 | 59.99 | 99.9
18.1927 | 1.0234 | 59.9957 | 1 | 18.1835 | 1.907 | 60.04 | 20.78 | 18.1933 | 21.8017 | 59.9861 | 40.56 | 18.2017 | 62.5028 | 59.96 | 80.12 | 18.2003 | 81.8098 | 59.99 | 99.9
18.201 | 1.0234 | 59.9957 | 1 | 18.1918 | 1.908 | 60.04 | 20.78 | 18.2016 | 21.803 | 59.9862 | 40.56 | 18.21 | 62.5064 | 59.96 | 80.12 | 18.2087 | 81.8127 | 59.99 | 99.9
18.2094 | 1.0234 | 59.9957 | 1 | 18.2002 | 1.9089 | 60.04 | 20.78 | 18.21 | 21.8043 | 59.9863 | 40.56 | 18.2183 | 62.51 | 59.96 | 80.12 | 18.217 | 81.8155 | 59.99 | 99.9
18.2177 | 1.0234 | 59.9957 | 1 | 18.2085 | 1.9099 | 60.04 | 20.78 | 18.2183 | 21.8056 | 59.9864 | 40.56 | 18.2267 | 62.5136 | 59.96 | 80.12 | 18.2253 | 81.8184 | 59.99 | 99.9
18.226 | 1.0234 | 59.9957 | 1 | 18.2168 | 1.9109 | 60.04 | 20.78 | 18.2267 | 21.8068 | 59.9865 | 40.56 | 18.235 | 62.5172 | 59.96 | 80.12 | 18.2336 | 81.8213 | 59.99 | 99.9
18.2344 | 1.0234 | 59.9957 | 1 | 18.2252 | 1.9119 | 60.04 | 20.78 | 18.235 | 21.8081 | 59.9865 | 40.56 | 18.2433 | 62.5208 | 59.96 | 80.12 | 18.242 | 81.8241 | 59.99 | 99.9
18.2427 | 1.0234 | 59.9957 | 1 | 18.2335 | 1.9128 | 60.04 | 20.78 | 18.2433 | 21.8094 | 59.9866 | 40.56 | 18.2517 | 62.5244 | 59.96 | 80.12 | 18.2504 | 81.827 | 59.99 | 99.9
18.251 | 1.0234 | 59.9957 | 1 | 18.2418 | 1.9138 | 60.04 | 20.78 | 18.2516 | 21.8107 | 59.9867 | 40.56 | 18.26 | 62.528 | 59.96 | 80.12 | 18.2587 | 81.8299 | 59.99 | 99.9
18.2594 | 1.0234 | 59.9957 | 1 | 18.2501 | 1.9148 | 60.04 | 20.78 | 18.26 | 21.8119 | 59.9868 | 40.56 | 18.2684 | 62.5316 | 59.96 | 80.12 | 18.267 | 81.8327 | 59.99 | 99.9
18.2677 | 1.0234 | 59.9957 | 1 | 18.2585 | 1.9158 | 60.04 | 20.78 | 18.2683 | 21.8132 | 59.9869 | 40.56 | 18.2767 | 62.5352 | 59.96 | 80.12 | 18.2753 | 81.8356 | 59.99 | 99.9
18.276 | 1.0234 | 59.9957 | 1 | 18.2668 | 1.9167 | 60.04 | 20.78 | 18.2766 | 21.8145 | 59.987 | 40.56 | 18.285 | 62.5389 | 59.96 | 80.12 | 18.2837 | 81.8385 | 59.99 | 99.9
18.2844 | 1.0234 | 59.9958 | 1 | 18.2751 | 1.9177 | 60.04 | 20.78 | 18.285 | 21.8158 | 59.987 | 40.56 | 18.2934 | 62.5425 | 59.96 | 80.12 | 18.292 | 81.8413 | 59.99 | 99.9
18.2927 | 1.0235 | 59.9958 | 1 | 18.2834 | 1.9187 | 60.04 | 20.78 | 18.2933 | 21.8171 | 59.9871 | 40.56 | 18.3017 | 62.5461 | 59.96 | 80.12 | 18.3004 | 81.8442 | 59.99 | 99.9
18.301 | 1.0235 | 59.9958 | 1 | 18.2918 | 1.9197 | 60.04 | 20.78 | 18.3017 | 21.8183 | 59.9872 | 40.56 | 18.3101 | 62.5497 | 59.96 | 80.12 | 18.3087 | 81.8471 | 59.99 | 99.9
18.3094 | 1.0235 | 59.9958 | 1 | 18.3001 | 1.9206 | 60.04 | 20.78 | 18.31 | 21.8196 | 59.9873 | 40.56 | 18.3184 | 62.5533 | 59.96 | 80.12 | 18.317 | 81.8499 | 59.99 | 99.9
18.3177 | 1.0235 | 59.9958 | 1 | 18.3084 | 1.9216 | 60.04 | 20.78 | 18.3183 | 21.8209 | 59.9874 | 40.56 | 18.3267 | 62.5569 | 59.96 | 80.12 | 18.3254 | 81.8528 | 59.99 | 99.9
18.326 | 1.0235 | 59.9958 | 1 | 18.3167 | 1.9226 | 60.04 | 20.78 | 18.3267 | 21.8222 | 59.9875 | 40.56 | 18.3351 | 62.5605 | 59.96 | 80.12 | 18.3337 | 81.8557 | 59.99 | 99.9
18.3344 | 1.0235 | 59.9958 | 1 | 18.3251 | 1.9236 | 60.04 | 20.78 | 18.335 | 21.8234 | 59.9875 | 40.56 | 18.3434 | 62.5641 | 59.96 | 80.12 | 18.342 | 81.8585 | 59.99 | 99.9
18.3427 | 1.0235 | 59.9958 | 1 | 18.3334 | 1.9245 | 60.04 | 20.78 | 18.3433 | 21.8247 | 59.9876 | 40.56 | 18.3517 | 62.5677 | 59.96 | 80.12 | 18.3503 | 81.8614 | 59.99 | 99.9
18.351 | 1.0235 | 59.9958 | 1 | 18.3417 | 1.9255 | 60.04 | 20.78 | 18.3517 | 21.826 | 59.9877 | 40.56 | 18.3601 | 62.5714 | 59.96 | 80.12 | 18.3587 | 81.8643 | 59.99 | 99.9
18.3594 | 1.0235 | 59.9958 | 1 | 18.3501 | 1.9265 | 60.04 | 20.78 | 18.36 | 21.8273 | 59.9878 | 40.56 | 18.3684 | 62.575 | 59.96 | 80.12 | 18.367 | 81.7292 | 59.99 | 99.9
18.3677 | 1.0235 | 59.9958 | 1 | 18.3584 | 1.9275 | 60.04 | 20.78 | 18.3683 | 21.8285 | 59.9879 | 40.56 | 18.3768 | 62.5786 | 59.96 | 80.12 | 18.3754 | 81.7322 | 59.99 | 99.9
18.376 | 1.0235 | 59.9958 | 1 | 18.3667 | 1.9284 | 60.04 | 20.78 | 18.3767 | 21.8298 | 59.988 | 40.56 | 18.3851 | 62.5822 | 59.96 | 80.12 | 18.3837 | 81.7351 | 59.99 | 99.9
18.3844 | 1.0235 | 59.9958 | 1 | 18.375 | 1.9294 | 60.04 | 20.78 | 18.385 | 21.8311 | 59.988 | 40.56 | 18.3934 | 62.5858 | 59.96 | 80.12 | 18.392 | 81.7381 | 59.99 | 99.9
18.3927 | 1.0235 | 59.9959 | 1 | 18.3834 | 1.9304 | 60.04 | 20.78 | 18.3933 | 21.8324 | 59.9881 | 40.56 | 18.4018 | 62.5894 | 59.96 | 80.12 | 18.4004 | 81.7411 | 59.99 | 99.9
18.401 | 1.0235 | 59.9959 | 1 | 18.3917 | 1.9314 | 60.04 | 20.78 | 18.4017 | 21.8336 | 59.9882 | 40.56 | 18.4101 | 62.593 | 59.96 | 80.12 | 18.4087 | 81.7441 | 59.99 | 99.9
18.4094 | 1.0235 | 59.9959 | 1 | 18.4 | 1.9323 | 60.04 | 20.78 | 18.41 | 21.8349 | 59.9883 | 40.56 | 18.4185 | 62.5966 | 59.96 | 80.12 | 18.4171 | 81.747 | 59.99 | 99.9
18.4177 | 1.0235 | 59.9959 | 1 | 18.4084 | 1.9333 | 60.04 | 20.78 | 18.4183 | 21.8362 | 59.9884 | 40.56 | 18.4268 | 62.6002 | 59.96 | 80.12 | 18.4254 | 81.75 | 59.99 | 99.9
18.426 | 1.0235 | 59.9959 | 1 | 18.4167 | 1.9343 | 60.04 | 20.78 | 18.4267 | 21.8375 | 59.9885 | 40.56 | 18.4351 | 62.6038 | 59.96 | 80.12 | 18.4337 | 81.753 | 59.99 | 99.9
18.4344 | 1.0235 | 59.9959 | 1 | 18.425 | 1.9353 | 60.04 | 20.78 | 18.435 | 21.8387 | 59.9885 | 40.56 | 18.4435 | 62.6075 | 59.96 | 80.12 | 18.442 | 81.756 | 59.99 | 99.9
18.4427 | 1.0235 | 59.9959 | 1 | 18.4333 | 1.9362 | 60.04 | 20.78 | 18.4434 | 21.84 | 59.9886 | 40.56 | 18.4518 | 62.6111 | 59.96 | 80.12 | 18.4504 | 81.7589 | 59.99 | 99.9
18.451 | 1.0235 | 59.9959 | 1 | 18.4417 | 1.9372 | 60.04 | 20.78 | 18.4517 | 21.8413 | 59.9887 | 40.56 | 18.4601 | 62.6147 | 59.96 | 80.12 | 18.4587 | 81.7619 | 59.99 | 99.9
18.4594 | 1.0235 | 59.9959 | 1 | 18.45 | 1.9382 | 60.04 | 20.78 | 18.46 | 21.8426 | 59.9888 | 40.56 | 18.4684 | 62.6183 | 59.96 | 80.12 | 18.467 | 81.7649 | 59.99 | 99.9
18.4677 | 1.0236 | 59.9959 | 1 | 18.4583 | 1.9392 | 60.04 | 20.78 | 18.4684 | 21.8438 | 59.9889 | 40.56 | 18.4768 | 62.6219 | 59.96 | 80.12 | 18.4754 | 81.7679 | 59.99 | 99.9
18.476 | 1.0236 | 59.9959 | 1 | 18.4666 | 1.9401 | 60.04 | 20.78 | 18.4767 | 21.8451 | 59.989 | 40.56 | 18.4852 | 62.6255 | 59.96 | 80.12 | 18.4837 | 81.7708 | 59.99 | 99.9
18.4844 | 1.0236 | 59.9959 | 1 | 18.475 | 1.9411 | 60.04 | 20.78 | 18.485 | 21.8464 | 59.989 | 40.56 | 18.4935 | 62.6291 | 59.96 | 80.12 | 18.4921 | 81.7738 | 59.99 | 99.9
18.4927 | 1.0236 | 59.9959 | 1 | 18.4833 | 1.9421 | 60.04 | 20.78 | 18.4934 | 21.8477 | 59.9891 | 40.56 | 18.5018 | 62.6327 | 59.96 | 80.12 | 18.5004 | 81.7768 | 59.99 | 99.9
18.501 | 1.0236 | 59.996 | 1 | 18.4916 | 1.943 | 60.04 | 20.78 | 18.5017 | 21.8489 | 59.9892 | 40.56 | 18.5102 | 62.6363 | 59.96 | 80.12 | 18.5087 | 81.7798 | 59.99 | 99.9
18.5094 | 1.0236 | 59.996 | 1 | 18.4999 | 1.944 | 60.04 | 20.78 | 18.51 | 21.8502 | 59.9893 | 40.56 | 18.5185 | 62.64 | 59.96 | 80.12 | 18.517 | 81.7827 | 59.99 | 99.9
18.5177 | 1.0236 | 59.996 | 1 | 18.5083 | 1.945 | 60.04 | 20.78 | 18.5184 | 21.8515 | 59.9894 | 40.56 | 18.5269 | 62.6436 | 59.96 | 80.12 | 18.5254 | 81.7857 | 59.99 | 99.9
18.526 | 1.0236 | 59.996 | 1 | 18.5166 | 1.946 | 60.04 | 20.78 | 18.5267 | 21.8528 | 59.9895 | 40.56 | 18.5352 | 62.6472 | 59.96 | 80.12 | 18.5338 | 81.7887 | 59.99 | 99.9
18.5344 | 1.0236 | 59.996 | 1 | 18.5249 | 1.9469 | 60.04 | 20.78 | 18.535 | 21.854 | 59.9895 | 40.56 | 18.5435 | 62.6508 | 59.96 | 80.12 | 18.5421 | 81.7917 | 59.99 | 99.9
18.5427 | 1.0236 | 59.996 | 1 | 18.5333 | 1.9479 | 60.04 | 20.78 | 18.5434 | 21.8553 | 59.9896 | 40.56 | 18.5519 | 62.6544 | 59.96 | 80.12 | 18.5504 | 81.7946 | 59.99 | 99.9
18.5511 | 1.0236 | 59.996 | 1 | 18.5416 | 1.9489 | 60.04 | 20.78 | 18.5517 | 21.8566 | 59.9897 | 40.56 | 18.5602 | 62.658 | 59.96 | 80.12 | 18.5587 | 81.7976 | 59.99 | 99.9
18.5594 | 1.0236 | 59.996 | 1 | 18.5499 | 1.9499 | 60.04 | 20.78 | 18.5601 | 21.8579 | 59.9898 | 40.56 | 18.5685 | 62.6616 | 59.96 | 80.12 | 18.5671 | 81.8006 | 59.99 | 99.9
18.5677 | 1.0236 | 59.996 | 1 | 18.5582 | 1.9508 | 60.04 | 20.78 | 18.5684 | 21.8591 | 59.9899 | 40.56 | 18.5768 | 62.6652 | 59.96 | 80.12 | 18.5754 | 81.8036 | 59.99 | 99.9
18.576 | 1.0236 | 59.996 | 1 | 18.5666 | 1.9518 | 60.04 | 20.78 | 18.5767 | 21.8604 | 59.99 | 40.56 | 18.5852 | 62.6688 | 59.96 | 80.12 | 18.5837 | 81.8065 | 59.99 | 99.9
18.5844 | 1.0236 | 59.996 | 1 | 18.5749 | 1.9528 | 60.04 | 20.78 | 18.5851 | 21.7576 | 59.98 | 40.56 | 18.5936 | 62.6724 | 59.96 | 80.12 | 18.5921 | 81.8095 | 59.99 | 99.9
18.5927 | 1.0236 | 59.996 | 1 | 18.5832 | 1.9538 | 60.04 | 20.78 | 18.5934 | 21.7605 | 59.98 | 40.56 | 18.6019 | 62.6761 | 59.96 | 80.12 | 18.6004 | 81.8125 | 59.99 | 99.9
18.601 | 1.0236 | 59.9961 | 1 | 18.5916 | 1.9547 | 60.04 | 20.78 | 18.6017 | 21.7635 | 59.98 | 40.56 | 18.6102 | 62.6797 | 59.96 | 80.12 | 18.6088 | 81.8155 | 59.99 | 99.9
18.6094 | 1.0236 | 59.9961 | 1 | 18.5999 | 1.9557 | 60.04 | 20.78 | 18.61 | 21.7664 | 59.98 | 40.56 | 18.6186 | 62.6833 | 59.96 | 80.12 | 18.6171 | 81.8185 | 59.99 | 99.9
18.6177 | 1.0236 | 59.9961 | 1 | 18.6082 | 1.9567 | 60.04 | 20.78 | 18.6184 | 21.7694 | 59.98 | 40.56 | 18.6269 | 62.6869 | 59.96 | 80.12 | 18.6254 | 81.8214 | 59.99 | 99.9
18.6261 | 1.0236 | 59.9961 | 1 | 18.6165 | 1.9577 | 60.04 | 20.78 | 18.6267 | 21.7723 | 59.98 | 40.56 | 18.6353 | 62.6905 | 59.96 | 80.12 | 18.6337 | 81.8244 | 59.99 | 99.9
18.6344 | 1.0236 | 59.9961 | 1 | 18.6248 | 1.9586 | 60.04 | 20.78 | 18.6351 | 21.7753 | 59.98 | 40.56 | 18.6436 | 62.6941 | 59.96 | 80.12 | 18.6421 | 81.8274 | 59.99 | 99.9
18.6427 | 1.0237 | 59.9961 | 1 | 18.6332 | 1.9596 | 60.04 | 20.78 | 18.6434 | 21.7782 | 59.98 | 40.56 | 18.6519 | 62.6977 | 59.96 | 80.12 | 18.6504 | 81.8304 | 59.99 | 99.9
18.6511 | 1.0237 | 59.9961 | 1 | 18.6415 | 1.9606 | 60.04 | 20.78 | 18.6517 | 21.7812 | 59.98 | 40.56 | 18.6603 | 62.7013 | 59.96 | 80.12 | 18.6588 | 81.8333 | 59.99 | 99.9
18.6594 | 1.0237 | 59.9961 | 1 | 18.6498 | 1.9616 | 60.04 | 20.78 | 18.6601 | 21.7841 | 59.98 | 40.56 | 18.6686 | 62.7049 | 59.96 | 80.12 | 18.6671 | 81.8363 | 59.99 | 99.9
18.6677 | 1.0237 | 59.9961 | 1 | 18.6582 | 1.9625 | 60.04 | 20.78 | 18.6684 | 21.7871 | 59.98 | 40.56 | 18.6769 | 62.7086 | 59.96 | 80.12 | 18.6754 | 81.8393 | 59.99 | 99.9
18.6761 | 1.0237 | 59.9961 | 1 | 18.6665 | 1.9635 | 60.04 | 20.78 | 18.6767 | 21.79 | 59.98 | 40.56 | 18.6852 | 62.7122 | 59.96 | 80.12 | 18.6838 | 81.8423 | 59.99 | 99.9
18.6844 | 1.0237 | 59.9961 | 1 | 18.6748 | 1.9645 | 60.04 | 20.78 | 18.6851 | 21.793 | 59.98 | 40.56 | 18.6936 | 62.7158 | 59.96 | 80.12 | 18.6921 | 81.8452 | 59.99 | 99.9
18.6927 | 1.0237 | 59.9961 | 1 | 18.6831 | 1.9655 | 60.04 | 20.78 | 18.6934 | 21.7959 | 59.98 | 40.56 | 18.702 | 62.7194 | 59.96 | 80.12 | 18.7004 | 81.8482 | 59.99 | 99.9
18.7011 | 1.0237 | 59.9961 | 1 | 18.6915 | 1.9664 | 60.04 | 20.78 | 18.7018 | 21.7989 | 59.98 | 40.56 | 18.7103 | 62.723 | 59.96 | 80.12 | 18.7087 | 81.8512 | 59.99 | 99.9
18.7094 | 1.0237 | 59.9962 | 1 | 18.6998 | 1.9674 | 60.04 | 20.78 | 18.7101 | 21.8018 | 59.98 | 40.56 | 18.7186 | 62.7266 | 59.96 | 80.12 | 18.7171 | 81.8542 | 59.99 | 99.9
18.7177 | 1.0237 | 59.9962 | 1 | 18.7081 | 1.9684 | 60.04 | 20.78 | 18.7184 | 21.8048 | 59.98 | 40.56 | 18.727 | 62.7302 | 59.96 | 80.12 | 18.7255 | 81.8571 | 59.99 | 99.9
18.7261 | 1.0237 | 59.9962 | 1 | 18.7165 | 1.9694 | 60.04 | 20.78 | 18.7267 | 21.8077 | 59.98 | 40.56 | 18.7353 | 62.7338 | 59.96 | 80.12 | 18.7338 | 81.8601 | 59.99 | 99.9
18.7344 | 1.0237 | 59.9962 | 1 | 18.7248 | 1.9703 | 60.04 | 20.78 | 18.7351 | 21.8107 | 59.98 | 40.56 | 18.7437 | 62.7374 | 59.96 | 80.12 | 18.7421 | 81.8631 | 59.99 | 99.9
18.7427 | 1.0237 | 59.9962 | 1 | 18.7331 | 1.9713 | 60.04 | 20.78 | 18.7434 | 21.8136 | 59.98 | 40.56 | 18.752 | 62.741 | 59.96 | 80.12 | 18.7504 | 81.8661 | 59.99 | 99.9
18.7511 | 1.0237 | 59.9962 | 1 | 18.7414 | 1.9723 | 60.04 | 20.78 | 18.7517 | 21.8166 | 59.98 | 40.56 | 18.7603 | 62.7447 | 59.96 | 80.12 | 18.7588 | 81.869 | 59.99 | 99.9
18.7594 | 1.0237 | 59.9962 | 1 | 18.7498 | 1.9733 | 60.04 | 20.78 | 18.7601 | 21.8195 | 59.98 | 40.56 | 18.7687 | 62.7483 | 59.96 | 80.12 | 18.7671 | 81.872 | 59.99 | 99.9
18.7677 | 1.0237 | 59.9962 | 1 | 18.7581 | 1.9742 | 60.04 | 20.78 | 18.7684 | 21.8225 | 59.98 | 40.56 | 18.777 | 62.7519 | 59.96 | 80.12 | 18.7755 | 81.875 | 59.99 | 99.9
18.7761 | 1.0237 | 59.9962 | 1 | 18.7664 | 1.9752 | 60.04 | 20.78 | 18.7768 | 21.8254 | 59.98 | 40.56 | 18.7853 | 62.7555 | 59.96 | 80.12 | 18.7838 | 81.878 | 59.99 | 99.9
18.7844 | 1.0237 | 59.9962 | 1 | 18.7747 | 1.9762 | 60.04 | 20.78 | 18.7851 | 21.8284 | 59.98 | 40.56 | 18.7936 | 62.7591 | 59.96 | 80.12 | 18.7921 | 81.8809 | 59.99 | 99.9
18.7927 | 1.0237 | 59.9962 | 1 | 18.7831 | 1.9771 | 60.04 | 20.78 | 18.7934 | 21.8313 | 59.98 | 40.56 | 18.802 | 62.7627 | 59.96 | 80.12 | 18.8005 | 81.8839 | 59.99 | 99.9
18.8011 | 1.0237 | 59.9962 | 1 | 18.7914 | 1.9781 | 60.04 | 20.78 | 18.8018 | 21.8343 | 59.98 | 40.56 | 18.8104 | 62.7663 | 59.96 | 80.12 | 18.8088 | 81.8869 | 59.99 | 99.9
18.8094 | 1.0237 | 59.9963 | 1 | 18.7997 | 1.9791 | 60.04 | 20.78 | 18.8101 | 21.8372 | 59.98 | 40.56 | 18.8187 | 62.7699 | 59.96 | 80.12 | 18.8171 | 81.8899 | 59.99 | 99.9
18.8177 | 1.0238 | 59.9963 | 1 | 18.808 | 1.9801 | 60.04 | 20.78 | 18.8184 | 21.8402 | 59.98 | 40.56 | 18.827 | 62.7735 | 59.96 | 80.12 | 18.8254 | 81.8928 | 59.99 | 99.9
18.8261 | 1.0238 | 59.9963 | 1 | 18.8164 | 1.981 | 60.04 | 20.78 | 18.8268 | 21.8432 | 59.98 | 40.56 | 18.8354 | 62.7771 | 59.96 | 80.12 | 18.8338 | 81.8958 | 59.99 | 99.9
18.8344 | 1.0238 | 59.9963 | 1 | 18.8247 | 1.982 | 60.04 | 20.78 | 18.8351 | 21.8461 | 59.98 | 40.56 | 18.8437 | 62.7808 | 59.96 | 80.12 | 18.8421 | 81.8988 | 59.99 | 99.9
18.8427 | 1.0238 | 59.9963 | 1 | 18.833 | 1.983 | 60.04 | 20.78 | 18.8434 | 21.8491 | 59.98 | 40.56 | 18.8521 | 62.7844 | 59.96 | 80.12 | 18.8505 | 81.9018 | 59.99 | 99.9
18.8511 | 1.0238 | 59.9963 | 1 | 18.8414 | 2.255 | 60.04 | 20.78 | 18.8518 | 21.852 | 59.98 | 40.56 | 18.8604 | 62.788 | 59.96 | 80.12 | 18.8588 | 81.9047 | 59.99 | 99.9
18.8594 | 1.0238 | 59.9963 | 1 | 18.8497 | 2.2559 | 60.04 | 20.78 | 18.8601 | 21.855 | 59.98 | 40.56 | 18.8687 | 62.7916 | 59.96 | 80.12 | 18.8671 | 81.9077 | 59.99 | 99.9
18.8677 | 1.0238 | 59.9963 | 1 | 18.858 | 2.2569 | 60.04 | 20.78 | 18.8684 | 21.8579 | 59.98 | 40.56 | 18.8771 | 62.7952 | 59.96 | 80.12 | 18.8755 | 81.9107 | 59.99 | 99.9
18.8761 | 1.0238 | 59.9963 | 1 | 18.8663 | 2.2578 | 60.04 | 20.78 | 18.8768 | 21.8609 | 59.98 | 40.56 | 18.8854 | 62.7988 | 59.96 | 80.12 | 18.8838 | 81.9137 | 59.99 | 99.9
18.8844 | 1.0238 | 59.9963 | 1 | 18.8747 | 2.2588 | 60.04 | 20.78 | 18.8851 | 21.8638 | 59.98 | 40.56 | 18.8937 | 62.8024 | 59.96 | 80.12 | 18.8922 | 81.9166 | 59.99 | 99.9
18.8927 | 1.0238 | 59.9963 | 1 | 18.883 | 2.2597 | 60.04 | 20.78 | 18.8934 | 21.8668 | 59.98 | 40.56 | 18.902 | 62.806 | 59.96 | 80.12 | 18.9005 | 81.9196 | 59.99 | 99.9
18.9011 | 1.0238 | 59.9963 | 1 | 18.8913 | 2.2607 | 60.04 | 20.78 | 18.9018 | 21.8697 | 59.98 | 40.56 | 18.9104 | 62.8096 | 59.96 | 80.12 | 18.9088 | 81.9226 | 59.99 | 99.9
18.9094 | 1.0238 | 59.9963 | 1 | 18.8997 | 2.2617 | 60.04 | 20.78 | 18.9101 | 21.8727 | 59.98 | 40.56 | 18.9188 | 62.8133 | 59.96 | 80.12 | 18.9171 | 81.9256 | 59.99 | 99.9
18.9177 | 1.0238 | 59.9964 | 1 | 18.908 | 2.2626 | 60.04 | 20.78 | 18.9185 | 21.8756 | 59.98 | 40.56 | 18.9271 | 62.8169 | 59.96 | 80.12 | 18.9255 | 81.9285 | 59.99 | 99.9
18.9261 | 1.0238 | 59.9964 | 1 | 18.9163 | 2.2636 | 60.04 | 20.78 | 18.9268 | 21.8786 | 59.98 | 40.56 | 18.9354 | 62.8205 | 59.96 | 80.12 | 18.9338 | 81.9315 | 59.99 | 99.9
18.9344 | 1.0238 | 59.9964 | 1 | 18.9246 | 2.2645 | 60.04 | 20.78 | 18.9351 | 21.8815 | 59.98 | 40.56 | 18.9438 | 62.8241 | 59.96 | 80.12 | 18.9421 | 81.9345 | 59.99 | 99.9
18.9427 | 1.0238 | 59.9964 | 1 | 18.933 | 2.2655 | 60.04 | 20.78 | 18.9435 | 21.8845 | 59.98 | 40.56 | 18.9521 | 62.8277 | 59.96 | 80.12 | 18.9504 | 81.9375 | 59.99 | 99.9
18.9511 | 1.0238 | 59.9964 | 1 | 18.9413 | 2.2664 | 60.04 | 20.78 | 18.9518 | 21.8874 | 59.98 | 40.56 | 18.9604 | 62.8313 | 59.96 | 80.12 | 18.9588 | 81.9404 | 59.99 | 99.9
18.9594 | 1.0238 | 59.9964 | 1 | 18.9496 | 2.2674 | 60.04 | 20.78 | 18.9601 | 21.8904 | 59.98 | 40.56 | 18.9688 | 62.8349 | 59.96 | 80.12 | 18.9672 | 81.9434 | 59.99 | 99.9
18.9677 | 1.0238 | 59.9964 | 1 | 18.9579 | 2.2684 | 60.04 | 20.78 | 18.9685 | 21.8933 | 59.98 | 40.56 | 18.9771 | 62.8385 | 59.96 | 80.12 | 18.9755 | 81.9464 | 59.99 | 99.9
18.9761 | 1.0238 | 59.9964 | 1 | 18.9663 | 2.2693 | 60.04 | 20.78 | 18.9768 | 21.8963 | 59.98 | 40.56 | 18.9855 | 62.8421 | 59.96 | 80.12 | 18.9838 | 81.9494 | 59.99 | 99.9
18.9844 | 1.0238 | 59.9964 | 1 | 18.9746 | 2.2703 | 60.04 | 20.78 | 18.9851 | 21.8992 | 59.98 | 40.56 | 18.9938 | 62.8457 | 59.96 | 80.12 | 18.9921 | 81.9523 | 59.99 | 99.9
18.9927 | 1.0239 | 59.9964 | 1 | 18.9829 | 2.2712 | 60.04 | 20.78 | 18.9935 | 21.9022 | 59.98 | 40.56 | 19.0021 | 62.8494 | 59.96 | 80.12 | 19.0005 | 81.9553 | 59.99 | 99.9
19.0011 | 1.0239 | 59.9964 | 1 | 18.9912 | 2.2722 | 60.04 | 20.78 | 19.0018 | 21.9051 | 59.98 | 40.56 | 19.0104 | 62.853 | 59.96 | 80.12 | 19.0088 | 81.9583 | 59.99 | 99.9
19.0094 | 1.0239 | 59.9964 | 1 | 18.9996 | 2.2731 | 60.04 | 20.78 | 19.0101 | 21.9081 | 59.98 | 40.56 | 19.0188 | 62.8566 | 59.96 | 80.12 | 19.0172 | 81.9613 | 59.99 | 99.9
19.0177 | 1.0239 | 59.9964 | 1 | 19.0079 | 2.2741 | 60.04 | 20.78 | 19.0185 | 21.911 | 59.98 | 40.56 | 19.0272 | 62.8602 | 59.96 | 80.12 | 19.0255 | 81.9642 | 59.99 | 99.9
19.0261 | 1.0239 | 59.9965 | 1 | 19.0162 | 2.2751 | 60.04 | 20.78 | 19.0268 | 21.914 | 59.98 | 40.56 | 19.0355 | 62.8638 | 59.96 | 80.12 | 19.0338 | 81.9672 | 59.99 | 99.9
19.0344 | 1.0239 | 59.9965 | 1 | 19.0246 | 2.276 | 60.04 | 20.78 | 19.0352 | 21.9169 | 59.98 | 40.56 | 19.0438 | 62.8674 | 59.96 | 80.12 | 19.0421 | 81.9702 | 59.99 | 99.9
19.0427 | 1.0239 | 59.9965 | 1 | 19.0329 | 2.277 | 60.04 | 20.78 | 19.0435 | 21.9199 | 59.98 | 40.56 | 19.0521 | 62.871 | 59.96 | 80.12 | 19.0505 | 81.9732 | 59.99 | 99.9
19.0511 | 1.0239 | 59.9965 | 1 | 19.0412 | 2.2779 | 60.04 | 20.78 | 19.0518 | 21.9228 | 59.98 | 40.56 | 19.0605 | 62.8746 | 59.96 | 80.12 | 19.0588 | 81.9762 | 59.99 | 99.9
19.0594 | 1.0239 | 59.9965 | 1 | 19.0495 | 2.2789 | 60.04 | 20.78 | 19.0602 | 21.9258 | 59.98 | 40.56 | 19.0688 | 62.8782 | 59.96 | 80.12 | 19.0671 | 81.9791 | 59.99 | 99.9
19.0677 | 1.0239 | 59.9965 | 1 | 19.0579 | 2.2799 | 60.04 | 20.78 | 19.0685 | 21.9287 | 59.98 | 40.56 | 19.0771 | 62.8819 | 59.96 | 80.12 | 19.0755 | 81.9821 | 59.99 | 99.9
19.0761 | 1.0239 | 59.9965 | 1 | 19.0662 | 2.2808 | 60.04 | 20.78 | 19.0768 | 21.9317 | 59.98 | 40.56 | 19.0855 | 62.8855 | 59.96 | 80.12 | 19.0838 | 81.9851 | 59.99 | 99.9
19.0844 | 1.0239 | 59.9965 | 1 | 19.0745 | 2.2818 | 60.04 | 20.78 | 19.0851 | 21.9346 | 59.98 | 40.56 | 19.0939 | 62.8891 | 59.96 | 80.12 | 19.0922 | 81.9881 | 59.99 | 99.9
19.0927 | 1.0239 | 59.9965 | 1 | 19.0829 | 2.2827 | 60.04 | 20.78 | 19.0935 | 21.9376 | 59.98 | 40.56 | 19.1022 | 62.8927 | 59.96 | 80.12 | 19.1005 | 81.991 | 59.99 | 99.9
19.1011 | 1.0239 | 59.9965 | 1 | 19.0912 | 2.2837 | 60.04 | 20.78 | 19.1018 | 21.9405 | 59.98 | 40.56 | 19.1105 | 62.8963 | 59.96 | 80.12 | 19.1088 | 81.994 | 59.99 | 99.9
19.1094 | 1.0239 | 59.9965 | 1 | 19.0995 | 2.2846 | 60.04 | 20.78 | 19.1101 | 21.9435 | 59.98 | 40.56 | 19.1188 | 62.8999 | 59.96 | 80.12 | 19.1171 | 81.997 | 59.99 | 99.9
19.1177 | 1.0239 | 59.9965 | 1 | 19.1078 | 2.2856 | 60.04 | 20.78 | 19.1185 | 21.9464 | 59.98 | 40.56 | 19.1272 | 62.9035 | 59.96 | 80.12 | 19.1255 | 82 | 59.99 | 99.9
19.1261 | 1.0239 | 59.9966 | 1 | 19.1161 | 2.2866 | 60.04 | 20.78 | 19.1268 | 21.9494 | 59.98 | 40.56 | 19.1356 | 62.9071 | 59.96 | 80.12 | 19.1339 | 82.0029 | 59.99 | 99.9
19.1344 | 1.0239 | 59.9966 | 1 | 19.1245 | 2.2875 | 60.04 | 20.78 | 19.1352 | 21.9523 | 59.98 | 40.56 | 19.1439 | 62.9107 | 59.96 | 80.12 | 19.1422 | 82.0059 | 59.99 | 99.9
19.1427 | 1.0239 | 59.9966 | 1 | 19.1328 | 2.2885 | 60.04 | 20.78 | 19.1435 | 21.9553 | 59.98 | 40.56 | 19.1522 | 63.0181 | 59.96 | 80.12 | 19.1505 | 82.0089 | 59.99 | 99.9
19.1511 | 1.0239 | 59.9966 | 1 | 19.1411 | 2.2894 | 60.04 | 20.78 | 19.1518 | 21.9582 | 59.98 | 40.56 | 19.1605 | 63.0182 | 59.96 | 80.12 | 19.1588 | 82.0119 | 59.99 | 99.9
19.1594 | 1.0239 | 59.9966 | 1 | 19.1494 | 2.2904 | 60.04 | 20.78 | 19.1602 | 21.9612 | 59.98 | 40.56 | 19.1689 | 63.0183 | 59.96 | 80.12 | 19.1672 | 82.0148 | 59.99 | 99.9
19.1677 | 1.024 | 59.9966 | 1 | 19.1578 | 2.2913 | 60.04 | 20.78 | 19.1685 | 21.9641 | 59.98 | 40.56 | 19.1772 | 63.0184 | 59.96 | 80.12 | 19.1755 | 82.0178 | 59.99 | 99.9
19.1761 | 1.024 | 59.9966 | 1 | 19.1661 | 2.2923 | 60.04 | 20.78 | 19.1768 | 21.9671 | 59.98 | 40.56 | 19.1855 | 63.0185 | 59.96 | 80.12 | 19.1838 | 82.0208 | 59.99 | 99.9
19.1844 | 1.024 | 59.9966 | 1 | 19.1744 | 2.2933 | 60.04 | 20.78 | 19.1852 | 21.97 | 59.98 | 40.56 | 19.1939 | 63.0186 | 59.96 | 80.12 | 19.1921 | 82.0238 | 59.99 | 99.9
19.1927 | 1.024 | 59.9966 | 1 | 19.1828 | 2.2942 | 60.04 | 20.78 | 19.1935 | 21.973 | 59.98 | 40.56 | 19.2023 | 63.0187 | 59.96 | 80.12 | 19.2005 | 82.0267 | 59.99 | 99.9
19.2011 | 1.024 | 59.9966 | 1 | 19.1911 | 2.2952 | 60.04 | 20.78 | 19.2018 | 21.9759 | 59.98 | 40.56 | 19.2106 | 63.0188 | 59.96 | 80.12 | 19.2088 | 82.0297 | 59.99 | 99.9
19.2094 | 1.024 | 59.9966 | 1 | 19.1994 | 2.2961 | 60.04 | 20.78 | 19.2102 | 21.9789 | 59.98 | 40.56 | 19.2189 | 63.0189 | 59.96 | 80.12 | 19.2172 | 82.0327 | 59.99 | 99.9
19.2177 | 1.024 | 59.9966 | 1 | 19.2077 | 2.2971 | 60.04 | 20.78 | 19.2185 | 21.9818 | 59.98 | 40.56 | 19.2272 | 63.019 | 59.96 | 80.12 | 19.2255 | 82.0357 | 59.99 | 99.9
19.2261 | 1.024 | 59.9966 | 1 | 19.2161 | 2.298 | 60.04 | 20.78 | 19.2268 | 21.9848 | 59.98 | 40.56 | 19.2356 | 63.0191 | 59.96 | 80.12 | 19.2338 | 82.0386 | 59.99 | 99.9
19.2344 | 1.024 | 59.9967 | 1 | 19.2244 | 2.299 | 60.04 | 20.78 | 19.2352 | 21.9877 | 59.98 | 40.56 | 19.244 | 63.0192 | 59.96 | 80.12 | 19.2422 | 82.0416 | 59.99 | 99.9
19.2427 | 1.024 | 59.9967 | 1 | 19.2327 | 2.3 | 60.04 | 20.78 | 19.2435 | 21.9907 | 59.98 | 40.56 | 19.2523 | 63.0193 | 59.96 | 80.12 | 19.2505 | 82.0446 | 59.99 | 99.9
19.2511 | 1.024 | 59.9967 | 1 | 19.2411 | 2.3009 | 60.04 | 20.78 | 19.2518 | 21.9936 | 59.98 | 40.56 | 19.2606 | 63.0194 | 59.96 | 80.12 | 19.2589 | 82.0476 | 59.99 | 99.9
19.2594 | 1.024 | 59.9967 | 1 | 19.2494 | 2.3019 | 60.04 | 20.78 | 19.2602 | 21.9966 | 59.98 | 40.56 | 19.2689 | 63.0195 | 59.96 | 80.12 | 19.2672 | 82.0505 | 59.99 | 99.9
19.2677 | 1.024 | 59.9967 | 1 | 19.2577 | 2.3028 | 60.04 | 20.78 | 19.2685 | 21.9995 | 59.98 | 40.56 | 19.2773 | 63.0196 | 59.96 | 80.12 | 19.2755 | 82.0535 | 59.99 | 99.9
19.2761 | 1.024 | 59.9967 | 1 | 19.2661 | 2.3038 | 60.04 | 20.78 | 19.2768 | 22.0025 | 59.98 | 40.56 | 19.2856 | 63.0197 | 59.96 | 80.12 | 19.2838 | 82.0565 | 59.99 | 99.9
19.2844 | 1.024 | 59.9967 | 1 | 19.2744 | 2.3047 | 60.04 | 20.78 | 19.2852 | 22.0054 | 59.98 | 40.56 | 19.2939 | 63.0198 | 59.96 | 80.12 | 19.2922 | 82.0595 | 59.99 | 99.9
19.2927 | 1.024 | 59.9967 | 1 | 19.2827 | 2.3057 | 60.04 | 20.78 | 19.2935 | 22.0084 | 59.98 | 40.56 | 19.3023 | 63.0199 | 59.96 | 80.12 | 19.3005 | 82.0624 | 59.99 | 99.9
19.3011 | 1.024 | 59.9967 | 1 | 19.291 | 2.3067 | 60.04 | 20.78 | 19.3018 | 22.0113 | 59.98 | 40.56 | 19.3107 | 63.02 | 59.96 | 80.12 | 19.3088 | 82.0654 | 59.99 | 99.9
19.3094 | 1.024 | 59.9967 | 1 | 19.2993 | 2.3076 | 60.04 | 20.78 | 19.3102 | 22.0143 | 59.98 | 40.56 | 19.319 | 63.0201 | 59.96 | 80.12 | 19.3172 | 82.0684 | 59.99 | 99.9
19.3177 | 1.024 | 59.9967 | 1 | 19.3077 | 2.3086 | 60.04 | 20.78 | 19.3185 | 22.0172 | 59.98 | 40.56 | 19.3273 | 63.0202 | 59.96 | 80.12 | 19.3255 | 82.0714 | 59.99 | 99.9
19.3261 | 1.024 | 59.9967 | 1 | 19.316 | 2.3095 | 60.04 | 20.78 | 19.3268 | 22.0202 | 59.98 | 40.56 | 19.3356 | 63.0203 | 59.96 | 80.12 | 19.3339 | 82.0743 | 59.99 | 99.9
19.3344 | 1.024 | 59.9967 | 1 | 19.3243 | 2.3105 | 60.04 | 20.78 | 19.3352 | 22.0231 | 59.98 | 40.56 | 19.344 | 63.0204 | 59.96 | 80.12 | 19.3422 | 82.0773 | 59.99 | 99.9
19.3427 | 1.0241 | 59.9968 | 1 | 19.3326 | 2.3115 | 60.04 | 20.78 | 19.3435 | 22.0261 | 59.98 | 40.56 | 19.3524 | 63.0205 | 59.96 | 80.12 | 19.3505 | 82.0803 | 59.99 | 99.9
19.3511 | 1.0241 | 59.9968 | 1 | 19.341 | 2.3124 | 60.04 | 20.78 | 19.3518 | 22.029 | 59.98 | 40.56 | 19.3607 | 63.0206 | 59.96 | 80.12 | 19.3588 | 82.0833 | 59.99 | 99.9
19.3594 | 1.0241 | 59.9968 | 1 | 19.3493 | 2.3134 | 60.04 | 20.78 | 19.3602 | 22.032 | 59.98 | 40.56 | 19.369 | 63.0207 | 59.96 | 80.12 | 19.3672 | 81.9868 | 59.99 | 99.9
19.3677 | 1.0241 | 59.9968 | 1 | 19.3576 | 2.3143 | 60.04 | 20.78 | 19.3685 | 22.0349 | 59.98 | 40.56 | 19.3773 | 63.0208 | 59.96 | 80.12 | 19.3755 | 81.9887 | 59.99 | 99.9
19.3761 | 1.0241 | 59.9968 | 1 | 19.366 | 2.3153 | 60.04 | 20.78 | 19.3769 | 22.0379 | 59.98 | 40.56 | 19.3857 | 63.0209 | 59.96 | 80.12 | 19.3839 | 81.9906 | 59.99 | 99.9
19.3844 | 1.0241 | 59.9968 | 1 | 19.3743 | 2.3162 | 60.04 | 20.78 | 19.3852 | 22.0408 | 59.98 | 40.56 | 19.394 | 63.021 | 59.96 | 80.12 | 19.3922 | 81.9925 | 59.99 | 99.9
19.3927 | 1.0241 | 59.9968 | 1 | 19.3826 | 2.3172 | 60.04 | 20.78 | 19.3935 | 22.0438 | 59.98 | 40.56 | 19.4023 | 63.0211 | 59.96 | 80.12 | 19.4005 | 81.9944 | 59.99 | 99.9
19.4011 | 1.0241 | 59.9968 | 1 | 19.3909 | 2.3182 | 60.04 | 20.78 | 19.4019 | 22.0467 | 59.98 | 40.56 | 19.4107 | 63.0212 | 59.96 | 80.12 | 19.4089 | 81.9963 | 59.99 | 99.9
19.4094 | 1.0241 | 59.9968 | 1 | 19.3993 | 2.3191 | 60.04 | 20.78 | 19.4102 | 22.0497 | 59.98 | 40.56 | 19.4191 | 63.0213 | 59.96 | 80.12 | 19.4172 | 81.9982 | 59.99 | 99.9
19.4177 | 1.0241 | 59.9968 | 1 | 19.4076 | 2.3201 | 60.04 | 20.78 | 19.4185 | 22.0526 | 59.98 | 40.56 | 19.4274 | 63.0214 | 59.96 | 80.12 | 19.4255 | 82.0002 | 59.99 | 99.9
19.4261 | 1.0241 | 59.9968 | 1 | 19.4159 | 2.321 | 60.04 | 20.78 | 19.4268 | 22.0556 | 59.98 | 40.56 | 19.4357 | 63.0215 | 59.96 | 80.12 | 19.4338 | 82.0021 | 59.99 | 99.9
19.4344 | 1.0241 | 59.9968 | 1 | 19.4243 | 2.322 | 60.04 | 20.78 | 19.4352 | 22.0585 | 59.98 | 40.56 | 19.444 | 63.0216 | 59.96 | 80.12 | 19.4422 | 82.004 | 59.99 | 99.9
19.4427 | 1.0241 | 59.9969 | 1 | 19.4326 | 2.3229 | 60.04 | 20.78 | 19.4435 | 22.0615 | 59.98 | 40.56 | 19.4524 | 63.0217 | 59.96 | 80.12 | 19.4505 | 82.0059 | 59.99 | 99.9
19.4511 | 1.0241 | 59.9969 | 1 | 19.4409 | 2.3239 | 60.04 | 20.78 | 19.4518 | 22.0644 | 59.98 | 40.56 | 19.4608 | 63.0218 | 59.96 | 80.12 | 19.4589 | 82.0078 | 59.99 | 99.9
19.4594 | 1.0241 | 59.9969 | 1 | 19.4492 | 2.3249 | 60.04 | 20.78 | 19.4602 | 22.0674 | 59.98 | 40.56 | 19.4691 | 63.0219 | 59.96 | 80.12 | 19.4672 | 82.0097 | 59.99 | 99.9
19.4677 | 1.0241 | 59.9969 | 1 | 19.4576 | 2.3258 | 60.04 | 20.78 | 19.4685 | 22.0703 | 59.98 | 40.56 | 19.4774 | 63.022 | 59.96 | 80.12 | 19.4755 | 82.0116 | 59.99 | 99.9
19.4761 | 1.0241 | 59.9969 | 1 | 19.4659 | 2.3268 | 60.04 | 20.78 | 19.4769 | 22.0733 | 59.98 | 40.56 | 19.4857 | 63.0221 | 59.96 | 80.12 | 19.4839 | 82.0135 | 59.99 | 99.9
19.4844 | 1.0241 | 59.9969 | 1 | 19.4742 | 2.3277 | 60.04 | 20.78 | 19.4852 | 22.0762 | 59.98 | 40.56 | 19.4941 | 63.0222 | 59.96 | 80.12 | 19.4922 | 82.0154 | 59.99 | 99.9
19.4927 | 1.0241 | 59.9969 | 1 | 19.4825 | 2.3287 | 60.04 | 20.78 | 19.4935 | 22.0792 | 59.98 | 40.56 | 19.5024 | 63.0223 | 59.96 | 80.12 | 19.5005 | 82.0173 | 59.99 | 99.9
19.5011 | 1.0241 | 59.9969 | 1 | 19.4909 | 2.3296 | 60.04 | 20.78 | 19.5019 | 22.0821 | 59.98 | 40.56 | 19.5107 | 63.0224 | 59.96 | 80.12 | 19.5089 | 82.0192 | 59.99 | 99.9
19.5094 | 1.0241 | 59.9969 | 1 | 19.4992 | 2.3306 | 60.04 | 20.78 | 19.5102 | 22.0851 | 59.98 | 40.56 | 19.5191 | 63.0225 | 59.96 | 80.12 | 19.5172 | 82.0211 | 59.99 | 99.9
19.5177 | 1.0242 | 59.9969 | 1 | 19.5075 | 2.3316 | 60.04 | 20.78 | 19.5185 | 22.088 | 59.98 | 40.56 | 19.5275 | 63.0226 | 59.96 | 80.12 | 19.5255 | 82.0231 | 59.99 | 99.9
19.5261 | 1.0242 | 59.9969 | 1 | 19.5158 | 2.3325 | 60.04 | 20.78 | 19.5269 | 22.091 | 59.98 | 40.56 | 19.5358 | 63.0227 | 59.96 | 80.12 | 19.5339 | 82.025 | 59.99 | 99.9
19.5344 | 1.0242 | 59.9969 | 1 | 19.5242 | 2.3335 | 60.04 | 20.78 | 19.5352 | 22.0939 | 59.98 | 40.56 | 19.5441 | 63.0228 | 59.96 | 80.12 | 19.5422 | 82.0269 | 59.99 | 99.9
19.5427 | 1.0242 | 59.9969 | 1 | 19.5325 | 2.3344 | 60.04 | 20.78 | 19.5435 | 22.0969 | 59.98 | 40.56 | 19.5524 | 63.0229 | 59.96 | 80.12 | 19.5505 | 82.0288 | 59.99 | 99.9
19.5511 | 1.0242 | 59.997 | 1 | 19.5408 | 2.3354 | 60.04 | 20.78 | 19.5519 | 22.0998 | 59.98 | 40.56 | 19.5608 | 63.023 | 59.96 | 80.12 | 19.5589 | 82.0307 | 59.99 | 99.9
19.5594 | 1.0242 | 59.997 | 1 | 19.5492 | 2.3363 | 60.04 | 20.78 | 19.5602 | 22.1028 | 59.98 | 40.56 | 19.5692 | 63.0231 | 59.96 | 80.12 | 19.5672 | 82.0326 | 59.99 | 99.9
19.5677 | 1.0242 | 59.997 | 1 | 19.5575 | 2.3373 | 60.04 | 20.78 | 19.5685 | 22.1057 | 59.98 | 40.56 | 19.5775 | 63.0232 | 59.96 | 80.12 | 19.5756 | 82.0345 | 59.99 | 99.9
19.5761 | 1.0242 | 59.997 | 1 | 19.5658 | 2.3383 | 60.04 | 20.78 | 19.5769 | 22.1087 | 59.98 | 40.56 | 19.5858 | 63.0233 | 59.96 | 80.12 | 19.5839 | 82.0364 | 59.99 | 99.9
19.5844 | 1.0242 | 59.997 | 1 | 19.5741 | 2.3392 | 60.04 | 20.78 | 19.5852 | 21.9873 | 59.99 | 40.56 | 19.5941 | 63.0234 | 59.96 | 80.12 | 19.5922 | 82.0383 | 59.99 | 99.9
19.5927 | 1.0242 | 59.997 | 1 | 19.5825 | 2.3402 | 60.04 | 20.78 | 19.5935 | 21.9895 | 59.9899 | 40.56 | 19.6025 | 63.0235 | 59.96 | 80.12 | 19.6005 | 82.0402 | 59.99 | 99.9
19.6011 | 1.0242 | 59.997 | 1 | 19.5908 | 2.3411 | 60.04 | 20.78 | 19.6019 | 21.9918 | 59.9898 | 40.56 | 19.6108 | 63.0236 | 59.96 | 80.12 | 19.6089 | 82.0421 | 59.99 | 99.9
19.6094 | 1.0242 | 59.997 | 1 | 19.5991 | 2.3421 | 60.04 | 20.78 | 19.6102 | 21.994 | 59.9897 | 40.56 | 19.6191 | 63.0237 | 59.96 | 80.12 | 19.6172 | 82.0441 | 59.99 | 99.9
19.6177 | 1.0242 | 59.997 | 1 | 19.6075 | 2.3431 | 60.04 | 20.78 | 19.6185 | 21.9963 | 59.9896 | 40.56 | 19.6275 | 63.0238 | 59.96 | 80.12 | 19.6255 | 82.046 | 59.99 | 99.9
19.6261 | 1.0242 | 59.997 | 1 | 19.6158 | 2.344 | 60.04 | 20.78 | 19.6269 | 21.9985 | 59.9895 | 40.56 | 19.6359 | 63.0239 | 59.96 | 80.12 | 19.6339 | 82.0479 | 59.99 | 99.9
19.6344 | 1.0242 | 59.997 | 1 | 19.6241 | 2.345 | 60.04 | 20.78 | 19.6352 | 22.0008 | 59.9895 | 40.56 | 19.6442 | 63.024 | 59.96 | 80.12 | 19.6422 | 82.0498 | 59.99 | 99.9
19.6427 | 1.0242 | 59.997 | 1 | 19.6324 | 2.3459 | 60.04 | 20.78 | 19.6436 | 22.0031 | 59.9894 | 40.56 | 19.6525 | 63.0241 | 59.96 | 80.12 | 19.6506 | 82.0517 | 59.99 | 99.9
19.651 | 1.0242 | 59.9971 | 1 | 19.6407 | 2.3469 | 60.04 | 20.78 | 19.6519 | 22.0053 | 59.9893 | 40.56 | 19.6608 | 63.0242 | 59.96 | 80.12 | 19.6589 | 82.0536 | 59.99 | 99.9
19.6594 | 1.0242 | 59.9971 | 1 | 19.6491 | 2.3478 | 60.04 | 20.78 | 19.6602 | 22.0076 | 59.9892 | 40.56 | 19.6692 | 63.0243 | 59.96 | 80.12 | 19.6672 | 82.0555 | 59.99 | 99.9
19.6677 | 1.0242 | 59.9971 | 1 | 19.6574 | 2.3488 | 60.04 | 20.78 | 19.6685 | 22.0098 | 59.9891 | 40.56 | 19.6776 | 63.0244 | 59.96 | 80.12 | 19.6755 | 82.0574 | 59.99 | 99.9
19.676 | 1.0242 | 59.9971 | 1 | 19.6657 | 2.3498 | 60.04 | 20.78 | 19.6769 | 22.0121 | 59.989 | 40.56 | 19.6859 | 63.0245 | 59.96 | 80.12 | 19.6839 | 82.0593 | 59.99 | 99.9
19.6844 | 1.0242 | 59.9971 | 1 | 19.6741 | 2.3507 | 60.04 | 20.78 | 19.6852 | 22.0144 | 59.989 | 40.56 | 19.6942 | 63.0246 | 59.96 | 80.12 | 19.6922 | 82.0612 | 59.99 | 99.9
19.6927 | 1.0243 | 59.9971 | 1 | 19.6824 | 2.3517 | 60.04 | 20.78 | 19.6935 | 22.0166 | 59.9889 | 40.56 | 19.7025 | 63.0247 | 59.96 | 80.12 | 19.7006 | 82.0631 | 59.99 | 99.9
19.701 | 1.0243 | 59.9971 | 1 | 19.6907 | 2.3526 | 60.04 | 20.78 | 19.7019 | 22.0189 | 59.9888 | 40.56 | 19.7109 | 63.0248 | 59.96 | 80.12 | 19.7089 | 82.065 | 59.99 | 99.9
19.7094 | 1.0243 | 59.9971 | 1 | 19.699 | 2.3536 | 60.04 | 20.78 | 19.7102 | 22.0211 | 59.9887 | 40.56 | 19.7192 | 63.0249 | 59.96 | 80.12 | 19.7172 | 82.067 | 59.99 | 99.9
19.7177 | 1.0243 | 59.9971 | 1 | 19.7074 | 2.3545 | 60.04 | 20.78 | 19.7186 | 22.0234 | 59.9886 | 40.56 | 19.7275 | 63.025 | 59.96 | 80.12 | 19.7255 | 82.0689 | 59.99 | 99.9
19.726 | 1.0243 | 59.9971 | 1 | 19.7157 | 2.3555 | 60.04 | 20.78 | 19.7269 | 22.0257 | 59.9885 | 40.56 | 19.7359 | 63.0251 | 59.96 | 80.12 | 19.7339 | 82.0708 | 59.99 | 99.9
19.7344 | 1.0243 | 59.9971 | 1 | 19.724 | 2.3565 | 60.04 | 20.78 | 19.7352 | 22.0279 | 59.9885 | 40.56 | 19.7442 | 63.0252 | 59.96 | 80.12 | 19.7422 | 82.0727 | 59.99 | 99.9
19.7427 | 1.0243 | 59.9971 | 1 | 19.7324 | 2.3574 | 60.04 | 20.78 | 19.7436 | 22.0302 | 59.9884 | 40.56 | 19.7526 | 63.0253 | 59.96 | 80.12 | 19.7505 | 82.0746 | 59.99 | 99.9
19.751 | 1.0243 | 59.9971 | 1 | 19.7407 | 2.3584 | 60.04 | 20.78 | 19.7519 | 22.0324 | 59.9883 | 40.56 | 19.7609 | 63.0254 | 59.96 | 80.12 | 19.7589 | 82.0765 | 59.99 | 99.9
19.7594 | 1.0243 | 59.9972 | 1 | 19.749 | 2.3593 | 60.04 | 20.78 | 19.7602 | 22.0347 | 59.9882 | 40.56 | 19.7692 | 63.0255 | 59.96 | 80.12 | 19.7672 | 82.0784 | 59.99 | 99.9
19.7677 | 1.0243 | 59.9972 | 1 | 19.7573 | 2.3603 | 60.04 | 20.78 | 19.7686 | 22.0369 | 59.9881 | 40.56 | 19.7776 | 63.0256 | 59.96 | 80.12 | 19.7756 | 82.0803 | 59.99 | 99.9
19.776 | 1.0243 | 59.9972 | 1 | 19.7657 | 2.3612 | 60.04 | 20.78 | 19.7769 | 22.0392 | 59.988 | 40.56 | 19.7859 | 63.0257 | 59.96 | 80.12 | 19.7839 | 82.0822 | 59.99 | 99.9
19.7844 | 1.0243 | 59.9972 | 1 | 19.774 | 2.3622 | 60.04 | 20.78 | 19.7852 | 22.0415 | 59.988 | 40.56 | 19.7943 | 63.0258 | 59.96 | 80.12 | 19.7922 | 82.0841 | 59.99 | 99.9
19.7927 | 1.0243 | 59.9972 | 1 | 19.7823 | 2.3632 | 60.04 | 20.78 | 19.7935 | 22.0437 | 59.9879 | 40.56 | 19.8026 | 63.0259 | 59.96 | 80.12 | 19.8005 | 82.086 | 59.99 | 99.9
19.801 | 1.0243 | 59.9972 | 1 | 19.7906 | 2.3641 | 60.04 | 20.78 | 19.8019 | 22.046 | 59.9878 | 40.56 | 19.8109 | 63.026 | 59.96 | 80.12 | 19.8089 | 82.0879 | 59.99 | 99.9
19.8094 | 1.0243 | 59.9972 | 1 | 19.799 | 2.3651 | 60.04 | 20.78 | 19.8102 | 22.0482 | 59.9877 | 40.56 | 19.8193 | 63.0261 | 59.96 | 80.12 | 19.8173 | 82.0899 | 59.99 | 99.9
19.8177 | 1.0243 | 59.9972 | 1 | 19.8073 | 2.366 | 60.04 | 20.78 | 19.8186 | 22.0505 | 59.9876 | 40.56 | 19.8276 | 63.0262 | 59.96 | 80.12 | 19.8256 | 82.0918 | 59.99 | 99.9
19.826 | 1.0243 | 59.9972 | 1 | 19.8156 | 2.367 | 60.04 | 20.78 | 19.8269 | 22.0528 | 59.9875 | 40.56 | 19.8359 | 63.0263 | 59.96 | 80.12 | 19.8339 | 82.0937 | 59.99 | 99.9
19.8344 | 1.0243 | 59.9972 | 1 | 19.8239 | 2.368 | 60.04 | 20.78 | 19.8352 | 22.055 | 59.9875 | 40.56 | 19.8443 | 63.0264 | 59.96 | 80.12 | 19.8422 | 82.0956 | 59.99 | 99.9
19.8427 | 1.0243 | 59.9972 | 1 | 19.8323 | 2.3689 | 60.04 | 20.78 | 19.8436 | 22.0573 | 59.9874 | 40.56 | 19.8526 | 63.0265 | 59.96 | 80.12 | 19.8506 | 82.0975 | 59.99 | 99.9
19.851 | 1.0243 | 59.9972 | 1 | 19.8406 | 2.5637 | 60.0301 | 20.78 | 19.8519 | 22.0595 | 59.9873 | 40.56 | 19.861 | 63.0266 | 59.96 | 80.12 | 19.8589 | 82.0994 | 59.99 | 99.9
19.8593 | 1.0243 | 59.9972 | 1 | 19.8489 | 2.5644 | 60.0302 | 20.78 | 19.8602 | 22.0618 | 59.9872 | 40.56 | 19.8693 | 63.0267 | 59.96 | 80.12 | 19.8672 | 82.1013 | 59.99 | 99.9
19.8677 | 1.0244 | 59.9973 | 1 | 19.8573 | 2.5652 | 60.0302 | 20.78 | 19.8686 | 22.064 | 59.9871 | 40.56 | 19.8776 | 63.0268 | 59.96 | 80.12 | 19.8755 | 82.1032 | 59.99 | 99.9
19.876 | 1.0244 | 59.9973 | 1 | 19.8656 | 2.5659 | 60.0303 | 20.78 | 19.8769 | 22.0663 | 59.987 | 40.56 | 19.886 | 63.0269 | 59.96 | 80.12 | 19.8839 | 82.1051 | 59.99 | 99.9
19.8843 | 1.0244 | 59.9973 | 1 | 19.8739 | 2.5666 | 60.0304 | 20.78 | 19.8852 | 22.0686 | 59.987 | 40.56 | 19.8943 | 63.027 | 59.96 | 80.12 | 19.8922 | 82.107 | 59.99 | 99.9
19.8927 | 1.0244 | 59.9973 | 1 | 19.8822 | 2.5674 | 60.0305 | 20.78 | 19.8936 | 22.0708 | 59.9869 | 40.56 | 19.9026 | 63.0271 | 59.96 | 80.12 | 19.9006 | 82.1089 | 59.99 | 99.9
19.901 | 1.0244 | 59.9973 | 1 | 19.8906 | 2.5681 | 60.0306 | 20.78 | 19.9019 | 22.0731 | 59.9868 | 40.56 | 19.911 | 63.0272 | 59.96 | 80.12 | 19.9089 | 82.1108 | 59.99 | 99.9
19.9093 | 1.0244 | 59.9973 | 1 | 19.8989 | 2.5689 | 60.0307 | 20.78 | 19.9102 | 22.0753 | 59.9867 | 40.56 | 19.9193 | 63.0273 | 59.96 | 80.12 | 19.9172 | 82.1128 | 59.99 | 99.9
19.9177 | 1.0244 | 59.9973 | 1 | 19.9072 | 2.5696 | 60.0307 | 20.78 | 19.9186 | 22.0776 | 59.9866 | 40.56 | 19.9277 | 63.0274 | 59.96 | 80.12 | 19.9256 | 82.1147 | 59.99 | 99.9
19.926 | 1.0244 | 59.9973 | 1 | 19.9156 | 2.5703 | 60.0308 | 20.78 | 19.9269 | 22.0799 | 59.9865 | 40.56 | 19.936 | 63.0275 | 59.96 | 80.12 | 19.9339 | 82.1166 | 59.99 | 99.9
19.9343 | 1.0244 | 59.9973 | 1 | 19.9239 | 2.5711 | 60.0309 | 20.78 | 19.9352 | 22.0821 | 59.9865 | 40.56 | 19.9443 | 63.0276 | 59.96 | 80.12 | 19.9423 | 82.1185 | 59.99 | 99.9
19.9427 | 1.0244 | 59.9973 | 1 | 19.9322 | 2.5718 | 60.031 | 20.78 | 19.9436 | 22.0844 | 59.9864 | 40.56 | 19.9527 | 63.0277 | 59.96 | 80.12 | 19.9506 | 82.1204 | 59.99 | 99.9
19.951 | 1.0244 | 59.9973 | 1 | 19.9405 | 2.5726 | 60.0311 | 20.78 | 19.9519 | 22.0866 | 59.9863 | 40.56 | 19.961 | 63.0278 | 59.96 | 80.12 | 19.9589 | 82.1223 | 59.99 | 99.9
19.9593 | 1.0244 | 59.9973 | 1 | 19.9489 | 2.5733 | 60.0312 | 20.78 | 19.9602 | 22.0889 | 59.9862 | 40.56 | 19.9694 | 63.0279 | 59.96 | 80.12 | 19.9672 | 82.1242 | 59.99 | 99.9
19.9677 | 1.0244 | 59.9974 | 1 | 19.9572 | 2.574 | 60.0312 | 20.78 | 19.9686 | 22.0912 | 59.9861 | 40.56 | 19.9777 | 63.028 | 59.96 | 80.12 | 19.9756 | 82.1261 | 59.99 | 99.9
19.976 | 1.0244 | 59.9974 | 1 | 19.9655 | 2.5748 | 60.0313 | 20.78 | 19.9769 | 22.0934 | 59.986 | 40.56 | 19.986 | 63.0281 | 59.96 | 80.12 | 19.9839 | 82.128 | 59.99 | 99.9
19.9843 | 1.0244 | 59.9974 | 1 | 19.9738 | 2.5755 | 60.0314 | 20.78 | 19.9853 | 22.0957 | 59.986 | 40.56 | 19.9944 | 63.0282 | 59.96 | 80.12 | 19.9922 | 82.1299 | 59.99 | 99.9
19.9927 | 1.0244 | 59.9974 | 1 | 19.9822 | 2.5763 | 60.0315 | 20.78 | 19.9936 | 22.0979 | 59.9859 | 40.56 | 20.0027 | 63.0283 | 59.96 | 80.12 | 20.0006 | 82.1318 | 59.99 | 99.9
20.001 | 1.0244 | 59.9974 | 1 | 19.9905 | 2.577 | 60.0316 | 20.78 | 20.0019 | 22.1002 | 59.9858 | 40.56 | 20.011 | 63.0284 | 59.96 | 80.12 | 20.0089 | 82.1338 | 59.99 | 99.9
20.0093 | 1.0244 | 59.9974 | 1 | 19.9988 | 2.5778 | 60.0317 | 20.78 | 20.0103 | 22.1024 | 59.9857 | 40.56 | 20.0194 | 63.0285 | 59.96 | 80.12 | 20.0173 | 82.1357 | 59.99 | 99.9
20.0177 | 1.0244 | 59.9974 | 1 | 20.0071 | 2.5785 | 60.0317 | 20.78 | 20.0186 | 22.1047 | 59.9856 | 40.56 | 20.0277 | 63.0286 | 59.96 | 80.12 | 20.0256 | 82.1376 | 59.99 | 99.9
20.026 | 1.0244 | 59.9974 | 1 | 20.0155 | 2.5792 | 60.0318 | 20.78 | 20.0269 | 22.107 | 59.9855 | 40.56 | 20.0361 | 63.0287 | 59.96 | 80.12 | 20.0339 | 82.1395 | 59.99 | 99.9
20.0343 | 1.0244 | 59.9974 | 1 | 20.0238 | 2.58 | 60.0319 | 20.78 | 20.0352 | 22.1092 | 59.9855 | 40.56 | 20.0444 | 63.0288 | 59.96 | 80.12 | 20.0422 | 82.1414 | 59.99 | 99.9
20.0427 | 1.0245 | 59.9974 | 1 | 20.0321 | 2.5807 | 60.032 | 20.78 | 20.0436 | 22.1115 | 59.9854 | 40.56 | 20.0527 | 63.0289 | 59.96 | 80.12 | 20.0506 | 82.1433 | 59.99 | 99.9
20.051 | 1.0245 | 59.9974 | 1 | 20.0405 | 2.5815 | 60.0321 | 20.78 | 20.0519 | 22.1137 | 59.9853 | 40.56 | 20.0611 | 63.029 | 59.96 | 80.12 | 20.0589 | 82.1452 | 59.99 | 99.9
20.0593 | 1.0245 | 59.9974 | 1 | 20.0488 | 2.5822 | 60.0322 | 20.78 | 20.0603 | 22.116 | 59.9852 | 40.56 | 20.0694 | 63.0291 | 59.96 | 80.12 | 20.0673 | 82.1471 | 59.99 | 99.9
20.0677 | 1.0245 | 59.9974 | 1 | 20.0571 | 2.5829 | 60.0322 | 20.78 | 20.0686 | 22.1183 | 59.9851 | 40.56 | 20.0778 | 63.0292 | 59.96 | 80.12 | 20.0756 | 82.149 | 59.99 | 99.9
20.076 | 1.0245 | 59.9975 | 1 | 20.0654 | 2.5837 | 60.0323 | 20.78 | 20.0769 | 22.1205 | 59.985 | 40.56 | 20.0861 | 63.0293 | 59.96 | 80.12 | 20.0839 | 82.1509 | 59.99 | 99.9
20.0843 | 1.0245 | 59.9975 | 1 | 20.0738 | 2.5844 | 60.0324 | 20.78 | 20.0853 | 22.1228 | 59.985 | 40.56 | 20.0944 | 63.0294 | 59.96 | 80.12 | 20.0923 | 82.1528 | 59.99 | 99.9
20.0927 | 1.0245 | 59.9975 | 1 | 20.0821 | 2.5852 | 60.0325 | 20.78 | 20.0936 | 22.125 | 59.9849 | 40.56 | 20.1028 | 63.0295 | 59.96 | 80.12 | 20.1006 | 82.1547 | 59.99 | 99.9
20.101 | 1.0245 | 59.9975 | 1 | 20.0904 | 2.5859 | 60.0326 | 20.78 | 20.1019 | 22.1273 | 59.9848 | 40.56 | 20.1111 | 63.0296 | 59.96 | 80.12 | 20.1089 | 82.1567 | 59.99 | 99.9
20.1093 | 1.0245 | 59.9975 | 1 | 20.0988 | 2.5866 | 60.0327 | 20.78 | 20.1103 | 22.1295 | 59.9847 | 40.56 | 20.1194 | 63.0297 | 59.96 | 80.12 | 20.1172 | 82.1586 | 59.99 | 99.9
20.1177 | 1.0245 | 59.9975 | 1 | 20.1071 | 2.5874 | 60.0327 | 20.78 | 20.1186 | 22.1318 | 59.9846 | 40.56 | 20.1278 | 63.0298 | 59.96 | 80.12 | 20.1256 | 82.1605 | 59.99 | 99.9
20.126 | 1.0245 | 59.9975 | 1 | 20.1154 | 2.5881 | 60.0328 | 20.78 | 20.127 | 22.1341 | 59.9845 | 40.56 | 20.1361 | 63.0299 | 59.96 | 80.12 | 20.1339 | 82.1624 | 59.99 | 99.9
20.1343 | 1.0245 | 59.9975 | 1 | 20.1237 | 2.5889 | 60.0329 | 20.78 | 20.1353 | 22.1363 | 59.9845 | 40.56 | 20.1445 | 63.03 | 59.96 | 80.12 | 20.1423 | 82.1643 | 59.99 | 99.9
20.1427 | 1.0245 | 59.9975 | 1 | 20.132 | 2.5896 | 60.033 | 20.78 | 20.1436 | 22.1386 | 59.9844 | 40.56 | 20.1528 | 63.2507 | 59.9601 | 80.12 | 20.1506 | 82.1662 | 59.99 | 99.9
20.151 | 1.0245 | 59.9975 | 1 | 20.1404 | 2.5903 | 60.0331 | 20.78 | 20.1519 | 22.1408 | 59.9843 | 40.56 | 20.1611 | 63.2514 | 59.9602 | 80.12 | 20.1589 | 82.1681 | 59.99 | 99.9
20.1593 | 1.0245 | 59.9975 | 1 | 20.1487 | 2.5911 | 60.0332 | 20.78 | 20.1603 | 22.1431 | 59.9842 | 40.56 | 20.1695 | 63.252 | 59.9603 | 80.12 | 20.1673 | 82.17 | 59.99 | 99.9
20.1677 | 1.0245 | 59.9975 | 1 | 20.157 | 2.5918 | 60.0332 | 20.78 | 20.1686 | 22.1454 | 59.9841 | 40.56 | 20.1778 | 63.2527 | 59.9603 | 80.12 | 20.1756 | 82.1719 | 59.99 | 99.9
20.176 | 1.0245 | 59.9976 | 1 | 20.1654 | 2.5926 | 60.0333 | 20.78 | 20.1769 | 22.1476 | 59.984 | 40.56 | 20.1862 | 63.2534 | 59.9604 | 80.12 | 20.184 | 82.1738 | 59.99 | 99.9
20.1843 | 1.0245 | 59.9976 | 1 | 20.1737 | 2.5933 | 60.0334 | 20.78 | 20.1853 | 22.1499 | 59.984 | 40.56 | 20.1945 | 63.2541 | 59.9605 | 80.12 | 20.1923 | 82.1757 | 59.99 | 99.9
20.1927 | 1.0245 | 59.9976 | 1 | 20.182 | 2.5941 | 60.0335 | 20.78 | 20.1936 | 22.1521 | 59.9839 | 40.56 | 20.2028 | 63.2548 | 59.9606 | 80.12 | 20.2006 | 82.1777 | 59.99 | 99.9
20.201 | 1.0245 | 59.9976 | 1 | 20.1903 | 2.5948 | 60.0336 | 20.78 | 20.202 | 22.1544 | 59.9838 | 40.56 | 20.2112 | 63.2555 | 59.9607 | 80.12 | 20.2089 | 82.1796 | 59.99 | 99.9
20.2093 | 1.0245 | 59.9976 | 1 | 20.1987 | 2.5955 | 60.0337 | 20.78 | 20.2103 | 22.1567 | 59.9837 | 40.56 | 20.2195 | 63.2562 | 59.9608 | 80.12 | 20.2173 | 82.1815 | 59.99 | 99.9
20.2176 | 1.0246 | 59.9976 | 1 | 20.207 | 2.5963 | 60.0337 | 20.78 | 20.2186 | 22.1589 | 59.9836 | 40.56 | 20.2278 | 63.2568 | 59.9608 | 80.12 | 20.2256 | 82.1834 | 59.99 | 99.9
20.226 | 1.0246 | 59.9976 | 1 | 20.2153 | 2.597 | 60.0338 | 20.78 | 20.227 | 22.1612 | 59.9835 | 40.56 | 20.2362 | 63.2575 | 59.9609 | 80.12 | 20.2339 | 82.1853 | 59.99 | 99.9
20.2343 | 1.0246 | 59.9976 | 1 | 20.2237 | 2.5978 | 60.0339 | 20.78 | 20.2353 | 22.1634 | 59.9835 | 40.56 | 20.2445 | 63.2582 | 59.961 | 80.12 | 20.2423 | 82.1872 | 59.99 | 99.9
20.2426 | 1.0246 | 59.9976 | 1 | 20.232 | 2.5985 | 60.034 | 20.78 | 20.2436 | 22.1657 | 59.9834 | 40.56 | 20.2529 | 63.2589 | 59.9611 | 80.12 | 20.2506 | 82.1891 | 59.99 | 99.9
20.251 | 1.0246 | 59.9976 | 1 | 20.2403 | 2.5992 | 60.0341 | 20.78 | 20.252 | 22.1679 | 59.9833 | 40.56 | 20.2612 | 63.2596 | 59.9612 | 80.12 | 20.259 | 82.191 | 59.99 | 99.9
20.2593 | 1.0246 | 59.9976 | 1 | 20.2486 | 2.6 | 60.0342 | 20.78 | 20.2603 | 22.1702 | 59.9832 | 40.56 | 20.2695 | 63.2603 | 59.9613 | 80.12 | 20.2673 | 82.1929 | 59.99 | 99.9
20.2676 | 1.0246 | 59.9976 | 1 | 20.257 | 2.6007 | 60.0342 | 20.78 | 20.2686 | 22.1725 | 59.9831 | 40.56 | 20.2779 | 63.2609 | 59.9613 | 80.12 | 20.2756 | 82.1948 | 59.99 | 99.9
20.276 | 1.0246 | 59.9976 | 1 | 20.2653 | 2.6015 | 60.0343 | 20.78 | 20.277 | 22.1747 | 59.983 | 40.56 | 20.2862 | 63.2616 | 59.9614 | 80.12 | 20.284 | 82.1967 | 59.99 | 99.9
20.2843 | 1.0246 | 59.9977 | 1 | 20.2736 | 2.6022 | 60.0344 | 20.78 | 20.2853 | 22.177 | 59.983 | 40.56 | 20.2946 | 63.2623 | 59.9615 | 80.12 | 20.2923 | 82.1986 | 59.99 | 99.9
20.2926 | 1.0246 | 59.9977 | 1 | 20.282 | 2.6029 | 60.0345 | 20.78 | 20.2936 | 22.1792 | 59.9829 | 40.56 | 20.3029 | 63.263 | 59.9616 | 80.12 | 20.3007 | 82.2006 | 59.99 | 99.9
20.301 | 1.0246 | 59.9977 | 1 | 20.2903 | 2.6037 | 60.0346 | 20.78 | 20.302 | 22.1815 | 59.9828 | 40.56 | 20.3112 | 63.2637 | 59.9617 | 80.12 | 20.309 | 82.2025 | 59.99 | 99.9
20.3093 | 1.0246 | 59.9977 | 1 | 20.2986 | 2.6044 | 60.0347 | 20.78 | 20.3103 | 22.1838 | 59.9827 | 40.56 | 20.3196 | 63.2644 | 59.9618 | 80.12 | 20.3173 | 82.2044 | 59.99 | 99.9
20.3176 | 1.0246 | 59.9977 | 1 | 20.3069 | 2.6052 | 60.0347 | 20.78 | 20.3187 | 22.186 | 59.9826 | 40.56 | 20.3279 | 63.265 | 59.9618 | 80.12 | 20.3256 | 82.2063 | 59.99 | 99.9
20.326 | 1.0246 | 59.9977 | 1 | 20.3152 | 2.6059 | 60.0348 | 20.78 | 20.327 | 22.1883 | 59.9825 | 40.56 | 20.3362 | 63.2657 | 59.9619 | 80.12 | 20.334 | 82.2082 | 59.99 | 99.9
20.3343 | 1.0246 | 59.9977 | 1 | 20.3236 | 2.6067 | 60.0349 | 20.78 | 20.3353 | 22.1905 | 59.9825 | 40.56 | 20.3446 | 63.2664 | 59.962 | 80.12 | 20.3423 | 82.2101 | 59.99 | 99.9
20.3426 | 1.0246 | 59.9977 | 1 | 20.3319 | 2.6074 | 60.035 | 20.78 | 20.3437 | 22.1928 | 59.9824 | 40.56 | 20.3529 | 63.2671 | 59.9621 | 80.12 | 20.3506 | 82.212 | 59.99 | 99.9
20.351 | 1.0246 | 59.9977 | 1 | 20.3402 | 2.6081 | 60.0351 | 20.78 | 20.352 | 22.1951 | 59.9823 | 40.56 | 20.3613 | 63.2678 | 59.9622 | 80.12 | 20.359 | 82.2139 | 59.99 | 99.9
20.3593 | 1.0246 | 59.9977 | 1 | 20.3486 | 2.6089 | 60.0352 | 20.78 | 20.3603 | 22.1973 | 59.9822 | 40.56 | 20.3696 | 63.2685 | 59.9622 | 80.12 | 20.3673 | 82.3539 | 59.99 | 99.9
20.3676 | 1.0246 | 59.9977 | 1 | 20.3569 | 2.6096 | 60.0352 | 20.78 | 20.3687 | 22.1996 | 59.9821 | 40.56 | 20.3779 | 63.2691 | 59.9623 | 80.12 | 20.3757 | 82.356 | 59.9899 | 99.9
20.376 | 1.0246 | 59.9977 | 1 | 20.3652 | 2.6104 | 60.0353 | 20.78 | 20.377 | 22.2018 | 59.982 | 40.56 | 20.3863 | 63.2698 | 59.9624 | 80.12 | 20.384 | 82.3581 | 59.9898 | 99.9
20.3843 | 1.0246 | 59.9977 | 1 | 20.3735 | 2.6111 | 60.0354 | 20.78 | 20.3853 | 22.2041 | 59.982 | 40.56 | 20.3946 | 63.2705 | 59.9625 | 80.12 | 20.3923 | 82.3602 | 59.9897 | 99.9
20.3926 | 1.0247 | 59.9978 | 1 | 20.3819 | 2.6118 | 60.0355 | 20.78 | 20.3936 | 22.2063 | 59.9819 | 40.56 | 20.403 | 63.2712 | 59.9626 | 80.12 | 20.4006 | 82.3622 | 59.9896 | 99.9
20.401 | 1.0247 | 59.9978 | 1 | 20.3902 | 2.6126 | 60.0356 | 20.78 | 20.402 | 22.2086 | 59.9818 | 40.56 | 20.4113 | 63.2719 | 59.9627 | 80.12 | 20.409 | 82.3643 | 59.9895 | 99.9
20.4093 | 1.0247 | 59.9978 | 1 | 20.3985 | 2.6133 | 60.0357 | 20.78 | 20.4103 | 22.2109 | 59.9817 | 40.56 | 20.4196 | 63.2726 | 59.9627 | 80.12 | 20.4173 | 82.3664 | 59.9895 | 99.9
20.4176 | 1.0247 | 59.9978 | 1 | 20.4069 | 2.6141 | 60.0357 | 20.78 | 20.4187 | 22.2131 | 59.9816 | 40.56 | 20.428 | 63.2732 | 59.9628 | 80.12 | 20.4257 | 82.3685 | 59.9894 | 99.9
20.426 | 1.0247 | 59.9978 | 1 | 20.4152 | 2.6148 | 60.0358 | 20.78 | 20.427 | 22.2154 | 59.9815 | 40.56 | 20.4363 | 63.2739 | 59.9629 | 80.12 | 20.434 | 82.3706 | 59.9893 | 99.9
20.4343 | 1.0247 | 59.9978 | 1 | 20.4235 | 2.6155 | 60.0359 | 20.78 | 20.4353 | 22.2176 | 59.9815 | 40.56 | 20.4446 | 63.2746 | 59.963 | 80.12 | 20.4423 | 82.3727 | 59.9892 | 99.9
20.4426 | 1.0247 | 59.9978 | 1 | 20.4319 | 2.6163 | 60.036 | 20.78 | 20.4437 | 22.2199 | 59.9814 | 40.56 | 20.4529 | 63.2753 | 59.9631 | 80.12 | 20.4507 | 82.3747 | 59.9891 | 99.9
20.451 | 1.0247 | 59.9978 | 1 | 20.4402 | 2.617 | 60.0361 | 20.78 | 20.452 | 22.2222 | 59.9813 | 40.56 | 20.4613 | 63.276 | 59.9632 | 80.12 | 20.459 | 82.3768 | 59.989 | 99.9
20.4593 | 1.0247 | 59.9978 | 1 | 20.4485 | 2.6178 | 60.0362 | 20.78 | 20.4603 | 22.2244 | 59.9812 | 40.56 | 20.4697 | 63.2767 | 59.9633 | 80.12 | 20.4673 | 82.3789 | 59.989 | 99.9
20.4676 | 1.0247 | 59.9978 | 1 | 20.4568 | 2.6185 | 60.0362 | 20.78 | 20.4687 | 22.2267 | 59.9811 | 40.56 | 20.478 | 63.2773 | 59.9633 | 80.12 | 20.4756 | 82.381 | 59.9889 | 99.9
20.476 | 1.0247 | 59.9978 | 1 | 20.4651 | 2.6193 | 60.0363 | 20.78 | 20.477 | 22.2289 | 59.981 | 40.56 | 20.4863 | 63.278 | 59.9634 | 80.12 | 20.484 | 82.3831 | 59.9888 | 99.9
20.4843 | 1.0247 | 59.9978 | 1 | 20.4735 | 2.62 | 60.0364 | 20.78 | 20.4854 | 22.2312 | 59.981 | 40.56 | 20.4946 | 63.2787 | 59.9635 | 80.12 | 20.4924 | 82.3852 | 59.9887 | 99.9
20.4926 | 1.0247 | 59.9979 | 1 | 20.4818 | 2.6207 | 60.0365 | 20.78 | 20.4937 | 22.2334 | 59.9809 | 40.56 | 20.503 | 63.2794 | 59.9636 | 80.12 | 20.5007 | 82.3872 | 59.9886 | 99.9
20.501 | 1.0247 | 59.9979 | 1 | 20.4901 | 2.6215 | 60.0366 | 20.78 | 20.502 | 22.2357 | 59.9808 | 40.56 | 20.5114 | 63.2801 | 59.9637 | 80.12 | 20.509 | 82.3893 | 59.9885 | 99.9
20.5093 | 1.0247 | 59.9979 | 1 | 20.4985 | 2.6222 | 60.0367 | 20.78 | 20.5103 | 22.238 | 59.9807 | 40.56 | 20.5197 | 63.2808 | 59.9638 | 80.12 | 20.5173 | 82.3914 | 59.9885 | 99.9
20.5176 | 1.0247 | 59.9979 | 1 | 20.5068 | 2.623 | 60.0367 | 20.78 | 20.5187 | 22.2402 | 59.9806 | 40.56 | 20.528 | 63.2814 | 59.9638 | 80.12 | 20.5257 | 82.3935 | 59.9884 | 99.9
20.526 | 1.0247 | 59.9979 | 1 | 20.5151 | 2.6237 | 60.0368 | 20.78 | 20.527 | 22.2425 | 59.9805 | 40.56 | 20.5363 | 63.2821 | 59.9639 | 80.12 | 20.534 | 82.3956 | 59.9883 | 99.9
20.5343 | 1.0247 | 59.9979 | 1 | 20.5234 | 2.6244 | 60.0369 | 20.78 | 20.5353 | 22.2447 | 59.9805 | 40.56 | 20.5447 | 63.2828 | 59.964 | 80.12 | 20.5424 | 82.3977 | 59.9882 | 99.9
20.5426 | 1.0247 | 59.9979 | 1 | 20.5318 | 2.6252 | 60.037 | 20.78 | 20.5437 | 22.247 | 59.9804 | 40.56 | 20.553 | 63.2835 | 59.9641 | 80.12 | 20.5507 | 82.3997 | 59.9881 | 99.9
20.551 | 1.0247 | 59.9979 | 1 | 20.5401 | 2.6259 | 60.0371 | 20.78 | 20.552 | 22.2493 | 59.9803 | 40.56 | 20.5613 | 63.2842 | 59.9642 | 80.12 | 20.559 | 82.4018 | 59.988 | 99.9
20.5593 | 1.0247 | 59.9979 | 1 | 20.5484 | 2.6267 | 60.0372 | 20.78 | 20.5603 | 22.2515 | 59.9802 | 40.56 | 20.5697 | 63.2849 | 59.9643 | 80.12 | 20.5674 | 82.4039 | 59.988 | 99.9
20.5676 | 1.0248 | 59.9979 | 1 | 20.5568 | 2.6274 | 60.0372 | 20.78 | 20.5687 | 22.2538 | 59.9801 | 40.56 | 20.578 | 63.2855 | 59.9643 | 80.12 | 20.5757 | 82.406 | 59.9879 | 99.9
20.576 | 1.0248 | 59.9979 | 1 | 20.5651 | 2.6281 | 60.0373 | 20.78 | 20.577 | 22.256 | 59.98 | 40.56 | 20.5864 | 63.2862 | 59.9644 | 80.12 | 20.584 | 82.4081 | 59.9878 | 99.9
20.5843 | 1.0248 | 59.9979 | 1 | 20.5734 | 2.6289 | 60.0374 | 20.78 | 20.5854 | 22.3556 | 59.98 | 40.56 | 20.5947 | 63.2869 | 59.9645 | 80.12 | 20.5923 | 82.4102 | 59.9877 | 99.9
20.5926 | 1.0248 | 59.9979 | 1 | 20.5818 | 2.6296 | 60.0375 | 20.78 | 20.5937 | 22.3567 | 59.9801 | 40.56 | 20.603 | 63.2876 | 59.9646 | 80.12 | 20.6007 | 82.4122 | 59.9876 | 99.9
20.601 | 1.0248 | 59.998 | 1 | 20.5901 | 2.6304 | 60.0376 | 20.78 | 20.602 | 22.3578 | 59.9802 | 40.56 | 20.6114 | 63.2883 | 59.9647 | 80.12 | 20.609 | 82.4143 | 59.9875 | 99.9
20.6093 | 1.0248 | 59.998 | 1 | 20.5984 | 2.6311 | 60.0377 | 20.78 | 20.6104 | 22.3588 | 59.9803 | 40.56 | 20.6197 | 63.289 | 59.9648 | 80.12 | 20.6174 | 82.4164 | 59.9875 | 99.9
20.6176 | 1.0248 | 59.998 | 1 | 20.6067 | 2.6319 | 60.0377 | 20.78 | 20.6187 | 22.3599 | 59.9804 | 40.56 | 20.6281 | 63.2897 | 59.9648 | 80.12 | 20.6257 | 82.4185 | 59.9874 | 99.9
20.6259 | 1.0248 | 59.998 | 1 | 20.6151 | 2.6326 | 60.0378 | 20.78 | 20.627 | 22.361 | 59.9805 | 40.56 | 20.6364 | 63.2903 | 59.9649 | 80.12 | 20.634 | 82.4206 | 59.9873 | 99.9
20.6343 | 1.0248 | 59.998 | 1 | 20.6234 | 2.6333 | 60.0379 | 20.78 | 20.6353 | 22.3621 | 59.9805 | 40.56 | 20.6447 | 63.291 | 59.965 | 80.12 | 20.6424 | 82.4227 | 59.9872 | 99.9
20.6426 | 1.0248 | 59.998 | 1 | 20.6317 | 2.6341 | 60.038 | 20.78 | 20.6437 | 22.3631 | 59.9806 | 40.56 | 20.6531 | 63.2917 | 59.9651 | 80.12 | 20.6507 | 82.4248 | 59.9871 | 99.9
20.6509 | 1.0248 | 59.998 | 1 | 20.64 | 2.6348 | 60.0381 | 20.78 | 20.652 | 22.3642 | 59.9807 | 40.56 | 20.6614 | 63.2924 | 59.9652 | 80.12 | 20.6591 | 82.4268 | 59.987 | 99.9
20.6593 | 1.0248 | 59.998 | 1 | 20.6484 | 2.6356 | 60.0382 | 20.78 | 20.6604 | 22.3653 | 59.9808 | 40.56 | 20.6697 | 63.2931 | 59.9653 | 80.12 | 20.6674 | 82.4289 | 59.987 | 99.9
20.6676 | 1.0248 | 59.998 | 1 | 20.6567 | 2.6363 | 60.0382 | 20.78 | 20.6687 | 22.3664 | 59.9809 | 40.56 | 20.6781 | 63.2938 | 59.9653 | 80.12 | 20.6757 | 82.431 | 59.9869 | 99.9
20.6759 | 1.0248 | 59.998 | 1 | 20.665 | 2.637 | 60.0383 | 20.78 | 20.677 | 22.3674 | 59.981 | 40.56 | 20.6864 | 63.2944 | 59.9654 | 80.12 | 20.684 | 82.4331 | 59.9868 | 99.9
20.6843 | 1.0248 | 59.998 | 1 | 20.6733 | 2.6378 | 60.0384 | 20.78 | 20.6854 | 22.3685 | 59.981 | 40.56 | 20.6948 | 63.2951 | 59.9655 | 80.12 | 20.6924 | 82.4352 | 59.9867 | 99.9
20.6926 | 1.0248 | 59.998 | 1 | 20.6817 | 2.6385 | 60.0385 | 20.78 | 20.6937 | 22.3696 | 59.9811 | 40.56 | 20.7031 | 63.2958 | 59.9656 | 80.12 | 20.7007 | 82.4372 | 59.9866 | 99.9
20.7009 | 1.0248 | 59.9981 | 1 | 20.69 | 2.6393 | 60.0386 | 20.78 | 20.702 | 22.3707 | 59.9812 | 40.56 | 20.7114 | 63.2965 | 59.9657 | 80.12 | 20.709 | 82.4393 | 59.9865 | 99.9
20.7093 | 1.0248 | 59.9981 | 1 | 20.6983 | 2.64 | 60.0387 | 20.78 | 20.7104 | 22.3717 | 59.9813 | 40.56 | 20.7198 | 63.2972 | 59.9658 | 80.12 | 20.7174 | 82.4414 | 59.9865 | 99.9
20.7176 | 1.0248 | 59.9981 | 1 | 20.7067 | 2.6407 | 60.0387 | 20.78 | 20.7187 | 22.3728 | 59.9814 | 40.56 | 20.7281 | 63.2979 | 59.9658 | 80.12 | 20.7257 | 82.4435 | 59.9864 | 99.9
20.7259 | 1.0248 | 59.9981 | 1 | 20.715 | 2.6415 | 60.0388 | 20.78 | 20.727 | 22.3739 | 59.9815 | 40.56 | 20.7365 | 63.2985 | 59.9659 | 80.12 | 20.7341 | 82.4456 | 59.9863 | 99.9
20.7343 | 1.0248 | 59.9981 | 1 | 20.7233 | 2.6422 | 60.0389 | 20.78 | 20.7354 | 22.375 | 59.9815 | 40.56 | 20.7448 | 63.2992 | 59.966 | 80.12 | 20.7424 | 82.4477 | 59.9862 | 99.9
20.7426 | 1.0249 | 59.9981 | 1 | 20.7317 | 2.643 | 60.039 | 20.78 | 20.7437 | 22.376 | 59.9816 | 40.56 | 20.7531 | 63.2999 | 59.9661 | 80.12 | 20.7507 | 82.4498 | 59.9861 | 99.9
20.7509 | 1.0249 | 59.9981 | 1 | 20.74 | 2.6437 | 60.0391 | 20.78 | 20.752 | 22.3771 | 59.9817 | 40.56 | 20.7615 | 63.3006 | 59.9662 | 80.12 | 20.7591 | 82.4518 | 59.986 | 99.9
20.7593 | 1.0249 | 59.9981 | 1 | 20.7483 | 2.6445 | 60.0392 | 20.78 | 20.7604 | 22.3782 | 59.9818 | 40.56 | 20.7698 | 63.3013 | 59.9663 | 80.12 | 20.7674 | 82.4539 | 59.986 | 99.9
20.7676 | 1.0249 | 59.9981 | 1 | 20.7566 | 2.6452 | 60.0392 | 20.78 | 20.7687 | 22.3793 | 59.9819 | 40.56 | 20.7781 | 63.302 | 59.9663 | 80.12 | 20.7758 | 82.456 | 59.9859 | 99.9
20.7759 | 1.0249 | 59.9981 | 1 | 20.765 | 2.6459 | 60.0393 | 20.78 | 20.777 | 22.3803 | 59.982 | 40.56 | 20.7864 | 63.3026 | 59.9664 | 80.12 | 20.7841 | 82.4581 | 59.9858 | 99.9
20.7843 | 1.0249 | 59.9981 | 1 | 20.7733 | 2.6467 | 60.0394 | 20.78 | 20.7854 | 22.3814 | 59.982 | 40.56 | 20.7948 | 63.3033 | 59.9665 | 80.12 | 20.7924 | 82.4602 | 59.9857 | 99.9
20.7926 | 1.0249 | 59.9981 | 1 | 20.7816 | 2.6474 | 60.0395 | 20.78 | 20.7937 | 22.3825 | 59.9821 | 40.56 | 20.8032 | 63.304 | 59.9666 | 80.12 | 20.8007 | 82.4623 | 59.9856 | 99.9
20.8009 | 1.0249 | 59.9981 | 1 | 20.7899 | 2.6482 | 60.0396 | 20.78 | 20.8021 | 22.3836 | 59.9822 | 40.56 | 20.8115 | 63.3047 | 59.9667 | 80.12 | 20.8091 | 82.4643 | 59.9855 | 99.9
20.8093 | 1.0249 | 59.9982 | 1 | 20.7983 | 2.6489 | 60.0397 | 20.78 | 20.8104 | 22.3846 | 59.9823 | 40.56 | 20.8198 | 63.3054 | 59.9668 | 80.12 | 20.8174 | 82.4664 | 59.9855 | 99.9
20.8176 | 1.0249 | 59.9982 | 1 | 20.8066 | 2.6496 | 60.0397 | 20.78 | 20.8187 | 22.3857 | 59.9824 | 40.56 | 20.8281 | 63.3061 | 59.9668 | 80.12 | 20.8257 | 82.4685 | 59.9854 | 99.9
20.8259 | 1.0249 | 59.9982 | 1 | 20.8149 | 2.6504 | 60.0398 | 20.78 | 20.8271 | 22.3868 | 59.9825 | 40.56 | 20.8365 | 63.3067 | 59.9669 | 80.12 | 20.8341 | 82.4706 | 59.9853 | 99.9
20.8343 | 1.0249 | 59.9982 | 1 | 20.8232 | 2.6511 | 60.0399 | 20.78 | 20.8354 | 22.3879 | 59.9825 | 40.56 | 20.8448 | 63.3074 | 59.967 | 80.12 | 20.8424 | 82.4727 | 59.9852 | 99.9
20.8426 | 1.0249 | 59.9982 | 1 | 20.8316 | 2.6519 | 60.04 | 20.78 | 20.8437 | 22.3889 | 59.9826 | 40.56 | 20.8531 | 63.3081 | 59.9671 | 80.12 | 20.8508 | 82.4748 | 59.9851 | 99.9
20.8509 | 1.0249 | 59.9982 | 1 | 20.8399 | 2.8455 | 60.03 | 20.78 | 20.8521 | 22.39 | 59.9827 | 40.56 | 20.8615 | 63.3088 | 59.9672 | 80.12 | 20.8591 | 82.4768 | 59.985 | 99.9
20.8593 | 1.0249 | 59.9982 | 1 | 20.8482 | 2.8462 | 60.03 | 20.78 | 20.8604 | 22.3911 | 59.9828 | 40.56 | 20.8698 | 63.3095 | 59.9673 | 80.12 | 20.8674 | 82.4789 | 59.985 | 99.9
20.8676 | 1.0249 | 59.9982 | 1 | 20.8566 | 2.8469 | 60.03 | 20.78 | 20.8687 | 22.3922 | 59.9829 | 40.56 | 20.8782 | 63.3102 | 59.9673 | 80.12 | 20.8757 | 82.481 | 59.9849 | 99.9
20.8759 | 1.0249 | 59.9982 | 1 | 20.8649 | 2.8475 | 60.03 | 20.78 | 20.8771 | 22.3932 | 59.983 | 40.56 | 20.8865 | 63.3108 | 59.9674 | 80.12 | 20.8841 | 82.4831 | 59.9848 | 99.9
20.8842 | 1.0249 | 59.9982 | 1 | 20.8732 | 2.8482 | 60.03 | 20.78 | 20.8854 | 22.3943 | 59.983 | 40.56 | 20.8948 | 63.3115 | 59.9675 | 80.12 | 20.8924 | 82.4852 | 59.9847 | 99.9
20.8926 | 1.0249 | 59.9982 | 1 | 20.8816 | 2.8488 | 60.03 | 20.78 | 20.8937 | 22.3954 | 59.9831 | 40.56 | 20.9032 | 63.3122 | 59.9676 | 80.12 | 20.9008 | 82.4873 | 59.9846 | 99.9
20.9009 | 1.0249 | 59.9982 | 1 | 20.8899 | 2.8495 | 60.03 | 20.78 | 20.9021 | 22.3965 | 59.9832 | 40.56 | 20.9115 | 63.3129 | 59.9677 | 80.12 | 20.9091 | 82.4893 | 59.9845 | 99.9
20.9092 | 1.0249 | 59.9982 | 1 | 20.8982 | 2.8501 | 60.03 | 20.78 | 20.9104 | 22.3975 | 59.9833 | 40.56 | 20.9199 | 63.3136 | 59.9678 | 80.12 | 20.9174 | 82.4914 | 59.9845 | 99.9
20.9176 | 1.025 | 59.9983 | 1 | 20.9065 | 2.8508 | 60.03 | 20.78 | 20.9187 | 22.3986 | 59.9834 | 40.56 | 20.9282 | 63.3143 | 59.9678 | 80.12 | 20.9258 | 82.4935 | 59.9844 | 99.9
20.9259 | 1.025 | 59.9983 | 1 | 20.9149 | 2.8515 | 60.03 | 20.78 | 20.9271 | 22.3997 | 59.9835 | 40.56 | 20.9365 | 63.3149 | 59.9679 | 80.12 | 20.9341 | 82.4956 | 59.9843 | 99.9
20.9342 | 1.025 | 59.9983 | 1 | 20.9232 | 2.8521 | 60.03 | 20.78 | 20.9354 | 22.4008 | 59.9835 | 40.56 | 20.9449 | 63.3156 | 59.968 | 80.12 | 20.9424 | 82.4977 | 59.9842 | 99.9
20.9426 | 1.025 | 59.9983 | 1 | 20.9315 | 2.8528 | 60.03 | 20.78 | 20.9438 | 22.4018 | 59.9836 | 40.56 | 20.9532 | 63.3163 | 59.9681 | 80.12 | 20.9507 | 82.4998 | 59.9841 | 99.9
20.9509 | 1.025 | 59.9983 | 1 | 20.9398 | 2.8534 | 60.03 | 20.78 | 20.9521 | 22.4029 | 59.9837 | 40.56 | 20.9615 | 63.317 | 59.9682 | 80.12 | 20.9591 | 82.5018 | 59.984 | 99.9
20.9592 | 1.025 | 59.9983 | 1 | 20.9482 | 2.8541 | 60.03 | 20.78 | 20.9604 | 22.404 | 59.9838 | 40.56 | 20.9699 | 63.3177 | 59.9683 | 80.12 | 20.9674 | 82.5039 | 59.984 | 99.9
20.9676 | 1.025 | 59.9983 | 1 | 20.9565 | 2.8548 | 60.03 | 20.78 | 20.9688 | 22.4051 | 59.9839 | 40.56 | 20.9782 | 63.3184 | 59.9683 | 80.12 | 20.9758 | 82.506 | 59.9839 | 99.9
20.9759 | 1.025 | 59.9983 | 1 | 20.9648 | 2.8554 | 60.03 | 20.78 | 20.9771 | 22.4062 | 59.984 | 40.56 | 20.9866 | 63.319 | 59.9684 | 80.12 | 20.9841 | 82.5081 | 59.9838 | 99.9
20.9842 | 1.025 | 59.9983 | 1 | 20.9731 | 2.8561 | 60.03 | 20.78 | 20.9854 | 22.4072 | 59.9841 | 40.56 | 20.9949 | 63.3197 | 59.9685 | 80.12 | 20.9924 | 82.5102 | 59.9837 | 99.9
20.9926 | 1.025 | 59.9983 | 1 | 20.9815 | 2.8567 | 60.03 | 20.78 | 20.9937 | 22.4083 | 59.9841 | 40.56 | 21.0032 | 63.3204 | 59.9686 | 80.12 | 21.0008 | 82.5123 | 59.9836 | 99.9
21.0009 | 1.025 | 59.9983 | 1 | 20.9898 | 2.8574 | 60.03 | 20.78 | 21.0021 | 22.4094 | 59.9842 | 40.56 | 21.0116 | 63.3211 | 59.9687 | 80.12 | 21.0091 | 82.5143 | 59.9835 | 99.9
21.0092 | 1.025 | 59.9983 | 1 | 20.9981 | 2.858 | 60.03 | 20.78 | 21.0104 | 22.4105 | 59.9843 | 40.56 | 21.0199 | 63.3218 | 59.9688 | 80.12 | 21.0175 | 82.5164 | 59.9835 | 99.9
21.0176 | 1.025 | 59.9984 | 1 | 21.0065 | 2.8587 | 60.03 | 20.78 | 21.0188 | 22.4115 | 59.9844 | 40.56 | 21.0283 | 63.3225 | 59.9688 | 80.12 | 21.0258 | 82.5185 | 59.9834 | 99.9
21.0259 | 1.025 | 59.9984 | 1 | 21.0148 | 2.8594 | 60.03 | 20.78 | 21.0271 | 22.4126 | 59.9845 | 40.56 | 21.0366 | 63.3232 | 59.9689 | 80.12 | 21.0341 | 82.5206 | 59.9833 | 99.9
21.0342 | 1.025 | 59.9984 | 1 | 21.0231 | 2.86 | 60.03 | 20.78 | 21.0354 | 22.4137 | 59.9846 | 40.56 | 21.0449 | 63.3238 | 59.969 | 80.12 | 21.0424 | 82.5227 | 59.9832 | 99.9
21.0426 | 1.025 | 59.9984 | 1 | 21.0315 | 2.8607 | 60.03 | 20.78 | 21.0438 | 22.4148 | 59.9846 | 40.56 | 21.0533 | 63.3245 | 59.9691 | 80.12 | 21.0508 | 82.5248 | 59.9831 | 99.9
21.0509 | 1.025 | 59.9984 | 1 | 21.0398 | 2.8613 | 60.03 | 20.78 | 21.0521 | 22.4158 | 59.9847 | 40.56 | 21.0616 | 63.3252 | 59.9692 | 80.12 | 21.0591 | 82.5268 | 59.983 | 99.9
21.0592 | 1.025 | 59.9984 | 1 | 21.0481 | 2.862 | 60.03 | 20.78 | 21.0604 | 22.4169 | 59.9848 | 40.56 | 21.0699 | 63.3259 | 59.9693 | 80.12 | 21.0674 | 82.5289 | 59.983 | 99.9
21.0676 | 1.025 | 59.9984 | 1 | 21.0564 | 2.8626 | 60.03 | 20.78 | 21.0688 | 22.418 | 59.9849 | 40.56 | 21.0782 | 63.3266 | 59.9693 | 80.12 | 21.0758 | 82.531 | 59.9829 | 99.9
21.0759 | 1.025 | 59.9984 | 1 | 21.0648 | 2.8633 | 60.03 | 20.78 | 21.0771 | 22.4191 | 59.985 | 40.56 | 21.0866 | 63.3273 | 59.9694 | 80.12 | 21.0841 | 82.5331 | 59.9828 | 99.9
21.0842 | 1.025 | 59.9984 | 1 | 21.0731 | 2.864 | 60.03 | 20.78 | 21.0854 | 22.4201 | 59.9851 | 40.56 | 21.095 | 63.3279 | 59.9695 | 80.12 | 21.0925 | 82.5352 | 59.9827 | 99.9
21.0926 | 1.0251 | 59.9984 | 1 | 21.0814 | 2.8646 | 60.03 | 20.78 | 21.0938 | 22.4212 | 59.9851 | 40.56 | 21.1033 | 63.3286 | 59.9696 | 80.12 | 21.1008 | 82.5373 | 59.9826 | 99.9
21.1009 | 1.0251 | 59.9984 | 1 | 21.0898 | 2.8653 | 60.03 | 20.78 | 21.1021 | 22.4223 | 59.9852 | 40.56 | 21.1116 | 63.3293 | 59.9697 | 80.12 | 21.1091 | 82.5394 | 59.9825 | 99.9
21.1092 | 1.0251 | 59.9984 | 1 | 21.0981 | 2.8659 | 60.03 | 20.78 | 21.1104 | 22.4234 | 59.9853 | 40.56 | 21.1199 | 63.33 | 59.9698 | 80.12 | 21.1174 | 82.5414 | 59.9825 | 99.9
21.1176 | 1.0251 | 59.9984 | 1 | 21.1064 | 2.8666 | 60.03 | 20.78 | 21.1188 | 22.4244 | 59.9854 | 40.56 | 21.1283 | 63.3307 | 59.9698 | 80.12 | 21.1258 | 82.5435 | 59.9824 | 99.9
21.1259 | 1.0251 | 59.9985 | 1 | 21.1147 | 2.8673 | 60.03 | 20.78 | 21.1271 | 22.4255 | 59.9855 | 40.56 | 21.1367 | 63.3314 | 59.9699 | 80.12 | 21.1342 | 82.5456 | 59.9823 | 99.9
21.1342 | 1.0251 | 59.9985 | 1 | 21.123 | 2.8679 | 60.03 | 20.78 | 21.1354 | 22.4266 | 59.9855 | 40.56 | 21.145 | 63.3321 | 59.97 | 80.12 | 21.1425 | 82.5477 | 59.9822 | 99.9
21.1426 | 1.0251 | 59.9985 | 1 | 21.1314 | 2.8686 | 60.03 | 20.78 | 21.1438 | 22.4277 | 59.9856 | 40.56 | 21.1533 | 63.3344 | 59.97 | 80.12 | 21.1508 | 82.5498 | 59.9821 | 99.9
21.1509 | 1.0251 | 59.9985 | 1 | 21.1397 | 2.8692 | 60.03 | 20.78 | 21.1521 | 22.4287 | 59.9857 | 40.56 | 21.1616 | 63.3366 | 59.97 | 80.12 | 21.1591 | 82.5519 | 59.982 | 99.9
21.1592 | 1.0251 | 59.9985 | 1 | 21.148 | 2.8699 | 60.03 | 20.78 | 21.1605 | 22.4298 | 59.9858 | 40.56 | 21.17 | 63.3389 | 59.97 | 80.12 | 21.1675 | 82.5539 | 59.982 | 99.9
21.1676 | 1.0251 | 59.9985 | 1 | 21.1564 | 2.8705 | 60.03 | 20.78 | 21.1688 | 22.4309 | 59.9859 | 40.56 | 21.1783 | 63.3411 | 59.97 | 80.12 | 21.1758 | 82.556 | 59.9819 | 99.9
21.1759 | 1.0251 | 59.9985 | 1 | 21.1647 | 2.8712 | 60.03 | 20.78 | 21.1771 | 22.432 | 59.986 | 40.56 | 21.1866 | 63.3434 | 59.97 | 80.12 | 21.1841 | 82.5581 | 59.9818 | 99.9
21.1842 | 1.0251 | 59.9985 | 1 | 21.173 | 2.8719 | 60.03 | 20.78 | 21.1855 | 22.433 | 59.986 | 40.56 | 21.195 | 63.3456 | 59.97 | 80.12 | 21.1925 | 82.5602 | 59.9817 | 99.9
21.1926 | 1.0251 | 59.9985 | 1 | 21.1814 | 2.8725 | 60.03 | 20.78 | 21.1938 | 22.4341 | 59.9861 | 40.56 | 21.2033 | 63.3479 | 59.97 | 80.12 | 21.2008 | 82.5623 | 59.9816 | 99.9
21.2009 | 1.0251 | 59.9985 | 1 | 21.1897 | 2.8732 | 60.03 | 20.78 | 21.2021 | 22.4352 | 59.9862 | 40.56 | 21.2117 | 63.3501 | 59.97 | 80.12 | 21.2092 | 82.5644 | 59.9815 | 99.9
21.2092 | 1.0251 | 59.9985 | 1 | 21.198 | 2.8738 | 60.03 | 20.78 | 21.2104 | 22.4363 | 59.9863 | 40.56 | 21.22 | 63.3524 | 59.97 | 80.12 | 21.2175 | 82.5664 | 59.9815 | 99.9
21.2176 | 1.0251 | 59.9985 | 1 | 21.2063 | 2.8745 | 60.03 | 20.78 | 21.2188 | 22.4373 | 59.9864 | 40.56 | 21.2283 | 63.3546 | 59.97 | 80.12 | 21.2258 | 82.5685 | 59.9814 | 99.9
21.2259 | 1.0251 | 59.9986 | 1 | 21.2147 | 2.8751 | 60.03 | 20.78 | 21.2271 | 22.4384 | 59.9865 | 40.56 | 21.2367 | 63.3569 | 59.97 | 80.12 | 21.2341 | 82.5706 | 59.9813 | 99.9
21.2342 | 1.0251 | 59.9986 | 1 | 21.223 | 2.8758 | 60.03 | 20.78 | 21.2354 | 22.4395 | 59.9865 | 40.56 | 21.245 | 63.3591 | 59.97 | 80.12 | 21.2425 | 82.5727 | 59.9812 | 99.9
21.2426 | 1.0251 | 59.9986 | 1 | 21.2313 | 2.8765 | 60.03 | 20.78 | 21.2438 | 22.4406 | 59.9866 | 40.56 | 21.2534 | 63.3614 | 59.97 | 80.12 | 21.2508 | 82.5748 | 59.9811 | 99.9
21.2509 | 1.0251 | 59.9986 | 1 | 21.2397 | 2.8771 | 60.03 | 20.78 | 21.2521 | 22.4416 | 59.9867 | 40.56 | 21.2617 | 63.3637 | 59.97 | 80.12 | 21.2592 | 82.5769 | 59.981 | 99.9
21.2592 | 1.0251 | 59.9986 | 1 | 21.248 | 2.8778 | 60.03 | 20.78 | 21.2605 | 22.4427 | 59.9868 | 40.56 | 21.27 | 63.3659 | 59.97 | 80.12 | 21.2675 | 82.5789 | 59.981 | 99.9
21.2675 | 1.0252 | 59.9986 | 1 | 21.2563 | 2.8784 | 60.03 | 20.78 | 21.2688 | 22.4438 | 59.9869 | 40.56 | 21.2784 | 63.3682 | 59.97 | 80.12 | 21.2758 | 82.581 | 59.9809 | 99.9
21.2759 | 1.0252 | 59.9986 | 1 | 21.2646 | 2.8791 | 60.03 | 20.78 | 21.2771 | 22.4449 | 59.987 | 40.56 | 21.2867 | 63.3704 | 59.97 | 80.12 | 21.2842 | 82.5831 | 59.9808 | 99.9
21.2842 | 1.0252 | 59.9986 | 1 | 21.2729 | 2.8798 | 60.03 | 20.78 | 21.2855 | 22.4459 | 59.987 | 40.56 | 21.295 | 63.3727 | 59.97 | 80.12 | 21.2925 | 82.5852 | 59.9807 | 99.9
21.2926 | 1.0252 | 59.9986 | 1 | 21.2813 | 2.8804 | 60.03 | 20.78 | 21.2938 | 22.447 | 59.9871 | 40.56 | 21.3034 | 63.3749 | 59.97 | 80.12 | 21.3008 | 82.5873 | 59.9806 | 99.9
21.3009 | 1.0252 | 59.9986 | 1 | 21.2896 | 2.8811 | 60.03 | 20.78 | 21.3021 | 22.4481 | 59.9872 | 40.56 | 21.3117 | 63.3772 | 59.97 | 80.12 | 21.3091 | 82.5894 | 59.9805 | 99.9
21.3092 | 1.0252 | 59.9986 | 1 | 21.2979 | 2.8817 | 60.03 | 20.78 | 21.3105 | 22.4492 | 59.9873 | 40.56 | 21.3201 | 63.3794 | 59.97 | 80.12 | 21.3175 | 82.5914 | 59.9805 | 99.9
21.3175 | 1.0252 | 59.9986 | 1 | 21.3063 | 2.8824 | 60.03 | 20.78 | 21.3188 | 22.4502 | 59.9874 | 40.56 | 21.3284 | 63.3817 | 59.97 | 80.12 | 21.3258 | 82.5935 | 59.9804 | 99.9
21.3259 | 1.0252 | 59.9986 | 1 | 21.3146 | 2.883 | 60.03 | 20.78 | 21.3271 | 22.4513 | 59.9875 | 40.56 | 21.3367 | 63.3839 | 59.97 | 80.12 | 21.3342 | 82.5956 | 59.9803 | 99.9
21.3342 | 1.0252 | 59.9987 | 1 | 21.3229 | 2.8837 | 60.03 | 20.78 | 21.3355 | 22.4524 | 59.9875 | 40.56 | 21.3451 | 63.3862 | 59.97 | 80.12 | 21.3425 | 82.5977 | 59.9802 | 99.9
21.3425 | 1.0252 | 59.9987 | 1 | 21.3313 | 2.8844 | 60.03 | 20.78 | 21.3438 | 22.4535 | 59.9876 | 40.56 | 21.3534 | 63.3884 | 59.97 | 80.12 | 21.3508 | 82.5998 | 59.9801 | 99.9
21.3509 | 1.0252 | 59.9987 | 1 | 21.3396 | 2.885 | 60.03 | 20.78 | 21.3521 | 22.4545 | 59.9877 | 40.56 | 21.3618 | 63.3907 | 59.97 | 80.12 | 21.3592 | 82.6019 | 59.98 | 99.9
21.3592 | 1.0252 | 59.9987 | 1 | 21.3479 | 2.8857 | 60.03 | 20.78 | 21.3605 | 22.4556 | 59.9878 | 40.56 | 21.3701 | 63.3929 | 59.97 | 80.12 | 21.3675 | 82.4511 | 59.98 | 99.9
21.3675 | 1.0252 | 59.9987 | 1 | 21.3563 | 2.8863 | 60.03 | 20.78 | 21.3688 | 22.4567 | 59.9879 | 40.56 | 21.3784 | 63.3952 | 59.97 | 80.12 | 21.3759 | 82.4534 | 59.98 | 99.9
21.3759 | 1.0252 | 59.9987 | 1 | 21.3646 | 2.887 | 60.03 | 20.78 | 21.3771 | 22.4578 | 59.988 | 40.56 | 21.3868 | 63.3974 | 59.97 | 80.12 | 21.3842 | 82.4557 | 59.98 | 99.9
21.3842 | 1.0252 | 59.9987 | 1 | 21.3729 | 2.8876 | 60.03 | 20.78 | 21.3855 | 22.4588 | 59.9881 | 40.56 | 21.3951 | 63.3997 | 59.97 | 80.12 | 21.3925 | 82.458 | 59.98 | 99.9
21.3925 | 1.0252 | 59.9987 | 1 | 21.3812 | 2.8883 | 60.03 | 20.78 | 21.3938 | 22.4599 | 59.9881 | 40.56 | 21.4034 | 63.4019 | 59.97 | 80.12 | 21.4009 | 82.4604 | 59.98 | 99.9
21.4009 | 1.0252 | 59.9987 | 1 | 21.3896 | 2.889 | 60.03 | 20.78 | 21.4021 | 22.461 | 59.9882 | 40.56 | 21.4117 | 63.4042 | 59.97 | 80.12 | 21.4092 | 82.4627 | 59.98 | 99.9
21.4092 | 1.0252 | 59.9987 | 1 | 21.3979 | 2.8896 | 60.03 | 20.78 | 21.4105 | 22.4621 | 59.9883 | 40.56 | 21.4201 | 63.4064 | 59.97 | 80.12 | 21.4175 | 82.465 | 59.98 | 99.9
21.4175 | 1.0252 | 59.9987 | 1 | 21.4062 | 2.8903 | 60.03 | 20.78 | 21.4188 | 22.4631 | 59.9884 | 40.56 | 21.4285 | 63.4087 | 59.97 | 80.12 | 21.4258 | 82.4673 | 59.98 | 99.9
21.4259 | 1.0252 | 59.9987 | 1 | 21.4146 | 2.8909 | 60.03 | 20.78 | 21.4272 | 22.4642 | 59.9885 | 40.56 | 21.4368 | 63.4109 | 59.97 | 80.12 | 21.4342 | 82.4697 | 59.98 | 99.9
21.4342 | 1.0252 | 59.9987 | 1 | 21.4229 | 2.8916 | 60.03 | 20.78 | 21.4355 | 22.4653 | 59.9886 | 40.56 | 21.4451 | 63.4132 | 59.97 | 80.12 | 21.4425 | 82.472 | 59.98 | 99.9
21.4425 | 1.0253 | 59.9988 | 1 | 21.4312 | 2.8923 | 60.03 | 20.78 | 21.4438 | 22.4664 | 59.9886 | 40.56 | 21.4535 | 63.4154 | 59.97 | 80.12 | 21.4509 | 82.4743 | 59.98 | 99.9
21.4509 | 1.0253 | 59.9988 | 1 | 21.4395 | 2.8929 | 60.03 | 20.78 | 21.4521 | 22.4674 | 59.9887 | 40.56 | 21.4618 | 63.4177 | 59.97 | 80.12 | 21.4592 | 82.4766 | 59.98 | 99.9
21.4592 | 1.0253 | 59.9988 | 1 | 21.4479 | 2.8936 | 60.03 | 20.78 | 21.4605 | 22.4685 | 59.9888 | 40.56 | 21.4702 | 63.4199 | 59.97 | 80.12 | 21.4675 | 82.479 | 59.98 | 99.9
21.4675 | 1.0253 | 59.9988 | 1 | 21.4562 | 2.8942 | 60.03 | 20.78 | 21.4688 | 22.4696 | 59.9889 | 40.56 | 21.4785 | 63.4222 | 59.97 | 80.12 | 21.4759 | 82.4813 | 59.98 | 99.9
21.4759 | 1.0253 | 59.9988 | 1 | 21.4645 | 2.8949 | 60.03 | 20.78 | 21.4771 | 22.4707 | 59.989 | 40.56 | 21.4868 | 63.4244 | 59.97 | 80.12 | 21.4842 | 82.4836 | 59.98 | 99.9
21.4842 | 1.0253 | 59.9988 | 1 | 21.4728 | 2.8955 | 60.03 | 20.78 | 21.4855 | 22.4717 | 59.9891 | 40.56 | 21.4952 | 63.4267 | 59.97 | 80.12 | 21.4926 | 82.4859 | 59.98 | 99.9
21.4925 | 1.0253 | 59.9988 | 1 | 21.4812 | 2.8962 | 60.03 | 20.78 | 21.4938 | 22.4728 | 59.9891 | 40.56 | 21.5035 | 63.4289 | 59.97 | 80.12 | 21.5009 | 82.4883 | 59.98 | 99.9
21.5009 | 1.0253 | 59.9988 | 1 | 21.4895 | 2.8969 | 60.03 | 20.78 | 21.5022 | 22.4739 | 59.9892 | 40.56 | 21.5118 | 63.4312 | 59.97 | 80.12 | 21.5092 | 82.4906 | 59.98 | 99.9
21.5092 | 1.0253 | 59.9988 | 1 | 21.4978 | 2.8975 | 60.03 | 20.78 | 21.5105 | 22.475 | 59.9893 | 40.56 | 21.5201 | 63.4334 | 59.97 | 80.12 | 21.5175 | 82.4929 | 59.98 | 99.9
21.5175 | 1.0253 | 59.9988 | 1 | 21.5062 | 2.8982 | 60.03 | 20.78 | 21.5188 | 22.476 | 59.9894 | 40.56 | 21.5285 | 63.4357 | 59.97 | 80.12 | 21.5259 | 82.4952 | 59.98 | 99.9
21.5259 | 1.0253 | 59.9988 | 1 | 21.5145 | 2.8988 | 60.03 | 20.78 | 21.5272 | 22.4771 | 59.9895 | 40.56 | 21.5369 | 63.4379 | 59.97 | 80.12 | 21.5342 | 82.4976 | 59.98 | 99.9
21.5342 | 1.0253 | 59.9988 | 1 | 21.5228 | 2.8995 | 60.03 | 20.78 | 21.5355 | 22.4782 | 59.9896 | 40.56 | 21.5452 | 63.4402 | 59.97 | 80.12 | 21.5425 | 82.4999 | 59.98 | 99.9
21.5425 | 1.0253 | 59.9989 | 1 | 21.5312 | 2.9001 | 60.03 | 20.78 | 21.5438 | 22.4793 | 59.9896 | 40.56 | 21.5535 | 63.4424 | 59.97 | 80.12 | 21.5509 | 82.5022 | 59.98 | 99.9
21.5509 | 1.0253 | 59.9989 | 1 | 21.5395 | 2.9008 | 60.03 | 20.78 | 21.5522 | 22.4803 | 59.9897 | 40.56 | 21.5618 | 63.4447 | 59.97 | 80.12 | 21.5592 | 82.5045 | 59.98 | 99.9
21.5592 | 1.0253 | 59.9989 | 1 | 21.5478 | 2.9015 | 60.03 | 20.78 | 21.5605 | 22.4814 | 59.9898 | 40.56 | 21.5702 | 63.4469 | 59.97 | 80.12 | 21.5676 | 82.5069 | 59.98 | 99.9
21.5675 | 1.0253 | 59.9989 | 1 | 21.5561 | 2.9021 | 60.03 | 20.78 | 21.5688 | 22.4825 | 59.9899 | 40.56 | 21.5786 | 63.4492 | 59.97 | 80.12 | 21.5759 | 82.5092 | 59.98 | 99.9
21.5759 | 1.0253 | 59.9989 | 1 | 21.5645 | 2.9028 | 60.03 | 20.78 | 21.5771 | 22.4836 | 59.99 | 40.56 | 21.5869 | 63.4514 | 59.97 | 80.12 | 21.5842 | 82.5115 | 59.98 | 99.9
21.5842 | 1.0253 | 59.9989 | 1 | 21.5728 | 2.9034 | 60.03 | 20.78 | 21.5855 | 22.5268 | 59.99 | 40.56 | 21.5952 | 63.4537 | 59.97 | 80.12 | 21.5925 | 82.5138 | 59.98 | 99.9
21.5925 | 1.0253 | 59.9989 | 1 | 21.5811 | 2.9041 | 60.03 | 20.78 | 21.5938 | 22.5281 | 59.99 | 40.56 | 21.6035 | 63.4559 | 59.97 | 80.12 | 21.6009 | 82.5162 | 59.98 | 99.9
21.6009 | 1.0253 | 59.9989 | 1 | 21.5894 | 2.9048 | 60.03 | 20.78 | 21.6022 | 22.5295 | 59.99 | 40.56 | 21.6119 | 63.4582 | 59.97 | 80.12 | 21.6093 | 82.5185 | 59.98 | 99.9
21.6092 | 1.0253 | 59.9989 | 1 | 21.5978 | 2.9054 | 60.03 | 20.78 | 21.6105 | 22.5308 | 59.99 | 40.56 | 21.6202 | 63.4604 | 59.97 | 80.12 | 21.6176 | 82.5208 | 59.98 | 99.9
21.6175 | 1.0254 | 59.9989 | 1 | 21.6061 | 2.9061 | 60.03 | 20.78 | 21.6188 | 22.5322 | 59.99 | 40.56 | 21.6285 | 63.4627 | 59.97 | 80.12 | 21.6259 | 82.5231 | 59.98 | 99.9
21.6259 | 1.0254 | 59.9989 | 1 | 21.6144 | 2.9067 | 60.03 | 20.78 | 21.6272 | 22.5335 | 59.99 | 40.56 | 21.6369 | 63.465 | 59.97 | 80.12 | 21.6342 | 82.5255 | 59.98 | 99.9
21.6342 | 1.0254 | 59.9989 | 1 | 21.6228 | 2.9074 | 60.03 | 20.78 | 21.6355 | 22.5348 | 59.99 | 40.56 | 21.6452 | 63.4672 | 59.97 | 80.12 | 21.6426 | 82.5278 | 59.98 | 99.9
21.6425 | 1.0254 | 59.9989 | 1 | 21.6311 | 2.908 | 60.03 | 20.78 | 21.6438 | 22.5362 | 59.99 | 40.56 | 21.6536 | 63.4695 | 59.97 | 80.12 | 21.6509 | 82.5301 | 59.98 | 99.9
21.6509 | 1.0254 | 59.999 | 1 | 21.6394 | 2.9087 | 60.03 | 20.78 | 21.6522 | 22.5375 | 59.99 | 40.56 | 21.6619 | 63.4717 | 59.97 | 80.12 | 21.6592 | 82.5324 | 59.98 | 99.9
21.6592 | 1.0254 | 59.999 | 1 | 21.6477 | 2.9094 | 60.03 | 20.78 | 21.6605 | 22.5389 | 59.99 | 40.56 | 21.6702 | 63.474 | 59.97 | 80.12 | 21.6676 | 82.5348 | 59.98 | 99.9
21.6675 | 1.0254 | 59.999 | 1 | 21.6561 | 2.91 | 60.03 | 20.78 | 21.6688 | 22.5402 | 59.99 | 40.56 | 21.6786 | 63.4762 | 59.97 | 80.12 | 21.6759 | 82.5371 | 59.98 | 99.9
21.6759 | 1.0254 | 59.999 | 1 | 21.6644 | 2.9107 | 60.03 | 20.78 | 21.6772 | 22.5416 | 59.99 | 40.56 | 21.6869 | 63.4785 | 59.97 | 80.12 | 21.6843 | 82.5394 | 59.98 | 99.9
21.6842 | 1.0254 | 59.999 | 1 | 21.6727 | 2.9113 | 60.03 | 20.78 | 21.6855 | 22.5429 | 59.99 | 40.56 | 21.6953 | 63.4807 | 59.97 | 80.12 | 21.6926 | 82.5418 | 59.98 | 99.9
21.6925 | 1.0254 | 59.999 | 1 | 21.6811 | 2.912 | 60.03 | 20.78 | 21.6938 | 22.5442 | 59.99 | 40.56 | 21.7036 | 63.483 | 59.97 | 80.12 | 21.7009 | 82.5441 | 59.98 | 99.9
21.7008 | 1.0254 | 59.999 | 1 | 21.6894 | 2.9126 | 60.03 | 20.78 | 21.7022 | 22.5456 | 59.99 | 40.56 | 21.7119 | 63.4852 | 59.97 | 80.12 | 21.7092 | 82.5464 | 59.98 | 99.9
21.7092 | 1.0254 | 59.999 | 1 | 21.6977 | 2.9133 | 60.03 | 20.78 | 21.7105 | 22.5469 | 59.99 | 40.56 | 21.7203 | 63.4875 | 59.97 | 80.12 | 21.7176 | 82.5487 | 59.98 | 99.9
21.7175 | 1.0254 | 59.999 | 1 | 21.7061 | 2.914 | 60.03 | 20.78 | 21.7188 | 22.5483 | 59.99 | 40.56 | 21.7286 | 63.4897 | 59.97 | 80.12 | 21.7259 | 82.5511 | 59.98 | 99.9
21.7258 | 1.0254 | 59.999 | 1 | 21.7144 | 2.9146 | 60.03 | 20.78 | 21.7272 | 22.5496 | 59.99 | 40.56 | 21.7369 | 63.492 | 59.97 | 80.12 | 21.7343 | 82.5534 | 59.98 | 99.9
21.7342 | 1.0254 | 59.999 | 1 | 21.7227 | 2.9153 | 60.03 | 20.78 | 21.7355 | 22.5509 | 59.99 | 40.56 | 21.7453 | 63.4942 | 59.97 | 80.12 | 21.7426 | 82.5557 | 59.98 | 99.9
21.7425 | 1.0254 | 59.999 | 1 | 21.731 | 2.9159 | 60.03 | 20.78 | 21.7438 | 22.5523 | 59.99 | 40.56 | 21.7536 | 63.4965 | 59.97 | 80.12 | 21.7509 | 82.558 | 59.98 | 99.9
21.7508 | 1.0254 | 59.9991 | 1 | 21.7393 | 2.9166 | 60.03 | 20.78 | 21.7522 | 22.5536 | 59.99 | 40.56 | 21.762 | 63.4987 | 59.97 | 80.12 | 21.7593 | 82.5604 | 59.98 | 99.9
21.7592 | 1.0254 | 59.9991 | 1 | 21.7477 | 2.9173 | 60.03 | 20.78 | 21.7605 | 22.555 | 59.99 | 40.56 | 21.7703 | 63.501 | 59.97 | 80.12 | 21.7676 | 82.5627 | 59.98 | 99.9
21.7675 | 1.0254 | 59.9991 | 1 | 21.756 | 2.9179 | 60.03 | 20.78 | 21.7689 | 22.5563 | 59.99 | 40.56 | 21.7786 | 63.5032 | 59.97 | 80.12 | 21.7759 | 82.565 | 59.98 | 99.9
21.7758 | 1.0254 | 59.9991 | 1 | 21.7643 | 2.9186 | 60.03 | 20.78 | 21.7772 | 22.5577 | 59.99 | 40.56 | 21.787 | 63.5055 | 59.97 | 80.12 | 21.7842 | 82.5673 | 59.98 | 99.9
21.7842 | 1.0254 | 59.9991 | 1 | 21.7727 | 2.9192 | 60.03 | 20.78 | 21.7855 | 22.559 | 59.99 | 40.56 | 21.7953 | 63.5077 | 59.97 | 80.12 | 21.7926 | 82.5697 | 59.98 | 99.9
21.7925 | 1.0255 | 59.9991 | 1 | 21.781 | 2.9199 | 60.03 | 20.78 | 21.7939 | 22.5603 | 59.99 | 40.56 | 21.8036 | 63.51 | 59.97 | 80.12 | 21.801 | 82.572 | 59.98 | 99.9
21.8008 | 1.0255 | 59.9991 | 1 | 21.7893 | 2.9205 | 60.03 | 20.78 | 21.8022 | 22.5617 | 59.99 | 40.56 | 21.812 | 63.5122 | 59.97 | 80.12 | 21.8093 | 82.5743 | 59.98 | 99.9
21.8092 | 1.0255 | 59.9991 | 1 | 21.7976 | 2.9212 | 60.03 | 20.78 | 21.8105 | 22.563 | 59.99 | 40.56 | 21.8203 | 63.5145 | 59.97 | 80.12 | 21.8176 | 82.5766 | 59.98 | 99.9
21.8175 | 1.0255 | 59.9991 | 1 | 21.806 | 2.9219 | 60.03 | 20.78 | 21.8188 | 22.5644 | 59.99 | 40.56 | 21.8287 | 63.5167 | 59.97 | 80.12 | 21.8259 | 82.579 | 59.98 | 99.9
21.8258 | 1.0255 | 59.9991 | 1 | 21.8143 | 2.9225 | 60.03 | 20.78 | 21.8272 | 22.5657 | 59.99 | 40.56 | 21.837 | 63.519 | 59.97 | 80.12 | 21.8343 | 82.5813 | 59.98 | 99.9
21.8342 | 1.0255 | 59.9991 | 1 | 21.8226 | 2.9232 | 60.03 | 20.78 | 21.8355 | 22.567 | 59.99 | 40.56 | 21.8453 | 63.5212 | 59.97 | 80.12 | 21.8426 | 82.5836 | 59.98 | 99.9
21.8425 | 1.0255 | 59.9991 | 1 | 21.831 | 2.9238 | 60.03 | 20.78 | 21.8439 | 22.5684 | 59.99 | 40.56 | 21.8536 | 63.5235 | 59.97 | 80.12 | 21.851 | 82.5859 | 59.98 | 99.9
21.8508 | 1.0255 | 59.9991 | 1 | 21.8393 | 2.925 | 60.03 | 20.78 | 21.8522 | 22.5697 | 59.99 | 40.56 | 21.862 | 63.5257 | 59.97 | 80.12 | 21.8593 | 82.5883 | 59.98 | 99.9
21.8592 | 1.0255 | 59.9992 | 1 | 21.8476 | 2.9263 | 60.03 | 20.78 | 21.8605 | 22.5711 | 59.99 | 40.56 | 21.8704 | 63.528 | 59.97 | 80.12 | 21.8676 | 82.5906 | 59.98 | 99.9
21.8675 | 1.0255 | 59.9992 | 1 | 21.856 | 2.9276 | 60.03 | 20.78 | 21.8689 | 22.5724 | 59.99 | 40.56 | 21.8787 | 63.5302 | 59.97 | 80.12 | 21.876 | 82.5929 | 59.98 | 99.9
21.8758 | 1.0255 | 59.9992 | 1 | 21.8643 | 2.9289 | 60.03 | 20.78 | 21.8772 | 22.5738 | 59.99 | 40.56 | 21.887 | 63.5325 | 59.97 | 80.12 | 21.8843 | 82.5952 | 59.98 | 99.9
21.8842 | 1.0255 | 59.9992 | 1 | 21.8726 | 2.9302 | 60.03 | 20.78 | 21.8855 | 22.5751 | 59.99 | 40.56 | 21.8953 | 63.5347 | 59.97 | 80.12 | 21.8926 | 82.5976 | 59.98 | 99.9
21.8925 | 1.0255 | 59.9992 | 1 | 21.8809 | 2.9315 | 60.03 | 20.78 | 21.8939 | 22.5764 | 59.99 | 40.56 | 21.9037 | 63.537 | 59.97 | 80.12 | 21.9009 | 82.5999 | 59.98 | 99.9
21.9008 | 1.0255 | 59.9992 | 1 | 21.8893 | 2.9328 | 60.03 | 20.78 | 21.9022 | 22.5778 | 59.99 | 40.56 | 21.912 | 63.5392 | 59.97 | 80.12 | 21.9093 | 82.6022 | 59.98 | 99.9
21.9091 | 1.0255 | 59.9992 | 1 | 21.8976 | 2.9341 | 60.03 | 20.78 | 21.9105 | 22.5791 | 59.99 | 40.56 | 21.9203 | 63.5415 | 59.97 | 80.12 | 21.9176 | 82.6045 | 59.98 | 99.9
21.9175 | 1.0255 | 59.9992 | 1 | 21.9059 | 2.9354 | 60.03 | 20.78 | 21.9189 | 22.5805 | 59.99 | 40.56 | 21.9287 | 63.5437 | 59.97 | 80.12 | 21.926 | 82.6069 | 59.98 | 99.9
21.9258 | 1.0255 | 59.9992 | 1 | 21.9142 | 2.9367 | 60.03 | 20.78 | 21.9272 | 22.5818 | 59.99 | 40.56 | 21.937 | 63.546 | 59.97 | 80.12 | 21.9343 | 82.6092 | 59.98 | 99.9
21.9341 | 1.0255 | 59.9992 | 1 | 21.9226 | 2.938 | 60.03 | 20.78 | 21.9355 | 22.5831 | 59.99 | 40.56 | 21.9454 | 63.5482 | 59.97 | 80.12 | 21.9426 | 82.6115 | 59.98 | 99.9
21.9425 | 1.0255 | 59.9992 | 1 | 21.9309 | 2.9394 | 60.03 | 20.78 | 21.9439 | 22.5845 | 59.99 | 40.56 | 21.9537 | 63.5505 | 59.97 | 80.12 | 21.951 | 82.6138 | 59.98 | 99.9
21.9508 | 1.0255 | 59.9992 | 1 | 21.9392 | 2.9407 | 60.03 | 20.78 | 21.9522 | 22.5858 | 59.99 | 40.56 | 21.962 | 63.5527 | 59.97 | 80.12 | 21.9593 | 82.6162 | 59.98 | 99.9
21.9591 | 1.0255 | 59.9992 | 1 | 21.9475 | 2.942 | 60.03 | 20.78 | 21.9605 | 22.5872 | 59.99 | 40.56 | 21.9704 | 63.555 | 59.97 | 80.12 | 21.9677 | 82.6185 | 59.98 | 99.9
21.9675 | 1.0256 | 59.9993 | 1 | 21.9559 | 2.9433 | 60.03 | 20.78 | 21.9689 | 22.5885 | 59.99 | 40.56 | 21.9787 | 63.5572 | 59.97 | 80.12 | 21.976 | 82.6208 | 59.98 | 99.9
21.9758 | 1.0256 | 59.9993 | 1 | 21.9642 | 2.9446 | 60.03 | 20.78 | 21.9772 | 22.5899 | 59.99 | 40.56 | 21.9871 | 63.5595 | 59.97 | 80.12 | 21.9843 | 82.6231 | 59.98 | 99.9
21.9841 | 1.0256 | 59.9993 | 1 | 21.9725 | 2.9459 | 60.03 | 20.78 | 21.9855 | 22.5912 | 59.99 | 40.56 | 21.9954 | 63.5617 | 59.97 | 80.12 | 21.9926 | 82.6255 | 59.98 | 99.9
21.9925 | 1.0256 | 59.9993 | 1 | 21.9809 | 2.9472 | 60.03 | 20.78 | 21.9939 | 22.5925 | 59.99 | 40.56 | 22.0037 | 63.564 | 59.97 | 80.12 | 22.001 | 82.6278 | 59.98 | 99.9
22.0008 | 1.0256 | 59.9993 | 1 | 21.9892 | 2.9485 | 60.03 | 20.78 | 22.0022 | 22.5939 | 59.99 | 40.56 | 22.0121 | 63.5662 | 59.97 | 80.12 | 22.0093 | 82.6301 | 59.98 | 99.9
22.0091 | 1.0256 | 59.9993 | 1 | 21.9975 | 2.9498 | 60.03 | 20.78 | 22.0105 | 22.5952 | 59.99 | 40.56 | 22.0204 | 63.5685 | 59.97 | 80.12 | 22.0176 | 82.6324 | 59.98 | 99.9
22.0175 | 1.0256 | 59.9993 | 1 | 22.0059 | 2.9511 | 60.03 | 20.78 | 22.0189 | 22.5966 | 59.99 | 40.56 | 22.0287 | 63.5708 | 59.97 | 80.12 | 22.026 | 82.6348 | 59.98 | 99.9
22.0258 | 1.0256 | 59.9993 | 1 | 22.0142 | 2.9524 | 60.03 | 20.78 | 22.0272 | 22.5979 | 59.99 | 40.56 | 22.0371 | 63.573 | 59.97 | 80.12 | 22.0343 | 82.6371 | 59.98 | 99.9
22.0341 | 1.0256 | 59.9993 | 1 | 22.0225 | 2.9537 | 60.03 | 20.78 | 22.0356 | 22.5993 | 59.99 | 40.56 | 22.0454 | 63.5753 | 59.97 | 80.12 | 22.0427 | 82.6394 | 59.98 | 99.9
22.0425 | 1.0256 | 59.9993 | 1 | 22.0309 | 2.955 | 60.03 | 20.78 | 22.0439 | 22.6006 | 59.99 | 40.56 | 22.0538 | 63.5775 | 59.97 | 80.12 | 22.051 | 82.6417 | 59.98 | 99.9
22.0508 | 1.0256 | 59.9993 | 1 | 22.0392 | 2.9564 | 60.03 | 20.78 | 22.0522 | 22.6019 | 59.99 | 40.56 | 22.0621 | 63.5798 | 59.97 | 80.12 | 22.0593 | 82.6441 | 59.98 | 99.9
22.0591 | 1.0256 | 59.9993 | 1 | 22.0475 | 2.9577 | 60.03 | 20.78 | 22.0605 | 22.6033 | 59.99 | 40.56 | 22.0704 | 63.582 | 59.97 | 80.12 | 22.0677 | 82.6464 | 59.98 | 99.9
22.0675 | 1.0256 | 59.9994 | 1 | 22.0558 | 2.959 | 60.03 | 20.78 | 22.0689 | 22.6046 | 59.99 | 40.56 | 22.0788 | 63.5843 | 59.97 | 80.12 | 22.076 | 82.6487 | 59.98 | 99.9
22.0758 | 1.0256 | 59.9994 | 1 | 22.0641 | 2.9603 | 60.03 | 20.78 | 22.0772 | 22.606 | 59.99 | 40.56 | 22.0871 | 63.5865 | 59.97 | 80.12 | 22.0844 | 82.651 | 59.98 | 99.9
22.0841 | 1.0256 | 59.9994 | 1 | 22.0725 | 2.9616 | 60.03 | 20.78 | 22.0855 | 22.6073 | 59.99 | 40.56 | 22.0955 | 63.5888 | 59.97 | 80.12 | 22.0927 | 82.6534 | 59.98 | 99.9
22.0925 | 1.0256 | 59.9994 | 1 | 22.0808 | 2.9629 | 60.03 | 20.78 | 22.0939 | 22.6086 | 59.99 | 40.56 | 22.1038 | 63.591 | 59.97 | 80.12 | 22.101 | 82.6557 | 59.98 | 99.9
22.1008 | 1.0256 | 59.9994 | 1 | 22.0891 | 2.9642 | 60.03 | 20.78 | 22.1022 | 22.61 | 59.99 | 40.56 | 22.1121 | 63.5933 | 59.97 | 80.12 | 22.1093 | 82.658 | 59.98 | 99.9
22.1091 | 1.0256 | 59.9994 | 1 | 22.0975 | 2.9655 | 60.03 | 20.78 | 22.1105 | 22.6113 | 59.99 | 40.56 | 22.1205 | 63.5955 | 59.97 | 80.12 | 22.1177 | 82.6604 | 59.98 | 99.9
22.1174 | 1.0256 | 59.9994 | 1 | 22.1058 | 2.9668 | 60.03 | 20.78 | 22.1189 | 22.6127 | 59.99 | 40.56 | 22.1288 | 63.5978 | 59.97 | 80.12 | 22.126 | 82.6627 | 59.98 | 99.9
22.1258 | 1.0256 | 59.9994 | 1 | 22.1141 | 2.9681 | 60.03 | 20.78 | 22.1272 | 22.614 | 59.99 | 40.56 | 22.1371 | 63.6 | 59.97 | 80.12 | 22.1343 | 82.665 | 59.98 | 99.9
22.1341 | 1.0256 | 59.9994 | 1 | 22.1225 | 2.9694 | 60.03 | 20.78 | 22.1356 | 22.6154 | 59.99 | 40.56 | 22.1454 | 63.4622 | 59.97 | 80.12 | 22.1427 | 82.6673 | 59.98 | 99.9
22.1424 | 1.0257 | 59.9994 | 1 | 22.1308 | 2.9707 | 60.03 | 20.78 | 22.1439 | 22.6167 | 59.99 | 40.56 | 22.1538 | 63.464 | 59.9701 | 80.12 | 22.151 | 82.6697 | 59.98 | 99.9
22.1508 | 1.0257 | 59.9994 | 1 | 22.1391 | 2.972 | 60.03 | 20.78 | 22.1522 | 22.618 | 59.99 | 40.56 | 22.1621 | 63.4657 | 59.9702 | 80.12 | 22.1594 | 82.672 | 59.98 | 99.9
22.1591 | 1.0257 | 59.9994 | 1 | 22.1474 | 2.9734 | 60.03 | 20.78 | 22.1606 | 22.6194 | 59.99 | 40.56 | 22.1705 | 63.4675 | 59.9703 | 80.12 | 22.1677 | 82.6743 | 59.98 | 99.9
22.1674 | 1.0257 | 59.9994 | 1 | 22.1558 | 2.9747 | 60.03 | 20.78 | 22.1689 | 22.6207 | 59.99 | 40.56 | 22.1788 | 63.4693 | 59.9703 | 80.12 | 22.176 | 82.6766 | 59.98 | 99.9
22.1758 | 1.0257 | 59.9995 | 1 | 22.1641 | 2.976 | 60.03 | 20.78 | 22.1772 | 22.6221 | 59.99 | 40.56 | 22.1871 | 63.471 | 59.9704 | 80.12 | 22.1843 | 82.679 | 59.98 | 99.9
22.1841 | 1.0257 | 59.9995 | 1 | 22.1724 | 2.9773 | 60.03 | 20.78 | 22.1855 | 22.6234 | 59.99 | 40.56 | 22.1955 | 63.4728 | 59.9705 | 80.12 | 22.1927 | 82.6813 | 59.98 | 99.9
22.1924 | 1.0257 | 59.9995 | 1 | 22.1808 | 2.9786 | 60.03 | 20.78 | 22.1939 | 22.6247 | 59.99 | 40.56 | 22.2038 | 63.4746 | 59.9706 | 80.12 | 22.201 | 82.6836 | 59.98 | 99.9
22.2008 | 1.0257 | 59.9995 | 1 | 22.1891 | 2.9799 | 60.03 | 20.78 | 22.2022 | 22.6261 | 59.99 | 40.56 | 22.2122 | 63.4763 | 59.9707 | 80.12 | 22.2094 | 82.6859 | 59.98 | 99.9
22.2091 | 1.0257 | 59.9995 | 1 | 22.1974 | 2.9812 | 60.03 | 20.78 | 22.2105 | 22.6274 | 59.99 | 40.56 | 22.2205 | 63.4781 | 59.9708 | 80.12 | 22.2177 | 82.6883 | 59.98 | 99.9
22.2174 | 1.0257 | 59.9995 | 1 | 22.2057 | 2.9825 | 60.03 | 20.78 | 22.2189 | 22.6288 | 59.99 | 40.56 | 22.2288 | 63.4799 | 59.9708 | 80.12 | 22.226 | 82.6906 | 59.98 | 99.9
22.2258 | 1.0257 | 59.9995 | 1 | 22.2141 | 2.9838 | 60.03 | 20.78 | 22.2272 | 22.6301 | 59.99 | 40.56 | 22.2372 | 63.4817 | 59.9709 | 80.12 | 22.2344 | 82.6929 | 59.98 | 99.9
22.2341 | 1.0257 | 59.9995 | 1 | 22.2224 | 2.9851 | 60.03 | 20.78 | 22.2355 | 22.6315 | 59.99 | 40.56 | 22.2455 | 63.4834 | 59.971 | 80.12 | 22.2427 | 82.6952 | 59.98 | 99.9
22.2424 | 1.0257 | 59.9995 | 1 | 22.2307 | 2.9864 | 60.03 | 20.78 | 22.2439 | 22.6328 | 59.99 | 40.56 | 22.2538 | 63.4852 | 59.9711 | 80.12 | 22.251 | 82.6976 | 59.98 | 99.9
22.2508 | 1.0257 | 59.9995 | 1 | 22.239 | 2.9877 | 60.03 | 20.78 | 22.2522 | 22.6341 | 59.99 | 40.56 | 22.2622 | 63.487 | 59.9712 | 80.12 | 22.2593 | 82.6999 | 59.98 | 99.9
22.2591 | 1.0257 | 59.9995 | 1 | 22.2474 | 2.989 | 60.03 | 20.78 | 22.2606 | 22.6355 | 59.99 | 40.56 | 22.2705 | 63.4887 | 59.9713 | 80.12 | 22.2677 | 82.7022 | 59.98 | 99.9
22.2674 | 1.0257 | 59.9995 | 1 | 22.2557 | 2.9904 | 60.03 | 20.78 | 22.2689 | 22.6368 | 59.99 | 40.56 | 22.2789 | 63.4905 | 59.9713 | 80.12 | 22.2761 | 82.7045 | 59.98 | 99.9
22.2758 | 1.0257 | 59.9995 | 1 | 22.264 | 2.9917 | 60.03 | 20.78 | 22.2772 | 22.6382 | 59.99 | 40.56 | 22.2872 | 63.4923 | 59.9714 | 80.12 | 22.2844 | 82.7069 | 59.98 | 99.9
22.2841 | 1.0257 | 59.9996 | 1 | 22.2724 | 2.993 | 60.03 | 20.78 | 22.2856 | 22.6395 | 59.99 | 40.56 | 22.2955 | 63.494 | 59.9715 | 80.12 | 22.2927 | 82.7092 | 59.98 | 99.9
22.2924 | 1.0257 | 59.9996 | 1 | 22.2807 | 2.9943 | 60.03 | 20.78 | 22.2939 | 22.6408 | 59.99 | 40.56 | 22.3038 | 63.4958 | 59.9716 | 80.12 | 22.301 | 82.7115 | 59.98 | 99.9
22.3007 | 1.0257 | 59.9996 | 1 | 22.289 | 2.9956 | 60.03 | 20.78 | 22.3022 | 22.6422 | 59.99 | 40.56 | 22.3122 | 63.4976 | 59.9717 | 80.12 | 22.3094 | 82.7138 | 59.98 | 99.9
22.3091 | 1.0257 | 59.9996 | 1 | 22.2974 | 2.9969 | 60.03 | 20.78 | 22.3105 | 22.6435 | 59.99 | 40.56 | 22.3206 | 63.4993 | 59.9718 | 80.12 | 22.3177 | 82.7162 | 59.98 | 99.9
22.3174 | 1.0258 | 59.9996 | 1 | 22.3057 | 2.9982 | 60.03 | 20.78 | 22.3189 | 22.6449 | 59.99 | 40.56 | 22.3289 | 63.5011 | 59.9718 | 80.12 | 22.326 | 82.7185 | 59.98 | 99.9
22.3257 | 1.0258 | 59.9996 | 1 | 22.314 | 2.9995 | 60.03 | 20.78 | 22.3272 | 22.6462 | 59.99 | 40.56 | 22.3372 | 63.5029 | 59.9719 | 80.12 | 22.3344 | 82.7208 | 59.98 | 99.9
22.3341 | 1.0258 | 59.9996 | 1 | 22.3224 | 3.0008 | 60.03 | 20.78 | 22.3355 | 22.6476 | 59.99 | 40.56 | 22.3455 | 63.5046 | 59.972 | 80.12 | 22.3427 | 82.7231 | 59.98 | 99.9
22.3424 | 1.0258 | 59.9996 | 1 | 22.3307 | 3.0021 | 60.03 | 20.78 | 22.3439 | 22.6489 | 59.99 | 40.56 | 22.3539 | 63.5064 | 59.9721 | 80.12 | 22.3511 | 82.7255 | 59.98 | 99.9
22.3507 | 1.0258 | 59.9996 | 1 | 22.339 | 3.0034 | 60.03 | 20.78 | 22.3522 | 22.6502 | 59.99 | 40.56 | 22.3622 | 63.5082 | 59.9722 | 80.12 | 22.3594 | 82.7278 | 59.98 | 99.9
22.3591 | 1.0258 | 59.9996 | 1 | 22.3473 | 3.0047 | 60.03 | 20.78 | 22.3605 | 22.6516 | 59.99 | 40.56 | 22.3705 | 63.5099 | 59.9723 | 80.12 | 22.3677 | 82.7975 | 59.98 | 99.9
22.3674 | 1.0258 | 59.9996 | 1 | 22.3557 | 3.006 | 60.03 | 20.78 | 22.3689 | 22.6529 | 59.99 | 40.56 | 22.3789 | 63.5117 | 59.9723 | 80.12 | 22.376 | 82.7986 | 59.98 | 99.9
22.3757 | 1.0258 | 59.9996 | 1 | 22.364 | 3.0074 | 60.03 | 20.78 | 22.3772 | 22.6543 | 59.99 | 40.56 | 22.3872 | 63.5135 | 59.9724 | 80.12 | 22.3844 | 82.7997 | 59.98 | 99.9
22.3841 | 1.0258 | 59.9997 | 1 | 22.3723 | 3.0087 | 60.03 | 20.78 | 22.3856 | 22.6556 | 59.99 | 40.56 | 22.3956 | 63.5152 | 59.9725 | 80.12 | 22.3927 | 82.8008 | 59.98 | 99.9
22.3924 | 1.0258 | 59.9997 | 1 | 22.3806 | 3.01 | 60.03 | 20.78 | 22.3939 | 22.6569 | 59.99 | 40.56 | 22.4039 | 63.517 | 59.9726 | 80.12 | 22.4011 | 82.8019 | 59.98 | 99.9
22.4007 | 1.0258 | 59.9997 | 1 | 22.389 | 3.0113 | 60.03 | 20.78 | 22.4022 | 22.6583 | 59.99 | 40.56 | 22.4122 | 63.5188 | 59.9727 | 80.12 | 22.4094 | 82.803 | 59.98 | 99.9
22.4091 | 1.0258 | 59.9997 | 1 | 22.3973 | 3.0126 | 60.03 | 20.78 | 22.4106 | 22.6596 | 59.99 | 40.56 | 22.4206 | 63.5205 | 59.9728 | 80.12 | 22.4177 | 82.8041 | 59.98 | 99.9
22.4174 | 1.0258 | 59.9997 | 1 | 22.4056 | 3.0139 | 60.03 | 20.78 | 22.4189 | 22.661 | 59.99 | 40.56 | 22.4289 | 63.5223 | 59.9728 | 80.12 | 22.426 | 82.8052 | 59.98 | 99.9
22.4257 | 1.0258 | 59.9997 | 1 | 22.414 | 3.0152 | 60.03 | 20.78 | 22.4272 | 22.6623 | 59.99 | 40.56 | 22.4373 | 63.5241 | 59.9729 | 80.12 | 22.4344 | 82.8063 | 59.98 | 99.9
22.4341 | 1.0258 | 59.9997 | 1 | 22.4223 | 3.0165 | 60.03 | 20.78 | 22.4355 | 22.6637 | 59.99 | 40.56 | 22.4456 | 63.5258 | 59.973 | 80.12 | 22.4427 | 82.8074 | 59.98 | 99.9
22.4424 | 1.0258 | 59.9997 | 1 | 22.4306 | 3.0178 | 60.03 | 20.78 | 22.4439 | 22.665 | 59.99 | 40.56 | 22.4539 | 63.5276 | 59.9731 | 80.12 | 22.451 | 82.8084 | 59.98 | 99.9
22.4507 | 1.0258 | 59.9997 | 1 | 22.4389 | 3.0191 | 60.03 | 20.78 | 22.4522 | 22.6663 | 59.99 | 40.56 | 22.4623 | 63.5294 | 59.9732 | 80.12 | 22.4594 | 82.8095 | 59.98 | 99.9
22.4591 | 1.0258 | 59.9997 | 1 | 22.4473 | 3.0204 | 60.03 | 20.78 | 22.4605 | 22.6677 | 59.99 | 40.56 | 22.4706 | 63.5311 | 59.9733 | 80.12 | 22.4677 | 82.8106 | 59.98 | 99.9
22.4674 | 1.0258 | 59.9997 | 1 | 22.4556 | 3.0217 | 60.03 | 20.78 | 22.4689 | 22.669 | 59.99 | 40.56 | 22.4789 | 63.5329 | 59.9733 | 80.12 | 22.4761 | 82.8117 | 59.98 | 99.9
22.4757 | 1.0258 | 59.9997 | 1 | 22.4639 | 3.023 | 60.03 | 20.78 | 22.4772 | 22.6704 | 59.99 | 40.56 | 22.4872 | 63.5347 | 59.9734 | 80.12 | 22.4844 | 82.8128 | 59.98 | 99.9
22.484 | 1.0258 | 59.9997 | 1 | 22.4723 | 3.0244 | 60.03 | 20.78 | 22.4856 | 22.6717 | 59.99 | 40.56 | 22.4956 | 63.5364 | 59.9735 | 80.12 | 22.4927 | 82.8139 | 59.98 | 99.9
22.4924 | 1.0259 | 59.9998 | 1 | 22.4806 | 3.0257 | 60.03 | 20.78 | 22.4939 | 22.673 | 59.99 | 40.56 | 22.504 | 63.5382 | 59.9736 | 80.12 | 22.501 | 82.815 | 59.98 | 99.9
22.5007 | 1.0259 | 59.9998 | 1 | 22.4889 | 3.027 | 60.03 | 20.78 | 22.5022 | 22.6744 | 59.99 | 40.56 | 22.5123 | 63.54 | 59.9737 | 80.12 | 22.5094 | 82.8161 | 59.98 | 99.9
22.509 | 1.0259 | 59.9998 | 1 | 22.4973 | 3.0283 | 60.03 | 20.78 | 22.5106 | 22.6757 | 59.99 | 40.56 | 22.5206 | 63.5417 | 59.9738 | 80.12 | 22.5177 | 82.8172 | 59.98 | 99.9
22.5174 | 1.0259 | 59.9998 | 1 | 22.5056 | 3.0296 | 60.03 | 20.78 | 22.5189 | 22.6771 | 59.99 | 40.56 | 22.5289 | 63.5435 | 59.9738 | 80.12 | 22.5261 | 82.8183 | 59.98 | 99.9
22.5257 | 1.0259 | 59.9998 | 1 | 22.5139 | 3.0309 | 60.03 | 20.78 | 22.5272 | 22.6784 | 59.99 | 40.56 | 22.5373 | 63.5453 | 59.9739 | 80.12 | 22.5344 | 82.8194 | 59.98 | 99.9
22.534 | 1.0259 | 59.9998 | 1 | 22.5222 | 3.0322 | 60.03 | 20.78 | 22.5356 | 22.6798 | 59.99 | 40.56 | 22.5457 | 63.547 | 59.974 | 80.12 | 22.5427 | 82.8204 | 59.98 | 99.9
22.5424 | 1.0259 | 59.9998 | 1 | 22.5305 | 3.0335 | 60.03 | 20.78 | 22.5439 | 22.6811 | 59.99 | 40.56 | 22.554 | 63.5488 | 59.9741 | 80.12 | 22.5511 | 82.8215 | 59.98 | 99.9
22.5507 | 1.0259 | 59.9998 | 1 | 22.5389 | 3.0348 | 60.03 | 20.78 | 22.5522 | 22.6824 | 59.99 | 40.56 | 22.5623 | 63.5506 | 59.9742 | 80.12 | 22.5594 | 82.8226 | 59.98 | 99.9
22.559 | 1.0259 | 59.9998 | 1 | 22.5472 | 3.0361 | 60.03 | 20.78 | 22.5605 | 22.6838 | 59.99 | 40.56 | 22.5706 | 63.5523 | 59.9743 | 80.12 | 22.5677 | 82.8237 | 59.98 | 99.9
22.5674 | 1.0259 | 59.9998 | 1 | 22.5555 | 3.0374 | 60.03 | 20.78 | 22.5689 | 22.6851 | 59.99 | 40.56 | 22.579 | 63.5541 | 59.9743 | 80.12 | 22.576 | 82.8248 | 59.98 | 99.9
22.5757 | 1.0259 | 59.9998 | 1 | 22.5639 | 3.0387 | 60.03 | 20.78 | 22.5772 | 22.6865 | 59.99 | 40.56 | 22.5873 | 63.5559 | 59.9744 | 80.12 | 22.5844 | 82.8259 | 59.98 | 99.9
22.584 | 1.0259 | 59.9998 | 1 | 22.5722 | 3.04 | 60.03 | 20.78 | 22.5856 | 22.8246 | 59.98 | 40.56 | 22.5956 | 63.5576 | 59.9745 | 80.12 | 22.5927 | 82.827 | 59.98 | 99.9
22.5924 | 1.0259 | 59.9999 | 1 | 22.5805 | 3.0413 | 60.03 | 20.78 | 22.5939 | 22.8257 | 59.98 | 40.56 | 22.604 | 63.5594 | 59.9746 | 80.12 | 22.6011 | 82.8281 | 59.98 | 99.9
22.6007 | 1.0259 | 59.9999 | 1 | 22.5888 | 3.0427 | 60.03 | 20.78 | 22.6022 | 22.8267 | 59.98 | 40.56 | 22.6123 | 63.5612 | 59.9747 | 80.12 | 22.6094 | 82.8292 | 59.98 | 99.9
22.609 | 1.0259 | 59.9999 | 1 | 22.5972 | 3.044 | 60.03 | 20.78 | 22.6106 | 22.8277 | 59.98 | 40.56 | 22.6207 | 63.563 | 59.9748 | 80.12 | 22.6177 | 82.8303 | 59.98 | 99.9
22.6174 | 1.0259 | 59.9999 | 1 | 22.6055 | 3.0453 | 60.03 | 20.78 | 22.6189 | 22.8288 | 59.98 | 40.56 | 22.629 | 63.5647 | 59.9748 | 80.12 | 22.6261 | 82.8314 | 59.98 | 99.9
22.6257 | 1.0259 | 59.9999 | 1 | 22.6138 | 3.0466 | 60.03 | 20.78 | 22.6272 | 22.8298 | 59.98 | 40.56 | 22.6373 | 63.5665 | 59.9749 | 80.12 | 22.6344 | 82.8325 | 59.98 | 99.9
22.634 | 1.0259 | 59.9999 | 1 | 22.6222 | 3.0479 | 60.03 | 20.78 | 22.6356 | 22.8309 | 59.98 | 40.56 | 22.6457 | 63.5683 | 59.975 | 80.12 | 22.6428 | 82.8335 | 59.98 | 99.9
22.6424 | 1.0259 | 59.9999 | 1 | 22.6305 | 3.0492 | 60.03 | 20.78 | 22.6439 | 22.8319 | 59.98 | 40.56 | 22.654 | 63.57 | 59.9751 | 80.12 | 22.6511 | 82.8346 | 59.98 | 99.9
22.6507 | 1.0259 | 59.9999 | 1 | 22.6388 | 3.0505 | 60.03 | 20.78 | 22.6522 | 22.833 | 59.98 | 40.56 | 22.6624 | 63.5718 | 59.9752 | 80.12 | 22.6594 | 82.8357 | 59.98 | 99.9
22.659 | 1.0259 | 59.9999 | 1 | 22.6472 | 3.0518 | 60.03 | 20.78 | 22.6606 | 22.834 | 59.98 | 40.56 | 22.6707 | 63.5736 | 59.9753 | 80.12 | 22.6677 | 82.8368 | 59.98 | 99.9
22.6673 | 1.026 | 59.9999 | 1 | 22.6555 | 3.0531 | 60.03 | 20.78 | 22.6689 | 22.835 | 59.98 | 40.56 | 22.679 | 63.5753 | 59.9753 | 80.12 | 22.6761 | 82.8379 | 59.98 | 99.9
22.6757 | 1.026 | 59.9999 | 1 | 22.6638 | 3.0544 | 60.03 | 20.78 | 22.6772 | 22.8361 | 59.98 | 40.56 | 22.6873 | 63.5771 | 59.9754 | 80.12 | 22.6844 | 82.839 | 59.98 | 99.9
22.684 | 1.026 | 59.9999 | 1 | 22.6721 | 3.0557 | 60.03 | 20.78 | 22.6856 | 22.8371 | 59.98 | 40.56 | 22.6957 | 63.5789 | 59.9755 | 80.12 | 22.6927 | 82.8401 | 59.98 | 99.9
22.6923 | 1.026 | 59.9999 | 1 | 22.6805 | 3.057 | 60.03 | 20.78 | 22.6939 | 22.8382 | 59.98 | 40.56 | 22.704 | 63.5806 | 59.9756 | 80.12 | 22.7011 | 82.8412 | 59.98 | 99.9
22.7007 | 1.026 | 60 | 1 | 22.6888 | 3.0583 | 60.03 | 20.78 | 22.7022 | 22.8392 | 59.98 | 40.56 | 22.7123 | 63.5824 | 59.9757 | 80.12 | 22.7094 | 82.8423 | 59.98 | 99.9
22.709 | 1.026 | 60 | 1 | 22.6971 | 3.0597 | 60.03 | 20.78 | 22.7106 | 22.8403 | 59.98 | 40.56 | 22.7207 | 63.5842 | 59.9758 | 80.12 | 22.7178 | 82.8434 | 59.98 | 99.9
22.7173 | 1.026 | 60 | 1 | 22.7054 | 3.061 | 60.03 | 20.78 | 22.7189 | 22.8413 | 59.98 | 40.56 | 22.729 | 63.5859 | 59.9758 | 80.12 | 22.7261 | 82.8445 | 59.98 | 99.9
22.7257 | 1.026 | 60 | 1 | 22.7138 | 3.0623 | 60.03 | 20.78 | 22.7272 | 22.8423 | 59.98 | 40.56 | 22.7374 | 63.5877 | 59.9759 | 80.12 | 22.7344 | 82.8456 | 59.98 | 99.9
22.734 | 1.026 | 60 | 1 | 22.7221 | 3.0636 | 60.03 | 20.78 | 22.7356 | 22.8434 | 59.98 | 40.56 | 22.7457 | 63.5895 | 59.976 | 80.12 | 22.7427 | 82.8467 | 59.98 | 99.9
22.7423 | 1.026 | 60 | 1 | 22.7304 | 3.0649 | 60.03 | 20.78 | 22.7439 | 22.8444 | 59.98 | 40.56 | 22.754 | 63.5912 | 59.9761 | 80.12 | 22.7511 | 82.8477 | 59.98 | 99.9
22.7507 | 1.0259 | 60 | 1 | 22.7388 | 3.0662 | 60.03 | 20.78 | 22.7523 | 22.8455 | 59.98 | 40.56 | 22.7624 | 63.593 | 59.9762 | 80.12 | 22.7595 | 82.8488 | 59.98 | 99.9
22.759 | 1.0257 | 60 | 1 | 22.7471 | 3.0675 | 60.03 | 20.78 | 22.7606 | 22.8465 | 59.98 | 40.56 | 22.7707 | 63.5948 | 59.9763 | 80.12 | 22.7678 | 82.8499 | 59.98 | 99.9
22.7673 | 1.0255 | 60 | 1 | 22.7554 | 3.0688 | 60.03 | 20.78 | 22.7689 | 22.8475 | 59.98 | 40.56 | 22.7791 | 63.5965 | 59.9763 | 80.12 | 22.7761 | 82.851 | 59.98 | 99.9
22.7757 | 1.0253 | 60 | 1 | 22.7637 | 3.0701 | 60.03 | 20.78 | 22.7773 | 22.8486 | 59.98 | 40.56 | 22.7874 | 63.5983 | 59.9764 | 80.12 | 22.7844 | 82.8521 | 59.98 | 99.9
22.784 | 1.0251 | 60 | 1 | 22.7721 | 3.0714 | 60.03 | 20.78 | 22.7856 | 22.8496 | 59.98 | 40.56 | 22.7957 | 63.6001 | 59.9765 | 80.12 | 22.7928 | 82.8532 | 59.98 | 99.9
22.7923 | 1.0249 | 60 | 1 | 22.7804 | 3.0727 | 60.03 | 20.78 | 22.7939 | 22.8507 | 59.98 | 40.56 | 22.8041 | 63.6018 | 59.9766 | 80.12 | 22.8011 | 82.8543 | 59.98 | 99.9
22.8007 | 1.0247 | 60 | 1 | 22.7887 | 3.074 | 60.03 | 20.78 | 22.8022 | 22.8517 | 59.98 | 40.56 | 22.8124 | 63.6036 | 59.9767 | 80.12 | 22.8094 | 82.8554 | 59.98 | 99.9
22.809 | 1.0245 | 60 | 1 | 22.7971 | 3.0753 | 60.03 | 20.78 | 22.8106 | 22.8528 | 59.98 | 40.56 | 22.8207 | 63.6054 | 59.9768 | 80.12 | 22.8178 | 82.8565 | 59.98 | 99.9
22.8173 | 1.0243 | 60 | 1 | 22.8054 | 3.0767 | 60.03 | 20.78 | 22.8189 | 22.8538 | 59.98 | 40.56 | 22.8291 | 63.6071 | 59.9768 | 80.12 | 22.8261 | 82.8576 | 59.98 | 99.9
22.8257 | 1.0241 | 60 | 1 | 22.8137 | 3.078 | 60.03 | 20.78 | 22.8272 | 22.8548 | 59.98 | 40.56 | 22.8374 | 63.6089 | 59.9769 | 80.12 | 22.8345 | 82.8587 | 59.98 | 99.9
22.834 | 1.0239 | 60 | 1 | 22.8221 | 3.0793 | 60.03 | 20.78 | 22.8356 | 22.8559 | 59.98 | 40.56 | 22.8458 | 63.6107 | 59.977 | 80.12 | 22.8428 | 82.8598 | 59.98 | 99.9
22.8423 | 1.0237 | 60 | 1 | 22.8304 | 3.0806 | 60.03 | 20.78 | 22.8439 | 22.8569 | 59.98 | 40.56 | 22.8541 | 63.6124 | 59.9771 | 80.12 | 22.8511 | 82.8608 | 59.98 | 99.9
22.8507 | 1.0235 | 60 | 1 | 22.8387 | 3.1966 | 60.02 | 20.78 | 22.8523 | 22.858 | 59.98 | 40.56 | 22.8624 | 63.6142 | 59.9772 | 80.12 | 22.8594 | 82.8619 | 59.98 | 99.9
22.859 | 1.0233 | 60 | 1 | 22.847 | 3.1975 | 60.02 | 20.78 | 22.8606 | 22.859 | 59.98 | 40.56 | 22.8707 | 63.616 | 59.9773 | 80.12 | 22.8678 | 82.863 | 59.98 | 99.9
22.8673 | 1.0231 | 60 | 1 | 22.8554 | 3.1984 | 60.02 | 20.78 | 22.8689 | 22.86 | 59.98 | 40.56 | 22.8791 | 63.6177 | 59.9773 | 80.12 | 22.8761 | 82.8641 | 59.98 | 99.9
22.8756 | 1.0229 | 60 | 1 | 22.8637 | 3.1993 | 60.02 | 20.78 | 22.8773 | 22.8611 | 59.98 | 40.56 | 22.8875 | 63.6195 | 59.9774 | 80.12 | 22.8845 | 82.8652 | 59.98 | 99.9
22.884 | 1.0227 | 60 | 1 | 22.872 | 3.2002 | 60.02 | 20.78 | 22.8856 | 22.8621 | 59.98 | 40.56 | 22.8958 | 63.6213 | 59.9775 | 80.12 | 22.8928 | 82.8663 | 59.98 | 99.9
22.8923 | 1.0225 | 60 | 1 | 22.8804 | 3.2011 | 60.02 | 20.78 | 22.8939 | 22.8632 | 59.98 | 40.56 | 22.9041 | 63.623 | 59.9776 | 80.12 | 22.9011 | 82.8674 | 59.98 | 99.9
22.9006 | 1.0223 | 60 | 1 | 22.8887 | 3.202 | 60.02 | 20.78 | 22.9023 | 22.8642 | 59.98 | 40.56 | 22.9124 | 63.6248 | 59.9777 | 80.12 | 22.9095 | 82.8685 | 59.98 | 99.9
22.909 | 1.0221 | 60 | 1 | 22.897 | 3.2029 | 60.02 | 20.78 | 22.9106 | 22.8653 | 59.98 | 40.56 | 22.9208 | 63.6266 | 59.9778 | 80.12 | 22.9178 | 82.8696 | 59.98 | 99.9
22.9173 | 1.0219 | 60 | 1 | 22.9053 | 3.2038 | 60.02 | 20.78 | 22.9189 | 22.8663 | 59.98 | 40.56 | 22.9291 | 63.6283 | 59.9778 | 80.12 | 22.9261 | 82.8707 | 59.98 | 99.9
22.9256 | 1.0217 | 60 | 1 | 22.9137 | 3.2047 | 60.02 | 20.78 | 22.9273 | 22.8673 | 59.98 | 40.56 | 22.9374 | 63.6301 | 59.9779 | 80.12 | 22.9344 | 82.8718 | 59.98 | 99.9
22.934 | 1.0215 | 60 | 1 | 22.922 | 3.2056 | 60.02 | 20.78 | 22.9356 | 22.8684 | 59.98 | 40.56 | 22.9458 | 63.6319 | 59.978 | 80.12 | 22.9428 | 82.8729 | 59.98 | 99.9
22.9423 | 1.0213 | 60 | 1 | 22.9303 | 3.2065 | 60.02 | 20.78 | 22.9439 | 22.8694 | 59.98 | 40.56 | 22.9541 | 63.6336 | 59.9781 | 80.12 | 22.9512 | 82.874 | 59.98 | 99.9
22.9506 | 1.0211 | 60 | 1 | 22.9387 | 3.2074 | 60.02 | 20.78 | 22.9523 | 22.8705 | 59.98 | 40.56 | 22.9625 | 63.6354 | 59.9782 | 80.12 | 22.9595 | 82.875 | 59.98 | 99.9
22.959 | 1.0209 | 60 | 1 | 22.947 | 3.2083 | 60.02 | 20.78 | 22.9606 | 22.8715 | 59.98 | 40.56 | 22.9708 | 63.6372 | 59.9783 | 80.12 | 22.9678 | 82.8761 | 59.98 | 99.9
22.9673 | 1.0207 | 60 | 1 | 22.9553 | 3.2092 | 60.02 | 20.78 | 22.969 | 22.8725 | 59.98 | 40.56 | 22.9791 | 63.6389 | 59.9783 | 80.12 | 22.9761 | 82.8772 | 59.98 | 99.9
22.9756 | 1.0205 | 60 | 1 | 22.9637 | 3.2101 | 60.02 | 20.78 | 22.9773 | 22.8736 | 59.98 | 40.56 | 22.9875 | 63.6407 | 59.9784 | 80.12 | 22.9845 | 82.8783 | 59.98 | 99.9
22.984 | 1.0203 | 60 | 1 | 22.972 | 3.211 | 60.02 | 20.78 | 22.9856 | 22.8746 | 59.98 | 40.56 | 22.9958 | 63.6425 | 59.9785 | 80.12 | 22.9928 | 82.8794 | 59.98 | 99.9
22.9923 | 1.0201 | 60 | 1 | 22.9803 | 3.2119 | 60.02 | 20.78 | 22.994 | 22.8757 | 59.98 | 40.56 | 23.0042 | 63.6442 | 59.9786 | 80.12 | 23.0012 | 82.8805 | 59.98 | 99.9
23.0006 | 1.0199 | 60 | 1 | 22.9886 | 3.2128 | 60.02 | 20.78 | 23.0023 | 22.8767 | 59.98 | 40.56 | 23.0125 | 63.646 | 59.9787 | 80.12 | 23.0095 | 82.8816 | 59.98 | 99.9
23.009 | 1.0197 | 60 | 1 | 22.997 | 3.2137 | 60.02 | 20.78 | 23.0106 | 22.8778 | 59.98 | 40.56 | 23.0208 | 63.6478 | 59.9788 | 80.12 | 23.0178 | 82.8827 | 59.98 | 99.9
23.0173 | 1.0195 | 60 | 1 | 23.0053 | 3.2146 | 60.02 | 20.78 | 23.019 | 22.8788 | 59.98 | 40.56 | 23.0292 | 63.6496 | 59.9788 | 80.12 | 23.0262 | 82.8838 | 59.98 | 99.9
23.0256 | 1.0193 | 60 | 1 | 23.0136 | 3.2155 | 60.02 | 20.78 | 23.0273 | 22.8798 | 59.98 | 40.56 | 23.0375 | 63.6513 | 59.9789 | 80.12 | 23.0345 | 82.8849 | 59.98 | 99.9
23.034 | 1.0191 | 60 | 1 | 23.022 | 3.2164 | 60.02 | 20.78 | 23.0356 | 22.8809 | 59.98 | 40.56 | 23.0458 | 63.6531 | 59.979 | 80.12 | 23.0428 | 82.886 | 59.98 | 99.9
23.0423 | 1.0189 | 60 | 1 | 23.0303 | 3.2173 | 60.02 | 20.78 | 23.044 | 22.8819 | 59.98 | 40.56 | 23.0541 | 63.6549 | 59.9791 | 80.12 | 23.0511 | 82.8871 | 59.98 | 99.9
23.0506 | 1.0187 | 60 | 1 | 23.0386 | 3.2182 | 60.02 | 20.78 | 23.0523 | 22.883 | 59.98 | 40.56 | 23.0625 | 63.6566 | 59.9792 | 80.12 | 23.0595 | 82.8881 | 59.98 | 99.9
23.059 | 1.0185 | 60 | 1 | 23.0469 | 3.2191 | 60.02 | 20.78 | 23.0606 | 22.884 | 59.98 | 40.56 | 23.0709 | 63.6584 | 59.9793 | 80.12 | 23.0678 | 82.8892 | 59.98 | 99.9
23.0673 | 1.0183 | 60 | 1 | 23.0553 | 3.22 | 60.02 | 20.78 | 23.069 | 22.885 | 59.98 | 40.56 | 23.0792 | 63.6602 | 59.9793 | 80.12 | 23.0762 | 82.8903 | 59.98 | 99.9
23.0756 | 1.0181 | 60 | 1 | 23.0636 | 3.2209 | 60.02 | 20.78 | 23.0773 | 22.8861 | 59.98 | 40.56 | 23.0875 | 63.6619 | 59.9794 | 80.12 | 23.0845 | 82.8914 | 59.98 | 99.9
23.0839 | 1.0179 | 60 | 1 | 23.0719 | 3.2218 | 60.02 | 20.78 | 23.0856 | 22.8871 | 59.98 | 40.56 | 23.0958 | 63.6637 | 59.9795 | 80.12 | 23.0928 | 82.8925 | 59.98 | 99.9
23.0923 | 1.0177 | 60 | 1 | 23.0803 | 3.2227 | 60.02 | 20.78 | 23.094 | 22.8882 | 59.98 | 40.56 | 23.1042 | 63.6655 | 59.9796 | 80.12 | 23.1012 | 82.8936 | 59.98 | 99.9
23.1006 | 1.0175 | 60 | 1 | 23.0886 | 3.2236 | 60.02 | 20.78 | 23.1023 | 22.8892 | 59.98 | 40.56 | 23.1125 | 63.6672 | 59.9797 | 80.12 | 23.1095 | 82.8947 | 59.98 | 99.9
23.1089 | 1.0173 | 60 | 1 | 23.0969 | 3.2245 | 60.02 | 20.78 | 23.1107 | 22.8903 | 59.98 | 40.56 | 23.1208 | 63.669 | 59.9798 | 80.12 | 23.1179 | 82.8958 | 59.98 | 99.9
23.1173 | 1.0171 | 60 | 1 | 23.1053 | 3.2254 | 60.02 | 20.78 | 23.119 | 22.8913 | 59.98 | 40.56 | 23.1292 | 63.6708 | 59.9798 | 80.12 | 23.1262 | 82.8969 | 59.98 | 99.9
23.1256 | 1.0169 | 60 | 1 | 23.1136 | 3.2263 | 60.02 | 20.78 | 23.1273 | 22.8923 | 59.98 | 40.56 | 23.1375 | 63.6725 | 59.9799 | 80.12 | 23.1345 | 82.898 | 59.98 | 99.9
23.1339 | 1.0167 | 60 | 1 | 23.1219 | 3.2272 | 60.02 | 20.78 | 23.1357 | 22.8934 | 59.98 | 40.56 | 23.1459 | 63.8102 | 59.98 | 80.12 | 23.1428 | 82.8991 | 59.98 | 99.9
23.1423 | 1.0165 | 60 | 1 | 23.1302 | 3.2281 | 60.02 | 20.78 | 23.144 | 22.8944 | 59.98 | 40.56 | 23.1542 | 63.8111 | 59.98 | 80.12 | 23.1512 | 82.9002 | 59.98 | 99.9
23.1506 | 1.0163 | 60 | 1 | 23.1386 | 3.229 | 60.02 | 20.78 | 23.1523 | 22.8955 | 59.98 | 40.56 | 23.1625 | 63.812 | 59.98 | 80.12 | 23.1595 | 82.9013 | 59.98 | 99.9
23.1589 | 1.0161 | 60 | 1 | 23.1469 | 3.2299 | 60.02 | 20.78 | 23.1606 | 22.8965 | 59.98 | 40.56 | 23.1709 | 63.8129 | 59.98 | 80.12 | 23.1678 | 82.9023 | 59.98 | 99.9
23.1673 | 1.0159 | 60 | 1 | 23.1552 | 3.2308 | 60.02 | 20.78 | 23.169 | 22.8976 | 59.98 | 40.56 | 23.1792 | 63.8138 | 59.98 | 80.12 | 23.1762 | 82.9034 | 59.98 | 99.9
23.1756 | 1.0157 | 60 | 1 | 23.1636 | 3.2317 | 60.02 | 20.78 | 23.1773 | 22.8986 | 59.98 | 40.56 | 23.1876 | 63.8147 | 59.98 | 80.12 | 23.1845 | 82.9045 | 59.98 | 99.9
23.1839 | 1.0155 | 60 | 1 | 23.1719 | 3.2326 | 60.02 | 20.78 | 23.1857 | 22.8996 | 59.98 | 40.56 | 23.1959 | 63.8156 | 59.98 | 80.12 | 23.1929 | 82.9056 | 59.98 | 99.9
23.1923 | 1.0153 | 60 | 1 | 23.1802 | 3.2335 | 60.02 | 20.78 | 23.194 | 22.9007 | 59.98 | 40.56 | 23.2042 | 63.8165 | 59.98 | 80.12 | 23.2012 | 82.9067 | 59.98 | 99.9
23.2006 | 1.0151 | 60 | 1 | 23.1885 | 3.2344 | 60.02 | 20.78 | 23.2023 | 22.9017 | 59.98 | 40.56 | 23.2126 | 63.8174 | 59.98 | 80.12 | 23.2095 | 82.9078 | 59.98 | 99.9
23.2089 | 1.0149 | 60 | 1 | 23.1969 | 3.2353 | 60.02 | 20.78 | 23.2107 | 22.9028 | 59.98 | 40.56 | 23.2209 | 63.8183 | 59.98 | 80.12 | 23.2179 | 82.9089 | 59.98 | 99.9
23.2173 | 1.0147 | 60 | 1 | 23.2052 | 3.2362 | 60.02 | 20.78 | 23.219 | 22.9038 | 59.98 | 40.56 | 23.2292 | 63.8192 | 59.98 | 80.12 | 23.2262 | 82.91 | 59.98 | 99.9
23.2256 | 1.0145 | 60 | 1 | 23.2135 | 3.2371 | 60.02 | 20.78 | 23.2273 | 22.9048 | 59.98 | 40.56 | 23.2375 | 63.8201 | 59.98 | 80.12 | 23.2346 | 82.9111 | 59.98 | 99.9
23.2339 | 1.0143 | 60 | 1 | 23.2219 | 3.238 | 60.02 | 20.78 | 23.2357 | 22.9059 | 59.98 | 40.56 | 23.2459 | 63.8211 | 59.98 | 80.12 | 23.2429 | 82.9122 | 59.98 | 99.9
23.2423 | 1.0141 | 60 | 1 | 23.2302 | 3.2389 | 60.02 | 20.78 | 23.244 | 22.9069 | 59.98 | 40.56 | 23.2542 | 63.822 | 59.98 | 80.12 | 23.2512 | 82.9133 | 59.98 | 99.9
23.2506 | 1.0139 | 60 | 1 | 23.2385 | 3.2398 | 60.02 | 20.78 | 23.2523 | 22.908 | 59.98 | 40.56 | 23.2626 | 63.8229 | 59.98 | 80.12 | 23.2595 | 82.9144 | 59.98 | 99.9
23.2589 | 1.0137 | 60 | 1 | 23.2469 | 3.2407 | 60.02 | 20.78 | 23.2607 | 22.909 | 59.98 | 40.56 | 23.2709 | 63.8238 | 59.98 | 80.12 | 23.2679 | 82.9154 | 59.98 | 99.9
23.2672 | 1.0135 | 60 | 1 | 23.2552 | 3.2416 | 60.02 | 20.78 | 23.269 | 22.9101 | 59.98 | 40.56 | 23.2792 | 63.8247 | 59.98 | 80.12 | 23.2762 | 82.9165 | 59.98 | 99.9
23.2756 | 1.0133 | 60 | 1 | 23.2635 | 3.2425 | 60.02 | 20.78 | 23.2773 | 22.9111 | 59.98 | 40.56 | 23.2876 | 63.8256 | 59.98 | 80.12 | 23.2845 | 82.9176 | 59.98 | 99.9
23.2839 | 1.0131 | 60 | 1 | 23.2719 | 3.2434 | 60.02 | 20.78 | 23.2857 | 22.9121 | 59.98 | 40.56 | 23.2959 | 63.8265 | 59.98 | 80.12 | 23.2929 | 82.9187 | 59.98 | 99.9
23.2922 | 1.0129 | 60 | 1 | 23.2802 | 3.2443 | 60.02 | 20.78 | 23.294 | 22.9132 | 59.98 | 40.56 | 23.3043 | 63.8274 | 59.98 | 80.12 | 23.3012 | 82.9198 | 59.98 | 99.9
23.3006 | 1.0127 | 60 | 1 | 23.2885 | 3.2452 | 60.02 | 20.78 | 23.3023 | 22.9142 | 59.98 | 40.56 | 23.3126 | 63.8283 | 59.98 | 80.12 | 23.3096 | 82.9209 | 59.98 | 99.9
23.3089 | 1.0125 | 60 | 1 | 23.2968 | 3.2461 | 60.02 | 20.78 | 23.3107 | 22.9153 | 59.98 | 40.56 | 23.3209 | 63.8292 | 59.98 | 80.12 | 23.3179 | 82.922 | 59.98 | 99.9
23.3172 | 1.0123 | 60 | 1 | 23.3052 | 3.247 | 60.02 | 20.78 | 23.319 | 22.9163 | 59.98 | 40.56 | 23.3293 | 63.8301 | 59.98 | 80.12 | 23.3262 | 82.9231 | 59.98 | 99.9
23.3256 | 1.0121 | 60 | 1 | 23.3135 | 3.2479 | 60.02 | 20.78 | 23.3274 | 22.9173 | 59.98 | 40.56 | 23.3376 | 63.8311 | 59.98 | 80.12 | 23.3345 | 82.9242 | 59.98 | 99.9
23.3339 | 1.0119 | 60 | 1 | 23.3218 | 3.2488 | 60.02 | 20.78 | 23.3357 | 22.9184 | 59.98 | 40.56 | 23.3459 | 63.832 | 59.98 | 80.12 | 23.3429 | 82.9253 | 59.98 | 99.9
23.3422 | 1.0117 | 60 | 1 | 23.3301 | 3.2497 | 60.02 | 20.78 | 23.344 | 22.9194 | 59.98 | 40.56 | 23.3543 | 63.8329 | 59.98 | 80.12 | 23.3513 | 82.9264 | 59.98 | 99.9
23.3506 | 1.0115 | 60 | 1 | 23.3385 | 3.2506 | 60.02 | 20.78 | 23.3524 | 22.9205 | 59.98 | 40.56 | 23.3626 | 63.8338 | 59.98 | 80.12 | 23.3596 | 82.9275 | 59.98 | 99.9
23.3589 | 1.0113 | 60 | 1 | 23.3468 | 3.2515 | 60.02 | 20.78 | 23.3607 | 22.9215 | 59.98 | 40.56 | 23.371 | 63.8347 | 59.98 | 80.12 | 23.3679 | 82.9296 | 59.98 | 99.9
23.3672 | 1.0111 | 60 | 1 | 23.3551 | 3.2524 | 60.02 | 20.78 | 23.369 | 22.9226 | 59.98 | 40.56 | 23.3793 | 63.8356 | 59.98 | 80.12 | 23.3762 | 82.9327 | 59.9801 | 99.9
23.3756 | 1.0109 | 60 | 1 | 23.3635 | 3.2533 | 60.02 | 20.78 | 23.3774 | 22.9236 | 59.98 | 40.56 | 23.3876 | 63.8365 | 59.98 | 80.12 | 23.3846 | 82.9358 | 59.9802 | 99.9
23.3839 | 1.0107 | 60 | 1 | 23.3718 | 3.2542 | 60.02 | 20.78 | 23.3857 | 22.9246 | 59.98 | 40.56 | 23.3959 | 63.8374 | 59.98 | 80.12 | 23.3929 | 82.9389 | 59.9803 | 99.9
23.3922 | 1.0105 | 60 | 1 | 23.3801 | 3.2551 | 60.02 | 20.78 | 23.394 | 22.9257 | 59.98 | 40.56 | 23.4043 | 63.8383 | 59.98 | 80.12 | 23.4012 | 82.9421 | 59.9804 | 99.9
23.4006 | 1.0103 | 60 | 1 | 23.3885 | 3.256 | 60.02 | 20.78 | 23.4024 | 22.9267 | 59.98 | 40.56 | 23.4127 | 63.8392 | 59.98 | 80.12 | 23.4095 | 82.9452 | 59.9805 | 99.9
23.4089 | 1.0101 | 60 | 1 | 23.3968 | 3.2569 | 60.02 | 20.78 | 23.4107 | 22.9278 | 59.98 | 40.56 | 23.421 | 63.8401 | 59.98 | 80.12 | 23.4179 | 82.9483 | 59.9805 | 99.9
23.4172 | 1.0099 | 60 | 1 | 23.4051 | 3.2578 | 60.02 | 20.78 | 23.419 | 22.9288 | 59.98 | 40.56 | 23.4293 | 63.841 | 59.98 | 80.12 | 23.4263 | 82.9514 | 59.9806 | 99.9
23.4256 | 1.0097 | 60 | 1 | 23.4135 | 3.2587 | 60.02 | 20.78 | 23.4274 | 22.9298 | 59.98 | 40.56 | 23.4376 | 63.842 | 59.98 | 80.12 | 23.4346 | 82.9546 | 59.9807 | 99.9
23.4339 | 1.0095 | 60 | 1 | 23.4218 | 3.2596 | 60.02 | 20.78 | 23.4357 | 22.9309 | 59.98 | 40.56 | 23.446 | 63.8429 | 59.98 | 80.12 | 23.4429 | 82.9577 | 59.9808 | 99.9
23.4422 | 1.0093 | 60 | 1 | 23.4301 | 3.2605 | 60.02 | 20.78 | 23.4441 | 22.9319 | 59.98 | 40.56 | 23.4543 | 63.8438 | 59.98 | 80.12 | 23.4512 | 82.9608 | 59.9809 | 99.9
23.4506 | 1.0091 | 60 | 1 | 23.4384 | 3.2614 | 60.02 | 20.78 | 23.4524 | 22.933 | 59.98 | 40.56 | 23.4626 | 63.8447 | 59.98 | 80.12 | 23.4596 | 82.964 | 59.981 | 99.9
23.4589 | 1.0089 | 60 | 1 | 23.4468 | 3.2623 | 60.02 | 20.78 | 23.4607 | 22.934 | 59.98 | 40.56 | 23.471 | 63.8456 | 59.98 | 80.12 | 23.4679 | 82.9671 | 59.981 | 99.9
23.4672 | 1.0087 | 60 | 1 | 23.4551 | 3.2632 | 60.02 | 20.78 | 23.4691 | 22.9351 | 59.98 | 40.56 | 23.4793 | 63.8465 | 59.98 | 80.12 | 23.4763 | 82.9702 | 59.9811 | 99.9
23.4756 | 1.0085 | 60 | 1 | 23.4634 | 3.2641 | 60.02 | 20.78 | 23.4774 | 22.9361 | 59.98 | 40.56 | 23.4877 | 63.8474 | 59.98 | 80.12 | 23.4846 | 82.9733 | 59.9812 | 99.9
23.4839 | 1.0083 | 60 | 1 | 23.4717 | 3.265 | 60.02 | 20.78 | 23.4857 | 22.9371 | 59.98 | 40.56 | 23.496 | 63.8483 | 59.98 | 80.12 | 23.4929 | 82.9765 | 59.9813 | 99.9
23.4922 | 1.0081 | 60 | 1 | 23.4801 | 3.2659 | 60.02 | 20.78 | 23.494 | 22.9382 | 59.98 | 40.56 | 23.5043 | 63.8492 | 59.98 | 80.12 | 23.5013 | 82.9796 | 59.9814 | 99.9
23.5006 | 1.0079 | 60 | 1 | 23.4884 | 3.2668 | 60.02 | 20.78 | 23.5024 | 22.9392 | 59.98 | 40.56 | 23.5127 | 63.8501 | 59.98 | 80.12 | 23.5096 | 82.9827 | 59.9815 | 99.9
23.5089 | 1.0077 | 60 | 1 | 23.4967 | 3.2677 | 60.02 | 20.78 | 23.5107 | 22.9403 | 59.98 | 40.56 | 23.521 | 63.851 | 59.98 | 80.12 | 23.5179 | 82.9858 | 59.9815 | 99.9
23.5172 | 1.0075 | 60 | 1 | 23.5051 | 3.2686 | 60.02 | 20.78 | 23.5191 | 22.9413 | 59.98 | 40.56 | 23.5294 | 63.852 | 59.98 | 80.12 | 23.5262 | 82.989 | 59.9816 | 99.9
23.5256 | 1.0073 | 60 | 1 | 23.5134 | 3.2695 | 60.02 | 20.78 | 23.5274 | 22.9424 | 59.98 | 40.56 | 23.5377 | 63.8529 | 59.98 | 80.12 | 23.5346 | 82.9921 | 59.9817 | 99.9
23.5339 | 1.0071 | 60 | 1 | 23.5217 | 3.2704 | 60.02 | 20.78 | 23.5357 | 22.9434 | 59.98 | 40.56 | 23.546 | 63.8538 | 59.98 | 80.12 | 23.5429 | 82.9952 | 59.9818 | 99.9
23.5422 | 1.0069 | 60 | 1 | 23.5301 | 3.2713 | 60.02 | 20.78 | 23.5441 | 22.9444 | 59.98 | 40.56 | 23.5544 | 63.8547 | 59.98 | 80.12 | 23.5513 | 82.9983 | 59.9819 | 99.9
23.5506 | 1.0067 | 60 | 1 | 23.5384 | 3.2722 | 60.02 | 20.78 | 23.5524 | 22.9455 | 59.98 | 40.56 | 23.5627 | 63.8556 | 59.98 | 80.12 | 23.5596 | 83.0015 | 59.982 | 99.9
23.5589 | 1.0065 | 60 | 1 | 23.5467 | 3.2731 | 60.02 | 20.78 | 23.5607 | 22.9465 | 59.98 | 40.56 | 23.571 | 63.8565 | 59.98 | 80.12 | 23.5679 | 83.0046 | 59.982 | 99.9
23.5672 | 1.0063 | 60 | 1 | 23.5551 | 3.274 | 60.02 | 20.78 | 23.5691 | 22.9476 | 59.98 | 40.56 | 23.5793 | 63.8574 | 59.98 | 80.12 | 23.5763 | 83.0077 | 59.9821 | 99.9
23.5756 | 1.0061 | 60 | 1 | 23.5634 | 3.2749 | 60.02 | 20.78 | 23.5774 | 22.9486 | 59.98 | 40.56 | 23.5877 | 63.8583 | 59.98 | 80.12 | 23.5846 | 83.0108 | 59.9822 | 99.9
23.5839 | 1.0059 | 60 | 1 | 23.5717 | 3.2758 | 60.02 | 20.78 | 23.5858 | 23.1176 | 59.9801 | 40.56 | 23.5961 | 63.8592 | 59.98 | 80.12 | 23.593 | 83.014 | 59.9823 | 99.9
23.5922 | 1.0057 | 60 | 1 | 23.58 | 3.2767 | 60.02 | 20.78 | 23.5941 | 23.1185 | 59.9801 | 40.56 | 23.6044 | 63.8601 | 59.98 | 80.12 | 23.6013 | 83.0171 | 59.9824 | 99.9
23.6006 | 1.0055 | 60 | 1 | 23.5884 | 3.2776 | 60.02 | 20.78 | 23.6024 | 23.1194 | 59.9802 | 40.56 | 23.6127 | 63.861 | 59.98 | 80.12 | 23.6096 | 83.0202 | 59.9825 | 99.9
23.6089 | 1.0053 | 60 | 1 | 23.5967 | 3.2785 | 60.02 | 20.78 | 23.6107 | 23.1203 | 59.9803 | 40.56 | 23.621 | 63.8619 | 59.98 | 80.12 | 23.6179 | 83.0233 | 59.9825 | 99.9
23.6172 | 1.0051 | 60 | 1 | 23.605 | 3.2794 | 60.02 | 20.78 | 23.6191 | 23.1212 | 59.9804 | 40.56 | 23.6294 | 63.8629 | 59.98 | 80.12 | 23.6263 | 83.0265 | 59.9826 | 99.9
23.6256 | 1.0049 | 60 | 1 | 23.6133 | 3.2803 | 60.02 | 20.78 | 23.6274 | 23.1221 | 59.9805 | 40.56 | 23.6378 | 63.8638 | 59.98 | 80.12 | 23.6346 | 83.0296 | 59.9827 | 99.9
23.6339 | 1.0047 | 60 | 1 | 23.6217 | 3.2812 | 60.02 | 20.78 | 23.6358 | 23.123 | 59.9806 | 40.56 | 23.6461 | 63.8647 | 59.98 | 80.12 | 23.6429 | 83.0327 | 59.9828 | 99.9
23.6422 | 1.0045 | 60 | 1 | 23.63 | 3.2821 | 60.02 | 20.78 | 23.6441 | 23.1239 | 59.9806 | 40.56 | 23.6544 | 63.8656 | 59.98 | 80.12 | 23.6513 | 83.0358 | 59.9829 | 99.9
23.6506 | 1.0043 | 60 | 1 | 23.6383 | 3.283 | 60.02 | 20.78 | 23.6524 | 23.1248 | 59.9807 | 40.56 | 23.6627 | 63.8665 | 59.98 | 80.12 | 23.6596 | 83.039 | 59.983 | 99.9
23.6589 | 1.0041 | 60 | 1 | 23.6467 | 3.2839 | 60.02 | 20.78 | 23.6608 | 23.1257 | 59.9808 | 40.56 | 23.6711 | 63.8674 | 59.98 | 80.12 | 23.668 | 83.0421 | 59.983 | 99.9
23.6672 | 1.0039 | 60 | 1 | 23.655 | 3.2848 | 60.02 | 20.78 | 23.6691 | 23.1266 | 59.9809 | 40.56 | 23.6794 | 63.8683 | 59.98 | 80.12 | 23.6763 | 83.0452 | 59.9831 | 99.9
23.6756 | 1.0037 | 60 | 1 | 23.6633 | 3.2857 | 60.02 | 20.78 | 23.6775 | 23.1275 | 59.981 | 40.56 | 23.6877 | 63.8692 | 59.98 | 80.12 | 23.6846 | 83.0483 | 59.9832 | 99.9
23.6839 | 1.0035 | 60 | 1 | 23.6717 | 3.2866 | 60.02 | 20.78 | 23.6858 | 23.1284 | 59.9811 | 40.56 | 23.6961 | 63.8701 | 59.98 | 80.12 | 23.693 | 83.0515 | 59.9833 | 99.9
23.6922 | 1.0033 | 60 | 1 | 23.68 | 3.2875 | 60.02 | 20.78 | 23.6941 | 23.1293 | 59.9811 | 40.56 | 23.7044 | 63.871 | 59.98 | 80.12 | 23.7013 | 83.0546 | 59.9834 | 99.9
23.7005 | 1.0031 | 60 | 1 | 23.6883 | 3.2884 | 60.02 | 20.78 | 23.7025 | 23.1302 | 59.9812 | 40.56 | 23.7128 | 63.8719 | 59.98 | 80.12 | 23.7097 | 83.0577 | 59.9835 | 99.9
23.7089 | 1.0029 | 60 | 1 | 23.6967 | 3.2893 | 60.02 | 20.78 | 23.7108 | 23.1311 | 59.9813 | 40.56 | 23.7211 | 63.8729 | 59.98 | 80.12 | 23.718 | 83.0609 | 59.9835 | 99.9
23.7172 | 1.0027 | 60 | 1 | 23.705 | 3.2902 | 60.02 | 20.78 | 23.7191 | 23.132 | 59.9814 | 40.56 | 23.7294 | 63.8738 | 59.98 | 80.12 | 23.7263 | 83.064 | 59.9836 | 99.9
23.7255 | 1.0025 | 60 | 1 | 23.7133 | 3.2911 | 60.02 | 20.78 | 23.7274 | 23.1329 | 59.9815 | 40.56 | 23.7378 | 63.8747 | 59.98 | 80.12 | 23.7347 | 83.0671 | 59.9837 | 99.9
23.7339 | 1.0023 | 60 | 1 | 23.7216 | 3.292 | 60.02 | 20.78 | 23.7358 | 23.1338 | 59.9816 | 40.56 | 23.7461 | 63.8756 | 59.98 | 80.12 | 23.743 | 83.0702 | 59.9838 | 99.9
23.7422 | 1.0021 | 60 | 1 | 23.73 | 3.2929 | 60.02 | 20.78 | 23.7441 | 23.1347 | 59.9816 | 40.56 | 23.7545 | 63.8765 | 59.98 | 80.12 | 23.7513 | 83.0733 | 59.9839 | 99.9
23.7505 | 0.99003 | 60 | 1 | 23.7383 | 3.2938 | 60.02 | 20.78 | 23.7525 | 23.1356 | 59.9817 | 40.56 | 23.7628 | 63.8774 | 59.98 | 80.12 | 23.7596 | 83.0765 | 59.984 | 99.9
23.7589 | 0.99011 | 59.9999 | 1 | 23.7466 | 3.2947 | 60.02 | 20.78 | 23.7608 | 23.1365 | 59.9818 | 40.56 | 23.7711 | 63.8783 | 59.98 | 80.12 | 23.768 | 83.0796 | 59.984 | 99.9
23.7672 | 0.99018 | 59.9998 | 1 | 23.7549 | 3.2956 | 60.02 | 20.78 | 23.7691 | 23.1374 | 59.9819 | 40.56 | 23.7795 | 63.8792 | 59.98 | 80.12 | 23.7763 | 83.0827 | 59.9841 | 99.9
23.7755 | 0.99026 | 59.9997 | 1 | 23.7633 | 3.2965 | 60.02 | 20.78 | 23.7775 | 23.1383 | 59.982 | 40.56 | 23.7878 | 63.8801 | 59.98 | 80.12 | 23.7847 | 83.0859 | 59.9842 | 99.9
23.7839 | 0.99033 | 59.9996 | 1 | 23.7716 | 3.2974 | 60.02 | 20.78 | 23.7858 | 23.1392 | 59.9821 | 40.56 | 23.7961 | 63.881 | 59.98 | 80.12 | 23.793 | 83.089 | 59.9843 | 99.9
23.7922 | 0.99041 | 59.9995 | 1 | 23.7799 | 3.2983 | 60.02 | 20.78 | 23.7942 | 23.1401 | 59.9821 | 40.56 | 23.8044 | 63.8819 | 59.98 | 80.12 | 23.8013 | 83.0921 | 59.9844 | 99.9
23.8005 | 0.99048 | 59.9995 | 1 | 23.7883 | 3.2992 | 60.02 | 20.78 | 23.8025 | 23.141 | 59.9822 | 40.56 | 23.8128 | 63.8828 | 59.98 | 80.12 | 23.8097 | 83.0952 | 59.9845 | 99.9
23.8089 | 0.99056 | 59.9994 | 1 | 23.7966 | 3.3001 | 60.02 | 20.78 | 23.8108 | 23.1419 | 59.9823 | 40.56 | 23.8211 | 63.8838 | 59.98 | 80.12 | 23.818 | 83.0984 | 59.9845 | 99.9
23.8172 | 0.99063 | 59.9993 | 1 | 23.8049 | 3.301 | 60.02 | 20.78 | 23.8192 | 23.1428 | 59.9824 | 40.56 | 23.8295 | 63.8847 | 59.98 | 80.12 | 23.8264 | 83.1015 | 59.9846 | 99.9
23.8255 | 0.99071 | 59.9992 | 1 | 23.8133 | 3.3019 | 60.02 | 20.78 | 23.8275 | 23.1437 | 59.9825 | 40.56 | 23.8378 | 63.8856 | 59.98 | 80.12 | 23.8347 | 83.1046 | 59.9847 | 99.9
23.8339 | 0.99078 | 59.9991 | 1 | 23.8216 | 3.3028 | 60.02 | 20.78 | 23.8358 | 23.1446 | 59.9826 | 40.56 | 23.8461 | 63.8865 | 59.98 | 80.12 | 23.843 | 83.1077 | 59.9848 | 99.9
23.8422 | 0.99086 | 59.9991 | 1 | 23.8299 | 3.3037 | 60.02 | 20.78 | 23.8442 | 23.1455 | 59.9826 | 40.56 | 23.8545 | 63.8874 | 59.98 | 80.12 | 23.8514 | 83.1109 | 59.9849 | 99.9
23.8505 | 0.99093 | 59.999 | 1 | 23.8383 | 3.4023 | 60.01 | 20.78 | 23.8525 | 23.1464 | 59.9827 | 40.56 | 23.8628 | 63.8883 | 59.98 | 80.12 | 23.8597 | 83.114 | 59.985 | 99.9
23.8589 | 0.99101 | 59.9989 | 1 | 23.8466 | 3.4043 | 60.01 | 20.78 | 23.8608 | 23.1473 | 59.9828 | 40.56 | 23.8712 | 63.8892 | 59.98 | 80.12 | 23.868 | 83.1171 | 59.985 | 99.9
23.8672 | 0.99108 | 59.9988 | 1 | 23.8549 | 3.4063 | 60.01 | 20.78 | 23.8692 | 23.1482 | 59.9829 | 40.56 | 23.8795 | 63.8901 | 59.98 | 80.12 | 23.8763 | 83.1202 | 59.9851 | 99.9
23.8755 | 0.99116 | 59.9987 | 1 | 23.8633 | 3.4084 | 60.01 | 20.78 | 23.8775 | 23.1491 | 59.983 | 40.56 | 23.8878 | 63.891 | 59.98 | 80.12 | 23.8847 | 83.1234 | 59.9852 | 99.9
23.8839 | 0.99123 | 59.9986 | 1 | 23.8716 | 3.4104 | 60.01 | 20.78 | 23.8858 | 23.15 | 59.9831 | 40.56 | 23.8962 | 63.8919 | 59.98 | 80.12 | 23.893 | 83.1265 | 59.9853 | 99.9
23.8922 | 0.99131 | 59.9986 | 1 | 23.8799 | 3.4124 | 60.01 | 20.78 | 23.8942 | 23.1509 | 59.9831 | 40.56 | 23.9045 | 63.8928 | 59.98 | 80.12 | 23.9014 | 83.1296 | 59.9854 | 99.9
23.9005 | 0.99138 | 59.9985 | 1 | 23.8882 | 3.4145 | 60.01 | 20.78 | 23.9025 | 23.1518 | 59.9832 | 40.56 | 23.9128 | 63.8938 | 59.98 | 80.12 | 23.9097 | 83.1327 | 59.9855 | 99.9
23.9089 | 0.99146 | 59.9984 | 1 | 23.8966 | 3.4165 | 60.01 | 20.78 | 23.9109 | 23.1527 | 59.9833 | 40.56 | 23.9212 | 63.8947 | 59.98 | 80.12 | 23.918 | 83.1359 | 59.9855 | 99.9
23.9172 | 0.99153 | 59.9983 | 1 | 23.9049 | 3.4185 | 60.01 | 20.78 | 23.9192 | 23.1536 | 59.9834 | 40.56 | 23.9295 | 63.8956 | 59.98 | 80.12 | 23.9264 | 83.139 | 59.9856 | 99.9
23.9255 | 0.99161 | 59.9982 | 1 | 23.9132 | 3.4206 | 60.01 | 20.78 | 23.9275 | 23.1545 | 59.9835 | 40.56 | 23.9379 | 63.8965 | 59.98 | 80.12 | 23.9347 | 83.1421 | 59.9857 | 99.9
23.9339 | 0.99168 | 59.9981 | 1 | 23.9216 | 3.4226 | 60.01 | 20.78 | 23.9359 | 23.1554 | 59.9836 | 40.56 | 23.9462 | 63.8974 | 59.98 | 80.12 | 23.9431 | 83.1452 | 59.9858 | 99.9
23.9422 | 0.99176 | 59.9981 | 1 | 23.9299 | 3.4246 | 60.01 | 20.78 | 23.9442 | 23.1563 | 59.9836 | 40.56 | 23.9545 | 63.8983 | 59.98 | 80.12 | 23.9514 | 83.1484 | 59.9859 | 99.9
23.9505 | 0.99183 | 59.998 | 1 | 23.9382 | 3.4267 | 60.01 | 20.78 | 23.9525 | 23.1572 | 59.9837 | 40.56 | 23.9628 | 63.8992 | 59.98 | 80.12 | 23.9597 | 83.1515 | 59.986 | 99.9
23.9589 | 0.99191 | 59.9979 | 1 | 23.9466 | 3.4287 | 60.01 | 20.78 | 23.9608 | 23.1581 | 59.9838 | 40.56 | 23.9712 | 63.9001 | 59.98 | 80.12 | 23.9681 | 83.1546 | 59.986 | 99.9
23.9672 | 0.99198 | 59.9978 | 1 | 23.9549 | 3.4307 | 60.01 | 20.78 | 23.9692 | 23.159 | 59.9839 | 40.56 | 23.9796 | 63.901 | 59.98 | 80.12 | 23.9764 | 83.1578 | 59.9861 | 99.9
23.9755 | 0.99206 | 59.9977 | 1 | 23.9632 | 3.4328 | 60.01 | 20.78 | 23.9775 | 23.1599 | 59.984 | 40.56 | 23.9879 | 63.9019 | 59.98 | 80.12 | 23.9847 | 83.1609 | 59.9862 | 99.9
23.9839 | 0.99213 | 59.9976 | 1 | 23.9715 | 3.4348 | 60.01 | 20.78 | 23.9859 | 23.1608 | 59.9841 | 40.56 | 23.9962 | 63.9028 | 59.98 | 80.12 | 23.993 | 83.164 | 59.9863 | 99.9
23.9922 | 0.99221 | 59.9976 | 1 | 23.9799 | 3.4368 | 60.01 | 20.78 | 23.9942 | 23.1617 | 59.9841 | 40.56 | 24.0045 | 63.9037 | 59.98 | 80.12 | 24.0014 | 83.1671 | 59.9864 | 99.9
24.0005 | 0.99228 | 59.9975 | 1 | 23.9882 | 3.4389 | 60.01 | 20.78 | 24.0025 | 23.1626 | 59.9842 | 40.56 | 24.0129 | 63.9047 | 59.98 | 80.12 | 24.0098 | 83.1703 | 59.9865 | 99.9
24.0089 | 0.99236 | 59.9974 | 1 | 23.9965 | 3.4409 | 60.01 | 20.78 | 24.0109 | 23.1635 | 59.9843 | 40.56 | 24.0212 | 63.9056 | 59.98 | 80.12 | 24.0181 | 83.1734 | 59.9865 | 99.9
24.0172 | 0.99243 | 59.9973 | 1 | 24.0049 | 3.4429 | 60.01 | 20.78 | 24.0192 | 23.1644 | 59.9844 | 40.56 | 24.0295 | 63.9065 | 59.98 | 80.12 | 24.0264 | 83.1765 | 59.9866 | 99.9
24.0255 | 0.99251 | 59.9972 | 1 | 24.0132 | 3.4449 | 60.01 | 20.78 | 24.0275 | 23.1653 | 59.9845 | 40.56 | 24.0379 | 63.9074 | 59.98 | 80.12 | 24.0347 | 83.1796 | 59.9867 | 99.9
24.0339 | 0.99258 | 59.9971 | 1 | 24.0215 | 3.447 | 60.01 | 20.78 | 24.0359 | 23.1662 | 59.9846 | 40.56 | 24.0462 | 63.9083 | 59.98 | 80.12 | 24.0431 | 83.1828 | 59.9868 | 99.9
24.0422 | 0.99266 | 59.9971 | 1 | 24.0298 | 3.449 | 60.01 | 20.78 | 24.0442 | 23.1671 | 59.9846 | 40.56 | 24.0546 | 63.9092 | 59.98 | 80.12 | 24.0514 | 83.1859 | 59.9869 | 99.9
24.0505 | 0.99273 | 59.997 | 1 | 24.0382 | 3.451 | 60.01 | 20.78 | 24.0526 | 23.168 | 59.9847 | 40.56 | 24.0629 | 63.9101 | 59.98 | 80.12 | 24.0598 | 83.189 | 59.987 | 99.9
24.0589 | 0.99281 | 59.9969 | 1 | 24.0465 | 3.4531 | 60.01 | 20.78 | 24.0609 | 23.1689 | 59.9848 | 40.56 | 24.0712 | 63.911 | 59.98 | 80.12 | 24.0681 | 83.1921 | 59.987 | 99.9
24.0672 | 0.99288 | 59.9968 | 1 | 24.0548 | 3.4551 | 60.01 | 20.78 | 24.0692 | 23.1698 | 59.9849 | 40.56 | 24.0796 | 63.9119 | 59.98 | 80.12 | 24.0764 | 83.1953 | 59.9871 | 99.9
24.0755 | 0.99296 | 59.9967 | 1 | 24.0632 | 3.4571 | 60.01 | 20.78 | 24.0775 | 23.1707 | 59.985 | 40.56 | 24.0879 | 63.9128 | 59.98 | 80.12 | 24.0848 | 83.1984 | 59.9872 | 99.9
24.0839 | 0.99303 | 59.9966 | 1 | 24.0715 | 3.4592 | 60.01 | 20.78 | 24.0859 | 23.1716 | 59.9851 | 40.56 | 24.0963 | 63.9137 | 59.98 | 80.12 | 24.0931 | 83.2015 | 59.9873 | 99.9
24.0922 | 0.99311 | 59.9966 | 1 | 24.0798 | 3.4612 | 60.01 | 20.78 | 24.0942 | 23.1725 | 59.9851 | 40.56 | 24.1046 | 63.9146 | 59.98 | 80.12 | 24.1014 | 83.2046 | 59.9874 | 99.9
24.1005 | 0.99318 | 59.9965 | 1 | 24.0882 | 3.4632 | 60.01 | 20.78 | 24.1025 | 23.1734 | 59.9852 | 40.56 | 24.1129 | 63.9156 | 59.98 | 80.12 | 24.1097 | 83.2078 | 59.9875 | 99.9
24.1089 | 0.99326 | 59.9964 | 1 | 24.0965 | 3.4653 | 60.01 | 20.78 | 24.1109 | 23.1743 | 59.9853 | 40.56 | 24.1212 | 63.9165 | 59.98 | 80.12 | 24.1181 | 83.2109 | 59.9875 | 99.9
24.1172 | 0.99333 | 59.9963 | 1 | 24.1048 | 3.4673 | 60.01 | 20.78 | 24.1192 | 23.1752 | 59.9854 | 40.56 | 24.1296 | 63.9174 | 59.98 | 80.12 | 24.1265 | 83.214 | 59.9876 | 99.9
24.1255 | 0.99341 | 59.9962 | 1 | 24.1132 | 3.4693 | 60.01 | 20.78 | 24.1275 | 23.1761 | 59.9855 | 40.56 | 24.1379 | 63.9183 | 59.98 | 80.12 | 24.1348 | 83.2171 | 59.9877 | 99.9
24.1338 | 0.99348 | 59.9961 | 1 | 24.1215 | 3.4714 | 60.01 | 20.78 | 24.1359 | 23.177 | 59.9856 | 40.56 | 24.1462 | 64.0096 | 59.98 | 80.12 | 24.1431 | 83.2203 | 59.9878 | 99.9
24.1422 | 0.99356 | 59.996 | 1 | 24.1298 | 3.4734 | 60.01 | 20.78 | 24.1442 | 23.1779 | 59.9856 | 40.56 | 24.1546 | 64.0124 | 59.9801 | 80.12 | 24.1514 | 83.2234 | 59.9879 | 99.9
24.1505 | 0.99363 | 59.996 | 1 | 24.1382 | 3.4754 | 60.01 | 20.78 | 24.1526 | 23.1788 | 59.9857 | 40.56 | 24.1629 | 64.0152 | 59.9802 | 80.12 | 24.1598 | 83.2265 | 59.988 | 99.9
24.1588 | 0.99371 | 59.9959 | 1 | 24.1465 | 3.4775 | 60.01 | 20.78 | 24.1609 | 23.1797 | 59.9858 | 40.56 | 24.1713 | 64.018 | 59.9803 | 80.12 | 24.1681 | 83.2297 | 59.988 | 99.9
24.1672 | 0.99378 | 59.9958 | 1 | 24.1548 | 3.4795 | 60.01 | 20.78 | 24.1692 | 23.1806 | 59.9859 | 40.56 | 24.1796 | 64.0208 | 59.9804 | 80.12 | 24.1765 | 83.2328 | 59.9881 | 99.9
24.1755 | 0.99386 | 59.9957 | 1 | 24.1631 | 3.4815 | 60.01 | 20.78 | 24.1776 | 23.1815 | 59.986 | 40.56 | 24.1879 | 64.0236 | 59.9804 | 80.12 | 24.1848 | 83.2359 | 59.9882 | 99.9
24.1838 | 0.99393 | 59.9956 | 1 | 24.1715 | 3.4836 | 60.01 | 20.78 | 24.1859 | 23.1824 | 59.9861 | 40.56 | 24.1963 | 64.0265 | 59.9805 | 80.12 | 24.1931 | 83.239 | 59.9883 | 99.9
24.1922 | 0.99401 | 59.9955 | 1 | 24.1798 | 3.4856 | 60.01 | 20.78 | 24.1942 | 23.1833 | 59.9861 | 40.56 | 24.2046 | 64.0293 | 59.9806 | 80.12 | 24.2015 | 83.2422 | 59.9884 | 99.9
24.2005 | 0.99408 | 59.9955 | 1 | 24.1881 | 3.4876 | 60.01 | 20.78 | 24.2025 | 23.1842 | 59.9862 | 40.56 | 24.213 | 64.0321 | 59.9807 | 80.12 | 24.2098 | 83.2453 | 59.9885 | 99.9
24.2088 | 0.99416 | 59.9954 | 1 | 24.1965 | 3.4897 | 60.01 | 20.78 | 24.2109 | 23.1851 | 59.9863 | 40.56 | 24.2213 | 64.0349 | 59.9808 | 80.12 | 24.2181 | 83.2484 | 59.9885 | 99.9
24.2172 | 0.99423 | 59.9953 | 1 | 24.2048 | 3.4917 | 60.01 | 20.78 | 24.2192 | 23.186 | 59.9864 | 40.56 | 24.2296 | 64.0377 | 59.9809 | 80.12 | 24.2264 | 83.2515 | 59.9886 | 99.9
24.2255 | 0.99431 | 59.9952 | 1 | 24.2131 | 3.4937 | 60.01 | 20.78 | 24.2276 | 23.1869 | 59.9865 | 40.56 | 24.2379 | 64.0405 | 59.9809 | 80.12 | 24.2348 | 83.2547 | 59.9887 | 99.9
24.2338 | 0.99438 | 59.9951 | 1 | 24.2214 | 3.4958 | 60.01 | 20.78 | 24.2359 | 23.1878 | 59.9866 | 40.56 | 24.2463 | 64.0433 | 59.981 | 80.12 | 24.2432 | 83.2578 | 59.9888 | 99.9
24.2422 | 0.99446 | 59.995 | 1 | 24.2298 | 3.4978 | 60.01 | 20.78 | 24.2442 | 23.1887 | 59.9866 | 40.56 | 24.2546 | 64.0461 | 59.9811 | 80.12 | 24.2515 | 83.2609 | 59.9889 | 99.9
24.2505 | 0.99453 | 59.995 | 1 | 24.2381 | 3.4998 | 60.01 | 20.78 | 24.2526 | 23.1896 | 59.9867 | 40.56 | 24.2629 | 64.0489 | 59.9812 | 80.12 | 24.2598 | 83.264 | 59.989 | 99.9
24.2588 | 0.99461 | 59.9949 | 1 | 24.2464 | 3.5019 | 60.01 | 20.78 | 24.2609 | 23.1905 | 59.9868 | 40.56 | 24.2713 | 64.0517 | 59.9813 | 80.12 | 24.2681 | 83.2672 | 59.989 | 99.9
24.2672 | 0.99468 | 59.9948 | 1 | 24.2548 | 3.5039 | 60.01 | 20.78 | 24.2692 | 23.1914 | 59.9869 | 40.56 | 24.2796 | 64.0545 | 59.9813 | 80.12 | 24.2765 | 83.2703 | 59.9891 | 99.9
24.2755 | 0.99476 | 59.9947 | 1 | 24.2631 | 3.5059 | 60.01 | 20.78 | 24.2776 | 23.1923 | 59.987 | 40.56 | 24.288 | 64.0574 | 59.9814 | 80.12 | 24.2848 | 83.2734 | 59.9892 | 99.9
24.2838 | 0.99483 | 59.9946 | 1 | 24.2714 | 3.508 | 60.01 | 20.78 | 24.2859 | 23.1932 | 59.9871 | 40.56 | 24.2963 | 64.0602 | 59.9815 | 80.12 | 24.2932 | 83.2765 | 59.9893 | 99.9
24.2922 | 0.99491 | 59.9945 | 1 | 24.2798 | 3.51 | 60.01 | 20.78 | 24.2942 | 23.1941 | 59.9871 | 40.56 | 24.3046 | 64.063 | 59.9816 | 80.12 | 24.3015 | 83.2797 | 59.9894 | 99.9
24.3005 | 0.99498 | 59.9945 | 1 | 24.2881 | 3.512 | 60.01 | 20.78 | 24.3026 | 23.195 | 59.9872 | 40.56 | 24.3129 | 64.0658 | 59.9817 | 80.12 | 24.3098 | 83.2828 | 59.9895 | 99.9
24.3088 | 0.99506 | 59.9944 | 1 | 24.2964 | 3.5141 | 60.01 | 20.78 | 24.3109 | 23.1959 | 59.9873 | 40.56 | 24.3213 | 64.0686 | 59.9818 | 80.12 | 24.3182 | 83.2859 | 59.9895 | 99.9
24.3172 | 0.99513 | 59.9943 | 1 | 24.3047 | 3.5161 | 60.01 | 20.78 | 24.3192 | 23.1968 | 59.9874 | 40.56 | 24.3296 | 64.0714 | 59.9819 | 80.12 | 24.3265 | 83.289 | 59.9896 | 99.9
24.3255 | 0.99521 | 59.9942 | 1 | 24.3131 | 3.5181 | 60.01 | 20.78 | 24.3276 | 23.1977 | 59.9875 | 40.56 | 24.338 | 64.0742 | 59.9819 | 80.12 | 24.3348 | 83.2922 | 59.9897 | 99.9
24.3338 | 0.99528 | 59.9941 | 1 | 24.3214 | 3.5202 | 60.01 | 20.78 | 24.3359 | 23.1986 | 59.9876 | 40.56 | 24.3463 | 64.077 | 59.982 | 80.12 | 24.3431 | 83.2953 | 59.9898 | 99.9
24.3422 | 0.99536 | 59.994 | 1 | 24.3297 | 3.5222 | 60.01 | 20.78 | 24.3442 | 23.1995 | 59.9876 | 40.56 | 24.3546 | 64.0798 | 59.9821 | 80.12 | 24.3515 | 83.2984 | 59.9899 | 99.9
24.3505 | 0.99543 | 59.994 | 1 | 24.3381 | 3.5242 | 60.01 | 20.78 | 24.3526 | 23.2004 | 59.9877 | 40.56 | 24.363 | 64.0826 | 59.9822 | 80.12 | 24.3599 | 83.3015 | 59.99 | 99.9
24.3588 | 0.99551 | 59.9939 | 1 | 24.3464 | 3.5263 | 60.01 | 20.78 | 24.3609 | 23.2013 | 59.9878 | 40.56 | 24.3713 | 64.0854 | 59.9823 | 80.12 | 24.3682 | 83.1855 | 59.98 | 99.9
24.3672 | 0.99558 | 59.9938 | 1 | 24.3547 | 3.5283 | 60.01 | 20.78 | 24.3692 | 23.2022 | 59.9879 | 40.56 | 24.3796 | 64.0882 | 59.9824 | 80.12 | 24.3765 | 83.1883 | 59.9801 | 99.9
24.3755 | 0.99566 | 59.9937 | 1 | 24.3631 | 3.5303 | 60.01 | 20.78 | 24.3776 | 23.2031 | 59.988 | 40.56 | 24.3879 | 64.091 | 59.9824 | 80.12 | 24.3848 | 83.1911 | 59.9802 | 99.9
24.3838 | 0.99573 | 59.9936 | 1 | 24.3714 | 3.5324 | 60.01 | 20.78 | 24.3859 | 23.204 | 59.9881 | 40.56 | 24.3963 | 64.0939 | 59.9825 | 80.12 | 24.3932 | 83.1939 | 59.9803 | 99.9
24.3922 | 0.99581 | 59.9935 | 1 | 24.3797 | 3.5344 | 60.01 | 20.78 | 24.3943 | 23.2049 | 59.9881 | 40.56 | 24.4046 | 64.0967 | 59.9826 | 80.12 | 24.4015 | 83.1967 | 59.9804 | 99.9
24.4005 | 0.99588 | 59.9935 | 1 | 24.3881 | 3.5364 | 60.01 | 20.78 | 24.4026 | 23.2058 | 59.9882 | 40.56 | 24.413 | 64.0995 | 59.9827 | 80.12 | 24.4099 | 83.1995 | 59.9805 | 99.9
24.4088 | 0.99596 | 59.9934 | 1 | 24.3964 | 3.5385 | 60.01 | 20.78 | 24.4109 | 23.2067 | 59.9883 | 40.56 | 24.4213 | 64.1023 | 59.9828 | 80.12 | 24.4182 | 83.2023 | 59.9805 | 99.9
24.4172 | 0.99603 | 59.9933 | 1 | 24.4047 | 3.5405 | 60.01 | 20.78 | 24.4193 | 23.2076 | 59.9884 | 40.56 | 24.4296 | 64.1051 | 59.9829 | 80.12 | 24.4265 | 83.2051 | 59.9806 | 99.9
24.4255 | 0.99611 | 59.9932 | 1 | 24.4131 | 3.5425 | 60.01 | 20.78 | 24.4276 | 23.2085 | 59.9885 | 40.56 | 24.438 | 64.1079 | 59.9829 | 80.12 | 24.4349 | 83.2079 | 59.9807 | 99.9
24.4338 | 0.99618 | 59.9931 | 1 | 24.4214 | 3.5445 | 60.01 | 20.78 | 24.4359 | 23.2094 | 59.9886 | 40.56 | 24.4463 | 64.1107 | 59.983 | 80.12 | 24.4432 | 83.2107 | 59.9808 | 99.9
24.4422 | 0.99626 | 59.993 | 1 | 24.4297 | 3.5466 | 60.01 | 20.78 | 24.4442 | 23.2103 | 59.9886 | 40.56 | 24.4547 | 64.1135 | 59.9831 | 80.12 | 24.4515 | 83.2135 | 59.9809 | 99.9
24.4505 | 0.99633 | 59.993 | 1 | 24.438 | 3.5486 | 60.01 | 20.78 | 24.4526 | 23.2112 | 59.9887 | 40.56 | 24.463 | 64.1163 | 59.9832 | 80.12 | 24.4598 | 83.2163 | 59.981 | 99.9
24.4588 | 0.99641 | 59.9929 | 1 | 24.4464 | 3.5506 | 60.01 | 20.78 | 24.4609 | 23.2121 | 59.9888 | 40.56 | 24.4713 | 64.1191 | 59.9833 | 80.12 | 24.4682 | 83.2191 | 59.981 | 99.9
24.4672 | 0.99648 | 59.9928 | 1 | 24.4547 | 3.5527 | 60.01 | 20.78 | 24.4693 | 23.213 | 59.9889 | 40.56 | 24.4796 | 64.1219 | 59.9834 | 80.12 | 24.4765 | 83.2219 | 59.9811 | 99.9
24.4755 | 0.99656 | 59.9927 | 1 | 24.463 | 3.5547 | 60.01 | 20.78 | 24.4776 | 23.2139 | 59.989 | 40.56 | 24.488 | 64.1248 | 59.9834 | 80.12 | 24.4849 | 83.2247 | 59.9812 | 99.9
24.4838 | 0.99663 | 59.9926 | 1 | 24.4714 | 3.5567 | 60.01 | 20.78 | 24.4859 | 23.2148 | 59.9891 | 40.56 | 24.4963 | 64.1276 | 59.9835 | 80.12 | 24.4932 | 83.2275 | 59.9813 | 99.9
24.4922 | 0.99671 | 59.9925 | 1 | 24.4797 | 3.5588 | 60.01 | 20.78 | 24.4943 | 23.2157 | 59.9891 | 40.56 | 24.5046 | 64.1304 | 59.9836 | 80.12 | 24.5015 | 83.2303 | 59.9814 | 99.9
24.5005 | 0.99678 | 59.9925 | 1 | 24.488 | 3.5608 | 60.01 | 20.78 | 24.5026 | 23.2166 | 59.9892 | 40.56 | 24.5129 | 64.1332 | 59.9837 | 80.12 | 24.5099 | 83.2331 | 59.9815 | 99.9
24.5088 | 0.99686 | 59.9924 | 1 | 24.4964 | 3.5628 | 60.01 | 20.78 | 24.5109 | 23.2175 | 59.9893 | 40.56 | 24.5213 | 64.136 | 59.9838 | 80.12 | 24.5182 | 83.2359 | 59.9815 | 99.9
24.5172 | 0.99693 | 59.9923 | 1 | 24.5047 | 3.5649 | 60.01 | 20.78 | 24.5193 | 23.2184 | 59.9894 | 40.56 | 24.5297 | 64.1388 | 59.9839 | 80.12 | 24.5266 | 83.2387 | 59.9816 | 99.9
24.5255 | 0.99701 | 59.9922 | 1 | 24.513 | 3.5669 | 60.01 | 20.78 | 24.5276 | 23.2193 | 59.9895 | 40.56 | 24.538 | 64.1416 | 59.9839 | 80.12 | 24.5349 | 83.2415 | 59.9817 | 99.9
24.5338 | 0.99708 | 59.9921 | 1 | 24.5214 | 3.5689 | 60.01 | 20.78 | 24.5359 | 23.2202 | 59.9896 | 40.56 | 24.5463 | 64.1444 | 59.984 | 80.12 | 24.5432 | 83.2443 | 59.9818 | 99.9
24.5422 | 0.99716 | 59.9921 | 1 | 24.5297 | 3.571 | 60.01 | 20.78 | 24.5443 | 23.2211 | 59.9896 | 40.56 | 24.5546 | 64.1472 | 59.9841 | 80.12 | 24.5515 | 83.2471 | 59.9819 | 99.9
24.5505 | 0.99723 | 59.992 | 1 | 24.538 | 3.573 | 60.01 | 20.78 | 24.5526 | 23.222 | 59.9897 | 40.56 | 24.563 | 64.15 | 59.9842 | 80.12 | 24.5599 | 83.2499 | 59.982 | 99.9
24.5588 | 0.99731 | 59.9919 | 1 | 24.5464 | 3.575 | 60.01 | 20.78 | 24.5609 | 23.2229 | 59.9898 | 40.56 | 24.5713 | 64.1528 | 59.9843 | 80.12 | 24.5682 | 83.2527 | 59.982 | 99.9
24.5672 | 0.99738 | 59.9918 | 1 | 24.5547 | 3.5771 | 60.01 | 20.78 | 24.5693 | 23.2238 | 59.9899 | 40.56 | 24.5797 | 64.1556 | 59.9844 | 80.12 | 24.5765 | 83.2555 | 59.9821 | 99.9
24.5755 | 0.99746 | 59.9917 | 1 | 24.563 | 3.5791 | 60.01 | 20.78 | 24.5776 | 23.2247 | 59.99 | 40.56 | 24.588 | 64.1585 | 59.9844 | 80.12 | 24.5849 | 83.2583 | 59.9822 | 99.9
24.5838 | 0.99753 | 59.9916 | 1 | 24.5714 | 3.5811 | 60.01 | 20.78 | 24.5859 | 23.2118 | 59.9899 | 40.56 | 24.5963 | 64.1613 | 59.9845 | 80.12 | 24.5932 | 83.2611 | 59.9823 | 99.9
24.5922 | 0.99761 | 59.9916 | 1 | 24.5797 | 3.5832 | 60.01 | 20.78 | 24.5943 | 23.2131 | 59.9899 | 40.56 | 24.6047 | 64.1641 | 59.9846 | 80.12 | 24.6016 | 83.2639 | 59.9824 | 99.9
24.6005 | 0.99768 | 59.9915 | 1 | 24.588 | 3.5852 | 60.01 | 20.78 | 24.6026 | 23.2144 | 59.9898 | 40.56 | 24.613 | 64.1669 | 59.9847 | 80.12 | 24.6099 | 83.2667 | 59.9825 | 99.9
24.6088 | 0.99776 | 59.9914 | 1 | 24.5963 | 3.5872 | 60.01 | 20.78 | 24.611 | 23.2157 | 59.9897 | 40.56 | 24.6213 | 64.1697 | 59.9848 | 80.12 | 24.6182 | 83.2695 | 59.9825 | 99.9
24.6172 | 0.99783 | 59.9913 | 1 | 24.6047 | 3.5893 | 60.01 | 20.78 | 24.6193 | 23.217 | 59.9896 | 40.56 | 24.6296 | 64.1725 | 59.9849 | 80.12 | 24.6266 | 83.2723 | 59.9826 | 99.9
24.6255 | 0.99791 | 59.9912 | 1 | 24.613 | 3.5913 | 60.01 | 20.78 | 24.6276 | 23.2182 | 59.9895 | 40.56 | 24.638 | 64.1753 | 59.9849 | 80.12 | 24.6349 | 83.2751 | 59.9827 | 99.9
24.6338 | 0.99798 | 59.9911 | 1 | 24.6213 | 3.5933 | 60.01 | 20.78 | 24.636 | 23.2195 | 59.9894 | 40.56 | 24.6463 | 64.1781 | 59.985 | 80.12 | 24.6432 | 83.2779 | 59.9828 | 99.9
24.6422 | 0.99806 | 59.9911 | 1 | 24.6297 | 3.5954 | 60.01 | 20.78 | 24.6443 | 23.2208 | 59.9894 | 40.56 | 24.6547 | 64.1809 | 59.9851 | 80.12 | 24.6516 | 83.2807 | 59.9829 | 99.9
24.6505 | 0.99813 | 59.991 | 1 | 24.638 | 3.5974 | 60.01 | 20.78 | 24.6526 | 23.2221 | 59.9893 | 40.56 | 24.663 | 64.1837 | 59.9852 | 80.12 | 24.6599 | 83.2835 | 59.983 | 99.9
24.6588 | 0.99821 | 59.9909 | 1 | 24.6463 | 3.5994 | 60.01 | 20.78 | 24.6609 | 23.2234 | 59.9892 | 40.56 | 24.6713 | 64.1865 | 59.9853 | 80.12 | 24.6682 | 83.2863 | 59.983 | 99.9
24.6672 | 0.99828 | 59.9908 | 1 | 24.6547 | 3.6015 | 60.01 | 20.78 | 24.6693 | 23.2247 | 59.9891 | 40.56 | 24.6797 | 64.1894 | 59.9854 | 80.12 | 24.6766 | 83.2891 | 59.9831 | 99.9
24.6755 | 0.99836 | 59.9907 | 1 | 24.663 | 3.6035 | 60.01 | 20.78 | 24.6776 | 23.2259 | 59.989 | 40.56 | 24.688 | 64.1922 | 59.9854 | 80.12 | 24.6849 | 83.2919 | 59.9832 | 99.9
24.6838 | 0.99843 | 59.9906 | 1 | 24.6713 | 3.6055 | 60.01 | 20.78 | 24.6859 | 23.2272 | 59.9889 | 40.56 | 24.6964 | 64.195 | 59.9855 | 80.12 | 24.6932 | 83.2947 | 59.9833 | 99.9
24.6922 | 0.99851 | 59.9906 | 1 | 24.6797 | 3.6076 | 60.01 | 20.78 | 24.6943 | 23.2285 | 59.9889 | 40.56 | 24.7047 | 64.1978 | 59.9856 | 80.12 | 24.7016 | 83.2975 | 59.9834 | 99.9
24.7005 | 0.99858 | 59.9905 | 1 | 24.688 | 3.6096 | 60.01 | 20.78 | 24.7026 | 23.2298 | 59.9888 | 40.56 | 24.713 | 64.2006 | 59.9857 | 80.12 | 24.7099 | 83.3003 | 59.9835 | 99.9
24.7088 | 0.99866 | 59.9904 | 1 | 24.6963 | 3.6116 | 60.01 | 20.78 | 24.711 | 23.2311 | 59.9887 | 40.56 | 24.7213 | 64.2034 | 59.9858 | 80.12 | 24.7183 | 83.3031 | 59.9835 | 99.9
24.7172 | 0.99873 | 59.9903 | 1 | 24.7047 | 3.6137 | 60.01 | 20.78 | 24.7193 | 23.2324 | 59.9886 | 40.56 | 24.7297 | 64.2062 | 59.9859 | 80.12 | 24.7266 | 83.3059 | 59.9836 | 99.9
24.7255 | 0.99881 | 59.9902 | 1 | 24.713 | 3.6157 | 60.01 | 20.78 | 24.7276 | 23.2336 | 59.9885 | 40.56 | 24.738 | 64.209 | 59.9859 | 80.12 | 24.7349 | 83.3087 | 59.9837 | 99.9
24.7339 | 0.99888 | 59.9901 | 1 | 24.7213 | 3.6177 | 60.01 | 20.78 | 24.736 | 23.2349 | 59.9884 | 40.56 | 24.7463 | 64.2118 | 59.986 | 80.12 | 24.7432 | 83.3115 | 59.9838 | 99.9
24.7422 | 0.99896 | 59.9901 | 1 | 24.7296 | 3.6198 | 60.01 | 20.78 | 24.7443 | 23.2362 | 59.9884 | 40.56 | 24.7547 | 64.2146 | 59.9861 | 80.12 | 24.7516 | 83.3143 | 59.9839 | 99.9
24.7505 | 0.99416 | 59.99 | 1 | 24.738 | 3.6218 | 60.01 | 20.78 | 24.7526 | 23.2375 | 59.9883 | 40.56 | 24.763 | 64.2174 | 59.9862 | 80.12 | 24.7599 | 83.3171 | 59.984 | 99.9
24.7589 | 0.99455 | 59.99 | 1 | 24.7463 | 3.6238 | 60.01 | 20.78 | 24.761 | 23.2388 | 59.9882 | 40.56 | 24.7714 | 64.2203 | 59.9863 | 80.12 | 24.7682 | 83.3199 | 59.984 | 99.9
24.7672 | 0.99494 | 59.99 | 1 | 24.7546 | 3.6259 | 60.01 | 20.78 | 24.7693 | 23.2401 | 59.9881 | 40.56 | 24.7797 | 64.2231 | 59.9864 | 80.12 | 24.7766 | 83.3227 | 59.9841 | 99.9
24.7755 | 0.99534 | 59.99 | 1 | 24.763 | 3.6279 | 60.01 | 20.78 | 24.7776 | 23.2413 | 59.988 | 40.56 | 24.788 | 64.2259 | 59.9864 | 80.12 | 24.7849 | 83.3255 | 59.9842 | 99.9
24.7838 | 0.99573 | 59.99 | 1 | 24.7713 | 3.6299 | 60.01 | 20.78 | 24.786 | 23.2426 | 59.9879 | 40.56 | 24.7963 | 64.2287 | 59.9865 | 80.12 | 24.7933 | 83.3283 | 59.9843 | 99.9
24.7922 | 0.99612 | 59.99 | 1 | 24.7796 | 3.632 | 60.01 | 20.78 | 24.7943 | 23.2439 | 59.9879 | 40.56 | 24.8047 | 64.2315 | 59.9866 | 80.12 | 24.8016 | 83.3311 | 59.9844 | 99.9
24.8005 | 0.99651 | 59.99 | 1 | 24.788 | 3.634 | 60.01 | 20.78 | 24.8026 | 23.2452 | 59.9878 | 40.56 | 24.813 | 64.2343 | 59.9867 | 80.12 | 24.8099 | 83.3339 | 59.9845 | 99.9
24.8089 | 0.9969 | 59.99 | 1 | 24.7963 | 3.636 | 60.01 | 20.78 | 24.811 | 23.2465 | 59.9877 | 40.56 | 24.8214 | 64.2371 | 59.9868 | 80.12 | 24.8182 | 83.3367 | 59.9845 | 99.9
24.8172 | 0.99729 | 59.99 | 1 | 24.8046 | 3.6381 | 60.01 | 20.78 | 24.8193 | 23.2478 | 59.9876 | 40.56 | 24.8297 | 64.2399 | 59.9869 | 80.12 | 24.8266 | 83.3395 | 59.9846 | 99.9
24.8255 | 0.99769 | 59.99 | 1 | 24.813 | 3.6401 | 60.01 | 20.78 | 24.8276 | 23.249 | 59.9875 | 40.56 | 24.838 | 64.2427 | 59.9869 | 80.12 | 24.835 | 83.3423 | 59.9847 | 99.9
24.8339 | 0.99808 | 59.99 | 1 | 24.8213 | 3.6421 | 60.01 | 20.78 | 24.836 | 23.2503 | 59.9874 | 40.56 | 24.8464 | 64.2455 | 59.987 | 80.12 | 24.8433 | 83.3451 | 59.9848 | 99.9
24.8422 | 0.99847 | 59.99 | 1 | 24.8296 | 3.6442 | 60.01 | 20.78 | 24.8443 | 23.2516 | 59.9874 | 40.56 | 24.8547 | 64.2483 | 59.9871 | 80.12 | 24.8516 | 83.3479 | 59.9849 | 99.9
24.8505 | 0.99886 | 59.99 | 1 | 24.838 | 3.5823 | 60.01 | 20.78 | 24.8526 | 23.2529 | 59.9873 | 40.56 | 24.863 | 64.2512 | 59.9872 | 80.12 | 24.8599 | 83.3507 | 59.985 | 99.9
24.8589 | 0.99925 | 59.99 | 1 | 24.8463 | 3.5846 | 60.01 | 20.78 | 24.861 | 23.2542 | 59.9872 | 40.56 | 24.8714 | 64.254 | 59.9873 | 80.12 | 24.8683 | 83.3535 | 59.985 | 99.9
24.8672 | 0.99964 | 59.99 | 1 | 24.8546 | 3.5869 | 60.01 | 20.78 | 24.8693 | 23.2555 | 59.9871 | 40.56 | 24.8797 | 64.2568 | 59.9874 | 80.12 | 24.8766 | 83.3563 | 59.9851 | 99.9
24.8755 | 1 | 59.99 | 1 | 24.8629 | 3.5892 | 60.01 | 20.78 | 24.8777 | 23.2567 | 59.987 | 40.56 | 24.8881 | 64.2596 | 59.9874 | 80.12 | 24.8849 | 83.3591 | 59.9852 | 99.9
24.8839 | 1.0004 | 59.99 | 1 | 24.8713 | 3.5915 | 60.01 | 20.78 | 24.886 | 23.258 | 59.9869 | 40.56 | 24.8964 | 64.2624 | 59.9875 | 80.12 | 24.8933 | 83.3619 | 59.9853 | 99.9
24.8922 | 1.0008 | 59.99 | 1 | 24.8796 | 3.5938 | 60.01 | 20.78 | 24.8943 | 23.2593 | 59.9869 | 40.56 | 24.9047 | 64.2652 | 59.9876 | 80.12 | 24.9016 | 83.3647 | 59.9854 | 99.9
24.9005 | 1.0012 | 59.99 | 1 | 24.8879 | 3.5961 | 60.01 | 20.78 | 24.9026 | 23.2606 | 59.9868 | 40.56 | 24.913 | 64.268 | 59.9877 | 80.12 | 24.91 | 83.3675 | 59.9855 | 99.9
24.9089 | 1.0016 | 59.99 | 1 | 24.8963 | 3.5984 | 60.01 | 20.78 | 24.911 | 23.2619 | 59.9867 | 40.56 | 24.9214 | 64.2708 | 59.9878 | 80.12 | 24.9183 | 83.3703 | 59.9855 | 99.9
24.9172 | 1.002 | 59.99 | 1 | 24.9046 | 3.6007 | 60.01 | 20.78 | 24.9193 | 23.2632 | 59.9866 | 40.56 | 24.9297 | 64.2736 | 59.9879 | 80.12 | 24.9266 | 83.3731 | 59.9856 | 99.9
24.9255 | 1.0024 | 59.99 | 1 | 24.9129 | 3.603 | 60.01 | 20.78 | 24.9276 | 23.2645 | 59.9865 | 40.56 | 24.938 | 64.2764 | 59.9879 | 80.12 | 24.9349 | 83.3759 | 59.9857 | 99.9
24.9339 | 1.0028 | 59.99 | 1 | 24.9213 | 3.6052 | 60.01 | 20.78 | 24.936 | 23.2657 | 59.9864 | 40.56 | 24.9464 | 64.2792 | 59.988 | 80.12 | 24.9433 | 83.3787 | 59.9858 | 99.9
24.9422 | 1.0032 | 59.99 | 1 | 24.9296 | 3.6075 | 60.01 | 20.78 | 24.9443 | 23.267 | 59.9864 | 40.56 | 24.9547 | 64.2821 | 59.9881 | 80.12 | 24.9516 | 83.3815 | 59.9859 | 99.9
24.9505 | 1.0036 | 59.99 | 1 | 24.9379 | 3.6098 | 60.01 | 20.78 | 24.9527 | 23.2683 | 59.9863 | 40.56 | 24.9631 | 64.2849 | 59.9882 | 80.12 | 24.96 | 83.3843 | 59.986 | 99.9
24.9589 | 1.004 | 59.99 | 1 | 24.9463 | 3.6121 | 60.01 | 20.78 | 24.961 | 23.2696 | 59.9862 | 40.56 | 24.9714 | 64.2877 | 59.9883 | 80.12 | 24.9683 | 83.3871 | 59.986 | 99.9
24.9672 | 1.0043 | 59.99 | 1 | 24.9546 | 3.6144 | 60.01 | 20.78 | 24.9693 | 23.2709 | 59.9861 | 40.56 | 24.9797 | 64.2905 | 59.9884 | 80.12 | 24.9766 | 83.3899 | 59.9861 | 99.9
24.9755 | 1.0047 | 59.99 | 1 | 24.9629 | 3.6167 | 60.01 | 20.78 | 24.9777 | 23.2722 | 59.986 | 40.56 | 24.988 | 64.2933 | 59.9884 | 80.12 | 24.985 | 83.3927 | 59.9862 | 99.9
24.9839 | 1.0051 | 59.99 | 1 | 24.9713 | 3.619 | 60.01 | 20.78 | 24.986 | 23.2734 | 59.9859 | 40.56 | 24.9964 | 64.2961 | 59.9885 | 80.12 | 24.9933 | 83.3955 | 59.9863 | 99.9
24.9922 | 1.0055 | 59.99 | 1 | 24.9796 | 3.6213 | 60.01 | 20.78 | 24.9943 | 23.2747 | 59.9859 | 40.56 | 25.0048 | 64.2989 | 59.9886 | 80.12 | 25.0016 | 83.3983 | 59.9864 | 99.9
25.0005 | 1.0059 | 59.99 | 1 | 24.9879 | 3.6236 | 60.01 | 20.78 | 25.0027 | 23.276 | 59.9858 | 40.56 | 25.0131 | 64.3017 | 59.9887 | 80.12 | 25.0099 | 83.4011 | 59.9865 | 99.9
25.0089 | 1.0063 | 59.99 | 1 | 24.9962 | 3.6259 | 60.01 | 20.78 | 25.011 | 23.2773 | 59.9857 | 40.56 | 25.0214 | 64.3045 | 59.9888 | 80.12 | 25.0183 | 83.4039 | 59.9865 | 99.9
25.0172 | 1.0067 | 59.99 | 1 | 25.0046 | 3.6282 | 60.01 | 20.78 | 25.0193 | 23.2786 | 59.9856 | 40.56 | 25.0297 | 64.3073 | 59.9889 | 80.12 | 25.0266 | 83.4067 | 59.9866 | 99.9
25.0255 | 1.0071 | 59.99 | 1 | 25.0129 | 3.6305 | 60.01 | 20.78 | 25.0276 | 23.2799 | 59.9855 | 40.56 | 25.0381 | 64.3101 | 59.9889 | 80.12 | 25.035 | 83.4095 | 59.9867 | 99.9
25.0339 | 1.0075 | 59.99 | 1 | 25.0212 | 3.6327 | 60.01 | 20.78 | 25.036 | 23.2811 | 59.9854 | 40.56 | 25.0464 | 64.313 | 59.989 | 80.12 | 25.0433 | 83.4123 | 59.9868 | 99.9
25.0422 | 1.0079 | 59.99 | 1 | 25.0296 | 3.635 | 60.01 | 20.78 | 25.0443 | 23.2824 | 59.9854 | 40.56 | 25.0547 | 64.3158 | 59.9891 | 80.12 | 25.0516 | 83.4151 | 59.9869 | 99.9
25.0505 | 1.0083 | 59.99 | 1 | 25.0379 | 3.6373 | 60.01 | 20.78 | 25.0527 | 23.2837 | 59.9853 | 40.56 | 25.063 | 64.3186 | 59.9892 | 80.12 | 25.06 | 83.4179 | 59.987 | 99.9
25.0589 | 1.0087 | 59.99 | 1 | 25.0462 | 3.6396 | 60.01 | 20.78 | 25.061 | 23.285 | 59.9852 | 40.56 | 25.0714 | 64.3214 | 59.9893 | 80.12 | 25.0683 | 83.4207 | 59.987 | 99.9
25.0672 | 1.009 | 59.99 | 1 | 25.0546 | 3.6419 | 60.01 | 20.78 | 25.0693 | 23.2863 | 59.9851 | 40.56 | 25.0798 | 64.3242 | 59.9894 | 80.12 | 25.0767 | 83.4235 | 59.9871 | 99.9
25.0755 | 1.0094 | 59.99 | 1 | 25.0629 | 3.6442 | 60.01 | 20.78 | 25.0777 | 23.2876 | 59.985 | 40.56 | 25.0881 | 64.327 | 59.9894 | 80.12 | 25.085 | 83.4263 | 59.9872 | 99.9
25.0839 | 1.0098 | 59.99 | 1 | 25.0712 | 3.6465 | 60.01 | 20.78 | 25.086 | 23.2888 | 59.9849 | 40.56 | 25.0964 | 64.3298 | 59.9895 | 80.12 | 25.0933 | 83.4291 | 59.9873 | 99.9
25.0922 | 1.0102 | 59.99 | 1 | 25.0796 | 3.6488 | 60.01 | 20.78 | 25.0943 | 23.2901 | 59.9849 | 40.56 | 25.1047 | 64.3326 | 59.9896 | 80.12 | 25.1017 | 83.4319 | 59.9874 | 99.9
25.1005 | 1.0106 | 59.99 | 1 | 25.0879 | 3.6511 | 60.01 | 20.78 | 25.1027 | 23.2914 | 59.9848 | 40.56 | 25.1131 | 64.3354 | 59.9897 | 80.12 | 25.11 | 83.4347 | 59.9875 | 99.9
25.1089 | 1.011 | 59.99 | 1 | 25.0962 | 3.6534 | 60.01 | 20.78 | 25.111 | 23.2927 | 59.9847 | 40.56 | 25.1214 | 64.3382 | 59.9898 | 80.12 | 25.1183 | 83.4375 | 59.9875 | 99.9
25.1172 | 1.0114 | 59.99 | 1 | 25.1046 | 3.6557 | 60.01 | 20.78 | 25.1194 | 23.294 | 59.9846 | 40.56 | 25.1298 | 64.341 | 59.9899 | 80.12 | 25.1266 | 83.4403 | 59.9876 | 99.9
25.1255 | 1.0118 | 59.99 | 1 | 25.1129 | 3.6579 | 60.01 | 20.78 | 25.1277 | 23.2953 | 59.9845 | 40.56 | 25.1381 | 64.3438 | 59.9899 | 80.12 | 25.135 | 83.4432 | 59.9877 | 99.9
25.1339 | 1.0122 | 59.99 | 1 | 25.1212 | 3.6602 | 60.01 | 20.78 | 25.136 | 23.2965 | 59.9844 | 40.56 | 25.1464 | 64.1344 | 59.98 | 80.12 | 25.1433 | 83.446 | 59.9878 | 99.9
25.1422 | 1.0126 | 59.99 | 1 | 25.1295 | 3.6625 | 60.01 | 20.78 | 25.1443 | 23.2978 | 59.9844 | 40.56 | 25.1547 | 64.1362 | 59.98 | 80.12 | 25.1517 | 83.4488 | 59.9879 | 99.9
25.1505 | 1.013 | 59.99 | 1 | 25.1379 | 3.6648 | 60.01 | 20.78 | 25.1527 | 23.2991 | 59.9843 | 40.56 | 25.1631 | 64.138 | 59.98 | 80.12 | 25.16 | 83.4516 | 59.988 | 99.9
25.1589 | 1.0134 | 59.99 | 1 | 25.1462 | 3.6671 | 60.01 | 20.78 | 25.161 | 23.3004 | 59.9842 | 40.56 | 25.1714 | 64.1398 | 59.98 | 80.12 | 25.1683 | 83.4544 | 59.988 | 99.9
25.1672 | 1.0137 | 59.99 | 1 | 25.1545 | 3.6694 | 60.01 | 20.78 | 25.1693 | 23.3017 | 59.9841 | 40.56 | 25.1797 | 64.1417 | 59.98 | 80.12 | 25.1767 | 83.4572 | 59.9881 | 99.9
25.1755 | 1.0141 | 59.99 | 1 | 25.1629 | 3.6717 | 60.01 | 20.78 | 25.1777 | 23.303 | 59.984 | 40.56 | 25.1881 | 64.1435 | 59.98 | 80.12 | 25.185 | 83.46 | 59.9882 | 99.9
25.1839 | 1.0145 | 59.99 | 1 | 25.1712 | 3.674 | 60.01 | 20.78 | 25.186 | 23.3042 | 59.9839 | 40.56 | 25.1964 | 64.1453 | 59.98 | 80.12 | 25.1934 | 83.4628 | 59.9883 | 99.9
25.1922 | 1.0149 | 59.99 | 1 | 25.1795 | 3.6763 | 60.01 | 20.78 | 25.1943 | 23.3055 | 59.9839 | 40.56 | 25.2048 | 64.1471 | 59.98 | 80.12 | 25.2017 | 83.4656 | 59.9884 | 99.9
25.2005 | 1.0153 | 59.99 | 1 | 25.1879 | 3.6786 | 60.01 | 20.78 | 25.2027 | 23.3068 | 59.9838 | 40.56 | 25.2131 | 64.1489 | 59.98 | 80.12 | 25.21 | 83.4684 | 59.9885 | 99.9
25.2089 | 1.0157 | 59.99 | 1 | 25.1962 | 3.6809 | 60.01 | 20.78 | 25.211 | 23.3081 | 59.9837 | 40.56 | 25.2214 | 64.1507 | 59.98 | 80.12 | 25.2183 | 83.4712 | 59.9885 | 99.9
25.2172 | 1.0161 | 59.99 | 1 | 25.2045 | 3.6832 | 60.01 | 20.78 | 25.2194 | 23.3094 | 59.9836 | 40.56 | 25.2297 | 64.1525 | 59.98 | 80.12 | 25.2267 | 83.474 | 59.9886 | 99.9
25.2255 | 1.0165 | 59.99 | 1 | 25.2129 | 3.6854 | 60.01 | 20.78 | 25.2277 | 23.3107 | 59.9835 | 40.56 | 25.2381 | 64.1543 | 59.98 | 80.12 | 25.235 | 83.4768 | 59.9887 | 99.9
25.2339 | 1.0169 | 59.99 | 1 | 25.2212 | 3.6877 | 60.01 | 20.78 | 25.236 | 23.3119 | 59.9834 | 40.56 | 25.2465 | 64.1561 | 59.98 | 80.12 | 25.2433 | 83.4796 | 59.9888 | 99.9
25.2422 | 1.0173 | 59.99 | 1 | 25.2295 | 3.69 | 60.01 | 20.78 | 25.2444 | 23.3132 | 59.9834 | 40.56 | 25.2548 | 64.1579 | 59.98 | 80.12 | 25.2517 | 83.4824 | 59.9889 | 99.9
25.2505 | 1.0177 | 59.99 | 1 | 25.2379 | 3.6923 | 60.01 | 20.78 | 25.2527 | 23.3145 | 59.9833 | 40.56 | 25.2631 | 64.1597 | 59.98 | 80.12 | 25.26 | 83.4852 | 59.989 | 99.9
25.2589 | 1.0181 | 59.99 | 1 | 25.2462 | 3.6946 | 60.01 | 20.78 | 25.261 | 23.3158 | 59.9832 | 40.56 | 25.2714 | 64.1616 | 59.98 | 80.12 | 25.2684 | 83.488 | 59.989 | 99.9
25.2672 | 1.0184 | 59.99 | 1 | 25.2545 | 3.6969 | 60.01 | 20.78 | 25.2693 | 23.3171 | 59.9831 | 40.56 | 25.2798 | 64.1634 | 59.98 | 80.12 | 25.2767 | 83.4908 | 59.9891 | 99.9
25.2755 | 1.0188 | 59.99 | 1 | 25.2628 | 3.6992 | 60.01 | 20.78 | 25.2777 | 23.3184 | 59.983 | 40.56 | 25.2881 | 64.1652 | 59.98 | 80.12 | 25.285 | 83.4936 | 59.9892 | 99.9
25.2839 | 1.0192 | 59.99 | 1 | 25.2712 | 3.7015 | 60.01 | 20.78 | 25.286 | 23.3196 | 59.9829 | 40.56 | 25.2964 | 64.167 | 59.98 | 80.12 | 25.2933 | 83.4964 | 59.9893 | 99.9
25.2922 | 1.0196 | 59.99 | 1 | 25.2795 | 3.7038 | 60.01 | 20.78 | 25.2944 | 23.3209 | 59.9829 | 40.56 | 25.3047 | 64.1688 | 59.98 | 80.12 | 25.3017 | 83.4992 | 59.9894 | 99.9
25.3005 | 1.02 | 59.99 | 1 | 25.2879 | 3.7061 | 60.01 | 20.78 | 25.3027 | 23.3222 | 59.9828 | 40.56 | 25.3131 | 64.1706 | 59.98 | 80.12 | 25.3101 | 83.502 | 59.9895 | 99.9
25.3089 | 1.0204 | 59.99 | 1 | 25.2962 | 3.7084 | 60.01 | 20.78 | 25.311 | 23.3235 | 59.9827 | 40.56 | 25.3214 | 64.1724 | 59.98 | 80.12 | 25.3184 | 83.5048 | 59.9895 | 99.9
25.3172 | 1.0208 | 59.99 | 1 | 25.3045 | 3.7106 | 60.01 | 20.78 | 25.3194 | 23.3248 | 59.9826 | 40.56 | 25.3298 | 64.1742 | 59.98 | 80.12 | 25.3267 | 83.5076 | 59.9896 | 99.9
25.3255 | 1.0212 | 59.99 | 1 | 25.3129 | 3.7129 | 60.01 | 20.78 | 25.3277 | 23.3261 | 59.9825 | 40.56 | 25.3381 | 64.176 | 59.98 | 80.12 | 25.335 | 83.5104 | 59.9897 | 99.9
25.3339 | 1.0216 | 59.99 | 1 | 25.3212 | 3.7152 | 60.01 | 20.78 | 25.336 | 23.3273 | 59.9824 | 40.56 | 25.3464 | 64.1778 | 59.98 | 80.12 | 25.3434 | 83.5132 | 59.9898 | 99.9
25.3422 | 1.022 | 59.99 | 1 | 25.3295 | 3.7175 | 60.01 | 20.78 | 25.3444 | 23.3286 | 59.9824 | 40.56 | 25.3548 | 64.1796 | 59.98 | 80.12 | 25.3517 | 83.516 | 59.9899 | 99.9
25.3505 | 1.0224 | 59.99 | 1 | 25.3379 | 3.7198 | 60.01 | 20.78 | 25.3527 | 23.3299 | 59.9823 | 40.56 | 25.3631 | 64.1814 | 59.98 | 80.12 | 25.36 | 83.5188 | 59.99 | 99.9
25.3589 | 1.0228 | 59.99 | 1 | 25.3462 | 3.7221 | 60.01 | 20.78 | 25.361 | 23.3312 | 59.9822 | 40.56 | 25.3715 | 64.1833 | 59.98 | 80.12 | 25.3684 | 83.3791 | 59.98 | 99.9
25.3672 | 1.0231 | 59.99 | 1 | 25.3545 | 3.7244 | 60.01 | 20.78 | 25.3694 | 23.3325 | 59.9821 | 40.56 | 25.3798 | 64.1851 | 59.98 | 80.12 | 25.3767 | 83.3811 | 59.9801 | 99.9
25.3755 | 1.0235 | 59.99 | 1 | 25.3629 | 3.7267 | 60.01 | 20.78 | 25.3777 | 23.3338 | 59.982 | 40.56 | 25.3881 | 64.1869 | 59.98 | 80.12 | 25.3851 | 83.383 | 59.9802 | 99.9
25.3839 | 1.0239 | 59.99 | 1 | 25.3712 | 3.729 | 60.01 | 20.78 | 25.386 | 23.335 | 59.9819 | 40.56 | 25.3964 | 64.1887 | 59.98 | 80.12 | 25.3934 | 83.385 | 59.9803 | 99.9
25.3922 | 1.0243 | 59.99 | 1 | 25.3795 | 3.7313 | 60.01 | 20.78 | 25.3944 | 23.3363 | 59.9819 | 40.56 | 25.4048 | 64.1905 | 59.98 | 80.12 | 25.4017 | 83.3869 | 59.9804 | 99.9
25.4005 | 1.0247 | 59.99 | 1 | 25.3878 | 3.7336 | 60.01 | 20.78 | 25.4027 | 23.3376 | 59.9818 | 40.56 | 25.4131 | 64.1923 | 59.98 | 80.12 | 25.41 | 83.3889 | 59.9805 | 99.9
25.4089 | 1.0251 | 59.99 | 1 | 25.3962 | 3.7359 | 60.01 | 20.78 | 25.411 | 23.3389 | 59.9817 | 40.56 | 25.4214 | 64.1941 | 59.98 | 80.12 | 25.4184 | 83.3908 | 59.9805 | 99.9
25.4172 | 1.0255 | 59.99 | 1 | 25.4045 | 3.7381 | 60.01 | 20.78 | 25.4194 | 23.3402 | 59.9816 | 40.56 | 25.4298 | 64.1959 | 59.98 | 80.12 | 25.4267 | 83.3928 | 59.9806 | 99.9
25.4255 | 1.0259 | 59.99 | 1 | 25.4128 | 3.7404 | 60.01 | 20.78 | 25.4277 | 23.3415 | 59.9815 | 40.56 | 25.4381 | 64.1977 | 59.98 | 80.12 | 25.4351 | 83.3948 | 59.9807 | 99.9
25.4339 | 1.0263 | 59.99 | 1 | 25.4212 | 3.7427 | 60.01 | 20.78 | 25.4361 | 23.3427 | 59.9814 | 40.56 | 25.4465 | 64.1995 | 59.98 | 80.12 | 25.4434 | 83.3967 | 59.9808 | 99.9
25.4422 | 1.0267 | 59.99 | 1 | 25.4295 | 3.745 | 60.01 | 20.78 | 25.4444 | 23.344 | 59.9814 | 40.56 | 25.4548 | 64.2013 | 59.98 | 80.12 | 25.4517 | 83.3987 | 59.9809 | 99.9
25.4505 | 1.0271 | 59.99 | 1 | 25.4378 | 3.7473 | 60.01 | 20.78 | 25.4527 | 23.3453 | 59.9813 | 40.56 | 25.4631 | 64.2031 | 59.98 | 80.12 | 25.4601 | 83.4006 | 59.981 | 99.9
25.4589 | 1.0275 | 59.99 | 1 | 25.4462 | 3.7496 | 60.01 | 20.78 | 25.4611 | 23.3466 | 59.9812 | 40.56 | 25.4714 | 64.205 | 59.98 | 80.12 | 25.4684 | 83.4026 | 59.981 | 99.9
25.4672 | 1.0278 | 59.99 | 1 | 25.4545 | 3.7519 | 60.01 | 20.78 | 25.4694 | 23.3479 | 59.9811 | 40.56 | 25.4798 | 64.2068 | 59.98 | 80.12 | 25.4767 | 83.4046 | 59.9811 | 99.9
25.4755 | 1.0282 | 59.99 | 1 | 25.4628 | 3.7542 | 60.01 | 20.78 | 25.4777 | 23.3492 | 59.981 | 40.56 | 25.4881 | 64.2086 | 59.98 | 80.12 | 25.485 | 83.4065 | 59.9812 | 99.9
25.4839 | 1.0286 | 59.99 | 1 | 25.4712 | 3.7565 | 60.01 | 20.78 | 25.4861 | 23.3504 | 59.9809 | 40.56 | 25.4965 | 64.2104 | 59.98 | 80.12 | 25.4934 | 83.4085 | 59.9813 | 99.9
25.4922 | 1.029 | 59.99 | 1 | 25.4795 | 3.7588 | 60.01 | 20.78 | 25.4944 | 23.3517 | 59.9809 | 40.56 | 25.5048 | 64.2122 | 59.98 | 80.12 | 25.5017 | 83.4104 | 59.9814 | 99.9
25.5005 | 1.0294 | 59.99 | 1 | 25.4878 | 3.7611 | 60.01 | 20.78 | 25.5027 | 23.353 | 59.9808 | 40.56 | 25.5131 | 64.214 | 59.98 | 80.12 | 25.5101 | 83.4124 | 59.9815 | 99.9
25.5089 | 1.0298 | 59.99 | 1 | 25.4962 | 3.7633 | 60.01 | 20.78 | 25.5111 | 23.3543 | 59.9807 | 40.56 | 25.5215 | 64.2158 | 59.98 | 80.12 | 25.5184 | 83.4144 | 59.9815 | 99.9
25.5172 | 1.0302 | 59.99 | 1 | 25.5045 | 3.7656 | 60.01 | 20.78 | 25.5194 | 23.3556 | 59.9806 | 40.56 | 25.5298 | 64.2176 | 59.98 | 80.12 | 25.5267 | 83.4163 | 59.9816 | 99.9
25.5255 | 1.0306 | 59.99 | 1 | 25.5128 | 3.7679 | 60.01 | 20.78 | 25.5277 | 23.3569 | 59.9805 | 40.56 | 25.5381 | 64.2194 | 59.98 | 80.12 | 25.5351 | 83.4183 | 59.9817 | 99.9
25.5339 | 1.031 | 59.99 | 1 | 25.5211 | 3.7702 | 60.01 | 20.78 | 25.5361 | 23.3581 | 59.9804 | 40.56 | 25.5464 | 64.2212 | 59.98 | 80.12 | 25.5434 | 83.4202 | 59.9818 | 99.9
25.5422 | 1.0314 | 59.99 | 1 | 25.5295 | 3.7725 | 60.01 | 20.78 | 25.5444 | 23.3594 | 59.9804 | 40.56 | 25.5548 | 64.223 | 59.98 | 80.12 | 25.5518 | 83.4222 | 59.9819 | 99.9
25.5505 | 1.0318 | 59.99 | 1 | 25.5378 | 3.7748 | 60.01 | 20.78 | 25.5527 | 23.3607 | 59.9803 | 40.56 | 25.5631 | 64.2248 | 59.98 | 80.12 | 25.5601 | 83.4241 | 59.982 | 99.9
25.5589 | 1.0322 | 59.99 | 1 | 25.5461 | 3.7771 | 60.01 | 20.78 | 25.5611 | 23.362 | 59.9802 | 40.56 | 25.5715 | 64.2267 | 59.98 | 80.12 | 25.5684 | 83.4261 | 59.982 | 99.9
25.5672 | 1.0325 | 59.99 | 1 | 25.5545 | 3.7794 | 60.01 | 20.78 | 25.5694 | 23.3633 | 59.9801 | 40.56 | 25.5798 | 64.2285 | 59.98 | 80.12 | 25.5767 | 83.4281 | 59.9821 | 99.9
25.5755 | 1.0329 | 59.99 | 1 | 25.5628 | 3.7817 | 60.01 | 20.78 | 25.5778 | 23.3646 | 59.98 | 40.56 | 25.5881 | 64.2303 | 59.98 | 80.12 | 25.5851 | 83.43 | 59.9822 | 99.9
25.5839 | 1.0333 | 59.99 | 1 | 25.5711 | 3.784 | 60.01 | 20.78 | 25.5861 | 23.3672 | 59.9801 | 40.56 | 25.5965 | 64.2321 | 59.98 | 80.12 | 25.5934 | 83.432 | 59.9823 | 99.9
25.5922 | 1.0337 | 59.99 | 1 | 25.5795 | 3.7863 | 60.01 | 20.78 | 25.5944 | 23.3705 | 59.9801 | 40.56 | 25.6048 | 64.2339 | 59.98 | 80.12 | 25.6017 | 83.4339 | 59.9824 | 99.9
25.6005 | 1.0341 | 59.99 | 1 | 25.5878 | 3.7886 | 60.01 | 20.78 | 25.6028 | 23.3739 | 59.9802 | 40.56 | 25.6132 | 64.2357 | 59.98 | 80.12 | 25.6101 | 83.4359 | 59.9825 | 99.9
25.6089 | 1.0345 | 59.99 | 1 | 25.5961 | 3.7908 | 60.01 | 20.78 | 25.6111 | 23.3772 | 59.9803 | 40.56 | 25.6215 | 64.2375 | 59.98 | 80.12 | 25.6184 | 83.4379 | 59.9825 | 99.9
25.6172 | 1.0349 | 59.99 | 1 | 25.6045 | 3.7931 | 60.01 | 20.78 | 25.6194 | 23.3805 | 59.9804 | 40.56 | 25.6298 | 64.2393 | 59.98 | 80.12 | 25.6268 | 83.4398 | 59.9826 | 99.9
25.6255 | 1.0353 | 59.99 | 1 | 25.6128 | 3.7954 | 60.01 | 20.78 | 25.6278 | 23.3838 | 59.9805 | 40.56 | 25.6381 | 64.2411 | 59.98 | 80.12 | 25.6351 | 83.4418 | 59.9827 | 99.9
25.6339 | 1.0357 | 59.99 | 1 | 25.6211 | 3.7977 | 60.01 | 20.78 | 25.6361 | 23.3872 | 59.9806 | 40.56 | 25.6465 | 64.2429 | 59.98 | 80.12 | 25.6434 | 83.4437 | 59.9828 | 99.9
25.6422 | 1.0361 | 59.99 | 1 | 25.6295 | 3.8 | 60.01 | 20.78 | 25.6444 | 23.3905 | 59.9806 | 40.56 | 25.6548 | 64.2447 | 59.98 | 80.12 | 25.6517 | 83.4457 | 59.9829 | 99.9
25.6505 | 1.0365 | 59.99 | 1 | 25.6378 | 3.8023 | 60.01 | 20.78 | 25.6528 | 23.3938 | 59.9807 | 40.56 | 25.6631 | 64.2466 | 59.98 | 80.12 | 25.6601 | 83.4476 | 59.983 | 99.9
25.6589 | 1.0369 | 59.99 | 1 | 25.6461 | 3.8046 | 60.01 | 20.78 | 25.6611 | 23.3971 | 59.9808 | 40.56 | 25.6715 | 64.2484 | 59.98 | 80.12 | 25.6684 | 83.4496 | 59.983 | 99.9
25.6672 | 1.0372 | 59.99 | 1 | 25.6544 | 3.8069 | 60.01 | 20.78 | 25.6694 | 23.4005 | 59.9809 | 40.56 | 25.6798 | 64.2502 | 59.98 | 80.12 | 25.6768 | 83.4516 | 59.9831 | 99.9
25.6755 | 1.0376 | 59.99 | 1 | 25.6628 | 3.8092 | 60.01 | 20.78 | 25.6778 | 23.4038 | 59.981 | 40.56 | 25.6882 | 64.252 | 59.98 | 80.12 | 25.6851 | 83.4535 | 59.9832 | 99.9
25.6839 | 1.038 | 59.99 | 1 | 25.6711 | 3.8115 | 60.01 | 20.78 | 25.6861 | 23.4071 | 59.9811 | 40.56 | 25.6965 | 64.2538 | 59.98 | 80.12 | 25.6934 | 83.4555 | 59.9833 | 99.9
25.6922 | 1.0384 | 59.99 | 1 | 25.6794 | 3.8138 | 60.01 | 20.78 | 25.6945 | 23.4104 | 59.9811 | 40.56 | 25.7048 | 64.2556 | 59.98 | 80.12 | 25.7018 | 83.4574 | 59.9834 | 99.9
25.7005 | 1.0388 | 59.99 | 1 | 25.6878 | 3.816 | 60.01 | 20.78 | 25.7028 | 23.4138 | 59.9812 | 40.56 | 25.7131 | 64.2574 | 59.98 | 80.12 | 25.7101 | 83.4594 | 59.9835 | 99.9
25.7089 | 1.0392 | 59.99 | 1 | 25.6961 | 3.8183 | 60.01 | 20.78 | 25.7111 | 23.4171 | 59.9813 | 40.56 | 25.7215 | 64.2592 | 59.98 | 80.12 | 25.7184 | 83.4614 | 59.9835 | 99.9
25.7172 | 1.0396 | 59.99 | 1 | 25.7044 | 3.8206 | 60.01 | 20.78 | 25.7195 | 23.4204 | 59.9814 | 40.56 | 25.7298 | 64.261 | 59.98 | 80.12 | 25.7267 | 83.4633 | 59.9836 | 99.9
25.7255 | 1.04 | 59.99 | 1 | 25.7128 | 3.8229 | 60.01 | 20.78 | 25.7278 | 23.4237 | 59.9815 | 40.56 | 25.7382 | 64.2628 | 59.98 | 80.12 | 25.7351 | 83.4653 | 59.9837 | 99.9
25.7339 | 1.0404 | 59.99 | 1 | 25.7211 | 3.8252 | 60.01 | 20.78 | 25.7361 | 23.4271 | 59.9816 | 40.56 | 25.7465 | 64.2646 | 59.98 | 80.12 | 25.7434 | 83.4672 | 59.9838 | 99.9
25.7422 | 1.0408 | 59.99 | 1 | 25.7295 | 3.8275 | 60.01 | 20.78 | 25.7445 | 23.4304 | 59.9816 | 40.56 | 25.7548 | 64.2664 | 59.98 | 80.12 | 25.7518 | 83.4692 | 59.9839 | 99.9
25.7505 | 0.98103 | 59.99 | 1 | 25.7378 | 3.8298 | 60.01 | 20.78 | 25.7528 | 23.4337 | 59.9817 | 40.56 | 25.7632 | 64.2682 | 59.98 | 80.12 | 25.7601 | 83.4712 | 59.984 | 99.9
25.7589 | 0.98109 | 59.99 | 1 | 25.7461 | 3.8321 | 60.01 | 20.78 | 25.7611 | 23.437 | 59.9818 | 40.56 | 25.7715 | 64.2701 | 59.98 | 80.12 | 25.7684 | 83.4731 | 59.984 | 99.9
25.7672 | 0.98116 | 59.99 | 1 | 25.7545 | 3.8344 | 60.01 | 20.78 | 25.7695 | 23.4404 | 59.9819 | 40.56 | 25.7798 | 64.2719 | 59.98 | 80.12 | 25.7768 | 83.4751 | 59.9841 | 99.9
25.7755 | 0.98123 | 59.99 | 1 | 25.7628 | 3.8367 | 60.01 | 20.78 | 25.7778 | 23.4437 | 59.982 | 40.56 | 25.7881 | 64.2737 | 59.98 | 80.12 | 25.7851 | 83.477 | 59.9842 | 99.9
25.7839 | 0.98129 | 59.99 | 1 | 25.7711 | 3.839 | 60.01 | 20.78 | 25.7862 | 23.447 | 59.9821 | 40.56 | 25.7965 | 64.2755 | 59.98 | 80.12 | 25.7935 | 83.479 | 59.9843 | 99.9
25.7922 | 0.98136 | 59.99 | 1 | 25.7794 | 3.8412 | 60.01 | 20.78 | 25.7945 | 23.4503 | 59.9821 | 40.56 | 25.8048 | 64.2773 | 59.98 | 80.12 | 25.8018 | 83.4809 | 59.9844 | 99.9
25.8005 | 0.98143 | 59.99 | 1 | 25.7878 | 3.8435 | 60.01 | 20.78 | 25.8028 | 23.4537 | 59.9822 | 40.56 | 25.8132 | 64.2791 | 59.98 | 80.12 | 25.8101 | 83.4829 | 59.9845 | 99.9
25.8089 | 0.98149 | 59.99 | 1 | 25.7961 | 3.8458 | 60.01 | 20.78 | 25.8112 | 23.457 | 59.9823 | 40.56 | 25.8215 | 64.2809 | 59.98 | 80.12 | 25.8184 | 83.4849 | 59.9845 | 99.9
25.8172 | 0.98156 | 59.99 | 1 | 25.8044 | 3.8481 | 60.01 | 20.78 | 25.8195 | 23.4603 | 59.9824 | 40.56 | 25.8298 | 64.2827 | 59.98 | 80.12 | 25.8268 | 83.4868 | 59.9846 | 99.9
25.8255 | 0.98163 | 59.99 | 1 | 25.8128 | 3.8504 | 60.01 | 20.78 | 25.8278 | 23.4637 | 59.9825 | 40.56 | 25.8381 | 64.2845 | 59.98 | 80.12 | 25.8351 | 83.4888 | 59.9847 | 99.9
25.8339 | 0.98169 | 59.99 | 1 | 25.8211 | 3.8527 | 60.01 | 20.78 | 25.8362 | 23.467 | 59.9826 | 40.56 | 25.8465 | 64.2863 | 59.98 | 80.12 | 25.8434 | 83.4907 | 59.9848 | 99.9
25.8422 | 0.98176 | 59.99 | 1 | 25.8294 | 3.855 | 60.01 | 20.78 | 25.8445 | 23.4703 | 59.9826 | 40.56 | 25.8549 | 64.2881 | 59.98 | 80.12 | 25.8518 | 83.4927 | 59.9849 | 99.9
25.8505 | 0.98183 | 59.99 | 1 | 25.8378 | 3.9572 | 60 | 20.78 | 25.8528 | 23.4736 | 59.9827 | 40.56 | 25.8632 | 64.29 | 59.98 | 80.12 | 25.8601 | 83.4947 | 59.985 | 99.9
25.8589 | 0.98189 | 59.99 | 1 | 25.8461 | 3.9577 | 60 | 20.78 | 25.8612 | 23.477 | 59.9828 | 40.56 | 25.8715 | 64.2918 | 59.98 | 80.12 | 25.8685 | 83.4966 | 59.9851 | 99.9
25.8672 | 0.98196 | 59.99 | 1 | 25.8544 | 3.9581 | 60 | 20.78 | 25.8695 | 23.4803 | 59.9829 | 40.56 | 25.8798 | 64.2936 | 59.98 | 80.12 | 25.8768 | 83.4986 | 59.9851 | 99.9
25.8755 | 0.98203 | 59.99 | 1 | 25.8628 | 3.9586 | 60 | 20.78 | 25.8778 | 23.4836 | 59.983 | 40.56 | 25.8882 | 64.2954 | 59.98 | 80.12 | 25.8851 | 83.5005 | 59.9852 | 99.9
25.8839 | 0.98209 | 59.99 | 1 | 25.8711 | 3.959 | 60 | 20.78 | 25.8862 | 23.4869 | 59.9831 | 40.56 | 25.8965 | 64.2972 | 59.98 | 80.12 | 25.8934 | 83.5025 | 59.9853 | 99.9
25.8922 | 0.98216 | 59.99 | 1 | 25.8794 | 3.9595 | 60 | 20.78 | 25.8945 | 23.4903 | 59.9831 | 40.56 | 25.9048 | 64.299 | 59.98 | 80.12 | 25.9018 | 83.5044 | 59.9854 | 99.9
25.9005 | 0.98223 | 59.99 | 1 | 25.8878 | 3.9599 | 60 | 20.78 | 25.9029 | 23.4936 | 59.9832 | 40.56 | 25.9131 | 64.3008 | 59.98 | 80.12 | 25.9102 | 83.5064 | 59.9855 | 99.9
25.9089 | 0.98229 | 59.99 | 1 | 25.8961 | 3.9603 | 60 | 20.78 | 25.9112 | 23.4969 | 59.9833 | 40.56 | 25.9215 | 64.3026 | 59.98 | 80.12 | 25.9185 | 83.5084 | 59.9855 | 99.9
25.9172 | 0.98236 | 59.99 | 1 | 25.9044 | 3.9608 | 60 | 20.78 | 25.9195 | 23.5002 | 59.9834 | 40.56 | 25.9299 | 64.3044 | 59.98 | 80.12 | 25.9268 | 83.5103 | 59.9856 | 99.9
25.9255 | 0.98243 | 59.99 | 1 | 25.9128 | 3.9612 | 60 | 20.78 | 25.9279 | 23.5036 | 59.9835 | 40.56 | 25.9382 | 64.3062 | 59.98 | 80.12 | 25.9351 | 83.5123 | 59.9857 | 99.9
25.9339 | 0.98249 | 59.99 | 1 | 25.9211 | 3.9617 | 60 | 20.78 | 25.9362 | 23.5069 | 59.9836 | 40.56 | 25.9465 | 64.308 | 59.98 | 80.12 | 25.9435 | 83.5142 | 59.9858 | 99.9
25.9422 | 0.98256 | 59.99 | 1 | 25.9294 | 3.9621 | 60 | 20.78 | 25.9445 | 23.5102 | 59.9836 | 40.56 | 25.9548 | 64.3099 | 59.98 | 80.12 | 25.9518 | 83.5162 | 59.9859 | 99.9
25.9505 | 0.98263 | 59.99 | 1 | 25.9377 | 3.9625 | 60 | 20.78 | 25.9529 | 23.5135 | 59.9837 | 40.56 | 25.9632 | 64.3117 | 59.98 | 80.12 | 25.9601 | 83.5182 | 59.986 | 99.9
25.9589 | 0.98269 | 59.99 | 1 | 25.9461 | 3.963 | 60 | 20.78 | 25.9612 | 23.5169 | 59.9838 | 40.56 | 25.9715 | 64.3135 | 59.98 | 80.12 | 25.9684 | 83.5201 | 59.986 | 99.9
25.9672 | 0.98276 | 59.99 | 1 | 25.9544 | 3.9634 | 60 | 20.78 | 25.9695 | 23.5202 | 59.9839 | 40.56 | 25.9799 | 64.3153 | 59.98 | 80.12 | 25.9768 | 83.5221 | 59.9861 | 99.9
25.9755 | 0.98283 | 59.99 | 1 | 25.9627 | 3.9639 | 60 | 20.78 | 25.9779 | 23.5235 | 59.984 | 40.56 | 25.9882 | 64.3171 | 59.98 | 80.12 | 25.9852 | 83.524 | 59.9862 | 99.9
25.9839 | 0.98289 | 59.99 | 1 | 25.9711 | 3.9643 | 60 | 20.78 | 25.9862 | 23.5268 | 59.9841 | 40.56 | 25.9965 | 64.3189 | 59.98 | 80.12 | 25.9935 | 83.526 | 59.9863 | 99.9
25.9922 | 0.98296 | 59.99 | 1 | 25.9794 | 3.9648 | 60 | 20.78 | 25.9945 | 23.5302 | 59.9841 | 40.56 | 26.0048 | 64.3207 | 59.98 | 80.12 | 26.0018 | 83.528 | 59.9864 | 99.9
26.0005 | 0.98303 | 59.99 | 1 | 25.9877 | 3.9652 | 60 | 20.78 | 26.0029 | 23.5335 | 59.9842 | 40.56 | 26.0132 | 64.3225 | 59.98 | 80.12 | 26.0101 | 83.5299 | 59.9865 | 99.9
26.0089 | 0.98309 | 59.99 | 1 | 25.9961 | 3.9656 | 60 | 20.78 | 26.0112 | 23.5368 | 59.9843 | 40.56 | 26.0215 | 64.3243 | 59.98 | 80.12 | 26.0185 | 83.5319 | 59.9865 | 99.9
26.0172 | 0.98316 | 59.99 | 1 | 26.0044 | 3.9661 | 60 | 20.78 | 26.0195 | 23.5401 | 59.9844 | 40.56 | 26.0298 | 64.3261 | 59.98 | 80.12 | 26.0268 | 83.5338 | 59.9866 | 99.9
26.0255 | 0.98323 | 59.99 | 1 | 26.0127 | 3.9665 | 60 | 20.78 | 26.0279 | 23.5435 | 59.9845 | 40.56 | 26.0382 | 64.3279 | 59.98 | 80.12 | 26.0352 | 83.5358 | 59.9867 | 99.9
26.0339 | 0.98329 | 59.99 | 1 | 26.0211 | 3.967 | 60 | 20.78 | 26.0362 | 23.5468 | 59.9846 | 40.56 | 26.0465 | 64.3297 | 59.98 | 80.12 | 26.0435 | 83.5377 | 59.9868 | 99.9
26.0422 | 0.98336 | 59.99 | 1 | 26.0294 | 3.9674 | 60 | 20.78 | 26.0446 | 23.5501 | 59.9846 | 40.56 | 26.0549 | 64.3316 | 59.98 | 80.12 | 26.0518 | 83.5397 | 59.9869 | 99.9
26.0505 | 0.98343 | 59.99 | 1 | 26.0377 | 3.9678 | 60 | 20.78 | 26.0529 | 23.5534 | 59.9847 | 40.56 | 26.0632 | 64.3334 | 59.98 | 80.12 | 26.0602 | 83.5417 | 59.987 | 99.9
26.0589 | 0.98349 | 59.99 | 1 | 26.0461 | 3.9683 | 60 | 20.78 | 26.0612 | 23.5568 | 59.9848 | 40.56 | 26.0715 | 64.3352 | 59.98 | 80.12 | 26.0685 | 83.5436 | 59.987 | 99.9
26.0672 | 0.98356 | 59.99 | 1 | 26.0544 | 3.9687 | 60 | 20.78 | 26.0695 | 23.5601 | 59.9849 | 40.56 | 26.0798 | 64.337 | 59.98 | 80.12 | 26.0768 | 83.5456 | 59.9871 | 99.9
26.0755 | 0.98363 | 59.99 | 1 | 26.0627 | 3.9692 | 60 | 20.78 | 26.0779 | 23.5634 | 59.985 | 40.56 | 26.0882 | 64.3388 | 59.98 | 80.12 | 26.0851 | 83.5475 | 59.9872 | 99.9
26.0839 | 0.98369 | 59.99 | 1 | 26.071 | 3.9696 | 60 | 20.78 | 26.0862 | 23.5668 | 59.9851 | 40.56 | 26.0966 | 64.3406 | 59.98 | 80.12 | 26.0935 | 83.5495 | 59.9873 | 99.9
26.0922 | 0.98376 | 59.99 | 1 | 26.0794 | 3.9701 | 60 | 20.78 | 26.0945 | 23.5701 | 59.9851 | 40.56 | 26.1049 | 64.3424 | 59.98 | 80.12 | 26.1018 | 83.5515 | 59.9874 | 99.9
26.1005 | 0.98383 | 59.99 | 1 | 26.0877 | 3.9705 | 60 | 20.78 | 26.1029 | 23.5734 | 59.9852 | 40.56 | 26.1132 | 64.3442 | 59.98 | 80.12 | 26.1102 | 83.5534 | 59.9875 | 99.9
26.1089 | 0.98389 | 59.99 | 1 | 26.096 | 3.9709 | 60 | 20.78 | 26.1112 | 23.5767 | 59.9853 | 40.56 | 26.1215 | 64.346 | 59.98 | 80.12 | 26.1185 | 83.5554 | 59.9875 | 99.9
26.1172 | 0.98396 | 59.99 | 1 | 26.1044 | 3.9714 | 60 | 20.78 | 26.1196 | 23.5801 | 59.9854 | 40.56 | 26.1299 | 64.3478 | 59.98 | 80.12 | 26.1268 | 83.5573 | 59.9876 | 99.9
26.1255 | 0.98403 | 59.99 | 1 | 26.1127 | 3.9718 | 60 | 20.78 | 26.1279 | 23.5834 | 59.9855 | 40.56 | 26.1382 | 64.3496 | 59.98 | 80.12 | 26.1352 | 83.5593 | 59.9877 | 99.9
26.1339 | 0.98409 | 59.99 | 1 | 26.121 | 3.9723 | 60 | 20.78 | 26.1362 | 23.5867 | 59.9856 | 40.56 | 26.1465 | 64.3514 | 59.98 | 80.12 | 26.1435 | 83.5612 | 59.9878 | 99.9
26.1422 | 0.98416 | 59.99 | 1 | 26.1294 | 3.9727 | 60 | 20.78 | 26.1446 | 23.59 | 59.9856 | 40.56 | 26.1548 | 64.353 | 59.9801 | 80.12 | 26.1519 | 83.5632 | 59.9879 | 99.9
26.1505 | 0.98423 | 59.99 | 1 | 26.1377 | 3.9731 | 60 | 20.78 | 26.1529 | 23.5934 | 59.9857 | 40.56 | 26.1632 | 64.3545 | 59.9802 | 80.12 | 26.1602 | 83.5652 | 59.988 | 99.9
26.1589 | 0.98429 | 59.99 | 1 | 26.1461 | 3.9736 | 60 | 20.78 | 26.1612 | 23.5967 | 59.9858 | 40.56 | 26.1715 | 64.3561 | 59.9803 | 80.12 | 26.1685 | 83.5671 | 59.988 | 99.9
26.1672 | 0.98436 | 59.99 | 1 | 26.1544 | 3.974 | 60 | 20.78 | 26.1696 | 23.6 | 59.9859 | 40.56 | 26.1799 | 64.3577 | 59.9804 | 80.12 | 26.1769 | 83.5691 | 59.9881 | 99.9
26.1755 | 0.98443 | 59.99 | 1 | 26.1627 | 3.9745 | 60 | 20.78 | 26.1779 | 23.6033 | 59.986 | 40.56 | 26.1882 | 64.3593 | 59.9804 | 80.12 | 26.1852 | 83.571 | 59.9882 | 99.9
26.1839 | 0.98449 | 59.99 | 1 | 26.1711 | 3.9749 | 60 | 20.78 | 26.1862 | 23.6067 | 59.9861 | 40.56 | 26.1965 | 64.3608 | 59.9805 | 80.12 | 26.1935 | 83.573 | 59.9883 | 99.9
26.1922 | 0.98456 | 59.99 | 1 | 26.1794 | 3.9754 | 60 | 20.78 | 26.1946 | 23.61 | 59.9861 | 40.56 | 26.2049 | 64.3624 | 59.9806 | 80.12 | 26.2018 | 83.575 | 59.9884 | 99.9
26.2005 | 0.98463 | 59.99 | 1 | 26.1877 | 3.9758 | 60 | 20.78 | 26.2029 | 23.6133 | 59.9862 | 40.56 | 26.2132 | 64.364 | 59.9807 | 80.12 | 26.2102 | 83.5769 | 59.9885 | 99.9
26.2089 | 0.98469 | 59.99 | 1 | 26.196 | 3.9762 | 60 | 20.78 | 26.2112 | 23.6166 | 59.9863 | 40.56 | 26.2216 | 64.3656 | 59.9808 | 80.12 | 26.2185 | 83.5789 | 59.9885 | 99.9
26.2172 | 0.98476 | 59.99 | 1 | 26.2044 | 3.9767 | 60 | 20.78 | 26.2196 | 23.62 | 59.9864 | 40.56 | 26.2299 | 64.3671 | 59.9809 | 80.12 | 26.2269 | 83.5808 | 59.9886 | 99.9
26.2255 | 0.98483 | 59.99 | 1 | 26.2127 | 3.9771 | 60 | 20.78 | 26.2279 | 23.6233 | 59.9865 | 40.56 | 26.2382 | 64.3687 | 59.9809 | 80.12 | 26.2352 | 83.5828 | 59.9887 | 99.9
26.2339 | 0.98489 | 59.99 | 1 | 26.221 | 3.9776 | 60 | 20.78 | 26.2363 | 23.6266 | 59.9866 | 40.56 | 26.2465 | 64.3703 | 59.981 | 80.12 | 26.2435 | 83.5848 | 59.9888 | 99.9
26.2422 | 0.98496 | 59.99 | 1 | 26.2294 | 3.978 | 60 | 20.78 | 26.2446 | 23.6299 | 59.9866 | 40.56 | 26.2549 | 64.3719 | 59.9811 | 80.12 | 26.2519 | 83.5867 | 59.9889 | 99.9
26.2505 | 0.98503 | 59.99 | 1 | 26.2377 | 3.9784 | 60 | 20.78 | 26.2529 | 23.6333 | 59.9867 | 40.56 | 26.2632 | 64.3734 | 59.9812 | 80.12 | 26.2602 | 83.5887 | 59.989 | 99.9
26.2589 | 0.98509 | 59.99 | 1 | 26.246 | 3.9789 | 60 | 20.78 | 26.2613 | 23.6366 | 59.9868 | 40.56 | 26.2715 | 64.375 | 59.9813 | 80.12 | 26.2686 | 83.5906 | 59.9891 | 99.9
26.2672 | 0.98516 | 59.99 | 1 | 26.2544 | 3.9793 | 60 | 20.78 | 26.2696 | 23.6399 | 59.9869 | 40.56 | 26.2799 | 64.3766 | 59.9814 | 80.12 | 26.2769 | 83.5926 | 59.9891 | 99.9
26.2755 | 0.98523 | 59.99 | 1 | 26.2627 | 3.9798 | 60 | 20.78 | 26.2779 | 23.6432 | 59.987 | 40.56 | 26.2882 | 64.3782 | 59.9814 | 80.12 | 26.2852 | 83.5946 | 59.9892 | 99.9
26.2839 | 0.98529 | 59.99 | 1 | 26.271 | 3.9802 | 60 | 20.78 | 26.2863 | 23.6466 | 59.9871 | 40.56 | 26.2966 | 64.3797 | 59.9815 | 80.12 | 26.2935 | 83.5965 | 59.9893 | 99.9
26.2922 | 0.98536 | 59.99 | 1 | 26.2794 | 3.9807 | 60 | 20.78 | 26.2946 | 23.6499 | 59.9871 | 40.56 | 26.3049 | 64.3813 | 59.9816 | 80.12 | 26.3019 | 83.5985 | 59.9894 | 99.9
26.3006 | 0.98543 | 59.99 | 1 | 26.2877 | 3.9811 | 60 | 20.78 | 26.3029 | 23.6532 | 59.9872 | 40.56 | 26.3132 | 64.3829 | 59.9817 | 80.12 | 26.3102 | 83.6004 | 59.9895 | 99.9
26.3089 | 0.98549 | 59.99 | 1 | 26.296 | 3.9815 | 60 | 20.78 | 26.3113 | 23.6566 | 59.9873 | 40.56 | 26.3215 | 64.3845 | 59.9818 | 80.12 | 26.3185 | 83.6024 | 59.9896 | 99.9
26.3172 | 0.98556 | 59.99 | 1 | 26.3044 | 3.982 | 60 | 20.78 | 26.3196 | 23.6599 | 59.9874 | 40.56 | 26.3299 | 64.386 | 59.9819 | 80.12 | 26.3269 | 83.6043 | 59.9896 | 99.9
26.3256 | 0.98563 | 59.99 | 1 | 26.3127 | 3.9824 | 60 | 20.78 | 26.3279 | 23.6632 | 59.9875 | 40.56 | 26.3382 | 64.3876 | 59.9819 | 80.12 | 26.3352 | 83.6063 | 59.9897 | 99.9
26.3339 | 0.98569 | 59.99 | 1 | 26.321 | 3.9829 | 60 | 20.78 | 26.3363 | 23.6665 | 59.9876 | 40.56 | 26.3466 | 64.3892 | 59.982 | 80.12 | 26.3436 | 83.6083 | 59.9898 | 99.9
26.3422 | 0.98576 | 59.99 | 1 | 26.3293 | 3.9833 | 60 | 20.78 | 26.3446 | 23.6699 | 59.9876 | 40.56 | 26.3549 | 64.3908 | 59.9821 | 80.12 | 26.3519 | 83.6102 | 59.9899 | 99.9
26.3506 | 0.98583 | 59.99 | 1 | 26.3377 | 3.9837 | 60 | 20.78 | 26.353 | 23.6732 | 59.9877 | 40.56 | 26.3632 | 64.3923 | 59.9822 | 80.12 | 26.3602 | 83.6122 | 59.99 | 99.9
26.3589 | 0.98589 | 59.99 | 1 | 26.346 | 3.9842 | 60 | 20.78 | 26.3613 | 23.6765 | 59.9878 | 40.56 | 26.3716 | 64.3939 | 59.9823 | 80.12 | 26.3685 | 83.7545 | 59.99 | 99.9
26.3672 | 0.98596 | 59.99 | 1 | 26.3543 | 3.9846 | 60 | 20.78 | 26.3696 | 23.6798 | 59.9879 | 40.56 | 26.3799 | 64.3955 | 59.9824 | 80.12 | 26.3769 | 83.7555 | 59.99 | 99.9
26.3756 | 0.98603 | 59.99 | 1 | 26.3627 | 3.9851 | 60 | 20.78 | 26.378 | 23.6832 | 59.988 | 40.56 | 26.3882 | 64.3971 | 59.9824 | 80.12 | 26.3853 | 83.7564 | 59.99 | 99.9
26.3839 | 0.98609 | 59.99 | 1 | 26.371 | 3.9855 | 60 | 20.78 | 26.3863 | 23.6865 | 59.9881 | 40.56 | 26.3965 | 64.3986 | 59.9825 | 80.12 | 26.3936 | 83.7573 | 59.99 | 99.9
26.3922 | 0.98616 | 59.99 | 1 | 26.3793 | 3.986 | 60 | 20.78 | 26.3946 | 23.6898 | 59.9881 | 40.56 | 26.4049 | 64.4002 | 59.9826 | 80.12 | 26.4019 | 83.7582 | 59.99 | 99.9
26.4006 | 0.98623 | 59.99 | 1 | 26.3877 | 3.9864 | 60 | 20.78 | 26.403 | 23.6931 | 59.9882 | 40.56 | 26.4132 | 64.4018 | 59.9827 | 80.12 | 26.4102 | 83.7592 | 59.99 | 99.9
26.4089 | 0.98629 | 59.99 | 1 | 26.396 | 3.9868 | 60 | 20.78 | 26.4113 | 23.6965 | 59.9883 | 40.56 | 26.4216 | 64.4034 | 59.9828 | 80.12 | 26.4186 | 83.7601 | 59.99 | 99.9
26.4172 | 0.98636 | 59.99 | 1 | 26.4043 | 3.9873 | 60 | 20.78 | 26.4196 | 23.6998 | 59.9884 | 40.56 | 26.4299 | 64.4049 | 59.9829 | 80.12 | 26.4269 | 83.761 | 59.99 | 99.9
26.4256 | 0.98643 | 59.99 | 1 | 26.4127 | 3.9877 | 60 | 20.78 | 26.428 | 23.7031 | 59.9885 | 40.56 | 26.4382 | 64.4065 | 59.9829 | 80.12 | 26.4352 | 83.7619 | 59.99 | 99.9
26.4339 | 0.98649 | 59.99 | 1 | 26.421 | 3.9882 | 60 | 20.78 | 26.4363 | 23.7064 | 59.9886 | 40.56 | 26.4466 | 64.4081 | 59.983 | 80.12 | 26.4436 | 83.7629 | 59.99 | 99.9
26.4422 | 0.98656 | 59.99 | 1 | 26.4293 | 3.9886 | 60 | 20.78 | 26.4446 | 23.7098 | 59.9886 | 40.56 | 26.4549 | 64.4097 | 59.9831 | 80.12 | 26.4519 | 83.7638 | 59.99 | 99.9
26.4506 | 0.98663 | 59.99 | 1 | 26.4377 | 3.989 | 60 | 20.78 | 26.453 | 23.7131 | 59.9887 | 40.56 | 26.4633 | 64.4112 | 59.9832 | 80.12 | 26.4603 | 83.7647 | 59.99 | 99.9
26.4589 | 0.98669 | 59.99 | 1 | 26.446 | 3.9895 | 60 | 20.78 | 26.4613 | 23.7164 | 59.9888 | 40.56 | 26.4716 | 64.4128 | 59.9833 | 80.12 | 26.4686 | 83.7656 | 59.99 | 99.9
26.4672 | 0.98676 | 59.99 | 1 | 26.4543 | 3.9899 | 60 | 20.78 | 26.4697 | 23.7197 | 59.9889 | 40.56 | 26.4799 | 64.4144 | 59.9834 | 80.12 | 26.4769 | 83.7666 | 59.99 | 99.9
26.4756 | 0.98683 | 59.99 | 1 | 26.4626 | 3.9904 | 60 | 20.78 | 26.478 | 23.7231 | 59.989 | 40.56 | 26.4882 | 64.416 | 59.9834 | 80.12 | 26.4852 | 83.7675 | 59.99 | 99.9
26.4839 | 0.98689 | 59.99 | 1 | 26.471 | 3.9908 | 60 | 20.78 | 26.4863 | 23.7264 | 59.9891 | 40.56 | 26.4966 | 64.4175 | 59.9835 | 80.12 | 26.4936 | 83.7684 | 59.99 | 99.9
26.4922 | 0.98696 | 59.99 | 1 | 26.4793 | 3.9913 | 60 | 20.78 | 26.4947 | 23.7297 | 59.9891 | 40.56 | 26.5049 | 64.4191 | 59.9836 | 80.12 | 26.5019 | 83.7693 | 59.99 | 99.9
26.5006 | 0.98703 | 59.99 | 1 | 26.4876 | 3.9917 | 60 | 20.78 | 26.503 | 23.733 | 59.9892 | 40.56 | 26.5132 | 64.4207 | 59.9837 | 80.12 | 26.5103 | 83.7703 | 59.99 | 99.9
26.5089 | 0.98709 | 59.99 | 1 | 26.496 | 3.9921 | 60 | 20.78 | 26.5114 | 23.7364 | 59.9893 | 40.56 | 26.5215 | 64.4223 | 59.9838 | 80.12 | 26.5186 | 83.7712 | 59.99 | 99.9
26.5172 | 0.98716 | 59.99 | 1 | 26.5043 | 3.9926 | 60 | 20.78 | 26.5197 | 23.7397 | 59.9894 | 40.56 | 26.5299 | 64.4238 | 59.9839 | 80.12 | 26.5269 | 83.7721 | 59.99 | 99.9
26.5256 | 0.98723 | 59.99 | 1 | 26.5126 | 3.993 | 60 | 20.78 | 26.528 | 23.743 | 59.9895 | 40.56 | 26.5383 | 64.4254 | 59.9839 | 80.12 | 26.5353 | 83.773 | 59.99 | 99.9
26.5339 | 0.98729 | 59.99 | 1 | 26.521 | 3.9935 | 60 | 20.78 | 26.5363 | 23.7464 | 59.9896 | 40.56 | 26.5466 | 64.427 | 59.984 | 80.12 | 26.5436 | 83.774 | 59.99 | 99.9
26.5422 | 0.98736 | 59.99 | 1 | 26.5293 | 3.9939 | 60 | 20.78 | 26.5447 | 23.7497 | 59.9896 | 40.56 | 26.5549 | 64.4286 | 59.9841 | 80.12 | 26.5519 | 83.7749 | 59.99 | 99.9
26.5506 | 0.98743 | 59.99 | 1 | 26.5376 | 3.9943 | 60 | 20.78 | 26.553 | 23.753 | 59.9897 | 40.56 | 26.5632 | 64.4301 | 59.9842 | 80.12 | 26.5602 | 83.7758 | 59.99 | 99.9
26.5589 | 0.98749 | 59.99 | 1 | 26.546 | 3.9948 | 60 | 20.78 | 26.5613 | 23.7563 | 59.9898 | 40.56 | 26.5716 | 64.4317 | 59.9843 | 80.12 | 26.5686 | 83.7767 | 59.99 | 99.9
26.5672 | 0.98756 | 59.99 | 1 | 26.5543 | 3.9952 | 60 | 20.78 | 26.5697 | 23.7597 | 59.9899 | 40.56 | 26.5799 | 64.4333 | 59.9844 | 80.12 | 26.5769 | 83.7777 | 59.99 | 99.9
26.5756 | 0.98763 | 59.99 | 1 | 26.5626 | 3.9957 | 60 | 20.78 | 26.578 | 23.763 | 59.99 | 40.56 | 26.5883 | 64.4349 | 59.9844 | 80.12 | 26.5853 | 83.7786 | 59.99 | 99.9
26.5839 | 0.98769 | 59.99 | 1 | 26.571 | 3.9961 | 60 | 20.78 | 26.5864 | 23.6315 | 59.9899 | 40.56 | 26.5966 | 64.4364 | 59.9845 | 80.12 | 26.5936 | 83.7795 | 59.99 | 99.9
26.5922 | 0.98776 | 59.99 | 1 | 26.5793 | 3.9965 | 60 | 20.78 | 26.5947 | 23.6338 | 59.9899 | 40.56 | 26.6049 | 64.438 | 59.9846 | 80.12 | 26.6019 | 83.7804 | 59.99 | 99.9
26.6006 | 0.98783 | 59.99 | 1 | 26.5876 | 3.997 | 60 | 20.78 | 26.603 | 23.636 | 59.9898 | 40.56 | 26.6133 | 64.4396 | 59.9847 | 80.12 | 26.6103 | 83.7814 | 59.99 | 99.9
26.6089 | 0.98789 | 59.99 | 1 | 26.596 | 3.9974 | 60 | 20.78 | 26.6114 | 23.6382 | 59.9897 | 40.56 | 26.6216 | 64.4412 | 59.9848 | 80.12 | 26.6186 | 83.7823 | 59.99 | 99.9
26.6173 | 0.98796 | 59.99 | 1 | 26.6043 | 3.9979 | 60 | 20.78 | 26.6197 | 23.6404 | 59.9896 | 40.56 | 26.6299 | 64.4427 | 59.9849 | 80.12 | 26.627 | 83.7832 | 59.99 | 99.9
26.6256 | 0.98803 | 59.99 | 1 | 26.6126 | 3.9983 | 60 | 20.78 | 26.628 | 23.6427 | 59.9895 | 40.56 | 26.6382 | 64.4443 | 59.9849 | 80.12 | 26.6353 | 83.7841 | 59.99 | 99.9
26.6339 | 0.98809 | 59.99 | 1 | 26.621 | 3.9988 | 60 | 20.78 | 26.6364 | 23.6449 | 59.9894 | 40.56 | 26.6466 | 64.4459 | 59.985 | 80.12 | 26.6436 | 83.7851 | 59.99 | 99.9
26.6423 | 0.98816 | 59.99 | 1 | 26.6293 | 3.9992 | 60 | 20.78 | 26.6447 | 23.6471 | 59.9894 | 40.56 | 26.6549 | 64.4475 | 59.9851 | 80.12 | 26.652 | 83.786 | 59.99 | 99.9
26.6506 | 0.98823 | 59.99 | 1 | 26.6376 | 3.9996 | 60 | 20.78 | 26.653 | 23.6493 | 59.9893 | 40.56 | 26.6633 | 64.4491 | 59.9852 | 80.12 | 26.6603 | 83.7869 | 59.99 | 99.9
26.6589 | 0.98829 | 59.99 | 1 | 26.646 | 4.0001 | 60 | 20.78 | 26.6614 | 23.6516 | 59.9892 | 40.56 | 26.6716 | 64.4506 | 59.9853 | 80.12 | 26.6686 | 83.7878 | 59.99 | 99.9
26.6673 | 0.98836 | 59.99 | 1 | 26.6543 | 4.0005 | 60 | 20.78 | 26.6697 | 23.6538 | 59.9891 | 40.56 | 26.6799 | 64.4522 | 59.9854 | 80.12 | 26.6769 | 83.7888 | 59.99 | 99.9
26.6756 | 0.98843 | 59.99 | 1 | 26.6626 | 4.001 | 60 | 20.78 | 26.678 | 23.656 | 59.989 | 40.56 | 26.6882 | 64.4538 | 59.9854 | 80.12 | 26.6853 | 83.7897 | 59.99 | 99.9
26.6839 | 0.98849 | 59.99 | 1 | 26.671 | 4.0014 | 60 | 20.78 | 26.6864 | 23.6582 | 59.9889 | 40.56 | 26.6966 | 64.4554 | 59.9855 | 80.12 | 26.6936 | 83.7906 | 59.99 | 99.9
26.6923 | 0.98856 | 59.99 | 1 | 26.6793 | 4.0018 | 60 | 20.78 | 26.6947 | 23.6605 | 59.9889 | 40.56 | 26.705 | 64.4569 | 59.9856 | 80.12 | 26.702 | 83.7915 | 59.99 | 99.9
26.7006 | 0.98863 | 59.99 | 1 | 26.6876 | 4.0023 | 60 | 20.78 | 26.703 | 23.6627 | 59.9888 | 40.56 | 26.7133 | 64.4585 | 59.9857 | 80.12 | 26.7103 | 83.7925 | 59.99 | 99.9
26.7089 | 0.98869 | 59.99 | 1 | 26.696 | 4.0027 | 60 | 20.78 | 26.7114 | 23.6649 | 59.9887 | 40.56 | 26.7216 | 64.4601 | 59.9858 | 80.12 | 26.7186 | 83.7934 | 59.99 | 99.9
26.7173 | 0.98876 | 59.99 | 1 | 26.7043 | 4.0032 | 60 | 20.78 | 26.7197 | 23.6672 | 59.9886 | 40.56 | 26.7299 | 64.4616 | 59.9859 | 80.12 | 26.727 | 83.7943 | 59.99 | 99.9
26.7256 | 0.98883 | 59.99 | 1 | 26.7126 | 4.0036 | 60 | 20.78 | 26.7281 | 23.6694 | 59.9885 | 40.56 | 26.7383 | 64.4632 | 59.9859 | 80.12 | 26.7353 | 83.7952 | 59.99 | 99.9
26.7339 | 0.98889 | 59.99 | 1 | 26.7209 | 4.0041 | 60 | 20.78 | 26.7364 | 23.6716 | 59.9884 | 40.56 | 26.7466 | 64.4648 | 59.986 | 80.12 | 26.7437 | 83.7962 | 59.99 | 99.9
26.7423 | 0.98896 | 59.99 | 1 | 26.7293 | 4.0045 | 60 | 20.78 | 26.7447 | 23.6738 | 59.9884 | 40.56 | 26.7549 | 64.4664 | 59.9861 | 80.12 | 26.752 | 83.7971 | 59.99 | 99.9
26.7506 | 0.98505 | 59.99 | 1 | 26.7376 | 4.0049 | 60 | 20.78 | 26.7531 | 23.6761 | 59.9883 | 40.56 | 26.7632 | 64.4679 | 59.9862 | 80.12 | 26.7603 | 83.798 | 59.99 | 99.9
26.7589 | 0.98518 | 59.99 | 1 | 26.7459 | 4.0054 | 60 | 20.78 | 26.7614 | 23.6783 | 59.9882 | 40.56 | 26.7716 | 64.4695 | 59.9863 | 80.12 | 26.7686 | 83.799 | 59.99 | 99.9
26.7673 | 0.9853 | 59.99 | 1 | 26.7543 | 4.0058 | 60 | 20.78 | 26.7697 | 23.6805 | 59.9881 | 40.56 | 26.78 | 64.4711 | 59.9864 | 80.12 | 26.777 | 83.7999 | 59.99 | 99.9
26.7756 | 0.98543 | 59.99 | 1 | 26.7626 | 4.0063 | 60 | 20.78 | 26.778 | 23.6827 | 59.988 | 40.56 | 26.7883 | 64.4727 | 59.9864 | 80.12 | 26.7853 | 83.8008 | 59.99 | 99.9
26.7839 | 0.98555 | 59.99 | 1 | 26.7709 | 4.0067 | 60 | 20.78 | 26.7864 | 23.685 | 59.9879 | 40.56 | 26.7966 | 64.4743 | 59.9865 | 80.12 | 26.7936 | 83.8017 | 59.99 | 99.9
26.7923 | 0.98568 | 59.99 | 1 | 26.7793 | 4.0071 | 60 | 20.78 | 26.7947 | 23.6872 | 59.9879 | 40.56 | 26.8049 | 64.4758 | 59.9866 | 80.12 | 26.802 | 83.8027 | 59.99 | 99.9
26.8006 | 0.9858 | 59.99 | 1 | 26.7876 | 4.0076 | 60 | 20.78 | 26.8031 | 23.6894 | 59.9878 | 40.56 | 26.8133 | 64.4774 | 59.9867 | 80.12 | 26.8103 | 83.8036 | 59.99 | 99.9
26.8089 | 0.98593 | 59.99 | 1 | 26.7959 | 4.008 | 60 | 20.78 | 26.8114 | 23.6916 | 59.9877 | 40.56 | 26.8216 | 64.479 | 59.9868 | 80.12 | 26.8187 | 83.8045 | 59.99 | 99.9
26.8173 | 0.98605 | 59.99 | 1 | 26.8043 | 4.0085 | 60 | 20.78 | 26.8197 | 23.6939 | 59.9876 | 40.56 | 26.83 | 64.4806 | 59.9869 | 80.12 | 26.827 | 83.8054 | 59.99 | 99.9
26.8256 | 0.98618 | 59.99 | 1 | 26.8126 | 4.0089 | 60 | 20.78 | 26.8281 | 23.6961 | 59.9875 | 40.56 | 26.8383 | 64.4821 | 59.9869 | 80.12 | 26.8353 | 83.8064 | 59.99 | 99.9
26.8339 | 0.9863 | 59.99 | 1 | 26.8209 | 4.0094 | 60 | 20.78 | 26.8364 | 23.6983 | 59.9874 | 40.56 | 26.8466 | 64.4837 | 59.987 | 80.12 | 26.8436 | 83.8073 | 59.99 | 99.9
26.8423 | 0.98643 | 59.99 | 1 | 26.8293 | 4.0098 | 60 | 20.78 | 26.8447 | 23.7005 | 59.9874 | 40.56 | 26.8549 | 64.4853 | 59.9871 | 80.12 | 26.852 | 83.8082 | 59.99 | 99.9
26.8506 | 0.98655 | 59.99 | 1 | 26.8376 | 4.2893 | 60 | 20.78 | 26.8531 | 23.7028 | 59.9873 | 40.56 | 26.8633 | 64.4869 | 59.9872 | 80.12 | 26.8604 | 83.8091 | 59.99 | 99.9
26.8589 | 0.98668 | 59.99 | 1 | 26.8459 | 4.2898 | 60 | 20.78 | 26.8614 | 23.705 | 59.9872 | 40.56 | 26.8716 | 64.4884 | 59.9873 | 80.12 | 26.8687 | 83.8101 | 59.99 | 99.9
26.8673 | 0.9868 | 59.99 | 1 | 26.8542 | 4.2904 | 60 | 20.78 | 26.8697 | 23.7072 | 59.9871 | 40.56 | 26.8799 | 64.49 | 59.9874 | 80.12 | 26.877 | 83.811 | 59.99 | 99.9
26.8756 | 0.98693 | 59.99 | 1 | 26.8626 | 4.2909 | 60 | 20.78 | 26.8781 | 23.7094 | 59.987 | 40.56 | 26.8883 | 64.4916 | 59.9874 | 80.12 | 26.8853 | 83.8119 | 59.99 | 99.9
26.884 | 0.98705 | 59.99 | 1 | 26.8709 | 4.2915 | 60 | 20.78 | 26.8864 | 23.7117 | 59.9869 | 40.56 | 26.8966 | 64.4932 | 59.9875 | 80.12 | 26.8937 | 83.8128 | 59.99 | 99.9
26.8923 | 0.98718 | 59.99 | 1 | 26.8792 | 4.292 | 60 | 20.78 | 26.8947 | 23.7139 | 59.9869 | 40.56 | 26.905 | 64.4947 | 59.9876 | 80.12 | 26.902 | 83.8138 | 59.99 | 99.9
26.9006 | 0.9873 | 59.99 | 1 | 26.8876 | 4.2925 | 60 | 20.78 | 26.9031 | 23.7161 | 59.9868 | 40.56 | 26.9133 | 64.4963 | 59.9877 | 80.12 | 26.9103 | 83.8147 | 59.99 | 99.9
26.909 | 0.98743 | 59.99 | 1 | 26.8959 | 4.2931 | 60 | 20.78 | 26.9114 | 23.7183 | 59.9867 | 40.56 | 26.9216 | 64.4979 | 59.9878 | 80.12 | 26.9187 | 83.8156 | 59.99 | 99.9
26.9173 | 0.98755 | 59.99 | 1 | 26.9042 | 4.2936 | 60 | 20.78 | 26.9197 | 23.7206 | 59.9866 | 40.56 | 26.9299 | 64.4995 | 59.9879 | 80.12 | 26.927 | 83.8165 | 59.99 | 99.9
26.9256 | 0.98768 | 59.99 | 1 | 26.9126 | 4.2942 | 60 | 20.78 | 26.9281 | 23.7228 | 59.9865 | 40.56 | 26.9383 | 64.501 | 59.9879 | 80.12 | 26.9354 | 83.8175 | 59.99 | 99.9
26.934 | 0.9878 | 59.99 | 1 | 26.9209 | 4.2947 | 60 | 20.78 | 26.9364 | 23.725 | 59.9864 | 40.56 | 26.9466 | 64.5026 | 59.988 | 80.12 | 26.9437 | 83.8184 | 59.99 | 99.9
26.9423 | 0.98793 | 59.99 | 1 | 26.9292 | 4.2953 | 60 | 20.78 | 26.9448 | 23.7272 | 59.9864 | 40.56 | 26.955 | 64.5042 | 59.9881 | 80.12 | 26.952 | 83.8193 | 59.99 | 99.9
26.9506 | 0.98805 | 59.99 | 1 | 26.9376 | 4.2958 | 60 | 20.78 | 26.9531 | 23.7295 | 59.9863 | 40.56 | 26.9633 | 64.5058 | 59.9882 | 80.12 | 26.9603 | 83.8202 | 59.99 | 99.9
26.959 | 0.98818 | 59.99 | 1 | 26.9459 | 4.2963 | 60 | 20.78 | 26.9614 | 23.7317 | 59.9862 | 40.56 | 26.9716 | 64.5073 | 59.9883 | 80.12 | 26.9687 | 83.8212 | 59.99 | 99.9
26.9673 | 0.9883 | 59.99 | 1 | 26.9542 | 4.2969 | 60 | 20.78 | 26.9698 | 23.7339 | 59.9861 | 40.56 | 26.98 | 64.5089 | 59.9884 | 80.12 | 26.977 | 83.8221 | 59.99 | 99.9
26.9756 | 0.98843 | 59.99 | 1 | 26.9626 | 4.2974 | 60 | 20.78 | 26.9781 | 23.7361 | 59.986 | 40.56 | 26.9883 | 64.5105 | 59.9884 | 80.12 | 26.9854 | 83.823 | 59.99 | 99.9
26.984 | 0.98855 | 59.99 | 1 | 26.9709 | 4.298 | 60 | 20.78 | 26.9864 | 23.7384 | 59.9859 | 40.56 | 26.9966 | 64.5121 | 59.9885 | 80.12 | 26.9937 | 83.8239 | 59.99 | 99.9
26.9923 | 0.98868 | 59.99 | 1 | 26.9792 | 4.2985 | 60 | 20.78 | 26.9948 | 23.7406 | 59.9859 | 40.56 | 27.0049 | 64.5136 | 59.9886 | 80.12 | 27.002 | 83.8249 | 59.99 | 99.9
27.0006 | 0.9888 | 59.99 | 1 | 26.9876 | 4.299 | 60 | 20.78 | 27.0031 | 23.7428 | 59.9858 | 40.56 | 27.0133 | 64.5152 | 59.9887 | 80.12 | 27.0104 | 83.8258 | 59.99 | 99.9
27.009 | 0.98893 | 59.99 | 1 | 26.9959 | 4.2996 | 60 | 20.78 | 27.0114 | 23.745 | 59.9857 | 40.56 | 27.0216 | 64.5168 | 59.9888 | 80.12 | 27.0187 | 83.8267 | 59.99 | 99.9
27.0173 | 0.98905 | 59.99 | 1 | 27.0042 | 4.3001 | 60 | 20.78 | 27.0198 | 23.7473 | 59.9856 | 40.56 | 27.03 | 64.5184 | 59.9889 | 80.12 | 27.027 | 83.8276 | 59.99 | 99.9
27.0256 | 0.98918 | 59.99 | 1 | 27.0126 | 4.3007 | 60 | 20.78 | 27.0281 | 23.7495 | 59.9855 | 40.56 | 27.0383 | 64.5199 | 59.9889 | 80.12 | 27.0353 | 83.8286 | 59.99 | 99.9
27.034 | 0.9893 | 59.99 | 1 | 27.0209 | 4.3012 | 60 | 20.78 | 27.0364 | 23.7517 | 59.9854 | 40.56 | 27.0466 | 64.5215 | 59.989 | 80.12 | 27.0437 | 83.8295 | 59.99 | 99.9
27.0423 | 0.98943 | 59.99 | 1 | 27.0292 | 4.3018 | 60 | 20.78 | 27.0448 | 23.7539 | 59.9854 | 40.56 | 27.055 | 64.5231 | 59.9891 | 80.12 | 27.052 | 83.8304 | 59.99 | 99.9
27.0506 | 0.98955 | 59.99 | 1 | 27.0376 | 4.3023 | 60 | 20.78 | 27.0531 | 23.7562 | 59.9853 | 40.56 | 27.0633 | 64.5247 | 59.9892 | 80.12 | 27.0604 | 83.8313 | 59.99 | 99.9
27.059 | 0.98968 | 59.99 | 1 | 27.0459 | 4.3028 | 60 | 20.78 | 27.0614 | 23.7584 | 59.9852 | 40.56 | 27.0717 | 64.5262 | 59.9893 | 80.12 | 27.0687 | 83.8323 | 59.99 | 99.9
27.0673 | 0.9898 | 59.99 | 1 | 27.0542 | 4.3034 | 60 | 20.78 | 27.0698 | 23.7606 | 59.9851 | 40.56 | 27.08 | 64.5278 | 59.9894 | 80.12 | 27.077 | 83.8332 | 59.99 | 99.9
27.0756 | 0.98993 | 59.99 | 1 | 27.0626 | 4.3039 | 60 | 20.78 | 27.0781 | 23.7628 | 59.985 | 40.56 | 27.0883 | 64.5294 | 59.9894 | 80.12 | 27.0854 | 83.8341 | 59.99 | 99.9
27.084 | 0.99005 | 59.99 | 1 | 27.0709 | 4.3045 | 60 | 20.78 | 27.0865 | 23.7651 | 59.9849 | 40.56 | 27.0966 | 64.531 | 59.9895 | 80.12 | 27.0937 | 83.835 | 59.99 | 99.9
27.0923 | 0.99018 | 59.99 | 1 | 27.0792 | 4.305 | 60 | 20.78 | 27.0948 | 23.7673 | 59.9849 | 40.56 | 27.105 | 64.5325 | 59.9896 | 80.12 | 27.1021 | 83.836 | 59.99 | 99.9
27.1006 | 0.9903 | 59.99 | 1 | 27.0876 | 4.3055 | 60 | 20.78 | 27.1031 | 23.7695 | 59.9848 | 40.56 | 27.1133 | 64.5341 | 59.9897 | 80.12 | 27.1104 | 83.8369 | 59.99 | 99.9
27.109 | 0.99043 | 59.99 | 1 | 27.0959 | 4.3061 | 60 | 20.78 | 27.1115 | 23.7717 | 59.9847 | 40.56 | 27.1216 | 64.5357 | 59.9898 | 80.12 | 27.1187 | 83.8378 | 59.99 | 99.9
27.1173 | 0.99055 | 59.99 | 1 | 27.1042 | 4.3066 | 60 | 20.78 | 27.1198 | 23.774 | 59.9846 | 40.56 | 27.13 | 64.5373 | 59.9899 | 80.12 | 27.127 | 83.8387 | 59.99 | 99.9
27.1256 | 0.99068 | 59.99 | 1 | 27.1125 | 4.3072 | 60 | 20.78 | 27.1281 | 23.7762 | 59.9845 | 40.56 | 27.1383 | 64.5388 | 59.9899 | 80.12 | 27.1354 | 83.8397 | 59.99 | 99.9
27.134 | 0.9908 | 59.99 | 1 | 27.1209 | 4.3077 | 60 | 20.78 | 27.1364 | 23.7784 | 59.9844 | 40.56 | 27.1467 | 64.7762 | 59.99 | 80.12 | 27.1437 | 83.8406 | 59.99 | 99.9
27.1423 | 0.99093 | 59.99 | 1 | 27.1292 | 4.3082 | 60 | 20.78 | 27.1448 | 23.7806 | 59.9844 | 40.56 | 27.155 | 64.7771 | 59.9899 | 80.12 | 27.152 | 83.8415 | 59.99 | 99.9
27.1506 | 0.99105 | 59.99 | 1 | 27.1375 | 4.3088 | 60 | 20.78 | 27.1531 | 23.7829 | 59.9843 | 40.56 | 27.1633 | 64.7779 | 59.9898 | 80.12 | 27.1604 | 83.8424 | 59.99 | 99.9
27.159 | 0.99118 | 59.99 | 1 | 27.1459 | 4.3093 | 60 | 20.78 | 27.1615 | 23.7851 | 59.9842 | 40.56 | 27.1716 | 64.7787 | 59.9897 | 80.12 | 27.1687 | 83.8434 | 59.99 | 99.9
27.1673 | 0.9913 | 59.99 | 1 | 27.1542 | 4.3099 | 60 | 20.78 | 27.1698 | 23.7873 | 59.9841 | 40.56 | 27.18 | 64.7795 | 59.9896 | 80.12 | 27.1771 | 83.8443 | 59.99 | 99.9
27.1756 | 0.99143 | 59.99 | 1 | 27.1626 | 4.3104 | 60 | 20.78 | 27.1781 | 23.7895 | 59.984 | 40.56 | 27.1883 | 64.7804 | 59.9896 | 80.12 | 27.1854 | 83.8452 | 59.99 | 99.9
27.184 | 0.99155 | 59.99 | 1 | 27.1709 | 4.311 | 60 | 20.78 | 27.1865 | 23.7918 | 59.9839 | 40.56 | 27.1967 | 64.7812 | 59.9895 | 80.12 | 27.1937 | 83.8461 | 59.99 | 99.9
27.1923 | 0.99168 | 59.99 | 1 | 27.1792 | 4.3115 | 60 | 20.78 | 27.1948 | 23.794 | 59.9839 | 40.56 | 27.205 | 64.7821 | 59.9894 | 80.12 | 27.202 | 83.8471 | 59.99 | 99.9
27.2007 | 0.9918 | 59.99 | 1 | 27.1876 | 4.312 | 60 | 20.78 | 27.2031 | 23.7962 | 59.9838 | 40.56 | 27.2133 | 64.7829 | 59.9893 | 80.12 | 27.2104 | 83.848 | 59.99 | 99.9
27.209 | 0.99193 | 59.99 | 1 | 27.1959 | 4.3126 | 60 | 20.78 | 27.2115 | 23.7984 | 59.9837 | 40.56 | 27.2217 | 64.7837 | 59.9892 | 80.12 | 27.2187 | 83.8489 | 59.99 | 99.9
27.2173 | 0.99205 | 59.99 | 1 | 27.2042 | 4.3131 | 60 | 20.78 | 27.2198 | 23.8007 | 59.9836 | 40.56 | 27.23 | 64.7846 | 59.9891 | 80.12 | 27.2271 | 83.8498 | 59.99 | 99.9
27.2257 | 0.99218 | 59.99 | 1 | 27.2126 | 4.3137 | 60 | 20.78 | 27.2281 | 23.8029 | 59.9835 | 40.56 | 27.2383 | 64.7854 | 59.9891 | 80.12 | 27.2354 | 83.8508 | 59.99 | 99.9
27.234 | 0.9923 | 59.99 | 1 | 27.2209 | 4.3142 | 60 | 20.78 | 27.2365 | 23.8051 | 59.9834 | 40.56 | 27.2466 | 64.7862 | 59.989 | 80.12 | 27.2437 | 83.8517 | 59.99 | 99.9
27.2423 | 0.99243 | 59.99 | 1 | 27.2292 | 4.3147 | 60 | 20.78 | 27.2448 | 23.8074 | 59.9834 | 40.56 | 27.255 | 64.787 | 59.9889 | 80.12 | 27.2521 | 83.8526 | 59.99 | 99.9
27.2507 | 0.99255 | 59.99 | 1 | 27.2375 | 4.3153 | 60 | 20.78 | 27.2531 | 23.8096 | 59.9833 | 40.56 | 27.2633 | 64.7879 | 59.9888 | 80.12 | 27.2604 | 83.8535 | 59.99 | 99.9
27.259 | 0.99268 | 59.99 | 1 | 27.2459 | 4.3158 | 60 | 20.78 | 27.2615 | 23.8118 | 59.9832 | 40.56 | 27.2717 | 64.7887 | 59.9887 | 80.12 | 27.2687 | 83.8545 | 59.99 | 99.9
27.2673 | 0.9928 | 59.99 | 1 | 27.2542 | 4.3164 | 60 | 20.78 | 27.2698 | 23.814 | 59.9831 | 40.56 | 27.28 | 64.7896 | 59.9886 | 80.12 | 27.277 | 83.8554 | 59.99 | 99.9
27.2757 | 0.99293 | 59.99 | 1 | 27.2625 | 4.3169 | 60 | 20.78 | 27.2781 | 23.8162 | 59.983 | 40.56 | 27.2883 | 64.7904 | 59.9886 | 80.12 | 27.2854 | 83.8563 | 59.99 | 99.9
27.284 | 0.99305 | 59.99 | 1 | 27.2709 | 4.3175 | 60 | 20.78 | 27.2865 | 23.8185 | 59.9829 | 40.56 | 27.2967 | 64.7912 | 59.9885 | 80.12 | 27.2937 | 83.8572 | 59.99 | 99.9
27.2923 | 0.99318 | 59.99 | 1 | 27.2792 | 4.318 | 60 | 20.78 | 27.2948 | 23.8207 | 59.9829 | 40.56 | 27.305 | 64.7921 | 59.9884 | 80.12 | 27.3021 | 83.8582 | 59.99 | 99.9
27.3007 | 0.9933 | 59.99 | 1 | 27.2875 | 4.3185 | 60 | 20.78 | 27.3032 | 23.8229 | 59.9828 | 40.56 | 27.3134 | 64.7929 | 59.9883 | 80.12 | 27.3104 | 83.8591 | 59.99 | 99.9
27.309 | 0.99343 | 59.99 | 1 | 27.2959 | 4.3191 | 60 | 20.78 | 27.3115 | 23.8252 | 59.9827 | 40.56 | 27.3217 | 64.7937 | 59.9882 | 80.12 | 27.3187 | 83.86 | 59.99 | 99.9
27.3173 | 0.99355 | 59.99 | 1 | 27.3042 | 4.3196 | 60 | 20.78 | 27.3198 | 23.8274 | 59.9826 | 40.56 | 27.33 | 64.7946 | 59.9881 | 80.12 | 27.327 | 83.8609 | 59.99 | 99.9
27.3257 | 0.99368 | 59.99 | 1 | 27.3125 | 4.3202 | 60 | 20.78 | 27.3282 | 23.8296 | 59.9825 | 40.56 | 27.3383 | 64.7954 | 59.9881 | 80.12 | 27.3354 | 83.8619 | 59.99 | 99.9
27.334 | 0.9938 | 59.99 | 1 | 27.3209 | 4.3207 | 60 | 20.78 | 27.3365 | 23.8318 | 59.9824 | 40.56 | 27.3467 | 64.7962 | 59.988 | 80.12 | 27.3438 | 83.8628 | 59.99 | 99.9
27.3423 | 0.99393 | 59.99 | 1 | 27.3292 | 4.3212 | 60 | 20.78 | 27.3448 | 23.8341 | 59.9824 | 40.56 | 27.355 | 64.7971 | 59.9879 | 80.12 | 27.3521 | 83.8637 | 59.99 | 99.9
27.3507 | 0.99405 | 59.99 | 1 | 27.3376 | 4.3218 | 60 | 20.78 | 27.3531 | 23.8363 | 59.9823 | 40.56 | 27.3633 | 64.7979 | 59.9878 | 80.12 | 27.3604 | 83.8646 | 59.99 | 99.9
27.359 | 0.99418 | 59.99 | 1 | 27.3459 | 4.3223 | 60 | 20.78 | 27.3615 | 23.8385 | 59.9822 | 40.56 | 27.3716 | 64.7987 | 59.9877 | 80.12 | 27.3687 | 83.9586 | 59.99 | 99.9
27.3673 | 0.9943 | 59.99 | 1 | 27.3542 | 4.3229 | 60 | 20.78 | 27.3698 | 23.8407 | 59.9821 | 40.56 | 27.38 | 64.7996 | 59.9876 | 80.12 | 27.3771 | 83.9597 | 59.9899 | 99.9
27.3757 | 0.99443 | 59.99 | 1 | 27.3625 | 4.3234 | 60 | 20.78 | 27.3781 | 23.843 | 59.982 | 40.56 | 27.3884 | 64.8004 | 59.9876 | 80.12 | 27.3854 | 83.9608 | 59.9898 | 99.9
27.384 | 0.99455 | 59.99 | 1 | 27.3709 | 4.324 | 60 | 20.78 | 27.3865 | 23.8452 | 59.9819 | 40.56 | 27.3967 | 64.8012 | 59.9875 | 80.12 | 27.3937 | 83.9618 | 59.9897 | 99.9
27.3923 | 0.99468 | 59.99 | 1 | 27.3792 | 4.3245 | 60 | 20.78 | 27.3948 | 23.8474 | 59.9819 | 40.56 | 27.405 | 64.8021 | 59.9874 | 80.12 | 27.402 | 83.9629 | 59.9896 | 99.9
27.4007 | 0.9948 | 59.99 | 1 | 27.3875 | 4.325 | 60 | 20.78 | 27.4032 | 23.8496 | 59.9818 | 40.56 | 27.4133 | 64.8029 | 59.9873 | 80.12 | 27.4104 | 83.964 | 59.9895 | 99.9
27.409 | 0.99493 | 59.99 | 1 | 27.3959 | 4.3256 | 60 | 20.78 | 27.4115 | 23.8519 | 59.9817 | 40.56 | 27.4217 | 64.8037 | 59.9872 | 80.12 | 27.4188 | 83.965 | 59.9895 | 99.9
27.4173 | 0.99505 | 59.99 | 1 | 27.4042 | 4.3261 | 60 | 20.78 | 27.4198 | 23.8541 | 59.9816 | 40.56 | 27.43 | 64.8046 | 59.9871 | 80.12 | 27.4271 | 83.9661 | 59.9894 | 99.9
27.4257 | 0.99518 | 59.99 | 1 | 27.4125 | 4.3267 | 60 | 20.78 | 27.4282 | 23.8563 | 59.9815 | 40.56 | 27.4384 | 64.8054 | 59.9871 | 80.12 | 27.4354 | 83.9672 | 59.9893 | 99.9
27.434 | 0.9953 | 59.99 | 1 | 27.4209 | 4.3272 | 60 | 20.78 | 27.4365 | 23.8585 | 59.9814 | 40.56 | 27.4467 | 64.8062 | 59.987 | 80.12 | 27.4437 | 83.9682 | 59.9892 | 99.9
27.4423 | 0.99543 | 59.99 | 1 | 27.4292 | 4.3277 | 60 | 20.78 | 27.4448 | 23.8608 | 59.9814 | 40.56 | 27.455 | 64.8071 | 59.9869 | 80.12 | 27.4521 | 83.9693 | 59.9891 | 99.9
27.4507 | 0.99555 | 59.99 | 1 | 27.4375 | 4.3283 | 60 | 20.78 | 27.4532 | 23.863 | 59.9813 | 40.56 | 27.4634 | 64.8079 | 59.9868 | 80.12 | 27.4604 | 83.9704 | 59.989 | 99.9
27.459 | 0.99568 | 59.99 | 1 | 27.4459 | 4.3288 | 60 | 20.78 | 27.4615 | 23.8652 | 59.9812 | 40.56 | 27.4717 | 64.8087 | 59.9867 | 80.12 | 27.4688 | 83.9714 | 59.989 | 99.9
27.4674 | 0.9958 | 59.99 | 1 | 27.4542 | 4.3294 | 60 | 20.78 | 27.4698 | 23.8674 | 59.9811 | 40.56 | 27.48 | 64.8096 | 59.9866 | 80.12 | 27.4771 | 83.9725 | 59.9889 | 99.9
27.4757 | 0.99593 | 59.99 | 1 | 27.4625 | 4.3299 | 60 | 20.78 | 27.4782 | 23.8697 | 59.981 | 40.56 | 27.4883 | 64.8104 | 59.9866 | 80.12 | 27.4854 | 83.9736 | 59.9888 | 99.9
27.484 | 0.99605 | 59.99 | 1 | 27.4709 | 4.3305 | 60 | 20.78 | 27.4865 | 23.8719 | 59.9809 | 40.56 | 27.4967 | 64.8112 | 59.9865 | 80.12 | 27.4937 | 83.9746 | 59.9887 | 99.9
27.4924 | 0.99618 | 59.99 | 1 | 27.4792 | 4.331 | 60 | 20.78 | 27.4948 | 23.8741 | 59.9809 | 40.56 | 27.505 | 64.8121 | 59.9864 | 80.12 | 27.5021 | 83.9757 | 59.9886 | 99.9
27.5007 | 0.9963 | 59.99 | 1 | 27.4875 | 4.3315 | 60 | 20.78 | 27.5032 | 23.8763 | 59.9808 | 40.56 | 27.5134 | 64.8129 | 59.9863 | 80.12 | 27.5104 | 83.9768 | 59.9885 | 99.9
27.509 | 0.99643 | 59.99 | 1 | 27.4958 | 4.3321 | 60 | 20.78 | 27.5115 | 23.8786 | 59.9807 | 40.56 | 27.5217 | 64.8137 | 59.9862 | 80.12 | 27.5187 | 83.9778 | 59.9885 | 99.9
27.5174 | 0.99655 | 59.99 | 1 | 27.5042 | 4.3326 | 60 | 20.78 | 27.5198 | 23.8808 | 59.9806 | 40.56 | 27.53 | 64.8146 | 59.9861 | 80.12 | 27.5271 | 83.9789 | 59.9884 | 99.9
27.5257 | 0.99668 | 59.99 | 1 | 27.5125 | 4.3332 | 60 | 20.78 | 27.5282 | 23.883 | 59.9805 | 40.56 | 27.5383 | 64.8154 | 59.9861 | 80.12 | 27.5354 | 83.98 | 59.9883 | 99.9
27.534 | 0.9968 | 59.99 | 1 | 27.5209 | 4.3337 | 60 | 20.78 | 27.5365 | 23.8852 | 59.9804 | 40.56 | 27.5467 | 64.8162 | 59.986 | 80.12 | 27.5438 | 83.981 | 59.9882 | 99.9
27.5424 | 0.99693 | 59.99 | 1 | 27.5292 | 4.3342 | 60 | 20.78 | 27.5448 | 23.8875 | 59.9804 | 40.56 | 27.5551 | 64.8171 | 59.9859 | 80.12 | 27.5521 | 83.9821 | 59.9881 | 99.9
27.5507 | 0.99705 | 59.99 | 1 | 27.5375 | 4.3348 | 60 | 20.78 | 27.5532 | 23.8897 | 59.9803 | 40.56 | 27.5634 | 64.8179 | 59.9858 | 80.12 | 27.5604 | 83.9832 | 59.988 | 99.9
27.559 | 0.99718 | 59.99 | 1 | 27.5459 | 4.3353 | 60 | 20.78 | 27.5615 | 23.8919 | 59.9802 | 40.56 | 27.5717 | 64.8187 | 59.9857 | 80.12 | 27.5687 | 83.9842 | 59.9879 | 99.9
27.5674 | 0.9973 | 59.99 | 1 | 27.5542 | 4.3359 | 60 | 20.78 | 27.5699 | 23.8941 | 59.9801 | 40.56 | 27.58 | 64.8196 | 59.9856 | 80.12 | 27.5771 | 83.9853 | 59.9879 | 99.9
27.5757 | 0.99743 | 59.99 | 1 | 27.5625 | 4.3364 | 60 | 20.78 | 27.5782 | 23.8964 | 59.98 | 40.56 | 27.5884 | 64.8204 | 59.9856 | 80.12 | 27.5854 | 83.9864 | 59.9878 | 99.9
27.584 | 0.99755 | 59.99 | 1 | 27.5709 | 4.337 | 60 | 20.78 | 27.5865 | 23.9508 | 59.98 | 40.56 | 27.5967 | 64.8212 | 59.9855 | 80.12 | 27.5938 | 83.9874 | 59.9877 | 99.9
27.5924 | 0.99768 | 59.99 | 1 | 27.5792 | 4.3375 | 60 | 20.78 | 27.5948 | 23.9519 | 59.98 | 40.56 | 27.605 | 64.8221 | 59.9854 | 80.12 | 27.6021 | 83.9885 | 59.9876 | 99.9
27.6007 | 0.9978 | 59.99 | 1 | 27.5875 | 4.338 | 60 | 20.78 | 27.6032 | 23.9531 | 59.98 | 40.56 | 27.6133 | 64.8229 | 59.9853 | 80.12 | 27.6104 | 83.9896 | 59.9875 | 99.9
27.609 | 0.99793 | 59.99 | 1 | 27.5959 | 4.3386 | 60 | 20.78 | 27.6115 | 23.9542 | 59.98 | 40.56 | 27.6217 | 64.8237 | 59.9852 | 80.12 | 27.6188 | 83.9906 | 59.9874 | 99.9
27.6174 | 0.99805 | 59.99 | 1 | 27.6042 | 4.3391 | 60 | 20.78 | 27.6199 | 23.9553 | 59.98 | 40.56 | 27.63 | 64.8246 | 59.9851 | 80.12 | 27.6271 | 83.9917 | 59.9874 | 99.9
27.6257 | 0.99818 | 59.99 | 1 | 27.6125 | 4.3397 | 60 | 20.78 | 27.6282 | 23.9564 | 59.98 | 40.56 | 27.6384 | 64.8254 | 59.9851 | 80.12 | 27.6354 | 83.9928 | 59.9873 | 99.9
27.634 | 0.9983 | 59.99 | 1 | 27.6208 | 4.3402 | 60 | 20.78 | 27.6365 | 23.9576 | 59.98 | 40.56 | 27.6467 | 64.8262 | 59.985 | 80.12 | 27.6437 | 83.9938 | 59.9872 | 99.9
27.6424 | 0.99843 | 59.99 | 1 | 27.6292 | 4.3407 | 60 | 20.78 | 27.6449 | 23.9587 | 59.98 | 40.56 | 27.655 | 64.8271 | 59.9849 | 80.12 | 27.6521 | 83.9949 | 59.9871 | 99.9
27.6507 | 0.99855 | 59.99 | 1 | 27.6375 | 4.3413 | 60 | 20.78 | 27.6532 | 23.9598 | 59.98 | 40.56 | 27.6634 | 64.8279 | 59.9848 | 80.12 | 27.6604 | 83.996 | 59.987 | 99.9
27.659 | 0.99868 | 59.99 | 1 | 27.6458 | 4.3418 | 60 | 20.78 | 27.6615 | 23.9609 | 59.98 | 40.56 | 27.6717 | 64.8287 | 59.9847 | 80.12 | 27.6688 | 83.997 | 59.9869 | 99.9
27.6674 | 0.9988 | 59.99 | 1 | 27.6542 | 4.3424 | 60 | 20.78 | 27.6699 | 23.9621 | 59.98 | 40.56 | 27.6801 | 64.8296 | 59.9846 | 80.12 | 27.6771 | 83.9981 | 59.9869 | 99.9
27.6757 | 0.99893 | 59.99 | 1 | 27.6625 | 4.3429 | 60 | 20.78 | 27.6782 | 23.9632 | 59.98 | 40.56 | 27.6884 | 64.8304 | 59.9846 | 80.12 | 27.6854 | 83.9992 | 59.9868 | 99.9
27.684 | 0.99905 | 59.99 | 1 | 27.6708 | 4.3435 | 60 | 20.78 | 27.6865 | 23.9643 | 59.98 | 40.56 | 27.6967 | 64.8312 | 59.9845 | 80.12 | 27.6938 | 84.0002 | 59.9867 | 99.9
27.6924 | 0.99918 | 59.99 | 1 | 27.6792 | 4.344 | 60 | 20.78 | 27.6949 | 23.9654 | 59.98 | 40.56 | 27.705 | 64.8321 | 59.9844 | 80.12 | 27.7021 | 84.0013 | 59.9866 | 99.9
27.7007 | 0.9993 | 59.99 | 1 | 27.6875 | 4.3445 | 60 | 20.78 | 27.7032 | 23.9666 | 59.98 | 40.56 | 27.7134 | 64.8329 | 59.9843 | 80.12 | 27.7104 | 84.0024 | 59.9865 | 99.9
27.709 | 0.99943 | 59.99 | 1 | 27.6958 | 4.3451 | 60 | 20.78 | 27.7115 | 23.9677 | 59.98 | 40.56 | 27.7217 | 64.8337 | 59.9842 | 80.12 | 27.7188 | 84.0034 | 59.9865 | 99.9
27.7174 | 0.99955 | 59.99 | 1 | 27.7042 | 4.3456 | 60 | 20.78 | 27.7199 | 23.9688 | 59.98 | 40.56 | 27.73 | 64.8346 | 59.9841 | 80.12 | 27.7271 | 84.0045 | 59.9864 | 99.9
27.7257 | 0.99968 | 59.99 | 1 | 27.7125 | 4.3462 | 60 | 20.78 | 27.7282 | 23.9699 | 59.98 | 40.56 | 27.7384 | 64.8354 | 59.9841 | 80.12 | 27.7354 | 84.0056 | 59.9863 | 99.9
27.734 | 0.9998 | 59.99 | 1 | 27.7209 | 4.3467 | 60 | 20.78 | 27.7365 | 23.9711 | 59.98 | 40.56 | 27.7467 | 64.8362 | 59.984 | 80.12 | 27.7438 | 84.0066 | 59.9862 | 99.9
27.7424 | 0.99993 | 59.99 | 1 | 27.7292 | 4.3472 | 60 | 20.78 | 27.7449 | 23.9722 | 59.98 | 40.56 | 27.7551 | 64.8371 | 59.9839 | 80.12 | 27.7521 | 84.0077 | 59.9861 | 99.9
27.7507 | 1.0269 | 59.99 | 1 | 27.7375 | 4.3478 | 60 | 20.78 | 27.7532 | 23.9733 | 59.98 | 40.56 | 27.7634 | 64.8379 | 59.9838 | 80.12 | 27.7604 | 84.0088 | 59.986 | 99.9
27.7591 | 1.0266 | 59.99 | 1 | 27.7458 | 4.3483 | 60 | 20.78 | 27.7615 | 23.9744 | 59.98 | 40.56 | 27.7717 | 64.8387 | 59.9837 | 80.12 | 27.7688 | 84.0098 | 59.986 | 99.9
27.7674 | 1.0263 | 59.99 | 1 | 27.7542 | 4.3489 | 60 | 20.78 | 27.7699 | 23.9756 | 59.98 | 40.56 | 27.78 | 64.8396 | 59.9836 | 80.12 | 27.7771 | 84.0109 | 59.9859 | 99.9
27.7757 | 1.0261 | 59.99 | 1 | 27.7625 | 4.3494 | 60 | 20.78 | 27.7782 | 23.9767 | 59.98 | 40.56 | 27.7884 | 64.8404 | 59.9836 | 80.12 | 27.7855 | 84.012 | 59.9858 | 99.9
27.7841 | 1.0258 | 59.99 | 1 | 27.7708 | 4.35 | 60 | 20.78 | 27.7866 | 23.9778 | 59.98 | 40.56 | 27.7967 | 64.8412 | 59.9835 | 80.12 | 27.7938 | 84.013 | 59.9857 | 99.9
27.7924 | 1.0255 | 59.99 | 1 | 27.7792 | 4.3505 | 60 | 20.78 | 27.7949 | 23.9789 | 59.98 | 40.56 | 27.8051 | 64.8421 | 59.9834 | 80.12 | 27.8021 | 84.0141 | 59.9856 | 99.9
27.8007 | 1.0252 | 59.99 | 1 | 27.7875 | 4.351 | 60 | 20.78 | 27.8032 | 23.9801 | 59.98 | 40.56 | 27.8134 | 64.8429 | 59.9833 | 80.12 | 27.8104 | 84.0152 | 59.9855 | 99.9
27.8091 | 1.025 | 59.99 | 1 | 27.7958 | 4.3516 | 60 | 20.78 | 27.8116 | 23.9812 | 59.98 | 40.56 | 27.8217 | 64.8437 | 59.9832 | 80.12 | 27.8188 | 84.0163 | 59.9855 | 99.9
27.8174 | 1.0247 | 59.99 | 1 | 27.8042 | 4.3521 | 60 | 20.78 | 27.8199 | 23.9823 | 59.98 | 40.56 | 27.8301 | 64.8446 | 59.9831 | 80.12 | 27.8271 | 84.0173 | 59.9854 | 99.9
27.8257 | 1.0244 | 59.99 | 1 | 27.8125 | 4.3527 | 60 | 20.78 | 27.8282 | 23.9834 | 59.98 | 40.56 | 27.8384 | 64.8454 | 59.9831 | 80.12 | 27.8354 | 84.0184 | 59.9853 | 99.9
27.8341 | 1.0241 | 59.99 | 1 | 27.8208 | 4.3532 | 60 | 20.78 | 27.8365 | 23.9846 | 59.98 | 40.56 | 27.8467 | 64.8462 | 59.983 | 80.12 | 27.8438 | 84.0194 | 59.9852 | 99.9
27.8424 | 1.0239 | 59.99 | 1 | 27.8292 | 4.3537 | 60 | 20.78 | 27.8449 | 23.9857 | 59.98 | 40.56 | 27.855 | 64.8471 | 59.9829 | 80.12 | 27.8521 | 84.0205 | 59.9851 | 99.9
27.8507 | 1.0236 | 59.99 | 1 | 27.8375 | 4.3549 | 60 | 20.78 | 27.8532 | 23.9868 | 59.98 | 40.56 | 27.8634 | 64.8479 | 59.9828 | 80.12 | 27.8605 | 84.0216 | 59.985 | 99.9
27.8591 | 1.0233 | 59.99 | 1 | 27.8458 | 4.3567 | 60 | 20.78 | 27.8616 | 23.9879 | 59.98 | 40.56 | 27.8717 | 64.8487 | 59.9827 | 80.12 | 27.8688 | 84.0227 | 59.985 | 99.9
27.8674 | 1.023 | 59.99 | 1 | 27.8542 | 4.3585 | 60 | 20.78 | 27.8699 | 23.9891 | 59.98 | 40.56 | 27.8801 | 64.8496 | 59.9826 | 80.12 | 27.8771 | 84.0237 | 59.9849 | 99.9
27.8757 | 1.0228 | 59.99 | 1 | 27.8625 | 4.3603 | 60 | 20.78 | 27.8782 | 23.9902 | 59.98 | 40.56 | 27.8884 | 64.8504 | 59.9826 | 80.12 | 27.8854 | 84.0248 | 59.9848 | 99.9
27.8841 | 1.0225 | 59.99 | 1 | 27.8708 | 4.3621 | 60 | 20.78 | 27.8866 | 23.9913 | 59.98 | 40.56 | 27.8967 | 64.8512 | 59.9825 | 80.12 | 27.8938 | 84.0258 | 59.9847 | 99.9
27.8924 | 1.0222 | 59.99 | 1 | 27.8792 | 4.3639 | 60 | 20.78 | 27.8949 | 23.9924 | 59.98 | 40.56 | 27.9051 | 64.8521 | 59.9824 | 80.12 | 27.9021 | 84.0269 | 59.9846 | 99.9
27.9007 | 1.0219 | 59.99 | 1 | 27.8875 | 4.3656 | 60 | 20.78 | 27.9032 | 23.9936 | 59.98 | 40.56 | 27.9134 | 64.8529 | 59.9823 | 80.12 | 27.9105 | 84.028 | 59.9845 | 99.9
27.9091 | 1.0217 | 59.99 | 1 | 27.8958 | 4.3674 | 60 | 20.78 | 27.9116 | 23.9947 | 59.98 | 40.56 | 27.9218 | 64.8537 | 59.9822 | 80.12 | 27.9188 | 84.0291 | 59.9845 | 99.9
27.9174 | 1.0214 | 59.99 | 1 | 27.9042 | 4.3692 | 60 | 20.78 | 27.9199 | 23.9958 | 59.98 | 40.56 | 27.9301 | 64.8546 | 59.9821 | 80.12 | 27.9271 | 84.0301 | 59.9844 | 99.9
27.9257 | 1.0211 | 59.99 | 1 | 27.9125 | 4.371 | 60 | 20.78 | 27.9283 | 23.9969 | 59.98 | 40.56 | 27.9384 | 64.8554 | 59.9821 | 80.12 | 27.9355 | 84.0312 | 59.9843 | 99.9
27.9341 | 1.0208 | 59.99 | 1 | 27.9208 | 4.3728 | 60 | 20.78 | 27.9366 | 23.9981 | 59.98 | 40.56 | 27.9467 | 64.8562 | 59.982 | 80.12 | 27.9438 | 84.0322 | 59.9842 | 99.9
27.9424 | 1.0206 | 59.99 | 1 | 27.9292 | 4.3746 | 60 | 20.78 | 27.9449 | 23.9992 | 59.98 | 40.56 | 27.9551 | 64.8571 | 59.9819 | 80.12 | 27.9521 | 84.0333 | 59.9841 | 99.9
27.9507 | 1.0203 | 59.99 | 1 | 27.9375 | 4.3763 | 60 | 20.78 | 27.9532 | 24.0003 | 59.98 | 40.56 | 27.9634 | 64.8579 | 59.9818 | 80.12 | 27.9604 | 84.0344 | 59.984 | 99.9
27.9591 | 1.02 | 59.99 | 1 | 27.9458 | 4.3781 | 60 | 20.78 | 27.9616 | 24.0014 | 59.98 | 40.56 | 27.9717 | 64.8587 | 59.9817 | 80.12 | 27.9688 | 84.0355 | 59.984 | 99.9
27.9674 | 1.0197 | 59.99 | 1 | 27.9542 | 4.3799 | 60 | 20.78 | 27.9699 | 24.0026 | 59.98 | 40.56 | 27.9801 | 64.8596 | 59.9816 | 80.12 | 27.9771 | 84.0365 | 59.9839 | 99.9
27.9757 | 1.0195 | 59.99 | 1 | 27.9625 | 4.3817 | 60 | 20.78 | 27.9782 | 24.0037 | 59.98 | 40.56 | 27.9884 | 64.8604 | 59.9816 | 80.12 | 27.9855 | 84.0376 | 59.9838 | 99.9
27.9841 | 1.0192 | 59.99 | 1 | 27.9708 | 4.3835 | 60 | 20.78 | 27.9866 | 24.0048 | 59.98 | 40.56 | 27.9968 | 64.8612 | 59.9815 | 80.12 | 27.9938 | 84.0387 | 59.9837 | 99.9
27.9924 | 1.0189 | 59.99 | 1 | 27.9792 | 4.3853 | 60 | 20.78 | 27.9949 | 24.0059 | 59.98 | 40.56 | 28.0051 | 64.8621 | 59.9814 | 80.12 | 28.0021 | 84.0397 | 59.9836 | 99.9
28.0007 | 1.0186 | 59.99 | 1 | 27.9875 | 4.387 | 60 | 20.78 | 28.0033 | 24.0071 | 59.98 | 40.56 | 28.0134 | 64.8629 | 59.9813 | 80.12 | 28.0105 | 84.0408 | 59.9835 | 99.9
28.0091 | 1.0184 | 59.99 | 1 | 27.9958 | 4.3888 | 60 | 20.78 | 28.0116 | 24.0082 | 59.98 | 40.56 | 28.0217 | 64.8637 | 59.9812 | 80.12 | 28.0188 | 84.0418 | 59.9834 | 99.9
28.0174 | 1.0181 | 59.99 | 1 | 28.0042 | 4.3906 | 60 | 20.78 | 28.0199 | 24.0093 | 59.98 | 40.56 | 28.0301 | 64.8646 | 59.9811 | 80.12 | 28.0272 | 84.0429 | 59.9834 | 99.9
28.0257 | 1.0178 | 59.99 | 1 | 28.0125 | 4.3924 | 60 | 20.78 | 28.0283 | 24.0104 | 59.98 | 40.56 | 28.0385 | 64.8654 | 59.9811 | 80.12 | 28.0355 | 84.044 | 59.9833 | 99.9
28.0341 | 1.0175 | 59.99 | 1 | 28.0208 | 4.3942 | 60 | 20.78 | 28.0366 | 24.0116 | 59.98 | 40.56 | 28.0468 | 64.8662 | 59.981 | 80.12 | 28.0438 | 84.0451 | 59.9832 | 99.9
28.0424 | 1.0173 | 59.99 | 1 | 28.0291 | 4.396 | 60 | 20.78 | 28.0449 | 24.0127 | 59.98 | 40.56 | 28.0551 | 64.8671 | 59.9809 | 80.12 | 28.0521 | 84.0461 | 59.9831 | 99.9
28.0507 | 1.017 | 59.99 | 1 | 28.0375 | 4.3977 | 60 | 20.78 | 28.0533 | 24.0138 | 59.98 | 40.56 | 28.0634 | 64.8679 | 59.9808 | 80.12 | 28.0605 | 84.0472 | 59.983 | 99.9
28.0591 | 1.0167 | 59.99 | 1 | 28.0458 | 4.3995 | 60 | 20.78 | 28.0616 | 24.0149 | 59.98 | 40.56 | 28.0718 | 64.8687 | 59.9807 | 80.12 | 28.0688 | 84.0482 | 59.9829 | 99.9
28.0674 | 1.0164 | 59.99 | 1 | 28.0541 | 4.4013 | 60 | 20.78 | 28.0699 | 24.0161 | 59.98 | 40.56 | 28.0801 | 64.8696 | 59.9806 | 80.12 | 28.0771 | 84.0493 | 59.9829 | 99.9
28.0758 | 1.0162 | 59.99 | 1 | 28.0625 | 4.4031 | 60 | 20.78 | 28.0783 | 24.0172 | 59.98 | 40.56 | 28.0884 | 64.8704 | 59.9806 | 80.12 | 28.0854 | 84.0504 | 59.9828 | 99.9
28.0841 | 1.0159 | 59.99 | 1 | 28.0708 | 4.4049 | 60 | 20.78 | 28.0866 | 24.0183 | 59.98 | 40.56 | 28.0968 | 64.8712 | 59.9805 | 80.12 | 28.0938 | 84.0515 | 59.9827 | 99.9
28.0924 | 1.0156 | 59.99 | 1 | 28.0792 | 4.4067 | 60 | 20.78 | 28.0949 | 24.0194 | 59.98 | 40.56 | 28.1051 | 64.8721 | 59.9804 | 80.12 | 28.1022 | 84.0525 | 59.9826 | 99.9
28.1008 | 1.0153 | 59.99 | 1 | 28.0875 | 4.4084 | 60 | 20.78 | 28.1033 | 24.0206 | 59.98 | 40.56 | 28.1135 | 64.8729 | 59.9803 | 80.12 | 28.1105 | 84.0536 | 59.9825 | 99.9
28.1091 | 1.0151 | 59.99 | 1 | 28.0958 | 4.4102 | 60 | 20.78 | 28.1116 | 24.0217 | 59.98 | 40.56 | 28.1218 | 64.8737 | 59.9802 | 80.12 | 28.1188 | 84.0546 | 59.9824 | 99.9
28.1174 | 1.0148 | 59.99 | 1 | 28.1042 | 4.412 | 60 | 20.78 | 28.12 | 24.0228 | 59.98 | 40.56 | 28.1301 | 64.8746 | 59.9801 | 80.12 | 28.1271 | 84.0557 | 59.9824 | 99.9
28.1258 | 1.0145 | 59.99 | 1 | 28.1125 | 4.4138 | 60 | 20.78 | 28.1283 | 24.0239 | 59.98 | 40.56 | 28.1384 | 64.8754 | 59.9801 | 80.12 | 28.1355 | 84.0568 | 59.9823 | 99.9
28.1341 | 1.0142 | 59.99 | 1 | 28.1208 | 4.4156 | 60 | 20.78 | 28.1366 | 24.0251 | 59.98 | 40.56 | 28.1468 | 65.0492 | 59.99 | 80.12 | 28.1438 | 84.0579 | 59.9822 | 99.9
28.1424 | 1.014 | 59.99 | 1 | 28.1292 | 4.4174 | 60 | 20.78 | 28.145 | 24.0262 | 59.98 | 40.56 | 28.1551 | 65.0498 | 59.99 | 80.12 | 28.1522 | 84.0589 | 59.9821 | 99.9
28.1508 | 1.0137 | 59.99 | 1 | 28.1375 | 4.4191 | 60 | 20.78 | 28.1533 | 24.0273 | 59.98 | 40.56 | 28.1635 | 65.0504 | 59.99 | 80.12 | 28.1605 | 84.06 | 59.982 | 99.9
28.1591 | 1.0134 | 59.99 | 1 | 28.1458 | 4.4209 | 60 | 20.78 | 28.1617 | 24.0284 | 59.98 | 40.56 | 28.1718 | 65.051 | 59.99 | 80.12 | 28.1688 | 84.0611 | 59.9819 | 99.9
28.1674 | 1.0131 | 59.99 | 1 | 28.1541 | 4.4227 | 60 | 20.78 | 28.17 | 24.0296 | 59.98 | 40.56 | 28.1801 | 65.0516 | 59.99 | 80.12 | 28.1771 | 84.0621 | 59.9819 | 99.9
28.1758 | 1.0129 | 59.99 | 1 | 28.1625 | 4.4245 | 60 | 20.78 | 28.1783 | 24.0307 | 59.98 | 40.56 | 28.1885 | 65.0523 | 59.99 | 80.12 | 28.1855 | 84.0632 | 59.9818 | 99.9
28.1841 | 1.0126 | 59.99 | 1 | 28.1708 | 4.4263 | 60 | 20.78 | 28.1866 | 24.0318 | 59.98 | 40.56 | 28.1968 | 65.0529 | 59.99 | 80.12 | 28.1938 | 84.0643 | 59.9817 | 99.9
28.1924 | 1.0123 | 59.99 | 1 | 28.1791 | 4.4281 | 60 | 20.78 | 28.195 | 24.0329 | 59.98 | 40.56 | 28.2051 | 65.0535 | 59.99 | 80.12 | 28.2021 | 84.0653 | 59.9816 | 99.9
28.2008 | 1.012 | 59.99 | 1 | 28.1875 | 4.4298 | 60 | 20.78 | 28.2033 | 24.0341 | 59.98 | 40.56 | 28.2134 | 65.0541 | 59.99 | 80.12 | 28.2105 | 84.0664 | 59.9815 | 99.9
28.2091 | 1.0118 | 59.99 | 1 | 28.1958 | 4.4316 | 60 | 20.78 | 28.2116 | 24.0352 | 59.98 | 40.56 | 28.2218 | 65.0547 | 59.99 | 80.12 | 28.2188 | 84.0675 | 59.9814 | 99.9
28.2174 | 1.0115 | 59.99 | 1 | 28.2041 | 4.4334 | 60 | 20.78 | 28.22 | 24.0363 | 59.98 | 40.56 | 28.2302 | 65.0553 | 59.99 | 80.12 | 28.2272 | 84.0685 | 59.9814 | 99.9
28.2258 | 1.0112 | 59.99 | 1 | 28.2125 | 4.4352 | 60 | 20.78 | 28.2283 | 24.0374 | 59.98 | 40.56 | 28.2385 | 65.056 | 59.99 | 80.12 | 28.2355 | 84.0696 | 59.9813 | 99.9
28.2341 | 1.0109 | 59.99 | 1 | 28.2208 | 4.437 | 60 | 20.78 | 28.2367 | 24.0386 | 59.98 | 40.56 | 28.2468 | 65.0566 | 59.99 | 80.12 | 28.2438 | 84.0707 | 59.9812 | 99.9
28.2424 | 1.0107 | 59.99 | 1 | 28.2291 | 4.4388 | 60 | 20.78 | 28.245 | 24.0397 | 59.98 | 40.56 | 28.2551 | 65.0572 | 59.99 | 80.12 | 28.2521 | 84.0717 | 59.9811 | 99.9
28.2508 | 1.0104 | 59.99 | 1 | 28.2375 | 4.4405 | 60 | 20.78 | 28.2533 | 24.0408 | 59.98 | 40.56 | 28.2635 | 65.0578 | 59.99 | 80.12 | 28.2605 | 84.0728 | 59.981 | 99.9
28.2591 | 1.0101 | 59.99 | 1 | 28.2458 | 4.4423 | 60 | 20.78 | 28.2617 | 24.0419 | 59.98 | 40.56 | 28.2718 | 65.0584 | 59.99 | 80.12 | 28.2689 | 84.0739 | 59.9809 | 99.9
28.2674 | 1.0098 | 59.99 | 1 | 28.2541 | 4.4441 | 60 | 20.78 | 28.27 | 24.0431 | 59.98 | 40.56 | 28.2802 | 65.059 | 59.99 | 80.12 | 28.2772 | 84.0749 | 59.9809 | 99.9
28.2758 | 1.0096 | 59.99 | 1 | 28.2625 | 4.4459 | 60 | 20.78 | 28.2784 | 24.0442 | 59.98 | 40.56 | 28.2885 | 65.0597 | 59.99 | 80.12 | 28.2855 | 84.076 | 59.9808 | 99.9
28.2841 | 1.0093 | 59.99 | 1 | 28.2708 | 4.4477 | 60 | 20.78 | 28.2867 | 24.0453 | 59.98 | 40.56 | 28.2968 | 65.0603 | 59.99 | 80.12 | 28.2938 | 84.0771 | 59.9807 | 99.9
28.2924 | 1.009 | 59.99 | 1 | 28.2791 | 4.4495 | 60 | 20.78 | 28.295 | 24.0464 | 59.98 | 40.56 | 28.3052 | 65.0609 | 59.99 | 80.12 | 28.3022 | 84.0781 | 59.9806 | 99.9
28.3008 | 1.0087 | 59.99 | 1 | 28.2875 | 4.4512 | 60 | 20.78 | 28.3033 | 24.0476 | 59.98 | 40.56 | 28.3135 | 65.0615 | 59.99 | 80.12 | 28.3105 | 84.0792 | 59.9805 | 99.9
28.3091 | 1.0085 | 59.99 | 1 | 28.2958 | 4.453 | 60 | 20.78 | 28.3117 | 24.0487 | 59.98 | 40.56 | 28.3218 | 65.0621 | 59.99 | 80.12 | 28.3188 | 84.0803 | 59.9804 | 99.9
28.3174 | 1.0082 | 59.99 | 1 | 28.3041 | 4.4548 | 60 | 20.78 | 28.32 | 24.0498 | 59.98 | 40.56 | 28.3301 | 65.0627 | 59.99 | 80.12 | 28.3271 | 84.0813 | 59.9804 | 99.9
28.3258 | 1.0079 | 59.99 | 1 | 28.3125 | 4.4566 | 60 | 20.78 | 28.3283 | 24.0509 | 59.98 | 40.56 | 28.3385 | 65.0634 | 59.99 | 80.12 | 28.3355 | 84.0824 | 59.9803 | 99.9
28.3341 | 1.0076 | 59.99 | 1 | 28.3208 | 4.4584 | 60 | 20.78 | 28.3367 | 24.0521 | 59.98 | 40.56 | 28.3468 | 65.064 | 59.99 | 80.12 | 28.3439 | 84.0835 | 59.9802 | 99.9
28.3424 | 1.0074 | 59.99 | 1 | 28.3291 | 4.4602 | 60 | 20.78 | 28.345 | 24.0532 | 59.98 | 40.56 | 28.3552 | 65.0646 | 59.99 | 80.12 | 28.3522 | 84.0845 | 59.9801 | 99.9
28.3508 | 1.0071 | 59.99 | 1 | 28.3375 | 4.4619 | 60 | 20.78 | 28.3534 | 24.0543 | 59.98 | 40.56 | 28.3635 | 65.0652 | 59.99 | 80.12 | 28.3605 | 84.0856 | 59.98 | 99.9
28.3591 | 1.0068 | 59.99 | 1 | 28.3458 | 4.4637 | 60 | 20.78 | 28.3617 | 24.0555 | 59.98 | 40.56 | 28.3718 | 65.0658 | 59.99 | 80.12 | 28.3688 | 84.088 | 59.9801 | 99.9
28.3675 | 1.0065 | 59.99 | 1 | 28.3541 | 4.4655 | 60 | 20.78 | 28.37 | 24.0566 | 59.98 | 40.56 | 28.3802 | 65.0664 | 59.99 | 80.12 | 28.3772 | 84.0913 | 59.9801 | 99.9
28.3758 | 1.0063 | 59.99 | 1 | 28.3625 | 4.4673 | 60 | 20.78 | 28.3784 | 24.0577 | 59.98 | 40.56 | 28.3885 | 65.0671 | 59.99 | 80.12 | 28.3855 | 84.0946 | 59.9802 | 99.9
28.3841 | 1.006 | 59.99 | 1 | 28.3708 | 4.4691 | 60 | 20.78 | 28.3867 | 24.0588 | 59.98 | 40.56 | 28.3969 | 65.0677 | 59.99 | 80.12 | 28.3939 | 84.0979 | 59.9803 | 99.9
28.3925 | 1.0057 | 59.99 | 1 | 28.3791 | 4.4709 | 60 | 20.78 | 28.3951 | 24.06 | 59.98 | 40.56 | 28.4052 | 65.0683 | 59.99 | 80.12 | 28.4022 | 84.1012 | 59.9804 | 99.9
28.4008 | 1.0054 | 59.99 | 1 | 28.3875 | 4.4726 | 60 | 20.78 | 28.4034 | 24.0611 | 59.98 | 40.56 | 28.4135 | 65.0689 | 59.99 | 80.12 | 28.4105 | 84.1045 | 59.9805 | 99.9
28.4091 | 1.0052 | 59.99 | 1 | 28.3958 | 4.4744 | 60 | 20.78 | 28.4117 | 24.0622 | 59.98 | 40.56 | 28.4218 | 65.0695 | 59.99 | 80.12 | 28.4189 | 84.1078 | 59.9806 | 99.9
28.4175 | 1.0049 | 59.99 | 1 | 28.4041 | 4.4762 | 60 | 20.78 | 28.42 | 24.0633 | 59.98 | 40.56 | 28.4302 | 65.0701 | 59.99 | 80.12 | 28.4272 | 84.1111 | 59.9806 | 99.9
28.4258 | 1.0046 | 59.99 | 1 | 28.4124 | 4.478 | 60 | 20.78 | 28.4284 | 24.0645 | 59.98 | 40.56 | 28.4385 | 65.0708 | 59.99 | 80.12 | 28.4355 | 84.1144 | 59.9807 | 99.9
28.4341 | 1.0043 | 59.99 | 1 | 28.4208 | 4.4798 | 60 | 20.78 | 28.4367 | 24.0656 | 59.98 | 40.56 | 28.4468 | 65.0714 | 59.99 | 80.12 | 28.4438 | 84.1177 | 59.9808 | 99.9
28.4425 | 1.0041 | 59.99 | 1 | 28.4291 | 4.4816 | 60 | 20.78 | 28.4451 | 24.0667 | 59.98 | 40.56 | 28.4552 | 65.072 | 59.99 | 80.12 | 28.4522 | 84.1209 | 59.9809 | 99.9
28.4508 | 1.0038 | 59.99 | 1 | 28.4374 | 4.4833 | 60 | 20.78 | 28.4534 | 24.0678 | 59.98 | 40.56 | 28.4635 | 65.0726 | 59.99 | 80.12 | 28.4605 | 84.1242 | 59.981 | 99.9
28.4591 | 1.0035 | 59.99 | 1 | 28.4458 | 4.4851 | 60 | 20.78 | 28.4617 | 24.069 | 59.98 | 40.56 | 28.4719 | 65.0732 | 59.99 | 80.12 | 28.4689 | 84.1275 | 59.9811 | 99.9
28.4675 | 1.0032 | 59.99 | 1 | 28.4541 | 4.4869 | 60 | 20.78 | 28.4701 | 24.0701 | 59.98 | 40.56 | 28.4802 | 65.0738 | 59.99 | 80.12 | 28.4772 | 84.1308 | 59.9811 | 99.9
28.4758 | 1.003 | 59.99 | 1 | 28.4625 | 4.4887 | 60 | 20.78 | 28.4784 | 24.0712 | 59.98 | 40.56 | 28.4885 | 65.0745 | 59.99 | 80.12 | 28.4855 | 84.1341 | 59.9812 | 99.9
28.4841 | 1.0027 | 59.99 | 1 | 28.4708 | 4.4905 | 60 | 20.78 | 28.4867 | 24.0723 | 59.98 | 40.56 | 28.4969 | 65.0751 | 59.99 | 80.12 | 28.4939 | 84.1374 | 59.9813 | 99.9
28.4925 | 1.0024 | 59.99 | 1 | 28.4791 | 4.4923 | 60 | 20.78 | 28.4951 | 24.0735 | 59.98 | 40.56 | 28.5052 | 65.0757 | 59.99 | 80.12 | 28.5022 | 84.1407 | 59.9814 | 99.9
28.5008 | 1.0021 | 59.99 | 1 | 28.4875 | 4.494 | 60 | 20.78 | 28.5034 | 24.0746 | 59.98 | 40.56 | 28.5135 | 65.0763 | 59.99 | 80.12 | 28.5106 | 84.144 | 59.9815 | 99.9
28.5091 | 1.0019 | 59.99 | 1 | 28.4958 | 4.4958 | 60 | 20.78 | 28.5117 | 24.0757 | 59.98 | 40.56 | 28.5219 | 65.0769 | 59.99 | 80.12 | 28.5189 | 84.1473 | 59.9816 | 99.9
28.5175 | 1.0016 | 59.99 | 1 | 28.5041 | 4.4976 | 60 | 20.78 | 28.5201 | 24.0768 | 59.98 | 40.56 | 28.5302 | 65.0775 | 59.99 | 80.12 | 28.5272 | 84.1506 | 59.9816 | 99.9
28.5258 | 1.0013 | 59.99 | 1 | 28.5125 | 4.4994 | 60 | 20.78 | 28.5284 | 24.078 | 59.98 | 40.56 | 28.5385 | 65.0782 | 59.99 | 80.12 | 28.5355 | 84.1539 | 59.9817 | 99.9
28.5341 | 1.001 | 59.99 | 1 | 28.5208 | 4.5012 | 60 | 20.78 | 28.5367 | 24.0791 | 59.98 | 40.56 | 28.5469 | 65.0788 | 59.99 | 80.12 | 28.5439 | 84.1572 | 59.9818 | 99.9
28.5425 | 1.0008 | 59.99 | 1 | 28.5291 | 4.503 | 60 | 20.78 | 28.5451 | 24.0802 | 59.98 | 40.56 | 28.5552 | 65.0794 | 59.99 | 80.12 | 28.5522 | 84.1605 | 59.9819 | 99.9
28.5508 | 1.0005 | 59.99 | 1 | 28.5374 | 4.5047 | 60 | 20.78 | 28.5534 | 24.0813 | 59.98 | 40.56 | 28.5635 | 65.08 | 59.99 | 80.12 | 28.5605 | 84.1637 | 59.982 | 99.9
28.5591 | 1.0002 | 59.99 | 1 | 28.5458 | 4.5065 | 60 | 20.78 | 28.5618 | 24.0825 | 59.98 | 40.56 | 28.5719 | 65.0806 | 59.99 | 80.12 | 28.5689 | 84.167 | 59.9821 | 99.9
28.5675 | 0.99993 | 59.99 | 1 | 28.5541 | 4.5083 | 60 | 20.78 | 28.5701 | 24.0836 | 59.98 | 40.56 | 28.5802 | 65.0812 | 59.99 | 80.12 | 28.5772 | 84.1703 | 59.9821 | 99.9
28.5758 | 0.99965 | 59.99 | 1 | 28.5624 | 4.5101 | 60 | 20.78 | 28.5784 | 24.0847 | 59.98 | 40.56 | 28.5886 | 65.0819 | 59.99 | 80.12 | 28.5856 | 84.1736 | 59.9822 | 99.9
28.5841 | 0.99938 | 59.99 | 1 | 28.5708 | 4.5119 | 60 | 20.78 | 28.5868 | 24.2364 | 59.98 | 40.56 | 28.5969 | 65.0825 | 59.99 | 80.12 | 28.5939 | 84.1769 | 59.9823 | 99.9
28.5925 | 0.9991 | 59.99 | 1 | 28.5791 | 4.5137 | 60 | 20.78 | 28.5951 | 24.2384 | 59.98 | 40.56 | 28.6052 | 65.0831 | 59.99 | 80.12 | 28.6022 | 84.1802 | 59.9824 | 99.9
28.6008 | 0.99883 | 59.99 | 1 | 28.5874 | 4.5154 | 60 | 20.78 | 28.6034 | 24.2403 | 59.98 | 40.56 | 28.6135 | 65.0837 | 59.99 | 80.12 | 28.6106 | 84.1835 | 59.9825 | 99.9
28.6091 | 0.99855 | 59.99 | 1 | 28.5958 | 4.5172 | 60 | 20.78 | 28.6118 | 24.2423 | 59.98 | 40.56 | 28.6219 | 65.0843 | 59.99 | 80.12 | 28.6189 | 84.1868 | 59.9826 | 99.9
28.6175 | 0.99828 | 59.99 | 1 | 28.6041 | 4.519 | 60 | 20.78 | 28.6201 | 24.2443 | 59.98 | 40.56 | 28.6302 | 65.0849 | 59.99 | 80.12 | 28.6273 | 84.1901 | 59.9826 | 99.9
28.6258 | 0.998 | 59.99 | 1 | 28.6124 | 4.5208 | 60 | 20.78 | 28.6284 | 24.2462 | 59.98 | 40.56 | 28.6385 | 65.0856 | 59.99 | 80.12 | 28.6356 | 84.1934 | 59.9827 | 99.9
28.6341 | 0.99773 | 59.99 | 1 | 28.6208 | 4.5226 | 60 | 20.78 | 28.6368 | 24.2482 | 59.98 | 40.56 | 28.6469 | 65.0862 | 59.99 | 80.12 | 28.6439 | 84.1967 | 59.9828 | 99.9
28.6425 | 0.99745 | 59.99 | 1 | 28.6291 | 4.5244 | 60 | 20.78 | 28.6451 | 24.2501 | 59.98 | 40.56 | 28.6552 | 65.0868 | 59.99 | 80.12 | 28.6522 | 84.2 | 59.9829 | 99.9
28.6508 | 0.99718 | 59.99 | 1 | 28.6375 | 4.5261 | 60 | 20.78 | 28.6534 | 24.2521 | 59.98 | 40.56 | 28.6636 | 65.0874 | 59.99 | 80.12 | 28.6606 | 84.2033 | 59.983 | 99.9
28.6592 | 0.9969 | 59.99 | 1 | 28.6458 | 4.5279 | 60 | 20.78 | 28.6618 | 24.254 | 59.98 | 40.56 | 28.6719 | 65.088 | 59.99 | 80.12 | 28.6689 | 84.2066 | 59.9831 | 99.9
28.6675 | 0.99663 | 59.99 | 1 | 28.6541 | 4.5297 | 60 | 20.78 | 28.6701 | 24.256 | 59.98 | 40.56 | 28.6802 | 65.0886 | 59.99 | 80.12 | 28.6772 | 84.2098 | 59.9831 | 99.9
28.6758 | 0.99635 | 59.99 | 1 | 28.6624 | 4.5315 | 60 | 20.78 | 28.6785 | 24.2579 | 59.98 | 40.56 | 28.6885 | 65.0893 | 59.99 | 80.12 | 28.6855 | 84.2131 | 59.9832 | 99.9
28.6842 | 0.99608 | 59.99 | 1 | 28.6708 | 4.5333 | 60 | 20.78 | 28.6868 | 24.2599 | 59.98 | 40.56 | 28.6969 | 65.0899 | 59.99 | 80.12 | 28.6939 | 84.2164 | 59.9833 | 99.9
28.6925 | 0.9958 | 59.99 | 1 | 28.6791 | 4.5351 | 60 | 20.78 | 28.6951 | 24.2618 | 59.98 | 40.56 | 28.7053 | 65.0905 | 59.99 | 80.12 | 28.7023 | 84.2197 | 59.9834 | 99.9
28.7008 | 0.99553 | 59.99 | 1 | 28.6874 | 4.5368 | 60 | 20.78 | 28.7035 | 24.2638 | 59.98 | 40.56 | 28.7136 | 65.0911 | 59.99 | 80.12 | 28.7106 | 84.223 | 59.9835 | 99.9
28.7092 | 0.99525 | 59.99 | 1 | 28.6958 | 4.5386 | 60 | 20.78 | 28.7118 | 24.2657 | 59.98 | 40.56 | 28.7219 | 65.0917 | 59.99 | 80.12 | 28.7189 | 84.2263 | 59.9836 | 99.9
28.7175 | 0.99498 | 59.99 | 1 | 28.7041 | 4.5404 | 60 | 20.78 | 28.7202 | 24.2677 | 59.98 | 40.56 | 28.7302 | 65.0923 | 59.99 | 80.12 | 28.7272 | 84.2296 | 59.9836 | 99.9
28.7258 | 0.9947 | 59.99 | 1 | 28.7124 | 4.5422 | 60 | 20.78 | 28.7285 | 24.2696 | 59.98 | 40.56 | 28.7386 | 65.093 | 59.99 | 80.12 | 28.7356 | 84.2329 | 59.9837 | 99.9
28.7342 | 0.99443 | 59.99 | 1 | 28.7208 | 4.544 | 60 | 20.78 | 28.7368 | 24.2716 | 59.98 | 40.56 | 28.7469 | 65.0936 | 59.99 | 80.12 | 28.7439 | 84.2362 | 59.9838 | 99.9
28.7425 | 0.99415 | 59.99 | 1 | 28.7291 | 4.5458 | 60 | 20.78 | 28.7451 | 24.2735 | 59.98 | 40.56 | 28.7552 | 65.0942 | 59.99 | 80.12 | 28.7523 | 84.2395 | 59.9839 | 99.9
28.7508 | 0.99396 | 59.99 | 1 | 28.7375 | 4.5475 | 60 | 20.78 | 28.7535 | 24.2755 | 59.98 | 40.56 | 28.7635 | 65.0948 | 59.99 | 80.12 | 28.7606 | 84.2428 | 59.984 | 99.9
28.7592 | 0.99386 | 59.9899 | 1 | 28.7458 | 4.5493 | 60 | 20.78 | 28.7618 | 24.2774 | 59.98 | 40.56 | 28.7719 | 65.0954 | 59.99 | 80.12 | 28.7689 | 84.2461 | 59.9841 | 99.9
28.7675 | 0.99376 | 59.9898 | 1 | 28.7541 | 4.5511 | 60 | 20.78 | 28.7701 | 24.2794 | 59.98 | 40.56 | 28.7803 | 65.096 | 59.99 | 80.12 | 28.7773 | 84.2493 | 59.9841 | 99.9
28.7758 | 0.99366 | 59.9897 | 1 | 28.7625 | 4.5529 | 60 | 20.78 | 28.7785 | 24.2813 | 59.98 | 40.56 | 28.7886 | 65.0967 | 59.99 | 80.12 | 28.7856 | 84.2526 | 59.9842 | 99.9
28.7842 | 0.99356 | 59.9896 | 1 | 28.7708 | 4.5547 | 60 | 20.78 | 28.7868 | 24.2833 | 59.98 | 40.56 | 28.7969 | 65.0973 | 59.99 | 80.12 | 28.7939 | 84.2559 | 59.9843 | 99.9
28.7925 | 0.99345 | 59.9895 | 1 | 28.7791 | 4.5565 | 60 | 20.78 | 28.7952 | 24.2852 | 59.98 | 40.56 | 28.8052 | 65.0979 | 59.99 | 80.12 | 28.8022 | 84.2592 | 59.9844 | 99.9
28.8008 | 0.99336 | 59.9895 | 1 | 28.7874 | 4.5582 | 60 | 20.78 | 28.8035 | 24.2872 | 59.98 | 40.56 | 28.8136 | 65.0985 | 59.99 | 80.12 | 28.8106 | 84.2625 | 59.9845 | 99.9
28.8092 | 0.99326 | 59.9894 | 1 | 28.7958 | 4.56 | 60 | 20.78 | 28.8118 | 24.2891 | 59.98 | 40.56 | 28.8219 | 65.0991 | 59.99 | 80.12 | 28.8189 | 84.2658 | 59.9846 | 99.9
28.8175 | 0.99316 | 59.9893 | 1 | 28.8041 | 4.5618 | 60 | 20.78 | 28.8202 | 24.2911 | 59.98 | 40.56 | 28.8303 | 65.0997 | 59.99 | 80.12 | 28.8273 | 84.2691 | 59.9846 | 99.9
28.8258 | 0.99305 | 59.9892 | 1 | 28.8124 | 4.5636 | 60 | 20.78 | 28.8285 | 24.293 | 59.98 | 40.56 | 28.8386 | 65.1004 | 59.99 | 80.12 | 28.8356 | 84.2724 | 59.9847 | 99.9
28.8342 | 0.99295 | 59.9891 | 1 | 28.8208 | 4.5654 | 60 | 20.78 | 28.8369 | 24.295 | 59.98 | 40.56 | 28.8469 | 65.101 | 59.99 | 80.12 | 28.8439 | 84.2757 | 59.9848 | 99.9
28.8425 | 0.99285 | 59.989 | 1 | 28.8291 | 4.5672 | 60 | 20.78 | 28.8452 | 24.2969 | 59.98 | 40.56 | 28.8553 | 65.1016 | 59.99 | 80.12 | 28.8522 | 84.279 | 59.9849 | 99.9
28.8508 | 0.99275 | 59.989 | 1 | 28.8374 | 4.403 | 60 | 20.78 | 28.8535 | 24.2989 | 59.98 | 40.56 | 28.8636 | 65.1022 | 59.99 | 80.12 | 28.8606 | 84.2823 | 59.985 | 99.9
28.8592 | 0.99265 | 59.9889 | 1 | 28.8458 | 4.4048 | 60 | 20.78 | 28.8618 | 24.3008 | 59.98 | 40.56 | 28.8719 | 65.1028 | 59.99 | 80.12 | 28.869 | 84.2856 | 59.9851 | 99.9
28.8675 | 0.99255 | 59.9888 | 1 | 28.8541 | 4.4066 | 60 | 20.78 | 28.8702 | 24.3028 | 59.98 | 40.56 | 28.8802 | 65.1034 | 59.99 | 80.12 | 28.8773 | 84.2888 | 59.9851 | 99.9
28.8758 | 0.99245 | 59.9887 | 1 | 28.8625 | 4.4085 | 60 | 20.78 | 28.8785 | 24.3047 | 59.98 | 40.56 | 28.8886 | 65.1041 | 59.99 | 80.12 | 28.8856 | 84.2921 | 59.9852 | 99.9
28.8842 | 0.99235 | 59.9886 | 1 | 28.8708 | 4.4103 | 60 | 20.78 | 28.8869 | 24.3067 | 59.98 | 40.56 | 28.8969 | 65.1047 | 59.99 | 80.12 | 28.8939 | 84.2954 | 59.9853 | 99.9
28.8925 | 0.99225 | 59.9885 | 1 | 28.8791 | 4.4121 | 60 | 20.78 | 28.8952 | 24.3086 | 59.98 | 40.56 | 28.9053 | 65.1053 | 59.99 | 80.12 | 28.9023 | 84.2987 | 59.9854 | 99.9
28.9008 | 0.99215 | 59.9885 | 1 | 28.8875 | 4.414 | 60 | 20.78 | 28.9035 | 24.3106 | 59.98 | 40.56 | 28.9136 | 65.1059 | 59.99 | 80.12 | 28.9106 | 84.302 | 59.9855 | 99.9
28.9092 | 0.99205 | 59.9884 | 1 | 28.8958 | 4.4158 | 60 | 20.78 | 28.9119 | 24.3125 | 59.98 | 40.56 | 28.9219 | 65.1065 | 59.99 | 80.12 | 28.9189 | 84.3053 | 59.9856 | 99.9
28.9175 | 0.99195 | 59.9883 | 1 | 28.9041 | 4.4176 | 60 | 20.78 | 28.9202 | 24.3145 | 59.98 | 40.56 | 28.9303 | 65.1071 | 59.99 | 80.12 | 28.9272 | 84.3086 | 59.9856 | 99.9
28.9259 | 0.99185 | 59.9882 | 1 | 28.9124 | 4.4195 | 60 | 20.78 | 28.9285 | 24.3164 | 59.98 | 40.56 | 28.9386 | 65.1078 | 59.99 | 80.12 | 28.9356 | 84.3119 | 59.9857 | 99.9
28.9342 | 0.99175 | 59.9881 | 1 | 28.9208 | 4.4213 | 60 | 20.78 | 28.9369 | 24.3184 | 59.98 | 40.56 | 28.947 | 65.1084 | 59.99 | 80.12 | 28.9439 | 84.3152 | 59.9858 | 99.9
28.9425 | 0.99165 | 59.988 | 1 | 28.9291 | 4.4231 | 60 | 20.78 | 28.9452 | 24.3203 | 59.98 | 40.56 | 28.9553 | 65.109 | 59.99 | 80.12 | 28.9523 | 84.3185 | 59.9859 | 99.9
28.9509 | 0.99155 | 59.988 | 1 | 28.9374 | 4.425 | 60 | 20.78 | 28.9536 | 24.3223 | 59.98 | 40.56 | 28.9636 | 65.1096 | 59.99 | 80.12 | 28.9606 | 84.3218 | 59.986 | 99.9
28.9592 | 0.99145 | 59.9879 | 1 | 28.9458 | 4.4268 | 60 | 20.78 | 28.9619 | 24.3242 | 59.98 | 40.56 | 28.972 | 65.1102 | 59.99 | 80.12 | 28.9689 | 84.3251 | 59.9861 | 99.9
28.9675 | 0.99135 | 59.9878 | 1 | 28.9541 | 4.4286 | 60 | 20.78 | 28.9702 | 24.3262 | 59.98 | 40.56 | 28.9803 | 65.1108 | 59.99 | 80.12 | 28.9773 | 84.3284 | 59.9861 | 99.9
28.9759 | 0.99125 | 59.9877 | 1 | 28.9624 | 4.4305 | 60 | 20.78 | 28.9785 | 24.3281 | 59.98 | 40.56 | 28.9886 | 65.1115 | 59.99 | 80.12 | 28.9856 | 84.3316 | 59.9862 | 99.9
28.9842 | 0.99115 | 59.9876 | 1 | 28.9708 | 4.4323 | 60 | 20.78 | 28.9869 | 24.3301 | 59.98 | 40.56 | 28.9969 | 65.1121 | 59.99 | 80.12 | 28.994 | 84.3349 | 59.9863 | 99.9
28.9925 | 0.99105 | 59.9875 | 1 | 28.9791 | 4.4341 | 60 | 20.78 | 28.9952 | 24.332 | 59.98 | 40.56 | 29.0053 | 65.1127 | 59.99 | 80.12 | 29.0023 | 84.3382 | 59.9864 | 99.9
29.0009 | 0.99095 | 59.9875 | 1 | 28.9875 | 4.436 | 60 | 20.78 | 29.0036 | 24.334 | 59.98 | 40.56 | 29.0136 | 65.1133 | 59.99 | 80.12 | 29.0106 | 84.3415 | 59.9865 | 99.9
29.0092 | 0.99085 | 59.9874 | 1 | 28.9958 | 4.4378 | 60 | 20.78 | 29.0119 | 24.3359 | 59.98 | 40.56 | 29.022 | 65.1139 | 59.99 | 80.12 | 29.019 | 84.3448 | 59.9866 | 99.9
29.0175 | 0.99075 | 59.9873 | 1 | 29.0041 | 4.4396 | 60 | 20.78 | 29.0202 | 24.3379 | 59.98 | 40.56 | 29.0303 | 65.1145 | 59.99 | 80.12 | 29.0273 | 84.3481 | 59.9866 | 99.9
29.0259 | 0.99065 | 59.9872 | 1 | 29.0125 | 4.4415 | 60 | 20.78 | 29.0286 | 24.3398 | 59.98 | 40.56 | 29.0386 | 65.1152 | 59.99 | 80.12 | 29.0356 | 84.3514 | 59.9867 | 99.9
29.0342 | 0.99055 | 59.9871 | 1 | 29.0208 | 4.4433 | 60 | 20.78 | 29.0369 | 24.3418 | 59.98 | 40.56 | 29.047 | 65.1158 | 59.99 | 80.12 | 29.0439 | 84.3547 | 59.9868 | 99.9
29.0425 | 0.99045 | 59.987 | 1 | 29.0291 | 4.4451 | 60 | 20.78 | 29.0452 | 24.3437 | 59.98 | 40.56 | 29.0553 | 65.1164 | 59.99 | 80.12 | 29.0523 | 84.358 | 59.9869 | 99.9
29.0509 | 0.99035 | 59.987 | 1 | 29.0374 | 4.447 | 60 | 20.78 | 29.0536 | 24.3457 | 59.98 | 40.56 | 29.0637 | 65.117 | 59.99 | 80.12 | 29.0606 | 84.3613 | 59.987 | 99.9
29.0592 | 0.99025 | 59.9869 | 1 | 29.0458 | 4.4488 | 60 | 20.78 | 29.0619 | 24.3476 | 59.98 | 40.56 | 29.072 | 65.1176 | 59.99 | 80.12 | 29.069 | 84.3646 | 59.9871 | 99.9
29.0675 | 0.99015 | 59.9868 | 1 | 29.0541 | 4.4506 | 60 | 20.78 | 29.0703 | 24.3496 | 59.98 | 40.56 | 29.0803 | 65.1182 | 59.99 | 80.12 | 29.0773 | 84.3679 | 59.9871 | 99.9
29.0759 | 0.99005 | 59.9867 | 1 | 29.0624 | 4.4525 | 60 | 20.78 | 29.0786 | 24.3515 | 59.98 | 40.56 | 29.0886 | 65.1189 | 59.99 | 80.12 | 29.0856 | 84.3712 | 59.9872 | 99.9
29.0842 | 0.98995 | 59.9866 | 1 | 29.0708 | 4.4543 | 60 | 20.78 | 29.0869 | 24.3535 | 59.98 | 40.56 | 29.097 | 65.1195 | 59.99 | 80.12 | 29.094 | 84.3745 | 59.9873 | 99.9
29.0926 | 0.98985 | 59.9865 | 1 | 29.0791 | 4.4561 | 60 | 20.78 | 29.0952 | 24.3554 | 59.98 | 40.56 | 29.1053 | 65.1201 | 59.99 | 80.12 | 29.1023 | 84.3777 | 59.9874 | 99.9
29.1009 | 0.98975 | 59.9865 | 1 | 29.0875 | 4.458 | 60 | 20.78 | 29.1036 | 24.3574 | 59.98 | 40.56 | 29.1136 | 65.1207 | 59.99 | 80.12 | 29.1107 | 84.381 | 59.9875 | 99.9
29.1092 | 0.98965 | 59.9864 | 1 | 29.0958 | 4.4598 | 60 | 20.78 | 29.1119 | 24.3593 | 59.98 | 40.56 | 29.122 | 65.1213 | 59.99 | 80.12 | 29.119 | 84.3843 | 59.9876 | 99.9
29.1176 | 0.98955 | 59.9863 | 1 | 29.1041 | 4.4616 | 60 | 20.78 | 29.1203 | 24.3613 | 59.98 | 40.56 | 29.1303 | 65.1219 | 59.99 | 80.12 | 29.1273 | 84.3876 | 59.9876 | 99.9
29.1259 | 0.98945 | 59.9862 | 1 | 29.1125 | 4.4635 | 60 | 20.78 | 29.1286 | 24.3632 | 59.98 | 40.56 | 29.1387 | 65.1226 | 59.99 | 80.12 | 29.1356 | 84.3909 | 59.9877 | 99.9
29.1342 | 0.98935 | 59.9861 | 1 | 29.1208 | 4.4653 | 60 | 20.78 | 29.1369 | 24.3652 | 59.98 | 40.56 | 29.147 | 65.2622 | 59.98 | 80.12 | 29.144 | 84.3942 | 59.9878 | 99.9
29.1426 | 0.98925 | 59.986 | 1 | 29.1291 | 4.4671 | 60 | 20.78 | 29.1453 | 24.3671 | 59.98 | 40.56 | 29.1553 | 65.2628 | 59.9801 | 80.12 | 29.1523 | 84.3975 | 59.9879 | 99.9
29.1509 | 0.98915 | 59.986 | 1 | 29.1375 | 4.469 | 60 | 20.78 | 29.1536 | 24.3691 | 59.98 | 40.56 | 29.1636 | 65.2633 | 59.9802 | 80.12 | 29.1606 | 84.4008 | 59.988 | 99.9
29.1592 | 0.98905 | 59.9859 | 1 | 29.1458 | 4.4708 | 60 | 20.78 | 29.1619 | 24.371 | 59.98 | 40.56 | 29.172 | 65.2639 | 59.9803 | 80.12 | 29.169 | 84.4041 | 59.9881 | 99.9
29.1676 | 0.98895 | 59.9858 | 1 | 29.1541 | 4.4726 | 60 | 20.78 | 29.1703 | 24.373 | 59.98 | 40.56 | 29.1803 | 65.2645 | 59.9804 | 80.12 | 29.1773 | 84.4074 | 59.9881 | 99.9
29.1759 | 0.98885 | 59.9857 | 1 | 29.1624 | 4.4745 | 60 | 20.78 | 29.1786 | 24.3749 | 59.98 | 40.56 | 29.1887 | 65.2651 | 59.9804 | 80.12 | 29.1857 | 84.4107 | 59.9882 | 99.9
29.1842 | 0.98875 | 59.9856 | 1 | 29.1708 | 4.4763 | 60 | 20.78 | 29.187 | 24.3769 | 59.98 | 40.56 | 29.197 | 65.2657 | 59.9805 | 80.12 | 29.194 | 84.414 | 59.9883 | 99.9
29.1926 | 0.98865 | 59.9855 | 1 | 29.1791 | 4.4781 | 60 | 20.78 | 29.1953 | 24.3788 | 59.98 | 40.56 | 29.2053 | 65.2663 | 59.9806 | 80.12 | 29.2023 | 84.4173 | 59.9884 | 99.9
29.2009 | 0.98855 | 59.9855 | 1 | 29.1874 | 4.48 | 60 | 20.78 | 29.2036 | 24.3808 | 59.98 | 40.56 | 29.2137 | 65.2668 | 59.9807 | 80.12 | 29.2106 | 84.4205 | 59.9885 | 99.9
29.2092 | 0.98845 | 59.9854 | 1 | 29.1958 | 4.4818 | 60 | 20.78 | 29.2119 | 24.3827 | 59.98 | 40.56 | 29.222 | 65.2674 | 59.9808 | 80.12 | 29.219 | 84.4238 | 59.9886 | 99.9
29.2176 | 0.98835 | 59.9853 | 1 | 29.2041 | 4.4836 | 60 | 20.78 | 29.2203 | 24.3847 | 59.98 | 40.56 | 29.2303 | 65.268 | 59.9809 | 80.12 | 29.2274 | 84.4271 | 59.9886 | 99.9
29.2259 | 0.98825 | 59.9852 | 1 | 29.2125 | 4.4855 | 60 | 20.78 | 29.2286 | 24.3866 | 59.98 | 40.56 | 29.2386 | 65.2686 | 59.9809 | 80.12 | 29.2357 | 84.4304 | 59.9887 | 99.9
29.2343 | 0.98815 | 59.9851 | 1 | 29.2208 | 4.4873 | 60 | 20.78 | 29.237 | 24.3886 | 59.98 | 40.56 | 29.247 | 65.2692 | 59.981 | 80.12 | 29.244 | 84.4337 | 59.9888 | 99.9
29.2426 | 0.98805 | 59.985 | 1 | 29.2291 | 4.4891 | 60 | 20.78 | 29.2453 | 24.3905 | 59.98 | 40.56 | 29.2553 | 65.2698 | 59.9811 | 80.12 | 29.2523 | 84.437 | 59.9889 | 99.9
29.2509 | 0.98795 | 59.985 | 1 | 29.2375 | 4.491 | 60 | 20.78 | 29.2536 | 24.3925 | 59.98 | 40.56 | 29.2637 | 65.2703 | 59.9812 | 80.12 | 29.2607 | 84.4403 | 59.989 | 99.9
29.2593 | 0.98785 | 59.9849 | 1 | 29.2458 | 4.4928 | 60 | 20.78 | 29.262 | 24.3944 | 59.98 | 40.56 | 29.272 | 65.2709 | 59.9813 | 80.12 | 29.269 | 84.4436 | 59.9891 | 99.9
29.2676 | 0.98775 | 59.9848 | 1 | 29.2541 | 4.4946 | 60 | 20.78 | 29.2703 | 24.3964 | 59.98 | 40.56 | 29.2803 | 65.2715 | 59.9814 | 80.12 | 29.2773 | 84.4469 | 59.9891 | 99.9
29.2759 | 0.98765 | 59.9847 | 1 | 29.2625 | 4.4965 | 60 | 20.78 | 29.2787 | 24.3983 | 59.98 | 40.56 | 29.2887 | 65.2721 | 59.9814 | 80.12 | 29.2856 | 84.4502 | 59.9892 | 99.9
29.2843 | 0.98755 | 59.9846 | 1 | 29.2708 | 4.4983 | 60 | 20.78 | 29.287 | 24.4003 | 59.98 | 40.56 | 29.297 | 65.2727 | 59.9815 | 80.12 | 29.294 | 84.4535 | 59.9893 | 99.9
29.2926 | 0.98745 | 59.9845 | 1 | 29.2791 | 4.5001 | 60 | 20.78 | 29.2953 | 24.4022 | 59.98 | 40.56 | 29.3054 | 65.2733 | 59.9816 | 80.12 | 29.3024 | 84.4568 | 59.9894 | 99.9
29.3009 | 0.98735 | 59.9845 | 1 | 29.2874 | 4.502 | 60 | 20.78 | 29.3036 | 24.4042 | 59.98 | 40.56 | 29.3137 | 65.2738 | 59.9817 | 80.12 | 29.3107 | 84.4601 | 59.9895 | 99.9
29.3093 | 0.98725 | 59.9844 | 1 | 29.2958 | 4.5038 | 60 | 20.78 | 29.312 | 24.4062 | 59.98 | 40.56 | 29.322 | 65.2744 | 59.9818 | 80.12 | 29.319 | 84.4633 | 59.9896 | 99.9
29.3176 | 0.98715 | 59.9843 | 1 | 29.3041 | 4.5056 | 60 | 20.78 | 29.3203 | 24.4081 | 59.98 | 40.56 | 29.3303 | 65.275 | 59.9819 | 80.12 | 29.3273 | 84.4666 | 59.9896 | 99.9
29.3259 | 0.98705 | 59.9842 | 1 | 29.3124 | 4.5075 | 60 | 20.78 | 29.3287 | 24.4101 | 59.98 | 40.56 | 29.3387 | 65.2756 | 59.9819 | 80.12 | 29.3357 | 84.4699 | 59.9897 | 99.9
29.3343 | 0.98695 | 59.9841 | 1 | 29.3208 | 4.5093 | 60 | 20.78 | 29.337 | 24.412 | 59.98 | 40.56 | 29.347 | 65.2762 | 59.982 | 80.12 | 29.344 | 84.4732 | 59.9898 | 99.9
29.3426 | 0.98685 | 59.984 | 1 | 29.3291 | 4.5111 | 60 | 20.78 | 29.3453 | 24.414 | 59.98 | 40.56 | 29.3553 | 65.2768 | 59.9821 | 80.12 | 29.3524 | 84.4765 | 59.9899 | 99.9
29.3509 | 0.98675 | 59.984 | 1 | 29.3375 | 4.513 | 60 | 20.78 | 29.3537 | 24.4159 | 59.98 | 40.56 | 29.3636 | 65.2773 | 59.9822 | 80.12 | 29.3607 | 84.4798 | 59.99 | 99.9
29.3593 | 0.98665 | 59.9839 | 1 | 29.3458 | 4.5148 | 60 | 20.78 | 29.362 | 24.4179 | 59.98 | 40.56 | 29.372 | 65.2779 | 59.9823 | 80.12 | 29.369 | 84.2169 | 59.99 | 99.9
29.3676 | 0.98655 | 59.9838 | 1 | 29.3541 | 4.5166 | 60 | 20.78 | 29.3703 | 24.4198 | 59.98 | 40.56 | 29.3804 | 65.2785 | 59.9824 | 80.12 | 29.3774 | 84.2199 | 59.99 | 99.9
29.3759 | 0.98645 | 59.9837 | 1 | 29.3625 | 4.5185 | 60 | 20.78 | 29.3787 | 24.4218 | 59.98 | 40.56 | 29.3887 | 65.2791 | 59.9824 | 80.12 | 29.3857 | 84.223 | 59.99 | 99.9
29.3843 | 0.98635 | 59.9836 | 1 | 29.3708 | 4.5203 | 60 | 20.78 | 29.387 | 24.4237 | 59.98 | 40.56 | 29.397 | 65.2797 | 59.9825 | 80.12 | 29.394 | 84.226 | 59.99 | 99.9
29.3926 | 0.98625 | 59.9835 | 1 | 29.3791 | 4.5221 | 60 | 20.78 | 29.3954 | 24.4257 | 59.98 | 40.56 | 29.4053 | 65.2803 | 59.9826 | 80.12 | 29.4023 | 84.229 | 59.99 | 99.9
29.4009 | 0.98615 | 59.9835 | 1 | 29.3875 | 4.524 | 60 | 20.78 | 29.4037 | 24.4276 | 59.98 | 40.56 | 29.4137 | 65.2808 | 59.9827 | 80.12 | 29.4107 | 84.232 | 59.99 | 99.9
29.4093 | 0.98605 | 59.9834 | 1 | 29.3958 | 4.5258 | 60 | 20.78 | 29.412 | 24.4296 | 59.98 | 40.56 | 29.422 | 65.2814 | 59.9828 | 80.12 | 29.419 | 84.235 | 59.99 | 99.9
29.4176 | 0.98595 | 59.9833 | 1 | 29.4041 | 4.5276 | 60 | 20.78 | 29.4203 | 24.4315 | 59.98 | 40.56 | 29.4304 | 65.282 | 59.9829 | 80.12 | 29.4274 | 84.238 | 59.99 | 99.9
29.426 | 0.98585 | 59.9832 | 1 | 29.4124 | 4.5295 | 60 | 20.78 | 29.4287 | 24.4335 | 59.98 | 40.56 | 29.4387 | 65.2826 | 59.9829 | 80.12 | 29.4357 | 84.2411 | 59.99 | 99.9
29.4343 | 0.98575 | 59.9831 | 1 | 29.4208 | 4.5313 | 60 | 20.78 | 29.437 | 24.4354 | 59.98 | 40.56 | 29.447 | 65.2832 | 59.983 | 80.12 | 29.444 | 84.2441 | 59.99 | 99.9
29.4426 | 0.98565 | 59.983 | 1 | 29.4291 | 4.5331 | 60 | 20.78 | 29.4453 | 24.4374 | 59.98 | 40.56 | 29.4554 | 65.2838 | 59.9831 | 80.12 | 29.4524 | 84.2471 | 59.99 | 99.9
29.451 | 0.98555 | 59.983 | 1 | 29.4375 | 4.535 | 60 | 20.78 | 29.4537 | 24.4393 | 59.98 | 40.56 | 29.4637 | 65.2843 | 59.9832 | 80.12 | 29.4607 | 84.2501 | 59.99 | 99.9
29.4593 | 0.98545 | 59.9829 | 1 | 29.4458 | 4.5368 | 60 | 20.78 | 29.462 | 24.4413 | 59.98 | 40.56 | 29.472 | 65.2849 | 59.9833 | 80.12 | 29.4691 | 84.2531 | 59.99 | 99.9
29.4676 | 0.98535 | 59.9828 | 1 | 29.4541 | 4.5386 | 60 | 20.78 | 29.4704 | 24.4432 | 59.98 | 40.56 | 29.4803 | 65.2855 | 59.9834 | 80.12 | 29.4774 | 84.2561 | 59.99 | 99.9
29.476 | 0.98525 | 59.9827 | 1 | 29.4625 | 4.5405 | 60 | 20.78 | 29.4787 | 24.4452 | 59.98 | 40.56 | 29.4887 | 65.2861 | 59.9834 | 80.12 | 29.4857 | 84.2592 | 59.99 | 99.9
29.4843 | 0.98515 | 59.9826 | 1 | 29.4708 | 4.5423 | 60 | 20.78 | 29.487 | 24.4471 | 59.98 | 40.56 | 29.497 | 65.2867 | 59.9835 | 80.12 | 29.4941 | 84.2622 | 59.99 | 99.9
29.4926 | 0.98505 | 59.9825 | 1 | 29.4791 | 4.5441 | 60 | 20.78 | 29.4954 | 24.4491 | 59.98 | 40.56 | 29.5054 | 65.2873 | 59.9836 | 80.12 | 29.5024 | 84.2652 | 59.99 | 99.9
29.501 | 0.98495 | 59.9825 | 1 | 29.4875 | 4.546 | 60 | 20.78 | 29.5037 | 24.451 | 59.98 | 40.56 | 29.5137 | 65.2878 | 59.9837 | 80.12 | 29.5107 | 84.2682 | 59.99 | 99.9
29.5093 | 0.98485 | 59.9824 | 1 | 29.4958 | 4.5478 | 60 | 20.78 | 29.512 | 24.453 | 59.98 | 40.56 | 29.522 | 65.2884 | 59.9838 | 80.12 | 29.519 | 84.2712 | 59.99 | 99.9
29.5176 | 0.98475 | 59.9823 | 1 | 29.5041 | 4.5496 | 60 | 20.78 | 29.5204 | 24.4549 | 59.98 | 40.56 | 29.5303 | 65.289 | 59.9839 | 80.12 | 29.5274 | 84.2743 | 59.99 | 99.9
29.526 | 0.98465 | 59.9822 | 1 | 29.5125 | 4.5515 | 60 | 20.78 | 29.5287 | 24.4569 | 59.98 | 40.56 | 29.5387 | 65.2896 | 59.9839 | 80.12 | 29.5357 | 84.2773 | 59.99 | 99.9
29.5343 | 0.98455 | 59.9821 | 1 | 29.5208 | 4.5533 | 60 | 20.78 | 29.537 | 24.4588 | 59.98 | 40.56 | 29.5471 | 65.2902 | 59.984 | 80.12 | 29.5441 | 84.2803 | 59.99 | 99.9
29.5426 | 0.98445 | 59.982 | 1 | 29.5291 | 4.5551 | 60 | 20.78 | 29.5454 | 24.4608 | 59.98 | 40.56 | 29.5554 | 65.2908 | 59.9841 | 80.12 | 29.5524 | 84.2833 | 59.99 | 99.9
29.551 | 0.98435 | 59.982 | 1 | 29.5374 | 4.557 | 60 | 20.78 | 29.5537 | 24.4627 | 59.98 | 40.56 | 29.5637 | 65.2913 | 59.9842 | 80.12 | 29.5607 | 84.2863 | 59.99 | 99.9
29.5593 | 0.98425 | 59.9819 | 1 | 29.5458 | 4.5588 | 60 | 20.78 | 29.562 | 24.4647 | 59.98 | 40.56 | 29.572 | 65.2919 | 59.9843 | 80.12 | 29.5691 | 84.2893 | 59.99 | 99.9
29.5677 | 0.98415 | 59.9818 | 1 | 29.5541 | 4.5606 | 60 | 20.78 | 29.5704 | 24.4666 | 59.98 | 40.56 | 29.5804 | 65.2925 | 59.9844 | 80.12 | 29.5774 | 84.2924 | 59.99 | 99.9
29.576 | 0.98405 | 59.9817 | 1 | 29.5625 | 4.5625 | 60 | 20.78 | 29.5787 | 24.4686 | 59.98 | 40.56 | 29.5887 | 65.2931 | 59.9844 | 80.12 | 29.5858 | 84.2954 | 59.99 | 99.9
29.5843 | 0.98395 | 59.9816 | 1 | 29.5708 | 4.5643 | 60 | 20.78 | 29.587 | 24.4409 | 59.9899 | 40.56 | 29.597 | 65.2937 | 59.9845 | 80.12 | 29.5941 | 84.2984 | 59.99 | 99.9
29.5927 | 0.98385 | 59.9815 | 1 | 29.5791 | 4.5661 | 60 | 20.78 | 29.5954 | 24.4421 | 59.9899 | 40.56 | 29.6053 | 65.2943 | 59.9846 | 80.12 | 29.6024 | 84.3014 | 59.99 | 99.9
29.601 | 0.98375 | 59.9815 | 1 | 29.5875 | 4.568 | 60 | 20.78 | 29.6037 | 24.4434 | 59.9898 | 40.56 | 29.6137 | 65.2948 | 59.9847 | 80.12 | 29.6107 | 84.3044 | 59.99 | 99.9
29.6093 | 0.98365 | 59.9814 | 1 | 29.5958 | 4.5698 | 60 | 20.78 | 29.6121 | 24.4446 | 59.9897 | 40.56 | 29.6221 | 65.2954 | 59.9848 | 80.12 | 29.6191 | 84.3074 | 59.99 | 99.9
29.6177 | 0.98355 | 59.9813 | 1 | 29.6041 | 4.5716 | 60 | 20.78 | 29.6204 | 24.4458 | 59.9896 | 40.56 | 29.6304 | 65.296 | 59.9849 | 80.12 | 29.6274 | 84.3105 | 59.99 | 99.9
29.626 | 0.98345 | 59.9812 | 1 | 29.6125 | 4.5735 | 60 | 20.78 | 29.6287 | 24.447 | 59.9895 | 40.56 | 29.6387 | 65.2966 | 59.9849 | 80.12 | 29.6357 | 84.3135 | 59.99 | 99.9
29.6343 | 0.98335 | 59.9811 | 1 | 29.6208 | 4.5753 | 60 | 20.78 | 29.6371 | 24.4482 | 59.9894 | 40.56 | 29.647 | 65.2972 | 59.985 | 80.12 | 29.6441 | 84.3165 | 59.99 | 99.9
29.6427 | 0.98325 | 59.981 | 1 | 29.6291 | 4.5771 | 60 | 20.78 | 29.6454 | 24.4494 | 59.9894 | 40.56 | 29.6554 | 65.2978 | 59.9851 | 80.12 | 29.6524 | 84.3195 | 59.99 | 99.9
29.651 | 0.98315 | 59.981 | 1 | 29.6375 | 4.579 | 60 | 20.78 | 29.6537 | 24.4506 | 59.9893 | 40.56 | 29.6637 | 65.2983 | 59.9852 | 80.12 | 29.6608 | 84.3225 | 59.99 | 99.9
29.6593 | 0.98305 | 59.9809 | 1 | 29.6458 | 4.5808 | 60 | 20.78 | 29.662 | 24.4518 | 59.9892 | 40.56 | 29.6721 | 65.2989 | 59.9853 | 80.12 | 29.6691 | 84.3255 | 59.99 | 99.9
29.6677 | 0.98295 | 59.9808 | 1 | 29.6541 | 4.5826 | 60 | 20.78 | 29.6704 | 24.453 | 59.9891 | 40.56 | 29.6804 | 65.2995 | 59.9854 | 80.12 | 29.6774 | 84.3286 | 59.99 | 99.9
29.676 | 0.98285 | 59.9807 | 1 | 29.6625 | 4.5845 | 60 | 20.78 | 29.6787 | 24.4542 | 59.989 | 40.56 | 29.6887 | 65.3001 | 59.9854 | 80.12 | 29.6857 | 84.3316 | 59.99 | 99.9
29.6843 | 0.98275 | 59.9806 | 1 | 29.6708 | 4.5863 | 60 | 20.78 | 29.687 | 24.4554 | 59.9889 | 40.56 | 29.6971 | 65.3007 | 59.9855 | 80.12 | 29.6941 | 84.3346 | 59.99 | 99.9
29.6927 | 0.98265 | 59.9805 | 1 | 29.6791 | 4.5881 | 60 | 20.78 | 29.6954 | 24.4566 | 59.9889 | 40.56 | 29.7054 | 65.3013 | 59.9856 | 80.12 | 29.7024 | 84.3376 | 59.99 | 99.9
29.701 | 0.98255 | 59.9805 | 1 | 29.6875 | 4.59 | 60 | 20.78 | 29.7037 | 24.4579 | 59.9888 | 40.56 | 29.7137 | 65.3018 | 59.9857 | 80.12 | 29.7108 | 84.3406 | 59.99 | 99.9
29.7093 | 0.98245 | 59.9804 | 1 | 29.6958 | 4.5918 | 60 | 20.78 | 29.7121 | 24.4591 | 59.9887 | 40.56 | 29.722 | 65.3024 | 59.9858 | 80.12 | 29.7191 | 84.3436 | 59.99 | 99.9
29.7177 | 0.98235 | 59.9803 | 1 | 29.7041 | 4.5936 | 60 | 20.78 | 29.7204 | 24.4603 | 59.9886 | 40.56 | 29.7304 | 65.303 | 59.9859 | 80.12 | 29.7274 | 84.3467 | 59.99 | 99.9
29.726 | 0.98225 | 59.9802 | 1 | 29.7125 | 4.5955 | 60 | 20.78 | 29.7287 | 24.4615 | 59.9885 | 40.56 | 29.7387 | 65.3036 | 59.9859 | 80.12 | 29.7358 | 84.3497 | 59.99 | 99.9
29.7344 | 0.98215 | 59.9801 | 1 | 29.7208 | 4.5973 | 60 | 20.78 | 29.7371 | 24.4627 | 59.9884 | 40.56 | 29.7471 | 65.3042 | 59.986 | 80.12 | 29.7441 | 84.3527 | 59.99 | 99.9
29.7427 | 0.98205 | 59.98 | 1 | 29.7291 | 4.5991 | 60 | 20.78 | 29.7454 | 24.4639 | 59.9884 | 40.56 | 29.7554 | 65.3048 | 59.9861 | 80.12 | 29.7524 | 84.3557 | 59.99 | 99.9
29.751 | 0.99696 | 59.98 | 1 | 29.7375 | 4.601 | 60 | 20.78 | 29.7537 | 24.4651 | 59.9883 | 40.56 | 29.7637 | 65.3054 | 59.9862 | 80.12 | 29.7607 | 84.3587 | 59.99 | 99.9
29.7594 | 0.99688 | 59.98 | 1 | 29.7458 | 4.6028 | 60 | 20.78 | 29.7621 | 24.4663 | 59.9882 | 40.56 | 29.7721 | 65.3059 | 59.9863 | 80.12 | 29.7691 | 84.3617 | 59.99 | 99.9
29.7677 | 0.99679 | 59.98 | 1 | 29.7542 | 4.6046 | 60 | 20.78 | 29.7704 | 24.4675 | 59.9881 | 40.56 | 29.7804 | 65.3065 | 59.9864 | 80.12 | 29.7774 | 84.3648 | 59.99 | 99.9
29.776 | 0.99671 | 59.98 | 1 | 29.7625 | 4.6065 | 60 | 20.78 | 29.7787 | 24.4687 | 59.988 | 40.56 | 29.7888 | 65.3071 | 59.9864 | 80.12 | 29.7858 | 84.3678 | 59.99 | 99.9
29.7844 | 0.99663 | 59.98 | 1 | 29.7708 | 4.6083 | 60 | 20.78 | 29.7871 | 24.4699 | 59.9879 | 40.56 | 29.7971 | 65.3077 | 59.9865 | 80.12 | 29.7941 | 84.3708 | 59.99 | 99.9
29.7927 | 0.99654 | 59.98 | 1 | 29.7791 | 4.6101 | 60 | 20.78 | 29.7954 | 24.4711 | 59.9879 | 40.56 | 29.8054 | 65.3083 | 59.9866 | 80.12 | 29.8024 | 84.3738 | 59.99 | 99.9
29.801 | 0.99646 | 59.98 | 1 | 29.7875 | 4.612 | 60 | 20.78 | 29.8037 | 24.4724 | 59.9878 | 40.56 | 29.8138 | 65.3088 | 59.9867 | 80.12 | 29.8108 | 84.3768 | 59.99 | 99.9
29.8094 | 0.99638 | 59.98 | 1 | 29.7958 | 4.6138 | 60 | 20.78 | 29.8121 | 24.4736 | 59.9877 | 40.56 | 29.8221 | 65.3094 | 59.9868 | 80.12 | 29.8191 | 84.3799 | 59.99 | 99.9
29.8177 | 0.99629 | 59.98 | 1 | 29.8041 | 4.6156 | 60 | 20.78 | 29.8204 | 24.4748 | 59.9876 | 40.56 | 29.8304 | 65.31 | 59.9869 | 80.12 | 29.8275 | 84.3829 | 59.99 | 99.9
29.826 | 0.99621 | 59.98 | 1 | 29.8125 | 4.6175 | 60 | 20.78 | 29.8287 | 24.476 | 59.9875 | 40.56 | 29.8387 | 65.3106 | 59.9869 | 80.12 | 29.8358 | 84.3859 | 59.99 | 99.9
29.8344 | 0.99613 | 59.98 | 1 | 29.8208 | 4.6193 | 60 | 20.78 | 29.8371 | 24.4772 | 59.9874 | 40.56 | 29.8471 | 65.3112 | 59.987 | 80.12 | 29.8441 | 84.3889 | 59.99 | 99.9
29.8427 | 0.99604 | 59.98 | 1 | 29.8292 | 4.6211 | 60 | 20.78 | 29.8454 | 24.4784 | 59.9874 | 40.56 | 29.8554 | 65.3118 | 59.9871 | 80.12 | 29.8524 | 84.3919 | 59.99 | 99.9
29.851 | 0.99596 | 59.98 | 1 | 29.8375 | 4.8183 | 59.99 | 20.78 | 29.8537 | 24.4796 | 59.9873 | 40.56 | 29.8638 | 65.3123 | 59.9872 | 80.12 | 29.8608 | 84.3949 | 59.99 | 99.9
29.8594 | 0.99588 | 59.98 | 1 | 29.8458 | 4.8207 | 59.99 | 20.78 | 29.8621 | 24.4808 | 59.9872 | 40.56 | 29.8721 | 65.3129 | 59.9873 | 80.12 | 29.8691 | 84.3979 | 59.99 | 99.9
29.8677 | 0.99579 | 59.98 | 1 | 29.8542 | 4.823 | 59.99 | 20.78 | 29.8704 | 24.482 | 59.9871 | 40.56 | 29.8804 | 65.3135 | 59.9874 | 80.12 | 29.8774 | 84.401 | 59.99 | 99.9
29.8761 | 0.99571 | 59.98 | 1 | 29.8625 | 4.8254 | 59.99 | 20.78 | 29.8788 | 24.4832 | 59.987 | 40.56 | 29.8888 | 65.3141 | 59.9874 | 80.12 | 29.8858 | 84.404 | 59.99 | 99.9
29.8844 | 0.99563 | 59.98 | 1 | 29.8708 | 4.8278 | 59.99 | 20.78 | 29.8871 | 24.4844 | 59.9869 | 40.56 | 29.8971 | 65.3147 | 59.9875 | 80.12 | 29.8941 | 84.407 | 59.99 | 99.9
29.8927 | 0.99554 | 59.98 | 1 | 29.8792 | 4.8302 | 59.99 | 20.78 | 29.8954 | 24.4857 | 59.9869 | 40.56 | 29.9055 | 65.3153 | 59.9876 | 80.12 | 29.9025 | 84.41 | 59.99 | 99.9
29.9011 | 0.99546 | 59.98 | 1 | 29.8875 | 4.8326 | 59.99 | 20.78 | 29.9037 | 24.4869 | 59.9868 | 40.56 | 29.9138 | 65.3158 | 59.9877 | 80.12 | 29.9108 | 84.413 | 59.99 | 99.9
29.9094 | 0.99538 | 59.98 | 1 | 29.8958 | 4.835 | 59.99 | 20.78 | 29.9121 | 24.4881 | 59.9867 | 40.56 | 29.9221 | 65.3164 | 59.9878 | 80.12 | 29.9191 | 84.4161 | 59.99 | 99.9
29.9177 | 0.99529 | 59.98 | 1 | 29.9042 | 4.8374 | 59.99 | 20.78 | 29.9204 | 24.4893 | 59.9866 | 40.56 | 29.9304 | 65.317 | 59.9879 | 80.12 | 29.9274 | 84.4191 | 59.99 | 99.9
29.9261 | 0.99521 | 59.98 | 1 | 29.9125 | 4.8398 | 59.99 | 20.78 | 29.9287 | 24.4905 | 59.9865 | 40.56 | 29.9388 | 65.3176 | 59.9879 | 80.12 | 29.9358 | 84.4221 | 59.99 | 99.9
29.9344 | 0.99513 | 59.98 | 1 | 29.9208 | 4.8422 | 59.99 | 20.78 | 29.9371 | 24.4917 | 59.9864 | 40.56 | 29.9471 | 65.3182 | 59.988 | 80.12 | 29.9441 | 84.4251 | 59.99 | 99.9
29.9427 | 0.99504 | 59.98 | 1 | 29.9292 | 4.8446 | 59.99 | 20.78 | 29.9454 | 24.4929 | 59.9864 | 40.56 | 29.9554 | 65.3188 | 59.9881 | 80.12 | 29.9525 | 84.4281 | 59.99 | 99.9
29.9511 | 0.99496 | 59.98 | 1 | 29.9375 | 4.847 | 59.99 | 20.78 | 29.9538 | 24.4941 | 59.9863 | 40.56 | 29.9638 | 65.3194 | 59.9882 | 80.12 | 29.9608 | 84.4311 | 59.99 | 99.9
29.9594 | 0.99488 | 59.98 | 1 | 29.9458 | 4.8494 | 59.99 | 20.78 | 29.9621 | 24.4953 | 59.9862 | 40.56 | 29.9721 | 65.3199 | 59.9883 | 80.12 | 29.9691 | 84.4342 | 59.99 | 99.9
29.9677 | 0.99479 | 59.98 | 1 | 29.9542 | 4.8518 | 59.99 | 20.78 | 29.9704 | 24.4965 | 59.9861 | 40.56 | 29.9805 | 65.3205 | 59.9884 | 80.12 | 29.9775 | 84.4372 | 59.99 | 99.9
29.9761 | 0.99471 | 59.98 | 1 | 29.9625 | 4.8541 | 59.99 | 20.78 | 29.9788 | 24.4977 | 59.986 | 40.56 | 29.9888 | 65.3211 | 59.9884 | 80.12 | 29.9858 | 84.4402 | 59.99 | 99.9
29.9844 | 0.99463 | 59.98 | 1 | 29.9708 | 4.8565 | 59.99 | 20.78 | 29.9871 | 24.4989 | 59.9859 | 40.56 | 29.9971 | 65.3217 | 59.9885 | 80.12 | 29.9941 | 84.4432 | 59.99 | 99.9
29.9927 | 0.99454 | 59.98 | 1 | 29.9792 | 4.8589 | 59.99 | 20.78 | 29.9954 | 24.5002 | 59.9859 | 40.56 | 30.0054 | 65.3223 | 59.9886 | 80.12 | 30.0024 | 84.4462 | 59.99 | 99.9
30.0011 | 0.99446 | 59.98 | 1 | 29.9875 | 4.8613 | 59.99 | 20.78 | 30.0038 | 24.5014 | 59.9858 | 40.56 | 30.0138 | 65.3229 | 59.9887 | 80.12 | 30.0108 | 84.4492 | 59.99 | 99.9
30.0094 | 0.99438 | 59.98 | 1 | 29.9958 | 4.8637 | 59.99 | 20.78 | 30.0121 | 24.5026 | 59.9857 | 40.56 | 30.0221 | 65.3234 | 59.9888 | 80.12 | 30.0191 | 84.4523 | 59.99 | 99.9
30.0177 | 0.99429 | 59.98 | 1 | 30.0042 | 4.8661 | 59.99 | 20.78 | 30.0204 | 24.5038 | 59.9856 | 40.56 | 30.0305 | 65.324 | 59.9889 | 80.12 | 30.0275 | 84.4553 | 59.99 | 99.9
30.0261 | 0.99421 | 59.98 | 1 | 30.0125 | 4.8685 | 59.99 | 20.78 | 30.0288 | 24.505 | 59.9855 | 40.56 | 30.0388 | 65.3246 | 59.9889 | 80.12 | 30.0358 | 84.4583 | 59.99 | 99.9
30.0344 | 0.99413 | 59.98 | 1 | 30.0208 | 4.8709 | 59.99 | 20.78 | 30.0371 | 24.5062 | 59.9854 | 40.56 | 30.0471 | 65.3252 | 59.989 | 80.12 | 30.0441 | 84.4613 | 59.99 | 99.9
30.0428 | 0.99404 | 59.98 | 1 | 30.0292 | 4.8733 | 59.99 | 20.78 | 30.0454 | 24.5074 | 59.9854 | 40.56 | 30.0555 | 65.3258 | 59.9891 | 80.12 | 30.0525 | 84.4643 | 59.99 | 99.9
30.0511 | 0.99396 | 59.98 | 1 | 30.0375 | 4.8757 | 59.99 | 20.78 | 30.0538 | 24.5086 | 59.9853 | 40.56 | 30.0638 | 65.3264 | 59.9892 | 80.12 | 30.0608 | 84.4673 | 59.99 | 99.9
30.0594 | 0.99388 | 59.98 | 1 | 30.0458 | 4.8781 | 59.99 | 20.78 | 30.0621 | 24.5098 | 59.9852 | 40.56 | 30.0721 | 65.3269 | 59.9893 | 80.12 | 30.0692 | 84.4704 | 59.99 | 99.9
30.0678 | 0.99379 | 59.98 | 1 | 30.0542 | 4.8805 | 59.99 | 20.78 | 30.0705 | 24.511 | 59.9851 | 40.56 | 30.0804 | 65.3275 | 59.9894 | 80.12 | 30.0775 | 84.4734 | 59.99 | 99.9
30.0761 | 0.99371 | 59.98 | 1 | 30.0625 | 4.8828 | 59.99 | 20.78 | 30.0788 | 24.5122 | 59.985 | 40.56 | 30.0888 | 65.3281 | 59.9894 | 80.12 | 30.0858 | 84.4764 | 59.99 | 99.9
30.0844 | 0.99363 | 59.98 | 1 | 30.0708 | 4.8852 | 59.99 | 20.78 | 30.0871 | 24.5134 | 59.9849 | 40.56 | 30.0971 | 65.3287 | 59.9895 | 80.12 | 30.0941 | 84.4794 | 59.99 | 99.9
30.0928 | 0.99354 | 59.98 | 1 | 30.0792 | 4.8876 | 59.99 | 20.78 | 30.0955 | 24.5147 | 59.9849 | 40.56 | 30.1055 | 65.3293 | 59.9896 | 80.12 | 30.1025 | 84.4824 | 59.99 | 99.9
30.1011 | 0.99346 | 59.98 | 1 | 30.0875 | 4.89 | 59.99 | 20.78 | 30.1038 | 24.5159 | 59.9848 | 40.56 | 30.1138 | 65.3298 | 59.9897 | 80.12 | 30.1108 | 84.4854 | 59.99 | 99.9
30.1094 | 0.99338 | 59.98 | 1 | 30.0959 | 4.8924 | 59.99 | 20.78 | 30.1121 | 24.5171 | 59.9847 | 40.56 | 30.1221 | 65.3304 | 59.9898 | 80.12 | 30.1191 | 84.4885 | 59.99 | 99.9
30.1178 | 0.99329 | 59.98 | 1 | 30.1042 | 4.8948 | 59.99 | 20.78 | 30.1205 | 24.5183 | 59.9846 | 40.56 | 30.1304 | 65.331 | 59.9899 | 80.12 | 30.1274 | 84.4915 | 59.99 | 99.9
30.1261 | 0.99321 | 59.98 | 1 | 30.1125 | 4.8972 | 59.99 | 20.78 | 30.1288 | 24.5195 | 59.9845 | 40.56 | 30.1388 | 65.3316 | 59.9899 | 80.12 | 30.1358 | 84.4945 | 59.99 | 99.9
30.1344 | 0.99313 | 59.98 | 1 | 30.1208 | 4.8996 | 59.99 | 20.78 | 30.1371 | 24.5207 | 59.9844 | 40.56 | 30.1472 | 65.3626 | 59.98 | 80.12 | 30.1442 | 84.4975 | 59.99 | 99.9
30.1428 | 0.99304 | 59.98 | 1 | 30.1292 | 4.902 | 59.99 | 20.78 | 30.1455 | 24.5219 | 59.9844 | 40.56 | 30.1555 | 65.3644 | 59.98 | 80.12 | 30.1525 | 84.5005 | 59.99 | 99.9
30.1511 | 0.99296 | 59.98 | 1 | 30.1375 | 4.9044 | 59.99 | 20.78 | 30.1538 | 24.5231 | 59.9843 | 40.56 | 30.1638 | 65.3662 | 59.98 | 80.12 | 30.1608 | 84.5035 | 59.99 | 99.9
30.1594 | 0.99288 | 59.98 | 1 | 30.1458 | 4.9068 | 59.99 | 20.78 | 30.1621 | 24.5243 | 59.9842 | 40.56 | 30.1721 | 65.368 | 59.98 | 80.12 | 30.1691 | 84.5066 | 59.99 | 99.9
30.1678 | 0.99279 | 59.98 | 1 | 30.1542 | 4.9092 | 59.99 | 20.78 | 30.1705 | 24.5255 | 59.9841 | 40.56 | 30.1805 | 65.3698 | 59.98 | 80.12 | 30.1775 | 84.5096 | 59.99 | 99.9
30.1761 | 0.99271 | 59.98 | 1 | 30.1625 | 4.9116 | 59.99 | 20.78 | 30.1788 | 24.5267 | 59.984 | 40.56 | 30.1888 | 65.3716 | 59.98 | 80.12 | 30.1858 | 84.5126 | 59.99 | 99.9
30.1844 | 0.99263 | 59.98 | 1 | 30.1709 | 4.9139 | 59.99 | 20.78 | 30.1871 | 24.528 | 59.9839 | 40.56 | 30.1971 | 65.3734 | 59.98 | 80.12 | 30.1942 | 84.5156 | 59.99 | 99.9
30.1928 | 0.99254 | 59.98 | 1 | 30.1792 | 4.9163 | 59.99 | 20.78 | 30.1955 | 24.5292 | 59.9839 | 40.56 | 30.2054 | 65.3752 | 59.98 | 80.12 | 30.2025 | 84.5186 | 59.99 | 99.9
30.2011 | 0.99246 | 59.98 | 1 | 30.1875 | 4.9187 | 59.99 | 20.78 | 30.2038 | 24.5304 | 59.9838 | 40.56 | 30.2138 | 65.377 | 59.98 | 80.12 | 30.2108 | 84.5216 | 59.99 | 99.9
30.2095 | 0.99238 | 59.98 | 1 | 30.1959 | 4.9211 | 59.99 | 20.78 | 30.2122 | 24.5316 | 59.9837 | 40.56 | 30.2222 | 65.3788 | 59.98 | 80.12 | 30.2191 | 84.5247 | 59.99 | 99.9
30.2178 | 0.99229 | 59.98 | 1 | 30.2042 | 4.9235 | 59.99 | 20.78 | 30.2205 | 24.5328 | 59.9836 | 40.56 | 30.2305 | 65.3806 | 59.98 | 80.12 | 30.2275 | 84.5277 | 59.99 | 99.9
30.2261 | 0.99221 | 59.98 | 1 | 30.2125 | 4.9259 | 59.99 | 20.78 | 30.2288 | 24.534 | 59.9835 | 40.56 | 30.2388 | 65.3824 | 59.98 | 80.12 | 30.2358 | 84.5307 | 59.99 | 99.9
30.2345 | 0.99213 | 59.98 | 1 | 30.2209 | 4.9283 | 59.99 | 20.78 | 30.2372 | 24.5352 | 59.9834 | 40.56 | 30.2471 | 65.3842 | 59.98 | 80.12 | 30.2441 | 84.5337 | 59.99 | 99.9
30.2428 | 0.99204 | 59.98 | 1 | 30.2292 | 4.9307 | 59.99 | 20.78 | 30.2455 | 24.5364 | 59.9834 | 40.56 | 30.2555 | 65.386 | 59.98 | 80.12 | 30.2525 | 84.5367 | 59.99 | 99.9
30.2511 | 0.99196 | 59.98 | 1 | 30.2375 | 4.9331 | 59.99 | 20.78 | 30.2538 | 24.5376 | 59.9833 | 40.56 | 30.2638 | 65.3878 | 59.98 | 80.12 | 30.2608 | 84.5397 | 59.99 | 99.9
30.2595 | 0.99188 | 59.98 | 1 | 30.2459 | 4.9355 | 59.99 | 20.78 | 30.2621 | 24.5388 | 59.9832 | 40.56 | 30.2722 | 65.3896 | 59.98 | 80.12 | 30.2692 | 84.5428 | 59.99 | 99.9
30.2678 | 0.99179 | 59.98 | 1 | 30.2542 | 4.9379 | 59.99 | 20.78 | 30.2705 | 24.54 | 59.9831 | 40.56 | 30.2805 | 65.3914 | 59.98 | 80.12 | 30.2775 | 84.5458 | 59.99 | 99.9
30.2761 | 0.99171 | 59.98 | 1 | 30.2625 | 4.9403 | 59.99 | 20.78 | 30.2788 | 24.5412 | 59.983 | 40.56 | 30.2888 | 65.3932 | 59.98 | 80.12 | 30.2858 | 84.5488 | 59.99 | 99.9
30.2845 | 0.99163 | 59.98 | 1 | 30.2709 | 4.9426 | 59.99 | 20.78 | 30.2872 | 24.5425 | 59.9829 | 40.56 | 30.2971 | 65.395 | 59.98 | 80.12 | 30.2941 | 84.5518 | 59.99 | 99.9
30.2928 | 0.99154 | 59.98 | 1 | 30.2792 | 4.945 | 59.99 | 20.78 | 30.2955 | 24.5437 | 59.9829 | 40.56 | 30.3055 | 65.3968 | 59.98 | 80.12 | 30.3025 | 84.5548 | 59.99 | 99.9
30.3011 | 0.99146 | 59.98 | 1 | 30.2875 | 4.9474 | 59.99 | 20.78 | 30.3038 | 24.5449 | 59.9828 | 40.56 | 30.3138 | 65.3986 | 59.98 | 80.12 | 30.3109 | 84.5579 | 59.99 | 99.9
30.3095 | 0.99138 | 59.98 | 1 | 30.2959 | 4.9498 | 59.99 | 20.78 | 30.3122 | 24.5461 | 59.9827 | 40.56 | 30.3221 | 65.4004 | 59.98 | 80.12 | 30.3192 | 84.5609 | 59.99 | 99.9
30.3178 | 0.99129 | 59.98 | 1 | 30.3042 | 4.9522 | 59.99 | 20.78 | 30.3205 | 24.5473 | 59.9826 | 40.56 | 30.3305 | 65.4022 | 59.98 | 80.12 | 30.3275 | 84.5639 | 59.99 | 99.9
30.3261 | 0.99121 | 59.98 | 1 | 30.3125 | 4.9546 | 59.99 | 20.78 | 30.3288 | 24.5485 | 59.9825 | 40.56 | 30.3388 | 65.404 | 59.98 | 80.12 | 30.3358 | 84.5669 | 59.99 | 99.9
30.3345 | 0.99113 | 59.98 | 1 | 30.3209 | 4.957 | 59.99 | 20.78 | 30.3372 | 24.5497 | 59.9824 | 40.56 | 30.3472 | 65.4058 | 59.98 | 80.12 | 30.3442 | 84.5699 | 59.99 | 99.9
30.3428 | 0.99104 | 59.98 | 1 | 30.3292 | 4.9594 | 59.99 | 20.78 | 30.3455 | 24.5509 | 59.9823 | 40.56 | 30.3555 | 65.4076 | 59.98 | 80.12 | 30.3525 | 84.5729 | 59.99 | 99.9
30.3511 | 0.99096 | 59.98 | 1 | 30.3376 | 4.9618 | 59.99 | 20.78 | 30.3539 | 24.5521 | 59.9823 | 40.56 | 30.3638 | 65.4094 | 59.98 | 80.12 | 30.3608 | 84.576 | 59.99 | 99.9
30.3595 | 0.99088 | 59.98 | 1 | 30.3459 | 4.9642 | 59.99 | 20.78 | 30.3622 | 24.5533 | 59.9822 | 40.56 | 30.3721 | 65.4112 | 59.98 | 80.12 | 30.3691 | 84.6856 | 59.98 | 99.9
30.3678 | 0.99079 | 59.98 | 1 | 30.3542 | 4.9666 | 59.99 | 20.78 | 30.3705 | 24.5545 | 59.9821 | 40.56 | 30.3805 | 65.413 | 59.98 | 80.12 | 30.3775 | 84.6864 | 59.98 | 99.9
30.3762 | 0.99071 | 59.98 | 1 | 30.3625 | 4.969 | 59.99 | 20.78 | 30.3788 | 24.5557 | 59.982 | 40.56 | 30.3888 | 65.4148 | 59.98 | 80.12 | 30.3858 | 84.6873 | 59.98 | 99.9
30.3845 | 0.99063 | 59.98 | 1 | 30.3709 | 4.9713 | 59.99 | 20.78 | 30.3872 | 24.557 | 59.9819 | 40.56 | 30.3972 | 65.4166 | 59.98 | 80.12 | 30.3942 | 84.6882 | 59.98 | 99.9
30.3928 | 0.99054 | 59.98 | 1 | 30.3792 | 4.9737 | 59.99 | 20.78 | 30.3955 | 24.5582 | 59.9818 | 40.56 | 30.4055 | 65.4184 | 59.98 | 80.12 | 30.4025 | 84.6891 | 59.98 | 99.9
30.4012 | 0.99046 | 59.98 | 1 | 30.3875 | 4.9761 | 59.99 | 20.78 | 30.4039 | 24.5594 | 59.9818 | 40.56 | 30.4138 | 65.4202 | 59.98 | 80.12 | 30.4108 | 84.6899 | 59.98 | 99.9
30.4095 | 0.99038 | 59.98 | 1 | 30.3959 | 4.9785 | 59.99 | 20.78 | 30.4122 | 24.5606 | 59.9817 | 40.56 | 30.4222 | 65.422 | 59.98 | 80.12 | 30.4192 | 84.6908 | 59.98 | 99.9
30.4178 | 0.99029 | 59.98 | 1 | 30.4042 | 4.9809 | 59.99 | 20.78 | 30.4205 | 24.5618 | 59.9816 | 40.56 | 30.4305 | 65.4238 | 59.98 | 80.12 | 30.4275 | 84.6917 | 59.98 | 99.9
30.4262 | 0.99021 | 59.98 | 1 | 30.4125 | 4.9833 | 59.99 | 20.78 | 30.4289 | 24.563 | 59.9815 | 40.56 | 30.4388 | 65.4256 | 59.98 | 80.12 | 30.4359 | 84.6926 | 59.98 | 99.9
30.4345 | 0.99013 | 59.98 | 1 | 30.4209 | 4.9857 | 59.99 | 20.78 | 30.4372 | 24.5642 | 59.9814 | 40.56 | 30.4471 | 65.4274 | 59.98 | 80.12 | 30.4442 | 84.6935 | 59.98 | 99.9
30.4428 | 0.99004 | 59.98 | 1 | 30.4292 | 4.9881 | 59.99 | 20.78 | 30.4455 | 24.5654 | 59.9813 | 40.56 | 30.4555 | 65.4292 | 59.98 | 80.12 | 30.4525 | 84.6943 | 59.98 | 99.9
30.4512 | 0.98996 | 59.98 | 1 | 30.4376 | 4.9905 | 59.99 | 20.78 | 30.4539 | 24.5666 | 59.9813 | 40.56 | 30.4638 | 65.431 | 59.98 | 80.12 | 30.4608 | 84.6952 | 59.98 | 99.9
30.4595 | 0.98988 | 59.98 | 1 | 30.4459 | 4.9929 | 59.99 | 20.78 | 30.4622 | 24.5678 | 59.9812 | 40.56 | 30.4722 | 65.4328 | 59.98 | 80.12 | 30.4692 | 84.6961 | 59.98 | 99.9
30.4678 | 0.98979 | 59.98 | 1 | 30.4542 | 4.9953 | 59.99 | 20.78 | 30.4706 | 24.569 | 59.9811 | 40.56 | 30.4805 | 65.4346 | 59.98 | 80.12 | 30.4775 | 84.6969 | 59.98 | 99.9
30.4762 | 0.98971 | 59.98 | 1 | 30.4626 | 4.9977 | 59.99 | 20.78 | 30.4789 | 24.5703 | 59.981 | 40.56 | 30.4888 | 65.4364 | 59.98 | 80.12 | 30.4858 | 84.6978 | 59.98 | 99.9
30.4845 | 0.98963 | 59.98 | 1 | 30.4709 | 5.0001 | 59.99 | 20.78 | 30.4872 | 24.5715 | 59.9809 | 40.56 | 30.4972 | 65.4382 | 59.98 | 80.12 | 30.4942 | 84.6987 | 59.98 | 99.9
30.4928 | 0.98954 | 59.98 | 1 | 30.4792 | 5.0024 | 59.99 | 20.78 | 30.4955 | 24.5727 | 59.9809 | 40.56 | 30.5055 | 65.44 | 59.98 | 80.12 | 30.5025 | 84.6996 | 59.98 | 99.9
30.5012 | 0.98946 | 59.98 | 1 | 30.4875 | 5.0048 | 59.99 | 20.78 | 30.5039 | 24.5739 | 59.9808 | 40.56 | 30.5139 | 65.4418 | 59.98 | 80.12 | 30.5109 | 84.7004 | 59.98 | 99.9
30.5095 | 0.98938 | 59.98 | 1 | 30.4959 | 5.0072 | 59.99 | 20.78 | 30.5122 | 24.5751 | 59.9807 | 40.56 | 30.5222 | 65.4436 | 59.98 | 80.12 | 30.5192 | 84.7013 | 59.98 | 99.9
30.5179 | 0.98929 | 59.98 | 1 | 30.5042 | 5.0096 | 59.99 | 20.78 | 30.5205 | 24.5763 | 59.9806 | 40.56 | 30.5305 | 65.4454 | 59.98 | 80.12 | 30.5275 | 84.7022 | 59.98 | 99.9
30.5262 | 0.98921 | 59.98 | 1 | 30.5126 | 5.012 | 59.99 | 20.78 | 30.5289 | 24.5775 | 59.9805 | 40.56 | 30.5388 | 65.4472 | 59.98 | 80.12 | 30.5358 | 84.7031 | 59.98 | 99.9
30.5345 | 0.98913 | 59.98 | 1 | 30.5209 | 5.0144 | 59.99 | 20.78 | 30.5372 | 24.5787 | 59.9804 | 40.56 | 30.5472 | 65.449 | 59.98 | 80.12 | 30.5442 | 84.7039 | 59.98 | 99.9
30.5429 | 0.98904 | 59.98 | 1 | 30.5292 | 5.0168 | 59.99 | 20.78 | 30.5456 | 24.5799 | 59.9804 | 40.56 | 30.5555 | 65.4508 | 59.98 | 80.12 | 30.5525 | 84.7048 | 59.98 | 99.9
30.5512 | 0.98896 | 59.98 | 1 | 30.5376 | 5.0192 | 59.99 | 20.78 | 30.5539 | 24.5811 | 59.9803 | 40.56 | 30.5638 | 65.4526 | 59.98 | 80.12 | 30.5609 | 84.7057 | 59.98 | 99.9
30.5595 | 0.98888 | 59.98 | 1 | 30.5459 | 5.0216 | 59.99 | 20.78 | 30.5622 | 24.5823 | 59.9802 | 40.56 | 30.5722 | 65.4544 | 59.98 | 80.12 | 30.5692 | 84.7066 | 59.98 | 99.9
30.5679 | 0.98879 | 59.98 | 1 | 30.5542 | 5.024 | 59.99 | 20.78 | 30.5706 | 24.5835 | 59.9801 | 40.56 | 30.5805 | 65.4562 | 59.98 | 80.12 | 30.5775 | 84.7075 | 59.98 | 99.9
30.5762 | 0.98871 | 59.98 | 1 | 30.5626 | 5.0264 | 59.99 | 20.78 | 30.5789 | 24.5848 | 59.98 | 40.56 | 30.5889 | 65.458 | 59.98 | 80.12 | 30.5859 | 84.7083 | 59.98 | 99.9
30.5845 | 0.98863 | 59.98 | 1 | 30.5709 | 5.0288 | 59.99 | 20.78 | 30.5872 | 24.5866 | 59.98 | 40.56 | 30.5972 | 65.4598 | 59.98 | 80.12 | 30.5942 | 84.7092 | 59.98 | 99.9
30.5929 | 0.98854 | 59.98 | 1 | 30.5792 | 5.0311 | 59.99 | 20.78 | 30.5956 | 24.5886 | 59.98 | 40.56 | 30.6055 | 65.4616 | 59.98 | 80.12 | 30.6025 | 84.7101 | 59.98 | 99.9
30.6012 | 0.98846 | 59.98 | 1 | 30.5876 | 5.0335 | 59.99 | 20.78 | 30.6039 | 24.5905 | 59.98 | 40.56 | 30.6138 | 65.4634 | 59.98 | 80.12 | 30.6108 | 84.711 | 59.98 | 99.9
30.6095 | 0.98838 | 59.98 | 1 | 30.5959 | 5.0359 | 59.99 | 20.78 | 30.6122 | 24.5925 | 59.98 | 40.56 | 30.6222 | 65.4652 | 59.98 | 80.12 | 30.6192 | 84.7118 | 59.98 | 99.9
30.6179 | 0.98829 | 59.98 | 1 | 30.6042 | 5.0383 | 59.99 | 20.78 | 30.6206 | 24.5945 | 59.98 | 40.56 | 30.6306 | 65.467 | 59.98 | 80.12 | 30.6275 | 84.7127 | 59.98 | 99.9
30.6262 | 0.98821 | 59.98 | 1 | 30.6126 | 5.0407 | 59.99 | 20.78 | 30.6289 | 24.5965 | 59.98 | 40.56 | 30.6389 | 65.4688 | 59.98 | 80.12 | 30.6359 | 84.7136 | 59.98 | 99.9
30.6345 | 0.98813 | 59.98 | 1 | 30.6209 | 5.0431 | 59.99 | 20.78 | 30.6372 | 24.5984 | 59.98 | 40.56 | 30.6472 | 65.4706 | 59.98 | 80.12 | 30.6442 | 84.7144 | 59.98 | 99.9
30.6429 | 0.98804 | 59.98 | 1 | 30.6292 | 5.0455 | 59.99 | 20.78 | 30.6456 | 24.6004 | 59.98 | 40.56 | 30.6555 | 65.4724 | 59.98 | 80.12 | 30.6525 | 84.7153 | 59.98 | 99.9
30.6512 | 0.98796 | 59.98 | 1 | 30.6376 | 5.0479 | 59.99 | 20.78 | 30.6539 | 24.6024 | 59.98 | 40.56 | 30.6639 | 65.4742 | 59.98 | 80.12 | 30.6609 | 84.7162 | 59.98 | 99.9
30.6595 | 0.98788 | 59.98 | 1 | 30.6459 | 5.0503 | 59.99 | 20.78 | 30.6622 | 24.6044 | 59.98 | 40.56 | 30.6722 | 65.476 | 59.98 | 80.12 | 30.6692 | 84.7171 | 59.98 | 99.9
30.6679 | 0.98779 | 59.98 | 1 | 30.6542 | 5.0527 | 59.99 | 20.78 | 30.6706 | 24.6063 | 59.98 | 40.56 | 30.6805 | 65.4778 | 59.98 | 80.12 | 30.6776 | 84.7179 | 59.98 | 99.9
30.6762 | 0.98771 | 59.98 | 1 | 30.6626 | 5.0551 | 59.99 | 20.78 | 30.6789 | 24.6083 | 59.98 | 40.56 | 30.6888 | 65.4796 | 59.98 | 80.12 | 30.6859 | 84.7188 | 59.98 | 99.9
30.6845 | 0.98763 | 59.98 | 1 | 30.6709 | 5.0575 | 59.99 | 20.78 | 30.6873 | 24.6103 | 59.98 | 40.56 | 30.6972 | 65.4814 | 59.98 | 80.12 | 30.6942 | 84.7197 | 59.98 | 99.9
30.6929 | 0.98754 | 59.98 | 1 | 30.6793 | 5.0599 | 59.99 | 20.78 | 30.6956 | 24.6123 | 59.98 | 40.56 | 30.7056 | 65.4832 | 59.98 | 80.12 | 30.7025 | 84.7206 | 59.98 | 99.9
30.7012 | 0.98746 | 59.98 | 1 | 30.6876 | 5.0622 | 59.99 | 20.78 | 30.7039 | 24.6142 | 59.98 | 40.56 | 30.7139 | 65.485 | 59.98 | 80.12 | 30.7109 | 84.7215 | 59.98 | 99.9
30.7095 | 0.98738 | 59.98 | 1 | 30.6959 | 5.0646 | 59.99 | 20.78 | 30.7122 | 24.6162 | 59.98 | 40.56 | 30.7222 | 65.4868 | 59.98 | 80.12 | 30.7192 | 84.7223 | 59.98 | 99.9
30.7179 | 0.98729 | 59.98 | 1 | 30.7043 | 5.067 | 59.99 | 20.78 | 30.7206 | 24.6182 | 59.98 | 40.56 | 30.7305 | 65.4886 | 59.98 | 80.12 | 30.7275 | 84.7232 | 59.98 | 99.9
30.7262 | 0.98721 | 59.98 | 1 | 30.7126 | 5.0694 | 59.99 | 20.78 | 30.7289 | 24.6202 | 59.98 | 40.56 | 30.7389 | 65.4904 | 59.98 | 80.12 | 30.7359 | 84.7241 | 59.98 | 99.9
30.7345 | 0.98713 | 59.98 | 1 | 30.7209 | 5.0718 | 59.99 | 20.78 | 30.7373 | 24.6221 | 59.98 | 40.56 | 30.7472 | 65.4922 | 59.98 | 80.12 | 30.7442 | 84.725 | 59.98 | 99.9
30.7429 | 0.98704 | 59.98 | 1 | 30.7292 | 5.0742 | 59.99 | 20.78 | 30.7456 | 24.6241 | 59.98 | 40.56 | 30.7556 | 65.494 | 59.98 | 80.12 | 30.7526 | 84.7258 | 59.98 | 99.9
30.7512 | 0.98719 | 59.98 | 20.78 | 30.7376 | 5.0766 | 59.99 | 20.78 | 30.7539 | 24.6261 | 59.98 | 40.56 | 30.7639 | 65.4958 | 59.98 | 80.12 | 30.7609 | 84.7267 | 59.98 | 99.9
30.7596 | 0.98756 | 59.98 | 20.78 | 30.7459 | 5.079 | 59.99 | 20.78 | 30.7623 | 24.6281 | 59.98 | 40.56 | 30.7722 | 65.4976 | 59.98 | 80.12 | 30.7692 | 84.7276 | 59.98 | 99.9
30.7679 | 0.98794 | 59.98 | 20.78 | 30.7542 | 5.0814 | 59.99 | 20.78 | 30.7706 | 24.63 | 59.98 | 40.56 | 30.7806 | 65.4994 | 59.98 | 80.12 | 30.7775 | 84.7285 | 59.98 | 99.9
30.7762 | 0.98831 | 59.98 | 20.78 | 30.7626 | 5.0838 | 59.99 | 20.78 | 30.7789 | 24.632 | 59.98 | 40.56 | 30.7889 | 65.5012 | 59.98 | 80.12 | 30.7859 | 84.7293 | 59.98 | 99.9
30.7846 | 0.98869 | 59.98 | 20.78 | 30.7709 | 5.0862 | 59.99 | 20.78 | 30.7873 | 24.634 | 59.98 | 40.56 | 30.7972 | 65.503 | 59.98 | 80.12 | 30.7942 | 84.7302 | 59.98 | 99.9
30.7929 | 0.98906 | 59.98 | 20.78 | 30.7793 | 5.0886 | 59.99 | 20.78 | 30.7956 | 24.636 | 59.98 | 40.56 | 30.8055 | 65.5048 | 59.98 | 80.12 | 30.8026 | 84.7311 | 59.98 | 99.9
30.8012 | 0.98944 | 59.98 | 20.78 | 30.7876 | 5.0909 | 59.99 | 20.78 | 30.804 | 24.6379 | 59.98 | 40.56 | 30.8139 | 65.5066 | 59.98 | 80.12 | 30.8109 | 84.7319 | 59.98 | 99.9
30.8096 | 0.98981 | 59.98 | 20.78 | 30.7959 | 5.0933 | 59.99 | 20.78 | 30.8123 | 24.6399 | 59.98 | 40.56 | 30.8222 | 65.5084 | 59.98 | 80.12 | 30.8192 | 84.7328 | 59.98 | 99.9
30.8179 | 0.99019 | 59.98 | 20.78 | 30.8043 | 5.0957 | 59.99 | 20.78 | 30.8206 | 24.6419 | 59.98 | 40.56 | 30.8306 | 65.5102 | 59.98 | 80.12 | 30.8276 | 84.7337 | 59.98 | 99.9
30.8262 | 0.99056 | 59.98 | 20.78 | 30.8126 | 5.0981 | 59.99 | 20.78 | 30.8289 | 24.6439 | 59.98 | 40.56 | 30.8389 | 65.512 | 59.98 | 80.12 | 30.8359 | 84.7346 | 59.98 | 99.9
30.8346 | 0.99094 | 59.98 | 20.78 | 30.8209 | 5.1005 | 59.99 | 20.78 | 30.8373 | 24.6458 | 59.98 | 40.56 | 30.8472 | 65.5138 | 59.98 | 80.12 | 30.8442 | 84.7355 | 59.98 | 99.9
30.8429 | 0.99131 | 59.98 | 20.78 | 30.8293 | 5.1029 | 59.99 | 20.78 | 30.8456 | 24.6478 | 59.98 | 40.56 | 30.8556 | 65.5156 | 59.98 | 80.12 | 30.8525 | 84.7363 | 59.98 | 99.9
30.8512 | 0.99169 | 59.98 | 20.78 | 30.8376 | 5.1933 | 59.99 | 20.78 | 30.854 | 24.6498 | 59.98 | 40.56 | 30.8639 | 65.5174 | 59.98 | 80.12 | 30.8609 | 84.7372 | 59.98 | 99.9
30.8596 | 0.99206 | 59.98 | 20.78 | 30.8459 | 5.1939 | 59.99 | 20.78 | 30.8623 | 24.6518 | 59.98 | 40.56 | 30.8723 | 65.5192 | 59.98 | 80.12 | 30.8692 | 84.7381 | 59.98 | 99.9
30.8679 | 0.99244 | 59.98 | 20.78 | 30.8543 | 5.1945 | 59.99 | 20.78 | 30.8706 | 24.6537 | 59.98 | 40.56 | 30.8806 | 65.521 | 59.98 | 80.12 | 30.8776 | 84.739 | 59.98 | 99.9
30.8762 | 0.99281 | 59.98 | 20.78 | 30.8626 | 5.1952 | 59.99 | 20.78 | 30.879 | 24.6557 | 59.98 | 40.56 | 30.8889 | 65.5228 | 59.98 | 80.12 | 30.8859 | 84.7398 | 59.98 | 99.9
30.8846 | 0.99319 | 59.98 | 20.78 | 30.8709 | 5.1958 | 59.99 | 20.78 | 30.8873 | 24.6577 | 59.98 | 40.56 | 30.8973 | 65.5246 | 59.98 | 80.12 | 30.8942 | 84.7407 | 59.98 | 99.9
30.8929 | 0.99356 | 59.98 | 20.78 | 30.8793 | 5.1964 | 59.99 | 20.78 | 30.8956 | 24.6597 | 59.98 | 40.56 | 30.9056 | 65.5264 | 59.98 | 80.12 | 30.9026 | 84.7416 | 59.98 | 99.9
30.9012 | 0.99394 | 59.98 | 20.78 | 30.8876 | 5.197 | 59.99 | 20.78 | 30.904 | 24.6616 | 59.98 | 40.56 | 30.9139 | 65.5282 | 59.98 | 80.12 | 30.9109 | 84.7425 | 59.98 | 99.9
30.9096 | 0.99431 | 59.98 | 20.78 | 30.8959 | 5.1976 | 59.99 | 20.78 | 30.9123 | 24.6636 | 59.98 | 40.56 | 30.9222 | 65.53 | 59.98 | 80.12 | 30.9193 | 84.7433 | 59.98 | 99.9
30.9179 | 0.99469 | 59.98 | 20.78 | 30.9043 | 5.1982 | 59.99 | 20.78 | 30.9207 | 24.6656 | 59.98 | 40.56 | 30.9306 | 65.5318 | 59.98 | 80.12 | 30.9276 | 84.7442 | 59.98 | 99.9
30.9262 | 0.99506 | 59.98 | 20.78 | 30.9126 | 5.1988 | 59.99 | 20.78 | 30.929 | 24.6676 | 59.98 | 40.56 | 30.9389 | 65.5336 | 59.98 | 80.12 | 30.9359 | 84.7451 | 59.98 | 99.9
30.9346 | 0.99544 | 59.98 | 20.78 | 30.9209 | 5.1994 | 59.99 | 20.78 | 30.9373 | 24.6695 | 59.98 | 40.56 | 30.9473 | 65.5354 | 59.98 | 80.12 | 30.9442 | 84.746 | 59.98 | 99.9
30.9429 | 0.99581 | 59.98 | 20.78 | 30.9293 | 5.2 | 59.99 | 20.78 | 30.9456 | 24.6715 | 59.98 | 40.56 | 30.9556 | 65.5372 | 59.98 | 80.12 | 30.9526 | 84.7468 | 59.98 | 99.9
30.9512 | 0.99619 | 59.98 | 20.78 | 30.9376 | 5.2006 | 59.99 | 20.78 | 30.954 | 24.6735 | 59.98 | 40.56 | 30.9639 | 65.539 | 59.98 | 80.12 | 30.9609 | 84.7477 | 59.98 | 99.9
30.9596 | 0.99656 | 59.98 | 20.78 | 30.946 | 5.2012 | 59.99 | 20.78 | 30.9623 | 24.6755 | 59.98 | 40.56 | 30.9723 | 65.5408 | 59.98 | 80.12 | 30.9692 | 84.7486 | 59.98 | 99.9
30.9679 | 0.99694 | 59.98 | 20.78 | 30.9543 | 5.2018 | 59.99 | 20.78 | 30.9707 | 24.6775 | 59.98 | 40.56 | 30.9806 | 65.5426 | 59.98 | 80.12 | 30.9776 | 84.7495 | 59.98 | 99.9
30.9762 | 0.99731 | 59.98 | 20.78 | 30.9626 | 5.2025 | 59.99 | 20.78 | 30.979 | 24.6794 | 59.98 | 40.56 | 30.989 | 65.5444 | 59.98 | 80.12 | 30.9859 | 84.7503 | 59.98 | 99.9
30.9846 | 0.99769 | 59.98 | 20.78 | 30.9709 | 5.2031 | 59.99 | 20.78 | 30.9873 | 24.6814 | 59.98 | 40.56 | 30.9973 | 65.5462 | 59.98 | 80.12 | 30.9943 | 84.7512 | 59.98 | 99.9
30.9929 | 0.99806 | 59.98 | 20.78 | 30.9793 | 5.2037 | 59.99 | 20.78 | 30.9957 | 24.6834 | 59.98 | 40.56 | 31.0056 | 65.548 | 59.98 | 80.12 | 31.0026 | 84.7521 | 59.98 | 99.9
31.0013 | 0.99844 | 59.98 | 20.78 | 30.9876 | 5.2043 | 59.99 | 20.78 | 31.004 | 24.6854 | 59.98 | 40.56 | 31.0139 | 65.5498 | 59.98 | 80.12 | 31.0109 | 84.753 | 59.98 | 99.9
31.0096 | 0.99881 | 59.98 | 20.78 | 30.9959 | 5.2049 | 59.99 | 20.78 | 31.0124 | 24.6873 | 59.98 | 40.56 | 31.0223 | 65.5516 | 59.98 | 80.12 | 31.0193 | 84.7538 | 59.98 | 99.9
31.0179 | 0.99919 | 59.98 | 20.78 | 31.0043 | 5.2055 | 59.99 | 20.78 | 31.0207 | 24.6893 | 59.98 | 40.56 | 31.0306 | 65.5534 | 59.98 | 80.12 | 31.0276 | 84.7547 | 59.98 | 99.9
31.0263 | 0.99956 | 59.98 | 20.78 | 31.0126 | 5.2061 | 59.99 | 20.78 | 31.029 | 24.6913 | 59.98 | 40.56 | 31.0389 | 65.5552 | 59.98 | 80.12 | 31.0359 | 84.7556 | 59.98 | 99.9
31.0346 | 0.99994 | 59.98 | 20.78 | 31.021 | 5.2067 | 59.99 | 20.78 | 31.0374 | 24.6933 | 59.98 | 40.56 | 31.0473 | 65.557 | 59.98 | 80.12 | 31.0443 | 84.7565 | 59.98 | 99.9
31.0429 | 1.0003 | 59.98 | 20.78 | 31.0293 | 5.2073 | 59.99 | 20.78 | 31.0457 | 24.6952 | 59.98 | 40.56 | 31.0556 | 65.5588 | 59.98 | 80.12 | 31.0526 | 84.7573 | 59.98 | 99.9
31.0513 | 1.0007 | 59.98 | 20.78 | 31.0376 | 5.2079 | 59.99 | 20.78 | 31.054 | 24.6972 | 59.98 | 40.56 | 31.064 | 65.5606 | 59.98 | 80.12 | 31.0609 | 84.7582 | 59.98 | 99.9
31.0596 | 1.0011 | 59.98 | 20.78 | 31.046 | 5.2085 | 59.99 | 20.78 | 31.0623 | 24.6992 | 59.98 | 40.56 | 31.0723 | 65.5624 | 59.98 | 80.12 | 31.0693 | 84.7591 | 59.98 | 99.9
31.0679 | 1.0014 | 59.98 | 20.78 | 31.0543 | 5.2091 | 59.99 | 20.78 | 31.0707 | 24.7012 | 59.98 | 40.56 | 31.0806 | 65.5642 | 59.98 | 80.12 | 31.0776 | 84.76 | 59.98 | 99.9
31.0763 | 1.0018 | 59.98 | 20.78 | 31.0626 | 5.2098 | 59.99 | 20.78 | 31.079 | 24.7031 | 59.98 | 40.56 | 31.0889 | 65.566 | 59.98 | 80.12 | 31.0859 | 84.7608 | 59.98 | 99.9
31.0846 | 1.0022 | 59.98 | 20.78 | 31.071 | 5.2104 | 59.99 | 20.78 | 31.0874 | 24.7051 | 59.98 | 40.56 | 31.0973 | 65.5678 | 59.98 | 80.12 | 31.0943 | 84.7617 | 59.98 | 99.9
31.0929 | 1.0026 | 59.98 | 20.78 | 31.0793 | 5.211 | 59.99 | 20.78 | 31.0957 | 24.7071 | 59.98 | 40.56 | 31.1057 | 65.5696 | 59.98 | 80.12 | 31.1026 | 84.7626 | 59.98 | 99.9
31.1013 | 1.0029 | 59.98 | 20.78 | 31.0876 | 5.2116 | 59.99 | 20.78 | 31.104 | 24.7091 | 59.98 | 40.56 | 31.114 | 65.5714 | 59.98 | 80.12 | 31.111 | 84.7635 | 59.98 | 99.9
31.1096 | 1.0033 | 59.98 | 20.78 | 31.0959 | 5.2122 | 59.99 | 20.78 | 31.1124 | 24.711 | 59.98 | 40.56 | 31.1223 | 65.5732 | 59.98 | 80.12 | 31.1193 | 84.7643 | 59.98 | 99.9
31.1179 | 1.0037 | 59.98 | 20.78 | 31.1043 | 5.2128 | 59.99 | 20.78 | 31.1207 | 24.713 | 59.98 | 40.56 | 31.1306 | 65.575 | 59.98 | 80.12 | 31.1276 | 84.7652 | 59.98 | 99.9
31.1263 | 1.0041 | 59.98 | 20.78 | 31.1126 | 5.2134 | 59.99 | 20.78 | 31.129 | 24.715 | 59.98 | 40.56 | 31.139 | 65.5768 | 59.98 | 80.12 | 31.1359 | 84.7661 | 59.98 | 99.9
31.1346 | 1.0044 | 59.98 | 20.78 | 31.121 | 5.214 | 59.99 | 20.78 | 31.1374 | 24.717 | 59.98 | 40.56 | 31.1473 | 65.8373 | 59.98 | 80.12 | 31.1443 | 84.767 | 59.98 | 99.9
31.143 | 1.0048 | 59.98 | 20.78 | 31.1293 | 5.2146 | 59.99 | 20.78 | 31.1457 | 24.7189 | 59.98 | 40.56 | 31.1556 | 65.8382 | 59.98 | 80.12 | 31.1526 | 84.7678 | 59.98 | 99.9
31.1513 | 1.0052 | 59.98 | 20.78 | 31.1376 | 5.2152 | 59.99 | 20.78 | 31.1541 | 24.7209 | 59.98 | 40.56 | 31.164 | 65.8392 | 59.98 | 80.12 | 31.1609 | 84.7687 | 59.98 | 99.9
31.1596 | 1.0056 | 59.98 | 20.78 | 31.146 | 5.2158 | 59.99 | 20.78 | 31.1624 | 24.7229 | 59.98 | 40.56 | 31.1723 | 65.8401 | 59.98 | 80.12 | 31.1693 | 84.7696 | 59.98 | 99.9
31.168 | 1.0059 | 59.98 | 20.78 | 31.1543 | 5.2164 | 59.99 | 20.78 | 31.1707 | 24.7249 | 59.98 | 40.56 | 31.1807 | 65.841 | 59.98 | 80.12 | 31.1776 | 84.7705 | 59.98 | 99.9
31.1763 | 1.0063 | 59.98 | 20.78 | 31.1626 | 5.2171 | 59.99 | 20.78 | 31.179 | 24.7268 | 59.98 | 40.56 | 31.189 | 65.842 | 59.98 | 80.12 | 31.186 | 84.7713 | 59.98 | 99.9
31.1846 | 1.0067 | 59.98 | 20.78 | 31.171 | 5.2177 | 59.99 | 20.78 | 31.1874 | 24.7288 | 59.98 | 40.56 | 31.1973 | 65.8429 | 59.98 | 80.12 | 31.1943 | 84.7722 | 59.98 | 99.9
31.193 | 1.0071 | 59.98 | 20.78 | 31.1793 | 5.2183 | 59.99 | 20.78 | 31.1957 | 24.7308 | 59.98 | 40.56 | 31.2056 | 65.8438 | 59.98 | 80.12 | 31.2026 | 84.7731 | 59.98 | 99.9
31.2013 | 1.0074 | 59.98 | 20.78 | 31.1877 | 5.2189 | 59.99 | 20.78 | 31.204 | 24.7328 | 59.98 | 40.56 | 31.214 | 65.8448 | 59.98 | 80.12 | 31.2109 | 84.774 | 59.98 | 99.9
31.2096 | 1.0078 | 59.98 | 20.78 | 31.196 | 5.2195 | 59.99 | 20.78 | 31.2124 | 24.7347 | 59.98 | 40.56 | 31.2223 | 65.8457 | 59.98 | 80.12 | 31.2193 | 84.7748 | 59.98 | 99.9
31.218 | 1.0082 | 59.98 | 20.78 | 31.2043 | 5.2201 | 59.99 | 20.78 | 31.2207 | 24.7367 | 59.98 | 40.56 | 31.2307 | 65.8466 | 59.98 | 80.12 | 31.2277 | 84.7757 | 59.98 | 99.9
31.2263 | 1.0086 | 59.98 | 20.78 | 31.2126 | 5.2207 | 59.99 | 20.78 | 31.2291 | 24.7387 | 59.98 | 40.56 | 31.239 | 65.8476 | 59.98 | 80.12 | 31.236 | 84.7766 | 59.98 | 99.9
31.2346 | 1.0089 | 59.98 | 20.78 | 31.221 | 5.2213 | 59.99 | 20.78 | 31.2374 | 24.7407 | 59.98 | 40.56 | 31.2473 | 65.8485 | 59.98 | 80.12 | 31.2443 | 84.7775 | 59.98 | 99.9
31.243 | 1.0093 | 59.98 | 20.78 | 31.2293 | 5.2219 | 59.99 | 20.78 | 31.2457 | 24.7426 | 59.98 | 40.56 | 31.2557 | 65.8494 | 59.98 | 80.12 | 31.2526 | 84.7783 | 59.98 | 99.9
31.2513 | 1.0097 | 59.98 | 20.78 | 31.2376 | 5.2225 | 59.99 | 20.78 | 31.2541 | 24.7446 | 59.98 | 40.56 | 31.264 | 65.8504 | 59.98 | 80.12 | 31.261 | 84.7792 | 59.98 | 99.9
31.2596 | 1.0101 | 59.98 | 20.78 | 31.246 | 5.2231 | 59.99 | 20.78 | 31.2624 | 24.7466 | 59.98 | 40.56 | 31.2723 | 65.8513 | 59.98 | 80.12 | 31.2693 | 84.7801 | 59.98 | 99.9
31.268 | 1.0104 | 59.98 | 20.78 | 31.2543 | 5.2238 | 59.99 | 20.78 | 31.2707 | 24.7486 | 59.98 | 40.56 | 31.2806 | 65.8522 | 59.98 | 80.12 | 31.2776 | 84.781 | 59.98 | 99.9
31.2763 | 1.0108 | 59.98 | 20.78 | 31.2626 | 5.2244 | 59.99 | 20.78 | 31.2791 | 24.7505 | 59.98 | 40.56 | 31.289 | 65.8532 | 59.98 | 80.12 | 31.286 | 84.7818 | 59.98 | 99.9
31.2846 | 1.0112 | 59.98 | 20.78 | 31.271 | 5.225 | 59.99 | 20.78 | 31.2874 | 24.7525 | 59.98 | 40.56 | 31.2974 | 65.8541 | 59.98 | 80.12 | 31.2943 | 84.7827 | 59.98 | 99.9
31.293 | 1.0116 | 59.98 | 20.78 | 31.2793 | 5.2256 | 59.99 | 20.78 | 31.2957 | 24.7545 | 59.98 | 40.56 | 31.3057 | 65.8551 | 59.98 | 80.12 | 31.3027 | 84.7836 | 59.98 | 99.9
31.3013 | 1.0119 | 59.98 | 20.78 | 31.2877 | 5.2262 | 59.99 | 20.78 | 31.3041 | 24.7565 | 59.98 | 40.56 | 31.314 | 65.856 | 59.98 | 80.12 | 31.311 | 84.7845 | 59.98 | 99.9
31.3097 | 1.0123 | 59.98 | 20.78 | 31.296 | 5.2268 | 59.99 | 20.78 | 31.3124 | 24.7584 | 59.98 | 40.56 | 31.3223 | 65.8569 | 59.98 | 80.12 | 31.3193 | 84.7853 | 59.98 | 99.9
31.318 | 1.0127 | 59.98 | 20.78 | 31.3043 | 5.2274 | 59.99 | 20.78 | 31.3207 | 24.7604 | 59.98 | 40.56 | 31.3307 | 65.8579 | 59.98 | 80.12 | 31.3276 | 84.7862 | 59.98 | 99.9
31.3263 | 1.0131 | 59.98 | 20.78 | 31.3127 | 5.228 | 59.99 | 20.78 | 31.3291 | 24.7624 | 59.98 | 40.56 | 31.339 | 65.8588 | 59.98 | 80.12 | 31.336 | 84.7871 | 59.98 | 99.9
31.3347 | 1.0134 | 59.98 | 20.78 | 31.321 | 5.2286 | 59.99 | 20.78 | 31.3374 | 24.7644 | 59.98 | 40.56 | 31.3474 | 65.8597 | 59.98 | 80.12 | 31.3443 | 84.788 | 59.98 | 99.9
31.343 | 1.0138 | 59.98 | 20.78 | 31.3293 | 5.2292 | 59.99 | 20.78 | 31.3458 | 24.7663 | 59.98 | 40.56 | 31.3557 | 65.8607 | 59.98 | 80.12 | 31.3527 | 84.7888 | 59.98 | 99.9
31.3513 | 1.0142 | 59.98 | 20.78 | 31.3376 | 5.2298 | 59.99 | 20.78 | 31.3541 | 24.7683 | 59.98 | 40.56 | 31.364 | 65.8616 | 59.98 | 80.12 | 31.361 | 84.7897 | 59.98 | 99.9
31.3597 | 1.0146 | 59.98 | 20.78 | 31.346 | 5.2304 | 59.99 | 20.78 | 31.3624 | 24.7703 | 59.98 | 40.56 | 31.3724 | 65.8625 | 59.98 | 80.12 | 31.3693 | 84.9256 | 59.98 | 99.9
31.368 | 1.0149 | 59.98 | 20.78 | 31.3543 | 5.2311 | 59.99 | 20.78 | 31.3708 | 24.7723 | 59.98 | 40.56 | 31.3807 | 65.8635 | 59.98 | 80.12 | 31.3777 | 84.9264 | 59.98 | 99.9
31.3763 | 1.0153 | 59.98 | 20.78 | 31.3627 | 5.2317 | 59.99 | 20.78 | 31.3791 | 24.7742 | 59.98 | 40.56 | 31.389 | 65.8644 | 59.98 | 80.12 | 31.386 | 84.9272 | 59.98 | 99.9
31.3847 | 1.0157 | 59.98 | 20.78 | 31.371 | 5.2323 | 59.99 | 20.78 | 31.3874 | 24.7762 | 59.98 | 40.56 | 31.3973 | 65.8653 | 59.98 | 80.12 | 31.3943 | 84.928 | 59.98 | 99.9
31.393 | 1.0161 | 59.98 | 20.78 | 31.3793 | 5.2329 | 59.99 | 20.78 | 31.3958 | 24.7782 | 59.98 | 40.56 | 31.4057 | 65.8663 | 59.98 | 80.12 | 31.4026 | 84.9288 | 59.98 | 99.9
31.4013 | 1.0164 | 59.98 | 20.78 | 31.3877 | 5.2335 | 59.99 | 20.78 | 31.4041 | 24.7802 | 59.98 | 40.56 | 31.414 | 65.8672 | 59.98 | 80.12 | 31.411 | 84.9296 | 59.98 | 99.9
31.4097 | 1.0168 | 59.98 | 20.78 | 31.396 | 5.2341 | 59.99 | 20.78 | 31.4124 | 24.7822 | 59.98 | 40.56 | 31.4224 | 65.8681 | 59.98 | 80.12 | 31.4194 | 84.9305 | 59.98 | 99.9
31.418 | 1.0172 | 59.98 | 20.78 | 31.4043 | 5.2347 | 59.99 | 20.78 | 31.4208 | 24.7841 | 59.98 | 40.56 | 31.4307 | 65.8691 | 59.98 | 80.12 | 31.4277 | 84.9313 | 59.98 | 99.9
31.4263 | 1.0176 | 59.98 | 20.78 | 31.4127 | 5.2353 | 59.99 | 20.78 | 31.4291 | 24.7861 | 59.98 | 40.56 | 31.439 | 65.87 | 59.98 | 80.12 | 31.436 | 84.9321 | 59.98 | 99.9
31.4347 | 1.0179 | 59.98 | 20.78 | 31.421 | 5.2359 | 59.99 | 20.78 | 31.4374 | 24.7881 | 59.98 | 40.56 | 31.4474 | 65.8709 | 59.98 | 80.12 | 31.4443 | 84.9329 | 59.98 | 99.9
31.443 | 1.0183 | 59.98 | 20.78 | 31.4293 | 5.2365 | 59.99 | 20.78 | 31.4458 | 24.7901 | 59.98 | 40.56 | 31.4557 | 65.8719 | 59.98 | 80.12 | 31.4527 | 84.9337 | 59.98 | 99.9
31.4513 | 1.0187 | 59.98 | 20.78 | 31.4377 | 5.2371 | 59.99 | 20.78 | 31.4541 | 24.792 | 59.98 | 40.56 | 31.4641 | 65.8728 | 59.98 | 80.12 | 31.461 | 84.9345 | 59.98 | 99.9
31.4597 | 1.0191 | 59.98 | 20.78 | 31.446 | 5.2377 | 59.99 | 20.78 | 31.4625 | 24.794 | 59.98 | 40.56 | 31.4724 | 65.8737 | 59.98 | 80.12 | 31.4694 | 84.9354 | 59.98 | 99.9
31.468 | 1.0194 | 59.98 | 20.78 | 31.4543 | 5.2384 | 59.99 | 20.78 | 31.4708 | 24.796 | 59.98 | 40.56 | 31.4807 | 65.8747 | 59.98 | 80.12 | 31.4777 | 84.9362 | 59.98 | 99.9
31.4764 | 1.0198 | 59.98 | 20.78 | 31.4627 | 5.239 | 59.99 | 20.78 | 31.4791 | 24.798 | 59.98 | 40.56 | 31.489 | 65.8756 | 59.98 | 80.12 | 31.486 | 84.937 | 59.98 | 99.9
31.4847 | 1.0202 | 59.98 | 20.78 | 31.471 | 5.2396 | 59.99 | 20.78 | 31.4875 | 24.7999 | 59.98 | 40.56 | 31.4974 | 65.8765 | 59.98 | 80.12 | 31.4944 | 84.9378 | 59.98 | 99.9
31.493 | 1.0206 | 59.98 | 20.78 | 31.4793 | 5.2402 | 59.99 | 20.78 | 31.4958 | 24.8019 | 59.98 | 40.56 | 31.5057 | 65.8775 | 59.98 | 80.12 | 31.5027 | 84.9386 | 59.98 | 99.9
31.5014 | 1.0209 | 59.98 | 20.78 | 31.4877 | 5.2408 | 59.99 | 20.78 | 31.5041 | 24.8039 | 59.98 | 40.56 | 31.514 | 65.8784 | 59.98 | 80.12 | 31.511 | 84.9394 | 59.98 | 99.9
31.5097 | 1.0213 | 59.98 | 20.78 | 31.496 | 5.2414 | 59.99 | 20.78 | 31.5125 | 24.8059 | 59.98 | 40.56 | 31.5224 | 65.8793 | 59.98 | 80.12 | 31.5193 | 84.9403 | 59.98 | 99.9
31.518 | 1.0217 | 59.98 | 20.78 | 31.5043 | 5.242 | 59.99 | 20.78 | 31.5208 | 24.8078 | 59.98 | 40.56 | 31.5307 | 65.8803 | 59.98 | 80.12 | 31.5277 | 84.9411 | 59.98 | 99.9
31.5264 | 1.0221 | 59.98 | 20.78 | 31.5127 | 5.2426 | 59.99 | 20.78 | 31.5291 | 24.8098 | 59.98 | 40.56 | 31.5391 | 65.8812 | 59.98 | 80.12 | 31.536 | 84.9419 | 59.98 | 99.9
31.5347 | 1.0224 | 59.98 | 20.78 | 31.521 | 5.2432 | 59.99 | 20.78 | 31.5375 | 24.8118 | 59.98 | 40.56 | 31.5474 | 65.8821 | 59.98 | 80.12 | 31.5444 | 84.9427 | 59.98 | 99.9
31.543 | 1.0228 | 59.98 | 20.78 | 31.5294 | 5.2438 | 59.99 | 20.78 | 31.5458 | 24.8138 | 59.98 | 40.56 | 31.5557 | 65.8831 | 59.98 | 80.12 | 31.5527 | 84.9435 | 59.98 | 99.9
31.5514 | 1.0232 | 59.98 | 20.78 | 31.5377 | 5.2444 | 59.99 | 20.78 | 31.5541 | 24.8157 | 59.98 | 40.56 | 31.564 | 65.884 | 59.98 | 80.12 | 31.561 | 84.9443 | 59.98 | 99.9
31.5597 | 1.0236 | 59.98 | 20.78 | 31.546 | 5.245 | 59.99 | 20.78 | 31.5625 | 24.8177 | 59.98 | 40.56 | 31.5724 | 65.8849 | 59.98 | 80.12 | 31.5694 | 84.9452 | 59.98 | 99.9
31.568 | 1.0239 | 59.98 | 20.78 | 31.5544 | 5.2457 | 59.99 | 20.78 | 31.5708 | 24.8197 | 59.98 | 40.56 | 31.5807 | 65.8859 | 59.98 | 80.12 | 31.5777 | 84.946 | 59.98 | 99.9
31.5764 | 1.0243 | 59.98 | 20.78 | 31.5627 | 5.2463 | 59.99 | 20.78 | 31.5792 | 24.8217 | 59.98 | 40.56 | 31.5891 | 65.8868 | 59.98 | 80.12 | 31.5861 | 84.9468 | 59.98 | 99.9
31.5847 | 1.0247 | 59.98 | 20.78 | 31.571 | 5.2469 | 59.99 | 20.78 | 31.5875 | 24.9457 | 59.9799 | 40.56 | 31.5974 | 65.8877 | 59.98 | 80.12 | 31.5944 | 84.9476 | 59.98 | 99.9
31.5931 | 1.0251 | 59.98 | 20.78 | 31.5793 | 5.2475 | 59.99 | 20.78 | 31.5958 | 24.9478 | 59.9798 | 40.56 | 31.6057 | 65.8887 | 59.98 | 80.12 | 31.6027 | 84.9484 | 59.98 | 99.9
31.6014 | 1.0254 | 59.98 | 20.78 | 31.5877 | 5.2481 | 59.99 | 20.78 | 31.6042 | 24.9499 | 59.9798 | 40.56 | 31.6141 | 65.8896 | 59.98 | 80.12 | 31.611 | 84.9492 | 59.98 | 99.9
31.6097 | 1.0258 | 59.98 | 20.78 | 31.596 | 5.2487 | 59.99 | 20.78 | 31.6125 | 24.952 | 59.9797 | 40.56 | 31.6224 | 65.8905 | 59.98 | 80.12 | 31.6194 | 84.9501 | 59.98 | 99.9
31.6181 | 1.0262 | 59.98 | 20.78 | 31.6043 | 5.2493 | 59.99 | 20.78 | 31.6208 | 24.9541 | 59.9796 | 40.56 | 31.6307 | 65.8915 | 59.98 | 80.12 | 31.6277 | 84.9509 | 59.98 | 99.9
31.6264 | 1.0266 | 59.98 | 20.78 | 31.6127 | 5.2499 | 59.99 | 20.78 | 31.6292 | 24.9562 | 59.9795 | 40.56 | 31.6391 | 65.8924 | 59.98 | 80.12 | 31.636 | 84.9517 | 59.98 | 99.9
31.6347 | 1.0269 | 59.98 | 20.78 | 31.621 | 5.2505 | 59.99 | 20.78 | 31.6375 | 24.9583 | 59.9794 | 40.56 | 31.6474 | 65.8933 | 59.98 | 80.12 | 31.6444 | 84.9525 | 59.98 | 99.9
31.6431 | 1.0273 | 59.98 | 20.78 | 31.6294 | 5.2511 | 59.99 | 20.78 | 31.6458 | 24.9604 | 59.9793 | 40.56 | 31.6558 | 65.8943 | 59.98 | 80.12 | 31.6527 | 84.9533 | 59.98 | 99.9
31.6514 | 1.0277 | 59.98 | 20.78 | 31.6377 | 5.2517 | 59.99 | 20.78 | 31.6542 | 24.9626 | 59.9793 | 40.56 | 31.6641 | 65.8952 | 59.98 | 80.12 | 31.6611 | 84.9541 | 59.98 | 99.9
31.6597 | 1.0281 | 59.98 | 20.78 | 31.646 | 5.2523 | 59.99 | 20.78 | 31.6625 | 24.9647 | 59.9792 | 40.56 | 31.6724 | 65.8961 | 59.98 | 80.12 | 31.6694 | 84.955 | 59.98 | 99.9
31.6681 | 1.0284 | 59.98 | 20.78 | 31.6544 | 5.253 | 59.99 | 20.78 | 31.6709 | 24.9668 | 59.9791 | 40.56 | 31.6807 | 65.8971 | 59.98 | 80.12 | 31.6777 | 84.9558 | 59.98 | 99.9
31.6764 | 1.0288 | 59.98 | 20.78 | 31.6627 | 5.2536 | 59.99 | 20.78 | 31.6792 | 24.9689 | 59.979 | 40.56 | 31.6891 | 65.898 | 59.98 | 80.12 | 31.686 | 84.9566 | 59.98 | 99.9
31.6847 | 1.0292 | 59.98 | 20.78 | 31.671 | 5.2542 | 59.99 | 20.78 | 31.6875 | 24.971 | 59.9789 | 40.56 | 31.6974 | 65.8989 | 59.98 | 80.12 | 31.6944 | 84.9574 | 59.98 | 99.9
31.6931 | 1.0296 | 59.98 | 20.78 | 31.6794 | 5.2548 | 59.99 | 20.78 | 31.6959 | 24.9731 | 59.9788 | 40.56 | 31.7057 | 65.8999 | 59.98 | 80.12 | 31.7028 | 84.9582 | 59.98 | 99.9
31.7014 | 1.0299 | 59.98 | 20.78 | 31.6877 | 5.2554 | 59.99 | 20.78 | 31.7042 | 24.9752 | 59.9788 | 40.56 | 31.7141 | 65.9008 | 59.98 | 80.12 | 31.7111 | 84.959 | 59.98 | 99.9
31.7097 | 1.0303 | 59.98 | 20.78 | 31.696 | 5.256 | 59.99 | 20.78 | 31.7126 | 24.9773 | 59.9787 | 40.56 | 31.7224 | 65.9017 | 59.98 | 80.12 | 31.7194 | 84.9599 | 59.98 | 99.9
31.7181 | 1.0307 | 59.98 | 20.78 | 31.7044 | 5.2566 | 59.99 | 20.78 | 31.7209 | 24.9794 | 59.9786 | 40.56 | 31.7308 | 65.9027 | 59.98 | 80.12 | 31.7277 | 84.9607 | 59.98 | 99.9
31.7264 | 1.0311 | 59.98 | 20.78 | 31.7127 | 5.2572 | 59.99 | 20.78 | 31.7292 | 24.9815 | 59.9785 | 40.56 | 31.7391 | 65.9036 | 59.98 | 80.12 | 31.7361 | 84.9615 | 59.98 | 99.9
31.7348 | 1.0314 | 59.98 | 20.78 | 31.721 | 5.2578 | 59.99 | 20.78 | 31.7375 | 24.9836 | 59.9784 | 40.56 | 31.7474 | 65.9045 | 59.98 | 80.12 | 31.7444 | 84.9623 | 59.98 | 99.9
31.7431 | 1.0318 | 59.98 | 20.78 | 31.7294 | 5.2584 | 59.99 | 20.78 | 31.7459 | 24.9857 | 59.9783 | 40.56 | 31.7557 | 65.9055 | 59.98 | 80.12 | 31.7527 | 84.9631 | 59.98 | 99.9
31.7514 | 1.1136 | 59.98 | 20.78 | 31.7377 | 5.259 | 59.99 | 20.78 | 31.7542 | 24.9878 | 59.9783 | 40.56 | 31.7641 | 65.9064 | 59.98 | 80.12 | 31.7611 | 84.9639 | 59.98 | 99.9
31.7598 | 1.1147 | 59.9801 | 20.78 | 31.746 | 5.2596 | 59.99 | 20.78 | 31.7626 | 24.9899 | 59.9782 | 40.56 | 31.7725 | 65.9073 | 59.98 | 80.12 | 31.7694 | 84.9648 | 59.98 | 99.9
31.7681 | 1.1159 | 59.9802 | 20.78 | 31.7544 | 5.2603 | 59.99 | 20.78 | 31.7709 | 24.992 | 59.9781 | 40.56 | 31.7808 | 65.9083 | 59.98 | 80.12 | 31.7778 | 84.9656 | 59.98 | 99.9
31.7764 | 1.117 | 59.9803 | 20.78 | 31.7627 | 5.2609 | 59.99 | 20.78 | 31.7792 | 24.9941 | 59.978 | 40.56 | 31.7891 | 65.9092 | 59.98 | 80.12 | 31.7861 | 84.9664 | 59.98 | 99.9
31.7848 | 1.1182 | 59.9804 | 20.78 | 31.771 | 5.2615 | 59.99 | 20.78 | 31.7876 | 24.9962 | 59.9779 | 40.56 | 31.7974 | 65.9101 | 59.98 | 80.12 | 31.7944 | 84.9672 | 59.98 | 99.9
31.7931 | 1.1193 | 59.9805 | 20.78 | 31.7794 | 5.2621 | 59.99 | 20.78 | 31.7959 | 24.9983 | 59.9778 | 40.56 | 31.8058 | 65.9111 | 59.98 | 80.12 | 31.8027 | 84.968 | 59.98 | 99.9
31.8014 | 1.1204 | 59.9805 | 20.78 | 31.7877 | 5.2627 | 59.99 | 20.78 | 31.8042 | 25.0004 | 59.9778 | 40.56 | 31.8141 | 65.912 | 59.98 | 80.12 | 31.8111 | 84.9688 | 59.98 | 99.9
31.8098 | 1.1216 | 59.9806 | 20.78 | 31.7961 | 5.2633 | 59.99 | 20.78 | 31.8126 | 25.0025 | 59.9777 | 40.56 | 31.8224 | 65.9129 | 59.98 | 80.12 | 31.8194 | 84.9697 | 59.98 | 99.9
31.8181 | 1.1227 | 59.9807 | 20.78 | 31.8044 | 5.2639 | 59.99 | 20.78 | 31.8209 | 25.0046 | 59.9776 | 40.56 | 31.8307 | 65.9139 | 59.98 | 80.12 | 31.8278 | 84.9705 | 59.98 | 99.9
31.8265 | 1.1239 | 59.9808 | 20.78 | 31.8127 | 5.2645 | 59.99 | 20.78 | 31.8293 | 25.0067 | 59.9775 | 40.56 | 31.8391 | 65.9148 | 59.98 | 80.12 | 31.8361 | 84.9713 | 59.98 | 99.9
31.8348 | 1.125 | 59.9809 | 20.78 | 31.821 | 5.2651 | 59.99 | 20.78 | 31.8376 | 25.0088 | 59.9774 | 40.56 | 31.8475 | 65.9157 | 59.98 | 80.12 | 31.8444 | 84.9721 | 59.98 | 99.9
31.8431 | 1.1262 | 59.981 | 20.78 | 31.8294 | 5.2657 | 59.99 | 20.78 | 31.8459 | 25.0109 | 59.9773 | 40.56 | 31.8558 | 65.9167 | 59.98 | 80.12 | 31.8528 | 84.9729 | 59.98 | 99.9
31.8515 | 1.1273 | 59.981 | 20.78 | 31.8377 | 5.2672 | 59.99 | 20.78 | 31.8542 | 25.013 | 59.9773 | 40.56 | 31.8641 | 65.9176 | 59.98 | 80.12 | 31.8611 | 84.9737 | 59.98 | 99.9
31.8598 | 1.1284 | 59.9811 | 20.78 | 31.8461 | 5.2693 | 59.99 | 20.78 | 31.8626 | 25.0151 | 59.9772 | 40.56 | 31.8724 | 65.9185 | 59.98 | 80.12 | 31.8694 | 84.9746 | 59.98 | 99.9
31.8681 | 1.1296 | 59.9812 | 20.78 | 31.8544 | 5.2714 | 59.99 | 20.78 | 31.8709 | 25.0172 | 59.9771 | 40.56 | 31.8808 | 65.9195 | 59.98 | 80.12 | 31.8777 | 84.9754 | 59.98 | 99.9
31.8765 | 1.1307 | 59.9813 | 20.78 | 31.8627 | 5.2735 | 59.99 | 20.78 | 31.8793 | 25.0193 | 59.977 | 40.56 | 31.8891 | 65.9204 | 59.98 | 80.12 | 31.8861 | 84.9762 | 59.98 | 99.9
31.8848 | 1.1319 | 59.9814 | 20.78 | 31.8711 | 5.2756 | 59.99 | 20.78 | 31.8876 | 25.0214 | 59.9769 | 40.56 | 31.8975 | 65.9213 | 59.98 | 80.12 | 31.8945 | 84.977 | 59.98 | 99.9
31.8931 | 1.133 | 59.9815 | 20.78 | 31.8794 | 5.2777 | 59.99 | 20.78 | 31.8959 | 25.0235 | 59.9768 | 40.56 | 31.9058 | 65.9223 | 59.98 | 80.12 | 31.9028 | 84.9778 | 59.98 | 99.9
31.9015 | 1.1342 | 59.9815 | 20.78 | 31.8877 | 5.2798 | 59.99 | 20.78 | 31.9043 | 25.0256 | 59.9768 | 40.56 | 31.9141 | 65.9232 | 59.98 | 80.12 | 31.9111 | 84.9786 | 59.98 | 99.9
31.9098 | 1.1353 | 59.9816 | 20.78 | 31.8961 | 5.2819 | 59.99 | 20.78 | 31.9126 | 25.0277 | 59.9767 | 40.56 | 31.9225 | 65.9241 | 59.98 | 80.12 | 31.9194 | 84.9795 | 59.98 | 99.9
31.9181 | 1.1364 | 59.9817 | 20.78 | 31.9044 | 5.284 | 59.99 | 20.78 | 31.9209 | 25.0298 | 59.9766 | 40.56 | 31.9308 | 65.9251 | 59.98 | 80.12 | 31.9278 | 84.9803 | 59.98 | 99.9
31.9265 | 1.1376 | 59.9818 | 20.78 | 31.9128 | 5.2861 | 59.99 | 20.78 | 31.9293 | 25.0319 | 59.9765 | 40.56 | 31.9391 | 65.926 | 59.98 | 80.12 | 31.9361 | 84.9811 | 59.98 | 99.9
31.9348 | 1.1387 | 59.9819 | 20.78 | 31.9211 | 5.2882 | 59.99 | 20.78 | 31.9376 | 25.034 | 59.9764 | 40.56 | 31.9474 | 65.9269 | 59.98 | 80.12 | 31.9445 | 84.9819 | 59.98 | 99.9
31.9432 | 1.1399 | 59.982 | 20.78 | 31.9294 | 5.2903 | 59.99 | 20.78 | 31.946 | 25.0361 | 59.9763 | 40.56 | 31.9558 | 65.9279 | 59.98 | 80.12 | 31.9528 | 84.9827 | 59.98 | 99.9
31.9515 | 1.141 | 59.982 | 20.78 | 31.9377 | 5.2924 | 59.99 | 20.78 | 31.9543 | 25.0382 | 59.9763 | 40.56 | 31.9642 | 65.9288 | 59.98 | 80.12 | 31.9611 | 84.9835 | 59.98 | 99.9
31.9598 | 1.1421 | 59.9821 | 20.78 | 31.9461 | 5.2945 | 59.99 | 20.78 | 31.9626 | 25.0403 | 59.9762 | 40.56 | 31.9725 | 65.9297 | 59.98 | 80.12 | 31.9695 | 84.9844 | 59.98 | 99.9
31.9682 | 1.1433 | 59.9822 | 20.78 | 31.9544 | 5.2966 | 59.99 | 20.78 | 31.9709 | 25.0424 | 59.9761 | 40.56 | 31.9808 | 65.9307 | 59.98 | 80.12 | 31.9778 | 84.9852 | 59.98 | 99.9
31.9765 | 1.1444 | 59.9823 | 20.78 | 31.9627 | 5.2987 | 59.99 | 20.78 | 31.9793 | 25.0445 | 59.976 | 40.56 | 31.9891 | 65.9316 | 59.98 | 80.12 | 31.9861 | 84.986 | 59.98 | 99.9
31.9848 | 1.1456 | 59.9824 | 20.78 | 31.9711 | 5.3008 | 59.99 | 20.78 | 31.9876 | 25.0466 | 59.9759 | 40.56 | 31.9975 | 65.9325 | 59.98 | 80.12 | 31.9944 | 84.9868 | 59.98 | 99.9
31.9932 | 1.1467 | 59.9825 | 20.78 | 31.9794 | 5.3029 | 59.99 | 20.78 | 31.996 | 25.0487 | 59.9758 | 40.56 | 32.0058 | 65.9335 | 59.98 | 80.12 | 32.0028 | 84.9876 | 59.98 | 99.9
32.0015 | 1.1479 | 59.9825 | 20.78 | 31.9877 | 5.305 | 59.99 | 20.78 | 32.0043 | 25.0508 | 59.9758 | 40.56 | 32.0142 | 65.9344 | 59.98 | 80.12 | 32.0111 | 84.9884 | 59.98 | 99.9
32.0098 | 1.149 | 59.9826 | 20.78 | 31.9961 | 5.3071 | 59.99 | 20.78 | 32.0126 | 25.0529 | 59.9757 | 40.56 | 32.0225 | 65.9353 | 59.98 | 80.12 | 32.0195 | 84.9893 | 59.98 | 99.9
32.0182 | 1.1501 | 59.9827 | 20.78 | 32.0044 | 5.3092 | 59.99 | 20.78 | 32.021 | 25.055 | 59.9756 | 40.56 | 32.0308 | 65.9363 | 59.98 | 80.12 | 32.0278 | 84.9901 | 59.98 | 99.9
32.0265 | 1.1513 | 59.9828 | 20.78 | 32.0128 | 5.3113 | 59.99 | 20.78 | 32.0293 | 25.0571 | 59.9755 | 40.56 | 32.0392 | 65.9372 | 59.98 | 80.12 | 32.0361 | 84.9909 | 59.98 | 99.9
32.0349 | 1.1524 | 59.9829 | 20.78 | 32.0211 | 5.3134 | 59.99 | 20.78 | 32.0377 | 25.0592 | 59.9754 | 40.56 | 32.0475 | 65.9381 | 59.98 | 80.12 | 32.0445 | 84.9917 | 59.98 | 99.9
32.0432 | 1.1536 | 59.983 | 20.78 | 32.0294 | 5.3155 | 59.99 | 20.78 | 32.046 | 25.0613 | 59.9753 | 40.56 | 32.0558 | 65.9391 | 59.98 | 80.12 | 32.0528 | 84.9925 | 59.98 | 99.9
32.0515 | 1.1547 | 59.983 | 20.78 | 32.0378 | 5.3176 | 59.99 | 20.78 | 32.0543 | 25.0634 | 59.9753 | 40.56 | 32.0641 | 65.94 | 59.98 | 80.12 | 32.0612 | 84.9933 | 59.98 | 99.9
32.0599 | 1.1558 | 59.9831 | 20.78 | 32.0461 | 5.3197 | 59.99 | 20.78 | 32.0627 | 25.0655 | 59.9752 | 40.56 | 32.0725 | 65.9409 | 59.98 | 80.12 | 32.0695 | 84.9942 | 59.98 | 99.9
32.0682 | 1.157 | 59.9832 | 20.78 | 32.0544 | 5.3218 | 59.99 | 20.78 | 32.071 | 25.0676 | 59.9751 | 40.56 | 32.0809 | 65.9419 | 59.98 | 80.12 | 32.0778 | 84.995 | 59.98 | 99.9
32.0765 | 1.1581 | 59.9833 | 20.78 | 32.0627 | 5.3239 | 59.99 | 20.78 | 32.0793 | 25.0697 | 59.975 | 40.56 | 32.0892 | 65.9428 | 59.98 | 80.12 | 32.0861 | 84.9958 | 59.98 | 99.9
32.0849 | 1.1593 | 59.9834 | 20.78 | 32.0711 | 5.326 | 59.99 | 20.78 | 32.0876 | 25.0718 | 59.9749 | 40.56 | 32.0975 | 65.9437 | 59.98 | 80.12 | 32.0945 | 84.9966 | 59.98 | 99.9
32.0932 | 1.1604 | 59.9835 | 20.78 | 32.0794 | 5.3281 | 59.99 | 20.78 | 32.096 | 25.0739 | 59.9748 | 40.56 | 32.1058 | 65.9447 | 59.98 | 80.12 | 32.1028 | 84.9974 | 59.98 | 99.9
32.1015 | 1.1616 | 59.9835 | 20.78 | 32.0878 | 5.3302 | 59.99 | 20.78 | 32.1043 | 25.076 | 59.9748 | 40.56 | 32.1142 | 65.9456 | 59.98 | 80.12 | 32.1111 | 84.9982 | 59.98 | 99.9
32.1099 | 1.1627 | 59.9836 | 20.78 | 32.0961 | 5.3323 | 59.99 | 20.78 | 32.1127 | 25.0781 | 59.9747 | 40.56 | 32.1226 | 65.9465 | 59.98 | 80.12 | 32.1195 | 84.9991 | 59.98 | 99.9
32.1182 | 1.1638 | 59.9837 | 20.78 | 32.1044 | 5.3344 | 59.99 | 20.78 | 32.121 | 25.0802 | 59.9746 | 40.56 | 32.1309 | 65.9475 | 59.98 | 80.12 | 32.1278 | 84.9999 | 59.98 | 99.9
32.1265 | 1.165 | 59.9838 | 20.78 | 32.1128 | 5.3365 | 59.99 | 20.78 | 32.1293 | 25.0823 | 59.9745 | 40.56 | 32.1392 | 65.9484 | 59.98 | 80.12 | 32.1362 | 85.0007 | 59.98 | 99.9
32.1349 | 1.1661 | 59.9839 | 20.78 | 32.1211 | 5.3386 | 59.99 | 20.78 | 32.1377 | 25.0844 | 59.9744 | 40.56 | 32.1475 | 65.949 | 59.98 | 80.12 | 32.1445 | 85.0015 | 59.98 | 99.9
32.1432 | 1.1673 | 59.984 | 20.78 | 32.1294 | 5.3407 | 59.99 | 20.78 | 32.146 | 25.0865 | 59.9743 | 40.56 | 32.1559 | 65.9492 | 59.9799 | 80.12 | 32.1528 | 85.0023 | 59.98 | 99.9
32.1516 | 1.1684 | 59.984 | 20.78 | 32.1378 | 5.3428 | 59.99 | 20.78 | 32.1544 | 25.0886 | 59.9743 | 40.56 | 32.1642 | 65.9493 | 59.9798 | 80.12 | 32.1612 | 85.0032 | 59.98 | 99.9
32.1599 | 1.1696 | 59.9841 | 20.78 | 32.1461 | 5.3449 | 59.99 | 20.78 | 32.1627 | 25.0907 | 59.9742 | 40.56 | 32.1725 | 65.9494 | 59.9797 | 80.12 | 32.1695 | 85.004 | 59.98 | 99.9
32.1682 | 1.1707 | 59.9842 | 20.78 | 32.1544 | 5.347 | 59.99 | 20.78 | 32.171 | 25.0928 | 59.9741 | 40.56 | 32.1809 | 65.9495 | 59.9796 | 80.12 | 32.1779 | 85.0048 | 59.98 | 99.9
32.1766 | 1.1718 | 59.9843 | 20.78 | 32.1628 | 5.3491 | 59.99 | 20.78 | 32.1794 | 25.0949 | 59.974 | 40.56 | 32.1892 | 65.9496 | 59.9796 | 80.12 | 32.1862 | 85.0056 | 59.98 | 99.9
32.1849 | 1.173 | 59.9844 | 20.78 | 32.1711 | 5.3512 | 59.99 | 20.78 | 32.1877 | 25.097 | 59.9739 | 40.56 | 32.1976 | 65.9497 | 59.9795 | 80.12 | 32.1945 | 85.0064 | 59.98 | 99.9
32.1932 | 1.1741 | 59.9845 | 20.78 | 32.1794 | 5.3533 | 59.99 | 20.78 | 32.196 | 25.0991 | 59.9738 | 40.56 | 32.2059 | 65.9498 | 59.9794 | 80.12 | 32.2028 | 85.0072 | 59.98 | 99.9
32.2016 | 1.1753 | 59.9845 | 20.78 | 32.1878 | 5.3554 | 59.99 | 20.78 | 32.2044 | 25.1012 | 59.9738 | 40.56 | 32.2142 | 65.9499 | 59.9793 | 80.12 | 32.2112 | 85.008 | 59.98 | 99.9
32.2099 | 1.1764 | 59.9846 | 20.78 | 32.1961 | 5.3575 | 59.99 | 20.78 | 32.2127 | 25.1033 | 59.9737 | 40.56 | 32.2225 | 65.95 | 59.9792 | 80.12 | 32.2195 | 85.0089 | 59.98 | 99.9
32.2182 | 1.1775 | 59.9847 | 20.78 | 32.2044 | 5.3596 | 59.99 | 20.78 | 32.221 | 25.1054 | 59.9736 | 40.56 | 32.2309 | 65.9501 | 59.9791 | 80.12 | 32.2278 | 85.0097 | 59.98 | 99.9
32.2266 | 1.1787 | 59.9848 | 20.78 | 32.2128 | 5.3617 | 59.99 | 20.78 | 32.2294 | 25.1075 | 59.9735 | 40.56 | 32.2393 | 65.9502 | 59.9791 | 80.12 | 32.2362 | 85.0105 | 59.98 | 99.9
32.2349 | 1.1798 | 59.9849 | 20.78 | 32.2211 | 5.3638 | 59.99 | 20.78 | 32.2377 | 25.1096 | 59.9734 | 40.56 | 32.2476 | 65.9503 | 59.979 | 80.12 | 32.2445 | 85.0113 | 59.98 | 99.9
32.2432 | 1.181 | 59.985 | 20.78 | 32.2294 | 5.3659 | 59.99 | 20.78 | 32.246 | 25.1117 | 59.9733 | 40.56 | 32.2559 | 65.9504 | 59.9789 | 80.12 | 32.2529 | 85.0121 | 59.98 | 99.9
32.2516 | 1.1821 | 59.985 | 20.78 | 32.2378 | 5.368 | 59.99 | 20.78 | 32.2544 | 25.1138 | 59.9733 | 40.56 | 32.2642 | 65.9506 | 59.9788 | 80.12 | 32.2612 | 85.013 | 59.98 | 99.9
32.2599 | 1.1833 | 59.9851 | 20.78 | 32.2461 | 5.3701 | 59.99 | 20.78 | 32.2627 | 25.1159 | 59.9732 | 40.56 | 32.2726 | 65.9507 | 59.9787 | 80.12 | 32.2695 | 85.0138 | 59.98 | 99.9
32.2683 | 1.1844 | 59.9852 | 20.78 | 32.2545 | 5.3722 | 59.99 | 20.78 | 32.2711 | 25.118 | 59.9731 | 40.56 | 32.2809 | 65.9508 | 59.9786 | 80.12 | 32.2778 | 85.0146 | 59.98 | 99.9
32.2766 | 1.1855 | 59.9853 | 20.78 | 32.2628 | 5.3743 | 59.99 | 20.78 | 32.2794 | 25.1201 | 59.973 | 40.56 | 32.2892 | 65.9509 | 59.9786 | 80.12 | 32.2862 | 85.0154 | 59.98 | 99.9
32.2849 | 1.1867 | 59.9854 | 20.78 | 32.2711 | 5.3764 | 59.99 | 20.78 | 32.2877 | 25.1222 | 59.9729 | 40.56 | 32.2976 | 65.951 | 59.9785 | 80.12 | 32.2946 | 85.0162 | 59.98 | 99.9
32.2933 | 1.1878 | 59.9855 | 20.78 | 32.2794 | 5.3785 | 59.99 | 20.78 | 32.2961 | 25.1243 | 59.9728 | 40.56 | 32.3059 | 65.9511 | 59.9784 | 80.12 | 32.3029 | 85.017 | 59.98 | 99.9
32.3016 | 1.189 | 59.9855 | 20.78 | 32.2878 | 5.3806 | 59.99 | 20.78 | 32.3044 | 25.1264 | 59.9728 | 40.56 | 32.3143 | 65.9512 | 59.9783 | 80.12 | 32.3112 | 85.0179 | 59.98 | 99.9
32.3099 | 1.1901 | 59.9856 | 20.78 | 32.2961 | 5.3827 | 59.99 | 20.78 | 32.3127 | 25.1285 | 59.9727 | 40.56 | 32.3226 | 65.9513 | 59.9782 | 80.12 | 32.3195 | 85.0187 | 59.98 | 99.9
32.3183 | 1.1913 | 59.9857 | 20.78 | 32.3044 | 5.3848 | 59.99 | 20.78 | 32.3211 | 25.1306 | 59.9726 | 40.56 | 32.3309 | 65.9514 | 59.9781 | 80.12 | 32.3279 | 85.0195 | 59.98 | 99.9
32.3266 | 1.1924 | 59.9858 | 20.78 | 32.3128 | 5.3869 | 59.99 | 20.78 | 32.3294 | 25.1327 | 59.9725 | 40.56 | 32.3392 | 65.9515 | 59.9781 | 80.12 | 32.3362 | 85.0203 | 59.98 | 99.9
32.3349 | 1.1935 | 59.9859 | 20.78 | 32.3211 | 5.389 | 59.99 | 20.78 | 32.3377 | 25.1348 | 59.9724 | 40.56 | 32.3476 | 65.9516 | 59.978 | 80.12 | 32.3445 | 85.0211 | 59.98 | 99.9
32.3433 | 1.1947 | 59.986 | 20.78 | 32.3294 | 5.3911 | 59.99 | 20.78 | 32.3461 | 25.1369 | 59.9723 | 40.56 | 32.356 | 65.9518 | 59.9779 | 80.12 | 32.3528 | 85.0219 | 59.98 | 99.9
32.3516 | 1.1958 | 59.986 | 20.78 | 32.3378 | 5.3932 | 59.99 | 20.78 | 32.3544 | 25.139 | 59.9723 | 40.56 | 32.3643 | 65.9519 | 59.9778 | 80.12 | 32.3612 | 85.0228 | 59.98 | 99.9
32.3599 | 1.197 | 59.9861 | 20.78 | 32.3461 | 5.3953 | 59.99 | 20.78 | 32.3627 | 25.1411 | 59.9722 | 40.56 | 32.3726 | 65.952 | 59.9777 | 80.12 | 32.3696 | 85.0239 | 59.98 | 99.9
32.3683 | 1.1981 | 59.9862 | 20.78 | 32.3545 | 5.3974 | 59.99 | 20.78 | 32.3711 | 25.1432 | 59.9721 | 40.56 | 32.3809 | 65.9521 | 59.9776 | 80.12 | 32.3779 | 85.0251 | 59.98 | 99.9
32.3766 | 1.1992 | 59.9863 | 20.78 | 32.3628 | 5.3995 | 59.99 | 20.78 | 32.3794 | 25.1453 | 59.972 | 40.56 | 32.3893 | 65.9522 | 59.9776 | 80.12 | 32.3862 | 85.0264 | 59.98 | 99.9
32.385 | 1.2004 | 59.9864 | 20.78 | 32.3711 | 5.4016 | 59.99 | 20.78 | 32.3878 | 25.1474 | 59.9719 | 40.56 | 32.3976 | 65.9523 | 59.9775 | 80.12 | 32.3945 | 85.0276 | 59.98 | 99.9
32.3933 | 1.2015 | 59.9865 | 20.78 | 32.3795 | 5.4037 | 59.99 | 20.78 | 32.3961 | 25.1495 | 59.9718 | 40.56 | 32.4059 | 65.9524 | 59.9774 | 80.12 | 32.4029 | 85.0288 | 59.98 | 99.9
32.4016 | 1.2027 | 59.9865 | 20.78 | 32.3878 | 5.4058 | 59.99 | 20.78 | 32.4044 | 25.1516 | 59.9718 | 40.56 | 32.4143 | 65.9525 | 59.9773 | 80.12 | 32.4112 | 85.0301 | 59.98 | 99.9
32.41 | 1.2038 | 59.9866 | 20.78 | 32.3961 | 5.4079 | 59.99 | 20.78 | 32.4128 | 25.1537 | 59.9717 | 40.56 | 32.4226 | 65.9526 | 59.9772 | 80.12 | 32.4196 | 85.0313 | 59.98 | 99.9
32.4183 | 1.205 | 59.9867 | 20.78 | 32.4044 | 5.41 | 59.99 | 20.78 | 32.4211 | 25.1558 | 59.9716 | 40.56 | 32.431 | 65.9527 | 59.9771 | 80.12 | 32.4279 | 85.0326 | 59.98 | 99.9
32.4266 | 1.2061 | 59.9868 | 20.78 | 32.4128 | 5.4121 | 59.99 | 20.78 | 32.4294 | 25.1579 | 59.9715 | 40.56 | 32.4393 | 65.9528 | 59.9771 | 80.12 | 32.4362 | 85.0338 | 59.98 | 99.9
32.435 | 1.2072 | 59.9869 | 20.78 | 32.4211 | 5.4142 | 59.99 | 20.78 | 32.4378 | 25.16 | 59.9714 | 40.56 | 32.4476 | 65.9529 | 59.977 | 80.12 | 32.4446 | 85.035 | 59.98 | 99.9
32.4433 | 1.2084 | 59.987 | 20.78 | 32.4295 | 5.4163 | 59.99 | 20.78 | 32.4461 | 25.1621 | 59.9713 | 40.56 | 32.456 | 65.953 | 59.9769 | 80.12 | 32.4529 | 85.0363 | 59.98 | 99.9
32.4516 | 1.2095 | 59.987 | 20.78 | 32.4378 | 5.4184 | 59.99 | 20.78 | 32.4544 | 25.1642 | 59.9713 | 40.56 | 32.4643 | 65.9532 | 59.9768 | 80.12 | 32.4612 | 85.0375 | 59.98 | 99.9
32.46 | 1.2107 | 59.9871 | 20.78 | 32.4461 | 5.4205 | 59.99 | 20.78 | 32.4628 | 25.1663 | 59.9712 | 40.56 | 32.4727 | 65.9533 | 59.9767 | 80.12 | 32.4695 | 85.0388 | 59.98 | 99.9
32.4683 | 1.2118 | 59.9872 | 20.78 | 32.4545 | 5.4226 | 59.99 | 20.78 | 32.4711 | 25.1684 | 59.9711 | 40.56 | 32.481 | 65.9534 | 59.9766 | 80.12 | 32.4779 | 85.04 | 59.98 | 99.9
32.4766 | 1.2129 | 59.9873 | 20.78 | 32.4628 | 5.4247 | 59.99 | 20.78 | 32.4794 | 25.1705 | 59.971 | 40.56 | 32.4893 | 65.9535 | 59.9766 | 80.12 | 32.4862 | 85.0413 | 59.98 | 99.9
32.485 | 1.2141 | 59.9874 | 20.78 | 32.4711 | 5.4268 | 59.99 | 20.78 | 32.4878 | 25.1726 | 59.9709 | 40.56 | 32.4976 | 65.9536 | 59.9765 | 80.12 | 32.4946 | 85.0425 | 59.98 | 99.9
32.4933 | 1.2152 | 59.9875 | 20.78 | 32.4795 | 5.4289 | 59.99 | 20.78 | 32.4961 | 25.1747 | 59.9708 | 40.56 | 32.506 | 65.9537 | 59.9764 | 80.12 | 32.5029 | 85.0437 | 59.98 | 99.9
32.5016 | 1.2164 | 59.9875 | 20.78 | 32.4878 | 5.431 | 59.99 | 20.78 | 32.5045 | 25.1768 | 59.9708 | 40.56 | 32.5143 | 65.9538 | 59.9763 | 80.12 | 32.5112 | 85.045 | 59.98 | 99.9
32.51 | 1.2175 | 59.9876 | 20.78 | 32.4961 | 5.4331 | 59.99 | 20.78 | 32.5128 | 25.1789 | 59.9707 | 40.56 | 32.5226 | 65.9539 | 59.9762 | 80.12 | 32.5196 | 85.0462 | 59.98 | 99.9
32.5183 | 1.2187 | 59.9877 | 20.78 | 32.5045 | 5.4352 | 59.99 | 20.78 | 32.5211 | 25.181 | 59.9706 | 40.56 | 32.531 | 65.954 | 59.9761 | 80.12 | 32.5279 | 85.0475 | 59.98 | 99.9
32.5266 | 1.2198 | 59.9878 | 20.78 | 32.5128 | 5.4373 | 59.99 | 20.78 | 32.5294 | 25.1831 | 59.9705 | 40.56 | 32.5393 | 65.9541 | 59.9761 | 80.12 | 32.5363 | 85.0487 | 59.98 | 99.9
32.535 | 1.2209 | 59.9879 | 20.78 | 32.5211 | 5.4394 | 59.99 | 20.78 | 32.5378 | 25.1852 | 59.9704 | 40.56 | 32.5477 | 65.9542 | 59.976 | 80.12 | 32.5446 | 85.0499 | 59.98 | 99.9
32.5433 | 1.2221 | 59.988 | 20.78 | 32.5295 | 5.4415 | 59.99 | 20.78 | 32.5461 | 25.1873 | 59.9703 | 40.56 | 32.556 | 65.9544 | 59.9759 | 80.12 | 32.5529 | 85.0512 | 59.98 | 99.9
32.5517 | 1.2232 | 59.988 | 20.78 | 32.5378 | 5.4436 | 59.99 | 20.78 | 32.5545 | 25.1894 | 59.9703 | 40.56 | 32.5643 | 65.9545 | 59.9758 | 80.12 | 32.5612 | 85.0524 | 59.98 | 99.9
32.56 | 1.2244 | 59.9881 | 20.78 | 32.5461 | 5.4457 | 59.99 | 20.78 | 32.5628 | 25.1915 | 59.9702 | 40.56 | 32.5727 | 65.9546 | 59.9757 | 80.12 | 32.5696 | 85.0537 | 59.98 | 99.9
32.5683 | 1.2255 | 59.9882 | 20.78 | 32.5545 | 5.4478 | 59.99 | 20.78 | 32.5711 | 25.1936 | 59.9701 | 40.56 | 32.581 | 65.9547 | 59.9756 | 80.12 | 32.5779 | 85.0549 | 59.98 | 99.9
32.5767 | 1.2267 | 59.9883 | 20.78 | 32.5628 | 5.4499 | 59.99 | 20.78 | 32.5795 | 25.1957 | 59.97 | 40.56 | 32.5894 | 65.9548 | 59.9756 | 80.12 | 32.5862 | 85.0562 | 59.98 | 99.9
32.585 | 1.2278 | 59.9884 | 20.78 | 32.5711 | 5.452 | 59.99 | 20.78 | 32.5878 | 25.0397 | 59.9799 | 40.56 | 32.5977 | 65.9549 | 59.9755 | 80.12 | 32.5946 | 85.0574 | 59.98 | 99.9
32.5933 | 1.2289 | 59.9885 | 20.78 | 32.5795 | 5.4541 | 59.99 | 20.78 | 32.5962 | 25.0416 | 59.9798 | 40.56 | 32.606 | 65.955 | 59.9754 | 80.12 | 32.6029 | 85.0586 | 59.98 | 99.9
32.6017 | 1.2301 | 59.9885 | 20.78 | 32.5878 | 5.4562 | 59.99 | 20.78 | 32.6045 | 25.0435 | 59.9798 | 40.56 | 32.6143 | 65.9551 | 59.9753 | 80.12 | 32.6113 | 85.0599 | 59.98 | 99.9
32.61 | 1.2312 | 59.9886 | 20.78 | 32.5962 | 5.4583 | 59.99 | 20.78 | 32.6128 | 25.0455 | 59.9797 | 40.56 | 32.6227 | 65.9552 | 59.9752 | 80.12 | 32.6196 | 85.0611 | 59.98 | 99.9
32.6183 | 1.2324 | 59.9887 | 20.78 | 32.6045 | 5.4604 | 59.99 | 20.78 | 32.6212 | 25.0474 | 59.9796 | 40.56 | 32.631 | 65.9553 | 59.9751 | 80.12 | 32.6279 | 85.0624 | 59.98 | 99.9
32.6267 | 1.2335 | 59.9888 | 20.78 | 32.6128 | 5.4625 | 59.99 | 20.78 | 32.6295 | 25.0494 | 59.9795 | 40.56 | 32.6393 | 65.9554 | 59.9751 | 80.12 | 32.6363 | 85.0636 | 59.98 | 99.9
32.635 | 1.2346 | 59.9889 | 20.78 | 32.6212 | 5.4646 | 59.99 | 20.78 | 32.6378 | 25.0513 | 59.9794 | 40.56 | 32.6477 | 65.9555 | 59.975 | 80.12 | 32.6446 | 85.0648 | 59.98 | 99.9
32.6433 | 1.2358 | 59.989 | 20.78 | 32.6295 | 5.4667 | 59.99 | 20.78 | 32.6462 | 25.0532 | 59.9793 | 40.56 | 32.656 | 65.9557 | 59.9749 | 80.12 | 32.653 | 85.0661 | 59.98 | 99.9
32.6517 | 1.2369 | 59.989 | 20.78 | 32.6378 | 5.4688 | 59.99 | 20.78 | 32.6545 | 25.0552 | 59.9793 | 40.56 | 32.6644 | 65.9558 | 59.9748 | 80.12 | 32.6613 | 85.0673 | 59.98 | 99.9
32.66 | 1.2381 | 59.9891 | 20.78 | 32.6461 | 5.4709 | 59.99 | 20.78 | 32.6628 | 25.0571 | 59.9792 | 40.56 | 32.6727 | 65.9559 | 59.9747 | 80.12 | 32.6696 | 85.0686 | 59.98 | 99.9
32.6684 | 1.2392 | 59.9892 | 20.78 | 32.6545 | 5.473 | 59.99 | 20.78 | 32.6712 | 25.059 | 59.9791 | 40.56 | 32.681 | 65.956 | 59.9746 | 80.12 | 32.6779 | 85.0698 | 59.98 | 99.9
32.6767 | 1.2404 | 59.9893 | 20.78 | 32.6628 | 5.4751 | 59.99 | 20.78 | 32.6795 | 25.061 | 59.979 | 40.56 | 32.6894 | 65.9561 | 59.9746 | 80.12 | 32.6863 | 85.0711 | 59.98 | 99.9
32.685 | 1.2415 | 59.9894 | 20.78 | 32.6711 | 5.4772 | 59.99 | 20.78 | 32.6879 | 25.0629 | 59.9789 | 40.56 | 32.6977 | 65.9562 | 59.9745 | 80.12 | 32.6946 | 85.0723 | 59.98 | 99.9
32.6934 | 1.2426 | 59.9895 | 20.78 | 32.6795 | 5.4793 | 59.99 | 20.78 | 32.6962 | 25.0648 | 59.9788 | 40.56 | 32.7061 | 65.9563 | 59.9744 | 80.12 | 32.7029 | 85.0735 | 59.98 | 99.9
32.7017 | 1.2438 | 59.9895 | 20.78 | 32.6878 | 5.4814 | 59.99 | 20.78 | 32.7045 | 25.0668 | 59.9788 | 40.56 | 32.7144 | 65.9564 | 59.9743 | 80.12 | 32.7113 | 85.0748 | 59.98 | 99.9
32.71 | 1.2449 | 59.9896 | 20.78 | 32.6962 | 5.4835 | 59.99 | 20.78 | 32.7129 | 25.0687 | 59.9787 | 40.56 | 32.7227 | 65.9565 | 59.9742 | 80.12 | 32.7196 | 85.076 | 59.98 | 99.9
32.7184 | 1.2461 | 59.9897 | 20.78 | 32.7045 | 5.4856 | 59.99 | 20.78 | 32.7212 | 25.0706 | 59.9786 | 40.56 | 32.731 | 65.9566 | 59.9741 | 80.12 | 32.728 | 85.0773 | 59.98 | 99.9
32.7267 | 1.2472 | 59.9898 | 20.78 | 32.7128 | 5.4877 | 59.99 | 20.78 | 32.7296 | 25.0726 | 59.9785 | 40.56 | 32.7394 | 65.9567 | 59.9741 | 80.12 | 32.7363 | 85.0785 | 59.98 | 99.9
32.735 | 1.2483 | 59.9899 | 20.78 | 32.7212 | 5.4898 | 59.99 | 20.78 | 32.7379 | 25.0745 | 59.9784 | 40.56 | 32.7477 | 65.9568 | 59.974 | 80.12 | 32.7446 | 85.0798 | 59.98 | 99.9
32.7434 | 1.2495 | 59.99 | 20.78 | 32.7295 | 5.4919 | 59.99 | 20.78 | 32.7462 | 25.0764 | 59.9783 | 40.56 | 32.756 | 65.9569 | 59.9739 | 80.12 | 32.7529 | 85.081 | 59.98 | 99.9
32.7517 | 1.2504 | 59.99 | 20.78 | 32.7378 | 5.494 | 59.99 | 20.78 | 32.7545 | 25.0784 | 59.9783 | 40.56 | 32.7644 | 65.9571 | 59.9738 | 80.12 | 32.7613 | 85.0822 | 59.98 | 99.9
32.76 | 1.2511 | 59.99 | 20.78 | 32.7462 | 5.4961 | 59.99 | 20.78 | 32.7629 | 25.0803 | 59.9782 | 40.56 | 32.7727 | 65.9572 | 59.9737 | 80.12 | 32.7697 | 85.0835 | 59.98 | 99.9
32.7684 | 1.2518 | 59.99 | 20.78 | 32.7545 | 5.4982 | 59.99 | 20.78 | 32.7712 | 25.0822 | 59.9781 | 40.56 | 32.7811 | 65.9573 | 59.9736 | 80.12 | 32.778 | 85.0847 | 59.98 | 99.9
32.7767 | 1.2525 | 59.99 | 20.78 | 32.7628 | 5.5003 | 59.99 | 20.78 | 32.7796 | 25.0842 | 59.978 | 40.56 | 32.7894 | 65.9574 | 59.9736 | 80.12 | 32.7863 | 85.086 | 59.98 | 99.9
32.785 | 1.2532 | 59.99 | 20.78 | 32.7712 | 5.5024 | 59.99 | 20.78 | 32.7879 | 25.0861 | 59.9779 | 40.56 | 32.7977 | 65.9575 | 59.9735 | 80.12 | 32.7946 | 85.0872 | 59.98 | 99.9
32.7934 | 1.2539 | 59.99 | 20.78 | 32.7795 | 5.5045 | 59.99 | 20.78 | 32.7962 | 25.088 | 59.9778 | 40.56 | 32.8061 | 65.9576 | 59.9734 | 80.12 | 32.803 | 85.0884 | 59.98 | 99.9
32.8017 | 1.2546 | 59.99 | 20.78 | 32.7878 | 5.5066 | 59.99 | 20.78 | 32.8046 | 25.09 | 59.9778 | 40.56 | 32.8144 | 65.9577 | 59.9733 | 80.12 | 32.8113 | 85.0897 | 59.98 | 99.9
32.81 | 1.2553 | 59.99 | 20.78 | 32.7962 | 5.5087 | 59.99 | 20.78 | 32.8129 | 25.0919 | 59.9777 | 40.56 | 32.8228 | 65.9578 | 59.9732 | 80.12 | 32.8196 | 85.0909 | 59.98 | 99.9
32.8184 | 1.256 | 59.99 | 20.78 | 32.8045 | 5.5108 | 59.99 | 20.78 | 32.8213 | 25.0938 | 59.9776 | 40.56 | 32.8311 | 65.9579 | 59.9731 | 80.12 | 32.8279 | 85.0922 | 59.98 | 99.9
32.8267 | 1.2567 | 59.99 | 20.78 | 32.8128 | 5.5129 | 59.99 | 20.78 | 32.8296 | 25.0958 | 59.9775 | 40.56 | 32.8394 | 65.958 | 59.9731 | 80.12 | 32.8363 | 85.0934 | 59.98 | 99.9
32.8351 | 1.2574 | 59.99 | 20.78 | 32.8212 | 5.515 | 59.99 | 20.78 | 32.8379 | 25.0977 | 59.9774 | 40.56 | 32.8478 | 65.9581 | 59.973 | 80.12 | 32.8447 | 85.0947 | 59.98 | 99.9
32.8434 | 1.2581 | 59.99 | 20.78 | 32.8295 | 5.5171 | 59.99 | 20.78 | 32.8463 | 25.0996 | 59.9773 | 40.56 | 32.8561 | 65.9583 | 59.9729 | 80.12 | 32.853 | 85.0959 | 59.98 | 99.9
32.8517 | 1.2588 | 59.99 | 20.78 | 32.8378 | 5.5474 | 59.99 | 20.78 | 32.8546 | 25.1016 | 59.9773 | 40.56 | 32.8644 | 65.9584 | 59.9728 | 80.12 | 32.8613 | 85.0971 | 59.98 | 99.9
32.8601 | 1.2595 | 59.99 | 20.78 | 32.8462 | 5.5482 | 59.99 | 20.78 | 32.8629 | 25.1035 | 59.9772 | 40.56 | 32.8727 | 65.9585 | 59.9727 | 80.12 | 32.8696 | 85.0984 | 59.98 | 99.9
32.8684 | 1.2602 | 59.99 | 20.78 | 32.8545 | 5.549 | 59.99 | 20.78 | 32.8713 | 25.1054 | 59.9771 | 40.56 | 32.8811 | 65.9586 | 59.9726 | 80.12 | 32.878 | 85.0996 | 59.98 | 99.9
32.8767 | 1.2609 | 59.99 | 20.78 | 32.8629 | 5.5498 | 59.99 | 20.78 | 32.8796 | 25.1074 | 59.977 | 40.56 | 32.8894 | 65.9587 | 59.9725 | 80.12 | 32.8863 | 85.1009 | 59.98 | 99.9
32.8851 | 1.2616 | 59.99 | 20.78 | 32.8712 | 5.5505 | 59.99 | 20.78 | 32.8879 | 25.1093 | 59.9769 | 40.56 | 32.8978 | 65.9588 | 59.9725 | 80.12 | 32.8947 | 85.1021 | 59.98 | 99.9
32.8934 | 1.2623 | 59.99 | 20.78 | 32.8795 | 5.5513 | 59.99 | 20.78 | 32.8963 | 25.1112 | 59.9768 | 40.56 | 32.9061 | 65.9589 | 59.9724 | 80.12 | 32.903 | 85.1033 | 59.98 | 99.9
32.9017 | 1.263 | 59.99 | 20.78 | 32.8878 | 5.5521 | 59.99 | 20.78 | 32.9046 | 25.1132 | 59.9768 | 40.56 | 32.9144 | 65.959 | 59.9723 | 80.12 | 32.9113 | 85.1046 | 59.98 | 99.9
32.9101 | 1.2637 | 59.99 | 20.78 | 32.8962 | 5.5529 | 59.99 | 20.78 | 32.9129 | 25.1151 | 59.9767 | 40.56 | 32.9228 | 65.9591 | 59.9722 | 80.12 | 32.9197 | 85.1058 | 59.98 | 99.9
32.9184 | 1.2644 | 59.99 | 20.78 | 32.9045 | 5.5536 | 59.99 | 20.78 | 32.9213 | 25.117 | 59.9766 | 40.56 | 32.9311 | 65.9592 | 59.9721 | 80.12 | 32.928 | 85.1071 | 59.98 | 99.9
32.9267 | 1.2651 | 59.99 | 20.78 | 32.9128 | 5.5544 | 59.99 | 20.78 | 32.9296 | 25.119 | 59.9765 | 40.56 | 32.9395 | 65.9593 | 59.972 | 80.12 | 32.9363 | 85.1083 | 59.98 | 99.9
32.9351 | 1.2658 | 59.99 | 20.78 | 32.9212 | 5.5552 | 59.99 | 20.78 | 32.938 | 25.1209 | 59.9764 | 40.56 | 32.9478 | 65.9594 | 59.972 | 80.12 | 32.9446 | 85.1096 | 59.98 | 99.9
32.9434 | 1.2665 | 59.99 | 20.78 | 32.9295 | 5.556 | 59.99 | 20.78 | 32.9463 | 25.1228 | 59.9763 | 40.56 | 32.9561 | 65.9595 | 59.9719 | 80.12 | 32.953 | 85.1108 | 59.98 | 99.9
32.9517 | 1.2672 | 59.99 | 20.78 | 32.9379 | 5.5567 | 59.99 | 20.78 | 32.9546 | 25.1248 | 59.9763 | 40.56 | 32.9645 | 65.9597 | 59.9718 | 80.12 | 32.9613 | 85.112 | 59.98 | 99.9
32.9601 | 1.2679 | 59.99 | 20.78 | 32.9462 | 5.5575 | 59.99 | 20.78 | 32.963 | 25.1267 | 59.9762 | 40.56 | 32.9728 | 65.9598 | 59.9717 | 80.12 | 32.9697 | 85.1133 | 59.98 | 99.9
32.9684 | 1.2686 | 59.99 | 20.78 | 32.9545 | 5.5583 | 59.99 | 20.78 | 32.9713 | 25.1286 | 59.9761 | 40.56 | 32.9811 | 65.9599 | 59.9716 | 80.12 | 32.978 | 85.1145 | 59.98 | 99.9
32.9767 | 1.2693 | 59.99 | 20.78 | 32.9629 | 5.5591 | 59.99 | 20.78 | 32.9796 | 25.1306 | 59.976 | 40.56 | 32.9894 | 65.96 | 59.9715 | 80.12 | 32.9863 | 85.1158 | 59.98 | 99.9
32.9851 | 1.27 | 59.99 | 20.78 | 32.9712 | 5.5598 | 59.99 | 20.78 | 32.988 | 25.1325 | 59.9759 | 40.56 | 32.9978 | 65.9601 | 59.9715 | 80.12 | 32.9947 | 85.117 | 59.98 | 99.9
32.9934 | 1.2707 | 59.99 | 20.78 | 32.9795 | 5.5606 | 59.99 | 20.78 | 32.9963 | 25.1345 | 59.9758 | 40.56 | 33.0061 | 65.9602 | 59.9714 | 80.12 | 33.003 | 85.1183 | 59.98 | 99.9
33.0017 | 1.2714 | 59.99 | 20.78 | 32.9879 | 5.5614 | 59.99 | 20.78 | 33.0046 | 25.1364 | 59.9758 | 40.56 | 33.0145 | 65.9603 | 59.9713 | 80.12 | 33.0114 | 85.1195 | 59.98 | 99.9
33.0101 | 1.2721 | 59.99 | 20.78 | 32.9962 | 5.5622 | 59.99 | 20.78 | 33.013 | 25.1383 | 59.9757 | 40.56 | 33.0228 | 65.9604 | 59.9712 | 80.12 | 33.0197 | 85.1207 | 59.98 | 99.9
33.0184 | 1.2728 | 59.99 | 20.78 | 33.0045 | 5.5629 | 59.99 | 20.78 | 33.0213 | 25.1403 | 59.9756 | 40.56 | 33.0311 | 65.9605 | 59.9711 | 80.12 | 33.028 | 85.122 | 59.98 | 99.9
33.0267 | 1.2735 | 59.99 | 20.78 | 33.0128 | 5.5637 | 59.99 | 20.78 | 33.0297 | 25.1422 | 59.9755 | 40.56 | 33.0395 | 65.9606 | 59.9711 | 80.12 | 33.0364 | 85.1232 | 59.98 | 99.9
33.0351 | 1.2742 | 59.99 | 20.78 | 33.0212 | 5.5645 | 59.99 | 20.78 | 33.038 | 25.1441 | 59.9754 | 40.56 | 33.0478 | 65.9607 | 59.971 | 80.12 | 33.0447 | 85.1245 | 59.98 | 99.9
33.0434 | 1.2749 | 59.99 | 20.78 | 33.0295 | 5.5653 | 59.99 | 20.78 | 33.0463 | 25.1461 | 59.9753 | 40.56 | 33.0562 | 65.9609 | 59.9709 | 80.12 | 33.053 | 85.1257 | 59.98 | 99.9
33.0518 | 1.2756 | 59.99 | 20.78 | 33.0379 | 5.566 | 59.99 | 20.78 | 33.0547 | 25.148 | 59.9753 | 40.56 | 33.0645 | 65.961 | 59.9708 | 80.12 | 33.0613 | 85.1269 | 59.98 | 99.9
33.0601 | 1.2763 | 59.99 | 20.78 | 33.0462 | 5.5668 | 59.99 | 20.78 | 33.063 | 25.1499 | 59.9752 | 40.56 | 33.0728 | 65.9611 | 59.9707 | 80.12 | 33.0697 | 85.1282 | 59.98 | 99.9
33.0684 | 1.277 | 59.99 | 20.78 | 33.0545 | 5.5676 | 59.99 | 20.78 | 33.0714 | 25.1519 | 59.9751 | 40.56 | 33.0812 | 65.9612 | 59.9706 | 80.12 | 33.078 | 85.1294 | 59.98 | 99.9
33.0768 | 1.2777 | 59.99 | 20.78 | 33.0629 | 5.5684 | 59.99 | 20.78 | 33.0797 | 25.1538 | 59.975 | 40.56 | 33.0895 | 65.9613 | 59.9706 | 80.12 | 33.0864 | 85.1307 | 59.98 | 99.9
33.0851 | 1.2784 | 59.99 | 20.78 | 33.0712 | 5.5691 | 59.99 | 20.78 | 33.088 | 25.1557 | 59.9749 | 40.56 | 33.0978 | 65.9614 | 59.9705 | 80.12 | 33.0947 | 85.1319 | 59.98 | 99.9
33.0934 | 1.2791 | 59.99 | 20.78 | 33.0795 | 5.5699 | 59.99 | 20.78 | 33.0963 | 25.1577 | 59.9748 | 40.56 | 33.1061 | 65.9615 | 59.9704 | 80.12 | 33.103 | 85.1332 | 59.98 | 99.9
33.1018 | 1.2798 | 59.99 | 20.78 | 33.0879 | 5.5707 | 59.99 | 20.78 | 33.1047 | 25.1596 | 59.9748 | 40.56 | 33.1145 | 65.9616 | 59.9703 | 80.12 | 33.1114 | 85.1344 | 59.98 | 99.9
33.1101 | 1.2805 | 59.99 | 20.78 | 33.0962 | 5.5715 | 59.99 | 20.78 | 33.113 | 25.1615 | 59.9747 | 40.56 | 33.1229 | 65.9617 | 59.9702 | 80.12 | 33.1197 | 85.1356 | 59.98 | 99.9
33.1184 | 1.2812 | 59.99 | 20.78 | 33.1046 | 5.5722 | 59.99 | 20.78 | 33.1214 | 25.1635 | 59.9746 | 40.56 | 33.1312 | 65.9618 | 59.9701 | 80.12 | 33.1281 | 85.1369 | 59.98 | 99.9
33.1268 | 1.2819 | 59.99 | 20.78 | 33.1129 | 5.573 | 59.99 | 20.78 | 33.1297 | 25.1654 | 59.9745 | 40.56 | 33.1395 | 65.9619 | 59.9701 | 80.12 | 33.1364 | 85.1381 | 59.98 | 99.9
33.1351 | 1.2826 | 59.99 | 20.78 | 33.1212 | 5.5738 | 59.99 | 20.78 | 33.138 | 25.1673 | 59.9744 | 40.56 | 33.1478 | 66.2102 | 59.96 | 80.12 | 33.1447 | 85.1394 | 59.98 | 99.9
33.1434 | 1.2833 | 59.99 | 20.78 | 33.1295 | 5.5746 | 59.99 | 20.78 | 33.1464 | 25.1693 | 59.9743 | 40.56 | 33.1562 | 66.2108 | 59.96 | 80.12 | 33.153 | 85.1406 | 59.98 | 99.9
33.1518 | 1.284 | 59.99 | 20.78 | 33.1379 | 5.5753 | 59.99 | 20.78 | 33.1547 | 25.1712 | 59.9743 | 40.56 | 33.1646 | 66.2114 | 59.96 | 80.12 | 33.1614 | 85.1419 | 59.98 | 99.9
33.1601 | 1.2847 | 59.99 | 20.78 | 33.1462 | 5.5761 | 59.99 | 20.78 | 33.163 | 25.1731 | 59.9742 | 40.56 | 33.1729 | 66.2119 | 59.96 | 80.12 | 33.1697 | 85.1431 | 59.98 | 99.9
33.1684 | 1.2854 | 59.99 | 20.78 | 33.1545 | 5.5769 | 59.99 | 20.78 | 33.1714 | 25.1751 | 59.9741 | 40.56 | 33.1812 | 66.2125 | 59.96 | 80.12 | 33.178 | 85.1443 | 59.98 | 99.9
33.1768 | 1.2861 | 59.99 | 20.78 | 33.1629 | 5.5777 | 59.99 | 20.78 | 33.1797 | 25.177 | 59.974 | 40.56 | 33.1895 | 66.2131 | 59.96 | 80.12 | 33.1864 | 85.1456 | 59.98 | 99.9
33.1851 | 1.2868 | 59.99 | 20.78 | 33.1712 | 5.5784 | 59.99 | 20.78 | 33.188 | 25.1789 | 59.9739 | 40.56 | 33.1979 | 66.2136 | 59.96 | 80.12 | 33.1947 | 85.1468 | 59.98 | 99.9
33.1934 | 1.2875 | 59.99 | 20.78 | 33.1795 | 5.5792 | 59.99 | 20.78 | 33.1964 | 25.1809 | 59.9738 | 40.56 | 33.2062 | 66.2142 | 59.96 | 80.12 | 33.2031 | 85.1481 | 59.98 | 99.9
33.2018 | 1.2882 | 59.99 | 20.78 | 33.1879 | 5.58 | 59.99 | 20.78 | 33.2047 | 25.1828 | 59.9738 | 40.56 | 33.2145 | 66.2148 | 59.96 | 80.12 | 33.2114 | 85.1493 | 59.98 | 99.9
33.2101 | 1.2889 | 59.99 | 20.78 | 33.1962 | 5.5808 | 59.99 | 20.78 | 33.213 | 25.1847 | 59.9737 | 40.56 | 33.2229 | 66.2153 | 59.96 | 80.12 | 33.2197 | 85.1505 | 59.98 | 99.9
33.2184 | 1.2896 | 59.99 | 20.78 | 33.2046 | 5.5815 | 59.99 | 20.78 | 33.2214 | 25.1867 | 59.9736 | 40.56 | 33.2312 | 66.2159 | 59.96 | 80.12 | 33.228 | 85.1518 | 59.98 | 99.9
33.2268 | 1.2903 | 59.99 | 20.78 | 33.2129 | 5.5823 | 59.99 | 20.78 | 33.2297 | 25.1886 | 59.9735 | 40.56 | 33.2396 | 66.2165 | 59.96 | 80.12 | 33.2364 | 85.153 | 59.98 | 99.9
33.2351 | 1.291 | 59.99 | 20.78 | 33.2212 | 5.5831 | 59.99 | 20.78 | 33.2381 | 25.1905 | 59.9734 | 40.56 | 33.2479 | 66.217 | 59.96 | 80.12 | 33.2448 | 85.1543 | 59.98 | 99.9
33.2434 | 1.2917 | 59.99 | 20.78 | 33.2296 | 5.5839 | 59.99 | 20.78 | 33.2464 | 25.1925 | 59.9733 | 40.56 | 33.2562 | 66.2176 | 59.96 | 80.12 | 33.2531 | 85.1555 | 59.98 | 99.9
33.2518 | 1.2924 | 59.99 | 20.78 | 33.2379 | 5.5846 | 59.99 | 20.78 | 33.2547 | 25.1944 | 59.9733 | 40.56 | 33.2646 | 66.2182 | 59.96 | 80.12 | 33.2614 | 85.1568 | 59.98 | 99.9
33.2601 | 1.2931 | 59.99 | 20.78 | 33.2462 | 5.5854 | 59.99 | 20.78 | 33.2631 | 25.1963 | 59.9732 | 40.56 | 33.2729 | 66.2187 | 59.96 | 80.12 | 33.2697 | 85.158 | 59.98 | 99.9
33.2684 | 1.2938 | 59.99 | 20.78 | 33.2545 | 5.5862 | 59.99 | 20.78 | 33.2714 | 25.1983 | 59.9731 | 40.56 | 33.2812 | 66.2193 | 59.96 | 80.12 | 33.2781 | 85.1592 | 59.98 | 99.9
33.2768 | 1.2945 | 59.99 | 20.78 | 33.2629 | 5.587 | 59.99 | 20.78 | 33.2797 | 25.2002 | 59.973 | 40.56 | 33.2896 | 66.2199 | 59.96 | 80.12 | 33.2864 | 85.1605 | 59.98 | 99.9
33.2851 | 1.2952 | 59.99 | 20.78 | 33.2712 | 5.5877 | 59.99 | 20.78 | 33.2881 | 25.2021 | 59.9729 | 40.56 | 33.2979 | 66.2204 | 59.96 | 80.12 | 33.2947 | 85.1617 | 59.98 | 99.9
33.2934 | 1.2959 | 59.99 | 20.78 | 33.2796 | 5.5885 | 59.99 | 20.78 | 33.2964 | 25.2041 | 59.9728 | 40.56 | 33.3063 | 66.221 | 59.96 | 80.12 | 33.3031 | 85.163 | 59.98 | 99.9
33.3018 | 1.2966 | 59.99 | 20.78 | 33.2879 | 5.5893 | 59.99 | 20.78 | 33.3047 | 25.206 | 59.9728 | 40.56 | 33.3146 | 66.2216 | 59.96 | 80.12 | 33.3114 | 85.1642 | 59.98 | 99.9
33.3101 | 1.2973 | 59.99 | 20.78 | 33.2962 | 5.5901 | 59.99 | 20.78 | 33.3131 | 25.2079 | 59.9727 | 40.56 | 33.3229 | 66.2221 | 59.96 | 80.12 | 33.3198 | 85.1655 | 59.98 | 99.9
33.3184 | 1.298 | 59.99 | 20.78 | 33.3046 | 5.5908 | 59.99 | 20.78 | 33.3214 | 25.2099 | 59.9726 | 40.56 | 33.3312 | 66.2227 | 59.96 | 80.12 | 33.3281 | 85.1667 | 59.98 | 99.9
33.3268 | 1.2987 | 59.99 | 20.78 | 33.3129 | 5.5916 | 59.99 | 20.78 | 33.3297 | 25.2118 | 59.9725 | 40.56 | 33.3396 | 66.2233 | 59.96 | 80.12 | 33.3364 | 85.1679 | 59.98 | 99.9
33.3351 | 1.2994 | 59.99 | 20.78 | 33.3212 | 5.5924 | 59.99 | 20.78 | 33.3381 | 25.2137 | 59.9724 | 40.56 | 33.3479 | 66.2238 | 59.96 | 80.12 | 33.3447 | 85.1692 | 59.98 | 99.9
33.3434 | 1.3001 | 59.99 | 20.78 | 33.3296 | 5.5932 | 59.99 | 20.78 | 33.3464 | 25.2157 | 59.9723 | 40.56 | 33.3563 | 66.2244 | 59.96 | 80.12 | 33.3531 | 85.1704 | 59.98 | 99.9
33.3518 | 1.3008 | 59.99 | 20.78 | 33.3379 | 5.5939 | 59.99 | 20.78 | 33.3548 | 25.2176 | 59.9723 | 40.56 | 33.3646 | 66.225 | 59.96 | 80.12 | 33.3614 | 85.1717 | 59.98 | 99.9
33.3601 | 1.3015 | 59.99 | 20.78 | 33.3462 | 5.5947 | 59.99 | 20.78 | 33.3631 | 25.2195 | 59.9722 | 40.56 | 33.3729 | 66.2255 | 59.96 | 80.12 | 33.3698 | 85.2666 | 59.98 | 99.9
33.3684 | 1.3022 | 59.99 | 20.78 | 33.3546 | 5.5955 | 59.99 | 20.78 | 33.3714 | 25.2215 | 59.9721 | 40.56 | 33.3813 | 66.2261 | 59.96 | 80.12 | 33.3781 | 85.2674 | 59.98 | 99.9
33.3768 | 1.3029 | 59.99 | 20.78 | 33.3629 | 5.5963 | 59.99 | 20.78 | 33.3798 | 25.2234 | 59.972 | 40.56 | 33.3896 | 66.2267 | 59.96 | 80.12 | 33.3864 | 85.2683 | 59.98 | 99.9
33.3851 | 1.3036 | 59.99 | 20.78 | 33.3712 | 5.597 | 59.99 | 20.78 | 33.3881 | 25.2253 | 59.9719 | 40.56 | 33.3979 | 66.2272 | 59.96 | 80.12 | 33.3948 | 85.2691 | 59.98 | 99.9
33.3935 | 1.3043 | 59.99 | 20.78 | 33.3796 | 5.5978 | 59.99 | 20.78 | 33.3965 | 25.2273 | 59.9718 | 40.56 | 33.4063 | 66.2278 | 59.96 | 80.12 | 33.4031 | 85.27 | 59.98 | 99.9
33.4018 | 1.305 | 59.99 | 20.78 | 33.3879 | 5.5986 | 59.99 | 20.78 | 33.4048 | 25.2292 | 59.9718 | 40.56 | 33.4146 | 66.2284 | 59.96 | 80.12 | 33.4114 | 85.2708 | 59.98 | 99.9
33.4101 | 1.3057 | 59.99 | 20.78 | 33.3962 | 5.5994 | 59.99 | 20.78 | 33.4131 | 25.2311 | 59.9717 | 40.56 | 33.423 | 66.2289 | 59.96 | 80.12 | 33.4197 | 85.2717 | 59.98 | 99.9
33.4185 | 1.3064 | 59.99 | 20.78 | 33.4046 | 5.6001 | 59.99 | 20.78 | 33.4214 | 25.2331 | 59.9716 | 40.56 | 33.4313 | 66.2295 | 59.96 | 80.12 | 33.4281 | 85.2725 | 59.98 | 99.9
33.4268 | 1.3071 | 59.99 | 20.78 | 33.4129 | 5.6009 | 59.99 | 20.78 | 33.4298 | 25.235 | 59.9715 | 40.56 | 33.4396 | 66.2301 | 59.96 | 80.12 | 33.4364 | 85.2733 | 59.98 | 99.9
33.4351 | 1.3078 | 59.99 | 20.78 | 33.4212 | 5.6017 | 59.99 | 20.78 | 33.4381 | 25.237 | 59.9714 | 40.56 | 33.448 | 66.2306 | 59.96 | 80.12 | 33.4448 | 85.2742 | 59.98 | 99.9
33.4435 | 1.3085 | 59.99 | 20.78 | 33.4296 | 5.6025 | 59.99 | 20.78 | 33.4465 | 25.2389 | 59.9713 | 40.56 | 33.4563 | 66.2312 | 59.96 | 80.12 | 33.4531 | 85.275 | 59.98 | 99.9
33.4518 | 1.3092 | 59.99 | 20.78 | 33.4379 | 5.6032 | 59.99 | 20.78 | 33.4548 | 25.2408 | 59.9713 | 40.56 | 33.4647 | 66.2318 | 59.96 | 80.12 | 33.4614 | 85.2759 | 59.98 | 99.9
33.4601 | 1.3099 | 59.99 | 20.78 | 33.4463 | 5.604 | 59.99 | 20.78 | 33.4631 | 25.2428 | 59.9712 | 40.56 | 33.473 | 66.2323 | 59.96 | 80.12 | 33.4698 | 85.2767 | 59.98 | 99.9
33.4685 | 1.3106 | 59.99 | 20.78 | 33.4546 | 5.6048 | 59.99 | 20.78 | 33.4715 | 25.2447 | 59.9711 | 40.56 | 33.4813 | 66.2329 | 59.96 | 80.12 | 33.4781 | 85.2775 | 59.98 | 99.9
33.4768 | 1.3113 | 59.99 | 20.78 | 33.4629 | 5.6056 | 59.99 | 20.78 | 33.4798 | 25.2466 | 59.971 | 40.56 | 33.4896 | 66.2335 | 59.96 | 80.12 | 33.4865 | 85.2784 | 59.98 | 99.9
33.4851 | 1.312 | 59.99 | 20.78 | 33.4713 | 5.6063 | 59.99 | 20.78 | 33.4882 | 25.2486 | 59.9709 | 40.56 | 33.498 | 66.234 | 59.96 | 80.12 | 33.4948 | 85.2792 | 59.98 | 99.9
33.4935 | 1.3127 | 59.99 | 20.78 | 33.4796 | 5.6071 | 59.99 | 20.78 | 33.4965 | 25.2505 | 59.9708 | 40.56 | 33.5063 | 66.2346 | 59.96 | 80.12 | 33.5031 | 85.2801 | 59.98 | 99.9
33.5018 | 1.3134 | 59.99 | 20.78 | 33.4879 | 5.6079 | 59.99 | 20.78 | 33.5048 | 25.2524 | 59.9708 | 40.56 | 33.5146 | 66.2352 | 59.96 | 80.12 | 33.5115 | 85.2809 | 59.98 | 99.9
33.5101 | 1.3141 | 59.99 | 20.78 | 33.4962 | 5.6087 | 59.99 | 20.78 | 33.5132 | 25.2544 | 59.9707 | 40.56 | 33.523 | 66.2357 | 59.96 | 80.12 | 33.5198 | 85.2818 | 59.98 | 99.9
33.5185 | 1.3148 | 59.99 | 20.78 | 33.5046 | 5.6095 | 59.99 | 20.78 | 33.5215 | 25.2563 | 59.9706 | 40.56 | 33.5313 | 66.2363 | 59.96 | 80.12 | 33.5281 | 85.2826 | 59.98 | 99.9
33.5268 | 1.3155 | 59.99 | 20.78 | 33.5129 | 5.6102 | 59.99 | 20.78 | 33.5298 | 25.2582 | 59.9705 | 40.56 | 33.5397 | 66.2369 | 59.96 | 80.12 | 33.5364 | 85.2834 | 59.98 | 99.9
33.5351 | 1.3162 | 59.99 | 20.78 | 33.5212 | 5.611 | 59.99 | 20.78 | 33.5382 | 25.2602 | 59.9704 | 40.56 | 33.548 | 66.2374 | 59.96 | 80.12 | 33.5448 | 85.2843 | 59.98 | 99.9
33.5435 | 1.3169 | 59.99 | 20.78 | 33.5296 | 5.6118 | 59.99 | 20.78 | 33.5465 | 25.2621 | 59.9703 | 40.56 | 33.5563 | 66.238 | 59.96 | 80.12 | 33.5531 | 85.2851 | 59.98 | 99.9
33.5518 | 1.3176 | 59.99 | 20.78 | 33.5379 | 5.6126 | 59.99 | 20.78 | 33.5548 | 25.264 | 59.9703 | 40.56 | 33.5647 | 66.2386 | 59.96 | 80.12 | 33.5615 | 85.286 | 59.98 | 99.9
33.5601 | 1.3183 | 59.99 | 20.78 | 33.5463 | 5.6133 | 59.99 | 20.78 | 33.5632 | 25.266 | 59.9702 | 40.56 | 33.573 | 66.2391 | 59.96 | 80.12 | 33.5698 | 85.2868 | 59.98 | 99.9
33.5685 | 1.319 | 59.99 | 20.78 | 33.5546 | 5.6141 | 59.99 | 20.78 | 33.5715 | 25.2679 | 59.9701 | 40.56 | 33.5814 | 66.2397 | 59.96 | 80.12 | 33.5781 | 85.2877 | 59.98 | 99.9
33.5768 | 1.3197 | 59.99 | 20.78 | 33.5629 | 5.6149 | 59.99 | 20.78 | 33.5799 | 25.2698 | 59.97 | 40.56 | 33.5897 | 66.2403 | 59.96 | 80.12 | 33.5865 | 85.2885 | 59.98 | 99.9
33.5851 | 1.3204 | 59.99 | 20.78 | 33.5713 | 5.6157 | 59.99 | 20.78 | 33.5882 | 25.4834 | 59.9701 | 40.56 | 33.598 | 66.2408 | 59.96 | 80.12 | 33.5948 | 85.2893 | 59.98 | 99.9
33.5935 | 1.3211 | 59.99 | 20.78 | 33.5796 | 5.6164 | 59.99 | 20.78 | 33.5965 | 25.4849 | 59.9702 | 40.56 | 33.6064 | 66.2414 | 59.96 | 80.12 | 33.6031 | 85.2902 | 59.98 | 99.9
33.6018 | 1.3218 | 59.99 | 20.78 | 33.5879 | 5.6172 | 59.99 | 20.78 | 33.6049 | 25.4864 | 59.9702 | 40.56 | 33.6147 | 66.242 | 59.96 | 80.12 | 33.6115 | 85.291 | 59.98 | 99.9
33.6101 | 1.3225 | 59.99 | 20.78 | 33.5963 | 5.618 | 59.99 | 20.78 | 33.6132 | 25.4879 | 59.9703 | 40.56 | 33.623 | 66.2425 | 59.96 | 80.12 | 33.6198 | 85.2919 | 59.98 | 99.9
33.6185 | 1.3232 | 59.99 | 20.78 | 33.6046 | 5.6188 | 59.99 | 20.78 | 33.6215 | 25.4894 | 59.9704 | 40.56 | 33.6313 | 66.2431 | 59.96 | 80.12 | 33.6281 | 85.2927 | 59.98 | 99.9
33.6268 | 1.3239 | 59.99 | 20.78 | 33.6129 | 5.6195 | 59.99 | 20.78 | 33.6299 | 25.4909 | 59.9705 | 40.56 | 33.6397 | 66.2437 | 59.96 | 80.12 | 33.6365 | 85.2935 | 59.98 | 99.9
33.6351 | 1.3246 | 59.99 | 20.78 | 33.6213 | 5.6203 | 59.99 | 20.78 | 33.6382 | 25.4924 | 59.9706 | 40.56 | 33.6481 | 66.2442 | 59.96 | 80.12 | 33.6448 | 85.2944 | 59.98 | 99.9
33.6435 | 1.3253 | 59.99 | 20.78 | 33.6296 | 5.6211 | 59.99 | 20.78 | 33.6465 | 25.4939 | 59.9707 | 40.56 | 33.6564 | 66.2448 | 59.96 | 80.12 | 33.6531 | 85.2952 | 59.98 | 99.9
33.6518 | 1.326 | 59.99 | 20.78 | 33.6379 | 5.6219 | 59.99 | 20.78 | 33.6549 | 25.4954 | 59.9707 | 40.56 | 33.6647 | 66.2454 | 59.96 | 80.12 | 33.6615 | 85.2961 | 59.98 | 99.9
33.6601 | 1.3267 | 59.99 | 20.78 | 33.6463 | 5.6226 | 59.99 | 20.78 | 33.6632 | 25.497 | 59.9708 | 40.56 | 33.673 | 66.2459 | 59.96 | 80.12 | 33.6698 | 85.2969 | 59.98 | 99.9
33.6685 | 1.3274 | 59.99 | 20.78 | 33.6546 | 5.6234 | 59.99 | 20.78 | 33.6715 | 25.4985 | 59.9709 | 40.56 | 33.6814 | 66.2465 | 59.96 | 80.12 | 33.6782 | 85.2978 | 59.98 | 99.9
33.6768 | 1.3281 | 59.99 | 20.78 | 33.6629 | 5.6242 | 59.99 | 20.78 | 33.6799 | 25.5 | 59.971 | 40.56 | 33.6898 | 66.2471 | 59.96 | 80.12 | 33.6865 | 85.2986 | 59.98 | 99.9
33.6852 | 1.3288 | 59.99 | 20.78 | 33.6713 | 5.625 | 59.99 | 20.78 | 33.6882 | 25.5015 | 59.9711 | 40.56 | 33.6981 | 66.2476 | 59.96 | 80.12 | 33.6948 | 85.2994 | 59.98 | 99.9
33.6935 | 1.3295 | 59.99 | 20.78 | 33.6796 | 5.6257 | 59.99 | 20.78 | 33.6966 | 25.503 | 59.9712 | 40.56 | 33.7064 | 66.2482 | 59.96 | 80.12 | 33.7031 | 85.3003 | 59.98 | 99.9
33.7018 | 1.3302 | 59.99 | 20.78 | 33.6879 | 5.6265 | 59.99 | 20.78 | 33.7049 | 25.5045 | 59.9712 | 40.56 | 33.7147 | 66.2488 | 59.96 | 80.12 | 33.7115 | 85.3011 | 59.98 | 99.9
33.7102 | 1.3309 | 59.99 | 20.78 | 33.6963 | 5.6273 | 59.99 | 20.78 | 33.7132 | 25.506 | 59.9713 | 40.56 | 33.7231 | 66.2493 | 59.96 | 80.12 | 33.7198 | 85.302 | 59.98 | 99.9
33.7185 | 1.3316 | 59.99 | 20.78 | 33.7046 | 5.6281 | 59.99 | 20.78 | 33.7216 | 25.5075 | 59.9714 | 40.56 | 33.7314 | 66.2499 | 59.96 | 80.12 | 33.7281 | 85.3028 | 59.98 | 99.9
33.7268 | 1.3323 | 59.99 | 20.78 | 33.713 | 5.6288 | 59.99 | 20.78 | 33.7299 | 25.509 | 59.9715 | 40.56 | 33.7397 | 66.2505 | 59.96 | 80.12 | 33.7365 | 85.3036 | 59.98 | 99.9
33.7352 | 1.333 | 59.99 | 20.78 | 33.7213 | 5.6296 | 59.99 | 20.78 | 33.7383 | 25.5105 | 59.9716 | 40.56 | 33.7481 | 66.251 | 59.96 | 80.12 | 33.7448 | 85.3045 | 59.98 | 99.9
33.7435 | 1.3337 | 59.99 | 20.78 | 33.7296 | 5.6304 | 59.99 | 20.78 | 33.7466 | 25.512 | 59.9717 | 40.56 | 33.7564 | 66.2516 | 59.96 | 80.12 | 33.7532 | 85.3053 | 59.98 | 99.9
33.7518 | 1.4264 | 59.9901 | 20.78 | 33.7379 | 5.6312 | 59.99 | 20.78 | 33.7549 | 25.5136 | 59.9717 | 40.56 | 33.7648 | 66.2522 | 59.96 | 80.12 | 33.7615 | 85.3062 | 59.98 | 99.9
33.7602 | 1.4272 | 59.9901 | 20.78 | 33.7463 | 5.6319 | 59.99 | 20.78 | 33.7632 | 25.5151 | 59.9718 | 40.56 | 33.7731 | 66.2527 | 59.96 | 80.12 | 33.7698 | 85.307 | 59.98 | 99.9
33.7685 | 1.4279 | 59.9902 | 20.78 | 33.7546 | 5.6327 | 59.99 | 20.78 | 33.7716 | 25.5166 | 59.9719 | 40.56 | 33.7814 | 66.2533 | 59.96 | 80.12 | 33.7782 | 85.3079 | 59.98 | 99.9
33.7768 | 1.4286 | 59.9903 | 20.78 | 33.7629 | 5.6335 | 59.99 | 20.78 | 33.7799 | 25.5181 | 59.972 | 40.56 | 33.7898 | 66.2539 | 59.96 | 80.12 | 33.7865 | 85.3087 | 59.98 | 99.9
33.7852 | 1.4294 | 59.9904 | 20.78 | 33.7713 | 5.6343 | 59.99 | 20.78 | 33.7883 | 25.5196 | 59.9721 | 40.56 | 33.7981 | 66.2544 | 59.96 | 80.12 | 33.7949 | 85.3095 | 59.98 | 99.9
33.7935 | 1.4301 | 59.9905 | 20.78 | 33.7796 | 5.635 | 59.99 | 20.78 | 33.7966 | 25.5211 | 59.9722 | 40.56 | 33.8065 | 66.255 | 59.96 | 80.12 | 33.8032 | 85.3104 | 59.98 | 99.9
33.8018 | 1.4309 | 59.9906 | 20.78 | 33.788 | 5.6358 | 59.99 | 20.78 | 33.8049 | 25.5226 | 59.9722 | 40.56 | 33.8148 | 66.2556 | 59.96 | 80.12 | 33.8115 | 85.3112 | 59.98 | 99.9
33.8102 | 1.4316 | 59.9906 | 20.78 | 33.7963 | 5.6366 | 59.99 | 20.78 | 33.8133 | 25.5241 | 59.9723 | 40.56 | 33.8231 | 66.2561 | 59.96 | 80.12 | 33.8198 | 85.3121 | 59.98 | 99.9
33.8185 | 1.4324 | 59.9907 | 20.78 | 33.8046 | 5.6374 | 59.99 | 20.78 | 33.8216 | 25.5256 | 59.9724 | 40.56 | 33.8315 | 66.2567 | 59.96 | 80.12 | 33.8282 | 85.3129 | 59.98 | 99.9
33.8268 | 1.4331 | 59.9908 | 20.78 | 33.813 | 5.6381 | 59.99 | 20.78 | 33.83 | 25.5271 | 59.9725 | 40.56 | 33.8398 | 66.2573 | 59.96 | 80.12 | 33.8365 | 85.3138 | 59.98 | 99.9
33.8352 | 1.4338 | 59.9909 | 20.78 | 33.8213 | 5.6389 | 59.99 | 20.78 | 33.8383 | 25.5286 | 59.9726 | 40.56 | 33.8481 | 66.2579 | 59.96 | 80.12 | 33.8448 | 85.3146 | 59.98 | 99.9
33.8435 | 1.4346 | 59.991 | 20.78 | 33.8296 | 5.6397 | 59.99 | 20.78 | 33.8466 | 25.5302 | 59.9727 | 40.56 | 33.8565 | 66.2584 | 59.96 | 80.12 | 33.8532 | 85.3154 | 59.98 | 99.9
33.8518 | 1.4353 | 59.9911 | 20.78 | 33.838 | 5.7535 | 59.9901 | 20.78 | 33.8549 | 25.5317 | 59.9727 | 40.56 | 33.8648 | 66.259 | 59.96 | 80.12 | 33.8615 | 85.3163 | 59.98 | 99.9
33.8602 | 1.4361 | 59.9911 | 20.78 | 33.8463 | 5.7545 | 59.9901 | 20.78 | 33.8633 | 25.5332 | 59.9728 | 40.56 | 33.8732 | 66.2596 | 59.96 | 80.12 | 33.8699 | 85.3171 | 59.98 | 99.9
33.8685 | 1.4368 | 59.9912 | 20.78 | 33.8546 | 5.7554 | 59.9902 | 20.78 | 33.8716 | 25.5347 | 59.9729 | 40.56 | 33.8815 | 66.2601 | 59.96 | 80.12 | 33.8782 | 85.318 | 59.98 | 99.9
33.8768 | 1.4375 | 59.9913 | 20.78 | 33.8629 | 5.7563 | 59.9903 | 20.78 | 33.88 | 25.5362 | 59.973 | 40.56 | 33.8898 | 66.2607 | 59.96 | 80.12 | 33.8865 | 85.3188 | 59.98 | 99.9
33.8852 | 1.4383 | 59.9914 | 20.78 | 33.8713 | 5.7573 | 59.9904 | 20.78 | 33.8883 | 25.5377 | 59.9731 | 40.56 | 33.8982 | 66.2613 | 59.96 | 80.12 | 33.8948 | 85.3196 | 59.98 | 99.9
33.8935 | 1.439 | 59.9915 | 20.78 | 33.8796 | 5.7582 | 59.9905 | 20.78 | 33.8966 | 25.5392 | 59.9732 | 40.56 | 33.9065 | 66.2618 | 59.96 | 80.12 | 33.9032 | 85.3205 | 59.98 | 99.9
33.9018 | 1.4398 | 59.9916 | 20.78 | 33.888 | 5.7591 | 59.9906 | 20.78 | 33.905 | 25.5407 | 59.9732 | 40.56 | 33.9149 | 66.2624 | 59.96 | 80.12 | 33.9116 | 85.3213 | 59.98 | 99.9
33.9102 | 1.4405 | 59.9916 | 20.78 | 33.8963 | 5.7601 | 59.9906 | 20.78 | 33.9133 | 25.5422 | 59.9733 | 40.56 | 33.9232 | 66.263 | 59.96 | 80.12 | 33.9199 | 85.3222 | 59.98 | 99.9
33.9185 | 1.4413 | 59.9917 | 20.78 | 33.9046 | 5.761 | 59.9907 | 20.78 | 33.9217 | 25.5437 | 59.9734 | 40.56 | 33.9315 | 66.2635 | 59.96 | 80.12 | 33.9282 | 85.323 | 59.98 | 99.9
33.9268 | 1.442 | 59.9918 | 20.78 | 33.913 | 5.7619 | 59.9908 | 20.78 | 33.93 | 25.5452 | 59.9735 | 40.56 | 33.9399 | 66.2641 | 59.96 | 80.12 | 33.9365 | 85.3239 | 59.98 | 99.9
33.9352 | 1.4427 | 59.9919 | 20.78 | 33.9213 | 5.7629 | 59.9909 | 20.78 | 33.9383 | 25.5468 | 59.9736 | 40.56 | 33.9482 | 66.2647 | 59.96 | 80.12 | 33.9449 | 85.3247 | 59.98 | 99.9
33.9435 | 1.4435 | 59.992 | 20.78 | 33.9296 | 5.7638 | 59.991 | 20.78 | 33.9467 | 25.5483 | 59.9737 | 40.56 | 33.9565 | 66.2652 | 59.96 | 80.12 | 33.9532 | 85.3255 | 59.98 | 99.9
33.9519 | 1.4442 | 59.9921 | 20.78 | 33.938 | 5.7647 | 59.9911 | 20.78 | 33.955 | 25.5498 | 59.9737 | 40.56 | 33.9648 | 66.2658 | 59.96 | 80.12 | 33.9615 | 85.3264 | 59.98 | 99.9
33.9602 | 1.445 | 59.9921 | 20.78 | 33.9463 | 5.7657 | 59.9911 | 20.78 | 33.9633 | 25.5513 | 59.9738 | 40.56 | 33.9732 | 66.2664 | 59.96 | 80.12 | 33.9698 | 85.3272 | 59.98 | 99.9
33.9685 | 1.4457 | 59.9922 | 20.78 | 33.9547 | 5.7666 | 59.9912 | 20.78 | 33.9717 | 25.5528 | 59.9739 | 40.56 | 33.9816 | 66.2669 | 59.96 | 80.12 | 33.9782 | 85.3281 | 59.98 | 99.9
33.9769 | 1.4464 | 59.9923 | 20.78 | 33.963 | 5.7675 | 59.9913 | 20.78 | 33.98 | 25.5543 | 59.974 | 40.56 | 33.9899 | 66.2675 | 59.96 | 80.12 | 33.9866 | 85.3289 | 59.98 | 99.9
33.9852 | 1.4472 | 59.9924 | 20.78 | 33.9713 | 5.7685 | 59.9914 | 20.78 | 33.9883 | 25.5558 | 59.9741 | 40.56 | 33.9982 | 66.2681 | 59.96 | 80.12 | 33.9949 | 85.3298 | 59.98 | 99.9
33.9935 | 1.4479 | 59.9925 | 20.78 | 33.9796 | 5.7694 | 59.9915 | 20.78 | 33.9967 | 25.5573 | 59.9742 | 40.56 | 34.0066 | 66.2686 | 59.96 | 80.12 | 34.0032 | 85.3306 | 59.98 | 99.9
34.0019 | 1.4487 | 59.9925 | 20.78 | 33.988 | 5.7703 | 59.9916 | 20.78 | 34.005 | 25.5588 | 59.9742 | 40.56 | 34.0149 | 66.2692 | 59.96 | 80.12 | 34.0115 | 85.3314 | 59.98 | 99.9
34.0102 | 1.4494 | 59.9926 | 20.78 | 33.9963 | 5.7713 | 59.9916 | 20.78 | 34.0134 | 25.5603 | 59.9743 | 40.56 | 34.0233 | 66.2698 | 59.96 | 80.12 | 34.0199 | 85.3323 | 59.98 | 99.9
34.0185 | 1.4502 | 59.9927 | 20.78 | 34.0046 | 5.7722 | 59.9917 | 20.78 | 34.0217 | 25.5618 | 59.9744 | 40.56 | 34.0316 | 66.2703 | 59.96 | 80.12 | 34.0282 | 85.3331 | 59.98 | 99.9
34.0269 | 1.4509 | 59.9928 | 20.78 | 34.013 | 5.7731 | 59.9918 | 20.78 | 34.03 | 25.5634 | 59.9745 | 40.56 | 34.0399 | 66.2709 | 59.96 | 80.12 | 34.0366 | 85.334 | 59.98 | 99.9
34.0352 | 1.4516 | 59.9929 | 20.78 | 34.0213 | 5.7741 | 59.9919 | 20.78 | 34.0384 | 25.5649 | 59.9746 | 40.56 | 34.0483 | 66.2715 | 59.96 | 80.12 | 34.0449 | 85.3348 | 59.98 | 99.9
34.0435 | 1.4524 | 59.993 | 20.78 | 34.0296 | 5.775 | 59.992 | 20.78 | 34.0467 | 25.5664 | 59.9747 | 40.56 | 34.0566 | 66.272 | 59.96 | 80.12 | 34.0532 | 85.3356 | 59.98 | 99.9
34.0519 | 1.4531 | 59.993 | 20.78 | 34.038 | 5.7759 | 59.9921 | 20.78 | 34.0551 | 25.5679 | 59.9747 | 40.56 | 34.0649 | 66.2726 | 59.96 | 80.12 | 34.0616 | 85.3365 | 59.98 | 99.9
34.0602 | 1.4539 | 59.9931 | 20.78 | 34.0463 | 5.7769 | 59.9921 | 20.78 | 34.0634 | 25.5694 | 59.9748 | 40.56 | 34.0732 | 66.2732 | 59.96 | 80.12 | 34.0699 | 85.3373 | 59.98 | 99.9
34.0685 | 1.4546 | 59.9932 | 20.78 | 34.0547 | 5.7778 | 59.9922 | 20.78 | 34.0717 | 25.5709 | 59.9749 | 40.56 | 34.0816 | 66.2737 | 59.96 | 80.12 | 34.0782 | 85.3382 | 59.98 | 99.9
34.0769 | 1.4554 | 59.9933 | 20.78 | 34.063 | 5.7787 | 59.9923 | 20.78 | 34.08 | 25.5724 | 59.975 | 40.56 | 34.09 | 66.2743 | 59.96 | 80.12 | 34.0865 | 85.339 | 59.98 | 99.9
34.0852 | 1.4561 | 59.9934 | 20.78 | 34.0713 | 5.7797 | 59.9924 | 20.78 | 34.0884 | 25.5739 | 59.9751 | 40.56 | 34.0983 | 66.2749 | 59.96 | 80.12 | 34.0949 | 85.3399 | 59.98 | 99.9
34.0935 | 1.4568 | 59.9935 | 20.78 | 34.0797 | 5.7806 | 59.9925 | 20.78 | 34.0967 | 25.5754 | 59.9752 | 40.56 | 34.1066 | 66.2754 | 59.96 | 80.12 | 34.1032 | 85.3407 | 59.98 | 99.9
34.1019 | 1.4576 | 59.9935 | 20.78 | 34.088 | 5.7815 | 59.9925 | 20.78 | 34.105 | 25.5769 | 59.9752 | 40.56 | 34.115 | 66.276 | 59.96 | 80.12 | 34.1116 | 85.3415 | 59.98 | 99.9
34.1102 | 1.4583 | 59.9936 | 20.78 | 34.0963 | 5.7825 | 59.9926 | 20.78 | 34.1134 | 25.5784 | 59.9753 | 40.56 | 34.1233 | 66.2766 | 59.96 | 80.12 | 34.1199 | 85.3424 | 59.98 | 99.9
34.1185 | 1.4591 | 59.9937 | 20.78 | 34.1046 | 5.7834 | 59.9927 | 20.78 | 34.1217 | 25.5799 | 59.9754 | 40.56 | 34.1317 | 66.2771 | 59.96 | 80.12 | 34.1282 | 85.3432 | 59.98 | 99.9
34.1269 | 1.4598 | 59.9938 | 20.78 | 34.113 | 5.7843 | 59.9928 | 20.78 | 34.1301 | 25.5815 | 59.9755 | 40.56 | 34.14 | 66.2777 | 59.96 | 80.12 | 34.1366 | 85.3441 | 59.98 | 99.9
34.1352 | 1.4605 | 59.9939 | 20.78 | 34.1213 | 5.7853 | 59.9929 | 20.78 | 34.1384 | 25.583 | 59.9756 | 40.56 | 34.1483 | 66.444 | 59.96 | 80.12 | 34.1449 | 85.3449 | 59.98 | 99.9
34.1435 | 1.4613 | 59.994 | 20.78 | 34.1297 | 5.7862 | 59.993 | 20.78 | 34.1467 | 25.5845 | 59.9757 | 40.56 | 34.1567 | 66.4439 | 59.96 | 80.12 | 34.1533 | 85.3457 | 59.98 | 99.9
34.1519 | 1.462 | 59.994 | 20.78 | 34.138 | 5.7871 | 59.993 | 20.78 | 34.1551 | 25.586 | 59.9757 | 40.56 | 34.165 | 66.4439 | 59.96 | 80.12 | 34.1616 | 85.3466 | 59.98 | 99.9
34.1602 | 1.4628 | 59.9941 | 20.78 | 34.1463 | 5.7881 | 59.9931 | 20.78 | 34.1634 | 25.5875 | 59.9758 | 40.56 | 34.1733 | 66.4438 | 59.96 | 80.12 | 34.1699 | 85.3474 | 59.98 | 99.9
34.1685 | 1.4635 | 59.9942 | 20.78 | 34.1547 | 5.789 | 59.9932 | 20.78 | 34.1718 | 25.589 | 59.9759 | 40.56 | 34.1816 | 66.4437 | 59.96 | 80.12 | 34.1783 | 85.3483 | 59.98 | 99.9
34.1769 | 1.4643 | 59.9943 | 20.78 | 34.163 | 5.79 | 59.9933 | 20.78 | 34.1801 | 25.5905 | 59.976 | 40.56 | 34.19 | 66.4437 | 59.96 | 80.12 | 34.1866 | 85.3491 | 59.98 | 99.9
34.1852 | 1.465 | 59.9944 | 20.78 | 34.1713 | 5.7909 | 59.9934 | 20.78 | 34.1884 | 25.592 | 59.9761 | 40.56 | 34.1984 | 66.4436 | 59.96 | 80.12 | 34.1949 | 85.35 | 59.98 | 99.9
34.1935 | 1.4657 | 59.9945 | 20.78 | 34.1797 | 5.7918 | 59.9935 | 20.78 | 34.1967 | 25.5935 | 59.9762 | 40.56 | 34.2067 | 66.4436 | 59.96 | 80.12 | 34.2032 | 85.3508 | 59.98 | 99.9
34.2019 | 1.4665 | 59.9945 | 20.78 | 34.188 | 5.7928 | 59.9935 | 20.78 | 34.2051 | 25.595 | 59.9762 | 40.56 | 34.215 | 66.4435 | 59.96 | 80.12 | 34.2116 | 85.3516 | 59.98 | 99.9
34.2102 | 1.4672 | 59.9946 | 20.78 | 34.1963 | 5.7937 | 59.9936 | 20.78 | 34.2134 | 25.5965 | 59.9763 | 40.56 | 34.2234 | 66.4435 | 59.96 | 80.12 | 34.2199 | 85.3525 | 59.98 | 99.9
34.2185 | 1.468 | 59.9947 | 20.78 | 34.2047 | 5.7946 | 59.9937 | 20.78 | 34.2218 | 25.5981 | 59.9764 | 40.56 | 34.2317 | 66.4434 | 59.96 | 80.12 | 34.2283 | 85.3533 | 59.98 | 99.9
34.2269 | 1.4687 | 59.9948 | 20.78 | 34.213 | 5.7956 | 59.9938 | 20.78 | 34.2301 | 25.5996 | 59.9765 | 40.56 | 34.2401 | 66.4433 | 59.96 | 80.12 | 34.2366 | 85.3542 | 59.98 | 99.9
34.2352 | 1.4694 | 59.9949 | 20.78 | 34.2213 | 5.7965 | 59.9939 | 20.78 | 34.2384 | 25.6011 | 59.9766 | 40.56 | 34.2484 | 66.4433 | 59.96 | 80.12 | 34.2449 | 85.355 | 59.98 | 99.9
34.2435 | 1.4702 | 59.995 | 20.78 | 34.2297 | 5.7974 | 59.994 | 20.78 | 34.2468 | 25.6026 | 59.9767 | 40.56 | 34.2567 | 66.4432 | 59.96 | 80.12 | 34.2533 | 85.3558 | 59.98 | 99.9
34.2519 | 1.4709 | 59.995 | 20.78 | 34.238 | 5.7984 | 59.994 | 20.78 | 34.2551 | 25.6041 | 59.9767 | 40.56 | 34.2651 | 66.4432 | 59.96 | 80.12 | 34.2616 | 85.3567 | 59.98 | 99.9
34.2602 | 1.4717 | 59.9951 | 20.78 | 34.2463 | 5.7993 | 59.9941 | 20.78 | 34.2634 | 25.6056 | 59.9768 | 40.56 | 34.2734 | 66.4431 | 59.96 | 80.12 | 34.27 | 85.3575 | 59.98 | 99.9
34.2685 | 1.4724 | 59.9952 | 20.78 | 34.2547 | 5.8002 | 59.9942 | 20.78 | 34.2718 | 25.6071 | 59.9769 | 40.56 | 34.2817 | 66.443 | 59.96 | 80.12 | 34.2783 | 85.3584 | 59.98 | 99.9
34.2769 | 1.4732 | 59.9953 | 20.78 | 34.263 | 5.8012 | 59.9943 | 20.78 | 34.2801 | 25.6086 | 59.977 | 40.56 | 34.29 | 66.443 | 59.96 | 80.12 | 34.2866 | 85.3592 | 59.98 | 99.9
34.2852 | 1.4739 | 59.9954 | 20.78 | 34.2713 | 5.8021 | 59.9944 | 20.78 | 34.2885 | 25.6101 | 59.9771 | 40.56 | 34.2984 | 66.4429 | 59.96 | 80.12 | 34.2949 | 85.3601 | 59.98 | 99.9
34.2935 | 1.4746 | 59.9955 | 20.78 | 34.2797 | 5.803 | 59.9945 | 20.78 | 34.2968 | 25.6116 | 59.9772 | 40.56 | 34.3068 | 66.4429 | 59.96 | 80.12 | 34.3033 | 85.3609 | 59.98 | 99.9
34.3019 | 1.4754 | 59.9955 | 20.78 | 34.288 | 5.804 | 59.9945 | 20.78 | 34.3051 | 25.6131 | 59.9772 | 40.56 | 34.3151 | 66.4428 | 59.96 | 80.12 | 34.3116 | 85.3617 | 59.98 | 99.9
34.3102 | 1.4761 | 59.9956 | 20.78 | 34.2963 | 5.8049 | 59.9946 | 20.78 | 34.3134 | 25.6147 | 59.9773 | 40.56 | 34.3234 | 66.4427 | 59.96 | 80.12 | 34.3199 | 85.3626 | 59.98 | 99.9
34.3186 | 1.4769 | 59.9957 | 20.78 | 34.3047 | 5.8058 | 59.9947 | 20.78 | 34.3218 | 25.6162 | 59.9774 | 40.56 | 34.3317 | 66.4427 | 59.96 | 80.12 | 34.3283 | 85.3634 | 59.98 | 99.9
34.3269 | 1.4776 | 59.9958 | 20.78 | 34.313 | 5.8068 | 59.9948 | 20.78 | 34.3301 | 25.6177 | 59.9775 | 40.56 | 34.3401 | 66.4426 | 59.96 | 80.12 | 34.3366 | 85.3643 | 59.98 | 99.9
34.3352 | 1.4783 | 59.9959 | 20.78 | 34.3214 | 5.8077 | 59.9949 | 20.78 | 34.3385 | 25.6192 | 59.9776 | 40.56 | 34.3484 | 66.4426 | 59.96 | 80.12 | 34.345 | 85.3651 | 59.98 | 99.9
34.3436 | 1.4791 | 59.996 | 20.78 | 34.3297 | 5.8086 | 59.995 | 20.78 | 34.3468 | 25.6207 | 59.9777 | 40.56 | 34.3568 | 66.4425 | 59.96 | 80.12 | 34.3533 | 85.3659 | 59.98 | 99.9
34.3519 | 1.4798 | 59.996 | 20.78 | 34.338 | 5.8096 | 59.995 | 20.78 | 34.3551 | 25.6222 | 59.9777 | 40.56 | 34.3651 | 66.4425 | 59.96 | 80.12 | 34.3616 | 85.3668 | 59.98 | 99.9
34.3602 | 1.4806 | 59.9961 | 20.78 | 34.3463 | 5.8105 | 59.9951 | 20.78 | 34.3635 | 25.6237 | 59.9778 | 40.56 | 34.3735 | 66.4424 | 59.96 | 80.12 | 34.3699 | 85.6344 | 59.98 | 99.9
34.3686 | 1.4813 | 59.9962 | 20.78 | 34.3547 | 5.8114 | 59.9952 | 20.78 | 34.3718 | 25.6252 | 59.9779 | 40.56 | 34.3818 | 66.4423 | 59.96 | 80.12 | 34.3783 | 85.6364 | 59.98 | 99.9
34.3769 | 1.4821 | 59.9963 | 20.78 | 34.363 | 5.8124 | 59.9953 | 20.78 | 34.3801 | 25.6267 | 59.978 | 40.56 | 34.3901 | 66.4423 | 59.96 | 80.12 | 34.3867 | 85.6383 | 59.98 | 99.9
34.3852 | 1.4828 | 59.9964 | 20.78 | 34.3713 | 5.8133 | 59.9954 | 20.78 | 34.3885 | 25.6282 | 59.9781 | 40.56 | 34.3984 | 66.4422 | 59.96 | 80.12 | 34.395 | 85.6403 | 59.98 | 99.9
34.3936 | 1.4835 | 59.9965 | 20.78 | 34.3797 | 5.8142 | 59.9955 | 20.78 | 34.3968 | 25.6297 | 59.9782 | 40.56 | 34.4068 | 66.4422 | 59.96 | 80.12 | 34.4033 | 85.6422 | 59.98 | 99.9
34.4019 | 1.4843 | 59.9965 | 20.78 | 34.388 | 5.8152 | 59.9956 | 20.78 | 34.4052 | 25.6312 | 59.9782 | 40.56 | 34.4152 | 66.4421 | 59.96 | 80.12 | 34.4116 | 85.6441 | 59.98 | 99.9
34.4102 | 1.485 | 59.9966 | 20.78 | 34.3963 | 5.8161 | 59.9956 | 20.78 | 34.4135 | 25.6328 | 59.9783 | 40.56 | 34.4235 | 66.442 | 59.96 | 80.12 | 34.42 | 85.646 | 59.98 | 99.9
34.4185 | 1.4858 | 59.9967 | 20.78 | 34.4047 | 5.817 | 59.9957 | 20.78 | 34.4218 | 25.6343 | 59.9784 | 40.56 | 34.4318 | 66.442 | 59.96 | 80.12 | 34.4283 | 85.648 | 59.98 | 99.9
34.4269 | 1.4865 | 59.9968 | 20.78 | 34.413 | 5.818 | 59.9958 | 20.78 | 34.4301 | 25.6358 | 59.9785 | 40.56 | 34.4401 | 66.4419 | 59.96 | 80.12 | 34.4366 | 85.6499 | 59.98 | 99.9
34.4352 | 1.4872 | 59.9969 | 20.78 | 34.4213 | 5.8189 | 59.9959 | 20.78 | 34.4385 | 25.6373 | 59.9786 | 40.56 | 34.4485 | 66.4419 | 59.96 | 80.12 | 34.4449 | 85.6519 | 59.98 | 99.9
34.4436 | 1.488 | 59.997 | 20.78 | 34.4297 | 5.8198 | 59.996 | 20.78 | 34.4468 | 25.6388 | 59.9787 | 40.56 | 34.4568 | 66.4418 | 59.96 | 80.12 | 34.4533 | 85.6538 | 59.98 | 99.9
34.4519 | 1.4887 | 59.997 | 20.78 | 34.438 | 5.8208 | 59.9961 | 20.78 | 34.4552 | 25.6403 | 59.9787 | 40.56 | 34.4651 | 66.4418 | 59.96 | 80.12 | 34.4617 | 85.6557 | 59.98 | 99.9
34.4602 | 1.4895 | 59.9971 | 20.78 | 34.4464 | 5.8217 | 59.9961 | 20.78 | 34.4635 | 25.6418 | 59.9788 | 40.56 | 34.4735 | 66.4417 | 59.96 | 80.12 | 34.47 | 85.6577 | 59.98 | 99.9
34.4686 | 1.4902 | 59.9972 | 20.78 | 34.4547 | 5.8226 | 59.9962 | 20.78 | 34.4718 | 25.6433 | 59.9789 | 40.56 | 34.4819 | 66.4416 | 59.96 | 80.12 | 34.4783 | 85.6596 | 59.98 | 99.9
34.4769 | 1.491 | 59.9973 | 20.78 | 34.463 | 5.8236 | 59.9963 | 20.78 | 34.4802 | 25.6448 | 59.979 | 40.56 | 34.4902 | 66.4416 | 59.96 | 80.12 | 34.4866 | 85.6615 | 59.98 | 99.9
34.4852 | 1.4917 | 59.9974 | 20.78 | 34.4713 | 5.8245 | 59.9964 | 20.78 | 34.4885 | 25.6463 | 59.9791 | 40.56 | 34.4985 | 66.4415 | 59.96 | 80.12 | 34.495 | 85.6635 | 59.98 | 99.9
34.4936 | 1.4924 | 59.9975 | 20.78 | 34.4797 | 5.8254 | 59.9965 | 20.78 | 34.4969 | 25.6478 | 59.9792 | 40.56 | 34.5068 | 66.4415 | 59.96 | 80.12 | 34.5033 | 85.6654 | 59.98 | 99.9
34.5019 | 1.4932 | 59.9975 | 20.78 | 34.488 | 5.8264 | 59.9966 | 20.78 | 34.5052 | 25.6494 | 59.9792 | 40.56 | 34.5152 | 66.4414 | 59.96 | 80.12 | 34.5117 | 85.6673 | 59.98 | 99.9
34.5102 | 1.4939 | 59.9976 | 20.78 | 34.4963 | 5.8273 | 59.9966 | 20.78 | 34.5135 | 25.6509 | 59.9793 | 40.56 | 34.5236 | 66.4413 | 59.96 | 80.12 | 34.52 | 85.6693 | 59.98 | 99.9
34.5186 | 1.4947 | 59.9977 | 20.78 | 34.5047 | 5.8282 | 59.9967 | 20.78 | 34.5219 | 25.6524 | 59.9794 | 40.56 | 34.5319 | 66.4413 | 59.96 | 80.12 | 34.5283 | 85.6712 | 59.98 | 99.9
34.5269 | 1.4954 | 59.9978 | 20.78 | 34.513 | 5.8292 | 59.9968 | 20.78 | 34.5302 | 25.6539 | 59.9795 | 40.56 | 34.5402 | 66.4412 | 59.96 | 80.12 | 34.5367 | 85.6731 | 59.98 | 99.9
34.5352 | 1.4961 | 59.9979 | 20.78 | 34.5213 | 5.8301 | 59.9969 | 20.78 | 34.5385 | 25.6554 | 59.9796 | 40.56 | 34.5485 | 66.4412 | 59.96 | 80.12 | 34.545 | 85.6751 | 59.98 | 99.9
34.5436 | 1.4969 | 59.998 | 20.78 | 34.5297 | 5.831 | 59.997 | 20.78 | 34.5469 | 25.6569 | 59.9797 | 40.56 | 34.5569 | 66.4411 | 59.96 | 80.12 | 34.5533 | 85.677 | 59.98 | 99.9
34.5519 | 1.4976 | 59.998 | 20.78 | 34.538 | 5.832 | 59.9971 | 20.78 | 34.5552 | 25.6584 | 59.9797 | 40.56 | 34.5652 | 66.4411 | 59.96 | 80.12 | 34.5616 | 85.6789 | 59.98 | 99.9
34.5602 | 1.4984 | 59.9981 | 20.78 | 34.5464 | 5.8329 | 59.9971 | 20.78 | 34.5635 | 25.6599 | 59.9798 | 40.56 | 34.5735 | 66.441 | 59.96 | 80.12 | 34.57 | 85.6809 | 59.98 | 99.9
34.5686 | 1.4991 | 59.9982 | 20.78 | 34.5547 | 5.8338 | 59.9972 | 20.78 | 34.5719 | 25.6614 | 59.9799 | 40.56 | 34.5819 | 66.4409 | 59.96 | 80.12 | 34.5783 | 85.6828 | 59.98 | 99.9
34.5769 | 1.4999 | 59.9983 | 20.78 | 34.563 | 5.8348 | 59.9973 | 20.78 | 34.5802 | 25.6629 | 59.98 | 40.56 | 34.5903 | 66.4409 | 59.96 | 80.12 | 34.5867 | 85.6847 | 59.98 | 99.9
34.5852 | 1.5006 | 59.9984 | 20.78 | 34.5714 | 5.8357 | 59.9974 | 20.78 | 34.5886 | 25.5415 | 59.98 | 40.56 | 34.5986 | 66.4408 | 59.96 | 80.12 | 34.595 | 85.6867 | 59.98 | 99.9
34.5936 | 1.5013 | 59.9985 | 20.78 | 34.5797 | 5.8366 | 59.9975 | 20.78 | 34.5969 | 25.544 | 59.98 | 40.56 | 34.6069 | 66.4408 | 59.96 | 80.12 | 34.6033 | 85.6886 | 59.98 | 99.9
34.6019 | 1.5021 | 59.9985 | 20.78 | 34.588 | 5.8376 | 59.9976 | 20.78 | 34.6052 | 25.5466 | 59.98 | 40.56 | 34.6152 | 66.4407 | 59.96 | 80.12 | 34.6117 | 85.6905 | 59.98 | 99.9
34.6102 | 1.5028 | 59.9986 | 20.78 | 34.5963 | 5.8385 | 59.9976 | 20.78 | 34.6136 | 25.5491 | 59.98 | 40.56 | 34.6236 | 66.4406 | 59.96 | 80.12 | 34.62 | 85.6925 | 59.98 | 99.9
34.6186 | 1.5036 | 59.9987 | 20.78 | 34.6047 | 5.8394 | 59.9977 | 20.78 | 34.6219 | 25.5517 | 59.98 | 40.56 | 34.632 | 66.4406 | 59.96 | 80.12 | 34.6284 | 85.6944 | 59.98 | 99.9
34.6269 | 1.5043 | 59.9988 | 20.78 | 34.613 | 5.8404 | 59.9978 | 20.78 | 34.6302 | 25.5542 | 59.98 | 40.56 | 34.6403 | 66.4405 | 59.96 | 80.12 | 34.6367 | 85.6963 | 59.98 | 99.9
34.6352 | 1.505 | 59.9989 | 20.78 | 34.6213 | 5.8413 | 59.9979 | 20.78 | 34.6386 | 25.5568 | 59.98 | 40.56 | 34.6486 | 66.4405 | 59.96 | 80.12 | 34.645 | 85.6983 | 59.98 | 99.9
34.6436 | 1.5058 | 59.999 | 20.78 | 34.6297 | 5.8422 | 59.998 | 20.78 | 34.6469 | 25.5594 | 59.98 | 40.56 | 34.6569 | 66.4404 | 59.96 | 80.12 | 34.6534 | 85.7002 | 59.98 | 99.9
34.6519 | 1.5065 | 59.999 | 20.78 | 34.638 | 5.8432 | 59.9981 | 20.78 | 34.6552 | 25.5619 | 59.98 | 40.56 | 34.6653 | 66.4404 | 59.96 | 80.12 | 34.6617 | 85.7021 | 59.98 | 99.9
34.6602 | 1.5073 | 59.9991 | 20.78 | 34.6463 | 5.8441 | 59.9981 | 20.78 | 34.6636 | 25.5645 | 59.98 | 40.56 | 34.6736 | 66.4403 | 59.96 | 80.12 | 34.67 | 85.7041 | 59.98 | 99.9
34.6686 | 1.508 | 59.9992 | 20.78 | 34.6547 | 5.845 | 59.9982 | 20.78 | 34.6719 | 25.567 | 59.98 | 40.56 | 34.6819 | 66.4402 | 59.96 | 80.12 | 34.6783 | 85.706 | 59.98 | 99.9
34.6769 | 1.5088 | 59.9993 | 20.78 | 34.663 | 5.846 | 59.9983 | 20.78 | 34.6803 | 25.5696 | 59.98 | 40.56 | 34.6903 | 66.4402 | 59.96 | 80.12 | 34.6867 | 85.7079 | 59.98 | 99.9
34.6852 | 1.5095 | 59.9994 | 20.78 | 34.6714 | 5.8469 | 59.9984 | 20.78 | 34.6886 | 25.5722 | 59.98 | 40.56 | 34.6987 | 66.4401 | 59.96 | 80.12 | 34.695 | 85.7099 | 59.98 | 99.9
34.6936 | 1.5102 | 59.9995 | 20.78 | 34.6797 | 5.8478 | 59.9985 | 20.78 | 34.6969 | 25.5747 | 59.98 | 40.56 | 34.707 | 66.4401 | 59.96 | 80.12 | 34.7034 | 85.7118 | 59.98 | 99.9
34.7019 | 1.511 | 59.9995 | 20.78 | 34.688 | 5.8488 | 59.9986 | 20.78 | 34.7053 | 25.5773 | 59.98 | 40.56 | 34.7153 | 66.44 | 59.96 | 80.12 | 34.7117 | 85.7137 | 59.98 | 99.9
34.7102 | 1.5117 | 59.9996 | 20.78 | 34.6964 | 5.8497 | 59.9986 | 20.78 | 34.7136 | 25.5798 | 59.98 | 40.56 | 34.7236 | 66.4399 | 59.96 | 80.12 | 34.72 | 85.7157 | 59.98 | 99.9
34.7186 | 1.5125 | 59.9997 | 20.78 | 34.7047 | 5.8506 | 59.9987 | 20.78 | 34.722 | 25.5824 | 59.98 | 40.56 | 34.732 | 66.4399 | 59.96 | 80.12 | 34.7284 | 85.7176 | 59.98 | 99.9
34.7269 | 1.5132 | 59.9998 | 20.78 | 34.713 | 5.8516 | 59.9988 | 20.78 | 34.7303 | 25.585 | 59.98 | 40.56 | 34.7404 | 66.4398 | 59.96 | 80.12 | 34.7367 | 85.7195 | 59.98 | 99.9
34.7352 | 1.5139 | 59.9999 | 20.78 | 34.7213 | 5.8525 | 59.9989 | 20.78 | 34.7386 | 25.5875 | 59.98 | 40.56 | 34.7487 | 66.4398 | 59.96 | 80.12 | 34.7451 | 85.7215 | 59.98 | 99.9
34.7436 | 1.5147 | 60 | 20.78 | 34.7297 | 5.8534 | 59.999 | 20.78 | 34.7469 | 25.5901 | 59.98 | 40.56 | 34.757 | 66.4397 | 59.96 | 80.12 | 34.7534 | 85.7234 | 59.98 | 99.9
34.7519 | 1.7844 | 60.01 | 20.78 | 34.738 | 5.8544 | 59.9991 | 20.78 | 34.7553 | 25.5926 | 59.98 | 40.56 | 34.7653 | 66.4397 | 59.96 | 80.12 | 34.7617 | 85.7253 | 59.98 | 99.9
34.7602 | 1.7868 | 60.01 | 20.78 | 34.7463 | 5.8553 | 59.9991 | 20.78 | 34.7636 | 25.5952 | 59.98 | 40.56 | 34.7737 | 66.4396 | 59.96 | 80.12 | 34.77 | 85.7273 | 59.98 | 99.9
34.7685 | 1.7892 | 60.01 | 20.78 | 34.7547 | 5.8562 | 59.9992 | 20.78 | 34.7719 | 25.5978 | 59.98 | 40.56 | 34.782 | 66.4395 | 59.96 | 80.12 | 34.7784 | 85.7292 | 59.98 | 99.9
34.7769 | 1.7916 | 60.01 | 20.78 | 34.763 | 5.8572 | 59.9993 | 20.78 | 34.7803 | 25.6003 | 59.98 | 40.56 | 34.7903 | 66.4395 | 59.96 | 80.12 | 34.7867 | 85.7311 | 59.98 | 99.9
34.7852 | 1.7941 | 60.01 | 20.78 | 34.7713 | 5.8581 | 59.9994 | 20.78 | 34.7886 | 25.6029 | 59.98 | 40.56 | 34.7987 | 66.4394 | 59.96 | 80.12 | 34.795 | 85.7331 | 59.98 | 99.9
34.7935 | 1.7965 | 60.01 | 20.78 | 34.7797 | 5.859 | 59.9995 | 20.78 | 34.797 | 25.6054 | 59.98 | 40.56 | 34.8071 | 66.4394 | 59.96 | 80.12 | 34.8034 | 85.735 | 59.98 | 99.9
34.8019 | 1.7989 | 60.01 | 20.78 | 34.788 | 5.86 | 59.9995 | 20.78 | 34.8053 | 25.608 | 59.98 | 40.56 | 34.8154 | 66.4393 | 59.96 | 80.12 | 34.8117 | 85.7369 | 59.98 | 99.9
34.8102 | 1.8013 | 60.01 | 20.78 | 34.7964 | 5.8609 | 59.9996 | 20.78 | 34.8136 | 25.6105 | 59.98 | 40.56 | 34.8237 | 66.4392 | 59.96 | 80.12 | 34.8201 | 85.7389 | 59.98 | 99.9
34.8185 | 1.8037 | 60.01 | 20.78 | 34.8047 | 5.8618 | 59.9997 | 20.78 | 34.822 | 25.6131 | 59.98 | 40.56 | 34.832 | 66.4392 | 59.96 | 80.12 | 34.8284 | 85.7408 | 59.98 | 99.9
34.8269 | 1.8061 | 60.01 | 20.78 | 34.813 | 5.8628 | 59.9998 | 20.78 | 34.8303 | 25.6157 | 59.98 | 40.56 | 34.8404 | 66.4391 | 59.96 | 80.12 | 34.8367 | 85.7427 | 59.98 | 99.9
34.8352 | 1.8086 | 60.01 | 20.78 | 34.8214 | 5.8637 | 59.9999 | 20.78 | 34.8387 | 25.6182 | 59.98 | 40.56 | 34.8488 | 66.4391 | 59.96 | 80.12 | 34.8451 | 85.7447 | 59.98 | 99.9
34.8435 | 1.811 | 60.01 | 20.78 | 34.8297 | 5.8646 | 60 | 20.78 | 34.847 | 25.6208 | 59.98 | 40.56 | 34.8571 | 66.439 | 59.96 | 80.12 | 34.8534 | 85.7466 | 59.98 | 99.9
34.8519 | 1.8134 | 60.01 | 20.78 | 34.838 | 5.8841 | 60 | 20.78 | 34.8553 | 25.6233 | 59.98 | 40.56 | 34.8654 | 66.439 | 59.96 | 80.12 | 34.8618 | 85.7485 | 59.98 | 99.9
34.8602 | 1.8158 | 60.01 | 20.78 | 34.8463 | 5.8859 | 60 | 20.78 | 34.8636 | 25.6259 | 59.98 | 40.56 | 34.8737 | 66.4389 | 59.96 | 80.12 | 34.8701 | 85.7505 | 59.98 | 99.9
34.8685 | 1.8182 | 60.01 | 20.78 | 34.8547 | 5.8877 | 60 | 20.78 | 34.872 | 25.6285 | 59.98 | 40.56 | 34.8821 | 66.4388 | 59.96 | 80.12 | 34.8784 | 85.7524 | 59.98 | 99.9
34.8769 | 1.8206 | 60.01 | 20.78 | 34.863 | 5.8895 | 60 | 20.78 | 34.8803 | 25.631 | 59.98 | 40.56 | 34.8904 | 66.4388 | 59.96 | 80.12 | 34.8867 | 85.7543 | 59.98 | 99.9
34.8852 | 1.8231 | 60.01 | 20.78 | 34.8713 | 5.8913 | 60 | 20.78 | 34.8887 | 25.6336 | 59.98 | 40.56 | 34.8987 | 66.4387 | 59.96 | 80.12 | 34.8951 | 85.7563 | 59.98 | 99.9
34.8935 | 1.8255 | 60.01 | 20.78 | 34.8797 | 5.8931 | 60 | 20.78 | 34.897 | 25.6361 | 59.98 | 40.56 | 34.9071 | 66.4387 | 59.96 | 80.12 | 34.9034 | 85.7582 | 59.98 | 99.9
34.9019 | 1.8279 | 60.01 | 20.78 | 34.888 | 5.8949 | 60 | 20.78 | 34.9053 | 25.6387 | 59.98 | 40.56 | 34.9155 | 66.4386 | 59.96 | 80.12 | 34.9117 | 85.7601 | 59.98 | 99.9
34.9102 | 1.8303 | 60.01 | 20.78 | 34.8964 | 5.8967 | 60 | 20.78 | 34.9137 | 25.6413 | 59.98 | 40.56 | 34.9238 | 66.4385 | 59.96 | 80.12 | 34.9201 | 85.7621 | 59.98 | 99.9
34.9185 | 1.8327 | 60.01 | 20.78 | 34.9047 | 5.8985 | 60 | 20.78 | 34.922 | 25.6438 | 59.98 | 40.56 | 34.9321 | 66.4385 | 59.96 | 80.12 | 34.9284 | 85.764 | 59.98 | 99.9
34.9268 | 1.8351 | 60.01 | 20.78 | 34.913 | 5.9003 | 60 | 20.78 | 34.9303 | 25.6464 | 59.98 | 40.56 | 34.9404 | 66.4384 | 59.96 | 80.12 | 34.9368 | 85.7659 | 59.98 | 99.9
34.9352 | 1.8375 | 60.01 | 20.78 | 34.9214 | 5.9022 | 60 | 20.78 | 34.9387 | 25.6489 | 59.98 | 40.56 | 34.9488 | 66.4384 | 59.96 | 80.12 | 34.9451 | 85.7679 | 59.98 | 99.9
34.9435 | 1.84 | 60.01 | 20.78 | 34.9297 | 5.904 | 60 | 20.78 | 34.947 | 25.6515 | 59.98 | 40.56 | 34.9572 | 66.4383 | 59.96 | 80.12 | 34.9534 | 85.7698 | 59.98 | 99.9
34.9518 | 1.8424 | 60.01 | 20.78 | 34.938 | 5.9058 | 60 | 20.78 | 34.9554 | 25.6541 | 59.98 | 40.56 | 34.9655 | 66.4383 | 59.96 | 80.12 | 34.9618 | 85.7717 | 59.98 | 99.9
34.9602 | 1.8448 | 60.01 | 20.78 | 34.9464 | 5.9076 | 60 | 20.78 | 34.9637 | 25.6566 | 59.98 | 40.56 | 34.9738 | 66.4382 | 59.96 | 80.12 | 34.9701 | 85.7737 | 59.98 | 99.9
34.9685 | 1.8472 | 60.01 | 20.78 | 34.9547 | 5.9094 | 60 | 20.78 | 34.972 | 25.6592 | 59.98 | 40.56 | 34.9821 | 66.4381 | 59.96 | 80.12 | 34.9785 | 85.7756 | 59.98 | 99.9
34.9768 | 1.8496 | 60.01 | 20.78 | 34.963 | 5.9112 | 60 | 20.78 | 34.9803 | 25.6617 | 59.98 | 40.56 | 34.9905 | 66.4381 | 59.96 | 80.12 | 34.9868 | 85.7775 | 59.98 | 99.9
34.9852 | 1.852 | 60.01 | 20.78 | 34.9713 | 5.913 | 60 | 20.78 | 34.9887 | 25.6643 | 59.98 | 40.56 | 34.9988 | 66.438 | 59.96 | 80.12 | 34.9951 | 85.7795 | 59.98 | 99.9
34.9935 | 1.8545 | 60.01 | 20.78 | 34.9797 | 5.9148 | 60 | 20.78 | 34.997 | 25.6668 | 59.98 | 40.56 | 35.0071 | 66.438 | 59.96 | 80.12 | 35.0034 | 85.7814 | 59.98 | 99.9
35.0018 | 1.8569 | 60.01 | 20.78 | 34.988 | 5.9166 | 60 | 20.78 | 35.0054 | 25.6694 | 59.98 | 40.56 | 35.0155 | 66.4379 | 59.96 | 80.12 | 35.0118 | 85.7833 | 59.98 | 99.9
35.0102 | 1.8593 | 60.01 | 20.78 | 34.9963 | 5.9184 | 60 | 20.78 | 35.0137 | 25.672 | 59.98 | 40.56 | 35.0238 | 66.4378 | 59.96 | 80.12 | 35.0201 | 85.7853 | 59.98 | 99.9
35.0185 | 1.8617 | 60.01 | 20.78 | 35.0047 | 5.9202 | 60 | 20.78 | 35.022 | 25.6745 | 59.98 | 40.56 | 35.0322 | 66.4378 | 59.96 | 80.12 | 35.0284 | 85.7872 | 59.98 | 99.9
35.0268 | 1.8641 | 60.01 | 20.78 | 35.013 | 5.922 | 60 | 20.78 | 35.0304 | 25.6771 | 59.98 | 40.56 | 35.0405 | 66.4377 | 59.96 | 80.12 | 35.0368 | 85.7892 | 59.98 | 99.9
35.0352 | 1.8665 | 60.01 | 20.78 | 35.0214 | 5.9239 | 60 | 20.78 | 35.0387 | 25.6796 | 59.98 | 40.56 | 35.0488 | 66.4377 | 59.96 | 80.12 | 35.0451 | 85.7911 | 59.98 | 99.9
35.0435 | 1.869 | 60.01 | 20.78 | 35.0297 | 5.9257 | 60 | 20.78 | 35.047 | 25.6822 | 59.98 | 40.56 | 35.0572 | 66.4376 | 59.96 | 80.12 | 35.0535 | 85.793 | 59.98 | 99.9
35.0518 | 1.8714 | 60.01 | 20.78 | 35.038 | 5.9275 | 60 | 20.78 | 35.0554 | 25.6848 | 59.98 | 40.56 | 35.0656 | 66.4376 | 59.96 | 80.12 | 35.0618 | 85.795 | 59.98 | 99.9
35.0602 | 1.8738 | 60.01 | 20.78 | 35.0464 | 5.9293 | 60 | 20.78 | 35.0637 | 25.6873 | 59.98 | 40.56 | 35.0739 | 66.4375 | 59.96 | 80.12 | 35.0701 | 85.7969 | 59.98 | 99.9
35.0685 | 1.8762 | 60.01 | 20.78 | 35.0547 | 5.9311 | 60 | 20.78 | 35.0721 | 25.6899 | 59.98 | 40.56 | 35.0822 | 66.4374 | 59.96 | 80.12 | 35.0785 | 85.7988 | 59.98 | 99.9
35.0768 | 1.8786 | 60.01 | 20.78 | 35.063 | 5.9329 | 60 | 20.78 | 35.0804 | 25.6924 | 59.98 | 40.56 | 35.0905 | 66.4374 | 59.96 | 80.12 | 35.0868 | 85.8008 | 59.98 | 99.9
35.0851 | 1.881 | 60.01 | 20.78 | 35.0714 | 5.9347 | 60 | 20.78 | 35.0887 | 25.695 | 59.98 | 40.56 | 35.0989 | 66.4373 | 59.96 | 80.12 | 35.0952 | 85.8027 | 59.98 | 99.9
35.0935 | 1.8835 | 60.01 | 20.78 | 35.0797 | 5.9365 | 60 | 20.78 | 35.097 | 25.6976 | 59.98 | 40.56 | 35.1072 | 66.4373 | 59.96 | 80.12 | 35.1035 | 85.8046 | 59.98 | 99.9
35.1018 | 1.8859 | 60.01 | 20.78 | 35.088 | 5.9383 | 60 | 20.78 | 35.1054 | 25.7001 | 59.98 | 40.56 | 35.1155 | 66.4372 | 59.96 | 80.12 | 35.1118 | 85.8066 | 59.98 | 99.9
35.1101 | 1.8883 | 60.01 | 20.78 | 35.0963 | 5.9401 | 60 | 20.78 | 35.1137 | 25.7027 | 59.98 | 40.56 | 35.1239 | 66.4371 | 59.96 | 80.12 | 35.1202 | 85.8085 | 59.98 | 99.9
35.1185 | 1.8907 | 60.01 | 20.78 | 35.1047 | 5.9419 | 60 | 20.78 | 35.1221 | 25.7052 | 59.98 | 40.56 | 35.1322 | 66.4371 | 59.96 | 80.12 | 35.1285 | 85.8104 | 59.98 | 99.9
35.1268 | 1.8931 | 60.01 | 20.78 | 35.113 | 5.9437 | 60 | 20.78 | 35.1304 | 25.7078 | 59.98 | 40.56 | 35.1406 | 66.437 | 59.96 | 80.12 | 35.1368 | 85.8124 | 59.98 | 99.9
35.1351 | 1.8955 | 60.01 | 20.78 | 35.1213 | 5.9456 | 60 | 20.78 | 35.1387 | 25.7104 | 59.98 | 40.56 | 35.1489 | 66.5756 | 59.95 | 80.12 | 35.1451 | 85.8143 | 59.98 | 99.9
35.1435 | 1.8979 | 60.01 | 20.78 | 35.1297 | 5.9474 | 60 | 20.78 | 35.1471 | 25.7129 | 59.98 | 40.56 | 35.1572 | 66.5768 | 59.95 | 80.12 | 35.1535 | 85.8162 | 59.98 | 99.9
35.1518 | 1.9004 | 60.01 | 20.78 | 35.138 | 5.9492 | 60 | 20.78 | 35.1554 | 25.7155 | 59.98 | 40.56 | 35.1656 | 66.5779 | 59.95 | 80.12 | 35.1618 | 85.8182 | 59.98 | 99.9
35.1601 | 1.9028 | 60.01 | 20.78 | 35.1464 | 5.951 | 60 | 20.78 | 35.1638 | 25.718 | 59.98 | 40.56 | 35.174 | 66.5791 | 59.95 | 80.12 | 35.1702 | 85.8201 | 59.98 | 99.9
35.1684 | 1.9052 | 60.01 | 20.78 | 35.1547 | 5.9528 | 60 | 20.78 | 35.1721 | 25.7206 | 59.98 | 40.56 | 35.1823 | 66.5802 | 59.95 | 80.12 | 35.1785 | 85.822 | 59.98 | 99.9
35.1768 | 1.9076 | 60.01 | 20.78 | 35.163 | 5.9546 | 60 | 20.78 | 35.1804 | 25.7232 | 59.98 | 40.56 | 35.1906 | 66.5814 | 59.95 | 80.12 | 35.1868 | 85.824 | 59.98 | 99.9
35.1851 | 1.91 | 60.01 | 20.78 | 35.1714 | 5.9564 | 60 | 20.78 | 35.1888 | 25.7257 | 59.98 | 40.56 | 35.1989 | 66.5825 | 59.95 | 80.12 | 35.1952 | 85.8259 | 59.98 | 99.9
35.1934 | 1.9124 | 60.01 | 20.78 | 35.1797 | 5.9582 | 60 | 20.78 | 35.1971 | 25.7283 | 59.98 | 40.56 | 35.2073 | 66.5837 | 59.95 | 80.12 | 35.2035 | 85.8278 | 59.98 | 99.9
35.2018 | 1.9149 | 60.01 | 20.78 | 35.188 | 5.96 | 60 | 20.78 | 35.2054 | 25.7308 | 59.98 | 40.56 | 35.2156 | 66.5848 | 59.95 | 80.12 | 35.2119 | 85.8298 | 59.98 | 99.9
35.2101 | 1.9173 | 60.01 | 20.78 | 35.1964 | 5.9618 | 60 | 20.78 | 35.2137 | 25.7334 | 59.98 | 40.56 | 35.2239 | 66.586 | 59.95 | 80.12 | 35.2202 | 85.8317 | 59.98 | 99.9
35.2184 | 1.9197 | 60.01 | 20.78 | 35.2047 | 5.9636 | 60 | 20.78 | 35.2221 | 25.7359 | 59.98 | 40.56 | 35.2323 | 66.5871 | 59.95 | 80.12 | 35.2285 | 85.8336 | 59.98 | 99.9
35.2268 | 1.9221 | 60.01 | 20.78 | 35.213 | 5.9654 | 60 | 20.78 | 35.2304 | 25.7385 | 59.98 | 40.56 | 35.2406 | 66.5883 | 59.95 | 80.12 | 35.2369 | 85.8356 | 59.98 | 99.9
35.2351 | 1.9245 | 60.01 | 20.78 | 35.2213 | 5.9673 | 60 | 20.78 | 35.2388 | 25.7411 | 59.98 | 40.56 | 35.249 | 66.5894 | 59.95 | 80.12 | 35.2452 | 85.8375 | 59.98 | 99.9
35.2434 | 1.9269 | 60.01 | 20.78 | 35.2297 | 5.9691 | 60 | 20.78 | 35.2471 | 25.7436 | 59.98 | 40.56 | 35.2573 | 66.5906 | 59.95 | 80.12 | 35.2535 | 85.8394 | 59.98 | 99.9
35.2518 | 1.9294 | 60.01 | 20.78 | 35.238 | 5.9709 | 60 | 20.78 | 35.2554 | 25.7462 | 59.98 | 40.56 | 35.2656 | 66.5917 | 59.95 | 80.12 | 35.2618 | 85.8414 | 59.98 | 99.9
35.2601 | 1.9318 | 60.01 | 20.78 | 35.2464 | 5.9727 | 60 | 20.78 | 35.2638 | 25.7487 | 59.98 | 40.56 | 35.274 | 66.5929 | 59.95 | 80.12 | 35.2702 | 85.8433 | 59.98 | 99.9
35.2684 | 1.9342 | 60.01 | 20.78 | 35.2547 | 5.9745 | 60 | 20.78 | 35.2721 | 25.7513 | 59.98 | 40.56 | 35.2823 | 66.594 | 59.95 | 80.12 | 35.2785 | 85.8452 | 59.98 | 99.9
35.2768 | 1.9366 | 60.01 | 20.78 | 35.263 | 5.9763 | 60 | 20.78 | 35.2805 | 25.7539 | 59.98 | 40.56 | 35.2906 | 66.5952 | 59.95 | 80.12 | 35.2869 | 85.8472 | 59.98 | 99.9
35.2851 | 1.939 | 60.01 | 20.78 | 35.2714 | 5.9781 | 60 | 20.78 | 35.2888 | 25.7564 | 59.98 | 40.56 | 35.299 | 66.5963 | 59.95 | 80.12 | 35.2952 | 85.8491 | 59.98 | 99.9
35.2934 | 1.9414 | 60.01 | 20.78 | 35.2797 | 5.9799 | 60 | 20.78 | 35.2971 | 25.759 | 59.98 | 40.56 | 35.3073 | 66.5975 | 59.95 | 80.12 | 35.3035 | 85.851 | 59.98 | 99.9
35.3018 | 1.9439 | 60.01 | 20.78 | 35.288 | 5.9817 | 60 | 20.78 | 35.3055 | 25.7615 | 59.98 | 40.56 | 35.3157 | 66.5986 | 59.95 | 80.12 | 35.3119 | 85.853 | 59.98 | 99.9
35.3101 | 1.9463 | 60.01 | 20.78 | 35.2964 | 5.9835 | 60 | 20.78 | 35.3138 | 25.7641 | 59.98 | 40.56 | 35.324 | 66.5998 | 59.95 | 80.12 | 35.3202 | 85.8549 | 59.98 | 99.9
35.3184 | 1.9487 | 60.01 | 20.78 | 35.3047 | 5.9853 | 60 | 20.78 | 35.3221 | 25.7667 | 59.98 | 40.56 | 35.3323 | 66.6009 | 59.95 | 80.12 | 35.3286 | 85.8568 | 59.98 | 99.9
35.3268 | 1.9511 | 60.01 | 20.78 | 35.313 | 5.9871 | 60 | 20.78 | 35.3305 | 25.7692 | 59.98 | 40.56 | 35.3407 | 66.6021 | 59.95 | 80.12 | 35.3369 | 85.8588 | 59.98 | 99.9
35.3351 | 1.9535 | 60.01 | 20.78 | 35.3214 | 5.989 | 60 | 20.78 | 35.3388 | 25.7718 | 59.98 | 40.56 | 35.349 | 66.6032 | 59.95 | 80.12 | 35.3452 | 85.8607 | 59.98 | 99.9
35.3434 | 1.9559 | 60.01 | 20.78 | 35.3297 | 5.9908 | 60 | 20.78 | 35.3471 | 25.7743 | 59.98 | 40.56 | 35.3574 | 66.6044 | 59.95 | 80.12 | 35.3535 | 85.8626 | 59.98 | 99.9
35.3517 | 1.9584 | 60.01 | 20.78 | 35.338 | 5.9926 | 60 | 20.78 | 35.3555 | 25.7769 | 59.98 | 40.56 | 35.3657 | 66.6055 | 59.95 | 80.12 | 35.3619 | 85.8646 | 59.98 | 99.9
35.3601 | 1.9608 | 60.01 | 20.78 | 35.3463 | 5.9944 | 60 | 20.78 | 35.3638 | 25.7795 | 59.98 | 40.56 | 35.374 | 66.6067 | 59.95 | 80.12 | 35.3702 | 85.7893 | 59.98 | 99.9
35.3684 | 1.9632 | 60.01 | 20.78 | 35.3547 | 5.9962 | 60 | 20.78 | 35.3721 | 25.782 | 59.98 | 40.56 | 35.3824 | 66.6078 | 59.95 | 80.12 | 35.3785 | 85.7909 | 59.98 | 99.9
35.3767 | 1.9656 | 60.01 | 20.78 | 35.363 | 5.998 | 60 | 20.78 | 35.3805 | 25.7846 | 59.98 | 40.56 | 35.3907 | 66.609 | 59.95 | 80.12 | 35.3869 | 85.7926 | 59.98 | 99.9
35.3851 | 1.968 | 60.01 | 20.78 | 35.3714 | 5.9998 | 60 | 20.78 | 35.3888 | 25.7871 | 59.98 | 40.56 | 35.399 | 66.6101 | 59.95 | 80.12 | 35.3952 | 85.7942 | 59.98 | 99.9
35.3934 | 1.9704 | 60.01 | 20.78 | 35.3797 | 6.0016 | 60 | 20.78 | 35.3972 | 25.7897 | 59.98 | 40.56 | 35.4074 | 66.6113 | 59.95 | 80.12 | 35.4036 | 85.7959 | 59.98 | 99.9
35.4017 | 1.9728 | 60.01 | 20.78 | 35.388 | 6.0034 | 60 | 20.78 | 35.4055 | 25.7922 | 59.98 | 40.56 | 35.4157 | 66.6124 | 59.95 | 80.12 | 35.4119 | 85.7975 | 59.98 | 99.9
35.4101 | 1.9753 | 60.01 | 20.78 | 35.3964 | 6.0052 | 60 | 20.78 | 35.4138 | 25.7948 | 59.98 | 40.56 | 35.4241 | 66.6136 | 59.95 | 80.12 | 35.4202 | 85.7992 | 59.98 | 99.9
35.4184 | 1.9777 | 60.01 | 20.78 | 35.4047 | 6.007 | 60 | 20.78 | 35.4221 | 25.7974 | 59.98 | 40.56 | 35.4324 | 66.6147 | 59.95 | 80.12 | 35.4285 | 85.8008 | 59.98 | 99.9
35.4267 | 1.9801 | 60.01 | 20.78 | 35.413 | 6.0088 | 60 | 20.78 | 35.4305 | 25.7999 | 59.98 | 40.56 | 35.4407 | 66.6159 | 59.95 | 80.12 | 35.4369 | 85.8025 | 59.98 | 99.9
35.4351 | 1.9825 | 60.01 | 20.78 | 35.4214 | 6.0107 | 60 | 20.78 | 35.4388 | 25.8025 | 59.98 | 40.56 | 35.4491 | 66.617 | 59.95 | 80.12 | 35.4452 | 85.8041 | 59.98 | 99.9
35.4434 | 1.9849 | 60.01 | 20.78 | 35.4297 | 6.0125 | 60 | 20.78 | 35.4472 | 25.805 | 59.98 | 40.56 | 35.4574 | 66.6182 | 59.95 | 80.12 | 35.4536 | 85.8058 | 59.98 | 99.9
35.4517 | 1.9873 | 60.01 | 20.78 | 35.438 | 6.0143 | 60 | 20.78 | 35.4555 | 25.8076 | 59.98 | 40.56 | 35.4658 | 66.6193 | 59.95 | 80.12 | 35.4619 | 85.8074 | 59.98 | 99.9
35.4601 | 1.9898 | 60.01 | 20.78 | 35.4464 | 6.0161 | 60 | 20.78 | 35.4638 | 25.8102 | 59.98 | 40.56 | 35.4741 | 66.6205 | 59.95 | 80.12 | 35.4702 | 85.8091 | 59.98 | 99.9
35.4684 | 1.9922 | 60.01 | 20.78 | 35.4547 | 6.0179 | 60 | 20.78 | 35.4722 | 25.8127 | 59.98 | 40.56 | 35.4824 | 66.6216 | 59.95 | 80.12 | 35.4786 | 85.8107 | 59.98 | 99.9
35.4767 | 1.9946 | 60.01 | 20.78 | 35.463 | 6.0197 | 60 | 20.78 | 35.4805 | 25.8153 | 59.98 | 40.56 | 35.4908 | 66.6228 | 59.95 | 80.12 | 35.4869 | 85.8124 | 59.98 | 99.9
35.4851 | 1.997 | 60.01 | 20.78 | 35.4713 | 6.0215 | 60 | 20.78 | 35.4888 | 25.8178 | 59.98 | 40.56 | 35.4991 | 66.6239 | 59.95 | 80.12 | 35.4952 | 85.814 | 59.98 | 99.9
35.4934 | 1.9994 | 60.01 | 20.78 | 35.4797 | 6.0233 | 60 | 20.78 | 35.4972 | 25.8204 | 59.98 | 40.56 | 35.5074 | 66.6251 | 59.95 | 80.12 | 35.5035 | 85.8157 | 59.98 | 99.9
35.5017 | 2.0018 | 60.01 | 20.78 | 35.488 | 6.0251 | 60 | 20.78 | 35.5055 | 25.823 | 59.98 | 40.56 | 35.5158 | 66.6262 | 59.95 | 80.12 | 35.5119 | 85.8173 | 59.98 | 99.9
35.5101 | 2.0043 | 60.01 | 20.78 | 35.4964 | 6.0269 | 60 | 20.78 | 35.5139 | 25.8255 | 59.98 | 40.56 | 35.5241 | 66.6274 | 59.95 | 80.12 | 35.5202 | 85.819 | 59.98 | 99.9
35.5184 | 2.0067 | 60.01 | 20.78 | 35.5047 | 6.0287 | 60 | 20.78 | 35.5222 | 25.8281 | 59.98 | 40.56 | 35.5325 | 66.6285 | 59.95 | 80.12 | 35.5286 | 85.8206 | 59.98 | 99.9
35.5267 | 2.0091 | 60.01 | 20.78 | 35.513 | 6.0305 | 60 | 20.78 | 35.5305 | 25.8306 | 59.98 | 40.56 | 35.5408 | 66.6297 | 59.95 | 80.12 | 35.5369 | 85.8223 | 59.98 | 99.9
35.535 | 2.0115 | 60.01 | 20.78 | 35.5214 | 6.0324 | 60 | 20.78 | 35.5388 | 25.8332 | 59.98 | 40.56 | 35.5491 | 66.6308 | 59.95 | 80.12 | 35.5452 | 85.8239 | 59.98 | 99.9
35.5434 | 2.0139 | 60.01 | 20.78 | 35.5297 | 6.0342 | 60 | 20.78 | 35.5472 | 25.8358 | 59.98 | 40.56 | 35.5575 | 66.632 | 59.95 | 80.12 | 35.5536 | 85.8256 | 59.98 | 99.9
35.5517 | 2.0163 | 60.01 | 20.78 | 35.538 | 6.036 | 60 | 20.78 | 35.5555 | 25.8383 | 59.98 | 40.56 | 35.5658 | 66.6331 | 59.95 | 80.12 | 35.5619 | 85.8272 | 59.98 | 99.9
35.56 | 2.0188 | 60.01 | 20.78 | 35.5464 | 6.0378 | 60 | 20.78 | 35.5639 | 25.8409 | 59.98 | 40.56 | 35.5742 | 66.6343 | 59.95 | 80.12 | 35.5703 | 85.8289 | 59.98 | 99.9
35.5684 | 2.0212 | 60.01 | 20.78 | 35.5547 | 6.0396 | 60 | 20.78 | 35.5722 | 25.8434 | 59.98 | 40.56 | 35.5825 | 66.6354 | 59.95 | 80.12 | 35.5786 | 85.8305 | 59.98 | 99.9
35.5767 | 2.0236 | 60.01 | 20.78 | 35.563 | 6.0414 | 60 | 20.78 | 35.5805 | 25.846 | 59.98 | 40.56 | 35.5908 | 66.6366 | 59.95 | 80.12 | 35.5869 | 85.8322 | 59.98 | 99.9
35.585 | 2.026 | 60.01 | 20.78 | 35.5714 | 6.0432 | 60 | 20.78 | 35.5889 | 25.8475 | 59.9799 | 40.56 | 35.5992 | 66.6377 | 59.95 | 80.12 | 35.5952 | 85.8338 | 59.98 | 99.9
35.5934 | 2.0284 | 60.01 | 20.78 | 35.5797 | 6.045 | 60 | 20.78 | 35.5972 | 25.8491 | 59.9798 | 40.56 | 35.6075 | 66.6389 | 59.95 | 80.12 | 35.6036 | 85.8355 | 59.98 | 99.9
35.6017 | 2.0308 | 60.01 | 20.78 | 35.588 | 6.0468 | 60 | 20.78 | 35.6055 | 25.8506 | 59.9798 | 40.56 | 35.6158 | 66.6401 | 59.95 | 80.12 | 35.6119 | 85.8371 | 59.98 | 99.9
35.61 | 2.0333 | 60.01 | 20.78 | 35.5964 | 6.0486 | 60 | 20.78 | 35.6139 | 25.8521 | 59.9797 | 40.56 | 35.6242 | 66.6412 | 59.95 | 80.12 | 35.6202 | 85.8388 | 59.98 | 99.9
35.6184 | 2.0357 | 60.01 | 20.78 | 35.6047 | 6.0504 | 60 | 20.78 | 35.6222 | 25.8537 | 59.9796 | 40.56 | 35.6325 | 66.6423 | 59.95 | 80.12 | 35.6286 | 85.8404 | 59.98 | 99.9
35.6267 | 2.0381 | 60.01 | 20.78 | 35.613 | 6.0522 | 60 | 20.78 | 35.6306 | 25.8552 | 59.9795 | 40.56 | 35.6409 | 66.6435 | 59.95 | 80.12 | 35.6369 | 85.8421 | 59.98 | 99.9
35.635 | 2.0405 | 60.01 | 20.78 | 35.6214 | 6.0541 | 60 | 20.78 | 35.6389 | 25.8567 | 59.9794 | 40.56 | 35.6492 | 66.6447 | 59.95 | 80.12 | 35.6453 | 85.8437 | 59.98 | 99.9
35.6434 | 2.0429 | 60.01 | 20.78 | 35.6297 | 6.0559 | 60 | 20.78 | 35.6472 | 25.8583 | 59.9793 | 40.56 | 35.6575 | 66.6458 | 59.95 | 80.12 | 35.6536 | 85.8454 | 59.98 | 99.9
35.6517 | 2.0453 | 60.01 | 20.78 | 35.638 | 6.0577 | 60 | 20.78 | 35.6555 | 25.8598 | 59.9793 | 40.56 | 35.6659 | 66.6469 | 59.95 | 80.12 | 35.6619 | 85.847 | 59.98 | 99.9
35.66 | 2.0478 | 60.01 | 20.78 | 35.6464 | 6.0595 | 60 | 20.78 | 35.6639 | 25.8613 | 59.9792 | 40.56 | 35.6742 | 66.6481 | 59.95 | 80.12 | 35.6702 | 85.8487 | 59.98 | 99.9
35.6684 | 2.0502 | 60.01 | 20.78 | 35.6547 | 6.0613 | 60 | 20.78 | 35.6722 | 25.8629 | 59.9791 | 40.56 | 35.6826 | 66.6493 | 59.95 | 80.12 | 35.6786 | 85.8503 | 59.98 | 99.9
35.6767 | 2.0526 | 60.01 | 20.78 | 35.663 | 6.0631 | 60 | 20.78 | 35.6806 | 25.8644 | 59.979 | 40.56 | 35.6909 | 66.6504 | 59.95 | 80.12 | 35.6869 | 85.852 | 59.98 | 99.9
35.685 | 2.055 | 60.01 | 20.78 | 35.6714 | 6.0649 | 60 | 20.78 | 35.6889 | 25.8659 | 59.9789 | 40.56 | 35.6992 | 66.6516 | 59.95 | 80.12 | 35.6953 | 85.8536 | 59.98 | 99.9
35.6934 | 2.0574 | 60.01 | 20.78 | 35.6797 | 6.0667 | 60 | 20.78 | 35.6972 | 25.8675 | 59.9788 | 40.56 | 35.7076 | 66.6527 | 59.95 | 80.12 | 35.7036 | 85.8553 | 59.98 | 99.9
35.7017 | 2.0598 | 60.01 | 20.78 | 35.688 | 6.0685 | 60 | 20.78 | 35.7056 | 25.869 | 59.9787 | 40.56 | 35.7159 | 66.6539 | 59.95 | 80.12 | 35.7119 | 85.8569 | 59.98 | 99.9
35.71 | 2.0623 | 60.01 | 20.78 | 35.6964 | 6.0703 | 60 | 20.78 | 35.7139 | 25.8705 | 59.9787 | 40.56 | 35.7242 | 66.655 | 59.95 | 80.12 | 35.7203 | 85.8586 | 59.98 | 99.9
35.7184 | 2.0647 | 60.01 | 20.78 | 35.7047 | 6.0721 | 60 | 20.78 | 35.7223 | 25.8721 | 59.9786 | 40.56 | 35.7326 | 66.6562 | 59.95 | 80.12 | 35.7286 | 85.8602 | 59.98 | 99.9
35.7267 | 2.0671 | 60.01 | 20.78 | 35.713 | 6.0739 | 60 | 20.78 | 35.7306 | 25.8736 | 59.9785 | 40.56 | 35.7409 | 66.6573 | 59.95 | 80.12 | 35.7369 | 85.8619 | 59.98 | 99.9
35.735 | 2.0695 | 60.01 | 20.78 | 35.7214 | 6.0758 | 60 | 20.78 | 35.7389 | 25.8751 | 59.9784 | 40.56 | 35.7493 | 66.6585 | 59.95 | 80.12 | 35.7452 | 85.8635 | 59.98 | 99.9
35.7433 | 2.0719 | 60.01 | 20.78 | 35.7297 | 6.0776 | 60 | 20.78 | 35.7473 | 25.8767 | 59.9783 | 40.56 | 35.7576 | 66.6596 | 59.95 | 80.12 | 35.7536 | 85.8652 | 59.98 | 99.9
35.7517 | 1.978 | 60.01 | 20.78 | 35.738 | 6.0794 | 60 | 20.78 | 35.7556 | 25.8782 | 59.9782 | 40.56 | 35.7659 | 66.6608 | 59.95 | 80.12 | 35.762 | 85.8668 | 59.98 | 99.9
35.76 | 1.9798 | 60.01 | 20.78 | 35.7464 | 6.0812 | 60 | 20.78 | 35.7639 | 25.8797 | 59.9782 | 40.56 | 35.7743 | 66.6619 | 59.95 | 80.12 | 35.7703 | 85.8685 | 59.98 | 99.9
35.7683 | 1.9817 | 60.01 | 20.78 | 35.7547 | 6.083 | 60 | 20.78 | 35.7722 | 25.8813 | 59.9781 | 40.56 | 35.7826 | 66.6631 | 59.95 | 80.12 | 35.7786 | 85.8701 | 59.98 | 99.9
35.7767 | 1.9835 | 60.01 | 20.78 | 35.763 | 6.0848 | 60 | 20.78 | 35.7806 | 25.8828 | 59.978 | 40.56 | 35.791 | 66.6642 | 59.95 | 80.12 | 35.7869 | 85.8718 | 59.98 | 99.9
35.785 | 1.9853 | 60.01 | 20.78 | 35.7714 | 6.0866 | 60 | 20.78 | 35.7889 | 25.8843 | 59.9779 | 40.56 | 35.7993 | 66.6654 | 59.95 | 80.12 | 35.7953 | 85.8735 | 59.98 | 99.9
35.7933 | 1.9872 | 60.01 | 20.78 | 35.7797 | 6.0884 | 60 | 20.78 | 35.7973 | 25.8859 | 59.9778 | 40.56 | 35.8076 | 66.6665 | 59.95 | 80.12 | 35.8036 | 85.8751 | 59.98 | 99.9
35.8017 | 1.989 | 60.01 | 20.78 | 35.788 | 6.0902 | 60 | 20.78 | 35.8056 | 25.8874 | 59.9777 | 40.56 | 35.816 | 66.6677 | 59.95 | 80.12 | 35.812 | 85.8767 | 59.98 | 99.9
35.81 | 1.9908 | 60.01 | 20.78 | 35.7964 | 6.092 | 60 | 20.78 | 35.8139 | 25.8889 | 59.9777 | 40.56 | 35.8243 | 66.6688 | 59.95 | 80.12 | 35.8203 | 85.8784 | 59.98 | 99.9
35.8183 | 1.9927 | 60.01 | 20.78 | 35.8047 | 6.0938 | 60 | 20.78 | 35.8223 | 25.8905 | 59.9776 | 40.56 | 35.8326 | 66.67 | 59.95 | 80.12 | 35.8286 | 85.8801 | 59.98 | 99.9
35.8267 | 1.9945 | 60.01 | 20.78 | 35.813 | 6.0956 | 60 | 20.78 | 35.8306 | 25.892 | 59.9775 | 40.56 | 35.841 | 66.6711 | 59.95 | 80.12 | 35.837 | 85.8817 | 59.98 | 99.9
35.835 | 1.9963 | 60.01 | 20.78 | 35.8214 | 6.0975 | 60 | 20.78 | 35.839 | 25.8935 | 59.9774 | 40.56 | 35.8493 | 66.6723 | 59.95 | 80.12 | 35.8453 | 85.8834 | 59.98 | 99.9
35.8433 | 1.9982 | 60.01 | 20.78 | 35.8297 | 6.0993 | 60 | 20.78 | 35.8473 | 25.8951 | 59.9773 | 40.56 | 35.8577 | 66.6734 | 59.95 | 80.12 | 35.8536 | 85.885 | 59.98 | 99.9
35.8516 | 2 | 60.01 | 20.78 | 35.838 | 6.2701 | 60.01 | 20.78 | 35.8556 | 25.8966 | 59.9772 | 40.56 | 35.866 | 66.6746 | 59.95 | 80.12 | 35.8619 | 85.8867 | 59.98 | 99.9
35.86 | 2.0018 | 60.01 | 20.78 | 35.8463 | 6.2702 | 60.01 | 20.78 | 35.864 | 25.8981 | 59.9772 | 40.56 | 35.8743 | 66.6757 | 59.95 | 80.12 | 35.8703 | 85.8883 | 59.98 | 99.9
35.8683 | 2.0037 | 60.01 | 20.78 | 35.8547 | 6.2704 | 60.01 | 20.78 | 35.8723 | 25.8997 | 59.9771 | 40.56 | 35.8827 | 66.6769 | 59.95 | 80.12 | 35.8787 | 85.89 | 59.98 | 99.9
35.8766 | 2.0055 | 60.01 | 20.78 | 35.863 | 6.2705 | 60.01 | 20.78 | 35.8806 | 25.9012 | 59.977 | 40.56 | 35.8911 | 66.678 | 59.95 | 80.12 | 35.887 | 85.8916 | 59.98 | 99.9
35.885 | 2.0073 | 60.01 | 20.78 | 35.8713 | 6.2707 | 60.01 | 20.78 | 35.889 | 25.9027 | 59.9769 | 40.56 | 35.8994 | 66.6792 | 59.95 | 80.12 | 35.8953 | 85.8933 | 59.98 | 99.9
35.8933 | 2.0092 | 60.01 | 20.78 | 35.8797 | 6.2708 | 60.01 | 20.78 | 35.8973 | 25.9043 | 59.9768 | 40.56 | 35.9077 | 66.6803 | 59.95 | 80.12 | 35.9036 | 85.8949 | 59.98 | 99.9
35.9016 | 2.011 | 60.01 | 20.78 | 35.888 | 6.2709 | 60.01 | 20.78 | 35.9056 | 25.9058 | 59.9767 | 40.56 | 35.9161 | 66.6815 | 59.95 | 80.12 | 35.912 | 85.8966 | 59.98 | 99.9
35.91 | 2.0128 | 60.01 | 20.78 | 35.8963 | 6.2711 | 60.01 | 20.78 | 35.914 | 25.9073 | 59.9767 | 40.56 | 35.9244 | 66.6826 | 59.95 | 80.12 | 35.9203 | 85.8982 | 59.98 | 99.9
35.9183 | 2.0147 | 60.01 | 20.78 | 35.9047 | 6.2712 | 60.01 | 20.78 | 35.9223 | 25.9089 | 59.9766 | 40.56 | 35.9327 | 66.6838 | 59.95 | 80.12 | 35.9286 | 85.8999 | 59.98 | 99.9
35.9266 | 2.0165 | 60.01 | 20.78 | 35.913 | 6.2714 | 60.01 | 20.78 | 35.9307 | 25.9104 | 59.9765 | 40.56 | 35.941 | 66.6849 | 59.95 | 80.12 | 35.937 | 85.9015 | 59.98 | 99.9
35.935 | 2.0183 | 60.01 | 20.78 | 35.9213 | 6.2715 | 60.01 | 20.78 | 35.939 | 25.9119 | 59.9764 | 40.56 | 35.9494 | 66.6861 | 59.95 | 80.12 | 35.9453 | 85.9032 | 59.98 | 99.9
35.9433 | 2.0202 | 60.01 | 20.78 | 35.9297 | 6.2716 | 60.01 | 20.78 | 35.9473 | 25.9135 | 59.9763 | 40.56 | 35.9578 | 66.6872 | 59.95 | 80.12 | 35.9537 | 85.9048 | 59.98 | 99.9
35.9516 | 2.022 | 60.01 | 20.78 | 35.938 | 6.2718 | 60.01 | 20.78 | 35.9557 | 25.915 | 59.9762 | 40.56 | 35.9661 | 66.6884 | 59.95 | 80.12 | 35.962 | 85.9065 | 59.98 | 99.9
35.96 | 2.0238 | 60.01 | 20.78 | 35.9463 | 6.2719 | 60.01 | 20.78 | 35.964 | 25.9165 | 59.9762 | 40.56 | 35.9744 | 66.6895 | 59.95 | 80.12 | 35.9703 | 85.9081 | 59.98 | 99.9
35.9683 | 2.0257 | 60.01 | 20.78 | 35.9547 | 6.2721 | 60.01 | 20.78 | 35.9723 | 25.9181 | 59.9761 | 40.56 | 35.9828 | 66.6907 | 59.95 | 80.12 | 35.9786 | 85.9098 | 59.98 | 99.9
35.9766 | 2.0275 | 60.01 | 20.78 | 35.963 | 6.2722 | 60.01 | 20.78 | 35.9807 | 25.9196 | 59.976 | 40.56 | 35.9911 | 66.6918 | 59.95 | 80.12 | 35.987 | 85.9114 | 59.98 | 99.9
35.9849 | 2.0293 | 60.01 | 20.78 | 35.9713 | 6.2724 | 60.01 | 20.78 | 35.989 | 25.9212 | 59.9759 | 40.56 | 35.9995 | 66.693 | 59.95 | 80.12 | 35.9954 | 85.9131 | 59.98 | 99.9
35.9933 | 2.0312 | 60.01 | 20.78 | 35.9796 | 6.2725 | 60.01 | 20.78 | 35.9973 | 25.9227 | 59.9758 | 40.56 | 36.0078 | 66.6941 | 59.95 | 80.12 | 36.0037 | 85.9147 | 59.98 | 99.9
36.0016 | 2.033 | 60.01 | 20.78 | 35.988 | 6.2726 | 60.01 | 20.78 | 36.0057 | 25.9242 | 59.9757 | 40.56 | 36.0161 | 66.6953 | 59.95 | 80.12 | 36.012 | 85.9164 | 59.98 | 99.9
36.0099 | 2.0348 | 60.01 | 20.78 | 35.9963 | 6.2728 | 60.01 | 20.78 | 36.014 | 25.9258 | 59.9757 | 40.56 | 36.0245 | 66.6964 | 59.95 | 80.12 | 36.0203 | 85.918 | 59.98 | 99.9
36.0183 | 2.0367 | 60.01 | 20.78 | 36.0047 | 6.2729 | 60.01 | 20.78 | 36.0223 | 25.9273 | 59.9756 | 40.56 | 36.0328 | 66.6976 | 59.95 | 80.12 | 36.0287 | 85.9197 | 59.98 | 99.9
36.0266 | 2.0385 | 60.01 | 20.78 | 36.013 | 6.2731 | 60.01 | 20.78 | 36.0307 | 25.9288 | 59.9755 | 40.56 | 36.0411 | 66.6987 | 59.95 | 80.12 | 36.037 | 85.9213 | 59.98 | 99.9
36.0349 | 2.0403 | 60.01 | 20.78 | 36.0213 | 6.2732 | 60.01 | 20.78 | 36.039 | 25.9304 | 59.9754 | 40.56 | 36.0495 | 66.6999 | 59.95 | 80.12 | 36.0453 | 85.923 | 59.98 | 99.9
36.0433 | 2.0422 | 60.01 | 20.78 | 36.0297 | 6.2733 | 60.01 | 20.78 | 36.0474 | 25.9319 | 59.9753 | 40.56 | 36.0578 | 66.701 | 59.95 | 80.12 | 36.0537 | 85.9246 | 59.98 | 99.9
36.0516 | 2.044 | 60.01 | 20.78 | 36.038 | 6.2735 | 60.01 | 20.78 | 36.0557 | 25.9334 | 59.9753 | 40.56 | 36.0662 | 66.7022 | 59.95 | 80.12 | 36.062 | 85.9263 | 59.98 | 99.9
36.0599 | 2.0458 | 60.01 | 20.78 | 36.0463 | 6.2736 | 60.01 | 20.78 | 36.064 | 25.935 | 59.9752 | 40.56 | 36.0745 | 66.7033 | 59.95 | 80.12 | 36.0704 | 85.9279 | 59.98 | 99.9
36.0683 | 2.0477 | 60.01 | 20.78 | 36.0547 | 6.2738 | 60.01 | 20.78 | 36.0724 | 25.9365 | 59.9751 | 40.56 | 36.0828 | 66.7045 | 59.95 | 80.12 | 36.0787 | 85.9296 | 59.98 | 99.9
36.0766 | 2.0495 | 60.01 | 20.78 | 36.063 | 6.2739 | 60.01 | 20.78 | 36.0807 | 25.938 | 59.975 | 40.56 | 36.0912 | 66.7056 | 59.95 | 80.12 | 36.087 | 85.9312 | 59.98 | 99.9
36.0849 | 2.0513 | 60.01 | 20.78 | 36.0713 | 6.274 | 60.01 | 20.78 | 36.0891 | 25.9396 | 59.9749 | 40.56 | 36.0995 | 66.7068 | 59.95 | 80.12 | 36.0953 | 85.9329 | 59.98 | 99.9
36.0933 | 2.0532 | 60.01 | 20.78 | 36.0797 | 6.2742 | 60.01 | 20.78 | 36.0974 | 25.9411 | 59.9748 | 40.56 | 36.1078 | 66.7079 | 59.95 | 80.12 | 36.1037 | 85.9345 | 59.98 | 99.9
36.1016 | 2.055 | 60.01 | 20.78 | 36.088 | 6.2743 | 60.01 | 20.78 | 36.1057 | 25.9426 | 59.9748 | 40.56 | 36.1162 | 66.7091 | 59.95 | 80.12 | 36.1121 | 85.9362 | 59.98 | 99.9
36.1099 | 2.0568 | 60.01 | 20.78 | 36.0963 | 6.2745 | 60.01 | 20.78 | 36.114 | 25.9442 | 59.9747 | 40.56 | 36.1245 | 66.7102 | 59.95 | 80.12 | 36.1204 | 85.9378 | 59.98 | 99.9
36.1182 | 2.0587 | 60.01 | 20.78 | 36.1046 | 6.2746 | 60.01 | 20.78 | 36.1224 | 25.9457 | 59.9746 | 40.56 | 36.1329 | 66.7114 | 59.95 | 80.12 | 36.1287 | 85.9395 | 59.98 | 99.9
36.1266 | 2.0605 | 60.01 | 20.78 | 36.113 | 6.2748 | 60.01 | 20.78 | 36.1307 | 25.9472 | 59.9745 | 40.56 | 36.1412 | 66.7125 | 59.95 | 80.12 | 36.137 | 85.9411 | 59.98 | 99.9
36.1349 | 2.0623 | 60.01 | 20.78 | 36.1213 | 6.2749 | 60.01 | 20.78 | 36.1391 | 25.9488 | 59.9744 | 40.56 | 36.1495 | 66.7148 | 59.95 | 80.12 | 36.1454 | 85.9428 | 59.98 | 99.9
36.1432 | 2.0642 | 60.01 | 20.78 | 36.1296 | 6.275 | 60.01 | 20.78 | 36.1474 | 25.9503 | 59.9743 | 40.56 | 36.1579 | 66.7176 | 59.95 | 80.12 | 36.1537 | 85.9444 | 59.98 | 99.9
36.1516 | 2.066 | 60.01 | 20.78 | 36.138 | 6.2752 | 60.01 | 20.78 | 36.1557 | 25.9518 | 59.9743 | 40.56 | 36.1663 | 66.7205 | 59.95 | 80.12 | 36.162 | 85.9461 | 59.98 | 99.9
36.1599 | 2.0678 | 60.01 | 20.78 | 36.1463 | 6.2753 | 60.01 | 20.78 | 36.1641 | 25.9534 | 59.9742 | 40.56 | 36.1746 | 66.7234 | 59.95 | 80.12 | 36.1704 | 85.9477 | 59.98 | 99.9
36.1682 | 2.0697 | 60.01 | 20.78 | 36.1546 | 6.2755 | 60.01 | 20.78 | 36.1724 | 25.9549 | 59.9741 | 40.56 | 36.1829 | 66.7263 | 59.95 | 80.12 | 36.1787 | 85.9494 | 59.98 | 99.9
36.1766 | 2.0715 | 60.01 | 20.78 | 36.163 | 6.2756 | 60.01 | 20.78 | 36.1808 | 25.9564 | 59.974 | 40.56 | 36.1912 | 66.7292 | 59.95 | 80.12 | 36.1871 | 85.951 | 59.98 | 99.9
36.1849 | 2.0733 | 60.01 | 20.78 | 36.1713 | 6.2757 | 60.01 | 20.78 | 36.1891 | 25.958 | 59.9739 | 40.56 | 36.1996 | 66.7321 | 59.95 | 80.12 | 36.1954 | 85.9527 | 59.98 | 99.9
36.1932 | 2.0752 | 60.01 | 20.78 | 36.1796 | 6.2759 | 60.01 | 20.78 | 36.1974 | 25.9595 | 59.9738 | 40.56 | 36.2079 | 66.735 | 59.95 | 80.12 | 36.2037 | 85.9543 | 59.98 | 99.9
36.2016 | 2.077 | 60.01 | 20.78 | 36.188 | 6.276 | 60.01 | 20.78 | 36.2057 | 25.961 | 59.9737 | 40.56 | 36.2162 | 66.7378 | 59.95 | 80.12 | 36.2121 | 85.956 | 59.98 | 99.9
36.2099 | 2.0788 | 60.01 | 20.78 | 36.1963 | 6.2762 | 60.01 | 20.78 | 36.2141 | 25.9626 | 59.9737 | 40.56 | 36.2246 | 66.7407 | 59.95 | 80.12 | 36.2204 | 85.9576 | 59.98 | 99.9
36.2182 | 2.0806 | 60.01 | 20.78 | 36.2046 | 6.2763 | 60.01 | 20.78 | 36.2224 | 25.9641 | 59.9736 | 40.56 | 36.233 | 66.7436 | 59.95 | 80.12 | 36.2288 | 85.9593 | 59.98 | 99.9
36.2265 | 2.0825 | 60.01 | 20.78 | 36.213 | 6.2765 | 60.01 | 20.78 | 36.2308 | 25.9656 | 59.9735 | 40.56 | 36.2413 | 66.7465 | 59.95 | 80.12 | 36.2371 | 85.9609 | 59.98 | 99.9
36.2349 | 2.0843 | 60.01 | 20.78 | 36.2213 | 6.2766 | 60.01 | 20.78 | 36.2391 | 25.9672 | 59.9734 | 40.56 | 36.2496 | 66.7494 | 59.95 | 80.12 | 36.2454 | 85.9626 | 59.98 | 99.9
36.2432 | 2.0861 | 60.01 | 20.78 | 36.2296 | 6.2767 | 60.01 | 20.78 | 36.2474 | 25.9687 | 59.9733 | 40.56 | 36.258 | 66.7523 | 59.95 | 80.12 | 36.2537 | 85.9642 | 59.98 | 99.9
36.2515 | 2.088 | 60.01 | 20.78 | 36.2379 | 6.2769 | 60.01 | 20.78 | 36.2558 | 25.9702 | 59.9732 | 40.56 | 36.2663 | 66.7551 | 59.95 | 80.12 | 36.2621 | 85.9659 | 59.98 | 99.9
36.2599 | 2.0898 | 60.01 | 20.78 | 36.2463 | 6.277 | 60.01 | 20.78 | 36.2641 | 25.9718 | 59.9732 | 40.56 | 36.2747 | 66.758 | 59.95 | 80.12 | 36.2704 | 85.9675 | 59.98 | 99.9
36.2682 | 2.0916 | 60.01 | 20.78 | 36.2546 | 6.2772 | 60.01 | 20.78 | 36.2725 | 25.9733 | 59.9731 | 40.56 | 36.283 | 66.7609 | 59.95 | 80.12 | 36.2787 | 85.9692 | 59.98 | 99.9
36.2765 | 2.0935 | 60.01 | 20.78 | 36.2629 | 6.2773 | 60.01 | 20.78 | 36.2808 | 25.9748 | 59.973 | 40.56 | 36.2913 | 66.7638 | 59.95 | 80.12 | 36.2871 | 85.9708 | 59.98 | 99.9
36.2849 | 2.0953 | 60.01 | 20.78 | 36.2713 | 6.2774 | 60.01 | 20.78 | 36.2891 | 25.9764 | 59.9729 | 40.56 | 36.2997 | 66.7667 | 59.95 | 80.12 | 36.2954 | 85.9725 | 59.98 | 99.9
36.2932 | 2.0971 | 60.01 | 20.78 | 36.2796 | 6.2776 | 60.01 | 20.78 | 36.2975 | 25.9779 | 59.9728 | 40.56 | 36.308 | 66.7696 | 59.95 | 80.12 | 36.3038 | 85.9741 | 59.98 | 99.9
36.3015 | 2.099 | 60.01 | 20.78 | 36.2879 | 6.2777 | 60.01 | 20.78 | 36.3058 | 25.9794 | 59.9727 | 40.56 | 36.3163 | 66.7725 | 59.95 | 80.12 | 36.3121 | 85.9758 | 59.98 | 99.9
36.3099 | 2.1008 | 60.01 | 20.78 | 36.2963 | 6.2779 | 60.01 | 20.78 | 36.3141 | 25.981 | 59.9727 | 40.56 | 36.3247 | 66.7754 | 59.95 | 80.12 | 36.3204 | 85.9774 | 59.98 | 99.9
36.3182 | 2.1026 | 60.01 | 20.78 | 36.3046 | 6.278 | 60.01 | 20.78 | 36.3225 | 25.9825 | 59.9726 | 40.56 | 36.333 | 66.7782 | 59.95 | 80.12 | 36.3288 | 85.9791 | 59.98 | 99.9
36.3265 | 2.1045 | 60.01 | 20.78 | 36.3129 | 6.2782 | 60.01 | 20.78 | 36.3308 | 25.984 | 59.9725 | 40.56 | 36.3414 | 66.7811 | 59.95 | 80.12 | 36.3371 | 85.9807 | 59.98 | 99.9
36.3349 | 2.1063 | 60.01 | 20.78 | 36.3213 | 6.2783 | 60.01 | 20.78 | 36.3391 | 25.9856 | 59.9724 | 40.56 | 36.3497 | 66.784 | 59.95 | 80.12 | 36.3455 | 85.9824 | 59.98 | 99.9
36.3432 | 2.1081 | 60.01 | 20.78 | 36.3296 | 6.2784 | 60.01 | 20.78 | 36.3475 | 25.9871 | 59.9723 | 40.56 | 36.358 | 66.7869 | 59.95 | 80.12 | 36.3538 | 85.984 | 59.98 | 99.9
36.3515 | 2.11 | 60.01 | 20.78 | 36.3379 | 6.2786 | 60.01 | 20.78 | 36.3558 | 25.9886 | 59.9722 | 40.56 | 36.3664 | 66.7898 | 59.95 | 80.12 | 36.3621 | 85.9857 | 59.98 | 99.9
36.3598 | 2.1118 | 60.01 | 20.78 | 36.3463 | 6.2787 | 60.01 | 20.78 | 36.3642 | 25.9902 | 59.9722 | 40.56 | 36.3748 | 66.7927 | 59.95 | 80.12 | 36.3704 | 86.0868 | 59.9799 | 99.9
36.3682 | 2.1136 | 60.01 | 20.78 | 36.3546 | 6.2789 | 60.01 | 20.78 | 36.3725 | 25.9917 | 59.9721 | 40.56 | 36.3831 | 66.7955 | 59.95 | 80.12 | 36.3788 | 86.0877 | 59.9799 | 99.9
36.3765 | 2.1155 | 60.01 | 20.78 | 36.3629 | 6.279 | 60.01 | 20.78 | 36.3808 | 25.9932 | 59.972 | 40.56 | 36.3914 | 66.7984 | 59.95 | 80.12 | 36.3871 | 86.0887 | 59.9798 | 99.9
36.3848 | 2.1173 | 60.01 | 20.78 | 36.3712 | 6.2791 | 60.01 | 20.78 | 36.3892 | 25.9948 | 59.9719 | 40.56 | 36.3997 | 66.8013 | 59.95 | 80.12 | 36.3954 | 86.0897 | 59.9797 | 99.9
36.3932 | 2.1191 | 60.01 | 20.78 | 36.3796 | 6.2793 | 60.01 | 20.78 | 36.3975 | 25.9963 | 59.9718 | 40.56 | 36.4081 | 66.8042 | 59.95 | 80.12 | 36.4038 | 86.0907 | 59.9796 | 99.9
36.4015 | 2.121 | 60.01 | 20.78 | 36.3879 | 6.2794 | 60.01 | 20.78 | 36.4059 | 25.9978 | 59.9717 | 40.56 | 36.4164 | 66.8071 | 59.95 | 80.12 | 36.4121 | 86.0916 | 59.9795 | 99.9
36.4098 | 2.1228 | 60.01 | 20.78 | 36.3962 | 6.2796 | 60.01 | 20.78 | 36.4142 | 25.9994 | 59.9717 | 40.56 | 36.4247 | 66.81 | 59.95 | 80.12 | 36.4205 | 86.0926 | 59.9794 | 99.9
36.4182 | 2.1246 | 60.01 | 20.78 | 36.4046 | 6.2797 | 60.01 | 20.78 | 36.4225 | 26.0009 | 59.9716 | 40.56 | 36.4331 | 66.8129 | 59.95 | 80.12 | 36.4288 | 86.0936 | 59.9794 | 99.9
36.4265 | 2.1265 | 60.01 | 20.78 | 36.4129 | 6.2799 | 60.01 | 20.78 | 36.4308 | 26.0025 | 59.9715 | 40.56 | 36.4415 | 66.8158 | 59.95 | 80.12 | 36.4371 | 86.0945 | 59.9793 | 99.9
36.4348 | 2.1283 | 60.01 | 20.78 | 36.4212 | 6.28 | 60.01 | 20.78 | 36.4392 | 26.004 | 59.9714 | 40.56 | 36.4498 | 66.8186 | 59.95 | 80.12 | 36.4455 | 86.0955 | 59.9792 | 99.9
36.4432 | 2.1301 | 60.01 | 20.78 | 36.4296 | 6.2801 | 60.01 | 20.78 | 36.4475 | 26.0055 | 59.9713 | 40.56 | 36.4581 | 66.8215 | 59.95 | 80.12 | 36.4538 | 86.0965 | 59.9791 | 99.9
36.4515 | 2.132 | 60.01 | 20.78 | 36.4379 | 6.2803 | 60.01 | 20.78 | 36.4559 | 26.0071 | 59.9712 | 40.56 | 36.4665 | 66.8244 | 59.95 | 80.12 | 36.4622 | 86.0974 | 59.979 | 99.9
36.4598 | 2.1338 | 60.01 | 20.78 | 36.4463 | 6.2804 | 60.01 | 20.78 | 36.4642 | 26.0086 | 59.9712 | 40.56 | 36.4748 | 66.8273 | 59.95 | 80.12 | 36.4705 | 86.0984 | 59.9789 | 99.9
36.4681 | 2.1356 | 60.01 | 20.78 | 36.4546 | 6.2806 | 60.01 | 20.78 | 36.4725 | 26.0101 | 59.9711 | 40.56 | 36.4832 | 66.8302 | 59.95 | 80.12 | 36.4788 | 86.0993 | 59.9788 | 99.9
36.4765 | 2.1375 | 60.01 | 20.78 | 36.4629 | 6.2807 | 60.01 | 20.78 | 36.4809 | 26.0117 | 59.971 | 40.56 | 36.4915 | 66.8331 | 59.95 | 80.12 | 36.4872 | 86.1003 | 59.9788 | 99.9
36.4848 | 2.1393 | 60.01 | 20.78 | 36.4713 | 6.2808 | 60.01 | 20.78 | 36.4892 | 26.0132 | 59.9709 | 40.56 | 36.4998 | 66.836 | 59.95 | 80.12 | 36.4955 | 86.1013 | 59.9787 | 99.9
36.4931 | 2.1411 | 60.01 | 20.78 | 36.4796 | 6.281 | 60.01 | 20.78 | 36.4976 | 26.0147 | 59.9708 | 40.56 | 36.5082 | 66.8388 | 59.95 | 80.12 | 36.5038 | 86.1022 | 59.9786 | 99.9
36.5015 | 2.143 | 60.01 | 20.78 | 36.4879 | 6.2811 | 60.01 | 20.78 | 36.5059 | 26.0163 | 59.9707 | 40.56 | 36.5165 | 66.8417 | 59.95 | 80.12 | 36.5121 | 86.1032 | 59.9785 | 99.9
36.5098 | 2.1448 | 60.01 | 20.78 | 36.4962 | 6.2813 | 60.01 | 20.78 | 36.5142 | 26.0178 | 59.9707 | 40.56 | 36.5248 | 66.8446 | 59.95 | 80.12 | 36.5205 | 86.1042 | 59.9784 | 99.9
36.5181 | 2.1466 | 60.01 | 20.78 | 36.5046 | 6.2814 | 60.01 | 20.78 | 36.5226 | 26.0193 | 59.9706 | 40.56 | 36.5332 | 66.8475 | 59.95 | 80.12 | 36.5288 | 86.1052 | 59.9783 | 99.9
36.5265 | 2.1485 | 60.01 | 20.78 | 36.5129 | 6.2816 | 60.01 | 20.78 | 36.5309 | 26.0209 | 59.9705 | 40.56 | 36.5415 | 66.8504 | 59.95 | 80.12 | 36.5372 | 86.1061 | 59.9783 | 99.9
36.5348 | 2.1503 | 60.01 | 20.78 | 36.5212 | 6.2817 | 60.01 | 20.78 | 36.5392 | 26.0224 | 59.9704 | 40.56 | 36.5499 | 66.8533 | 59.95 | 80.12 | 36.5455 | 86.1071 | 59.9782 | 99.9
36.5431 | 2.1521 | 60.01 | 20.78 | 36.5296 | 6.2818 | 60.01 | 20.78 | 36.5476 | 26.0239 | 59.9703 | 40.56 | 36.5582 | 66.8561 | 59.95 | 80.12 | 36.5538 | 86.1081 | 59.9781 | 99.9
36.5515 | 2.154 | 60.01 | 20.78 | 36.5379 | 6.282 | 60.01 | 20.78 | 36.5559 | 26.0255 | 59.9702 | 40.56 | 36.5665 | 66.859 | 59.95 | 80.12 | 36.5622 | 86.109 | 59.978 | 99.9
36.5598 | 2.1558 | 60.01 | 20.78 | 36.5462 | 6.2821 | 60.01 | 20.78 | 36.5642 | 26.027 | 59.9702 | 40.56 | 36.5749 | 66.8619 | 59.95 | 80.12 | 36.5705 | 86.11 | 59.9779 | 99.9
36.5681 | 2.1576 | 60.01 | 20.78 | 36.5546 | 6.2823 | 60.01 | 20.78 | 36.5726 | 26.0285 | 59.9701 | 40.56 | 36.5833 | 66.8648 | 59.95 | 80.12 | 36.5789 | 86.111 | 59.9778 | 99.9
36.5765 | 2.1595 | 60.01 | 20.78 | 36.5629 | 6.2824 | 60.01 | 20.78 | 36.5809 | 25.9151 | 59.98 | 40.56 | 36.5916 | 66.8677 | 59.95 | 80.12 | 36.5872 | 86.1119 | 59.9778 | 99.9
36.5848 | 2.1613 | 60.01 | 20.78 | 36.5712 | 6.2825 | 60.01 | 20.78 | 36.5892 | 25.9181 | 59.98 | 40.56 | 36.5999 | 66.8706 | 59.95 | 80.12 | 36.5955 | 86.1129 | 59.9777 | 99.9
36.5931 | 2.1631 | 60.01 | 20.78 | 36.5796 | 6.2827 | 60.01 | 20.78 | 36.5976 | 25.921 | 59.98 | 40.56 | 36.6082 | 66.8735 | 59.95 | 80.12 | 36.6039 | 86.1139 | 59.9776 | 99.9
36.6014 | 2.165 | 60.01 | 20.78 | 36.5879 | 6.2828 | 60.01 | 20.78 | 36.6059 | 25.9239 | 59.98 | 40.56 | 36.6166 | 66.8764 | 59.95 | 80.12 | 36.6122 | 86.1148 | 59.9775 | 99.9
36.6098 | 2.1668 | 60.01 | 20.78 | 36.5962 | 6.283 | 60.01 | 20.78 | 36.6143 | 25.9269 | 59.98 | 40.56 | 36.6249 | 66.8792 | 59.95 | 80.12 | 36.6205 | 86.1158 | 59.9774 | 99.9
36.6181 | 2.1686 | 60.01 | 20.78 | 36.6046 | 6.2831 | 60.01 | 20.78 | 36.6226 | 25.9298 | 59.98 | 40.56 | 36.6332 | 66.8821 | 59.95 | 80.12 | 36.6288 | 86.1168 | 59.9773 | 99.9
36.6264 | 2.1705 | 60.01 | 20.78 | 36.6129 | 6.2833 | 60.01 | 20.78 | 36.6309 | 25.9328 | 59.98 | 40.56 | 36.6416 | 66.885 | 59.95 | 80.12 | 36.6372 | 86.1177 | 59.9773 | 99.9
36.6348 | 2.1723 | 60.01 | 20.78 | 36.6212 | 6.2834 | 60.01 | 20.78 | 36.6393 | 25.9357 | 59.98 | 40.56 | 36.65 | 66.8879 | 59.95 | 80.12 | 36.6455 | 86.1187 | 59.9772 | 99.9
36.6431 | 2.1741 | 60.01 | 20.78 | 36.6295 | 6.2835 | 60.01 | 20.78 | 36.6476 | 25.9387 | 59.98 | 40.56 | 36.6583 | 66.8908 | 59.95 | 80.12 | 36.6539 | 86.1197 | 59.9771 | 99.9
36.6514 | 2.176 | 60.01 | 20.78 | 36.6379 | 6.2837 | 60.01 | 20.78 | 36.6559 | 25.9416 | 59.98 | 40.56 | 36.6666 | 66.8937 | 59.95 | 80.12 | 36.6622 | 86.1206 | 59.977 | 99.9
36.6598 | 2.1778 | 60.01 | 20.78 | 36.6462 | 6.2838 | 60.01 | 20.78 | 36.6643 | 25.9445 | 59.98 | 40.56 | 36.675 | 66.8965 | 59.95 | 80.12 | 36.6705 | 86.1216 | 59.9769 | 99.9
36.6681 | 2.1796 | 60.01 | 20.78 | 36.6545 | 6.284 | 60.01 | 20.78 | 36.6726 | 25.9475 | 59.98 | 40.56 | 36.6833 | 66.8994 | 59.95 | 80.12 | 36.6789 | 86.1226 | 59.9768 | 99.9
36.6764 | 2.1815 | 60.01 | 20.78 | 36.6629 | 6.2841 | 60.01 | 20.78 | 36.6809 | 25.9504 | 59.98 | 40.56 | 36.6917 | 66.9023 | 59.95 | 80.12 | 36.6872 | 86.1235 | 59.9768 | 99.9
36.6848 | 2.1833 | 60.01 | 20.78 | 36.6712 | 6.2842 | 60.01 | 20.78 | 36.6893 | 25.9534 | 59.98 | 40.56 | 36.7 | 66.9052 | 59.95 | 80.12 | 36.6956 | 86.1245 | 59.9767 | 99.9
36.6931 | 2.1851 | 60.01 | 20.78 | 36.6795 | 6.2844 | 60.01 | 20.78 | 36.6976 | 25.9563 | 59.98 | 40.56 | 36.7083 | 66.9081 | 59.95 | 80.12 | 36.7039 | 86.1255 | 59.9766 | 99.9
36.7014 | 2.187 | 60.01 | 20.78 | 36.6879 | 6.2845 | 60.01 | 20.78 | 36.706 | 25.9593 | 59.98 | 40.56 | 36.7167 | 66.911 | 59.95 | 80.12 | 36.7122 | 86.1264 | 59.9765 | 99.9
36.7097 | 2.1888 | 60.01 | 20.78 | 36.6962 | 6.2847 | 60.01 | 20.78 | 36.7143 | 25.9622 | 59.98 | 40.56 | 36.725 | 66.9139 | 59.95 | 80.12 | 36.7205 | 86.1274 | 59.9764 | 99.9
36.7181 | 2.1906 | 60.01 | 20.78 | 36.7045 | 6.2848 | 60.01 | 20.78 | 36.7226 | 25.9651 | 59.98 | 40.56 | 36.7333 | 66.9167 | 59.95 | 80.12 | 36.7289 | 86.1284 | 59.9763 | 99.9
36.7264 | 2.1925 | 60.01 | 20.78 | 36.7129 | 6.285 | 60.01 | 20.78 | 36.731 | 25.9681 | 59.98 | 40.56 | 36.7417 | 66.9196 | 59.95 | 80.12 | 36.7372 | 86.1293 | 59.9763 | 99.9
36.7347 | 2.1943 | 60.01 | 20.78 | 36.7212 | 6.2851 | 60.01 | 20.78 | 36.7393 | 25.971 | 59.98 | 40.56 | 36.75 | 66.9225 | 59.95 | 80.12 | 36.7455 | 86.1303 | 59.9762 | 99.9
36.7431 | 2.1961 | 60.01 | 20.78 | 36.7295 | 6.2852 | 60.01 | 20.78 | 36.7477 | 25.974 | 59.98 | 40.56 | 36.7584 | 66.9254 | 59.95 | 80.12 | 36.7539 | 86.1313 | 59.9761 | 99.9
36.7514 | 2.3293 | 60.02 | 20.78 | 36.7379 | 6.2854 | 60.01 | 20.78 | 36.756 | 25.9769 | 59.98 | 40.56 | 36.7667 | 66.9283 | 59.95 | 80.12 | 36.7622 | 86.1322 | 59.976 | 99.9
36.7597 | 2.33 | 60.02 | 20.78 | 36.7462 | 6.2855 | 60.01 | 20.78 | 36.7643 | 25.9799 | 59.98 | 40.56 | 36.775 | 66.9312 | 59.95 | 80.12 | 36.7706 | 86.1332 | 59.9759 | 99.9
36.7681 | 2.3306 | 60.02 | 20.78 | 36.7545 | 6.2857 | 60.01 | 20.78 | 36.7726 | 25.9828 | 59.98 | 40.56 | 36.7834 | 66.9341 | 59.95 | 80.12 | 36.7789 | 86.1342 | 59.9758 | 99.9
36.7764 | 2.3313 | 60.02 | 20.78 | 36.7628 | 6.2858 | 60.01 | 20.78 | 36.781 | 25.9857 | 59.98 | 40.56 | 36.7917 | 66.9369 | 59.95 | 80.12 | 36.7872 | 86.1351 | 59.9758 | 99.9
36.7847 | 2.3319 | 60.02 | 20.78 | 36.7712 | 6.2859 | 60.01 | 20.78 | 36.7893 | 25.9887 | 59.98 | 40.56 | 36.8 | 66.9398 | 59.95 | 80.12 | 36.7956 | 86.1361 | 59.9757 | 99.9
36.7931 | 2.3326 | 60.02 | 20.78 | 36.7795 | 6.2861 | 60.01 | 20.78 | 36.7977 | 25.9916 | 59.98 | 40.56 | 36.8084 | 66.9427 | 59.95 | 80.12 | 36.8039 | 86.1371 | 59.9756 | 99.9
36.8014 | 2.3332 | 60.02 | 20.78 | 36.7878 | 6.2862 | 60.01 | 20.78 | 36.806 | 25.9946 | 59.98 | 40.56 | 36.8167 | 66.9456 | 59.95 | 80.12 | 36.8123 | 86.138 | 59.9755 | 99.9
36.8097 | 2.3339 | 60.02 | 20.78 | 36.7962 | 6.2864 | 60.01 | 20.78 | 36.8143 | 25.9975 | 59.98 | 40.56 | 36.8251 | 66.9485 | 59.95 | 80.12 | 36.8206 | 86.139 | 59.9754 | 99.9
36.8181 | 2.3345 | 60.02 | 20.78 | 36.8045 | 6.2865 | 60.01 | 20.78 | 36.8227 | 26.0005 | 59.98 | 40.56 | 36.8334 | 66.9514 | 59.95 | 80.12 | 36.8289 | 86.14 | 59.9753 | 99.9
36.8264 | 2.3352 | 60.02 | 20.78 | 36.8128 | 6.2867 | 60.01 | 20.78 | 36.831 | 26.0034 | 59.98 | 40.56 | 36.8417 | 66.9543 | 59.95 | 80.12 | 36.8372 | 86.1409 | 59.9753 | 99.9
36.8347 | 2.3358 | 60.02 | 20.78 | 36.8212 | 6.2868 | 60.01 | 20.78 | 36.8394 | 26.0063 | 59.98 | 40.56 | 36.8501 | 66.9571 | 59.95 | 80.12 | 36.8456 | 86.1419 | 59.9752 | 99.9
36.843 | 2.3365 | 60.02 | 20.78 | 36.8295 | 6.2869 | 60.01 | 20.78 | 36.8477 | 26.0093 | 59.98 | 40.56 | 36.8585 | 66.96 | 59.95 | 80.12 | 36.8539 | 86.1429 | 59.9751 | 99.9
36.8514 | 2.3371 | 60.02 | 20.78 | 36.8379 | 6.3999 | 60.01 | 20.78 | 36.856 | 26.0122 | 59.98 | 40.56 | 36.8668 | 66.9629 | 59.95 | 80.12 | 36.8622 | 86.1438 | 59.975 | 99.9
36.8597 | 2.3378 | 60.02 | 20.78 | 36.8462 | 6.4016 | 60.01 | 20.78 | 36.8643 | 26.0152 | 59.98 | 40.56 | 36.8751 | 66.9658 | 59.95 | 80.12 | 36.8706 | 86.1448 | 59.9749 | 99.9
36.868 | 2.3384 | 60.02 | 20.78 | 36.8545 | 6.4033 | 60.01 | 20.78 | 36.8727 | 26.0181 | 59.98 | 40.56 | 36.8835 | 66.9687 | 59.95 | 80.12 | 36.8789 | 86.1458 | 59.9748 | 99.9
36.8764 | 2.3391 | 60.02 | 20.78 | 36.8629 | 6.4049 | 60.01 | 20.78 | 36.881 | 26.0211 | 59.98 | 40.56 | 36.8918 | 66.9716 | 59.95 | 80.12 | 36.8873 | 86.1467 | 59.9748 | 99.9
36.8847 | 2.3397 | 60.02 | 20.78 | 36.8712 | 6.4066 | 60.01 | 20.78 | 36.8894 | 26.024 | 59.98 | 40.56 | 36.9001 | 66.9745 | 59.95 | 80.12 | 36.8956 | 86.1477 | 59.9747 | 99.9
36.893 | 2.3404 | 60.02 | 20.78 | 36.8795 | 6.4082 | 60.01 | 20.78 | 36.8977 | 26.0269 | 59.98 | 40.56 | 36.9085 | 66.9773 | 59.95 | 80.12 | 36.9039 | 86.1487 | 59.9746 | 99.9
36.9014 | 2.341 | 60.02 | 20.78 | 36.8878 | 6.4099 | 60.01 | 20.78 | 36.906 | 26.0299 | 59.98 | 40.56 | 36.9168 | 66.9802 | 59.95 | 80.12 | 36.9122 | 86.1496 | 59.9745 | 99.9
36.9097 | 2.3417 | 60.02 | 20.78 | 36.8962 | 6.4116 | 60.01 | 20.78 | 36.9144 | 26.0328 | 59.98 | 40.56 | 36.9252 | 66.9831 | 59.95 | 80.12 | 36.9206 | 86.1506 | 59.9744 | 99.9
36.918 | 2.3423 | 60.02 | 20.78 | 36.9045 | 6.4132 | 60.01 | 20.78 | 36.9227 | 26.0358 | 59.98 | 40.56 | 36.9335 | 66.986 | 59.95 | 80.12 | 36.929 | 86.1516 | 59.9743 | 99.9
36.9264 | 2.343 | 60.02 | 20.78 | 36.9128 | 6.4149 | 60.01 | 20.78 | 36.9311 | 26.0387 | 59.98 | 40.56 | 36.9418 | 66.9889 | 59.95 | 80.12 | 36.9373 | 86.1525 | 59.9743 | 99.9
36.9347 | 2.3436 | 60.02 | 20.78 | 36.9212 | 6.4165 | 60.01 | 20.78 | 36.9394 | 26.0417 | 59.98 | 40.56 | 36.9502 | 66.9918 | 59.95 | 80.12 | 36.9456 | 86.1535 | 59.9742 | 99.9
36.943 | 2.3443 | 60.02 | 20.78 | 36.9295 | 6.4182 | 60.01 | 20.78 | 36.9477 | 26.0446 | 59.98 | 40.56 | 36.9585 | 66.9947 | 59.95 | 80.12 | 36.9539 | 86.1545 | 59.9741 | 99.9
36.9514 | 2.3449 | 60.02 | 20.78 | 36.9378 | 6.4198 | 60.01 | 20.78 | 36.9561 | 26.0475 | 59.98 | 40.56 | 36.9669 | 66.9975 | 59.95 | 80.12 | 36.9623 | 86.1554 | 59.974 | 99.9
36.9597 | 2.3456 | 60.02 | 20.78 | 36.9462 | 6.4215 | 60.01 | 20.78 | 36.9644 | 26.0505 | 59.98 | 40.56 | 36.9752 | 67.0004 | 59.95 | 80.12 | 36.9706 | 86.1564 | 59.9739 | 99.9
36.968 | 2.3462 | 60.02 | 20.78 | 36.9545 | 6.4232 | 60.01 | 20.78 | 36.9727 | 26.0534 | 59.98 | 40.56 | 36.9835 | 67.0033 | 59.95 | 80.12 | 36.9789 | 86.1574 | 59.9739 | 99.9
36.9763 | 2.3469 | 60.02 | 20.78 | 36.9628 | 6.4248 | 60.01 | 20.78 | 36.9811 | 26.0564 | 59.98 | 40.56 | 36.9919 | 67.0062 | 59.95 | 80.12 | 36.9872 | 86.1583 | 59.9738 | 99.9
36.9847 | 2.3475 | 60.02 | 20.78 | 36.9712 | 6.4265 | 60.01 | 20.78 | 36.9894 | 26.0593 | 59.98 | 40.56 | 37.0002 | 67.0091 | 59.95 | 80.12 | 36.9956 | 86.1593 | 59.9737 | 99.9
36.993 | 2.3482 | 60.02 | 20.78 | 36.9795 | 6.4281 | 60.01 | 20.78 | 36.9977 | 26.0623 | 59.98 | 40.56 | 37.0085 | 67.012 | 59.95 | 80.12 | 37.004 | 86.1603 | 59.9736 | 99.9
37.0013 | 2.3488 | 60.02 | 20.78 | 36.9878 | 6.4298 | 60.01 | 20.78 | 37.0061 | 26.0652 | 59.98 | 40.56 | 37.0169 | 67.0149 | 59.95 | 80.12 | 37.0123 | 86.1612 | 59.9735 | 99.9
37.0097 | 2.3495 | 60.02 | 20.78 | 36.9962 | 6.4315 | 60.01 | 20.78 | 37.0144 | 26.0681 | 59.98 | 40.56 | 37.0252 | 67.0177 | 59.95 | 80.12 | 37.0206 | 86.1622 | 59.9734 | 99.9
37.018 | 2.3501 | 60.02 | 20.78 | 37.0045 | 6.4331 | 60.01 | 20.78 | 37.0228 | 26.0711 | 59.98 | 40.56 | 37.0336 | 67.0206 | 59.95 | 80.12 | 37.0289 | 86.1632 | 59.9733 | 99.9
37.0263 | 2.3508 | 60.02 | 20.78 | 37.0128 | 6.4348 | 60.01 | 20.78 | 37.0311 | 26.074 | 59.98 | 40.56 | 37.0419 | 67.0235 | 59.95 | 80.12 | 37.0373 | 86.1641 | 59.9733 | 99.9
37.0347 | 2.3514 | 60.02 | 20.78 | 37.0211 | 6.4364 | 60.01 | 20.78 | 37.0394 | 26.077 | 59.98 | 40.56 | 37.0502 | 67.0264 | 59.95 | 80.12 | 37.0457 | 86.1651 | 59.9732 | 99.9
37.043 | 2.3521 | 60.02 | 20.78 | 37.0295 | 6.4381 | 60.01 | 20.78 | 37.0478 | 26.0799 | 59.98 | 40.56 | 37.0586 | 67.0293 | 59.95 | 80.12 | 37.054 | 86.1661 | 59.9731 | 99.9
37.0513 | 2.3527 | 60.02 | 20.78 | 37.0378 | 6.4397 | 60.01 | 20.78 | 37.0561 | 26.0829 | 59.98 | 40.56 | 37.067 | 67.0322 | 59.95 | 80.12 | 37.0623 | 86.167 | 59.973 | 99.9
37.0597 | 2.3534 | 60.02 | 20.78 | 37.0461 | 6.4414 | 60.01 | 20.78 | 37.0645 | 26.0858 | 59.98 | 40.56 | 37.0753 | 67.0351 | 59.95 | 80.12 | 37.0706 | 86.168 | 59.9729 | 99.9
37.068 | 2.354 | 60.02 | 20.78 | 37.0545 | 6.4431 | 60.01 | 20.78 | 37.0728 | 26.0887 | 59.98 | 40.56 | 37.0836 | 67.0379 | 59.95 | 80.12 | 37.079 | 86.169 | 59.9728 | 99.9
37.0763 | 2.3547 | 60.02 | 20.78 | 37.0628 | 6.4447 | 60.01 | 20.78 | 37.0811 | 26.0917 | 59.98 | 40.56 | 37.092 | 67.0408 | 59.95 | 80.12 | 37.0873 | 86.1699 | 59.9728 | 99.9
37.0846 | 2.3553 | 60.02 | 20.78 | 37.0711 | 6.4464 | 60.01 | 20.78 | 37.0894 | 26.0946 | 59.98 | 40.56 | 37.1003 | 67.0437 | 59.95 | 80.12 | 37.0956 | 86.1709 | 59.9727 | 99.9
37.093 | 2.356 | 60.02 | 20.78 | 37.0795 | 6.448 | 60.01 | 20.78 | 37.0978 | 26.0976 | 59.98 | 40.56 | 37.1086 | 67.0466 | 59.95 | 80.12 | 37.104 | 86.1719 | 59.9726 | 99.9
37.1013 | 2.3566 | 60.02 | 20.78 | 37.0878 | 6.4497 | 60.01 | 20.78 | 37.1061 | 26.1005 | 59.98 | 40.56 | 37.117 | 67.0495 | 59.95 | 80.12 | 37.1123 | 86.1728 | 59.9725 | 99.9
37.1096 | 2.3573 | 60.02 | 20.78 | 37.0961 | 6.4513 | 60.01 | 20.78 | 37.1145 | 26.1035 | 59.98 | 40.56 | 37.1253 | 67.0524 | 59.95 | 80.12 | 37.1207 | 86.1738 | 59.9724 | 99.9
37.118 | 2.3579 | 60.02 | 20.78 | 37.1045 | 6.453 | 60.01 | 20.78 | 37.1228 | 26.1064 | 59.98 | 40.56 | 37.1337 | 67.0553 | 59.95 | 80.12 | 37.129 | 86.1748 | 59.9723 | 99.9
37.1263 | 2.3586 | 60.02 | 20.78 | 37.1128 | 6.4547 | 60.01 | 20.78 | 37.1311 | 26.1093 | 59.98 | 40.56 | 37.142 | 67.0581 | 59.95 | 80.12 | 37.1373 | 86.1757 | 59.9723 | 99.9
37.1346 | 2.3592 | 60.02 | 20.78 | 37.1211 | 6.4563 | 60.01 | 20.78 | 37.1395 | 26.1123 | 59.98 | 40.56 | 37.1503 | 66.9617 | 59.9499 | 80.12 | 37.1456 | 86.1767 | 59.9722 | 99.9
37.143 | 2.3599 | 60.02 | 20.78 | 37.1295 | 6.458 | 60.01 | 20.78 | 37.1478 | 26.1152 | 59.98 | 40.56 | 37.1587 | 66.9626 | 59.9499 | 80.12 | 37.154 | 86.1777 | 59.9721 | 99.9
37.1513 | 2.3605 | 60.02 | 20.78 | 37.1378 | 6.4596 | 60.01 | 20.78 | 37.1561 | 26.1182 | 59.98 | 40.56 | 37.167 | 66.9636 | 59.9498 | 80.12 | 37.1624 | 86.1786 | 59.972 | 99.9
37.1596 | 2.3612 | 60.02 | 20.78 | 37.1461 | 6.4613 | 60.01 | 20.78 | 37.1645 | 26.1211 | 59.98 | 40.56 | 37.1754 | 66.9646 | 59.9497 | 80.12 | 37.1707 | 86.1796 | 59.9719 | 99.9
37.168 | 2.3618 | 60.02 | 20.78 | 37.1544 | 6.463 | 60.01 | 20.78 | 37.1728 | 26.1241 | 59.98 | 40.56 | 37.1837 | 66.9655 | 59.9496 | 80.12 | 37.179 | 86.1806 | 59.9718 | 99.9
37.1763 | 2.3625 | 60.02 | 20.78 | 37.1628 | 6.4646 | 60.01 | 20.78 | 37.1812 | 26.127 | 59.98 | 40.56 | 37.192 | 66.9665 | 59.9495 | 80.12 | 37.1873 | 86.1815 | 59.9718 | 99.9
37.1846 | 2.3631 | 60.02 | 20.78 | 37.1711 | 6.4663 | 60.01 | 20.78 | 37.1895 | 26.1299 | 59.98 | 40.56 | 37.2004 | 66.9675 | 59.9494 | 80.12 | 37.1957 | 86.1825 | 59.9717 | 99.9
37.193 | 2.3638 | 60.02 | 20.78 | 37.1794 | 6.4679 | 60.01 | 20.78 | 37.1978 | 26.1329 | 59.98 | 40.56 | 37.2087 | 66.9685 | 59.9494 | 80.12 | 37.204 | 86.1835 | 59.9716 | 99.9
37.2013 | 2.3644 | 60.02 | 20.78 | 37.1878 | 6.4696 | 60.01 | 20.78 | 37.2062 | 26.1358 | 59.98 | 40.56 | 37.217 | 66.9694 | 59.9493 | 80.12 | 37.2123 | 86.1844 | 59.9715 | 99.9
37.2096 | 2.3651 | 60.02 | 20.78 | 37.1961 | 6.4712 | 60.01 | 20.78 | 37.2145 | 26.1388 | 59.98 | 40.56 | 37.2254 | 66.9704 | 59.9492 | 80.12 | 37.2207 | 86.1854 | 59.9714 | 99.9
37.2179 | 2.3657 | 60.02 | 20.78 | 37.2044 | 6.4729 | 60.01 | 20.78 | 37.2228 | 26.1417 | 59.98 | 40.56 | 37.2337 | 66.9714 | 59.9491 | 80.12 | 37.229 | 86.1864 | 59.9713 | 99.9
37.2263 | 2.3664 | 60.02 | 20.78 | 37.2128 | 6.4746 | 60.01 | 20.78 | 37.2312 | 26.1447 | 59.98 | 40.56 | 37.2421 | 66.9723 | 59.949 | 80.12 | 37.2374 | 86.1873 | 59.9713 | 99.9
37.2346 | 2.367 | 60.02 | 20.78 | 37.2211 | 6.4762 | 60.01 | 20.78 | 37.2395 | 26.1476 | 59.98 | 40.56 | 37.2504 | 66.9733 | 59.9489 | 80.12 | 37.2457 | 86.1883 | 59.9712 | 99.9
37.2429 | 2.3677 | 60.02 | 20.78 | 37.2294 | 6.4779 | 60.01 | 20.78 | 37.2478 | 26.1505 | 59.98 | 40.56 | 37.2587 | 66.9743 | 59.9489 | 80.12 | 37.254 | 86.1893 | 59.9711 | 99.9
37.2513 | 2.3683 | 60.02 | 20.78 | 37.2378 | 6.4795 | 60.01 | 20.78 | 37.2562 | 26.1535 | 59.98 | 40.56 | 37.2671 | 66.9752 | 59.9488 | 80.12 | 37.2623 | 86.1902 | 59.971 | 99.9
37.2596 | 2.369 | 60.02 | 20.78 | 37.2461 | 6.4812 | 60.01 | 20.78 | 37.2645 | 26.1564 | 59.98 | 40.56 | 37.2755 | 66.9762 | 59.9487 | 80.12 | 37.2707 | 86.1912 | 59.9709 | 99.9
37.2679 | 2.3696 | 60.02 | 20.78 | 37.2544 | 6.4828 | 60.01 | 20.78 | 37.2729 | 26.1594 | 59.98 | 40.56 | 37.2838 | 66.9772 | 59.9486 | 80.12 | 37.2791 | 86.1922 | 59.9708 | 99.9
37.2763 | 2.3703 | 60.02 | 20.78 | 37.2628 | 6.4845 | 60.01 | 20.78 | 37.2812 | 26.1623 | 59.98 | 40.56 | 37.2921 | 66.9781 | 59.9485 | 80.12 | 37.2874 | 86.1931 | 59.9708 | 99.9
37.2846 | 2.3709 | 60.02 | 20.78 | 37.2711 | 6.4862 | 60.01 | 20.78 | 37.2895 | 26.1653 | 59.98 | 40.56 | 37.3005 | 66.9791 | 59.9484 | 80.12 | 37.2957 | 86.1941 | 59.9707 | 99.9
37.2929 | 2.3716 | 60.02 | 20.78 | 37.2794 | 6.4878 | 60.01 | 20.78 | 37.2979 | 26.1682 | 59.98 | 40.56 | 37.3088 | 66.9801 | 59.9484 | 80.12 | 37.304 | 86.1951 | 59.9706 | 99.9
37.3013 | 2.3722 | 60.02 | 20.78 | 37.2878 | 6.4895 | 60.01 | 20.78 | 37.3062 | 26.1711 | 59.98 | 40.56 | 37.3171 | 66.981 | 59.9483 | 80.12 | 37.3124 | 86.196 | 59.9705 | 99.9
37.3096 | 2.3729 | 60.02 | 20.78 | 37.2961 | 6.4911 | 60.01 | 20.78 | 37.3145 | 26.1741 | 59.98 | 40.56 | 37.3255 | 66.982 | 59.9482 | 80.12 | 37.3207 | 86.197 | 59.9704 | 99.9
37.3179 | 2.3735 | 60.02 | 20.78 | 37.3044 | 6.4928 | 60.01 | 20.78 | 37.3229 | 26.177 | 59.98 | 40.56 | 37.3338 | 66.983 | 59.9481 | 80.12 | 37.329 | 86.198 | 59.9703 | 99.9
37.3262 | 2.3742 | 60.02 | 20.78 | 37.3127 | 6.4945 | 60.01 | 20.78 | 37.3312 | 26.18 | 59.98 | 40.56 | 37.3422 | 66.9839 | 59.948 | 80.12 | 37.3374 | 86.1989 | 59.9703 | 99.9
37.3346 | 2.3748 | 60.02 | 20.78 | 37.3211 | 6.4961 | 60.01 | 20.78 | 37.3395 | 26.1829 | 59.98 | 40.56 | 37.3505 | 66.9849 | 59.9479 | 80.12 | 37.3457 | 86.1999 | 59.9702 | 99.9
37.3429 | 2.3755 | 60.02 | 20.78 | 37.3294 | 6.4978 | 60.01 | 20.78 | 37.3479 | 26.1859 | 59.98 | 40.56 | 37.3588 | 66.9859 | 59.9479 | 80.12 | 37.3541 | 86.2009 | 59.9701 | 99.9
37.3512 | 2.3761 | 60.02 | 20.78 | 37.3377 | 6.4994 | 60.01 | 20.78 | 37.3562 | 26.1888 | 59.98 | 40.56 | 37.3672 | 66.9868 | 59.9478 | 80.12 | 37.3624 | 86.2018 | 59.97 | 99.9
37.3596 | 2.3768 | 60.02 | 20.78 | 37.3461 | 6.5011 | 60.01 | 20.78 | 37.3646 | 26.1917 | 59.98 | 40.56 | 37.3755 | 66.9878 | 59.9477 | 80.12 | 37.3707 | 86.3189 | 59.98 | 99.9
37.3679 | 2.3774 | 60.02 | 20.78 | 37.3544 | 6.5027 | 60.01 | 20.78 | 37.3729 | 26.1947 | 59.98 | 40.56 | 37.3839 | 66.9888 | 59.9476 | 80.12 | 37.3791 | 86.32 | 59.98 | 99.9
37.3762 | 2.3781 | 60.02 | 20.78 | 37.3627 | 6.5044 | 60.01 | 20.78 | 37.3812 | 26.1976 | 59.98 | 40.56 | 37.3922 | 66.9897 | 59.9475 | 80.12 | 37.3874 | 86.3211 | 59.98 | 99.9
37.3846 | 2.3787 | 60.02 | 20.78 | 37.3711 | 6.5061 | 60.01 | 20.78 | 37.3896 | 26.2006 | 59.98 | 40.56 | 37.4005 | 66.9907 | 59.9474 | 80.12 | 37.3958 | 86.3222 | 59.98 | 99.9
37.3929 | 2.3794 | 60.02 | 20.78 | 37.3794 | 6.5077 | 60.01 | 20.78 | 37.3979 | 26.2035 | 59.98 | 40.56 | 37.4089 | 66.9917 | 59.9474 | 80.12 | 37.4041 | 86.3233 | 59.98 | 99.9
37.4012 | 2.38 | 60.02 | 20.78 | 37.3877 | 6.5094 | 60.01 | 20.78 | 37.4062 | 26.2065 | 59.98 | 40.56 | 37.4172 | 66.9926 | 59.9473 | 80.12 | 37.4124 | 86.3244 | 59.98 | 99.9
37.4096 | 2.3807 | 60.02 | 20.78 | 37.3961 | 6.511 | 60.01 | 20.78 | 37.4146 | 26.2094 | 59.98 | 40.56 | 37.4255 | 66.9936 | 59.9472 | 80.12 | 37.4207 | 86.3255 | 59.98 | 99.9
37.4179 | 2.3813 | 60.02 | 20.78 | 37.4044 | 6.5127 | 60.01 | 20.78 | 37.4229 | 26.2123 | 59.98 | 40.56 | 37.4339 | 66.9946 | 59.9471 | 80.12 | 37.4291 | 86.3266 | 59.98 | 99.9
37.4262 | 2.382 | 60.02 | 20.78 | 37.4127 | 6.5143 | 60.01 | 20.78 | 37.4312 | 26.2153 | 59.98 | 40.56 | 37.4423 | 66.9955 | 59.947 | 80.12 | 37.4374 | 86.3277 | 59.98 | 99.9
37.4346 | 2.3826 | 60.02 | 20.78 | 37.4211 | 6.516 | 60.01 | 20.78 | 37.4396 | 26.2182 | 59.98 | 40.56 | 37.4506 | 66.9965 | 59.9469 | 80.12 | 37.4457 | 86.3287 | 59.98 | 99.9
37.4429 | 2.3833 | 60.02 | 20.78 | 37.4294 | 6.5177 | 60.01 | 20.78 | 37.4479 | 26.2212 | 59.98 | 40.56 | 37.4589 | 66.9975 | 59.9469 | 80.12 | 37.4541 | 86.3298 | 59.98 | 99.9
37.4512 | 2.3839 | 60.02 | 20.78 | 37.4377 | 6.5193 | 60.01 | 20.78 | 37.4563 | 26.2241 | 59.98 | 40.56 | 37.4672 | 66.9984 | 59.9468 | 80.12 | 37.4624 | 86.3309 | 59.98 | 99.9
37.4595 | 2.3846 | 60.02 | 20.78 | 37.446 | 6.521 | 60.01 | 20.78 | 37.4646 | 26.2271 | 59.98 | 40.56 | 37.4756 | 66.9994 | 59.9467 | 80.12 | 37.4708 | 86.332 | 59.98 | 99.9
37.4679 | 2.3852 | 60.02 | 20.78 | 37.4544 | 6.5226 | 60.01 | 20.78 | 37.4729 | 26.23 | 59.98 | 40.56 | 37.4839 | 67.0004 | 59.9466 | 80.12 | 37.4791 | 86.3331 | 59.98 | 99.9
37.4762 | 2.3859 | 60.02 | 20.78 | 37.4627 | 6.5243 | 60.01 | 20.78 | 37.4813 | 26.2329 | 59.98 | 40.56 | 37.4922 | 67.0013 | 59.9465 | 80.12 | 37.4874 | 86.3342 | 59.98 | 99.9
37.4845 | 2.3865 | 60.02 | 20.78 | 37.471 | 6.526 | 60.01 | 20.78 | 37.4896 | 26.2359 | 59.98 | 40.56 | 37.5006 | 67.0023 | 59.9464 | 80.12 | 37.4958 | 86.3353 | 59.98 | 99.9
37.4929 | 2.3872 | 60.02 | 20.78 | 37.4794 | 6.5276 | 60.01 | 20.78 | 37.498 | 26.2388 | 59.98 | 40.56 | 37.509 | 67.0033 | 59.9464 | 80.12 | 37.5041 | 86.3364 | 59.98 | 99.9
37.5012 | 2.3878 | 60.02 | 20.78 | 37.4877 | 6.5293 | 60.01 | 20.78 | 37.5063 | 26.2418 | 59.98 | 40.56 | 37.5173 | 67.0042 | 59.9463 | 80.12 | 37.5125 | 86.3375 | 59.98 | 99.9
37.5095 | 2.3885 | 60.02 | 20.78 | 37.496 | 6.5309 | 60.01 | 20.78 | 37.5146 | 26.2447 | 59.98 | 40.56 | 37.5256 | 67.0052 | 59.9462 | 80.12 | 37.5208 | 86.3386 | 59.98 | 99.9
37.5179 | 2.3891 | 60.02 | 20.78 | 37.5044 | 6.5326 | 60.01 | 20.78 | 37.5229 | 26.2477 | 59.98 | 40.56 | 37.534 | 67.0062 | 59.9461 | 80.12 | 37.5291 | 86.3397 | 59.98 | 99.9
37.5262 | 2.3898 | 60.02 | 20.78 | 37.5127 | 6.5342 | 60.01 | 20.78 | 37.5313 | 26.2506 | 59.98 | 40.56 | 37.5423 | 67.0071 | 59.946 | 80.12 | 37.5374 | 86.3408 | 59.98 | 99.9
37.5345 | 2.3904 | 60.02 | 20.78 | 37.521 | 6.5359 | 60.01 | 20.78 | 37.5396 | 26.2535 | 59.98 | 40.56 | 37.5507 | 67.0081 | 59.9459 | 80.12 | 37.5458 | 86.3419 | 59.98 | 99.9
37.5429 | 2.3911 | 60.02 | 20.78 | 37.5294 | 6.5376 | 60.01 | 20.78 | 37.548 | 26.2565 | 59.98 | 40.56 | 37.559 | 67.0091 | 59.9459 | 80.12 | 37.5541 | 86.3429 | 59.98 | 99.9
37.5512 | 2.3917 | 60.02 | 20.78 | 37.5377 | 6.5392 | 60.01 | 20.78 | 37.5563 | 26.2594 | 59.98 | 40.56 | 37.5673 | 67.01 | 59.9458 | 80.12 | 37.5624 | 86.344 | 59.98 | 99.9
37.5595 | 2.3924 | 60.02 | 20.78 | 37.546 | 6.5409 | 60.01 | 20.78 | 37.5646 | 26.2624 | 59.98 | 40.56 | 37.5757 | 67.011 | 59.9457 | 80.12 | 37.5708 | 86.3451 | 59.98 | 99.9
37.5678 | 2.393 | 60.02 | 20.78 | 37.5544 | 6.5425 | 60.01 | 20.78 | 37.573 | 26.2653 | 59.98 | 40.56 | 37.584 | 67.012 | 59.9456 | 80.12 | 37.5791 | 86.3462 | 59.98 | 99.9
37.5762 | 2.3937 | 60.02 | 20.78 | 37.5627 | 6.5442 | 60.01 | 20.78 | 37.5813 | 26.3851 | 59.98 | 40.56 | 37.5923 | 67.013 | 59.9455 | 80.12 | 37.5875 | 86.3473 | 59.98 | 99.9
37.5845 | 2.3943 | 60.02 | 20.78 | 37.571 | 6.5458 | 60.01 | 20.78 | 37.5896 | 26.3857 | 59.98 | 40.56 | 37.6007 | 67.0139 | 59.9454 | 80.12 | 37.5958 | 86.3484 | 59.98 | 99.9
37.5928 | 2.395 | 60.02 | 20.78 | 37.5793 | 6.5475 | 60.01 | 20.78 | 37.598 | 26.3863 | 59.98 | 40.56 | 37.609 | 67.0149 | 59.9454 | 80.12 | 37.6041 | 86.3495 | 59.98 | 99.9
37.6012 | 2.3956 | 60.02 | 20.78 | 37.5877 | 6.5492 | 60.01 | 20.78 | 37.6063 | 26.3869 | 59.98 | 40.56 | 37.6174 | 67.0159 | 59.9453 | 80.12 | 37.6125 | 86.3506 | 59.98 | 99.9
37.6095 | 2.3963 | 60.02 | 20.78 | 37.596 | 6.5508 | 60.01 | 20.78 | 37.6147 | 26.3876 | 59.98 | 40.56 | 37.6257 | 67.0168 | 59.9452 | 80.12 | 37.6208 | 86.3517 | 59.98 | 99.9
37.6178 | 2.3969 | 60.02 | 20.78 | 37.6043 | 6.5525 | 60.01 | 20.78 | 37.623 | 26.3882 | 59.98 | 40.56 | 37.634 | 67.0178 | 59.9451 | 80.12 | 37.6292 | 86.3528 | 59.98 | 99.9
37.6262 | 2.3976 | 60.02 | 20.78 | 37.6127 | 6.5541 | 60.01 | 20.78 | 37.6313 | 26.3888 | 59.98 | 40.56 | 37.6424 | 67.0188 | 59.945 | 80.12 | 37.6375 | 86.3539 | 59.98 | 99.9
37.6345 | 2.3982 | 60.02 | 20.78 | 37.621 | 6.5558 | 60.01 | 20.78 | 37.6396 | 26.3894 | 59.98 | 40.56 | 37.6508 | 67.0197 | 59.9449 | 80.12 | 37.6458 | 86.355 | 59.98 | 99.9
37.6428 | 2.3989 | 60.02 | 20.78 | 37.6293 | 6.5575 | 60.01 | 20.78 | 37.648 | 26.3901 | 59.98 | 40.56 | 37.6591 | 67.0207 | 59.9449 | 80.12 | 37.6541 | 86.356 | 59.98 | 99.9
37.6511 | 2.3995 | 60.02 | 20.78 | 37.6377 | 6.5591 | 60.01 | 20.78 | 37.6563 | 26.3907 | 59.98 | 40.56 | 37.6674 | 67.0217 | 59.9448 | 80.12 | 37.6625 | 86.3571 | 59.98 | 99.9
37.6595 | 2.4002 | 60.02 | 20.78 | 37.646 | 6.5608 | 60.01 | 20.78 | 37.6647 | 26.3913 | 59.98 | 40.56 | 37.6757 | 67.0226 | 59.9447 | 80.12 | 37.6708 | 86.3582 | 59.98 | 99.9
37.6678 | 2.4008 | 60.02 | 20.78 | 37.6543 | 6.5624 | 60.01 | 20.78 | 37.673 | 26.3919 | 59.98 | 40.56 | 37.6841 | 67.0236 | 59.9446 | 80.12 | 37.6791 | 86.3593 | 59.98 | 99.9
37.6761 | 2.4015 | 60.02 | 20.78 | 37.6627 | 6.5641 | 60.01 | 20.78 | 37.6813 | 26.3926 | 59.98 | 40.56 | 37.6924 | 67.0246 | 59.9445 | 80.12 | 37.6875 | 86.3604 | 59.98 | 99.9
37.6845 | 2.4021 | 60.02 | 20.78 | 37.671 | 6.5657 | 60.01 | 20.78 | 37.6897 | 26.3932 | 59.98 | 40.56 | 37.7007 | 67.0255 | 59.9444 | 80.12 | 37.6958 | 86.3615 | 59.98 | 99.9
37.6928 | 2.4028 | 60.02 | 20.78 | 37.6793 | 6.5674 | 60.01 | 20.78 | 37.698 | 26.3938 | 59.98 | 40.56 | 37.7091 | 67.0265 | 59.9444 | 80.12 | 37.7042 | 86.3626 | 59.98 | 99.9
37.7011 | 2.4034 | 60.02 | 20.78 | 37.6877 | 6.5691 | 60.01 | 20.78 | 37.7063 | 26.3944 | 59.98 | 40.56 | 37.7175 | 67.0275 | 59.9443 | 80.12 | 37.7125 | 86.3637 | 59.98 | 99.9
37.7094 | 2.4041 | 60.02 | 20.78 | 37.696 | 6.5707 | 60.01 | 20.78 | 37.7147 | 26.3951 | 59.98 | 40.56 | 37.7258 | 67.0284 | 59.9442 | 80.12 | 37.7208 | 86.3648 | 59.98 | 99.9
37.7178 | 2.4047 | 60.02 | 20.78 | 37.7043 | 6.5724 | 60.01 | 20.78 | 37.723 | 26.3957 | 59.98 | 40.56 | 37.7341 | 67.0294 | 59.9441 | 80.12 | 37.7292 | 86.3659 | 59.98 | 99.9
37.7261 | 2.4054 | 60.02 | 20.78 | 37.7126 | 6.574 | 60.01 | 20.78 | 37.7314 | 26.3963 | 59.98 | 40.56 | 37.7425 | 67.0304 | 59.944 | 80.12 | 37.7375 | 86.367 | 59.98 | 99.9
37.7344 | 2.406 | 60.02 | 20.78 | 37.721 | 6.5757 | 60.01 | 20.78 | 37.7397 | 26.3969 | 59.98 | 40.56 | 37.7508 | 67.0313 | 59.9439 | 80.12 | 37.7458 | 86.3681 | 59.98 | 99.9
37.7428 | 2.4067 | 60.02 | 20.78 | 37.7293 | 6.5773 | 60.01 | 20.78 | 37.748 | 26.3976 | 59.98 | 40.56 | 37.7592 | 67.0323 | 59.9439 | 80.12 | 37.7542 | 86.3691 | 59.98 | 99.9
37.7511 | 2.5425 | 60.02 | 20.78 | 37.7376 | 6.579 | 60.01 | 20.78 | 37.7563 | 26.3982 | 59.98 | 40.56 | 37.7675 | 67.0333 | 59.9438 | 80.12 | 37.7625 | 86.3702 | 59.98 | 99.9
37.7594 | 2.5436 | 60.02 | 20.78 | 37.746 | 6.5807 | 60.01 | 20.78 | 37.7647 | 26.3988 | 59.98 | 40.56 | 37.7758 | 67.0342 | 59.9437 | 80.12 | 37.7709 | 86.3713 | 59.98 | 99.9
37.7678 | 2.5447 | 60.02 | 20.78 | 37.7543 | 6.5823 | 60.01 | 20.78 | 37.773 | 26.3994 | 59.98 | 40.56 | 37.7842 | 67.0352 | 59.9436 | 80.12 | 37.7792 | 86.3724 | 59.98 | 99.9
37.7761 | 2.5458 | 60.02 | 20.78 | 37.7626 | 6.584 | 60.01 | 20.78 | 37.7814 | 26.4001 | 59.98 | 40.56 | 37.7925 | 67.0362 | 59.9435 | 80.12 | 37.7875 | 86.3735 | 59.98 | 99.9
37.7844 | 2.5469 | 60.02 | 20.78 | 37.7709 | 6.5856 | 60.01 | 20.78 | 37.7897 | 26.4007 | 59.98 | 40.56 | 37.8008 | 67.0371 | 59.9434 | 80.12 | 37.7958 | 86.3746 | 59.98 | 99.9
37.7927 | 2.548 | 60.02 | 20.78 | 37.7793 | 6.5873 | 60.01 | 20.78 | 37.798 | 26.4013 | 59.98 | 40.56 | 37.8092 | 67.0381 | 59.9434 | 80.12 | 37.8042 | 86.3757 | 59.98 | 99.9
37.8011 | 2.5491 | 60.02 | 20.78 | 37.7876 | 6.589 | 60.01 | 20.78 | 37.8064 | 26.4019 | 59.98 | 40.56 | 37.8175 | 67.0391 | 59.9433 | 80.12 | 37.8125 | 86.3768 | 59.98 | 99.9
37.8094 | 2.5502 | 60.02 | 20.78 | 37.7959 | 6.5906 | 60.01 | 20.78 | 37.8147 | 26.4026 | 59.98 | 40.56 | 37.8259 | 67.04 | 59.9432 | 80.12 | 37.8209 | 86.3779 | 59.98 | 99.9
37.8177 | 2.5513 | 60.02 | 20.78 | 37.8043 | 6.5923 | 60.01 | 20.78 | 37.823 | 26.4032 | 59.98 | 40.56 | 37.8342 | 67.041 | 59.9431 | 80.12 | 37.8292 | 86.379 | 59.98 | 99.9
37.8261 | 2.5524 | 60.02 | 20.78 | 37.8126 | 6.5939 | 60.01 | 20.78 | 37.8314 | 26.4038 | 59.98 | 40.56 | 37.8425 | 67.042 | 59.943 | 80.12 | 37.8375 | 86.3801 | 59.98 | 99.9
37.8344 | 2.5535 | 60.02 | 20.78 | 37.8209 | 6.5956 | 60.01 | 20.78 | 37.8397 | 26.4044 | 59.98 | 40.56 | 37.8509 | 67.0429 | 59.9429 | 80.12 | 37.8459 | 86.3812 | 59.98 | 99.9
37.8427 | 2.5546 | 60.02 | 20.78 | 37.8293 | 6.5972 | 60.01 | 20.78 | 37.8481 | 26.4051 | 59.98 | 40.56 | 37.8593 | 67.0439 | 59.9429 | 80.12 | 37.8542 | 86.3823 | 59.98 | 99.9
37.851 | 2.5557 | 60.02 | 20.78 | 37.8376 | 6.5994 | 60.01 | 20.78 | 37.8564 | 26.4057 | 59.98 | 40.56 | 37.8676 | 67.0449 | 59.9428 | 80.12 | 37.8625 | 86.3833 | 59.98 | 99.9
37.8594 | 2.5568 | 60.02 | 20.78 | 37.8459 | 6.602 | 60.0101 | 20.78 | 37.8647 | 26.4063 | 59.98 | 40.56 | 37.8759 | 67.0458 | 59.9427 | 80.12 | 37.8708 | 86.3844 | 59.98 | 99.9
37.8677 | 2.5579 | 60.02 | 20.78 | 37.8542 | 6.6046 | 60.0102 | 20.78 | 37.873 | 26.4069 | 59.98 | 40.56 | 37.8842 | 67.0468 | 59.9426 | 80.12 | 37.8792 | 86.3855 | 59.98 | 99.9
37.876 | 2.559 | 60.02 | 20.78 | 37.8626 | 6.6072 | 60.0103 | 20.78 | 37.8814 | 26.4076 | 59.98 | 40.56 | 37.8926 | 67.0478 | 59.9425 | 80.12 | 37.8876 | 86.3866 | 59.98 | 99.9
37.8844 | 2.5601 | 60.02 | 20.78 | 37.8709 | 6.6098 | 60.0104 | 20.78 | 37.8897 | 26.4082 | 59.98 | 40.56 | 37.9009 | 67.0487 | 59.9424 | 80.12 | 37.8959 | 86.3877 | 59.98 | 99.9
37.8927 | 2.5612 | 60.02 | 20.78 | 37.8792 | 6.6124 | 60.0105 | 20.78 | 37.898 | 26.4088 | 59.98 | 40.56 | 37.9092 | 67.0497 | 59.9424 | 80.12 | 37.9042 | 86.3888 | 59.98 | 99.9
37.901 | 2.5623 | 60.02 | 20.78 | 37.8876 | 6.615 | 60.0105 | 20.78 | 37.9064 | 26.4094 | 59.98 | 40.56 | 37.9176 | 67.0507 | 59.9423 | 80.12 | 37.9125 | 86.3899 | 59.98 | 99.9
37.9093 | 2.5634 | 60.02 | 20.78 | 37.8959 | 6.6175 | 60.0106 | 20.78 | 37.9147 | 26.4101 | 59.98 | 40.56 | 37.926 | 67.0517 | 59.9422 | 80.12 | 37.9209 | 86.391 | 59.98 | 99.9
37.9177 | 2.5645 | 60.02 | 20.78 | 37.9042 | 6.6201 | 60.0107 | 20.78 | 37.9231 | 26.4107 | 59.98 | 40.56 | 37.9343 | 67.0526 | 59.9421 | 80.12 | 37.9292 | 86.3921 | 59.98 | 99.9
37.926 | 2.5656 | 60.02 | 20.78 | 37.9126 | 6.6227 | 60.0108 | 20.78 | 37.9314 | 26.4113 | 59.98 | 40.56 | 37.9426 | 67.0536 | 59.942 | 80.12 | 37.9376 | 86.3932 | 59.98 | 99.9
37.9343 | 2.5667 | 60.02 | 20.78 | 37.9209 | 6.6253 | 60.0109 | 20.78 | 37.9397 | 26.4119 | 59.98 | 40.56 | 37.951 | 67.0546 | 59.9419 | 80.12 | 37.9459 | 86.3943 | 59.98 | 99.9
37.9427 | 2.5678 | 60.02 | 20.78 | 37.9292 | 6.6279 | 60.011 | 20.78 | 37.9481 | 26.4126 | 59.98 | 40.56 | 37.9593 | 67.0555 | 59.9419 | 80.12 | 37.9542 | 86.3954 | 59.98 | 99.9
37.951 | 2.5689 | 60.02 | 20.78 | 37.9376 | 6.6305 | 60.011 | 20.78 | 37.9564 | 26.4132 | 59.98 | 40.56 | 37.9677 | 67.0565 | 59.9418 | 80.12 | 37.9626 | 86.3964 | 59.98 | 99.9
37.9593 | 2.57 | 60.02 | 20.78 | 37.9459 | 6.6331 | 60.0111 | 20.78 | 37.9647 | 26.4138 | 59.98 | 40.56 | 37.976 | 67.0575 | 59.9417 | 80.12 | 37.9709 | 86.3975 | 59.98 | 99.9
37.9676 | 2.5711 | 60.02 | 20.78 | 37.9542 | 6.6357 | 60.0112 | 20.78 | 37.9731 | 26.4144 | 59.98 | 40.56 | 37.9843 | 67.0584 | 59.9416 | 80.12 | 37.9792 | 86.3986 | 59.98 | 99.9
37.976 | 2.5722 | 60.02 | 20.78 | 37.9626 | 6.6383 | 60.0113 | 20.78 | 37.9814 | 26.4151 | 59.98 | 40.56 | 37.9927 | 67.0594 | 59.9415 | 80.12 | 37.9875 | 86.3997 | 59.98 | 99.9
37.9843 | 2.5733 | 60.02 | 20.78 | 37.9709 | 6.6409 | 60.0114 | 20.78 | 37.9897 | 26.4157 | 59.98 | 40.56 | 38.001 | 67.0604 | 59.9414 | 80.12 | 37.9959 | 86.4008 | 59.98 | 99.9
37.9926 | 2.5744 | 60.02 | 20.78 | 37.9792 | 6.6435 | 60.0115 | 20.78 | 37.9981 | 26.4163 | 59.98 | 40.56 | 38.0093 | 67.0613 | 59.9413 | 80.12 | 38.0043 | 86.4019 | 59.98 | 99.9
38.001 | 2.5755 | 60.02 | 20.78 | 37.9875 | 6.646 | 60.0115 | 20.78 | 38.0064 | 26.4169 | 59.98 | 40.56 | 38.0177 | 67.0623 | 59.9413 | 80.12 | 38.0126 | 86.403 | 59.98 | 99.9
38.0093 | 2.5766 | 60.02 | 20.78 | 37.9959 | 6.6486 | 60.0116 | 20.78 | 38.0147 | 26.4176 | 59.98 | 40.56 | 38.026 | 67.0633 | 59.9412 | 80.12 | 38.0209 | 86.4041 | 59.98 | 99.9
38.0176 | 2.5777 | 60.02 | 20.78 | 38.0042 | 6.6512 | 60.0117 | 20.78 | 38.0231 | 26.4182 | 59.98 | 40.56 | 38.0344 | 67.0642 | 59.9411 | 80.12 | 38.0292 | 86.4052 | 59.98 | 99.9
38.0259 | 2.5788 | 60.02 | 20.78 | 38.0125 | 6.6538 | 60.0118 | 20.78 | 38.0314 | 26.4188 | 59.98 | 40.56 | 38.0427 | 67.0652 | 59.941 | 80.12 | 38.0376 | 86.4063 | 59.98 | 99.9
38.0343 | 2.5799 | 60.02 | 20.78 | 38.0209 | 6.6564 | 60.0119 | 20.78 | 38.0397 | 26.4194 | 59.98 | 40.56 | 38.051 | 67.0662 | 59.9409 | 80.12 | 38.0459 | 86.4074 | 59.98 | 99.9
38.0426 | 2.581 | 60.02 | 20.78 | 38.0292 | 6.659 | 60.012 | 20.78 | 38.0481 | 26.4201 | 59.98 | 40.56 | 38.0594 | 67.0671 | 59.9408 | 80.12 | 38.0543 | 86.4085 | 59.98 | 99.9
38.0509 | 2.5821 | 60.02 | 20.78 | 38.0375 | 6.6616 | 60.012 | 20.78 | 38.0564 | 26.4207 | 59.98 | 40.56 | 38.0677 | 67.0681 | 59.9408 | 80.12 | 38.0626 | 86.4096 | 59.98 | 99.9
38.0593 | 2.5832 | 60.02 | 20.78 | 38.0459 | 6.6642 | 60.0121 | 20.78 | 38.0648 | 26.4213 | 59.98 | 40.56 | 38.076 | 67.0691 | 59.9407 | 80.12 | 38.0709 | 86.4106 | 59.98 | 99.9
38.0676 | 2.5843 | 60.02 | 20.78 | 38.0542 | 6.6668 | 60.0122 | 20.78 | 38.0731 | 26.4219 | 59.98 | 40.56 | 38.0844 | 67.07 | 59.9406 | 80.12 | 38.0793 | 86.4117 | 59.98 | 99.9
38.0759 | 2.5854 | 60.02 | 20.78 | 38.0625 | 6.6694 | 60.0123 | 20.78 | 38.0814 | 26.4226 | 59.98 | 40.56 | 38.0927 | 67.071 | 59.9405 | 80.12 | 38.0876 | 86.4128 | 59.98 | 99.9
38.0842 | 2.5865 | 60.02 | 20.78 | 38.0709 | 6.672 | 60.0124 | 20.78 | 38.0898 | 26.4232 | 59.98 | 40.56 | 38.1011 | 67.072 | 59.9404 | 80.12 | 38.0959 | 86.4139 | 59.98 | 99.9
38.0926 | 2.5876 | 60.02 | 20.78 | 38.0792 | 6.6745 | 60.0125 | 20.78 | 38.0981 | 26.4238 | 59.98 | 40.56 | 38.1094 | 67.0729 | 59.9403 | 80.12 | 38.1042 | 86.415 | 59.98 | 99.9
38.1009 | 2.5887 | 60.02 | 20.78 | 38.0875 | 6.6771 | 60.0125 | 20.78 | 38.1064 | 26.4244 | 59.98 | 40.56 | 38.1177 | 67.0739 | 59.9403 | 80.12 | 38.1126 | 86.4161 | 59.98 | 99.9
38.1092 | 2.5898 | 60.02 | 20.78 | 38.0959 | 6.6797 | 60.0126 | 20.78 | 38.1148 | 26.4251 | 59.98 | 40.56 | 38.1261 | 67.0749 | 59.9402 | 80.12 | 38.1209 | 86.4172 | 59.98 | 99.9
38.1176 | 2.5909 | 60.02 | 20.78 | 38.1042 | 6.6823 | 60.0127 | 20.78 | 38.1231 | 26.4257 | 59.98 | 40.56 | 38.1345 | 67.0758 | 59.9401 | 80.12 | 38.1293 | 86.4183 | 59.98 | 99.9
38.1259 | 2.592 | 60.02 | 20.78 | 38.1125 | 6.6849 | 60.0128 | 20.78 | 38.1314 | 26.4263 | 59.98 | 40.56 | 38.1428 | 67.0768 | 59.94 | 80.12 | 38.1376 | 86.4194 | 59.98 | 99.9
38.1342 | 2.5931 | 60.02 | 20.78 | 38.1208 | 6.6875 | 60.0129 | 20.78 | 38.1398 | 26.4269 | 59.98 | 40.56 | 38.1511 | 67.2637 | 59.9401 | 80.12 | 38.1459 | 86.4205 | 59.98 | 99.9
38.1426 | 2.5942 | 60.02 | 20.78 | 38.1292 | 6.6901 | 60.013 | 20.78 | 38.1481 | 26.4276 | 59.98 | 40.56 | 38.1595 | 67.2658 | 59.9401 | 80.12 | 38.1543 | 86.4216 | 59.98 | 99.9
38.1509 | 2.5953 | 60.02 | 20.78 | 38.1375 | 6.6927 | 60.013 | 20.78 | 38.1564 | 26.4282 | 59.98 | 40.56 | 38.1678 | 67.268 | 59.9402 | 80.12 | 38.1626 | 86.4227 | 59.98 | 99.9
38.1592 | 2.5964 | 60.02 | 20.78 | 38.1458 | 6.6953 | 60.0131 | 20.78 | 38.1648 | 26.4288 | 59.98 | 40.56 | 38.1761 | 67.2701 | 59.9403 | 80.12 | 38.171 | 86.4237 | 59.98 | 99.9
38.1675 | 2.5975 | 60.02 | 20.78 | 38.1542 | 6.6979 | 60.0132 | 20.78 | 38.1731 | 26.4294 | 59.98 | 40.56 | 38.1845 | 67.2722 | 59.9404 | 80.12 | 38.1793 | 86.4248 | 59.98 | 99.9
38.1759 | 2.5986 | 60.02 | 20.78 | 38.1625 | 6.7005 | 60.0133 | 20.78 | 38.1815 | 26.4301 | 59.98 | 40.56 | 38.1928 | 67.2744 | 59.9405 | 80.12 | 38.1876 | 86.4259 | 59.98 | 99.9
38.1842 | 2.5997 | 60.02 | 20.78 | 38.1708 | 6.703 | 60.0134 | 20.78 | 38.1898 | 26.4307 | 59.98 | 40.56 | 38.2012 | 67.2765 | 59.9406 | 80.12 | 38.196 | 86.427 | 59.98 | 99.9
38.1925 | 2.6008 | 60.02 | 20.78 | 38.1792 | 6.7056 | 60.0135 | 20.78 | 38.1981 | 26.4313 | 59.98 | 40.56 | 38.2095 | 67.2786 | 59.9407 | 80.12 | 38.2043 | 86.4281 | 59.98 | 99.9
38.2009 | 2.6019 | 60.02 | 20.78 | 38.1875 | 6.7082 | 60.0135 | 20.78 | 38.2065 | 26.4319 | 59.98 | 40.56 | 38.2178 | 67.2808 | 59.9407 | 80.12 | 38.2126 | 86.4292 | 59.98 | 99.9
38.2092 | 2.603 | 60.02 | 20.78 | 38.1958 | 6.7108 | 60.0136 | 20.78 | 38.2148 | 26.4326 | 59.98 | 40.56 | 38.2262 | 67.2829 | 59.9408 | 80.12 | 38.2209 | 86.4303 | 59.98 | 99.9
38.2175 | 2.6041 | 60.02 | 20.78 | 38.2042 | 6.7134 | 60.0137 | 20.78 | 38.2231 | 26.4332 | 59.98 | 40.56 | 38.2345 | 67.285 | 59.9409 | 80.12 | 38.2293 | 86.4314 | 59.98 | 99.9
38.2258 | 2.6052 | 60.02 | 20.78 | 38.2125 | 6.716 | 60.0138 | 20.78 | 38.2314 | 26.4338 | 59.98 | 40.56 | 38.2429 | 67.2872 | 59.941 | 80.12 | 38.2376 | 86.4325 | 59.98 | 99.9
38.2342 | 2.6063 | 60.02 | 20.78 | 38.2208 | 6.7186 | 60.0139 | 20.78 | 38.2398 | 26.4344 | 59.98 | 40.56 | 38.2512 | 67.2893 | 59.9411 | 80.12 | 38.246 | 86.4336 | 59.98 | 99.9
38.2425 | 2.6074 | 60.02 | 20.78 | 38.2292 | 6.7212 | 60.014 | 20.78 | 38.2481 | 26.4351 | 59.98 | 40.56 | 38.2595 | 67.2915 | 59.9412 | 80.12 | 38.2543 | 86.4347 | 59.98 | 99.9
38.2508 | 2.6085 | 60.02 | 20.78 | 38.2375 | 6.7238 | 60.014 | 20.78 | 38.2565 | 26.4357 | 59.98 | 40.56 | 38.2679 | 67.2936 | 59.9412 | 80.12 | 38.2626 | 86.4358 | 59.98 | 99.9
38.2592 | 2.6096 | 60.02 | 20.78 | 38.2458 | 6.7264 | 60.0141 | 20.78 | 38.2648 | 26.4363 | 59.98 | 40.56 | 38.2762 | 67.2957 | 59.9413 | 80.12 | 38.271 | 86.4369 | 59.98 | 99.9
38.2675 | 2.6107 | 60.02 | 20.78 | 38.2542 | 6.729 | 60.0142 | 20.78 | 38.2731 | 26.4369 | 59.98 | 40.56 | 38.2845 | 67.2979 | 59.9414 | 80.12 | 38.2793 | 86.4379 | 59.98 | 99.9
38.2758 | 2.6118 | 60.02 | 20.78 | 38.2625 | 6.7315 | 60.0143 | 20.78 | 38.2815 | 26.4376 | 59.98 | 40.56 | 38.2929 | 67.3 | 59.9415 | 80.12 | 38.2877 | 86.439 | 59.98 | 99.9
38.2842 | 2.6129 | 60.02 | 20.78 | 38.2708 | 6.7341 | 60.0144 | 20.78 | 38.2898 | 26.4382 | 59.98 | 40.56 | 38.3012 | 67.3021 | 59.9416 | 80.12 | 38.296 | 86.4401 | 59.98 | 99.9
38.2925 | 2.614 | 60.02 | 20.78 | 38.2791 | 6.7367 | 60.0145 | 20.78 | 38.2981 | 26.4388 | 59.98 | 40.56 | 38.3096 | 67.3043 | 59.9417 | 80.12 | 38.3043 | 86.4412 | 59.98 | 99.9
38.3008 | 2.6151 | 60.02 | 20.78 | 38.2875 | 6.7393 | 60.0145 | 20.78 | 38.3065 | 26.4394 | 59.98 | 40.56 | 38.3179 | 67.3064 | 59.9417 | 80.12 | 38.3126 | 86.4423 | 59.98 | 99.9
38.3091 | 2.6162 | 60.02 | 20.78 | 38.2958 | 6.7419 | 60.0146 | 20.78 | 38.3148 | 26.4401 | 59.98 | 40.56 | 38.3262 | 67.3085 | 59.9418 | 80.12 | 38.321 | 86.4434 | 59.98 | 99.9
38.3175 | 2.6173 | 60.02 | 20.78 | 38.3041 | 6.7445 | 60.0147 | 20.78 | 38.3232 | 26.4407 | 59.98 | 40.56 | 38.3346 | 67.3107 | 59.9419 | 80.12 | 38.3293 | 86.4445 | 59.98 | 99.9
38.3258 | 2.6184 | 60.02 | 20.78 | 38.3125 | 6.7471 | 60.0148 | 20.78 | 38.3315 | 26.4413 | 59.98 | 40.56 | 38.343 | 67.3128 | 59.942 | 80.12 | 38.3376 | 86.4456 | 59.98 | 99.9
38.3341 | 2.6195 | 60.02 | 20.78 | 38.3208 | 6.7497 | 60.0149 | 20.78 | 38.3398 | 26.4419 | 59.98 | 40.56 | 38.3513 | 67.3149 | 59.9421 | 80.12 | 38.346 | 86.4467 | 59.98 | 99.9
38.3425 | 2.6206 | 60.02 | 20.78 | 38.3291 | 6.7523 | 60.015 | 20.78 | 38.3481 | 26.4426 | 59.98 | 40.56 | 38.3596 | 67.3171 | 59.9422 | 80.12 | 38.3543 | 86.4478 | 59.98 | 99.9
38.3508 | 2.6217 | 60.02 | 20.78 | 38.3375 | 6.7549 | 60.015 | 20.78 | 38.3565 | 26.4432 | 59.98 | 40.56 | 38.368 | 67.3192 | 59.9422 | 80.12 | 38.3627 | 86.4489 | 59.98 | 99.9
38.3591 | 2.6228 | 60.02 | 20.78 | 38.3458 | 6.7575 | 60.0151 | 20.78 | 38.3648 | 26.4438 | 59.98 | 40.56 | 38.3763 | 67.3213 | 59.9423 | 80.12 | 38.371 | 86.4498 | 59.98 | 99.9
38.3674 | 2.6239 | 60.02 | 20.78 | 38.3541 | 6.76 | 60.0152 | 20.78 | 38.3731 | 26.4444 | 59.98 | 40.56 | 38.3846 | 67.3235 | 59.9424 | 80.12 | 38.3793 | 86.4507 | 59.98 | 99.9
38.3758 | 2.625 | 60.02 | 20.78 | 38.3625 | 6.7626 | 60.0153 | 20.78 | 38.3815 | 26.4451 | 59.98 | 40.56 | 38.393 | 67.3256 | 59.9425 | 80.12 | 38.3876 | 86.4516 | 59.98 | 99.9
38.3841 | 2.6261 | 60.02 | 20.78 | 38.3708 | 6.7652 | 60.0154 | 20.78 | 38.3898 | 26.4457 | 59.98 | 40.56 | 38.4013 | 67.3278 | 59.9426 | 80.12 | 38.396 | 86.4525 | 59.98 | 99.9
38.3924 | 2.6272 | 60.02 | 20.78 | 38.3791 | 6.7678 | 60.0155 | 20.78 | 38.3982 | 26.4463 | 59.98 | 40.56 | 38.4097 | 67.3299 | 59.9426 | 80.12 | 38.4044 | 86.4534 | 59.98 | 99.9
38.4008 | 2.6283 | 60.02 | 20.78 | 38.3875 | 6.7704 | 60.0155 | 20.78 | 38.4065 | 26.4469 | 59.98 | 40.56 | 38.418 | 67.332 | 59.9427 | 80.12 | 38.4127 | 86.4543 | 59.98 | 99.9
38.4091 | 2.6294 | 60.02 | 20.78 | 38.3958 | 6.773 | 60.0156 | 20.78 | 38.4148 | 26.4476 | 59.98 | 40.56 | 38.4263 | 67.3342 | 59.9428 | 80.12 | 38.421 | 86.4552 | 59.98 | 99.9
38.4174 | 2.6305 | 60.02 | 20.78 | 38.4041 | 6.7756 | 60.0157 | 20.78 | 38.4232 | 26.4482 | 59.98 | 40.56 | 38.4347 | 67.3363 | 59.9429 | 80.12 | 38.4293 | 86.4562 | 59.98 | 99.9
38.4258 | 2.6316 | 60.02 | 20.78 | 38.4124 | 6.7782 | 60.0158 | 20.78 | 38.4315 | 26.4488 | 59.98 | 40.56 | 38.443 | 67.3384 | 59.943 | 80.12 | 38.4377 | 86.4571 | 59.98 | 99.9
38.4341 | 2.6327 | 60.02 | 20.78 | 38.4207 | 6.7808 | 60.0159 | 20.78 | 38.4398 | 26.4494 | 59.98 | 40.56 | 38.4514 | 67.3406 | 59.9431 | 80.12 | 38.446 | 86.458 | 59.98 | 99.9
38.4424 | 2.6338 | 60.02 | 20.78 | 38.4291 | 6.7834 | 60.016 | 20.78 | 38.4482 | 26.4501 | 59.98 | 40.56 | 38.4597 | 67.3427 | 59.9432 | 80.12 | 38.4543 | 86.4589 | 59.98 | 99.9
38.4507 | 2.6349 | 60.02 | 20.78 | 38.4374 | 6.786 | 60.016 | 20.78 | 38.4565 | 26.4507 | 59.98 | 40.56 | 38.468 | 67.3448 | 59.9432 | 80.12 | 38.4626 | 86.4598 | 59.98 | 99.9
38.4591 | 2.636 | 60.02 | 20.78 | 38.4457 | 6.7885 | 60.0161 | 20.78 | 38.4648 | 26.4513 | 59.98 | 40.56 | 38.4764 | 67.347 | 59.9433 | 80.12 | 38.471 | 86.4607 | 59.98 | 99.9
38.4674 | 2.6371 | 60.02 | 20.78 | 38.4541 | 6.7911 | 60.0162 | 20.78 | 38.4732 | 26.4519 | 59.98 | 40.56 | 38.4847 | 67.3491 | 59.9434 | 80.12 | 38.4794 | 86.4616 | 59.98 | 99.9
38.4757 | 2.6382 | 60.02 | 20.78 | 38.4624 | 6.7937 | 60.0163 | 20.78 | 38.4815 | 26.4526 | 59.98 | 40.56 | 38.493 | 67.3512 | 59.9435 | 80.12 | 38.4877 | 86.4625 | 59.98 | 99.9
38.4841 | 2.6393 | 60.02 | 20.78 | 38.4707 | 6.7963 | 60.0164 | 20.78 | 38.4898 | 26.4532 | 59.98 | 40.56 | 38.5014 | 67.3534 | 59.9436 | 80.12 | 38.496 | 86.4634 | 59.98 | 99.9
38.4924 | 2.6404 | 60.02 | 20.78 | 38.4791 | 6.7989 | 60.0165 | 20.78 | 38.4982 | 26.4538 | 59.98 | 40.56 | 38.5097 | 67.3555 | 59.9437 | 80.12 | 38.5043 | 86.4643 | 59.98 | 99.9
38.5007 | 2.6415 | 60.02 | 20.78 | 38.4874 | 6.8015 | 60.0165 | 20.78 | 38.5065 | 26.4544 | 59.98 | 40.56 | 38.5181 | 67.3576 | 59.9437 | 80.12 | 38.5127 | 86.4652 | 59.98 | 99.9
38.509 | 2.6426 | 60.02 | 20.78 | 38.4957 | 6.8041 | 60.0166 | 20.78 | 38.5148 | 26.4551 | 59.98 | 40.56 | 38.5264 | 67.3598 | 59.9438 | 80.12 | 38.521 | 86.4661 | 59.98 | 99.9
38.5174 | 2.6437 | 60.02 | 20.78 | 38.5041 | 6.8067 | 60.0167 | 20.78 | 38.5232 | 26.4557 | 59.98 | 40.56 | 38.5347 | 67.3619 | 59.9439 | 80.12 | 38.5294 | 86.4671 | 59.98 | 99.9
38.5257 | 2.6448 | 60.02 | 20.78 | 38.5124 | 6.8093 | 60.0168 | 20.78 | 38.5315 | 26.4563 | 59.98 | 40.56 | 38.5431 | 67.364 | 59.944 | 80.12 | 38.5377 | 86.468 | 59.98 | 99.9
38.534 | 2.6459 | 60.02 | 20.78 | 38.5207 | 6.8119 | 60.0169 | 20.78 | 38.5399 | 26.4569 | 59.98 | 40.56 | 38.5515 | 67.3662 | 59.9441 | 80.12 | 38.546 | 86.4689 | 59.98 | 99.9
38.5424 | 2.647 | 60.02 | 20.78 | 38.5291 | 6.8144 | 60.017 | 20.78 | 38.5482 | 26.4576 | 59.98 | 40.56 | 38.5598 | 67.3683 | 59.9442 | 80.12 | 38.5544 | 86.4698 | 59.98 | 99.9
38.5507 | 2.6481 | 60.02 | 20.78 | 38.5374 | 6.817 | 60.017 | 20.78 | 38.5565 | 26.4582 | 59.98 | 40.56 | 38.5681 | 67.3705 | 59.9442 | 80.12 | 38.5627 | 86.4707 | 59.98 | 99.9
38.559 | 2.6492 | 60.02 | 20.78 | 38.5457 | 6.8196 | 60.0171 | 20.78 | 38.5648 | 26.4588 | 59.98 | 40.56 | 38.5765 | 67.3726 | 59.9443 | 80.12 | 38.571 | 86.4716 | 59.98 | 99.9
38.5674 | 2.6503 | 60.02 | 20.78 | 38.554 | 6.8222 | 60.0172 | 20.78 | 38.5732 | 26.4594 | 59.98 | 40.56 | 38.5848 | 67.3747 | 59.9444 | 80.12 | 38.5793 | 86.4725 | 59.98 | 99.9
38.5757 | 2.6514 | 60.02 | 20.78 | 38.5624 | 6.8248 | 60.0173 | 20.78 | 38.5815 | 26.5243 | 59.98 | 40.56 | 38.5931 | 67.3769 | 59.9445 | 80.12 | 38.5877 | 86.4734 | 59.98 | 99.9
38.584 | 2.6525 | 60.02 | 20.78 | 38.5707 | 6.8274 | 60.0174 | 20.78 | 38.5899 | 26.5271 | 59.98 | 40.56 | 38.6015 | 67.379 | 59.9446 | 80.12 | 38.596 | 86.4743 | 59.98 | 99.9
38.5923 | 2.6536 | 60.02 | 20.78 | 38.579 | 6.83 | 60.0175 | 20.78 | 38.5982 | 26.5299 | 59.98 | 40.56 | 38.6098 | 67.3811 | 59.9447 | 80.12 | 38.6044 | 86.4752 | 59.98 | 99.9
38.6007 | 2.6547 | 60.02 | 20.78 | 38.5874 | 6.8326 | 60.0175 | 20.78 | 38.6065 | 26.5327 | 59.98 | 40.56 | 38.6182 | 67.3833 | 59.9447 | 80.12 | 38.6127 | 86.4761 | 59.98 | 99.9
38.609 | 2.6558 | 60.02 | 20.78 | 38.5957 | 6.8352 | 60.0176 | 20.78 | 38.6149 | 26.5356 | 59.98 | 40.56 | 38.6265 | 67.3854 | 59.9448 | 80.12 | 38.621 | 86.4771 | 59.98 | 99.9
38.6173 | 2.6569 | 60.02 | 20.78 | 38.604 | 6.8378 | 60.0177 | 20.78 | 38.6232 | 26.5384 | 59.98 | 40.56 | 38.6348 | 67.3875 | 59.9449 | 80.12 | 38.6294 | 86.478 | 59.98 | 99.9
38.6257 | 2.658 | 60.02 | 20.78 | 38.6124 | 6.8404 | 60.0178 | 20.78 | 38.6315 | 26.5412 | 59.98 | 40.56 | 38.6432 | 67.3897 | 59.945 | 80.12 | 38.6377 | 86.4789 | 59.98 | 99.9
38.634 | 2.6591 | 60.02 | 20.78 | 38.6207 | 6.8429 | 60.0179 | 20.78 | 38.6399 | 26.544 | 59.98 | 40.56 | 38.6515 | 67.3918 | 59.9451 | 80.12 | 38.6461 | 86.4798 | 59.98 | 99.9
38.6423 | 2.6602 | 60.02 | 20.78 | 38.629 | 6.8455 | 60.018 | 20.78 | 38.6482 | 26.5468 | 59.98 | 40.56 | 38.6599 | 67.3939 | 59.9452 | 80.12 | 38.6544 | 86.4807 | 59.98 | 99.9
38.6507 | 2.6613 | 60.02 | 20.78 | 38.6374 | 6.8481 | 60.018 | 20.78 | 38.6566 | 26.5496 | 59.98 | 40.56 | 38.6682 | 67.3961 | 59.9452 | 80.12 | 38.6627 | 86.4816 | 59.98 | 99.9
38.659 | 2.6624 | 60.02 | 20.78 | 38.6457 | 6.8507 | 60.0181 | 20.78 | 38.6649 | 26.5524 | 59.98 | 40.56 | 38.6765 | 67.3982 | 59.9453 | 80.12 | 38.6711 | 86.4825 | 59.98 | 99.9
38.6673 | 2.6635 | 60.02 | 20.78 | 38.654 | 6.8533 | 60.0182 | 20.78 | 38.6732 | 26.5552 | 59.98 | 40.56 | 38.6849 | 67.4003 | 59.9454 | 80.12 | 38.6794 | 86.4834 | 59.98 | 99.9
38.6757 | 2.6646 | 60.02 | 20.78 | 38.6624 | 6.8559 | 60.0183 | 20.78 | 38.6815 | 26.558 | 59.98 | 40.56 | 38.6932 | 67.4025 | 59.9455 | 80.12 | 38.6877 | 86.4843 | 59.98 | 99.9
38.684 | 2.6657 | 60.02 | 20.78 | 38.6707 | 6.8585 | 60.0184 | 20.78 | 38.6899 | 26.5608 | 59.98 | 40.56 | 38.7015 | 67.4046 | 59.9456 | 80.12 | 38.696 | 86.4852 | 59.98 | 99.9
38.6923 | 2.6668 | 60.02 | 20.78 | 38.679 | 6.8611 | 60.0185 | 20.78 | 38.6982 | 26.5636 | 59.98 | 40.56 | 38.7099 | 67.4067 | 59.9457 | 80.12 | 38.7044 | 86.4861 | 59.98 | 99.9
38.7006 | 2.6679 | 60.02 | 20.78 | 38.6873 | 6.8637 | 60.0185 | 20.78 | 38.7065 | 26.5665 | 59.98 | 40.56 | 38.7183 | 67.4089 | 59.9457 | 80.12 | 38.7127 | 86.487 | 59.98 | 99.9
38.709 | 2.669 | 60.02 | 20.78 | 38.6957 | 6.8663 | 60.0186 | 20.78 | 38.7149 | 26.5693 | 59.98 | 40.56 | 38.7266 | 67.411 | 59.9458 | 80.12 | 38.7211 | 86.488 | 59.98 | 99.9
38.7173 | 2.6701 | 60.02 | 20.78 | 38.704 | 6.8689 | 60.0187 | 20.78 | 38.7232 | 26.5721 | 59.98 | 40.56 | 38.7349 | 67.4131 | 59.9459 | 80.12 | 38.7294 | 86.4889 | 59.98 | 99.9
38.7256 | 2.6712 | 60.02 | 20.78 | 38.7123 | 6.8714 | 60.0188 | 20.78 | 38.7316 | 26.5749 | 59.98 | 40.56 | 38.7432 | 67.4153 | 59.946 | 80.12 | 38.7377 | 86.4898 | 59.98 | 99.9
38.734 | 2.6723 | 60.02 | 20.78 | 38.7207 | 6.874 | 60.0189 | 20.78 | 38.7399 | 26.5777 | 59.98 | 40.56 | 38.7516 | 67.4174 | 59.9461 | 80.12 | 38.7461 | 86.4907 | 59.98 | 99.9
38.7423 | 2.6734 | 60.02 | 20.78 | 38.729 | 6.8766 | 60.019 | 20.78 | 38.7482 | 26.5805 | 59.98 | 40.56 | 38.7599 | 67.4196 | 59.9462 | 80.12 | 38.7544 | 86.4916 | 59.98 | 99.9
38.7506 | 2.6744 | 60.02 | 20.78 | 38.7373 | 6.8792 | 60.019 | 20.78 | 38.7566 | 26.5833 | 59.98 | 40.56 | 38.7682 | 67.4217 | 59.9462 | 80.12 | 38.7628 | 86.4925 | 59.98 | 99.9
38.7589 | 2.6753 | 60.0199 | 20.78 | 38.7457 | 6.8818 | 60.0191 | 20.78 | 38.7649 | 26.5861 | 59.98 | 40.56 | 38.7766 | 67.4238 | 59.9463 | 80.12 | 38.7711 | 86.4934 | 59.98 | 99.9
38.7673 | 2.6762 | 60.0198 | 20.78 | 38.754 | 6.8844 | 60.0192 | 20.78 | 38.7733 | 26.5889 | 59.98 | 40.56 | 38.785 | 67.426 | 59.9464 | 80.12 | 38.7794 | 86.4943 | 59.98 | 99.9
38.7756 | 2.6772 | 60.0197 | 20.78 | 38.7623 | 6.887 | 60.0193 | 20.78 | 38.7816 | 26.5917 | 59.98 | 40.56 | 38.7933 | 67.4281 | 59.9465 | 80.12 | 38.7877 | 86.4952 | 59.98 | 99.9
38.7839 | 2.6781 | 60.0196 | 20.78 | 38.7707 | 6.8896 | 60.0194 | 20.78 | 38.7899 | 26.5945 | 59.98 | 40.56 | 38.8016 | 67.4302 | 59.9466 | 80.12 | 38.7961 | 86.4961 | 59.98 | 99.9
38.7923 | 2.679 | 60.0195 | 20.78 | 38.779 | 6.8922 | 60.0195 | 20.78 | 38.7982 | 26.5974 | 59.98 | 40.56 | 38.81 | 67.4324 | 59.9467 | 80.12 | 38.8044 | 86.497 | 59.98 | 99.9
38.8006 | 2.6799 | 60.0195 | 20.78 | 38.7873 | 6.8948 | 60.0195 | 20.78 | 38.8066 | 26.6002 | 59.98 | 40.56 | 38.8183 | 67.4345 | 59.9467 | 80.12 | 38.8127 | 86.4979 | 59.98 | 99.9
38.8089 | 2.6809 | 60.0194 | 20.78 | 38.7957 | 6.8974 | 60.0196 | 20.78 | 38.8149 | 26.603 | 59.98 | 40.56 | 38.8267 | 67.4366 | 59.9468 | 80.12 | 38.8211 | 86.4989 | 59.98 | 99.9
38.8173 | 2.6818 | 60.0193 | 20.78 | 38.804 | 6.8999 | 60.0197 | 20.78 | 38.8233 | 26.6058 | 59.98 | 40.56 | 38.835 | 67.4388 | 59.9469 | 80.12 | 38.8294 | 86.4998 | 59.98 | 99.9
38.8256 | 2.6827 | 60.0192 | 20.78 | 38.8123 | 6.9025 | 60.0198 | 20.78 | 38.8316 | 26.6086 | 59.98 | 40.56 | 38.8433 | 67.4409 | 59.947 | 80.12 | 38.8378 | 86.5007 | 59.98 | 99.9
38.8339 | 2.6836 | 60.0191 | 20.78 | 38.8206 | 6.9051 | 60.0199 | 20.78 | 38.8399 | 26.6114 | 59.98 | 40.56 | 38.8517 | 67.443 | 59.9471 | 80.12 | 38.8461 | 86.5016 | 59.98 | 99.9
38.8423 | 2.6846 | 60.019 | 20.78 | 38.829 | 6.9077 | 60.02 | 20.78 | 38.8483 | 26.6142 | 59.98 | 40.56 | 38.86 | 67.4452 | 59.9472 | 80.12 | 38.8544 | 86.5025 | 59.98 | 99.9
38.8506 | 2.6855 | 60.019 | 20.78 | 38.8373 | 6.848 | 60.02 | 20.78 | 38.8566 | 26.617 | 59.98 | 40.56 | 38.8683 | 67.4473 | 59.9472 | 80.12 | 38.8627 | 86.5034 | 59.98 | 99.9
38.8589 | 2.6864 | 60.0189 | 20.78 | 38.8456 | 6.85 | 60.02 | 20.78 | 38.8649 | 26.6198 | 59.98 | 40.56 | 38.8767 | 67.4494 | 59.9473 | 80.12 | 38.8711 | 86.5043 | 59.98 | 99.9
38.8672 | 2.6873 | 60.0188 | 20.78 | 38.854 | 6.8519 | 60.02 | 20.78 | 38.8733 | 26.6226 | 59.98 | 40.56 | 38.885 | 67.4516 | 59.9474 | 80.12 | 38.8795 | 86.5052 | 59.98 | 99.9
38.8756 | 2.6883 | 60.0187 | 20.78 | 38.8623 | 6.8539 | 60.02 | 20.78 | 38.8816 | 26.6254 | 59.98 | 40.56 | 38.8934 | 67.4537 | 59.9475 | 80.12 | 38.8878 | 86.5061 | 59.98 | 99.9
38.8839 | 2.6892 | 60.0186 | 20.78 | 38.8706 | 6.8559 | 60.02 | 20.78 | 38.89 | 26.6283 | 59.98 | 40.56 | 38.9017 | 67.4558 | 59.9476 | 80.12 | 38.8961 | 86.507 | 59.98 | 99.9
38.8922 | 2.6901 | 60.0185 | 20.78 | 38.8789 | 6.8579 | 60.02 | 20.78 | 38.8983 | 26.6311 | 59.98 | 40.56 | 38.91 | 67.458 | 59.9477 | 80.12 | 38.9044 | 86.5079 | 59.98 | 99.9
38.9006 | 2.691 | 60.0185 | 20.78 | 38.8873 | 6.8598 | 60.02 | 20.78 | 38.9066 | 26.6339 | 59.98 | 40.56 | 38.9184 | 67.4601 | 59.9477 | 80.12 | 38.9128 | 86.5089 | 59.98 | 99.9
38.9089 | 2.692 | 60.0184 | 20.78 | 38.8956 | 6.8618 | 60.02 | 20.78 | 38.9149 | 26.6367 | 59.98 | 40.56 | 38.9268 | 67.4623 | 59.9478 | 80.12 | 38.9211 | 86.5098 | 59.98 | 99.9
38.9172 | 2.6929 | 60.0183 | 20.78 | 38.9039 | 6.8638 | 60.02 | 20.78 | 38.9233 | 26.6395 | 59.98 | 40.56 | 38.9351 | 67.4644 | 59.9479 | 80.12 | 38.9294 | 86.5107 | 59.98 | 99.9
38.9256 | 2.6938 | 60.0182 | 20.78 | 38.9123 | 6.8658 | 60.02 | 20.78 | 38.9316 | 26.6423 | 59.98 | 40.56 | 38.9434 | 67.4665 | 59.948 | 80.12 | 38.9378 | 86.5116 | 59.98 | 99.9
38.9339 | 2.6947 | 60.0181 | 20.78 | 38.9206 | 6.8677 | 60.02 | 20.78 | 38.94 | 26.6451 | 59.98 | 40.56 | 38.9518 | 67.4687 | 59.9481 | 80.12 | 38.9461 | 86.5125 | 59.98 | 99.9
38.9422 | 2.6957 | 60.018 | 20.78 | 38.9289 | 6.8697 | 60.02 | 20.78 | 38.9483 | 26.6479 | 59.98 | 40.56 | 38.9601 | 67.4708 | 59.9482 | 80.12 | 38.9545 | 86.5134 | 59.98 | 99.9
38.9505 | 2.6966 | 60.018 | 20.78 | 38.9373 | 6.8717 | 60.02 | 20.78 | 38.9566 | 26.6507 | 59.98 | 40.56 | 38.9684 | 67.4729 | 59.9482 | 80.12 | 38.9628 | 86.5143 | 59.98 | 99.9
38.9589 | 2.6975 | 60.0179 | 20.78 | 38.9456 | 6.8737 | 60.02 | 20.78 | 38.965 | 26.6535 | 59.98 | 40.56 | 38.9767 | 67.4751 | 59.9483 | 80.12 | 38.9711 | 86.5152 | 59.98 | 99.9
38.9672 | 2.6984 | 60.0178 | 20.78 | 38.9539 | 6.8756 | 60.02 | 20.78 | 38.9733 | 26.6563 | 59.98 | 40.56 | 38.9851 | 67.4772 | 59.9484 | 80.12 | 38.9794 | 86.5161 | 59.98 | 99.9
38.9755 | 2.6994 | 60.0177 | 20.78 | 38.9622 | 6.8776 | 60.02 | 20.78 | 38.9816 | 26.6592 | 59.98 | 40.56 | 38.9935 | 67.4793 | 59.9485 | 80.12 | 38.9878 | 86.517 | 59.98 | 99.9
38.9839 | 2.7003 | 60.0176 | 20.78 | 38.9706 | 6.8796 | 60.02 | 20.78 | 38.99 | 26.662 | 59.98 | 40.56 | 39.0018 | 67.4815 | 59.9486 | 80.12 | 38.9961 | 86.5179 | 59.98 | 99.9
38.9922 | 2.7012 | 60.0175 | 20.78 | 38.9789 | 6.8816 | 60.02 | 20.78 | 38.9983 | 26.6648 | 59.98 | 40.56 | 39.0101 | 67.4836 | 59.9487 | 80.12 | 39.0045 | 86.5188 | 59.98 | 99.9
39.0005 | 2.7021 | 60.0175 | 20.78 | 38.9872 | 6.8835 | 60.02 | 20.78 | 39.0067 | 26.6676 | 59.98 | 40.56 | 39.0185 | 67.4857 | 59.9487 | 80.12 | 39.0128 | 86.5198 | 59.98 | 99.9
39.0089 | 2.7031 | 60.0174 | 20.78 | 38.9956 | 6.8855 | 60.02 | 20.78 | 39.015 | 26.6704 | 59.98 | 40.56 | 39.0268 | 67.4879 | 59.9488 | 80.12 | 39.0211 | 86.5207 | 59.98 | 99.9
39.0172 | 2.704 | 60.0173 | 20.78 | 39.0039 | 6.8875 | 60.02 | 20.78 | 39.0233 | 26.6732 | 59.98 | 40.56 | 39.0352 | 67.49 | 59.9489 | 80.12 | 39.0295 | 86.5216 | 59.98 | 99.9
39.0255 | 2.7049 | 60.0172 | 20.78 | 39.0122 | 6.8895 | 60.02 | 20.78 | 39.0316 | 26.676 | 59.98 | 40.56 | 39.0435 | 67.4921 | 59.949 | 80.12 | 39.0378 | 86.5225 | 59.98 | 99.9
39.0339 | 2.7058 | 60.0171 | 20.78 | 39.0206 | 6.8914 | 60.02 | 20.78 | 39.04 | 26.6788 | 59.98 | 40.56 | 39.0518 | 67.4943 | 59.9491 | 80.12 | 39.0461 | 86.5234 | 59.98 | 99.9
39.0422 | 2.7068 | 60.017 | 20.78 | 39.0289 | 6.8934 | 60.02 | 20.78 | 39.0483 | 26.6816 | 59.98 | 40.56 | 39.0602 | 67.4964 | 59.9492 | 80.12 | 39.0545 | 86.5243 | 59.98 | 99.9
39.0505 | 2.7077 | 60.017 | 20.78 | 39.0372 | 6.8954 | 60.02 | 20.78 | 39.0567 | 26.6844 | 59.98 | 40.56 | 39.0685 | 67.4986 | 59.9492 | 80.12 | 39.0628 | 86.5252 | 59.98 | 99.9
39.0588 | 2.7086 | 60.0169 | 20.78 | 39.0456 | 6.8974 | 60.02 | 20.78 | 39.065 | 26.6873 | 59.98 | 40.56 | 39.0768 | 67.5007 | 59.9493 | 80.12 | 39.0712 | 86.5261 | 59.98 | 99.9
39.0672 | 2.7095 | 60.0168 | 20.78 | 39.0539 | 6.8993 | 60.02 | 20.78 | 39.0733 | 26.6901 | 59.98 | 40.56 | 39.0852 | 67.5028 | 59.9494 | 80.12 | 39.0795 | 86.527 | 59.98 | 99.9
39.0755 | 2.7105 | 60.0167 | 20.78 | 39.0622 | 6.9013 | 60.02 | 20.78 | 39.0817 | 26.6929 | 59.98 | 40.56 | 39.0936 | 67.505 | 59.9495 | 80.12 | 39.0878 | 86.5279 | 59.98 | 99.9
39.0838 | 2.7114 | 60.0166 | 20.78 | 39.0706 | 6.9033 | 60.02 | 20.78 | 39.09 | 26.6957 | 59.98 | 40.56 | 39.1019 | 67.5071 | 59.9496 | 80.12 | 39.0961 | 86.5288 | 59.98 | 99.9
39.0922 | 2.7123 | 60.0165 | 20.78 | 39.0789 | 6.9053 | 60.02 | 20.78 | 39.0983 | 26.6985 | 59.98 | 40.56 | 39.1102 | 67.5092 | 59.9497 | 80.12 | 39.1045 | 86.5297 | 59.98 | 99.9
39.1005 | 2.7132 | 60.0165 | 20.78 | 39.0872 | 6.9072 | 60.02 | 20.78 | 39.1067 | 26.7013 | 59.98 | 40.56 | 39.1186 | 67.5114 | 59.9497 | 80.12 | 39.1129 | 86.5307 | 59.98 | 99.9
39.1088 | 2.7142 | 60.0164 | 20.78 | 39.0956 | 6.9092 | 60.02 | 20.78 | 39.115 | 26.7041 | 59.98 | 40.56 | 39.1269 | 67.5135 | 59.9498 | 80.12 | 39.1212 | 86.5316 | 59.98 | 99.9
39.1172 | 2.7151 | 60.0163 | 20.78 | 39.1039 | 6.9112 | 60.02 | 20.78 | 39.1234 | 26.7069 | 59.98 | 40.56 | 39.1353 | 67.5156 | 59.9499 | 80.12 | 39.1295 | 86.5325 | 59.98 | 99.9
39.1255 | 2.716 | 60.0162 | 20.78 | 39.1122 | 6.9132 | 60.02 | 20.78 | 39.1317 | 26.7097 | 59.98 | 40.56 | 39.1436 | 67.5178 | 59.95 | 80.12 | 39.1378 | 86.5334 | 59.98 | 99.9
39.1338 | 2.7169 | 60.0161 | 20.78 | 39.1205 | 6.9151 | 60.02 | 20.78 | 39.14 | 26.7125 | 59.98 | 40.56 | 39.1519 | 67.5559 | 59.9401 | 80.12 | 39.1462 | 86.5343 | 59.98 | 99.9
39.1421 | 2.7179 | 60.016 | 20.78 | 39.1289 | 6.9171 | 60.02 | 20.78 | 39.1483 | 26.7153 | 59.98 | 40.56 | 39.1603 | 67.557 | 59.9402 | 80.12 | 39.1545 | 86.5352 | 59.98 | 99.9
39.1505 | 2.7188 | 60.016 | 20.78 | 39.1372 | 6.9191 | 60.02 | 20.78 | 39.1567 | 26.7182 | 59.98 | 40.56 | 39.1686 | 67.558 | 59.9402 | 80.12 | 39.1628 | 86.5361 | 59.98 | 99.9
39.1588 | 2.7197 | 60.0159 | 20.78 | 39.1455 | 6.9211 | 60.02 | 20.78 | 39.165 | 26.721 | 59.98 | 40.56 | 39.1769 | 67.5591 | 59.9403 | 80.12 | 39.1712 | 86.537 | 59.98 | 99.9
39.1671 | 2.7206 | 60.0158 | 20.78 | 39.1539 | 6.923 | 60.02 | 20.78 | 39.1734 | 26.7238 | 59.98 | 40.56 | 39.1853 | 67.5601 | 59.9404 | 80.12 | 39.1795 | 86.5379 | 59.98 | 99.9
39.1755 | 2.7216 | 60.0157 | 20.78 | 39.1622 | 6.925 | 60.02 | 20.78 | 39.1817 | 26.7266 | 59.98 | 40.56 | 39.1936 | 67.5612 | 59.9405 | 80.12 | 39.1879 | 86.5388 | 59.98 | 99.9
39.1838 | 2.7225 | 60.0156 | 20.78 | 39.1705 | 6.927 | 60.02 | 20.78 | 39.19 | 26.7294 | 59.98 | 40.56 | 39.202 | 67.5622 | 59.9406 | 80.12 | 39.1962 | 86.5397 | 59.98 | 99.9
39.1921 | 2.7234 | 60.0155 | 20.78 | 39.1788 | 6.9289 | 60.02 | 20.78 | 39.1984 | 26.7322 | 59.98 | 40.56 | 39.2103 | 67.5633 | 59.9407 | 80.12 | 39.2045 | 86.5406 | 59.98 | 99.9
39.2005 | 2.7243 | 60.0155 | 20.78 | 39.1872 | 6.9309 | 60.02 | 20.78 | 39.2067 | 26.735 | 59.98 | 40.56 | 39.2186 | 67.5643 | 59.9407 | 80.12 | 39.2128 | 86.5416 | 59.98 | 99.9
39.2088 | 2.7252 | 60.0154 | 20.78 | 39.1955 | 6.9329 | 60.02 | 20.78 | 39.2151 | 26.7378 | 59.98 | 40.56 | 39.227 | 67.5654 | 59.9408 | 80.12 | 39.2212 | 86.5425 | 59.98 | 99.9
39.2171 | 2.7262 | 60.0153 | 20.78 | 39.2038 | 6.9349 | 60.02 | 20.78 | 39.2234 | 26.7406 | 59.98 | 40.56 | 39.2354 | 67.5664 | 59.9409 | 80.12 | 39.2295 | 86.5434 | 59.98 | 99.9
39.2254 | 2.7271 | 60.0152 | 20.78 | 39.2122 | 6.9368 | 60.02 | 20.78 | 39.2317 | 26.7434 | 59.98 | 40.56 | 39.2437 | 67.5675 | 59.941 | 80.12 | 39.2379 | 86.5443 | 59.98 | 99.9
39.2338 | 2.728 | 60.0151 | 20.78 | 39.2205 | 6.9388 | 60.02 | 20.78 | 39.2401 | 26.7462 | 59.98 | 40.56 | 39.252 | 67.5686 | 59.9411 | 80.12 | 39.2462 | 86.5452 | 59.98 | 99.9
39.2421 | 2.7289 | 60.015 | 20.78 | 39.2288 | 6.9408 | 60.02 | 20.78 | 39.2484 | 26.7491 | 59.98 | 40.56 | 39.2604 | 67.5696 | 59.9412 | 80.12 | 39.2545 | 86.5461 | 59.98 | 99.9
39.2504 | 2.7299 | 60.015 | 20.78 | 39.2372 | 6.9428 | 60.02 | 20.78 | 39.2567 | 26.7519 | 59.98 | 40.56 | 39.2687 | 67.5706 | 59.9412 | 80.12 | 39.2629 | 86.547 | 59.98 | 99.9
39.2588 | 2.7308 | 60.0149 | 20.78 | 39.2455 | 6.9447 | 60.02 | 20.78 | 39.265 | 26.7547 | 59.98 | 40.56 | 39.277 | 67.5717 | 59.9413 | 80.12 | 39.2712 | 86.5479 | 59.98 | 99.9
39.2671 | 2.7317 | 60.0148 | 20.78 | 39.2538 | 6.9467 | 60.02 | 20.78 | 39.2734 | 26.7575 | 59.98 | 40.56 | 39.2854 | 67.5728 | 59.9414 | 80.12 | 39.2795 | 86.5488 | 59.98 | 99.9
39.2754 | 2.7326 | 60.0147 | 20.78 | 39.2621 | 6.9487 | 60.02 | 20.78 | 39.2817 | 26.7603 | 59.98 | 40.56 | 39.2937 | 67.5738 | 59.9415 | 80.12 | 39.2878 | 86.5497 | 59.98 | 99.9
39.2838 | 2.7336 | 60.0146 | 20.78 | 39.2705 | 6.9507 | 60.02 | 20.78 | 39.2901 | 26.7631 | 59.98 | 40.56 | 39.3021 | 67.5749 | 59.9416 | 80.12 | 39.2962 | 86.5506 | 59.98 | 99.9
39.2921 | 2.7345 | 60.0145 | 20.78 | 39.2788 | 6.9526 | 60.02 | 20.78 | 39.2984 | 26.7659 | 59.98 | 40.56 | 39.3104 | 67.5759 | 59.9417 | 80.12 | 39.3045 | 86.5516 | 59.98 | 99.9
39.3004 | 2.7354 | 60.0145 | 20.78 | 39.2871 | 6.9546 | 60.02 | 20.78 | 39.3067 | 26.7687 | 59.98 | 40.56 | 39.3187 | 67.577 | 59.9417 | 80.12 | 39.3129 | 86.5525 | 59.98 | 99.9
39.3088 | 2.7363 | 60.0144 | 20.78 | 39.2955 | 6.9566 | 60.02 | 20.78 | 39.3151 | 26.7715 | 59.98 | 40.56 | 39.3271 | 67.578 | 59.9418 | 80.12 | 39.3212 | 86.5534 | 59.98 | 99.9
39.3171 | 2.7373 | 60.0143 | 20.78 | 39.3038 | 6.9586 | 60.02 | 20.78 | 39.3234 | 26.7743 | 59.98 | 40.56 | 39.3354 | 67.5791 | 59.9419 | 80.12 | 39.3295 | 86.5543 | 59.98 | 99.9
39.3254 | 2.7382 | 60.0142 | 20.78 | 39.3121 | 6.9605 | 60.02 | 20.78 | 39.3318 | 26.7771 | 59.98 | 40.56 | 39.3438 | 67.5801 | 59.942 | 80.12 | 39.3379 | 86.5552 | 59.98 | 99.9
39.3338 | 2.7391 | 60.0141 | 20.78 | 39.3205 | 6.9625 | 60.02 | 20.78 | 39.3401 | 26.78 | 59.98 | 40.56 | 39.3521 | 67.5812 | 59.9421 | 80.12 | 39.3462 | 86.5561 | 59.98 | 99.9
39.3421 | 2.74 | 60.014 | 20.78 | 39.3288 | 6.9645 | 60.02 | 20.78 | 39.3484 | 26.7828 | 59.98 | 40.56 | 39.3605 | 67.5822 | 59.9422 | 80.12 | 39.3546 | 86.557 | 59.98 | 99.9
39.3504 | 2.741 | 60.014 | 20.78 | 39.3371 | 6.9665 | 60.02 | 20.78 | 39.3568 | 26.7856 | 59.98 | 40.56 | 39.3688 | 67.5833 | 59.9422 | 80.12 | 39.3629 | 86.5579 | 59.98 | 99.9
39.3587 | 2.7419 | 60.0139 | 20.78 | 39.3455 | 6.9684 | 60.02 | 20.78 | 39.3651 | 26.7884 | 59.98 | 40.56 | 39.3771 | 67.5843 | 59.9423 | 80.12 | 39.3712 | 86.6998 | 59.98 | 99.9
39.3671 | 2.7428 | 60.0138 | 20.78 | 39.3538 | 6.9704 | 60.02 | 20.78 | 39.3734 | 26.7912 | 59.98 | 40.56 | 39.3855 | 67.5854 | 59.9424 | 80.12 | 39.3796 | 86.7007 | 59.98 | 99.9
39.3754 | 2.7437 | 60.0137 | 20.78 | 39.3621 | 6.9724 | 60.02 | 20.78 | 39.3818 | 26.794 | 59.98 | 40.56 | 39.3938 | 67.5864 | 59.9425 | 80.12 | 39.3879 | 86.7015 | 59.98 | 99.9
39.3837 | 2.7447 | 60.0136 | 20.78 | 39.3705 | 6.9744 | 60.02 | 20.78 | 39.3901 | 26.7968 | 59.98 | 40.56 | 39.4022 | 67.5875 | 59.9426 | 80.12 | 39.3962 | 86.7024 | 59.98 | 99.9
39.3921 | 2.7456 | 60.0135 | 20.78 | 39.3788 | 6.9763 | 60.02 | 20.78 | 39.3984 | 26.7996 | 59.98 | 40.56 | 39.4105 | 67.5885 | 59.9427 | 80.12 | 39.4045 | 86.7033 | 59.98 | 99.9
39.4004 | 2.7465 | 60.0135 | 20.78 | 39.3871 | 6.9783 | 60.02 | 20.78 | 39.4068 | 26.8024 | 59.98 | 40.56 | 39.4188 | 67.5896 | 59.9427 | 80.12 | 39.4129 | 86.7042 | 59.98 | 99.9
39.4087 | 2.7474 | 60.0134 | 20.78 | 39.3954 | 6.9803 | 60.02 | 20.78 | 39.4151 | 26.8052 | 59.98 | 40.56 | 39.4272 | 67.5906 | 59.9428 | 80.12 | 39.4212 | 86.705 | 59.98 | 99.9
39.4171 | 2.7484 | 60.0133 | 20.78 | 39.4038 | 6.9823 | 60.02 | 20.78 | 39.4234 | 26.808 | 59.98 | 40.56 | 39.4355 | 67.5917 | 59.9429 | 80.12 | 39.4296 | 86.7059 | 59.98 | 99.9
39.4254 | 2.7493 | 60.0132 | 20.78 | 39.4121 | 6.9842 | 60.02 | 20.78 | 39.4318 | 26.8109 | 59.98 | 40.56 | 39.4438 | 67.5927 | 59.943 | 80.12 | 39.4379 | 86.7068 | 59.98 | 99.9
39.4337 | 2.7502 | 60.0131 | 20.78 | 39.4204 | 6.9862 | 60.02 | 20.78 | 39.4401 | 26.8137 | 59.98 | 40.56 | 39.4522 | 67.5938 | 59.9431 | 80.12 | 39.4462 | 86.7077 | 59.98 | 99.9
39.4421 | 2.7511 | 60.0131 | 20.78 | 39.4287 | 6.9882 | 60.02 | 20.78 | 39.4485 | 26.8165 | 59.98 | 40.56 | 39.4605 | 67.5948 | 59.9432 | 80.12 | 39.4546 | 86.7085 | 59.98 | 99.9
39.4504 | 2.7521 | 60.013 | 20.78 | 39.4371 | 6.9901 | 60.02 | 20.78 | 39.4568 | 26.8193 | 59.98 | 40.56 | 39.4689 | 67.5959 | 59.9432 | 80.12 | 39.4629 | 86.7094 | 59.98 | 99.9
39.4587 | 2.753 | 60.0129 | 20.78 | 39.4454 | 6.9921 | 60.02 | 20.78 | 39.4651 | 26.8221 | 59.98 | 40.56 | 39.4772 | 67.5969 | 59.9433 | 80.12 | 39.4713 | 86.7103 | 59.98 | 99.9
39.467 | 2.7539 | 60.0128 | 20.78 | 39.4537 | 6.9941 | 60.02 | 20.78 | 39.4734 | 26.8249 | 59.98 | 40.56 | 39.4855 | 67.598 | 59.9434 | 80.12 | 39.4796 | 86.7112 | 59.98 | 99.9
39.4754 | 2.7548 | 60.0127 | 20.78 | 39.4621 | 6.9961 | 60.02 | 20.78 | 39.4818 | 26.8277 | 59.98 | 40.56 | 39.4939 | 67.599 | 59.9435 | 80.12 | 39.4879 | 86.712 | 59.98 | 99.9
39.4837 | 2.7558 | 60.0126 | 20.78 | 39.4704 | 6.998 | 60.02 | 20.78 | 39.4901 | 26.8305 | 59.98 | 40.56 | 39.5023 | 67.6001 | 59.9436 | 80.12 | 39.4962 | 86.7129 | 59.98 | 99.9
39.492 | 2.7567 | 60.0126 | 20.78 | 39.4787 | 7 | 60.02 | 20.78 | 39.4985 | 26.8333 | 59.98 | 40.56 | 39.5106 | 67.6011 | 59.9437 | 80.12 | 39.5046 | 86.7138 | 59.98 | 99.9
39.5004 | 2.7576 | 60.0125 | 20.78 | 39.4871 | 7.002 | 60.02 | 20.78 | 39.5068 | 26.8361 | 59.98 | 40.56 | 39.5189 | 67.6022 | 59.9437 | 80.12 | 39.5129 | 86.7147 | 59.98 | 99.9
39.5087 | 2.7585 | 60.0124 | 20.78 | 39.4954 | 7.004 | 60.02 | 20.78 | 39.5151 | 26.8389 | 59.98 | 40.56 | 39.5273 | 67.6032 | 59.9438 | 80.12 | 39.5212 | 86.7155 | 59.98 | 99.9
39.517 | 2.7595 | 60.0123 | 20.78 | 39.5037 | 7.0059 | 60.02 | 20.78 | 39.5235 | 26.8418 | 59.98 | 40.56 | 39.5356 | 67.6043 | 59.9439 | 80.12 | 39.5296 | 86.7164 | 59.98 | 99.9
39.5254 | 2.7604 | 60.0122 | 20.78 | 39.5121 | 7.0079 | 60.02 | 20.78 | 39.5318 | 26.8446 | 59.98 | 40.56 | 39.5439 | 67.6053 | 59.944 | 80.12 | 39.5379 | 86.7173 | 59.98 | 99.9
39.5337 | 2.7613 | 60.0121 | 20.78 | 39.5204 | 7.0099 | 60.02 | 20.78 | 39.5401 | 26.8474 | 59.98 | 40.56 | 39.5523 | 67.6064 | 59.9441 | 80.12 | 39.5463 | 86.7182 | 59.98 | 99.9
39.542 | 2.7622 | 60.0121 | 20.78 | 39.5287 | 7.0119 | 60.02 | 20.78 | 39.5485 | 26.8502 | 59.98 | 40.56 | 39.5606 | 67.6074 | 59.9442 | 80.12 | 39.5546 | 86.719 | 59.98 | 99.9
39.5504 | 2.7632 | 60.012 | 20.78 | 39.537 | 7.0138 | 60.02 | 20.78 | 39.5568 | 26.853 | 59.98 | 40.56 | 39.569 | 67.6085 | 59.9442 | 80.12 | 39.5629 | 86.7199 | 59.98 | 99.9
39.5587 | 2.7641 | 60.0119 | 20.78 | 39.5454 | 7.0158 | 60.02 | 20.78 | 39.5652 | 26.8558 | 59.98 | 40.56 | 39.5773 | 67.6095 | 59.9443 | 80.12 | 39.5712 | 86.7208 | 59.98 | 99.9
39.567 | 2.765 | 60.0118 | 20.78 | 39.5537 | 7.0178 | 60.02 | 20.78 | 39.5735 | 26.8586 | 59.98 | 40.56 | 39.5856 | 67.6106 | 59.9444 | 80.12 | 39.5796 | 86.7217 | 59.98 | 99.9
39.5754 | 2.7659 | 60.0117 | 20.78 | 39.562 | 7.0198 | 60.02 | 20.78 | 39.5818 | 26.7303 | 59.98 | 40.56 | 39.594 | 67.6116 | 59.9445 | 80.12 | 39.588 | 86.7225 | 59.98 | 99.9
39.5837 | 2.7669 | 60.0116 | 20.78 | 39.5704 | 7.0217 | 60.02 | 20.78 | 39.5901 | 26.7322 | 59.98 | 40.56 | 39.6024 | 67.6127 | 59.9446 | 80.12 | 39.5963 | 86.7234 | 59.98 | 99.9
39.592 | 2.7678 | 60.0116 | 20.78 | 39.5787 | 7.0237 | 60.02 | 20.78 | 39.5985 | 26.734 | 59.98 | 40.56 | 39.6107 | 67.6137 | 59.9447 | 80.12 | 39.6046 | 86.7243 | 59.98 | 99.9
39.6003 | 2.7687 | 60.0115 | 20.78 | 39.587 | 7.0257 | 60.02 | 20.78 | 39.6068 | 26.7359 | 59.98 | 40.56 | 39.619 | 67.6148 | 59.9447 | 80.12 | 39.6129 | 86.7252 | 59.98 | 99.9
39.6087 | 2.7696 | 60.0114 | 20.78 | 39.5954 | 7.0277 | 60.02 | 20.78 | 39.6152 | 26.7378 | 59.98 | 40.56 | 39.6273 | 67.6158 | 59.9448 | 80.12 | 39.6213 | 86.726 | 59.98 | 99.9
39.617 | 2.7706 | 60.0113 | 20.78 | 39.6037 | 7.0296 | 60.02 | 20.78 | 39.6235 | 26.7397 | 59.98 | 40.56 | 39.6357 | 67.6169 | 59.9449 | 80.12 | 39.6296 | 86.7269 | 59.98 | 99.9
39.6253 | 2.7715 | 60.0112 | 20.78 | 39.612 | 7.0316 | 60.02 | 20.78 | 39.6318 | 26.7415 | 59.98 | 40.56 | 39.644 | 67.6179 | 59.945 | 80.12 | 39.6379 | 86.7278 | 59.98 | 99.9
39.6337 | 2.7724 | 60.0111 | 20.78 | 39.6204 | 7.0336 | 60.02 | 20.78 | 39.6402 | 26.7434 | 59.98 | 40.56 | 39.6523 | 67.619 | 59.9451 | 80.12 | 39.6463 | 86.7287 | 59.98 | 99.9
39.642 | 2.7733 | 60.011 | 20.78 | 39.6287 | 7.0356 | 60.02 | 20.78 | 39.6485 | 26.7453 | 59.98 | 40.56 | 39.6607 | 67.62 | 59.9452 | 80.12 | 39.6546 | 86.7295 | 59.98 | 99.9
39.6503 | 2.7743 | 60.011 | 20.78 | 39.637 | 7.0375 | 60.02 | 20.78 | 39.6569 | 26.7472 | 59.98 | 40.56 | 39.6691 | 67.6211 | 59.9452 | 80.12 | 39.663 | 86.7304 | 59.98 | 99.9
39.6587 | 2.7752 | 60.0109 | 20.78 | 39.6454 | 7.0395 | 60.02 | 20.78 | 39.6652 | 26.749 | 59.98 | 40.56 | 39.6774 | 67.6221 | 59.9453 | 80.12 | 39.6713 | 86.7313 | 59.98 | 99.9
39.667 | 2.7761 | 60.0108 | 20.78 | 39.6537 | 7.0415 | 60.02 | 20.78 | 39.6735 | 26.7509 | 59.98 | 40.56 | 39.6857 | 67.6232 | 59.9454 | 80.12 | 39.6796 | 86.7322 | 59.98 | 99.9
39.6753 | 2.777 | 60.0107 | 20.78 | 39.662 | 7.0435 | 60.02 | 20.78 | 39.6819 | 26.7528 | 59.98 | 40.56 | 39.6941 | 67.6243 | 59.9455 | 80.12 | 39.6879 | 86.733 | 59.98 | 99.9
39.6837 | 2.778 | 60.0106 | 20.78 | 39.6703 | 7.0454 | 60.02 | 20.78 | 39.6902 | 26.7547 | 59.98 | 40.56 | 39.7024 | 67.6253 | 59.9456 | 80.12 | 39.6963 | 86.7339 | 59.98 | 99.9
39.692 | 2.7789 | 60.0105 | 20.78 | 39.6786 | 7.0474 | 60.02 | 20.78 | 39.6985 | 26.7565 | 59.98 | 40.56 | 39.7108 | 67.6264 | 59.9457 | 80.12 | 39.7046 | 86.7348 | 59.98 | 99.9
39.7003 | 2.7798 | 60.0105 | 20.78 | 39.687 | 7.0494 | 60.02 | 20.78 | 39.7068 | 26.7584 | 59.98 | 40.56 | 39.7191 | 67.6274 | 59.9457 | 80.12 | 39.713 | 86.7357 | 59.98 | 99.9
39.7086 | 2.7807 | 60.0104 | 20.78 | 39.6953 | 7.0514 | 60.02 | 20.78 | 39.7152 | 26.7603 | 59.98 | 40.56 | 39.7274 | 67.6285 | 59.9458 | 80.12 | 39.7213 | 86.7365 | 59.98 | 99.9
39.717 | 2.7817 | 60.0103 | 20.78 | 39.7036 | 7.0533 | 60.02 | 20.78 | 39.7235 | 26.7622 | 59.98 | 40.56 | 39.7358 | 67.6295 | 59.9459 | 80.12 | 39.7296 | 86.7374 | 59.98 | 99.9
39.7253 | 2.7826 | 60.0102 | 20.78 | 39.712 | 7.0553 | 60.02 | 20.78 | 39.7319 | 26.764 | 59.98 | 40.56 | 39.7441 | 67.6306 | 59.946 | 80.12 | 39.738 | 86.7383 | 59.98 | 99.9
39.7336 | 2.7835 | 60.0101 | 20.78 | 39.7203 | 7.0573 | 60.02 | 20.78 | 39.7402 | 26.7659 | 59.98 | 40.56 | 39.7524 | 67.6316 | 59.9461 | 80.12 | 39.7463 | 86.7392 | 59.98 | 99.9
39.742 | 2.7844 | 60.01 | 20.78 | 39.7286 | 7.0592 | 60.02 | 20.78 | 39.7485 | 26.7678 | 59.98 | 40.56 | 39.7608 | 67.6327 | 59.9462 | 80.12 | 39.7546 | 86.74 | 59.98 | 99.9
39.7503 | 2.862 | 60.01 | 20.78 | 39.737 | 7.0612 | 60.02 | 20.78 | 39.7569 | 26.7697 | 59.98 | 40.56 | 39.7692 | 67.6337 | 59.9462 | 80.12 | 39.7629 | 86.7409 | 59.98 | 99.9
39.7586 | 2.8645 | 60.0099 | 20.78 | 39.7453 | 7.0632 | 60.02 | 20.78 | 39.7652 | 26.7715 | 59.98 | 40.56 | 39.7775 | 67.6348 | 59.9463 | 80.12 | 39.7713 | 86.7418 | 59.98 | 99.9
39.767 | 2.8669 | 60.0098 | 20.78 | 39.7536 | 7.0652 | 60.02 | 20.78 | 39.7735 | 26.7734 | 59.98 | 40.56 | 39.7858 | 67.6358 | 59.9464 | 80.12 | 39.7797 | 86.7427 | 59.98 | 99.9
39.7753 | 2.8694 | 60.0097 | 20.78 | 39.762 | 7.0671 | 60.02 | 20.78 | 39.7819 | 26.7753 | 59.98 | 40.56 | 39.7942 | 67.6369 | 59.9465 | 80.12 | 39.788 | 86.7435 | 59.98 | 99.9
39.7836 | 2.8719 | 60.0096 | 20.78 | 39.7703 | 7.0691 | 60.02 | 20.78 | 39.7902 | 26.7772 | 59.98 | 40.56 | 39.8025 | 67.6379 | 59.9466 | 80.12 | 39.7963 | 86.7444 | 59.98 | 99.9
39.792 | 2.8744 | 60.0095 | 20.78 | 39.7786 | 7.0711 | 60.02 | 20.78 | 39.7986 | 26.779 | 59.98 | 40.56 | 39.8109 | 67.639 | 59.9467 | 80.12 | 39.8046 | 86.7453 | 59.98 | 99.9
39.8003 | 2.8769 | 60.0095 | 20.78 | 39.787 | 7.0731 | 60.02 | 20.78 | 39.8069 | 26.7809 | 59.98 | 40.56 | 39.8192 | 67.64 | 59.9467 | 80.12 | 39.813 | 86.7462 | 59.98 | 99.9
39.8086 | 2.8794 | 60.0094 | 20.78 | 39.7953 | 7.075 | 60.02 | 20.78 | 39.8152 | 26.7828 | 59.98 | 40.56 | 39.8275 | 67.6411 | 59.9468 | 80.12 | 39.8213 | 86.747 | 59.98 | 99.9
39.817 | 2.8819 | 60.0093 | 20.78 | 39.8036 | 7.077 | 60.02 | 20.78 | 39.8235 | 26.7847 | 59.98 | 40.56 | 39.8359 | 67.6421 | 59.9469 | 80.12 | 39.8297 | 86.7479 | 59.98 | 99.9
39.8253 | 2.8844 | 60.0092 | 20.78 | 39.812 | 7.079 | 60.02 | 20.78 | 39.8319 | 26.7865 | 59.98 | 40.56 | 39.8442 | 67.6432 | 59.947 | 80.12 | 39.838 | 86.7488 | 59.98 | 99.9
39.8336 | 2.8869 | 60.0091 | 20.78 | 39.8203 | 7.081 | 60.02 | 20.78 | 39.8402 | 26.7884 | 59.98 | 40.56 | 39.8525 | 67.6442 | 59.9471 | 80.12 | 39.8463 | 86.7497 | 59.98 | 99.9
39.8419 | 2.8894 | 60.009 | 20.78 | 39.8286 | 7.0829 | 60.02 | 20.78 | 39.8485 | 26.7903 | 59.98 | 40.56 | 39.8609 | 67.6453 | 59.9472 | 80.12 | 39.8547 | 86.7505 | 59.98 | 99.9
39.8503 | 2.8919 | 60.009 | 20.78 | 39.8369 | 7.1982 | 60.02 | 20.78 | 39.8569 | 26.7922 | 59.98 | 40.56 | 39.8692 | 67.6463 | 59.9472 | 80.12 | 39.863 | 86.7514 | 59.98 | 99.9
39.8586 | 2.8943 | 60.0089 | 20.78 | 39.8453 | 7.1988 | 60.02 | 20.78 | 39.8652 | 26.794 | 59.98 | 40.56 | 39.8776 | 67.6474 | 59.9473 | 80.12 | 39.8713 | 86.7523 | 59.98 | 99.9
39.8669 | 2.8968 | 60.0088 | 20.78 | 39.8536 | 7.1993 | 60.02 | 20.78 | 39.8736 | 26.7959 | 59.98 | 40.56 | 39.8859 | 67.6484 | 59.9474 | 80.12 | 39.8796 | 86.7532 | 59.98 | 99.9
39.8753 | 2.8993 | 60.0087 | 20.78 | 39.8619 | 7.1998 | 60.02 | 20.78 | 39.8819 | 26.7978 | 59.98 | 40.56 | 39.8942 | 67.6495 | 59.9475 | 80.12 | 39.888 | 86.7541 | 59.98 | 99.9
39.8836 | 2.9018 | 60.0086 | 20.78 | 39.8703 | 7.2004 | 60.02 | 20.78 | 39.8902 | 26.7997 | 59.98 | 40.56 | 39.9026 | 67.6505 | 59.9476 | 80.12 | 39.8963 | 86.7549 | 59.98 | 99.9
39.8919 | 2.9043 | 60.0085 | 20.78 | 39.8786 | 7.2009 | 60.02 | 20.78 | 39.8986 | 26.8015 | 59.98 | 40.56 | 39.9109 | 67.6516 | 59.9477 | 80.12 | 39.9047 | 86.7558 | 59.98 | 99.9
39.9003 | 2.9068 | 60.0085 | 20.78 | 39.8869 | 7.2014 | 60.02 | 20.78 | 39.9069 | 26.8034 | 59.98 | 40.56 | 39.9193 | 67.6526 | 59.9478 | 80.12 | 39.913 | 86.7567 | 59.98 | 99.9
39.9086 | 2.9093 | 60.0084 | 20.78 | 39.8953 | 7.202 | 60.02 | 20.78 | 39.9152 | 26.8053 | 59.98 | 40.56 | 39.9276 | 67.6537 | 59.9478 | 80.12 | 39.9213 | 86.7576 | 59.98 | 99.9
39.9169 | 2.9118 | 60.0083 | 20.78 | 39.9036 | 7.2025 | 60.02 | 20.78 | 39.9236 | 26.8072 | 59.98 | 40.56 | 39.936 | 67.6547 | 59.9479 | 80.12 | 39.9297 | 86.7584 | 59.98 | 99.9
39.9253 | 2.9143 | 60.0082 | 20.78 | 39.9119 | 7.203 | 60.02 | 20.78 | 39.9319 | 26.809 | 59.98 | 40.56 | 39.9443 | 67.6558 | 59.948 | 80.12 | 39.938 | 86.7593 | 59.98 | 99.9
39.9336 | 2.9168 | 60.0081 | 20.78 | 39.9202 | 7.2036 | 60.02 | 20.78 | 39.9402 | 26.8109 | 59.98 | 40.56 | 39.9526 | 67.6568 | 59.9481 | 80.12 | 39.9464 | 86.7602 | 59.98 | 99.9
39.9419 | 2.9193 | 60.008 | 20.78 | 39.9286 | 7.2041 | 60.02 | 20.78 | 39.9486 | 26.8128 | 59.98 | 40.56 | 39.961 | 67.6579 | 59.9482 | 80.12 | 39.9547 | 86.761 | 59.98 | 99.9
39.9502 | 2.9217 | 60.008 | 20.78 | 39.9369 | 7.2046 | 60.02 | 20.78 | 39.9569 | 26.8147 | 59.98 | 40.56 | 39.9693 | 67.6589 | 59.9482 | 80.12 | 39.963 | 86.7619 | 59.98 | 99.9
39.9586 | 2.9242 | 60.0079 | 20.78 | 39.9452 | 7.2052 | 60.02 | 20.78 | 39.9652 | 26.8166 | 59.98 | 40.56 | 39.9777 | 67.66 | 59.9483 | 80.12 | 39.9713 | 86.7628 | 59.98 | 99.9
39.9669 | 2.9267 | 60.0078 | 20.78 | 39.9536 | 7.2057 | 60.02 | 20.78 | 39.9736 | 26.8184 | 59.98 | 40.56 | 39.986 | 67.661 | 59.9484 | 80.12 | 39.9797 | 86.7637 | 59.98 | 99.9
39.9752 | 2.9292 | 60.0077 | 20.78 | 39.9619 | 7.2062 | 60.02 | 20.78 | 39.9819 | 26.8203 | 59.98 | 40.56 | 39.9943 | 67.6621 | 59.9485 | 80.12 | 39.988 | 86.7645 | 59.98 | 99.9
39.9836 | 2.9317 | 60.0076 | 20.78 | 39.9702 | 7.2068 | 60.02 | 20.78 | 39.9903 | 26.8222 | 59.98 | 40.56 | 40.0027 | 67.6631 | 59.9486 | 80.12 | 39.9963 | 86.7654 | 59.98 | 99.9
39.9919 | 2.9342 | 60.0075 | 20.78 | 39.9785 | 7.2073 | 60.02 | 20.78 | 39.9986 | 26.8241 | 59.98 | 40.56 | 40.011 | 67.6642 | 59.9487 | 80.12 | 40.0047 | 86.7663 | 59.98 | 99.9
40.0002 | 2.9367 | 60.0075 | 20.78 | 39.9869 | 7.2078 | 60.02 | 20.78 | 40.0069 | 26.8259 | 59.98 | 40.56 | 40.0193 | 67.6652 | 59.9487 | 80.12 | 40.013 | 86.7672 | 59.98 | 99.9
40.0086 | 2.9392 | 60.0074 | 20.78 | 39.9952 | 7.2084 | 60.02 | 20.78 | 40.0153 | 26.8278 | 59.98 | 40.56 | 40.0277 | 67.6663 | 59.9488 | 80.12 | 40.0214 | 86.7681 | 59.98 | 99.9
40.0169 | 2.9417 | 60.0073 | 20.78 | 40.0035 | 7.2089 | 60.02 | 20.78 | 40.0236 | 26.8297 | 59.98 | 40.56 | 40.0361 | 67.6673 | 59.9489 | 80.12 | 40.0297 | 86.7689 | 59.98 | 99.9
40.0252 | 2.9442 | 60.0072 | 20.78 | 40.0119 | 7.2094 | 60.02 | 20.78 | 40.0319 | 26.8316 | 59.98 | 40.56 | 40.0444 | 67.6684 | 59.949 | 80.12 | 40.038 | 86.7698 | 59.98 | 99.9
40.0336 | 2.9467 | 60.0071 | 20.78 | 40.0202 | 7.21 | 60.02 | 20.78 | 40.0403 | 26.8334 | 59.98 | 40.56 | 40.0527 | 67.6694 | 59.9491 | 80.12 | 40.0464 | 86.7707 | 59.98 | 99.9
40.0419 | 2.9491 | 60.007 | 20.78 | 40.0285 | 7.2105 | 60.02 | 20.78 | 40.0486 | 26.8353 | 59.98 | 40.56 | 40.061 | 67.6705 | 59.9492 | 80.12 | 40.0547 | 86.7716 | 59.98 | 99.9
40.0502 | 2.9516 | 60.007 | 20.78 | 40.0369 | 7.211 | 60.02 | 20.78 | 40.0569 | 26.8372 | 59.98 | 40.56 | 40.0694 | 67.6715 | 59.9492 | 80.12 | 40.063 | 86.7724 | 59.98 | 99.9
40.0586 | 2.9541 | 60.0069 | 20.78 | 40.0452 | 7.2116 | 60.02 | 20.78 | 40.0653 | 26.8391 | 59.98 | 40.56 | 40.0778 | 67.6726 | 59.9493 | 80.12 | 40.0714 | 86.7733 | 59.98 | 99.9
40.0669 | 2.9566 | 60.0068 | 20.78 | 40.0535 | 7.2121 | 60.02 | 20.78 | 40.0736 | 26.8409 | 59.98 | 40.56 | 40.0861 | 67.6736 | 59.9494 | 80.12 | 40.0797 | 86.7742 | 59.98 | 99.9
40.0752 | 2.9591 | 60.0067 | 20.78 | 40.0619 | 7.2126 | 60.02 | 20.78 | 40.0819 | 26.8428 | 59.98 | 40.56 | 40.0944 | 67.6747 | 59.9495 | 80.12 | 40.088 | 86.7751 | 59.98 | 99.9
40.0835 | 2.9616 | 60.0066 | 20.78 | 40.0702 | 7.2132 | 60.02 | 20.78 | 40.0903 | 26.8447 | 59.98 | 40.56 | 40.1028 | 67.6757 | 59.9496 | 80.12 | 40.0964 | 86.7759 | 59.98 | 99.9
40.0919 | 2.9641 | 60.0065 | 20.78 | 40.0785 | 7.2137 | 60.02 | 20.78 | 40.0986 | 26.8466 | 59.98 | 40.56 | 40.1111 | 67.6768 | 59.9497 | 80.12 | 40.1047 | 86.7768 | 59.98 | 99.9
40.1002 | 2.9666 | 60.0065 | 20.78 | 40.0869 | 7.2142 | 60.02 | 20.78 | 40.1069 | 26.8484 | 59.98 | 40.56 | 40.1194 | 67.6778 | 59.9497 | 80.12 | 40.113 | 86.7777 | 59.98 | 99.9
40.1085 | 2.9691 | 60.0064 | 20.78 | 40.0952 | 7.2148 | 60.02 | 20.78 | 40.1153 | 26.8503 | 59.98 | 40.56 | 40.1278 | 67.6789 | 59.9498 | 80.12 | 40.1214 | 86.7786 | 59.98 | 99.9
40.1169 | 2.9716 | 60.0063 | 20.78 | 40.1035 | 7.2153 | 60.02 | 20.78 | 40.1236 | 26.8522 | 59.98 | 40.56 | 40.1361 | 67.6799 | 59.9499 | 80.12 | 40.1297 | 86.7794 | 59.98 | 99.9
40.1252 | 2.9741 | 60.0062 | 20.78 | 40.1118 | 7.2158 | 60.02 | 20.78 | 40.132 | 26.8541 | 59.98 | 40.56 | 40.1445 | 67.681 | 59.95 | 80.12 | 40.1381 | 86.7803 | 59.98 | 99.9
40.1335 | 2.9766 | 60.0061 | 20.78 | 40.1202 | 7.2164 | 60.02 | 20.78 | 40.1403 | 26.8559 | 59.98 | 40.56 | 40.1528 | 67.8392 | 59.96 | 80.12 | 40.1464 | 86.7812 | 59.98 | 99.9
40.1419 | 2.979 | 60.0061 | 20.78 | 40.1285 | 7.2169 | 60.02 | 20.78 | 40.1486 | 26.8578 | 59.98 | 40.56 | 40.1611 | 67.8404 | 59.96 | 80.12 | 40.1547 | 86.7821 | 59.98 | 99.9
40.1502 | 2.9815 | 60.006 | 20.78 | 40.1368 | 7.2174 | 60.02 | 20.78 | 40.157 | 26.8597 | 59.98 | 40.56 | 40.1695 | 67.8416 | 59.96 | 80.12 | 40.163 | 86.7829 | 59.98 | 99.9
40.1585 | 2.984 | 60.0059 | 20.78 | 40.1452 | 7.218 | 60.02 | 20.78 | 40.1653 | 26.8616 | 59.98 | 40.56 | 40.1779 | 67.8428 | 59.96 | 80.12 | 40.1714 | 86.7838 | 59.98 | 99.9
40.1669 | 2.9865 | 60.0058 | 20.78 | 40.1535 | 7.2185 | 60.02 | 20.78 | 40.1736 | 26.8634 | 59.98 | 40.56 | 40.1862 | 67.844 | 59.96 | 80.12 | 40.1797 | 86.7847 | 59.98 | 99.9
40.1752 | 2.989 | 60.0057 | 20.78 | 40.1618 | 7.219 | 60.02 | 20.78 | 40.1819 | 26.8653 | 59.98 | 40.56 | 40.1945 | 67.8453 | 59.96 | 80.12 | 40.188 | 86.7856 | 59.98 | 99.9
40.1835 | 2.9915 | 60.0056 | 20.78 | 40.1701 | 7.2196 | 60.02 | 20.78 | 40.1903 | 26.8672 | 59.98 | 40.56 | 40.2029 | 67.8465 | 59.96 | 80.12 | 40.1964 | 86.7864 | 59.98 | 99.9
40.1919 | 2.994 | 60.0056 | 20.78 | 40.1785 | 7.2201 | 60.02 | 20.78 | 40.1986 | 26.8691 | 59.98 | 40.56 | 40.2112 | 67.8477 | 59.96 | 80.12 | 40.2047 | 86.7873 | 59.98 | 99.9
40.2002 | 2.9965 | 60.0055 | 20.78 | 40.1868 | 7.2206 | 60.02 | 20.78 | 40.207 | 26.8709 | 59.98 | 40.56 | 40.2195 | 67.8489 | 59.96 | 80.12 | 40.2131 | 86.7882 | 59.98 | 99.9
40.2085 | 2.999 | 60.0054 | 20.78 | 40.1951 | 7.2212 | 60.02 | 20.78 | 40.2153 | 26.8728 | 59.98 | 40.56 | 40.2279 | 67.8501 | 59.96 | 80.12 | 40.2214 | 86.7891 | 59.98 | 99.9
40.2169 | 3.0015 | 60.0053 | 20.78 | 40.2035 | 7.2217 | 60.02 | 20.78 | 40.2236 | 26.8747 | 59.98 | 40.56 | 40.2362 | 67.8513 | 59.96 | 80.12 | 40.2297 | 86.7899 | 59.98 | 99.9
40.2252 | 3.004 | 60.0052 | 20.78 | 40.2118 | 7.2222 | 60.02 | 20.78 | 40.232 | 26.8766 | 59.98 | 40.56 | 40.2446 | 67.8525 | 59.96 | 80.12 | 40.238 | 86.7908 | 59.98 | 99.9
40.2335 | 3.0064 | 60.0051 | 20.78 | 40.2201 | 7.2228 | 60.02 | 20.78 | 40.2403 | 26.8784 | 59.98 | 40.56 | 40.2529 | 67.8537 | 59.96 | 80.12 | 40.2464 | 86.7917 | 59.98 | 99.9
40.2419 | 3.0089 | 60.0051 | 20.78 | 40.2285 | 7.2233 | 60.02 | 20.78 | 40.2486 | 26.8803 | 59.98 | 40.56 | 40.2612 | 67.8549 | 59.96 | 80.12 | 40.2548 | 86.7926 | 59.98 | 99.9
40.2502 | 3.0114 | 60.005 | 20.78 | 40.2368 | 7.2238 | 60.02 | 20.78 | 40.257 | 26.8822 | 59.98 | 40.56 | 40.2696 | 67.8561 | 59.96 | 80.12 | 40.2631 | 86.7934 | 59.98 | 99.9
40.2585 | 3.0139 | 60.0049 | 20.78 | 40.2451 | 7.2244 | 60.02 | 20.78 | 40.2653 | 26.8841 | 59.98 | 40.56 | 40.2779 | 67.8573 | 59.96 | 80.12 | 40.2714 | 86.7943 | 59.98 | 99.9
40.2669 | 3.0164 | 60.0048 | 20.78 | 40.2534 | 7.2249 | 60.02 | 20.78 | 40.2737 | 26.8859 | 59.98 | 40.56 | 40.2863 | 67.8586 | 59.96 | 80.12 | 40.2797 | 86.7952 | 59.98 | 99.9
40.2752 | 3.0189 | 60.0047 | 20.78 | 40.2618 | 7.2254 | 60.02 | 20.78 | 40.282 | 26.8878 | 59.98 | 40.56 | 40.2946 | 67.8598 | 59.96 | 80.12 | 40.2881 | 86.7961 | 59.98 | 99.9
40.2835 | 3.0214 | 60.0046 | 20.78 | 40.2701 | 7.226 | 60.02 | 20.78 | 40.2903 | 26.8897 | 59.98 | 40.56 | 40.3029 | 67.861 | 59.96 | 80.12 | 40.2964 | 86.7969 | 59.98 | 99.9
40.2918 | 3.0239 | 60.0046 | 20.78 | 40.2784 | 7.2265 | 60.02 | 20.78 | 40.2986 | 26.8916 | 59.98 | 40.56 | 40.3113 | 67.8622 | 59.96 | 80.12 | 40.3047 | 86.7978 | 59.98 | 99.9
40.3002 | 3.0264 | 60.0045 | 20.78 | 40.2868 | 7.227 | 60.02 | 20.78 | 40.307 | 26.8934 | 59.98 | 40.56 | 40.3196 | 67.8634 | 59.96 | 80.12 | 40.313 | 86.7987 | 59.98 | 99.9
40.3085 | 3.0289 | 60.0044 | 20.78 | 40.2951 | 7.2276 | 60.02 | 20.78 | 40.3153 | 26.8953 | 59.98 | 40.56 | 40.3279 | 67.8646 | 59.96 | 80.12 | 40.3214 | 86.7996 | 59.98 | 99.9
40.3168 | 3.0314 | 60.0043 | 20.78 | 40.3034 | 7.2281 | 60.02 | 20.78 | 40.3237 | 26.8972 | 59.98 | 40.56 | 40.3363 | 67.8658 | 59.96 | 80.12 | 40.3298 | 86.8004 | 59.98 | 99.9
40.3252 | 3.0338 | 60.0042 | 20.78 | 40.3118 | 7.2286 | 60.02 | 20.78 | 40.332 | 26.8991 | 59.98 | 40.56 | 40.3446 | 67.867 | 59.96 | 80.12 | 40.3381 | 86.8013 | 59.98 | 99.9
40.3335 | 3.0363 | 60.0041 | 20.78 | 40.3201 | 7.2292 | 60.02 | 20.78 | 40.3403 | 26.9009 | 59.98 | 40.56 | 40.353 | 67.8682 | 59.96 | 80.12 | 40.3464 | 86.8022 | 59.98 | 99.9
40.3418 | 3.0388 | 60.0041 | 20.78 | 40.3284 | 7.2297 | 60.02 | 20.78 | 40.3487 | 26.9028 | 59.98 | 40.56 | 40.3613 | 67.8694 | 59.96 | 80.12 | 40.3547 | 86.8031 | 59.98 | 99.9
40.3502 | 3.0413 | 60.004 | 20.78 | 40.3368 | 7.2302 | 60.02 | 20.78 | 40.357 | 26.9047 | 59.98 | 40.56 | 40.3696 | 67.8707 | 59.96 | 80.12 | 40.3631 | 86.8039 | 59.98 | 99.9
40.3585 | 3.0438 | 60.0039 | 20.78 | 40.3451 | 7.2308 | 60.02 | 20.78 | 40.3653 | 26.9066 | 59.98 | 40.56 | 40.378 | 67.8719 | 59.96 | 80.12 | 40.3714 | 86.8985 | 59.9801 | 99.9
40.3668 | 3.0463 | 60.0038 | 20.78 | 40.3534 | 7.2313 | 60.02 | 20.78 | 40.3737 | 26.9084 | 59.98 | 40.56 | 40.3863 | 67.8731 | 59.96 | 80.12 | 40.3798 | 86.9002 | 59.9802 | 99.9
40.3752 | 3.0488 | 60.0037 | 20.78 | 40.3618 | 7.2318 | 60.02 | 20.78 | 40.382 | 26.9103 | 59.98 | 40.56 | 40.3947 | 67.8743 | 59.96 | 80.12 | 40.3881 | 86.9018 | 59.9802 | 99.9
40.3835 | 3.0513 | 60.0036 | 20.78 | 40.3701 | 7.2324 | 60.02 | 20.78 | 40.3904 | 26.9122 | 59.98 | 40.56 | 40.403 | 67.8755 | 59.96 | 80.12 | 40.3964 | 86.9035 | 59.9803 | 99.9
40.3918 | 3.0538 | 60.0036 | 20.78 | 40.3784 | 7.2329 | 60.02 | 20.78 | 40.3987 | 26.9141 | 59.98 | 40.56 | 40.4113 | 67.8767 | 59.96 | 80.12 | 40.4047 | 86.9052 | 59.9804 | 99.9
40.4002 | 3.0563 | 60.0035 | 20.78 | 40.3867 | 7.2334 | 60.02 | 20.78 | 40.407 | 26.9159 | 59.98 | 40.56 | 40.4197 | 67.8779 | 59.96 | 80.12 | 40.4131 | 86.9068 | 59.9805 | 99.9
40.4085 | 3.0588 | 60.0034 | 20.78 | 40.3951 | 7.234 | 60.02 | 20.78 | 40.4153 | 26.9178 | 59.98 | 40.56 | 40.428 | 67.8791 | 59.96 | 80.12 | 40.4214 | 86.9085 | 59.9806 | 99.9
40.4168 | 3.0613 | 60.0033 | 20.78 | 40.4034 | 7.2345 | 60.02 | 20.78 | 40.4237 | 26.9197 | 59.98 | 40.56 | 40.4363 | 67.8803 | 59.96 | 80.12 | 40.4297 | 86.9101 | 59.9807 | 99.9
40.4252 | 3.0637 | 60.0032 | 20.78 | 40.4117 | 7.235 | 60.02 | 20.78 | 40.432 | 26.9216 | 59.98 | 40.56 | 40.4447 | 67.8815 | 59.96 | 80.12 | 40.4381 | 86.9118 | 59.9807 | 99.9
40.4335 | 3.0662 | 60.0031 | 20.78 | 40.42 | 7.2356 | 60.02 | 20.78 | 40.4403 | 26.9234 | 59.98 | 40.56 | 40.453 | 67.8827 | 59.96 | 80.12 | 40.4464 | 86.9135 | 59.9808 | 99.9
40.4418 | 3.0687 | 60.0031 | 20.78 | 40.4284 | 7.2361 | 60.02 | 20.78 | 40.4487 | 26.9253 | 59.98 | 40.56 | 40.4614 | 67.8839 | 59.96 | 80.12 | 40.4548 | 86.9151 | 59.9809 | 99.9
40.4502 | 3.0712 | 60.003 | 20.78 | 40.4367 | 7.2366 | 60.02 | 20.78 | 40.457 | 26.9272 | 59.98 | 40.56 | 40.4697 | 67.8852 | 59.96 | 80.12 | 40.4631 | 86.9168 | 59.981 | 99.9
40.4585 | 3.0737 | 60.0029 | 20.78 | 40.445 | 7.2372 | 60.02 | 20.78 | 40.4654 | 26.9291 | 59.98 | 40.56 | 40.478 | 67.8864 | 59.96 | 80.12 | 40.4714 | 86.9184 | 59.9811 | 99.9
40.4668 | 3.0762 | 60.0028 | 20.78 | 40.4534 | 7.2377 | 60.02 | 20.78 | 40.4737 | 26.931 | 59.98 | 40.56 | 40.4864 | 67.8876 | 59.96 | 80.12 | 40.4797 | 86.9201 | 59.9812 | 99.9
40.4752 | 3.0787 | 60.0027 | 20.78 | 40.4617 | 7.2382 | 60.02 | 20.78 | 40.482 | 26.9328 | 59.98 | 40.56 | 40.4948 | 67.8888 | 59.96 | 80.12 | 40.4881 | 86.9218 | 59.9812 | 99.9
40.4835 | 3.0812 | 60.0026 | 20.78 | 40.47 | 7.2388 | 60.02 | 20.78 | 40.4904 | 26.9347 | 59.98 | 40.56 | 40.5031 | 67.89 | 59.96 | 80.12 | 40.4965 | 86.9234 | 59.9813 | 99.9
40.4918 | 3.0837 | 60.0026 | 20.78 | 40.4784 | 7.2393 | 60.02 | 20.78 | 40.4987 | 26.9366 | 59.98 | 40.56 | 40.5114 | 67.8912 | 59.96 | 80.12 | 40.5048 | 86.9251 | 59.9814 | 99.9
40.5001 | 3.0862 | 60.0025 | 20.78 | 40.4867 | 7.2398 | 60.02 | 20.78 | 40.507 | 26.9385 | 59.98 | 40.56 | 40.5198 | 67.8924 | 59.96 | 80.12 | 40.5131 | 86.9267 | 59.9815 | 99.9
40.5085 | 3.0887 | 60.0024 | 20.78 | 40.495 | 7.2404 | 60.02 | 20.78 | 40.5154 | 26.9403 | 59.98 | 40.56 | 40.5281 | 67.8936 | 59.96 | 80.12 | 40.5214 | 86.9284 | 59.9816 | 99.9
40.5168 | 3.0911 | 60.0023 | 20.78 | 40.5034 | 7.2409 | 60.02 | 20.78 | 40.5237 | 26.9422 | 59.98 | 40.56 | 40.5364 | 67.8948 | 59.96 | 80.12 | 40.5298 | 86.93 | 59.9817 | 99.9
40.5251 | 3.0936 | 60.0022 | 20.78 | 40.5117 | 7.2414 | 60.02 | 20.78 | 40.532 | 26.9441 | 59.98 | 40.56 | 40.5447 | 67.896 | 59.96 | 80.12 | 40.5381 | 86.9317 | 59.9817 | 99.9
40.5335 | 3.0961 | 60.0021 | 20.78 | 40.52 | 7.242 | 60.02 | 20.78 | 40.5404 | 26.946 | 59.98 | 40.56 | 40.5531 | 67.8972 | 59.96 | 80.12 | 40.5464 | 86.9334 | 59.9818 | 99.9
40.5418 | 3.0986 | 60.0021 | 20.78 | 40.5284 | 7.2425 | 60.02 | 20.78 | 40.5487 | 26.9478 | 59.98 | 40.56 | 40.5615 | 67.8985 | 59.96 | 80.12 | 40.5547 | 86.935 | 59.9819 | 99.9
40.5501 | 3.1011 | 60.002 | 20.78 | 40.5367 | 7.243 | 60.02 | 20.78 | 40.557 | 26.9497 | 59.98 | 40.56 | 40.5698 | 67.8997 | 59.96 | 80.12 | 40.5631 | 86.9367 | 59.982 | 99.9
40.5585 | 3.1036 | 60.0019 | 20.78 | 40.545 | 7.2436 | 60.02 | 20.78 | 40.5654 | 26.9516 | 59.98 | 40.56 | 40.5781 | 67.9009 | 59.96 | 80.12 | 40.5714 | 86.9383 | 59.9821 | 99.9
40.5668 | 3.1061 | 60.0018 | 20.78 | 40.5533 | 7.2441 | 60.02 | 20.78 | 40.5737 | 26.9535 | 59.98 | 40.56 | 40.5865 | 67.9021 | 59.96 | 80.12 | 40.5798 | 86.94 | 59.9822 | 99.9
40.5751 | 3.1086 | 60.0017 | 20.78 | 40.5617 | 7.2446 | 60.02 | 20.78 | 40.582 | 26.9552 | 59.98 | 40.56 | 40.5948 | 67.9033 | 59.96 | 80.12 | 40.5881 | 86.9417 | 59.9822 | 99.9
40.5835 | 3.1111 | 60.0016 | 20.78 | 40.57 | 7.2452 | 60.02 | 20.78 | 40.5904 | 26.9564 | 59.98 | 40.56 | 40.6031 | 67.9045 | 59.96 | 80.12 | 40.5964 | 86.9433 | 59.9823 | 99.9
40.5918 | 3.1136 | 60.0016 | 20.78 | 40.5783 | 7.2457 | 60.02 | 20.78 | 40.5987 | 26.9575 | 59.98 | 40.56 | 40.6115 | 67.9057 | 59.96 | 80.12 | 40.6048 | 86.945 | 59.9824 | 99.9
40.6001 | 3.1161 | 60.0015 | 20.78 | 40.5867 | 7.2462 | 60.02 | 20.78 | 40.6071 | 26.9587 | 59.98 | 40.56 | 40.6198 | 67.9069 | 59.96 | 80.12 | 40.6131 | 86.9466 | 59.9825 | 99.9
40.6085 | 3.1186 | 60.0014 | 20.78 | 40.595 | 7.2468 | 60.02 | 20.78 | 40.6154 | 26.9598 | 59.98 | 40.56 | 40.6282 | 67.9081 | 59.96 | 80.12 | 40.6215 | 86.9483 | 59.9826 | 99.9
40.6168 | 3.121 | 60.0013 | 20.78 | 40.6033 | 7.2473 | 60.02 | 20.78 | 40.6237 | 26.961 | 59.98 | 40.56 | 40.6365 | 67.9093 | 59.96 | 80.12 | 40.6298 | 86.9499 | 59.9827 | 99.9
40.6251 | 3.1235 | 60.0012 | 20.78 | 40.6117 | 7.2478 | 60.02 | 20.78 | 40.632 | 26.9622 | 59.98 | 40.56 | 40.6448 | 67.9106 | 59.96 | 80.12 | 40.6381 | 86.9516 | 59.9827 | 99.9
40.6335 | 3.126 | 60.0011 | 20.78 | 40.62 | 7.2484 | 60.02 | 20.78 | 40.6404 | 26.9633 | 59.98 | 40.56 | 40.6532 | 67.9118 | 59.96 | 80.12 | 40.6464 | 86.9533 | 59.9828 | 99.9
40.6418 | 3.1285 | 60.0011 | 20.78 | 40.6283 | 7.2489 | 60.02 | 20.78 | 40.6487 | 26.9645 | 59.98 | 40.56 | 40.6615 | 67.913 | 59.96 | 80.12 | 40.6548 | 86.9549 | 59.9829 | 99.9
40.6501 | 3.131 | 60.001 | 20.78 | 40.6367 | 7.2494 | 60.02 | 20.78 | 40.657 | 26.9656 | 59.98 | 40.56 | 40.6699 | 67.9142 | 59.96 | 80.12 | 40.6631 | 86.9566 | 59.983 | 99.9
40.6585 | 3.1335 | 60.0009 | 20.78 | 40.645 | 7.25 | 60.02 | 20.78 | 40.6654 | 26.9668 | 59.98 | 40.56 | 40.6782 | 67.9154 | 59.96 | 80.12 | 40.6714 | 86.9582 | 59.9831 | 99.9
40.6668 | 3.136 | 60.0008 | 20.78 | 40.6533 | 7.2505 | 60.02 | 20.78 | 40.6737 | 26.9679 | 59.98 | 40.56 | 40.6865 | 67.9166 | 59.96 | 80.12 | 40.6798 | 86.9599 | 59.9832 | 99.9
40.6751 | 3.1385 | 60.0007 | 20.78 | 40.6616 | 7.251 | 60.02 | 20.78 | 40.6821 | 26.9691 | 59.98 | 40.56 | 40.6949 | 67.9178 | 59.96 | 80.12 | 40.6881 | 86.9616 | 59.9832 | 99.9
40.6834 | 3.141 | 60.0006 | 20.78 | 40.67 | 7.2516 | 60.02 | 20.78 | 40.6904 | 26.9703 | 59.98 | 40.56 | 40.7032 | 67.919 | 59.96 | 80.12 | 40.6965 | 86.9632 | 59.9833 | 99.9
40.6918 | 3.1435 | 60.0006 | 20.78 | 40.6783 | 7.2521 | 60.02 | 20.78 | 40.6987 | 26.9714 | 59.98 | 40.56 | 40.7115 | 67.9202 | 59.96 | 80.12 | 40.7048 | 86.9649 | 59.9834 | 99.9
40.7001 | 3.146 | 60.0005 | 20.78 | 40.6866 | 7.2526 | 60.02 | 20.78 | 40.7071 | 26.9726 | 59.98 | 40.56 | 40.7199 | 67.9214 | 59.96 | 80.12 | 40.7131 | 86.9665 | 59.9835 | 99.9
40.7084 | 3.1484 | 60.0004 | 20.78 | 40.6949 | 7.2532 | 60.02 | 20.78 | 40.7154 | 26.9737 | 59.98 | 40.56 | 40.7282 | 67.9226 | 59.96 | 80.12 | 40.7214 | 86.9682 | 59.9836 | 99.9
40.7168 | 3.1509 | 60.0003 | 20.78 | 40.7033 | 7.2537 | 60.02 | 20.78 | 40.7237 | 26.9749 | 59.98 | 40.56 | 40.7366 | 67.9239 | 59.96 | 80.12 | 40.7298 | 86.9698 | 59.9837 | 99.9
40.7251 | 3.1534 | 60.0002 | 20.78 | 40.7116 | 7.2542 | 60.02 | 20.78 | 40.7321 | 26.9761 | 59.98 | 40.56 | 40.7449 | 67.9251 | 59.96 | 80.12 | 40.7381 | 86.9715 | 59.9837 | 99.9
40.7334 | 3.1559 | 60.0001 | 20.78 | 40.7199 | 7.2548 | 60.02 | 20.78 | 40.7404 | 26.9772 | 59.98 | 40.56 | 40.7532 | 67.9263 | 59.96 | 80.12 | 40.7465 | 86.9732 | 59.9838 | 99.9
40.7418 | 3.1584 | 60.0001 | 20.78 | 40.7283 | 7.2553 | 60.02 | 20.78 | 40.7487 | 26.9784 | 59.98 | 40.56 | 40.7616 | 67.9275 | 59.96 | 80.12 | 40.7548 | 86.9748 | 59.9839 | 99.9
40.7501 | 3.3171 | 60 | 20.78 | 40.7366 | 7.2558 | 60.02 | 20.78 | 40.7571 | 26.9795 | 59.98 | 40.56 | 40.7699 | 67.9287 | 59.96 | 80.12 | 40.7631 | 86.9765 | 59.984 | 99.9
40.7584 | 3.3173 | 60 | 20.78 | 40.7449 | 7.2564 | 60.02 | 20.78 | 40.7654 | 26.9807 | 59.98 | 40.56 | 40.7783 | 67.9299 | 59.96 | 80.12 | 40.7715 | 86.9781 | 59.9841 | 99.9
40.7668 | 3.3175 | 60 | 20.78 | 40.7533 | 7.2569 | 60.02 | 20.78 | 40.7737 | 26.9819 | 59.98 | 40.56 | 40.7866 | 67.9311 | 59.96 | 80.12 | 40.7798 | 86.9798 | 59.9842 | 99.9
40.7751 | 3.3178 | 60 | 20.78 | 40.7616 | 7.2574 | 60.02 | 20.78 | 40.7821 | 26.983 | 59.98 | 40.56 | 40.7949 | 67.9323 | 59.96 | 80.12 | 40.7881 | 86.9815 | 59.9842 | 99.9
40.7834 | 3.318 | 60 | 20.78 | 40.7699 | 7.258 | 60.02 | 20.78 | 40.7904 | 26.9842 | 59.98 | 40.56 | 40.8033 | 67.9335 | 59.96 | 80.12 | 40.7964 | 86.9831 | 59.9843 | 99.9
40.7918 | 3.3182 | 60 | 20.78 | 40.7783 | 7.2585 | 60.02 | 20.78 | 40.7988 | 26.9853 | 59.98 | 40.56 | 40.8116 | 67.9347 | 59.96 | 80.12 | 40.8048 | 86.9848 | 59.9844 | 99.9
40.8001 | 3.3184 | 60 | 20.78 | 40.7866 | 7.259 | 60.02 | 20.78 | 40.8071 | 26.9865 | 59.98 | 40.56 | 40.8199 | 67.9359 | 59.96 | 80.12 | 40.8131 | 86.9864 | 59.9845 | 99.9
40.8084 | 3.3187 | 60 | 20.78 | 40.7949 | 7.2596 | 60.02 | 20.78 | 40.8154 | 26.9876 | 59.98 | 40.56 | 40.8283 | 67.9372 | 59.96 | 80.12 | 40.8215 | 86.9881 | 59.9846 | 99.9
40.8168 | 3.3189 | 60 | 20.78 | 40.8033 | 7.2601 | 60.02 | 20.78 | 40.8238 | 26.9888 | 59.98 | 40.56 | 40.8366 | 67.9384 | 59.96 | 80.12 | 40.8298 | 86.9898 | 59.9847 | 99.9
40.8251 | 3.3191 | 60 | 20.78 | 40.8116 | 7.2606 | 60.02 | 20.78 | 40.8321 | 26.99 | 59.98 | 40.56 | 40.845 | 67.9396 | 59.96 | 80.12 | 40.8381 | 86.9914 | 59.9847 | 99.9
40.8334 | 3.3193 | 60 | 20.78 | 40.8199 | 7.2612 | 60.02 | 20.78 | 40.8404 | 26.9911 | 59.98 | 40.56 | 40.8533 | 67.9408 | 59.96 | 80.12 | 40.8465 | 86.9931 | 59.9848 | 99.9
40.8418 | 3.3196 | 60 | 20.78 | 40.8282 | 7.2617 | 60.02 | 20.78 | 40.8488 | 26.9923 | 59.98 | 40.56 | 40.8616 | 67.942 | 59.96 | 80.12 | 40.8548 | 86.9947 | 59.9849 | 99.9
40.8501 | 3.3198 | 60 | 20.78 | 40.8366 | 7.3627 | 60.02 | 20.78 | 40.8571 | 26.9934 | 59.98 | 40.56 | 40.87 | 67.9432 | 59.96 | 80.12 | 40.8632 | 86.9964 | 59.985 | 99.9
40.8584 | 3.32 | 60 | 20.78 | 40.8449 | 7.3644 | 60.02 | 20.78 | 40.8654 | 26.9946 | 59.98 | 40.56 | 40.8783 | 67.9444 | 59.96 | 80.12 | 40.8715 | 86.998 | 59.9851 | 99.9
40.8667 | 3.3202 | 60 | 20.78 | 40.8532 | 7.366 | 60.02 | 20.78 | 40.8738 | 26.9958 | 59.98 | 40.56 | 40.8867 | 67.9456 | 59.96 | 80.12 | 40.8798 | 86.9997 | 59.9852 | 99.9
40.8751 | 3.3205 | 60 | 20.78 | 40.8616 | 7.3677 | 60.02 | 20.78 | 40.8821 | 26.9969 | 59.98 | 40.56 | 40.895 | 67.9468 | 59.96 | 80.12 | 40.8881 | 87.0014 | 59.9852 | 99.9
40.8834 | 3.3207 | 60 | 20.78 | 40.8699 | 7.3693 | 60.02 | 20.78 | 40.8904 | 26.9981 | 59.98 | 40.56 | 40.9033 | 67.948 | 59.96 | 80.12 | 40.8965 | 87.003 | 59.9853 | 99.9
40.8917 | 3.3209 | 60 | 20.78 | 40.8782 | 7.371 | 60.02 | 20.78 | 40.8988 | 26.9992 | 59.98 | 40.56 | 40.9117 | 67.9492 | 59.96 | 80.12 | 40.9048 | 87.0047 | 59.9854 | 99.9
40.9001 | 3.3211 | 60 | 20.78 | 40.8866 | 7.3726 | 60.02 | 20.78 | 40.9071 | 27.0004 | 59.98 | 40.56 | 40.92 | 67.9505 | 59.96 | 80.12 | 40.9131 | 87.0063 | 59.9855 | 99.9
40.9084 | 3.3214 | 60 | 20.78 | 40.8949 | 7.3743 | 60.02 | 20.78 | 40.9154 | 27.0015 | 59.98 | 40.56 | 40.9283 | 67.9517 | 59.96 | 80.12 | 40.9215 | 87.008 | 59.9856 | 99.9
40.9167 | 3.3216 | 60 | 20.78 | 40.9032 | 7.376 | 60.02 | 20.78 | 40.9238 | 27.0027 | 59.98 | 40.56 | 40.9367 | 67.9529 | 59.96 | 80.12 | 40.9298 | 87.0097 | 59.9857 | 99.9
40.9251 | 3.3218 | 60 | 20.78 | 40.9116 | 7.3776 | 60.02 | 20.78 | 40.9321 | 27.0039 | 59.98 | 40.56 | 40.945 | 67.9541 | 59.96 | 80.12 | 40.9382 | 87.0113 | 59.9857 | 99.9
40.9334 | 3.322 | 60 | 20.78 | 40.9199 | 7.3793 | 60.02 | 20.78 | 40.9405 | 27.005 | 59.98 | 40.56 | 40.9534 | 67.9553 | 59.96 | 80.12 | 40.9465 | 87.013 | 59.9858 | 99.9
40.9417 | 3.3223 | 60 | 20.78 | 40.9282 | 7.3809 | 60.02 | 20.78 | 40.9488 | 27.0062 | 59.98 | 40.56 | 40.9617 | 67.9565 | 59.96 | 80.12 | 40.9548 | 87.0146 | 59.9859 | 99.9
40.9501 | 3.3225 | 60 | 20.78 | 40.9365 | 7.3826 | 60.02 | 20.78 | 40.9571 | 27.0073 | 59.98 | 40.56 | 40.97 | 67.9577 | 59.96 | 80.12 | 40.9631 | 87.0163 | 59.986 | 99.9
40.9584 | 3.3227 | 60 | 20.78 | 40.9449 | 7.3842 | 60.02 | 20.78 | 40.9655 | 27.0085 | 59.98 | 40.56 | 40.9784 | 67.9589 | 59.96 | 80.12 | 40.9715 | 87.0179 | 59.9861 | 99.9
40.9667 | 3.3229 | 60 | 20.78 | 40.9532 | 7.3859 | 60.02 | 20.78 | 40.9738 | 27.0097 | 59.98 | 40.56 | 40.9868 | 67.9601 | 59.96 | 80.12 | 40.9798 | 87.0196 | 59.9862 | 99.9
40.9751 | 3.3232 | 60 | 20.78 | 40.9615 | 7.3876 | 60.02 | 20.78 | 40.9821 | 27.0108 | 59.98 | 40.56 | 40.9951 | 67.9613 | 59.96 | 80.12 | 40.9882 | 87.0213 | 59.9862 | 99.9
40.9834 | 3.3234 | 60 | 20.78 | 40.9698 | 7.3892 | 60.02 | 20.78 | 40.9904 | 27.012 | 59.98 | 40.56 | 41.0034 | 67.9625 | 59.96 | 80.12 | 40.9965 | 87.0229 | 59.9863 | 99.9
40.9917 | 3.3236 | 60 | 20.78 | 40.9782 | 7.3909 | 60.02 | 20.78 | 40.9988 | 27.0131 | 59.98 | 40.56 | 41.0117 | 67.9638 | 59.96 | 80.12 | 41.0048 | 87.0246 | 59.9864 | 99.9
41.0001 | 3.3238 | 60 | 20.78 | 40.9865 | 7.3925 | 60.02 | 20.78 | 41.0071 | 27.0143 | 59.98 | 40.56 | 41.0201 | 67.965 | 59.96 | 80.12 | 41.0132 | 87.0262 | 59.9865 | 99.9
41.0084 | 3.3241 | 60 | 20.78 | 40.9948 | 7.3942 | 60.02 | 20.78 | 41.0155 | 27.0154 | 59.98 | 40.56 | 41.0284 | 67.9662 | 59.96 | 80.12 | 41.0215 | 87.0279 | 59.9866 | 99.9
41.0167 | 3.3243 | 60 | 20.78 | 41.0032 | 7.3958 | 60.02 | 20.78 | 41.0238 | 27.0166 | 59.98 | 40.56 | 41.0367 | 67.9674 | 59.96 | 80.12 | 41.0298 | 87.0296 | 59.9867 | 99.9
41.0251 | 3.3245 | 60 | 20.78 | 41.0115 | 7.3975 | 60.02 | 20.78 | 41.0321 | 27.0178 | 59.98 | 40.56 | 41.0451 | 67.9686 | 59.96 | 80.12 | 41.0381 | 87.0312 | 59.9867 | 99.9
41.0334 | 3.3247 | 60 | 20.78 | 41.0198 | 7.3992 | 60.02 | 20.78 | 41.0405 | 27.0189 | 59.98 | 40.56 | 41.0534 | 67.9698 | 59.96 | 80.12 | 41.0465 | 87.0329 | 59.9868 | 99.9
41.0417 | 3.325 | 60 | 20.78 | 41.0282 | 7.4008 | 60.02 | 20.78 | 41.0488 | 27.0201 | 59.98 | 40.56 | 41.0618 | 67.971 | 59.96 | 80.12 | 41.0548 | 87.0345 | 59.9869 | 99.9
41.05 | 3.3252 | 60 | 20.78 | 41.0365 | 7.4025 | 60.02 | 20.78 | 41.0572 | 27.0212 | 59.98 | 40.56 | 41.0701 | 67.9722 | 59.96 | 80.12 | 41.0632 | 87.0362 | 59.987 | 99.9
41.0584 | 3.3254 | 60 | 20.78 | 41.0448 | 7.4041 | 60.02 | 20.78 | 41.0655 | 27.0224 | 59.98 | 40.56 | 41.0784 | 67.9734 | 59.96 | 80.12 | 41.0715 | 87.0378 | 59.9871 | 99.9
41.0667 | 3.3256 | 60 | 20.78 | 41.0532 | 7.4058 | 60.02 | 20.78 | 41.0738 | 27.0236 | 59.98 | 40.56 | 41.0868 | 67.9746 | 59.96 | 80.12 | 41.0798 | 87.0395 | 59.9872 | 99.9
41.075 | 3.3259 | 60 | 20.78 | 41.0615 | 7.4075 | 60.02 | 20.78 | 41.0822 | 27.0247 | 59.98 | 40.56 | 41.0951 | 67.9758 | 59.96 | 80.12 | 41.0882 | 87.0412 | 59.9872 | 99.9
41.0834 | 3.3261 | 60 | 20.78 | 41.0698 | 7.4091 | 60.02 | 20.78 | 41.0905 | 27.0259 | 59.98 | 40.56 | 41.1035 | 67.9771 | 59.96 | 80.12 | 41.0965 | 87.0428 | 59.9873 | 99.9
41.0917 | 3.3263 | 60 | 20.78 | 41.0782 | 7.4108 | 60.02 | 20.78 | 41.0988 | 27.027 | 59.98 | 40.56 | 41.1118 | 67.9783 | 59.96 | 80.12 | 41.1049 | 87.0445 | 59.9874 | 99.9
41.1 | 3.3265 | 60 | 20.78 | 41.0865 | 7.4124 | 60.02 | 20.78 | 41.1071 | 27.0282 | 59.98 | 40.56 | 41.1201 | 67.9795 | 59.96 | 80.12 | 41.1132 | 87.0461 | 59.9875 | 99.9
41.1084 | 3.3268 | 60 | 20.78 | 41.0948 | 7.4141 | 60.02 | 20.78 | 41.1155 | 27.0294 | 59.98 | 40.56 | 41.1285 | 67.9807 | 59.96 | 80.12 | 41.1215 | 87.0478 | 59.9876 | 99.9
41.1167 | 3.327 | 60 | 20.78 | 41.1031 | 7.4157 | 60.02 | 20.78 | 41.1238 | 27.0305 | 59.98 | 40.56 | 41.1368 | 67.9819 | 59.96 | 80.12 | 41.1298 | 87.0495 | 59.9877 | 99.9
41.125 | 3.3272 | 60 | 20.78 | 41.1115 | 7.4174 | 60.02 | 20.78 | 41.1322 | 27.0317 | 59.98 | 40.56 | 41.1451 | 67.9841 | 59.96 | 80.12 | 41.1382 | 87.0511 | 59.9877 | 99.9
41.1334 | 3.3274 | 60 | 20.78 | 41.1198 | 7.4191 | 60.02 | 20.78 | 41.1405 | 27.0328 | 59.98 | 40.56 | 41.1535 | 67.9856 | 59.9601 | 80.12 | 41.1465 | 87.0528 | 59.9878 | 99.9
41.1417 | 3.3277 | 60 | 20.78 | 41.1281 | 7.4207 | 60.02 | 20.78 | 41.1488 | 27.034 | 59.98 | 40.56 | 41.1618 | 67.9871 | 59.9602 | 80.12 | 41.1548 | 87.0544 | 59.9879 | 99.9
41.15 | 3.3279 | 60 | 20.78 | 41.1365 | 7.4224 | 60.02 | 20.78 | 41.1572 | 27.0351 | 59.98 | 40.56 | 41.1702 | 67.9886 | 59.9603 | 80.12 | 41.1631 | 87.0561 | 59.988 | 99.9
41.1584 | 3.3281 | 60 | 20.78 | 41.1448 | 7.424 | 60.02 | 20.78 | 41.1655 | 27.0363 | 59.98 | 40.56 | 41.1785 | 67.9901 | 59.9603 | 80.12 | 41.1715 | 87.0577 | 59.9881 | 99.9
41.1667 | 3.3283 | 60 | 20.78 | 41.1531 | 7.4257 | 60.02 | 20.78 | 41.1739 | 27.0375 | 59.98 | 40.56 | 41.1868 | 67.9916 | 59.9604 | 80.12 | 41.1799 | 87.0594 | 59.9882 | 99.9
41.175 | 3.3286 | 60 | 20.78 | 41.1615 | 7.4273 | 60.02 | 20.78 | 41.1822 | 27.0386 | 59.98 | 40.56 | 41.1952 | 67.9931 | 59.9605 | 80.12 | 41.1882 | 87.0611 | 59.9882 | 99.9
41.1834 | 3.3288 | 60 | 20.78 | 41.1698 | 7.429 | 60.02 | 20.78 | 41.1905 | 27.0398 | 59.98 | 40.56 | 41.2035 | 67.9946 | 59.9606 | 80.12 | 41.1965 | 87.0627 | 59.9883 | 99.9
41.1917 | 3.329 | 60 | 20.78 | 41.1781 | 7.4307 | 60.02 | 20.78 | 41.1989 | 27.0409 | 59.98 | 40.56 | 41.2119 | 67.9961 | 59.9607 | 80.12 | 41.2048 | 87.0644 | 59.9884 | 99.9
41.2 | 3.3292 | 60 | 20.78 | 41.1865 | 7.4323 | 60.02 | 20.78 | 41.2072 | 27.0421 | 59.98 | 40.56 | 41.2202 | 67.9976 | 59.9608 | 80.12 | 41.2132 | 87.066 | 59.9885 | 99.9
41.2084 | 3.3295 | 60 | 20.78 | 41.1948 | 7.434 | 60.02 | 20.78 | 41.2155 | 27.0433 | 59.98 | 40.56 | 41.2285 | 67.9991 | 59.9608 | 80.12 | 41.2215 | 87.0677 | 59.9886 | 99.9
41.2167 | 3.3297 | 60 | 20.78 | 41.2031 | 7.4356 | 60.02 | 20.78 | 41.2239 | 27.0444 | 59.98 | 40.56 | 41.2369 | 68.0006 | 59.9609 | 80.12 | 41.2299 | 87.0694 | 59.9887 | 99.9
41.225 | 3.3299 | 60 | 20.78 | 41.2115 | 7.4373 | 60.02 | 20.78 | 41.2322 | 27.0456 | 59.98 | 40.56 | 41.2452 | 68.0021 | 59.961 | 80.12 | 41.2382 | 87.071 | 59.9887 | 99.9
41.2334 | 3.3301 | 60 | 20.78 | 41.2198 | 7.439 | 60.02 | 20.78 | 41.2405 | 27.0467 | 59.98 | 40.56 | 41.2535 | 68.0036 | 59.9611 | 80.12 | 41.2465 | 87.0727 | 59.9888 | 99.9
41.2417 | 3.3304 | 60 | 20.78 | 41.2281 | 7.4406 | 60.02 | 20.78 | 41.2489 | 27.0479 | 59.98 | 40.56 | 41.2618 | 68.0051 | 59.9612 | 80.12 | 41.2548 | 87.0743 | 59.9889 | 99.9
41.25 | 3.3306 | 60 | 20.78 | 41.2365 | 7.4423 | 60.02 | 20.78 | 41.2572 | 27.0491 | 59.98 | 40.56 | 41.2702 | 68.0066 | 59.9613 | 80.12 | 41.2632 | 87.076 | 59.989 | 99.9
41.2584 | 3.3308 | 60 | 20.78 | 41.2448 | 7.4439 | 60.02 | 20.78 | 41.2655 | 27.0502 | 59.98 | 40.56 | 41.2786 | 68.0081 | 59.9613 | 80.12 | 41.2715 | 87.0777 | 59.9891 | 99.9
41.2667 | 3.331 | 60 | 20.78 | 41.2531 | 7.4456 | 60.02 | 20.78 | 41.2739 | 27.0514 | 59.98 | 40.56 | 41.2869 | 68.0096 | 59.9614 | 80.12 | 41.2798 | 87.0793 | 59.9892 | 99.9
41.275 | 3.3313 | 60 | 20.78 | 41.2614 | 7.4472 | 60.02 | 20.78 | 41.2822 | 27.0525 | 59.98 | 40.56 | 41.2952 | 68.0111 | 59.9615 | 80.12 | 41.2882 | 87.081 | 59.9892 | 99.9
41.2834 | 3.3315 | 60 | 20.78 | 41.2698 | 7.4489 | 60.02 | 20.78 | 41.2906 | 27.0537 | 59.98 | 40.56 | 41.3035 | 68.0126 | 59.9616 | 80.12 | 41.2965 | 87.0826 | 59.9893 | 99.9
41.2917 | 3.3317 | 60 | 20.78 | 41.2781 | 7.4506 | 60.02 | 20.78 | 41.2989 | 27.0548 | 59.98 | 40.56 | 41.3119 | 68.0141 | 59.9617 | 80.12 | 41.3049 | 87.0843 | 59.9894 | 99.9
41.3 | 3.3319 | 60 | 20.78 | 41.2864 | 7.4522 | 60.02 | 20.78 | 41.3072 | 27.056 | 59.98 | 40.56 | 41.3203 | 68.0156 | 59.9618 | 80.12 | 41.3132 | 87.0859 | 59.9895 | 99.9
41.3084 | 3.3322 | 60 | 20.78 | 41.2948 | 7.4539 | 60.02 | 20.78 | 41.3156 | 27.0572 | 59.98 | 40.56 | 41.3286 | 68.0171 | 59.9618 | 80.12 | 41.3215 | 87.0876 | 59.9896 | 99.9
41.3167 | 3.3324 | 60 | 20.78 | 41.3031 | 7.4555 | 60.02 | 20.78 | 41.3239 | 27.0583 | 59.98 | 40.56 | 41.3369 | 68.0186 | 59.9619 | 80.12 | 41.3298 | 87.0893 | 59.9897 | 99.9
41.325 | 3.3326 | 60 | 20.78 | 41.3114 | 7.4572 | 60.02 | 20.78 | 41.3322 | 27.0595 | 59.98 | 40.56 | 41.3453 | 68.0201 | 59.962 | 80.12 | 41.3382 | 87.0909 | 59.9897 | 99.9
41.3334 | 3.3328 | 60 | 20.78 | 41.3198 | 7.4588 | 60.02 | 20.78 | 41.3406 | 27.0606 | 59.98 | 40.56 | 41.3536 | 68.0216 | 59.9621 | 80.12 | 41.3466 | 87.0926 | 59.9898 | 99.9
41.3417 | 3.3331 | 60 | 20.78 | 41.3281 | 7.4605 | 60.02 | 20.78 | 41.3489 | 27.0618 | 59.98 | 40.56 | 41.3619 | 68.0231 | 59.9622 | 80.12 | 41.3549 | 87.0942 | 59.9899 | 99.9
41.35 | 3.3333 | 60 | 20.78 | 41.3364 | 7.4622 | 60.02 | 20.78 | 41.3572 | 27.063 | 59.98 | 40.56 | 41.3702 | 68.0246 | 59.9623 | 80.12 | 41.3632 | 87.0959 | 59.99 | 99.9
41.3584 | 3.3335 | 60 | 20.78 | 41.3448 | 7.4638 | 60.02 | 20.78 | 41.3656 | 27.0641 | 59.98 | 40.56 | 41.3786 | 68.0261 | 59.9623 | 80.12 | 41.3715 | 87.0198 | 59.9901 | 99.9
41.3667 | 3.3337 | 60 | 20.78 | 41.3531 | 7.4655 | 60.02 | 20.78 | 41.3739 | 27.0653 | 59.98 | 40.56 | 41.387 | 68.0276 | 59.9624 | 80.12 | 41.3799 | 87.0228 | 59.9902 | 99.9
41.375 | 3.334 | 60 | 20.78 | 41.3614 | 7.4671 | 60.02 | 20.78 | 41.3822 | 27.0664 | 59.98 | 40.56 | 41.3953 | 68.0291 | 59.9625 | 80.12 | 41.3882 | 87.0258 | 59.9902 | 99.9
41.3834 | 3.3342 | 60 | 20.78 | 41.3698 | 7.4688 | 60.02 | 20.78 | 41.3906 | 27.0676 | 59.98 | 40.56 | 41.4036 | 68.0306 | 59.9626 | 80.12 | 41.3965 | 87.0288 | 59.9903 | 99.9
41.3917 | 3.3344 | 60 | 20.78 | 41.3781 | 7.4705 | 60.02 | 20.78 | 41.3989 | 27.0687 | 59.98 | 40.56 | 41.4119 | 68.0321 | 59.9627 | 80.12 | 41.4048 | 87.0318 | 59.9904 | 99.9
41.4 | 3.3346 | 60 | 20.78 | 41.3864 | 7.4721 | 60.02 | 20.78 | 41.4073 | 27.0699 | 59.98 | 40.56 | 41.4203 | 68.0336 | 59.9628 | 80.12 | 41.4132 | 87.0348 | 59.9905 | 99.9
41.4084 | 3.3349 | 60 | 20.78 | 41.3947 | 7.4738 | 60.02 | 20.78 | 41.4156 | 27.0711 | 59.98 | 40.56 | 41.4286 | 68.0351 | 59.9628 | 80.12 | 41.4215 | 87.0378 | 59.9906 | 99.9
41.4167 | 3.3351 | 60 | 20.78 | 41.4031 | 7.4754 | 60.02 | 20.78 | 41.4239 | 27.0722 | 59.98 | 40.56 | 41.437 | 68.0366 | 59.9629 | 80.12 | 41.4299 | 87.0408 | 59.9907 | 99.9
41.425 | 3.3353 | 60 | 20.78 | 41.4114 | 7.4771 | 60.02 | 20.78 | 41.4323 | 27.0734 | 59.98 | 40.56 | 41.4453 | 68.0381 | 59.963 | 80.12 | 41.4382 | 87.0438 | 59.9907 | 99.9
41.4334 | 3.3355 | 60 | 20.78 | 41.4197 | 7.4787 | 60.02 | 20.78 | 41.4406 | 27.0745 | 59.98 | 40.56 | 41.4536 | 68.0396 | 59.9631 | 80.12 | 41.4465 | 87.0468 | 59.9908 | 99.9
41.4417 | 3.3358 | 60 | 20.78 | 41.428 | 7.4804 | 60.02 | 20.78 | 41.4489 | 27.0757 | 59.98 | 40.56 | 41.462 | 68.0411 | 59.9632 | 80.12 | 41.4549 | 87.0498 | 59.9909 | 99.9
41.45 | 3.336 | 60 | 20.78 | 41.4364 | 7.4821 | 60.02 | 20.78 | 41.4572 | 27.0769 | 59.98 | 40.56 | 41.4703 | 68.0426 | 59.9633 | 80.12 | 41.4632 | 87.0528 | 59.991 | 99.9
41.4584 | 3.3362 | 60 | 20.78 | 41.4447 | 7.4837 | 60.02 | 20.78 | 41.4656 | 27.078 | 59.98 | 40.56 | 41.4786 | 68.0442 | 59.9633 | 80.12 | 41.4716 | 87.0558 | 59.9911 | 99.9
41.4667 | 3.3364 | 60 | 20.78 | 41.453 | 7.4854 | 60.02 | 20.78 | 41.4739 | 27.0792 | 59.98 | 40.56 | 41.487 | 68.0457 | 59.9634 | 80.12 | 41.4799 | 87.0588 | 59.9912 | 99.9
41.475 | 3.3367 | 60 | 20.78 | 41.4614 | 7.487 | 60.02 | 20.78 | 41.4823 | 27.0803 | 59.98 | 40.56 | 41.4953 | 68.0471 | 59.9635 | 80.12 | 41.4882 | 87.0618 | 59.9912 | 99.9
41.4834 | 3.3369 | 60 | 20.78 | 41.4697 | 7.4887 | 60.02 | 20.78 | 41.4906 | 27.0815 | 59.98 | 40.56 | 41.5037 | 68.0487 | 59.9636 | 80.12 | 41.4965 | 87.0648 | 59.9913 | 99.9
41.4917 | 3.3371 | 60 | 20.78 | 41.478 | 7.4903 | 60.02 | 20.78 | 41.4989 | 27.0827 | 59.98 | 40.56 | 41.512 | 68.0502 | 59.9637 | 80.12 | 41.5049 | 87.0678 | 59.9914 | 99.9
41.5 | 3.3373 | 60 | 20.78 | 41.4864 | 7.492 | 60.02 | 20.78 | 41.5073 | 27.0838 | 59.98 | 40.56 | 41.5203 | 68.0517 | 59.9638 | 80.12 | 41.5132 | 87.0708 | 59.9915 | 99.9
41.5084 | 3.3376 | 60 | 20.78 | 41.4947 | 7.4937 | 60.02 | 20.78 | 41.5156 | 27.085 | 59.98 | 40.56 | 41.5287 | 68.0532 | 59.9638 | 80.12 | 41.5215 | 87.0738 | 59.9916 | 99.9
41.5167 | 3.3378 | 60 | 20.78 | 41.503 | 7.4953 | 60.02 | 20.78 | 41.5239 | 27.0861 | 59.98 | 40.56 | 41.537 | 68.0547 | 59.9639 | 80.12 | 41.5299 | 87.0768 | 59.9917 | 99.9
41.525 | 3.338 | 60 | 20.78 | 41.5114 | 7.497 | 60.02 | 20.78 | 41.5323 | 27.0873 | 59.98 | 40.56 | 41.5453 | 68.0562 | 59.964 | 80.12 | 41.5382 | 87.0798 | 59.9917 | 99.9
41.5334 | 3.3382 | 60 | 20.78 | 41.5197 | 7.4986 | 60.02 | 20.78 | 41.5406 | 27.0884 | 59.98 | 40.56 | 41.5537 | 68.0577 | 59.9641 | 80.12 | 41.5466 | 87.0828 | 59.9918 | 99.9
41.5417 | 3.3385 | 60 | 20.78 | 41.528 | 7.5003 | 60.02 | 20.78 | 41.549 | 27.0896 | 59.98 | 40.56 | 41.562 | 68.0592 | 59.9642 | 80.12 | 41.5549 | 87.0858 | 59.9919 | 99.9
41.55 | 3.3387 | 60 | 20.78 | 41.5363 | 7.502 | 60.02 | 20.78 | 41.5573 | 27.0908 | 59.98 | 40.56 | 41.5704 | 68.0607 | 59.9643 | 80.12 | 41.5632 | 87.0888 | 59.992 | 99.9
41.5584 | 3.3389 | 60 | 20.78 | 41.5447 | 7.5036 | 60.02 | 20.78 | 41.5656 | 27.0919 | 59.98 | 40.56 | 41.5787 | 68.0622 | 59.9643 | 80.12 | 41.5715 | 87.0918 | 59.9921 | 99.9
41.5667 | 3.3391 | 60 | 20.78 | 41.553 | 7.5053 | 60.02 | 20.78 | 41.5739 | 27.0931 | 59.98 | 40.56 | 41.587 | 68.0637 | 59.9644 | 80.12 | 41.5799 | 87.0948 | 59.9922 | 99.9
41.575 | 3.3394 | 60 | 20.78 | 41.5613 | 7.5069 | 60.02 | 20.78 | 41.5823 | 27.2553 | 59.98 | 40.56 | 41.5954 | 68.0652 | 59.9645 | 80.12 | 41.5882 | 87.0978 | 59.9922 | 99.9
41.5834 | 3.3396 | 60 | 20.78 | 41.5697 | 7.5086 | 60.02 | 20.78 | 41.5906 | 27.2566 | 59.98 | 40.56 | 41.6037 | 68.0667 | 59.9646 | 80.12 | 41.5966 | 87.1008 | 59.9923 | 99.9
41.5917 | 3.3398 | 60 | 20.78 | 41.578 | 7.5102 | 60.02 | 20.78 | 41.599 | 27.258 | 59.98 | 40.56 | 41.6121 | 68.0682 | 59.9647 | 80.12 | 41.6049 | 87.1038 | 59.9924 | 99.9
41.6 | 3.34 | 60 | 20.78 | 41.5863 | 7.5119 | 60.02 | 20.78 | 41.6073 | 27.2594 | 59.98 | 40.56 | 41.6204 | 68.0697 | 59.9648 | 80.12 | 41.6132 | 87.1068 | 59.9925 | 99.9
41.6084 | 3.3403 | 60 | 20.78 | 41.5947 | 7.5136 | 60.02 | 20.78 | 41.6156 | 27.2607 | 59.98 | 40.56 | 41.6287 | 68.0712 | 59.9648 | 80.12 | 41.6216 | 87.1098 | 59.9926 | 99.9
41.6167 | 3.3405 | 60 | 20.78 | 41.603 | 7.5152 | 60.02 | 20.78 | 41.624 | 27.2621 | 59.98 | 40.56 | 41.6371 | 68.0727 | 59.9649 | 80.12 | 41.6299 | 87.1128 | 59.9927 | 99.9
41.625 | 3.3407 | 60 | 20.78 | 41.6113 | 7.5169 | 60.02 | 20.78 | 41.6323 | 27.2635 | 59.98 | 40.56 | 41.6454 | 68.0742 | 59.965 | 80.12 | 41.6382 | 87.1158 | 59.9927 | 99.9
41.6334 | 3.3409 | 60 | 20.78 | 41.6197 | 7.5185 | 60.02 | 20.78 | 41.6407 | 27.2649 | 59.98 | 40.56 | 41.6537 | 68.0757 | 59.9651 | 80.12 | 41.6465 | 87.1188 | 59.9928 | 99.9
41.6417 | 3.3412 | 60 | 20.78 | 41.628 | 7.5202 | 60.02 | 20.78 | 41.649 | 27.2662 | 59.98 | 40.56 | 41.662 | 68.0772 | 59.9652 | 80.12 | 41.6549 | 87.1218 | 59.9929 | 99.9
41.65 | 3.3414 | 60 | 20.78 | 41.6363 | 7.5218 | 60.02 | 20.78 | 41.6573 | 27.2676 | 59.98 | 40.56 | 41.6704 | 68.0787 | 59.9653 | 80.12 | 41.6632 | 87.1248 | 59.993 | 99.9
41.6584 | 3.3416 | 60 | 20.78 | 41.6447 | 7.5235 | 60.02 | 20.78 | 41.6656 | 27.269 | 59.98 | 40.56 | 41.6788 | 68.0802 | 59.9653 | 80.12 | 41.6716 | 87.1278 | 59.9931 | 99.9
41.6667 | 3.3418 | 60 | 20.78 | 41.653 | 7.5252 | 60.02 | 20.78 | 41.674 | 27.2703 | 59.98 | 40.56 | 41.6871 | 68.0817 | 59.9654 | 80.12 | 41.6799 | 87.1308 | 59.9932 | 99.9
41.675 | 3.3421 | 60 | 20.78 | 41.6613 | 7.5268 | 60.02 | 20.78 | 41.6823 | 27.2717 | 59.98 | 40.56 | 41.6954 | 68.0832 | 59.9655 | 80.12 | 41.6882 | 87.1338 | 59.9932 | 99.9
41.6834 | 3.3423 | 60 | 20.78 | 41.6696 | 7.5285 | 60.02 | 20.78 | 41.6906 | 27.2731 | 59.98 | 40.56 | 41.7037 | 68.0847 | 59.9656 | 80.12 | 41.6966 | 87.1368 | 59.9933 | 99.9
41.6917 | 3.3425 | 60 | 20.78 | 41.678 | 7.5301 | 60.02 | 20.78 | 41.699 | 27.2744 | 59.98 | 40.56 | 41.7121 | 68.0862 | 59.9657 | 80.12 | 41.7049 | 87.1398 | 59.9934 | 99.9
41.7 | 3.3427 | 60 | 20.78 | 41.6863 | 7.5318 | 60.02 | 20.78 | 41.7073 | 27.2758 | 59.98 | 40.56 | 41.7205 | 68.0877 | 59.9658 | 80.12 | 41.7133 | 87.1428 | 59.9935 | 99.9
41.7084 | 3.343 | 60 | 20.78 | 41.6946 | 7.5335 | 60.02 | 20.78 | 41.7157 | 27.2772 | 59.98 | 40.56 | 41.7288 | 68.0892 | 59.9658 | 80.12 | 41.7216 | 87.1458 | 59.9936 | 99.9
41.7167 | 3.3432 | 60 | 20.78 | 41.703 | 7.5351 | 60.02 | 20.78 | 41.724 | 27.2785 | 59.98 | 40.56 | 41.7371 | 68.0907 | 59.9659 | 80.12 | 41.7299 | 87.1488 | 59.9937 | 99.9
41.725 | 3.3434 | 60 | 20.78 | 41.7113 | 7.5368 | 60.02 | 20.78 | 41.7323 | 27.2799 | 59.98 | 40.56 | 41.7454 | 68.0922 | 59.966 | 80.12 | 41.7382 | 87.1518 | 59.9937 | 99.9
41.7334 | 3.3436 | 60 | 20.78 | 41.7196 | 7.5384 | 60.02 | 20.78 | 41.7407 | 27.2813 | 59.98 | 40.56 | 41.7538 | 68.0937 | 59.9661 | 80.12 | 41.7466 | 87.1548 | 59.9938 | 99.9
41.7417 | 3.3439 | 60 | 20.78 | 41.728 | 7.5401 | 60.02 | 20.78 | 41.749 | 27.2826 | 59.98 | 40.56 | 41.7621 | 68.0952 | 59.9662 | 80.12 | 41.7549 | 87.1578 | 59.9939 | 99.9
41.75 | 3.5244 | 60 | 20.78 | 41.7363 | 7.5417 | 60.02 | 20.78 | 41.7574 | 27.284 | 59.98 | 40.56 | 41.7704 | 68.0967 | 59.9663 | 80.12 | 41.7632 | 87.1608 | 59.994 | 99.9
41.7584 | 3.5255 | 60 | 20.78 | 41.7446 | 7.5434 | 60.02 | 20.78 | 41.7657 | 27.2854 | 59.98 | 40.56 | 41.7788 | 68.0982 | 59.9663 | 80.12 | 41.7716 | 87.1638 | 59.9941 | 99.9
41.7667 | 3.5266 | 60 | 20.78 | 41.753 | 7.5451 | 60.02 | 20.78 | 41.774 | 27.2867 | 59.98 | 40.56 | 41.7871 | 68.0997 | 59.9664 | 80.12 | 41.7799 | 87.1668 | 59.9942 | 99.9
41.775 | 3.5277 | 60 | 20.78 | 41.7613 | 7.5467 | 60.02 | 20.78 | 41.7823 | 27.2881 | 59.98 | 40.56 | 41.7955 | 68.1012 | 59.9665 | 80.12 | 41.7883 | 87.1698 | 59.9942 | 99.9
41.7834 | 3.5289 | 60 | 20.78 | 41.7696 | 7.5484 | 60.02 | 20.78 | 41.7907 | 27.2895 | 59.98 | 40.56 | 41.8038 | 68.1027 | 59.9666 | 80.12 | 41.7966 | 87.1728 | 59.9943 | 99.9
41.7917 | 3.53 | 60 | 20.78 | 41.778 | 7.55 | 60.02 | 20.78 | 41.799 | 27.2908 | 59.98 | 40.56 | 41.8121 | 68.1042 | 59.9667 | 80.12 | 41.8049 | 87.1758 | 59.9944 | 99.9
41.8 | 3.5311 | 60 | 20.78 | 41.7863 | 7.5517 | 60.02 | 20.78 | 41.8074 | 27.2922 | 59.98 | 40.56 | 41.8205 | 68.1057 | 59.9668 | 80.12 | 41.8132 | 87.1788 | 59.9945 | 99.9
41.8084 | 3.5322 | 60 | 20.78 | 41.7946 | 7.5533 | 60.02 | 20.78 | 41.8157 | 27.2936 | 59.98 | 40.56 | 41.8288 | 68.1072 | 59.9668 | 80.12 | 41.8216 | 87.1818 | 59.9946 | 99.9
41.8167 | 3.5333 | 60 | 20.78 | 41.8029 | 7.555 | 60.02 | 20.78 | 41.824 | 27.2949 | 59.98 | 40.56 | 41.8372 | 68.1087 | 59.9669 | 80.12 | 41.8299 | 87.1848 | 59.9947 | 99.9
41.825 | 3.5344 | 60 | 20.78 | 41.8113 | 7.5567 | 60.02 | 20.78 | 41.8324 | 27.2963 | 59.98 | 40.56 | 41.8455 | 68.1102 | 59.967 | 80.12 | 41.8383 | 87.1878 | 59.9947 | 99.9
41.8334 | 3.5356 | 60 | 20.78 | 41.8196 | 7.5583 | 60.02 | 20.78 | 41.8407 | 27.2977 | 59.98 | 40.56 | 41.8538 | 68.1117 | 59.9671 | 80.12 | 41.8466 | 87.1908 | 59.9948 | 99.9
41.8417 | 3.5367 | 60 | 20.78 | 41.8279 | 7.56 | 60.02 | 20.78 | 41.8491 | 27.299 | 59.98 | 40.56 | 41.8622 | 68.1132 | 59.9672 | 80.12 | 41.8549 | 87.1938 | 59.9949 | 99.9
41.85 | 3.5378 | 60 | 20.78 | 41.8363 | 7.4807 | 60.02 | 20.78 | 41.8574 | 27.3004 | 59.98 | 40.56 | 41.8705 | 68.1147 | 59.9673 | 80.12 | 41.8633 | 87.1968 | 59.995 | 99.9
41.8584 | 3.5389 | 60 | 20.78 | 41.8446 | 7.4826 | 60.02 | 20.78 | 41.8657 | 27.3018 | 59.98 | 40.56 | 41.8788 | 68.1162 | 59.9673 | 80.12 | 41.8716 | 87.1998 | 59.9951 | 99.9
41.8667 | 3.54 | 60 | 20.78 | 41.8529 | 7.4844 | 60.02 | 20.78 | 41.8741 | 27.3031 | 59.98 | 40.56 | 41.8872 | 68.1177 | 59.9674 | 80.12 | 41.8799 | 87.2028 | 59.9952 | 99.9
41.875 | 3.5411 | 60 | 20.78 | 41.8613 | 7.4863 | 60.02 | 20.78 | 41.8824 | 27.3045 | 59.98 | 40.56 | 41.8955 | 68.1192 | 59.9675 | 80.12 | 41.8882 | 87.2058 | 59.9952 | 99.9
41.8834 | 3.5423 | 60 | 20.78 | 41.8696 | 7.4881 | 60.02 | 20.78 | 41.8907 | 27.3059 | 59.98 | 40.56 | 41.9039 | 68.1207 | 59.9676 | 80.12 | 41.8966 | 87.2088 | 59.9953 | 99.9
41.8917 | 3.5434 | 60 | 20.78 | 41.8779 | 7.49 | 60.02 | 20.78 | 41.8991 | 27.3072 | 59.98 | 40.56 | 41.9122 | 68.1222 | 59.9677 | 80.12 | 41.9049 | 87.2118 | 59.9954 | 99.9
41.9 | 3.5445 | 60 | 20.78 | 41.8863 | 7.4919 | 60.02 | 20.78 | 41.9074 | 27.3086 | 59.98 | 40.56 | 41.9205 | 68.1237 | 59.9678 | 80.12 | 41.9133 | 87.2148 | 59.9955 | 99.9
41.9084 | 3.5456 | 60 | 20.78 | 41.8946 | 7.4937 | 60.02 | 20.78 | 41.9157 | 27.31 | 59.98 | 40.56 | 41.9289 | 68.1252 | 59.9678 | 80.12 | 41.9216 | 87.2178 | 59.9956 | 99.9
41.9167 | 3.5467 | 60 | 20.78 | 41.9029 | 7.4956 | 60.02 | 20.78 | 41.9241 | 27.3113 | 59.98 | 40.56 | 41.9372 | 68.1267 | 59.9679 | 80.12 | 41.9299 | 87.2208 | 59.9957 | 99.9
41.925 | 3.5478 | 60 | 20.78 | 41.9113 | 7.4974 | 60.02 | 20.78 | 41.9324 | 27.3127 | 59.98 | 40.56 | 41.9456 | 68.1282 | 59.968 | 80.12 | 41.9382 | 87.2238 | 59.9957 | 99.9
41.9334 | 3.549 | 60 | 20.78 | 41.9196 | 7.4993 | 60.02 | 20.78 | 41.9407 | 27.3141 | 59.98 | 40.56 | 41.9539 | 68.1297 | 59.9681 | 80.12 | 41.9466 | 87.2268 | 59.9958 | 99.9
41.9417 | 3.5501 | 60 | 20.78 | 41.9279 | 7.5011 | 60.02 | 20.78 | 41.9491 | 27.3154 | 59.98 | 40.56 | 41.9622 | 68.1312 | 59.9682 | 80.12 | 41.955 | 87.2298 | 59.9959 | 99.9
41.95 | 3.5512 | 60 | 20.78 | 41.9362 | 7.503 | 60.02 | 20.78 | 41.9574 | 27.3168 | 59.98 | 40.56 | 41.9706 | 68.1327 | 59.9683 | 80.12 | 41.9633 | 87.2328 | 59.996 | 99.9
41.9584 | 3.5523 | 60 | 20.78 | 41.9446 | 7.5049 | 60.02 | 20.78 | 41.9658 | 27.3182 | 59.98 | 40.56 | 41.9789 | 68.1342 | 59.9683 | 80.12 | 41.9716 | 87.2358 | 59.9961 | 99.9
41.9667 | 3.5534 | 60 | 20.78 | 41.9529 | 7.5067 | 60.02 | 20.78 | 41.9741 | 27.3195 | 59.98 | 40.56 | 41.9872 | 68.1357 | 59.9684 | 80.12 | 41.9799 | 87.2388 | 59.9962 | 99.9
41.975 | 3.5545 | 60 | 20.78 | 41.9612 | 7.5086 | 60.02 | 20.78 | 41.9824 | 27.3209 | 59.98 | 40.56 | 41.9955 | 68.1372 | 59.9685 | 80.12 | 41.9883 | 87.2418 | 59.9962 | 99.9
41.9834 | 3.5557 | 60 | 20.78 | 41.9696 | 7.5104 | 60.02 | 20.78 | 41.9908 | 27.3223 | 59.98 | 40.56 | 42.0039 | 68.1387 | 59.9686 | 80.12 | 41.9966 | 87.2448 | 59.9963 | 99.9
41.9917 | 3.5568 | 60 | 20.78 | 41.9779 | 7.5123 | 60.02 | 20.78 | 41.9991 | 27.3236 | 59.98 | 40.56 | 42.0123 | 68.1402 | 59.9687 | 80.12 | 42.0049 | 87.2478 | 59.9964 | 99.9
42 | 3.5579 | 60 | 20.78 | 41.9862 | 7.5142 | 60.02 | 20.78 | 42.0074 | 27.325 | 59.98 | 40.56 | 42.0206 | 68.1417 | 59.9688 | 80.12 | 42.0132 | 87.2508 | 59.9965 | 99.9
42.0084 | 3.559 | 60 | 20.78 | 41.9946 | 7.516 | 60.02 | 20.78 | 42.0158 | 27.3264 | 59.98 | 40.56 | 42.0289 | 68.1432 | 59.9688 | 80.12 | 42.0216 | 87.2538 | 59.9966 | 99.9
42.0167 | 3.5601 | 60 | 20.78 | 42.0029 | 7.5179 | 60.02 | 20.78 | 42.0241 | 27.3277 | 59.98 | 40.56 | 42.0372 | 68.1447 | 59.9689 | 80.12 | 42.03 | 87.2568 | 59.9967 | 99.9
42.025 | 3.5612 | 60 | 20.78 | 42.0112 | 7.5197 | 60.02 | 20.78 | 42.0324 | 27.3291 | 59.98 | 40.56 | 42.0456 | 68.1462 | 59.969 | 80.12 | 42.0383 | 87.2598 | 59.9967 | 99.9
42.0334 | 3.5624 | 60 | 20.78 | 42.0196 | 7.5216 | 60.02 | 20.78 | 42.0408 | 27.3305 | 59.98 | 40.56 | 42.054 | 68.1477 | 59.9691 | 80.12 | 42.0466 | 87.2628 | 59.9968 | 99.9
42.0417 | 3.5635 | 60 | 20.78 | 42.0279 | 7.5234 | 60.02 | 20.78 | 42.0491 | 27.3318 | 59.98 | 40.56 | 42.0623 | 68.1492 | 59.9692 | 80.12 | 42.0549 | 87.2658 | 59.9969 | 99.9
42.05 | 3.5646 | 60 | 20.78 | 42.0362 | 7.5253 | 60.02 | 20.78 | 42.0574 | 27.3332 | 59.98 | 40.56 | 42.0706 | 68.1507 | 59.9693 | 80.12 | 42.0633 | 87.2688 | 59.997 | 99.9
42.0584 | 3.5657 | 60 | 20.78 | 42.0446 | 7.5272 | 60.02 | 20.78 | 42.0658 | 27.3346 | 59.98 | 40.56 | 42.0789 | 68.1522 | 59.9693 | 80.12 | 42.0716 | 87.2718 | 59.9971 | 99.9
42.0667 | 3.5668 | 60 | 20.78 | 42.0529 | 7.529 | 60.02 | 20.78 | 42.0741 | 27.3359 | 59.98 | 40.56 | 42.0873 | 68.1537 | 59.9694 | 80.12 | 42.08 | 87.2748 | 59.9972 | 99.9
42.075 | 3.5679 | 60 | 20.78 | 42.0612 | 7.5309 | 60.02 | 20.78 | 42.0825 | 27.3373 | 59.98 | 40.56 | 42.0956 | 68.1552 | 59.9695 | 80.12 | 42.0883 | 87.2778 | 59.9972 | 99.9
42.0834 | 3.5691 | 60 | 20.78 | 42.0695 | 7.5327 | 60.02 | 20.78 | 42.0908 | 27.3387 | 59.98 | 40.56 | 42.1039 | 68.1567 | 59.9696 | 80.12 | 42.0966 | 87.2808 | 59.9973 | 99.9
42.0917 | 3.5702 | 60 | 20.78 | 42.0779 | 7.5346 | 60.02 | 20.78 | 42.0991 | 27.34 | 59.98 | 40.56 | 42.1123 | 68.1582 | 59.9697 | 80.12 | 42.1049 | 87.2838 | 59.9974 | 99.9
42.1 | 3.5713 | 60 | 20.78 | 42.0862 | 7.5364 | 60.02 | 20.78 | 42.1075 | 27.3414 | 59.98 | 40.56 | 42.1206 | 68.1597 | 59.9698 | 80.12 | 42.1133 | 87.2868 | 59.9975 | 99.9
42.1084 | 3.5724 | 60 | 20.78 | 42.0945 | 7.5383 | 60.02 | 20.78 | 42.1158 | 27.3428 | 59.98 | 40.56 | 42.129 | 68.1612 | 59.9698 | 80.12 | 42.1216 | 87.2898 | 59.9976 | 99.9
42.1167 | 3.5735 | 60 | 20.78 | 42.1029 | 7.5402 | 60.02 | 20.78 | 42.1241 | 27.3441 | 59.98 | 40.56 | 42.1373 | 68.1627 | 59.9699 | 80.12 | 42.1299 | 87.2928 | 59.9977 | 99.9
42.125 | 3.5746 | 60 | 20.78 | 42.1112 | 7.542 | 60.02 | 20.78 | 42.1325 | 27.3455 | 59.98 | 40.56 | 42.1456 | 68.1641 | 59.97 | 80.12 | 42.1383 | 87.2958 | 59.9977 | 99.9
42.1334 | 3.5758 | 60 | 20.78 | 42.1195 | 7.5439 | 60.02 | 20.78 | 42.1408 | 27.3469 | 59.98 | 40.56 | 42.154 | 68.1652 | 59.9701 | 80.12 | 42.1466 | 87.2988 | 59.9978 | 99.9
42.1417 | 3.5769 | 60 | 20.78 | 42.1279 | 7.5457 | 60.02 | 20.78 | 42.1491 | 27.3482 | 59.98 | 40.56 | 42.1623 | 68.1662 | 59.9702 | 80.12 | 42.155 | 87.3018 | 59.9979 | 99.9
42.15 | 3.578 | 60 | 20.78 | 42.1362 | 7.5476 | 60.02 | 20.78 | 42.1575 | 27.3496 | 59.98 | 40.56 | 42.1707 | 68.1672 | 59.9703 | 80.12 | 42.1633 | 87.3048 | 59.998 | 99.9
42.1584 | 3.5791 | 60 | 20.78 | 42.1445 | 7.5495 | 60.02 | 20.78 | 42.1658 | 27.351 | 59.98 | 40.56 | 42.179 | 68.1682 | 59.9703 | 80.12 | 42.1716 | 87.3078 | 59.9981 | 99.9
42.1667 | 3.5802 | 60 | 20.78 | 42.1529 | 7.5513 | 60.02 | 20.78 | 42.1741 | 27.3523 | 59.98 | 40.56 | 42.1873 | 68.1692 | 59.9704 | 80.12 | 42.1799 | 87.3108 | 59.9982 | 99.9
42.175 | 3.5813 | 60 | 20.78 | 42.1612 | 7.5532 | 60.02 | 20.78 | 42.1825 | 27.3537 | 59.98 | 40.56 | 42.1957 | 68.1702 | 59.9705 | 80.12 | 42.1883 | 87.3139 | 59.9982 | 99.9
42.1834 | 3.5825 | 60 | 20.78 | 42.1695 | 7.555 | 60.02 | 20.78 | 42.1908 | 27.3551 | 59.98 | 40.56 | 42.204 | 68.1712 | 59.9706 | 80.12 | 42.1967 | 87.3168 | 59.9983 | 99.9
42.1917 | 3.5836 | 60 | 20.78 | 42.1779 | 7.5569 | 60.02 | 20.78 | 42.1992 | 27.3564 | 59.98 | 40.56 | 42.2123 | 68.1722 | 59.9707 | 80.12 | 42.205 | 87.3198 | 59.9984 | 99.9
42.2 | 3.5847 | 60 | 20.78 | 42.1862 | 7.5587 | 60.02 | 20.78 | 42.2075 | 27.3578 | 59.98 | 40.56 | 42.2207 | 68.1732 | 59.9708 | 80.12 | 42.2133 | 87.3228 | 59.9985 | 99.9
42.2084 | 3.5858 | 60 | 20.78 | 42.1945 | 7.5606 | 60.02 | 20.78 | 42.2158 | 27.3592 | 59.98 | 40.56 | 42.229 | 68.1742 | 59.9708 | 80.12 | 42.2216 | 87.3259 | 59.9986 | 99.9
42.2167 | 3.5869 | 60 | 20.78 | 42.2029 | 7.5625 | 60.02 | 20.78 | 42.2242 | 27.3605 | 59.98 | 40.56 | 42.2374 | 68.1752 | 59.9709 | 80.12 | 42.23 | 87.3288 | 59.9987 | 99.9
42.225 | 3.588 | 60 | 20.78 | 42.2112 | 7.5643 | 60.02 | 20.78 | 42.2325 | 27.3619 | 59.98 | 40.56 | 42.2457 | 68.1762 | 59.971 | 80.12 | 42.2383 | 87.3318 | 59.9987 | 99.9
42.2334 | 3.5892 | 60 | 20.78 | 42.2195 | 7.5662 | 60.02 | 20.78 | 42.2408 | 27.3633 | 59.98 | 40.56 | 42.254 | 68.1773 | 59.9711 | 80.12 | 42.2466 | 87.3348 | 59.9988 | 99.9
42.2417 | 3.5903 | 60 | 20.78 | 42.2278 | 7.568 | 60.02 | 20.78 | 42.2491 | 27.3646 | 59.98 | 40.56 | 42.2624 | 68.1783 | 59.9712 | 80.12 | 42.2549 | 87.3379 | 59.9989 | 99.9
42.25 | 3.5914 | 60 | 20.78 | 42.2362 | 7.5699 | 60.02 | 20.78 | 42.2575 | 27.366 | 59.98 | 40.56 | 42.2707 | 68.1793 | 59.9713 | 80.12 | 42.2633 | 87.3409 | 59.999 | 99.9
42.2584 | 3.5925 | 60 | 20.78 | 42.2445 | 7.5717 | 60.02 | 20.78 | 42.2658 | 27.3674 | 59.98 | 40.56 | 42.2791 | 68.1803 | 59.9713 | 80.12 | 42.2716 | 87.3438 | 59.9991 | 99.9
42.2667 | 3.5936 | 60 | 20.78 | 42.2528 | 7.5736 | 60.02 | 20.78 | 42.2742 | 27.3687 | 59.98 | 40.56 | 42.2874 | 68.1813 | 59.9714 | 80.12 | 42.28 | 87.3468 | 59.9992 | 99.9
42.275 | 3.5947 | 60 | 20.78 | 42.2612 | 7.5755 | 60.02 | 20.78 | 42.2825 | 27.3701 | 59.98 | 40.56 | 42.2957 | 68.1823 | 59.9715 | 80.12 | 42.2883 | 87.3499 | 59.9992 | 99.9
42.2834 | 3.5959 | 60 | 20.78 | 42.2695 | 7.5773 | 60.02 | 20.78 | 42.2908 | 27.3715 | 59.98 | 40.56 | 42.3041 | 68.1833 | 59.9716 | 80.12 | 42.2966 | 87.3529 | 59.9993 | 99.9
42.2917 | 3.597 | 60 | 20.78 | 42.2778 | 7.5792 | 60.02 | 20.78 | 42.2992 | 27.3728 | 59.98 | 40.56 | 42.3124 | 68.1843 | 59.9717 | 80.12 | 42.305 | 87.3559 | 59.9994 | 99.9
42.3 | 3.5981 | 60 | 20.78 | 42.2862 | 7.581 | 60.02 | 20.78 | 42.3075 | 27.3742 | 59.98 | 40.56 | 42.3207 | 68.1853 | 59.9718 | 80.12 | 42.3133 | 87.3588 | 59.9995 | 99.9
42.3084 | 3.5992 | 60 | 20.78 | 42.2945 | 7.5829 | 60.02 | 20.78 | 42.3158 | 27.3756 | 59.98 | 40.56 | 42.329 | 68.1863 | 59.9718 | 80.12 | 42.3217 | 87.3619 | 59.9996 | 99.9
42.3167 | 3.6003 | 60 | 20.78 | 42.3028 | 7.5848 | 60.02 | 20.78 | 42.3242 | 27.3769 | 59.98 | 40.56 | 42.3374 | 68.1873 | 59.9719 | 80.12 | 42.33 | 87.3649 | 59.9997 | 99.9
42.325 | 3.6014 | 60 | 20.78 | 42.3112 | 7.5866 | 60.02 | 20.78 | 42.3325 | 27.3783 | 59.98 | 40.56 | 42.3458 | 68.1884 | 59.972 | 80.12 | 42.3383 | 87.3679 | 59.9997 | 99.9
42.3334 | 3.6026 | 60 | 20.78 | 42.3195 | 7.5885 | 60.02 | 20.78 | 42.3409 | 27.3797 | 59.98 | 40.56 | 42.3541 | 68.1894 | 59.9721 | 80.12 | 42.3466 | 87.3708 | 59.9998 | 99.9
42.3417 | 3.6037 | 60 | 20.78 | 42.3278 | 7.5903 | 60.02 | 20.78 | 42.3492 | 27.3811 | 59.98 | 40.56 | 42.3624 | 68.1904 | 59.9722 | 80.12 | 42.355 | 87.3739 | 59.9999 | 99.9
42.35 | 3.6048 | 60 | 20.78 | 42.3362 | 7.5922 | 60.02 | 20.78 | 42.3575 | 27.3824 | 59.98 | 40.56 | 42.3707 | 68.1914 | 59.9723 | 80.12 | 42.3633 | 87.3769 | 60 | 99.9
42.3584 | 3.6059 | 60 | 20.78 | 42.3445 | 7.594 | 60.02 | 20.78 | 42.3658 | 27.3838 | 59.98 | 40.56 | 42.3791 | 68.1924 | 59.9723 | 80.12 | 42.3716 | 87.3792 | 59.9901 | 99.9
42.3667 | 3.607 | 60 | 20.78 | 42.3528 | 7.5959 | 60.02 | 20.78 | 42.3742 | 27.3852 | 59.98 | 40.56 | 42.3875 | 68.1934 | 59.9724 | 80.12 | 42.38 | 87.3814 | 59.9902 | 99.9
42.375 | 3.6081 | 60 | 20.78 | 42.3611 | 7.5978 | 60.02 | 20.78 | 42.3825 | 27.3865 | 59.98 | 40.56 | 42.3958 | 68.1944 | 59.9725 | 80.12 | 42.3883 | 87.3837 | 59.9902 | 99.9
42.3834 | 3.6093 | 60 | 20.78 | 42.3695 | 7.5996 | 60.02 | 20.78 | 42.3908 | 27.3879 | 59.98 | 40.56 | 42.4041 | 68.1954 | 59.9726 | 80.12 | 42.3967 | 87.386 | 59.9903 | 99.9
42.3917 | 3.6104 | 60 | 20.78 | 42.3778 | 7.6015 | 60.02 | 20.78 | 42.3992 | 27.3893 | 59.98 | 40.56 | 42.4124 | 68.1964 | 59.9727 | 80.12 | 42.405 | 87.3882 | 59.9904 | 99.9
42.4 | 3.6115 | 60 | 20.78 | 42.3861 | 7.6033 | 60.02 | 20.78 | 42.4075 | 27.3906 | 59.98 | 40.56 | 42.4208 | 68.1974 | 59.9728 | 80.12 | 42.4133 | 87.3905 | 59.9905 | 99.9
42.4084 | 3.6126 | 60 | 20.78 | 42.3945 | 7.6052 | 60.02 | 20.78 | 42.4159 | 27.392 | 59.98 | 40.56 | 42.4291 | 68.1984 | 59.9728 | 80.12 | 42.4216 | 87.3928 | 59.9906 | 99.9
42.4167 | 3.6137 | 60 | 20.78 | 42.4028 | 7.607 | 60.02 | 20.78 | 42.4242 | 27.3934 | 59.98 | 40.56 | 42.4374 | 68.1994 | 59.9729 | 80.12 | 42.43 | 87.395 | 59.9907 | 99.9
42.425 | 3.6148 | 60 | 20.78 | 42.4111 | 7.6089 | 60.02 | 20.78 | 42.4325 | 27.3947 | 59.98 | 40.56 | 42.4458 | 68.2005 | 59.973 | 80.12 | 42.4383 | 87.3973 | 59.9907 | 99.9
42.4334 | 3.616 | 60 | 20.78 | 42.4195 | 7.6108 | 60.02 | 20.78 | 42.4409 | 27.3961 | 59.98 | 40.56 | 42.4541 | 68.2015 | 59.9731 | 80.12 | 42.4467 | 87.3996 | 59.9908 | 99.9
42.4417 | 3.6171 | 60 | 20.78 | 42.4278 | 7.6126 | 60.02 | 20.78 | 42.4492 | 27.3975 | 59.98 | 40.56 | 42.4625 | 68.2025 | 59.9732 | 80.12 | 42.455 | 87.4018 | 59.9909 | 99.9
42.45 | 3.6182 | 60 | 20.78 | 42.4361 | 7.6145 | 60.02 | 20.78 | 42.4575 | 27.3988 | 59.98 | 40.56 | 42.4708 | 68.2035 | 59.9733 | 80.12 | 42.4633 | 87.4041 | 59.991 | 99.9
42.4584 | 3.6193 | 60 | 20.78 | 42.4445 | 7.6163 | 60.02 | 20.78 | 42.4659 | 27.4002 | 59.98 | 40.56 | 42.4791 | 68.2045 | 59.9733 | 80.12 | 42.4717 | 87.4064 | 59.9911 | 99.9
42.4667 | 3.6204 | 60 | 20.78 | 42.4528 | 7.6182 | 60.02 | 20.78 | 42.4742 | 27.4016 | 59.98 | 40.56 | 42.4875 | 68.2055 | 59.9734 | 80.12 | 42.48 | 87.4086 | 59.9912 | 99.9
42.475 | 3.6215 | 60 | 20.78 | 42.4611 | 7.62 | 60.02 | 20.78 | 42.4825 | 27.4029 | 59.98 | 40.56 | 42.4958 | 68.2065 | 59.9735 | 80.12 | 42.4883 | 87.4109 | 59.9912 | 99.9
42.4834 | 3.6227 | 60 | 20.78 | 42.4694 | 7.6219 | 60.02 | 20.78 | 42.4909 | 27.4043 | 59.98 | 40.56 | 42.5042 | 68.2075 | 59.9736 | 80.12 | 42.4966 | 87.4132 | 59.9913 | 99.9
42.4917 | 3.6238 | 60 | 20.78 | 42.4778 | 7.6238 | 60.02 | 20.78 | 42.4992 | 27.4057 | 59.98 | 40.56 | 42.5125 | 68.2085 | 59.9737 | 80.12 | 42.505 | 87.4154 | 59.9914 | 99.9
42.5 | 3.6249 | 60 | 20.78 | 42.4861 | 7.6256 | 60.02 | 20.78 | 42.5075 | 27.407 | 59.98 | 40.56 | 42.5208 | 68.2095 | 59.9738 | 80.12 | 42.5133 | 87.4177 | 59.9915 | 99.9
42.5084 | 3.626 | 60 | 20.78 | 42.4944 | 7.6275 | 60.02 | 20.78 | 42.5159 | 27.4084 | 59.98 | 40.56 | 42.5292 | 68.2105 | 59.9738 | 80.12 | 42.5217 | 87.42 | 59.9916 | 99.9
42.5167 | 3.6271 | 60 | 20.78 | 42.5027 | 7.6293 | 60.02 | 20.78 | 42.5242 | 27.4098 | 59.98 | 40.56 | 42.5375 | 68.2116 | 59.9739 | 80.12 | 42.53 | 87.4222 | 59.9917 | 99.9
42.525 | 3.6282 | 60 | 20.78 | 42.5111 | 7.6312 | 60.02 | 20.78 | 42.5325 | 27.4111 | 59.98 | 40.56 | 42.5458 | 68.2126 | 59.974 | 80.12 | 42.5383 | 87.4245 | 59.9917 | 99.9
42.5334 | 3.6294 | 60 | 20.78 | 42.5194 | 7.6331 | 60.02 | 20.78 | 42.5409 | 27.4125 | 59.98 | 40.56 | 42.5541 | 68.2136 | 59.9741 | 80.12 | 42.5467 | 87.4268 | 59.9918 | 99.9
42.5417 | 3.6305 | 60 | 20.78 | 42.5277 | 7.6349 | 60.02 | 20.78 | 42.5492 | 27.4139 | 59.98 | 40.56 | 42.5625 | 68.2146 | 59.9742 | 80.12 | 42.555 | 87.429 | 59.9919 | 99.9
42.55 | 3.6316 | 60 | 20.78 | 42.5361 | 7.6368 | 60.02 | 20.78 | 42.5576 | 27.4152 | 59.98 | 40.56 | 42.5709 | 68.2156 | 59.9743 | 80.12 | 42.5634 | 87.4313 | 59.992 | 99.9
42.5584 | 3.6327 | 60 | 20.78 | 42.5444 | 7.6386 | 60.02 | 20.78 | 42.5659 | 27.4166 | 59.98 | 40.56 | 42.5792 | 68.2166 | 59.9743 | 80.12 | 42.5717 | 87.4336 | 59.9921 | 99.9
42.5667 | 3.6338 | 60 | 20.78 | 42.5527 | 7.6405 | 60.02 | 20.78 | 42.5742 | 27.418 | 59.98 | 40.56 | 42.5875 | 68.2176 | 59.9744 | 80.12 | 42.58 | 87.4358 | 59.9922 | 99.9
42.575 | 3.6349 | 60 | 20.78 | 42.5611 | 7.6423 | 60.02 | 20.78 | 42.5826 | 27.5017 | 59.98 | 40.56 | 42.5958 | 68.2186 | 59.9745 | 80.12 | 42.5883 | 87.4381 | 59.9922 | 99.9
42.5834 | 3.6361 | 60 | 20.78 | 42.5694 | 7.6442 | 60.02 | 20.78 | 42.5909 | 27.5044 | 59.9799 | 40.56 | 42.6042 | 68.2196 | 59.9746 | 80.12 | 42.5967 | 87.4404 | 59.9923 | 99.9
42.5917 | 3.6372 | 60 | 20.78 | 42.5777 | 7.6461 | 60.02 | 20.78 | 42.5992 | 27.5071 | 59.9798 | 40.56 | 42.6125 | 68.2206 | 59.9747 | 80.12 | 42.605 | 87.4426 | 59.9924 | 99.9
42.6 | 3.6383 | 60 | 20.78 | 42.5861 | 7.6479 | 60.02 | 20.78 | 42.6076 | 27.5099 | 59.9797 | 40.56 | 42.6208 | 68.2216 | 59.9748 | 80.12 | 42.6133 | 87.4449 | 59.9925 | 99.9
42.6084 | 3.6394 | 60 | 20.78 | 42.5944 | 7.6498 | 60.02 | 20.78 | 42.6159 | 27.5126 | 59.9796 | 40.56 | 42.6292 | 68.2226 | 59.9748 | 80.12 | 42.6217 | 87.4472 | 59.9926 | 99.9
42.6167 | 3.6405 | 60 | 20.78 | 42.6027 | 7.6516 | 60.02 | 20.78 | 42.6242 | 27.5154 | 59.9796 | 40.56 | 42.6375 | 68.2237 | 59.9749 | 80.12 | 42.63 | 87.4494 | 59.9927 | 99.9
42.625 | 3.6416 | 60 | 20.78 | 42.6111 | 7.6535 | 60.02 | 20.78 | 42.6326 | 27.5181 | 59.9795 | 40.56 | 42.6459 | 68.2247 | 59.975 | 80.12 | 42.6384 | 87.4517 | 59.9927 | 99.9
42.6334 | 3.6428 | 60 | 20.78 | 42.6194 | 7.6553 | 60.02 | 20.78 | 42.6409 | 27.5208 | 59.9794 | 40.56 | 42.6542 | 68.2257 | 59.9751 | 80.12 | 42.6467 | 87.454 | 59.9928 | 99.9
42.6417 | 3.6439 | 60 | 20.78 | 42.6277 | 7.6572 | 60.02 | 20.78 | 42.6492 | 27.5236 | 59.9793 | 40.56 | 42.6625 | 68.2267 | 59.9752 | 80.12 | 42.655 | 87.4562 | 59.9929 | 99.9
42.65 | 3.645 | 60 | 20.78 | 42.636 | 7.6591 | 60.02 | 20.78 | 42.6576 | 27.5263 | 59.9792 | 40.56 | 42.6708 | 68.2277 | 59.9753 | 80.12 | 42.6633 | 87.4585 | 59.993 | 99.9
42.6584 | 3.6461 | 60 | 20.78 | 42.6444 | 7.6609 | 60.02 | 20.78 | 42.6659 | 27.5291 | 59.9791 | 40.56 | 42.6792 | 68.2287 | 59.9753 | 80.12 | 42.6717 | 87.4608 | 59.9931 | 99.9
42.6667 | 3.6472 | 60 | 20.78 | 42.6527 | 7.6628 | 60.02 | 20.78 | 42.6743 | 27.5318 | 59.9791 | 40.56 | 42.6875 | 68.2297 | 59.9754 | 80.12 | 42.68 | 87.463 | 59.9932 | 99.9
42.675 | 3.6483 | 60 | 20.78 | 42.661 | 7.6646 | 60.02 | 20.78 | 42.6826 | 27.5346 | 59.979 | 40.56 | 42.6959 | 68.2307 | 59.9755 | 80.12 | 42.6884 | 87.4653 | 59.9932 | 99.9
42.6834 | 3.6495 | 60 | 20.78 | 42.6694 | 7.6665 | 60.02 | 20.78 | 42.6909 | 27.5373 | 59.9789 | 40.56 | 42.7042 | 68.2317 | 59.9756 | 80.12 | 42.6967 | 87.4676 | 59.9933 | 99.9
42.6917 | 3.6506 | 60 | 20.78 | 42.6777 | 7.6683 | 60.02 | 20.78 | 42.6992 | 27.54 | 59.9788 | 40.56 | 42.7125 | 68.2327 | 59.9757 | 80.12 | 42.705 | 87.4698 | 59.9934 | 99.9
42.7 | 3.6517 | 60 | 20.78 | 42.686 | 7.6702 | 60.02 | 20.78 | 42.7076 | 27.5428 | 59.9787 | 40.56 | 42.7209 | 68.2337 | 59.9758 | 80.12 | 42.7134 | 87.4721 | 59.9935 | 99.9
42.7084 | 3.6528 | 60 | 20.78 | 42.6944 | 7.6721 | 60.02 | 20.78 | 42.7159 | 27.5455 | 59.9786 | 40.56 | 42.7292 | 68.2347 | 59.9758 | 80.12 | 42.7217 | 87.4744 | 59.9936 | 99.9
42.7167 | 3.6539 | 60 | 20.78 | 42.7027 | 7.6739 | 60.02 | 20.78 | 42.7242 | 27.5483 | 59.9786 | 40.56 | 42.7375 | 68.2358 | 59.9759 | 80.12 | 42.73 | 87.4766 | 59.9937 | 99.9
42.725 | 3.655 | 60 | 20.78 | 42.711 | 7.6758 | 60.02 | 20.78 | 42.7326 | 27.551 | 59.9785 | 40.56 | 42.7458 | 68.2368 | 59.976 | 80.12 | 42.7383 | 87.4789 | 59.9937 | 99.9
42.7334 | 3.6562 | 60 | 20.78 | 42.7193 | 7.6776 | 60.02 | 20.78 | 42.7409 | 27.5538 | 59.9784 | 40.56 | 42.7542 | 68.2378 | 59.9761 | 80.12 | 42.7467 | 87.4812 | 59.9938 | 99.9
42.7417 | 3.6573 | 60 | 20.78 | 42.7277 | 7.6795 | 60.02 | 20.78 | 42.7493 | 27.5565 | 59.9783 | 40.56 | 42.7626 | 68.2388 | 59.9762 | 80.12 | 42.755 | 87.4834 | 59.9939 | 99.9
42.75 | 3.7255 | 60 | 20.78 | 42.736 | 7.6814 | 60.02 | 20.78 | 42.7576 | 27.5592 | 59.9782 | 40.56 | 42.7709 | 68.2398 | 59.9763 | 80.12 | 42.7634 | 87.4857 | 59.994 | 99.9
42.7584 | 3.7268 | 59.9999 | 20.78 | 42.7443 | 7.6832 | 60.02 | 20.78 | 42.7659 | 27.562 | 59.9781 | 40.56 | 42.7792 | 68.2408 | 59.9763 | 80.12 | 42.7717 | 87.488 | 59.9941 | 99.9
42.7667 | 3.7281 | 59.9998 | 20.78 | 42.7527 | 7.6851 | 60.02 | 20.78 | 42.7743 | 27.5647 | 59.9781 | 40.56 | 42.7875 | 68.2418 | 59.9764 | 80.12 | 42.78 | 87.4902 | 59.9942 | 99.9
42.775 | 3.7294 | 59.9997 | 20.78 | 42.761 | 7.6869 | 60.02 | 20.78 | 42.7826 | 27.5675 | 59.978 | 40.56 | 42.7959 | 68.2428 | 59.9765 | 80.12 | 42.7884 | 87.4925 | 59.9942 | 99.9
42.7834 | 3.7307 | 59.9996 | 20.78 | 42.7693 | 7.6888 | 60.02 | 20.78 | 42.7909 | 27.5702 | 59.9779 | 40.56 | 42.8042 | 68.2438 | 59.9766 | 80.12 | 42.7967 | 87.4948 | 59.9943 | 99.9
42.7917 | 3.732 | 59.9996 | 20.78 | 42.7776 | 7.6906 | 60.02 | 20.78 | 42.7993 | 27.573 | 59.9778 | 40.56 | 42.8126 | 68.2448 | 59.9767 | 80.12 | 42.8051 | 87.497 | 59.9944 | 99.9
42.8 | 3.7334 | 59.9995 | 20.78 | 42.786 | 7.6925 | 60.02 | 20.78 | 42.8076 | 27.5757 | 59.9777 | 40.56 | 42.8209 | 68.2458 | 59.9768 | 80.12 | 42.8134 | 87.4993 | 59.9945 | 99.9
42.8084 | 3.7347 | 59.9994 | 20.78 | 42.7943 | 7.6944 | 60.02 | 20.78 | 42.8159 | 27.5784 | 59.9776 | 40.56 | 42.8292 | 68.2469 | 59.9768 | 80.12 | 42.8217 | 87.5016 | 59.9946 | 99.9
42.8167 | 3.736 | 59.9993 | 20.78 | 42.8026 | 7.6962 | 60.02 | 20.78 | 42.8243 | 27.5812 | 59.9776 | 40.56 | 42.8376 | 68.2479 | 59.9769 | 80.12 | 42.83 | 87.5038 | 59.9947 | 99.9
42.825 | 3.7373 | 59.9992 | 20.78 | 42.811 | 7.6981 | 60.02 | 20.78 | 42.8326 | 27.5839 | 59.9775 | 40.56 | 42.8459 | 68.2489 | 59.977 | 80.12 | 42.8384 | 87.5061 | 59.9947 | 99.9
42.8334 | 3.7386 | 59.9991 | 20.78 | 42.8193 | 7.6999 | 60.02 | 20.78 | 42.8409 | 27.5867 | 59.9774 | 40.56 | 42.8542 | 68.2499 | 59.9771 | 80.12 | 42.8467 | 87.5084 | 59.9948 | 99.9
42.8417 | 3.7399 | 59.9991 | 20.78 | 42.8276 | 7.7018 | 60.02 | 20.78 | 42.8493 | 27.5894 | 59.9773 | 40.56 | 42.8625 | 68.2509 | 59.9772 | 80.12 | 42.855 | 87.5106 | 59.9949 | 99.9
42.85 | 3.7413 | 59.999 | 20.78 | 42.836 | 7.7039 | 60.02 | 20.78 | 42.8576 | 27.5921 | 59.9772 | 40.56 | 42.8709 | 68.2519 | 59.9773 | 80.12 | 42.8633 | 87.5129 | 59.995 | 99.9
42.8584 | 3.7426 | 59.9989 | 20.78 | 42.8443 | 7.7066 | 60.02 | 20.78 | 42.8659 | 27.5949 | 59.9771 | 40.56 | 42.8792 | 68.2529 | 59.9773 | 80.12 | 42.8717 | 87.5152 | 59.9951 | 99.9
42.8667 | 3.7439 | 59.9988 | 20.78 | 42.8526 | 7.7092 | 60.02 | 20.78 | 42.8743 | 27.5976 | 59.9771 | 40.56 | 42.8876 | 68.2539 | 59.9774 | 80.12 | 42.8801 | 87.5174 | 59.9952 | 99.9
42.875 | 3.7452 | 59.9987 | 20.78 | 42.861 | 7.7119 | 60.02 | 20.78 | 42.8826 | 27.6004 | 59.977 | 40.56 | 42.8959 | 68.2549 | 59.9775 | 80.12 | 42.8884 | 87.5197 | 59.9952 | 99.9
42.8834 | 3.7465 | 59.9986 | 20.78 | 42.8693 | 7.7146 | 60.02 | 20.78 | 42.891 | 27.6031 | 59.9769 | 40.56 | 42.9042 | 68.2559 | 59.9776 | 80.12 | 42.8967 | 87.522 | 59.9953 | 99.9
42.8917 | 3.7478 | 59.9986 | 20.78 | 42.8776 | 7.7172 | 60.02 | 20.78 | 42.8993 | 27.6059 | 59.9768 | 40.56 | 42.9126 | 68.2569 | 59.9777 | 80.12 | 42.905 | 87.5242 | 59.9954 | 99.9
42.9 | 3.7492 | 59.9985 | 20.78 | 42.886 | 7.7199 | 60.02 | 20.78 | 42.9076 | 27.6086 | 59.9767 | 40.56 | 42.9209 | 68.2579 | 59.9778 | 80.12 | 42.9134 | 87.5265 | 59.9955 | 99.9
42.9083 | 3.7505 | 59.9984 | 20.78 | 42.8943 | 7.7225 | 60.02 | 20.78 | 42.916 | 27.6113 | 59.9766 | 40.56 | 42.9293 | 68.259 | 59.9778 | 80.12 | 42.9217 | 87.5288 | 59.9956 | 99.9
42.9167 | 3.7518 | 59.9983 | 20.78 | 42.9026 | 7.7252 | 60.02 | 20.78 | 42.9243 | 27.6141 | 59.9766 | 40.56 | 42.9376 | 68.26 | 59.9779 | 80.12 | 42.9301 | 87.531 | 59.9957 | 99.9
42.925 | 3.7531 | 59.9982 | 20.78 | 42.9109 | 7.7278 | 60.02 | 20.78 | 42.9326 | 27.6168 | 59.9765 | 40.56 | 42.9459 | 68.261 | 59.978 | 80.12 | 42.9384 | 87.5333 | 59.9957 | 99.9
42.9333 | 3.7544 | 59.9981 | 20.78 | 42.9193 | 7.7305 | 60.02 | 20.78 | 42.941 | 27.6196 | 59.9764 | 40.56 | 42.9542 | 68.262 | 59.9781 | 80.12 | 42.9467 | 87.5356 | 59.9958 | 99.9
42.9417 | 3.7557 | 59.9981 | 20.78 | 42.9276 | 7.7332 | 60.02 | 20.78 | 42.9493 | 27.6223 | 59.9763 | 40.56 | 42.9626 | 68.263 | 59.9782 | 80.12 | 42.955 | 87.5378 | 59.9959 | 99.9
42.95 | 3.7571 | 59.998 | 20.78 | 42.9359 | 7.7358 | 60.02 | 20.78 | 42.9576 | 27.6251 | 59.9762 | 40.56 | 42.9709 | 68.264 | 59.9783 | 80.12 | 42.9634 | 87.5401 | 59.996 | 99.9
42.9583 | 3.7584 | 59.9979 | 20.78 | 42.9443 | 7.7385 | 60.02 | 20.78 | 42.966 | 27.6278 | 59.9761 | 40.56 | 42.9792 | 68.265 | 59.9783 | 80.12 | 42.9717 | 87.5424 | 59.9961 | 99.9
42.9667 | 3.7597 | 59.9978 | 20.78 | 42.9526 | 7.7411 | 60.02 | 20.78 | 42.9743 | 27.6305 | 59.9761 | 40.56 | 42.9876 | 68.266 | 59.9784 | 80.12 | 42.98 | 87.5446 | 59.9962 | 99.9
42.975 | 3.761 | 59.9977 | 20.78 | 42.9609 | 7.7438 | 60.02 | 20.78 | 42.9827 | 27.6333 | 59.976 | 40.56 | 42.9959 | 68.267 | 59.9785 | 80.12 | 42.9884 | 87.5469 | 59.9962 | 99.9
42.9833 | 3.7623 | 59.9976 | 20.78 | 42.9692 | 7.7464 | 60.02 | 20.78 | 42.991 | 27.636 | 59.9759 | 40.56 | 43.0043 | 68.268 | 59.9786 | 80.12 | 42.9967 | 87.5492 | 59.9963 | 99.9
42.9917 | 3.7636 | 59.9976 | 20.78 | 42.9776 | 7.7491 | 60.02 | 20.78 | 42.9993 | 27.6388 | 59.9758 | 40.56 | 43.0126 | 68.269 | 59.9787 | 80.12 | 43.0051 | 87.5514 | 59.9964 | 99.9
43 | 3.765 | 59.9975 | 20.78 | 42.9859 | 7.7518 | 60.02 | 20.78 | 43.0077 | 27.6415 | 59.9757 | 40.56 | 43.0209 | 68.2701 | 59.9788 | 80.12 | 43.0134 | 87.5537 | 59.9965 | 99.9
43.0083 | 3.7663 | 59.9974 | 20.78 | 42.9942 | 7.7544 | 60.02 | 20.78 | 43.016 | 27.6443 | 59.9756 | 40.56 | 43.0293 | 68.2711 | 59.9788 | 80.12 | 43.0217 | 87.556 | 59.9966 | 99.9
43.0167 | 3.7676 | 59.9973 | 20.78 | 43.0026 | 7.7571 | 60.02 | 20.78 | 43.0243 | 27.647 | 59.9756 | 40.56 | 43.0376 | 68.2721 | 59.9789 | 80.12 | 43.03 | 87.5582 | 59.9967 | 99.9
43.025 | 3.7689 | 59.9972 | 20.78 | 43.0109 | 7.7597 | 60.02 | 20.78 | 43.0327 | 27.6497 | 59.9755 | 40.56 | 43.046 | 68.2731 | 59.979 | 80.12 | 43.0384 | 87.5605 | 59.9967 | 99.9
43.0333 | 3.7702 | 59.9971 | 20.78 | 43.0192 | 7.7624 | 60.02 | 20.78 | 43.041 | 27.6525 | 59.9754 | 40.56 | 43.0543 | 68.2741 | 59.9791 | 80.12 | 43.0467 | 87.5628 | 59.9968 | 99.9
43.0417 | 3.7715 | 59.9971 | 20.78 | 43.0276 | 7.765 | 60.02 | 20.78 | 43.0493 | 27.6552 | 59.9753 | 40.56 | 43.0626 | 68.2751 | 59.9792 | 80.12 | 43.0551 | 87.565 | 59.9969 | 99.9
43.05 | 3.7729 | 59.997 | 20.78 | 43.0359 | 7.7677 | 60.02 | 20.78 | 43.0577 | 27.658 | 59.9752 | 40.56 | 43.0709 | 68.2761 | 59.9793 | 80.12 | 43.0634 | 87.5673 | 59.997 | 99.9
43.0583 | 3.7742 | 59.9969 | 20.78 | 43.0442 | 7.7704 | 60.02 | 20.78 | 43.066 | 27.6607 | 59.9751 | 40.56 | 43.0793 | 68.2771 | 59.9793 | 80.12 | 43.0717 | 87.5696 | 59.9971 | 99.9
43.0667 | 3.7755 | 59.9968 | 20.78 | 43.0526 | 7.773 | 60.02 | 20.78 | 43.0743 | 27.6635 | 59.9751 | 40.56 | 43.0876 | 68.2781 | 59.9794 | 80.12 | 43.0801 | 87.5718 | 59.9972 | 99.9
43.075 | 3.7768 | 59.9967 | 20.78 | 43.0609 | 7.7757 | 60.02 | 20.78 | 43.0827 | 27.6662 | 59.975 | 40.56 | 43.0959 | 68.2791 | 59.9795 | 80.12 | 43.0884 | 87.5741 | 59.9972 | 99.9
43.0833 | 3.7781 | 59.9966 | 20.78 | 43.0692 | 7.7783 | 60.02 | 20.78 | 43.091 | 27.6689 | 59.9749 | 40.56 | 43.1043 | 68.2801 | 59.9796 | 80.12 | 43.0967 | 87.5764 | 59.9973 | 99.9
43.0917 | 3.7794 | 59.9966 | 20.78 | 43.0775 | 7.781 | 60.02 | 20.78 | 43.0994 | 27.6717 | 59.9748 | 40.56 | 43.1126 | 68.2811 | 59.9797 | 80.12 | 43.105 | 87.5786 | 59.9974 | 99.9
43.1 | 3.7808 | 59.9965 | 20.78 | 43.0859 | 7.7836 | 60.02 | 20.78 | 43.1077 | 27.6744 | 59.9747 | 40.56 | 43.121 | 68.2822 | 59.9798 | 80.12 | 43.1134 | 87.5809 | 59.9975 | 99.9
43.1083 | 3.7821 | 59.9964 | 20.78 | 43.0942 | 7.7863 | 60.02 | 20.78 | 43.116 | 27.6772 | 59.9746 | 40.56 | 43.1293 | 68.2832 | 59.9798 | 80.12 | 43.1217 | 87.5832 | 59.9976 | 99.9
43.1166 | 3.7834 | 59.9963 | 20.78 | 43.1025 | 7.789 | 60.02 | 20.78 | 43.1244 | 27.6799 | 59.9746 | 40.56 | 43.1376 | 68.2842 | 59.9799 | 80.12 | 43.1301 | 87.5854 | 59.9977 | 99.9
43.125 | 3.7847 | 59.9962 | 20.78 | 43.1109 | 7.7916 | 60.02 | 20.78 | 43.1327 | 27.6826 | 59.9745 | 40.56 | 43.1459 | 68.5053 | 59.98 | 80.12 | 43.1384 | 87.5877 | 59.9977 | 99.9
43.1333 | 3.786 | 59.9961 | 20.78 | 43.1192 | 7.7943 | 60.02 | 20.78 | 43.141 | 27.6854 | 59.9744 | 40.56 | 43.1543 | 68.507 | 59.98 | 80.12 | 43.1467 | 87.59 | 59.9978 | 99.9
43.1416 | 3.7873 | 59.9961 | 20.78 | 43.1275 | 7.7969 | 60.02 | 20.78 | 43.1494 | 27.6881 | 59.9743 | 40.56 | 43.1626 | 68.5086 | 59.98 | 80.12 | 43.155 | 87.5922 | 59.9979 | 99.9
43.15 | 3.7887 | 59.996 | 20.78 | 43.1359 | 7.7996 | 60.02 | 20.78 | 43.1577 | 27.6909 | 59.9742 | 40.56 | 43.171 | 68.5103 | 59.98 | 80.12 | 43.1634 | 87.5945 | 59.998 | 99.9
43.1583 | 3.79 | 59.9959 | 20.78 | 43.1442 | 7.8022 | 60.02 | 20.78 | 43.166 | 27.6936 | 59.9741 | 40.56 | 43.1793 | 68.512 | 59.98 | 80.12 | 43.1717 | 87.5968 | 59.9981 | 99.9
43.1666 | 3.7913 | 59.9958 | 20.78 | 43.1525 | 7.8049 | 60.02 | 20.78 | 43.1744 | 27.6964 | 59.9741 | 40.56 | 43.1876 | 68.5137 | 59.98 | 80.12 | 43.1801 | 87.599 | 59.9982 | 99.9
43.175 | 3.7926 | 59.9957 | 20.78 | 43.1609 | 7.8076 | 60.02 | 20.78 | 43.1827 | 27.6991 | 59.974 | 40.56 | 43.196 | 68.5154 | 59.98 | 80.12 | 43.1884 | 87.6013 | 59.9982 | 99.9
43.1833 | 3.7939 | 59.9956 | 20.78 | 43.1692 | 7.8102 | 60.02 | 20.78 | 43.191 | 27.7018 | 59.9739 | 40.56 | 43.2043 | 68.517 | 59.98 | 80.12 | 43.1967 | 87.6036 | 59.9983 | 99.9
43.1916 | 3.7952 | 59.9956 | 20.78 | 43.1775 | 7.8129 | 60.02 | 20.78 | 43.1994 | 27.7046 | 59.9738 | 40.56 | 43.2126 | 68.5187 | 59.98 | 80.12 | 43.205 | 87.6058 | 59.9984 | 99.9
43.2 | 3.7966 | 59.9955 | 20.78 | 43.1859 | 7.8155 | 60.02 | 20.78 | 43.2077 | 27.7073 | 59.9737 | 40.56 | 43.2209 | 68.5204 | 59.98 | 80.12 | 43.2134 | 87.6081 | 59.9985 | 99.9
43.2083 | 3.7979 | 59.9954 | 20.78 | 43.1942 | 7.8182 | 60.02 | 20.78 | 43.2161 | 27.7101 | 59.9736 | 40.56 | 43.2293 | 68.522 | 59.98 | 80.12 | 43.2217 | 87.6104 | 59.9986 | 99.9
43.2166 | 3.7992 | 59.9953 | 20.78 | 43.2025 | 7.8208 | 60.02 | 20.78 | 43.2244 | 27.7128 | 59.9736 | 40.56 | 43.2376 | 68.5237 | 59.98 | 80.12 | 43.23 | 87.6126 | 59.9987 | 99.9
43.225 | 3.8005 | 59.9952 | 20.78 | 43.2108 | 7.8235 | 60.02 | 20.78 | 43.2327 | 27.7156 | 59.9735 | 40.56 | 43.246 | 68.5254 | 59.98 | 80.12 | 43.2383 | 87.6149 | 59.9987 | 99.9
43.2333 | 3.8018 | 59.9951 | 20.78 | 43.2191 | 7.8262 | 60.02 | 20.78 | 43.2411 | 27.7183 | 59.9734 | 40.56 | 43.2543 | 68.5271 | 59.98 | 80.12 | 43.2467 | 87.6172 | 59.9988 | 99.9
43.2416 | 3.8031 | 59.9951 | 20.78 | 43.2275 | 7.8288 | 60.02 | 20.78 | 43.2494 | 27.721 | 59.9733 | 40.56 | 43.2626 | 68.5287 | 59.98 | 80.12 | 43.255 | 87.6194 | 59.9989 | 99.9
43.25 | 3.8045 | 59.995 | 20.78 | 43.2358 | 7.8315 | 60.02 | 20.78 | 43.2578 | 27.7238 | 59.9732 | 40.56 | 43.271 | 68.5304 | 59.98 | 80.12 | 43.2634 | 87.6217 | 59.999 | 99.9
43.2583 | 3.8058 | 59.9949 | 20.78 | 43.2441 | 7.8341 | 60.02 | 20.78 | 43.2661 | 27.7265 | 59.9731 | 40.56 | 43.2793 | 68.5321 | 59.98 | 80.12 | 43.2717 | 87.624 | 59.9991 | 99.9
43.2666 | 3.8071 | 59.9948 | 20.78 | 43.2525 | 7.8368 | 60.02 | 20.78 | 43.2744 | 27.7293 | 59.9731 | 40.56 | 43.2877 | 68.5338 | 59.98 | 80.12 | 43.28 | 87.6262 | 59.9992 | 99.9
43.275 | 3.8084 | 59.9947 | 20.78 | 43.2608 | 7.8394 | 60.02 | 20.78 | 43.2827 | 27.732 | 59.973 | 40.56 | 43.296 | 68.5354 | 59.98 | 80.12 | 43.2883 | 87.6285 | 59.9992 | 99.9
43.2833 | 3.8097 | 59.9946 | 20.78 | 43.2691 | 7.8421 | 60.02 | 20.78 | 43.2911 | 27.7348 | 59.9729 | 40.56 | 43.3043 | 68.5371 | 59.98 | 80.12 | 43.2967 | 87.6308 | 59.9993 | 99.9
43.2916 | 3.811 | 59.9946 | 20.78 | 43.2775 | 7.8448 | 60.02 | 20.78 | 43.2994 | 27.7375 | 59.9728 | 40.56 | 43.3126 | 68.5388 | 59.98 | 80.12 | 43.305 | 87.633 | 59.9994 | 99.9
43.2999 | 3.8124 | 59.9945 | 20.78 | 43.2858 | 7.8474 | 60.02 | 20.78 | 43.3077 | 27.7402 | 59.9727 | 40.56 | 43.321 | 68.5405 | 59.98 | 80.12 | 43.3134 | 87.6353 | 59.9995 | 99.9
43.3083 | 3.8137 | 59.9944 | 20.78 | 43.2941 | 7.8501 | 60.02 | 20.78 | 43.3161 | 27.743 | 59.9726 | 40.56 | 43.3293 | 68.5422 | 59.98 | 80.12 | 43.3217 | 87.6376 | 59.9996 | 99.9
43.3166 | 3.815 | 59.9943 | 20.78 | 43.3025 | 7.8527 | 60.02 | 20.78 | 43.3244 | 27.7457 | 59.9726 | 40.56 | 43.3376 | 68.5438 | 59.98 | 80.12 | 43.33 | 87.6398 | 59.9997 | 99.9
43.325 | 3.8163 | 59.9942 | 20.78 | 43.3108 | 7.8554 | 60.02 | 20.78 | 43.3328 | 27.7485 | 59.9725 | 40.56 | 43.3459 | 68.5455 | 59.98 | 80.12 | 43.3383 | 87.6421 | 59.9997 | 99.9
43.3333 | 3.8176 | 59.9941 | 20.78 | 43.3191 | 7.858 | 60.02 | 20.78 | 43.3411 | 27.7512 | 59.9724 | 40.56 | 43.3543 | 68.5472 | 59.98 | 80.12 | 43.3467 | 87.6444 | 59.9998 | 99.9
43.3416 | 3.8189 | 59.9941 | 20.78 | 43.3275 | 7.8607 | 60.02 | 20.78 | 43.3494 | 27.754 | 59.9723 | 40.56 | 43.3627 | 68.5489 | 59.98 | 80.12 | 43.355 | 87.6466 | 59.9999 | 99.9
43.35 | 3.8203 | 59.994 | 20.78 | 43.3358 | 7.8634 | 60.02 | 20.78 | 43.3578 | 27.7567 | 59.9722 | 40.56 | 43.371 | 68.5505 | 59.98 | 80.12 | 43.3633 | 87.6489 | 60 | 99.9
43.3583 | 3.8216 | 59.9939 | 20.78 | 43.3441 | 7.866 | 60.02 | 20.78 | 43.3661 | 27.7594 | 59.9721 | 40.56 | 43.3793 | 68.5522 | 59.98 | 80.12 | 43.3717 | 87.6502 | 60 | 99.9
43.3666 | 3.8229 | 59.9938 | 20.78 | 43.3524 | 7.8687 | 60.02 | 20.78 | 43.3745 | 27.7622 | 59.9721 | 40.56 | 43.3876 | 68.5539 | 59.98 | 80.12 | 43.38 | 87.6514 | 60 | 99.9
43.3749 | 3.8242 | 59.9937 | 20.78 | 43.3608 | 7.8713 | 60.02 | 20.78 | 43.3828 | 27.7649 | 59.972 | 40.56 | 43.396 | 68.5555 | 59.98 | 80.12 | 43.3884 | 87.6526 | 60 | 99.9
43.3833 | 3.8255 | 59.9936 | 20.78 | 43.3691 | 7.874 | 60.02 | 20.78 | 43.3911 | 27.7677 | 59.9719 | 40.56 | 43.4043 | 68.5572 | 59.98 | 80.12 | 43.3967 | 87.6539 | 60 | 99.9
43.3916 | 3.8268 | 59.9936 | 20.78 | 43.3774 | 7.8766 | 60.02 | 20.78 | 43.3994 | 27.7704 | 59.9718 | 40.56 | 43.4127 | 68.5589 | 59.98 | 80.12 | 43.405 | 87.6551 | 60 | 99.9
43.3999 | 3.8282 | 59.9935 | 20.78 | 43.3858 | 7.8793 | 60.02 | 20.78 | 43.4078 | 27.7732 | 59.9717 | 40.56 | 43.421 | 68.5606 | 59.98 | 80.12 | 43.4133 | 87.6563 | 60 | 99.9
43.4083 | 3.8295 | 59.9934 | 20.78 | 43.3941 | 7.882 | 60.02 | 20.78 | 43.4161 | 27.7759 | 59.9716 | 40.56 | 43.4293 | 68.5623 | 59.98 | 80.12 | 43.4217 | 87.6576 | 60 | 99.9
43.4166 | 3.8308 | 59.9933 | 20.78 | 43.4024 | 7.8846 | 60.02 | 20.78 | 43.4245 | 27.7786 | 59.9716 | 40.56 | 43.4376 | 68.5639 | 59.98 | 80.12 | 43.43 | 87.6588 | 60 | 99.9
43.4249 | 3.8321 | 59.9932 | 20.78 | 43.4108 | 7.8873 | 60.02 | 20.78 | 43.4328 | 27.7814 | 59.9715 | 40.56 | 43.446 | 68.5656 | 59.98 | 80.12 | 43.4384 | 87.66 | 60 | 99.9
43.4333 | 3.8334 | 59.9931 | 20.78 | 43.4191 | 7.8899 | 60.02 | 20.78 | 43.4411 | 27.7841 | 59.9714 | 40.56 | 43.4543 | 68.5673 | 59.98 | 80.12 | 43.4467 | 87.6613 | 60 | 99.9
43.4416 | 3.8347 | 59.9931 | 20.78 | 43.4274 | 7.8926 | 60.02 | 20.78 | 43.4495 | 27.7869 | 59.9713 | 40.56 | 43.4626 | 68.569 | 59.98 | 80.12 | 43.455 | 87.6625 | 60 | 99.9
43.4499 | 3.8361 | 59.993 | 20.78 | 43.4358 | 7.8953 | 60.02 | 20.78 | 43.4578 | 27.7896 | 59.9712 | 40.56 | 43.471 | 68.5706 | 59.98 | 80.12 | 43.4633 | 87.6637 | 60 | 99.9
43.4583 | 3.8374 | 59.9929 | 20.78 | 43.4441 | 7.8979 | 60.02 | 20.78 | 43.4661 | 27.7923 | 59.9711 | 40.56 | 43.4793 | 68.5723 | 59.98 | 80.12 | 43.4717 | 87.665 | 60 | 99.9
43.4666 | 3.8387 | 59.9928 | 20.78 | 43.4524 | 7.9006 | 60.02 | 20.78 | 43.4745 | 27.7951 | 59.9711 | 40.56 | 43.4877 | 68.574 | 59.98 | 80.12 | 43.48 | 87.6662 | 60 | 99.9
43.4749 | 3.84 | 59.9927 | 20.78 | 43.4607 | 7.9032 | 60.02 | 20.78 | 43.4828 | 27.7978 | 59.971 | 40.56 | 43.496 | 68.5757 | 59.98 | 80.12 | 43.4883 | 87.6674 | 60 | 99.9
43.4833 | 3.8413 | 59.9926 | 20.78 | 43.4691 | 7.9059 | 60.02 | 20.78 | 43.4911 | 27.8006 | 59.9709 | 40.56 | 43.5043 | 68.5773 | 59.98 | 80.12 | 43.4966 | 87.6687 | 60 | 99.9
43.4916 | 3.8426 | 59.9926 | 20.78 | 43.4774 | 7.9085 | 60.02 | 20.78 | 43.4995 | 27.8033 | 59.9708 | 40.56 | 43.5126 | 68.579 | 59.98 | 80.12 | 43.505 | 87.6699 | 60 | 99.9
43.4999 | 3.844 | 59.9925 | 20.78 | 43.4857 | 7.9112 | 60.02 | 20.78 | 43.5078 | 27.8061 | 59.9707 | 40.56 | 43.521 | 68.5807 | 59.98 | 80.12 | 43.5133 | 87.6711 | 60 | 99.9
43.5083 | 3.8453 | 59.9924 | 20.78 | 43.494 | 7.9139 | 60.02 | 20.78 | 43.5161 | 27.8088 | 59.9706 | 40.56 | 43.5294 | 68.5824 | 59.98 | 80.12 | 43.5217 | 87.6724 | 60 | 99.9
43.5166 | 3.8466 | 59.9923 | 20.78 | 43.5024 | 7.9165 | 60.02 | 20.78 | 43.5245 | 27.8115 | 59.9706 | 40.56 | 43.5377 | 68.584 | 59.98 | 80.12 | 43.53 | 87.6736 | 60 | 99.9
43.5249 | 3.8479 | 59.9922 | 20.78 | 43.5107 | 7.9192 | 60.02 | 20.78 | 43.5328 | 27.8143 | 59.9705 | 40.56 | 43.546 | 68.5857 | 59.98 | 80.12 | 43.5383 | 87.6748 | 60 | 99.9
43.5333 | 3.8492 | 59.9921 | 20.78 | 43.519 | 7.9218 | 60.02 | 20.78 | 43.5412 | 27.817 | 59.9704 | 40.56 | 43.5543 | 68.5874 | 59.98 | 80.12 | 43.5466 | 87.6761 | 60 | 99.9
43.5416 | 3.8505 | 59.9921 | 20.78 | 43.5274 | 7.9245 | 60.02 | 20.78 | 43.5495 | 27.8198 | 59.9703 | 40.56 | 43.5627 | 68.5891 | 59.98 | 80.12 | 43.555 | 87.6773 | 60 | 99.9
43.5499 | 3.8519 | 59.992 | 20.78 | 43.5357 | 7.9271 | 60.02 | 20.78 | 43.5578 | 27.8225 | 59.9702 | 40.56 | 43.571 | 68.5907 | 59.98 | 80.12 | 43.5633 | 87.6785 | 60 | 99.9
43.5583 | 3.8532 | 59.9919 | 20.78 | 43.544 | 7.9298 | 60.02 | 20.78 | 43.5662 | 27.8253 | 59.9701 | 40.56 | 43.5793 | 68.5924 | 59.98 | 80.12 | 43.5717 | 87.6798 | 60 | 99.9
43.5666 | 3.8545 | 59.9918 | 20.78 | 43.5524 | 7.9325 | 60.02 | 20.78 | 43.5745 | 27.828 | 59.9701 | 40.56 | 43.5876 | 68.5941 | 59.98 | 80.12 | 43.58 | 87.681 | 60 | 99.9
43.5749 | 3.8558 | 59.9917 | 20.78 | 43.5607 | 7.9351 | 60.02 | 20.78 | 43.5829 | 27.7322 | 59.97 | 40.56 | 43.596 | 68.5958 | 59.98 | 80.12 | 43.5883 | 87.6822 | 60 | 99.9
43.5833 | 3.8571 | 59.9916 | 20.78 | 43.569 | 7.9378 | 60.02 | 20.78 | 43.5912 | 27.7329 | 59.97 | 40.56 | 43.6044 | 68.5974 | 59.98 | 80.12 | 43.5966 | 87.6835 | 60 | 99.9
43.5916 | 3.8584 | 59.9916 | 20.78 | 43.5774 | 7.9404 | 60.02 | 20.78 | 43.5995 | 27.7336 | 59.97 | 40.56 | 43.6127 | 68.5991 | 59.98 | 80.12 | 43.605 | 87.6847 | 60 | 99.9
43.5999 | 3.8597 | 59.9915 | 20.78 | 43.5857 | 7.9431 | 60.02 | 20.78 | 43.6078 | 27.7344 | 59.97 | 40.56 | 43.621 | 68.6008 | 59.98 | 80.12 | 43.6133 | 87.6859 | 60 | 99.9
43.6083 | 3.8611 | 59.9914 | 20.78 | 43.594 | 7.9457 | 60.02 | 20.78 | 43.6162 | 27.7351 | 59.97 | 40.56 | 43.6293 | 68.6025 | 59.98 | 80.12 | 43.6216 | 87.6872 | 60 | 99.9
43.6166 | 3.8624 | 59.9913 | 20.78 | 43.6024 | 7.9484 | 60.02 | 20.78 | 43.6245 | 27.7358 | 59.97 | 40.56 | 43.6377 | 68.6041 | 59.98 | 80.12 | 43.63 | 87.6884 | 60 | 99.9
43.6249 | 3.8637 | 59.9912 | 20.78 | 43.6107 | 7.9511 | 60.02 | 20.78 | 43.6329 | 27.7365 | 59.97 | 40.56 | 43.646 | 68.6058 | 59.98 | 80.12 | 43.6383 | 87.6896 | 60 | 99.9
43.6333 | 3.865 | 59.9911 | 20.78 | 43.619 | 7.9537 | 60.02 | 20.78 | 43.6412 | 27.7373 | 59.97 | 40.56 | 43.6544 | 68.6075 | 59.98 | 80.12 | 43.6467 | 87.6909 | 60 | 99.9
43.6416 | 3.8663 | 59.9911 | 20.78 | 43.6273 | 7.9564 | 60.02 | 20.78 | 43.6495 | 27.738 | 59.97 | 40.56 | 43.6627 | 68.6092 | 59.98 | 80.12 | 43.655 | 87.6921 | 60 | 99.9
43.6499 | 3.8676 | 59.991 | 20.78 | 43.6357 | 7.959 | 60.02 | 20.78 | 43.6579 | 27.7387 | 59.97 | 40.56 | 43.671 | 68.6108 | 59.98 | 80.12 | 43.6633 | 87.6933 | 60 | 99.9
43.6583 | 3.869 | 59.9909 | 20.78 | 43.644 | 7.9617 | 60.02 | 20.78 | 43.6662 | 27.7395 | 59.97 | 40.56 | 43.6794 | 68.6125 | 59.98 | 80.12 | 43.6716 | 87.6946 | 60 | 99.9
43.6666 | 3.8703 | 59.9908 | 20.78 | 43.6523 | 7.9643 | 60.02 | 20.78 | 43.6746 | 27.7402 | 59.97 | 40.56 | 43.6877 | 68.6142 | 59.98 | 80.12 | 43.68 | 87.6958 | 60 | 99.9
43.6749 | 3.8716 | 59.9907 | 20.78 | 43.6607 | 7.967 | 60.02 | 20.78 | 43.6829 | 27.7409 | 59.97 | 40.56 | 43.696 | 68.6159 | 59.98 | 80.12 | 43.6883 | 87.697 | 60 | 99.9
43.6833 | 3.8729 | 59.9906 | 20.78 | 43.669 | 7.9697 | 60.02 | 20.78 | 43.6912 | 27.7416 | 59.97 | 40.56 | 43.7043 | 68.6175 | 59.98 | 80.12 | 43.6967 | 87.6983 | 60 | 99.9
43.6916 | 3.8742 | 59.9906 | 20.78 | 43.6773 | 7.9723 | 60.02 | 20.78 | 43.6996 | 27.7424 | 59.97 | 40.56 | 43.7127 | 68.6192 | 59.98 | 80.12 | 43.705 | 87.6995 | 60 | 99.9
43.6999 | 3.8755 | 59.9905 | 20.78 | 43.6857 | 7.975 | 60.02 | 20.78 | 43.7079 | 27.7431 | 59.97 | 40.56 | 43.721 | 68.6209 | 59.98 | 80.12 | 43.7133 | 87.7007 | 60 | 99.9
43.7083 | 3.8769 | 59.9904 | 20.78 | 43.694 | 7.9776 | 60.02 | 20.78 | 43.7162 | 27.7438 | 59.97 | 40.56 | 43.7294 | 68.6226 | 59.98 | 80.12 | 43.7216 | 87.702 | 60 | 99.9
43.7166 | 3.8782 | 59.9903 | 20.78 | 43.7023 | 7.9803 | 60.02 | 20.78 | 43.7246 | 27.7445 | 59.97 | 40.56 | 43.7377 | 68.6242 | 59.98 | 80.12 | 43.73 | 87.7032 | 60 | 99.9
43.7249 | 3.8795 | 59.9902 | 20.78 | 43.7106 | 7.9829 | 60.02 | 20.78 | 43.7329 | 27.7453 | 59.97 | 40.56 | 43.746 | 68.6259 | 59.98 | 80.12 | 43.7383 | 87.7044 | 60 | 99.9
43.7333 | 3.8808 | 59.9901 | 20.78 | 43.719 | 7.9856 | 60.02 | 20.78 | 43.7412 | 27.746 | 59.97 | 40.56 | 43.7544 | 68.6276 | 59.98 | 80.12 | 43.7466 | 87.7057 | 60 | 99.9
43.7416 | 3.8821 | 59.9901 | 20.78 | 43.7273 | 7.9883 | 60.02 | 20.78 | 43.7496 | 27.7467 | 59.97 | 40.56 | 43.7627 | 68.6293 | 59.98 | 80.12 | 43.7549 | 87.7069 | 60 | 99.9
43.7499 | 3.8836 | 59.99 | 20.78 | 43.7356 | 7.9909 | 60.02 | 20.78 | 43.7579 | 27.7474 | 59.97 | 40.56 | 43.7711 | 68.6309 | 59.98 | 80.12 | 43.7633 | 87.7081 | 60 | 99.9
43.7583 | 3.8856 | 59.9899 | 20.78 | 43.744 | 7.9936 | 60.02 | 20.78 | 43.7662 | 27.7482 | 59.97 | 40.56 | 43.7794 | 68.6326 | 59.98 | 80.12 | 43.7716 | 87.7094 | 60 | 99.9
43.7666 | 3.8875 | 59.9898 | 20.78 | 43.7523 | 7.9962 | 60.02 | 20.78 | 43.7746 | 27.7489 | 59.97 | 40.56 | 43.7877 | 68.6343 | 59.98 | 80.12 | 43.78 | 87.7106 | 60 | 99.9
43.7749 | 3.8894 | 59.9897 | 20.78 | 43.7606 | 7.9989 | 60.02 | 20.78 | 43.7829 | 27.7496 | 59.97 | 40.56 | 43.796 | 68.636 | 59.98 | 80.12 | 43.7883 | 87.7118 | 60 | 99.9
43.7833 | 3.8913 | 59.9896 | 20.78 | 43.769 | 8.0015 | 60.02 | 20.78 | 43.7913 | 27.7503 | 59.97 | 40.56 | 43.8044 | 68.6376 | 59.98 | 80.12 | 43.7966 | 87.7131 | 60 | 99.9
43.7916 | 3.8932 | 59.9896 | 20.78 | 43.7773 | 8.0042 | 60.02 | 20.78 | 43.7996 | 27.7511 | 59.97 | 40.56 | 43.8127 | 68.6393 | 59.98 | 80.12 | 43.805 | 87.7143 | 60 | 99.9
43.7999 | 3.8951 | 59.9895 | 20.78 | 43.7856 | 8.0069 | 60.02 | 20.78 | 43.8079 | 27.7518 | 59.97 | 40.56 | 43.821 | 68.641 | 59.98 | 80.12 | 43.8133 | 87.7155 | 60 | 99.9
43.8083 | 3.897 | 59.9894 | 20.78 | 43.7939 | 8.0095 | 60.02 | 20.78 | 43.8163 | 27.7525 | 59.97 | 40.56 | 43.8294 | 68.6427 | 59.98 | 80.12 | 43.8217 | 87.7168 | 60 | 99.9
43.8166 | 3.8989 | 59.9893 | 20.78 | 43.8023 | 8.0122 | 60.02 | 20.78 | 43.8246 | 27.7532 | 59.97 | 40.56 | 43.8377 | 68.6443 | 59.98 | 80.12 | 43.83 | 87.718 | 60 | 99.9
43.8249 | 3.9008 | 59.9892 | 20.78 | 43.8106 | 8.0148 | 60.02 | 20.78 | 43.8329 | 27.754 | 59.97 | 40.56 | 43.8461 | 68.646 | 59.98 | 80.12 | 43.8383 | 87.7192 | 60 | 99.9
43.8333 | 3.9027 | 59.9891 | 20.78 | 43.8189 | 8.0175 | 60.02 | 20.78 | 43.8413 | 27.7547 | 59.97 | 40.56 | 43.8544 | 68.6477 | 59.98 | 80.12 | 43.8466 | 87.7205 | 60 | 99.9
43.8416 | 3.9046 | 59.9891 | 20.78 | 43.8273 | 8.0201 | 60.02 | 20.78 | 43.8496 | 27.7554 | 59.97 | 40.56 | 43.8627 | 68.6494 | 59.98 | 80.12 | 43.855 | 87.7217 | 60 | 99.9
43.8499 | 3.9065 | 59.989 | 20.78 | 43.8356 | 8.0682 | 60.02 | 20.78 | 43.8579 | 27.7561 | 59.97 | 40.56 | 43.8711 | 68.651 | 59.98 | 80.12 | 43.8633 | 87.7229 | 60 | 99.9
43.8583 | 3.9085 | 59.9889 | 20.78 | 43.8439 | 8.0687 | 60.02 | 20.78 | 43.8663 | 27.7569 | 59.97 | 40.56 | 43.8794 | 68.6527 | 59.98 | 80.12 | 43.8716 | 87.7242 | 60 | 99.9
43.8666 | 3.9104 | 59.9888 | 20.78 | 43.8523 | 8.0692 | 60.02 | 20.78 | 43.8746 | 27.7576 | 59.97 | 40.56 | 43.8878 | 68.6544 | 59.98 | 80.12 | 43.8799 | 87.7254 | 60 | 99.9
43.8749 | 3.9123 | 59.9887 | 20.78 | 43.8606 | 8.0698 | 60.02 | 20.78 | 43.883 | 27.7583 | 59.97 | 40.56 | 43.8961 | 68.6561 | 59.98 | 80.12 | 43.8883 | 87.7266 | 60 | 99.9
43.8833 | 3.9142 | 59.9886 | 20.78 | 43.8689 | 8.0703 | 60.02 | 20.78 | 43.8913 | 27.759 | 59.97 | 40.56 | 43.9044 | 68.6577 | 59.98 | 80.12 | 43.8966 | 87.7279 | 60 | 99.9
43.8916 | 3.9161 | 59.9886 | 20.78 | 43.8773 | 8.0709 | 60.02 | 20.78 | 43.8996 | 27.7598 | 59.97 | 40.56 | 43.9127 | 68.6594 | 59.98 | 80.12 | 43.905 | 87.7291 | 60 | 99.9
43.8999 | 3.918 | 59.9885 | 20.78 | 43.8856 | 8.0714 | 60.02 | 20.78 | 43.908 | 27.7605 | 59.97 | 40.56 | 43.9211 | 68.6611 | 59.98 | 80.12 | 43.9133 | 87.7303 | 60 | 99.9
43.9083 | 3.9199 | 59.9884 | 20.78 | 43.8939 | 8.072 | 60.02 | 20.78 | 43.9163 | 27.7612 | 59.97 | 40.56 | 43.9294 | 68.6628 | 59.98 | 80.12 | 43.9216 | 87.7316 | 60 | 99.9
43.9166 | 3.9218 | 59.9883 | 20.78 | 43.9023 | 8.0725 | 60.02 | 20.78 | 43.9247 | 27.7619 | 59.97 | 40.56 | 43.9377 | 68.6644 | 59.98 | 80.12 | 43.9299 | 87.7328 | 60 | 99.9
43.9249 | 3.9237 | 59.9882 | 20.78 | 43.9106 | 8.073 | 60.02 | 20.78 | 43.933 | 27.7627 | 59.97 | 40.56 | 43.9461 | 68.6661 | 59.98 | 80.12 | 43.9383 | 87.734 | 60 | 99.9
43.9333 | 3.9256 | 59.9881 | 20.78 | 43.9189 | 8.0736 | 60.02 | 20.78 | 43.9413 | 27.7634 | 59.97 | 40.56 | 43.9544 | 68.6678 | 59.98 | 80.12 | 43.9466 | 87.7353 | 60 | 99.9
43.9416 | 3.9275 | 59.9881 | 20.78 | 43.9272 | 8.0741 | 60.02 | 20.78 | 43.9496 | 27.7641 | 59.97 | 40.56 | 43.9628 | 68.6695 | 59.98 | 80.12 | 43.955 | 87.7365 | 60 | 99.9
43.9499 | 3.9295 | 59.988 | 20.78 | 43.9356 | 8.0747 | 60.02 | 20.78 | 43.958 | 27.7648 | 59.97 | 40.56 | 43.9711 | 68.6712 | 59.98 | 80.12 | 43.9633 | 87.7377 | 60 | 99.9
43.9583 | 3.9314 | 59.9879 | 20.78 | 43.9439 | 8.0752 | 60.02 | 20.78 | 43.9663 | 27.7656 | 59.97 | 40.56 | 43.9794 | 68.6728 | 59.98 | 80.12 | 43.9716 | 87.739 | 60 | 99.9
43.9666 | 3.9333 | 59.9878 | 20.78 | 43.9522 | 8.0757 | 60.02 | 20.78 | 43.9747 | 27.7663 | 59.97 | 40.56 | 43.9877 | 68.6745 | 59.98 | 80.12 | 43.98 | 87.7402 | 60 | 99.9
43.9749 | 3.9352 | 59.9877 | 20.78 | 43.9605 | 8.0763 | 60.02 | 20.78 | 43.983 | 27.767 | 59.97 | 40.56 | 43.9961 | 68.6762 | 59.98 | 80.12 | 43.9883 | 87.7414 | 60 | 99.9
43.9833 | 3.9371 | 59.9876 | 20.78 | 43.9689 | 8.0768 | 60.02 | 20.78 | 43.9913 | 27.7677 | 59.97 | 40.56 | 44.0044 | 68.6778 | 59.98 | 80.12 | 43.9966 | 87.7427 | 60 | 99.9
43.9916 | 3.939 | 59.9876 | 20.78 | 43.9772 | 8.0774 | 60.02 | 20.78 | 43.9997 | 27.7685 | 59.97 | 40.56 | 44.0128 | 68.6795 | 59.98 | 80.12 | 44.0049 | 87.7439 | 60 | 99.9
43.9999 | 3.9409 | 59.9875 | 20.78 | 43.9855 | 8.0779 | 60.02 | 20.78 | 44.008 | 27.7692 | 59.97 | 40.56 | 44.0211 | 68.6812 | 59.98 | 80.12 | 44.0133 | 87.7451 | 60 | 99.9
44.0083 | 3.9428 | 59.9874 | 20.78 | 43.9939 | 8.0785 | 60.02 | 20.78 | 44.0164 | 27.7699 | 59.97 | 40.56 | 44.0294 | 68.6829 | 59.98 | 80.12 | 44.0216 | 87.7464 | 60 | 99.9
44.0166 | 3.9447 | 59.9873 | 20.78 | 44.0022 | 8.079 | 60.02 | 20.78 | 44.0247 | 27.7706 | 59.97 | 40.56 | 44.0378 | 68.6845 | 59.98 | 80.12 | 44.03 | 87.7476 | 60 | 99.9
44.0249 | 3.9466 | 59.9872 | 20.78 | 44.0105 | 8.0795 | 60.02 | 20.78 | 44.033 | 27.7714 | 59.97 | 40.56 | 44.0461 | 68.6862 | 59.98 | 80.12 | 44.0383 | 87.7488 | 60 | 99.9
44.0333 | 3.9485 | 59.9871 | 20.78 | 44.0189 | 8.0801 | 60.02 | 20.78 | 44.0414 | 27.7721 | 59.97 | 40.56 | 44.0544 | 68.6879 | 59.98 | 80.12 | 44.0466 | 87.7501 | 60 | 99.9
44.0416 | 3.9504 | 59.9871 | 20.78 | 44.0272 | 8.0806 | 60.02 | 20.78 | 44.0497 | 27.7728 | 59.97 | 40.56 | 44.0627 | 68.6896 | 59.98 | 80.12 | 44.0549 | 87.7513 | 60 | 99.9
44.0499 | 3.9524 | 59.987 | 20.78 | 44.0355 | 8.0812 | 60.02 | 20.78 | 44.058 | 27.7735 | 59.97 | 40.56 | 44.0711 | 68.6913 | 59.98 | 80.12 | 44.0633 | 87.7525 | 60 | 99.9
44.0583 | 3.9543 | 59.9869 | 20.78 | 44.0439 | 8.0817 | 60.02 | 20.78 | 44.0664 | 27.7743 | 59.97 | 40.56 | 44.0795 | 68.6929 | 59.98 | 80.12 | 44.0716 | 87.7538 | 60 | 99.9
44.0666 | 3.9562 | 59.9868 | 20.78 | 44.0522 | 8.0822 | 60.02 | 20.78 | 44.0747 | 27.775 | 59.97 | 40.56 | 44.0878 | 68.6946 | 59.98 | 80.12 | 44.08 | 87.755 | 60 | 99.9
44.0749 | 3.9581 | 59.9867 | 20.78 | 44.0605 | 8.0828 | 60.02 | 20.78 | 44.083 | 27.7757 | 59.97 | 40.56 | 44.0961 | 68.6963 | 59.98 | 80.12 | 44.0883 | 87.7562 | 60 | 99.9
44.0833 | 3.96 | 59.9866 | 20.78 | 44.0688 | 8.0833 | 60.02 | 20.78 | 44.0914 | 27.7764 | 59.97 | 40.56 | 44.1044 | 68.698 | 59.98 | 80.12 | 44.0966 | 87.7575 | 60 | 99.9
44.0916 | 3.9619 | 59.9866 | 20.78 | 44.0772 | 8.0839 | 60.02 | 20.78 | 44.0997 | 27.7772 | 59.97 | 40.56 | 44.1128 | 68.6996 | 59.98 | 80.12 | 44.1049 | 87.7587 | 60 | 99.9
44.0999 | 3.9638 | 59.9865 | 20.78 | 44.0855 | 8.0844 | 60.02 | 20.78 | 44.1081 | 27.7779 | 59.97 | 40.56 | 44.1211 | 68.7013 | 59.98 | 80.12 | 44.1133 | 87.7599 | 60 | 99.9
44.1083 | 3.9657 | 59.9864 | 20.78 | 44.0938 | 8.0849 | 60.02 | 20.78 | 44.1164 | 27.7786 | 59.97 | 40.56 | 44.1295 | 68.703 | 59.98 | 80.12 | 44.1216 | 87.7612 | 60 | 99.9
44.1166 | 3.9676 | 59.9863 | 20.78 | 44.1022 | 8.0855 | 60.02 | 20.78 | 44.1247 | 27.7793 | 59.97 | 40.56 | 44.1378 | 68.7047 | 59.98 | 80.12 | 44.1299 | 87.7624 | 60 | 99.9
44.1249 | 3.9695 | 59.9862 | 20.78 | 44.1105 | 8.086 | 60.02 | 20.78 | 44.1331 | 27.7801 | 59.97 | 40.56 | 44.1461 | 68.5197 | 59.98 | 80.12 | 44.1382 | 87.7636 | 60 | 99.9
44.1333 | 3.9714 | 59.9861 | 20.78 | 44.1188 | 8.0866 | 60.02 | 20.78 | 44.1414 | 27.7808 | 59.97 | 40.56 | 44.1545 | 68.5231 | 59.9801 | 80.12 | 44.1466 | 87.7649 | 60 | 99.9
44.1416 | 3.9733 | 59.9861 | 20.78 | 44.1272 | 8.0871 | 60.02 | 20.78 | 44.1497 | 27.7815 | 59.97 | 40.56 | 44.1628 | 68.5265 | 59.9802 | 80.12 | 44.1549 | 87.7661 | 60 | 99.9
44.1499 | 3.9753 | 59.986 | 20.78 | 44.1355 | 8.0877 | 60.02 | 20.78 | 44.1581 | 27.7822 | 59.97 | 40.56 | 44.1711 | 68.5299 | 59.9803 | 80.12 | 44.1633 | 87.7673 | 60 | 99.9
44.1583 | 3.9772 | 59.9859 | 20.78 | 44.1438 | 8.0882 | 60.02 | 20.78 | 44.1664 | 27.783 | 59.97 | 40.56 | 44.1794 | 68.5333 | 59.9804 | 80.12 | 44.1716 | 87.7686 | 60 | 99.9
44.1666 | 3.9791 | 59.9858 | 20.78 | 44.1522 | 8.0887 | 60.02 | 20.78 | 44.1747 | 27.7837 | 59.97 | 40.56 | 44.1878 | 68.5368 | 59.9804 | 80.12 | 44.1799 | 87.7698 | 60 | 99.9
44.175 | 3.981 | 59.9857 | 20.78 | 44.1605 | 8.0893 | 60.02 | 20.78 | 44.1831 | 27.7844 | 59.97 | 40.56 | 44.1962 | 68.5402 | 59.9805 | 80.12 | 44.1882 | 87.771 | 60 | 99.9
44.1833 | 3.9829 | 59.9856 | 20.78 | 44.1688 | 8.0898 | 60.02 | 20.78 | 44.1914 | 27.7851 | 59.97 | 40.56 | 44.2045 | 68.5436 | 59.9806 | 80.12 | 44.1966 | 87.7723 | 60 | 99.9
44.1916 | 3.9848 | 59.9856 | 20.78 | 44.1772 | 8.0904 | 60.02 | 20.78 | 44.1998 | 27.7859 | 59.97 | 40.56 | 44.2128 | 68.547 | 59.9807 | 80.12 | 44.205 | 87.7735 | 60 | 99.9
44.2 | 3.9867 | 59.9855 | 20.78 | 44.1855 | 8.0909 | 60.02 | 20.78 | 44.2081 | 27.7866 | 59.97 | 40.56 | 44.2211 | 68.5504 | 59.9808 | 80.12 | 44.2133 | 87.7747 | 60 | 99.9
44.2083 | 3.9886 | 59.9854 | 20.78 | 44.1938 | 8.0914 | 60.02 | 20.78 | 44.2164 | 27.7873 | 59.97 | 40.56 | 44.2295 | 68.5539 | 59.9809 | 80.12 | 44.2216 | 87.776 | 60 | 99.9
44.2166 | 3.9905 | 59.9853 | 20.78 | 44.2021 | 8.092 | 60.02 | 20.78 | 44.2248 | 27.788 | 59.97 | 40.56 | 44.2378 | 68.5573 | 59.9809 | 80.12 | 44.2299 | 87.7772 | 60 | 99.9
44.225 | 3.9924 | 59.9852 | 20.78 | 44.2104 | 8.0925 | 60.02 | 20.78 | 44.2331 | 27.7888 | 59.97 | 40.56 | 44.2462 | 68.5607 | 59.981 | 80.12 | 44.2383 | 87.7784 | 60 | 99.9
44.2333 | 3.9943 | 59.9851 | 20.78 | 44.2188 | 8.0931 | 60.02 | 20.78 | 44.2414 | 27.7895 | 59.97 | 40.56 | 44.2545 | 68.5641 | 59.9811 | 80.12 | 44.2466 | 87.7797 | 60 | 99.9
44.2416 | 3.9963 | 59.9851 | 20.78 | 44.2271 | 8.0936 | 60.02 | 20.78 | 44.2498 | 27.7902 | 59.97 | 40.56 | 44.2628 | 68.5675 | 59.9812 | 80.12 | 44.2549 | 87.7809 | 60 | 99.9
44.25 | 3.9982 | 59.985 | 20.78 | 44.2354 | 8.0942 | 60.02 | 20.78 | 44.2581 | 27.7909 | 59.97 | 40.56 | 44.2712 | 68.5709 | 59.9813 | 80.12 | 44.2632 | 87.7821 | 60 | 99.9
44.2583 | 4.0001 | 59.9849 | 20.78 | 44.2438 | 8.0947 | 60.02 | 20.78 | 44.2664 | 27.7917 | 59.97 | 40.56 | 44.2795 | 68.5744 | 59.9813 | 80.12 | 44.2716 | 87.7834 | 60 | 99.9
44.2666 | 4.002 | 59.9848 | 20.78 | 44.2521 | 8.0952 | 60.02 | 20.78 | 44.2748 | 27.7924 | 59.97 | 40.56 | 44.2878 | 68.5778 | 59.9814 | 80.12 | 44.2799 | 87.7846 | 60 | 99.9
44.275 | 4.0039 | 59.9847 | 20.78 | 44.2604 | 8.0958 | 60.02 | 20.78 | 44.2831 | 27.7931 | 59.97 | 40.56 | 44.2962 | 68.5812 | 59.9815 | 80.12 | 44.2883 | 87.7858 | 60 | 99.9
44.2833 | 4.0058 | 59.9846 | 20.78 | 44.2688 | 8.0963 | 60.02 | 20.78 | 44.2915 | 27.7938 | 59.97 | 40.56 | 44.3045 | 68.5846 | 59.9816 | 80.12 | 44.2966 | 87.7871 | 60 | 99.9
44.2916 | 4.0077 | 59.9846 | 20.78 | 44.2771 | 8.0969 | 60.02 | 20.78 | 44.2998 | 27.7946 | 59.97 | 40.56 | 44.3129 | 68.588 | 59.9817 | 80.12 | 44.3049 | 87.7883 | 60 | 99.9
44.3 | 4.0096 | 59.9845 | 20.78 | 44.2854 | 8.0974 | 60.02 | 20.78 | 44.3081 | 27.7953 | 59.97 | 40.56 | 44.3212 | 68.5914 | 59.9818 | 80.12 | 44.3132 | 87.7895 | 60 | 99.9
44.3083 | 4.0115 | 59.9844 | 20.78 | 44.2938 | 8.0979 | 60.02 | 20.78 | 44.3165 | 27.796 | 59.97 | 40.56 | 44.3295 | 68.5949 | 59.9818 | 80.12 | 44.3216 | 87.7908 | 60 | 99.9
44.3166 | 4.0134 | 59.9843 | 20.78 | 44.3021 | 8.0985 | 60.02 | 20.78 | 44.3248 | 27.7967 | 59.97 | 40.56 | 44.3378 | 68.5983 | 59.9819 | 80.12 | 44.3299 | 87.792 | 60 | 99.9
44.325 | 4.0153 | 59.9842 | 20.78 | 44.3104 | 8.099 | 60.02 | 20.78 | 44.3331 | 27.7975 | 59.97 | 40.56 | 44.3462 | 68.6017 | 59.982 | 80.12 | 44.3383 | 87.7932 | 60 | 99.9
44.3333 | 4.0172 | 59.9841 | 20.78 | 44.3188 | 8.0996 | 60.02 | 20.78 | 44.3415 | 27.7982 | 59.97 | 40.56 | 44.3546 | 68.6051 | 59.9821 | 80.12 | 44.3466 | 87.7945 | 60 | 99.9
44.3416 | 4.0192 | 59.9841 | 20.78 | 44.3271 | 8.1001 | 60.02 | 20.78 | 44.3498 | 27.7989 | 59.97 | 40.56 | 44.3629 | 68.6085 | 59.9822 | 80.12 | 44.3549 | 87.7957 | 60 | 99.9
44.35 | 4.0211 | 59.984 | 20.78 | 44.3354 | 8.1007 | 60.02 | 20.78 | 44.3582 | 27.7996 | 59.97 | 40.56 | 44.3712 | 68.612 | 59.9823 | 80.12 | 44.3632 | 87.7969 | 60 | 99.9
44.3583 | 4.023 | 59.9839 | 20.78 | 44.3438 | 8.1012 | 60.02 | 20.78 | 44.3665 | 27.8004 | 59.97 | 40.56 | 44.3795 | 68.6154 | 59.9823 | 80.12 | 44.3716 | 87.8988 | 60 | 99.9
44.3666 | 4.0249 | 59.9838 | 20.78 | 44.3521 | 8.1017 | 60.02 | 20.78 | 44.3748 | 27.8011 | 59.97 | 40.56 | 44.3879 | 68.6188 | 59.9824 | 80.12 | 44.3799 | 87.9007 | 60 | 99.9
44.375 | 4.0268 | 59.9837 | 20.78 | 44.3604 | 8.1023 | 60.02 | 20.78 | 44.3831 | 27.8018 | 59.97 | 40.56 | 44.3962 | 68.6222 | 59.9825 | 80.12 | 44.3882 | 87.9025 | 60 | 99.9
44.3833 | 4.0287 | 59.9836 | 20.78 | 44.3687 | 8.1028 | 60.02 | 20.78 | 44.3915 | 27.8026 | 59.97 | 40.56 | 44.4045 | 68.6256 | 59.9826 | 80.12 | 44.3965 | 87.9044 | 60 | 99.9
44.3916 | 4.0306 | 59.9836 | 20.78 | 44.3771 | 8.1034 | 60.02 | 20.78 | 44.3998 | 27.8033 | 59.97 | 40.56 | 44.4129 | 68.629 | 59.9827 | 80.12 | 44.4049 | 87.9063 | 60 | 99.9
44.4 | 4.0325 | 59.9835 | 20.78 | 44.3854 | 8.1039 | 60.02 | 20.78 | 44.4082 | 27.804 | 59.97 | 40.56 | 44.4212 | 68.6325 | 59.9828 | 80.12 | 44.4132 | 87.9082 | 60 | 99.9
44.4083 | 4.0344 | 59.9834 | 20.78 | 44.3937 | 8.1044 | 60.02 | 20.78 | 44.4165 | 27.8047 | 59.97 | 40.56 | 44.4296 | 68.6359 | 59.9829 | 80.12 | 44.4216 | 87.9101 | 60 | 99.9
44.4166 | 4.0363 | 59.9833 | 20.78 | 44.4021 | 8.105 | 60.02 | 20.78 | 44.4248 | 27.8055 | 59.97 | 40.56 | 44.4379 | 68.6393 | 59.9829 | 80.12 | 44.4299 | 87.912 | 60 | 99.9
44.425 | 4.0382 | 59.9832 | 20.78 | 44.4104 | 8.1055 | 60.02 | 20.78 | 44.4332 | 27.8062 | 59.97 | 40.56 | 44.4462 | 68.6427 | 59.983 | 80.12 | 44.4382 | 87.9138 | 60 | 99.9
44.4333 | 4.0401 | 59.9831 | 20.78 | 44.4187 | 8.1061 | 60.02 | 20.78 | 44.4415 | 27.8069 | 59.97 | 40.56 | 44.4545 | 68.6461 | 59.9831 | 80.12 | 44.4465 | 87.9157 | 60 | 99.9
44.4417 | 4.0421 | 59.9831 | 20.78 | 44.4271 | 8.1066 | 60.02 | 20.78 | 44.4499 | 27.8076 | 59.97 | 40.56 | 44.4629 | 68.6496 | 59.9832 | 80.12 | 44.4549 | 87.9176 | 60 | 99.9
44.45 | 4.044 | 59.983 | 20.78 | 44.4354 | 8.1072 | 60.02 | 20.78 | 44.4582 | 27.8084 | 59.97 | 40.56 | 44.4713 | 68.653 | 59.9833 | 80.12 | 44.4632 | 87.9195 | 60 | 99.9
44.4583 | 4.0459 | 59.9829 | 20.78 | 44.4437 | 8.1077 | 60.02 | 20.78 | 44.4665 | 27.8091 | 59.97 | 40.56 | 44.4796 | 68.6564 | 59.9834 | 80.12 | 44.4716 | 87.9214 | 60 | 99.9
44.4667 | 4.0478 | 59.9828 | 20.78 | 44.452 | 8.1082 | 60.02 | 20.78 | 44.4749 | 27.8098 | 59.97 | 40.56 | 44.4879 | 68.6598 | 59.9834 | 80.12 | 44.4799 | 87.9233 | 60 | 99.9
44.475 | 4.0497 | 59.9827 | 20.78 | 44.4604 | 8.1088 | 60.02 | 20.78 | 44.4832 | 27.8105 | 59.97 | 40.56 | 44.4962 | 68.6632 | 59.9835 | 80.12 | 44.4882 | 87.9251 | 60 | 99.9
44.4833 | 4.0516 | 59.9826 | 20.78 | 44.4687 | 8.1093 | 60.02 | 20.78 | 44.4915 | 27.8113 | 59.97 | 40.56 | 44.5046 | 68.6666 | 59.9836 | 80.12 | 44.4965 | 87.927 | 60 | 99.9
44.4917 | 4.0535 | 59.9826 | 20.78 | 44.477 | 8.1099 | 60.02 | 20.78 | 44.4999 | 27.812 | 59.97 | 40.56 | 44.5129 | 68.6701 | 59.9837 | 80.12 | 44.5049 | 87.9289 | 60 | 99.9
44.5 | 4.0554 | 59.9825 | 20.78 | 44.4854 | 8.1104 | 60.02 | 20.78 | 44.5082 | 27.8127 | 59.97 | 40.56 | 44.5212 | 68.6735 | 59.9838 | 80.12 | 44.5132 | 87.9308 | 60 | 99.9
44.5083 | 4.0573 | 59.9824 | 20.78 | 44.4937 | 8.1109 | 60.02 | 20.78 | 44.5165 | 27.8134 | 59.97 | 40.56 | 44.5296 | 68.6769 | 59.9839 | 80.12 | 44.5215 | 87.9327 | 60 | 99.9
44.5167 | 4.0592 | 59.9823 | 20.78 | 44.502 | 8.1115 | 60.02 | 20.78 | 44.5249 | 27.8142 | 59.97 | 40.56 | 44.5379 | 68.6803 | 59.9839 | 80.12 | 44.5298 | 87.9345 | 60 | 99.9
44.525 | 4.0611 | 59.9822 | 20.78 | 44.5103 | 8.112 | 60.02 | 20.78 | 44.5332 | 27.8149 | 59.97 | 40.56 | 44.5463 | 68.6837 | 59.984 | 80.12 | 44.5382 | 87.9364 | 60 | 99.9
44.5333 | 4.063 | 59.9821 | 20.78 | 44.5187 | 8.1126 | 60.02 | 20.78 | 44.5416 | 27.8156 | 59.97 | 40.56 | 44.5546 | 68.6871 | 59.9841 | 80.12 | 44.5465 | 87.9383 | 60 | 99.9
44.5417 | 4.065 | 59.9821 | 20.78 | 44.527 | 8.1131 | 60.02 | 20.78 | 44.5499 | 27.8163 | 59.97 | 40.56 | 44.5629 | 68.6906 | 59.9842 | 80.12 | 44.5549 | 87.9402 | 60 | 99.9
44.55 | 4.0669 | 59.982 | 20.78 | 44.5353 | 8.1136 | 60.02 | 20.78 | 44.5582 | 27.8171 | 59.97 | 40.56 | 44.5712 | 68.694 | 59.9843 | 80.12 | 44.5632 | 87.9421 | 60 | 99.9
44.5583 | 4.0688 | 59.9819 | 20.78 | 44.5437 | 8.1142 | 60.02 | 20.78 | 44.5666 | 27.8178 | 59.97 | 40.56 | 44.5796 | 68.6974 | 59.9844 | 80.12 | 44.5715 | 87.944 | 60 | 99.9
44.5667 | 4.0707 | 59.9818 | 20.78 | 44.552 | 8.1147 | 60.02 | 20.78 | 44.5749 | 27.8185 | 59.97 | 40.56 | 44.588 | 68.7008 | 59.9844 | 80.12 | 44.5798 | 87.9458 | 60 | 99.9
44.575 | 4.0726 | 59.9817 | 20.78 | 44.5603 | 8.1153 | 60.02 | 20.78 | 44.5833 | 28.0764 | 59.98 | 40.56 | 44.5963 | 68.7042 | 59.9845 | 80.12 | 44.5882 | 87.9477 | 60 | 99.9
44.5833 | 4.0745 | 59.9816 | 20.78 | 44.5687 | 8.1158 | 60.02 | 20.78 | 44.5916 | 28.0777 | 59.98 | 40.56 | 44.6046 | 68.7076 | 59.9846 | 80.12 | 44.5965 | 87.9496 | 60 | 99.9
44.5917 | 4.0764 | 59.9816 | 20.78 | 44.577 | 8.1164 | 60.02 | 20.78 | 44.5999 | 28.0791 | 59.98 | 40.56 | 44.6129 | 68.7111 | 59.9847 | 80.12 | 44.6049 | 87.9515 | 60 | 99.9
44.6 | 4.0783 | 59.9815 | 20.78 | 44.5853 | 8.1169 | 60.02 | 20.78 | 44.6082 | 28.0804 | 59.98 | 40.56 | 44.6213 | 68.7145 | 59.9848 | 80.12 | 44.6132 | 87.9534 | 60 | 99.9
44.6083 | 4.0802 | 59.9814 | 20.78 | 44.5937 | 8.1174 | 60.02 | 20.78 | 44.6166 | 28.0817 | 59.98 | 40.56 | 44.6296 | 68.7179 | 59.9849 | 80.12 | 44.6215 | 87.9553 | 60 | 99.9
44.6167 | 4.0821 | 59.9813 | 20.78 | 44.602 | 8.118 | 60.02 | 20.78 | 44.6249 | 28.0831 | 59.98 | 40.56 | 44.6379 | 68.7213 | 59.9849 | 80.12 | 44.6299 | 87.9571 | 60 | 99.9
44.625 | 4.084 | 59.9812 | 20.78 | 44.6103 | 8.1185 | 60.02 | 20.78 | 44.6333 | 28.0844 | 59.98 | 40.56 | 44.6463 | 68.7247 | 59.985 | 80.12 | 44.6382 | 87.959 | 60 | 99.9
44.6333 | 4.086 | 59.9811 | 20.78 | 44.6187 | 8.1191 | 60.02 | 20.78 | 44.6416 | 28.0857 | 59.98 | 40.56 | 44.6546 | 68.7281 | 59.9851 | 80.12 | 44.6465 | 87.9609 | 60 | 99.9
44.6417 | 4.0879 | 59.9811 | 20.78 | 44.627 | 8.1196 | 60.02 | 20.78 | 44.6499 | 28.087 | 59.98 | 40.56 | 44.663 | 68.7316 | 59.9852 | 80.12 | 44.6548 | 87.9628 | 60 | 99.9
44.65 | 4.0898 | 59.981 | 20.78 | 44.6353 | 8.1201 | 60.02 | 20.78 | 44.6583 | 28.0884 | 59.98 | 40.56 | 44.6713 | 68.735 | 59.9853 | 80.12 | 44.6632 | 87.9647 | 60 | 99.9
44.6584 | 4.0917 | 59.9809 | 20.78 | 44.6436 | 8.1207 | 60.02 | 20.78 | 44.6666 | 28.0897 | 59.98 | 40.56 | 44.6796 | 68.7384 | 59.9854 | 80.12 | 44.6715 | 87.9666 | 60 | 99.9
44.6667 | 4.0936 | 59.9808 | 20.78 | 44.652 | 8.1212 | 60.02 | 20.78 | 44.675 | 28.091 | 59.98 | 40.56 | 44.6879 | 68.7418 | 59.9854 | 80.12 | 44.6799 | 87.9684 | 60 | 99.9
44.675 | 4.0955 | 59.9807 | 20.78 | 44.6603 | 8.1218 | 60.02 | 20.78 | 44.6833 | 28.0923 | 59.98 | 40.56 | 44.6963 | 68.7452 | 59.9855 | 80.12 | 44.6882 | 87.9703 | 60 | 99.9
44.6834 | 4.0974 | 59.9806 | 20.78 | 44.6686 | 8.1223 | 60.02 | 20.78 | 44.6916 | 28.0937 | 59.98 | 40.56 | 44.7046 | 68.7487 | 59.9856 | 80.12 | 44.6965 | 87.9722 | 60 | 99.9
44.6917 | 4.0993 | 59.9806 | 20.78 | 44.677 | 8.1229 | 60.02 | 20.78 | 44.7 | 28.095 | 59.98 | 40.56 | 44.713 | 68.7521 | 59.9857 | 80.12 | 44.7048 | 87.9741 | 60 | 99.9
44.7 | 4.1012 | 59.9805 | 20.78 | 44.6853 | 8.1234 | 60.02 | 20.78 | 44.7083 | 28.0963 | 59.98 | 40.56 | 44.7213 | 68.7555 | 59.9858 | 80.12 | 44.7132 | 87.976 | 60 | 99.9
44.7084 | 4.1031 | 59.9804 | 20.78 | 44.6936 | 8.1239 | 60.02 | 20.78 | 44.7166 | 28.0976 | 59.98 | 40.56 | 44.7296 | 68.7589 | 59.9859 | 80.12 | 44.7215 | 87.9779 | 60 | 99.9
44.7167 | 4.105 | 59.9803 | 20.78 | 44.7019 | 8.1245 | 60.02 | 20.78 | 44.725 | 28.099 | 59.98 | 40.56 | 44.738 | 68.7623 | 59.9859 | 80.12 | 44.7299 | 87.9797 | 60 | 99.9
44.725 | 4.1069 | 59.9802 | 20.78 | 44.7103 | 8.125 | 60.02 | 20.78 | 44.7333 | 28.1003 | 59.98 | 40.56 | 44.7463 | 68.7657 | 59.986 | 80.12 | 44.7382 | 87.9816 | 60 | 99.9
44.7334 | 4.1089 | 59.9801 | 20.78 | 44.7186 | 8.1256 | 60.02 | 20.78 | 44.7416 | 28.1016 | 59.98 | 40.56 | 44.7546 | 68.7692 | 59.9861 | 80.12 | 44.7465 | 87.9835 | 60 | 99.9
44.7417 | 4.1108 | 59.9801 | 20.78 | 44.7269 | 8.1261 | 60.02 | 20.78 | 44.75 | 28.1029 | 59.98 | 40.56 | 44.7629 | 68.7726 | 59.9862 | 80.12 | 44.7548 | 87.9854 | 60 | 99.9
44.75 | 3.9776 | 59.98 | 20.78 | 44.7353 | 8.1266 | 60.02 | 20.78 | 44.7583 | 28.1043 | 59.98 | 40.56 | 44.7713 | 68.776 | 59.9863 | 80.12 | 44.7632 | 87.9873 | 60 | 99.9
44.7584 | 3.9792 | 59.98 | 20.78 | 44.7436 | 8.1272 | 60.02 | 20.78 | 44.7667 | 28.1056 | 59.98 | 40.56 | 44.7797 | 68.7794 | 59.9864 | 80.12 | 44.7715 | 87.9892 | 60 | 99.9
44.7667 | 3.9808 | 59.98 | 20.78 | 44.7519 | 8.1277 | 60.02 | 20.78 | 44.775 | 28.1069 | 59.98 | 40.56 | 44.788 | 68.7828 | 59.9864 | 80.12 | 44.7798 | 87.991 | 60 | 99.9
44.775 | 3.9825 | 59.98 | 20.78 | 44.7603 | 8.1283 | 60.02 | 20.78 | 44.7833 | 28.1082 | 59.98 | 40.56 | 44.7963 | 68.7862 | 59.9865 | 80.12 | 44.7881 | 87.9929 | 60 | 99.9
44.7834 | 3.9841 | 59.98 | 20.78 | 44.7686 | 8.1288 | 60.02 | 20.78 | 44.7917 | 28.1096 | 59.98 | 40.56 | 44.8046 | 68.7897 | 59.9866 | 80.12 | 44.7965 | 87.9948 | 60 | 99.9
44.7917 | 3.9857 | 59.98 | 20.78 | 44.7769 | 8.1293 | 60.02 | 20.78 | 44.8 | 28.1109 | 59.98 | 40.56 | 44.813 | 68.7931 | 59.9867 | 80.12 | 44.8048 | 87.9967 | 60 | 99.9
44.8 | 3.9874 | 59.98 | 20.78 | 44.7852 | 8.1299 | 60.02 | 20.78 | 44.8083 | 28.1122 | 59.98 | 40.56 | 44.8213 | 68.7965 | 59.9868 | 80.12 | 44.8132 | 87.9986 | 60 | 99.9
44.8084 | 3.989 | 59.98 | 20.78 | 44.7936 | 8.1304 | 60.02 | 20.78 | 44.8167 | 28.1135 | 59.98 | 40.56 | 44.8297 | 68.7999 | 59.9869 | 80.12 | 44.8215 | 88.0005 | 60 | 99.9
44.8167 | 3.9906 | 59.98 | 20.78 | 44.8019 | 8.131 | 60.02 | 20.78 | 44.825 | 28.1149 | 59.98 | 40.56 | 44.838 | 68.8033 | 59.9869 | 80.12 | 44.8298 | 88.0023 | 60 | 99.9
44.8251 | 3.9923 | 59.98 | 20.78 | 44.8102 | 8.1315 | 60.02 | 20.78 | 44.8333 | 28.1162 | 59.98 | 40.56 | 44.8463 | 68.8068 | 59.987 | 80.12 | 44.8381 | 88.0042 | 60 | 99.9
44.8334 | 3.9939 | 59.98 | 20.78 | 44.8186 | 8.1321 | 60.02 | 20.78 | 44.8417 | 28.1175 | 59.98 | 40.56 | 44.8547 | 68.8102 | 59.9871 | 80.12 | 44.8465 | 88.0061 | 60 | 99.9
44.8417 | 3.9955 | 59.98 | 20.78 | 44.8269 | 8.1326 | 60.02 | 20.78 | 44.85 | 28.1188 | 59.98 | 40.56 | 44.863 | 68.8136 | 59.9872 | 80.12 | 44.8548 | 88.008 | 60 | 99.9
44.8501 | 3.9972 | 59.98 | 20.78 | 44.8352 | 8.4352 | 60.02 | 20.78 | 44.8584 | 28.1202 | 59.98 | 40.56 | 44.8713 | 68.817 | 59.9873 | 80.12 | 44.8632 | 88.0099 | 60 | 99.9
44.8584 | 3.9988 | 59.98 | 20.78 | 44.8436 | 8.4359 | 60.02 | 20.78 | 44.8667 | 28.1215 | 59.98 | 40.56 | 44.8796 | 68.8204 | 59.9874 | 80.12 | 44.8715 | 88.0118 | 60 | 99.9
44.8667 | 4.0005 | 59.98 | 20.78 | 44.8519 | 8.4367 | 60.02 | 20.78 | 44.875 | 28.1228 | 59.98 | 40.56 | 44.888 | 68.8238 | 59.9874 | 80.12 | 44.8798 | 88.0136 | 60 | 99.9
44.8751 | 4.0021 | 59.98 | 20.78 | 44.8602 | 8.4374 | 60.02 | 20.78 | 44.8834 | 28.1241 | 59.98 | 40.56 | 44.8963 | 68.8273 | 59.9875 | 80.12 | 44.8881 | 88.0155 | 60 | 99.9
44.8834 | 4.0037 | 59.98 | 20.78 | 44.8686 | 8.4382 | 60.02 | 20.78 | 44.8917 | 28.1255 | 59.98 | 40.56 | 44.9047 | 68.8307 | 59.9876 | 80.12 | 44.8965 | 88.0174 | 60 | 99.9
44.8917 | 4.0054 | 59.98 | 20.78 | 44.8769 | 8.4389 | 60.02 | 20.78 | 44.9 | 28.1268 | 59.98 | 40.56 | 44.913 | 68.8341 | 59.9877 | 80.12 | 44.9048 | 88.0193 | 60 | 99.9
44.9001 | 4.007 | 59.98 | 20.78 | 44.8852 | 8.4396 | 60.02 | 20.78 | 44.9084 | 28.1281 | 59.98 | 40.56 | 44.9213 | 68.8375 | 59.9878 | 80.12 | 44.9131 | 88.0212 | 60 | 99.9
44.9084 | 4.0086 | 59.98 | 20.78 | 44.8936 | 8.4404 | 60.02 | 20.78 | 44.9167 | 28.1294 | 59.98 | 40.56 | 44.9297 | 68.8409 | 59.9879 | 80.12 | 44.9215 | 88.0231 | 60 | 99.9
44.9167 | 4.0103 | 59.98 | 20.78 | 44.9019 | 8.4411 | 60.02 | 20.78 | 44.925 | 28.1308 | 59.98 | 40.56 | 44.938 | 68.8443 | 59.9879 | 80.12 | 44.9298 | 88.0249 | 60 | 99.9
44.9251 | 4.0119 | 59.98 | 20.78 | 44.9102 | 8.4419 | 60.02 | 20.78 | 44.9334 | 28.1321 | 59.98 | 40.56 | 44.9464 | 68.8478 | 59.988 | 80.12 | 44.9382 | 88.0268 | 60 | 99.9
44.9334 | 4.0135 | 59.98 | 20.78 | 44.9185 | 8.4426 | 60.02 | 20.78 | 44.9417 | 28.1334 | 59.98 | 40.56 | 44.9547 | 68.8512 | 59.9881 | 80.12 | 44.9465 | 88.0287 | 60 | 99.9
44.9417 | 4.0152 | 59.98 | 20.78 | 44.9269 | 8.4433 | 60.02 | 20.78 | 44.9501 | 28.1347 | 59.98 | 40.56 | 44.963 | 68.8546 | 59.9882 | 80.12 | 44.9548 | 88.0306 | 60 | 99.9
44.9501 | 4.0168 | 59.98 | 20.78 | 44.9352 | 8.4441 | 60.02 | 20.78 | 44.9584 | 28.1361 | 59.98 | 40.56 | 44.9713 | 68.858 | 59.9883 | 80.12 | 44.9631 | 88.0325 | 60 | 99.9
44.9584 | 4.0184 | 59.98 | 20.78 | 44.9435 | 8.4448 | 60.02 | 20.78 | 44.9667 | 28.1374 | 59.98 | 40.56 | 44.9797 | 68.8614 | 59.9884 | 80.12 | 44.9715 | 88.0344 | 60 | 99.9
44.9668 | 4.0201 | 59.98 | 20.78 | 44.9518 | 8.4456 | 60.02 | 20.78 | 44.9751 | 28.1387 | 59.98 | 40.56 | 44.988 | 68.8648 | 59.9884 | 80.12 | 44.9798 | 88.0362 | 60 | 99.9
44.9751 | 4.0217 | 59.98 | 20.78 | 44.9602 | 8.4463 | 60.02 | 20.78 | 44.9834 | 28.1401 | 59.98 | 40.56 | 44.9963 | 68.8683 | 59.9885 | 80.12 | 44.9882 | 88.0381 | 60 | 99.9
44.9834 | 4.0233 | 59.98 | 20.78 | 44.9685 | 8.4471 | 60.02 | 20.78 | 44.9917 | 28.1414 | 59.98 | 40.56 | 45.0047 | 68.8717 | 59.9886 | 80.12 | 44.9965 | 88.04 | 60 | 99.9
44.9918 | 4.025 | 59.98 | 20.78 | 44.9768 | 8.4478 | 60.02 | 20.78 | 45.0001 | 28.1427 | 59.98 | 40.56 | 45.013 | 68.8751 | 59.9887 | 80.12 | 45.0048 | 88.0419 | 60 | 99.9
45.0001 | 4.0266 | 59.98 | 20.78 | 44.9852 | 8.4485 | 60.02 | 20.78 | 45.0084 | 28.144 | 59.98 | 40.56 | 45.0214 | 68.8785 | 59.9888 | 80.12 | 45.0131 | 88.0438 | 60 | 99.9
45.0084 | 4.0282 | 59.98 | 20.78 | 44.9935 | 8.4493 | 60.02 | 20.78 | 45.0168 | 28.1454 | 59.98 | 40.56 | 45.0297 | 68.8819 | 59.9889 | 80.12 | 45.0215 | 88.0457 | 60 | 99.9
45.0168 | 4.0299 | 59.98 | 20.78 | 45.0018 | 8.45 | 60.02 | 20.78 | 45.0251 | 28.1467 | 59.98 | 40.56 | 45.038 | 68.8853 | 59.9889 | 80.12 | 45.0298 | 88.0475 | 60 | 99.9
45.0251 | 4.0315 | 59.98 | 20.78 | 45.0102 | 8.4508 | 60.02 | 20.78 | 45.0334 | 28.148 | 59.98 | 40.56 | 45.0463 | 68.8888 | 59.989 | 80.12 | 45.0381 | 88.0494 | 60 | 99.9
45.0334 | 4.0331 | 59.98 | 20.78 | 45.0185 | 8.4515 | 60.02 | 20.78 | 45.0417 | 28.1493 | 59.98 | 40.56 | 45.0547 | 68.8922 | 59.9891 | 80.12 | 45.0464 | 88.0513 | 60 | 99.9
45.0418 | 4.0348 | 59.98 | 20.78 | 45.0268 | 8.4522 | 60.02 | 20.78 | 45.0501 | 28.1507 | 59.98 | 40.56 | 45.063 | 68.8956 | 59.9892 | 80.12 | 45.0548 | 88.0532 | 60 | 99.9
45.0501 | 4.0364 | 59.98 | 20.78 | 45.0352 | 8.453 | 60.02 | 20.78 | 45.0584 | 28.152 | 59.98 | 40.56 | 45.0714 | 68.899 | 59.9893 | 80.12 | 45.0631 | 88.0551 | 60 | 99.9
45.0584 | 4.038 | 59.98 | 20.78 | 45.0435 | 8.4537 | 60.02 | 20.78 | 45.0668 | 28.1533 | 59.98 | 40.56 | 45.0797 | 68.9024 | 59.9894 | 80.12 | 45.0715 | 88.057 | 60 | 99.9
45.0668 | 4.0397 | 59.98 | 20.78 | 45.0518 | 8.4545 | 60.02 | 20.78 | 45.0751 | 28.1546 | 59.98 | 40.56 | 45.088 | 68.9059 | 59.9894 | 80.12 | 45.0798 | 88.0588 | 60 | 99.9
45.0751 | 4.0413 | 59.98 | 20.78 | 45.0602 | 8.4552 | 60.02 | 20.78 | 45.0834 | 28.156 | 59.98 | 40.56 | 45.0964 | 68.9093 | 59.9895 | 80.12 | 45.0881 | 88.0607 | 60 | 99.9
45.0834 | 4.0429 | 59.98 | 20.78 | 45.0685 | 8.456 | 60.02 | 20.78 | 45.0918 | 28.1573 | 59.98 | 40.56 | 45.1047 | 68.9127 | 59.9896 | 80.12 | 45.0965 | 88.0626 | 60 | 99.9
45.0918 | 4.0446 | 59.98 | 20.78 | 45.0768 | 8.4567 | 60.02 | 20.78 | 45.1001 | 28.1586 | 59.98 | 40.56 | 45.113 | 68.9161 | 59.9897 | 80.12 | 45.1048 | 88.0645 | 60 | 99.9
45.1001 | 4.0462 | 59.98 | 20.78 | 45.0851 | 8.4574 | 60.02 | 20.78 | 45.1085 | 28.1599 | 59.98 | 40.56 | 45.1213 | 68.9195 | 59.9898 | 80.12 | 45.1132 | 88.0664 | 60 | 99.9
45.1085 | 4.0478 | 59.98 | 20.78 | 45.0935 | 8.4582 | 60.02 | 20.78 | 45.1168 | 28.1613 | 59.98 | 40.56 | 45.1297 | 68.9229 | 59.9899 | 80.12 | 45.1215 | 88.0683 | 60 | 99.9
45.1168 | 4.0495 | 59.98 | 20.78 | 45.1018 | 8.4589 | 60.02 | 20.78 | 45.1251 | 28.1626 | 59.98 | 40.56 | 45.138 | 68.9264 | 59.9899 | 80.12 | 45.1298 | 88.0701 | 60 | 99.9
45.1251 | 4.0511 | 59.98 | 20.78 | 45.1101 | 8.4597 | 60.02 | 20.78 | 45.1335 | 28.1639 | 59.98 | 40.56 | 45.1464 | 69.0654 | 59.99 | 80.12 | 45.1381 | 88.072 | 60 | 99.9
45.1335 | 4.0527 | 59.98 | 20.78 | 45.1185 | 8.4604 | 60.02 | 20.78 | 45.1418 | 28.1652 | 59.98 | 40.56 | 45.1547 | 69.067 | 59.99 | 80.12 | 45.1465 | 88.0739 | 60 | 99.9
45.1418 | 4.0544 | 59.98 | 20.78 | 45.1268 | 8.4611 | 60.02 | 20.78 | 45.1501 | 28.1666 | 59.98 | 40.56 | 45.163 | 69.0686 | 59.99 | 80.12 | 45.1548 | 88.0758 | 60 | 99.9
45.1501 | 4.056 | 59.98 | 20.78 | 45.1351 | 8.4619 | 60.02 | 20.78 | 45.1585 | 28.1679 | 59.98 | 40.56 | 45.1714 | 69.0703 | 59.99 | 80.12 | 45.1631 | 88.0777 | 60 | 99.9
45.1585 | 4.0576 | 59.98 | 20.78 | 45.1435 | 8.4626 | 60.02 | 20.78 | 45.1668 | 28.1692 | 59.98 | 40.56 | 45.1797 | 69.0719 | 59.99 | 80.12 | 45.1714 | 88.0796 | 60 | 99.9
45.1668 | 4.0593 | 59.98 | 20.78 | 45.1518 | 8.4634 | 60.02 | 20.78 | 45.1751 | 28.1705 | 59.98 | 40.56 | 45.188 | 69.0735 | 59.99 | 80.12 | 45.1798 | 88.0814 | 60 | 99.9
45.1751 | 4.0609 | 59.98 | 20.78 | 45.1601 | 8.4641 | 60.02 | 20.78 | 45.1835 | 28.1719 | 59.98 | 40.56 | 45.1964 | 69.0752 | 59.99 | 80.12 | 45.1881 | 88.0833 | 60 | 99.9
45.1835 | 4.0625 | 59.98 | 20.78 | 45.1685 | 8.4648 | 60.02 | 20.78 | 45.1918 | 28.1732 | 59.98 | 40.56 | 45.2047 | 69.0768 | 59.99 | 80.12 | 45.1965 | 88.0852 | 60 | 99.9
45.1918 | 4.0642 | 59.98 | 20.78 | 45.1768 | 8.4656 | 60.02 | 20.78 | 45.2002 | 28.1745 | 59.98 | 40.56 | 45.213 | 69.0784 | 59.99 | 80.12 | 45.2048 | 88.0871 | 60 | 99.9
45.2001 | 4.0658 | 59.98 | 20.78 | 45.1851 | 8.4663 | 60.02 | 20.78 | 45.2085 | 28.1758 | 59.98 | 40.56 | 45.2214 | 69.0801 | 59.99 | 80.12 | 45.2131 | 88.089 | 60 | 99.9
45.2085 | 4.0674 | 59.98 | 20.78 | 45.1935 | 8.4671 | 60.02 | 20.78 | 45.2168 | 28.1772 | 59.98 | 40.56 | 45.2297 | 69.0817 | 59.99 | 80.12 | 45.2214 | 88.0908 | 60 | 99.9
45.2168 | 4.0691 | 59.98 | 20.78 | 45.2018 | 8.4678 | 60.02 | 20.78 | 45.2252 | 28.1785 | 59.98 | 40.56 | 45.238 | 69.0833 | 59.99 | 80.12 | 45.2298 | 88.0927 | 60 | 99.9
45.2252 | 4.0707 | 59.98 | 20.78 | 45.2101 | 8.4686 | 60.02 | 20.78 | 45.2335 | 28.1798 | 59.98 | 40.56 | 45.2463 | 69.085 | 59.99 | 80.12 | 45.2381 | 88.0946 | 60 | 99.9
45.2335 | 4.0723 | 59.98 | 20.78 | 45.2184 | 8.4693 | 60.02 | 20.78 | 45.2419 | 28.1811 | 59.98 | 40.56 | 45.2547 | 69.0866 | 59.99 | 80.12 | 45.2465 | 88.0965 | 60 | 99.9
45.2418 | 4.074 | 59.98 | 20.78 | 45.2267 | 8.47 | 60.02 | 20.78 | 45.2502 | 28.1825 | 59.98 | 40.56 | 45.2631 | 69.0882 | 59.99 | 80.12 | 45.2548 | 88.0984 | 60 | 99.9
45.2502 | 4.0756 | 59.98 | 20.78 | 45.2351 | 8.4708 | 60.02 | 20.78 | 45.2585 | 28.1838 | 59.98 | 40.56 | 45.2714 | 69.0899 | 59.99 | 80.12 | 45.2631 | 88.1003 | 60 | 99.9
45.2585 | 4.0772 | 59.98 | 20.78 | 45.2434 | 8.4715 | 60.02 | 20.78 | 45.2668 | 28.1851 | 59.98 | 40.56 | 45.2797 | 69.0915 | 59.99 | 80.12 | 45.2714 | 88.1021 | 60 | 99.9
45.2668 | 4.0789 | 59.98 | 20.78 | 45.2517 | 8.4723 | 60.02 | 20.78 | 45.2752 | 28.1864 | 59.98 | 40.56 | 45.288 | 69.0931 | 59.99 | 80.12 | 45.2798 | 88.104 | 60 | 99.9
45.2752 | 4.0805 | 59.98 | 20.78 | 45.2601 | 8.473 | 60.02 | 20.78 | 45.2835 | 28.1878 | 59.98 | 40.56 | 45.2964 | 69.0948 | 59.99 | 80.12 | 45.2881 | 88.1059 | 60 | 99.9
45.2835 | 4.0821 | 59.98 | 20.78 | 45.2684 | 8.4737 | 60.02 | 20.78 | 45.2919 | 28.1891 | 59.98 | 40.56 | 45.3047 | 69.0964 | 59.99 | 80.12 | 45.2964 | 88.1078 | 60 | 99.9
45.2918 | 4.0838 | 59.98 | 20.78 | 45.2767 | 8.4745 | 60.02 | 20.78 | 45.3002 | 28.1904 | 59.98 | 40.56 | 45.313 | 69.098 | 59.99 | 80.12 | 45.3047 | 88.1097 | 60 | 99.9
45.3002 | 4.0854 | 59.98 | 20.78 | 45.2851 | 8.4752 | 60.02 | 20.78 | 45.3085 | 28.1917 | 59.98 | 40.56 | 45.3214 | 69.0997 | 59.99 | 80.12 | 45.3131 | 88.1116 | 60 | 99.9
45.3085 | 4.087 | 59.98 | 20.78 | 45.2934 | 8.476 | 60.02 | 20.78 | 45.3169 | 28.1931 | 59.98 | 40.56 | 45.3297 | 69.1013 | 59.99 | 80.12 | 45.3214 | 88.1134 | 60 | 99.9
45.3168 | 4.0887 | 59.98 | 20.78 | 45.3017 | 8.4767 | 60.02 | 20.78 | 45.3252 | 28.1944 | 59.98 | 40.56 | 45.3381 | 69.1029 | 59.99 | 80.12 | 45.3298 | 88.1153 | 60 | 99.9
45.3252 | 4.0903 | 59.98 | 20.78 | 45.3101 | 8.4775 | 60.02 | 20.78 | 45.3336 | 28.1957 | 59.98 | 40.56 | 45.3464 | 69.1046 | 59.99 | 80.12 | 45.3381 | 88.1172 | 60 | 99.9
45.3335 | 4.0919 | 59.98 | 20.78 | 45.3184 | 8.4782 | 60.02 | 20.78 | 45.3419 | 28.197 | 59.98 | 40.56 | 45.3547 | 69.1062 | 59.99 | 80.12 | 45.3464 | 88.1191 | 60 | 99.9
45.3419 | 4.0936 | 59.98 | 20.78 | 45.3267 | 8.4789 | 60.02 | 20.78 | 45.3502 | 28.1984 | 59.98 | 40.56 | 45.363 | 69.1078 | 59.99 | 80.12 | 45.3547 | 88.121 | 60 | 99.9
45.3502 | 4.0952 | 59.98 | 20.78 | 45.3351 | 8.4797 | 60.02 | 20.78 | 45.3586 | 28.1997 | 59.98 | 40.56 | 45.3714 | 69.1095 | 59.99 | 80.12 | 45.3631 | 88.1229 | 60 | 99.9
45.3585 | 4.0968 | 59.98 | 20.78 | 45.3434 | 8.4804 | 60.02 | 20.78 | 45.3669 | 28.201 | 59.98 | 40.56 | 45.3797 | 69.1111 | 59.99 | 80.12 | 45.3714 | 88.208 | 60 | 99.9
45.3669 | 4.0985 | 59.98 | 20.78 | 45.3517 | 8.4812 | 60.02 | 20.78 | 45.3752 | 28.2024 | 59.98 | 40.56 | 45.3881 | 69.1127 | 59.99 | 80.12 | 45.3798 | 88.2102 | 60 | 99.9
45.3752 | 4.1001 | 59.98 | 20.78 | 45.36 | 8.4819 | 60.02 | 20.78 | 45.3836 | 28.2037 | 59.98 | 40.56 | 45.3964 | 69.1144 | 59.99 | 80.12 | 45.3881 | 88.2124 | 60 | 99.9
45.3835 | 4.1017 | 59.98 | 20.78 | 45.3684 | 8.4826 | 60.02 | 20.78 | 45.3919 | 28.205 | 59.98 | 40.56 | 45.4047 | 69.116 | 59.99 | 80.12 | 45.3964 | 88.2145 | 60 | 99.9
45.3919 | 4.1034 | 59.98 | 20.78 | 45.3767 | 8.4834 | 60.02 | 20.78 | 45.4002 | 28.2063 | 59.98 | 40.56 | 45.413 | 69.1176 | 59.99 | 80.12 | 45.4047 | 88.2167 | 60 | 99.9
45.4002 | 4.105 | 59.98 | 20.78 | 45.385 | 8.4841 | 60.02 | 20.78 | 45.4086 | 28.2077 | 59.98 | 40.56 | 45.4214 | 69.1193 | 59.99 | 80.12 | 45.4131 | 88.2189 | 60 | 99.9
45.4085 | 4.1066 | 59.98 | 20.78 | 45.3934 | 8.4849 | 60.02 | 20.78 | 45.4169 | 28.209 | 59.98 | 40.56 | 45.4297 | 69.1209 | 59.99 | 80.12 | 45.4214 | 88.2211 | 60 | 99.9
45.4169 | 4.1083 | 59.98 | 20.78 | 45.4017 | 8.4856 | 60.02 | 20.78 | 45.4253 | 28.2103 | 59.98 | 40.56 | 45.438 | 69.1225 | 59.99 | 80.12 | 45.4297 | 88.2232 | 60 | 99.9
45.4252 | 4.1099 | 59.98 | 20.78 | 45.41 | 8.4863 | 60.02 | 20.78 | 45.4336 | 28.2116 | 59.98 | 40.56 | 45.4464 | 69.1242 | 59.99 | 80.12 | 45.438 | 88.2254 | 60 | 99.9
45.4335 | 4.1115 | 59.98 | 20.78 | 45.4184 | 8.4871 | 60.02 | 20.78 | 45.4419 | 28.213 | 59.98 | 40.56 | 45.4547 | 69.1258 | 59.99 | 80.12 | 45.4464 | 88.2276 | 60 | 99.9
45.4419 | 4.1132 | 59.98 | 20.78 | 45.4267 | 8.4878 | 60.02 | 20.78 | 45.4503 | 28.2143 | 59.98 | 40.56 | 45.4631 | 69.1274 | 59.99 | 80.12 | 45.4547 | 88.2298 | 60 | 99.9
45.4502 | 4.1148 | 59.98 | 20.78 | 45.435 | 8.4886 | 60.02 | 20.78 | 45.4586 | 28.2156 | 59.98 | 40.56 | 45.4714 | 69.1291 | 59.99 | 80.12 | 45.4631 | 88.2319 | 60 | 99.9
45.4585 | 4.1164 | 59.98 | 20.78 | 45.4433 | 8.4893 | 60.02 | 20.78 | 45.4669 | 28.2169 | 59.98 | 40.56 | 45.4797 | 69.1307 | 59.99 | 80.12 | 45.4714 | 88.2341 | 60 | 99.9
45.4669 | 4.1181 | 59.98 | 20.78 | 45.4517 | 8.4901 | 60.02 | 20.78 | 45.4753 | 28.2183 | 59.98 | 40.56 | 45.488 | 69.1323 | 59.99 | 80.12 | 45.4797 | 88.2363 | 60 | 99.9
45.4752 | 4.1197 | 59.98 | 20.78 | 45.46 | 8.4908 | 60.02 | 20.78 | 45.4836 | 28.2196 | 59.98 | 40.56 | 45.4964 | 69.134 | 59.99 | 80.12 | 45.488 | 88.2385 | 60 | 99.9
45.4836 | 4.1213 | 59.98 | 20.78 | 45.4683 | 8.4915 | 60.02 | 20.78 | 45.4919 | 28.2209 | 59.98 | 40.56 | 45.5047 | 69.1356 | 59.99 | 80.12 | 45.4964 | 88.2406 | 60 | 99.9
45.4919 | 4.123 | 59.98 | 20.78 | 45.4767 | 8.4923 | 60.02 | 20.78 | 45.5003 | 28.2222 | 59.98 | 40.56 | 45.5131 | 69.1372 | 59.99 | 80.12 | 45.5048 | 88.2428 | 60 | 99.9
45.5002 | 4.1246 | 59.98 | 20.78 | 45.485 | 8.493 | 60.02 | 20.78 | 45.5086 | 28.2236 | 59.98 | 40.56 | 45.5214 | 69.1389 | 59.99 | 80.12 | 45.5131 | 88.245 | 60 | 99.9
45.5086 | 4.1262 | 59.98 | 20.78 | 45.4933 | 8.4938 | 60.02 | 20.78 | 45.517 | 28.2249 | 59.98 | 40.56 | 45.5297 | 69.1405 | 59.99 | 80.12 | 45.5214 | 88.2472 | 60 | 99.9
45.5169 | 4.1279 | 59.98 | 20.78 | 45.5016 | 8.4945 | 60.02 | 20.78 | 45.5253 | 28.2262 | 59.98 | 40.56 | 45.5381 | 69.1421 | 59.99 | 80.12 | 45.5297 | 88.2493 | 60 | 99.9
45.5252 | 4.1295 | 59.98 | 20.78 | 45.51 | 8.4952 | 60.02 | 20.78 | 45.5336 | 28.2275 | 59.98 | 40.56 | 45.5464 | 69.1438 | 59.99 | 80.12 | 45.5381 | 88.2515 | 60 | 99.9
45.5336 | 4.1312 | 59.98 | 20.78 | 45.5183 | 8.496 | 60.02 | 20.78 | 45.542 | 28.2289 | 59.98 | 40.56 | 45.5547 | 69.1454 | 59.99 | 80.12 | 45.5464 | 88.2537 | 60 | 99.9
45.5419 | 4.1328 | 59.98 | 20.78 | 45.5266 | 8.4967 | 60.02 | 20.78 | 45.5503 | 28.2302 | 59.98 | 40.56 | 45.563 | 69.147 | 59.99 | 80.12 | 45.5547 | 88.2559 | 60 | 99.9
45.5502 | 4.1344 | 59.98 | 20.78 | 45.535 | 8.4975 | 60.02 | 20.78 | 45.5586 | 28.2315 | 59.98 | 40.56 | 45.5714 | 69.1487 | 59.99 | 80.12 | 45.563 | 88.258 | 60 | 99.9
45.5586 | 4.1361 | 59.98 | 20.78 | 45.5433 | 8.4982 | 60.02 | 20.78 | 45.567 | 28.2328 | 59.98 | 40.56 | 45.5797 | 69.1503 | 59.99 | 80.12 | 45.5714 | 88.2602 | 60 | 99.9
45.5669 | 4.1377 | 59.98 | 20.78 | 45.5516 | 8.499 | 60.02 | 20.78 | 45.5753 | 28.2342 | 59.98 | 40.56 | 45.5881 | 69.1519 | 59.99 | 80.12 | 45.5797 | 88.2624 | 60 | 99.9
45.5752 | 4.1393 | 59.98 | 20.78 | 45.56 | 8.4997 | 60.02 | 20.78 | 45.5836 | 28.2355 | 59.98 | 40.56 | 45.5964 | 69.1536 | 59.99 | 80.12 | 45.5881 | 88.2645 | 60 | 99.9
45.5836 | 4.141 | 59.98 | 20.78 | 45.5683 | 8.5004 | 60.02 | 20.78 | 45.592 | 28.2368 | 59.9799 | 40.56 | 45.6047 | 69.1552 | 59.99 | 80.12 | 45.5964 | 88.2667 | 60 | 99.9
45.5919 | 4.1426 | 59.98 | 20.78 | 45.5766 | 8.5012 | 60.02 | 20.78 | 45.6003 | 28.2381 | 59.9798 | 40.56 | 45.6131 | 69.1568 | 59.99 | 80.12 | 45.6047 | 88.2689 | 60 | 99.9
45.6003 | 4.1442 | 59.98 | 20.78 | 45.585 | 8.5019 | 60.02 | 20.78 | 45.6086 | 28.2394 | 59.9797 | 40.56 | 45.6214 | 69.1585 | 59.99 | 80.12 | 45.613 | 88.2711 | 60 | 99.9
45.6086 | 4.1459 | 59.98 | 20.78 | 45.5933 | 8.5027 | 60.02 | 20.78 | 45.617 | 28.2408 | 59.9796 | 40.56 | 45.6298 | 69.1601 | 59.99 | 80.12 | 45.6214 | 88.2732 | 60 | 99.9
45.6169 | 4.1475 | 59.98 | 20.78 | 45.6016 | 8.5034 | 60.02 | 20.78 | 45.6253 | 28.2421 | 59.9796 | 40.56 | 45.6381 | 69.1617 | 59.99 | 80.12 | 45.6297 | 88.2754 | 60 | 99.9
45.6253 | 4.1491 | 59.98 | 20.78 | 45.61 | 8.5041 | 60.02 | 20.78 | 45.6337 | 28.2434 | 59.9795 | 40.56 | 45.6464 | 69.1634 | 59.99 | 80.12 | 45.6381 | 88.2776 | 60 | 99.9
45.6336 | 4.1508 | 59.98 | 20.78 | 45.6183 | 8.5049 | 60.02 | 20.78 | 45.642 | 28.2447 | 59.9794 | 40.56 | 45.6547 | 69.165 | 59.99 | 80.12 | 45.6464 | 88.2798 | 60 | 99.9
45.6419 | 4.1524 | 59.98 | 20.78 | 45.6266 | 8.5056 | 60.02 | 20.78 | 45.6503 | 28.246 | 59.9793 | 40.56 | 45.6631 | 69.1666 | 59.99 | 80.12 | 45.6547 | 88.2819 | 60 | 99.9
45.6503 | 4.154 | 59.98 | 20.78 | 45.6349 | 8.5064 | 60.02 | 20.78 | 45.6587 | 28.2473 | 59.9792 | 40.56 | 45.6714 | 69.1683 | 59.99 | 80.12 | 45.663 | 88.2841 | 60 | 99.9
45.6586 | 4.1557 | 59.98 | 20.78 | 45.6432 | 8.5071 | 60.02 | 20.78 | 45.667 | 28.2487 | 59.9791 | 40.56 | 45.6797 | 69.1699 | 59.99 | 80.12 | 45.6714 | 88.2863 | 60 | 99.9
45.6669 | 4.1573 | 59.98 | 20.78 | 45.6516 | 8.5078 | 60.02 | 20.78 | 45.6754 | 28.25 | 59.9791 | 40.56 | 45.6881 | 69.1715 | 59.99 | 80.12 | 45.6797 | 88.2885 | 60 | 99.9
45.6753 | 4.1589 | 59.98 | 20.78 | 45.6599 | 8.5086 | 60.02 | 20.78 | 45.6837 | 28.2513 | 59.979 | 40.56 | 45.6964 | 69.1732 | 59.99 | 80.12 | 45.688 | 88.2906 | 60 | 99.9
45.6836 | 4.1606 | 59.98 | 20.78 | 45.6682 | 8.5093 | 60.02 | 20.78 | 45.692 | 28.2526 | 59.9789 | 40.56 | 45.7048 | 69.1748 | 59.99 | 80.12 | 45.6964 | 88.2928 | 60 | 99.9
45.6919 | 4.1622 | 59.98 | 20.78 | 45.6766 | 8.5101 | 60.02 | 20.78 | 45.7003 | 28.2539 | 59.9788 | 40.56 | 45.7131 | 69.1764 | 59.99 | 80.12 | 45.7047 | 88.295 | 60 | 99.9
45.7003 | 4.1638 | 59.98 | 20.78 | 45.6849 | 8.5108 | 60.02 | 20.78 | 45.7087 | 28.2552 | 59.9787 | 40.56 | 45.7214 | 69.1781 | 59.99 | 80.12 | 45.713 | 88.2972 | 60 | 99.9
45.7086 | 4.1655 | 59.98 | 20.78 | 45.6932 | 8.5116 | 60.02 | 20.78 | 45.717 | 28.2566 | 59.9786 | 40.56 | 45.7297 | 69.1797 | 59.99 | 80.12 | 45.7214 | 88.2993 | 60 | 99.9
45.7169 | 4.1671 | 59.98 | 20.78 | 45.7016 | 8.5123 | 60.02 | 20.78 | 45.7254 | 28.2579 | 59.9786 | 40.56 | 45.7381 | 69.1814 | 59.99 | 80.12 | 45.7297 | 88.3015 | 60 | 99.9
45.7253 | 4.1687 | 59.98 | 20.78 | 45.7099 | 8.513 | 60.02 | 20.78 | 45.7337 | 28.2592 | 59.9785 | 40.56 | 45.7464 | 69.183 | 59.99 | 80.12 | 45.738 | 88.3037 | 60 | 99.9
45.7336 | 4.1704 | 59.98 | 20.78 | 45.7182 | 8.5138 | 60.02 | 20.78 | 45.742 | 28.2605 | 59.9784 | 40.56 | 45.7548 | 69.1846 | 59.99 | 80.12 | 45.7463 | 88.3059 | 60 | 99.9
45.7419 | 4.172 | 59.98 | 20.78 | 45.7266 | 8.5145 | 60.02 | 20.78 | 45.7504 | 28.2618 | 59.9783 | 40.56 | 45.7631 | 69.1862 | 59.99 | 80.12 | 45.7547 | 88.308 | 60 | 99.9
45.7503 | 4.3253 | 59.97 | 20.78 | 45.7349 | 8.5153 | 60.02 | 20.78 | 45.7587 | 28.2631 | 59.9782 | 40.56 | 45.7714 | 69.1879 | 59.99 | 80.12 | 45.763 | 88.3102 | 60 | 99.9
45.7586 | 4.3261 | 59.97 | 20.78 | 45.7432 | 8.516 | 60.02 | 20.78 | 45.7671 | 28.2645 | 59.9781 | 40.56 | 45.7798 | 69.1895 | 59.99 | 80.12 | 45.7714 | 88.3124 | 60 | 99.9
45.767 | 4.3269 | 59.97 | 20.78 | 45.7515 | 8.5167 | 60.02 | 20.78 | 45.7754 | 28.2658 | 59.9781 | 40.56 | 45.7881 | 69.1911 | 59.99 | 80.12 | 45.7797 | 88.3146 | 60 | 99.9
45.7753 | 4.3277 | 59.97 | 20.78 | 45.7599 | 8.5175 | 60.02 | 20.78 | 45.7837 | 28.2671 | 59.978 | 40.56 | 45.7964 | 69.1928 | 59.99 | 80.12 | 45.788 | 88.3167 | 60 | 99.9
45.7836 | 4.3285 | 59.97 | 20.78 | 45.7682 | 8.5182 | 60.02 | 20.78 | 45.7921 | 28.2684 | 59.9779 | 40.56 | 45.8047 | 69.1944 | 59.99 | 80.12 | 45.7963 | 88.3189 | 60 | 99.9
45.792 | 4.3293 | 59.97 | 20.78 | 45.7765 | 8.519 | 60.02 | 20.78 | 45.8004 | 28.2697 | 59.9778 | 40.56 | 45.8131 | 69.1961 | 59.99 | 80.12 | 45.8047 | 88.3211 | 60 | 99.9
45.8003 | 4.3301 | 59.97 | 20.78 | 45.7849 | 8.5197 | 60.02 | 20.78 | 45.8087 | 28.271 | 59.9777 | 40.56 | 45.8214 | 69.1977 | 59.99 | 80.12 | 45.813 | 88.3233 | 60 | 99.9
45.8086 | 4.3308 | 59.97 | 20.78 | 45.7932 | 8.5204 | 60.02 | 20.78 | 45.8171 | 28.2724 | 59.9776 | 40.56 | 45.8298 | 69.1993 | 59.99 | 80.12 | 45.8214 | 88.3254 | 60 | 99.9
45.817 | 4.3316 | 59.97 | 20.78 | 45.8015 | 8.5212 | 60.02 | 20.78 | 45.8254 | 28.2737 | 59.9776 | 40.56 | 45.8381 | 69.201 | 59.99 | 80.12 | 45.8297 | 88.3276 | 60 | 99.9
45.8253 | 4.3324 | 59.97 | 20.78 | 45.8098 | 8.5219 | 60.02 | 20.78 | 45.8337 | 28.275 | 59.9775 | 40.56 | 45.8464 | 69.2026 | 59.99 | 80.12 | 45.838 | 88.3298 | 60 | 99.9
45.8336 | 4.3332 | 59.97 | 20.78 | 45.8182 | 8.5227 | 60.02 | 20.78 | 45.8421 | 28.2763 | 59.9774 | 40.56 | 45.8548 | 69.2042 | 59.99 | 80.12 | 45.8463 | 88.332 | 60 | 99.9
45.842 | 4.334 | 59.97 | 20.78 | 45.8265 | 8.5234 | 60.02 | 20.78 | 45.8504 | 28.2776 | 59.9773 | 40.56 | 45.8631 | 69.2058 | 59.99 | 80.12 | 45.8547 | 88.3341 | 60 | 99.9
45.8503 | 4.3348 | 59.97 | 20.78 | 45.8348 | 8.4563 | 60.03 | 20.78 | 45.8588 | 28.279 | 59.9772 | 40.56 | 45.8715 | 69.2075 | 59.99 | 80.12 | 45.863 | 88.3363 | 60 | 99.9
45.8587 | 4.3356 | 59.97 | 20.78 | 45.8431 | 8.4579 | 60.03 | 20.78 | 45.8671 | 28.2803 | 59.9771 | 40.56 | 45.8798 | 69.2091 | 59.99 | 80.12 | 45.8713 | 88.3385 | 60 | 99.9
45.867 | 4.3364 | 59.97 | 20.78 | 45.8515 | 8.4595 | 60.03 | 20.78 | 45.8754 | 28.2816 | 59.9771 | 40.56 | 45.8881 | 69.2108 | 59.99 | 80.12 | 45.8796 | 88.3407 | 60 | 99.9
45.8753 | 4.3372 | 59.97 | 20.78 | 45.8598 | 8.4611 | 60.03 | 20.78 | 45.8838 | 28.2829 | 59.977 | 40.56 | 45.8964 | 69.2124 | 59.99 | 80.12 | 45.888 | 88.3428 | 60 | 99.9
45.8837 | 4.338 | 59.97 | 20.78 | 45.8681 | 8.4627 | 60.03 | 20.78 | 45.8921 | 28.2842 | 59.9769 | 40.56 | 45.9048 | 69.214 | 59.99 | 80.12 | 45.8963 | 88.345 | 60 | 99.9
45.892 | 4.3388 | 59.97 | 20.78 | 45.8765 | 8.4642 | 60.03 | 20.78 | 45.9005 | 28.2855 | 59.9768 | 40.56 | 45.9131 | 69.2157 | 59.99 | 80.12 | 45.9047 | 88.3472 | 60 | 99.9
45.9003 | 4.3396 | 59.97 | 20.78 | 45.8848 | 8.4658 | 60.03 | 20.78 | 45.9088 | 28.2869 | 59.9767 | 40.56 | 45.9214 | 69.2173 | 59.99 | 80.12 | 45.913 | 88.3494 | 60 | 99.9
45.9087 | 4.3404 | 59.97 | 20.78 | 45.8931 | 8.4674 | 60.03 | 20.78 | 45.9171 | 28.2882 | 59.9766 | 40.56 | 45.9297 | 69.2189 | 59.99 | 80.12 | 45.9213 | 88.3515 | 60 | 99.9
45.917 | 4.3411 | 59.97 | 20.78 | 45.9015 | 8.469 | 60.03 | 20.78 | 45.9254 | 28.2895 | 59.9766 | 40.56 | 45.9381 | 69.2206 | 59.99 | 80.12 | 45.9297 | 88.3537 | 60 | 99.9
45.9253 | 4.3419 | 59.97 | 20.78 | 45.9098 | 8.4706 | 60.03 | 20.78 | 45.9338 | 28.2908 | 59.9765 | 40.56 | 45.9465 | 69.2222 | 59.99 | 80.12 | 45.938 | 88.3559 | 60 | 99.9
45.9337 | 4.3427 | 59.97 | 20.78 | 45.9181 | 8.4722 | 60.03 | 20.78 | 45.9421 | 28.2921 | 59.9764 | 40.56 | 45.9548 | 69.2238 | 59.99 | 80.12 | 45.9464 | 88.3581 | 60 | 99.9
45.942 | 4.3435 | 59.97 | 20.78 | 45.9264 | 8.4737 | 60.03 | 20.78 | 45.9505 | 28.2934 | 59.9763 | 40.56 | 45.9631 | 69.2255 | 59.99 | 80.12 | 45.9547 | 88.3602 | 60 | 99.9
45.9503 | 4.3443 | 59.97 | 20.78 | 45.9348 | 8.4753 | 60.03 | 20.78 | 45.9588 | 28.2948 | 59.9762 | 40.56 | 45.9714 | 69.2271 | 59.99 | 80.12 | 45.963 | 88.3624 | 60 | 99.9
45.9587 | 4.3451 | 59.97 | 20.78 | 45.9431 | 8.4769 | 60.03 | 20.78 | 45.9671 | 28.2961 | 59.9761 | 40.56 | 45.9798 | 69.2287 | 59.99 | 80.12 | 45.9713 | 88.3646 | 60 | 99.9
45.967 | 4.3459 | 59.97 | 20.78 | 45.9514 | 8.4785 | 60.03 | 20.78 | 45.9755 | 28.2974 | 59.9761 | 40.56 | 45.9881 | 69.2304 | 59.99 | 80.12 | 45.9797 | 88.3668 | 60 | 99.9
45.9754 | 4.3467 | 59.97 | 20.78 | 45.9597 | 8.4801 | 60.03 | 20.78 | 45.9838 | 28.2987 | 59.976 | 40.56 | 45.9965 | 69.232 | 59.99 | 80.12 | 45.988 | 88.3689 | 60 | 99.9
45.9837 | 4.3475 | 59.97 | 20.78 | 45.9681 | 8.4817 | 60.03 | 20.78 | 45.9922 | 28.3 | 59.9759 | 40.56 | 46.0048 | 69.2336 | 59.99 | 80.12 | 45.9963 | 88.3711 | 60 | 99.9
45.992 | 4.3483 | 59.97 | 20.78 | 45.9764 | 8.4832 | 60.03 | 20.78 | 46.0005 | 28.3013 | 59.9758 | 40.56 | 46.0131 | 69.2353 | 59.99 | 80.12 | 46.0046 | 88.3733 | 60 | 99.9
46.0004 | 4.3491 | 59.97 | 20.78 | 45.9847 | 8.4848 | 60.03 | 20.78 | 46.0088 | 28.3027 | 59.9757 | 40.56 | 46.0215 | 69.2369 | 59.99 | 80.12 | 46.013 | 88.3755 | 60 | 99.9
46.0087 | 4.3499 | 59.97 | 20.78 | 45.9931 | 8.4864 | 60.03 | 20.78 | 46.0172 | 28.304 | 59.9756 | 40.56 | 46.0298 | 69.2385 | 59.99 | 80.12 | 46.0213 | 88.3776 | 60 | 99.9
46.017 | 4.3506 | 59.97 | 20.78 | 46.0014 | 8.488 | 60.03 | 20.78 | 46.0255 | 28.3053 | 59.9756 | 40.56 | 46.0381 | 69.2402 | 59.99 | 80.12 | 46.0297 | 88.3798 | 60 | 99.9
46.0254 | 4.3514 | 59.97 | 20.78 | 46.0097 | 8.4896 | 60.03 | 20.78 | 46.0338 | 28.3066 | 59.9755 | 40.56 | 46.0464 | 69.2418 | 59.99 | 80.12 | 46.038 | 88.382 | 60 | 99.9
46.0337 | 4.3522 | 59.97 | 20.78 | 46.0181 | 8.4911 | 60.03 | 20.78 | 46.0422 | 28.3079 | 59.9754 | 40.56 | 46.0548 | 69.2434 | 59.99 | 80.12 | 46.0463 | 88.3842 | 60 | 99.9
46.0421 | 4.353 | 59.97 | 20.78 | 46.0264 | 8.4927 | 60.03 | 20.78 | 46.0505 | 28.3092 | 59.9753 | 40.56 | 46.0631 | 69.2451 | 59.99 | 80.12 | 46.0546 | 88.3863 | 60 | 99.9
46.0504 | 4.3538 | 59.97 | 20.78 | 46.0347 | 8.4943 | 60.03 | 20.78 | 46.0588 | 28.3106 | 59.9752 | 40.56 | 46.0715 | 69.2467 | 59.99 | 80.12 | 46.063 | 88.3885 | 60 | 99.9
46.0587 | 4.3546 | 59.97 | 20.78 | 46.043 | 8.4959 | 60.03 | 20.78 | 46.0672 | 28.3119 | 59.9751 | 40.56 | 46.0798 | 69.2483 | 59.99 | 80.12 | 46.0713 | 88.3907 | 60 | 99.9
46.0671 | 4.3554 | 59.97 | 20.78 | 46.0514 | 8.4975 | 60.03 | 20.78 | 46.0755 | 28.3132 | 59.9751 | 40.56 | 46.0881 | 69.25 | 59.99 | 80.12 | 46.0797 | 88.3929 | 60 | 99.9
46.0754 | 4.3562 | 59.97 | 20.78 | 46.0597 | 8.4991 | 60.03 | 20.78 | 46.0839 | 28.3145 | 59.975 | 40.56 | 46.0964 | 69.2516 | 59.99 | 80.12 | 46.088 | 88.395 | 60 | 99.9
46.0837 | 4.357 | 59.97 | 20.78 | 46.068 | 8.5006 | 60.03 | 20.78 | 46.0922 | 28.3158 | 59.9749 | 40.56 | 46.1048 | 69.2532 | 59.99 | 80.12 | 46.0963 | 88.3972 | 60 | 99.9
46.0921 | 4.3578 | 59.97 | 20.78 | 46.0764 | 8.5022 | 60.03 | 20.78 | 46.1005 | 28.3172 | 59.9748 | 40.56 | 46.1132 | 69.2549 | 59.99 | 80.12 | 46.1046 | 88.3994 | 60 | 99.9
46.1004 | 4.3586 | 59.97 | 20.78 | 46.0847 | 8.5038 | 60.03 | 20.78 | 46.1089 | 28.3185 | 59.9747 | 40.56 | 46.1215 | 69.2565 | 59.99 | 80.12 | 46.113 | 88.4016 | 60 | 99.9
46.1087 | 4.3594 | 59.97 | 20.78 | 46.093 | 8.5054 | 60.03 | 20.78 | 46.1172 | 28.3198 | 59.9746 | 40.56 | 46.1298 | 69.2581 | 59.99 | 80.12 | 46.1213 | 88.4037 | 60 | 99.9
46.1171 | 4.3601 | 59.97 | 20.78 | 46.1013 | 8.507 | 60.03 | 20.78 | 46.1255 | 28.3211 | 59.9746 | 40.56 | 46.1381 | 69.2598 | 59.99 | 80.12 | 46.1296 | 88.4059 | 60 | 99.9
46.1254 | 4.3609 | 59.97 | 20.78 | 46.1097 | 8.5086 | 60.03 | 20.78 | 46.1339 | 28.3224 | 59.9745 | 40.56 | 46.1465 | 69.1962 | 59.99 | 80.12 | 46.1379 | 88.4081 | 60 | 99.9
46.1338 | 4.3617 | 59.97 | 20.78 | 46.118 | 8.5101 | 60.03 | 20.78 | 46.1422 | 28.3237 | 59.9744 | 40.56 | 46.1548 | 69.197 | 59.99 | 80.12 | 46.1463 | 88.4102 | 60 | 99.9
46.1421 | 4.3625 | 59.97 | 20.78 | 46.1263 | 8.5117 | 60.03 | 20.78 | 46.1505 | 28.3251 | 59.9743 | 40.56 | 46.1631 | 69.1978 | 59.99 | 80.12 | 46.1546 | 88.4124 | 60 | 99.9
46.1504 | 4.3633 | 59.97 | 20.78 | 46.1346 | 8.5133 | 60.03 | 20.78 | 46.1589 | 28.3264 | 59.9742 | 40.56 | 46.1714 | 69.1986 | 59.99 | 80.12 | 46.163 | 88.4146 | 60 | 99.9
46.1588 | 4.3641 | 59.97 | 20.78 | 46.143 | 8.5149 | 60.03 | 20.78 | 46.1672 | 28.3277 | 59.9741 | 40.56 | 46.1798 | 69.1994 | 59.99 | 80.12 | 46.1713 | 88.4168 | 60 | 99.9
46.1671 | 4.3649 | 59.97 | 20.78 | 46.1513 | 8.5165 | 60.03 | 20.78 | 46.1755 | 28.329 | 59.9741 | 40.56 | 46.1881 | 69.2001 | 59.99 | 80.12 | 46.1796 | 88.4189 | 60 | 99.9
46.1754 | 4.3657 | 59.97 | 20.78 | 46.1596 | 8.518 | 60.03 | 20.78 | 46.1839 | 28.3303 | 59.974 | 40.56 | 46.1965 | 69.2009 | 59.99 | 80.12 | 46.1879 | 88.4211 | 60 | 99.9
46.1838 | 4.3665 | 59.97 | 20.78 | 46.168 | 8.5196 | 60.03 | 20.78 | 46.1922 | 28.3316 | 59.9739 | 40.56 | 46.2048 | 69.2017 | 59.99 | 80.12 | 46.1963 | 88.4233 | 60 | 99.9
46.1921 | 4.3673 | 59.97 | 20.78 | 46.1763 | 8.5212 | 60.03 | 20.78 | 46.2006 | 28.333 | 59.9738 | 40.56 | 46.2131 | 69.2025 | 59.99 | 80.12 | 46.2046 | 88.4255 | 60 | 99.9
46.2004 | 4.3681 | 59.97 | 20.78 | 46.1846 | 8.5228 | 60.03 | 20.78 | 46.2089 | 28.3343 | 59.9737 | 40.56 | 46.2215 | 69.2033 | 59.99 | 80.12 | 46.213 | 88.4277 | 60 | 99.9
46.2088 | 4.3689 | 59.97 | 20.78 | 46.193 | 8.5244 | 60.03 | 20.78 | 46.2172 | 28.3356 | 59.9736 | 40.56 | 46.2298 | 69.2041 | 59.99 | 80.12 | 46.2213 | 88.4298 | 60 | 99.9
46.2171 | 4.3697 | 59.97 | 20.78 | 46.2013 | 8.526 | 60.03 | 20.78 | 46.2256 | 28.3369 | 59.9735 | 40.56 | 46.2382 | 69.2049 | 59.99 | 80.12 | 46.2296 | 88.432 | 60 | 99.9
46.2255 | 4.3704 | 59.97 | 20.78 | 46.2096 | 8.5275 | 60.03 | 20.78 | 46.2339 | 28.3382 | 59.9735 | 40.56 | 46.2465 | 69.2057 | 59.99 | 80.12 | 46.2379 | 88.4342 | 60 | 99.9
46.2338 | 4.3712 | 59.97 | 20.78 | 46.2179 | 8.5291 | 60.03 | 20.78 | 46.2422 | 28.3395 | 59.9734 | 40.56 | 46.2548 | 69.2065 | 59.99 | 80.12 | 46.2463 | 88.4363 | 60 | 99.9
46.2421 | 4.372 | 59.97 | 20.78 | 46.2263 | 8.5307 | 60.03 | 20.78 | 46.2506 | 28.3409 | 59.9733 | 40.56 | 46.2631 | 69.2073 | 59.99 | 80.12 | 46.2546 | 88.4385 | 60 | 99.9
46.2505 | 4.3728 | 59.97 | 20.78 | 46.2346 | 8.5323 | 60.03 | 20.78 | 46.2589 | 28.3422 | 59.9732 | 40.56 | 46.2715 | 69.2081 | 59.99 | 80.12 | 46.2629 | 88.4407 | 60 | 99.9
46.2588 | 4.3736 | 59.97 | 20.78 | 46.2429 | 8.5339 | 60.03 | 20.78 | 46.2672 | 28.3435 | 59.9731 | 40.56 | 46.2798 | 69.2089 | 59.99 | 80.12 | 46.2712 | 88.4429 | 60 | 99.9
46.2671 | 4.3744 | 59.97 | 20.78 | 46.2513 | 8.5355 | 60.03 | 20.78 | 46.2756 | 28.3448 | 59.973 | 40.56 | 46.2881 | 69.2096 | 59.99 | 80.12 | 46.2796 | 88.445 | 60 | 99.9
46.2755 | 4.3752 | 59.97 | 20.78 | 46.2596 | 8.537 | 60.03 | 20.78 | 46.2839 | 28.3461 | 59.973 | 40.56 | 46.2965 | 69.2104 | 59.99 | 80.12 | 46.2879 | 88.4472 | 60 | 99.9
46.2838 | 4.376 | 59.97 | 20.78 | 46.2679 | 8.5386 | 60.03 | 20.78 | 46.2923 | 28.3474 | 59.9729 | 40.56 | 46.3048 | 69.2112 | 59.99 | 80.12 | 46.2963 | 88.4494 | 60 | 99.9
46.2922 | 4.3768 | 59.97 | 20.78 | 46.2762 | 8.5402 | 60.03 | 20.78 | 46.3006 | 28.3488 | 59.9728 | 40.56 | 46.3132 | 69.212 | 59.99 | 80.12 | 46.3046 | 88.4516 | 60 | 99.9
46.3005 | 4.3776 | 59.97 | 20.78 | 46.2846 | 8.5418 | 60.03 | 20.78 | 46.3089 | 28.3501 | 59.9727 | 40.56 | 46.3215 | 69.2128 | 59.99 | 80.12 | 46.3129 | 88.4537 | 60 | 99.9
46.3088 | 4.3784 | 59.97 | 20.78 | 46.2929 | 8.5434 | 60.03 | 20.78 | 46.3173 | 28.3514 | 59.9726 | 40.56 | 46.3298 | 69.2136 | 59.99 | 80.12 | 46.3212 | 88.4559 | 60 | 99.9
46.3172 | 4.3792 | 59.97 | 20.78 | 46.3012 | 8.5449 | 60.03 | 20.78 | 46.3256 | 28.3527 | 59.9725 | 40.56 | 46.3381 | 69.2144 | 59.99 | 80.12 | 46.3296 | 88.4581 | 60 | 99.9
46.3255 | 4.3799 | 59.97 | 20.78 | 46.3096 | 8.5465 | 60.03 | 20.78 | 46.334 | 28.354 | 59.9725 | 40.56 | 46.3465 | 69.2152 | 59.99 | 80.12 | 46.3379 | 88.4603 | 60 | 99.9
46.3338 | 4.3807 | 59.97 | 20.78 | 46.3179 | 8.5481 | 60.03 | 20.78 | 46.3423 | 28.3554 | 59.9724 | 40.56 | 46.3548 | 69.216 | 59.99 | 80.12 | 46.3463 | 88.4624 | 60 | 99.9
46.3422 | 4.3815 | 59.97 | 20.78 | 46.3262 | 8.5497 | 60.03 | 20.78 | 46.3506 | 28.3567 | 59.9723 | 40.56 | 46.3632 | 69.2168 | 59.99 | 80.12 | 46.3546 | 88.4646 | 60 | 99.9
46.3505 | 4.3823 | 59.97 | 20.78 | 46.3345 | 8.5513 | 60.03 | 20.78 | 46.3589 | 28.358 | 59.9722 | 40.56 | 46.3715 | 69.2176 | 59.99 | 80.12 | 46.3629 | 88.4668 | 60 | 99.9
46.3588 | 4.3831 | 59.97 | 20.78 | 46.3429 | 8.5529 | 60.03 | 20.78 | 46.3673 | 28.3593 | 59.9721 | 40.56 | 46.3798 | 69.2184 | 59.99 | 80.12 | 46.3713 | 88.3478 | 60.0099 | 99.9
46.3672 | 4.3839 | 59.97 | 20.78 | 46.3512 | 8.5544 | 60.03 | 20.78 | 46.3756 | 28.3606 | 59.972 | 40.56 | 46.3882 | 69.2191 | 59.99 | 80.12 | 46.3796 | 88.3499 | 60.0098 | 99.9
46.3755 | 4.3847 | 59.97 | 20.78 | 46.3595 | 8.556 | 60.03 | 20.78 | 46.384 | 28.3619 | 59.972 | 40.56 | 46.3965 | 69.2199 | 59.99 | 80.12 | 46.3879 | 88.3519 | 60.0098 | 99.9
46.3839 | 4.3855 | 59.97 | 20.78 | 46.3679 | 8.5576 | 60.03 | 20.78 | 46.3923 | 28.3633 | 59.9719 | 40.56 | 46.4048 | 69.2207 | 59.99 | 80.12 | 46.3962 | 88.3539 | 60.0097 | 99.9
46.3922 | 4.3863 | 59.97 | 20.78 | 46.3762 | 8.5592 | 60.03 | 20.78 | 46.4006 | 28.3646 | 59.9718 | 40.56 | 46.4131 | 69.2215 | 59.99 | 80.12 | 46.4046 | 88.356 | 60.0096 | 99.9
46.4005 | 4.3871 | 59.97 | 20.78 | 46.3845 | 8.5608 | 60.03 | 20.78 | 46.409 | 28.3659 | 59.9717 | 40.56 | 46.4215 | 69.2223 | 59.99 | 80.12 | 46.4129 | 88.358 | 60.0095 | 99.9
46.4089 | 4.3879 | 59.97 | 20.78 | 46.3929 | 8.5624 | 60.03 | 20.78 | 46.4173 | 28.3672 | 59.9716 | 40.56 | 46.4298 | 69.2231 | 59.99 | 80.12 | 46.4213 | 88.36 | 60.0094 | 99.9
46.4172 | 4.3887 | 59.97 | 20.78 | 46.4012 | 8.5639 | 60.03 | 20.78 | 46.4257 | 28.3685 | 59.9715 | 40.56 | 46.4382 | 69.2239 | 59.99 | 80.12 | 46.4296 | 88.3621 | 60.0093 | 99.9
46.4255 | 4.3895 | 59.97 | 20.78 | 46.4095 | 8.5655 | 60.03 | 20.78 | 46.434 | 28.3698 | 59.9715 | 40.56 | 46.4465 | 69.2247 | 59.99 | 80.12 | 46.4379 | 88.3641 | 60.0093 | 99.9
46.4339 | 4.3902 | 59.97 | 20.78 | 46.4178 | 8.5671 | 60.03 | 20.78 | 46.4423 | 28.3712 | 59.9714 | 40.56 | 46.4548 | 69.2255 | 59.99 | 80.12 | 46.4462 | 88.3661 | 60.0092 | 99.9
46.4422 | 4.391 | 59.97 | 20.78 | 46.4261 | 8.5687 | 60.03 | 20.78 | 46.4507 | 28.3725 | 59.9713 | 40.56 | 46.4632 | 69.2263 | 59.99 | 80.12 | 46.4546 | 88.3682 | 60.0091 | 99.9
46.4505 | 4.3918 | 59.97 | 20.78 | 46.4345 | 8.5703 | 60.03 | 20.78 | 46.459 | 28.3738 | 59.9712 | 40.56 | 46.4715 | 69.2271 | 59.99 | 80.12 | 46.4629 | 88.3702 | 60.009 | 99.9
46.4589 | 4.3926 | 59.97 | 20.78 | 46.4428 | 8.5718 | 60.03 | 20.78 | 46.4673 | 28.3751 | 59.9711 | 40.56 | 46.4799 | 69.2279 | 59.99 | 80.12 | 46.4713 | 88.3722 | 60.0089 | 99.9
46.4672 | 4.3934 | 59.97 | 20.78 | 46.4511 | 8.5734 | 60.03 | 20.78 | 46.4757 | 28.3764 | 59.9711 | 40.56 | 46.4882 | 69.2287 | 59.99 | 80.12 | 46.4796 | 88.3743 | 60.0088 | 99.9
46.4756 | 4.3942 | 59.97 | 20.78 | 46.4595 | 8.575 | 60.03 | 20.78 | 46.484 | 28.3777 | 59.971 | 40.56 | 46.4965 | 69.2294 | 59.99 | 80.12 | 46.4879 | 88.3763 | 60.0088 | 99.9
46.4839 | 4.395 | 59.97 | 20.78 | 46.4678 | 8.5766 | 60.03 | 20.78 | 46.4923 | 28.3791 | 59.9709 | 40.56 | 46.5048 | 69.2302 | 59.99 | 80.12 | 46.4962 | 88.3783 | 60.0087 | 99.9
46.4922 | 4.3958 | 59.97 | 20.78 | 46.4761 | 8.5782 | 60.03 | 20.78 | 46.5007 | 28.3804 | 59.9708 | 40.56 | 46.5132 | 69.231 | 59.99 | 80.12 | 46.5046 | 88.3804 | 60.0086 | 99.9
46.5006 | 4.3966 | 59.97 | 20.78 | 46.4845 | 8.5798 | 60.03 | 20.78 | 46.509 | 28.3817 | 59.9707 | 40.56 | 46.5215 | 69.2318 | 59.99 | 80.12 | 46.5129 | 88.3824 | 60.0085 | 99.9
46.5089 | 4.3974 | 59.97 | 20.78 | 46.4928 | 8.5813 | 60.03 | 20.78 | 46.5174 | 28.383 | 59.9706 | 40.56 | 46.5298 | 69.2326 | 59.99 | 80.12 | 46.5212 | 88.3844 | 60.0084 | 99.9
46.5172 | 4.3982 | 59.97 | 20.78 | 46.5011 | 8.5829 | 60.03 | 20.78 | 46.5257 | 28.3843 | 59.9706 | 40.56 | 46.5382 | 69.2334 | 59.99 | 80.12 | 46.5295 | 88.3865 | 60.0083 | 99.9
46.5256 | 4.399 | 59.97 | 20.78 | 46.5094 | 8.5845 | 60.03 | 20.78 | 46.534 | 28.3856 | 59.9705 | 40.56 | 46.5465 | 69.2342 | 59.99 | 80.12 | 46.5379 | 88.3885 | 60.0083 | 99.9
46.5339 | 4.3997 | 59.97 | 20.78 | 46.5178 | 8.5861 | 60.03 | 20.78 | 46.5424 | 28.387 | 59.9704 | 40.56 | 46.5549 | 69.235 | 59.99 | 80.12 | 46.5462 | 88.3905 | 60.0082 | 99.9
46.5423 | 4.4005 | 59.97 | 20.78 | 46.5261 | 8.5877 | 60.03 | 20.78 | 46.5507 | 28.3883 | 59.9703 | 40.56 | 46.5632 | 69.2358 | 59.99 | 80.12 | 46.5546 | 88.3926 | 60.0081 | 99.9
46.5506 | 4.4013 | 59.97 | 20.78 | 46.5344 | 8.5893 | 60.03 | 20.78 | 46.5591 | 28.3896 | 59.9702 | 40.56 | 46.5715 | 69.2366 | 59.99 | 80.12 | 46.5629 | 88.3946 | 60.008 | 99.9
46.5589 | 4.4021 | 59.97 | 20.78 | 46.5428 | 8.5908 | 60.03 | 20.78 | 46.5674 | 28.3909 | 59.9701 | 40.56 | 46.5798 | 69.2374 | 59.99 | 80.12 | 46.5712 | 88.3966 | 60.0079 | 99.9
46.5673 | 4.4029 | 59.97 | 20.78 | 46.5511 | 8.5924 | 60.03 | 20.78 | 46.5757 | 28.3922 | 59.9701 | 40.56 | 46.5882 | 69.2382 | 59.99 | 80.12 | 46.5795 | 88.3987 | 60.0078 | 99.9
46.5756 | 4.4037 | 59.97 | 20.78 | 46.5594 | 8.594 | 60.03 | 20.78 | 46.584 | 28.1874 | 59.98 | 40.56 | 46.5965 | 69.2389 | 59.99 | 80.12 | 46.5879 | 88.4007 | 60.0078 | 99.9
46.5839 | 4.4045 | 59.97 | 20.78 | 46.5677 | 8.5956 | 60.03 | 20.78 | 46.5924 | 28.1906 | 59.9799 | 40.56 | 46.6049 | 69.2397 | 59.99 | 80.12 | 46.5962 | 88.4027 | 60.0077 | 99.9
46.5923 | 4.4053 | 59.97 | 20.78 | 46.5761 | 8.5972 | 60.03 | 20.78 | 46.6007 | 28.1939 | 59.9798 | 40.56 | 46.6132 | 69.2405 | 59.99 | 80.12 | 46.6046 | 88.4048 | 60.0076 | 99.9
46.6006 | 4.4061 | 59.97 | 20.78 | 46.5844 | 8.5988 | 60.03 | 20.78 | 46.6091 | 28.1972 | 59.9797 | 40.56 | 46.6215 | 69.2413 | 59.99 | 80.12 | 46.6129 | 88.4068 | 60.0075 | 99.9
46.6089 | 4.4069 | 59.97 | 20.78 | 46.5927 | 8.6003 | 60.03 | 20.78 | 46.6174 | 28.2005 | 59.9796 | 40.56 | 46.6299 | 69.2421 | 59.99 | 80.12 | 46.6212 | 88.4088 | 60.0074 | 99.9
46.6173 | 4.4077 | 59.97 | 20.78 | 46.6011 | 8.6019 | 60.03 | 20.78 | 46.6257 | 28.2037 | 59.9795 | 40.56 | 46.6382 | 69.2429 | 59.99 | 80.12 | 46.6295 | 88.4109 | 60.0073 | 99.9
46.6256 | 4.4085 | 59.97 | 20.78 | 46.6094 | 8.6035 | 60.03 | 20.78 | 46.6341 | 28.207 | 59.9795 | 40.56 | 46.6465 | 69.2437 | 59.99 | 80.12 | 46.6379 | 88.4129 | 60.0073 | 99.9
46.634 | 4.4093 | 59.97 | 20.78 | 46.6177 | 8.6051 | 60.03 | 20.78 | 46.6424 | 28.2103 | 59.9794 | 40.56 | 46.6548 | 69.2445 | 59.99 | 80.12 | 46.6462 | 88.4149 | 60.0072 | 99.9
46.6423 | 4.41 | 59.97 | 20.78 | 46.626 | 8.6067 | 60.03 | 20.78 | 46.6507 | 28.2136 | 59.9793 | 40.56 | 46.6632 | 69.2453 | 59.99 | 80.12 | 46.6545 | 88.417 | 60.0071 | 99.9
46.6506 | 4.4108 | 59.97 | 20.78 | 46.6344 | 8.6082 | 60.03 | 20.78 | 46.6591 | 28.2169 | 59.9792 | 40.56 | 46.6715 | 69.2461 | 59.99 | 80.12 | 46.6628 | 88.419 | 60.007 | 99.9
46.659 | 4.4116 | 59.97 | 20.78 | 46.6427 | 8.6098 | 60.03 | 20.78 | 46.6674 | 28.2201 | 59.9791 | 40.56 | 46.6799 | 69.2469 | 59.99 | 80.12 | 46.6712 | 88.421 | 60.0069 | 99.9
46.6673 | 4.4124 | 59.97 | 20.78 | 46.651 | 8.6114 | 60.03 | 20.78 | 46.6758 | 28.2234 | 59.979 | 40.56 | 46.6882 | 69.2477 | 59.99 | 80.12 | 46.6795 | 88.4231 | 60.0068 | 99.9
46.6757 | 4.4132 | 59.97 | 20.78 | 46.6594 | 8.613 | 60.03 | 20.78 | 46.6841 | 28.2267 | 59.979 | 40.56 | 46.6965 | 69.2484 | 59.99 | 80.12 | 46.6879 | 88.4251 | 60.0068 | 99.9
46.684 | 4.414 | 59.97 | 20.78 | 46.6677 | 8.6146 | 60.03 | 20.78 | 46.6924 | 28.23 | 59.9789 | 40.56 | 46.7049 | 69.2492 | 59.99 | 80.12 | 46.6962 | 88.4271 | 60.0067 | 99.9
46.6923 | 4.4148 | 59.97 | 20.78 | 46.676 | 8.6162 | 60.03 | 20.78 | 46.7008 | 28.2332 | 59.9788 | 40.56 | 46.7132 | 69.25 | 59.99 | 80.12 | 46.7045 | 88.4292 | 60.0066 | 99.9
46.7007 | 4.4156 | 59.97 | 20.78 | 46.6844 | 8.6177 | 60.03 | 20.78 | 46.7091 | 28.2365 | 59.9787 | 40.56 | 46.7216 | 69.2508 | 59.99 | 80.12 | 46.7129 | 88.4312 | 60.0065 | 99.9
46.709 | 4.4164 | 59.97 | 20.78 | 46.6927 | 8.6193 | 60.03 | 20.78 | 46.7174 | 28.2398 | 59.9786 | 40.56 | 46.7299 | 69.2516 | 59.99 | 80.12 | 46.7212 | 88.4332 | 60.0064 | 99.9
46.7173 | 4.4172 | 59.97 | 20.78 | 46.701 | 8.6209 | 60.03 | 20.78 | 46.7258 | 28.2431 | 59.9785 | 40.56 | 46.7382 | 69.2524 | 59.99 | 80.12 | 46.7296 | 88.4353 | 60.0063 | 99.9
46.7257 | 4.418 | 59.97 | 20.78 | 46.7093 | 8.6225 | 60.03 | 20.78 | 46.7341 | 28.2463 | 59.9785 | 40.56 | 46.7465 | 69.2532 | 59.99 | 80.12 | 46.7379 | 88.4373 | 60.0063 | 99.9
46.734 | 4.4188 | 59.97 | 20.78 | 46.7177 | 8.6241 | 60.03 | 20.78 | 46.7424 | 28.2496 | 59.9784 | 40.56 | 46.7549 | 69.254 | 59.99 | 80.12 | 46.7462 | 88.4393 | 60.0062 | 99.9
46.7424 | 4.4195 | 59.97 | 20.78 | 46.726 | 8.6257 | 60.03 | 20.78 | 46.7508 | 28.2529 | 59.9783 | 40.56 | 46.7632 | 69.2548 | 59.99 | 80.12 | 46.7545 | 88.4414 | 60.0061 | 99.9
46.7507 | 4.5799 | 59.96 | 20.78 | 46.7343 | 8.6272 | 60.03 | 20.78 | 46.7591 | 28.2562 | 59.9782 | 40.56 | 46.7715 | 69.2556 | 59.99 | 80.12 | 46.7629 | 88.4434 | 60.006 | 99.9
46.759 | 4.582 | 59.9601 | 20.78 | 46.7426 | 8.6288 | 60.03 | 20.78 | 46.7675 | 28.2594 | 59.9781 | 40.56 | 46.7798 | 69.2564 | 59.99 | 80.12 | 46.7712 | 88.4454 | 60.0059 | 99.9
46.7674 | 4.584 | 59.9602 | 20.78 | 46.751 | 8.6304 | 60.03 | 20.78 | 46.7758 | 28.2627 | 59.978 | 40.56 | 46.7882 | 69.2572 | 59.99 | 80.12 | 46.7795 | 88.4475 | 60.0058 | 99.9
46.7757 | 4.5861 | 59.9603 | 20.78 | 46.7593 | 8.632 | 60.03 | 20.78 | 46.7841 | 28.266 | 59.978 | 40.56 | 46.7966 | 69.2579 | 59.99 | 80.12 | 46.7878 | 88.4495 | 60.0058 | 99.9
46.784 | 4.5882 | 59.9604 | 20.78 | 46.7676 | 8.6336 | 60.03 | 20.78 | 46.7924 | 28.2693 | 59.9779 | 40.56 | 46.8049 | 69.2587 | 59.99 | 80.12 | 46.7962 | 88.4515 | 60.0057 | 99.9
46.7924 | 4.5902 | 59.9605 | 20.78 | 46.776 | 8.6351 | 60.03 | 20.78 | 46.8008 | 28.2725 | 59.9778 | 40.56 | 46.8132 | 69.2595 | 59.99 | 80.12 | 46.8045 | 88.4536 | 60.0056 | 99.9
46.8007 | 4.5923 | 59.9605 | 20.78 | 46.7843 | 8.6367 | 60.03 | 20.78 | 46.8091 | 28.2758 | 59.9777 | 40.56 | 46.8215 | 69.2603 | 59.99 | 80.12 | 46.8129 | 88.4556 | 60.0055 | 99.9
46.8091 | 4.5944 | 59.9606 | 20.78 | 46.7926 | 8.6383 | 60.03 | 20.78 | 46.8175 | 28.2791 | 59.9776 | 40.56 | 46.8299 | 69.2611 | 59.99 | 80.12 | 46.8212 | 88.4576 | 60.0054 | 99.9
46.8174 | 4.5964 | 59.9607 | 20.78 | 46.8009 | 8.6399 | 60.03 | 20.78 | 46.8258 | 28.2824 | 59.9775 | 40.56 | 46.8382 | 69.2619 | 59.99 | 80.12 | 46.8295 | 88.4597 | 60.0053 | 99.9
46.8257 | 4.5985 | 59.9608 | 20.78 | 46.8093 | 8.6415 | 60.03 | 20.78 | 46.8341 | 28.2857 | 59.9775 | 40.56 | 46.8466 | 69.2627 | 59.99 | 80.12 | 46.8378 | 88.4617 | 60.0053 | 99.9
46.8341 | 4.6006 | 59.9609 | 20.78 | 46.8176 | 8.6431 | 60.03 | 20.78 | 46.8425 | 28.2889 | 59.9774 | 40.56 | 46.8549 | 69.2635 | 59.99 | 80.12 | 46.8462 | 88.4637 | 60.0052 | 99.9
46.8424 | 4.6026 | 59.961 | 20.78 | 46.8259 | 8.6446 | 60.03 | 20.78 | 46.8508 | 28.2922 | 59.9773 | 40.56 | 46.8632 | 69.2643 | 59.99 | 80.12 | 46.8545 | 88.4658 | 60.0051 | 99.9
46.8507 | 4.6047 | 59.961 | 20.78 | 46.8343 | 8.7383 | 60.03 | 20.78 | 46.8592 | 28.2955 | 59.9772 | 40.56 | 46.8715 | 69.2651 | 59.99 | 80.12 | 46.8629 | 88.4678 | 60.005 | 99.9
46.8591 | 4.6068 | 59.9611 | 20.78 | 46.8426 | 8.7404 | 60.0299 | 20.78 | 46.8675 | 28.2988 | 59.9771 | 40.56 | 46.8799 | 69.2659 | 59.99 | 80.12 | 46.8712 | 88.4698 | 60.0049 | 99.9
46.8674 | 4.6088 | 59.9612 | 20.78 | 46.8509 | 8.7425 | 60.0298 | 20.78 | 46.8758 | 28.302 | 59.977 | 40.56 | 46.8882 | 69.2667 | 59.99 | 80.12 | 46.8795 | 88.4719 | 60.0048 | 99.9
46.8758 | 4.6109 | 59.9613 | 20.78 | 46.8593 | 8.7446 | 60.0297 | 20.78 | 46.8842 | 28.3053 | 59.977 | 40.56 | 46.8965 | 69.2674 | 59.99 | 80.12 | 46.8878 | 88.4739 | 60.0048 | 99.9
46.8841 | 4.613 | 59.9614 | 20.78 | 46.8676 | 8.7467 | 60.0297 | 20.78 | 46.8925 | 28.3086 | 59.9769 | 40.56 | 46.9049 | 69.2682 | 59.99 | 80.12 | 46.8962 | 88.4759 | 60.0047 | 99.9
46.8924 | 4.615 | 59.9615 | 20.78 | 46.8759 | 8.7488 | 60.0296 | 20.78 | 46.9008 | 28.3119 | 59.9768 | 40.56 | 46.9132 | 69.269 | 59.99 | 80.12 | 46.9045 | 88.478 | 60.0046 | 99.9
46.9008 | 4.6171 | 59.9615 | 20.78 | 46.8842 | 8.7509 | 60.0295 | 20.78 | 46.9092 | 28.3151 | 59.9767 | 40.56 | 46.9216 | 69.2698 | 59.99 | 80.12 | 46.9128 | 88.48 | 60.0045 | 99.9
46.9091 | 4.6192 | 59.9616 | 20.78 | 46.8926 | 8.753 | 60.0294 | 20.78 | 46.9175 | 28.3184 | 59.9766 | 40.56 | 46.9299 | 69.2706 | 59.99 | 80.12 | 46.9211 | 88.482 | 60.0044 | 99.9
46.9174 | 4.6212 | 59.9617 | 20.78 | 46.9009 | 8.7552 | 60.0293 | 20.78 | 46.9259 | 28.3217 | 59.9765 | 40.56 | 46.9382 | 69.2714 | 59.99 | 80.12 | 46.9295 | 88.484 | 60.0043 | 99.9
46.9258 | 4.6233 | 59.9618 | 20.78 | 46.9092 | 8.7573 | 60.0292 | 20.78 | 46.9342 | 28.325 | 59.9765 | 40.56 | 46.9465 | 69.2722 | 59.99 | 80.12 | 46.9378 | 88.4861 | 60.0043 | 99.9
46.9341 | 4.6254 | 59.9619 | 20.78 | 46.9175 | 8.7594 | 60.0292 | 20.78 | 46.9425 | 28.3282 | 59.9764 | 40.56 | 46.9549 | 69.273 | 59.99 | 80.12 | 46.9462 | 88.4881 | 60.0042 | 99.9
46.9425 | 4.6275 | 59.962 | 20.78 | 46.9259 | 8.7615 | 60.0291 | 20.78 | 46.9509 | 28.3315 | 59.9763 | 40.56 | 46.9633 | 69.2738 | 59.99 | 80.12 | 46.9545 | 88.4902 | 60.0041 | 99.9
46.9508 | 4.6295 | 59.962 | 20.78 | 46.9342 | 8.7636 | 60.029 | 20.78 | 46.9592 | 28.3348 | 59.9762 | 40.56 | 46.9716 | 69.2746 | 59.99 | 80.12 | 46.9628 | 88.4922 | 60.004 | 99.9
46.9591 | 4.6316 | 59.9621 | 20.78 | 46.9425 | 8.7657 | 60.0289 | 20.78 | 46.9676 | 28.3381 | 59.9761 | 40.56 | 46.9799 | 69.2754 | 59.99 | 80.12 | 46.9711 | 88.4942 | 60.0039 | 99.9
46.9675 | 4.6337 | 59.9622 | 20.78 | 46.9509 | 8.7678 | 60.0288 | 20.78 | 46.9759 | 28.3414 | 59.976 | 40.56 | 46.9882 | 69.2762 | 59.99 | 80.12 | 46.9795 | 88.4962 | 60.0038 | 99.9
46.9758 | 4.6357 | 59.9623 | 20.78 | 46.9592 | 8.7699 | 60.0287 | 20.78 | 46.9842 | 28.3446 | 59.976 | 40.56 | 46.9966 | 69.2769 | 59.99 | 80.12 | 46.9878 | 88.4983 | 60.0038 | 99.9
46.9841 | 4.6378 | 59.9624 | 20.78 | 46.9675 | 8.772 | 60.0287 | 20.78 | 46.9926 | 28.3479 | 59.9759 | 40.56 | 47.0049 | 69.2777 | 59.99 | 80.12 | 46.9962 | 88.5003 | 60.0037 | 99.9
46.9925 | 4.6399 | 59.9625 | 20.78 | 46.9759 | 8.7741 | 60.0286 | 20.78 | 47.0009 | 28.3512 | 59.9758 | 40.56 | 47.0132 | 69.2785 | 59.99 | 80.12 | 47.0045 | 88.5023 | 60.0036 | 99.9
47.0008 | 4.6419 | 59.9625 | 20.78 | 46.9842 | 8.7762 | 60.0285 | 20.78 | 47.0092 | 28.3545 | 59.9757 | 40.56 | 47.0215 | 69.2793 | 59.99 | 80.12 | 47.0128 | 88.5044 | 60.0035 | 99.9
47.0091 | 4.644 | 59.9626 | 20.78 | 46.9925 | 8.7783 | 60.0284 | 20.78 | 47.0176 | 28.3577 | 59.9756 | 40.56 | 47.0299 | 69.2801 | 59.99 | 80.12 | 47.0212 | 88.5064 | 60.0034 | 99.9
47.0175 | 4.6461 | 59.9627 | 20.78 | 47.0008 | 8.7804 | 60.0283 | 20.78 | 47.0259 | 28.361 | 59.9755 | 40.56 | 47.0382 | 69.2809 | 59.99 | 80.12 | 47.0295 | 88.5084 | 60.0033 | 99.9
47.0258 | 4.6481 | 59.9628 | 20.78 | 47.0092 | 8.7825 | 60.0282 | 20.78 | 47.0342 | 28.3643 | 59.9755 | 40.56 | 47.0466 | 69.2817 | 59.99 | 80.12 | 47.0378 | 88.5105 | 60.0033 | 99.9
47.0342 | 4.6502 | 59.9629 | 20.78 | 47.0175 | 8.7847 | 60.0282 | 20.78 | 47.0426 | 28.3676 | 59.9754 | 40.56 | 47.0549 | 69.2825 | 59.99 | 80.12 | 47.0461 | 88.5125 | 60.0032 | 99.9
47.0425 | 4.6523 | 59.963 | 20.78 | 47.0258 | 8.7868 | 60.0281 | 20.78 | 47.0509 | 28.3708 | 59.9753 | 40.56 | 47.0632 | 69.2833 | 59.99 | 80.12 | 47.0545 | 88.5145 | 60.0031 | 99.9
47.0508 | 4.6543 | 59.963 | 20.78 | 47.0341 | 8.7889 | 60.028 | 20.78 | 47.0593 | 28.3741 | 59.9752 | 40.56 | 47.0716 | 69.2841 | 59.99 | 80.12 | 47.0628 | 88.5166 | 60.003 | 99.9
47.0592 | 4.6564 | 59.9631 | 20.78 | 47.0425 | 8.791 | 60.0279 | 20.78 | 47.0676 | 28.3774 | 59.9751 | 40.56 | 47.0799 | 69.2849 | 59.99 | 80.12 | 47.0712 | 88.5186 | 60.0029 | 99.9
47.0675 | 4.6585 | 59.9632 | 20.78 | 47.0508 | 8.7931 | 60.0278 | 20.78 | 47.0759 | 28.3807 | 59.975 | 40.56 | 47.0883 | 69.2857 | 59.99 | 80.12 | 47.0795 | 88.5206 | 60.0028 | 99.9
47.0759 | 4.6605 | 59.9633 | 20.78 | 47.0591 | 8.7952 | 60.0277 | 20.78 | 47.0843 | 28.384 | 59.975 | 40.56 | 47.0966 | 69.2864 | 59.99 | 80.12 | 47.0878 | 88.5227 | 60.0028 | 99.9
47.0842 | 4.6626 | 59.9634 | 20.78 | 47.0675 | 8.7973 | 60.0277 | 20.78 | 47.0926 | 28.3872 | 59.9749 | 40.56 | 47.1049 | 69.2872 | 59.99 | 80.12 | 47.0961 | 88.5247 | 60.0027 | 99.9
47.0925 | 4.6647 | 59.9635 | 20.78 | 47.0758 | 8.7994 | 60.0276 | 20.78 | 47.101 | 28.3905 | 59.9748 | 40.56 | 47.1132 | 69.288 | 59.99 | 80.12 | 47.1045 | 88.5267 | 60.0026 | 99.9
47.1009 | 4.6667 | 59.9635 | 20.78 | 47.0841 | 8.8015 | 60.0275 | 20.78 | 47.1093 | 28.3938 | 59.9747 | 40.56 | 47.1216 | 69.2888 | 59.99 | 80.12 | 47.1128 | 88.5288 | 60.0025 | 99.9
47.1092 | 4.6688 | 59.9636 | 20.78 | 47.0924 | 8.8036 | 60.0274 | 20.78 | 47.1176 | 28.3971 | 59.9746 | 40.56 | 47.1299 | 69.2896 | 59.99 | 80.12 | 47.1212 | 88.5308 | 60.0024 | 99.9
47.1175 | 4.6709 | 59.9637 | 20.78 | 47.1008 | 8.8057 | 60.0273 | 20.78 | 47.1259 | 28.4003 | 59.9745 | 40.56 | 47.1382 | 69.2904 | 59.99 | 80.12 | 47.1295 | 88.5328 | 60.0023 | 99.9
47.1259 | 4.6729 | 59.9638 | 20.78 | 47.1091 | 8.8078 | 60.0272 | 20.78 | 47.1343 | 28.4036 | 59.9745 | 40.56 | 47.1466 | 69.2917 | 59.99 | 80.12 | 47.1378 | 88.5349 | 60.0023 | 99.9
47.1342 | 4.675 | 59.9639 | 20.78 | 47.1174 | 8.8099 | 60.0272 | 20.78 | 47.1426 | 28.4069 | 59.9744 | 40.56 | 47.1549 | 69.2945 | 59.9901 | 80.12 | 47.1461 | 88.5369 | 60.0022 | 99.9
47.1425 | 4.6771 | 59.964 | 20.78 | 47.1258 | 8.812 | 60.0271 | 20.78 | 47.151 | 28.4102 | 59.9743 | 40.56 | 47.1633 | 69.2972 | 59.9902 | 80.12 | 47.1545 | 88.5389 | 60.0021 | 99.9
47.1509 | 4.6791 | 59.964 | 20.78 | 47.1341 | 8.8142 | 60.027 | 20.78 | 47.1593 | 28.4134 | 59.9742 | 40.56 | 47.1716 | 69.3 | 59.9903 | 80.12 | 47.1628 | 88.541 | 60.002 | 99.9
47.1592 | 4.6812 | 59.9641 | 20.78 | 47.1424 | 8.8163 | 60.0269 | 20.78 | 47.1676 | 28.4167 | 59.9741 | 40.56 | 47.1799 | 69.3028 | 59.9904 | 80.12 | 47.1711 | 88.543 | 60.0019 | 99.9
47.1676 | 4.6833 | 59.9642 | 20.78 | 47.1508 | 8.8184 | 60.0268 | 20.78 | 47.176 | 28.42 | 59.974 | 40.56 | 47.1882 | 69.3056 | 59.9904 | 80.12 | 47.1794 | 88.545 | 60.0018 | 99.9
47.1759 | 4.6853 | 59.9643 | 20.78 | 47.1591 | 8.8205 | 60.0267 | 20.78 | 47.1843 | 28.4233 | 59.974 | 40.56 | 47.1966 | 69.3083 | 59.9905 | 80.12 | 47.1878 | 88.5471 | 60.0018 | 99.9
47.1842 | 4.6874 | 59.9644 | 20.78 | 47.1674 | 8.8226 | 60.0267 | 20.78 | 47.1927 | 28.4265 | 59.9739 | 40.56 | 47.2049 | 69.3111 | 59.9906 | 80.12 | 47.1961 | 88.5491 | 60.0017 | 99.9
47.1926 | 4.6895 | 59.9645 | 20.78 | 47.1758 | 8.8247 | 60.0266 | 20.78 | 47.201 | 28.4298 | 59.9738 | 40.56 | 47.2133 | 69.3139 | 59.9907 | 80.12 | 47.2045 | 88.5511 | 60.0016 | 99.9
47.2009 | 4.6915 | 59.9645 | 20.78 | 47.1841 | 8.8268 | 60.0265 | 20.78 | 47.2093 | 28.4331 | 59.9737 | 40.56 | 47.2216 | 69.3167 | 59.9908 | 80.12 | 47.2128 | 88.5532 | 60.0015 | 99.9
47.2093 | 4.6936 | 59.9646 | 20.78 | 47.1924 | 8.8289 | 60.0264 | 20.78 | 47.2177 | 28.4364 | 59.9736 | 40.56 | 47.2299 | 69.3195 | 59.9909 | 80.12 | 47.2211 | 88.5552 | 60.0014 | 99.9
47.2176 | 4.6957 | 59.9647 | 20.78 | 47.2007 | 8.831 | 60.0263 | 20.78 | 47.226 | 28.4397 | 59.9735 | 40.56 | 47.2383 | 69.3222 | 59.9909 | 80.12 | 47.2294 | 88.5572 | 60.0013 | 99.9
47.2259 | 4.6978 | 59.9648 | 20.78 | 47.209 | 8.8331 | 60.0262 | 20.78 | 47.2343 | 28.4429 | 59.9735 | 40.56 | 47.2466 | 69.325 | 59.991 | 80.12 | 47.2378 | 88.5593 | 60.0013 | 99.9
47.2343 | 4.6998 | 59.9649 | 20.78 | 47.2174 | 8.8352 | 60.0262 | 20.78 | 47.2427 | 28.4462 | 59.9734 | 40.56 | 47.2549 | 69.3278 | 59.9911 | 80.12 | 47.2461 | 88.5613 | 60.0012 | 99.9
47.2426 | 4.7019 | 59.965 | 20.78 | 47.2257 | 8.8373 | 60.0261 | 20.78 | 47.251 | 28.4495 | 59.9733 | 40.56 | 47.2632 | 69.3306 | 59.9912 | 80.12 | 47.2545 | 88.5633 | 60.0011 | 99.9
47.2509 | 4.704 | 59.965 | 20.78 | 47.234 | 8.8394 | 60.026 | 20.78 | 47.2593 | 28.4528 | 59.9732 | 40.56 | 47.2716 | 69.3333 | 59.9913 | 80.12 | 47.2628 | 88.5654 | 60.001 | 99.9
47.2593 | 4.706 | 59.9651 | 20.78 | 47.2424 | 8.8416 | 60.0259 | 20.78 | 47.2677 | 28.456 | 59.9731 | 40.56 | 47.2799 | 69.3361 | 59.9914 | 80.12 | 47.2711 | 88.5674 | 60.0009 | 99.9
47.2676 | 4.7081 | 59.9652 | 20.78 | 47.2507 | 8.8437 | 60.0258 | 20.78 | 47.276 | 28.4593 | 59.973 | 40.56 | 47.2883 | 69.3389 | 59.9914 | 80.12 | 47.2794 | 88.5694 | 60.0008 | 99.9
47.2759 | 4.7102 | 59.9653 | 20.78 | 47.259 | 8.8458 | 60.0257 | 20.78 | 47.2844 | 28.4626 | 59.973 | 40.56 | 47.2966 | 69.3417 | 59.9915 | 80.12 | 47.2878 | 88.5715 | 60.0008 | 99.9
47.2843 | 4.7122 | 59.9654 | 20.78 | 47.2674 | 8.8479 | 60.0257 | 20.78 | 47.2927 | 28.4659 | 59.9729 | 40.56 | 47.3049 | 69.3444 | 59.9916 | 80.12 | 47.2961 | 88.5735 | 60.0007 | 99.9
47.2926 | 4.7143 | 59.9655 | 20.78 | 47.2757 | 8.85 | 60.0256 | 20.78 | 47.301 | 28.4691 | 59.9728 | 40.56 | 47.3133 | 69.3472 | 59.9917 | 80.12 | 47.3044 | 88.5755 | 60.0006 | 99.9
47.301 | 4.7164 | 59.9655 | 20.78 | 47.284 | 8.8521 | 60.0255 | 20.78 | 47.3094 | 28.4724 | 59.9727 | 40.56 | 47.3216 | 69.35 | 59.9918 | 80.12 | 47.3127 | 88.5776 | 60.0005 | 99.9
47.3093 | 4.7184 | 59.9656 | 20.78 | 47.2923 | 8.8542 | 60.0254 | 20.78 | 47.3177 | 28.4757 | 59.9726 | 40.56 | 47.33 | 69.3528 | 59.9919 | 80.12 | 47.3211 | 88.5796 | 60.0004 | 99.9
47.3176 | 4.7205 | 59.9657 | 20.78 | 47.3007 | 8.8563 | 60.0253 | 20.78 | 47.326 | 28.479 | 59.9725 | 40.56 | 47.3383 | 69.3555 | 59.9919 | 80.12 | 47.3294 | 88.5816 | 60.0003 | 99.9
47.326 | 4.7226 | 59.9658 | 20.78 | 47.309 | 8.8584 | 60.0252 | 20.78 | 47.3344 | 28.4822 | 59.9725 | 40.56 | 47.3466 | 69.3583 | 59.992 | 80.12 | 47.3378 | 88.5837 | 60.0003 | 99.9
47.3343 | 4.7246 | 59.9659 | 20.78 | 47.3173 | 8.8605 | 60.0252 | 20.78 | 47.3427 | 28.4855 | 59.9724 | 40.56 | 47.3549 | 69.3611 | 59.9921 | 80.12 | 47.3461 | 88.5857 | 60.0002 | 99.9
47.3427 | 4.7267 | 59.966 | 20.78 | 47.3257 | 8.8626 | 60.0251 | 20.78 | 47.351 | 28.4888 | 59.9723 | 40.56 | 47.3633 | 69.3639 | 59.9922 | 80.12 | 47.3544 | 88.5877 | 60.0001 | 99.9
47.351 | 4.7288 | 59.966 | 20.78 | 47.334 | 8.8647 | 60.025 | 20.78 | 47.3594 | 28.4921 | 59.9722 | 40.56 | 47.3716 | 69.3666 | 59.9923 | 80.12 | 47.3628 | 88.5898 | 60 | 99.9
47.3593 | 4.7308 | 59.9661 | 20.78 | 47.3423 | 8.8668 | 60.0249 | 20.78 | 47.3677 | 28.4953 | 59.9721 | 40.56 | 47.3799 | 69.3694 | 59.9924 | 80.12 | 47.3711 | 88.5906 | 60.0001 | 99.9
47.3677 | 4.7329 | 59.9662 | 20.78 | 47.3506 | 8.8689 | 60.0248 | 20.78 | 47.3761 | 28.4986 | 59.972 | 40.56 | 47.3883 | 69.3722 | 59.9924 | 80.12 | 47.3795 | 88.5913 | 60.0002 | 99.9
47.376 | 4.735 | 59.9663 | 20.78 | 47.359 | 8.8711 | 60.0247 | 20.78 | 47.3844 | 28.5019 | 59.972 | 40.56 | 47.3966 | 69.375 | 59.9925 | 80.12 | 47.3878 | 88.592 | 60.0002 | 99.9
47.3843 | 4.737 | 59.9664 | 20.78 | 47.3673 | 8.8732 | 60.0247 | 20.78 | 47.3927 | 28.5052 | 59.9719 | 40.56 | 47.405 | 69.3777 | 59.9926 | 80.12 | 47.3961 | 88.5927 | 60.0003 | 99.9
47.3927 | 4.7391 | 59.9665 | 20.78 | 47.3756 | 8.8753 | 60.0246 | 20.78 | 47.4011 | 28.5085 | 59.9718 | 40.56 | 47.4133 | 69.3805 | 59.9927 | 80.12 | 47.4044 | 88.5934 | 60.0004 | 99.9
47.401 | 4.7412 | 59.9665 | 20.78 | 47.3839 | 8.8774 | 60.0245 | 20.78 | 47.4094 | 28.5117 | 59.9717 | 40.56 | 47.4216 | 69.3833 | 59.9928 | 80.12 | 47.4128 | 88.5941 | 60.0005 | 99.9
47.4093 | 4.7432 | 59.9666 | 20.78 | 47.3923 | 8.8795 | 60.0244 | 20.78 | 47.4178 | 28.515 | 59.9716 | 40.56 | 47.4299 | 69.3861 | 59.9929 | 80.12 | 47.4211 | 88.5948 | 60.0006 | 99.9
47.4177 | 4.7453 | 59.9667 | 20.78 | 47.4006 | 8.8816 | 60.0243 | 20.78 | 47.4261 | 28.5183 | 59.9715 | 40.56 | 47.4383 | 69.3888 | 59.9929 | 80.12 | 47.4294 | 88.5955 | 60.0007 | 99.9
47.426 | 4.7474 | 59.9668 | 20.78 | 47.4089 | 8.8837 | 60.0242 | 20.78 | 47.4344 | 28.5216 | 59.9715 | 40.56 | 47.4466 | 69.3916 | 59.993 | 80.12 | 47.4377 | 88.5962 | 60.0007 | 99.9
47.4344 | 4.7494 | 59.9669 | 20.78 | 47.4173 | 8.8858 | 60.0242 | 20.78 | 47.4427 | 28.5248 | 59.9714 | 40.56 | 47.455 | 69.3944 | 59.9931 | 80.12 | 47.4461 | 88.5969 | 60.0008 | 99.9
47.4427 | 4.7515 | 59.967 | 20.78 | 47.4256 | 8.8879 | 60.0241 | 20.78 | 47.4511 | 28.5281 | 59.9713 | 40.56 | 47.4633 | 69.3972 | 59.9932 | 80.12 | 47.4544 | 88.5976 | 60.0009 | 99.9
47.451 | 4.7536 | 59.967 | 20.78 | 47.4339 | 8.89 | 60.024 | 20.78 | 47.4594 | 28.5314 | 59.9712 | 40.56 | 47.4716 | 69.3999 | 59.9933 | 80.12 | 47.4628 | 88.5983 | 60.001 | 99.9
47.4594 | 4.7556 | 59.9671 | 20.78 | 47.4423 | 8.8921 | 60.0239 | 20.78 | 47.4677 | 28.5347 | 59.9711 | 40.56 | 47.48 | 69.4027 | 59.9934 | 80.12 | 47.4711 | 88.599 | 60.0011 | 99.9
47.4677 | 4.7577 | 59.9672 | 20.78 | 47.4506 | 8.8942 | 60.0238 | 20.78 | 47.4761 | 28.5379 | 59.971 | 40.56 | 47.4883 | 69.4055 | 59.9934 | 80.12 | 47.4794 | 88.5997 | 60.0012 | 99.9
47.4761 | 4.7598 | 59.9673 | 20.78 | 47.4589 | 8.8963 | 60.0237 | 20.78 | 47.4844 | 28.5412 | 59.971 | 40.56 | 47.4966 | 69.4083 | 59.9935 | 80.12 | 47.4877 | 88.6004 | 60.0012 | 99.9
47.4844 | 4.7619 | 59.9674 | 20.78 | 47.4673 | 8.8984 | 60.0237 | 20.78 | 47.4928 | 28.5445 | 59.9709 | 40.56 | 47.5049 | 69.411 | 59.9936 | 80.12 | 47.4961 | 88.6011 | 60.0013 | 99.9
47.4927 | 4.7639 | 59.9675 | 20.78 | 47.4756 | 8.9006 | 60.0236 | 20.78 | 47.5011 | 28.5478 | 59.9708 | 40.56 | 47.5133 | 69.4138 | 59.9937 | 80.12 | 47.5044 | 88.6018 | 60.0014 | 99.9
47.5011 | 4.766 | 59.9675 | 20.78 | 47.4839 | 8.9027 | 60.0235 | 20.78 | 47.5094 | 28.551 | 59.9707 | 40.56 | 47.5216 | 69.4166 | 59.9938 | 80.12 | 47.5128 | 88.6025 | 60.0015 | 99.9
47.5094 | 4.7681 | 59.9676 | 20.78 | 47.4922 | 8.9048 | 60.0234 | 20.78 | 47.5178 | 28.5543 | 59.9706 | 40.56 | 47.53 | 69.4194 | 59.9939 | 80.12 | 47.5211 | 88.6032 | 60.0016 | 99.9
47.5177 | 4.7701 | 59.9677 | 20.78 | 47.5005 | 8.9069 | 60.0233 | 20.78 | 47.5261 | 28.5576 | 59.9705 | 40.56 | 47.5383 | 69.4221 | 59.9939 | 80.12 | 47.5294 | 88.6039 | 60.0017 | 99.9
47.5261 | 4.7722 | 59.9678 | 20.78 | 47.5089 | 8.909 | 60.0232 | 20.78 | 47.5345 | 28.5609 | 59.9705 | 40.56 | 47.5466 | 69.4249 | 59.994 | 80.12 | 47.5377 | 88.6046 | 60.0017 | 99.9
47.5344 | 4.7743 | 59.9679 | 20.78 | 47.5172 | 8.9111 | 60.0232 | 20.78 | 47.5428 | 28.5641 | 59.9704 | 40.56 | 47.5549 | 69.4277 | 59.9941 | 80.12 | 47.5461 | 88.6053 | 60.0018 | 99.9
47.5427 | 4.7763 | 59.968 | 20.78 | 47.5255 | 8.9132 | 60.0231 | 20.78 | 47.5511 | 28.5674 | 59.9703 | 40.56 | 47.5633 | 69.4305 | 59.9942 | 80.12 | 47.5544 | 88.606 | 60.0019 | 99.9
47.5511 | 4.7784 | 59.968 | 20.78 | 47.5339 | 8.9153 | 60.023 | 20.78 | 47.5594 | 28.5707 | 59.9702 | 40.56 | 47.5717 | 69.4332 | 59.9943 | 80.12 | 47.5627 | 88.6067 | 60.002 | 99.9
47.5594 | 4.7805 | 59.9681 | 20.78 | 47.5422 | 8.9174 | 60.0229 | 20.78 | 47.5678 | 28.574 | 59.9701 | 40.56 | 47.58 | 69.436 | 59.9944 | 80.12 | 47.5711 | 88.6074 | 60.0021 | 99.9
47.5678 | 4.7825 | 59.9682 | 20.78 | 47.5505 | 8.9195 | 60.0228 | 20.78 | 47.5761 | 28.5772 | 59.97 | 40.56 | 47.5883 | 69.4388 | 59.9944 | 80.12 | 47.5794 | 88.6081 | 60.0022 | 99.9
47.5761 | 4.7846 | 59.9683 | 20.78 | 47.5589 | 8.9216 | 60.0227 | 20.78 | 47.5844 | 28.7274 | 59.98 | 40.56 | 47.5966 | 69.4416 | 59.9945 | 80.12 | 47.5878 | 88.6088 | 60.0022 | 99.9
47.5844 | 4.7867 | 59.9684 | 20.78 | 47.5672 | 8.9237 | 60.0227 | 20.78 | 47.5928 | 28.7284 | 59.98 | 40.56 | 47.605 | 69.4443 | 59.9946 | 80.12 | 47.5961 | 88.6095 | 60.0023 | 99.9
47.5928 | 4.7887 | 59.9685 | 20.78 | 47.5755 | 8.9258 | 60.0226 | 20.78 | 47.6011 | 28.7294 | 59.98 | 40.56 | 47.6133 | 69.4471 | 59.9947 | 80.12 | 47.6044 | 88.6102 | 60.0024 | 99.9
47.6011 | 4.7908 | 59.9685 | 20.78 | 47.5838 | 8.9279 | 60.0225 | 20.78 | 47.6095 | 28.7303 | 59.98 | 40.56 | 47.6216 | 69.4499 | 59.9948 | 80.12 | 47.6127 | 88.6109 | 60.0025 | 99.9
47.6095 | 4.7929 | 59.9686 | 20.78 | 47.5922 | 8.9301 | 60.0224 | 20.78 | 47.6178 | 28.7313 | 59.98 | 40.56 | 47.6299 | 69.4527 | 59.9949 | 80.12 | 47.6211 | 88.6116 | 60.0026 | 99.9
47.6178 | 4.7949 | 59.9687 | 20.78 | 47.6005 | 8.9322 | 60.0223 | 20.78 | 47.6261 | 28.7322 | 59.98 | 40.56 | 47.6383 | 69.4554 | 59.9949 | 80.12 | 47.6294 | 88.6123 | 60.0027 | 99.9
47.6261 | 4.797 | 59.9688 | 20.78 | 47.6088 | 8.9343 | 60.0222 | 20.78 | 47.6345 | 28.7332 | 59.98 | 40.56 | 47.6466 | 69.4582 | 59.995 | 80.12 | 47.6378 | 88.613 | 60.0027 | 99.9
47.6345 | 4.7991 | 59.9689 | 20.78 | 47.6172 | 8.9364 | 60.0222 | 20.78 | 47.6428 | 28.7342 | 59.98 | 40.56 | 47.655 | 69.461 | 59.9951 | 80.12 | 47.6461 | 88.6137 | 60.0028 | 99.9
47.6428 | 4.8011 | 59.969 | 20.78 | 47.6255 | 8.9385 | 60.0221 | 20.78 | 47.6511 | 28.7351 | 59.98 | 40.56 | 47.6633 | 69.4638 | 59.9952 | 80.12 | 47.6544 | 88.6144 | 60.0029 | 99.9
47.6511 | 4.8032 | 59.969 | 20.78 | 47.6338 | 8.9406 | 60.022 | 20.78 | 47.6595 | 28.7361 | 59.98 | 40.56 | 47.6716 | 69.4665 | 59.9953 | 80.12 | 47.6627 | 88.6151 | 60.003 | 99.9
47.6595 | 4.8053 | 59.9691 | 20.78 | 47.6422 | 8.9427 | 60.0219 | 20.78 | 47.6678 | 28.737 | 59.98 | 40.56 | 47.68 | 69.4693 | 59.9954 | 80.12 | 47.6711 | 88.6158 | 60.0031 | 99.9
47.6678 | 4.8073 | 59.9692 | 20.78 | 47.6505 | 8.9448 | 60.0218 | 20.78 | 47.6761 | 28.738 | 59.98 | 40.56 | 47.6883 | 69.4721 | 59.9954 | 80.12 | 47.6794 | 88.6165 | 60.0032 | 99.9
47.6761 | 4.8094 | 59.9693 | 20.78 | 47.6588 | 8.9469 | 60.0217 | 20.78 | 47.6845 | 28.7389 | 59.98 | 40.56 | 47.6967 | 69.4749 | 59.9955 | 80.12 | 47.6877 | 88.6172 | 60.0032 | 99.9
47.6845 | 4.8115 | 59.9694 | 20.78 | 47.6671 | 8.949 | 60.0217 | 20.78 | 47.6928 | 28.7399 | 59.98 | 40.56 | 47.705 | 69.4776 | 59.9956 | 80.12 | 47.696 | 88.6179 | 60.0033 | 99.9
47.6928 | 4.8135 | 59.9695 | 20.78 | 47.6755 | 8.9511 | 60.0216 | 20.78 | 47.7011 | 28.7409 | 59.98 | 40.56 | 47.7133 | 69.4804 | 59.9957 | 80.12 | 47.7044 | 88.6186 | 60.0034 | 99.9
47.7012 | 4.8156 | 59.9695 | 20.78 | 47.6838 | 8.9532 | 60.0215 | 20.78 | 47.7095 | 28.7418 | 59.98 | 40.56 | 47.7216 | 69.4832 | 59.9958 | 80.12 | 47.7127 | 88.6193 | 60.0035 | 99.9
47.7095 | 4.8177 | 59.9696 | 20.78 | 47.6921 | 8.9553 | 60.0214 | 20.78 | 47.7178 | 28.7428 | 59.98 | 40.56 | 47.73 | 69.486 | 59.9959 | 80.12 | 47.7211 | 88.62 | 60.0036 | 99.9
47.7178 | 4.8197 | 59.9697 | 20.78 | 47.7005 | 8.9574 | 60.0213 | 20.78 | 47.7262 | 28.7437 | 59.98 | 40.56 | 47.7383 | 69.4887 | 59.9959 | 80.12 | 47.7294 | 88.6207 | 60.0037 | 99.9
47.7262 | 4.8218 | 59.9698 | 20.78 | 47.7088 | 8.9596 | 60.0212 | 20.78 | 47.7345 | 28.7447 | 59.98 | 40.56 | 47.7466 | 69.4915 | 59.996 | 80.12 | 47.7377 | 88.6214 | 60.0037 | 99.9
47.7345 | 4.8239 | 59.9699 | 20.78 | 47.7171 | 8.9617 | 60.0212 | 20.78 | 47.7428 | 28.7457 | 59.98 | 40.56 | 47.7549 | 69.4943 | 59.9961 | 80.12 | 47.7461 | 88.6221 | 60.0038 | 99.9
47.7429 | 4.8259 | 59.97 | 20.78 | 47.7254 | 8.9638 | 60.0211 | 20.78 | 47.7512 | 28.7466 | 59.98 | 40.56 | 47.7633 | 69.4971 | 59.9962 | 80.12 | 47.7544 | 88.6228 | 60.0039 | 99.9
47.7512 | 4.828 | 59.97 | 20.78 | 47.7338 | 8.9659 | 60.021 | 20.78 | 47.7595 | 28.7476 | 59.98 | 40.56 | 47.7716 | 69.4998 | 59.9963 | 80.12 | 47.7628 | 88.6235 | 60.004 | 99.9
47.7595 | 4.8299 | 59.9699 | 20.78 | 47.7421 | 8.968 | 60.0209 | 20.78 | 47.7678 | 28.7485 | 59.98 | 40.56 | 47.78 | 69.5026 | 59.9964 | 80.12 | 47.7711 | 88.6242 | 60.0041 | 99.9
47.7679 | 4.8319 | 59.9698 | 20.78 | 47.7504 | 8.9701 | 60.0208 | 20.78 | 47.7762 | 28.7495 | 59.98 | 40.56 | 47.7883 | 69.5054 | 59.9964 | 80.12 | 47.7794 | 88.6249 | 60.0042 | 99.9
47.7762 | 4.8339 | 59.9697 | 20.78 | 47.7588 | 8.9722 | 60.0207 | 20.78 | 47.7845 | 28.7505 | 59.98 | 40.56 | 47.7966 | 69.5082 | 59.9965 | 80.12 | 47.7877 | 88.6256 | 60.0042 | 99.9
47.7845 | 4.8358 | 59.9696 | 20.78 | 47.7671 | 8.9743 | 60.0207 | 20.78 | 47.7928 | 28.7514 | 59.98 | 40.56 | 47.805 | 69.5109 | 59.9966 | 80.12 | 47.7961 | 88.6263 | 60.0043 | 99.9
47.7929 | 4.8378 | 59.9695 | 20.78 | 47.7754 | 8.9764 | 60.0206 | 20.78 | 47.8012 | 28.7524 | 59.98 | 40.56 | 47.8133 | 69.5137 | 59.9967 | 80.12 | 47.8044 | 88.627 | 60.0044 | 99.9
47.8012 | 4.8398 | 59.9695 | 20.78 | 47.7838 | 8.9785 | 60.0205 | 20.78 | 47.8095 | 28.7533 | 59.98 | 40.56 | 47.8217 | 69.5165 | 59.9968 | 80.12 | 47.8127 | 88.6277 | 60.0045 | 99.9
47.8095 | 4.8417 | 59.9694 | 20.78 | 47.7921 | 8.9806 | 60.0204 | 20.78 | 47.8178 | 28.7543 | 59.98 | 40.56 | 47.83 | 69.5193 | 59.9969 | 80.12 | 47.821 | 88.6284 | 60.0046 | 99.9
47.8179 | 4.8437 | 59.9693 | 20.78 | 47.8004 | 8.9827 | 60.0203 | 20.78 | 47.8262 | 28.7552 | 59.98 | 40.56 | 47.8383 | 69.522 | 59.9969 | 80.12 | 47.8294 | 88.6291 | 60.0047 | 99.9
47.8262 | 4.8457 | 59.9692 | 20.78 | 47.8087 | 8.9848 | 60.0202 | 20.78 | 47.8345 | 28.7562 | 59.98 | 40.56 | 47.8466 | 69.5248 | 59.997 | 80.12 | 47.8377 | 88.6298 | 60.0047 | 99.9
47.8346 | 4.8476 | 59.9691 | 20.78 | 47.8171 | 8.9869 | 60.0202 | 20.78 | 47.8429 | 28.7572 | 59.98 | 40.56 | 47.855 | 69.5276 | 59.9971 | 80.12 | 47.8461 | 88.6305 | 60.0048 | 99.9
47.8429 | 4.8496 | 59.969 | 20.78 | 47.8254 | 8.9891 | 60.0201 | 20.78 | 47.8512 | 28.7581 | 59.98 | 40.56 | 47.8633 | 69.5304 | 59.9972 | 80.12 | 47.8544 | 88.6312 | 60.0049 | 99.9
47.8512 | 4.8516 | 59.969 | 20.78 | 47.8337 | 8.9911 | 60.02 | 20.78 | 47.8595 | 28.7591 | 59.98 | 40.56 | 47.8716 | 69.5331 | 59.9973 | 80.12 | 47.8627 | 88.6319 | 60.005 | 99.9
47.8596 | 4.8535 | 59.9689 | 20.78 | 47.8421 | 8.9919 | 60.02 | 20.78 | 47.8679 | 28.76 | 59.98 | 40.56 | 47.8799 | 69.5359 | 59.9974 | 80.12 | 47.871 | 88.6326 | 60.0051 | 99.9
47.8679 | 4.8555 | 59.9688 | 20.78 | 47.8504 | 8.9927 | 60.02 | 20.78 | 47.8762 | 28.761 | 59.98 | 40.56 | 47.8883 | 69.5387 | 59.9974 | 80.12 | 47.8794 | 88.6333 | 60.0052 | 99.9
47.8763 | 4.8575 | 59.9687 | 20.78 | 47.8587 | 8.9935 | 60.02 | 20.78 | 47.8845 | 28.762 | 59.98 | 40.56 | 47.8966 | 69.5415 | 59.9975 | 80.12 | 47.8877 | 88.634 | 60.0052 | 99.9
47.8846 | 4.8594 | 59.9686 | 20.78 | 47.867 | 8.9943 | 60.02 | 20.78 | 47.8929 | 28.7629 | 59.98 | 40.56 | 47.905 | 69.5442 | 59.9976 | 80.12 | 47.8961 | 88.6347 | 60.0053 | 99.9
47.8929 | 4.8614 | 59.9685 | 20.78 | 47.8754 | 8.9951 | 60.02 | 20.78 | 47.9012 | 28.7639 | 59.98 | 40.56 | 47.9133 | 69.547 | 59.9977 | 80.12 | 47.9044 | 88.6354 | 60.0054 | 99.9
47.9013 | 4.8634 | 59.9685 | 20.78 | 47.8837 | 8.9959 | 60.02 | 20.78 | 47.9095 | 28.7648 | 59.98 | 40.56 | 47.9216 | 69.5498 | 59.9978 | 80.12 | 47.9127 | 88.6361 | 60.0055 | 99.9
47.9096 | 4.8654 | 59.9684 | 20.78 | 47.892 | 8.9967 | 60.02 | 20.78 | 47.9179 | 28.7658 | 59.98 | 40.56 | 47.93 | 69.5526 | 59.9979 | 80.12 | 47.9211 | 88.6368 | 60.0056 | 99.9
47.9179 | 4.8673 | 59.9683 | 20.78 | 47.9004 | 8.9975 | 60.02 | 20.78 | 47.9262 | 28.7667 | 59.98 | 40.56 | 47.9383 | 69.5553 | 59.9979 | 80.12 | 47.9294 | 88.6375 | 60.0057 | 99.9
47.9263 | 4.8693 | 59.9682 | 20.78 | 47.9087 | 8.9983 | 60.02 | 20.78 | 47.9345 | 28.7677 | 59.98 | 40.56 | 47.9467 | 69.5581 | 59.998 | 80.12 | 47.9377 | 88.6382 | 60.0057 | 99.9
47.9346 | 4.8713 | 59.9681 | 20.78 | 47.917 | 8.9991 | 60.02 | 20.78 | 47.9429 | 28.7687 | 59.98 | 40.56 | 47.955 | 69.5609 | 59.9981 | 80.12 | 47.946 | 88.6389 | 60.0058 | 99.9
47.9429 | 4.8732 | 59.968 | 20.78 | 47.9254 | 9 | 60.02 | 20.78 | 47.9512 | 28.7696 | 59.98 | 40.56 | 47.9633 | 69.5637 | 59.9982 | 80.12 | 47.9544 | 88.6396 | 60.0059 | 99.9
47.9513 | 4.8752 | 59.968 | 20.78 | 47.9337 | 9.0008 | 60.02 | 20.78 | 47.9596 | 28.7706 | 59.98 | 40.56 | 47.9716 | 69.5664 | 59.9983 | 80.12 | 47.9627 | 88.6403 | 60.006 | 99.9
47.9596 | 4.8772 | 59.9679 | 20.78 | 47.942 | 9.0016 | 60.02 | 20.78 | 47.9679 | 28.7715 | 59.98 | 40.56 | 47.98 | 69.5692 | 59.9984 | 80.12 | 47.9711 | 88.641 | 60.0061 | 99.9
47.968 | 4.8791 | 59.9678 | 20.78 | 47.9503 | 9.0024 | 60.02 | 20.78 | 47.9762 | 28.7725 | 59.98 | 40.56 | 47.9883 | 69.572 | 59.9984 | 80.12 | 47.9794 | 88.6417 | 60.0062 | 99.9
47.9763 | 4.8811 | 59.9677 | 20.78 | 47.9587 | 9.0032 | 60.02 | 20.78 | 47.9846 | 28.7735 | 59.98 | 40.56 | 47.9966 | 69.5748 | 59.9985 | 80.12 | 47.9877 | 88.6424 | 60.0062 | 99.9
47.9846 | 4.8831 | 59.9676 | 20.78 | 47.967 | 9.004 | 60.02 | 20.78 | 47.9929 | 28.7744 | 59.98 | 40.56 | 48.0049 | 69.5775 | 59.9986 | 80.12 | 47.996 | 88.6431 | 60.0063 | 99.9
47.993 | 4.885 | 59.9675 | 20.78 | 47.9753 | 9.0048 | 60.02 | 20.78 | 48.0013 | 28.7754 | 59.98 | 40.56 | 48.0133 | 69.5803 | 59.9987 | 80.12 | 48.0044 | 88.6438 | 60.0064 | 99.9
48.0013 | 4.887 | 59.9675 | 20.78 | 47.9837 | 9.0056 | 60.02 | 20.78 | 48.0096 | 28.7763 | 59.98 | 40.56 | 48.0217 | 69.5831 | 59.9988 | 80.12 | 48.0127 | 88.6445 | 60.0065 | 99.9
48.0097 | 4.889 | 59.9674 | 20.78 | 47.992 | 9.0064 | 60.02 | 20.78 | 48.0179 | 28.7773 | 59.98 | 40.56 | 48.03 | 69.5859 | 59.9989 | 80.12 | 48.0211 | 88.6452 | 60.0066 | 99.9
48.018 | 4.8909 | 59.9673 | 20.78 | 48.0003 | 9.0072 | 60.02 | 20.78 | 48.0262 | 28.7783 | 59.98 | 40.56 | 48.0383 | 69.5886 | 59.9989 | 80.12 | 48.0294 | 88.6459 | 60.0067 | 99.9
48.0263 | 4.8929 | 59.9672 | 20.78 | 48.0086 | 9.008 | 60.02 | 20.78 | 48.0346 | 28.7792 | 59.98 | 40.56 | 48.0466 | 69.5914 | 59.999 | 80.12 | 48.0377 | 88.6466 | 60.0067 | 99.9
48.0347 | 4.8949 | 59.9671 | 20.78 | 48.017 | 9.0088 | 60.02 | 20.78 | 48.0429 | 28.7802 | 59.98 | 40.56 | 48.055 | 69.5942 | 59.9991 | 80.12 | 48.046 | 88.6473 | 60.0068 | 99.9
48.043 | 4.8968 | 59.967 | 20.78 | 48.0253 | 9.0096 | 60.02 | 20.78 | 48.0512 | 28.7811 | 59.98 | 40.56 | 48.0633 | 69.597 | 59.9992 | 80.12 | 48.0544 | 88.648 | 60.0069 | 99.9
48.0513 | 4.8988 | 59.967 | 20.78 | 48.0336 | 9.0105 | 60.02 | 20.78 | 48.0596 | 28.7821 | 59.98 | 40.56 | 48.0717 | 69.5997 | 59.9993 | 80.12 | 48.0627 | 88.6487 | 60.007 | 99.9
48.0597 | 4.9008 | 59.9669 | 20.78 | 48.042 | 9.0113 | 60.02 | 20.78 | 48.0679 | 28.783 | 59.98 | 40.56 | 48.08 | 69.6025 | 59.9994 | 80.12 | 48.071 | 88.6494 | 60.0071 | 99.9
48.068 | 4.9027 | 59.9668 | 20.78 | 48.0503 | 9.0121 | 60.02 | 20.78 | 48.0763 | 28.784 | 59.98 | 40.56 | 48.0883 | 69.6053 | 59.9994 | 80.12 | 48.0793 | 88.6501 | 60.0072 | 99.9
48.0763 | 4.9047 | 59.9667 | 20.78 | 48.0586 | 9.0129 | 60.02 | 20.78 | 48.0846 | 28.785 | 59.98 | 40.56 | 48.0966 | 69.6081 | 59.9995 | 80.12 | 48.0877 | 88.6508 | 60.0072 | 99.9
48.0847 | 4.9067 | 59.9666 | 20.78 | 48.067 | 9.0137 | 60.02 | 20.78 | 48.0929 | 28.7859 | 59.98 | 40.56 | 48.105 | 69.6108 | 59.9996 | 80.12 | 48.096 | 88.6515 | 60.0073 | 99.9
48.093 | 4.9086 | 59.9665 | 20.78 | 48.0753 | 9.0145 | 60.02 | 20.78 | 48.1013 | 28.7869 | 59.98 | 40.56 | 48.1133 | 69.6136 | 59.9997 | 80.12 | 48.1044 | 88.6522 | 60.0074 | 99.9
48.1014 | 4.9106 | 59.9665 | 20.78 | 48.0836 | 9.0153 | 60.02 | 20.78 | 48.1096 | 28.7878 | 59.98 | 40.56 | 48.1216 | 69.6164 | 59.9998 | 80.12 | 48.1127 | 88.6529 | 60.0075 | 99.9
48.1097 | 4.9126 | 59.9664 | 20.78 | 48.0919 | 9.0161 | 60.02 | 20.78 | 48.118 | 28.7888 | 59.98 | 40.56 | 48.1299 | 69.6192 | 59.9999 | 80.12 | 48.121 | 88.6536 | 60.0076 | 99.9
48.118 | 4.9145 | 59.9663 | 20.78 | 48.1003 | 9.0169 | 60.02 | 20.78 | 48.1263 | 28.7898 | 59.98 | 40.56 | 48.1383 | 69.6219 | 59.9999 | 80.12 | 48.1294 | 88.6543 | 60.0077 | 99.9
48.1264 | 4.9165 | 59.9662 | 20.78 | 48.1086 | 9.0177 | 60.02 | 20.78 | 48.1346 | 28.7907 | 59.98 | 40.56 | 48.1467 | 69.6311 | 60 | 80.12 | 48.1377 | 88.655 | 60.0077 | 99.9
48.1347 | 4.9185 | 59.9661 | 20.78 | 48.1169 | 9.0185 | 60.02 | 20.78 | 48.1429 | 28.7917 | 59.98 | 40.56 | 48.155 | 69.6313 | 60 | 80.12 | 48.1461 | 88.6557 | 60.0078 | 99.9
48.143 | 4.9204 | 59.966 | 20.78 | 48.1252 | 9.0193 | 60.02 | 20.78 | 48.1513 | 28.7926 | 59.98 | 40.56 | 48.1633 | 69.6315 | 60 | 80.12 | 48.1544 | 88.6564 | 60.0079 | 99.9
48.1514 | 4.9224 | 59.966 | 20.78 | 48.1336 | 9.0201 | 60.02 | 20.78 | 48.1596 | 28.7936 | 59.98 | 40.56 | 48.1716 | 69.6317 | 60 | 80.12 | 48.1627 | 88.6571 | 60.008 | 99.9
48.1597 | 4.9244 | 59.9659 | 20.78 | 48.1419 | 9.021 | 60.02 | 20.78 | 48.168 | 28.7945 | 59.98 | 40.56 | 48.18 | 69.632 | 60 | 80.12 | 48.171 | 88.6578 | 60.0081 | 99.9
48.1681 | 4.9263 | 59.9658 | 20.78 | 48.1502 | 9.0218 | 60.02 | 20.78 | 48.1763 | 28.7955 | 59.98 | 40.56 | 48.1883 | 69.6322 | 60 | 80.12 | 48.1794 | 88.6585 | 60.0082 | 99.9
48.1764 | 4.9283 | 59.9657 | 20.78 | 48.1586 | 9.0226 | 60.02 | 20.78 | 48.1846 | 28.7965 | 59.98 | 40.56 | 48.1967 | 69.6324 | 60 | 80.12 | 48.1877 | 88.6592 | 60.0082 | 99.9
48.1847 | 4.9303 | 59.9656 | 20.78 | 48.1669 | 9.0234 | 60.02 | 20.78 | 48.193 | 28.7974 | 59.98 | 40.56 | 48.205 | 69.6326 | 60 | 80.12 | 48.196 | 88.6599 | 60.0083 | 99.9
48.1931 | 4.9322 | 59.9655 | 20.78 | 48.1752 | 9.0242 | 60.02 | 20.78 | 48.2013 | 28.7984 | 59.98 | 40.56 | 48.2133 | 69.6329 | 60 | 80.12 | 48.2043 | 88.6606 | 60.0084 | 99.9
48.2014 | 4.9342 | 59.9655 | 20.78 | 48.1836 | 9.025 | 60.02 | 20.78 | 48.2096 | 28.7993 | 59.98 | 40.56 | 48.2216 | 69.6331 | 60 | 80.12 | 48.2127 | 88.6613 | 60.0085 | 99.9
48.2097 | 4.9362 | 59.9654 | 20.78 | 48.1919 | 9.0258 | 60.02 | 20.78 | 48.218 | 28.8003 | 59.98 | 40.56 | 48.23 | 69.6333 | 60 | 80.12 | 48.221 | 88.662 | 60.0086 | 99.9
48.2181 | 4.9382 | 59.9653 | 20.78 | 48.2002 | 9.0266 | 60.02 | 20.78 | 48.2263 | 28.8013 | 59.98 | 40.56 | 48.2383 | 69.6335 | 60 | 80.12 | 48.2294 | 88.6627 | 60.0087 | 99.9
48.2264 | 4.9401 | 59.9652 | 20.78 | 48.2086 | 9.0274 | 60.02 | 20.78 | 48.2346 | 28.8022 | 59.98 | 40.56 | 48.2466 | 69.6338 | 60 | 80.12 | 48.2377 | 88.6634 | 60.0087 | 99.9
48.2347 | 4.9421 | 59.9651 | 20.78 | 48.2169 | 9.0282 | 60.02 | 20.78 | 48.243 | 28.8032 | 59.98 | 40.56 | 48.255 | 69.634 | 60 | 80.12 | 48.246 | 88.6641 | 60.0088 | 99.9
48.2431 | 4.9441 | 59.965 | 20.78 | 48.2252 | 9.029 | 60.02 | 20.78 | 48.2513 | 28.8041 | 59.98 | 40.56 | 48.2633 | 69.6342 | 60 | 80.12 | 48.2543 | 88.6648 | 60.0089 | 99.9
48.2514 | 4.946 | 59.965 | 20.78 | 48.2336 | 9.0298 | 60.02 | 20.78 | 48.2596 | 28.8051 | 59.98 | 40.56 | 48.2717 | 69.6344 | 60 | 80.12 | 48.2627 | 88.6655 | 60.009 | 99.9
48.2598 | 4.948 | 59.9649 | 20.78 | 48.2419 | 9.0307 | 60.02 | 20.78 | 48.268 | 28.8061 | 59.98 | 40.56 | 48.28 | 69.6347 | 60 | 80.12 | 48.271 | 88.6662 | 60.0091 | 99.9
48.2681 | 4.95 | 59.9648 | 20.78 | 48.2502 | 9.0315 | 60.02 | 20.78 | 48.2763 | 28.807 | 59.98 | 40.56 | 48.2883 | 69.6349 | 60 | 80.12 | 48.2794 | 88.6669 | 60.0092 | 99.9
48.2764 | 4.9519 | 59.9647 | 20.78 | 48.2585 | 9.0323 | 60.02 | 20.78 | 48.2846 | 28.808 | 59.98 | 40.56 | 48.2966 | 69.6351 | 60 | 80.12 | 48.2877 | 88.6676 | 60.0092 | 99.9
48.2848 | 4.9539 | 59.9646 | 20.78 | 48.2668 | 9.0331 | 60.02 | 20.78 | 48.293 | 28.8089 | 59.98 | 40.56 | 48.305 | 69.6353 | 60 | 80.12 | 48.296 | 88.6683 | 60.0093 | 99.9
48.2931 | 4.9559 | 59.9645 | 20.78 | 48.2752 | 9.0339 | 60.02 | 20.78 | 48.3013 | 28.8099 | 59.98 | 40.56 | 48.3133 | 69.6356 | 60 | 80.12 | 48.3043 | 88.669 | 60.0094 | 99.9
48.3014 | 4.9578 | 59.9645 | 20.78 | 48.2835 | 9.0347 | 60.02 | 20.78 | 48.3097 | 28.8108 | 59.98 | 40.56 | 48.3217 | 69.6358 | 60 | 80.12 | 48.3127 | 88.6697 | 60.0095 | 99.9
48.3098 | 4.9598 | 59.9644 | 20.78 | 48.2918 | 9.0355 | 60.02 | 20.78 | 48.318 | 28.8118 | 59.98 | 40.56 | 48.33 | 69.636 | 60 | 80.12 | 48.321 | 88.6704 | 60.0096 | 99.9
48.3181 | 4.9618 | 59.9643 | 20.78 | 48.3002 | 9.0363 | 60.02 | 20.78 | 48.3263 | 28.8128 | 59.98 | 40.56 | 48.3383 | 69.6362 | 60 | 80.12 | 48.3293 | 88.6711 | 60.0097 | 99.9
48.3264 | 4.9637 | 59.9642 | 20.78 | 48.3085 | 9.0371 | 60.02 | 20.78 | 48.3347 | 28.8137 | 59.98 | 40.56 | 48.3466 | 69.6365 | 60 | 80.12 | 48.3376 | 88.6718 | 60.0097 | 99.9
48.3348 | 4.9657 | 59.9641 | 20.78 | 48.3168 | 9.0379 | 60.02 | 20.78 | 48.343 | 28.8147 | 59.98 | 40.56 | 48.355 | 69.6367 | 60 | 80.12 | 48.3459 | 88.6725 | 60.0098 | 99.9
48.3431 | 4.9677 | 59.964 | 20.78 | 48.3252 | 9.0387 | 60.02 | 20.78 | 48.3513 | 28.8156 | 59.98 | 40.56 | 48.3633 | 69.6369 | 60 | 80.12 | 48.3543 | 88.6732 | 60.0099 | 99.9
48.3515 | 4.9696 | 59.964 | 20.78 | 48.3335 | 9.0395 | 60.02 | 20.78 | 48.3596 | 28.8166 | 59.98 | 40.56 | 48.3716 | 69.6371 | 60 | 80.12 | 48.3626 | 88.6739 | 60.01 | 99.9
48.3598 | 4.9716 | 59.9639 | 20.78 | 48.3418 | 9.0403 | 60.02 | 20.78 | 48.368 | 28.8176 | 59.98 | 40.56 | 48.38 | 69.6374 | 60 | 80.12 | 48.371 | 88.8128 | 60.0099 | 99.9
48.3681 | 4.9736 | 59.9638 | 20.78 | 48.3502 | 9.0412 | 60.02 | 20.78 | 48.3763 | 28.8185 | 59.98 | 40.56 | 48.3883 | 69.6376 | 60 | 80.12 | 48.3793 | 88.8148 | 60.0098 | 99.9
48.3765 | 4.9755 | 59.9637 | 20.78 | 48.3585 | 9.042 | 60.02 | 20.78 | 48.3847 | 28.8195 | 59.98 | 40.56 | 48.3967 | 69.6378 | 60 | 80.12 | 48.3876 | 88.8169 | 60.0098 | 99.9
48.3848 | 4.9775 | 59.9636 | 20.78 | 48.3668 | 9.0428 | 60.02 | 20.78 | 48.393 | 28.8204 | 59.98 | 40.56 | 48.405 | 69.638 | 60 | 80.12 | 48.3959 | 88.8189 | 60.0097 | 99.9
48.3931 | 4.9795 | 59.9635 | 20.78 | 48.3752 | 9.0436 | 60.02 | 20.78 | 48.4013 | 28.8214 | 59.98 | 40.56 | 48.4133 | 69.6383 | 60 | 80.12 | 48.4043 | 88.821 | 60.0096 | 99.9
48.4015 | 4.9814 | 59.9635 | 20.78 | 48.3835 | 9.0444 | 60.02 | 20.78 | 48.4097 | 28.8223 | 59.98 | 40.56 | 48.4216 | 69.6385 | 60 | 80.12 | 48.4126 | 88.823 | 60.0095 | 99.9
48.4098 | 4.9834 | 59.9634 | 20.78 | 48.3918 | 9.0452 | 60.02 | 20.78 | 48.418 | 28.8233 | 59.98 | 40.56 | 48.43 | 69.6387 | 60 | 80.12 | 48.421 | 88.8251 | 60.0094 | 99.9
48.4182 | 4.9854 | 59.9633 | 20.78 | 48.4001 | 9.046 | 60.02 | 20.78 | 48.4263 | 28.8243 | 59.98 | 40.56 | 48.4383 | 69.6389 | 60 | 80.12 | 48.4293 | 88.8271 | 60.0093 | 99.9
48.4265 | 4.9873 | 59.9632 | 20.78 | 48.4084 | 9.0468 | 60.02 | 20.78 | 48.4347 | 28.8252 | 59.98 | 40.56 | 48.4467 | 69.6392 | 60 | 80.12 | 48.4376 | 88.8292 | 60.0093 | 99.9
48.4348 | 4.9893 | 59.9631 | 20.78 | 48.4168 | 9.0476 | 60.02 | 20.78 | 48.443 | 28.8262 | 59.98 | 40.56 | 48.455 | 69.6394 | 60 | 80.12 | 48.4459 | 88.8312 | 60.0092 | 99.9
48.4432 | 4.9913 | 59.963 | 20.78 | 48.4251 | 9.0484 | 60.02 | 20.78 | 48.4514 | 28.8271 | 59.98 | 40.56 | 48.4633 | 69.6396 | 60 | 80.12 | 48.4543 | 88.8333 | 60.0091 | 99.9
48.4515 | 4.9932 | 59.963 | 20.78 | 48.4334 | 9.0492 | 60.02 | 20.78 | 48.4597 | 28.8281 | 59.98 | 40.56 | 48.4716 | 69.6398 | 60 | 80.12 | 48.4626 | 88.8353 | 60.009 | 99.9
48.4598 | 4.9952 | 59.9629 | 20.78 | 48.4418 | 9.05 | 60.02 | 20.78 | 48.468 | 28.8291 | 59.98 | 40.56 | 48.48 | 69.6401 | 60 | 80.12 | 48.4709 | 88.8374 | 60.0089 | 99.9
48.4682 | 4.9972 | 59.9628 | 20.78 | 48.4501 | 9.0509 | 60.02 | 20.78 | 48.4763 | 28.83 | 59.98 | 40.56 | 48.4883 | 69.6403 | 60 | 80.12 | 48.4792 | 88.8394 | 60.0088 | 99.9
48.4765 | 4.9991 | 59.9627 | 20.78 | 48.4584 | 9.0517 | 60.02 | 20.78 | 48.4847 | 28.831 | 59.98 | 40.56 | 48.4966 | 69.6405 | 60 | 80.12 | 48.4876 | 88.8415 | 60.0088 | 99.9
48.4848 | 5.0011 | 59.9626 | 20.78 | 48.4668 | 9.0525 | 60.02 | 20.78 | 48.493 | 28.8319 | 59.98 | 40.56 | 48.505 | 69.6407 | 60 | 80.12 | 48.4959 | 88.8435 | 60.0087 | 99.9
48.4932 | 5.0031 | 59.9625 | 20.78 | 48.4751 | 9.0533 | 60.02 | 20.78 | 48.5014 | 28.8329 | 59.98 | 40.56 | 48.5133 | 69.641 | 60 | 80.12 | 48.5043 | 88.8456 | 60.0086 | 99.9
48.5015 | 5.005 | 59.9625 | 20.78 | 48.4834 | 9.0541 | 60.02 | 20.78 | 48.5097 | 28.8338 | 59.98 | 40.56 | 48.5217 | 69.6412 | 60 | 80.12 | 48.5126 | 88.8476 | 60.0085 | 99.9
48.5099 | 5.007 | 59.9624 | 20.78 | 48.4918 | 9.0549 | 60.02 | 20.78 | 48.518 | 28.8348 | 59.98 | 40.56 | 48.53 | 69.6414 | 60 | 80.12 | 48.5209 | 88.8497 | 60.0084 | 99.9
48.5182 | 5.009 | 59.9623 | 20.78 | 48.5001 | 9.0557 | 60.02 | 20.78 | 48.5264 | 28.8358 | 59.98 | 40.56 | 48.5383 | 69.6416 | 60 | 80.12 | 48.5292 | 88.8517 | 60.0083 | 99.9
48.5265 | 5.0109 | 59.9622 | 20.78 | 48.5084 | 9.0565 | 60.02 | 20.78 | 48.5347 | 28.8367 | 59.98 | 40.56 | 48.5466 | 69.6419 | 60 | 80.12 | 48.5376 | 88.8538 | 60.0083 | 99.9
48.5349 | 5.0129 | 59.9621 | 20.78 | 48.5168 | 9.0573 | 60.02 | 20.78 | 48.543 | 28.8377 | 59.98 | 40.56 | 48.555 | 69.6421 | 60 | 80.12 | 48.5459 | 88.8558 | 60.0082 | 99.9
48.5432 | 5.0149 | 59.962 | 20.78 | 48.5251 | 9.0581 | 60.02 | 20.78 | 48.5514 | 28.8386 | 59.98 | 40.56 | 48.5633 | 69.6423 | 60 | 80.12 | 48.5543 | 88.8579 | 60.0081 | 99.9
48.5515 | 5.0169 | 59.962 | 20.78 | 48.5334 | 9.0589 | 60.02 | 20.78 | 48.5597 | 28.8396 | 59.98 | 40.56 | 48.5717 | 69.6425 | 60 | 80.12 | 48.5626 | 88.8599 | 60.008 | 99.9
48.5599 | 5.0188 | 59.9619 | 20.78 | 48.5417 | 9.0597 | 60.02 | 20.78 | 48.5681 | 28.8406 | 59.98 | 40.56 | 48.58 | 69.6428 | 60 | 80.12 | 48.5709 | 88.862 | 60.0079 | 99.9
48.5682 | 5.0208 | 59.9618 | 20.78 | 48.5501 | 9.0605 | 60.02 | 20.78 | 48.5764 | 28.8415 | 59.98 | 40.56 | 48.5883 | 69.643 | 60 | 80.12 | 48.5792 | 88.864 | 60.0078 | 99.9
48.5765 | 5.0228 | 59.9617 | 20.78 | 48.5584 | 9.0614 | 60.02 | 20.78 | 48.5847 | 29.0132 | 59.97 | 40.56 | 48.5966 | 69.6432 | 60 | 80.12 | 48.5876 | 88.8661 | 60.0078 | 99.9
48.5849 | 5.0247 | 59.9616 | 20.78 | 48.5667 | 9.0622 | 60.02 | 20.78 | 48.593 | 29.0137 | 59.97 | 40.56 | 48.605 | 69.6434 | 60 | 80.12 | 48.5959 | 88.8681 | 60.0077 | 99.9
48.5932 | 5.0267 | 59.9615 | 20.78 | 48.5751 | 9.063 | 60.02 | 20.78 | 48.6014 | 29.0141 | 59.97 | 40.56 | 48.6133 | 69.6437 | 60 | 80.12 | 48.6042 | 88.8702 | 60.0076 | 99.9
48.6016 | 5.0287 | 59.9615 | 20.78 | 48.5834 | 9.0638 | 60.02 | 20.78 | 48.6097 | 29.0145 | 59.97 | 40.56 | 48.6216 | 69.6439 | 60 | 80.12 | 48.6125 | 88.8722 | 60.0075 | 99.9
48.6099 | 5.0306 | 59.9614 | 20.78 | 48.5917 | 9.0646 | 60.02 | 20.78 | 48.6181 | 29.015 | 59.97 | 40.56 | 48.6299 | 69.6441 | 60 | 80.12 | 48.6209 | 88.8743 | 60.0074 | 99.9
48.6182 | 5.0326 | 59.9613 | 20.78 | 48.6001 | 9.0654 | 60.02 | 20.78 | 48.6264 | 29.0154 | 59.97 | 40.56 | 48.6383 | 69.6443 | 60 | 80.12 | 48.6292 | 88.8763 | 60.0073 | 99.9
48.6266 | 5.0346 | 59.9612 | 20.78 | 48.6084 | 9.0662 | 60.02 | 20.78 | 48.6347 | 29.0159 | 59.97 | 40.56 | 48.6466 | 69.6446 | 60 | 80.12 | 48.6376 | 88.8784 | 60.0073 | 99.9
48.6349 | 5.0365 | 59.9611 | 20.78 | 48.6167 | 9.067 | 60.02 | 20.78 | 48.6431 | 29.0163 | 59.97 | 40.56 | 48.655 | 69.6448 | 60 | 80.12 | 48.6459 | 88.8804 | 60.0072 | 99.9
48.6432 | 5.0385 | 59.961 | 20.78 | 48.6251 | 9.0678 | 60.02 | 20.78 | 48.6514 | 29.0168 | 59.97 | 40.56 | 48.6633 | 69.645 | 60 | 80.12 | 48.6542 | 88.8825 | 60.0071 | 99.9
48.6516 | 5.0405 | 59.961 | 20.78 | 48.6334 | 9.0686 | 60.02 | 20.78 | 48.6597 | 29.0172 | 59.97 | 40.56 | 48.6716 | 69.6452 | 60 | 80.12 | 48.6625 | 88.8845 | 60.007 | 99.9
48.6599 | 5.0424 | 59.9609 | 20.78 | 48.6417 | 9.0694 | 60.02 | 20.78 | 48.6681 | 29.0176 | 59.97 | 40.56 | 48.68 | 69.6455 | 60 | 80.12 | 48.6709 | 88.8866 | 60.0069 | 99.9
48.6683 | 5.0444 | 59.9608 | 20.78 | 48.65 | 9.0702 | 60.02 | 20.78 | 48.6764 | 29.0181 | 59.97 | 40.56 | 48.6883 | 69.6457 | 60 | 80.12 | 48.6792 | 88.8886 | 60.0068 | 99.9
48.6766 | 5.0464 | 59.9607 | 20.78 | 48.6584 | 9.0711 | 60.02 | 20.78 | 48.6848 | 29.0185 | 59.97 | 40.56 | 48.6967 | 69.6459 | 60 | 80.12 | 48.6876 | 88.8907 | 60.0068 | 99.9
48.6849 | 5.0483 | 59.9606 | 20.78 | 48.6667 | 9.0719 | 60.02 | 20.78 | 48.6931 | 29.019 | 59.97 | 40.56 | 48.705 | 69.6461 | 60 | 80.12 | 48.6959 | 88.8927 | 60.0067 | 99.9
48.6933 | 5.0503 | 59.9605 | 20.78 | 48.675 | 9.0727 | 60.02 | 20.78 | 48.7014 | 29.0194 | 59.97 | 40.56 | 48.7133 | 69.6464 | 60 | 80.12 | 48.7042 | 88.8948 | 60.0066 | 99.9
48.7016 | 5.0523 | 59.9605 | 20.78 | 48.6833 | 9.0735 | 60.02 | 20.78 | 48.7097 | 29.0198 | 59.97 | 40.56 | 48.7216 | 69.6466 | 60 | 80.12 | 48.7125 | 88.8968 | 60.0065 | 99.9
48.7099 | 5.0542 | 59.9604 | 20.78 | 48.6917 | 9.0743 | 60.02 | 20.78 | 48.7181 | 29.0203 | 59.97 | 40.56 | 48.73 | 69.6468 | 60 | 80.12 | 48.7209 | 88.8989 | 60.0064 | 99.9
48.7183 | 5.0562 | 59.9603 | 20.78 | 48.7 | 9.0751 | 60.02 | 20.78 | 48.7264 | 29.0207 | 59.97 | 40.56 | 48.7383 | 69.647 | 60 | 80.12 | 48.7292 | 88.9009 | 60.0063 | 99.9
48.7266 | 5.0582 | 59.9602 | 20.78 | 48.7083 | 9.0759 | 60.02 | 20.78 | 48.7348 | 29.0212 | 59.97 | 40.56 | 48.7466 | 69.6473 | 60 | 80.12 | 48.7375 | 88.903 | 60.0063 | 99.9
48.7349 | 5.0601 | 59.9601 | 20.78 | 48.7167 | 9.0767 | 60.02 | 20.78 | 48.7431 | 29.0216 | 59.97 | 40.56 | 48.7549 | 69.6475 | 60 | 80.12 | 48.7458 | 88.905 | 60.0062 | 99.9
48.7433 | 5.0621 | 59.96 | 20.78 | 48.725 | 9.0775 | 60.02 | 20.78 | 48.7514 | 29.0221 | 59.97 | 40.56 | 48.7633 | 69.6477 | 60 | 80.12 | 48.7542 | 88.9071 | 60.0061 | 99.9
48.7516 | 5.0636 | 59.96 | 20.78 | 48.7333 | 9.0783 | 60.02 | 20.78 | 48.7598 | 29.0225 | 59.97 | 40.56 | 48.7716 | 69.6479 | 60 | 80.12 | 48.7625 | 88.9091 | 60.006 | 99.9
48.76 | 5.0648 | 59.96 | 20.78 | 48.7417 | 9.0791 | 60.02 | 20.78 | 48.7681 | 29.0229 | 59.97 | 40.56 | 48.78 | 69.6482 | 60 | 80.12 | 48.7709 | 88.9112 | 60.0059 | 99.9
48.7683 | 5.0659 | 59.96 | 20.78 | 48.75 | 9.0799 | 60.02 | 20.78 | 48.7764 | 29.0234 | 59.97 | 40.56 | 48.7883 | 69.6484 | 60 | 80.12 | 48.7792 | 88.9132 | 60.0058 | 99.9
48.7766 | 5.0671 | 59.96 | 20.78 | 48.7583 | 9.0807 | 60.02 | 20.78 | 48.7848 | 29.0238 | 59.97 | 40.56 | 48.7966 | 69.6486 | 60 | 80.12 | 48.7875 | 88.9153 | 60.0058 | 99.9
48.785 | 5.0683 | 59.96 | 20.78 | 48.7667 | 9.0816 | 60.02 | 20.78 | 48.7931 | 29.0243 | 59.97 | 40.56 | 48.8049 | 69.6488 | 60 | 80.12 | 48.7958 | 88.9173 | 60.0057 | 99.9
48.7933 | 5.0694 | 59.96 | 20.78 | 48.775 | 9.0824 | 60.02 | 20.78 | 48.8015 | 29.0247 | 59.97 | 40.56 | 48.8133 | 69.6491 | 60 | 80.12 | 48.8042 | 88.9194 | 60.0056 | 99.9
48.8016 | 5.0706 | 59.96 | 20.78 | 48.7833 | 9.0832 | 60.02 | 20.78 | 48.8098 | 29.0251 | 59.97 | 40.56 | 48.8216 | 69.6493 | 60 | 80.12 | 48.8125 | 88.9214 | 60.0055 | 99.9
48.81 | 5.0717 | 59.96 | 20.78 | 48.7917 | 9.084 | 60.02 | 20.78 | 48.8181 | 29.0256 | 59.97 | 40.56 | 48.83 | 69.6495 | 60 | 80.12 | 48.8209 | 88.9235 | 60.0054 | 99.9
48.8183 | 5.0729 | 59.96 | 20.78 | 48.8 | 9.0848 | 60.02 | 20.78 | 48.8264 | 29.026 | 59.97 | 40.56 | 48.8383 | 69.6497 | 60 | 80.12 | 48.8292 | 88.9255 | 60.0053 | 99.9
48.8267 | 5.0741 | 59.96 | 20.78 | 48.8083 | 9.0856 | 60.02 | 20.78 | 48.8348 | 29.0265 | 59.97 | 40.56 | 48.8466 | 69.65 | 60 | 80.12 | 48.8375 | 88.9276 | 60.0053 | 99.9
48.835 | 5.0752 | 59.96 | 20.78 | 48.8167 | 9.0864 | 60.02 | 20.78 | 48.8431 | 29.0269 | 59.97 | 40.56 | 48.8549 | 69.6502 | 60 | 80.12 | 48.8458 | 88.9296 | 60.0052 | 99.9
48.8433 | 5.0764 | 59.96 | 20.78 | 48.825 | 9.0872 | 60.02 | 20.78 | 48.8515 | 29.0274 | 59.97 | 40.56 | 48.8633 | 69.6504 | 60 | 80.12 | 48.8542 | 88.9317 | 60.0051 | 99.9
48.8517 | 5.0775 | 59.96 | 20.78 | 48.8333 | 9.1971 | 60.01 | 20.78 | 48.8598 | 29.0278 | 59.97 | 40.56 | 48.8716 | 69.6506 | 60 | 80.12 | 48.8625 | 88.9337 | 60.005 | 99.9
48.86 | 5.0787 | 59.96 | 20.78 | 48.8416 | 9.199 | 60.0099 | 20.78 | 48.8681 | 29.0282 | 59.97 | 40.56 | 48.8799 | 69.6509 | 60 | 80.12 | 48.8708 | 88.9358 | 60.0049 | 99.9
48.8683 | 5.0799 | 59.96 | 20.78 | 48.85 | 9.2009 | 60.0098 | 20.78 | 48.8765 | 29.0287 | 59.97 | 40.56 | 48.8882 | 69.6511 | 60 | 80.12 | 48.8792 | 88.9378 | 60.0048 | 99.9
48.8767 | 5.081 | 59.96 | 20.78 | 48.8583 | 9.2029 | 60.0097 | 20.78 | 48.8848 | 29.0291 | 59.97 | 40.56 | 48.8966 | 69.6513 | 60 | 80.12 | 48.8875 | 88.9398 | 60.0048 | 99.9
48.885 | 5.0822 | 59.96 | 20.78 | 48.8666 | 9.2048 | 60.0097 | 20.78 | 48.8931 | 29.0296 | 59.97 | 40.56 | 48.9049 | 69.6515 | 60 | 80.12 | 48.8958 | 88.9419 | 60.0047 | 99.9
48.8934 | 5.0833 | 59.96 | 20.78 | 48.875 | 9.2067 | 60.0096 | 20.78 | 48.9015 | 29.03 | 59.97 | 40.56 | 48.9133 | 69.6518 | 60 | 80.12 | 48.9042 | 88.944 | 60.0046 | 99.9
48.9017 | 5.0845 | 59.96 | 20.78 | 48.8833 | 9.2086 | 60.0095 | 20.78 | 48.9098 | 29.0304 | 59.97 | 40.56 | 48.9216 | 69.652 | 60 | 80.12 | 48.9125 | 88.946 | 60.0045 | 99.9
48.91 | 5.0856 | 59.96 | 20.78 | 48.8916 | 9.2106 | 60.0094 | 20.78 | 48.9182 | 29.0309 | 59.97 | 40.56 | 48.9299 | 69.6522 | 60 | 80.12 | 48.9208 | 88.9481 | 60.0044 | 99.9
48.9184 | 5.0868 | 59.96 | 20.78 | 48.8999 | 9.2125 | 60.0093 | 20.78 | 48.9265 | 29.0313 | 59.97 | 40.56 | 48.9382 | 69.6524 | 60 | 80.12 | 48.9291 | 88.9501 | 60.0043 | 99.9
48.9267 | 5.088 | 59.96 | 20.78 | 48.9083 | 9.2144 | 60.0092 | 20.78 | 48.9348 | 29.0318 | 59.97 | 40.56 | 48.9466 | 69.6527 | 60 | 80.12 | 48.9375 | 88.9521 | 60.0043 | 99.9
48.935 | 5.0891 | 59.96 | 20.78 | 48.9166 | 9.2164 | 60.0092 | 20.78 | 48.9431 | 29.0322 | 59.97 | 40.56 | 48.9549 | 69.6529 | 60 | 80.12 | 48.9458 | 88.9542 | 60.0042 | 99.9
48.9434 | 5.0903 | 59.96 | 20.78 | 48.9249 | 9.2183 | 60.0091 | 20.78 | 48.9515 | 29.0327 | 59.97 | 40.56 | 48.9633 | 69.6531 | 60 | 80.12 | 48.9542 | 88.9562 | 60.0041 | 99.9
48.9517 | 5.0914 | 59.96 | 20.78 | 48.9333 | 9.2202 | 60.009 | 20.78 | 48.9598 | 29.0331 | 59.97 | 40.56 | 48.9716 | 69.6533 | 60 | 80.12 | 48.9625 | 88.9583 | 60.004 | 99.9
48.9601 | 5.0926 | 59.96 | 20.78 | 48.9416 | 9.2222 | 60.0089 | 20.78 | 48.9682 | 29.0335 | 59.97 | 40.56 | 48.9799 | 69.6536 | 60 | 80.12 | 48.9708 | 88.9604 | 60.0039 | 99.9
48.9684 | 5.0938 | 59.96 | 20.78 | 48.9499 | 9.2241 | 60.0088 | 20.78 | 48.9765 | 29.034 | 59.97 | 40.56 | 48.9882 | 69.6538 | 60 | 80.12 | 48.9792 | 88.9624 | 60.0038 | 99.9
48.9767 | 5.0949 | 59.96 | 20.78 | 48.9583 | 9.226 | 60.0087 | 20.78 | 48.9848 | 29.0344 | 59.97 | 40.56 | 48.9966 | 69.654 | 60 | 80.12 | 48.9875 | 88.9644 | 60.0038 | 99.9
48.9851 | 5.0961 | 59.96 | 20.78 | 48.9666 | 9.228 | 60.0087 | 20.78 | 48.9932 | 29.0349 | 59.97 | 40.56 | 49.0049 | 69.6542 | 60 | 80.12 | 48.9958 | 88.9665 | 60.0037 | 99.9
48.9934 | 5.0972 | 59.96 | 20.78 | 48.9749 | 9.2299 | 60.0086 | 20.78 | 49.0015 | 29.0353 | 59.97 | 40.56 | 49.0132 | 69.6545 | 60 | 80.12 | 49.0042 | 88.9685 | 60.0036 | 99.9
49.0017 | 5.0984 | 59.96 | 20.78 | 48.9832 | 9.2318 | 60.0085 | 20.78 | 49.0098 | 29.0358 | 59.97 | 40.56 | 49.0215 | 69.6547 | 60 | 80.12 | 49.0125 | 88.9706 | 60.0035 | 99.9
49.0101 | 5.0996 | 59.96 | 20.78 | 48.9916 | 9.2338 | 60.0084 | 20.78 | 49.0182 | 29.0362 | 59.97 | 40.56 | 49.0299 | 69.6549 | 60 | 80.12 | 49.0208 | 88.9726 | 60.0034 | 99.9
49.0184 | 5.1007 | 59.96 | 20.78 | 48.9999 | 9.2357 | 60.0083 | 20.78 | 49.0265 | 29.0366 | 59.97 | 40.56 | 49.0382 | 69.6551 | 60 | 80.12 | 49.0292 | 88.9747 | 60.0033 | 99.9
49.0268 | 5.1019 | 59.96 | 20.78 | 49.0082 | 9.2376 | 60.0082 | 20.78 | 49.0349 | 29.0371 | 59.97 | 40.56 | 49.0466 | 69.6554 | 60 | 80.12 | 49.0375 | 88.9767 | 60.0033 | 99.9
49.0351 | 5.103 | 59.96 | 20.78 | 49.0166 | 9.2396 | 60.0082 | 20.78 | 49.0432 | 29.0375 | 59.97 | 40.56 | 49.0549 | 69.6556 | 60 | 80.12 | 49.0458 | 88.9788 | 60.0032 | 99.9
49.0434 | 5.1042 | 59.96 | 20.78 | 49.0249 | 9.2415 | 60.0081 | 20.78 | 49.0515 | 29.038 | 59.97 | 40.56 | 49.0632 | 69.6558 | 60 | 80.12 | 49.0541 | 88.9808 | 60.0031 | 99.9
49.0518 | 5.1054 | 59.96 | 20.78 | 49.0332 | 9.2434 | 60.008 | 20.78 | 49.0598 | 29.0384 | 59.97 | 40.56 | 49.0715 | 69.656 | 60 | 80.12 | 49.0625 | 88.9829 | 60.003 | 99.9
49.0601 | 5.1065 | 59.96 | 20.78 | 49.0416 | 9.2454 | 60.0079 | 20.78 | 49.0682 | 29.0388 | 59.97 | 40.56 | 49.0799 | 69.6563 | 60 | 80.12 | 49.0708 | 88.9849 | 60.0029 | 99.9
49.0684 | 5.1077 | 59.96 | 20.78 | 49.0499 | 9.2473 | 60.0078 | 20.78 | 49.0765 | 29.0393 | 59.97 | 40.56 | 49.0882 | 69.6565 | 60 | 80.12 | 49.0792 | 88.987 | 60.0028 | 99.9
49.0768 | 5.1088 | 59.96 | 20.78 | 49.0582 | 9.2492 | 60.0077 | 20.78 | 49.0849 | 29.0397 | 59.97 | 40.56 | 49.0966 | 69.6567 | 60 | 80.12 | 49.0875 | 88.989 | 60.0028 | 99.9
49.0851 | 5.11 | 59.96 | 20.78 | 49.0666 | 9.2512 | 60.0077 | 20.78 | 49.0932 | 29.0402 | 59.97 | 40.56 | 49.1049 | 69.6569 | 60 | 80.12 | 49.0958 | 88.9911 | 60.0027 | 99.9
49.0935 | 5.1111 | 59.96 | 20.78 | 49.0749 | 9.2531 | 60.0076 | 20.78 | 49.1015 | 29.0406 | 59.97 | 40.56 | 49.1132 | 69.6572 | 60 | 80.12 | 49.1041 | 88.9931 | 60.0026 | 99.9
49.1018 | 5.1123 | 59.96 | 20.78 | 49.0832 | 9.255 | 60.0075 | 20.78 | 49.1099 | 29.0411 | 59.97 | 40.56 | 49.1216 | 69.6574 | 60 | 80.12 | 49.1125 | 88.9952 | 60.0025 | 99.9
49.1101 | 5.1135 | 59.96 | 20.78 | 49.0916 | 9.257 | 60.0074 | 20.78 | 49.1182 | 29.0415 | 59.97 | 40.56 | 49.1299 | 69.6576 | 60 | 80.12 | 49.1208 | 88.9972 | 60.0024 | 99.9
49.1185 | 5.1146 | 59.96 | 20.78 | 49.0999 | 9.2589 | 60.0073 | 20.78 | 49.1265 | 29.0419 | 59.97 | 40.56 | 49.1382 | 69.6578 | 60 | 80.12 | 49.1292 | 88.9993 | 60.0023 | 99.9
49.1268 | 5.1158 | 59.96 | 20.78 | 49.1082 | 9.2608 | 60.0072 | 20.78 | 49.1349 | 29.0424 | 59.97 | 40.56 | 49.1465 | 69.8187 | 60 | 80.12 | 49.1375 | 89.0013 | 60.0023 | 99.9
49.1351 | 5.1169 | 59.96 | 20.78 | 49.1165 | 9.2628 | 60.0072 | 20.78 | 49.1432 | 29.0428 | 59.97 | 40.56 | 49.1549 | 69.8218 | 60.0001 | 80.12 | 49.1458 | 89.0034 | 60.0022 | 99.9
49.1435 | 5.1181 | 59.96 | 20.78 | 49.1249 | 9.2647 | 60.0071 | 20.78 | 49.1516 | 29.0433 | 59.97 | 40.56 | 49.1632 | 69.8248 | 60.0002 | 80.12 | 49.1541 | 89.0054 | 60.0021 | 99.9
49.1518 | 5.1193 | 59.96 | 20.78 | 49.1332 | 9.2666 | 60.007 | 20.78 | 49.1599 | 29.0437 | 59.97 | 40.56 | 49.1716 | 69.8278 | 60.0003 | 80.12 | 49.1625 | 89.0075 | 60.002 | 99.9
49.1602 | 5.1204 | 59.96 | 20.78 | 49.1415 | 9.2686 | 60.0069 | 20.78 | 49.1682 | 29.0441 | 59.97 | 40.56 | 49.1799 | 69.8308 | 60.0004 | 80.12 | 49.1708 | 89.0095 | 60.0019 | 99.9
49.1685 | 5.1216 | 59.96 | 20.78 | 49.1498 | 9.2705 | 60.0068 | 20.78 | 49.1765 | 29.0446 | 59.97 | 40.56 | 49.1882 | 69.8338 | 60.0004 | 80.12 | 49.1791 | 89.0116 | 60.0018 | 99.9
49.1768 | 5.1227 | 59.96 | 20.78 | 49.1582 | 9.2724 | 60.0067 | 20.78 | 49.1849 | 29.045 | 59.97 | 40.56 | 49.1965 | 69.8368 | 60.0005 | 80.12 | 49.1874 | 89.0136 | 60.0018 | 99.9
49.1852 | 5.1239 | 59.96 | 20.78 | 49.1665 | 9.2744 | 60.0067 | 20.78 | 49.1932 | 29.0455 | 59.97 | 40.56 | 49.2049 | 69.8398 | 60.0006 | 80.12 | 49.1958 | 89.0157 | 60.0017 | 99.9
49.1935 | 5.1251 | 59.96 | 20.78 | 49.1748 | 9.2763 | 60.0066 | 20.78 | 49.2016 | 29.0459 | 59.97 | 40.56 | 49.2132 | 69.8428 | 60.0007 | 80.12 | 49.2041 | 89.0177 | 60.0016 | 99.9
49.2018 | 5.1262 | 59.96 | 20.78 | 49.1832 | 9.2782 | 60.0065 | 20.78 | 49.2099 | 29.0464 | 59.97 | 40.56 | 49.2216 | 69.8458 | 60.0008 | 80.12 | 49.2125 | 89.0198 | 60.0015 | 99.9
49.2102 | 5.1274 | 59.96 | 20.78 | 49.1915 | 9.2802 | 60.0064 | 20.78 | 49.2182 | 29.0468 | 59.97 | 40.56 | 49.2299 | 69.8488 | 60.0009 | 80.12 | 49.2208 | 89.0218 | 60.0014 | 99.9
49.2185 | 5.1285 | 59.96 | 20.78 | 49.1998 | 9.2821 | 60.0063 | 20.78 | 49.2266 | 29.0472 | 59.97 | 40.56 | 49.2382 | 69.8518 | 60.0009 | 80.12 | 49.2291 | 89.0239 | 60.0013 | 99.9
49.2269 | 5.1297 | 59.96 | 20.78 | 49.2082 | 9.284 | 60.0062 | 20.78 | 49.2349 | 29.0477 | 59.97 | 40.56 | 49.2465 | 69.8548 | 60.001 | 80.12 | 49.2374 | 89.0259 | 60.0013 | 99.9
49.2352 | 5.1308 | 59.96 | 20.78 | 49.2165 | 9.286 | 60.0062 | 20.78 | 49.2433 | 29.0481 | 59.97 | 40.56 | 49.2549 | 69.8579 | 60.0011 | 80.12 | 49.2458 | 89.028 | 60.0012 | 99.9
49.2435 | 5.132 | 59.96 | 20.78 | 49.2248 | 9.2879 | 60.0061 | 20.78 | 49.2516 | 29.0486 | 59.97 | 40.56 | 49.2632 | 69.8609 | 60.0012 | 80.12 | 49.2541 | 89.03 | 60.0011 | 99.9
49.2519 | 5.1332 | 59.96 | 20.78 | 49.2332 | 9.2898 | 60.006 | 20.78 | 49.2599 | 29.049 | 59.97 | 40.56 | 49.2715 | 69.8639 | 60.0013 | 80.12 | 49.2625 | 89.0321 | 60.001 | 99.9
49.2602 | 5.1343 | 59.96 | 20.78 | 49.2415 | 9.2918 | 60.0059 | 20.78 | 49.2682 | 29.0494 | 59.97 | 40.56 | 49.2799 | 69.8669 | 60.0014 | 80.12 | 49.2708 | 89.0341 | 60.0009 | 99.9
49.2685 | 5.1355 | 59.96 | 20.78 | 49.2498 | 9.2937 | 60.0058 | 20.78 | 49.2766 | 29.0499 | 59.97 | 40.56 | 49.2882 | 69.8699 | 60.0014 | 80.12 | 49.2791 | 89.0362 | 60.0008 | 99.9
49.2769 | 5.1366 | 59.96 | 20.78 | 49.2581 | 9.2956 | 60.0057 | 20.78 | 49.2849 | 29.0503 | 59.97 | 40.56 | 49.2966 | 69.8729 | 60.0015 | 80.12 | 49.2874 | 89.0382 | 60.0008 | 99.9
49.2852 | 5.1378 | 59.96 | 20.78 | 49.2665 | 9.2975 | 60.0057 | 20.78 | 49.2933 | 29.0508 | 59.97 | 40.56 | 49.3049 | 69.8759 | 60.0016 | 80.12 | 49.2958 | 89.0403 | 60.0007 | 99.9
49.2936 | 5.139 | 59.96 | 20.78 | 49.2748 | 9.2995 | 60.0056 | 20.78 | 49.3016 | 29.0512 | 59.97 | 40.56 | 49.3132 | 69.8789 | 60.0017 | 80.12 | 49.3041 | 89.0423 | 60.0006 | 99.9
49.3019 | 5.1401 | 59.96 | 20.78 | 49.2831 | 9.3014 | 60.0055 | 20.78 | 49.3099 | 29.0517 | 59.97 | 40.56 | 49.3215 | 69.8819 | 60.0018 | 80.12 | 49.3124 | 89.0444 | 60.0005 | 99.9
49.3102 | 5.1413 | 59.96 | 20.78 | 49.2915 | 9.3033 | 60.0054 | 20.78 | 49.3183 | 29.0521 | 59.97 | 40.56 | 49.3299 | 69.8849 | 60.0019 | 80.12 | 49.3207 | 89.0464 | 60.0004 | 99.9
49.3186 | 5.1424 | 59.96 | 20.78 | 49.2998 | 9.3053 | 60.0053 | 20.78 | 49.3266 | 29.0525 | 59.97 | 40.56 | 49.3382 | 69.8879 | 60.0019 | 80.12 | 49.3291 | 89.0485 | 60.0003 | 99.9
49.3269 | 5.1436 | 59.96 | 20.78 | 49.3081 | 9.3072 | 60.0052 | 20.78 | 49.3349 | 29.053 | 59.97 | 40.56 | 49.3466 | 69.8909 | 60.002 | 80.12 | 49.3374 | 89.0505 | 60.0003 | 99.9
49.3353 | 5.1448 | 59.96 | 20.78 | 49.3165 | 9.3091 | 60.0052 | 20.78 | 49.3433 | 29.0534 | 59.97 | 40.56 | 49.3549 | 69.894 | 60.0021 | 80.12 | 49.3458 | 89.0526 | 60.0002 | 99.9
49.3436 | 5.1459 | 59.96 | 20.78 | 49.3248 | 9.3111 | 60.0051 | 20.78 | 49.3516 | 29.0539 | 59.97 | 40.56 | 49.3632 | 69.897 | 60.0022 | 80.12 | 49.3541 | 89.0546 | 60.0001 | 99.9
49.3519 | 5.1471 | 59.96 | 20.78 | 49.3331 | 9.313 | 60.005 | 20.78 | 49.36 | 29.0543 | 59.97 | 40.56 | 49.3715 | 69.9 | 60.0023 | 80.12 | 49.3624 | 89.0567 | 60 | 99.9
49.3603 | 5.1482 | 59.96 | 20.78 | 49.3415 | 9.3149 | 60.0049 | 20.78 | 49.3683 | 29.0547 | 59.97 | 40.56 | 49.3799 | 69.903 | 60.0024 | 80.12 | 49.3707 | 88.9327 | 60.01 | 99.9
49.3686 | 5.1494 | 59.96 | 20.78 | 49.3498 | 9.3169 | 60.0048 | 20.78 | 49.3766 | 29.0552 | 59.97 | 40.56 | 49.3882 | 69.906 | 60.0024 | 80.12 | 49.3791 | 88.9348 | 60.01 | 99.9
49.3769 | 5.1506 | 59.96 | 20.78 | 49.3581 | 9.3188 | 60.0047 | 20.78 | 49.385 | 29.0556 | 59.97 | 40.56 | 49.3965 | 69.909 | 60.0025 | 80.12 | 49.3874 | 88.9369 | 60.01 | 99.9
49.3853 | 5.1517 | 59.96 | 20.78 | 49.3665 | 9.3207 | 60.0047 | 20.78 | 49.3933 | 29.0561 | 59.97 | 40.56 | 49.4048 | 69.912 | 60.0026 | 80.12 | 49.3958 | 88.9389 | 60.01 | 99.9
49.3936 | 5.1529 | 59.96 | 20.78 | 49.3748 | 9.3227 | 60.0046 | 20.78 | 49.4016 | 29.0565 | 59.97 | 40.56 | 49.4132 | 69.915 | 60.0027 | 80.12 | 49.4041 | 88.941 | 60.01 | 99.9
49.402 | 5.154 | 59.96 | 20.78 | 49.3831 | 9.3246 | 60.0045 | 20.78 | 49.41 | 29.057 | 59.97 | 40.56 | 49.4215 | 69.918 | 60.0028 | 80.12 | 49.4124 | 88.9431 | 60.01 | 99.9
49.4103 | 5.1552 | 59.96 | 20.78 | 49.3914 | 9.3265 | 60.0044 | 20.78 | 49.4183 | 29.0574 | 59.97 | 40.56 | 49.4299 | 69.921 | 60.0029 | 80.12 | 49.4208 | 88.9451 | 60.01 | 99.9
49.4186 | 5.1563 | 59.96 | 20.78 | 49.3998 | 9.3285 | 60.0043 | 20.78 | 49.4266 | 29.0578 | 59.97 | 40.56 | 49.4382 | 69.924 | 60.0029 | 80.12 | 49.4291 | 88.9472 | 60.01 | 99.9
49.427 | 5.1575 | 59.96 | 20.78 | 49.4081 | 9.3304 | 60.0042 | 20.78 | 49.435 | 29.0583 | 59.97 | 40.56 | 49.4465 | 69.927 | 60.003 | 80.12 | 49.4374 | 88.9493 | 60.01 | 99.9
49.4353 | 5.1587 | 59.96 | 20.78 | 49.4164 | 9.3323 | 60.0042 | 20.78 | 49.4433 | 29.0587 | 59.97 | 40.56 | 49.4548 | 69.93 | 60.0031 | 80.12 | 49.4457 | 88.9513 | 60.01 | 99.9
49.4436 | 5.1598 | 59.96 | 20.78 | 49.4248 | 9.3343 | 60.0041 | 20.78 | 49.4517 | 29.0592 | 59.97 | 40.56 | 49.4632 | 69.9331 | 60.0032 | 80.12 | 49.4541 | 88.9534 | 60.01 | 99.9
49.452 | 5.161 | 59.96 | 20.78 | 49.4331 | 9.3362 | 60.004 | 20.78 | 49.46 | 29.0596 | 59.97 | 40.56 | 49.4716 | 69.9361 | 60.0033 | 80.12 | 49.4624 | 88.9555 | 60.01 | 99.9
49.4603 | 5.1621 | 59.96 | 20.78 | 49.4414 | 9.3381 | 60.0039 | 20.78 | 49.4683 | 29.0601 | 59.97 | 40.56 | 49.4799 | 69.9391 | 60.0034 | 80.12 | 49.4708 | 88.9575 | 60.01 | 99.9
49.4687 | 5.1633 | 59.96 | 20.78 | 49.4498 | 9.3401 | 60.0038 | 20.78 | 49.4767 | 29.0605 | 59.97 | 40.56 | 49.4882 | 69.9421 | 60.0034 | 80.12 | 49.4791 | 88.9596 | 60.01 | 99.9
49.477 | 5.1645 | 59.96 | 20.78 | 49.4581 | 9.342 | 60.0037 | 20.78 | 49.485 | 29.0609 | 59.97 | 40.56 | 49.4965 | 69.9451 | 60.0035 | 80.12 | 49.4874 | 88.9617 | 60.01 | 99.9
49.4853 | 5.1656 | 59.96 | 20.78 | 49.4664 | 9.3439 | 60.0037 | 20.78 | 49.4933 | 29.0614 | 59.97 | 40.56 | 49.5049 | 69.9481 | 60.0036 | 80.12 | 49.4957 | 88.9637 | 60.01 | 99.9
49.4937 | 5.1668 | 59.96 | 20.78 | 49.4748 | 9.3459 | 60.0036 | 20.78 | 49.5017 | 29.0618 | 59.97 | 40.56 | 49.5132 | 69.9511 | 60.0037 | 80.12 | 49.5041 | 88.9658 | 60.01 | 99.9
49.502 | 5.1679 | 59.96 | 20.78 | 49.4831 | 9.3478 | 60.0035 | 20.78 | 49.51 | 29.0623 | 59.97 | 40.56 | 49.5215 | 69.9541 | 60.0038 | 80.12 | 49.5124 | 88.9679 | 60.01 | 99.9
49.5104 | 5.1691 | 59.96 | 20.78 | 49.4914 | 9.3497 | 60.0034 | 20.78 | 49.5183 | 29.0627 | 59.97 | 40.56 | 49.5298 | 69.9571 | 60.0039 | 80.12 | 49.5208 | 88.9699 | 60.01 | 99.9
49.5187 | 5.1703 | 59.96 | 20.78 | 49.4998 | 9.3517 | 60.0033 | 20.78 | 49.5267 | 29.0631 | 59.97 | 40.56 | 49.5382 | 69.9601 | 60.0039 | 80.12 | 49.5291 | 88.972 | 60.01 | 99.9
49.527 | 5.1714 | 59.96 | 20.78 | 49.5081 | 9.3536 | 60.0033 | 20.78 | 49.535 | 29.0636 | 59.97 | 40.56 | 49.5465 | 69.9631 | 60.004 | 80.12 | 49.5374 | 88.9741 | 60.01 | 99.9
49.5354 | 5.1726 | 59.96 | 20.78 | 49.5164 | 9.3555 | 60.0032 | 20.78 | 49.5434 | 29.064 | 59.97 | 40.56 | 49.5549 | 69.9661 | 60.0041 | 80.12 | 49.5457 | 88.9761 | 60.01 | 99.9
49.5437 | 5.1737 | 59.96 | 20.78 | 49.5247 | 9.3575 | 60.0031 | 20.78 | 49.5517 | 29.0645 | 59.97 | 40.56 | 49.5632 | 69.9692 | 60.0042 | 80.12 | 49.5541 | 88.9782 | 60.01 | 99.9
49.552 | 5.1749 | 59.96 | 20.78 | 49.5331 | 9.3594 | 60.003 | 20.78 | 49.56 | 29.0649 | 59.97 | 40.56 | 49.5715 | 69.9722 | 60.0043 | 80.12 | 49.5624 | 88.9803 | 60.01 | 99.9
49.5604 | 5.176 | 59.96 | 20.78 | 49.5414 | 9.3613 | 60.0029 | 20.78 | 49.5684 | 29.0654 | 59.97 | 40.56 | 49.5798 | 69.9752 | 60.0044 | 80.12 | 49.5707 | 88.9823 | 60.01 | 99.9
49.5687 | 5.1772 | 59.96 | 20.78 | 49.5497 | 9.3633 | 60.0028 | 20.78 | 49.5767 | 29.0658 | 59.97 | 40.56 | 49.5882 | 69.9782 | 60.0044 | 80.12 | 49.579 | 88.9844 | 60.01 | 99.9
49.5771 | 5.1784 | 59.96 | 20.78 | 49.5581 | 9.3652 | 60.0028 | 20.78 | 49.5851 | 29.128 | 59.97 | 40.56 | 49.5965 | 69.9812 | 60.0045 | 80.12 | 49.5874 | 88.9865 | 60.01 | 99.9
49.5854 | 5.1795 | 59.96 | 20.78 | 49.5664 | 9.3671 | 60.0027 | 20.78 | 49.5934 | 29.1299 | 59.9701 | 40.56 | 49.6049 | 69.9842 | 60.0046 | 80.12 | 49.5957 | 88.9885 | 60.01 | 99.9
49.5937 | 5.1807 | 59.96 | 20.78 | 49.5747 | 9.3691 | 60.0026 | 20.78 | 49.6017 | 29.1318 | 59.9702 | 40.56 | 49.6132 | 69.9872 | 60.0047 | 80.12 | 49.6041 | 88.9906 | 60.01 | 99.9
49.6021 | 5.1818 | 59.96 | 20.78 | 49.5831 | 9.371 | 60.0025 | 20.78 | 49.61 | 29.1336 | 59.9703 | 40.56 | 49.6215 | 69.9902 | 60.0048 | 80.12 | 49.6124 | 88.9927 | 60.01 | 99.9
49.6104 | 5.183 | 59.96 | 20.78 | 49.5914 | 9.3729 | 60.0024 | 20.78 | 49.6184 | 29.1355 | 59.9704 | 40.56 | 49.6298 | 69.9932 | 60.0049 | 80.12 | 49.6207 | 88.9947 | 60.01 | 99.9
49.6188 | 5.1842 | 59.96 | 20.78 | 49.5997 | 9.3749 | 60.0023 | 20.78 | 49.6267 | 29.1374 | 59.9705 | 40.56 | 49.6382 | 69.9962 | 60.0049 | 80.12 | 49.6291 | 88.9968 | 60.01 | 99.9
49.6271 | 5.1853 | 59.96 | 20.78 | 49.6081 | 9.3768 | 60.0023 | 20.78 | 49.6351 | 29.1393 | 59.9705 | 40.56 | 49.6465 | 69.9992 | 60.005 | 80.12 | 49.6374 | 88.9989 | 60.01 | 99.9
49.6354 | 5.1865 | 59.96 | 20.78 | 49.6164 | 9.3787 | 60.0022 | 20.78 | 49.6434 | 29.1411 | 59.9706 | 40.56 | 49.6548 | 70.0022 | 60.0051 | 80.12 | 49.6458 | 89.0009 | 60.01 | 99.9
49.6438 | 5.1876 | 59.96 | 20.78 | 49.6247 | 9.3807 | 60.0021 | 20.78 | 49.6517 | 29.143 | 59.9707 | 40.56 | 49.6632 | 70.0052 | 60.0052 | 80.12 | 49.6541 | 89.003 | 60.01 | 99.9
49.6521 | 5.1888 | 59.96 | 20.78 | 49.6331 | 9.3826 | 60.002 | 20.78 | 49.6601 | 29.1449 | 59.9708 | 40.56 | 49.6715 | 70.0083 | 60.0053 | 80.12 | 49.6624 | 89.0051 | 60.01 | 99.9
49.6604 | 5.19 | 59.96 | 20.78 | 49.6414 | 9.3845 | 60.0019 | 20.78 | 49.6684 | 29.1468 | 59.9709 | 40.56 | 49.6799 | 70.0113 | 60.0054 | 80.12 | 49.6707 | 89.0071 | 60.01 | 99.9
49.6688 | 5.1911 | 59.96 | 20.78 | 49.6497 | 9.3865 | 60.0018 | 20.78 | 49.6768 | 29.1486 | 59.971 | 40.56 | 49.6882 | 70.0143 | 60.0054 | 80.12 | 49.6791 | 89.0092 | 60.01 | 99.9
49.6771 | 5.1923 | 59.96 | 20.78 | 49.6581 | 9.3884 | 60.0018 | 20.78 | 49.6851 | 29.1505 | 59.971 | 40.56 | 49.6965 | 70.0173 | 60.0055 | 80.12 | 49.6874 | 89.0113 | 60.01 | 99.9
49.6855 | 5.1934 | 59.96 | 20.78 | 49.6664 | 9.3903 | 60.0017 | 20.78 | 49.6934 | 29.1524 | 59.9711 | 40.56 | 49.7048 | 70.0203 | 60.0056 | 80.12 | 49.6957 | 89.0133 | 60.01 | 99.9
49.6938 | 5.1946 | 59.96 | 20.78 | 49.6747 | 9.3923 | 60.0016 | 20.78 | 49.7018 | 29.1543 | 59.9712 | 40.56 | 49.7132 | 70.0233 | 60.0057 | 80.12 | 49.704 | 89.0154 | 60.01 | 99.9
49.7021 | 5.1958 | 59.96 | 20.78 | 49.683 | 9.3942 | 60.0015 | 20.78 | 49.7101 | 29.1561 | 59.9713 | 40.56 | 49.7215 | 70.0263 | 60.0058 | 80.12 | 49.7124 | 89.0175 | 60.01 | 99.9
49.7105 | 5.1969 | 59.96 | 20.78 | 49.6914 | 9.3961 | 60.0014 | 20.78 | 49.7184 | 29.158 | 59.9714 | 40.56 | 49.7299 | 70.0293 | 60.0059 | 80.12 | 49.7207 | 89.0195 | 60.01 | 99.9
49.7188 | 5.1981 | 59.96 | 20.78 | 49.6997 | 9.3981 | 60.0013 | 20.78 | 49.7268 | 29.1599 | 59.9715 | 40.56 | 49.7382 | 70.0323 | 60.0059 | 80.12 | 49.7291 | 89.0216 | 60.01 | 99.9
49.7271 | 5.1992 | 59.96 | 20.78 | 49.708 | 9.4 | 60.0013 | 20.78 | 49.7351 | 29.1618 | 59.9715 | 40.56 | 49.7465 | 70.0353 | 60.006 | 80.12 | 49.7374 | 89.0237 | 60.01 | 99.9
49.7355 | 5.2004 | 59.96 | 20.78 | 49.7164 | 9.4019 | 60.0012 | 20.78 | 49.7434 | 29.1636 | 59.9716 | 40.56 | 49.7548 | 70.0383 | 60.0061 | 80.12 | 49.7457 | 89.0257 | 60.01 | 99.9
49.7438 | 5.2015 | 59.96 | 20.78 | 49.7247 | 9.4039 | 60.0011 | 20.78 | 49.7518 | 29.1655 | 59.9717 | 40.56 | 49.7632 | 70.0414 | 60.0062 | 80.12 | 49.754 | 89.0278 | 60.01 | 99.9
49.7522 | 5.2448 | 59.96 | 20.78 | 49.733 | 9.4058 | 60.001 | 20.78 | 49.7601 | 29.1674 | 59.9718 | 40.56 | 49.7715 | 70.0444 | 60.0063 | 80.12 | 49.7624 | 89.0299 | 60.01 | 99.9
49.7605 | 5.246 | 59.96 | 20.78 | 49.7414 | 9.4077 | 60.0009 | 20.78 | 49.7685 | 29.1693 | 59.9719 | 40.56 | 49.7798 | 70.0474 | 60.0064 | 80.12 | 49.7707 | 89.0319 | 60.01 | 99.9
49.7689 | 5.2473 | 59.96 | 20.78 | 49.7497 | 9.4097 | 60.0008 | 20.78 | 49.7768 | 29.1711 | 59.972 | 40.56 | 49.7881 | 70.0504 | 60.0064 | 80.12 | 49.7791 | 89.034 | 60.01 | 99.9
49.7772 | 5.2485 | 59.96 | 20.78 | 49.758 | 9.4116 | 60.0008 | 20.78 | 49.7851 | 29.173 | 59.972 | 40.56 | 49.7965 | 70.0534 | 60.0065 | 80.12 | 49.7874 | 89.0361 | 60.01 | 99.9
49.7855 | 5.2498 | 59.96 | 20.78 | 49.7664 | 9.4135 | 60.0007 | 20.78 | 49.7935 | 29.1749 | 59.9721 | 40.56 | 49.8049 | 70.0564 | 60.0066 | 80.12 | 49.7957 | 89.0381 | 60.01 | 99.9
49.7939 | 5.2511 | 59.96 | 20.78 | 49.7747 | 9.4155 | 60.0006 | 20.78 | 49.8018 | 29.1768 | 59.9722 | 40.56 | 49.8132 | 70.0594 | 60.0067 | 80.12 | 49.804 | 89.0402 | 60.01 | 99.9
49.8022 | 5.2523 | 59.96 | 20.78 | 49.783 | 9.4174 | 60.0005 | 20.78 | 49.8101 | 29.1786 | 59.9723 | 40.56 | 49.8215 | 70.0624 | 60.0068 | 80.12 | 49.8124 | 89.0423 | 60.01 | 99.9
49.8105 | 5.2536 | 59.96 | 20.78 | 49.7914 | 9.4193 | 60.0004 | 20.78 | 49.8185 | 29.1805 | 59.9724 | 40.56 | 49.8298 | 70.0654 | 60.0069 | 80.12 | 49.8207 | 89.0443 | 60.01 | 99.9
49.8189 | 5.2548 | 59.96 | 20.78 | 49.7997 | 9.4212 | 60.0003 | 20.78 | 49.8268 | 29.1824 | 59.9725 | 40.56 | 49.8382 | 70.0684 | 60.0069 | 80.12 | 49.829 | 89.0464 | 60.01 | 99.9
49.8272 | 5.2561 | 59.96 | 20.78 | 49.808 | 9.4232 | 60.0003 | 20.78 | 49.8351 | 29.1843 | 59.9725 | 40.56 | 49.8465 | 70.0714 | 60.007 | 80.12 | 49.8374 | 89.0485 | 60.01 | 99.9
49.8356 | 5.2574 | 59.96 | 20.78 | 49.8163 | 9.4251 | 60.0002 | 20.78 | 49.8435 | 29.1862 | 59.9726 | 40.56 | 49.8549 | 70.0744 | 60.0071 | 80.12 | 49.8457 | 89.0505 | 60.01 | 99.9
49.8439 | 5.2586 | 59.96 | 20.78 | 49.8247 | 9.427 | 60.0001 | 20.78 | 49.8518 | 29.188 | 59.9727 | 40.56 | 49.8632 | 70.0774 | 60.0072 | 80.12 | 49.8541 | 89.0526 | 60.01 | 99.9
49.8522 | 5.2599 | 59.96 | 20.78 | 49.833 | 9.429 | 60 | 20.78 | 49.8602 | 29.1899 | 59.9728 | 40.56 | 49.8715 | 70.0805 | 60.0073 | 80.12 | 49.8624 | 89.0547 | 60.01 | 99.9
49.8606 | 5.2611 | 59.96 | 20.78 | 49.8413 | 9.3718 | 60.0099 | 20.78 | 49.8685 | 29.1918 | 59.9729 | 40.56 | 49.8798 | 70.0835 | 60.0074 | 80.12 | 49.8707 | 89.0567 | 60.01 | 99.9
49.8689 | 5.2624 | 59.96 | 20.78 | 49.8497 | 9.3747 | 60.0098 | 20.78 | 49.8768 | 29.1937 | 59.973 | 40.56 | 49.8882 | 70.0865 | 60.0074 | 80.12 | 49.879 | 89.0588 | 60.01 | 99.9
49.8773 | 5.2637 | 59.96 | 20.78 | 49.858 | 9.3775 | 60.0098 | 20.78 | 49.8852 | 29.1955 | 59.973 | 40.56 | 49.8965 | 70.0895 | 60.0075 | 80.12 | 49.8874 | 89.0609 | 60.01 | 99.9
49.8856 | 5.2649 | 59.96 | 20.78 | 49.8663 | 9.3803 | 60.0097 | 20.78 | 49.8935 | 29.1974 | 59.9731 | 40.56 | 49.9048 | 70.0925 | 60.0076 | 80.12 | 49.8957 | 89.0629 | 60.01 | 99.9
49.8939 | 5.2662 | 59.96 | 20.78 | 49.8747 | 9.3832 | 60.0096 | 20.78 | 49.9018 | 29.1993 | 59.9732 | 40.56 | 49.9131 | 70.0955 | 60.0077 | 80.12 | 49.9041 | 89.065 | 60.01 | 99.9
49.9023 | 5.2674 | 59.96 | 20.78 | 49.883 | 9.386 | 60.0095 | 20.78 | 49.9102 | 29.2012 | 59.9733 | 40.56 | 49.9215 | 70.0985 | 60.0078 | 80.12 | 49.9124 | 89.0671 | 60.01 | 99.9
49.9106 | 5.2687 | 59.96 | 20.78 | 49.8913 | 9.3889 | 60.0094 | 20.78 | 49.9185 | 29.203 | 59.9734 | 40.56 | 49.9299 | 70.1015 | 60.0079 | 80.12 | 49.9207 | 89.0691 | 60.01 | 99.9
49.919 | 5.27 | 59.96 | 20.78 | 49.8997 | 9.3917 | 60.0093 | 20.78 | 49.9268 | 29.2049 | 59.9735 | 40.56 | 49.9382 | 70.1045 | 60.0079 | 80.12 | 49.929 | 89.0712 | 60.01 | 99.9
49.9273 | 5.2712 | 59.96 | 20.78 | 49.908 | 9.3945 | 60.0093 | 20.78 | 49.9352 | 29.2068 | 59.9735 | 40.56 | 49.9465 | 70.1075 | 60.008 | 80.12 | 49.9374 | 89.0733 | 60.01 | 99.9
49.9356 | 5.2725 | 59.96 | 20.78 | 49.9163 | 9.3974 | 60.0092 | 20.78 | 49.9435 | 29.2087 | 59.9736 | 40.56 | 49.9548 | 70.1105 | 60.0081 | 80.12 | 49.9457 | 89.0753 | 60.01 | 99.9
49.944 | 5.2737 | 59.96 | 20.78 | 49.9247 | 9.4002 | 60.0091 | 20.78 | 49.9518 | 29.2105 | 59.9737 | 40.56 | 49.9632 | 70.1135 | 60.0082 | 80.12 | 49.954 | 89.0774 | 60.01 | 99.9
49.9523 | 5.275 | 59.96 | 20.78 | 49.933 | 9.4031 | 60.009 | 20.78 | 49.9602 | 29.2124 | 59.9738 | 40.56 | 49.9715 | 70.1166 | 60.0083 | 80.12 | 49.9623 | 89.0795 | 60.01 | 99.9
49.9606 | 5.2762 | 59.96 | 20.78 | 49.9413 | 9.4059 | 60.0089 | 20.78 | 49.9685 | 29.2143 | 59.9739 | 40.56 | 49.9799 | 70.1196 | 60.0084 | 80.12 | 49.9707 | 89.0815 | 60.01 | 99.9
49.969 | 5.2775 | 59.96 | 20.78 | 49.9496 | 9.4088 | 60.0088 | 20.78 | 49.9769 | 29.2162 | 59.974 | 40.56 | 49.9882 | 70.1226 | 60.0084 | 80.12 | 49.979 | 89.0836 | 60.01 | 99.9
49.9773 | 5.2788 | 59.96 | 20.78 | 49.958 | 9.4116 | 60.0088 | 20.78 | 49.9852 | 29.218 | 59.974 | 40.56 | 49.9965 | 70.1256 | 60.0085 | 80.12 | 49.9874 | 89.0857 | 60.01 | 99.9
49.9857 | 5.28 | 59.96 | 20.78 | 49.9663 | 9.4144 | 60.0087 | 20.78 | 49.9935 | 29.2199 | 59.9741 | 40.56 | 50.0048 | 70.1286 | 60.0086 | 80.12 | 49.9957 | 89.0877 | 60.01 | 99.9
49.994 | 5.2813 | 59.96 | 20.78 | 49.9746 | 9.4173 | 60.0086 | 20.78 | 50.0019 | 29.2218 | 59.9742 | 40.56 | 50.0132 | 70.1316 | 60.0087 | 80.12 | 50.004 | 89.0898 | 60.01 | 99.9
50.0023 | 5.2825 | 59.96 | 20.78 | 49.983 | 9.4201 | 60.0085 | 20.78 | 50.0102 | 29.2237 | 59.9743 | 40.56 | 50.0215 | 70.1346 | 60.0088 | 80.12 | 50.0123 | 89.0919 | 60.01 | 99.9
50.0107 | 5.2838 | 59.96 | 20.78 | 49.9913 | 9.423 | 60.0084 | 20.78 | 50.0186 | 29.2255 | 59.9744 | 40.56 | 50.0298 | 70.1376 | 60.0089 | 80.12 | 50.0207 | 89.0939 | 60.01 | 99.9
50.019 | 5.2851 | 59.96 | 20.78 | 49.9996 | 9.4258 | 60.0083 | 20.78 | 50.0269 | 29.2274 | 59.9745 | 40.56 | 50.0382 | 70.1406 | 60.0089 | 80.12 | 50.029 | 89.096 | 60.01 | 99.9
50.0274 | 5.2863 | 59.96 | 20.78 | 50.008 | 9.4286 | 60.0083 | 20.78 | 50.0352 | 29.2293 | 59.9745 | 40.56 | 50.0465 | 70.1436 | 60.009 | 80.12 | 50.0374 | 89.0981 | 60.01 | 99.9
50.0357 | 5.2876 | 59.96 | 20.78 | 50.0163 | 9.4315 | 60.0082 | 20.78 | 50.0435 | 29.2312 | 59.9746 | 40.56 | 50.0549 | 70.1466 | 60.0091 | 80.12 | 50.0457 | 89.1001 | 60.01 | 99.9
50.044 | 5.2888 | 59.96 | 20.78 | 50.0247 | 9.4343 | 60.0081 | 20.78 | 50.0519 | 29.233 | 59.9747 | 40.56 | 50.0632 | 70.1497 | 60.0092 | 80.12 | 50.054 | 89.1022 | 60.01 | 99.9
50.0524 | 5.2901 | 59.96 | 20.78 | 50.033 | 9.4372 | 60.008 | 20.78 | 50.0602 | 29.2349 | 59.9748 | 40.56 | 50.0715 | 70.1527 | 60.0093 | 80.12 | 50.0623 | 89.1043 | 60.01 | 99.9
50.0607 | 5.2914 | 59.96 | 20.78 | 50.0413 | 9.44 | 60.0079 | 20.78 | 50.0686 | 29.2368 | 59.9749 | 40.56 | 50.0798 | 70.1557 | 60.0094 | 80.12 | 50.0707 | 89.1063 | 60.01 | 99.9
50.0691 | 5.2926 | 59.96 | 20.78 | 50.0497 | 9.4428 | 60.0078 | 20.78 | 50.0769 | 29.2387 | 59.975 | 40.56 | 50.0882 | 70.1587 | 60.0094 | 80.12 | 50.079 | 89.1084 | 60.01 | 99.9
50.0774 | 5.2939 | 59.96 | 20.78 | 50.058 | 9.4457 | 60.0077 | 20.78 | 50.0852 | 29.2406 | 59.975 | 40.56 | 50.0965 | 70.1617 | 60.0095 | 80.12 | 50.0873 | 89.1105 | 60.01 | 99.9
50.0857 | 5.2951 | 59.96 | 20.78 | 50.0663 | 9.4485 | 60.0077 | 20.78 | 50.0936 | 29.2424 | 59.9751 | 40.56 | 50.1049 | 70.1647 | 60.0096 | 80.12 | 50.0956 | 89.1125 | 60.01 | 99.9
50.0941 | 5.2964 | 59.96 | 20.78 | 50.0746 | 9.4514 | 60.0076 | 20.78 | 50.1019 | 29.2443 | 59.9752 | 40.56 | 50.1132 | 70.1677 | 60.0097 | 80.12 | 50.104 | 89.1146 | 60.01 | 99.9
50.1024 | 5.2977 | 59.96 | 20.78 | 50.083 | 9.4542 | 60.0075 | 20.78 | 50.1103 | 29.2462 | 59.9753 | 40.56 | 50.1215 | 70.1707 | 60.0098 | 80.12 | 50.1123 | 89.1167 | 60.01 | 99.9
50.1107 | 5.2989 | 59.96 | 20.78 | 50.0913 | 9.4571 | 60.0074 | 20.78 | 50.1186 | 29.2481 | 59.9754 | 40.56 | 50.1298 | 70.1737 | 60.0099 | 80.12 | 50.1207 | 89.1187 | 60.01 | 99.9
50.1191 | 5.3002 | 59.96 | 20.78 | 50.0996 | 9.4599 | 60.0073 | 20.78 | 50.1269 | 29.2499 | 59.9755 | 40.56 | 50.1382 | 70.1767 | 60.0099 | 80.12 | 50.129 | 89.1208 | 60.01 | 99.9
50.1274 | 5.3014 | 59.96 | 20.78 | 50.108 | 9.4627 | 60.0072 | 20.78 | 50.1353 | 29.2518 | 59.9755 | 40.56 | 50.1465 | 70.0757 | 60 | 80.12 | 50.1373 | 89.1229 | 60.01 | 99.9
50.1358 | 5.3027 | 59.96 | 20.78 | 50.1163 | 9.4656 | 60.0072 | 20.78 | 50.1436 | 29.2537 | 59.9756 | 40.56 | 50.1548 | 70.0785 | 60.0001 | 80.12 | 50.1456 | 89.1249 | 60.01 | 99.9
50.1441 | 5.3039 | 59.96 | 20.78 | 50.1246 | 9.4684 | 60.0071 | 20.78 | 50.1519 | 29.2556 | 59.9757 | 40.56 | 50.1632 | 70.0814 | 60.0002 | 80.12 | 50.154 | 89.127 | 60.01 | 99.9
50.1524 | 5.3052 | 59.96 | 20.78 | 50.133 | 9.4713 | 60.007 | 20.78 | 50.1603 | 29.2574 | 59.9758 | 40.56 | 50.1715 | 70.0842 | 60.0003 | 80.12 | 50.1623 | 89.1291 | 60.01 | 99.9
50.1608 | 5.3065 | 59.96 | 20.78 | 50.1413 | 9.4741 | 60.0069 | 20.78 | 50.1686 | 29.2593 | 59.9759 | 40.56 | 50.1799 | 70.0871 | 60.0004 | 80.12 | 50.1707 | 89.1311 | 60.01 | 99.9
50.1691 | 5.3077 | 59.96 | 20.78 | 50.1496 | 9.4769 | 60.0068 | 20.78 | 50.1769 | 29.2612 | 59.976 | 40.56 | 50.1882 | 70.0899 | 60.0004 | 80.12 | 50.179 | 89.1332 | 60.01 | 99.9
50.1775 | 5.309 | 59.96 | 20.78 | 50.158 | 9.4798 | 60.0067 | 20.78 | 50.1853 | 29.2631 | 59.976 | 40.56 | 50.1965 | 70.0927 | 60.0005 | 80.12 | 50.1873 | 89.1353 | 60.01 | 99.9
50.1858 | 5.3102 | 59.96 | 20.78 | 50.1663 | 9.4826 | 60.0067 | 20.78 | 50.1936 | 29.2649 | 59.9761 | 40.56 | 50.2048 | 70.0956 | 60.0006 | 80.12 | 50.1956 | 89.1373 | 60.01 | 99.9
50.1941 | 5.3115 | 59.96 | 20.78 | 50.1746 | 9.4855 | 60.0066 | 20.78 | 50.202 | 29.2668 | 59.9762 | 40.56 | 50.2132 | 70.0984 | 60.0007 | 80.12 | 50.204 | 89.1394 | 60.01 | 99.9
50.2025 | 5.3128 | 59.96 | 20.78 | 50.183 | 9.4883 | 60.0065 | 20.78 | 50.2103 | 29.2687 | 59.9763 | 40.56 | 50.2215 | 70.1013 | 60.0008 | 80.12 | 50.2123 | 89.1414 | 60.01 | 99.9
50.2108 | 5.314 | 59.96 | 20.78 | 50.1913 | 9.4912 | 60.0064 | 20.78 | 50.2186 | 29.2706 | 59.9764 | 40.56 | 50.2299 | 70.1041 | 60.0009 | 80.12 | 50.2206 | 89.1435 | 60.01 | 99.9
50.2191 | 5.3153 | 59.96 | 20.78 | 50.1996 | 9.494 | 60.0063 | 20.78 | 50.227 | 29.2724 | 59.9765 | 40.56 | 50.2382 | 70.107 | 60.0009 | 80.12 | 50.2289 | 89.1456 | 60.01 | 99.9
50.2275 | 5.3165 | 59.96 | 20.78 | 50.2079 | 9.4968 | 60.0062 | 20.78 | 50.2353 | 29.2743 | 59.9765 | 40.56 | 50.2465 | 70.1098 | 60.001 | 80.12 | 50.2373 | 89.1477 | 60.01 | 99.9
50.2358 | 5.3178 | 59.96 | 20.78 | 50.2163 | 9.4997 | 60.0062 | 20.78 | 50.2437 | 29.2762 | 59.9766 | 40.56 | 50.2548 | 70.1126 | 60.0011 | 80.12 | 50.2456 | 89.1497 | 60.01 | 99.9
50.2442 | 5.3191 | 59.96 | 20.78 | 50.2246 | 9.5025 | 60.0061 | 20.78 | 50.252 | 29.2781 | 59.9767 | 40.56 | 50.2632 | 70.1155 | 60.0012 | 80.12 | 50.254 | 89.1518 | 60.01 | 99.9
50.2525 | 5.3203 | 59.96 | 20.78 | 50.233 | 9.5054 | 60.006 | 20.78 | 50.2603 | 29.2799 | 59.9768 | 40.56 | 50.2715 | 70.1183 | 60.0013 | 80.12 | 50.2623 | 89.1538 | 60.01 | 99.9
50.2608 | 5.3216 | 59.96 | 20.78 | 50.2413 | 9.5082 | 60.0059 | 20.78 | 50.2686 | 29.2818 | 59.9769 | 40.56 | 50.2798 | 70.1212 | 60.0014 | 80.12 | 50.2706 | 89.1559 | 60.01 | 99.9
50.2692 | 5.3228 | 59.96 | 20.78 | 50.2496 | 9.511 | 60.0058 | 20.78 | 50.277 | 29.2837 | 59.977 | 40.56 | 50.2882 | 70.124 | 60.0014 | 80.12 | 50.279 | 89.158 | 60.01 | 99.9
50.2775 | 5.3241 | 59.96 | 20.78 | 50.258 | 9.5139 | 60.0057 | 20.78 | 50.2853 | 29.2856 | 59.977 | 40.56 | 50.2965 | 70.1268 | 60.0015 | 80.12 | 50.2873 | 89.16 | 60.01 | 99.9
50.2859 | 5.3254 | 59.96 | 20.78 | 50.2663 | 9.5167 | 60.0057 | 20.78 | 50.2937 | 29.2874 | 59.9771 | 40.56 | 50.3049 | 70.1297 | 60.0016 | 80.12 | 50.2957 | 89.1621 | 60.01 | 99.9
50.2942 | 5.3266 | 59.96 | 20.78 | 50.2746 | 9.5196 | 60.0056 | 20.78 | 50.302 | 29.2893 | 59.9772 | 40.56 | 50.3132 | 70.1325 | 60.0017 | 80.12 | 50.304 | 89.1642 | 60.01 | 99.9
50.3025 | 5.3279 | 59.96 | 20.78 | 50.283 | 9.5224 | 60.0055 | 20.78 | 50.3103 | 29.2912 | 59.9773 | 40.56 | 50.3215 | 70.1354 | 60.0018 | 80.12 | 50.3123 | 89.1662 | 60.01 | 99.9
50.3109 | 5.3291 | 59.96 | 20.78 | 50.2913 | 9.5252 | 60.0054 | 20.78 | 50.3187 | 29.2931 | 59.9774 | 40.56 | 50.3298 | 70.1382 | 60.0019 | 80.12 | 50.3206 | 89.1683 | 60.01 | 99.9
50.3192 | 5.3304 | 59.96 | 20.78 | 50.2996 | 9.5281 | 60.0053 | 20.78 | 50.327 | 29.2949 | 59.9775 | 40.56 | 50.3382 | 70.1411 | 60.0019 | 80.12 | 50.329 | 89.1704 | 60.01 | 99.9
50.3275 | 5.3316 | 59.96 | 20.78 | 50.308 | 9.5309 | 60.0052 | 20.78 | 50.3354 | 29.2968 | 59.9775 | 40.56 | 50.3465 | 70.1439 | 60.002 | 80.12 | 50.3373 | 89.1724 | 60.01 | 99.9
50.3359 | 5.3329 | 59.96 | 20.78 | 50.3163 | 9.5338 | 60.0052 | 20.78 | 50.3437 | 29.2987 | 59.9776 | 40.56 | 50.3549 | 70.1467 | 60.0021 | 80.12 | 50.3456 | 89.1745 | 60.01 | 99.9
50.3442 | 5.3342 | 59.96 | 20.78 | 50.3246 | 9.5366 | 60.0051 | 20.78 | 50.352 | 29.3006 | 59.9777 | 40.56 | 50.3632 | 70.1496 | 60.0022 | 80.12 | 50.3539 | 89.1766 | 60.01 | 99.9
50.3526 | 5.3354 | 59.96 | 20.78 | 50.3329 | 9.5395 | 60.005 | 20.78 | 50.3604 | 29.3025 | 59.9778 | 40.56 | 50.3715 | 70.1524 | 60.0023 | 80.12 | 50.3623 | 89.1786 | 60.01 | 99.9
50.3609 | 5.3367 | 59.96 | 20.78 | 50.3413 | 9.5423 | 60.0049 | 20.78 | 50.3687 | 29.3043 | 59.9779 | 40.56 | 50.3799 | 70.1553 | 60.0024 | 80.12 | 50.3706 | 89.2469 | 60.01 | 99.9
50.3692 | 5.3379 | 59.96 | 20.78 | 50.3496 | 9.5451 | 60.0048 | 20.78 | 50.377 | 29.3062 | 59.978 | 40.56 | 50.3882 | 70.1581 | 60.0024 | 80.12 | 50.379 | 89.2479 | 60.01 | 99.9
50.3776 | 5.3392 | 59.96 | 20.78 | 50.3579 | 9.548 | 60.0047 | 20.78 | 50.3854 | 29.3081 | 59.978 | 40.56 | 50.3965 | 70.1609 | 60.0025 | 80.12 | 50.3873 | 89.249 | 60.01 | 99.9
50.3859 | 5.3405 | 59.96 | 20.78 | 50.3663 | 9.5508 | 60.0047 | 20.78 | 50.3937 | 29.31 | 59.9781 | 40.56 | 50.4048 | 70.1638 | 60.0026 | 80.12 | 50.3956 | 89.2501 | 60.01 | 99.9
50.3942 | 5.3417 | 59.96 | 20.78 | 50.3746 | 9.5537 | 60.0046 | 20.78 | 50.402 | 29.3118 | 59.9782 | 40.56 | 50.4132 | 70.1666 | 60.0027 | 80.12 | 50.4039 | 89.2511 | 60.01 | 99.9
50.4026 | 5.343 | 59.96 | 20.78 | 50.3829 | 9.5565 | 60.0045 | 20.78 | 50.4104 | 29.3137 | 59.9783 | 40.56 | 50.4215 | 70.1695 | 60.0028 | 80.12 | 50.4123 | 89.2522 | 60.01 | 99.9
50.4109 | 5.3442 | 59.96 | 20.78 | 50.3913 | 9.5593 | 60.0044 | 20.78 | 50.4187 | 29.3156 | 59.9784 | 40.56 | 50.4299 | 70.1723 | 60.0029 | 80.12 | 50.4206 | 89.2532 | 60.01 | 99.9
50.4193 | 5.3455 | 59.96 | 20.78 | 50.3996 | 9.5622 | 60.0043 | 20.78 | 50.4271 | 29.3175 | 59.9785 | 40.56 | 50.4382 | 70.1752 | 60.0029 | 80.12 | 50.429 | 89.2543 | 60.01 | 99.9
50.4276 | 5.3468 | 59.96 | 20.78 | 50.408 | 9.565 | 60.0042 | 20.78 | 50.4354 | 29.3193 | 59.9785 | 40.56 | 50.4465 | 70.178 | 60.003 | 80.12 | 50.4373 | 89.2553 | 60.01 | 99.9
50.4359 | 5.348 | 59.96 | 20.78 | 50.4163 | 9.5679 | 60.0042 | 20.78 | 50.4437 | 29.3212 | 59.9786 | 40.56 | 50.4548 | 70.1808 | 60.0031 | 80.12 | 50.4456 | 89.2564 | 60.01 | 99.9
50.4443 | 5.3493 | 59.96 | 20.78 | 50.4246 | 9.5707 | 60.0041 | 20.78 | 50.4521 | 29.3231 | 59.9787 | 40.56 | 50.4632 | 70.1837 | 60.0032 | 80.12 | 50.4539 | 89.2575 | 60.01 | 99.9
50.4526 | 5.3505 | 59.96 | 20.78 | 50.433 | 9.5736 | 60.004 | 20.78 | 50.4604 | 29.325 | 59.9788 | 40.56 | 50.4715 | 70.1865 | 60.0033 | 80.12 | 50.4623 | 89.2585 | 60.01 | 99.9
50.461 | 5.3518 | 59.96 | 20.78 | 50.4413 | 9.5764 | 60.0039 | 20.78 | 50.4687 | 29.3268 | 59.9789 | 40.56 | 50.4799 | 70.1894 | 60.0034 | 80.12 | 50.4706 | 89.2596 | 60.01 | 99.9
50.4693 | 5.3531 | 59.96 | 20.78 | 50.4496 | 9.5792 | 60.0038 | 20.78 | 50.4771 | 29.3287 | 59.979 | 40.56 | 50.4882 | 70.1922 | 60.0034 | 80.12 | 50.4789 | 89.2606 | 60.01 | 99.9
50.4776 | 5.3543 | 59.96 | 20.78 | 50.4579 | 9.5821 | 60.0037 | 20.78 | 50.4854 | 29.3306 | 59.979 | 40.56 | 50.4965 | 70.195 | 60.0035 | 80.12 | 50.4872 | 89.2617 | 60.01 | 99.9
50.486 | 5.3556 | 59.96 | 20.78 | 50.4663 | 9.5849 | 60.0037 | 20.78 | 50.4937 | 29.3325 | 59.9791 | 40.56 | 50.5049 | 70.1979 | 60.0036 | 80.12 | 50.4956 | 89.2627 | 60.01 | 99.9
50.4943 | 5.3568 | 59.96 | 20.78 | 50.4746 | 9.5878 | 60.0036 | 20.78 | 50.5021 | 29.3343 | 59.9792 | 40.56 | 50.5132 | 70.2007 | 60.0037 | 80.12 | 50.5039 | 89.2638 | 60.01 | 99.9
50.5026 | 5.3581 | 59.96 | 20.78 | 50.4829 | 9.5906 | 60.0035 | 20.78 | 50.5104 | 29.3362 | 59.9793 | 40.56 | 50.5215 | 70.2036 | 60.0038 | 80.12 | 50.5123 | 89.2649 | 60.01 | 99.9
50.511 | 5.3593 | 59.96 | 20.78 | 50.4913 | 9.5934 | 60.0034 | 20.78 | 50.5187 | 29.3381 | 59.9794 | 40.56 | 50.5298 | 70.2064 | 60.0039 | 80.12 | 50.5206 | 89.2659 | 60.01 | 99.9
50.5193 | 5.3606 | 59.96 | 20.78 | 50.4996 | 9.5963 | 60.0033 | 20.78 | 50.5271 | 29.34 | 59.9795 | 40.56 | 50.5382 | 70.2093 | 60.0039 | 80.12 | 50.5289 | 89.267 | 60.01 | 99.9
50.5277 | 5.3619 | 59.96 | 20.78 | 50.5079 | 9.5991 | 60.0033 | 20.78 | 50.5354 | 29.3418 | 59.9795 | 40.56 | 50.5465 | 70.2121 | 60.004 | 80.12 | 50.5372 | 89.268 | 60.01 | 99.9
50.536 | 5.3631 | 59.96 | 20.78 | 50.5163 | 9.602 | 60.0032 | 20.78 | 50.5438 | 29.3437 | 59.9796 | 40.56 | 50.5549 | 70.2149 | 60.0041 | 80.12 | 50.5456 | 89.2691 | 60.01 | 99.9
50.5443 | 5.3644 | 59.96 | 20.78 | 50.5246 | 9.6048 | 60.0031 | 20.78 | 50.5521 | 29.3456 | 59.9797 | 40.56 | 50.5632 | 70.2178 | 60.0042 | 80.12 | 50.5539 | 89.2702 | 60.01 | 99.9
50.5527 | 5.3656 | 59.96 | 20.78 | 50.533 | 9.6077 | 60.003 | 20.78 | 50.5604 | 29.3475 | 59.9798 | 40.56 | 50.5715 | 70.2206 | 60.0043 | 80.12 | 50.5623 | 89.2712 | 60.01 | 99.9
50.561 | 5.3669 | 59.96 | 20.78 | 50.5413 | 9.6105 | 60.0029 | 20.78 | 50.5688 | 29.3493 | 59.9799 | 40.56 | 50.5798 | 70.2235 | 60.0044 | 80.12 | 50.5706 | 89.2723 | 60.01 | 99.9
50.5694 | 5.3682 | 59.96 | 20.78 | 50.5496 | 9.6133 | 60.0028 | 20.78 | 50.5771 | 29.3512 | 59.98 | 40.56 | 50.5882 | 70.2263 | 60.0044 | 80.12 | 50.5789 | 89.2733 | 60.01 | 99.9
50.5777 | 5.3694 | 59.96 | 20.78 | 50.558 | 9.6162 | 60.0028 | 20.78 | 50.5854 | 29.3525 | 59.98 | 40.56 | 50.5965 | 70.2291 | 60.0045 | 80.12 | 50.5872 | 89.2744 | 60.01 | 99.9
50.586 | 5.3707 | 59.96 | 20.78 | 50.5663 | 9.619 | 60.0027 | 20.78 | 50.5938 | 29.3534 | 59.98 | 40.56 | 50.6049 | 70.232 | 60.0046 | 80.12 | 50.5956 | 89.2754 | 60.01 | 99.9
50.5944 | 5.3719 | 59.96 | 20.78 | 50.5746 | 9.6219 | 60.0026 | 20.78 | 50.6021 | 29.3543 | 59.98 | 40.56 | 50.6132 | 70.2348 | 60.0047 | 80.12 | 50.6039 | 89.2765 | 60.01 | 99.9
50.6027 | 5.3732 | 59.96 | 20.78 | 50.5829 | 9.6247 | 60.0025 | 20.78 | 50.6104 | 29.3552 | 59.98 | 40.56 | 50.6215 | 70.2377 | 60.0048 | 80.12 | 50.6122 | 89.2776 | 60.01 | 99.9
50.611 | 5.3745 | 59.96 | 20.78 | 50.5913 | 9.6275 | 60.0024 | 20.78 | 50.6188 | 29.3561 | 59.98 | 40.56 | 50.6298 | 70.2405 | 60.0049 | 80.12 | 50.6205 | 89.2786 | 60.01 | 99.9
50.6194 | 5.3757 | 59.96 | 20.78 | 50.5996 | 9.6304 | 60.0023 | 20.78 | 50.6271 | 29.3569 | 59.98 | 40.56 | 50.6382 | 70.2434 | 60.0049 | 80.12 | 50.6289 | 89.2797 | 60.01 | 99.9
50.6277 | 5.377 | 59.96 | 20.78 | 50.6079 | 9.6332 | 60.0023 | 20.78 | 50.6355 | 29.3578 | 59.98 | 40.56 | 50.6465 | 70.2462 | 60.005 | 80.12 | 50.6372 | 89.2807 | 60.01 | 99.9
50.636 | 5.3782 | 59.96 | 20.78 | 50.6163 | 9.6361 | 60.0022 | 20.78 | 50.6438 | 29.3587 | 59.98 | 40.56 | 50.6548 | 70.249 | 60.0051 | 80.12 | 50.6456 | 89.2818 | 60.01 | 99.9
50.6444 | 5.3795 | 59.96 | 20.78 | 50.6246 | 9.6389 | 60.0021 | 20.78 | 50.6521 | 29.3596 | 59.98 | 40.56 | 50.6631 | 70.2519 | 60.0052 | 80.12 | 50.6539 | 89.2829 | 60.01 | 99.9
50.6527 | 5.3808 | 59.96 | 20.78 | 50.6329 | 9.6418 | 60.002 | 20.78 | 50.6605 | 29.3605 | 59.98 | 40.56 | 50.6715 | 70.2547 | 60.0053 | 80.12 | 50.6622 | 89.2839 | 60.01 | 99.9
50.6611 | 5.382 | 59.96 | 20.78 | 50.6413 | 9.6446 | 60.0019 | 20.78 | 50.6688 | 29.3614 | 59.98 | 40.56 | 50.6798 | 70.2576 | 60.0054 | 80.12 | 50.6705 | 89.285 | 60.01 | 99.9
50.6694 | 5.3833 | 59.96 | 20.78 | 50.6496 | 9.6474 | 60.0018 | 20.78 | 50.6772 | 29.3622 | 59.98 | 40.56 | 50.6882 | 70.2604 | 60.0054 | 80.12 | 50.6789 | 89.286 | 60.01 | 99.9
50.6777 | 5.3845 | 59.96 | 20.78 | 50.658 | 9.6503 | 60.0018 | 20.78 | 50.6855 | 29.3631 | 59.98 | 40.56 | 50.6965 | 70.2632 | 60.0055 | 80.12 | 50.6872 | 89.2871 | 60.01 | 99.9
50.6861 | 5.3858 | 59.96 | 20.78 | 50.6663 | 9.6531 | 60.0017 | 20.78 | 50.6938 | 29.364 | 59.98 | 40.56 | 50.7048 | 70.2661 | 60.0056 | 80.12 | 50.6956 | 89.2881 | 60.01 | 99.9
50.6944 | 5.387 | 59.96 | 20.78 | 50.6746 | 9.656 | 60.0016 | 20.78 | 50.7021 | 29.3649 | 59.98 | 40.56 | 50.7131 | 70.2689 | 60.0057 | 80.12 | 50.7039 | 89.2892 | 60.01 | 99.9
50.7028 | 5.3883 | 59.96 | 20.78 | 50.683 | 9.6588 | 60.0015 | 20.78 | 50.7105 | 29.3658 | 59.98 | 40.56 | 50.7215 | 70.2718 | 60.0058 | 80.12 | 50.7122 | 89.2903 | 60.01 | 99.9
50.7111 | 5.3896 | 59.96 | 20.78 | 50.6913 | 9.6616 | 60.0014 | 20.78 | 50.7188 | 29.3667 | 59.98 | 40.56 | 50.7299 | 70.2746 | 60.0059 | 80.12 | 50.7206 | 89.2913 | 60.01 | 99.9
50.7194 | 5.3908 | 59.96 | 20.78 | 50.6996 | 9.6645 | 60.0013 | 20.78 | 50.7272 | 29.3675 | 59.98 | 40.56 | 50.7382 | 70.2774 | 60.0059 | 80.12 | 50.7289 | 89.2924 | 60.01 | 99.9
50.7278 | 5.3921 | 59.96 | 20.78 | 50.7079 | 9.6673 | 60.0013 | 20.78 | 50.7355 | 29.3684 | 59.98 | 40.56 | 50.7465 | 70.2803 | 60.006 | 80.12 | 50.7372 | 89.2934 | 60.01 | 99.9
50.7361 | 5.3933 | 59.96 | 20.78 | 50.7163 | 9.6702 | 60.0012 | 20.78 | 50.7438 | 29.3693 | 59.98 | 40.56 | 50.7548 | 70.2831 | 60.0061 | 80.12 | 50.7455 | 89.2945 | 60.01 | 99.9
50.7444 | 5.3946 | 59.96 | 20.78 | 50.7246 | 9.673 | 60.0011 | 20.78 | 50.7522 | 29.3702 | 59.98 | 40.56 | 50.7632 | 70.286 | 60.0062 | 80.12 | 50.7539 | 89.2955 | 60.01 | 99.9
50.7528 | 5.4791 | 59.9699 | 20.78 | 50.7329 | 9.6759 | 60.001 | 20.78 | 50.7605 | 29.3711 | 59.98 | 40.56 | 50.7715 | 70.2888 | 60.0063 | 80.12 | 50.7622 | 89.2966 | 60.01 | 99.9
50.7611 | 5.4806 | 59.9699 | 20.78 | 50.7413 | 9.6787 | 60.0009 | 20.78 | 50.7689 | 29.372 | 59.98 | 40.56 | 50.7798 | 70.2916 | 60.0064 | 80.12 | 50.7706 | 89.2977 | 60.01 | 99.9
50.7694 | 5.4822 | 59.9698 | 20.78 | 50.7496 | 9.6815 | 60.0008 | 20.78 | 50.7772 | 29.3728 | 59.98 | 40.56 | 50.7881 | 70.2945 | 60.0064 | 80.12 | 50.7789 | 89.2987 | 60.01 | 99.9
50.7778 | 5.4838 | 59.9697 | 20.78 | 50.758 | 9.6844 | 60.0008 | 20.78 | 50.7855 | 29.3737 | 59.98 | 40.56 | 50.7964 | 70.2973 | 60.0065 | 80.12 | 50.7872 | 89.2998 | 60.01 | 99.9
50.7861 | 5.4853 | 59.9696 | 20.78 | 50.7663 | 9.6872 | 60.0007 | 20.78 | 50.7939 | 29.3746 | 59.98 | 40.56 | 50.8048 | 70.3002 | 60.0066 | 80.12 | 50.7955 | 89.3008 | 60.01 | 99.9
50.7945 | 5.4869 | 59.9695 | 20.78 | 50.7746 | 9.6901 | 60.0006 | 20.78 | 50.8022 | 29.3755 | 59.98 | 40.56 | 50.8131 | 70.303 | 60.0067 | 80.12 | 50.8039 | 89.3019 | 60.01 | 99.9
50.8028 | 5.4885 | 59.9694 | 20.78 | 50.783 | 9.6929 | 60.0005 | 20.78 | 50.8105 | 29.3764 | 59.98 | 40.56 | 50.8215 | 70.3059 | 60.0068 | 80.12 | 50.8122 | 89.303 | 60.01 | 99.9
50.8111 | 5.49 | 59.9694 | 20.78 | 50.7913 | 9.6957 | 60.0004 | 20.78 | 50.8189 | 29.3773 | 59.98 | 40.56 | 50.8298 | 70.3087 | 60.0069 | 80.12 | 50.8206 | 89.304 | 60.01 | 99.9
50.8195 | 5.4916 | 59.9693 | 20.78 | 50.7996 | 9.6986 | 60.0003 | 20.78 | 50.8272 | 29.3781 | 59.98 | 40.56 | 50.8381 | 70.3115 | 60.0069 | 80.12 | 50.8289 | 89.3051 | 60.01 | 99.9
50.8278 | 5.4932 | 59.9692 | 20.78 | 50.808 | 9.7014 | 60.0003 | 20.78 | 50.8355 | 29.379 | 59.98 | 40.56 | 50.8464 | 70.3144 | 60.007 | 80.12 | 50.8372 | 89.3061 | 60.01 | 99.9
50.8362 | 5.4947 | 59.9691 | 20.78 | 50.8163 | 9.7043 | 60.0002 | 20.78 | 50.8439 | 29.3799 | 59.98 | 40.56 | 50.8548 | 70.3172 | 60.0071 | 80.12 | 50.8455 | 89.3072 | 60.01 | 99.9
50.8445 | 5.4963 | 59.969 | 20.78 | 50.8246 | 9.7071 | 60.0001 | 20.78 | 50.8522 | 29.3808 | 59.98 | 40.56 | 50.8631 | 70.3201 | 60.0072 | 80.12 | 50.8539 | 89.3083 | 60.01 | 99.9
50.8528 | 5.4979 | 59.9689 | 20.78 | 50.8329 | 9.71 | 60 | 20.78 | 50.8606 | 29.3817 | 59.98 | 40.56 | 50.8715 | 70.3229 | 60.0073 | 80.12 | 50.8622 | 89.3093 | 60.01 | 99.9
50.8612 | 5.4994 | 59.9689 | 20.78 | 50.8413 | 9.7966 | 59.99 | 20.78 | 50.8689 | 29.3826 | 59.98 | 40.56 | 50.8798 | 70.3257 | 60.0074 | 80.12 | 50.8705 | 89.3104 | 60.01 | 99.9
50.8695 | 5.501 | 59.9688 | 20.78 | 50.8496 | 9.7971 | 59.99 | 20.78 | 50.8772 | 29.3834 | 59.98 | 40.56 | 50.8881 | 70.3286 | 60.0074 | 80.12 | 50.8788 | 89.3114 | 60.01 | 99.9
50.8778 | 5.5026 | 59.9687 | 20.78 | 50.8579 | 9.7977 | 59.99 | 20.78 | 50.8856 | 29.3843 | 59.98 | 40.56 | 50.8964 | 70.3314 | 60.0075 | 80.12 | 50.8872 | 89.3125 | 60.01 | 99.9
50.8862 | 5.5041 | 59.9686 | 20.78 | 50.8663 | 9.7983 | 59.99 | 20.78 | 50.8939 | 29.3852 | 59.98 | 40.56 | 50.9048 | 70.3343 | 60.0076 | 80.12 | 50.8955 | 89.3135 | 60.01 | 99.9
50.8945 | 5.5057 | 59.9685 | 20.78 | 50.8746 | 9.7989 | 59.99 | 20.78 | 50.9022 | 29.3861 | 59.98 | 40.56 | 50.9131 | 70.3371 | 60.0077 | 80.12 | 50.9039 | 89.3146 | 60.01 | 99.9
50.9028 | 5.5073 | 59.9684 | 20.78 | 50.883 | 9.7994 | 59.99 | 20.78 | 50.9106 | 29.387 | 59.98 | 40.56 | 50.9214 | 70.3399 | 60.0078 | 80.12 | 50.9122 | 89.3157 | 60.01 | 99.9
50.9112 | 5.5089 | 59.9684 | 20.78 | 50.8913 | 9.8 | 59.99 | 20.78 | 50.9189 | 29.3879 | 59.98 | 40.56 | 50.9297 | 70.3428 | 60.0079 | 80.12 | 50.9205 | 89.3167 | 60.01 | 99.9
50.9195 | 5.5104 | 59.9683 | 20.78 | 50.8996 | 9.8006 | 59.99 | 20.78 | 50.9272 | 29.3887 | 59.98 | 40.56 | 50.9381 | 70.3456 | 60.0079 | 80.12 | 50.9288 | 89.3178 | 60.01 | 99.9
50.9279 | 5.512 | 59.9682 | 20.78 | 50.908 | 9.8012 | 59.99 | 20.78 | 50.9356 | 29.3896 | 59.98 | 40.56 | 50.9464 | 70.3485 | 60.008 | 80.12 | 50.9372 | 89.3188 | 60.01 | 99.9
50.9362 | 5.5136 | 59.9681 | 20.78 | 50.9163 | 9.8017 | 59.99 | 20.78 | 50.9439 | 29.3905 | 59.98 | 40.56 | 50.9548 | 70.3513 | 60.0081 | 80.12 | 50.9455 | 89.3199 | 60.01 | 99.9
50.9445 | 5.5151 | 59.968 | 20.78 | 50.9246 | 9.8023 | 59.99 | 20.78 | 50.9522 | 29.3914 | 59.98 | 40.56 | 50.9631 | 70.3541 | 60.0082 | 80.12 | 50.9539 | 89.3209 | 60.01 | 99.9
50.9529 | 5.5167 | 59.9679 | 20.78 | 50.933 | 9.8029 | 59.99 | 20.78 | 50.9606 | 29.3923 | 59.98 | 40.56 | 50.9714 | 70.357 | 60.0083 | 80.12 | 50.9622 | 89.322 | 60.01 | 99.9
50.9612 | 5.5183 | 59.9679 | 20.78 | 50.9413 | 9.8035 | 59.99 | 20.78 | 50.9689 | 29.3932 | 59.98 | 40.56 | 50.9797 | 70.3598 | 60.0084 | 80.12 | 50.9705 | 89.3231 | 60.01 | 99.9
50.9696 | 5.5198 | 59.9678 | 20.78 | 50.9496 | 9.804 | 59.99 | 20.78 | 50.9772 | 29.394 | 59.98 | 40.56 | 50.9881 | 70.3627 | 60.0084 | 80.12 | 50.9788 | 89.3241 | 60.01 | 99.9
50.9779 | 5.5214 | 59.9677 | 20.78 | 50.9579 | 9.8046 | 59.99 | 20.78 | 50.9856 | 29.3949 | 59.98 | 40.56 | 50.9964 | 70.3655 | 60.0085 | 80.12 | 50.9872 | 89.3252 | 60.01 | 99.9
50.9862 | 5.523 | 59.9676 | 20.78 | 50.9663 | 9.8052 | 59.99 | 20.78 | 50.9939 | 29.3958 | 59.98 | 40.56 | 51.0048 | 70.3684 | 60.0086 | 80.12 | 50.9955 | 89.3262 | 60.01 | 99.9
50.9946 | 5.5245 | 59.9675 | 20.78 | 50.9746 | 9.8058 | 59.99 | 20.78 | 51.0023 | 29.3967 | 59.98 | 40.56 | 51.0131 | 70.3712 | 60.0087 | 80.12 | 51.0038 | 89.3273 | 60.01 | 99.9
51.0029 | 5.5261 | 59.9674 | 20.78 | 50.9829 | 9.8063 | 59.99 | 20.78 | 51.0106 | 29.3976 | 59.98 | 40.56 | 51.0214 | 70.374 | 60.0088 | 80.12 | 51.0121 | 89.3284 | 60.01 | 99.9
51.0112 | 5.5277 | 59.9674 | 20.78 | 50.9913 | 9.8069 | 59.99 | 20.78 | 51.0189 | 29.3985 | 59.98 | 40.56 | 51.0297 | 70.3769 | 60.0089 | 80.12 | 51.0205 | 89.3294 | 60.01 | 99.9
51.0196 | 5.5292 | 59.9673 | 20.78 | 50.9996 | 9.8075 | 59.99 | 20.78 | 51.0273 | 29.3993 | 59.98 | 40.56 | 51.0381 | 70.3797 | 60.0089 | 80.12 | 51.0288 | 89.3305 | 60.01 | 99.9
51.0279 | 5.5308 | 59.9672 | 20.78 | 51.008 | 9.8081 | 59.99 | 20.78 | 51.0356 | 29.4002 | 59.98 | 40.56 | 51.0464 | 70.3826 | 60.009 | 80.12 | 51.0372 | 89.3315 | 60.01 | 99.9
51.0362 | 5.5324 | 59.9671 | 20.78 | 51.0163 | 9.8086 | 59.99 | 20.78 | 51.0439 | 29.4011 | 59.98 | 40.56 | 51.0547 | 70.3854 | 60.0091 | 80.12 | 51.0455 | 89.3326 | 60.01 | 99.9
51.0446 | 5.5339 | 59.967 | 20.78 | 51.0246 | 9.8092 | 59.99 | 20.78 | 51.0523 | 29.402 | 59.98 | 40.56 | 51.063 | 70.3882 | 60.0092 | 80.12 | 51.0538 | 89.3336 | 60.01 | 99.9
51.0529 | 5.5355 | 59.9669 | 20.78 | 51.033 | 9.8098 | 59.99 | 20.78 | 51.0606 | 29.4029 | 59.98 | 40.56 | 51.0714 | 70.3911 | 60.0093 | 80.12 | 51.0621 | 89.3347 | 60.01 | 99.9
51.0613 | 5.5371 | 59.9669 | 20.78 | 51.0413 | 9.8104 | 59.99 | 20.78 | 51.0689 | 29.4038 | 59.98 | 40.56 | 51.0797 | 70.3939 | 60.0093 | 80.12 | 51.0705 | 89.3358 | 60.01 | 99.9
51.0696 | 5.5386 | 59.9668 | 20.78 | 51.0496 | 9.8109 | 59.99 | 20.78 | 51.0773 | 29.4046 | 59.98 | 40.56 | 51.0881 | 70.3968 | 60.0094 | 80.12 | 51.0788 | 89.3368 | 60.01 | 99.9
51.0779 | 5.5402 | 59.9667 | 20.78 | 51.058 | 9.8115 | 59.99 | 20.78 | 51.0856 | 29.4055 | 59.98 | 40.56 | 51.0964 | 70.3996 | 60.0095 | 80.12 | 51.0872 | 89.3379 | 60.01 | 99.9
51.0863 | 5.5418 | 59.9666 | 20.78 | 51.0663 | 9.8121 | 59.99 | 20.78 | 51.0939 | 29.4064 | 59.98 | 40.56 | 51.1047 | 70.4024 | 60.0096 | 80.12 | 51.0955 | 89.3389 | 60.01 | 99.9
51.0946 | 5.5433 | 59.9665 | 20.78 | 51.0746 | 9.8127 | 59.99 | 20.78 | 51.1023 | 29.4073 | 59.98 | 40.56 | 51.113 | 70.4053 | 60.0097 | 80.12 | 51.1038 | 89.34 | 60.01 | 99.9
51.103 | 5.5449 | 59.9664 | 20.78 | 51.0829 | 9.8132 | 59.99 | 20.78 | 51.1106 | 29.4082 | 59.98 | 40.56 | 51.1214 | 70.4081 | 60.0098 | 80.12 | 51.1121 | 89.341 | 60.01 | 99.9
51.1113 | 5.5465 | 59.9664 | 20.78 | 51.0913 | 9.8138 | 59.99 | 20.78 | 51.119 | 29.4091 | 59.98 | 40.56 | 51.1297 | 70.411 | 60.0098 | 80.12 | 51.1205 | 89.3421 | 60.01 | 99.9
51.1196 | 5.548 | 59.9663 | 20.78 | 51.0996 | 9.8144 | 59.99 | 20.78 | 51.1273 | 29.41 | 59.98 | 40.56 | 51.1381 | 70.4138 | 60.0099 | 80.12 | 51.1288 | 89.3432 | 60.01 | 99.9
51.128 | 5.5496 | 59.9662 | 20.78 | 51.108 | 9.815 | 59.99 | 20.78 | 51.1356 | 29.4108 | 59.98 | 40.56 | 51.1464 | 70.4327 | 60.01 | 80.12 | 51.1371 | 89.3442 | 60.01 | 99.9
51.1363 | 5.5512 | 59.9661 | 20.78 | 51.1163 | 9.8155 | 59.99 | 20.78 | 51.144 | 29.4117 | 59.98 | 40.56 | 51.1547 | 70.4356 | 60.0101 | 80.12 | 51.1455 | 89.3453 | 60.01 | 99.9
51.1446 | 5.5527 | 59.966 | 20.78 | 51.1246 | 9.8161 | 59.99 | 20.78 | 51.1523 | 29.4126 | 59.98 | 40.56 | 51.163 | 70.4386 | 60.0102 | 80.12 | 51.1538 | 89.3463 | 60.01 | 99.9
51.153 | 5.5543 | 59.9659 | 20.78 | 51.133 | 9.8167 | 59.99 | 20.78 | 51.1606 | 29.4135 | 59.98 | 40.56 | 51.1714 | 70.4416 | 60.0103 | 80.12 | 51.1622 | 89.3474 | 60.01 | 99.9
51.1613 | 5.5559 | 59.9659 | 20.78 | 51.1413 | 9.8173 | 59.99 | 20.78 | 51.1689 | 29.4144 | 59.98 | 40.56 | 51.1797 | 70.4445 | 60.0103 | 80.12 | 51.1705 | 89.3485 | 60.01 | 99.9
51.1696 | 5.5574 | 59.9658 | 20.78 | 51.1496 | 9.8178 | 59.99 | 20.78 | 51.1773 | 29.4153 | 59.98 | 40.56 | 51.188 | 70.4475 | 60.0104 | 80.12 | 51.1788 | 89.3495 | 60.01 | 99.9
51.178 | 5.559 | 59.9657 | 20.78 | 51.158 | 9.8184 | 59.99 | 20.78 | 51.1856 | 29.4161 | 59.98 | 40.56 | 51.1964 | 70.4504 | 60.0105 | 80.12 | 51.1871 | 89.3506 | 60.01 | 99.9
51.1863 | 5.5606 | 59.9656 | 20.78 | 51.1663 | 9.819 | 59.99 | 20.78 | 51.194 | 29.417 | 59.98 | 40.56 | 51.2047 | 70.4534 | 60.0106 | 80.12 | 51.1955 | 89.3516 | 60.01 | 99.9
51.1947 | 5.5621 | 59.9655 | 20.78 | 51.1746 | 9.8196 | 59.99 | 20.78 | 51.2023 | 29.4179 | 59.98 | 40.56 | 51.2131 | 70.4563 | 60.0107 | 80.12 | 51.2038 | 89.3527 | 60.01 | 99.9
51.203 | 5.5637 | 59.9654 | 20.78 | 51.183 | 9.8201 | 59.99 | 20.78 | 51.2106 | 29.4188 | 59.98 | 40.56 | 51.2214 | 70.4593 | 60.0108 | 80.12 | 51.2122 | 89.3538 | 60.01 | 99.9
51.2113 | 5.5653 | 59.9654 | 20.78 | 51.1913 | 9.8207 | 59.99 | 20.78 | 51.219 | 29.4197 | 59.98 | 40.56 | 51.2297 | 70.4623 | 60.0108 | 80.12 | 51.2205 | 89.3548 | 60.01 | 99.9
51.2197 | 5.5668 | 59.9653 | 20.78 | 51.1996 | 9.8213 | 59.99 | 20.78 | 51.2273 | 29.4206 | 59.98 | 40.56 | 51.238 | 70.4652 | 60.0109 | 80.12 | 51.2288 | 89.3559 | 60.01 | 99.9
51.228 | 5.5684 | 59.9652 | 20.78 | 51.2079 | 9.8219 | 59.99 | 20.78 | 51.2356 | 29.4214 | 59.98 | 40.56 | 51.2464 | 70.4682 | 60.011 | 80.12 | 51.2371 | 89.3569 | 60.01 | 99.9
51.2364 | 5.57 | 59.9651 | 20.78 | 51.2163 | 9.8224 | 59.99 | 20.78 | 51.244 | 29.4223 | 59.98 | 40.56 | 51.2547 | 70.4711 | 60.0111 | 80.12 | 51.2455 | 89.358 | 60.01 | 99.9
51.2447 | 5.5715 | 59.965 | 20.78 | 51.2246 | 9.823 | 59.99 | 20.78 | 51.2523 | 29.4232 | 59.98 | 40.56 | 51.2631 | 70.4741 | 60.0112 | 80.12 | 51.2538 | 89.359 | 60.01 | 99.9
51.253 | 5.5731 | 59.9649 | 20.78 | 51.233 | 9.8236 | 59.99 | 20.78 | 51.2607 | 29.4241 | 59.98 | 40.56 | 51.2714 | 70.477 | 60.0113 | 80.12 | 51.2621 | 89.3601 | 60.01 | 99.9
51.2614 | 5.5747 | 59.9649 | 20.78 | 51.2413 | 9.8242 | 59.99 | 20.78 | 51.269 | 29.425 | 59.98 | 40.56 | 51.2797 | 70.48 | 60.0113 | 80.12 | 51.2704 | 89.3612 | 60.01 | 99.9
51.2697 | 5.5763 | 59.9648 | 20.78 | 51.2496 | 9.8247 | 59.99 | 20.78 | 51.2773 | 29.4259 | 59.98 | 40.56 | 51.288 | 70.483 | 60.0114 | 80.12 | 51.2788 | 89.3622 | 60.01 | 99.9
51.278 | 5.5778 | 59.9647 | 20.78 | 51.258 | 9.8253 | 59.99 | 20.78 | 51.2856 | 29.4267 | 59.98 | 40.56 | 51.2964 | 70.4859 | 60.0115 | 80.12 | 51.2871 | 89.3633 | 60.01 | 99.9
51.2864 | 5.5794 | 59.9646 | 20.78 | 51.2663 | 9.8259 | 59.99 | 20.78 | 51.294 | 29.4276 | 59.98 | 40.56 | 51.3047 | 70.4889 | 60.0116 | 80.12 | 51.2955 | 89.3643 | 60.01 | 99.9
51.2947 | 5.581 | 59.9645 | 20.78 | 51.2746 | 9.8265 | 59.99 | 20.78 | 51.3023 | 29.4285 | 59.98 | 40.56 | 51.313 | 70.4918 | 60.0117 | 80.12 | 51.3038 | 89.3654 | 60.01 | 99.9
51.303 | 5.5825 | 59.9644 | 20.78 | 51.283 | 9.827 | 59.99 | 20.78 | 51.3107 | 29.4294 | 59.98 | 40.56 | 51.3214 | 70.4948 | 60.0118 | 80.12 | 51.3121 | 89.3664 | 60.01 | 99.9
51.3114 | 5.5841 | 59.9644 | 20.78 | 51.2913 | 9.8276 | 59.99 | 20.78 | 51.319 | 29.4303 | 59.98 | 40.56 | 51.3297 | 70.4977 | 60.0119 | 80.12 | 51.3204 | 89.3675 | 60.01 | 99.9
51.3197 | 5.5857 | 59.9643 | 20.78 | 51.2996 | 9.8282 | 59.99 | 20.78 | 51.3273 | 29.4312 | 59.98 | 40.56 | 51.338 | 70.5007 | 60.0119 | 80.12 | 51.3288 | 89.3686 | 60.01 | 99.9
51.3281 | 5.5872 | 59.9642 | 20.78 | 51.308 | 9.8288 | 59.99 | 20.78 | 51.3357 | 29.432 | 59.98 | 40.56 | 51.3464 | 70.5037 | 60.012 | 80.12 | 51.3371 | 89.3696 | 60.01 | 99.9
51.3364 | 5.5888 | 59.9641 | 20.78 | 51.3163 | 9.8293 | 59.99 | 20.78 | 51.344 | 29.4329 | 59.98 | 40.56 | 51.3547 | 70.5066 | 60.0121 | 80.12 | 51.3455 | 89.3707 | 60.01 | 99.9
51.3447 | 5.5904 | 59.964 | 20.78 | 51.3246 | 9.8299 | 59.99 | 20.78 | 51.3524 | 29.4338 | 59.98 | 40.56 | 51.363 | 70.5096 | 60.0122 | 80.12 | 51.3538 | 89.3717 | 60.01 | 99.9
51.3531 | 5.5919 | 59.9639 | 20.78 | 51.333 | 9.8305 | 59.99 | 20.78 | 51.3607 | 29.4347 | 59.98 | 40.56 | 51.3713 | 70.5125 | 60.0123 | 80.12 | 51.3621 | 89.3728 | 60.01 | 99.9
51.3614 | 5.5935 | 59.9639 | 20.78 | 51.3413 | 9.8311 | 59.99 | 20.78 | 51.369 | 29.4356 | 59.98 | 40.56 | 51.3797 | 70.5155 | 60.0124 | 80.12 | 51.3704 | 89.4799 | 60.0001 | 99.9
51.3698 | 5.5951 | 59.9638 | 20.78 | 51.3496 | 9.8316 | 59.99 | 20.78 | 51.3773 | 29.4365 | 59.98 | 40.56 | 51.388 | 70.5185 | 60.0124 | 80.12 | 51.3788 | 89.4811 | 60.0001 | 99.9
51.3781 | 5.5966 | 59.9637 | 20.78 | 51.358 | 9.8322 | 59.99 | 20.78 | 51.3857 | 29.4373 | 59.98 | 40.56 | 51.3964 | 70.5214 | 60.0125 | 80.12 | 51.3871 | 89.4823 | 60.0002 | 99.9
51.3864 | 5.5982 | 59.9636 | 20.78 | 51.3663 | 9.8328 | 59.99 | 20.78 | 51.394 | 29.4382 | 59.98 | 40.56 | 51.4047 | 70.5244 | 60.0126 | 80.12 | 51.3954 | 89.4834 | 60.0003 | 99.9
51.3948 | 5.5998 | 59.9635 | 20.78 | 51.3746 | 9.8334 | 59.99 | 20.78 | 51.4023 | 29.4391 | 59.98 | 40.56 | 51.413 | 70.5273 | 60.0127 | 80.12 | 51.4037 | 89.4846 | 60.0004 | 99.9
51.4031 | 5.6013 | 59.9634 | 20.78 | 51.383 | 9.8339 | 59.99 | 20.78 | 51.4107 | 29.44 | 59.98 | 40.56 | 51.4213 | 70.5303 | 60.0128 | 80.12 | 51.4121 | 89.4858 | 60.0005 | 99.9
51.4114 | 5.6029 | 59.9634 | 20.78 | 51.3913 | 9.8345 | 59.99 | 20.78 | 51.419 | 29.4409 | 59.98 | 40.56 | 51.4297 | 70.5332 | 60.0129 | 80.12 | 51.4204 | 89.4869 | 60.0006 | 99.9
51.4198 | 5.6045 | 59.9633 | 20.78 | 51.3996 | 9.8351 | 59.99 | 20.78 | 51.4274 | 29.4418 | 59.98 | 40.56 | 51.438 | 70.5362 | 60.0129 | 80.12 | 51.4288 | 89.4881 | 60.0006 | 99.9
51.4281 | 5.606 | 59.9632 | 20.78 | 51.408 | 9.8357 | 59.99 | 20.78 | 51.4357 | 29.4426 | 59.98 | 40.56 | 51.4464 | 70.5392 | 60.013 | 80.12 | 51.4371 | 89.4893 | 60.0007 | 99.9
51.4364 | 5.6076 | 59.9631 | 20.78 | 51.4163 | 9.8362 | 59.99 | 20.78 | 51.444 | 29.4435 | 59.98 | 40.56 | 51.4547 | 70.5421 | 60.0131 | 80.12 | 51.4454 | 89.4904 | 60.0008 | 99.9
51.4448 | 5.6092 | 59.963 | 20.78 | 51.4247 | 9.8368 | 59.99 | 20.78 | 51.4524 | 29.4444 | 59.98 | 40.56 | 51.463 | 70.5451 | 60.0132 | 80.12 | 51.4537 | 89.4916 | 60.0009 | 99.9
51.4531 | 5.6107 | 59.9629 | 20.78 | 51.433 | 9.8374 | 59.99 | 20.78 | 51.4607 | 29.4453 | 59.98 | 40.56 | 51.4713 | 70.548 | 60.0133 | 80.12 | 51.4621 | 89.4928 | 60.001 | 99.9
51.4615 | 5.6123 | 59.9629 | 20.78 | 51.4413 | 9.838 | 59.99 | 20.78 | 51.4691 | 29.4462 | 59.98 | 40.56 | 51.4797 | 70.551 | 60.0134 | 80.12 | 51.4704 | 89.4939 | 60.0011 | 99.9
51.4698 | 5.6139 | 59.9628 | 20.78 | 51.4496 | 9.8385 | 59.99 | 20.78 | 51.4774 | 29.4471 | 59.98 | 40.56 | 51.488 | 70.5539 | 60.0134 | 80.12 | 51.4788 | 89.4951 | 60.0011 | 99.9
51.4781 | 5.6154 | 59.9627 | 20.78 | 51.458 | 9.8391 | 59.99 | 20.78 | 51.4857 | 29.4479 | 59.98 | 40.56 | 51.4963 | 70.5569 | 60.0135 | 80.12 | 51.4871 | 89.4963 | 60.0012 | 99.9
51.4865 | 5.617 | 59.9626 | 20.78 | 51.4663 | 9.8397 | 59.99 | 20.78 | 51.494 | 29.4488 | 59.98 | 40.56 | 51.5046 | 70.5599 | 60.0136 | 80.12 | 51.4954 | 89.4974 | 60.0013 | 99.9
51.4948 | 5.6186 | 59.9625 | 20.78 | 51.4746 | 9.8403 | 59.99 | 20.78 | 51.5024 | 29.4497 | 59.98 | 40.56 | 51.513 | 70.5628 | 60.0137 | 80.12 | 51.5037 | 89.4986 | 60.0014 | 99.9
51.5032 | 5.6201 | 59.9624 | 20.78 | 51.483 | 9.8408 | 59.99 | 20.78 | 51.5107 | 29.4506 | 59.98 | 40.56 | 51.5213 | 70.5658 | 60.0138 | 80.12 | 51.5121 | 89.4998 | 60.0015 | 99.9
51.5115 | 5.6217 | 59.9624 | 20.78 | 51.4913 | 9.8414 | 59.99 | 20.78 | 51.5191 | 29.4515 | 59.98 | 40.56 | 51.5297 | 70.5687 | 60.0139 | 80.12 | 51.5204 | 89.5009 | 60.0016 | 99.9
51.5198 | 5.6233 | 59.9623 | 20.78 | 51.4997 | 9.842 | 59.99 | 20.78 | 51.5274 | 29.4524 | 59.98 | 40.56 | 51.538 | 70.5717 | 60.0139 | 80.12 | 51.5287 | 89.5021 | 60.0017 | 99.9
51.5282 | 5.6248 | 59.9622 | 20.78 | 51.508 | 9.8426 | 59.99 | 20.78 | 51.5357 | 29.4532 | 59.98 | 40.56 | 51.5463 | 70.5746 | 60.014 | 80.12 | 51.537 | 89.5033 | 60.0017 | 99.9
51.5365 | 5.6264 | 59.9621 | 20.78 | 51.5163 | 9.8431 | 59.99 | 20.78 | 51.5441 | 29.4541 | 59.98 | 40.56 | 51.5546 | 70.5776 | 60.0141 | 80.12 | 51.5454 | 89.5044 | 60.0018 | 99.9
51.5448 | 5.628 | 59.962 | 20.78 | 51.5247 | 9.8437 | 59.99 | 20.78 | 51.5524 | 29.455 | 59.98 | 40.56 | 51.563 | 70.5806 | 60.0142 | 80.12 | 51.5537 | 89.5056 | 60.0019 | 99.9
51.5532 | 5.6295 | 59.9619 | 20.78 | 51.533 | 9.8443 | 59.99 | 20.78 | 51.5607 | 29.4559 | 59.98 | 40.56 | 51.5713 | 70.5835 | 60.0143 | 80.12 | 51.5621 | 89.5068 | 60.002 | 99.9
51.5615 | 5.6311 | 59.9619 | 20.78 | 51.5413 | 9.8449 | 59.99 | 20.78 | 51.5691 | 29.4568 | 59.98 | 40.56 | 51.5797 | 70.5865 | 60.0144 | 80.12 | 51.5704 | 89.5079 | 60.0021 | 99.9
51.5698 | 5.6327 | 59.9618 | 20.78 | 51.5497 | 9.8454 | 59.99 | 20.78 | 51.5774 | 29.4577 | 59.98 | 40.56 | 51.588 | 70.5894 | 60.0144 | 80.12 | 51.5787 | 89.5091 | 60.0022 | 99.9
51.5782 | 5.6342 | 59.9617 | 20.78 | 51.558 | 9.846 | 59.99 | 20.78 | 51.5858 | 29.5179 | 59.9801 | 40.56 | 51.5963 | 70.5924 | 60.0145 | 80.12 | 51.587 | 89.5103 | 60.0022 | 99.9
51.5865 | 5.6358 | 59.9616 | 20.78 | 51.5663 | 9.8466 | 59.99 | 20.78 | 51.5941 | 29.521 | 59.9801 | 40.56 | 51.6046 | 70.5954 | 60.0146 | 80.12 | 51.5954 | 89.5114 | 60.0023 | 99.9
51.5949 | 5.6374 | 59.9615 | 20.78 | 51.5747 | 9.8472 | 59.99 | 20.78 | 51.6024 | 29.5241 | 59.9802 | 40.56 | 51.613 | 70.5983 | 60.0147 | 80.12 | 51.6038 | 89.5126 | 60.0024 | 99.9
51.6032 | 5.6389 | 59.9614 | 20.78 | 51.583 | 9.8477 | 59.99 | 20.78 | 51.6107 | 29.5272 | 59.9803 | 40.56 | 51.6213 | 70.6013 | 60.0148 | 80.12 | 51.6121 | 89.5138 | 60.0025 | 99.9
51.6115 | 5.6405 | 59.9614 | 20.78 | 51.5913 | 9.8483 | 59.99 | 20.78 | 51.6191 | 29.5303 | 59.9804 | 40.56 | 51.6296 | 70.6042 | 60.0149 | 80.12 | 51.6204 | 89.5149 | 60.0026 | 99.9
51.6199 | 5.6421 | 59.9613 | 20.78 | 51.5997 | 9.8489 | 59.99 | 20.78 | 51.6274 | 29.5333 | 59.9805 | 40.56 | 51.6379 | 70.6072 | 60.0149 | 80.12 | 51.6287 | 89.5161 | 60.0027 | 99.9
51.6282 | 5.6437 | 59.9612 | 20.78 | 51.608 | 9.8495 | 59.99 | 20.78 | 51.6358 | 29.5364 | 59.9806 | 40.56 | 51.6463 | 70.6101 | 60.015 | 80.12 | 51.6371 | 89.5173 | 60.0027 | 99.9
51.6366 | 5.6452 | 59.9611 | 20.78 | 51.6163 | 9.85 | 59.99 | 20.78 | 51.6441 | 29.5395 | 59.9806 | 40.56 | 51.6546 | 70.6131 | 60.0151 | 80.12 | 51.6454 | 89.5184 | 60.0028 | 99.9
51.6449 | 5.6468 | 59.961 | 20.78 | 51.6247 | 9.8506 | 59.99 | 20.78 | 51.6524 | 29.5426 | 59.9807 | 40.56 | 51.663 | 70.6161 | 60.0152 | 80.12 | 51.6537 | 89.5196 | 60.0029 | 99.9
51.6532 | 5.6484 | 59.9609 | 20.78 | 51.633 | 9.8512 | 59.99 | 20.78 | 51.6608 | 29.5457 | 59.9808 | 40.56 | 51.6713 | 70.619 | 60.0153 | 80.12 | 51.662 | 89.5208 | 60.003 | 99.9
51.6616 | 5.6499 | 59.9609 | 20.78 | 51.6413 | 9.8518 | 59.99 | 20.78 | 51.6691 | 29.5488 | 59.9809 | 40.56 | 51.6796 | 70.622 | 60.0154 | 80.12 | 51.6704 | 89.5219 | 60.0031 | 99.9
51.6699 | 5.6515 | 59.9608 | 20.78 | 51.6497 | 9.8523 | 59.99 | 20.78 | 51.6774 | 29.5518 | 59.981 | 40.56 | 51.6879 | 70.6249 | 60.0154 | 80.12 | 51.6787 | 89.5231 | 60.0032 | 99.9
51.6782 | 5.6531 | 59.9607 | 20.78 | 51.658 | 9.8529 | 59.99 | 20.78 | 51.6858 | 29.5549 | 59.9811 | 40.56 | 51.6963 | 70.6279 | 60.0155 | 80.12 | 51.6871 | 89.5243 | 60.0032 | 99.9
51.6866 | 5.6546 | 59.9606 | 20.78 | 51.6664 | 9.8535 | 59.99 | 20.78 | 51.6941 | 29.558 | 59.9811 | 40.56 | 51.7046 | 70.6308 | 60.0156 | 80.12 | 51.6954 | 89.5254 | 60.0033 | 99.9
51.6949 | 5.6562 | 59.9605 | 20.78 | 51.6747 | 9.8541 | 59.99 | 20.78 | 51.7025 | 29.5611 | 59.9812 | 40.56 | 51.713 | 70.6338 | 60.0157 | 80.12 | 51.7037 | 89.5266 | 60.0034 | 99.9
51.7032 | 5.6578 | 59.9604 | 20.78 | 51.683 | 9.8546 | 59.99 | 20.78 | 51.7108 | 29.5642 | 59.9813 | 40.56 | 51.7213 | 70.6368 | 60.0158 | 80.12 | 51.712 | 89.5278 | 60.0035 | 99.9
51.7116 | 5.6593 | 59.9604 | 20.78 | 51.6913 | 9.8552 | 59.99 | 20.78 | 51.7191 | 29.5673 | 59.9814 | 40.56 | 51.7296 | 70.6397 | 60.0159 | 80.12 | 51.7204 | 89.5289 | 60.0036 | 99.9
51.7199 | 5.6609 | 59.9603 | 20.78 | 51.6997 | 9.8558 | 59.99 | 20.78 | 51.7274 | 29.5703 | 59.9815 | 40.56 | 51.7379 | 70.6427 | 60.0159 | 80.12 | 51.7287 | 89.5301 | 60.0037 | 99.9
51.7283 | 5.6625 | 59.9602 | 20.78 | 51.708 | 9.8564 | 59.99 | 20.78 | 51.7358 | 29.5734 | 59.9816 | 40.56 | 51.7463 | 70.6456 | 60.016 | 80.12 | 51.7371 | 89.5313 | 60.0037 | 99.9
51.7366 | 5.664 | 59.9601 | 20.78 | 51.7163 | 9.8569 | 59.99 | 20.78 | 51.7441 | 29.5765 | 59.9816 | 40.56 | 51.7546 | 70.6486 | 60.0161 | 80.12 | 51.7454 | 89.5324 | 60.0038 | 99.9
51.7449 | 5.6656 | 59.96 | 20.78 | 51.7247 | 9.8575 | 59.99 | 20.78 | 51.7525 | 29.5796 | 59.9817 | 40.56 | 51.7629 | 70.6516 | 60.0162 | 80.12 | 51.7537 | 89.5336 | 60.0039 | 99.9
51.7533 | 5.7216 | 59.96 | 20.78 | 51.733 | 9.8581 | 59.99 | 20.78 | 51.7608 | 29.5827 | 59.9818 | 40.56 | 51.7712 | 70.6545 | 60.0163 | 80.12 | 51.762 | 89.5348 | 60.004 | 99.9
51.7616 | 5.7237 | 59.96 | 20.78 | 51.7413 | 9.8587 | 59.99 | 20.78 | 51.7691 | 29.5858 | 59.9819 | 40.56 | 51.7796 | 70.6575 | 60.0163 | 80.12 | 51.7704 | 89.5359 | 60.0041 | 99.9
51.7699 | 5.7258 | 59.96 | 20.78 | 51.7497 | 9.8592 | 59.99 | 20.78 | 51.7775 | 29.5888 | 59.982 | 40.56 | 51.7879 | 70.6604 | 60.0164 | 80.12 | 51.7787 | 89.5371 | 60.0042 | 99.9
51.7783 | 5.7279 | 59.96 | 20.78 | 51.758 | 9.8598 | 59.99 | 20.78 | 51.7858 | 29.5919 | 59.9821 | 40.56 | 51.7963 | 70.6634 | 60.0165 | 80.12 | 51.787 | 89.5383 | 60.0042 | 99.9
51.7866 | 5.73 | 59.96 | 20.78 | 51.7664 | 9.8604 | 59.99 | 20.78 | 51.7941 | 29.595 | 59.9821 | 40.56 | 51.8046 | 70.6663 | 60.0166 | 80.12 | 51.7953 | 89.5394 | 60.0043 | 99.9
51.795 | 5.7321 | 59.96 | 20.78 | 51.7747 | 9.861 | 59.99 | 20.78 | 51.8025 | 29.5981 | 59.9822 | 40.56 | 51.8129 | 70.6693 | 60.0167 | 80.12 | 51.8037 | 89.5406 | 60.0044 | 99.9
51.8033 | 5.7342 | 59.96 | 20.78 | 51.783 | 9.8615 | 59.99 | 20.78 | 51.8108 | 29.6012 | 59.9823 | 40.56 | 51.8212 | 70.6723 | 60.0168 | 80.12 | 51.812 | 89.5418 | 60.0045 | 99.9
51.8116 | 5.7363 | 59.96 | 20.78 | 51.7914 | 9.8621 | 59.99 | 20.78 | 51.8192 | 29.6043 | 59.9824 | 40.56 | 51.8296 | 70.6752 | 60.0168 | 80.12 | 51.8204 | 89.5429 | 60.0046 | 99.9
51.82 | 5.7384 | 59.96 | 20.78 | 51.7997 | 9.8627 | 59.99 | 20.78 | 51.8275 | 29.6074 | 59.9825 | 40.56 | 51.8379 | 70.6782 | 60.0169 | 80.12 | 51.8287 | 89.5441 | 60.0047 | 99.9
51.8283 | 5.7405 | 59.96 | 20.78 | 51.808 | 9.8633 | 59.99 | 20.78 | 51.8358 | 29.6104 | 59.9826 | 40.56 | 51.8463 | 70.6811 | 60.017 | 80.12 | 51.837 | 89.5453 | 60.0047 | 99.9
51.8366 | 5.7427 | 59.96 | 20.78 | 51.8163 | 9.8638 | 59.99 | 20.78 | 51.8441 | 29.6135 | 59.9826 | 40.56 | 51.8546 | 70.6841 | 60.0171 | 80.12 | 51.8453 | 89.5464 | 60.0048 | 99.9
51.845 | 5.7448 | 59.96 | 20.78 | 51.8247 | 9.8644 | 59.99 | 20.78 | 51.8525 | 29.6166 | 59.9827 | 40.56 | 51.8629 | 70.687 | 60.0172 | 80.12 | 51.8537 | 89.5476 | 60.0049 | 99.9
51.8533 | 5.7469 | 59.96 | 20.78 | 51.833 | 9.865 | 59.99 | 20.78 | 51.8608 | 29.6197 | 59.9828 | 40.56 | 51.8713 | 70.69 | 60.0173 | 80.12 | 51.862 | 89.5488 | 60.005 | 99.9
51.8617 | 5.749 | 59.96 | 20.78 | 51.8414 | 9.8663 | 59.99 | 20.78 | 51.8691 | 29.6228 | 59.9829 | 40.56 | 51.8796 | 70.693 | 60.0173 | 80.12 | 51.8704 | 89.5499 | 60.0051 | 99.9
51.87 | 5.7511 | 59.96 | 20.78 | 51.8497 | 9.8675 | 59.99 | 20.78 | 51.8775 | 29.6259 | 59.983 | 40.56 | 51.8879 | 70.6959 | 60.0174 | 80.12 | 51.8787 | 89.5511 | 60.0051 | 99.9
51.8783 | 5.7532 | 59.96 | 20.78 | 51.858 | 9.8688 | 59.99 | 20.78 | 51.8858 | 29.6289 | 59.9831 | 40.56 | 51.8962 | 70.6989 | 60.0175 | 80.12 | 51.887 | 89.5523 | 60.0052 | 99.9
51.8867 | 5.7553 | 59.96 | 20.78 | 51.8664 | 9.8701 | 59.99 | 20.78 | 51.8942 | 29.632 | 59.9831 | 40.56 | 51.9046 | 70.7018 | 60.0176 | 80.12 | 51.8953 | 89.5534 | 60.0053 | 99.9
51.895 | 5.7574 | 59.96 | 20.78 | 51.8747 | 9.8714 | 59.99 | 20.78 | 51.9025 | 29.6351 | 59.9832 | 40.56 | 51.9129 | 70.7048 | 60.0177 | 80.12 | 51.9037 | 89.5546 | 60.0054 | 99.9
51.9034 | 5.7595 | 59.96 | 20.78 | 51.883 | 9.8726 | 59.99 | 20.78 | 51.9108 | 29.6382 | 59.9833 | 40.56 | 51.9213 | 70.7077 | 60.0178 | 80.12 | 51.912 | 89.5558 | 60.0055 | 99.9
51.9117 | 5.7616 | 59.96 | 20.78 | 51.8914 | 9.8739 | 59.99 | 20.78 | 51.9192 | 29.6413 | 59.9834 | 40.56 | 51.9296 | 70.7107 | 60.0178 | 80.12 | 51.9203 | 89.5569 | 60.0056 | 99.9
51.92 | 5.7638 | 59.96 | 20.78 | 51.8997 | 9.8752 | 59.99 | 20.78 | 51.9275 | 29.6444 | 59.9835 | 40.56 | 51.9379 | 70.7137 | 60.0179 | 80.12 | 51.9286 | 89.5581 | 60.0056 | 99.9
51.9284 | 5.7659 | 59.96 | 20.78 | 51.908 | 9.8765 | 59.99 | 20.78 | 51.9358 | 29.6474 | 59.9836 | 40.56 | 51.9462 | 70.7166 | 60.018 | 80.12 | 51.937 | 89.5593 | 60.0057 | 99.9
51.9367 | 5.768 | 59.96 | 20.78 | 51.9164 | 9.8777 | 59.99 | 20.78 | 51.9442 | 29.6505 | 59.9836 | 40.56 | 51.9546 | 70.7196 | 60.0181 | 80.12 | 51.9453 | 89.5604 | 60.0058 | 99.9
51.945 | 5.7701 | 59.96 | 20.78 | 51.9247 | 9.879 | 59.99 | 20.78 | 51.9525 | 29.6536 | 59.9837 | 40.56 | 51.9629 | 70.7225 | 60.0182 | 80.12 | 51.9537 | 89.5616 | 60.0059 | 99.9
51.9534 | 5.7722 | 59.96 | 20.78 | 51.933 | 9.8803 | 59.99 | 20.78 | 51.9608 | 29.6567 | 59.9838 | 40.56 | 51.9713 | 70.7255 | 60.0183 | 80.12 | 51.962 | 89.5628 | 60.006 | 99.9
51.9617 | 5.7743 | 59.96 | 20.78 | 51.9414 | 9.8816 | 59.99 | 20.78 | 51.9692 | 29.6598 | 59.9839 | 40.56 | 51.9796 | 70.7285 | 60.0183 | 80.12 | 51.9703 | 89.5639 | 60.0061 | 99.9
51.9701 | 5.7764 | 59.96 | 20.78 | 51.9497 | 9.8828 | 59.99 | 20.78 | 51.9775 | 29.6629 | 59.984 | 40.56 | 51.9879 | 70.7314 | 60.0184 | 80.12 | 51.9786 | 89.5651 | 60.0061 | 99.9
51.9784 | 5.7785 | 59.96 | 20.78 | 51.958 | 9.8841 | 59.99 | 20.78 | 51.9858 | 29.6659 | 59.9841 | 40.56 | 51.9962 | 70.7344 | 60.0185 | 80.12 | 51.987 | 89.5663 | 60.0062 | 99.9
51.9867 | 5.7806 | 59.96 | 20.78 | 51.9664 | 9.8854 | 59.99 | 20.78 | 51.9942 | 29.669 | 59.9841 | 40.56 | 52.0046 | 70.7373 | 60.0186 | 80.12 | 51.9953 | 89.5674 | 60.0063 | 99.9
51.9951 | 5.7827 | 59.96 | 20.78 | 51.9747 | 9.8867 | 59.99 | 20.78 | 52.0025 | 29.6721 | 59.9842 | 40.56 | 52.0129 | 70.7403 | 60.0187 | 80.12 | 52.0037 | 89.5686 | 60.0064 | 99.9
52.0034 | 5.7848 | 59.96 | 20.78 | 51.983 | 9.8879 | 59.99 | 20.78 | 52.0108 | 29.6752 | 59.9843 | 40.56 | 52.0212 | 70.7432 | 60.0188 | 80.12 | 52.012 | 89.5698 | 60.0065 | 99.9
52.0117 | 5.787 | 59.96 | 20.78 | 51.9914 | 9.8892 | 59.99 | 20.78 | 52.0192 | 29.6783 | 59.9844 | 40.56 | 52.0295 | 70.7462 | 60.0189 | 80.12 | 52.0203 | 89.5709 | 60.0066 | 99.9
52.0201 | 5.7891 | 59.96 | 20.78 | 51.9997 | 9.8905 | 59.99 | 20.78 | 52.0275 | 29.6814 | 59.9845 | 40.56 | 52.0379 | 70.7492 | 60.0189 | 80.12 | 52.0287 | 89.5721 | 60.0066 | 99.9
52.0284 | 5.7912 | 59.96 | 20.78 | 52.0081 | 9.8918 | 59.99 | 20.78 | 52.0359 | 29.6845 | 59.9846 | 40.56 | 52.0462 | 70.7521 | 60.019 | 80.12 | 52.037 | 89.5733 | 60.0067 | 99.9
52.0368 | 5.7933 | 59.96 | 20.78 | 52.0164 | 9.893 | 59.99 | 20.78 | 52.0442 | 29.6875 | 59.9846 | 40.56 | 52.0545 | 70.7551 | 60.0191 | 80.12 | 52.0453 | 89.5744 | 60.0068 | 99.9
52.0451 | 5.7954 | 59.96 | 20.78 | 52.0247 | 9.8943 | 59.99 | 20.78 | 52.0525 | 29.6906 | 59.9847 | 40.56 | 52.0629 | 70.758 | 60.0192 | 80.12 | 52.0536 | 89.5756 | 60.0069 | 99.9
52.0534 | 5.7975 | 59.96 | 20.78 | 52.0331 | 9.8956 | 59.99 | 20.78 | 52.0609 | 29.6937 | 59.9848 | 40.56 | 52.0712 | 70.761 | 60.0193 | 80.12 | 52.062 | 89.5768 | 60.007 | 99.9
52.0618 | 5.7996 | 59.96 | 20.78 | 52.0414 | 9.8969 | 59.99 | 20.78 | 52.0692 | 29.6968 | 59.9849 | 40.56 | 52.0795 | 70.7639 | 60.0194 | 80.12 | 52.0703 | 89.5779 | 60.0071 | 99.9
52.0701 | 5.8017 | 59.96 | 20.78 | 52.0497 | 9.8981 | 59.99 | 20.78 | 52.0775 | 29.6999 | 59.985 | 40.56 | 52.0878 | 70.7669 | 60.0194 | 80.12 | 52.0787 | 89.5791 | 60.0071 | 99.9
52.0785 | 5.8038 | 59.96 | 20.78 | 52.0581 | 9.8994 | 59.99 | 20.78 | 52.0858 | 29.703 | 59.9851 | 40.56 | 52.0962 | 70.7699 | 60.0195 | 80.12 | 52.087 | 89.5803 | 60.0072 | 99.9
52.0868 | 5.8059 | 59.96 | 20.78 | 52.0664 | 9.9007 | 59.99 | 20.78 | 52.0942 | 29.706 | 59.9851 | 40.56 | 52.1045 | 70.7728 | 60.0196 | 80.12 | 52.0953 | 89.5814 | 60.0073 | 99.9
52.0951 | 5.8081 | 59.96 | 20.78 | 52.0747 | 9.902 | 59.99 | 20.78 | 52.1025 | 29.7091 | 59.9852 | 40.56 | 52.1129 | 70.7758 | 60.0197 | 80.12 | 52.1036 | 89.5826 | 60.0074 | 99.9
52.1035 | 5.8102 | 59.96 | 20.78 | 52.0831 | 9.9032 | 59.99 | 20.78 | 52.1109 | 29.7122 | 59.9853 | 40.56 | 52.1212 | 70.7787 | 60.0198 | 80.12 | 52.112 | 89.5838 | 60.0075 | 99.9
52.1118 | 5.8123 | 59.96 | 20.78 | 52.0914 | 9.9045 | 59.99 | 20.78 | 52.1192 | 29.7153 | 59.9854 | 40.56 | 52.1295 | 70.7817 | 60.0199 | 80.12 | 52.1203 | 89.5849 | 60.0076 | 99.9
52.1201 | 5.8144 | 59.96 | 20.78 | 52.0997 | 9.9058 | 59.99 | 20.78 | 52.1275 | 29.7184 | 59.9855 | 40.56 | 52.1378 | 70.7846 | 60.0199 | 80.12 | 52.1287 | 89.5861 | 60.0076 | 99.9
52.1285 | 5.8165 | 59.96 | 20.78 | 52.1081 | 9.9071 | 59.99 | 20.78 | 52.1359 | 29.7215 | 59.9856 | 40.56 | 52.1462 | 70.5713 | 60.01 | 80.12 | 52.137 | 89.5873 | 60.0077 | 99.9
52.1368 | 5.8186 | 59.96 | 20.78 | 52.1164 | 9.9083 | 59.99 | 20.78 | 52.1442 | 29.7245 | 59.9856 | 40.56 | 52.1545 | 70.573 | 60.0101 | 80.12 | 52.1453 | 89.5884 | 60.0078 | 99.9
52.1452 | 5.8207 | 59.96 | 20.78 | 52.1248 | 9.9096 | 59.99 | 20.78 | 52.1525 | 29.7276 | 59.9857 | 40.56 | 52.1628 | 70.5747 | 60.0102 | 80.12 | 52.1536 | 89.5896 | 60.0079 | 99.9
52.1535 | 5.8228 | 59.96 | 20.78 | 52.1331 | 9.9109 | 59.99 | 20.78 | 52.1609 | 29.7307 | 59.9858 | 40.56 | 52.1711 | 70.5764 | 60.0103 | 80.12 | 52.162 | 89.5908 | 60.008 | 99.9
52.1618 | 5.8249 | 59.96 | 20.78 | 52.1414 | 9.9122 | 59.99 | 20.78 | 52.1692 | 29.7338 | 59.9859 | 40.56 | 52.1795 | 70.5781 | 60.0103 | 80.12 | 52.1703 | 89.5919 | 60.0081 | 99.9
52.1702 | 5.827 | 59.96 | 20.78 | 52.1497 | 9.9135 | 59.99 | 20.78 | 52.1776 | 29.7369 | 59.986 | 40.56 | 52.1878 | 70.5798 | 60.0104 | 80.12 | 52.1786 | 89.5931 | 60.0081 | 99.9
52.1785 | 5.8292 | 59.96 | 20.78 | 52.1581 | 9.9147 | 59.99 | 20.78 | 52.1859 | 29.74 | 59.9861 | 40.56 | 52.1962 | 70.5814 | 60.0105 | 80.12 | 52.187 | 89.5943 | 60.0082 | 99.9
52.1869 | 5.8313 | 59.96 | 20.78 | 52.1664 | 9.916 | 59.99 | 20.78 | 52.1942 | 29.743 | 59.9861 | 40.56 | 52.2045 | 70.5831 | 60.0106 | 80.12 | 52.1953 | 89.5954 | 60.0083 | 99.9
52.1952 | 5.8334 | 59.96 | 20.78 | 52.1747 | 9.9173 | 59.99 | 20.78 | 52.2025 | 29.7461 | 59.9862 | 40.56 | 52.2128 | 70.5848 | 60.0107 | 80.12 | 52.2036 | 89.5966 | 60.0084 | 99.9
52.2035 | 5.8355 | 59.96 | 20.78 | 52.1831 | 9.9186 | 59.99 | 20.78 | 52.2109 | 29.7492 | 59.9863 | 40.56 | 52.2211 | 70.5865 | 60.0108 | 80.12 | 52.212 | 89.5978 | 60.0085 | 99.9
52.2119 | 5.8376 | 59.96 | 20.78 | 52.1914 | 9.9198 | 59.99 | 20.78 | 52.2192 | 29.7523 | 59.9864 | 40.56 | 52.2295 | 70.5882 | 60.0108 | 80.12 | 52.2203 | 89.5989 | 60.0086 | 99.9
52.2202 | 5.8397 | 59.96 | 20.78 | 52.1998 | 9.9211 | 59.99 | 20.78 | 52.2276 | 29.7554 | 59.9865 | 40.56 | 52.2378 | 70.5899 | 60.0109 | 80.12 | 52.2286 | 89.6001 | 60.0086 | 99.9
52.2286 | 5.8418 | 59.96 | 20.78 | 52.2081 | 9.9224 | 59.99 | 20.78 | 52.2359 | 29.7585 | 59.9866 | 40.56 | 52.2462 | 70.5915 | 60.011 | 80.12 | 52.2369 | 89.6012 | 60.0087 | 99.9
52.2369 | 5.8439 | 59.96 | 20.78 | 52.2164 | 9.9237 | 59.99 | 20.78 | 52.2442 | 29.7616 | 59.9866 | 40.56 | 52.2545 | 70.5932 | 60.0111 | 80.12 | 52.2453 | 89.6024 | 60.0088 | 99.9
52.2452 | 5.846 | 59.96 | 20.78 | 52.2248 | 9.9249 | 59.99 | 20.78 | 52.2526 | 29.7646 | 59.9867 | 40.56 | 52.2628 | 70.5949 | 60.0112 | 80.12 | 52.2536 | 89.6036 | 60.0089 | 99.9
52.2536 | 5.8481 | 59.96 | 20.78 | 52.2331 | 9.9262 | 59.99 | 20.78 | 52.2609 | 29.7677 | 59.9868 | 40.56 | 52.2711 | 70.5966 | 60.0113 | 80.12 | 52.262 | 89.6048 | 60.009 | 99.9
52.2619 | 5.8503 | 59.96 | 20.78 | 52.2414 | 9.9275 | 59.99 | 20.78 | 52.2692 | 29.7708 | 59.9869 | 40.56 | 52.2795 | 70.5983 | 60.0113 | 80.12 | 52.2703 | 89.6059 | 60.0091 | 99.9
52.2702 | 5.8524 | 59.96 | 20.78 | 52.2498 | 9.9288 | 59.99 | 20.78 | 52.2776 | 29.7739 | 59.987 | 40.56 | 52.2878 | 70.6 | 60.0114 | 80.12 | 52.2786 | 89.6071 | 60.0091 | 99.9
52.2786 | 5.8545 | 59.96 | 20.78 | 52.2581 | 9.93 | 59.99 | 20.78 | 52.2859 | 29.777 | 59.9871 | 40.56 | 52.2961 | 70.6016 | 60.0115 | 80.12 | 52.2869 | 89.6083 | 60.0092 | 99.9
52.2869 | 5.8566 | 59.96 | 20.78 | 52.2664 | 9.9313 | 59.99 | 20.78 | 52.2943 | 29.7801 | 59.9871 | 40.56 | 52.3044 | 70.6033 | 60.0116 | 80.12 | 52.2953 | 89.6094 | 60.0093 | 99.9
52.2953 | 5.8587 | 59.96 | 20.78 | 52.2748 | 9.9326 | 59.99 | 20.78 | 52.3026 | 29.7831 | 59.9872 | 40.56 | 52.3128 | 70.605 | 60.0117 | 80.12 | 52.3036 | 89.6106 | 60.0094 | 99.9
52.3036 | 5.8608 | 59.96 | 20.78 | 52.2831 | 9.9339 | 59.99 | 20.78 | 52.3109 | 29.7862 | 59.9873 | 40.56 | 52.3211 | 70.6067 | 60.0118 | 80.12 | 52.312 | 89.6117 | 60.0095 | 99.9
52.312 | 5.8629 | 59.96 | 20.78 | 52.2914 | 9.9351 | 59.99 | 20.78 | 52.3192 | 29.7893 | 59.9874 | 40.56 | 52.3295 | 70.6084 | 60.0118 | 80.12 | 52.3203 | 89.6129 | 60.0096 | 99.9
52.3203 | 5.865 | 59.96 | 20.78 | 52.2998 | 9.9364 | 59.99 | 20.78 | 52.3276 | 29.7924 | 59.9875 | 40.56 | 52.3378 | 70.61 | 60.0119 | 80.12 | 52.3286 | 89.6141 | 60.0096 | 99.9
52.3286 | 5.8671 | 59.96 | 20.78 | 52.3081 | 9.9377 | 59.99 | 20.78 | 52.3359 | 29.7955 | 59.9876 | 40.56 | 52.3461 | 70.6117 | 60.012 | 80.12 | 52.3369 | 89.6152 | 60.0097 | 99.9
52.337 | 5.8692 | 59.96 | 20.78 | 52.3164 | 9.939 | 59.99 | 20.78 | 52.3442 | 29.7986 | 59.9876 | 40.56 | 52.3544 | 70.6134 | 60.0121 | 80.12 | 52.3453 | 89.6164 | 60.0098 | 99.9
52.3453 | 5.8713 | 59.96 | 20.78 | 52.3248 | 9.9402 | 59.99 | 20.78 | 52.3526 | 29.8016 | 59.9877 | 40.56 | 52.3628 | 70.6151 | 60.0122 | 80.12 | 52.3536 | 89.6176 | 60.0099 | 99.9
52.3536 | 5.8735 | 59.96 | 20.78 | 52.3331 | 9.9415 | 59.99 | 20.78 | 52.3609 | 29.8047 | 59.9878 | 40.56 | 52.3711 | 70.6168 | 60.0123 | 80.12 | 52.3619 | 89.6188 | 60.01 | 99.9
52.362 | 5.8756 | 59.96 | 20.78 | 52.3415 | 9.9428 | 59.99 | 20.78 | 52.3693 | 29.8078 | 59.9879 | 40.56 | 52.3795 | 70.6185 | 60.0123 | 80.12 | 52.3702 | 89.7227 | 60.0001 | 99.9
52.3703 | 5.8777 | 59.96 | 20.78 | 52.3498 | 9.9441 | 59.99 | 20.78 | 52.3776 | 29.8109 | 59.988 | 40.56 | 52.3878 | 70.6201 | 60.0124 | 80.12 | 52.3786 | 89.7248 | 60.0001 | 99.9
52.3787 | 5.8798 | 59.96 | 20.78 | 52.3581 | 9.9453 | 59.99 | 20.78 | 52.3859 | 29.814 | 59.9881 | 40.56 | 52.3961 | 70.6218 | 60.0125 | 80.12 | 52.3869 | 89.727 | 60.0002 | 99.9
52.387 | 5.8819 | 59.96 | 20.78 | 52.3665 | 9.9466 | 59.99 | 20.78 | 52.3943 | 29.8171 | 59.9881 | 40.56 | 52.4044 | 70.6235 | 60.0126 | 80.12 | 52.3953 | 89.7291 | 60.0003 | 99.9
52.3953 | 5.884 | 59.96 | 20.78 | 52.3748 | 9.9479 | 59.99 | 20.78 | 52.4026 | 29.8201 | 59.9882 | 40.56 | 52.4128 | 70.6252 | 60.0127 | 80.12 | 52.4036 | 89.7313 | 60.0004 | 99.9
52.4037 | 5.8861 | 59.96 | 20.78 | 52.3831 | 9.9492 | 59.99 | 20.78 | 52.4109 | 29.8232 | 59.9883 | 40.56 | 52.4211 | 70.6269 | 60.0128 | 80.12 | 52.4119 | 89.7334 | 60.0005 | 99.9
52.412 | 5.8882 | 59.96 | 20.78 | 52.3914 | 9.9504 | 59.99 | 20.78 | 52.4193 | 29.8263 | 59.9884 | 40.56 | 52.4294 | 70.6286 | 60.0128 | 80.12 | 52.4202 | 89.7356 | 60.0006 | 99.9
52.4204 | 5.8903 | 59.96 | 20.78 | 52.3998 | 9.9517 | 59.99 | 20.78 | 52.4276 | 29.8294 | 59.9885 | 40.56 | 52.4377 | 70.6302 | 60.0129 | 80.12 | 52.4286 | 89.7377 | 60.0006 | 99.9
52.4287 | 5.8924 | 59.96 | 20.78 | 52.4081 | 9.953 | 59.99 | 20.78 | 52.4359 | 29.8325 | 59.9886 | 40.56 | 52.4461 | 70.6319 | 60.013 | 80.12 | 52.4369 | 89.7399 | 60.0007 | 99.9
52.437 | 5.8946 | 59.96 | 20.78 | 52.4164 | 9.9543 | 59.99 | 20.78 | 52.4443 | 29.8356 | 59.9886 | 40.56 | 52.4544 | 70.6336 | 60.0131 | 80.12 | 52.4453 | 89.742 | 60.0008 | 99.9
52.4454 | 5.8967 | 59.96 | 20.78 | 52.4248 | 9.9555 | 59.99 | 20.78 | 52.4526 | 29.8387 | 59.9887 | 40.56 | 52.4628 | 70.6353 | 60.0132 | 80.12 | 52.4536 | 89.7442 | 60.0009 | 99.9
52.4537 | 5.8988 | 59.96 | 20.78 | 52.4331 | 9.9568 | 59.99 | 20.78 | 52.4609 | 29.8417 | 59.9888 | 40.56 | 52.4711 | 70.637 | 60.0133 | 80.12 | 52.4619 | 89.7463 | 60.001 | 99.9
52.462 | 5.9009 | 59.96 | 20.78 | 52.4415 | 9.9581 | 59.99 | 20.78 | 52.4693 | 29.8448 | 59.9889 | 40.56 | 52.4794 | 70.6387 | 60.0133 | 80.12 | 52.4703 | 89.7485 | 60.0011 | 99.9
52.4704 | 5.903 | 59.96 | 20.78 | 52.4498 | 9.9594 | 59.99 | 20.78 | 52.4776 | 29.8479 | 59.989 | 40.56 | 52.4877 | 70.6403 | 60.0134 | 80.12 | 52.4786 | 89.7506 | 60.0011 | 99.9
52.4787 | 5.9051 | 59.96 | 20.78 | 52.4581 | 9.9606 | 59.99 | 20.78 | 52.4859 | 29.851 | 59.9891 | 40.56 | 52.4961 | 70.642 | 60.0135 | 80.12 | 52.4869 | 89.7528 | 60.0012 | 99.9
52.4871 | 5.9072 | 59.96 | 20.78 | 52.4665 | 9.9619 | 59.99 | 20.78 | 52.4943 | 29.8541 | 59.9891 | 40.56 | 52.5044 | 70.6437 | 60.0136 | 80.12 | 52.4952 | 89.7549 | 60.0013 | 99.9
52.4954 | 5.9093 | 59.96 | 20.78 | 52.4748 | 9.9632 | 59.99 | 20.78 | 52.5026 | 29.8572 | 59.9892 | 40.56 | 52.5128 | 70.6454 | 60.0137 | 80.12 | 52.5036 | 89.7571 | 60.0014 | 99.9
52.5037 | 5.9114 | 59.96 | 20.78 | 52.4831 | 9.9645 | 59.99 | 20.78 | 52.511 | 29.8602 | 59.9893 | 40.56 | 52.5211 | 70.6471 | 60.0138 | 80.12 | 52.5119 | 89.7592 | 60.0015 | 99.9
52.5121 | 5.9135 | 59.96 | 20.78 | 52.4915 | 9.9657 | 59.99 | 20.78 | 52.5193 | 29.8633 | 59.9894 | 40.56 | 52.5294 | 70.6488 | 60.0138 | 80.12 | 52.5203 | 89.7614 | 60.0016 | 99.9
52.5204 | 5.9157 | 59.96 | 20.78 | 52.4998 | 9.967 | 59.99 | 20.78 | 52.5276 | 29.8664 | 59.9895 | 40.56 | 52.5377 | 70.6504 | 60.0139 | 80.12 | 52.5286 | 89.7635 | 60.0016 | 99.9
52.5287 | 5.9178 | 59.96 | 20.78 | 52.5081 | 9.9683 | 59.99 | 20.78 | 52.5359 | 29.8695 | 59.9896 | 40.56 | 52.5461 | 70.6521 | 60.014 | 80.12 | 52.5369 | 89.7657 | 60.0017 | 99.9
52.5371 | 5.9199 | 59.96 | 20.78 | 52.5165 | 9.9696 | 59.99 | 20.78 | 52.5443 | 29.8726 | 59.9896 | 40.56 | 52.5544 | 70.6538 | 60.0141 | 80.12 | 52.5452 | 89.7678 | 60.0018 | 99.9
52.5454 | 5.922 | 59.96 | 20.78 | 52.5248 | 9.9708 | 59.99 | 20.78 | 52.5526 | 29.8757 | 59.9897 | 40.56 | 52.5627 | 70.6555 | 60.0142 | 80.12 | 52.5536 | 89.77 | 60.0019 | 99.9
52.5538 | 5.9241 | 59.96 | 20.78 | 52.5331 | 9.9721 | 59.99 | 20.78 | 52.561 | 29.8787 | 59.9898 | 40.56 | 52.571 | 70.6572 | 60.0143 | 80.12 | 52.5619 | 89.7721 | 60.002 | 99.9
52.5621 | 5.9262 | 59.96 | 20.78 | 52.5415 | 9.9734 | 59.99 | 20.78 | 52.5693 | 29.8818 | 59.9899 | 40.56 | 52.5794 | 70.6589 | 60.0143 | 80.12 | 52.5703 | 89.7743 | 60.0021 | 99.9
52.5704 | 5.9283 | 59.96 | 20.78 | 52.5498 | 9.9747 | 59.99 | 20.78 | 52.5776 | 29.8849 | 59.99 | 40.56 | 52.5877 | 70.6605 | 60.0144 | 80.12 | 52.5786 | 89.7764 | 60.0021 | 99.9
52.5788 | 5.9304 | 59.96 | 20.78 | 52.5582 | 9.9759 | 59.99 | 20.78 | 52.586 | 29.5681 | 59.98 | 40.56 | 52.5961 | 70.6622 | 60.0145 | 80.12 | 52.5869 | 89.7786 | 60.0022 | 99.9
52.5871 | 5.9325 | 59.96 | 20.78 | 52.5665 | 9.9772 | 59.99 | 20.78 | 52.5943 | 29.5713 | 59.98 | 40.56 | 52.6044 | 70.6639 | 60.0146 | 80.12 | 52.5952 | 89.7807 | 60.0023 | 99.9
52.5955 | 5.9346 | 59.96 | 20.78 | 52.5748 | 9.9785 | 59.99 | 20.78 | 52.6026 | 29.5745 | 59.98 | 40.56 | 52.6127 | 70.6656 | 60.0147 | 80.12 | 52.6036 | 89.7829 | 60.0024 | 99.9
52.6038 | 5.9367 | 59.96 | 20.78 | 52.5832 | 9.9798 | 59.99 | 20.78 | 52.611 | 29.5777 | 59.98 | 40.56 | 52.621 | 70.6673 | 60.0148 | 80.12 | 52.6119 | 89.785 | 60.0025 | 99.9
52.6121 | 5.9389 | 59.96 | 20.78 | 52.5915 | 9.981 | 59.99 | 20.78 | 52.6193 | 29.5809 | 59.98 | 40.56 | 52.6294 | 70.669 | 60.0148 | 80.12 | 52.6202 | 89.7872 | 60.0026 | 99.9
52.6205 | 5.941 | 59.96 | 20.78 | 52.5998 | 9.9823 | 59.99 | 20.78 | 52.6277 | 29.5841 | 59.98 | 40.56 | 52.6377 | 70.6706 | 60.0149 | 80.12 | 52.6285 | 89.7893 | 60.0026 | 99.9
52.6288 | 5.9431 | 59.96 | 20.78 | 52.6082 | 9.9836 | 59.99 | 20.78 | 52.636 | 29.5873 | 59.98 | 40.56 | 52.6461 | 70.6723 | 60.015 | 80.12 | 52.6369 | 89.7915 | 60.0027 | 99.9
52.6371 | 5.9452 | 59.96 | 20.78 | 52.6165 | 9.9849 | 59.99 | 20.78 | 52.6443 | 29.5905 | 59.98 | 40.56 | 52.6544 | 70.674 | 60.0151 | 80.12 | 52.6452 | 89.7936 | 60.0028 | 99.9
52.6455 | 5.9473 | 59.96 | 20.78 | 52.6248 | 9.9861 | 59.99 | 20.78 | 52.6526 | 29.5937 | 59.98 | 40.56 | 52.6627 | 70.6757 | 60.0152 | 80.12 | 52.6536 | 89.7958 | 60.0029 | 99.9
52.6538 | 5.9494 | 59.96 | 20.78 | 52.6332 | 9.9874 | 59.99 | 20.78 | 52.661 | 29.597 | 59.98 | 40.56 | 52.671 | 70.6774 | 60.0153 | 80.12 | 52.6619 | 89.7979 | 60.003 | 99.9
52.6622 | 5.9515 | 59.96 | 20.78 | 52.6415 | 9.9887 | 59.99 | 20.78 | 52.6693 | 29.6002 | 59.98 | 40.56 | 52.6794 | 70.679 | 60.0153 | 80.12 | 52.6702 | 89.8001 | 60.0031 | 99.9
52.6705 | 5.9536 | 59.96 | 20.78 | 52.6498 | 9.99 | 59.99 | 20.78 | 52.6776 | 29.6034 | 59.98 | 40.56 | 52.6877 | 70.6807 | 60.0154 | 80.12 | 52.6786 | 89.8022 | 60.0031 | 99.9
52.6788 | 5.9557 | 59.96 | 20.78 | 52.6582 | 9.9912 | 59.99 | 20.78 | 52.686 | 29.6066 | 59.98 | 40.56 | 52.696 | 70.6824 | 60.0155 | 80.12 | 52.6869 | 89.8044 | 60.0032 | 99.9
52.6872 | 5.9578 | 59.96 | 20.78 | 52.6665 | 9.9925 | 59.99 | 20.78 | 52.6943 | 29.6098 | 59.98 | 40.56 | 52.7043 | 70.6841 | 60.0156 | 80.12 | 52.6953 | 89.8065 | 60.0033 | 99.9
52.6955 | 5.96 | 59.96 | 20.78 | 52.6748 | 9.9938 | 59.99 | 20.78 | 52.7027 | 29.613 | 59.98 | 40.56 | 52.7127 | 70.6858 | 60.0157 | 80.12 | 52.7036 | 89.8087 | 60.0034 | 99.9
52.7039 | 5.9621 | 59.96 | 20.78 | 52.6832 | 9.9951 | 59.99 | 20.78 | 52.711 | 29.6162 | 59.98 | 40.56 | 52.721 | 70.6875 | 60.0158 | 80.12 | 52.7119 | 89.8108 | 60.0035 | 99.9
52.7122 | 5.9642 | 59.96 | 20.78 | 52.6915 | 9.9963 | 59.99 | 20.78 | 52.7193 | 29.6194 | 59.98 | 40.56 | 52.7294 | 70.6891 | 60.0158 | 80.12 | 52.7202 | 89.813 | 60.0036 | 99.9
52.7205 | 5.9663 | 59.96 | 20.78 | 52.6999 | 9.9976 | 59.99 | 20.78 | 52.7277 | 29.6226 | 59.98 | 40.56 | 52.7377 | 70.6908 | 60.0159 | 80.12 | 52.7286 | 89.8151 | 60.0036 | 99.9
52.7289 | 5.9684 | 59.96 | 20.78 | 52.7082 | 9.9989 | 59.99 | 20.78 | 52.736 | 29.6258 | 59.98 | 40.56 | 52.746 | 70.6925 | 60.016 | 80.12 | 52.7369 | 89.8173 | 60.0037 | 99.9
52.7372 | 5.9705 | 59.96 | 20.78 | 52.7165 | 10.0002 | 59.99 | 20.78 | 52.7443 | 29.629 | 59.98 | 40.56 | 52.7543 | 70.6942 | 60.0161 | 80.12 | 52.7452 | 89.8194 | 60.0038 | 99.9
52.7455 | 5.9726 | 59.96 | 20.78 | 52.7249 | 10.0014 | 59.99 | 20.78 | 52.7527 | 29.6323 | 59.98 | 40.56 | 52.7627 | 70.6959 | 60.0162 | 80.12 | 52.7535 | 89.8216 | 60.0039 | 99.9
52.7539 | 5.8288 | 59.9599 | 20.78 | 52.7332 | 10.0027 | 59.99 | 20.78 | 52.761 | 29.6355 | 59.98 | 40.56 | 52.771 | 70.6976 | 60.0163 | 80.12 | 52.7619 | 89.8237 | 60.004 | 99.9
52.7622 | 5.831 | 59.9598 | 20.78 | 52.7415 | 10.004 | 59.99 | 20.78 | 52.7693 | 29.6387 | 59.98 | 40.56 | 52.7794 | 70.6992 | 60.0163 | 80.12 | 52.7702 | 89.8259 | 60.0041 | 99.9
52.7706 | 5.8332 | 59.9598 | 20.78 | 52.7498 | 10.0053 | 59.99 | 20.78 | 52.7777 | 29.6419 | 59.98 | 40.56 | 52.7877 | 70.7009 | 60.0164 | 80.12 | 52.7786 | 89.828 | 60.0041 | 99.9
52.7789 | 5.8354 | 59.9597 | 20.78 | 52.7582 | 10.0065 | 59.99 | 20.78 | 52.786 | 29.6451 | 59.98 | 40.56 | 52.796 | 70.7026 | 60.0165 | 80.12 | 52.7869 | 89.8302 | 60.0042 | 99.9
52.7872 | 5.8376 | 59.9596 | 20.78 | 52.7665 | 10.0078 | 59.99 | 20.78 | 52.7943 | 29.6483 | 59.98 | 40.56 | 52.8043 | 70.7043 | 60.0166 | 80.12 | 52.7952 | 89.8323 | 60.0043 | 99.9
52.7956 | 5.8399 | 59.9595 | 20.78 | 52.7749 | 10.0091 | 59.99 | 20.78 | 52.8027 | 29.6515 | 59.98 | 40.56 | 52.8127 | 70.706 | 60.0167 | 80.12 | 52.8035 | 89.8345 | 60.0044 | 99.9
52.8039 | 5.8421 | 59.9594 | 20.78 | 52.7832 | 10.0104 | 59.99 | 20.78 | 52.811 | 29.6547 | 59.98 | 40.56 | 52.821 | 70.7077 | 60.0168 | 80.12 | 52.8119 | 89.8366 | 60.0045 | 99.9
52.8123 | 5.8443 | 59.9593 | 20.78 | 52.7915 | 10.0116 | 59.99 | 20.78 | 52.8193 | 29.6579 | 59.98 | 40.56 | 52.8293 | 70.7093 | 60.0168 | 80.12 | 52.8202 | 89.8388 | 60.0046 | 99.9
52.8206 | 5.8465 | 59.9593 | 20.78 | 52.7999 | 10.0129 | 59.99 | 20.78 | 52.8277 | 29.6611 | 59.98 | 40.56 | 52.8376 | 70.711 | 60.0169 | 80.12 | 52.8286 | 89.8409 | 60.0046 | 99.9
52.8289 | 5.8487 | 59.9592 | 20.78 | 52.8082 | 10.0142 | 59.99 | 20.78 | 52.836 | 29.6643 | 59.98 | 40.56 | 52.846 | 70.7127 | 60.017 | 80.12 | 52.8369 | 89.8431 | 60.0047 | 99.9
52.8373 | 5.8509 | 59.9591 | 20.78 | 52.8165 | 10.0155 | 59.99 | 20.78 | 52.8444 | 29.6676 | 59.98 | 40.56 | 52.8543 | 70.7144 | 60.0171 | 80.12 | 52.8452 | 89.8452 | 60.0048 | 99.9
52.8456 | 5.8531 | 59.959 | 20.78 | 52.8249 | 10.0167 | 59.99 | 20.78 | 52.8527 | 29.6708 | 59.98 | 40.56 | 52.8627 | 70.7161 | 60.0172 | 80.12 | 52.8536 | 89.8474 | 60.0049 | 99.9
52.854 | 5.8553 | 59.9589 | 20.78 | 52.8332 | 10.018 | 59.99 | 20.78 | 52.861 | 29.674 | 59.98 | 40.56 | 52.871 | 70.7178 | 60.0173 | 80.12 | 52.8619 | 89.8495 | 60.005 | 99.9
52.8623 | 5.8575 | 59.9588 | 20.78 | 52.8416 | 10.0201 | 59.9899 | 20.78 | 52.8694 | 29.6772 | 59.98 | 40.56 | 52.8793 | 70.7194 | 60.0173 | 80.12 | 52.8702 | 89.8517 | 60.0051 | 99.9
52.8706 | 5.8597 | 59.9588 | 20.78 | 52.8499 | 10.0222 | 59.9898 | 20.78 | 52.8777 | 29.6804 | 59.98 | 40.56 | 52.8876 | 70.7211 | 60.0174 | 80.12 | 52.8785 | 89.8538 | 60.0051 | 99.9
52.879 | 5.8619 | 59.9587 | 20.78 | 52.8582 | 10.0243 | 59.9897 | 20.78 | 52.886 | 29.6836 | 59.98 | 40.56 | 52.896 | 70.7228 | 60.0175 | 80.12 | 52.8869 | 89.856 | 60.0052 | 99.9
52.8873 | 5.8642 | 59.9586 | 20.78 | 52.8665 | 10.0264 | 59.9897 | 20.78 | 52.8944 | 29.6868 | 59.98 | 40.56 | 52.9043 | 70.7245 | 60.0176 | 80.12 | 52.8952 | 89.8581 | 60.0053 | 99.9
52.8957 | 5.8664 | 59.9585 | 20.78 | 52.8749 | 10.0285 | 59.9896 | 20.78 | 52.9027 | 29.69 | 59.98 | 40.56 | 52.9127 | 70.7262 | 60.0177 | 80.12 | 52.9036 | 89.8603 | 60.0054 | 99.9
52.904 | 5.8686 | 59.9584 | 20.78 | 52.8832 | 10.0306 | 59.9895 | 20.78 | 52.911 | 29.6932 | 59.98 | 40.56 | 52.921 | 70.7279 | 60.0178 | 80.12 | 52.9119 | 89.8624 | 60.0055 | 99.9
52.9123 | 5.8708 | 59.9583 | 20.78 | 52.8915 | 10.0327 | 59.9894 | 20.78 | 52.9194 | 29.6964 | 59.98 | 40.56 | 52.9293 | 70.7295 | 60.0178 | 80.12 | 52.9202 | 89.8646 | 60.0056 | 99.9
52.9207 | 5.873 | 59.9583 | 20.78 | 52.8999 | 10.0348 | 59.9893 | 20.78 | 52.9277 | 29.6996 | 59.98 | 40.56 | 52.9376 | 70.7312 | 60.0179 | 80.12 | 52.9285 | 89.8667 | 60.0056 | 99.9
52.929 | 5.8752 | 59.9582 | 20.78 | 52.9082 | 10.0369 | 59.9893 | 20.78 | 52.936 | 29.7029 | 59.98 | 40.56 | 52.946 | 70.7329 | 60.018 | 80.12 | 52.9369 | 89.8689 | 60.0057 | 99.9
52.9373 | 5.8774 | 59.9581 | 20.78 | 52.9166 | 10.039 | 59.9892 | 20.78 | 52.9444 | 29.7061 | 59.98 | 40.56 | 52.9543 | 70.7346 | 60.0181 | 80.12 | 52.9452 | 89.871 | 60.0058 | 99.9
52.9457 | 5.8796 | 59.958 | 20.78 | 52.9249 | 10.041 | 59.9891 | 20.78 | 52.9527 | 29.7093 | 59.98 | 40.56 | 52.9626 | 70.7363 | 60.0182 | 80.12 | 52.9536 | 89.8732 | 60.0059 | 99.9
52.954 | 5.8818 | 59.9579 | 20.78 | 52.9332 | 10.0431 | 59.989 | 20.78 | 52.9611 | 29.7125 | 59.98 | 40.56 | 52.9709 | 70.7379 | 60.0183 | 80.12 | 52.9619 | 89.8753 | 60.006 | 99.9
52.9624 | 5.884 | 59.9578 | 20.78 | 52.9416 | 10.0452 | 59.9889 | 20.78 | 52.9694 | 29.7157 | 59.98 | 40.56 | 52.9793 | 70.7396 | 60.0183 | 80.12 | 52.9702 | 89.8775 | 60.0061 | 99.9
52.9707 | 5.8863 | 59.9578 | 20.78 | 52.9499 | 10.0473 | 59.9888 | 20.78 | 52.9777 | 29.7189 | 59.98 | 40.56 | 52.9876 | 70.7413 | 60.0184 | 80.12 | 52.9785 | 89.8796 | 60.0061 | 99.9
52.979 | 5.8885 | 59.9577 | 20.78 | 52.9582 | 10.0494 | 59.9888 | 20.78 | 52.9861 | 29.7221 | 59.98 | 40.56 | 52.996 | 70.743 | 60.0185 | 80.12 | 52.9869 | 89.8818 | 60.0062 | 99.9
52.9874 | 5.8907 | 59.9576 | 20.78 | 52.9666 | 10.0515 | 59.9887 | 20.78 | 52.9944 | 29.7253 | 59.98 | 40.56 | 53.0043 | 70.7447 | 60.0186 | 80.12 | 52.9952 | 89.8839 | 60.0063 | 99.9
52.9957 | 5.8929 | 59.9575 | 20.78 | 52.9749 | 10.0536 | 59.9886 | 20.78 | 53.0027 | 29.7285 | 59.98 | 40.56 | 53.0126 | 70.7464 | 60.0187 | 80.12 | 53.0035 | 89.8861 | 60.0064 | 99.9
53.0041 | 5.8951 | 59.9574 | 20.78 | 52.9832 | 10.0557 | 59.9885 | 20.78 | 53.011 | 29.7317 | 59.98 | 40.56 | 53.0209 | 70.748 | 60.0188 | 80.12 | 53.0118 | 89.8882 | 60.0065 | 99.9
53.0124 | 5.8973 | 59.9573 | 20.78 | 52.9916 | 10.0578 | 59.9884 | 20.78 | 53.0194 | 29.7349 | 59.98 | 40.56 | 53.0293 | 70.7497 | 60.0188 | 80.12 | 53.0202 | 89.8904 | 60.0066 | 99.9
53.0207 | 5.8995 | 59.9573 | 20.78 | 52.9999 | 10.0599 | 59.9883 | 20.78 | 53.0277 | 29.7382 | 59.98 | 40.56 | 53.0376 | 70.7514 | 60.0189 | 80.12 | 53.0285 | 89.8925 | 60.0066 | 99.9
53.0291 | 5.9017 | 59.9572 | 20.78 | 53.0082 | 10.062 | 59.9883 | 20.78 | 53.0361 | 29.7414 | 59.98 | 40.56 | 53.046 | 70.7531 | 60.019 | 80.12 | 53.0369 | 89.8947 | 60.0067 | 99.9
53.0374 | 5.9039 | 59.9571 | 20.78 | 53.0166 | 10.0641 | 59.9882 | 20.78 | 53.0444 | 29.7446 | 59.98 | 40.56 | 53.0543 | 70.7548 | 60.0191 | 80.12 | 53.0452 | 89.8968 | 60.0068 | 99.9
53.0458 | 5.9061 | 59.957 | 20.78 | 53.0249 | 10.0662 | 59.9881 | 20.78 | 53.0527 | 29.7478 | 59.98 | 40.56 | 53.0626 | 70.7565 | 60.0192 | 80.12 | 53.0535 | 89.899 | 60.0069 | 99.9
53.0541 | 5.9084 | 59.9569 | 20.78 | 53.0333 | 10.0682 | 59.988 | 20.78 | 53.0611 | 29.751 | 59.98 | 40.56 | 53.0709 | 70.7581 | 60.0193 | 80.12 | 53.0618 | 89.9011 | 60.007 | 99.9
53.0624 | 5.9106 | 59.9568 | 20.78 | 53.0416 | 10.0703 | 59.9879 | 20.78 | 53.0694 | 29.7542 | 59.98 | 40.56 | 53.0793 | 70.7598 | 60.0193 | 80.12 | 53.0702 | 89.9033 | 60.0071 | 99.9
53.0708 | 5.9128 | 59.9568 | 20.78 | 53.0499 | 10.0724 | 59.9878 | 20.78 | 53.0777 | 29.7574 | 59.98 | 40.56 | 53.0876 | 70.7615 | 60.0194 | 80.12 | 53.0785 | 89.9054 | 60.0071 | 99.9
53.0791 | 5.915 | 59.9567 | 20.78 | 53.0583 | 10.0745 | 59.9878 | 20.78 | 53.0861 | 29.7606 | 59.98 | 40.56 | 53.0959 | 70.7632 | 60.0195 | 80.12 | 53.0869 | 89.9076 | 60.0072 | 99.9
53.0874 | 5.9172 | 59.9566 | 20.78 | 53.0666 | 10.0766 | 59.9877 | 20.78 | 53.0944 | 29.7638 | 59.98 | 40.56 | 53.1042 | 70.7649 | 60.0196 | 80.12 | 53.0952 | 89.9097 | 60.0073 | 99.9
53.0958 | 5.9194 | 59.9565 | 20.78 | 53.0749 | 10.0787 | 59.9876 | 20.78 | 53.1027 | 29.767 | 59.98 | 40.56 | 53.1126 | 70.7666 | 60.0197 | 80.12 | 53.1035 | 89.9119 | 60.0074 | 99.9
53.1041 | 5.9216 | 59.9564 | 20.78 | 53.0833 | 10.0808 | 59.9875 | 20.78 | 53.1111 | 29.7702 | 59.98 | 40.56 | 53.1209 | 70.7682 | 60.0198 | 80.12 | 53.1119 | 89.914 | 60.0075 | 99.9
53.1125 | 5.9238 | 59.9563 | 20.78 | 53.0916 | 10.0829 | 59.9874 | 20.78 | 53.1194 | 29.7734 | 59.98 | 40.56 | 53.1293 | 70.7699 | 60.0198 | 80.12 | 53.1202 | 89.9162 | 60.0076 | 99.9
53.1208 | 5.926 | 59.9563 | 20.78 | 53.0999 | 10.085 | 59.9873 | 20.78 | 53.1277 | 29.7767 | 59.98 | 40.56 | 53.1376 | 70.7716 | 60.0199 | 80.12 | 53.1285 | 89.9183 | 60.0076 | 99.9
53.1291 | 5.9282 | 59.9562 | 20.78 | 53.1083 | 10.0871 | 59.9873 | 20.78 | 53.1361 | 29.7799 | 59.98 | 40.56 | 53.1459 | 70.7733 | 60.02 | 80.12 | 53.1368 | 89.9205 | 60.0077 | 99.9
53.1375 | 5.9305 | 59.9561 | 20.78 | 53.1166 | 10.0892 | 59.9872 | 20.78 | 53.1444 | 29.7831 | 59.98 | 40.56 | 53.1542 | 70.7747 | 60.02 | 80.12 | 53.1452 | 89.9226 | 60.0078 | 99.9
53.1458 | 5.9327 | 59.956 | 20.78 | 53.1249 | 10.0913 | 59.9871 | 20.78 | 53.1527 | 29.7863 | 59.98 | 40.56 | 53.1626 | 70.7762 | 60.02 | 80.12 | 53.1535 | 89.9248 | 60.0079 | 99.9
53.1542 | 5.9349 | 59.9559 | 20.78 | 53.1333 | 10.0933 | 59.987 | 20.78 | 53.1611 | 29.7895 | 59.98 | 40.56 | 53.1709 | 70.7777 | 60.02 | 80.12 | 53.1619 | 89.9269 | 60.008 | 99.9
53.1625 | 5.9371 | 59.9558 | 20.78 | 53.1416 | 10.0954 | 59.9869 | 20.78 | 53.1694 | 29.7927 | 59.98 | 40.56 | 53.1792 | 70.7792 | 60.02 | 80.12 | 53.1702 | 89.9291 | 60.0081 | 99.9
53.1708 | 5.9393 | 59.9558 | 20.78 | 53.1499 | 10.0975 | 59.9868 | 20.78 | 53.1777 | 29.7959 | 59.98 | 40.56 | 53.1876 | 70.7806 | 60.02 | 80.12 | 53.1785 | 89.9312 | 60.0081 | 99.9
53.1792 | 5.9415 | 59.9557 | 20.78 | 53.1583 | 10.0996 | 59.9867 | 20.78 | 53.1861 | 29.7991 | 59.98 | 40.56 | 53.1959 | 70.7821 | 60.02 | 80.12 | 53.1868 | 89.9334 | 60.0082 | 99.9
53.1875 | 5.9437 | 59.9556 | 20.78 | 53.1666 | 10.1017 | 59.9867 | 20.78 | 53.1944 | 29.8023 | 59.98 | 40.56 | 53.2042 | 70.7836 | 60.02 | 80.12 | 53.1952 | 89.9355 | 60.0083 | 99.9
53.1958 | 5.9459 | 59.9555 | 20.78 | 53.175 | 10.1038 | 59.9866 | 20.78 | 53.2028 | 29.8055 | 59.98 | 40.56 | 53.2125 | 70.785 | 60.02 | 80.12 | 53.2035 | 89.9377 | 60.0084 | 99.9
53.2042 | 5.9481 | 59.9554 | 20.78 | 53.1833 | 10.1059 | 59.9865 | 20.78 | 53.2111 | 29.8087 | 59.98 | 40.56 | 53.2209 | 70.7865 | 60.02 | 80.12 | 53.2119 | 89.9398 | 60.0085 | 99.9
53.2125 | 5.9503 | 59.9553 | 20.78 | 53.1916 | 10.108 | 59.9864 | 20.78 | 53.2194 | 29.812 | 59.98 | 40.56 | 53.2292 | 70.788 | 60.02 | 80.12 | 53.2202 | 89.942 | 60.0086 | 99.9
53.2209 | 5.9525 | 59.9553 | 20.78 | 53.2 | 10.1101 | 59.9863 | 20.78 | 53.2278 | 29.8152 | 59.98 | 40.56 | 53.2375 | 70.7895 | 60.02 | 80.12 | 53.2285 | 89.9441 | 60.0086 | 99.9
53.2292 | 5.9548 | 59.9552 | 20.78 | 53.2083 | 10.1122 | 59.9862 | 20.78 | 53.2361 | 29.8184 | 59.98 | 40.56 | 53.2458 | 70.7909 | 60.02 | 80.12 | 53.2368 | 89.9463 | 60.0087 | 99.9
53.2375 | 5.957 | 59.9551 | 20.78 | 53.2166 | 10.1143 | 59.9862 | 20.78 | 53.2444 | 29.8216 | 59.98 | 40.56 | 53.2542 | 70.7924 | 60.02 | 80.12 | 53.2452 | 89.9484 | 60.0088 | 99.9
53.2459 | 5.9592 | 59.955 | 20.78 | 53.2249 | 10.1164 | 59.9861 | 20.78 | 53.2527 | 29.8248 | 59.98 | 40.56 | 53.2625 | 70.7939 | 60.02 | 80.12 | 53.2535 | 89.9506 | 60.0089 | 99.9
53.2542 | 5.9614 | 59.9549 | 20.78 | 53.2333 | 10.1185 | 59.986 | 20.78 | 53.2611 | 29.828 | 59.98 | 40.56 | 53.2709 | 70.7954 | 60.02 | 80.12 | 53.2618 | 89.9527 | 60.009 | 99.9
53.2626 | 5.9636 | 59.9548 | 20.78 | 53.2416 | 10.1205 | 59.9859 | 20.78 | 53.2694 | 29.8312 | 59.98 | 40.56 | 53.2792 | 70.7968 | 60.02 | 80.12 | 53.2701 | 89.9549 | 60.0091 | 99.9
53.2709 | 5.9658 | 59.9548 | 20.78 | 53.25 | 10.1226 | 59.9858 | 20.78 | 53.2777 | 29.8344 | 59.98 | 40.56 | 53.2875 | 70.7983 | 60.02 | 80.12 | 53.2785 | 89.957 | 60.0091 | 99.9
53.2792 | 5.968 | 59.9547 | 20.78 | 53.2583 | 10.1247 | 59.9857 | 20.78 | 53.2861 | 29.8376 | 59.98 | 40.56 | 53.2958 | 70.7998 | 60.02 | 80.12 | 53.2868 | 89.9592 | 60.0092 | 99.9
53.2876 | 5.9702 | 59.9546 | 20.78 | 53.2666 | 10.1268 | 59.9857 | 20.78 | 53.2944 | 29.8408 | 59.98 | 40.56 | 53.3042 | 70.8013 | 60.02 | 80.12 | 53.2952 | 89.9613 | 60.0093 | 99.9
53.2959 | 5.9724 | 59.9545 | 20.78 | 53.275 | 10.1289 | 59.9856 | 20.78 | 53.3028 | 29.844 | 59.98 | 40.56 | 53.3125 | 70.8027 | 60.02 | 80.12 | 53.3035 | 89.9635 | 60.0094 | 99.9
53.3043 | 5.9746 | 59.9544 | 20.78 | 53.2833 | 10.131 | 59.9855 | 20.78 | 53.3111 | 29.8472 | 59.98 | 40.56 | 53.3209 | 70.8042 | 60.02 | 80.12 | 53.3118 | 89.9656 | 60.0095 | 99.9
53.3126 | 5.9769 | 59.9543 | 20.78 | 53.2916 | 10.1331 | 59.9854 | 20.78 | 53.3194 | 29.8505 | 59.98 | 40.56 | 53.3292 | 70.8057 | 60.02 | 80.12 | 53.3201 | 89.9678 | 60.0096 | 99.9
53.3209 | 5.9791 | 59.9543 | 20.78 | 53.3 | 10.1352 | 59.9853 | 20.78 | 53.3278 | 29.8537 | 59.98 | 40.56 | 53.3375 | 70.8072 | 60.02 | 80.12 | 53.3285 | 89.9699 | 60.0096 | 99.9
53.3293 | 5.9813 | 59.9542 | 20.78 | 53.3083 | 10.1373 | 59.9852 | 20.78 | 53.3361 | 29.8569 | 59.98 | 40.56 | 53.3458 | 70.8086 | 60.02 | 80.12 | 53.3368 | 89.9721 | 60.0097 | 99.9
53.3376 | 5.9835 | 59.9541 | 20.78 | 53.3167 | 10.1394 | 59.9852 | 20.78 | 53.3444 | 29.8601 | 59.98 | 40.56 | 53.3542 | 70.8101 | 60.02 | 80.12 | 53.3452 | 89.9742 | 60.0098 | 99.9
53.3459 | 5.9857 | 59.954 | 20.78 | 53.325 | 10.1415 | 59.9851 | 20.78 | 53.3528 | 29.8633 | 59.98 | 40.56 | 53.3625 | 70.8116 | 60.02 | 80.12 | 53.3535 | 89.9764 | 60.0099 | 99.9
53.3543 | 5.9879 | 59.9539 | 20.78 | 53.3333 | 10.1436 | 59.985 | 20.78 | 53.3611 | 29.8665 | 59.98 | 40.56 | 53.3708 | 70.8131 | 60.02 | 80.12 | 53.3618 | 89.9785 | 60.01 | 99.9
53.3626 | 5.9901 | 59.9538 | 20.78 | 53.3416 | 10.1457 | 59.9849 | 20.78 | 53.3694 | 29.8697 | 59.98 | 40.56 | 53.3792 | 70.8145 | 60.02 | 80.12 | 53.3701 | 89.9797 | 60.01 | 99.9
53.371 | 5.9923 | 59.9538 | 20.78 | 53.35 | 10.1477 | 59.9848 | 20.78 | 53.3778 | 29.8729 | 59.98 | 40.56 | 53.3875 | 70.816 | 60.02 | 80.12 | 53.3785 | 89.9805 | 60.01 | 99.9
53.3793 | 5.9945 | 59.9537 | 20.78 | 53.3583 | 10.1498 | 59.9847 | 20.78 | 53.3861 | 29.8761 | 59.98 | 40.56 | 53.3958 | 70.8175 | 60.02 | 80.12 | 53.3868 | 89.9814 | 60.01 | 99.9
53.3876 | 5.9967 | 59.9536 | 20.78 | 53.3667 | 10.1519 | 59.9847 | 20.78 | 53.3944 | 29.8793 | 59.98 | 40.56 | 53.4042 | 70.819 | 60.02 | 80.12 | 53.3951 | 89.9822 | 60.01 | 99.9
53.396 | 5.999 | 59.9535 | 20.78 | 53.375 | 10.154 | 59.9846 | 20.78 | 53.4028 | 29.8825 | 59.98 | 40.56 | 53.4125 | 70.8204 | 60.02 | 80.12 | 53.4034 | 89.9831 | 60.01 | 99.9
53.4043 | 6.0012 | 59.9534 | 20.78 | 53.3833 | 10.1561 | 59.9845 | 20.78 | 53.4111 | 29.8858 | 59.98 | 40.56 | 53.4208 | 70.8219 | 60.02 | 80.12 | 53.4118 | 89.984 | 60.01 | 99.9
53.4127 | 6.0034 | 59.9533 | 20.78 | 53.3917 | 10.1582 | 59.9844 | 20.78 | 53.4194 | 29.889 | 59.98 | 40.56 | 53.4291 | 70.8234 | 60.02 | 80.12 | 53.4201 | 89.9848 | 60.01 | 99.9
53.421 | 6.0056 | 59.9533 | 20.78 | 53.4 | 10.1603 | 59.9843 | 20.78 | 53.4278 | 29.8922 | 59.98 | 40.56 | 53.4375 | 70.8249 | 60.02 | 80.12 | 53.4285 | 89.9857 | 60.01 | 99.9
53.4293 | 6.0078 | 59.9532 | 20.78 | 53.4083 | 10.1624 | 59.9842 | 20.78 | 53.4361 | 29.8954 | 59.98 | 40.56 | 53.4458 | 70.8263 | 60.02 | 80.12 | 53.4368 | 89.9865 | 60.01 | 99.9
53.4377 | 6.01 | 59.9531 | 20.78 | 53.4167 | 10.1645 | 59.9842 | 20.78 | 53.4444 | 29.8986 | 59.98 | 40.56 | 53.4542 | 70.8278 | 60.02 | 80.12 | 53.4451 | 89.9874 | 60.01 | 99.9
53.446 | 6.0122 | 59.953 | 20.78 | 53.425 | 10.1666 | 59.9841 | 20.78 | 53.4528 | 29.9018 | 59.98 | 40.56 | 53.4625 | 70.8293 | 60.02 | 80.12 | 53.4534 | 89.9882 | 60.01 | 99.9
53.4544 | 6.0144 | 59.9529 | 20.78 | 53.4333 | 10.1687 | 59.984 | 20.78 | 53.4611 | 29.905 | 59.98 | 40.56 | 53.4708 | 70.8308 | 60.02 | 80.12 | 53.4618 | 89.9891 | 60.01 | 99.9
53.4627 | 6.0166 | 59.9528 | 20.78 | 53.4417 | 10.1708 | 59.9839 | 20.78 | 53.4695 | 29.9082 | 59.98 | 40.56 | 53.4791 | 70.8322 | 60.02 | 80.12 | 53.4701 | 89.99 | 60.01 | 99.9
53.471 | 6.0188 | 59.9528 | 20.78 | 53.45 | 10.1728 | 59.9838 | 20.78 | 53.4778 | 29.9114 | 59.98 | 40.56 | 53.4875 | 70.8337 | 60.02 | 80.12 | 53.4785 | 89.9908 | 60.01 | 99.9
53.4794 | 6.0211 | 59.9527 | 20.78 | 53.4583 | 10.1749 | 59.9837 | 20.78 | 53.4861 | 29.9146 | 59.98 | 40.56 | 53.4958 | 70.8352 | 60.02 | 80.12 | 53.4868 | 89.9917 | 60.01 | 99.9
53.4877 | 6.0233 | 59.9526 | 20.78 | 53.4667 | 10.177 | 59.9837 | 20.78 | 53.4944 | 29.9178 | 59.98 | 40.56 | 53.5042 | 70.8367 | 60.02 | 80.12 | 53.4951 | 89.9925 | 60.01 | 99.9
53.496 | 6.0255 | 59.9525 | 20.78 | 53.475 | 10.1791 | 59.9836 | 20.78 | 53.5028 | 29.921 | 59.98 | 40.56 | 53.5125 | 70.8381 | 60.02 | 80.12 | 53.5034 | 89.9934 | 60.01 | 99.9
53.5044 | 6.0277 | 59.9524 | 20.78 | 53.4833 | 10.1812 | 59.9835 | 20.78 | 53.5111 | 29.9243 | 59.98 | 40.56 | 53.5208 | 70.8396 | 60.02 | 80.12 | 53.5118 | 89.9942 | 60.01 | 99.9
53.5127 | 6.0299 | 59.9523 | 20.78 | 53.4917 | 10.1833 | 59.9834 | 20.78 | 53.5194 | 29.9275 | 59.98 | 40.56 | 53.5291 | 70.8411 | 60.02 | 80.12 | 53.5201 | 89.9951 | 60.01 | 99.9
53.5211 | 6.0321 | 59.9523 | 20.78 | 53.5 | 10.1854 | 59.9833 | 20.78 | 53.5278 | 29.9307 | 59.98 | 40.56 | 53.5375 | 70.8426 | 60.02 | 80.12 | 53.5284 | 89.996 | 60.01 | 99.9
53.5294 | 6.0343 | 59.9522 | 20.78 | 53.5084 | 10.1875 | 59.9832 | 20.78 | 53.5361 | 29.9339 | 59.98 | 40.56 | 53.5458 | 70.844 | 60.02 | 80.12 | 53.5368 | 89.9968 | 60.01 | 99.9
53.5377 | 6.0365 | 59.9521 | 20.78 | 53.5167 | 10.1896 | 59.9832 | 20.78 | 53.5445 | 29.9371 | 59.98 | 40.56 | 53.5541 | 70.8455 | 60.02 | 80.12 | 53.5451 | 89.9977 | 60.01 | 99.9
53.5461 | 6.0387 | 59.952 | 20.78 | 53.525 | 10.1917 | 59.9831 | 20.78 | 53.5528 | 29.9403 | 59.98 | 40.56 | 53.5624 | 70.847 | 60.02 | 80.12 | 53.5535 | 89.9985 | 60.01 | 99.9
53.5544 | 6.0409 | 59.9519 | 20.78 | 53.5334 | 10.1938 | 59.983 | 20.78 | 53.5611 | 29.9435 | 59.98 | 40.56 | 53.5708 | 70.8485 | 60.02 | 80.12 | 53.5618 | 89.9994 | 60.01 | 99.9
53.5628 | 6.0432 | 59.9518 | 20.78 | 53.5417 | 10.1959 | 59.9829 | 20.78 | 53.5695 | 29.9467 | 59.98 | 40.56 | 53.5791 | 70.8499 | 60.02 | 80.12 | 53.5701 | 90.0003 | 60.01 | 99.9
53.5711 | 6.0454 | 59.9518 | 20.78 | 53.55 | 10.198 | 59.9828 | 20.78 | 53.5778 | 29.9499 | 59.98 | 40.56 | 53.5875 | 70.8514 | 60.02 | 80.12 | 53.5784 | 90.0011 | 60.01 | 99.9
53.5794 | 6.0476 | 59.9517 | 20.78 | 53.5583 | 10.2 | 59.9827 | 20.78 | 53.5861 | 29.9467 | 59.9899 | 40.56 | 53.5958 | 70.8529 | 60.02 | 80.12 | 53.5868 | 90.002 | 60.01 | 99.9
53.5878 | 6.0498 | 59.9516 | 20.78 | 53.5667 | 10.2021 | 59.9827 | 20.78 | 53.5945 | 29.9476 | 59.9899 | 40.56 | 53.6041 | 70.8544 | 60.02 | 80.12 | 53.5951 | 90.0028 | 60.01 | 99.9
53.5961 | 6.052 | 59.9515 | 20.78 | 53.575 | 10.2042 | 59.9826 | 20.78 | 53.6028 | 29.9486 | 59.9898 | 40.56 | 53.6124 | 70.8558 | 60.02 | 80.12 | 53.6035 | 90.0037 | 60.01 | 99.9
53.6045 | 6.0542 | 59.9514 | 20.78 | 53.5834 | 10.2063 | 59.9825 | 20.78 | 53.6111 | 29.9496 | 59.9897 | 40.56 | 53.6207 | 70.8573 | 60.02 | 80.12 | 53.6118 | 90.0045 | 60.01 | 99.9
53.6128 | 6.0564 | 59.9513 | 20.78 | 53.5917 | 10.2084 | 59.9824 | 20.78 | 53.6194 | 29.9506 | 59.9896 | 40.56 | 53.6291 | 70.8588 | 60.02 | 80.12 | 53.6201 | 90.0054 | 60.01 | 99.9
53.6211 | 6.0586 | 59.9513 | 20.78 | 53.6 | 10.2105 | 59.9823 | 20.78 | 53.6278 | 29.9516 | 59.9895 | 40.56 | 53.6374 | 70.8603 | 60.02 | 80.12 | 53.6284 | 90.0063 | 60.01 | 99.9
53.6295 | 6.0608 | 59.9512 | 20.78 | 53.6084 | 10.2126 | 59.9822 | 20.78 | 53.6361 | 29.9526 | 59.9894 | 40.56 | 53.6458 | 70.8617 | 60.02 | 80.12 | 53.6368 | 90.0071 | 60.01 | 99.9
53.6378 | 6.063 | 59.9511 | 20.78 | 53.6167 | 10.2147 | 59.9822 | 20.78 | 53.6445 | 29.9535 | 59.9894 | 40.56 | 53.6541 | 70.8632 | 60.02 | 80.12 | 53.6451 | 90.008 | 60.01 | 99.9
53.6461 | 6.0653 | 59.951 | 20.78 | 53.625 | 10.2168 | 59.9821 | 20.78 | 53.6528 | 29.9545 | 59.9893 | 40.56 | 53.6624 | 70.8647 | 60.02 | 80.12 | 53.6534 | 90.0088 | 60.01 | 99.9
53.6545 | 6.0675 | 59.9509 | 20.78 | 53.6334 | 10.2189 | 59.982 | 20.78 | 53.6611 | 29.9555 | 59.9892 | 40.56 | 53.6707 | 70.8661 | 60.02 | 80.12 | 53.6617 | 90.0097 | 60.01 | 99.9
53.6628 | 6.0697 | 59.9508 | 20.78 | 53.6417 | 10.221 | 59.9819 | 20.78 | 53.6695 | 29.9565 | 59.9891 | 40.56 | 53.6791 | 70.8676 | 60.02 | 80.12 | 53.6701 | 90.0106 | 60.01 | 99.9
53.6712 | 6.0719 | 59.9508 | 20.78 | 53.6501 | 10.2231 | 59.9818 | 20.78 | 53.6778 | 29.9575 | 59.989 | 40.56 | 53.6874 | 70.8691 | 60.02 | 80.12 | 53.6784 | 90.0114 | 60.01 | 99.9
53.6795 | 6.0741 | 59.9507 | 20.78 | 53.6584 | 10.2252 | 59.9817 | 20.78 | 53.6861 | 29.9585 | 59.9889 | 40.56 | 53.6957 | 70.8706 | 60.02 | 80.12 | 53.6868 | 90.0123 | 60.01 | 99.9
53.6878 | 6.0763 | 59.9506 | 20.78 | 53.6667 | 10.2272 | 59.9817 | 20.78 | 53.6945 | 29.9594 | 59.9889 | 40.56 | 53.704 | 70.872 | 60.02 | 80.12 | 53.6951 | 90.0131 | 60.01 | 99.9
53.6962 | 6.0785 | 59.9505 | 20.78 | 53.675 | 10.2293 | 59.9816 | 20.78 | 53.7028 | 29.9604 | 59.9888 | 40.56 | 53.7124 | 70.8735 | 60.02 | 80.12 | 53.7034 | 90.014 | 60.01 | 99.9
53.7045 | 6.0807 | 59.9504 | 20.78 | 53.6834 | 10.2314 | 59.9815 | 20.78 | 53.7111 | 29.9614 | 59.9887 | 40.56 | 53.7207 | 70.875 | 60.02 | 80.12 | 53.7117 | 90.0148 | 60.01 | 99.9
53.7129 | 6.0829 | 59.9503 | 20.78 | 53.6917 | 10.2335 | 59.9814 | 20.78 | 53.7195 | 29.9624 | 59.9886 | 40.56 | 53.7291 | 70.8765 | 60.02 | 80.12 | 53.7201 | 90.0157 | 60.01 | 99.9
53.7212 | 6.0851 | 59.9503 | 20.78 | 53.7 | 10.2356 | 59.9813 | 20.78 | 53.7278 | 29.9634 | 59.9885 | 40.56 | 53.7374 | 70.8779 | 60.02 | 80.12 | 53.7284 | 90.0166 | 60.01 | 99.9
53.7295 | 6.0874 | 59.9502 | 20.78 | 53.7084 | 10.2377 | 59.9812 | 20.78 | 53.7361 | 29.9644 | 59.9884 | 40.56 | 53.7457 | 70.8794 | 60.02 | 80.12 | 53.7368 | 90.0174 | 60.01 | 99.9
53.7379 | 6.0896 | 59.9501 | 20.78 | 53.7167 | 10.2398 | 59.9812 | 20.78 | 53.7445 | 29.9653 | 59.9884 | 40.56 | 53.754 | 70.8809 | 60.02 | 80.12 | 53.7451 | 90.0183 | 60.01 | 99.9
53.7462 | 6.0918 | 59.95 | 20.78 | 53.7251 | 10.2419 | 59.9811 | 20.78 | 53.7528 | 29.9663 | 59.9883 | 40.56 | 53.7624 | 70.8824 | 60.02 | 80.12 | 53.7534 | 90.0191 | 60.01 | 99.9
53.7546 | 6.3199 | 59.95 | 20.78 | 53.7334 | 10.244 | 59.981 | 20.78 | 53.7611 | 29.9673 | 59.9882 | 40.56 | 53.7707 | 70.8838 | 60.02 | 80.12 | 53.7617 | 90.02 | 60.01 | 99.9
53.7629 | 6.322 | 59.95 | 20.78 | 53.7417 | 10.2461 | 59.9809 | 20.78 | 53.7695 | 29.9683 | 59.9881 | 40.56 | 53.7791 | 70.8853 | 60.02 | 80.12 | 53.7701 | 90.0209 | 60.01 | 99.9
53.7712 | 6.3241 | 59.95 | 20.78 | 53.7501 | 10.2482 | 59.9808 | 20.78 | 53.7778 | 29.9693 | 59.988 | 40.56 | 53.7874 | 70.8868 | 60.02 | 80.12 | 53.7784 | 90.0217 | 60.01 | 99.9
53.7796 | 6.3262 | 59.95 | 20.78 | 53.7584 | 10.2503 | 59.9807 | 20.78 | 53.7861 | 29.9703 | 59.9879 | 40.56 | 53.7957 | 70.8883 | 60.02 | 80.12 | 53.7867 | 90.0226 | 60.01 | 99.9
53.7879 | 6.3283 | 59.95 | 20.78 | 53.7667 | 10.2523 | 59.9807 | 20.78 | 53.7945 | 29.9712 | 59.9879 | 40.56 | 53.804 | 70.8897 | 60.02 | 80.12 | 53.795 | 90.0234 | 60.01 | 99.9
53.7963 | 6.3304 | 59.95 | 20.78 | 53.7751 | 10.2544 | 59.9806 | 20.78 | 53.8028 | 29.9722 | 59.9878 | 40.56 | 53.8124 | 70.8912 | 60.02 | 80.12 | 53.8034 | 90.0243 | 60.01 | 99.9
53.8046 | 6.3325 | 59.95 | 20.78 | 53.7834 | 10.2565 | 59.9805 | 20.78 | 53.8112 | 29.9732 | 59.9877 | 40.56 | 53.8207 | 70.8927 | 60.02 | 80.12 | 53.8117 | 90.0251 | 60.01 | 99.9
53.8129 | 6.3347 | 59.95 | 20.78 | 53.7917 | 10.2586 | 59.9804 | 20.78 | 53.8195 | 29.9742 | 59.9876 | 40.56 | 53.829 | 70.8942 | 60.02 | 80.12 | 53.8201 | 90.026 | 60.01 | 99.9
53.8213 | 6.3368 | 59.95 | 20.78 | 53.8001 | 10.2607 | 59.9803 | 20.78 | 53.8278 | 29.9752 | 59.9875 | 40.56 | 53.8373 | 70.8956 | 60.02 | 80.12 | 53.8284 | 90.0269 | 60.01 | 99.9
53.8296 | 6.3389 | 59.95 | 20.78 | 53.8084 | 10.2628 | 59.9802 | 20.78 | 53.8362 | 29.9762 | 59.9874 | 40.56 | 53.8457 | 70.8971 | 60.02 | 80.12 | 53.8367 | 90.0277 | 60.01 | 99.9
53.838 | 6.341 | 59.95 | 20.78 | 53.8167 | 10.2649 | 59.9802 | 20.78 | 53.8445 | 29.9771 | 59.9874 | 40.56 | 53.854 | 70.8986 | 60.02 | 80.12 | 53.845 | 90.0286 | 60.01 | 99.9
53.8463 | 6.3431 | 59.95 | 20.78 | 53.8251 | 10.267 | 59.9801 | 20.78 | 53.8528 | 29.9781 | 59.9873 | 40.56 | 53.8623 | 70.9001 | 60.02 | 80.12 | 53.8534 | 90.0294 | 60.01 | 99.9
53.8546 | 6.3452 | 59.95 | 20.78 | 53.8334 | 10.533 | 59.98 | 20.78 | 53.8611 | 29.9791 | 59.9872 | 40.56 | 53.8707 | 70.9015 | 60.02 | 80.12 | 53.8617 | 90.0303 | 60.01 | 99.9
53.863 | 6.3473 | 59.95 | 20.78 | 53.8418 | 10.5339 | 59.98 | 20.78 | 53.8695 | 29.9801 | 59.9871 | 40.56 | 53.879 | 70.903 | 60.02 | 80.12 | 53.8701 | 90.0312 | 60.01 | 99.9
53.8713 | 6.3494 | 59.95 | 20.78 | 53.8501 | 10.5347 | 59.98 | 20.78 | 53.8778 | 29.9811 | 59.987 | 40.56 | 53.8873 | 70.9045 | 60.02 | 80.12 | 53.8784 | 90.032 | 60.01 | 99.9
53.8796 | 6.3515 | 59.95 | 20.78 | 53.8584 | 10.5355 | 59.98 | 20.78 | 53.8862 | 29.9821 | 59.9869 | 40.56 | 53.8956 | 70.906 | 60.02 | 80.12 | 53.8867 | 90.0329 | 60.01 | 99.9
53.888 | 6.3536 | 59.95 | 20.78 | 53.8668 | 10.5363 | 59.98 | 20.78 | 53.8945 | 29.983 | 59.9869 | 40.56 | 53.904 | 70.9074 | 60.02 | 80.12 | 53.895 | 90.0337 | 60.01 | 99.9
53.8963 | 6.3558 | 59.95 | 20.78 | 53.8751 | 10.5372 | 59.98 | 20.78 | 53.9028 | 29.984 | 59.9868 | 40.56 | 53.9123 | 70.9089 | 60.02 | 80.12 | 53.9034 | 90.0346 | 60.01 | 99.9
53.9047 | 6.3579 | 59.95 | 20.78 | 53.8834 | 10.538 | 59.98 | 20.78 | 53.9112 | 29.985 | 59.9867 | 40.56 | 53.9207 | 70.9104 | 60.02 | 80.12 | 53.9117 | 90.0354 | 60.01 | 99.9
53.913 | 6.36 | 59.95 | 20.78 | 53.8918 | 10.5388 | 59.98 | 20.78 | 53.9195 | 29.986 | 59.9866 | 40.56 | 53.929 | 70.9119 | 60.02 | 80.12 | 53.92 | 90.0363 | 60.01 | 99.9
53.9213 | 6.3621 | 59.95 | 20.78 | 53.9001 | 10.5396 | 59.98 | 20.78 | 53.9278 | 29.987 | 59.9865 | 40.56 | 53.9373 | 70.9133 | 60.02 | 80.12 | 53.9283 | 90.0372 | 60.01 | 99.9
53.9297 | 6.3642 | 59.95 | 20.78 | 53.9084 | 10.5405 | 59.98 | 20.78 | 53.9362 | 29.988 | 59.9864 | 40.56 | 53.9456 | 70.9148 | 60.02 | 80.12 | 53.9367 | 90.038 | 60.01 | 99.9
53.938 | 6.3663 | 59.95 | 20.78 | 53.9168 | 10.5413 | 59.98 | 20.78 | 53.9445 | 29.9889 | 59.9864 | 40.56 | 53.954 | 70.9163 | 60.02 | 80.12 | 53.945 | 90.0389 | 60.01 | 99.9
53.9464 | 6.3684 | 59.95 | 20.78 | 53.9251 | 10.5421 | 59.98 | 20.78 | 53.9529 | 29.9899 | 59.9863 | 40.56 | 53.9623 | 70.9178 | 60.02 | 80.12 | 53.9534 | 90.0397 | 60.01 | 99.9
53.9547 | 6.3705 | 59.95 | 20.78 | 53.9334 | 10.5429 | 59.98 | 20.78 | 53.9612 | 29.9909 | 59.9862 | 40.56 | 53.9706 | 70.9192 | 60.02 | 80.12 | 53.9617 | 90.0406 | 60.01 | 99.9
53.963 | 6.3726 | 59.95 | 20.78 | 53.9418 | 10.5438 | 59.98 | 20.78 | 53.9695 | 29.9919 | 59.9861 | 40.56 | 53.9789 | 70.9207 | 60.02 | 80.12 | 53.97 | 90.0415 | 60.01 | 99.9
53.9714 | 6.3747 | 59.95 | 20.78 | 53.9501 | 10.5446 | 59.98 | 20.78 | 53.9778 | 29.9929 | 59.986 | 40.56 | 53.9873 | 70.9222 | 60.02 | 80.12 | 53.9784 | 90.0423 | 60.01 | 99.9
53.9797 | 6.3769 | 59.95 | 20.78 | 53.9584 | 10.5454 | 59.98 | 20.78 | 53.9862 | 29.9939 | 59.9859 | 40.56 | 53.9956 | 70.9237 | 60.02 | 80.12 | 53.9867 | 90.0432 | 60.01 | 99.9
53.9881 | 6.379 | 59.95 | 20.78 | 53.9668 | 10.5462 | 59.98 | 20.78 | 53.9945 | 29.9948 | 59.9859 | 40.56 | 54.004 | 70.9251 | 60.02 | 80.12 | 53.9951 | 90.044 | 60.01 | 99.9
53.9964 | 6.3811 | 59.95 | 20.78 | 53.9751 | 10.5471 | 59.98 | 20.78 | 54.0028 | 29.9958 | 59.9858 | 40.56 | 54.0123 | 70.9266 | 60.02 | 80.12 | 54.0034 | 90.0449 | 60.01 | 99.9
54.0047 | 6.3832 | 59.95 | 20.78 | 53.9835 | 10.5479 | 59.98 | 20.78 | 54.0112 | 29.9968 | 59.9857 | 40.56 | 54.0206 | 70.9281 | 60.02 | 80.12 | 54.0117 | 90.0457 | 60.01 | 99.9
54.0131 | 6.3853 | 59.95 | 20.78 | 53.9918 | 10.5487 | 59.98 | 20.78 | 54.0195 | 29.9978 | 59.9856 | 40.56 | 54.0289 | 70.9296 | 60.02 | 80.12 | 54.02 | 90.0466 | 60.01 | 99.9
54.0214 | 6.3874 | 59.95 | 20.78 | 54.0001 | 10.5495 | 59.98 | 20.78 | 54.0279 | 29.9988 | 59.9855 | 40.56 | 54.0373 | 70.931 | 60.02 | 80.12 | 54.0284 | 90.0475 | 60.01 | 99.9
54.0297 | 6.3895 | 59.95 | 20.78 | 54.0085 | 10.5504 | 59.98 | 20.78 | 54.0362 | 29.9998 | 59.9854 | 40.56 | 54.0456 | 70.9325 | 60.02 | 80.12 | 54.0367 | 90.0483 | 60.01 | 99.9
54.0381 | 6.3916 | 59.95 | 20.78 | 54.0168 | 10.5512 | 59.98 | 20.78 | 54.0445 | 30.0007 | 59.9854 | 40.56 | 54.054 | 70.934 | 60.02 | 80.12 | 54.045 | 90.0492 | 60.01 | 99.9
54.0464 | 6.3937 | 59.95 | 20.78 | 54.0251 | 10.552 | 59.98 | 20.78 | 54.0529 | 30.0017 | 59.9853 | 40.56 | 54.0623 | 70.9354 | 60.02 | 80.12 | 54.0533 | 90.05 | 60.01 | 99.9
54.0548 | 6.3958 | 59.95 | 20.78 | 54.0334 | 10.5528 | 59.98 | 20.78 | 54.0612 | 30.0027 | 59.9852 | 40.56 | 54.0706 | 70.9369 | 60.02 | 80.12 | 54.0617 | 90.0509 | 60.01 | 99.9
54.0631 | 6.398 | 59.95 | 20.78 | 54.0418 | 10.5537 | 59.98 | 20.78 | 54.0695 | 30.0037 | 59.9851 | 40.56 | 54.0789 | 70.9384 | 60.02 | 80.12 | 54.07 | 90.0518 | 60.01 | 99.9
54.0714 | 6.4001 | 59.95 | 20.78 | 54.0501 | 10.5545 | 59.98 | 20.78 | 54.0779 | 30.0047 | 59.985 | 40.56 | 54.0873 | 70.9399 | 60.02 | 80.12 | 54.0784 | 90.0526 | 60.01 | 99.9
54.0798 | 6.4022 | 59.95 | 20.78 | 54.0585 | 10.5553 | 59.98 | 20.78 | 54.0862 | 30.0057 | 59.9849 | 40.56 | 54.0956 | 70.9413 | 60.02 | 80.12 | 54.0867 | 90.0535 | 60.01 | 99.9
54.0881 | 6.4043 | 59.95 | 20.78 | 54.0668 | 10.5561 | 59.98 | 20.78 | 54.0945 | 30.0066 | 59.9849 | 40.56 | 54.1039 | 70.9428 | 60.02 | 80.12 | 54.095 | 90.0543 | 60.01 | 99.9
54.0965 | 6.4064 | 59.95 | 20.78 | 54.0751 | 10.557 | 59.98 | 20.78 | 54.1029 | 30.0076 | 59.9848 | 40.56 | 54.1122 | 70.9443 | 60.02 | 80.12 | 54.1033 | 90.0552 | 60.01 | 99.9
54.1048 | 6.4085 | 59.95 | 20.78 | 54.0835 | 10.5578 | 59.98 | 20.78 | 54.1112 | 30.0086 | 59.9847 | 40.56 | 54.1205 | 70.9458 | 60.02 | 80.12 | 54.1117 | 90.056 | 60.01 | 99.9
54.1131 | 6.4106 | 59.95 | 20.78 | 54.0918 | 10.5586 | 59.98 | 20.78 | 54.1195 | 30.0096 | 59.9846 | 40.56 | 54.1289 | 70.9472 | 60.02 | 80.12 | 54.12 | 90.0569 | 60.01 | 99.9
54.1215 | 6.4127 | 59.95 | 20.78 | 54.1001 | 10.5594 | 59.98 | 20.78 | 54.1279 | 30.0106 | 59.9845 | 40.56 | 54.1372 | 70.9487 | 60.02 | 80.12 | 54.1284 | 90.0578 | 60.01 | 99.9
54.1298 | 6.4148 | 59.95 | 20.78 | 54.1085 | 10.5603 | 59.98 | 20.78 | 54.1362 | 30.0116 | 59.9844 | 40.56 | 54.1456 | 70.9471 | 60.02 | 80.12 | 54.1367 | 90.0586 | 60.01 | 99.9
54.1382 | 6.4169 | 59.95 | 20.78 | 54.1168 | 10.5611 | 59.98 | 20.78 | 54.1445 | 30.0125 | 59.9844 | 40.56 | 54.1539 | 70.9477 | 60.02 | 80.12 | 54.145 | 90.0595 | 60.01 | 99.9
54.1465 | 6.4191 | 59.95 | 20.78 | 54.1252 | 10.5619 | 59.98 | 20.78 | 54.1529 | 30.0135 | 59.9843 | 40.56 | 54.1622 | 70.9483 | 60.02 | 80.12 | 54.1533 | 90.0603 | 60.01 | 99.9
54.1548 | 6.4212 | 59.95 | 20.78 | 54.1335 | 10.5627 | 59.98 | 20.78 | 54.1612 | 30.0145 | 59.9842 | 40.56 | 54.1705 | 70.9489 | 60.02 | 80.12 | 54.1617 | 90.0612 | 60.01 | 99.9
54.1632 | 6.4233 | 59.95 | 20.78 | 54.1418 | 10.5636 | 59.98 | 20.78 | 54.1696 | 30.0155 | 59.9841 | 40.56 | 54.1789 | 70.9495 | 60.02 | 80.12 | 54.17 | 90.062 | 60.01 | 99.9
54.1715 | 6.4254 | 59.95 | 20.78 | 54.1501 | 10.5644 | 59.98 | 20.78 | 54.1779 | 30.0165 | 59.984 | 40.56 | 54.1872 | 70.9501 | 60.02 | 80.12 | 54.1783 | 90.0629 | 60.01 | 99.9
54.1799 | 6.4275 | 59.95 | 20.78 | 54.1585 | 10.5652 | 59.98 | 20.78 | 54.1862 | 30.0175 | 59.9839 | 40.56 | 54.1956 | 70.9507 | 60.02 | 80.12 | 54.1866 | 90.0638 | 60.01 | 99.9
54.1882 | 6.4296 | 59.95 | 20.78 | 54.1668 | 10.566 | 59.98 | 20.78 | 54.1945 | 30.0184 | 59.9839 | 40.56 | 54.2039 | 70.9513 | 60.02 | 80.12 | 54.195 | 90.0646 | 60.01 | 99.9
54.1965 | 6.4317 | 59.95 | 20.78 | 54.1752 | 10.5669 | 59.98 | 20.78 | 54.2029 | 30.0194 | 59.9838 | 40.56 | 54.2122 | 70.9519 | 60.02 | 80.12 | 54.2033 | 90.0655 | 60.01 | 99.9
54.2049 | 6.4338 | 59.95 | 20.78 | 54.1835 | 10.5677 | 59.98 | 20.78 | 54.2112 | 30.0204 | 59.9837 | 40.56 | 54.2205 | 70.9525 | 60.02 | 80.12 | 54.2117 | 90.0663 | 60.01 | 99.9
54.2132 | 6.4359 | 59.95 | 20.78 | 54.1918 | 10.5685 | 59.98 | 20.78 | 54.2196 | 30.0214 | 59.9836 | 40.56 | 54.2289 | 70.9531 | 60.02 | 80.12 | 54.22 | 90.0672 | 60.01 | 99.9
54.2216 | 6.438 | 59.95 | 20.78 | 54.2002 | 10.5693 | 59.98 | 20.78 | 54.2279 | 30.0224 | 59.9835 | 40.56 | 54.2372 | 70.9537 | 60.02 | 80.12 | 54.2283 | 90.0681 | 60.01 | 99.9
54.2299 | 6.4402 | 59.95 | 20.78 | 54.2085 | 10.5702 | 59.98 | 20.78 | 54.2362 | 30.0234 | 59.9834 | 40.56 | 54.2455 | 70.9543 | 60.02 | 80.12 | 54.2366 | 90.0689 | 60.01 | 99.9
54.2382 | 6.4423 | 59.95 | 20.78 | 54.2169 | 10.571 | 59.98 | 20.78 | 54.2446 | 30.0244 | 59.9834 | 40.56 | 54.2538 | 70.9549 | 60.02 | 80.12 | 54.245 | 90.0698 | 60.01 | 99.9
54.2466 | 6.4444 | 59.95 | 20.78 | 54.2252 | 10.5718 | 59.98 | 20.78 | 54.2529 | 30.0253 | 59.9833 | 40.56 | 54.2622 | 70.9555 | 60.02 | 80.12 | 54.2533 | 90.0706 | 60.01 | 99.9
54.2549 | 6.4465 | 59.95 | 20.78 | 54.2335 | 10.5726 | 59.98 | 20.78 | 54.2612 | 30.0263 | 59.9832 | 40.56 | 54.2705 | 70.9561 | 60.02 | 80.12 | 54.2617 | 90.0715 | 60.01 | 99.9
54.2633 | 6.4486 | 59.95 | 20.78 | 54.2419 | 10.5735 | 59.98 | 20.78 | 54.2696 | 30.0273 | 59.9831 | 40.56 | 54.2789 | 70.9567 | 60.02 | 80.12 | 54.27 | 90.0723 | 60.01 | 99.9
54.2716 | 6.4507 | 59.95 | 20.78 | 54.2502 | 10.5743 | 59.98 | 20.78 | 54.2779 | 30.0283 | 59.983 | 40.56 | 54.2872 | 70.9573 | 60.02 | 80.12 | 54.2783 | 90.0732 | 60.01 | 99.9
54.2799 | 6.4528 | 59.95 | 20.78 | 54.2585 | 10.5751 | 59.98 | 20.78 | 54.2863 | 30.0293 | 59.9829 | 40.56 | 54.2955 | 70.9579 | 60.02 | 80.12 | 54.2866 | 90.0741 | 60.01 | 99.9
54.2883 | 6.4549 | 59.95 | 20.78 | 54.2668 | 10.5759 | 59.98 | 20.78 | 54.2946 | 30.0303 | 59.9829 | 40.56 | 54.3038 | 70.9585 | 60.02 | 80.12 | 54.295 | 90.0749 | 60.01 | 99.9
54.2966 | 6.457 | 59.95 | 20.78 | 54.2752 | 10.5768 | 59.98 | 20.78 | 54.3029 | 30.0312 | 59.9828 | 40.56 | 54.3122 | 70.9591 | 60.02 | 80.12 | 54.3033 | 90.0758 | 60.01 | 99.9
54.305 | 6.4591 | 59.95 | 20.78 | 54.2835 | 10.5776 | 59.98 | 20.78 | 54.3112 | 30.0322 | 59.9827 | 40.56 | 54.3205 | 70.9597 | 60.02 | 80.12 | 54.3116 | 90.0766 | 60.01 | 99.9
54.3133 | 6.4613 | 59.95 | 20.78 | 54.2919 | 10.5784 | 59.98 | 20.78 | 54.3196 | 30.0332 | 59.9826 | 40.56 | 54.3289 | 70.9603 | 60.02 | 80.12 | 54.3199 | 90.0775 | 60.01 | 99.9
54.3216 | 6.4634 | 59.95 | 20.78 | 54.3002 | 10.5792 | 59.98 | 20.78 | 54.3279 | 30.0342 | 59.9825 | 40.56 | 54.3372 | 70.9609 | 60.02 | 80.12 | 54.3283 | 90.0784 | 60.01 | 99.9
54.33 | 6.4655 | 59.95 | 20.78 | 54.3085 | 10.5801 | 59.98 | 20.78 | 54.3362 | 30.0352 | 59.9824 | 40.56 | 54.3455 | 70.9615 | 60.02 | 80.12 | 54.3366 | 90.0792 | 60.01 | 99.9
54.3383 | 6.4676 | 59.95 | 20.78 | 54.3169 | 10.5809 | 59.98 | 20.78 | 54.3446 | 30.0362 | 59.9824 | 40.56 | 54.3538 | 70.9621 | 60.02 | 80.12 | 54.345 | 90.0801 | 60.01 | 99.9
54.3467 | 6.4697 | 59.95 | 20.78 | 54.3252 | 10.5817 | 59.98 | 20.78 | 54.3529 | 30.0371 | 59.9823 | 40.56 | 54.3621 | 70.9627 | 60.02 | 80.12 | 54.3533 | 90.0809 | 60.01 | 99.9
54.355 | 6.4718 | 59.95 | 20.78 | 54.3335 | 10.5825 | 59.98 | 20.78 | 54.3613 | 30.0381 | 59.9822 | 40.56 | 54.3705 | 70.9633 | 60.02 | 80.12 | 54.3616 | 90.0818 | 60.01 | 99.9
54.3633 | 6.4739 | 59.95 | 20.78 | 54.3419 | 10.5834 | 59.98 | 20.78 | 54.3696 | 30.0391 | 59.9821 | 40.56 | 54.3788 | 70.9639 | 60.02 | 80.12 | 54.3699 | 90.2375 | 60 | 99.9
54.3717 | 6.476 | 59.95 | 20.78 | 54.3502 | 10.5842 | 59.98 | 20.78 | 54.3779 | 30.0401 | 59.982 | 40.56 | 54.3871 | 70.9645 | 60.02 | 80.12 | 54.3783 | 90.2383 | 60 | 99.9
54.38 | 6.4781 | 59.95 | 20.78 | 54.3586 | 10.585 | 59.98 | 20.78 | 54.3863 | 30.0411 | 59.9819 | 40.56 | 54.3954 | 70.9651 | 60.02 | 80.12 | 54.3866 | 90.239 | 60 | 99.9
54.3884 | 6.4802 | 59.95 | 20.78 | 54.3669 | 10.5858 | 59.98 | 20.78 | 54.3946 | 30.0421 | 59.9819 | 40.56 | 54.4038 | 70.9657 | 60.02 | 80.12 | 54.395 | 90.2397 | 60 | 99.9
54.3967 | 6.4824 | 59.95 | 20.78 | 54.3752 | 10.5867 | 59.98 | 20.78 | 54.4029 | 30.043 | 59.9818 | 40.56 | 54.4121 | 70.9663 | 60.02 | 80.12 | 54.4033 | 90.2404 | 60 | 99.9
54.405 | 6.4845 | 59.95 | 20.78 | 54.3835 | 10.5875 | 59.98 | 20.78 | 54.4113 | 30.044 | 59.9817 | 40.56 | 54.4205 | 70.9669 | 60.02 | 80.12 | 54.4116 | 90.2411 | 60 | 99.9
54.4134 | 6.4866 | 59.95 | 20.78 | 54.3919 | 10.5883 | 59.98 | 20.78 | 54.4196 | 30.045 | 59.9816 | 40.56 | 54.4288 | 70.9675 | 60.02 | 80.12 | 54.42 | 90.2418 | 60 | 99.9
54.4217 | 6.4887 | 59.95 | 20.78 | 54.4002 | 10.5891 | 59.98 | 20.78 | 54.4279 | 30.046 | 59.9815 | 40.56 | 54.4371 | 70.9681 | 60.02 | 80.12 | 54.4283 | 90.2426 | 60 | 99.9
54.4301 | 6.4908 | 59.95 | 20.78 | 54.4086 | 10.59 | 59.98 | 20.78 | 54.4363 | 30.047 | 59.9814 | 40.56 | 54.4454 | 70.9687 | 60.02 | 80.12 | 54.4366 | 90.2433 | 60 | 99.9
54.4384 | 6.4929 | 59.95 | 20.78 | 54.4169 | 10.5908 | 59.98 | 20.78 | 54.4446 | 30.048 | 59.9814 | 40.56 | 54.4538 | 70.9693 | 60.02 | 80.12 | 54.4449 | 90.244 | 60 | 99.9
54.4467 | 6.495 | 59.95 | 20.78 | 54.4252 | 10.5916 | 59.98 | 20.78 | 54.4529 | 30.0489 | 59.9813 | 40.56 | 54.4621 | 70.9699 | 60.02 | 80.12 | 54.4533 | 90.2447 | 60 | 99.9
54.4551 | 6.4971 | 59.95 | 20.78 | 54.4336 | 10.5924 | 59.98 | 20.78 | 54.4613 | 30.0499 | 59.9812 | 40.56 | 54.4705 | 70.9705 | 60.02 | 80.12 | 54.4616 | 90.2454 | 60 | 99.9
54.4634 | 6.4992 | 59.95 | 20.78 | 54.4419 | 10.5933 | 59.98 | 20.78 | 54.4696 | 30.0509 | 59.9811 | 40.56 | 54.4788 | 70.9711 | 60.02 | 80.12 | 54.47 | 90.2461 | 60 | 99.9
54.4718 | 6.5013 | 59.95 | 20.78 | 54.4502 | 10.5941 | 59.98 | 20.78 | 54.4779 | 30.0519 | 59.981 | 40.56 | 54.4871 | 70.9717 | 60.02 | 80.12 | 54.4783 | 90.2468 | 60 | 99.9
54.4801 | 6.5035 | 59.95 | 20.78 | 54.4586 | 10.5949 | 59.98 | 20.78 | 54.4863 | 30.0529 | 59.9809 | 40.56 | 54.4954 | 70.9723 | 60.02 | 80.12 | 54.4866 | 90.2476 | 60 | 99.9
54.4884 | 6.5056 | 59.95 | 20.78 | 54.4669 | 10.5957 | 59.98 | 20.78 | 54.4946 | 30.0539 | 59.9809 | 40.56 | 54.5038 | 70.9729 | 60.02 | 80.12 | 54.4949 | 90.2483 | 60 | 99.9
54.4968 | 6.5077 | 59.95 | 20.78 | 54.4753 | 10.5966 | 59.98 | 20.78 | 54.503 | 30.0548 | 59.9808 | 40.56 | 54.5121 | 70.9735 | 60.02 | 80.12 | 54.5033 | 90.249 | 60 | 99.9
54.5051 | 6.5098 | 59.95 | 20.78 | 54.4836 | 10.5974 | 59.98 | 20.78 | 54.5113 | 30.0558 | 59.9807 | 40.56 | 54.5204 | 70.9741 | 60.02 | 80.12 | 54.5116 | 90.2497 | 60 | 99.9
54.5135 | 6.5119 | 59.95 | 20.78 | 54.4919 | 10.5982 | 59.98 | 20.78 | 54.5196 | 30.0568 | 59.9806 | 40.56 | 54.5287 | 70.9747 | 60.02 | 80.12 | 54.52 | 90.2504 | 60 | 99.9
54.5218 | 6.514 | 59.95 | 20.78 | 54.5002 | 10.599 | 59.98 | 20.78 | 54.528 | 30.0578 | 59.9805 | 40.56 | 54.5371 | 70.9753 | 60.02 | 80.12 | 54.5283 | 90.2512 | 60 | 99.9
54.5301 | 6.5161 | 59.95 | 20.78 | 54.5086 | 10.5999 | 59.98 | 20.78 | 54.5363 | 30.0588 | 59.9804 | 40.56 | 54.5454 | 70.9759 | 60.02 | 80.12 | 54.5366 | 90.2519 | 60 | 99.9
54.5385 | 6.5182 | 59.95 | 20.78 | 54.5169 | 10.6007 | 59.98 | 20.78 | 54.5446 | 30.0598 | 59.9804 | 40.56 | 54.5538 | 70.9765 | 60.02 | 80.12 | 54.5449 | 90.2526 | 60 | 99.9
54.5468 | 6.5203 | 59.95 | 20.78 | 54.5252 | 10.6015 | 59.98 | 20.78 | 54.5529 | 30.0607 | 59.9803 | 40.56 | 54.5621 | 70.9771 | 60.02 | 80.12 | 54.5533 | 90.2533 | 60 | 99.9
54.5552 | 6.5224 | 59.95 | 20.78 | 54.5336 | 10.6024 | 59.98 | 20.78 | 54.5613 | 30.0617 | 59.9802 | 40.56 | 54.5704 | 70.9777 | 60.02 | 80.12 | 54.5616 | 90.254 | 60 | 99.9
54.5635 | 6.5246 | 59.95 | 20.78 | 54.5419 | 10.6032 | 59.98 | 20.78 | 54.5696 | 30.0627 | 59.9801 | 40.56 | 54.5787 | 70.9783 | 60.02 | 80.12 | 54.5699 | 90.2547 | 60 | 99.9
54.5718 | 6.5267 | 59.95 | 20.78 | 54.5503 | 10.604 | 59.98 | 20.78 | 54.578 | 30.0637 | 59.98 | 40.56 | 54.5871 | 70.9789 | 60.02 | 80.12 | 54.5782 | 90.2554 | 60 | 99.9
54.5802 | 6.5288 | 59.95 | 20.78 | 54.5586 | 10.6048 | 59.98 | 20.78 | 54.5863 | 30.2339 | 59.98 | 40.56 | 54.5954 | 70.9795 | 60.02 | 80.12 | 54.5866 | 90.2562 | 60 | 99.9
54.5885 | 6.5309 | 59.95 | 20.78 | 54.5669 | 10.6057 | 59.98 | 20.78 | 54.5946 | 30.2352 | 59.98 | 40.56 | 54.6037 | 70.9801 | 60.02 | 80.12 | 54.5949 | 90.2569 | 60 | 99.9
54.5969 | 6.533 | 59.95 | 20.78 | 54.5753 | 10.6065 | 59.98 | 20.78 | 54.603 | 30.2366 | 59.98 | 40.56 | 54.6121 | 70.9807 | 60.02 | 80.12 | 54.6033 | 90.2576 | 60 | 99.9
54.6052 | 6.5351 | 59.95 | 20.78 | 54.5836 | 10.6073 | 59.98 | 20.78 | 54.6113 | 30.2379 | 59.98 | 40.56 | 54.6204 | 70.9813 | 60.02 | 80.12 | 54.6116 | 90.2583 | 60 | 99.9
54.6135 | 6.5372 | 59.95 | 20.78 | 54.5919 | 10.6081 | 59.98 | 20.78 | 54.6196 | 30.2393 | 59.98 | 40.56 | 54.6287 | 70.9819 | 60.02 | 80.12 | 54.6199 | 90.259 | 60 | 99.9
54.6219 | 6.5393 | 59.95 | 20.78 | 54.6003 | 10.609 | 59.98 | 20.78 | 54.628 | 30.2406 | 59.98 | 40.56 | 54.637 | 70.9825 | 60.02 | 80.12 | 54.6282 | 90.2598 | 60 | 99.9
54.6302 | 6.5414 | 59.95 | 20.78 | 54.6086 | 10.6098 | 59.98 | 20.78 | 54.6363 | 30.2419 | 59.98 | 40.56 | 54.6454 | 70.9831 | 60.02 | 80.12 | 54.6366 | 90.2605 | 60 | 99.9
54.6386 | 6.5435 | 59.95 | 20.78 | 54.6169 | 10.6106 | 59.98 | 20.78 | 54.6447 | 30.2432 | 59.98 | 40.56 | 54.6537 | 70.9837 | 60.02 | 80.12 | 54.6449 | 90.2612 | 60 | 99.9
54.6469 | 6.5457 | 59.95 | 20.78 | 54.6253 | 10.6114 | 59.98 | 20.78 | 54.653 | 30.2446 | 59.98 | 40.56 | 54.662 | 70.9843 | 60.02 | 80.12 | 54.6533 | 90.2619 | 60 | 99.9
54.6552 | 6.5478 | 59.95 | 20.78 | 54.6336 | 10.6123 | 59.98 | 20.78 | 54.6613 | 30.2459 | 59.98 | 40.56 | 54.6703 | 70.9849 | 60.02 | 80.12 | 54.6616 | 90.2626 | 60 | 99.9
54.6636 | 6.5499 | 59.95 | 20.78 | 54.6419 | 10.6131 | 59.98 | 20.78 | 54.6696 | 30.2473 | 59.98 | 40.56 | 54.6787 | 70.9855 | 60.02 | 80.12 | 54.6699 | 90.2633 | 60 | 99.9
54.6719 | 6.552 | 59.95 | 20.78 | 54.6503 | 10.6139 | 59.98 | 20.78 | 54.678 | 30.2486 | 59.98 | 40.56 | 54.687 | 70.9861 | 60.02 | 80.12 | 54.6782 | 90.264 | 60 | 99.9
54.6803 | 6.5541 | 59.95 | 20.78 | 54.6586 | 10.6147 | 59.98 | 20.78 | 54.6863 | 30.2499 | 59.98 | 40.56 | 54.6954 | 70.9867 | 60.02 | 80.12 | 54.6866 | 90.2648 | 60 | 99.9
54.6886 | 6.5562 | 59.95 | 20.78 | 54.6669 | 10.6156 | 59.98 | 20.78 | 54.6946 | 30.2513 | 59.98 | 40.56 | 54.7037 | 70.9873 | 60.02 | 80.12 | 54.6949 | 90.2655 | 60 | 99.9
54.6969 | 6.5583 | 59.95 | 20.78 | 54.6753 | 10.6164 | 59.98 | 20.78 | 54.703 | 30.2526 | 59.98 | 40.56 | 54.712 | 70.9879 | 60.02 | 80.12 | 54.7032 | 90.2662 | 60 | 99.9
54.7053 | 6.5604 | 59.95 | 20.78 | 54.6836 | 10.6172 | 59.98 | 20.78 | 54.7113 | 30.2539 | 59.98 | 40.56 | 54.7203 | 70.9885 | 60.02 | 80.12 | 54.7115 | 90.2669 | 60 | 99.9
54.7136 | 6.5625 | 59.95 | 20.78 | 54.692 | 10.618 | 59.98 | 20.78 | 54.7196 | 30.2553 | 59.98 | 40.56 | 54.7287 | 70.9891 | 60.02 | 80.12 | 54.7199 | 90.2676 | 60 | 99.9
54.722 | 6.5646 | 59.95 | 20.78 | 54.7003 | 10.6189 | 59.98 | 20.78 | 54.728 | 30.2566 | 59.98 | 40.56 | 54.737 | 70.9897 | 60.02 | 80.12 | 54.7282 | 90.2683 | 60 | 99.9
54.7303 | 6.5668 | 59.95 | 20.78 | 54.7086 | 10.6197 | 59.98 | 20.78 | 54.7363 | 30.2579 | 59.98 | 40.56 | 54.7454 | 70.9903 | 60.02 | 80.12 | 54.7366 | 90.2691 | 60 | 99.9
54.7386 | 6.5689 | 59.95 | 20.78 | 54.7169 | 10.6205 | 59.98 | 20.78 | 54.7447 | 30.2593 | 59.98 | 40.56 | 54.7537 | 70.9909 | 60.02 | 80.12 | 54.7449 | 90.2698 | 60 | 99.9
54.747 | 6.571 | 59.95 | 20.78 | 54.7253 | 10.6213 | 59.98 | 20.78 | 54.753 | 30.2606 | 59.98 | 40.56 | 54.762 | 70.9915 | 60.02 | 80.12 | 54.7532 | 90.2705 | 60 | 99.9
54.7553 | 6.4336 | 59.95 | 20.78 | 54.7336 | 10.6222 | 59.98 | 20.78 | 54.7613 | 30.2619 | 59.98 | 40.56 | 54.7703 | 70.9921 | 60.02 | 80.12 | 54.7615 | 90.2712 | 60 | 99.9
54.7637 | 6.4352 | 59.95 | 20.78 | 54.7419 | 10.623 | 59.98 | 20.78 | 54.7697 | 30.2633 | 59.98 | 40.56 | 54.7787 | 70.9927 | 60.02 | 80.12 | 54.7699 | 90.2719 | 60 | 99.9
54.772 | 6.4368 | 59.95 | 20.78 | 54.7503 | 10.6238 | 59.98 | 20.78 | 54.778 | 30.2646 | 59.98 | 40.56 | 54.787 | 70.9933 | 60.02 | 80.12 | 54.7782 | 90.2726 | 60 | 99.9
54.7803 | 6.4384 | 59.95 | 20.78 | 54.7586 | 10.6246 | 59.98 | 20.78 | 54.7863 | 30.2659 | 59.98 | 40.56 | 54.7953 | 70.9939 | 60.02 | 80.12 | 54.7866 | 90.2734 | 60 | 99.9
54.7887 | 6.4399 | 59.95 | 20.78 | 54.767 | 10.6255 | 59.98 | 20.78 | 54.7946 | 30.2673 | 59.98 | 40.56 | 54.8036 | 70.9945 | 60.02 | 80.12 | 54.7949 | 90.2741 | 60 | 99.9
54.797 | 6.4415 | 59.95 | 20.78 | 54.7753 | 10.6263 | 59.98 | 20.78 | 54.803 | 30.2686 | 59.98 | 40.56 | 54.812 | 70.9951 | 60.02 | 80.12 | 54.8032 | 90.2748 | 60 | 99.9
54.8054 | 6.4431 | 59.95 | 20.78 | 54.7836 | 10.6271 | 59.98 | 20.78 | 54.8113 | 30.2699 | 59.98 | 40.56 | 54.8203 | 70.9957 | 60.02 | 80.12 | 54.8115 | 90.2755 | 60 | 99.9
54.8137 | 6.4447 | 59.95 | 20.78 | 54.792 | 10.6279 | 59.98 | 20.78 | 54.8197 | 30.2713 | 59.98 | 40.56 | 54.8287 | 70.9963 | 60.02 | 80.12 | 54.8199 | 90.2762 | 60 | 99.9
54.822 | 6.4463 | 59.95 | 20.78 | 54.8003 | 10.6288 | 59.98 | 20.78 | 54.828 | 30.2726 | 59.98 | 40.56 | 54.837 | 70.9969 | 60.02 | 80.12 | 54.8282 | 90.2769 | 60 | 99.9
54.8304 | 6.4479 | 59.95 | 20.78 | 54.8087 | 10.6296 | 59.98 | 20.78 | 54.8363 | 30.2739 | 59.98 | 40.56 | 54.8453 | 70.9975 | 60.02 | 80.12 | 54.8365 | 90.2777 | 60 | 99.9
54.8387 | 6.4495 | 59.95 | 20.78 | 54.817 | 10.6304 | 59.98 | 20.78 | 54.8447 | 30.2753 | 59.98 | 40.56 | 54.8536 | 70.9981 | 60.02 | 80.12 | 54.8449 | 90.2784 | 60 | 99.9
54.8471 | 6.4511 | 59.95 | 20.78 | 54.8253 | 10.6312 | 59.98 | 20.78 | 54.853 | 30.2766 | 59.98 | 40.56 | 54.8619 | 70.9987 | 60.02 | 80.12 | 54.8532 | 90.2791 | 60 | 99.9
54.8554 | 6.4527 | 59.95 | 20.78 | 54.8336 | 10.696 | 59.98 | 20.78 | 54.8613 | 30.2779 | 59.98 | 40.56 | 54.8703 | 70.9993 | 60.02 | 80.12 | 54.8616 | 90.2798 | 60 | 99.9
54.8637 | 6.4543 | 59.95 | 20.78 | 54.842 | 10.6963 | 59.9799 | 20.78 | 54.8697 | 30.2793 | 59.98 | 40.56 | 54.8786 | 70.9999 | 60.02 | 80.12 | 54.8699 | 90.2805 | 60 | 99.9
54.8721 | 6.4559 | 59.95 | 20.78 | 54.8503 | 10.6966 | 59.9798 | 20.78 | 54.878 | 30.2806 | 59.98 | 40.56 | 54.887 | 71.0005 | 60.02 | 80.12 | 54.8782 | 90.2812 | 60 | 99.9
54.8804 | 6.4575 | 59.95 | 20.78 | 54.8587 | 10.6969 | 59.9797 | 20.78 | 54.8863 | 30.2819 | 59.98 | 40.56 | 54.8953 | 71.0011 | 60.02 | 80.12 | 54.8865 | 90.282 | 60 | 99.9
54.8888 | 6.4591 | 59.95 | 20.78 | 54.867 | 10.6972 | 59.9797 | 20.78 | 54.8947 | 30.2833 | 59.98 | 40.56 | 54.9036 | 71.0017 | 60.02 | 80.12 | 54.8949 | 90.2827 | 60 | 99.9
54.8971 | 6.4607 | 59.95 | 20.78 | 54.8753 | 10.6974 | 59.9796 | 20.78 | 54.903 | 30.2846 | 59.98 | 40.56 | 54.9119 | 71.0023 | 60.02 | 80.12 | 54.9032 | 90.2834 | 60 | 99.9
54.9054 | 6.4622 | 59.95 | 20.78 | 54.8837 | 10.6977 | 59.9795 | 20.78 | 54.9113 | 30.2859 | 59.98 | 40.56 | 54.9203 | 71.0029 | 60.02 | 80.12 | 54.9116 | 90.2841 | 60 | 99.9
54.9138 | 6.4638 | 59.95 | 20.78 | 54.892 | 10.698 | 59.9794 | 20.78 | 54.9197 | 30.2873 | 59.98 | 40.56 | 54.9286 | 71.0035 | 60.02 | 80.12 | 54.9199 | 90.2848 | 60 | 99.9
54.9221 | 6.4654 | 59.95 | 20.78 | 54.9003 | 10.6983 | 59.9793 | 20.78 | 54.928 | 30.2886 | 59.98 | 40.56 | 54.937 | 71.0041 | 60.02 | 80.12 | 54.9282 | 90.2855 | 60 | 99.9
54.9305 | 6.467 | 59.95 | 20.78 | 54.9087 | 10.6986 | 59.9792 | 20.78 | 54.9363 | 30.2899 | 59.98 | 40.56 | 54.9453 | 71.0047 | 60.02 | 80.12 | 54.9365 | 90.2863 | 60 | 99.9
54.9388 | 6.4686 | 59.95 | 20.78 | 54.917 | 10.6989 | 59.9792 | 20.78 | 54.9447 | 30.2913 | 59.98 | 40.56 | 54.9536 | 71.0053 | 60.02 | 80.12 | 54.9449 | 90.287 | 60 | 99.9
54.9471 | 6.4702 | 59.95 | 20.78 | 54.9254 | 10.6991 | 59.9791 | 20.78 | 54.953 | 30.2926 | 59.98 | 40.56 | 54.9619 | 71.0059 | 60.02 | 80.12 | 54.9532 | 90.2877 | 60 | 99.9
54.9555 | 6.4718 | 59.95 | 20.78 | 54.9337 | 10.6994 | 59.979 | 20.78 | 54.9613 | 30.2939 | 59.98 | 40.56 | 54.9703 | 71.0065 | 60.02 | 80.12 | 54.9615 | 90.2884 | 60 | 99.9
54.9638 | 6.4734 | 59.95 | 20.78 | 54.942 | 10.6997 | 59.9789 | 20.78 | 54.9697 | 30.2953 | 59.98 | 40.56 | 54.9786 | 71.0071 | 60.02 | 80.12 | 54.9698 | 90.2891 | 60 | 99.9
54.9722 | 6.475 | 59.95 | 20.78 | 54.9503 | 10.7 | 59.9788 | 20.78 | 54.978 | 30.2966 | 59.98 | 40.56 | 54.9869 | 71.0077 | 60.02 | 80.12 | 54.9782 | 90.2898 | 60 | 99.9
54.9805 | 6.4766 | 59.95 | 20.78 | 54.9587 | 10.7003 | 59.9787 | 20.78 | 54.9864 | 30.2979 | 59.98 | 40.56 | 54.9952 | 71.0083 | 60.02 | 80.12 | 54.9865 | 90.2906 | 60 | 99.9
54.9888 | 6.4782 | 59.95 | 20.78 | 54.967 | 10.7006 | 59.9787 | 20.78 | 54.9947 | 30.2993 | 59.98 | 40.56 | 55.0036 | 71.0089 | 60.02 | 80.12 | 54.9949 | 90.2913 | 60 | 99.9
54.9972 | 6.4798 | 59.95 | 20.78 | 54.9754 | 10.7008 | 59.9786 | 20.78 | 55.003 | 30.3006 | 59.98 | 40.56 | 55.0119 | 71.0095 | 60.02 | 80.12 | 55.0032 | 90.292 | 60 | 99.9
55.0055 | 6.4814 | 59.95 | 20.78 | 54.9837 | 10.7011 | 59.9785 | 20.78 | 55.0114 | 30.3019 | 59.98 | 40.56 | 55.0203 | 71.0101 | 60.02 | 80.12 | 55.0115 | 90.2927 | 60 | 99.9
55.0139 | 6.483 | 59.95 | 20.78 | 54.992 | 10.7014 | 59.9784 | 20.78 | 55.0197 | 30.3033 | 59.98 | 40.56 | 55.0286 | 71.0107 | 60.02 | 80.12 | 55.0198 | 90.2934 | 60 | 99.9
55.0222 | 6.4845 | 59.95 | 20.78 | 55.0004 | 10.7017 | 59.9783 | 20.78 | 55.028 | 30.3046 | 59.98 | 40.56 | 55.0369 | 71.0113 | 60.02 | 80.12 | 55.0282 | 90.2941 | 60 | 99.9
55.0305 | 6.4861 | 59.95 | 20.78 | 55.0087 | 10.702 | 59.9782 | 20.78 | 55.0363 | 30.3059 | 59.98 | 40.56 | 55.0452 | 71.0119 | 60.02 | 80.12 | 55.0365 | 90.2949 | 60 | 99.9
55.0389 | 6.4877 | 59.95 | 20.78 | 55.017 | 10.7023 | 59.9782 | 20.78 | 55.0447 | 30.3073 | 59.98 | 40.56 | 55.0536 | 71.0125 | 60.02 | 80.12 | 55.0449 | 90.2956 | 60 | 99.9
55.0472 | 6.4893 | 59.95 | 20.78 | 55.0254 | 10.7025 | 59.9781 | 20.78 | 55.053 | 30.3086 | 59.98 | 40.56 | 55.0619 | 71.0131 | 60.02 | 80.12 | 55.0532 | 90.2963 | 60 | 99.9
55.0555 | 6.4909 | 59.95 | 20.78 | 55.0337 | 10.7028 | 59.978 | 20.78 | 55.0614 | 30.3099 | 59.98 | 40.56 | 55.0703 | 71.0137 | 60.02 | 80.12 | 55.0615 | 90.297 | 60 | 99.9
55.0639 | 6.4925 | 59.95 | 20.78 | 55.0421 | 10.7031 | 59.9779 | 20.78 | 55.0697 | 30.3113 | 59.98 | 40.56 | 55.0786 | 71.0143 | 60.02 | 80.12 | 55.0698 | 90.2977 | 60 | 99.9
55.0722 | 6.4941 | 59.95 | 20.78 | 55.0504 | 10.7034 | 59.9778 | 20.78 | 55.078 | 30.3126 | 59.98 | 40.56 | 55.0869 | 71.0149 | 60.02 | 80.12 | 55.0782 | 90.2984 | 60 | 99.9
55.0806 | 6.4957 | 59.95 | 20.78 | 55.0587 | 10.7037 | 59.9777 | 20.78 | 55.0864 | 30.3139 | 59.98 | 40.56 | 55.0952 | 71.0154 | 60.02 | 80.12 | 55.0865 | 90.2992 | 60 | 99.9
55.0889 | 6.4973 | 59.95 | 20.78 | 55.067 | 10.704 | 59.9777 | 20.78 | 55.0947 | 30.3153 | 59.98 | 40.56 | 55.1035 | 71.0161 | 60.02 | 80.12 | 55.0948 | 90.2999 | 60 | 99.9
55.0973 | 6.4989 | 59.95 | 20.78 | 55.0754 | 10.7042 | 59.9776 | 20.78 | 55.103 | 30.3166 | 59.98 | 40.56 | 55.1119 | 71.0167 | 60.02 | 80.12 | 55.1032 | 90.3006 | 60 | 99.9
55.1056 | 6.5005 | 59.95 | 20.78 | 55.0837 | 10.7045 | 59.9775 | 20.78 | 55.1114 | 30.3179 | 59.98 | 40.56 | 55.1202 | 71.0173 | 60.02 | 80.12 | 55.1115 | 90.3013 | 60 | 99.9
55.1139 | 6.5021 | 59.95 | 20.78 | 55.0921 | 10.7048 | 59.9774 | 20.78 | 55.1197 | 30.3193 | 59.98 | 40.56 | 55.1285 | 71.0179 | 60.02 | 80.12 | 55.1199 | 90.302 | 60 | 99.9
55.1223 | 6.5037 | 59.95 | 20.78 | 55.1004 | 10.7051 | 59.9773 | 20.78 | 55.1281 | 30.3206 | 59.98 | 40.56 | 55.1368 | 71.0185 | 60.02 | 80.12 | 55.1282 | 90.3027 | 60 | 99.9
55.1306 | 6.5053 | 59.95 | 20.78 | 55.1087 | 10.7054 | 59.9772 | 20.78 | 55.1364 | 30.3219 | 59.98 | 40.56 | 55.1452 | 71.1941 | 60.02 | 80.12 | 55.1365 | 90.3035 | 60 | 99.9
55.1389 | 6.5068 | 59.95 | 20.78 | 55.1171 | 10.7057 | 59.9772 | 20.78 | 55.1447 | 30.3233 | 59.98 | 40.56 | 55.1535 | 71.1952 | 60.0201 | 80.12 | 55.1448 | 90.3042 | 60 | 99.9
55.1473 | 6.5084 | 59.95 | 20.78 | 55.1254 | 10.7059 | 59.9771 | 20.78 | 55.153 | 30.3246 | 59.98 | 40.56 | 55.1619 | 71.1964 | 60.0202 | 80.12 | 55.1532 | 90.3049 | 60 | 99.9
55.1556 | 6.51 | 59.95 | 20.78 | 55.1337 | 10.7062 | 59.977 | 20.78 | 55.1614 | 30.3259 | 59.98 | 40.56 | 55.1702 | 71.1975 | 60.0203 | 80.12 | 55.1615 | 90.3056 | 60 | 99.9
55.164 | 6.5116 | 59.95 | 20.78 | 55.1421 | 10.7065 | 59.9769 | 20.78 | 55.1697 | 30.3273 | 59.98 | 40.56 | 55.1785 | 71.1986 | 60.0203 | 80.12 | 55.1699 | 90.3063 | 60 | 99.9
55.1723 | 6.5132 | 59.95 | 20.78 | 55.1504 | 10.7068 | 59.9768 | 20.78 | 55.178 | 30.3286 | 59.98 | 40.56 | 55.1868 | 71.1998 | 60.0204 | 80.12 | 55.1782 | 90.307 | 60 | 99.9
55.1806 | 6.5148 | 59.95 | 20.78 | 55.1588 | 10.7071 | 59.9767 | 20.78 | 55.1864 | 30.3299 | 59.98 | 40.56 | 55.1952 | 71.2009 | 60.0205 | 80.12 | 55.1865 | 90.3078 | 60 | 99.9
55.189 | 6.5164 | 59.95 | 20.78 | 55.1671 | 10.7074 | 59.9767 | 20.78 | 55.1947 | 30.3313 | 59.98 | 40.56 | 55.2035 | 71.202 | 60.0206 | 80.12 | 55.1948 | 90.3085 | 60 | 99.9
55.1973 | 6.518 | 59.95 | 20.78 | 55.1754 | 10.7076 | 59.9766 | 20.78 | 55.2031 | 30.3326 | 59.98 | 40.56 | 55.2119 | 71.2032 | 60.0207 | 80.12 | 55.2032 | 90.3092 | 60 | 99.9
55.2057 | 6.5196 | 59.95 | 20.78 | 55.1837 | 10.7079 | 59.9765 | 20.78 | 55.2114 | 30.3339 | 59.98 | 40.56 | 55.2202 | 71.2043 | 60.0208 | 80.12 | 55.2115 | 90.3099 | 60 | 99.9
55.214 | 6.5212 | 59.95 | 20.78 | 55.1921 | 10.7082 | 59.9764 | 20.78 | 55.2197 | 30.3353 | 59.98 | 40.56 | 55.2285 | 71.2054 | 60.0208 | 80.12 | 55.2198 | 90.3106 | 60 | 99.9
55.2224 | 6.5228 | 59.95 | 20.78 | 55.2004 | 10.7085 | 59.9763 | 20.78 | 55.2281 | 30.3366 | 59.98 | 40.56 | 55.2368 | 71.2066 | 60.0209 | 80.12 | 55.2281 | 90.3113 | 60 | 99.9
55.2307 | 6.5244 | 59.95 | 20.78 | 55.2088 | 10.7088 | 59.9762 | 20.78 | 55.2364 | 30.3379 | 59.98 | 40.56 | 55.2452 | 71.2077 | 60.021 | 80.12 | 55.2365 | 90.3121 | 60 | 99.9
55.239 | 6.526 | 59.95 | 20.78 | 55.2171 | 10.7091 | 59.9762 | 20.78 | 55.2447 | 30.3393 | 59.98 | 40.56 | 55.2535 | 71.2088 | 60.0211 | 80.12 | 55.2448 | 90.3128 | 60 | 99.9
55.2474 | 6.5276 | 59.95 | 20.78 | 55.2254 | 10.7093 | 59.9761 | 20.78 | 55.2531 | 30.3406 | 59.98 | 40.56 | 55.2618 | 71.21 | 60.0212 | 80.12 | 55.2532 | 90.3135 | 60 | 99.9
55.2557 | 6.5291 | 59.95 | 20.78 | 55.2338 | 10.7096 | 59.976 | 20.78 | 55.2614 | 30.3419 | 59.98 | 40.56 | 55.2701 | 71.2111 | 60.0213 | 80.12 | 55.2615 | 90.3142 | 60 | 99.9
55.264 | 6.5307 | 59.95 | 20.78 | 55.2421 | 10.7099 | 59.9759 | 20.78 | 55.2697 | 30.3433 | 59.98 | 40.56 | 55.2785 | 71.2122 | 60.0213 | 80.12 | 55.2698 | 90.3149 | 60 | 99.9
55.2724 | 6.5323 | 59.95 | 20.78 | 55.2505 | 10.7102 | 59.9758 | 20.78 | 55.2781 | 30.3446 | 59.98 | 40.56 | 55.2868 | 71.2134 | 60.0214 | 80.12 | 55.2781 | 90.3156 | 60 | 99.9
55.2807 | 6.5339 | 59.95 | 20.78 | 55.2588 | 10.7105 | 59.9757 | 20.78 | 55.2864 | 30.3459 | 59.98 | 40.56 | 55.2952 | 71.2145 | 60.0215 | 80.12 | 55.2865 | 90.3164 | 60 | 99.9
55.2891 | 6.5355 | 59.95 | 20.78 | 55.2671 | 10.7108 | 59.9757 | 20.78 | 55.2947 | 30.3473 | 59.98 | 40.56 | 55.3035 | 71.2156 | 60.0216 | 80.12 | 55.2949 | 90.3171 | 60 | 99.9
55.2974 | 6.5371 | 59.95 | 20.78 | 55.2755 | 10.711 | 59.9756 | 20.78 | 55.3031 | 30.3486 | 59.98 | 40.56 | 55.3118 | 71.2168 | 60.0217 | 80.12 | 55.3032 | 90.3178 | 60 | 99.9
55.3057 | 6.5387 | 59.95 | 20.78 | 55.2838 | 10.7113 | 59.9755 | 20.78 | 55.3114 | 30.3499 | 59.98 | 40.56 | 55.3201 | 71.2179 | 60.0218 | 80.12 | 55.3115 | 90.3185 | 60 | 99.9
55.3141 | 6.5403 | 59.95 | 20.78 | 55.2921 | 10.7116 | 59.9754 | 20.78 | 55.3198 | 30.3513 | 59.98 | 40.56 | 55.3285 | 71.219 | 60.0218 | 80.12 | 55.3198 | 90.3192 | 60 | 99.9
55.3224 | 6.5419 | 59.95 | 20.78 | 55.3005 | 10.7119 | 59.9753 | 20.78 | 55.3281 | 30.3526 | 59.98 | 40.56 | 55.3368 | 71.2202 | 60.0219 | 80.12 | 55.3282 | 90.3199 | 60 | 99.9
55.3308 | 6.5435 | 59.95 | 20.78 | 55.3088 | 10.7122 | 59.9752 | 20.78 | 55.3364 | 30.3539 | 59.98 | 40.56 | 55.3452 | 71.2213 | 60.022 | 80.12 | 55.3365 | 90.3207 | 60 | 99.9
55.3391 | 6.5451 | 59.95 | 20.78 | 55.3171 | 10.7125 | 59.9752 | 20.78 | 55.3448 | 30.3553 | 59.98 | 40.56 | 55.3535 | 71.2224 | 60.0221 | 80.12 | 55.3448 | 90.3214 | 60 | 99.9
55.3475 | 6.5467 | 59.95 | 20.78 | 55.3255 | 10.7127 | 59.9751 | 20.78 | 55.3531 | 30.3566 | 59.98 | 40.56 | 55.3618 | 71.2236 | 60.0222 | 80.12 | 55.3531 | 90.3221 | 60 | 99.9
55.3558 | 6.5483 | 59.95 | 20.78 | 55.3338 | 10.713 | 59.975 | 20.78 | 55.3614 | 30.3579 | 59.98 | 40.56 | 55.3701 | 71.2247 | 60.0223 | 80.12 | 55.3615 | 90.3228 | 60 | 99.9
55.3641 | 6.5499 | 59.95 | 20.78 | 55.3421 | 10.7133 | 59.9749 | 20.78 | 55.3698 | 30.3593 | 59.98 | 40.56 | 55.3784 | 71.2258 | 60.0223 | 80.12 | 55.3698 | 90.4324 | 60 | 99.9
55.3725 | 6.5514 | 59.95 | 20.78 | 55.3505 | 10.7136 | 59.9748 | 20.78 | 55.3781 | 30.3606 | 59.98 | 40.56 | 55.3868 | 71.227 | 60.0224 | 80.12 | 55.3782 | 90.4343 | 60 | 99.9
55.3808 | 6.553 | 59.95 | 20.78 | 55.3588 | 10.7139 | 59.9747 | 20.78 | 55.3864 | 30.3619 | 59.98 | 40.56 | 55.3951 | 71.2281 | 60.0225 | 80.12 | 55.3865 | 90.4362 | 60 | 99.9
55.3891 | 6.5546 | 59.95 | 20.78 | 55.3672 | 10.7142 | 59.9747 | 20.78 | 55.3948 | 30.3633 | 59.98 | 40.56 | 55.4034 | 71.2292 | 60.0226 | 80.12 | 55.3948 | 90.4381 | 60 | 99.9
55.3975 | 6.5562 | 59.95 | 20.78 | 55.3755 | 10.7144 | 59.9746 | 20.78 | 55.4031 | 30.3646 | 59.98 | 40.56 | 55.4117 | 71.2304 | 60.0227 | 80.12 | 55.4031 | 90.44 | 60 | 99.9
55.4058 | 6.5578 | 59.95 | 20.78 | 55.3838 | 10.7147 | 59.9745 | 20.78 | 55.4114 | 30.3659 | 59.98 | 40.56 | 55.4201 | 71.2315 | 60.0228 | 80.12 | 55.4115 | 90.4418 | 60 | 99.9
55.4142 | 6.5594 | 59.95 | 20.78 | 55.3922 | 10.715 | 59.9744 | 20.78 | 55.4198 | 30.3673 | 59.98 | 40.56 | 55.4284 | 71.2326 | 60.0228 | 80.12 | 55.4198 | 90.4437 | 60 | 99.9
55.4225 | 6.561 | 59.95 | 20.78 | 55.4005 | 10.7153 | 59.9743 | 20.78 | 55.4281 | 30.3686 | 59.98 | 40.56 | 55.4368 | 71.2337 | 60.0229 | 80.12 | 55.4282 | 90.4456 | 60 | 99.9
55.4308 | 6.5626 | 59.95 | 20.78 | 55.4088 | 10.7156 | 59.9742 | 20.78 | 55.4365 | 30.3699 | 59.98 | 40.56 | 55.4451 | 71.2349 | 60.023 | 80.12 | 55.4365 | 90.4475 | 60 | 99.9
55.4392 | 6.5642 | 59.95 | 20.78 | 55.4172 | 10.7159 | 59.9742 | 20.78 | 55.4448 | 30.3713 | 59.98 | 40.56 | 55.4534 | 71.236 | 60.0231 | 80.12 | 55.4448 | 90.4494 | 60 | 99.9
55.4475 | 6.5658 | 59.95 | 20.78 | 55.4255 | 10.7161 | 59.9741 | 20.78 | 55.4531 | 30.3726 | 59.98 | 40.56 | 55.4617 | 71.2372 | 60.0232 | 80.12 | 55.4531 | 90.4513 | 60 | 99.9
55.4559 | 6.5674 | 59.95 | 20.78 | 55.4338 | 10.7164 | 59.974 | 20.78 | 55.4615 | 30.3739 | 59.98 | 40.56 | 55.4701 | 71.2383 | 60.0233 | 80.12 | 55.4615 | 90.4532 | 60 | 99.9
55.4642 | 6.569 | 59.95 | 20.78 | 55.4422 | 10.7167 | 59.9739 | 20.78 | 55.4698 | 30.3753 | 59.98 | 40.56 | 55.4784 | 71.2394 | 60.0233 | 80.12 | 55.4698 | 90.4551 | 60 | 99.9
55.4725 | 6.5706 | 59.95 | 20.78 | 55.4505 | 10.717 | 59.9738 | 20.78 | 55.4781 | 30.3766 | 59.98 | 40.56 | 55.4868 | 71.2405 | 60.0234 | 80.12 | 55.4781 | 90.457 | 60 | 99.9
55.4809 | 6.5722 | 59.95 | 20.78 | 55.4588 | 10.7173 | 59.9737 | 20.78 | 55.4865 | 30.3779 | 59.98 | 40.56 | 55.4951 | 71.2417 | 60.0235 | 80.12 | 55.4865 | 90.4589 | 60 | 99.9
55.4892 | 6.5737 | 59.95 | 20.78 | 55.4672 | 10.7176 | 59.9737 | 20.78 | 55.4948 | 30.3793 | 59.98 | 40.56 | 55.5034 | 71.2428 | 60.0236 | 80.12 | 55.4948 | 90.4608 | 60 | 99.9
55.4976 | 6.5753 | 59.95 | 20.78 | 55.4755 | 10.7178 | 59.9736 | 20.78 | 55.5031 | 30.3806 | 59.98 | 40.56 | 55.5117 | 71.2439 | 60.0237 | 80.12 | 55.5032 | 90.4626 | 60 | 99.9
55.5059 | 6.5769 | 59.95 | 20.78 | 55.4839 | 10.7181 | 59.9735 | 20.78 | 55.5115 | 30.3819 | 59.98 | 40.56 | 55.5201 | 71.2451 | 60.0238 | 80.12 | 55.5115 | 90.4645 | 60 | 99.9
55.5142 | 6.5785 | 59.95 | 20.78 | 55.4922 | 10.7184 | 59.9734 | 20.78 | 55.5198 | 30.3833 | 59.98 | 40.56 | 55.5284 | 71.2462 | 60.0238 | 80.12 | 55.5198 | 90.4664 | 60 | 99.9
55.5226 | 6.5801 | 59.95 | 20.78 | 55.5005 | 10.7187 | 59.9733 | 20.78 | 55.5282 | 30.3846 | 59.98 | 40.56 | 55.5367 | 71.2473 | 60.0239 | 80.12 | 55.5281 | 90.4683 | 60 | 99.9
55.5309 | 6.5817 | 59.95 | 20.78 | 55.5089 | 10.719 | 59.9732 | 20.78 | 55.5365 | 30.3859 | 59.98 | 40.56 | 55.545 | 71.2485 | 60.024 | 80.12 | 55.5365 | 90.4702 | 60 | 99.9
55.5393 | 6.5833 | 59.95 | 20.78 | 55.5172 | 10.7193 | 59.9732 | 20.78 | 55.5448 | 30.3873 | 59.98 | 40.56 | 55.5534 | 71.2496 | 60.0241 | 80.12 | 55.5448 | 90.4721 | 60 | 99.9
55.5476 | 6.5849 | 59.95 | 20.78 | 55.5255 | 10.7195 | 59.9731 | 20.78 | 55.5532 | 30.3886 | 59.98 | 40.56 | 55.5617 | 71.2507 | 60.0242 | 80.12 | 55.5532 | 90.474 | 60 | 99.9
55.5559 | 6.5865 | 59.95 | 20.78 | 55.5339 | 10.7198 | 59.973 | 20.78 | 55.5615 | 30.3899 | 59.98 | 40.56 | 55.5701 | 71.2519 | 60.0243 | 80.12 | 55.5615 | 90.4759 | 60 | 99.9
55.5643 | 6.5881 | 59.95 | 20.78 | 55.5422 | 10.7201 | 59.9729 | 20.78 | 55.5698 | 30.3913 | 59.98 | 40.56 | 55.5784 | 71.253 | 60.0243 | 80.12 | 55.5698 | 90.4778 | 60 | 99.9
55.5726 | 6.5897 | 59.95 | 20.78 | 55.5505 | 10.7204 | 59.9728 | 20.78 | 55.5782 | 30.3926 | 59.98 | 40.56 | 55.5867 | 71.2541 | 60.0244 | 80.12 | 55.5781 | 90.4797 | 60 | 99.9
55.581 | 6.5913 | 59.95 | 20.78 | 55.5589 | 10.7207 | 59.9727 | 20.78 | 55.5865 | 30.3731 | 59.9801 | 40.56 | 55.595 | 71.2553 | 60.0245 | 80.12 | 55.5865 | 90.4816 | 60 | 99.9
55.5893 | 6.5929 | 59.95 | 20.78 | 55.5672 | 10.721 | 59.9727 | 20.78 | 55.5948 | 30.3761 | 59.9801 | 40.56 | 55.6033 | 71.2564 | 60.0246 | 80.12 | 55.5948 | 90.4835 | 60 | 99.9
55.5976 | 6.5945 | 59.95 | 20.78 | 55.5755 | 10.7212 | 59.9726 | 20.78 | 55.6032 | 30.379 | 59.9802 | 40.56 | 55.6117 | 71.2575 | 60.0247 | 80.12 | 55.6031 | 90.4853 | 60 | 99.9
55.606 | 6.596 | 59.95 | 20.78 | 55.5839 | 10.7215 | 59.9725 | 20.78 | 55.6115 | 30.382 | 59.9803 | 40.56 | 55.62 | 71.2587 | 60.0248 | 80.12 | 55.6115 | 90.4872 | 60 | 99.9
55.6143 | 6.5976 | 59.95 | 20.78 | 55.5922 | 10.7218 | 59.9724 | 20.78 | 55.6198 | 30.385 | 59.9804 | 40.56 | 55.6284 | 71.2598 | 60.0248 | 80.12 | 55.6198 | 90.4891 | 60 | 99.9
55.6227 | 6.5992 | 59.95 | 20.78 | 55.6006 | 10.7221 | 59.9723 | 20.78 | 55.6282 | 30.3879 | 59.9805 | 40.56 | 55.6367 | 71.2609 | 60.0249 | 80.12 | 55.6281 | 90.491 | 60 | 99.9
55.631 | 6.6008 | 59.95 | 20.78 | 55.6089 | 10.7224 | 59.9722 | 20.78 | 55.6365 | 30.3909 | 59.9806 | 40.56 | 55.645 | 71.2621 | 60.025 | 80.12 | 55.6365 | 90.4929 | 60 | 99.9
55.6393 | 6.6024 | 59.95 | 20.78 | 55.6172 | 10.7227 | 59.9722 | 20.78 | 55.6449 | 30.3939 | 59.9806 | 40.56 | 55.6533 | 71.2632 | 60.0251 | 80.12 | 55.6448 | 90.4948 | 60 | 99.9
55.6477 | 6.604 | 59.95 | 20.78 | 55.6255 | 10.7229 | 59.9721 | 20.78 | 55.6532 | 30.3969 | 59.9807 | 40.56 | 55.6617 | 71.2643 | 60.0252 | 80.12 | 55.6531 | 90.4967 | 60 | 99.9
55.656 | 6.6056 | 59.95 | 20.78 | 55.6339 | 10.7232 | 59.972 | 20.78 | 55.6615 | 30.3998 | 59.9808 | 40.56 | 55.67 | 71.2655 | 60.0253 | 80.12 | 55.6614 | 90.4986 | 60 | 99.9
55.6644 | 6.6072 | 59.95 | 20.78 | 55.6422 | 10.7235 | 59.9719 | 20.78 | 55.6699 | 30.4028 | 59.9809 | 40.56 | 55.6783 | 71.2666 | 60.0253 | 80.12 | 55.6698 | 90.5005 | 60 | 99.9
55.6727 | 6.6088 | 59.95 | 20.78 | 55.6506 | 10.7238 | 59.9718 | 20.78 | 55.6782 | 30.4058 | 59.981 | 40.56 | 55.6866 | 71.2677 | 60.0254 | 80.12 | 55.6781 | 90.5024 | 60 | 99.9
55.681 | 6.6104 | 59.95 | 20.78 | 55.6589 | 10.7241 | 59.9717 | 20.78 | 55.6865 | 30.4087 | 59.9811 | 40.56 | 55.695 | 71.2689 | 60.0255 | 80.12 | 55.6865 | 90.5043 | 60 | 99.9
55.6894 | 6.612 | 59.95 | 20.78 | 55.6672 | 10.7244 | 59.9717 | 20.78 | 55.6949 | 30.4117 | 59.9811 | 40.56 | 55.7033 | 71.27 | 60.0256 | 80.12 | 55.6948 | 90.5061 | 60 | 99.9
55.6977 | 6.6136 | 59.95 | 20.78 | 55.6756 | 10.7246 | 59.9716 | 20.78 | 55.7032 | 30.4147 | 59.9812 | 40.56 | 55.7117 | 71.2711 | 60.0257 | 80.12 | 55.7031 | 90.508 | 60 | 99.9
55.7061 | 6.6152 | 59.95 | 20.78 | 55.6839 | 10.7249 | 59.9715 | 20.78 | 55.7115 | 30.4176 | 59.9813 | 40.56 | 55.72 | 71.2723 | 60.0258 | 80.12 | 55.7114 | 90.5099 | 60 | 99.9
55.7144 | 6.6168 | 59.95 | 20.78 | 55.6923 | 10.7252 | 59.9714 | 20.78 | 55.7199 | 30.4206 | 59.9814 | 40.56 | 55.7283 | 71.2734 | 60.0258 | 80.12 | 55.7198 | 90.5118 | 60 | 99.9
55.7227 | 6.6184 | 59.95 | 20.78 | 55.7006 | 10.7255 | 59.9713 | 20.78 | 55.7282 | 30.4236 | 59.9815 | 40.56 | 55.7366 | 71.2745 | 60.0259 | 80.12 | 55.7281 | 90.5137 | 60 | 99.9
55.7311 | 6.6199 | 59.95 | 20.78 | 55.7089 | 10.7258 | 59.9712 | 20.78 | 55.7365 | 30.4265 | 59.9816 | 40.56 | 55.745 | 71.2757 | 60.026 | 80.12 | 55.7365 | 90.5156 | 60 | 99.9
55.7394 | 6.6215 | 59.95 | 20.78 | 55.7173 | 10.7261 | 59.9712 | 20.78 | 55.7449 | 30.4295 | 59.9816 | 40.56 | 55.7533 | 71.2768 | 60.0261 | 80.12 | 55.7448 | 90.5175 | 60 | 99.9
55.7478 | 6.6231 | 59.95 | 20.78 | 55.7256 | 10.7263 | 59.9711 | 20.78 | 55.7532 | 30.4325 | 59.9817 | 40.56 | 55.7617 | 71.2779 | 60.0262 | 80.12 | 55.7531 | 90.5194 | 60 | 99.9
55.7561 | 6.6243 | 59.95 | 20.78 | 55.7339 | 10.7266 | 59.971 | 20.78 | 55.7615 | 30.4354 | 59.9818 | 40.56 | 55.77 | 71.2791 | 60.0263 | 80.12 | 55.7614 | 90.5213 | 60 | 99.9
55.7644 | 6.6255 | 59.95 | 20.78 | 55.7422 | 10.7269 | 59.9709 | 20.78 | 55.7699 | 30.4384 | 59.9819 | 40.56 | 55.7783 | 71.2802 | 60.0263 | 80.12 | 55.7698 | 90.5232 | 60 | 99.9
55.7728 | 6.6266 | 59.95 | 20.78 | 55.7506 | 10.7272 | 59.9708 | 20.78 | 55.7782 | 30.4414 | 59.982 | 40.56 | 55.7866 | 71.2813 | 60.0264 | 80.12 | 55.7781 | 90.5251 | 60 | 99.9
55.7811 | 6.6278 | 59.95 | 20.78 | 55.7589 | 10.7275 | 59.9707 | 20.78 | 55.7866 | 30.4443 | 59.9821 | 40.56 | 55.795 | 71.2825 | 60.0265 | 80.12 | 55.7864 | 90.527 | 60 | 99.9
55.7895 | 6.629 | 59.95 | 20.78 | 55.7673 | 10.7278 | 59.9707 | 20.78 | 55.7949 | 30.4473 | 59.9821 | 40.56 | 55.8033 | 71.2836 | 60.0266 | 80.12 | 55.7947 | 90.5288 | 60 | 99.9
55.7978 | 6.6302 | 59.95 | 20.78 | 55.7756 | 10.728 | 59.9706 | 20.78 | 55.8032 | 30.4503 | 59.9822 | 40.56 | 55.8116 | 71.2847 | 60.0267 | 80.12 | 55.8031 | 90.5307 | 60 | 99.9
55.8061 | 6.6314 | 59.95 | 20.78 | 55.7839 | 10.7283 | 59.9705 | 20.78 | 55.8116 | 30.4532 | 59.9823 | 40.56 | 55.8199 | 71.2859 | 60.0268 | 80.12 | 55.8114 | 90.5326 | 60 | 99.9
55.8145 | 6.6326 | 59.95 | 20.78 | 55.7923 | 10.7286 | 59.9704 | 20.78 | 55.8199 | 30.4562 | 59.9824 | 40.56 | 55.8283 | 71.287 | 60.0268 | 80.12 | 55.8198 | 90.5345 | 60 | 99.9
55.8228 | 6.6338 | 59.95 | 20.78 | 55.8006 | 10.7289 | 59.9703 | 20.78 | 55.8282 | 30.4592 | 59.9825 | 40.56 | 55.8366 | 71.2881 | 60.0269 | 80.12 | 55.8281 | 90.5364 | 60 | 99.9
55.8312 | 6.6349 | 59.95 | 20.78 | 55.809 | 10.7292 | 59.9702 | 20.78 | 55.8366 | 30.4621 | 59.9826 | 40.56 | 55.845 | 71.2893 | 60.027 | 80.12 | 55.8364 | 90.5383 | 60 | 99.9
55.8395 | 6.6361 | 59.95 | 20.78 | 55.8173 | 10.7295 | 59.9702 | 20.78 | 55.8449 | 30.4651 | 59.9826 | 40.56 | 55.8533 | 71.2904 | 60.0271 | 80.12 | 55.8447 | 90.5402 | 60 | 99.9
55.8478 | 6.6373 | 59.95 | 20.78 | 55.8256 | 10.7297 | 59.9701 | 20.78 | 55.8532 | 30.4681 | 59.9827 | 40.56 | 55.8616 | 71.2915 | 60.0272 | 80.12 | 55.8531 | 90.5421 | 60 | 99.9
55.8562 | 6.6385 | 59.95 | 20.78 | 55.834 | 10.7302 | 59.97 | 20.78 | 55.8616 | 30.471 | 59.9828 | 40.56 | 55.8699 | 71.2927 | 60.0273 | 80.12 | 55.8614 | 90.544 | 60 | 99.9
55.8645 | 6.6397 | 59.95 | 20.78 | 55.8423 | 10.7323 | 59.97 | 20.78 | 55.8699 | 30.474 | 59.9829 | 40.56 | 55.8782 | 71.2938 | 60.0273 | 80.12 | 55.8698 | 90.5459 | 60 | 99.9
55.8729 | 6.6409 | 59.95 | 20.78 | 55.8506 | 10.7344 | 59.97 | 20.78 | 55.8782 | 30.477 | 59.983 | 40.56 | 55.8866 | 71.2949 | 60.0274 | 80.12 | 55.8781 | 90.5478 | 60 | 99.9
55.8812 | 6.642 | 59.95 | 20.78 | 55.859 | 10.7365 | 59.97 | 20.78 | 55.8866 | 30.4799 | 59.9831 | 40.56 | 55.8949 | 71.2961 | 60.0275 | 80.12 | 55.8864 | 90.5497 | 60 | 99.9
55.8895 | 6.6432 | 59.95 | 20.78 | 55.8673 | 10.7386 | 59.97 | 20.78 | 55.8949 | 30.4829 | 59.9831 | 40.56 | 55.9033 | 71.2972 | 60.0276 | 80.12 | 55.8947 | 90.5515 | 60 | 99.9
55.8979 | 6.6444 | 59.95 | 20.78 | 55.8756 | 10.7407 | 59.97 | 20.78 | 55.9032 | 30.4859 | 59.9832 | 40.56 | 55.9116 | 71.2983 | 60.0277 | 80.12 | 55.9031 | 90.5534 | 60 | 99.9
55.9062 | 6.6456 | 59.95 | 20.78 | 55.884 | 10.7428 | 59.97 | 20.78 | 55.9116 | 30.4888 | 59.9833 | 40.56 | 55.9199 | 71.2995 | 60.0278 | 80.12 | 55.9114 | 90.5553 | 60 | 99.9
55.9146 | 6.6468 | 59.95 | 20.78 | 55.8923 | 10.7449 | 59.97 | 20.78 | 55.9199 | 30.4918 | 59.9834 | 40.56 | 55.9282 | 71.3006 | 60.0278 | 80.12 | 55.9197 | 90.5572 | 60 | 99.9
55.9229 | 6.648 | 59.95 | 20.78 | 55.9006 | 10.747 | 59.97 | 20.78 | 55.9283 | 30.4948 | 59.9835 | 40.56 | 55.9366 | 71.3017 | 60.0279 | 80.12 | 55.9281 | 90.5591 | 60 | 99.9
55.9312 | 6.6491 | 59.95 | 20.78 | 55.909 | 10.7491 | 59.97 | 20.78 | 55.9366 | 30.4977 | 59.9836 | 40.56 | 55.9449 | 71.3029 | 60.028 | 80.12 | 55.9364 | 90.561 | 60 | 99.9
55.9396 | 6.6503 | 59.95 | 20.78 | 55.9173 | 10.7512 | 59.97 | 20.78 | 55.9449 | 30.5007 | 59.9836 | 40.56 | 55.9532 | 71.304 | 60.0281 | 80.12 | 55.9448 | 90.5629 | 60 | 99.9
55.9479 | 6.6515 | 59.95 | 20.78 | 55.9257 | 10.7533 | 59.97 | 20.78 | 55.9532 | 30.5037 | 59.9837 | 40.56 | 55.9615 | 71.3051 | 60.0282 | 80.12 | 55.9531 | 90.5648 | 60 | 99.9
55.9563 | 6.6527 | 59.95 | 20.78 | 55.934 | 10.7554 | 59.97 | 20.78 | 55.9616 | 30.5066 | 59.9838 | 40.56 | 55.9699 | 71.3063 | 60.0283 | 80.12 | 55.9614 | 90.5667 | 60 | 99.9
55.9646 | 6.6539 | 59.95 | 20.78 | 55.9423 | 10.7575 | 59.97 | 20.78 | 55.9699 | 30.5096 | 59.9839 | 40.56 | 55.9782 | 71.3074 | 60.0283 | 80.12 | 55.9697 | 90.5686 | 60 | 99.9
55.9729 | 6.6551 | 59.95 | 20.78 | 55.9507 | 10.7596 | 59.97 | 20.78 | 55.9782 | 30.5126 | 59.984 | 40.56 | 55.9865 | 71.3085 | 60.0284 | 80.12 | 55.9781 | 90.5705 | 60 | 99.9
55.9813 | 6.6563 | 59.95 | 20.78 | 55.959 | 10.7617 | 59.97 | 20.78 | 55.9866 | 30.5155 | 59.9841 | 40.56 | 55.9949 | 71.3097 | 60.0285 | 80.12 | 55.9864 | 90.5723 | 60 | 99.9
55.9896 | 6.6574 | 59.95 | 20.78 | 55.9673 | 10.7638 | 59.97 | 20.78 | 55.9949 | 30.5185 | 59.9841 | 40.56 | 56.0032 | 71.3108 | 60.0286 | 80.12 | 55.9948 | 90.5742 | 60 | 99.9
55.998 | 6.6586 | 59.95 | 20.78 | 55.9757 | 10.7659 | 59.97 | 20.78 | 56.0033 | 30.5215 | 59.9842 | 40.56 | 56.0115 | 71.3119 | 60.0287 | 80.12 | 56.0031 | 90.5761 | 60 | 99.9
56.0063 | 6.6598 | 59.95 | 20.78 | 55.984 | 10.768 | 59.97 | 20.78 | 56.0116 | 30.5244 | 59.9843 | 40.56 | 56.0198 | 71.313 | 60.0288 | 80.12 | 56.0114 | 90.578 | 60 | 99.9
56.0146 | 6.661 | 59.95 | 20.78 | 55.9923 | 10.7701 | 59.97 | 20.78 | 56.0199 | 30.5274 | 59.9844 | 40.56 | 56.0282 | 71.3142 | 60.0288 | 80.12 | 56.0197 | 90.5799 | 60 | 99.9
56.023 | 6.6622 | 59.95 | 20.78 | 56.0007 | 10.7722 | 59.97 | 20.78 | 56.0283 | 30.5304 | 59.9845 | 40.56 | 56.0365 | 71.3153 | 60.0289 | 80.12 | 56.0281 | 90.5818 | 60 | 99.9
56.0313 | 6.6634 | 59.95 | 20.78 | 56.009 | 10.7743 | 59.97 | 20.78 | 56.0366 | 30.5333 | 59.9846 | 40.56 | 56.0449 | 71.3165 | 60.029 | 80.12 | 56.0364 | 90.5837 | 60 | 99.9
56.0397 | 6.6645 | 59.95 | 20.78 | 56.0173 | 10.7764 | 59.97 | 20.78 | 56.0449 | 30.5363 | 59.9846 | 40.56 | 56.0532 | 71.3176 | 60.0291 | 80.12 | 56.0447 | 90.5856 | 60 | 99.9
56.048 | 6.6657 | 59.95 | 20.78 | 56.0257 | 10.7785 | 59.97 | 20.78 | 56.0533 | 30.5393 | 59.9847 | 40.56 | 56.0615 | 71.3187 | 60.0292 | 80.12 | 56.053 | 90.5875 | 60 | 99.9
56.0563 | 6.6669 | 59.95 | 20.78 | 56.034 | 10.7806 | 59.97 | 20.78 | 56.0616 | 30.5422 | 59.9848 | 40.56 | 56.0698 | 71.3198 | 60.0293 | 80.12 | 56.0614 | 90.5894 | 60 | 99.9
56.0647 | 6.6681 | 59.95 | 20.78 | 56.0424 | 10.7827 | 59.97 | 20.78 | 56.0699 | 30.5452 | 59.9849 | 40.56 | 56.0781 | 71.321 | 60.0293 | 80.12 | 56.0697 | 90.5913 | 60 | 99.9
56.073 | 6.6693 | 59.95 | 20.78 | 56.0507 | 10.7848 | 59.97 | 20.78 | 56.0783 | 30.5482 | 59.985 | 40.56 | 56.0865 | 71.3221 | 60.0294 | 80.12 | 56.0781 | 90.5932 | 60 | 99.9
56.0814 | 6.6705 | 59.95 | 20.78 | 56.059 | 10.7869 | 59.97 | 20.78 | 56.0866 | 30.5511 | 59.9851 | 40.56 | 56.0948 | 71.3232 | 60.0295 | 80.12 | 56.0864 | 90.595 | 60 | 99.9
56.0897 | 6.6717 | 59.95 | 20.78 | 56.0674 | 10.789 | 59.97 | 20.78 | 56.0949 | 30.5541 | 59.9851 | 40.56 | 56.1031 | 71.3244 | 60.0296 | 80.12 | 56.0947 | 90.5969 | 60 | 99.9
56.098 | 6.6728 | 59.95 | 20.78 | 56.0757 | 10.7911 | 59.97 | 20.78 | 56.1033 | 30.5571 | 59.9852 | 40.56 | 56.1115 | 71.3255 | 60.0297 | 80.12 | 56.103 | 90.5988 | 60 | 99.9
56.1064 | 6.674 | 59.95 | 20.78 | 56.084 | 10.7932 | 59.97 | 20.78 | 56.1116 | 30.56 | 59.9853 | 40.56 | 56.1198 | 71.3266 | 60.0298 | 80.12 | 56.1114 | 90.6007 | 60 | 99.9
56.1147 | 6.6752 | 59.95 | 20.78 | 56.0924 | 10.7953 | 59.97 | 20.78 | 56.1199 | 30.563 | 59.9854 | 40.56 | 56.1281 | 71.3278 | 60.0298 | 80.12 | 56.1197 | 90.6026 | 60 | 99.9
56.1231 | 6.6764 | 59.95 | 20.78 | 56.1007 | 10.7974 | 59.97 | 20.78 | 56.1283 | 30.566 | 59.9855 | 40.56 | 56.1365 | 71.3289 | 60.0299 | 80.12 | 56.1281 | 90.6045 | 60 | 99.9
56.1314 | 6.6776 | 59.95 | 20.78 | 56.109 | 10.7995 | 59.97 | 20.78 | 56.1366 | 30.5689 | 59.9856 | 40.56 | 56.1448 | 71.3162 | 60.02 | 80.12 | 56.1364 | 90.6064 | 60 | 99.9
56.1397 | 6.6788 | 59.95 | 20.78 | 56.1174 | 10.8016 | 59.97 | 20.78 | 56.1449 | 30.5719 | 59.9856 | 40.56 | 56.1531 | 71.3211 | 60.02 | 80.12 | 56.1447 | 90.6083 | 60 | 99.9
56.1481 | 6.6799 | 59.95 | 20.78 | 56.1257 | 10.8037 | 59.97 | 20.78 | 56.1533 | 30.5749 | 59.9857 | 40.56 | 56.1614 | 71.326 | 60.02 | 80.12 | 56.153 | 90.6102 | 60 | 99.9
56.1564 | 6.6811 | 59.95 | 20.78 | 56.1341 | 10.8058 | 59.97 | 20.78 | 56.1616 | 30.5778 | 59.9858 | 40.56 | 56.1698 | 71.3309 | 60.02 | 80.12 | 56.1614 | 90.6121 | 60 | 99.9
56.1648 | 6.6823 | 59.95 | 20.78 | 56.1424 | 10.8079 | 59.97 | 20.78 | 56.17 | 30.5808 | 59.9859 | 40.56 | 56.1781 | 71.3358 | 60.02 | 80.12 | 56.1697 | 90.614 | 60 | 99.9
56.1731 | 6.6835 | 59.95 | 20.78 | 56.1507 | 10.81 | 59.97 | 20.78 | 56.1783 | 30.5838 | 59.986 | 40.56 | 56.1864 | 71.3407 | 60.02 | 80.12 | 56.178 | 90.6158 | 60 | 99.9
56.1814 | 6.6847 | 59.95 | 20.78 | 56.1591 | 10.8121 | 59.97 | 20.78 | 56.1866 | 30.5867 | 59.9861 | 40.56 | 56.1948 | 71.3456 | 60.02 | 80.12 | 56.1863 | 90.6177 | 60 | 99.9
56.1898 | 6.6859 | 59.95 | 20.78 | 56.1674 | 10.8142 | 59.97 | 20.78 | 56.1949 | 30.5897 | 59.9861 | 40.56 | 56.2031 | 71.3505 | 60.02 | 80.12 | 56.1947 | 90.6196 | 60 | 99.9
56.1981 | 6.687 | 59.95 | 20.78 | 56.1758 | 10.8163 | 59.97 | 20.78 | 56.2033 | 30.5927 | 59.9862 | 40.56 | 56.2114 | 71.3554 | 60.02 | 80.12 | 56.203 | 90.6215 | 60 | 99.9
56.2065 | 6.6882 | 59.95 | 20.78 | 56.1841 | 10.8185 | 59.97 | 20.78 | 56.2116 | 30.5956 | 59.9863 | 40.56 | 56.2197 | 71.3603 | 60.02 | 80.12 | 56.2114 | 90.6234 | 60 | 99.9
56.2148 | 6.6894 | 59.95 | 20.78 | 56.1924 | 10.8206 | 59.97 | 20.78 | 56.2199 | 30.5986 | 59.9864 | 40.56 | 56.2281 | 71.3652 | 60.02 | 80.12 | 56.2197 | 90.6253 | 60 | 99.9
56.2231 | 6.6906 | 59.95 | 20.78 | 56.2007 | 10.8227 | 59.97 | 20.78 | 56.2283 | 30.6016 | 59.9865 | 40.56 | 56.2364 | 71.37 | 60.02 | 80.12 | 56.228 | 90.6272 | 60 | 99.9
56.2315 | 6.6918 | 59.95 | 20.78 | 56.2091 | 10.8248 | 59.97 | 20.78 | 56.2366 | 30.6046 | 59.9866 | 40.56 | 56.2448 | 71.3749 | 60.02 | 80.12 | 56.2363 | 90.6291 | 60 | 99.9
56.2398 | 6.693 | 59.95 | 20.78 | 56.2174 | 10.8269 | 59.97 | 20.78 | 56.245 | 30.6075 | 59.9866 | 40.56 | 56.2531 | 71.3798 | 60.02 | 80.12 | 56.2447 | 90.631 | 60 | 99.9
56.2482 | 6.6942 | 59.95 | 20.78 | 56.2258 | 10.829 | 59.97 | 20.78 | 56.2533 | 30.6105 | 59.9867 | 40.56 | 56.2614 | 71.3847 | 60.02 | 80.12 | 56.253 | 90.6329 | 60 | 99.9
56.2565 | 6.6953 | 59.95 | 20.78 | 56.2341 | 10.8311 | 59.97 | 20.78 | 56.2616 | 30.6135 | 59.9868 | 40.56 | 56.2697 | 71.3896 | 60.02 | 80.12 | 56.2614 | 90.6348 | 60 | 99.9
56.2648 | 6.6965 | 59.95 | 20.78 | 56.2424 | 10.8332 | 59.97 | 20.78 | 56.27 | 30.6164 | 59.9869 | 40.56 | 56.278 | 71.3945 | 60.02 | 80.12 | 56.2697 | 90.6367 | 60 | 99.9
56.2732 | 6.6977 | 59.95 | 20.78 | 56.2508 | 10.8353 | 59.97 | 20.78 | 56.2783 | 30.6194 | 59.987 | 40.56 | 56.2864 | 71.3994 | 60.02 | 80.12 | 56.278 | 90.6385 | 60 | 99.9
56.2815 | 6.6989 | 59.95 | 20.78 | 56.2591 | 10.8374 | 59.97 | 20.78 | 56.2866 | 30.6224 | 59.9871 | 40.56 | 56.2947 | 71.4043 | 60.02 | 80.12 | 56.2863 | 90.6404 | 60 | 99.9
56.2899 | 6.7001 | 59.95 | 20.78 | 56.2674 | 10.8395 | 59.97 | 20.78 | 56.295 | 30.6253 | 59.9871 | 40.56 | 56.303 | 71.4092 | 60.02 | 80.12 | 56.2947 | 90.6423 | 60 | 99.9
56.2982 | 6.7013 | 59.95 | 20.78 | 56.2758 | 10.8416 | 59.97 | 20.78 | 56.3033 | 30.6283 | 59.9872 | 40.56 | 56.3113 | 71.4141 | 60.02 | 80.12 | 56.303 | 90.6442 | 60 | 99.9
56.3065 | 6.7024 | 59.95 | 20.78 | 56.2841 | 10.8437 | 59.97 | 20.78 | 56.3116 | 30.6313 | 59.9873 | 40.56 | 56.3197 | 71.419 | 60.02 | 80.12 | 56.3113 | 90.6461 | 60 | 99.9
56.3149 | 6.7036 | 59.95 | 20.78 | 56.2924 | 10.8458 | 59.97 | 20.78 | 56.32 | 30.6342 | 59.9874 | 40.56 | 56.328 | 71.4239 | 60.02 | 80.12 | 56.3196 | 90.648 | 60 | 99.9
56.3232 | 6.7048 | 59.95 | 20.78 | 56.3008 | 10.8479 | 59.97 | 20.78 | 56.3283 | 30.6372 | 59.9875 | 40.56 | 56.3364 | 71.4288 | 60.02 | 80.12 | 56.328 | 90.6499 | 60 | 99.9
56.3316 | 6.706 | 59.95 | 20.78 | 56.3091 | 10.85 | 59.97 | 20.78 | 56.3366 | 30.6402 | 59.9876 | 40.56 | 56.3447 | 71.4337 | 60.02 | 80.12 | 56.3363 | 90.6518 | 60 | 99.9
56.3399 | 6.7072 | 59.95 | 20.78 | 56.3174 | 10.8521 | 59.97 | 20.78 | 56.345 | 30.6431 | 59.9876 | 40.56 | 56.353 | 71.4386 | 60.02 | 80.12 | 56.3447 | 90.6537 | 60 | 99.9
56.3482 | 6.7084 | 59.95 | 20.78 | 56.3258 | 10.8542 | 59.97 | 20.78 | 56.3533 | 30.6461 | 59.9877 | 40.56 | 56.3613 | 71.4435 | 60.02 | 80.12 | 56.353 | 90.6556 | 60 | 99.9
56.3566 | 6.7095 | 59.95 | 20.78 | 56.3341 | 10.8563 | 59.97 | 20.78 | 56.3616 | 30.6491 | 59.9878 | 40.56 | 56.3696 | 71.4484 | 60.02 | 80.12 | 56.3613 | 90.6575 | 60 | 99.9
56.3649 | 6.7107 | 59.95 | 20.78 | 56.3425 | 10.8584 | 59.97 | 20.78 | 56.37 | 30.652 | 59.9879 | 40.56 | 56.378 | 71.4533 | 60.02 | 80.12 | 56.3697 | 90.5832 | 60.0099 | 99.9
56.3733 | 6.7119 | 59.95 | 20.78 | 56.3508 | 10.8605 | 59.97 | 20.78 | 56.3783 | 30.655 | 59.988 | 40.56 | 56.3863 | 71.4582 | 60.02 | 80.12 | 56.378 | 90.5848 | 60.0099 | 99.9
56.3816 | 6.7131 | 59.95 | 20.78 | 56.3591 | 10.8626 | 59.97 | 20.78 | 56.3867 | 30.658 | 59.9881 | 40.56 | 56.3947 | 71.4631 | 60.02 | 80.12 | 56.3864 | 90.5864 | 60.0098 | 99.9
56.3899 | 6.7143 | 59.95 | 20.78 | 56.3675 | 10.8647 | 59.97 | 20.78 | 56.395 | 30.6609 | 59.9881 | 40.56 | 56.403 | 71.468 | 60.02 | 80.12 | 56.3947 | 90.588 | 60.0097 | 99.9
56.3983 | 6.7155 | 59.95 | 20.78 | 56.3758 | 10.8668 | 59.97 | 20.78 | 56.4033 | 30.6639 | 59.9882 | 40.56 | 56.4113 | 71.4729 | 60.02 | 80.12 | 56.403 | 90.5896 | 60.0096 | 99.9
56.4066 | 6.7167 | 59.95 | 20.78 | 56.3842 | 10.8689 | 59.97 | 20.78 | 56.4117 | 30.6669 | 59.9883 | 40.56 | 56.4196 | 71.4778 | 60.02 | 80.12 | 56.4113 | 90.5912 | 60.0095 | 99.9
56.4149 | 6.7178 | 59.95 | 20.78 | 56.3925 | 10.871 | 59.97 | 20.78 | 56.42 | 30.6698 | 59.9884 | 40.56 | 56.428 | 71.4827 | 60.02 | 80.12 | 56.4197 | 90.5928 | 60.0094 | 99.9
56.4233 | 6.719 | 59.95 | 20.78 | 56.4008 | 10.8731 | 59.97 | 20.78 | 56.4283 | 30.6728 | 59.9885 | 40.56 | 56.4363 | 71.4876 | 60.02 | 80.12 | 56.428 | 90.5945 | 60.0094 | 99.9
56.4316 | 6.7202 | 59.95 | 20.78 | 56.4091 | 10.8752 | 59.97 | 20.78 | 56.4366 | 30.6758 | 59.9886 | 40.56 | 56.4446 | 71.4925 | 60.02 | 80.12 | 56.4363 | 90.5961 | 60.0093 | 99.9
56.44 | 6.7214 | 59.95 | 20.78 | 56.4175 | 10.8773 | 59.97 | 20.78 | 56.445 | 30.6787 | 59.9886 | 40.56 | 56.4529 | 71.4974 | 60.02 | 80.12 | 56.4446 | 90.5977 | 60.0092 | 99.9
56.4483 | 6.7226 | 59.95 | 20.78 | 56.4258 | 10.8794 | 59.97 | 20.78 | 56.4533 | 30.6817 | 59.9887 | 40.56 | 56.4613 | 71.5023 | 60.02 | 80.12 | 56.453 | 90.5993 | 60.0091 | 99.9
56.4566 | 6.7238 | 59.95 | 20.78 | 56.4342 | 10.8815 | 59.97 | 20.78 | 56.4617 | 30.6847 | 59.9888 | 40.56 | 56.4696 | 71.5072 | 60.02 | 80.12 | 56.4613 | 90.6009 | 60.009 | 99.9
56.465 | 6.7249 | 59.95 | 20.78 | 56.4425 | 10.8836 | 59.97 | 20.78 | 56.47 | 30.6876 | 59.9889 | 40.56 | 56.478 | 71.5121 | 60.02 | 80.12 | 56.4697 | 90.6025 | 60.0089 | 99.9
56.4733 | 6.7261 | 59.95 | 20.78 | 56.4508 | 10.8857 | 59.97 | 20.78 | 56.4783 | 30.6906 | 59.989 | 40.56 | 56.4863 | 71.517 | 60.02 | 80.12 | 56.478 | 90.6042 | 60.0089 | 99.9
56.4817 | 6.7273 | 59.95 | 20.78 | 56.4592 | 10.8878 | 59.97 | 20.78 | 56.4867 | 30.6936 | 59.9891 | 40.56 | 56.4946 | 71.5219 | 60.02 | 80.12 | 56.4863 | 90.6058 | 60.0088 | 99.9
56.49 | 6.7285 | 59.95 | 20.78 | 56.4675 | 10.8899 | 59.97 | 20.78 | 56.495 | 30.6965 | 59.9891 | 40.56 | 56.5029 | 71.5268 | 60.02 | 80.12 | 56.4946 | 90.6074 | 60.0087 | 99.9
56.4984 | 6.7297 | 59.95 | 20.78 | 56.4759 | 10.892 | 59.97 | 20.78 | 56.5033 | 30.6995 | 59.9892 | 40.56 | 56.5112 | 71.5317 | 60.02 | 80.12 | 56.503 | 90.609 | 60.0086 | 99.9
56.5067 | 6.7309 | 59.95 | 20.78 | 56.4842 | 10.8941 | 59.97 | 20.78 | 56.5117 | 30.7025 | 59.9893 | 40.56 | 56.5196 | 71.5366 | 60.02 | 80.12 | 56.5113 | 90.6106 | 60.0085 | 99.9
56.515 | 6.732 | 59.95 | 20.78 | 56.4925 | 10.8962 | 59.97 | 20.78 | 56.52 | 30.7054 | 59.9894 | 40.56 | 56.5279 | 71.5415 | 60.02 | 80.12 | 56.5197 | 90.6123 | 60.0084 | 99.9
56.5234 | 6.7332 | 59.95 | 20.78 | 56.5009 | 10.8983 | 59.97 | 20.78 | 56.5284 | 30.7084 | 59.9895 | 40.56 | 56.5363 | 71.5464 | 60.02 | 80.12 | 56.528 | 90.6139 | 60.0084 | 99.9
56.5317 | 6.7344 | 59.95 | 20.78 | 56.5092 | 10.9004 | 59.97 | 20.78 | 56.5367 | 30.7114 | 59.9896 | 40.56 | 56.5446 | 71.5513 | 60.02 | 80.12 | 56.5363 | 90.6155 | 60.0083 | 99.9
56.54 | 6.7356 | 59.95 | 20.78 | 56.5175 | 10.9025 | 59.97 | 20.78 | 56.545 | 30.7143 | 59.9896 | 40.56 | 56.5529 | 71.5562 | 60.02 | 80.12 | 56.5446 | 90.6171 | 60.0082 | 99.9
56.5484 | 6.7368 | 59.95 | 20.78 | 56.5259 | 10.9046 | 59.97 | 20.78 | 56.5533 | 30.7173 | 59.9897 | 40.56 | 56.5612 | 71.5611 | 60.02 | 80.12 | 56.553 | 90.6187 | 60.0081 | 99.9
56.5567 | 6.738 | 59.95 | 20.78 | 56.5342 | 10.9067 | 59.97 | 20.78 | 56.5617 | 30.7203 | 59.9898 | 40.56 | 56.5696 | 71.5659 | 60.02 | 80.12 | 56.5613 | 90.6203 | 60.008 | 99.9
56.5651 | 6.7392 | 59.95 | 20.78 | 56.5425 | 10.9088 | 59.97 | 20.78 | 56.57 | 30.7232 | 59.9899 | 40.56 | 56.5779 | 71.5708 | 60.02 | 80.12 | 56.5696 | 90.6219 | 60.0079 | 99.9
56.5734 | 6.7403 | 59.95 | 20.78 | 56.5509 | 10.9109 | 59.97 | 20.78 | 56.5784 | 30.7262 | 59.99 | 40.56 | 56.5862 | 71.5757 | 60.02 | 80.12 | 56.5779 | 90.6236 | 60.0079 | 99.9
56.5817 | 6.7415 | 59.95 | 20.78 | 56.5592 | 10.913 | 59.97 | 20.78 | 56.5867 | 30.8653 | 59.98 | 40.56 | 56.5945 | 71.5806 | 60.02 | 80.12 | 56.5863 | 90.6252 | 60.0078 | 99.9
56.5901 | 6.7427 | 59.95 | 20.78 | 56.5676 | 10.9151 | 59.97 | 20.78 | 56.595 | 30.8658 | 59.98 | 40.56 | 56.6029 | 71.5855 | 60.02 | 80.12 | 56.5946 | 90.6268 | 60.0077 | 99.9
56.5984 | 6.7439 | 59.95 | 20.78 | 56.5759 | 10.9172 | 59.97 | 20.78 | 56.6034 | 30.8662 | 59.98 | 40.56 | 56.6112 | 71.5904 | 60.02 | 80.12 | 56.603 | 90.6284 | 60.0076 | 99.9
56.6068 | 6.7451 | 59.95 | 20.78 | 56.5842 | 10.9193 | 59.97 | 20.78 | 56.6117 | 30.8666 | 59.98 | 40.56 | 56.6196 | 71.5953 | 60.02 | 80.12 | 56.6113 | 90.63 | 60.0075 | 99.9
56.6151 | 6.7463 | 59.95 | 20.78 | 56.5926 | 10.9214 | 59.97 | 20.78 | 56.62 | 30.8671 | 59.98 | 40.56 | 56.6279 | 71.6002 | 60.02 | 80.12 | 56.6196 | 90.6316 | 60.0074 | 99.9
56.6235 | 6.7474 | 59.95 | 20.78 | 56.6009 | 10.9235 | 59.97 | 20.78 | 56.6284 | 30.8675 | 59.98 | 40.56 | 56.6362 | 71.6051 | 60.02 | 80.12 | 56.6279 | 90.6333 | 60.0074 | 99.9
56.6318 | 6.7486 | 59.95 | 20.78 | 56.6093 | 10.9256 | 59.97 | 20.78 | 56.6367 | 30.8679 | 59.98 | 40.56 | 56.6445 | 71.61 | 60.02 | 80.12 | 56.6363 | 90.6349 | 60.0073 | 99.9
56.6401 | 6.7498 | 59.95 | 20.78 | 56.6176 | 10.9277 | 59.97 | 20.78 | 56.6451 | 30.8684 | 59.98 | 40.56 | 56.6528 | 71.6149 | 60.02 | 80.12 | 56.6446 | 90.6365 | 60.0072 | 99.9
56.6485 | 6.751 | 59.95 | 20.78 | 56.6259 | 10.9298 | 59.97 | 20.78 | 56.6534 | 30.8688 | 59.98 | 40.56 | 56.6612 | 71.6198 | 60.02 | 80.12 | 56.653 | 90.6381 | 60.0071 | 99.9
56.6568 | 6.7522 | 59.95 | 20.78 | 56.6342 | 10.9319 | 59.97 | 20.78 | 56.6617 | 30.8692 | 59.98 | 40.56 | 56.6695 | 71.6247 | 60.02 | 80.12 | 56.6613 | 90.6397 | 60.007 | 99.9
56.6651 | 6.7534 | 59.95 | 20.78 | 56.6426 | 10.934 | 59.97 | 20.78 | 56.67 | 30.8697 | 59.98 | 40.56 | 56.6779 | 71.6296 | 60.02 | 80.12 | 56.6696 | 90.6413 | 60.0069 | 99.9
56.6735 | 6.7545 | 59.95 | 20.78 | 56.6509 | 10.9361 | 59.97 | 20.78 | 56.6784 | 30.8701 | 59.98 | 40.56 | 56.6862 | 71.6345 | 60.02 | 80.12 | 56.6779 | 90.643 | 60.0069 | 99.9
56.6818 | 6.7557 | 59.95 | 20.78 | 56.6593 | 10.9382 | 59.97 | 20.78 | 56.6867 | 30.8705 | 59.98 | 40.56 | 56.6945 | 71.6394 | 60.02 | 80.12 | 56.6863 | 90.6446 | 60.0068 | 99.9
56.6902 | 6.7569 | 59.95 | 20.78 | 56.6676 | 10.9403 | 59.97 | 20.78 | 56.695 | 30.871 | 59.98 | 40.56 | 56.7028 | 71.6443 | 60.02 | 80.12 | 56.6946 | 90.6462 | 60.0067 | 99.9
56.6985 | 6.7581 | 59.95 | 20.78 | 56.6759 | 10.9424 | 59.97 | 20.78 | 56.7034 | 30.8714 | 59.98 | 40.56 | 56.7112 | 71.6492 | 60.02 | 80.12 | 56.7029 | 90.6478 | 60.0066 | 99.9
56.7068 | 6.7593 | 59.95 | 20.78 | 56.6843 | 10.9445 | 59.97 | 20.78 | 56.7117 | 30.8718 | 59.98 | 40.56 | 56.7195 | 71.6541 | 60.02 | 80.12 | 56.7112 | 90.6494 | 60.0065 | 99.9
56.7152 | 6.7605 | 59.95 | 20.78 | 56.6926 | 10.9466 | 59.97 | 20.78 | 56.7201 | 30.8723 | 59.98 | 40.56 | 56.7278 | 71.659 | 60.02 | 80.12 | 56.7196 | 90.651 | 60.0064 | 99.9
56.7235 | 6.7617 | 59.95 | 20.78 | 56.701 | 10.9487 | 59.97 | 20.78 | 56.7284 | 30.8727 | 59.98 | 40.56 | 56.7361 | 71.6639 | 60.02 | 80.12 | 56.7279 | 90.6527 | 60.0064 | 99.9
56.7319 | 6.7628 | 59.95 | 20.78 | 56.7093 | 10.9508 | 59.97 | 20.78 | 56.7367 | 30.8731 | 59.98 | 40.56 | 56.7445 | 71.6688 | 60.02 | 80.12 | 56.7363 | 90.6543 | 60.0063 | 99.9
56.7402 | 6.764 | 59.95 | 20.78 | 56.7176 | 10.9529 | 59.97 | 20.78 | 56.7451 | 30.8736 | 59.98 | 40.56 | 56.7528 | 71.6737 | 60.02 | 80.12 | 56.7446 | 90.6559 | 60.0062 | 99.9
56.7486 | 7.0102 | 59.96 | 20.78 | 56.726 | 10.955 | 59.97 | 20.78 | 56.7534 | 30.874 | 59.98 | 40.56 | 56.7612 | 71.6786 | 60.02 | 80.12 | 56.7529 | 90.6575 | 60.0061 | 99.9
56.7569 | 7.0113 | 59.96 | 20.78 | 56.7343 | 10.9571 | 59.97 | 20.78 | 56.7617 | 30.8744 | 59.98 | 40.56 | 56.7695 | 71.6835 | 60.02 | 80.12 | 56.7612 | 90.6591 | 60.006 | 99.9
56.7652 | 7.0125 | 59.96 | 20.78 | 56.7426 | 10.9592 | 59.97 | 20.78 | 56.7701 | 30.8749 | 59.98 | 40.56 | 56.7778 | 71.6884 | 60.02 | 80.12 | 56.7696 | 90.6607 | 60.0059 | 99.9
56.7736 | 7.0136 | 59.96 | 20.78 | 56.751 | 10.9613 | 59.97 | 20.78 | 56.7784 | 30.8753 | 59.98 | 40.56 | 56.7861 | 71.6933 | 60.02 | 80.12 | 56.7779 | 90.6624 | 60.0059 | 99.9
56.7819 | 7.0148 | 59.96 | 20.78 | 56.7593 | 10.9634 | 59.97 | 20.78 | 56.7867 | 30.8757 | 59.98 | 40.56 | 56.7944 | 71.6982 | 60.02 | 80.12 | 56.7863 | 90.664 | 60.0058 | 99.9
56.7902 | 7.0159 | 59.96 | 20.78 | 56.7676 | 10.9655 | 59.97 | 20.78 | 56.7951 | 30.8762 | 59.98 | 40.56 | 56.8028 | 71.7031 | 60.02 | 80.12 | 56.7946 | 90.6656 | 60.0057 | 99.9
56.7986 | 7.0171 | 59.96 | 20.78 | 56.776 | 10.9676 | 59.97 | 20.78 | 56.8034 | 30.8766 | 59.98 | 40.56 | 56.8111 | 71.708 | 60.02 | 80.12 | 56.8029 | 90.6672 | 60.0056 | 99.9
56.8069 | 7.0182 | 59.96 | 20.78 | 56.7843 | 10.9697 | 59.97 | 20.78 | 56.8117 | 30.877 | 59.98 | 40.56 | 56.8195 | 71.7129 | 60.02 | 80.12 | 56.8113 | 90.6688 | 60.0055 | 99.9
56.8153 | 7.0193 | 59.96 | 20.78 | 56.7927 | 10.9718 | 59.97 | 20.78 | 56.8201 | 30.8775 | 59.98 | 40.56 | 56.8278 | 71.7178 | 60.02 | 80.12 | 56.8196 | 90.6704 | 60.0054 | 99.9
56.8236 | 7.0205 | 59.96 | 20.78 | 56.801 | 10.9739 | 59.97 | 20.78 | 56.8284 | 30.8779 | 59.98 | 40.56 | 56.8361 | 71.7227 | 60.02 | 80.12 | 56.8279 | 90.6721 | 60.0054 | 99.9
56.8319 | 7.0216 | 59.96 | 20.78 | 56.8093 | 10.976 | 59.97 | 20.78 | 56.8367 | 30.8783 | 59.98 | 40.56 | 56.8444 | 71.7276 | 60.02 | 80.12 | 56.8362 | 90.6737 | 60.0053 | 99.9
56.8403 | 7.0228 | 59.96 | 20.78 | 56.8177 | 10.9781 | 59.97 | 20.78 | 56.8451 | 30.8788 | 59.98 | 40.56 | 56.8528 | 71.7325 | 60.02 | 80.12 | 56.8446 | 90.6753 | 60.0052 | 99.9
56.8486 | 7.0239 | 59.96 | 20.78 | 56.826 | 10.9802 | 59.97 | 20.78 | 56.8534 | 30.8792 | 59.98 | 40.56 | 56.8611 | 71.7374 | 60.02 | 80.12 | 56.8529 | 90.6769 | 60.0051 | 99.9
56.857 | 7.0251 | 59.96 | 20.78 | 56.8343 | 10.8894 | 59.97 | 20.78 | 56.8618 | 30.8796 | 59.98 | 40.56 | 56.8694 | 71.7423 | 60.02 | 80.12 | 56.8613 | 90.6785 | 60.005 | 99.9
56.8653 | 7.0262 | 59.96 | 20.78 | 56.8427 | 10.8921 | 59.97 | 20.78 | 56.8701 | 30.8801 | 59.98 | 40.56 | 56.8777 | 71.7472 | 60.02 | 80.12 | 56.8696 | 90.6801 | 60.0049 | 99.9
56.8736 | 7.0273 | 59.96 | 20.78 | 56.851 | 10.8949 | 59.97 | 20.78 | 56.8784 | 30.8805 | 59.98 | 40.56 | 56.8861 | 71.7521 | 60.02 | 80.12 | 56.8779 | 90.6818 | 60.0049 | 99.9
56.882 | 7.0285 | 59.96 | 20.78 | 56.8593 | 10.8976 | 59.97 | 20.78 | 56.8867 | 30.8809 | 59.98 | 40.56 | 56.8944 | 71.757 | 60.02 | 80.12 | 56.8862 | 90.6834 | 60.0048 | 99.9
56.8903 | 7.0296 | 59.96 | 20.78 | 56.8677 | 10.9003 | 59.97 | 20.78 | 56.8951 | 30.8814 | 59.98 | 40.56 | 56.9028 | 71.7619 | 60.02 | 80.12 | 56.8946 | 90.685 | 60.0047 | 99.9
56.8987 | 7.0308 | 59.96 | 20.78 | 56.876 | 10.9031 | 59.97 | 20.78 | 56.9034 | 30.8818 | 59.98 | 40.56 | 56.9111 | 71.7668 | 60.02 | 80.12 | 56.9029 | 90.6866 | 60.0046 | 99.9
56.907 | 7.0319 | 59.96 | 20.78 | 56.8844 | 10.9058 | 59.97 | 20.78 | 56.9118 | 30.8822 | 59.98 | 40.56 | 56.9194 | 71.7717 | 60.02 | 80.12 | 56.9113 | 90.6882 | 60.0045 | 99.9
56.9153 | 7.0331 | 59.96 | 20.78 | 56.8927 | 10.9086 | 59.97 | 20.78 | 56.9201 | 30.8827 | 59.98 | 40.56 | 56.9277 | 71.7766 | 60.02 | 80.12 | 56.9196 | 90.6898 | 60.0044 | 99.9
56.9237 | 7.0342 | 59.96 | 20.78 | 56.901 | 10.9113 | 59.97 | 20.78 | 56.9284 | 30.8831 | 59.98 | 40.56 | 56.936 | 71.7814 | 60.02 | 80.12 | 56.9279 | 90.6915 | 60.0044 | 99.9
56.932 | 7.0353 | 59.96 | 20.78 | 56.9094 | 10.914 | 59.97 | 20.78 | 56.9368 | 30.8835 | 59.98 | 40.56 | 56.9444 | 71.7863 | 60.02 | 80.12 | 56.9362 | 90.6931 | 60.0043 | 99.9
56.9404 | 7.0365 | 59.96 | 20.78 | 56.9177 | 10.9168 | 59.97 | 20.78 | 56.9451 | 30.884 | 59.98 | 40.56 | 56.9527 | 71.7912 | 60.02 | 80.12 | 56.9446 | 90.6947 | 60.0042 | 99.9
56.9487 | 7.0376 | 59.96 | 20.78 | 56.926 | 10.9195 | 59.97 | 20.78 | 56.9534 | 30.8844 | 59.98 | 40.56 | 56.9611 | 71.7961 | 60.02 | 80.12 | 56.9529 | 90.6963 | 60.0041 | 99.9
56.957 | 7.0388 | 59.96 | 20.78 | 56.9344 | 10.9222 | 59.97 | 20.78 | 56.9618 | 30.8848 | 59.98 | 40.56 | 56.9694 | 71.801 | 60.02 | 80.12 | 56.9612 | 90.6979 | 60.004 | 99.9
56.9654 | 7.0399 | 59.96 | 20.78 | 56.9427 | 10.925 | 59.97 | 20.78 | 56.9701 | 30.8853 | 59.98 | 40.56 | 56.9777 | 71.8059 | 60.02 | 80.12 | 56.9695 | 90.6995 | 60.0039 | 99.9
56.9737 | 7.041 | 59.96 | 20.78 | 56.951 | 10.9277 | 59.97 | 20.78 | 56.9785 | 30.8857 | 59.98 | 40.56 | 56.986 | 71.8108 | 60.02 | 80.12 | 56.9779 | 90.7011 | 60.0039 | 99.9
56.982 | 7.0422 | 59.96 | 20.78 | 56.9594 | 10.9304 | 59.97 | 20.78 | 56.9868 | 30.8861 | 59.98 | 40.56 | 56.9944 | 71.8157 | 60.02 | 80.12 | 56.9862 | 90.7028 | 60.0038 | 99.9
56.9904 | 7.0433 | 59.96 | 20.78 | 56.9677 | 10.9332 | 59.97 | 20.78 | 56.9951 | 30.8866 | 59.98 | 40.56 | 57.0027 | 71.8206 | 60.02 | 80.12 | 56.9946 | 90.7044 | 60.0037 | 99.9
56.9987 | 7.0445 | 59.96 | 20.78 | 56.976 | 10.9359 | 59.97 | 20.78 | 57.0034 | 30.887 | 59.98 | 40.56 | 57.011 | 71.8255 | 60.02 | 80.12 | 57.0029 | 90.706 | 60.0036 | 99.9
57.0071 | 7.0456 | 59.96 | 20.78 | 56.9844 | 10.9386 | 59.97 | 20.78 | 57.0118 | 30.8874 | 59.98 | 40.56 | 57.0193 | 71.8304 | 60.02 | 80.12 | 57.0112 | 90.7076 | 60.0035 | 99.9
57.0154 | 7.0468 | 59.96 | 20.78 | 56.9927 | 10.9414 | 59.97 | 20.78 | 57.0201 | 30.8879 | 59.98 | 40.56 | 57.0276 | 71.8353 | 60.02 | 80.12 | 57.0195 | 90.7092 | 60.0034 | 99.9
57.0237 | 7.0479 | 59.96 | 20.78 | 57.0011 | 10.9441 | 59.97 | 20.78 | 57.0284 | 30.8883 | 59.98 | 40.56 | 57.036 | 71.8402 | 60.02 | 80.12 | 57.0279 | 90.7108 | 60.0034 | 99.9
57.0321 | 7.049 | 59.96 | 20.78 | 57.0094 | 10.9468 | 59.97 | 20.78 | 57.0368 | 30.8887 | 59.98 | 40.56 | 57.0443 | 71.8451 | 60.02 | 80.12 | 57.0362 | 90.7125 | 60.0033 | 99.9
57.0404 | 7.0502 | 59.96 | 20.78 | 57.0177 | 10.9496 | 59.97 | 20.78 | 57.0451 | 30.8892 | 59.98 | 40.56 | 57.0527 | 71.85 | 60.02 | 80.12 | 57.0446 | 90.7141 | 60.0032 | 99.9
57.0488 | 7.0513 | 59.96 | 20.78 | 57.0261 | 10.9523 | 59.97 | 20.78 | 57.0535 | 30.8896 | 59.98 | 40.56 | 57.061 | 71.8549 | 60.02 | 80.12 | 57.0529 | 90.7157 | 60.0031 | 99.9
57.0571 | 7.0525 | 59.96 | 20.78 | 57.0344 | 10.955 | 59.97 | 20.78 | 57.0618 | 30.89 | 59.98 | 40.56 | 57.0693 | 71.8598 | 60.02 | 80.12 | 57.0612 | 90.7173 | 60.003 | 99.9
57.0654 | 7.0536 | 59.96 | 20.78 | 57.0428 | 10.9578 | 59.97 | 20.78 | 57.0701 | 30.8905 | 59.98 | 40.56 | 57.0776 | 71.8647 | 60.02 | 80.12 | 57.0695 | 90.7189 | 60.0029 | 99.9
57.0738 | 7.0548 | 59.96 | 20.78 | 57.0511 | 10.9605 | 59.97 | 20.78 | 57.0785 | 30.8909 | 59.98 | 40.56 | 57.086 | 71.8696 | 60.02 | 80.12 | 57.0779 | 90.7205 | 60.0029 | 99.9
57.0821 | 7.0559 | 59.96 | 20.78 | 57.0594 | 10.9632 | 59.97 | 20.78 | 57.0868 | 30.8913 | 59.98 | 40.56 | 57.0943 | 71.8745 | 60.02 | 80.12 | 57.0862 | 90.7222 | 60.0028 | 99.9
57.0904 | 7.057 | 59.96 | 20.78 | 57.0677 | 10.966 | 59.97 | 20.78 | 57.0951 | 30.8918 | 59.98 | 40.56 | 57.1026 | 71.8794 | 60.02 | 80.12 | 57.0945 | 90.7238 | 60.0027 | 99.9
57.0988 | 7.0582 | 59.96 | 20.78 | 57.0761 | 10.9687 | 59.97 | 20.78 | 57.1035 | 30.8922 | 59.98 | 40.56 | 57.111 | 71.8843 | 60.02 | 80.12 | 57.1028 | 90.7254 | 60.0026 | 99.9
57.1071 | 7.0593 | 59.96 | 20.78 | 57.0844 | 10.9714 | 59.97 | 20.78 | 57.1118 | 30.8926 | 59.98 | 40.56 | 57.1193 | 71.8892 | 60.02 | 80.12 | 57.1112 | 90.727 | 60.0025 | 99.9
57.1155 | 7.0605 | 59.96 | 20.78 | 57.0928 | 10.9742 | 59.97 | 20.78 | 57.1201 | 30.8931 | 59.98 | 40.56 | 57.1276 | 71.8941 | 60.02 | 80.12 | 57.1195 | 90.7286 | 60.0024 | 99.9
57.1238 | 7.0616 | 59.96 | 20.78 | 57.1011 | 10.9769 | 59.97 | 20.78 | 57.1284 | 30.8935 | 59.98 | 40.56 | 57.1359 | 71.899 | 60.02 | 80.12 | 57.1279 | 90.7302 | 60.0024 | 99.9
57.1321 | 7.0628 | 59.96 | 20.78 | 57.1094 | 10.9796 | 59.97 | 20.78 | 57.1368 | 30.8939 | 59.98 | 40.56 | 57.1443 | 71.9039 | 60.02 | 80.12 | 57.1362 | 90.7319 | 60.0023 | 99.9
57.1405 | 7.0639 | 59.96 | 20.78 | 57.1178 | 10.9824 | 59.97 | 20.78 | 57.1451 | 30.8944 | 59.98 | 40.56 | 57.1526 | 71.5337 | 60.02 | 80.12 | 57.1445 | 90.7335 | 60.0022 | 99.9
57.1488 | 7.065 | 59.96 | 20.78 | 57.1261 | 10.9851 | 59.97 | 20.78 | 57.1535 | 30.8948 | 59.98 | 40.56 | 57.1609 | 71.5374 | 60.02 | 80.12 | 57.1528 | 90.7351 | 60.0021 | 99.9
57.1572 | 7.0662 | 59.96 | 20.78 | 57.1345 | 10.9879 | 59.97 | 20.78 | 57.1618 | 30.8952 | 59.98 | 40.56 | 57.1693 | 71.5412 | 60.02 | 80.12 | 57.1612 | 90.7367 | 60.002 | 99.9
57.1655 | 7.0673 | 59.96 | 20.78 | 57.1428 | 10.9906 | 59.97 | 20.78 | 57.1701 | 30.8957 | 59.98 | 40.56 | 57.1776 | 71.5449 | 60.02 | 80.12 | 57.1695 | 90.7383 | 60.0019 | 99.9
57.1738 | 7.0685 | 59.96 | 20.78 | 57.1511 | 10.9933 | 59.97 | 20.78 | 57.1785 | 30.8961 | 59.98 | 40.56 | 57.1859 | 71.5487 | 60.02 | 80.12 | 57.1779 | 90.7399 | 60.0019 | 99.9
57.1822 | 7.0696 | 59.96 | 20.78 | 57.1595 | 10.9961 | 59.97 | 20.78 | 57.1868 | 30.8965 | 59.98 | 40.56 | 57.1943 | 71.5524 | 60.02 | 80.12 | 57.1862 | 90.7416 | 60.0018 | 99.9
57.1905 | 7.0707 | 59.96 | 20.78 | 57.1678 | 10.9988 | 59.97 | 20.78 | 57.1951 | 30.897 | 59.98 | 40.56 | 57.2026 | 71.5562 | 60.02 | 80.12 | 57.1945 | 90.7432 | 60.0017 | 99.9
57.1988 | 7.0719 | 59.96 | 20.78 | 57.1761 | 11.0015 | 59.97 | 20.78 | 57.2035 | 30.8974 | 59.98 | 40.56 | 57.2109 | 71.56 | 60.02 | 80.12 | 57.2028 | 90.7448 | 60.0016 | 99.9
57.2072 | 7.073 | 59.96 | 20.78 | 57.1845 | 11.0043 | 59.97 | 20.78 | 57.2118 | 30.8978 | 59.98 | 40.56 | 57.2192 | 71.5637 | 60.02 | 80.12 | 57.2112 | 90.7464 | 60.0015 | 99.9
57.2155 | 7.0742 | 59.96 | 20.78 | 57.1928 | 11.007 | 59.97 | 20.78 | 57.2202 | 30.8983 | 59.98 | 40.56 | 57.2275 | 71.5675 | 60.02 | 80.12 | 57.2195 | 90.748 | 60.0014 | 99.9
57.2239 | 7.0753 | 59.96 | 20.78 | 57.2011 | 11.0097 | 59.97 | 20.78 | 57.2285 | 30.8987 | 59.98 | 40.56 | 57.2359 | 71.5712 | 60.02 | 80.12 | 57.2278 | 90.7496 | 60.0014 | 99.9
57.2322 | 7.0765 | 59.96 | 20.78 | 57.2095 | 11.0125 | 59.97 | 20.78 | 57.2368 | 30.8991 | 59.98 | 40.56 | 57.2442 | 71.575 | 60.02 | 80.12 | 57.2362 | 90.7513 | 60.0013 | 99.9
57.2405 | 7.0776 | 59.96 | 20.78 | 57.2178 | 11.0152 | 59.97 | 20.78 | 57.2451 | 30.8996 | 59.98 | 40.56 | 57.2526 | 71.5787 | 60.02 | 80.12 | 57.2445 | 90.7529 | 60.0012 | 99.9
57.2489 | 7.0787 | 59.96 | 20.78 | 57.2262 | 11.0179 | 59.97 | 20.78 | 57.2535 | 30.9 | 59.98 | 40.56 | 57.2609 | 71.5825 | 60.02 | 80.12 | 57.2529 | 90.7545 | 60.0011 | 99.9
57.2572 | 7.0799 | 59.96 | 20.78 | 57.2345 | 11.0207 | 59.97 | 20.78 | 57.2618 | 30.9004 | 59.98 | 40.56 | 57.2692 | 71.5863 | 60.02 | 80.12 | 57.2612 | 90.7561 | 60.001 | 99.9
57.2655 | 7.081 | 59.96 | 20.78 | 57.2428 | 11.0234 | 59.97 | 20.78 | 57.2701 | 30.9009 | 59.98 | 40.56 | 57.2775 | 71.59 | 60.02 | 80.12 | 57.2695 | 90.7577 | 60.0009 | 99.9
57.2739 | 7.0822 | 59.96 | 20.78 | 57.2512 | 11.0261 | 59.97 | 20.78 | 57.2785 | 30.9013 | 59.98 | 40.56 | 57.2859 | 71.5938 | 60.02 | 80.12 | 57.2778 | 90.7593 | 60.0009 | 99.9
57.2822 | 7.0833 | 59.96 | 20.78 | 57.2595 | 11.0289 | 59.97 | 20.78 | 57.2868 | 30.9017 | 59.98 | 40.56 | 57.2942 | 71.5975 | 60.02 | 80.12 | 57.2862 | 90.761 | 60.0008 | 99.9
57.2906 | 7.0845 | 59.96 | 20.78 | 57.2679 | 11.0316 | 59.97 | 20.78 | 57.2951 | 30.9022 | 59.98 | 40.56 | 57.3026 | 71.6013 | 60.02 | 80.12 | 57.2945 | 90.7626 | 60.0007 | 99.9
57.2989 | 7.0856 | 59.96 | 20.78 | 57.2762 | 11.0343 | 59.97 | 20.78 | 57.3035 | 30.9026 | 59.98 | 40.56 | 57.3109 | 71.605 | 60.02 | 80.12 | 57.3029 | 90.7642 | 60.0006 | 99.9
57.3072 | 7.0867 | 59.96 | 20.78 | 57.2845 | 11.0371 | 59.97 | 20.78 | 57.3118 | 30.903 | 59.98 | 40.56 | 57.3192 | 71.6088 | 60.02 | 80.12 | 57.3112 | 90.7658 | 60.0005 | 99.9
57.3156 | 7.0879 | 59.96 | 20.78 | 57.2928 | 11.0398 | 59.97 | 20.78 | 57.3202 | 30.9035 | 59.98 | 40.56 | 57.3275 | 71.6125 | 60.02 | 80.12 | 57.3195 | 90.7674 | 60.0004 | 99.9
57.3239 | 7.089 | 59.96 | 20.78 | 57.3012 | 11.0425 | 59.97 | 20.78 | 57.3285 | 30.9039 | 59.98 | 40.56 | 57.3358 | 71.6163 | 60.02 | 80.12 | 57.3278 | 90.769 | 60.0004 | 99.9
57.3323 | 7.0902 | 59.96 | 20.78 | 57.3095 | 11.0453 | 59.97 | 20.78 | 57.3368 | 30.9043 | 59.98 | 40.56 | 57.3442 | 71.6201 | 60.02 | 80.12 | 57.3362 | 90.7707 | 60.0003 | 99.9
57.3406 | 7.0913 | 59.96 | 20.78 | 57.3179 | 11.048 | 59.97 | 20.78 | 57.3452 | 30.9048 | 59.98 | 40.56 | 57.3525 | 71.6238 | 60.02 | 80.12 | 57.3445 | 90.7723 | 60.0002 | 99.9
57.3489 | 7.0925 | 59.96 | 20.78 | 57.3262 | 11.0507 | 59.97 | 20.78 | 57.3535 | 30.9052 | 59.98 | 40.56 | 57.3608 | 71.6276 | 60.02 | 80.12 | 57.3528 | 90.7739 | 60.0001 | 99.9
57.3573 | 7.0936 | 59.96 | 20.78 | 57.3345 | 11.0535 | 59.97 | 20.78 | 57.3618 | 30.9056 | 59.98 | 40.56 | 57.3691 | 71.6313 | 60.02 | 80.12 | 57.3611 | 90.7755 | 60 | 99.9
57.3656 | 7.0947 | 59.96 | 20.78 | 57.3429 | 11.0562 | 59.97 | 20.78 | 57.3701 | 30.9061 | 59.98 | 40.56 | 57.3775 | 71.6351 | 60.02 | 80.12 | 57.3695 | 90.7773 | 60 | 99.9
57.374 | 7.0959 | 59.96 | 20.78 | 57.3512 | 11.0589 | 59.97 | 20.78 | 57.3785 | 30.9065 | 59.98 | 40.56 | 57.3858 | 71.6388 | 60.02 | 80.12 | 57.3778 | 90.7793 | 60 | 99.9
57.3823 | 7.097 | 59.96 | 20.78 | 57.3596 | 11.0617 | 59.97 | 20.78 | 57.3868 | 30.9069 | 59.98 | 40.56 | 57.3942 | 71.6426 | 60.02 | 80.12 | 57.3862 | 90.7812 | 60 | 99.9
57.3906 | 7.0982 | 59.96 | 20.78 | 57.3679 | 11.0644 | 59.97 | 20.78 | 57.3952 | 30.9074 | 59.98 | 40.56 | 57.4025 | 71.6464 | 60.02 | 80.12 | 57.3945 | 90.7831 | 60 | 99.9
57.399 | 7.0993 | 59.96 | 20.78 | 57.3762 | 11.0672 | 59.97 | 20.78 | 57.4035 | 30.9078 | 59.98 | 40.56 | 57.4108 | 71.6501 | 60.02 | 80.12 | 57.4028 | 90.7851 | 60 | 99.9
57.4073 | 7.1005 | 59.96 | 20.78 | 57.3846 | 11.0699 | 59.97 | 20.78 | 57.4118 | 30.9082 | 59.98 | 40.56 | 57.4191 | 71.6539 | 60.02 | 80.12 | 57.4111 | 90.787 | 60 | 99.9
57.4157 | 7.1016 | 59.96 | 20.78 | 57.3929 | 11.0726 | 59.97 | 20.78 | 57.4202 | 30.9087 | 59.98 | 40.56 | 57.4275 | 71.6576 | 60.02 | 80.12 | 57.4195 | 90.7889 | 60 | 99.9
57.424 | 7.1027 | 59.96 | 20.78 | 57.4012 | 11.0754 | 59.97 | 20.78 | 57.4285 | 30.9091 | 59.98 | 40.56 | 57.4358 | 71.6614 | 60.02 | 80.12 | 57.4278 | 90.7909 | 60 | 99.9
57.4323 | 7.1039 | 59.96 | 20.78 | 57.4096 | 11.0781 | 59.97 | 20.78 | 57.4368 | 30.9095 | 59.98 | 40.56 | 57.4442 | 71.6651 | 60.02 | 80.12 | 57.4362 | 90.7928 | 60 | 99.9
57.4407 | 7.105 | 59.96 | 20.78 | 57.4179 | 11.0808 | 59.97 | 20.78 | 57.4452 | 30.91 | 59.98 | 40.56 | 57.4525 | 71.6689 | 60.02 | 80.12 | 57.4445 | 90.7947 | 60 | 99.9
57.449 | 7.1062 | 59.96 | 20.78 | 57.4262 | 11.0836 | 59.97 | 20.78 | 57.4535 | 30.9104 | 59.98 | 40.56 | 57.4608 | 71.6727 | 60.02 | 80.12 | 57.4528 | 90.7967 | 60 | 99.9
57.4574 | 7.1073 | 59.96 | 20.78 | 57.4346 | 11.0863 | 59.97 | 20.78 | 57.4619 | 30.9108 | 59.98 | 40.56 | 57.4691 | 71.6764 | 60.02 | 80.12 | 57.4611 | 90.7986 | 60 | 99.9
57.4657 | 7.1084 | 59.96 | 20.78 | 57.4429 | 11.089 | 59.97 | 20.78 | 57.4702 | 30.9113 | 59.98 | 40.56 | 57.4774 | 71.6802 | 60.02 | 80.12 | 57.4695 | 90.8005 | 60 | 99.9
57.474 | 7.1096 | 59.96 | 20.78 | 57.4512 | 11.0918 | 59.97 | 20.78 | 57.4785 | 30.9117 | 59.98 | 40.56 | 57.4858 | 71.6839 | 60.02 | 80.12 | 57.4778 | 90.8025 | 60 | 99.9
57.4824 | 7.1107 | 59.96 | 20.78 | 57.4596 | 11.0945 | 59.97 | 20.78 | 57.4868 | 30.9121 | 59.98 | 40.56 | 57.4941 | 71.6877 | 60.02 | 80.12 | 57.4861 | 90.8044 | 60 | 99.9
57.4907 | 7.1119 | 59.96 | 20.78 | 57.4679 | 11.0972 | 59.97 | 20.78 | 57.4952 | 30.9126 | 59.98 | 40.56 | 57.5024 | 71.6914 | 60.02 | 80.12 | 57.4944 | 90.8063 | 60 | 99.9
57.499 | 7.113 | 59.96 | 20.78 | 57.4763 | 11.1 | 59.97 | 20.78 | 57.5035 | 30.913 | 59.98 | 40.56 | 57.5107 | 71.6952 | 60.02 | 80.12 | 57.5028 | 90.8083 | 60 | 99.9
57.5074 | 7.1142 | 59.96 | 20.78 | 57.4846 | 11.1027 | 59.97 | 20.78 | 57.5118 | 30.9134 | 59.98 | 40.56 | 57.5191 | 71.699 | 60.02 | 80.12 | 57.5111 | 90.8102 | 60 | 99.9
57.5157 | 7.1153 | 59.96 | 20.78 | 57.4929 | 11.1054 | 59.97 | 20.78 | 57.5202 | 30.9139 | 59.98 | 40.56 | 57.5274 | 71.7027 | 60.02 | 80.12 | 57.5195 | 90.8121 | 60 | 99.9
57.5241 | 7.1164 | 59.96 | 20.78 | 57.5013 | 11.1082 | 59.97 | 20.78 | 57.5285 | 30.9143 | 59.98 | 40.56 | 57.5358 | 71.7065 | 60.02 | 80.12 | 57.5278 | 90.8141 | 60 | 99.9
57.5324 | 7.1176 | 59.96 | 20.78 | 57.5096 | 11.1109 | 59.97 | 20.78 | 57.5369 | 30.9147 | 59.98 | 40.56 | 57.5441 | 71.7102 | 60.02 | 80.12 | 57.5361 | 90.816 | 60 | 99.9
57.5407 | 7.1187 | 59.96 | 20.78 | 57.5179 | 11.1136 | 59.97 | 20.78 | 57.5452 | 30.9152 | 59.98 | 40.56 | 57.5524 | 71.714 | 60.02 | 80.12 | 57.5444 | 90.8179 | 60 | 99.9
57.5491 | 7.1199 | 59.96 | 20.78 | 57.5263 | 11.1164 | 59.97 | 20.78 | 57.5535 | 30.9156 | 59.98 | 40.56 | 57.5607 | 71.7177 | 60.02 | 80.12 | 57.5528 | 90.8199 | 60 | 99.9
57.5574 | 7.121 | 59.96 | 20.78 | 57.5346 | 11.1191 | 59.97 | 20.78 | 57.5619 | 30.916 | 59.98 | 40.56 | 57.5691 | 71.7215 | 60.02 | 80.12 | 57.5612 | 90.8218 | 60 | 99.9
57.5658 | 7.1222 | 59.96 | 20.78 | 57.5429 | 11.1218 | 59.97 | 20.78 | 57.5702 | 30.9165 | 59.98 | 40.56 | 57.5774 | 71.7252 | 60.02 | 80.12 | 57.5695 | 90.8237 | 60 | 99.9
57.5741 | 7.1233 | 59.96 | 20.78 | 57.5513 | 11.1246 | 59.97 | 20.78 | 57.5785 | 30.9169 | 59.98 | 40.56 | 57.5858 | 71.729 | 60.02 | 80.12 | 57.5778 | 90.8257 | 60 | 99.9
57.5824 | 7.1244 | 59.96 | 20.78 | 57.5596 | 11.1273 | 59.97 | 20.78 | 57.5869 | 31.1185 | 59.98 | 40.56 | 57.5941 | 71.7328 | 60.02 | 80.12 | 57.5861 | 90.8276 | 60 | 99.9
57.5908 | 7.1256 | 59.96 | 20.78 | 57.568 | 11.13 | 59.97 | 20.78 | 57.5952 | 31.1192 | 59.98 | 40.56 | 57.6024 | 71.7365 | 60.02 | 80.12 | 57.5945 | 90.8295 | 60 | 99.9
57.5991 | 7.1267 | 59.96 | 20.78 | 57.5763 | 11.1328 | 59.97 | 20.78 | 57.6035 | 31.1199 | 59.98 | 40.56 | 57.6107 | 71.7403 | 60.02 | 80.12 | 57.6028 | 90.8315 | 60 | 99.9
57.6075 | 7.1279 | 59.96 | 20.78 | 57.5846 | 11.1355 | 59.97 | 20.78 | 57.6119 | 31.1206 | 59.98 | 40.56 | 57.619 | 71.744 | 60.02 | 80.12 | 57.6111 | 90.8334 | 60 | 99.9
57.6158 | 7.129 | 59.96 | 20.78 | 57.593 | 11.1382 | 59.97 | 20.78 | 57.6202 | 31.1213 | 59.98 | 40.56 | 57.6274 | 71.7478 | 60.02 | 80.12 | 57.6194 | 90.8353 | 60 | 99.9
57.6241 | 7.1302 | 59.96 | 20.78 | 57.6013 | 11.141 | 59.97 | 20.78 | 57.6285 | 31.122 | 59.98 | 40.56 | 57.6357 | 71.7515 | 60.02 | 80.12 | 57.6278 | 90.8373 | 60 | 99.9
57.6325 | 7.1313 | 59.96 | 20.78 | 57.6096 | 11.1437 | 59.97 | 20.78 | 57.6369 | 31.1227 | 59.98 | 40.56 | 57.644 | 71.7553 | 60.02 | 80.12 | 57.6361 | 90.8392 | 60 | 99.9
57.6408 | 7.1324 | 59.96 | 20.78 | 57.618 | 11.1464 | 59.97 | 20.78 | 57.6452 | 31.1234 | 59.98 | 40.56 | 57.6523 | 71.7591 | 60.02 | 80.12 | 57.6445 | 90.8411 | 60 | 99.9
57.6491 | 7.1336 | 59.96 | 20.78 | 57.6263 | 11.1492 | 59.97 | 20.78 | 57.6536 | 31.1241 | 59.98 | 40.56 | 57.6607 | 71.7628 | 60.02 | 80.12 | 57.6528 | 90.8431 | 60 | 99.9
57.6575 | 7.1347 | 59.96 | 20.78 | 57.6346 | 11.1519 | 59.97 | 20.78 | 57.6619 | 31.1248 | 59.98 | 40.56 | 57.669 | 71.7666 | 60.02 | 80.12 | 57.6611 | 90.845 | 60 | 99.9
57.6658 | 7.1359 | 59.96 | 20.78 | 57.643 | 11.1547 | 59.97 | 20.78 | 57.6702 | 31.1255 | 59.98 | 40.56 | 57.6774 | 71.7703 | 60.02 | 80.12 | 57.6694 | 90.8469 | 60 | 99.9
57.6742 | 7.137 | 59.96 | 20.78 | 57.6513 | 11.1574 | 59.97 | 20.78 | 57.6786 | 31.1262 | 59.98 | 40.56 | 57.6857 | 71.7741 | 60.02 | 80.12 | 57.6778 | 90.8489 | 60 | 99.9
57.6825 | 7.1382 | 59.96 | 20.78 | 57.6597 | 11.1601 | 59.97 | 20.78 | 57.6869 | 31.1269 | 59.98 | 40.56 | 57.694 | 71.7778 | 60.02 | 80.12 | 57.6861 | 90.8508 | 60 | 99.9
57.6908 | 7.1393 | 59.96 | 20.78 | 57.668 | 11.1629 | 59.97 | 20.78 | 57.6952 | 31.1276 | 59.98 | 40.56 | 57.7023 | 71.7816 | 60.02 | 80.12 | 57.6945 | 90.8527 | 60 | 99.9
57.6992 | 7.1404 | 59.96 | 20.78 | 57.6763 | 11.1656 | 59.97 | 20.78 | 57.7036 | 31.1283 | 59.98 | 40.56 | 57.7107 | 71.7854 | 60.02 | 80.12 | 57.7028 | 90.8547 | 60 | 99.9
57.7075 | 7.1416 | 59.96 | 20.78 | 57.6847 | 11.1683 | 59.97 | 20.78 | 57.7119 | 31.129 | 59.98 | 40.56 | 57.719 | 71.7891 | 60.02 | 80.12 | 57.7111 | 90.8566 | 60 | 99.9
57.7159 | 7.1427 | 59.96 | 20.78 | 57.693 | 11.1711 | 59.97 | 20.78 | 57.7202 | 31.1297 | 59.98 | 40.56 | 57.7274 | 71.7929 | 60.02 | 80.12 | 57.7194 | 90.8585 | 60 | 99.9
57.7242 | 7.1439 | 59.96 | 20.78 | 57.7014 | 11.1738 | 59.97 | 20.78 | 57.7286 | 31.1304 | 59.98 | 40.56 | 57.7357 | 71.7966 | 60.02 | 80.12 | 57.7278 | 90.8605 | 60 | 99.9
57.7325 | 7.145 | 59.96 | 20.78 | 57.7097 | 11.1765 | 59.97 | 20.78 | 57.7369 | 31.1311 | 59.98 | 40.56 | 57.744 | 71.8004 | 60.02 | 80.12 | 57.7361 | 90.8624 | 60 | 99.9
57.7409 | 7.1461 | 59.96 | 20.78 | 57.718 | 11.1793 | 59.97 | 20.78 | 57.7452 | 31.1318 | 59.98 | 40.56 | 57.7523 | 71.8041 | 60.02 | 80.12 | 57.7444 | 90.8643 | 60 | 99.9
57.7492 | 7.1363 | 59.96 | 20.78 | 57.7263 | 11.182 | 59.97 | 20.78 | 57.7536 | 31.1325 | 59.98 | 40.56 | 57.7606 | 71.8079 | 60.02 | 80.12 | 57.7528 | 90.8663 | 60 | 99.9
57.7576 | 7.1374 | 59.96 | 20.78 | 57.7347 | 11.1847 | 59.97 | 20.78 | 57.7619 | 31.1332 | 59.98 | 40.56 | 57.769 | 71.8116 | 60.02 | 80.12 | 57.7611 | 90.8682 | 60 | 99.9
57.7659 | 7.1386 | 59.96 | 20.78 | 57.743 | 11.1875 | 59.97 | 20.78 | 57.7702 | 31.1339 | 59.98 | 40.56 | 57.7773 | 71.8154 | 60.02 | 80.12 | 57.7695 | 90.8701 | 60 | 99.9
57.7742 | 7.1397 | 59.96 | 20.78 | 57.7514 | 11.1902 | 59.97 | 20.78 | 57.7786 | 31.1346 | 59.98 | 40.56 | 57.7856 | 71.8192 | 60.02 | 80.12 | 57.7778 | 90.8721 | 60 | 99.9
57.7826 | 7.1409 | 59.96 | 20.78 | 57.7597 | 11.1929 | 59.97 | 20.78 | 57.7869 | 31.1353 | 59.98 | 40.56 | 57.7939 | 71.8229 | 60.02 | 80.12 | 57.7861 | 90.874 | 60 | 99.9
57.7909 | 7.142 | 59.96 | 20.78 | 57.768 | 11.1957 | 59.97 | 20.78 | 57.7953 | 31.136 | 59.98 | 40.56 | 57.8023 | 71.8267 | 60.02 | 80.12 | 57.7944 | 90.8759 | 60 | 99.9
57.7993 | 7.1431 | 59.96 | 20.78 | 57.7764 | 11.1984 | 59.97 | 20.78 | 57.8036 | 31.1367 | 59.98 | 40.56 | 57.8106 | 71.8304 | 60.02 | 80.12 | 57.8028 | 90.8779 | 60 | 99.9
57.8076 | 7.1443 | 59.96 | 20.78 | 57.7847 | 11.2011 | 59.97 | 20.78 | 57.8119 | 31.1374 | 59.98 | 40.56 | 57.819 | 71.8342 | 60.02 | 80.12 | 57.8111 | 90.8798 | 60 | 99.9
57.8159 | 7.1454 | 59.96 | 20.78 | 57.7931 | 11.2039 | 59.97 | 20.78 | 57.8203 | 31.1381 | 59.98 | 40.56 | 57.8273 | 71.8379 | 60.02 | 80.12 | 57.8195 | 90.8817 | 60 | 99.9
57.8243 | 7.1466 | 59.96 | 20.78 | 57.8014 | 11.2066 | 59.97 | 20.78 | 57.8286 | 31.1388 | 59.98 | 40.56 | 57.8356 | 71.8417 | 60.02 | 80.12 | 57.8278 | 90.8837 | 60 | 99.9
57.8326 | 7.1477 | 59.96 | 20.78 | 57.8097 | 11.2093 | 59.97 | 20.78 | 57.8369 | 31.1395 | 59.98 | 40.56 | 57.8439 | 71.8455 | 60.02 | 80.12 | 57.8361 | 90.8856 | 60 | 99.9
57.841 | 7.1489 | 59.96 | 20.78 | 57.8181 | 11.2121 | 59.97 | 20.78 | 57.8452 | 31.1402 | 59.98 | 40.56 | 57.8523 | 71.8492 | 60.02 | 80.12 | 57.8444 | 90.8875 | 60 | 99.9
57.8493 | 7.15 | 59.96 | 20.78 | 57.8264 | 11.2148 | 59.97 | 20.78 | 57.8536 | 31.1409 | 59.98 | 40.56 | 57.8606 | 71.853 | 60.02 | 80.12 | 57.8528 | 90.8895 | 60 | 99.9
57.8576 | 7.1511 | 59.96 | 20.78 | 57.8347 | 11.2175 | 59.97 | 20.78 | 57.8619 | 31.1416 | 59.98 | 40.56 | 57.869 | 71.8567 | 60.02 | 80.12 | 57.8611 | 90.8914 | 60 | 99.9
57.866 | 7.1523 | 59.96 | 20.78 | 57.8431 | 11.2202 | 59.97 | 20.78 | 57.8703 | 31.1423 | 59.98 | 40.56 | 57.8773 | 71.8605 | 60.02 | 80.12 | 57.8694 | 90.8933 | 60 | 99.9
57.8743 | 7.1534 | 59.96 | 20.78 | 57.8514 | 11.2229 | 59.97 | 20.78 | 57.8786 | 31.143 | 59.98 | 40.56 | 57.8856 | 71.8642 | 60.02 | 80.12 | 57.8777 | 90.8953 | 60 | 99.9
57.8826 | 7.1546 | 59.96 | 20.78 | 57.8597 | 11.2256 | 59.97 | 20.78 | 57.8869 | 31.1437 | 59.98 | 40.56 | 57.8939 | 71.868 | 60.02 | 80.12 | 57.8861 | 90.8972 | 60 | 99.9
57.891 | 7.1557 | 59.96 | 20.78 | 57.8681 | 11.2283 | 59.97 | 20.78 | 57.8953 | 31.1444 | 59.98 | 40.56 | 57.9022 | 71.8717 | 60.02 | 80.12 | 57.8944 | 90.8991 | 60 | 99.9
57.8993 | 7.1569 | 59.96 | 20.78 | 57.8764 | 11.231 | 59.97 | 20.78 | 57.9036 | 31.1451 | 59.98 | 40.56 | 57.9106 | 71.8755 | 60.02 | 80.12 | 57.9028 | 90.9011 | 60 | 99.9
57.9077 | 7.158 | 59.96 | 20.78 | 57.8848 | 11.2337 | 59.97 | 20.78 | 57.9119 | 31.1458 | 59.98 | 40.56 | 57.9189 | 71.8793 | 60.02 | 80.12 | 57.9111 | 90.903 | 60 | 99.9
57.916 | 7.1591 | 59.96 | 20.78 | 57.8931 | 11.2364 | 59.97 | 20.78 | 57.9203 | 31.1465 | 59.98 | 40.56 | 57.9272 | 71.883 | 60.02 | 80.12 | 57.9194 | 90.9049 | 60 | 99.9
57.9243 | 7.1603 | 59.96 | 20.78 | 57.9014 | 11.2391 | 59.97 | 20.78 | 57.9286 | 31.1472 | 59.98 | 40.56 | 57.9355 | 71.8868 | 60.02 | 80.12 | 57.9277 | 90.9069 | 60 | 99.9
57.9327 | 7.1614 | 59.96 | 20.78 | 57.9098 | 11.2418 | 59.97 | 20.78 | 57.937 | 31.1479 | 59.98 | 40.56 | 57.9439 | 71.8905 | 60.02 | 80.12 | 57.9361 | 90.9088 | 60 | 99.9
57.941 | 7.1626 | 59.96 | 20.78 | 57.9181 | 11.2445 | 59.97 | 20.78 | 57.9453 | 31.1486 | 59.98 | 40.56 | 57.9522 | 71.8943 | 60.02 | 80.12 | 57.9444 | 90.9107 | 60 | 99.9
57.9494 | 7.1637 | 59.96 | 20.78 | 57.9265 | 11.2472 | 59.97 | 20.78 | 57.9536 | 31.1493 | 59.98 | 40.56 | 57.9606 | 71.898 | 60.02 | 80.12 | 57.9528 | 90.9127 | 60 | 99.9
57.9577 | 7.1649 | 59.96 | 20.78 | 57.9348 | 11.2499 | 59.97 | 20.78 | 57.9619 | 31.15 | 59.98 | 40.56 | 57.9689 | 71.9018 | 60.02 | 80.12 | 57.9611 | 90.9146 | 60 | 99.9
57.966 | 7.166 | 59.96 | 20.78 | 57.9431 | 11.2527 | 59.97 | 20.78 | 57.9703 | 31.1507 | 59.98 | 40.56 | 57.9772 | 71.9056 | 60.02 | 80.12 | 57.9694 | 90.9165 | 60 | 99.9
57.9744 | 7.1671 | 59.96 | 20.78 | 57.9514 | 11.2554 | 59.97 | 20.78 | 57.9786 | 31.1514 | 59.98 | 40.56 | 57.9855 | 71.9093 | 60.02 | 80.12 | 57.9777 | 90.9185 | 60 | 99.9
57.9827 | 7.1683 | 59.96 | 20.78 | 57.9598 | 11.2581 | 59.97 | 20.78 | 57.9869 | 31.1521 | 59.98 | 40.56 | 57.9939 | 71.9131 | 60.02 | 80.12 | 57.9861 | 90.9204 | 60 | 99.9
57.9911 | 7.1694 | 59.96 | 20.78 | 57.9681 | 11.2608 | 59.97 | 20.78 | 57.9953 | 31.1528 | 59.98 | 40.56 | 58.0022 | 71.9168 | 60.02 | 80.12 | 57.9944 | 90.9223 | 60 | 99.9
57.9994 | 7.1706 | 59.96 | 20.78 | 57.9765 | 11.2635 | 59.97 | 20.78 | 58.0036 | 31.1535 | 59.98 | 40.56 | 58.0106 | 71.9206 | 60.02 | 80.12 | 58.0027 | 90.9243 | 60 | 99.9
58.0077 | 7.1717 | 59.96 | 20.78 | 57.9848 | 11.2662 | 59.97 | 20.78 | 58.012 | 31.1542 | 59.98 | 40.56 | 58.0189 | 71.9243 | 60.02 | 80.12 | 58.011 | 90.9262 | 60 | 99.9
58.0161 | 7.1729 | 59.96 | 20.78 | 57.9931 | 11.2689 | 59.97 | 20.78 | 58.0203 | 31.1549 | 59.98 | 40.56 | 58.0272 | 71.9281 | 60.02 | 80.12 | 58.0194 | 90.9281 | 60 | 99.9
58.0244 | 7.174 | 59.96 | 20.78 | 58.0015 | 11.2716 | 59.97 | 20.78 | 58.0286 | 31.1556 | 59.98 | 40.56 | 58.0355 | 71.9319 | 60.02 | 80.12 | 58.0277 | 90.9301 | 60 | 99.9
58.0327 | 7.1751 | 59.96 | 20.78 | 58.0098 | 11.2743 | 59.97 | 20.78 | 58.037 | 31.1563 | 59.98 | 40.56 | 58.0438 | 71.9356 | 60.02 | 80.12 | 58.0361 | 90.932 | 60 | 99.9
58.0411 | 7.1763 | 59.96 | 20.78 | 58.0181 | 11.277 | 59.97 | 20.78 | 58.0453 | 31.157 | 59.98 | 40.56 | 58.0522 | 71.9394 | 60.02 | 80.12 | 58.0444 | 90.9339 | 60 | 99.9
58.0494 | 7.1774 | 59.96 | 20.78 | 58.0265 | 11.2797 | 59.97 | 20.78 | 58.0536 | 31.1577 | 59.98 | 40.56 | 58.0605 | 71.9431 | 60.02 | 80.12 | 58.0527 | 90.9359 | 60 | 99.9
58.0578 | 7.1786 | 59.96 | 20.78 | 58.0348 | 11.2824 | 59.97 | 20.78 | 58.062 | 31.1584 | 59.98 | 40.56 | 58.0688 | 71.9469 | 60.02 | 80.12 | 58.061 | 90.9378 | 60 | 99.9
58.0661 | 7.1797 | 59.96 | 20.78 | 58.0432 | 11.2851 | 59.97 | 20.78 | 58.0703 | 31.1591 | 59.98 | 40.56 | 58.0771 | 71.9506 | 60.02 | 80.12 | 58.0694 | 90.9397 | 60 | 99.9
58.0744 | 7.1808 | 59.96 | 20.78 | 58.0515 | 11.2878 | 59.97 | 20.78 | 58.0786 | 31.1598 | 59.98 | 40.56 | 58.0855 | 71.9544 | 60.02 | 80.12 | 58.0777 | 90.9417 | 60 | 99.9
58.0828 | 7.182 | 59.96 | 20.78 | 58.0598 | 11.2905 | 59.97 | 20.78 | 58.087 | 31.1605 | 59.98 | 40.56 | 58.0938 | 71.9582 | 60.02 | 80.12 | 58.0861 | 90.9436 | 60 | 99.9
58.0911 | 7.1831 | 59.96 | 20.78 | 58.0682 | 11.2932 | 59.97 | 20.78 | 58.0953 | 31.1612 | 59.98 | 40.56 | 58.1022 | 71.9619 | 60.02 | 80.12 | 58.0944 | 90.9455 | 60 | 99.9
58.0995 | 7.1843 | 59.96 | 20.78 | 58.0765 | 11.2959 | 59.97 | 20.78 | 58.1036 | 31.1619 | 59.98 | 40.56 | 58.1105 | 71.9657 | 60.02 | 80.12 | 58.1027 | 90.9474 | 60 | 99.9
58.1078 | 7.1854 | 59.96 | 20.78 | 58.0848 | 11.2986 | 59.97 | 20.78 | 58.112 | 31.1626 | 59.98 | 40.56 | 58.1188 | 71.9694 | 60.02 | 80.12 | 58.1111 | 90.9494 | 60 | 99.9
58.1161 | 7.1866 | 59.96 | 20.78 | 58.0932 | 11.3013 | 59.97 | 20.78 | 58.1203 | 31.1633 | 59.98 | 40.56 | 58.1271 | 71.9732 | 60.02 | 80.12 | 58.1194 | 90.9513 | 60 | 99.9
58.1245 | 7.1877 | 59.96 | 20.78 | 58.1015 | 11.304 | 59.97 | 20.78 | 58.1287 | 31.164 | 59.98 | 40.56 | 58.1355 | 71.9769 | 60.02 | 80.12 | 58.1277 | 90.9532 | 60 | 99.9
58.1328 | 7.1888 | 59.96 | 20.78 | 58.1098 | 11.3067 | 59.97 | 20.78 | 58.137 | 31.1647 | 59.98 | 40.56 | 58.1438 | 71.9807 | 60.02 | 80.12 | 58.136 | 90.9552 | 60 | 99.9
58.1412 | 7.19 | 59.96 | 20.78 | 58.1182 | 11.3094 | 59.97 | 20.78 | 58.1453 | 31.1654 | 59.98 | 40.56 | 58.1522 | 72.1068 | 60.02 | 80.12 | 58.1444 | 90.9571 | 60 | 99.9
58.1495 | 7.1911 | 59.96 | 20.78 | 58.1265 | 11.3121 | 59.97 | 20.78 | 58.1537 | 31.1661 | 59.98 | 40.56 | 58.1605 | 72.1077 | 60.02 | 80.12 | 58.1527 | 90.959 | 60 | 99.9
58.1578 | 7.1923 | 59.96 | 20.78 | 58.1349 | 11.3148 | 59.97 | 20.78 | 58.162 | 31.1668 | 59.98 | 40.56 | 58.1688 | 72.1086 | 60.02 | 80.12 | 58.1611 | 90.961 | 60 | 99.9
58.1662 | 7.1934 | 59.96 | 20.78 | 58.1432 | 11.3175 | 59.97 | 20.78 | 58.1703 | 31.1675 | 59.98 | 40.56 | 58.1771 | 72.1095 | 60.02 | 80.12 | 58.1694 | 90.9629 | 60 | 99.9
58.1745 | 7.1946 | 59.96 | 20.78 | 58.1515 | 11.3202 | 59.97 | 20.78 | 58.1786 | 31.1682 | 59.98 | 40.56 | 58.1854 | 72.1103 | 60.02 | 80.12 | 58.1777 | 90.9648 | 60 | 99.9
58.1828 | 7.1957 | 59.96 | 20.78 | 58.1599 | 11.3229 | 59.97 | 20.78 | 58.187 | 31.1689 | 59.98 | 40.56 | 58.1938 | 72.1112 | 60.02 | 80.12 | 58.186 | 90.9668 | 60 | 99.9
58.1912 | 7.1968 | 59.96 | 20.78 | 58.1682 | 11.3256 | 59.97 | 20.78 | 58.1953 | 31.1696 | 59.98 | 40.56 | 58.2021 | 72.1121 | 60.02 | 80.12 | 58.1944 | 90.9687 | 60 | 99.9
58.1995 | 7.198 | 59.96 | 20.78 | 58.1765 | 11.3283 | 59.97 | 20.78 | 58.2037 | 31.1703 | 59.98 | 40.56 | 58.2104 | 72.113 | 60.02 | 80.12 | 58.2027 | 90.9706 | 60 | 99.9
58.2079 | 7.1991 | 59.96 | 20.78 | 58.1849 | 11.331 | 59.97 | 20.78 | 58.212 | 31.171 | 59.98 | 40.56 | 58.2188 | 72.1139 | 60.02 | 80.12 | 58.2111 | 90.9726 | 60 | 99.9
58.2162 | 7.2003 | 59.96 | 20.78 | 58.1932 | 11.3337 | 59.97 | 20.78 | 58.2203 | 31.1717 | 59.98 | 40.56 | 58.2271 | 72.1148 | 60.02 | 80.12 | 58.2194 | 90.9745 | 60 | 99.9
58.2245 | 7.2014 | 59.96 | 20.78 | 58.2016 | 11.3364 | 59.97 | 20.78 | 58.2287 | 31.1724 | 59.98 | 40.56 | 58.2354 | 72.1156 | 60.02 | 80.12 | 58.2277 | 90.9764 | 60 | 99.9
58.2329 | 7.2026 | 59.96 | 20.78 | 58.2099 | 11.3391 | 59.97 | 20.78 | 58.237 | 31.1731 | 59.98 | 40.56 | 58.2438 | 72.1165 | 60.02 | 80.12 | 58.236 | 90.9784 | 60 | 99.9
58.2412 | 7.2037 | 59.96 | 20.78 | 58.2182 | 11.3418 | 59.97 | 20.78 | 58.2453 | 31.1738 | 59.98 | 40.56 | 58.2521 | 72.1174 | 60.02 | 80.12 | 58.2444 | 90.9803 | 60 | 99.9
58.2495 | 7.2048 | 59.96 | 20.78 | 58.2266 | 11.3445 | 59.97 | 20.78 | 58.2537 | 31.1745 | 59.98 | 40.56 | 58.2604 | 72.1183 | 60.02 | 80.12 | 58.2527 | 90.9822 | 60 | 99.9
58.2579 | 7.206 | 59.96 | 20.78 | 58.2349 | 11.3472 | 59.97 | 20.78 | 58.262 | 31.1752 | 59.98 | 40.56 | 58.2687 | 72.1192 | 60.02 | 80.12 | 58.261 | 90.9842 | 60 | 99.9
58.2662 | 7.2071 | 59.96 | 20.78 | 58.2433 | 11.3499 | 59.97 | 20.78 | 58.2704 | 31.1759 | 59.98 | 40.56 | 58.2771 | 72.1201 | 60.02 | 80.12 | 58.2693 | 90.9861 | 60 | 99.9
58.2746 | 7.2083 | 59.96 | 20.78 | 58.2516 | 11.3526 | 59.97 | 20.78 | 58.2787 | 31.1766 | 59.98 | 40.56 | 58.2854 | 72.1209 | 60.02 | 80.12 | 58.2777 | 90.988 | 60 | 99.9
58.2829 | 7.2094 | 59.96 | 20.78 | 58.2599 | 11.3553 | 59.97 | 20.78 | 58.287 | 31.1773 | 59.98 | 40.56 | 58.2938 | 72.1218 | 60.02 | 80.12 | 58.286 | 90.99 | 60 | 99.9
58.2912 | 7.2105 | 59.96 | 20.78 | 58.2682 | 11.358 | 59.97 | 20.78 | 58.2953 | 31.178 | 59.98 | 40.56 | 58.3021 | 72.1227 | 60.02 | 80.12 | 58.2944 | 90.9919 | 60 | 99.9
58.2996 | 7.2117 | 59.96 | 20.78 | 58.2766 | 11.3607 | 59.97 | 20.78 | 58.3037 | 31.1787 | 59.98 | 40.56 | 58.3104 | 72.1236 | 60.02 | 80.12 | 58.3027 | 90.9938 | 60 | 99.9
58.3079 | 7.2128 | 59.96 | 20.78 | 58.2849 | 11.3634 | 59.97 | 20.78 | 58.312 | 31.1794 | 59.98 | 40.56 | 58.3187 | 72.1245 | 60.02 | 80.12 | 58.311 | 90.9958 | 60 | 99.9
58.3163 | 7.214 | 59.96 | 20.78 | 58.2933 | 11.3661 | 59.97 | 20.78 | 58.3203 | 31.1801 | 59.98 | 40.56 | 58.327 | 72.1254 | 60.02 | 80.12 | 58.3193 | 90.9977 | 60 | 99.9
58.3246 | 7.2151 | 59.96 | 20.78 | 58.3016 | 11.3688 | 59.97 | 20.78 | 58.3287 | 31.1808 | 59.98 | 40.56 | 58.3354 | 72.1262 | 60.02 | 80.12 | 58.3277 | 90.9996 | 60 | 99.9
58.3329 | 7.2163 | 59.96 | 20.78 | 58.3099 | 11.3715 | 59.97 | 20.78 | 58.337 | 31.1815 | 59.98 | 40.56 | 58.3437 | 72.1271 | 60.02 | 80.12 | 58.336 | 91.0016 | 60 | 99.9
58.3413 | 7.2174 | 59.96 | 20.78 | 58.3183 | 11.3742 | 59.97 | 20.78 | 58.3454 | 31.1822 | 59.98 | 40.56 | 58.3521 | 72.128 | 60.02 | 80.12 | 58.3444 | 91.0035 | 60 | 99.9
58.3496 | 7.2185 | 59.96 | 20.78 | 58.3266 | 11.3769 | 59.97 | 20.78 | 58.3537 | 31.1829 | 59.98 | 40.56 | 58.3604 | 72.1289 | 60.02 | 80.12 | 58.3527 | 91.0054 | 60 | 99.9
58.3579 | 7.2197 | 59.96 | 20.78 | 58.335 | 11.3796 | 59.97 | 20.78 | 58.362 | 31.1836 | 59.98 | 40.56 | 58.3687 | 72.1298 | 60.02 | 80.12 | 58.361 | 91.0074 | 60 | 99.9
58.3663 | 7.2208 | 59.96 | 20.78 | 58.3433 | 11.3823 | 59.97 | 20.78 | 58.3704 | 31.1843 | 59.98 | 40.56 | 58.377 | 72.1307 | 60.02 | 80.12 | 58.3693 | 91.1945 | 60.0099 | 99.9
58.3746 | 7.222 | 59.96 | 20.78 | 58.3516 | 11.385 | 59.97 | 20.78 | 58.3787 | 31.185 | 59.98 | 40.56 | 58.3854 | 72.1315 | 60.02 | 80.12 | 58.3777 | 91.1953 | 60.0099 | 99.9
58.383 | 7.2231 | 59.96 | 20.78 | 58.36 | 11.3877 | 59.97 | 20.78 | 58.387 | 31.1857 | 59.98 | 40.56 | 58.3937 | 72.1324 | 60.02 | 80.12 | 58.386 | 91.1961 | 60.0098 | 99.9
58.3913 | 7.2243 | 59.96 | 20.78 | 58.3683 | 11.3904 | 59.97 | 20.78 | 58.3954 | 31.1864 | 59.98 | 40.56 | 58.402 | 72.1333 | 60.02 | 80.12 | 58.3943 | 91.1969 | 60.0097 | 99.9
58.3996 | 7.2254 | 59.96 | 20.78 | 58.3766 | 11.3931 | 59.97 | 20.78 | 58.4037 | 31.1871 | 59.98 | 40.56 | 58.4103 | 72.1342 | 60.02 | 80.12 | 58.4026 | 91.1977 | 60.0096 | 99.9
58.408 | 7.2265 | 59.96 | 20.78 | 58.385 | 11.3958 | 59.97 | 20.78 | 58.412 | 31.1878 | 59.98 | 40.56 | 58.4187 | 72.1351 | 60.02 | 80.12 | 58.411 | 91.1985 | 60.0095 | 99.9
58.4163 | 7.2277 | 59.96 | 20.78 | 58.3933 | 11.3985 | 59.97 | 20.78 | 58.4204 | 31.1885 | 59.98 | 40.56 | 58.427 | 72.1359 | 60.02 | 80.12 | 58.4193 | 91.1993 | 60.0094 | 99.9
58.4247 | 7.2288 | 59.96 | 20.78 | 58.4017 | 11.4012 | 59.97 | 20.78 | 58.4287 | 31.1892 | 59.98 | 40.56 | 58.4354 | 72.1368 | 60.02 | 80.12 | 58.4277 | 91.2001 | 60.0094 | 99.9
58.433 | 7.23 | 59.96 | 20.78 | 58.41 | 11.4039 | 59.97 | 20.78 | 58.437 | 31.1899 | 59.98 | 40.56 | 58.4437 | 72.1377 | 60.02 | 80.12 | 58.436 | 91.2009 | 60.0093 | 99.9
58.4413 | 7.2311 | 59.96 | 20.78 | 58.4183 | 11.4066 | 59.97 | 20.78 | 58.4454 | 31.1906 | 59.98 | 40.56 | 58.452 | 72.1386 | 60.02 | 80.12 | 58.4443 | 91.2017 | 60.0092 | 99.9
58.4497 | 7.2323 | 59.96 | 20.78 | 58.4267 | 11.4093 | 59.97 | 20.78 | 58.4537 | 31.1913 | 59.98 | 40.56 | 58.4603 | 72.1395 | 60.02 | 80.12 | 58.4526 | 91.2024 | 60.0091 | 99.9
58.458 | 7.2334 | 59.96 | 20.78 | 58.435 | 11.412 | 59.97 | 20.78 | 58.4621 | 31.192 | 59.98 | 40.56 | 58.4686 | 72.1404 | 60.02 | 80.12 | 58.461 | 91.2032 | 60.009 | 99.9
58.4663 | 7.2345 | 59.96 | 20.78 | 58.4434 | 11.4147 | 59.97 | 20.78 | 58.4704 | 31.1927 | 59.98 | 40.56 | 58.477 | 72.1412 | 60.02 | 80.12 | 58.4693 | 91.204 | 60.0089 | 99.9
58.4747 | 7.2357 | 59.96 | 20.78 | 58.4517 | 11.4174 | 59.97 | 20.78 | 58.4787 | 31.1934 | 59.98 | 40.56 | 58.4853 | 72.1421 | 60.02 | 80.12 | 58.4777 | 91.2048 | 60.0089 | 99.9
58.483 | 7.2368 | 59.96 | 20.78 | 58.46 | 11.4201 | 59.97 | 20.78 | 58.4871 | 31.1941 | 59.98 | 40.56 | 58.4937 | 72.143 | 60.02 | 80.12 | 58.486 | 91.2056 | 60.0088 | 99.9
58.4914 | 7.238 | 59.96 | 20.78 | 58.4684 | 11.4228 | 59.97 | 20.78 | 58.4954 | 31.1948 | 59.98 | 40.56 | 58.502 | 72.1439 | 60.02 | 80.12 | 58.4943 | 91.2064 | 60.0087 | 99.9
58.4997 | 7.2391 | 59.96 | 20.78 | 58.4767 | 11.4255 | 59.97 | 20.78 | 58.5037 | 31.1955 | 59.98 | 40.56 | 58.5103 | 72.1448 | 60.02 | 80.12 | 58.5027 | 91.2072 | 60.0086 | 99.9
58.508 | 7.2403 | 59.96 | 20.78 | 58.485 | 11.4282 | 59.97 | 20.78 | 58.5121 | 31.1962 | 59.98 | 40.56 | 58.5186 | 72.1457 | 60.02 | 80.12 | 58.511 | 91.208 | 60.0085 | 99.9
58.5164 | 7.2414 | 59.96 | 20.78 | 58.4934 | 11.4309 | 59.97 | 20.78 | 58.5204 | 31.1969 | 59.98 | 40.56 | 58.527 | 72.1465 | 60.02 | 80.12 | 58.5193 | 91.2088 | 60.0084 | 99.9
58.5247 | 7.2425 | 59.96 | 20.78 | 58.5017 | 11.4336 | 59.97 | 20.78 | 58.5287 | 31.1976 | 59.98 | 40.56 | 58.5353 | 72.1474 | 60.02 | 80.12 | 58.5276 | 91.2096 | 60.0084 | 99.9
58.5331 | 7.2437 | 59.96 | 20.78 | 58.51 | 11.4363 | 59.97 | 20.78 | 58.5371 | 31.1983 | 59.98 | 40.56 | 58.5436 | 72.1483 | 60.02 | 80.12 | 58.536 | 91.2104 | 60.0083 | 99.9
58.5414 | 7.2448 | 59.96 | 20.78 | 58.5184 | 11.439 | 59.97 | 20.78 | 58.5454 | 31.199 | 59.98 | 40.56 | 58.5519 | 72.1492 | 60.02 | 80.12 | 58.5443 | 91.2112 | 60.0082 | 99.9
58.5497 | 7.246 | 59.96 | 20.78 | 58.5267 | 11.4417 | 59.97 | 20.78 | 58.5537 | 31.1997 | 59.98 | 40.56 | 58.5603 | 72.1501 | 60.02 | 80.12 | 58.5527 | 91.212 | 60.0081 | 99.9
58.5581 | 7.2471 | 59.96 | 20.78 | 58.5351 | 11.4444 | 59.97 | 20.78 | 58.5621 | 31.2004 | 59.98 | 40.56 | 58.5686 | 72.151 | 60.02 | 80.12 | 58.561 | 91.2127 | 60.008 | 99.9
58.5664 | 7.2482 | 59.96 | 20.78 | 58.5434 | 11.4471 | 59.97 | 20.78 | 58.5704 | 31.2011 | 59.98 | 40.56 | 58.5769 | 72.1518 | 60.02 | 80.12 | 58.5693 | 91.2135 | 60.0079 | 99.9
58.5748 | 7.2494 | 59.96 | 20.78 | 58.5517 | 11.4498 | 59.97 | 20.78 | 58.5787 | 31.2018 | 59.98 | 40.56 | 58.5853 | 72.1527 | 60.02 | 80.12 | 58.5776 | 91.2143 | 60.0079 | 99.9
58.5831 | 7.2505 | 59.96 | 20.78 | 58.5601 | 11.4525 | 59.97 | 20.78 | 58.5871 | 31.2034 | 59.98 | 40.56 | 58.5936 | 72.1536 | 60.02 | 80.12 | 58.586 | 91.2151 | 60.0078 | 99.9
58.5914 | 7.2517 | 59.96 | 20.78 | 58.5684 | 11.4552 | 59.97 | 20.78 | 58.5954 | 31.2051 | 59.98 | 40.56 | 58.6019 | 72.1545 | 60.02 | 80.12 | 58.5943 | 91.2159 | 60.0077 | 99.9
58.5998 | 7.2528 | 59.96 | 20.78 | 58.5768 | 11.4579 | 59.97 | 20.78 | 58.6038 | 31.2068 | 59.98 | 40.56 | 58.6102 | 72.1554 | 60.02 | 80.12 | 58.6027 | 91.2167 | 60.0076 | 99.9
58.6081 | 7.254 | 59.96 | 20.78 | 58.5851 | 11.4606 | 59.97 | 20.78 | 58.6121 | 31.2086 | 59.98 | 40.56 | 58.6186 | 72.1563 | 60.02 | 80.12 | 58.611 | 91.2175 | 60.0075 | 99.9
58.6164 | 7.2551 | 59.96 | 20.78 | 58.5934 | 11.4634 | 59.97 | 20.78 | 58.6204 | 31.2103 | 59.98 | 40.56 | 58.6269 | 72.1571 | 60.02 | 80.12 | 58.6193 | 91.2183 | 60.0074 | 99.9
58.6248 | 7.2562 | 59.96 | 20.78 | 58.6017 | 11.4661 | 59.97 | 20.78 | 58.6288 | 31.2121 | 59.98 | 40.56 | 58.6353 | 72.158 | 60.02 | 80.12 | 58.6276 | 91.2191 | 60.0074 | 99.9
58.6331 | 7.2574 | 59.96 | 20.78 | 58.6101 | 11.4688 | 59.97 | 20.78 | 58.6371 | 31.2138 | 59.98 | 40.56 | 58.6436 | 72.1589 | 60.02 | 80.12 | 58.636 | 91.2199 | 60.0073 | 99.9
58.6415 | 7.2585 | 59.96 | 20.78 | 58.6184 | 11.4715 | 59.97 | 20.78 | 58.6454 | 31.2156 | 59.98 | 40.56 | 58.6519 | 72.1598 | 60.02 | 80.12 | 58.6443 | 91.2207 | 60.0072 | 99.9
58.6498 | 7.2597 | 59.96 | 20.78 | 58.6268 | 11.4742 | 59.97 | 20.78 | 58.6537 | 31.2173 | 59.98 | 40.56 | 58.6602 | 72.1607 | 60.02 | 80.12 | 58.6526 | 91.2215 | 60.0071 | 99.9
58.6581 | 7.2608 | 59.96 | 20.78 | 58.6351 | 11.4769 | 59.97 | 20.78 | 58.6621 | 31.219 | 59.98 | 40.56 | 58.6686 | 72.1616 | 60.02 | 80.12 | 58.6609 | 91.2222 | 60.007 | 99.9
58.6665 | 7.262 | 59.96 | 20.78 | 58.6434 | 11.4796 | 59.97 | 20.78 | 58.6704 | 31.2208 | 59.98 | 40.56 | 58.6769 | 72.1624 | 60.02 | 80.12 | 58.6693 | 91.223 | 60.0069 | 99.9
58.6748 | 7.2631 | 59.96 | 20.78 | 58.6518 | 11.4823 | 59.97 | 20.78 | 58.6788 | 31.2225 | 59.98 | 40.56 | 58.6852 | 72.1633 | 60.02 | 80.12 | 58.6777 | 91.2238 | 60.0069 | 99.9
58.6832 | 7.2642 | 59.96 | 20.78 | 58.6601 | 11.485 | 59.97 | 20.78 | 58.6871 | 31.2243 | 59.98 | 40.56 | 58.6935 | 72.1642 | 60.02 | 80.12 | 58.686 | 91.2246 | 60.0068 | 99.9
58.6915 | 7.2654 | 59.96 | 20.78 | 58.6685 | 11.4877 | 59.97 | 20.78 | 58.6954 | 31.226 | 59.98 | 40.56 | 58.7019 | 72.1651 | 60.02 | 80.12 | 58.6943 | 91.2254 | 60.0067 | 99.9
58.6998 | 7.2665 | 59.96 | 20.78 | 58.6768 | 11.4904 | 59.97 | 20.78 | 58.7038 | 31.2277 | 59.98 | 40.56 | 58.7102 | 72.166 | 60.02 | 80.12 | 58.7026 | 91.2262 | 60.0066 | 99.9
58.7082 | 7.2677 | 59.96 | 20.78 | 58.6851 | 11.4931 | 59.97 | 20.78 | 58.7121 | 31.2295 | 59.98 | 40.56 | 58.7185 | 72.1668 | 60.02 | 80.12 | 58.711 | 91.227 | 60.0065 | 99.9
58.7165 | 7.2688 | 59.96 | 20.78 | 58.6935 | 11.4958 | 59.97 | 20.78 | 58.7204 | 31.2312 | 59.98 | 40.56 | 58.7269 | 72.1677 | 60.02 | 80.12 | 58.7193 | 91.2278 | 60.0064 | 99.9
58.7249 | 7.27 | 59.96 | 20.78 | 58.7018 | 11.4985 | 59.97 | 20.78 | 58.7288 | 31.233 | 59.98 | 40.56 | 58.7352 | 72.1686 | 60.02 | 80.12 | 58.7277 | 91.2286 | 60.0064 | 99.9
58.7332 | 7.2711 | 59.96 | 20.78 | 58.7101 | 11.5012 | 59.97 | 20.78 | 58.7371 | 31.2347 | 59.98 | 40.56 | 58.7435 | 72.1695 | 60.02 | 80.12 | 58.736 | 91.2294 | 60.0063 | 99.9
58.7415 | 7.2722 | 59.96 | 20.78 | 58.7185 | 11.5039 | 59.97 | 20.78 | 58.7455 | 31.2365 | 59.98 | 40.56 | 58.7518 | 72.1704 | 60.02 | 80.12 | 58.7443 | 91.2302 | 60.0062 | 99.9
58.7499 | 7.4014 | 59.96 | 20.78 | 58.7268 | 11.5066 | 59.97 | 20.78 | 58.7538 | 31.2382 | 59.98 | 40.56 | 58.7602 | 72.1713 | 60.02 | 80.12 | 58.7526 | 91.2309 | 60.0061 | 99.9
58.7582 | 7.4024 | 59.96 | 20.78 | 58.7352 | 11.5093 | 59.97 | 20.78 | 58.7621 | 31.2399 | 59.98 | 40.56 | 58.7685 | 72.1721 | 60.02 | 80.12 | 58.761 | 91.2317 | 60.006 | 99.9
58.7666 | 7.4035 | 59.96 | 20.78 | 58.7435 | 11.512 | 59.97 | 20.78 | 58.7704 | 31.2417 | 59.98 | 40.56 | 58.7769 | 72.173 | 60.02 | 80.12 | 58.7693 | 91.2325 | 60.0059 | 99.9
58.7749 | 7.4045 | 59.96 | 20.78 | 58.7518 | 11.5147 | 59.97 | 20.78 | 58.7788 | 31.2434 | 59.98 | 40.56 | 58.7852 | 72.1739 | 60.02 | 80.12 | 58.7776 | 91.2333 | 60.0059 | 99.9
58.7832 | 7.4056 | 59.96 | 20.78 | 58.7602 | 11.5174 | 59.97 | 20.78 | 58.7871 | 31.2452 | 59.98 | 40.56 | 58.7935 | 72.1748 | 60.02 | 80.12 | 58.7859 | 91.2341 | 60.0058 | 99.9
58.7916 | 7.4066 | 59.96 | 20.78 | 58.7685 | 11.5201 | 59.97 | 20.78 | 58.7954 | 31.2469 | 59.98 | 40.56 | 58.8018 | 72.1757 | 60.02 | 80.12 | 58.7943 | 91.2349 | 60.0057 | 99.9
58.7999 | 7.4077 | 59.96 | 20.78 | 58.7769 | 11.5228 | 59.97 | 20.78 | 58.8038 | 31.2487 | 59.98 | 40.56 | 58.8102 | 72.1766 | 60.02 | 80.12 | 58.8026 | 91.2357 | 60.0056 | 99.9
58.8083 | 7.4087 | 59.96 | 20.78 | 58.7852 | 11.5255 | 59.97 | 20.78 | 58.8121 | 31.2504 | 59.98 | 40.56 | 58.8185 | 72.1774 | 60.02 | 80.12 | 58.811 | 91.2365 | 60.0055 | 99.9
58.8166 | 7.4098 | 59.96 | 20.78 | 58.7935 | 11.5282 | 59.97 | 20.78 | 58.8205 | 31.2521 | 59.98 | 40.56 | 58.8268 | 72.1783 | 60.02 | 80.12 | 58.8193 | 91.2373 | 60.0054 | 99.9
58.8249 | 7.4108 | 59.96 | 20.78 | 58.8018 | 11.5309 | 59.97 | 20.78 | 58.8288 | 31.2539 | 59.98 | 40.56 | 58.8351 | 72.1792 | 60.02 | 80.12 | 58.8276 | 91.2381 | 60.0054 | 99.9
58.8333 | 7.4119 | 59.96 | 20.78 | 58.8102 | 11.5336 | 59.97 | 20.78 | 58.8371 | 31.2556 | 59.98 | 40.56 | 58.8435 | 72.1801 | 60.02 | 80.12 | 58.8359 | 91.2389 | 60.0053 | 99.9
58.8416 | 7.4129 | 59.96 | 20.78 | 58.8185 | 11.5363 | 59.97 | 20.78 | 58.8455 | 31.2574 | 59.98 | 40.56 | 58.8518 | 72.181 | 60.02 | 80.12 | 58.8443 | 91.2397 | 60.0052 | 99.9
58.8499 | 7.414 | 59.96 | 20.78 | 58.8269 | 11.539 | 59.97 | 20.78 | 58.8538 | 31.2591 | 59.98 | 40.56 | 58.8601 | 72.1819 | 60.02 | 80.12 | 58.8526 | 91.2404 | 60.0051 | 99.9
58.8583 | 7.415 | 59.96 | 20.78 | 58.8352 | 11.5412 | 59.97 | 20.78 | 58.8621 | 31.2608 | 59.98 | 40.56 | 58.8685 | 72.1827 | 60.02 | 80.12 | 58.861 | 91.2412 | 60.005 | 99.9
58.8666 | 7.4161 | 59.96 | 20.78 | 58.8435 | 11.542 | 59.9699 | 20.78 | 58.8705 | 31.2626 | 59.98 | 40.56 | 58.8768 | 72.1836 | 60.02 | 80.12 | 58.8693 | 91.242 | 60.0049 | 99.9
58.875 | 7.4171 | 59.96 | 20.78 | 58.8519 | 11.5428 | 59.9698 | 20.78 | 58.8788 | 31.2643 | 59.98 | 40.56 | 58.8851 | 72.1845 | 60.02 | 80.12 | 58.8776 | 91.2428 | 60.0049 | 99.9
58.8833 | 7.4182 | 59.96 | 20.78 | 58.8602 | 11.5436 | 59.9697 | 20.78 | 58.8871 | 31.2661 | 59.98 | 40.56 | 58.8934 | 72.1854 | 60.02 | 80.12 | 58.8859 | 91.2436 | 60.0048 | 99.9
58.8916 | 7.4192 | 59.96 | 20.78 | 58.8686 | 11.5444 | 59.9696 | 20.78 | 58.8955 | 31.2678 | 59.98 | 40.56 | 58.9018 | 72.1863 | 60.02 | 80.12 | 58.8943 | 91.2444 | 60.0047 | 99.9
58.9 | 7.4203 | 59.96 | 20.78 | 58.8769 | 11.5452 | 59.9696 | 20.78 | 58.9038 | 31.2696 | 59.98 | 40.56 | 58.9101 | 72.1872 | 60.02 | 80.12 | 58.9026 | 91.2452 | 60.0046 | 99.9
58.9083 | 7.4213 | 59.96 | 20.78 | 58.8852 | 11.546 | 59.9695 | 20.78 | 58.9121 | 31.2713 | 59.98 | 40.56 | 58.9185 | 72.188 | 60.02 | 80.12 | 58.9109 | 91.246 | 60.0045 | 99.9
58.9167 | 7.4224 | 59.96 | 20.78 | 58.8936 | 11.5467 | 59.9694 | 20.78 | 58.9205 | 31.273 | 59.98 | 40.56 | 58.9268 | 72.1889 | 60.02 | 80.12 | 58.9193 | 91.2468 | 60.0044 | 99.9
58.925 | 7.4234 | 59.96 | 20.78 | 58.9019 | 11.5475 | 59.9693 | 20.78 | 58.9288 | 31.2748 | 59.98 | 40.56 | 58.9351 | 72.1898 | 60.02 | 80.12 | 58.9276 | 91.2476 | 60.0044 | 99.9
58.9333 | 7.4245 | 59.96 | 20.78 | 58.9102 | 11.5483 | 59.9692 | 20.78 | 58.9372 | 31.2765 | 59.98 | 40.56 | 58.9434 | 72.1907 | 60.02 | 80.12 | 58.936 | 91.2484 | 60.0043 | 99.9
58.9417 | 7.4255 | 59.96 | 20.78 | 58.9186 | 11.5491 | 59.9691 | 20.78 | 58.9455 | 31.2783 | 59.98 | 40.56 | 58.9518 | 72.1916 | 60.02 | 80.12 | 58.9443 | 91.2492 | 60.0042 | 99.9
58.95 | 7.4266 | 59.96 | 20.78 | 58.9269 | 11.5499 | 59.9691 | 20.78 | 58.9538 | 31.28 | 59.98 | 40.56 | 58.9601 | 72.1925 | 60.02 | 80.12 | 58.9526 | 91.2499 | 60.0041 | 99.9
58.9584 | 7.4276 | 59.96 | 20.78 | 58.9352 | 11.5507 | 59.969 | 20.78 | 58.9622 | 31.2817 | 59.98 | 40.56 | 58.9684 | 72.1933 | 60.02 | 80.12 | 58.9609 | 91.2507 | 60.004 | 99.9
58.9667 | 7.4287 | 59.96 | 20.78 | 58.9436 | 11.5515 | 59.9689 | 20.78 | 58.9705 | 31.2835 | 59.98 | 40.56 | 58.9767 | 72.1942 | 60.02 | 80.12 | 58.9693 | 91.2515 | 60.0039 | 99.9
58.975 | 7.4297 | 59.96 | 20.78 | 58.9519 | 11.5523 | 59.9688 | 20.78 | 58.9788 | 31.2852 | 59.98 | 40.56 | 58.9851 | 72.1951 | 60.02 | 80.12 | 58.9776 | 91.2523 | 60.0039 | 99.9
58.9834 | 7.4308 | 59.96 | 20.78 | 58.9603 | 11.5531 | 59.9687 | 20.78 | 58.9872 | 31.287 | 59.98 | 40.56 | 58.9934 | 72.196 | 60.02 | 80.12 | 58.986 | 91.2531 | 60.0038 | 99.9
58.9917 | 7.4318 | 59.96 | 20.78 | 58.9686 | 11.5539 | 59.9686 | 20.78 | 58.9955 | 31.2887 | 59.98 | 40.56 | 59.0017 | 72.1969 | 60.02 | 80.12 | 58.9943 | 91.2539 | 60.0037 | 99.9
59 | 7.4329 | 59.96 | 20.78 | 58.977 | 11.5547 | 59.9686 | 20.78 | 59.0038 | 31.2905 | 59.98 | 40.56 | 59.0101 | 72.1978 | 60.02 | 80.12 | 59.0026 | 91.2547 | 60.0036 | 99.9
59.0084 | 7.4339 | 59.96 | 20.78 | 58.9853 | 11.5555 | 59.9685 | 20.78 | 59.0122 | 31.2922 | 59.98 | 40.56 | 59.0184 | 72.1986 | 60.02 | 80.12 | 59.0109 | 91.2555 | 60.0035 | 99.9
59.0167 | 7.435 | 59.96 | 20.78 | 58.9936 | 11.5563 | 59.9684 | 20.78 | 59.0205 | 31.2939 | 59.98 | 40.56 | 59.0267 | 72.1995 | 60.02 | 80.12 | 59.0193 | 91.2563 | 60.0034 | 99.9
59.0251 | 7.436 | 59.96 | 20.78 | 59.002 | 11.557 | 59.9683 | 20.78 | 59.0288 | 31.2957 | 59.98 | 40.56 | 59.035 | 72.2004 | 60.02 | 80.12 | 59.0276 | 91.2571 | 60.0034 | 99.9
59.0334 | 7.4371 | 59.96 | 20.78 | 59.0103 | 11.5578 | 59.9682 | 20.78 | 59.0372 | 31.2974 | 59.98 | 40.56 | 59.0434 | 72.2013 | 60.02 | 80.12 | 59.0359 | 91.2579 | 60.0033 | 99.9
59.0417 | 7.4381 | 59.96 | 20.78 | 59.0186 | 11.5586 | 59.9681 | 20.78 | 59.0455 | 31.2992 | 59.98 | 40.56 | 59.0517 | 72.2022 | 60.02 | 80.12 | 59.0443 | 91.2587 | 60.0032 | 99.9
59.0501 | 7.4392 | 59.96 | 20.78 | 59.027 | 11.5594 | 59.9681 | 20.78 | 59.0538 | 31.3009 | 59.98 | 40.56 | 59.0601 | 72.203 | 60.02 | 80.12 | 59.0526 | 91.2594 | 60.0031 | 99.9
59.0584 | 7.4402 | 59.96 | 20.78 | 59.0353 | 11.5602 | 59.968 | 20.78 | 59.0622 | 31.3027 | 59.98 | 40.56 | 59.0684 | 72.2039 | 60.02 | 80.12 | 59.0609 | 91.2602 | 60.003 | 99.9
59.0668 | 7.4413 | 59.96 | 20.78 | 59.0436 | 11.561 | 59.9679 | 20.78 | 59.0705 | 31.3044 | 59.98 | 40.56 | 59.0767 | 72.2048 | 60.02 | 80.12 | 59.0693 | 91.261 | 60.0029 | 99.9
59.0751 | 7.4423 | 59.96 | 20.78 | 59.052 | 11.5618 | 59.9678 | 20.78 | 59.0789 | 31.3061 | 59.98 | 40.56 | 59.085 | 72.2057 | 60.02 | 80.12 | 59.0776 | 91.2618 | 60.0029 | 99.9
59.0834 | 7.4434 | 59.96 | 20.78 | 59.0603 | 11.5626 | 59.9677 | 20.78 | 59.0872 | 31.3079 | 59.98 | 40.56 | 59.0934 | 72.2066 | 60.02 | 80.12 | 59.0859 | 91.2626 | 60.0028 | 99.9
59.0918 | 7.4444 | 59.96 | 20.78 | 59.0687 | 11.5634 | 59.9676 | 20.78 | 59.0955 | 31.3096 | 59.98 | 40.56 | 59.1017 | 72.2075 | 60.02 | 80.12 | 59.0942 | 91.2634 | 60.0027 | 99.9
59.1001 | 7.4455 | 59.96 | 20.78 | 59.077 | 11.5642 | 59.9676 | 20.78 | 59.1039 | 31.3114 | 59.98 | 40.56 | 59.11 | 72.2084 | 60.02 | 80.12 | 59.1026 | 91.2642 | 60.0026 | 99.9
59.1085 | 7.4465 | 59.96 | 20.78 | 59.0853 | 11.565 | 59.9675 | 20.78 | 59.1122 | 31.3131 | 59.98 | 40.56 | 59.1183 | 72.2092 | 60.02 | 80.12 | 59.1109 | 91.265 | 60.0025 | 99.9
59.1168 | 7.4476 | 59.96 | 20.78 | 59.0937 | 11.5658 | 59.9674 | 20.78 | 59.1205 | 31.3149 | 59.98 | 40.56 | 59.1267 | 72.2101 | 60.02 | 80.12 | 59.1193 | 91.2658 | 60.0024 | 99.9
59.1251 | 7.4486 | 59.96 | 20.78 | 59.102 | 11.5665 | 59.9673 | 20.78 | 59.1289 | 31.3166 | 59.98 | 40.56 | 59.135 | 72.211 | 60.02 | 80.12 | 59.1276 | 91.2666 | 60.0024 | 99.9
59.1335 | 7.4497 | 59.96 | 20.78 | 59.1104 | 11.5673 | 59.9672 | 20.78 | 59.1372 | 31.3183 | 59.98 | 40.56 | 59.1433 | 72.2119 | 60.02 | 80.12 | 59.1359 | 91.2674 | 60.0023 | 99.9
59.1418 | 7.4507 | 59.96 | 20.78 | 59.1187 | 11.5681 | 59.9671 | 20.78 | 59.1455 | 31.3201 | 59.98 | 40.56 | 59.1517 | 72.344 | 60.01 | 80.12 | 59.1442 | 91.2682 | 60.0022 | 99.9
59.1501 | 7.4518 | 59.96 | 20.78 | 59.127 | 11.5689 | 59.9671 | 20.78 | 59.1539 | 31.3218 | 59.98 | 40.56 | 59.16 | 72.3452 | 60.01 | 80.12 | 59.1526 | 91.2689 | 60.0021 | 99.9
59.1585 | 7.4528 | 59.96 | 20.78 | 59.1353 | 11.5697 | 59.967 | 20.78 | 59.1622 | 31.3236 | 59.98 | 40.56 | 59.1683 | 72.3464 | 60.01 | 80.12 | 59.1609 | 91.2697 | 60.002 | 99.9
59.1668 | 7.4539 | 59.96 | 20.78 | 59.1437 | 11.5705 | 59.9669 | 20.78 | 59.1706 | 31.3253 | 59.98 | 40.56 | 59.1766 | 72.3476 | 60.01 | 80.12 | 59.1693 | 91.2705 | 60.0019 | 99.9
59.1752 | 7.4549 | 59.96 | 20.78 | 59.152 | 11.5713 | 59.9668 | 20.78 | 59.1789 | 31.327 | 59.98 | 40.56 | 59.185 | 72.3488 | 60.01 | 80.12 | 59.1776 | 91.2713 | 60.0019 | 99.9
59.1835 | 7.456 | 59.96 | 20.78 | 59.1604 | 11.5721 | 59.9667 | 20.78 | 59.1872 | 31.3288 | 59.98 | 40.56 | 59.1933 | 72.35 | 60.01 | 80.12 | 59.1859 | 91.2721 | 60.0018 | 99.9
59.1918 | 7.457 | 59.96 | 20.78 | 59.1687 | 11.5729 | 59.9666 | 20.78 | 59.1956 | 31.3305 | 59.98 | 40.56 | 59.2017 | 72.3512 | 60.01 | 80.12 | 59.1942 | 91.2729 | 60.0017 | 99.9
59.2002 | 7.4581 | 59.96 | 20.78 | 59.177 | 11.5737 | 59.9666 | 20.78 | 59.2039 | 31.3323 | 59.98 | 40.56 | 59.21 | 72.3524 | 60.01 | 80.12 | 59.2026 | 91.2737 | 60.0016 | 99.9
59.2085 | 7.4591 | 59.96 | 20.78 | 59.1854 | 11.5745 | 59.9665 | 20.78 | 59.2122 | 31.334 | 59.98 | 40.56 | 59.2183 | 72.3536 | 60.01 | 80.12 | 59.2109 | 91.2745 | 60.0015 | 99.9
59.2169 | 7.4602 | 59.96 | 20.78 | 59.1937 | 11.5753 | 59.9664 | 20.78 | 59.2206 | 31.3358 | 59.98 | 40.56 | 59.2266 | 72.3548 | 60.01 | 80.12 | 59.2192 | 91.2753 | 60.0014 | 99.9
59.2252 | 7.4612 | 59.96 | 20.78 | 59.2021 | 11.5761 | 59.9663 | 20.78 | 59.2289 | 31.3375 | 59.98 | 40.56 | 59.235 | 72.356 | 60.01 | 80.12 | 59.2275 | 91.2761 | 60.0014 | 99.9
59.2335 | 7.4623 | 59.96 | 20.78 | 59.2104 | 11.5768 | 59.9662 | 20.78 | 59.2372 | 31.3392 | 59.98 | 40.56 | 59.2433 | 72.3572 | 60.01 | 80.12 | 59.2359 | 91.2769 | 60.0013 | 99.9
59.2419 | 7.4633 | 59.96 | 20.78 | 59.2187 | 11.5776 | 59.9661 | 20.78 | 59.2456 | 31.341 | 59.98 | 40.56 | 59.2516 | 72.3584 | 60.01 | 80.12 | 59.2442 | 91.2776 | 60.0012 | 99.9
59.2502 | 7.4644 | 59.96 | 20.78 | 59.2271 | 11.5784 | 59.9661 | 20.78 | 59.2539 | 31.3427 | 59.98 | 40.56 | 59.2599 | 72.3596 | 60.01 | 80.12 | 59.2526 | 91.2784 | 60.0011 | 99.9
59.2585 | 7.4654 | 59.96 | 20.78 | 59.2354 | 11.5792 | 59.966 | 20.78 | 59.2622 | 31.3445 | 59.98 | 40.56 | 59.2683 | 72.3608 | 60.01 | 80.12 | 59.2609 | 91.2792 | 60.001 | 99.9
59.2669 | 7.4665 | 59.96 | 20.78 | 59.2437 | 11.58 | 59.9659 | 20.78 | 59.2706 | 31.3462 | 59.98 | 40.56 | 59.2766 | 72.362 | 60.01 | 80.12 | 59.2692 | 91.28 | 60.0009 | 99.9
59.2752 | 7.4675 | 59.96 | 20.78 | 59.2521 | 11.5808 | 59.9658 | 20.78 | 59.2789 | 31.348 | 59.98 | 40.56 | 59.285 | 72.3632 | 60.01 | 80.12 | 59.2775 | 91.2808 | 60.0009 | 99.9
59.2836 | 7.4686 | 59.96 | 20.78 | 59.2604 | 11.5816 | 59.9657 | 20.78 | 59.2873 | 31.3497 | 59.98 | 40.56 | 59.2933 | 72.3644 | 60.01 | 80.12 | 59.2859 | 91.2816 | 60.0008 | 99.9
59.2919 | 7.4696 | 59.96 | 20.78 | 59.2688 | 11.5824 | 59.9656 | 20.78 | 59.2956 | 31.3514 | 59.98 | 40.56 | 59.3016 | 72.3656 | 60.01 | 80.12 | 59.2942 | 91.2824 | 60.0007 | 99.9
59.3002 | 7.4707 | 59.96 | 20.78 | 59.2771 | 11.5832 | 59.9656 | 20.78 | 59.3039 | 31.3532 | 59.98 | 40.56 | 59.3099 | 72.3668 | 60.01 | 80.12 | 59.3026 | 91.2832 | 60.0006 | 99.9
59.3086 | 7.4717 | 59.96 | 20.78 | 59.2854 | 11.584 | 59.9655 | 20.78 | 59.3123 | 31.3549 | 59.98 | 40.56 | 59.3182 | 72.368 | 60.01 | 80.12 | 59.3109 | 91.284 | 60.0005 | 99.9
59.3169 | 7.4728 | 59.96 | 20.78 | 59.2938 | 11.5848 | 59.9654 | 20.78 | 59.3206 | 31.3567 | 59.98 | 40.56 | 59.3266 | 72.3692 | 60.01 | 80.12 | 59.3192 | 91.2848 | 60.0004 | 99.9
59.3252 | 7.4738 | 59.96 | 20.78 | 59.3021 | 11.5856 | 59.9653 | 20.78 | 59.3289 | 31.3584 | 59.98 | 40.56 | 59.3349 | 72.3704 | 60.01 | 80.12 | 59.3275 | 91.2856 | 60.0004 | 99.9
59.3336 | 7.4749 | 59.96 | 20.78 | 59.3105 | 11.5863 | 59.9652 | 20.78 | 59.3373 | 31.3601 | 59.98 | 40.56 | 59.3433 | 72.3716 | 60.01 | 80.12 | 59.3359 | 91.2864 | 60.0003 | 99.9
59.3419 | 7.4759 | 59.96 | 20.78 | 59.3188 | 11.5871 | 59.9651 | 20.78 | 59.3456 | 31.3619 | 59.98 | 40.56 | 59.3516 | 72.3728 | 60.01 | 80.12 | 59.3442 | 91.2871 | 60.0002 | 99.9
59.3503 | 7.477 | 59.96 | 20.78 | 59.3271 | 11.5879 | 59.9651 | 20.78 | 59.3539 | 31.3636 | 59.98 | 40.56 | 59.3599 | 72.374 | 60.01 | 80.12 | 59.3525 | 91.2879 | 60.0001 | 99.9
59.3586 | 7.4781 | 59.96 | 20.78 | 59.3354 | 11.5887 | 59.965 | 20.78 | 59.3623 | 31.3654 | 59.98 | 40.56 | 59.3682 | 72.3752 | 60.01 | 80.12 | 59.3608 | 91.2887 | 60 | 99.9
59.3669 | 7.4791 | 59.96 | 20.78 | 59.3438 | 11.5895 | 59.9649 | 20.78 | 59.3706 | 31.3671 | 59.98 | 40.56 | 59.3766 | 72.3764 | 60.01 | 80.12 | 59.3692 | 91.3858 | 60.0001 | 99.9
59.3753 | 7.4802 | 59.96 | 20.78 | 59.3521 | 11.5903 | 59.9648 | 20.78 | 59.3789 | 31.3689 | 59.98 | 40.56 | 59.3849 | 72.3776 | 60.01 | 80.12 | 59.3775 | 91.3871 | 60.0001 | 99.9
59.3836 | 7.4812 | 59.96 | 20.78 | 59.3605 | 11.5911 | 59.9647 | 20.78 | 59.3873 | 31.3706 | 59.98 | 40.56 | 59.3932 | 72.3788 | 60.01 | 80.12 | 59.3859 | 91.3884 | 60.0002 | 99.9
59.392 | 7.4823 | 59.96 | 20.78 | 59.3688 | 11.5919 | 59.9646 | 20.78 | 59.3956 | 31.3723 | 59.98 | 40.56 | 59.4016 | 72.38 | 60.01 | 80.12 | 59.3942 | 91.3897 | 60.0003 | 99.9
59.4003 | 7.4833 | 59.96 | 20.78 | 59.3771 | 11.5927 | 59.9646 | 20.78 | 59.404 | 31.3741 | 59.98 | 40.56 | 59.4099 | 72.3812 | 60.01 | 80.12 | 59.4025 | 91.3909 | 60.0004 | 99.9
59.4086 | 7.4844 | 59.96 | 20.78 | 59.3855 | 11.5935 | 59.9645 | 20.78 | 59.4123 | 31.3758 | 59.98 | 40.56 | 59.4182 | 72.3824 | 60.01 | 80.12 | 59.4109 | 91.3922 | 60.0005 | 99.9
59.417 | 7.4854 | 59.96 | 20.78 | 59.3938 | 11.5943 | 59.9644 | 20.78 | 59.4206 | 31.3776 | 59.98 | 40.56 | 59.4266 | 72.3836 | 60.01 | 80.12 | 59.4192 | 91.3935 | 60.0006 | 99.9
59.4253 | 7.4865 | 59.96 | 20.78 | 59.4022 | 11.5951 | 59.9643 | 20.78 | 59.429 | 31.3793 | 59.98 | 40.56 | 59.4349 | 72.3848 | 60.01 | 80.12 | 59.4276 | 91.3948 | 60.0006 | 99.9
59.4336 | 7.4875 | 59.96 | 20.78 | 59.4105 | 11.5959 | 59.9642 | 20.78 | 59.4373 | 31.3811 | 59.98 | 40.56 | 59.4432 | 72.386 | 60.01 | 80.12 | 59.4359 | 91.396 | 60.0007 | 99.9
59.442 | 7.4886 | 59.96 | 20.78 | 59.4188 | 11.5966 | 59.9641 | 20.78 | 59.4456 | 31.3828 | 59.98 | 40.56 | 59.4515 | 72.3872 | 60.01 | 80.12 | 59.4442 | 91.3973 | 60.0008 | 99.9
59.4503 | 7.4896 | 59.96 | 20.78 | 59.4272 | 11.5974 | 59.9641 | 20.78 | 59.4539 | 31.3845 | 59.98 | 40.56 | 59.4599 | 72.3884 | 60.01 | 80.12 | 59.4525 | 91.3986 | 60.0009 | 99.9
59.4587 | 7.4907 | 59.96 | 20.78 | 59.4355 | 11.5982 | 59.964 | 20.78 | 59.4623 | 31.3863 | 59.98 | 40.56 | 59.4682 | 72.3896 | 60.01 | 80.12 | 59.4609 | 91.3999 | 60.001 | 99.9
59.467 | 7.4917 | 59.96 | 20.78 | 59.4438 | 11.599 | 59.9639 | 20.78 | 59.4706 | 31.388 | 59.98 | 40.56 | 59.4766 | 72.3908 | 60.01 | 80.12 | 59.4692 | 91.4011 | 60.0011 | 99.9
59.4753 | 7.4928 | 59.96 | 20.78 | 59.4522 | 11.5998 | 59.9638 | 20.78 | 59.479 | 31.3898 | 59.98 | 40.56 | 59.4849 | 72.392 | 60.01 | 80.12 | 59.4775 | 91.4024 | 60.0011 | 99.9
59.4837 | 7.4938 | 59.96 | 20.78 | 59.4605 | 11.6006 | 59.9637 | 20.78 | 59.4873 | 31.3915 | 59.98 | 40.56 | 59.4932 | 72.3932 | 60.01 | 80.12 | 59.4858 | 91.4037 | 60.0012 | 99.9
59.492 | 7.4949 | 59.96 | 20.78 | 59.4688 | 11.6014 | 59.9636 | 20.78 | 59.4956 | 31.3932 | 59.98 | 40.56 | 59.5015 | 72.3944 | 60.01 | 80.12 | 59.4942 | 91.405 | 60.0013 | 99.9
59.5004 | 7.4959 | 59.96 | 20.78 | 59.4772 | 11.6022 | 59.9636 | 20.78 | 59.504 | 31.395 | 59.98 | 40.56 | 59.5099 | 72.3956 | 60.01 | 80.12 | 59.5025 | 91.4062 | 60.0014 | 99.9
59.5087 | 7.497 | 59.96 | 20.78 | 59.4855 | 11.603 | 59.9635 | 20.78 | 59.5123 | 31.3967 | 59.98 | 40.56 | 59.5182 | 72.3968 | 60.01 | 80.12 | 59.5109 | 91.4075 | 60.0015 | 99.9
59.517 | 7.498 | 59.96 | 20.78 | 59.4939 | 11.6038 | 59.9634 | 20.78 | 59.5206 | 31.3985 | 59.98 | 40.56 | 59.5266 | 72.398 | 60.01 | 80.12 | 59.5192 | 91.4088 | 60.0016 | 99.9
59.5254 | 7.4991 | 59.96 | 20.78 | 59.5022 | 11.6046 | 59.9633 | 20.78 | 59.529 | 31.4002 | 59.98 | 40.56 | 59.5349 | 72.3992 | 60.01 | 80.12 | 59.5275 | 91.4101 | 60.0016 | 99.9
59.5337 | 7.5001 | 59.96 | 20.78 | 59.5105 | 11.6054 | 59.9632 | 20.78 | 59.5373 | 31.402 | 59.98 | 40.56 | 59.5432 | 72.4004 | 60.01 | 80.12 | 59.5358 | 91.4113 | 60.0017 | 99.9
59.5421 | 7.5012 | 59.96 | 20.78 | 59.5189 | 11.6062 | 59.9631 | 20.78 | 59.5457 | 31.4037 | 59.98 | 40.56 | 59.5515 | 72.4016 | 60.01 | 80.12 | 59.5442 | 91.4126 | 60.0018 | 99.9
59.5504 | 7.5022 | 59.96 | 20.78 | 59.5272 | 11.6069 | 59.9631 | 20.78 | 59.554 | 31.4054 | 59.98 | 40.56 | 59.5598 | 72.4028 | 60.01 | 80.12 | 59.5525 | 91.4139 | 60.0019 | 99.9
59.5587 | 7.5033 | 59.96 | 20.78 | 59.5356 | 11.6077 | 59.963 | 20.78 | 59.5623 | 31.4072 | 59.98 | 40.56 | 59.5682 | 72.404 | 60.01 | 80.12 | 59.5609 | 91.4152 | 60.002 | 99.9
59.5671 | 7.5043 | 59.96 | 20.78 | 59.5439 | 11.6085 | 59.9629 | 20.78 | 59.5706 | 31.4089 | 59.98 | 40.56 | 59.5765 | 72.4052 | 60.01 | 80.12 | 59.5692 | 91.4164 | 60.0021 | 99.9
59.5754 | 7.5054 | 59.96 | 20.78 | 59.5522 | 11.6093 | 59.9628 | 20.78 | 59.579 | 31.4107 | 59.98 | 40.56 | 59.5848 | 72.4064 | 60.01 | 80.12 | 59.5775 | 91.4177 | 60.0021 | 99.9
59.5837 | 7.5064 | 59.96 | 20.78 | 59.5606 | 11.6101 | 59.9627 | 20.78 | 59.5873 | 31.2241 | 59.9799 | 40.56 | 59.5931 | 72.4076 | 60.01 | 80.12 | 59.5858 | 91.419 | 60.0022 | 99.9
59.5921 | 7.5075 | 59.96 | 20.78 | 59.5689 | 11.6109 | 59.9626 | 20.78 | 59.5956 | 31.2268 | 59.9799 | 40.56 | 59.6015 | 72.4088 | 60.01 | 80.12 | 59.5942 | 91.4203 | 60.0023 | 99.9
59.6004 | 7.5085 | 59.96 | 20.78 | 59.5772 | 11.6117 | 59.9626 | 20.78 | 59.604 | 31.2294 | 59.9798 | 40.56 | 59.6098 | 72.41 | 60.01 | 80.12 | 59.6025 | 91.4215 | 60.0024 | 99.9
59.6088 | 7.5096 | 59.96 | 20.78 | 59.5856 | 11.6125 | 59.9625 | 20.78 | 59.6123 | 31.232 | 59.9797 | 40.56 | 59.6182 | 72.4112 | 60.01 | 80.12 | 59.6108 | 91.4228 | 60.0025 | 99.9
59.6171 | 7.5106 | 59.96 | 20.78 | 59.5939 | 11.6133 | 59.9624 | 20.78 | 59.6207 | 31.2347 | 59.9796 | 40.56 | 59.6265 | 72.4124 | 60.01 | 80.12 | 59.6191 | 91.4241 | 60.0026 | 99.9
59.6255 | 7.5117 | 59.96 | 20.78 | 59.6023 | 11.6141 | 59.9623 | 20.78 | 59.629 | 31.2373 | 59.9795 | 40.56 | 59.6348 | 72.4136 | 60.01 | 80.12 | 59.6275 | 91.4254 | 60.0026 | 99.9
59.6338 | 7.5127 | 59.96 | 20.78 | 59.6106 | 11.6149 | 59.9622 | 20.78 | 59.6373 | 31.2399 | 59.9794 | 40.56 | 59.6431 | 72.4148 | 60.01 | 80.12 | 59.6358 | 91.4266 | 60.0027 | 99.9
59.6421 | 7.5138 | 59.96 | 20.78 | 59.6189 | 11.6157 | 59.9621 | 20.78 | 59.6457 | 31.2426 | 59.9794 | 40.56 | 59.6515 | 72.416 | 60.01 | 80.12 | 59.6442 | 91.4279 | 60.0028 | 99.9
59.6505 | 7.5148 | 59.96 | 20.78 | 59.6273 | 11.6164 | 59.9621 | 20.78 | 59.654 | 31.2452 | 59.9793 | 40.56 | 59.6598 | 72.4172 | 60.01 | 80.12 | 59.6525 | 91.4292 | 60.0029 | 99.9
59.6588 | 7.5159 | 59.96 | 20.78 | 59.6356 | 11.6172 | 59.962 | 20.78 | 59.6623 | 31.2478 | 59.9792 | 40.56 | 59.6682 | 72.4184 | 60.01 | 80.12 | 59.6608 | 91.4305 | 60.003 | 99.9
59.6671 | 7.5169 | 59.96 | 20.78 | 59.644 | 11.618 | 59.9619 | 20.78 | 59.6707 | 31.2505 | 59.9791 | 40.56 | 59.6765 | 72.4196 | 60.01 | 80.12 | 59.6691 | 91.4317 | 60.0031 | 99.9
59.6755 | 7.518 | 59.96 | 20.78 | 59.6523 | 11.6188 | 59.9618 | 20.78 | 59.679 | 31.2531 | 59.979 | 40.56 | 59.6848 | 72.4208 | 60.01 | 80.12 | 59.6775 | 91.433 | 60.0031 | 99.9
59.6838 | 7.519 | 59.96 | 20.78 | 59.6606 | 11.6196 | 59.9617 | 20.78 | 59.6873 | 31.2557 | 59.9789 | 40.56 | 59.6931 | 72.422 | 60.01 | 80.12 | 59.6858 | 91.4343 | 60.0032 | 99.9
59.6922 | 7.5201 | 59.96 | 20.78 | 59.6689 | 11.6204 | 59.9616 | 20.78 | 59.6956 | 31.2584 | 59.9788 | 40.56 | 59.7015 | 72.4232 | 60.01 | 80.12 | 59.6942 | 91.4356 | 60.0033 | 99.9
59.7005 | 7.5211 | 59.96 | 20.78 | 59.6773 | 11.6212 | 59.9616 | 20.78 | 59.704 | 31.261 | 59.9788 | 40.56 | 59.7098 | 72.4244 | 60.01 | 80.12 | 59.7025 | 91.4368 | 60.0034 | 99.9
59.7088 | 7.5222 | 59.96 | 20.78 | 59.6856 | 11.622 | 59.9615 | 20.78 | 59.7123 | 31.2636 | 59.9787 | 40.56 | 59.7181 | 72.4256 | 60.01 | 80.12 | 59.7108 | 91.4381 | 60.0035 | 99.9
59.7172 | 7.5232 | 59.96 | 20.78 | 59.694 | 11.6228 | 59.9614 | 20.78 | 59.7207 | 31.2663 | 59.9786 | 40.56 | 59.7264 | 72.4268 | 60.01 | 80.12 | 59.7191 | 91.4394 | 60.0036 | 99.9
59.7255 | 7.5243 | 59.96 | 20.78 | 59.7023 | 11.6236 | 59.9613 | 20.78 | 59.729 | 31.2689 | 59.9785 | 40.56 | 59.7348 | 72.428 | 60.01 | 80.12 | 59.7275 | 91.4407 | 60.0036 | 99.9
59.7339 | 7.5253 | 59.96 | 20.78 | 59.7106 | 11.6244 | 59.9612 | 20.78 | 59.7373 | 31.2715 | 59.9784 | 40.56 | 59.7431 | 72.4292 | 60.01 | 80.12 | 59.7358 | 91.4419 | 60.0037 | 99.9
59.7422 | 7.5264 | 59.96 | 20.78 | 59.719 | 11.6252 | 59.9611 | 20.78 | 59.7457 | 31.2742 | 59.9783 | 40.56 | 59.7515 | 72.4304 | 60.01 | 80.12 | 59.7441 | 91.4432 | 60.0038 | 99.9
59.7505 | 7.6248 | 59.96 | 20.78 | 59.7273 | 11.626 | 59.9611 | 20.78 | 59.754 | 31.2768 | 59.9783 | 40.56 | 59.7598 | 72.4316 | 60.01 | 80.12 | 59.7524 | 91.4445 | 60.0039 | 99.9
59.7589 | 7.6268 | 59.9601 | 20.78 | 59.7357 | 11.6267 | 59.961 | 20.78 | 59.7623 | 31.2794 | 59.9782 | 40.56 | 59.7681 | 72.4328 | 60.01 | 80.12 | 59.7608 | 91.4458 | 60.004 | 99.9
59.7672 | 7.6287 | 59.9602 | 20.78 | 59.744 | 11.6275 | 59.9609 | 20.78 | 59.7707 | 31.2821 | 59.9781 | 40.56 | 59.7764 | 72.434 | 60.01 | 80.12 | 59.7691 | 91.447 | 60.0041 | 99.9
59.7755 | 7.6307 | 59.9603 | 20.78 | 59.7523 | 11.6283 | 59.9608 | 20.78 | 59.779 | 31.2847 | 59.978 | 40.56 | 59.7848 | 72.4352 | 60.01 | 80.12 | 59.7775 | 91.4483 | 60.0041 | 99.9
59.7839 | 7.6327 | 59.9604 | 20.78 | 59.7607 | 11.6291 | 59.9607 | 20.78 | 59.7873 | 31.2873 | 59.9779 | 40.56 | 59.7931 | 72.4364 | 60.01 | 80.12 | 59.7858 | 91.4496 | 60.0042 | 99.9
59.7922 | 7.6347 | 59.9604 | 20.78 | 59.769 | 11.6299 | 59.9606 | 20.78 | 59.7957 | 31.29 | 59.9778 | 40.56 | 59.8015 | 72.4376 | 60.01 | 80.12 | 59.7941 | 91.4509 | 60.0043 | 99.9
59.8006 | 7.6366 | 59.9605 | 20.78 | 59.7773 | 11.6307 | 59.9606 | 20.78 | 59.804 | 31.2926 | 59.9778 | 40.56 | 59.8098 | 72.4388 | 60.01 | 80.12 | 59.8024 | 91.4521 | 60.0044 | 99.9
59.8089 | 7.6386 | 59.9606 | 20.78 | 59.7857 | 11.6315 | 59.9605 | 20.78 | 59.8123 | 31.2952 | 59.9777 | 40.56 | 59.8181 | 72.44 | 60.01 | 80.12 | 59.8108 | 91.4534 | 60.0045 | 99.9
59.8172 | 7.6406 | 59.9607 | 20.78 | 59.794 | 11.6323 | 59.9604 | 20.78 | 59.8207 | 31.2979 | 59.9776 | 40.56 | 59.8264 | 72.4412 | 60.01 | 80.12 | 59.8192 | 91.4547 | 60.0046 | 99.9
59.8256 | 7.6425 | 59.9608 | 20.78 | 59.8024 | 11.6331 | 59.9603 | 20.78 | 59.829 | 31.3005 | 59.9775 | 40.56 | 59.8348 | 72.4424 | 60.01 | 80.12 | 59.8275 | 91.456 | 60.0046 | 99.9
59.8339 | 7.6445 | 59.9609 | 20.78 | 59.8107 | 11.6339 | 59.9602 | 20.78 | 59.8373 | 31.3031 | 59.9774 | 40.56 | 59.8431 | 72.4436 | 60.01 | 80.12 | 59.8358 | 91.4572 | 60.0047 | 99.9
59.8423 | 7.6465 | 59.9609 | 20.78 | 59.819 | 11.6347 | 59.9601 | 20.78 | 59.8457 | 31.3058 | 59.9773 | 40.56 | 59.8514 | 72.4448 | 60.01 | 80.12 | 59.8441 | 91.4585 | 60.0048 | 99.9
59.8506 | 7.6484 | 59.961 | 20.78 | 59.8274 | 11.6355 | 59.9601 | 20.78 | 59.854 | 31.3084 | 59.9773 | 40.56 | 59.8597 | 72.446 | 60.01 | 80.12 | 59.8525 | 91.4598 | 60.0049 | 99.9
59.8589 | 7.6504 | 59.9611 | 20.78 | 59.8357 | 11.8527 | 59.96 | 20.78 | 59.8623 | 31.311 | 59.9772 | 40.56 | 59.8681 | 72.4472 | 60.01 | 80.12 | 59.8608 | 91.4611 | 60.005 | 99.9
59.8673 | 7.6524 | 59.9612 | 20.78 | 59.8441 | 11.8547 | 59.96 | 20.78 | 59.8707 | 31.3137 | 59.9771 | 40.56 | 59.8764 | 72.4484 | 60.01 | 80.12 | 59.8691 | 91.4623 | 60.0051 | 99.9
59.8756 | 7.6543 | 59.9613 | 20.78 | 59.8524 | 11.8568 | 59.96 | 20.78 | 59.879 | 31.3163 | 59.977 | 40.56 | 59.8848 | 72.4496 | 60.01 | 80.12 | 59.8774 | 91.4636 | 60.0051 | 99.9
59.8839 | 7.6563 | 59.9614 | 20.78 | 59.8607 | 11.8589 | 59.96 | 20.78 | 59.8874 | 31.3189 | 59.9769 | 40.56 | 59.8931 | 72.4508 | 60.01 | 80.12 | 59.8858 | 91.4649 | 60.0052 | 99.9
59.8923 | 7.6583 | 59.9615 | 20.78 | 59.8691 | 11.861 | 59.96 | 20.78 | 59.8957 | 31.3216 | 59.9768 | 40.56 | 59.9014 | 72.452 | 60.01 | 80.12 | 59.8941 | 91.4661 | 60.0053 | 99.9
59.9006 | 7.6602 | 59.9615 | 20.78 | 59.8774 | 11.8631 | 59.96 | 20.78 | 59.904 | 31.3242 | 59.9768 | 40.56 | 59.9097 | 72.4532 | 60.01 | 80.12 | 59.9025 | 91.4674 | 60.0054 | 99.9
59.909 | 7.6622 | 59.9616 | 20.78 | 59.8857 | 11.8652 | 59.96 | 20.78 | 59.9124 | 31.3268 | 59.9767 | 40.56 | 59.9181 | 72.4544 | 60.01 | 80.12 | 59.9108 | 91.4687 | 60.0055 | 99.9
59.9173 | 7.6642 | 59.9617 | 20.78 | 59.8941 | 11.8673 | 59.96 | 20.78 | 59.9207 | 31.3295 | 59.9766 | 40.56 | 59.9264 | 72.4556 | 60.01 | 80.12 | 59.9191 | 91.47 | 60.0056 | 99.9
59.9256 | 7.6661 | 59.9618 | 20.78 | 59.9024 | 11.8693 | 59.96 | 20.78 | 59.929 | 31.3321 | 59.9765 | 40.56 | 59.9348 | 72.4568 | 60.01 | 80.12 | 59.9274 | 91.4713 | 60.0056 | 99.9
59.934 | 7.6681 | 59.9619 | 20.78 | 59.9108 | 11.8714 | 59.96 | 20.78 | 59.9373 | 31.3347 | 59.9764 | 40.56 | 59.9431 | 72.458 | 60.01 | 80.12 | 59.9358 | 91.4725 | 60.0057 | 99.9
59.9423 | 7.6701 | 59.962 | 20.78 | 59.9191 | 11.8735 | 59.96 | 20.78 | 59.9457 | 31.3374 | 59.9763 | 40.56 | 59.9514 | 72.4592 | 60.01 | 80.12 | 59.9441 | 91.4738 | 60.0058 | 99.9
59.9506 | 7.672 | 59.962 | 20.78 | 59.9274 | 11.8756 | 59.96 | 20.78 | 59.954 | 31.34 | 59.9763 | 40.56 | 59.9597 | 72.4604 | 60.01 | 80.12 | 59.9525 | 91.4751 | 60.0059 | 99.9
59.959 | 7.674 | 59.9621 | 20.78 | 59.9358 | 11.8777 | 59.96 | 20.78 | 59.9624 | 31.3426 | 59.9762 | 40.56 | 59.9681 | 72.4616 | 60.01 | 80.12 | 59.9608 | 91.4763 | 60.006 | 99.9
59.9673 | 7.676 | 59.9622 | 20.78 | 59.9441 | 11.8798 | 59.96 | 20.78 | 59.9707 | 31.3453 | 59.9761 | 40.56 | 59.9764 | 72.4628 | 60.01 | 80.12 | 59.9691 | 91.4776 | 60.0061 | 99.9
59.9757 | 7.6779 | 59.9623 | 20.78 | 59.9525 | 11.8818 | 59.96 | 20.78 | 59.979 | 31.3479 | 59.976 | 40.56 | 59.9847 | 72.464 | 60.01 | 80.12 | 59.9774 | 91.4789 | 60.0061 | 99.9
59.984 | 7.6799 | 59.9624 | 20.78 | 59.9608 | 11.8839 | 59.96 | 20.78 | 59.9874 | 31.3505 | 59.9759 | 40.56 | 59.993 | 72.4652 | 60.01 | 80.12 | 59.9858 | 91.4802 | 60.0062 | 99.9
59.9923 | 7.6819 | 59.9625 | 20.78 | 59.9691 | 11.886 | 59.96 | 20.78 | 59.9957 | 31.3532 | 59.9758 | 40.56 | 60.0014 | 72.4664 | 60.01 | 80.12 | 59.9941 | 91.4814 | 60.0063 | 99.9
60.0007 | 7.6838 | 59.9625 | 20.78 | 59.9775 | 11.8881 | 59.96 | 20.78 | 60.004 | 31.3558 | 59.9758 | 40.56 | 60.0097 | 72.4676 | 60.01 | 80.12 | 60.0024 | 91.4827 | 60.0064 | 99.9
60.009 | 7.6858 | 59.9626 | 20.78 | 59.9858 | 11.8902 | 59.96 | 20.78 | 60.0124 | 31.3584 | 59.9757 | 40.56 | 60.0181 | 72.4688 | 60.01 | 80.12 | 60.0107 | 91.484 | 60.0065 | 99.9
60.0173 | 7.6878 | 59.9627 | 20.78 | 59.9941 | 11.8923 | 59.96 | 20.78 | 60.0207 | 31.3611 | 59.9756 | 40.56 | 60.0264 | 72.47 | 60.01 | 80.12 | 60.0191 | 91.4853 | 60.0066 | 99.9
60.0257 | 7.6897 | 59.9628 | 20.78 | 60.0025 | 11.8944 | 59.96 | 20.78 | 60.0291 | 31.3637 | 59.9755 | 40.56 | 60.0347 | 72.4712 | 60.01 | 80.12 | 60.0274 | 91.4865 | 60.0066 | 99.9
60.034 | 7.6917 | 59.9629 | 20.78 | 60.0108 | 11.8964 | 59.96 | 20.78 | 60.0374 | 31.3664 | 59.9754 | 40.56 | 60.043 | 72.4724 | 60.01 | 80.12 | 60.0358 | 91.4878 | 60.0067 | 99.9
60.0424 | 7.6937 | 59.963 | 20.78 | 60.0192 | 11.8985 | 59.96 | 20.78 | 60.0457 | 31.369 | 59.9753 | 40.56 | 60.0514 | 72.4736 | 60.01 | 80.12 | 60.0441 | 91.4891 | 60.0068 | 99.9
60.0507 | 7.6957 | 59.963 | 20.78 | 60.0275 | 11.9006 | 59.96 | 20.78 | 60.054 | 31.3716 | 59.9753 | 40.56 | 60.0597 | 72.4748 | 60.01 | 80.12 | 60.0524 | 91.4904 | 60.0069 | 99.9
60.059 | 7.6976 | 59.9631 | 20.78 | 60.0358 | 11.9027 | 59.96 | 20.78 | 60.0624 | 31.3743 | 59.9752 | 40.56 | 60.068 | 72.476 | 60.01 | 80.12 | 60.0607 | 91.4916 | 60.007 | 99.9
60.0674 | 7.6996 | 59.9632 | 20.78 | 60.0442 | 11.9048 | 59.96 | 20.78 | 60.0707 | 31.3769 | 59.9751 | 40.56 | 60.0764 | 72.4772 | 60.01 | 80.12 | 60.0691 | 91.4929 | 60.0071 | 99.9
60.0757 | 7.7016 | 59.9633 | 20.78 | 60.0525 | 11.9069 | 59.96 | 20.78 | 60.0791 | 31.3795 | 59.975 | 40.56 | 60.0847 | 72.4784 | 60.01 | 80.12 | 60.0774 | 91.4942 | 60.0071 | 99.9
60.084 | 7.7035 | 59.9634 | 20.78 | 60.0609 | 11.9089 | 59.96 | 20.78 | 60.0874 | 31.3822 | 59.9749 | 40.56 | 60.093 | 72.4796 | 60.01 | 80.12 | 60.0858 | 91.4955 | 60.0072 | 99.9
60.0924 | 7.7055 | 59.9635 | 20.78 | 60.0692 | 11.911 | 59.96 | 20.78 | 60.0957 | 31.3848 | 59.9748 | 40.56 | 60.1014 | 72.4808 | 60.01 | 80.12 | 60.0941 | 91.4967 | 60.0073 | 99.9
60.1007 | 7.7075 | 59.9635 | 20.78 | 60.0775 | 11.9131 | 59.96 | 20.78 | 60.1041 | 31.3874 | 59.9748 | 40.56 | 60.1097 | 72.482 | 60.01 | 80.12 | 60.1024 | 91.498 | 60.0074 | 99.9
60.1091 | 7.7094 | 59.9636 | 20.78 | 60.0858 | 11.9152 | 59.96 | 20.78 | 60.1124 | 31.3901 | 59.9747 | 40.56 | 60.118 | 72.4832 | 60.01 | 80.12 | 60.1107 | 91.4993 | 60.0075 | 99.9
60.1174 | 7.7114 | 59.9637 | 20.78 | 60.0942 | 11.9173 | 59.96 | 20.78 | 60.1207 | 31.3927 | 59.9746 | 40.56 | 60.1263 | 72.4844 | 60.01 | 80.12 | 60.1191 | 91.5006 | 60.0076 | 99.9
60.1257 | 7.7134 | 59.9638 | 20.78 | 60.1025 | 11.9194 | 59.96 | 20.78 | 60.1291 | 31.3953 | 59.9745 | 40.56 | 60.1347 | 72.4856 | 60.01 | 80.12 | 60.1274 | 91.5018 | 60.0076 | 99.9
60.1341 | 7.7153 | 59.9639 | 20.78 | 60.1109 | 11.9214 | 59.96 | 20.78 | 60.1374 | 31.398 | 59.9744 | 40.56 | 60.143 | 72.4868 | 60.01 | 80.12 | 60.1357 | 91.5031 | 60.0077 | 99.9
60.1424 | 7.7173 | 59.964 | 20.78 | 60.1192 | 11.9235 | 59.96 | 20.78 | 60.1458 | 31.4006 | 59.9743 | 40.56 | 60.1514 | 72.4881 | 60.01 | 80.12 | 60.144 | 91.5044 | 60.0078 | 99.9
60.1507 | 7.7193 | 59.964 | 20.78 | 60.1276 | 11.9256 | 59.96 | 20.78 | 60.1541 | 31.4032 | 59.9743 | 40.56 | 60.1597 | 72.4894 | 60.01 | 80.12 | 60.1524 | 91.5057 | 60.0079 | 99.9
60.1591 | 7.7212 | 59.9641 | 20.78 | 60.1359 | 11.9277 | 59.96 | 20.78 | 60.1624 | 31.4059 | 59.9742 | 40.56 | 60.168 | 72.4908 | 60.01 | 80.12 | 60.1607 | 91.5069 | 60.008 | 99.9
60.1674 | 7.7232 | 59.9642 | 20.78 | 60.1442 | 11.9298 | 59.96 | 20.78 | 60.1707 | 31.4085 | 59.9741 | 40.56 | 60.1763 | 72.4921 | 60.01 | 80.12 | 60.1691 | 91.5082 | 60.0081 | 99.9
60.1758 | 7.7252 | 59.9643 | 20.78 | 60.1526 | 11.9319 | 59.96 | 20.78 | 60.1791 | 31.4111 | 59.974 | 40.56 | 60.1847 | 72.4935 | 60.01 | 80.12 | 60.1774 | 91.5095 | 60.0081 | 99.9
60.1841 | 7.7271 | 59.9644 | 20.78 | 60.1609 | 11.934 | 59.96 | 20.78 | 60.1874 | 31.4138 | 59.9739 | 40.56 | 60.193 | 72.4948 | 60.01 | 80.12 | 60.1857 | 91.5108 | 60.0082 | 99.9
60.1924 | 7.7291 | 59.9645 | 20.78 | 60.1693 | 11.936 | 59.96 | 20.78 | 60.1957 | 31.4164 | 59.9739 | 40.56 | 60.2014 | 72.4962 | 60.01 | 80.12 | 60.194 | 91.512 | 60.0083 | 99.9
60.2008 | 7.7311 | 59.9645 | 20.78 | 60.1776 | 11.9381 | 59.96 | 20.78 | 60.2041 | 31.419 | 59.9738 | 40.56 | 60.2097 | 72.4975 | 60.01 | 80.12 | 60.2024 | 91.5133 | 60.0084 | 99.9
60.2091 | 7.733 | 59.9646 | 20.78 | 60.1859 | 11.9402 | 59.96 | 20.78 | 60.2124 | 31.4217 | 59.9737 | 40.56 | 60.218 | 72.4988 | 60.01 | 80.12 | 60.2107 | 91.5146 | 60.0085 | 99.9
60.2174 | 7.735 | 59.9647 | 20.78 | 60.1942 | 11.9423 | 59.96 | 20.78 | 60.2208 | 31.4243 | 59.9736 | 40.56 | 60.2263 | 72.5002 | 60.01 | 80.12 | 60.2191 | 91.5159 | 60.0086 | 99.9
60.2258 | 7.737 | 59.9648 | 20.78 | 60.2026 | 11.9444 | 59.96 | 20.78 | 60.2291 | 31.4269 | 59.9735 | 40.56 | 60.2347 | 72.5015 | 60.01 | 80.12 | 60.2274 | 91.5171 | 60.0086 | 99.9
60.2341 | 7.7389 | 59.9649 | 20.78 | 60.2109 | 11.9465 | 59.96 | 20.78 | 60.2374 | 31.4296 | 59.9734 | 40.56 | 60.243 | 72.5029 | 60.01 | 80.12 | 60.2357 | 91.5184 | 60.0087 | 99.9
60.2425 | 7.7409 | 59.965 | 20.78 | 60.2193 | 11.9485 | 59.96 | 20.78 | 60.2458 | 31.4322 | 59.9734 | 40.56 | 60.2513 | 72.5042 | 60.01 | 80.12 | 60.244 | 91.5197 | 60.0088 | 99.9
60.2508 | 7.7429 | 59.965 | 20.78 | 60.2276 | 11.9506 | 59.96 | 20.78 | 60.2541 | 31.4348 | 59.9733 | 40.56 | 60.2596 | 72.5055 | 60.01 | 80.12 | 60.2524 | 91.521 | 60.0089 | 99.9
60.2591 | 7.7448 | 59.9651 | 20.78 | 60.236 | 11.9527 | 59.96 | 20.78 | 60.2624 | 31.4375 | 59.9732 | 40.56 | 60.268 | 72.5069 | 60.01 | 80.12 | 60.2607 | 91.5222 | 60.009 | 99.9
60.2675 | 7.7468 | 59.9652 | 20.78 | 60.2443 | 11.9548 | 59.96 | 20.78 | 60.2708 | 31.4401 | 59.9731 | 40.56 | 60.2763 | 72.5082 | 60.01 | 80.12 | 60.269 | 91.5235 | 60.0091 | 99.9
60.2758 | 7.7488 | 59.9653 | 20.78 | 60.2526 | 11.9569 | 59.96 | 20.78 | 60.2791 | 31.4427 | 59.973 | 40.56 | 60.2847 | 72.5096 | 60.01 | 80.12 | 60.2774 | 91.5248 | 60.0091 | 99.9
60.2841 | 7.7507 | 59.9654 | 20.78 | 60.261 | 11.959 | 59.96 | 20.78 | 60.2874 | 31.4454 | 59.9729 | 40.56 | 60.293 | 72.5109 | 60.01 | 80.12 | 60.2857 | 91.5261 | 60.0092 | 99.9
60.2925 | 7.7527 | 59.9655 | 20.78 | 60.2693 | 11.9611 | 59.96 | 20.78 | 60.2958 | 31.448 | 59.9728 | 40.56 | 60.3013 | 72.5123 | 60.01 | 80.12 | 60.2941 | 91.5273 | 60.0093 | 99.9
60.3008 | 7.7547 | 59.9655 | 20.78 | 60.2776 | 11.9631 | 59.96 | 20.78 | 60.3041 | 31.4506 | 59.9728 | 40.56 | 60.3096 | 72.5136 | 60.01 | 80.12 | 60.3024 | 91.5286 | 60.0094 | 99.9
60.3092 | 7.7566 | 59.9656 | 20.78 | 60.286 | 11.9652 | 59.96 | 20.78 | 60.3124 | 31.4533 | 59.9727 | 40.56 | 60.318 | 72.5149 | 60.01 | 80.12 | 60.3107 | 91.5299 | 60.0095 | 99.9
60.3175 | 7.7586 | 59.9657 | 20.78 | 60.2943 | 11.9673 | 59.96 | 20.78 | 60.3208 | 31.4559 | 59.9726 | 40.56 | 60.3263 | 72.5163 | 60.01 | 80.12 | 60.319 | 91.5312 | 60.0096 | 99.9
60.3258 | 7.7606 | 59.9658 | 20.78 | 60.3026 | 11.9694 | 59.96 | 20.78 | 60.3291 | 31.4585 | 59.9725 | 40.56 | 60.3347 | 72.5176 | 60.01 | 80.12 | 60.3274 | 91.5324 | 60.0096 | 99.9
60.3342 | 7.7626 | 59.9659 | 20.78 | 60.311 | 11.9715 | 59.96 | 20.78 | 60.3375 | 31.4612 | 59.9724 | 40.56 | 60.343 | 72.519 | 60.01 | 80.12 | 60.3357 | 91.5337 | 60.0097 | 99.9
60.3425 | 7.7645 | 59.966 | 20.78 | 60.3193 | 11.9736 | 59.96 | 20.78 | 60.3458 | 31.4638 | 59.9723 | 40.56 | 60.3513 | 72.5203 | 60.01 | 80.12 | 60.3441 | 91.535 | 60.0098 | 99.9
60.3508 | 7.7665 | 59.966 | 20.78 | 60.3277 | 11.9756 | 59.96 | 20.78 | 60.3541 | 31.4664 | 59.9723 | 40.56 | 60.3596 | 72.5216 | 60.01 | 80.12 | 60.3524 | 91.5363 | 60.0099 | 99.9
60.3592 | 7.7685 | 59.9661 | 20.78 | 60.336 | 11.9777 | 59.96 | 20.78 | 60.3625 | 31.4691 | 59.9722 | 40.56 | 60.368 | 72.523 | 60.01 | 80.12 | 60.3607 | 91.5375 | 60.01 | 99.9
60.3675 | 7.7704 | 59.9662 | 20.78 | 60.3444 | 11.9798 | 59.96 | 20.78 | 60.3708 | 31.4717 | 59.9721 | 40.56 | 60.3763 | 72.5243 | 60.01 | 80.12 | 60.369 | 91.6352 | 60.01 | 99.9
60.3759 | 7.7724 | 59.9663 | 20.78 | 60.3527 | 11.9819 | 59.96 | 20.78 | 60.3792 | 31.4743 | 59.972 | 40.56 | 60.3846 | 72.5257 | 60.01 | 80.12 | 60.3774 | 91.637 | 60.01 | 99.9
60.3842 | 7.7744 | 59.9664 | 20.78 | 60.361 | 11.984 | 59.96 | 20.78 | 60.3875 | 31.477 | 59.9719 | 40.56 | 60.3929 | 72.527 | 60.01 | 80.12 | 60.3857 | 91.6388 | 60.01 | 99.9
60.3925 | 7.7763 | 59.9665 | 20.78 | 60.3694 | 11.9861 | 59.96 | 20.78 | 60.3958 | 31.4796 | 59.9718 | 40.56 | 60.4013 | 72.5284 | 60.01 | 80.12 | 60.394 | 91.6407 | 60.01 | 99.9
60.4009 | 7.7783 | 59.9665 | 20.78 | 60.3777 | 11.9882 | 59.96 | 20.78 | 60.4041 | 31.4822 | 59.9718 | 40.56 | 60.4096 | 72.5297 | 60.01 | 80.12 | 60.4023 | 91.6425 | 60.01 | 99.9
60.4092 | 7.7803 | 59.9666 | 20.78 | 60.386 | 11.9902 | 59.96 | 20.78 | 60.4125 | 31.4849 | 59.9717 | 40.56 | 60.418 | 72.531 | 60.01 | 80.12 | 60.4107 | 91.6443 | 60.01 | 99.9
60.4175 | 7.7822 | 59.9667 | 20.78 | 60.3944 | 11.9923 | 59.96 | 20.78 | 60.4208 | 31.4875 | 59.9716 | 40.56 | 60.4263 | 72.5324 | 60.01 | 80.12 | 60.419 | 91.6462 | 60.01 | 99.9
60.4259 | 7.7842 | 59.9668 | 20.78 | 60.4027 | 11.9944 | 59.96 | 20.78 | 60.4292 | 31.4902 | 59.9715 | 40.56 | 60.4346 | 72.5337 | 60.01 | 80.12 | 60.4274 | 91.648 | 60.01 | 99.9
60.4342 | 7.7862 | 59.9669 | 20.78 | 60.411 | 11.9965 | 59.96 | 20.78 | 60.4375 | 31.4928 | 59.9714 | 40.56 | 60.4429 | 72.5351 | 60.01 | 80.12 | 60.4357 | 91.6498 | 60.01 | 99.9
60.4426 | 7.7881 | 59.967 | 20.78 | 60.4194 | 11.9986 | 59.96 | 20.78 | 60.4458 | 31.4954 | 59.9713 | 40.56 | 60.4513 | 72.5364 | 60.01 | 80.12 | 60.444 | 91.6517 | 60.01 | 99.9
60.4509 | 7.7901 | 59.967 | 20.78 | 60.4277 | 12.0007 | 59.96 | 20.78 | 60.4542 | 31.4981 | 59.9713 | 40.56 | 60.4596 | 72.5377 | 60.01 | 80.12 | 60.4523 | 91.6535 | 60.01 | 99.9
60.4592 | 7.7921 | 59.9671 | 20.78 | 60.4361 | 12.0027 | 59.96 | 20.78 | 60.4625 | 31.5007 | 59.9712 | 40.56 | 60.468 | 72.5391 | 60.01 | 80.12 | 60.4607 | 91.6553 | 60.01 | 99.9
60.4676 | 7.794 | 59.9672 | 20.78 | 60.4444 | 12.0048 | 59.96 | 20.78 | 60.4708 | 31.5033 | 59.9711 | 40.56 | 60.4763 | 72.5404 | 60.01 | 80.12 | 60.469 | 91.6572 | 60.01 | 99.9
60.4759 | 7.796 | 59.9673 | 20.78 | 60.4528 | 12.0069 | 59.96 | 20.78 | 60.4792 | 31.506 | 59.971 | 40.56 | 60.4846 | 72.5418 | 60.01 | 80.12 | 60.4774 | 91.659 | 60.01 | 99.9
60.4842 | 7.798 | 59.9674 | 20.78 | 60.4611 | 12.009 | 59.96 | 20.78 | 60.4875 | 31.5086 | 59.9709 | 40.56 | 60.4929 | 72.5431 | 60.01 | 80.12 | 60.4857 | 91.6608 | 60.01 | 99.9
60.4926 | 7.7999 | 59.9675 | 20.78 | 60.4694 | 12.0111 | 59.96 | 20.78 | 60.4958 | 31.5112 | 59.9708 | 40.56 | 60.5013 | 72.5444 | 60.01 | 80.12 | 60.494 | 91.6627 | 60.01 | 99.9
60.5009 | 7.8019 | 59.9675 | 20.78 | 60.4778 | 12.0132 | 59.96 | 20.78 | 60.5042 | 31.5139 | 59.9708 | 40.56 | 60.5096 | 72.5458 | 60.01 | 80.12 | 60.5023 | 91.6645 | 60.01 | 99.9
60.5093 | 7.8039 | 59.9676 | 20.78 | 60.4861 | 12.0153 | 59.96 | 20.78 | 60.5125 | 31.5165 | 59.9707 | 40.56 | 60.5179 | 72.5471 | 60.01 | 80.12 | 60.5107 | 91.6663 | 60.01 | 99.9
60.5176 | 7.8058 | 59.9677 | 20.78 | 60.4944 | 12.0173 | 59.96 | 20.78 | 60.5208 | 31.5191 | 59.9706 | 40.56 | 60.5262 | 72.5485 | 60.01 | 80.12 | 60.519 | 91.6682 | 60.01 | 99.9
60.5259 | 7.8078 | 59.9678 | 20.78 | 60.5028 | 12.0194 | 59.96 | 20.78 | 60.5292 | 31.5218 | 59.9705 | 40.56 | 60.5346 | 72.5498 | 60.01 | 80.12 | 60.5273 | 91.67 | 60.01 | 99.9
60.5343 | 7.8098 | 59.9679 | 20.78 | 60.5111 | 12.0215 | 59.96 | 20.78 | 60.5375 | 31.5244 | 59.9704 | 40.56 | 60.5429 | 72.5511 | 60.01 | 80.12 | 60.5356 | 91.6718 | 60.01 | 99.9
60.5426 | 7.8117 | 59.968 | 20.78 | 60.5194 | 12.0236 | 59.96 | 20.78 | 60.5459 | 31.527 | 59.9703 | 40.56 | 60.5513 | 72.5525 | 60.01 | 80.12 | 60.544 | 91.6737 | 60.01 | 99.9
60.5509 | 7.8137 | 59.968 | 20.78 | 60.5278 | 12.0257 | 59.96 | 20.78 | 60.5542 | 31.5297 | 59.9703 | 40.56 | 60.5596 | 72.5538 | 60.01 | 80.12 | 60.5523 | 91.6755 | 60.01 | 99.9
60.5593 | 7.8157 | 59.9681 | 20.78 | 60.5361 | 12.0278 | 59.96 | 20.78 | 60.5625 | 31.5323 | 59.9702 | 40.56 | 60.5679 | 72.5552 | 60.01 | 80.12 | 60.5607 | 91.6773 | 60.01 | 99.9
60.5676 | 7.8176 | 59.9682 | 20.78 | 60.5445 | 12.0298 | 59.96 | 20.78 | 60.5709 | 31.5349 | 59.9701 | 40.56 | 60.5762 | 72.5565 | 60.01 | 80.12 | 60.569 | 91.6792 | 60.01 | 99.9
60.576 | 7.8196 | 59.9683 | 20.78 | 60.5528 | 12.0319 | 59.96 | 20.78 | 60.5792 | 31.5376 | 59.97 | 40.56 | 60.5846 | 72.5579 | 60.01 | 80.12 | 60.5773 | 91.681 | 60.01 | 99.9
60.5843 | 7.8216 | 59.9684 | 20.78 | 60.5612 | 12.034 | 59.96 | 20.78 | 60.5875 | 31.5839 | 59.9799 | 40.56 | 60.5929 | 72.5592 | 60.01 | 80.12 | 60.5856 | 91.6828 | 60.01 | 99.9
60.5926 | 7.8235 | 59.9685 | 20.78 | 60.5695 | 12.0361 | 59.96 | 20.78 | 60.5959 | 31.5862 | 59.9798 | 40.56 | 60.6013 | 72.5605 | 60.01 | 80.12 | 60.594 | 91.6847 | 60.01 | 99.9
60.601 | 7.8255 | 59.9685 | 20.78 | 60.5778 | 12.0382 | 59.96 | 20.78 | 60.6042 | 31.5885 | 59.9798 | 40.56 | 60.6096 | 72.5619 | 60.01 | 80.12 | 60.6023 | 91.6865 | 60.01 | 99.9
60.6093 | 7.8275 | 59.9686 | 20.78 | 60.5862 | 12.0403 | 59.96 | 20.78 | 60.6125 | 31.5909 | 59.9797 | 40.56 | 60.6179 | 72.5632 | 60.01 | 80.12 | 60.6107 | 91.6883 | 60.01 | 99.9
60.6176 | 7.8295 | 59.9687 | 20.78 | 60.5945 | 12.0424 | 59.96 | 20.78 | 60.6209 | 31.5932 | 59.9796 | 40.56 | 60.6262 | 72.5646 | 60.01 | 80.12 | 60.619 | 91.6902 | 60.01 | 99.9
60.626 | 7.8314 | 59.9688 | 20.78 | 60.6028 | 12.0444 | 59.96 | 20.78 | 60.6292 | 31.5955 | 59.9795 | 40.56 | 60.6346 | 72.5659 | 60.01 | 80.12 | 60.6273 | 91.692 | 60.01 | 99.9
60.6343 | 7.8334 | 59.9689 | 20.78 | 60.6112 | 12.0465 | 59.96 | 20.78 | 60.6375 | 31.5978 | 59.9794 | 40.56 | 60.6429 | 72.5672 | 60.01 | 80.12 | 60.6356 | 91.6938 | 60.01 | 99.9
60.6427 | 7.8354 | 59.969 | 20.78 | 60.6195 | 12.0486 | 59.96 | 20.78 | 60.6459 | 31.6001 | 59.9793 | 40.56 | 60.6512 | 72.5686 | 60.01 | 80.12 | 60.644 | 91.6957 | 60.01 | 99.9
60.651 | 7.8373 | 59.969 | 20.78 | 60.6278 | 12.0507 | 59.96 | 20.78 | 60.6542 | 31.6024 | 59.9793 | 40.56 | 60.6595 | 72.5699 | 60.01 | 80.12 | 60.6523 | 91.6975 | 60.01 | 99.9
60.6593 | 7.8393 | 59.9691 | 20.78 | 60.6362 | 12.0528 | 59.96 | 20.78 | 60.6626 | 31.6047 | 59.9792 | 40.56 | 60.6679 | 72.5713 | 60.01 | 80.12 | 60.6606 | 91.6993 | 60.01 | 99.9
60.6677 | 7.8413 | 59.9692 | 20.78 | 60.6445 | 12.0549 | 59.96 | 20.78 | 60.6709 | 31.607 | 59.9791 | 40.56 | 60.6762 | 72.5726 | 60.01 | 80.12 | 60.6689 | 91.7012 | 60.01 | 99.9
60.676 | 7.8432 | 59.9693 | 20.78 | 60.6529 | 12.0569 | 59.96 | 20.78 | 60.6792 | 31.6093 | 59.979 | 40.56 | 60.6846 | 72.574 | 60.01 | 80.12 | 60.6773 | 91.703 | 60.01 | 99.9
60.6844 | 7.8452 | 59.9694 | 20.78 | 60.6612 | 12.059 | 59.96 | 20.78 | 60.6876 | 31.6116 | 59.9789 | 40.56 | 60.6929 | 72.5753 | 60.01 | 80.12 | 60.6856 | 91.7048 | 60.01 | 99.9
60.6927 | 7.8472 | 59.9695 | 20.78 | 60.6695 | 12.0611 | 59.96 | 20.78 | 60.6959 | 31.6139 | 59.9788 | 40.56 | 60.7012 | 72.5766 | 60.01 | 80.12 | 60.694 | 91.7067 | 60.01 | 99.9
60.701 | 7.8491 | 59.9695 | 20.78 | 60.6779 | 12.0632 | 59.96 | 20.78 | 60.7042 | 31.6163 | 59.9788 | 40.56 | 60.7095 | 72.578 | 60.01 | 80.12 | 60.7023 | 91.7085 | 60.01 | 99.9
60.7094 | 7.8511 | 59.9696 | 20.78 | 60.6862 | 12.0653 | 59.96 | 20.78 | 60.7126 | 31.6186 | 59.9787 | 40.56 | 60.7179 | 72.5793 | 60.01 | 80.12 | 60.7106 | 91.7103 | 60.01 | 99.9
60.7177 | 7.8531 | 59.9697 | 20.78 | 60.6945 | 12.0674 | 59.96 | 20.78 | 60.7209 | 31.6209 | 59.9786 | 40.56 | 60.7262 | 72.5807 | 60.01 | 80.12 | 60.719 | 91.7122 | 60.01 | 99.9
60.726 | 7.855 | 59.9698 | 20.78 | 60.7029 | 12.0695 | 59.96 | 20.78 | 60.7292 | 31.6232 | 59.9785 | 40.56 | 60.7346 | 72.582 | 60.01 | 80.12 | 60.7273 | 91.714 | 60.01 | 99.9
60.7344 | 7.857 | 59.9699 | 20.78 | 60.7112 | 12.0715 | 59.96 | 20.78 | 60.7376 | 31.6255 | 59.9784 | 40.56 | 60.7429 | 72.5833 | 60.01 | 80.12 | 60.7357 | 91.7158 | 60.01 | 99.9
60.7427 | 7.859 | 59.97 | 20.78 | 60.7196 | 12.0736 | 59.96 | 20.78 | 60.7459 | 31.6278 | 59.9783 | 40.56 | 60.7512 | 72.5847 | 60.01 | 80.12 | 60.744 | 91.7177 | 60.01 | 99.9
60.7511 | 7.742 | 59.9601 | 20.78 | 60.7279 | 12.0757 | 59.96 | 20.78 | 60.7542 | 31.6301 | 59.9783 | 40.56 | 60.7596 | 72.586 | 60.01 | 80.12 | 60.7523 | 91.7195 | 60.01 | 99.9
60.7594 | 7.744 | 59.9602 | 20.78 | 60.7362 | 12.0778 | 59.96 | 20.78 | 60.7626 | 31.6324 | 59.9782 | 40.56 | 60.7679 | 72.5874 | 60.01 | 80.12 | 60.7606 | 91.7213 | 60.01 | 99.9
60.7677 | 7.746 | 59.9604 | 20.78 | 60.7446 | 12.0799 | 59.96 | 20.78 | 60.7709 | 31.6347 | 59.9781 | 40.56 | 60.7762 | 72.5887 | 60.01 | 80.12 | 60.769 | 91.7232 | 60.01 | 99.9
60.7761 | 7.748 | 59.9606 | 20.78 | 60.7529 | 12.082 | 59.96 | 20.78 | 60.7793 | 31.637 | 59.978 | 40.56 | 60.7845 | 72.59 | 60.01 | 80.12 | 60.7773 | 91.725 | 60.01 | 99.9
60.7844 | 7.75 | 59.9607 | 20.78 | 60.7613 | 12.084 | 59.96 | 20.78 | 60.7876 | 31.6393 | 59.9779 | 40.56 | 60.7929 | 72.5914 | 60.01 | 80.12 | 60.7856 | 91.7268 | 60.01 | 99.9
60.7927 | 7.752 | 59.9609 | 20.78 | 60.7696 | 12.0861 | 59.96 | 20.78 | 60.7959 | 31.6417 | 59.9778 | 40.56 | 60.8012 | 72.5927 | 60.01 | 80.12 | 60.7939 | 91.7287 | 60.01 | 99.9
60.8011 | 7.7541 | 59.9611 | 20.78 | 60.7779 | 12.0882 | 59.96 | 20.78 | 60.8043 | 31.644 | 59.9778 | 40.56 | 60.8096 | 72.5941 | 60.01 | 80.12 | 60.8023 | 91.7305 | 60.01 | 99.9
60.8094 | 7.7561 | 59.9612 | 20.78 | 60.7863 | 12.0903 | 59.96 | 20.78 | 60.8126 | 31.6463 | 59.9777 | 40.56 | 60.8179 | 72.5954 | 60.01 | 80.12 | 60.8106 | 91.7323 | 60.01 | 99.9
60.8178 | 7.7581 | 59.9614 | 20.78 | 60.7946 | 12.0924 | 59.96 | 20.78 | 60.821 | 31.6486 | 59.9776 | 40.56 | 60.8262 | 72.5968 | 60.01 | 80.12 | 60.819 | 91.7342 | 60.01 | 99.9
60.8261 | 7.7601 | 59.9616 | 20.78 | 60.8029 | 12.0945 | 59.96 | 20.78 | 60.8293 | 31.6509 | 59.9775 | 40.56 | 60.8345 | 72.5981 | 60.01 | 80.12 | 60.8273 | 91.736 | 60.01 | 99.9
60.8344 | 7.7621 | 59.9617 | 20.78 | 60.8113 | 12.0966 | 59.96 | 20.78 | 60.8376 | 31.6532 | 59.9774 | 40.56 | 60.8429 | 72.5994 | 60.01 | 80.12 | 60.8356 | 91.7378 | 60.01 | 99.9
60.8428 | 7.7642 | 59.9619 | 20.78 | 60.8196 | 12.0986 | 59.96 | 20.78 | 60.8459 | 31.6555 | 59.9773 | 40.56 | 60.8512 | 72.6008 | 60.01 | 80.12 | 60.8439 | 91.7396 | 60.01 | 99.9
60.8511 | 7.7662 | 59.9621 | 20.78 | 60.828 | 12.1007 | 59.96 | 20.78 | 60.8543 | 31.6578 | 59.9773 | 40.56 | 60.8596 | 72.6021 | 60.01 | 80.12 | 60.8523 | 91.7415 | 60.01 | 99.9
60.8594 | 7.7682 | 59.9622 | 20.78 | 60.8363 | 12.0334 | 59.96 | 20.78 | 60.8626 | 31.6601 | 59.9772 | 40.56 | 60.8679 | 72.6035 | 60.01 | 80.12 | 60.8606 | 91.7433 | 60.01 | 99.9
60.8678 | 7.7702 | 59.9624 | 20.78 | 60.8446 | 12.0346 | 59.96 | 20.78 | 60.8709 | 31.6624 | 59.9771 | 40.56 | 60.8762 | 72.6048 | 60.01 | 80.12 | 60.869 | 91.7451 | 60.01 | 99.9
60.8761 | 7.7722 | 59.9626 | 20.78 | 60.853 | 12.0357 | 59.96 | 20.78 | 60.8793 | 31.6647 | 59.977 | 40.56 | 60.8845 | 72.6061 | 60.01 | 80.12 | 60.8773 | 91.747 | 60.01 | 99.9
60.8845 | 7.7742 | 59.9627 | 20.78 | 60.8613 | 12.0369 | 59.96 | 20.78 | 60.8876 | 31.6671 | 59.9769 | 40.56 | 60.8929 | 72.6075 | 60.01 | 80.12 | 60.8856 | 91.7488 | 60.01 | 99.9
60.8928 | 7.7763 | 59.9629 | 20.78 | 60.8697 | 12.038 | 59.96 | 20.78 | 60.896 | 31.6694 | 59.9768 | 40.56 | 60.9012 | 72.6088 | 60.01 | 80.12 | 60.8939 | 91.7506 | 60.01 | 99.9
60.9011 | 7.7783 | 59.9631 | 20.78 | 60.878 | 12.0392 | 59.96 | 20.78 | 60.9043 | 31.6717 | 59.9768 | 40.56 | 60.9095 | 72.6102 | 60.01 | 80.12 | 60.9023 | 91.7525 | 60.01 | 99.9
60.9095 | 7.7803 | 59.9632 | 20.78 | 60.8863 | 12.0403 | 59.96 | 20.78 | 60.9126 | 31.674 | 59.9767 | 40.56 | 60.9178 | 72.6115 | 60.01 | 80.12 | 60.9106 | 91.7543 | 60.01 | 99.9
60.9178 | 7.7823 | 59.9634 | 20.78 | 60.8947 | 12.0415 | 59.96 | 20.78 | 60.921 | 31.6763 | 59.9766 | 40.56 | 60.9262 | 72.6129 | 60.01 | 80.12 | 60.9189 | 91.7561 | 60.01 | 99.9
60.9261 | 7.7843 | 59.9636 | 20.78 | 60.903 | 12.0427 | 59.96 | 20.78 | 60.9293 | 31.6786 | 59.9765 | 40.56 | 60.9345 | 72.6142 | 60.01 | 80.12 | 60.9272 | 91.758 | 60.01 | 99.9
60.9345 | 7.7864 | 59.9637 | 20.78 | 60.9113 | 12.0438 | 59.96 | 20.78 | 60.9377 | 31.6809 | 59.9764 | 40.56 | 60.9429 | 72.6155 | 60.01 | 80.12 | 60.9356 | 91.7598 | 60.01 | 99.9
60.9428 | 7.7884 | 59.9639 | 20.78 | 60.9197 | 12.045 | 59.96 | 20.78 | 60.946 | 31.6832 | 59.9763 | 40.56 | 60.9512 | 72.6169 | 60.01 | 80.12 | 60.9439 | 91.7616 | 60.01 | 99.9
60.9512 | 7.7904 | 59.9641 | 20.78 | 60.928 | 12.0461 | 59.96 | 20.78 | 60.9543 | 31.6855 | 59.9763 | 40.56 | 60.9595 | 72.6182 | 60.01 | 80.12 | 60.9523 | 91.7635 | 60.01 | 99.9
60.9595 | 7.7924 | 59.9642 | 20.78 | 60.9364 | 12.0473 | 59.96 | 20.78 | 60.9626 | 31.6878 | 59.9762 | 40.56 | 60.9678 | 72.6196 | 60.01 | 80.12 | 60.9606 | 91.7653 | 60.01 | 99.9
60.9678 | 7.7944 | 59.9644 | 20.78 | 60.9447 | 12.0484 | 59.96 | 20.78 | 60.971 | 31.6901 | 59.9761 | 40.56 | 60.9762 | 72.6209 | 60.01 | 80.12 | 60.9689 | 91.7671 | 60.01 | 99.9
60.9762 | 7.7964 | 59.9646 | 20.78 | 60.953 | 12.0496 | 59.96 | 20.78 | 60.9793 | 31.6925 | 59.976 | 40.56 | 60.9845 | 72.6222 | 60.01 | 80.12 | 60.9772 | 91.769 | 60.01 | 99.9
60.9845 | 7.7985 | 59.9647 | 20.78 | 60.9614 | 12.0507 | 59.96 | 20.78 | 60.9877 | 31.6948 | 59.9759 | 40.56 | 60.9929 | 72.6236 | 60.01 | 80.12 | 60.9856 | 91.7708 | 60.01 | 99.9
60.9928 | 7.8005 | 59.9649 | 20.78 | 60.9697 | 12.0519 | 59.96 | 20.78 | 60.996 | 31.6971 | 59.9758 | 40.56 | 61.0012 | 72.6249 | 60.01 | 80.12 | 60.9939 | 91.7726 | 60.01 | 99.9
61.0012 | 7.8025 | 59.9651 | 20.78 | 60.9781 | 12.053 | 59.96 | 20.78 | 61.0043 | 31.6994 | 59.9758 | 40.56 | 61.0095 | 72.6263 | 60.01 | 80.12 | 61.0023 | 91.7745 | 60.01 | 99.9
61.0095 | 7.8045 | 59.9652 | 20.78 | 60.9864 | 12.0542 | 59.96 | 20.78 | 61.0127 | 31.7017 | 59.9757 | 40.56 | 61.0178 | 72.6276 | 60.01 | 80.12 | 61.0106 | 91.7763 | 60.01 | 99.9
61.0179 | 7.8065 | 59.9654 | 20.78 | 60.9947 | 12.0553 | 59.96 | 20.78 | 61.021 | 31.704 | 59.9756 | 40.56 | 61.0262 | 72.629 | 60.01 | 80.12 | 61.0189 | 91.7781 | 60.01 | 99.9
61.0262 | 7.8085 | 59.9656 | 20.78 | 61.0031 | 12.0565 | 59.96 | 20.78 | 61.0293 | 31.7063 | 59.9755 | 40.56 | 61.0345 | 72.6303 | 60.01 | 80.12 | 61.0272 | 91.78 | 60.01 | 99.9
61.0345 | 7.8106 | 59.9657 | 20.78 | 61.0114 | 12.0576 | 59.96 | 20.78 | 61.0377 | 31.7086 | 59.9754 | 40.56 | 61.0428 | 72.6316 | 60.01 | 80.12 | 61.0356 | 91.7818 | 60.01 | 99.9
61.0429 | 7.8126 | 59.9659 | 20.78 | 61.0197 | 12.0588 | 59.96 | 20.78 | 61.046 | 31.7109 | 59.9753 | 40.56 | 61.0511 | 72.633 | 60.01 | 80.12 | 61.0439 | 91.7836 | 60.01 | 99.9
61.0512 | 7.8146 | 59.9661 | 20.78 | 61.0281 | 12.0599 | 59.96 | 20.78 | 61.0544 | 31.7132 | 59.9753 | 40.56 | 61.0595 | 72.6343 | 60.01 | 80.12 | 61.0522 | 91.7855 | 60.01 | 99.9
61.0595 | 7.8166 | 59.9662 | 20.78 | 61.0364 | 12.0611 | 59.96 | 20.78 | 61.0627 | 31.7155 | 59.9752 | 40.56 | 61.0678 | 72.6357 | 60.01 | 80.12 | 61.0605 | 91.7873 | 60.01 | 99.9
61.0679 | 7.8186 | 59.9664 | 20.78 | 61.0448 | 12.0622 | 59.96 | 20.78 | 61.071 | 31.7179 | 59.9751 | 40.56 | 61.0762 | 72.637 | 60.01 | 80.12 | 61.0689 | 91.7891 | 60.01 | 99.9
61.0762 | 7.8207 | 59.9666 | 20.78 | 61.0531 | 12.0634 | 59.96 | 20.78 | 61.0793 | 31.7202 | 59.975 | 40.56 | 61.0845 | 72.6383 | 60.01 | 80.12 | 61.0772 | 91.791 | 60.01 | 99.9
61.0846 | 7.8227 | 59.9667 | 20.78 | 61.0614 | 12.0645 | 59.96 | 20.78 | 61.0877 | 31.7225 | 59.9749 | 40.56 | 61.0928 | 72.6397 | 60.01 | 80.12 | 61.0856 | 91.7928 | 60.01 | 99.9
61.0929 | 7.8247 | 59.9669 | 20.78 | 61.0698 | 12.0657 | 59.96 | 20.78 | 61.096 | 31.7248 | 59.9748 | 40.56 | 61.1011 | 72.641 | 60.01 | 80.12 | 61.0939 | 91.7946 | 60.01 | 99.9
61.1012 | 7.8267 | 59.9671 | 20.78 | 61.0781 | 12.0668 | 59.96 | 20.78 | 61.1044 | 31.7271 | 59.9748 | 40.56 | 61.1095 | 72.6424 | 60.01 | 80.12 | 61.1022 | 91.7965 | 60.01 | 99.9
61.1096 | 7.8287 | 59.9673 | 20.78 | 61.0865 | 12.068 | 59.96 | 20.78 | 61.1127 | 31.7294 | 59.9747 | 40.56 | 61.1178 | 72.6437 | 60.01 | 80.12 | 61.1105 | 91.7983 | 60.01 | 99.9
61.1179 | 7.8307 | 59.9674 | 20.78 | 61.0948 | 12.0691 | 59.96 | 20.78 | 61.121 | 31.7317 | 59.9746 | 40.56 | 61.1262 | 72.6451 | 60.01 | 80.12 | 61.1189 | 91.8001 | 60.01 | 99.9
61.1262 | 7.8328 | 59.9676 | 20.78 | 61.1031 | 12.0703 | 59.96 | 20.78 | 61.1294 | 31.734 | 59.9745 | 40.56 | 61.1345 | 72.6464 | 60.01 | 80.12 | 61.1272 | 91.802 | 60.01 | 99.9
61.1346 | 7.8348 | 59.9678 | 20.78 | 61.1115 | 12.0714 | 59.96 | 20.78 | 61.1377 | 31.7363 | 59.9744 | 40.56 | 61.1428 | 72.6477 | 60.01 | 80.12 | 61.1356 | 91.8038 | 60.01 | 99.9
61.1429 | 7.8368 | 59.9679 | 20.78 | 61.1198 | 12.0726 | 59.96 | 20.78 | 61.146 | 31.7386 | 59.9743 | 40.56 | 61.1511 | 72.5592 | 60.01 | 80.12 | 61.1439 | 91.8056 | 60.01 | 99.9
61.1513 | 7.8388 | 59.9681 | 20.78 | 61.1281 | 12.0737 | 59.96 | 20.78 | 61.1544 | 31.7409 | 59.9743 | 40.56 | 61.1595 | 72.5608 | 60.01 | 80.12 | 61.1522 | 91.8075 | 60.01 | 99.9
61.1596 | 7.8408 | 59.9683 | 20.78 | 61.1365 | 12.0749 | 59.96 | 20.78 | 61.1627 | 31.7433 | 59.9742 | 40.56 | 61.1678 | 72.5623 | 60.01 | 80.12 | 61.1606 | 91.8093 | 60.01 | 99.9
61.1679 | 7.8428 | 59.9684 | 20.78 | 61.1448 | 12.076 | 59.96 | 20.78 | 61.1711 | 31.7456 | 59.9741 | 40.56 | 61.1761 | 72.5639 | 60.01 | 80.12 | 61.1689 | 91.8111 | 60.01 | 99.9
61.1763 | 7.8449 | 59.9686 | 20.78 | 61.1532 | 12.0772 | 59.96 | 20.78 | 61.1794 | 31.7479 | 59.974 | 40.56 | 61.1844 | 72.5654 | 60.01 | 80.12 | 61.1772 | 91.813 | 60.01 | 99.9
61.1846 | 7.8469 | 59.9688 | 20.78 | 61.1615 | 12.0783 | 59.96 | 20.78 | 61.1877 | 31.7502 | 59.9739 | 40.56 | 61.1928 | 72.567 | 60.01 | 80.12 | 61.1855 | 91.8148 | 60.01 | 99.9
61.1929 | 7.8489 | 59.9689 | 20.78 | 61.1698 | 12.0795 | 59.96 | 20.78 | 61.196 | 31.7525 | 59.9738 | 40.56 | 61.2012 | 72.5685 | 60.01 | 80.12 | 61.1939 | 91.8166 | 60.01 | 99.9
61.2013 | 7.8509 | 59.9691 | 20.78 | 61.1782 | 12.0806 | 59.96 | 20.78 | 61.2044 | 31.7548 | 59.9738 | 40.56 | 61.2095 | 72.5701 | 60.01 | 80.12 | 61.2022 | 91.8185 | 60.01 | 99.9
61.2096 | 7.8529 | 59.9692 | 20.78 | 61.1865 | 12.0818 | 59.96 | 20.78 | 61.2127 | 31.7571 | 59.9737 | 40.56 | 61.2178 | 72.5716 | 60.01 | 80.12 | 61.2106 | 91.8203 | 60.01 | 99.9
61.218 | 7.855 | 59.9694 | 20.78 | 61.1949 | 12.0829 | 59.96 | 20.78 | 61.2211 | 31.7594 | 59.9736 | 40.56 | 61.2261 | 72.5732 | 60.01 | 80.12 | 61.2189 | 91.8221 | 60.01 | 99.9
61.2263 | 7.857 | 59.9696 | 20.78 | 61.2032 | 12.0841 | 59.96 | 20.78 | 61.2294 | 31.7617 | 59.9735 | 40.56 | 61.2345 | 72.5747 | 60.01 | 80.12 | 61.2272 | 91.824 | 60.01 | 99.9
61.2346 | 7.859 | 59.9697 | 20.78 | 61.2115 | 12.0852 | 59.96 | 20.78 | 61.2377 | 31.764 | 59.9734 | 40.56 | 61.2428 | 72.5763 | 60.01 | 80.12 | 61.2355 | 91.8258 | 60.01 | 99.9
61.243 | 7.861 | 59.9699 | 20.78 | 61.2199 | 12.0864 | 59.96 | 20.78 | 61.2461 | 31.7663 | 59.9733 | 40.56 | 61.2512 | 72.5778 | 60.01 | 80.12 | 61.2439 | 91.8276 | 60.01 | 99.9
61.2513 | 7.863 | 59.9701 | 20.78 | 61.2282 | 12.0875 | 59.96 | 20.78 | 61.2544 | 31.7687 | 59.9733 | 40.56 | 61.2595 | 72.5794 | 60.01 | 80.12 | 61.2522 | 91.8295 | 60.01 | 99.9
61.2596 | 7.865 | 59.9702 | 20.78 | 61.2365 | 12.0887 | 59.96 | 20.78 | 61.2628 | 31.771 | 59.9732 | 40.56 | 61.2678 | 72.5809 | 60.01 | 80.12 | 61.2606 | 91.8313 | 60.01 | 99.9
61.268 | 7.8671 | 59.9704 | 20.78 | 61.2449 | 12.0898 | 59.96 | 20.78 | 61.2711 | 31.7733 | 59.9731 | 40.56 | 61.2761 | 72.5825 | 60.01 | 80.12 | 61.2689 | 91.8331 | 60.01 | 99.9
61.2763 | 7.8691 | 59.9706 | 20.78 | 61.2532 | 12.091 | 59.96 | 20.78 | 61.2794 | 31.7756 | 59.973 | 40.56 | 61.2845 | 72.584 | 60.01 | 80.12 | 61.2772 | 91.835 | 60.01 | 99.9
61.2847 | 7.8711 | 59.9708 | 20.78 | 61.2616 | 12.0921 | 59.96 | 20.78 | 61.2878 | 31.7779 | 59.9729 | 40.56 | 61.2928 | 72.5856 | 60.01 | 80.12 | 61.2855 | 91.8368 | 60.01 | 99.9
61.293 | 7.8731 | 59.9709 | 20.78 | 61.2699 | 12.0933 | 59.96 | 20.78 | 61.2961 | 31.7802 | 59.9728 | 40.56 | 61.3011 | 72.5871 | 60.01 | 80.12 | 61.2939 | 91.8386 | 60.01 | 99.9
61.3013 | 7.8751 | 59.9711 | 20.78 | 61.2782 | 12.0944 | 59.96 | 20.78 | 61.3044 | 31.7825 | 59.9728 | 40.56 | 61.3094 | 72.5887 | 60.01 | 80.12 | 61.3022 | 91.8405 | 60.01 | 99.9
61.3097 | 7.8771 | 59.9713 | 20.78 | 61.2866 | 12.0956 | 59.96 | 20.78 | 61.3127 | 31.7848 | 59.9727 | 40.56 | 61.3178 | 72.5902 | 60.01 | 80.12 | 61.3105 | 91.8423 | 60.01 | 99.9
61.318 | 7.8792 | 59.9714 | 20.78 | 61.2949 | 12.0967 | 59.96 | 20.78 | 61.3211 | 31.7871 | 59.9726 | 40.56 | 61.3261 | 72.5918 | 60.01 | 80.12 | 61.3188 | 91.8441 | 60.01 | 99.9
61.3263 | 7.8812 | 59.9716 | 20.78 | 61.3033 | 12.0979 | 59.96 | 20.78 | 61.3294 | 31.7894 | 59.9725 | 40.56 | 61.3345 | 72.5933 | 60.01 | 80.12 | 61.3272 | 91.846 | 60.01 | 99.9
61.3347 | 7.8832 | 59.9718 | 20.78 | 61.3116 | 12.099 | 59.96 | 20.78 | 61.3378 | 31.7917 | 59.9724 | 40.56 | 61.3428 | 72.5949 | 60.01 | 80.12 | 61.3355 | 91.8478 | 60.01 | 99.9
61.343 | 7.8852 | 59.9719 | 20.78 | 61.3199 | 12.1002 | 59.96 | 20.78 | 61.3461 | 31.7941 | 59.9723 | 40.56 | 61.3511 | 72.5964 | 60.01 | 80.12 | 61.3439 | 91.8496 | 60.01 | 99.9
61.3513 | 7.8872 | 59.9721 | 20.78 | 61.3283 | 12.1013 | 59.96 | 20.78 | 61.3544 | 31.7964 | 59.9723 | 40.56 | 61.3594 | 72.598 | 60.01 | 80.12 | 61.3522 | 91.8515 | 60.01 | 99.9
61.3597 | 7.8892 | 59.9723 | 20.78 | 61.3366 | 12.1025 | 59.96 | 20.78 | 61.3628 | 31.7987 | 59.9722 | 40.56 | 61.3678 | 72.5995 | 60.01 | 80.12 | 61.3605 | 91.8533 | 60.01 | 99.9
61.368 | 7.8913 | 59.9724 | 20.78 | 61.3449 | 12.1036 | 59.96 | 20.78 | 61.3711 | 31.801 | 59.9721 | 40.56 | 61.3761 | 72.6011 | 60.01 | 80.12 | 61.3688 | 91.7268 | 60 | 99.9
61.3764 | 7.8933 | 59.9726 | 20.78 | 61.3533 | 12.1048 | 59.96 | 20.78 | 61.3795 | 31.8033 | 59.972 | 40.56 | 61.3845 | 72.6026 | 60.01 | 80.12 | 61.3772 | 91.7298 | 60.0001 | 99.9
61.3847 | 7.8953 | 59.9728 | 20.78 | 61.3616 | 12.1059 | 59.96 | 20.78 | 61.3878 | 31.8056 | 59.9719 | 40.56 | 61.3928 | 72.6042 | 60.01 | 80.12 | 61.3855 | 91.7327 | 60.0002 | 99.9
61.393 | 7.8973 | 59.9729 | 20.78 | 61.37 | 12.1071 | 59.96 | 20.78 | 61.3961 | 31.8079 | 59.9718 | 40.56 | 61.4011 | 72.6057 | 60.01 | 80.12 | 61.3939 | 91.7356 | 60.0003 | 99.9
61.4014 | 7.8993 | 59.9731 | 20.78 | 61.3783 | 12.1082 | 59.96 | 20.78 | 61.4044 | 31.8102 | 59.9718 | 40.56 | 61.4094 | 72.6073 | 60.01 | 80.12 | 61.4022 | 91.7386 | 60.0004 | 99.9
61.4097 | 7.9014 | 59.9733 | 20.78 | 61.3866 | 12.1094 | 59.96 | 20.78 | 61.4128 | 31.8125 | 59.9717 | 40.56 | 61.4178 | 72.6088 | 60.01 | 80.12 | 61.4105 | 91.7415 | 60.0005 | 99.9
61.418 | 7.9034 | 59.9734 | 20.78 | 61.395 | 12.1105 | 59.96 | 20.78 | 61.4211 | 31.8148 | 59.9716 | 40.56 | 61.4261 | 72.6104 | 60.01 | 80.12 | 61.4188 | 91.7445 | 60.0005 | 99.9
61.4264 | 7.9054 | 59.9736 | 20.78 | 61.4033 | 12.1117 | 59.96 | 20.78 | 61.4294 | 31.8171 | 59.9715 | 40.56 | 61.4344 | 72.6119 | 60.01 | 80.12 | 61.4272 | 91.7474 | 60.0006 | 99.9
61.4347 | 7.9074 | 59.9738 | 20.78 | 61.4117 | 12.1128 | 59.96 | 20.78 | 61.4378 | 31.8195 | 59.9714 | 40.56 | 61.4427 | 72.6135 | 60.01 | 80.12 | 61.4355 | 91.7503 | 60.0007 | 99.9
61.443 | 7.9094 | 59.9739 | 20.78 | 61.42 | 12.114 | 59.96 | 20.78 | 61.4461 | 31.8218 | 59.9713 | 40.56 | 61.4511 | 72.615 | 60.01 | 80.12 | 61.4438 | 91.7533 | 60.0008 | 99.9
61.4514 | 7.9114 | 59.9741 | 20.78 | 61.4283 | 12.1151 | 59.96 | 20.78 | 61.4545 | 31.8241 | 59.9713 | 40.56 | 61.4594 | 72.6166 | 60.01 | 80.12 | 61.4521 | 91.7562 | 60.0009 | 99.9
61.4597 | 7.9135 | 59.9743 | 20.78 | 61.4367 | 12.1163 | 59.96 | 20.78 | 61.4628 | 31.8264 | 59.9712 | 40.56 | 61.4678 | 72.6181 | 60.01 | 80.12 | 61.4605 | 91.7592 | 60.001 | 99.9
61.468 | 7.9155 | 59.9744 | 20.78 | 61.445 | 12.1174 | 59.96 | 20.78 | 61.4711 | 31.8287 | 59.9711 | 40.56 | 61.4761 | 72.6197 | 60.01 | 80.12 | 61.4688 | 91.7621 | 60.0011 | 99.9
61.4764 | 7.9175 | 59.9746 | 20.78 | 61.4533 | 12.1186 | 59.96 | 20.78 | 61.4795 | 31.831 | 59.971 | 40.56 | 61.4844 | 72.6212 | 60.01 | 80.12 | 61.4772 | 91.765 | 60.0011 | 99.9
61.4847 | 7.9195 | 59.9748 | 20.78 | 61.4617 | 12.1197 | 59.96 | 20.78 | 61.4878 | 31.8333 | 59.9709 | 40.56 | 61.4927 | 72.6228 | 60.01 | 80.12 | 61.4855 | 91.768 | 60.0012 | 99.9
61.493 | 7.9215 | 59.9749 | 20.78 | 61.47 | 12.1209 | 59.96 | 20.78 | 61.4962 | 31.8356 | 59.9708 | 40.56 | 61.5011 | 72.6243 | 60.01 | 80.12 | 61.4938 | 91.7709 | 60.0013 | 99.9
61.5014 | 7.9235 | 59.9751 | 20.78 | 61.4784 | 12.122 | 59.96 | 20.78 | 61.5045 | 31.8379 | 59.9708 | 40.56 | 61.5094 | 72.6259 | 60.01 | 80.12 | 61.5021 | 91.7739 | 60.0014 | 99.9
61.5097 | 7.9256 | 59.9753 | 20.78 | 61.4867 | 12.1232 | 59.96 | 20.78 | 61.5128 | 31.8402 | 59.9707 | 40.56 | 61.5178 | 72.6274 | 60.01 | 80.12 | 61.5105 | 91.7768 | 60.0015 | 99.9
61.5181 | 7.9276 | 59.9754 | 20.78 | 61.495 | 12.1243 | 59.96 | 20.78 | 61.5211 | 31.8425 | 59.9706 | 40.56 | 61.5261 | 72.629 | 60.01 | 80.12 | 61.5188 | 91.7798 | 60.0016 | 99.9
61.5264 | 7.9296 | 59.9756 | 20.78 | 61.5034 | 12.1255 | 59.96 | 20.78 | 61.5295 | 31.8448 | 59.9705 | 40.56 | 61.5344 | 72.6305 | 60.01 | 80.12 | 61.5272 | 91.7827 | 60.0016 | 99.9
61.5347 | 7.9316 | 59.9758 | 20.78 | 61.5117 | 12.1267 | 59.96 | 20.78 | 61.5378 | 31.8472 | 59.9704 | 40.56 | 61.5427 | 72.6321 | 60.01 | 80.12 | 61.5355 | 91.7856 | 60.0017 | 99.9
61.5431 | 7.9336 | 59.9759 | 20.78 | 61.5201 | 12.1278 | 59.96 | 20.78 | 61.5462 | 31.8495 | 59.9703 | 40.56 | 61.5511 | 72.6336 | 60.01 | 80.12 | 61.5438 | 91.7886 | 60.0018 | 99.9
61.5514 | 7.9356 | 59.9761 | 20.78 | 61.5284 | 12.129 | 59.96 | 20.78 | 61.5545 | 31.8518 | 59.9703 | 40.56 | 61.5594 | 72.6352 | 60.01 | 80.12 | 61.5521 | 91.7915 | 60.0019 | 99.9
61.5597 | 7.9377 | 59.9763 | 20.78 | 61.5367 | 12.1301 | 59.96 | 20.78 | 61.5628 | 31.8541 | 59.9702 | 40.56 | 61.5677 | 72.6367 | 60.01 | 80.12 | 61.5605 | 91.7945 | 60.002 | 99.9
61.5681 | 7.9397 | 59.9764 | 20.78 | 61.5451 | 12.1313 | 59.96 | 20.78 | 61.5712 | 31.8564 | 59.9701 | 40.56 | 61.576 | 72.6383 | 60.01 | 80.12 | 61.5688 | 91.7974 | 60.0021 | 99.9
61.5764 | 7.9417 | 59.9766 | 20.78 | 61.5534 | 12.1324 | 59.96 | 20.78 | 61.5795 | 31.8587 | 59.97 | 40.56 | 61.5844 | 72.6398 | 60.01 | 80.12 | 61.5771 | 91.8003 | 60.0021 | 99.9
61.5847 | 7.9437 | 59.9768 | 20.78 | 61.5617 | 12.1336 | 59.96 | 20.78 | 61.5879 | 32.0761 | 59.98 | 40.56 | 61.5927 | 72.6414 | 60.01 | 80.12 | 61.5855 | 91.8033 | 60.0022 | 99.9
61.5931 | 7.9457 | 59.9769 | 20.78 | 61.5701 | 12.1347 | 59.96 | 20.78 | 61.5962 | 32.0763 | 59.98 | 40.56 | 61.6011 | 72.6429 | 60.01 | 80.12 | 61.5938 | 91.8062 | 60.0023 | 99.9
61.6014 | 7.9477 | 59.9771 | 20.78 | 61.5784 | 12.1359 | 59.96 | 20.78 | 61.6045 | 32.0764 | 59.98 | 40.56 | 61.6094 | 72.6445 | 60.01 | 80.12 | 61.6022 | 91.8092 | 60.0024 | 99.9
61.6097 | 7.9498 | 59.9773 | 20.78 | 61.5868 | 12.137 | 59.96 | 20.78 | 61.6129 | 32.0766 | 59.98 | 40.56 | 61.6177 | 72.646 | 60.01 | 80.12 | 61.6105 | 91.8121 | 60.0025 | 99.9
61.6181 | 7.9518 | 59.9774 | 20.78 | 61.5951 | 12.1382 | 59.96 | 20.78 | 61.6212 | 32.0767 | 59.98 | 40.56 | 61.6261 | 72.6476 | 60.01 | 80.12 | 61.6188 | 91.815 | 60.0026 | 99.9
61.6264 | 7.9538 | 59.9776 | 20.78 | 61.6034 | 12.1393 | 59.96 | 20.78 | 61.6295 | 32.0769 | 59.98 | 40.56 | 61.6344 | 72.6491 | 60.01 | 80.12 | 61.6271 | 91.818 | 60.0026 | 99.9
61.6348 | 7.9558 | 59.9778 | 20.78 | 61.6118 | 12.1405 | 59.96 | 20.78 | 61.6379 | 32.077 | 59.98 | 40.56 | 61.6428 | 72.6507 | 60.01 | 80.12 | 61.6355 | 91.8209 | 60.0027 | 99.9
61.6431 | 7.9578 | 59.9779 | 20.78 | 61.6201 | 12.1416 | 59.96 | 20.78 | 61.6462 | 32.0772 | 59.98 | 40.56 | 61.6511 | 72.6522 | 60.01 | 80.12 | 61.6438 | 91.8239 | 60.0028 | 99.9
61.6514 | 7.9598 | 59.9781 | 20.78 | 61.6284 | 12.1428 | 59.96 | 20.78 | 61.6545 | 32.0773 | 59.98 | 40.56 | 61.6594 | 72.6538 | 60.01 | 80.12 | 61.6522 | 91.8268 | 60.0029 | 99.9
61.6598 | 7.9619 | 59.9783 | 20.78 | 61.6368 | 12.1439 | 59.96 | 20.78 | 61.6629 | 32.0775 | 59.98 | 40.56 | 61.6677 | 72.6553 | 60.01 | 80.12 | 61.6605 | 91.8298 | 60.003 | 99.9
61.6681 | 7.9639 | 59.9784 | 20.78 | 61.6451 | 12.1451 | 59.96 | 20.78 | 61.6712 | 32.0776 | 59.98 | 40.56 | 61.6761 | 72.6569 | 60.01 | 80.12 | 61.6688 | 91.8327 | 60.0031 | 99.9
61.6764 | 7.9659 | 59.9786 | 20.78 | 61.6534 | 12.1462 | 59.96 | 20.78 | 61.6795 | 32.0778 | 59.98 | 40.56 | 61.6844 | 72.6584 | 60.01 | 80.12 | 61.6771 | 91.8356 | 60.0031 | 99.9
61.6848 | 7.9679 | 59.9788 | 20.78 | 61.6618 | 12.1474 | 59.96 | 20.78 | 61.6879 | 32.0779 | 59.98 | 40.56 | 61.6927 | 72.66 | 60.01 | 80.12 | 61.6855 | 91.8386 | 60.0032 | 99.9
61.6931 | 7.9699 | 59.9789 | 20.78 | 61.6701 | 12.1485 | 59.96 | 20.78 | 61.6962 | 32.0781 | 59.98 | 40.56 | 61.701 | 72.6615 | 60.01 | 80.12 | 61.6938 | 91.8415 | 60.0033 | 99.9
61.7014 | 7.972 | 59.9791 | 20.78 | 61.6785 | 12.1497 | 59.96 | 20.78 | 61.7046 | 32.0782 | 59.98 | 40.56 | 61.7094 | 72.6631 | 60.01 | 80.12 | 61.7021 | 91.8445 | 60.0034 | 99.9
61.7098 | 7.974 | 59.9793 | 20.78 | 61.6868 | 12.1508 | 59.96 | 20.78 | 61.7129 | 32.0784 | 59.98 | 40.56 | 61.7177 | 72.6646 | 60.01 | 80.12 | 61.7104 | 91.8474 | 60.0035 | 99.9
61.7181 | 7.976 | 59.9794 | 20.78 | 61.6952 | 12.152 | 59.96 | 20.78 | 61.7212 | 32.0785 | 59.98 | 40.56 | 61.7261 | 72.6662 | 60.01 | 80.12 | 61.7188 | 91.8503 | 60.0036 | 99.9
61.7264 | 7.978 | 59.9796 | 20.78 | 61.7035 | 12.1531 | 59.96 | 20.78 | 61.7296 | 32.0787 | 59.98 | 40.56 | 61.7344 | 72.6677 | 60.01 | 80.12 | 61.7271 | 91.8533 | 60.0036 | 99.9
61.7348 | 7.98 | 59.9798 | 20.78 | 61.7118 | 12.1543 | 59.96 | 20.78 | 61.7379 | 32.0788 | 59.98 | 40.56 | 61.7427 | 72.6693 | 60.01 | 80.12 | 61.7355 | 91.8562 | 60.0037 | 99.9
61.7431 | 7.982 | 59.9799 | 20.78 | 61.7202 | 12.1554 | 59.96 | 20.78 | 61.7462 | 32.079 | 59.98 | 40.56 | 61.751 | 72.6708 | 60.01 | 80.12 | 61.7438 | 91.8592 | 60.0038 | 99.9
61.7514 | 8.1225 | 59.98 | 20.78 | 61.7285 | 12.1566 | 59.96 | 20.78 | 61.7546 | 32.0791 | 59.98 | 40.56 | 61.7594 | 72.6724 | 60.01 | 80.12 | 61.7521 | 91.8621 | 60.0039 | 99.9
61.7598 | 8.1233 | 59.98 | 20.78 | 61.7368 | 12.1577 | 59.96 | 20.78 | 61.7629 | 32.0793 | 59.98 | 40.56 | 61.7677 | 72.6739 | 60.01 | 80.12 | 61.7604 | 91.865 | 60.004 | 99.9
61.7681 | 8.1242 | 59.98 | 20.78 | 61.7452 | 12.1589 | 59.96 | 20.78 | 61.7712 | 32.0794 | 59.98 | 40.56 | 61.7761 | 72.6755 | 60.01 | 80.12 | 61.7688 | 91.868 | 60.0041 | 99.9
61.7765 | 8.1251 | 59.98 | 20.78 | 61.7535 | 12.16 | 59.96 | 20.78 | 61.7796 | 32.0796 | 59.98 | 40.56 | 61.7844 | 72.677 | 60.01 | 80.12 | 61.7771 | 91.8709 | 60.0041 | 99.9
61.7848 | 8.1259 | 59.98 | 20.78 | 61.7618 | 12.1612 | 59.96 | 20.78 | 61.7879 | 32.0797 | 59.98 | 40.56 | 61.7927 | 72.6786 | 60.01 | 80.12 | 61.7855 | 91.8739 | 60.0042 | 99.9
61.7931 | 8.1268 | 59.98 | 20.78 | 61.7702 | 12.1623 | 59.96 | 20.78 | 61.7963 | 32.0799 | 59.98 | 40.56 | 61.801 | 72.6801 | 60.01 | 80.12 | 61.7938 | 91.8768 | 60.0043 | 99.9
61.8015 | 8.1277 | 59.98 | 20.78 | 61.7785 | 12.1635 | 59.96 | 20.78 | 61.8046 | 32.08 | 59.98 | 40.56 | 61.8094 | 72.6817 | 60.01 | 80.12 | 61.8021 | 91.8798 | 60.0044 | 99.9
61.8098 | 8.1285 | 59.98 | 20.78 | 61.7869 | 12.1646 | 59.96 | 20.78 | 61.8129 | 32.0802 | 59.98 | 40.56 | 61.8177 | 72.6832 | 60.01 | 80.12 | 61.8104 | 91.8827 | 60.0045 | 99.9
61.8181 | 8.1294 | 59.98 | 20.78 | 61.7952 | 12.1658 | 59.96 | 20.78 | 61.8213 | 32.0803 | 59.98 | 40.56 | 61.826 | 72.6848 | 60.01 | 80.12 | 61.8188 | 91.8856 | 60.0046 | 99.9
61.8265 | 8.1303 | 59.98 | 20.78 | 61.8036 | 12.1669 | 59.96 | 20.78 | 61.8296 | 32.0805 | 59.98 | 40.56 | 61.8344 | 72.6863 | 60.01 | 80.12 | 61.8271 | 91.8886 | 60.0046 | 99.9
61.8348 | 8.1311 | 59.98 | 20.78 | 61.8119 | 12.1681 | 59.96 | 20.78 | 61.838 | 32.0806 | 59.98 | 40.56 | 61.8427 | 72.6879 | 60.01 | 80.12 | 61.8354 | 91.8915 | 60.0047 | 99.9
61.8431 | 8.132 | 59.98 | 20.78 | 61.8202 | 12.1692 | 59.96 | 20.78 | 61.8463 | 32.0808 | 59.98 | 40.56 | 61.851 | 72.6894 | 60.01 | 80.12 | 61.8438 | 91.8945 | 60.0048 | 99.9
61.8515 | 8.1329 | 59.98 | 20.78 | 61.8286 | 12.1704 | 59.96 | 20.78 | 61.8546 | 32.0809 | 59.98 | 40.56 | 61.8594 | 72.691 | 60.01 | 80.12 | 61.8521 | 91.8974 | 60.0049 | 99.9
61.8598 | 8.1337 | 59.98 | 20.78 | 61.8369 | 12.1723 | 59.96 | 20.78 | 61.8629 | 32.0811 | 59.98 | 40.56 | 61.8677 | 72.6925 | 60.01 | 80.12 | 61.8604 | 91.9003 | 60.005 | 99.9
61.8681 | 8.1346 | 59.98 | 20.78 | 61.8452 | 12.175 | 59.96 | 20.78 | 61.8713 | 32.0812 | 59.98 | 40.56 | 61.876 | 72.6941 | 60.01 | 80.12 | 61.8688 | 91.9033 | 60.0051 | 99.9
61.8765 | 8.1355 | 59.98 | 20.78 | 61.8536 | 12.1777 | 59.96 | 20.78 | 61.8796 | 32.0814 | 59.98 | 40.56 | 61.8843 | 72.6956 | 60.01 | 80.12 | 61.8771 | 91.9062 | 60.0051 | 99.9
61.8848 | 8.1363 | 59.98 | 20.78 | 61.8619 | 12.1804 | 59.96 | 20.78 | 61.888 | 32.0815 | 59.98 | 40.56 | 61.8927 | 72.6972 | 60.01 | 80.12 | 61.8854 | 91.9092 | 60.0052 | 99.9
61.8932 | 8.1372 | 59.98 | 20.78 | 61.8703 | 12.1832 | 59.96 | 20.78 | 61.8963 | 32.0817 | 59.98 | 40.56 | 61.901 | 72.6987 | 60.01 | 80.12 | 61.8937 | 91.9121 | 60.0053 | 99.9
61.9015 | 8.1381 | 59.98 | 20.78 | 61.8786 | 12.1859 | 59.96 | 20.78 | 61.9046 | 32.0818 | 59.98 | 40.56 | 61.9094 | 72.7003 | 60.01 | 80.12 | 61.9021 | 91.915 | 60.0054 | 99.9
61.9098 | 8.1389 | 59.98 | 20.78 | 61.8869 | 12.1886 | 59.96 | 20.78 | 61.913 | 32.082 | 59.98 | 40.56 | 61.9177 | 72.7018 | 60.01 | 80.12 | 61.9104 | 91.918 | 60.0055 | 99.9
61.9182 | 8.1398 | 59.98 | 20.78 | 61.8953 | 12.1913 | 59.96 | 20.78 | 61.9213 | 32.0821 | 59.98 | 40.56 | 61.926 | 72.7034 | 60.01 | 80.12 | 61.9188 | 91.9209 | 60.0056 | 99.9
61.9265 | 8.1407 | 59.98 | 20.78 | 61.9036 | 12.1941 | 59.96 | 20.78 | 61.9297 | 32.0823 | 59.98 | 40.56 | 61.9343 | 72.7049 | 60.01 | 80.12 | 61.9271 | 91.9239 | 60.0056 | 99.9
61.9348 | 8.1415 | 59.98 | 20.78 | 61.912 | 12.1968 | 59.96 | 20.78 | 61.938 | 32.0824 | 59.98 | 40.56 | 61.9427 | 72.7065 | 60.01 | 80.12 | 61.9354 | 91.9268 | 60.0057 | 99.9
61.9432 | 8.1424 | 59.98 | 20.78 | 61.9203 | 12.1995 | 59.96 | 20.78 | 61.9463 | 32.0826 | 59.98 | 40.56 | 61.951 | 72.708 | 60.01 | 80.12 | 61.9437 | 91.9297 | 60.0058 | 99.9
61.9515 | 8.1433 | 59.98 | 20.78 | 61.9286 | 12.2022 | 59.96 | 20.78 | 61.9547 | 32.0827 | 59.98 | 40.56 | 61.9594 | 72.7096 | 60.01 | 80.12 | 61.9521 | 91.9327 | 60.0059 | 99.9
61.9598 | 8.1441 | 59.98 | 20.78 | 61.937 | 12.205 | 59.96 | 20.78 | 61.963 | 32.0829 | 59.98 | 40.56 | 61.9677 | 72.7111 | 60.01 | 80.12 | 61.9604 | 91.9356 | 60.006 | 99.9
61.9682 | 8.145 | 59.98 | 20.78 | 61.9453 | 12.2077 | 59.96 | 20.78 | 61.9713 | 32.083 | 59.98 | 40.56 | 61.976 | 72.7127 | 60.01 | 80.12 | 61.9688 | 91.9386 | 60.0061 | 99.9
61.9765 | 8.1459 | 59.98 | 20.78 | 61.9536 | 12.2104 | 59.96 | 20.78 | 61.9797 | 32.0832 | 59.98 | 40.56 | 61.9843 | 72.7142 | 60.01 | 80.12 | 61.9771 | 91.9415 | 60.0061 | 99.9
61.9848 | 8.1467 | 59.98 | 20.78 | 61.962 | 12.2132 | 59.96 | 20.78 | 61.988 | 32.0833 | 59.98 | 40.56 | 61.9927 | 72.7158 | 60.01 | 80.12 | 61.9854 | 91.9445 | 60.0062 | 99.9
61.9932 | 8.1476 | 59.98 | 20.78 | 61.9703 | 12.2159 | 59.96 | 20.78 | 61.9963 | 32.0835 | 59.98 | 40.56 | 62.001 | 72.7173 | 60.01 | 80.12 | 61.9937 | 91.9474 | 60.0063 | 99.9
62.0015 | 8.1485 | 59.98 | 20.78 | 61.9787 | 12.2186 | 59.96 | 20.78 | 62.0047 | 32.0836 | 59.98 | 40.56 | 62.0093 | 72.7189 | 60.01 | 80.12 | 62.0021 | 91.9503 | 60.0064 | 99.9
62.0099 | 8.1493 | 59.98 | 20.78 | 61.987 | 12.2213 | 59.96 | 20.78 | 62.013 | 32.0838 | 59.98 | 40.56 | 62.0176 | 72.7204 | 60.01 | 80.12 | 62.0104 | 91.9533 | 60.0065 | 99.9
62.0182 | 8.1502 | 59.98 | 20.78 | 61.9954 | 12.2241 | 59.96 | 20.78 | 62.0214 | 32.0839 | 59.98 | 40.56 | 62.026 | 72.722 | 60.01 | 80.12 | 62.0187 | 91.9562 | 60.0065 | 99.9
62.0265 | 8.1511 | 59.98 | 20.78 | 62.0037 | 12.2268 | 59.96 | 20.78 | 62.0297 | 32.0841 | 59.98 | 40.56 | 62.0343 | 72.7235 | 60.01 | 80.12 | 62.0271 | 91.9592 | 60.0066 | 99.9
62.0349 | 8.1519 | 59.98 | 20.78 | 62.012 | 12.2295 | 59.96 | 20.78 | 62.038 | 32.0842 | 59.98 | 40.56 | 62.0427 | 72.7251 | 60.01 | 80.12 | 62.0354 | 91.9621 | 60.0067 | 99.9
62.0432 | 8.1528 | 59.98 | 20.78 | 62.0204 | 12.2322 | 59.96 | 20.78 | 62.0464 | 32.0844 | 59.98 | 40.56 | 62.051 | 72.7266 | 60.01 | 80.12 | 62.0438 | 91.965 | 60.0068 | 99.9
62.0515 | 8.1537 | 59.98 | 20.78 | 62.0287 | 12.235 | 59.96 | 20.78 | 62.0547 | 32.0845 | 59.98 | 40.56 | 62.0593 | 72.7282 | 60.01 | 80.12 | 62.0521 | 91.968 | 60.0069 | 99.9
62.0599 | 8.1545 | 59.98 | 20.78 | 62.037 | 12.2377 | 59.96 | 20.78 | 62.063 | 32.0847 | 59.98 | 40.56 | 62.0676 | 72.7297 | 60.01 | 80.12 | 62.0604 | 91.9709 | 60.007 | 99.9
62.0682 | 8.1554 | 59.98 | 20.78 | 62.0454 | 12.2404 | 59.96 | 20.78 | 62.0714 | 32.0848 | 59.98 | 40.56 | 62.076 | 72.7313 | 60.01 | 80.12 | 62.0687 | 91.9739 | 60.007 | 99.9
62.0765 | 8.1563 | 59.98 | 20.78 | 62.0537 | 12.2432 | 59.96 | 20.78 | 62.0797 | 32.085 | 59.98 | 40.56 | 62.0844 | 72.7328 | 60.01 | 80.12 | 62.0771 | 91.9768 | 60.0071 | 99.9
62.0849 | 8.1571 | 59.98 | 20.78 | 62.0621 | 12.2459 | 59.96 | 20.78 | 62.088 | 32.0851 | 59.98 | 40.56 | 62.0927 | 72.7344 | 60.01 | 80.12 | 62.0854 | 91.9798 | 60.0072 | 99.9
62.0932 | 8.158 | 59.98 | 20.78 | 62.0704 | 12.2486 | 59.96 | 20.78 | 62.0964 | 32.0853 | 59.98 | 40.56 | 62.101 | 72.7359 | 60.01 | 80.12 | 62.0938 | 91.9827 | 60.0073 | 99.9
62.1015 | 8.1589 | 59.98 | 20.78 | 62.0787 | 12.2513 | 59.96 | 20.78 | 62.1047 | 32.0854 | 59.98 | 40.56 | 62.1093 | 72.7375 | 60.01 | 80.12 | 62.1021 | 91.9856 | 60.0074 | 99.9
62.1099 | 8.1597 | 59.98 | 20.78 | 62.0871 | 12.2541 | 59.96 | 20.78 | 62.1131 | 32.0856 | 59.98 | 40.56 | 62.1177 | 72.739 | 60.01 | 80.12 | 62.1104 | 91.9886 | 60.0075 | 99.9
62.1182 | 8.1606 | 59.98 | 20.78 | 62.0954 | 12.2568 | 59.96 | 20.78 | 62.1214 | 32.0857 | 59.98 | 40.56 | 62.126 | 72.7406 | 60.01 | 80.12 | 62.1187 | 91.9915 | 60.0075 | 99.9
62.1265 | 8.1615 | 59.98 | 20.78 | 62.1038 | 12.2595 | 59.96 | 20.78 | 62.1297 | 32.0859 | 59.98 | 40.56 | 62.1343 | 72.7421 | 60.01 | 80.12 | 62.1271 | 91.9945 | 60.0076 | 99.9
62.1349 | 8.1623 | 59.98 | 20.78 | 62.1121 | 12.2622 | 59.96 | 20.78 | 62.1381 | 32.086 | 59.98 | 40.56 | 62.1426 | 72.7437 | 60.01 | 80.12 | 62.1354 | 91.9974 | 60.0077 | 99.9
62.1432 | 8.1632 | 59.98 | 20.78 | 62.1204 | 12.265 | 59.96 | 20.78 | 62.1464 | 32.0862 | 59.98 | 40.56 | 62.151 | 72.8997 | 60.0099 | 80.12 | 62.1437 | 92.0003 | 60.0078 | 99.9
62.1516 | 8.1641 | 59.98 | 20.78 | 62.1288 | 12.2677 | 59.96 | 20.78 | 62.1548 | 32.0863 | 59.98 | 40.56 | 62.1593 | 72.9005 | 60.0098 | 80.12 | 62.152 | 92.0033 | 60.0079 | 99.9
62.1599 | 8.1649 | 59.98 | 20.78 | 62.1371 | 12.2704 | 59.96 | 20.78 | 62.1631 | 32.0865 | 59.98 | 40.56 | 62.1677 | 72.9014 | 60.0098 | 80.12 | 62.1604 | 92.0062 | 60.008 | 99.9
62.1682 | 8.1658 | 59.98 | 20.78 | 62.1454 | 12.2731 | 59.96 | 20.78 | 62.1714 | 32.0866 | 59.98 | 40.56 | 62.176 | 72.9022 | 60.0097 | 80.12 | 62.1687 | 92.0092 | 60.008 | 99.9
62.1766 | 8.1667 | 59.98 | 20.78 | 62.1538 | 12.2759 | 59.96 | 20.78 | 62.1797 | 32.0868 | 59.98 | 40.56 | 62.1843 | 72.9031 | 60.0096 | 80.12 | 62.1771 | 92.0121 | 60.0081 | 99.9
62.1849 | 8.1675 | 59.98 | 20.78 | 62.1621 | 12.2786 | 59.96 | 20.78 | 62.1881 | 32.0869 | 59.98 | 40.56 | 62.1926 | 72.904 | 60.0095 | 80.12 | 62.1854 | 92.015 | 60.0082 | 99.9
62.1932 | 8.1684 | 59.98 | 20.78 | 62.1705 | 12.2813 | 59.96 | 20.78 | 62.1964 | 32.0871 | 59.98 | 40.56 | 62.201 | 72.9048 | 60.0094 | 80.12 | 62.1937 | 92.018 | 60.0083 | 99.9
62.2016 | 8.1693 | 59.98 | 20.78 | 62.1788 | 12.2841 | 59.96 | 20.78 | 62.2048 | 32.0872 | 59.98 | 40.56 | 62.2093 | 72.9057 | 60.0093 | 80.12 | 62.202 | 92.0209 | 60.0084 | 99.9
62.2099 | 8.1701 | 59.98 | 20.78 | 62.1871 | 12.2868 | 59.96 | 20.78 | 62.2131 | 32.0874 | 59.98 | 40.56 | 62.2177 | 72.9065 | 60.0093 | 80.12 | 62.2104 | 92.0239 | 60.0085 | 99.9
62.2182 | 8.171 | 59.98 | 20.78 | 62.1955 | 12.2895 | 59.96 | 20.78 | 62.2214 | 32.0875 | 59.98 | 40.56 | 62.226 | 72.9074 | 60.0092 | 80.12 | 62.2187 | 92.0268 | 60.0085 | 99.9
62.2266 | 8.1719 | 59.98 | 20.78 | 62.2038 | 12.2922 | 59.96 | 20.78 | 62.2298 | 32.0877 | 59.98 | 40.56 | 62.2343 | 72.9082 | 60.0091 | 80.12 | 62.2271 | 92.0297 | 60.0086 | 99.9
62.2349 | 8.1727 | 59.98 | 20.78 | 62.2122 | 12.295 | 59.96 | 20.78 | 62.2381 | 32.0878 | 59.98 | 40.56 | 62.2426 | 72.9091 | 60.009 | 80.12 | 62.2354 | 92.0327 | 60.0087 | 99.9
62.2432 | 8.1736 | 59.98 | 20.78 | 62.2205 | 12.2977 | 59.96 | 20.78 | 62.2464 | 32.088 | 59.98 | 40.56 | 62.251 | 72.91 | 60.0089 | 80.12 | 62.2437 | 92.0356 | 60.0088 | 99.9
62.2516 | 8.1745 | 59.98 | 20.78 | 62.2289 | 12.3004 | 59.96 | 20.78 | 62.2548 | 32.0881 | 59.98 | 40.56 | 62.2593 | 72.9108 | 60.0089 | 80.12 | 62.252 | 92.0386 | 60.0089 | 99.9
62.2599 | 8.1753 | 59.98 | 20.78 | 62.2372 | 12.3031 | 59.96 | 20.78 | 62.2631 | 32.0883 | 59.98 | 40.56 | 62.2676 | 72.9117 | 60.0088 | 80.12 | 62.2604 | 92.0415 | 60.009 | 99.9
62.2682 | 8.1762 | 59.98 | 20.78 | 62.2455 | 12.3059 | 59.96 | 20.78 | 62.2715 | 32.0884 | 59.98 | 40.56 | 62.2759 | 72.9125 | 60.0087 | 80.12 | 62.2687 | 92.0444 | 60.009 | 99.9
62.2766 | 8.1771 | 59.98 | 20.78 | 62.2538 | 12.3086 | 59.96 | 20.78 | 62.2798 | 32.0886 | 59.98 | 40.56 | 62.2843 | 72.9134 | 60.0086 | 80.12 | 62.277 | 92.0474 | 60.0091 | 99.9
62.2849 | 8.1779 | 59.98 | 20.78 | 62.2622 | 12.3113 | 59.96 | 20.78 | 62.2881 | 32.0887 | 59.98 | 40.56 | 62.2926 | 72.9143 | 60.0085 | 80.12 | 62.2853 | 92.0503 | 60.0092 | 99.9
62.2933 | 8.1788 | 59.98 | 20.78 | 62.2705 | 12.314 | 59.96 | 20.78 | 62.2964 | 32.0889 | 59.98 | 40.56 | 62.301 | 72.9151 | 60.0084 | 80.12 | 62.2937 | 92.0533 | 60.0093 | 99.9
62.3016 | 8.1797 | 59.98 | 20.78 | 62.2789 | 12.3168 | 59.96 | 20.78 | 62.3048 | 32.089 | 59.98 | 40.56 | 62.3093 | 72.916 | 60.0084 | 80.12 | 62.302 | 92.0562 | 60.0094 | 99.9
62.3099 | 8.1805 | 59.98 | 20.78 | 62.2872 | 12.3195 | 59.96 | 20.78 | 62.3131 | 32.0892 | 59.98 | 40.56 | 62.3176 | 72.9168 | 60.0083 | 80.12 | 62.3104 | 92.0592 | 60.0095 | 99.9
62.3183 | 8.1814 | 59.98 | 20.78 | 62.2956 | 12.3222 | 59.96 | 20.78 | 62.3214 | 32.0893 | 59.98 | 40.56 | 62.3259 | 72.9177 | 60.0082 | 80.12 | 62.3187 | 92.0621 | 60.0095 | 99.9
62.3266 | 8.1823 | 59.98 | 20.78 | 62.3039 | 12.325 | 59.96 | 20.78 | 62.3298 | 32.0895 | 59.98 | 40.56 | 62.3343 | 72.9185 | 60.0081 | 80.12 | 62.327 | 92.065 | 60.0096 | 99.9
62.3349 | 8.1831 | 59.98 | 20.78 | 62.3122 | 12.3277 | 59.96 | 20.78 | 62.3381 | 32.0896 | 59.98 | 40.56 | 62.3426 | 72.9194 | 60.008 | 80.12 | 62.3353 | 92.068 | 60.0097 | 99.9
62.3433 | 8.184 | 59.98 | 20.78 | 62.3206 | 12.3304 | 59.96 | 20.78 | 62.3465 | 32.0898 | 59.98 | 40.56 | 62.351 | 72.9203 | 60.0079 | 80.12 | 62.3437 | 92.0709 | 60.0098 | 99.9
62.3516 | 8.1849 | 59.98 | 20.78 | 62.3289 | 12.3331 | 59.96 | 20.78 | 62.3548 | 32.0899 | 59.98 | 40.56 | 62.3593 | 72.9211 | 60.0079 | 80.12 | 62.352 | 92.0739 | 60.0099 | 99.9
62.3599 | 8.1857 | 59.98 | 20.78 | 62.3372 | 12.3359 | 59.96 | 20.78 | 62.3631 | 32.0901 | 59.98 | 40.56 | 62.3676 | 72.922 | 60.0078 | 80.12 | 62.3604 | 92.0768 | 60.01 | 99.9
62.3683 | 8.1866 | 59.98 | 20.78 | 62.3456 | 12.3386 | 59.96 | 20.78 | 62.3715 | 32.0902 | 59.98 | 40.56 | 62.3759 | 72.9228 | 60.0077 | 80.12 | 62.3687 | 91.9522 | 60.01 | 99.9
62.3766 | 8.1875 | 59.98 | 20.78 | 62.3539 | 12.3413 | 59.96 | 20.78 | 62.3798 | 32.0904 | 59.98 | 40.56 | 62.3843 | 72.9237 | 60.0076 | 80.12 | 62.377 | 91.9541 | 60.01 | 99.9
62.3849 | 8.1883 | 59.98 | 20.78 | 62.3623 | 12.344 | 59.96 | 20.78 | 62.3881 | 32.0905 | 59.98 | 40.56 | 62.3926 | 72.9246 | 60.0075 | 80.12 | 62.3853 | 91.9561 | 60.01 | 99.9
62.3933 | 8.1892 | 59.98 | 20.78 | 62.3706 | 12.3468 | 59.96 | 20.78 | 62.3965 | 32.0907 | 59.98 | 40.56 | 62.4009 | 72.9254 | 60.0074 | 80.12 | 62.3937 | 91.958 | 60.01 | 99.9
62.4016 | 8.1901 | 59.98 | 20.78 | 62.3789 | 12.3495 | 59.96 | 20.78 | 62.4048 | 32.0908 | 59.98 | 40.56 | 62.4092 | 72.9263 | 60.0074 | 80.12 | 62.402 | 91.96 | 60.01 | 99.9
62.4099 | 8.1909 | 59.98 | 20.78 | 62.3873 | 12.3522 | 59.96 | 20.78 | 62.4131 | 32.091 | 59.98 | 40.56 | 62.4176 | 72.9271 | 60.0073 | 80.12 | 62.4103 | 91.962 | 60.01 | 99.9
62.4183 | 8.1918 | 59.98 | 20.78 | 62.3956 | 12.3549 | 59.96 | 20.78 | 62.4215 | 32.0911 | 59.98 | 40.56 | 62.4259 | 72.928 | 60.0072 | 80.12 | 62.4186 | 91.9639 | 60.01 | 99.9
62.4266 | 8.1927 | 59.98 | 20.78 | 62.404 | 12.3577 | 59.96 | 20.78 | 62.4298 | 32.0913 | 59.98 | 40.56 | 62.4343 | 72.9288 | 60.0071 | 80.12 | 62.427 | 91.9659 | 60.01 | 99.9
62.435 | 8.1935 | 59.98 | 20.78 | 62.4123 | 12.3604 | 59.96 | 20.78 | 62.4381 | 32.0914 | 59.98 | 40.56 | 62.4426 | 72.9297 | 60.007 | 80.12 | 62.4353 | 91.9678 | 60.01 | 99.9
62.4433 | 8.1944 | 59.98 | 20.78 | 62.4206 | 12.3631 | 59.96 | 20.78 | 62.4465 | 32.0916 | 59.98 | 40.56 | 62.4509 | 72.9306 | 60.0069 | 80.12 | 62.4437 | 91.9698 | 60.01 | 99.9
62.4516 | 8.1953 | 59.98 | 20.78 | 62.429 | 12.3659 | 59.96 | 20.78 | 62.4548 | 32.0917 | 59.98 | 40.56 | 62.4592 | 72.9314 | 60.0069 | 80.12 | 62.452 | 91.9717 | 60.01 | 99.9
62.46 | 8.1961 | 59.98 | 20.78 | 62.4373 | 12.3686 | 59.96 | 20.78 | 62.4631 | 32.0919 | 59.98 | 40.56 | 62.4676 | 72.9323 | 60.0068 | 80.12 | 62.4603 | 91.9737 | 60.01 | 99.9
62.4683 | 8.197 | 59.98 | 20.78 | 62.4456 | 12.3713 | 59.96 | 20.78 | 62.4715 | 32.092 | 59.98 | 40.56 | 62.4759 | 72.9331 | 60.0067 | 80.12 | 62.4686 | 91.9757 | 60.01 | 99.9
62.4766 | 8.1979 | 59.98 | 20.78 | 62.454 | 12.374 | 59.96 | 20.78 | 62.4798 | 32.0922 | 59.98 | 40.56 | 62.4843 | 72.934 | 60.0066 | 80.12 | 62.477 | 91.9776 | 60.01 | 99.9
62.485 | 8.1987 | 59.98 | 20.78 | 62.4623 | 12.3768 | 59.96 | 20.78 | 62.4881 | 32.0923 | 59.98 | 40.56 | 62.4926 | 72.9349 | 60.0065 | 80.12 | 62.4853 | 91.9796 | 60.01 | 99.9
62.4933 | 8.1996 | 59.98 | 20.78 | 62.4706 | 12.3795 | 59.96 | 20.78 | 62.4965 | 32.0925 | 59.98 | 40.56 | 62.5009 | 72.9357 | 60.0064 | 80.12 | 62.4937 | 91.9815 | 60.01 | 99.9
62.5016 | 8.2005 | 59.98 | 20.78 | 62.479 | 12.3822 | 59.96 | 20.78 | 62.5048 | 32.0926 | 59.98 | 40.56 | 62.5093 | 72.9366 | 60.0064 | 80.12 | 62.502 | 91.9835 | 60.01 | 99.9
62.51 | 8.2013 | 59.98 | 20.78 | 62.4873 | 12.3849 | 59.96 | 20.78 | 62.5132 | 32.0928 | 59.98 | 40.56 | 62.5176 | 72.9374 | 60.0063 | 80.12 | 62.5103 | 91.9855 | 60.01 | 99.9
62.5183 | 8.2022 | 59.98 | 20.78 | 62.4957 | 12.3877 | 59.96 | 20.78 | 62.5215 | 32.0929 | 59.98 | 40.56 | 62.5259 | 72.9383 | 60.0062 | 80.12 | 62.5186 | 91.9874 | 60.01 | 99.9
62.5266 | 8.2031 | 59.98 | 20.78 | 62.504 | 12.3904 | 59.96 | 20.78 | 62.5298 | 32.0931 | 59.98 | 40.56 | 62.5342 | 72.9391 | 60.0061 | 80.12 | 62.527 | 91.9894 | 60.01 | 99.9
62.535 | 8.2039 | 59.98 | 20.78 | 62.5124 | 12.3931 | 59.96 | 20.78 | 62.5381 | 32.0932 | 59.98 | 40.56 | 62.5426 | 72.94 | 60.006 | 80.12 | 62.5353 | 91.9913 | 60.01 | 99.9
62.5433 | 8.2048 | 59.98 | 20.78 | 62.5207 | 12.3958 | 59.96 | 20.78 | 62.5465 | 32.0934 | 59.98 | 40.56 | 62.5509 | 72.9409 | 60.0059 | 80.12 | 62.5436 | 91.9933 | 60.01 | 99.9
62.5516 | 8.2057 | 59.98 | 20.78 | 62.529 | 12.3986 | 59.96 | 20.78 | 62.5548 | 32.0935 | 59.98 | 40.56 | 62.5593 | 72.9417 | 60.0059 | 80.12 | 62.5519 | 91.9952 | 60.01 | 99.9
62.56 | 8.2065 | 59.98 | 20.78 | 62.5374 | 12.4013 | 59.96 | 20.78 | 62.5631 | 32.0937 | 59.98 | 40.56 | 62.5676 | 72.9426 | 60.0058 | 80.12 | 62.5603 | 91.9972 | 60.01 | 99.9
62.5683 | 8.2074 | 59.98 | 20.78 | 62.5457 | 12.404 | 59.96 | 20.78 | 62.5715 | 32.0938 | 59.98 | 40.56 | 62.5759 | 72.9434 | 60.0057 | 80.12 | 62.5686 | 91.9992 | 60.01 | 99.9
62.5766 | 8.2083 | 59.98 | 20.78 | 62.554 | 12.4068 | 59.96 | 20.78 | 62.5798 | 32.094 | 59.98 | 40.56 | 62.5842 | 72.9443 | 60.0056 | 80.12 | 62.577 | 92.0011 | 60.01 | 99.9
62.585 | 8.2091 | 59.98 | 20.78 | 62.5624 | 12.4095 | 59.96 | 20.78 | 62.5882 | 32.0761 | 59.98 | 40.56 | 62.5926 | 72.9452 | 60.0055 | 80.12 | 62.5853 | 92.0031 | 60.01 | 99.9
62.5933 | 8.21 | 59.98 | 20.78 | 62.5707 | 12.4122 | 59.96 | 20.78 | 62.5965 | 32.0784 | 59.98 | 40.56 | 62.6009 | 72.946 | 60.0054 | 80.12 | 62.5936 | 92.005 | 60.01 | 99.9
62.6016 | 8.2109 | 59.98 | 20.78 | 62.579 | 12.4149 | 59.96 | 20.78 | 62.6048 | 32.0807 | 59.98 | 40.56 | 62.6093 | 72.9469 | 60.0054 | 80.12 | 62.6019 | 92.007 | 60.01 | 99.9
62.61 | 8.2117 | 59.98 | 20.78 | 62.5874 | 12.4177 | 59.96 | 20.78 | 62.6132 | 32.083 | 59.98 | 40.56 | 62.6176 | 72.9477 | 60.0053 | 80.12 | 62.6103 | 92.0089 | 60.01 | 99.9
62.6183 | 8.2126 | 59.98 | 20.78 | 62.5957 | 12.4204 | 59.96 | 20.78 | 62.6215 | 32.0853 | 59.98 | 40.56 | 62.6259 | 72.9486 | 60.0052 | 80.12 | 62.6186 | 92.0109 | 60.01 | 99.9
62.6267 | 8.2135 | 59.98 | 20.78 | 62.6041 | 12.4231 | 59.96 | 20.78 | 62.6298 | 32.0875 | 59.98 | 40.56 | 62.6342 | 72.9494 | 60.0051 | 80.12 | 62.627 | 92.0129 | 60.01 | 99.9
62.635 | 8.2143 | 59.98 | 20.78 | 62.6124 | 12.4258 | 59.96 | 20.78 | 62.6382 | 32.0898 | 59.98 | 40.56 | 62.6426 | 72.9503 | 60.005 | 80.12 | 62.6353 | 92.0148 | 60.01 | 99.9
62.6433 | 8.2152 | 59.98 | 20.78 | 62.6208 | 12.4286 | 59.96 | 20.78 | 62.6465 | 32.0921 | 59.98 | 40.56 | 62.6509 | 72.9512 | 60.0049 | 80.12 | 62.6436 | 92.0168 | 60.01 | 99.9
62.6517 | 8.2161 | 59.98 | 20.78 | 62.6291 | 12.4313 | 59.96 | 20.78 | 62.6548 | 32.0944 | 59.98 | 40.56 | 62.6592 | 72.952 | 60.0049 | 80.12 | 62.6519 | 92.0187 | 60.01 | 99.9
62.66 | 8.2169 | 59.98 | 20.78 | 62.6374 | 12.434 | 59.96 | 20.78 | 62.6631 | 32.0967 | 59.98 | 40.56 | 62.6675 | 72.9529 | 60.0048 | 80.12 | 62.6603 | 92.0207 | 60.01 | 99.9
62.6683 | 8.2178 | 59.98 | 20.78 | 62.6458 | 12.4367 | 59.96 | 20.78 | 62.6715 | 32.099 | 59.98 | 40.56 | 62.6759 | 72.9537 | 60.0047 | 80.12 | 62.6686 | 92.0227 | 60.01 | 99.9
62.6767 | 8.2187 | 59.98 | 20.78 | 62.6541 | 12.4395 | 59.96 | 20.78 | 62.6798 | 32.1013 | 59.98 | 40.56 | 62.6842 | 72.9546 | 60.0046 | 80.12 | 62.6769 | 92.0246 | 60.01 | 99.9
62.685 | 8.2195 | 59.98 | 20.78 | 62.6624 | 12.4422 | 59.96 | 20.78 | 62.6882 | 32.1036 | 59.98 | 40.56 | 62.6926 | 72.9555 | 60.0045 | 80.12 | 62.6853 | 92.0266 | 60.01 | 99.9
62.6933 | 8.2204 | 59.98 | 20.78 | 62.6708 | 12.4449 | 59.96 | 20.78 | 62.6965 | 32.1059 | 59.98 | 40.56 | 62.7009 | 72.9563 | 60.0044 | 80.12 | 62.6936 | 92.0285 | 60.01 | 99.9
62.7017 | 8.2213 | 59.98 | 20.78 | 62.6791 | 12.4477 | 59.96 | 20.78 | 62.7048 | 32.1082 | 59.98 | 40.56 | 62.7092 | 72.9572 | 60.0044 | 80.12 | 62.702 | 92.0305 | 60.01 | 99.9
62.71 | 8.2221 | 59.98 | 20.78 | 62.6874 | 12.4504 | 59.96 | 20.78 | 62.7132 | 32.1105 | 59.98 | 40.56 | 62.7175 | 72.958 | 60.0043 | 80.12 | 62.7103 | 92.0324 | 60.01 | 99.9
62.7183 | 8.223 | 59.98 | 20.78 | 62.6958 | 12.4531 | 59.96 | 20.78 | 62.7215 | 32.1128 | 59.98 | 40.56 | 62.7259 | 72.9589 | 60.0042 | 80.12 | 62.7186 | 92.0344 | 60.01 | 99.9
62.7267 | 8.2239 | 59.98 | 20.78 | 62.7041 | 12.4558 | 59.96 | 20.78 | 62.7298 | 32.115 | 59.98 | 40.56 | 62.7342 | 72.9597 | 60.0041 | 80.12 | 62.7269 | 92.0364 | 60.01 | 99.9
62.735 | 8.2247 | 59.98 | 20.78 | 62.7125 | 12.4586 | 59.96 | 20.78 | 62.7382 | 32.1173 | 59.98 | 40.56 | 62.7426 | 72.9606 | 60.004 | 80.12 | 62.7353 | 92.0383 | 60.01 | 99.9
62.7433 | 8.2256 | 59.98 | 20.78 | 62.7208 | 12.4613 | 59.96 | 20.78 | 62.7465 | 32.1196 | 59.98 | 40.56 | 62.7509 | 72.9615 | 60.0039 | 80.12 | 62.7436 | 92.0403 | 60.01 | 99.9
62.7517 | 8.2274 | 59.9801 | 20.78 | 62.7292 | 12.464 | 59.96 | 20.78 | 62.7548 | 32.1219 | 59.98 | 40.56 | 62.7592 | 72.9623 | 60.0039 | 80.12 | 62.752 | 92.0422 | 60.01 | 99.9
62.76 | 8.23 | 59.9803 | 20.78 | 62.7375 | 12.4667 | 59.96 | 20.78 | 62.7632 | 32.1242 | 59.98 | 40.56 | 62.7675 | 72.9632 | 60.0038 | 80.12 | 62.7603 | 92.0442 | 60.01 | 99.9
62.7683 | 8.2325 | 59.9804 | 20.78 | 62.7458 | 12.4695 | 59.96 | 20.78 | 62.7715 | 32.1265 | 59.98 | 40.56 | 62.7759 | 72.964 | 60.0037 | 80.12 | 62.7686 | 92.0461 | 60.01 | 99.9
62.7767 | 8.2351 | 59.9806 | 20.78 | 62.7542 | 12.4722 | 59.96 | 20.78 | 62.7798 | 32.1288 | 59.98 | 40.56 | 62.7842 | 72.9649 | 60.0036 | 80.12 | 62.7769 | 92.0481 | 60.01 | 99.9
62.785 | 8.2376 | 59.9808 | 20.78 | 62.7625 | 12.4749 | 59.96 | 20.78 | 62.7882 | 32.1311 | 59.98 | 40.56 | 62.7925 | 72.9658 | 60.0035 | 80.12 | 62.7853 | 92.0501 | 60.01 | 99.9
62.7934 | 8.2402 | 59.9809 | 20.78 | 62.7708 | 12.4776 | 59.96 | 20.78 | 62.7965 | 32.1334 | 59.98 | 40.56 | 62.8008 | 72.9666 | 60.0034 | 80.12 | 62.7936 | 92.052 | 60.01 | 99.9
62.8017 | 8.2427 | 59.9811 | 20.78 | 62.7792 | 12.4804 | 59.96 | 20.78 | 62.8048 | 32.1357 | 59.98 | 40.56 | 62.8092 | 72.9675 | 60.0034 | 80.12 | 62.8019 | 92.054 | 60.01 | 99.9
62.81 | 8.2453 | 59.9813 | 20.78 | 62.7875 | 12.4831 | 59.96 | 20.78 | 62.8132 | 32.138 | 59.98 | 40.56 | 62.8175 | 72.9683 | 60.0033 | 80.12 | 62.8102 | 92.0559 | 60.01 | 99.9
62.8184 | 8.2478 | 59.9814 | 20.78 | 62.7958 | 12.4858 | 59.96 | 20.78 | 62.8215 | 32.1403 | 59.98 | 40.56 | 62.8259 | 72.9692 | 60.0032 | 80.12 | 62.8186 | 92.0579 | 60.01 | 99.9
62.8267 | 8.2504 | 59.9816 | 20.78 | 62.8042 | 12.4886 | 59.96 | 20.78 | 62.8298 | 32.1425 | 59.98 | 40.56 | 62.8342 | 72.97 | 60.0031 | 80.12 | 62.8269 | 92.0599 | 60.01 | 99.9
62.835 | 8.2529 | 59.9818 | 20.78 | 62.8125 | 12.4913 | 59.96 | 20.78 | 62.8382 | 32.1448 | 59.98 | 40.56 | 62.8425 | 72.9709 | 60.003 | 80.12 | 62.8353 | 92.0618 | 60.01 | 99.9
62.8434 | 8.2555 | 59.9819 | 20.78 | 62.8209 | 12.494 | 59.96 | 20.78 | 62.8465 | 32.1471 | 59.98 | 40.56 | 62.8508 | 72.9718 | 60.0029 | 80.12 | 62.8436 | 92.0638 | 60.01 | 99.9
62.8517 | 8.258 | 59.9821 | 20.78 | 62.8292 | 12.4967 | 59.96 | 20.78 | 62.8549 | 32.1494 | 59.98 | 40.56 | 62.8592 | 72.9726 | 60.0029 | 80.12 | 62.8519 | 92.0657 | 60.01 | 99.9
62.86 | 8.2606 | 59.9823 | 20.78 | 62.8376 | 12.4981 | 59.96 | 20.78 | 62.8632 | 32.1517 | 59.98 | 40.56 | 62.8675 | 72.9735 | 60.0028 | 80.12 | 62.8602 | 92.0677 | 60.01 | 99.9
62.8684 | 8.2631 | 59.9824 | 20.78 | 62.8459 | 12.4983 | 59.9599 | 20.78 | 62.8715 | 32.154 | 59.98 | 40.56 | 62.8759 | 72.9743 | 60.0027 | 80.12 | 62.8686 | 92.0696 | 60.01 | 99.9
62.8767 | 8.2657 | 59.9826 | 20.78 | 62.8542 | 12.4986 | 59.9598 | 20.78 | 62.8799 | 32.1563 | 59.98 | 40.56 | 62.8842 | 72.9752 | 60.0026 | 80.12 | 62.8769 | 92.0716 | 60.01 | 99.9
62.885 | 8.2682 | 59.9828 | 20.78 | 62.8625 | 12.4988 | 59.9597 | 20.78 | 62.8882 | 32.1586 | 59.98 | 40.56 | 62.8925 | 72.976 | 60.0025 | 80.12 | 62.8853 | 92.0736 | 60.01 | 99.9
62.8934 | 8.2708 | 59.9829 | 20.78 | 62.8709 | 12.499 | 59.9596 | 20.78 | 62.8965 | 32.1609 | 59.98 | 40.56 | 62.9008 | 72.9769 | 60.0024 | 80.12 | 62.8936 | 92.0755 | 60.01 | 99.9
62.9017 | 8.2733 | 59.9831 | 20.78 | 62.8792 | 12.4992 | 59.9595 | 20.78 | 62.9048 | 32.1632 | 59.98 | 40.56 | 62.9092 | 72.9778 | 60.0024 | 80.12 | 62.9019 | 92.0775 | 60.01 | 99.9
62.91 | 8.2759 | 59.9833 | 20.78 | 62.8876 | 12.4995 | 59.9595 | 20.78 | 62.9132 | 32.1655 | 59.98 | 40.56 | 62.9175 | 72.9786 | 60.0023 | 80.12 | 62.9102 | 92.0794 | 60.01 | 99.9
62.9184 | 8.2784 | 59.9834 | 20.78 | 62.8959 | 12.4997 | 59.9594 | 20.78 | 62.9215 | 32.1678 | 59.98 | 40.56 | 62.9258 | 72.9795 | 60.0022 | 80.12 | 62.9186 | 92.0814 | 60.01 | 99.9
62.9267 | 8.281 | 59.9836 | 20.78 | 62.9042 | 12.4999 | 59.9593 | 20.78 | 62.9299 | 32.1701 | 59.98 | 40.56 | 62.9341 | 72.9803 | 60.0021 | 80.12 | 62.9269 | 92.0833 | 60.01 | 99.9
62.9351 | 8.2835 | 59.9838 | 20.78 | 62.9126 | 12.5001 | 59.9592 | 20.78 | 62.9382 | 32.1723 | 59.98 | 40.56 | 62.9425 | 72.9812 | 60.002 | 80.12 | 62.9352 | 92.0853 | 60.01 | 99.9
62.9434 | 8.2861 | 59.9839 | 20.78 | 62.9209 | 12.5004 | 59.9591 | 20.78 | 62.9465 | 32.1746 | 59.98 | 40.56 | 62.9509 | 72.9821 | 60.0019 | 80.12 | 62.9435 | 92.0873 | 60.01 | 99.9
62.9517 | 8.2886 | 59.9841 | 20.78 | 62.9293 | 12.5006 | 59.959 | 20.78 | 62.9549 | 32.1769 | 59.98 | 40.56 | 62.9592 | 72.9829 | 60.0019 | 80.12 | 62.9519 | 92.0892 | 60.01 | 99.9
62.9601 | 8.2912 | 59.9843 | 20.78 | 62.9376 | 12.5008 | 59.959 | 20.78 | 62.9632 | 32.1792 | 59.98 | 40.56 | 62.9675 | 72.9838 | 60.0018 | 80.12 | 62.9602 | 92.0912 | 60.01 | 99.9
62.9684 | 8.2937 | 59.9844 | 20.78 | 62.9459 | 12.501 | 59.9589 | 20.78 | 62.9715 | 32.1815 | 59.98 | 40.56 | 62.9758 | 72.9846 | 60.0017 | 80.12 | 62.9686 | 92.0931 | 60.01 | 99.9
62.9767 | 8.2963 | 59.9846 | 20.78 | 62.9543 | 12.5013 | 59.9588 | 20.78 | 62.9799 | 32.1838 | 59.98 | 40.56 | 62.9842 | 72.9855 | 60.0016 | 80.12 | 62.9769 | 92.0951 | 60.01 | 99.9
62.9851 | 8.2988 | 59.9848 | 20.78 | 62.9626 | 12.5015 | 59.9587 | 20.78 | 62.9882 | 32.1861 | 59.98 | 40.56 | 62.9925 | 72.9863 | 60.0015 | 80.12 | 62.9852 | 92.097 | 60.01 | 99.9
62.9934 | 8.3014 | 59.9849 | 20.78 | 62.9709 | 12.5017 | 59.9586 | 20.78 | 62.9966 | 32.1884 | 59.98 | 40.56 | 63.0009 | 72.9872 | 60.0014 | 80.12 | 62.9935 | 92.099 | 60.01 | 99.9
63.0017 | 8.3039 | 59.9851 | 20.78 | 62.9793 | 12.5019 | 59.9585 | 20.78 | 63.0049 | 32.1907 | 59.98 | 40.56 | 63.0092 | 72.9881 | 60.0014 | 80.12 | 63.0019 | 92.101 | 60.01 | 99.9
63.0101 | 8.3065 | 59.9853 | 20.78 | 62.9876 | 12.5022 | 59.9585 | 20.78 | 63.0132 | 32.193 | 59.98 | 40.56 | 63.0175 | 72.9889 | 60.0013 | 80.12 | 63.0102 | 92.1029 | 60.01 | 99.9
63.0184 | 8.309 | 59.9854 | 20.78 | 62.996 | 12.5024 | 59.9584 | 20.78 | 63.0215 | 32.1953 | 59.98 | 40.56 | 63.0258 | 72.9898 | 60.0012 | 80.12 | 63.0186 | 92.1049 | 60.01 | 99.9
63.0267 | 8.3116 | 59.9856 | 20.78 | 63.0043 | 12.5026 | 59.9583 | 20.78 | 63.0299 | 32.1976 | 59.98 | 40.56 | 63.0342 | 72.9906 | 60.0011 | 80.12 | 63.0269 | 92.1068 | 60.01 | 99.9
63.0351 | 8.3141 | 59.9858 | 20.78 | 63.0126 | 12.5028 | 59.9582 | 20.78 | 63.0382 | 32.1999 | 59.98 | 40.56 | 63.0425 | 72.9915 | 60.001 | 80.12 | 63.0352 | 92.1088 | 60.01 | 99.9
63.0434 | 8.3167 | 59.9859 | 20.78 | 63.021 | 12.5031 | 59.9581 | 20.78 | 63.0465 | 32.2021 | 59.98 | 40.56 | 63.0508 | 72.9924 | 60.0009 | 80.12 | 63.0435 | 92.1108 | 60.01 | 99.9
63.0517 | 8.3192 | 59.9861 | 20.78 | 63.0293 | 12.5033 | 59.958 | 20.78 | 63.0549 | 32.2044 | 59.98 | 40.56 | 63.0591 | 72.9932 | 60.0009 | 80.12 | 63.0519 | 92.1127 | 60.01 | 99.9
63.0601 | 8.3218 | 59.9863 | 20.78 | 63.0377 | 12.5035 | 59.958 | 20.78 | 63.0632 | 32.2067 | 59.98 | 40.56 | 63.0675 | 72.9941 | 60.0008 | 80.12 | 63.0602 | 92.1147 | 60.01 | 99.9
63.0684 | 8.3243 | 59.9864 | 20.78 | 63.046 | 12.5037 | 59.9579 | 20.78 | 63.0716 | 32.209 | 59.98 | 40.56 | 63.0758 | 72.9949 | 60.0007 | 80.12 | 63.0685 | 92.1166 | 60.01 | 99.9
63.0768 | 8.3269 | 59.9866 | 20.78 | 63.0543 | 12.504 | 59.9578 | 20.78 | 63.0799 | 32.2113 | 59.98 | 40.56 | 63.0842 | 72.9958 | 60.0006 | 80.12 | 63.0768 | 92.1186 | 60.01 | 99.9
63.0851 | 8.3294 | 59.9868 | 20.78 | 63.0627 | 12.5042 | 59.9577 | 20.78 | 63.0882 | 32.2136 | 59.98 | 40.56 | 63.0925 | 72.9966 | 60.0005 | 80.12 | 63.0852 | 92.1205 | 60.01 | 99.9
63.0934 | 8.332 | 59.9869 | 20.78 | 63.071 | 12.5044 | 59.9576 | 20.78 | 63.0966 | 32.2159 | 59.98 | 40.56 | 63.1008 | 72.9975 | 60.0004 | 80.12 | 63.0935 | 92.1225 | 60.01 | 99.9
63.1018 | 8.3345 | 59.9871 | 20.78 | 63.0793 | 12.5046 | 59.9575 | 20.78 | 63.1049 | 32.2182 | 59.98 | 40.56 | 63.1091 | 72.9984 | 60.0004 | 80.12 | 63.1019 | 92.1245 | 60.01 | 99.9
63.1101 | 8.3371 | 59.9873 | 20.78 | 63.0877 | 12.5049 | 59.9575 | 20.78 | 63.1132 | 32.2205 | 59.98 | 40.56 | 63.1175 | 72.9992 | 60.0003 | 80.12 | 63.1102 | 92.1264 | 60.01 | 99.9
63.1184 | 8.3396 | 59.9874 | 20.78 | 63.096 | 12.5051 | 59.9574 | 20.78 | 63.1216 | 32.2228 | 59.98 | 40.56 | 63.1258 | 73.0001 | 60.0002 | 80.12 | 63.1185 | 92.1284 | 60.01 | 99.9
63.1268 | 8.3422 | 59.9876 | 20.78 | 63.1044 | 12.5053 | 59.9573 | 20.78 | 63.1299 | 32.2251 | 59.98 | 40.56 | 63.1342 | 73.0009 | 60.0001 | 80.12 | 63.1268 | 92.1303 | 60.01 | 99.9
63.1351 | 8.3447 | 59.9878 | 20.78 | 63.1127 | 12.5055 | 59.9572 | 20.78 | 63.1382 | 32.2274 | 59.98 | 40.56 | 63.1425 | 73.0018 | 60 | 80.12 | 63.1351 | 92.1323 | 60.01 | 99.9
63.1434 | 8.3473 | 59.9879 | 20.78 | 63.121 | 12.5058 | 59.9571 | 20.78 | 63.1466 | 32.2296 | 59.98 | 40.56 | 63.1508 | 73.0924 | 60.0001 | 80.12 | 63.1435 | 92.1342 | 60.01 | 99.9
63.1518 | 8.3498 | 59.9881 | 20.78 | 63.1294 | 12.506 | 59.957 | 20.78 | 63.1549 | 32.2319 | 59.98 | 40.56 | 63.1591 | 73.0943 | 60.0001 | 80.12 | 63.1518 | 92.1362 | 60.01 | 99.9
63.1601 | 8.3524 | 59.9883 | 20.78 | 63.1377 | 12.5062 | 59.957 | 20.78 | 63.1632 | 32.2342 | 59.98 | 40.56 | 63.1675 | 73.0961 | 60.0002 | 80.12 | 63.1602 | 92.1382 | 60.01 | 99.9
63.1684 | 8.3549 | 59.9884 | 20.78 | 63.1461 | 12.5065 | 59.9569 | 20.78 | 63.1716 | 32.2365 | 59.98 | 40.56 | 63.1758 | 73.098 | 60.0003 | 80.12 | 63.1685 | 92.1401 | 60.01 | 99.9
63.1768 | 8.3575 | 59.9886 | 20.78 | 63.1544 | 12.5067 | 59.9568 | 20.78 | 63.1799 | 32.2388 | 59.98 | 40.56 | 63.1841 | 73.0998 | 60.0004 | 80.12 | 63.1768 | 92.1421 | 60.01 | 99.9
63.1851 | 8.36 | 59.9888 | 20.78 | 63.1627 | 12.5069 | 59.9567 | 20.78 | 63.1883 | 32.2411 | 59.98 | 40.56 | 63.1924 | 73.1017 | 60.0005 | 80.12 | 63.1851 | 92.144 | 60.01 | 99.9
63.1934 | 8.3626 | 59.9889 | 20.78 | 63.1711 | 12.5071 | 59.9566 | 20.78 | 63.1966 | 32.2434 | 59.98 | 40.56 | 63.2008 | 73.1035 | 60.0006 | 80.12 | 63.1935 | 92.146 | 60.01 | 99.9
63.2018 | 8.3651 | 59.9891 | 20.78 | 63.1794 | 12.5074 | 59.9565 | 20.78 | 63.2049 | 32.2457 | 59.98 | 40.56 | 63.2092 | 73.1054 | 60.0006 | 80.12 | 63.2018 | 92.1479 | 60.01 | 99.9
63.2101 | 8.3677 | 59.9893 | 20.78 | 63.1877 | 12.5076 | 59.9565 | 20.78 | 63.2133 | 32.248 | 59.98 | 40.56 | 63.2175 | 73.1072 | 60.0007 | 80.12 | 63.2101 | 92.1499 | 60.01 | 99.9
63.2184 | 8.3702 | 59.9894 | 20.78 | 63.1961 | 12.5078 | 59.9564 | 20.78 | 63.2216 | 32.2503 | 59.98 | 40.56 | 63.2258 | 73.1091 | 60.0008 | 80.12 | 63.2184 | 92.1519 | 60.01 | 99.9
63.2268 | 8.3728 | 59.9896 | 20.78 | 63.2044 | 12.508 | 59.9563 | 20.78 | 63.2299 | 32.2526 | 59.98 | 40.56 | 63.2341 | 73.1109 | 60.0009 | 80.12 | 63.2268 | 92.1538 | 60.01 | 99.9
63.2351 | 8.3753 | 59.9898 | 20.78 | 63.2128 | 12.5083 | 59.9562 | 20.78 | 63.2383 | 32.2549 | 59.98 | 40.56 | 63.2425 | 73.1128 | 60.001 | 80.12 | 63.2351 | 92.1558 | 60.01 | 99.9
63.2434 | 8.3779 | 59.9899 | 20.78 | 63.2211 | 12.5085 | 59.9561 | 20.78 | 63.2466 | 32.2572 | 59.98 | 40.56 | 63.2508 | 73.1146 | 60.0011 | 80.12 | 63.2435 | 92.1577 | 60.01 | 99.9
63.2518 | 8.3804 | 59.9901 | 20.78 | 63.2294 | 12.5087 | 59.956 | 20.78 | 63.2549 | 32.2594 | 59.98 | 40.56 | 63.2592 | 73.1165 | 60.0011 | 80.12 | 63.2518 | 92.1597 | 60.01 | 99.9
63.2601 | 8.383 | 59.9903 | 20.78 | 63.2378 | 12.5089 | 59.956 | 20.78 | 63.2633 | 32.2617 | 59.98 | 40.56 | 63.2675 | 73.1183 | 60.0012 | 80.12 | 63.2601 | 92.1617 | 60.01 | 99.9
63.2684 | 8.3855 | 59.9904 | 20.78 | 63.2461 | 12.5092 | 59.9559 | 20.78 | 63.2716 | 32.264 | 59.98 | 40.56 | 63.2758 | 73.1202 | 60.0013 | 80.12 | 63.2684 | 92.1636 | 60.01 | 99.9
63.2768 | 8.3881 | 59.9906 | 20.78 | 63.2545 | 12.5094 | 59.9558 | 20.78 | 63.2799 | 32.2663 | 59.98 | 40.56 | 63.2841 | 73.122 | 60.0014 | 80.12 | 63.2768 | 92.1656 | 60.01 | 99.9
63.2851 | 8.3906 | 59.9908 | 20.78 | 63.2628 | 12.5096 | 59.9557 | 20.78 | 63.2883 | 32.2686 | 59.98 | 40.56 | 63.2925 | 73.1239 | 60.0015 | 80.12 | 63.2851 | 92.1675 | 60.01 | 99.9
63.2934 | 8.3932 | 59.9909 | 20.78 | 63.2711 | 12.5098 | 59.9556 | 20.78 | 63.2966 | 32.2709 | 59.98 | 40.56 | 63.3008 | 73.1257 | 60.0016 | 80.12 | 63.2935 | 92.1695 | 60.01 | 99.9
63.3018 | 8.3957 | 59.9911 | 20.78 | 63.2795 | 12.5101 | 59.9555 | 20.78 | 63.3049 | 32.2732 | 59.98 | 40.56 | 63.3091 | 73.1276 | 60.0016 | 80.12 | 63.3018 | 92.1714 | 60.01 | 99.9
63.3101 | 8.3983 | 59.9913 | 20.78 | 63.2878 | 12.5103 | 59.9555 | 20.78 | 63.3133 | 32.2755 | 59.98 | 40.56 | 63.3174 | 73.1294 | 60.0017 | 80.12 | 63.3101 | 92.1734 | 60.01 | 99.9
63.3184 | 8.4008 | 59.9914 | 20.78 | 63.2961 | 12.5105 | 59.9554 | 20.78 | 63.3216 | 32.2778 | 59.98 | 40.56 | 63.3258 | 73.1313 | 60.0018 | 80.12 | 63.3184 | 92.1754 | 60.01 | 99.9
63.3268 | 8.4034 | 59.9916 | 20.78 | 63.3045 | 12.5107 | 59.9553 | 20.78 | 63.33 | 32.2801 | 59.98 | 40.56 | 63.3341 | 73.1331 | 60.0019 | 80.12 | 63.3268 | 92.1773 | 60.01 | 99.9
63.3351 | 8.4059 | 59.9918 | 20.78 | 63.3128 | 12.511 | 59.9552 | 20.78 | 63.3383 | 32.2824 | 59.98 | 40.56 | 63.3425 | 73.1349 | 60.002 | 80.12 | 63.3351 | 92.1793 | 60.01 | 99.9
63.3434 | 8.4085 | 59.9919 | 20.78 | 63.3212 | 12.5112 | 59.9551 | 20.78 | 63.3466 | 32.2847 | 59.98 | 40.56 | 63.3508 | 73.1368 | 60.0021 | 80.12 | 63.3434 | 92.1812 | 60.01 | 99.9
63.3518 | 8.411 | 59.9921 | 20.78 | 63.3295 | 12.5114 | 59.955 | 20.78 | 63.3549 | 32.287 | 59.98 | 40.56 | 63.3591 | 73.1386 | 60.0021 | 80.12 | 63.3517 | 92.1832 | 60.01 | 99.9
63.3601 | 8.4136 | 59.9923 | 20.78 | 63.3378 | 12.5116 | 59.955 | 20.78 | 63.3633 | 32.2892 | 59.98 | 40.56 | 63.3674 | 73.1405 | 60.0022 | 80.12 | 63.3601 | 92.1852 | 60.01 | 99.9
63.3684 | 8.4161 | 59.9924 | 20.78 | 63.3462 | 12.5119 | 59.9549 | 20.78 | 63.3716 | 32.2915 | 59.98 | 40.56 | 63.3758 | 73.1423 | 60.0023 | 80.12 | 63.3684 | 92.1871 | 60.01 | 99.9
63.3768 | 8.4187 | 59.9926 | 20.78 | 63.3545 | 12.5121 | 59.9548 | 20.78 | 63.3799 | 32.2938 | 59.98 | 40.56 | 63.3842 | 73.1442 | 60.0024 | 80.12 | 63.3768 | 92.189 | 60.0101 | 99.9
63.3851 | 8.4212 | 59.9928 | 20.78 | 63.3629 | 12.5123 | 59.9547 | 20.78 | 63.3883 | 32.2961 | 59.98 | 40.56 | 63.3925 | 73.146 | 60.0025 | 80.12 | 63.3851 | 92.1909 | 60.0102 | 99.9
63.3934 | 8.4238 | 59.9929 | 20.78 | 63.3712 | 12.5125 | 59.9546 | 20.78 | 63.3966 | 32.2984 | 59.98 | 40.56 | 63.4008 | 73.1479 | 60.0026 | 80.12 | 63.3934 | 92.1929 | 60.0103 | 99.9
63.4018 | 8.4263 | 59.9931 | 20.78 | 63.3795 | 12.5128 | 59.9545 | 20.78 | 63.405 | 32.3007 | 59.98 | 40.56 | 63.4091 | 73.1497 | 60.0026 | 80.12 | 63.4017 | 92.1948 | 60.0104 | 99.9
63.4101 | 8.4289 | 59.9933 | 20.78 | 63.3879 | 12.513 | 59.9545 | 20.78 | 63.4133 | 32.303 | 59.98 | 40.56 | 63.4175 | 73.1516 | 60.0027 | 80.12 | 63.4101 | 92.1967 | 60.0105 | 99.9
63.4185 | 8.4314 | 59.9934 | 20.78 | 63.3962 | 12.5132 | 59.9544 | 20.78 | 63.4216 | 32.3053 | 59.98 | 40.56 | 63.4258 | 73.1535 | 60.0028 | 80.12 | 63.4184 | 92.1986 | 60.0105 | 99.9
63.4268 | 8.434 | 59.9936 | 20.78 | 63.4045 | 12.5134 | 59.9543 | 20.78 | 63.43 | 32.3076 | 59.98 | 40.56 | 63.4341 | 73.1553 | 60.0029 | 80.12 | 63.4268 | 92.2006 | 60.0106 | 99.9
63.4351 | 8.4365 | 59.9938 | 20.78 | 63.4129 | 12.5137 | 59.9542 | 20.78 | 63.4383 | 32.3099 | 59.98 | 40.56 | 63.4424 | 73.1572 | 60.003 | 80.12 | 63.4351 | 92.2025 | 60.0107 | 99.9
63.4435 | 8.4391 | 59.9939 | 20.78 | 63.4212 | 12.5139 | 59.9541 | 20.78 | 63.4466 | 32.3122 | 59.98 | 40.56 | 63.4508 | 73.159 | 60.0031 | 80.12 | 63.4434 | 92.2044 | 60.0108 | 99.9
63.4518 | 8.4416 | 59.9941 | 20.78 | 63.4296 | 12.5141 | 59.954 | 20.78 | 63.455 | 32.3145 | 59.98 | 40.56 | 63.4591 | 73.1609 | 60.0031 | 80.12 | 63.4517 | 92.2063 | 60.0109 | 99.9
63.4601 | 8.4442 | 59.9943 | 20.78 | 63.4379 | 12.5143 | 59.954 | 20.78 | 63.4633 | 32.3167 | 59.98 | 40.56 | 63.4675 | 73.1627 | 60.0032 | 80.12 | 63.4601 | 92.2083 | 60.011 | 99.9
63.4685 | 8.4467 | 59.9944 | 20.78 | 63.4462 | 12.5146 | 59.9539 | 20.78 | 63.4716 | 32.319 | 59.98 | 40.56 | 63.4758 | 73.1646 | 60.0033 | 80.12 | 63.4684 | 92.2102 | 60.011 | 99.9
63.4768 | 8.4493 | 59.9946 | 20.78 | 63.4546 | 12.5148 | 59.9538 | 20.78 | 63.48 | 32.3213 | 59.98 | 40.56 | 63.4841 | 73.1664 | 60.0034 | 80.12 | 63.4767 | 92.2121 | 60.0111 | 99.9
63.4851 | 8.4518 | 59.9948 | 20.78 | 63.4629 | 12.515 | 59.9537 | 20.78 | 63.4883 | 32.3236 | 59.98 | 40.56 | 63.4924 | 73.1683 | 60.0035 | 80.12 | 63.485 | 92.214 | 60.0112 | 99.9
63.4935 | 8.4544 | 59.9949 | 20.78 | 63.4713 | 12.5152 | 59.9536 | 20.78 | 63.4966 | 32.3259 | 59.98 | 40.56 | 63.5008 | 73.1701 | 60.0036 | 80.12 | 63.4934 | 92.216 | 60.0113 | 99.9
63.5018 | 8.4569 | 59.9951 | 20.78 | 63.4796 | 12.5155 | 59.9535 | 20.78 | 63.505 | 32.3282 | 59.98 | 40.56 | 63.5091 | 73.172 | 60.0036 | 80.12 | 63.5017 | 92.2179 | 60.0114 | 99.9
63.5101 | 8.4595 | 59.9953 | 20.78 | 63.4879 | 12.5157 | 59.9535 | 20.78 | 63.5133 | 32.3305 | 59.98 | 40.56 | 63.5175 | 73.1738 | 60.0037 | 80.12 | 63.5101 | 92.2198 | 60.0115 | 99.9
63.5185 | 8.462 | 59.9954 | 20.78 | 63.4963 | 12.5159 | 59.9534 | 20.78 | 63.5217 | 32.3328 | 59.98 | 40.56 | 63.5258 | 73.1757 | 60.0038 | 80.12 | 63.5184 | 92.2217 | 60.0115 | 99.9
63.5268 | 8.4646 | 59.9956 | 20.78 | 63.5046 | 12.5161 | 59.9533 | 20.78 | 63.53 | 32.3351 | 59.98 | 40.56 | 63.5341 | 73.1775 | 60.0039 | 80.12 | 63.5267 | 92.2237 | 60.0116 | 99.9
63.5351 | 8.4671 | 59.9958 | 20.78 | 63.5129 | 12.5164 | 59.9532 | 20.78 | 63.5383 | 32.3374 | 59.98 | 40.56 | 63.5424 | 73.1794 | 60.004 | 80.12 | 63.535 | 92.2256 | 60.0117 | 99.9
63.5435 | 8.4697 | 59.9959 | 20.78 | 63.5213 | 12.5166 | 59.9531 | 20.78 | 63.5467 | 32.3397 | 59.98 | 40.56 | 63.5508 | 73.1812 | 60.0041 | 80.12 | 63.5434 | 92.2275 | 60.0118 | 99.9
63.5518 | 8.4722 | 59.9961 | 20.78 | 63.5296 | 12.5168 | 59.953 | 20.78 | 63.555 | 32.342 | 59.98 | 40.56 | 63.5591 | 73.1831 | 60.0041 | 80.12 | 63.5517 | 92.2294 | 60.0119 | 99.9
63.5601 | 8.4748 | 59.9963 | 20.78 | 63.538 | 12.517 | 59.953 | 20.78 | 63.5633 | 32.3443 | 59.98 | 40.56 | 63.5674 | 73.1849 | 60.0042 | 80.12 | 63.5601 | 92.2314 | 60.012 | 99.9
63.5685 | 8.4773 | 59.9964 | 20.78 | 63.5463 | 12.5173 | 59.9529 | 20.78 | 63.5717 | 32.3465 | 59.98 | 40.56 | 63.5758 | 73.1867 | 60.0043 | 80.12 | 63.5684 | 92.2333 | 60.012 | 99.9
63.5768 | 8.4799 | 59.9966 | 20.78 | 63.5546 | 12.5175 | 59.9528 | 20.78 | 63.58 | 32.3488 | 59.98 | 40.56 | 63.5841 | 73.1886 | 60.0044 | 80.12 | 63.5767 | 92.2352 | 60.0121 | 99.9
63.5851 | 8.4824 | 59.9968 | 20.78 | 63.563 | 12.5177 | 59.9527 | 20.78 | 63.5883 | 32.2391 | 59.98 | 40.56 | 63.5925 | 73.1904 | 60.0045 | 80.12 | 63.585 | 92.2371 | 60.0122 | 99.9
63.5935 | 8.485 | 59.9969 | 20.78 | 63.5713 | 12.5179 | 59.9526 | 20.78 | 63.5967 | 32.2415 | 59.98 | 40.56 | 63.6008 | 73.1923 | 60.0046 | 80.12 | 63.5934 | 92.2391 | 60.0123 | 99.9
63.6018 | 8.4875 | 59.9971 | 20.78 | 63.5797 | 12.5182 | 59.9525 | 20.78 | 63.605 | 32.2438 | 59.98 | 40.56 | 63.6091 | 73.1941 | 60.0046 | 80.12 | 63.6017 | 92.241 | 60.0124 | 99.9
63.6101 | 8.4901 | 59.9973 | 20.78 | 63.588 | 12.5184 | 59.9524 | 20.78 | 63.6133 | 32.2461 | 59.98 | 40.56 | 63.6174 | 73.196 | 60.0047 | 80.12 | 63.61 | 92.2429 | 60.0125 | 99.9
63.6185 | 8.4926 | 59.9974 | 20.78 | 63.5963 | 12.5186 | 59.9524 | 20.78 | 63.6217 | 32.2484 | 59.98 | 40.56 | 63.6258 | 73.1978 | 60.0048 | 80.12 | 63.6183 | 92.2448 | 60.0125 | 99.9
63.6268 | 8.4952 | 59.9976 | 20.78 | 63.6047 | 12.5188 | 59.9523 | 20.78 | 63.63 | 32.2507 | 59.98 | 40.56 | 63.6341 | 73.1997 | 60.0049 | 80.12 | 63.6267 | 92.2467 | 60.0126 | 99.9
63.6351 | 8.4977 | 59.9978 | 20.78 | 63.613 | 12.5191 | 59.9522 | 20.78 | 63.6383 | 32.253 | 59.98 | 40.56 | 63.6425 | 73.2015 | 60.005 | 80.12 | 63.635 | 92.2487 | 60.0127 | 99.9
63.6435 | 8.5003 | 59.9979 | 20.78 | 63.6213 | 12.5193 | 59.9521 | 20.78 | 63.6467 | 32.2553 | 59.98 | 40.56 | 63.6508 | 73.2034 | 60.0051 | 80.12 | 63.6434 | 92.2506 | 60.0128 | 99.9
63.6518 | 8.5028 | 59.9981 | 20.78 | 63.6297 | 12.5195 | 59.952 | 20.78 | 63.655 | 32.2576 | 59.98 | 40.56 | 63.6591 | 73.2052 | 60.0051 | 80.12 | 63.6517 | 92.2525 | 60.0129 | 99.9
63.6601 | 8.5054 | 59.9983 | 20.78 | 63.638 | 12.5197 | 59.952 | 20.78 | 63.6634 | 32.2599 | 59.98 | 40.56 | 63.6674 | 73.2071 | 60.0052 | 80.12 | 63.66 | 92.2544 | 60.013 | 99.9
63.6685 | 8.5079 | 59.9984 | 20.78 | 63.6464 | 12.52 | 59.9519 | 20.78 | 63.6717 | 32.2622 | 59.98 | 40.56 | 63.6758 | 73.2089 | 60.0053 | 80.12 | 63.6683 | 92.2564 | 60.013 | 99.9
63.6768 | 8.5105 | 59.9986 | 20.78 | 63.6547 | 12.5202 | 59.9518 | 20.78 | 63.68 | 32.2645 | 59.98 | 40.56 | 63.6841 | 73.2108 | 60.0054 | 80.12 | 63.6767 | 92.2583 | 60.0131 | 99.9
63.6852 | 8.513 | 59.9988 | 20.78 | 63.663 | 12.5204 | 59.9517 | 20.78 | 63.6884 | 32.2669 | 59.98 | 40.56 | 63.6924 | 73.2126 | 60.0055 | 80.12 | 63.685 | 92.2602 | 60.0132 | 99.9
63.6935 | 8.5156 | 59.9989 | 20.78 | 63.6714 | 12.5206 | 59.9516 | 20.78 | 63.6967 | 32.2692 | 59.98 | 40.56 | 63.7007 | 73.2145 | 60.0056 | 80.12 | 63.6934 | 92.2621 | 60.0133 | 99.9
63.7018 | 8.5181 | 59.9991 | 20.78 | 63.6797 | 12.5209 | 59.9515 | 20.78 | 63.705 | 32.2715 | 59.98 | 40.56 | 63.7091 | 73.2163 | 60.0056 | 80.12 | 63.7017 | 92.2641 | 60.0134 | 99.9
63.7102 | 8.5207 | 59.9993 | 20.78 | 63.688 | 12.5211 | 59.9515 | 20.78 | 63.7133 | 32.2738 | 59.98 | 40.56 | 63.7174 | 73.2182 | 60.0057 | 80.12 | 63.71 | 92.266 | 60.0135 | 99.9
63.7185 | 8.5232 | 59.9994 | 20.78 | 63.6964 | 12.5213 | 59.9514 | 20.78 | 63.7217 | 32.2761 | 59.98 | 40.56 | 63.7258 | 73.22 | 60.0058 | 80.12 | 63.7183 | 92.2679 | 60.0135 | 99.9
63.7268 | 8.5258 | 59.9996 | 20.78 | 63.7047 | 12.5215 | 59.9513 | 20.78 | 63.73 | 32.2784 | 59.98 | 40.56 | 63.7341 | 73.2219 | 60.0059 | 80.12 | 63.7267 | 92.2698 | 60.0136 | 99.9
63.7352 | 8.5283 | 59.9998 | 20.78 | 63.7131 | 12.5218 | 59.9512 | 20.78 | 63.7384 | 32.2807 | 59.98 | 40.56 | 63.7424 | 73.2237 | 60.006 | 80.12 | 63.735 | 92.2718 | 60.0137 | 99.9
63.7435 | 8.5309 | 59.9999 | 20.78 | 63.7214 | 12.522 | 59.9511 | 20.78 | 63.7467 | 32.283 | 59.98 | 40.56 | 63.7507 | 73.2256 | 60.0061 | 80.12 | 63.7433 | 92.2737 | 60.0138 | 99.9
63.7518 | 8.4255 | 59.9901 | 20.78 | 63.7297 | 12.5222 | 59.951 | 20.78 | 63.755 | 32.2853 | 59.98 | 40.56 | 63.7591 | 73.2274 | 60.0061 | 80.12 | 63.7516 | 92.2756 | 60.0139 | 99.9
63.7602 | 8.428 | 59.9901 | 20.78 | 63.7381 | 12.5224 | 59.951 | 20.78 | 63.7634 | 32.2876 | 59.98 | 40.56 | 63.7674 | 73.2293 | 60.0062 | 80.12 | 63.76 | 92.2775 | 60.014 | 99.9
63.7685 | 8.4306 | 59.9902 | 20.78 | 63.7464 | 12.5227 | 59.9509 | 20.78 | 63.7717 | 32.2899 | 59.98 | 40.56 | 63.7758 | 73.2311 | 60.0063 | 80.12 | 63.7683 | 92.2795 | 60.014 | 99.9
63.7768 | 8.4332 | 59.9903 | 20.78 | 63.7548 | 12.5229 | 59.9508 | 20.78 | 63.7801 | 32.2923 | 59.98 | 40.56 | 63.7841 | 73.233 | 60.0064 | 80.12 | 63.7767 | 92.2814 | 60.0141 | 99.9
63.7852 | 8.4358 | 59.9904 | 20.78 | 63.7631 | 12.5231 | 59.9507 | 20.78 | 63.7884 | 32.2946 | 59.98 | 40.56 | 63.7924 | 73.2348 | 60.0065 | 80.12 | 63.785 | 92.2833 | 60.0142 | 99.9
63.7935 | 8.4383 | 59.9905 | 20.78 | 63.7714 | 12.5233 | 59.9506 | 20.78 | 63.7967 | 32.2969 | 59.98 | 40.56 | 63.8007 | 73.2367 | 60.0066 | 80.12 | 63.7933 | 92.2852 | 60.0143 | 99.9
63.8018 | 8.4409 | 59.9906 | 20.78 | 63.7798 | 12.5236 | 59.9505 | 20.78 | 63.8051 | 32.2992 | 59.98 | 40.56 | 63.8091 | 73.2385 | 60.0066 | 80.12 | 63.8016 | 92.2872 | 60.0144 | 99.9
63.8102 | 8.4435 | 59.9906 | 20.78 | 63.7881 | 12.5238 | 59.9505 | 20.78 | 63.8134 | 32.3015 | 59.98 | 40.56 | 63.8174 | 73.2404 | 60.0067 | 80.12 | 63.81 | 92.2891 | 60.0145 | 99.9
63.8185 | 8.4461 | 59.9907 | 20.78 | 63.7964 | 12.524 | 59.9504 | 20.78 | 63.8217 | 32.3038 | 59.98 | 40.56 | 63.8257 | 73.2422 | 60.0068 | 80.12 | 63.8183 | 92.291 | 60.0145 | 99.9
63.8268 | 8.4486 | 59.9908 | 20.78 | 63.8048 | 12.5242 | 59.9503 | 20.78 | 63.8301 | 32.3061 | 59.98 | 40.56 | 63.834 | 73.2441 | 60.0069 | 80.12 | 63.8267 | 92.2929 | 60.0146 | 99.9
63.8352 | 8.4512 | 59.9909 | 20.78 | 63.8131 | 12.5245 | 59.9502 | 20.78 | 63.8384 | 32.3084 | 59.98 | 40.56 | 63.8424 | 73.2459 | 60.007 | 80.12 | 63.835 | 92.2949 | 60.0147 | 99.9
63.8435 | 8.4538 | 59.991 | 20.78 | 63.8215 | 12.5247 | 59.9501 | 20.78 | 63.8467 | 32.3107 | 59.98 | 40.56 | 63.8507 | 73.2478 | 60.0071 | 80.12 | 63.8433 | 92.2968 | 60.0148 | 99.9
63.8518 | 8.4564 | 59.9911 | 20.78 | 63.8298 | 12.5249 | 59.95 | 20.78 | 63.8551 | 32.313 | 59.98 | 40.56 | 63.8591 | 73.2496 | 60.0071 | 80.12 | 63.8516 | 92.2987 | 60.0149 | 99.9
63.8602 | 8.4589 | 59.9911 | 20.78 | 63.8381 | 12.5265 | 59.9501 | 20.78 | 63.8634 | 32.3153 | 59.98 | 40.56 | 63.8674 | 73.2515 | 60.0072 | 80.12 | 63.86 | 92.3006 | 60.015 | 99.9
63.8685 | 8.4615 | 59.9912 | 20.78 | 63.8465 | 12.5289 | 59.9501 | 20.78 | 63.8717 | 32.3177 | 59.98 | 40.56 | 63.8757 | 73.2533 | 60.0073 | 80.12 | 63.8683 | 92.3026 | 60.015 | 99.9
63.8768 | 8.4641 | 59.9913 | 20.78 | 63.8548 | 12.5313 | 59.9502 | 20.78 | 63.8801 | 32.32 | 59.98 | 40.56 | 63.884 | 73.2552 | 60.0074 | 80.12 | 63.8766 | 92.3045 | 60.0151 | 99.9
63.8852 | 8.4667 | 59.9914 | 20.78 | 63.8632 | 12.5337 | 59.9503 | 20.78 | 63.8884 | 32.3223 | 59.98 | 40.56 | 63.8924 | 73.257 | 60.0075 | 80.12 | 63.8849 | 92.3064 | 60.0152 | 99.9
63.8935 | 8.4692 | 59.9915 | 20.78 | 63.8715 | 12.5361 | 59.9504 | 20.78 | 63.8968 | 32.3246 | 59.98 | 40.56 | 63.9007 | 73.2589 | 60.0076 | 80.12 | 63.8933 | 92.3083 | 60.0153 | 99.9
63.9018 | 8.4718 | 59.9916 | 20.78 | 63.8798 | 12.5385 | 59.9505 | 20.78 | 63.9051 | 32.3269 | 59.98 | 40.56 | 63.9091 | 73.2607 | 60.0076 | 80.12 | 63.9016 | 92.3103 | 60.0154 | 99.9
63.9102 | 8.4744 | 59.9916 | 20.78 | 63.8882 | 12.5409 | 59.9506 | 20.78 | 63.9134 | 32.3292 | 59.98 | 40.56 | 63.9174 | 73.2626 | 60.0077 | 80.12 | 63.91 | 92.3122 | 60.0155 | 99.9
63.9185 | 8.477 | 59.9917 | 20.78 | 63.8965 | 12.5433 | 59.9506 | 20.78 | 63.9218 | 32.3315 | 59.98 | 40.56 | 63.9257 | 73.2644 | 60.0078 | 80.12 | 63.9183 | 92.3141 | 60.0155 | 99.9
63.9268 | 8.4795 | 59.9918 | 20.78 | 63.9048 | 12.5457 | 59.9507 | 20.78 | 63.9301 | 32.3338 | 59.98 | 40.56 | 63.934 | 73.2663 | 60.0079 | 80.12 | 63.9266 | 92.316 | 60.0156 | 99.9
63.9352 | 8.4821 | 59.9919 | 20.78 | 63.9132 | 12.5481 | 59.9508 | 20.78 | 63.9384 | 32.3361 | 59.98 | 40.56 | 63.9424 | 73.2681 | 60.008 | 80.12 | 63.9349 | 92.318 | 60.0157 | 99.9
63.9435 | 8.4847 | 59.992 | 20.78 | 63.9215 | 12.5506 | 59.9509 | 20.78 | 63.9468 | 32.3384 | 59.98 | 40.56 | 63.9507 | 73.27 | 60.0081 | 80.12 | 63.9433 | 92.3199 | 60.0158 | 99.9
63.9518 | 8.4873 | 59.9921 | 20.78 | 63.9298 | 12.553 | 59.951 | 20.78 | 63.9551 | 32.3407 | 59.98 | 40.56 | 63.959 | 73.2718 | 60.0081 | 80.12 | 63.9516 | 92.3218 | 60.0159 | 99.9
63.9602 | 8.4898 | 59.9921 | 20.78 | 63.9382 | 12.5554 | 59.9511 | 20.78 | 63.9634 | 32.3431 | 59.98 | 40.56 | 63.9673 | 73.2737 | 60.0082 | 80.12 | 63.96 | 92.3237 | 60.016 | 99.9
63.9685 | 8.4924 | 59.9922 | 20.78 | 63.9465 | 12.5578 | 59.9511 | 20.78 | 63.9718 | 32.3454 | 59.98 | 40.56 | 63.9757 | 73.2755 | 60.0083 | 80.12 | 63.9683 | 92.3257 | 60.016 | 99.9
63.9768 | 8.495 | 59.9923 | 20.78 | 63.9549 | 12.5602 | 59.9512 | 20.78 | 63.9801 | 32.3477 | 59.98 | 40.56 | 63.984 | 73.2774 | 60.0084 | 80.12 | 63.9766 | 92.3276 | 60.0161 | 99.9
63.9852 | 8.4976 | 59.9924 | 20.78 | 63.9632 | 12.5626 | 59.9513 | 20.78 | 63.9884 | 32.35 | 59.98 | 40.56 | 63.9924 | 73.2792 | 60.0085 | 80.12 | 63.9849 | 92.3295 | 60.0162 | 99.9
63.9935 | 8.5001 | 59.9925 | 20.78 | 63.9716 | 12.565 | 59.9514 | 20.78 | 63.9968 | 32.3523 | 59.98 | 40.56 | 64.0007 | 73.2811 | 60.0086 | 80.12 | 63.9933 | 92.3314 | 60.0163 | 99.9
64.0018 | 8.5027 | 59.9925 | 20.78 | 63.9799 | 12.5674 | 59.9515 | 20.78 | 64.0051 | 32.3546 | 59.98 | 40.56 | 64.009 | 73.2829 | 60.0086 | 80.12 | 64.0016 | 92.3334 | 60.0164 | 99.9
64.0102 | 8.5053 | 59.9926 | 20.78 | 63.9882 | 12.5698 | 59.9516 | 20.78 | 64.0135 | 32.3569 | 59.98 | 40.56 | 64.0173 | 73.2848 | 60.0087 | 80.12 | 64.0099 | 92.3353 | 60.0165 | 99.9
64.0185 | 8.5079 | 59.9927 | 20.78 | 63.9966 | 12.5722 | 59.9516 | 20.78 | 64.0218 | 32.3592 | 59.98 | 40.56 | 64.0257 | 73.2866 | 60.0088 | 80.12 | 64.0182 | 92.3372 | 60.0165 | 99.9
64.0268 | 8.5104 | 59.9928 | 20.78 | 64.0049 | 12.5747 | 59.9517 | 20.78 | 64.0301 | 32.3615 | 59.98 | 40.56 | 64.034 | 73.2885 | 60.0089 | 80.12 | 64.0266 | 92.3391 | 60.0166 | 99.9
64.0352 | 8.513 | 59.9929 | 20.78 | 64.0132 | 12.5771 | 59.9518 | 20.78 | 64.0385 | 32.3638 | 59.98 | 40.56 | 64.0424 | 73.2903 | 60.009 | 80.12 | 64.0349 | 92.341 | 60.0167 | 99.9
64.0435 | 8.5156 | 59.993 | 20.78 | 64.0216 | 12.5795 | 59.9519 | 20.78 | 64.0468 | 32.3661 | 59.98 | 40.56 | 64.0507 | 73.2922 | 60.0091 | 80.12 | 64.0433 | 92.343 | 60.0168 | 99.9
64.0518 | 8.5182 | 59.993 | 20.78 | 64.0299 | 12.5819 | 59.952 | 20.78 | 64.0551 | 32.3685 | 59.98 | 40.56 | 64.059 | 73.294 | 60.0091 | 80.12 | 64.0516 | 92.3449 | 60.0169 | 99.9
64.0602 | 8.5207 | 59.9931 | 20.78 | 64.0383 | 12.5843 | 59.9521 | 20.78 | 64.0635 | 32.3708 | 59.98 | 40.56 | 64.0673 | 73.2959 | 60.0092 | 80.12 | 64.0599 | 92.3468 | 60.017 | 99.9
64.0685 | 8.5233 | 59.9932 | 20.78 | 64.0466 | 12.5867 | 59.9521 | 20.78 | 64.0718 | 32.3731 | 59.98 | 40.56 | 64.0757 | 73.2977 | 60.0093 | 80.12 | 64.0682 | 92.3487 | 60.017 | 99.9
64.0768 | 8.5259 | 59.9933 | 20.78 | 64.0549 | 12.5891 | 59.9522 | 20.78 | 64.0801 | 32.3754 | 59.98 | 40.56 | 64.084 | 73.2996 | 60.0094 | 80.12 | 64.0766 | 92.3507 | 60.0171 | 99.9
64.0852 | 8.5285 | 59.9934 | 20.78 | 64.0633 | 12.5915 | 59.9523 | 20.78 | 64.0885 | 32.3777 | 59.98 | 40.56 | 64.0923 | 73.3014 | 60.0095 | 80.12 | 64.0849 | 92.3526 | 60.0172 | 99.9
64.0935 | 8.531 | 59.9935 | 20.78 | 64.0716 | 12.5939 | 59.9524 | 20.78 | 64.0968 | 32.38 | 59.98 | 40.56 | 64.1006 | 73.3033 | 60.0096 | 80.12 | 64.0933 | 92.3545 | 60.0173 | 99.9
64.1018 | 8.5336 | 59.9935 | 20.78 | 64.08 | 12.5963 | 59.9525 | 20.78 | 64.1051 | 32.3823 | 59.98 | 40.56 | 64.109 | 73.3051 | 60.0096 | 80.12 | 64.1016 | 92.3564 | 60.0174 | 99.9
64.1102 | 8.5362 | 59.9936 | 20.78 | 64.0883 | 12.5988 | 59.9526 | 20.78 | 64.1135 | 32.3846 | 59.98 | 40.56 | 64.1173 | 73.307 | 60.0097 | 80.12 | 64.1099 | 92.3584 | 60.0175 | 99.9
64.1185 | 8.5388 | 59.9937 | 20.78 | 64.0966 | 12.6012 | 59.9526 | 20.78 | 64.1218 | 32.3869 | 59.98 | 40.56 | 64.1257 | 73.3088 | 60.0098 | 80.12 | 64.1182 | 92.3603 | 60.0175 | 99.9
64.1268 | 8.5413 | 59.9938 | 20.78 | 64.105 | 12.6036 | 59.9527 | 20.78 | 64.1302 | 32.3892 | 59.98 | 40.56 | 64.134 | 73.3107 | 60.0099 | 80.12 | 64.1266 | 92.3622 | 60.0176 | 99.9
64.1352 | 8.5439 | 59.9939 | 20.78 | 64.1133 | 12.606 | 59.9528 | 20.78 | 64.1385 | 32.3915 | 59.98 | 40.56 | 64.1423 | 73.3125 | 60.01 | 80.12 | 64.1349 | 92.3641 | 60.0177 | 99.9
64.1435 | 8.5465 | 59.994 | 20.78 | 64.1216 | 12.6084 | 59.9529 | 20.78 | 64.1468 | 32.3939 | 59.98 | 40.56 | 64.1506 | 73.198 | 60.01 | 80.12 | 64.1432 | 92.3661 | 60.0178 | 99.9
64.1518 | 8.5491 | 59.994 | 20.78 | 64.13 | 12.6108 | 59.953 | 20.78 | 64.1552 | 32.3962 | 59.98 | 40.56 | 64.159 | 73.2007 | 60.01 | 80.12 | 64.1516 | 92.368 | 60.0179 | 99.9
64.1602 | 8.5516 | 59.9941 | 20.78 | 64.1383 | 12.6132 | 59.9531 | 20.78 | 64.1635 | 32.3985 | 59.98 | 40.56 | 64.1673 | 73.2034 | 60.01 | 80.12 | 64.1599 | 92.3699 | 60.018 | 99.9
64.1685 | 8.5542 | 59.9942 | 20.78 | 64.1467 | 12.6156 | 59.9531 | 20.78 | 64.1718 | 32.4008 | 59.98 | 40.56 | 64.1757 | 73.206 | 60.01 | 80.12 | 64.1682 | 92.3718 | 60.018 | 99.9
64.1768 | 8.5568 | 59.9943 | 20.78 | 64.155 | 12.618 | 59.9532 | 20.78 | 64.1802 | 32.4031 | 59.98 | 40.56 | 64.184 | 73.2087 | 60.01 | 80.12 | 64.1766 | 92.3738 | 60.0181 | 99.9
64.1852 | 8.5594 | 59.9944 | 20.78 | 64.1634 | 12.6204 | 59.9533 | 20.78 | 64.1885 | 32.4054 | 59.98 | 40.56 | 64.1923 | 73.2114 | 60.01 | 80.12 | 64.1849 | 92.3757 | 60.0182 | 99.9
64.1935 | 8.5619 | 59.9945 | 20.78 | 64.1717 | 12.6229 | 59.9534 | 20.78 | 64.1968 | 32.4077 | 59.98 | 40.56 | 64.2006 | 73.2141 | 60.01 | 80.12 | 64.1932 | 92.3776 | 60.0183 | 99.9
64.2018 | 8.5645 | 59.9945 | 20.78 | 64.18 | 12.6253 | 59.9535 | 20.78 | 64.2052 | 32.41 | 59.98 | 40.56 | 64.209 | 73.2168 | 60.01 | 80.12 | 64.2015 | 92.3795 | 60.0184 | 99.9
64.2102 | 8.5671 | 59.9946 | 20.78 | 64.1884 | 12.6277 | 59.9536 | 20.78 | 64.2135 | 32.4123 | 59.98 | 40.56 | 64.2173 | 73.2195 | 60.01 | 80.12 | 64.2099 | 92.3815 | 60.0185 | 99.9
64.2185 | 8.5697 | 59.9947 | 20.78 | 64.1967 | 12.6301 | 59.9536 | 20.78 | 64.2219 | 32.4146 | 59.98 | 40.56 | 64.2256 | 73.2221 | 60.01 | 80.12 | 64.2182 | 92.3834 | 60.0185 | 99.9
64.2268 | 8.5722 | 59.9948 | 20.78 | 64.205 | 12.6325 | 59.9537 | 20.78 | 64.2302 | 32.4169 | 59.98 | 40.56 | 64.234 | 73.2248 | 60.01 | 80.12 | 64.2266 | 92.3853 | 60.0186 | 99.9
64.2351 | 8.5748 | 59.9949 | 20.78 | 64.2134 | 12.6349 | 59.9538 | 20.78 | 64.2385 | 32.4193 | 59.98 | 40.56 | 64.2423 | 73.2275 | 60.01 | 80.12 | 64.2349 | 92.3872 | 60.0187 | 99.9
64.2435 | 8.5774 | 59.995 | 20.78 | 64.2217 | 12.6373 | 59.9539 | 20.78 | 64.2469 | 32.4216 | 59.98 | 40.56 | 64.2507 | 73.2302 | 60.01 | 80.12 | 64.2432 | 92.3892 | 60.0188 | 99.9
64.2518 | 8.58 | 59.995 | 20.78 | 64.2301 | 12.6397 | 59.954 | 20.78 | 64.2552 | 32.4239 | 59.98 | 40.56 | 64.259 | 73.2329 | 60.01 | 80.12 | 64.2515 | 92.3911 | 60.0189 | 99.9
64.2601 | 8.5825 | 59.9951 | 20.78 | 64.2384 | 12.6421 | 59.9541 | 20.78 | 64.2635 | 32.4262 | 59.98 | 40.56 | 64.2673 | 73.2355 | 60.01 | 80.12 | 64.2598 | 92.393 | 60.019 | 99.9
64.2685 | 8.5851 | 59.9952 | 20.78 | 64.2467 | 12.6445 | 59.9541 | 20.78 | 64.2719 | 32.4285 | 59.98 | 40.56 | 64.2756 | 73.2382 | 60.01 | 80.12 | 64.2682 | 92.3949 | 60.019 | 99.9
64.2768 | 8.5877 | 59.9953 | 20.78 | 64.2551 | 12.647 | 59.9542 | 20.78 | 64.2802 | 32.4308 | 59.98 | 40.56 | 64.284 | 73.2409 | 60.01 | 80.12 | 64.2765 | 92.3969 | 60.0191 | 99.9
64.2851 | 8.5903 | 59.9954 | 20.78 | 64.2634 | 12.6494 | 59.9543 | 20.78 | 64.2885 | 32.4331 | 59.98 | 40.56 | 64.2923 | 73.2436 | 60.01 | 80.12 | 64.2849 | 92.3988 | 60.0192 | 99.9
64.2935 | 8.5928 | 59.9955 | 20.78 | 64.2718 | 12.6518 | 59.9544 | 20.78 | 64.2969 | 32.4354 | 59.98 | 40.56 | 64.3007 | 73.2463 | 60.01 | 80.12 | 64.2932 | 92.4007 | 60.0193 | 99.9
64.3018 | 8.5954 | 59.9955 | 20.78 | 64.2801 | 12.6542 | 59.9545 | 20.78 | 64.3052 | 32.4377 | 59.98 | 40.56 | 64.309 | 73.249 | 60.01 | 80.12 | 64.3015 | 92.4026 | 60.0194 | 99.9
64.3101 | 8.598 | 59.9956 | 20.78 | 64.2884 | 12.6566 | 59.9546 | 20.78 | 64.3135 | 32.44 | 59.98 | 40.56 | 64.3173 | 73.2516 | 60.01 | 80.12 | 64.3098 | 92.4046 | 60.0195 | 99.9
64.3185 | 8.6006 | 59.9957 | 20.78 | 64.2968 | 12.659 | 59.9546 | 20.78 | 64.3219 | 32.4423 | 59.98 | 40.56 | 64.3256 | 73.2543 | 60.01 | 80.12 | 64.3182 | 92.4065 | 60.0195 | 99.9
64.3268 | 8.6031 | 59.9958 | 20.78 | 64.3051 | 12.6614 | 59.9547 | 20.78 | 64.3302 | 32.4446 | 59.98 | 40.56 | 64.334 | 73.257 | 60.01 | 80.12 | 64.3265 | 92.4084 | 60.0196 | 99.9
64.3351 | 8.6057 | 59.9959 | 20.78 | 64.3134 | 12.6638 | 59.9548 | 20.78 | 64.3386 | 32.447 | 59.98 | 40.56 | 64.3423 | 73.2597 | 60.01 | 80.12 | 64.3348 | 92.4103 | 60.0197 | 99.9
64.3435 | 8.6083 | 59.996 | 20.78 | 64.3218 | 12.6662 | 59.9549 | 20.78 | 64.3469 | 32.4493 | 59.98 | 40.56 | 64.3506 | 73.2624 | 60.01 | 80.12 | 64.3431 | 92.4123 | 60.0198 | 99.9
64.3518 | 8.6109 | 59.996 | 20.78 | 64.3301 | 12.6686 | 59.955 | 20.78 | 64.3552 | 32.4516 | 59.98 | 40.56 | 64.3589 | 73.2651 | 60.01 | 80.12 | 64.3515 | 92.4142 | 60.0199 | 99.9
64.3601 | 8.6134 | 59.9961 | 20.78 | 64.3385 | 12.6711 | 59.9551 | 20.78 | 64.3636 | 32.4539 | 59.98 | 40.56 | 64.3673 | 73.2677 | 60.01 | 80.12 | 64.3598 | 92.4161 | 60.02 | 99.9
64.3685 | 8.616 | 59.9962 | 20.78 | 64.3468 | 12.6735 | 59.9551 | 20.78 | 64.3719 | 32.4562 | 59.98 | 40.56 | 64.3756 | 73.2704 | 60.01 | 80.12 | 64.3682 | 92.5495 | 60.02 | 99.9
64.3768 | 8.6186 | 59.9963 | 20.78 | 64.3551 | 12.6759 | 59.9552 | 20.78 | 64.3802 | 32.4585 | 59.98 | 40.56 | 64.384 | 73.2731 | 60.01 | 80.12 | 64.3765 | 92.5504 | 60.02 | 99.9
64.3851 | 8.6212 | 59.9964 | 20.78 | 64.3635 | 12.6783 | 59.9553 | 20.78 | 64.3886 | 32.4608 | 59.98 | 40.56 | 64.3923 | 73.2758 | 60.01 | 80.12 | 64.3848 | 92.5513 | 60.02 | 99.9
64.3935 | 8.6237 | 59.9965 | 20.78 | 64.3718 | 12.6807 | 59.9554 | 20.78 | 64.3969 | 32.4631 | 59.98 | 40.56 | 64.4006 | 73.2785 | 60.01 | 80.12 | 64.3931 | 92.5522 | 60.02 | 99.9
64.4018 | 8.6263 | 59.9965 | 20.78 | 64.3802 | 12.6831 | 59.9555 | 20.78 | 64.4052 | 32.4654 | 59.98 | 40.56 | 64.4089 | 73.2812 | 60.01 | 80.12 | 64.4015 | 92.5532 | 60.02 | 99.9
64.4101 | 8.6289 | 59.9966 | 20.78 | 64.3885 | 12.6855 | 59.9556 | 20.78 | 64.4136 | 32.4677 | 59.98 | 40.56 | 64.4173 | 73.2838 | 60.01 | 80.12 | 64.4098 | 92.5541 | 60.02 | 99.9
64.4184 | 8.6315 | 59.9967 | 20.78 | 64.3969 | 12.6879 | 59.9556 | 20.78 | 64.4219 | 32.4701 | 59.98 | 40.56 | 64.4256 | 73.2865 | 60.01 | 80.12 | 64.4182 | 92.555 | 60.02 | 99.9
64.4268 | 8.634 | 59.9968 | 20.78 | 64.4052 | 12.6903 | 59.9557 | 20.78 | 64.4302 | 32.4724 | 59.98 | 40.56 | 64.434 | 73.2892 | 60.01 | 80.12 | 64.4265 | 92.5559 | 60.02 | 99.9
64.4351 | 8.6366 | 59.9969 | 20.78 | 64.4135 | 12.6927 | 59.9558 | 20.78 | 64.4386 | 32.4747 | 59.98 | 40.56 | 64.4423 | 73.2919 | 60.01 | 80.12 | 64.4348 | 92.5568 | 60.02 | 99.9
64.4434 | 8.6392 | 59.997 | 20.78 | 64.4219 | 12.6952 | 59.9559 | 20.78 | 64.4469 | 32.477 | 59.98 | 40.56 | 64.4506 | 73.2946 | 60.01 | 80.12 | 64.4431 | 92.5577 | 60.02 | 99.9
64.4518 | 8.6417 | 59.997 | 20.78 | 64.4302 | 12.6976 | 59.956 | 20.78 | 64.4553 | 32.4793 | 59.98 | 40.56 | 64.4589 | 73.2973 | 60.01 | 80.12 | 64.4515 | 92.5587 | 60.02 | 99.9
64.4601 | 8.6443 | 59.9971 | 20.78 | 64.4385 | 12.7 | 59.9561 | 20.78 | 64.4636 | 32.4816 | 59.98 | 40.56 | 64.4673 | 73.2999 | 60.01 | 80.12 | 64.4598 | 92.5596 | 60.02 | 99.9
64.4684 | 8.6469 | 59.9972 | 20.78 | 64.4469 | 12.7024 | 59.9561 | 20.78 | 64.4719 | 32.4839 | 59.98 | 40.56 | 64.4756 | 73.3026 | 60.01 | 80.12 | 64.4681 | 92.5605 | 60.02 | 99.9
64.4768 | 8.6495 | 59.9973 | 20.78 | 64.4552 | 12.7048 | 59.9562 | 20.78 | 64.4803 | 32.4862 | 59.98 | 40.56 | 64.4839 | 73.3053 | 60.01 | 80.12 | 64.4764 | 92.5614 | 60.02 | 99.9
64.4851 | 8.652 | 59.9974 | 20.78 | 64.4636 | 12.7072 | 59.9563 | 20.78 | 64.4886 | 32.4885 | 59.98 | 40.56 | 64.4922 | 73.308 | 60.01 | 80.12 | 64.4848 | 92.5623 | 60.02 | 99.9
64.4934 | 8.6546 | 59.9975 | 20.78 | 64.4719 | 12.7096 | 59.9564 | 20.78 | 64.4969 | 32.4908 | 59.98 | 40.56 | 64.5006 | 73.3107 | 60.01 | 80.12 | 64.4931 | 92.5632 | 60.02 | 99.9
64.5018 | 8.6572 | 59.9975 | 20.78 | 64.4802 | 12.712 | 59.9565 | 20.78 | 64.5053 | 32.4931 | 59.98 | 40.56 | 64.5089 | 73.3134 | 60.01 | 80.12 | 64.5015 | 92.5641 | 60.02 | 99.9
64.5101 | 8.6598 | 59.9976 | 20.78 | 64.4886 | 12.7144 | 59.9566 | 20.78 | 64.5136 | 32.4954 | 59.98 | 40.56 | 64.5173 | 73.316 | 60.01 | 80.12 | 64.5098 | 92.5651 | 60.02 | 99.9
64.5184 | 8.6623 | 59.9977 | 20.78 | 64.4969 | 12.7168 | 59.9566 | 20.78 | 64.5219 | 32.4978 | 59.98 | 40.56 | 64.5256 | 73.3187 | 60.01 | 80.12 | 64.5181 | 92.566 | 60.02 | 99.9
64.5268 | 8.6649 | 59.9978 | 20.78 | 64.5052 | 12.7193 | 59.9567 | 20.78 | 64.5303 | 32.5001 | 59.98 | 40.56 | 64.5339 | 73.3214 | 60.01 | 80.12 | 64.5264 | 92.5669 | 60.02 | 99.9
64.5351 | 8.6675 | 59.9979 | 20.78 | 64.5136 | 12.7217 | 59.9568 | 20.78 | 64.5386 | 32.5024 | 59.98 | 40.56 | 64.5422 | 73.3241 | 60.01 | 80.12 | 64.5348 | 92.5678 | 60.02 | 99.9
64.5434 | 8.6701 | 59.998 | 20.78 | 64.5219 | 12.7241 | 59.9569 | 20.78 | 64.5469 | 32.5047 | 59.98 | 40.56 | 64.5506 | 73.3268 | 60.01 | 80.12 | 64.5431 | 92.5687 | 60.02 | 99.9
64.5518 | 8.6726 | 59.998 | 20.78 | 64.5303 | 12.7265 | 59.957 | 20.78 | 64.5553 | 32.507 | 59.98 | 40.56 | 64.5589 | 73.3295 | 60.01 | 80.12 | 64.5515 | 92.5696 | 60.02 | 99.9
64.5601 | 8.6752 | 59.9981 | 20.78 | 64.5386 | 12.7289 | 59.9571 | 20.78 | 64.5636 | 32.5093 | 59.98 | 40.56 | 64.5673 | 73.3321 | 60.01 | 80.12 | 64.5598 | 92.5706 | 60.02 | 99.9
64.5684 | 8.6778 | 59.9982 | 20.78 | 64.5469 | 12.7313 | 59.9571 | 20.78 | 64.572 | 32.5116 | 59.98 | 40.56 | 64.5756 | 73.3348 | 60.01 | 80.12 | 64.5681 | 92.5715 | 60.02 | 99.9
64.5768 | 8.6804 | 59.9983 | 20.78 | 64.5553 | 12.7337 | 59.9572 | 20.78 | 64.5803 | 32.5139 | 59.98 | 40.56 | 64.5839 | 73.3375 | 60.01 | 80.12 | 64.5764 | 92.5724 | 60.02 | 99.9
64.5851 | 8.6829 | 59.9984 | 20.78 | 64.5636 | 12.7361 | 59.9573 | 20.78 | 64.5886 | 32.6179 | 59.98 | 40.56 | 64.5922 | 73.3402 | 60.01 | 80.12 | 64.5848 | 92.5733 | 60.02 | 99.9
64.5934 | 8.6855 | 59.9985 | 20.78 | 64.572 | 12.7385 | 59.9574 | 20.78 | 64.597 | 32.6189 | 59.98 | 40.56 | 64.6006 | 73.3429 | 60.01 | 80.12 | 64.5931 | 92.5742 | 60.02 | 99.9
64.6018 | 8.6881 | 59.9985 | 20.78 | 64.5803 | 12.7409 | 59.9575 | 20.78 | 64.6053 | 32.6198 | 59.98 | 40.56 | 64.6089 | 73.3456 | 60.01 | 80.12 | 64.6014 | 92.5751 | 60.02 | 99.9
64.6101 | 8.6907 | 59.9986 | 20.78 | 64.5887 | 12.7434 | 59.9576 | 20.78 | 64.6136 | 32.6207 | 59.98 | 40.56 | 64.6172 | 73.3482 | 60.01 | 80.12 | 64.6097 | 92.5761 | 60.02 | 99.9
64.6184 | 8.6932 | 59.9987 | 20.78 | 64.597 | 12.7458 | 59.9576 | 20.78 | 64.622 | 32.6217 | 59.98 | 40.56 | 64.6255 | 73.3509 | 60.01 | 80.12 | 64.6181 | 92.577 | 60.02 | 99.9
64.6267 | 8.6958 | 59.9988 | 20.78 | 64.6053 | 12.7482 | 59.9577 | 20.78 | 64.6303 | 32.6226 | 59.98 | 40.56 | 64.6339 | 73.3536 | 60.01 | 80.12 | 64.6264 | 92.5779 | 60.02 | 99.9
64.6351 | 8.6984 | 59.9989 | 20.78 | 64.6136 | 12.7506 | 59.9578 | 20.78 | 64.6386 | 32.6236 | 59.98 | 40.56 | 64.6422 | 73.3563 | 60.01 | 80.12 | 64.6348 | 92.5788 | 60.02 | 99.9
64.6434 | 8.701 | 59.999 | 20.78 | 64.622 | 12.753 | 59.9579 | 20.78 | 64.647 | 32.6245 | 59.98 | 40.56 | 64.6506 | 73.359 | 60.01 | 80.12 | 64.6431 | 92.5797 | 60.02 | 99.9
64.6517 | 8.7035 | 59.999 | 20.78 | 64.6303 | 12.7554 | 59.958 | 20.78 | 64.6553 | 32.6254 | 59.98 | 40.56 | 64.6589 | 73.3616 | 60.01 | 80.12 | 64.6514 | 92.5807 | 60.02 | 99.9
64.6601 | 8.7061 | 59.9991 | 20.78 | 64.6387 | 12.7578 | 59.9581 | 20.78 | 64.6637 | 32.6264 | 59.98 | 40.56 | 64.6672 | 73.3643 | 60.01 | 80.12 | 64.6597 | 92.5816 | 60.02 | 99.9
64.6684 | 8.7087 | 59.9992 | 20.78 | 64.647 | 12.7602 | 59.9581 | 20.78 | 64.672 | 32.6273 | 59.98 | 40.56 | 64.6755 | 73.367 | 60.01 | 80.12 | 64.6681 | 92.5825 | 60.02 | 99.9
64.6767 | 8.7113 | 59.9993 | 20.78 | 64.6554 | 12.7626 | 59.9582 | 20.78 | 64.6803 | 32.6283 | 59.98 | 40.56 | 64.6839 | 73.3697 | 60.01 | 80.12 | 64.6764 | 92.5834 | 60.02 | 99.9
64.6851 | 8.7138 | 59.9994 | 20.78 | 64.6637 | 12.765 | 59.9583 | 20.78 | 64.6887 | 32.6292 | 59.98 | 40.56 | 64.6923 | 73.3724 | 60.01 | 80.12 | 64.6848 | 92.5843 | 60.02 | 99.9
64.6934 | 8.7164 | 59.9995 | 20.78 | 64.672 | 12.7675 | 59.9584 | 20.78 | 64.697 | 32.6302 | 59.98 | 40.56 | 64.7006 | 73.3751 | 60.01 | 80.12 | 64.6931 | 92.5852 | 60.02 | 99.9
64.7017 | 8.719 | 59.9995 | 20.78 | 64.6804 | 12.7699 | 59.9585 | 20.78 | 64.7053 | 32.6311 | 59.98 | 40.56 | 64.7089 | 73.3777 | 60.01 | 80.12 | 64.7014 | 92.5861 | 60.02 | 99.9
64.7101 | 8.7216 | 59.9996 | 20.78 | 64.6887 | 12.7723 | 59.9586 | 20.78 | 64.7137 | 32.632 | 59.98 | 40.56 | 64.7172 | 73.3804 | 60.01 | 80.12 | 64.7097 | 92.5871 | 60.02 | 99.9
64.7184 | 8.7241 | 59.9997 | 20.78 | 64.6971 | 12.7747 | 59.9586 | 20.78 | 64.722 | 32.633 | 59.98 | 40.56 | 64.7256 | 73.3831 | 60.01 | 80.12 | 64.7181 | 92.588 | 60.02 | 99.9
64.7267 | 8.7267 | 59.9998 | 20.78 | 64.7054 | 12.7771 | 59.9587 | 20.78 | 64.7303 | 32.6339 | 59.98 | 40.56 | 64.7339 | 73.3858 | 60.01 | 80.12 | 64.7264 | 92.5889 | 60.02 | 99.9
64.7351 | 8.7293 | 59.9999 | 20.78 | 64.7137 | 12.7795 | 59.9588 | 20.78 | 64.7387 | 32.6349 | 59.98 | 40.56 | 64.7422 | 73.3885 | 60.01 | 80.12 | 64.7347 | 92.5898 | 60.02 | 99.9
64.7434 | 8.7319 | 60 | 20.78 | 64.7221 | 12.7819 | 59.9589 | 20.78 | 64.747 | 32.6358 | 59.98 | 40.56 | 64.7505 | 73.3912 | 60.01 | 80.12 | 64.743 | 92.5907 | 60.02 | 99.9
64.7517 | 8.8643 | 60 | 20.78 | 64.7304 | 12.7843 | 59.959 | 20.78 | 64.7553 | 32.6367 | 59.98 | 40.56 | 64.7589 | 73.3938 | 60.01 | 80.12 | 64.7514 | 92.5916 | 60.02 | 99.9
64.7601 | 8.8648 | 60 | 20.78 | 64.7387 | 12.7867 | 59.9591 | 20.78 | 64.7637 | 32.6377 | 59.98 | 40.56 | 64.7672 | 73.3965 | 60.01 | 80.12 | 64.7597 | 92.5926 | 60.02 | 99.9
64.7684 | 8.8653 | 60 | 20.78 | 64.7471 | 12.7891 | 59.9591 | 20.78 | 64.772 | 32.6386 | 59.98 | 40.56 | 64.7756 | 73.3992 | 60.01 | 80.12 | 64.7681 | 92.5935 | 60.02 | 99.9
64.7767 | 8.8657 | 60 | 20.78 | 64.7554 | 12.7916 | 59.9592 | 20.78 | 64.7804 | 32.6396 | 59.98 | 40.56 | 64.7839 | 73.4019 | 60.01 | 80.12 | 64.7764 | 92.5944 | 60.02 | 99.9
64.785 | 8.8662 | 60 | 20.78 | 64.7638 | 12.794 | 59.9593 | 20.78 | 64.7887 | 32.6405 | 59.98 | 40.56 | 64.7922 | 73.4046 | 60.01 | 80.12 | 64.7847 | 92.5953 | 60.02 | 99.9
64.7934 | 8.8667 | 60 | 20.78 | 64.7721 | 12.7964 | 59.9594 | 20.78 | 64.797 | 32.6415 | 59.98 | 40.56 | 64.8005 | 73.4072 | 60.01 | 80.12 | 64.793 | 92.5962 | 60.02 | 99.9
64.8017 | 8.8672 | 60 | 20.78 | 64.7804 | 12.7988 | 59.9595 | 20.78 | 64.8054 | 32.6424 | 59.98 | 40.56 | 64.8089 | 73.4099 | 60.01 | 80.12 | 64.8014 | 92.5971 | 60.02 | 99.9
64.8101 | 8.8677 | 60 | 20.78 | 64.7888 | 12.8012 | 59.9596 | 20.78 | 64.8137 | 32.6433 | 59.98 | 40.56 | 64.8172 | 73.4126 | 60.01 | 80.12 | 64.8097 | 92.5981 | 60.02 | 99.9
64.8184 | 8.8682 | 60 | 20.78 | 64.7971 | 12.8036 | 59.9596 | 20.78 | 64.822 | 32.6443 | 59.98 | 40.56 | 64.8256 | 73.4153 | 60.01 | 80.12 | 64.8181 | 92.599 | 60.02 | 99.9
64.8267 | 8.8687 | 60 | 20.78 | 64.8055 | 12.806 | 59.9597 | 20.78 | 64.8304 | 32.6452 | 59.98 | 40.56 | 64.8339 | 73.418 | 60.01 | 80.12 | 64.8264 | 92.5999 | 60.02 | 99.9
64.835 | 8.8692 | 60 | 20.78 | 64.8138 | 12.8084 | 59.9598 | 20.78 | 64.8387 | 32.6462 | 59.98 | 40.56 | 64.8422 | 73.4207 | 60.01 | 80.12 | 64.8347 | 92.6008 | 60.02 | 99.9
64.8434 | 8.8697 | 60 | 20.78 | 64.8221 | 12.8108 | 59.9599 | 20.78 | 64.847 | 32.6471 | 59.98 | 40.56 | 64.8505 | 73.4233 | 60.01 | 80.12 | 64.843 | 92.6017 | 60.02 | 99.9
64.8517 | 8.8702 | 60 | 20.78 | 64.8305 | 12.8132 | 59.96 | 20.78 | 64.8554 | 32.6481 | 59.98 | 40.56 | 64.8589 | 73.426 | 60.01 | 80.12 | 64.8514 | 92.6026 | 60.02 | 99.9
64.86 | 8.8707 | 60 | 20.78 | 64.8388 | 13.0739 | 59.96 | 20.78 | 64.8637 | 32.649 | 59.98 | 40.56 | 64.8672 | 73.4287 | 60.01 | 80.12 | 64.8597 | 92.6036 | 60.02 | 99.9
64.8684 | 8.8712 | 60 | 20.78 | 64.8472 | 13.0752 | 59.96 | 20.78 | 64.872 | 32.6499 | 59.98 | 40.56 | 64.8755 | 73.4314 | 60.01 | 80.12 | 64.868 | 92.6045 | 60.02 | 99.9
64.8767 | 8.8716 | 60 | 20.78 | 64.8555 | 13.0765 | 59.96 | 20.78 | 64.8804 | 32.6509 | 59.98 | 40.56 | 64.8839 | 73.4341 | 60.01 | 80.12 | 64.8763 | 92.6054 | 60.02 | 99.9
64.885 | 8.8721 | 60 | 20.78 | 64.8638 | 13.0778 | 59.96 | 20.78 | 64.8887 | 32.6518 | 59.98 | 40.56 | 64.8922 | 73.4368 | 60.01 | 80.12 | 64.8847 | 92.6063 | 60.02 | 99.9
64.8934 | 8.8726 | 60 | 20.78 | 64.8722 | 13.0791 | 59.96 | 20.78 | 64.8971 | 32.6528 | 59.98 | 40.56 | 64.9005 | 73.4394 | 60.01 | 80.12 | 64.893 | 92.6072 | 60.02 | 99.9
64.9017 | 8.8731 | 60 | 20.78 | 64.8805 | 13.0804 | 59.96 | 20.78 | 64.9054 | 32.6537 | 59.98 | 40.56 | 64.9089 | 73.4421 | 60.01 | 80.12 | 64.9014 | 92.6081 | 60.02 | 99.9
64.91 | 8.8736 | 60 | 20.78 | 64.8889 | 13.0816 | 59.96 | 20.78 | 64.9137 | 32.6546 | 59.98 | 40.56 | 64.9172 | 73.4448 | 60.01 | 80.12 | 64.9097 | 92.6091 | 60.02 | 99.9
64.9184 | 8.8741 | 60 | 20.78 | 64.8972 | 13.0829 | 59.96 | 20.78 | 64.9221 | 32.6556 | 59.98 | 40.56 | 64.9255 | 73.4475 | 60.01 | 80.12 | 64.918 | 92.61 | 60.02 | 99.9
64.9267 | 8.8746 | 60 | 20.78 | 64.9055 | 13.0842 | 59.96 | 20.78 | 64.9304 | 32.6565 | 59.98 | 40.56 | 64.9338 | 73.4502 | 60.01 | 80.12 | 64.9263 | 92.6109 | 60.02 | 99.9
64.935 | 8.8751 | 60 | 20.78 | 64.9139 | 13.0855 | 59.96 | 20.78 | 64.9387 | 32.6575 | 59.98 | 40.56 | 64.9422 | 73.4529 | 60.01 | 80.12 | 64.9347 | 92.6118 | 60.02 | 99.9
64.9434 | 8.8756 | 60 | 20.78 | 64.9222 | 13.0868 | 59.96 | 20.78 | 64.9471 | 32.6584 | 59.98 | 40.56 | 64.9505 | 73.4555 | 60.01 | 80.12 | 64.943 | 92.6127 | 60.02 | 99.9
64.9517 | 8.8761 | 60 | 20.78 | 64.9305 | 13.0881 | 59.96 | 20.78 | 64.9554 | 32.6594 | 59.98 | 40.56 | 64.9589 | 73.4582 | 60.01 | 80.12 | 64.9514 | 92.6136 | 60.02 | 99.9
64.96 | 8.8766 | 60 | 20.78 | 64.9389 | 13.0894 | 59.96 | 20.78 | 64.9637 | 32.6603 | 59.98 | 40.56 | 64.9672 | 73.4609 | 60.01 | 80.12 | 64.9597 | 92.6146 | 60.02 | 99.9
64.9684 | 8.8771 | 60 | 20.78 | 64.9472 | 13.0907 | 59.96 | 20.78 | 64.9721 | 32.6612 | 59.98 | 40.56 | 64.9755 | 73.4636 | 60.01 | 80.12 | 64.968 | 92.6155 | 60.02 | 99.9
64.9767 | 8.8775 | 60 | 20.78 | 64.9556 | 13.092 | 59.96 | 20.78 | 64.9804 | 32.6622 | 59.98 | 40.56 | 64.9838 | 73.4663 | 60.01 | 80.12 | 64.9763 | 92.6164 | 60.02 | 99.9
64.985 | 8.878 | 60 | 20.78 | 64.9639 | 13.0933 | 59.96 | 20.78 | 64.9887 | 32.6631 | 59.98 | 40.56 | 64.9922 | 73.469 | 60.01 | 80.12 | 64.9847 | 92.6173 | 60.02 | 99.9
64.9933 | 8.8785 | 60 | 20.78 | 64.9722 | 13.0946 | 59.96 | 20.78 | 64.9971 | 32.6641 | 59.98 | 40.56 | 65.0005 | 73.4716 | 60.01 | 80.12 | 64.993 | 92.6182 | 60.02 | 99.9
65.0017 | 8.879 | 60 | 20.78 | 64.9806 | 13.0959 | 59.96 | 20.78 | 65.0054 | 32.665 | 59.98 | 40.56 | 65.0089 | 73.4743 | 60.01 | 80.12 | 65.0013 | 92.6191 | 60.02 | 99.9
65.01 | 8.8795 | 60 | 20.78 | 64.9889 | 13.0972 | 59.96 | 20.78 | 65.0137 | 32.6659 | 59.98 | 40.56 | 65.0172 | 73.477 | 60.01 | 80.12 | 65.0096 | 92.6201 | 60.02 | 99.9
65.0183 | 8.88 | 60 | 20.78 | 64.9973 | 13.0984 | 59.96 | 20.78 | 65.0221 | 32.6669 | 59.98 | 40.56 | 65.0255 | 73.4797 | 60.01 | 80.12 | 65.018 | 92.621 | 60.02 | 99.9
65.0267 | 8.8805 | 60 | 20.78 | 65.0056 | 13.0997 | 59.96 | 20.78 | 65.0304 | 32.6678 | 59.98 | 40.56 | 65.0338 | 73.4824 | 60.01 | 80.12 | 65.0263 | 92.6219 | 60.02 | 99.9
65.035 | 8.881 | 60 | 20.78 | 65.0139 | 13.101 | 59.96 | 20.78 | 65.0388 | 32.6688 | 59.98 | 40.56 | 65.0422 | 73.4851 | 60.01 | 80.12 | 65.0347 | 92.6228 | 60.02 | 99.9
65.0433 | 8.8815 | 60 | 20.78 | 65.0223 | 13.1023 | 59.96 | 20.78 | 65.0471 | 32.6697 | 59.98 | 40.56 | 65.0505 | 73.4877 | 60.01 | 80.12 | 65.043 | 92.6237 | 60.02 | 99.9
65.0517 | 8.882 | 60 | 20.78 | 65.0306 | 13.1036 | 59.96 | 20.78 | 65.0554 | 32.6707 | 59.98 | 40.56 | 65.0588 | 73.4904 | 60.01 | 80.12 | 65.0513 | 92.6246 | 60.02 | 99.9
65.06 | 8.8825 | 60 | 20.78 | 65.0389 | 13.1049 | 59.96 | 20.78 | 65.0638 | 32.6716 | 59.98 | 40.56 | 65.0671 | 73.4931 | 60.01 | 80.12 | 65.0596 | 92.6255 | 60.02 | 99.9
65.0683 | 8.883 | 60 | 20.78 | 65.0473 | 13.1062 | 59.96 | 20.78 | 65.0721 | 32.6725 | 59.98 | 40.56 | 65.0755 | 73.4958 | 60.01 | 80.12 | 65.068 | 92.6265 | 60.02 | 99.9
65.0767 | 8.8834 | 60 | 20.78 | 65.0556 | 13.1075 | 59.96 | 20.78 | 65.0804 | 32.6735 | 59.98 | 40.56 | 65.0838 | 73.4985 | 60.01 | 80.12 | 65.0763 | 92.6274 | 60.02 | 99.9
65.085 | 8.8839 | 60 | 20.78 | 65.064 | 13.1088 | 59.96 | 20.78 | 65.0888 | 32.6744 | 59.98 | 40.56 | 65.0922 | 73.5012 | 60.01 | 80.12 | 65.0847 | 92.6283 | 60.02 | 99.9
65.0933 | 8.8844 | 60 | 20.78 | 65.0723 | 13.1101 | 59.96 | 20.78 | 65.0971 | 32.6754 | 59.98 | 40.56 | 65.1005 | 73.5038 | 60.01 | 80.12 | 65.093 | 92.6292 | 60.02 | 99.9
65.1017 | 8.8849 | 60 | 20.78 | 65.0807 | 13.1114 | 59.96 | 20.78 | 65.1054 | 32.6763 | 59.98 | 40.56 | 65.1088 | 73.5065 | 60.01 | 80.12 | 65.1013 | 92.6301 | 60.02 | 99.9
65.11 | 8.8854 | 60 | 20.78 | 65.089 | 13.1127 | 59.96 | 20.78 | 65.1138 | 32.6772 | 59.98 | 40.56 | 65.1172 | 73.5092 | 60.01 | 80.12 | 65.1096 | 92.6311 | 60.02 | 99.9
65.1183 | 8.8859 | 60 | 20.78 | 65.0973 | 13.114 | 59.96 | 20.78 | 65.1221 | 32.6782 | 59.98 | 40.56 | 65.1255 | 73.5119 | 60.01 | 80.12 | 65.118 | 92.632 | 60.02 | 99.9
65.1267 | 8.8864 | 60 | 20.78 | 65.1057 | 13.1153 | 59.96 | 20.78 | 65.1304 | 32.6791 | 59.98 | 40.56 | 65.1339 | 73.5146 | 60.01 | 80.12 | 65.1263 | 92.6329 | 60.02 | 99.9
65.135 | 8.8869 | 60 | 20.78 | 65.114 | 13.1165 | 59.96 | 20.78 | 65.1388 | 32.6801 | 59.98 | 40.56 | 65.1422 | 73.5173 | 60.01 | 80.12 | 65.1346 | 92.6338 | 60.02 | 99.9
65.1433 | 8.8874 | 60 | 20.78 | 65.1223 | 13.1178 | 59.96 | 20.78 | 65.1471 | 32.681 | 59.98 | 40.56 | 65.1505 | 73.6301 | 60.0001 | 80.12 | 65.1429 | 92.6347 | 60.02 | 99.9
65.1517 | 8.8879 | 60 | 20.78 | 65.1307 | 13.1191 | 59.96 | 20.78 | 65.1554 | 32.682 | 59.98 | 40.56 | 65.1588 | 73.6317 | 60.0001 | 80.12 | 65.1513 | 92.6356 | 60.02 | 99.9
65.16 | 8.8884 | 60 | 20.78 | 65.139 | 13.1204 | 59.96 | 20.78 | 65.1638 | 32.6829 | 59.98 | 40.56 | 65.1672 | 73.6333 | 60.0002 | 80.12 | 65.1596 | 92.6366 | 60.02 | 99.9
65.1683 | 8.8889 | 60 | 20.78 | 65.1474 | 13.1217 | 59.96 | 20.78 | 65.1721 | 32.6838 | 59.98 | 40.56 | 65.1755 | 73.6348 | 60.0003 | 80.12 | 65.168 | 92.6375 | 60.02 | 99.9
65.1767 | 8.8893 | 60 | 20.78 | 65.1557 | 13.123 | 59.96 | 20.78 | 65.1805 | 32.6848 | 59.98 | 40.56 | 65.1838 | 73.6364 | 60.0004 | 80.12 | 65.1763 | 92.6384 | 60.02 | 99.9
65.185 | 8.8898 | 60 | 20.78 | 65.164 | 13.1243 | 59.96 | 20.78 | 65.1888 | 32.6857 | 59.98 | 40.56 | 65.1921 | 73.638 | 60.0005 | 80.12 | 65.1846 | 92.6393 | 60.02 | 99.9
65.1933 | 8.8903 | 60 | 20.78 | 65.1724 | 13.1256 | 59.96 | 20.78 | 65.1971 | 32.6867 | 59.98 | 40.56 | 65.2005 | 73.6395 | 60.0006 | 80.12 | 65.1929 | 92.6402 | 60.02 | 99.9
65.2016 | 8.8908 | 60 | 20.78 | 65.1807 | 13.1269 | 59.96 | 20.78 | 65.2054 | 32.6876 | 59.98 | 40.56 | 65.2088 | 73.6411 | 60.0006 | 80.12 | 65.2013 | 92.6411 | 60.02 | 99.9
65.21 | 8.8913 | 60 | 20.78 | 65.1891 | 13.1282 | 59.96 | 20.78 | 65.2138 | 32.6886 | 59.98 | 40.56 | 65.2172 | 73.6427 | 60.0007 | 80.12 | 65.2096 | 92.642 | 60.02 | 99.9
65.2183 | 8.8918 | 60 | 20.78 | 65.1974 | 13.1295 | 59.96 | 20.78 | 65.2221 | 32.6895 | 59.98 | 40.56 | 65.2255 | 73.6442 | 60.0008 | 80.12 | 65.218 | 92.643 | 60.02 | 99.9
65.2266 | 8.8923 | 60 | 20.78 | 65.2057 | 13.1308 | 59.96 | 20.78 | 65.2305 | 32.6904 | 59.98 | 40.56 | 65.2338 | 73.6458 | 60.0009 | 80.12 | 65.2263 | 92.6439 | 60.02 | 99.9
65.235 | 8.8928 | 60 | 20.78 | 65.2141 | 13.1321 | 59.96 | 20.78 | 65.2388 | 32.6914 | 59.98 | 40.56 | 65.2421 | 73.6474 | 60.001 | 80.12 | 65.2346 | 92.6448 | 60.02 | 99.9
65.2433 | 8.8933 | 60 | 20.78 | 65.2224 | 13.1333 | 59.96 | 20.78 | 65.2471 | 32.6923 | 59.98 | 40.56 | 65.2505 | 73.6489 | 60.0011 | 80.12 | 65.2429 | 92.6457 | 60.02 | 99.9
65.2516 | 8.8938 | 60 | 20.78 | 65.2307 | 13.1346 | 59.96 | 20.78 | 65.2555 | 32.6933 | 59.98 | 40.56 | 65.2588 | 73.6505 | 60.0011 | 80.12 | 65.2513 | 92.6466 | 60.02 | 99.9
65.26 | 8.8943 | 60 | 20.78 | 65.2391 | 13.1359 | 59.96 | 20.78 | 65.2638 | 32.6942 | 59.98 | 40.56 | 65.2672 | 73.6521 | 60.0012 | 80.12 | 65.2596 | 92.6475 | 60.02 | 99.9
65.2683 | 8.8948 | 60 | 20.78 | 65.2474 | 13.1372 | 59.96 | 20.78 | 65.2721 | 32.6951 | 59.98 | 40.56 | 65.2755 | 73.6536 | 60.0013 | 80.12 | 65.2679 | 92.6485 | 60.02 | 99.9
65.2766 | 8.8952 | 60 | 20.78 | 65.2558 | 13.1385 | 59.96 | 20.78 | 65.2805 | 32.6961 | 59.98 | 40.56 | 65.2838 | 73.6552 | 60.0014 | 80.12 | 65.2762 | 92.6494 | 60.02 | 99.9
65.285 | 8.8957 | 60 | 20.78 | 65.2641 | 13.1398 | 59.96 | 20.78 | 65.2888 | 32.697 | 59.98 | 40.56 | 65.2921 | 73.6568 | 60.0015 | 80.12 | 65.2846 | 92.6503 | 60.02 | 99.9
65.2933 | 8.8962 | 60 | 20.78 | 65.2725 | 13.1411 | 59.96 | 20.78 | 65.2971 | 32.698 | 59.98 | 40.56 | 65.3005 | 73.6583 | 60.0016 | 80.12 | 65.2929 | 92.6512 | 60.02 | 99.9
65.3016 | 8.8967 | 60 | 20.78 | 65.2808 | 13.1424 | 59.96 | 20.78 | 65.3055 | 32.6989 | 59.98 | 40.56 | 65.3088 | 73.6599 | 60.0016 | 80.12 | 65.3013 | 92.6521 | 60.02 | 99.9
65.31 | 8.8972 | 60 | 20.78 | 65.2891 | 13.1437 | 59.96 | 20.78 | 65.3138 | 32.6999 | 59.98 | 40.56 | 65.3171 | 73.6615 | 60.0017 | 80.12 | 65.3096 | 92.653 | 60.02 | 99.9
65.3183 | 8.8977 | 60 | 20.78 | 65.2975 | 13.145 | 59.96 | 20.78 | 65.3221 | 32.7008 | 59.98 | 40.56 | 65.3254 | 73.663 | 60.0018 | 80.12 | 65.3179 | 92.654 | 60.02 | 99.9
65.3266 | 8.8982 | 60 | 20.78 | 65.3058 | 13.1463 | 59.96 | 20.78 | 65.3305 | 32.7017 | 59.98 | 40.56 | 65.3338 | 73.6646 | 60.0019 | 80.12 | 65.3262 | 92.6549 | 60.02 | 99.9
65.335 | 8.8987 | 60 | 20.78 | 65.3141 | 13.1476 | 59.96 | 20.78 | 65.3388 | 32.7027 | 59.98 | 40.56 | 65.3421 | 73.6662 | 60.002 | 80.12 | 65.3345 | 92.6558 | 60.02 | 99.9
65.3433 | 8.8992 | 60 | 20.78 | 65.3225 | 13.1489 | 59.96 | 20.78 | 65.3471 | 32.7036 | 59.98 | 40.56 | 65.3505 | 73.6677 | 60.0021 | 80.12 | 65.3429 | 92.6567 | 60.02 | 99.9
65.3516 | 8.8997 | 60 | 20.78 | 65.3308 | 13.1502 | 59.96 | 20.78 | 65.3555 | 32.7046 | 59.98 | 40.56 | 65.3588 | 73.6693 | 60.0021 | 80.12 | 65.3512 | 92.6576 | 60.02 | 99.9
65.36 | 8.9002 | 60 | 20.78 | 65.3392 | 13.1514 | 59.96 | 20.78 | 65.3638 | 32.7055 | 59.98 | 40.56 | 65.3671 | 73.6709 | 60.0022 | 80.12 | 65.3596 | 92.6585 | 60.02 | 99.9
65.3683 | 8.9007 | 60 | 20.78 | 65.3475 | 13.1527 | 59.96 | 20.78 | 65.3722 | 32.7064 | 59.98 | 40.56 | 65.3754 | 73.6724 | 60.0023 | 80.12 | 65.3679 | 92.791 | 60.02 | 99.9
65.3766 | 8.9011 | 60 | 20.78 | 65.3558 | 13.154 | 59.96 | 20.78 | 65.3805 | 32.7074 | 59.98 | 40.56 | 65.3838 | 73.674 | 60.0024 | 80.12 | 65.3762 | 92.7931 | 60.0201 | 99.9
65.385 | 8.9016 | 60 | 20.78 | 65.3642 | 13.1553 | 59.96 | 20.78 | 65.3888 | 32.7083 | 59.98 | 40.56 | 65.3921 | 73.6756 | 60.0025 | 80.12 | 65.3845 | 92.7951 | 60.0202 | 99.9
65.3933 | 8.9021 | 60 | 20.78 | 65.3725 | 13.1566 | 59.96 | 20.78 | 65.3972 | 32.7093 | 59.98 | 40.56 | 65.4005 | 73.6771 | 60.0026 | 80.12 | 65.3929 | 92.7971 | 60.0203 | 99.9
65.4016 | 8.9026 | 60 | 20.78 | 65.3809 | 13.1579 | 59.96 | 20.78 | 65.4055 | 32.7102 | 59.98 | 40.56 | 65.4088 | 73.6787 | 60.0026 | 80.12 | 65.4012 | 92.7992 | 60.0204 | 99.9
65.41 | 8.9031 | 60 | 20.78 | 65.3892 | 13.1592 | 59.96 | 20.78 | 65.4138 | 32.7112 | 59.98 | 40.56 | 65.4171 | 73.6803 | 60.0027 | 80.12 | 65.4095 | 92.8012 | 60.0205 | 99.9
65.4183 | 8.9036 | 60 | 20.78 | 65.3975 | 13.1605 | 59.96 | 20.78 | 65.4221 | 32.7121 | 59.98 | 40.56 | 65.4254 | 73.6818 | 60.0028 | 80.12 | 65.4178 | 92.8033 | 60.0205 | 99.9
65.4266 | 8.9041 | 60 | 20.78 | 65.4059 | 13.1618 | 59.96 | 20.78 | 65.4305 | 32.713 | 59.98 | 40.56 | 65.4338 | 73.6834 | 60.0029 | 80.12 | 65.4262 | 92.8053 | 60.0206 | 99.9
65.435 | 8.9046 | 60 | 20.78 | 65.4142 | 13.1631 | 59.96 | 20.78 | 65.4388 | 32.714 | 59.98 | 40.56 | 65.4421 | 73.685 | 60.003 | 80.12 | 65.4345 | 92.8074 | 60.0207 | 99.9
65.4433 | 8.9051 | 60 | 20.78 | 65.4225 | 13.1644 | 59.96 | 20.78 | 65.4472 | 32.7149 | 59.98 | 40.56 | 65.4504 | 73.6865 | 60.0031 | 80.12 | 65.4429 | 92.8094 | 60.0208 | 99.9
65.4516 | 8.9056 | 60 | 20.78 | 65.4309 | 13.1657 | 59.96 | 20.78 | 65.4555 | 32.7159 | 59.98 | 40.56 | 65.4587 | 73.6881 | 60.0031 | 80.12 | 65.4512 | 92.8114 | 60.0209 | 99.9
65.46 | 8.9061 | 60 | 20.78 | 65.4392 | 13.167 | 59.96 | 20.78 | 65.4638 | 32.7168 | 59.98 | 40.56 | 65.4671 | 73.6897 | 60.0032 | 80.12 | 65.4595 | 92.8135 | 60.021 | 99.9
65.4683 | 8.9066 | 60 | 20.78 | 65.4476 | 13.1682 | 59.96 | 20.78 | 65.4722 | 32.7178 | 59.98 | 40.56 | 65.4754 | 73.6912 | 60.0033 | 80.12 | 65.4678 | 92.8155 | 60.021 | 99.9
65.4766 | 8.907 | 60 | 20.78 | 65.4559 | 13.1695 | 59.96 | 20.78 | 65.4805 | 32.7187 | 59.98 | 40.56 | 65.4838 | 73.6928 | 60.0034 | 80.12 | 65.4762 | 92.8176 | 60.0211 | 99.9
65.485 | 8.9075 | 60 | 20.78 | 65.4642 | 13.1708 | 59.96 | 20.78 | 65.4888 | 32.7196 | 59.98 | 40.56 | 65.4921 | 73.6944 | 60.0035 | 80.12 | 65.4845 | 92.8196 | 60.0212 | 99.9
65.4933 | 8.908 | 60 | 20.78 | 65.4726 | 13.1721 | 59.96 | 20.78 | 65.4972 | 32.7206 | 59.98 | 40.56 | 65.5004 | 73.6959 | 60.0036 | 80.12 | 65.4929 | 92.8216 | 60.0213 | 99.9
65.5016 | 8.9085 | 60 | 20.78 | 65.4809 | 13.1734 | 59.96 | 20.78 | 65.5055 | 32.7215 | 59.98 | 40.56 | 65.5087 | 73.6975 | 60.0036 | 80.12 | 65.5012 | 92.8237 | 60.0214 | 99.9
65.51 | 8.909 | 60 | 20.78 | 65.4893 | 13.1747 | 59.96 | 20.78 | 65.5139 | 32.7225 | 59.98 | 40.56 | 65.5171 | 73.6991 | 60.0037 | 80.12 | 65.5095 | 92.8257 | 60.0215 | 99.9
65.5183 | 8.9095 | 60 | 20.78 | 65.4976 | 13.176 | 59.96 | 20.78 | 65.5222 | 32.7234 | 59.98 | 40.56 | 65.5254 | 73.7006 | 60.0038 | 80.12 | 65.5178 | 92.8278 | 60.0215 | 99.9
65.5266 | 8.91 | 60 | 20.78 | 65.5059 | 13.1773 | 59.96 | 20.78 | 65.5305 | 32.7243 | 59.98 | 40.56 | 65.5338 | 73.7022 | 60.0039 | 80.12 | 65.5262 | 92.8298 | 60.0216 | 99.9
65.535 | 8.9105 | 60 | 20.78 | 65.5143 | 13.1786 | 59.96 | 20.78 | 65.5388 | 32.7253 | 59.98 | 40.56 | 65.5421 | 73.7038 | 60.004 | 80.12 | 65.5345 | 92.8318 | 60.0217 | 99.9
65.5433 | 8.911 | 60 | 20.78 | 65.5226 | 13.1799 | 59.96 | 20.78 | 65.5472 | 32.7262 | 59.98 | 40.56 | 65.5504 | 73.7053 | 60.0041 | 80.12 | 65.5428 | 92.8339 | 60.0218 | 99.9
65.5516 | 8.9115 | 60 | 20.78 | 65.5309 | 13.1812 | 59.96 | 20.78 | 65.5555 | 32.7272 | 59.98 | 40.56 | 65.5587 | 73.7069 | 60.0041 | 80.12 | 65.5511 | 92.8359 | 60.0219 | 99.9
65.56 | 8.912 | 60 | 20.78 | 65.5393 | 13.1825 | 59.96 | 20.78 | 65.5639 | 32.7281 | 59.98 | 40.56 | 65.5671 | 73.7085 | 60.0042 | 80.12 | 65.5595 | 92.838 | 60.022 | 99.9
65.5683 | 8.9125 | 60 | 20.78 | 65.5476 | 13.1838 | 59.96 | 20.78 | 65.5722 | 32.7291 | 59.98 | 40.56 | 65.5754 | 73.71 | 60.0043 | 80.12 | 65.5678 | 92.84 | 60.022 | 99.9
65.5766 | 8.9129 | 60 | 20.78 | 65.556 | 13.185 | 59.96 | 20.78 | 65.5805 | 32.73 | 59.98 | 40.56 | 65.5837 | 73.7116 | 60.0044 | 80.12 | 65.5761 | 92.842 | 60.0221 | 99.9
65.5849 | 8.9134 | 60 | 20.78 | 65.5643 | 13.1863 | 59.96 | 20.78 | 65.5889 | 32.7334 | 59.9801 | 40.56 | 65.5921 | 73.7132 | 60.0045 | 80.12 | 65.5845 | 92.8441 | 60.0222 | 99.9
65.5933 | 8.9139 | 60 | 20.78 | 65.5726 | 13.1876 | 59.96 | 20.78 | 65.5972 | 32.7368 | 59.9802 | 40.56 | 65.6004 | 73.7147 | 60.0046 | 80.12 | 65.5928 | 92.8461 | 60.0223 | 99.9
65.6016 | 8.9144 | 60 | 20.78 | 65.581 | 13.1889 | 59.96 | 20.78 | 65.6055 | 32.7402 | 59.9803 | 40.56 | 65.6088 | 73.7163 | 60.0046 | 80.12 | 65.6011 | 92.8482 | 60.0224 | 99.9
65.6099 | 8.9149 | 60 | 20.78 | 65.5893 | 13.1902 | 59.96 | 20.78 | 65.6139 | 32.7437 | 59.9803 | 40.56 | 65.6171 | 73.7178 | 60.0047 | 80.12 | 65.6094 | 92.8502 | 60.0225 | 99.9
65.6183 | 8.9154 | 60 | 20.78 | 65.5977 | 13.1915 | 59.96 | 20.78 | 65.6222 | 32.7471 | 59.9804 | 40.56 | 65.6254 | 73.7194 | 60.0048 | 80.12 | 65.6178 | 92.8522 | 60.0225 | 99.9
65.6266 | 8.9159 | 60 | 20.78 | 65.606 | 13.1928 | 59.96 | 20.78 | 65.6306 | 32.7505 | 59.9805 | 40.56 | 65.6337 | 73.721 | 60.0049 | 80.12 | 65.6261 | 92.8543 | 60.0226 | 99.9
65.6349 | 8.9164 | 60 | 20.78 | 65.6143 | 13.1941 | 59.96 | 20.78 | 65.6389 | 32.7539 | 59.9806 | 40.56 | 65.6421 | 73.7225 | 60.005 | 80.12 | 65.6345 | 92.8563 | 60.0227 | 99.9
65.6433 | 8.9169 | 60 | 20.78 | 65.6227 | 13.1954 | 59.96 | 20.78 | 65.6472 | 32.7573 | 59.9807 | 40.56 | 65.6504 | 73.7241 | 60.0051 | 80.12 | 65.6428 | 92.8584 | 60.0228 | 99.9
65.6516 | 8.9174 | 60 | 20.78 | 65.631 | 13.1967 | 59.96 | 20.78 | 65.6555 | 32.7607 | 59.9808 | 40.56 | 65.6588 | 73.7257 | 60.0051 | 80.12 | 65.6511 | 92.8604 | 60.0229 | 99.9
65.6599 | 8.9179 | 60 | 20.78 | 65.6393 | 13.198 | 59.96 | 20.78 | 65.6639 | 32.7642 | 59.9808 | 40.56 | 65.6671 | 73.7272 | 60.0052 | 80.12 | 65.6594 | 92.8624 | 60.023 | 99.9
65.6683 | 8.9184 | 60 | 20.78 | 65.6477 | 13.1993 | 59.96 | 20.78 | 65.6722 | 32.7676 | 59.9809 | 40.56 | 65.6754 | 73.7288 | 60.0053 | 80.12 | 65.6678 | 92.8645 | 60.023 | 99.9
65.6766 | 8.9188 | 60 | 20.78 | 65.656 | 13.2006 | 59.96 | 20.78 | 65.6805 | 32.771 | 59.981 | 40.56 | 65.6837 | 73.7304 | 60.0054 | 80.12 | 65.6761 | 92.8665 | 60.0231 | 99.9
65.6849 | 8.9193 | 60 | 20.78 | 65.6644 | 13.2018 | 59.96 | 20.78 | 65.6889 | 32.7744 | 59.9811 | 40.56 | 65.6921 | 73.7319 | 60.0055 | 80.12 | 65.6844 | 92.8686 | 60.0232 | 99.9
65.6933 | 8.9198 | 60 | 20.78 | 65.6727 | 13.2031 | 59.96 | 20.78 | 65.6972 | 32.7778 | 59.9812 | 40.56 | 65.7004 | 73.7335 | 60.0056 | 80.12 | 65.6927 | 92.8706 | 60.0233 | 99.9
65.7016 | 8.9203 | 60 | 20.78 | 65.681 | 13.2044 | 59.96 | 20.78 | 65.7056 | 32.7812 | 59.9813 | 40.56 | 65.7087 | 73.7351 | 60.0056 | 80.12 | 65.7011 | 92.8727 | 60.0234 | 99.9
65.7099 | 8.9208 | 60 | 20.78 | 65.6894 | 13.2057 | 59.96 | 20.78 | 65.7139 | 32.7847 | 59.9813 | 40.56 | 65.717 | 73.7366 | 60.0057 | 80.12 | 65.7094 | 92.8747 | 60.0235 | 99.9
65.7183 | 8.9213 | 60 | 20.78 | 65.6977 | 13.207 | 59.96 | 20.78 | 65.7222 | 32.7881 | 59.9814 | 40.56 | 65.7254 | 73.7382 | 60.0058 | 80.12 | 65.7178 | 92.8767 | 60.0235 | 99.9
65.7266 | 8.9218 | 60 | 20.78 | 65.7061 | 13.2083 | 59.96 | 20.78 | 65.7306 | 32.7915 | 59.9815 | 40.56 | 65.7337 | 73.7398 | 60.0059 | 80.12 | 65.7261 | 92.8788 | 60.0236 | 99.9
65.7349 | 8.9223 | 60 | 20.78 | 65.7144 | 13.2096 | 59.96 | 20.78 | 65.7389 | 32.7949 | 59.9816 | 40.56 | 65.7421 | 73.7413 | 60.006 | 80.12 | 65.7344 | 92.8808 | 60.0237 | 99.9
65.7433 | 8.9228 | 60 | 20.78 | 65.7227 | 13.2109 | 59.96 | 20.78 | 65.7472 | 32.7983 | 59.9817 | 40.56 | 65.7504 | 73.7429 | 60.0061 | 80.12 | 65.7427 | 92.8829 | 60.0238 | 99.9
65.7516 | 9.0365 | 60 | 20.78 | 65.7311 | 13.2122 | 59.96 | 20.78 | 65.7556 | 32.8017 | 59.9818 | 40.56 | 65.7587 | 73.7445 | 60.0061 | 80.12 | 65.7511 | 92.8849 | 60.0239 | 99.9
65.7599 | 9.0375 | 60 | 20.78 | 65.7394 | 13.2135 | 59.96 | 20.78 | 65.7639 | 32.8052 | 59.9818 | 40.56 | 65.767 | 73.746 | 60.0062 | 80.12 | 65.7594 | 92.8869 | 60.024 | 99.9
65.7683 | 9.0385 | 60 | 20.78 | 65.7477 | 13.2148 | 59.96 | 20.78 | 65.7722 | 32.8086 | 59.9819 | 40.56 | 65.7754 | 73.7476 | 60.0063 | 80.12 | 65.7678 | 92.889 | 60.024 | 99.9
65.7766 | 9.0395 | 60 | 20.78 | 65.7561 | 13.2161 | 59.96 | 20.78 | 65.7806 | 32.812 | 59.982 | 40.56 | 65.7837 | 73.7492 | 60.0064 | 80.12 | 65.7761 | 92.891 | 60.0241 | 99.9
65.7849 | 9.0404 | 60 | 20.78 | 65.7644 | 13.2174 | 59.96 | 20.78 | 65.7889 | 32.8154 | 59.9821 | 40.56 | 65.7921 | 73.7507 | 60.0065 | 80.12 | 65.7844 | 92.8931 | 60.0242 | 99.9
65.7933 | 9.0414 | 60 | 20.78 | 65.7728 | 13.2187 | 59.96 | 20.78 | 65.7972 | 32.8188 | 59.9822 | 40.56 | 65.8004 | 73.7523 | 60.0066 | 80.12 | 65.7927 | 92.8951 | 60.0243 | 99.9
65.8016 | 9.0424 | 60 | 20.78 | 65.7811 | 13.2199 | 59.96 | 20.78 | 65.8056 | 32.8223 | 59.9823 | 40.56 | 65.8087 | 73.7539 | 60.0066 | 80.12 | 65.8011 | 92.8971 | 60.0244 | 99.9
65.8099 | 9.0434 | 60 | 20.78 | 65.7894 | 13.2212 | 59.96 | 20.78 | 65.8139 | 32.8257 | 59.9823 | 40.56 | 65.817 | 73.7554 | 60.0067 | 80.12 | 65.8094 | 92.8992 | 60.0245 | 99.9
65.8183 | 9.0443 | 60 | 20.78 | 65.7978 | 13.2225 | 59.96 | 20.78 | 65.8222 | 32.8291 | 59.9824 | 40.56 | 65.8254 | 73.757 | 60.0068 | 80.12 | 65.8177 | 92.9012 | 60.0245 | 99.9
65.8266 | 9.0453 | 60 | 20.78 | 65.8061 | 13.2238 | 59.96 | 20.78 | 65.8306 | 32.8325 | 59.9825 | 40.56 | 65.8337 | 73.7586 | 60.0069 | 80.12 | 65.826 | 92.9033 | 60.0246 | 99.9
65.8349 | 9.0463 | 60 | 20.78 | 65.8145 | 13.2251 | 59.96 | 20.78 | 65.8389 | 32.8359 | 59.9826 | 40.56 | 65.842 | 73.7601 | 60.007 | 80.12 | 65.8344 | 92.9053 | 60.0247 | 99.9
65.8433 | 9.0473 | 60 | 20.78 | 65.8228 | 13.2264 | 59.96 | 20.78 | 65.8473 | 32.8393 | 59.9827 | 40.56 | 65.8503 | 73.7617 | 60.0071 | 80.12 | 65.8427 | 92.9074 | 60.0248 | 99.9
65.8516 | 9.0482 | 60 | 20.78 | 65.8311 | 13.2277 | 59.96 | 20.78 | 65.8556 | 32.8428 | 59.9827 | 40.56 | 65.8587 | 73.7633 | 60.0071 | 80.12 | 65.851 | 92.9094 | 60.0249 | 99.9
65.8599 | 9.0492 | 60 | 20.78 | 65.8395 | 13.0898 | 59.96 | 20.78 | 65.8639 | 32.8462 | 59.9828 | 40.56 | 65.867 | 73.7648 | 60.0072 | 80.12 | 65.8594 | 92.9114 | 60.025 | 99.9
65.8683 | 9.0502 | 60 | 20.78 | 65.8478 | 13.0921 | 59.96 | 20.78 | 65.8723 | 32.8496 | 59.9829 | 40.56 | 65.8754 | 73.7664 | 60.0073 | 80.12 | 65.8677 | 92.9135 | 60.025 | 99.9
65.8766 | 9.0512 | 60 | 20.78 | 65.8561 | 13.0944 | 59.96 | 20.78 | 65.8806 | 32.853 | 59.983 | 40.56 | 65.8837 | 73.768 | 60.0074 | 80.12 | 65.876 | 92.9155 | 60.0251 | 99.9
65.8849 | 9.0521 | 60 | 20.78 | 65.8645 | 13.0967 | 59.96 | 20.78 | 65.8889 | 32.8564 | 59.9831 | 40.56 | 65.892 | 73.7695 | 60.0075 | 80.12 | 65.8843 | 92.9176 | 60.0252 | 99.9
65.8933 | 9.0531 | 60 | 20.78 | 65.8728 | 13.099 | 59.96 | 20.78 | 65.8972 | 32.8598 | 59.9832 | 40.56 | 65.9003 | 73.7711 | 60.0076 | 80.12 | 65.8927 | 92.9196 | 60.0253 | 99.9
65.9016 | 9.0541 | 60 | 20.78 | 65.8812 | 13.1013 | 59.96 | 20.78 | 65.9056 | 32.8633 | 59.9832 | 40.56 | 65.9087 | 73.7727 | 60.0076 | 80.12 | 65.901 | 92.9216 | 60.0254 | 99.9
65.9099 | 9.0551 | 60 | 20.78 | 65.8895 | 13.1036 | 59.96 | 20.78 | 65.9139 | 32.8667 | 59.9833 | 40.56 | 65.917 | 73.7742 | 60.0077 | 80.12 | 65.9094 | 92.9237 | 60.0255 | 99.9
65.9183 | 9.056 | 60 | 20.78 | 65.8978 | 13.1059 | 59.96 | 20.78 | 65.9223 | 32.8701 | 59.9834 | 40.56 | 65.9254 | 73.7758 | 60.0078 | 80.12 | 65.9177 | 92.9257 | 60.0255 | 99.9
65.9266 | 9.057 | 60 | 20.78 | 65.9062 | 13.1082 | 59.96 | 20.78 | 65.9306 | 32.8735 | 59.9835 | 40.56 | 65.9337 | 73.7774 | 60.0079 | 80.12 | 65.926 | 92.9278 | 60.0256 | 99.9
65.9349 | 9.058 | 60 | 20.78 | 65.9145 | 13.1105 | 59.96 | 20.78 | 65.9389 | 32.8769 | 59.9836 | 40.56 | 65.942 | 73.7789 | 60.008 | 80.12 | 65.9343 | 92.9298 | 60.0257 | 99.9
65.9433 | 9.059 | 60 | 20.78 | 65.9229 | 13.1128 | 59.96 | 20.78 | 65.9473 | 32.8803 | 59.9837 | 40.56 | 65.9503 | 73.7805 | 60.0081 | 80.12 | 65.9427 | 92.9318 | 60.0258 | 99.9
65.9516 | 9.0599 | 60 | 20.78 | 65.9312 | 13.1151 | 59.96 | 20.78 | 65.9556 | 32.8838 | 59.9837 | 40.56 | 65.9587 | 73.7821 | 60.0081 | 80.12 | 65.951 | 92.9339 | 60.0259 | 99.9
65.9599 | 9.0609 | 60 | 20.78 | 65.9395 | 13.1174 | 59.96 | 20.78 | 65.964 | 32.8872 | 59.9838 | 40.56 | 65.967 | 73.7836 | 60.0082 | 80.12 | 65.9594 | 92.9359 | 60.026 | 99.9
65.9682 | 9.0619 | 60 | 20.78 | 65.9479 | 13.1197 | 59.96 | 20.78 | 65.9723 | 32.8906 | 59.9839 | 40.56 | 65.9753 | 73.7852 | 60.0083 | 80.12 | 65.9677 | 92.938 | 60.026 | 99.9
65.9766 | 9.0629 | 60 | 20.78 | 65.9562 | 13.122 | 59.96 | 20.78 | 65.9806 | 32.894 | 59.984 | 40.56 | 65.9836 | 73.7868 | 60.0084 | 80.12 | 65.976 | 92.94 | 60.0261 | 99.9
65.9849 | 9.0638 | 60 | 20.78 | 65.9645 | 13.1243 | 59.96 | 20.78 | 65.989 | 32.8974 | 59.9841 | 40.56 | 65.992 | 73.7883 | 60.0085 | 80.12 | 65.9843 | 92.942 | 60.0262 | 99.9
65.9932 | 9.0648 | 60 | 20.78 | 65.9729 | 13.1266 | 59.96 | 20.78 | 65.9973 | 32.9008 | 59.9842 | 40.56 | 66.0004 | 73.7899 | 60.0086 | 80.12 | 65.9927 | 92.9441 | 60.0263 | 99.9
66.0016 | 9.0658 | 60 | 20.78 | 65.9812 | 13.1289 | 59.96 | 20.78 | 66.0056 | 32.9043 | 59.9843 | 40.56 | 66.0087 | 73.7915 | 60.0086 | 80.12 | 66.001 | 92.9461 | 60.0264 | 99.9
66.0099 | 9.0668 | 60 | 20.78 | 65.9896 | 13.1312 | 59.96 | 20.78 | 66.0139 | 32.9077 | 59.9843 | 40.56 | 66.017 | 73.793 | 60.0087 | 80.12 | 66.0093 | 92.9482 | 60.0265 | 99.9
66.0182 | 9.0677 | 60 | 20.78 | 65.9979 | 13.1335 | 59.96 | 20.78 | 66.0223 | 32.9111 | 59.9844 | 40.56 | 66.0253 | 73.7946 | 60.0088 | 80.12 | 66.0176 | 92.9502 | 60.0265 | 99.9
66.0266 | 9.0687 | 60 | 20.78 | 66.0062 | 13.1358 | 59.96 | 20.78 | 66.0306 | 32.9145 | 59.9845 | 40.56 | 66.0337 | 73.7962 | 60.0089 | 80.12 | 66.026 | 92.9523 | 60.0266 | 99.9
66.0349 | 9.0697 | 60 | 20.78 | 66.0146 | 13.1381 | 59.96 | 20.78 | 66.039 | 32.9179 | 59.9846 | 40.56 | 66.042 | 73.7977 | 60.009 | 80.12 | 66.0343 | 92.9543 | 60.0267 | 99.9
66.0432 | 9.0707 | 60 | 20.78 | 66.0229 | 13.1404 | 59.96 | 20.78 | 66.0473 | 32.9214 | 59.9847 | 40.56 | 66.0504 | 73.7993 | 60.0091 | 80.12 | 66.0427 | 92.9563 | 60.0268 | 99.9
66.0516 | 9.0716 | 60 | 20.78 | 66.0312 | 13.1427 | 59.96 | 20.78 | 66.0556 | 32.9248 | 59.9848 | 40.56 | 66.0587 | 73.8009 | 60.0091 | 80.12 | 66.051 | 92.9584 | 60.0269 | 99.9
66.0599 | 9.0726 | 60 | 20.78 | 66.0396 | 13.145 | 59.96 | 20.78 | 66.064 | 32.9282 | 59.9848 | 40.56 | 66.067 | 73.8024 | 60.0092 | 80.12 | 66.0593 | 92.9604 | 60.027 | 99.9
66.0682 | 9.0736 | 60 | 20.78 | 66.0479 | 13.1473 | 59.96 | 20.78 | 66.0723 | 32.9316 | 59.9849 | 40.56 | 66.0753 | 73.804 | 60.0093 | 80.12 | 66.0676 | 92.9625 | 60.027 | 99.9
66.0766 | 9.0745 | 60 | 20.78 | 66.0563 | 13.1496 | 59.96 | 20.78 | 66.0806 | 32.935 | 59.985 | 40.56 | 66.0837 | 73.8056 | 60.0094 | 80.12 | 66.0759 | 92.9645 | 60.0271 | 99.9
66.0849 | 9.0755 | 60 | 20.78 | 66.0646 | 13.1519 | 59.96 | 20.78 | 66.089 | 32.9384 | 59.9851 | 40.56 | 66.092 | 73.8071 | 60.0095 | 80.12 | 66.0843 | 92.9665 | 60.0272 | 99.9
66.0932 | 9.0765 | 60 | 20.78 | 66.0729 | 13.1542 | 59.96 | 20.78 | 66.0973 | 32.9419 | 59.9852 | 40.56 | 66.1003 | 73.8087 | 60.0096 | 80.12 | 66.0926 | 92.9686 | 60.0273 | 99.9
66.1016 | 9.0775 | 60 | 20.78 | 66.0813 | 13.1565 | 59.96 | 20.78 | 66.1057 | 32.9453 | 59.9853 | 40.56 | 66.1086 | 73.8103 | 60.0096 | 80.12 | 66.101 | 92.9706 | 60.0274 | 99.9
66.1099 | 9.0785 | 60 | 20.78 | 66.0896 | 13.1588 | 59.96 | 20.78 | 66.114 | 32.9487 | 59.9853 | 40.56 | 66.117 | 73.8118 | 60.0097 | 80.12 | 66.1093 | 92.9727 | 60.0275 | 99.9
66.1182 | 9.0794 | 60 | 20.78 | 66.098 | 13.1611 | 59.96 | 20.78 | 66.1223 | 32.9521 | 59.9854 | 40.56 | 66.1253 | 73.8134 | 60.0098 | 80.12 | 66.1176 | 92.9747 | 60.0275 | 99.9
66.1266 | 9.0804 | 60 | 20.78 | 66.1063 | 13.1634 | 59.96 | 20.78 | 66.1306 | 32.9555 | 59.9855 | 40.56 | 66.1337 | 73.815 | 60.0099 | 80.12 | 66.1259 | 92.9767 | 60.0276 | 99.9
66.1349 | 9.0814 | 60 | 20.78 | 66.1146 | 13.1657 | 59.96 | 20.78 | 66.139 | 32.9589 | 59.9856 | 40.56 | 66.142 | 73.8165 | 60.01 | 80.12 | 66.1343 | 92.9788 | 60.0277 | 99.9
66.1432 | 9.0823 | 60 | 20.78 | 66.123 | 13.168 | 59.96 | 20.78 | 66.1473 | 32.9624 | 59.9857 | 40.56 | 66.1503 | 73.8174 | 60.0101 | 80.12 | 66.1426 | 92.9808 | 60.0278 | 99.9
66.1516 | 9.0833 | 60 | 20.78 | 66.1313 | 13.1703 | 59.96 | 20.78 | 66.1556 | 32.9658 | 59.9858 | 40.56 | 66.1586 | 73.8179 | 60.0101 | 80.12 | 66.1509 | 92.9829 | 60.0279 | 99.9
66.1599 | 9.0843 | 60 | 20.78 | 66.1396 | 13.1726 | 59.96 | 20.78 | 66.164 | 32.9692 | 59.9858 | 40.56 | 66.167 | 73.8185 | 60.0102 | 80.12 | 66.1592 | 92.9849 | 60.028 | 99.9
66.1682 | 9.0853 | 60 | 20.78 | 66.148 | 13.1749 | 59.96 | 20.78 | 66.1723 | 32.9726 | 59.9859 | 40.56 | 66.1753 | 73.819 | 60.0103 | 80.12 | 66.1676 | 92.9869 | 60.028 | 99.9
66.1766 | 9.0862 | 60 | 20.78 | 66.1563 | 13.1772 | 59.96 | 20.78 | 66.1807 | 32.976 | 59.986 | 40.56 | 66.1837 | 73.8195 | 60.0104 | 80.12 | 66.1759 | 92.989 | 60.0281 | 99.9
66.1849 | 9.0872 | 60 | 20.78 | 66.1647 | 13.1795 | 59.96 | 20.78 | 66.189 | 32.9795 | 59.9861 | 40.56 | 66.192 | 73.8201 | 60.0105 | 80.12 | 66.1843 | 92.991 | 60.0282 | 99.9
66.1932 | 9.0882 | 60 | 20.78 | 66.173 | 13.1818 | 59.96 | 20.78 | 66.1973 | 32.9829 | 59.9862 | 40.56 | 66.2003 | 73.8206 | 60.0106 | 80.12 | 66.1926 | 92.9931 | 60.0283 | 99.9
66.2016 | 9.0892 | 60 | 20.78 | 66.1813 | 13.1841 | 59.96 | 20.78 | 66.2057 | 32.9863 | 59.9863 | 40.56 | 66.2086 | 73.8212 | 60.0106 | 80.12 | 66.2009 | 92.9951 | 60.0284 | 99.9
66.2099 | 9.0901 | 60 | 20.78 | 66.1897 | 13.1864 | 59.96 | 20.78 | 66.214 | 32.9897 | 59.9863 | 40.56 | 66.217 | 73.8217 | 60.0107 | 80.12 | 66.2092 | 92.9971 | 60.0285 | 99.9
66.2182 | 9.0911 | 60 | 20.78 | 66.198 | 13.1887 | 59.96 | 20.78 | 66.2223 | 32.9931 | 59.9864 | 40.56 | 66.2253 | 73.8223 | 60.0108 | 80.12 | 66.2175 | 92.9992 | 60.0285 | 99.9
66.2266 | 9.0921 | 60 | 20.78 | 66.2064 | 13.191 | 59.96 | 20.78 | 66.2307 | 32.9965 | 59.9865 | 40.56 | 66.2336 | 73.8228 | 60.0109 | 80.12 | 66.2259 | 93.0012 | 60.0286 | 99.9
66.2349 | 9.0931 | 60 | 20.78 | 66.2147 | 13.1933 | 59.96 | 20.78 | 66.239 | 33 | 59.9866 | 40.56 | 66.2419 | 73.8233 | 60.011 | 80.12 | 66.2342 | 93.0033 | 60.0287 | 99.9
66.2432 | 9.094 | 60 | 20.78 | 66.223 | 13.1956 | 59.96 | 20.78 | 66.2473 | 33.0034 | 59.9867 | 40.56 | 66.2503 | 73.8239 | 60.0111 | 80.12 | 66.2426 | 93.0053 | 60.0288 | 99.9
66.2516 | 9.095 | 60 | 20.78 | 66.2314 | 13.1979 | 59.96 | 20.78 | 66.2557 | 33.0068 | 59.9868 | 40.56 | 66.2586 | 73.8244 | 60.0111 | 80.12 | 66.2509 | 93.0074 | 60.0289 | 99.9
66.2599 | 9.096 | 60 | 20.78 | 66.2397 | 13.2002 | 59.96 | 20.78 | 66.264 | 33.0102 | 59.9868 | 40.56 | 66.267 | 73.825 | 60.0112 | 80.12 | 66.2592 | 93.0094 | 60.029 | 99.9
66.2682 | 9.097 | 60 | 20.78 | 66.248 | 13.2025 | 59.96 | 20.78 | 66.2723 | 33.0136 | 59.9869 | 40.56 | 66.2753 | 73.8255 | 60.0113 | 80.12 | 66.2675 | 93.0114 | 60.029 | 99.9
66.2766 | 9.0979 | 60 | 20.78 | 66.2564 | 13.2048 | 59.96 | 20.78 | 66.2807 | 33.017 | 59.987 | 40.56 | 66.2836 | 73.826 | 60.0114 | 80.12 | 66.2759 | 93.0135 | 60.0291 | 99.9
66.2849 | 9.0989 | 60 | 20.78 | 66.2647 | 13.2071 | 59.96 | 20.78 | 66.289 | 33.0205 | 59.9871 | 40.56 | 66.2919 | 73.8266 | 60.0115 | 80.12 | 66.2842 | 93.0155 | 60.0292 | 99.9
66.2932 | 9.0999 | 60 | 20.78 | 66.273 | 13.2094 | 59.96 | 20.78 | 66.2973 | 33.0239 | 59.9872 | 40.56 | 66.3002 | 73.8271 | 60.0116 | 80.12 | 66.2925 | 93.0176 | 60.0293 | 99.9
66.3016 | 9.1009 | 60 | 20.78 | 66.2814 | 13.2117 | 59.96 | 20.78 | 66.3057 | 33.0273 | 59.9873 | 40.56 | 66.3086 | 73.8277 | 60.0116 | 80.12 | 66.3008 | 93.0196 | 60.0294 | 99.9
66.3099 | 9.1018 | 60 | 20.78 | 66.2897 | 13.214 | 59.96 | 20.78 | 66.314 | 33.0307 | 59.9873 | 40.56 | 66.3169 | 73.8282 | 60.0117 | 80.12 | 66.3091 | 93.0216 | 60.0295 | 99.9
66.3182 | 9.1028 | 60 | 20.78 | 66.2981 | 13.2163 | 59.96 | 20.78 | 66.3224 | 33.0341 | 59.9874 | 40.56 | 66.3253 | 73.8288 | 60.0118 | 80.12 | 66.3175 | 93.0237 | 60.0295 | 99.9
66.3266 | 9.1038 | 60 | 20.78 | 66.3064 | 13.2186 | 59.96 | 20.78 | 66.3307 | 33.0375 | 59.9875 | 40.56 | 66.3336 | 73.8293 | 60.0119 | 80.12 | 66.3258 | 93.0257 | 60.0296 | 99.9
66.3349 | 9.1048 | 60 | 20.78 | 66.3148 | 13.2209 | 59.96 | 20.78 | 66.339 | 33.041 | 59.9876 | 40.56 | 66.3419 | 73.8298 | 60.012 | 80.12 | 66.3342 | 93.0278 | 60.0297 | 99.9
66.3432 | 9.1057 | 60 | 20.78 | 66.3231 | 13.2232 | 59.96 | 20.78 | 66.3474 | 33.0444 | 59.9877 | 40.56 | 66.3502 | 73.8304 | 60.0121 | 80.12 | 66.3425 | 93.0298 | 60.0298 | 99.9
66.3516 | 9.1067 | 60 | 20.78 | 66.3314 | 13.2255 | 59.96 | 20.78 | 66.3557 | 33.0478 | 59.9878 | 40.56 | 66.3586 | 73.8309 | 60.0121 | 80.12 | 66.3508 | 93.0318 | 60.0299 | 99.9
66.3599 | 9.1077 | 60 | 20.78 | 66.3398 | 13.2278 | 59.96 | 20.78 | 66.364 | 33.0512 | 59.9878 | 40.56 | 66.3669 | 73.8315 | 60.0122 | 80.12 | 66.3591 | 93.0339 | 60.03 | 99.9
66.3682 | 9.1087 | 60 | 20.78 | 66.3481 | 13.2301 | 59.96 | 20.78 | 66.3724 | 33.0546 | 59.9879 | 40.56 | 66.3752 | 73.832 | 60.0123 | 80.12 | 66.3675 | 92.918 | 60.02 | 99.9
66.3765 | 9.1096 | 60 | 20.78 | 66.3564 | 13.2324 | 59.96 | 20.78 | 66.3807 | 33.058 | 59.988 | 40.56 | 66.3835 | 73.8325 | 60.0124 | 80.12 | 66.3758 | 92.9202 | 60.0201 | 99.9
66.3849 | 9.1106 | 60 | 20.78 | 66.3648 | 13.2347 | 59.96 | 20.78 | 66.389 | 33.0615 | 59.9881 | 40.56 | 66.3919 | 73.8331 | 60.0125 | 80.12 | 66.3842 | 92.9224 | 60.0202 | 99.9
66.3932 | 9.1116 | 60 | 20.78 | 66.3731 | 13.2371 | 59.96 | 20.78 | 66.3974 | 33.0649 | 59.9882 | 40.56 | 66.4002 | 73.8336 | 60.0126 | 80.12 | 66.3925 | 92.9246 | 60.0203 | 99.9
66.4016 | 9.1126 | 60 | 20.78 | 66.3814 | 13.2394 | 59.96 | 20.78 | 66.4057 | 33.0683 | 59.9883 | 40.56 | 66.4086 | 73.8342 | 60.0126 | 80.12 | 66.4008 | 92.9269 | 60.0204 | 99.9
66.4099 | 9.1135 | 60 | 20.78 | 66.3898 | 13.2417 | 59.96 | 20.78 | 66.414 | 33.0717 | 59.9883 | 40.56 | 66.4169 | 73.8347 | 60.0127 | 80.12 | 66.4091 | 92.9291 | 60.0205 | 99.9
66.4182 | 9.1145 | 60 | 20.78 | 66.3981 | 13.244 | 59.96 | 20.78 | 66.4224 | 33.0751 | 59.9884 | 40.56 | 66.4252 | 73.8353 | 60.0128 | 80.12 | 66.4174 | 92.9313 | 60.0205 | 99.9
66.4265 | 9.1155 | 60 | 20.78 | 66.4065 | 13.2463 | 59.96 | 20.78 | 66.4307 | 33.0786 | 59.9885 | 40.56 | 66.4335 | 73.8358 | 60.0129 | 80.12 | 66.4258 | 92.9335 | 60.0206 | 99.9
66.4349 | 9.1165 | 60 | 20.78 | 66.4148 | 13.2486 | 59.96 | 20.78 | 66.4391 | 33.082 | 59.9886 | 40.56 | 66.4419 | 73.8363 | 60.013 | 80.12 | 66.4341 | 92.9357 | 60.0207 | 99.9
66.4432 | 9.1174 | 60 | 20.78 | 66.4232 | 13.2509 | 59.96 | 20.78 | 66.4474 | 33.0854 | 59.9887 | 40.56 | 66.4502 | 73.8369 | 60.0131 | 80.12 | 66.4424 | 92.9379 | 60.0208 | 99.9
66.4515 | 9.1184 | 60 | 20.78 | 66.4315 | 13.2532 | 59.96 | 20.78 | 66.4557 | 33.0888 | 59.9888 | 40.56 | 66.4586 | 73.8374 | 60.0131 | 80.12 | 66.4507 | 92.9402 | 60.0209 | 99.9
66.4599 | 9.1194 | 60 | 20.78 | 66.4398 | 13.2555 | 59.96 | 20.78 | 66.4641 | 33.0922 | 59.9888 | 40.56 | 66.4669 | 73.838 | 60.0132 | 80.12 | 66.4591 | 92.9424 | 60.021 | 99.9
66.4682 | 9.1204 | 60 | 20.78 | 66.4482 | 13.2578 | 59.96 | 20.78 | 66.4724 | 33.0956 | 59.9889 | 40.56 | 66.4752 | 73.8385 | 60.0133 | 80.12 | 66.4674 | 92.9446 | 60.021 | 99.9
66.4765 | 9.1213 | 60 | 20.78 | 66.4565 | 13.2601 | 59.96 | 20.78 | 66.4807 | 33.0991 | 59.989 | 40.56 | 66.4835 | 73.839 | 60.0134 | 80.12 | 66.4758 | 92.9468 | 60.0211 | 99.9
66.4849 | 9.1223 | 60 | 20.78 | 66.4648 | 13.2624 | 59.96 | 20.78 | 66.489 | 33.1025 | 59.9891 | 40.56 | 66.4919 | 73.8396 | 60.0135 | 80.12 | 66.4841 | 92.949 | 60.0212 | 99.9
66.4932 | 9.1233 | 60 | 20.78 | 66.4732 | 13.2647 | 59.96 | 20.78 | 66.4974 | 33.1059 | 59.9892 | 40.56 | 66.5002 | 73.8401 | 60.0136 | 80.12 | 66.4924 | 92.9512 | 60.0213 | 99.9
66.5015 | 9.1243 | 60 | 20.78 | 66.4815 | 13.267 | 59.96 | 20.78 | 66.5057 | 33.1093 | 59.9893 | 40.56 | 66.5085 | 73.8407 | 60.0136 | 80.12 | 66.5007 | 92.9534 | 60.0214 | 99.9
66.5099 | 9.1252 | 60 | 20.78 | 66.4898 | 13.2693 | 59.96 | 20.78 | 66.5141 | 33.1127 | 59.9893 | 40.56 | 66.5168 | 73.8412 | 60.0137 | 80.12 | 66.509 | 92.9557 | 60.0215 | 99.9
66.5182 | 9.1262 | 60 | 20.78 | 66.4982 | 13.2716 | 59.96 | 20.78 | 66.5224 | 33.1161 | 59.9894 | 40.56 | 66.5252 | 73.8417 | 60.0138 | 80.12 | 66.5174 | 92.9579 | 60.0215 | 99.9
66.5265 | 9.1272 | 60 | 20.78 | 66.5065 | 13.2739 | 59.96 | 20.78 | 66.5307 | 33.1196 | 59.9895 | 40.56 | 66.5335 | 73.8423 | 60.0139 | 80.12 | 66.5257 | 92.9601 | 60.0216 | 99.9
66.5349 | 9.1282 | 60 | 20.78 | 66.5149 | 13.2762 | 59.96 | 20.78 | 66.5391 | 33.123 | 59.9896 | 40.56 | 66.5419 | 73.8428 | 60.014 | 80.12 | 66.5341 | 92.9623 | 60.0217 | 99.9
66.5432 | 9.1291 | 60 | 20.78 | 66.5232 | 13.2785 | 59.96 | 20.78 | 66.5474 | 33.1264 | 59.9897 | 40.56 | 66.5502 | 73.8434 | 60.0141 | 80.12 | 66.5424 | 92.9645 | 60.0218 | 99.9
66.5515 | 9.1301 | 60 | 20.78 | 66.5316 | 13.2808 | 59.96 | 20.78 | 66.5557 | 33.1298 | 59.9898 | 40.56 | 66.5585 | 73.8439 | 60.0141 | 80.12 | 66.5507 | 92.9667 | 60.0219 | 99.9
66.5599 | 9.1311 | 60 | 20.78 | 66.5399 | 13.2831 | 59.96 | 20.78 | 66.5641 | 33.1332 | 59.9898 | 40.56 | 66.5668 | 73.8445 | 60.0142 | 80.12 | 66.559 | 92.969 | 60.022 | 99.9
66.5682 | 9.1321 | 60 | 20.78 | 66.5482 | 13.2854 | 59.96 | 20.78 | 66.5724 | 33.1367 | 59.9899 | 40.56 | 66.5752 | 73.845 | 60.0143 | 80.12 | 66.5674 | 92.9712 | 60.022 | 99.9
66.5765 | 9.133 | 60 | 20.78 | 66.5565 | 13.2877 | 59.96 | 20.78 | 66.5807 | 32.6631 | 59.98 | 40.56 | 66.5835 | 73.8455 | 60.0144 | 80.12 | 66.5757 | 92.9734 | 60.0221 | 99.9
66.5849 | 9.134 | 60 | 20.78 | 66.5649 | 13.29 | 59.96 | 20.78 | 66.5891 | 32.6679 | 59.9801 | 40.56 | 66.5919 | 73.8461 | 60.0145 | 80.12 | 66.584 | 92.9756 | 60.0222 | 99.9
66.5932 | 9.135 | 60 | 20.78 | 66.5732 | 13.2923 | 59.96 | 20.78 | 66.5974 | 32.6727 | 59.9802 | 40.56 | 66.6002 | 73.8466 | 60.0146 | 80.12 | 66.5923 | 92.9778 | 60.0223 | 99.9
66.6015 | 9.136 | 60 | 20.78 | 66.5816 | 13.2946 | 59.96 | 20.78 | 66.6057 | 32.6774 | 59.9803 | 40.56 | 66.6085 | 73.8472 | 60.0146 | 80.12 | 66.6007 | 92.98 | 60.0224 | 99.9
66.6099 | 9.1369 | 60 | 20.78 | 66.5899 | 13.2969 | 59.96 | 20.78 | 66.6141 | 32.6822 | 59.9803 | 40.56 | 66.6168 | 73.8477 | 60.0147 | 80.12 | 66.609 | 92.9822 | 60.0225 | 99.9
66.6182 | 9.1379 | 60 | 20.78 | 66.5982 | 13.2992 | 59.96 | 20.78 | 66.6224 | 32.687 | 59.9804 | 40.56 | 66.6252 | 73.8482 | 60.0148 | 80.12 | 66.6174 | 92.9845 | 60.0225 | 99.9
66.6265 | 9.1389 | 60 | 20.78 | 66.6066 | 13.3015 | 59.96 | 20.78 | 66.6307 | 32.6918 | 59.9805 | 40.56 | 66.6335 | 73.8488 | 60.0149 | 80.12 | 66.6257 | 92.9867 | 60.0226 | 99.9
66.6349 | 9.1399 | 60 | 20.78 | 66.6149 | 13.3038 | 59.96 | 20.78 | 66.6391 | 32.6966 | 59.9806 | 40.56 | 66.6418 | 73.8493 | 60.015 | 80.12 | 66.634 | 92.9889 | 60.0227 | 99.9
66.6432 | 9.1408 | 60 | 20.78 | 66.6233 | 13.3061 | 59.96 | 20.78 | 66.6474 | 32.7014 | 59.9807 | 40.56 | 66.6501 | 73.8499 | 60.0151 | 80.12 | 66.6423 | 92.9911 | 60.0228 | 99.9
66.6515 | 9.1418 | 60 | 20.78 | 66.6316 | 13.3084 | 59.96 | 20.78 | 66.6558 | 32.7062 | 59.9808 | 40.56 | 66.6585 | 73.8504 | 60.0151 | 80.12 | 66.6506 | 92.9933 | 60.0229 | 99.9
66.6599 | 9.1428 | 60 | 20.78 | 66.64 | 13.3107 | 59.96 | 20.78 | 66.6641 | 32.7109 | 59.9808 | 40.56 | 66.6668 | 73.851 | 60.0152 | 80.12 | 66.659 | 92.9955 | 60.023 | 99.9
66.6682 | 9.1438 | 60 | 20.78 | 66.6483 | 13.313 | 59.96 | 20.78 | 66.6724 | 32.7157 | 59.9809 | 40.56 | 66.6752 | 73.8515 | 60.0153 | 80.12 | 66.6673 | 92.9978 | 60.023 | 99.9
66.6765 | 9.1447 | 60 | 20.78 | 66.6566 | 13.3153 | 59.96 | 20.78 | 66.6808 | 32.7205 | 59.981 | 40.56 | 66.6835 | 73.852 | 60.0154 | 80.12 | 66.6757 | 93 | 60.0231 | 99.9
66.6849 | 9.1457 | 60 | 20.78 | 66.6649 | 13.3176 | 59.96 | 20.78 | 66.6891 | 32.7253 | 59.9811 | 40.56 | 66.6918 | 73.8526 | 60.0155 | 80.12 | 66.684 | 93.0022 | 60.0232 | 99.9
66.6932 | 9.1467 | 60 | 20.78 | 66.6733 | 13.3199 | 59.96 | 20.78 | 66.6974 | 32.7301 | 59.9812 | 40.56 | 66.7001 | 73.8531 | 60.0156 | 80.12 | 66.6923 | 93.0044 | 60.0233 | 99.9
66.7015 | 9.1477 | 60 | 20.78 | 66.6816 | 13.3222 | 59.96 | 20.78 | 66.7058 | 32.7349 | 59.9813 | 40.56 | 66.7085 | 73.8537 | 60.0156 | 80.12 | 66.7006 | 93.0066 | 60.0234 | 99.9
66.7099 | 9.1486 | 60 | 20.78 | 66.69 | 13.3245 | 59.96 | 20.78 | 66.7141 | 32.7396 | 59.9813 | 40.56 | 66.7168 | 73.8542 | 60.0157 | 80.12 | 66.709 | 93.0088 | 60.0235 | 99.9
66.7182 | 9.1496 | 60 | 20.78 | 66.6983 | 13.3268 | 59.96 | 20.78 | 66.7224 | 32.7444 | 59.9814 | 40.56 | 66.7252 | 73.8547 | 60.0158 | 80.12 | 66.7173 | 93.0111 | 60.0235 | 99.9
66.7265 | 9.1506 | 60 | 20.78 | 66.7066 | 13.3291 | 59.96 | 20.78 | 66.7308 | 32.7492 | 59.9815 | 40.56 | 66.7335 | 73.8553 | 60.0159 | 80.12 | 66.7256 | 93.0133 | 60.0236 | 99.9
66.7349 | 9.1516 | 60 | 20.78 | 66.715 | 13.3314 | 59.96 | 20.78 | 66.7391 | 32.754 | 59.9816 | 40.56 | 66.7418 | 73.8558 | 60.016 | 80.12 | 66.7339 | 93.0155 | 60.0237 | 99.9
66.7432 | 9.1525 | 60 | 20.78 | 66.7233 | 13.3337 | 59.96 | 20.78 | 66.7474 | 32.7588 | 59.9817 | 40.56 | 66.7501 | 73.8564 | 60.0161 | 80.12 | 66.7423 | 93.0177 | 60.0238 | 99.9
66.7515 | 9.302 | 60 | 20.78 | 66.7317 | 13.336 | 59.96 | 20.78 | 66.7558 | 32.7636 | 59.9818 | 40.56 | 66.7585 | 73.8569 | 60.0161 | 80.12 | 66.7506 | 93.0199 | 60.0239 | 99.9
66.7599 | 9.3038 | 60.0001 | 20.78 | 66.74 | 13.3383 | 59.96 | 20.78 | 66.7641 | 32.7683 | 59.9818 | 40.56 | 66.7668 | 73.8575 | 60.0162 | 80.12 | 66.759 | 93.0221 | 60.024 | 99.9
66.7682 | 9.3056 | 60.0002 | 20.78 | 66.7484 | 13.3406 | 59.96 | 20.78 | 66.7725 | 32.7731 | 59.9819 | 40.56 | 66.7751 | 73.858 | 60.0163 | 80.12 | 66.7673 | 93.0243 | 60.024 | 99.9
66.7765 | 9.3074 | 60.0003 | 20.78 | 66.7567 | 13.3429 | 59.96 | 20.78 | 66.7808 | 32.7779 | 59.982 | 40.56 | 66.7834 | 73.8585 | 60.0164 | 80.12 | 66.7756 | 93.0266 | 60.0241 | 99.9
66.7849 | 9.3092 | 60.0004 | 20.78 | 66.765 | 13.3452 | 59.96 | 20.78 | 66.7891 | 32.7827 | 59.9821 | 40.56 | 66.7918 | 73.8591 | 60.0165 | 80.12 | 66.7839 | 93.0288 | 60.0242 | 99.9
66.7932 | 9.311 | 60.0005 | 20.78 | 66.7733 | 13.3475 | 59.96 | 20.78 | 66.7975 | 32.7875 | 59.9822 | 40.56 | 66.8001 | 73.8596 | 60.0166 | 80.12 | 66.7922 | 93.031 | 60.0243 | 99.9
66.8015 | 9.3129 | 60.0005 | 20.78 | 66.7817 | 13.3498 | 59.96 | 20.78 | 66.8058 | 32.7923 | 59.9823 | 40.56 | 66.8085 | 73.8602 | 60.0166 | 80.12 | 66.8006 | 93.0332 | 60.0244 | 99.9
66.8099 | 9.3147 | 60.0006 | 20.78 | 66.79 | 13.3521 | 59.96 | 20.78 | 66.8141 | 32.7971 | 59.9823 | 40.56 | 66.8168 | 73.8607 | 60.0167 | 80.12 | 66.8089 | 93.0354 | 60.0245 | 99.9
66.8182 | 9.3165 | 60.0007 | 20.78 | 66.7984 | 13.3544 | 59.96 | 20.78 | 66.8224 | 32.8018 | 59.9824 | 40.56 | 66.8251 | 73.8612 | 60.0168 | 80.12 | 66.8173 | 93.0376 | 60.0245 | 99.9
66.8265 | 9.3183 | 60.0008 | 20.78 | 66.8067 | 13.3567 | 59.96 | 20.78 | 66.8308 | 32.8066 | 59.9825 | 40.56 | 66.8334 | 73.8618 | 60.0169 | 80.12 | 66.8256 | 93.0399 | 60.0246 | 99.9
66.8348 | 9.3201 | 60.0009 | 20.78 | 66.815 | 13.359 | 59.96 | 20.78 | 66.8391 | 32.8114 | 59.9826 | 40.56 | 66.8418 | 73.8623 | 60.017 | 80.12 | 66.8339 | 93.0421 | 60.0247 | 99.9
66.8432 | 9.3219 | 60.001 | 20.78 | 66.8234 | 13.3613 | 59.96 | 20.78 | 66.8475 | 32.8162 | 59.9827 | 40.56 | 66.8501 | 73.8629 | 60.0171 | 80.12 | 66.8422 | 93.0443 | 60.0248 | 99.9
66.8515 | 9.3238 | 60.001 | 20.78 | 66.8317 | 13.3636 | 59.96 | 20.78 | 66.8558 | 32.821 | 59.9828 | 40.56 | 66.8585 | 73.8634 | 60.0171 | 80.12 | 66.8506 | 93.0465 | 60.0249 | 99.9
66.8598 | 9.3256 | 60.0011 | 20.78 | 66.8401 | 13.3657 | 59.9601 | 20.78 | 66.8641 | 32.8258 | 59.9828 | 40.56 | 66.8668 | 73.8639 | 60.0172 | 80.12 | 66.8589 | 93.0487 | 60.025 | 99.9
66.8682 | 9.3274 | 60.0012 | 20.78 | 66.8484 | 13.3676 | 59.9602 | 20.78 | 66.8725 | 32.8305 | 59.9829 | 40.56 | 66.8751 | 73.8645 | 60.0173 | 80.12 | 66.8672 | 93.0509 | 60.025 | 99.9
66.8765 | 9.3292 | 60.0013 | 20.78 | 66.8567 | 13.3696 | 59.9602 | 20.78 | 66.8808 | 32.8353 | 59.983 | 40.56 | 66.8834 | 73.865 | 60.0174 | 80.12 | 66.8755 | 93.0531 | 60.0251 | 99.9
66.8848 | 9.331 | 60.0014 | 20.78 | 66.8651 | 13.3716 | 59.9603 | 20.78 | 66.8891 | 32.8401 | 59.9831 | 40.56 | 66.8917 | 73.8656 | 60.0175 | 80.12 | 66.8839 | 93.0554 | 60.0252 | 99.9
66.8932 | 9.3328 | 60.0015 | 20.78 | 66.8734 | 13.3736 | 59.9604 | 20.78 | 66.8975 | 32.8449 | 59.9832 | 40.56 | 66.9001 | 73.8661 | 60.0176 | 80.12 | 66.8922 | 93.0576 | 60.0253 | 99.9
66.9015 | 9.3347 | 60.0015 | 20.78 | 66.8817 | 13.3755 | 59.9605 | 20.78 | 66.9058 | 32.8497 | 59.9833 | 40.56 | 66.9084 | 73.8667 | 60.0176 | 80.12 | 66.9005 | 93.0598 | 60.0254 | 99.9
66.9098 | 9.3365 | 60.0016 | 20.78 | 66.8901 | 13.3775 | 59.9606 | 20.78 | 66.9142 | 32.8545 | 59.9833 | 40.56 | 66.9167 | 73.8672 | 60.0177 | 80.12 | 66.9089 | 93.062 | 60.0255 | 99.9
66.9182 | 9.3383 | 60.0017 | 20.78 | 66.8984 | 13.3795 | 59.9607 | 20.78 | 66.9225 | 32.8593 | 59.9834 | 40.56 | 66.925 | 73.8677 | 60.0178 | 80.12 | 66.9172 | 93.0642 | 60.0255 | 99.9
66.9265 | 9.3401 | 60.0018 | 20.78 | 66.9067 | 13.3815 | 59.9607 | 20.78 | 66.9308 | 32.864 | 59.9835 | 40.56 | 66.9334 | 73.8683 | 60.0179 | 80.12 | 66.9255 | 93.0664 | 60.0256 | 99.9
66.9348 | 9.3419 | 60.0019 | 20.78 | 66.9151 | 13.3834 | 59.9608 | 20.78 | 66.9391 | 32.8688 | 59.9836 | 40.56 | 66.9417 | 73.8688 | 60.018 | 80.12 | 66.9338 | 93.0687 | 60.0257 | 99.9
66.9432 | 9.3437 | 60.002 | 20.78 | 66.9234 | 13.3854 | 59.9609 | 20.78 | 66.9475 | 32.8736 | 59.9837 | 40.56 | 66.9501 | 73.8694 | 60.0181 | 80.12 | 66.9422 | 93.0709 | 60.0258 | 99.9
66.9515 | 9.3456 | 60.002 | 20.78 | 66.9318 | 13.3874 | 59.961 | 20.78 | 66.9558 | 32.8784 | 59.9838 | 40.56 | 66.9584 | 73.8699 | 60.0181 | 80.12 | 66.9505 | 93.0731 | 60.0259 | 99.9
66.9598 | 9.3474 | 60.0021 | 20.78 | 66.9401 | 13.3894 | 59.9611 | 20.78 | 66.9641 | 32.8832 | 59.9838 | 40.56 | 66.9667 | 73.8704 | 60.0182 | 80.12 | 66.9589 | 93.0753 | 60.026 | 99.9
66.9682 | 9.3492 | 60.0022 | 20.78 | 66.9484 | 13.3913 | 59.9612 | 20.78 | 66.9725 | 32.888 | 59.9839 | 40.56 | 66.975 | 73.871 | 60.0183 | 80.12 | 66.9672 | 93.0775 | 60.026 | 99.9
66.9765 | 9.351 | 60.0023 | 20.78 | 66.9568 | 13.3933 | 59.9612 | 20.78 | 66.9808 | 32.8927 | 59.984 | 40.56 | 66.9834 | 73.8715 | 60.0184 | 80.12 | 66.9755 | 93.0797 | 60.0261 | 99.9
66.9848 | 9.3528 | 60.0024 | 20.78 | 66.9651 | 13.3953 | 59.9613 | 20.78 | 66.9892 | 32.8975 | 59.9841 | 40.56 | 66.9917 | 73.8721 | 60.0185 | 80.12 | 66.9838 | 93.0819 | 60.0262 | 99.9
66.9932 | 9.3546 | 60.0025 | 20.78 | 66.9734 | 13.3973 | 59.9614 | 20.78 | 66.9975 | 32.9023 | 59.9842 | 40.56 | 67.0001 | 73.8726 | 60.0186 | 80.12 | 66.9921 | 93.0842 | 60.0263 | 99.9
67.0015 | 9.3565 | 60.0025 | 20.78 | 66.9818 | 13.3992 | 59.9615 | 20.78 | 67.0058 | 32.9071 | 59.9843 | 40.56 | 67.0084 | 73.8732 | 60.0186 | 80.12 | 67.0005 | 93.0864 | 60.0264 | 99.9
67.0098 | 9.3583 | 60.0026 | 20.78 | 66.9901 | 13.4012 | 59.9616 | 20.78 | 67.0142 | 32.9119 | 59.9843 | 40.56 | 67.0167 | 73.8737 | 60.0187 | 80.12 | 67.0088 | 93.0886 | 60.0265 | 99.9
67.0182 | 9.3601 | 60.0027 | 20.78 | 66.9985 | 13.4032 | 59.9617 | 20.78 | 67.0225 | 32.9167 | 59.9844 | 40.56 | 67.025 | 73.8742 | 60.0188 | 80.12 | 67.0172 | 93.0908 | 60.0265 | 99.9
67.0265 | 9.3619 | 60.0028 | 20.78 | 67.0068 | 13.4052 | 59.9617 | 20.78 | 67.0308 | 32.9214 | 59.9845 | 40.56 | 67.0334 | 73.8748 | 60.0189 | 80.12 | 67.0255 | 93.093 | 60.0266 | 99.9
67.0348 | 9.3637 | 60.0029 | 20.78 | 67.0151 | 13.4071 | 59.9618 | 20.78 | 67.0392 | 32.9262 | 59.9846 | 40.56 | 67.0417 | 73.8753 | 60.019 | 80.12 | 67.0338 | 93.0952 | 60.0267 | 99.9
67.0432 | 9.3655 | 60.003 | 20.78 | 67.0235 | 13.4091 | 59.9619 | 20.78 | 67.0475 | 32.931 | 59.9847 | 40.56 | 67.05 | 73.8759 | 60.0191 | 80.12 | 67.0421 | 93.0975 | 60.0268 | 99.9
67.0515 | 9.3674 | 60.003 | 20.78 | 67.0318 | 13.4111 | 59.962 | 20.78 | 67.0558 | 32.9358 | 59.9848 | 40.56 | 67.0583 | 73.8764 | 60.0191 | 80.12 | 67.0505 | 93.0997 | 60.0269 | 99.9
67.0598 | 9.3692 | 60.0031 | 20.78 | 67.0402 | 13.4131 | 59.9621 | 20.78 | 67.0642 | 32.9406 | 59.9848 | 40.56 | 67.0667 | 73.8769 | 60.0192 | 80.12 | 67.0588 | 93.1019 | 60.027 | 99.9
67.0682 | 9.371 | 60.0032 | 20.78 | 67.0485 | 13.4151 | 59.9622 | 20.78 | 67.0725 | 32.9454 | 59.9849 | 40.56 | 67.075 | 73.8775 | 60.0193 | 80.12 | 67.0671 | 93.1041 | 60.027 | 99.9
67.0765 | 9.3728 | 60.0033 | 20.78 | 67.0568 | 13.417 | 59.9622 | 20.78 | 67.0808 | 32.9502 | 59.985 | 40.56 | 67.0834 | 73.878 | 60.0194 | 80.12 | 67.0754 | 93.1063 | 60.0271 | 99.9
67.0848 | 9.3746 | 60.0034 | 20.78 | 67.0652 | 13.419 | 59.9623 | 20.78 | 67.0892 | 32.9549 | 59.9851 | 40.56 | 67.0917 | 73.8786 | 60.0195 | 80.12 | 67.0837 | 93.1085 | 60.0272 | 99.9
67.0932 | 9.3764 | 60.0035 | 20.78 | 67.0735 | 13.421 | 59.9624 | 20.78 | 67.0975 | 32.9597 | 59.9852 | 40.56 | 67.1 | 73.8791 | 60.0196 | 80.12 | 67.0921 | 93.1107 | 60.0273 | 99.9
67.1015 | 9.3783 | 60.0035 | 20.78 | 67.0818 | 13.423 | 59.9625 | 20.78 | 67.1058 | 32.9645 | 59.9853 | 40.56 | 67.1083 | 73.8797 | 60.0196 | 80.12 | 67.1004 | 93.113 | 60.0274 | 99.9
67.1098 | 9.3801 | 60.0036 | 20.78 | 67.0902 | 13.4249 | 59.9626 | 20.78 | 67.1142 | 32.9693 | 59.9853 | 40.56 | 67.1167 | 73.8802 | 60.0197 | 80.12 | 67.1088 | 93.1152 | 60.0275 | 99.9
67.1182 | 9.3819 | 60.0037 | 20.78 | 67.0985 | 13.4269 | 59.9627 | 20.78 | 67.1225 | 32.9741 | 59.9854 | 40.56 | 67.125 | 73.8807 | 60.0198 | 80.12 | 67.1171 | 93.1174 | 60.0275 | 99.9
67.1265 | 9.3837 | 60.0038 | 20.78 | 67.1068 | 13.4289 | 59.9627 | 20.78 | 67.1309 | 32.9789 | 59.9855 | 40.56 | 67.1334 | 73.8813 | 60.0199 | 80.12 | 67.1254 | 93.1196 | 60.0276 | 99.9
67.1348 | 9.3855 | 60.0039 | 20.78 | 67.1152 | 13.4309 | 59.9628 | 20.78 | 67.1392 | 32.9836 | 59.9856 | 40.56 | 67.1417 | 73.8818 | 60.02 | 80.12 | 67.1337 | 93.1218 | 60.0277 | 99.9
67.1432 | 9.3873 | 60.004 | 20.78 | 67.1235 | 13.4328 | 59.9629 | 20.78 | 67.1475 | 32.9884 | 59.9857 | 40.56 | 67.15 | 74.035 | 60.02 | 80.12 | 67.1421 | 93.124 | 60.0278 | 99.9
67.1515 | 9.3892 | 60.004 | 20.78 | 67.1319 | 13.4348 | 59.963 | 20.78 | 67.1559 | 32.9932 | 59.9858 | 40.56 | 67.1583 | 74.0365 | 60.02 | 80.12 | 67.1504 | 93.1263 | 60.0279 | 99.9
67.1598 | 9.391 | 60.0041 | 20.78 | 67.1402 | 13.4368 | 59.9631 | 20.78 | 67.1642 | 32.998 | 59.9858 | 40.56 | 67.1666 | 74.0379 | 60.02 | 80.12 | 67.1588 | 93.1285 | 60.028 | 99.9
67.1682 | 9.3928 | 60.0042 | 20.78 | 67.1485 | 13.4388 | 59.9632 | 20.78 | 67.1725 | 33.0028 | 59.9859 | 40.56 | 67.175 | 74.0394 | 60.02 | 80.12 | 67.1671 | 93.1307 | 60.028 | 99.9
67.1765 | 9.3946 | 60.0043 | 20.78 | 67.1569 | 13.4407 | 59.9632 | 20.78 | 67.1809 | 33.0076 | 59.986 | 40.56 | 67.1833 | 74.0409 | 60.02 | 80.12 | 67.1754 | 93.1329 | 60.0281 | 99.9
67.1848 | 9.3964 | 60.0044 | 20.78 | 67.1652 | 13.4427 | 59.9633 | 20.78 | 67.1892 | 33.0124 | 59.9861 | 40.56 | 67.1917 | 74.0424 | 60.02 | 80.12 | 67.1837 | 93.1351 | 60.0282 | 99.9
67.1932 | 9.3982 | 60.0045 | 20.78 | 67.1736 | 13.4447 | 59.9634 | 20.78 | 67.1975 | 33.0171 | 59.9862 | 40.56 | 67.2 | 74.0439 | 60.02 | 80.12 | 67.192 | 93.1373 | 60.0283 | 99.9
67.2015 | 9.4001 | 60.0045 | 20.78 | 67.1819 | 13.4467 | 59.9635 | 20.78 | 67.2059 | 33.0219 | 59.9863 | 40.56 | 67.2083 | 74.0454 | 60.02 | 80.12 | 67.2004 | 93.1395 | 60.0284 | 99.9
67.2098 | 9.4019 | 60.0046 | 20.78 | 67.1902 | 13.4486 | 59.9636 | 20.78 | 67.2142 | 33.0267 | 59.9863 | 40.56 | 67.2166 | 74.0468 | 60.02 | 80.12 | 67.2087 | 93.1418 | 60.0285 | 99.9
67.2182 | 9.4037 | 60.0047 | 20.78 | 67.1986 | 13.4506 | 59.9637 | 20.78 | 67.2225 | 33.0315 | 59.9864 | 40.56 | 67.225 | 74.0483 | 60.02 | 80.12 | 67.217 | 93.144 | 60.0285 | 99.9
67.2265 | 9.4055 | 60.0048 | 20.78 | 67.2069 | 13.4526 | 59.9637 | 20.78 | 67.2309 | 33.0363 | 59.9865 | 40.56 | 67.2333 | 74.0498 | 60.02 | 80.12 | 67.2253 | 93.1462 | 60.0286 | 99.9
67.2348 | 9.4073 | 60.0049 | 20.78 | 67.2152 | 13.4546 | 59.9638 | 20.78 | 67.2392 | 33.0411 | 59.9866 | 40.56 | 67.2416 | 74.0513 | 60.02 | 80.12 | 67.2337 | 93.1484 | 60.0287 | 99.9
67.2431 | 9.4091 | 60.005 | 20.78 | 67.2236 | 13.4565 | 59.9639 | 20.78 | 67.2475 | 33.0458 | 59.9867 | 40.56 | 67.2499 | 74.0528 | 60.02 | 80.12 | 67.242 | 93.1506 | 60.0288 | 99.9
67.2515 | 9.411 | 60.005 | 20.78 | 67.2319 | 13.4585 | 59.964 | 20.78 | 67.2559 | 33.0506 | 59.9868 | 40.56 | 67.2583 | 74.0543 | 60.02 | 80.12 | 67.2504 | 93.1528 | 60.0289 | 99.9
67.2598 | 9.4128 | 60.0051 | 20.78 | 67.2403 | 13.4605 | 59.9641 | 20.78 | 67.2642 | 33.0554 | 59.9868 | 40.56 | 67.2666 | 74.0557 | 60.02 | 80.12 | 67.2587 | 93.1551 | 60.0289 | 99.9
67.2681 | 9.4146 | 60.0052 | 20.78 | 67.2486 | 13.4625 | 59.9642 | 20.78 | 67.2726 | 33.0602 | 59.9869 | 40.56 | 67.275 | 74.0572 | 60.02 | 80.12 | 67.267 | 93.1573 | 60.029 | 99.9
67.2765 | 9.4164 | 60.0053 | 20.78 | 67.2569 | 13.4645 | 59.9642 | 20.78 | 67.2809 | 33.065 | 59.987 | 40.56 | 67.2833 | 74.0587 | 60.02 | 80.12 | 67.2753 | 93.1595 | 60.0291 | 99.9
67.2848 | 9.4182 | 60.0054 | 20.78 | 67.2653 | 13.4664 | 59.9643 | 20.78 | 67.2892 | 33.0698 | 59.9871 | 40.56 | 67.2916 | 74.0602 | 60.02 | 80.12 | 67.2836 | 93.1617 | 60.0292 | 99.9
67.2931 | 9.42 | 60.0055 | 20.78 | 67.2736 | 13.4684 | 59.9644 | 20.78 | 67.2975 | 33.0745 | 59.9872 | 40.56 | 67.2999 | 74.0617 | 60.02 | 80.12 | 67.292 | 93.1639 | 60.0293 | 99.9
67.3015 | 9.4219 | 60.0055 | 20.78 | 67.282 | 13.4704 | 59.9645 | 20.78 | 67.3059 | 33.0793 | 59.9873 | 40.56 | 67.3083 | 74.0632 | 60.02 | 80.12 | 67.3003 | 93.1661 | 60.0294 | 99.9
67.3098 | 9.4237 | 60.0056 | 20.78 | 67.2903 | 13.4724 | 59.9646 | 20.78 | 67.3142 | 33.0841 | 59.9873 | 40.56 | 67.3166 | 74.0646 | 60.02 | 80.12 | 67.3087 | 93.1684 | 60.0294 | 99.9
67.3181 | 9.4255 | 60.0057 | 20.78 | 67.2986 | 13.4743 | 59.9647 | 20.78 | 67.3225 | 33.0889 | 59.9874 | 40.56 | 67.325 | 74.0661 | 60.02 | 80.12 | 67.317 | 93.1706 | 60.0295 | 99.9
67.3265 | 9.4273 | 60.0058 | 20.78 | 67.3069 | 13.4763 | 59.9647 | 20.78 | 67.3309 | 33.0937 | 59.9875 | 40.56 | 67.3333 | 74.0676 | 60.02 | 80.12 | 67.3253 | 93.1728 | 60.0296 | 99.9
67.3348 | 9.4291 | 60.0059 | 20.78 | 67.3153 | 13.4783 | 59.9648 | 20.78 | 67.3392 | 33.0985 | 59.9876 | 40.56 | 67.3416 | 74.0691 | 60.02 | 80.12 | 67.3336 | 93.175 | 60.0297 | 99.9
67.3431 | 9.4309 | 60.006 | 20.78 | 67.3236 | 13.4803 | 59.9649 | 20.78 | 67.3476 | 33.1032 | 59.9877 | 40.56 | 67.3499 | 74.0706 | 60.02 | 80.12 | 67.342 | 93.1772 | 60.0298 | 99.9
67.3515 | 9.4328 | 60.006 | 20.78 | 67.332 | 13.4822 | 59.965 | 20.78 | 67.3559 | 33.108 | 59.9878 | 40.56 | 67.3583 | 74.0721 | 60.02 | 80.12 | 67.3503 | 93.1794 | 60.0299 | 99.9
67.3598 | 9.4346 | 60.0061 | 20.78 | 67.3403 | 13.4842 | 59.9651 | 20.78 | 67.3642 | 33.1128 | 59.9878 | 40.56 | 67.3666 | 74.0735 | 60.02 | 80.12 | 67.3586 | 93.1816 | 60.0299 | 99.9
67.3681 | 9.4364 | 60.0062 | 20.78 | 67.3486 | 13.4862 | 59.9652 | 20.78 | 67.3726 | 33.1176 | 59.9879 | 40.56 | 67.3749 | 74.075 | 60.02 | 80.12 | 67.3669 | 93.1832 | 60.03 | 99.9
67.3765 | 9.4382 | 60.0063 | 20.78 | 67.357 | 13.4882 | 59.9652 | 20.78 | 67.3809 | 33.1224 | 59.988 | 40.56 | 67.3832 | 74.0765 | 60.02 | 80.12 | 67.3752 | 93.1839 | 60.03 | 99.9
67.3848 | 9.44 | 60.0064 | 20.78 | 67.3653 | 13.4901 | 59.9653 | 20.78 | 67.3892 | 33.1272 | 59.9881 | 40.56 | 67.3915 | 74.078 | 60.02 | 80.12 | 67.3836 | 93.1845 | 60.03 | 99.9
67.3931 | 9.4418 | 60.0065 | 20.78 | 67.3737 | 13.4921 | 59.9654 | 20.78 | 67.3976 | 33.1319 | 59.9882 | 40.56 | 67.3999 | 74.0795 | 60.02 | 80.12 | 67.3919 | 93.1851 | 60.03 | 99.9
67.4015 | 9.4437 | 60.0065 | 20.78 | 67.382 | 13.4941 | 59.9655 | 20.78 | 67.4059 | 33.1367 | 59.9883 | 40.56 | 67.4082 | 74.0809 | 60.02 | 80.12 | 67.4003 | 93.1858 | 60.03 | 99.9
67.4098 | 9.4455 | 60.0066 | 20.78 | 67.3903 | 13.4961 | 59.9656 | 20.78 | 67.4142 | 33.1415 | 59.9883 | 40.56 | 67.4166 | 74.0824 | 60.02 | 80.12 | 67.4086 | 93.1864 | 60.03 | 99.9
67.4181 | 9.4473 | 60.0067 | 20.78 | 67.3987 | 13.498 | 59.9657 | 20.78 | 67.4225 | 33.1463 | 59.9884 | 40.56 | 67.4249 | 74.0839 | 60.02 | 80.12 | 67.4169 | 93.187 | 60.03 | 99.9
67.4265 | 9.4491 | 60.0068 | 20.78 | 67.407 | 13.5 | 59.9657 | 20.78 | 67.4309 | 33.1511 | 59.9885 | 40.56 | 67.4332 | 74.0854 | 60.02 | 80.12 | 67.4252 | 93.1877 | 60.03 | 99.9
67.4348 | 9.4509 | 60.0069 | 20.78 | 67.4153 | 13.502 | 59.9658 | 20.78 | 67.4392 | 33.1559 | 59.9886 | 40.56 | 67.4415 | 74.0869 | 60.02 | 80.12 | 67.4336 | 93.1883 | 60.03 | 99.9
67.4431 | 9.4527 | 60.007 | 20.78 | 67.4237 | 13.504 | 59.9659 | 20.78 | 67.4476 | 33.1607 | 59.9887 | 40.56 | 67.4499 | 74.0884 | 60.02 | 80.12 | 67.4419 | 93.1889 | 60.03 | 99.9
67.4514 | 9.4545 | 60.007 | 20.78 | 67.432 | 13.5059 | 59.966 | 20.78 | 67.4559 | 33.1654 | 59.9888 | 40.56 | 67.4582 | 74.0898 | 60.02 | 80.12 | 67.4503 | 93.1896 | 60.03 | 99.9
67.4598 | 9.4564 | 60.0071 | 20.78 | 67.4403 | 13.5079 | 59.9661 | 20.78 | 67.4642 | 33.1702 | 59.9888 | 40.56 | 67.4666 | 74.0913 | 60.02 | 80.12 | 67.4586 | 93.1902 | 60.03 | 99.9
67.4681 | 9.4582 | 60.0072 | 20.78 | 67.4487 | 13.5099 | 59.9662 | 20.78 | 67.4726 | 33.175 | 59.9889 | 40.56 | 67.4749 | 74.0928 | 60.02 | 80.12 | 67.4669 | 93.1908 | 60.03 | 99.9
67.4764 | 9.46 | 60.0073 | 20.78 | 67.457 | 13.5119 | 59.9662 | 20.78 | 67.4809 | 33.1798 | 59.989 | 40.56 | 67.4832 | 74.0943 | 60.02 | 80.12 | 67.4752 | 93.1915 | 60.03 | 99.9
67.4848 | 9.4618 | 60.0074 | 20.78 | 67.4654 | 13.5139 | 59.9663 | 20.78 | 67.4892 | 33.1846 | 59.9891 | 40.56 | 67.4915 | 74.0958 | 60.02 | 80.12 | 67.4835 | 93.1921 | 60.03 | 99.9
67.4931 | 9.4636 | 60.0075 | 20.78 | 67.4737 | 13.5158 | 59.9664 | 20.78 | 67.4976 | 33.1894 | 59.9892 | 40.56 | 67.4999 | 74.0973 | 60.02 | 80.12 | 67.4919 | 93.1927 | 60.03 | 99.9
67.5014 | 9.4654 | 60.0075 | 20.78 | 67.482 | 13.5178 | 59.9665 | 20.78 | 67.5059 | 33.1941 | 59.9893 | 40.56 | 67.5082 | 74.0987 | 60.02 | 80.12 | 67.5002 | 93.1934 | 60.03 | 99.9
67.5098 | 9.4673 | 60.0076 | 20.78 | 67.4904 | 13.5198 | 59.9666 | 20.78 | 67.5143 | 33.1989 | 59.9893 | 40.56 | 67.5165 | 74.1002 | 60.02 | 80.12 | 67.5085 | 93.194 | 60.03 | 99.9
67.5181 | 9.4691 | 60.0077 | 20.78 | 67.4987 | 13.5218 | 59.9667 | 20.78 | 67.5226 | 33.2037 | 59.9894 | 40.56 | 67.5248 | 74.1017 | 60.02 | 80.12 | 67.5168 | 93.1946 | 60.03 | 99.9
67.5264 | 9.4709 | 60.0078 | 20.78 | 67.507 | 13.5237 | 59.9667 | 20.78 | 67.5309 | 33.2085 | 59.9895 | 40.56 | 67.5332 | 74.1032 | 60.02 | 80.12 | 67.5252 | 93.1953 | 60.03 | 99.9
67.5348 | 9.4727 | 60.0079 | 20.78 | 67.5154 | 13.5257 | 59.9668 | 20.78 | 67.5392 | 33.2133 | 59.9896 | 40.56 | 67.5415 | 74.1047 | 60.02 | 80.12 | 67.5335 | 93.1959 | 60.03 | 99.9
67.5431 | 9.4745 | 60.008 | 20.78 | 67.5237 | 13.5277 | 59.9669 | 20.78 | 67.5476 | 33.2181 | 59.9897 | 40.56 | 67.5499 | 74.1062 | 60.02 | 80.12 | 67.5419 | 93.1965 | 60.03 | 99.9
67.5514 | 9.4763 | 60.008 | 20.78 | 67.5321 | 13.5297 | 59.967 | 20.78 | 67.5559 | 33.2228 | 59.9898 | 40.56 | 67.5582 | 74.1076 | 60.02 | 80.12 | 67.5502 | 93.1972 | 60.03 | 99.9
67.5598 | 9.4782 | 60.0081 | 20.78 | 67.5404 | 13.5316 | 59.9671 | 20.78 | 67.5642 | 33.2276 | 59.9898 | 40.56 | 67.5665 | 74.1091 | 60.02 | 80.12 | 67.5585 | 93.1978 | 60.03 | 99.9
67.5681 | 9.48 | 60.0082 | 20.78 | 67.5487 | 13.5336 | 59.9672 | 20.78 | 67.5726 | 33.2324 | 59.9899 | 40.56 | 67.5748 | 74.1106 | 60.02 | 80.12 | 67.5668 | 93.1984 | 60.03 | 99.9
67.5764 | 9.4818 | 60.0083 | 20.78 | 67.5571 | 13.5356 | 59.9672 | 20.78 | 67.5809 | 33.0871 | 59.99 | 40.56 | 67.5832 | 74.1121 | 60.02 | 80.12 | 67.5751 | 93.1991 | 60.03 | 99.9
67.5848 | 9.4836 | 60.0084 | 20.78 | 67.5654 | 13.5376 | 59.9673 | 20.78 | 67.5892 | 33.0907 | 59.9899 | 40.56 | 67.5915 | 74.1136 | 60.02 | 80.12 | 67.5835 | 93.1997 | 60.03 | 99.9
67.5931 | 9.4854 | 60.0085 | 20.78 | 67.5738 | 13.5395 | 59.9674 | 20.78 | 67.5976 | 33.0943 | 59.9898 | 40.56 | 67.5999 | 74.1151 | 60.02 | 80.12 | 67.5918 | 93.2003 | 60.03 | 99.9
67.6014 | 9.4872 | 60.0085 | 20.78 | 67.5821 | 13.5415 | 59.9675 | 20.78 | 67.6059 | 33.0979 | 59.9897 | 40.56 | 67.6082 | 74.1165 | 60.02 | 80.12 | 67.6002 | 93.201 | 60.03 | 99.9
67.6097 | 9.4891 | 60.0086 | 20.78 | 67.5904 | 13.5435 | 59.9676 | 20.78 | 67.6143 | 33.1014 | 59.9897 | 40.56 | 67.6165 | 74.118 | 60.02 | 80.12 | 67.6085 | 93.2016 | 60.03 | 99.9
67.6181 | 9.4909 | 60.0087 | 20.78 | 67.5988 | 13.5455 | 59.9677 | 20.78 | 67.6226 | 33.105 | 59.9896 | 40.56 | 67.6248 | 74.1195 | 60.02 | 80.12 | 67.6168 | 93.2022 | 60.03 | 99.9
67.6264 | 9.4927 | 60.0088 | 20.78 | 67.6071 | 13.5474 | 59.9677 | 20.78 | 67.6309 | 33.1086 | 59.9895 | 40.56 | 67.6331 | 74.121 | 60.02 | 80.12 | 67.6251 | 93.2029 | 60.03 | 99.9
67.6348 | 9.4945 | 60.0089 | 20.78 | 67.6154 | 13.5494 | 59.9678 | 20.78 | 67.6393 | 33.1122 | 59.9894 | 40.56 | 67.6415 | 74.1225 | 60.02 | 80.12 | 67.6335 | 93.2035 | 60.03 | 99.9
67.6431 | 9.4963 | 60.009 | 20.78 | 67.6238 | 13.5514 | 59.9679 | 20.78 | 67.6476 | 33.1157 | 59.9893 | 40.56 | 67.6498 | 74.1239 | 60.02 | 80.12 | 67.6418 | 93.2041 | 60.03 | 99.9
67.6514 | 9.4981 | 60.009 | 20.78 | 67.6321 | 13.5534 | 59.968 | 20.78 | 67.6559 | 33.1193 | 59.9893 | 40.56 | 67.6581 | 74.1254 | 60.02 | 80.12 | 67.6501 | 93.2048 | 60.03 | 99.9
67.6597 | 9.5 | 60.0091 | 20.78 | 67.6404 | 13.5553 | 59.9681 | 20.78 | 67.6642 | 33.1229 | 59.9892 | 40.56 | 67.6664 | 74.1269 | 60.02 | 80.12 | 67.6584 | 93.2054 | 60.03 | 99.9
67.6681 | 9.5018 | 60.0092 | 20.78 | 67.6488 | 13.5573 | 59.9682 | 20.78 | 67.6726 | 33.1265 | 59.9891 | 40.56 | 67.6748 | 74.1284 | 60.02 | 80.12 | 67.6667 | 93.206 | 60.03 | 99.9
67.6764 | 9.5036 | 60.0093 | 20.78 | 67.6571 | 13.5593 | 59.9682 | 20.78 | 67.6809 | 33.1301 | 59.989 | 40.56 | 67.6831 | 74.1299 | 60.02 | 80.12 | 67.6751 | 93.2067 | 60.03 | 99.9
67.6847 | 9.5054 | 60.0094 | 20.78 | 67.6655 | 13.5613 | 59.9683 | 20.78 | 67.6893 | 33.1336 | 59.9889 | 40.56 | 67.6915 | 74.1314 | 60.02 | 80.12 | 67.6834 | 93.2073 | 60.03 | 99.9
67.6931 | 9.5072 | 60.0095 | 20.78 | 67.6738 | 13.5633 | 59.9684 | 20.78 | 67.6976 | 33.1372 | 59.9888 | 40.56 | 67.6998 | 74.1328 | 60.02 | 80.12 | 67.6918 | 93.2079 | 60.03 | 99.9
67.7014 | 9.509 | 60.0095 | 20.78 | 67.6821 | 13.5652 | 59.9685 | 20.78 | 67.7059 | 33.1408 | 59.9887 | 40.56 | 67.7081 | 74.1343 | 60.02 | 80.12 | 67.7001 | 93.2086 | 60.03 | 99.9
67.7097 | 9.5109 | 60.0096 | 20.78 | 67.6905 | 13.5672 | 59.9686 | 20.78 | 67.7143 | 33.1444 | 59.9887 | 40.56 | 67.7164 | 74.1358 | 60.02 | 80.12 | 67.7084 | 93.2092 | 60.03 | 99.9
67.7181 | 9.5127 | 60.0097 | 20.78 | 67.6988 | 13.5692 | 59.9687 | 20.78 | 67.7226 | 33.1479 | 59.9886 | 40.56 | 67.7248 | 74.1373 | 60.02 | 80.12 | 67.7167 | 93.2098 | 60.03 | 99.9
67.7264 | 9.5145 | 60.0098 | 20.78 | 67.7072 | 13.5712 | 59.9687 | 20.78 | 67.7309 | 33.1515 | 59.9885 | 40.56 | 67.7331 | 74.1388 | 60.02 | 80.12 | 67.7251 | 93.2105 | 60.03 | 99.9
67.7347 | 9.5163 | 60.0099 | 20.78 | 67.7155 | 13.5731 | 59.9688 | 20.78 | 67.7393 | 33.1551 | 59.9884 | 40.56 | 67.7415 | 74.1403 | 60.02 | 80.12 | 67.7334 | 93.2111 | 60.03 | 99.9
67.7431 | 9.5181 | 60.01 | 20.78 | 67.7238 | 13.5751 | 59.9689 | 20.78 | 67.7476 | 33.1587 | 59.9883 | 40.56 | 67.7498 | 74.1417 | 60.02 | 80.12 | 67.7418 | 93.2117 | 60.03 | 99.9
67.7514 | 9.4604 | 60 | 20.78 | 67.7321 | 13.5771 | 59.969 | 20.78 | 67.7559 | 33.1622 | 59.9882 | 40.56 | 67.7581 | 74.1432 | 60.02 | 80.12 | 67.7501 | 93.2124 | 60.03 | 99.9
67.7597 | 9.4613 | 60.0001 | 20.78 | 67.7405 | 13.5791 | 59.9691 | 20.78 | 67.7643 | 33.1658 | 59.9882 | 40.56 | 67.7664 | 74.1447 | 60.02 | 80.12 | 67.7584 | 93.213 | 60.03 | 99.9
67.7681 | 9.4621 | 60.0002 | 20.78 | 67.7488 | 13.581 | 59.9692 | 20.78 | 67.7726 | 33.1694 | 59.9881 | 40.56 | 67.7748 | 74.1462 | 60.02 | 80.12 | 67.7667 | 93.2136 | 60.03 | 99.9
67.7764 | 9.4629 | 60.0003 | 20.78 | 67.7572 | 13.583 | 59.9692 | 20.78 | 67.7809 | 33.173 | 59.988 | 40.56 | 67.7831 | 74.1477 | 60.02 | 80.12 | 67.775 | 93.2143 | 60.03 | 99.9
67.7847 | 9.4638 | 60.0004 | 20.78 | 67.7655 | 13.585 | 59.9693 | 20.78 | 67.7893 | 33.1765 | 59.9879 | 40.56 | 67.7914 | 74.1492 | 60.02 | 80.12 | 67.7834 | 93.2149 | 60.03 | 99.9
67.7931 | 9.4646 | 60.0005 | 20.78 | 67.7738 | 13.587 | 59.9694 | 20.78 | 67.7976 | 33.1801 | 59.9878 | 40.56 | 67.7997 | 74.1506 | 60.02 | 80.12 | 67.7917 | 93.2155 | 60.03 | 99.9
67.8014 | 9.4654 | 60.0005 | 20.78 | 67.7822 | 13.5889 | 59.9695 | 20.78 | 67.8059 | 33.1837 | 59.9877 | 40.56 | 67.8081 | 74.1521 | 60.02 | 80.12 | 67.8 | 93.2162 | 60.03 | 99.9
67.8097 | 9.4663 | 60.0006 | 20.78 | 67.7905 | 13.5909 | 59.9696 | 20.78 | 67.8143 | 33.1873 | 59.9877 | 40.56 | 67.8164 | 74.1536 | 60.02 | 80.12 | 67.8083 | 93.2168 | 60.03 | 99.9
67.818 | 9.4671 | 60.0007 | 20.78 | 67.7989 | 13.5929 | 59.9697 | 20.78 | 67.8226 | 33.1908 | 59.9876 | 40.56 | 67.8248 | 74.1551 | 60.02 | 80.12 | 67.8167 | 93.2174 | 60.03 | 99.9
67.8264 | 9.4679 | 60.0008 | 20.78 | 67.8072 | 13.5949 | 59.9697 | 20.78 | 67.8309 | 33.1944 | 59.9875 | 40.56 | 67.8331 | 74.1566 | 60.02 | 80.12 | 67.825 | 93.2181 | 60.03 | 99.9
67.8347 | 9.4688 | 60.0009 | 20.78 | 67.8156 | 13.5968 | 59.9698 | 20.78 | 67.8393 | 33.198 | 59.9874 | 40.56 | 67.8414 | 74.1581 | 60.02 | 80.12 | 67.8334 | 93.2187 | 60.03 | 99.9
67.843 | 9.4696 | 60.001 | 20.78 | 67.8239 | 13.5988 | 59.9699 | 20.78 | 67.8476 | 33.2016 | 59.9873 | 40.56 | 67.8497 | 74.1595 | 60.02 | 80.12 | 67.8417 | 93.2193 | 60.03 | 99.9
67.8514 | 9.4704 | 60.001 | 20.78 | 67.8322 | 13.6008 | 59.97 | 20.78 | 67.856 | 33.2051 | 59.9872 | 40.56 | 67.8581 | 74.161 | 60.02 | 80.12 | 67.85 | 93.22 | 60.03 | 99.9
67.8597 | 9.4713 | 60.0011 | 20.78 | 67.8405 | 13.6023 | 59.97 | 20.78 | 67.8643 | 33.2087 | 59.9872 | 40.56 | 67.8664 | 74.1625 | 60.02 | 80.12 | 67.8583 | 93.2206 | 60.03 | 99.9
67.868 | 9.4721 | 60.0012 | 20.78 | 67.8489 | 13.6038 | 59.97 | 20.78 | 67.8726 | 33.2123 | 59.9871 | 40.56 | 67.8747 | 74.164 | 60.02 | 80.12 | 67.8666 | 93.2212 | 60.03 | 99.9
67.8764 | 9.4729 | 60.0013 | 20.78 | 67.8572 | 13.6052 | 59.97 | 20.78 | 67.881 | 33.2159 | 59.987 | 40.56 | 67.8831 | 74.1655 | 60.02 | 80.12 | 67.875 | 93.2219 | 60.03 | 99.9
67.8847 | 9.4738 | 60.0014 | 20.78 | 67.8656 | 13.6067 | 59.97 | 20.78 | 67.8893 | 33.2194 | 59.9869 | 40.56 | 67.8914 | 74.1669 | 60.02 | 80.12 | 67.8833 | 93.2225 | 60.03 | 99.9
67.893 | 9.4746 | 60.0015 | 20.78 | 67.8739 | 13.6081 | 59.97 | 20.78 | 67.8976 | 33.223 | 59.9868 | 40.56 | 67.8997 | 74.1684 | 60.02 | 80.12 | 67.8917 | 93.2231 | 60.03 | 99.9
67.9014 | 9.4754 | 60.0015 | 20.78 | 67.8822 | 13.6096 | 59.97 | 20.78 | 67.9059 | 33.2266 | 59.9867 | 40.56 | 67.908 | 74.1699 | 60.02 | 80.12 | 67.9 | 93.2238 | 60.03 | 99.9
67.9097 | 9.4763 | 60.0016 | 20.78 | 67.8906 | 13.611 | 59.97 | 20.78 | 67.9143 | 33.2302 | 59.9867 | 40.56 | 67.9164 | 74.1714 | 60.02 | 80.12 | 67.9083 | 93.2244 | 60.03 | 99.9
67.918 | 9.4771 | 60.0017 | 20.78 | 67.8989 | 13.6125 | 59.97 | 20.78 | 67.9226 | 33.2337 | 59.9866 | 40.56 | 67.9247 | 74.1729 | 60.02 | 80.12 | 67.9166 | 93.225 | 60.03 | 99.9
67.9264 | 9.4779 | 60.0018 | 20.78 | 67.9073 | 13.6139 | 59.97 | 20.78 | 67.9309 | 33.2373 | 59.9865 | 40.56 | 67.933 | 74.1744 | 60.02 | 80.12 | 67.925 | 93.2257 | 60.03 | 99.9
67.9347 | 9.4788 | 60.0019 | 20.78 | 67.9156 | 13.6154 | 59.97 | 20.78 | 67.9393 | 33.2409 | 59.9864 | 40.56 | 67.9413 | 74.1758 | 60.02 | 80.12 | 67.9333 | 93.2263 | 60.03 | 99.9
67.943 | 9.4796 | 60.002 | 20.78 | 67.9239 | 13.6168 | 59.97 | 20.78 | 67.9476 | 33.2445 | 59.9863 | 40.56 | 67.9497 | 74.1773 | 60.02 | 80.12 | 67.9417 | 93.2269 | 60.03 | 99.9
67.9514 | 9.4804 | 60.002 | 20.78 | 67.9323 | 13.6183 | 59.97 | 20.78 | 67.956 | 33.248 | 59.9862 | 40.56 | 67.958 | 74.1788 | 60.02 | 80.12 | 67.95 | 93.2276 | 60.03 | 99.9
67.9597 | 9.4813 | 60.0021 | 20.78 | 67.9406 | 13.6197 | 59.97 | 20.78 | 67.9643 | 33.2516 | 59.9862 | 40.56 | 67.9664 | 74.1803 | 60.02 | 80.12 | 67.9583 | 93.2282 | 60.03 | 99.9
67.968 | 9.4821 | 60.0022 | 20.78 | 67.9489 | 13.6212 | 59.97 | 20.78 | 67.9726 | 33.2552 | 59.9861 | 40.56 | 67.9747 | 74.1818 | 60.02 | 80.12 | 67.9666 | 93.2288 | 60.03 | 99.9
67.9764 | 9.4829 | 60.0023 | 20.78 | 67.9573 | 13.6226 | 59.97 | 20.78 | 67.981 | 33.2588 | 59.986 | 40.56 | 67.983 | 74.1833 | 60.02 | 80.12 | 67.9749 | 93.2295 | 60.03 | 99.9
67.9847 | 9.4838 | 60.0024 | 20.78 | 67.9656 | 13.6241 | 59.97 | 20.78 | 67.9893 | 33.2623 | 59.9859 | 40.56 | 67.9913 | 74.1847 | 60.02 | 80.12 | 67.9833 | 93.2301 | 60.03 | 99.9
67.993 | 9.4846 | 60.0025 | 20.78 | 67.9739 | 13.6255 | 59.97 | 20.78 | 67.9976 | 33.2659 | 59.9858 | 40.56 | 67.9997 | 74.1862 | 60.02 | 80.12 | 67.9916 | 93.2307 | 60.03 | 99.9
68.0014 | 9.4854 | 60.0025 | 20.78 | 67.9823 | 13.627 | 59.97 | 20.78 | 68.006 | 33.2695 | 59.9857 | 40.56 | 68.008 | 74.1877 | 60.02 | 80.12 | 67.9999 | 93.2314 | 60.03 | 99.9
68.0097 | 9.4863 | 60.0026 | 20.78 | 67.9906 | 13.6284 | 59.97 | 20.78 | 68.0143 | 33.2731 | 59.9857 | 40.56 | 68.0164 | 74.1892 | 60.02 | 80.12 | 68.0082 | 93.232 | 60.03 | 99.9
68.018 | 9.4871 | 60.0027 | 20.78 | 67.999 | 13.6299 | 59.97 | 20.78 | 68.0226 | 33.2766 | 59.9856 | 40.56 | 68.0247 | 74.1907 | 60.02 | 80.12 | 68.0166 | 93.2326 | 60.03 | 99.9
68.0263 | 9.4879 | 60.0028 | 20.78 | 68.0073 | 13.6313 | 59.97 | 20.78 | 68.031 | 33.2802 | 59.9855 | 40.56 | 68.033 | 74.1922 | 60.02 | 80.12 | 68.0249 | 93.2333 | 60.03 | 99.9
68.0347 | 9.4888 | 60.0029 | 20.78 | 68.0156 | 13.6328 | 59.97 | 20.78 | 68.0393 | 33.2838 | 59.9854 | 40.56 | 68.0413 | 74.1936 | 60.02 | 80.12 | 68.0332 | 93.2339 | 60.03 | 99.9
68.043 | 9.4896 | 60.003 | 20.78 | 68.024 | 13.6342 | 59.97 | 20.78 | 68.0476 | 33.2874 | 59.9853 | 40.56 | 68.0497 | 74.1951 | 60.02 | 80.12 | 68.0416 | 93.2345 | 60.03 | 99.9
68.0513 | 9.4904 | 60.003 | 20.78 | 68.0323 | 13.6357 | 59.97 | 20.78 | 68.056 | 33.2909 | 59.9852 | 40.56 | 68.058 | 74.1966 | 60.02 | 80.12 | 68.0499 | 93.2351 | 60.03 | 99.9
68.0597 | 9.4913 | 60.0031 | 20.78 | 68.0406 | 13.6371 | 59.97 | 20.78 | 68.0643 | 33.2945 | 59.9852 | 40.56 | 68.0663 | 74.1981 | 60.02 | 80.12 | 68.0582 | 93.2358 | 60.03 | 99.9
68.068 | 9.4921 | 60.0032 | 20.78 | 68.049 | 13.6386 | 59.97 | 20.78 | 68.0726 | 33.2981 | 59.9851 | 40.56 | 68.0746 | 74.1996 | 60.02 | 80.12 | 68.0665 | 93.2364 | 60.03 | 99.9
68.0763 | 9.4929 | 60.0033 | 20.78 | 68.0573 | 13.64 | 59.97 | 20.78 | 68.081 | 33.3017 | 59.985 | 40.56 | 68.083 | 74.201 | 60.02 | 80.12 | 68.0749 | 93.237 | 60.03 | 99.9
68.0847 | 9.4938 | 60.0034 | 20.78 | 68.0657 | 13.6415 | 59.97 | 20.78 | 68.0893 | 33.3052 | 59.9849 | 40.56 | 68.0913 | 74.2025 | 60.02 | 80.12 | 68.0832 | 93.2377 | 60.03 | 99.9
68.093 | 9.4946 | 60.0035 | 20.78 | 68.074 | 13.6429 | 59.97 | 20.78 | 68.0976 | 33.3088 | 59.9848 | 40.56 | 68.0997 | 74.204 | 60.02 | 80.12 | 68.0916 | 93.2383 | 60.03 | 99.9
68.1013 | 9.4954 | 60.0035 | 20.78 | 68.0823 | 13.6444 | 59.97 | 20.78 | 68.106 | 33.3124 | 59.9847 | 40.56 | 68.108 | 74.2055 | 60.02 | 80.12 | 68.0999 | 93.2389 | 60.03 | 99.9
68.1097 | 9.4963 | 60.0036 | 20.78 | 68.0907 | 13.6458 | 59.97 | 20.78 | 68.1143 | 33.316 | 59.9847 | 40.56 | 68.1163 | 74.207 | 60.02 | 80.12 | 68.1082 | 93.2396 | 60.03 | 99.9
68.118 | 9.4971 | 60.0037 | 20.78 | 68.099 | 13.6473 | 59.97 | 20.78 | 68.1227 | 33.3195 | 59.9846 | 40.56 | 68.1246 | 74.2085 | 60.02 | 80.12 | 68.1165 | 93.2402 | 60.03 | 99.9
68.1263 | 9.4979 | 60.0038 | 20.78 | 68.1074 | 13.6487 | 59.97 | 20.78 | 68.131 | 33.3231 | 59.9845 | 40.56 | 68.1329 | 74.21 | 60.02 | 80.12 | 68.1248 | 93.2408 | 60.03 | 99.9
68.1347 | 9.4988 | 60.0039 | 20.78 | 68.1157 | 13.6502 | 59.97 | 20.78 | 68.1393 | 33.3267 | 59.9844 | 40.56 | 68.1413 | 74.2114 | 60.02 | 80.12 | 68.1332 | 93.2415 | 60.03 | 99.9
68.143 | 9.4996 | 60.004 | 20.78 | 68.124 | 13.6516 | 59.97 | 20.78 | 68.1476 | 33.3303 | 59.9843 | 40.56 | 68.1496 | 74.3046 | 60.02 | 80.12 | 68.1415 | 93.2421 | 60.03 | 99.9
68.1513 | 9.5004 | 60.004 | 20.78 | 68.1324 | 13.6531 | 59.97 | 20.78 | 68.156 | 33.3338 | 59.9842 | 40.56 | 68.158 | 74.3072 | 60.02 | 80.12 | 68.1498 | 93.2427 | 60.03 | 99.9
68.1597 | 9.5013 | 60.0041 | 20.78 | 68.1407 | 13.6545 | 59.97 | 20.78 | 68.1643 | 33.3374 | 59.9842 | 40.56 | 68.1663 | 74.3099 | 60.02 | 80.12 | 68.1581 | 93.2434 | 60.03 | 99.9
68.168 | 9.5021 | 60.0042 | 20.78 | 68.149 | 13.656 | 59.97 | 20.78 | 68.1726 | 33.341 | 59.9841 | 40.56 | 68.1746 | 74.3125 | 60.02 | 80.12 | 68.1665 | 93.244 | 60.03 | 99.9
68.1763 | 9.5029 | 60.0043 | 20.78 | 68.1574 | 13.6574 | 59.97 | 20.78 | 68.181 | 33.3446 | 59.984 | 40.56 | 68.1829 | 74.3151 | 60.02 | 80.12 | 68.1748 | 93.2446 | 60.03 | 99.9
68.1847 | 9.5038 | 60.0044 | 20.78 | 68.1657 | 13.6589 | 59.97 | 20.78 | 68.1893 | 33.3481 | 59.9839 | 40.56 | 68.1913 | 74.3177 | 60.02 | 80.12 | 68.1831 | 93.2453 | 60.03 | 99.9
68.193 | 9.5046 | 60.0045 | 20.78 | 68.174 | 13.6603 | 59.97 | 20.78 | 68.1977 | 33.3517 | 59.9838 | 40.56 | 68.1996 | 74.3204 | 60.02 | 80.12 | 68.1915 | 93.2459 | 60.03 | 99.9
68.2013 | 9.5054 | 60.0045 | 20.78 | 68.1824 | 13.6618 | 59.97 | 20.78 | 68.206 | 33.3553 | 59.9837 | 40.56 | 68.2079 | 74.323 | 60.02 | 80.12 | 68.1998 | 93.2465 | 60.03 | 99.9
68.2096 | 9.5063 | 60.0046 | 20.78 | 68.1907 | 13.6632 | 59.97 | 20.78 | 68.2143 | 33.3589 | 59.9837 | 40.56 | 68.2162 | 74.3256 | 60.02 | 80.12 | 68.2081 | 93.2472 | 60.03 | 99.9
68.218 | 9.5071 | 60.0047 | 20.78 | 68.1991 | 13.6647 | 59.97 | 20.78 | 68.2227 | 33.3624 | 59.9836 | 40.56 | 68.2246 | 74.3282 | 60.02 | 80.12 | 68.2164 | 93.2478 | 60.03 | 99.9
68.2263 | 9.5079 | 60.0048 | 20.78 | 68.2074 | 13.6661 | 59.97 | 20.78 | 68.231 | 33.366 | 59.9835 | 40.56 | 68.2329 | 74.3309 | 60.02 | 80.12 | 68.2248 | 93.2484 | 60.03 | 99.9
68.2346 | 9.5088 | 60.0049 | 20.78 | 68.2157 | 13.6676 | 59.97 | 20.78 | 68.2393 | 33.3696 | 59.9834 | 40.56 | 68.2413 | 74.3335 | 60.02 | 80.12 | 68.2331 | 93.2491 | 60.03 | 99.9
68.243 | 9.5096 | 60.005 | 20.78 | 68.2241 | 13.669 | 59.97 | 20.78 | 68.2477 | 33.3732 | 59.9833 | 40.56 | 68.2496 | 74.3361 | 60.02 | 80.12 | 68.2415 | 93.2497 | 60.03 | 99.9
68.2513 | 9.5104 | 60.005 | 20.78 | 68.2324 | 13.6705 | 59.97 | 20.78 | 68.256 | 33.3768 | 59.9832 | 40.56 | 68.2579 | 74.3387 | 60.02 | 80.12 | 68.2498 | 93.2503 | 60.03 | 99.9
68.2596 | 9.5113 | 60.0051 | 20.78 | 68.2408 | 13.6719 | 59.97 | 20.78 | 68.2643 | 33.3803 | 59.9832 | 40.56 | 68.2662 | 74.3414 | 60.02 | 80.12 | 68.2581 | 93.251 | 60.03 | 99.9
68.268 | 9.5121 | 60.0052 | 20.78 | 68.2491 | 13.6734 | 59.97 | 20.78 | 68.2726 | 33.3839 | 59.9831 | 40.56 | 68.2746 | 74.344 | 60.02 | 80.12 | 68.2664 | 93.2516 | 60.03 | 99.9
68.2763 | 9.5129 | 60.0053 | 20.78 | 68.2574 | 13.6748 | 59.97 | 20.78 | 68.281 | 33.3875 | 59.983 | 40.56 | 68.2829 | 74.3466 | 60.02 | 80.12 | 68.2747 | 93.2522 | 60.03 | 99.9
68.2846 | 9.5138 | 60.0054 | 20.78 | 68.2657 | 13.6763 | 59.97 | 20.78 | 68.2893 | 33.3911 | 59.9829 | 40.56 | 68.2913 | 74.3492 | 60.02 | 80.12 | 68.2831 | 93.2529 | 60.03 | 99.9
68.293 | 9.5146 | 60.0055 | 20.78 | 68.2741 | 13.6777 | 59.97 | 20.78 | 68.2977 | 33.3946 | 59.9828 | 40.56 | 68.2996 | 74.3519 | 60.02 | 80.12 | 68.2914 | 93.2535 | 60.03 | 99.9
68.3013 | 9.5154 | 60.0055 | 20.78 | 68.2824 | 13.6792 | 59.97 | 20.78 | 68.306 | 33.3982 | 59.9827 | 40.56 | 68.3079 | 74.3545 | 60.02 | 80.12 | 68.2997 | 93.2541 | 60.03 | 99.9
68.3096 | 9.5163 | 60.0056 | 20.78 | 68.2908 | 13.6806 | 59.97 | 20.78 | 68.3143 | 33.4018 | 59.9827 | 40.56 | 68.3162 | 74.3571 | 60.02 | 80.12 | 68.308 | 93.2548 | 60.03 | 99.9
68.318 | 9.5171 | 60.0057 | 20.78 | 68.2991 | 13.6821 | 59.97 | 20.78 | 68.3227 | 33.4054 | 59.9826 | 40.56 | 68.3246 | 74.3597 | 60.02 | 80.12 | 68.3164 | 93.2554 | 60.03 | 99.9
68.3263 | 9.5179 | 60.0058 | 20.78 | 68.3074 | 13.6835 | 59.97 | 20.78 | 68.331 | 33.4089 | 59.9825 | 40.56 | 68.3329 | 74.3624 | 60.02 | 80.12 | 68.3247 | 93.256 | 60.03 | 99.9
68.3346 | 9.5188 | 60.0059 | 20.78 | 68.3158 | 13.685 | 59.97 | 20.78 | 68.3393 | 33.4125 | 59.9824 | 40.56 | 68.3412 | 74.365 | 60.02 | 80.12 | 68.333 | 93.2567 | 60.03 | 99.9
68.343 | 9.5196 | 60.006 | 20.78 | 68.3241 | 13.6864 | 59.97 | 20.78 | 68.3477 | 33.4161 | 59.9823 | 40.56 | 68.3495 | 74.3676 | 60.02 | 80.12 | 68.3414 | 93.2573 | 60.03 | 99.9
68.3513 | 9.5204 | 60.006 | 20.78 | 68.3325 | 13.6879 | 59.97 | 20.78 | 68.356 | 33.4197 | 59.9822 | 40.56 | 68.3579 | 74.3702 | 60.02 | 80.12 | 68.3497 | 93.2579 | 60.03 | 99.9
68.3596 | 9.5213 | 60.0061 | 20.78 | 68.3408 | 13.6893 | 59.97 | 20.78 | 68.3643 | 33.4232 | 59.9822 | 40.56 | 68.3662 | 74.3728 | 60.02 | 80.12 | 68.358 | 93.2586 | 60.03 | 99.9
68.368 | 9.5221 | 60.0062 | 20.78 | 68.3491 | 13.6908 | 59.97 | 20.78 | 68.3727 | 33.4268 | 59.9821 | 40.56 | 68.3746 | 74.3755 | 60.02 | 80.12 | 68.3663 | 93.3909 | 60.05 | 99.9
68.3763 | 9.5229 | 60.0063 | 20.78 | 68.3575 | 13.6922 | 59.97 | 20.78 | 68.381 | 33.4304 | 59.982 | 40.56 | 68.3829 | 74.3781 | 60.02 | 80.12 | 68.3747 | 93.3938 | 60.05 | 99.9
68.3846 | 9.5238 | 60.0064 | 20.78 | 68.3658 | 13.6937 | 59.97 | 20.78 | 68.3893 | 33.434 | 59.9819 | 40.56 | 68.3912 | 74.3807 | 60.02 | 80.12 | 68.383 | 93.3967 | 60.05 | 99.9
68.3929 | 9.5246 | 60.0065 | 20.78 | 68.3741 | 13.6951 | 59.97 | 20.78 | 68.3977 | 33.4375 | 59.9818 | 40.56 | 68.3995 | 74.3833 | 60.02 | 80.12 | 68.3914 | 93.3995 | 60.05 | 99.9
68.4013 | 9.5254 | 60.0065 | 20.78 | 68.3825 | 13.6966 | 59.97 | 20.78 | 68.406 | 33.4411 | 59.9817 | 40.56 | 68.4078 | 74.386 | 60.02 | 80.12 | 68.3997 | 93.4024 | 60.05 | 99.9
68.4096 | 9.5263 | 60.0066 | 20.78 | 68.3908 | 13.698 | 59.97 | 20.78 | 68.4143 | 33.4447 | 59.9817 | 40.56 | 68.4162 | 74.3886 | 60.02 | 80.12 | 68.408 | 93.4053 | 60.05 | 99.9
68.4179 | 9.5271 | 60.0067 | 20.78 | 68.3992 | 13.6995 | 59.97 | 20.78 | 68.4227 | 33.4483 | 59.9816 | 40.56 | 68.4245 | 74.3912 | 60.02 | 80.12 | 68.4163 | 93.4081 | 60.05 | 99.9
68.4263 | 9.5279 | 60.0068 | 20.78 | 68.4075 | 13.7009 | 59.97 | 20.78 | 68.431 | 33.4518 | 59.9815 | 40.56 | 68.4329 | 74.3938 | 60.02 | 80.12 | 68.4246 | 93.411 | 60.05 | 99.9
68.4346 | 9.5288 | 60.0069 | 20.78 | 68.4158 | 13.7024 | 59.97 | 20.78 | 68.4393 | 33.4554 | 59.9814 | 40.56 | 68.4412 | 74.3965 | 60.02 | 80.12 | 68.433 | 93.4139 | 60.05 | 99.9
68.4429 | 9.5296 | 60.007 | 20.78 | 68.4242 | 13.7039 | 59.97 | 20.78 | 68.4477 | 33.459 | 59.9813 | 40.56 | 68.4495 | 74.3991 | 60.02 | 80.12 | 68.4413 | 93.4168 | 60.05 | 99.9
68.4513 | 9.5304 | 60.007 | 20.78 | 68.4325 | 13.7053 | 59.97 | 20.78 | 68.456 | 33.4626 | 59.9812 | 40.56 | 68.4578 | 74.4017 | 60.02 | 80.12 | 68.4496 | 93.4196 | 60.05 | 99.9
68.4596 | 9.5313 | 60.0071 | 20.78 | 68.4409 | 13.7068 | 59.97 | 20.78 | 68.4644 | 33.4661 | 59.9812 | 40.56 | 68.4662 | 74.4043 | 60.02 | 80.12 | 68.4579 | 93.4225 | 60.05 | 99.9
68.4679 | 9.5321 | 60.0072 | 20.78 | 68.4492 | 13.7082 | 59.97 | 20.78 | 68.4727 | 33.4697 | 59.9811 | 40.56 | 68.4745 | 74.407 | 60.02 | 80.12 | 68.4663 | 93.4254 | 60.05 | 99.9
68.4763 | 9.5329 | 60.0073 | 20.78 | 68.4575 | 13.7097 | 59.97 | 20.78 | 68.481 | 33.4733 | 59.981 | 40.56 | 68.4828 | 74.4096 | 60.02 | 80.12 | 68.4746 | 93.4283 | 60.05 | 99.9
68.4846 | 9.5338 | 60.0074 | 20.78 | 68.4659 | 13.7111 | 59.97 | 20.78 | 68.4893 | 33.4769 | 59.9809 | 40.56 | 68.4911 | 74.4122 | 60.02 | 80.12 | 68.4829 | 93.4311 | 60.05 | 99.9
68.4929 | 9.5346 | 60.0075 | 20.78 | 68.4742 | 13.7126 | 59.97 | 20.78 | 68.4977 | 33.4804 | 59.9808 | 40.56 | 68.4995 | 74.4148 | 60.02 | 80.12 | 68.4913 | 93.434 | 60.05 | 99.9
68.5013 | 9.5354 | 60.0075 | 20.78 | 68.4825 | 13.714 | 59.97 | 20.78 | 68.506 | 33.484 | 59.9807 | 40.56 | 68.5078 | 74.4175 | 60.02 | 80.12 | 68.4996 | 93.4369 | 60.05 | 99.9
68.5096 | 9.5363 | 60.0076 | 20.78 | 68.4909 | 13.7155 | 59.97 | 20.78 | 68.5143 | 33.4876 | 59.9807 | 40.56 | 68.5162 | 74.4201 | 60.02 | 80.12 | 68.5079 | 93.4398 | 60.05 | 99.9
68.5179 | 9.5371 | 60.0077 | 20.78 | 68.4992 | 13.7169 | 59.97 | 20.78 | 68.5227 | 33.4912 | 59.9806 | 40.56 | 68.5245 | 74.4227 | 60.02 | 80.12 | 68.5162 | 93.4426 | 60.05 | 99.9
68.5263 | 9.5379 | 60.0078 | 20.78 | 68.5075 | 13.7184 | 59.97 | 20.78 | 68.531 | 33.4947 | 59.9805 | 40.56 | 68.5328 | 74.4253 | 60.02 | 80.12 | 68.5246 | 93.4455 | 60.05 | 99.9
68.5346 | 9.5388 | 60.0079 | 20.78 | 68.5159 | 13.7198 | 59.97 | 20.78 | 68.5394 | 33.4983 | 59.9804 | 40.56 | 68.5411 | 74.4279 | 60.02 | 80.12 | 68.5329 | 93.4484 | 60.05 | 99.9
68.5429 | 9.5396 | 60.008 | 20.78 | 68.5242 | 13.7213 | 59.97 | 20.78 | 68.5477 | 33.5019 | 59.9803 | 40.56 | 68.5495 | 74.4306 | 60.02 | 80.12 | 68.5413 | 93.4512 | 60.05 | 99.9
68.5513 | 9.5404 | 60.008 | 20.78 | 68.5326 | 13.7227 | 59.97 | 20.78 | 68.556 | 33.5055 | 59.9802 | 40.56 | 68.5578 | 74.4332 | 60.02 | 80.12 | 68.5496 | 93.4541 | 60.05 | 99.9
68.5596 | 9.5413 | 60.0081 | 20.78 | 68.5409 | 13.7242 | 59.97 | 20.78 | 68.5644 | 33.509 | 59.9802 | 40.56 | 68.5662 | 74.4358 | 60.02 | 80.12 | 68.5579 | 93.457 | 60.05 | 99.9
68.5679 | 9.5421 | 60.0082 | 20.78 | 68.5492 | 13.7256 | 59.97 | 20.78 | 68.5727 | 33.5126 | 59.9801 | 40.56 | 68.5745 | 74.4384 | 60.02 | 80.12 | 68.5662 | 93.4599 | 60.05 | 99.9
68.5762 | 9.5429 | 60.0083 | 20.78 | 68.5576 | 13.7271 | 59.97 | 20.78 | 68.581 | 33.591 | 59.98 | 40.56 | 68.5828 | 74.4411 | 60.02 | 80.12 | 68.5745 | 93.4627 | 60.05 | 99.9
68.5846 | 9.5437 | 60.0084 | 20.78 | 68.5659 | 13.7285 | 59.97 | 20.78 | 68.5894 | 33.5915 | 59.98 | 40.56 | 68.5911 | 74.4437 | 60.02 | 80.12 | 68.5829 | 93.4656 | 60.05 | 99.9
68.5929 | 9.5446 | 60.0085 | 20.78 | 68.5742 | 13.73 | 59.97 | 20.78 | 68.5977 | 33.5919 | 59.98 | 40.56 | 68.5995 | 74.4463 | 60.02 | 80.12 | 68.5912 | 93.4685 | 60.05 | 99.9
68.6012 | 9.5454 | 60.0085 | 20.78 | 68.5826 | 13.7314 | 59.97 | 20.78 | 68.606 | 33.5924 | 59.98 | 40.56 | 68.6078 | 74.4489 | 60.02 | 80.12 | 68.5995 | 93.4714 | 60.05 | 99.9
68.6096 | 9.5462 | 60.0086 | 20.78 | 68.5909 | 13.7329 | 59.97 | 20.78 | 68.6143 | 33.5929 | 59.98 | 40.56 | 68.6161 | 74.4516 | 60.02 | 80.12 | 68.6078 | 93.4742 | 60.05 | 99.9
68.6179 | 9.5471 | 60.0087 | 20.78 | 68.5993 | 13.7343 | 59.97 | 20.78 | 68.6227 | 33.5933 | 59.98 | 40.56 | 68.6245 | 74.4542 | 60.02 | 80.12 | 68.6162 | 93.4771 | 60.05 | 99.9
68.6262 | 9.5479 | 60.0088 | 20.78 | 68.6076 | 13.7358 | 59.97 | 20.78 | 68.631 | 33.5938 | 59.98 | 40.56 | 68.6328 | 74.4568 | 60.02 | 80.12 | 68.6245 | 93.48 | 60.05 | 99.9
68.6346 | 9.5487 | 60.0089 | 20.78 | 68.6159 | 13.7372 | 59.97 | 20.78 | 68.6394 | 33.5942 | 59.98 | 40.56 | 68.6411 | 74.4594 | 60.02 | 80.12 | 68.6328 | 93.4828 | 60.05 | 99.9
68.6429 | 9.5496 | 60.009 | 20.78 | 68.6243 | 13.7387 | 59.97 | 20.78 | 68.6477 | 33.5947 | 59.98 | 40.56 | 68.6494 | 74.4621 | 60.02 | 80.12 | 68.6412 | 93.4857 | 60.05 | 99.9
68.6512 | 9.5504 | 60.009 | 20.78 | 68.6326 | 13.7401 | 59.97 | 20.78 | 68.656 | 33.5951 | 59.98 | 40.56 | 68.6578 | 74.4647 | 60.02 | 80.12 | 68.6495 | 93.4886 | 60.05 | 99.9
68.6596 | 9.5512 | 60.0091 | 20.78 | 68.641 | 13.7416 | 59.97 | 20.78 | 68.6644 | 33.5956 | 59.98 | 40.56 | 68.6661 | 74.4673 | 60.02 | 80.12 | 68.6578 | 93.4915 | 60.05 | 99.9
68.6679 | 9.5521 | 60.0092 | 20.78 | 68.6493 | 13.743 | 59.97 | 20.78 | 68.6727 | 33.5961 | 59.98 | 40.56 | 68.6744 | 74.4699 | 60.02 | 80.12 | 68.6661 | 93.4943 | 60.05 | 99.9
68.6762 | 9.5529 | 60.0093 | 20.78 | 68.6576 | 13.7445 | 59.97 | 20.78 | 68.681 | 33.5965 | 59.98 | 40.56 | 68.6827 | 74.4726 | 60.02 | 80.12 | 68.6745 | 93.4972 | 60.05 | 99.9
68.6846 | 9.5537 | 60.0094 | 20.78 | 68.666 | 13.7459 | 59.97 | 20.78 | 68.6894 | 33.597 | 59.98 | 40.56 | 68.6911 | 74.4752 | 60.02 | 80.12 | 68.6828 | 93.5001 | 60.05 | 99.9
68.6929 | 9.5546 | 60.0095 | 20.78 | 68.6743 | 13.7474 | 59.97 | 20.78 | 68.6977 | 33.5974 | 59.98 | 40.56 | 68.6994 | 74.4778 | 60.02 | 80.12 | 68.6911 | 93.503 | 60.05 | 99.9
68.7012 | 9.5554 | 60.0095 | 20.78 | 68.6826 | 13.7488 | 59.97 | 20.78 | 68.7061 | 33.5979 | 59.98 | 40.56 | 68.7078 | 74.4804 | 60.02 | 80.12 | 68.6995 | 93.5058 | 60.05 | 99.9
68.7096 | 9.5562 | 60.0096 | 20.78 | 68.691 | 13.7503 | 59.97 | 20.78 | 68.7144 | 33.5984 | 59.98 | 40.56 | 68.7161 | 74.4831 | 60.02 | 80.12 | 68.7078 | 93.5087 | 60.05 | 99.9
68.7179 | 9.5571 | 60.0097 | 20.78 | 68.6993 | 13.7517 | 59.97 | 20.78 | 68.7227 | 33.5988 | 59.98 | 40.56 | 68.7244 | 74.4857 | 60.02 | 80.12 | 68.7161 | 93.5116 | 60.05 | 99.9
68.7262 | 9.5579 | 60.0098 | 20.78 | 68.7076 | 13.7532 | 59.97 | 20.78 | 68.731 | 33.5993 | 59.98 | 40.56 | 68.7327 | 74.4883 | 60.02 | 80.12 | 68.7244 | 93.5145 | 60.05 | 99.9
68.7346 | 9.5587 | 60.0099 | 20.78 | 68.716 | 13.7546 | 59.97 | 20.78 | 68.7394 | 33.5997 | 59.98 | 40.56 | 68.7411 | 74.4909 | 60.02 | 80.12 | 68.7328 | 93.5173 | 60.05 | 99.9
68.7429 | 9.5596 | 60.01 | 20.78 | 68.7243 | 13.7561 | 59.97 | 20.78 | 68.7477 | 33.6002 | 59.98 | 40.56 | 68.7494 | 74.4936 | 60.02 | 80.12 | 68.7411 | 93.5202 | 60.05 | 99.9
68.7512 | 9.5621 | 60.01 | 20.78 | 68.7327 | 13.7575 | 59.97 | 20.78 | 68.756 | 33.6007 | 59.98 | 40.56 | 68.7578 | 74.4962 | 60.02 | 80.12 | 68.7494 | 93.5231 | 60.05 | 99.9
68.7596 | 9.5664 | 60.01 | 20.78 | 68.741 | 13.759 | 59.97 | 20.78 | 68.7644 | 33.6011 | 59.98 | 40.56 | 68.7661 | 74.4988 | 60.02 | 80.12 | 68.7578 | 93.5259 | 60.05 | 99.9
68.7679 | 9.5706 | 60.01 | 20.78 | 68.7493 | 13.7604 | 59.97 | 20.78 | 68.7727 | 33.6016 | 59.98 | 40.56 | 68.7744 | 74.5014 | 60.02 | 80.12 | 68.7661 | 93.5288 | 60.05 | 99.9
68.7762 | 9.5749 | 60.01 | 20.78 | 68.7577 | 13.7619 | 59.97 | 20.78 | 68.781 | 33.602 | 59.98 | 40.56 | 68.7827 | 74.5041 | 60.02 | 80.12 | 68.7744 | 93.5317 | 60.05 | 99.9
68.7845 | 9.5791 | 60.01 | 20.78 | 68.766 | 13.7633 | 59.97 | 20.78 | 68.7894 | 33.6025 | 59.98 | 40.56 | 68.7911 | 74.5067 | 60.02 | 80.12 | 68.7827 | 93.5346 | 60.05 | 99.9
68.7929 | 9.5834 | 60.01 | 20.78 | 68.7744 | 13.7648 | 59.97 | 20.78 | 68.7977 | 33.6029 | 59.98 | 40.56 | 68.7994 | 74.5093 | 60.02 | 80.12 | 68.7911 | 93.5374 | 60.05 | 99.9
68.8012 | 9.5877 | 60.01 | 20.78 | 68.7827 | 13.7662 | 59.97 | 20.78 | 68.8061 | 33.6034 | 59.98 | 40.56 | 68.8077 | 74.5119 | 60.02 | 80.12 | 68.7994 | 93.5403 | 60.05 | 99.9
68.8095 | 9.5919 | 60.01 | 20.78 | 68.791 | 13.7677 | 59.97 | 20.78 | 68.8144 | 33.6039 | 59.98 | 40.56 | 68.816 | 74.5145 | 60.02 | 80.12 | 68.8077 | 93.5432 | 60.05 | 99.9
68.8179 | 9.5962 | 60.01 | 20.78 | 68.7993 | 13.7691 | 59.97 | 20.78 | 68.8227 | 33.6043 | 59.98 | 40.56 | 68.8244 | 74.5172 | 60.02 | 80.12 | 68.816 | 93.5461 | 60.05 | 99.9
68.8262 | 9.6004 | 60.01 | 20.78 | 68.8077 | 13.7706 | 59.97 | 20.78 | 68.8311 | 33.6048 | 59.98 | 40.56 | 68.8327 | 74.5198 | 60.02 | 80.12 | 68.8243 | 93.5489 | 60.05 | 99.9
68.8345 | 9.6047 | 60.01 | 20.78 | 68.816 | 13.772 | 59.97 | 20.78 | 68.8394 | 33.6052 | 59.98 | 40.56 | 68.8411 | 74.5224 | 60.02 | 80.12 | 68.8327 | 93.5518 | 60.05 | 99.9
68.8429 | 9.6089 | 60.01 | 20.78 | 68.8244 | 13.7735 | 59.97 | 20.78 | 68.8477 | 33.6057 | 59.98 | 40.56 | 68.8494 | 74.525 | 60.02 | 80.12 | 68.841 | 93.5547 | 60.05 | 99.9
68.8512 | 9.6132 | 60.01 | 20.78 | 68.8327 | 13.7749 | 59.97 | 20.78 | 68.856 | 33.6062 | 59.98 | 40.56 | 68.8577 | 74.5277 | 60.02 | 80.12 | 68.8494 | 93.5575 | 60.05 | 99.9
68.8595 | 9.6175 | 60.01 | 20.78 | 68.841 | 13.7611 | 59.9701 | 20.78 | 68.8644 | 33.6066 | 59.98 | 40.56 | 68.866 | 74.5303 | 60.02 | 80.12 | 68.8577 | 93.5604 | 60.05 | 99.9
68.8679 | 9.6217 | 60.01 | 20.78 | 68.8494 | 13.7643 | 59.9702 | 20.78 | 68.8727 | 33.6071 | 59.98 | 40.56 | 68.8744 | 74.5329 | 60.02 | 80.12 | 68.866 | 93.5633 | 60.05 | 99.9
68.8762 | 9.626 | 60.01 | 20.78 | 68.8577 | 13.7675 | 59.9702 | 20.78 | 68.8811 | 33.6075 | 59.98 | 40.56 | 68.8827 | 74.5355 | 60.02 | 80.12 | 68.8743 | 93.5662 | 60.05 | 99.9
68.8845 | 9.6302 | 60.01 | 20.78 | 68.8661 | 13.7707 | 59.9703 | 20.78 | 68.8894 | 33.608 | 59.98 | 40.56 | 68.891 | 74.5382 | 60.02 | 80.12 | 68.8826 | 93.569 | 60.05 | 99.9
68.8929 | 9.6345 | 60.01 | 20.78 | 68.8744 | 13.7739 | 59.9704 | 20.78 | 68.8977 | 33.6084 | 59.98 | 40.56 | 68.8994 | 74.5408 | 60.02 | 80.12 | 68.891 | 93.5719 | 60.05 | 99.9
68.9012 | 9.6387 | 60.01 | 20.78 | 68.8827 | 13.7771 | 59.9705 | 20.78 | 68.9061 | 33.6089 | 59.98 | 40.56 | 68.9077 | 74.5434 | 60.02 | 80.12 | 68.8993 | 93.5748 | 60.05 | 99.9
68.9095 | 9.643 | 60.01 | 20.78 | 68.8911 | 13.7803 | 59.9706 | 20.78 | 68.9144 | 33.6094 | 59.98 | 40.56 | 68.916 | 74.546 | 60.02 | 80.12 | 68.9077 | 93.5777 | 60.05 | 99.9
68.9179 | 9.6473 | 60.01 | 20.78 | 68.8994 | 13.7835 | 59.9707 | 20.78 | 68.9227 | 33.6098 | 59.98 | 40.56 | 68.9243 | 74.5487 | 60.02 | 80.12 | 68.916 | 93.5805 | 60.05 | 99.9
68.9262 | 9.6515 | 60.01 | 20.78 | 68.9077 | 13.7867 | 59.9707 | 20.78 | 68.9311 | 33.6103 | 59.98 | 40.56 | 68.9327 | 74.5513 | 60.02 | 80.12 | 68.9243 | 93.5834 | 60.05 | 99.9
68.9345 | 9.6558 | 60.01 | 20.78 | 68.9161 | 13.7899 | 59.9708 | 20.78 | 68.9394 | 33.6107 | 59.98 | 40.56 | 68.941 | 74.5539 | 60.02 | 80.12 | 68.9326 | 93.5863 | 60.05 | 99.9
68.9428 | 9.66 | 60.01 | 20.78 | 68.9244 | 13.7931 | 59.9709 | 20.78 | 68.9478 | 33.6112 | 59.98 | 40.56 | 68.9493 | 74.5565 | 60.02 | 80.12 | 68.9409 | 93.5891 | 60.05 | 99.9
68.9512 | 9.6643 | 60.01 | 20.78 | 68.9327 | 13.7963 | 59.971 | 20.78 | 68.9561 | 33.6117 | 59.98 | 40.56 | 68.9576 | 74.5592 | 60.02 | 80.12 | 68.9493 | 93.592 | 60.05 | 99.9
68.9595 | 9.6685 | 60.01 | 20.78 | 68.9411 | 13.7995 | 59.9711 | 20.78 | 68.9644 | 33.6121 | 59.98 | 40.56 | 68.966 | 74.5618 | 60.02 | 80.12 | 68.9576 | 93.5949 | 60.05 | 99.9
68.9678 | 9.6728 | 60.01 | 20.78 | 68.9494 | 13.8027 | 59.9712 | 20.78 | 68.9727 | 33.6126 | 59.98 | 40.56 | 68.9743 | 74.5644 | 60.02 | 80.12 | 68.9659 | 93.5978 | 60.05 | 99.9
68.9762 | 9.6771 | 60.01 | 20.78 | 68.9578 | 13.8059 | 59.9712 | 20.78 | 68.9811 | 33.613 | 59.98 | 40.56 | 68.9827 | 74.567 | 60.02 | 80.12 | 68.9742 | 93.6006 | 60.05 | 99.9
68.9845 | 9.6813 | 60.01 | 20.78 | 68.9661 | 13.8091 | 59.9713 | 20.78 | 68.9894 | 33.6135 | 59.98 | 40.56 | 68.991 | 74.5696 | 60.02 | 80.12 | 68.9826 | 93.6035 | 60.05 | 99.9
68.9928 | 9.6856 | 60.01 | 20.78 | 68.9744 | 13.8123 | 59.9714 | 20.78 | 68.9977 | 33.6139 | 59.98 | 40.56 | 68.9993 | 74.5723 | 60.02 | 80.12 | 68.9909 | 93.6064 | 60.05 | 99.9
69.0012 | 9.6898 | 60.01 | 20.78 | 68.9828 | 13.8155 | 59.9715 | 20.78 | 69.0061 | 33.6144 | 59.98 | 40.56 | 69.0076 | 74.5749 | 60.02 | 80.12 | 68.9992 | 93.6093 | 60.05 | 99.9
69.0095 | 9.6941 | 60.01 | 20.78 | 68.9911 | 13.8187 | 59.9716 | 20.78 | 69.0144 | 33.6149 | 59.98 | 40.56 | 69.016 | 74.5775 | 60.02 | 80.12 | 69.0076 | 93.6121 | 60.05 | 99.9
69.0178 | 9.6983 | 60.01 | 20.78 | 68.9995 | 13.8219 | 59.9717 | 20.78 | 69.0228 | 33.6153 | 59.98 | 40.56 | 69.0243 | 74.5801 | 60.02 | 80.12 | 69.0159 | 93.615 | 60.05 | 99.9
69.0262 | 9.7026 | 60.01 | 20.78 | 69.0078 | 13.8251 | 59.9717 | 20.78 | 69.0311 | 33.6158 | 59.98 | 40.56 | 69.0327 | 74.5828 | 60.02 | 80.12 | 69.0242 | 93.6179 | 60.05 | 99.9
69.0345 | 9.7069 | 60.01 | 20.78 | 69.0161 | 13.8283 | 59.9718 | 20.78 | 69.0394 | 33.6162 | 59.98 | 40.56 | 69.041 | 74.5854 | 60.02 | 80.12 | 69.0325 | 93.6207 | 60.05 | 99.9
69.0428 | 9.7111 | 60.01 | 20.78 | 69.0244 | 13.8315 | 59.9719 | 20.78 | 69.0478 | 33.6167 | 59.98 | 40.56 | 69.0493 | 74.588 | 60.02 | 80.12 | 69.0409 | 93.6236 | 60.05 | 99.9
69.0512 | 9.7154 | 60.01 | 20.78 | 69.0328 | 13.8347 | 59.972 | 20.78 | 69.0561 | 33.6172 | 59.98 | 40.56 | 69.0576 | 74.5906 | 60.02 | 80.12 | 69.0492 | 93.6265 | 60.05 | 99.9
69.0595 | 9.7196 | 60.01 | 20.78 | 69.0411 | 13.8379 | 59.9721 | 20.78 | 69.0644 | 33.6176 | 59.98 | 40.56 | 69.066 | 74.5933 | 60.02 | 80.12 | 69.0575 | 93.6294 | 60.05 | 99.9
69.0678 | 9.7239 | 60.01 | 20.78 | 69.0495 | 13.8411 | 59.9722 | 20.78 | 69.0728 | 33.6181 | 59.98 | 40.56 | 69.0743 | 74.5959 | 60.02 | 80.12 | 69.0659 | 93.6322 | 60.05 | 99.9
69.0761 | 9.7281 | 60.01 | 20.78 | 69.0578 | 13.8443 | 59.9722 | 20.78 | 69.0811 | 33.6185 | 59.98 | 40.56 | 69.0826 | 74.5985 | 60.02 | 80.12 | 69.0742 | 93.6351 | 60.05 | 99.9
69.0845 | 9.7324 | 60.01 | 20.78 | 69.0661 | 13.8475 | 59.9723 | 20.78 | 69.0894 | 33.619 | 59.98 | 40.56 | 69.0909 | 74.6011 | 60.02 | 80.12 | 69.0825 | 93.638 | 60.05 | 99.9
69.0928 | 9.7367 | 60.01 | 20.78 | 69.0745 | 13.8507 | 59.9724 | 20.78 | 69.0978 | 33.6194 | 59.98 | 40.56 | 69.0993 | 74.6038 | 60.02 | 80.12 | 69.0908 | 93.6409 | 60.05 | 99.9
69.1011 | 9.7409 | 60.01 | 20.78 | 69.0828 | 13.8539 | 59.9725 | 20.78 | 69.1061 | 33.6199 | 59.98 | 40.56 | 69.1076 | 74.6064 | 60.02 | 80.12 | 69.0992 | 93.6437 | 60.05 | 99.9
69.1095 | 9.7452 | 60.01 | 20.78 | 69.0911 | 13.8571 | 59.9726 | 20.78 | 69.1144 | 33.6204 | 59.98 | 40.56 | 69.116 | 74.609 | 60.02 | 80.12 | 69.1075 | 93.6466 | 60.05 | 99.9
69.1178 | 9.7494 | 60.01 | 20.78 | 69.0995 | 13.8603 | 59.9727 | 20.78 | 69.1228 | 33.6208 | 59.98 | 40.56 | 69.1243 | 74.6116 | 60.02 | 80.12 | 69.1158 | 93.6495 | 60.05 | 99.9
69.1261 | 9.7537 | 60.01 | 20.78 | 69.1078 | 13.8635 | 59.9727 | 20.78 | 69.1311 | 33.6213 | 59.98 | 40.56 | 69.1326 | 74.6143 | 60.02 | 80.12 | 69.1241 | 93.6523 | 60.05 | 99.9
69.1345 | 9.7579 | 60.01 | 20.78 | 69.1161 | 13.8667 | 59.9728 | 20.78 | 69.1394 | 33.6217 | 59.98 | 40.56 | 69.1409 | 74.6169 | 60.02 | 80.12 | 69.1324 | 93.6552 | 60.05 | 99.9
69.1428 | 9.7622 | 60.01 | 20.78 | 69.1245 | 13.8699 | 59.9729 | 20.78 | 69.1478 | 33.6222 | 59.98 | 40.56 | 69.1492 | 74.4314 | 60.02 | 80.12 | 69.1408 | 93.6581 | 60.05 | 99.9
69.1511 | 9.7665 | 60.01 | 20.78 | 69.1328 | 13.8731 | 59.973 | 20.78 | 69.1561 | 33.6227 | 59.98 | 40.56 | 69.1576 | 74.4337 | 60.02 | 80.12 | 69.1491 | 93.661 | 60.05 | 99.9
69.1595 | 9.7707 | 60.01 | 20.78 | 69.1412 | 13.8763 | 59.9731 | 20.78 | 69.1645 | 33.6231 | 59.98 | 40.56 | 69.1659 | 74.436 | 60.02 | 80.12 | 69.1575 | 93.6638 | 60.05 | 99.9
69.1678 | 9.775 | 60.01 | 20.78 | 69.1495 | 13.8795 | 59.9732 | 20.78 | 69.1728 | 33.6236 | 59.98 | 40.56 | 69.1743 | 74.4384 | 60.02 | 80.12 | 69.1658 | 93.6667 | 60.05 | 99.9
69.1761 | 9.7792 | 60.01 | 20.78 | 69.1578 | 13.8827 | 59.9732 | 20.78 | 69.1811 | 33.624 | 59.98 | 40.56 | 69.1826 | 74.4407 | 60.02 | 80.12 | 69.1741 | 93.6696 | 60.05 | 99.9
69.1844 | 9.7835 | 60.01 | 20.78 | 69.1662 | 13.8859 | 59.9733 | 20.78 | 69.1895 | 33.6245 | 59.98 | 40.56 | 69.1909 | 74.4431 | 60.02 | 80.12 | 69.1824 | 93.6725 | 60.05 | 99.9
69.1928 | 9.7877 | 60.01 | 20.78 | 69.1745 | 13.8891 | 59.9734 | 20.78 | 69.1978 | 33.6249 | 59.98 | 40.56 | 69.1992 | 74.4454 | 60.02 | 80.12 | 69.1907 | 93.6753 | 60.05 | 99.9
69.2011 | 9.792 | 60.01 | 20.78 | 69.1828 | 13.8923 | 59.9735 | 20.78 | 69.2061 | 33.6254 | 59.98 | 40.56 | 69.2076 | 74.4478 | 60.02 | 80.12 | 69.1991 | 93.6782 | 60.05 | 99.9
69.2094 | 9.7963 | 60.01 | 20.78 | 69.1912 | 13.8955 | 59.9736 | 20.78 | 69.2145 | 33.6259 | 59.98 | 40.56 | 69.2159 | 74.4501 | 60.02 | 80.12 | 69.2074 | 93.6811 | 60.05 | 99.9
69.2178 | 9.8005 | 60.01 | 20.78 | 69.1995 | 13.8987 | 59.9737 | 20.78 | 69.2228 | 33.6263 | 59.98 | 40.56 | 69.2242 | 74.4525 | 60.02 | 80.12 | 69.2158 | 93.6839 | 60.05 | 99.9
69.2261 | 9.8048 | 60.01 | 20.78 | 69.2079 | 13.9019 | 59.9737 | 20.78 | 69.2311 | 33.6268 | 59.98 | 40.56 | 69.2325 | 74.4548 | 60.02 | 80.12 | 69.2241 | 93.6868 | 60.05 | 99.9
69.2344 | 9.809 | 60.01 | 20.78 | 69.2162 | 13.9051 | 59.9738 | 20.78 | 69.2395 | 33.6272 | 59.98 | 40.56 | 69.2409 | 74.4572 | 60.02 | 80.12 | 69.2324 | 93.6897 | 60.05 | 99.9
69.2428 | 9.8133 | 60.01 | 20.78 | 69.2245 | 13.9083 | 59.9739 | 20.78 | 69.2478 | 33.6277 | 59.98 | 40.56 | 69.2492 | 74.4595 | 60.02 | 80.12 | 69.2407 | 93.6926 | 60.05 | 99.9
69.2511 | 9.8175 | 60.01 | 20.78 | 69.2328 | 13.9115 | 59.974 | 20.78 | 69.2561 | 33.6282 | 59.98 | 40.56 | 69.2576 | 74.4619 | 60.02 | 80.12 | 69.249 | 93.6954 | 60.05 | 99.9
69.2594 | 9.8218 | 60.01 | 20.78 | 69.2412 | 13.9147 | 59.9741 | 20.78 | 69.2645 | 33.6286 | 59.98 | 40.56 | 69.2659 | 74.4642 | 60.02 | 80.12 | 69.2574 | 93.6983 | 60.05 | 99.9
69.2678 | 9.8261 | 60.01 | 20.78 | 69.2495 | 13.9179 | 59.9742 | 20.78 | 69.2728 | 33.6291 | 59.98 | 40.56 | 69.2742 | 74.4666 | 60.02 | 80.12 | 69.2657 | 93.7012 | 60.05 | 99.9
69.2761 | 9.8303 | 60.01 | 20.78 | 69.2579 | 13.9211 | 59.9742 | 20.78 | 69.2812 | 33.6295 | 59.98 | 40.56 | 69.2825 | 74.4689 | 60.02 | 80.12 | 69.274 | 93.7041 | 60.05 | 99.9
69.2844 | 9.8346 | 60.01 | 20.78 | 69.2662 | 13.9243 | 59.9743 | 20.78 | 69.2895 | 33.63 | 59.98 | 40.56 | 69.2909 | 74.4713 | 60.02 | 80.12 | 69.2823 | 93.7069 | 60.05 | 99.9
69.2928 | 9.8388 | 60.01 | 20.78 | 69.2745 | 13.9275 | 59.9744 | 20.78 | 69.2978 | 33.6304 | 59.98 | 40.56 | 69.2992 | 74.4736 | 60.02 | 80.12 | 69.2906 | 93.7098 | 60.05 | 99.9
69.3011 | 9.8431 | 60.01 | 20.78 | 69.2829 | 13.9307 | 59.9745 | 20.78 | 69.3062 | 33.6309 | 59.98 | 40.56 | 69.3076 | 74.476 | 60.02 | 80.12 | 69.299 | 93.7127 | 60.05 | 99.9
69.3094 | 9.8473 | 60.01 | 20.78 | 69.2912 | 13.9339 | 59.9746 | 20.78 | 69.3145 | 33.6314 | 59.98 | 40.56 | 69.3159 | 74.4783 | 60.02 | 80.12 | 69.3073 | 93.7155 | 60.05 | 99.9
69.3177 | 9.8516 | 60.01 | 20.78 | 69.2996 | 13.9371 | 59.9747 | 20.78 | 69.3228 | 33.6318 | 59.98 | 40.56 | 69.3242 | 74.4807 | 60.02 | 80.12 | 69.3157 | 93.7184 | 60.05 | 99.9
69.3261 | 9.8559 | 60.01 | 20.78 | 69.3079 | 13.9403 | 59.9748 | 20.78 | 69.3311 | 33.6323 | 59.98 | 40.56 | 69.3325 | 74.483 | 60.02 | 80.12 | 69.324 | 93.7213 | 60.05 | 99.9
69.3344 | 9.8601 | 60.01 | 20.78 | 69.3162 | 13.9435 | 59.9748 | 20.78 | 69.3395 | 33.6327 | 59.98 | 40.56 | 69.3409 | 74.4854 | 60.02 | 80.12 | 69.3323 | 93.7242 | 60.05 | 99.9
69.3427 | 9.8644 | 60.01 | 20.78 | 69.3246 | 13.9467 | 59.9749 | 20.78 | 69.3478 | 33.6332 | 59.98 | 40.56 | 69.3492 | 74.4877 | 60.02 | 80.12 | 69.3406 | 93.727 | 60.05 | 99.9
69.3511 | 9.8686 | 60.01 | 20.78 | 69.3329 | 13.9499 | 59.975 | 20.78 | 69.3562 | 33.6337 | 59.98 | 40.56 | 69.3575 | 74.4901 | 60.02 | 80.12 | 69.3489 | 93.7299 | 60.05 | 99.9
69.3594 | 9.8729 | 60.01 | 20.78 | 69.3412 | 13.9531 | 59.9751 | 20.78 | 69.3645 | 33.6341 | 59.98 | 40.56 | 69.3658 | 74.4924 | 60.02 | 80.12 | 69.3573 | 93.7328 | 60.05 | 99.9
69.3677 | 9.8772 | 60.01 | 20.78 | 69.3496 | 13.9563 | 59.9752 | 20.78 | 69.3728 | 33.6346 | 59.98 | 40.56 | 69.3741 | 74.4948 | 60.02 | 80.12 | 69.3656 | 93.6317 | 60.05 | 99.9
69.3761 | 9.8814 | 60.01 | 20.78 | 69.3579 | 13.9595 | 59.9753 | 20.78 | 69.3812 | 33.635 | 59.98 | 40.56 | 69.3825 | 74.4971 | 60.02 | 80.12 | 69.374 | 93.6345 | 60.05 | 99.9
69.3844 | 9.8857 | 60.01 | 20.78 | 69.3662 | 13.9627 | 59.9753 | 20.78 | 69.3895 | 33.6355 | 59.98 | 40.56 | 69.3908 | 74.4995 | 60.02 | 80.12 | 69.3823 | 93.6373 | 60.05 | 99.9
69.3927 | 9.8899 | 60.01 | 20.78 | 69.3746 | 13.9659 | 59.9754 | 20.78 | 69.3978 | 33.6359 | 59.98 | 40.56 | 69.3992 | 74.5018 | 60.02 | 80.12 | 69.3906 | 93.6402 | 60.05 | 99.9
69.4011 | 9.8942 | 60.01 | 20.78 | 69.3829 | 13.9691 | 59.9755 | 20.78 | 69.4062 | 33.6364 | 59.98 | 40.56 | 69.4075 | 74.5042 | 60.02 | 80.12 | 69.3989 | 93.643 | 60.05 | 99.9
69.4094 | 9.8984 | 60.01 | 20.78 | 69.3913 | 13.9723 | 59.9756 | 20.78 | 69.4145 | 33.6369 | 59.98 | 40.56 | 69.4158 | 74.5065 | 60.02 | 80.12 | 69.4072 | 93.6459 | 60.05 | 99.9
69.4177 | 9.9027 | 60.01 | 20.78 | 69.3996 | 13.9755 | 59.9757 | 20.78 | 69.4229 | 33.6373 | 59.98 | 40.56 | 69.4241 | 74.5089 | 60.02 | 80.12 | 69.4156 | 93.6487 | 60.05 | 99.9
69.426 | 9.907 | 60.01 | 20.78 | 69.4079 | 13.9787 | 59.9757 | 20.78 | 69.4312 | 33.6378 | 59.98 | 40.56 | 69.4325 | 74.5112 | 60.02 | 80.12 | 69.4239 | 93.6516 | 60.05 | 99.9
69.4344 | 9.9112 | 60.01 | 20.78 | 69.4163 | 13.9819 | 59.9758 | 20.78 | 69.4395 | 33.6382 | 59.98 | 40.56 | 69.4408 | 74.5136 | 60.02 | 80.12 | 69.4323 | 93.6544 | 60.05 | 99.9
69.4427 | 9.9155 | 60.01 | 20.78 | 69.4246 | 13.9851 | 59.9759 | 20.78 | 69.4478 | 33.6387 | 59.98 | 40.56 | 69.4492 | 74.5159 | 60.02 | 80.12 | 69.4406 | 93.6573 | 60.05 | 99.9
69.451 | 9.9197 | 60.01 | 20.78 | 69.433 | 13.9883 | 59.976 | 20.78 | 69.4562 | 33.6392 | 59.98 | 40.56 | 69.4575 | 74.5183 | 60.02 | 80.12 | 69.4489 | 93.6601 | 60.05 | 99.9
69.4594 | 9.924 | 60.01 | 20.78 | 69.4413 | 13.9915 | 59.9761 | 20.78 | 69.4645 | 33.6396 | 59.98 | 40.56 | 69.4658 | 74.5206 | 60.02 | 80.12 | 69.4572 | 93.663 | 60.05 | 99.9
69.4677 | 9.9282 | 60.01 | 20.78 | 69.4496 | 13.9948 | 59.9762 | 20.78 | 69.4728 | 33.6401 | 59.98 | 40.56 | 69.4741 | 74.523 | 60.02 | 80.12 | 69.4655 | 93.6658 | 60.05 | 99.9
69.476 | 9.9325 | 60.01 | 20.78 | 69.4579 | 13.998 | 59.9762 | 20.78 | 69.4812 | 33.6405 | 59.98 | 40.56 | 69.4825 | 74.5253 | 60.02 | 80.12 | 69.4739 | 93.6687 | 60.05 | 99.9
69.4844 | 9.9368 | 60.01 | 20.78 | 69.4663 | 14.0012 | 59.9763 | 20.78 | 69.4895 | 33.641 | 59.98 | 40.56 | 69.4908 | 74.5277 | 60.02 | 80.12 | 69.4822 | 93.6715 | 60.05 | 99.9
69.4927 | 9.941 | 60.01 | 20.78 | 69.4746 | 14.0044 | 59.9764 | 20.78 | 69.4979 | 33.6414 | 59.98 | 40.56 | 69.4991 | 74.53 | 60.02 | 80.12 | 69.4905 | 93.6744 | 60.05 | 99.9
69.501 | 9.9453 | 60.01 | 20.78 | 69.483 | 14.0076 | 59.9765 | 20.78 | 69.5062 | 33.6419 | 59.98 | 40.56 | 69.5074 | 74.5324 | 60.02 | 80.12 | 69.4988 | 93.6772 | 60.05 | 99.9
69.5094 | 9.9495 | 60.01 | 20.78 | 69.4913 | 14.0108 | 59.9766 | 20.78 | 69.5145 | 33.6424 | 59.98 | 40.56 | 69.5158 | 74.5347 | 60.02 | 80.12 | 69.5072 | 93.6801 | 60.05 | 99.9
69.5177 | 9.9538 | 60.01 | 20.78 | 69.4996 | 14.014 | 59.9767 | 20.78 | 69.5229 | 33.6428 | 59.98 | 40.56 | 69.5241 | 74.5371 | 60.02 | 80.12 | 69.5155 | 93.6829 | 60.05 | 99.9
69.526 | 9.958 | 60.01 | 20.78 | 69.508 | 14.0172 | 59.9767 | 20.78 | 69.5312 | 33.6433 | 59.98 | 40.56 | 69.5325 | 74.5394 | 60.02 | 80.12 | 69.5239 | 93.6858 | 60.05 | 99.9
69.5344 | 9.9623 | 60.01 | 20.78 | 69.5163 | 14.0204 | 59.9768 | 20.78 | 69.5395 | 33.6437 | 59.98 | 40.56 | 69.5408 | 74.5418 | 60.02 | 80.12 | 69.5322 | 93.6886 | 60.05 | 99.9
69.5427 | 9.9666 | 60.01 | 20.78 | 69.5247 | 14.0236 | 59.9769 | 20.78 | 69.5479 | 33.6442 | 59.98 | 40.56 | 69.5491 | 74.5441 | 60.02 | 80.12 | 69.5405 | 93.6915 | 60.05 | 99.9
69.551 | 9.9708 | 60.01 | 20.78 | 69.533 | 14.0268 | 59.977 | 20.78 | 69.5562 | 33.6447 | 59.98 | 40.56 | 69.5574 | 74.5465 | 60.02 | 80.12 | 69.5488 | 93.6943 | 60.05 | 99.9
69.5593 | 9.9751 | 60.01 | 20.78 | 69.5413 | 14.03 | 59.9771 | 20.78 | 69.5645 | 33.6451 | 59.98 | 40.56 | 69.5658 | 74.5488 | 60.02 | 80.12 | 69.5571 | 93.6972 | 60.05 | 99.9
69.5677 | 9.9793 | 60.01 | 20.78 | 69.5497 | 14.0332 | 59.9772 | 20.78 | 69.5729 | 33.6456 | 59.98 | 40.56 | 69.5741 | 74.5512 | 60.02 | 80.12 | 69.5655 | 93.7 | 60.05 | 99.9
69.576 | 9.9836 | 60.01 | 20.78 | 69.558 | 14.0364 | 59.9772 | 20.78 | 69.5812 | 33.821 | 59.99 | 40.56 | 69.5825 | 74.5535 | 60.02 | 80.12 | 69.5738 | 93.7029 | 60.05 | 99.9
69.5843 | 9.9878 | 60.01 | 20.78 | 69.5663 | 14.0396 | 59.9773 | 20.78 | 69.5895 | 33.8209 | 59.99 | 40.56 | 69.5908 | 74.5559 | 60.02 | 80.12 | 69.5822 | 93.7057 | 60.05 | 99.9
69.5927 | 9.9921 | 60.01 | 20.78 | 69.5747 | 14.0428 | 59.9774 | 20.78 | 69.5979 | 33.8208 | 59.99 | 40.56 | 69.5991 | 74.5582 | 60.02 | 80.12 | 69.5905 | 93.7085 | 60.05 | 99.9
69.601 | 9.9964 | 60.01 | 20.78 | 69.583 | 14.046 | 59.9775 | 20.78 | 69.6062 | 33.8206 | 59.99 | 40.56 | 69.6074 | 74.5605 | 60.02 | 80.12 | 69.5988 | 93.7114 | 60.05 | 99.9
69.6093 | 10.0006 | 60.01 | 20.78 | 69.5913 | 14.0492 | 59.9776 | 20.78 | 69.6145 | 33.8205 | 59.99 | 40.56 | 69.6158 | 74.5629 | 60.02 | 80.12 | 69.6071 | 93.7142 | 60.05 | 99.9
69.6177 | 10.0049 | 60.01 | 20.78 | 69.5997 | 14.0524 | 59.9777 | 20.78 | 69.6229 | 33.8204 | 59.99 | 40.56 | 69.6241 | 74.5652 | 60.02 | 80.12 | 69.6154 | 93.7171 | 60.05 | 99.9
69.626 | 10.0091 | 60.01 | 20.78 | 69.608 | 14.0556 | 59.9777 | 20.78 | 69.6312 | 33.8203 | 59.99 | 40.56 | 69.6324 | 74.5676 | 60.02 | 80.12 | 69.6238 | 93.7199 | 60.05 | 99.9
69.6343 | 10.0134 | 60.01 | 20.78 | 69.6164 | 14.0588 | 59.9778 | 20.78 | 69.6396 | 33.8202 | 59.99 | 40.56 | 69.6407 | 74.5699 | 60.02 | 80.12 | 69.6321 | 93.7228 | 60.05 | 99.9
69.6427 | 10.0176 | 60.01 | 20.78 | 69.6247 | 14.062 | 59.9779 | 20.78 | 69.6479 | 33.8201 | 59.99 | 40.56 | 69.649 | 74.5723 | 60.02 | 80.12 | 69.6404 | 93.7256 | 60.05 | 99.9
69.651 | 10.0219 | 60.01 | 20.78 | 69.633 | 14.0652 | 59.978 | 20.78 | 69.6562 | 33.8199 | 59.99 | 40.56 | 69.6574 | 74.5746 | 60.02 | 80.12 | 69.6487 | 93.7285 | 60.05 | 99.9
69.6593 | 10.0262 | 60.01 | 20.78 | 69.6414 | 14.0684 | 59.9781 | 20.78 | 69.6646 | 33.8198 | 59.99 | 40.56 | 69.6657 | 74.577 | 60.02 | 80.12 | 69.657 | 93.7313 | 60.05 | 99.9
69.6676 | 10.0304 | 60.01 | 20.78 | 69.6497 | 14.0716 | 59.9782 | 20.78 | 69.6729 | 33.8197 | 59.99 | 40.56 | 69.6741 | 74.5793 | 60.02 | 80.12 | 69.6654 | 93.7342 | 60.05 | 99.9
69.676 | 10.0347 | 60.01 | 20.78 | 69.658 | 14.0748 | 59.9782 | 20.78 | 69.6812 | 33.8196 | 59.99 | 40.56 | 69.6824 | 74.5817 | 60.02 | 80.12 | 69.6737 | 93.737 | 60.05 | 99.9
69.6843 | 10.0389 | 60.01 | 20.78 | 69.6664 | 14.078 | 59.9783 | 20.78 | 69.6896 | 33.8195 | 59.99 | 40.56 | 69.6907 | 74.584 | 60.02 | 80.12 | 69.6821 | 93.7399 | 60.05 | 99.9
69.6926 | 10.0432 | 60.01 | 20.78 | 69.6747 | 14.0812 | 59.9784 | 20.78 | 69.6979 | 33.8194 | 59.99 | 40.56 | 69.699 | 74.5864 | 60.02 | 80.12 | 69.6904 | 93.7427 | 60.05 | 99.9
69.701 | 10.0474 | 60.01 | 20.78 | 69.683 | 14.0844 | 59.9785 | 20.78 | 69.7062 | 33.8192 | 59.99 | 40.56 | 69.7074 | 74.5887 | 60.02 | 80.12 | 69.6987 | 93.7456 | 60.05 | 99.9
69.7093 | 10.0517 | 60.01 | 20.78 | 69.6914 | 14.0876 | 59.9786 | 20.78 | 69.7146 | 33.8191 | 59.99 | 40.56 | 69.7157 | 74.5911 | 60.02 | 80.12 | 69.707 | 93.7484 | 60.05 | 99.9
69.7176 | 10.056 | 60.01 | 20.78 | 69.6997 | 14.0908 | 59.9787 | 20.78 | 69.7229 | 33.819 | 59.99 | 40.56 | 69.7241 | 74.5934 | 60.02 | 80.12 | 69.7153 | 93.7513 | 60.05 | 99.9
69.726 | 10.0602 | 60.01 | 20.78 | 69.7081 | 14.094 | 59.9787 | 20.78 | 69.7312 | 33.8189 | 59.99 | 40.56 | 69.7324 | 74.5958 | 60.02 | 80.12 | 69.7237 | 93.7541 | 60.05 | 99.9
69.7343 | 10.0645 | 60.01 | 20.78 | 69.7164 | 14.0972 | 59.9788 | 20.78 | 69.7396 | 33.8188 | 59.99 | 40.56 | 69.7407 | 74.5981 | 60.02 | 80.12 | 69.732 | 93.757 | 60.05 | 99.9
69.7426 | 10.0687 | 60.01 | 20.78 | 69.7247 | 14.1004 | 59.9789 | 20.78 | 69.7479 | 33.8187 | 59.99 | 40.56 | 69.749 | 74.6005 | 60.02 | 80.12 | 69.7403 | 93.7598 | 60.05 | 99.9
69.751 | 9.7861 | 60.01 | 20.78 | 69.7331 | 14.1036 | 59.979 | 20.78 | 69.7563 | 33.8185 | 59.99 | 40.56 | 69.7574 | 74.6028 | 60.02 | 80.12 | 69.7487 | 93.7626 | 60.05 | 99.9
69.7593 | 9.7886 | 60.01 | 20.78 | 69.7414 | 14.1068 | 59.9791 | 20.78 | 69.7646 | 33.8184 | 59.99 | 40.56 | 69.7657 | 74.6052 | 60.02 | 80.12 | 69.757 | 93.7655 | 60.05 | 99.9
69.7676 | 9.7911 | 60.01 | 20.78 | 69.7497 | 14.11 | 59.9792 | 20.78 | 69.7729 | 33.8183 | 59.99 | 40.56 | 69.774 | 74.6075 | 60.02 | 80.12 | 69.7653 | 93.7683 | 60.05 | 99.9
69.776 | 9.7935 | 60.01 | 20.78 | 69.7581 | 14.1132 | 59.9793 | 20.78 | 69.7812 | 33.8182 | 59.99 | 40.56 | 69.7823 | 74.6099 | 60.02 | 80.12 | 69.7736 | 93.7712 | 60.05 | 99.9
69.7843 | 9.796 | 60.01 | 20.78 | 69.7664 | 14.1164 | 59.9793 | 20.78 | 69.7896 | 33.8181 | 59.99 | 40.56 | 69.7907 | 74.6122 | 60.02 | 80.12 | 69.7819 | 93.774 | 60.05 | 99.9
69.7926 | 9.7985 | 60.01 | 20.78 | 69.7747 | 14.1196 | 59.9794 | 20.78 | 69.7979 | 33.818 | 59.99 | 40.56 | 69.799 | 74.6146 | 60.02 | 80.12 | 69.7903 | 93.7769 | 60.05 | 99.9
69.8009 | 9.8009 | 60.01 | 20.78 | 69.7831 | 14.1228 | 59.9795 | 20.78 | 69.8062 | 33.8178 | 59.99 | 40.56 | 69.8074 | 74.6169 | 60.02 | 80.12 | 69.7986 | 93.7797 | 60.05 | 99.9
69.8093 | 9.8034 | 60.01 | 20.78 | 69.7914 | 14.126 | 59.9796 | 20.78 | 69.8146 | 33.8177 | 59.99 | 40.56 | 69.8157 | 74.6193 | 60.02 | 80.12 | 69.8069 | 93.7826 | 60.05 | 99.9
69.8176 | 9.8059 | 60.01 | 20.78 | 69.7997 | 14.1292 | 59.9797 | 20.78 | 69.8229 | 33.8176 | 59.99 | 40.56 | 69.824 | 74.6216 | 60.02 | 80.12 | 69.8152 | 93.7854 | 60.05 | 99.9
69.8259 | 9.8083 | 60.01 | 20.78 | 69.8081 | 14.1324 | 59.9798 | 20.78 | 69.8313 | 33.8175 | 59.99 | 40.56 | 69.8323 | 74.624 | 60.02 | 80.12 | 69.8235 | 93.7883 | 60.05 | 99.9
69.8343 | 9.8108 | 60.01 | 20.78 | 69.8164 | 14.1356 | 59.9798 | 20.78 | 69.8396 | 33.8174 | 59.99 | 40.56 | 69.8407 | 74.6263 | 60.02 | 80.12 | 69.8319 | 93.7911 | 60.05 | 99.9
69.8426 | 9.8133 | 60.01 | 20.78 | 69.8248 | 14.1388 | 59.9799 | 20.78 | 69.8479 | 33.8173 | 59.99 | 40.56 | 69.849 | 74.6287 | 60.02 | 80.12 | 69.8402 | 93.794 | 60.05 | 99.9
69.8509 | 9.8157 | 60.01 | 20.78 | 69.8331 | 14.265 | 59.98 | 20.78 | 69.8563 | 33.8171 | 59.99 | 40.56 | 69.8574 | 74.631 | 60.02 | 80.12 | 69.8486 | 93.7968 | 60.05 | 99.9
69.8593 | 9.8182 | 60.01 | 20.78 | 69.8414 | 14.2664 | 59.9801 | 20.78 | 69.8646 | 33.817 | 59.99 | 40.56 | 69.8657 | 74.6334 | 60.02 | 80.12 | 69.8569 | 93.7997 | 60.05 | 99.9
69.8676 | 9.8207 | 60.01 | 20.78 | 69.8498 | 14.2678 | 59.9802 | 20.78 | 69.8729 | 33.8169 | 59.99 | 40.56 | 69.874 | 74.6357 | 60.02 | 80.12 | 69.8652 | 93.8025 | 60.05 | 99.9
69.8759 | 9.8231 | 60.01 | 20.78 | 69.8581 | 14.2692 | 59.9803 | 20.78 | 69.8813 | 33.8168 | 59.99 | 40.56 | 69.8823 | 74.6381 | 60.02 | 80.12 | 69.8735 | 93.8054 | 60.05 | 99.9
69.8843 | 9.8256 | 60.01 | 20.78 | 69.8664 | 14.2705 | 59.9803 | 20.78 | 69.8896 | 33.8167 | 59.99 | 40.56 | 69.8906 | 74.6404 | 60.02 | 80.12 | 69.8818 | 93.8082 | 60.05 | 99.9
69.8926 | 9.8281 | 60.01 | 20.78 | 69.8748 | 14.2719 | 59.9804 | 20.78 | 69.8979 | 33.8166 | 59.99 | 40.56 | 69.899 | 74.6428 | 60.02 | 80.12 | 69.8902 | 93.8111 | 60.05 | 99.9
69.9009 | 9.8305 | 60.01 | 20.78 | 69.8831 | 14.2733 | 59.9805 | 20.78 | 69.9063 | 33.8164 | 59.99 | 40.56 | 69.9073 | 74.6451 | 60.02 | 80.12 | 69.8985 | 93.8139 | 60.05 | 99.9
69.9093 | 9.833 | 60.01 | 20.78 | 69.8914 | 14.2747 | 59.9806 | 20.78 | 69.9146 | 33.8163 | 59.99 | 40.56 | 69.9156 | 74.6475 | 60.02 | 80.12 | 69.9068 | 93.8167 | 60.05 | 99.9
69.9176 | 9.8355 | 60.01 | 20.78 | 69.8998 | 14.2761 | 59.9807 | 20.78 | 69.9229 | 33.8162 | 59.99 | 40.56 | 69.924 | 74.6498 | 60.02 | 80.12 | 69.9152 | 93.8196 | 60.05 | 99.9
69.9259 | 9.8379 | 60.01 | 20.78 | 69.9081 | 14.2775 | 59.9808 | 20.78 | 69.9313 | 33.8161 | 59.99 | 40.56 | 69.9323 | 74.6522 | 60.02 | 80.12 | 69.9235 | 93.8224 | 60.05 | 99.9
69.9342 | 9.8404 | 60.01 | 20.78 | 69.9164 | 14.2788 | 59.9808 | 20.78 | 69.9396 | 33.816 | 59.99 | 40.56 | 69.9406 | 74.6545 | 60.02 | 80.12 | 69.9318 | 93.8253 | 60.05 | 99.9
69.9426 | 9.8429 | 60.01 | 20.78 | 69.9248 | 14.2802 | 59.9809 | 20.78 | 69.9479 | 33.8159 | 59.99 | 40.56 | 69.949 | 74.6569 | 60.02 | 80.12 | 69.9401 | 93.8281 | 60.05 | 99.9
69.9509 | 9.8453 | 60.01 | 20.78 | 69.9331 | 14.2816 | 59.981 | 20.78 | 69.9563 | 33.8157 | 59.99 | 40.56 | 69.9573 | 74.6592 | 60.02 | 80.12 | 69.9484 | 93.831 | 60.05 | 99.9
69.9592 | 9.8478 | 60.01 | 20.78 | 69.9414 | 14.283 | 59.9811 | 20.78 | 69.9646 | 33.8156 | 59.99 | 40.56 | 69.9656 | 74.6616 | 60.02 | 80.12 | 69.9568 | 93.8338 | 60.05 | 99.9
69.9676 | 9.8503 | 60.01 | 20.78 | 69.9498 | 14.2844 | 59.9812 | 20.78 | 69.9729 | 33.8155 | 59.99 | 40.56 | 69.9739 | 74.6639 | 60.02 | 80.12 | 69.9651 | 93.8367 | 60.05 | 99.9
69.9759 | 9.8527 | 60.01 | 20.78 | 69.9581 | 14.2858 | 59.9813 | 20.78 | 69.9813 | 33.8154 | 59.99 | 40.56 | 69.9823 | 74.6663 | 60.02 | 80.12 | 69.9734 | 93.8395 | 60.05 | 99.9
69.9842 | 9.8552 | 60.01 | 20.78 | 69.9665 | 14.2871 | 59.9813 | 20.78 | 69.9896 | 33.8153 | 59.99 | 40.56 | 69.9906 | 74.6686 | 60.02 | 80.12 | 69.9818 | 93.8424 | 60.05 | 99.9
69.9926 | 9.8577 | 60.01 | 20.78 | 69.9748 | 14.2885 | 59.9814 | 20.78 | 69.998 | 33.8152 | 59.99 | 40.56 | 69.999 | 74.671 | 60.02 | 80.12 | 69.9901 | 93.8452 | 60.05 | 99.9
70.0009 | 9.8601 | 60.01 | 20.78 | 69.9831 | 14.2899 | 59.9815 | 20.78 | 70.0063 | 33.815 | 59.99 | 40.56 | 70.0073 | 74.6733 | 60.02 | 80.12 | 69.9984 | 93.8481 | 60.05 | 99.9
70.0092 | 9.8626 | 60.01 | 20.78 | 69.9915 | 14.2913 | 59.9816 | 20.78 | 70.0146 | 33.8149 | 59.99 | 40.56 | 70.0156 | 74.6757 | 60.02 | 80.12 | 70.0067 | 93.8509 | 60.05 | 99.9
70.0176 | 9.8651 | 60.01 | 20.78 | 69.9998 | 14.2927 | 59.9817 | 20.78 | 70.0229 | 33.8148 | 59.99 | 40.56 | 70.0239 | 74.678 | 60.02 | 80.12 | 70.0151 | 93.8538 | 60.05 | 99.9
70.0259 | 9.8675 | 60.01 | 20.78 | 70.0081 | 14.2941 | 59.9818 | 20.78 | 70.0313 | 33.8147 | 59.99 | 40.56 | 70.0323 | 74.6804 | 60.02 | 80.12 | 70.0234 | 93.8566 | 60.05 | 99.9
70.0342 | 9.87 | 60.01 | 20.78 | 70.0164 | 14.2954 | 59.9818 | 20.78 | 70.0396 | 33.8146 | 59.99 | 40.56 | 70.0406 | 74.6827 | 60.02 | 80.12 | 70.0317 | 93.8595 | 60.05 | 99.9
70.0426 | 9.8725 | 60.01 | 20.78 | 70.0248 | 14.2968 | 59.9819 | 20.78 | 70.0479 | 33.8145 | 59.99 | 40.56 | 70.049 | 74.6851 | 60.02 | 80.12 | 70.04 | 93.8623 | 60.05 | 99.9
70.0509 | 9.8749 | 60.01 | 20.78 | 70.0331 | 14.2982 | 59.982 | 20.78 | 70.0563 | 33.8143 | 59.99 | 40.56 | 70.0573 | 74.6874 | 60.02 | 80.12 | 70.0483 | 93.8652 | 60.05 | 99.9
70.0592 | 9.8774 | 60.01 | 20.78 | 70.0415 | 14.2996 | 59.9821 | 20.78 | 70.0646 | 33.8142 | 59.99 | 40.56 | 70.0656 | 74.6898 | 60.02 | 80.12 | 70.0567 | 93.868 | 60.05 | 99.9
70.0676 | 9.8799 | 60.01 | 20.78 | 70.0498 | 14.301 | 59.9822 | 20.78 | 70.073 | 33.8141 | 59.99 | 40.56 | 70.0739 | 74.6921 | 60.02 | 80.12 | 70.065 | 93.8708 | 60.05 | 99.9
70.0759 | 9.8823 | 60.01 | 20.78 | 70.0581 | 14.3024 | 59.9823 | 20.78 | 70.0813 | 33.814 | 59.99 | 40.56 | 70.0823 | 74.6945 | 60.02 | 80.12 | 70.0734 | 93.8737 | 60.05 | 99.9
70.0842 | 9.8848 | 60.01 | 20.78 | 70.0665 | 14.3037 | 59.9823 | 20.78 | 70.0896 | 33.8139 | 59.99 | 40.56 | 70.0906 | 74.6968 | 60.02 | 80.12 | 70.0817 | 93.8765 | 60.05 | 99.9
70.0926 | 9.8873 | 60.01 | 20.78 | 70.0748 | 14.3051 | 59.9824 | 20.78 | 70.098 | 33.8138 | 59.99 | 40.56 | 70.0989 | 74.6992 | 60.02 | 80.12 | 70.09 | 93.8794 | 60.05 | 99.9
70.1009 | 9.8897 | 60.01 | 20.78 | 70.0831 | 14.3065 | 59.9825 | 20.78 | 70.1063 | 33.8136 | 59.99 | 40.56 | 70.1072 | 74.7015 | 60.02 | 80.12 | 70.0983 | 93.8822 | 60.05 | 99.9
70.1092 | 9.8922 | 60.01 | 20.78 | 70.0915 | 14.3079 | 59.9826 | 20.78 | 70.1146 | 33.8135 | 59.99 | 40.56 | 70.1156 | 74.7038 | 60.02 | 80.12 | 70.1066 | 93.8851 | 60.05 | 99.9
70.1176 | 9.8947 | 60.01 | 20.78 | 70.0998 | 14.3093 | 59.9827 | 20.78 | 70.123 | 33.8134 | 59.99 | 40.56 | 70.1239 | 74.7062 | 60.02 | 80.12 | 70.115 | 93.8879 | 60.05 | 99.9
70.1259 | 9.8971 | 60.01 | 20.78 | 70.1082 | 14.3107 | 59.9827 | 20.78 | 70.1313 | 33.8133 | 59.99 | 40.56 | 70.1322 | 74.7085 | 60.02 | 80.12 | 70.1233 | 93.8908 | 60.05 | 99.9
70.1342 | 9.8996 | 60.01 | 20.78 | 70.1165 | 14.312 | 59.9828 | 20.78 | 70.1396 | 33.8132 | 59.99 | 40.56 | 70.1406 | 74.7109 | 60.02 | 80.12 | 70.1316 | 93.8936 | 60.05 | 99.9
70.1426 | 9.9021 | 60.01 | 20.78 | 70.1248 | 14.3134 | 59.9829 | 20.78 | 70.148 | 33.8131 | 59.99 | 40.56 | 70.1489 | 74.8149 | 60.02 | 80.12 | 70.14 | 93.8965 | 60.05 | 99.9
70.1509 | 9.9045 | 60.01 | 20.78 | 70.1331 | 14.3148 | 59.983 | 20.78 | 70.1563 | 33.8129 | 59.99 | 40.56 | 70.1572 | 74.8166 | 60.02 | 80.12 | 70.1483 | 93.8993 | 60.05 | 99.9
70.1592 | 9.907 | 60.01 | 20.78 | 70.1415 | 14.3162 | 59.9831 | 20.78 | 70.1646 | 33.8128 | 59.99 | 40.56 | 70.1655 | 74.8183 | 60.02 | 80.12 | 70.1566 | 93.9022 | 60.05 | 99.9
70.1675 | 9.9095 | 60.01 | 20.78 | 70.1498 | 14.3176 | 59.9832 | 20.78 | 70.173 | 33.8127 | 59.99 | 40.56 | 70.1739 | 74.8201 | 60.02 | 80.12 | 70.1649 | 93.905 | 60.05 | 99.9
70.1759 | 9.9119 | 60.01 | 20.78 | 70.1582 | 14.319 | 59.9832 | 20.78 | 70.1813 | 33.8126 | 59.99 | 40.56 | 70.1822 | 74.8218 | 60.02 | 80.12 | 70.1732 | 93.9079 | 60.05 | 99.9
70.1842 | 9.9144 | 60.01 | 20.78 | 70.1665 | 14.3203 | 59.9833 | 20.78 | 70.1896 | 33.8125 | 59.99 | 40.56 | 70.1906 | 74.8235 | 60.02 | 80.12 | 70.1816 | 93.9107 | 60.05 | 99.9
70.1926 | 9.9169 | 60.01 | 20.78 | 70.1748 | 14.3217 | 59.9834 | 20.78 | 70.198 | 33.8124 | 59.99 | 40.56 | 70.1989 | 74.8252 | 60.02 | 80.12 | 70.1899 | 93.9136 | 60.05 | 99.9
70.2009 | 9.9193 | 60.01 | 20.78 | 70.1832 | 14.3231 | 59.9835 | 20.78 | 70.2063 | 33.8122 | 59.99 | 40.56 | 70.2072 | 74.8269 | 60.02 | 80.12 | 70.1982 | 93.9164 | 60.05 | 99.9
70.2092 | 9.9218 | 60.01 | 20.78 | 70.1915 | 14.3245 | 59.9836 | 20.78 | 70.2146 | 33.8121 | 59.99 | 40.56 | 70.2155 | 74.8286 | 60.02 | 80.12 | 70.2065 | 93.9192 | 60.05 | 99.9
70.2175 | 9.9243 | 60.01 | 20.78 | 70.1998 | 14.3259 | 59.9837 | 20.78 | 70.223 | 33.812 | 59.99 | 40.56 | 70.2239 | 74.8304 | 60.02 | 80.12 | 70.2148 | 93.9221 | 60.05 | 99.9
70.2259 | 9.9267 | 60.01 | 20.78 | 70.2082 | 14.3273 | 59.9838 | 20.78 | 70.2313 | 33.8119 | 59.99 | 40.56 | 70.2322 | 74.8321 | 60.02 | 80.12 | 70.2232 | 93.9249 | 60.05 | 99.9
70.2342 | 9.9292 | 60.01 | 20.78 | 70.2165 | 14.3286 | 59.9838 | 20.78 | 70.2397 | 33.8118 | 59.99 | 40.56 | 70.2405 | 74.8338 | 60.02 | 80.12 | 70.2315 | 93.9278 | 60.05 | 99.9
70.2425 | 9.9317 | 60.01 | 20.78 | 70.2249 | 14.33 | 59.9839 | 20.78 | 70.248 | 33.8117 | 59.99 | 40.56 | 70.2488 | 74.8355 | 60.02 | 80.12 | 70.2399 | 93.9306 | 60.05 | 99.9
70.2509 | 9.9341 | 60.01 | 20.78 | 70.2332 | 14.3314 | 59.984 | 20.78 | 70.2563 | 33.8115 | 59.99 | 40.56 | 70.2572 | 74.8372 | 60.02 | 80.12 | 70.2482 | 93.9335 | 60.05 | 99.9
70.2592 | 9.9366 | 60.01 | 20.78 | 70.2415 | 14.3328 | 59.9841 | 20.78 | 70.2646 | 33.8114 | 59.99 | 40.56 | 70.2655 | 74.8389 | 60.02 | 80.12 | 70.2565 | 93.9363 | 60.05 | 99.9
70.2675 | 9.9391 | 60.01 | 20.78 | 70.2498 | 14.3342 | 59.9842 | 20.78 | 70.273 | 33.8113 | 59.99 | 40.56 | 70.2739 | 74.8407 | 60.02 | 80.12 | 70.2648 | 93.9392 | 60.05 | 99.9
70.2759 | 9.9415 | 60.01 | 20.78 | 70.2582 | 14.3356 | 59.9843 | 20.78 | 70.2813 | 33.8112 | 59.99 | 40.56 | 70.2822 | 74.8424 | 60.02 | 80.12 | 70.2731 | 93.942 | 60.05 | 99.9
70.2842 | 9.944 | 60.01 | 20.78 | 70.2665 | 14.337 | 59.9843 | 20.78 | 70.2896 | 33.8111 | 59.99 | 40.56 | 70.2905 | 74.8441 | 60.02 | 80.12 | 70.2815 | 93.9449 | 60.05 | 99.9
70.2925 | 9.9465 | 60.01 | 20.78 | 70.2748 | 14.3383 | 59.9844 | 20.78 | 70.298 | 33.811 | 59.99 | 40.56 | 70.2988 | 74.8458 | 60.02 | 80.12 | 70.2898 | 93.9477 | 60.05 | 99.9
70.3009 | 9.9489 | 60.01 | 20.78 | 70.2832 | 14.3397 | 59.9845 | 20.78 | 70.3063 | 33.8108 | 59.99 | 40.56 | 70.3072 | 74.8475 | 60.02 | 80.12 | 70.2981 | 93.9506 | 60.05 | 99.9
70.3092 | 9.9514 | 60.01 | 20.78 | 70.2915 | 14.3411 | 59.9846 | 20.78 | 70.3147 | 33.8107 | 59.99 | 40.56 | 70.3155 | 74.8492 | 60.02 | 80.12 | 70.3065 | 93.9534 | 60.05 | 99.9
70.3175 | 9.9539 | 60.01 | 20.78 | 70.2999 | 14.3425 | 59.9847 | 20.78 | 70.323 | 33.8106 | 59.99 | 40.56 | 70.3239 | 74.8509 | 60.02 | 80.12 | 70.3148 | 93.9563 | 60.05 | 99.9
70.3259 | 9.9563 | 60.01 | 20.78 | 70.3082 | 14.3439 | 59.9848 | 20.78 | 70.3313 | 33.8105 | 59.99 | 40.56 | 70.3322 | 74.8527 | 60.02 | 80.12 | 70.3231 | 93.9591 | 60.05 | 99.9
70.3342 | 9.9588 | 60.01 | 20.78 | 70.3165 | 14.3453 | 59.9848 | 20.78 | 70.3397 | 33.8104 | 59.99 | 40.56 | 70.3405 | 74.8544 | 60.02 | 80.12 | 70.3314 | 93.962 | 60.05 | 99.9
70.3425 | 9.9613 | 60.01 | 20.78 | 70.3249 | 14.3466 | 59.9849 | 20.78 | 70.348 | 33.8103 | 59.99 | 40.56 | 70.3488 | 74.8561 | 60.02 | 80.12 | 70.3397 | 93.9648 | 60.05 | 99.9
70.3509 | 9.9637 | 60.01 | 20.78 | 70.3332 | 14.348 | 59.985 | 20.78 | 70.3563 | 33.8101 | 59.99 | 40.56 | 70.3572 | 74.8578 | 60.02 | 80.12 | 70.3481 | 93.9677 | 60.05 | 99.9
70.3592 | 9.9662 | 60.01 | 20.78 | 70.3415 | 14.3494 | 59.9851 | 20.78 | 70.3647 | 33.81 | 59.99 | 40.56 | 70.3655 | 74.8595 | 60.02 | 80.12 | 70.3564 | 93.9705 | 60.05 | 99.9
70.3675 | 9.9687 | 60.01 | 20.78 | 70.3499 | 14.3508 | 59.9852 | 20.78 | 70.373 | 33.8099 | 59.99 | 40.56 | 70.3738 | 74.8612 | 60.02 | 80.12 | 70.3647 | 93.8642 | 60.05 | 99.9
70.3759 | 9.9711 | 60.01 | 20.78 | 70.3582 | 14.3522 | 59.9853 | 20.78 | 70.3813 | 33.8098 | 59.99 | 40.56 | 70.3821 | 74.863 | 60.02 | 80.12 | 70.373 | 93.8658 | 60.05 | 99.9
70.3842 | 9.9736 | 60.01 | 20.78 | 70.3665 | 14.3536 | 59.9853 | 20.78 | 70.3896 | 33.8097 | 59.99 | 40.56 | 70.3904 | 74.8647 | 60.02 | 80.12 | 70.3814 | 93.8675 | 60.05 | 99.9
70.3925 | 9.9761 | 60.01 | 20.78 | 70.3749 | 14.3549 | 59.9854 | 20.78 | 70.398 | 33.8096 | 59.99 | 40.56 | 70.3988 | 74.8664 | 60.02 | 80.12 | 70.3897 | 93.8691 | 60.05 | 99.9
70.4009 | 9.9785 | 60.01 | 20.78 | 70.3832 | 14.3563 | 59.9855 | 20.78 | 70.4063 | 33.8094 | 59.99 | 40.56 | 70.4071 | 74.8681 | 60.02 | 80.12 | 70.398 | 93.8708 | 60.05 | 99.9
70.4092 | 9.981 | 60.01 | 20.78 | 70.3915 | 14.3577 | 59.9856 | 20.78 | 70.4147 | 33.8093 | 59.99 | 40.56 | 70.4155 | 74.8698 | 60.02 | 80.12 | 70.4064 | 93.8724 | 60.05 | 99.9
70.4175 | 9.9835 | 60.01 | 20.78 | 70.3999 | 14.3591 | 59.9857 | 20.78 | 70.423 | 33.8092 | 59.99 | 40.56 | 70.4238 | 74.8715 | 60.02 | 80.12 | 70.4147 | 93.8741 | 60.05 | 99.9
70.4259 | 9.9859 | 60.01 | 20.78 | 70.4082 | 14.3605 | 59.9858 | 20.78 | 70.4313 | 33.8091 | 59.99 | 40.56 | 70.4321 | 74.8733 | 60.02 | 80.12 | 70.423 | 93.8757 | 60.05 | 99.9
70.4342 | 9.9884 | 60.01 | 20.78 | 70.4165 | 14.3619 | 59.9858 | 20.78 | 70.4397 | 33.809 | 59.99 | 40.56 | 70.4404 | 74.875 | 60.02 | 80.12 | 70.4313 | 93.8774 | 60.05 | 99.9
70.4425 | 9.9908 | 60.01 | 20.78 | 70.4249 | 14.3632 | 59.9859 | 20.78 | 70.448 | 33.8089 | 59.99 | 40.56 | 70.4488 | 74.8767 | 60.02 | 80.12 | 70.4396 | 93.879 | 60.05 | 99.9
70.4509 | 9.9933 | 60.01 | 20.78 | 70.4332 | 14.3646 | 59.986 | 20.78 | 70.4563 | 33.8087 | 59.99 | 40.56 | 70.4571 | 74.8784 | 60.02 | 80.12 | 70.448 | 93.8807 | 60.05 | 99.9
70.4592 | 9.9958 | 60.01 | 20.78 | 70.4416 | 14.366 | 59.9861 | 20.78 | 70.4647 | 33.8086 | 59.99 | 40.56 | 70.4655 | 74.8801 | 60.02 | 80.12 | 70.4563 | 93.8823 | 60.05 | 99.9
70.4675 | 9.9982 | 60.01 | 20.78 | 70.4499 | 14.3674 | 59.9862 | 20.78 | 70.473 | 33.8085 | 59.99 | 40.56 | 70.4738 | 74.8818 | 60.02 | 80.12 | 70.4647 | 93.884 | 60.05 | 99.9
70.4758 | 10.0007 | 60.01 | 20.78 | 70.4582 | 14.3688 | 59.9863 | 20.78 | 70.4813 | 33.8084 | 59.99 | 40.56 | 70.4821 | 74.8836 | 60.02 | 80.12 | 70.473 | 93.8856 | 60.05 | 99.9
70.4842 | 10.0032 | 60.01 | 20.78 | 70.4666 | 14.3702 | 59.9863 | 20.78 | 70.4897 | 33.8083 | 59.99 | 40.56 | 70.4904 | 74.8853 | 60.02 | 80.12 | 70.4813 | 93.8873 | 60.05 | 99.9
70.4925 | 10.0056 | 60.01 | 20.78 | 70.4749 | 14.3715 | 59.9864 | 20.78 | 70.498 | 33.8082 | 59.99 | 40.56 | 70.4988 | 74.887 | 60.02 | 80.12 | 70.4896 | 93.8889 | 60.05 | 99.9
70.5008 | 10.0081 | 60.01 | 20.78 | 70.4832 | 14.3729 | 59.9865 | 20.78 | 70.5063 | 33.808 | 59.99 | 40.56 | 70.5071 | 74.8887 | 60.02 | 80.12 | 70.4979 | 93.8906 | 60.05 | 99.9
70.5092 | 10.0106 | 60.01 | 20.78 | 70.4916 | 14.3743 | 59.9866 | 20.78 | 70.5147 | 33.8079 | 59.99 | 40.56 | 70.5154 | 74.8904 | 60.02 | 80.12 | 70.5063 | 93.8922 | 60.05 | 99.9
70.5175 | 10.013 | 60.01 | 20.78 | 70.4999 | 14.3757 | 59.9867 | 20.78 | 70.523 | 33.8078 | 59.99 | 40.56 | 70.5237 | 74.8921 | 60.02 | 80.12 | 70.5146 | 93.8939 | 60.05 | 99.9
70.5258 | 10.0155 | 60.01 | 20.78 | 70.5082 | 14.3771 | 59.9868 | 20.78 | 70.5313 | 33.8077 | 59.99 | 40.56 | 70.5321 | 74.8938 | 60.02 | 80.12 | 70.5229 | 93.8955 | 60.05 | 99.9
70.5342 | 10.018 | 60.01 | 20.78 | 70.5166 | 14.3785 | 59.9868 | 20.78 | 70.5397 | 33.8076 | 59.99 | 40.56 | 70.5404 | 74.8956 | 60.02 | 80.12 | 70.5312 | 93.8972 | 60.05 | 99.9
70.5425 | 10.0204 | 60.01 | 20.78 | 70.5249 | 14.3798 | 59.9869 | 20.78 | 70.548 | 33.8075 | 59.99 | 40.56 | 70.5488 | 74.8973 | 60.02 | 80.12 | 70.5396 | 93.8988 | 60.05 | 99.9
70.5508 | 10.0229 | 60.01 | 20.78 | 70.5332 | 14.3812 | 59.987 | 20.78 | 70.5563 | 33.8073 | 59.99 | 40.56 | 70.5571 | 74.899 | 60.02 | 80.12 | 70.5479 | 93.9005 | 60.05 | 99.9
70.5592 | 10.0254 | 60.01 | 20.78 | 70.5416 | 14.3826 | 59.9871 | 20.78 | 70.5647 | 33.8072 | 59.99 | 40.56 | 70.5654 | 74.9007 | 60.02 | 80.12 | 70.5562 | 93.9021 | 60.05 | 99.9
70.5675 | 10.0278 | 60.01 | 20.78 | 70.5499 | 14.384 | 59.9872 | 20.78 | 70.573 | 33.8071 | 59.99 | 40.56 | 70.5737 | 74.9024 | 60.02 | 80.12 | 70.5646 | 93.9038 | 60.05 | 99.9
70.5758 | 10.0303 | 60.01 | 20.78 | 70.5583 | 14.3854 | 59.9873 | 20.78 | 70.5814 | 33.9951 | 59.99 | 40.56 | 70.5821 | 74.9041 | 60.02 | 80.12 | 70.5729 | 93.9054 | 60.05 | 99.9
70.5842 | 10.0328 | 60.01 | 20.78 | 70.5666 | 14.3868 | 59.9873 | 20.78 | 70.5897 | 33.9956 | 59.99 | 40.56 | 70.5904 | 74.9059 | 60.02 | 80.12 | 70.5812 | 93.9071 | 60.05 | 99.9
70.5925 | 10.0352 | 60.01 | 20.78 | 70.5749 | 14.3881 | 59.9874 | 20.78 | 70.598 | 33.9962 | 59.99 | 40.56 | 70.5988 | 74.9076 | 60.02 | 80.12 | 70.5895 | 93.9087 | 60.05 | 99.9
70.6008 | 10.0377 | 60.01 | 20.78 | 70.5833 | 14.3895 | 59.9875 | 20.78 | 70.6064 | 33.9968 | 59.99 | 40.56 | 70.6071 | 74.9093 | 60.02 | 80.12 | 70.5978 | 93.9104 | 60.05 | 99.9
70.6091 | 10.0402 | 60.01 | 20.78 | 70.5916 | 14.3909 | 59.9876 | 20.78 | 70.6147 | 33.9974 | 59.99 | 40.56 | 70.6154 | 74.911 | 60.02 | 80.12 | 70.6062 | 93.912 | 60.05 | 99.9
70.6175 | 10.0426 | 60.01 | 20.78 | 70.5999 | 14.3923 | 59.9877 | 20.78 | 70.623 | 33.9979 | 59.99 | 40.56 | 70.6237 | 74.9127 | 60.02 | 80.12 | 70.6145 | 93.9137 | 60.05 | 99.9
70.6258 | 10.0451 | 60.01 | 20.78 | 70.6082 | 14.3937 | 59.9878 | 20.78 | 70.6313 | 33.9985 | 59.99 | 40.56 | 70.632 | 74.9144 | 60.02 | 80.12 | 70.6228 | 93.9153 | 60.05 | 99.9
70.6341 | 10.0476 | 60.01 | 20.78 | 70.6166 | 14.3951 | 59.9878 | 20.78 | 70.6397 | 33.9991 | 59.99 | 40.56 | 70.6404 | 74.9162 | 60.02 | 80.12 | 70.6312 | 93.917 | 60.05 | 99.9
70.6425 | 10.05 | 60.01 | 20.78 | 70.6249 | 14.3964 | 59.9879 | 20.78 | 70.648 | 33.9997 | 59.99 | 40.56 | 70.6487 | 74.9179 | 60.02 | 80.12 | 70.6395 | 93.9186 | 60.05 | 99.9
70.6508 | 10.0525 | 60.01 | 20.78 | 70.6333 | 14.3978 | 59.988 | 20.78 | 70.6563 | 34.0002 | 59.99 | 40.56 | 70.657 | 74.9196 | 60.02 | 80.12 | 70.6478 | 93.9202 | 60.05 | 99.9
70.6591 | 10.055 | 60.01 | 20.78 | 70.6416 | 14.3992 | 59.9881 | 20.78 | 70.6647 | 34.0008 | 59.99 | 40.56 | 70.6653 | 74.9213 | 60.02 | 80.12 | 70.6561 | 93.9219 | 60.05 | 99.9
70.6675 | 10.0574 | 60.01 | 20.78 | 70.6499 | 14.4006 | 59.9882 | 20.78 | 70.673 | 34.0014 | 59.99 | 40.56 | 70.6737 | 74.923 | 60.02 | 80.12 | 70.6645 | 93.9235 | 60.05 | 99.9
70.6758 | 10.0599 | 60.01 | 20.78 | 70.6583 | 14.402 | 59.9883 | 20.78 | 70.6814 | 34.002 | 59.99 | 40.56 | 70.682 | 74.9247 | 60.02 | 80.12 | 70.6728 | 93.9252 | 60.05 | 99.9
70.6841 | 10.0624 | 60.01 | 20.78 | 70.6666 | 14.4034 | 59.9883 | 20.78 | 70.6897 | 34.0025 | 59.99 | 40.56 | 70.6904 | 74.9265 | 60.02 | 80.12 | 70.6811 | 93.9268 | 60.05 | 99.9
70.6925 | 10.0648 | 60.01 | 20.78 | 70.6749 | 14.4047 | 59.9884 | 20.78 | 70.698 | 34.0031 | 59.99 | 40.56 | 70.6987 | 74.9282 | 60.02 | 80.12 | 70.6895 | 93.9285 | 60.05 | 99.9
70.7008 | 10.0673 | 60.01 | 20.78 | 70.6833 | 14.4061 | 59.9885 | 20.78 | 70.7064 | 34.0037 | 59.99 | 40.56 | 70.707 | 74.9299 | 60.02 | 80.12 | 70.6978 | 93.9301 | 60.05 | 99.9
70.7091 | 10.0698 | 60.01 | 20.78 | 70.6916 | 14.4075 | 59.9886 | 20.78 | 70.7147 | 34.0043 | 59.99 | 40.56 | 70.7153 | 74.9316 | 60.02 | 80.12 | 70.7061 | 93.9318 | 60.05 | 99.9
70.7174 | 10.0722 | 60.01 | 20.78 | 70.7 | 14.4089 | 59.9887 | 20.78 | 70.723 | 34.0048 | 59.99 | 40.56 | 70.7237 | 74.9333 | 60.02 | 80.12 | 70.7144 | 93.9334 | 60.05 | 99.9
70.7258 | 10.0747 | 60.01 | 20.78 | 70.7083 | 14.4103 | 59.9888 | 20.78 | 70.7314 | 34.0054 | 59.99 | 40.56 | 70.732 | 74.935 | 60.02 | 80.12 | 70.7228 | 93.9351 | 60.05 | 99.9
70.7341 | 10.0772 | 60.01 | 20.78 | 70.7166 | 14.4117 | 59.9888 | 20.78 | 70.7397 | 34.006 | 59.99 | 40.56 | 70.7404 | 74.9367 | 60.02 | 80.12 | 70.7311 | 93.9367 | 60.05 | 99.9
70.7424 | 10.0796 | 60.01 | 20.78 | 70.7249 | 14.413 | 59.9889 | 20.78 | 70.748 | 34.0066 | 59.99 | 40.56 | 70.7487 | 74.9385 | 60.02 | 80.12 | 70.7394 | 93.9384 | 60.05 | 99.9
70.7508 | 10.2014 | 60.01 | 20.78 | 70.7333 | 14.4144 | 59.989 | 20.78 | 70.7564 | 34.0071 | 59.99 | 40.56 | 70.757 | 74.9402 | 60.02 | 80.12 | 70.7477 | 93.94 | 60.05 | 99.9
70.7591 | 10.2025 | 60.01 | 20.78 | 70.7416 | 14.4158 | 59.9891 | 20.78 | 70.7647 | 34.0077 | 59.99 | 40.56 | 70.7653 | 74.9419 | 60.02 | 80.12 | 70.756 | 93.9417 | 60.05 | 99.9
70.7674 | 10.2035 | 60.01 | 20.78 | 70.7499 | 14.4172 | 59.9892 | 20.78 | 70.773 | 34.0083 | 59.99 | 40.56 | 70.7737 | 74.9436 | 60.02 | 80.12 | 70.7644 | 93.9433 | 60.05 | 99.9
70.7758 | 10.2045 | 60.01 | 20.78 | 70.7583 | 14.4186 | 59.9893 | 20.78 | 70.7814 | 34.0089 | 59.99 | 40.56 | 70.782 | 74.9453 | 60.02 | 80.12 | 70.7727 | 93.945 | 60.05 | 99.9
70.7841 | 10.2055 | 60.01 | 20.78 | 70.7666 | 14.42 | 59.9893 | 20.78 | 70.7897 | 34.0094 | 59.99 | 40.56 | 70.7903 | 74.947 | 60.02 | 80.12 | 70.781 | 93.9466 | 60.05 | 99.9
70.7924 | 10.2065 | 60.01 | 20.78 | 70.775 | 14.4214 | 59.9894 | 20.78 | 70.798 | 34.01 | 59.99 | 40.56 | 70.7986 | 74.9488 | 60.02 | 80.12 | 70.7894 | 93.9483 | 60.05 | 99.9
70.8008 | 10.2075 | 60.01 | 20.78 | 70.7833 | 14.4227 | 59.9895 | 20.78 | 70.8064 | 34.0106 | 59.99 | 40.56 | 70.807 | 74.9505 | 60.02 | 80.12 | 70.7977 | 93.9499 | 60.05 | 99.9
70.8091 | 10.2086 | 60.01 | 20.78 | 70.7916 | 14.4241 | 59.9896 | 20.78 | 70.8147 | 34.0112 | 59.99 | 40.56 | 70.8153 | 74.9522 | 60.02 | 80.12 | 70.806 | 93.9516 | 60.05 | 99.9
70.8174 | 10.2096 | 60.01 | 20.78 | 70.8 | 14.4255 | 59.9897 | 20.78 | 70.823 | 34.0117 | 59.99 | 40.56 | 70.8237 | 74.9539 | 60.02 | 80.12 | 70.8143 | 93.9532 | 60.05 | 99.9
70.8258 | 10.2106 | 60.01 | 20.78 | 70.8083 | 14.4269 | 59.9898 | 20.78 | 70.8314 | 34.0123 | 59.99 | 40.56 | 70.832 | 74.9556 | 60.02 | 80.12 | 70.8227 | 93.9549 | 60.05 | 99.9
70.8341 | 10.2116 | 60.01 | 20.78 | 70.8166 | 14.4283 | 59.9898 | 20.78 | 70.8397 | 34.0129 | 59.99 | 40.56 | 70.8403 | 74.9573 | 60.02 | 80.12 | 70.831 | 93.9565 | 60.05 | 99.9
70.8424 | 10.2126 | 60.01 | 20.78 | 70.825 | 14.4297 | 59.9899 | 20.78 | 70.8481 | 34.0135 | 59.99 | 40.56 | 70.8486 | 74.9591 | 60.02 | 80.12 | 70.8393 | 93.9582 | 60.05 | 99.9
70.8507 | 10.2136 | 60.01 | 20.78 | 70.8333 | 14.431 | 59.99 | 20.78 | 70.8564 | 34.014 | 59.99 | 40.56 | 70.857 | 74.9608 | 60.02 | 80.12 | 70.8477 | 93.9598 | 60.05 | 99.9
70.8591 | 10.2147 | 60.01 | 20.78 | 70.8416 | 14.4313 | 59.99 | 20.78 | 70.8647 | 34.0146 | 59.99 | 40.56 | 70.8653 | 74.9625 | 60.02 | 80.12 | 70.856 | 93.9615 | 60.05 | 99.9
70.8674 | 10.2157 | 60.01 | 20.78 | 70.85 | 14.4315 | 59.99 | 20.78 | 70.873 | 34.0152 | 59.99 | 40.56 | 70.8736 | 74.9642 | 60.02 | 80.12 | 70.8643 | 93.9631 | 60.05 | 99.9
70.8757 | 10.2167 | 60.01 | 20.78 | 70.8583 | 14.4318 | 59.99 | 20.78 | 70.8814 | 34.0158 | 59.99 | 40.56 | 70.882 | 74.9659 | 60.02 | 80.12 | 70.8726 | 93.9648 | 60.05 | 99.9
70.8841 | 10.2177 | 60.01 | 20.78 | 70.8666 | 14.432 | 59.99 | 20.78 | 70.8897 | 34.0163 | 59.99 | 40.56 | 70.8903 | 74.9676 | 60.02 | 80.12 | 70.8809 | 93.9664 | 60.05 | 99.9
70.8924 | 10.2187 | 60.01 | 20.78 | 70.875 | 14.4323 | 59.99 | 20.78 | 70.898 | 34.0169 | 59.99 | 40.56 | 70.8986 | 74.9694 | 60.02 | 80.12 | 70.8893 | 93.9681 | 60.05 | 99.9
70.9007 | 10.2197 | 60.01 | 20.78 | 70.8833 | 14.4326 | 59.99 | 20.78 | 70.9064 | 34.0175 | 59.99 | 40.56 | 70.9069 | 74.9711 | 60.02 | 80.12 | 70.8976 | 93.9697 | 60.05 | 99.9
70.9091 | 10.2208 | 60.01 | 20.78 | 70.8916 | 14.4328 | 59.99 | 20.78 | 70.9147 | 34.0181 | 59.99 | 40.56 | 70.9153 | 74.9728 | 60.02 | 80.12 | 70.9059 | 93.9714 | 60.05 | 99.9
70.9174 | 10.2218 | 60.01 | 20.78 | 70.9 | 14.4331 | 59.99 | 20.78 | 70.9231 | 34.0186 | 59.99 | 40.56 | 70.9236 | 74.9745 | 60.02 | 80.12 | 70.9142 | 93.973 | 60.05 | 99.9
70.9257 | 10.2228 | 60.01 | 20.78 | 70.9083 | 14.4333 | 59.99 | 20.78 | 70.9314 | 34.0192 | 59.99 | 40.56 | 70.9319 | 74.9762 | 60.02 | 80.12 | 70.9226 | 93.9747 | 60.05 | 99.9
70.9341 | 10.2238 | 60.01 | 20.78 | 70.9167 | 14.4336 | 59.99 | 20.78 | 70.9397 | 34.0198 | 59.99 | 40.56 | 70.9402 | 74.9779 | 60.02 | 80.12 | 70.9309 | 93.9763 | 60.05 | 99.9
70.9424 | 10.2248 | 60.01 | 20.78 | 70.925 | 14.4338 | 59.99 | 20.78 | 70.9481 | 34.0204 | 59.99 | 40.56 | 70.9486 | 74.9796 | 60.02 | 80.12 | 70.9392 | 93.978 | 60.05 | 99.9
70.9507 | 10.2258 | 60.01 | 20.78 | 70.9333 | 14.4341 | 59.99 | 20.78 | 70.9564 | 34.0209 | 59.99 | 40.56 | 70.9569 | 74.9814 | 60.02 | 80.12 | 70.9476 | 93.9796 | 60.05 | 99.9
70.959 | 10.2269 | 60.01 | 20.78 | 70.9417 | 14.4344 | 59.99 | 20.78 | 70.9647 | 34.0215 | 59.99 | 40.56 | 70.9653 | 74.9831 | 60.02 | 80.12 | 70.9559 | 93.9812 | 60.05 | 99.9
70.9674 | 10.2279 | 60.01 | 20.78 | 70.95 | 14.4346 | 59.99 | 20.78 | 70.9731 | 34.0221 | 59.99 | 40.56 | 70.9736 | 74.9848 | 60.02 | 80.12 | 70.9642 | 93.9829 | 60.05 | 99.9
70.9757 | 10.2289 | 60.01 | 20.78 | 70.9583 | 14.4349 | 59.99 | 20.78 | 70.9814 | 34.0227 | 59.99 | 40.56 | 70.9819 | 74.9865 | 60.02 | 80.12 | 70.9725 | 93.9845 | 60.05 | 99.9
70.984 | 10.2299 | 60.01 | 20.78 | 70.9666 | 14.4351 | 59.99 | 20.78 | 70.9897 | 34.0232 | 59.99 | 40.56 | 70.9902 | 74.9882 | 60.02 | 80.12 | 70.9808 | 93.9862 | 60.05 | 99.9
70.9924 | 10.2309 | 60.01 | 20.78 | 70.975 | 14.4354 | 59.99 | 20.78 | 70.9981 | 34.0238 | 59.99 | 40.56 | 70.9986 | 74.9899 | 60.02 | 80.12 | 70.9892 | 93.9878 | 60.05 | 99.9
71.0007 | 10.2319 | 60.01 | 20.78 | 70.9833 | 14.4357 | 59.99 | 20.78 | 71.0064 | 34.0244 | 59.99 | 40.56 | 71.0069 | 74.9917 | 60.02 | 80.12 | 70.9975 | 93.9895 | 60.05 | 99.9
71.009 | 10.233 | 60.01 | 20.78 | 70.9917 | 14.4359 | 59.99 | 20.78 | 71.0147 | 34.025 | 59.99 | 40.56 | 71.0153 | 74.9934 | 60.02 | 80.12 | 71.0059 | 93.9911 | 60.05 | 99.9
71.0174 | 10.234 | 60.01 | 20.78 | 71 | 14.4362 | 59.99 | 20.78 | 71.0231 | 34.0255 | 59.99 | 40.56 | 71.0236 | 74.9951 | 60.02 | 80.12 | 71.0142 | 93.9928 | 60.05 | 99.9
71.0257 | 10.235 | 60.01 | 20.78 | 71.0083 | 14.4364 | 59.99 | 20.78 | 71.0314 | 34.0261 | 59.99 | 40.56 | 71.0319 | 74.9968 | 60.02 | 80.12 | 71.0225 | 93.9944 | 60.05 | 99.9
71.034 | 10.236 | 60.01 | 20.78 | 71.0167 | 14.4367 | 59.99 | 20.78 | 71.0397 | 34.0267 | 59.99 | 40.56 | 71.0402 | 74.9985 | 60.02 | 80.12 | 71.0308 | 93.9961 | 60.05 | 99.9
71.0424 | 10.237 | 60.01 | 20.78 | 71.025 | 14.4369 | 59.99 | 20.78 | 71.0481 | 34.0273 | 59.99 | 40.56 | 71.0486 | 75.0002 | 60.02 | 80.12 | 71.0391 | 93.9977 | 60.05 | 99.9
71.0507 | 10.238 | 60.01 | 20.78 | 71.0333 | 14.4372 | 59.99 | 20.78 | 71.0564 | 34.0278 | 59.99 | 40.56 | 71.0569 | 75.002 | 60.02 | 80.12 | 71.0475 | 93.9994 | 60.05 | 99.9
71.059 | 10.2391 | 60.01 | 20.78 | 71.0417 | 14.4375 | 59.99 | 20.78 | 71.0647 | 34.0284 | 59.99 | 40.56 | 71.0652 | 75.0037 | 60.02 | 80.12 | 71.0558 | 94.001 | 60.05 | 99.9
71.0674 | 10.2401 | 60.01 | 20.78 | 71.05 | 14.4377 | 59.99 | 20.78 | 71.0731 | 34.029 | 59.99 | 40.56 | 71.0735 | 75.0054 | 60.02 | 80.12 | 71.0641 | 94.0027 | 60.05 | 99.9
71.0757 | 10.2411 | 60.01 | 20.78 | 71.0583 | 14.438 | 59.99 | 20.78 | 71.0814 | 34.0296 | 59.99 | 40.56 | 71.0819 | 75.0071 | 60.02 | 80.12 | 71.0724 | 94.0043 | 60.05 | 99.9
71.084 | 10.2421 | 60.01 | 20.78 | 71.0667 | 14.4382 | 59.99 | 20.78 | 71.0898 | 34.0301 | 59.99 | 40.56 | 71.0902 | 75.0088 | 60.02 | 80.12 | 71.0807 | 94.006 | 60.05 | 99.9
71.0923 | 10.2431 | 60.01 | 20.78 | 71.075 | 14.4385 | 59.99 | 20.78 | 71.0981 | 34.0307 | 59.99 | 40.56 | 71.0986 | 75.0105 | 60.02 | 80.12 | 71.0891 | 94.0076 | 60.05 | 99.9
71.1007 | 10.2441 | 60.01 | 20.78 | 71.0833 | 14.4388 | 59.99 | 20.78 | 71.1064 | 34.0313 | 59.99 | 40.56 | 71.1069 | 75.0123 | 60.02 | 80.12 | 71.0974 | 94.0093 | 60.05 | 99.9
71.109 | 10.2452 | 60.01 | 20.78 | 71.0917 | 14.439 | 59.99 | 20.78 | 71.1147 | 34.0319 | 59.99 | 40.56 | 71.1152 | 75.014 | 60.02 | 80.12 | 71.1058 | 94.0109 | 60.05 | 99.9
71.1173 | 10.2462 | 60.01 | 20.78 | 71.1 | 14.4393 | 59.99 | 20.78 | 71.1231 | 34.0324 | 59.99 | 40.56 | 71.1235 | 75.0157 | 60.02 | 80.12 | 71.1141 | 94.0126 | 60.05 | 99.9
71.1257 | 10.2472 | 60.01 | 20.78 | 71.1083 | 14.4395 | 59.99 | 20.78 | 71.1314 | 34.033 | 59.99 | 40.56 | 71.1318 | 75.0174 | 60.02 | 80.12 | 71.1224 | 94.0142 | 60.05 | 99.9
71.134 | 10.2482 | 60.01 | 20.78 | 71.1167 | 14.4398 | 59.99 | 20.78 | 71.1397 | 34.0336 | 59.99 | 40.56 | 71.1402 | 75.0191 | 60.02 | 80.12 | 71.1307 | 94.0159 | 60.05 | 99.9
71.1423 | 10.2492 | 60.01 | 20.78 | 71.125 | 14.4401 | 59.99 | 20.78 | 71.1481 | 34.0342 | 59.99 | 40.56 | 71.1485 | 74.9356 | 60.02 | 80.12 | 71.139 | 94.0175 | 60.05 | 99.9
71.1507 | 10.2502 | 60.01 | 20.78 | 71.1333 | 14.4403 | 59.99 | 20.78 | 71.1564 | 34.0347 | 59.99 | 40.56 | 71.1569 | 74.9367 | 60.02 | 80.12 | 71.1474 | 94.0192 | 60.05 | 99.9
71.159 | 10.2513 | 60.01 | 20.78 | 71.1417 | 14.4406 | 59.99 | 20.78 | 71.1647 | 34.0353 | 59.99 | 40.56 | 71.1652 | 74.9379 | 60.02 | 80.12 | 71.1557 | 94.0208 | 60.05 | 99.9
71.1673 | 10.2523 | 60.01 | 20.78 | 71.15 | 14.4408 | 59.99 | 20.78 | 71.1731 | 34.0359 | 59.99 | 40.56 | 71.1735 | 74.939 | 60.02 | 80.12 | 71.1641 | 94.0225 | 60.05 | 99.9
71.1757 | 10.2533 | 60.01 | 20.78 | 71.1584 | 14.4411 | 59.99 | 20.78 | 71.1814 | 34.0365 | 59.99 | 40.56 | 71.1818 | 74.9402 | 60.02 | 80.12 | 71.1724 | 94.0241 | 60.05 | 99.9
71.184 | 10.2543 | 60.01 | 20.78 | 71.1667 | 14.4413 | 59.99 | 20.78 | 71.1898 | 34.037 | 59.99 | 40.56 | 71.1902 | 74.9414 | 60.02 | 80.12 | 71.1807 | 94.0258 | 60.05 | 99.9
71.1923 | 10.2553 | 60.01 | 20.78 | 71.175 | 14.4416 | 59.99 | 20.78 | 71.1981 | 34.0376 | 59.99 | 40.56 | 71.1985 | 74.9425 | 60.02 | 80.12 | 71.189 | 94.0274 | 60.05 | 99.9
71.2007 | 10.2563 | 60.01 | 20.78 | 71.1833 | 14.4419 | 59.99 | 20.78 | 71.2064 | 34.0382 | 59.99 | 40.56 | 71.2068 | 74.9437 | 60.02 | 80.12 | 71.1973 | 94.0291 | 60.05 | 99.9
71.209 | 10.2574 | 60.01 | 20.78 | 71.1917 | 14.4421 | 59.99 | 20.78 | 71.2148 | 34.0388 | 59.99 | 40.56 | 71.2151 | 74.9448 | 60.02 | 80.12 | 71.2057 | 94.0307 | 60.05 | 99.9
71.2173 | 10.2584 | 60.01 | 20.78 | 71.2 | 14.4424 | 59.99 | 20.78 | 71.2231 | 34.0393 | 59.99 | 40.56 | 71.2235 | 74.946 | 60.02 | 80.12 | 71.214 | 94.0324 | 60.05 | 99.9
71.2256 | 10.2594 | 60.01 | 20.78 | 71.2083 | 14.4426 | 59.99 | 20.78 | 71.2314 | 34.0399 | 59.99 | 40.56 | 71.2318 | 74.9471 | 60.02 | 80.12 | 71.2224 | 94.034 | 60.05 | 99.9
71.234 | 10.2604 | 60.01 | 20.78 | 71.2167 | 14.4429 | 59.99 | 20.78 | 71.2397 | 34.0405 | 59.99 | 40.56 | 71.2402 | 74.9483 | 60.02 | 80.12 | 71.2307 | 94.0357 | 60.05 | 99.9
71.2423 | 10.2614 | 60.01 | 20.78 | 71.225 | 14.4432 | 59.99 | 20.78 | 71.2481 | 34.0411 | 59.99 | 40.56 | 71.2485 | 74.9495 | 60.02 | 80.12 | 71.239 | 94.0373 | 60.05 | 99.9
71.2506 | 10.2624 | 60.01 | 20.78 | 71.2334 | 14.4434 | 59.99 | 20.78 | 71.2564 | 34.0416 | 59.99 | 40.56 | 71.2568 | 74.9506 | 60.02 | 80.12 | 71.2473 | 94.0389 | 60.05 | 99.9
71.259 | 10.2634 | 60.01 | 20.78 | 71.2417 | 14.4437 | 59.99 | 20.78 | 71.2648 | 34.0422 | 59.99 | 40.56 | 71.2651 | 74.9518 | 60.02 | 80.12 | 71.2556 | 94.0406 | 60.05 | 99.9
71.2673 | 10.2645 | 60.01 | 20.78 | 71.25 | 14.4439 | 59.99 | 20.78 | 71.2731 | 34.0428 | 59.99 | 40.56 | 71.2735 | 74.9529 | 60.02 | 80.12 | 71.264 | 94.0422 | 60.05 | 99.9
71.2756 | 10.2655 | 60.01 | 20.78 | 71.2584 | 14.4442 | 59.99 | 20.78 | 71.2814 | 34.0434 | 59.99 | 40.56 | 71.2818 | 74.9541 | 60.02 | 80.12 | 71.2723 | 94.0439 | 60.05 | 99.9
71.284 | 10.2665 | 60.01 | 20.78 | 71.2667 | 14.4444 | 59.99 | 20.78 | 71.2898 | 34.0439 | 59.99 | 40.56 | 71.2902 | 74.9552 | 60.02 | 80.12 | 71.2806 | 94.0455 | 60.05 | 99.9
71.2923 | 10.2675 | 60.01 | 20.78 | 71.275 | 14.4447 | 59.99 | 20.78 | 71.2981 | 34.0445 | 59.99 | 40.56 | 71.2985 | 74.9564 | 60.02 | 80.12 | 71.2889 | 94.0472 | 60.05 | 99.9
71.3006 | 10.2685 | 60.01 | 20.78 | 71.2834 | 14.445 | 59.99 | 20.78 | 71.3064 | 34.0451 | 59.99 | 40.56 | 71.3068 | 74.9576 | 60.02 | 80.12 | 71.2972 | 94.0488 | 60.05 | 99.9
71.309 | 10.2695 | 60.01 | 20.78 | 71.2917 | 14.4452 | 59.99 | 20.78 | 71.3148 | 34.0457 | 59.99 | 40.56 | 71.3151 | 74.9587 | 60.02 | 80.12 | 71.3056 | 94.0505 | 60.05 | 99.9
71.3173 | 10.2706 | 60.01 | 20.78 | 71.3 | 14.4455 | 59.99 | 20.78 | 71.3231 | 34.0462 | 59.99 | 40.56 | 71.3235 | 74.9599 | 60.02 | 80.12 | 71.3139 | 94.0521 | 60.05 | 99.9
71.3256 | 10.2716 | 60.01 | 20.78 | 71.3083 | 14.4457 | 59.99 | 20.78 | 71.3314 | 34.0468 | 59.99 | 40.56 | 71.3318 | 74.961 | 60.02 | 80.12 | 71.3223 | 94.0538 | 60.05 | 99.9
71.3339 | 10.2726 | 60.01 | 20.78 | 71.3167 | 14.446 | 59.99 | 20.78 | 71.3398 | 34.0474 | 59.99 | 40.56 | 71.3401 | 74.9622 | 60.02 | 80.12 | 71.3306 | 94.0554 | 60.05 | 99.9
71.3423 | 10.2736 | 60.01 | 20.78 | 71.325 | 14.4463 | 59.99 | 20.78 | 71.3481 | 34.048 | 59.99 | 40.56 | 71.3484 | 74.9633 | 60.02 | 80.12 | 71.3389 | 94.0571 | 60.05 | 99.9
71.3506 | 10.2746 | 60.01 | 20.78 | 71.3334 | 14.4465 | 59.99 | 20.78 | 71.3564 | 34.0485 | 59.99 | 40.56 | 71.3568 | 74.9645 | 60.02 | 80.12 | 71.3472 | 94.0587 | 60.05 | 99.9
71.3589 | 10.2756 | 60.01 | 20.78 | 71.3417 | 14.4468 | 59.99 | 20.78 | 71.3648 | 34.0491 | 59.99 | 40.56 | 71.3651 | 74.9657 | 60.02 | 80.12 | 71.3555 | 94.0604 | 60.05 | 99.9
71.3673 | 10.2767 | 60.01 | 20.78 | 71.35 | 14.447 | 59.99 | 20.78 | 71.3731 | 34.0497 | 59.99 | 40.56 | 71.3734 | 74.9668 | 60.02 | 80.12 | 71.3639 | 94.16 | 60.05 | 99.9
71.3756 | 10.2777 | 60.01 | 20.78 | 71.3584 | 14.4473 | 59.99 | 20.78 | 71.3814 | 34.0503 | 59.99 | 40.56 | 71.3818 | 74.968 | 60.02 | 80.12 | 71.3722 | 94.1614 | 60.0499 | 99.9
71.3839 | 10.2787 | 60.01 | 20.78 | 71.3667 | 14.4475 | 59.99 | 20.78 | 71.3898 | 34.0508 | 59.99 | 40.56 | 71.3901 | 74.9691 | 60.02 | 80.12 | 71.3806 | 94.1627 | 60.0498 | 99.9
71.3923 | 10.2797 | 60.01 | 20.78 | 71.375 | 14.4478 | 59.99 | 20.78 | 71.3981 | 34.0514 | 59.99 | 40.56 | 71.3984 | 74.9703 | 60.02 | 80.12 | 71.3889 | 94.164 | 60.0497 | 99.9
71.4006 | 10.2807 | 60.01 | 20.78 | 71.3834 | 14.4481 | 59.99 | 20.78 | 71.4064 | 34.052 | 59.99 | 40.56 | 71.4067 | 74.9715 | 60.02 | 80.12 | 71.3972 | 94.1654 | 60.0497 | 99.9
71.4089 | 10.2817 | 60.01 | 20.78 | 71.3917 | 14.4483 | 59.99 | 20.78 | 71.4148 | 34.0526 | 59.99 | 40.56 | 71.4151 | 74.9726 | 60.02 | 80.12 | 71.4055 | 94.1667 | 60.0496 | 99.9
71.4173 | 10.2828 | 60.01 | 20.78 | 71.4001 | 14.4486 | 59.99 | 20.78 | 71.4231 | 34.0531 | 59.99 | 40.56 | 71.4234 | 74.9738 | 60.02 | 80.12 | 71.4138 | 94.1681 | 60.0495 | 99.9
71.4256 | 10.2838 | 60.01 | 20.78 | 71.4084 | 14.4488 | 59.99 | 20.78 | 71.4315 | 34.0537 | 59.99 | 40.56 | 71.4318 | 74.9749 | 60.02 | 80.12 | 71.4222 | 94.1694 | 60.0494 | 99.9
71.4339 | 10.2848 | 60.01 | 20.78 | 71.4167 | 14.4491 | 59.99 | 20.78 | 71.4398 | 34.0543 | 59.99 | 40.56 | 71.4401 | 74.9761 | 60.02 | 80.12 | 71.4305 | 94.1707 | 60.0493 | 99.9
71.4423 | 10.2858 | 60.01 | 20.78 | 71.425 | 14.4494 | 59.99 | 20.78 | 71.4481 | 34.0549 | 59.99 | 40.56 | 71.4484 | 74.9772 | 60.02 | 80.12 | 71.4388 | 94.1721 | 60.0492 | 99.9
71.4506 | 10.2868 | 60.01 | 20.78 | 71.4334 | 14.4496 | 59.99 | 20.78 | 71.4565 | 34.0554 | 59.99 | 40.56 | 71.4567 | 74.9784 | 60.02 | 80.12 | 71.4471 | 94.1734 | 60.0492 | 99.9
71.4589 | 10.2878 | 60.01 | 20.78 | 71.4417 | 14.4499 | 59.99 | 20.78 | 71.4648 | 34.056 | 59.99 | 40.56 | 71.4651 | 74.9796 | 60.02 | 80.12 | 71.4554 | 94.1748 | 60.0491 | 99.9
71.4672 | 10.2889 | 60.01 | 20.78 | 71.45 | 14.4501 | 59.99 | 20.78 | 71.4731 | 34.0566 | 59.99 | 40.56 | 71.4734 | 74.9807 | 60.02 | 80.12 | 71.4638 | 94.1761 | 60.049 | 99.9
71.4756 | 10.2899 | 60.01 | 20.78 | 71.4584 | 14.4504 | 59.99 | 20.78 | 71.4814 | 34.0572 | 59.99 | 40.56 | 71.4818 | 74.9819 | 60.02 | 80.12 | 71.4721 | 94.1775 | 60.0489 | 99.9
71.4839 | 10.2909 | 60.01 | 20.78 | 71.4667 | 14.4506 | 59.99 | 20.78 | 71.4898 | 34.0577 | 59.99 | 40.56 | 71.4901 | 74.983 | 60.02 | 80.12 | 71.4804 | 94.1788 | 60.0488 | 99.9
71.4922 | 10.2919 | 60.01 | 20.78 | 71.475 | 14.4509 | 59.99 | 20.78 | 71.4981 | 34.0583 | 59.99 | 40.56 | 71.4984 | 74.9842 | 60.02 | 80.12 | 71.4888 | 94.1801 | 60.0487 | 99.9
71.5006 | 10.2929 | 60.01 | 20.78 | 71.4834 | 14.4512 | 59.99 | 20.78 | 71.5064 | 34.0589 | 59.99 | 40.56 | 71.5067 | 74.9854 | 60.02 | 80.12 | 71.4971 | 94.1815 | 60.0487 | 99.9
71.5089 | 10.2939 | 60.01 | 20.78 | 71.4917 | 14.4514 | 59.99 | 20.78 | 71.5148 | 34.0595 | 59.99 | 40.56 | 71.5151 | 74.9865 | 60.02 | 80.12 | 71.5054 | 94.1828 | 60.0486 | 99.9
71.5172 | 10.295 | 60.01 | 20.78 | 71.5001 | 14.4517 | 59.99 | 20.78 | 71.5231 | 34.06 | 59.99 | 40.56 | 71.5234 | 74.9877 | 60.02 | 80.12 | 71.5137 | 94.1842 | 60.0485 | 99.9
71.5256 | 10.296 | 60.01 | 20.78 | 71.5084 | 14.4519 | 59.99 | 20.78 | 71.5315 | 34.0606 | 59.99 | 40.56 | 71.5317 | 74.9888 | 60.02 | 80.12 | 71.5221 | 94.1855 | 60.0484 | 99.9
71.5339 | 10.297 | 60.01 | 20.78 | 71.5167 | 14.4522 | 59.99 | 20.78 | 71.5398 | 34.0612 | 59.99 | 40.56 | 71.54 | 74.99 | 60.02 | 80.12 | 71.5304 | 94.1868 | 60.0483 | 99.9
71.5422 | 10.298 | 60.01 | 20.78 | 71.5251 | 14.4525 | 59.99 | 20.78 | 71.5481 | 34.0618 | 59.99 | 40.56 | 71.5484 | 74.9911 | 60.02 | 80.12 | 71.5387 | 94.1882 | 60.0482 | 99.9
71.5506 | 10.299 | 60.01 | 20.78 | 71.5334 | 14.4527 | 59.99 | 20.78 | 71.5565 | 34.0623 | 59.99 | 40.56 | 71.5567 | 74.9923 | 60.02 | 80.12 | 71.5471 | 94.1895 | 60.0482 | 99.9
71.5589 | 10.3 | 60.01 | 20.78 | 71.5417 | 14.453 | 59.99 | 20.78 | 71.5648 | 34.0629 | 59.99 | 40.56 | 71.5651 | 74.9935 | 60.02 | 80.12 | 71.5554 | 94.1909 | 60.0481 | 99.9
71.5672 | 10.3011 | 60.01 | 20.78 | 71.55 | 14.4532 | 59.99 | 20.78 | 71.5731 | 34.0635 | 59.99 | 40.56 | 71.5734 | 74.9946 | 60.02 | 80.12 | 71.5637 | 94.1922 | 60.048 | 99.9
71.5755 | 10.3021 | 60.01 | 20.78 | 71.5584 | 14.4535 | 59.99 | 20.78 | 71.5815 | 34.4112 | 59.99 | 40.56 | 71.5817 | 74.9958 | 60.02 | 80.12 | 71.572 | 94.1935 | 60.0479 | 99.9
71.5839 | 10.3031 | 60.01 | 20.78 | 71.5667 | 14.4537 | 59.99 | 20.78 | 71.5898 | 34.4127 | 59.99 | 40.56 | 71.59 | 74.9969 | 60.02 | 80.12 | 71.5803 | 94.1949 | 60.0478 | 99.9
71.5922 | 10.3041 | 60.01 | 20.78 | 71.5751 | 14.454 | 59.99 | 20.78 | 71.5981 | 34.4142 | 59.99 | 40.56 | 71.5984 | 74.9981 | 60.02 | 80.12 | 71.5887 | 94.1962 | 60.0477 | 99.9
71.6005 | 10.3051 | 60.01 | 20.78 | 71.5834 | 14.4543 | 59.99 | 20.78 | 71.6065 | 34.4157 | 59.99 | 40.56 | 71.6067 | 74.9992 | 60.02 | 80.12 | 71.597 | 94.1976 | 60.0477 | 99.9
71.6089 | 10.3061 | 60.01 | 20.78 | 71.5917 | 14.4545 | 59.99 | 20.78 | 71.6148 | 34.4172 | 59.99 | 40.56 | 71.615 | 75.0004 | 60.02 | 80.12 | 71.6053 | 94.1989 | 60.0476 | 99.9
71.6172 | 10.3072 | 60.01 | 20.78 | 71.6001 | 14.4548 | 59.99 | 20.78 | 71.6231 | 34.4187 | 59.99 | 40.56 | 71.6234 | 75.0016 | 60.02 | 80.12 | 71.6136 | 94.2002 | 60.0475 | 99.9
71.6255 | 10.3082 | 60.01 | 20.78 | 71.6084 | 14.455 | 59.99 | 20.78 | 71.6315 | 34.4203 | 59.99 | 40.56 | 71.6317 | 75.0027 | 60.02 | 80.12 | 71.6219 | 94.2016 | 60.0474 | 99.9
71.6339 | 10.3092 | 60.01 | 20.78 | 71.6167 | 14.4553 | 59.99 | 20.78 | 71.6398 | 34.4218 | 59.99 | 40.56 | 71.64 | 75.0039 | 60.02 | 80.12 | 71.6303 | 94.2029 | 60.0473 | 99.9
71.6422 | 10.3102 | 60.01 | 20.78 | 71.6251 | 14.4556 | 59.99 | 20.78 | 71.6481 | 34.4233 | 59.99 | 40.56 | 71.6483 | 75.005 | 60.02 | 80.12 | 71.6386 | 94.2043 | 60.0472 | 99.9
71.6505 | 10.3112 | 60.01 | 20.78 | 71.6334 | 14.4558 | 59.99 | 20.78 | 71.6565 | 34.4248 | 59.99 | 40.56 | 71.6567 | 75.0062 | 60.02 | 80.12 | 71.647 | 94.2056 | 60.0472 | 99.9
71.6589 | 10.3122 | 60.01 | 20.78 | 71.6417 | 14.4561 | 59.99 | 20.78 | 71.6648 | 34.4263 | 59.99 | 40.56 | 71.665 | 75.0074 | 60.02 | 80.12 | 71.6553 | 94.2069 | 60.0471 | 99.9
71.6672 | 10.3133 | 60.01 | 20.78 | 71.6501 | 14.4563 | 59.99 | 20.78 | 71.6731 | 34.4278 | 59.99 | 40.56 | 71.6733 | 75.0085 | 60.02 | 80.12 | 71.6636 | 94.2083 | 60.047 | 99.9
71.6755 | 10.3143 | 60.01 | 20.78 | 71.6584 | 14.4566 | 59.99 | 20.78 | 71.6815 | 34.4294 | 59.99 | 40.56 | 71.6816 | 75.0097 | 60.02 | 80.12 | 71.6719 | 94.2096 | 60.0469 | 99.9
71.6839 | 10.3153 | 60.01 | 20.78 | 71.6667 | 14.4568 | 59.99 | 20.78 | 71.6898 | 34.4309 | 59.99 | 40.56 | 71.69 | 75.0108 | 60.02 | 80.12 | 71.6802 | 94.211 | 60.0468 | 99.9
71.6922 | 10.3163 | 60.01 | 20.78 | 71.6751 | 14.4571 | 59.99 | 20.78 | 71.6982 | 34.4324 | 59.99 | 40.56 | 71.6983 | 75.012 | 60.02 | 80.12 | 71.6886 | 94.2123 | 60.0468 | 99.9
71.7005 | 10.3173 | 60.01 | 20.78 | 71.6834 | 14.4574 | 59.99 | 20.78 | 71.7065 | 34.4339 | 59.99 | 40.56 | 71.7067 | 75.0131 | 60.02 | 80.12 | 71.6969 | 94.2136 | 60.0467 | 99.9
71.7088 | 10.3183 | 60.01 | 20.78 | 71.6917 | 14.4576 | 59.99 | 20.78 | 71.7148 | 34.4354 | 59.99 | 40.56 | 71.715 | 75.0143 | 60.02 | 80.12 | 71.7052 | 94.215 | 60.0466 | 99.9
71.7172 | 10.3194 | 60.01 | 20.78 | 71.7001 | 14.4579 | 59.99 | 20.78 | 71.7231 | 34.4369 | 59.99 | 40.56 | 71.7233 | 75.0155 | 60.02 | 80.12 | 71.7136 | 94.2163 | 60.0465 | 99.9
71.7255 | 10.3204 | 60.01 | 20.78 | 71.7084 | 14.4581 | 59.99 | 20.78 | 71.7315 | 34.4385 | 59.99 | 40.56 | 71.7316 | 75.0166 | 60.02 | 80.12 | 71.7219 | 94.2177 | 60.0464 | 99.9
71.7338 | 10.3214 | 60.01 | 20.78 | 71.7167 | 14.4584 | 59.99 | 20.78 | 71.7398 | 34.44 | 59.99 | 40.56 | 71.74 | 75.0178 | 60.02 | 80.12 | 71.7302 | 94.219 | 60.0463 | 99.9
71.7422 | 10.3224 | 60.01 | 20.78 | 71.7251 | 14.4587 | 59.99 | 20.78 | 71.7481 | 34.4415 | 59.99 | 40.56 | 71.7483 | 75.0189 | 60.02 | 80.12 | 71.7385 | 94.2203 | 60.0463 | 99.9
71.7505 | 10.5552 | 60.01 | 20.78 | 71.7334 | 14.4589 | 59.99 | 20.78 | 71.7565 | 34.443 | 59.99 | 40.56 | 71.7567 | 75.0201 | 60.02 | 80.12 | 71.7468 | 94.2217 | 60.0462 | 99.9
71.7588 | 10.5556 | 60.0099 | 20.78 | 71.7418 | 14.4592 | 59.99 | 20.78 | 71.7648 | 34.4445 | 59.99 | 40.56 | 71.765 | 75.0212 | 60.02 | 80.12 | 71.7552 | 94.223 | 60.0461 | 99.9
71.7672 | 10.5559 | 60.0098 | 20.78 | 71.7501 | 14.4594 | 59.99 | 20.78 | 71.7732 | 34.446 | 59.99 | 40.56 | 71.7733 | 75.0224 | 60.02 | 80.12 | 71.7635 | 94.2244 | 60.046 | 99.9
71.7755 | 10.5563 | 60.0097 | 20.78 | 71.7584 | 14.4597 | 59.99 | 20.78 | 71.7815 | 34.4476 | 59.99 | 40.56 | 71.7816 | 75.0236 | 60.02 | 80.12 | 71.7719 | 94.2257 | 60.0459 | 99.9
71.7838 | 10.5567 | 60.0096 | 20.78 | 71.7668 | 14.4599 | 59.99 | 20.78 | 71.7898 | 34.4491 | 59.99 | 40.56 | 71.79 | 75.0247 | 60.02 | 80.12 | 71.7802 | 94.227 | 60.0458 | 99.9
71.7922 | 10.5571 | 60.0095 | 20.78 | 71.7751 | 14.4602 | 59.99 | 20.78 | 71.7982 | 34.4506 | 59.99 | 40.56 | 71.7983 | 75.0259 | 60.02 | 80.12 | 71.7885 | 94.2284 | 60.0458 | 99.9
71.8005 | 10.5575 | 60.0095 | 20.78 | 71.7834 | 14.4605 | 59.99 | 20.78 | 71.8065 | 34.4521 | 59.99 | 40.56 | 71.8066 | 75.027 | 60.02 | 80.12 | 71.7968 | 94.2297 | 60.0457 | 99.9
71.8088 | 10.5579 | 60.0094 | 20.78 | 71.7917 | 14.4607 | 59.99 | 20.78 | 71.8148 | 34.4536 | 59.99 | 40.56 | 71.8149 | 75.0282 | 60.02 | 80.12 | 71.8051 | 94.2311 | 60.0456 | 99.9
71.8171 | 10.5583 | 60.0093 | 20.78 | 71.8001 | 14.461 | 59.99 | 20.78 | 71.8232 | 34.4552 | 59.99 | 40.56 | 71.8233 | 75.0294 | 60.02 | 80.12 | 71.8135 | 94.2324 | 60.0455 | 99.9
71.8255 | 10.5587 | 60.0092 | 20.78 | 71.8084 | 14.4612 | 59.99 | 20.78 | 71.8315 | 34.4567 | 59.99 | 40.56 | 71.8316 | 75.0305 | 60.02 | 80.12 | 71.8218 | 94.2337 | 60.0454 | 99.9
71.8338 | 10.5591 | 60.0091 | 20.78 | 71.8167 | 14.4615 | 59.99 | 20.78 | 71.8398 | 34.4582 | 59.99 | 40.56 | 71.84 | 75.0317 | 60.02 | 80.12 | 71.8301 | 94.2351 | 60.0453 | 99.9
71.8421 | 10.5595 | 60.009 | 20.78 | 71.8251 | 14.4618 | 59.99 | 20.78 | 71.8481 | 34.4597 | 59.99 | 40.56 | 71.8483 | 75.0328 | 60.02 | 80.12 | 71.8384 | 94.2364 | 60.0453 | 99.9
71.8505 | 10.5599 | 60.009 | 20.78 | 71.8334 | 14.4621 | 59.99 | 20.78 | 71.8565 | 34.4612 | 59.99 | 40.56 | 71.8566 | 75.034 | 60.02 | 80.12 | 71.8467 | 94.2378 | 60.0452 | 99.9
71.8588 | 10.5603 | 60.0089 | 20.78 | 71.8418 | 14.4635 | 59.99 | 20.78 | 71.8648 | 34.4627 | 59.99 | 40.56 | 71.8649 | 75.0351 | 60.02 | 80.12 | 71.8551 | 94.2391 | 60.0451 | 99.9
71.8671 | 10.5606 | 60.0088 | 20.78 | 71.8501 | 14.465 | 59.99 | 20.78 | 71.8732 | 34.4643 | 59.99 | 40.56 | 71.8732 | 75.0363 | 60.02 | 80.12 | 71.8634 | 94.2404 | 60.045 | 99.9
71.8755 | 10.561 | 60.0087 | 20.78 | 71.8584 | 14.4665 | 59.99 | 20.78 | 71.8815 | 34.4658 | 59.99 | 40.56 | 71.8816 | 75.0375 | 60.02 | 80.12 | 71.8718 | 94.2418 | 60.0449 | 99.9
71.8838 | 10.5614 | 60.0086 | 20.78 | 71.8668 | 14.468 | 59.99 | 20.78 | 71.8898 | 34.4673 | 59.99 | 40.56 | 71.8899 | 75.0386 | 60.02 | 80.12 | 71.8801 | 94.2431 | 60.0448 | 99.9
71.8921 | 10.5618 | 60.0085 | 20.78 | 71.8751 | 14.4695 | 59.99 | 20.78 | 71.8982 | 34.4688 | 59.99 | 40.56 | 71.8983 | 75.0398 | 60.02 | 80.12 | 71.8884 | 94.2445 | 60.0448 | 99.9
71.9005 | 10.5622 | 60.0085 | 20.78 | 71.8834 | 14.471 | 59.99 | 20.78 | 71.9065 | 34.4703 | 59.99 | 40.56 | 71.9066 | 75.0409 | 60.02 | 80.12 | 71.8967 | 94.2458 | 60.0447 | 99.9
71.9088 | 10.5626 | 60.0084 | 20.78 | 71.8918 | 14.4724 | 59.99 | 20.78 | 71.9148 | 34.4718 | 59.99 | 40.56 | 71.9149 | 75.0421 | 60.02 | 80.12 | 71.905 | 94.2472 | 60.0446 | 99.9
71.9171 | 10.563 | 60.0083 | 20.78 | 71.9001 | 14.4739 | 59.99 | 20.78 | 71.9232 | 34.4734 | 59.99 | 40.56 | 71.9232 | 75.0433 | 60.02 | 80.12 | 71.9134 | 94.2485 | 60.0445 | 99.9
71.9255 | 10.5634 | 60.0082 | 20.78 | 71.9084 | 14.4754 | 59.99 | 20.78 | 71.9315 | 34.4749 | 59.99 | 40.56 | 71.9316 | 75.0444 | 60.02 | 80.12 | 71.9217 | 94.2498 | 60.0444 | 99.9
71.9338 | 10.5638 | 60.0081 | 20.78 | 71.9168 | 14.4769 | 59.99 | 20.78 | 71.9398 | 34.4764 | 59.99 | 40.56 | 71.9399 | 75.0456 | 60.02 | 80.12 | 71.9301 | 94.2512 | 60.0443 | 99.9
71.9421 | 10.5642 | 60.008 | 20.78 | 71.9251 | 14.4784 | 59.99 | 20.78 | 71.9482 | 34.4779 | 59.99 | 40.56 | 71.9482 | 75.0467 | 60.02 | 80.12 | 71.9384 | 94.2525 | 60.0443 | 99.9
71.9504 | 10.5646 | 60.008 | 20.78 | 71.9334 | 14.4799 | 59.99 | 20.78 | 71.9565 | 34.4794 | 59.99 | 40.56 | 71.9565 | 75.0479 | 60.02 | 80.12 | 71.9467 | 94.2539 | 60.0442 | 99.9
71.9588 | 10.5649 | 60.0079 | 20.78 | 71.9418 | 14.4813 | 59.99 | 20.78 | 71.9648 | 34.4809 | 59.99 | 40.56 | 71.9649 | 75.049 | 60.02 | 80.12 | 71.955 | 94.2552 | 60.0441 | 99.9
71.9671 | 10.5653 | 60.0078 | 20.78 | 71.9501 | 14.4828 | 59.99 | 20.78 | 71.9732 | 34.4825 | 59.99 | 40.56 | 71.9732 | 75.0502 | 60.02 | 80.12 | 71.9633 | 94.2565 | 60.044 | 99.9
71.9754 | 10.5657 | 60.0077 | 20.78 | 71.9584 | 14.4843 | 59.99 | 20.78 | 71.9815 | 34.484 | 59.99 | 40.56 | 71.9816 | 75.0514 | 60.02 | 80.12 | 71.9717 | 94.2579 | 60.0439 | 99.9
71.9838 | 10.5661 | 60.0076 | 20.78 | 71.9668 | 14.4858 | 59.99 | 20.78 | 71.9898 | 34.4855 | 59.99 | 40.56 | 71.9899 | 75.0525 | 60.02 | 80.12 | 71.98 | 94.2592 | 60.0438 | 99.9
71.9921 | 10.5665 | 60.0075 | 20.78 | 71.9751 | 14.4873 | 59.99 | 20.78 | 71.9982 | 34.487 | 59.99 | 40.56 | 71.9982 | 75.0537 | 60.02 | 80.12 | 71.9883 | 94.2606 | 60.0438 | 99.9
72.0004 | 10.5669 | 60.0075 | 20.78 | 71.9834 | 14.4888 | 59.99 | 20.78 | 72.0065 | 34.4885 | 59.99 | 40.56 | 72.0065 | 75.0548 | 60.02 | 80.12 | 71.9966 | 94.2619 | 60.0437 | 99.9
72.0088 | 10.5673 | 60.0074 | 20.78 | 71.9918 | 14.4902 | 59.99 | 20.78 | 72.0148 | 34.49 | 59.99 | 40.56 | 72.0149 | 75.056 | 60.02 | 80.12 | 72.0049 | 94.2632 | 60.0436 | 99.9
72.0171 | 10.5677 | 60.0073 | 20.78 | 72.0001 | 14.4917 | 59.99 | 20.78 | 72.0232 | 34.4916 | 59.99 | 40.56 | 72.0232 | 75.0571 | 60.02 | 80.12 | 72.0133 | 94.2646 | 60.0435 | 99.9
72.0254 | 10.5681 | 60.0072 | 20.78 | 72.0085 | 14.4932 | 59.99 | 20.78 | 72.0315 | 34.4931 | 59.99 | 40.56 | 72.0316 | 75.0583 | 60.02 | 80.12 | 72.0216 | 94.2659 | 60.0434 | 99.9
72.0338 | 10.5685 | 60.0071 | 20.78 | 72.0168 | 14.4947 | 59.99 | 20.78 | 72.0399 | 34.4946 | 59.99 | 40.56 | 72.0399 | 75.0595 | 60.02 | 80.12 | 72.03 | 94.2673 | 60.0433 | 99.9
72.0421 | 10.5689 | 60.007 | 20.78 | 72.0251 | 14.4962 | 59.99 | 20.78 | 72.0482 | 34.4961 | 59.99 | 40.56 | 72.0482 | 75.0606 | 60.02 | 80.12 | 72.0383 | 94.2686 | 60.0433 | 99.9
72.0504 | 10.5693 | 60.007 | 20.78 | 72.0334 | 14.4977 | 59.99 | 20.78 | 72.0565 | 34.4976 | 59.99 | 40.56 | 72.0565 | 75.0618 | 60.02 | 80.12 | 72.0466 | 94.2699 | 60.0432 | 99.9
72.0588 | 10.5696 | 60.0069 | 20.78 | 72.0418 | 14.4991 | 59.99 | 20.78 | 72.0648 | 34.4991 | 59.99 | 40.56 | 72.0649 | 75.0629 | 60.02 | 80.12 | 72.0549 | 94.2713 | 60.0431 | 99.9
72.0671 | 10.57 | 60.0068 | 20.78 | 72.0501 | 14.5006 | 59.99 | 20.78 | 72.0732 | 34.5007 | 59.99 | 40.56 | 72.0732 | 75.0641 | 60.02 | 80.12 | 72.0632 | 94.2726 | 60.043 | 99.9
72.0754 | 10.5704 | 60.0067 | 20.78 | 72.0584 | 14.5021 | 59.99 | 20.78 | 72.0815 | 34.5022 | 59.99 | 40.56 | 72.0815 | 75.0652 | 60.02 | 80.12 | 72.0716 | 94.274 | 60.0429 | 99.9
72.0837 | 10.5708 | 60.0066 | 20.78 | 72.0668 | 14.5036 | 59.99 | 20.78 | 72.0898 | 34.5037 | 59.99 | 40.56 | 72.0898 | 75.0664 | 60.02 | 80.12 | 72.0799 | 94.2753 | 60.0428 | 99.9
72.0921 | 10.5712 | 60.0065 | 20.78 | 72.0751 | 14.5051 | 59.99 | 20.78 | 72.0982 | 34.5052 | 59.99 | 40.56 | 72.0982 | 75.0676 | 60.02 | 80.12 | 72.0882 | 94.2766 | 60.0428 | 99.9
72.1004 | 10.5716 | 60.0065 | 20.78 | 72.0835 | 14.5066 | 59.99 | 20.78 | 72.1065 | 34.5067 | 59.99 | 40.56 | 72.1065 | 75.0687 | 60.02 | 80.12 | 72.0966 | 94.278 | 60.0427 | 99.9
72.1087 | 10.572 | 60.0064 | 20.78 | 72.0918 | 14.508 | 59.99 | 20.78 | 72.1149 | 34.5082 | 59.99 | 40.56 | 72.1148 | 75.0699 | 60.02 | 80.12 | 72.1049 | 94.2793 | 60.0426 | 99.9
72.1171 | 10.5724 | 60.0063 | 20.78 | 72.1001 | 14.5095 | 59.99 | 20.78 | 72.1232 | 34.5098 | 59.99 | 40.56 | 72.1232 | 75.071 | 60.02 | 80.12 | 72.1132 | 94.2807 | 60.0425 | 99.9
72.1254 | 10.5728 | 60.0062 | 20.78 | 72.1085 | 14.511 | 59.99 | 20.78 | 72.1315 | 34.5113 | 59.99 | 40.56 | 72.1315 | 75.0722 | 60.02 | 80.12 | 72.1215 | 94.282 | 60.0424 | 99.9
72.1337 | 10.5732 | 60.0061 | 20.78 | 72.1168 | 14.5125 | 59.99 | 20.78 | 72.1399 | 34.5128 | 59.99 | 40.56 | 72.1398 | 75.0734 | 60.02 | 80.12 | 72.1299 | 94.2833 | 60.0423 | 99.9
72.1421 | 10.5736 | 60.0061 | 20.78 | 72.1251 | 14.514 | 59.99 | 20.78 | 72.1482 | 34.5143 | 59.99 | 40.56 | 72.1481 | 75.0754 | 60.02 | 80.12 | 72.1382 | 94.2847 | 60.0423 | 99.9
72.1504 | 10.574 | 60.006 | 20.78 | 72.1335 | 14.5155 | 59.99 | 20.78 | 72.1565 | 34.5158 | 59.99 | 40.56 | 72.1565 | 75.0787 | 60.0199 | 80.12 | 72.1465 | 94.286 | 60.0422 | 99.9
72.1587 | 10.5743 | 60.0059 | 20.78 | 72.1418 | 14.517 | 59.99 | 20.78 | 72.1649 | 34.5173 | 59.99 | 40.56 | 72.1648 | 75.0819 | 60.0198 | 80.12 | 72.1548 | 94.2874 | 60.0421 | 99.9
72.1671 | 10.5747 | 60.0058 | 20.78 | 72.1501 | 14.5184 | 59.99 | 20.78 | 72.1732 | 34.5189 | 59.99 | 40.56 | 72.1732 | 75.0852 | 60.0197 | 80.12 | 72.1631 | 94.2887 | 60.042 | 99.9
72.1754 | 10.5751 | 60.0057 | 20.78 | 72.1584 | 14.5199 | 59.99 | 20.78 | 72.1815 | 34.5204 | 59.99 | 40.56 | 72.1815 | 75.0884 | 60.0196 | 80.12 | 72.1715 | 94.2901 | 60.0419 | 99.9
72.1837 | 10.5755 | 60.0056 | 20.78 | 72.1668 | 14.5214 | 59.99 | 20.78 | 72.1898 | 34.5219 | 59.99 | 40.56 | 72.1898 | 75.0916 | 60.0195 | 80.12 | 72.1798 | 94.2914 | 60.0418 | 99.9
72.192 | 10.5759 | 60.0056 | 20.78 | 72.1751 | 14.5229 | 59.99 | 20.78 | 72.1982 | 34.5234 | 59.99 | 40.56 | 72.1981 | 75.0949 | 60.0195 | 80.12 | 72.1882 | 94.2927 | 60.0418 | 99.9
72.2004 | 10.5763 | 60.0055 | 20.78 | 72.1835 | 14.5244 | 59.99 | 20.78 | 72.2065 | 34.5249 | 59.99 | 40.56 | 72.2065 | 75.0981 | 60.0194 | 80.12 | 72.1965 | 94.2941 | 60.0417 | 99.9
72.2087 | 10.5767 | 60.0054 | 20.78 | 72.1918 | 14.5259 | 59.99 | 20.78 | 72.2149 | 34.5264 | 59.99 | 40.56 | 72.2148 | 75.1014 | 60.0193 | 80.12 | 72.2048 | 94.2954 | 60.0416 | 99.9
72.217 | 10.5771 | 60.0053 | 20.78 | 72.2001 | 14.5273 | 59.99 | 20.78 | 72.2232 | 34.528 | 59.99 | 40.56 | 72.2231 | 75.1046 | 60.0192 | 80.12 | 72.2131 | 94.2968 | 60.0415 | 99.9
72.2254 | 10.5775 | 60.0052 | 20.78 | 72.2085 | 14.5288 | 59.99 | 20.78 | 72.2315 | 34.5295 | 59.99 | 40.56 | 72.2314 | 75.1078 | 60.0191 | 80.12 | 72.2214 | 94.2981 | 60.0414 | 99.9
72.2337 | 10.5779 | 60.0051 | 20.78 | 72.2168 | 14.5303 | 59.99 | 20.78 | 72.2399 | 34.531 | 59.99 | 40.56 | 72.2398 | 75.1111 | 60.019 | 80.12 | 72.2298 | 94.2994 | 60.0413 | 99.9
72.242 | 10.5783 | 60.0051 | 20.78 | 72.2251 | 14.5318 | 59.99 | 20.78 | 72.2482 | 34.5325 | 59.99 | 40.56 | 72.2481 | 75.1143 | 60.019 | 80.12 | 72.2381 | 94.3008 | 60.0413 | 99.9
72.2504 | 10.5787 | 60.005 | 20.78 | 72.2335 | 14.5333 | 59.99 | 20.78 | 72.2565 | 34.534 | 59.99 | 40.56 | 72.2565 | 75.1176 | 60.0189 | 80.12 | 72.2464 | 94.3021 | 60.0412 | 99.9
72.2587 | 10.579 | 60.0049 | 20.78 | 72.2418 | 14.5348 | 59.99 | 20.78 | 72.2649 | 34.5355 | 59.99 | 40.56 | 72.2648 | 75.1208 | 60.0188 | 80.12 | 72.2548 | 94.3035 | 60.0411 | 99.9
72.267 | 10.5794 | 60.0048 | 20.78 | 72.2502 | 14.5362 | 59.99 | 20.78 | 72.2732 | 34.5371 | 59.99 | 40.56 | 72.2731 | 75.124 | 60.0187 | 80.12 | 72.2631 | 94.3048 | 60.041 | 99.9
72.2754 | 10.5798 | 60.0047 | 20.78 | 72.2585 | 14.5377 | 59.99 | 20.78 | 72.2816 | 34.5386 | 59.99 | 40.56 | 72.2814 | 75.1273 | 60.0186 | 80.12 | 72.2714 | 94.3061 | 60.0409 | 99.9
72.2837 | 10.5802 | 60.0046 | 20.78 | 72.2668 | 14.5392 | 59.99 | 20.78 | 72.2899 | 34.5401 | 59.99 | 40.56 | 72.2898 | 75.1305 | 60.0185 | 80.12 | 72.2797 | 94.3075 | 60.0408 | 99.9
72.292 | 10.5806 | 60.0046 | 20.78 | 72.2751 | 14.5407 | 59.99 | 20.78 | 72.2982 | 34.5416 | 59.99 | 40.56 | 72.2981 | 75.1338 | 60.0185 | 80.12 | 72.2881 | 94.3088 | 60.0408 | 99.9
72.3004 | 10.581 | 60.0045 | 20.78 | 72.2835 | 14.5422 | 59.99 | 20.78 | 72.3065 | 34.5431 | 59.99 | 40.56 | 72.3065 | 75.137 | 60.0184 | 80.12 | 72.2964 | 94.3102 | 60.0407 | 99.9
72.3087 | 10.5814 | 60.0044 | 20.78 | 72.2918 | 14.5437 | 59.99 | 20.78 | 72.3149 | 34.5446 | 59.99 | 40.56 | 72.3148 | 75.1402 | 60.0183 | 80.12 | 72.3047 | 94.3115 | 60.0406 | 99.9
72.317 | 10.5818 | 60.0043 | 20.78 | 72.3001 | 14.5451 | 59.99 | 20.78 | 72.3232 | 34.5462 | 59.99 | 40.56 | 72.3231 | 75.1435 | 60.0182 | 80.12 | 72.313 | 94.3128 | 60.0405 | 99.9
72.3254 | 10.5822 | 60.0042 | 20.78 | 72.3085 | 14.5466 | 59.99 | 20.78 | 72.3315 | 34.5477 | 59.99 | 40.56 | 72.3314 | 75.1467 | 60.0181 | 80.12 | 72.3214 | 94.3142 | 60.0404 | 99.9
72.3337 | 10.5826 | 60.0041 | 20.78 | 72.3168 | 14.5481 | 59.99 | 20.78 | 72.3399 | 34.5492 | 59.99 | 40.56 | 72.3398 | 75.15 | 60.018 | 80.12 | 72.3297 | 94.3155 | 60.0403 | 99.9
72.342 | 10.583 | 60.0041 | 20.78 | 72.3251 | 14.5496 | 59.99 | 20.78 | 72.3482 | 34.5507 | 59.99 | 40.56 | 72.3481 | 75.1532 | 60.018 | 80.12 | 72.338 | 94.3169 | 60.0403 | 99.9
72.3503 | 10.5834 | 60.004 | 20.78 | 72.3335 | 14.5511 | 59.99 | 20.78 | 72.3565 | 34.5522 | 59.99 | 40.56 | 72.3564 | 75.1564 | 60.0179 | 80.12 | 72.3463 | 94.3182 | 60.0402 | 99.9
72.3587 | 10.5837 | 60.0039 | 20.78 | 72.3418 | 14.5526 | 59.99 | 20.78 | 72.3649 | 34.5537 | 59.99 | 40.56 | 72.3647 | 75.1597 | 60.0178 | 80.12 | 72.3547 | 94.3195 | 60.0401 | 99.9
72.367 | 10.5841 | 60.0038 | 20.78 | 72.3502 | 14.554 | 59.99 | 20.78 | 72.3732 | 34.5553 | 59.99 | 40.56 | 72.373 | 75.1629 | 60.0177 | 80.12 | 72.363 | 94.3209 | 60.04 | 99.9
72.3753 | 10.5845 | 60.0037 | 20.78 | 72.3585 | 14.5555 | 59.99 | 20.78 | 72.3816 | 34.5568 | 59.99 | 40.56 | 72.3814 | 75.1662 | 60.0176 | 80.12 | 72.3713 | 94.4228 | 60.0399 | 99.9
72.3837 | 10.5849 | 60.0036 | 20.78 | 72.3668 | 14.557 | 59.99 | 20.78 | 72.3899 | 34.5583 | 59.99 | 40.56 | 72.3897 | 75.1694 | 60.0175 | 80.12 | 72.3796 | 94.4236 | 60.0398 | 99.9
72.392 | 10.5853 | 60.0036 | 20.78 | 72.3752 | 14.5585 | 59.99 | 20.78 | 72.3982 | 34.5598 | 59.99 | 40.56 | 72.3981 | 75.1726 | 60.0175 | 80.12 | 72.388 | 94.4245 | 60.0398 | 99.9
72.4003 | 10.5857 | 60.0035 | 20.78 | 72.3835 | 14.56 | 59.99 | 20.78 | 72.4066 | 34.5613 | 59.99 | 40.56 | 72.4064 | 75.1759 | 60.0174 | 80.12 | 72.3963 | 94.4254 | 60.0397 | 99.9
72.4087 | 10.5861 | 60.0034 | 20.78 | 72.3918 | 14.5615 | 59.99 | 20.78 | 72.4149 | 34.5628 | 59.99 | 40.56 | 72.4147 | 75.1791 | 60.0173 | 80.12 | 72.4046 | 94.4262 | 60.0396 | 99.9
72.417 | 10.5865 | 60.0033 | 20.78 | 72.4001 | 14.5629 | 59.99 | 20.78 | 72.4232 | 34.5644 | 59.99 | 40.56 | 72.423 | 75.1824 | 60.0172 | 80.12 | 72.413 | 94.4271 | 60.0395 | 99.9
72.4253 | 10.5869 | 60.0032 | 20.78 | 72.4085 | 14.5644 | 59.99 | 20.78 | 72.4315 | 34.5659 | 59.99 | 40.56 | 72.4314 | 75.1856 | 60.0171 | 80.12 | 72.4213 | 94.4279 | 60.0394 | 99.9
72.4337 | 10.5873 | 60.0031 | 20.78 | 72.4168 | 14.5659 | 59.99 | 20.78 | 72.4399 | 34.5674 | 59.99 | 40.56 | 72.4397 | 75.1889 | 60.017 | 80.12 | 72.4296 | 94.4288 | 60.0393 | 99.9
72.442 | 10.5877 | 60.0031 | 20.78 | 72.4252 | 14.5674 | 59.99 | 20.78 | 72.4482 | 34.5689 | 59.99 | 40.56 | 72.4481 | 75.1921 | 60.017 | 80.12 | 72.4379 | 94.4296 | 60.0393 | 99.9
72.4503 | 10.5881 | 60.003 | 20.78 | 72.4335 | 14.5689 | 59.99 | 20.78 | 72.4566 | 34.5704 | 59.99 | 40.56 | 72.4564 | 75.1953 | 60.0169 | 80.12 | 72.4462 | 94.4305 | 60.0392 | 99.9
72.4587 | 10.5884 | 60.0029 | 20.78 | 72.4418 | 14.5704 | 59.99 | 20.78 | 72.4649 | 34.5719 | 59.99 | 40.56 | 72.4647 | 75.1986 | 60.0168 | 80.12 | 72.4546 | 94.4314 | 60.0391 | 99.9
72.467 | 10.5888 | 60.0028 | 20.78 | 72.4502 | 14.5718 | 59.99 | 20.78 | 72.4732 | 34.5735 | 59.99 | 40.56 | 72.473 | 75.2018 | 60.0167 | 80.12 | 72.4629 | 94.4322 | 60.039 | 99.9
72.4753 | 10.5892 | 60.0027 | 20.78 | 72.4585 | 14.5733 | 59.99 | 20.78 | 72.4816 | 34.575 | 59.99 | 40.56 | 72.4814 | 75.205 | 60.0166 | 80.12 | 72.4713 | 94.4331 | 60.0389 | 99.9
72.4837 | 10.5896 | 60.0026 | 20.78 | 72.4668 | 14.5748 | 59.99 | 20.78 | 72.4899 | 34.5765 | 59.99 | 40.56 | 72.4897 | 75.2083 | 60.0165 | 80.12 | 72.4796 | 94.4339 | 60.0388 | 99.9
72.492 | 10.59 | 60.0026 | 20.78 | 72.4752 | 14.5763 | 59.99 | 20.78 | 72.4982 | 34.578 | 59.99 | 40.56 | 72.498 | 75.2115 | 60.0165 | 80.12 | 72.4879 | 94.4348 | 60.0388 | 99.9
72.5003 | 10.5904 | 60.0025 | 20.78 | 72.4835 | 14.5778 | 59.99 | 20.78 | 72.5066 | 34.5795 | 59.99 | 40.56 | 72.5063 | 75.2148 | 60.0164 | 80.12 | 72.4962 | 94.4356 | 60.0387 | 99.9
72.5087 | 10.5908 | 60.0024 | 20.78 | 72.4918 | 14.5793 | 59.99 | 20.78 | 72.5149 | 34.581 | 59.99 | 40.56 | 72.5147 | 75.218 | 60.0163 | 80.12 | 72.5045 | 94.4365 | 60.0386 | 99.9
72.517 | 10.5912 | 60.0023 | 20.78 | 72.5002 | 14.5807 | 59.99 | 20.78 | 72.5232 | 34.5826 | 59.99 | 40.56 | 72.523 | 75.2213 | 60.0162 | 80.12 | 72.5129 | 94.4374 | 60.0385 | 99.9
72.5253 | 10.5916 | 60.0022 | 20.78 | 72.5085 | 14.5822 | 59.99 | 20.78 | 72.5316 | 34.5841 | 59.99 | 40.56 | 72.5314 | 75.2245 | 60.0161 | 80.12 | 72.5212 | 94.4382 | 60.0384 | 99.9
72.5337 | 10.592 | 60.0021 | 20.78 | 72.5168 | 14.5837 | 59.99 | 20.78 | 72.5399 | 34.5856 | 59.99 | 40.56 | 72.5397 | 75.2277 | 60.016 | 80.12 | 72.5295 | 94.4391 | 60.0383 | 99.9
72.542 | 10.5924 | 60.0021 | 20.78 | 72.5252 | 14.5852 | 59.99 | 20.78 | 72.5482 | 34.5871 | 59.99 | 40.56 | 72.548 | 75.231 | 60.016 | 80.12 | 72.5378 | 94.4399 | 60.0383 | 99.9
72.5503 | 10.5928 | 60.002 | 20.78 | 72.5335 | 14.5867 | 59.99 | 20.78 | 72.5566 | 34.5886 | 59.99 | 40.56 | 72.5563 | 75.2342 | 60.0159 | 80.12 | 72.5462 | 94.4408 | 60.0382 | 99.9
72.5586 | 10.5931 | 60.0019 | 20.78 | 72.5418 | 14.5882 | 59.99 | 20.78 | 72.5649 | 34.5901 | 59.99 | 40.56 | 72.5647 | 75.2375 | 60.0158 | 80.12 | 72.5545 | 94.4417 | 60.0381 | 99.9
72.567 | 10.5935 | 60.0018 | 20.78 | 72.5502 | 14.5896 | 59.99 | 20.78 | 72.5732 | 34.5917 | 59.99 | 40.56 | 72.573 | 75.2407 | 60.0157 | 80.12 | 72.5628 | 94.4425 | 60.038 | 99.9
72.5753 | 10.5939 | 60.0017 | 20.78 | 72.5585 | 14.5911 | 59.99 | 20.78 | 72.5816 | 34.495 | 59.99 | 40.56 | 72.5814 | 75.2439 | 60.0156 | 80.12 | 72.5712 | 94.4434 | 60.0379 | 99.9
72.5836 | 10.5943 | 60.0016 | 20.78 | 72.5668 | 14.5926 | 59.99 | 20.78 | 72.5899 | 34.4954 | 59.9901 | 40.56 | 72.5897 | 75.2472 | 60.0155 | 80.12 | 72.5795 | 94.4442 | 60.0378 | 99.9
72.592 | 10.5947 | 60.0016 | 20.78 | 72.5752 | 14.5941 | 59.99 | 20.78 | 72.5982 | 34.4958 | 59.9902 | 40.56 | 72.598 | 75.2504 | 60.0155 | 80.12 | 72.5878 | 94.4451 | 60.0378 | 99.9
72.6003 | 10.5951 | 60.0015 | 20.78 | 72.5835 | 14.5956 | 59.99 | 20.78 | 72.6066 | 34.4962 | 59.9903 | 40.56 | 72.6063 | 75.2537 | 60.0154 | 80.12 | 72.5961 | 94.4459 | 60.0377 | 99.9
72.6086 | 10.5955 | 60.0014 | 20.78 | 72.5919 | 14.5971 | 59.99 | 20.78 | 72.6149 | 34.4965 | 59.9903 | 40.56 | 72.6146 | 75.2569 | 60.0153 | 80.12 | 72.6045 | 94.4468 | 60.0376 | 99.9
72.617 | 10.5959 | 60.0013 | 20.78 | 72.6002 | 14.5985 | 59.99 | 20.78 | 72.6233 | 34.4969 | 59.9904 | 40.56 | 72.623 | 75.2601 | 60.0152 | 80.12 | 72.6128 | 94.4477 | 60.0375 | 99.9
72.6253 | 10.5963 | 60.0012 | 20.78 | 72.6085 | 14.6 | 59.99 | 20.78 | 72.6316 | 34.4973 | 59.9905 | 40.56 | 72.6313 | 75.2634 | 60.0151 | 80.12 | 72.6211 | 94.4485 | 60.0374 | 99.9
72.6336 | 10.5967 | 60.0011 | 20.78 | 72.6169 | 14.6015 | 59.99 | 20.78 | 72.6399 | 34.4977 | 59.9906 | 40.56 | 72.6396 | 75.2666 | 60.015 | 80.12 | 72.6295 | 94.4494 | 60.0373 | 99.9
72.642 | 10.5971 | 60.001 | 20.78 | 72.6252 | 14.603 | 59.99 | 20.78 | 72.6483 | 34.498 | 59.9907 | 40.56 | 72.6479 | 75.2699 | 60.015 | 80.12 | 72.6378 | 94.4502 | 60.0373 | 99.9
72.6503 | 10.5975 | 60.001 | 20.78 | 72.6335 | 14.6045 | 59.99 | 20.78 | 72.6566 | 34.4984 | 59.9908 | 40.56 | 72.6563 | 75.2731 | 60.0149 | 80.12 | 72.6461 | 94.4511 | 60.0372 | 99.9
72.6586 | 10.5978 | 60.0009 | 20.78 | 72.6418 | 14.606 | 59.99 | 20.78 | 72.6649 | 34.4988 | 59.9908 | 40.56 | 72.6646 | 75.2763 | 60.0148 | 80.12 | 72.6544 | 94.4519 | 60.0371 | 99.9
72.667 | 10.5982 | 60.0008 | 20.78 | 72.6502 | 14.6074 | 59.99 | 20.78 | 72.6732 | 34.4992 | 59.9909 | 40.56 | 72.673 | 75.2796 | 60.0147 | 80.12 | 72.6628 | 94.4528 | 60.037 | 99.9
72.6753 | 10.5986 | 60.0007 | 20.78 | 72.6585 | 14.6089 | 59.99 | 20.78 | 72.6816 | 34.4995 | 59.991 | 40.56 | 72.6813 | 75.2828 | 60.0146 | 80.12 | 72.6711 | 94.4537 | 60.0369 | 99.9
72.6836 | 10.599 | 60.0006 | 20.78 | 72.6668 | 14.6104 | 59.99 | 20.78 | 72.6899 | 34.4999 | 59.9911 | 40.56 | 72.6896 | 75.2861 | 60.0145 | 80.12 | 72.6794 | 94.4545 | 60.0368 | 99.9
72.692 | 10.5994 | 60.0005 | 20.78 | 72.6752 | 14.6119 | 59.99 | 20.78 | 72.6982 | 34.5003 | 59.9912 | 40.56 | 72.6979 | 75.2893 | 60.0145 | 80.12 | 72.6877 | 94.4554 | 60.0368 | 99.9
72.7003 | 10.5998 | 60.0005 | 20.78 | 72.6835 | 14.6134 | 59.99 | 20.78 | 72.7066 | 34.5007 | 59.9913 | 40.56 | 72.7063 | 75.2925 | 60.0144 | 80.12 | 72.696 | 94.4562 | 60.0367 | 99.9
72.7086 | 10.6002 | 60.0004 | 20.78 | 72.6919 | 14.6149 | 59.99 | 20.78 | 72.7149 | 34.501 | 59.9913 | 40.56 | 72.7146 | 75.2958 | 60.0143 | 80.12 | 72.7044 | 94.4571 | 60.0366 | 99.9
72.717 | 10.6006 | 60.0003 | 20.78 | 72.7002 | 14.6163 | 59.99 | 20.78 | 72.7233 | 34.5014 | 59.9914 | 40.56 | 72.723 | 75.299 | 60.0142 | 80.12 | 72.7127 | 94.4579 | 60.0365 | 99.9
72.7253 | 10.601 | 60.0002 | 20.78 | 72.7085 | 14.6178 | 59.99 | 20.78 | 72.7316 | 34.5018 | 59.9915 | 40.56 | 72.7313 | 75.3023 | 60.0141 | 80.12 | 72.7211 | 94.4588 | 60.0364 | 99.9
72.7336 | 10.6014 | 60.0001 | 20.78 | 72.7169 | 14.6193 | 59.99 | 20.78 | 72.7399 | 34.5022 | 59.9916 | 40.56 | 72.7396 | 75.3055 | 60.014 | 80.12 | 72.7294 | 94.4597 | 60.0363 | 99.9
72.742 | 10.6018 | 60 | 20.78 | 72.7252 | 14.6208 | 59.99 | 20.78 | 72.7483 | 34.5025 | 59.9917 | 40.56 | 72.7479 | 75.3087 | 60.014 | 80.12 | 72.7377 | 94.4605 | 60.0363 | 99.9
72.7503 | 10.6021 | 60.0001 | 20.78 | 72.7335 | 14.6223 | 59.99 | 20.78 | 72.7566 | 34.5029 | 59.9918 | 40.56 | 72.7563 | 75.312 | 60.0139 | 80.12 | 72.746 | 94.4614 | 60.0362 | 99.9
72.7586 | 10.6023 | 60.0002 | 20.78 | 72.7419 | 14.6238 | 59.99 | 20.78 | 72.7649 | 34.5033 | 59.9918 | 40.56 | 72.7646 | 75.3152 | 60.0138 | 80.12 | 72.7543 | 94.4622 | 60.0361 | 99.9
72.767 | 10.6026 | 60.0004 | 20.78 | 72.7502 | 14.6252 | 59.99 | 20.78 | 72.7733 | 34.5037 | 59.9919 | 40.56 | 72.7729 | 75.3185 | 60.0137 | 80.12 | 72.7627 | 94.4631 | 60.036 | 99.9
72.7753 | 10.6028 | 60.0006 | 20.78 | 72.7585 | 14.6267 | 59.99 | 20.78 | 72.7816 | 34.504 | 59.992 | 40.56 | 72.7812 | 75.3217 | 60.0136 | 80.12 | 72.771 | 94.464 | 60.0359 | 99.9
72.7836 | 10.603 | 60.0007 | 20.78 | 72.7669 | 14.6282 | 59.99 | 20.78 | 72.7899 | 34.5044 | 59.9921 | 40.56 | 72.7896 | 75.325 | 60.0135 | 80.12 | 72.7794 | 94.4648 | 60.0358 | 99.9
72.792 | 10.6033 | 60.0009 | 20.78 | 72.7752 | 14.6297 | 59.99 | 20.78 | 72.7983 | 34.5048 | 59.9922 | 40.56 | 72.7979 | 75.3282 | 60.0135 | 80.12 | 72.7877 | 94.4657 | 60.0358 | 99.9
72.8003 | 10.6035 | 60.0011 | 20.78 | 72.7835 | 14.6312 | 59.99 | 20.78 | 72.8066 | 34.5052 | 59.9923 | 40.56 | 72.8063 | 75.3314 | 60.0134 | 80.12 | 72.796 | 94.4665 | 60.0357 | 99.9
72.8086 | 10.6037 | 60.0012 | 20.78 | 72.7919 | 14.6327 | 59.99 | 20.78 | 72.8149 | 34.5055 | 59.9923 | 40.56 | 72.8146 | 75.3347 | 60.0133 | 80.12 | 72.8043 | 94.4674 | 60.0356 | 99.9
72.817 | 10.604 | 60.0014 | 20.78 | 72.8002 | 14.6341 | 59.99 | 20.78 | 72.8233 | 34.5059 | 59.9924 | 40.56 | 72.8229 | 75.3379 | 60.0132 | 80.12 | 72.8126 | 94.4682 | 60.0355 | 99.9
72.8253 | 10.6042 | 60.0016 | 20.78 | 72.8085 | 14.6356 | 59.99 | 20.78 | 72.8316 | 34.5063 | 59.9925 | 40.56 | 72.8312 | 75.3411 | 60.0131 | 80.12 | 72.821 | 94.4691 | 60.0354 | 99.9
72.8336 | 10.6044 | 60.0017 | 20.78 | 72.8169 | 14.6371 | 59.99 | 20.78 | 72.8399 | 34.5067 | 59.9926 | 40.56 | 72.8396 | 75.3444 | 60.013 | 80.12 | 72.8293 | 94.47 | 60.0353 | 99.9
72.842 | 10.6047 | 60.0019 | 20.78 | 72.8252 | 14.6386 | 59.99 | 20.78 | 72.8483 | 34.507 | 59.9927 | 40.56 | 72.8479 | 75.3476 | 60.013 | 80.12 | 72.8376 | 94.4708 | 60.0353 | 99.9
72.8503 | 10.6049 | 60.0021 | 20.78 | 72.8335 | 14.6401 | 59.99 | 20.78 | 72.8566 | 34.5074 | 59.9928 | 40.56 | 72.8563 | 75.3509 | 60.0129 | 80.12 | 72.8459 | 94.4717 | 60.0352 | 99.9
72.8586 | 10.6051 | 60.0022 | 20.78 | 72.8419 | 14.6414 | 59.9901 | 20.78 | 72.8649 | 34.5078 | 59.9928 | 40.56 | 72.8646 | 75.3541 | 60.0128 | 80.12 | 72.8543 | 94.4725 | 60.0351 | 99.9
72.867 | 10.6054 | 60.0024 | 20.78 | 72.8502 | 14.6428 | 59.9902 | 20.78 | 72.8733 | 34.5082 | 59.9929 | 40.56 | 72.8729 | 75.3574 | 60.0127 | 80.12 | 72.8626 | 94.4734 | 60.035 | 99.9
72.8753 | 10.6056 | 60.0026 | 20.78 | 72.8586 | 14.6442 | 59.9903 | 20.78 | 72.8816 | 34.5085 | 59.993 | 40.56 | 72.8812 | 75.3606 | 60.0126 | 80.12 | 72.8709 | 94.4742 | 60.0349 | 99.9
72.8836 | 10.6058 | 60.0027 | 20.78 | 72.8669 | 14.6455 | 59.9903 | 20.78 | 72.89 | 34.5089 | 59.9931 | 40.56 | 72.8895 | 75.3638 | 60.0125 | 80.12 | 72.8793 | 94.4751 | 60.0348 | 99.9
72.892 | 10.6061 | 60.0029 | 20.78 | 72.8752 | 14.6469 | 59.9904 | 20.78 | 72.8983 | 34.5093 | 59.9932 | 40.56 | 72.8979 | 75.3671 | 60.0125 | 80.12 | 72.8876 | 94.476 | 60.0348 | 99.9
72.9003 | 10.6063 | 60.0031 | 20.78 | 72.8835 | 14.6482 | 59.9905 | 20.78 | 72.9066 | 34.5097 | 59.9933 | 40.56 | 72.9062 | 75.3703 | 60.0124 | 80.12 | 72.8959 | 94.4768 | 60.0347 | 99.9
72.9086 | 10.6065 | 60.0032 | 20.78 | 72.8919 | 14.6496 | 59.9906 | 20.78 | 72.9149 | 34.51 | 59.9933 | 40.56 | 72.9146 | 75.3736 | 60.0123 | 80.12 | 72.9042 | 94.4777 | 60.0346 | 99.9
72.917 | 10.6068 | 60.0034 | 20.78 | 72.9002 | 14.6509 | 59.9907 | 20.78 | 72.9233 | 34.5104 | 59.9934 | 40.56 | 72.9229 | 75.3768 | 60.0122 | 80.12 | 72.9126 | 94.4785 | 60.0345 | 99.9
72.9253 | 10.607 | 60.0036 | 20.78 | 72.9085 | 14.6523 | 59.9908 | 20.78 | 72.9316 | 34.5108 | 59.9935 | 40.56 | 72.9312 | 75.38 | 60.0121 | 80.12 | 72.9209 | 94.4794 | 60.0344 | 99.9
72.9336 | 10.6072 | 60.0037 | 20.78 | 72.9169 | 14.6537 | 59.9908 | 20.78 | 72.9399 | 34.5112 | 59.9936 | 40.56 | 72.9395 | 75.3833 | 60.012 | 80.12 | 72.9292 | 94.4802 | 60.0343 | 99.9
72.9419 | 10.6075 | 60.0039 | 20.78 | 72.9252 | 14.655 | 59.9909 | 20.78 | 72.9483 | 34.5115 | 59.9937 | 40.56 | 72.9479 | 75.3865 | 60.012 | 80.12 | 72.9376 | 94.4811 | 60.0343 | 99.9
72.9503 | 10.6077 | 60.0041 | 20.78 | 72.9336 | 14.6564 | 59.991 | 20.78 | 72.9566 | 34.5119 | 59.9938 | 40.56 | 72.9562 | 75.3898 | 60.0119 | 80.12 | 72.9459 | 94.482 | 60.0342 | 99.9
72.9586 | 10.6079 | 60.0042 | 20.78 | 72.9419 | 14.6577 | 59.9911 | 20.78 | 72.965 | 34.5123 | 59.9938 | 40.56 | 72.9645 | 75.393 | 60.0118 | 80.12 | 72.9542 | 94.4828 | 60.0341 | 99.9
72.9669 | 10.6082 | 60.0044 | 20.78 | 72.9502 | 14.6591 | 59.9912 | 20.78 | 72.9733 | 34.5127 | 59.9939 | 40.56 | 72.9728 | 75.3962 | 60.0117 | 80.12 | 72.9625 | 94.4837 | 60.034 | 99.9
72.9753 | 10.6084 | 60.0046 | 20.78 | 72.9586 | 14.6605 | 59.9913 | 20.78 | 72.9816 | 34.513 | 59.994 | 40.56 | 72.9812 | 75.3995 | 60.0116 | 80.12 | 72.9709 | 94.4845 | 60.0339 | 99.9
72.9836 | 10.6086 | 60.0047 | 20.78 | 72.9669 | 14.6618 | 59.9913 | 20.78 | 72.99 | 34.5134 | 59.9941 | 40.56 | 72.9895 | 75.4027 | 60.0115 | 80.12 | 72.9792 | 94.4854 | 60.0338 | 99.9
72.9919 | 10.6089 | 60.0049 | 20.78 | 72.9752 | 14.6632 | 59.9914 | 20.78 | 72.9983 | 34.5138 | 59.9942 | 40.56 | 72.9979 | 75.406 | 60.0115 | 80.12 | 72.9875 | 94.4863 | 60.0338 | 99.9
73.0003 | 10.6091 | 60.0051 | 20.78 | 72.9836 | 14.6645 | 59.9915 | 20.78 | 73.0066 | 34.5142 | 59.9943 | 40.56 | 73.0062 | 75.4092 | 60.0114 | 80.12 | 72.9958 | 94.4871 | 60.0337 | 99.9
73.0086 | 10.6093 | 60.0052 | 20.78 | 72.9919 | 14.6659 | 59.9916 | 20.78 | 73.015 | 34.5145 | 59.9943 | 40.56 | 73.0145 | 75.4124 | 60.0113 | 80.12 | 73.0042 | 94.488 | 60.0336 | 99.9
73.0169 | 10.6096 | 60.0054 | 20.78 | 73.0002 | 14.6672 | 59.9917 | 20.78 | 73.0233 | 34.5149 | 59.9944 | 40.56 | 73.0228 | 75.4157 | 60.0112 | 80.12 | 73.0125 | 94.4888 | 60.0335 | 99.9
73.0253 | 10.6098 | 60.0056 | 20.78 | 73.0085 | 14.6686 | 59.9918 | 20.78 | 73.0316 | 34.5153 | 59.9945 | 40.56 | 73.0312 | 75.4189 | 60.0111 | 80.12 | 73.0208 | 94.4897 | 60.0334 | 99.9
73.0336 | 10.61 | 60.0057 | 20.78 | 73.0169 | 14.67 | 59.9918 | 20.78 | 73.0399 | 34.5157 | 59.9946 | 40.56 | 73.0395 | 75.4222 | 60.011 | 80.12 | 73.0292 | 94.4905 | 60.0333 | 99.9
73.0419 | 10.6103 | 60.0059 | 20.78 | 73.0252 | 14.6713 | 59.9919 | 20.78 | 73.0483 | 34.516 | 59.9947 | 40.56 | 73.0479 | 75.4254 | 60.011 | 80.12 | 73.0375 | 94.4914 | 60.0333 | 99.9
73.0503 | 10.6105 | 60.0061 | 20.78 | 73.0335 | 14.6727 | 59.992 | 20.78 | 73.0566 | 34.5164 | 59.9948 | 40.56 | 73.0562 | 75.4286 | 60.0109 | 80.12 | 73.0458 | 94.4923 | 60.0332 | 99.9
73.0586 | 10.6107 | 60.0062 | 20.78 | 73.0419 | 14.674 | 59.9921 | 20.78 | 73.065 | 34.5168 | 59.9948 | 40.56 | 73.0645 | 75.4319 | 60.0108 | 80.12 | 73.0541 | 94.4931 | 60.0331 | 99.9
73.0669 | 10.611 | 60.0064 | 20.78 | 73.0502 | 14.6754 | 59.9922 | 20.78 | 73.0733 | 34.5172 | 59.9949 | 40.56 | 73.0728 | 75.4351 | 60.0107 | 80.12 | 73.0624 | 94.494 | 60.033 | 99.9
73.0753 | 10.6112 | 60.0066 | 20.78 | 73.0586 | 14.6768 | 59.9923 | 20.78 | 73.0816 | 34.5175 | 59.995 | 40.56 | 73.0812 | 75.4384 | 60.0106 | 80.12 | 73.0708 | 94.4948 | 60.0329 | 99.9
73.0836 | 10.6114 | 60.0067 | 20.78 | 73.0669 | 14.6781 | 59.9923 | 20.78 | 73.09 | 34.5179 | 59.9951 | 40.56 | 73.0895 | 75.4416 | 60.0105 | 80.12 | 73.0791 | 94.4957 | 60.0328 | 99.9
73.0919 | 10.6117 | 60.0069 | 20.78 | 73.0752 | 14.6795 | 59.9924 | 20.78 | 73.0983 | 34.5183 | 59.9952 | 40.56 | 73.0978 | 75.4448 | 60.0105 | 80.12 | 73.0875 | 94.4965 | 60.0328 | 99.9
73.1003 | 10.6119 | 60.0071 | 20.78 | 73.0836 | 14.6808 | 59.9925 | 20.78 | 73.1066 | 34.5187 | 59.9953 | 40.56 | 73.1061 | 75.4481 | 60.0104 | 80.12 | 73.0958 | 94.4974 | 60.0327 | 99.9
73.1086 | 10.6121 | 60.0072 | 20.78 | 73.0919 | 14.6822 | 59.9926 | 20.78 | 73.115 | 34.519 | 59.9953 | 40.56 | 73.1144 | 75.4513 | 60.0103 | 80.12 | 73.1041 | 94.4983 | 60.0326 | 99.9
73.1169 | 10.6124 | 60.0074 | 20.78 | 73.1002 | 14.6835 | 59.9927 | 20.78 | 73.1233 | 34.5194 | 59.9954 | 40.56 | 73.1228 | 75.4546 | 60.0102 | 80.12 | 73.1124 | 94.4991 | 60.0325 | 99.9
73.1253 | 10.6126 | 60.0076 | 20.78 | 73.1086 | 14.6849 | 59.9928 | 20.78 | 73.1316 | 34.5198 | 59.9955 | 40.56 | 73.1311 | 75.4578 | 60.0101 | 80.12 | 73.1207 | 94.5 | 60.0324 | 99.9
73.1336 | 10.6128 | 60.0077 | 20.78 | 73.1169 | 14.6863 | 59.9928 | 20.78 | 73.14 | 34.5202 | 59.9956 | 40.56 | 73.1395 | 75.461 | 60.01 | 80.12 | 73.1291 | 94.5008 | 60.0323 | 99.9
73.1419 | 10.6131 | 60.0079 | 20.78 | 73.1252 | 14.6876 | 59.9929 | 20.78 | 73.1483 | 34.5205 | 59.9957 | 40.56 | 73.1478 | 75.2956 | 60.01 | 80.12 | 73.1374 | 94.5017 | 60.0323 | 99.9
73.1503 | 10.6133 | 60.0081 | 20.78 | 73.1335 | 14.689 | 59.993 | 20.78 | 73.1566 | 34.5209 | 59.9958 | 40.56 | 73.1561 | 75.2997 | 60.01 | 80.12 | 73.1458 | 94.5025 | 60.0322 | 99.9
73.1586 | 10.6135 | 60.0082 | 20.78 | 73.1419 | 14.6903 | 59.9931 | 20.78 | 73.165 | 34.5213 | 59.9958 | 40.56 | 73.1644 | 75.3038 | 60.01 | 80.12 | 73.1541 | 94.5034 | 60.0321 | 99.9
73.1669 | 10.6138 | 60.0084 | 20.78 | 73.1502 | 14.6917 | 59.9932 | 20.78 | 73.1733 | 34.5217 | 59.9959 | 40.56 | 73.1728 | 75.3079 | 60.01 | 80.12 | 73.1624 | 94.5043 | 60.032 | 99.9
73.1753 | 10.614 | 60.0086 | 20.78 | 73.1585 | 14.6931 | 59.9933 | 20.78 | 73.1816 | 34.522 | 59.996 | 40.56 | 73.1811 | 75.312 | 60.01 | 80.12 | 73.1707 | 94.5051 | 60.0319 | 99.9
73.1836 | 10.6142 | 60.0087 | 20.78 | 73.1669 | 14.6944 | 59.9933 | 20.78 | 73.19 | 34.5224 | 59.9961 | 40.56 | 73.1895 | 75.3161 | 60.01 | 80.12 | 73.179 | 94.506 | 60.0318 | 99.9
73.1919 | 10.6145 | 60.0089 | 20.78 | 73.1752 | 14.6958 | 59.9934 | 20.78 | 73.1983 | 34.5228 | 59.9962 | 40.56 | 73.1978 | 75.3202 | 60.01 | 80.12 | 73.1874 | 94.5068 | 60.0318 | 99.9
73.2003 | 10.6147 | 60.0091 | 20.78 | 73.1835 | 14.6971 | 59.9935 | 20.78 | 73.2066 | 34.5232 | 59.9963 | 40.56 | 73.2061 | 75.3243 | 60.01 | 80.12 | 73.1957 | 94.5077 | 60.0317 | 99.9
73.2086 | 10.6149 | 60.0092 | 20.78 | 73.1919 | 14.6985 | 59.9936 | 20.78 | 73.215 | 34.5235 | 59.9963 | 40.56 | 73.2144 | 75.3284 | 60.01 | 80.12 | 73.204 | 94.5086 | 60.0316 | 99.9
73.2169 | 10.6152 | 60.0094 | 20.78 | 73.2002 | 14.6998 | 59.9937 | 20.78 | 73.2233 | 34.5239 | 59.9964 | 40.56 | 73.2228 | 75.3325 | 60.01 | 80.12 | 73.2123 | 94.5094 | 60.0315 | 99.9
73.2253 | 10.6154 | 60.0096 | 20.78 | 73.2085 | 14.7012 | 59.9938 | 20.78 | 73.2317 | 34.5243 | 59.9965 | 40.56 | 73.2311 | 75.3366 | 60.01 | 80.12 | 73.2207 | 94.5103 | 60.0314 | 99.9
73.2336 | 10.6156 | 60.0097 | 20.78 | 73.2169 | 14.7026 | 59.9938 | 20.78 | 73.24 | 34.5247 | 59.9966 | 40.56 | 73.2394 | 75.3407 | 60.01 | 80.12 | 73.229 | 94.5111 | 60.0313 | 99.9
73.2419 | 10.6159 | 60.0099 | 20.78 | 73.2252 | 14.7039 | 59.9939 | 20.78 | 73.2483 | 34.525 | 59.9967 | 40.56 | 73.2477 | 75.3448 | 60.01 | 80.12 | 73.2374 | 94.512 | 60.0313 | 99.9
73.2503 | 10.6161 | 60.0101 | 20.78 | 73.2335 | 14.7053 | 59.994 | 20.78 | 73.2567 | 34.5254 | 59.9968 | 40.56 | 73.2561 | 75.3489 | 60.01 | 80.12 | 73.2457 | 94.5128 | 60.0312 | 99.9
73.2586 | 10.6163 | 60.0102 | 20.78 | 73.2419 | 14.7066 | 59.9941 | 20.78 | 73.265 | 34.5258 | 59.9968 | 40.56 | 73.2644 | 75.353 | 60.01 | 80.12 | 73.254 | 94.5137 | 60.0311 | 99.9
73.2669 | 10.6166 | 60.0104 | 20.78 | 73.2502 | 14.708 | 59.9942 | 20.78 | 73.2733 | 34.5262 | 59.9969 | 40.56 | 73.2728 | 75.3571 | 60.01 | 80.12 | 73.2623 | 94.5146 | 60.031 | 99.9
73.2753 | 10.6168 | 60.0106 | 20.78 | 73.2585 | 14.7093 | 59.9943 | 20.78 | 73.2816 | 34.5266 | 59.997 | 40.56 | 73.2811 | 75.3612 | 60.01 | 80.12 | 73.2706 | 94.5154 | 60.0309 | 99.9
73.2836 | 10.617 | 60.0107 | 20.78 | 73.2668 | 14.7107 | 59.9943 | 20.78 | 73.29 | 34.5269 | 59.9971 | 40.56 | 73.2894 | 75.3653 | 60.01 | 80.12 | 73.279 | 94.5163 | 60.0308 | 99.9
73.2919 | 10.6173 | 60.0109 | 20.78 | 73.2752 | 14.7121 | 59.9944 | 20.78 | 73.2983 | 34.5273 | 59.9972 | 40.56 | 73.2977 | 75.3694 | 60.01 | 80.12 | 73.2873 | 94.5171 | 60.0308 | 99.9
73.3002 | 10.6175 | 60.0111 | 20.78 | 73.2835 | 14.7134 | 59.9945 | 20.78 | 73.3067 | 34.5277 | 59.9973 | 40.56 | 73.3061 | 75.3735 | 60.01 | 80.12 | 73.2957 | 94.518 | 60.0307 | 99.9
73.3086 | 10.6177 | 60.0112 | 20.78 | 73.2918 | 14.7148 | 59.9946 | 20.78 | 73.315 | 34.528 | 59.9973 | 40.56 | 73.3144 | 75.3776 | 60.01 | 80.12 | 73.304 | 94.5188 | 60.0306 | 99.9
73.3169 | 10.618 | 60.0114 | 20.78 | 73.3002 | 14.7161 | 59.9947 | 20.78 | 73.3233 | 34.5284 | 59.9974 | 40.56 | 73.3228 | 75.3817 | 60.01 | 80.12 | 73.3123 | 94.5197 | 60.0305 | 99.9
73.3252 | 10.6182 | 60.0116 | 20.78 | 73.3085 | 14.7175 | 59.9948 | 20.78 | 73.3317 | 34.5288 | 59.9975 | 40.56 | 73.3311 | 75.3858 | 60.01 | 80.12 | 73.3206 | 94.5206 | 60.0304 | 99.9
73.3336 | 10.6184 | 60.0117 | 20.78 | 73.3168 | 14.7189 | 59.9948 | 20.78 | 73.34 | 34.5292 | 59.9976 | 40.56 | 73.3394 | 75.3899 | 60.01 | 80.12 | 73.3289 | 94.5214 | 60.0303 | 99.9
73.3419 | 10.6187 | 60.0119 | 20.78 | 73.3252 | 14.7202 | 59.9949 | 20.78 | 73.3483 | 34.5295 | 59.9977 | 40.56 | 73.3477 | 75.394 | 60.01 | 80.12 | 73.3373 | 94.5223 | 60.0303 | 99.9
73.3502 | 10.6189 | 60.0121 | 20.78 | 73.3335 | 14.7216 | 59.995 | 20.78 | 73.3567 | 34.5299 | 59.9978 | 40.56 | 73.356 | 75.3981 | 60.01 | 80.12 | 73.3456 | 94.5231 | 60.0302 | 99.9
73.3586 | 10.6191 | 60.0122 | 20.78 | 73.3419 | 14.7229 | 59.9951 | 20.78 | 73.365 | 34.5303 | 59.9978 | 40.56 | 73.3644 | 75.4022 | 60.01 | 80.12 | 73.3539 | 94.524 | 60.0301 | 99.9
73.3669 | 10.6194 | 60.0124 | 20.78 | 73.3502 | 14.7243 | 59.9952 | 20.78 | 73.3733 | 34.5307 | 59.9979 | 40.56 | 73.3727 | 75.4063 | 60.01 | 80.12 | 73.3622 | 94.5248 | 60.03 | 99.9
73.3752 | 10.6196 | 60.0126 | 20.78 | 73.3585 | 14.7256 | 59.9953 | 20.78 | 73.3817 | 34.531 | 59.998 | 40.56 | 73.381 | 75.4104 | 60.01 | 80.12 | 73.3706 | 94.5259 | 60.03 | 99.9
73.3836 | 10.6198 | 60.0127 | 20.78 | 73.3669 | 14.727 | 59.9953 | 20.78 | 73.39 | 34.5314 | 59.9981 | 40.56 | 73.3893 | 75.4145 | 60.01 | 80.12 | 73.3789 | 94.527 | 60.03 | 99.9
73.3919 | 10.6201 | 60.0129 | 20.78 | 73.3752 | 14.7284 | 59.9954 | 20.78 | 73.3983 | 34.5318 | 59.9982 | 40.56 | 73.3977 | 75.4186 | 60.01 | 80.12 | 73.3873 | 94.5282 | 60.03 | 99.9
73.4002 | 10.6203 | 60.0131 | 20.78 | 73.3835 | 14.7297 | 59.9955 | 20.78 | 73.4067 | 34.5322 | 59.9983 | 40.56 | 73.406 | 75.4227 | 60.01 | 80.12 | 73.3956 | 94.5293 | 60.03 | 99.9
73.4086 | 10.6205 | 60.0132 | 20.78 | 73.3918 | 14.7311 | 59.9956 | 20.78 | 73.415 | 34.5326 | 59.9983 | 40.56 | 73.4144 | 75.4268 | 60.01 | 80.12 | 73.4039 | 94.5304 | 60.03 | 99.9
73.4169 | 10.6208 | 60.0134 | 20.78 | 73.4002 | 14.7324 | 59.9957 | 20.78 | 73.4233 | 34.5329 | 59.9984 | 40.56 | 73.4227 | 75.4309 | 60.01 | 80.12 | 73.4122 | 94.5315 | 60.03 | 99.9
73.4252 | 10.621 | 60.0136 | 20.78 | 73.4085 | 14.7338 | 59.9958 | 20.78 | 73.4317 | 34.5333 | 59.9985 | 40.56 | 73.431 | 75.435 | 60.01 | 80.12 | 73.4205 | 94.5326 | 60.03 | 99.9
73.4336 | 10.6212 | 60.0137 | 20.78 | 73.4168 | 14.7352 | 59.9958 | 20.78 | 73.44 | 34.5337 | 59.9986 | 40.56 | 73.4393 | 75.4391 | 60.01 | 80.12 | 73.4289 | 94.5337 | 60.03 | 99.9
73.4419 | 10.6215 | 60.0139 | 20.78 | 73.4252 | 14.7365 | 59.9959 | 20.78 | 73.4483 | 34.534 | 59.9987 | 40.56 | 73.4477 | 75.4432 | 60.01 | 80.12 | 73.4372 | 94.5349 | 60.03 | 99.9
73.4502 | 10.6217 | 60.0141 | 20.78 | 73.4335 | 14.7379 | 59.996 | 20.78 | 73.4567 | 34.5344 | 59.9988 | 40.56 | 73.456 | 75.4473 | 60.01 | 80.12 | 73.4456 | 94.536 | 60.03 | 99.9
73.4585 | 10.6219 | 60.0142 | 20.78 | 73.4418 | 14.7392 | 59.9961 | 20.78 | 73.465 | 34.5348 | 59.9988 | 40.56 | 73.4644 | 75.4514 | 60.01 | 80.12 | 73.4539 | 94.5371 | 60.03 | 99.9
73.4669 | 10.6222 | 60.0144 | 20.78 | 73.4502 | 14.7406 | 59.9962 | 20.78 | 73.4733 | 34.5352 | 59.9989 | 40.56 | 73.4727 | 75.4555 | 60.01 | 80.12 | 73.4622 | 94.5382 | 60.03 | 99.9
73.4752 | 10.6224 | 60.0146 | 20.78 | 73.4585 | 14.7419 | 59.9963 | 20.78 | 73.4817 | 34.5355 | 59.999 | 40.56 | 73.481 | 75.4596 | 60.01 | 80.12 | 73.4705 | 94.5393 | 60.03 | 99.9
73.4835 | 10.6226 | 60.0147 | 20.78 | 73.4668 | 14.7433 | 59.9963 | 20.78 | 73.49 | 34.5359 | 59.9991 | 40.56 | 73.4893 | 75.4637 | 60.01 | 80.12 | 73.4788 | 94.5404 | 60.03 | 99.9
73.4919 | 10.6229 | 60.0149 | 20.78 | 73.4752 | 14.7447 | 59.9964 | 20.78 | 73.4983 | 34.5363 | 59.9992 | 40.56 | 73.4977 | 75.4678 | 60.01 | 80.12 | 73.4872 | 94.5415 | 60.03 | 99.9
73.5002 | 10.6231 | 60.0151 | 20.78 | 73.4835 | 14.746 | 59.9965 | 20.78 | 73.5067 | 34.5367 | 59.9993 | 40.56 | 73.506 | 75.4719 | 60.01 | 80.12 | 73.4955 | 94.5427 | 60.03 | 99.9
73.5085 | 10.6233 | 60.0152 | 20.78 | 73.4918 | 14.7474 | 59.9966 | 20.78 | 73.515 | 34.537 | 59.9993 | 40.56 | 73.5143 | 75.476 | 60.01 | 80.12 | 73.5038 | 94.5438 | 60.03 | 99.9
73.5169 | 10.6236 | 60.0154 | 20.78 | 73.5002 | 14.7487 | 59.9967 | 20.78 | 73.5233 | 34.5374 | 59.9994 | 40.56 | 73.5226 | 75.4801 | 60.01 | 80.12 | 73.5121 | 94.5449 | 60.03 | 99.9
73.5252 | 10.6238 | 60.0156 | 20.78 | 73.5085 | 14.7501 | 59.9968 | 20.78 | 73.5317 | 34.5378 | 59.9995 | 40.56 | 73.531 | 75.4842 | 60.01 | 80.12 | 73.5205 | 94.546 | 60.03 | 99.9
73.5335 | 10.624 | 60.0157 | 20.78 | 73.5168 | 14.7514 | 59.9968 | 20.78 | 73.54 | 34.5382 | 59.9996 | 40.56 | 73.5393 | 75.4883 | 60.01 | 80.12 | 73.5288 | 94.5471 | 60.03 | 99.9
73.5419 | 10.6243 | 60.0159 | 20.78 | 73.5251 | 14.7528 | 59.9969 | 20.78 | 73.5483 | 34.5385 | 59.9997 | 40.56 | 73.5477 | 75.4924 | 60.01 | 80.12 | 73.5372 | 94.5482 | 60.03 | 99.9
73.5502 | 10.6245 | 60.0161 | 20.78 | 73.5335 | 14.7542 | 59.997 | 20.78 | 73.5567 | 34.5389 | 59.9998 | 40.56 | 73.556 | 75.4965 | 60.01 | 80.12 | 73.5455 | 94.5494 | 60.03 | 99.9
73.5585 | 10.6247 | 60.0162 | 20.78 | 73.5418 | 14.7555 | 59.9971 | 20.78 | 73.565 | 34.5393 | 59.9998 | 40.56 | 73.5643 | 75.5006 | 60.01 | 80.12 | 73.5538 | 94.5505 | 60.03 | 99.9
73.5668 | 10.625 | 60.0164 | 20.78 | 73.5501 | 14.7569 | 59.9972 | 20.78 | 73.5733 | 34.5397 | 59.9999 | 40.56 | 73.5726 | 75.5047 | 60.01 | 80.12 | 73.5621 | 94.5516 | 60.03 | 99.9
73.5752 | 10.6252 | 60.0166 | 20.78 | 73.5585 | 14.7582 | 59.9973 | 20.78 | 73.5817 | 34.7172 | 60 | 40.56 | 73.581 | 75.5088 | 60.01 | 80.12 | 73.5704 | 94.5527 | 60.03 | 99.9
73.5835 | 10.6254 | 60.0167 | 20.78 | 73.5668 | 14.7596 | 59.9973 | 20.78 | 73.59 | 34.7188 | 60.0001 | 40.56 | 73.5893 | 75.5128 | 60.01 | 80.12 | 73.5788 | 94.5538 | 60.03 | 99.9
73.5918 | 10.6257 | 60.0169 | 20.78 | 73.5751 | 14.761 | 59.9974 | 20.78 | 73.5983 | 34.7205 | 60.0002 | 40.56 | 73.5977 | 75.5169 | 60.01 | 80.12 | 73.5871 | 94.5549 | 60.03 | 99.9
73.6002 | 10.6259 | 60.0171 | 20.78 | 73.5835 | 14.7623 | 59.9975 | 20.78 | 73.6067 | 34.7221 | 60.0003 | 40.56 | 73.606 | 75.521 | 60.01 | 80.12 | 73.5955 | 94.5561 | 60.03 | 99.9
73.6085 | 10.6261 | 60.0172 | 20.78 | 73.5918 | 14.7637 | 59.9976 | 20.78 | 73.615 | 34.7237 | 60.0003 | 40.56 | 73.6143 | 75.5251 | 60.01 | 80.12 | 73.6038 | 94.5572 | 60.03 | 99.9
73.6168 | 10.6264 | 60.0174 | 20.78 | 73.6002 | 14.765 | 59.9977 | 20.78 | 73.6233 | 34.7254 | 60.0004 | 40.56 | 73.6226 | 75.5292 | 60.01 | 80.12 | 73.6121 | 94.5583 | 60.03 | 99.9
73.6252 | 10.6266 | 60.0176 | 20.78 | 73.6085 | 14.7664 | 59.9978 | 20.78 | 73.6317 | 34.727 | 60.0005 | 40.56 | 73.6309 | 75.5333 | 60.01 | 80.12 | 73.6204 | 94.5594 | 60.03 | 99.9
73.6335 | 10.6268 | 60.0177 | 20.78 | 73.6168 | 14.7677 | 59.9978 | 20.78 | 73.64 | 34.7286 | 60.0006 | 40.56 | 73.6393 | 75.5374 | 60.01 | 80.12 | 73.6287 | 94.5605 | 60.03 | 99.9
73.6418 | 10.6271 | 60.0179 | 20.78 | 73.6252 | 14.7691 | 59.9979 | 20.78 | 73.6483 | 34.7303 | 60.0007 | 40.56 | 73.6476 | 75.5415 | 60.01 | 80.12 | 73.6371 | 94.5616 | 60.03 | 99.9
73.6502 | 10.6273 | 60.0181 | 20.78 | 73.6335 | 14.7705 | 59.998 | 20.78 | 73.6567 | 34.7319 | 60.0008 | 40.56 | 73.6559 | 75.5456 | 60.01 | 80.12 | 73.6454 | 94.5627 | 60.03 | 99.9
73.6585 | 10.6275 | 60.0182 | 20.78 | 73.6418 | 14.7718 | 59.9981 | 20.78 | 73.665 | 34.7335 | 60.0008 | 40.56 | 73.6642 | 75.5497 | 60.01 | 80.12 | 73.6537 | 94.5639 | 60.03 | 99.9
73.6668 | 10.6278 | 60.0184 | 20.78 | 73.6501 | 14.7732 | 59.9982 | 20.78 | 73.6733 | 34.7352 | 60.0009 | 40.56 | 73.6726 | 75.5538 | 60.01 | 80.12 | 73.662 | 94.565 | 60.03 | 99.9
73.6752 | 10.628 | 60.0186 | 20.78 | 73.6585 | 14.7745 | 59.9983 | 20.78 | 73.6817 | 34.7368 | 60.001 | 40.56 | 73.6809 | 75.5579 | 60.01 | 80.12 | 73.6704 | 94.5661 | 60.03 | 99.9
73.6835 | 10.6282 | 60.0187 | 20.78 | 73.6668 | 14.7759 | 59.9983 | 20.78 | 73.69 | 34.7384 | 60.0011 | 40.56 | 73.6893 | 75.562 | 60.01 | 80.12 | 73.6787 | 94.5672 | 60.03 | 99.9
73.6918 | 10.6285 | 60.0189 | 20.78 | 73.6751 | 14.7773 | 59.9984 | 20.78 | 73.6983 | 34.7401 | 60.0012 | 40.56 | 73.6976 | 75.5661 | 60.01 | 80.12 | 73.6871 | 94.5683 | 60.03 | 99.9
73.7001 | 10.6287 | 60.0191 | 20.78 | 73.6835 | 14.7786 | 59.9985 | 20.78 | 73.7067 | 34.7417 | 60.0013 | 40.56 | 73.7059 | 75.5702 | 60.01 | 80.12 | 73.6954 | 94.5694 | 60.03 | 99.9
73.7085 | 10.6289 | 60.0192 | 20.78 | 73.6918 | 14.78 | 59.9986 | 20.78 | 73.715 | 34.7433 | 60.0013 | 40.56 | 73.7142 | 75.5743 | 60.01 | 80.12 | 73.7037 | 94.5706 | 60.03 | 99.9
73.7168 | 10.6292 | 60.0194 | 20.78 | 73.7001 | 14.7813 | 59.9987 | 20.78 | 73.7233 | 34.745 | 60.0014 | 40.56 | 73.7226 | 75.5784 | 60.01 | 80.12 | 73.712 | 94.5717 | 60.03 | 99.9
73.7251 | 10.6294 | 60.0196 | 20.78 | 73.7085 | 14.7827 | 59.9988 | 20.78 | 73.7317 | 34.7466 | 60.0015 | 40.56 | 73.7309 | 75.5825 | 60.01 | 80.12 | 73.7203 | 94.5728 | 60.03 | 99.9
73.7335 | 10.6296 | 60.0197 | 20.78 | 73.7168 | 14.784 | 59.9988 | 20.78 | 73.74 | 34.7482 | 60.0016 | 40.56 | 73.7393 | 75.5866 | 60.01 | 80.12 | 73.7287 | 94.5739 | 60.03 | 99.9
73.7418 | 10.6299 | 60.0199 | 20.78 | 73.7251 | 14.7854 | 59.9989 | 20.78 | 73.7484 | 34.7499 | 60.0017 | 40.56 | 73.7476 | 75.5907 | 60.01 | 80.12 | 73.737 | 94.575 | 60.03 | 99.9
73.7501 | 10.6309 | 60.02 | 20.78 | 73.7335 | 14.7868 | 59.999 | 20.78 | 73.7567 | 34.7515 | 60.0018 | 40.56 | 73.7559 | 75.5948 | 60.01 | 80.12 | 73.7454 | 94.5761 | 60.03 | 99.9
73.7585 | 10.6335 | 60.0199 | 20.78 | 73.7418 | 14.7881 | 59.9991 | 20.78 | 73.765 | 34.7531 | 60.0018 | 40.56 | 73.7642 | 75.5989 | 60.01 | 80.12 | 73.7537 | 94.5773 | 60.03 | 99.9
73.7668 | 10.6361 | 60.0198 | 20.78 | 73.7501 | 14.7895 | 59.9992 | 20.78 | 73.7733 | 34.7548 | 60.0019 | 40.56 | 73.7726 | 75.603 | 60.01 | 80.12 | 73.762 | 94.5784 | 60.03 | 99.9
73.7751 | 10.6386 | 60.0197 | 20.78 | 73.7585 | 14.7908 | 59.9993 | 20.78 | 73.7817 | 34.7564 | 60.002 | 40.56 | 73.7809 | 75.6071 | 60.01 | 80.12 | 73.7703 | 94.5795 | 60.03 | 99.9
73.7835 | 10.6412 | 60.0196 | 20.78 | 73.7668 | 14.7922 | 59.9993 | 20.78 | 73.79 | 34.758 | 60.0021 | 40.56 | 73.7892 | 75.6112 | 60.01 | 80.12 | 73.7786 | 94.5806 | 60.03 | 99.9
73.7918 | 10.6438 | 60.0196 | 20.78 | 73.7751 | 14.7936 | 59.9994 | 20.78 | 73.7983 | 34.7597 | 60.0022 | 40.56 | 73.7975 | 75.6153 | 60.01 | 80.12 | 73.787 | 94.5817 | 60.03 | 99.9
73.8001 | 10.6463 | 60.0195 | 20.78 | 73.7835 | 14.7949 | 59.9995 | 20.78 | 73.8067 | 34.7613 | 60.0023 | 40.56 | 73.8059 | 75.6194 | 60.01 | 80.12 | 73.7953 | 94.5828 | 60.03 | 99.9
73.8085 | 10.6489 | 60.0194 | 20.78 | 73.7918 | 14.7963 | 59.9996 | 20.78 | 73.815 | 34.7629 | 60.0023 | 40.56 | 73.8142 | 75.6235 | 60.01 | 80.12 | 73.8036 | 94.5839 | 60.03 | 99.9
73.8168 | 10.6515 | 60.0193 | 20.78 | 73.8001 | 14.7976 | 59.9997 | 20.78 | 73.8233 | 34.7646 | 60.0024 | 40.56 | 73.8226 | 75.6276 | 60.01 | 80.12 | 73.812 | 94.5851 | 60.03 | 99.9
73.8251 | 10.654 | 60.0192 | 20.78 | 73.8085 | 14.799 | 59.9998 | 20.78 | 73.8317 | 34.7662 | 60.0025 | 40.56 | 73.8309 | 75.6317 | 60.01 | 80.12 | 73.8203 | 94.5862 | 60.03 | 99.9
73.8335 | 10.6566 | 60.0191 | 20.78 | 73.8168 | 14.8003 | 59.9998 | 20.78 | 73.84 | 34.7678 | 60.0026 | 40.56 | 73.8392 | 75.6358 | 60.01 | 80.12 | 73.8286 | 94.5873 | 60.03 | 99.9
73.8418 | 10.6592 | 60.0191 | 20.78 | 73.8251 | 14.8017 | 59.9999 | 20.78 | 73.8483 | 34.7695 | 60.0027 | 40.56 | 73.8475 | 75.6399 | 60.01 | 80.12 | 73.837 | 94.5884 | 60.03 | 99.9
73.8501 | 10.6617 | 60.019 | 20.78 | 73.8335 | 14.8031 | 60 | 20.78 | 73.8567 | 34.7711 | 60.0028 | 40.56 | 73.8559 | 75.644 | 60.01 | 80.12 | 73.8453 | 94.5895 | 60.03 | 99.9
73.8584 | 10.6643 | 60.0189 | 20.78 | 73.8418 | 14.8062 | 60.0001 | 20.78 | 73.865 | 34.7727 | 60.0028 | 40.56 | 73.8642 | 75.6481 | 60.01 | 80.12 | 73.8536 | 94.5906 | 60.03 | 99.9
73.8668 | 10.6669 | 60.0188 | 20.78 | 73.8501 | 14.8093 | 60.0002 | 20.78 | 73.8734 | 34.7744 | 60.0029 | 40.56 | 73.8726 | 75.6522 | 60.01 | 80.12 | 73.8619 | 94.5918 | 60.03 | 99.9
73.8751 | 10.6694 | 60.0187 | 20.78 | 73.8585 | 14.8124 | 60.0003 | 20.78 | 73.8817 | 34.776 | 60.003 | 40.56 | 73.8809 | 75.6563 | 60.01 | 80.12 | 73.8702 | 94.5929 | 60.03 | 99.9
73.8834 | 10.672 | 60.0186 | 20.78 | 73.8668 | 14.8155 | 60.0003 | 20.78 | 73.89 | 34.7776 | 60.0031 | 40.56 | 73.8892 | 75.6604 | 60.01 | 80.12 | 73.8786 | 94.594 | 60.03 | 99.9
73.8918 | 10.6746 | 60.0186 | 20.78 | 73.8751 | 14.8186 | 60.0004 | 20.78 | 73.8983 | 34.7793 | 60.0032 | 40.56 | 73.8975 | 75.6645 | 60.01 | 80.12 | 73.8869 | 94.5951 | 60.03 | 99.9
73.9001 | 10.6771 | 60.0185 | 20.78 | 73.8835 | 14.8217 | 60.0005 | 20.78 | 73.9067 | 34.7809 | 60.0033 | 40.56 | 73.9059 | 75.6686 | 60.01 | 80.12 | 73.8953 | 94.5962 | 60.03 | 99.9
73.9084 | 10.6797 | 60.0184 | 20.78 | 73.8918 | 14.8248 | 60.0006 | 20.78 | 73.915 | 34.7825 | 60.0033 | 40.56 | 73.9142 | 75.6727 | 60.01 | 80.12 | 73.9036 | 94.5973 | 60.03 | 99.9
73.9168 | 10.6823 | 60.0183 | 20.78 | 73.9001 | 14.8279 | 60.0007 | 20.78 | 73.9233 | 34.7842 | 60.0034 | 40.56 | 73.9225 | 75.6768 | 60.01 | 80.12 | 73.9119 | 94.5985 | 60.03 | 99.9
73.9251 | 10.6848 | 60.0182 | 20.78 | 73.9084 | 14.831 | 60.0008 | 20.78 | 73.9317 | 34.7858 | 60.0035 | 40.56 | 73.9308 | 75.6809 | 60.01 | 80.12 | 73.9202 | 94.5996 | 60.03 | 99.9
73.9334 | 10.6874 | 60.0181 | 20.78 | 73.9168 | 14.8341 | 60.0008 | 20.78 | 73.94 | 34.7874 | 60.0036 | 40.56 | 73.9392 | 75.685 | 60.01 | 80.12 | 73.9285 | 94.6007 | 60.03 | 99.9
73.9417 | 10.69 | 60.0181 | 20.78 | 73.9251 | 14.8371 | 60.0009 | 20.78 | 73.9483 | 34.7891 | 60.0037 | 40.56 | 73.9475 | 75.6891 | 60.01 | 80.12 | 73.9369 | 94.6018 | 60.03 | 99.9
73.9501 | 10.6925 | 60.018 | 20.78 | 73.9334 | 14.8402 | 60.001 | 20.78 | 73.9567 | 34.7907 | 60.0038 | 40.56 | 73.9559 | 75.6932 | 60.01 | 80.12 | 73.9452 | 94.6029 | 60.03 | 99.9
73.9584 | 10.6951 | 60.0179 | 20.78 | 73.9418 | 14.8433 | 60.0011 | 20.78 | 73.965 | 34.7924 | 60.0038 | 40.56 | 73.9642 | 75.6973 | 60.01 | 80.12 | 73.9536 | 94.604 | 60.03 | 99.9
73.9667 | 10.6977 | 60.0178 | 20.78 | 73.9501 | 14.8464 | 60.0012 | 20.78 | 73.9733 | 34.794 | 60.0039 | 40.56 | 73.9725 | 75.7014 | 60.01 | 80.12 | 73.9619 | 94.6051 | 60.03 | 99.9
73.9751 | 10.7002 | 60.0177 | 20.78 | 73.9584 | 14.8495 | 60.0013 | 20.78 | 73.9817 | 34.7956 | 60.004 | 40.56 | 73.9808 | 75.7055 | 60.01 | 80.12 | 73.9702 | 94.6063 | 60.03 | 99.9
73.9834 | 10.7028 | 60.0176 | 20.78 | 73.9668 | 14.8526 | 60.0013 | 20.78 | 73.99 | 34.7972 | 60.0041 | 40.56 | 73.9892 | 75.7096 | 60.01 | 80.12 | 73.9785 | 94.6074 | 60.03 | 99.9
73.9917 | 10.7053 | 60.0176 | 20.78 | 73.9751 | 14.8557 | 60.0014 | 20.78 | 73.9984 | 34.7989 | 60.0042 | 40.56 | 73.9975 | 75.7137 | 60.01 | 80.12 | 73.9869 | 94.6085 | 60.03 | 99.9
74.0001 | 10.7079 | 60.0175 | 20.78 | 73.9834 | 14.8588 | 60.0015 | 20.78 | 74.0067 | 34.8005 | 60.0043 | 40.56 | 74.0059 | 75.7178 | 60.01 | 80.12 | 73.9952 | 94.6096 | 60.03 | 99.9
74.0084 | 10.7105 | 60.0174 | 20.78 | 73.9918 | 14.8619 | 60.0016 | 20.78 | 74.015 | 34.8022 | 60.0043 | 40.56 | 74.0142 | 75.7219 | 60.01 | 80.12 | 74.0035 | 94.6107 | 60.03 | 99.9
74.0167 | 10.713 | 60.0173 | 20.78 | 74.0001 | 14.865 | 60.0017 | 20.78 | 74.0233 | 34.8038 | 60.0044 | 40.56 | 74.0225 | 75.726 | 60.01 | 80.12 | 74.0118 | 94.6118 | 60.03 | 99.9
74.025 | 10.7156 | 60.0172 | 20.78 | 74.0084 | 14.8681 | 60.0018 | 20.78 | 74.0317 | 34.8054 | 60.0045 | 40.56 | 74.0308 | 75.7301 | 60.01 | 80.12 | 74.0201 | 94.613 | 60.03 | 99.9
74.0334 | 10.7182 | 60.0171 | 20.78 | 74.0168 | 14.8711 | 60.0018 | 20.78 | 74.04 | 34.807 | 60.0046 | 40.56 | 74.0392 | 75.7342 | 60.01 | 80.12 | 74.0285 | 94.6141 | 60.03 | 99.9
74.0417 | 10.7207 | 60.0171 | 20.78 | 74.0251 | 14.8742 | 60.0019 | 20.78 | 74.0483 | 34.8087 | 60.0047 | 40.56 | 74.0475 | 75.7383 | 60.01 | 80.12 | 74.0368 | 94.6152 | 60.03 | 99.9
74.05 | 10.7233 | 60.017 | 20.78 | 74.0334 | 14.8773 | 60.002 | 20.78 | 74.0567 | 34.8103 | 60.0048 | 40.56 | 74.0558 | 75.7424 | 60.01 | 80.12 | 74.0452 | 94.6163 | 60.03 | 99.9
74.0584 | 10.7259 | 60.0169 | 20.78 | 74.0417 | 14.8804 | 60.0021 | 20.78 | 74.065 | 34.8119 | 60.0048 | 40.56 | 74.0641 | 75.7465 | 60.01 | 80.12 | 74.0535 | 94.6174 | 60.03 | 99.9
74.0667 | 10.7284 | 60.0168 | 20.78 | 74.0501 | 14.8835 | 60.0022 | 20.78 | 74.0733 | 34.8136 | 60.0049 | 40.56 | 74.0725 | 75.7506 | 60.01 | 80.12 | 74.0618 | 94.6185 | 60.03 | 99.9
74.075 | 10.731 | 60.0167 | 20.78 | 74.0584 | 14.8866 | 60.0023 | 20.78 | 74.0817 | 34.8152 | 60.005 | 40.56 | 74.0808 | 75.7547 | 60.01 | 80.12 | 74.0701 | 94.6197 | 60.03 | 99.9
74.0834 | 10.7336 | 60.0166 | 20.78 | 74.0667 | 14.8897 | 60.0023 | 20.78 | 74.09 | 34.8168 | 60.0051 | 40.56 | 74.0892 | 75.7588 | 60.01 | 80.12 | 74.0784 | 94.6208 | 60.03 | 99.9
74.0917 | 10.7361 | 60.0166 | 20.78 | 74.0751 | 14.8928 | 60.0024 | 20.78 | 74.0983 | 34.8185 | 60.0052 | 40.56 | 74.0975 | 75.7629 | 60.01 | 80.12 | 74.0868 | 94.6219 | 60.03 | 99.9
74.1 | 10.7387 | 60.0165 | 20.78 | 74.0834 | 14.8959 | 60.0025 | 20.78 | 74.1067 | 34.8201 | 60.0053 | 40.56 | 74.1058 | 75.767 | 60.01 | 80.12 | 74.0951 | 94.623 | 60.03 | 99.9
74.1084 | 10.7413 | 60.0164 | 20.78 | 74.0917 | 14.899 | 60.0026 | 20.78 | 74.115 | 34.8217 | 60.0053 | 40.56 | 74.1141 | 75.7711 | 60.01 | 80.12 | 74.1035 | 94.6241 | 60.03 | 99.9
74.1167 | 10.7438 | 60.0163 | 20.78 | 74.1001 | 14.9021 | 60.0027 | 20.78 | 74.1233 | 34.8234 | 60.0054 | 40.56 | 74.1225 | 75.7752 | 60.01 | 80.12 | 74.1118 | 94.6252 | 60.03 | 99.9
74.125 | 10.7464 | 60.0162 | 20.78 | 74.1084 | 14.9051 | 60.0028 | 20.78 | 74.1317 | 34.825 | 60.0055 | 40.56 | 74.1308 | 75.7793 | 60.01 | 80.12 | 74.1201 | 94.6264 | 60.03 | 99.9
74.1333 | 10.749 | 60.0161 | 20.78 | 74.1167 | 14.9082 | 60.0028 | 20.78 | 74.14 | 34.8266 | 60.0056 | 40.56 | 74.1392 | 75.7834 | 60.01 | 80.12 | 74.1284 | 94.6275 | 60.03 | 99.9
74.1417 | 10.7515 | 60.0161 | 20.78 | 74.1251 | 14.9113 | 60.0029 | 20.78 | 74.1483 | 34.8283 | 60.0057 | 40.56 | 74.1475 | 75.7326 | 60.02 | 80.12 | 74.1368 | 94.6286 | 60.03 | 99.9
74.15 | 10.7541 | 60.016 | 20.78 | 74.1334 | 14.9144 | 60.003 | 20.78 | 74.1566 | 34.8299 | 60.0058 | 40.56 | 74.1558 | 75.7344 | 60.0199 | 80.12 | 74.1451 | 94.6297 | 60.03 | 99.9
74.1583 | 10.7567 | 60.0159 | 20.78 | 74.1417 | 14.9175 | 60.0031 | 20.78 | 74.165 | 34.8315 | 60.0058 | 40.56 | 74.1641 | 75.7361 | 60.0198 | 80.12 | 74.1534 | 94.6308 | 60.03 | 99.9
74.1667 | 10.7592 | 60.0158 | 20.78 | 74.1501 | 14.9206 | 60.0032 | 20.78 | 74.1733 | 34.8332 | 60.0059 | 40.56 | 74.1725 | 75.7378 | 60.0197 | 80.12 | 74.1617 | 94.6319 | 60.03 | 99.9
74.175 | 10.7618 | 60.0157 | 20.78 | 74.1584 | 14.9237 | 60.0033 | 20.78 | 74.1816 | 34.8348 | 60.006 | 40.56 | 74.1808 | 75.7396 | 60.0196 | 80.12 | 74.17 | 94.633 | 60.03 | 99.9
74.1833 | 10.7644 | 60.0156 | 20.78 | 74.1667 | 14.9268 | 60.0033 | 20.78 | 74.19 | 34.8364 | 60.0061 | 40.56 | 74.1891 | 75.7413 | 60.0196 | 80.12 | 74.1784 | 94.6342 | 60.03 | 99.9
74.1917 | 10.7669 | 60.0156 | 20.78 | 74.175 | 14.9299 | 60.0034 | 20.78 | 74.1983 | 34.8381 | 60.0062 | 40.56 | 74.1974 | 75.7431 | 60.0195 | 80.12 | 74.1867 | 94.6353 | 60.03 | 99.9
74.2 | 10.7695 | 60.0155 | 20.78 | 74.1834 | 14.933 | 60.0035 | 20.78 | 74.2066 | 34.8397 | 60.0063 | 40.56 | 74.2058 | 75.7448 | 60.0194 | 80.12 | 74.1951 | 94.6364 | 60.03 | 99.9
74.2083 | 10.7721 | 60.0154 | 20.78 | 74.1917 | 14.9361 | 60.0036 | 20.78 | 74.215 | 34.8413 | 60.0063 | 40.56 | 74.2141 | 75.7466 | 60.0193 | 80.12 | 74.2034 | 94.6375 | 60.03 | 99.9
74.2166 | 10.7746 | 60.0153 | 20.78 | 74.2 | 14.9391 | 60.0037 | 20.78 | 74.2233 | 34.843 | 60.0064 | 40.56 | 74.2225 | 75.7483 | 60.0192 | 80.12 | 74.2117 | 94.6386 | 60.03 | 99.9
74.225 | 10.7772 | 60.0152 | 20.78 | 74.2084 | 14.9422 | 60.0038 | 20.78 | 74.2316 | 34.8446 | 60.0065 | 40.56 | 74.2308 | 75.75 | 60.0191 | 80.12 | 74.22 | 94.6397 | 60.03 | 99.9
74.2333 | 10.7798 | 60.0151 | 20.78 | 74.2167 | 14.9453 | 60.0038 | 20.78 | 74.24 | 34.8462 | 60.0066 | 40.56 | 74.2391 | 75.7518 | 60.0191 | 80.12 | 74.2283 | 94.6409 | 60.03 | 99.9
74.2416 | 10.7823 | 60.0151 | 20.78 | 74.2251 | 14.9484 | 60.0039 | 20.78 | 74.2483 | 34.8479 | 60.0067 | 40.56 | 74.2474 | 75.7535 | 60.019 | 80.12 | 74.2367 | 94.642 | 60.03 | 99.9
74.25 | 10.7849 | 60.015 | 20.78 | 74.2334 | 14.9515 | 60.004 | 20.78 | 74.2566 | 34.8495 | 60.0068 | 40.56 | 74.2558 | 75.7553 | 60.0189 | 80.12 | 74.245 | 94.6431 | 60.03 | 99.9
74.2583 | 10.7875 | 60.0149 | 20.78 | 74.2417 | 14.9546 | 60.0041 | 20.78 | 74.265 | 34.8511 | 60.0068 | 40.56 | 74.2641 | 75.757 | 60.0188 | 80.12 | 74.2534 | 94.6442 | 60.03 | 99.9
74.2666 | 10.79 | 60.0148 | 20.78 | 74.2501 | 14.9577 | 60.0042 | 20.78 | 74.2733 | 34.8528 | 60.0069 | 40.56 | 74.2725 | 75.7587 | 60.0187 | 80.12 | 74.2617 | 94.6453 | 60.03 | 99.9
74.275 | 10.7926 | 60.0147 | 20.78 | 74.2584 | 14.9608 | 60.0043 | 20.78 | 74.2816 | 34.8544 | 60.007 | 40.56 | 74.2808 | 75.7605 | 60.0186 | 80.12 | 74.27 | 94.6464 | 60.03 | 99.9
74.2833 | 10.7951 | 60.0146 | 20.78 | 74.2667 | 14.9639 | 60.0043 | 20.78 | 74.2899 | 34.856 | 60.0071 | 40.56 | 74.2891 | 75.7622 | 60.0186 | 80.12 | 74.2783 | 94.6476 | 60.03 | 99.9
74.2916 | 10.7977 | 60.0146 | 20.78 | 74.2751 | 14.967 | 60.0044 | 20.78 | 74.2983 | 34.8577 | 60.0072 | 40.56 | 74.2974 | 75.764 | 60.0185 | 80.12 | 74.2866 | 94.6487 | 60.03 | 99.9
74.2999 | 10.8003 | 60.0145 | 20.78 | 74.2834 | 14.9701 | 60.0045 | 20.78 | 74.3066 | 34.8593 | 60.0073 | 40.56 | 74.3057 | 75.7657 | 60.0184 | 80.12 | 74.295 | 94.6498 | 60.03 | 99.9
74.3083 | 10.8028 | 60.0144 | 20.78 | 74.2917 | 14.9732 | 60.0046 | 20.78 | 74.3149 | 34.8609 | 60.0073 | 40.56 | 74.3141 | 75.7674 | 60.0183 | 80.12 | 74.3033 | 94.6509 | 60.03 | 99.9
74.3166 | 10.8054 | 60.0143 | 20.78 | 74.3 | 14.9762 | 60.0047 | 20.78 | 74.3233 | 34.8626 | 60.0074 | 40.56 | 74.3224 | 75.7692 | 60.0182 | 80.12 | 74.3116 | 94.652 | 60.03 | 99.9
74.3249 | 10.808 | 60.0142 | 20.78 | 74.3084 | 14.9793 | 60.0048 | 20.78 | 74.3316 | 34.8642 | 60.0075 | 40.56 | 74.3307 | 75.7709 | 60.0181 | 80.12 | 74.3199 | 94.6531 | 60.03 | 99.9
74.3333 | 10.8105 | 60.0141 | 20.78 | 74.3167 | 14.9824 | 60.0048 | 20.78 | 74.3399 | 34.8658 | 60.0076 | 40.56 | 74.3391 | 75.7727 | 60.0181 | 80.12 | 74.3283 | 94.6543 | 60.03 | 99.9
74.3416 | 10.8131 | 60.0141 | 20.78 | 74.325 | 14.9855 | 60.0049 | 20.78 | 74.3483 | 34.8675 | 60.0077 | 40.56 | 74.3474 | 75.7744 | 60.018 | 80.12 | 74.3366 | 94.6554 | 60.03 | 99.9
74.3499 | 10.8157 | 60.014 | 20.78 | 74.3334 | 14.9886 | 60.005 | 20.78 | 74.3566 | 34.8691 | 60.0078 | 40.56 | 74.3557 | 75.7762 | 60.0179 | 80.12 | 74.345 | 94.6565 | 60.03 | 99.9
74.3583 | 10.8182 | 60.0139 | 20.78 | 74.3417 | 14.9917 | 60.0051 | 20.78 | 74.3649 | 34.8707 | 60.0078 | 40.56 | 74.3641 | 75.7779 | 60.0178 | 80.12 | 74.3533 | 94.6576 | 60.03 | 99.9
74.3666 | 10.8208 | 60.0138 | 20.78 | 74.35 | 14.9948 | 60.0052 | 20.78 | 74.3733 | 34.8724 | 60.0079 | 40.56 | 74.3724 | 75.7796 | 60.0177 | 80.12 | 74.3616 | 94.6587 | 60.03 | 99.9
74.3749 | 10.8234 | 60.0137 | 20.78 | 74.3584 | 14.9979 | 60.0053 | 20.78 | 74.3816 | 34.874 | 60.008 | 40.56 | 74.3807 | 75.7814 | 60.0176 | 80.12 | 74.3699 | 94.8781 | 60.02 | 99.9
74.3833 | 10.8259 | 60.0136 | 20.78 | 74.3667 | 15.001 | 60.0053 | 20.78 | 74.3899 | 34.8756 | 60.0081 | 40.56 | 74.389 | 75.7831 | 60.0176 | 80.12 | 74.3782 | 94.8796 | 60.02 | 99.9
74.3916 | 10.8285 | 60.0136 | 20.78 | 74.375 | 15.0041 | 60.0054 | 20.78 | 74.3983 | 34.8773 | 60.0082 | 40.56 | 74.3974 | 75.7849 | 60.0175 | 80.12 | 74.3866 | 94.8811 | 60.02 | 99.9
74.3999 | 10.8311 | 60.0135 | 20.78 | 74.3834 | 15.0072 | 60.0055 | 20.78 | 74.4066 | 34.8789 | 60.0083 | 40.56 | 74.4057 | 75.7866 | 60.0174 | 80.12 | 74.3949 | 94.8826 | 60.02 | 99.9
74.4082 | 10.8336 | 60.0134 | 20.78 | 74.3917 | 15.0102 | 60.0056 | 20.78 | 74.4149 | 34.8805 | 60.0083 | 40.56 | 74.4141 | 75.7883 | 60.0173 | 80.12 | 74.4033 | 94.8841 | 60.02 | 99.9
74.4166 | 10.8362 | 60.0133 | 20.78 | 74.4 | 15.0133 | 60.0057 | 20.78 | 74.4232 | 34.8822 | 60.0084 | 40.56 | 74.4224 | 75.7901 | 60.0172 | 80.12 | 74.4116 | 94.8856 | 60.02 | 99.9
74.4249 | 10.8388 | 60.0132 | 20.78 | 74.4084 | 15.0164 | 60.0058 | 20.78 | 74.4316 | 34.8838 | 60.0085 | 40.56 | 74.4307 | 75.7918 | 60.0171 | 80.12 | 74.4199 | 94.8871 | 60.02 | 99.9
74.4332 | 10.8413 | 60.0131 | 20.78 | 74.4167 | 15.0195 | 60.0058 | 20.78 | 74.4399 | 34.8854 | 60.0086 | 40.56 | 74.439 | 75.7936 | 60.0171 | 80.12 | 74.4282 | 94.8886 | 60.02 | 99.9
74.4416 | 10.8439 | 60.0131 | 20.78 | 74.425 | 15.0226 | 60.0059 | 20.78 | 74.4482 | 34.8871 | 60.0087 | 40.56 | 74.4474 | 75.7953 | 60.017 | 80.12 | 74.4365 | 94.8901 | 60.02 | 99.9
74.4499 | 10.8465 | 60.013 | 20.78 | 74.4333 | 15.0257 | 60.006 | 20.78 | 74.4566 | 34.8887 | 60.0088 | 40.56 | 74.4557 | 75.7971 | 60.0169 | 80.12 | 74.4449 | 94.8916 | 60.02 | 99.9
74.4582 | 10.849 | 60.0129 | 20.78 | 74.4417 | 15.0288 | 60.0061 | 20.78 | 74.4649 | 34.8903 | 60.0088 | 40.56 | 74.4641 | 75.7988 | 60.0168 | 80.12 | 74.4532 | 94.8931 | 60.02 | 99.9
74.4666 | 10.8516 | 60.0128 | 20.78 | 74.45 | 15.0319 | 60.0062 | 20.78 | 74.4732 | 34.892 | 60.0089 | 40.56 | 74.4724 | 75.8005 | 60.0167 | 80.12 | 74.4615 | 94.8946 | 60.02 | 99.9
74.4749 | 10.8542 | 60.0127 | 20.78 | 74.4583 | 15.035 | 60.0063 | 20.78 | 74.4816 | 34.8936 | 60.009 | 40.56 | 74.4807 | 75.8023 | 60.0166 | 80.12 | 74.4698 | 94.8961 | 60.02 | 99.9
74.4832 | 10.8567 | 60.0126 | 20.78 | 74.4667 | 15.0381 | 60.0063 | 20.78 | 74.4899 | 34.8952 | 60.0091 | 40.56 | 74.489 | 75.804 | 60.0166 | 80.12 | 74.4782 | 94.8976 | 60.02 | 99.9
74.4915 | 10.8593 | 60.0126 | 20.78 | 74.475 | 15.0412 | 60.0064 | 20.78 | 74.4983 | 34.8969 | 60.0092 | 40.56 | 74.4974 | 75.8058 | 60.0165 | 80.12 | 74.4865 | 94.8991 | 60.02 | 99.9
74.4999 | 10.8619 | 60.0125 | 20.78 | 74.4833 | 15.0442 | 60.0065 | 20.78 | 74.5066 | 34.8985 | 60.0093 | 40.56 | 74.5057 | 75.8075 | 60.0164 | 80.12 | 74.4949 | 94.9006 | 60.02 | 99.9
74.5082 | 10.8644 | 60.0124 | 20.78 | 74.4917 | 15.0473 | 60.0066 | 20.78 | 74.5149 | 34.9001 | 60.0093 | 40.56 | 74.514 | 75.8092 | 60.0163 | 80.12 | 74.5032 | 94.9021 | 60.02 | 99.9
74.5165 | 10.867 | 60.0123 | 20.78 | 74.5 | 15.0504 | 60.0067 | 20.78 | 74.5233 | 34.9018 | 60.0094 | 40.56 | 74.5223 | 75.811 | 60.0162 | 80.12 | 74.5115 | 94.9036 | 60.02 | 99.9
74.5249 | 10.8696 | 60.0122 | 20.78 | 74.5083 | 15.0535 | 60.0068 | 20.78 | 74.5316 | 34.9034 | 60.0095 | 40.56 | 74.5307 | 75.8127 | 60.0161 | 80.12 | 74.5198 | 94.9051 | 60.02 | 99.9
74.5332 | 10.8721 | 60.0121 | 20.78 | 74.5167 | 15.0566 | 60.0068 | 20.78 | 74.5399 | 34.905 | 60.0096 | 40.56 | 74.539 | 75.8145 | 60.0161 | 80.12 | 74.5281 | 94.9066 | 60.02 | 99.9
74.5415 | 10.8747 | 60.0121 | 20.78 | 74.525 | 15.0597 | 60.0069 | 20.78 | 74.5482 | 34.9067 | 60.0097 | 40.56 | 74.5474 | 75.8162 | 60.016 | 80.12 | 74.5365 | 94.9081 | 60.02 | 99.9
74.5499 | 10.8773 | 60.012 | 20.78 | 74.5333 | 15.0628 | 60.007 | 20.78 | 74.5566 | 34.9083 | 60.0098 | 40.56 | 74.5557 | 75.8179 | 60.0159 | 80.12 | 74.5448 | 94.9096 | 60.02 | 99.9
74.5582 | 10.8798 | 60.0119 | 20.78 | 74.5417 | 15.0659 | 60.0071 | 20.78 | 74.5649 | 34.9099 | 60.0098 | 40.56 | 74.564 | 75.8197 | 60.0158 | 80.12 | 74.5532 | 94.9111 | 60.02 | 99.9
74.5665 | 10.8824 | 60.0118 | 20.78 | 74.55 | 15.069 | 60.0072 | 20.78 | 74.5732 | 34.9116 | 60.0099 | 40.56 | 74.5723 | 75.8214 | 60.0157 | 80.12 | 74.5615 | 94.9126 | 60.02 | 99.9
74.5748 | 10.885 | 60.0117 | 20.78 | 74.5583 | 15.0721 | 60.0073 | 20.78 | 74.5816 | 34.913 | 60.01 | 40.56 | 74.5807 | 75.8232 | 60.0156 | 80.12 | 74.5698 | 94.9141 | 60.02 | 99.9
74.5832 | 10.8875 | 60.0116 | 20.78 | 74.5667 | 15.0752 | 60.0073 | 20.78 | 74.5899 | 34.9127 | 60.01 | 40.56 | 74.589 | 75.8249 | 60.0156 | 80.12 | 74.5781 | 94.9156 | 60.02 | 99.9
74.5915 | 10.8901 | 60.0116 | 20.78 | 74.575 | 15.0783 | 60.0074 | 20.78 | 74.5982 | 34.9124 | 60.01 | 40.56 | 74.5974 | 75.8266 | 60.0155 | 80.12 | 74.5864 | 94.9171 | 60.02 | 99.9
74.5998 | 10.8926 | 60.0115 | 20.78 | 74.5833 | 15.0813 | 60.0075 | 20.78 | 74.6066 | 34.9122 | 60.01 | 40.56 | 74.6057 | 75.8284 | 60.0154 | 80.12 | 74.5948 | 94.9186 | 60.02 | 99.9
74.6082 | 10.8952 | 60.0114 | 20.78 | 74.5916 | 15.0844 | 60.0076 | 20.78 | 74.6149 | 34.9119 | 60.01 | 40.56 | 74.614 | 75.8301 | 60.0153 | 80.12 | 74.6031 | 94.9201 | 60.02 | 99.9
74.6165 | 10.8978 | 60.0113 | 20.78 | 74.6 | 15.0875 | 60.0077 | 20.78 | 74.6232 | 34.9116 | 60.01 | 40.56 | 74.6223 | 75.8319 | 60.0152 | 80.12 | 74.6115 | 94.9216 | 60.02 | 99.9
74.6248 | 10.9003 | 60.0112 | 20.78 | 74.6083 | 15.0906 | 60.0078 | 20.78 | 74.6316 | 34.9114 | 60.01 | 40.56 | 74.6307 | 75.8336 | 60.0151 | 80.12 | 74.6198 | 94.9231 | 60.02 | 99.9
74.6332 | 10.9029 | 60.0111 | 20.78 | 74.6166 | 15.0937 | 60.0078 | 20.78 | 74.6399 | 34.9111 | 60.01 | 40.56 | 74.639 | 75.8354 | 60.0151 | 80.12 | 74.6281 | 94.9246 | 60.02 | 99.9
74.6415 | 10.9055 | 60.0111 | 20.78 | 74.625 | 15.0968 | 60.0079 | 20.78 | 74.6482 | 34.9108 | 60.01 | 40.56 | 74.6473 | 75.8371 | 60.015 | 80.12 | 74.6364 | 94.9261 | 60.02 | 99.9
74.6498 | 10.908 | 60.011 | 20.78 | 74.6333 | 15.0999 | 60.008 | 20.78 | 74.6566 | 34.9106 | 60.01 | 40.56 | 74.6556 | 75.8388 | 60.0149 | 80.12 | 74.6448 | 94.9276 | 60.02 | 99.9
74.6581 | 10.9106 | 60.0109 | 20.78 | 74.6416 | 15.103 | 60.0081 | 20.78 | 74.6649 | 34.9103 | 60.01 | 40.56 | 74.664 | 75.8406 | 60.0148 | 80.12 | 74.6531 | 94.9291 | 60.02 | 99.9
74.6665 | 10.9132 | 60.0108 | 20.78 | 74.65 | 15.1061 | 60.0082 | 20.78 | 74.6732 | 34.91 | 60.01 | 40.56 | 74.6723 | 75.8423 | 60.0147 | 80.12 | 74.6614 | 94.9306 | 60.02 | 99.9
74.6748 | 10.9157 | 60.0107 | 20.78 | 74.6583 | 15.1092 | 60.0083 | 20.78 | 74.6815 | 34.9098 | 60.01 | 40.56 | 74.6807 | 75.8441 | 60.0146 | 80.12 | 74.6697 | 94.9321 | 60.02 | 99.9
74.6831 | 10.9183 | 60.0106 | 20.78 | 74.6666 | 15.1123 | 60.0083 | 20.78 | 74.6899 | 34.9095 | 60.01 | 40.56 | 74.689 | 75.8458 | 60.0146 | 80.12 | 74.678 | 94.9336 | 60.02 | 99.9
74.6915 | 10.9209 | 60.0106 | 20.78 | 74.675 | 15.1153 | 60.0084 | 20.78 | 74.6982 | 34.9092 | 60.01 | 40.56 | 74.6973 | 75.8475 | 60.0145 | 80.12 | 74.6864 | 94.9351 | 60.02 | 99.9
74.6998 | 10.9234 | 60.0105 | 20.78 | 74.6833 | 15.1184 | 60.0085 | 20.78 | 74.7065 | 34.909 | 60.01 | 40.56 | 74.7056 | 75.8493 | 60.0144 | 80.12 | 74.6947 | 94.9366 | 60.02 | 99.9
74.7081 | 10.926 | 60.0104 | 20.78 | 74.6916 | 15.1215 | 60.0086 | 20.78 | 74.7149 | 34.9087 | 60.01 | 40.56 | 74.714 | 75.851 | 60.0143 | 80.12 | 74.7031 | 94.9381 | 60.02 | 99.9
74.7165 | 10.9286 | 60.0103 | 20.78 | 74.7 | 15.1246 | 60.0087 | 20.78 | 74.7232 | 34.9084 | 60.01 | 40.56 | 74.7223 | 75.8528 | 60.0142 | 80.12 | 74.7114 | 94.9396 | 60.02 | 99.9
74.7248 | 10.9311 | 60.0102 | 20.78 | 74.7083 | 15.1277 | 60.0088 | 20.78 | 74.7315 | 34.9082 | 60.01 | 40.56 | 74.7307 | 75.8545 | 60.0141 | 80.12 | 74.7197 | 94.9411 | 60.02 | 99.9
74.7331 | 10.9337 | 60.0101 | 20.78 | 74.7166 | 15.1308 | 60.0088 | 20.78 | 74.7399 | 34.9079 | 60.01 | 40.56 | 74.739 | 75.8562 | 60.0141 | 80.12 | 74.728 | 94.9426 | 60.02 | 99.9
74.7415 | 10.9363 | 60.0101 | 20.78 | 74.7249 | 15.1339 | 60.0089 | 20.78 | 74.7482 | 34.9076 | 60.01 | 40.56 | 74.7473 | 75.858 | 60.014 | 80.12 | 74.7364 | 94.9441 | 60.02 | 99.9
74.7498 | 11.1886 | 60.0001 | 20.78 | 74.7333 | 15.137 | 60.009 | 20.78 | 74.7565 | 34.9074 | 60.01 | 40.56 | 74.7556 | 75.8597 | 60.0139 | 80.12 | 74.7447 | 94.9456 | 60.02 | 99.9
74.7581 | 11.1904 | 60.0002 | 20.78 | 74.7416 | 15.1401 | 60.0091 | 20.78 | 74.7649 | 34.9071 | 60.01 | 40.56 | 74.764 | 75.8615 | 60.0138 | 80.12 | 74.7531 | 94.9471 | 60.02 | 99.9
74.7664 | 11.1922 | 60.0004 | 20.78 | 74.7499 | 15.1432 | 60.0092 | 20.78 | 74.7732 | 34.9068 | 60.01 | 40.56 | 74.7723 | 75.8632 | 60.0137 | 80.12 | 74.7614 | 94.9486 | 60.02 | 99.9
74.7748 | 11.194 | 60.0006 | 20.78 | 74.7583 | 15.1462 | 60.0093 | 20.78 | 74.7815 | 34.9066 | 60.01 | 40.56 | 74.7806 | 75.865 | 60.0136 | 80.12 | 74.7697 | 94.9501 | 60.02 | 99.9
74.7831 | 11.1958 | 60.0007 | 20.78 | 74.7666 | 15.1493 | 60.0093 | 20.78 | 74.7899 | 34.9063 | 60.01 | 40.56 | 74.7889 | 75.8667 | 60.0136 | 80.12 | 74.778 | 94.9516 | 60.02 | 99.9
74.7914 | 11.1976 | 60.0009 | 20.78 | 74.7749 | 15.1524 | 60.0094 | 20.78 | 74.7982 | 34.906 | 60.01 | 40.56 | 74.7973 | 75.8684 | 60.0135 | 80.12 | 74.7863 | 94.9531 | 60.02 | 99.9
74.7998 | 11.1994 | 60.0011 | 20.78 | 74.7833 | 15.1555 | 60.0095 | 20.78 | 74.8065 | 34.9058 | 60.01 | 40.56 | 74.8056 | 75.8702 | 60.0134 | 80.12 | 74.7947 | 94.9546 | 60.02 | 99.9
74.8081 | 11.2012 | 60.0012 | 20.78 | 74.7916 | 15.1586 | 60.0096 | 20.78 | 74.8148 | 34.9055 | 60.01 | 40.56 | 74.814 | 75.8719 | 60.0133 | 80.12 | 74.803 | 94.9561 | 60.02 | 99.9
74.8164 | 11.203 | 60.0014 | 20.78 | 74.7999 | 15.1617 | 60.0097 | 20.78 | 74.8232 | 34.9052 | 60.01 | 40.56 | 74.8223 | 75.8737 | 60.0132 | 80.12 | 74.8113 | 94.9576 | 60.02 | 99.9
74.8248 | 11.2048 | 60.0016 | 20.78 | 74.8083 | 15.1648 | 60.0098 | 20.78 | 74.8315 | 34.905 | 60.01 | 40.56 | 74.8306 | 75.8754 | 60.0131 | 80.12 | 74.8196 | 94.9591 | 60.02 | 99.9
74.8331 | 11.2066 | 60.0017 | 20.78 | 74.8166 | 15.1679 | 60.0098 | 20.78 | 74.8398 | 34.9047 | 60.01 | 40.56 | 74.8389 | 75.8771 | 60.0131 | 80.12 | 74.828 | 94.9606 | 60.02 | 99.9
74.8414 | 11.2084 | 60.0019 | 20.78 | 74.8249 | 15.171 | 60.0099 | 20.78 | 74.8482 | 34.9044 | 60.01 | 40.56 | 74.8473 | 75.8789 | 60.013 | 80.12 | 74.8363 | 94.9621 | 60.02 | 99.9
74.8498 | 11.2102 | 60.0021 | 20.78 | 74.8333 | 15.333 | 60.01 | 20.78 | 74.8565 | 34.9042 | 60.01 | 40.56 | 74.8556 | 75.8806 | 60.0129 | 80.12 | 74.8447 | 94.9636 | 60.02 | 99.9
74.8581 | 11.212 | 60.0022 | 20.78 | 74.8416 | 15.3327 | 60.01 | 20.78 | 74.8648 | 34.9039 | 60.01 | 40.56 | 74.864 | 75.8824 | 60.0128 | 80.12 | 74.853 | 94.9651 | 60.02 | 99.9
74.8664 | 11.2138 | 60.0024 | 20.78 | 74.8499 | 15.3324 | 60.01 | 20.78 | 74.8732 | 34.9036 | 60.01 | 40.56 | 74.8723 | 75.8841 | 60.0127 | 80.12 | 74.8613 | 94.9666 | 60.02 | 99.9
74.8748 | 11.2156 | 60.0026 | 20.78 | 74.8582 | 15.3321 | 60.01 | 20.78 | 74.8815 | 34.9034 | 60.01 | 40.56 | 74.8806 | 75.8858 | 60.0126 | 80.12 | 74.8696 | 94.9681 | 60.02 | 99.9
74.8831 | 11.2174 | 60.0027 | 20.78 | 74.8666 | 15.3318 | 60.01 | 20.78 | 74.8898 | 34.9031 | 60.01 | 40.56 | 74.8889 | 75.8876 | 60.0126 | 80.12 | 74.878 | 94.9696 | 60.02 | 99.9
74.8914 | 11.2192 | 60.0029 | 20.78 | 74.8749 | 15.3315 | 60.01 | 20.78 | 74.8982 | 34.9028 | 60.01 | 40.56 | 74.8973 | 75.8893 | 60.0125 | 80.12 | 74.8863 | 94.9711 | 60.02 | 99.9
74.8997 | 11.221 | 60.0031 | 20.78 | 74.8832 | 15.3312 | 60.01 | 20.78 | 74.9065 | 34.9026 | 60.01 | 40.56 | 74.9056 | 75.8911 | 60.0124 | 80.12 | 74.8947 | 94.9726 | 60.02 | 99.9
74.9081 | 11.2228 | 60.0032 | 20.78 | 74.8916 | 15.331 | 60.01 | 20.78 | 74.9148 | 34.9023 | 60.01 | 40.56 | 74.9139 | 75.8928 | 60.0123 | 80.12 | 74.903 | 94.9741 | 60.02 | 99.9
74.9164 | 11.2246 | 60.0034 | 20.78 | 74.8999 | 15.3307 | 60.01 | 20.78 | 74.9232 | 34.902 | 60.01 | 40.56 | 74.9222 | 75.8946 | 60.0122 | 80.12 | 74.9113 | 94.9756 | 60.02 | 99.9
74.9247 | 11.2264 | 60.0036 | 20.78 | 74.9082 | 15.3304 | 60.01 | 20.78 | 74.9315 | 34.9018 | 60.01 | 40.56 | 74.9306 | 75.8963 | 60.0121 | 80.12 | 74.9196 | 94.9771 | 60.02 | 99.9
74.9331 | 11.2282 | 60.0037 | 20.78 | 74.9166 | 15.3301 | 60.01 | 20.78 | 74.9398 | 34.9015 | 60.01 | 40.56 | 74.9389 | 75.898 | 60.0121 | 80.12 | 74.9279 | 94.9786 | 60.02 | 99.9
74.9414 | 11.23 | 60.0039 | 20.78 | 74.9249 | 15.3298 | 60.01 | 20.78 | 74.9482 | 34.9012 | 60.01 | 40.56 | 74.9473 | 75.8998 | 60.012 | 80.12 | 74.9363 | 94.9801 | 60.02 | 99.9
74.9497 | 11.2318 | 60.0041 | 20.78 | 74.9332 | 15.3295 | 60.01 | 20.78 | 74.9565 | 34.901 | 60.01 | 40.56 | 74.9556 | 75.9015 | 60.0119 | 80.12 | 74.9446 | 94.9816 | 60.02 | 99.9
74.9581 | 11.2336 | 60.0042 | 20.78 | 74.9416 | 15.3292 | 60.01 | 20.78 | 74.9648 | 34.9007 | 60.01 | 40.56 | 74.9639 | 75.9033 | 60.0118 | 80.12 | 74.9529 | 94.9831 | 60.02 | 99.9
74.9664 | 11.2354 | 60.0044 | 20.78 | 74.9499 | 15.3289 | 60.01 | 20.78 | 74.9731 | 34.9004 | 60.01 | 40.56 | 74.9722 | 75.905 | 60.0117 | 80.12 | 74.9612 | 94.9846 | 60.02 | 99.9
74.9747 | 11.2372 | 60.0046 | 20.78 | 74.9582 | 15.3286 | 60.01 | 20.78 | 74.9815 | 34.9002 | 60.01 | 40.56 | 74.9806 | 75.9067 | 60.0116 | 80.12 | 74.9696 | 94.9861 | 60.02 | 99.9
74.9831 | 11.239 | 60.0047 | 20.78 | 74.9666 | 15.3283 | 60.01 | 20.78 | 74.9898 | 34.8999 | 60.01 | 40.56 | 74.9889 | 75.9085 | 60.0116 | 80.12 | 74.9779 | 94.9876 | 60.02 | 99.9
74.9914 | 11.2408 | 60.0049 | 20.78 | 74.9749 | 15.328 | 60.01 | 20.78 | 74.9981 | 34.8996 | 60.01 | 40.56 | 74.9973 | 75.9102 | 60.0115 | 80.12 | 74.9863 | 94.9891 | 60.02 | 99.9
74.9997 | 11.2426 | 60.0051 | 20.78 | 74.9832 | 15.3277 | 60.01 | 20.78 | 75.0065 | 34.8994 | 60.01 | 40.56 | 75.0056 | 75.912 | 60.0114 | 80.12 | 74.9946 | 94.9906 | 60.02 | 99.9
75.0081 | 11.2444 | 60.0052 | 20.78 | 74.9915 | 15.3275 | 60.01 | 20.78 | 75.0148 | 34.8991 | 60.01 | 40.56 | 75.0139 | 75.9137 | 60.0113 | 80.12 | 75.0029 | 94.9921 | 60.02 | 99.9
75.0164 | 11.2462 | 60.0054 | 20.78 | 74.9999 | 15.3272 | 60.01 | 20.78 | 75.0231 | 34.8988 | 60.01 | 40.56 | 75.0222 | 75.9155 | 60.0112 | 80.12 | 75.0112 | 94.9936 | 60.02 | 99.9
75.0247 | 11.248 | 60.0056 | 20.78 | 75.0082 | 15.3269 | 60.01 | 20.78 | 75.0315 | 34.8986 | 60.01 | 40.56 | 75.0306 | 75.9172 | 60.0111 | 80.12 | 75.0196 | 94.9951 | 60.02 | 99.9
75.0331 | 11.2498 | 60.0057 | 20.78 | 75.0165 | 15.3266 | 60.01 | 20.78 | 75.0398 | 34.8983 | 60.01 | 40.56 | 75.0389 | 75.9189 | 60.0111 | 80.12 | 75.0279 | 94.9966 | 60.02 | 99.9
75.0414 | 11.2516 | 60.0059 | 20.78 | 75.0249 | 15.3263 | 60.01 | 20.78 | 75.0481 | 34.898 | 60.01 | 40.56 | 75.0472 | 75.9207 | 60.011 | 80.12 | 75.0363 | 94.9981 | 60.02 | 99.9
75.0497 | 11.2534 | 60.0061 | 20.78 | 75.0332 | 15.326 | 60.01 | 20.78 | 75.0565 | 34.8978 | 60.01 | 40.56 | 75.0555 | 75.9224 | 60.0109 | 80.12 | 75.0446 | 94.9995 | 60.02 | 99.9
75.0581 | 11.2552 | 60.0062 | 20.78 | 75.0415 | 15.3257 | 60.01 | 20.78 | 75.0648 | 34.8975 | 60.01 | 40.56 | 75.0639 | 75.9242 | 60.0108 | 80.12 | 75.0529 | 95.0011 | 60.02 | 99.9
75.0664 | 11.257 | 60.0064 | 20.78 | 75.0499 | 15.3254 | 60.01 | 20.78 | 75.0731 | 34.8972 | 60.01 | 40.56 | 75.0722 | 75.9259 | 60.0107 | 80.12 | 75.0612 | 95.0025 | 60.02 | 99.9
75.0747 | 11.2588 | 60.0066 | 20.78 | 75.0582 | 15.3251 | 60.01 | 20.78 | 75.0815 | 34.897 | 60.01 | 40.56 | 75.0806 | 75.9276 | 60.0106 | 80.12 | 75.0695 | 95.0041 | 60.02 | 99.9
75.083 | 11.2606 | 60.0067 | 20.78 | 75.0665 | 15.3248 | 60.01 | 20.78 | 75.0898 | 34.8967 | 60.01 | 40.56 | 75.0889 | 75.9294 | 60.0106 | 80.12 | 75.0779 | 95.0055 | 60.02 | 99.9
75.0914 | 11.2624 | 60.0069 | 20.78 | 75.0749 | 15.3245 | 60.01 | 20.78 | 75.0981 | 34.8964 | 60.01 | 40.56 | 75.0972 | 75.9311 | 60.0105 | 80.12 | 75.0862 | 95.007 | 60.02 | 99.9
75.0997 | 11.2642 | 60.0071 | 20.78 | 75.0832 | 15.3242 | 60.01 | 20.78 | 75.1064 | 34.8962 | 60.01 | 40.56 | 75.1055 | 75.9329 | 60.0104 | 80.12 | 75.0945 | 95.0085 | 60.02 | 99.9
75.108 | 11.266 | 60.0072 | 20.78 | 75.0915 | 15.324 | 60.01 | 20.78 | 75.1148 | 34.8959 | 60.01 | 40.56 | 75.1139 | 75.9346 | 60.0103 | 80.12 | 75.1028 | 95.01 | 60.02 | 99.9
75.1164 | 11.2678 | 60.0074 | 20.78 | 75.0999 | 15.3237 | 60.01 | 20.78 | 75.1231 | 34.8956 | 60.01 | 40.56 | 75.1222 | 75.9363 | 60.0102 | 80.12 | 75.1112 | 95.0115 | 60.02 | 99.9
75.1247 | 11.2696 | 60.0076 | 20.78 | 75.1082 | 15.3234 | 60.01 | 20.78 | 75.1314 | 34.8954 | 60.01 | 40.56 | 75.1306 | 75.9381 | 60.0101 | 80.12 | 75.1195 | 95.013 | 60.02 | 99.9
75.133 | 11.2714 | 60.0077 | 20.78 | 75.1165 | 15.3231 | 60.01 | 20.78 | 75.1398 | 34.8951 | 60.01 | 40.56 | 75.1389 | 75.9398 | 60.0101 | 80.12 | 75.1279 | 95.0145 | 60.02 | 99.9
75.1414 | 11.2732 | 60.0079 | 20.78 | 75.1248 | 15.3228 | 60.01 | 20.78 | 75.1481 | 34.8948 | 60.01 | 40.56 | 75.1472 | 75.8359 | 60.01 | 80.12 | 75.1362 | 95.016 | 60.02 | 99.9
75.1497 | 11.275 | 60.0081 | 20.78 | 75.1332 | 15.3225 | 60.01 | 20.78 | 75.1564 | 34.8946 | 60.01 | 40.56 | 75.1555 | 75.8388 | 60.0099 | 80.12 | 75.1445 | 95.0175 | 60.02 | 99.9
75.158 | 11.2768 | 60.0082 | 20.78 | 75.1415 | 15.3222 | 60.01 | 20.78 | 75.1648 | 34.8943 | 60.01 | 40.56 | 75.1639 | 75.8416 | 60.0098 | 80.12 | 75.1528 | 95.019 | 60.02 | 99.9
75.1664 | 11.2786 | 60.0084 | 20.78 | 75.1498 | 15.3219 | 60.01 | 20.78 | 75.1731 | 34.894 | 60.01 | 40.56 | 75.1722 | 75.8445 | 60.0097 | 80.12 | 75.1612 | 95.0205 | 60.02 | 99.9
75.1747 | 11.2804 | 60.0086 | 20.78 | 75.1582 | 15.3216 | 60.01 | 20.78 | 75.1814 | 34.8938 | 60.01 | 40.56 | 75.1805 | 75.8473 | 60.0096 | 80.12 | 75.1695 | 95.022 | 60.02 | 99.9
75.183 | 11.2822 | 60.0087 | 20.78 | 75.1665 | 15.3213 | 60.01 | 20.78 | 75.1898 | 34.8935 | 60.01 | 40.56 | 75.1888 | 75.8501 | 60.0096 | 80.12 | 75.1779 | 95.0235 | 60.02 | 99.9
75.1914 | 11.284 | 60.0089 | 20.78 | 75.1748 | 15.321 | 60.01 | 20.78 | 75.1981 | 34.8932 | 60.01 | 40.56 | 75.1972 | 75.853 | 60.0095 | 80.12 | 75.1862 | 95.025 | 60.02 | 99.9
75.1997 | 11.2858 | 60.0091 | 20.78 | 75.1832 | 15.3207 | 60.01 | 20.78 | 75.2064 | 34.893 | 60.01 | 40.56 | 75.2055 | 75.8558 | 60.0094 | 80.12 | 75.1945 | 95.0265 | 60.02 | 99.9
75.208 | 11.2876 | 60.0092 | 20.78 | 75.1915 | 15.3205 | 60.01 | 20.78 | 75.2148 | 34.8927 | 60.01 | 40.56 | 75.2139 | 75.8587 | 60.0093 | 80.12 | 75.2028 | 95.028 | 60.02 | 99.9
75.2164 | 11.2894 | 60.0094 | 20.78 | 75.1998 | 15.3202 | 60.01 | 20.78 | 75.2231 | 34.8924 | 60.01 | 40.56 | 75.2222 | 75.8615 | 60.0092 | 80.12 | 75.2112 | 95.0295 | 60.02 | 99.9
75.2247 | 11.2912 | 60.0096 | 20.78 | 75.2082 | 15.3199 | 60.01 | 20.78 | 75.2314 | 34.8922 | 60.01 | 40.56 | 75.2305 | 75.8643 | 60.0091 | 80.12 | 75.2195 | 95.031 | 60.02 | 99.9
75.233 | 11.293 | 60.0097 | 20.78 | 75.2165 | 15.3196 | 60.01 | 20.78 | 75.2397 | 34.8919 | 60.01 | 40.56 | 75.2388 | 75.8672 | 60.0091 | 80.12 | 75.2278 | 95.0325 | 60.02 | 99.9
75.2413 | 11.2948 | 60.0099 | 20.78 | 75.2248 | 15.3193 | 60.01 | 20.78 | 75.2481 | 34.8916 | 60.01 | 40.56 | 75.2472 | 75.87 | 60.009 | 80.12 | 75.2361 | 95.034 | 60.02 | 99.9
75.2497 | 11.2966 | 60.0101 | 20.78 | 75.2332 | 15.319 | 60.01 | 20.78 | 75.2564 | 34.8914 | 60.01 | 40.56 | 75.2555 | 75.8729 | 60.0089 | 80.12 | 75.2444 | 95.0355 | 60.02 | 99.9
75.258 | 11.2984 | 60.0102 | 20.78 | 75.2415 | 15.3187 | 60.01 | 20.78 | 75.2647 | 34.8911 | 60.01 | 40.56 | 75.2639 | 75.8757 | 60.0088 | 80.12 | 75.2528 | 95.037 | 60.02 | 99.9
75.2663 | 11.3002 | 60.0104 | 20.78 | 75.2498 | 15.3184 | 60.01 | 20.78 | 75.2731 | 34.8908 | 60.01 | 40.56 | 75.2722 | 75.8785 | 60.0087 | 80.12 | 75.2611 | 95.0385 | 60.02 | 99.9
75.2747 | 11.302 | 60.0106 | 20.78 | 75.2581 | 15.3181 | 60.01 | 20.78 | 75.2814 | 34.8906 | 60.01 | 40.56 | 75.2805 | 75.8814 | 60.0086 | 80.12 | 75.2695 | 95.04 | 60.02 | 99.9
75.283 | 11.3038 | 60.0107 | 20.78 | 75.2665 | 15.3178 | 60.01 | 20.78 | 75.2897 | 34.8903 | 60.01 | 40.56 | 75.2888 | 75.8842 | 60.0086 | 80.12 | 75.2778 | 95.0415 | 60.02 | 99.9
75.2913 | 11.3056 | 60.0109 | 20.78 | 75.2748 | 15.3175 | 60.01 | 20.78 | 75.2981 | 34.89 | 60.01 | 40.56 | 75.2972 | 75.8871 | 60.0085 | 80.12 | 75.2861 | 95.043 | 60.02 | 99.9
75.2997 | 11.3074 | 60.0111 | 20.78 | 75.2831 | 15.3172 | 60.01 | 20.78 | 75.3064 | 34.8898 | 60.01 | 40.56 | 75.3055 | 75.8899 | 60.0084 | 80.12 | 75.2944 | 95.0445 | 60.02 | 99.9
75.308 | 11.3092 | 60.0112 | 20.78 | 75.2915 | 15.317 | 60.01 | 20.78 | 75.3147 | 34.8895 | 60.01 | 40.56 | 75.3138 | 75.8927 | 60.0083 | 80.12 | 75.3028 | 95.046 | 60.02 | 99.9
75.3163 | 11.311 | 60.0114 | 20.78 | 75.2998 | 15.3167 | 60.01 | 20.78 | 75.3231 | 34.8892 | 60.01 | 40.56 | 75.3221 | 75.8956 | 60.0082 | 80.12 | 75.3111 | 95.0475 | 60.02 | 99.9
75.3247 | 11.3128 | 60.0116 | 20.78 | 75.3081 | 15.3164 | 60.01 | 20.78 | 75.3314 | 34.889 | 60.01 | 40.56 | 75.3305 | 75.8984 | 60.0081 | 80.12 | 75.3195 | 95.049 | 60.02 | 99.9
75.333 | 11.3146 | 60.0117 | 20.78 | 75.3165 | 15.3161 | 60.01 | 20.78 | 75.3397 | 34.8887 | 60.01 | 40.56 | 75.3388 | 75.9013 | 60.0081 | 80.12 | 75.3278 | 95.0505 | 60.02 | 99.9
75.3413 | 11.3164 | 60.0119 | 20.78 | 75.3248 | 15.3158 | 60.01 | 20.78 | 75.3481 | 34.8884 | 60.01 | 40.56 | 75.3472 | 75.9041 | 60.008 | 80.12 | 75.3361 | 95.052 | 60.02 | 99.9
75.3497 | 11.3182 | 60.0121 | 20.78 | 75.3331 | 15.3155 | 60.01 | 20.78 | 75.3564 | 34.8882 | 60.01 | 40.56 | 75.3555 | 75.907 | 60.0079 | 80.12 | 75.3444 | 95.0535 | 60.02 | 99.9
75.358 | 11.32 | 60.0122 | 20.78 | 75.3415 | 15.3152 | 60.01 | 20.78 | 75.3647 | 34.8879 | 60.01 | 40.56 | 75.3638 | 75.9098 | 60.0078 | 80.12 | 75.3528 | 95.055 | 60.02 | 99.9
75.3663 | 11.3218 | 60.0124 | 20.78 | 75.3498 | 15.3149 | 60.01 | 20.78 | 75.373 | 34.8876 | 60.01 | 40.56 | 75.3721 | 75.9126 | 60.0077 | 80.12 | 75.3611 | 95.0565 | 60.02 | 99.9
75.3747 | 11.3236 | 60.0126 | 20.78 | 75.3581 | 15.3146 | 60.01 | 20.78 | 75.3814 | 34.8874 | 60.01 | 40.56 | 75.3805 | 75.9155 | 60.0076 | 80.12 | 75.3694 | 95.1797 | 60.01 | 99.9
75.383 | 11.3254 | 60.0127 | 20.78 | 75.3665 | 15.3143 | 60.01 | 20.78 | 75.3897 | 34.8871 | 60.01 | 40.56 | 75.3888 | 75.9183 | 60.0076 | 80.12 | 75.3777 | 95.1807 | 60.01 | 99.9
75.3913 | 11.3272 | 60.0129 | 20.78 | 75.3748 | 15.314 | 60.01 | 20.78 | 75.398 | 34.8868 | 60.01 | 40.56 | 75.3972 | 75.9212 | 60.0075 | 80.12 | 75.3861 | 95.1816 | 60.01 | 99.9
75.3997 | 11.329 | 60.0131 | 20.78 | 75.3831 | 15.3137 | 60.01 | 20.78 | 75.4064 | 34.8866 | 60.01 | 40.56 | 75.4055 | 75.924 | 60.0074 | 80.12 | 75.3944 | 95.1826 | 60.01 | 99.9
75.408 | 11.3308 | 60.0132 | 20.78 | 75.3914 | 15.3135 | 60.01 | 20.78 | 75.4147 | 34.8863 | 60.01 | 40.56 | 75.4138 | 75.9268 | 60.0073 | 80.12 | 75.4028 | 95.1836 | 60.01 | 99.9
75.4163 | 11.3326 | 60.0134 | 20.78 | 75.3998 | 15.3132 | 60.01 | 20.78 | 75.423 | 34.886 | 60.01 | 40.56 | 75.4221 | 75.9297 | 60.0072 | 80.12 | 75.4111 | 95.1846 | 60.01 | 99.9
75.4247 | 11.3344 | 60.0135 | 20.78 | 75.4081 | 15.3129 | 60.01 | 20.78 | 75.4314 | 34.8858 | 60.01 | 40.56 | 75.4305 | 75.9325 | 60.0071 | 80.12 | 75.4194 | 95.1856 | 60.01 | 99.9
75.433 | 11.3362 | 60.0137 | 20.78 | 75.4164 | 15.3126 | 60.01 | 20.78 | 75.4397 | 34.8855 | 60.01 | 40.56 | 75.4388 | 75.9354 | 60.0071 | 80.12 | 75.4277 | 95.1866 | 60.01 | 99.9
75.4413 | 11.338 | 60.0139 | 20.78 | 75.4248 | 15.3123 | 60.01 | 20.78 | 75.448 | 34.8852 | 60.01 | 40.56 | 75.4471 | 75.9382 | 60.007 | 80.12 | 75.4361 | 95.1875 | 60.01 | 99.9
75.4496 | 11.3398 | 60.014 | 20.78 | 75.4331 | 15.312 | 60.01 | 20.78 | 75.4564 | 34.885 | 60.01 | 40.56 | 75.4554 | 75.941 | 60.0069 | 80.12 | 75.4444 | 95.1885 | 60.01 | 99.9
75.458 | 11.3416 | 60.0142 | 20.78 | 75.4414 | 15.3117 | 60.01 | 20.78 | 75.4647 | 34.8847 | 60.01 | 40.56 | 75.4638 | 75.9439 | 60.0068 | 80.12 | 75.4528 | 95.1895 | 60.01 | 99.9
75.4663 | 11.3434 | 60.0144 | 20.78 | 75.4498 | 15.3114 | 60.01 | 20.78 | 75.473 | 34.8844 | 60.01 | 40.56 | 75.4721 | 75.9467 | 60.0067 | 80.12 | 75.4611 | 95.1905 | 60.01 | 99.9
75.4746 | 11.3452 | 60.0145 | 20.78 | 75.4581 | 15.3111 | 60.01 | 20.78 | 75.4814 | 34.8842 | 60.01 | 40.56 | 75.4805 | 75.9496 | 60.0066 | 80.12 | 75.4694 | 95.1915 | 60.01 | 99.9
75.483 | 11.347 | 60.0147 | 20.78 | 75.4664 | 15.3108 | 60.01 | 20.78 | 75.4897 | 34.8839 | 60.01 | 40.56 | 75.4888 | 75.9524 | 60.0066 | 80.12 | 75.4777 | 95.1925 | 60.01 | 99.9
75.4913 | 11.3488 | 60.0149 | 20.78 | 75.4748 | 15.3105 | 60.01 | 20.78 | 75.498 | 34.8836 | 60.01 | 40.56 | 75.4971 | 75.9552 | 60.0065 | 80.12 | 75.4861 | 95.1934 | 60.01 | 99.9
75.4996 | 11.3506 | 60.0151 | 20.78 | 75.4831 | 15.3103 | 60.01 | 20.78 | 75.5063 | 34.8834 | 60.01 | 40.56 | 75.5054 | 75.9581 | 60.0064 | 80.12 | 75.4944 | 95.1944 | 60.01 | 99.9
75.508 | 11.3524 | 60.0152 | 20.78 | 75.4914 | 15.31 | 60.01 | 20.78 | 75.5147 | 34.8831 | 60.01 | 40.56 | 75.5138 | 75.9609 | 60.0063 | 80.12 | 75.5027 | 95.1954 | 60.01 | 99.9
75.5163 | 11.3542 | 60.0154 | 20.78 | 75.4998 | 15.3097 | 60.01 | 20.78 | 75.523 | 34.8828 | 60.01 | 40.56 | 75.5221 | 75.9638 | 60.0062 | 80.12 | 75.511 | 95.1964 | 60.01 | 99.9
75.5246 | 11.356 | 60.0156 | 20.78 | 75.5081 | 15.3094 | 60.01 | 20.78 | 75.5313 | 34.8826 | 60.01 | 40.56 | 75.5305 | 75.9666 | 60.0061 | 80.12 | 75.5194 | 95.1974 | 60.01 | 99.9
75.533 | 11.3577 | 60.0157 | 20.78 | 75.5164 | 15.3091 | 60.01 | 20.78 | 75.5397 | 34.8823 | 60.01 | 40.56 | 75.5388 | 75.9695 | 60.0061 | 80.12 | 75.5277 | 95.1984 | 60.01 | 99.9
75.5413 | 11.3595 | 60.0159 | 20.78 | 75.5247 | 15.3088 | 60.01 | 20.78 | 75.548 | 34.882 | 60.01 | 40.56 | 75.5471 | 75.9723 | 60.006 | 80.12 | 75.5361 | 95.1993 | 60.01 | 99.9
75.5496 | 11.3613 | 60.0161 | 20.78 | 75.5331 | 15.3085 | 60.01 | 20.78 | 75.5563 | 34.8818 | 60.01 | 40.56 | 75.5554 | 75.9751 | 60.0059 | 80.12 | 75.5444 | 95.2003 | 60.01 | 99.9
75.558 | 11.3631 | 60.0162 | 20.78 | 75.5414 | 15.3082 | 60.01 | 20.78 | 75.5647 | 34.8815 | 60.01 | 40.56 | 75.5638 | 75.978 | 60.0058 | 80.12 | 75.5527 | 95.2013 | 60.01 | 99.9
75.5663 | 11.3649 | 60.0164 | 20.78 | 75.5497 | 15.3079 | 60.01 | 20.78 | 75.573 | 34.8812 | 60.01 | 40.56 | 75.5721 | 75.9808 | 60.0057 | 80.12 | 75.561 | 95.2023 | 60.01 | 99.9
75.5746 | 11.3667 | 60.0166 | 20.78 | 75.5581 | 15.3076 | 60.01 | 20.78 | 75.5813 | 35.0902 | 60.01 | 40.56 | 75.5804 | 75.9837 | 60.0056 | 80.12 | 75.5694 | 95.2033 | 60.01 | 99.9
75.583 | 11.3685 | 60.0167 | 20.78 | 75.5664 | 15.3073 | 60.01 | 20.78 | 75.5897 | 35.0922 | 60.01 | 40.56 | 75.5887 | 75.9865 | 60.0056 | 80.12 | 75.5777 | 95.2043 | 60.01 | 99.9
75.5913 | 11.3703 | 60.0169 | 20.78 | 75.5747 | 15.307 | 60.01 | 20.78 | 75.598 | 35.0941 | 60.01 | 40.56 | 75.5971 | 75.9893 | 60.0055 | 80.12 | 75.5861 | 95.2052 | 60.01 | 99.9
75.5996 | 11.3721 | 60.0171 | 20.78 | 75.5831 | 15.3068 | 60.01 | 20.78 | 75.6063 | 35.0961 | 60.01 | 40.56 | 75.6054 | 75.9922 | 60.0054 | 80.12 | 75.5944 | 95.2062 | 60.01 | 99.9
75.608 | 11.3739 | 60.0172 | 20.78 | 75.5914 | 15.3065 | 60.01 | 20.78 | 75.6147 | 35.0981 | 60.01 | 40.56 | 75.6138 | 75.995 | 60.0053 | 80.12 | 75.6027 | 95.2072 | 60.01 | 99.9
75.6163 | 11.3757 | 60.0174 | 20.78 | 75.5997 | 15.3062 | 60.01 | 20.78 | 75.623 | 35.1 | 60.01 | 40.56 | 75.6221 | 75.9979 | 60.0052 | 80.12 | 75.611 | 95.2082 | 60.01 | 99.9
75.6246 | 11.3775 | 60.0176 | 20.78 | 75.6081 | 15.3059 | 60.01 | 20.78 | 75.6313 | 35.102 | 60.01 | 40.56 | 75.6304 | 76.0007 | 60.0051 | 80.12 | 75.6194 | 95.2092 | 60.01 | 99.9
75.633 | 11.3793 | 60.0177 | 20.78 | 75.6164 | 15.3056 | 60.01 | 20.78 | 75.6396 | 35.104 | 60.01 | 40.56 | 75.6387 | 76.0035 | 60.0051 | 80.12 | 75.6277 | 95.2102 | 60.01 | 99.9
75.6413 | 11.3811 | 60.0179 | 20.78 | 75.6247 | 15.3053 | 60.01 | 20.78 | 75.648 | 35.106 | 60.01 | 40.56 | 75.6471 | 76.0064 | 60.005 | 80.12 | 75.636 | 95.2111 | 60.01 | 99.9
75.6496 | 11.3829 | 60.0181 | 20.78 | 75.6331 | 15.305 | 60.01 | 20.78 | 75.6563 | 35.1079 | 60.01 | 40.56 | 75.6554 | 76.0092 | 60.0049 | 80.12 | 75.6443 | 95.2121 | 60.01 | 99.9
75.658 | 11.3847 | 60.0182 | 20.78 | 75.6414 | 15.3047 | 60.01 | 20.78 | 75.6646 | 35.1099 | 60.01 | 40.56 | 75.6638 | 76.0121 | 60.0048 | 80.12 | 75.6527 | 95.2131 | 60.01 | 99.9
75.6663 | 11.3865 | 60.0184 | 20.78 | 75.6497 | 15.3044 | 60.01 | 20.78 | 75.673 | 35.1119 | 60.01 | 40.56 | 75.6721 | 76.0149 | 60.0047 | 80.12 | 75.661 | 95.2141 | 60.01 | 99.9
75.6746 | 11.3883 | 60.0186 | 20.78 | 75.658 | 15.3041 | 60.01 | 20.78 | 75.6813 | 35.1139 | 60.01 | 40.56 | 75.6804 | 76.0178 | 60.0046 | 80.12 | 75.6694 | 95.2151 | 60.01 | 99.9
75.683 | 11.3901 | 60.0187 | 20.78 | 75.6664 | 15.3038 | 60.01 | 20.78 | 75.6896 | 35.1158 | 60.01 | 40.56 | 75.6887 | 76.0206 | 60.0046 | 80.12 | 75.6777 | 95.216 | 60.01 | 99.9
75.6913 | 11.3919 | 60.0189 | 20.78 | 75.6747 | 15.3035 | 60.01 | 20.78 | 75.698 | 35.1178 | 60.01 | 40.56 | 75.6971 | 76.0234 | 60.0045 | 80.12 | 75.686 | 95.217 | 60.01 | 99.9
75.6996 | 11.3937 | 60.0191 | 20.78 | 75.683 | 15.3033 | 60.01 | 20.78 | 75.7063 | 35.1198 | 60.01 | 40.56 | 75.7054 | 76.0263 | 60.0044 | 80.12 | 75.6943 | 95.218 | 60.01 | 99.9
75.708 | 11.3955 | 60.0192 | 20.78 | 75.6913 | 15.303 | 60.01 | 20.78 | 75.7146 | 35.1218 | 60.01 | 40.56 | 75.7137 | 76.0291 | 60.0043 | 80.12 | 75.7027 | 95.219 | 60.01 | 99.9
75.7163 | 11.3973 | 60.0194 | 20.78 | 75.6997 | 15.3027 | 60.01 | 20.78 | 75.723 | 35.1237 | 60.01 | 40.56 | 75.722 | 76.032 | 60.0042 | 80.12 | 75.711 | 95.22 | 60.01 | 99.9
75.7246 | 11.3991 | 60.0196 | 20.78 | 75.708 | 15.3024 | 60.01 | 20.78 | 75.7313 | 35.1257 | 60.01 | 40.56 | 75.7304 | 76.0348 | 60.0041 | 80.12 | 75.7194 | 95.221 | 60.01 | 99.9
75.7329 | 11.4009 | 60.0197 | 20.78 | 75.7163 | 15.3021 | 60.01 | 20.78 | 75.7396 | 35.1277 | 60.01 | 40.56 | 75.7387 | 76.0376 | 60.0041 | 80.12 | 75.7277 | 95.2219 | 60.01 | 99.9
75.7413 | 11.4027 | 60.0199 | 20.78 | 75.7247 | 15.3018 | 60.01 | 20.78 | 75.748 | 35.1297 | 60.01 | 40.56 | 75.7471 | 76.0405 | 60.004 | 80.12 | 75.736 | 95.2229 | 60.01 | 99.9
75.7496 | 11.2876 | 60.01 | 20.78 | 75.733 | 15.3015 | 60.01 | 20.78 | 75.7563 | 35.1316 | 60.01 | 40.56 | 75.7554 | 76.0433 | 60.0039 | 80.12 | 75.7443 | 95.2239 | 60.01 | 99.9
75.7579 | 11.2895 | 60.0101 | 20.78 | 75.7413 | 15.3012 | 60.01 | 20.78 | 75.7646 | 35.1336 | 60.01 | 40.56 | 75.7637 | 76.0462 | 60.0038 | 80.12 | 75.7527 | 95.2249 | 60.01 | 99.9
75.7663 | 11.2914 | 60.0102 | 20.78 | 75.7497 | 15.3009 | 60.01 | 20.78 | 75.7729 | 35.1356 | 60.01 | 40.56 | 75.772 | 76.049 | 60.0037 | 80.12 | 75.761 | 95.2259 | 60.01 | 99.9
75.7746 | 11.2934 | 60.0103 | 20.78 | 75.758 | 15.3006 | 60.01 | 20.78 | 75.7813 | 35.1376 | 60.01 | 40.56 | 75.7804 | 76.0518 | 60.0036 | 80.12 | 75.7693 | 95.2269 | 60.01 | 99.9
75.7829 | 11.2953 | 60.0104 | 20.78 | 75.7663 | 15.3003 | 60.01 | 20.78 | 75.7896 | 35.1395 | 60.01 | 40.56 | 75.7887 | 76.0547 | 60.0036 | 80.12 | 75.7776 | 95.2278 | 60.01 | 99.9
75.7913 | 11.2972 | 60.0104 | 20.78 | 75.7747 | 15.3 | 60.01 | 20.78 | 75.7979 | 35.1415 | 60.01 | 40.56 | 75.7971 | 76.0575 | 60.0035 | 80.12 | 75.786 | 95.2288 | 60.01 | 99.9
75.7996 | 11.2991 | 60.0105 | 20.78 | 75.783 | 15.2998 | 60.01 | 20.78 | 75.8063 | 35.1435 | 60.01 | 40.56 | 75.8054 | 76.0604 | 60.0034 | 80.12 | 75.7943 | 95.2298 | 60.01 | 99.9
75.8079 | 11.3011 | 60.0106 | 20.78 | 75.7913 | 15.2995 | 60.01 | 20.78 | 75.8146 | 35.1455 | 60.01 | 40.56 | 75.8137 | 76.0632 | 60.0033 | 80.12 | 75.8027 | 95.2308 | 60.01 | 99.9
75.8163 | 11.303 | 60.0107 | 20.78 | 75.7997 | 15.2992 | 60.01 | 20.78 | 75.8229 | 35.1474 | 60.01 | 40.56 | 75.8221 | 76.0661 | 60.0032 | 80.12 | 75.811 | 95.2318 | 60.01 | 99.9
75.8246 | 11.3049 | 60.0108 | 20.78 | 75.808 | 15.2989 | 60.01 | 20.78 | 75.8312 | 35.1494 | 60.01 | 40.56 | 75.8304 | 76.0689 | 60.0031 | 80.12 | 75.8193 | 95.2328 | 60.01 | 99.9
75.8329 | 11.3068 | 60.0109 | 20.78 | 75.8163 | 15.2986 | 60.01 | 20.78 | 75.8396 | 35.1514 | 60.01 | 40.56 | 75.8387 | 76.0717 | 60.0031 | 80.12 | 75.8276 | 95.2337 | 60.01 | 99.9
75.8413 | 11.3088 | 60.0109 | 20.78 | 75.8246 | 15.2983 | 60.01 | 20.78 | 75.8479 | 35.1534 | 60.01 | 40.56 | 75.847 | 76.0746 | 60.003 | 80.12 | 75.836 | 95.2347 | 60.01 | 99.9
75.8496 | 11.3107 | 60.011 | 20.78 | 75.833 | 15.298 | 60.01 | 20.78 | 75.8562 | 35.1553 | 60.01 | 40.56 | 75.8554 | 76.0774 | 60.0029 | 80.12 | 75.8443 | 95.2357 | 60.01 | 99.9
75.8579 | 11.3126 | 60.0111 | 20.78 | 75.8413 | 15.5621 | 60.02 | 20.78 | 75.8646 | 35.1573 | 60.01 | 40.56 | 75.8637 | 76.0803 | 60.0028 | 80.12 | 75.8527 | 95.2367 | 60.01 | 99.9
75.8663 | 11.3145 | 60.0112 | 20.78 | 75.8496 | 15.5632 | 60.02 | 20.78 | 75.8729 | 35.1593 | 60.01 | 40.56 | 75.8721 | 76.0831 | 60.0027 | 80.12 | 75.861 | 95.2377 | 60.01 | 99.9
75.8746 | 11.3165 | 60.0113 | 20.78 | 75.858 | 15.5643 | 60.02 | 20.78 | 75.8812 | 35.1613 | 60.01 | 40.56 | 75.8804 | 76.0859 | 60.0026 | 80.12 | 75.8693 | 95.2387 | 60.01 | 99.9
75.8829 | 11.3184 | 60.0114 | 20.78 | 75.8663 | 15.5654 | 60.02 | 20.78 | 75.8896 | 35.1632 | 60.01 | 40.56 | 75.8887 | 76.0888 | 60.0026 | 80.12 | 75.8776 | 95.2396 | 60.01 | 99.9
75.8913 | 11.3203 | 60.0114 | 20.78 | 75.8746 | 15.5664 | 60.02 | 20.78 | 75.8979 | 35.1652 | 60.01 | 40.56 | 75.897 | 76.0916 | 60.0025 | 80.12 | 75.886 | 95.2406 | 60.01 | 99.9
75.8996 | 11.3222 | 60.0115 | 20.78 | 75.883 | 15.5675 | 60.02 | 20.78 | 75.9062 | 35.1672 | 60.01 | 40.56 | 75.9054 | 76.0945 | 60.0024 | 80.12 | 75.8943 | 95.2416 | 60.01 | 99.9
75.9079 | 11.3242 | 60.0116 | 20.78 | 75.8913 | 15.5686 | 60.02 | 20.78 | 75.9146 | 35.1692 | 60.01 | 40.56 | 75.9137 | 76.0973 | 60.0023 | 80.12 | 75.9026 | 95.2426 | 60.01 | 99.9
75.9163 | 11.3261 | 60.0117 | 20.78 | 75.8996 | 15.5697 | 60.02 | 20.78 | 75.9229 | 35.1711 | 60.01 | 40.56 | 75.9221 | 76.1001 | 60.0022 | 80.12 | 75.9109 | 95.2436 | 60.01 | 99.9
75.9246 | 11.328 | 60.0118 | 20.78 | 75.908 | 15.5708 | 60.02 | 20.78 | 75.9312 | 35.1731 | 60.01 | 40.56 | 75.9304 | 76.103 | 60.0021 | 80.12 | 75.9193 | 95.2446 | 60.01 | 99.9
75.9329 | 11.3299 | 60.0119 | 20.78 | 75.9163 | 15.5719 | 60.02 | 20.78 | 75.9395 | 35.1751 | 60.01 | 40.56 | 75.9387 | 76.1058 | 60.0021 | 80.12 | 75.9276 | 95.2455 | 60.01 | 99.9
75.9413 | 11.3319 | 60.0119 | 20.78 | 75.9246 | 15.573 | 60.02 | 20.78 | 75.9479 | 35.1771 | 60.01 | 40.56 | 75.947 | 76.1087 | 60.002 | 80.12 | 75.936 | 95.2465 | 60.01 | 99.9
75.9496 | 11.3338 | 60.012 | 20.78 | 75.933 | 15.5741 | 60.02 | 20.78 | 75.9562 | 35.179 | 60.01 | 40.56 | 75.9554 | 76.1115 | 60.0019 | 80.12 | 75.9443 | 95.2475 | 60.01 | 99.9
75.9579 | 11.3357 | 60.0121 | 20.78 | 75.9413 | 15.5752 | 60.02 | 20.78 | 75.9645 | 35.181 | 60.01 | 40.56 | 75.9637 | 76.1143 | 60.0018 | 80.12 | 75.9526 | 95.2485 | 60.01 | 99.9
75.9662 | 11.3376 | 60.0122 | 20.78 | 75.9496 | 15.5763 | 60.02 | 20.78 | 75.9729 | 35.183 | 60.01 | 40.56 | 75.972 | 76.1172 | 60.0017 | 80.12 | 75.9609 | 95.2495 | 60.01 | 99.9
75.9746 | 11.3396 | 60.0123 | 20.78 | 75.9579 | 15.5774 | 60.02 | 20.78 | 75.9812 | 35.185 | 60.01 | 40.56 | 75.9803 | 76.12 | 60.0016 | 80.12 | 75.9693 | 95.2505 | 60.01 | 99.9
75.9829 | 11.3415 | 60.0124 | 20.78 | 75.9663 | 15.5785 | 60.02 | 20.78 | 75.9895 | 35.1869 | 60.01 | 40.56 | 75.9887 | 76.1229 | 60.0016 | 80.12 | 75.9776 | 95.2514 | 60.01 | 99.9
75.9912 | 11.3434 | 60.0124 | 20.78 | 75.9746 | 15.5795 | 60.02 | 20.78 | 75.9979 | 35.1889 | 60.01 | 40.56 | 75.997 | 76.1257 | 60.0015 | 80.12 | 75.986 | 95.2524 | 60.01 | 99.9
75.9996 | 11.3453 | 60.0125 | 20.78 | 75.9829 | 15.5806 | 60.02 | 20.78 | 76.0062 | 35.1909 | 60.01 | 40.56 | 76.0054 | 76.1286 | 60.0014 | 80.12 | 75.9943 | 95.2534 | 60.01 | 99.9
76.0079 | 11.3472 | 60.0126 | 20.78 | 75.9913 | 15.5817 | 60.02 | 20.78 | 76.0145 | 35.1928 | 60.01 | 40.56 | 76.0137 | 76.1314 | 60.0013 | 80.12 | 76.0026 | 95.2544 | 60.01 | 99.9
76.0162 | 11.3492 | 60.0127 | 20.78 | 75.9996 | 15.5828 | 60.02 | 20.78 | 76.0229 | 35.1948 | 60.01 | 40.56 | 76.022 | 76.1342 | 60.0012 | 80.12 | 76.0109 | 95.2554 | 60.01 | 99.9
76.0246 | 11.3511 | 60.0128 | 20.78 | 76.0079 | 15.5839 | 60.02 | 20.78 | 76.0312 | 35.1968 | 60.01 | 40.56 | 76.0303 | 76.1371 | 60.0011 | 80.12 | 76.0193 | 95.2564 | 60.01 | 99.9
76.0329 | 11.353 | 60.0129 | 20.78 | 76.0163 | 15.585 | 60.02 | 20.78 | 76.0395 | 35.1988 | 60.01 | 40.56 | 76.0387 | 76.1399 | 60.0011 | 80.12 | 76.0276 | 95.2573 | 60.01 | 99.9
76.0412 | 11.3549 | 60.0129 | 20.78 | 76.0246 | 15.5861 | 60.02 | 20.78 | 76.0479 | 35.2007 | 60.01 | 40.56 | 76.047 | 76.1428 | 60.001 | 80.12 | 76.0359 | 95.2583 | 60.01 | 99.9
76.0496 | 11.3569 | 60.013 | 20.78 | 76.0329 | 15.5872 | 60.02 | 20.78 | 76.0562 | 35.2027 | 60.01 | 40.56 | 76.0554 | 76.1456 | 60.0009 | 80.12 | 76.0443 | 95.2593 | 60.01 | 99.9
76.0579 | 11.3588 | 60.0131 | 20.78 | 76.0413 | 15.5883 | 60.02 | 20.78 | 76.0645 | 35.2047 | 60.01 | 40.56 | 76.0637 | 76.1484 | 60.0008 | 80.12 | 76.0526 | 95.2603 | 60.01 | 99.9
76.0662 | 11.3607 | 60.0132 | 20.78 | 76.0496 | 15.5894 | 60.02 | 20.78 | 76.0728 | 35.2067 | 60.01 | 40.56 | 76.072 | 76.1513 | 60.0007 | 80.12 | 76.0609 | 95.2613 | 60.01 | 99.9
76.0746 | 11.3626 | 60.0133 | 20.78 | 76.0579 | 15.5905 | 60.02 | 20.78 | 76.0812 | 35.2086 | 60.01 | 40.56 | 76.0803 | 76.1541 | 60.0006 | 80.12 | 76.0693 | 95.2623 | 60.01 | 99.9
76.0829 | 11.3646 | 60.0134 | 20.78 | 76.0663 | 15.5915 | 60.02 | 20.78 | 76.0895 | 35.2106 | 60.01 | 40.56 | 76.0887 | 76.157 | 60.0006 | 80.12 | 76.0776 | 95.2632 | 60.01 | 99.9
76.0912 | 11.3665 | 60.0134 | 20.78 | 76.0746 | 15.5926 | 60.02 | 20.78 | 76.0978 | 35.2126 | 60.01 | 40.56 | 76.097 | 76.1598 | 60.0005 | 80.12 | 76.0859 | 95.2642 | 60.01 | 99.9
76.0995 | 11.3684 | 60.0135 | 20.78 | 76.0829 | 15.5937 | 60.02 | 20.78 | 76.1062 | 35.2146 | 60.01 | 40.56 | 76.1053 | 76.1627 | 60.0004 | 80.12 | 76.0942 | 95.2652 | 60.01 | 99.9
76.1079 | 11.3703 | 60.0136 | 20.78 | 76.0912 | 15.5948 | 60.02 | 20.78 | 76.1145 | 35.2165 | 60.01 | 40.56 | 76.1136 | 76.1655 | 60.0003 | 80.12 | 76.1026 | 95.2662 | 60.01 | 99.9
76.1162 | 11.3723 | 60.0137 | 20.78 | 76.0996 | 15.5959 | 60.02 | 20.78 | 76.1228 | 35.2185 | 60.01 | 40.56 | 76.122 | 76.1683 | 60.0002 | 80.12 | 76.1109 | 95.2672 | 60.01 | 99.9
76.1245 | 11.3742 | 60.0138 | 20.78 | 76.1079 | 15.597 | 60.02 | 20.78 | 76.1312 | 35.2205 | 60.01 | 40.56 | 76.1303 | 76.1712 | 60.0001 | 80.12 | 76.1193 | 95.2682 | 60.01 | 99.9
76.1329 | 11.3761 | 60.0139 | 20.78 | 76.1162 | 15.5981 | 60.02 | 20.78 | 76.1395 | 35.2225 | 60.01 | 40.56 | 76.1387 | 76.174 | 60.0001 | 80.12 | 76.1276 | 95.2691 | 60.01 | 99.9
76.1412 | 11.378 | 60.0139 | 20.78 | 76.1246 | 15.5992 | 60.02 | 20.78 | 76.1478 | 35.2244 | 60.01 | 40.56 | 76.147 | 76.0635 | 60 | 80.12 | 76.1359 | 95.2701 | 60.01 | 99.9
76.1495 | 11.38 | 60.014 | 20.78 | 76.1329 | 15.6003 | 60.02 | 20.78 | 76.1562 | 35.2264 | 60.01 | 40.56 | 76.1553 | 76.065 | 60 | 80.12 | 76.1442 | 95.2711 | 60.01 | 99.9
76.1579 | 11.3819 | 60.0141 | 20.78 | 76.1412 | 15.6014 | 60.02 | 20.78 | 76.1645 | 35.2284 | 60.01 | 40.56 | 76.1637 | 76.0666 | 60 | 80.12 | 76.1526 | 95.2721 | 60.01 | 99.9
76.1662 | 11.3838 | 60.0142 | 20.78 | 76.1496 | 15.6025 | 60.02 | 20.78 | 76.1728 | 35.2304 | 60.01 | 40.56 | 76.172 | 76.0681 | 60 | 80.12 | 76.1609 | 95.2731 | 60.01 | 99.9
76.1745 | 11.3857 | 60.0143 | 20.78 | 76.1579 | 15.6036 | 60.02 | 20.78 | 76.1812 | 35.2323 | 60.01 | 40.56 | 76.1804 | 76.0697 | 60 | 80.12 | 76.1692 | 95.274 | 60.01 | 99.9
76.1828 | 11.3877 | 60.0144 | 20.78 | 76.1662 | 15.6046 | 60.02 | 20.78 | 76.1895 | 35.2343 | 60.01 | 40.56 | 76.1887 | 76.0713 | 60 | 80.12 | 76.1776 | 95.275 | 60.01 | 99.9
76.1912 | 11.3896 | 60.0144 | 20.78 | 76.1746 | 15.6057 | 60.02 | 20.78 | 76.1978 | 35.2363 | 60.01 | 40.56 | 76.197 | 76.0728 | 60 | 80.12 | 76.1859 | 95.276 | 60.01 | 99.9
76.1995 | 11.3915 | 60.0145 | 20.78 | 76.1829 | 15.6068 | 60.02 | 20.78 | 76.2061 | 35.2383 | 60.01 | 40.56 | 76.2053 | 76.0744 | 60 | 80.12 | 76.1942 | 95.277 | 60.01 | 99.9
76.2078 | 11.3934 | 60.0146 | 20.78 | 76.1912 | 15.6079 | 60.02 | 20.78 | 76.2145 | 35.2402 | 60.01 | 40.56 | 76.2137 | 76.0759 | 60 | 80.12 | 76.2025 | 95.278 | 60.01 | 99.9
76.2162 | 11.3954 | 60.0147 | 20.78 | 76.1996 | 15.609 | 60.02 | 20.78 | 76.2228 | 35.2422 | 60.01 | 40.56 | 76.222 | 76.0775 | 60 | 80.12 | 76.2109 | 95.279 | 60.01 | 99.9
76.2245 | 11.3973 | 60.0148 | 20.78 | 76.2079 | 15.6101 | 60.02 | 20.78 | 76.2311 | 35.2442 | 60.01 | 40.56 | 76.2303 | 76.0791 | 60 | 80.12 | 76.2192 | 95.2799 | 60.01 | 99.9
76.2328 | 11.3992 | 60.0149 | 20.78 | 76.2162 | 15.6112 | 60.02 | 20.78 | 76.2395 | 35.2462 | 60.01 | 40.56 | 76.2386 | 76.0806 | 60 | 80.12 | 76.2275 | 95.2809 | 60.01 | 99.9
76.2412 | 11.4011 | 60.0149 | 20.78 | 76.2245 | 15.6123 | 60.02 | 20.78 | 76.2478 | 35.2481 | 60.01 | 40.56 | 76.247 | 76.0822 | 60 | 80.12 | 76.2358 | 95.2819 | 60.01 | 99.9
76.2495 | 11.4031 | 60.015 | 20.78 | 76.2329 | 15.6134 | 60.02 | 20.78 | 76.2561 | 35.2501 | 60.01 | 40.56 | 76.2553 | 76.0837 | 60 | 80.12 | 76.2442 | 95.2829 | 60.01 | 99.9
76.2578 | 11.405 | 60.0151 | 20.78 | 76.2412 | 15.6145 | 60.02 | 20.78 | 76.2645 | 35.2521 | 60.01 | 40.56 | 76.2637 | 76.0853 | 60 | 80.12 | 76.2525 | 95.2839 | 60.01 | 99.9
76.2662 | 11.4069 | 60.0152 | 20.78 | 76.2495 | 15.6156 | 60.02 | 20.78 | 76.2728 | 35.2541 | 60.01 | 40.56 | 76.272 | 76.0868 | 60 | 80.12 | 76.2609 | 95.2849 | 60.01 | 99.9
76.2745 | 11.4088 | 60.0153 | 20.78 | 76.2579 | 15.6166 | 60.02 | 20.78 | 76.2811 | 35.256 | 60.01 | 40.56 | 76.2803 | 76.0884 | 60 | 80.12 | 76.2692 | 95.2858 | 60.01 | 99.9
76.2828 | 11.4108 | 60.0154 | 20.78 | 76.2662 | 15.6177 | 60.02 | 20.78 | 76.2895 | 35.258 | 60.01 | 40.56 | 76.2886 | 76.09 | 60 | 80.12 | 76.2775 | 95.2868 | 60.01 | 99.9
76.2911 | 11.4127 | 60.0154 | 20.78 | 76.2745 | 15.6188 | 60.02 | 20.78 | 76.2978 | 35.26 | 60.01 | 40.56 | 76.297 | 76.0915 | 60 | 80.12 | 76.2858 | 95.2878 | 60.01 | 99.9
76.2995 | 11.4146 | 60.0155 | 20.78 | 76.2829 | 15.6199 | 60.02 | 20.78 | 76.3061 | 35.262 | 60.01 | 40.56 | 76.3053 | 76.0931 | 60 | 80.12 | 76.2942 | 95.2888 | 60.01 | 99.9
76.3078 | 11.4165 | 60.0156 | 20.78 | 76.2912 | 15.621 | 60.02 | 20.78 | 76.3145 | 35.2639 | 60.01 | 40.56 | 76.3137 | 76.0946 | 60 | 80.12 | 76.3025 | 95.2898 | 60.01 | 99.9
76.3161 | 11.4184 | 60.0157 | 20.78 | 76.2995 | 15.6221 | 60.02 | 20.78 | 76.3228 | 35.2659 | 60.01 | 40.56 | 76.322 | 76.0962 | 60 | 80.12 | 76.3109 | 95.2908 | 60.01 | 99.9
76.3245 | 11.4204 | 60.0158 | 20.78 | 76.3079 | 15.6232 | 60.02 | 20.78 | 76.3311 | 35.2679 | 60.01 | 40.56 | 76.3303 | 76.0978 | 60 | 80.12 | 76.3192 | 95.2917 | 60.01 | 99.9
76.3328 | 11.4223 | 60.0159 | 20.78 | 76.3162 | 15.6243 | 60.02 | 20.78 | 76.3394 | 35.2699 | 60.01 | 40.56 | 76.3387 | 76.0993 | 60 | 80.12 | 76.3275 | 95.2927 | 60.01 | 99.9
76.3411 | 11.4242 | 60.0159 | 20.78 | 76.3245 | 15.6254 | 60.02 | 20.78 | 76.3478 | 35.2718 | 60.01 | 40.56 | 76.347 | 76.1009 | 60 | 80.12 | 76.3358 | 95.2937 | 60.01 | 99.9
76.3495 | 11.4261 | 60.016 | 20.78 | 76.3329 | 15.6265 | 60.02 | 20.78 | 76.3561 | 35.2738 | 60.01 | 40.56 | 76.3553 | 76.1024 | 60 | 80.12 | 76.3442 | 95.2947 | 60.01 | 99.9
76.3578 | 11.4281 | 60.0161 | 20.78 | 76.3412 | 15.6276 | 60.02 | 20.78 | 76.3644 | 35.2758 | 60.01 | 40.56 | 76.3636 | 76.104 | 60 | 80.12 | 76.3525 | 95.2957 | 60.01 | 99.9
76.3661 | 11.43 | 60.0162 | 20.78 | 76.3495 | 15.6287 | 60.02 | 20.78 | 76.3728 | 35.2778 | 60.01 | 40.56 | 76.372 | 76.1055 | 60 | 80.12 | 76.3608 | 95.2967 | 60.01 | 99.9
76.3744 | 11.4319 | 60.0163 | 20.78 | 76.3578 | 15.6297 | 60.02 | 20.78 | 76.3811 | 35.2797 | 60.01 | 40.56 | 76.3803 | 76.1071 | 60 | 80.12 | 76.3691 | 95.4305 | 60 | 99.9
76.3828 | 11.4338 | 60.0164 | 20.78 | 76.3662 | 15.6308 | 60.02 | 20.78 | 76.3894 | 35.2817 | 60.01 | 40.56 | 76.3887 | 76.1087 | 60 | 80.12 | 76.3775 | 95.4312 | 60 | 99.9
76.3911 | 11.4358 | 60.0164 | 20.78 | 76.3745 | 15.6319 | 60.02 | 20.78 | 76.3978 | 35.2837 | 60.01 | 40.56 | 76.397 | 76.1102 | 60 | 80.12 | 76.3858 | 95.4319 | 60 | 99.9
76.3994 | 11.4377 | 60.0165 | 20.78 | 76.3828 | 15.633 | 60.02 | 20.78 | 76.4061 | 35.2856 | 60.01 | 40.56 | 76.4053 | 76.1118 | 60 | 80.12 | 76.3942 | 95.4326 | 60 | 99.9
76.4078 | 11.4396 | 60.0166 | 20.78 | 76.3912 | 15.6341 | 60.02 | 20.78 | 76.4144 | 35.2876 | 60.01 | 40.56 | 76.4136 | 76.1133 | 60 | 80.12 | 76.4025 | 95.4333 | 60 | 99.9
76.4161 | 11.4415 | 60.0167 | 20.78 | 76.3995 | 15.6352 | 60.02 | 20.78 | 76.4228 | 35.2896 | 60.01 | 40.56 | 76.422 | 76.1149 | 60 | 80.12 | 76.4108 | 95.4341 | 60 | 99.9
76.4244 | 11.4435 | 60.0168 | 20.78 | 76.4078 | 15.6363 | 60.02 | 20.78 | 76.4311 | 35.2916 | 60.01 | 40.56 | 76.4303 | 76.1164 | 60 | 80.12 | 76.4191 | 95.4348 | 60 | 99.9
76.4328 | 11.4454 | 60.0169 | 20.78 | 76.4162 | 15.6374 | 60.02 | 20.78 | 76.4394 | 35.2935 | 60.01 | 40.56 | 76.4387 | 76.118 | 60 | 80.12 | 76.4275 | 95.4355 | 60 | 99.9
76.4411 | 11.4473 | 60.0169 | 20.78 | 76.4245 | 15.6385 | 60.02 | 20.78 | 76.4478 | 35.2955 | 60.01 | 40.56 | 76.447 | 76.1196 | 60 | 80.12 | 76.4358 | 95.4362 | 60 | 99.9
76.4494 | 11.4492 | 60.017 | 20.78 | 76.4328 | 15.6396 | 60.02 | 20.78 | 76.4561 | 35.2975 | 60.01 | 40.56 | 76.4553 | 76.1211 | 60 | 80.12 | 76.4442 | 95.4369 | 60 | 99.9
76.4577 | 11.4512 | 60.0171 | 20.78 | 76.4412 | 15.6407 | 60.02 | 20.78 | 76.4644 | 35.2995 | 60.01 | 40.56 | 76.4636 | 76.1227 | 60 | 80.12 | 76.4525 | 95.4376 | 60 | 99.9
76.4661 | 11.4531 | 60.0172 | 20.78 | 76.4495 | 15.6417 | 60.02 | 20.78 | 76.4727 | 35.3014 | 60.01 | 40.56 | 76.472 | 76.1242 | 60 | 80.12 | 76.4608 | 95.4383 | 60 | 99.9
76.4744 | 11.455 | 60.0173 | 20.78 | 76.4578 | 15.6428 | 60.02 | 20.78 | 76.4811 | 35.3034 | 60.01 | 40.56 | 76.4803 | 76.1258 | 60 | 80.12 | 76.4691 | 95.4391 | 60 | 99.9
76.4827 | 11.4569 | 60.0174 | 20.78 | 76.4662 | 15.6439 | 60.02 | 20.78 | 76.4894 | 35.3054 | 60.01 | 40.56 | 76.4886 | 76.1274 | 60 | 80.12 | 76.4775 | 95.4398 | 60 | 99.9
76.4911 | 11.4589 | 60.0174 | 20.78 | 76.4745 | 15.645 | 60.02 | 20.78 | 76.4977 | 35.3074 | 60.01 | 40.56 | 76.4969 | 76.1289 | 60 | 80.12 | 76.4858 | 95.4405 | 60 | 99.9
76.4994 | 11.4608 | 60.0175 | 20.78 | 76.4828 | 15.6461 | 60.02 | 20.78 | 76.5061 | 35.3093 | 60.01 | 40.56 | 76.5053 | 76.1305 | 60 | 80.12 | 76.4941 | 95.4412 | 60 | 99.9
76.5077 | 11.4627 | 60.0176 | 20.78 | 76.4911 | 15.6472 | 60.02 | 20.78 | 76.5144 | 35.3113 | 60.01 | 40.56 | 76.5136 | 76.132 | 60 | 80.12 | 76.5024 | 95.4419 | 60 | 99.9
76.5161 | 11.4646 | 60.0177 | 20.78 | 76.4995 | 15.6483 | 60.02 | 20.78 | 76.5227 | 35.3133 | 60.01 | 40.56 | 76.522 | 76.1336 | 60 | 80.12 | 76.5108 | 95.4426 | 60 | 99.9
76.5244 | 11.4666 | 60.0178 | 20.78 | 76.5078 | 15.6494 | 60.02 | 20.78 | 76.5311 | 35.3153 | 60.01 | 40.56 | 76.5303 | 76.1351 | 60 | 80.12 | 76.5191 | 95.4434 | 60 | 99.9
76.5327 | 11.4685 | 60.0179 | 20.78 | 76.5161 | 15.6505 | 60.02 | 20.78 | 76.5394 | 35.3172 | 60.01 | 40.56 | 76.5386 | 76.1367 | 60 | 80.12 | 76.5275 | 95.4441 | 60 | 99.9
76.5411 | 11.4704 | 60.0179 | 20.78 | 76.5244 | 15.6516 | 60.02 | 20.78 | 76.5477 | 35.3192 | 60.01 | 40.56 | 76.547 | 76.1383 | 60 | 80.12 | 76.5358 | 95.4448 | 60 | 99.9
76.5494 | 11.4723 | 60.018 | 20.78 | 76.5328 | 15.6527 | 60.02 | 20.78 | 76.5561 | 35.3212 | 60.01 | 40.56 | 76.5553 | 76.1398 | 60 | 80.12 | 76.5441 | 95.4455 | 60 | 99.9
76.5577 | 11.4743 | 60.0181 | 20.78 | 76.5411 | 15.6538 | 60.02 | 20.78 | 76.5644 | 35.3232 | 60.01 | 40.56 | 76.5637 | 76.1414 | 60 | 80.12 | 76.5524 | 95.4462 | 60 | 99.9
76.566 | 11.4762 | 60.0182 | 20.78 | 76.5494 | 15.6548 | 60.02 | 20.78 | 76.5727 | 35.3251 | 60.01 | 40.56 | 76.572 | 76.1429 | 60 | 80.12 | 76.5608 | 95.4469 | 60 | 99.9
76.5744 | 11.4781 | 60.0183 | 20.78 | 76.5578 | 15.6559 | 60.02 | 20.78 | 76.5811 | 35.3751 | 60.01 | 40.56 | 76.5803 | 76.1445 | 60 | 80.12 | 76.5692 | 95.4477 | 60 | 99.9
76.5827 | 11.48 | 60.0184 | 20.78 | 76.5661 | 15.657 | 60.02 | 20.78 | 76.5894 | 35.3766 | 60.01 | 40.56 | 76.5886 | 76.1461 | 60 | 80.12 | 76.5775 | 95.4484 | 60 | 99.9
76.591 | 11.4819 | 60.0184 | 20.78 | 76.5744 | 15.6581 | 60.02 | 20.78 | 76.5977 | 35.3782 | 60.01 | 40.56 | 76.597 | 76.1476 | 60 | 80.12 | 76.5858 | 95.4491 | 60 | 99.9
76.5994 | 11.4839 | 60.0185 | 20.78 | 76.5828 | 15.6592 | 60.02 | 20.78 | 76.606 | 35.3798 | 60.01 | 40.56 | 76.6053 | 76.1492 | 60 | 80.12 | 76.5941 | 95.4498 | 60 | 99.9
76.6077 | 11.4858 | 60.0186 | 20.78 | 76.5911 | 15.6603 | 60.02 | 20.78 | 76.6144 | 35.3813 | 60.01 | 40.56 | 76.6136 | 76.1507 | 60 | 80.12 | 76.6025 | 95.4505 | 60 | 99.9
76.616 | 11.4877 | 60.0187 | 20.78 | 76.5994 | 15.6614 | 60.02 | 20.78 | 76.6227 | 35.3829 | 60.01 | 40.56 | 76.6219 | 76.1523 | 60 | 80.12 | 76.6108 | 95.4512 | 60 | 99.9
76.6243 | 11.4896 | 60.0188 | 20.78 | 76.6078 | 15.6625 | 60.02 | 20.78 | 76.631 | 35.3844 | 60.01 | 40.56 | 76.6303 | 76.1538 | 60 | 80.12 | 76.6191 | 95.452 | 60 | 99.9
76.6327 | 11.4916 | 60.0189 | 20.78 | 76.6161 | 15.6636 | 60.02 | 20.78 | 76.6394 | 35.386 | 60.01 | 40.56 | 76.6386 | 76.1554 | 60 | 80.12 | 76.6274 | 95.4527 | 60 | 99.9
76.641 | 11.4935 | 60.0189 | 20.78 | 76.6244 | 15.6647 | 60.02 | 20.78 | 76.6477 | 35.3876 | 60.01 | 40.56 | 76.647 | 76.157 | 60 | 80.12 | 76.6358 | 95.4534 | 60 | 99.9
76.6493 | 11.4954 | 60.019 | 20.78 | 76.6328 | 15.6658 | 60.02 | 20.78 | 76.656 | 35.3891 | 60.01 | 40.56 | 76.6553 | 76.1585 | 60 | 80.12 | 76.6441 | 95.4541 | 60 | 99.9
76.6577 | 11.4973 | 60.0191 | 20.78 | 76.6411 | 15.6668 | 60.02 | 20.78 | 76.6644 | 35.3907 | 60.01 | 40.56 | 76.6636 | 76.1601 | 60 | 80.12 | 76.6525 | 95.4548 | 60 | 99.9
76.666 | 11.4993 | 60.0192 | 20.78 | 76.6494 | 15.6679 | 60.02 | 20.78 | 76.6727 | 35.3922 | 60.01 | 40.56 | 76.672 | 76.1616 | 60 | 80.12 | 76.6608 | 95.4555 | 60 | 99.9
76.6743 | 11.5012 | 60.0193 | 20.78 | 76.6577 | 15.669 | 60.02 | 20.78 | 76.681 | 35.3938 | 60.01 | 40.56 | 76.6803 | 76.1632 | 60 | 80.12 | 76.6691 | 95.4563 | 60 | 99.9
76.6826 | 11.5031 | 60.0194 | 20.78 | 76.6661 | 15.6701 | 60.02 | 20.78 | 76.6894 | 35.3953 | 60.01 | 40.56 | 76.6887 | 76.1648 | 60 | 80.12 | 76.6774 | 95.457 | 60 | 99.9
76.691 | 11.505 | 60.0194 | 20.78 | 76.6744 | 15.6712 | 60.02 | 20.78 | 76.6977 | 35.3969 | 60.01 | 40.56 | 76.697 | 76.1663 | 60 | 80.12 | 76.6858 | 95.4577 | 60 | 99.9
76.6993 | 11.507 | 60.0195 | 20.78 | 76.6827 | 15.6723 | 60.02 | 20.78 | 76.706 | 35.3985 | 60.01 | 40.56 | 76.7053 | 76.1679 | 60 | 80.12 | 76.6941 | 95.4584 | 60 | 99.9
76.7076 | 11.5089 | 60.0196 | 20.78 | 76.6911 | 15.6734 | 60.02 | 20.78 | 76.7144 | 35.4 | 60.01 | 40.56 | 76.7136 | 76.1694 | 60 | 80.12 | 76.7025 | 95.4591 | 60 | 99.9
76.716 | 11.5108 | 60.0197 | 20.78 | 76.6994 | 15.6745 | 60.02 | 20.78 | 76.7227 | 35.4016 | 60.01 | 40.56 | 76.722 | 76.171 | 60 | 80.12 | 76.7108 | 95.4598 | 60 | 99.9
76.7243 | 11.5127 | 60.0198 | 20.78 | 76.7077 | 15.6756 | 60.02 | 20.78 | 76.731 | 35.4031 | 60.01 | 40.56 | 76.7303 | 76.1725 | 60 | 80.12 | 76.7191 | 95.4606 | 60 | 99.9
76.7326 | 11.5147 | 60.0199 | 20.78 | 76.7161 | 15.6767 | 60.02 | 20.78 | 76.7393 | 35.4047 | 60.01 | 40.56 | 76.7386 | 76.1741 | 60 | 80.12 | 76.7274 | 95.4613 | 60 | 99.9
76.7409 | 11.5166 | 60.0199 | 20.78 | 76.7244 | 15.6778 | 60.02 | 20.78 | 76.7477 | 35.4062 | 60.01 | 40.56 | 76.7469 | 76.1757 | 60 | 80.12 | 76.7358 | 95.462 | 60 | 99.9
76.7493 | 11.5181 | 60.02 | 20.78 | 76.7327 | 15.6789 | 60.02 | 20.78 | 76.756 | 35.4078 | 60.01 | 40.56 | 76.7553 | 76.1772 | 60 | 80.12 | 76.7441 | 95.4627 | 60 | 99.9
76.7576 | 11.5184 | 60.0199 | 20.78 | 76.7411 | 15.6799 | 60.02 | 20.78 | 76.7643 | 35.4094 | 60.01 | 40.56 | 76.7636 | 76.1788 | 60 | 80.12 | 76.7524 | 95.4634 | 60 | 99.9
76.7659 | 11.5188 | 60.0198 | 20.78 | 76.7494 | 15.681 | 60.02 | 20.78 | 76.7727 | 35.4109 | 60.01 | 40.56 | 76.772 | 76.1803 | 60 | 80.12 | 76.7607 | 95.4641 | 60 | 99.9
76.7743 | 11.5191 | 60.0197 | 20.78 | 76.7577 | 15.6821 | 60.02 | 20.78 | 76.781 | 35.4125 | 60.01 | 40.56 | 76.7803 | 76.1819 | 60 | 80.12 | 76.7691 | 95.4649 | 60 | 99.9
76.7826 | 11.5195 | 60.0196 | 20.78 | 76.766 | 15.6832 | 60.02 | 20.78 | 76.7893 | 35.414 | 60.01 | 40.56 | 76.7886 | 76.1835 | 60 | 80.12 | 76.7774 | 95.4656 | 60 | 99.9
76.7909 | 11.5198 | 60.0196 | 20.78 | 76.7744 | 15.6843 | 60.02 | 20.78 | 76.7977 | 35.4156 | 60.01 | 40.56 | 76.797 | 76.185 | 60 | 80.12 | 76.7858 | 95.4663 | 60 | 99.9
76.7992 | 11.5201 | 60.0195 | 20.78 | 76.7827 | 15.6854 | 60.02 | 20.78 | 76.806 | 35.4172 | 60.01 | 40.56 | 76.8053 | 76.1866 | 60 | 80.12 | 76.7941 | 95.467 | 60 | 99.9
76.8076 | 11.5205 | 60.0194 | 20.78 | 76.791 | 15.6865 | 60.02 | 20.78 | 76.8143 | 35.4187 | 60.01 | 40.56 | 76.8137 | 76.1881 | 60 | 80.12 | 76.8024 | 95.4677 | 60 | 99.9
76.8159 | 11.5208 | 60.0193 | 20.78 | 76.7993 | 15.6876 | 60.02 | 20.78 | 76.8227 | 35.4203 | 60.01 | 40.56 | 76.822 | 76.1897 | 60 | 80.12 | 76.8108 | 95.4684 | 60 | 99.9
76.8242 | 11.5212 | 60.0192 | 20.78 | 76.8077 | 15.6887 | 60.02 | 20.78 | 76.831 | 35.4218 | 60.01 | 40.56 | 76.8303 | 76.1913 | 60 | 80.12 | 76.8191 | 95.4692 | 60 | 99.9
76.8326 | 11.5215 | 60.0191 | 20.78 | 76.816 | 15.6898 | 60.02 | 20.78 | 76.8393 | 35.4234 | 60.01 | 40.56 | 76.8386 | 76.1928 | 60 | 80.12 | 76.8275 | 95.4699 | 60 | 99.9
76.8409 | 11.5218 | 60.0191 | 20.78 | 76.8243 | 15.6909 | 60.02 | 20.78 | 76.8477 | 35.4249 | 60.01 | 40.56 | 76.847 | 76.1944 | 60 | 80.12 | 76.8358 | 95.4706 | 60 | 99.9
76.8492 | 11.5222 | 60.019 | 20.78 | 76.8327 | 15.6919 | 60.02 | 20.78 | 76.856 | 35.4265 | 60.01 | 40.56 | 76.8553 | 76.1959 | 60 | 80.12 | 76.8441 | 95.4713 | 60 | 99.9
76.8575 | 11.5225 | 60.0189 | 20.78 | 76.841 | 15.6933 | 60.02 | 20.78 | 76.8643 | 35.4281 | 60.01 | 40.56 | 76.8636 | 76.1975 | 60 | 80.12 | 76.8524 | 95.472 | 60 | 99.9
76.8659 | 11.5229 | 60.0188 | 20.78 | 76.8493 | 15.6947 | 60.02 | 20.78 | 76.8727 | 35.4296 | 60.01 | 40.56 | 76.8719 | 76.199 | 60 | 80.12 | 76.8608 | 95.4727 | 60 | 99.9
76.8742 | 11.5232 | 60.0187 | 20.78 | 76.8577 | 15.6962 | 60.02 | 20.78 | 76.881 | 35.4312 | 60.01 | 40.56 | 76.8803 | 76.2006 | 60 | 80.12 | 76.8691 | 95.4735 | 60 | 99.9
76.8825 | 11.5236 | 60.0186 | 20.78 | 76.866 | 15.6976 | 60.02 | 20.78 | 76.8893 | 35.4327 | 60.01 | 40.56 | 76.8887 | 76.2022 | 60 | 80.12 | 76.8774 | 95.4742 | 60 | 99.9
76.8909 | 11.5239 | 60.0186 | 20.78 | 76.8743 | 15.699 | 60.02 | 20.78 | 76.8976 | 35.4343 | 60.01 | 40.56 | 76.897 | 76.2037 | 60 | 80.12 | 76.8857 | 95.4749 | 60 | 99.9
76.8992 | 11.5242 | 60.0185 | 20.78 | 76.8827 | 15.7004 | 60.02 | 20.78 | 76.906 | 35.4358 | 60.01 | 40.56 | 76.9053 | 76.2053 | 60 | 80.12 | 76.8941 | 95.4756 | 60 | 99.9
76.9075 | 11.5246 | 60.0184 | 20.78 | 76.891 | 15.7018 | 60.02 | 20.78 | 76.9143 | 35.4374 | 60.01 | 40.56 | 76.9136 | 76.2068 | 60 | 80.12 | 76.9024 | 95.4763 | 60 | 99.9
76.9158 | 11.5249 | 60.0183 | 20.78 | 76.8993 | 15.7032 | 60.02 | 20.78 | 76.9226 | 35.439 | 60.01 | 40.56 | 76.922 | 76.2084 | 60 | 80.12 | 76.9108 | 95.477 | 60 | 99.9
76.9242 | 11.5253 | 60.0182 | 20.78 | 76.9077 | 15.7046 | 60.02 | 20.78 | 76.931 | 35.4405 | 60.01 | 40.56 | 76.9303 | 76.21 | 60 | 80.12 | 76.9191 | 95.4778 | 60 | 99.9
76.9325 | 11.5256 | 60.0181 | 20.78 | 76.916 | 15.706 | 60.02 | 20.78 | 76.9393 | 35.4421 | 60.01 | 40.56 | 76.9387 | 76.2115 | 60 | 80.12 | 76.9274 | 95.4785 | 60 | 99.9
76.9408 | 11.5259 | 60.0181 | 20.78 | 76.9243 | 15.7074 | 60.02 | 20.78 | 76.9476 | 35.4436 | 60.01 | 40.56 | 76.947 | 76.2131 | 60 | 80.12 | 76.9357 | 95.4792 | 60 | 99.9
76.9492 | 11.5263 | 60.018 | 20.78 | 76.9326 | 15.7088 | 60.02 | 20.78 | 76.956 | 35.4452 | 60.01 | 40.56 | 76.9553 | 76.2146 | 60 | 80.12 | 76.9441 | 95.4799 | 60 | 99.9
76.9575 | 11.5266 | 60.0179 | 20.78 | 76.941 | 15.7102 | 60.02 | 20.78 | 76.9643 | 35.4468 | 60.01 | 40.56 | 76.9636 | 76.2162 | 60 | 80.12 | 76.9524 | 95.4806 | 60 | 99.9
76.9658 | 11.527 | 60.0178 | 20.78 | 76.9493 | 15.7116 | 60.02 | 20.78 | 76.9726 | 35.4483 | 60.01 | 40.56 | 76.972 | 76.2177 | 60 | 80.12 | 76.9608 | 95.4813 | 60 | 99.9
76.9741 | 11.5273 | 60.0177 | 20.78 | 76.9576 | 15.713 | 60.02 | 20.78 | 76.9809 | 35.4499 | 60.01 | 40.56 | 76.9803 | 76.2193 | 60 | 80.12 | 76.9691 | 95.4821 | 60 | 99.9
76.9825 | 11.5277 | 60.0176 | 20.78 | 76.966 | 15.7145 | 60.02 | 20.78 | 76.9893 | 35.4514 | 60.01 | 40.56 | 76.9886 | 76.2209 | 60 | 80.12 | 76.9774 | 95.4828 | 60 | 99.9
76.9908 | 11.528 | 60.0176 | 20.78 | 76.9743 | 15.7159 | 60.02 | 20.78 | 76.9976 | 35.453 | 60.01 | 40.56 | 76.9969 | 76.2224 | 60 | 80.12 | 76.9858 | 95.4835 | 60 | 99.9
76.9991 | 11.5283 | 60.0175 | 20.78 | 76.9826 | 15.7173 | 60.02 | 20.78 | 77.0059 | 35.4545 | 60.01 | 40.56 | 77.0053 | 76.224 | 60 | 80.12 | 76.9941 | 95.4842 | 60 | 99.9
77.0075 | 11.5287 | 60.0174 | 20.78 | 76.991 | 15.7187 | 60.02 | 20.78 | 77.0143 | 35.4561 | 60.01 | 40.56 | 77.0137 | 76.2255 | 60 | 80.12 | 77.0024 | 95.4849 | 60 | 99.9
77.0158 | 11.529 | 60.0173 | 20.78 | 76.9993 | 15.7201 | 60.02 | 20.78 | 77.0226 | 35.4577 | 60.01 | 40.56 | 77.022 | 76.2271 | 60 | 80.12 | 77.0107 | 95.4856 | 60 | 99.9
77.0241 | 11.5294 | 60.0172 | 20.78 | 77.0076 | 15.7215 | 60.02 | 20.78 | 77.0309 | 35.4592 | 60.01 | 40.56 | 77.0303 | 76.2287 | 60 | 80.12 | 77.0191 | 95.4864 | 60 | 99.9
77.0324 | 11.5297 | 60.0171 | 20.78 | 77.0159 | 15.7229 | 60.02 | 20.78 | 77.0392 | 35.4608 | 60.01 | 40.56 | 77.0386 | 76.2302 | 60 | 80.12 | 77.0274 | 95.4871 | 60 | 99.9
77.0408 | 11.53 | 60.0171 | 20.78 | 77.0243 | 15.7243 | 60.02 | 20.78 | 77.0476 | 35.4623 | 60.01 | 40.56 | 77.047 | 76.2318 | 60 | 80.12 | 77.0358 | 95.4878 | 60 | 99.9
77.0491 | 11.5304 | 60.017 | 20.78 | 77.0326 | 15.7257 | 60.02 | 20.78 | 77.0559 | 35.4639 | 60.01 | 40.56 | 77.0553 | 76.2333 | 60 | 80.12 | 77.0441 | 95.4885 | 60 | 99.9
77.0574 | 11.5307 | 60.0169 | 20.78 | 77.0409 | 15.7271 | 60.02 | 20.78 | 77.0642 | 35.4654 | 60.01 | 40.56 | 77.0637 | 76.2349 | 60 | 80.12 | 77.0524 | 95.4892 | 60 | 99.9
77.0658 | 11.5311 | 60.0168 | 20.78 | 77.0493 | 15.7285 | 60.02 | 20.78 | 77.0726 | 35.467 | 60.01 | 40.56 | 77.072 | 76.2364 | 60 | 80.12 | 77.0607 | 95.4899 | 60 | 99.9
77.0741 | 11.5314 | 60.0167 | 20.78 | 77.0576 | 15.7299 | 60.02 | 20.78 | 77.0809 | 35.4686 | 60.01 | 40.56 | 77.0803 | 76.238 | 60 | 80.12 | 77.0691 | 95.4907 | 60 | 99.9
77.0824 | 11.5317 | 60.0166 | 20.78 | 77.0659 | 15.7314 | 60.02 | 20.78 | 77.0892 | 35.4701 | 60.01 | 40.56 | 77.0886 | 76.2396 | 60 | 80.12 | 77.0774 | 95.4914 | 60 | 99.9
77.0908 | 11.5321 | 60.0166 | 20.78 | 77.0742 | 15.7328 | 60.02 | 20.78 | 77.0976 | 35.4717 | 60.01 | 40.56 | 77.097 | 76.2411 | 60 | 80.12 | 77.0858 | 95.4921 | 60 | 99.9
77.0991 | 11.5324 | 60.0165 | 20.78 | 77.0826 | 15.7342 | 60.02 | 20.78 | 77.1059 | 35.4732 | 60.01 | 40.56 | 77.1053 | 76.2427 | 60 | 80.12 | 77.0941 | 95.4928 | 60 | 99.9
77.1074 | 11.5328 | 60.0164 | 20.78 | 77.0909 | 15.7356 | 60.02 | 20.78 | 77.1142 | 35.4748 | 60.01 | 40.56 | 77.1136 | 76.2442 | 60 | 80.12 | 77.1024 | 95.4935 | 60 | 99.9
77.1157 | 11.5331 | 60.0163 | 20.78 | 77.0992 | 15.737 | 60.02 | 20.78 | 77.1226 | 35.4764 | 60.01 | 40.56 | 77.1219 | 76.2458 | 60 | 80.12 | 77.1107 | 95.4942 | 60 | 99.9
77.1241 | 11.5335 | 60.0162 | 20.78 | 77.1076 | 15.7384 | 60.02 | 20.78 | 77.1309 | 35.4779 | 60.01 | 40.56 | 77.1303 | 76.2473 | 60 | 80.12 | 77.1191 | 95.495 | 60 | 99.9
77.1324 | 11.5338 | 60.0161 | 20.78 | 77.1159 | 15.7398 | 60.02 | 20.78 | 77.1392 | 35.4795 | 60.01 | 40.56 | 77.1386 | 76.2489 | 60 | 80.12 | 77.1274 | 95.4957 | 60 | 99.9
77.1407 | 11.5341 | 60.0161 | 20.78 | 77.1242 | 15.7412 | 60.02 | 20.78 | 77.1476 | 35.481 | 60.01 | 40.56 | 77.147 | 76.2507 | 60 | 80.12 | 77.1357 | 95.4964 | 60 | 99.9
77.1491 | 11.5345 | 60.016 | 20.78 | 77.1326 | 15.7426 | 60.02 | 20.78 | 77.1559 | 35.4826 | 60.01 | 40.56 | 77.1553 | 76.253 | 60 | 80.12 | 77.144 | 95.4971 | 60 | 99.9
77.1574 | 11.5348 | 60.0159 | 20.78 | 77.1409 | 15.744 | 60.02 | 20.78 | 77.1642 | 35.4841 | 60.01 | 40.56 | 77.1636 | 76.2552 | 60 | 80.12 | 77.1524 | 95.4978 | 60 | 99.9
77.1657 | 11.5352 | 60.0158 | 20.78 | 77.1492 | 15.7454 | 60.02 | 20.78 | 77.1725 | 35.4857 | 60.01 | 40.56 | 77.1719 | 76.2575 | 60 | 80.12 | 77.1608 | 95.4985 | 60 | 99.9
77.174 | 11.5355 | 60.0157 | 20.78 | 77.1576 | 15.7468 | 60.02 | 20.78 | 77.1809 | 35.4873 | 60.01 | 40.56 | 77.1803 | 76.2598 | 60 | 80.12 | 77.1691 | 95.4993 | 60 | 99.9
77.1824 | 11.5358 | 60.0156 | 20.78 | 77.1659 | 15.7482 | 60.02 | 20.78 | 77.1892 | 35.4888 | 60.01 | 40.56 | 77.1886 | 76.2621 | 60 | 80.12 | 77.1774 | 95.5 | 60 | 99.9
77.1907 | 11.5362 | 60.0156 | 20.78 | 77.1742 | 15.7497 | 60.02 | 20.78 | 77.1975 | 35.4904 | 60.01 | 40.56 | 77.197 | 76.2643 | 60 | 80.12 | 77.1857 | 95.5007 | 60 | 99.9
77.199 | 11.5365 | 60.0155 | 20.78 | 77.1826 | 15.7511 | 60.02 | 20.78 | 77.2059 | 35.4919 | 60.01 | 40.56 | 77.2053 | 76.2666 | 60 | 80.12 | 77.1941 | 95.5014 | 60 | 99.9
77.2074 | 11.5369 | 60.0154 | 20.78 | 77.1909 | 15.7525 | 60.02 | 20.78 | 77.2142 | 35.4935 | 60.01 | 40.56 | 77.2136 | 76.2689 | 60 | 80.12 | 77.2024 | 95.5021 | 60 | 99.9
77.2157 | 11.5372 | 60.0153 | 20.78 | 77.1992 | 15.7539 | 60.02 | 20.78 | 77.2225 | 35.495 | 60.01 | 40.56 | 77.2219 | 76.2711 | 60 | 80.12 | 77.2108 | 95.5028 | 60 | 99.9
77.224 | 11.5376 | 60.0152 | 20.78 | 77.2076 | 15.7553 | 60.02 | 20.78 | 77.2309 | 35.4966 | 60.01 | 40.56 | 77.2303 | 76.2734 | 60 | 80.12 | 77.2191 | 95.5036 | 60 | 99.9
77.2324 | 11.5379 | 60.0151 | 20.78 | 77.2159 | 15.7567 | 60.02 | 20.78 | 77.2392 | 35.4982 | 60.01 | 40.56 | 77.2386 | 76.2757 | 60 | 80.12 | 77.2274 | 95.5043 | 60 | 99.9
77.2407 | 11.5382 | 60.0151 | 20.78 | 77.2242 | 15.7581 | 60.02 | 20.78 | 77.2475 | 35.4997 | 60.01 | 40.56 | 77.2469 | 76.278 | 60 | 80.12 | 77.2357 | 95.505 | 60 | 99.9
77.249 | 11.5386 | 60.015 | 20.78 | 77.2325 | 15.7595 | 60.02 | 20.78 | 77.2559 | 35.5013 | 60.01 | 40.56 | 77.2552 | 76.2803 | 60 | 80.12 | 77.2441 | 95.5057 | 60 | 99.9
77.2573 | 11.5389 | 60.0149 | 20.78 | 77.2409 | 15.7609 | 60.02 | 20.78 | 77.2642 | 35.5028 | 60.01 | 40.56 | 77.2636 | 76.2825 | 60 | 80.12 | 77.2524 | 95.5064 | 60 | 99.9
77.2657 | 11.5393 | 60.0148 | 20.78 | 77.2492 | 15.7623 | 60.02 | 20.78 | 77.2725 | 35.5044 | 60.01 | 40.56 | 77.272 | 76.2848 | 60 | 80.12 | 77.2607 | 95.5071 | 60 | 99.9
77.274 | 11.5396 | 60.0147 | 20.78 | 77.2575 | 15.7637 | 60.02 | 20.78 | 77.2809 | 35.506 | 60.01 | 40.56 | 77.2803 | 76.2871 | 60 | 80.12 | 77.269 | 95.5079 | 60 | 99.9
77.2823 | 11.5399 | 60.0146 | 20.78 | 77.2659 | 15.7651 | 60.02 | 20.78 | 77.2892 | 35.5075 | 60.01 | 40.56 | 77.2886 | 76.2893 | 60 | 80.12 | 77.2774 | 95.5086 | 60 | 99.9
77.2907 | 11.5403 | 60.0146 | 20.78 | 77.2742 | 15.7665 | 60.02 | 20.78 | 77.2975 | 35.5091 | 60.01 | 40.56 | 77.2969 | 76.2916 | 60 | 80.12 | 77.2857 | 95.5093 | 60 | 99.9
77.299 | 11.5406 | 60.0145 | 20.78 | 77.2825 | 15.768 | 60.02 | 20.78 | 77.3058 | 35.5106 | 60.01 | 40.56 | 77.3053 | 76.2939 | 60 | 80.12 | 77.2941 | 95.51 | 60 | 99.9
77.3073 | 11.541 | 60.0144 | 20.78 | 77.2908 | 15.7694 | 60.02 | 20.78 | 77.3142 | 35.5122 | 60.01 | 40.56 | 77.3136 | 76.2962 | 60 | 80.12 | 77.3024 | 95.5107 | 60 | 99.9
77.3157 | 11.5413 | 60.0143 | 20.78 | 77.2992 | 15.7708 | 60.02 | 20.78 | 77.3225 | 35.5137 | 60.01 | 40.56 | 77.322 | 76.2984 | 60 | 80.12 | 77.3107 | 95.5114 | 60 | 99.9
77.324 | 11.5417 | 60.0142 | 20.78 | 77.3075 | 15.7722 | 60.02 | 20.78 | 77.3308 | 35.5153 | 60.01 | 40.56 | 77.3303 | 76.3007 | 60 | 80.12 | 77.319 | 95.5122 | 60 | 99.9
77.3323 | 11.542 | 60.0141 | 20.78 | 77.3158 | 15.7736 | 60.02 | 20.78 | 77.3392 | 35.5169 | 60.01 | 40.56 | 77.3386 | 76.303 | 60 | 80.12 | 77.3274 | 95.5129 | 60 | 99.9
77.3406 | 11.5423 | 60.0141 | 20.78 | 77.3242 | 15.775 | 60.02 | 20.78 | 77.3475 | 35.5184 | 60.01 | 40.56 | 77.3469 | 76.3053 | 60 | 80.12 | 77.3357 | 95.5136 | 60 | 99.9
77.349 | 11.5427 | 60.014 | 20.78 | 77.3325 | 15.7764 | 60.02 | 20.78 | 77.3558 | 35.52 | 60.01 | 40.56 | 77.3553 | 76.3075 | 60 | 80.12 | 77.3441 | 95.5143 | 60 | 99.9
77.3573 | 11.543 | 60.0139 | 20.78 | 77.3408 | 15.7778 | 60.02 | 20.78 | 77.3642 | 35.5215 | 60.01 | 40.56 | 77.3636 | 76.3098 | 60 | 80.12 | 77.3524 | 95.515 | 60 | 99.9
77.3656 | 11.5434 | 60.0138 | 20.78 | 77.3492 | 15.7792 | 60.02 | 20.78 | 77.3725 | 35.5231 | 60.01 | 40.56 | 77.3719 | 76.3121 | 60 | 80.12 | 77.3607 | 95.5157 | 60 | 99.9
77.374 | 11.5437 | 60.0137 | 20.78 | 77.3575 | 15.7806 | 60.02 | 20.78 | 77.3808 | 35.5246 | 60.01 | 40.56 | 77.3802 | 76.3144 | 60 | 80.12 | 77.3691 | 95.6247 | 59.9999 | 99.9
77.3823 | 11.544 | 60.0136 | 20.78 | 77.3658 | 15.782 | 60.02 | 20.78 | 77.3892 | 35.5262 | 60.01 | 40.56 | 77.3886 | 76.3166 | 60 | 80.12 | 77.3774 | 95.6257 | 59.9999 | 99.9
77.3906 | 11.5444 | 60.0136 | 20.78 | 77.3741 | 15.7834 | 60.02 | 20.78 | 77.3975 | 35.5278 | 60.01 | 40.56 | 77.3969 | 76.3189 | 60 | 80.12 | 77.3857 | 95.6267 | 59.9998 | 99.9
77.399 | 11.5447 | 60.0135 | 20.78 | 77.3825 | 15.7848 | 60.02 | 20.78 | 77.4058 | 35.5293 | 60.01 | 40.56 | 77.4053 | 76.3212 | 60 | 80.12 | 77.394 | 95.6278 | 59.9997 | 99.9
77.4073 | 11.5451 | 60.0134 | 20.78 | 77.3908 | 15.7863 | 60.02 | 20.78 | 77.4142 | 35.5309 | 60.01 | 40.56 | 77.4136 | 76.3235 | 60 | 80.12 | 77.4024 | 95.6288 | 59.9996 | 99.9
77.4156 | 11.5454 | 60.0133 | 20.78 | 77.3991 | 15.7877 | 60.02 | 20.78 | 77.4225 | 35.5324 | 60.01 | 40.56 | 77.4219 | 76.3257 | 60 | 80.12 | 77.4107 | 95.6298 | 59.9995 | 99.9
77.424 | 11.5458 | 60.0132 | 20.78 | 77.4075 | 15.7891 | 60.02 | 20.78 | 77.4308 | 35.534 | 60.01 | 40.56 | 77.4302 | 76.328 | 60 | 80.12 | 77.4191 | 95.6309 | 59.9994 | 99.9
77.4323 | 11.5461 | 60.0131 | 20.78 | 77.4158 | 15.7905 | 60.02 | 20.78 | 77.4391 | 35.5356 | 60.01 | 40.56 | 77.4386 | 76.3303 | 60 | 80.12 | 77.4274 | 95.6319 | 59.9994 | 99.9
77.4406 | 11.5464 | 60.0131 | 20.78 | 77.4241 | 15.7919 | 60.02 | 20.78 | 77.4475 | 35.5371 | 60.01 | 40.56 | 77.4469 | 76.3326 | 60 | 80.12 | 77.4357 | 95.6329 | 59.9993 | 99.9
77.4489 | 11.5468 | 60.013 | 20.78 | 77.4325 | 15.7933 | 60.02 | 20.78 | 77.4558 | 35.5387 | 60.01 | 40.56 | 77.4553 | 76.3348 | 60 | 80.12 | 77.444 | 95.634 | 59.9992 | 99.9
77.4573 | 11.5471 | 60.0129 | 20.78 | 77.4408 | 15.7947 | 60.02 | 20.78 | 77.4641 | 35.5402 | 60.01 | 40.56 | 77.4636 | 76.3371 | 60 | 80.12 | 77.4524 | 95.635 | 59.9991 | 99.9
77.4656 | 11.5475 | 60.0128 | 20.78 | 77.4491 | 15.7961 | 60.02 | 20.78 | 77.4725 | 35.5418 | 60.01 | 40.56 | 77.4719 | 76.3394 | 60 | 80.12 | 77.4607 | 95.636 | 59.999 | 99.9
77.4739 | 11.5478 | 60.0127 | 20.78 | 77.4575 | 15.7975 | 60.02 | 20.78 | 77.4808 | 35.5433 | 60.01 | 40.56 | 77.4802 | 76.3417 | 60 | 80.12 | 77.4691 | 95.6371 | 59.9989 | 99.9
77.4823 | 11.5481 | 60.0126 | 20.78 | 77.4658 | 15.7989 | 60.02 | 20.78 | 77.4891 | 35.5449 | 60.01 | 40.56 | 77.4886 | 76.3439 | 60 | 80.12 | 77.4774 | 95.6381 | 59.9989 | 99.9
77.4906 | 11.5485 | 60.0126 | 20.78 | 77.4741 | 15.8003 | 60.02 | 20.78 | 77.4975 | 35.5465 | 60.01 | 40.56 | 77.4969 | 76.3462 | 60 | 80.12 | 77.4857 | 95.6391 | 59.9988 | 99.9
77.4989 | 11.5488 | 60.0125 | 20.78 | 77.4825 | 15.8017 | 60.02 | 20.78 | 77.5058 | 35.548 | 60.01 | 40.56 | 77.5052 | 76.3485 | 60 | 80.12 | 77.494 | 95.6402 | 59.9987 | 99.9
77.5072 | 11.5492 | 60.0124 | 20.78 | 77.4908 | 15.8032 | 60.02 | 20.78 | 77.5141 | 35.5496 | 60.01 | 40.56 | 77.5135 | 76.3508 | 60 | 80.12 | 77.5024 | 95.6412 | 59.9986 | 99.9
77.5156 | 11.5495 | 60.0123 | 20.78 | 77.4991 | 15.8046 | 60.02 | 20.78 | 77.5225 | 35.5511 | 60.01 | 40.56 | 77.5219 | 76.353 | 60 | 80.12 | 77.5107 | 95.6422 | 59.9985 | 99.9
77.5239 | 11.5498 | 60.0122 | 20.78 | 77.5074 | 15.806 | 60.02 | 20.78 | 77.5308 | 35.5527 | 60.01 | 40.56 | 77.5303 | 76.3553 | 60 | 80.12 | 77.519 | 95.6433 | 59.9984 | 99.9
77.5322 | 11.5502 | 60.0121 | 20.78 | 77.5157 | 15.8074 | 60.02 | 20.78 | 77.5391 | 35.5542 | 60.01 | 40.56 | 77.5386 | 76.3576 | 60 | 80.12 | 77.5274 | 95.6443 | 59.9984 | 99.9
77.5406 | 11.5505 | 60.0121 | 20.78 | 77.5241 | 15.8088 | 60.02 | 20.78 | 77.5475 | 35.5558 | 60.01 | 40.56 | 77.5469 | 76.3599 | 60 | 80.12 | 77.5357 | 95.6453 | 59.9983 | 99.9
77.5489 | 11.5509 | 60.012 | 20.78 | 77.5324 | 15.8102 | 60.02 | 20.78 | 77.5558 | 35.5574 | 60.01 | 40.56 | 77.5552 | 76.3621 | 60 | 80.12 | 77.5441 | 95.6464 | 59.9982 | 99.9
77.5572 | 11.5512 | 60.0119 | 20.78 | 77.5407 | 15.8116 | 60.02 | 20.78 | 77.5641 | 35.5589 | 60.01 | 40.56 | 77.5636 | 76.3644 | 60 | 80.12 | 77.5524 | 95.6474 | 59.9981 | 99.9
77.5656 | 11.5516 | 60.0118 | 20.78 | 77.5491 | 15.813 | 60.02 | 20.78 | 77.5724 | 35.5605 | 60.01 | 40.56 | 77.5719 | 76.3667 | 60 | 80.12 | 77.5607 | 95.6484 | 59.998 | 99.9
77.5739 | 11.5519 | 60.0117 | 20.78 | 77.5574 | 15.8144 | 60.02 | 20.78 | 77.5808 | 35.639 | 60.01 | 40.56 | 77.5803 | 76.369 | 60 | 80.12 | 77.569 | 95.6495 | 59.9979 | 99.9
77.5822 | 11.5522 | 60.0116 | 20.78 | 77.5657 | 15.8158 | 60.02 | 20.78 | 77.5891 | 35.6407 | 60.01 | 40.56 | 77.5886 | 76.3712 | 60 | 80.12 | 77.5774 | 95.6505 | 59.9979 | 99.9
77.5906 | 11.5526 | 60.0116 | 20.78 | 77.5741 | 15.8172 | 60.02 | 20.78 | 77.5974 | 35.6423 | 60.01 | 40.56 | 77.5969 | 76.3735 | 60 | 80.12 | 77.5857 | 95.6515 | 59.9978 | 99.9
77.5989 | 11.5529 | 60.0115 | 20.78 | 77.5824 | 15.8186 | 60.02 | 20.78 | 77.6058 | 35.6439 | 60.01 | 40.56 | 77.6052 | 76.3758 | 60 | 80.12 | 77.5941 | 95.6526 | 59.9977 | 99.9
77.6072 | 11.5533 | 60.0114 | 20.78 | 77.5907 | 15.82 | 60.02 | 20.78 | 77.6141 | 35.6455 | 60.01 | 40.56 | 77.6136 | 76.3781 | 60 | 80.12 | 77.6024 | 95.6536 | 59.9976 | 99.9
77.6155 | 11.5536 | 60.0113 | 20.78 | 77.5991 | 15.8215 | 60.02 | 20.78 | 77.6224 | 35.6472 | 60.01 | 40.56 | 77.6219 | 76.3803 | 60 | 80.12 | 77.6107 | 95.6546 | 59.9975 | 99.9
77.6239 | 11.5539 | 60.0112 | 20.78 | 77.6074 | 15.8229 | 60.02 | 20.78 | 77.6308 | 35.6488 | 60.01 | 40.56 | 77.6302 | 76.3826 | 60 | 80.12 | 77.619 | 95.6557 | 59.9974 | 99.9
77.6322 | 11.5543 | 60.0111 | 20.78 | 77.6157 | 15.8243 | 60.02 | 20.78 | 77.6391 | 35.6504 | 60.01 | 40.56 | 77.6385 | 76.3849 | 60 | 80.12 | 77.6274 | 95.6567 | 59.9974 | 99.9
77.6405 | 11.5546 | 60.0111 | 20.78 | 77.6241 | 15.8257 | 60.02 | 20.78 | 77.6474 | 35.652 | 60.01 | 40.56 | 77.6469 | 76.3872 | 60 | 80.12 | 77.6357 | 95.6577 | 59.9973 | 99.9
77.6489 | 11.555 | 60.011 | 20.78 | 77.6324 | 15.8271 | 60.02 | 20.78 | 77.6558 | 35.6537 | 60.01 | 40.56 | 77.6553 | 76.3894 | 60 | 80.12 | 77.644 | 95.6588 | 59.9972 | 99.9
77.6572 | 11.5553 | 60.0109 | 20.78 | 77.6407 | 15.8285 | 60.02 | 20.78 | 77.6641 | 35.6553 | 60.01 | 40.56 | 77.6636 | 76.3917 | 60 | 80.12 | 77.6523 | 95.6598 | 59.9971 | 99.9
77.6655 | 11.5557 | 60.0108 | 20.78 | 77.649 | 15.8299 | 60.02 | 20.78 | 77.6724 | 35.6569 | 60.01 | 40.56 | 77.6719 | 76.394 | 60 | 80.12 | 77.6607 | 95.6608 | 59.997 | 99.9
77.6739 | 11.556 | 60.0107 | 20.78 | 77.6574 | 15.8313 | 60.02 | 20.78 | 77.6808 | 35.6585 | 60.01 | 40.56 | 77.6802 | 76.3963 | 60 | 80.12 | 77.669 | 95.6619 | 59.9969 | 99.9
77.6822 | 11.5563 | 60.0106 | 20.78 | 77.6657 | 15.8327 | 60.02 | 20.78 | 77.6891 | 35.6602 | 60.01 | 40.56 | 77.6886 | 76.3985 | 60 | 80.12 | 77.6774 | 95.6629 | 59.9969 | 99.9
77.6905 | 11.5567 | 60.0106 | 20.78 | 77.674 | 15.8341 | 60.02 | 20.78 | 77.6974 | 35.6618 | 60.01 | 40.56 | 77.6969 | 76.4008 | 60 | 80.12 | 77.6857 | 95.6639 | 59.9968 | 99.9
77.6988 | 11.557 | 60.0105 | 20.78 | 77.6824 | 15.8355 | 60.02 | 20.78 | 77.7057 | 35.6634 | 60.01 | 40.56 | 77.7053 | 76.4031 | 60 | 80.12 | 77.694 | 95.665 | 59.9967 | 99.9
77.7072 | 11.5574 | 60.0104 | 20.78 | 77.6907 | 15.8369 | 60.02 | 20.78 | 77.7141 | 35.665 | 60.01 | 40.56 | 77.7136 | 76.4054 | 60 | 80.12 | 77.7023 | 95.666 | 59.9966 | 99.9
77.7155 | 11.5577 | 60.0103 | 20.78 | 77.699 | 15.8383 | 60.02 | 20.78 | 77.7224 | 35.6667 | 60.01 | 40.56 | 77.7219 | 76.4076 | 60 | 80.12 | 77.7107 | 95.667 | 59.9965 | 99.9
77.7238 | 11.558 | 60.0102 | 20.78 | 77.7074 | 15.8398 | 60.02 | 20.78 | 77.7307 | 35.6683 | 60.01 | 40.56 | 77.7302 | 76.4099 | 60 | 80.12 | 77.7191 | 95.6681 | 59.9964 | 99.9
77.7322 | 11.5584 | 60.0101 | 20.78 | 77.7157 | 15.8412 | 60.02 | 20.78 | 77.7391 | 35.6699 | 60.01 | 40.56 | 77.7386 | 76.4122 | 60 | 80.12 | 77.7274 | 95.6691 | 59.9964 | 99.9
77.7405 | 11.5587 | 60.0101 | 20.78 | 77.724 | 15.8426 | 60.02 | 20.78 | 77.7474 | 35.6715 | 60.01 | 40.56 | 77.7469 | 76.4145 | 60 | 80.12 | 77.7357 | 95.6701 | 59.9963 | 99.9
77.7488 | 11.6937 | 60.02 | 20.78 | 77.7324 | 15.844 | 60.02 | 20.78 | 77.7557 | 35.6732 | 60.01 | 40.56 | 77.7552 | 76.4167 | 60 | 80.12 | 77.744 | 95.6712 | 59.9962 | 99.9
77.7572 | 11.697 | 60.0202 | 20.78 | 77.7407 | 15.8454 | 60.02 | 20.78 | 77.7641 | 35.6748 | 60.01 | 40.56 | 77.7635 | 76.419 | 60 | 80.12 | 77.7524 | 95.6722 | 59.9961 | 99.9
77.7655 | 11.7003 | 60.0204 | 20.78 | 77.749 | 15.8468 | 60.02 | 20.78 | 77.7724 | 35.6764 | 60.01 | 40.56 | 77.7719 | 76.4213 | 60 | 80.12 | 77.7607 | 95.6732 | 59.996 | 99.9
77.7738 | 11.7037 | 60.0205 | 20.78 | 77.7574 | 15.8482 | 60.02 | 20.78 | 77.7807 | 35.678 | 60.01 | 40.56 | 77.7803 | 76.4236 | 60 | 80.12 | 77.769 | 95.6743 | 59.9959 | 99.9
77.7822 | 11.707 | 60.0207 | 20.78 | 77.7657 | 15.8496 | 60.02 | 20.78 | 77.7891 | 35.6797 | 60.01 | 40.56 | 77.7886 | 76.4258 | 60 | 80.12 | 77.7773 | 95.6753 | 59.9959 | 99.9
77.7905 | 11.7103 | 60.0209 | 20.78 | 77.774 | 15.851 | 60.02 | 20.78 | 77.7974 | 35.6813 | 60.01 | 40.56 | 77.7969 | 76.4281 | 60 | 80.12 | 77.7857 | 95.6763 | 59.9958 | 99.9
77.7988 | 11.7136 | 60.021 | 20.78 | 77.7823 | 15.8524 | 60.02 | 20.78 | 77.8057 | 35.6829 | 60.01 | 40.56 | 77.8052 | 76.4304 | 60 | 80.12 | 77.794 | 95.6774 | 59.9957 | 99.9
77.8071 | 11.717 | 60.0212 | 20.78 | 77.7906 | 15.8538 | 60.02 | 20.78 | 77.8141 | 35.6845 | 60.01 | 40.56 | 77.8136 | 76.4327 | 60 | 80.12 | 77.8024 | 95.6784 | 59.9956 | 99.9
77.8155 | 11.7203 | 60.0214 | 20.78 | 77.799 | 15.8552 | 60.02 | 20.78 | 77.8224 | 35.6862 | 60.01 | 40.56 | 77.8219 | 76.4349 | 60 | 80.12 | 77.8107 | 95.6794 | 59.9955 | 99.9
77.8238 | 11.7236 | 60.0215 | 20.78 | 77.8073 | 15.8566 | 60.02 | 20.78 | 77.8307 | 35.6878 | 60.01 | 40.56 | 77.8303 | 76.4372 | 60 | 80.12 | 77.819 | 95.6805 | 59.9954 | 99.9
77.8321 | 11.7269 | 60.0217 | 20.78 | 77.8156 | 15.8581 | 60.02 | 20.78 | 77.8391 | 35.6894 | 60.01 | 40.56 | 77.8386 | 76.4395 | 60 | 80.12 | 77.8273 | 95.6815 | 59.9954 | 99.9
77.8405 | 11.7303 | 60.0219 | 20.78 | 77.824 | 15.8595 | 60.02 | 20.78 | 77.8474 | 35.691 | 60.01 | 40.56 | 77.8469 | 76.4418 | 60 | 80.12 | 77.8357 | 95.6825 | 59.9953 | 99.9
77.8488 | 11.7336 | 60.022 | 20.78 | 77.8323 | 15.8609 | 60.02 | 20.78 | 77.8557 | 35.6926 | 60.01 | 40.56 | 77.8552 | 76.444 | 60 | 80.12 | 77.844 | 95.6836 | 59.9952 | 99.9
77.8571 | 11.7369 | 60.0222 | 20.78 | 77.8406 | 15.8629 | 60.02 | 20.78 | 77.864 | 35.6943 | 60.01 | 40.56 | 77.8636 | 76.4463 | 60 | 80.12 | 77.8524 | 95.6846 | 59.9951 | 99.9
77.8655 | 11.7402 | 60.0224 | 20.78 | 77.849 | 15.865 | 60.02 | 20.78 | 77.8724 | 35.6959 | 60.01 | 40.56 | 77.8719 | 76.4486 | 60 | 80.12 | 77.8607 | 95.6856 | 59.995 | 99.9
77.8738 | 11.7436 | 60.0225 | 20.78 | 77.8573 | 15.8672 | 60.02 | 20.78 | 77.8807 | 35.6975 | 60.01 | 40.56 | 77.8802 | 76.4509 | 60 | 80.12 | 77.869 | 95.6867 | 59.9949 | 99.9
77.8821 | 11.7469 | 60.0227 | 20.78 | 77.8656 | 15.8693 | 60.02 | 20.78 | 77.889 | 35.6992 | 60.01 | 40.56 | 77.8886 | 76.4531 | 60 | 80.12 | 77.8773 | 95.6877 | 59.9949 | 99.9
77.8905 | 11.7502 | 60.0229 | 20.78 | 77.874 | 15.8714 | 60.02 | 20.78 | 77.8974 | 35.7008 | 60.01 | 40.56 | 77.8969 | 76.4554 | 60 | 80.12 | 77.8857 | 95.6887 | 59.9948 | 99.9
77.8988 | 11.7535 | 60.023 | 20.78 | 77.8823 | 15.8735 | 60.02 | 20.78 | 77.9057 | 35.7024 | 60.01 | 40.56 | 77.9053 | 76.4577 | 60 | 80.12 | 77.894 | 95.6898 | 59.9947 | 99.9
77.9071 | 11.7569 | 60.0232 | 20.78 | 77.8906 | 15.8756 | 60.02 | 20.78 | 77.914 | 35.704 | 60.01 | 40.56 | 77.9136 | 76.46 | 60 | 80.12 | 77.9023 | 95.6908 | 59.9946 | 99.9
77.9155 | 11.7602 | 60.0234 | 20.78 | 77.899 | 15.8777 | 60.02 | 20.78 | 77.9224 | 35.7056 | 60.01 | 40.56 | 77.9219 | 76.4622 | 60 | 80.12 | 77.9107 | 95.6918 | 59.9945 | 99.9
77.9238 | 11.7635 | 60.0235 | 20.78 | 77.9073 | 15.8798 | 60.02 | 20.78 | 77.9307 | 35.7073 | 60.01 | 40.56 | 77.9302 | 76.4645 | 60 | 80.12 | 77.919 | 95.6929 | 59.9944 | 99.9
77.9321 | 11.7668 | 60.0237 | 20.78 | 77.9156 | 15.882 | 60.02 | 20.78 | 77.939 | 35.7089 | 60.01 | 40.56 | 77.9386 | 76.4668 | 60 | 80.12 | 77.9274 | 95.6939 | 59.9944 | 99.9
77.9404 | 11.7702 | 60.0239 | 20.78 | 77.924 | 15.8841 | 60.02 | 20.78 | 77.9474 | 35.7105 | 60.01 | 40.56 | 77.9469 | 76.4691 | 60 | 80.12 | 77.9357 | 95.6949 | 59.9943 | 99.9
77.9488 | 11.7735 | 60.024 | 20.78 | 77.9323 | 15.8862 | 60.02 | 20.78 | 77.9557 | 35.7121 | 60.01 | 40.56 | 77.9553 | 76.4713 | 60 | 80.12 | 77.944 | 95.696 | 59.9942 | 99.9
77.9571 | 11.7768 | 60.0242 | 20.78 | 77.9406 | 15.8883 | 60.02 | 20.78 | 77.964 | 35.7138 | 60.01 | 40.56 | 77.9636 | 76.4736 | 60 | 80.12 | 77.9523 | 95.697 | 59.9941 | 99.9
77.9654 | 11.7801 | 60.0244 | 20.78 | 77.9489 | 15.8904 | 60.02 | 20.78 | 77.9724 | 35.7154 | 60.01 | 40.56 | 77.9719 | 76.4759 | 60 | 80.12 | 77.9607 | 95.698 | 59.994 | 99.9
77.9738 | 11.7834 | 60.0245 | 20.78 | 77.9573 | 15.8925 | 60.02 | 20.78 | 77.9807 | 35.717 | 60.01 | 40.56 | 77.9802 | 76.4782 | 60 | 80.12 | 77.969 | 95.6991 | 59.9939 | 99.9
77.9821 | 11.7868 | 60.0247 | 20.78 | 77.9656 | 15.8947 | 60.02 | 20.78 | 77.989 | 35.7186 | 60.01 | 40.56 | 77.9886 | 76.4804 | 60 | 80.12 | 77.9774 | 95.7001 | 59.9939 | 99.9
77.9904 | 11.7901 | 60.0249 | 20.78 | 77.9739 | 15.8968 | 60.02 | 20.78 | 77.9973 | 35.7203 | 60.01 | 40.56 | 77.9969 | 76.4827 | 60 | 80.12 | 77.9857 | 95.7011 | 59.9938 | 99.9
77.9988 | 11.7934 | 60.025 | 20.78 | 77.9823 | 15.8989 | 60.02 | 20.78 | 78.0057 | 35.7219 | 60.01 | 40.56 | 78.0052 | 76.485 | 60 | 80.12 | 77.994 | 95.7022 | 59.9937 | 99.9
78.0071 | 11.7967 | 60.0252 | 20.78 | 77.9906 | 15.901 | 60.02 | 20.78 | 78.014 | 35.7235 | 60.01 | 40.56 | 78.0135 | 76.4873 | 60 | 80.12 | 78.0023 | 95.7032 | 59.9936 | 99.9
78.0154 | 11.8001 | 60.0254 | 20.78 | 77.9989 | 15.9031 | 60.02 | 20.78 | 78.0223 | 35.7251 | 60.01 | 40.56 | 78.0219 | 76.4895 | 60 | 80.12 | 78.0107 | 95.7042 | 59.9935 | 99.9
78.0238 | 11.8034 | 60.0255 | 20.78 | 78.0073 | 15.9052 | 60.02 | 20.78 | 78.0307 | 35.7268 | 60.01 | 40.56 | 78.0302 | 76.4918 | 60 | 80.12 | 78.019 | 95.7053 | 59.9935 | 99.9
78.0321 | 11.8067 | 60.0257 | 20.78 | 78.0156 | 15.9074 | 60.02 | 20.78 | 78.039 | 35.7284 | 60.01 | 40.56 | 78.0386 | 76.4941 | 60 | 80.12 | 78.0273 | 95.7063 | 59.9934 | 99.9
78.0404 | 11.81 | 60.0259 | 20.78 | 78.0239 | 15.9095 | 60.02 | 20.78 | 78.0473 | 35.73 | 60.01 | 40.56 | 78.0469 | 76.4964 | 60 | 80.12 | 78.0356 | 95.7073 | 59.9933 | 99.9
78.0488 | 11.8134 | 60.026 | 20.78 | 78.0322 | 15.9116 | 60.02 | 20.78 | 78.0557 | 35.7316 | 60.01 | 40.56 | 78.0552 | 76.4986 | 60 | 80.12 | 78.044 | 95.7084 | 59.9932 | 99.9
78.0571 | 11.8167 | 60.0262 | 20.78 | 78.0406 | 15.9137 | 60.02 | 20.78 | 78.064 | 35.7333 | 60.01 | 40.56 | 78.0635 | 76.5009 | 60 | 80.12 | 78.0523 | 95.7094 | 59.9931 | 99.9
78.0654 | 11.82 | 60.0264 | 20.78 | 78.0489 | 15.9158 | 60.02 | 20.78 | 78.0723 | 35.7349 | 60.01 | 40.56 | 78.0719 | 76.5032 | 60 | 80.12 | 78.0607 | 95.7104 | 59.993 | 99.9
78.0738 | 11.8233 | 60.0265 | 20.78 | 78.0572 | 15.9179 | 60.02 | 20.78 | 78.0807 | 35.7365 | 60.01 | 40.56 | 78.0802 | 76.5055 | 60 | 80.12 | 78.069 | 95.7115 | 59.993 | 99.9
78.0821 | 11.8267 | 60.0267 | 20.78 | 78.0656 | 15.9201 | 60.02 | 20.78 | 78.089 | 35.7381 | 60.01 | 40.56 | 78.0886 | 76.5077 | 60 | 80.12 | 78.0773 | 95.7125 | 59.9929 | 99.9
78.0904 | 11.83 | 60.0269 | 20.78 | 78.0739 | 15.9222 | 60.02 | 20.78 | 78.0973 | 35.7398 | 60.01 | 40.56 | 78.0969 | 76.51 | 60 | 80.12 | 78.0857 | 95.7135 | 59.9928 | 99.9
78.0988 | 11.8333 | 60.027 | 20.78 | 78.0822 | 15.9243 | 60.02 | 20.78 | 78.1057 | 35.7414 | 60.01 | 40.56 | 78.1052 | 76.5123 | 60 | 80.12 | 78.094 | 95.7146 | 59.9927 | 99.9
78.1071 | 11.8366 | 60.0272 | 20.78 | 78.0905 | 15.9264 | 60.02 | 20.78 | 78.114 | 35.743 | 60.01 | 40.56 | 78.1135 | 76.5146 | 60 | 80.12 | 78.1024 | 95.7156 | 59.9926 | 99.9
78.1154 | 11.84 | 60.0274 | 20.78 | 78.0989 | 15.9285 | 60.02 | 20.78 | 78.1223 | 35.7446 | 60.01 | 40.56 | 78.1219 | 76.5168 | 60 | 80.12 | 78.1107 | 95.7166 | 59.9925 | 99.9
78.1237 | 11.8433 | 60.0275 | 20.78 | 78.1072 | 15.9306 | 60.02 | 20.78 | 78.1306 | 35.7463 | 60.01 | 40.56 | 78.1302 | 76.5191 | 60 | 80.12 | 78.119 | 95.7177 | 59.9924 | 99.9
78.1321 | 11.8466 | 60.0277 | 20.78 | 78.1155 | 15.9327 | 60.02 | 20.78 | 78.1389 | 35.7479 | 60.01 | 40.56 | 78.1385 | 76.5214 | 60 | 80.12 | 78.1273 | 95.7187 | 59.9924 | 99.9
78.1404 | 11.8499 | 60.0279 | 20.78 | 78.1239 | 15.9349 | 60.02 | 20.78 | 78.1473 | 35.7495 | 60.01 | 40.56 | 78.1469 | 76.6772 | 60 | 80.12 | 78.1357 | 95.7197 | 59.9923 | 99.9
78.1487 | 11.8533 | 60.028 | 20.78 | 78.1322 | 15.937 | 60.02 | 20.78 | 78.1556 | 35.7511 | 60.01 | 40.56 | 78.1552 | 76.6781 | 60 | 80.12 | 78.144 | 95.7208 | 59.9922 | 99.9
78.1571 | 11.8566 | 60.0282 | 20.78 | 78.1405 | 15.9391 | 60.02 | 20.78 | 78.1639 | 35.7528 | 60.01 | 40.56 | 78.1635 | 76.679 | 60 | 80.12 | 78.1523 | 95.7218 | 59.9921 | 99.9
78.1654 | 11.8599 | 60.0284 | 20.78 | 78.1489 | 15.9412 | 60.02 | 20.78 | 78.1723 | 35.7544 | 60.01 | 40.56 | 78.1719 | 76.6798 | 60 | 80.12 | 78.1606 | 95.7228 | 59.992 | 99.9
78.1737 | 11.8632 | 60.0285 | 20.78 | 78.1572 | 15.9433 | 60.02 | 20.78 | 78.1806 | 35.756 | 60.01 | 40.56 | 78.1802 | 76.6807 | 60 | 80.12 | 78.169 | 95.7239 | 59.9919 | 99.9
78.1821 | 11.8666 | 60.0287 | 20.78 | 78.1655 | 15.9454 | 60.02 | 20.78 | 78.1889 | 35.7576 | 60.01 | 40.56 | 78.1885 | 76.6816 | 60 | 80.12 | 78.1773 | 95.7249 | 59.9919 | 99.9
78.1904 | 11.8699 | 60.0289 | 20.78 | 78.1739 | 15.9476 | 60.02 | 20.78 | 78.1973 | 35.7593 | 60.01 | 40.56 | 78.1968 | 76.6824 | 60 | 80.12 | 78.1857 | 95.7259 | 59.9918 | 99.9
78.1987 | 11.8732 | 60.029 | 20.78 | 78.1822 | 15.9497 | 60.02 | 20.78 | 78.2056 | 35.7609 | 60.01 | 40.56 | 78.2052 | 76.6833 | 60 | 80.12 | 78.194 | 95.727 | 59.9917 | 99.9
78.2071 | 11.8765 | 60.0292 | 20.78 | 78.1905 | 15.9518 | 60.02 | 20.78 | 78.2139 | 35.7625 | 60.01 | 40.56 | 78.2135 | 76.6842 | 60 | 80.12 | 78.2023 | 95.728 | 59.9916 | 99.9
78.2154 | 11.8799 | 60.0294 | 20.78 | 78.1989 | 15.9539 | 60.02 | 20.78 | 78.2223 | 35.7641 | 60.01 | 40.56 | 78.2219 | 76.6851 | 60 | 80.12 | 78.2107 | 95.729 | 59.9915 | 99.9
78.2237 | 11.8832 | 60.0295 | 20.78 | 78.2072 | 15.956 | 60.02 | 20.78 | 78.2306 | 35.7658 | 60.01 | 40.56 | 78.2302 | 76.6859 | 60 | 80.12 | 78.219 | 95.7301 | 59.9914 | 99.9
78.2321 | 11.8865 | 60.0297 | 20.78 | 78.2155 | 15.9581 | 60.02 | 20.78 | 78.2389 | 35.7674 | 60.01 | 40.56 | 78.2385 | 76.6868 | 60 | 80.12 | 78.2274 | 95.7311 | 59.9914 | 99.9
78.2404 | 11.8898 | 60.0299 | 20.78 | 78.2238 | 15.9603 | 60.02 | 20.78 | 78.2473 | 35.769 | 60.01 | 40.56 | 78.2468 | 76.6876 | 60 | 80.12 | 78.2357 | 95.7321 | 59.9913 | 99.9
78.2487 | 11.8932 | 60.03 | 20.78 | 78.2322 | 15.9624 | 60.02 | 20.78 | 78.2556 | 35.7706 | 60.01 | 40.56 | 78.2552 | 76.6885 | 60 | 80.12 | 78.244 | 95.7332 | 59.9912 | 99.9
78.2571 | 11.8965 | 60.0302 | 20.78 | 78.2405 | 15.9645 | 60.02 | 20.78 | 78.2639 | 35.7723 | 60.01 | 40.56 | 78.2635 | 76.6894 | 60 | 80.12 | 78.2523 | 95.7342 | 59.9911 | 99.9
78.2654 | 11.8998 | 60.0304 | 20.78 | 78.2488 | 15.9666 | 60.02 | 20.78 | 78.2722 | 35.7739 | 60.01 | 40.56 | 78.2719 | 76.6902 | 60 | 80.12 | 78.2607 | 95.7352 | 59.991 | 99.9
78.2737 | 11.9031 | 60.0305 | 20.78 | 78.2572 | 15.9687 | 60.02 | 20.78 | 78.2806 | 35.7755 | 60.01 | 40.56 | 78.2802 | 76.6911 | 60 | 80.12 | 78.269 | 95.7363 | 59.9909 | 99.9
78.2821 | 11.9065 | 60.0307 | 20.78 | 78.2655 | 15.9708 | 60.02 | 20.78 | 78.2889 | 35.7771 | 60.01 | 40.56 | 78.2885 | 76.692 | 60 | 80.12 | 78.2773 | 95.7373 | 59.9909 | 99.9
78.2904 | 11.9098 | 60.0309 | 20.78 | 78.2738 | 15.9729 | 60.02 | 20.78 | 78.2972 | 35.7788 | 60.01 | 40.56 | 78.2969 | 76.6928 | 60 | 80.12 | 78.2856 | 95.7383 | 59.9908 | 99.9
78.2987 | 11.9131 | 60.031 | 20.78 | 78.2821 | 15.9751 | 60.02 | 20.78 | 78.3056 | 35.7804 | 60.01 | 40.56 | 78.3052 | 76.6937 | 60 | 80.12 | 78.294 | 95.7394 | 59.9907 | 99.9
78.307 | 11.9164 | 60.0312 | 20.78 | 78.2905 | 15.9772 | 60.02 | 20.78 | 78.3139 | 35.782 | 60.01 | 40.56 | 78.3135 | 76.6946 | 60 | 80.12 | 78.3023 | 95.7404 | 59.9906 | 99.9
78.3154 | 11.9197 | 60.0314 | 20.78 | 78.2988 | 15.9793 | 60.02 | 20.78 | 78.3222 | 35.7836 | 60.01 | 40.56 | 78.3218 | 76.6954 | 60 | 80.12 | 78.3107 | 95.7414 | 59.9905 | 99.9
78.3237 | 11.9231 | 60.0315 | 20.78 | 78.3071 | 15.9814 | 60.02 | 20.78 | 78.3306 | 35.7853 | 60.01 | 40.56 | 78.3302 | 76.6963 | 60 | 80.12 | 78.319 | 95.7425 | 59.9904 | 99.9
78.332 | 11.9264 | 60.0317 | 20.78 | 78.3155 | 15.9835 | 60.02 | 20.78 | 78.3389 | 35.7869 | 60.01 | 40.56 | 78.3385 | 76.6972 | 60 | 80.12 | 78.3273 | 95.7435 | 59.9904 | 99.9
78.3404 | 11.9297 | 60.0319 | 20.78 | 78.3238 | 15.9856 | 60.02 | 20.78 | 78.3472 | 35.7885 | 60.01 | 40.56 | 78.3469 | 76.698 | 60 | 80.12 | 78.3357 | 95.7445 | 59.9903 | 99.9
78.3487 | 11.933 | 60.032 | 20.78 | 78.3321 | 15.9878 | 60.02 | 20.78 | 78.3556 | 35.7901 | 60.01 | 40.56 | 78.3552 | 76.6989 | 60 | 80.12 | 78.344 | 95.7456 | 59.9902 | 99.9
78.357 | 11.9364 | 60.0322 | 20.78 | 78.3405 | 15.9899 | 60.02 | 20.78 | 78.3639 | 35.7917 | 60.01 | 40.56 | 78.3635 | 76.6998 | 60 | 80.12 | 78.3524 | 95.7466 | 59.9901 | 99.9
78.3654 | 11.9397 | 60.0324 | 20.78 | 78.3488 | 15.992 | 60.02 | 20.78 | 78.3722 | 35.7934 | 60.01 | 40.56 | 78.3718 | 76.7006 | 60 | 80.12 | 78.3607 | 95.7476 | 59.99 | 99.9
78.3737 | 11.943 | 60.0325 | 20.78 | 78.3571 | 15.9941 | 60.02 | 20.78 | 78.3806 | 35.795 | 60.01 | 40.56 | 78.3802 | 76.7015 | 60 | 80.12 | 78.369 | 95.7485 | 59.99 | 99.9
78.382 | 11.9463 | 60.0327 | 20.78 | 78.3654 | 15.9962 | 60.02 | 20.78 | 78.3889 | 35.7966 | 60.01 | 40.56 | 78.3885 | 76.7024 | 60 | 80.12 | 78.3773 | 95.7494 | 59.99 | 99.9
78.3904 | 11.9497 | 60.0329 | 20.78 | 78.3738 | 15.9983 | 60.02 | 20.78 | 78.3972 | 35.7982 | 60.01 | 40.56 | 78.3969 | 76.7032 | 60 | 80.12 | 78.3857 | 95.7502 | 59.99 | 99.9
78.3987 | 11.953 | 60.033 | 20.78 | 78.3821 | 16.0005 | 60.02 | 20.78 | 78.4055 | 35.7999 | 60.01 | 40.56 | 78.4052 | 76.7041 | 60 | 80.12 | 78.394 | 95.751 | 59.99 | 99.9
78.407 | 11.9563 | 60.0332 | 20.78 | 78.3904 | 16.0026 | 60.02 | 20.78 | 78.4139 | 35.8015 | 60.01 | 40.56 | 78.4135 | 76.705 | 60 | 80.12 | 78.4023 | 95.7519 | 59.99 | 99.9
78.4153 | 11.9596 | 60.0334 | 20.78 | 78.3988 | 16.0047 | 60.02 | 20.78 | 78.4222 | 35.8031 | 60.01 | 40.56 | 78.4218 | 76.7058 | 60 | 80.12 | 78.4106 | 95.7527 | 59.99 | 99.9
78.4237 | 11.963 | 60.0335 | 20.78 | 78.4071 | 16.0068 | 60.02 | 20.78 | 78.4305 | 35.8047 | 60.01 | 40.56 | 78.4302 | 76.7067 | 60 | 80.12 | 78.419 | 95.7535 | 59.99 | 99.9
78.432 | 11.9663 | 60.0337 | 20.78 | 78.4154 | 16.0089 | 60.02 | 20.78 | 78.4389 | 35.8064 | 60.01 | 40.56 | 78.4385 | 76.7076 | 60 | 80.12 | 78.4273 | 95.7544 | 59.99 | 99.9
78.4403 | 11.9696 | 60.0339 | 20.78 | 78.4238 | 16.011 | 60.02 | 20.78 | 78.4472 | 35.808 | 60.01 | 40.56 | 78.4468 | 76.7084 | 60 | 80.12 | 78.4357 | 95.7552 | 59.99 | 99.9
78.4487 | 11.9729 | 60.034 | 20.78 | 78.4321 | 16.0131 | 60.02 | 20.78 | 78.4555 | 35.8096 | 60.01 | 40.56 | 78.4552 | 76.7093 | 60 | 80.12 | 78.444 | 95.756 | 59.99 | 99.9
78.457 | 11.9763 | 60.0342 | 20.78 | 78.4404 | 16.0153 | 60.02 | 20.78 | 78.4639 | 35.8112 | 60.01 | 40.56 | 78.4635 | 76.7102 | 60 | 80.12 | 78.4523 | 95.7569 | 59.99 | 99.9
78.4653 | 11.9796 | 60.0344 | 20.78 | 78.4488 | 16.0174 | 60.02 | 20.78 | 78.4722 | 35.8129 | 60.01 | 40.56 | 78.4719 | 76.711 | 60 | 80.12 | 78.4607 | 95.7577 | 59.99 | 99.9
78.4737 | 11.9829 | 60.0345 | 20.78 | 78.4571 | 16.0195 | 60.02 | 20.78 | 78.4805 | 35.8145 | 60.01 | 40.56 | 78.4802 | 76.7119 | 60 | 80.12 | 78.469 | 95.7585 | 59.99 | 99.9
78.482 | 11.9862 | 60.0347 | 20.78 | 78.4654 | 16.0216 | 60.02 | 20.78 | 78.4889 | 35.8161 | 60.01 | 40.56 | 78.4885 | 76.7128 | 60 | 80.12 | 78.4774 | 95.7594 | 59.99 | 99.9
78.4903 | 11.9895 | 60.0349 | 20.78 | 78.4738 | 16.0237 | 60.02 | 20.78 | 78.4972 | 35.8177 | 60.01 | 40.56 | 78.4968 | 76.7136 | 60 | 80.12 | 78.4857 | 95.7602 | 59.99 | 99.9
78.4986 | 11.9929 | 60.035 | 20.78 | 78.4821 | 16.0258 | 60.02 | 20.78 | 78.5055 | 35.8194 | 60.01 | 40.56 | 78.5052 | 76.7145 | 60 | 80.12 | 78.494 | 95.761 | 59.99 | 99.9
78.507 | 11.9962 | 60.0352 | 20.78 | 78.4904 | 16.028 | 60.02 | 20.78 | 78.5139 | 35.821 | 60.01 | 40.56 | 78.5135 | 76.7154 | 60 | 80.12 | 78.5023 | 95.7619 | 59.99 | 99.9
78.5153 | 11.9995 | 60.0354 | 20.78 | 78.4987 | 16.0301 | 60.02 | 20.78 | 78.5222 | 35.8226 | 60.01 | 40.56 | 78.5219 | 76.7162 | 60 | 80.12 | 78.5107 | 95.7627 | 59.99 | 99.9
78.5236 | 12.0028 | 60.0355 | 20.78 | 78.5071 | 16.0322 | 60.02 | 20.78 | 78.5305 | 35.8242 | 60.01 | 40.56 | 78.5302 | 76.7171 | 60 | 80.12 | 78.519 | 95.7635 | 59.99 | 99.9
78.532 | 12.0062 | 60.0357 | 20.78 | 78.5154 | 16.0343 | 60.02 | 20.78 | 78.5388 | 35.8259 | 60.01 | 40.56 | 78.5385 | 76.718 | 60 | 80.12 | 78.5273 | 95.7644 | 59.99 | 99.9
78.5403 | 12.0095 | 60.0359 | 20.78 | 78.5237 | 16.0364 | 60.02 | 20.78 | 78.5472 | 35.8275 | 60.01 | 40.56 | 78.5469 | 76.7188 | 60 | 80.12 | 78.5356 | 95.7652 | 59.99 | 99.9
78.5486 | 12.0128 | 60.036 | 20.78 | 78.532 | 16.0385 | 60.02 | 20.78 | 78.5555 | 35.8291 | 60.01 | 40.56 | 78.5552 | 76.7197 | 60 | 80.12 | 78.544 | 95.766 | 59.99 | 99.9
78.557 | 12.0161 | 60.0362 | 20.78 | 78.5404 | 16.0407 | 60.02 | 20.78 | 78.5638 | 35.8307 | 60.01 | 40.56 | 78.5635 | 76.7206 | 60 | 80.12 | 78.5523 | 95.7669 | 59.99 | 99.9
78.5653 | 12.0195 | 60.0364 | 20.78 | 78.5487 | 16.0428 | 60.02 | 20.78 | 78.5722 | 35.8324 | 60.01 | 40.56 | 78.5718 | 76.7214 | 60 | 80.12 | 78.5607 | 95.7677 | 59.99 | 99.9
78.5736 | 12.0228 | 60.0365 | 20.78 | 78.557 | 16.0449 | 60.02 | 20.78 | 78.5805 | 35.834 | 60.01 | 40.56 | 78.5802 | 76.7223 | 60 | 80.12 | 78.569 | 95.7685 | 59.99 | 99.9
78.5819 | 12.0261 | 60.0367 | 20.78 | 78.5654 | 16.047 | 60.02 | 20.78 | 78.5888 | 35.8022 | 60.01 | 40.56 | 78.5885 | 76.7232 | 60 | 80.12 | 78.5773 | 95.7694 | 59.99 | 99.9
78.5903 | 12.0294 | 60.0369 | 20.78 | 78.5737 | 16.0491 | 60.02 | 20.78 | 78.5972 | 35.8024 | 60.01 | 40.56 | 78.5969 | 76.724 | 60 | 80.12 | 78.5857 | 95.7702 | 59.99 | 99.9
78.5986 | 12.0328 | 60.037 | 20.78 | 78.582 | 16.0512 | 60.02 | 20.78 | 78.6055 | 35.8026 | 60.01 | 40.56 | 78.6052 | 76.7249 | 60 | 80.12 | 78.594 | 95.771 | 59.99 | 99.9
78.6069 | 12.0361 | 60.0372 | 20.78 | 78.5904 | 16.0534 | 60.02 | 20.78 | 78.6138 | 35.8028 | 60.01 | 40.56 | 78.6135 | 76.7258 | 60 | 80.12 | 78.6024 | 95.7719 | 59.99 | 99.9
78.6153 | 12.0394 | 60.0374 | 20.78 | 78.5987 | 16.0555 | 60.02 | 20.78 | 78.6222 | 35.803 | 60.01 | 40.56 | 78.6218 | 76.7266 | 60 | 80.12 | 78.6107 | 95.7727 | 59.99 | 99.9
78.6236 | 12.0427 | 60.0375 | 20.78 | 78.607 | 16.0576 | 60.02 | 20.78 | 78.6305 | 35.8032 | 60.01 | 40.56 | 78.6302 | 76.7275 | 60 | 80.12 | 78.619 | 95.7735 | 59.99 | 99.9
78.6319 | 12.046 | 60.0377 | 20.78 | 78.6154 | 16.0597 | 60.02 | 20.78 | 78.6388 | 35.8034 | 60.01 | 40.56 | 78.6385 | 76.7284 | 60 | 80.12 | 78.6273 | 95.7744 | 59.99 | 99.9
78.6403 | 12.0494 | 60.0379 | 20.78 | 78.6237 | 16.0618 | 60.02 | 20.78 | 78.6472 | 35.8036 | 60.01 | 40.56 | 78.6469 | 76.7292 | 60 | 80.12 | 78.6357 | 95.7752 | 59.99 | 99.9
78.6486 | 12.0527 | 60.038 | 20.78 | 78.632 | 16.0639 | 60.02 | 20.78 | 78.6555 | 35.8038 | 60.01 | 40.56 | 78.6552 | 76.7301 | 60 | 80.12 | 78.644 | 95.776 | 59.99 | 99.9
78.6569 | 12.056 | 60.0382 | 20.78 | 78.6404 | 16.066 | 60.02 | 20.78 | 78.6638 | 35.804 | 60.01 | 40.56 | 78.6635 | 76.731 | 60 | 80.12 | 78.6523 | 95.7769 | 59.99 | 99.9
78.6652 | 12.0593 | 60.0384 | 20.78 | 78.6487 | 16.0682 | 60.02 | 20.78 | 78.6721 | 35.8042 | 60.01 | 40.56 | 78.6719 | 76.7318 | 60 | 80.12 | 78.6606 | 95.7777 | 59.99 | 99.9
78.6736 | 12.0627 | 60.0385 | 20.78 | 78.657 | 16.0703 | 60.02 | 20.78 | 78.6805 | 35.8044 | 60.01 | 40.56 | 78.6802 | 76.7327 | 60 | 80.12 | 78.669 | 95.7785 | 59.99 | 99.9
78.6819 | 12.066 | 60.0387 | 20.78 | 78.6653 | 16.0724 | 60.02 | 20.78 | 78.6888 | 35.8046 | 60.01 | 40.56 | 78.6885 | 76.7336 | 60 | 80.12 | 78.6774 | 95.7794 | 59.99 | 99.9
78.6902 | 12.0693 | 60.0389 | 20.78 | 78.6737 | 16.0745 | 60.02 | 20.78 | 78.6971 | 35.8048 | 60.01 | 40.56 | 78.6968 | 76.7344 | 60 | 80.12 | 78.6857 | 95.7802 | 59.99 | 99.9
78.6985 | 12.0726 | 60.039 | 20.78 | 78.682 | 16.0766 | 60.02 | 20.78 | 78.7055 | 35.805 | 60.01 | 40.56 | 78.7052 | 76.7353 | 60 | 80.12 | 78.694 | 95.781 | 59.99 | 99.9
78.7069 | 12.076 | 60.0392 | 20.78 | 78.6903 | 16.0787 | 60.02 | 20.78 | 78.7138 | 35.8052 | 60.01 | 40.56 | 78.7135 | 76.7362 | 60 | 80.12 | 78.7023 | 95.7819 | 59.99 | 99.9
78.7152 | 12.0793 | 60.0394 | 20.78 | 78.6987 | 16.0809 | 60.02 | 20.78 | 78.7221 | 35.8054 | 60.01 | 40.56 | 78.7219 | 76.737 | 60 | 80.12 | 78.7107 | 95.7827 | 59.99 | 99.9
78.7235 | 12.0826 | 60.0395 | 20.78 | 78.707 | 16.083 | 60.02 | 20.78 | 78.7305 | 35.8056 | 60.01 | 40.56 | 78.7302 | 76.7379 | 60 | 80.12 | 78.719 | 95.7835 | 59.99 | 99.9
78.7319 | 12.0859 | 60.0397 | 20.78 | 78.7153 | 16.0851 | 60.02 | 20.78 | 78.7388 | 35.8058 | 60.01 | 40.56 | 78.7385 | 76.7388 | 60 | 80.12 | 78.7274 | 95.7844 | 59.99 | 99.9
78.7402 | 12.0892 | 60.0399 | 20.78 | 78.7237 | 16.0872 | 60.02 | 20.78 | 78.7471 | 35.806 | 60.01 | 40.56 | 78.7468 | 76.7396 | 60 | 80.12 | 78.7357 | 95.7852 | 59.99 | 99.9
78.7485 | 12.0922 | 60.04 | 20.78 | 78.732 | 16.0893 | 60.02 | 20.78 | 78.7555 | 35.8062 | 60.01 | 40.56 | 78.7552 | 76.7405 | 60 | 80.12 | 78.744 | 95.786 | 59.99 | 99.9
78.7569 | 12.0934 | 60.0399 | 20.78 | 78.7403 | 16.0914 | 60.02 | 20.78 | 78.7638 | 35.8064 | 60.01 | 40.56 | 78.7635 | 76.7414 | 60 | 80.12 | 78.7523 | 95.7869 | 59.99 | 99.9
78.7652 | 12.0946 | 60.0398 | 20.78 | 78.7487 | 16.0936 | 60.02 | 20.78 | 78.7721 | 35.8066 | 60.01 | 40.56 | 78.7719 | 76.7422 | 60 | 80.12 | 78.7607 | 95.7877 | 59.99 | 99.9
78.7735 | 12.0957 | 60.0397 | 20.78 | 78.757 | 16.0957 | 60.02 | 20.78 | 78.7805 | 35.8068 | 60.01 | 40.56 | 78.7802 | 76.7431 | 60 | 80.12 | 78.769 | 95.7885 | 59.99 | 99.9
78.7818 | 12.0969 | 60.0397 | 20.78 | 78.7653 | 16.0978 | 60.02 | 20.78 | 78.7888 | 35.807 | 60.01 | 40.56 | 78.7885 | 76.744 | 60 | 80.12 | 78.7773 | 95.7894 | 59.99 | 99.9
78.7902 | 12.0981 | 60.0396 | 20.78 | 78.7736 | 16.0999 | 60.02 | 20.78 | 78.7971 | 35.8072 | 60.01 | 40.56 | 78.7969 | 76.7449 | 60 | 80.12 | 78.7856 | 95.7902 | 59.99 | 99.9
78.7985 | 12.0992 | 60.0395 | 20.78 | 78.782 | 16.102 | 60.02 | 20.78 | 78.8055 | 35.8074 | 60.01 | 40.56 | 78.8052 | 76.7457 | 60 | 80.12 | 78.794 | 95.791 | 59.99 | 99.9
78.8068 | 12.1004 | 60.0394 | 20.78 | 78.7903 | 16.1041 | 60.02 | 20.78 | 78.8138 | 35.8076 | 60.01 | 40.56 | 78.8135 | 76.7466 | 60 | 80.12 | 78.8024 | 95.7919 | 59.99 | 99.9
78.8151 | 12.1016 | 60.0393 | 20.78 | 78.7986 | 16.1062 | 60.02 | 20.78 | 78.8221 | 35.8078 | 60.01 | 40.56 | 78.8218 | 76.7474 | 60 | 80.12 | 78.8107 | 95.7927 | 59.99 | 99.9
78.8235 | 12.1028 | 60.0392 | 20.78 | 78.8069 | 16.1084 | 60.02 | 20.78 | 78.8304 | 35.808 | 60.01 | 40.56 | 78.8302 | 76.7483 | 60 | 80.12 | 78.819 | 95.7935 | 59.99 | 99.9
78.8318 | 12.1039 | 60.0392 | 20.78 | 78.8153 | 16.1105 | 60.02 | 20.78 | 78.8388 | 35.8082 | 60.01 | 40.56 | 78.8385 | 76.7492 | 60 | 80.12 | 78.8273 | 95.7944 | 59.99 | 99.9
78.8401 | 12.1051 | 60.0391 | 20.78 | 78.8236 | 16.1126 | 60.02 | 20.78 | 78.8471 | 35.8084 | 60.01 | 40.56 | 78.8469 | 76.75 | 60 | 80.12 | 78.8357 | 95.7952 | 59.99 | 99.9
78.8485 | 12.1063 | 60.039 | 20.78 | 78.8319 | 16.1147 | 60.02 | 20.78 | 78.8554 | 35.8086 | 60.01 | 40.56 | 78.8552 | 76.7509 | 60 | 80.12 | 78.844 | 95.796 | 59.99 | 99.9
78.8568 | 12.1075 | 60.0389 | 20.78 | 78.8403 | 16.2831 | 60.02 | 20.78 | 78.8638 | 35.8088 | 60.01 | 40.56 | 78.8635 | 76.7518 | 60 | 80.12 | 78.8524 | 95.7969 | 59.99 | 99.9
78.8651 | 12.1086 | 60.0388 | 20.78 | 78.8486 | 16.2856 | 60.02 | 20.78 | 78.8721 | 35.809 | 60.01 | 40.56 | 78.8718 | 76.7526 | 60 | 80.12 | 78.8607 | 95.7977 | 59.99 | 99.9
78.8734 | 12.1098 | 60.0387 | 20.78 | 78.8569 | 16.2881 | 60.02 | 20.78 | 78.8804 | 35.8092 | 60.01 | 40.56 | 78.8802 | 76.7535 | 60 | 80.12 | 78.869 | 95.7985 | 59.99 | 99.9
78.8818 | 12.111 | 60.0387 | 20.78 | 78.8653 | 16.2906 | 60.02 | 20.78 | 78.8888 | 35.8094 | 60.01 | 40.56 | 78.8885 | 76.7544 | 60 | 80.12 | 78.8773 | 95.7994 | 59.99 | 99.9
78.8901 | 12.1122 | 60.0386 | 20.78 | 78.8736 | 16.293 | 60.02 | 20.78 | 78.8971 | 35.8096 | 60.01 | 40.56 | 78.8969 | 76.7552 | 60 | 80.12 | 78.8857 | 95.8002 | 59.99 | 99.9
78.8984 | 12.1133 | 60.0385 | 20.78 | 78.8819 | 16.2955 | 60.02 | 20.78 | 78.9054 | 35.8098 | 60.01 | 40.56 | 78.9052 | 76.7561 | 60 | 80.12 | 78.894 | 95.801 | 59.99 | 99.9
78.9068 | 12.1145 | 60.0384 | 20.78 | 78.8903 | 16.298 | 60.02 | 20.78 | 78.9138 | 35.81 | 60.01 | 40.56 | 78.9135 | 76.757 | 60 | 80.12 | 78.9023 | 95.8019 | 59.99 | 99.9
78.9151 | 12.1157 | 60.0383 | 20.78 | 78.8986 | 16.3005 | 60.02 | 20.78 | 78.9221 | 35.8102 | 60.01 | 40.56 | 78.9219 | 76.7578 | 60 | 80.12 | 78.9107 | 95.8027 | 59.99 | 99.9
78.9234 | 12.1169 | 60.0382 | 20.78 | 78.9069 | 16.3029 | 60.02 | 20.78 | 78.9304 | 35.8104 | 60.01 | 40.56 | 78.9302 | 76.7587 | 60 | 80.12 | 78.919 | 95.8035 | 59.99 | 99.9
78.9317 | 12.118 | 60.0382 | 20.78 | 78.9153 | 16.3054 | 60.02 | 20.78 | 78.9388 | 35.8106 | 60.01 | 40.56 | 78.9385 | 76.7596 | 60 | 80.12 | 78.9274 | 95.8044 | 59.99 | 99.9
78.9401 | 12.1192 | 60.0381 | 20.78 | 78.9236 | 16.3079 | 60.02 | 20.78 | 78.9471 | 35.8108 | 60.01 | 40.56 | 78.9468 | 76.7604 | 60 | 80.12 | 78.9357 | 95.8052 | 59.99 | 99.9
78.9484 | 12.1204 | 60.038 | 20.78 | 78.9319 | 16.3104 | 60.02 | 20.78 | 78.9554 | 35.811 | 60.01 | 40.56 | 78.9552 | 76.7613 | 60 | 80.12 | 78.944 | 95.806 | 59.99 | 99.9
78.9567 | 12.1216 | 60.0379 | 20.78 | 78.9402 | 16.3128 | 60.02 | 20.78 | 78.9637 | 35.8112 | 60.01 | 40.56 | 78.9635 | 76.7622 | 60 | 80.12 | 78.9523 | 95.8069 | 59.99 | 99.9
78.965 | 12.1227 | 60.0378 | 20.78 | 78.9486 | 16.3153 | 60.02 | 20.78 | 78.9721 | 35.8114 | 60.01 | 40.56 | 78.9719 | 76.763 | 60 | 80.12 | 78.9607 | 95.8077 | 59.99 | 99.9
78.9734 | 12.1239 | 60.0377 | 20.78 | 78.9569 | 16.3178 | 60.02 | 20.78 | 78.9804 | 35.8116 | 60.01 | 40.56 | 78.9802 | 76.7639 | 60 | 80.12 | 78.969 | 95.8085 | 59.99 | 99.9
78.9817 | 12.1251 | 60.0377 | 20.78 | 78.9652 | 16.3202 | 60.02 | 20.78 | 78.9887 | 35.8118 | 60.01 | 40.56 | 78.9885 | 76.7648 | 60 | 80.12 | 78.9774 | 95.8094 | 59.99 | 99.9
78.99 | 12.1263 | 60.0376 | 20.78 | 78.9736 | 16.3227 | 60.02 | 20.78 | 78.9971 | 35.812 | 60.01 | 40.56 | 78.9968 | 76.7656 | 60 | 80.12 | 78.9857 | 95.8102 | 59.99 | 99.9
78.9984 | 12.1274 | 60.0375 | 20.78 | 78.9819 | 16.3252 | 60.02 | 20.78 | 79.0054 | 35.8122 | 60.01 | 40.56 | 79.0052 | 76.7665 | 60 | 80.12 | 78.994 | 95.811 | 59.99 | 99.9
79.0067 | 12.1286 | 60.0374 | 20.78 | 78.9902 | 16.3277 | 60.02 | 20.78 | 79.0137 | 35.8124 | 60.01 | 40.56 | 79.0135 | 76.7674 | 60 | 80.12 | 79.0023 | 95.8119 | 59.99 | 99.9
79.015 | 12.1298 | 60.0373 | 20.78 | 78.9986 | 16.3301 | 60.02 | 20.78 | 79.0221 | 35.8126 | 60.01 | 40.56 | 79.0219 | 76.7682 | 60 | 80.12 | 79.0107 | 95.8127 | 59.99 | 99.9
79.0233 | 12.131 | 60.0372 | 20.78 | 79.0069 | 16.3326 | 60.02 | 20.78 | 79.0304 | 35.8128 | 60.01 | 40.56 | 79.0302 | 76.7691 | 60 | 80.12 | 79.019 | 95.8135 | 59.99 | 99.9
79.0317 | 12.1321 | 60.0372 | 20.78 | 79.0152 | 16.3351 | 60.02 | 20.78 | 79.0387 | 35.813 | 60.01 | 40.56 | 79.0385 | 76.77 | 60 | 80.12 | 79.0273 | 95.8144 | 59.99 | 99.9
79.04 | 12.1333 | 60.0371 | 20.78 | 79.0235 | 16.3376 | 60.02 | 20.78 | 79.0471 | 35.8132 | 60.01 | 40.56 | 79.0469 | 76.7708 | 60 | 80.12 | 79.0357 | 95.8152 | 59.99 | 99.9
79.0483 | 12.1345 | 60.037 | 20.78 | 79.0319 | 16.34 | 60.02 | 20.78 | 79.0554 | 35.8134 | 60.01 | 40.56 | 79.0552 | 76.7717 | 60 | 80.12 | 79.044 | 95.816 | 59.99 | 99.9
79.0566 | 12.1356 | 60.0369 | 20.78 | 79.0402 | 16.3425 | 60.02 | 20.78 | 79.0637 | 35.8136 | 60.01 | 40.56 | 79.0635 | 76.7726 | 60 | 80.12 | 79.0524 | 95.8169 | 59.99 | 99.9
79.065 | 12.1368 | 60.0368 | 20.78 | 79.0485 | 16.345 | 60.02 | 20.78 | 79.0721 | 35.8138 | 60.01 | 40.56 | 79.0718 | 76.7734 | 60 | 80.12 | 79.0607 | 95.8177 | 59.99 | 99.9
79.0733 | 12.138 | 60.0367 | 20.78 | 79.0569 | 16.3475 | 60.02 | 20.78 | 79.0804 | 35.814 | 60.01 | 40.56 | 79.0802 | 76.7743 | 60 | 80.12 | 79.069 | 95.8185 | 59.99 | 99.9
79.0816 | 12.1392 | 60.0367 | 20.78 | 79.0652 | 16.3499 | 60.02 | 20.78 | 79.0887 | 35.8142 | 60.01 | 40.56 | 79.0885 | 76.7752 | 60 | 80.12 | 79.0773 | 95.8194 | 59.99 | 99.9
79.09 | 12.1403 | 60.0366 | 20.78 | 79.0735 | 16.3524 | 60.02 | 20.78 | 79.097 | 35.8144 | 60.01 | 40.56 | 79.0969 | 76.776 | 60 | 80.12 | 79.0857 | 95.8202 | 59.99 | 99.9
79.0983 | 12.1415 | 60.0365 | 20.78 | 79.0818 | 16.3549 | 60.02 | 20.78 | 79.1054 | 35.8146 | 60.01 | 40.56 | 79.1052 | 76.7769 | 60 | 80.12 | 79.094 | 95.821 | 59.99 | 99.9
79.1066 | 12.1427 | 60.0364 | 20.78 | 79.0902 | 16.3574 | 60.02 | 20.78 | 79.1137 | 35.8148 | 60.01 | 40.56 | 79.1135 | 76.7778 | 60 | 80.12 | 79.1024 | 95.8219 | 59.99 | 99.9
79.1149 | 12.1439 | 60.0363 | 20.78 | 79.0985 | 16.3598 | 60.02 | 20.78 | 79.122 | 35.815 | 60.01 | 40.56 | 79.1218 | 76.7786 | 60 | 80.12 | 79.1107 | 95.8227 | 59.99 | 99.9
79.1233 | 12.145 | 60.0362 | 20.78 | 79.1068 | 16.3623 | 60.02 | 20.78 | 79.1304 | 35.8152 | 60.01 | 40.56 | 79.1302 | 76.7795 | 60 | 80.12 | 79.119 | 95.8235 | 59.99 | 99.9
79.1316 | 12.1462 | 60.0362 | 20.78 | 79.1152 | 16.3648 | 60.02 | 20.78 | 79.1387 | 35.8154 | 60.01 | 40.56 | 79.1385 | 76.7804 | 60 | 80.12 | 79.1273 | 95.8244 | 59.99 | 99.9
79.1399 | 12.1474 | 60.0361 | 20.78 | 79.1235 | 16.3673 | 60.02 | 20.78 | 79.147 | 35.8156 | 60.01 | 40.56 | 79.1469 | 76.9132 | 60.01 | 80.12 | 79.1357 | 95.8252 | 59.99 | 99.9
79.1483 | 12.1486 | 60.036 | 20.78 | 79.1318 | 16.3697 | 60.02 | 20.78 | 79.1554 | 35.8158 | 60.01 | 40.56 | 79.1552 | 76.914 | 60.01 | 80.12 | 79.144 | 95.826 | 59.99 | 99.9
79.1566 | 12.1497 | 60.0359 | 20.78 | 79.1402 | 16.3722 | 60.02 | 20.78 | 79.1637 | 35.816 | 60.01 | 40.56 | 79.1635 | 76.9148 | 60.01 | 80.12 | 79.1523 | 95.8269 | 59.99 | 99.9
79.1649 | 12.1509 | 60.0358 | 20.78 | 79.1485 | 16.3747 | 60.02 | 20.78 | 79.172 | 35.8162 | 60.01 | 40.56 | 79.1718 | 76.9157 | 60.01 | 80.12 | 79.1607 | 95.8277 | 59.99 | 99.9
79.1732 | 12.1521 | 60.0357 | 20.78 | 79.1568 | 16.3772 | 60.02 | 20.78 | 79.1804 | 35.8164 | 60.01 | 40.56 | 79.1802 | 76.9165 | 60.01 | 80.12 | 79.169 | 95.8285 | 59.99 | 99.9
79.1816 | 12.1533 | 60.0357 | 20.78 | 79.1652 | 16.3796 | 60.02 | 20.78 | 79.1887 | 35.8166 | 60.01 | 40.56 | 79.1885 | 76.9173 | 60.01 | 80.12 | 79.1774 | 95.8294 | 59.99 | 99.9
79.1899 | 12.1544 | 60.0356 | 20.78 | 79.1735 | 16.3821 | 60.02 | 20.78 | 79.197 | 35.8168 | 60.01 | 40.56 | 79.1968 | 76.9181 | 60.01 | 80.12 | 79.1857 | 95.8302 | 59.99 | 99.9
79.1982 | 12.1556 | 60.0355 | 20.78 | 79.1818 | 16.3846 | 60.02 | 20.78 | 79.2054 | 35.817 | 60.01 | 40.56 | 79.2051 | 76.9189 | 60.01 | 80.12 | 79.194 | 95.831 | 59.99 | 99.9
79.2066 | 12.1568 | 60.0354 | 20.78 | 79.1902 | 16.3871 | 60.02 | 20.78 | 79.2137 | 35.8172 | 60.01 | 40.56 | 79.2135 | 76.9197 | 60.01 | 80.12 | 79.2023 | 95.8319 | 59.99 | 99.9
79.2149 | 12.158 | 60.0353 | 20.78 | 79.1985 | 16.3895 | 60.02 | 20.78 | 79.222 | 35.8174 | 60.01 | 40.56 | 79.2218 | 76.9205 | 60.01 | 80.12 | 79.2107 | 95.8327 | 59.99 | 99.9
79.2232 | 12.1591 | 60.0352 | 20.78 | 79.2068 | 16.392 | 60.02 | 20.78 | 79.2303 | 35.8176 | 60.01 | 40.56 | 79.2302 | 76.9213 | 60.01 | 80.12 | 79.219 | 95.8335 | 59.99 | 99.9
79.2315 | 12.1603 | 60.0352 | 20.78 | 79.2151 | 16.3945 | 60.02 | 20.78 | 79.2387 | 35.8178 | 60.01 | 40.56 | 79.2385 | 76.9221 | 60.01 | 80.12 | 79.2274 | 95.8344 | 59.99 | 99.9
79.2399 | 12.1615 | 60.0351 | 20.78 | 79.2235 | 16.3969 | 60.02 | 20.78 | 79.247 | 35.818 | 60.01 | 40.56 | 79.2468 | 76.9229 | 60.01 | 80.12 | 79.2357 | 95.8352 | 59.99 | 99.9
79.2482 | 12.1627 | 60.035 | 20.78 | 79.2318 | 16.3994 | 60.02 | 20.78 | 79.2553 | 35.8182 | 60.01 | 40.56 | 79.2551 | 76.9237 | 60.01 | 80.12 | 79.244 | 95.836 | 59.99 | 99.9
79.2565 | 12.1638 | 60.0349 | 20.78 | 79.2401 | 16.4019 | 60.02 | 20.78 | 79.2637 | 35.8184 | 60.01 | 40.56 | 79.2635 | 76.9245 | 60.01 | 80.12 | 79.2524 | 95.8369 | 59.99 | 99.9
79.2648 | 12.165 | 60.0348 | 20.78 | 79.2485 | 16.4044 | 60.02 | 20.78 | 79.272 | 35.8186 | 60.01 | 40.56 | 79.2718 | 76.9254 | 60.01 | 80.12 | 79.2607 | 95.8377 | 59.99 | 99.9
79.2732 | 12.1662 | 60.0347 | 20.78 | 79.2568 | 16.4068 | 60.02 | 20.78 | 79.2803 | 35.8188 | 60.01 | 40.56 | 79.2802 | 76.9262 | 60.01 | 80.12 | 79.269 | 95.8385 | 59.99 | 99.9
79.2815 | 12.1674 | 60.0347 | 20.78 | 79.2651 | 16.4093 | 60.02 | 20.78 | 79.2887 | 35.819 | 60.01 | 40.56 | 79.2885 | 76.927 | 60.01 | 80.12 | 79.2773 | 95.8394 | 59.99 | 99.9
79.2898 | 12.1685 | 60.0346 | 20.78 | 79.2734 | 16.4118 | 60.02 | 20.78 | 79.297 | 35.8192 | 60.01 | 40.56 | 79.2968 | 76.9278 | 60.01 | 80.12 | 79.2857 | 95.8402 | 59.99 | 99.9
79.2982 | 12.1697 | 60.0345 | 20.78 | 79.2818 | 16.4143 | 60.02 | 20.78 | 79.3053 | 35.8194 | 60.01 | 40.56 | 79.3052 | 76.9286 | 60.01 | 80.12 | 79.294 | 95.841 | 59.99 | 99.9
79.3065 | 12.1709 | 60.0344 | 20.78 | 79.2901 | 16.4167 | 60.02 | 20.78 | 79.3136 | 35.8196 | 60.01 | 40.56 | 79.3135 | 76.9294 | 60.01 | 80.12 | 79.3024 | 95.8419 | 59.99 | 99.9
79.3148 | 12.172 | 60.0343 | 20.78 | 79.2984 | 16.4192 | 60.02 | 20.78 | 79.322 | 35.8198 | 60.01 | 40.56 | 79.3218 | 76.9302 | 60.01 | 80.12 | 79.3107 | 95.8427 | 59.99 | 99.9
79.3231 | 12.1732 | 60.0342 | 20.78 | 79.3068 | 16.4217 | 60.02 | 20.78 | 79.3303 | 35.82 | 60.01 | 40.56 | 79.3301 | 76.931 | 60.01 | 80.12 | 79.319 | 95.8435 | 59.99 | 99.9
79.3315 | 12.1744 | 60.0342 | 20.78 | 79.3151 | 16.4242 | 60.02 | 20.78 | 79.3386 | 35.8202 | 60.01 | 40.56 | 79.3385 | 76.9318 | 60.01 | 80.12 | 79.3274 | 95.8444 | 59.99 | 99.9
79.3398 | 12.1756 | 60.0341 | 20.78 | 79.3234 | 16.4266 | 60.02 | 20.78 | 79.347 | 35.8204 | 60.01 | 40.56 | 79.3468 | 76.9326 | 60.01 | 80.12 | 79.3357 | 95.8452 | 59.99 | 99.9
79.3481 | 12.1767 | 60.034 | 20.78 | 79.3318 | 16.4291 | 60.02 | 20.78 | 79.3553 | 35.8206 | 60.01 | 40.56 | 79.3552 | 76.9334 | 60.01 | 80.12 | 79.3441 | 95.846 | 59.99 | 99.9
79.3565 | 12.1779 | 60.0339 | 20.78 | 79.3401 | 16.4316 | 60.02 | 20.78 | 79.3636 | 35.8208 | 60.01 | 40.56 | 79.3635 | 76.9342 | 60.01 | 80.12 | 79.3524 | 95.8469 | 59.99 | 99.9
79.3648 | 12.1791 | 60.0338 | 20.78 | 79.3484 | 16.4341 | 60.02 | 20.78 | 79.3719 | 35.821 | 60.01 | 40.56 | 79.3718 | 76.9351 | 60.01 | 80.12 | 79.3607 | 95.8477 | 59.99 | 99.9
79.3731 | 12.1803 | 60.0337 | 20.78 | 79.3568 | 16.4365 | 60.02 | 20.78 | 79.3803 | 35.8212 | 60.01 | 40.56 | 79.3801 | 76.9359 | 60.01 | 80.12 | 79.369 | 95.9385 | 59.99 | 99.9
79.3814 | 12.1814 | 60.0337 | 20.78 | 79.3651 | 16.439 | 60.02 | 20.78 | 79.3886 | 35.8214 | 60.01 | 40.56 | 79.3885 | 76.9367 | 60.01 | 80.12 | 79.3774 | 95.9408 | 59.99 | 99.9
79.3898 | 12.1826 | 60.0336 | 20.78 | 79.3734 | 16.4415 | 60.02 | 20.78 | 79.3969 | 35.8216 | 60.01 | 40.56 | 79.3968 | 76.9375 | 60.01 | 80.12 | 79.3857 | 95.9432 | 59.99 | 99.9
79.3981 | 12.1838 | 60.0335 | 20.78 | 79.3817 | 16.444 | 60.02 | 20.78 | 79.4053 | 35.8218 | 60.01 | 40.56 | 79.4052 | 76.9383 | 60.01 | 80.12 | 79.394 | 95.9455 | 59.99 | 99.9
79.4064 | 12.185 | 60.0334 | 20.78 | 79.3901 | 16.4464 | 60.02 | 20.78 | 79.4136 | 35.822 | 60.01 | 40.56 | 79.4135 | 76.9391 | 60.01 | 80.12 | 79.4024 | 95.9478 | 59.99 | 99.9
79.4147 | 12.1861 | 60.0333 | 20.78 | 79.3984 | 16.4489 | 60.02 | 20.78 | 79.4219 | 35.8222 | 60.01 | 40.56 | 79.4218 | 76.9399 | 60.01 | 80.12 | 79.4107 | 95.9502 | 59.99 | 99.9
79.4231 | 12.1873 | 60.0332 | 20.78 | 79.4067 | 16.4514 | 60.02 | 20.78 | 79.4303 | 35.8224 | 60.01 | 40.56 | 79.4301 | 76.9407 | 60.01 | 80.12 | 79.4191 | 95.9525 | 59.99 | 99.9
79.4314 | 12.1885 | 60.0332 | 20.78 | 79.4151 | 16.4538 | 60.02 | 20.78 | 79.4386 | 35.8226 | 60.01 | 40.56 | 79.4385 | 76.9415 | 60.01 | 80.12 | 79.4274 | 95.9548 | 59.99 | 99.9
79.4397 | 12.1897 | 60.0331 | 20.78 | 79.4234 | 16.4563 | 60.02 | 20.78 | 79.4469 | 35.8228 | 60.01 | 40.56 | 79.4468 | 76.9423 | 60.01 | 80.12 | 79.4357 | 95.9572 | 59.99 | 99.9
79.4481 | 12.1908 | 60.033 | 20.78 | 79.4317 | 16.4588 | 60.02 | 20.78 | 79.4553 | 35.823 | 60.01 | 40.56 | 79.4551 | 76.9431 | 60.01 | 80.12 | 79.444 | 95.9595 | 59.99 | 99.9
79.4564 | 12.192 | 60.0329 | 20.78 | 79.4401 | 16.4613 | 60.02 | 20.78 | 79.4636 | 35.8232 | 60.01 | 40.56 | 79.4634 | 76.9439 | 60.01 | 80.12 | 79.4524 | 95.9618 | 59.99 | 99.9
79.4647 | 12.1932 | 60.0328 | 20.78 | 79.4484 | 16.4637 | 60.02 | 20.78 | 79.4719 | 35.8234 | 60.01 | 40.56 | 79.4718 | 76.9447 | 60.01 | 80.12 | 79.4607 | 95.9642 | 59.99 | 99.9
79.473 | 12.1944 | 60.0327 | 20.78 | 79.4567 | 16.4662 | 60.02 | 20.78 | 79.4803 | 35.8236 | 60.01 | 40.56 | 79.4801 | 76.9456 | 60.01 | 80.12 | 79.4691 | 95.9665 | 59.99 | 99.9
79.4814 | 12.1955 | 60.0327 | 20.78 | 79.4651 | 16.4687 | 60.02 | 20.78 | 79.4886 | 35.8238 | 60.01 | 40.56 | 79.4885 | 76.9464 | 60.01 | 80.12 | 79.4774 | 95.9688 | 59.99 | 99.9
79.4897 | 12.1967 | 60.0326 | 20.78 | 79.4734 | 16.4712 | 60.02 | 20.78 | 79.4969 | 35.824 | 60.01 | 40.56 | 79.4968 | 76.9472 | 60.01 | 80.12 | 79.4857 | 95.9712 | 59.99 | 99.9
79.498 | 12.1979 | 60.0325 | 20.78 | 79.4817 | 16.4736 | 60.02 | 20.78 | 79.5052 | 35.8242 | 60.01 | 40.56 | 79.5051 | 76.948 | 60.01 | 80.12 | 79.4941 | 95.9735 | 59.99 | 99.9
79.5064 | 12.1991 | 60.0324 | 20.78 | 79.4901 | 16.4761 | 60.02 | 20.78 | 79.5136 | 35.8244 | 60.01 | 40.56 | 79.5134 | 76.9488 | 60.01 | 80.12 | 79.5024 | 95.9758 | 59.99 | 99.9
79.5147 | 12.2002 | 60.0323 | 20.78 | 79.4984 | 16.4786 | 60.02 | 20.78 | 79.5219 | 35.8246 | 60.01 | 40.56 | 79.5218 | 76.9496 | 60.01 | 80.12 | 79.5107 | 95.9782 | 59.99 | 99.9
79.523 | 12.2014 | 60.0322 | 20.78 | 79.5067 | 16.4811 | 60.02 | 20.78 | 79.5302 | 35.8248 | 60.01 | 40.56 | 79.5301 | 76.9504 | 60.01 | 80.12 | 79.519 | 95.9805 | 59.99 | 99.9
79.5313 | 12.2026 | 60.0322 | 20.78 | 79.515 | 16.4835 | 60.02 | 20.78 | 79.5386 | 35.825 | 60.01 | 40.56 | 79.5385 | 76.9512 | 60.01 | 80.12 | 79.5274 | 95.9828 | 59.99 | 99.9
79.5397 | 12.2038 | 60.0321 | 20.78 | 79.5233 | 16.486 | 60.02 | 20.78 | 79.5469 | 35.8252 | 60.01 | 40.56 | 79.5468 | 76.952 | 60.01 | 80.12 | 79.5357 | 95.9852 | 59.99 | 99.9
79.548 | 12.2049 | 60.032 | 20.78 | 79.5317 | 16.4885 | 60.02 | 20.78 | 79.5552 | 35.8254 | 60.01 | 40.56 | 79.5551 | 76.9528 | 60.01 | 80.12 | 79.5441 | 95.9875 | 59.99 | 99.9
79.5563 | 12.2061 | 60.0319 | 20.78 | 79.54 | 16.491 | 60.02 | 20.78 | 79.5636 | 35.8256 | 60.01 | 40.56 | 79.5634 | 76.9536 | 60.01 | 80.12 | 79.5524 | 95.9898 | 59.99 | 99.9
79.5647 | 12.2073 | 60.0318 | 20.78 | 79.5483 | 16.4934 | 60.02 | 20.78 | 79.5719 | 35.8258 | 60.01 | 40.56 | 79.5718 | 76.9544 | 60.01 | 80.12 | 79.5607 | 95.9922 | 59.99 | 99.9
79.573 | 12.2085 | 60.0317 | 20.78 | 79.5567 | 16.4959 | 60.02 | 20.78 | 79.5802 | 35.826 | 60.01 | 40.56 | 79.5801 | 76.9553 | 60.01 | 80.12 | 79.5691 | 95.9945 | 59.99 | 99.9
79.5813 | 12.2096 | 60.0317 | 20.78 | 79.565 | 16.4984 | 60.02 | 20.78 | 79.5886 | 35.8285 | 60.0101 | 40.56 | 79.5884 | 76.9561 | 60.01 | 80.12 | 79.5774 | 95.9968 | 59.99 | 99.9
79.5896 | 12.2108 | 60.0316 | 20.78 | 79.5733 | 16.5009 | 60.02 | 20.78 | 79.5969 | 35.8311 | 60.0102 | 40.56 | 79.5967 | 76.9569 | 60.01 | 80.12 | 79.5858 | 95.9992 | 59.99 | 99.9
79.598 | 12.212 | 60.0315 | 20.78 | 79.5817 | 16.5033 | 60.02 | 20.78 | 79.6052 | 35.8337 | 60.0102 | 40.56 | 79.6051 | 76.9577 | 60.01 | 80.12 | 79.5941 | 96.0015 | 59.99 | 99.9
79.6063 | 12.2131 | 60.0314 | 20.78 | 79.59 | 16.5058 | 60.02 | 20.78 | 79.6136 | 35.8363 | 60.0103 | 40.56 | 79.6134 | 76.9585 | 60.01 | 80.12 | 79.6024 | 96.0038 | 59.99 | 99.9
79.6146 | 12.2143 | 60.0313 | 20.78 | 79.5983 | 16.5083 | 60.02 | 20.78 | 79.6219 | 35.8388 | 60.0104 | 40.56 | 79.6218 | 76.9593 | 60.01 | 80.12 | 79.6107 | 96.0062 | 59.99 | 99.9
79.6229 | 12.2155 | 60.0312 | 20.78 | 79.6067 | 16.5108 | 60.02 | 20.78 | 79.6302 | 35.8414 | 60.0105 | 40.56 | 79.6301 | 76.9601 | 60.01 | 80.12 | 79.6191 | 96.0085 | 59.99 | 99.9
79.6313 | 12.2167 | 60.0312 | 20.78 | 79.615 | 16.5132 | 60.02 | 20.78 | 79.6385 | 35.844 | 60.0106 | 40.56 | 79.6384 | 76.9609 | 60.01 | 80.12 | 79.6274 | 96.0108 | 59.99 | 99.9
79.6396 | 12.2178 | 60.0311 | 20.78 | 79.6233 | 16.5157 | 60.02 | 20.78 | 79.6469 | 35.8466 | 60.0107 | 40.56 | 79.6467 | 76.9617 | 60.01 | 80.12 | 79.6357 | 96.0132 | 59.99 | 99.9
79.6479 | 12.219 | 60.031 | 20.78 | 79.6317 | 16.5182 | 60.02 | 20.78 | 79.6552 | 35.8492 | 60.0107 | 40.56 | 79.6551 | 76.9625 | 60.01 | 80.12 | 79.644 | 96.0155 | 59.99 | 99.9
79.6563 | 12.2202 | 60.0309 | 20.78 | 79.64 | 16.5207 | 60.02 | 20.78 | 79.6635 | 35.8518 | 60.0108 | 40.56 | 79.6634 | 76.9633 | 60.01 | 80.12 | 79.6524 | 96.0178 | 59.99 | 99.9
79.6646 | 12.2214 | 60.0308 | 20.78 | 79.6483 | 16.5231 | 60.02 | 20.78 | 79.6719 | 35.8544 | 60.0109 | 40.56 | 79.6718 | 76.9641 | 60.01 | 80.12 | 79.6608 | 96.0202 | 59.99 | 99.9
79.6729 | 12.2225 | 60.0307 | 20.78 | 79.6566 | 16.5256 | 60.02 | 20.78 | 79.6802 | 35.857 | 60.011 | 40.56 | 79.6801 | 76.965 | 60.01 | 80.12 | 79.6691 | 96.0225 | 59.99 | 99.9
79.6812 | 12.2237 | 60.0307 | 20.78 | 79.665 | 16.5281 | 60.02 | 20.78 | 79.6885 | 35.8596 | 60.0111 | 40.56 | 79.6884 | 76.9658 | 60.01 | 80.12 | 79.6774 | 96.0248 | 59.99 | 99.9
79.6896 | 12.2249 | 60.0306 | 20.78 | 79.6733 | 16.5305 | 60.02 | 20.78 | 79.6969 | 35.8622 | 60.0112 | 40.56 | 79.6967 | 76.9666 | 60.01 | 80.12 | 79.6857 | 96.0272 | 59.99 | 99.9
79.6979 | 12.2261 | 60.0305 | 20.78 | 79.6816 | 16.533 | 60.02 | 20.78 | 79.7052 | 35.8648 | 60.0112 | 40.56 | 79.7051 | 76.9674 | 60.01 | 80.12 | 79.6941 | 96.0295 | 59.99 | 99.9
79.7062 | 12.2272 | 60.0304 | 20.78 | 79.69 | 16.5355 | 60.02 | 20.78 | 79.7135 | 35.8674 | 60.0113 | 40.56 | 79.7134 | 76.9682 | 60.01 | 80.12 | 79.7024 | 96.0318 | 59.99 | 99.9
79.7146 | 12.2284 | 60.0303 | 20.78 | 79.6983 | 16.538 | 60.02 | 20.78 | 79.7219 | 35.8699 | 60.0114 | 40.56 | 79.7217 | 76.969 | 60.01 | 80.12 | 79.7108 | 96.0342 | 59.99 | 99.9
79.7229 | 12.2296 | 60.0302 | 20.78 | 79.7066 | 16.5404 | 60.02 | 20.78 | 79.7302 | 35.8725 | 60.0115 | 40.56 | 79.73 | 76.9698 | 60.01 | 80.12 | 79.7191 | 96.0365 | 59.99 | 99.9
79.7312 | 12.2308 | 60.0302 | 20.78 | 79.715 | 16.5429 | 60.02 | 20.78 | 79.7385 | 35.8751 | 60.0116 | 40.56 | 79.7384 | 76.9706 | 60.01 | 80.12 | 79.7274 | 96.0388 | 59.99 | 99.9
79.7395 | 12.2319 | 60.0301 | 20.78 | 79.7233 | 16.5454 | 60.02 | 20.78 | 79.7469 | 35.8777 | 60.0117 | 40.56 | 79.7468 | 76.9714 | 60.01 | 80.12 | 79.7358 | 96.0412 | 59.99 | 99.9
79.7479 | 12.2333 | 60.03 | 20.78 | 79.7316 | 16.5479 | 60.02 | 20.78 | 79.7552 | 35.8803 | 60.0117 | 40.56 | 79.7551 | 76.9722 | 60.01 | 80.12 | 79.7441 | 96.0435 | 59.99 | 99.9
79.7562 | 12.2359 | 60.0302 | 20.78 | 79.74 | 16.5503 | 60.02 | 20.78 | 79.7635 | 35.8829 | 60.0118 | 40.56 | 79.7634 | 76.973 | 60.01 | 80.12 | 79.7524 | 96.0458 | 59.99 | 99.9
79.7645 | 12.2386 | 60.0303 | 20.78 | 79.7483 | 16.5528 | 60.02 | 20.78 | 79.7719 | 35.8855 | 60.0119 | 40.56 | 79.7717 | 76.9738 | 60.01 | 80.12 | 79.7607 | 96.0482 | 59.99 | 99.9
79.7729 | 12.2413 | 60.0305 | 20.78 | 79.7566 | 16.5553 | 60.02 | 20.78 | 79.7802 | 35.8881 | 60.012 | 40.56 | 79.7801 | 76.9747 | 60.01 | 80.12 | 79.7691 | 96.0505 | 59.99 | 99.9
79.7812 | 12.244 | 60.0307 | 20.78 | 79.7649 | 16.5578 | 60.02 | 20.78 | 79.7885 | 35.8907 | 60.0121 | 40.56 | 79.7884 | 76.9755 | 60.01 | 80.12 | 79.7774 | 96.0528 | 59.99 | 99.9
79.7895 | 12.2467 | 60.0308 | 20.78 | 79.7733 | 16.5602 | 60.02 | 20.78 | 79.7968 | 35.8933 | 60.0122 | 40.56 | 79.7968 | 76.9763 | 60.01 | 80.12 | 79.7858 | 96.0552 | 59.99 | 99.9
79.7978 | 12.2494 | 60.031 | 20.78 | 79.7816 | 16.5627 | 60.02 | 20.78 | 79.8052 | 35.8959 | 60.0122 | 40.56 | 79.8051 | 76.9771 | 60.01 | 80.12 | 79.7941 | 96.0575 | 59.99 | 99.9
79.8062 | 12.2521 | 60.0312 | 20.78 | 79.7899 | 16.5652 | 60.02 | 20.78 | 79.8135 | 35.8984 | 60.0123 | 40.56 | 79.8134 | 76.9779 | 60.01 | 80.12 | 79.8024 | 96.0598 | 59.99 | 99.9
79.8145 | 12.2548 | 60.0313 | 20.78 | 79.7982 | 16.5677 | 60.02 | 20.78 | 79.8218 | 35.901 | 60.0124 | 40.56 | 79.8217 | 76.9787 | 60.01 | 80.12 | 79.8107 | 96.0622 | 59.99 | 99.9
79.8228 | 12.2575 | 60.0315 | 20.78 | 79.8066 | 16.5701 | 60.02 | 20.78 | 79.8302 | 35.9036 | 60.0125 | 40.56 | 79.8301 | 76.9795 | 60.01 | 80.12 | 79.8191 | 96.0645 | 59.99 | 99.9
79.8311 | 12.2602 | 60.0317 | 20.78 | 79.8149 | 16.5726 | 60.02 | 20.78 | 79.8385 | 35.9062 | 60.0126 | 40.56 | 79.8384 | 76.9803 | 60.01 | 80.12 | 79.8275 | 96.0668 | 59.99 | 99.9
79.8395 | 12.2628 | 60.0318 | 20.78 | 79.8232 | 16.5751 | 60.02 | 20.78 | 79.8468 | 35.9088 | 60.0127 | 40.56 | 79.8467 | 76.9811 | 60.01 | 80.12 | 79.8358 | 96.0692 | 59.99 | 99.9
79.8478 | 12.2655 | 60.032 | 20.78 | 79.8316 | 16.5776 | 60.02 | 20.78 | 79.8552 | 35.9114 | 60.0127 | 40.56 | 79.855 | 76.9819 | 60.01 | 80.12 | 79.8441 | 96.0715 | 59.99 | 99.9
79.8561 | 12.2682 | 60.0322 | 20.78 | 79.8399 | 16.4338 | 60.02 | 20.78 | 79.8635 | 35.914 | 60.0128 | 40.56 | 79.8634 | 76.9827 | 60.01 | 80.12 | 79.8524 | 96.0738 | 59.99 | 99.9
79.8645 | 12.2709 | 60.0323 | 20.78 | 79.8482 | 16.436 | 60.02 | 20.78 | 79.8718 | 35.9166 | 60.0129 | 40.56 | 79.8717 | 76.9835 | 60.01 | 80.12 | 79.8608 | 96.0762 | 59.99 | 99.9
79.8728 | 12.2736 | 60.0325 | 20.78 | 79.8566 | 16.4381 | 60.02 | 20.78 | 79.8802 | 35.9192 | 60.013 | 40.56 | 79.8801 | 76.9844 | 60.01 | 80.12 | 79.8691 | 96.0785 | 59.99 | 99.9
79.8811 | 12.2763 | 60.0327 | 20.78 | 79.8649 | 16.4403 | 60.02 | 20.78 | 79.8885 | 35.9218 | 60.0131 | 40.56 | 79.8884 | 76.9852 | 60.01 | 80.12 | 79.8774 | 96.0808 | 59.99 | 99.9
79.8894 | 12.279 | 60.0328 | 20.78 | 79.8732 | 16.4425 | 60.02 | 20.78 | 79.8968 | 35.9244 | 60.0132 | 40.56 | 79.8967 | 76.986 | 60.01 | 80.12 | 79.8857 | 96.0832 | 59.99 | 99.9
79.8978 | 12.2817 | 60.033 | 20.78 | 79.8816 | 16.4447 | 60.02 | 20.78 | 79.9052 | 35.9269 | 60.0132 | 40.56 | 79.905 | 76.9868 | 60.01 | 80.12 | 79.8941 | 96.0855 | 59.99 | 99.9
79.9061 | 12.2844 | 60.0332 | 20.78 | 79.8899 | 16.4468 | 60.02 | 20.78 | 79.9135 | 35.9295 | 60.0133 | 40.56 | 79.9134 | 76.9876 | 60.01 | 80.12 | 79.9025 | 96.0878 | 59.99 | 99.9
79.9144 | 12.2871 | 60.0333 | 20.78 | 79.8982 | 16.449 | 60.02 | 20.78 | 79.9218 | 35.9321 | 60.0134 | 40.56 | 79.9217 | 76.9884 | 60.01 | 80.12 | 79.9108 | 96.0902 | 59.99 | 99.9
79.9228 | 12.2897 | 60.0335 | 20.78 | 79.9066 | 16.4512 | 60.02 | 20.78 | 79.9301 | 35.9347 | 60.0135 | 40.56 | 79.9301 | 76.9892 | 60.01 | 80.12 | 79.9191 | 96.0925 | 59.99 | 99.9
79.9311 | 12.2924 | 60.0337 | 20.78 | 79.9149 | 16.4534 | 60.02 | 20.78 | 79.9385 | 35.9373 | 60.0136 | 40.56 | 79.9384 | 76.99 | 60.01 | 80.12 | 79.9274 | 96.0948 | 59.99 | 99.9
79.9394 | 12.2951 | 60.0338 | 20.78 | 79.9232 | 16.4555 | 60.02 | 20.78 | 79.9468 | 35.9399 | 60.0137 | 40.56 | 79.9467 | 76.9908 | 60.01 | 80.12 | 79.9358 | 96.0972 | 59.99 | 99.9
79.9477 | 12.2978 | 60.034 | 20.78 | 79.9315 | 16.4577 | 60.02 | 20.78 | 79.9551 | 35.9425 | 60.0137 | 40.56 | 79.955 | 76.9916 | 60.01 | 80.12 | 79.9441 | 96.0995 | 59.99 | 99.9
79.9561 | 12.3005 | 60.0342 | 20.78 | 79.9399 | 16.4599 | 60.02 | 20.78 | 79.9635 | 35.9451 | 60.0138 | 40.56 | 79.9634 | 76.9924 | 60.01 | 80.12 | 79.9525 | 96.1018 | 59.99 | 99.9
79.9644 | 12.3032 | 60.0343 | 20.78 | 79.9482 | 16.462 | 60.02 | 20.78 | 79.9718 | 35.9477 | 60.0139 | 40.56 | 79.9717 | 76.9932 | 60.01 | 80.12 | 79.9608 | 96.1042 | 59.99 | 99.9
79.9727 | 12.3059 | 60.0345 | 20.78 | 79.9565 | 16.4642 | 60.02 | 20.78 | 79.9801 | 35.9503 | 60.014 | 40.56 | 79.98 | 76.994 | 60.01 | 80.12 | 79.9691 | 96.1065 | 59.99 | 99.9
79.9811 | 12.3086 | 60.0347 | 20.78 | 79.9649 | 16.4664 | 60.02 | 20.78 | 79.9885 | 35.9529 | 60.0141 | 40.56 | 79.9883 | 76.9949 | 60.01 | 80.12 | 79.9774 | 96.1088 | 59.99 | 99.9
79.9894 | 12.3113 | 60.0348 | 20.78 | 79.9732 | 16.4686 | 60.02 | 20.78 | 79.9968 | 35.9554 | 60.0142 | 40.56 | 79.9967 | 76.9957 | 60.01 | 80.12 | 79.9858 | 96.1112 | 59.99 | 99.9
79.9977 | 12.314 | 60.035 | 20.78 | 79.9815 | 16.4707 | 60.02 | 20.78 | 80.0051 | 35.958 | 60.0142 | 40.56 | 80.005 | 76.9965 | 60.01 | 80.12 | 79.9941 | 96.1135 | 59.99 | 99.9
80.006 | 12.3166 | 60.0352 | 20.78 | 79.9899 | 16.4729 | 60.02 | 20.78 | 80.0135 | 35.9606 | 60.0143 | 40.56 | 80.0134 | 76.9973 | 60.01 | 80.12 | 80.0024 | 96.1158 | 59.99 | 99.9
80.0144 | 12.3193 | 60.0353 | 20.78 | 79.9982 | 16.4751 | 60.02 | 20.78 | 80.0218 | 35.9632 | 60.0144 | 40.56 | 80.0217 | 76.9981 | 60.01 | 80.12 | 80.0108 | 96.1182 | 59.99 | 99.9
80.0227 | 12.322 | 60.0355 | 20.78 | 80.0065 | 16.4773 | 60.02 | 20.78 | 80.0301 | 35.9658 | 60.0145 | 40.56 | 80.03 | 76.9989 | 60.01 | 80.12 | 80.0191 | 96.1205 | 59.99 | 99.9
80.031 | 12.3247 | 60.0357 | 20.78 | 80.0148 | 16.4794 | 60.02 | 20.78 | 80.0385 | 35.9684 | 60.0146 | 40.56 | 80.0383 | 76.9997 | 60.01 | 80.12 | 80.0275 | 96.1228 | 59.99 | 99.9
80.0394 | 12.3274 | 60.0358 | 20.78 | 80.0232 | 16.4816 | 60.02 | 20.78 | 80.0468 | 35.971 | 60.0147 | 40.56 | 80.0467 | 77.0005 | 60.01 | 80.12 | 80.0358 | 96.1252 | 59.99 | 99.9
80.0477 | 12.3301 | 60.036 | 20.78 | 80.0315 | 16.4838 | 60.02 | 20.78 | 80.0551 | 35.9736 | 60.0147 | 40.56 | 80.055 | 77.0013 | 60.01 | 80.12 | 80.0441 | 96.1275 | 59.99 | 99.9
80.056 | 12.3328 | 60.0362 | 20.78 | 80.0398 | 16.486 | 60.02 | 20.78 | 80.0634 | 35.9762 | 60.0148 | 40.56 | 80.0634 | 77.0021 | 60.01 | 80.12 | 80.0524 | 96.1298 | 59.99 | 99.9
80.0643 | 12.3355 | 60.0363 | 20.78 | 80.0482 | 16.4881 | 60.02 | 20.78 | 80.0718 | 35.9788 | 60.0149 | 40.56 | 80.0717 | 77.0029 | 60.01 | 80.12 | 80.0608 | 96.1322 | 59.99 | 99.9
80.0727 | 12.3382 | 60.0365 | 20.78 | 80.0565 | 16.4903 | 60.02 | 20.78 | 80.0801 | 35.9814 | 60.015 | 40.56 | 80.08 | 77.0037 | 60.01 | 80.12 | 80.0691 | 96.1345 | 59.99 | 99.9
80.081 | 12.3409 | 60.0367 | 20.78 | 80.0648 | 16.4925 | 60.02 | 20.78 | 80.0884 | 35.9839 | 60.0151 | 40.56 | 80.0883 | 77.0046 | 60.01 | 80.12 | 80.0775 | 96.1368 | 59.99 | 99.9
80.0893 | 12.3435 | 60.0368 | 20.78 | 80.0732 | 16.4947 | 60.02 | 20.78 | 80.0968 | 35.9865 | 60.0152 | 40.56 | 80.0967 | 77.0054 | 60.01 | 80.12 | 80.0858 | 96.1392 | 59.99 | 99.9
80.0977 | 12.3462 | 60.037 | 20.78 | 80.0815 | 16.4968 | 60.02 | 20.78 | 80.1051 | 35.9891 | 60.0152 | 40.56 | 80.105 | 77.0062 | 60.01 | 80.12 | 80.0941 | 96.1415 | 59.99 | 99.9
80.106 | 12.3489 | 60.0372 | 20.78 | 80.0898 | 16.499 | 60.02 | 20.78 | 80.1134 | 35.9917 | 60.0153 | 40.56 | 80.1133 | 77.007 | 60.01 | 80.12 | 80.1025 | 96.1438 | 59.99 | 99.9
80.1143 | 12.3516 | 60.0373 | 20.78 | 80.0981 | 16.5012 | 60.02 | 20.78 | 80.1218 | 35.9943 | 60.0154 | 40.56 | 80.1216 | 77.0078 | 60.01 | 80.12 | 80.1108 | 96.1462 | 59.99 | 99.9
80.1227 | 12.3543 | 60.0375 | 20.78 | 80.1065 | 16.5034 | 60.02 | 20.78 | 80.1301 | 35.9969 | 60.0155 | 40.56 | 80.13 | 77.0086 | 60.01 | 80.12 | 80.1191 | 96.1485 | 59.99 | 99.9
80.131 | 12.357 | 60.0377 | 20.78 | 80.1148 | 16.5055 | 60.02 | 20.78 | 80.1384 | 35.9995 | 60.0156 | 40.56 | 80.1383 | 77.0094 | 60.01 | 80.12 | 80.1274 | 96.1508 | 59.99 | 99.9
80.1393 | 12.3597 | 60.0378 | 20.78 | 80.1231 | 16.5077 | 60.02 | 20.78 | 80.1468 | 36.0021 | 60.0157 | 40.56 | 80.1467 | 77.1122 | 60 | 80.12 | 80.1358 | 96.1532 | 59.99 | 99.9
80.1476 | 12.3624 | 60.038 | 20.78 | 80.1315 | 16.5099 | 60.02 | 20.78 | 80.1551 | 36.0047 | 60.0157 | 40.56 | 80.155 | 77.1131 | 60 | 80.12 | 80.1441 | 96.1555 | 59.99 | 99.9
80.156 | 12.3651 | 60.0382 | 20.78 | 80.1398 | 16.5121 | 60.02 | 20.78 | 80.1634 | 36.0073 | 60.0158 | 40.56 | 80.1633 | 77.114 | 60 | 80.12 | 80.1525 | 96.1579 | 59.99 | 99.9
80.1643 | 12.3678 | 60.0383 | 20.78 | 80.1481 | 16.5142 | 60.02 | 20.78 | 80.1718 | 36.0099 | 60.0159 | 40.56 | 80.1716 | 77.1149 | 60 | 80.12 | 80.1608 | 96.1602 | 59.99 | 99.9
80.1726 | 12.3704 | 60.0385 | 20.78 | 80.1565 | 16.5164 | 60.02 | 20.78 | 80.1801 | 36.0124 | 60.016 | 40.56 | 80.18 | 77.1158 | 60 | 80.12 | 80.1691 | 96.1625 | 59.99 | 99.9
80.181 | 12.3731 | 60.0387 | 20.78 | 80.1648 | 16.5186 | 60.02 | 20.78 | 80.1884 | 36.015 | 60.0161 | 40.56 | 80.1884 | 77.1167 | 60 | 80.12 | 80.1775 | 96.1648 | 59.99 | 99.9
80.1893 | 12.3758 | 60.0388 | 20.78 | 80.1731 | 16.5208 | 60.02 | 20.78 | 80.1967 | 36.0176 | 60.0162 | 40.56 | 80.1967 | 77.1176 | 60 | 80.12 | 80.1858 | 96.1672 | 59.99 | 99.9
80.1976 | 12.3785 | 60.039 | 20.78 | 80.1815 | 16.5229 | 60.02 | 20.78 | 80.2051 | 36.0202 | 60.0162 | 40.56 | 80.205 | 77.1185 | 60 | 80.12 | 80.1942 | 96.1695 | 59.99 | 99.9
80.2059 | 12.3812 | 60.0392 | 20.78 | 80.1898 | 16.5251 | 60.02 | 20.78 | 80.2134 | 36.0228 | 60.0163 | 40.56 | 80.2133 | 77.1194 | 60 | 80.12 | 80.2025 | 96.1719 | 59.99 | 99.9
80.2143 | 12.3839 | 60.0393 | 20.78 | 80.1981 | 16.5273 | 60.02 | 20.78 | 80.2217 | 36.0254 | 60.0164 | 40.56 | 80.2217 | 77.1203 | 60 | 80.12 | 80.2108 | 96.1742 | 59.99 | 99.9
80.2226 | 12.3866 | 60.0395 | 20.78 | 80.2065 | 16.5294 | 60.02 | 20.78 | 80.2301 | 36.028 | 60.0165 | 40.56 | 80.23 | 77.1211 | 60 | 80.12 | 80.2191 | 96.1765 | 59.99 | 99.9
80.2309 | 12.3893 | 60.0397 | 20.78 | 80.2148 | 16.5316 | 60.02 | 20.78 | 80.2384 | 36.0306 | 60.0166 | 40.56 | 80.2383 | 77.122 | 60 | 80.12 | 80.2275 | 96.1788 | 59.99 | 99.9
80.2393 | 12.392 | 60.0398 | 20.78 | 80.2231 | 16.5338 | 60.02 | 20.78 | 80.2467 | 36.0332 | 60.0167 | 40.56 | 80.2466 | 77.1229 | 60 | 80.12 | 80.2358 | 96.1812 | 59.99 | 99.9
80.2476 | 12.3947 | 60.04 | 20.78 | 80.2314 | 16.536 | 60.02 | 20.78 | 80.2551 | 36.0358 | 60.0167 | 40.56 | 80.255 | 77.1238 | 60 | 80.12 | 80.2441 | 96.1835 | 59.99 | 99.9
80.2559 | 12.3974 | 60.0402 | 20.78 | 80.2398 | 16.5381 | 60.02 | 20.78 | 80.2634 | 36.0384 | 60.0168 | 40.56 | 80.2633 | 77.1247 | 60 | 80.12 | 80.2525 | 96.1859 | 59.99 | 99.9
80.2643 | 12.4 | 60.0403 | 20.78 | 80.2481 | 16.5403 | 60.02 | 20.78 | 80.2717 | 36.0409 | 60.0169 | 40.56 | 80.2717 | 77.1256 | 60 | 80.12 | 80.2608 | 96.1882 | 59.99 | 99.9
80.2726 | 12.4027 | 60.0405 | 20.78 | 80.2564 | 16.5425 | 60.02 | 20.78 | 80.2801 | 36.0435 | 60.017 | 40.56 | 80.28 | 77.1265 | 60 | 80.12 | 80.2692 | 96.1905 | 59.99 | 99.9
80.2809 | 12.4054 | 60.0407 | 20.78 | 80.2647 | 16.5447 | 60.02 | 20.78 | 80.2884 | 36.0461 | 60.0171 | 40.56 | 80.2883 | 77.1274 | 60 | 80.12 | 80.2775 | 96.1929 | 59.99 | 99.9
80.2892 | 12.4081 | 60.0408 | 20.78 | 80.2731 | 16.5468 | 60.02 | 20.78 | 80.2967 | 36.0487 | 60.0172 | 40.56 | 80.2966 | 77.1283 | 60 | 80.12 | 80.2858 | 96.1952 | 59.99 | 99.9
80.2976 | 12.4108 | 60.041 | 20.78 | 80.2814 | 16.549 | 60.02 | 20.78 | 80.3051 | 36.0513 | 60.0172 | 40.56 | 80.305 | 77.1292 | 60 | 80.12 | 80.2941 | 96.1975 | 59.99 | 99.9
80.3059 | 12.4135 | 60.0412 | 20.78 | 80.2897 | 16.5512 | 60.02 | 20.78 | 80.3134 | 36.0539 | 60.0173 | 40.56 | 80.3133 | 77.1301 | 60 | 80.12 | 80.3025 | 96.1999 | 59.99 | 99.9
80.3142 | 12.4162 | 60.0413 | 20.78 | 80.2981 | 16.5534 | 60.02 | 20.78 | 80.3217 | 36.0565 | 60.0174 | 40.56 | 80.3217 | 77.131 | 60 | 80.12 | 80.3108 | 96.2022 | 59.99 | 99.9
80.3226 | 12.4189 | 60.0415 | 20.78 | 80.3064 | 16.5555 | 60.02 | 20.78 | 80.33 | 36.0591 | 60.0175 | 40.56 | 80.33 | 77.1318 | 60 | 80.12 | 80.3192 | 96.2045 | 59.99 | 99.9
80.3309 | 12.4216 | 60.0417 | 20.78 | 80.3147 | 16.5577 | 60.02 | 20.78 | 80.3384 | 36.0617 | 60.0176 | 40.56 | 80.3383 | 77.1327 | 60 | 80.12 | 80.3275 | 96.2069 | 59.99 | 99.9
80.3392 | 12.4243 | 60.0418 | 20.78 | 80.3231 | 16.5599 | 60.02 | 20.78 | 80.3467 | 36.0643 | 60.0177 | 40.56 | 80.3466 | 77.1336 | 60 | 80.12 | 80.3358 | 96.2092 | 59.99 | 99.9
80.3475 | 12.4269 | 60.042 | 20.78 | 80.3314 | 16.5621 | 60.02 | 20.78 | 80.355 | 36.0669 | 60.0177 | 40.56 | 80.355 | 77.1345 | 60 | 80.12 | 80.3442 | 96.2115 | 59.99 | 99.9
80.3559 | 12.4296 | 60.0422 | 20.78 | 80.3397 | 16.5642 | 60.02 | 20.78 | 80.3634 | 36.0694 | 60.0178 | 40.56 | 80.3633 | 77.1354 | 60 | 80.12 | 80.3525 | 96.2139 | 59.99 | 99.9
80.3642 | 12.4323 | 60.0423 | 20.78 | 80.3481 | 16.5664 | 60.02 | 20.78 | 80.3717 | 36.072 | 60.0179 | 40.56 | 80.3716 | 77.1363 | 60 | 80.12 | 80.3608 | 96.2162 | 59.99 | 99.9
80.3725 | 12.435 | 60.0425 | 20.78 | 80.3564 | 16.5686 | 60.02 | 20.78 | 80.38 | 36.0746 | 60.018 | 40.56 | 80.3799 | 77.1372 | 60 | 80.12 | 80.3691 | 96.3617 | 59.99 | 99.9
80.3809 | 12.4377 | 60.0427 | 20.78 | 80.3647 | 16.5708 | 60.02 | 20.78 | 80.3884 | 36.0772 | 60.0181 | 40.56 | 80.3883 | 77.1381 | 60 | 80.12 | 80.3775 | 96.3628 | 59.99 | 99.9
80.3892 | 12.4404 | 60.0428 | 20.78 | 80.373 | 16.5729 | 60.02 | 20.78 | 80.3967 | 36.0798 | 60.0182 | 40.56 | 80.3966 | 77.139 | 60 | 80.12 | 80.3858 | 96.3639 | 59.99 | 99.9
80.3975 | 12.4431 | 60.043 | 20.78 | 80.3814 | 16.5751 | 60.02 | 20.78 | 80.405 | 36.0824 | 60.0182 | 40.56 | 80.405 | 77.1399 | 60 | 80.12 | 80.3942 | 96.3649 | 59.99 | 99.9
80.4059 | 12.4458 | 60.0432 | 20.78 | 80.3897 | 16.5773 | 60.02 | 20.78 | 80.4134 | 36.085 | 60.0183 | 40.56 | 80.4133 | 77.1408 | 60 | 80.12 | 80.4025 | 96.366 | 59.99 | 99.9
80.4142 | 12.4485 | 60.0433 | 20.78 | 80.398 | 16.5795 | 60.02 | 20.78 | 80.4217 | 36.0876 | 60.0184 | 40.56 | 80.4216 | 77.1417 | 60 | 80.12 | 80.4108 | 96.3671 | 59.99 | 99.9
80.4225 | 12.4512 | 60.0435 | 20.78 | 80.4064 | 16.5816 | 60.02 | 20.78 | 80.43 | 36.0902 | 60.0185 | 40.56 | 80.4299 | 77.1425 | 60 | 80.12 | 80.4192 | 96.3681 | 59.99 | 99.9
80.4308 | 12.4539 | 60.0437 | 20.78 | 80.4147 | 16.5838 | 60.02 | 20.78 | 80.4384 | 36.0928 | 60.0186 | 40.56 | 80.4383 | 77.1434 | 60 | 80.12 | 80.4275 | 96.3692 | 59.99 | 99.9
80.4392 | 12.4565 | 60.0438 | 20.78 | 80.423 | 16.586 | 60.02 | 20.78 | 80.4467 | 36.0954 | 60.0187 | 40.56 | 80.4466 | 77.1443 | 60 | 80.12 | 80.4359 | 96.3703 | 59.99 | 99.9
80.4475 | 12.4592 | 60.044 | 20.78 | 80.4314 | 16.5882 | 60.02 | 20.78 | 80.455 | 36.0979 | 60.0187 | 40.56 | 80.455 | 77.1452 | 60 | 80.12 | 80.4442 | 96.3714 | 59.99 | 99.9
80.4558 | 12.4619 | 60.0442 | 20.78 | 80.4397 | 16.5903 | 60.02 | 20.78 | 80.4633 | 36.1005 | 60.0188 | 40.56 | 80.4633 | 77.1461 | 60 | 80.12 | 80.4525 | 96.3725 | 59.99 | 99.9
80.4642 | 12.4646 | 60.0443 | 20.78 | 80.448 | 16.5925 | 60.02 | 20.78 | 80.4716 | 36.1031 | 60.0189 | 40.56 | 80.4716 | 77.147 | 60 | 80.12 | 80.4608 | 96.3735 | 59.99 | 99.9
80.4725 | 12.4673 | 60.0445 | 20.78 | 80.4564 | 16.5947 | 60.02 | 20.78 | 80.48 | 36.1057 | 60.019 | 40.56 | 80.4799 | 77.1479 | 60 | 80.12 | 80.4692 | 96.3746 | 59.99 | 99.9
80.4808 | 12.47 | 60.0447 | 20.78 | 80.4647 | 16.5968 | 60.02 | 20.78 | 80.4883 | 36.1083 | 60.0191 | 40.56 | 80.4883 | 77.1488 | 60 | 80.12 | 80.4775 | 96.3757 | 59.99 | 99.9
80.4891 | 12.4727 | 60.0448 | 20.78 | 80.473 | 16.599 | 60.02 | 20.78 | 80.4966 | 36.1109 | 60.0192 | 40.56 | 80.4966 | 77.1497 | 60 | 80.12 | 80.4858 | 96.3768 | 59.99 | 99.9
80.4975 | 12.4754 | 60.045 | 20.78 | 80.4814 | 16.6012 | 60.02 | 20.78 | 80.505 | 36.1135 | 60.0192 | 40.56 | 80.5049 | 77.1506 | 60 | 80.12 | 80.4941 | 96.3778 | 59.99 | 99.9
80.5058 | 12.4781 | 60.0452 | 20.78 | 80.4897 | 16.6034 | 60.02 | 20.78 | 80.5133 | 36.1161 | 60.0193 | 40.56 | 80.5132 | 77.1515 | 60 | 80.12 | 80.5025 | 96.3789 | 59.99 | 99.9
80.5141 | 12.4808 | 60.0453 | 20.78 | 80.498 | 16.6055 | 60.02 | 20.78 | 80.5216 | 36.1187 | 60.0194 | 40.56 | 80.5216 | 77.1524 | 60 | 80.12 | 80.5109 | 96.38 | 59.99 | 99.9
80.5225 | 12.4834 | 60.0455 | 20.78 | 80.5063 | 16.6077 | 60.02 | 20.78 | 80.53 | 36.1213 | 60.0195 | 40.56 | 80.5299 | 77.1532 | 60 | 80.12 | 80.5192 | 96.3811 | 59.99 | 99.9
80.5308 | 12.4861 | 60.0457 | 20.78 | 80.5146 | 16.6099 | 60.02 | 20.78 | 80.5383 | 36.1239 | 60.0196 | 40.56 | 80.5383 | 77.1541 | 60 | 80.12 | 80.5275 | 96.3821 | 59.99 | 99.9
80.5391 | 12.4888 | 60.0458 | 20.78 | 80.523 | 16.6121 | 60.02 | 20.78 | 80.5466 | 36.1264 | 60.0197 | 40.56 | 80.5466 | 77.155 | 60 | 80.12 | 80.5358 | 96.3832 | 59.99 | 99.9
80.5475 | 12.4915 | 60.046 | 20.78 | 80.5313 | 16.6142 | 60.02 | 20.78 | 80.555 | 36.129 | 60.0197 | 40.56 | 80.5549 | 77.1559 | 60 | 80.12 | 80.5442 | 96.3843 | 59.99 | 99.9
80.5558 | 12.4942 | 60.0462 | 20.78 | 80.5396 | 16.6164 | 60.02 | 20.78 | 80.5633 | 36.1316 | 60.0198 | 40.56 | 80.5632 | 77.1568 | 60 | 80.12 | 80.5525 | 96.3854 | 59.99 | 99.9
80.5641 | 12.4969 | 60.0463 | 20.78 | 80.548 | 16.6186 | 60.02 | 20.78 | 80.5716 | 36.1342 | 60.0199 | 40.56 | 80.5716 | 77.1577 | 60 | 80.12 | 80.5609 | 96.3864 | 59.99 | 99.9
80.5724 | 12.4996 | 60.0465 | 20.78 | 80.5563 | 16.6208 | 60.02 | 20.78 | 80.58 | 36.1368 | 60.02 | 40.56 | 80.5799 | 77.1586 | 60 | 80.12 | 80.5692 | 96.3875 | 59.99 | 99.9
80.5808 | 12.5023 | 60.0467 | 20.78 | 80.5646 | 16.6229 | 60.02 | 20.78 | 80.5883 | 36.2962 | 60.0199 | 40.56 | 80.5883 | 77.1595 | 60 | 80.12 | 80.5775 | 96.3886 | 59.99 | 99.9
80.5891 | 12.505 | 60.0468 | 20.78 | 80.573 | 16.6251 | 60.02 | 20.78 | 80.5966 | 36.2997 | 60.0198 | 40.56 | 80.5966 | 77.1604 | 60 | 80.12 | 80.5858 | 96.3897 | 59.99 | 99.9
80.5974 | 12.5077 | 60.047 | 20.78 | 80.5813 | 16.6273 | 60.02 | 20.78 | 80.6049 | 36.3032 | 60.0198 | 40.56 | 80.6049 | 77.1613 | 60 | 80.12 | 80.5942 | 96.3907 | 59.99 | 99.9
80.6058 | 12.5104 | 60.0472 | 20.78 | 80.5896 | 16.6295 | 60.02 | 20.78 | 80.6133 | 36.3067 | 60.0197 | 40.56 | 80.6132 | 77.1622 | 60 | 80.12 | 80.6025 | 96.3918 | 59.99 | 99.9
80.6141 | 12.513 | 60.0473 | 20.78 | 80.598 | 16.6316 | 60.02 | 20.78 | 80.6216 | 36.3102 | 60.0196 | 40.56 | 80.6216 | 77.163 | 60 | 80.12 | 80.6108 | 96.3929 | 59.99 | 99.9
80.6224 | 12.5157 | 60.0475 | 20.78 | 80.6063 | 16.6338 | 60.02 | 20.78 | 80.6299 | 36.3137 | 60.0195 | 40.56 | 80.6299 | 77.1639 | 60 | 80.12 | 80.6192 | 96.394 | 59.99 | 99.9
80.6307 | 12.5184 | 60.0477 | 20.78 | 80.6146 | 16.636 | 60.02 | 20.78 | 80.6383 | 36.3172 | 60.0194 | 40.56 | 80.6382 | 77.1648 | 60 | 80.12 | 80.6275 | 96.395 | 59.99 | 99.9
80.6391 | 12.5211 | 60.0478 | 20.78 | 80.623 | 16.6382 | 60.02 | 20.78 | 80.6466 | 36.3207 | 60.0193 | 40.56 | 80.6466 | 77.1657 | 60 | 80.12 | 80.6359 | 96.3961 | 59.99 | 99.9
80.6474 | 12.5238 | 60.048 | 20.78 | 80.6313 | 16.6403 | 60.02 | 20.78 | 80.6549 | 36.3242 | 60.0193 | 40.56 | 80.6549 | 77.1666 | 60 | 80.12 | 80.6442 | 96.3972 | 59.99 | 99.9
80.6557 | 12.5265 | 60.0482 | 20.78 | 80.6396 | 16.6425 | 60.02 | 20.78 | 80.6633 | 36.3277 | 60.0192 | 40.56 | 80.6633 | 77.1675 | 60 | 80.12 | 80.6525 | 96.3983 | 59.99 | 99.9
80.6641 | 12.5292 | 60.0483 | 20.78 | 80.6479 | 16.6447 | 60.02 | 20.78 | 80.6716 | 36.3312 | 60.0191 | 40.56 | 80.6716 | 77.1684 | 60 | 80.12 | 80.6608 | 96.3993 | 59.99 | 99.9
80.6724 | 12.5319 | 60.0485 | 20.78 | 80.6563 | 16.6469 | 60.02 | 20.78 | 80.6799 | 36.3347 | 60.019 | 40.56 | 80.6799 | 77.1693 | 60 | 80.12 | 80.6692 | 96.4004 | 59.99 | 99.9
80.6807 | 12.5346 | 60.0487 | 20.78 | 80.6646 | 16.649 | 60.02 | 20.78 | 80.6883 | 36.3382 | 60.0189 | 40.56 | 80.6882 | 77.1702 | 60 | 80.12 | 80.6776 | 96.4015 | 59.99 | 99.9
80.689 | 12.5373 | 60.0488 | 20.78 | 80.6729 | 16.6512 | 60.02 | 20.78 | 80.6966 | 36.3417 | 60.0188 | 40.56 | 80.6966 | 77.1711 | 60 | 80.12 | 80.6859 | 96.4026 | 59.99 | 99.9
80.6974 | 12.5399 | 60.049 | 20.78 | 80.6813 | 16.6534 | 60.02 | 20.78 | 80.7049 | 36.3452 | 60.0188 | 40.56 | 80.7049 | 77.172 | 60 | 80.12 | 80.6942 | 96.4036 | 59.99 | 99.9
80.7057 | 12.5426 | 60.0492 | 20.78 | 80.6896 | 16.6556 | 60.02 | 20.78 | 80.7133 | 36.3487 | 60.0187 | 40.56 | 80.7133 | 77.1729 | 60 | 80.12 | 80.7025 | 96.4047 | 59.99 | 99.9
80.714 | 12.5453 | 60.0493 | 20.78 | 80.6979 | 16.6577 | 60.02 | 20.78 | 80.7216 | 36.3522 | 60.0186 | 40.56 | 80.7216 | 77.1738 | 60 | 80.12 | 80.7109 | 96.4058 | 59.99 | 99.9
80.7224 | 12.548 | 60.0495 | 20.78 | 80.7063 | 16.6599 | 60.02 | 20.78 | 80.7299 | 36.3557 | 60.0185 | 40.56 | 80.7299 | 77.1746 | 60 | 80.12 | 80.7192 | 96.4069 | 59.99 | 99.9
80.7307 | 12.5507 | 60.0497 | 20.78 | 80.7146 | 16.6621 | 60.02 | 20.78 | 80.7382 | 36.3592 | 60.0184 | 40.56 | 80.7382 | 77.1755 | 60 | 80.12 | 80.7275 | 96.4079 | 59.99 | 99.9
80.739 | 12.5534 | 60.0498 | 20.78 | 80.7229 | 16.6642 | 60.02 | 20.78 | 80.7466 | 36.3627 | 60.0183 | 40.56 | 80.7466 | 77.1764 | 60 | 80.12 | 80.7358 | 96.409 | 59.99 | 99.9
80.7474 | 12.457 | 60.03 | 20.78 | 80.7313 | 16.6664 | 60.02 | 20.78 | 80.7549 | 36.3662 | 60.0183 | 40.56 | 80.7549 | 77.1773 | 60 | 80.12 | 80.7442 | 96.4101 | 59.99 | 99.9
80.7557 | 12.4581 | 60.0302 | 20.78 | 80.7396 | 16.6686 | 60.02 | 20.78 | 80.7632 | 36.3697 | 60.0182 | 40.56 | 80.7632 | 77.1782 | 60 | 80.12 | 80.7525 | 96.4112 | 59.99 | 99.9
80.764 | 12.4592 | 60.0303 | 20.78 | 80.7479 | 16.6708 | 60.02 | 20.78 | 80.7715 | 36.3732 | 60.0181 | 40.56 | 80.7715 | 77.1791 | 60 | 80.12 | 80.7609 | 96.4122 | 59.99 | 99.9
80.7723 | 12.4603 | 60.0305 | 20.78 | 80.7563 | 16.6729 | 60.02 | 20.78 | 80.7799 | 36.3767 | 60.018 | 40.56 | 80.7799 | 77.18 | 60 | 80.12 | 80.7692 | 96.4133 | 59.99 | 99.9
80.7807 | 12.4614 | 60.0307 | 20.78 | 80.7646 | 16.6751 | 60.02 | 20.78 | 80.7882 | 36.3802 | 60.0179 | 40.56 | 80.7882 | 77.1809 | 60 | 80.12 | 80.7775 | 96.4144 | 59.99 | 99.9
80.789 | 12.4625 | 60.0308 | 20.78 | 80.7729 | 16.6773 | 60.02 | 20.78 | 80.7965 | 36.3837 | 60.0178 | 40.56 | 80.7966 | 77.1818 | 60 | 80.12 | 80.7859 | 96.4155 | 59.99 | 99.9
80.7973 | 12.4636 | 60.031 | 20.78 | 80.7812 | 16.6795 | 60.02 | 20.78 | 80.8049 | 36.3872 | 60.0178 | 40.56 | 80.8049 | 77.1827 | 60 | 80.12 | 80.7942 | 96.4165 | 59.99 | 99.9
80.8057 | 12.4647 | 60.0312 | 20.78 | 80.7896 | 16.6816 | 60.02 | 20.78 | 80.8132 | 36.3907 | 60.0177 | 40.56 | 80.8132 | 77.1836 | 60 | 80.12 | 80.8026 | 96.4176 | 59.99 | 99.9
80.814 | 12.4658 | 60.0313 | 20.78 | 80.7979 | 16.6838 | 60.02 | 20.78 | 80.8215 | 36.3942 | 60.0176 | 40.56 | 80.8215 | 77.1844 | 60 | 80.12 | 80.8109 | 96.4187 | 59.99 | 99.9
80.8223 | 12.4669 | 60.0315 | 20.78 | 80.8062 | 16.686 | 60.02 | 20.78 | 80.8298 | 36.3977 | 60.0175 | 40.56 | 80.8299 | 77.1853 | 60 | 80.12 | 80.8192 | 96.4198 | 59.99 | 99.9
80.8307 | 12.4679 | 60.0317 | 20.78 | 80.8145 | 16.6882 | 60.02 | 20.78 | 80.8382 | 36.4012 | 60.0174 | 40.56 | 80.8382 | 77.1862 | 60 | 80.12 | 80.8275 | 96.4208 | 59.99 | 99.9
80.839 | 12.469 | 60.0318 | 20.78 | 80.8229 | 16.6903 | 60.02 | 20.78 | 80.8465 | 36.4047 | 60.0173 | 40.56 | 80.8466 | 77.1871 | 60 | 80.12 | 80.8359 | 96.4219 | 59.99 | 99.9
80.8473 | 12.4701 | 60.032 | 20.78 | 80.8312 | 16.6925 | 60.02 | 20.78 | 80.8548 | 36.4082 | 60.0173 | 40.56 | 80.8549 | 77.188 | 60 | 80.12 | 80.8442 | 96.423 | 59.99 | 99.9
80.8556 | 12.4712 | 60.0322 | 20.78 | 80.8395 | 16.694 | 60.0199 | 20.78 | 80.8632 | 36.4117 | 60.0172 | 40.56 | 80.8632 | 77.1889 | 60 | 80.12 | 80.8525 | 96.4241 | 59.99 | 99.9
80.864 | 12.4723 | 60.0323 | 20.78 | 80.8479 | 16.6954 | 60.0199 | 20.78 | 80.8715 | 36.4152 | 60.0171 | 40.56 | 80.8715 | 77.1898 | 60 | 80.12 | 80.8609 | 96.4251 | 59.99 | 99.9
80.8723 | 12.4734 | 60.0325 | 20.78 | 80.8562 | 16.6967 | 60.0198 | 20.78 | 80.8798 | 36.4187 | 60.017 | 40.56 | 80.8799 | 77.1907 | 60 | 80.12 | 80.8692 | 96.4262 | 59.99 | 99.9
80.8806 | 12.4745 | 60.0327 | 20.78 | 80.8645 | 16.698 | 60.0197 | 20.78 | 80.8882 | 36.4222 | 60.0169 | 40.56 | 80.8882 | 77.1916 | 60 | 80.12 | 80.8776 | 96.4273 | 59.99 | 99.9
80.889 | 12.4756 | 60.0328 | 20.78 | 80.8729 | 16.6993 | 60.0196 | 20.78 | 80.8965 | 36.4257 | 60.0168 | 40.56 | 80.8965 | 77.1925 | 60 | 80.12 | 80.8859 | 96.4284 | 59.99 | 99.9
80.8973 | 12.4767 | 60.033 | 20.78 | 80.8812 | 16.7007 | 60.0195 | 20.78 | 80.9048 | 36.4292 | 60.0168 | 40.56 | 80.9048 | 77.1934 | 60 | 80.12 | 80.8942 | 96.4294 | 59.99 | 99.9
80.9056 | 12.4778 | 60.0332 | 20.78 | 80.8895 | 16.702 | 60.0194 | 20.78 | 80.9131 | 36.4327 | 60.0167 | 40.56 | 80.9132 | 77.1943 | 60 | 80.12 | 80.9025 | 96.4305 | 59.99 | 99.9
80.9139 | 12.4789 | 60.0333 | 20.78 | 80.8979 | 16.7033 | 60.0194 | 20.78 | 80.9214 | 36.4362 | 60.0166 | 40.56 | 80.9215 | 77.1951 | 60 | 80.12 | 80.9109 | 96.4316 | 59.99 | 99.9
80.9223 | 12.4799 | 60.0335 | 20.78 | 80.9062 | 16.7046 | 60.0193 | 20.78 | 80.9298 | 36.4397 | 60.0165 | 40.56 | 80.9299 | 77.196 | 60 | 80.12 | 80.9192 | 96.4327 | 59.99 | 99.9
80.9306 | 12.481 | 60.0337 | 20.78 | 80.9145 | 16.7059 | 60.0192 | 20.78 | 80.9381 | 36.4432 | 60.0164 | 40.56 | 80.9382 | 77.1969 | 60 | 80.12 | 80.9276 | 96.4337 | 59.99 | 99.9
80.9389 | 12.4821 | 60.0338 | 20.78 | 80.9229 | 16.7073 | 60.0191 | 20.78 | 80.9464 | 36.4467 | 60.0163 | 40.56 | 80.9465 | 77.1978 | 60 | 80.12 | 80.9359 | 96.4348 | 59.99 | 99.9
80.9473 | 12.4832 | 60.034 | 20.78 | 80.9312 | 16.7086 | 60.019 | 20.78 | 80.9548 | 36.4502 | 60.0163 | 40.56 | 80.9548 | 77.1987 | 60 | 80.12 | 80.9442 | 96.4359 | 59.99 | 99.9
80.9556 | 12.4843 | 60.0342 | 20.78 | 80.9395 | 16.7099 | 60.0189 | 20.78 | 80.9631 | 36.4537 | 60.0162 | 40.56 | 80.9632 | 77.1996 | 60 | 80.12 | 80.9526 | 96.437 | 59.99 | 99.9
80.9639 | 12.4854 | 60.0343 | 20.78 | 80.9478 | 16.7112 | 60.0189 | 20.78 | 80.9714 | 36.4572 | 60.0161 | 40.56 | 80.9715 | 77.2005 | 60 | 80.12 | 80.9609 | 96.438 | 59.99 | 99.9
80.9722 | 12.4865 | 60.0345 | 20.78 | 80.9562 | 16.7126 | 60.0188 | 20.78 | 80.9798 | 36.4607 | 60.016 | 40.56 | 80.9799 | 77.2014 | 60 | 80.12 | 80.9692 | 96.4391 | 59.99 | 99.9
80.9806 | 12.4876 | 60.0347 | 20.78 | 80.9645 | 16.7139 | 60.0187 | 20.78 | 80.9881 | 36.4642 | 60.0159 | 40.56 | 80.9882 | 77.2023 | 60 | 80.12 | 80.9775 | 96.4402 | 59.99 | 99.9
80.9889 | 12.4887 | 60.0348 | 20.78 | 80.9728 | 16.7152 | 60.0186 | 20.78 | 80.9964 | 36.4677 | 60.0158 | 40.56 | 80.9965 | 77.2032 | 60 | 80.12 | 80.9859 | 96.4413 | 59.99 | 99.9
80.9972 | 12.4898 | 60.035 | 20.78 | 80.9812 | 16.7165 | 60.0185 | 20.78 | 81.0048 | 36.4712 | 60.0158 | 40.56 | 81.0048 | 77.2041 | 60 | 80.12 | 80.9942 | 96.4423 | 59.99 | 99.9
81.0056 | 12.4909 | 60.0352 | 20.78 | 80.9895 | 16.7179 | 60.0184 | 20.78 | 81.0131 | 36.4747 | 60.0157 | 40.56 | 81.0132 | 77.2049 | 60 | 80.12 | 81.0026 | 96.4434 | 59.99 | 99.9
81.0139 | 12.492 | 60.0353 | 20.78 | 80.9978 | 16.7192 | 60.0184 | 20.78 | 81.0214 | 36.4781 | 60.0156 | 40.56 | 81.0215 | 77.2058 | 60 | 80.12 | 81.0109 | 96.4445 | 59.99 | 99.9
81.0222 | 12.493 | 60.0355 | 20.78 | 81.0061 | 16.7205 | 60.0183 | 20.78 | 81.0297 | 36.4816 | 60.0155 | 40.56 | 81.0298 | 77.2067 | 60 | 80.12 | 81.0192 | 96.4456 | 59.99 | 99.9
81.0305 | 12.4941 | 60.0357 | 20.78 | 81.0145 | 16.7218 | 60.0182 | 20.78 | 81.0381 | 36.4851 | 60.0154 | 40.56 | 81.0381 | 77.2076 | 60 | 80.12 | 81.0276 | 96.4466 | 59.99 | 99.9
81.0389 | 12.4952 | 60.0358 | 20.78 | 81.0228 | 16.7232 | 60.0181 | 20.78 | 81.0464 | 36.4886 | 60.0153 | 40.56 | 81.0465 | 77.2085 | 60 | 80.12 | 81.0359 | 96.4477 | 59.99 | 99.9
81.0472 | 12.4963 | 60.036 | 20.78 | 81.0311 | 16.7245 | 60.018 | 20.78 | 81.0547 | 36.4921 | 60.0153 | 40.56 | 81.0548 | 77.2094 | 60 | 80.12 | 81.0443 | 96.4488 | 59.99 | 99.9
81.0555 | 12.4974 | 60.0362 | 20.78 | 81.0395 | 16.7258 | 60.0179 | 20.78 | 81.063 | 36.4956 | 60.0152 | 40.56 | 81.0632 | 77.2103 | 60 | 80.12 | 81.0526 | 96.4499 | 59.99 | 99.9
81.0639 | 12.4985 | 60.0363 | 20.78 | 81.0478 | 16.7271 | 60.0179 | 20.78 | 81.0714 | 36.4991 | 60.0151 | 40.56 | 81.0715 | 77.2112 | 60 | 80.12 | 81.0609 | 96.4509 | 59.99 | 99.9
81.0722 | 12.4996 | 60.0365 | 20.78 | 81.0561 | 16.7285 | 60.0178 | 20.78 | 81.0797 | 36.5026 | 60.015 | 40.56 | 81.0798 | 77.2121 | 60 | 80.12 | 81.0692 | 96.452 | 59.99 | 99.9
81.0805 | 12.5007 | 60.0367 | 20.78 | 81.0645 | 16.7298 | 60.0177 | 20.78 | 81.088 | 36.5061 | 60.0149 | 40.56 | 81.0882 | 77.213 | 60 | 80.12 | 81.0776 | 96.4531 | 59.99 | 99.9
81.0888 | 12.5018 | 60.0368 | 20.78 | 81.0728 | 16.7311 | 60.0176 | 20.78 | 81.0964 | 36.5096 | 60.0148 | 40.56 | 81.0965 | 77.2139 | 60 | 80.12 | 81.0859 | 96.4542 | 59.99 | 99.9
81.0972 | 12.5029 | 60.037 | 20.78 | 81.0811 | 16.7324 | 60.0175 | 20.78 | 81.1047 | 36.5131 | 60.0148 | 40.56 | 81.1049 | 77.2148 | 60 | 80.12 | 81.0942 | 96.4552 | 59.99 | 99.9
81.1055 | 12.504 | 60.0372 | 20.78 | 81.0894 | 16.7338 | 60.0174 | 20.78 | 81.113 | 36.5166 | 60.0147 | 40.56 | 81.1132 | 77.2157 | 60 | 80.12 | 81.1026 | 96.4563 | 59.99 | 99.9
81.1138 | 12.505 | 60.0373 | 20.78 | 81.0978 | 16.7351 | 60.0174 | 20.78 | 81.1214 | 36.5201 | 60.0146 | 40.56 | 81.1215 | 77.2165 | 60 | 80.12 | 81.1109 | 96.4574 | 59.99 | 99.9
81.1221 | 12.5061 | 60.0375 | 20.78 | 81.1061 | 16.7364 | 60.0173 | 20.78 | 81.1297 | 36.5236 | 60.0145 | 40.56 | 81.1298 | 77.2174 | 60 | 80.12 | 81.1193 | 96.4585 | 59.99 | 99.9
81.1305 | 12.5072 | 60.0377 | 20.78 | 81.1144 | 16.7377 | 60.0172 | 20.78 | 81.138 | 36.5271 | 60.0144 | 40.56 | 81.1382 | 77.2183 | 60 | 80.12 | 81.1276 | 96.4595 | 59.99 | 99.9
81.1388 | 12.5083 | 60.0378 | 20.78 | 81.1228 | 16.7391 | 60.0171 | 20.78 | 81.1463 | 36.5306 | 60.0143 | 40.56 | 81.1465 | 77.2552 | 60 | 80.12 | 81.1359 | 96.4606 | 59.99 | 99.9
81.1471 | 12.5094 | 60.038 | 20.78 | 81.1311 | 16.7404 | 60.017 | 20.78 | 81.1547 | 36.5341 | 60.0143 | 40.56 | 81.1548 | 77.2562 | 60.0001 | 80.12 | 81.1442 | 96.4617 | 59.99 | 99.9
81.1554 | 12.5105 | 60.0382 | 20.78 | 81.1394 | 16.7417 | 60.0169 | 20.78 | 81.163 | 36.5376 | 60.0142 | 40.56 | 81.1631 | 77.2573 | 60.0002 | 80.12 | 81.1526 | 96.4628 | 59.99 | 99.9
81.1638 | 12.5116 | 60.0383 | 20.78 | 81.1478 | 16.743 | 60.0169 | 20.78 | 81.1713 | 36.5411 | 60.0141 | 40.56 | 81.1715 | 77.2583 | 60.0003 | 80.12 | 81.1609 | 96.4638 | 59.99 | 99.9
81.1721 | 12.5127 | 60.0385 | 20.78 | 81.1561 | 16.7444 | 60.0168 | 20.78 | 81.1797 | 36.5446 | 60.014 | 40.56 | 81.1798 | 77.2593 | 60.0004 | 80.12 | 81.1693 | 96.4649 | 59.99 | 99.9
81.1804 | 12.5138 | 60.0387 | 20.78 | 81.1644 | 16.7457 | 60.0167 | 20.78 | 81.188 | 36.5481 | 60.0139 | 40.56 | 81.1882 | 77.2603 | 60.0004 | 80.12 | 81.1776 | 96.466 | 59.99 | 99.9
81.1888 | 12.5149 | 60.0388 | 20.78 | 81.1728 | 16.747 | 60.0166 | 20.78 | 81.1963 | 36.5516 | 60.0138 | 40.56 | 81.1965 | 77.2613 | 60.0005 | 80.12 | 81.1859 | 96.4671 | 59.99 | 99.9
81.1971 | 12.5159 | 60.039 | 20.78 | 81.1811 | 16.7483 | 60.0165 | 20.78 | 81.2047 | 36.5551 | 60.0138 | 40.56 | 81.2048 | 77.2623 | 60.0006 | 80.12 | 81.1943 | 96.4681 | 59.99 | 99.9
81.2054 | 12.517 | 60.0392 | 20.78 | 81.1894 | 16.7497 | 60.0164 | 20.78 | 81.213 | 36.5586 | 60.0137 | 40.56 | 81.2131 | 77.2633 | 60.0007 | 80.12 | 81.2026 | 96.4692 | 59.99 | 99.9
81.2137 | 12.5181 | 60.0393 | 20.78 | 81.1978 | 16.751 | 60.0164 | 20.78 | 81.2213 | 36.5621 | 60.0136 | 40.56 | 81.2215 | 77.2643 | 60.0008 | 80.12 | 81.2109 | 96.4703 | 59.99 | 99.9
81.2221 | 12.5192 | 60.0395 | 20.78 | 81.2061 | 16.7523 | 60.0163 | 20.78 | 81.2296 | 36.5656 | 60.0135 | 40.56 | 81.2298 | 77.2653 | 60.0009 | 80.12 | 81.2192 | 96.4714 | 59.99 | 99.9
81.2304 | 12.5203 | 60.0397 | 20.78 | 81.2144 | 16.7536 | 60.0162 | 20.78 | 81.238 | 36.5691 | 60.0134 | 40.56 | 81.2382 | 77.2663 | 60.0009 | 80.12 | 81.2276 | 96.4724 | 59.99 | 99.9
81.2387 | 12.5214 | 60.0398 | 20.78 | 81.2227 | 16.755 | 60.0161 | 20.78 | 81.2463 | 36.5726 | 60.0133 | 40.56 | 81.2465 | 77.2673 | 60.001 | 80.12 | 81.2359 | 96.4735 | 59.99 | 99.9
81.247 | 12.5225 | 60.04 | 20.78 | 81.2311 | 16.7563 | 60.016 | 20.78 | 81.2546 | 36.5761 | 60.0133 | 40.56 | 81.2548 | 77.2683 | 60.0011 | 80.12 | 81.2443 | 96.4746 | 59.99 | 99.9
81.2554 | 12.5236 | 60.0402 | 20.78 | 81.2394 | 16.7576 | 60.0159 | 20.78 | 81.263 | 36.5796 | 60.0132 | 40.56 | 81.2631 | 77.2694 | 60.0012 | 80.12 | 81.2526 | 96.4757 | 59.99 | 99.9
81.2637 | 12.5247 | 60.0403 | 20.78 | 81.2477 | 16.7589 | 60.0159 | 20.78 | 81.2713 | 36.5831 | 60.0131 | 40.56 | 81.2715 | 77.2704 | 60.0013 | 80.12 | 81.2609 | 96.4767 | 59.99 | 99.9
81.272 | 12.5258 | 60.0405 | 20.78 | 81.256 | 16.7603 | 60.0158 | 20.78 | 81.2796 | 36.5866 | 60.013 | 40.56 | 81.2798 | 77.2714 | 60.0014 | 80.12 | 81.2693 | 96.4778 | 59.99 | 99.9
81.2803 | 12.5269 | 60.0407 | 20.78 | 81.2644 | 16.7616 | 60.0157 | 20.78 | 81.2879 | 36.5901 | 60.0129 | 40.56 | 81.2881 | 77.2724 | 60.0014 | 80.12 | 81.2776 | 96.4789 | 59.99 | 99.9
81.2887 | 12.5279 | 60.0408 | 20.78 | 81.2727 | 16.7629 | 60.0156 | 20.78 | 81.2963 | 36.5936 | 60.0128 | 40.56 | 81.2964 | 77.2734 | 60.0015 | 80.12 | 81.2859 | 96.48 | 59.99 | 99.9
81.297 | 12.529 | 60.041 | 20.78 | 81.281 | 16.7642 | 60.0155 | 20.78 | 81.3046 | 36.5971 | 60.0128 | 40.56 | 81.3048 | 77.2744 | 60.0016 | 80.12 | 81.2943 | 96.481 | 59.99 | 99.9
81.3053 | 12.5301 | 60.0412 | 20.78 | 81.2894 | 16.7656 | 60.0154 | 20.78 | 81.3129 | 36.6006 | 60.0127 | 40.56 | 81.3131 | 77.2754 | 60.0017 | 80.12 | 81.3026 | 96.4821 | 59.99 | 99.9
81.3137 | 12.5312 | 60.0413 | 20.78 | 81.2977 | 16.7669 | 60.0154 | 20.78 | 81.3213 | 36.6041 | 60.0126 | 40.56 | 81.3215 | 77.2764 | 60.0018 | 80.12 | 81.3109 | 96.4832 | 59.99 | 99.9
81.322 | 12.5323 | 60.0415 | 20.78 | 81.306 | 16.7682 | 60.0153 | 20.78 | 81.3296 | 36.6076 | 60.0125 | 40.56 | 81.3298 | 77.2774 | 60.0019 | 80.12 | 81.3193 | 96.4843 | 59.99 | 99.9
81.3303 | 12.5334 | 60.0417 | 20.78 | 81.3144 | 16.7695 | 60.0152 | 20.78 | 81.3379 | 36.6111 | 60.0124 | 40.56 | 81.3381 | 77.2784 | 60.0019 | 80.12 | 81.3276 | 96.4853 | 59.99 | 99.9
81.3386 | 12.5345 | 60.0418 | 20.78 | 81.3227 | 16.7708 | 60.0151 | 20.78 | 81.3463 | 36.6146 | 60.0123 | 40.56 | 81.3465 | 77.2794 | 60.002 | 80.12 | 81.3359 | 96.4864 | 59.99 | 99.9
81.347 | 12.5356 | 60.042 | 20.78 | 81.331 | 16.7722 | 60.015 | 20.78 | 81.3546 | 36.6181 | 60.0123 | 40.56 | 81.3548 | 77.2804 | 60.0021 | 80.12 | 81.3442 | 96.4875 | 59.99 | 99.9
81.3553 | 12.5367 | 60.0422 | 20.78 | 81.3394 | 16.7735 | 60.0149 | 20.78 | 81.3629 | 36.6216 | 60.0122 | 40.56 | 81.3632 | 77.2815 | 60.0022 | 80.12 | 81.3526 | 96.4886 | 59.99 | 99.9
81.3636 | 12.5378 | 60.0423 | 20.78 | 81.3477 | 16.7748 | 60.0149 | 20.78 | 81.3712 | 36.6251 | 60.0121 | 40.56 | 81.3715 | 77.2825 | 60.0023 | 80.12 | 81.3609 | 96.4896 | 59.99 | 99.9
81.3719 | 12.5389 | 60.0425 | 20.78 | 81.356 | 16.7761 | 60.0148 | 20.78 | 81.3796 | 36.6286 | 60.012 | 40.56 | 81.3798 | 77.2835 | 60.0024 | 80.12 | 81.3693 | 96.5778 | 59.9901 | 99.9
81.3803 | 12.5399 | 60.0427 | 20.78 | 81.3643 | 16.7775 | 60.0147 | 20.78 | 81.3879 | 36.6321 | 60.0119 | 40.56 | 81.3881 | 77.2845 | 60.0024 | 80.12 | 81.3776 | 96.579 | 59.9901 | 99.9
81.3886 | 12.541 | 60.0428 | 20.78 | 81.3727 | 16.7788 | 60.0146 | 20.78 | 81.3962 | 36.6356 | 60.0118 | 40.56 | 81.3965 | 77.2855 | 60.0025 | 80.12 | 81.3859 | 96.5803 | 59.9902 | 99.9
81.3969 | 12.5421 | 60.043 | 20.78 | 81.381 | 16.7801 | 60.0145 | 20.78 | 81.4046 | 36.6391 | 60.0118 | 40.56 | 81.4048 | 77.2865 | 60.0026 | 80.12 | 81.3943 | 96.5815 | 59.9903 | 99.9
81.4053 | 12.5432 | 60.0432 | 20.78 | 81.3893 | 16.7814 | 60.0144 | 20.78 | 81.4129 | 36.6426 | 60.0117 | 40.56 | 81.4131 | 77.2875 | 60.0027 | 80.12 | 81.4026 | 96.5827 | 59.9904 | 99.9
81.4136 | 12.5443 | 60.0433 | 20.78 | 81.3977 | 16.7828 | 60.0144 | 20.78 | 81.4212 | 36.6461 | 60.0116 | 40.56 | 81.4214 | 77.2885 | 60.0028 | 80.12 | 81.4109 | 96.5839 | 59.9905 | 99.9
81.4219 | 12.5454 | 60.0435 | 20.78 | 81.406 | 16.7841 | 60.0143 | 20.78 | 81.4295 | 36.6496 | 60.0115 | 40.56 | 81.4298 | 77.2895 | 60.0029 | 80.12 | 81.4193 | 96.5852 | 59.9906 | 99.9
81.4302 | 12.5465 | 60.0437 | 20.78 | 81.4143 | 16.7854 | 60.0142 | 20.78 | 81.4379 | 36.6531 | 60.0114 | 40.56 | 81.4381 | 77.2905 | 60.0029 | 80.12 | 81.4276 | 96.5864 | 59.9906 | 99.9
81.4386 | 12.5476 | 60.0438 | 20.78 | 81.4227 | 16.7867 | 60.0141 | 20.78 | 81.4462 | 36.6566 | 60.0113 | 40.56 | 81.4465 | 77.2915 | 60.003 | 80.12 | 81.4359 | 96.5876 | 59.9907 | 99.9
81.4469 | 12.5487 | 60.044 | 20.78 | 81.431 | 16.7881 | 60.014 | 20.78 | 81.4545 | 36.6601 | 60.0113 | 40.56 | 81.4548 | 77.2925 | 60.0031 | 80.12 | 81.4443 | 96.5888 | 59.9908 | 99.9
81.4552 | 12.5498 | 60.0442 | 20.78 | 81.4393 | 16.7894 | 60.0139 | 20.78 | 81.4629 | 36.6636 | 60.0112 | 40.56 | 81.4631 | 77.2936 | 60.0032 | 80.12 | 81.4526 | 96.5901 | 59.9909 | 99.9
81.4635 | 12.5509 | 60.0443 | 20.78 | 81.4477 | 16.7907 | 60.0139 | 20.78 | 81.4712 | 36.6671 | 60.0111 | 40.56 | 81.4714 | 77.2946 | 60.0033 | 80.12 | 81.4609 | 96.5913 | 59.991 | 99.9
81.4719 | 12.5519 | 60.0445 | 20.78 | 81.456 | 16.792 | 60.0138 | 20.78 | 81.4795 | 36.6706 | 60.011 | 40.56 | 81.4798 | 77.2956 | 60.0034 | 80.12 | 81.4692 | 96.5925 | 59.9911 | 99.9
81.4802 | 12.553 | 60.0447 | 20.78 | 81.4643 | 16.7934 | 60.0137 | 20.78 | 81.4879 | 36.6741 | 60.0109 | 40.56 | 81.4881 | 77.2966 | 60.0034 | 80.12 | 81.4776 | 96.5937 | 59.9911 | 99.9
81.4885 | 12.5541 | 60.0448 | 20.78 | 81.4727 | 16.7947 | 60.0136 | 20.78 | 81.4962 | 36.6776 | 60.0108 | 40.56 | 81.4965 | 77.2976 | 60.0035 | 80.12 | 81.4859 | 96.595 | 59.9912 | 99.9
81.4969 | 12.5552 | 60.045 | 20.78 | 81.481 | 16.796 | 60.0135 | 20.78 | 81.5045 | 36.6811 | 60.0108 | 40.56 | 81.5048 | 77.2986 | 60.0036 | 80.12 | 81.4943 | 96.5962 | 59.9913 | 99.9
81.5052 | 12.5563 | 60.0452 | 20.78 | 81.4893 | 16.7973 | 60.0134 | 20.78 | 81.5128 | 36.6846 | 60.0107 | 40.56 | 81.5131 | 77.2996 | 60.0037 | 80.12 | 81.5026 | 96.5974 | 59.9914 | 99.9
81.5135 | 12.5574 | 60.0453 | 20.78 | 81.4977 | 16.7987 | 60.0134 | 20.78 | 81.5212 | 36.688 | 60.0106 | 40.56 | 81.5214 | 77.3006 | 60.0038 | 80.12 | 81.5109 | 96.5986 | 59.9915 | 99.9
81.5218 | 12.5585 | 60.0455 | 20.78 | 81.506 | 16.8 | 60.0133 | 20.78 | 81.5295 | 36.6916 | 60.0105 | 40.56 | 81.5298 | 77.3016 | 60.0039 | 80.12 | 81.5193 | 96.5999 | 59.9916 | 99.9
81.5302 | 12.5596 | 60.0457 | 20.78 | 81.5143 | 16.8013 | 60.0132 | 20.78 | 81.5378 | 36.695 | 60.0104 | 40.56 | 81.5381 | 77.3026 | 60.0039 | 80.12 | 81.5276 | 96.6011 | 59.9916 | 99.9
81.5385 | 12.5607 | 60.0458 | 20.78 | 81.5226 | 16.8026 | 60.0131 | 20.78 | 81.5462 | 36.6985 | 60.0103 | 40.56 | 81.5464 | 77.3036 | 60.004 | 80.12 | 81.5359 | 96.6023 | 59.9917 | 99.9
81.5468 | 12.5618 | 60.046 | 20.78 | 81.5309 | 16.804 | 60.013 | 20.78 | 81.5545 | 36.702 | 60.0103 | 40.56 | 81.5548 | 77.3046 | 60.0041 | 80.12 | 81.5443 | 96.6035 | 59.9918 | 99.9
81.5551 | 12.5629 | 60.0462 | 20.78 | 81.5393 | 16.8053 | 60.0129 | 20.78 | 81.5628 | 36.7055 | 60.0102 | 40.56 | 81.5631 | 77.3057 | 60.0042 | 80.12 | 81.5526 | 96.6048 | 59.9919 | 99.9
81.5635 | 12.5639 | 60.0463 | 20.78 | 81.5476 | 16.8066 | 60.0129 | 20.78 | 81.5711 | 36.709 | 60.0101 | 40.56 | 81.5715 | 77.3067 | 60.0043 | 80.12 | 81.5609 | 96.606 | 59.992 | 99.9
81.5718 | 12.565 | 60.0465 | 20.78 | 81.5559 | 16.8079 | 60.0128 | 20.78 | 81.5795 | 36.7125 | 60.01 | 40.56 | 81.5798 | 77.3077 | 60.0044 | 80.12 | 81.5693 | 96.6072 | 59.9921 | 99.9
81.5801 | 12.5661 | 60.0467 | 20.78 | 81.5643 | 16.8093 | 60.0127 | 20.78 | 81.5878 | 36.392 | 60.02 | 40.56 | 81.5881 | 77.3087 | 60.0044 | 80.12 | 81.5776 | 96.6084 | 59.9921 | 99.9
81.5884 | 12.5672 | 60.0468 | 20.78 | 81.5726 | 16.8106 | 60.0126 | 20.78 | 81.5961 | 36.3955 | 60.02 | 40.56 | 81.5964 | 77.3097 | 60.0045 | 80.12 | 81.5859 | 96.6097 | 59.9922 | 99.9
81.5968 | 12.5683 | 60.047 | 20.78 | 81.5809 | 16.8119 | 60.0125 | 20.78 | 81.6045 | 36.399 | 60.02 | 40.56 | 81.6048 | 77.3107 | 60.0046 | 80.12 | 81.5942 | 96.6109 | 59.9923 | 99.9
81.6051 | 12.5694 | 60.0472 | 20.78 | 81.5893 | 16.8132 | 60.0124 | 20.78 | 81.6128 | 36.4025 | 60.02 | 40.56 | 81.6131 | 77.3117 | 60.0047 | 80.12 | 81.6026 | 96.6121 | 59.9924 | 99.9
81.6134 | 12.5705 | 60.0473 | 20.78 | 81.5976 | 16.8146 | 60.0124 | 20.78 | 81.6211 | 36.406 | 60.02 | 40.56 | 81.6215 | 77.3127 | 60.0048 | 80.12 | 81.6109 | 96.6133 | 59.9925 | 99.9
81.6217 | 12.5716 | 60.0475 | 20.78 | 81.6059 | 16.8159 | 60.0123 | 20.78 | 81.6295 | 36.4095 | 60.02 | 40.56 | 81.6298 | 77.3137 | 60.0049 | 80.12 | 81.6193 | 96.6146 | 59.9926 | 99.9
81.6301 | 12.5727 | 60.0477 | 20.78 | 81.6143 | 16.8172 | 60.0122 | 20.78 | 81.6378 | 36.413 | 60.02 | 40.56 | 81.6381 | 77.3147 | 60.0049 | 80.12 | 81.6276 | 96.6158 | 59.9926 | 99.9
81.6384 | 12.5738 | 60.0478 | 20.78 | 81.6226 | 16.8185 | 60.0121 | 20.78 | 81.6461 | 36.4165 | 60.02 | 40.56 | 81.6464 | 77.3157 | 60.005 | 80.12 | 81.6359 | 96.617 | 59.9927 | 99.9
81.6467 | 12.5749 | 60.048 | 20.78 | 81.6309 | 16.8199 | 60.012 | 20.78 | 81.6544 | 36.42 | 60.02 | 40.56 | 81.6548 | 77.3167 | 60.0051 | 80.12 | 81.6443 | 96.6182 | 59.9928 | 99.9
81.6551 | 12.5759 | 60.0482 | 20.78 | 81.6393 | 16.8212 | 60.0119 | 20.78 | 81.6628 | 36.4235 | 60.02 | 40.56 | 81.6631 | 77.3178 | 60.0052 | 80.12 | 81.6526 | 96.6195 | 59.9929 | 99.9
81.6634 | 12.577 | 60.0483 | 20.78 | 81.6476 | 16.8225 | 60.0119 | 20.78 | 81.6711 | 36.427 | 60.02 | 40.56 | 81.6714 | 77.3188 | 60.0053 | 80.12 | 81.6609 | 96.6207 | 59.993 | 99.9
81.6717 | 12.5781 | 60.0485 | 20.78 | 81.6559 | 16.8238 | 60.0118 | 20.78 | 81.6794 | 36.4305 | 60.02 | 40.56 | 81.6797 | 77.3198 | 60.0054 | 80.12 | 81.6693 | 96.6219 | 59.9931 | 99.9
81.68 | 12.5792 | 60.0487 | 20.78 | 81.6642 | 16.8252 | 60.0117 | 20.78 | 81.6878 | 36.434 | 60.02 | 40.56 | 81.6881 | 77.3208 | 60.0054 | 80.12 | 81.6776 | 96.6231 | 59.9931 | 99.9
81.6884 | 12.5803 | 60.0488 | 20.78 | 81.6726 | 16.8265 | 60.0116 | 20.78 | 81.6961 | 36.4375 | 60.02 | 40.56 | 81.6964 | 77.3218 | 60.0055 | 80.12 | 81.6859 | 96.6244 | 59.9932 | 99.9
81.6967 | 12.5814 | 60.049 | 20.78 | 81.6809 | 16.8278 | 60.0115 | 20.78 | 81.7044 | 36.441 | 60.02 | 40.56 | 81.7048 | 77.3228 | 60.0056 | 80.12 | 81.6943 | 96.6256 | 59.9933 | 99.9
81.705 | 12.5825 | 60.0492 | 20.78 | 81.6892 | 16.8291 | 60.0114 | 20.78 | 81.7128 | 36.4445 | 60.02 | 40.56 | 81.7131 | 77.3238 | 60.0057 | 80.12 | 81.7026 | 96.6268 | 59.9934 | 99.9
81.7133 | 12.5836 | 60.0493 | 20.78 | 81.6976 | 16.8305 | 60.0114 | 20.78 | 81.7211 | 36.448 | 60.02 | 40.56 | 81.7214 | 77.3248 | 60.0058 | 80.12 | 81.7109 | 96.628 | 59.9935 | 99.9
81.7217 | 12.5847 | 60.0495 | 20.78 | 81.7059 | 16.8318 | 60.0113 | 20.78 | 81.7294 | 36.4515 | 60.02 | 40.56 | 81.7297 | 77.3258 | 60.0059 | 80.12 | 81.7192 | 96.6293 | 59.9936 | 99.9
81.73 | 12.5858 | 60.0497 | 20.78 | 81.7142 | 16.8331 | 60.0112 | 20.78 | 81.7377 | 36.455 | 60.02 | 40.56 | 81.7381 | 77.3268 | 60.0059 | 80.12 | 81.7276 | 96.6305 | 59.9936 | 99.9
81.7383 | 12.5868 | 60.0498 | 20.78 | 81.7226 | 16.8344 | 60.0111 | 20.78 | 81.7461 | 36.4585 | 60.02 | 40.56 | 81.7464 | 77.3278 | 60.006 | 80.12 | 81.736 | 96.6317 | 59.9937 | 99.9
81.7466 | 12.5879 | 60.05 | 20.78 | 81.7309 | 16.8358 | 60.011 | 20.78 | 81.7544 | 36.462 | 60.02 | 40.56 | 81.7548 | 77.3288 | 60.0061 | 80.12 | 81.7443 | 96.6329 | 59.9938 | 99.9
81.755 | 12.5911 | 60.0498 | 20.78 | 81.7392 | 16.8371 | 60.0109 | 20.78 | 81.7627 | 36.4655 | 60.02 | 40.56 | 81.7631 | 77.3298 | 60.0062 | 80.12 | 81.7526 | 96.6342 | 59.9939 | 99.9
81.7633 | 12.5945 | 60.0497 | 20.78 | 81.7476 | 16.8384 | 60.0109 | 20.78 | 81.7711 | 36.469 | 60.02 | 40.56 | 81.7714 | 77.3309 | 60.0063 | 80.12 | 81.7609 | 96.6354 | 59.994 | 99.9
81.7716 | 12.5978 | 60.0495 | 20.78 | 81.7559 | 16.8397 | 60.0108 | 20.78 | 81.7794 | 36.4725 | 60.02 | 40.56 | 81.7797 | 77.3319 | 60.0064 | 80.12 | 81.7693 | 96.6366 | 59.9941 | 99.9
81.7799 | 12.6011 | 60.0493 | 20.78 | 81.7642 | 16.841 | 60.0107 | 20.78 | 81.7877 | 36.476 | 60.02 | 40.56 | 81.7881 | 77.3329 | 60.0064 | 80.12 | 81.7776 | 96.6378 | 59.9941 | 99.9
81.7883 | 12.6045 | 60.0492 | 20.78 | 81.7725 | 16.8424 | 60.0106 | 20.78 | 81.7961 | 36.4795 | 60.02 | 40.56 | 81.7964 | 77.3339 | 60.0065 | 80.12 | 81.7859 | 96.6391 | 59.9942 | 99.9
81.7966 | 12.6078 | 60.049 | 20.78 | 81.7809 | 16.8437 | 60.0105 | 20.78 | 81.8044 | 36.483 | 60.02 | 40.56 | 81.8047 | 77.3349 | 60.0066 | 80.12 | 81.7943 | 96.6403 | 59.9943 | 99.9
81.8049 | 12.6111 | 60.0488 | 20.78 | 81.7892 | 16.845 | 60.0104 | 20.78 | 81.8127 | 36.4865 | 60.02 | 40.56 | 81.813 | 77.3359 | 60.0067 | 80.12 | 81.8026 | 96.6415 | 59.9944 | 99.9
81.8132 | 12.6145 | 60.0487 | 20.78 | 81.7975 | 16.8463 | 60.0104 | 20.78 | 81.821 | 36.49 | 60.02 | 40.56 | 81.8214 | 77.3369 | 60.0068 | 80.12 | 81.8109 | 96.6427 | 59.9945 | 99.9
81.8215 | 12.6178 | 60.0485 | 20.78 | 81.8058 | 16.8477 | 60.0103 | 20.78 | 81.8294 | 36.4935 | 60.02 | 40.56 | 81.8297 | 77.3379 | 60.0069 | 80.12 | 81.8193 | 96.644 | 59.9946 | 99.9
81.8299 | 12.6211 | 60.0483 | 20.78 | 81.8142 | 16.849 | 60.0102 | 20.78 | 81.8377 | 36.497 | 60.02 | 40.56 | 81.8381 | 77.3389 | 60.0069 | 80.12 | 81.8276 | 96.6452 | 59.9946 | 99.9
81.8382 | 12.6244 | 60.0482 | 20.78 | 81.8225 | 16.8503 | 60.0101 | 20.78 | 81.846 | 36.5005 | 60.02 | 40.56 | 81.8464 | 77.3399 | 60.007 | 80.12 | 81.8359 | 96.6464 | 59.9947 | 99.9
81.8465 | 12.6278 | 60.048 | 20.78 | 81.8308 | 16.8516 | 60.01 | 20.78 | 81.8544 | 36.504 | 60.02 | 40.56 | 81.8547 | 77.3409 | 60.0071 | 80.12 | 81.8443 | 96.6476 | 59.9948 | 99.9
81.8549 | 12.6311 | 60.0478 | 20.78 | 81.8392 | 16.7842 | 60.0199 | 20.78 | 81.8627 | 36.5075 | 60.02 | 40.56 | 81.863 | 77.3419 | 60.0072 | 80.12 | 81.8526 | 96.6489 | 59.9949 | 99.9
81.8632 | 12.6344 | 60.0477 | 20.78 | 81.8475 | 16.7871 | 60.0199 | 20.78 | 81.871 | 36.511 | 60.02 | 40.56 | 81.8714 | 77.343 | 60.0073 | 80.12 | 81.861 | 96.6501 | 59.995 | 99.9
81.8715 | 12.6378 | 60.0475 | 20.78 | 81.8558 | 16.7901 | 60.0198 | 20.78 | 81.8794 | 36.5145 | 60.02 | 40.56 | 81.8797 | 77.344 | 60.0074 | 80.12 | 81.8693 | 96.6513 | 59.9951 | 99.9
81.8798 | 12.6411 | 60.0473 | 20.78 | 81.8642 | 16.7931 | 60.0197 | 20.78 | 81.8877 | 36.518 | 60.02 | 40.56 | 81.8881 | 77.345 | 60.0074 | 80.12 | 81.8776 | 96.6525 | 59.9951 | 99.9
81.8882 | 12.6444 | 60.0472 | 20.78 | 81.8725 | 16.796 | 60.0196 | 20.78 | 81.896 | 36.5215 | 60.02 | 40.56 | 81.8964 | 77.346 | 60.0075 | 80.12 | 81.8859 | 96.6538 | 59.9952 | 99.9
81.8965 | 12.6478 | 60.047 | 20.78 | 81.8808 | 16.799 | 60.0195 | 20.78 | 81.9044 | 36.525 | 60.02 | 40.56 | 81.9047 | 77.347 | 60.0076 | 80.12 | 81.8943 | 96.655 | 59.9953 | 99.9
81.9048 | 12.6511 | 60.0468 | 20.78 | 81.8892 | 16.802 | 60.0194 | 20.78 | 81.9127 | 36.5285 | 60.02 | 40.56 | 81.913 | 77.348 | 60.0077 | 80.12 | 81.9026 | 96.6562 | 59.9954 | 99.9
81.9131 | 12.6544 | 60.0467 | 20.78 | 81.8975 | 16.8049 | 60.0194 | 20.78 | 81.921 | 36.532 | 60.02 | 40.56 | 81.9214 | 77.349 | 60.0078 | 80.12 | 81.9109 | 96.6574 | 59.9955 | 99.9
81.9214 | 12.6577 | 60.0465 | 20.78 | 81.9058 | 16.8079 | 60.0193 | 20.78 | 81.9294 | 36.5355 | 60.02 | 40.56 | 81.9297 | 77.35 | 60.0079 | 80.12 | 81.9193 | 96.6587 | 59.9956 | 99.9
81.9298 | 12.6611 | 60.0463 | 20.78 | 81.9142 | 16.8109 | 60.0192 | 20.78 | 81.9377 | 36.539 | 60.02 | 40.56 | 81.938 | 77.351 | 60.0079 | 80.12 | 81.9276 | 96.6599 | 59.9956 | 99.9
81.9381 | 12.6644 | 60.0462 | 20.78 | 81.9225 | 16.8138 | 60.0191 | 20.78 | 81.946 | 36.5425 | 60.02 | 40.56 | 81.9464 | 77.352 | 60.008 | 80.12 | 81.936 | 96.6611 | 59.9957 | 99.9
81.9464 | 12.6677 | 60.046 | 20.78 | 81.9308 | 16.8168 | 60.019 | 20.78 | 81.9543 | 36.546 | 60.02 | 40.56 | 81.9547 | 77.353 | 60.0081 | 80.12 | 81.9443 | 96.6623 | 59.9958 | 99.9
81.9548 | 12.6711 | 60.0458 | 20.78 | 81.9391 | 16.8198 | 60.0189 | 20.78 | 81.9626 | 36.5495 | 60.02 | 40.56 | 81.9631 | 77.354 | 60.0082 | 80.12 | 81.9526 | 96.6636 | 59.9959 | 99.9
81.9631 | 12.6744 | 60.0457 | 20.78 | 81.9475 | 16.8227 | 60.0189 | 20.78 | 81.971 | 36.553 | 60.02 | 40.56 | 81.9714 | 77.3551 | 60.0083 | 80.12 | 81.9609 | 96.6648 | 59.996 | 99.9
81.9714 | 12.6777 | 60.0455 | 20.78 | 81.9558 | 16.8257 | 60.0188 | 20.78 | 81.9793 | 36.5565 | 60.02 | 40.56 | 81.9797 | 77.3561 | 60.0084 | 80.12 | 81.9693 | 96.666 | 59.9961 | 99.9
81.9797 | 12.6811 | 60.0453 | 20.78 | 81.9641 | 16.8287 | 60.0187 | 20.78 | 81.9876 | 36.56 | 60.02 | 40.56 | 81.988 | 77.3571 | 60.0084 | 80.12 | 81.9776 | 96.6672 | 59.9961 | 99.9
81.988 | 12.6844 | 60.0452 | 20.78 | 81.9725 | 16.8316 | 60.0186 | 20.78 | 81.996 | 36.5635 | 60.02 | 40.56 | 81.9964 | 77.3581 | 60.0085 | 80.12 | 81.986 | 96.6685 | 59.9962 | 99.9
81.9964 | 12.6877 | 60.045 | 20.78 | 81.9808 | 16.8346 | 60.0185 | 20.78 | 82.0043 | 36.567 | 60.02 | 40.56 | 82.0047 | 77.3591 | 60.0086 | 80.12 | 81.9943 | 96.6697 | 59.9963 | 99.9
82.0047 | 12.691 | 60.0448 | 20.78 | 81.9891 | 16.8376 | 60.0184 | 20.78 | 82.0126 | 36.5705 | 60.02 | 40.56 | 82.0131 | 77.3601 | 60.0087 | 80.12 | 82.0026 | 96.6709 | 59.9964 | 99.9
82.013 | 12.6944 | 60.0447 | 20.78 | 81.9975 | 16.8405 | 60.0184 | 20.78 | 82.021 | 36.574 | 60.02 | 40.56 | 82.0214 | 77.3611 | 60.0088 | 80.12 | 82.011 | 96.6721 | 59.9965 | 99.9
82.0213 | 12.6977 | 60.0445 | 20.78 | 82.0058 | 16.8435 | 60.0183 | 20.78 | 82.0293 | 36.5775 | 60.02 | 40.56 | 82.0297 | 77.3621 | 60.0089 | 80.12 | 82.0193 | 96.6734 | 59.9966 | 99.9
82.0297 | 12.701 | 60.0443 | 20.78 | 82.0141 | 16.8464 | 60.0182 | 20.78 | 82.0376 | 36.581 | 60.02 | 40.56 | 82.038 | 77.3631 | 60.0089 | 80.12 | 82.0276 | 96.6746 | 59.9966 | 99.9
82.038 | 12.7044 | 60.0442 | 20.78 | 82.0224 | 16.8494 | 60.0181 | 20.78 | 82.046 | 36.5845 | 60.02 | 40.56 | 82.0464 | 77.3641 | 60.009 | 80.12 | 82.0359 | 96.6758 | 59.9967 | 99.9
82.0463 | 12.7077 | 60.044 | 20.78 | 82.0308 | 16.8524 | 60.018 | 20.78 | 82.0543 | 36.588 | 60.02 | 40.56 | 82.0547 | 77.3651 | 60.0091 | 80.12 | 82.0443 | 96.677 | 59.9968 | 99.9
82.0546 | 12.711 | 60.0438 | 20.78 | 82.0391 | 16.8553 | 60.0179 | 20.78 | 82.0626 | 36.5915 | 60.02 | 40.56 | 82.063 | 77.3661 | 60.0092 | 80.12 | 82.0526 | 96.6783 | 59.9969 | 99.9
82.063 | 12.7144 | 60.0437 | 20.78 | 82.0474 | 16.8583 | 60.0179 | 20.78 | 82.071 | 36.595 | 60.02 | 40.56 | 82.0714 | 77.3671 | 60.0093 | 80.12 | 82.061 | 96.6795 | 59.997 | 99.9
82.0713 | 12.7177 | 60.0435 | 20.78 | 82.0558 | 16.8613 | 60.0178 | 20.78 | 82.0793 | 36.5985 | 60.02 | 40.56 | 82.0797 | 77.3682 | 60.0093 | 80.12 | 82.0693 | 96.6807 | 59.9971 | 99.9
82.0796 | 12.721 | 60.0434 | 20.78 | 82.0641 | 16.8642 | 60.0177 | 20.78 | 82.0876 | 36.602 | 60.02 | 40.56 | 82.088 | 77.3692 | 60.0094 | 80.12 | 82.0776 | 96.6819 | 59.9971 | 99.9
82.0879 | 12.7243 | 60.0432 | 20.78 | 82.0724 | 16.8672 | 60.0176 | 20.78 | 82.0959 | 36.6055 | 60.02 | 40.56 | 82.0964 | 77.3702 | 60.0095 | 80.12 | 82.0859 | 96.6832 | 59.9972 | 99.9
82.0963 | 12.7277 | 60.043 | 20.78 | 82.0807 | 16.8702 | 60.0175 | 20.78 | 82.1043 | 36.609 | 60.02 | 40.56 | 82.1047 | 77.3712 | 60.0096 | 80.12 | 82.0943 | 96.6844 | 59.9973 | 99.9
82.1046 | 12.731 | 60.0429 | 20.78 | 82.0891 | 16.8731 | 60.0174 | 20.78 | 82.1126 | 36.6125 | 60.02 | 40.56 | 82.113 | 77.3722 | 60.0097 | 80.12 | 82.1027 | 96.6856 | 59.9974 | 99.9
82.1129 | 12.7343 | 60.0427 | 20.78 | 82.0974 | 16.8761 | 60.0174 | 20.78 | 82.1209 | 36.616 | 60.02 | 40.56 | 82.1213 | 77.3732 | 60.0098 | 80.12 | 82.111 | 96.6868 | 59.9975 | 99.9
82.1212 | 12.7377 | 60.0425 | 20.78 | 82.1057 | 16.8791 | 60.0173 | 20.78 | 82.1293 | 36.6194 | 60.02 | 40.56 | 82.1297 | 77.3742 | 60.0098 | 80.12 | 82.1193 | 96.6881 | 59.9976 | 99.9
82.1296 | 12.741 | 60.0424 | 20.78 | 82.1141 | 16.882 | 60.0172 | 20.78 | 82.1376 | 36.6229 | 60.02 | 40.56 | 82.138 | 77.3752 | 60.0099 | 80.12 | 82.1276 | 96.6893 | 59.9976 | 99.9
82.1379 | 12.7443 | 60.0422 | 20.78 | 82.1224 | 16.885 | 60.0171 | 20.78 | 82.1459 | 36.6264 | 60.02 | 40.56 | 82.1464 | 77.3766 | 60.01 | 80.12 | 82.136 | 96.6905 | 59.9977 | 99.9
82.1462 | 12.7477 | 60.042 | 20.78 | 82.1307 | 16.888 | 60.017 | 20.78 | 82.1543 | 36.6299 | 60.02 | 40.56 | 82.1547 | 77.3793 | 60.01 | 80.12 | 82.1443 | 96.6917 | 59.9978 | 99.9
82.1545 | 12.751 | 60.0419 | 20.78 | 82.1391 | 16.8909 | 60.0169 | 20.78 | 82.1626 | 36.6334 | 60.02 | 40.56 | 82.163 | 77.3819 | 60.01 | 80.12 | 82.1526 | 96.693 | 59.9979 | 99.9
82.1629 | 12.7543 | 60.0417 | 20.78 | 82.1474 | 16.8939 | 60.0169 | 20.78 | 82.1709 | 36.6369 | 60.02 | 40.56 | 82.1713 | 77.3846 | 60.01 | 80.12 | 82.1609 | 96.6942 | 59.998 | 99.9
82.1712 | 12.7576 | 60.0415 | 20.78 | 82.1557 | 16.8969 | 60.0168 | 20.78 | 82.1793 | 36.6404 | 60.02 | 40.56 | 82.1797 | 77.3873 | 60.01 | 80.12 | 82.1693 | 96.6954 | 59.9981 | 99.9
82.1795 | 12.761 | 60.0414 | 20.78 | 82.1641 | 16.8998 | 60.0167 | 20.78 | 82.1876 | 36.6439 | 60.02 | 40.56 | 82.188 | 77.39 | 60.01 | 80.12 | 82.1776 | 96.6966 | 59.9981 | 99.9
82.1879 | 12.7643 | 60.0412 | 20.78 | 82.1724 | 16.9028 | 60.0166 | 20.78 | 82.1959 | 36.6474 | 60.02 | 40.56 | 82.1964 | 77.3926 | 60.01 | 80.12 | 82.186 | 96.6979 | 59.9982 | 99.9
82.1962 | 12.7676 | 60.041 | 20.78 | 82.1807 | 16.9058 | 60.0165 | 20.78 | 82.2043 | 36.6509 | 60.02 | 40.56 | 82.2047 | 77.3953 | 60.01 | 80.12 | 82.1943 | 96.6991 | 59.9983 | 99.9
82.2045 | 12.771 | 60.0409 | 20.78 | 82.1891 | 16.9087 | 60.0164 | 20.78 | 82.2126 | 36.6544 | 60.02 | 40.56 | 82.213 | 77.398 | 60.01 | 80.12 | 82.2026 | 96.7003 | 59.9984 | 99.9
82.2128 | 12.7743 | 60.0407 | 20.78 | 82.1974 | 16.9117 | 60.0164 | 20.78 | 82.2209 | 36.6579 | 60.02 | 40.56 | 82.2213 | 77.4007 | 60.01 | 80.12 | 82.211 | 96.7015 | 59.9985 | 99.9
82.2212 | 12.7776 | 60.0405 | 20.78 | 82.2057 | 16.9147 | 60.0163 | 20.78 | 82.2292 | 36.6614 | 60.02 | 40.56 | 82.2297 | 77.4033 | 60.01 | 80.12 | 82.2193 | 96.7028 | 59.9986 | 99.9
82.2295 | 12.781 | 60.0404 | 20.78 | 82.2141 | 16.9176 | 60.0162 | 20.78 | 82.2375 | 36.6649 | 60.02 | 40.56 | 82.238 | 77.406 | 60.01 | 80.12 | 82.2277 | 96.704 | 59.9986 | 99.9
82.2378 | 12.7843 | 60.0402 | 20.78 | 82.2224 | 16.9206 | 60.0161 | 20.78 | 82.2459 | 36.6684 | 60.02 | 40.56 | 82.2463 | 77.4087 | 60.01 | 80.12 | 82.236 | 96.7052 | 59.9987 | 99.9
82.2461 | 12.7876 | 60.04 | 20.78 | 82.2307 | 16.9236 | 60.016 | 20.78 | 82.2542 | 36.6719 | 60.02 | 40.56 | 82.2546 | 77.4114 | 60.01 | 80.12 | 82.2443 | 96.7064 | 59.9988 | 99.9
82.2545 | 12.7909 | 60.0399 | 20.78 | 82.239 | 16.9265 | 60.0159 | 20.78 | 82.2625 | 36.6754 | 60.02 | 40.56 | 82.263 | 77.414 | 60.01 | 80.12 | 82.2526 | 96.7077 | 59.9989 | 99.9
82.2628 | 12.7943 | 60.0397 | 20.78 | 82.2474 | 16.9295 | 60.0159 | 20.78 | 82.2709 | 36.6789 | 60.02 | 40.56 | 82.2713 | 77.4167 | 60.01 | 80.12 | 82.261 | 96.7089 | 59.999 | 99.9
82.2711 | 12.7976 | 60.0395 | 20.78 | 82.2557 | 16.9324 | 60.0158 | 20.78 | 82.2792 | 36.6824 | 60.02 | 40.56 | 82.2797 | 77.4194 | 60.01 | 80.12 | 82.2693 | 96.7101 | 59.9991 | 99.9
82.2794 | 12.8009 | 60.0394 | 20.78 | 82.264 | 16.9354 | 60.0157 | 20.78 | 82.2875 | 36.6859 | 60.02 | 40.56 | 82.288 | 77.4221 | 60.01 | 80.12 | 82.2776 | 96.7113 | 59.9991 | 99.9
82.2878 | 12.8043 | 60.0392 | 20.78 | 82.2723 | 16.9384 | 60.0156 | 20.78 | 82.2959 | 36.6894 | 60.02 | 40.56 | 82.2963 | 77.4247 | 60.01 | 80.12 | 82.2859 | 96.7126 | 59.9992 | 99.9
82.2961 | 12.8076 | 60.039 | 20.78 | 82.2807 | 16.9413 | 60.0155 | 20.78 | 82.3042 | 36.6929 | 60.02 | 40.56 | 82.3046 | 77.4274 | 60.01 | 80.12 | 82.2943 | 96.7138 | 59.9993 | 99.9
82.3044 | 12.8109 | 60.0389 | 20.78 | 82.289 | 16.9443 | 60.0154 | 20.78 | 82.3125 | 36.6964 | 60.02 | 40.56 | 82.313 | 77.4301 | 60.01 | 80.12 | 82.3026 | 96.715 | 59.9994 | 99.9
82.3127 | 12.8143 | 60.0387 | 20.78 | 82.2973 | 16.9473 | 60.0154 | 20.78 | 82.3209 | 36.6999 | 60.02 | 40.56 | 82.3213 | 77.4328 | 60.01 | 80.12 | 82.311 | 96.7162 | 59.9995 | 99.9
82.3211 | 12.8176 | 60.0385 | 20.78 | 82.3057 | 16.9502 | 60.0153 | 20.78 | 82.3292 | 36.7034 | 60.02 | 40.56 | 82.3297 | 77.4354 | 60.01 | 80.12 | 82.3193 | 96.7175 | 59.9996 | 99.9
82.3294 | 12.8209 | 60.0384 | 20.78 | 82.314 | 16.9532 | 60.0152 | 20.78 | 82.3375 | 36.7069 | 60.02 | 40.56 | 82.338 | 77.4381 | 60.01 | 80.12 | 82.3276 | 96.7187 | 59.9996 | 99.9
82.3377 | 12.8243 | 60.0382 | 20.78 | 82.3223 | 16.9562 | 60.0151 | 20.78 | 82.3459 | 36.7104 | 60.02 | 40.56 | 82.3463 | 77.4408 | 60.01 | 80.12 | 82.336 | 96.7199 | 59.9997 | 99.9
82.346 | 12.8276 | 60.038 | 20.78 | 82.3307 | 16.9591 | 60.015 | 20.78 | 82.3542 | 36.7139 | 60.02 | 40.56 | 82.3546 | 77.4435 | 60.01 | 80.12 | 82.3443 | 96.7211 | 59.9998 | 99.9
82.3544 | 12.8309 | 60.0379 | 20.78 | 82.339 | 16.9621 | 60.0149 | 20.78 | 82.3625 | 36.7174 | 60.02 | 40.56 | 82.363 | 77.4461 | 60.01 | 80.12 | 82.3527 | 96.7224 | 59.9999 | 99.9
82.3627 | 12.8342 | 60.0377 | 20.78 | 82.3473 | 16.9651 | 60.0149 | 20.78 | 82.3708 | 36.7209 | 60.02 | 40.56 | 82.3713 | 77.4488 | 60.01 | 80.12 | 82.361 | 96.7236 | 60 | 99.9
82.371 | 12.8376 | 60.0375 | 20.78 | 82.3557 | 16.968 | 60.0148 | 20.78 | 82.3792 | 36.7244 | 60.02 | 40.56 | 82.3796 | 77.4515 | 60.01 | 80.12 | 82.3693 | 96.8324 | 59.9999 | 99.9
82.3793 | 12.8409 | 60.0374 | 20.78 | 82.364 | 16.971 | 60.0147 | 20.78 | 82.3875 | 36.7279 | 60.02 | 40.56 | 82.3879 | 77.4542 | 60.01 | 80.12 | 82.3776 | 96.833 | 59.9999 | 99.9
82.3877 | 12.8442 | 60.0372 | 20.78 | 82.3723 | 16.974 | 60.0146 | 20.78 | 82.3958 | 36.7314 | 60.02 | 40.56 | 82.3963 | 77.4568 | 60.01 | 80.12 | 82.386 | 96.8336 | 59.9998 | 99.9
82.396 | 12.8476 | 60.037 | 20.78 | 82.3806 | 16.9769 | 60.0145 | 20.78 | 82.4042 | 36.7349 | 60.02 | 40.56 | 82.4046 | 77.4595 | 60.01 | 80.12 | 82.3943 | 96.8342 | 59.9997 | 99.9
82.4043 | 12.8509 | 60.0369 | 20.78 | 82.389 | 16.9799 | 60.0144 | 20.78 | 82.4125 | 36.7384 | 60.02 | 40.56 | 82.413 | 77.4622 | 60.01 | 80.12 | 82.4026 | 96.8348 | 59.9996 | 99.9
82.4127 | 12.8542 | 60.0367 | 20.78 | 82.3973 | 16.9829 | 60.0144 | 20.78 | 82.4208 | 36.7419 | 60.02 | 40.56 | 82.4213 | 77.4649 | 60.01 | 80.12 | 82.4109 | 96.8354 | 59.9995 | 99.9
82.421 | 12.8576 | 60.0365 | 20.78 | 82.4056 | 16.9858 | 60.0143 | 20.78 | 82.4292 | 36.7454 | 60.02 | 40.56 | 82.4296 | 77.4675 | 60.01 | 80.12 | 82.4193 | 96.836 | 59.9994 | 99.9
82.4293 | 12.8609 | 60.0364 | 20.78 | 82.414 | 16.9888 | 60.0142 | 20.78 | 82.4375 | 36.7489 | 60.02 | 40.56 | 82.4379 | 77.4702 | 60.01 | 80.12 | 82.4277 | 96.8366 | 59.9994 | 99.9
82.4376 | 12.8642 | 60.0362 | 20.78 | 82.4223 | 16.9918 | 60.0141 | 20.78 | 82.4458 | 36.7524 | 60.02 | 40.56 | 82.4462 | 77.4729 | 60.01 | 80.12 | 82.436 | 96.8372 | 59.9993 | 99.9
82.446 | 12.8675 | 60.036 | 20.78 | 82.4306 | 16.9947 | 60.014 | 20.78 | 82.4542 | 36.7559 | 60.02 | 40.56 | 82.4546 | 77.4755 | 60.01 | 80.12 | 82.4443 | 96.8378 | 59.9992 | 99.9
82.4543 | 12.8709 | 60.0359 | 20.78 | 82.439 | 16.9977 | 60.0139 | 20.78 | 82.4625 | 36.7594 | 60.02 | 40.56 | 82.4629 | 77.4782 | 60.01 | 80.12 | 82.4526 | 96.8384 | 59.9991 | 99.9
82.4626 | 12.8742 | 60.0357 | 20.78 | 82.4473 | 17.0007 | 60.0139 | 20.78 | 82.4708 | 36.7629 | 60.02 | 40.56 | 82.4713 | 77.4809 | 60.01 | 80.12 | 82.461 | 96.839 | 59.999 | 99.9
82.4709 | 12.8775 | 60.0355 | 20.78 | 82.4556 | 17.0036 | 60.0138 | 20.78 | 82.4791 | 36.7664 | 60.02 | 40.56 | 82.4796 | 77.4836 | 60.01 | 80.12 | 82.4693 | 96.8396 | 59.9989 | 99.9
82.4793 | 12.8809 | 60.0354 | 20.78 | 82.464 | 17.0066 | 60.0137 | 20.78 | 82.4875 | 36.7699 | 60.02 | 40.56 | 82.4879 | 77.4862 | 60.01 | 80.12 | 82.4777 | 96.8402 | 59.9989 | 99.9
82.4876 | 12.8842 | 60.0352 | 20.78 | 82.4723 | 17.0096 | 60.0136 | 20.78 | 82.4958 | 36.7734 | 60.02 | 40.56 | 82.4962 | 77.4889 | 60.01 | 80.12 | 82.486 | 96.8408 | 59.9988 | 99.9
82.4959 | 12.8875 | 60.035 | 20.78 | 82.4806 | 17.0125 | 60.0135 | 20.78 | 82.5041 | 36.7769 | 60.02 | 40.56 | 82.5046 | 77.4916 | 60.01 | 80.12 | 82.4943 | 96.8414 | 59.9987 | 99.9
82.5042 | 12.8909 | 60.0349 | 20.78 | 82.489 | 17.0155 | 60.0134 | 20.78 | 82.5125 | 36.7804 | 60.02 | 40.56 | 82.5129 | 77.4943 | 60.01 | 80.12 | 82.5026 | 96.842 | 59.9986 | 99.9
82.5126 | 12.8942 | 60.0347 | 20.78 | 82.4973 | 17.0185 | 60.0134 | 20.78 | 82.5208 | 36.7839 | 60.02 | 40.56 | 82.5212 | 77.4969 | 60.01 | 80.12 | 82.511 | 96.8426 | 59.9985 | 99.9
82.5209 | 12.8975 | 60.0345 | 20.78 | 82.5056 | 17.0214 | 60.0133 | 20.78 | 82.5291 | 36.7874 | 60.02 | 40.56 | 82.5295 | 77.4996 | 60.01 | 80.12 | 82.5193 | 96.8432 | 59.9984 | 99.9
82.5292 | 12.9009 | 60.0344 | 20.78 | 82.5139 | 17.0244 | 60.0132 | 20.78 | 82.5374 | 36.7909 | 60.02 | 40.56 | 82.5379 | 77.5023 | 60.01 | 80.12 | 82.5276 | 96.8438 | 59.9984 | 99.9
82.5376 | 12.9042 | 60.0342 | 20.78 | 82.5222 | 17.0273 | 60.0131 | 20.78 | 82.5458 | 36.7944 | 60.02 | 40.56 | 82.5462 | 77.505 | 60.01 | 80.12 | 82.5359 | 96.8444 | 59.9983 | 99.9
82.5459 | 12.9075 | 60.034 | 20.78 | 82.5306 | 17.0303 | 60.013 | 20.78 | 82.5541 | 36.7979 | 60.02 | 40.56 | 82.5546 | 77.5076 | 60.01 | 80.12 | 82.5443 | 96.845 | 59.9982 | 99.9
82.5542 | 12.9108 | 60.0339 | 20.78 | 82.5389 | 17.0333 | 60.0129 | 20.78 | 82.5624 | 36.8014 | 60.02 | 40.56 | 82.5629 | 77.5103 | 60.01 | 80.12 | 82.5527 | 96.8456 | 59.9981 | 99.9
82.5625 | 12.9142 | 60.0337 | 20.78 | 82.5472 | 17.0362 | 60.0129 | 20.78 | 82.5708 | 36.8049 | 60.02 | 40.56 | 82.5712 | 77.513 | 60.01 | 80.12 | 82.561 | 96.8462 | 59.998 | 99.9
82.5709 | 12.9175 | 60.0335 | 20.78 | 82.5556 | 17.0392 | 60.0128 | 20.78 | 82.5791 | 36.8084 | 60.02 | 40.56 | 82.5795 | 77.5157 | 60.01 | 80.12 | 82.5693 | 96.8468 | 59.9979 | 99.9
82.5792 | 12.9208 | 60.0334 | 20.78 | 82.5639 | 17.0422 | 60.0127 | 20.78 | 82.5874 | 36.9346 | 60.02 | 40.56 | 82.5879 | 77.5183 | 60.01 | 80.12 | 82.5776 | 96.8474 | 59.9979 | 99.9
82.5875 | 12.9242 | 60.0332 | 20.78 | 82.5722 | 17.0451 | 60.0126 | 20.78 | 82.5958 | 36.9353 | 60.02 | 40.56 | 82.5962 | 77.521 | 60.01 | 80.12 | 82.586 | 96.848 | 59.9978 | 99.9
82.5958 | 12.9275 | 60.033 | 20.78 | 82.5806 | 17.0481 | 60.0125 | 20.78 | 82.6041 | 36.9361 | 60.02 | 40.56 | 82.6046 | 77.5237 | 60.01 | 80.12 | 82.5943 | 96.8486 | 59.9977 | 99.9
82.6042 | 12.9308 | 60.0329 | 20.78 | 82.5889 | 17.0511 | 60.0124 | 20.78 | 82.6124 | 36.9368 | 60.02 | 40.56 | 82.6129 | 77.5264 | 60.01 | 80.12 | 82.6027 | 96.8492 | 59.9976 | 99.9
82.6125 | 12.9342 | 60.0327 | 20.78 | 82.5972 | 17.054 | 60.0124 | 20.78 | 82.6208 | 36.9375 | 60.02 | 40.56 | 82.6212 | 77.529 | 60.01 | 80.12 | 82.611 | 96.8498 | 59.9975 | 99.9
82.6208 | 12.9375 | 60.0325 | 20.78 | 82.6056 | 17.057 | 60.0123 | 20.78 | 82.6291 | 36.9383 | 60.02 | 40.56 | 82.6295 | 77.5317 | 60.01 | 80.12 | 82.6193 | 96.8504 | 59.9974 | 99.9
82.6291 | 12.9408 | 60.0324 | 20.78 | 82.6139 | 17.06 | 60.0122 | 20.78 | 82.6374 | 36.939 | 60.02 | 40.56 | 82.6379 | 77.5344 | 60.01 | 80.12 | 82.6276 | 96.851 | 59.9974 | 99.9
82.6375 | 12.9442 | 60.0322 | 20.78 | 82.6222 | 17.0629 | 60.0121 | 20.78 | 82.6458 | 36.9397 | 60.02 | 40.56 | 82.6462 | 77.5371 | 60.01 | 80.12 | 82.636 | 96.8516 | 59.9973 | 99.9
82.6458 | 12.9475 | 60.032 | 20.78 | 82.6306 | 17.0659 | 60.012 | 20.78 | 82.6541 | 36.9405 | 60.02 | 40.56 | 82.6545 | 77.5397 | 60.01 | 80.12 | 82.6443 | 96.8522 | 59.9972 | 99.9
82.6541 | 12.9508 | 60.0319 | 20.78 | 82.6389 | 17.0689 | 60.0119 | 20.78 | 82.6624 | 36.9412 | 60.02 | 40.56 | 82.6628 | 77.5424 | 60.01 | 80.12 | 82.6526 | 96.8528 | 59.9971 | 99.9
82.6625 | 12.9541 | 60.0317 | 20.78 | 82.6472 | 17.0718 | 60.0119 | 20.78 | 82.6707 | 36.9419 | 60.02 | 40.56 | 82.6712 | 77.5451 | 60.01 | 80.12 | 82.661 | 96.8534 | 59.997 | 99.9
82.6708 | 12.9575 | 60.0315 | 20.78 | 82.6555 | 17.0748 | 60.0118 | 20.78 | 82.6791 | 36.9427 | 60.02 | 40.56 | 82.6795 | 77.5478 | 60.01 | 80.12 | 82.6693 | 96.854 | 59.9969 | 99.9
82.6791 | 12.9608 | 60.0314 | 20.78 | 82.6639 | 17.0778 | 60.0117 | 20.78 | 82.6874 | 36.9434 | 60.02 | 40.56 | 82.6879 | 77.5504 | 60.01 | 80.12 | 82.6777 | 96.8546 | 59.9969 | 99.9
82.6874 | 12.9641 | 60.0312 | 20.78 | 82.6722 | 17.0807 | 60.0116 | 20.78 | 82.6957 | 36.9441 | 60.02 | 40.56 | 82.6962 | 77.5531 | 60.01 | 80.12 | 82.686 | 96.8552 | 59.9968 | 99.9
82.6958 | 12.9675 | 60.031 | 20.78 | 82.6805 | 17.0837 | 60.0115 | 20.78 | 82.7041 | 36.9449 | 60.02 | 40.56 | 82.7045 | 77.5558 | 60.01 | 80.12 | 82.6943 | 96.8558 | 59.9967 | 99.9
82.7041 | 12.9708 | 60.0309 | 20.78 | 82.6889 | 17.0867 | 60.0114 | 20.78 | 82.7124 | 36.9456 | 60.02 | 40.56 | 82.7128 | 77.5584 | 60.01 | 80.12 | 82.7026 | 96.8564 | 59.9966 | 99.9
82.7124 | 12.9741 | 60.0307 | 20.78 | 82.6972 | 17.0896 | 60.0114 | 20.78 | 82.7207 | 36.9463 | 60.02 | 40.56 | 82.7212 | 77.5611 | 60.01 | 80.12 | 82.711 | 96.857 | 59.9965 | 99.9
82.7207 | 12.9775 | 60.0305 | 20.78 | 82.7055 | 17.0926 | 60.0113 | 20.78 | 82.729 | 36.9471 | 60.02 | 40.56 | 82.7295 | 77.5638 | 60.01 | 80.12 | 82.7193 | 96.8576 | 59.9964 | 99.9
82.7291 | 12.9808 | 60.0304 | 20.78 | 82.7139 | 17.0956 | 60.0112 | 20.78 | 82.7374 | 36.9478 | 60.02 | 40.56 | 82.7379 | 77.5665 | 60.01 | 80.12 | 82.7277 | 96.8582 | 59.9964 | 99.9
82.7374 | 12.9841 | 60.0302 | 20.78 | 82.7222 | 17.0985 | 60.0111 | 20.78 | 82.7457 | 36.9485 | 60.02 | 40.56 | 82.7462 | 77.5691 | 60.01 | 80.12 | 82.736 | 96.8588 | 59.9963 | 99.9
82.7457 | 12.9875 | 60.03 | 20.78 | 82.7305 | 17.1015 | 60.011 | 20.78 | 82.754 | 36.9493 | 60.02 | 40.56 | 82.7545 | 77.5718 | 60.01 | 80.12 | 82.7443 | 96.8594 | 59.9962 | 99.9
82.7541 | 12.7109 | 60.04 | 20.78 | 82.7389 | 17.1045 | 60.0109 | 20.78 | 82.7624 | 36.95 | 60.02 | 40.56 | 82.7628 | 77.5745 | 60.01 | 80.12 | 82.7526 | 96.86 | 59.9961 | 99.9
82.7624 | 12.7144 | 60.04 | 20.78 | 82.7472 | 17.1074 | 60.0109 | 20.78 | 82.7707 | 36.9507 | 60.02 | 40.56 | 82.7712 | 77.5772 | 60.01 | 80.12 | 82.761 | 96.8606 | 59.996 | 99.9
82.7707 | 12.7178 | 60.04 | 20.78 | 82.7555 | 17.1104 | 60.0108 | 20.78 | 82.779 | 36.9515 | 60.02 | 40.56 | 82.7795 | 77.5798 | 60.01 | 80.12 | 82.7693 | 96.8612 | 59.9959 | 99.9
82.779 | 12.7213 | 60.04 | 20.78 | 82.7638 | 17.1133 | 60.0107 | 20.78 | 82.7874 | 36.9522 | 60.02 | 40.56 | 82.7878 | 77.5825 | 60.01 | 80.12 | 82.7776 | 96.8618 | 59.9959 | 99.9
82.7874 | 12.7247 | 60.04 | 20.78 | 82.7722 | 17.1163 | 60.0106 | 20.78 | 82.7957 | 36.9529 | 60.02 | 40.56 | 82.7961 | 77.5852 | 60.01 | 80.12 | 82.786 | 96.8624 | 59.9958 | 99.9
82.7957 | 12.7282 | 60.04 | 20.78 | 82.7805 | 17.1193 | 60.0105 | 20.78 | 82.804 | 36.9537 | 60.02 | 40.56 | 82.8045 | 77.5879 | 60.01 | 80.12 | 82.7943 | 96.863 | 59.9957 | 99.9
82.804 | 12.7317 | 60.04 | 20.78 | 82.7888 | 17.1222 | 60.0104 | 20.78 | 82.8123 | 36.9544 | 60.02 | 40.56 | 82.8128 | 77.5905 | 60.01 | 80.12 | 82.8027 | 96.8636 | 59.9956 | 99.9
82.8123 | 12.7351 | 60.04 | 20.78 | 82.7971 | 17.1252 | 60.0104 | 20.78 | 82.8207 | 36.9551 | 60.02 | 40.56 | 82.8212 | 77.5932 | 60.01 | 80.12 | 82.811 | 96.8642 | 59.9955 | 99.9
82.8207 | 12.7386 | 60.04 | 20.78 | 82.8055 | 17.1282 | 60.0103 | 20.78 | 82.829 | 36.9559 | 60.02 | 40.56 | 82.8295 | 77.5959 | 60.01 | 80.12 | 82.8193 | 96.8648 | 59.9954 | 99.9
82.829 | 12.742 | 60.04 | 20.78 | 82.8138 | 17.1311 | 60.0102 | 20.78 | 82.8373 | 36.9566 | 60.02 | 40.56 | 82.8378 | 77.5986 | 60.01 | 80.12 | 82.8276 | 96.8654 | 59.9954 | 99.9
82.8373 | 12.7455 | 60.04 | 20.78 | 82.8221 | 17.1341 | 60.0101 | 20.78 | 82.8457 | 36.9573 | 60.02 | 40.56 | 82.8461 | 77.6012 | 60.01 | 80.12 | 82.836 | 96.866 | 59.9953 | 99.9
82.8457 | 12.749 | 60.04 | 20.78 | 82.8305 | 17.1371 | 60.01 | 20.78 | 82.854 | 36.9581 | 60.02 | 40.56 | 82.8545 | 77.6039 | 60.01 | 80.12 | 82.8443 | 96.8666 | 59.9952 | 99.9
82.854 | 12.7524 | 60.04 | 20.78 | 82.8388 | 17.139 | 60.01 | 20.78 | 82.8623 | 36.9588 | 60.02 | 40.56 | 82.8628 | 77.6066 | 60.01 | 80.12 | 82.8527 | 96.8672 | 59.9951 | 99.9
82.8623 | 12.7559 | 60.04 | 20.78 | 82.8471 | 17.1404 | 60.01 | 20.78 | 82.8707 | 36.9595 | 60.02 | 40.56 | 82.8712 | 77.6093 | 60.01 | 80.12 | 82.861 | 96.8678 | 59.995 | 99.9
82.8706 | 12.7593 | 60.04 | 20.78 | 82.8555 | 17.1418 | 60.01 | 20.78 | 82.879 | 36.9603 | 60.02 | 40.56 | 82.8795 | 77.6119 | 60.01 | 80.12 | 82.8693 | 96.8684 | 59.9949 | 99.9
82.879 | 12.7628 | 60.04 | 20.78 | 82.8638 | 17.1432 | 60.01 | 20.78 | 82.8873 | 36.961 | 60.02 | 40.56 | 82.8878 | 77.6146 | 60.01 | 80.12 | 82.8776 | 96.869 | 59.9949 | 99.9
82.8873 | 12.7663 | 60.04 | 20.78 | 82.8721 | 17.1446 | 60.01 | 20.78 | 82.8957 | 36.9617 | 60.02 | 40.56 | 82.8961 | 77.6173 | 60.01 | 80.12 | 82.886 | 96.8696 | 59.9948 | 99.9
82.8956 | 12.7697 | 60.04 | 20.78 | 82.8805 | 17.146 | 60.01 | 20.78 | 82.904 | 36.9625 | 60.02 | 40.56 | 82.9045 | 77.62 | 60.01 | 80.12 | 82.8943 | 96.8702 | 59.9947 | 99.9
82.904 | 12.7732 | 60.04 | 20.78 | 82.8888 | 17.1474 | 60.01 | 20.78 | 82.9123 | 36.9632 | 60.02 | 40.56 | 82.9128 | 77.6226 | 60.01 | 80.12 | 82.9026 | 96.8708 | 59.9946 | 99.9
82.9123 | 12.7766 | 60.04 | 20.78 | 82.8971 | 17.1488 | 60.01 | 20.78 | 82.9207 | 36.9639 | 60.02 | 40.56 | 82.9211 | 77.6253 | 60.01 | 80.12 | 82.911 | 96.8714 | 59.9945 | 99.9
82.9206 | 12.7801 | 60.04 | 20.78 | 82.9055 | 17.1502 | 60.01 | 20.78 | 82.929 | 36.9647 | 60.02 | 40.56 | 82.9294 | 77.628 | 60.01 | 80.12 | 82.9193 | 96.872 | 59.9944 | 99.9
82.9289 | 12.7836 | 60.04 | 20.78 | 82.9138 | 17.1516 | 60.01 | 20.78 | 82.9373 | 36.9654 | 60.02 | 40.56 | 82.9378 | 77.6307 | 60.01 | 80.12 | 82.9277 | 96.8726 | 59.9944 | 99.9
82.9373 | 12.787 | 60.04 | 20.78 | 82.9221 | 17.153 | 60.01 | 20.78 | 82.9456 | 36.9661 | 60.02 | 40.56 | 82.9461 | 77.6333 | 60.01 | 80.12 | 82.936 | 96.8732 | 59.9943 | 99.9
82.9456 | 12.7905 | 60.04 | 20.78 | 82.9305 | 17.1545 | 60.01 | 20.78 | 82.954 | 36.9669 | 60.02 | 40.56 | 82.9545 | 77.636 | 60.01 | 80.12 | 82.9443 | 96.8738 | 59.9942 | 99.9
82.9539 | 12.7939 | 60.04 | 20.78 | 82.9388 | 17.1559 | 60.01 | 20.78 | 82.9623 | 36.9676 | 60.02 | 40.56 | 82.9628 | 77.6387 | 60.01 | 80.12 | 82.9526 | 96.8744 | 59.9941 | 99.9
82.9623 | 12.7974 | 60.04 | 20.78 | 82.9471 | 17.1573 | 60.01 | 20.78 | 82.9706 | 36.9683 | 60.02 | 40.56 | 82.9711 | 77.6413 | 60.01 | 80.12 | 82.961 | 96.875 | 59.994 | 99.9
82.9706 | 12.8009 | 60.04 | 20.78 | 82.9554 | 17.1587 | 60.01 | 20.78 | 82.9789 | 36.9691 | 60.02 | 40.56 | 82.9794 | 77.644 | 60.01 | 80.12 | 82.9693 | 96.8756 | 59.9939 | 99.9
82.9789 | 12.8043 | 60.04 | 20.78 | 82.9638 | 17.1601 | 60.01 | 20.78 | 82.9873 | 36.9698 | 60.02 | 40.56 | 82.9878 | 77.6467 | 60.01 | 80.12 | 82.9777 | 96.8762 | 59.9939 | 99.9
82.9873 | 12.8078 | 60.04 | 20.78 | 82.9721 | 17.1615 | 60.01 | 20.78 | 82.9956 | 36.9705 | 60.02 | 40.56 | 82.9961 | 77.6494 | 60.01 | 80.12 | 82.986 | 96.8768 | 59.9938 | 99.9
82.9956 | 12.8113 | 60.04 | 20.78 | 82.9804 | 17.1629 | 60.01 | 20.78 | 83.0039 | 36.9713 | 60.02 | 40.56 | 83.0045 | 77.652 | 60.01 | 80.12 | 82.9943 | 96.8774 | 59.9937 | 99.9
83.0039 | 12.8147 | 60.04 | 20.78 | 82.9888 | 17.1643 | 60.01 | 20.78 | 83.0123 | 36.972 | 60.02 | 40.56 | 83.0128 | 77.6547 | 60.01 | 80.12 | 83.0026 | 96.878 | 59.9936 | 99.9
83.0123 | 12.8182 | 60.04 | 20.78 | 82.9971 | 17.1657 | 60.01 | 20.78 | 83.0206 | 36.9727 | 60.02 | 40.56 | 83.0211 | 77.6574 | 60.01 | 80.12 | 83.011 | 96.8786 | 59.9935 | 99.9
83.0206 | 12.8216 | 60.04 | 20.78 | 83.0054 | 17.1671 | 60.01 | 20.78 | 83.0289 | 36.9735 | 60.02 | 40.56 | 83.0294 | 77.6601 | 60.01 | 80.12 | 83.0193 | 96.8792 | 59.9934 | 99.9
83.0289 | 12.8251 | 60.04 | 20.78 | 83.0137 | 17.1685 | 60.01 | 20.78 | 83.0373 | 36.9742 | 60.02 | 40.56 | 83.0378 | 77.6627 | 60.01 | 80.12 | 83.0276 | 96.8798 | 59.9934 | 99.9
83.0372 | 12.8286 | 60.04 | 20.78 | 83.0221 | 17.1699 | 60.01 | 20.78 | 83.0456 | 36.9749 | 60.02 | 40.56 | 83.0461 | 77.6654 | 60.01 | 80.12 | 83.036 | 96.8804 | 59.9933 | 99.9
83.0456 | 12.832 | 60.04 | 20.78 | 83.0304 | 17.1713 | 60.01 | 20.78 | 83.0539 | 36.9757 | 60.02 | 40.56 | 83.0544 | 77.6681 | 60.01 | 80.12 | 83.0443 | 96.881 | 59.9932 | 99.9
83.0539 | 12.8355 | 60.04 | 20.78 | 83.0387 | 17.1728 | 60.01 | 20.78 | 83.0623 | 36.9764 | 60.02 | 40.56 | 83.0627 | 77.6708 | 60.01 | 80.12 | 83.0527 | 96.8816 | 59.9931 | 99.9
83.0622 | 12.8389 | 60.04 | 20.78 | 83.0471 | 17.1742 | 60.01 | 20.78 | 83.0706 | 36.9771 | 60.02 | 40.56 | 83.0711 | 77.6734 | 60.01 | 80.12 | 83.061 | 96.8822 | 59.993 | 99.9
83.0706 | 12.8424 | 60.04 | 20.78 | 83.0554 | 17.1756 | 60.01 | 20.78 | 83.0789 | 36.9779 | 60.02 | 40.56 | 83.0794 | 77.6761 | 60.01 | 80.12 | 83.0693 | 96.8828 | 59.9929 | 99.9
83.0789 | 12.8459 | 60.04 | 20.78 | 83.0637 | 17.177 | 60.01 | 20.78 | 83.0872 | 36.9786 | 60.02 | 40.56 | 83.0878 | 77.6788 | 60.01 | 80.12 | 83.0776 | 96.8834 | 59.9929 | 99.9
83.0872 | 12.8493 | 60.04 | 20.78 | 83.0721 | 17.1784 | 60.01 | 20.78 | 83.0956 | 36.9793 | 60.02 | 40.56 | 83.0961 | 77.6815 | 60.01 | 80.12 | 83.086 | 96.884 | 59.9928 | 99.9
83.0956 | 12.8528 | 60.04 | 20.78 | 83.0804 | 17.1798 | 60.01 | 20.78 | 83.1039 | 36.9801 | 60.02 | 40.56 | 83.1044 | 77.6841 | 60.01 | 80.12 | 83.0943 | 96.8846 | 59.9927 | 99.9
83.1039 | 12.8562 | 60.04 | 20.78 | 83.0887 | 17.1812 | 60.01 | 20.78 | 83.1122 | 36.9808 | 60.02 | 40.56 | 83.1127 | 77.6868 | 60.01 | 80.12 | 83.1027 | 96.8852 | 59.9926 | 99.9
83.1122 | 12.8597 | 60.04 | 20.78 | 83.097 | 17.1826 | 60.01 | 20.78 | 83.1206 | 36.9815 | 60.02 | 40.56 | 83.1211 | 77.6895 | 60.01 | 80.12 | 83.111 | 96.8858 | 59.9925 | 99.9
83.1205 | 12.8632 | 60.04 | 20.78 | 83.1054 | 17.184 | 60.01 | 20.78 | 83.1289 | 36.9823 | 60.02 | 40.56 | 83.1294 | 77.6922 | 60.01 | 80.12 | 83.1193 | 96.8864 | 59.9924 | 99.9
83.1289 | 12.8666 | 60.04 | 20.78 | 83.1137 | 17.1854 | 60.01 | 20.78 | 83.1372 | 36.983 | 60.02 | 40.56 | 83.1378 | 77.6948 | 60.01 | 80.12 | 83.1277 | 96.887 | 59.9924 | 99.9
83.1372 | 12.8701 | 60.04 | 20.78 | 83.122 | 17.1868 | 60.01 | 20.78 | 83.1456 | 36.9837 | 60.02 | 40.56 | 83.1461 | 77.6084 | 60.01 | 80.12 | 83.136 | 96.8876 | 59.9923 | 99.9
83.1455 | 12.8736 | 60.04 | 20.78 | 83.1304 | 17.1882 | 60.01 | 20.78 | 83.1539 | 36.9845 | 60.02 | 40.56 | 83.1544 | 77.6106 | 60.01 | 80.12 | 83.1443 | 96.8882 | 59.9922 | 99.9
83.1539 | 12.877 | 60.04 | 20.78 | 83.1387 | 17.1896 | 60.01 | 20.78 | 83.1622 | 36.9852 | 60.02 | 40.56 | 83.1627 | 77.6129 | 60.01 | 80.12 | 83.1526 | 96.8888 | 59.9921 | 99.9
83.1622 | 12.8805 | 60.04 | 20.78 | 83.147 | 17.1911 | 60.01 | 20.78 | 83.1706 | 36.9859 | 60.02 | 40.56 | 83.1711 | 77.6151 | 60.01 | 80.12 | 83.161 | 96.8894 | 59.992 | 99.9
83.1705 | 12.8839 | 60.04 | 20.78 | 83.1554 | 17.1925 | 60.01 | 20.78 | 83.1789 | 36.9867 | 60.02 | 40.56 | 83.1794 | 77.6173 | 60.01 | 80.12 | 83.1693 | 96.89 | 59.9919 | 99.9
83.1789 | 12.8874 | 60.04 | 20.78 | 83.1637 | 17.1939 | 60.01 | 20.78 | 83.1872 | 36.9874 | 60.02 | 40.56 | 83.1877 | 77.6195 | 60.01 | 80.12 | 83.1777 | 96.8906 | 59.9919 | 99.9
83.1872 | 12.8909 | 60.04 | 20.78 | 83.172 | 17.1953 | 60.01 | 20.78 | 83.1956 | 36.9881 | 60.02 | 40.56 | 83.196 | 77.6217 | 60.01 | 80.12 | 83.186 | 96.8912 | 59.9918 | 99.9
83.1955 | 12.8943 | 60.04 | 20.78 | 83.1804 | 17.1967 | 60.01 | 20.78 | 83.2039 | 36.9888 | 60.02 | 40.56 | 83.2044 | 77.6239 | 60.01 | 80.12 | 83.1943 | 96.8918 | 59.9917 | 99.9
83.2038 | 12.8978 | 60.04 | 20.78 | 83.1887 | 17.1981 | 60.01 | 20.78 | 83.2122 | 36.9896 | 60.02 | 40.56 | 83.2127 | 77.6262 | 60.01 | 80.12 | 83.2026 | 96.8924 | 59.9916 | 99.9
83.2122 | 12.9012 | 60.04 | 20.78 | 83.197 | 17.1995 | 60.01 | 20.78 | 83.2205 | 36.9903 | 60.02 | 40.56 | 83.2211 | 77.6284 | 60.01 | 80.12 | 83.211 | 96.893 | 59.9915 | 99.9
83.2205 | 12.9047 | 60.04 | 20.78 | 83.2054 | 17.2009 | 60.01 | 20.78 | 83.2289 | 36.9911 | 60.02 | 40.56 | 83.2294 | 77.6306 | 60.01 | 80.12 | 83.2193 | 96.8936 | 59.9914 | 99.9
83.2288 | 12.9082 | 60.04 | 20.78 | 83.2137 | 17.2023 | 60.01 | 20.78 | 83.2372 | 36.9918 | 60.02 | 40.56 | 83.2377 | 77.6328 | 60.01 | 80.12 | 83.2277 | 96.8942 | 59.9914 | 99.9
83.2372 | 12.9116 | 60.04 | 20.78 | 83.222 | 17.2037 | 60.01 | 20.78 | 83.2455 | 36.9925 | 60.02 | 40.56 | 83.246 | 77.635 | 60.01 | 80.12 | 83.236 | 96.8948 | 59.9913 | 99.9
83.2455 | 12.9151 | 60.04 | 20.78 | 83.2303 | 17.2051 | 60.01 | 20.78 | 83.2538 | 36.9932 | 60.02 | 40.56 | 83.2544 | 77.6372 | 60.01 | 80.12 | 83.2443 | 96.8954 | 59.9912 | 99.9
83.2538 | 12.9185 | 60.04 | 20.78 | 83.2387 | 17.2065 | 60.01 | 20.78 | 83.2622 | 36.994 | 60.02 | 40.56 | 83.2627 | 77.6395 | 60.01 | 80.12 | 83.2527 | 96.896 | 59.9911 | 99.9
83.2622 | 12.922 | 60.04 | 20.78 | 83.247 | 17.208 | 60.01 | 20.78 | 83.2705 | 36.9947 | 60.02 | 40.56 | 83.2711 | 77.6417 | 60.01 | 80.12 | 83.261 | 96.8966 | 59.991 | 99.9
83.2705 | 12.9255 | 60.04 | 20.78 | 83.2553 | 17.2094 | 60.01 | 20.78 | 83.2788 | 36.9954 | 60.02 | 40.56 | 83.2794 | 77.6439 | 60.01 | 80.12 | 83.2693 | 96.8972 | 59.9909 | 99.9
83.2788 | 12.9289 | 60.04 | 20.78 | 83.2636 | 17.2108 | 60.01 | 20.78 | 83.2872 | 36.9962 | 60.02 | 40.56 | 83.2877 | 77.6461 | 60.01 | 80.12 | 83.2776 | 96.8978 | 59.9909 | 99.9
83.2871 | 12.9324 | 60.04 | 20.78 | 83.272 | 17.2122 | 60.01 | 20.78 | 83.2955 | 36.9969 | 60.02 | 40.56 | 83.296 | 77.6483 | 60.01 | 80.12 | 83.286 | 96.8984 | 59.9908 | 99.9
83.2955 | 12.9359 | 60.04 | 20.78 | 83.2803 | 17.2136 | 60.01 | 20.78 | 83.3038 | 36.9976 | 60.02 | 40.56 | 83.3044 | 77.6505 | 60.01 | 80.12 | 83.2943 | 96.899 | 59.9907 | 99.9
83.3038 | 12.9393 | 60.04 | 20.78 | 83.2886 | 17.215 | 60.01 | 20.78 | 83.3122 | 36.9984 | 60.02 | 40.56 | 83.3127 | 77.6527 | 60.01 | 80.12 | 83.3027 | 96.8996 | 59.9906 | 99.9
83.3121 | 12.9428 | 60.04 | 20.78 | 83.297 | 17.2164 | 60.01 | 20.78 | 83.3205 | 36.9991 | 60.02 | 40.56 | 83.321 | 77.655 | 60.01 | 80.12 | 83.311 | 96.9002 | 59.9905 | 99.9
83.3205 | 12.9462 | 60.04 | 20.78 | 83.3053 | 17.2178 | 60.01 | 20.78 | 83.3288 | 36.9998 | 60.02 | 40.56 | 83.3293 | 77.6572 | 60.01 | 80.12 | 83.3193 | 96.9008 | 59.9904 | 99.9
83.3288 | 12.9497 | 60.04 | 20.78 | 83.3136 | 17.2192 | 60.01 | 20.78 | 83.3372 | 37.0006 | 60.02 | 40.56 | 83.3377 | 77.6594 | 60.01 | 80.12 | 83.3276 | 96.9014 | 59.9904 | 99.9
83.3371 | 12.9532 | 60.04 | 20.78 | 83.322 | 17.2206 | 60.01 | 20.78 | 83.3455 | 37.0013 | 60.02 | 40.56 | 83.346 | 77.6616 | 60.01 | 80.12 | 83.336 | 96.902 | 59.9903 | 99.9
83.3454 | 12.9566 | 60.04 | 20.78 | 83.3303 | 17.222 | 60.01 | 20.78 | 83.3538 | 37.002 | 60.02 | 40.56 | 83.3544 | 77.6638 | 60.01 | 80.12 | 83.3443 | 96.9026 | 59.9902 | 99.9
83.3538 | 12.9601 | 60.04 | 20.78 | 83.3386 | 17.2234 | 60.01 | 20.78 | 83.3622 | 37.0028 | 60.02 | 40.56 | 83.3627 | 77.666 | 60.01 | 80.12 | 83.3527 | 96.9032 | 59.9901 | 99.9
83.3621 | 12.9635 | 60.04 | 20.78 | 83.347 | 17.2248 | 60.01 | 20.78 | 83.3705 | 37.0035 | 60.02 | 40.56 | 83.371 | 77.6683 | 60.01 | 80.12 | 83.361 | 96.9038 | 59.99 | 99.9
83.3704 | 12.967 | 60.04 | 20.78 | 83.3553 | 17.2263 | 60.01 | 20.78 | 83.3788 | 37.0042 | 60.02 | 40.56 | 83.3793 | 77.6705 | 60.01 | 80.12 | 83.3693 | 96.9055 | 59.9901 | 99.9
83.3788 | 12.9705 | 60.04 | 20.78 | 83.3636 | 17.2277 | 60.01 | 20.78 | 83.3871 | 37.005 | 60.02 | 40.56 | 83.3877 | 77.6727 | 60.01 | 80.12 | 83.3777 | 96.9077 | 59.9901 | 99.9
83.3871 | 12.9739 | 60.04 | 20.78 | 83.3719 | 17.2291 | 60.01 | 20.78 | 83.3955 | 37.0057 | 60.02 | 40.56 | 83.396 | 77.6749 | 60.01 | 80.12 | 83.386 | 96.9098 | 59.9902 | 99.9
83.3954 | 12.9774 | 60.04 | 20.78 | 83.3803 | 17.2305 | 60.01 | 20.78 | 83.4038 | 37.0064 | 60.02 | 40.56 | 83.4044 | 77.6771 | 60.01 | 80.12 | 83.3943 | 96.912 | 59.9903 | 99.9
83.4037 | 12.9808 | 60.04 | 20.78 | 83.3886 | 17.2319 | 60.01 | 20.78 | 83.4121 | 37.0072 | 60.02 | 40.56 | 83.4127 | 77.6793 | 60.01 | 80.12 | 83.4026 | 96.9142 | 59.9904 | 99.9
83.4121 | 12.9843 | 60.04 | 20.78 | 83.3969 | 17.2333 | 60.01 | 20.78 | 83.4205 | 37.0079 | 60.02 | 40.56 | 83.421 | 77.6816 | 60.01 | 80.12 | 83.411 | 96.9164 | 59.9905 | 99.9
83.4204 | 12.9878 | 60.04 | 20.78 | 83.4053 | 17.2347 | 60.01 | 20.78 | 83.4288 | 37.0086 | 60.02 | 40.56 | 83.4293 | 77.6838 | 60.01 | 80.12 | 83.4193 | 96.9186 | 59.9906 | 99.9
83.4287 | 12.9912 | 60.04 | 20.78 | 83.4136 | 17.2361 | 60.01 | 20.78 | 83.4371 | 37.0094 | 60.02 | 40.56 | 83.4377 | 77.686 | 60.01 | 80.12 | 83.4277 | 96.9208 | 59.9906 | 99.9
83.437 | 12.9947 | 60.04 | 20.78 | 83.4219 | 17.2375 | 60.01 | 20.78 | 83.4455 | 37.0101 | 60.02 | 40.56 | 83.446 | 77.6882 | 60.01 | 80.12 | 83.436 | 96.9229 | 59.9907 | 99.9
83.4454 | 12.9981 | 60.04 | 20.78 | 83.4303 | 17.2389 | 60.01 | 20.78 | 83.4538 | 37.0108 | 60.02 | 40.56 | 83.4543 | 77.6904 | 60.01 | 80.12 | 83.4443 | 96.9251 | 59.9908 | 99.9
83.4537 | 13.0016 | 60.04 | 20.78 | 83.4386 | 17.2403 | 60.01 | 20.78 | 83.4621 | 37.0116 | 60.02 | 40.56 | 83.4626 | 77.6926 | 60.01 | 80.12 | 83.4526 | 96.9273 | 59.9909 | 99.9
83.462 | 13.0051 | 60.04 | 20.78 | 83.4469 | 17.2417 | 60.01 | 20.78 | 83.4704 | 37.0123 | 60.02 | 40.56 | 83.471 | 77.6948 | 60.01 | 80.12 | 83.461 | 96.9295 | 59.991 | 99.9
83.4704 | 13.0085 | 60.04 | 20.78 | 83.4553 | 17.2431 | 60.01 | 20.78 | 83.4788 | 37.013 | 60.02 | 40.56 | 83.4793 | 77.6971 | 60.01 | 80.12 | 83.4693 | 96.9317 | 59.9911 | 99.9
83.4787 | 13.012 | 60.04 | 20.78 | 83.4636 | 17.2446 | 60.01 | 20.78 | 83.4871 | 37.0138 | 60.02 | 40.56 | 83.4877 | 77.6993 | 60.01 | 80.12 | 83.4777 | 96.9339 | 59.9911 | 99.9
83.487 | 13.0154 | 60.04 | 20.78 | 83.4719 | 17.246 | 60.01 | 20.78 | 83.4954 | 37.0145 | 60.02 | 40.56 | 83.496 | 77.7015 | 60.01 | 80.12 | 83.486 | 96.936 | 59.9912 | 99.9
83.4953 | 13.0189 | 60.04 | 20.78 | 83.4803 | 17.2474 | 60.01 | 20.78 | 83.5038 | 37.0152 | 60.02 | 40.56 | 83.5043 | 77.7037 | 60.01 | 80.12 | 83.4943 | 96.9382 | 59.9913 | 99.9
83.5037 | 13.0224 | 60.04 | 20.78 | 83.4886 | 17.2488 | 60.01 | 20.78 | 83.5121 | 37.016 | 60.02 | 40.56 | 83.5126 | 77.7059 | 60.01 | 80.12 | 83.5027 | 96.9404 | 59.9914 | 99.9
83.512 | 13.0258 | 60.04 | 20.78 | 83.4969 | 17.2502 | 60.01 | 20.78 | 83.5204 | 37.0167 | 60.02 | 40.56 | 83.521 | 77.7081 | 60.01 | 80.12 | 83.511 | 96.9426 | 59.9915 | 99.9
83.5203 | 13.0293 | 60.04 | 20.78 | 83.5052 | 17.2516 | 60.01 | 20.78 | 83.5287 | 37.0174 | 60.02 | 40.56 | 83.5293 | 77.7104 | 60.01 | 80.12 | 83.5193 | 96.9448 | 59.9916 | 99.9
83.5287 | 13.0327 | 60.04 | 20.78 | 83.5136 | 17.253 | 60.01 | 20.78 | 83.5371 | 37.0182 | 60.02 | 40.56 | 83.5377 | 77.7126 | 60.01 | 80.12 | 83.5276 | 96.947 | 59.9916 | 99.9
83.537 | 13.0362 | 60.04 | 20.78 | 83.5219 | 17.2544 | 60.01 | 20.78 | 83.5454 | 37.0189 | 60.02 | 40.56 | 83.546 | 77.7148 | 60.01 | 80.12 | 83.536 | 96.9491 | 59.9917 | 99.9
83.5453 | 13.0397 | 60.04 | 20.78 | 83.5302 | 17.2558 | 60.01 | 20.78 | 83.5537 | 37.0196 | 60.02 | 40.56 | 83.5543 | 77.717 | 60.01 | 80.12 | 83.5443 | 96.9513 | 59.9918 | 99.9
83.5536 | 13.0431 | 60.04 | 20.78 | 83.5386 | 17.2572 | 60.01 | 20.78 | 83.5621 | 37.0204 | 60.02 | 40.56 | 83.5626 | 77.7192 | 60.01 | 80.12 | 83.5527 | 96.9535 | 59.9919 | 99.9
83.562 | 13.0466 | 60.04 | 20.78 | 83.5469 | 17.2586 | 60.01 | 20.78 | 83.5704 | 37.0211 | 60.02 | 40.56 | 83.571 | 77.7214 | 60.01 | 80.12 | 83.561 | 96.9557 | 59.992 | 99.9
83.5703 | 13.05 | 60.04 | 20.78 | 83.5552 | 17.26 | 60.01 | 20.78 | 83.5787 | 37.0218 | 60.02 | 40.56 | 83.5793 | 77.7237 | 60.01 | 80.12 | 83.5693 | 96.9579 | 59.9921 | 99.9
83.5786 | 13.0535 | 60.04 | 20.78 | 83.5636 | 17.2615 | 60.01 | 20.78 | 83.5871 | 37.1819 | 60.02 | 40.56 | 83.5876 | 77.7259 | 60.01 | 80.12 | 83.5776 | 96.9601 | 59.9921 | 99.9
83.587 | 13.057 | 60.04 | 20.78 | 83.5719 | 17.2629 | 60.01 | 20.78 | 83.5954 | 37.1817 | 60.02 | 40.56 | 83.5959 | 77.7281 | 60.01 | 80.12 | 83.586 | 96.9622 | 59.9922 | 99.9
83.5953 | 13.0604 | 60.04 | 20.78 | 83.5802 | 17.2643 | 60.01 | 20.78 | 83.6037 | 37.1815 | 60.02 | 40.56 | 83.6042 | 77.7303 | 60.01 | 80.12 | 83.5944 | 96.9644 | 59.9923 | 99.9
83.6036 | 13.0639 | 60.04 | 20.78 | 83.5886 | 17.2657 | 60.01 | 20.78 | 83.6121 | 37.1813 | 60.02 | 40.56 | 83.6126 | 77.7325 | 60.01 | 80.12 | 83.6027 | 96.9666 | 59.9924 | 99.9
83.6119 | 13.0673 | 60.04 | 20.78 | 83.5969 | 17.2671 | 60.01 | 20.78 | 83.6204 | 37.1812 | 60.02 | 40.56 | 83.6209 | 77.7347 | 60.01 | 80.12 | 83.611 | 96.9688 | 59.9925 | 99.9
83.6203 | 13.0708 | 60.04 | 20.78 | 83.6052 | 17.2685 | 60.01 | 20.78 | 83.6287 | 37.181 | 60.02 | 40.56 | 83.6293 | 77.737 | 60.01 | 80.12 | 83.6193 | 96.971 | 59.9926 | 99.9
83.6286 | 13.0743 | 60.04 | 20.78 | 83.6136 | 17.2699 | 60.01 | 20.78 | 83.6371 | 37.1808 | 60.02 | 40.56 | 83.6376 | 77.7392 | 60.01 | 80.12 | 83.6277 | 96.9732 | 59.9926 | 99.9
83.6369 | 13.0777 | 60.04 | 20.78 | 83.6219 | 17.2713 | 60.01 | 20.78 | 83.6454 | 37.1806 | 60.02 | 40.56 | 83.6459 | 77.7414 | 60.01 | 80.12 | 83.636 | 96.9753 | 59.9927 | 99.9
83.6452 | 13.0812 | 60.04 | 20.78 | 83.6302 | 17.2727 | 60.01 | 20.78 | 83.6537 | 37.1805 | 60.02 | 40.56 | 83.6542 | 77.7436 | 60.01 | 80.12 | 83.6443 | 96.9775 | 59.9928 | 99.9
83.6536 | 13.0846 | 60.04 | 20.78 | 83.6385 | 17.2741 | 60.01 | 20.78 | 83.662 | 37.1803 | 60.02 | 40.56 | 83.6626 | 77.7458 | 60.01 | 80.12 | 83.6526 | 96.9797 | 59.9929 | 99.9
83.6619 | 13.0881 | 60.04 | 20.78 | 83.6469 | 17.2755 | 60.01 | 20.78 | 83.6704 | 37.1801 | 60.02 | 40.56 | 83.6709 | 77.748 | 60.01 | 80.12 | 83.661 | 96.9819 | 59.993 | 99.9
83.6702 | 13.0916 | 60.04 | 20.78 | 83.6552 | 17.2769 | 60.01 | 20.78 | 83.6787 | 37.1799 | 60.02 | 40.56 | 83.6793 | 77.7503 | 60.01 | 80.12 | 83.6693 | 96.9841 | 59.9931 | 99.9
83.6786 | 13.095 | 60.04 | 20.78 | 83.6635 | 17.2783 | 60.01 | 20.78 | 83.687 | 37.1798 | 60.02 | 40.56 | 83.6876 | 77.7525 | 60.01 | 80.12 | 83.6777 | 96.9863 | 59.9931 | 99.9
83.6869 | 13.0985 | 60.04 | 20.78 | 83.6719 | 17.2798 | 60.01 | 20.78 | 83.6954 | 37.1796 | 60.02 | 40.56 | 83.6959 | 77.7547 | 60.01 | 80.12 | 83.686 | 96.9884 | 59.9932 | 99.9
83.6952 | 13.1019 | 60.04 | 20.78 | 83.6802 | 17.2812 | 60.01 | 20.78 | 83.7037 | 37.1794 | 60.02 | 40.56 | 83.7042 | 77.7569 | 60.01 | 80.12 | 83.6943 | 96.9906 | 59.9933 | 99.9
83.7035 | 13.1054 | 60.04 | 20.78 | 83.6885 | 17.2826 | 60.01 | 20.78 | 83.712 | 37.1792 | 60.02 | 40.56 | 83.7126 | 77.7591 | 60.01 | 80.12 | 83.7026 | 96.9928 | 59.9934 | 99.9
83.7119 | 13.1089 | 60.04 | 20.78 | 83.6969 | 17.284 | 60.01 | 20.78 | 83.7203 | 37.1791 | 60.02 | 40.56 | 83.7209 | 77.7613 | 60.01 | 80.12 | 83.711 | 96.995 | 59.9935 | 99.9
83.7202 | 13.1123 | 60.04 | 20.78 | 83.7052 | 17.2854 | 60.01 | 20.78 | 83.7287 | 37.1789 | 60.02 | 40.56 | 83.7292 | 77.7635 | 60.01 | 80.12 | 83.7194 | 96.9972 | 59.9936 | 99.9
83.7285 | 13.1158 | 60.04 | 20.78 | 83.7135 | 17.2868 | 60.01 | 20.78 | 83.737 | 37.1787 | 60.02 | 40.56 | 83.7375 | 77.7658 | 60.01 | 80.12 | 83.7277 | 96.9994 | 59.9936 | 99.9
83.7369 | 13.1192 | 60.04 | 20.78 | 83.7219 | 17.2882 | 60.01 | 20.78 | 83.7453 | 37.1785 | 60.02 | 40.56 | 83.7459 | 77.768 | 60.01 | 80.12 | 83.736 | 97.0015 | 59.9937 | 99.9
83.7452 | 13.1227 | 60.04 | 20.78 | 83.7302 | 17.2896 | 60.01 | 20.78 | 83.7537 | 37.1784 | 60.02 | 40.56 | 83.7542 | 77.7702 | 60.01 | 80.12 | 83.7443 | 97.0037 | 59.9938 | 99.9
83.7535 | 13.1262 | 60.04 | 20.78 | 83.7385 | 17.291 | 60.01 | 20.78 | 83.762 | 37.1782 | 60.02 | 40.56 | 83.7626 | 77.7724 | 60.01 | 80.12 | 83.7527 | 97.0059 | 59.9939 | 99.9
83.7618 | 13.1296 | 60.04 | 20.78 | 83.7468 | 17.2924 | 60.01 | 20.78 | 83.7703 | 37.178 | 60.02 | 40.56 | 83.7709 | 77.7746 | 60.01 | 80.12 | 83.761 | 97.0081 | 59.994 | 99.9
83.7702 | 13.1331 | 60.04 | 20.78 | 83.7552 | 17.2938 | 60.01 | 20.78 | 83.7787 | 37.1778 | 60.02 | 40.56 | 83.7792 | 77.7768 | 60.01 | 80.12 | 83.7693 | 97.0103 | 59.9941 | 99.9
83.7785 | 13.1365 | 60.04 | 20.78 | 83.7635 | 17.2952 | 60.01 | 20.78 | 83.787 | 37.1777 | 60.02 | 40.56 | 83.7875 | 77.7791 | 60.01 | 80.12 | 83.7776 | 97.0125 | 59.9941 | 99.9
83.7868 | 13.14 | 60.04 | 20.78 | 83.7718 | 17.2966 | 60.01 | 20.78 | 83.7953 | 37.1775 | 60.02 | 40.56 | 83.7959 | 77.7813 | 60.01 | 80.12 | 83.786 | 97.0146 | 59.9942 | 99.9
83.7952 | 13.1435 | 60.04 | 20.78 | 83.7802 | 17.2981 | 60.01 | 20.78 | 83.8036 | 37.1773 | 60.02 | 40.56 | 83.8042 | 77.7835 | 60.01 | 80.12 | 83.7943 | 97.0168 | 59.9943 | 99.9
83.8035 | 13.1469 | 60.04 | 20.78 | 83.7885 | 17.2995 | 60.01 | 20.78 | 83.812 | 37.1771 | 60.02 | 40.56 | 83.8126 | 77.7857 | 60.01 | 80.12 | 83.8027 | 97.019 | 59.9944 | 99.9
83.8118 | 13.1504 | 60.04 | 20.78 | 83.7968 | 17.3009 | 60.01 | 20.78 | 83.8203 | 37.177 | 60.02 | 40.56 | 83.8209 | 77.7879 | 60.01 | 80.12 | 83.811 | 97.0212 | 59.9945 | 99.9
83.8201 | 13.1539 | 60.04 | 20.78 | 83.8051 | 17.3023 | 60.01 | 20.78 | 83.8286 | 37.1768 | 60.02 | 40.56 | 83.8292 | 77.7901 | 60.01 | 80.12 | 83.8193 | 97.0234 | 59.9946 | 99.9
83.8285 | 13.1573 | 60.04 | 20.78 | 83.8135 | 17.3037 | 60.01 | 20.78 | 83.837 | 37.1766 | 60.02 | 40.56 | 83.8375 | 77.7924 | 60.01 | 80.12 | 83.8277 | 97.0256 | 59.9946 | 99.9
83.8368 | 13.1608 | 60.04 | 20.78 | 83.8218 | 17.3051 | 60.01 | 20.78 | 83.8453 | 37.1764 | 60.02 | 40.56 | 83.8459 | 77.7946 | 60.01 | 80.12 | 83.836 | 97.0277 | 59.9947 | 99.9
83.8451 | 13.1642 | 60.04 | 20.78 | 83.8301 | 17.3065 | 60.01 | 20.78 | 83.8536 | 37.1763 | 60.02 | 40.56 | 83.8542 | 77.7968 | 60.01 | 80.12 | 83.8444 | 97.0299 | 59.9948 | 99.9
83.8534 | 13.1677 | 60.04 | 20.78 | 83.8385 | 17.3086 | 60.01 | 20.78 | 83.862 | 37.1761 | 60.02 | 40.56 | 83.8625 | 77.799 | 60.01 | 80.12 | 83.8527 | 97.0321 | 59.9949 | 99.9
83.8618 | 13.1712 | 60.04 | 20.78 | 83.8468 | 17.3112 | 60.01 | 20.78 | 83.8703 | 37.1759 | 60.02 | 40.56 | 83.8708 | 77.8012 | 60.01 | 80.12 | 83.861 | 97.0343 | 59.995 | 99.9
83.8701 | 13.1746 | 60.04 | 20.78 | 83.8551 | 17.3137 | 60.01 | 20.78 | 83.8786 | 37.1757 | 60.02 | 40.56 | 83.8792 | 77.8034 | 60.01 | 80.12 | 83.8693 | 97.0365 | 59.9951 | 99.9
83.8784 | 13.1781 | 60.04 | 20.78 | 83.8635 | 17.3162 | 60.01 | 20.78 | 83.887 | 37.1756 | 60.02 | 40.56 | 83.8875 | 77.8057 | 60.01 | 80.12 | 83.8777 | 97.0387 | 59.9951 | 99.9
83.8868 | 13.1815 | 60.04 | 20.78 | 83.8718 | 17.3187 | 60.01 | 20.78 | 83.8953 | 37.1754 | 60.02 | 40.56 | 83.8959 | 77.8079 | 60.01 | 80.12 | 83.886 | 97.0408 | 59.9952 | 99.9
83.8951 | 13.185 | 60.04 | 20.78 | 83.8801 | 17.3213 | 60.01 | 20.78 | 83.9036 | 37.1752 | 60.02 | 40.56 | 83.9042 | 77.8101 | 60.01 | 80.12 | 83.8943 | 97.043 | 59.9953 | 99.9
83.9034 | 13.1885 | 60.04 | 20.78 | 83.8885 | 17.3238 | 60.01 | 20.78 | 83.912 | 37.175 | 60.02 | 40.56 | 83.9125 | 77.8123 | 60.01 | 80.12 | 83.9026 | 97.0452 | 59.9954 | 99.9
83.9117 | 13.1919 | 60.04 | 20.78 | 83.8968 | 17.3263 | 60.01 | 20.78 | 83.9203 | 37.1749 | 60.02 | 40.56 | 83.9208 | 77.8145 | 60.01 | 80.12 | 83.911 | 97.0474 | 59.9955 | 99.9
83.9201 | 13.1954 | 60.04 | 20.78 | 83.9051 | 17.3288 | 60.01 | 20.78 | 83.9286 | 37.1747 | 60.02 | 40.56 | 83.9292 | 77.8167 | 60.01 | 80.12 | 83.9193 | 97.0496 | 59.9956 | 99.9
83.9284 | 13.1988 | 60.04 | 20.78 | 83.9135 | 17.3314 | 60.01 | 20.78 | 83.937 | 37.1745 | 60.02 | 40.56 | 83.9375 | 77.8189 | 60.01 | 80.12 | 83.9277 | 97.0518 | 59.9956 | 99.9
83.9367 | 13.2023 | 60.04 | 20.78 | 83.9218 | 17.3339 | 60.01 | 20.78 | 83.9453 | 37.1743 | 60.02 | 40.56 | 83.9459 | 77.8212 | 60.01 | 80.12 | 83.936 | 97.0539 | 59.9957 | 99.9
83.9451 | 13.2058 | 60.04 | 20.78 | 83.9301 | 17.3364 | 60.01 | 20.78 | 83.9536 | 37.1742 | 60.02 | 40.56 | 83.9542 | 77.8234 | 60.01 | 80.12 | 83.9443 | 97.0561 | 59.9958 | 99.9
83.9534 | 13.2092 | 60.04 | 20.78 | 83.9384 | 17.3389 | 60.01 | 20.78 | 83.9619 | 37.174 | 60.02 | 40.56 | 83.9625 | 77.8256 | 60.01 | 80.12 | 83.9527 | 97.0583 | 59.9959 | 99.9
83.9617 | 13.2127 | 60.04 | 20.78 | 83.9468 | 17.3415 | 60.01 | 20.78 | 83.9702 | 37.1738 | 60.02 | 40.56 | 83.9708 | 77.8278 | 60.01 | 80.12 | 83.961 | 97.0605 | 59.996 | 99.9
83.97 | 13.2161 | 60.04 | 20.78 | 83.9551 | 17.344 | 60.01 | 20.78 | 83.9786 | 37.1736 | 60.02 | 40.56 | 83.9792 | 77.83 | 60.01 | 80.12 | 83.9694 | 97.0627 | 59.9961 | 99.9
83.9784 | 13.2196 | 60.04 | 20.78 | 83.9634 | 17.3465 | 60.01 | 20.78 | 83.9869 | 37.1735 | 60.02 | 40.56 | 83.9875 | 77.8322 | 60.01 | 80.12 | 83.9777 | 97.0649 | 59.9961 | 99.9
83.9867 | 13.2231 | 60.04 | 20.78 | 83.9718 | 17.349 | 60.01 | 20.78 | 83.9952 | 37.1733 | 60.02 | 40.56 | 83.9958 | 77.8345 | 60.01 | 80.12 | 83.986 | 97.067 | 59.9962 | 99.9
83.995 | 13.2265 | 60.04 | 20.78 | 83.9801 | 17.3516 | 60.01 | 20.78 | 84.0036 | 37.1731 | 60.02 | 40.56 | 84.0042 | 77.8367 | 60.01 | 80.12 | 83.9943 | 97.0692 | 59.9963 | 99.9
84.0033 | 13.23 | 60.04 | 20.78 | 83.9884 | 17.3541 | 60.01 | 20.78 | 84.0119 | 37.1729 | 60.02 | 40.56 | 84.0125 | 77.8389 | 60.01 | 80.12 | 84.0027 | 97.0714 | 59.9964 | 99.9
84.0117 | 13.2334 | 60.04 | 20.78 | 83.9968 | 17.3566 | 60.01 | 20.78 | 84.0202 | 37.1728 | 60.02 | 40.56 | 84.0208 | 77.8411 | 60.01 | 80.12 | 84.011 | 97.0736 | 59.9965 | 99.9
84.02 | 13.2369 | 60.04 | 20.78 | 84.0051 | 17.3591 | 60.01 | 20.78 | 84.0286 | 37.1726 | 60.02 | 40.56 | 84.0292 | 77.8433 | 60.01 | 80.12 | 84.0193 | 97.0758 | 59.9966 | 99.9
84.0283 | 13.2404 | 60.04 | 20.78 | 84.0134 | 17.3616 | 60.01 | 20.78 | 84.0369 | 37.1724 | 60.02 | 40.56 | 84.0375 | 77.8455 | 60.01 | 80.12 | 84.0276 | 97.078 | 59.9966 | 99.9
84.0367 | 13.2438 | 60.04 | 20.78 | 84.0218 | 17.3642 | 60.01 | 20.78 | 84.0452 | 37.1722 | 60.02 | 40.56 | 84.0458 | 77.8478 | 60.01 | 80.12 | 84.036 | 97.0801 | 59.9967 | 99.9
84.045 | 13.2473 | 60.04 | 20.78 | 84.0301 | 17.3667 | 60.01 | 20.78 | 84.0536 | 37.1721 | 60.02 | 40.56 | 84.0541 | 77.85 | 60.01 | 80.12 | 84.0443 | 97.0823 | 59.9968 | 99.9
84.0533 | 13.2507 | 60.04 | 20.78 | 84.0384 | 17.3692 | 60.01 | 20.78 | 84.0619 | 37.1719 | 60.02 | 40.56 | 84.0625 | 77.8522 | 60.01 | 80.12 | 84.0527 | 97.0845 | 59.9969 | 99.9
84.0616 | 13.2542 | 60.04 | 20.78 | 84.0468 | 17.3717 | 60.01 | 20.78 | 84.0702 | 37.1717 | 60.02 | 40.56 | 84.0708 | 77.8544 | 60.01 | 80.12 | 84.061 | 97.0867 | 59.997 | 99.9
84.07 | 13.2577 | 60.04 | 20.78 | 84.0551 | 17.3743 | 60.01 | 20.78 | 84.0786 | 37.1715 | 60.02 | 40.56 | 84.0792 | 77.8566 | 60.01 | 80.12 | 84.0693 | 97.0889 | 59.9971 | 99.9
84.0783 | 13.2611 | 60.04 | 20.78 | 84.0634 | 17.3768 | 60.01 | 20.78 | 84.0869 | 37.1714 | 60.02 | 40.56 | 84.0875 | 77.8588 | 60.01 | 80.12 | 84.0777 | 97.0911 | 59.9971 | 99.9
84.0866 | 13.2646 | 60.04 | 20.78 | 84.0717 | 17.3793 | 60.01 | 20.78 | 84.0952 | 37.1712 | 60.02 | 40.56 | 84.0958 | 77.8611 | 60.01 | 80.12 | 84.086 | 97.0932 | 59.9972 | 99.9
84.0949 | 13.268 | 60.04 | 20.78 | 84.0801 | 17.3818 | 60.01 | 20.78 | 84.1035 | 37.171 | 60.02 | 40.56 | 84.1041 | 77.8633 | 60.01 | 80.12 | 84.0944 | 97.0954 | 59.9973 | 99.9
84.1033 | 13.2715 | 60.04 | 20.78 | 84.0884 | 17.3844 | 60.01 | 20.78 | 84.1119 | 37.1708 | 60.02 | 40.56 | 84.1125 | 77.8655 | 60.01 | 80.12 | 84.1027 | 97.0976 | 59.9974 | 99.9
84.1116 | 13.275 | 60.04 | 20.78 | 84.0967 | 17.3869 | 60.01 | 20.78 | 84.1202 | 37.1707 | 60.02 | 40.56 | 84.1208 | 77.8677 | 60.01 | 80.12 | 84.111 | 97.0998 | 59.9975 | 99.9
84.1199 | 13.2784 | 60.04 | 20.78 | 84.1051 | 17.3894 | 60.01 | 20.78 | 84.1285 | 37.1705 | 60.02 | 40.56 | 84.1292 | 77.8699 | 60.01 | 80.12 | 84.1193 | 97.102 | 59.9976 | 99.9
84.1283 | 13.2819 | 60.04 | 20.78 | 84.1134 | 17.3919 | 60.01 | 20.78 | 84.1369 | 37.1703 | 60.02 | 40.56 | 84.1375 | 77.8721 | 60.01 | 80.12 | 84.1277 | 97.1042 | 59.9976 | 99.9
84.1366 | 13.2853 | 60.04 | 20.78 | 84.1217 | 17.3945 | 60.01 | 20.78 | 84.1452 | 37.1701 | 60.02 | 40.56 | 84.1458 | 77.9895 | 60.02 | 80.12 | 84.136 | 97.1063 | 59.9977 | 99.9
84.1449 | 13.2888 | 60.04 | 20.78 | 84.1301 | 17.397 | 60.01 | 20.78 | 84.1535 | 37.17 | 60.02 | 40.56 | 84.1541 | 77.9926 | 60.0201 | 80.12 | 84.1443 | 97.1085 | 59.9978 | 99.9
84.1532 | 13.2923 | 60.04 | 20.78 | 84.1384 | 17.3995 | 60.01 | 20.78 | 84.1619 | 37.1698 | 60.02 | 40.56 | 84.1625 | 77.9958 | 60.0202 | 80.12 | 84.1526 | 97.1107 | 59.9979 | 99.9
84.1616 | 13.2957 | 60.04 | 20.78 | 84.1467 | 17.402 | 60.01 | 20.78 | 84.1702 | 37.1696 | 60.02 | 40.56 | 84.1708 | 77.9989 | 60.0203 | 80.12 | 84.161 | 97.1129 | 59.998 | 99.9
84.1699 | 13.2992 | 60.04 | 20.78 | 84.1551 | 17.4046 | 60.01 | 20.78 | 84.1785 | 37.1694 | 60.02 | 40.56 | 84.1791 | 78.002 | 60.0203 | 80.12 | 84.1693 | 97.1151 | 59.9981 | 99.9
84.1782 | 13.3026 | 60.04 | 20.78 | 84.1634 | 17.4071 | 60.01 | 20.78 | 84.1869 | 37.1693 | 60.02 | 40.56 | 84.1874 | 78.0052 | 60.0204 | 80.12 | 84.1777 | 97.1173 | 59.9981 | 99.9
84.1865 | 13.3061 | 60.04 | 20.78 | 84.1717 | 17.4096 | 60.01 | 20.78 | 84.1952 | 37.1691 | 60.02 | 40.56 | 84.1958 | 78.0083 | 60.0205 | 80.12 | 84.186 | 97.1194 | 59.9982 | 99.9
84.1949 | 13.3096 | 60.04 | 20.78 | 84.1801 | 17.4121 | 60.01 | 20.78 | 84.2035 | 37.1689 | 60.02 | 40.56 | 84.2041 | 78.0114 | 60.0206 | 80.12 | 84.1943 | 97.1216 | 59.9983 | 99.9
84.2032 | 13.313 | 60.04 | 20.78 | 84.1884 | 17.4147 | 60.01 | 20.78 | 84.2118 | 37.1687 | 60.02 | 40.56 | 84.2125 | 78.0146 | 60.0207 | 80.12 | 84.2027 | 97.1238 | 59.9984 | 99.9
84.2115 | 13.3165 | 60.04 | 20.78 | 84.1967 | 17.4172 | 60.01 | 20.78 | 84.2202 | 37.1686 | 60.02 | 40.56 | 84.2208 | 78.0177 | 60.0208 | 80.12 | 84.211 | 97.126 | 59.9985 | 99.9
84.2199 | 13.3199 | 60.04 | 20.78 | 84.205 | 17.4197 | 60.01 | 20.78 | 84.2285 | 37.1684 | 60.02 | 40.56 | 84.2291 | 78.0208 | 60.0208 | 80.12 | 84.2194 | 97.1282 | 59.9986 | 99.9
84.2282 | 13.3234 | 60.04 | 20.78 | 84.2134 | 17.4222 | 60.01 | 20.78 | 84.2368 | 37.1682 | 60.02 | 40.56 | 84.2374 | 78.024 | 60.0209 | 80.12 | 84.2277 | 97.1304 | 59.9986 | 99.9
84.2365 | 13.3269 | 60.04 | 20.78 | 84.2217 | 17.4248 | 60.01 | 20.78 | 84.2451 | 37.168 | 60.02 | 40.56 | 84.2458 | 78.0271 | 60.021 | 80.12 | 84.236 | 97.1325 | 59.9987 | 99.9
84.2448 | 13.3303 | 60.04 | 20.78 | 84.23 | 17.4273 | 60.01 | 20.78 | 84.2535 | 37.1679 | 60.02 | 40.56 | 84.2541 | 78.0302 | 60.0211 | 80.12 | 84.2443 | 97.1347 | 59.9988 | 99.9
84.2532 | 13.3338 | 60.04 | 20.78 | 84.2384 | 17.4298 | 60.01 | 20.78 | 84.2618 | 37.1677 | 60.02 | 40.56 | 84.2625 | 78.0333 | 60.0212 | 80.12 | 84.2527 | 97.1369 | 59.9989 | 99.9
84.2615 | 13.3372 | 60.04 | 20.78 | 84.2467 | 17.4323 | 60.01 | 20.78 | 84.2701 | 37.1675 | 60.02 | 40.56 | 84.2708 | 78.0365 | 60.0213 | 80.12 | 84.261 | 97.1391 | 59.999 | 99.9
84.2698 | 13.3407 | 60.04 | 20.78 | 84.255 | 17.4349 | 60.01 | 20.78 | 84.2785 | 37.1673 | 60.02 | 40.56 | 84.2791 | 78.0396 | 60.0213 | 80.12 | 84.2693 | 97.1413 | 59.9991 | 99.9
84.2781 | 13.3442 | 60.04 | 20.78 | 84.2634 | 17.4374 | 60.01 | 20.78 | 84.2868 | 37.1672 | 60.02 | 40.56 | 84.2874 | 78.0427 | 60.0214 | 80.12 | 84.2776 | 97.1435 | 59.9991 | 99.9
84.2865 | 13.3476 | 60.04 | 20.78 | 84.2717 | 17.4399 | 60.01 | 20.78 | 84.2951 | 37.167 | 60.02 | 40.56 | 84.2958 | 78.0459 | 60.0215 | 80.12 | 84.286 | 97.1456 | 59.9992 | 99.9
84.2948 | 13.3511 | 60.04 | 20.78 | 84.28 | 17.4424 | 60.01 | 20.78 | 84.3035 | 37.1668 | 60.02 | 40.56 | 84.3041 | 78.049 | 60.0216 | 80.12 | 84.2944 | 97.1478 | 59.9993 | 99.9
84.3031 | 13.3545 | 60.04 | 20.78 | 84.2884 | 17.445 | 60.01 | 20.78 | 84.3118 | 37.1666 | 60.02 | 40.56 | 84.3124 | 78.0521 | 60.0217 | 80.12 | 84.3027 | 97.15 | 59.9994 | 99.9
84.3114 | 13.358 | 60.04 | 20.78 | 84.2967 | 17.4475 | 60.01 | 20.78 | 84.3201 | 37.1665 | 60.02 | 40.56 | 84.3207 | 78.0553 | 60.0218 | 80.12 | 84.311 | 97.1522 | 59.9995 | 99.9
84.3198 | 13.3614 | 60.04 | 20.78 | 84.305 | 17.45 | 60.01 | 20.78 | 84.3285 | 37.1663 | 60.02 | 40.56 | 84.3291 | 78.0584 | 60.0218 | 80.12 | 84.3193 | 97.1544 | 59.9996 | 99.9
84.3281 | 13.3649 | 60.04 | 20.78 | 84.3134 | 17.4525 | 60.01 | 20.78 | 84.3368 | 37.1661 | 60.02 | 40.56 | 84.3374 | 78.0615 | 60.0219 | 80.12 | 84.3277 | 97.1566 | 59.9996 | 99.9
84.3364 | 13.3684 | 60.04 | 20.78 | 84.3217 | 17.455 | 60.01 | 20.78 | 84.3451 | 37.1659 | 60.02 | 40.56 | 84.3458 | 78.0647 | 60.022 | 80.12 | 84.336 | 97.1587 | 59.9997 | 99.9
84.3447 | 13.3718 | 60.04 | 20.78 | 84.33 | 17.4576 | 60.01 | 20.78 | 84.3535 | 37.1658 | 60.02 | 40.56 | 84.3541 | 78.0678 | 60.0221 | 80.12 | 84.3444 | 97.1609 | 59.9998 | 99.9
84.3531 | 13.3753 | 60.04 | 20.78 | 84.3383 | 17.4601 | 60.01 | 20.78 | 84.3618 | 37.1656 | 60.02 | 40.56 | 84.3624 | 78.0709 | 60.0222 | 80.12 | 84.3527 | 97.1631 | 59.9999 | 99.9
84.3614 | 13.3787 | 60.04 | 20.78 | 84.3467 | 17.4626 | 60.01 | 20.78 | 84.3701 | 37.1654 | 60.02 | 40.56 | 84.3707 | 78.0741 | 60.0223 | 80.12 | 84.361 | 97.1653 | 60 | 99.9
84.3697 | 13.3822 | 60.04 | 20.78 | 84.355 | 17.4651 | 60.01 | 20.78 | 84.3784 | 37.1652 | 60.02 | 40.56 | 84.3791 | 78.0772 | 60.0223 | 80.12 | 84.3693 | 97.0323 | 59.9901 | 99.9
84.378 | 13.3857 | 60.04 | 20.78 | 84.3633 | 17.4677 | 60.01 | 20.78 | 84.3868 | 37.1651 | 60.02 | 40.56 | 84.3874 | 78.0803 | 60.0224 | 80.12 | 84.3777 | 97.0343 | 59.9901 | 99.9
84.3864 | 13.3891 | 60.04 | 20.78 | 84.3717 | 17.4702 | 60.01 | 20.78 | 84.3951 | 37.1649 | 60.02 | 40.56 | 84.3958 | 78.0835 | 60.0225 | 80.12 | 84.386 | 97.0362 | 59.9902 | 99.9
84.3947 | 13.3926 | 60.04 | 20.78 | 84.38 | 17.4727 | 60.01 | 20.78 | 84.4034 | 37.1647 | 60.02 | 40.56 | 84.4041 | 78.0866 | 60.0226 | 80.12 | 84.3943 | 97.0382 | 59.9903 | 99.9
84.403 | 13.396 | 60.04 | 20.78 | 84.3883 | 17.4752 | 60.01 | 20.78 | 84.4118 | 37.1645 | 60.02 | 40.56 | 84.4124 | 78.0897 | 60.0227 | 80.12 | 84.4026 | 97.0402 | 59.9904 | 99.9
84.4113 | 13.3995 | 60.04 | 20.78 | 84.3967 | 17.4778 | 60.01 | 20.78 | 84.4201 | 37.1644 | 60.02 | 40.56 | 84.4207 | 78.0929 | 60.0228 | 80.12 | 84.411 | 97.0421 | 59.9905 | 99.9
84.4197 | 13.403 | 60.04 | 20.78 | 84.405 | 17.4803 | 60.01 | 20.78 | 84.4284 | 37.1642 | 60.02 | 40.56 | 84.4291 | 78.096 | 60.0228 | 80.12 | 84.4194 | 97.0441 | 59.9906 | 99.9
84.428 | 13.4064 | 60.04 | 20.78 | 84.4133 | 17.4828 | 60.01 | 20.78 | 84.4368 | 37.164 | 60.02 | 40.56 | 84.4374 | 78.0991 | 60.0229 | 80.12 | 84.4277 | 97.046 | 59.9906 | 99.9
84.4363 | 13.4099 | 60.04 | 20.78 | 84.4217 | 17.4853 | 60.01 | 20.78 | 84.4451 | 37.1638 | 60.02 | 40.56 | 84.4457 | 78.1023 | 60.023 | 80.12 | 84.436 | 97.048 | 59.9907 | 99.9
84.4446 | 13.4133 | 60.04 | 20.78 | 84.43 | 17.4879 | 60.01 | 20.78 | 84.4534 | 37.1637 | 60.02 | 40.56 | 84.454 | 78.1054 | 60.0231 | 80.12 | 84.4443 | 97.0499 | 59.9908 | 99.9
84.453 | 13.4168 | 60.04 | 20.78 | 84.4383 | 17.4904 | 60.01 | 20.78 | 84.4617 | 37.1635 | 60.02 | 40.56 | 84.4624 | 78.1085 | 60.0232 | 80.12 | 84.4527 | 97.0519 | 59.9909 | 99.9
84.4613 | 13.4203 | 60.04 | 20.78 | 84.4467 | 17.4929 | 60.01 | 20.78 | 84.4701 | 37.1633 | 60.02 | 40.56 | 84.4707 | 78.1117 | 60.0233 | 80.12 | 84.461 | 97.0539 | 59.991 | 99.9
84.4696 | 13.4237 | 60.04 | 20.78 | 84.455 | 17.4954 | 60.01 | 20.78 | 84.4784 | 37.1631 | 60.02 | 40.56 | 84.4791 | 78.1148 | 60.0233 | 80.12 | 84.4694 | 97.0558 | 59.9911 | 99.9
84.478 | 13.4272 | 60.04 | 20.78 | 84.4633 | 17.498 | 60.01 | 20.78 | 84.4867 | 37.163 | 60.02 | 40.56 | 84.4874 | 78.1179 | 60.0234 | 80.12 | 84.4777 | 97.0578 | 59.9911 | 99.9
84.4863 | 13.4306 | 60.04 | 20.78 | 84.4717 | 17.5005 | 60.01 | 20.78 | 84.4951 | 37.1628 | 60.02 | 40.56 | 84.4957 | 78.1211 | 60.0235 | 80.12 | 84.486 | 97.0597 | 59.9912 | 99.9
84.4946 | 13.4341 | 60.04 | 20.78 | 84.48 | 17.503 | 60.01 | 20.78 | 84.5034 | 37.1626 | 60.02 | 40.56 | 84.504 | 78.1242 | 60.0236 | 80.12 | 84.4943 | 97.0617 | 59.9913 | 99.9
84.5029 | 13.4376 | 60.04 | 20.78 | 84.4883 | 17.5055 | 60.01 | 20.78 | 84.5117 | 37.1624 | 60.02 | 40.56 | 84.5124 | 78.1273 | 60.0237 | 80.12 | 84.5027 | 97.0637 | 59.9914 | 99.9
84.5113 | 13.441 | 60.04 | 20.78 | 84.4967 | 17.5081 | 60.01 | 20.78 | 84.5201 | 37.1623 | 60.02 | 40.56 | 84.5207 | 78.1305 | 60.0238 | 80.12 | 84.511 | 97.0656 | 59.9915 | 99.9
84.5196 | 13.4445 | 60.04 | 20.78 | 84.505 | 17.5106 | 60.01 | 20.78 | 84.5284 | 37.1621 | 60.02 | 40.56 | 84.5291 | 78.1336 | 60.0238 | 80.12 | 84.5193 | 97.0676 | 59.9916 | 99.9
84.5279 | 13.4479 | 60.04 | 20.78 | 84.5133 | 17.5131 | 60.01 | 20.78 | 84.5367 | 37.1619 | 60.02 | 40.56 | 84.5374 | 78.1367 | 60.0239 | 80.12 | 84.5277 | 97.0695 | 59.9916 | 99.9
84.5362 | 13.4514 | 60.04 | 20.78 | 84.5217 | 17.5156 | 60.01 | 20.78 | 84.545 | 37.1617 | 60.02 | 40.56 | 84.5457 | 78.1399 | 60.024 | 80.12 | 84.536 | 97.0715 | 59.9917 | 99.9
84.5446 | 13.4548 | 60.04 | 20.78 | 84.53 | 17.5182 | 60.01 | 20.78 | 84.5534 | 37.1616 | 60.02 | 40.56 | 84.554 | 78.143 | 60.0241 | 80.12 | 84.5444 | 97.0734 | 59.9918 | 99.9
84.5529 | 13.4583 | 60.04 | 20.78 | 84.5383 | 17.5207 | 60.01 | 20.78 | 84.5617 | 37.1614 | 60.02 | 40.56 | 84.5624 | 78.1461 | 60.0242 | 80.12 | 84.5527 | 97.0754 | 59.9919 | 99.9
84.5612 | 13.4618 | 60.04 | 20.78 | 84.5467 | 17.5232 | 60.01 | 20.78 | 84.57 | 37.1612 | 60.02 | 40.56 | 84.5707 | 78.1493 | 60.0243 | 80.12 | 84.561 | 97.0774 | 59.992 | 99.9
84.5695 | 13.4652 | 60.04 | 20.78 | 84.555 | 17.5257 | 60.01 | 20.78 | 84.5784 | 37.161 | 60.02 | 40.56 | 84.579 | 78.1524 | 60.0243 | 80.12 | 84.5693 | 97.0793 | 59.9921 | 99.9
84.5779 | 13.4687 | 60.04 | 20.78 | 84.5633 | 17.5283 | 60.01 | 20.78 | 84.5867 | 37.3549 | 60.0201 | 40.56 | 84.5873 | 78.1555 | 60.0244 | 80.12 | 84.5777 | 97.0813 | 59.9921 | 99.9
84.5862 | 13.4721 | 60.04 | 20.78 | 84.5717 | 17.5308 | 60.01 | 20.78 | 84.595 | 37.3561 | 60.0201 | 40.56 | 84.5957 | 78.1587 | 60.0245 | 80.12 | 84.586 | 97.0832 | 59.9922 | 99.9
84.5945 | 13.4756 | 60.04 | 20.78 | 84.58 | 17.5333 | 60.01 | 20.78 | 84.6034 | 37.3573 | 60.0202 | 40.56 | 84.604 | 78.1618 | 60.0246 | 80.12 | 84.5944 | 97.0852 | 59.9923 | 99.9
84.6028 | 13.4791 | 60.04 | 20.78 | 84.5883 | 17.5358 | 60.01 | 20.78 | 84.6117 | 37.3584 | 60.0203 | 40.56 | 84.6124 | 78.1649 | 60.0247 | 80.12 | 84.6027 | 97.0872 | 59.9924 | 99.9
84.6112 | 13.4825 | 60.04 | 20.78 | 84.5966 | 17.5384 | 60.01 | 20.78 | 84.62 | 37.3596 | 60.0204 | 40.56 | 84.6207 | 78.168 | 60.0248 | 80.12 | 84.611 | 97.0891 | 59.9925 | 99.9
84.6195 | 13.486 | 60.04 | 20.78 | 84.605 | 17.5409 | 60.01 | 20.78 | 84.6284 | 37.3608 | 60.0205 | 40.56 | 84.629 | 78.1712 | 60.0248 | 80.12 | 84.6193 | 97.0911 | 59.9926 | 99.9
84.6278 | 13.4894 | 60.04 | 20.78 | 84.6133 | 17.5434 | 60.01 | 20.78 | 84.6367 | 37.362 | 60.0206 | 40.56 | 84.6373 | 78.1743 | 60.0249 | 80.12 | 84.6277 | 97.093 | 59.9926 | 99.9
84.6361 | 13.4929 | 60.04 | 20.78 | 84.6216 | 17.5459 | 60.01 | 20.78 | 84.645 | 37.3632 | 60.0206 | 40.56 | 84.6457 | 78.1774 | 60.025 | 80.12 | 84.636 | 97.095 | 59.9927 | 99.9
84.6445 | 13.4964 | 60.04 | 20.78 | 84.63 | 17.5485 | 60.01 | 20.78 | 84.6534 | 37.3644 | 60.0207 | 40.56 | 84.654 | 78.1806 | 60.0251 | 80.12 | 84.6443 | 97.0969 | 59.9928 | 99.9
84.6528 | 13.4998 | 60.04 | 20.78 | 84.6383 | 17.551 | 60.01 | 20.78 | 84.6617 | 37.3656 | 60.0208 | 40.56 | 84.6624 | 78.1837 | 60.0252 | 80.12 | 84.6527 | 97.0989 | 59.9929 | 99.9
84.6611 | 13.5033 | 60.04 | 20.78 | 84.6466 | 17.5535 | 60.01 | 20.78 | 84.67 | 37.3668 | 60.0209 | 40.56 | 84.6707 | 78.1868 | 60.0253 | 80.12 | 84.661 | 97.1009 | 59.993 | 99.9
84.6694 | 13.5067 | 60.04 | 20.78 | 84.655 | 17.556 | 60.01 | 20.78 | 84.6783 | 37.368 | 60.021 | 40.56 | 84.679 | 78.19 | 60.0253 | 80.12 | 84.6694 | 97.1028 | 59.9931 | 99.9
84.6778 | 13.5102 | 60.04 | 20.78 | 84.6633 | 17.5586 | 60.01 | 20.78 | 84.6867 | 37.3692 | 60.0211 | 40.56 | 84.6873 | 78.1931 | 60.0254 | 80.12 | 84.6777 | 97.1048 | 59.9931 | 99.9
84.6861 | 13.5137 | 60.04 | 20.78 | 84.6716 | 17.5611 | 60.01 | 20.78 | 84.695 | 37.3704 | 60.0211 | 40.56 | 84.6957 | 78.1962 | 60.0255 | 80.12 | 84.686 | 97.1067 | 59.9932 | 99.9
84.6944 | 13.5171 | 60.04 | 20.78 | 84.68 | 17.5636 | 60.01 | 20.78 | 84.7033 | 37.3716 | 60.0212 | 40.56 | 84.704 | 78.1994 | 60.0256 | 80.12 | 84.6943 | 97.1087 | 59.9933 | 99.9
84.7028 | 13.5206 | 60.04 | 20.78 | 84.6883 | 17.5661 | 60.01 | 20.78 | 84.7116 | 37.3727 | 60.0213 | 40.56 | 84.7123 | 78.2025 | 60.0257 | 80.12 | 84.7027 | 97.1107 | 59.9934 | 99.9
84.7111 | 13.524 | 60.04 | 20.78 | 84.6966 | 17.5687 | 60.01 | 20.78 | 84.72 | 37.3739 | 60.0214 | 40.56 | 84.7206 | 78.2056 | 60.0258 | 80.12 | 84.711 | 97.1126 | 59.9935 | 99.9
84.7194 | 13.5275 | 60.04 | 20.78 | 84.705 | 17.5712 | 60.01 | 20.78 | 84.7283 | 37.3751 | 60.0215 | 40.56 | 84.729 | 78.2088 | 60.0258 | 80.12 | 84.7194 | 97.1146 | 59.9936 | 99.9
84.7277 | 13.531 | 60.04 | 20.78 | 84.7133 | 17.5737 | 60.01 | 20.78 | 84.7366 | 37.3763 | 60.0216 | 40.56 | 84.7373 | 78.2119 | 60.0259 | 80.12 | 84.7277 | 97.1165 | 59.9936 | 99.9
84.7361 | 13.5344 | 60.04 | 20.78 | 84.7216 | 17.5762 | 60.01 | 20.78 | 84.745 | 37.3775 | 60.0216 | 40.56 | 84.7456 | 78.215 | 60.026 | 80.12 | 84.736 | 97.1185 | 59.9937 | 99.9
84.7444 | 13.5379 | 60.04 | 20.78 | 84.7299 | 17.5788 | 60.01 | 20.78 | 84.7533 | 37.3787 | 60.0217 | 40.56 | 84.754 | 78.2182 | 60.0261 | 80.12 | 84.7443 | 97.1204 | 59.9938 | 99.9
84.7527 | 13.1131 | 60.0498 | 20.78 | 84.7383 | 17.5813 | 60.01 | 20.78 | 84.7616 | 37.3799 | 60.0218 | 40.56 | 84.7623 | 78.2213 | 60.0262 | 80.12 | 84.7527 | 97.1224 | 59.9939 | 99.9
84.761 | 13.1178 | 60.0496 | 20.78 | 84.7466 | 17.5838 | 60.01 | 20.78 | 84.77 | 37.3811 | 60.0219 | 40.56 | 84.7706 | 78.2244 | 60.0263 | 80.12 | 84.761 | 97.1244 | 59.994 | 99.9
84.7694 | 13.1224 | 60.0493 | 20.78 | 84.7549 | 17.5863 | 60.01 | 20.78 | 84.7783 | 37.3823 | 60.022 | 40.56 | 84.7789 | 78.2276 | 60.0263 | 80.12 | 84.7693 | 97.1263 | 59.9941 | 99.9
84.7777 | 13.1271 | 60.0491 | 20.78 | 84.7633 | 17.5889 | 60.01 | 20.78 | 84.7866 | 37.3835 | 60.0221 | 40.56 | 84.7873 | 78.2307 | 60.0264 | 80.12 | 84.7777 | 97.1283 | 59.9941 | 99.9
84.786 | 13.1317 | 60.0488 | 20.78 | 84.7716 | 17.5914 | 60.01 | 20.78 | 84.795 | 37.3847 | 60.0221 | 40.56 | 84.7956 | 78.2338 | 60.0265 | 80.12 | 84.786 | 97.1302 | 59.9942 | 99.9
84.7943 | 13.1364 | 60.0486 | 20.78 | 84.7799 | 17.5939 | 60.01 | 20.78 | 84.8033 | 37.3858 | 60.0222 | 40.56 | 84.804 | 78.237 | 60.0266 | 80.12 | 84.7944 | 97.1322 | 59.9943 | 99.9
84.8027 | 13.141 | 60.0483 | 20.78 | 84.7883 | 17.5964 | 60.01 | 20.78 | 84.8116 | 37.387 | 60.0223 | 40.56 | 84.8123 | 78.2401 | 60.0267 | 80.12 | 84.8027 | 97.1342 | 59.9944 | 99.9
84.811 | 13.1457 | 60.0481 | 20.78 | 84.7966 | 17.5989 | 60.01 | 20.78 | 84.8199 | 37.3882 | 60.0224 | 40.56 | 84.8206 | 78.2432 | 60.0268 | 80.12 | 84.811 | 97.1361 | 59.9945 | 99.9
84.8193 | 13.1503 | 60.0478 | 20.78 | 84.8049 | 17.6015 | 60.01 | 20.78 | 84.8283 | 37.3894 | 60.0225 | 40.56 | 84.8289 | 78.2464 | 60.0268 | 80.12 | 84.8193 | 97.1381 | 59.9946 | 99.9
84.8276 | 13.155 | 60.0476 | 20.78 | 84.8133 | 17.604 | 60.01 | 20.78 | 84.8366 | 37.3906 | 60.0226 | 40.56 | 84.8373 | 78.2495 | 60.0269 | 80.12 | 84.8277 | 97.14 | 59.9946 | 99.9
84.836 | 13.1596 | 60.0473 | 20.78 | 84.8216 | 17.6065 | 60.01 | 20.78 | 84.8449 | 37.3918 | 60.0226 | 40.56 | 84.8456 | 78.2526 | 60.027 | 80.12 | 84.836 | 97.142 | 59.9947 | 99.9
84.8443 | 13.1642 | 60.0471 | 20.78 | 84.8299 | 17.609 | 60.01 | 20.78 | 84.8533 | 37.393 | 60.0227 | 40.56 | 84.8539 | 78.2558 | 60.0271 | 80.12 | 84.8444 | 97.144 | 59.9948 | 99.9
84.8526 | 13.1689 | 60.0468 | 20.78 | 84.8383 | 17.6952 | 60 | 20.78 | 84.8616 | 37.3942 | 60.0228 | 40.56 | 84.8622 | 78.2589 | 60.0272 | 80.12 | 84.8527 | 97.1459 | 59.9949 | 99.9
84.8609 | 13.1735 | 60.0466 | 20.78 | 84.8466 | 17.6971 | 60 | 20.78 | 84.8699 | 37.3954 | 60.0229 | 40.56 | 84.8706 | 78.262 | 60.0273 | 80.12 | 84.861 | 97.1479 | 59.995 | 99.9
84.8693 | 13.1782 | 60.0463 | 20.78 | 84.8549 | 17.699 | 60 | 20.78 | 84.8783 | 37.3966 | 60.023 | 40.56 | 84.8789 | 78.2652 | 60.0273 | 80.12 | 84.8693 | 97.1498 | 59.9951 | 99.9
84.8776 | 13.1828 | 60.0461 | 20.78 | 84.8633 | 17.7009 | 60 | 20.78 | 84.8866 | 37.3978 | 60.0231 | 40.56 | 84.8873 | 78.2683 | 60.0274 | 80.12 | 84.8777 | 97.1518 | 59.9951 | 99.9
84.8859 | 13.1875 | 60.0458 | 20.78 | 84.8716 | 17.7027 | 60 | 20.78 | 84.8949 | 37.3989 | 60.0231 | 40.56 | 84.8956 | 78.2714 | 60.0275 | 80.12 | 84.886 | 97.1537 | 59.9952 | 99.9
84.8943 | 13.1921 | 60.0456 | 20.78 | 84.8799 | 17.7046 | 60 | 20.78 | 84.9032 | 37.4001 | 60.0232 | 40.56 | 84.9039 | 78.2745 | 60.0276 | 80.12 | 84.8943 | 97.1557 | 59.9953 | 99.9
84.9026 | 13.1968 | 60.0453 | 20.78 | 84.8882 | 17.7065 | 60 | 20.78 | 84.9116 | 37.4013 | 60.0233 | 40.56 | 84.9122 | 78.2777 | 60.0277 | 80.12 | 84.9027 | 97.1577 | 59.9954 | 99.9
84.9109 | 13.2014 | 60.0451 | 20.78 | 84.8966 | 17.7084 | 60 | 20.78 | 84.9199 | 37.4025 | 60.0234 | 40.56 | 84.9206 | 78.2808 | 60.0278 | 80.12 | 84.911 | 97.1596 | 59.9955 | 99.9
84.9192 | 13.2061 | 60.0448 | 20.78 | 84.9049 | 17.7103 | 60 | 20.78 | 84.9282 | 37.4037 | 60.0235 | 40.56 | 84.9289 | 78.2839 | 60.0278 | 80.12 | 84.9194 | 97.1616 | 59.9956 | 99.9
84.9276 | 13.2107 | 60.0446 | 20.78 | 84.9133 | 17.7122 | 60 | 20.78 | 84.9366 | 37.4049 | 60.0236 | 40.56 | 84.9372 | 78.2871 | 60.0279 | 80.12 | 84.9277 | 97.1635 | 59.9956 | 99.9
84.9359 | 13.2154 | 60.0443 | 20.78 | 84.9216 | 17.7141 | 60 | 20.78 | 84.9449 | 37.4061 | 60.0236 | 40.56 | 84.9456 | 78.2902 | 60.028 | 80.12 | 84.936 | 97.1655 | 59.9957 | 99.9
84.9442 | 13.22 | 60.0441 | 20.78 | 84.9299 | 17.716 | 60 | 20.78 | 84.9532 | 37.4073 | 60.0237 | 40.56 | 84.9539 | 78.2933 | 60.0281 | 80.12 | 84.9443 | 97.1674 | 59.9958 | 99.9
84.9525 | 13.2246 | 60.0438 | 20.78 | 84.9383 | 17.7179 | 60 | 20.78 | 84.9615 | 37.4085 | 60.0238 | 40.56 | 84.9622 | 78.2965 | 60.0282 | 80.12 | 84.9527 | 97.1694 | 59.9959 | 99.9
84.9609 | 13.2293 | 60.0436 | 20.78 | 84.9466 | 17.7198 | 60 | 20.78 | 84.9699 | 37.4097 | 60.0239 | 40.56 | 84.9705 | 78.2996 | 60.0283 | 80.12 | 84.961 | 97.1714 | 59.996 | 99.9
84.9692 | 13.2339 | 60.0433 | 20.78 | 84.9549 | 17.7217 | 60 | 20.78 | 84.9782 | 37.4109 | 60.024 | 40.56 | 84.9789 | 78.3027 | 60.0283 | 80.12 | 84.9694 | 97.1733 | 59.9961 | 99.9
84.9775 | 13.2386 | 60.0431 | 20.78 | 84.9633 | 17.7235 | 60 | 20.78 | 84.9865 | 37.4121 | 60.0241 | 40.56 | 84.9872 | 78.3059 | 60.0284 | 80.12 | 84.9777 | 97.1753 | 59.9961 | 99.9
84.9859 | 13.2432 | 60.0428 | 20.78 | 84.9716 | 17.7254 | 60 | 20.78 | 84.9948 | 37.4132 | 60.0241 | 40.56 | 84.9955 | 78.309 | 60.0285 | 80.12 | 84.986 | 97.1772 | 59.9962 | 99.9
84.9942 | 13.2479 | 60.0426 | 20.78 | 84.9799 | 17.7273 | 60 | 20.78 | 85.0032 | 37.4144 | 60.0242 | 40.56 | 85.0038 | 78.3121 | 60.0286 | 80.12 | 84.9944 | 97.1792 | 59.9963 | 99.9
85.0025 | 13.2525 | 60.0423 | 20.78 | 84.9883 | 17.7292 | 60 | 20.78 | 85.0115 | 37.4156 | 60.0243 | 40.56 | 85.0122 | 78.3153 | 60.0287 | 80.12 | 85.0027 | 97.1812 | 59.9964 | 99.9
85.0108 | 13.2572 | 60.0421 | 20.78 | 84.9966 | 17.7311 | 60 | 20.78 | 85.0198 | 37.4168 | 60.0244 | 40.56 | 85.0205 | 78.3184 | 60.0288 | 80.12 | 85.011 | 97.1831 | 59.9965 | 99.9
85.0192 | 13.2618 | 60.0418 | 20.78 | 85.0049 | 17.733 | 60 | 20.78 | 85.0282 | 37.418 | 60.0245 | 40.56 | 85.0288 | 78.3215 | 60.0288 | 80.12 | 85.0193 | 97.1851 | 59.9966 | 99.9
85.0275 | 13.2665 | 60.0416 | 20.78 | 85.0132 | 17.7349 | 60 | 20.78 | 85.0365 | 37.4192 | 60.0246 | 40.56 | 85.0372 | 78.3247 | 60.0289 | 80.12 | 85.0277 | 97.187 | 59.9966 | 99.9
85.0358 | 13.2711 | 60.0413 | 20.78 | 85.0216 | 17.7368 | 60 | 20.78 | 85.0448 | 37.4204 | 60.0246 | 40.56 | 85.0455 | 78.3278 | 60.029 | 80.12 | 85.036 | 97.189 | 59.9967 | 99.9
85.0441 | 13.2758 | 60.0411 | 20.78 | 85.0299 | 17.7387 | 60 | 20.78 | 85.0532 | 37.4216 | 60.0247 | 40.56 | 85.0538 | 78.3309 | 60.0291 | 80.12 | 85.0444 | 97.1909 | 59.9968 | 99.9
85.0525 | 13.2804 | 60.0408 | 20.78 | 85.0382 | 17.7406 | 60 | 20.78 | 85.0615 | 37.4228 | 60.0248 | 40.56 | 85.0621 | 78.334 | 60.0292 | 80.12 | 85.0527 | 97.1929 | 59.9969 | 99.9
85.0608 | 13.285 | 60.0406 | 20.78 | 85.0466 | 17.7425 | 60 | 20.78 | 85.0698 | 37.424 | 60.0249 | 40.56 | 85.0705 | 78.3372 | 60.0293 | 80.12 | 85.061 | 97.1949 | 59.997 | 99.9
85.0691 | 13.2897 | 60.0403 | 20.78 | 85.0549 | 17.7444 | 60 | 20.78 | 85.0782 | 37.4252 | 60.025 | 40.56 | 85.0788 | 78.3403 | 60.0293 | 80.12 | 85.0693 | 97.1968 | 59.9971 | 99.9
85.0775 | 13.2943 | 60.0401 | 20.78 | 85.0632 | 17.7462 | 60 | 20.78 | 85.0865 | 37.4263 | 60.0251 | 40.56 | 85.0872 | 78.3434 | 60.0294 | 80.12 | 85.0777 | 97.1988 | 59.9971 | 99.9
85.0858 | 13.299 | 60.0398 | 20.78 | 85.0716 | 17.7481 | 60 | 20.78 | 85.0948 | 37.4275 | 60.0251 | 40.56 | 85.0955 | 78.3466 | 60.0295 | 80.12 | 85.086 | 97.2007 | 59.9972 | 99.9
85.0941 | 13.3036 | 60.0396 | 20.78 | 85.0799 | 17.75 | 60 | 20.78 | 85.1031 | 37.4287 | 60.0252 | 40.56 | 85.1038 | 78.3497 | 60.0296 | 80.12 | 85.0944 | 97.2027 | 59.9973 | 99.9
85.1024 | 13.3083 | 60.0393 | 20.78 | 85.0882 | 17.7519 | 60 | 20.78 | 85.1115 | 37.4299 | 60.0253 | 40.56 | 85.1121 | 78.3528 | 60.0297 | 80.12 | 85.1027 | 97.2047 | 59.9974 | 99.9
85.1108 | 13.3129 | 60.0391 | 20.78 | 85.0966 | 17.7538 | 60 | 20.78 | 85.1198 | 37.4311 | 60.0254 | 40.56 | 85.1205 | 78.356 | 60.0298 | 80.12 | 85.111 | 97.2066 | 59.9975 | 99.9
85.1191 | 13.3176 | 60.0388 | 20.78 | 85.1049 | 17.7557 | 60 | 20.78 | 85.1281 | 37.4323 | 60.0255 | 40.56 | 85.1288 | 78.3591 | 60.0298 | 80.12 | 85.1194 | 97.2086 | 59.9976 | 99.9
85.1274 | 13.3222 | 60.0386 | 20.78 | 85.1132 | 17.7576 | 60 | 20.78 | 85.1364 | 37.4335 | 60.0256 | 40.56 | 85.1371 | 78.3622 | 60.0299 | 80.12 | 85.1277 | 97.2105 | 59.9976 | 99.9
85.1357 | 13.3269 | 60.0383 | 20.78 | 85.1216 | 17.7595 | 60 | 20.78 | 85.1448 | 37.4347 | 60.0256 | 40.56 | 85.1454 | 78.0764 | 60.03 | 80.12 | 85.136 | 97.2125 | 59.9977 | 99.9
85.1441 | 13.3315 | 60.0381 | 20.78 | 85.1299 | 17.7614 | 60 | 20.78 | 85.1531 | 37.4359 | 60.0257 | 40.56 | 85.1537 | 78.0796 | 60.03 | 80.12 | 85.1443 | 97.2144 | 59.9978 | 99.9
85.1524 | 13.3362 | 60.0378 | 20.78 | 85.1382 | 17.7633 | 60 | 20.78 | 85.1614 | 37.4371 | 60.0258 | 40.56 | 85.1621 | 78.0828 | 60.03 | 80.12 | 85.1527 | 97.2164 | 59.9979 | 99.9
85.1607 | 13.3408 | 60.0376 | 20.78 | 85.1465 | 17.7652 | 60 | 20.78 | 85.1698 | 37.4383 | 60.0259 | 40.56 | 85.1704 | 78.086 | 60.03 | 80.12 | 85.161 | 97.2184 | 59.998 | 99.9
85.1691 | 13.3455 | 60.0373 | 20.78 | 85.1549 | 17.767 | 60 | 20.78 | 85.1781 | 37.4394 | 60.026 | 40.56 | 85.1788 | 78.0892 | 60.03 | 80.12 | 85.1694 | 97.2203 | 59.9981 | 99.9
85.1774 | 13.3501 | 60.0371 | 20.78 | 85.1632 | 17.7689 | 60 | 20.78 | 85.1864 | 37.4406 | 60.0261 | 40.56 | 85.1871 | 78.0924 | 60.03 | 80.12 | 85.1777 | 97.2223 | 59.9981 | 99.9
85.1857 | 13.3548 | 60.0368 | 20.78 | 85.1715 | 17.7708 | 60 | 20.78 | 85.1947 | 37.4418 | 60.0261 | 40.56 | 85.1954 | 78.0957 | 60.03 | 80.12 | 85.186 | 97.2242 | 59.9982 | 99.9
85.194 | 13.3594 | 60.0366 | 20.78 | 85.1799 | 17.7727 | 60 | 20.78 | 85.2031 | 37.443 | 60.0262 | 40.56 | 85.2037 | 78.0989 | 60.03 | 80.12 | 85.1943 | 97.2262 | 59.9983 | 99.9
85.2024 | 13.364 | 60.0363 | 20.78 | 85.1882 | 17.7746 | 60 | 20.78 | 85.2114 | 37.4442 | 60.0263 | 40.56 | 85.2121 | 78.1021 | 60.03 | 80.12 | 85.2027 | 97.2282 | 59.9984 | 99.9
85.2107 | 13.3687 | 60.0361 | 20.78 | 85.1965 | 17.7765 | 60 | 20.78 | 85.2197 | 37.4454 | 60.0264 | 40.56 | 85.2204 | 78.1053 | 60.03 | 80.12 | 85.211 | 97.2301 | 59.9985 | 99.9
85.219 | 13.3733 | 60.0358 | 20.78 | 85.2049 | 17.7784 | 60 | 20.78 | 85.2281 | 37.4466 | 60.0265 | 40.56 | 85.2287 | 78.1085 | 60.03 | 80.12 | 85.2194 | 97.2321 | 59.9986 | 99.9
85.2274 | 13.378 | 60.0356 | 20.78 | 85.2132 | 17.7803 | 60 | 20.78 | 85.2364 | 37.4478 | 60.0266 | 40.56 | 85.2371 | 78.1117 | 60.03 | 80.12 | 85.2277 | 97.234 | 59.9986 | 99.9
85.2357 | 13.3826 | 60.0353 | 20.78 | 85.2215 | 17.7822 | 60 | 20.78 | 85.2447 | 37.449 | 60.0266 | 40.56 | 85.2454 | 78.115 | 60.03 | 80.12 | 85.236 | 97.236 | 59.9987 | 99.9
85.244 | 13.3873 | 60.0351 | 20.78 | 85.2299 | 17.7841 | 60 | 20.78 | 85.2531 | 37.4502 | 60.0267 | 40.56 | 85.2537 | 78.1182 | 60.03 | 80.12 | 85.2444 | 97.238 | 59.9988 | 99.9
85.2523 | 13.3919 | 60.0348 | 20.78 | 85.2382 | 17.786 | 60 | 20.78 | 85.2614 | 37.4514 | 60.0268 | 40.56 | 85.262 | 78.1214 | 60.03 | 80.12 | 85.2527 | 97.2399 | 59.9989 | 99.9
85.2607 | 13.3966 | 60.0346 | 20.78 | 85.2465 | 17.7879 | 60 | 20.78 | 85.2697 | 37.4525 | 60.0269 | 40.56 | 85.2704 | 78.1246 | 60.03 | 80.12 | 85.261 | 97.2419 | 59.999 | 99.9
85.269 | 13.4012 | 60.0343 | 20.78 | 85.2549 | 17.7897 | 60 | 20.78 | 85.278 | 37.4537 | 60.027 | 40.56 | 85.2787 | 78.1278 | 60.03 | 80.12 | 85.2693 | 97.2438 | 59.9991 | 99.9
85.2773 | 13.4059 | 60.0341 | 20.78 | 85.2632 | 17.7916 | 60 | 20.78 | 85.2863 | 37.4549 | 60.0271 | 40.56 | 85.287 | 78.131 | 60.03 | 80.12 | 85.2777 | 97.2458 | 59.9991 | 99.9
85.2857 | 13.4105 | 60.0338 | 20.78 | 85.2715 | 17.7935 | 60 | 20.78 | 85.2947 | 37.4561 | 60.0271 | 40.56 | 85.2953 | 78.1342 | 60.03 | 80.12 | 85.286 | 97.2477 | 59.9992 | 99.9
85.294 | 13.4152 | 60.0336 | 20.78 | 85.2798 | 17.7954 | 60 | 20.78 | 85.303 | 37.4573 | 60.0272 | 40.56 | 85.3037 | 78.1375 | 60.03 | 80.12 | 85.2944 | 97.2497 | 59.9993 | 99.9
85.3023 | 13.4198 | 60.0333 | 20.78 | 85.2882 | 17.7973 | 60 | 20.78 | 85.3113 | 37.4585 | 60.0273 | 40.56 | 85.312 | 78.1407 | 60.03 | 80.12 | 85.3027 | 97.2517 | 59.9994 | 99.9
85.3106 | 13.4245 | 60.0331 | 20.78 | 85.2965 | 17.7992 | 60 | 20.78 | 85.3197 | 37.4597 | 60.0274 | 40.56 | 85.3203 | 78.1439 | 60.03 | 80.12 | 85.311 | 97.2536 | 59.9995 | 99.9
85.319 | 13.4291 | 60.0328 | 20.78 | 85.3048 | 17.8011 | 60 | 20.78 | 85.328 | 37.4609 | 60.0275 | 40.56 | 85.3287 | 78.1471 | 60.03 | 80.12 | 85.3193 | 97.2556 | 59.9996 | 99.9
85.3273 | 13.4338 | 60.0326 | 20.78 | 85.3132 | 17.803 | 60 | 20.78 | 85.3363 | 37.4621 | 60.0276 | 40.56 | 85.337 | 78.1503 | 60.03 | 80.12 | 85.3277 | 97.2575 | 59.9996 | 99.9
85.3356 | 13.4384 | 60.0323 | 20.78 | 85.3215 | 17.8049 | 60 | 20.78 | 85.3447 | 37.4633 | 60.0276 | 40.56 | 85.3453 | 78.1535 | 60.03 | 80.12 | 85.336 | 97.2595 | 59.9997 | 99.9
85.344 | 13.4431 | 60.0321 | 20.78 | 85.3298 | 17.8068 | 60 | 20.78 | 85.353 | 37.4645 | 60.0277 | 40.56 | 85.3536 | 78.1567 | 60.03 | 80.12 | 85.3444 | 97.2615 | 59.9998 | 99.9
85.3523 | 13.4477 | 60.0318 | 20.78 | 85.3382 | 17.8087 | 60 | 20.78 | 85.3613 | 37.4656 | 60.0278 | 40.56 | 85.362 | 78.16 | 60.03 | 80.12 | 85.3527 | 97.2634 | 59.9999 | 99.9
85.3606 | 13.4523 | 60.0316 | 20.78 | 85.3465 | 17.8105 | 60 | 20.78 | 85.3697 | 37.4668 | 60.0279 | 40.56 | 85.3703 | 78.1632 | 60.03 | 80.12 | 85.361 | 97.2654 | 60 | 99.9
85.3689 | 13.457 | 60.0313 | 20.78 | 85.3549 | 17.8124 | 60 | 20.78 | 85.378 | 37.468 | 60.028 | 40.56 | 85.3787 | 78.1664 | 60.03 | 80.12 | 85.3694 | 97.3887 | 60 | 99.9
85.3773 | 13.4616 | 60.0311 | 20.78 | 85.3632 | 17.8143 | 60 | 20.78 | 85.3863 | 37.4692 | 60.0281 | 40.56 | 85.387 | 78.1696 | 60.03 | 80.12 | 85.3777 | 97.3898 | 60 | 99.9
85.3856 | 13.4663 | 60.0308 | 20.78 | 85.3715 | 17.8162 | 60 | 20.78 | 85.3946 | 37.4704 | 60.0281 | 40.56 | 85.3953 | 78.1728 | 60.03 | 80.12 | 85.386 | 97.3908 | 60 | 99.9
85.3939 | 13.4709 | 60.0306 | 20.78 | 85.3799 | 17.8181 | 60 | 20.78 | 85.403 | 37.4716 | 60.0282 | 40.56 | 85.4036 | 78.176 | 60.03 | 80.12 | 85.3943 | 97.3919 | 60 | 99.9
85.4023 | 13.4756 | 60.0303 | 20.78 | 85.3882 | 17.82 | 60 | 20.78 | 85.4113 | 37.4728 | 60.0283 | 40.56 | 85.412 | 78.1792 | 60.03 | 80.12 | 85.4027 | 97.393 | 60 | 99.9
85.4106 | 13.4802 | 60.0301 | 20.78 | 85.3965 | 17.8219 | 60 | 20.78 | 85.4196 | 37.474 | 60.0284 | 40.56 | 85.4203 | 78.1825 | 60.03 | 80.12 | 85.411 | 97.394 | 60 | 99.9
85.4189 | 13.4849 | 60.0298 | 20.78 | 85.4048 | 17.8238 | 60 | 20.78 | 85.4279 | 37.4752 | 60.0285 | 40.56 | 85.4286 | 78.1857 | 60.03 | 80.12 | 85.4194 | 97.3951 | 60 | 99.9
85.4272 | 13.4895 | 60.0296 | 20.78 | 85.4132 | 17.8257 | 60 | 20.78 | 85.4363 | 37.4764 | 60.0286 | 40.56 | 85.437 | 78.1889 | 60.03 | 80.12 | 85.4277 | 97.3961 | 60 | 99.9
85.4356 | 13.4942 | 60.0293 | 20.78 | 85.4215 | 17.8276 | 60 | 20.78 | 85.4446 | 37.4776 | 60.0286 | 40.56 | 85.4453 | 78.1921 | 60.03 | 80.12 | 85.436 | 97.3972 | 60 | 99.9
85.4439 | 13.4988 | 60.0291 | 20.78 | 85.4298 | 17.8295 | 60 | 20.78 | 85.4529 | 37.4787 | 60.0287 | 40.56 | 85.4536 | 78.1953 | 60.03 | 80.12 | 85.4443 | 97.3982 | 60 | 99.9
85.4522 | 13.5035 | 60.0288 | 20.78 | 85.4382 | 17.8314 | 60 | 20.78 | 85.4613 | 37.4799 | 60.0288 | 40.56 | 85.4619 | 78.1985 | 60.03 | 80.12 | 85.4527 | 97.3993 | 60 | 99.9
85.4606 | 13.5081 | 60.0286 | 20.78 | 85.4465 | 17.8332 | 60 | 20.78 | 85.4696 | 37.4811 | 60.0289 | 40.56 | 85.4703 | 78.2018 | 60.03 | 80.12 | 85.4611 | 97.4004 | 60 | 99.9
85.4689 | 13.5128 | 60.0283 | 20.78 | 85.4548 | 17.8351 | 60 | 20.78 | 85.4779 | 37.4823 | 60.029 | 40.56 | 85.4786 | 78.205 | 60.03 | 80.12 | 85.4694 | 97.4014 | 60 | 99.9
85.4772 | 13.5174 | 60.0281 | 20.78 | 85.4632 | 17.837 | 60 | 20.78 | 85.4862 | 37.4835 | 60.0291 | 40.56 | 85.4869 | 78.2082 | 60.03 | 80.12 | 85.4777 | 97.4025 | 60 | 99.9
85.4855 | 13.5221 | 60.0278 | 20.78 | 85.4715 | 17.8389 | 60 | 20.78 | 85.4946 | 37.4847 | 60.0291 | 40.56 | 85.4952 | 78.2114 | 60.03 | 80.12 | 85.486 | 97.4035 | 60 | 99.9
85.4939 | 13.5267 | 60.0276 | 20.78 | 85.4798 | 17.8408 | 60 | 20.78 | 85.5029 | 37.4859 | 60.0292 | 40.56 | 85.5036 | 78.2146 | 60.03 | 80.12 | 85.4944 | 97.4046 | 60 | 99.9
85.5022 | 13.5314 | 60.0273 | 20.78 | 85.4882 | 17.8427 | 60 | 20.78 | 85.5112 | 37.4871 | 60.0293 | 40.56 | 85.5119 | 78.2178 | 60.03 | 80.12 | 85.5027 | 97.4056 | 60 | 99.9
85.5105 | 13.536 | 60.0271 | 20.78 | 85.4965 | 17.8446 | 60 | 20.78 | 85.5196 | 37.4883 | 60.0294 | 40.56 | 85.5202 | 78.221 | 60.03 | 80.12 | 85.511 | 97.4067 | 60 | 99.9
85.5189 | 13.5407 | 60.0268 | 20.78 | 85.5048 | 17.8465 | 60 | 20.78 | 85.5279 | 37.4895 | 60.0295 | 40.56 | 85.5286 | 78.2243 | 60.03 | 80.12 | 85.5193 | 97.4078 | 60 | 99.9
85.5272 | 13.5453 | 60.0266 | 20.78 | 85.5132 | 17.8484 | 60 | 20.78 | 85.5362 | 37.4907 | 60.0296 | 40.56 | 85.5369 | 78.2275 | 60.03 | 80.12 | 85.5277 | 97.4088 | 60 | 99.9
85.5355 | 13.5499 | 60.0263 | 20.78 | 85.5215 | 17.8503 | 60 | 20.78 | 85.5446 | 37.4918 | 60.0296 | 40.56 | 85.5452 | 78.2307 | 60.03 | 80.12 | 85.536 | 97.4099 | 60 | 99.9
85.5439 | 13.5546 | 60.0261 | 20.78 | 85.5298 | 17.8522 | 60 | 20.78 | 85.5529 | 37.493 | 60.0297 | 40.56 | 85.5535 | 78.2339 | 60.03 | 80.12 | 85.5444 | 97.4109 | 60 | 99.9
85.5522 | 13.5592 | 60.0258 | 20.78 | 85.5381 | 17.8541 | 60 | 20.78 | 85.5612 | 37.4942 | 60.0298 | 40.56 | 85.5619 | 78.2371 | 60.03 | 80.12 | 85.5527 | 97.412 | 60 | 99.9
85.5605 | 13.5639 | 60.0256 | 20.78 | 85.5465 | 17.8559 | 60 | 20.78 | 85.5695 | 37.4954 | 60.0299 | 40.56 | 85.5702 | 78.2403 | 60.03 | 80.12 | 85.561 | 97.4131 | 60 | 99.9
85.5688 | 13.5685 | 60.0253 | 20.78 | 85.5548 | 17.8578 | 60 | 20.78 | 85.5779 | 37.4966 | 60.03 | 40.56 | 85.5786 | 78.2435 | 60.03 | 80.12 | 85.5693 | 97.4141 | 60 | 99.9
85.5772 | 13.5732 | 60.0251 | 20.78 | 85.5631 | 17.8597 | 60 | 20.78 | 85.5862 | 37.4976 | 60.03 | 40.56 | 85.5869 | 78.2468 | 60.03 | 80.12 | 85.5777 | 97.4152 | 60 | 99.9
85.5855 | 13.5778 | 60.0248 | 20.78 | 85.5715 | 17.8616 | 60 | 20.78 | 85.5945 | 37.4984 | 60.03 | 40.56 | 85.5952 | 78.25 | 60.03 | 80.12 | 85.5861 | 97.4162 | 60 | 99.9
85.5938 | 13.5825 | 60.0246 | 20.78 | 85.5798 | 17.8635 | 60 | 20.78 | 85.6028 | 37.4992 | 60.03 | 40.56 | 85.6035 | 78.2532 | 60.03 | 80.12 | 85.5944 | 97.4173 | 60 | 99.9
85.6022 | 13.5871 | 60.0243 | 20.78 | 85.5882 | 17.8654 | 60 | 20.78 | 85.6112 | 37.5 | 60.03 | 40.56 | 85.6118 | 78.2564 | 60.03 | 80.12 | 85.6027 | 97.4184 | 60 | 99.9
85.6105 | 13.5918 | 60.0241 | 20.78 | 85.5965 | 17.8673 | 60 | 20.78 | 85.6195 | 37.5008 | 60.03 | 40.56 | 85.6202 | 78.2596 | 60.03 | 80.12 | 85.611 | 97.4194 | 60 | 99.9
85.6188 | 13.5964 | 60.0238 | 20.78 | 85.6048 | 17.8692 | 60 | 20.78 | 85.6278 | 37.5016 | 60.03 | 40.56 | 85.6285 | 78.2628 | 60.03 | 80.12 | 85.6194 | 97.4205 | 60 | 99.9
85.6272 | 13.6011 | 60.0236 | 20.78 | 85.6132 | 17.8711 | 60 | 20.78 | 85.6362 | 37.5024 | 60.03 | 40.56 | 85.6368 | 78.266 | 60.03 | 80.12 | 85.6277 | 97.4215 | 60 | 99.9
85.6355 | 13.6057 | 60.0233 | 20.78 | 85.6215 | 17.873 | 60 | 20.78 | 85.6445 | 37.5033 | 60.03 | 40.56 | 85.6451 | 78.2693 | 60.03 | 80.12 | 85.636 | 97.4226 | 60 | 99.9
85.6438 | 13.6104 | 60.0231 | 20.78 | 85.6298 | 17.8749 | 60 | 20.78 | 85.6528 | 37.5041 | 60.03 | 40.56 | 85.6535 | 78.2725 | 60.03 | 80.12 | 85.6443 | 97.4236 | 60 | 99.9
85.6522 | 13.615 | 60.0228 | 20.78 | 85.6382 | 17.8768 | 60 | 20.78 | 85.6612 | 37.5049 | 60.03 | 40.56 | 85.6618 | 78.2757 | 60.03 | 80.12 | 85.6527 | 97.4247 | 60 | 99.9
85.6605 | 13.6197 | 60.0226 | 20.78 | 85.6465 | 17.8786 | 60 | 20.78 | 85.6695 | 37.5057 | 60.03 | 40.56 | 85.6702 | 78.2789 | 60.03 | 80.12 | 85.661 | 97.4258 | 60 | 99.9
85.6688 | 13.6243 | 60.0223 | 20.78 | 85.6548 | 17.8805 | 60 | 20.78 | 85.6778 | 37.5065 | 60.03 | 40.56 | 85.6785 | 78.2821 | 60.03 | 80.12 | 85.6694 | 97.4268 | 60 | 99.9
85.6772 | 13.629 | 60.0221 | 20.78 | 85.6631 | 17.8824 | 60 | 20.78 | 85.6861 | 37.5073 | 60.03 | 40.56 | 85.6868 | 78.2853 | 60.03 | 80.12 | 85.6777 | 97.4279 | 60 | 99.9
85.6855 | 13.6336 | 60.0218 | 20.78 | 85.6715 | 17.8843 | 60 | 20.78 | 85.6945 | 37.5082 | 60.03 | 40.56 | 85.6951 | 78.2886 | 60.03 | 80.12 | 85.686 | 97.4289 | 60 | 99.9
85.6938 | 13.6383 | 60.0216 | 20.78 | 85.6798 | 17.8862 | 60 | 20.78 | 85.7028 | 37.509 | 60.03 | 40.56 | 85.7035 | 78.2918 | 60.03 | 80.12 | 85.6944 | 97.43 | 60 | 99.9
85.7022 | 13.6429 | 60.0213 | 20.78 | 85.6881 | 17.8881 | 60 | 20.78 | 85.7111 | 37.5098 | 60.03 | 40.56 | 85.7118 | 78.295 | 60.03 | 80.12 | 85.7027 | 97.4311 | 60 | 99.9
85.7105 | 13.6476 | 60.0211 | 20.78 | 85.6965 | 17.89 | 60 | 20.78 | 85.7195 | 37.5106 | 60.03 | 40.56 | 85.7201 | 78.2982 | 60.03 | 80.12 | 85.7111 | 97.4321 | 60 | 99.9
85.7188 | 13.6522 | 60.0208 | 20.78 | 85.7048 | 17.8919 | 60 | 20.78 | 85.7278 | 37.5114 | 60.03 | 40.56 | 85.7285 | 78.3014 | 60.03 | 80.12 | 85.7194 | 97.4332 | 60 | 99.9
85.7272 | 13.6569 | 60.0206 | 20.78 | 85.7131 | 17.8938 | 60 | 20.78 | 85.7361 | 37.5122 | 60.03 | 40.56 | 85.7368 | 78.3046 | 60.03 | 80.12 | 85.7277 | 97.4342 | 60 | 99.9
85.7355 | 13.6615 | 60.0203 | 20.78 | 85.7215 | 17.8957 | 60 | 20.78 | 85.7444 | 37.5131 | 60.03 | 40.56 | 85.7451 | 78.3078 | 60.03 | 80.12 | 85.736 | 97.4353 | 60 | 99.9
85.7438 | 13.6662 | 60.0201 | 20.78 | 85.7298 | 17.8976 | 60 | 20.78 | 85.7528 | 37.5139 | 60.03 | 40.56 | 85.7534 | 78.3111 | 60.03 | 80.12 | 85.7444 | 97.4363 | 60 | 99.9
85.7522 | 13.6304 | 60.03 | 20.78 | 85.7381 | 17.8994 | 60 | 20.78 | 85.7611 | 37.5147 | 60.03 | 40.56 | 85.7618 | 78.3143 | 60.03 | 80.12 | 85.7527 | 97.4374 | 60 | 99.9
85.7605 | 13.6327 | 60.0301 | 20.78 | 85.7465 | 17.9013 | 60 | 20.78 | 85.7694 | 37.5155 | 60.03 | 40.56 | 85.7701 | 78.3175 | 60.03 | 80.12 | 85.761 | 97.4385 | 60 | 99.9
85.7688 | 13.635 | 60.0302 | 20.78 | 85.7548 | 17.9032 | 60 | 20.78 | 85.7777 | 37.5163 | 60.03 | 40.56 | 85.7784 | 78.3207 | 60.03 | 80.12 | 85.7693 | 97.4395 | 60 | 99.9
85.7771 | 13.6373 | 60.0303 | 20.78 | 85.7632 | 17.9051 | 60 | 20.78 | 85.7861 | 37.5171 | 60.03 | 40.56 | 85.7867 | 78.3239 | 60.03 | 80.12 | 85.7777 | 97.4406 | 60 | 99.9
85.7855 | 13.6396 | 60.0304 | 20.78 | 85.7715 | 17.907 | 60 | 20.78 | 85.7944 | 37.518 | 60.03 | 40.56 | 85.7951 | 78.3271 | 60.03 | 80.12 | 85.786 | 97.4416 | 60 | 99.9
85.7938 | 13.6418 | 60.0305 | 20.78 | 85.7798 | 17.9089 | 60 | 20.78 | 85.8027 | 37.5188 | 60.03 | 40.56 | 85.8034 | 78.3303 | 60.03 | 80.12 | 85.7944 | 97.4427 | 60 | 99.9
85.8021 | 13.6441 | 60.0305 | 20.78 | 85.7881 | 17.9108 | 60 | 20.78 | 85.8111 | 37.5196 | 60.03 | 40.56 | 85.8117 | 78.3336 | 60.03 | 80.12 | 85.8027 | 97.4437 | 60 | 99.9
85.8105 | 13.6464 | 60.0306 | 20.78 | 85.7965 | 17.9127 | 60 | 20.78 | 85.8194 | 37.5204 | 60.03 | 40.56 | 85.8201 | 78.3368 | 60.03 | 80.12 | 85.811 | 97.4448 | 60 | 99.9
85.8188 | 13.6487 | 60.0307 | 20.78 | 85.8048 | 17.9146 | 60 | 20.78 | 85.8277 | 37.5212 | 60.03 | 40.56 | 85.8284 | 78.34 | 60.03 | 80.12 | 85.8194 | 97.4459 | 60 | 99.9
85.8271 | 13.651 | 60.0308 | 20.78 | 85.8131 | 17.9165 | 60 | 20.78 | 85.8361 | 37.522 | 60.03 | 40.56 | 85.8367 | 78.3432 | 60.03 | 80.12 | 85.8277 | 97.4469 | 60 | 99.9
85.8355 | 13.6533 | 60.0309 | 20.78 | 85.8215 | 17.9184 | 60 | 20.78 | 85.8444 | 37.5229 | 60.03 | 40.56 | 85.845 | 78.3464 | 60.03 | 80.12 | 85.8361 | 97.448 | 60 | 99.9
85.8438 | 13.6556 | 60.031 | 20.78 | 85.8298 | 17.9203 | 60 | 20.78 | 85.8527 | 37.5237 | 60.03 | 40.56 | 85.8534 | 78.3496 | 60.03 | 80.12 | 85.8444 | 97.449 | 60 | 99.9
85.8521 | 13.6579 | 60.031 | 20.78 | 85.8381 | 17.752 | 60 | 20.78 | 85.8611 | 37.5245 | 60.03 | 40.56 | 85.8617 | 78.3529 | 60.03 | 80.12 | 85.8527 | 97.4501 | 60 | 99.9
85.8605 | 13.6602 | 60.0311 | 20.78 | 85.8465 | 17.7554 | 59.9999 | 20.78 | 85.8694 | 37.5253 | 60.03 | 40.56 | 85.8701 | 78.3561 | 60.03 | 80.12 | 85.861 | 97.4512 | 60 | 99.9
85.8688 | 13.6625 | 60.0312 | 20.78 | 85.8548 | 17.7587 | 59.9998 | 20.78 | 85.8777 | 37.5261 | 60.03 | 40.56 | 85.8784 | 78.3593 | 60.03 | 80.12 | 85.8694 | 97.4522 | 60 | 99.9
85.8771 | 13.6648 | 60.0313 | 20.78 | 85.8631 | 17.7621 | 59.9997 | 20.78 | 85.886 | 37.5269 | 60.03 | 40.56 | 85.8867 | 78.3625 | 60.03 | 80.12 | 85.8777 | 97.4533 | 60 | 99.9
85.8855 | 13.6671 | 60.0314 | 20.78 | 85.8715 | 17.7654 | 59.9996 | 20.78 | 85.8943 | 37.5278 | 60.03 | 40.56 | 85.895 | 78.3657 | 60.03 | 80.12 | 85.886 | 97.4543 | 60 | 99.9
85.8938 | 13.6693 | 60.0315 | 20.78 | 85.8798 | 17.7688 | 59.9995 | 20.78 | 85.9027 | 37.5286 | 60.03 | 40.56 | 85.9033 | 78.3689 | 60.03 | 80.12 | 85.8943 | 97.4554 | 60 | 99.9
85.9021 | 13.6716 | 60.0316 | 20.78 | 85.8881 | 17.7721 | 59.9995 | 20.78 | 85.911 | 37.5294 | 60.03 | 40.56 | 85.9117 | 78.3721 | 60.03 | 80.12 | 85.9027 | 97.4565 | 60 | 99.9
85.9105 | 13.6739 | 60.0316 | 20.78 | 85.8965 | 17.7755 | 59.9994 | 20.78 | 85.9193 | 37.5302 | 60.03 | 40.56 | 85.92 | 78.3754 | 60.03 | 80.12 | 85.911 | 97.4575 | 60 | 99.9
85.9188 | 13.6762 | 60.0317 | 20.78 | 85.9048 | 17.7788 | 59.9993 | 20.78 | 85.9277 | 37.531 | 60.03 | 40.56 | 85.9283 | 78.3786 | 60.03 | 80.12 | 85.9194 | 97.4586 | 60 | 99.9
85.9271 | 13.6785 | 60.0318 | 20.78 | 85.9131 | 17.7822 | 59.9992 | 20.78 | 85.936 | 37.5318 | 60.03 | 40.56 | 85.9366 | 78.3818 | 60.03 | 80.12 | 85.9277 | 97.4596 | 60 | 99.9
85.9354 | 13.6808 | 60.0319 | 20.78 | 85.9214 | 17.7855 | 59.9991 | 20.78 | 85.9443 | 37.5326 | 60.03 | 40.56 | 85.945 | 78.385 | 60.03 | 80.12 | 85.936 | 97.4607 | 60 | 99.9
85.9438 | 13.6831 | 60.032 | 20.78 | 85.9298 | 17.7889 | 59.999 | 20.78 | 85.9527 | 37.5335 | 60.03 | 40.56 | 85.9533 | 78.3882 | 60.03 | 80.12 | 85.9444 | 97.4617 | 60 | 99.9
85.9521 | 13.6854 | 60.0321 | 20.78 | 85.9381 | 17.7922 | 59.999 | 20.78 | 85.961 | 37.5343 | 60.03 | 40.56 | 85.9617 | 78.3914 | 60.03 | 80.12 | 85.9527 | 97.4628 | 60 | 99.9
85.9604 | 13.6877 | 60.0321 | 20.78 | 85.9465 | 17.7956 | 59.9989 | 20.78 | 85.9693 | 37.5351 | 60.03 | 40.56 | 85.97 | 78.3946 | 60.03 | 80.12 | 85.9611 | 97.4639 | 60 | 99.9
85.9688 | 13.69 | 60.0322 | 20.78 | 85.9548 | 17.7989 | 59.9988 | 20.78 | 85.9776 | 37.5359 | 60.03 | 40.56 | 85.9783 | 78.3979 | 60.03 | 80.12 | 85.9694 | 97.4649 | 60 | 99.9
85.9771 | 13.6923 | 60.0323 | 20.78 | 85.9631 | 17.8023 | 59.9987 | 20.78 | 85.986 | 37.5367 | 60.03 | 40.56 | 85.9866 | 78.4011 | 60.03 | 80.12 | 85.9777 | 97.466 | 60 | 99.9
85.9854 | 13.6945 | 60.0324 | 20.78 | 85.9715 | 17.8056 | 59.9986 | 20.78 | 85.9943 | 37.5375 | 60.03 | 40.56 | 85.995 | 78.4043 | 60.03 | 80.12 | 85.986 | 97.467 | 60 | 99.9
85.9938 | 13.6968 | 60.0325 | 20.78 | 85.9798 | 17.809 | 59.9985 | 20.78 | 86.0026 | 37.5384 | 60.03 | 40.56 | 86.0033 | 78.4075 | 60.03 | 80.12 | 85.9944 | 97.4681 | 60 | 99.9
86.0021 | 13.6991 | 60.0326 | 20.78 | 85.9881 | 17.8123 | 59.9985 | 20.78 | 86.011 | 37.5392 | 60.03 | 40.56 | 86.0116 | 78.4107 | 60.03 | 80.12 | 86.0027 | 97.4692 | 60 | 99.9
86.0104 | 13.7014 | 60.0326 | 20.78 | 85.9965 | 17.8157 | 59.9984 | 20.78 | 86.0193 | 37.54 | 60.03 | 40.56 | 86.02 | 78.4139 | 60.03 | 80.12 | 86.011 | 97.4702 | 60 | 99.9
86.0187 | 13.7037 | 60.0327 | 20.78 | 86.0048 | 17.819 | 59.9983 | 20.78 | 86.0276 | 37.5408 | 60.03 | 40.56 | 86.0283 | 78.4171 | 60.03 | 80.12 | 86.0193 | 97.4713 | 60 | 99.9
86.0271 | 13.706 | 60.0328 | 20.78 | 86.0131 | 17.8224 | 59.9982 | 20.78 | 86.0359 | 37.5416 | 60.03 | 40.56 | 86.0366 | 78.4204 | 60.03 | 80.12 | 86.0277 | 97.4723 | 60 | 99.9
86.0354 | 13.7083 | 60.0329 | 20.78 | 86.0215 | 17.8257 | 59.9981 | 20.78 | 86.0443 | 37.5424 | 60.03 | 40.56 | 86.0449 | 78.4236 | 60.03 | 80.12 | 86.036 | 97.4734 | 60 | 99.9
86.0437 | 13.7106 | 60.033 | 20.78 | 86.0298 | 17.8291 | 59.998 | 20.78 | 86.0526 | 37.5433 | 60.03 | 40.56 | 86.0533 | 78.4268 | 60.03 | 80.12 | 86.0444 | 97.4744 | 60 | 99.9
86.0521 | 13.7129 | 60.0331 | 20.78 | 86.0381 | 17.8324 | 59.998 | 20.78 | 86.0609 | 37.5441 | 60.03 | 40.56 | 86.0616 | 78.43 | 60.03 | 80.12 | 86.0527 | 97.4755 | 60 | 99.9
86.0604 | 13.7152 | 60.0331 | 20.78 | 86.0464 | 17.8358 | 59.9979 | 20.78 | 86.0692 | 37.5449 | 60.03 | 40.56 | 86.0699 | 78.4332 | 60.03 | 80.12 | 86.061 | 97.4766 | 60 | 99.9
86.0687 | 13.7175 | 60.0332 | 20.78 | 86.0548 | 17.8391 | 59.9978 | 20.78 | 86.0776 | 37.5457 | 60.03 | 40.56 | 86.0782 | 78.4364 | 60.03 | 80.12 | 86.0694 | 97.4776 | 60 | 99.9
86.0771 | 13.7197 | 60.0333 | 20.78 | 86.0631 | 17.8425 | 59.9977 | 20.78 | 86.0859 | 37.5465 | 60.03 | 40.56 | 86.0866 | 78.4397 | 60.03 | 80.12 | 86.0777 | 97.4787 | 60 | 99.9
86.0854 | 13.722 | 60.0334 | 20.78 | 86.0714 | 17.8458 | 59.9976 | 20.78 | 86.0942 | 37.5473 | 60.03 | 40.56 | 86.0949 | 78.4429 | 60.03 | 80.12 | 86.0861 | 97.4797 | 60 | 99.9
86.0937 | 13.7243 | 60.0335 | 20.78 | 86.0798 | 17.8492 | 59.9975 | 20.78 | 86.1026 | 37.5482 | 60.03 | 40.56 | 86.1032 | 78.4461 | 60.03 | 80.12 | 86.0944 | 97.4808 | 60 | 99.9
86.1021 | 13.7266 | 60.0336 | 20.78 | 86.0881 | 17.8525 | 59.9975 | 20.78 | 86.1109 | 37.549 | 60.03 | 40.56 | 86.1116 | 78.4493 | 60.03 | 80.12 | 86.1027 | 97.4818 | 60 | 99.9
86.1104 | 13.7289 | 60.0336 | 20.78 | 86.0964 | 17.8559 | 59.9974 | 20.78 | 86.1192 | 37.5498 | 60.03 | 40.56 | 86.1199 | 78.4525 | 60.03 | 80.12 | 86.111 | 97.4829 | 60 | 99.9
86.1187 | 13.7312 | 60.0337 | 20.78 | 86.1048 | 17.8592 | 59.9973 | 20.78 | 86.1276 | 37.5506 | 60.03 | 40.56 | 86.1282 | 78.4557 | 60.03 | 80.12 | 86.1194 | 97.484 | 60 | 99.9
86.127 | 13.7335 | 60.0338 | 20.78 | 86.1131 | 17.8626 | 59.9972 | 20.78 | 86.1359 | 37.5514 | 60.03 | 40.56 | 86.1365 | 78.4589 | 60.03 | 80.12 | 86.1277 | 97.485 | 60 | 99.9
86.1354 | 13.7358 | 60.0339 | 20.78 | 86.1214 | 17.8659 | 59.9971 | 20.78 | 86.1442 | 37.5522 | 60.03 | 40.56 | 86.1449 | 78.2582 | 60.03 | 80.12 | 86.136 | 97.4861 | 60 | 99.9
86.1437 | 13.7381 | 60.034 | 20.78 | 86.1298 | 17.8693 | 59.997 | 20.78 | 86.1526 | 37.5531 | 60.03 | 40.56 | 86.1532 | 78.2614 | 60.0301 | 80.12 | 86.1443 | 97.4871 | 60 | 99.9
86.152 | 13.7404 | 60.034 | 20.78 | 86.1381 | 17.8726 | 59.997 | 20.78 | 86.1609 | 37.5539 | 60.03 | 40.56 | 86.1616 | 78.2647 | 60.0302 | 80.12 | 86.1527 | 97.4882 | 60 | 99.9
86.1604 | 13.7427 | 60.0341 | 20.78 | 86.1465 | 17.876 | 59.9969 | 20.78 | 86.1692 | 37.5547 | 60.03 | 40.56 | 86.1699 | 78.2679 | 60.0303 | 80.12 | 86.1611 | 97.4893 | 60 | 99.9
86.1687 | 13.7449 | 60.0342 | 20.78 | 86.1548 | 17.8793 | 59.9968 | 20.78 | 86.1775 | 37.5555 | 60.03 | 40.56 | 86.1782 | 78.2711 | 60.0303 | 80.12 | 86.1694 | 97.4903 | 60 | 99.9
86.177 | 13.7472 | 60.0343 | 20.78 | 86.1631 | 17.8827 | 59.9967 | 20.78 | 86.1859 | 37.5563 | 60.03 | 40.56 | 86.1865 | 78.2744 | 60.0304 | 80.12 | 86.1777 | 97.4914 | 60 | 99.9
86.1853 | 13.7495 | 60.0344 | 20.78 | 86.1714 | 17.886 | 59.9966 | 20.78 | 86.1942 | 37.5571 | 60.03 | 40.56 | 86.1948 | 78.2776 | 60.0305 | 80.12 | 86.186 | 97.4924 | 60 | 99.9
86.1937 | 13.7518 | 60.0345 | 20.78 | 86.1798 | 17.8894 | 59.9965 | 20.78 | 86.2025 | 37.5579 | 60.03 | 40.56 | 86.2032 | 78.2809 | 60.0306 | 80.12 | 86.1944 | 97.4935 | 60 | 99.9
86.202 | 13.7541 | 60.0345 | 20.78 | 86.1881 | 17.8927 | 59.9965 | 20.78 | 86.2108 | 37.5588 | 60.03 | 40.56 | 86.2115 | 78.2841 | 60.0307 | 80.12 | 86.2027 | 97.4946 | 60 | 99.9
86.2103 | 13.7564 | 60.0346 | 20.78 | 86.1964 | 17.8961 | 59.9964 | 20.78 | 86.2192 | 37.5596 | 60.03 | 40.56 | 86.2198 | 78.2874 | 60.0308 | 80.12 | 86.2111 | 97.4956 | 60 | 99.9
86.2187 | 13.7587 | 60.0347 | 20.78 | 86.2048 | 17.8994 | 59.9963 | 20.78 | 86.2275 | 37.5604 | 60.03 | 40.56 | 86.2281 | 78.2906 | 60.0308 | 80.12 | 86.2194 | 97.4967 | 60 | 99.9
86.227 | 13.761 | 60.0348 | 20.78 | 86.2131 | 17.9028 | 59.9962 | 20.78 | 86.2358 | 37.5612 | 60.03 | 40.56 | 86.2365 | 78.2939 | 60.0309 | 80.12 | 86.2277 | 97.4977 | 60 | 99.9
86.2353 | 13.7633 | 60.0349 | 20.78 | 86.2214 | 17.9061 | 59.9961 | 20.78 | 86.2442 | 37.562 | 60.03 | 40.56 | 86.2448 | 78.2971 | 60.031 | 80.12 | 86.2361 | 97.4988 | 60 | 99.9
86.2437 | 13.7656 | 60.035 | 20.78 | 86.2298 | 17.9095 | 59.996 | 20.78 | 86.2525 | 37.5628 | 60.03 | 40.56 | 86.2532 | 78.3004 | 60.0311 | 80.12 | 86.2444 | 97.4998 | 60 | 99.9
86.252 | 13.7678 | 60.035 | 20.78 | 86.2381 | 17.9128 | 59.9959 | 20.78 | 86.2608 | 37.5637 | 60.03 | 40.56 | 86.2615 | 78.3036 | 60.0312 | 80.12 | 86.2527 | 97.5009 | 60 | 99.9
86.2603 | 13.7701 | 60.0351 | 20.78 | 86.2464 | 17.9162 | 59.9959 | 20.78 | 86.2691 | 37.5645 | 60.03 | 40.56 | 86.2698 | 78.3069 | 60.0313 | 80.12 | 86.261 | 97.502 | 60 | 99.9
86.2687 | 13.7724 | 60.0352 | 20.78 | 86.2548 | 17.9195 | 59.9958 | 20.78 | 86.2775 | 37.5653 | 60.03 | 40.56 | 86.2781 | 78.3101 | 60.0313 | 80.12 | 86.2694 | 97.503 | 60 | 99.9
86.277 | 13.7747 | 60.0353 | 20.78 | 86.2631 | 17.9229 | 59.9957 | 20.78 | 86.2858 | 37.5661 | 60.03 | 40.56 | 86.2864 | 78.3134 | 60.0314 | 80.12 | 86.2777 | 97.5041 | 60 | 99.9
86.2853 | 13.777 | 60.0354 | 20.78 | 86.2714 | 17.9262 | 59.9956 | 20.78 | 86.2941 | 37.5669 | 60.03 | 40.56 | 86.2948 | 78.3166 | 60.0315 | 80.12 | 86.2861 | 97.5051 | 60 | 99.9
86.2936 | 13.7793 | 60.0355 | 20.78 | 86.2798 | 17.9296 | 59.9955 | 20.78 | 86.3025 | 37.5677 | 60.03 | 40.56 | 86.3031 | 78.3199 | 60.0316 | 80.12 | 86.2944 | 97.5062 | 60 | 99.9
86.302 | 13.7816 | 60.0355 | 20.78 | 86.2881 | 17.9329 | 59.9954 | 20.78 | 86.3108 | 37.5686 | 60.03 | 40.56 | 86.3115 | 78.3231 | 60.0317 | 80.12 | 86.3027 | 97.5073 | 60 | 99.9
86.3103 | 13.7839 | 60.0356 | 20.78 | 86.2964 | 17.9363 | 59.9954 | 20.78 | 86.3191 | 37.5694 | 60.03 | 40.56 | 86.3198 | 78.3264 | 60.0318 | 80.12 | 86.311 | 97.5083 | 60 | 99.9
86.3186 | 13.7862 | 60.0357 | 20.78 | 86.3047 | 17.9396 | 59.9953 | 20.78 | 86.3275 | 37.5702 | 60.03 | 40.56 | 86.3281 | 78.3296 | 60.0318 | 80.12 | 86.3194 | 97.5094 | 60 | 99.9
86.327 | 13.7885 | 60.0358 | 20.78 | 86.3131 | 17.943 | 59.9952 | 20.78 | 86.3358 | 37.571 | 60.03 | 40.56 | 86.3364 | 78.3329 | 60.0319 | 80.12 | 86.3278 | 97.5104 | 60 | 99.9
86.3353 | 13.7908 | 60.0359 | 20.78 | 86.3214 | 17.9463 | 59.9951 | 20.78 | 86.3441 | 37.5718 | 60.03 | 40.56 | 86.3448 | 78.3361 | 60.032 | 80.12 | 86.3361 | 97.5115 | 60 | 99.9
86.3436 | 13.793 | 60.036 | 20.78 | 86.3298 | 17.9497 | 59.995 | 20.78 | 86.3524 | 37.5726 | 60.03 | 40.56 | 86.3531 | 78.3394 | 60.0321 | 80.12 | 86.3444 | 97.5126 | 60 | 99.9
86.352 | 13.7953 | 60.036 | 20.78 | 86.3381 | 17.953 | 59.9949 | 20.78 | 86.3607 | 37.5735 | 60.03 | 40.56 | 86.3615 | 78.3426 | 60.0322 | 80.12 | 86.3527 | 97.5136 | 60 | 99.9
86.3603 | 13.7976 | 60.0361 | 20.78 | 86.3464 | 17.9564 | 59.9949 | 20.78 | 86.3691 | 37.5743 | 60.03 | 40.56 | 86.3698 | 78.3459 | 60.0323 | 80.12 | 86.3611 | 97.5147 | 60 | 99.9
86.3686 | 13.7999 | 60.0362 | 20.78 | 86.3548 | 17.9597 | 59.9948 | 20.78 | 86.3774 | 37.5751 | 60.03 | 40.56 | 86.3781 | 78.3491 | 60.0323 | 80.12 | 86.3694 | 97.7596 | 59.99 | 99.9
86.3769 | 13.8022 | 60.0363 | 20.78 | 86.3631 | 17.9631 | 59.9947 | 20.78 | 86.3857 | 37.5759 | 60.03 | 40.56 | 86.3864 | 78.3524 | 60.0324 | 80.12 | 86.3777 | 97.7605 | 59.99 | 99.9
86.3853 | 13.8045 | 60.0364 | 20.78 | 86.3714 | 17.9664 | 59.9946 | 20.78 | 86.3941 | 37.5767 | 60.03 | 40.56 | 86.3947 | 78.3556 | 60.0325 | 80.12 | 86.386 | 97.7613 | 59.99 | 99.9
86.3936 | 13.8068 | 60.0365 | 20.78 | 86.3798 | 17.9698 | 59.9945 | 20.78 | 86.4024 | 37.5775 | 60.03 | 40.56 | 86.4031 | 78.3588 | 60.0326 | 80.12 | 86.3944 | 97.7622 | 59.99 | 99.9
86.4019 | 13.8091 | 60.0365 | 20.78 | 86.3881 | 17.9731 | 59.9944 | 20.78 | 86.4107 | 37.5784 | 60.03 | 40.56 | 86.4114 | 78.3621 | 60.0327 | 80.12 | 86.4027 | 97.7631 | 59.99 | 99.9
86.4103 | 13.8114 | 60.0366 | 20.78 | 86.3964 | 17.9765 | 59.9944 | 20.78 | 86.4191 | 37.5792 | 60.03 | 40.56 | 86.4197 | 78.3653 | 60.0328 | 80.12 | 86.4111 | 97.764 | 59.99 | 99.9
86.4186 | 13.8137 | 60.0367 | 20.78 | 86.4048 | 17.9798 | 59.9943 | 20.78 | 86.4274 | 37.58 | 60.03 | 40.56 | 86.428 | 78.3686 | 60.0328 | 80.12 | 86.4194 | 97.7648 | 59.99 | 99.9
86.4269 | 13.816 | 60.0368 | 20.78 | 86.4131 | 17.9832 | 59.9942 | 20.78 | 86.4357 | 37.5808 | 60.03 | 40.56 | 86.4364 | 78.3718 | 60.0329 | 80.12 | 86.4277 | 97.7657 | 59.99 | 99.9
86.4352 | 13.8182 | 60.0369 | 20.78 | 86.4214 | 17.9865 | 59.9941 | 20.78 | 86.4441 | 37.5816 | 60.03 | 40.56 | 86.4447 | 78.3751 | 60.033 | 80.12 | 86.4361 | 97.7666 | 59.99 | 99.9
86.4436 | 13.8205 | 60.037 | 20.78 | 86.4297 | 17.9899 | 59.994 | 20.78 | 86.4524 | 37.5824 | 60.03 | 40.56 | 86.4531 | 78.3783 | 60.0331 | 80.12 | 86.4444 | 97.7675 | 59.99 | 99.9
86.4519 | 13.8228 | 60.037 | 20.78 | 86.4381 | 17.9932 | 59.9939 | 20.78 | 86.4607 | 37.5833 | 60.03 | 40.56 | 86.4614 | 78.3816 | 60.0332 | 80.12 | 86.4528 | 97.7683 | 59.99 | 99.9
86.4602 | 13.8251 | 60.0371 | 20.78 | 86.4464 | 17.9966 | 59.9939 | 20.78 | 86.469 | 37.5841 | 60.03 | 40.56 | 86.4697 | 78.3848 | 60.0333 | 80.12 | 86.4611 | 97.7692 | 59.99 | 99.9
86.4686 | 13.8274 | 60.0372 | 20.78 | 86.4547 | 17.9999 | 59.9938 | 20.78 | 86.4774 | 37.5849 | 60.03 | 40.56 | 86.478 | 78.3881 | 60.0333 | 80.12 | 86.4694 | 97.7701 | 59.99 | 99.9
86.4769 | 13.8297 | 60.0373 | 20.78 | 86.4631 | 18.0033 | 59.9937 | 20.78 | 86.4857 | 37.5857 | 60.03 | 40.56 | 86.4864 | 78.3913 | 60.0334 | 80.12 | 86.4777 | 97.771 | 59.99 | 99.9
86.4852 | 13.832 | 60.0374 | 20.78 | 86.4714 | 18.0066 | 59.9936 | 20.78 | 86.494 | 37.5865 | 60.03 | 40.56 | 86.4947 | 78.3946 | 60.0335 | 80.12 | 86.4861 | 97.7719 | 59.99 | 99.9
86.4936 | 13.8343 | 60.0375 | 20.78 | 86.4798 | 18.01 | 59.9935 | 20.78 | 86.5023 | 37.5873 | 60.03 | 40.56 | 86.5031 | 78.3978 | 60.0336 | 80.12 | 86.4944 | 97.7727 | 59.99 | 99.9
86.5019 | 13.8366 | 60.0375 | 20.78 | 86.4881 | 18.0133 | 59.9935 | 20.78 | 86.5107 | 37.5882 | 60.03 | 40.56 | 86.5114 | 78.4011 | 60.0337 | 80.12 | 86.5027 | 97.7736 | 59.99 | 99.9
86.5102 | 13.8389 | 60.0376 | 20.78 | 86.4964 | 18.0167 | 59.9934 | 20.78 | 86.519 | 37.589 | 60.03 | 40.56 | 86.5197 | 78.4043 | 60.0338 | 80.12 | 86.5111 | 97.7745 | 59.99 | 99.9
86.5185 | 13.8411 | 60.0377 | 20.78 | 86.5048 | 18.02 | 59.9933 | 20.78 | 86.5273 | 37.5898 | 60.03 | 40.56 | 86.528 | 78.4076 | 60.0338 | 80.12 | 86.5194 | 97.7753 | 59.99 | 99.9
86.5269 | 13.8434 | 60.0378 | 20.78 | 86.5131 | 18.0234 | 59.9932 | 20.78 | 86.5357 | 37.5906 | 60.03 | 40.56 | 86.5363 | 78.4108 | 60.0339 | 80.12 | 86.5278 | 97.7762 | 59.99 | 99.9
86.5352 | 13.8457 | 60.0379 | 20.78 | 86.5214 | 18.0267 | 59.9931 | 20.78 | 86.544 | 37.5914 | 60.03 | 40.56 | 86.5447 | 78.4141 | 60.034 | 80.12 | 86.5361 | 97.7771 | 59.99 | 99.9
86.5435 | 13.848 | 60.038 | 20.78 | 86.5298 | 18.0301 | 59.993 | 20.78 | 86.5523 | 37.5922 | 60.03 | 40.56 | 86.553 | 78.4173 | 60.0341 | 80.12 | 86.5444 | 97.778 | 59.99 | 99.9
86.5518 | 13.8503 | 60.038 | 20.78 | 86.5381 | 18.0334 | 59.993 | 20.78 | 86.5606 | 37.593 | 60.03 | 40.56 | 86.5613 | 78.4206 | 60.0342 | 80.12 | 86.5527 | 97.7788 | 59.99 | 99.9
86.5602 | 13.8526 | 60.0381 | 20.78 | 86.5464 | 18.0368 | 59.9929 | 20.78 | 86.569 | 37.5939 | 60.03 | 40.56 | 86.5696 | 78.4238 | 60.0343 | 80.12 | 86.5611 | 97.7797 | 59.99 | 99.9
86.5685 | 13.8549 | 60.0382 | 20.78 | 86.5547 | 18.0401 | 59.9928 | 20.78 | 86.5773 | 37.5947 | 60.03 | 40.56 | 86.578 | 78.4271 | 60.0343 | 80.12 | 86.5694 | 97.7806 | 59.99 | 99.9
86.5768 | 13.8572 | 60.0383 | 20.78 | 86.5631 | 18.0435 | 59.9927 | 20.78 | 86.5856 | 37.7212 | 60.02 | 40.56 | 86.5863 | 78.4303 | 60.0344 | 80.12 | 86.5778 | 97.7815 | 59.99 | 99.9
86.5852 | 13.8595 | 60.0384 | 20.78 | 86.5714 | 18.0468 | 59.9926 | 20.78 | 86.594 | 37.7231 | 60.02 | 40.56 | 86.5947 | 78.4336 | 60.0345 | 80.12 | 86.5861 | 97.7823 | 59.99 | 99.9
86.5935 | 13.8618 | 60.0385 | 20.78 | 86.5797 | 18.0502 | 59.9925 | 20.78 | 86.6023 | 37.725 | 60.02 | 40.56 | 86.603 | 78.4368 | 60.0346 | 80.12 | 86.5944 | 97.7832 | 59.99 | 99.9
86.6018 | 13.8641 | 60.0385 | 20.78 | 86.5881 | 18.0535 | 59.9925 | 20.78 | 86.6106 | 37.7269 | 60.02 | 40.56 | 86.6113 | 78.4401 | 60.0347 | 80.12 | 86.6027 | 97.7841 | 59.99 | 99.9
86.6101 | 13.8663 | 60.0386 | 20.78 | 86.5964 | 18.0569 | 59.9924 | 20.78 | 86.619 | 37.7288 | 60.02 | 40.56 | 86.6196 | 78.4433 | 60.0348 | 80.12 | 86.6111 | 97.785 | 59.99 | 99.9
86.6185 | 13.8686 | 60.0387 | 20.78 | 86.6048 | 18.0602 | 59.9923 | 20.78 | 86.6273 | 37.7307 | 60.02 | 40.56 | 86.628 | 78.4466 | 60.0348 | 80.12 | 86.6194 | 97.7859 | 59.99 | 99.9
86.6268 | 13.8709 | 60.0388 | 20.78 | 86.6131 | 18.0636 | 59.9922 | 20.78 | 86.6356 | 37.7327 | 60.02 | 40.56 | 86.6363 | 78.4498 | 60.0349 | 80.12 | 86.6277 | 97.7867 | 59.99 | 99.9
86.6351 | 13.8732 | 60.0389 | 20.78 | 86.6214 | 18.0669 | 59.9921 | 20.78 | 86.644 | 37.7346 | 60.02 | 40.56 | 86.6447 | 78.4531 | 60.035 | 80.12 | 86.6361 | 97.7876 | 59.99 | 99.9
86.6435 | 13.8755 | 60.039 | 20.78 | 86.6298 | 18.0703 | 59.992 | 20.78 | 86.6523 | 37.7365 | 60.02 | 40.56 | 86.653 | 78.4563 | 60.0351 | 80.12 | 86.6444 | 97.7885 | 59.99 | 99.9
86.6518 | 13.8778 | 60.039 | 20.78 | 86.6381 | 18.0736 | 59.992 | 20.78 | 86.6606 | 37.7384 | 60.02 | 40.56 | 86.6613 | 78.4596 | 60.0352 | 80.12 | 86.6528 | 97.7893 | 59.99 | 99.9
86.6601 | 13.8801 | 60.0391 | 20.78 | 86.6464 | 18.077 | 59.9919 | 20.78 | 86.6689 | 37.7403 | 60.02 | 40.56 | 86.6696 | 78.4628 | 60.0353 | 80.12 | 86.6611 | 97.7902 | 59.99 | 99.9
86.6684 | 13.8824 | 60.0392 | 20.78 | 86.6548 | 18.0803 | 59.9918 | 20.78 | 86.6773 | 37.7422 | 60.02 | 40.56 | 86.6779 | 78.466 | 60.0353 | 80.12 | 86.6694 | 97.7911 | 59.99 | 99.9
86.6768 | 13.8847 | 60.0393 | 20.78 | 86.6631 | 18.0837 | 59.9917 | 20.78 | 86.6856 | 37.7442 | 60.02 | 40.56 | 86.6863 | 78.4693 | 60.0354 | 80.12 | 86.6777 | 97.792 | 59.99 | 99.9
86.6851 | 13.887 | 60.0394 | 20.78 | 86.6714 | 18.087 | 59.9916 | 20.78 | 86.6939 | 37.7461 | 60.02 | 40.56 | 86.6946 | 78.4725 | 60.0355 | 80.12 | 86.6861 | 97.7928 | 59.99 | 99.9
86.6934 | 13.8892 | 60.0395 | 20.78 | 86.6797 | 18.0904 | 59.9915 | 20.78 | 86.7022 | 37.748 | 60.02 | 40.56 | 86.7029 | 78.4758 | 60.0356 | 80.12 | 86.6944 | 97.7937 | 59.99 | 99.9
86.7018 | 13.8915 | 60.0395 | 20.78 | 86.6881 | 18.0937 | 59.9915 | 20.78 | 86.7106 | 37.7499 | 60.02 | 40.56 | 86.7112 | 78.479 | 60.0357 | 80.12 | 86.7028 | 97.7946 | 59.99 | 99.9
86.7101 | 13.8938 | 60.0396 | 20.78 | 86.6964 | 18.0971 | 59.9914 | 20.78 | 86.7189 | 37.7518 | 60.02 | 40.56 | 86.7196 | 78.4823 | 60.0358 | 80.12 | 86.7111 | 97.7955 | 59.99 | 99.9
86.7184 | 13.8961 | 60.0397 | 20.78 | 86.7047 | 18.1004 | 59.9913 | 20.78 | 86.7272 | 37.7537 | 60.02 | 40.56 | 86.7279 | 78.4855 | 60.0358 | 80.12 | 86.7194 | 97.7963 | 59.99 | 99.9
86.7267 | 13.8984 | 60.0398 | 20.78 | 86.7131 | 18.1038 | 59.9912 | 20.78 | 86.7356 | 37.7556 | 60.02 | 40.56 | 86.7363 | 78.4888 | 60.0359 | 80.12 | 86.7277 | 97.7972 | 59.99 | 99.9
86.7351 | 13.9007 | 60.0399 | 20.78 | 86.7214 | 18.1071 | 59.9911 | 20.78 | 86.7439 | 37.7576 | 60.02 | 40.56 | 86.7446 | 78.492 | 60.036 | 80.12 | 86.7361 | 97.7981 | 59.99 | 99.9
86.7434 | 13.903 | 60.04 | 20.78 | 86.7298 | 18.1105 | 59.991 | 20.78 | 86.7522 | 37.7595 | 60.02 | 40.56 | 86.7529 | 78.4953 | 60.0361 | 80.12 | 86.7444 | 97.799 | 59.99 | 99.9
86.7517 | 13.9975 | 60.0299 | 20.78 | 86.7381 | 18.1138 | 59.991 | 20.78 | 86.7606 | 37.7614 | 60.02 | 40.56 | 86.7612 | 78.4985 | 60.0362 | 80.12 | 86.7527 | 97.7999 | 59.99 | 99.9
86.76 | 13.9985 | 60.0297 | 20.78 | 86.7464 | 18.1172 | 59.9909 | 20.78 | 86.7689 | 37.7633 | 60.02 | 40.56 | 86.7696 | 78.5018 | 60.0363 | 80.12 | 86.7611 | 97.8007 | 59.99 | 99.9
86.7684 | 13.9994 | 60.0296 | 20.78 | 86.7548 | 18.1205 | 59.9908 | 20.78 | 86.7772 | 37.7652 | 60.02 | 40.56 | 86.7779 | 78.505 | 60.0363 | 80.12 | 86.7694 | 97.8016 | 59.99 | 99.9
86.7767 | 14.0004 | 60.0294 | 20.78 | 86.7631 | 18.1239 | 59.9907 | 20.78 | 86.7856 | 37.7671 | 60.02 | 40.56 | 86.7862 | 78.5083 | 60.0364 | 80.12 | 86.7778 | 97.8025 | 59.99 | 99.9
86.785 | 14.0013 | 60.0292 | 20.78 | 86.7714 | 18.1272 | 59.9906 | 20.78 | 86.7939 | 37.7691 | 60.02 | 40.56 | 86.7946 | 78.5115 | 60.0365 | 80.12 | 86.7861 | 97.8033 | 59.99 | 99.9
86.7934 | 14.0023 | 60.0291 | 20.78 | 86.7798 | 18.1306 | 59.9905 | 20.78 | 86.8022 | 37.771 | 60.02 | 40.56 | 86.8029 | 78.5148 | 60.0366 | 80.12 | 86.7944 | 97.8042 | 59.99 | 99.9
86.8017 | 14.0032 | 60.0289 | 20.78 | 86.7881 | 18.1339 | 59.9905 | 20.78 | 86.8105 | 37.7729 | 60.02 | 40.56 | 86.8112 | 78.518 | 60.0367 | 80.12 | 86.8027 | 97.8051 | 59.99 | 99.9
86.81 | 14.0042 | 60.0287 | 20.78 | 86.7964 | 18.1373 | 59.9904 | 20.78 | 86.8189 | 37.7748 | 60.02 | 40.56 | 86.8195 | 78.5213 | 60.0368 | 80.12 | 86.8111 | 97.806 | 59.99 | 99.9
86.8183 | 14.0051 | 60.0286 | 20.78 | 86.8047 | 18.1406 | 59.9903 | 20.78 | 86.8272 | 37.7767 | 60.02 | 40.56 | 86.8279 | 78.5245 | 60.0368 | 80.12 | 86.8194 | 97.8068 | 59.99 | 99.9
86.8267 | 14.0061 | 60.0284 | 20.78 | 86.8131 | 18.144 | 59.9902 | 20.78 | 86.8355 | 37.7786 | 60.02 | 40.56 | 86.8362 | 78.5278 | 60.0369 | 80.12 | 86.8278 | 97.8077 | 59.99 | 99.9
86.835 | 14.007 | 60.0282 | 20.78 | 86.8214 | 18.1473 | 59.9901 | 20.78 | 86.8439 | 37.7806 | 60.02 | 40.56 | 86.8445 | 78.531 | 60.037 | 80.12 | 86.8361 | 97.8086 | 59.99 | 99.9
86.8433 | 14.008 | 60.0281 | 20.78 | 86.8298 | 18.1507 | 59.99 | 20.78 | 86.8522 | 37.7825 | 60.02 | 40.56 | 86.8528 | 78.5343 | 60.0371 | 80.12 | 86.8444 | 97.8095 | 59.99 | 99.9
86.8517 | 14.0089 | 60.0279 | 20.78 | 86.8381 | 18.1529 | 59.99 | 20.78 | 86.8605 | 37.7844 | 60.02 | 40.56 | 86.8612 | 78.5375 | 60.0372 | 80.12 | 86.8527 | 97.8103 | 59.99 | 99.9
86.86 | 14.0099 | 60.0277 | 20.78 | 86.8464 | 18.1543 | 59.99 | 20.78 | 86.8689 | 37.7863 | 60.02 | 40.56 | 86.8695 | 78.5408 | 60.0373 | 80.12 | 86.8611 | 97.8112 | 59.99 | 99.9
86.8683 | 14.0108 | 60.0276 | 20.78 | 86.8548 | 18.1557 | 59.99 | 20.78 | 86.8772 | 37.7882 | 60.02 | 40.56 | 86.8778 | 78.544 | 60.0373 | 80.12 | 86.8694 | 97.8121 | 59.99 | 99.9
86.8766 | 14.0118 | 60.0274 | 20.78 | 86.8631 | 18.1571 | 59.99 | 20.78 | 86.8855 | 37.7901 | 60.02 | 40.56 | 86.8862 | 78.5473 | 60.0374 | 80.12 | 86.8777 | 97.813 | 59.99 | 99.9
86.885 | 14.0127 | 60.0272 | 20.78 | 86.8714 | 18.1586 | 59.99 | 20.78 | 86.8939 | 37.7921 | 60.02 | 40.56 | 86.8945 | 78.5505 | 60.0375 | 80.12 | 86.8861 | 97.8139 | 59.99 | 99.9
86.8933 | 14.0137 | 60.0271 | 20.78 | 86.8798 | 18.16 | 59.99 | 20.78 | 86.9022 | 37.794 | 60.02 | 40.56 | 86.9028 | 78.5538 | 60.0376 | 80.12 | 86.8944 | 97.8147 | 59.99 | 99.9
86.9016 | 14.0146 | 60.0269 | 20.78 | 86.8881 | 18.1614 | 59.99 | 20.78 | 86.9105 | 37.7959 | 60.02 | 40.56 | 86.9111 | 78.557 | 60.0377 | 80.12 | 86.9028 | 97.8156 | 59.99 | 99.9
86.91 | 14.0156 | 60.0267 | 20.78 | 86.8964 | 18.1628 | 59.99 | 20.78 | 86.9189 | 37.7978 | 60.02 | 40.56 | 86.9195 | 78.5602 | 60.0378 | 80.12 | 86.9111 | 97.8165 | 59.99 | 99.9
86.9183 | 14.0165 | 60.0266 | 20.78 | 86.9048 | 18.1643 | 59.99 | 20.78 | 86.9272 | 37.7997 | 60.02 | 40.56 | 86.9278 | 78.5635 | 60.0378 | 80.12 | 86.9194 | 97.8174 | 59.99 | 99.9
86.9266 | 14.0175 | 60.0264 | 20.78 | 86.9131 | 18.1657 | 59.99 | 20.78 | 86.9355 | 37.8016 | 60.02 | 40.56 | 86.9362 | 78.5667 | 60.0379 | 80.12 | 86.9277 | 97.8182 | 59.99 | 99.9
86.9349 | 14.0184 | 60.0262 | 20.78 | 86.9214 | 18.1671 | 59.99 | 20.78 | 86.9438 | 37.8036 | 60.02 | 40.56 | 86.9445 | 78.57 | 60.038 | 80.12 | 86.9361 | 97.8191 | 59.99 | 99.9
86.9433 | 14.0194 | 60.0261 | 20.78 | 86.9297 | 18.1685 | 59.99 | 20.78 | 86.9521 | 37.8055 | 60.02 | 40.56 | 86.9528 | 78.5732 | 60.0381 | 80.12 | 86.9444 | 97.82 | 59.99 | 99.9
86.9516 | 14.0203 | 60.0259 | 20.78 | 86.9381 | 18.17 | 59.99 | 20.78 | 86.9605 | 37.8074 | 60.02 | 40.56 | 86.9611 | 78.5765 | 60.0382 | 80.12 | 86.9528 | 97.8208 | 59.99 | 99.9
86.9599 | 14.0213 | 60.0257 | 20.78 | 86.9464 | 18.1714 | 59.99 | 20.78 | 86.9688 | 37.8093 | 60.02 | 40.56 | 86.9694 | 78.5797 | 60.0382 | 80.12 | 86.9611 | 97.8217 | 59.99 | 99.9
86.9682 | 14.0222 | 60.0256 | 20.78 | 86.9548 | 18.1728 | 59.99 | 20.78 | 86.9771 | 37.8112 | 60.02 | 40.56 | 86.9778 | 78.583 | 60.0383 | 80.12 | 86.9694 | 97.8226 | 59.99 | 99.9
86.9766 | 14.0232 | 60.0254 | 20.78 | 86.9631 | 18.1742 | 59.99 | 20.78 | 86.9855 | 37.8131 | 60.02 | 40.56 | 86.9861 | 78.5862 | 60.0384 | 80.12 | 86.9778 | 97.8235 | 59.99 | 99.9
86.9849 | 14.0241 | 60.0252 | 20.78 | 86.9714 | 18.1757 | 59.99 | 20.78 | 86.9938 | 37.815 | 60.02 | 40.56 | 86.9944 | 78.5895 | 60.0385 | 80.12 | 86.9861 | 97.8243 | 59.99 | 99.9
86.9932 | 14.0251 | 60.0251 | 20.78 | 86.9798 | 18.1771 | 59.99 | 20.78 | 87.0021 | 37.817 | 60.02 | 40.56 | 87.0027 | 78.5927 | 60.0386 | 80.12 | 86.9944 | 97.8252 | 59.99 | 99.9
87.0016 | 14.026 | 60.0249 | 20.78 | 86.9881 | 18.1785 | 59.99 | 20.78 | 87.0105 | 37.8189 | 60.02 | 40.56 | 87.0111 | 78.596 | 60.0387 | 80.12 | 87.0027 | 97.8261 | 59.99 | 99.9
87.0099 | 14.027 | 60.0247 | 20.78 | 86.9964 | 18.1799 | 59.99 | 20.78 | 87.0188 | 37.8208 | 60.02 | 40.56 | 87.0194 | 78.5992 | 60.0387 | 80.12 | 87.0111 | 97.827 | 59.99 | 99.9
87.0182 | 14.0279 | 60.0246 | 20.78 | 87.0048 | 18.1814 | 59.99 | 20.78 | 87.0271 | 37.8227 | 60.02 | 40.56 | 87.0277 | 78.6025 | 60.0388 | 80.12 | 87.0194 | 97.8279 | 59.99 | 99.9
87.0265 | 14.0289 | 60.0244 | 20.78 | 87.0131 | 18.1828 | 59.99 | 20.78 | 87.0355 | 37.8246 | 60.02 | 40.56 | 87.0361 | 78.6057 | 60.0389 | 80.12 | 87.0278 | 97.8287 | 59.99 | 99.9
87.0349 | 14.0298 | 60.0242 | 20.78 | 87.0214 | 18.1842 | 59.99 | 20.78 | 87.0438 | 37.8265 | 60.02 | 40.56 | 87.0444 | 78.609 | 60.039 | 80.12 | 87.0361 | 97.8296 | 59.99 | 99.9
87.0432 | 14.0308 | 60.0241 | 20.78 | 87.0298 | 18.1856 | 59.99 | 20.78 | 87.0521 | 37.8285 | 60.02 | 40.56 | 87.0527 | 78.6122 | 60.0391 | 80.12 | 87.0444 | 97.8305 | 59.99 | 99.9
87.0515 | 14.0317 | 60.0239 | 20.78 | 87.0381 | 18.1871 | 59.99 | 20.78 | 87.0605 | 37.8304 | 60.02 | 40.56 | 87.061 | 78.6155 | 60.0392 | 80.12 | 87.0528 | 97.8314 | 59.99 | 99.9
87.0599 | 14.0327 | 60.0237 | 20.78 | 87.0464 | 18.1885 | 59.99 | 20.78 | 87.0688 | 37.8323 | 60.02 | 40.56 | 87.0694 | 78.6187 | 60.0392 | 80.12 | 87.0611 | 97.8322 | 59.99 | 99.9
87.0682 | 14.0336 | 60.0236 | 20.78 | 87.0548 | 18.1899 | 59.99 | 20.78 | 87.0771 | 37.8342 | 60.02 | 40.56 | 87.0777 | 78.622 | 60.0393 | 80.12 | 87.0695 | 97.8331 | 59.99 | 99.9
87.0765 | 14.0346 | 60.0234 | 20.78 | 87.0631 | 18.1913 | 59.99 | 20.78 | 87.0854 | 37.8361 | 60.02 | 40.56 | 87.0861 | 78.6252 | 60.0394 | 80.12 | 87.0778 | 97.834 | 59.99 | 99.9
87.0848 | 14.0355 | 60.0232 | 20.78 | 87.0714 | 18.1928 | 59.99 | 20.78 | 87.0938 | 37.838 | 60.02 | 40.56 | 87.0944 | 78.6285 | 60.0395 | 80.12 | 87.0861 | 97.8349 | 59.99 | 99.9
87.0932 | 14.0365 | 60.0231 | 20.78 | 87.0798 | 18.1942 | 59.99 | 20.78 | 87.1021 | 37.84 | 60.02 | 40.56 | 87.1027 | 78.6317 | 60.0396 | 80.12 | 87.0944 | 97.8357 | 59.99 | 99.9
87.1015 | 14.0374 | 60.0229 | 20.78 | 87.0881 | 18.1956 | 59.99 | 20.78 | 87.1104 | 37.8419 | 60.02 | 40.56 | 87.111 | 78.6349 | 60.0397 | 80.12 | 87.1028 | 97.8366 | 59.99 | 99.9
87.1098 | 14.0384 | 60.0227 | 20.78 | 87.0964 | 18.197 | 59.99 | 20.78 | 87.1188 | 37.8438 | 60.02 | 40.56 | 87.1193 | 78.6382 | 60.0397 | 80.12 | 87.1111 | 97.8375 | 59.99 | 99.9
87.1182 | 14.0393 | 60.0226 | 20.78 | 87.1048 | 18.1985 | 59.99 | 20.78 | 87.1271 | 37.8457 | 60.02 | 40.56 | 87.1277 | 78.6414 | 60.0398 | 80.12 | 87.1194 | 97.8383 | 59.99 | 99.9
87.1265 | 14.0403 | 60.0224 | 20.78 | 87.1131 | 18.1999 | 59.99 | 20.78 | 87.1354 | 37.8476 | 60.02 | 40.56 | 87.136 | 78.6447 | 60.0399 | 80.12 | 87.1277 | 97.8392 | 59.99 | 99.9
87.1348 | 14.0412 | 60.0222 | 20.78 | 87.1214 | 18.2013 | 59.99 | 20.78 | 87.1438 | 37.8495 | 60.02 | 40.56 | 87.1443 | 78.6479 | 60.04 | 80.12 | 87.1361 | 97.8401 | 59.99 | 99.9
87.1431 | 14.0422 | 60.0221 | 20.78 | 87.1298 | 18.2027 | 59.99 | 20.78 | 87.1521 | 37.8514 | 60.02 | 40.56 | 87.1526 | 78.6498 | 60.04 | 80.12 | 87.1445 | 97.841 | 59.99 | 99.9
87.1515 | 14.0431 | 60.0219 | 20.78 | 87.1381 | 18.2042 | 59.99 | 20.78 | 87.1604 | 37.8534 | 60.02 | 40.56 | 87.161 | 78.6517 | 60.04 | 80.12 | 87.1528 | 97.8419 | 59.99 | 99.9
87.1598 | 14.044 | 60.0217 | 20.78 | 87.1464 | 18.2056 | 59.99 | 20.78 | 87.1688 | 37.8553 | 60.02 | 40.56 | 87.1693 | 78.6536 | 60.04 | 80.12 | 87.1611 | 97.8427 | 59.99 | 99.9
87.1681 | 14.045 | 60.0216 | 20.78 | 87.1548 | 18.207 | 59.99 | 20.78 | 87.1771 | 37.8572 | 60.02 | 40.56 | 87.1776 | 78.6555 | 60.04 | 80.12 | 87.1694 | 97.8436 | 59.99 | 99.9
87.1765 | 14.0459 | 60.0214 | 20.78 | 87.1631 | 18.2084 | 59.99 | 20.78 | 87.1854 | 37.8591 | 60.02 | 40.56 | 87.186 | 78.6573 | 60.04 | 80.12 | 87.1778 | 97.8445 | 59.99 | 99.9
87.1848 | 14.0469 | 60.0212 | 20.78 | 87.1714 | 18.2099 | 59.99 | 20.78 | 87.1937 | 37.861 | 60.02 | 40.56 | 87.1943 | 78.6592 | 60.04 | 80.12 | 87.1861 | 97.8454 | 59.99 | 99.9
87.1931 | 14.0478 | 60.0211 | 20.78 | 87.1798 | 18.2113 | 59.99 | 20.78 | 87.2021 | 37.8629 | 60.02 | 40.56 | 87.2026 | 78.6611 | 60.04 | 80.12 | 87.1945 | 97.8462 | 59.99 | 99.9
87.2014 | 14.0488 | 60.0209 | 20.78 | 87.1881 | 18.2127 | 59.99 | 20.78 | 87.2104 | 37.8649 | 60.02 | 40.56 | 87.2109 | 78.663 | 60.04 | 80.12 | 87.2028 | 97.8471 | 59.99 | 99.9
87.2098 | 14.0497 | 60.0207 | 20.78 | 87.1964 | 18.2141 | 59.99 | 20.78 | 87.2187 | 37.8668 | 60.02 | 40.56 | 87.2193 | 78.6648 | 60.04 | 80.12 | 87.2111 | 97.848 | 59.99 | 99.9
87.2181 | 14.0507 | 60.0206 | 20.78 | 87.2048 | 18.2156 | 59.99 | 20.78 | 87.2271 | 37.8687 | 60.02 | 40.56 | 87.2276 | 78.6667 | 60.04 | 80.12 | 87.2194 | 97.8489 | 59.99 | 99.9
87.2264 | 14.0516 | 60.0204 | 20.78 | 87.2131 | 18.217 | 59.99 | 20.78 | 87.2354 | 37.8706 | 60.02 | 40.56 | 87.236 | 78.6686 | 60.04 | 80.12 | 87.2278 | 97.8497 | 59.99 | 99.9
87.2348 | 14.0526 | 60.0202 | 20.78 | 87.2214 | 18.2184 | 59.99 | 20.78 | 87.2437 | 37.8725 | 60.02 | 40.56 | 87.2443 | 78.6704 | 60.04 | 80.12 | 87.2361 | 97.8506 | 59.99 | 99.9
87.2431 | 14.0535 | 60.0201 | 20.78 | 87.2298 | 18.2198 | 59.99 | 20.78 | 87.252 | 37.8744 | 60.02 | 40.56 | 87.2526 | 78.6723 | 60.04 | 80.12 | 87.2444 | 97.8515 | 59.99 | 99.9
87.2514 | 14.0545 | 60.0199 | 20.78 | 87.2381 | 18.2213 | 59.99 | 20.78 | 87.2604 | 37.8764 | 60.02 | 40.56 | 87.2609 | 78.6742 | 60.04 | 80.12 | 87.2528 | 97.8524 | 59.99 | 99.9
87.2597 | 14.0554 | 60.0197 | 20.78 | 87.2464 | 18.2227 | 59.99 | 20.78 | 87.2687 | 37.8783 | 60.02 | 40.56 | 87.2692 | 78.6761 | 60.04 | 80.12 | 87.2611 | 97.8532 | 59.99 | 99.9
87.2681 | 14.0564 | 60.0196 | 20.78 | 87.2548 | 18.2241 | 59.99 | 20.78 | 87.277 | 37.8802 | 60.02 | 40.56 | 87.2776 | 78.6779 | 60.04 | 80.12 | 87.2695 | 97.8541 | 59.99 | 99.9
87.2764 | 14.0573 | 60.0194 | 20.78 | 87.2631 | 18.2255 | 59.99 | 20.78 | 87.2854 | 37.8821 | 60.02 | 40.56 | 87.2859 | 78.6798 | 60.04 | 80.12 | 87.2778 | 97.855 | 59.99 | 99.9
87.2847 | 14.0583 | 60.0192 | 20.78 | 87.2714 | 18.227 | 59.99 | 20.78 | 87.2937 | 37.884 | 60.02 | 40.56 | 87.2943 | 78.6817 | 60.04 | 80.12 | 87.2861 | 97.8559 | 59.99 | 99.9
87.2931 | 14.0592 | 60.0191 | 20.78 | 87.2798 | 18.2284 | 59.99 | 20.78 | 87.302 | 37.8859 | 60.02 | 40.56 | 87.3026 | 78.6836 | 60.04 | 80.12 | 87.2944 | 97.8567 | 59.99 | 99.9
87.3014 | 14.0602 | 60.0189 | 20.78 | 87.2881 | 18.2298 | 59.99 | 20.78 | 87.3104 | 37.8879 | 60.02 | 40.56 | 87.3109 | 78.6854 | 60.04 | 80.12 | 87.3028 | 97.8576 | 59.99 | 99.9
87.3097 | 14.0611 | 60.0187 | 20.78 | 87.2964 | 18.2312 | 59.99 | 20.78 | 87.3187 | 37.8898 | 60.02 | 40.56 | 87.3192 | 78.6873 | 60.04 | 80.12 | 87.3112 | 97.8585 | 59.99 | 99.9
87.318 | 14.0621 | 60.0186 | 20.78 | 87.3048 | 18.2327 | 59.99 | 20.78 | 87.327 | 37.8917 | 60.02 | 40.56 | 87.3275 | 78.6892 | 60.04 | 80.12 | 87.3195 | 97.8594 | 59.99 | 99.9
87.3264 | 14.063 | 60.0184 | 20.78 | 87.3131 | 18.2341 | 59.99 | 20.78 | 87.3354 | 37.8936 | 60.02 | 40.56 | 87.3359 | 78.6911 | 60.04 | 80.12 | 87.3278 | 97.8602 | 59.99 | 99.9
87.3347 | 14.064 | 60.0182 | 20.78 | 87.3214 | 18.2355 | 59.99 | 20.78 | 87.3437 | 37.8955 | 60.02 | 40.56 | 87.3442 | 78.6929 | 60.04 | 80.12 | 87.3361 | 97.8611 | 59.99 | 99.9
87.343 | 14.0649 | 60.0181 | 20.78 | 87.3298 | 18.2369 | 59.99 | 20.78 | 87.352 | 37.8974 | 60.02 | 40.56 | 87.3525 | 78.6948 | 60.04 | 80.12 | 87.3445 | 97.862 | 59.99 | 99.9
87.3514 | 14.0659 | 60.0179 | 20.78 | 87.3381 | 18.2384 | 59.99 | 20.78 | 87.3604 | 37.8993 | 60.02 | 40.56 | 87.3608 | 78.6967 | 60.04 | 80.12 | 87.3528 | 97.8629 | 59.99 | 99.9
87.3597 | 14.0668 | 60.0177 | 20.78 | 87.3464 | 18.2398 | 59.99 | 20.78 | 87.3687 | 37.9013 | 60.02 | 40.56 | 87.3692 | 78.6986 | 60.04 | 80.12 | 87.3611 | 97.8637 | 59.99 | 99.9
87.368 | 14.0678 | 60.0176 | 20.78 | 87.3548 | 18.2412 | 59.99 | 20.78 | 87.377 | 37.9032 | 60.02 | 40.56 | 87.3775 | 78.7004 | 60.04 | 80.12 | 87.3694 | 97.8646 | 59.99 | 99.9
87.3763 | 14.0687 | 60.0174 | 20.78 | 87.3631 | 18.2426 | 59.99 | 20.78 | 87.3853 | 37.9051 | 60.02 | 40.56 | 87.3859 | 78.7023 | 60.04 | 80.12 | 87.3778 | 97.8655 | 59.99 | 99.9
87.3847 | 14.0697 | 60.0172 | 20.78 | 87.3714 | 18.2441 | 59.99 | 20.78 | 87.3937 | 37.907 | 60.02 | 40.56 | 87.3942 | 78.7042 | 60.04 | 80.12 | 87.3861 | 97.8664 | 59.99 | 99.9
87.393 | 14.0706 | 60.0171 | 20.78 | 87.3798 | 18.2455 | 59.99 | 20.78 | 87.402 | 37.9089 | 60.02 | 40.56 | 87.4025 | 78.7061 | 60.04 | 80.12 | 87.3945 | 97.8672 | 59.99 | 99.9
87.4013 | 14.0716 | 60.0169 | 20.78 | 87.3881 | 18.2469 | 59.99 | 20.78 | 87.4103 | 37.9108 | 60.02 | 40.56 | 87.4108 | 78.7079 | 60.04 | 80.12 | 87.4028 | 97.8681 | 59.99 | 99.9
87.4097 | 14.0725 | 60.0167 | 20.78 | 87.3964 | 18.2483 | 59.99 | 20.78 | 87.4187 | 37.9128 | 60.02 | 40.56 | 87.4191 | 78.7098 | 60.04 | 80.12 | 87.4111 | 97.869 | 59.99 | 99.9
87.418 | 14.0735 | 60.0166 | 20.78 | 87.4048 | 18.2498 | 59.99 | 20.78 | 87.427 | 37.9147 | 60.02 | 40.56 | 87.4275 | 78.7117 | 60.04 | 80.12 | 87.4195 | 97.8699 | 59.99 | 99.9
87.4263 | 14.0744 | 60.0164 | 20.78 | 87.4131 | 18.2512 | 59.99 | 20.78 | 87.4353 | 37.9166 | 60.02 | 40.56 | 87.4358 | 78.7135 | 60.04 | 80.12 | 87.4278 | 97.8707 | 59.99 | 99.9
87.4346 | 14.0754 | 60.0162 | 20.78 | 87.4214 | 18.2526 | 59.99 | 20.78 | 87.4437 | 37.9185 | 60.02 | 40.56 | 87.4442 | 78.7154 | 60.04 | 80.12 | 87.4362 | 97.8716 | 59.99 | 99.9
87.443 | 14.0763 | 60.0161 | 20.78 | 87.4298 | 18.254 | 59.99 | 20.78 | 87.452 | 37.9204 | 60.02 | 40.56 | 87.4525 | 78.7173 | 60.04 | 80.12 | 87.4445 | 97.8725 | 59.99 | 99.9
87.4513 | 14.0773 | 60.0159 | 20.78 | 87.4381 | 18.2555 | 59.99 | 20.78 | 87.4603 | 37.9223 | 60.02 | 40.56 | 87.4608 | 78.7192 | 60.04 | 80.12 | 87.4528 | 97.8734 | 59.99 | 99.9
87.4596 | 14.0782 | 60.0157 | 20.78 | 87.4464 | 18.2569 | 59.99 | 20.78 | 87.4686 | 37.9243 | 60.02 | 40.56 | 87.4691 | 78.721 | 60.04 | 80.12 | 87.4611 | 97.8742 | 59.99 | 99.9
87.468 | 14.0792 | 60.0156 | 20.78 | 87.4548 | 18.2583 | 59.99 | 20.78 | 87.477 | 37.9262 | 60.02 | 40.56 | 87.4774 | 78.7229 | 60.04 | 80.12 | 87.4695 | 97.8751 | 59.99 | 99.9
87.4763 | 14.0801 | 60.0154 | 20.78 | 87.4631 | 18.2597 | 59.99 | 20.78 | 87.4853 | 37.9281 | 60.02 | 40.56 | 87.4858 | 78.7248 | 60.04 | 80.12 | 87.4778 | 97.876 | 59.99 | 99.9
87.4846 | 14.0811 | 60.0152 | 20.78 | 87.4714 | 18.2612 | 59.99 | 20.78 | 87.4936 | 37.93 | 60.02 | 40.56 | 87.4941 | 78.7267 | 60.04 | 80.12 | 87.4861 | 97.8769 | 59.99 | 99.9
87.4929 | 14.082 | 60.0151 | 20.78 | 87.4798 | 18.2626 | 59.99 | 20.78 | 87.502 | 37.9319 | 60.02 | 40.56 | 87.5024 | 78.7285 | 60.04 | 80.12 | 87.4945 | 97.8777 | 59.99 | 99.9
87.5013 | 14.083 | 60.0149 | 20.78 | 87.4881 | 18.264 | 59.99 | 20.78 | 87.5103 | 37.9338 | 60.02 | 40.56 | 87.5107 | 78.7304 | 60.04 | 80.12 | 87.5028 | 97.8786 | 59.99 | 99.9
87.5096 | 14.0839 | 60.0147 | 20.78 | 87.4964 | 18.2654 | 59.99 | 20.78 | 87.5186 | 37.9357 | 60.02 | 40.56 | 87.5191 | 78.7323 | 60.04 | 80.12 | 87.5112 | 97.8795 | 59.99 | 99.9
87.5179 | 14.0849 | 60.0146 | 20.78 | 87.5048 | 18.2669 | 59.99 | 20.78 | 87.5269 | 37.9377 | 60.02 | 40.56 | 87.5274 | 78.7342 | 60.04 | 80.12 | 87.5195 | 97.8804 | 59.99 | 99.9
87.5263 | 14.0858 | 60.0144 | 20.78 | 87.5131 | 18.2683 | 59.99 | 20.78 | 87.5353 | 37.9396 | 60.02 | 40.56 | 87.5358 | 78.736 | 60.04 | 80.12 | 87.5278 | 97.8812 | 59.99 | 99.9
87.5346 | 14.0868 | 60.0142 | 20.78 | 87.5215 | 18.2697 | 59.99 | 20.78 | 87.5436 | 37.9415 | 60.02 | 40.56 | 87.5441 | 78.7379 | 60.04 | 80.12 | 87.5361 | 97.8821 | 59.99 | 99.9
87.5429 | 14.0877 | 60.0141 | 20.78 | 87.5298 | 18.2711 | 59.99 | 20.78 | 87.5519 | 37.9434 | 60.02 | 40.56 | 87.5524 | 78.7398 | 60.04 | 80.12 | 87.5445 | 97.883 | 59.99 | 99.9
87.5512 | 14.0887 | 60.0139 | 20.78 | 87.5381 | 18.2726 | 59.99 | 20.78 | 87.5603 | 37.9453 | 60.02 | 40.56 | 87.5607 | 78.7417 | 60.04 | 80.12 | 87.5528 | 97.8839 | 59.99 | 99.9
87.5596 | 14.0896 | 60.0137 | 20.78 | 87.5464 | 18.274 | 59.99 | 20.78 | 87.5686 | 37.9472 | 60.02 | 40.56 | 87.569 | 78.7435 | 60.04 | 80.12 | 87.5612 | 97.8847 | 59.99 | 99.9
87.5679 | 14.0906 | 60.0136 | 20.78 | 87.5548 | 18.2754 | 59.99 | 20.78 | 87.5769 | 37.9492 | 60.02 | 40.56 | 87.5774 | 78.7454 | 60.04 | 80.12 | 87.5695 | 97.8856 | 59.99 | 99.9
87.5762 | 14.0915 | 60.0134 | 20.78 | 87.5631 | 18.2768 | 59.99 | 20.78 | 87.5853 | 37.8591 | 60.02 | 40.56 | 87.5857 | 78.7473 | 60.04 | 80.12 | 87.5778 | 97.8865 | 59.99 | 99.9
87.5846 | 14.0925 | 60.0132 | 20.78 | 87.5714 | 18.2783 | 59.99 | 20.78 | 87.5936 | 37.8612 | 60.02 | 40.56 | 87.5941 | 78.7492 | 60.04 | 80.12 | 87.5862 | 97.8874 | 59.99 | 99.9
87.5929 | 14.0934 | 60.0131 | 20.78 | 87.5798 | 18.2797 | 59.99 | 20.78 | 87.6019 | 37.8632 | 60.02 | 40.56 | 87.6024 | 78.751 | 60.04 | 80.12 | 87.5945 | 97.8882 | 59.99 | 99.9
87.6012 | 14.0944 | 60.0129 | 20.78 | 87.5881 | 18.2811 | 59.99 | 20.78 | 87.6103 | 37.8653 | 60.02 | 40.56 | 87.6107 | 78.7529 | 60.04 | 80.12 | 87.6028 | 97.8891 | 59.99 | 99.9
87.6096 | 14.0953 | 60.0127 | 20.78 | 87.5965 | 18.2825 | 59.99 | 20.78 | 87.6186 | 37.8673 | 60.02 | 40.56 | 87.619 | 78.7548 | 60.04 | 80.12 | 87.6111 | 97.89 | 59.99 | 99.9
87.6179 | 14.0963 | 60.0126 | 20.78 | 87.6048 | 18.284 | 59.99 | 20.78 | 87.6269 | 37.8694 | 60.02 | 40.56 | 87.6273 | 78.7566 | 60.04 | 80.12 | 87.6195 | 97.8909 | 59.99 | 99.9
87.6262 | 14.0972 | 60.0124 | 20.78 | 87.6131 | 18.2854 | 59.99 | 20.78 | 87.6353 | 37.8714 | 60.02 | 40.56 | 87.6357 | 78.7585 | 60.04 | 80.12 | 87.6278 | 97.8917 | 59.99 | 99.9
87.6345 | 14.0982 | 60.0122 | 20.78 | 87.6215 | 18.2868 | 59.99 | 20.78 | 87.6436 | 37.8734 | 60.02 | 40.56 | 87.644 | 78.7604 | 60.04 | 80.12 | 87.6362 | 97.8926 | 59.99 | 99.9
87.6429 | 14.0991 | 60.0121 | 20.78 | 87.6298 | 18.2882 | 59.99 | 20.78 | 87.6519 | 37.8755 | 60.02 | 40.56 | 87.6523 | 78.7623 | 60.04 | 80.12 | 87.6445 | 97.8935 | 59.99 | 99.9
87.6512 | 14.1001 | 60.0119 | 20.78 | 87.6381 | 18.2897 | 59.99 | 20.78 | 87.6602 | 37.8775 | 60.02 | 40.56 | 87.6606 | 78.7641 | 60.04 | 80.12 | 87.6528 | 97.8944 | 59.99 | 99.9
87.6595 | 14.101 | 60.0117 | 20.78 | 87.6465 | 18.2911 | 59.99 | 20.78 | 87.6686 | 37.8796 | 60.02 | 40.56 | 87.669 | 78.766 | 60.04 | 80.12 | 87.6612 | 97.8952 | 59.99 | 99.9
87.6679 | 14.102 | 60.0116 | 20.78 | 87.6548 | 18.2925 | 59.99 | 20.78 | 87.6769 | 37.8816 | 60.02 | 40.56 | 87.6773 | 78.7679 | 60.04 | 80.12 | 87.6695 | 97.8961 | 59.99 | 99.9
87.6762 | 14.1029 | 60.0114 | 20.78 | 87.6631 | 18.2939 | 59.99 | 20.78 | 87.6852 | 37.8836 | 60.02 | 40.56 | 87.6857 | 78.7698 | 60.04 | 80.12 | 87.6779 | 97.897 | 59.99 | 99.9
87.6845 | 14.1039 | 60.0112 | 20.78 | 87.6715 | 18.2954 | 59.99 | 20.78 | 87.6935 | 37.8857 | 60.02 | 40.56 | 87.694 | 78.7716 | 60.04 | 80.12 | 87.6862 | 97.8979 | 59.99 | 99.9
87.6928 | 14.1048 | 60.0111 | 20.78 | 87.6798 | 18.2968 | 59.99 | 20.78 | 87.7019 | 37.8877 | 60.02 | 40.56 | 87.7023 | 78.7735 | 60.04 | 80.12 | 87.6945 | 97.8987 | 59.99 | 99.9
87.7012 | 14.1058 | 60.0109 | 20.78 | 87.6881 | 18.2982 | 59.99 | 20.78 | 87.7102 | 37.8898 | 60.02 | 40.56 | 87.7106 | 78.7754 | 60.04 | 80.12 | 87.7028 | 97.8996 | 59.99 | 99.9
87.7095 | 14.1067 | 60.0107 | 20.78 | 87.6965 | 18.2996 | 59.99 | 20.78 | 87.7185 | 37.8918 | 60.02 | 40.56 | 87.7189 | 78.7773 | 60.04 | 80.12 | 87.7112 | 97.9005 | 59.99 | 99.9
87.7178 | 14.1077 | 60.0106 | 20.78 | 87.7048 | 18.3011 | 59.99 | 20.78 | 87.7269 | 37.8938 | 60.02 | 40.56 | 87.7273 | 78.7791 | 60.04 | 80.12 | 87.7195 | 97.9014 | 59.99 | 99.9
87.7262 | 14.1086 | 60.0104 | 20.78 | 87.7131 | 18.3025 | 59.99 | 20.78 | 87.7352 | 37.8959 | 60.02 | 40.56 | 87.7356 | 78.781 | 60.04 | 80.12 | 87.7278 | 97.9022 | 59.99 | 99.9
87.7345 | 14.1096 | 60.0103 | 20.78 | 87.7215 | 18.3039 | 59.99 | 20.78 | 87.7435 | 37.8979 | 60.02 | 40.56 | 87.744 | 78.7829 | 60.04 | 80.12 | 87.7362 | 97.9031 | 59.99 | 99.9
87.7428 | 14.1105 | 60.0101 | 20.78 | 87.7298 | 18.3053 | 59.99 | 20.78 | 87.7519 | 37.9 | 60.02 | 40.56 | 87.7523 | 78.7848 | 60.04 | 80.12 | 87.7445 | 97.904 | 59.99 | 99.9
87.7512 | 14.1113 | 60.01 | 20.78 | 87.7381 | 18.3068 | 59.99 | 20.78 | 87.7602 | 37.902 | 60.02 | 40.56 | 87.7606 | 78.7866 | 60.04 | 80.12 | 87.7529 | 97.9049 | 59.99 | 99.9
87.7595 | 14.1119 | 60.0101 | 20.78 | 87.7465 | 18.3082 | 59.99 | 20.78 | 87.7685 | 37.904 | 60.02 | 40.56 | 87.7689 | 78.7885 | 60.04 | 80.12 | 87.7612 | 97.9057 | 59.99 | 99.9
87.7678 | 14.1126 | 60.0102 | 20.78 | 87.7548 | 18.3096 | 59.99 | 20.78 | 87.7769 | 37.9061 | 60.02 | 40.56 | 87.7772 | 78.7904 | 60.04 | 80.12 | 87.7695 | 97.9066 | 59.99 | 99.9
87.7761 | 14.1132 | 60.0103 | 20.78 | 87.7632 | 18.311 | 59.99 | 20.78 | 87.7852 | 37.9081 | 60.02 | 40.56 | 87.7856 | 78.7922 | 60.04 | 80.12 | 87.7778 | 97.9075 | 59.99 | 99.9
87.7845 | 14.1138 | 60.0104 | 20.78 | 87.7715 | 18.3125 | 59.99 | 20.78 | 87.7935 | 37.9102 | 60.02 | 40.56 | 87.7939 | 78.7941 | 60.04 | 80.12 | 87.7862 | 97.9084 | 59.99 | 99.9
87.7928 | 14.1145 | 60.0105 | 20.78 | 87.7798 | 18.3139 | 59.99 | 20.78 | 87.8018 | 37.9122 | 60.02 | 40.56 | 87.8022 | 78.796 | 60.04 | 80.12 | 87.7945 | 97.9092 | 59.99 | 99.9
87.8011 | 14.1151 | 60.0105 | 20.78 | 87.7881 | 18.3153 | 59.99 | 20.78 | 87.8102 | 37.9143 | 60.02 | 40.56 | 87.8105 | 78.7979 | 60.04 | 80.12 | 87.8029 | 97.9101 | 59.99 | 99.9
87.8095 | 14.1157 | 60.0106 | 20.78 | 87.7965 | 18.3167 | 59.99 | 20.78 | 87.8185 | 37.9163 | 60.02 | 40.56 | 87.8189 | 78.7997 | 60.04 | 80.12 | 87.8112 | 97.911 | 59.99 | 99.9
87.8178 | 14.1164 | 60.0107 | 20.78 | 87.8048 | 18.3182 | 59.99 | 20.78 | 87.8268 | 37.9183 | 60.02 | 40.56 | 87.8272 | 78.8016 | 60.04 | 80.12 | 87.8195 | 97.9119 | 59.99 | 99.9
87.8261 | 14.117 | 60.0108 | 20.78 | 87.8131 | 18.3196 | 59.99 | 20.78 | 87.8352 | 37.9204 | 60.02 | 40.56 | 87.8356 | 78.8035 | 60.04 | 80.12 | 87.8279 | 97.9127 | 59.99 | 99.9
87.8345 | 14.1176 | 60.0109 | 20.78 | 87.8215 | 18.321 | 59.99 | 20.78 | 87.8435 | 37.9224 | 60.02 | 40.56 | 87.8439 | 78.8054 | 60.04 | 80.12 | 87.8362 | 97.9136 | 59.99 | 99.9
87.8428 | 14.1183 | 60.011 | 20.78 | 87.8298 | 18.3224 | 59.99 | 20.78 | 87.8518 | 37.9245 | 60.02 | 40.56 | 87.8522 | 78.8072 | 60.04 | 80.12 | 87.8445 | 97.9145 | 59.99 | 99.9
87.8511 | 14.1189 | 60.011 | 20.78 | 87.8381 | 18.3229 | 59.99 | 20.78 | 87.8602 | 37.9265 | 60.02 | 40.56 | 87.8605 | 78.8091 | 60.04 | 80.12 | 87.8528 | 97.9154 | 59.99 | 99.9
87.8595 | 14.1195 | 60.0111 | 20.78 | 87.8465 | 18.3228 | 59.9899 | 20.78 | 87.8685 | 37.9285 | 60.02 | 40.56 | 87.8688 | 78.811 | 60.04 | 80.12 | 87.8612 | 97.9162 | 59.99 | 99.9
87.8678 | 14.1202 | 60.0112 | 20.78 | 87.8548 | 18.3227 | 59.9898 | 20.78 | 87.8768 | 37.9306 | 60.02 | 40.56 | 87.8772 | 78.8129 | 60.04 | 80.12 | 87.8695 | 97.9171 | 59.99 | 99.9
87.8761 | 14.1208 | 60.0113 | 20.78 | 87.8632 | 18.3225 | 59.9897 | 20.78 | 87.8852 | 37.9326 | 60.02 | 40.56 | 87.8855 | 78.8147 | 60.04 | 80.12 | 87.8779 | 97.918 | 59.99 | 99.9
87.8844 | 14.1214 | 60.0114 | 20.78 | 87.8715 | 18.3224 | 59.9896 | 20.78 | 87.8935 | 37.9347 | 60.02 | 40.56 | 87.8939 | 78.8166 | 60.04 | 80.12 | 87.8862 | 97.9189 | 59.99 | 99.9
87.8928 | 14.1221 | 60.0115 | 20.78 | 87.8798 | 18.3223 | 59.9895 | 20.78 | 87.9018 | 37.9367 | 60.02 | 40.56 | 87.9022 | 78.8185 | 60.04 | 80.12 | 87.8945 | 97.9197 | 59.99 | 99.9
87.9011 | 14.1227 | 60.0115 | 20.78 | 87.8882 | 18.3222 | 59.9895 | 20.78 | 87.9102 | 37.9387 | 60.02 | 40.56 | 87.9105 | 78.8204 | 60.04 | 80.12 | 87.9028 | 97.9206 | 59.99 | 99.9
87.9094 | 14.1233 | 60.0116 | 20.78 | 87.8965 | 18.322 | 59.9894 | 20.78 | 87.9185 | 37.9408 | 60.02 | 40.56 | 87.9188 | 78.8222 | 60.04 | 80.12 | 87.9112 | 97.9215 | 59.99 | 99.9
87.9178 | 14.124 | 60.0117 | 20.78 | 87.9048 | 18.3219 | 59.9893 | 20.78 | 87.9268 | 37.9428 | 60.02 | 40.56 | 87.9271 | 78.8241 | 60.04 | 80.12 | 87.9196 | 97.9224 | 59.99 | 99.9
87.9261 | 14.1246 | 60.0118 | 20.78 | 87.9131 | 18.3218 | 59.9892 | 20.78 | 87.9352 | 37.9449 | 60.02 | 40.56 | 87.9355 | 78.826 | 60.04 | 80.12 | 87.9279 | 97.9232 | 59.99 | 99.9
87.9344 | 14.1252 | 60.0119 | 20.78 | 87.9215 | 18.3217 | 59.9891 | 20.78 | 87.9435 | 37.9469 | 60.02 | 40.56 | 87.9438 | 78.8279 | 60.04 | 80.12 | 87.9362 | 97.9241 | 59.99 | 99.9
87.9428 | 14.1259 | 60.012 | 20.78 | 87.9298 | 18.3215 | 59.989 | 20.78 | 87.9518 | 37.9489 | 60.02 | 40.56 | 87.9521 | 78.8297 | 60.04 | 80.12 | 87.9445 | 97.925 | 59.99 | 99.9
87.9511 | 14.1265 | 60.012 | 20.78 | 87.9382 | 18.3214 | 59.989 | 20.78 | 87.9601 | 37.951 | 60.02 | 40.56 | 87.9604 | 78.8316 | 60.04 | 80.12 | 87.9529 | 97.9259 | 59.99 | 99.9
87.9594 | 14.1271 | 60.0121 | 20.78 | 87.9465 | 18.3213 | 59.9889 | 20.78 | 87.9684 | 37.953 | 60.02 | 40.56 | 87.9688 | 78.8335 | 60.04 | 80.12 | 87.9612 | 97.9267 | 59.99 | 99.9
87.9678 | 14.1278 | 60.0122 | 20.78 | 87.9548 | 18.3212 | 59.9888 | 20.78 | 87.9768 | 37.9551 | 60.02 | 40.56 | 87.9771 | 78.8353 | 60.04 | 80.12 | 87.9695 | 97.9276 | 59.99 | 99.9
87.9761 | 14.1284 | 60.0123 | 20.78 | 87.9632 | 18.321 | 59.9887 | 20.78 | 87.9851 | 37.9571 | 60.02 | 40.56 | 87.9855 | 78.8372 | 60.04 | 80.12 | 87.9778 | 97.9285 | 59.99 | 99.9
87.9844 | 14.129 | 60.0124 | 20.78 | 87.9715 | 18.3209 | 59.9886 | 20.78 | 87.9934 | 37.9592 | 60.02 | 40.56 | 87.9938 | 78.8391 | 60.04 | 80.12 | 87.9862 | 97.9294 | 59.99 | 99.9
87.9927 | 14.1297 | 60.0125 | 20.78 | 87.9798 | 18.3208 | 59.9885 | 20.78 | 88.0018 | 37.9612 | 60.02 | 40.56 | 88.0021 | 78.841 | 60.04 | 80.12 | 87.9946 | 97.9302 | 59.99 | 99.9
88.0011 | 14.1303 | 60.0125 | 20.78 | 87.9882 | 18.3207 | 59.9884 | 20.78 | 88.0101 | 37.9632 | 60.02 | 40.56 | 88.0104 | 78.8428 | 60.04 | 80.12 | 88.0029 | 97.9311 | 59.99 | 99.9
88.0094 | 14.1309 | 60.0126 | 20.78 | 87.9965 | 18.3205 | 59.9884 | 20.78 | 88.0184 | 37.9653 | 60.02 | 40.56 | 88.0187 | 78.8447 | 60.04 | 80.12 | 88.0112 | 97.932 | 59.99 | 99.9
88.0177 | 14.1316 | 60.0127 | 20.78 | 88.0048 | 18.3204 | 59.9883 | 20.78 | 88.0268 | 37.9673 | 60.02 | 40.56 | 88.0271 | 78.8466 | 60.04 | 80.12 | 88.0195 | 97.9329 | 59.99 | 99.9
88.0261 | 14.1322 | 60.0128 | 20.78 | 88.0132 | 18.3203 | 59.9882 | 20.78 | 88.0351 | 37.9694 | 60.02 | 40.56 | 88.0354 | 78.8485 | 60.04 | 80.12 | 88.0279 | 97.9337 | 59.99 | 99.9
88.0344 | 14.1328 | 60.0129 | 20.78 | 88.0215 | 18.3202 | 59.9881 | 20.78 | 88.0434 | 37.9714 | 60.02 | 40.56 | 88.0438 | 78.8503 | 60.04 | 80.12 | 88.0362 | 97.9346 | 59.99 | 99.9
88.0427 | 14.1335 | 60.013 | 20.78 | 88.0298 | 18.32 | 59.988 | 20.78 | 88.0518 | 37.9734 | 60.02 | 40.56 | 88.0521 | 78.8522 | 60.04 | 80.12 | 88.0446 | 97.9355 | 59.99 | 99.9
88.0511 | 14.1341 | 60.013 | 20.78 | 88.0382 | 18.3199 | 59.9879 | 20.78 | 88.0601 | 37.9755 | 60.02 | 40.56 | 88.0604 | 78.8541 | 60.04 | 80.12 | 88.0529 | 97.9364 | 59.99 | 99.9
88.0594 | 14.1347 | 60.0131 | 20.78 | 88.0465 | 18.3198 | 59.9879 | 20.78 | 88.0684 | 37.9775 | 60.02 | 40.56 | 88.0687 | 78.856 | 60.04 | 80.12 | 88.0612 | 97.9372 | 59.99 | 99.9
88.0677 | 14.1354 | 60.0132 | 20.78 | 88.0548 | 18.3197 | 59.9878 | 20.78 | 88.0768 | 37.9796 | 60.02 | 40.56 | 88.077 | 78.8578 | 60.04 | 80.12 | 88.0695 | 97.9381 | 59.99 | 99.9
88.0761 | 14.136 | 60.0133 | 20.78 | 88.0632 | 18.3195 | 59.9877 | 20.78 | 88.0851 | 37.9816 | 60.02 | 40.56 | 88.0854 | 78.8597 | 60.04 | 80.12 | 88.0779 | 97.939 | 59.99 | 99.9
88.0844 | 14.1366 | 60.0134 | 20.78 | 88.0715 | 18.3194 | 59.9876 | 20.78 | 88.0934 | 37.9836 | 60.02 | 40.56 | 88.0937 | 78.8616 | 60.04 | 80.12 | 88.0862 | 97.9399 | 59.99 | 99.9
88.0927 | 14.1373 | 60.0135 | 20.78 | 88.0798 | 18.3193 | 59.9875 | 20.78 | 88.1017 | 37.9857 | 60.02 | 40.56 | 88.1021 | 78.8634 | 60.04 | 80.12 | 88.0945 | 97.9407 | 59.99 | 99.9
88.101 | 14.1379 | 60.0135 | 20.78 | 88.0882 | 18.3192 | 59.9874 | 20.78 | 88.1101 | 37.9877 | 60.02 | 40.56 | 88.1104 | 78.8653 | 60.04 | 80.12 | 88.1029 | 97.9416 | 59.99 | 99.9
88.1094 | 14.1385 | 60.0136 | 20.78 | 88.0965 | 18.319 | 59.9874 | 20.78 | 88.1184 | 37.9898 | 60.02 | 40.56 | 88.1187 | 78.8672 | 60.04 | 80.12 | 88.1112 | 97.9425 | 59.99 | 99.9
88.1177 | 14.1392 | 60.0137 | 20.78 | 88.1049 | 18.3189 | 59.9873 | 20.78 | 88.1267 | 37.9918 | 60.02 | 40.56 | 88.127 | 78.8691 | 60.04 | 80.12 | 88.1196 | 97.9434 | 59.99 | 99.9
88.126 | 14.1398 | 60.0138 | 20.78 | 88.1132 | 18.3188 | 59.9872 | 20.78 | 88.1351 | 37.9939 | 60.02 | 40.56 | 88.1354 | 78.8709 | 60.04 | 80.12 | 88.1279 | 97.9442 | 59.99 | 99.9
88.1344 | 14.1404 | 60.0139 | 20.78 | 88.1215 | 18.3187 | 59.9871 | 20.78 | 88.1434 | 37.9959 | 60.02 | 40.56 | 88.1437 | 78.8728 | 60.04 | 80.12 | 88.1362 | 97.9451 | 59.99 | 99.9
88.1427 | 14.1411 | 60.014 | 20.78 | 88.1299 | 18.3185 | 59.987 | 20.78 | 88.1517 | 37.9979 | 60.02 | 40.56 | 88.152 | 79.0465 | 60.02 | 80.12 | 88.1445 | 97.946 | 59.99 | 99.9
88.151 | 14.1417 | 60.014 | 20.78 | 88.1382 | 18.3184 | 59.9869 | 20.78 | 88.1601 | 38 | 60.02 | 40.56 | 88.1603 | 79.0481 | 60.02 | 80.12 | 88.1529 | 97.9469 | 59.99 | 99.9
88.1594 | 14.1423 | 60.0141 | 20.78 | 88.1465 | 18.3183 | 59.9869 | 20.78 | 88.1684 | 38.002 | 60.02 | 40.56 | 88.1686 | 79.0498 | 60.02 | 80.12 | 88.1613 | 97.9477 | 59.99 | 99.9
88.1677 | 14.143 | 60.0142 | 20.78 | 88.1548 | 18.3182 | 59.9868 | 20.78 | 88.1767 | 38.0041 | 60.02 | 40.56 | 88.177 | 79.0514 | 60.02 | 80.12 | 88.1696 | 97.9486 | 59.99 | 99.9
88.176 | 14.1436 | 60.0143 | 20.78 | 88.1632 | 18.318 | 59.9867 | 20.78 | 88.1851 | 38.0061 | 60.02 | 40.56 | 88.1853 | 79.053 | 60.02 | 80.12 | 88.1779 | 97.9495 | 59.99 | 99.9
88.1844 | 14.1442 | 60.0144 | 20.78 | 88.1715 | 18.3179 | 59.9866 | 20.78 | 88.1934 | 38.0081 | 60.02 | 40.56 | 88.1937 | 79.0547 | 60.02 | 80.12 | 88.1862 | 97.9504 | 59.99 | 99.9
88.1927 | 14.1449 | 60.0145 | 20.78 | 88.1799 | 18.3178 | 59.9865 | 20.78 | 88.2017 | 38.0102 | 60.02 | 40.56 | 88.202 | 79.0563 | 60.02 | 80.12 | 88.1946 | 97.9512 | 59.99 | 99.9
88.201 | 14.1455 | 60.0145 | 20.78 | 88.1882 | 18.3177 | 59.9865 | 20.78 | 88.21 | 38.0122 | 60.02 | 40.56 | 88.2103 | 79.058 | 60.02 | 80.12 | 88.2029 | 97.9521 | 59.99 | 99.9
88.2094 | 14.1461 | 60.0146 | 20.78 | 88.1965 | 18.3175 | 59.9864 | 20.78 | 88.2184 | 38.0143 | 60.02 | 40.56 | 88.2186 | 79.0596 | 60.02 | 80.12 | 88.2112 | 97.953 | 59.99 | 99.9
88.2177 | 14.1468 | 60.0147 | 20.78 | 88.2049 | 18.3174 | 59.9863 | 20.78 | 88.2267 | 38.0163 | 60.02 | 40.56 | 88.2269 | 79.0612 | 60.02 | 80.12 | 88.2195 | 97.9539 | 59.99 | 99.9
88.226 | 14.1474 | 60.0148 | 20.78 | 88.2132 | 18.3173 | 59.9862 | 20.78 | 88.235 | 38.0183 | 60.02 | 40.56 | 88.2353 | 79.0629 | 60.02 | 80.12 | 88.2279 | 97.9547 | 59.99 | 99.9
88.2343 | 14.148 | 60.0149 | 20.78 | 88.2215 | 18.3172 | 59.9861 | 20.78 | 88.2433 | 38.0204 | 60.02 | 40.56 | 88.2436 | 79.0645 | 60.02 | 80.12 | 88.2362 | 97.9556 | 59.99 | 99.9
88.2427 | 14.1487 | 60.015 | 20.78 | 88.2299 | 18.317 | 59.986 | 20.78 | 88.2517 | 38.0224 | 60.02 | 40.56 | 88.252 | 79.0662 | 60.02 | 80.12 | 88.2446 | 97.9565 | 59.99 | 99.9
88.251 | 14.1493 | 60.015 | 20.78 | 88.2382 | 18.3169 | 59.986 | 20.78 | 88.26 | 38.0245 | 60.02 | 40.56 | 88.2603 | 79.0678 | 60.02 | 80.12 | 88.2529 | 97.9574 | 59.99 | 99.9
88.2593 | 14.1499 | 60.0151 | 20.78 | 88.2466 | 18.3168 | 59.9859 | 20.78 | 88.2683 | 38.0265 | 60.02 | 40.56 | 88.2686 | 79.0695 | 60.02 | 80.12 | 88.2612 | 97.9582 | 59.99 | 99.9
88.2677 | 14.1506 | 60.0152 | 20.78 | 88.2549 | 18.3167 | 59.9858 | 20.78 | 88.2767 | 38.0285 | 60.02 | 40.56 | 88.2769 | 79.0711 | 60.02 | 80.12 | 88.2696 | 97.9591 | 59.99 | 99.9
88.276 | 14.1512 | 60.0153 | 20.78 | 88.2632 | 18.3165 | 59.9857 | 20.78 | 88.285 | 38.0306 | 60.02 | 40.56 | 88.2853 | 79.0727 | 60.02 | 80.12 | 88.2779 | 97.96 | 59.99 | 99.9
88.2843 | 14.1518 | 60.0154 | 20.78 | 88.2715 | 18.3164 | 59.9856 | 20.78 | 88.2933 | 38.0326 | 60.02 | 40.56 | 88.2936 | 79.0744 | 60.02 | 80.12 | 88.2863 | 97.9609 | 59.99 | 99.9
88.2927 | 14.1525 | 60.0155 | 20.78 | 88.2799 | 18.3163 | 59.9855 | 20.78 | 88.3017 | 38.0347 | 60.02 | 40.56 | 88.3019 | 79.076 | 60.02 | 80.12 | 88.2946 | 97.9617 | 59.99 | 99.9
88.301 | 14.1531 | 60.0155 | 20.78 | 88.2882 | 18.3162 | 59.9855 | 20.78 | 88.31 | 38.0367 | 60.02 | 40.56 | 88.3102 | 79.0777 | 60.02 | 80.12 | 88.3029 | 97.9626 | 59.99 | 99.9
88.3093 | 14.1537 | 60.0156 | 20.78 | 88.2965 | 18.316 | 59.9854 | 20.78 | 88.3183 | 38.0387 | 60.02 | 40.56 | 88.3185 | 79.0793 | 60.02 | 80.12 | 88.3112 | 97.9635 | 59.99 | 99.9
88.3177 | 14.1544 | 60.0157 | 20.78 | 88.3049 | 18.3159 | 59.9853 | 20.78 | 88.3267 | 38.0408 | 60.02 | 40.56 | 88.3269 | 79.0809 | 60.02 | 80.12 | 88.3196 | 97.9644 | 59.99 | 99.9
88.326 | 14.155 | 60.0158 | 20.78 | 88.3132 | 18.3158 | 59.9852 | 20.78 | 88.335 | 38.0428 | 60.02 | 40.56 | 88.3352 | 79.0826 | 60.02 | 80.12 | 88.3279 | 97.9652 | 59.99 | 99.9
88.3343 | 14.1556 | 60.0159 | 20.78 | 88.3216 | 18.3157 | 59.9851 | 20.78 | 88.3433 | 38.0449 | 60.02 | 40.56 | 88.3436 | 79.0842 | 60.02 | 80.12 | 88.3362 | 97.9661 | 59.99 | 99.9
88.3427 | 14.1563 | 60.016 | 20.78 | 88.3299 | 18.3155 | 59.985 | 20.78 | 88.3517 | 38.0469 | 60.02 | 40.56 | 88.3519 | 79.0859 | 60.02 | 80.12 | 88.3446 | 97.967 | 59.99 | 99.9
88.351 | 14.1569 | 60.016 | 20.78 | 88.3382 | 18.3154 | 59.985 | 20.78 | 88.36 | 38.049 | 60.02 | 40.56 | 88.3602 | 79.0875 | 60.02 | 80.12 | 88.3529 | 97.9679 | 59.99 | 99.9
88.3593 | 14.1575 | 60.0161 | 20.78 | 88.3466 | 18.3153 | 59.9849 | 20.78 | 88.3683 | 38.051 | 60.02 | 40.56 | 88.3685 | 79.0891 | 60.02 | 80.12 | 88.3613 | 97.9687 | 59.99 | 99.9
88.3676 | 14.1582 | 60.0162 | 20.78 | 88.3549 | 18.3152 | 59.9848 | 20.78 | 88.3766 | 38.053 | 60.02 | 40.56 | 88.3768 | 79.0908 | 60.02 | 80.12 | 88.3696 | 98.1264 | 59.99 | 99.9
88.376 | 14.1588 | 60.0163 | 20.78 | 88.3632 | 18.315 | 59.9847 | 20.78 | 88.385 | 38.0551 | 60.02 | 40.56 | 88.3852 | 79.0924 | 60.02 | 80.12 | 88.3779 | 98.127 | 59.99 | 99.9
88.3843 | 14.1594 | 60.0164 | 20.78 | 88.3716 | 18.3149 | 59.9846 | 20.78 | 88.3933 | 38.0571 | 60.02 | 40.56 | 88.3935 | 79.0941 | 60.02 | 80.12 | 88.3862 | 98.1276 | 59.99 | 99.9
88.3926 | 14.1601 | 60.0165 | 20.78 | 88.3799 | 18.3148 | 59.9845 | 20.78 | 88.4016 | 38.0592 | 60.02 | 40.56 | 88.4019 | 79.0957 | 60.02 | 80.12 | 88.3946 | 98.1282 | 59.99 | 99.9
88.401 | 14.1607 | 60.0165 | 20.78 | 88.3882 | 18.3147 | 59.9844 | 20.78 | 88.41 | 38.0612 | 60.02 | 40.56 | 88.4102 | 79.0973 | 60.02 | 80.12 | 88.4029 | 98.1288 | 59.99 | 99.9
88.4093 | 14.1613 | 60.0166 | 20.78 | 88.3966 | 18.3145 | 59.9844 | 20.78 | 88.4183 | 38.0632 | 60.02 | 40.56 | 88.4185 | 79.099 | 60.02 | 80.12 | 88.4113 | 98.1294 | 59.99 | 99.9
88.4176 | 14.162 | 60.0167 | 20.78 | 88.4049 | 18.3144 | 59.9843 | 20.78 | 88.4266 | 38.0653 | 60.02 | 40.56 | 88.4268 | 79.1006 | 60.02 | 80.12 | 88.4196 | 98.13 | 59.99 | 99.9
88.426 | 14.1626 | 60.0168 | 20.78 | 88.4132 | 18.3143 | 59.9842 | 20.78 | 88.435 | 38.0673 | 60.02 | 40.56 | 88.4352 | 79.1023 | 60.02 | 80.12 | 88.4279 | 98.1306 | 59.99 | 99.9
88.4343 | 14.1632 | 60.0169 | 20.78 | 88.4216 | 18.3142 | 59.9841 | 20.78 | 88.4433 | 38.0694 | 60.02 | 40.56 | 88.4435 | 79.1039 | 60.02 | 80.12 | 88.4363 | 98.1311 | 59.99 | 99.9
88.4426 | 14.1639 | 60.017 | 20.78 | 88.4299 | 18.314 | 59.984 | 20.78 | 88.4516 | 38.0714 | 60.02 | 40.56 | 88.4518 | 79.1055 | 60.02 | 80.12 | 88.4446 | 98.1317 | 59.99 | 99.9
88.451 | 14.1645 | 60.017 | 20.78 | 88.4383 | 18.3139 | 59.9839 | 20.78 | 88.4599 | 38.0734 | 60.02 | 40.56 | 88.4601 | 79.1072 | 60.02 | 80.12 | 88.4529 | 98.1323 | 59.99 | 99.9
88.4593 | 14.1651 | 60.0171 | 20.78 | 88.4466 | 18.3138 | 59.9839 | 20.78 | 88.4683 | 38.0755 | 60.02 | 40.56 | 88.4684 | 79.1088 | 60.02 | 80.12 | 88.4612 | 98.1329 | 59.99 | 99.9
88.4676 | 14.1658 | 60.0172 | 20.78 | 88.4549 | 18.3137 | 59.9838 | 20.78 | 88.4766 | 38.0775 | 60.02 | 40.56 | 88.4768 | 79.1105 | 60.02 | 80.12 | 88.4696 | 98.1335 | 59.99 | 99.9
88.4759 | 14.1664 | 60.0173 | 20.78 | 88.4633 | 18.3135 | 59.9837 | 20.78 | 88.4849 | 38.0796 | 60.02 | 40.56 | 88.4851 | 79.1121 | 60.02 | 80.12 | 88.4779 | 98.1341 | 59.99 | 99.9
88.4843 | 14.167 | 60.0174 | 20.78 | 88.4716 | 18.3134 | 59.9836 | 20.78 | 88.4933 | 38.0816 | 60.02 | 40.56 | 88.4935 | 79.1137 | 60.02 | 80.12 | 88.4863 | 98.1347 | 59.99 | 99.9
88.4926 | 14.1677 | 60.0175 | 20.78 | 88.4799 | 18.3133 | 59.9835 | 20.78 | 88.5016 | 38.0836 | 60.02 | 40.56 | 88.5018 | 79.1154 | 60.02 | 80.12 | 88.4946 | 98.1353 | 59.99 | 99.9
88.5009 | 14.1683 | 60.0175 | 20.78 | 88.4883 | 18.3132 | 59.9834 | 20.78 | 88.5099 | 38.0857 | 60.02 | 40.56 | 88.5101 | 79.117 | 60.02 | 80.12 | 88.5029 | 98.1359 | 59.99 | 99.9
88.5093 | 14.1689 | 60.0176 | 20.78 | 88.4966 | 18.313 | 59.9834 | 20.78 | 88.5182 | 38.0877 | 60.02 | 40.56 | 88.5184 | 79.1187 | 60.02 | 80.12 | 88.5113 | 98.1365 | 59.99 | 99.9
88.5176 | 14.1696 | 60.0177 | 20.78 | 88.5049 | 18.3129 | 59.9833 | 20.78 | 88.5266 | 38.0898 | 60.02 | 40.56 | 88.5268 | 79.1203 | 60.02 | 80.12 | 88.5196 | 98.1371 | 59.99 | 99.9
88.5259 | 14.1702 | 60.0178 | 20.78 | 88.5133 | 18.3128 | 59.9832 | 20.78 | 88.5349 | 38.0918 | 60.02 | 40.56 | 88.5351 | 79.122 | 60.02 | 80.12 | 88.528 | 98.1377 | 59.99 | 99.9
88.5343 | 14.1708 | 60.0179 | 20.78 | 88.5216 | 18.3127 | 59.9831 | 20.78 | 88.5432 | 38.0939 | 60.02 | 40.56 | 88.5435 | 79.1236 | 60.02 | 80.12 | 88.5363 | 98.1383 | 59.99 | 99.9
88.5426 | 14.1715 | 60.018 | 20.78 | 88.5299 | 18.3125 | 59.983 | 20.78 | 88.5516 | 38.0959 | 60.02 | 40.56 | 88.5518 | 79.1252 | 60.02 | 80.12 | 88.5446 | 98.1388 | 59.99 | 99.9
88.5509 | 14.1721 | 60.018 | 20.78 | 88.5383 | 18.3124 | 59.9829 | 20.78 | 88.5599 | 38.0979 | 60.02 | 40.56 | 88.5601 | 79.1269 | 60.02 | 80.12 | 88.5529 | 98.1394 | 59.99 | 99.9
88.5593 | 14.1727 | 60.0181 | 20.78 | 88.5466 | 18.3123 | 59.9829 | 20.78 | 88.5682 | 38.1 | 60.02 | 40.56 | 88.5684 | 79.1285 | 60.02 | 80.12 | 88.5613 | 98.14 | 59.99 | 99.9
88.5676 | 14.1734 | 60.0182 | 20.78 | 88.5549 | 18.3122 | 59.9828 | 20.78 | 88.5766 | 38.102 | 60.02 | 40.56 | 88.5767 | 79.1302 | 60.02 | 80.12 | 88.5696 | 98.1406 | 59.99 | 99.9
88.5759 | 14.174 | 60.0183 | 20.78 | 88.5633 | 18.312 | 59.9827 | 20.78 | 88.5849 | 38.3291 | 60.02 | 40.56 | 88.5851 | 79.1318 | 60.02 | 80.12 | 88.5779 | 98.1412 | 59.99 | 99.9
88.5843 | 14.1746 | 60.0184 | 20.78 | 88.5716 | 18.3119 | 59.9826 | 20.78 | 88.5932 | 38.3294 | 60.0199 | 40.56 | 88.5934 | 79.1334 | 60.02 | 80.12 | 88.5862 | 98.1418 | 59.99 | 99.9
88.5926 | 14.1753 | 60.0185 | 20.78 | 88.58 | 18.3118 | 59.9825 | 20.78 | 88.6016 | 38.3297 | 60.0198 | 40.56 | 88.6017 | 79.1351 | 60.02 | 80.12 | 88.5946 | 98.1424 | 59.99 | 99.9
88.6009 | 14.1759 | 60.0185 | 20.78 | 88.5883 | 18.3117 | 59.9824 | 20.78 | 88.6099 | 38.33 | 60.0197 | 40.56 | 88.61 | 79.1367 | 60.02 | 80.12 | 88.603 | 98.143 | 59.99 | 99.9
88.6092 | 14.1765 | 60.0186 | 20.78 | 88.5966 | 18.3115 | 59.9824 | 20.78 | 88.6182 | 38.3302 | 60.0196 | 40.56 | 88.6184 | 79.1384 | 60.02 | 80.12 | 88.6113 | 98.1436 | 59.99 | 99.9
88.6176 | 14.1772 | 60.0187 | 20.78 | 88.6049 | 18.3114 | 59.9823 | 20.78 | 88.6266 | 38.3305 | 60.0195 | 40.56 | 88.6267 | 79.14 | 60.02 | 80.12 | 88.6196 | 98.1442 | 59.99 | 99.9
88.6259 | 14.1778 | 60.0188 | 20.78 | 88.6133 | 18.3113 | 59.9822 | 20.78 | 88.6349 | 38.3308 | 60.0195 | 40.56 | 88.6351 | 79.1416 | 60.02 | 80.12 | 88.6279 | 98.1448 | 59.99 | 99.9
88.6342 | 14.1784 | 60.0189 | 20.78 | 88.6216 | 18.3112 | 59.9821 | 20.78 | 88.6432 | 38.3311 | 60.0194 | 40.56 | 88.6434 | 79.1433 | 60.02 | 80.12 | 88.6363 | 98.1454 | 59.99 | 99.9
88.6426 | 14.1791 | 60.019 | 20.78 | 88.6299 | 18.311 | 59.982 | 20.78 | 88.6516 | 38.3313 | 60.0193 | 40.56 | 88.6517 | 79.1449 | 60.02 | 80.12 | 88.6446 | 98.1459 | 59.99 | 99.9
88.6509 | 14.1797 | 60.019 | 20.78 | 88.6383 | 18.3109 | 59.9819 | 20.78 | 88.6599 | 38.3316 | 60.0192 | 40.56 | 88.66 | 79.1466 | 60.02 | 80.12 | 88.653 | 98.1465 | 59.99 | 99.9
88.6592 | 14.1803 | 60.0191 | 20.78 | 88.6466 | 18.3108 | 59.9819 | 20.78 | 88.6682 | 38.3319 | 60.0191 | 40.56 | 88.6684 | 79.1482 | 60.02 | 80.12 | 88.6613 | 98.1471 | 59.99 | 99.9
88.6676 | 14.181 | 60.0192 | 20.78 | 88.655 | 18.3107 | 59.9818 | 20.78 | 88.6765 | 38.3322 | 60.019 | 40.56 | 88.6767 | 79.1498 | 60.02 | 80.12 | 88.6696 | 98.1477 | 59.99 | 99.9
88.6759 | 14.1816 | 60.0193 | 20.78 | 88.6633 | 18.3105 | 59.9817 | 20.78 | 88.6849 | 38.3324 | 60.019 | 40.56 | 88.6851 | 79.1515 | 60.02 | 80.12 | 88.678 | 98.1483 | 59.99 | 99.9
88.6842 | 14.1822 | 60.0194 | 20.78 | 88.6716 | 18.3104 | 59.9816 | 20.78 | 88.6932 | 38.3327 | 60.0189 | 40.56 | 88.6934 | 79.1531 | 60.02 | 80.12 | 88.6863 | 98.1489 | 59.99 | 99.9
88.6926 | 14.1829 | 60.0195 | 20.78 | 88.68 | 18.3103 | 59.9815 | 20.78 | 88.7015 | 38.333 | 60.0188 | 40.56 | 88.7017 | 79.1548 | 60.02 | 80.12 | 88.6946 | 98.1495 | 59.99 | 99.9
88.7009 | 14.1835 | 60.0195 | 20.78 | 88.6883 | 18.3102 | 59.9814 | 20.78 | 88.7098 | 38.3333 | 60.0187 | 40.56 | 88.71 | 79.1564 | 60.02 | 80.12 | 88.7029 | 98.1501 | 59.99 | 99.9
88.7092 | 14.1841 | 60.0196 | 20.78 | 88.6966 | 18.31 | 59.9814 | 20.78 | 88.7182 | 38.3335 | 60.0186 | 40.56 | 88.7183 | 79.1581 | 60.02 | 80.12 | 88.7113 | 98.1507 | 59.99 | 99.9
88.7175 | 14.1848 | 60.0197 | 20.78 | 88.705 | 18.3099 | 59.9813 | 20.78 | 88.7265 | 38.3338 | 60.0185 | 40.56 | 88.7267 | 79.1597 | 60.02 | 80.12 | 88.7196 | 98.1513 | 59.99 | 99.9
88.7259 | 14.1854 | 60.0198 | 20.78 | 88.7133 | 18.3098 | 59.9812 | 20.78 | 88.7348 | 38.3341 | 60.0185 | 40.56 | 88.735 | 79.1613 | 60.02 | 80.12 | 88.728 | 98.1519 | 59.99 | 99.9
88.7342 | 14.186 | 60.0199 | 20.78 | 88.7216 | 18.3097 | 59.9811 | 20.78 | 88.7432 | 38.3344 | 60.0184 | 40.56 | 88.7433 | 79.163 | 60.02 | 80.12 | 88.7363 | 98.1525 | 59.99 | 99.9
88.7425 | 14.1867 | 60.02 | 20.78 | 88.73 | 18.3095 | 59.981 | 20.78 | 88.7515 | 38.3346 | 60.0183 | 40.56 | 88.7516 | 79.1646 | 60.02 | 80.12 | 88.7446 | 98.153 | 59.99 | 99.9
88.7509 | 14.1887 | 60.02 | 20.78 | 88.7383 | 18.3094 | 59.9809 | 20.78 | 88.7598 | 38.3349 | 60.0182 | 40.56 | 88.76 | 79.1663 | 60.02 | 80.12 | 88.7529 | 98.1536 | 59.99 | 99.9
88.7592 | 14.1925 | 60.02 | 20.78 | 88.7466 | 18.3093 | 59.9809 | 20.78 | 88.7682 | 38.3352 | 60.0181 | 40.56 | 88.7683 | 79.1679 | 60.02 | 80.12 | 88.7613 | 98.1542 | 59.99 | 99.9
88.7675 | 14.1962 | 60.02 | 20.78 | 88.755 | 18.3092 | 59.9808 | 20.78 | 88.7765 | 38.3355 | 60.018 | 40.56 | 88.7767 | 79.1695 | 60.02 | 80.12 | 88.7697 | 98.1548 | 59.99 | 99.9
88.7759 | 14.2 | 60.02 | 20.78 | 88.7633 | 18.309 | 59.9807 | 20.78 | 88.7848 | 38.3357 | 60.018 | 40.56 | 88.785 | 79.1712 | 60.02 | 80.12 | 88.778 | 98.1554 | 59.99 | 99.9
88.7842 | 14.2037 | 60.02 | 20.78 | 88.7717 | 18.3089 | 59.9806 | 20.78 | 88.7932 | 38.336 | 60.0179 | 40.56 | 88.7933 | 79.1728 | 60.02 | 80.12 | 88.7863 | 98.156 | 59.99 | 99.9
88.7925 | 14.2074 | 60.02 | 20.78 | 88.78 | 18.3088 | 59.9805 | 20.78 | 88.8015 | 38.3363 | 60.0178 | 40.56 | 88.8016 | 79.1745 | 60.02 | 80.12 | 88.7946 | 98.1566 | 59.99 | 99.9
88.8009 | 14.2112 | 60.02 | 20.78 | 88.7883 | 18.3087 | 59.9804 | 20.78 | 88.8098 | 38.3366 | 60.0177 | 40.56 | 88.81 | 79.1761 | 60.02 | 80.12 | 88.803 | 98.1572 | 59.99 | 99.9
88.8092 | 14.2149 | 60.02 | 20.78 | 88.7967 | 18.3085 | 59.9804 | 20.78 | 88.8181 | 38.3368 | 60.0176 | 40.56 | 88.8183 | 79.1777 | 60.02 | 80.12 | 88.8113 | 98.1578 | 59.99 | 99.9
88.8175 | 14.2187 | 60.02 | 20.78 | 88.805 | 18.3084 | 59.9803 | 20.78 | 88.8265 | 38.3371 | 60.0175 | 40.56 | 88.8267 | 79.1794 | 60.02 | 80.12 | 88.8196 | 98.1584 | 59.99 | 99.9
88.8259 | 14.2224 | 60.02 | 20.78 | 88.8133 | 18.3083 | 59.9802 | 20.78 | 88.8348 | 38.3374 | 60.0175 | 40.56 | 88.835 | 79.181 | 60.02 | 80.12 | 88.8279 | 98.159 | 59.99 | 99.9
88.8342 | 14.2262 | 60.02 | 20.78 | 88.8217 | 18.3082 | 59.9801 | 20.78 | 88.8431 | 38.3377 | 60.0174 | 40.56 | 88.8433 | 79.1827 | 60.02 | 80.12 | 88.8363 | 98.1596 | 59.99 | 99.9
88.8425 | 14.2299 | 60.02 | 20.78 | 88.83 | 18.308 | 59.98 | 20.78 | 88.8515 | 38.3379 | 60.0173 | 40.56 | 88.8516 | 79.1843 | 60.02 | 80.12 | 88.8447 | 98.1601 | 59.99 | 99.9
88.8508 | 14.2337 | 60.02 | 20.78 | 88.8383 | 18.6014 | 59.97 | 20.78 | 88.8598 | 38.3382 | 60.0172 | 40.56 | 88.86 | 79.186 | 60.02 | 80.12 | 88.853 | 98.1607 | 59.99 | 99.9
88.8592 | 14.2374 | 60.02 | 20.78 | 88.8467 | 18.6004 | 59.97 | 20.78 | 88.8681 | 38.3385 | 60.0171 | 40.56 | 88.8683 | 79.1876 | 60.02 | 80.12 | 88.8613 | 98.1613 | 59.99 | 99.9
88.8675 | 14.2412 | 60.02 | 20.78 | 88.855 | 18.5995 | 59.97 | 20.78 | 88.8765 | 38.3388 | 60.017 | 40.56 | 88.8766 | 79.1892 | 60.02 | 80.12 | 88.8696 | 98.1619 | 59.99 | 99.9
88.8758 | 14.2449 | 60.02 | 20.78 | 88.8633 | 18.5985 | 59.97 | 20.78 | 88.8848 | 38.339 | 60.017 | 40.56 | 88.8849 | 79.1909 | 60.02 | 80.12 | 88.878 | 98.1625 | 59.99 | 99.9
88.8842 | 14.2487 | 60.02 | 20.78 | 88.8717 | 18.5975 | 59.97 | 20.78 | 88.8931 | 38.3393 | 60.0169 | 40.56 | 88.8933 | 79.1925 | 60.02 | 80.12 | 88.8863 | 98.1631 | 59.99 | 99.9
88.8925 | 14.2524 | 60.02 | 20.78 | 88.88 | 18.5966 | 59.97 | 20.78 | 88.9015 | 38.3396 | 60.0168 | 40.56 | 88.9016 | 79.1942 | 60.02 | 80.12 | 88.8947 | 98.1637 | 59.99 | 99.9
88.9008 | 14.2562 | 60.02 | 20.78 | 88.8883 | 18.5956 | 59.97 | 20.78 | 88.9098 | 38.3399 | 60.0167 | 40.56 | 88.9099 | 79.1958 | 60.02 | 80.12 | 88.903 | 98.1643 | 59.99 | 99.9
88.9092 | 14.2599 | 60.02 | 20.78 | 88.8967 | 18.5946 | 59.97 | 20.78 | 88.9181 | 38.3401 | 60.0166 | 40.56 | 88.9183 | 79.1974 | 60.02 | 80.12 | 88.9113 | 98.1649 | 59.99 | 99.9
88.9175 | 14.2637 | 60.02 | 20.78 | 88.905 | 18.5937 | 59.97 | 20.78 | 88.9265 | 38.3404 | 60.0165 | 40.56 | 88.9266 | 79.1991 | 60.02 | 80.12 | 88.9196 | 98.1655 | 59.99 | 99.9
88.9258 | 14.2674 | 60.02 | 20.78 | 88.9134 | 18.5927 | 59.97 | 20.78 | 88.9348 | 38.3407 | 60.0165 | 40.56 | 88.9349 | 79.2007 | 60.02 | 80.12 | 88.928 | 98.1661 | 59.99 | 99.9
88.9342 | 14.2712 | 60.02 | 20.78 | 88.9217 | 18.5917 | 59.97 | 20.78 | 88.9431 | 38.341 | 60.0164 | 40.56 | 88.9432 | 79.2024 | 60.02 | 80.12 | 88.9363 | 98.1667 | 59.99 | 99.9
88.9425 | 14.2749 | 60.02 | 20.78 | 88.93 | 18.5908 | 59.97 | 20.78 | 88.9514 | 38.3412 | 60.0163 | 40.56 | 88.9516 | 79.204 | 60.02 | 80.12 | 88.9446 | 98.1672 | 59.99 | 99.9
88.9508 | 14.2787 | 60.02 | 20.78 | 88.9384 | 18.5898 | 59.97 | 20.78 | 88.9597 | 38.3415 | 60.0162 | 40.56 | 88.9599 | 79.2056 | 60.02 | 80.12 | 88.953 | 98.1678 | 59.99 | 99.9
88.9591 | 14.2824 | 60.02 | 20.78 | 88.9467 | 18.5888 | 59.97 | 20.78 | 88.9681 | 38.3418 | 60.0161 | 40.56 | 88.9683 | 79.2073 | 60.02 | 80.12 | 88.9613 | 98.1684 | 59.99 | 99.9
88.9675 | 14.2862 | 60.02 | 20.78 | 88.955 | 18.5879 | 59.97 | 20.78 | 88.9764 | 38.3421 | 60.016 | 40.56 | 88.9766 | 79.2089 | 60.02 | 80.12 | 88.9697 | 98.169 | 59.99 | 99.9
88.9758 | 14.2899 | 60.02 | 20.78 | 88.9633 | 18.5869 | 59.97 | 20.78 | 88.9847 | 38.3423 | 60.016 | 40.56 | 88.9849 | 79.2106 | 60.02 | 80.12 | 88.978 | 98.1696 | 59.99 | 99.9
88.9841 | 14.2937 | 60.02 | 20.78 | 88.9717 | 18.5859 | 59.97 | 20.78 | 88.9931 | 38.3426 | 60.0159 | 40.56 | 88.9932 | 79.2122 | 60.02 | 80.12 | 88.9863 | 98.1702 | 59.99 | 99.9
88.9925 | 14.2974 | 60.02 | 20.78 | 88.98 | 18.585 | 59.97 | 20.78 | 89.0014 | 38.3429 | 60.0158 | 40.56 | 89.0016 | 79.2138 | 60.02 | 80.12 | 88.9946 | 98.1708 | 59.99 | 99.9
89.0008 | 14.3012 | 60.02 | 20.78 | 88.9884 | 18.584 | 59.97 | 20.78 | 89.0097 | 38.3432 | 60.0157 | 40.56 | 89.0099 | 79.2155 | 60.02 | 80.12 | 89.003 | 98.1714 | 59.99 | 99.9
89.0091 | 14.3049 | 60.02 | 20.78 | 88.9967 | 18.583 | 59.97 | 20.78 | 89.0181 | 38.3434 | 60.0156 | 40.56 | 89.0182 | 79.2171 | 60.02 | 80.12 | 89.0113 | 98.172 | 59.99 | 99.9
89.0175 | 14.3087 | 60.02 | 20.78 | 89.005 | 18.5821 | 59.97 | 20.78 | 89.0264 | 38.3437 | 60.0155 | 40.56 | 89.0266 | 79.2188 | 60.02 | 80.12 | 89.0197 | 98.1726 | 59.99 | 99.9
89.0258 | 14.3124 | 60.02 | 20.78 | 89.0134 | 18.5811 | 59.97 | 20.78 | 89.0347 | 38.344 | 60.0155 | 40.56 | 89.0349 | 79.2204 | 60.02 | 80.12 | 89.028 | 98.1732 | 59.99 | 99.9
89.0341 | 14.3162 | 60.02 | 20.78 | 89.0217 | 18.5801 | 59.97 | 20.78 | 89.0431 | 38.3443 | 60.0154 | 40.56 | 89.0432 | 79.2221 | 60.02 | 80.12 | 89.0363 | 98.1738 | 59.99 | 99.9
89.0424 | 14.3199 | 60.02 | 20.78 | 89.03 | 18.5792 | 59.97 | 20.78 | 89.0514 | 38.3445 | 60.0153 | 40.56 | 89.0516 | 79.2237 | 60.02 | 80.12 | 89.0447 | 98.1743 | 59.99 | 99.9
89.0508 | 14.3237 | 60.02 | 20.78 | 89.0384 | 18.5782 | 59.97 | 20.78 | 89.0597 | 38.3448 | 60.0152 | 40.56 | 89.0599 | 79.2253 | 60.02 | 80.12 | 89.053 | 98.1749 | 59.99 | 99.9
89.0591 | 14.3274 | 60.02 | 20.78 | 89.0467 | 18.5772 | 59.97 | 20.78 | 89.0681 | 38.3451 | 60.0151 | 40.56 | 89.0682 | 79.227 | 60.02 | 80.12 | 89.0613 | 98.1755 | 59.99 | 99.9
89.0674 | 14.3312 | 60.02 | 20.78 | 89.0551 | 18.5763 | 59.97 | 20.78 | 89.0764 | 38.3454 | 60.015 | 40.56 | 89.0765 | 79.2286 | 60.02 | 80.12 | 89.0696 | 98.1761 | 59.99 | 99.9
89.0758 | 14.3349 | 60.02 | 20.78 | 89.0634 | 18.5753 | 59.97 | 20.78 | 89.0847 | 38.3456 | 60.015 | 40.56 | 89.0849 | 79.2303 | 60.02 | 80.12 | 89.078 | 98.1767 | 59.99 | 99.9
89.0841 | 14.3387 | 60.02 | 20.78 | 89.0717 | 18.5743 | 59.97 | 20.78 | 89.093 | 38.3459 | 60.0149 | 40.56 | 89.0932 | 79.2319 | 60.02 | 80.12 | 89.0863 | 98.1773 | 59.99 | 99.9
89.0924 | 14.3424 | 60.02 | 20.78 | 89.08 | 18.5734 | 59.97 | 20.78 | 89.1014 | 38.3462 | 60.0148 | 40.56 | 89.1016 | 79.2335 | 60.02 | 80.12 | 89.0947 | 98.1779 | 59.99 | 99.9
89.1008 | 14.3462 | 60.02 | 20.78 | 89.0884 | 18.5724 | 59.97 | 20.78 | 89.1097 | 38.3465 | 60.0147 | 40.56 | 89.1099 | 79.2352 | 60.02 | 80.12 | 89.103 | 98.1785 | 59.99 | 99.9
89.1091 | 14.3499 | 60.02 | 20.78 | 89.0967 | 18.5714 | 59.97 | 20.78 | 89.118 | 38.3467 | 60.0146 | 40.56 | 89.1182 | 79.2368 | 60.02 | 80.12 | 89.1113 | 98.1791 | 59.99 | 99.9
89.1174 | 14.3536 | 60.02 | 20.78 | 89.1051 | 18.5704 | 59.97 | 20.78 | 89.1264 | 38.347 | 60.0145 | 40.56 | 89.1265 | 79.2385 | 60.02 | 80.12 | 89.1197 | 98.1797 | 59.99 | 99.9
89.1257 | 14.3574 | 60.02 | 20.78 | 89.1134 | 18.5695 | 59.97 | 20.78 | 89.1347 | 38.3473 | 60.0145 | 40.56 | 89.1349 | 79.2401 | 60.02 | 80.12 | 89.128 | 98.1803 | 59.99 | 99.9
89.1341 | 14.3611 | 60.02 | 20.78 | 89.1217 | 18.5685 | 59.97 | 20.78 | 89.143 | 38.3476 | 60.0144 | 40.56 | 89.1432 | 79.2417 | 60.02 | 80.12 | 89.1364 | 98.1809 | 59.99 | 99.9
89.1424 | 14.3649 | 60.02 | 20.78 | 89.1301 | 18.5675 | 59.97 | 20.78 | 89.1514 | 38.3478 | 60.0143 | 40.56 | 89.1515 | 79.1167 | 60.02 | 80.12 | 89.1447 | 98.1814 | 59.99 | 99.9
89.1507 | 14.3686 | 60.02 | 20.78 | 89.1384 | 18.5666 | 59.97 | 20.78 | 89.1597 | 38.3481 | 60.0142 | 40.56 | 89.1599 | 79.1186 | 60.02 | 80.12 | 89.153 | 98.182 | 59.99 | 99.9
89.1591 | 14.3724 | 60.02 | 20.78 | 89.1467 | 18.5656 | 59.97 | 20.78 | 89.168 | 38.3484 | 60.0141 | 40.56 | 89.1682 | 79.1206 | 60.02 | 80.12 | 89.1613 | 98.1826 | 59.99 | 99.9
89.1674 | 14.3761 | 60.02 | 20.78 | 89.1551 | 18.5646 | 59.97 | 20.78 | 89.1764 | 38.3487 | 60.014 | 40.56 | 89.1765 | 79.1226 | 60.02 | 80.12 | 89.1697 | 98.1832 | 59.99 | 99.9
89.1757 | 14.3799 | 60.02 | 20.78 | 89.1634 | 18.5637 | 59.97 | 20.78 | 89.1847 | 38.3489 | 60.014 | 40.56 | 89.1848 | 79.1246 | 60.02 | 80.12 | 89.178 | 98.1838 | 59.99 | 99.9
89.1841 | 14.3836 | 60.02 | 20.78 | 89.1718 | 18.5627 | 59.97 | 20.78 | 89.193 | 38.3492 | 60.0139 | 40.56 | 89.1932 | 79.1265 | 60.02 | 80.12 | 89.1863 | 98.1844 | 59.99 | 99.9
89.1924 | 14.3874 | 60.02 | 20.78 | 89.1801 | 18.5617 | 59.97 | 20.78 | 89.2013 | 38.3495 | 60.0138 | 40.56 | 89.2015 | 79.1285 | 60.02 | 80.12 | 89.1947 | 98.185 | 59.99 | 99.9
89.2007 | 14.3911 | 60.02 | 20.78 | 89.1884 | 18.5608 | 59.97 | 20.78 | 89.2097 | 38.3498 | 60.0137 | 40.56 | 89.2098 | 79.1305 | 60.02 | 80.12 | 89.203 | 98.1856 | 59.99 | 99.9
89.2091 | 14.3949 | 60.02 | 20.78 | 89.1967 | 18.5598 | 59.97 | 20.78 | 89.218 | 38.35 | 60.0136 | 40.56 | 89.2181 | 79.1325 | 60.02 | 80.12 | 89.2114 | 98.1862 | 59.99 | 99.9
89.2174 | 14.3986 | 60.02 | 20.78 | 89.2051 | 18.5588 | 59.97 | 20.78 | 89.2263 | 38.3503 | 60.0135 | 40.56 | 89.2265 | 79.1344 | 60.02 | 80.12 | 89.2197 | 98.1868 | 59.99 | 99.9
89.2257 | 14.4024 | 60.02 | 20.78 | 89.2134 | 18.5579 | 59.97 | 20.78 | 89.2346 | 38.3506 | 60.0135 | 40.56 | 89.2348 | 79.1364 | 60.02 | 80.12 | 89.228 | 98.1874 | 59.99 | 99.9
89.234 | 14.4061 | 60.02 | 20.78 | 89.2218 | 18.5569 | 59.97 | 20.78 | 89.243 | 38.3509 | 60.0134 | 40.56 | 89.2432 | 79.1384 | 60.02 | 80.12 | 89.2363 | 98.188 | 59.99 | 99.9
89.2424 | 14.4099 | 60.02 | 20.78 | 89.2301 | 18.5559 | 59.97 | 20.78 | 89.2513 | 38.3511 | 60.0133 | 40.56 | 89.2515 | 79.1404 | 60.02 | 80.12 | 89.2447 | 98.1885 | 59.99 | 99.9
89.2507 | 14.4136 | 60.02 | 20.78 | 89.2384 | 18.555 | 59.97 | 20.78 | 89.2596 | 38.3514 | 60.0132 | 40.56 | 89.2598 | 79.1423 | 60.02 | 80.12 | 89.253 | 98.1891 | 59.99 | 99.9
89.259 | 14.4174 | 60.02 | 20.78 | 89.2468 | 18.554 | 59.97 | 20.78 | 89.268 | 38.3517 | 60.0131 | 40.56 | 89.2681 | 79.1443 | 60.02 | 80.12 | 89.2614 | 98.1897 | 59.99 | 99.9
89.2674 | 14.4211 | 60.02 | 20.78 | 89.2551 | 18.553 | 59.97 | 20.78 | 89.2763 | 38.352 | 60.013 | 40.56 | 89.2765 | 79.1463 | 60.02 | 80.12 | 89.2697 | 98.1903 | 59.99 | 99.9
89.2757 | 14.4249 | 60.02 | 20.78 | 89.2634 | 18.5521 | 59.97 | 20.78 | 89.2846 | 38.3522 | 60.013 | 40.56 | 89.2848 | 79.1483 | 60.02 | 80.12 | 89.278 | 98.1909 | 59.99 | 99.9
89.284 | 14.4286 | 60.02 | 20.78 | 89.2718 | 18.5511 | 59.97 | 20.78 | 89.293 | 38.3525 | 60.0129 | 40.56 | 89.2932 | 79.1502 | 60.02 | 80.12 | 89.2864 | 98.1915 | 59.99 | 99.9
89.2923 | 14.4324 | 60.02 | 20.78 | 89.2801 | 18.5501 | 59.97 | 20.78 | 89.3013 | 38.3528 | 60.0128 | 40.56 | 89.3015 | 79.1522 | 60.02 | 80.12 | 89.2947 | 98.1921 | 59.99 | 99.9
89.3007 | 14.4361 | 60.02 | 20.78 | 89.2885 | 18.5492 | 59.97 | 20.78 | 89.3096 | 38.3531 | 60.0127 | 40.56 | 89.3098 | 79.1542 | 60.02 | 80.12 | 89.303 | 98.1927 | 59.99 | 99.9
89.309 | 14.4399 | 60.02 | 20.78 | 89.2968 | 18.5482 | 59.97 | 20.78 | 89.318 | 38.3533 | 60.0126 | 40.56 | 89.3181 | 79.1562 | 60.02 | 80.12 | 89.3113 | 98.1933 | 59.99 | 99.9
89.3173 | 14.4436 | 60.02 | 20.78 | 89.3051 | 18.5472 | 59.97 | 20.78 | 89.3263 | 38.3536 | 60.0125 | 40.56 | 89.3265 | 79.1581 | 60.02 | 80.12 | 89.3197 | 98.1939 | 59.99 | 99.9
89.3257 | 14.4474 | 60.02 | 20.78 | 89.3134 | 18.5463 | 59.97 | 20.78 | 89.3346 | 38.3539 | 60.0125 | 40.56 | 89.3348 | 79.1601 | 60.02 | 80.12 | 89.328 | 98.1945 | 59.99 | 99.9
89.334 | 14.4511 | 60.02 | 20.78 | 89.3218 | 18.5453 | 59.97 | 20.78 | 89.343 | 38.3542 | 60.0124 | 40.56 | 89.3431 | 79.1621 | 60.02 | 80.12 | 89.3364 | 98.1951 | 59.99 | 99.9
89.3423 | 14.4549 | 60.02 | 20.78 | 89.3301 | 18.5443 | 59.97 | 20.78 | 89.3513 | 38.3544 | 60.0123 | 40.56 | 89.3514 | 79.1641 | 60.02 | 80.12 | 89.3447 | 98.1956 | 59.99 | 99.9
89.3506 | 14.4586 | 60.02 | 20.78 | 89.3385 | 18.5434 | 59.97 | 20.78 | 89.3596 | 38.3547 | 60.0122 | 40.56 | 89.3598 | 79.166 | 60.02 | 80.12 | 89.353 | 98.1962 | 59.99 | 99.9
89.359 | 14.4623 | 60.02 | 20.78 | 89.3468 | 18.5424 | 59.97 | 20.78 | 89.368 | 38.355 | 60.0121 | 40.56 | 89.3681 | 79.168 | 60.02 | 80.12 | 89.3614 | 98.1968 | 59.99 | 99.9
89.3673 | 14.4661 | 60.02 | 20.78 | 89.3551 | 18.5414 | 59.97 | 20.78 | 89.3763 | 38.3553 | 60.012 | 40.56 | 89.3765 | 79.17 | 60.02 | 80.12 | 89.3697 | 98.3306 | 59.9899 | 99.9
89.3756 | 14.4698 | 60.02 | 20.78 | 89.3635 | 18.5405 | 59.97 | 20.78 | 89.3846 | 38.3555 | 60.012 | 40.56 | 89.3848 | 79.172 | 60.02 | 80.12 | 89.3781 | 98.3315 | 59.9899 | 99.9
89.384 | 14.4736 | 60.02 | 20.78 | 89.3718 | 18.5395 | 59.97 | 20.78 | 89.3929 | 38.3558 | 60.0119 | 40.56 | 89.3931 | 79.1739 | 60.02 | 80.12 | 89.3864 | 98.3324 | 59.9898 | 99.9
89.3923 | 14.4773 | 60.02 | 20.78 | 89.3801 | 18.5385 | 59.97 | 20.78 | 89.4013 | 38.3561 | 60.0118 | 40.56 | 89.4014 | 79.1759 | 60.02 | 80.12 | 89.3947 | 98.3333 | 59.9897 | 99.9
89.4006 | 14.4811 | 60.02 | 20.78 | 89.3885 | 18.5376 | 59.97 | 20.78 | 89.4096 | 38.3564 | 60.0117 | 40.56 | 89.4097 | 79.1779 | 60.02 | 80.12 | 89.403 | 98.3342 | 59.9896 | 99.9
89.4089 | 14.4848 | 60.02 | 20.78 | 89.3968 | 18.5366 | 59.97 | 20.78 | 89.4179 | 38.3566 | 60.0116 | 40.56 | 89.4181 | 79.1798 | 60.02 | 80.12 | 89.4114 | 98.3351 | 59.9895 | 99.9
89.4173 | 14.4886 | 60.02 | 20.78 | 89.4052 | 18.5356 | 59.97 | 20.78 | 89.4263 | 38.3569 | 60.0115 | 40.56 | 89.4264 | 79.1818 | 60.02 | 80.12 | 89.4197 | 98.336 | 59.9894 | 99.9
89.4256 | 14.4923 | 60.02 | 20.78 | 89.4135 | 18.5347 | 59.97 | 20.78 | 89.4346 | 38.3572 | 60.0115 | 40.56 | 89.4348 | 79.1838 | 60.02 | 80.12 | 89.428 | 98.3369 | 59.9894 | 99.9
89.4339 | 14.4961 | 60.02 | 20.78 | 89.4218 | 18.5337 | 59.97 | 20.78 | 89.4429 | 38.3575 | 60.0114 | 40.56 | 89.4431 | 79.1858 | 60.02 | 80.12 | 89.4363 | 98.3378 | 59.9893 | 99.9
89.4423 | 14.4998 | 60.02 | 20.78 | 89.4301 | 18.5327 | 59.97 | 20.78 | 89.4512 | 38.3577 | 60.0113 | 40.56 | 89.4514 | 79.1877 | 60.02 | 80.12 | 89.4447 | 98.3387 | 59.9892 | 99.9
89.4506 | 14.5036 | 60.02 | 20.78 | 89.4385 | 18.5318 | 59.97 | 20.78 | 89.4596 | 38.358 | 60.0112 | 40.56 | 89.4597 | 79.1897 | 60.02 | 80.12 | 89.4531 | 98.3396 | 59.9891 | 99.9
89.4589 | 14.5073 | 60.02 | 20.78 | 89.4468 | 18.5308 | 59.97 | 20.78 | 89.4679 | 38.3583 | 60.0111 | 40.56 | 89.4681 | 79.1917 | 60.02 | 80.12 | 89.4614 | 98.3405 | 59.989 | 99.9
89.4672 | 14.5111 | 60.02 | 20.78 | 89.4552 | 18.5298 | 59.97 | 20.78 | 89.4762 | 38.3586 | 60.011 | 40.56 | 89.4764 | 79.1937 | 60.02 | 80.12 | 89.4697 | 98.3414 | 59.9889 | 99.9
89.4756 | 14.5148 | 60.02 | 20.78 | 89.4635 | 18.5289 | 59.97 | 20.78 | 89.4846 | 38.3588 | 60.011 | 40.56 | 89.4847 | 79.1956 | 60.02 | 80.12 | 89.478 | 98.3423 | 59.9889 | 99.9
89.4839 | 14.5186 | 60.02 | 20.78 | 89.4718 | 18.5279 | 59.97 | 20.78 | 89.4929 | 38.3591 | 60.0109 | 40.56 | 89.493 | 79.1976 | 60.02 | 80.12 | 89.4864 | 98.3432 | 59.9888 | 99.9
89.4922 | 14.5223 | 60.02 | 20.78 | 89.4802 | 18.5269 | 59.97 | 20.78 | 89.5012 | 38.3594 | 60.0108 | 40.56 | 89.5014 | 79.1996 | 60.02 | 80.12 | 89.4947 | 98.3441 | 59.9887 | 99.9
89.5005 | 14.5261 | 60.02 | 20.78 | 89.4885 | 18.526 | 59.97 | 20.78 | 89.5096 | 38.3597 | 60.0107 | 40.56 | 89.5097 | 79.2016 | 60.02 | 80.12 | 89.5031 | 98.345 | 59.9886 | 99.9
89.5089 | 14.5298 | 60.02 | 20.78 | 89.4969 | 18.525 | 59.97 | 20.78 | 89.5179 | 38.3599 | 60.0106 | 40.56 | 89.5181 | 79.2035 | 60.02 | 80.12 | 89.5114 | 98.3459 | 59.9885 | 99.9
89.5172 | 14.5336 | 60.02 | 20.78 | 89.5052 | 18.524 | 59.97 | 20.78 | 89.5262 | 38.3602 | 60.0105 | 40.56 | 89.5264 | 79.2055 | 60.02 | 80.12 | 89.5197 | 98.3468 | 59.9884 | 99.9
89.5255 | 14.5373 | 60.02 | 20.78 | 89.5135 | 18.5231 | 59.97 | 20.78 | 89.5345 | 38.3605 | 60.0105 | 40.56 | 89.5347 | 79.2075 | 60.02 | 80.12 | 89.5281 | 98.3477 | 59.9884 | 99.9
89.5339 | 14.541 | 60.02 | 20.78 | 89.5219 | 18.5221 | 59.97 | 20.78 | 89.5429 | 38.3608 | 60.0104 | 40.56 | 89.543 | 79.2095 | 60.02 | 80.12 | 89.5364 | 98.3486 | 59.9883 | 99.9
89.5422 | 14.5448 | 60.02 | 20.78 | 89.5302 | 18.5211 | 59.97 | 20.78 | 89.5512 | 38.361 | 60.0103 | 40.56 | 89.5514 | 79.2114 | 60.02 | 80.12 | 89.5447 | 98.3495 | 59.9882 | 99.9
89.5505 | 14.5485 | 60.02 | 20.78 | 89.5385 | 18.5202 | 59.97 | 20.78 | 89.5595 | 38.3613 | 60.0102 | 40.56 | 89.5597 | 79.2134 | 60.02 | 80.12 | 89.553 | 98.3504 | 59.9881 | 99.9
89.5588 | 14.5523 | 60.02 | 20.78 | 89.5468 | 18.5192 | 59.97 | 20.78 | 89.5679 | 38.3616 | 60.0101 | 40.56 | 89.5681 | 79.2154 | 60.02 | 80.12 | 89.5614 | 98.3513 | 59.988 | 99.9
89.5672 | 14.556 | 60.02 | 20.78 | 89.5552 | 18.5182 | 59.97 | 20.78 | 89.5762 | 38.3619 | 60.01 | 40.56 | 89.5764 | 79.2174 | 60.02 | 80.12 | 89.5697 | 98.3522 | 59.9879 | 99.9
89.5755 | 14.5598 | 60.02 | 20.78 | 89.5635 | 18.5173 | 59.97 | 20.78 | 89.5845 | 38.53 | 60.02 | 40.56 | 89.5847 | 79.2193 | 60.02 | 80.12 | 89.5781 | 98.3531 | 59.9879 | 99.9
89.5838 | 14.5635 | 60.02 | 20.78 | 89.5719 | 18.5163 | 59.97 | 20.78 | 89.5929 | 38.5301 | 60.0201 | 40.56 | 89.593 | 79.2213 | 60.02 | 80.12 | 89.5864 | 98.354 | 59.9878 | 99.9
89.5922 | 14.5673 | 60.02 | 20.78 | 89.5802 | 18.5153 | 59.97 | 20.78 | 89.6012 | 38.5302 | 60.0202 | 40.56 | 89.6014 | 79.2233 | 60.02 | 80.12 | 89.5947 | 98.3549 | 59.9877 | 99.9
89.6005 | 14.571 | 60.02 | 20.78 | 89.5885 | 18.5144 | 59.97 | 20.78 | 89.6095 | 38.5303 | 60.0203 | 40.56 | 89.6097 | 79.2253 | 60.02 | 80.12 | 89.6031 | 98.3559 | 59.9876 | 99.9
89.6088 | 14.5748 | 60.02 | 20.78 | 89.5969 | 18.5134 | 59.97 | 20.78 | 89.6179 | 38.5304 | 60.0204 | 40.56 | 89.618 | 79.2272 | 60.02 | 80.12 | 89.6114 | 98.3568 | 59.9875 | 99.9
89.6171 | 14.5785 | 60.02 | 20.78 | 89.6052 | 18.5124 | 59.97 | 20.78 | 89.6262 | 38.5305 | 60.0205 | 40.56 | 89.6263 | 79.2292 | 60.02 | 80.12 | 89.6198 | 98.3577 | 59.9874 | 99.9
89.6255 | 14.5823 | 60.02 | 20.78 | 89.6136 | 18.5115 | 59.97 | 20.78 | 89.6345 | 38.5305 | 60.0205 | 40.56 | 89.6347 | 79.2312 | 60.02 | 80.12 | 89.6281 | 98.3586 | 59.9874 | 99.9
89.6338 | 14.586 | 60.02 | 20.78 | 89.6219 | 18.5105 | 59.97 | 20.78 | 89.6429 | 38.5306 | 60.0206 | 40.56 | 89.643 | 79.2332 | 60.02 | 80.12 | 89.6364 | 98.3595 | 59.9873 | 99.9
89.6421 | 14.5898 | 60.02 | 20.78 | 89.6302 | 18.5095 | 59.97 | 20.78 | 89.6512 | 38.5307 | 60.0207 | 40.56 | 89.6513 | 79.2351 | 60.02 | 80.12 | 89.6447 | 98.3604 | 59.9872 | 99.9
89.6505 | 14.5935 | 60.02 | 20.78 | 89.6385 | 18.5086 | 59.97 | 20.78 | 89.6595 | 38.5308 | 60.0208 | 40.56 | 89.6597 | 79.2371 | 60.02 | 80.12 | 89.6531 | 98.3613 | 59.9871 | 99.9
89.6588 | 14.5973 | 60.02 | 20.78 | 89.6469 | 18.5076 | 59.97 | 20.78 | 89.6678 | 38.5309 | 60.0209 | 40.56 | 89.668 | 79.2391 | 60.02 | 80.12 | 89.6614 | 98.3622 | 59.987 | 99.9
89.6671 | 14.601 | 60.02 | 20.78 | 89.6552 | 18.5066 | 59.97 | 20.78 | 89.6762 | 38.531 | 60.021 | 40.56 | 89.6763 | 79.2411 | 60.02 | 80.12 | 89.6697 | 98.3631 | 59.9869 | 99.9
89.6754 | 14.6048 | 60.02 | 20.78 | 89.6636 | 18.5057 | 59.97 | 20.78 | 89.6845 | 38.531 | 60.021 | 40.56 | 89.6846 | 79.243 | 60.02 | 80.12 | 89.6781 | 98.364 | 59.9869 | 99.9
89.6838 | 14.6085 | 60.02 | 20.78 | 89.6719 | 18.5047 | 59.97 | 20.78 | 89.6928 | 38.5311 | 60.0211 | 40.56 | 89.693 | 79.245 | 60.02 | 80.12 | 89.6864 | 98.3649 | 59.9868 | 99.9
89.6921 | 14.6123 | 60.02 | 20.78 | 89.6802 | 18.5037 | 59.97 | 20.78 | 89.7011 | 38.5312 | 60.0212 | 40.56 | 89.7013 | 79.247 | 60.02 | 80.12 | 89.6948 | 98.3658 | 59.9867 | 99.9
89.7004 | 14.616 | 60.02 | 20.78 | 89.6886 | 18.5028 | 59.97 | 20.78 | 89.7095 | 38.5313 | 60.0213 | 40.56 | 89.7097 | 79.2489 | 60.02 | 80.12 | 89.7031 | 98.3667 | 59.9866 | 99.9
89.7087 | 14.6197 | 60.02 | 20.78 | 89.6969 | 18.5018 | 59.97 | 20.78 | 89.7178 | 38.5314 | 60.0214 | 40.56 | 89.718 | 79.2509 | 60.02 | 80.12 | 89.7114 | 98.3676 | 59.9865 | 99.9
89.7171 | 14.6235 | 60.02 | 20.78 | 89.7053 | 18.5008 | 59.97 | 20.78 | 89.7261 | 38.5315 | 60.0215 | 40.56 | 89.7263 | 79.2529 | 60.02 | 80.12 | 89.7198 | 98.3685 | 59.9864 | 99.9
89.7254 | 14.6272 | 60.02 | 20.78 | 89.7136 | 18.4999 | 59.97 | 20.78 | 89.7345 | 38.5315 | 60.0215 | 40.56 | 89.7346 | 79.2549 | 60.02 | 80.12 | 89.7281 | 98.3694 | 59.9864 | 99.9
89.7337 | 14.631 | 60.02 | 20.78 | 89.7219 | 18.4989 | 59.97 | 20.78 | 89.7428 | 38.5316 | 60.0216 | 40.56 | 89.743 | 79.2568 | 60.02 | 80.12 | 89.7365 | 98.3703 | 59.9863 | 99.9
89.7421 | 14.6347 | 60.02 | 20.78 | 89.7303 | 18.4979 | 59.97 | 20.78 | 89.7511 | 38.5317 | 60.0217 | 40.56 | 89.7513 | 79.2588 | 60.02 | 80.12 | 89.7448 | 98.3712 | 59.9862 | 99.9
89.7504 | 14.4972 | 60.0299 | 20.78 | 89.7386 | 18.497 | 59.97 | 20.78 | 89.7595 | 38.5318 | 60.0218 | 40.56 | 89.7596 | 79.2608 | 60.02 | 80.12 | 89.7531 | 98.3721 | 59.9861 | 99.9
89.7587 | 14.5001 | 60.0297 | 20.78 | 89.7469 | 18.496 | 59.97 | 20.78 | 89.7678 | 38.5319 | 60.0219 | 40.56 | 89.7679 | 79.2628 | 60.02 | 80.12 | 89.7614 | 98.373 | 59.986 | 99.9
89.767 | 14.503 | 60.0294 | 20.78 | 89.7553 | 18.495 | 59.97 | 20.78 | 89.7761 | 38.532 | 60.022 | 40.56 | 89.7763 | 79.2647 | 60.02 | 80.12 | 89.7698 | 98.3739 | 59.9859 | 99.9
89.7754 | 14.5059 | 60.0292 | 20.78 | 89.7636 | 18.4941 | 59.97 | 20.78 | 89.7845 | 38.532 | 60.022 | 40.56 | 89.7846 | 79.2667 | 60.02 | 80.12 | 89.7781 | 98.3748 | 59.9859 | 99.9
89.7837 | 14.5088 | 60.0289 | 20.78 | 89.7719 | 18.4931 | 59.97 | 20.78 | 89.7928 | 38.5321 | 60.0221 | 40.56 | 89.793 | 79.2687 | 60.02 | 80.12 | 89.7864 | 98.3757 | 59.9858 | 99.9
89.792 | 14.5117 | 60.0287 | 20.78 | 89.7803 | 18.4921 | 59.97 | 20.78 | 89.8011 | 38.5322 | 60.0222 | 40.56 | 89.8013 | 79.2707 | 60.02 | 80.12 | 89.7948 | 98.3766 | 59.9857 | 99.9
89.8004 | 14.5146 | 60.0284 | 20.78 | 89.7886 | 18.4912 | 59.97 | 20.78 | 89.8094 | 38.5323 | 60.0223 | 40.56 | 89.8096 | 79.2726 | 60.02 | 80.12 | 89.8031 | 98.3775 | 59.9856 | 99.9
89.8087 | 14.5176 | 60.0282 | 20.78 | 89.797 | 18.4902 | 59.97 | 20.78 | 89.8178 | 38.5324 | 60.0224 | 40.56 | 89.8179 | 79.2746 | 60.02 | 80.12 | 89.8115 | 98.3784 | 59.9855 | 99.9
89.817 | 14.5205 | 60.0279 | 20.78 | 89.8053 | 18.4892 | 59.97 | 20.78 | 89.8261 | 38.5325 | 60.0225 | 40.56 | 89.8263 | 79.2766 | 60.02 | 80.12 | 89.8198 | 98.3793 | 59.9854 | 99.9
89.8253 | 14.5234 | 60.0277 | 20.78 | 89.8136 | 18.4883 | 59.97 | 20.78 | 89.8344 | 38.5325 | 60.0225 | 40.56 | 89.8346 | 79.2786 | 60.02 | 80.12 | 89.8281 | 98.3802 | 59.9854 | 99.9
89.8337 | 14.5263 | 60.0274 | 20.78 | 89.822 | 18.4873 | 59.97 | 20.78 | 89.8428 | 38.5326 | 60.0226 | 40.56 | 89.843 | 79.2805 | 60.02 | 80.12 | 89.8364 | 98.3811 | 59.9853 | 99.9
89.842 | 14.5292 | 60.0272 | 20.78 | 89.8303 | 18.4863 | 59.97 | 20.78 | 89.8511 | 38.5327 | 60.0227 | 40.56 | 89.8513 | 79.2825 | 60.02 | 80.12 | 89.8448 | 98.382 | 59.9852 | 99.9
89.8503 | 14.5321 | 60.0269 | 20.78 | 89.8386 | 18.8182 | 59.97 | 20.78 | 89.8594 | 38.5328 | 60.0228 | 40.56 | 89.8596 | 79.2845 | 60.02 | 80.12 | 89.8531 | 98.3829 | 59.9851 | 99.9
89.8587 | 14.535 | 60.0267 | 20.78 | 89.847 | 18.82 | 59.97 | 20.78 | 89.8678 | 38.5329 | 60.0229 | 40.56 | 89.8679 | 79.2865 | 60.02 | 80.12 | 89.8615 | 98.3838 | 59.985 | 99.9
89.867 | 14.538 | 60.0264 | 20.78 | 89.8553 | 18.8218 | 59.97 | 20.78 | 89.8761 | 38.533 | 60.023 | 40.56 | 89.8763 | 79.2884 | 60.02 | 80.12 | 89.8698 | 98.3847 | 59.9849 | 99.9
89.8753 | 14.5409 | 60.0262 | 20.78 | 89.8636 | 18.8236 | 59.97 | 20.78 | 89.8844 | 38.533 | 60.023 | 40.56 | 89.8846 | 79.2904 | 60.02 | 80.12 | 89.8781 | 98.3856 | 59.9849 | 99.9
89.8836 | 14.5438 | 60.0259 | 20.78 | 89.872 | 18.8254 | 59.97 | 20.78 | 89.8928 | 38.5331 | 60.0231 | 40.56 | 89.8929 | 79.2924 | 60.02 | 80.12 | 89.8865 | 98.3865 | 59.9848 | 99.9
89.892 | 14.5467 | 60.0257 | 20.78 | 89.8803 | 18.8272 | 59.97 | 20.78 | 89.9011 | 38.5332 | 60.0232 | 40.56 | 89.9012 | 79.2943 | 60.02 | 80.12 | 89.8948 | 98.3874 | 59.9847 | 99.9
89.9003 | 14.5496 | 60.0254 | 20.78 | 89.8887 | 18.829 | 59.97 | 20.78 | 89.9094 | 38.5333 | 60.0233 | 40.56 | 89.9095 | 79.2963 | 60.02 | 80.12 | 89.9031 | 98.3883 | 59.9846 | 99.9
89.9086 | 14.5525 | 60.0252 | 20.78 | 89.897 | 18.8308 | 59.97 | 20.78 | 89.9178 | 38.5334 | 60.0234 | 40.56 | 89.9179 | 79.2983 | 60.02 | 80.12 | 89.9114 | 98.3892 | 59.9845 | 99.9
89.917 | 14.5555 | 60.0249 | 20.78 | 89.9053 | 18.8326 | 59.97 | 20.78 | 89.9261 | 38.5335 | 60.0235 | 40.56 | 89.9262 | 79.3003 | 60.02 | 80.12 | 89.9198 | 98.3901 | 59.9844 | 99.9
89.9253 | 14.5584 | 60.0247 | 20.78 | 89.9137 | 18.8344 | 59.97 | 20.78 | 89.9344 | 38.5335 | 60.0235 | 40.56 | 89.9346 | 79.3023 | 60.02 | 80.12 | 89.9281 | 98.391 | 59.9844 | 99.9
89.9336 | 14.5613 | 60.0244 | 20.78 | 89.922 | 18.8362 | 59.97 | 20.78 | 89.9427 | 38.5336 | 60.0236 | 40.56 | 89.9429 | 79.3042 | 60.02 | 80.12 | 89.9365 | 98.3919 | 59.9843 | 99.9
89.9419 | 14.5642 | 60.0242 | 20.78 | 89.9303 | 18.838 | 59.97 | 20.78 | 89.951 | 38.5337 | 60.0237 | 40.56 | 89.9512 | 79.3062 | 60.02 | 80.12 | 89.9448 | 98.3928 | 59.9842 | 99.9
89.9503 | 14.5671 | 60.0239 | 20.78 | 89.9387 | 18.8398 | 59.97 | 20.78 | 89.9594 | 38.5338 | 60.0238 | 40.56 | 89.9595 | 79.3082 | 60.02 | 80.12 | 89.9531 | 98.3937 | 59.9841 | 99.9
89.9586 | 14.57 | 60.0237 | 20.78 | 89.947 | 18.8416 | 59.97 | 20.78 | 89.9677 | 38.5339 | 60.0239 | 40.56 | 89.9679 | 79.3102 | 60.02 | 80.12 | 89.9615 | 98.3946 | 59.984 | 99.9
89.9669 | 14.5729 | 60.0234 | 20.78 | 89.9554 | 18.8434 | 59.97 | 20.78 | 89.976 | 38.534 | 60.024 | 40.56 | 89.9762 | 79.3121 | 60.02 | 80.12 | 89.9698 | 98.3955 | 59.9839 | 99.9
89.9753 | 14.5759 | 60.0232 | 20.78 | 89.9637 | 18.8452 | 59.97 | 20.78 | 89.9844 | 38.534 | 60.024 | 40.56 | 89.9846 | 79.3141 | 60.02 | 80.12 | 89.9781 | 98.3964 | 59.9839 | 99.9
89.9836 | 14.5788 | 60.0229 | 20.78 | 89.972 | 18.847 | 59.97 | 20.78 | 89.9927 | 38.5341 | 60.0241 | 40.56 | 89.9929 | 79.3161 | 60.02 | 80.12 | 89.9865 | 98.3973 | 59.9838 | 99.9
89.9919 | 14.5817 | 60.0227 | 20.78 | 89.9804 | 18.8488 | 59.97 | 20.78 | 90.001 | 38.5342 | 60.0242 | 40.56 | 90.0012 | 79.318 | 60.02 | 80.12 | 89.9948 | 98.3982 | 59.9837 | 99.9
90.0003 | 14.5846 | 60.0224 | 20.78 | 89.9887 | 18.8506 | 59.97 | 20.78 | 90.0094 | 38.5343 | 60.0243 | 40.56 | 90.0095 | 79.32 | 60.02 | 80.12 | 90.0031 | 98.3991 | 59.9836 | 99.9
90.0086 | 14.5875 | 60.0222 | 20.78 | 89.997 | 18.8524 | 59.97 | 20.78 | 90.0177 | 38.5344 | 60.0244 | 40.56 | 90.0179 | 79.322 | 60.02 | 80.12 | 90.0115 | 98.4 | 59.9835 | 99.9
90.0169 | 14.5904 | 60.0219 | 20.78 | 90.0054 | 18.8542 | 59.97 | 20.78 | 90.026 | 38.5345 | 60.0245 | 40.56 | 90.0262 | 79.324 | 60.02 | 80.12 | 90.0198 | 98.4009 | 59.9834 | 99.9
90.0252 | 14.5934 | 60.0217 | 20.78 | 90.0137 | 18.856 | 59.97 | 20.78 | 90.0344 | 38.5345 | 60.0245 | 40.56 | 90.0345 | 79.3259 | 60.02 | 80.12 | 90.0281 | 98.4018 | 59.9834 | 99.9
90.0336 | 14.5963 | 60.0214 | 20.78 | 90.022 | 18.8578 | 59.97 | 20.78 | 90.0427 | 38.5346 | 60.0246 | 40.56 | 90.0428 | 79.3279 | 60.02 | 80.12 | 90.0365 | 98.4027 | 59.9833 | 99.9
90.0419 | 14.5992 | 60.0212 | 20.78 | 90.0304 | 18.8596 | 59.97 | 20.78 | 90.051 | 38.5347 | 60.0247 | 40.56 | 90.0512 | 79.3299 | 60.02 | 80.12 | 90.0448 | 98.4036 | 59.9832 | 99.9
90.0502 | 14.6021 | 60.0209 | 20.78 | 90.0387 | 18.8614 | 59.97 | 20.78 | 90.0594 | 38.5348 | 60.0248 | 40.56 | 90.0595 | 79.3319 | 60.02 | 80.12 | 90.0532 | 98.4045 | 59.9831 | 99.9
90.0586 | 14.605 | 60.0207 | 20.78 | 90.0471 | 18.8632 | 59.97 | 20.78 | 90.0677 | 38.5349 | 60.0249 | 40.56 | 90.0679 | 79.3338 | 60.02 | 80.12 | 90.0615 | 98.4054 | 59.983 | 99.9
90.0669 | 14.6079 | 60.0204 | 20.78 | 90.0554 | 18.865 | 59.97 | 20.78 | 90.076 | 38.535 | 60.025 | 40.56 | 90.0762 | 79.3358 | 60.02 | 80.12 | 90.0698 | 98.4063 | 59.9829 | 99.9
90.0752 | 14.6108 | 60.0202 | 20.78 | 90.0637 | 18.8668 | 59.97 | 20.78 | 90.0844 | 38.535 | 60.025 | 40.56 | 90.0845 | 79.3378 | 60.02 | 80.12 | 90.0781 | 98.4072 | 59.9829 | 99.9
90.0836 | 14.6138 | 60.0199 | 20.78 | 90.0721 | 18.8686 | 59.97 | 20.78 | 90.0927 | 38.5351 | 60.0251 | 40.56 | 90.0928 | 79.3398 | 60.02 | 80.12 | 90.0865 | 98.4081 | 59.9828 | 99.9
90.0919 | 14.6167 | 60.0197 | 20.78 | 90.0804 | 18.8704 | 59.97 | 20.78 | 90.101 | 38.5352 | 60.0252 | 40.56 | 90.1012 | 79.3417 | 60.02 | 80.12 | 90.0948 | 98.409 | 59.9827 | 99.9
90.1002 | 14.6196 | 60.0194 | 20.78 | 90.0887 | 18.8722 | 59.97 | 20.78 | 90.1093 | 38.5353 | 60.0253 | 40.56 | 90.1095 | 79.3437 | 60.02 | 80.12 | 90.1031 | 98.4099 | 59.9826 | 99.9
90.1085 | 14.6225 | 60.0192 | 20.78 | 90.0971 | 18.874 | 59.97 | 20.78 | 90.1177 | 38.5354 | 60.0254 | 40.56 | 90.1179 | 79.3457 | 60.02 | 80.12 | 90.1115 | 98.4108 | 59.9825 | 99.9
90.1169 | 14.6254 | 60.0189 | 20.78 | 90.1054 | 18.8758 | 59.97 | 20.78 | 90.126 | 38.5355 | 60.0255 | 40.56 | 90.1262 | 79.3477 | 60.02 | 80.12 | 90.1198 | 98.4117 | 59.9824 | 99.9
90.1252 | 14.6283 | 60.0187 | 20.78 | 90.1137 | 18.8776 | 59.97 | 20.78 | 90.1343 | 38.5355 | 60.0255 | 40.56 | 90.1345 | 79.3496 | 60.02 | 80.12 | 90.1282 | 98.4126 | 59.9824 | 99.9
90.1335 | 14.6313 | 60.0184 | 20.78 | 90.1221 | 18.8794 | 59.97 | 20.78 | 90.1427 | 38.5356 | 60.0256 | 40.56 | 90.1428 | 79.3516 | 60.02 | 80.12 | 90.1365 | 98.4135 | 59.9823 | 99.9
90.1419 | 14.6342 | 60.0182 | 20.78 | 90.1304 | 18.8812 | 59.97 | 20.78 | 90.151 | 38.5357 | 60.0257 | 40.56 | 90.1511 | 79.4902 | 60.0199 | 80.12 | 90.1448 | 98.4144 | 59.9822 | 99.9
90.1502 | 14.6371 | 60.0179 | 20.78 | 90.1388 | 18.883 | 59.97 | 20.78 | 90.1593 | 38.5358 | 60.0258 | 40.56 | 90.1595 | 79.4916 | 60.0197 | 80.12 | 90.1531 | 98.4153 | 59.9821 | 99.9
90.1585 | 14.64 | 60.0177 | 20.78 | 90.1471 | 18.8848 | 59.97 | 20.78 | 90.1677 | 38.5359 | 60.0259 | 40.56 | 90.1678 | 79.4931 | 60.0195 | 80.12 | 90.1615 | 98.4162 | 59.982 | 99.9
90.1669 | 14.6429 | 60.0174 | 20.78 | 90.1554 | 18.8866 | 59.97 | 20.78 | 90.176 | 38.536 | 60.026 | 40.56 | 90.1761 | 79.4945 | 60.0194 | 80.12 | 90.1698 | 98.4171 | 59.9819 | 99.9
90.1752 | 14.6458 | 60.0172 | 20.78 | 90.1638 | 18.8884 | 59.97 | 20.78 | 90.1843 | 38.536 | 60.026 | 40.56 | 90.1844 | 79.496 | 60.0192 | 80.12 | 90.1782 | 98.418 | 59.9819 | 99.9
90.1835 | 14.6488 | 60.0169 | 20.78 | 90.1721 | 18.8902 | 59.97 | 20.78 | 90.1926 | 38.5361 | 60.0261 | 40.56 | 90.1928 | 79.4975 | 60.019 | 80.12 | 90.1865 | 98.4189 | 59.9818 | 99.9
90.1918 | 14.6517 | 60.0167 | 20.78 | 90.1805 | 18.892 | 59.97 | 20.78 | 90.201 | 38.5362 | 60.0262 | 40.56 | 90.2011 | 79.4989 | 60.0189 | 80.12 | 90.1948 | 98.4198 | 59.9817 | 99.9
90.2002 | 14.6546 | 60.0164 | 20.78 | 90.1888 | 18.8938 | 59.97 | 20.78 | 90.2093 | 38.5363 | 60.0263 | 40.56 | 90.2095 | 79.5004 | 60.0187 | 80.12 | 90.2032 | 98.4207 | 59.9816 | 99.9
90.2085 | 14.6575 | 60.0162 | 20.78 | 90.1971 | 18.8956 | 59.97 | 20.78 | 90.2176 | 38.5364 | 60.0264 | 40.56 | 90.2178 | 79.5018 | 60.0185 | 80.12 | 90.2115 | 98.4216 | 59.9815 | 99.9
90.2168 | 14.6604 | 60.0159 | 20.78 | 90.2054 | 18.8974 | 59.97 | 20.78 | 90.226 | 38.5365 | 60.0265 | 40.56 | 90.2261 | 79.5033 | 60.0184 | 80.12 | 90.2198 | 98.4225 | 59.9814 | 99.9
90.2252 | 14.6633 | 60.0157 | 20.78 | 90.2138 | 18.8992 | 59.97 | 20.78 | 90.2343 | 38.5365 | 60.0265 | 40.56 | 90.2344 | 79.5047 | 60.0182 | 80.12 | 90.2281 | 98.4234 | 59.9814 | 99.9
90.2335 | 14.6662 | 60.0154 | 20.78 | 90.2221 | 18.901 | 59.97 | 20.78 | 90.2426 | 38.5366 | 60.0266 | 40.56 | 90.2428 | 79.5062 | 60.018 | 80.12 | 90.2365 | 98.4243 | 59.9813 | 99.9
90.2418 | 14.6692 | 60.0152 | 20.78 | 90.2305 | 18.9028 | 59.97 | 20.78 | 90.2509 | 38.5367 | 60.0267 | 40.56 | 90.2511 | 79.5077 | 60.0179 | 80.12 | 90.2448 | 98.4252 | 59.9812 | 99.9
90.2502 | 14.6721 | 60.0149 | 20.78 | 90.2388 | 18.9046 | 59.97 | 20.78 | 90.2593 | 38.5368 | 60.0268 | 40.56 | 90.2595 | 79.5091 | 60.0177 | 80.12 | 90.2532 | 98.4261 | 59.9811 | 99.9
90.2585 | 14.675 | 60.0147 | 20.78 | 90.2471 | 18.9064 | 59.97 | 20.78 | 90.2676 | 38.5369 | 60.0269 | 40.56 | 90.2678 | 79.5106 | 60.0175 | 80.12 | 90.2615 | 98.427 | 59.981 | 99.9
90.2668 | 14.6779 | 60.0144 | 20.78 | 90.2555 | 18.9082 | 59.97 | 20.78 | 90.2759 | 38.537 | 60.027 | 40.56 | 90.2761 | 79.512 | 60.0174 | 80.12 | 90.2698 | 98.4279 | 59.9809 | 99.9
90.2752 | 14.6808 | 60.0142 | 20.78 | 90.2638 | 18.91 | 59.97 | 20.78 | 90.2843 | 38.537 | 60.027 | 40.56 | 90.2844 | 79.5135 | 60.0172 | 80.12 | 90.2782 | 98.4288 | 59.9809 | 99.9
90.2835 | 14.6837 | 60.0139 | 20.78 | 90.2722 | 18.9118 | 59.97 | 20.78 | 90.2926 | 38.5371 | 60.0271 | 40.56 | 90.2928 | 79.515 | 60.017 | 80.12 | 90.2865 | 98.4297 | 59.9808 | 99.9
90.2918 | 14.6867 | 60.0137 | 20.78 | 90.2805 | 18.9136 | 59.97 | 20.78 | 90.3009 | 38.5372 | 60.0272 | 40.56 | 90.3011 | 79.5164 | 60.0169 | 80.12 | 90.2949 | 98.4306 | 59.9807 | 99.9
90.3001 | 14.6896 | 60.0134 | 20.78 | 90.2888 | 18.9154 | 59.97 | 20.78 | 90.3093 | 38.5373 | 60.0273 | 40.56 | 90.3094 | 79.5179 | 60.0167 | 80.12 | 90.3032 | 98.4315 | 59.9806 | 99.9
90.3085 | 14.6925 | 60.0132 | 20.78 | 90.2971 | 18.9172 | 59.97 | 20.78 | 90.3176 | 38.5374 | 60.0274 | 40.56 | 90.3177 | 79.5193 | 60.0165 | 80.12 | 90.3115 | 98.4324 | 59.9805 | 99.9
90.3168 | 14.6954 | 60.0129 | 20.78 | 90.3055 | 18.919 | 59.97 | 20.78 | 90.3259 | 38.5375 | 60.0275 | 40.56 | 90.3261 | 79.5208 | 60.0164 | 80.12 | 90.3198 | 98.4333 | 59.9804 | 99.9
90.3251 | 14.6983 | 60.0127 | 20.78 | 90.3138 | 18.9208 | 59.97 | 20.78 | 90.3343 | 38.5375 | 60.0275 | 40.56 | 90.3344 | 79.5222 | 60.0162 | 80.12 | 90.3282 | 98.4342 | 59.9804 | 99.9
90.3335 | 14.7012 | 60.0124 | 20.78 | 90.3222 | 18.9226 | 59.97 | 20.78 | 90.3426 | 38.5376 | 60.0276 | 40.56 | 90.3428 | 79.5237 | 60.016 | 80.12 | 90.3365 | 98.4351 | 59.9803 | 99.9
90.3418 | 14.7042 | 60.0122 | 20.78 | 90.3305 | 18.9244 | 59.97 | 20.78 | 90.3509 | 38.5377 | 60.0277 | 40.56 | 90.3511 | 79.5252 | 60.0159 | 80.12 | 90.3448 | 98.436 | 59.9802 | 99.9
90.3501 | 14.7071 | 60.0119 | 20.78 | 90.3388 | 18.9262 | 59.97 | 20.78 | 90.3593 | 38.5378 | 60.0278 | 40.56 | 90.3594 | 79.5266 | 60.0157 | 80.12 | 90.3532 | 98.4369 | 59.9801 | 99.9
90.3585 | 14.71 | 60.0117 | 20.78 | 90.3472 | 18.928 | 59.97 | 20.78 | 90.3676 | 38.5379 | 60.0279 | 40.56 | 90.3677 | 79.5281 | 60.0155 | 80.12 | 90.3615 | 98.4378 | 59.98 | 99.9
90.3668 | 14.7129 | 60.0114 | 20.78 | 90.3555 | 18.9298 | 59.97 | 20.78 | 90.3759 | 38.538 | 60.028 | 40.56 | 90.3761 | 79.5295 | 60.0154 | 80.12 | 90.3699 | 98.6063 | 59.9899 | 99.9
90.3751 | 14.7158 | 60.0112 | 20.78 | 90.3639 | 18.9316 | 59.97 | 20.78 | 90.3842 | 38.538 | 60.028 | 40.56 | 90.3844 | 79.531 | 60.0152 | 80.12 | 90.3782 | 98.608 | 59.9899 | 99.9
90.3835 | 14.7187 | 60.0109 | 20.78 | 90.3722 | 18.9334 | 59.97 | 20.78 | 90.3926 | 38.5381 | 60.0281 | 40.56 | 90.3928 | 79.5324 | 60.015 | 80.12 | 90.3865 | 98.6098 | 59.9898 | 99.9
90.3918 | 14.7216 | 60.0107 | 20.78 | 90.3805 | 18.9352 | 59.97 | 20.78 | 90.4009 | 38.5382 | 60.0282 | 40.56 | 90.4011 | 79.5339 | 60.0149 | 80.12 | 90.3949 | 98.6115 | 59.9897 | 99.9
90.4001 | 14.7246 | 60.0104 | 20.78 | 90.3889 | 18.937 | 59.97 | 20.78 | 90.4092 | 38.5383 | 60.0283 | 40.56 | 90.4094 | 79.5354 | 60.0147 | 80.12 | 90.4032 | 98.6133 | 59.9896 | 99.9
90.4085 | 14.7275 | 60.0102 | 20.78 | 90.3972 | 18.9389 | 59.97 | 20.78 | 90.4176 | 38.5384 | 60.0284 | 40.56 | 90.4177 | 79.5368 | 60.0145 | 80.12 | 90.4116 | 98.615 | 59.9895 | 99.9
90.4168 | 14.7304 | 60.0099 | 20.78 | 90.4055 | 18.9407 | 59.97 | 20.78 | 90.4259 | 38.5385 | 60.0285 | 40.56 | 90.426 | 79.5383 | 60.0144 | 80.12 | 90.4199 | 98.6168 | 59.9894 | 99.9
90.4251 | 14.7333 | 60.0097 | 20.78 | 90.4139 | 18.9425 | 59.97 | 20.78 | 90.4342 | 38.5385 | 60.0285 | 40.56 | 90.4344 | 79.5397 | 60.0142 | 80.12 | 90.4282 | 98.6185 | 59.9894 | 99.9
90.4334 | 14.7362 | 60.0094 | 20.78 | 90.4222 | 18.9443 | 59.97 | 20.78 | 90.4425 | 38.5386 | 60.0286 | 40.56 | 90.4427 | 79.5412 | 60.014 | 80.12 | 90.4365 | 98.6203 | 59.9893 | 99.9
90.4418 | 14.7391 | 60.0092 | 20.78 | 90.4305 | 18.9461 | 59.97 | 20.78 | 90.4509 | 38.5387 | 60.0287 | 40.56 | 90.451 | 79.5426 | 60.0139 | 80.12 | 90.4449 | 98.622 | 59.9892 | 99.9
90.4501 | 14.7421 | 60.0089 | 20.78 | 90.4389 | 18.9479 | 59.97 | 20.78 | 90.4592 | 38.5388 | 60.0288 | 40.56 | 90.4594 | 79.5441 | 60.0137 | 80.12 | 90.4532 | 98.6238 | 59.9891 | 99.9
90.4584 | 14.745 | 60.0087 | 20.78 | 90.4472 | 18.9497 | 59.97 | 20.78 | 90.4675 | 38.5389 | 60.0289 | 40.56 | 90.4677 | 79.5456 | 60.0135 | 80.12 | 90.4615 | 98.6255 | 59.989 | 99.9
90.4668 | 14.7479 | 60.0084 | 20.78 | 90.4556 | 18.9515 | 59.97 | 20.78 | 90.4759 | 38.539 | 60.029 | 40.56 | 90.476 | 79.547 | 60.0134 | 80.12 | 90.4699 | 98.6273 | 59.9889 | 99.9
90.4751 | 14.7508 | 60.0082 | 20.78 | 90.4639 | 18.9533 | 59.97 | 20.78 | 90.4842 | 38.539 | 60.029 | 40.56 | 90.4844 | 79.5485 | 60.0132 | 80.12 | 90.4782 | 98.629 | 59.9889 | 99.9
90.4834 | 14.7537 | 60.0079 | 20.78 | 90.4722 | 18.9551 | 59.97 | 20.78 | 90.4925 | 38.5391 | 60.0291 | 40.56 | 90.4927 | 79.5499 | 60.013 | 80.12 | 90.4866 | 98.6308 | 59.9888 | 99.9
90.4918 | 14.7566 | 60.0077 | 20.78 | 90.4806 | 18.9569 | 59.97 | 20.78 | 90.5009 | 38.5392 | 60.0292 | 40.56 | 90.501 | 79.5514 | 60.0129 | 80.12 | 90.4949 | 98.6325 | 59.9887 | 99.9
90.5001 | 14.7596 | 60.0074 | 20.78 | 90.4889 | 18.9587 | 59.97 | 20.78 | 90.5092 | 38.5393 | 60.0293 | 40.56 | 90.5093 | 79.5529 | 60.0127 | 80.12 | 90.5032 | 98.6343 | 59.9886 | 99.9
90.5084 | 14.7625 | 60.0072 | 20.78 | 90.4972 | 18.9605 | 59.97 | 20.78 | 90.5175 | 38.5394 | 60.0294 | 40.56 | 90.5177 | 79.5543 | 60.0125 | 80.12 | 90.5115 | 98.636 | 59.9885 | 99.9
90.5168 | 14.7654 | 60.0069 | 20.78 | 90.5056 | 18.9623 | 59.97 | 20.78 | 90.5258 | 38.5395 | 60.0295 | 40.56 | 90.526 | 79.5558 | 60.0124 | 80.12 | 90.5199 | 98.6378 | 59.9884 | 99.9
90.5251 | 14.7683 | 60.0067 | 20.78 | 90.5139 | 18.9641 | 59.97 | 20.78 | 90.5342 | 38.5395 | 60.0295 | 40.56 | 90.5344 | 79.5572 | 60.0122 | 80.12 | 90.5283 | 98.6395 | 59.9884 | 99.9
90.5334 | 14.7712 | 60.0064 | 20.78 | 90.5222 | 18.9659 | 59.97 | 20.78 | 90.5425 | 38.5396 | 60.0296 | 40.56 | 90.5427 | 79.5587 | 60.012 | 80.12 | 90.5366 | 98.6413 | 59.9883 | 99.9
90.5417 | 14.7741 | 60.0062 | 20.78 | 90.5306 | 18.9677 | 59.97 | 20.78 | 90.5508 | 38.5397 | 60.0297 | 40.56 | 90.551 | 79.5601 | 60.0119 | 80.12 | 90.5449 | 98.6431 | 59.9882 | 99.9
90.5501 | 14.777 | 60.0059 | 20.78 | 90.5389 | 18.9695 | 59.97 | 20.78 | 90.5592 | 38.5398 | 60.0298 | 40.56 | 90.5593 | 79.5616 | 60.0117 | 80.12 | 90.5532 | 98.6448 | 59.9881 | 99.9
90.5584 | 14.78 | 60.0057 | 20.78 | 90.5472 | 18.9713 | 59.97 | 20.78 | 90.5675 | 38.5399 | 60.0299 | 40.56 | 90.5677 | 79.5631 | 60.0115 | 80.12 | 90.5616 | 98.6466 | 59.988 | 99.9
90.5667 | 14.7829 | 60.0054 | 20.78 | 90.5556 | 18.9731 | 59.97 | 20.78 | 90.5758 | 38.54 | 60.03 | 40.56 | 90.576 | 79.5645 | 60.0114 | 80.12 | 90.5699 | 98.6483 | 59.9879 | 99.9
90.5751 | 14.7858 | 60.0052 | 20.78 | 90.5639 | 18.9749 | 59.97 | 20.78 | 90.5842 | 38.5416 | 60.0299 | 40.56 | 90.5844 | 79.566 | 60.0112 | 80.12 | 90.5782 | 98.65 | 59.9879 | 99.9
90.5834 | 14.7887 | 60.0049 | 20.78 | 90.5723 | 18.9767 | 59.97 | 20.78 | 90.5925 | 38.5455 | 60.0298 | 40.56 | 90.5927 | 79.5674 | 60.011 | 80.12 | 90.5865 | 98.6518 | 59.9878 | 99.9
90.5917 | 14.7916 | 60.0047 | 20.78 | 90.5806 | 18.9785 | 59.97 | 20.78 | 90.6008 | 38.5493 | 60.0296 | 40.56 | 90.601 | 79.5689 | 60.0109 | 80.12 | 90.5949 | 98.6535 | 59.9877 | 99.9
90.6001 | 14.7945 | 60.0044 | 20.78 | 90.5889 | 18.9803 | 59.97 | 20.78 | 90.6092 | 38.5531 | 60.0294 | 40.56 | 90.6093 | 79.5703 | 60.0107 | 80.12 | 90.6033 | 98.6553 | 59.9876 | 99.9
90.6084 | 14.7975 | 60.0042 | 20.78 | 90.5973 | 18.9821 | 59.97 | 20.78 | 90.6175 | 38.5569 | 60.0293 | 40.56 | 90.6177 | 79.5718 | 60.0105 | 80.12 | 90.6116 | 98.6571 | 59.9875 | 99.9
90.6167 | 14.8004 | 60.0039 | 20.78 | 90.6056 | 18.9839 | 59.97 | 20.78 | 90.6258 | 38.5607 | 60.0291 | 40.56 | 90.626 | 79.5733 | 60.0104 | 80.12 | 90.6199 | 98.6588 | 59.9874 | 99.9
90.6251 | 14.8033 | 60.0037 | 20.78 | 90.614 | 18.9857 | 59.97 | 20.78 | 90.6342 | 38.5645 | 60.0289 | 40.56 | 90.6343 | 79.5747 | 60.0102 | 80.12 | 90.6282 | 98.6606 | 59.9874 | 99.9
90.6334 | 14.8062 | 60.0034 | 20.78 | 90.6223 | 18.9875 | 59.97 | 20.78 | 90.6425 | 38.5684 | 60.0288 | 40.56 | 90.6426 | 79.5762 | 60.01 | 80.12 | 90.6366 | 98.6623 | 59.9873 | 99.9
90.6417 | 14.8091 | 60.0032 | 20.78 | 90.6306 | 18.9893 | 59.97 | 20.78 | 90.6508 | 38.5722 | 60.0286 | 40.56 | 90.6509 | 79.5776 | 60.0099 | 80.12 | 90.6449 | 98.6641 | 59.9872 | 99.9
90.6501 | 14.812 | 60.0029 | 20.78 | 90.6389 | 18.9911 | 59.97 | 20.78 | 90.6591 | 38.576 | 60.0284 | 40.56 | 90.6593 | 79.5791 | 60.0097 | 80.12 | 90.6533 | 98.6658 | 59.9871 | 99.9
90.6584 | 14.815 | 60.0027 | 20.78 | 90.6473 | 18.9929 | 59.97 | 20.78 | 90.6675 | 38.5798 | 60.0283 | 40.56 | 90.6676 | 79.5806 | 60.0095 | 80.12 | 90.6616 | 98.6675 | 59.987 | 99.9
90.6667 | 14.8179 | 60.0024 | 20.78 | 90.6556 | 18.9947 | 59.97 | 20.78 | 90.6758 | 38.5836 | 60.0281 | 40.56 | 90.676 | 79.582 | 60.0094 | 80.12 | 90.6699 | 98.6693 | 59.9869 | 99.9
90.6751 | 14.8208 | 60.0022 | 20.78 | 90.664 | 18.9965 | 59.97 | 20.78 | 90.6841 | 38.5874 | 60.0279 | 40.56 | 90.6843 | 79.5835 | 60.0092 | 80.12 | 90.6783 | 98.6711 | 59.9869 | 99.9
90.6834 | 14.8237 | 60.0019 | 20.78 | 90.6723 | 18.9983 | 59.97 | 20.78 | 90.6924 | 38.5912 | 60.0278 | 40.56 | 90.6926 | 79.5849 | 60.009 | 80.12 | 90.6866 | 98.6728 | 59.9868 | 99.9
90.6917 | 14.8266 | 60.0017 | 20.78 | 90.6806 | 19.0001 | 59.97 | 20.78 | 90.7008 | 38.5951 | 60.0276 | 40.56 | 90.7009 | 79.5864 | 60.0089 | 80.12 | 90.6949 | 98.6746 | 59.9867 | 99.9
90.7001 | 14.8295 | 60.0014 | 20.78 | 90.689 | 19.0019 | 59.97 | 20.78 | 90.7091 | 38.5989 | 60.0274 | 40.56 | 90.7093 | 79.5878 | 60.0087 | 80.12 | 90.7032 | 98.6763 | 59.9866 | 99.9
90.7084 | 14.8325 | 60.0012 | 20.78 | 90.6973 | 19.0037 | 59.97 | 20.78 | 90.7174 | 38.6027 | 60.0273 | 40.56 | 90.7176 | 79.5893 | 60.0085 | 80.12 | 90.7116 | 98.6781 | 59.9865 | 99.9
90.7167 | 14.8354 | 60.0009 | 20.78 | 90.7057 | 19.0055 | 59.97 | 20.78 | 90.7258 | 38.6065 | 60.0271 | 40.56 | 90.726 | 79.5908 | 60.0084 | 80.12 | 90.7199 | 98.6798 | 59.9864 | 99.9
90.7251 | 14.8383 | 60.0007 | 20.78 | 90.714 | 19.0073 | 59.97 | 20.78 | 90.7341 | 38.6103 | 60.0269 | 40.56 | 90.7343 | 79.5922 | 60.0082 | 80.12 | 90.7283 | 98.6816 | 59.9864 | 99.9
90.7334 | 14.8412 | 60.0004 | 20.78 | 90.7223 | 19.0091 | 59.97 | 20.78 | 90.7424 | 38.6141 | 60.0268 | 40.56 | 90.7426 | 79.5937 | 60.008 | 80.12 | 90.7366 | 98.6833 | 59.9863 | 99.9
90.7417 | 14.8441 | 60.0002 | 20.78 | 90.7307 | 19.0109 | 59.97 | 20.78 | 90.7508 | 38.6179 | 60.0266 | 40.56 | 90.7509 | 79.5951 | 60.0079 | 80.12 | 90.7449 | 98.6851 | 59.9862 | 99.9
90.75 | 14.8467 | 60.0001 | 20.78 | 90.739 | 19.0127 | 59.97 | 20.78 | 90.7591 | 38.6218 | 60.0264 | 40.56 | 90.7593 | 79.5966 | 60.0077 | 80.12 | 90.7533 | 98.6868 | 59.9861 | 99.9
90.7584 | 14.8485 | 60.0002 | 20.78 | 90.7473 | 19.0145 | 59.97 | 20.78 | 90.7674 | 38.6256 | 60.0263 | 40.56 | 90.7676 | 79.598 | 60.0075 | 80.12 | 90.7616 | 98.6886 | 59.986 | 99.9
90.7667 | 14.8504 | 60.0004 | 20.78 | 90.7557 | 19.0163 | 59.97 | 20.78 | 90.7758 | 38.6294 | 60.0261 | 40.56 | 90.7759 | 79.5995 | 60.0074 | 80.12 | 90.77 | 98.6903 | 59.9859 | 99.9
90.775 | 14.8523 | 60.0006 | 20.78 | 90.764 | 19.0181 | 59.97 | 20.78 | 90.7841 | 38.6332 | 60.0259 | 40.56 | 90.7842 | 79.601 | 60.0072 | 80.12 | 90.7783 | 98.6921 | 59.9859 | 99.9
90.7834 | 14.8541 | 60.0007 | 20.78 | 90.7723 | 19.0199 | 59.97 | 20.78 | 90.7924 | 38.637 | 60.0258 | 40.56 | 90.7926 | 79.6024 | 60.007 | 80.12 | 90.7866 | 98.6938 | 59.9858 | 99.9
90.7917 | 14.856 | 60.0009 | 20.78 | 90.7807 | 19.0217 | 59.97 | 20.78 | 90.8007 | 38.6408 | 60.0256 | 40.56 | 90.8009 | 79.6039 | 60.0069 | 80.12 | 90.7949 | 98.6956 | 59.9857 | 99.9
90.8 | 14.8579 | 60.0011 | 20.78 | 90.789 | 19.0235 | 59.97 | 20.78 | 90.8091 | 38.6446 | 60.0254 | 40.56 | 90.8093 | 79.6053 | 60.0067 | 80.12 | 90.8033 | 98.6973 | 59.9856 | 99.9
90.8084 | 14.8597 | 60.0012 | 20.78 | 90.7974 | 19.0253 | 59.97 | 20.78 | 90.8174 | 38.6485 | 60.0253 | 40.56 | 90.8176 | 79.6068 | 60.0065 | 80.12 | 90.8116 | 98.6991 | 59.9855 | 99.9
90.8167 | 14.8616 | 60.0014 | 20.78 | 90.8057 | 19.0271 | 59.97 | 20.78 | 90.8257 | 38.6523 | 60.0251 | 40.56 | 90.8259 | 79.6083 | 60.0064 | 80.12 | 90.8199 | 98.7008 | 59.9854 | 99.9
90.825 | 14.8635 | 60.0016 | 20.78 | 90.814 | 19.0289 | 59.97 | 20.78 | 90.834 | 38.6561 | 60.0249 | 40.56 | 90.8342 | 79.6097 | 60.0062 | 80.12 | 90.8283 | 98.7026 | 59.9854 | 99.9
90.8334 | 14.8653 | 60.0017 | 20.78 | 90.8224 | 19.0307 | 59.97 | 20.78 | 90.8424 | 38.6599 | 60.0248 | 40.56 | 90.8426 | 79.6112 | 60.006 | 80.12 | 90.8366 | 98.7043 | 59.9853 | 99.9
90.8417 | 14.8672 | 60.0019 | 20.78 | 90.8307 | 19.0325 | 59.97 | 20.78 | 90.8507 | 38.6637 | 60.0246 | 40.56 | 90.8509 | 79.6126 | 60.0059 | 80.12 | 90.845 | 98.7061 | 59.9852 | 99.9
90.85 | 14.8691 | 60.0021 | 20.78 | 90.8391 | 19.0346 | 59.97 | 20.78 | 90.859 | 38.6675 | 60.0244 | 40.56 | 90.8593 | 79.6141 | 60.0057 | 80.12 | 90.8533 | 98.7078 | 59.9851 | 99.9
90.8584 | 14.8709 | 60.0022 | 20.78 | 90.8474 | 19.0368 | 59.97 | 20.78 | 90.8674 | 38.6713 | 60.0243 | 40.56 | 90.8676 | 79.6155 | 60.0055 | 80.12 | 90.8616 | 98.7096 | 59.985 | 99.9
90.8667 | 14.8728 | 60.0024 | 20.78 | 90.8557 | 19.039 | 59.97 | 20.78 | 90.8757 | 38.6752 | 60.0241 | 40.56 | 90.8759 | 79.617 | 60.0054 | 80.12 | 90.8699 | 98.7113 | 59.9849 | 99.9
90.875 | 14.8747 | 60.0026 | 20.78 | 90.864 | 19.0412 | 59.97 | 20.78 | 90.884 | 38.679 | 60.0239 | 40.56 | 90.8842 | 79.6185 | 60.0052 | 80.12 | 90.8783 | 98.7131 | 59.9849 | 99.9
90.8834 | 14.8765 | 60.0027 | 20.78 | 90.8724 | 19.0435 | 59.97 | 20.78 | 90.8923 | 38.6828 | 60.0238 | 40.56 | 90.8926 | 79.6199 | 60.005 | 80.12 | 90.8866 | 98.7148 | 59.9848 | 99.9
90.8917 | 14.8784 | 60.0029 | 20.78 | 90.8807 | 19.0457 | 59.97 | 20.78 | 90.9007 | 38.6866 | 60.0236 | 40.56 | 90.9009 | 79.6214 | 60.0049 | 80.12 | 90.895 | 98.7166 | 59.9847 | 99.9
90.9 | 14.8803 | 60.0031 | 20.78 | 90.8891 | 19.0479 | 59.97 | 20.78 | 90.909 | 38.6904 | 60.0234 | 40.56 | 90.9092 | 79.6228 | 60.0047 | 80.12 | 90.9033 | 98.7183 | 59.9846 | 99.9
90.9084 | 14.8821 | 60.0032 | 20.78 | 90.8974 | 19.0501 | 59.97 | 20.78 | 90.9173 | 38.6942 | 60.0233 | 40.56 | 90.9175 | 79.6243 | 60.0045 | 80.12 | 90.9116 | 98.7201 | 59.9845 | 99.9
90.9167 | 14.884 | 60.0034 | 20.78 | 90.9057 | 19.0523 | 59.97 | 20.78 | 90.9257 | 38.698 | 60.0231 | 40.56 | 90.9259 | 79.6257 | 60.0044 | 80.12 | 90.92 | 98.7218 | 59.9844 | 99.9
90.925 | 14.8859 | 60.0036 | 20.78 | 90.9141 | 19.0545 | 59.97 | 20.78 | 90.934 | 38.7019 | 60.0229 | 40.56 | 90.9342 | 79.6272 | 60.0042 | 80.12 | 90.9283 | 98.7236 | 59.9844 | 99.9
90.9334 | 14.8877 | 60.0037 | 20.78 | 90.9224 | 19.0568 | 59.97 | 20.78 | 90.9423 | 38.7057 | 60.0228 | 40.56 | 90.9426 | 79.6287 | 60.004 | 80.12 | 90.9366 | 98.7253 | 59.9843 | 99.9
90.9417 | 14.8896 | 60.0039 | 20.78 | 90.9308 | 19.059 | 59.97 | 20.78 | 90.9507 | 38.7095 | 60.0226 | 40.56 | 90.9509 | 79.6301 | 60.0039 | 80.12 | 90.9449 | 98.7271 | 59.9842 | 99.9
90.95 | 14.8915 | 60.0041 | 20.78 | 90.9391 | 19.0612 | 59.97 | 20.78 | 90.959 | 38.7133 | 60.0224 | 40.56 | 90.9592 | 79.6316 | 60.0037 | 80.12 | 90.9533 | 98.7288 | 59.9841 | 99.9
90.9584 | 14.8933 | 60.0042 | 20.78 | 90.9474 | 19.0634 | 59.97 | 20.78 | 90.9673 | 38.7171 | 60.0223 | 40.56 | 90.9675 | 79.633 | 60.0035 | 80.12 | 90.9616 | 98.7306 | 59.984 | 99.9
90.9667 | 14.8952 | 60.0044 | 20.78 | 90.9557 | 19.0656 | 59.97 | 20.78 | 90.9756 | 38.7209 | 60.0221 | 40.56 | 90.9759 | 79.6345 | 60.0034 | 80.12 | 90.97 | 98.7323 | 59.9839 | 99.9
90.975 | 14.8971 | 60.0046 | 20.78 | 90.9641 | 19.0679 | 59.97 | 20.78 | 90.9839 | 38.7248 | 60.0219 | 40.56 | 90.9842 | 79.636 | 60.0032 | 80.12 | 90.9783 | 98.7341 | 59.9839 | 99.9
90.9834 | 14.8989 | 60.0047 | 20.78 | 90.9724 | 19.0701 | 59.97 | 20.78 | 90.9923 | 38.7286 | 60.0218 | 40.56 | 90.9926 | 79.6374 | 60.003 | 80.12 | 90.9866 | 98.7358 | 59.9838 | 99.9
90.9917 | 14.9008 | 60.0049 | 20.78 | 90.9808 | 19.0723 | 59.97 | 20.78 | 91.0006 | 38.7324 | 60.0216 | 40.56 | 91.0009 | 79.6389 | 60.0029 | 80.12 | 90.995 | 98.7376 | 59.9837 | 99.9
91 | 14.9027 | 60.0051 | 20.78 | 90.9891 | 19.0745 | 59.97 | 20.78 | 91.0089 | 38.7362 | 60.0214 | 40.56 | 91.0092 | 79.6403 | 60.0027 | 80.12 | 91.0033 | 98.7393 | 59.9836 | 99.9
91.0084 | 14.9045 | 60.0052 | 20.78 | 90.9974 | 19.0767 | 59.97 | 20.78 | 91.0173 | 38.74 | 60.0213 | 40.56 | 91.0175 | 79.6418 | 60.0025 | 80.12 | 91.0117 | 98.7411 | 59.9835 | 99.9
91.0167 | 14.9064 | 60.0054 | 20.78 | 91.0058 | 19.0789 | 59.97 | 20.78 | 91.0256 | 38.7438 | 60.0211 | 40.56 | 91.0259 | 79.6432 | 60.0024 | 80.12 | 91.02 | 98.7428 | 59.9834 | 99.9
91.025 | 14.9083 | 60.0056 | 20.78 | 91.0141 | 19.0812 | 59.97 | 20.78 | 91.0339 | 38.7476 | 60.0209 | 40.56 | 91.0342 | 79.6447 | 60.0022 | 80.12 | 91.0283 | 98.7446 | 59.9834 | 99.9
91.0334 | 14.9101 | 60.0057 | 20.78 | 91.0225 | 19.0834 | 59.97 | 20.78 | 91.0423 | 38.7515 | 60.0208 | 40.56 | 91.0425 | 79.6462 | 60.002 | 80.12 | 91.0367 | 98.7463 | 59.9833 | 99.9
91.0417 | 14.912 | 60.0059 | 20.78 | 91.0308 | 19.0856 | 59.97 | 20.78 | 91.0506 | 38.7553 | 60.0206 | 40.56 | 91.0508 | 79.6476 | 60.0019 | 80.12 | 91.045 | 98.7481 | 59.9832 | 99.9
91.05 | 14.9139 | 60.0061 | 20.78 | 91.0391 | 19.0878 | 59.97 | 20.78 | 91.0589 | 38.7591 | 60.0204 | 40.56 | 91.0592 | 79.6491 | 60.0017 | 80.12 | 91.0533 | 98.7498 | 59.9831 | 99.9
91.0584 | 14.9157 | 60.0062 | 20.78 | 91.0475 | 19.09 | 59.97 | 20.78 | 91.0673 | 38.7629 | 60.0203 | 40.56 | 91.0675 | 79.6505 | 60.0015 | 80.12 | 91.0616 | 98.7516 | 59.983 | 99.9
91.0667 | 14.9176 | 60.0064 | 20.78 | 91.0558 | 19.0922 | 59.97 | 20.78 | 91.0756 | 38.7667 | 60.0201 | 40.56 | 91.0759 | 79.652 | 60.0014 | 80.12 | 91.07 | 98.7533 | 59.9829 | 99.9
91.075 | 14.9195 | 60.0066 | 20.78 | 91.0641 | 19.0945 | 59.97 | 20.78 | 91.0839 | 38.7705 | 60.0199 | 40.56 | 91.0842 | 79.6535 | 60.0012 | 80.12 | 91.0783 | 98.7551 | 59.9829 | 99.9
91.0834 | 14.9213 | 60.0067 | 20.78 | 91.0725 | 19.0967 | 59.97 | 20.78 | 91.0922 | 38.7743 | 60.0198 | 40.56 | 91.0925 | 79.6549 | 60.001 | 80.12 | 91.0867 | 98.7568 | 59.9828 | 99.9
91.0917 | 14.9232 | 60.0069 | 20.78 | 91.0808 | 19.0989 | 59.97 | 20.78 | 91.1006 | 38.7782 | 60.0196 | 40.56 | 91.1008 | 79.6564 | 60.0009 | 80.12 | 91.095 | 98.7586 | 59.9827 | 99.9
91.1 | 14.9251 | 60.0071 | 20.78 | 91.0891 | 19.1011 | 59.97 | 20.78 | 91.1089 | 38.782 | 60.0194 | 40.56 | 91.1092 | 79.6578 | 60.0007 | 80.12 | 91.1033 | 98.7603 | 59.9826 | 99.9
91.1084 | 14.9269 | 60.0072 | 20.78 | 91.0975 | 19.1033 | 59.97 | 20.78 | 91.1172 | 38.7858 | 60.0193 | 40.56 | 91.1175 | 79.6593 | 60.0005 | 80.12 | 91.1117 | 98.7621 | 59.9825 | 99.9
91.1167 | 14.9288 | 60.0074 | 20.78 | 91.1058 | 19.1056 | 59.97 | 20.78 | 91.1255 | 38.7896 | 60.0191 | 40.56 | 91.1259 | 79.6607 | 60.0004 | 80.12 | 91.12 | 98.7638 | 59.9824 | 99.9
91.125 | 14.9307 | 60.0076 | 20.78 | 91.1142 | 19.1078 | 59.97 | 20.78 | 91.1339 | 38.7934 | 60.0189 | 40.56 | 91.1342 | 79.6622 | 60.0002 | 80.12 | 91.1284 | 98.7656 | 59.9824 | 99.9
91.1333 | 14.9325 | 60.0077 | 20.78 | 91.1225 | 19.11 | 59.97 | 20.78 | 91.1422 | 38.7972 | 60.0188 | 40.56 | 91.1425 | 79.6637 | 60 | 80.12 | 91.1367 | 98.7673 | 59.9823 | 99.9
91.1417 | 14.9344 | 60.0079 | 20.78 | 91.1308 | 19.1122 | 59.97 | 20.78 | 91.1505 | 38.801 | 60.0186 | 40.56 | 91.1508 | 79.6407 | 60.0099 | 80.12 | 91.145 | 98.7691 | 59.9822 | 99.9
91.15 | 14.9363 | 60.0081 | 20.78 | 91.1392 | 19.1144 | 59.97 | 20.78 | 91.1589 | 38.8049 | 60.0184 | 40.56 | 91.1592 | 79.6429 | 60.0098 | 80.12 | 91.1533 | 98.7708 | 59.9821 | 99.9
91.1583 | 14.9381 | 60.0082 | 20.78 | 91.1475 | 19.1166 | 59.97 | 20.78 | 91.1672 | 38.8087 | 60.0183 | 40.56 | 91.1675 | 79.6452 | 60.0098 | 80.12 | 91.1617 | 98.7726 | 59.982 | 99.9
91.1667 | 14.94 | 60.0084 | 20.78 | 91.1559 | 19.1189 | 59.97 | 20.78 | 91.1755 | 38.8125 | 60.0181 | 40.56 | 91.1758 | 79.6474 | 60.0097 | 80.12 | 91.17 | 98.7743 | 59.9819 | 99.9
91.175 | 14.9419 | 60.0086 | 20.78 | 91.1642 | 19.1211 | 59.97 | 20.78 | 91.1838 | 38.8163 | 60.0179 | 40.56 | 91.1841 | 79.6496 | 60.0096 | 80.12 | 91.1783 | 98.7761 | 59.9819 | 99.9
91.1833 | 14.9437 | 60.0087 | 20.78 | 91.1725 | 19.1233 | 59.97 | 20.78 | 91.1922 | 38.8201 | 60.0178 | 40.56 | 91.1925 | 79.6519 | 60.0095 | 80.12 | 91.1867 | 98.7778 | 59.9818 | 99.9
91.1917 | 14.9456 | 60.0089 | 20.78 | 91.1809 | 19.1255 | 59.97 | 20.78 | 91.2005 | 38.8239 | 60.0176 | 40.56 | 91.2008 | 79.6541 | 60.0094 | 80.12 | 91.195 | 98.7796 | 59.9817 | 99.9
91.2 | 14.9475 | 60.0091 | 20.78 | 91.1892 | 19.1277 | 59.97 | 20.78 | 91.2088 | 38.8277 | 60.0174 | 40.56 | 91.2092 | 79.6563 | 60.0093 | 80.12 | 91.2034 | 98.7813 | 59.9816 | 99.9
91.2083 | 14.9493 | 60.0092 | 20.78 | 91.1975 | 19.1299 | 59.97 | 20.78 | 91.2172 | 38.8316 | 60.0173 | 40.56 | 91.2175 | 79.6586 | 60.0093 | 80.12 | 91.2117 | 98.7831 | 59.9815 | 99.9
91.2167 | 14.9512 | 60.0094 | 20.78 | 91.2059 | 19.1322 | 59.97 | 20.78 | 91.2255 | 38.8354 | 60.0171 | 40.56 | 91.2258 | 79.6608 | 60.0092 | 80.12 | 91.22 | 98.7848 | 59.9814 | 99.9
91.225 | 14.9531 | 60.0096 | 20.78 | 91.2142 | 19.1344 | 59.97 | 20.78 | 91.2338 | 38.8392 | 60.0169 | 40.56 | 91.2341 | 79.663 | 60.0091 | 80.12 | 91.2283 | 98.7866 | 59.9814 | 99.9
91.2333 | 14.9549 | 60.0097 | 20.78 | 91.2226 | 19.1366 | 59.97 | 20.78 | 91.2422 | 38.843 | 60.0168 | 40.56 | 91.2425 | 79.6653 | 60.009 | 80.12 | 91.2367 | 98.7883 | 59.9813 | 99.9
91.2417 | 14.9568 | 60.0099 | 20.78 | 91.2309 | 19.1388 | 59.97 | 20.78 | 91.2505 | 38.8468 | 60.0166 | 40.56 | 91.2508 | 79.6675 | 60.0089 | 80.12 | 91.2451 | 98.7901 | 59.9812 | 99.9
91.25 | 14.9587 | 60.0101 | 20.78 | 91.2392 | 19.141 | 59.97 | 20.78 | 91.2588 | 38.8506 | 60.0164 | 40.56 | 91.2592 | 79.6697 | 60.0089 | 80.12 | 91.2534 | 98.7918 | 59.9811 | 99.9
91.2583 | 14.9605 | 60.0102 | 20.78 | 91.2476 | 19.1433 | 59.97 | 20.78 | 91.2672 | 38.8544 | 60.0163 | 40.56 | 91.2675 | 79.672 | 60.0088 | 80.12 | 91.2617 | 98.7936 | 59.981 | 99.9
91.2667 | 14.9624 | 60.0104 | 20.78 | 91.2559 | 19.1455 | 59.97 | 20.78 | 91.2755 | 38.8583 | 60.0161 | 40.56 | 91.2758 | 79.6742 | 60.0087 | 80.12 | 91.27 | 98.7953 | 59.9809 | 99.9
91.275 | 14.9643 | 60.0106 | 20.78 | 91.2643 | 19.1477 | 59.97 | 20.78 | 91.2838 | 38.8621 | 60.0159 | 40.56 | 91.2841 | 79.6764 | 60.0086 | 80.12 | 91.2784 | 98.7971 | 59.9809 | 99.9
91.2833 | 14.9661 | 60.0107 | 20.78 | 91.2726 | 19.1499 | 59.97 | 20.78 | 91.2921 | 38.8659 | 60.0158 | 40.56 | 91.2925 | 79.6787 | 60.0085 | 80.12 | 91.2867 | 98.7988 | 59.9808 | 99.9
91.2917 | 14.968 | 60.0109 | 20.78 | 91.2809 | 19.1521 | 59.97 | 20.78 | 91.3005 | 38.8697 | 60.0156 | 40.56 | 91.3008 | 79.6809 | 60.0084 | 80.12 | 91.295 | 98.8006 | 59.9807 | 99.9
91.3 | 14.9699 | 60.0111 | 20.78 | 91.2892 | 19.1543 | 59.97 | 20.78 | 91.3088 | 38.8735 | 60.0154 | 40.56 | 91.3091 | 79.6831 | 60.0084 | 80.12 | 91.3034 | 98.8023 | 59.9806 | 99.9
91.3083 | 14.9717 | 60.0112 | 20.78 | 91.2976 | 19.1566 | 59.97 | 20.78 | 91.3171 | 38.8773 | 60.0153 | 40.56 | 91.3174 | 79.6854 | 60.0083 | 80.12 | 91.3117 | 98.8041 | 59.9805 | 99.9
91.3167 | 14.9736 | 60.0114 | 20.78 | 91.3059 | 19.1588 | 59.97 | 20.78 | 91.3254 | 38.8812 | 60.0151 | 40.56 | 91.3258 | 79.6876 | 60.0082 | 80.12 | 91.3201 | 98.8058 | 59.9804 | 99.9
91.325 | 14.9755 | 60.0116 | 20.78 | 91.3143 | 19.161 | 59.97 | 20.78 | 91.3338 | 38.885 | 60.0149 | 40.56 | 91.3341 | 79.6898 | 60.0081 | 80.12 | 91.3284 | 98.8076 | 59.9804 | 99.9
91.3333 | 14.9773 | 60.0117 | 20.78 | 91.3226 | 19.1632 | 59.97 | 20.78 | 91.3421 | 38.8888 | 60.0148 | 40.56 | 91.3425 | 79.6921 | 60.008 | 80.12 | 91.3367 | 98.8093 | 59.9803 | 99.9
91.3417 | 14.9792 | 60.0119 | 20.78 | 91.3309 | 19.1654 | 59.97 | 20.78 | 91.3504 | 38.8926 | 60.0146 | 40.56 | 91.3508 | 79.6943 | 60.0079 | 80.12 | 91.345 | 98.8111 | 59.9802 | 99.9
91.35 | 14.9811 | 60.0121 | 20.78 | 91.3393 | 19.1677 | 59.97 | 20.78 | 91.3588 | 38.8964 | 60.0144 | 40.56 | 91.3591 | 79.6965 | 60.0079 | 80.12 | 91.3534 | 98.8128 | 59.9801 | 99.9
91.3583 | 14.9829 | 60.0122 | 20.78 | 91.3476 | 19.1699 | 59.97 | 20.78 | 91.3671 | 38.9002 | 60.0143 | 40.56 | 91.3674 | 79.6988 | 60.0078 | 80.12 | 91.3617 | 98.8146 | 59.98 | 99.9
91.3667 | 14.9848 | 60.0124 | 20.78 | 91.356 | 19.1721 | 59.97 | 20.78 | 91.3754 | 38.904 | 60.0141 | 40.56 | 91.3758 | 79.701 | 60.0077 | 80.12 | 91.3701 | 98.7095 | 59.98 | 99.9
91.375 | 14.9867 | 60.0126 | 20.78 | 91.3643 | 19.1743 | 59.97 | 20.78 | 91.3838 | 38.9079 | 60.0139 | 40.56 | 91.3841 | 79.7032 | 60.0076 | 80.12 | 91.3784 | 98.7115 | 59.98 | 99.9
91.3833 | 14.9885 | 60.0127 | 20.78 | 91.3726 | 19.1765 | 59.97 | 20.78 | 91.3921 | 38.9117 | 60.0138 | 40.56 | 91.3925 | 79.7055 | 60.0075 | 80.12 | 91.3867 | 98.7135 | 59.98 | 99.9
91.3917 | 14.9904 | 60.0129 | 20.78 | 91.381 | 19.1787 | 59.97 | 20.78 | 91.4004 | 38.9155 | 60.0136 | 40.56 | 91.4008 | 79.7077 | 60.0074 | 80.12 | 91.3951 | 98.7155 | 59.98 | 99.9
91.4 | 14.9923 | 60.0131 | 20.78 | 91.3893 | 19.181 | 59.97 | 20.78 | 91.4088 | 38.9193 | 60.0134 | 40.56 | 91.4091 | 79.7099 | 60.0074 | 80.12 | 91.4034 | 98.7175 | 59.98 | 99.9
91.4083 | 14.9941 | 60.0132 | 20.78 | 91.3976 | 19.1832 | 59.97 | 20.78 | 91.4171 | 38.9231 | 60.0133 | 40.56 | 91.4174 | 79.7122 | 60.0073 | 80.12 | 91.4117 | 98.7195 | 59.98 | 99.9
91.4167 | 14.996 | 60.0134 | 20.78 | 91.406 | 19.1854 | 59.97 | 20.78 | 91.4254 | 38.9269 | 60.0131 | 40.56 | 91.4258 | 79.7144 | 60.0072 | 80.12 | 91.42 | 98.7215 | 59.98 | 99.9
91.425 | 14.9979 | 60.0136 | 20.78 | 91.4143 | 19.1876 | 59.97 | 20.78 | 91.4337 | 38.9307 | 60.0129 | 40.56 | 91.4341 | 79.7166 | 60.0071 | 80.12 | 91.4284 | 98.7235 | 59.98 | 99.9
91.4333 | 14.9997 | 60.0137 | 20.78 | 91.4227 | 19.1898 | 59.97 | 20.78 | 91.4421 | 38.9346 | 60.0128 | 40.56 | 91.4424 | 79.7189 | 60.007 | 80.12 | 91.4368 | 98.7255 | 59.98 | 99.9
91.4417 | 15.0016 | 60.0139 | 20.78 | 91.431 | 19.192 | 59.97 | 20.78 | 91.4504 | 38.9384 | 60.0126 | 40.56 | 91.4508 | 79.7211 | 60.0069 | 80.12 | 91.4451 | 98.7275 | 59.98 | 99.9
91.45 | 15.0034 | 60.0141 | 20.78 | 91.4393 | 19.1943 | 59.97 | 20.78 | 91.4587 | 38.9422 | 60.0124 | 40.56 | 91.4591 | 79.7233 | 60.0069 | 80.12 | 91.4534 | 98.7295 | 59.98 | 99.9
91.4583 | 15.0053 | 60.0142 | 20.78 | 91.4477 | 19.1965 | 59.97 | 20.78 | 91.4671 | 38.946 | 60.0123 | 40.56 | 91.4675 | 79.7256 | 60.0068 | 80.12 | 91.4617 | 98.7315 | 59.98 | 99.9
91.4667 | 15.0072 | 60.0144 | 20.78 | 91.456 | 19.1987 | 59.97 | 20.78 | 91.4754 | 38.9498 | 60.0121 | 40.56 | 91.4758 | 79.7278 | 60.0067 | 80.12 | 91.4701 | 98.7335 | 59.98 | 99.9
91.475 | 15.009 | 60.0146 | 20.78 | 91.4644 | 19.2009 | 59.97 | 20.78 | 91.4837 | 38.9536 | 60.0119 | 40.56 | 91.4841 | 79.73 | 60.0066 | 80.12 | 91.4784 | 98.7355 | 59.98 | 99.9
91.4833 | 15.0109 | 60.0147 | 20.78 | 91.4727 | 19.2031 | 59.97 | 20.78 | 91.4921 | 38.9575 | 60.0118 | 40.56 | 91.4924 | 79.7323 | 60.0065 | 80.12 | 91.4868 | 98.7375 | 59.98 | 99.9
91.4916 | 15.0128 | 60.0149 | 20.78 | 91.481 | 19.2054 | 59.97 | 20.78 | 91.5004 | 38.9613 | 60.0116 | 40.56 | 91.5008 | 79.7345 | 60.0064 | 80.12 | 91.4951 | 98.7395 | 59.98 | 99.9
91.5 | 15.0146 | 60.0151 | 20.78 | 91.4893 | 19.2076 | 59.97 | 20.78 | 91.5087 | 38.9651 | 60.0114 | 40.56 | 91.5091 | 79.7367 | 60.0064 | 80.12 | 91.5034 | 98.7415 | 59.98 | 99.9
91.5083 | 15.0165 | 60.0152 | 20.78 | 91.4977 | 19.2098 | 59.97 | 20.78 | 91.517 | 38.9689 | 60.0113 | 40.56 | 91.5175 | 79.739 | 60.0063 | 80.12 | 91.5118 | 98.7435 | 59.98 | 99.9
91.5166 | 15.0184 | 60.0154 | 20.78 | 91.506 | 19.212 | 59.97 | 20.78 | 91.5254 | 38.9727 | 60.0111 | 40.56 | 91.5258 | 79.7412 | 60.0062 | 80.12 | 91.5201 | 98.7455 | 59.98 | 99.9
91.525 | 15.0202 | 60.0156 | 20.78 | 91.5144 | 19.2142 | 59.97 | 20.78 | 91.5337 | 38.9765 | 60.0109 | 40.56 | 91.5341 | 79.7434 | 60.0061 | 80.12 | 91.5284 | 98.7475 | 59.98 | 99.9
91.5333 | 15.0221 | 60.0157 | 20.78 | 91.5227 | 19.2164 | 59.97 | 20.78 | 91.542 | 38.9804 | 60.0108 | 40.56 | 91.5424 | 79.7457 | 60.006 | 80.12 | 91.5367 | 98.7495 | 59.98 | 99.9
91.5416 | 15.024 | 60.0159 | 20.78 | 91.531 | 19.2187 | 59.97 | 20.78 | 91.5504 | 38.9842 | 60.0106 | 40.56 | 91.5508 | 79.7479 | 60.0059 | 80.12 | 91.5451 | 98.7515 | 59.98 | 99.9
91.55 | 15.0258 | 60.0161 | 20.78 | 91.5394 | 19.2209 | 59.97 | 20.78 | 91.5587 | 38.988 | 60.0104 | 40.56 | 91.5591 | 79.7501 | 60.0059 | 80.12 | 91.5534 | 98.7535 | 59.98 | 99.9
91.5583 | 15.0277 | 60.0162 | 20.78 | 91.5477 | 19.2231 | 59.97 | 20.78 | 91.567 | 38.9918 | 60.0103 | 40.56 | 91.5674 | 79.7523 | 60.0058 | 80.12 | 91.5618 | 98.7555 | 59.98 | 99.9
91.5666 | 15.0296 | 60.0164 | 20.78 | 91.5561 | 19.2253 | 59.97 | 20.78 | 91.5753 | 38.9956 | 60.0101 | 40.56 | 91.5757 | 79.7546 | 60.0057 | 80.12 | 91.5701 | 98.7575 | 59.98 | 99.9
91.575 | 15.0314 | 60.0166 | 20.78 | 91.5644 | 19.2275 | 59.97 | 20.78 | 91.5837 | 38.5825 | 60.02 | 40.56 | 91.5841 | 79.7568 | 60.0056 | 80.12 | 91.5784 | 98.7595 | 59.98 | 99.9
91.5833 | 15.0333 | 60.0167 | 20.78 | 91.5727 | 19.2297 | 59.97 | 20.78 | 91.592 | 38.5865 | 60.0199 | 40.56 | 91.5924 | 79.759 | 60.0055 | 80.12 | 91.5868 | 98.7615 | 59.98 | 99.9
91.5916 | 15.0352 | 60.0169 | 20.78 | 91.5811 | 19.232 | 59.97 | 20.78 | 91.6003 | 38.5905 | 60.0198 | 40.56 | 91.6008 | 79.7613 | 60.0054 | 80.12 | 91.5951 | 98.7635 | 59.98 | 99.9
91.6 | 15.037 | 60.0171 | 20.78 | 91.5894 | 19.2342 | 59.97 | 20.78 | 91.6087 | 38.5944 | 60.0197 | 40.56 | 91.6091 | 79.7635 | 60.0054 | 80.12 | 91.6035 | 98.7655 | 59.98 | 99.9
91.6083 | 15.0389 | 60.0172 | 20.78 | 91.5977 | 19.2364 | 59.97 | 20.78 | 91.617 | 38.5984 | 60.0196 | 40.56 | 91.6174 | 79.7657 | 60.0053 | 80.12 | 91.6118 | 98.7675 | 59.98 | 99.9
91.6166 | 15.0408 | 60.0174 | 20.78 | 91.6061 | 19.2386 | 59.97 | 20.78 | 91.6253 | 38.6024 | 60.0196 | 40.56 | 91.6257 | 79.768 | 60.0052 | 80.12 | 91.6201 | 98.7695 | 59.98 | 99.9
91.6249 | 15.0426 | 60.0176 | 20.78 | 91.6144 | 19.2408 | 59.97 | 20.78 | 91.6337 | 38.6064 | 60.0195 | 40.56 | 91.6341 | 79.7702 | 60.0051 | 80.12 | 91.6284 | 98.7715 | 59.98 | 99.9
91.6333 | 15.0445 | 60.0177 | 20.78 | 91.6227 | 19.2431 | 59.97 | 20.78 | 91.642 | 38.6104 | 60.0194 | 40.56 | 91.6425 | 79.7725 | 60.005 | 80.12 | 91.6368 | 98.7735 | 59.98 | 99.9
91.6416 | 15.0464 | 60.0179 | 20.78 | 91.6311 | 19.2453 | 59.97 | 20.78 | 91.6503 | 38.6143 | 60.0193 | 40.56 | 91.6508 | 79.7747 | 60.0049 | 80.12 | 91.6451 | 98.7755 | 59.98 | 99.9
91.6499 | 15.0482 | 60.0181 | 20.78 | 91.6394 | 19.2475 | 59.97 | 20.78 | 91.6587 | 38.6183 | 60.0192 | 40.56 | 91.6591 | 79.7769 | 60.0049 | 80.12 | 91.6534 | 98.7775 | 59.98 | 99.9
91.6583 | 15.0501 | 60.0182 | 20.78 | 91.6478 | 19.2497 | 59.97 | 20.78 | 91.667 | 38.6223 | 60.0191 | 40.56 | 91.6674 | 79.7792 | 60.0048 | 80.12 | 91.6618 | 98.7795 | 59.98 | 99.9
91.6666 | 15.052 | 60.0184 | 20.78 | 91.6561 | 19.2519 | 59.97 | 20.78 | 91.6753 | 38.6263 | 60.0191 | 40.56 | 91.6758 | 79.7814 | 60.0047 | 80.12 | 91.6701 | 98.7815 | 59.98 | 99.9
91.6749 | 15.0538 | 60.0186 | 20.78 | 91.6644 | 19.2541 | 59.97 | 20.78 | 91.6837 | 38.6303 | 60.019 | 40.56 | 91.6841 | 79.7836 | 60.0046 | 80.12 | 91.6785 | 98.7835 | 59.98 | 99.9
91.6833 | 15.0557 | 60.0187 | 20.78 | 91.6728 | 19.2564 | 59.97 | 20.78 | 91.692 | 38.6343 | 60.0189 | 40.56 | 91.6924 | 79.7859 | 60.0045 | 80.12 | 91.6868 | 98.7855 | 59.98 | 99.9
91.6916 | 15.0576 | 60.0189 | 20.78 | 91.6811 | 19.2586 | 59.97 | 20.78 | 91.7003 | 38.6382 | 60.0188 | 40.56 | 91.7007 | 79.7881 | 60.0044 | 80.12 | 91.6951 | 98.7875 | 59.98 | 99.9
91.6999 | 15.0594 | 60.0191 | 20.78 | 91.6895 | 19.2608 | 59.97 | 20.78 | 91.7086 | 38.6422 | 60.0187 | 40.56 | 91.7091 | 79.7903 | 60.0044 | 80.12 | 91.7034 | 98.7895 | 59.98 | 99.9
91.7083 | 15.0613 | 60.0192 | 20.78 | 91.6978 | 19.263 | 59.97 | 20.78 | 91.717 | 38.6462 | 60.0186 | 40.56 | 91.7174 | 79.7925 | 60.0043 | 80.12 | 91.7118 | 98.7915 | 59.98 | 99.9
91.7166 | 15.0632 | 60.0194 | 20.78 | 91.7061 | 19.2652 | 59.97 | 20.78 | 91.7253 | 38.6502 | 60.0186 | 40.56 | 91.7258 | 79.7948 | 60.0042 | 80.12 | 91.7202 | 98.7935 | 59.98 | 99.9
91.7249 | 15.065 | 60.0196 | 20.78 | 91.7145 | 19.2674 | 59.97 | 20.78 | 91.7336 | 38.6542 | 60.0185 | 40.56 | 91.7341 | 79.797 | 60.0041 | 80.12 | 91.7285 | 98.7955 | 59.98 | 99.9
91.7333 | 15.0669 | 60.0197 | 20.78 | 91.7228 | 19.2697 | 59.97 | 20.78 | 91.742 | 38.6582 | 60.0184 | 40.56 | 91.7424 | 79.7992 | 60.004 | 80.12 | 91.7368 | 98.7975 | 59.98 | 99.9
91.7416 | 15.0688 | 60.0199 | 20.78 | 91.7311 | 19.2719 | 59.97 | 20.78 | 91.7503 | 38.6621 | 60.0183 | 40.56 | 91.7507 | 79.8015 | 60.0039 | 80.12 | 91.7451 | 98.7995 | 59.98 | 99.9
91.7499 | 14.9355 | 60.01 | 20.78 | 91.7395 | 19.2741 | 59.97 | 20.78 | 91.7586 | 38.6661 | 60.0182 | 40.56 | 91.7591 | 79.8037 | 60.0039 | 80.12 | 91.7535 | 98.8015 | 59.98 | 99.9
91.7582 | 14.9371 | 60.0101 | 20.78 | 91.7478 | 19.2763 | 59.97 | 20.78 | 91.767 | 38.6701 | 60.0181 | 40.56 | 91.7674 | 79.8059 | 60.0038 | 80.12 | 91.7618 | 98.8035 | 59.98 | 99.9
91.7666 | 14.9387 | 60.0102 | 20.78 | 91.7562 | 19.2785 | 59.97 | 20.78 | 91.7753 | 38.6741 | 60.0181 | 40.56 | 91.7758 | 79.8082 | 60.0037 | 80.12 | 91.7701 | 98.8055 | 59.98 | 99.9
91.7749 | 14.9403 | 60.0103 | 20.78 | 91.7645 | 19.2808 | 59.97 | 20.78 | 91.7836 | 38.6781 | 60.018 | 40.56 | 91.7841 | 79.8104 | 60.0036 | 80.12 | 91.7785 | 98.8075 | 59.98 | 99.9
91.7832 | 14.9419 | 60.0104 | 20.78 | 91.7728 | 19.283 | 59.97 | 20.78 | 91.792 | 38.682 | 60.0179 | 40.56 | 91.7924 | 79.8126 | 60.0035 | 80.12 | 91.7868 | 98.8095 | 59.98 | 99.9
91.7916 | 14.9435 | 60.0104 | 20.78 | 91.7812 | 19.2852 | 59.97 | 20.78 | 91.8003 | 38.686 | 60.0178 | 40.56 | 91.8007 | 79.8149 | 60.0034 | 80.12 | 91.7952 | 98.8115 | 59.98 | 99.9
91.7999 | 14.9451 | 60.0105 | 20.78 | 91.7895 | 19.2874 | 59.97 | 20.78 | 91.8086 | 38.69 | 60.0177 | 40.56 | 91.8091 | 79.8171 | 60.0034 | 80.12 | 91.8035 | 98.8135 | 59.98 | 99.9
91.8082 | 14.9467 | 60.0106 | 20.78 | 91.7979 | 19.2896 | 59.97 | 20.78 | 91.817 | 38.694 | 60.0176 | 40.56 | 91.8174 | 79.8193 | 60.0033 | 80.12 | 91.8118 | 98.8155 | 59.98 | 99.9
91.8166 | 14.9483 | 60.0107 | 20.78 | 91.8062 | 19.2918 | 59.97 | 20.78 | 91.8253 | 38.698 | 60.0176 | 40.56 | 91.8257 | 79.8216 | 60.0032 | 80.12 | 91.8201 | 98.8175 | 59.98 | 99.9
91.8249 | 14.9499 | 60.0108 | 20.78 | 91.8145 | 19.2941 | 59.97 | 20.78 | 91.8336 | 38.702 | 60.0175 | 40.56 | 91.8341 | 79.8238 | 60.0031 | 80.12 | 91.8285 | 98.8195 | 59.98 | 99.9
91.8332 | 14.9515 | 60.0109 | 20.78 | 91.8228 | 19.2963 | 59.97 | 20.78 | 91.8419 | 38.7059 | 60.0174 | 40.56 | 91.8424 | 79.826 | 60.003 | 80.12 | 91.8369 | 98.8215 | 59.98 | 99.9
91.8416 | 14.953 | 60.0109 | 20.78 | 91.8312 | 19.2985 | 59.97 | 20.78 | 91.8503 | 38.7099 | 60.0173 | 40.56 | 91.8508 | 79.8283 | 60.0029 | 80.12 | 91.8452 | 98.8235 | 59.98 | 99.9
91.8499 | 14.9546 | 60.011 | 20.78 | 91.8395 | 19.3167 | 59.9699 | 20.78 | 91.8586 | 38.7139 | 60.0172 | 40.56 | 91.8591 | 79.8305 | 60.0029 | 80.12 | 91.8535 | 98.8255 | 59.98 | 99.9
91.8582 | 14.9562 | 60.0111 | 20.78 | 91.8479 | 19.3177 | 59.9699 | 20.78 | 91.8669 | 38.7179 | 60.0171 | 40.56 | 91.8674 | 79.8327 | 60.0028 | 80.12 | 91.8618 | 98.8275 | 59.98 | 99.9
91.8666 | 14.9578 | 60.0112 | 20.78 | 91.8562 | 19.3186 | 59.9698 | 20.78 | 91.8753 | 38.7219 | 60.0171 | 40.56 | 91.8757 | 79.835 | 60.0027 | 80.12 | 91.8702 | 98.8296 | 59.98 | 99.9
91.8749 | 14.9594 | 60.0113 | 20.78 | 91.8645 | 19.3195 | 59.9697 | 20.78 | 91.8836 | 38.7258 | 60.017 | 40.56 | 91.8841 | 79.8372 | 60.0026 | 80.12 | 91.8785 | 98.8316 | 59.98 | 99.9
91.8832 | 14.961 | 60.0114 | 20.78 | 91.8729 | 19.3205 | 59.9696 | 20.78 | 91.8919 | 38.7298 | 60.0169 | 40.56 | 91.8924 | 79.8394 | 60.0025 | 80.12 | 91.8868 | 98.8335 | 59.98 | 99.9
91.8915 | 14.9626 | 60.0114 | 20.78 | 91.8812 | 19.3214 | 59.9695 | 20.78 | 91.9003 | 38.7338 | 60.0168 | 40.56 | 91.9008 | 79.8417 | 60.0024 | 80.12 | 91.8952 | 98.8355 | 59.98 | 99.9
91.8999 | 14.9642 | 60.0115 | 20.78 | 91.8896 | 19.3223 | 59.9694 | 20.78 | 91.9086 | 38.7378 | 60.0167 | 40.56 | 91.9091 | 79.8439 | 60.0024 | 80.12 | 91.9035 | 98.8375 | 59.98 | 99.9
91.9082 | 14.9658 | 60.0116 | 20.78 | 91.8979 | 19.3233 | 59.9694 | 20.78 | 91.9169 | 38.7418 | 60.0166 | 40.56 | 91.9174 | 79.8461 | 60.0023 | 80.12 | 91.9119 | 98.8396 | 59.98 | 99.9
91.9165 | 14.9674 | 60.0117 | 20.78 | 91.9062 | 19.3242 | 59.9693 | 20.78 | 91.9253 | 38.7458 | 60.0166 | 40.56 | 91.9257 | 79.8484 | 60.0022 | 80.12 | 91.9202 | 98.8416 | 59.98 | 99.9
91.9249 | 14.969 | 60.0118 | 20.78 | 91.9146 | 19.3251 | 59.9692 | 20.78 | 91.9336 | 38.7497 | 60.0165 | 40.56 | 91.9341 | 79.8506 | 60.0021 | 80.12 | 91.9285 | 98.8436 | 59.98 | 99.9
91.9332 | 14.9705 | 60.0119 | 20.78 | 91.9229 | 19.3261 | 59.9691 | 20.78 | 91.9419 | 38.7537 | 60.0164 | 40.56 | 91.9424 | 79.8528 | 60.002 | 80.12 | 91.9368 | 98.8456 | 59.98 | 99.9
91.9415 | 14.9721 | 60.0119 | 20.78 | 91.9312 | 19.327 | 59.969 | 20.78 | 91.9503 | 38.7577 | 60.0163 | 40.56 | 91.9507 | 79.8551 | 60.0019 | 80.12 | 91.9452 | 98.8476 | 59.98 | 99.9
91.9499 | 14.9737 | 60.012 | 20.78 | 91.9396 | 19.3279 | 59.9689 | 20.78 | 91.9586 | 38.7617 | 60.0162 | 40.56 | 91.959 | 79.8573 | 60.0019 | 80.12 | 91.9536 | 98.8496 | 59.98 | 99.9
91.9582 | 14.9753 | 60.0121 | 20.78 | 91.9479 | 19.3289 | 59.9689 | 20.78 | 91.9669 | 38.7657 | 60.0161 | 40.56 | 91.9674 | 79.8595 | 60.0018 | 80.12 | 91.9619 | 98.8516 | 59.98 | 99.9
91.9665 | 14.9769 | 60.0122 | 20.78 | 91.9562 | 19.3298 | 59.9688 | 20.78 | 91.9753 | 38.7697 | 60.0161 | 40.56 | 91.9757 | 79.8618 | 60.0017 | 80.12 | 91.9702 | 98.8536 | 59.98 | 99.9
91.9749 | 14.9785 | 60.0123 | 20.78 | 91.9646 | 19.3307 | 59.9687 | 20.78 | 91.9836 | 38.7736 | 60.016 | 40.56 | 91.9841 | 79.864 | 60.0016 | 80.12 | 91.9785 | 98.8556 | 59.98 | 99.9
91.9832 | 14.9801 | 60.0124 | 20.78 | 91.9729 | 19.3317 | 59.9686 | 20.78 | 91.9919 | 38.7776 | 60.0159 | 40.56 | 91.9924 | 79.8662 | 60.0015 | 80.12 | 91.9869 | 98.8576 | 59.98 | 99.9
91.9915 | 14.9817 | 60.0124 | 20.78 | 91.9813 | 19.3326 | 59.9685 | 20.78 | 92.0002 | 38.7816 | 60.0158 | 40.56 | 92.0007 | 79.8685 | 60.0014 | 80.12 | 91.9952 | 98.8596 | 59.98 | 99.9
91.9998 | 14.9833 | 60.0125 | 20.78 | 91.9896 | 19.3335 | 59.9684 | 20.78 | 92.0086 | 38.7856 | 60.0157 | 40.56 | 92.0091 | 79.8707 | 60.0014 | 80.12 | 92.0035 | 98.8616 | 59.98 | 99.9
92.0082 | 14.9849 | 60.0126 | 20.78 | 91.998 | 19.3345 | 59.9684 | 20.78 | 92.0169 | 38.7896 | 60.0156 | 40.56 | 92.0174 | 79.8729 | 60.0013 | 80.12 | 92.0119 | 98.8636 | 59.98 | 99.9
92.0165 | 14.9865 | 60.0127 | 20.78 | 92.0063 | 19.3354 | 59.9683 | 20.78 | 92.0252 | 38.7935 | 60.0156 | 40.56 | 92.0258 | 79.8752 | 60.0012 | 80.12 | 92.0202 | 98.8656 | 59.98 | 99.9
92.0248 | 14.9881 | 60.0128 | 20.78 | 92.0146 | 19.3363 | 59.9682 | 20.78 | 92.0336 | 38.7975 | 60.0155 | 40.56 | 92.0341 | 79.8774 | 60.0011 | 80.12 | 92.0286 | 98.8676 | 59.98 | 99.9
92.0332 | 14.9896 | 60.0129 | 20.78 | 92.0229 | 19.3373 | 59.9681 | 20.78 | 92.0419 | 38.8015 | 60.0154 | 40.56 | 92.0424 | 79.8796 | 60.001 | 80.12 | 92.0369 | 98.8696 | 59.98 | 99.9
92.0415 | 14.9912 | 60.0129 | 20.78 | 92.0313 | 19.3382 | 59.968 | 20.78 | 92.0502 | 38.8055 | 60.0153 | 40.56 | 92.0507 | 79.8819 | 60.0009 | 80.12 | 92.0452 | 98.8716 | 59.98 | 99.9
92.0498 | 14.9928 | 60.013 | 20.78 | 92.0396 | 19.3391 | 59.9679 | 20.78 | 92.0586 | 38.8095 | 60.0152 | 40.56 | 92.0591 | 79.8841 | 60.0009 | 80.12 | 92.0536 | 98.8736 | 59.98 | 99.9
92.0582 | 14.9944 | 60.0131 | 20.78 | 92.048 | 19.3401 | 59.9679 | 20.78 | 92.0669 | 38.8135 | 60.0151 | 40.56 | 92.0674 | 79.8863 | 60.0008 | 80.12 | 92.0619 | 98.8756 | 59.98 | 99.9
92.0665 | 14.996 | 60.0132 | 20.78 | 92.0563 | 19.341 | 59.9678 | 20.78 | 92.0752 | 38.8174 | 60.0151 | 40.56 | 92.0757 | 79.8886 | 60.0007 | 80.12 | 92.0703 | 98.8776 | 59.98 | 99.9
92.0748 | 14.9976 | 60.0133 | 20.78 | 92.0646 | 19.3419 | 59.9677 | 20.78 | 92.0836 | 38.8214 | 60.015 | 40.56 | 92.084 | 79.8908 | 60.0006 | 80.12 | 92.0786 | 98.8796 | 59.98 | 99.9
92.0832 | 14.9992 | 60.0134 | 20.78 | 92.073 | 19.3429 | 59.9676 | 20.78 | 92.0919 | 38.8254 | 60.0149 | 40.56 | 92.0924 | 79.893 | 60.0005 | 80.12 | 92.0869 | 98.8816 | 59.98 | 99.9
92.0915 | 15.0008 | 60.0134 | 20.78 | 92.0813 | 19.3438 | 59.9675 | 20.78 | 92.1002 | 38.8294 | 60.0148 | 40.56 | 92.1007 | 79.8953 | 60.0004 | 80.12 | 92.0952 | 98.8836 | 59.98 | 99.9
92.0998 | 15.0024 | 60.0135 | 20.78 | 92.0897 | 19.3447 | 59.9674 | 20.78 | 92.1086 | 38.8334 | 60.0147 | 40.56 | 92.1091 | 79.8975 | 60.0004 | 80.12 | 92.1036 | 98.8856 | 59.98 | 99.9
92.1081 | 15.004 | 60.0136 | 20.78 | 92.098 | 19.3457 | 59.9674 | 20.78 | 92.1169 | 38.8374 | 60.0146 | 40.56 | 92.1174 | 79.8997 | 60.0003 | 80.12 | 92.1119 | 98.8876 | 59.98 | 99.9
92.1165 | 15.0056 | 60.0137 | 20.78 | 92.1063 | 19.3466 | 59.9673 | 20.78 | 92.1252 | 38.8413 | 60.0146 | 40.56 | 92.1257 | 79.902 | 60.0002 | 80.12 | 92.1202 | 98.8896 | 59.98 | 99.9
92.1248 | 15.0071 | 60.0138 | 20.78 | 92.1147 | 19.3475 | 59.9672 | 20.78 | 92.1335 | 38.8453 | 60.0145 | 40.56 | 92.134 | 79.9042 | 60.0001 | 80.12 | 92.1286 | 98.8916 | 59.98 | 99.9
92.1331 | 15.0087 | 60.0139 | 20.78 | 92.123 | 19.3485 | 59.9671 | 20.78 | 92.1419 | 38.8493 | 60.0144 | 40.56 | 92.1424 | 79.9064 | 60 | 80.12 | 92.1369 | 98.8936 | 59.98 | 99.9
92.1415 | 15.0103 | 60.0139 | 20.78 | 92.1313 | 19.3494 | 59.967 | 20.78 | 92.1502 | 38.8533 | 60.0143 | 40.56 | 92.1507 | 79.9074 | 60 | 80.12 | 92.1453 | 98.8956 | 59.98 | 99.9
92.1498 | 15.0119 | 60.014 | 20.78 | 92.1397 | 19.3503 | 59.9669 | 20.78 | 92.1585 | 38.8573 | 60.0142 | 40.56 | 92.1591 | 79.9079 | 60 | 80.12 | 92.1536 | 98.8976 | 59.98 | 99.9
92.1581 | 15.0135 | 60.0141 | 20.78 | 92.148 | 19.3513 | 59.9669 | 20.78 | 92.1669 | 38.8612 | 60.0141 | 40.56 | 92.1674 | 79.9084 | 60 | 80.12 | 92.1619 | 98.8996 | 59.98 | 99.9
92.1665 | 15.0151 | 60.0142 | 20.78 | 92.1563 | 19.3522 | 59.9668 | 20.78 | 92.1752 | 38.8652 | 60.0141 | 40.56 | 92.1757 | 79.9089 | 60 | 80.12 | 92.1703 | 98.9016 | 59.98 | 99.9
92.1748 | 15.0167 | 60.0143 | 20.78 | 92.1647 | 19.3531 | 59.9667 | 20.78 | 92.1835 | 38.8692 | 60.014 | 40.56 | 92.184 | 79.9095 | 60 | 80.12 | 92.1786 | 98.9036 | 59.98 | 99.9
92.1831 | 15.0183 | 60.0144 | 20.78 | 92.173 | 19.3541 | 59.9666 | 20.78 | 92.1919 | 38.8732 | 60.0139 | 40.56 | 92.1924 | 79.91 | 60 | 80.12 | 92.187 | 98.9056 | 59.98 | 99.9
92.1915 | 15.0199 | 60.0144 | 20.78 | 92.1814 | 19.355 | 59.9665 | 20.78 | 92.2002 | 38.8772 | 60.0138 | 40.56 | 92.2007 | 79.9105 | 60 | 80.12 | 92.1953 | 98.9076 | 59.98 | 99.9
92.1998 | 15.0215 | 60.0145 | 20.78 | 92.1897 | 19.3559 | 59.9664 | 20.78 | 92.2085 | 38.8812 | 60.0137 | 40.56 | 92.209 | 79.911 | 60 | 80.12 | 92.2036 | 98.9096 | 59.98 | 99.9
92.2081 | 15.0231 | 60.0146 | 20.78 | 92.198 | 19.3569 | 59.9664 | 20.78 | 92.2169 | 38.8851 | 60.0136 | 40.56 | 92.2174 | 79.9115 | 60 | 80.12 | 92.2119 | 98.9116 | 59.98 | 99.9
92.2164 | 15.0246 | 60.0147 | 20.78 | 92.2064 | 19.3578 | 59.9663 | 20.78 | 92.2252 | 38.8891 | 60.0136 | 40.56 | 92.2257 | 79.912 | 60 | 80.12 | 92.2203 | 98.9136 | 59.98 | 99.9
92.2248 | 15.0262 | 60.0148 | 20.78 | 92.2147 | 19.3587 | 59.9662 | 20.78 | 92.2335 | 38.8931 | 60.0135 | 40.56 | 92.2341 | 79.9126 | 60 | 80.12 | 92.2286 | 98.9156 | 59.98 | 99.9
92.2331 | 15.0278 | 60.0149 | 20.78 | 92.2231 | 19.3597 | 59.9661 | 20.78 | 92.2419 | 38.8971 | 60.0134 | 40.56 | 92.2424 | 79.9131 | 60 | 80.12 | 92.2369 | 98.9176 | 59.98 | 99.9
92.2414 | 15.0294 | 60.0149 | 20.78 | 92.2314 | 19.3606 | 59.966 | 20.78 | 92.2502 | 38.9011 | 60.0133 | 40.56 | 92.2507 | 79.9136 | 60 | 80.12 | 92.2453 | 98.9196 | 59.98 | 99.9
92.2498 | 15.031 | 60.015 | 20.78 | 92.2397 | 19.3615 | 59.9659 | 20.78 | 92.2585 | 38.9051 | 60.0132 | 40.56 | 92.259 | 79.9141 | 60 | 80.12 | 92.2536 | 98.9216 | 59.98 | 99.9
92.2581 | 15.0326 | 60.0151 | 20.78 | 92.2481 | 19.3625 | 59.9659 | 20.78 | 92.2668 | 38.909 | 60.0131 | 40.56 | 92.2674 | 79.9146 | 60 | 80.12 | 92.262 | 98.9236 | 59.98 | 99.9
92.2664 | 15.0342 | 60.0152 | 20.78 | 92.2564 | 19.3634 | 59.9658 | 20.78 | 92.2752 | 38.913 | 60.0131 | 40.56 | 92.2757 | 79.9151 | 60 | 80.12 | 92.2703 | 98.9256 | 59.98 | 99.9
92.2747 | 15.0358 | 60.0153 | 20.78 | 92.2647 | 19.3643 | 59.9657 | 20.78 | 92.2835 | 38.917 | 60.013 | 40.56 | 92.2841 | 79.9156 | 60 | 80.12 | 92.2786 | 98.9276 | 59.98 | 99.9
92.2831 | 15.0374 | 60.0154 | 20.78 | 92.2731 | 19.3653 | 59.9656 | 20.78 | 92.2918 | 38.921 | 60.0129 | 40.56 | 92.2924 | 79.9162 | 60 | 80.12 | 92.287 | 98.9296 | 59.98 | 99.9
92.2914 | 15.039 | 60.0154 | 20.78 | 92.2814 | 19.3662 | 59.9655 | 20.78 | 92.3002 | 38.925 | 60.0128 | 40.56 | 92.3007 | 79.9167 | 60 | 80.12 | 92.2953 | 98.9316 | 59.98 | 99.9
92.2997 | 15.0406 | 60.0155 | 20.78 | 92.2898 | 19.3671 | 59.9654 | 20.78 | 92.3085 | 38.929 | 60.0127 | 40.56 | 92.309 | 79.9172 | 60 | 80.12 | 92.3036 | 98.9336 | 59.98 | 99.9
92.3081 | 15.0421 | 60.0156 | 20.78 | 92.2981 | 19.3681 | 59.9654 | 20.78 | 92.3168 | 38.9329 | 60.0126 | 40.56 | 92.3174 | 79.9177 | 60 | 80.12 | 92.312 | 98.9356 | 59.98 | 99.9
92.3164 | 15.0437 | 60.0157 | 20.78 | 92.3064 | 19.369 | 59.9653 | 20.78 | 92.3252 | 38.9369 | 60.0126 | 40.56 | 92.3257 | 79.9182 | 60 | 80.12 | 92.3203 | 98.9376 | 59.98 | 99.9
92.3247 | 15.0453 | 60.0158 | 20.78 | 92.3148 | 19.3699 | 59.9652 | 20.78 | 92.3335 | 38.9409 | 60.0125 | 40.56 | 92.334 | 79.9188 | 60 | 80.12 | 92.3286 | 98.9396 | 59.98 | 99.9
92.3331 | 15.0469 | 60.0159 | 20.78 | 92.3231 | 19.3709 | 59.9651 | 20.78 | 92.3418 | 38.9449 | 60.0124 | 40.56 | 92.3423 | 79.9193 | 60 | 80.12 | 92.337 | 98.9416 | 59.98 | 99.9
92.3414 | 15.0485 | 60.0159 | 20.78 | 92.3315 | 19.3718 | 59.965 | 20.78 | 92.3502 | 38.9489 | 60.0123 | 40.56 | 92.3507 | 79.9198 | 60 | 80.12 | 92.3453 | 98.9436 | 59.98 | 99.9
92.3497 | 15.0501 | 60.016 | 20.78 | 92.3398 | 19.3728 | 59.9649 | 20.78 | 92.3585 | 38.9528 | 60.0122 | 40.56 | 92.359 | 79.9203 | 60 | 80.12 | 92.3536 | 98.9456 | 59.98 | 99.9
92.3581 | 15.0517 | 60.0161 | 20.78 | 92.3481 | 19.3737 | 59.9649 | 20.78 | 92.3668 | 38.9568 | 60.0121 | 40.56 | 92.3674 | 79.9208 | 60 | 80.12 | 92.362 | 98.9476 | 59.98 | 99.9
92.3664 | 15.0533 | 60.0162 | 20.78 | 92.3564 | 19.3746 | 59.9648 | 20.78 | 92.3752 | 38.9608 | 60.0121 | 40.56 | 92.3757 | 79.9213 | 60 | 80.12 | 92.3703 | 99.0655 | 59.98 | 99.9
92.3747 | 15.0549 | 60.0163 | 20.78 | 92.3648 | 19.3756 | 59.9647 | 20.78 | 92.3835 | 38.9648 | 60.012 | 40.56 | 92.384 | 79.9219 | 60 | 80.12 | 92.3787 | 99.066 | 59.98 | 99.9
92.383 | 15.0565 | 60.0164 | 20.78 | 92.3731 | 19.3765 | 59.9646 | 20.78 | 92.3918 | 38.9688 | 60.0119 | 40.56 | 92.3924 | 79.9224 | 60 | 80.12 | 92.387 | 99.0666 | 59.98 | 99.9
92.3914 | 15.0581 | 60.0164 | 20.78 | 92.3815 | 19.3774 | 59.9645 | 20.78 | 92.4001 | 38.9728 | 60.0118 | 40.56 | 92.4007 | 79.9229 | 60 | 80.12 | 92.3953 | 99.0672 | 59.98 | 99.9
92.3997 | 15.0597 | 60.0165 | 20.78 | 92.3898 | 19.3784 | 59.9644 | 20.78 | 92.4085 | 38.9767 | 60.0117 | 40.56 | 92.4091 | 79.9234 | 60 | 80.12 | 92.4037 | 99.0678 | 59.98 | 99.9
92.408 | 15.0612 | 60.0166 | 20.78 | 92.3981 | 19.3793 | 59.9643 | 20.78 | 92.4168 | 38.9807 | 60.0116 | 40.56 | 92.4174 | 79.9239 | 60 | 80.12 | 92.412 | 99.0684 | 59.98 | 99.9
92.4164 | 15.0628 | 60.0167 | 20.78 | 92.4065 | 19.3802 | 59.9643 | 20.78 | 92.4251 | 38.9847 | 60.0116 | 40.56 | 92.4257 | 79.9244 | 60 | 80.12 | 92.4203 | 99.069 | 59.98 | 99.9
92.4247 | 15.0644 | 60.0168 | 20.78 | 92.4148 | 19.3812 | 59.9642 | 20.78 | 92.4335 | 38.9887 | 60.0115 | 40.56 | 92.434 | 79.9249 | 60 | 80.12 | 92.4286 | 99.0695 | 59.98 | 99.9
92.433 | 15.066 | 60.0169 | 20.78 | 92.4232 | 19.3821 | 59.9641 | 20.78 | 92.4418 | 38.9927 | 60.0114 | 40.56 | 92.4424 | 79.9255 | 60 | 80.12 | 92.437 | 99.0701 | 59.98 | 99.9
92.4414 | 15.0676 | 60.0169 | 20.78 | 92.4315 | 19.383 | 59.964 | 20.78 | 92.4501 | 38.9967 | 60.0113 | 40.56 | 92.4507 | 79.926 | 60 | 80.12 | 92.4454 | 99.0707 | 59.98 | 99.9
92.4497 | 15.0692 | 60.017 | 20.78 | 92.4398 | 19.384 | 59.9639 | 20.78 | 92.4585 | 39.0006 | 60.0112 | 40.56 | 92.459 | 79.9265 | 60 | 80.12 | 92.4537 | 99.0713 | 59.98 | 99.9
92.458 | 15.0708 | 60.0171 | 20.78 | 92.4482 | 19.3849 | 59.9638 | 20.78 | 92.4668 | 39.0046 | 60.0111 | 40.56 | 92.4673 | 79.927 | 60 | 80.12 | 92.462 | 99.0719 | 59.98 | 99.9
92.4663 | 15.0724 | 60.0172 | 20.78 | 92.4565 | 19.3858 | 59.9638 | 20.78 | 92.4752 | 39.0086 | 60.0111 | 40.56 | 92.4757 | 79.9275 | 60 | 80.12 | 92.4703 | 99.0725 | 59.98 | 99.9
92.4747 | 15.074 | 60.0173 | 20.78 | 92.4648 | 19.3868 | 59.9637 | 20.78 | 92.4835 | 39.0126 | 60.011 | 40.56 | 92.484 | 79.9281 | 60 | 80.12 | 92.4787 | 99.0731 | 59.98 | 99.9
92.483 | 15.0756 | 60.0174 | 20.78 | 92.4732 | 19.3877 | 59.9636 | 20.78 | 92.4918 | 39.0166 | 60.0109 | 40.56 | 92.4924 | 79.9286 | 60 | 80.12 | 92.487 | 99.0736 | 59.98 | 99.9
92.4913 | 15.0772 | 60.0174 | 20.78 | 92.4815 | 19.3886 | 59.9635 | 20.78 | 92.5002 | 39.0205 | 60.0108 | 40.56 | 92.5007 | 79.9291 | 60 | 80.12 | 92.4954 | 99.0742 | 59.98 | 99.9
92.4997 | 15.0787 | 60.0175 | 20.78 | 92.4898 | 19.3896 | 59.9634 | 20.78 | 92.5085 | 39.0245 | 60.0107 | 40.56 | 92.509 | 79.9296 | 60 | 80.12 | 92.5037 | 99.0748 | 59.98 | 99.9
92.508 | 15.0803 | 60.0176 | 20.78 | 92.4982 | 19.3905 | 59.9633 | 20.78 | 92.5168 | 39.0285 | 60.0106 | 40.56 | 92.5173 | 79.9301 | 60 | 80.12 | 92.512 | 99.0754 | 59.98 | 99.9
92.5163 | 15.0819 | 60.0177 | 20.78 | 92.5065 | 19.3914 | 59.9633 | 20.78 | 92.5251 | 39.0325 | 60.0106 | 40.56 | 92.5257 | 79.9306 | 60 | 80.12 | 92.5204 | 99.076 | 59.98 | 99.9
92.5247 | 15.0835 | 60.0178 | 20.78 | 92.5149 | 19.3924 | 59.9632 | 20.78 | 92.5335 | 39.0365 | 60.0105 | 40.56 | 92.534 | 79.9312 | 60 | 80.12 | 92.5287 | 99.0766 | 59.98 | 99.9
92.533 | 15.0851 | 60.0179 | 20.78 | 92.5232 | 19.3933 | 59.9631 | 20.78 | 92.5418 | 39.0405 | 60.0104 | 40.56 | 92.5424 | 79.9317 | 60 | 80.12 | 92.537 | 99.0771 | 59.98 | 99.9
92.5413 | 15.0867 | 60.0179 | 20.78 | 92.5315 | 19.3942 | 59.963 | 20.78 | 92.5501 | 39.0444 | 60.0103 | 40.56 | 92.5507 | 79.9322 | 60 | 80.12 | 92.5454 | 99.0777 | 59.98 | 99.9
92.5497 | 15.0883 | 60.018 | 20.78 | 92.5399 | 19.3952 | 59.9629 | 20.78 | 92.5585 | 39.0484 | 60.0102 | 40.56 | 92.559 | 79.9327 | 60 | 80.12 | 92.5537 | 99.0783 | 59.98 | 99.9
92.558 | 15.0899 | 60.0181 | 20.78 | 92.5482 | 19.3961 | 59.9628 | 20.78 | 92.5668 | 39.0524 | 60.0101 | 40.56 | 92.5674 | 79.9332 | 60 | 80.12 | 92.5621 | 99.0789 | 59.98 | 99.9
92.5663 | 15.0915 | 60.0182 | 20.78 | 92.5565 | 19.397 | 59.9628 | 20.78 | 92.5751 | 39.0564 | 60.0101 | 40.56 | 92.5757 | 79.9337 | 60 | 80.12 | 92.5704 | 99.0795 | 59.98 | 99.9
92.5746 | 15.0931 | 60.0183 | 20.78 | 92.5649 | 19.398 | 59.9627 | 20.78 | 92.5835 | 39.1267 | 60.01 | 40.56 | 92.584 | 79.9342 | 60 | 80.12 | 92.5787 | 99.08 | 59.98 | 99.9
92.583 | 15.0947 | 60.0184 | 20.78 | 92.5732 | 19.3989 | 59.9626 | 20.78 | 92.5918 | 39.1289 | 60.01 | 40.56 | 92.5923 | 79.9348 | 60 | 80.12 | 92.5871 | 99.0806 | 59.98 | 99.9
92.5913 | 15.0962 | 60.0184 | 20.78 | 92.5816 | 19.3998 | 59.9625 | 20.78 | 92.6001 | 39.131 | 60.01 | 40.56 | 92.6007 | 79.9353 | 60 | 80.12 | 92.5954 | 99.0812 | 59.98 | 99.9
92.5996 | 15.0978 | 60.0185 | 20.78 | 92.5899 | 19.4008 | 59.9624 | 20.78 | 92.6085 | 39.1331 | 60.01 | 40.56 | 92.609 | 79.9358 | 60 | 80.12 | 92.6038 | 99.0818 | 59.98 | 99.9
92.608 | 15.0994 | 60.0186 | 20.78 | 92.5982 | 19.4017 | 59.9623 | 20.78 | 92.6168 | 39.1353 | 60.01 | 40.56 | 92.6174 | 79.9363 | 60 | 80.12 | 92.6121 | 99.0824 | 59.98 | 99.9
92.6163 | 15.101 | 60.0187 | 20.78 | 92.6066 | 19.4026 | 59.9623 | 20.78 | 92.6251 | 39.1374 | 60.01 | 40.56 | 92.6257 | 79.9368 | 60 | 80.12 | 92.6204 | 99.083 | 59.98 | 99.9
92.6246 | 15.1026 | 60.0188 | 20.78 | 92.6149 | 19.4036 | 59.9622 | 20.78 | 92.6335 | 39.1395 | 60.01 | 40.56 | 92.634 | 79.9374 | 60 | 80.12 | 92.6287 | 99.0835 | 59.98 | 99.9
92.633 | 15.1042 | 60.0189 | 20.78 | 92.6233 | 19.4045 | 59.9621 | 20.78 | 92.6418 | 39.1417 | 60.01 | 40.56 | 92.6423 | 79.9379 | 60 | 80.12 | 92.6371 | 99.0841 | 59.98 | 99.9
92.6413 | 15.1058 | 60.0189 | 20.78 | 92.6316 | 19.4054 | 59.962 | 20.78 | 92.6501 | 39.1438 | 60.01 | 40.56 | 92.6507 | 79.9384 | 60 | 80.12 | 92.6454 | 99.0847 | 59.98 | 99.9
92.6496 | 15.1074 | 60.019 | 20.78 | 92.6399 | 19.4064 | 59.9619 | 20.78 | 92.6584 | 39.1459 | 60.01 | 40.56 | 92.659 | 79.9389 | 60 | 80.12 | 92.6537 | 99.0853 | 59.98 | 99.9
92.6579 | 15.109 | 60.0191 | 20.78 | 92.6483 | 19.4073 | 59.9618 | 20.78 | 92.6668 | 39.1481 | 60.01 | 40.56 | 92.6674 | 79.9394 | 60 | 80.12 | 92.6621 | 99.0859 | 59.98 | 99.9
92.6663 | 15.1106 | 60.0192 | 20.78 | 92.6566 | 19.4082 | 59.9618 | 20.78 | 92.6751 | 39.1502 | 60.01 | 40.56 | 92.6757 | 79.9399 | 60 | 80.12 | 92.6704 | 99.0865 | 59.98 | 99.9
92.6746 | 15.1122 | 60.0193 | 20.78 | 92.6649 | 19.4092 | 59.9617 | 20.78 | 92.6834 | 39.1523 | 60.01 | 40.56 | 92.684 | 79.9405 | 60 | 80.12 | 92.6788 | 99.0871 | 59.98 | 99.9
92.6829 | 15.1137 | 60.0194 | 20.78 | 92.6733 | 19.4101 | 59.9616 | 20.78 | 92.6918 | 39.1545 | 60.01 | 40.56 | 92.6923 | 79.941 | 60 | 80.12 | 92.6871 | 99.0876 | 59.98 | 99.9
92.6913 | 15.1153 | 60.0194 | 20.78 | 92.6816 | 19.411 | 59.9615 | 20.78 | 92.7001 | 39.1566 | 60.01 | 40.56 | 92.7007 | 79.9415 | 60 | 80.12 | 92.6954 | 99.0882 | 59.98 | 99.9
92.6996 | 15.1169 | 60.0195 | 20.78 | 92.6899 | 19.412 | 59.9614 | 20.78 | 92.7084 | 39.1587 | 60.01 | 40.56 | 92.709 | 79.942 | 60 | 80.12 | 92.7038 | 99.0888 | 59.98 | 99.9
92.7079 | 15.1185 | 60.0196 | 20.78 | 92.6983 | 19.4129 | 59.9613 | 20.78 | 92.7168 | 39.1609 | 60.01 | 40.56 | 92.7173 | 79.9425 | 60 | 80.12 | 92.7121 | 99.0894 | 59.98 | 99.9
92.7163 | 15.1201 | 60.0197 | 20.78 | 92.7066 | 19.4138 | 59.9613 | 20.78 | 92.7251 | 39.163 | 60.01 | 40.56 | 92.7256 | 79.943 | 60 | 80.12 | 92.7205 | 99.09 | 59.98 | 99.9
92.7246 | 15.1217 | 60.0198 | 20.78 | 92.715 | 19.4148 | 59.9612 | 20.78 | 92.7334 | 39.1651 | 60.01 | 40.56 | 92.734 | 79.9436 | 60 | 80.12 | 92.7288 | 99.0906 | 59.98 | 99.9
92.7329 | 15.1233 | 60.0199 | 20.78 | 92.7233 | 19.4157 | 59.9611 | 20.78 | 92.7418 | 39.1673 | 60.01 | 40.56 | 92.7424 | 79.9441 | 60 | 80.12 | 92.7371 | 99.0911 | 59.98 | 99.9
92.7412 | 15.1249 | 60.0199 | 20.78 | 92.7316 | 19.4166 | 59.961 | 20.78 | 92.7501 | 39.1694 | 60.01 | 40.56 | 92.7507 | 79.9446 | 60 | 80.12 | 92.7455 | 99.0917 | 59.98 | 99.9
92.7496 | 15.1263 | 60.02 | 20.78 | 92.74 | 19.4176 | 59.9609 | 20.78 | 92.7584 | 39.1715 | 60.01 | 40.56 | 92.759 | 79.9451 | 60 | 80.12 | 92.7538 | 99.0923 | 59.98 | 99.9
92.7579 | 15.1271 | 60.0199 | 20.78 | 92.7483 | 19.4185 | 59.9608 | 20.78 | 92.7668 | 39.1737 | 60.01 | 40.56 | 92.7673 | 79.9456 | 60 | 80.12 | 92.7621 | 99.0929 | 59.98 | 99.9
92.7662 | 15.128 | 60.0198 | 20.78 | 92.7567 | 19.4194 | 59.9608 | 20.78 | 92.7751 | 39.1758 | 60.01 | 40.56 | 92.7757 | 79.9461 | 60 | 80.12 | 92.7704 | 99.0935 | 59.98 | 99.9
92.7746 | 15.1288 | 60.0197 | 20.78 | 92.765 | 19.4204 | 59.9607 | 20.78 | 92.7834 | 39.1779 | 60.01 | 40.56 | 92.784 | 79.9466 | 60 | 80.12 | 92.7788 | 99.0941 | 59.98 | 99.9
92.7829 | 15.1297 | 60.0196 | 20.78 | 92.7733 | 19.4213 | 59.9606 | 20.78 | 92.7917 | 39.1801 | 60.01 | 40.56 | 92.7924 | 79.9472 | 60 | 80.12 | 92.7872 | 99.0946 | 59.98 | 99.9
92.7912 | 15.1305 | 60.0196 | 20.78 | 92.7817 | 19.4222 | 59.9605 | 20.78 | 92.8001 | 39.1822 | 60.01 | 40.56 | 92.8007 | 79.9477 | 60 | 80.12 | 92.7955 | 99.0952 | 59.98 | 99.9
92.7996 | 15.1314 | 60.0195 | 20.78 | 92.79 | 19.4232 | 59.9604 | 20.78 | 92.8084 | 39.1843 | 60.01 | 40.56 | 92.809 | 79.9482 | 60 | 80.12 | 92.8038 | 99.0958 | 59.98 | 99.9
92.8079 | 15.1323 | 60.0194 | 20.78 | 92.7983 | 19.4241 | 59.9603 | 20.78 | 92.8167 | 39.1865 | 60.01 | 40.56 | 92.8173 | 79.9487 | 60 | 80.12 | 92.8121 | 99.0964 | 59.98 | 99.9
92.8162 | 15.1331 | 60.0193 | 20.78 | 92.8067 | 19.425 | 59.9603 | 20.78 | 92.8251 | 39.1886 | 60.01 | 40.56 | 92.8257 | 79.9492 | 60 | 80.12 | 92.8205 | 99.097 | 59.98 | 99.9
92.8246 | 15.134 | 60.0192 | 20.78 | 92.815 | 19.426 | 59.9602 | 20.78 | 92.8334 | 39.1907 | 60.01 | 40.56 | 92.834 | 79.9498 | 60 | 80.12 | 92.8289 | 99.0976 | 59.98 | 99.9
92.8329 | 15.1348 | 60.0191 | 20.78 | 92.8234 | 19.4269 | 59.9601 | 20.78 | 92.8417 | 39.1929 | 60.01 | 40.56 | 92.8423 | 79.9503 | 60 | 80.12 | 92.8372 | 99.0981 | 59.98 | 99.9
92.8412 | 15.1357 | 60.0191 | 20.78 | 92.8317 | 19.4278 | 59.96 | 20.78 | 92.8501 | 39.195 | 60.01 | 40.56 | 92.8506 | 79.9508 | 60 | 80.12 | 92.8455 | 99.0987 | 59.98 | 99.9
92.8495 | 15.1366 | 60.019 | 20.78 | 92.84 | 19.43 | 59.96 | 20.78 | 92.8584 | 39.1971 | 60.01 | 40.56 | 92.859 | 79.9513 | 60 | 80.12 | 92.8538 | 99.0993 | 59.98 | 99.9
92.8579 | 15.1374 | 60.0189 | 20.78 | 92.8484 | 19.4324 | 59.96 | 20.78 | 92.8667 | 39.1993 | 60.01 | 40.56 | 92.8674 | 79.9518 | 60 | 80.12 | 92.8622 | 99.0999 | 59.98 | 99.9
92.8662 | 15.1383 | 60.0188 | 20.78 | 92.8567 | 19.4348 | 59.96 | 20.78 | 92.8751 | 39.2014 | 60.01 | 40.56 | 92.8757 | 79.9523 | 60 | 80.12 | 92.8705 | 99.1005 | 59.98 | 99.9
92.8745 | 15.1391 | 60.0187 | 20.78 | 92.8651 | 19.4372 | 59.96 | 20.78 | 92.8834 | 39.2035 | 60.01 | 40.56 | 92.884 | 79.9529 | 60 | 80.12 | 92.8788 | 99.1011 | 59.98 | 99.9
92.8829 | 15.14 | 60.0186 | 20.78 | 92.8734 | 19.4396 | 59.96 | 20.78 | 92.8917 | 39.2057 | 60.01 | 40.56 | 92.8923 | 79.9534 | 60 | 80.12 | 92.8872 | 99.1016 | 59.98 | 99.9
92.8912 | 15.1408 | 60.0186 | 20.78 | 92.8817 | 19.442 | 59.96 | 20.78 | 92.9001 | 39.2078 | 60.01 | 40.56 | 92.9007 | 79.9539 | 60 | 80.12 | 92.8955 | 99.1022 | 59.98 | 99.9
92.8995 | 15.1417 | 60.0185 | 20.78 | 92.89 | 19.4444 | 59.96 | 20.78 | 92.9084 | 39.2099 | 60.01 | 40.56 | 92.909 | 79.9544 | 60 | 80.12 | 92.9039 | 99.1028 | 59.98 | 99.9
92.9079 | 15.1426 | 60.0184 | 20.78 | 92.8984 | 19.4468 | 59.96 | 20.78 | 92.9167 | 39.2121 | 60.01 | 40.56 | 92.9174 | 79.9549 | 60 | 80.12 | 92.9122 | 99.1034 | 59.98 | 99.9
92.9162 | 15.1434 | 60.0183 | 20.78 | 92.9067 | 19.4492 | 59.96 | 20.78 | 92.925 | 39.2142 | 60.01 | 40.56 | 92.9257 | 79.9554 | 60 | 80.12 | 92.9205 | 99.104 | 59.98 | 99.9
92.9245 | 15.1443 | 60.0182 | 20.78 | 92.9151 | 19.4516 | 59.96 | 20.78 | 92.9334 | 39.2163 | 60.01 | 40.56 | 92.934 | 79.9559 | 60 | 80.12 | 92.9288 | 99.1046 | 59.98 | 99.9
92.9328 | 15.1451 | 60.0181 | 20.78 | 92.9234 | 19.454 | 59.96 | 20.78 | 92.9417 | 39.2184 | 60.01 | 40.56 | 92.9423 | 79.9565 | 60 | 80.12 | 92.9372 | 99.1051 | 59.98 | 99.9
92.9412 | 15.146 | 60.0181 | 20.78 | 92.9317 | 19.4564 | 59.96 | 20.78 | 92.95 | 39.2206 | 60.01 | 40.56 | 92.9507 | 79.957 | 60 | 80.12 | 92.9456 | 99.1057 | 59.98 | 99.9
92.9495 | 15.1468 | 60.018 | 20.78 | 92.9401 | 19.4588 | 59.96 | 20.78 | 92.9584 | 39.2227 | 60.01 | 40.56 | 92.959 | 79.9575 | 60 | 80.12 | 92.9539 | 99.1063 | 59.98 | 99.9
92.9578 | 15.1477 | 60.0179 | 20.78 | 92.9484 | 19.4612 | 59.96 | 20.78 | 92.9667 | 39.2248 | 60.01 | 40.56 | 92.9673 | 79.958 | 60 | 80.12 | 92.9622 | 99.1069 | 59.98 | 99.9
92.9662 | 15.1486 | 60.0178 | 20.78 | 92.9568 | 19.4636 | 59.96 | 20.78 | 92.975 | 39.227 | 60.01 | 40.56 | 92.9757 | 79.9585 | 60 | 80.12 | 92.9705 | 99.1075 | 59.98 | 99.9
92.9745 | 15.1494 | 60.0177 | 20.78 | 92.9651 | 19.466 | 59.96 | 20.78 | 92.9834 | 39.2291 | 60.01 | 40.56 | 92.984 | 79.9591 | 60 | 80.12 | 92.9789 | 99.1081 | 59.98 | 99.9
92.9828 | 15.1503 | 60.0176 | 20.78 | 92.9734 | 19.4684 | 59.96 | 20.78 | 92.9917 | 39.2312 | 60.01 | 40.56 | 92.9924 | 79.9596 | 60 | 80.12 | 92.9872 | 99.1086 | 59.98 | 99.9
92.9912 | 15.1511 | 60.0176 | 20.78 | 92.9818 | 19.4708 | 59.96 | 20.78 | 93 | 39.2334 | 60.01 | 40.56 | 93.0007 | 79.9601 | 60 | 80.12 | 92.9955 | 99.1092 | 59.98 | 99.9
92.9995 | 15.152 | 60.0175 | 20.78 | 92.9901 | 19.4732 | 59.96 | 20.78 | 93.0084 | 39.2355 | 60.01 | 40.56 | 93.009 | 79.9606 | 60 | 80.12 | 93.0039 | 99.1098 | 59.98 | 99.9
93.0078 | 15.1529 | 60.0174 | 20.78 | 92.9984 | 19.4756 | 59.96 | 20.78 | 93.0167 | 39.2376 | 60.01 | 40.56 | 93.0173 | 79.9611 | 60 | 80.12 | 93.0122 | 99.1104 | 59.98 | 99.9
93.0161 | 15.1537 | 60.0173 | 20.78 | 93.0068 | 19.478 | 59.96 | 20.78 | 93.025 | 39.2398 | 60.01 | 40.56 | 93.0257 | 79.9616 | 60 | 80.12 | 93.0206 | 99.111 | 59.98 | 99.9
93.0245 | 15.1546 | 60.0172 | 20.78 | 93.0151 | 19.4804 | 59.96 | 20.78 | 93.0334 | 39.2419 | 60.01 | 40.56 | 93.034 | 79.9622 | 60 | 80.12 | 93.0289 | 99.1116 | 59.98 | 99.9
93.0328 | 15.1554 | 60.0171 | 20.78 | 93.0234 | 19.4828 | 59.96 | 20.78 | 93.0417 | 39.244 | 60.01 | 40.56 | 93.0424 | 79.9627 | 60 | 80.12 | 93.0372 | 99.1121 | 59.98 | 99.9
93.0411 | 15.1563 | 60.0171 | 20.78 | 93.0318 | 19.4852 | 59.96 | 20.78 | 93.05 | 39.2462 | 60.01 | 40.56 | 93.0507 | 79.9632 | 60 | 80.12 | 93.0456 | 99.1127 | 59.98 | 99.9
93.0495 | 15.1571 | 60.017 | 20.78 | 93.0401 | 19.4876 | 59.96 | 20.78 | 93.0583 | 39.2483 | 60.01 | 40.56 | 93.059 | 79.9637 | 60 | 80.12 | 93.0539 | 99.1133 | 59.98 | 99.9
93.0578 | 15.158 | 60.0169 | 20.78 | 93.0485 | 19.49 | 59.96 | 20.78 | 93.0667 | 39.2504 | 60.01 | 40.56 | 93.0673 | 79.9642 | 60 | 80.12 | 93.0623 | 99.1139 | 59.98 | 99.9
93.0661 | 15.1589 | 60.0168 | 20.78 | 93.0568 | 19.4924 | 59.96 | 20.78 | 93.075 | 39.2526 | 60.01 | 40.56 | 93.0757 | 79.9647 | 60 | 80.12 | 93.0706 | 99.1145 | 59.98 | 99.9
93.0745 | 15.1597 | 60.0167 | 20.78 | 93.0651 | 19.4948 | 59.96 | 20.78 | 93.0833 | 39.2547 | 60.01 | 40.56 | 93.084 | 79.9652 | 60 | 80.12 | 93.0789 | 99.1151 | 59.98 | 99.9
93.0828 | 15.1606 | 60.0166 | 20.78 | 93.0735 | 19.4972 | 59.96 | 20.78 | 93.0917 | 39.2568 | 60.01 | 40.56 | 93.0923 | 79.9658 | 60 | 80.12 | 93.0873 | 99.1156 | 59.98 | 99.9
93.0911 | 15.1614 | 60.0166 | 20.78 | 93.0818 | 19.4996 | 59.96 | 20.78 | 93.1 | 39.259 | 60.01 | 40.56 | 93.1007 | 79.9663 | 60 | 80.12 | 93.0956 | 99.1162 | 59.98 | 99.9
93.0994 | 15.1623 | 60.0165 | 20.78 | 93.0901 | 19.502 | 59.96 | 20.78 | 93.1083 | 39.2611 | 60.01 | 40.56 | 93.109 | 79.9668 | 60 | 80.12 | 93.1039 | 99.1168 | 59.98 | 99.9
93.1078 | 15.1632 | 60.0164 | 20.78 | 93.0985 | 19.5044 | 59.96 | 20.78 | 93.1167 | 39.2632 | 60.01 | 40.56 | 93.1174 | 79.9673 | 60 | 80.12 | 93.1122 | 99.1174 | 59.98 | 99.9
93.1161 | 15.164 | 60.0163 | 20.78 | 93.1068 | 19.5068 | 59.96 | 20.78 | 93.125 | 39.2654 | 60.01 | 40.56 | 93.1257 | 79.9678 | 60 | 80.12 | 93.1206 | 99.118 | 59.98 | 99.9
93.1244 | 15.1649 | 60.0162 | 20.78 | 93.1152 | 19.5092 | 59.96 | 20.78 | 93.1333 | 39.2675 | 60.01 | 40.56 | 93.134 | 79.9684 | 60 | 80.12 | 93.1289 | 99.1186 | 59.98 | 99.9
93.1328 | 15.1657 | 60.0161 | 20.78 | 93.1235 | 19.5116 | 59.96 | 20.78 | 93.1417 | 39.2696 | 60.01 | 40.56 | 93.1423 | 79.9689 | 60 | 80.12 | 93.1373 | 99.1191 | 59.98 | 99.9
93.1411 | 15.1666 | 60.0161 | 20.78 | 93.1318 | 19.514 | 59.96 | 20.78 | 93.15 | 39.2718 | 60.01 | 40.56 | 93.1507 | 80.0626 | 59.98 | 80.12 | 93.1456 | 99.1197 | 59.98 | 99.9
93.1494 | 15.1674 | 60.016 | 20.78 | 93.1402 | 19.5164 | 59.96 | 20.78 | 93.1583 | 39.2739 | 60.01 | 40.56 | 93.159 | 80.0634 | 59.98 | 80.12 | 93.1539 | 99.1203 | 59.98 | 99.9
93.1578 | 15.1683 | 60.0159 | 20.78 | 93.1485 | 19.5188 | 59.96 | 20.78 | 93.1667 | 39.276 | 60.01 | 40.56 | 93.1674 | 80.0642 | 59.98 | 80.12 | 93.1623 | 99.1209 | 59.98 | 99.9
93.1661 | 15.1692 | 60.0158 | 20.78 | 93.1569 | 19.5212 | 59.96 | 20.78 | 93.175 | 39.2782 | 60.01 | 40.56 | 93.1757 | 80.065 | 59.98 | 80.12 | 93.1706 | 99.1215 | 59.98 | 99.9
93.1744 | 15.17 | 60.0157 | 20.78 | 93.1652 | 19.5236 | 59.96 | 20.78 | 93.1833 | 39.2803 | 60.01 | 40.56 | 93.184 | 80.0658 | 59.98 | 80.12 | 93.179 | 99.1221 | 59.98 | 99.9
93.1828 | 15.1709 | 60.0156 | 20.78 | 93.1735 | 19.526 | 59.96 | 20.78 | 93.1917 | 39.2824 | 60.01 | 40.56 | 93.1923 | 80.0666 | 59.98 | 80.12 | 93.1873 | 99.1227 | 59.98 | 99.9
93.1911 | 15.1717 | 60.0156 | 20.78 | 93.1819 | 19.5285 | 59.96 | 20.78 | 93.2 | 39.2846 | 60.01 | 40.56 | 93.2007 | 80.0675 | 59.98 | 80.12 | 93.1956 | 99.1232 | 59.98 | 99.9
93.1994 | 15.1726 | 60.0155 | 20.78 | 93.1902 | 19.5309 | 59.96 | 20.78 | 93.2083 | 39.2867 | 60.01 | 40.56 | 93.209 | 80.0683 | 59.98 | 80.12 | 93.204 | 99.1238 | 59.98 | 99.9
93.2077 | 15.1734 | 60.0154 | 20.78 | 93.1985 | 19.5333 | 59.96 | 20.78 | 93.2166 | 39.2888 | 60.01 | 40.56 | 93.2173 | 80.0691 | 59.98 | 80.12 | 93.2123 | 99.1244 | 59.98 | 99.9
93.2161 | 15.1743 | 60.0153 | 20.78 | 93.2069 | 19.5357 | 59.96 | 20.78 | 93.225 | 39.291 | 60.01 | 40.56 | 93.2257 | 80.0699 | 59.98 | 80.12 | 93.2206 | 99.125 | 59.98 | 99.9
93.2244 | 15.1752 | 60.0152 | 20.78 | 93.2152 | 19.5381 | 59.96 | 20.78 | 93.2333 | 39.2931 | 60.01 | 40.56 | 93.234 | 80.0707 | 59.98 | 80.12 | 93.229 | 99.1256 | 59.98 | 99.9
93.2327 | 15.176 | 60.0151 | 20.78 | 93.2235 | 19.5405 | 59.96 | 20.78 | 93.2416 | 39.2952 | 60.01 | 40.56 | 93.2424 | 80.0715 | 59.98 | 80.12 | 93.2373 | 99.1262 | 59.98 | 99.9
93.2411 | 15.1769 | 60.0151 | 20.78 | 93.2319 | 19.5429 | 59.96 | 20.78 | 93.25 | 39.2974 | 60.01 | 40.56 | 93.2507 | 80.0723 | 59.98 | 80.12 | 93.2457 | 99.1267 | 59.98 | 99.9
93.2494 | 15.1777 | 60.015 | 20.78 | 93.2402 | 19.5453 | 59.96 | 20.78 | 93.2583 | 39.2995 | 60.01 | 40.56 | 93.259 | 80.0731 | 59.98 | 80.12 | 93.254 | 99.1273 | 59.98 | 99.9
93.2577 | 15.1786 | 60.0149 | 20.78 | 93.2486 | 19.5477 | 59.96 | 20.78 | 93.2666 | 39.3016 | 60.01 | 40.56 | 93.2673 | 80.0739 | 59.98 | 80.12 | 93.2623 | 99.1279 | 59.98 | 99.9
93.2661 | 15.1795 | 60.0148 | 20.78 | 93.2569 | 19.5501 | 59.96 | 20.78 | 93.275 | 39.3038 | 60.01 | 40.56 | 93.2757 | 80.0747 | 59.98 | 80.12 | 93.2707 | 99.1285 | 59.98 | 99.9
93.2744 | 15.1803 | 60.0147 | 20.78 | 93.2652 | 19.5525 | 59.96 | 20.78 | 93.2833 | 39.3059 | 60.01 | 40.56 | 93.284 | 80.0755 | 59.98 | 80.12 | 93.279 | 99.1291 | 59.98 | 99.9
93.2827 | 15.1812 | 60.0146 | 20.78 | 93.2736 | 19.5549 | 59.96 | 20.78 | 93.2916 | 39.308 | 60.01 | 40.56 | 93.2924 | 80.0763 | 59.98 | 80.12 | 93.2874 | 99.1297 | 59.98 | 99.9
93.2911 | 15.182 | 60.0146 | 20.78 | 93.2819 | 19.5573 | 59.96 | 20.78 | 93.2999 | 39.3102 | 60.01 | 40.56 | 93.3007 | 80.0771 | 59.98 | 80.12 | 93.2957 | 99.1302 | 59.98 | 99.9
93.2994 | 15.1829 | 60.0145 | 20.78 | 93.2903 | 19.5597 | 59.96 | 20.78 | 93.3083 | 39.3123 | 60.01 | 40.56 | 93.309 | 80.078 | 59.98 | 80.12 | 93.304 | 99.1308 | 59.98 | 99.9
93.3077 | 15.1837 | 60.0144 | 20.78 | 93.2986 | 19.5621 | 59.96 | 20.78 | 93.3166 | 39.3144 | 60.01 | 40.56 | 93.3174 | 80.0788 | 59.98 | 80.12 | 93.3123 | 99.1314 | 59.98 | 99.9
93.316 | 15.1846 | 60.0143 | 20.78 | 93.3069 | 19.5645 | 59.96 | 20.78 | 93.3249 | 39.3166 | 60.01 | 40.56 | 93.3257 | 80.0796 | 59.98 | 80.12 | 93.3207 | 99.132 | 59.98 | 99.9
93.3244 | 15.1855 | 60.0142 | 20.78 | 93.3153 | 19.5669 | 59.96 | 20.78 | 93.3333 | 39.3187 | 60.01 | 40.56 | 93.334 | 80.0804 | 59.98 | 80.12 | 93.329 | 99.1326 | 59.98 | 99.9
93.3327 | 15.1863 | 60.0141 | 20.78 | 93.3236 | 19.5693 | 59.96 | 20.78 | 93.3416 | 39.3208 | 60.01 | 40.56 | 93.3423 | 80.0812 | 59.98 | 80.12 | 93.3373 | 99.1332 | 59.98 | 99.9
93.341 | 15.1872 | 60.0141 | 20.78 | 93.3319 | 19.5717 | 59.96 | 20.78 | 93.3499 | 39.323 | 60.01 | 40.56 | 93.3507 | 80.082 | 59.98 | 80.12 | 93.3457 | 99.1337 | 59.98 | 99.9
93.3494 | 15.188 | 60.014 | 20.78 | 93.3403 | 19.5741 | 59.96 | 20.78 | 93.3582 | 39.3251 | 60.01 | 40.56 | 93.359 | 80.0828 | 59.98 | 80.12 | 93.354 | 99.1343 | 59.98 | 99.9
93.3577 | 15.1889 | 60.0139 | 20.78 | 93.3486 | 19.5765 | 59.96 | 20.78 | 93.3666 | 39.3272 | 60.01 | 40.56 | 93.3674 | 80.0836 | 59.98 | 80.12 | 93.3624 | 99.1349 | 59.98 | 99.9
93.366 | 15.1898 | 60.0138 | 20.78 | 93.357 | 19.5789 | 59.96 | 20.78 | 93.3749 | 39.3294 | 60.01 | 40.56 | 93.3757 | 80.0844 | 59.98 | 80.12 | 93.3707 | 99.1361 | 59.9799 | 99.9
93.3744 | 15.1906 | 60.0137 | 20.78 | 93.3653 | 19.5813 | 59.96 | 20.78 | 93.3832 | 39.3315 | 60.01 | 40.56 | 93.384 | 80.0852 | 59.98 | 80.12 | 93.379 | 99.1374 | 59.9798 | 99.9
93.3827 | 15.1915 | 60.0136 | 20.78 | 93.3736 | 19.5837 | 59.96 | 20.78 | 93.3916 | 39.3336 | 60.01 | 40.56 | 93.3923 | 80.086 | 59.98 | 80.12 | 93.3874 | 99.1387 | 59.9798 | 99.9
93.391 | 15.1923 | 60.0136 | 20.78 | 93.382 | 19.5861 | 59.96 | 20.78 | 93.3999 | 39.3358 | 60.01 | 40.56 | 93.4007 | 80.0869 | 59.98 | 80.12 | 93.3957 | 99.14 | 59.9797 | 99.9
93.3994 | 15.1932 | 60.0135 | 20.78 | 93.3903 | 19.5885 | 59.96 | 20.78 | 93.4082 | 39.3379 | 60.01 | 40.56 | 93.409 | 80.0877 | 59.98 | 80.12 | 93.4041 | 99.1413 | 59.9796 | 99.9
93.4077 | 15.194 | 60.0134 | 20.78 | 93.3987 | 19.5909 | 59.96 | 20.78 | 93.4166 | 39.34 | 60.01 | 40.56 | 93.4174 | 80.0885 | 59.98 | 80.12 | 93.4124 | 99.1426 | 59.9795 | 99.9
93.416 | 15.1949 | 60.0133 | 20.78 | 93.407 | 19.5933 | 59.96 | 20.78 | 93.4249 | 39.3421 | 60.01 | 40.56 | 93.4257 | 80.0893 | 59.98 | 80.12 | 93.4207 | 99.144 | 59.9794 | 99.9
93.4243 | 15.1958 | 60.0132 | 20.78 | 93.4153 | 19.5957 | 59.96 | 20.78 | 93.4332 | 39.3443 | 60.01 | 40.56 | 93.434 | 80.0901 | 59.98 | 80.12 | 93.4291 | 99.1453 | 59.9793 | 99.9
93.4327 | 15.1966 | 60.0131 | 20.78 | 93.4236 | 19.5981 | 59.96 | 20.78 | 93.4416 | 39.3464 | 60.01 | 40.56 | 93.4424 | 80.0909 | 59.98 | 80.12 | 93.4374 | 99.1466 | 59.9793 | 99.9
93.441 | 15.1975 | 60.0131 | 20.78 | 93.432 | 19.6005 | 59.96 | 20.78 | 93.4499 | 39.3485 | 60.01 | 40.56 | 93.4507 | 80.0917 | 59.98 | 80.12 | 93.4457 | 99.1479 | 59.9792 | 99.9
93.4493 | 15.1983 | 60.013 | 20.78 | 93.4403 | 19.6029 | 59.96 | 20.78 | 93.4582 | 39.3507 | 60.01 | 40.56 | 93.459 | 80.0925 | 59.98 | 80.12 | 93.454 | 99.1492 | 59.9791 | 99.9
93.4577 | 15.1992 | 60.0129 | 20.78 | 93.4487 | 19.6053 | 59.96 | 20.78 | 93.4666 | 39.3528 | 60.01 | 40.56 | 93.4673 | 80.0933 | 59.98 | 80.12 | 93.4624 | 99.1505 | 59.979 | 99.9
93.466 | 15.2 | 60.0128 | 20.78 | 93.457 | 19.6077 | 59.96 | 20.78 | 93.4749 | 39.3549 | 60.01 | 40.56 | 93.4757 | 80.0941 | 59.98 | 80.12 | 93.4708 | 99.1518 | 59.9789 | 99.9
93.4743 | 15.2009 | 60.0127 | 20.78 | 93.4653 | 19.6101 | 59.96 | 20.78 | 93.4832 | 39.3571 | 60.01 | 40.56 | 93.484 | 80.0949 | 59.98 | 80.12 | 93.4791 | 99.1531 | 59.9788 | 99.9
93.4827 | 15.2018 | 60.0126 | 20.78 | 93.4737 | 19.6125 | 59.96 | 20.78 | 93.4915 | 39.3592 | 60.01 | 40.56 | 93.4924 | 80.0957 | 59.98 | 80.12 | 93.4874 | 99.1544 | 59.9788 | 99.9
93.491 | 15.2026 | 60.0126 | 20.78 | 93.482 | 19.6149 | 59.96 | 20.78 | 93.4999 | 39.3613 | 60.01 | 40.56 | 93.5007 | 80.0965 | 59.98 | 80.12 | 93.4957 | 99.1557 | 59.9787 | 99.9
93.4993 | 15.2035 | 60.0125 | 20.78 | 93.4904 | 19.6173 | 59.96 | 20.78 | 93.5082 | 39.3635 | 60.01 | 40.56 | 93.509 | 80.0974 | 59.98 | 80.12 | 93.5041 | 99.157 | 59.9786 | 99.9
93.5077 | 15.2043 | 60.0124 | 20.78 | 93.4987 | 19.6197 | 59.96 | 20.78 | 93.5165 | 39.3656 | 60.01 | 40.56 | 93.5174 | 80.0982 | 59.98 | 80.12 | 93.5125 | 99.1583 | 59.9785 | 99.9
93.516 | 15.2052 | 60.0123 | 20.78 | 93.507 | 19.6221 | 59.96 | 20.78 | 93.5249 | 39.3677 | 60.01 | 40.56 | 93.5257 | 80.099 | 59.98 | 80.12 | 93.5208 | 99.1597 | 59.9784 | 99.9
93.5243 | 15.2061 | 60.0122 | 20.78 | 93.5154 | 19.6245 | 59.96 | 20.78 | 93.5332 | 39.3699 | 60.01 | 40.56 | 93.5341 | 80.0998 | 59.98 | 80.12 | 93.5291 | 99.161 | 59.9783 | 99.9
93.5327 | 15.2069 | 60.0121 | 20.78 | 93.5237 | 19.6269 | 59.96 | 20.78 | 93.5415 | 39.372 | 60.01 | 40.56 | 93.5424 | 80.1006 | 59.98 | 80.12 | 93.5374 | 99.1623 | 59.9783 | 99.9
93.541 | 15.2078 | 60.0121 | 20.78 | 93.532 | 19.6293 | 59.96 | 20.78 | 93.5499 | 39.3741 | 60.01 | 40.56 | 93.5507 | 80.1014 | 59.98 | 80.12 | 93.5458 | 99.1636 | 59.9782 | 99.9
93.5493 | 15.2086 | 60.012 | 20.78 | 93.5404 | 19.6317 | 59.96 | 20.78 | 93.5582 | 39.3763 | 60.01 | 40.56 | 93.559 | 80.1022 | 59.98 | 80.12 | 93.5541 | 99.1649 | 59.9781 | 99.9
93.5576 | 15.2095 | 60.0119 | 20.78 | 93.5487 | 19.6341 | 59.96 | 20.78 | 93.5665 | 39.3784 | 60.01 | 40.56 | 93.5674 | 80.103 | 59.98 | 80.12 | 93.5624 | 99.1662 | 59.978 | 99.9
93.566 | 15.2103 | 60.0118 | 20.78 | 93.5571 | 19.6365 | 59.96 | 20.78 | 93.5749 | 39.3805 | 60.01 | 40.56 | 93.5757 | 80.1038 | 59.98 | 80.12 | 93.5708 | 99.1675 | 59.9779 | 99.9
93.5743 | 15.2112 | 60.0117 | 20.78 | 93.5654 | 19.6389 | 59.96 | 20.78 | 93.5832 | 39.0084 | 60.01 | 40.56 | 93.584 | 80.1046 | 59.98 | 80.12 | 93.5791 | 99.1688 | 59.9778 | 99.9
93.5826 | 15.2121 | 60.0116 | 20.78 | 93.5737 | 19.6413 | 59.96 | 20.78 | 93.5915 | 39.013 | 60.0099 | 40.56 | 93.5924 | 80.1054 | 59.98 | 80.12 | 93.5875 | 99.1701 | 59.9778 | 99.9
93.591 | 15.2129 | 60.0116 | 20.78 | 93.5821 | 19.6437 | 59.96 | 20.78 | 93.5999 | 39.0176 | 60.0098 | 40.56 | 93.6007 | 80.1063 | 59.98 | 80.12 | 93.5958 | 99.1714 | 59.9777 | 99.9
93.5993 | 15.2138 | 60.0115 | 20.78 | 93.5904 | 19.6461 | 59.96 | 20.78 | 93.6082 | 39.0222 | 60.0097 | 40.56 | 93.6091 | 80.1071 | 59.98 | 80.12 | 93.6041 | 99.1727 | 59.9776 | 99.9
93.6076 | 15.2146 | 60.0114 | 20.78 | 93.5988 | 19.6485 | 59.96 | 20.78 | 93.6165 | 39.0268 | 60.0096 | 40.56 | 93.6174 | 80.1079 | 59.98 | 80.12 | 93.6125 | 99.174 | 59.9775 | 99.9
93.616 | 15.2155 | 60.0113 | 20.78 | 93.6071 | 19.6509 | 59.96 | 20.78 | 93.6248 | 39.0314 | 60.0096 | 40.56 | 93.6257 | 80.1087 | 59.98 | 80.12 | 93.6208 | 99.1754 | 59.9774 | 99.9
93.6243 | 15.2164 | 60.0112 | 20.78 | 93.6154 | 19.6533 | 59.96 | 20.78 | 93.6332 | 39.0359 | 60.0095 | 40.56 | 93.634 | 80.1095 | 59.98 | 80.12 | 93.6292 | 99.1767 | 59.9773 | 99.9
93.6326 | 15.2172 | 60.0111 | 20.78 | 93.6238 | 19.6557 | 59.96 | 20.78 | 93.6415 | 39.0405 | 60.0094 | 40.56 | 93.6424 | 80.1103 | 59.98 | 80.12 | 93.6375 | 99.178 | 59.9773 | 99.9
93.641 | 15.2181 | 60.0111 | 20.78 | 93.6321 | 19.6581 | 59.96 | 20.78 | 93.6498 | 39.0451 | 60.0093 | 40.56 | 93.6507 | 80.1111 | 59.98 | 80.12 | 93.6458 | 99.1793 | 59.9772 | 99.9
93.6493 | 15.2189 | 60.011 | 20.78 | 93.6404 | 19.6605 | 59.96 | 20.78 | 93.6582 | 39.0497 | 60.0092 | 40.56 | 93.6591 | 80.1119 | 59.98 | 80.12 | 93.6542 | 99.1806 | 59.9771 | 99.9
93.6576 | 15.2198 | 60.0109 | 20.78 | 93.6488 | 19.6629 | 59.96 | 20.78 | 93.6665 | 39.0543 | 60.0091 | 40.56 | 93.6674 | 80.1127 | 59.98 | 80.12 | 93.6625 | 99.1819 | 59.977 | 99.9
93.666 | 15.2206 | 60.0108 | 20.78 | 93.6571 | 19.6653 | 59.96 | 20.78 | 93.6748 | 39.0588 | 60.0091 | 40.56 | 93.6757 | 80.1135 | 59.98 | 80.12 | 93.6708 | 99.1832 | 59.9769 | 99.9
93.6743 | 15.2215 | 60.0107 | 20.78 | 93.6655 | 19.6677 | 59.96 | 20.78 | 93.6832 | 39.0634 | 60.009 | 40.56 | 93.6841 | 80.1143 | 59.98 | 80.12 | 93.6791 | 99.1845 | 59.9768 | 99.9
93.6826 | 15.2224 | 60.0106 | 20.78 | 93.6738 | 19.6701 | 59.96 | 20.78 | 93.6915 | 39.068 | 60.0089 | 40.56 | 93.6924 | 80.1152 | 59.98 | 80.12 | 93.6875 | 99.1858 | 59.9768 | 99.9
93.6909 | 15.2232 | 60.0106 | 20.78 | 93.6821 | 19.6725 | 59.96 | 20.78 | 93.6998 | 39.0726 | 60.0088 | 40.56 | 93.7007 | 80.116 | 59.98 | 80.12 | 93.6958 | 99.1871 | 59.9767 | 99.9
93.6993 | 15.2241 | 60.0105 | 20.78 | 93.6905 | 19.6749 | 59.96 | 20.78 | 93.7082 | 39.0772 | 60.0087 | 40.56 | 93.709 | 80.1168 | 59.98 | 80.12 | 93.7042 | 99.1885 | 59.9766 | 99.9
93.7076 | 15.2249 | 60.0104 | 20.78 | 93.6988 | 19.6773 | 59.96 | 20.78 | 93.7165 | 39.0818 | 60.0086 | 40.56 | 93.7174 | 80.1176 | 59.98 | 80.12 | 93.7125 | 99.1898 | 59.9765 | 99.9
93.7159 | 15.2258 | 60.0103 | 20.78 | 93.7072 | 19.6797 | 59.96 | 20.78 | 93.7248 | 39.0863 | 60.0086 | 40.56 | 93.7258 | 80.1184 | 59.98 | 80.12 | 93.7208 | 99.1911 | 59.9764 | 99.9
93.7243 | 15.2266 | 60.0102 | 20.78 | 93.7155 | 19.6821 | 59.96 | 20.78 | 93.7332 | 39.0909 | 60.0085 | 40.56 | 93.7341 | 80.1192 | 59.98 | 80.12 | 93.7292 | 99.1924 | 59.9763 | 99.9
93.7326 | 15.2275 | 60.0101 | 20.78 | 93.7238 | 19.6845 | 59.96 | 20.78 | 93.7415 | 39.0955 | 60.0084 | 40.56 | 93.7424 | 80.12 | 59.98 | 80.12 | 93.7375 | 99.1937 | 59.9763 | 99.9
93.7409 | 15.2284 | 60.0101 | 20.78 | 93.7322 | 19.6869 | 59.96 | 20.78 | 93.7498 | 39.1001 | 60.0083 | 40.56 | 93.7507 | 80.1208 | 59.98 | 80.12 | 93.7458 | 99.195 | 59.9762 | 99.9
93.7493 | 15.2303 | 60.01 | 20.78 | 93.7405 | 19.6893 | 59.96 | 20.78 | 93.7581 | 39.1047 | 60.0082 | 40.56 | 93.7591 | 80.1216 | 59.98 | 80.12 | 93.7542 | 99.1963 | 59.9761 | 99.9
93.7576 | 15.2352 | 60.0101 | 20.78 | 93.7488 | 19.6917 | 59.96 | 20.78 | 93.7665 | 39.1092 | 60.0081 | 40.56 | 93.7674 | 80.1224 | 59.98 | 80.12 | 93.7625 | 99.1976 | 59.976 | 99.9
93.7659 | 15.2402 | 60.0102 | 20.78 | 93.7572 | 19.6941 | 59.96 | 20.78 | 93.7748 | 39.1138 | 60.0081 | 40.56 | 93.7758 | 80.1232 | 59.98 | 80.12 | 93.7709 | 99.1989 | 59.9759 | 99.9
93.7743 | 15.2451 | 60.0103 | 20.78 | 93.7655 | 19.6965 | 59.96 | 20.78 | 93.7831 | 39.1184 | 60.008 | 40.56 | 93.7841 | 80.124 | 59.98 | 80.12 | 93.7792 | 99.2002 | 59.9758 | 99.9
93.7826 | 15.2501 | 60.0104 | 20.78 | 93.7739 | 19.6989 | 59.96 | 20.78 | 93.7915 | 39.123 | 60.0079 | 40.56 | 93.7924 | 80.1248 | 59.98 | 80.12 | 93.7875 | 99.2015 | 59.9758 | 99.9
93.7909 | 15.255 | 60.0104 | 20.78 | 93.7822 | 19.7013 | 59.96 | 20.78 | 93.7998 | 39.1276 | 60.0078 | 40.56 | 93.8008 | 80.1257 | 59.98 | 80.12 | 93.7959 | 99.2029 | 59.9757 | 99.9
93.7992 | 15.2599 | 60.0105 | 20.78 | 93.7905 | 19.7037 | 59.96 | 20.78 | 93.8081 | 39.1322 | 60.0077 | 40.56 | 93.8091 | 80.1265 | 59.98 | 80.12 | 93.8042 | 99.2042 | 59.9756 | 99.9
93.8076 | 15.2649 | 60.0106 | 20.78 | 93.7989 | 19.7061 | 59.96 | 20.78 | 93.8165 | 39.1367 | 60.0076 | 40.56 | 93.8174 | 80.1273 | 59.98 | 80.12 | 93.8126 | 99.2055 | 59.9755 | 99.9
93.8159 | 15.2698 | 60.0107 | 20.78 | 93.8072 | 19.7085 | 59.96 | 20.78 | 93.8248 | 39.1413 | 60.0076 | 40.56 | 93.8257 | 80.1281 | 59.98 | 80.12 | 93.8209 | 99.2068 | 59.9754 | 99.9
93.8242 | 15.2748 | 60.0108 | 20.78 | 93.8156 | 19.711 | 59.96 | 20.78 | 93.8331 | 39.1459 | 60.0075 | 40.56 | 93.8341 | 80.1289 | 59.98 | 80.12 | 93.8292 | 99.2081 | 59.9753 | 99.9
93.8326 | 15.2797 | 60.0109 | 20.78 | 93.8239 | 19.7134 | 59.96 | 20.78 | 93.8415 | 39.1505 | 60.0074 | 40.56 | 93.8424 | 80.1297 | 59.98 | 80.12 | 93.8375 | 99.2094 | 59.9753 | 99.9
93.8409 | 15.2846 | 60.0109 | 20.78 | 93.8322 | 19.7158 | 59.96 | 20.78 | 93.8498 | 39.1551 | 60.0073 | 40.56 | 93.8508 | 80.1305 | 59.98 | 80.12 | 93.8459 | 99.2107 | 59.9752 | 99.9
93.8492 | 15.2896 | 60.011 | 20.78 | 93.8405 | 19.7172 | 59.96 | 20.78 | 93.8581 | 39.1597 | 60.0072 | 40.56 | 93.8591 | 80.1313 | 59.98 | 80.12 | 93.8542 | 99.212 | 59.9751 | 99.9
93.8576 | 15.2945 | 60.0111 | 20.78 | 93.8489 | 19.7185 | 59.96 | 20.78 | 93.8665 | 39.1642 | 60.0071 | 40.56 | 93.8674 | 80.1321 | 59.98 | 80.12 | 93.8625 | 99.2133 | 59.975 | 99.9
93.8659 | 15.2995 | 60.0112 | 20.78 | 93.8572 | 19.7198 | 59.96 | 20.78 | 93.8748 | 39.1688 | 60.0071 | 40.56 | 93.8758 | 80.1329 | 59.98 | 80.12 | 93.8709 | 99.2146 | 59.9749 | 99.9
93.8742 | 15.3044 | 60.0113 | 20.78 | 93.8656 | 19.7211 | 59.96 | 20.78 | 93.8831 | 39.1734 | 60.007 | 40.56 | 93.8841 | 80.1337 | 59.98 | 80.12 | 93.8792 | 99.2159 | 59.9748 | 99.9
93.8826 | 15.3093 | 60.0114 | 20.78 | 93.8739 | 19.7224 | 59.96 | 20.78 | 93.8914 | 39.178 | 60.0069 | 40.56 | 93.8925 | 80.1346 | 59.98 | 80.12 | 93.8876 | 99.2172 | 59.9748 | 99.9
93.8909 | 15.3143 | 60.0114 | 20.78 | 93.8822 | 19.7237 | 59.96 | 20.78 | 93.8998 | 39.1826 | 60.0068 | 40.56 | 93.9008 | 80.1354 | 59.98 | 80.12 | 93.8959 | 99.2186 | 59.9747 | 99.9
93.8992 | 15.3192 | 60.0115 | 20.78 | 93.8906 | 19.725 | 59.96 | 20.78 | 93.9081 | 39.1871 | 60.0067 | 40.56 | 93.9091 | 80.1362 | 59.98 | 80.12 | 93.9042 | 99.2199 | 59.9746 | 99.9
93.9076 | 15.3242 | 60.0116 | 20.78 | 93.8989 | 19.7263 | 59.96 | 20.78 | 93.9164 | 39.1917 | 60.0066 | 40.56 | 93.9174 | 80.137 | 59.98 | 80.12 | 93.9126 | 99.2212 | 59.9745 | 99.9
93.9159 | 15.3291 | 60.0117 | 20.78 | 93.9073 | 19.7276 | 59.96 | 20.78 | 93.9248 | 39.1963 | 60.0066 | 40.56 | 93.9258 | 80.1378 | 59.98 | 80.12 | 93.9209 | 99.2225 | 59.9744 | 99.9
93.9242 | 15.334 | 60.0118 | 20.78 | 93.9156 | 19.7289 | 59.96 | 20.78 | 93.9331 | 39.2009 | 60.0065 | 40.56 | 93.9341 | 80.1386 | 59.98 | 80.12 | 93.9293 | 99.2238 | 59.9743 | 99.9
93.9325 | 15.339 | 60.0119 | 20.78 | 93.9239 | 19.7302 | 59.96 | 20.78 | 93.9414 | 39.2055 | 60.0064 | 40.56 | 93.9424 | 80.1394 | 59.98 | 80.12 | 93.9376 | 99.2251 | 59.9743 | 99.9
93.9409 | 15.3439 | 60.0119 | 20.78 | 93.9323 | 19.7315 | 59.96 | 20.78 | 93.9498 | 39.2101 | 60.0063 | 40.56 | 93.9508 | 80.1402 | 59.98 | 80.12 | 93.9459 | 99.2264 | 59.9742 | 99.9
93.9492 | 15.3489 | 60.012 | 20.78 | 93.9406 | 19.7328 | 59.96 | 20.78 | 93.9581 | 39.2146 | 60.0062 | 40.56 | 93.9591 | 80.141 | 59.98 | 80.12 | 93.9543 | 99.2277 | 59.9741 | 99.9
93.9575 | 15.3538 | 60.0121 | 20.78 | 93.9489 | 19.7341 | 59.96 | 20.78 | 93.9664 | 39.2192 | 60.0061 | 40.56 | 93.9675 | 80.1418 | 59.98 | 80.12 | 93.9626 | 99.229 | 59.974 | 99.9
93.9659 | 15.3587 | 60.0122 | 20.78 | 93.9573 | 19.7354 | 59.96 | 20.78 | 93.9748 | 39.2238 | 60.0061 | 40.56 | 93.9758 | 80.1426 | 59.98 | 80.12 | 93.9709 | 99.2303 | 59.9739 | 99.9
93.9742 | 15.3637 | 60.0123 | 20.78 | 93.9656 | 19.7367 | 59.96 | 20.78 | 93.9831 | 39.2284 | 60.006 | 40.56 | 93.9841 | 80.1434 | 59.98 | 80.12 | 93.9792 | 99.2316 | 59.9738 | 99.9
93.9825 | 15.3686 | 60.0124 | 20.78 | 93.974 | 19.738 | 59.96 | 20.78 | 93.9914 | 39.233 | 60.0059 | 40.56 | 93.9925 | 80.1443 | 59.98 | 80.12 | 93.9876 | 99.2329 | 59.9738 | 99.9
93.9909 | 15.3736 | 60.0124 | 20.78 | 93.9823 | 19.7393 | 59.96 | 20.78 | 93.9998 | 39.2375 | 60.0058 | 40.56 | 94.0008 | 80.1451 | 59.98 | 80.12 | 93.996 | 99.2343 | 59.9737 | 99.9
93.9992 | 15.3785 | 60.0125 | 20.78 | 93.9906 | 19.7406 | 59.96 | 20.78 | 94.0081 | 39.2421 | 60.0057 | 40.56 | 94.0092 | 80.1459 | 59.98 | 80.12 | 94.0043 | 99.2356 | 59.9736 | 99.9
94.0075 | 15.3834 | 60.0126 | 20.78 | 93.999 | 19.7419 | 59.96 | 20.78 | 94.0164 | 39.2467 | 60.0056 | 40.56 | 94.0175 | 80.1467 | 59.98 | 80.12 | 94.0126 | 99.2369 | 59.9735 | 99.9
94.0159 | 15.3884 | 60.0127 | 20.78 | 94.0073 | 19.7432 | 59.96 | 20.78 | 94.0247 | 39.2513 | 60.0056 | 40.56 | 94.0258 | 80.1475 | 59.98 | 80.12 | 94.0209 | 99.2382 | 59.9734 | 99.9
94.0242 | 15.3933 | 60.0128 | 20.78 | 94.0157 | 19.7445 | 59.96 | 20.78 | 94.0331 | 39.2559 | 60.0055 | 40.56 | 94.0341 | 80.1483 | 59.98 | 80.12 | 94.0293 | 99.2395 | 59.9733 | 99.9
94.0325 | 15.3983 | 60.0129 | 20.78 | 94.024 | 19.7458 | 59.96 | 20.78 | 94.0414 | 39.2605 | 60.0054 | 40.56 | 94.0425 | 80.1491 | 59.98 | 80.12 | 94.0377 | 99.2408 | 59.9733 | 99.9
94.0408 | 15.4032 | 60.0129 | 20.78 | 94.0323 | 19.7471 | 59.96 | 20.78 | 94.0497 | 39.265 | 60.0053 | 40.56 | 94.0508 | 80.1499 | 59.98 | 80.12 | 94.046 | 99.2421 | 59.9732 | 99.9
94.0492 | 15.4081 | 60.013 | 20.78 | 94.0406 | 19.7484 | 59.96 | 20.78 | 94.0581 | 39.2696 | 60.0052 | 40.56 | 94.0591 | 80.1507 | 59.98 | 80.12 | 94.0543 | 99.2434 | 59.9731 | 99.9
94.0575 | 15.4131 | 60.0131 | 20.78 | 94.049 | 19.7497 | 59.96 | 20.78 | 94.0664 | 39.2742 | 60.0051 | 40.56 | 94.0675 | 80.1515 | 59.98 | 80.12 | 94.0626 | 99.2447 | 59.973 | 99.9
94.0658 | 15.418 | 60.0132 | 20.78 | 94.0573 | 19.751 | 59.96 | 20.78 | 94.0747 | 39.2788 | 60.0051 | 40.56 | 94.0758 | 80.1523 | 59.98 | 80.12 | 94.071 | 99.246 | 59.9729 | 99.9
94.0742 | 15.423 | 60.0133 | 20.78 | 94.0657 | 19.7523 | 59.96 | 20.78 | 94.0831 | 39.2834 | 60.005 | 40.56 | 94.0842 | 80.1531 | 59.98 | 80.12 | 94.0793 | 99.2474 | 59.9728 | 99.9
94.0825 | 15.4279 | 60.0134 | 20.78 | 94.074 | 19.7536 | 59.96 | 20.78 | 94.0914 | 39.288 | 60.0049 | 40.56 | 94.0925 | 80.154 | 59.98 | 80.12 | 94.0876 | 99.2487 | 59.9728 | 99.9
94.0908 | 15.4328 | 60.0134 | 20.78 | 94.0823 | 19.7549 | 59.96 | 20.78 | 94.0997 | 39.2925 | 60.0048 | 40.56 | 94.1008 | 80.1548 | 59.98 | 80.12 | 94.096 | 99.25 | 59.9727 | 99.9
94.0992 | 15.4378 | 60.0135 | 20.78 | 94.0907 | 19.7562 | 59.96 | 20.78 | 94.1081 | 39.2971 | 60.0047 | 40.56 | 94.1091 | 80.1556 | 59.98 | 80.12 | 94.1043 | 99.2513 | 59.9726 | 99.9
94.1075 | 15.4427 | 60.0136 | 20.78 | 94.099 | 19.7575 | 59.96 | 20.78 | 94.1164 | 39.3017 | 60.0046 | 40.56 | 94.1175 | 80.1564 | 59.98 | 80.12 | 94.1127 | 99.2526 | 59.9725 | 99.9
94.1158 | 15.4477 | 60.0137 | 20.78 | 94.1074 | 19.7588 | 59.96 | 20.78 | 94.1247 | 39.3063 | 60.0046 | 40.56 | 94.1259 | 80.1572 | 59.98 | 80.12 | 94.121 | 99.2539 | 59.9724 | 99.9
94.1242 | 15.4526 | 60.0138 | 20.78 | 94.1157 | 19.7601 | 59.96 | 20.78 | 94.1331 | 39.3109 | 60.0045 | 40.56 | 94.1342 | 80.158 | 59.98 | 80.12 | 94.1293 | 99.2552 | 59.9723 | 99.9
94.1325 | 15.4575 | 60.0139 | 20.78 | 94.124 | 19.7614 | 59.96 | 20.78 | 94.1414 | 39.3154 | 60.0044 | 40.56 | 94.1425 | 80.1588 | 59.98 | 80.12 | 94.1377 | 99.2565 | 59.9723 | 99.9
94.1408 | 15.4625 | 60.0139 | 20.78 | 94.1324 | 19.7627 | 59.96 | 20.78 | 94.1497 | 39.32 | 60.0043 | 40.56 | 94.1508 | 80.226 | 59.97 | 80.12 | 94.146 | 99.2578 | 59.9722 | 99.9
94.1492 | 15.4674 | 60.014 | 20.78 | 94.1407 | 19.764 | 59.96 | 20.78 | 94.1581 | 39.3246 | 60.0042 | 40.56 | 94.1592 | 80.2259 | 59.97 | 80.12 | 94.1544 | 99.2591 | 59.9721 | 99.9
94.1575 | 15.4724 | 60.0141 | 20.78 | 94.149 | 19.7653 | 59.96 | 20.78 | 94.1664 | 39.3292 | 60.0041 | 40.56 | 94.1675 | 80.2259 | 59.97 | 80.12 | 94.1627 | 99.2604 | 59.972 | 99.9
94.1658 | 15.4773 | 60.0142 | 20.78 | 94.1574 | 19.7666 | 59.96 | 20.78 | 94.1747 | 39.3338 | 60.0041 | 40.56 | 94.1758 | 80.2259 | 59.97 | 80.12 | 94.171 | 99.2617 | 59.9719 | 99.9
94.1741 | 15.4822 | 60.0143 | 20.78 | 94.1657 | 19.7679 | 59.96 | 20.78 | 94.183 | 39.3384 | 60.004 | 40.56 | 94.1841 | 80.2258 | 59.97 | 80.12 | 94.1794 | 99.2631 | 59.9718 | 99.9
94.1825 | 15.4872 | 60.0144 | 20.78 | 94.1741 | 19.7692 | 59.96 | 20.78 | 94.1914 | 39.3429 | 60.0039 | 40.56 | 94.1925 | 80.2258 | 59.97 | 80.12 | 94.1877 | 99.2644 | 59.9718 | 99.9
94.1908 | 15.4921 | 60.0144 | 20.78 | 94.1824 | 19.7705 | 59.96 | 20.78 | 94.1997 | 39.3475 | 60.0038 | 40.56 | 94.2009 | 80.2258 | 59.97 | 80.12 | 94.196 | 99.2657 | 59.9717 | 99.9
94.1991 | 15.4971 | 60.0145 | 20.78 | 94.1907 | 19.7718 | 59.96 | 20.78 | 94.208 | 39.3521 | 60.0037 | 40.56 | 94.2092 | 80.2257 | 59.97 | 80.12 | 94.2043 | 99.267 | 59.9716 | 99.9
94.2075 | 15.502 | 60.0146 | 20.78 | 94.1991 | 19.7731 | 59.96 | 20.78 | 94.2164 | 39.3567 | 60.0036 | 40.56 | 94.2175 | 80.2257 | 59.97 | 80.12 | 94.2127 | 99.2683 | 59.9715 | 99.9
94.2158 | 15.5069 | 60.0147 | 20.78 | 94.2074 | 19.7744 | 59.96 | 20.78 | 94.2247 | 39.3613 | 60.0036 | 40.56 | 94.2258 | 80.2257 | 59.97 | 80.12 | 94.2211 | 99.2696 | 59.9714 | 99.9
94.2241 | 15.5119 | 60.0148 | 20.78 | 94.2158 | 19.7757 | 59.96 | 20.78 | 94.233 | 39.3659 | 60.0035 | 40.56 | 94.2342 | 80.2256 | 59.97 | 80.12 | 94.2294 | 99.2709 | 59.9713 | 99.9
94.2325 | 15.5168 | 60.0149 | 20.78 | 94.2241 | 19.777 | 59.96 | 20.78 | 94.2414 | 39.3704 | 60.0034 | 40.56 | 94.2425 | 80.2256 | 59.97 | 80.12 | 94.2377 | 99.2722 | 59.9713 | 99.9
94.2408 | 15.5218 | 60.0149 | 20.78 | 94.2324 | 19.7783 | 59.96 | 20.78 | 94.2497 | 39.375 | 60.0033 | 40.56 | 94.2509 | 80.2256 | 59.97 | 80.12 | 94.246 | 99.2735 | 59.9712 | 99.9
94.2491 | 15.5267 | 60.015 | 20.78 | 94.2408 | 19.7796 | 59.96 | 20.78 | 94.258 | 39.3796 | 60.0032 | 40.56 | 94.2592 | 80.2255 | 59.97 | 80.12 | 94.2544 | 99.2748 | 59.9711 | 99.9
94.2575 | 15.5316 | 60.0151 | 20.78 | 94.2491 | 19.7809 | 59.96 | 20.78 | 94.2664 | 39.3842 | 60.0031 | 40.56 | 94.2675 | 80.2255 | 59.97 | 80.12 | 94.2627 | 99.2761 | 59.971 | 99.9
94.2658 | 15.5366 | 60.0152 | 20.78 | 94.2574 | 19.7822 | 59.96 | 20.78 | 94.2747 | 39.3888 | 60.0031 | 40.56 | 94.2759 | 80.2255 | 59.97 | 80.12 | 94.2711 | 99.2775 | 59.9709 | 99.9
94.2741 | 15.5415 | 60.0153 | 20.78 | 94.2658 | 19.7835 | 59.96 | 20.78 | 94.283 | 39.3934 | 60.003 | 40.56 | 94.2842 | 80.2254 | 59.97 | 80.12 | 94.2794 | 99.2788 | 59.9708 | 99.9
94.2824 | 15.5465 | 60.0154 | 20.78 | 94.2741 | 19.7848 | 59.96 | 20.78 | 94.2914 | 39.3979 | 60.0029 | 40.56 | 94.2925 | 80.2254 | 59.97 | 80.12 | 94.2877 | 99.2801 | 59.9708 | 99.9
94.2908 | 15.5514 | 60.0154 | 20.78 | 94.2825 | 19.7861 | 59.96 | 20.78 | 94.2997 | 39.4025 | 60.0028 | 40.56 | 94.3008 | 80.2254 | 59.97 | 80.12 | 94.2961 | 99.2814 | 59.9707 | 99.9
94.2991 | 15.5564 | 60.0155 | 20.78 | 94.2908 | 19.7874 | 59.96 | 20.78 | 94.308 | 39.4071 | 60.0027 | 40.56 | 94.3092 | 80.2253 | 59.97 | 80.12 | 94.3044 | 99.2827 | 59.9706 | 99.9
94.3074 | 15.5613 | 60.0156 | 20.78 | 94.2991 | 19.7887 | 59.96 | 20.78 | 94.3164 | 39.4117 | 60.0026 | 40.56 | 94.3176 | 80.2253 | 59.97 | 80.12 | 94.3127 | 99.284 | 59.9705 | 99.9
94.3158 | 15.5662 | 60.0157 | 20.78 | 94.3075 | 19.79 | 59.96 | 20.78 | 94.3247 | 39.4163 | 60.0026 | 40.56 | 94.3259 | 80.2253 | 59.97 | 80.12 | 94.3211 | 99.2853 | 59.9704 | 99.9
94.3241 | 15.5712 | 60.0158 | 20.78 | 94.3158 | 19.7913 | 59.96 | 20.78 | 94.333 | 39.4208 | 60.0025 | 40.56 | 94.3342 | 80.2252 | 59.97 | 80.12 | 94.3294 | 99.2866 | 59.9703 | 99.9
94.3324 | 15.5761 | 60.0159 | 20.78 | 94.3242 | 19.7926 | 59.96 | 20.78 | 94.3414 | 39.4254 | 60.0024 | 40.56 | 94.3425 | 80.2252 | 59.97 | 80.12 | 94.3378 | 99.2879 | 59.9703 | 99.9
94.3408 | 15.5811 | 60.0159 | 20.78 | 94.3325 | 19.7939 | 59.96 | 20.78 | 94.3497 | 39.43 | 60.0023 | 40.56 | 94.3509 | 80.2252 | 59.97 | 80.12 | 94.3461 | 99.2892 | 59.9702 | 99.9
94.3491 | 15.586 | 60.016 | 20.78 | 94.3408 | 19.7952 | 59.96 | 20.78 | 94.358 | 39.4346 | 60.0022 | 40.56 | 94.3592 | 80.2251 | 59.97 | 80.12 | 94.3544 | 99.2905 | 59.9701 | 99.9
94.3574 | 15.5909 | 60.0161 | 20.78 | 94.3492 | 19.7965 | 59.96 | 20.78 | 94.3664 | 39.4392 | 60.0021 | 40.56 | 94.3676 | 80.2251 | 59.97 | 80.12 | 94.3628 | 99.2919 | 59.97 | 99.9
94.3658 | 15.5959 | 60.0162 | 20.78 | 94.3575 | 19.7978 | 59.96 | 20.78 | 94.3747 | 39.4438 | 60.0021 | 40.56 | 94.3759 | 80.2251 | 59.97 | 80.12 | 94.3711 | 99.495 | 59.96 | 99.9
94.3741 | 15.6008 | 60.0163 | 20.78 | 94.3658 | 19.7991 | 59.96 | 20.78 | 94.383 | 39.4483 | 60.002 | 40.56 | 94.3842 | 80.225 | 59.97 | 80.12 | 94.3795 | 99.4961 | 59.96 | 99.9
94.3824 | 15.6058 | 60.0164 | 20.78 | 94.3742 | 19.8004 | 59.96 | 20.78 | 94.3914 | 39.4529 | 60.0019 | 40.56 | 94.3926 | 80.225 | 59.97 | 80.12 | 94.3878 | 99.4972 | 59.96 | 99.9
94.3908 | 15.6107 | 60.0164 | 20.78 | 94.3825 | 19.8017 | 59.96 | 20.78 | 94.3997 | 39.4575 | 60.0018 | 40.56 | 94.4009 | 80.225 | 59.97 | 80.12 | 94.3961 | 99.4982 | 59.96 | 99.9
94.3991 | 15.6156 | 60.0165 | 20.78 | 94.3909 | 19.803 | 59.96 | 20.78 | 94.408 | 39.4621 | 60.0017 | 40.56 | 94.4092 | 80.2249 | 59.97 | 80.12 | 94.4045 | 99.4993 | 59.96 | 99.9
94.4074 | 15.6206 | 60.0166 | 20.78 | 94.3992 | 19.8043 | 59.96 | 20.78 | 94.4164 | 39.4667 | 60.0016 | 40.56 | 94.4176 | 80.2249 | 59.97 | 80.12 | 94.4128 | 99.5004 | 59.96 | 99.9
94.4157 | 15.6255 | 60.0167 | 20.78 | 94.4075 | 19.8056 | 59.96 | 20.78 | 94.4247 | 39.4713 | 60.0016 | 40.56 | 94.4259 | 80.2249 | 59.97 | 80.12 | 94.4211 | 99.5015 | 59.96 | 99.9
94.4241 | 15.6305 | 60.0168 | 20.78 | 94.4159 | 19.8069 | 59.96 | 20.78 | 94.433 | 39.4758 | 60.0015 | 40.56 | 94.4343 | 80.2248 | 59.97 | 80.12 | 94.4294 | 99.5026 | 59.96 | 99.9
94.4324 | 15.6354 | 60.0169 | 20.78 | 94.4242 | 19.8082 | 59.96 | 20.78 | 94.4413 | 39.4804 | 60.0014 | 40.56 | 94.4426 | 80.2248 | 59.97 | 80.12 | 94.4378 | 99.5037 | 59.96 | 99.9
94.4407 | 15.6403 | 60.0169 | 20.78 | 94.4326 | 19.8095 | 59.96 | 20.78 | 94.4497 | 39.485 | 60.0013 | 40.56 | 94.4509 | 80.2248 | 59.97 | 80.12 | 94.4462 | 99.5048 | 59.96 | 99.9
94.4491 | 15.6453 | 60.017 | 20.78 | 94.4409 | 19.8108 | 59.96 | 20.78 | 94.458 | 39.4896 | 60.0012 | 40.56 | 94.4592 | 80.2247 | 59.97 | 80.12 | 94.4545 | 99.5059 | 59.96 | 99.9
94.4574 | 15.6502 | 60.0171 | 20.78 | 94.4492 | 19.8121 | 59.96 | 20.78 | 94.4663 | 39.4942 | 60.0011 | 40.56 | 94.4676 | 80.2247 | 59.97 | 80.12 | 94.4628 | 99.507 | 59.96 | 99.9
94.4657 | 15.6552 | 60.0172 | 20.78 | 94.4576 | 19.8134 | 59.96 | 20.78 | 94.4747 | 39.4987 | 60.0011 | 40.56 | 94.476 | 80.2247 | 59.97 | 80.12 | 94.4712 | 99.5081 | 59.96 | 99.9
94.4741 | 15.6601 | 60.0173 | 20.78 | 94.4659 | 19.8147 | 59.96 | 20.78 | 94.483 | 39.5033 | 60.001 | 40.56 | 94.4843 | 80.2246 | 59.97 | 80.12 | 94.4795 | 99.5092 | 59.96 | 99.9
94.4824 | 15.665 | 60.0174 | 20.78 | 94.4742 | 19.816 | 59.96 | 20.78 | 94.4913 | 39.5079 | 60.0009 | 40.56 | 94.4926 | 80.2246 | 59.97 | 80.12 | 94.4879 | 99.5103 | 59.96 | 99.9
94.4907 | 15.67 | 60.0174 | 20.78 | 94.4826 | 19.8173 | 59.96 | 20.78 | 94.4997 | 39.5125 | 60.0008 | 40.56 | 94.5009 | 80.2246 | 59.97 | 80.12 | 94.4962 | 99.5114 | 59.96 | 99.9
94.4991 | 15.6749 | 60.0175 | 20.78 | 94.4909 | 19.8186 | 59.96 | 20.78 | 94.508 | 39.5171 | 60.0007 | 40.56 | 94.5093 | 80.2245 | 59.97 | 80.12 | 94.5045 | 99.5124 | 59.96 | 99.9
94.5074 | 15.6799 | 60.0176 | 20.78 | 94.4992 | 19.8199 | 59.96 | 20.78 | 94.5163 | 39.5217 | 60.0006 | 40.56 | 94.5176 | 80.2245 | 59.97 | 80.12 | 94.5129 | 99.5135 | 59.96 | 99.9
94.5157 | 15.6848 | 60.0177 | 20.78 | 94.5076 | 19.8212 | 59.96 | 20.78 | 94.5247 | 39.5262 | 60.0006 | 40.56 | 94.5259 | 80.2245 | 59.97 | 80.12 | 94.5212 | 99.5146 | 59.96 | 99.9
94.5241 | 15.6897 | 60.0178 | 20.78 | 94.5159 | 19.8225 | 59.96 | 20.78 | 94.533 | 39.5308 | 60.0005 | 40.56 | 94.5343 | 80.2244 | 59.97 | 80.12 | 94.5295 | 99.5157 | 59.96 | 99.9
94.5324 | 15.6947 | 60.0179 | 20.78 | 94.5243 | 19.8238 | 59.96 | 20.78 | 94.5413 | 39.5354 | 60.0004 | 40.56 | 94.5426 | 80.2244 | 59.97 | 80.12 | 94.5378 | 99.5168 | 59.96 | 99.9
94.5407 | 15.6996 | 60.0179 | 20.78 | 94.5326 | 19.8251 | 59.96 | 20.78 | 94.5497 | 39.54 | 60.0003 | 40.56 | 94.551 | 80.2244 | 59.97 | 80.12 | 94.5462 | 99.5179 | 59.96 | 99.9
94.549 | 15.7046 | 60.018 | 20.78 | 94.5409 | 19.8264 | 59.96 | 20.78 | 94.558 | 39.5446 | 60.0002 | 40.56 | 94.5593 | 80.2243 | 59.97 | 80.12 | 94.5546 | 99.519 | 59.96 | 99.9
94.5574 | 15.7095 | 60.0181 | 20.78 | 94.5493 | 19.8277 | 59.96 | 20.78 | 94.5663 | 39.5492 | 60.0001 | 40.56 | 94.5676 | 80.2243 | 59.97 | 80.12 | 94.5629 | 99.5201 | 59.96 | 99.9
94.5657 | 15.7144 | 60.0182 | 20.78 | 94.5576 | 19.829 | 59.96 | 20.78 | 94.5746 | 39.5537 | 60.0001 | 40.56 | 94.576 | 80.2243 | 59.97 | 80.12 | 94.5712 | 99.5212 | 59.96 | 99.9
94.574 | 15.7194 | 60.0183 | 20.78 | 94.5659 | 19.8303 | 59.96 | 20.78 | 94.583 | 39.5826 | 60 | 40.56 | 94.5843 | 80.2242 | 59.97 | 80.12 | 94.5795 | 99.5223 | 59.96 | 99.9
94.5824 | 15.7243 | 60.0184 | 20.78 | 94.5743 | 19.8316 | 59.96 | 20.78 | 94.5913 | 39.5844 | 60.0001 | 40.56 | 94.5927 | 80.2242 | 59.97 | 80.12 | 94.5879 | 99.5234 | 59.96 | 99.9
94.5907 | 15.7293 | 60.0184 | 20.78 | 94.5826 | 19.8329 | 59.96 | 20.78 | 94.5996 | 39.5863 | 60.0002 | 40.56 | 94.601 | 80.2242 | 59.97 | 80.12 | 94.5963 | 99.5245 | 59.96 | 99.9
94.599 | 15.7342 | 60.0185 | 20.78 | 94.591 | 19.8342 | 59.96 | 20.78 | 94.608 | 39.5882 | 60.0003 | 40.56 | 94.6093 | 80.2241 | 59.97 | 80.12 | 94.6046 | 99.5256 | 59.96 | 99.9
94.6074 | 15.7391 | 60.0186 | 20.78 | 94.5993 | 19.8355 | 59.96 | 20.78 | 94.6163 | 39.5901 | 60.0004 | 40.56 | 94.6177 | 80.2241 | 59.97 | 80.12 | 94.6129 | 99.5266 | 59.96 | 99.9
94.6157 | 15.7441 | 60.0187 | 20.78 | 94.6076 | 19.8368 | 59.96 | 20.78 | 94.6246 | 39.592 | 60.0004 | 40.56 | 94.626 | 80.2241 | 59.97 | 80.12 | 94.6213 | 99.5277 | 59.96 | 99.9
94.624 | 15.749 | 60.0188 | 20.78 | 94.616 | 19.8381 | 59.96 | 20.78 | 94.633 | 39.5939 | 60.0005 | 40.56 | 94.6343 | 80.224 | 59.97 | 80.12 | 94.6296 | 99.5288 | 59.96 | 99.9
94.6324 | 15.754 | 60.0189 | 20.78 | 94.6243 | 19.8394 | 59.96 | 20.78 | 94.6413 | 39.5958 | 60.0006 | 40.56 | 94.6426 | 80.224 | 59.97 | 80.12 | 94.6379 | 99.5299 | 59.96 | 99.9
94.6407 | 15.7589 | 60.0189 | 20.78 | 94.6327 | 19.8407 | 59.96 | 20.78 | 94.6496 | 39.5977 | 60.0007 | 40.56 | 94.651 | 80.224 | 59.97 | 80.12 | 94.6462 | 99.531 | 59.96 | 99.9
94.649 | 15.7638 | 60.019 | 20.78 | 94.641 | 19.842 | 59.96 | 20.78 | 94.658 | 39.5996 | 60.0008 | 40.56 | 94.6594 | 80.2239 | 59.97 | 80.12 | 94.6546 | 99.5321 | 59.96 | 99.9
94.6573 | 15.7688 | 60.0191 | 20.78 | 94.6493 | 19.8433 | 59.96 | 20.78 | 94.6663 | 39.6015 | 60.0009 | 40.56 | 94.6677 | 80.2239 | 59.97 | 80.12 | 94.663 | 99.5332 | 59.96 | 99.9
94.6657 | 15.7737 | 60.0192 | 20.78 | 94.6577 | 19.8446 | 59.96 | 20.78 | 94.6746 | 39.6034 | 60.0009 | 40.56 | 94.676 | 80.2239 | 59.97 | 80.12 | 94.6713 | 99.5343 | 59.96 | 99.9
94.674 | 15.7787 | 60.0193 | 20.78 | 94.666 | 19.8459 | 59.96 | 20.78 | 94.683 | 39.6053 | 60.001 | 40.56 | 94.6843 | 80.2238 | 59.97 | 80.12 | 94.6796 | 99.5354 | 59.96 | 99.9
94.6823 | 15.7836 | 60.0194 | 20.78 | 94.6743 | 19.8472 | 59.96 | 20.78 | 94.6913 | 39.6072 | 60.0011 | 40.56 | 94.6927 | 80.2238 | 59.97 | 80.12 | 94.6879 | 99.5365 | 59.96 | 99.9
94.6907 | 15.7885 | 60.0194 | 20.78 | 94.6827 | 19.8485 | 59.96 | 20.78 | 94.6996 | 39.6091 | 60.0012 | 40.56 | 94.701 | 80.2238 | 59.97 | 80.12 | 94.6963 | 99.5376 | 59.96 | 99.9
94.699 | 15.7935 | 60.0195 | 20.78 | 94.691 | 19.8498 | 59.96 | 20.78 | 94.7079 | 39.611 | 60.0013 | 40.56 | 94.7094 | 80.2237 | 59.97 | 80.12 | 94.7047 | 99.5387 | 59.96 | 99.9
94.7073 | 15.7984 | 60.0196 | 20.78 | 94.6993 | 19.8511 | 59.96 | 20.78 | 94.7163 | 39.6129 | 60.0014 | 40.56 | 94.7177 | 80.2237 | 59.97 | 80.12 | 94.713 | 99.5397 | 59.96 | 99.9
94.7157 | 15.8034 | 60.0197 | 20.78 | 94.7077 | 19.8524 | 59.96 | 20.78 | 94.7246 | 39.6148 | 60.0014 | 40.56 | 94.726 | 80.2237 | 59.97 | 80.12 | 94.7213 | 99.5408 | 59.96 | 99.9
94.724 | 15.8083 | 60.0198 | 20.78 | 94.716 | 19.8537 | 59.96 | 20.78 | 94.7329 | 39.6167 | 60.0015 | 40.56 | 94.7344 | 80.2236 | 59.97 | 80.12 | 94.7296 | 99.5419 | 59.96 | 99.9
94.7323 | 15.8132 | 60.0199 | 20.78 | 94.7244 | 19.855 | 59.96 | 20.78 | 94.7413 | 39.6186 | 60.0016 | 40.56 | 94.7427 | 80.2236 | 59.97 | 80.12 | 94.738 | 99.543 | 59.96 | 99.9
94.7407 | 15.8182 | 60.0199 | 20.78 | 94.7327 | 19.8563 | 59.96 | 20.78 | 94.7496 | 39.6205 | 60.0017 | 40.56 | 94.751 | 80.2236 | 59.97 | 80.12 | 94.7463 | 99.5441 | 59.96 | 99.9
94.749 | 15.4928 | 60.01 | 20.78 | 94.741 | 19.8576 | 59.96 | 20.78 | 94.758 | 39.6224 | 60.0018 | 40.56 | 94.7594 | 80.2235 | 59.97 | 80.12 | 94.7546 | 99.5452 | 59.96 | 99.9
94.7573 | 15.4961 | 60.0101 | 20.78 | 94.7494 | 19.8589 | 59.96 | 20.78 | 94.7663 | 39.6243 | 60.0019 | 40.56 | 94.7677 | 80.2235 | 59.97 | 80.12 | 94.763 | 99.5463 | 59.96 | 99.9
94.7657 | 15.4995 | 60.0102 | 20.78 | 94.7577 | 19.8602 | 59.96 | 20.78 | 94.7746 | 39.6262 | 60.0019 | 40.56 | 94.7761 | 80.2235 | 59.97 | 80.12 | 94.7713 | 99.5474 | 59.96 | 99.9
94.774 | 15.5029 | 60.0103 | 20.78 | 94.7661 | 19.8615 | 59.96 | 20.78 | 94.783 | 39.6281 | 60.002 | 40.56 | 94.7844 | 80.2234 | 59.97 | 80.12 | 94.7797 | 99.5485 | 59.96 | 99.9
94.7823 | 15.5062 | 60.0103 | 20.78 | 94.7744 | 19.8628 | 59.96 | 20.78 | 94.7913 | 39.63 | 60.0021 | 40.56 | 94.7927 | 80.2234 | 59.97 | 80.12 | 94.788 | 99.5496 | 59.96 | 99.9
94.7906 | 15.5096 | 60.0104 | 20.78 | 94.7827 | 19.8641 | 59.96 | 20.78 | 94.7996 | 39.6319 | 60.0022 | 40.56 | 94.8011 | 80.2234 | 59.97 | 80.12 | 94.7963 | 99.5507 | 59.96 | 99.9
94.799 | 15.513 | 60.0105 | 20.78 | 94.7911 | 19.8654 | 59.96 | 20.78 | 94.808 | 39.6338 | 60.0023 | 40.56 | 94.8094 | 80.2233 | 59.97 | 80.12 | 94.8047 | 99.5518 | 59.96 | 99.9
94.8073 | 15.5163 | 60.0106 | 20.78 | 94.7994 | 19.8667 | 59.96 | 20.78 | 94.8163 | 39.6357 | 60.0024 | 40.56 | 94.8177 | 80.2233 | 59.97 | 80.12 | 94.813 | 99.5529 | 59.96 | 99.9
94.8156 | 15.5197 | 60.0107 | 20.78 | 94.8077 | 19.868 | 59.96 | 20.78 | 94.8246 | 39.6376 | 60.0024 | 40.56 | 94.826 | 80.2233 | 59.97 | 80.12 | 94.8214 | 99.5539 | 59.96 | 99.9
94.824 | 15.5231 | 60.0108 | 20.78 | 94.8161 | 19.8693 | 59.96 | 20.78 | 94.8329 | 39.6395 | 60.0025 | 40.56 | 94.8344 | 80.2232 | 59.97 | 80.12 | 94.8297 | 99.555 | 59.96 | 99.9
94.8323 | 15.5264 | 60.0108 | 20.78 | 94.8244 | 19.8706 | 59.96 | 20.78 | 94.8413 | 39.6414 | 60.0026 | 40.56 | 94.8428 | 80.2232 | 59.97 | 80.12 | 94.838 | 99.5561 | 59.96 | 99.9
94.8406 | 15.5298 | 60.0109 | 20.78 | 94.8328 | 19.872 | 59.96 | 20.78 | 94.8496 | 39.6433 | 60.0027 | 40.56 | 94.8511 | 80.2232 | 59.97 | 80.12 | 94.8464 | 99.5572 | 59.96 | 99.9
94.849 | 15.5332 | 60.011 | 20.78 | 94.8411 | 19.9543 | 59.96 | 20.78 | 94.8579 | 39.6452 | 60.0028 | 40.56 | 94.8594 | 80.2231 | 59.97 | 80.12 | 94.8547 | 99.5583 | 59.96 | 99.9
94.8573 | 15.5365 | 60.0111 | 20.78 | 94.8494 | 19.9556 | 59.96 | 20.78 | 94.8663 | 39.6471 | 60.0029 | 40.56 | 94.8677 | 80.2231 | 59.97 | 80.12 | 94.863 | 99.5594 | 59.96 | 99.9
94.8656 | 15.5399 | 60.0112 | 20.78 | 94.8578 | 19.957 | 59.96 | 20.78 | 94.8746 | 39.649 | 60.0029 | 40.56 | 94.8761 | 80.2231 | 59.97 | 80.12 | 94.8714 | 99.5605 | 59.96 | 99.9
94.874 | 15.5433 | 60.0113 | 20.78 | 94.8661 | 19.9583 | 59.96 | 20.78 | 94.8829 | 39.6509 | 60.003 | 40.56 | 94.8844 | 80.223 | 59.97 | 80.12 | 94.8797 | 99.5616 | 59.96 | 99.9
94.8823 | 15.5466 | 60.0113 | 20.78 | 94.8745 | 19.9597 | 59.96 | 20.78 | 94.8913 | 39.6528 | 60.0031 | 40.56 | 94.8928 | 80.223 | 59.97 | 80.12 | 94.8881 | 99.5627 | 59.96 | 99.9
94.8906 | 15.55 | 60.0114 | 20.78 | 94.8828 | 19.961 | 59.96 | 20.78 | 94.8996 | 39.6547 | 60.0032 | 40.56 | 94.9011 | 80.223 | 59.97 | 80.12 | 94.8964 | 99.5638 | 59.96 | 99.9
94.8989 | 15.5534 | 60.0115 | 20.78 | 94.8911 | 19.9623 | 59.96 | 20.78 | 94.9079 | 39.6566 | 60.0033 | 40.56 | 94.9094 | 80.2229 | 59.97 | 80.12 | 94.9047 | 99.5649 | 59.96 | 99.9
94.9073 | 15.5567 | 60.0116 | 20.78 | 94.8995 | 19.9637 | 59.96 | 20.78 | 94.9163 | 39.6585 | 60.0034 | 40.56 | 94.9178 | 80.2229 | 59.97 | 80.12 | 94.9131 | 99.566 | 59.96 | 99.9
94.9156 | 15.5601 | 60.0117 | 20.78 | 94.9078 | 19.965 | 59.96 | 20.78 | 94.9246 | 39.6604 | 60.0034 | 40.56 | 94.9261 | 80.2229 | 59.97 | 80.12 | 94.9214 | 99.5671 | 59.96 | 99.9
94.9239 | 15.5634 | 60.0118 | 20.78 | 94.9161 | 19.9664 | 59.96 | 20.78 | 94.9329 | 39.6623 | 60.0035 | 40.56 | 94.9344 | 80.2228 | 59.97 | 80.12 | 94.9297 | 99.5681 | 59.96 | 99.9
94.9323 | 15.5668 | 60.0118 | 20.78 | 94.9245 | 19.9677 | 59.96 | 20.78 | 94.9413 | 39.6642 | 60.0036 | 40.56 | 94.9428 | 80.2228 | 59.97 | 80.12 | 94.938 | 99.5692 | 59.96 | 99.9
94.9406 | 15.5702 | 60.0119 | 20.78 | 94.9328 | 19.9691 | 59.96 | 20.78 | 94.9496 | 39.6661 | 60.0037 | 40.56 | 94.9511 | 80.2228 | 59.97 | 80.12 | 94.9464 | 99.5703 | 59.96 | 99.9
94.9489 | 15.5735 | 60.012 | 20.78 | 94.9412 | 19.9704 | 59.96 | 20.78 | 94.9579 | 39.668 | 60.0038 | 40.56 | 94.9595 | 80.2227 | 59.97 | 80.12 | 94.9548 | 99.5714 | 59.96 | 99.9
94.9573 | 15.5769 | 60.0121 | 20.78 | 94.9495 | 19.9717 | 59.96 | 20.78 | 94.9662 | 39.6699 | 60.0039 | 40.56 | 94.9678 | 80.2227 | 59.97 | 80.12 | 94.9631 | 99.5725 | 59.96 | 99.9
94.9656 | 15.5803 | 60.0122 | 20.78 | 94.9578 | 19.9731 | 59.96 | 20.78 | 94.9746 | 39.6718 | 60.0039 | 40.56 | 94.9761 | 80.2227 | 59.97 | 80.12 | 94.9714 | 99.5736 | 59.96 | 99.9
94.9739 | 15.5836 | 60.0123 | 20.78 | 94.9662 | 19.9744 | 59.96 | 20.78 | 94.9829 | 39.6737 | 60.004 | 40.56 | 94.9845 | 80.2226 | 59.97 | 80.12 | 94.9797 | 99.5747 | 59.96 | 99.9
94.9823 | 15.587 | 60.0124 | 20.78 | 94.9745 | 19.9758 | 59.96 | 20.78 | 94.9912 | 39.6756 | 60.0041 | 40.56 | 94.9928 | 80.2226 | 59.97 | 80.12 | 94.9881 | 99.5758 | 59.96 | 99.9
94.9906 | 15.5904 | 60.0124 | 20.78 | 94.9828 | 19.9771 | 59.96 | 20.78 | 94.9996 | 39.6775 | 60.0042 | 40.56 | 95.0012 | 80.2226 | 59.97 | 80.12 | 94.9965 | 99.5769 | 59.96 | 99.9
94.9989 | 15.5937 | 60.0125 | 20.78 | 94.9912 | 19.9785 | 59.96 | 20.78 | 95.0079 | 39.6794 | 60.0043 | 40.56 | 95.0095 | 80.2225 | 59.97 | 80.12 | 95.0048 | 99.578 | 59.96 | 99.9
95.0073 | 15.5971 | 60.0126 | 20.78 | 94.9995 | 19.9798 | 59.96 | 20.78 | 95.0162 | 39.6813 | 60.0044 | 40.56 | 95.0178 | 80.2225 | 59.97 | 80.12 | 95.0131 | 99.5791 | 59.96 | 99.9
95.0156 | 15.6005 | 60.0127 | 20.78 | 95.0078 | 19.9811 | 59.96 | 20.78 | 95.0246 | 39.6832 | 60.0044 | 40.56 | 95.0261 | 80.2225 | 59.97 | 80.12 | 95.0215 | 99.5802 | 59.96 | 99.9
95.0239 | 15.6038 | 60.0128 | 20.78 | 95.0162 | 19.9825 | 59.96 | 20.78 | 95.0329 | 39.6851 | 60.0045 | 40.56 | 95.0345 | 80.2224 | 59.97 | 80.12 | 95.0298 | 99.5813 | 59.96 | 99.9
95.0322 | 15.6072 | 60.0129 | 20.78 | 95.0245 | 19.9838 | 59.96 | 20.78 | 95.0412 | 39.687 | 60.0046 | 40.56 | 95.0428 | 80.2224 | 59.97 | 80.12 | 95.0381 | 99.5824 | 59.96 | 99.9
95.0406 | 15.6106 | 60.0129 | 20.78 | 95.0329 | 19.9852 | 59.96 | 20.78 | 95.0496 | 39.6889 | 60.0047 | 40.56 | 95.0511 | 80.2224 | 59.97 | 80.12 | 95.0464 | 99.5834 | 59.96 | 99.9
95.0489 | 15.6139 | 60.013 | 20.78 | 95.0412 | 19.9865 | 59.96 | 20.78 | 95.0579 | 39.6908 | 60.0048 | 40.56 | 95.0595 | 80.2223 | 59.97 | 80.12 | 95.0548 | 99.5845 | 59.96 | 99.9
95.0572 | 15.6173 | 60.0131 | 20.78 | 95.0496 | 19.9879 | 59.96 | 20.78 | 95.0662 | 39.6927 | 60.0049 | 40.56 | 95.0678 | 80.2223 | 59.97 | 80.12 | 95.0632 | 99.5856 | 59.96 | 99.9
95.0656 | 15.6207 | 60.0132 | 20.78 | 95.0579 | 19.9892 | 59.96 | 20.78 | 95.0746 | 39.6946 | 60.0049 | 40.56 | 95.0762 | 80.2223 | 59.97 | 80.12 | 95.0715 | 99.5867 | 59.96 | 99.9
95.0739 | 15.624 | 60.0133 | 20.78 | 95.0662 | 19.9905 | 59.96 | 20.78 | 95.0829 | 39.6965 | 60.005 | 40.56 | 95.0845 | 80.2222 | 59.97 | 80.12 | 95.0798 | 99.5878 | 59.96 | 99.9
95.0822 | 15.6274 | 60.0134 | 20.78 | 95.0746 | 19.9919 | 59.96 | 20.78 | 95.0912 | 39.6984 | 60.0051 | 40.56 | 95.0928 | 80.2222 | 59.97 | 80.12 | 95.0881 | 99.5889 | 59.96 | 99.9
95.0906 | 15.6308 | 60.0134 | 20.78 | 95.0829 | 19.9932 | 59.96 | 20.78 | 95.0996 | 39.7003 | 60.0052 | 40.56 | 95.1012 | 80.2222 | 59.97 | 80.12 | 95.0965 | 99.59 | 59.96 | 99.9
95.0989 | 15.6341 | 60.0135 | 20.78 | 95.0912 | 19.9946 | 59.96 | 20.78 | 95.1079 | 39.7022 | 60.0053 | 40.56 | 95.1095 | 80.2221 | 59.97 | 80.12 | 95.1049 | 99.5911 | 59.96 | 99.9
95.1072 | 15.6375 | 60.0136 | 20.78 | 95.0996 | 19.9959 | 59.96 | 20.78 | 95.1162 | 39.7041 | 60.0054 | 40.56 | 95.1179 | 80.2221 | 59.97 | 80.12 | 95.1132 | 99.5922 | 59.96 | 99.9
95.1156 | 15.6409 | 60.0137 | 20.78 | 95.1079 | 19.9972 | 59.96 | 20.78 | 95.1246 | 39.706 | 60.0054 | 40.56 | 95.1262 | 80.2221 | 59.97 | 80.12 | 95.1215 | 99.5933 | 59.96 | 99.9
95.1239 | 15.6442 | 60.0138 | 20.78 | 95.1162 | 19.9986 | 59.96 | 20.78 | 95.1329 | 39.7079 | 60.0055 | 40.56 | 95.1345 | 80.222 | 59.97 | 80.12 | 95.1299 | 99.5944 | 59.96 | 99.9
95.1322 | 15.6476 | 60.0139 | 20.78 | 95.1246 | 19.9999 | 59.96 | 20.78 | 95.1412 | 39.7098 | 60.0056 | 40.56 | 95.1429 | 80.222 | 59.97 | 80.12 | 95.1382 | 99.5955 | 59.96 | 99.9
95.1405 | 15.651 | 60.0139 | 20.78 | 95.1329 | 20.0013 | 59.96 | 20.78 | 95.1496 | 39.7117 | 60.0057 | 40.56 | 95.1512 | 80.2081 | 59.9699 | 80.12 | 95.1465 | 99.5965 | 59.96 | 99.9
95.1489 | 15.6543 | 60.014 | 20.78 | 95.1413 | 20.0026 | 59.96 | 20.78 | 95.1579 | 39.7136 | 60.0058 | 40.56 | 95.1595 | 80.2083 | 59.9698 | 80.12 | 95.1548 | 99.5976 | 59.96 | 99.9
95.1572 | 15.6577 | 60.0141 | 20.78 | 95.1496 | 20.004 | 59.96 | 20.78 | 95.1662 | 39.7155 | 60.0059 | 40.56 | 95.1678 | 80.2084 | 59.9698 | 80.12 | 95.1632 | 99.5987 | 59.96 | 99.9
95.1655 | 15.6611 | 60.0142 | 20.78 | 95.158 | 20.0053 | 59.96 | 20.78 | 95.1746 | 39.7174 | 60.0059 | 40.56 | 95.1762 | 80.2086 | 59.9697 | 80.12 | 95.1716 | 99.5998 | 59.96 | 99.9
95.1739 | 15.6644 | 60.0143 | 20.78 | 95.1663 | 20.0066 | 59.96 | 20.78 | 95.1829 | 39.7193 | 60.006 | 40.56 | 95.1846 | 80.2088 | 59.9696 | 80.12 | 95.1799 | 99.6009 | 59.96 | 99.9
95.1822 | 15.6678 | 60.0144 | 20.78 | 95.1746 | 20.008 | 59.96 | 20.78 | 95.1912 | 39.7212 | 60.0061 | 40.56 | 95.1929 | 80.2089 | 59.9695 | 80.12 | 95.1882 | 99.602 | 59.96 | 99.9
95.1905 | 15.6712 | 60.0144 | 20.78 | 95.183 | 20.0093 | 59.96 | 20.78 | 95.1996 | 39.7231 | 60.0062 | 40.56 | 95.2012 | 80.2091 | 59.9694 | 80.12 | 95.1965 | 99.6031 | 59.96 | 99.9
95.1989 | 15.6745 | 60.0145 | 20.78 | 95.1913 | 20.0107 | 59.96 | 20.78 | 95.2079 | 39.725 | 60.0063 | 40.56 | 95.2095 | 80.2092 | 59.9693 | 80.12 | 95.2049 | 99.6042 | 59.96 | 99.9
95.2072 | 15.6779 | 60.0146 | 20.78 | 95.1996 | 20.012 | 59.96 | 20.78 | 95.2162 | 39.7269 | 60.0064 | 40.56 | 95.2179 | 80.2094 | 59.9693 | 80.12 | 95.2133 | 99.6053 | 59.96 | 99.9
95.2155 | 15.6813 | 60.0147 | 20.78 | 95.208 | 20.0134 | 59.96 | 20.78 | 95.2245 | 39.7288 | 60.0064 | 40.56 | 95.2263 | 80.2096 | 59.9692 | 80.12 | 95.2216 | 99.6064 | 59.96 | 99.9
95.2239 | 15.6846 | 60.0148 | 20.78 | 95.2163 | 20.0147 | 59.96 | 20.78 | 95.2329 | 39.7307 | 60.0065 | 40.56 | 95.2346 | 80.2097 | 59.9691 | 80.12 | 95.2299 | 99.6075 | 59.96 | 99.9
95.2322 | 15.688 | 60.0149 | 20.78 | 95.2246 | 20.016 | 59.96 | 20.78 | 95.2412 | 39.7326 | 60.0066 | 40.56 | 95.2429 | 80.2099 | 59.969 | 80.12 | 95.2382 | 99.6086 | 59.96 | 99.9
95.2405 | 15.6913 | 60.0149 | 20.78 | 95.233 | 20.0174 | 59.96 | 20.78 | 95.2495 | 39.7345 | 60.0067 | 40.56 | 95.2512 | 80.21 | 59.9689 | 80.12 | 95.2466 | 99.6097 | 59.96 | 99.9
95.2489 | 15.6947 | 60.015 | 20.78 | 95.2413 | 20.0187 | 59.96 | 20.78 | 95.2579 | 39.7364 | 60.0068 | 40.56 | 95.2596 | 80.2102 | 59.9688 | 80.12 | 95.2549 | 99.6107 | 59.96 | 99.9
95.2572 | 15.6981 | 60.0151 | 20.78 | 95.2497 | 20.0201 | 59.96 | 20.78 | 95.2662 | 39.7383 | 60.0069 | 40.56 | 95.2679 | 80.2103 | 59.9688 | 80.12 | 95.2632 | 99.6118 | 59.96 | 99.9
95.2655 | 15.7014 | 60.0152 | 20.78 | 95.258 | 20.0214 | 59.96 | 20.78 | 95.2746 | 39.7402 | 60.0069 | 40.56 | 95.2762 | 80.2105 | 59.9687 | 80.12 | 95.2716 | 99.6129 | 59.96 | 99.9
95.2738 | 15.7048 | 60.0153 | 20.78 | 95.2664 | 20.0228 | 59.96 | 20.78 | 95.2829 | 39.7421 | 60.007 | 40.56 | 95.2846 | 80.2107 | 59.9686 | 80.12 | 95.28 | 99.614 | 59.96 | 99.9
95.2822 | 15.7082 | 60.0154 | 20.78 | 95.2747 | 20.0241 | 59.96 | 20.78 | 95.2912 | 39.744 | 60.0071 | 40.56 | 95.2929 | 80.2108 | 59.9685 | 80.12 | 95.2883 | 99.6151 | 59.96 | 99.9
95.2905 | 15.7115 | 60.0154 | 20.78 | 95.283 | 20.0254 | 59.96 | 20.78 | 95.2996 | 39.7459 | 60.0072 | 40.56 | 95.3013 | 80.211 | 59.9684 | 80.12 | 95.2966 | 99.6162 | 59.96 | 99.9
95.2988 | 15.7149 | 60.0155 | 20.78 | 95.2914 | 20.0268 | 59.96 | 20.78 | 95.3079 | 39.7478 | 60.0073 | 40.56 | 95.3096 | 80.2111 | 59.9683 | 80.12 | 95.3049 | 99.6173 | 59.96 | 99.9
95.3072 | 15.7183 | 60.0156 | 20.78 | 95.2997 | 20.0281 | 59.96 | 20.78 | 95.3162 | 39.7497 | 60.0074 | 40.56 | 95.3179 | 80.2113 | 59.9683 | 80.12 | 95.3133 | 99.6184 | 59.96 | 99.9
95.3155 | 15.7216 | 60.0157 | 20.78 | 95.308 | 20.0295 | 59.96 | 20.78 | 95.3246 | 39.7516 | 60.0074 | 40.56 | 95.3263 | 80.2115 | 59.9682 | 80.12 | 95.3217 | 99.6195 | 59.96 | 99.9
95.3238 | 15.725 | 60.0158 | 20.78 | 95.3164 | 20.0308 | 59.96 | 20.78 | 95.3329 | 39.7535 | 60.0075 | 40.56 | 95.3346 | 80.2116 | 59.9681 | 80.12 | 95.33 | 99.6206 | 59.96 | 99.9
95.3322 | 15.7284 | 60.0159 | 20.78 | 95.3247 | 20.0322 | 59.96 | 20.78 | 95.3412 | 39.7554 | 60.0076 | 40.56 | 95.343 | 80.2118 | 59.968 | 80.12 | 95.3383 | 99.6217 | 59.96 | 99.9
95.3405 | 15.7317 | 60.0159 | 20.78 | 95.333 | 20.0335 | 59.96 | 20.78 | 95.3495 | 39.7573 | 60.0077 | 40.56 | 95.3513 | 80.2119 | 59.9679 | 80.12 | 95.3466 | 99.6228 | 59.96 | 99.9
95.3488 | 15.7351 | 60.016 | 20.78 | 95.3414 | 20.0348 | 59.96 | 20.78 | 95.3579 | 39.7592 | 60.0078 | 40.56 | 95.3596 | 80.2121 | 59.9678 | 80.12 | 95.355 | 99.6239 | 59.96 | 99.9
95.3572 | 15.7385 | 60.0161 | 20.78 | 95.3497 | 20.0362 | 59.96 | 20.78 | 95.3662 | 39.7611 | 60.0079 | 40.56 | 95.368 | 80.2122 | 59.9678 | 80.12 | 95.3633 | 99.6249 | 59.96 | 99.9
95.3655 | 15.7418 | 60.0162 | 20.78 | 95.3581 | 20.0375 | 59.96 | 20.78 | 95.3745 | 39.763 | 60.0079 | 40.56 | 95.3763 | 80.2124 | 59.9677 | 80.12 | 95.3716 | 99.737 | 59.96 | 99.9
95.3738 | 15.7452 | 60.0163 | 20.78 | 95.3664 | 20.0389 | 59.96 | 20.78 | 95.3829 | 39.7649 | 60.008 | 40.56 | 95.3846 | 80.2126 | 59.9676 | 80.12 | 95.38 | 99.7381 | 59.96 | 99.9
95.3822 | 15.7486 | 60.0163 | 20.78 | 95.3748 | 20.0402 | 59.96 | 20.78 | 95.3912 | 39.7668 | 60.0081 | 40.56 | 95.3929 | 80.2127 | 59.9675 | 80.12 | 95.3883 | 99.7392 | 59.96 | 99.9
95.3905 | 15.7519 | 60.0164 | 20.78 | 95.3831 | 20.0415 | 59.96 | 20.78 | 95.3995 | 39.7687 | 60.0082 | 40.56 | 95.4013 | 80.2129 | 59.9674 | 80.12 | 95.3967 | 99.7402 | 59.96 | 99.9
95.3988 | 15.7553 | 60.0165 | 20.78 | 95.3914 | 20.0429 | 59.96 | 20.78 | 95.4079 | 39.7706 | 60.0083 | 40.56 | 95.4097 | 80.213 | 59.9674 | 80.12 | 95.405 | 99.7413 | 59.96 | 99.9
95.4071 | 15.7587 | 60.0166 | 20.78 | 95.3997 | 20.0442 | 59.96 | 20.78 | 95.4162 | 39.7725 | 60.0084 | 40.56 | 95.418 | 80.2132 | 59.9673 | 80.12 | 95.4133 | 99.7424 | 59.96 | 99.9
95.4155 | 15.762 | 60.0167 | 20.78 | 95.4081 | 20.0456 | 59.96 | 20.78 | 95.4245 | 39.7744 | 60.0084 | 40.56 | 95.4263 | 80.2134 | 59.9672 | 80.12 | 95.4217 | 99.7434 | 59.96 | 99.9
95.4238 | 15.7654 | 60.0168 | 20.78 | 95.4164 | 20.0469 | 59.96 | 20.78 | 95.4329 | 39.7763 | 60.0085 | 40.56 | 95.4346 | 80.2135 | 59.9671 | 80.12 | 95.43 | 99.7445 | 59.96 | 99.9
95.4321 | 15.7688 | 60.0168 | 20.78 | 95.4248 | 20.0483 | 59.96 | 20.78 | 95.4412 | 39.7782 | 60.0086 | 40.56 | 95.443 | 80.2137 | 59.967 | 80.12 | 95.4384 | 99.7456 | 59.96 | 99.9
95.4405 | 15.7721 | 60.0169 | 20.78 | 95.4331 | 20.0496 | 59.96 | 20.78 | 95.4495 | 39.7801 | 60.0087 | 40.56 | 95.4514 | 80.2138 | 59.9669 | 80.12 | 95.4467 | 99.7466 | 59.96 | 99.9
95.4488 | 15.7755 | 60.017 | 20.78 | 95.4414 | 20.0509 | 59.96 | 20.78 | 95.4579 | 39.782 | 60.0088 | 40.56 | 95.4597 | 80.214 | 59.9669 | 80.12 | 95.455 | 99.7477 | 59.96 | 99.9
95.4571 | 15.7789 | 60.0171 | 20.78 | 95.4498 | 20.0523 | 59.96 | 20.78 | 95.4662 | 39.7839 | 60.0089 | 40.56 | 95.468 | 80.2141 | 59.9668 | 80.12 | 95.4634 | 99.7488 | 59.96 | 99.9
95.4655 | 15.7822 | 60.0172 | 20.78 | 95.4581 | 20.0536 | 59.96 | 20.78 | 95.4745 | 39.7858 | 60.0089 | 40.56 | 95.4763 | 80.2143 | 59.9667 | 80.12 | 95.4717 | 99.7498 | 59.96 | 99.9
95.4738 | 15.7856 | 60.0173 | 20.78 | 95.4665 | 20.055 | 59.96 | 20.78 | 95.4828 | 39.7877 | 60.009 | 40.56 | 95.4847 | 80.2145 | 59.9666 | 80.12 | 95.48 | 99.7509 | 59.96 | 99.9
95.4821 | 15.789 | 60.0173 | 20.78 | 95.4748 | 20.0563 | 59.96 | 20.78 | 95.4912 | 39.7896 | 60.0091 | 40.56 | 95.493 | 80.2146 | 59.9665 | 80.12 | 95.4884 | 99.752 | 59.96 | 99.9
95.4904 | 15.7923 | 60.0174 | 20.78 | 95.4831 | 20.0577 | 59.96 | 20.78 | 95.4995 | 39.7915 | 60.0092 | 40.56 | 95.5013 | 80.2148 | 59.9664 | 80.12 | 95.4967 | 99.753 | 59.96 | 99.9
95.4988 | 15.7957 | 60.0175 | 20.78 | 95.4915 | 20.059 | 59.96 | 20.78 | 95.5078 | 39.7934 | 60.0093 | 40.56 | 95.5097 | 80.2149 | 59.9663 | 80.12 | 95.5051 | 99.7541 | 59.96 | 99.9
95.5071 | 15.799 | 60.0176 | 20.78 | 95.4998 | 20.0603 | 59.96 | 20.78 | 95.5162 | 39.7953 | 60.0094 | 40.56 | 95.518 | 80.2151 | 59.9663 | 80.12 | 95.5134 | 99.7552 | 59.96 | 99.9
95.5154 | 15.8024 | 60.0177 | 20.78 | 95.5081 | 20.0617 | 59.96 | 20.78 | 95.5245 | 39.7972 | 60.0094 | 40.56 | 95.5264 | 80.2153 | 59.9662 | 80.12 | 95.5217 | 99.7562 | 59.96 | 99.9
95.5238 | 15.8058 | 60.0178 | 20.78 | 95.5165 | 20.063 | 59.96 | 20.78 | 95.5328 | 39.7991 | 60.0095 | 40.56 | 95.5347 | 80.2154 | 59.9661 | 80.12 | 95.5301 | 99.7573 | 59.96 | 99.9
95.5321 | 15.8091 | 60.0178 | 20.78 | 95.5248 | 20.0644 | 59.96 | 20.78 | 95.5412 | 39.801 | 60.0096 | 40.56 | 95.543 | 80.2156 | 59.966 | 80.12 | 95.5384 | 99.7584 | 59.96 | 99.9
95.5404 | 15.8125 | 60.0179 | 20.78 | 95.5332 | 20.0657 | 59.96 | 20.78 | 95.5495 | 39.8029 | 60.0097 | 40.56 | 95.5514 | 80.2157 | 59.9659 | 80.12 | 95.5468 | 99.7594 | 59.96 | 99.9
95.5488 | 15.8159 | 60.018 | 20.78 | 95.5415 | 20.0671 | 59.96 | 20.78 | 95.5578 | 39.8048 | 60.0098 | 40.56 | 95.5597 | 80.2159 | 59.9658 | 80.12 | 95.5551 | 99.7605 | 59.96 | 99.9
95.5571 | 15.8192 | 60.0181 | 20.78 | 95.5498 | 20.0684 | 59.96 | 20.78 | 95.5662 | 39.8067 | 60.0099 | 40.56 | 95.5681 | 80.216 | 59.9658 | 80.12 | 95.5634 | 99.7616 | 59.96 | 99.9
95.5654 | 15.8226 | 60.0182 | 20.78 | 95.5582 | 20.0697 | 59.96 | 20.78 | 95.5745 | 39.8086 | 60.0099 | 40.56 | 95.5764 | 80.2162 | 59.9657 | 80.12 | 95.5718 | 99.7626 | 59.96 | 99.9
95.5738 | 15.826 | 60.0183 | 20.78 | 95.5665 | 20.0711 | 59.96 | 20.78 | 95.5828 | 39.8885 | 60.01 | 40.56 | 95.5847 | 80.2164 | 59.9656 | 80.12 | 95.5801 | 99.7637 | 59.96 | 99.9
95.5821 | 15.8293 | 60.0183 | 20.78 | 95.5749 | 20.0724 | 59.96 | 20.78 | 95.5912 | 39.8901 | 60.01 | 40.56 | 95.5931 | 80.2165 | 59.9655 | 80.12 | 95.5884 | 99.7648 | 59.96 | 99.9
95.5904 | 15.8327 | 60.0184 | 20.78 | 95.5832 | 20.0738 | 59.96 | 20.78 | 95.5995 | 39.8918 | 60.01 | 40.56 | 95.6014 | 80.2167 | 59.9654 | 80.12 | 95.5968 | 99.7658 | 59.96 | 99.9
95.5987 | 15.8361 | 60.0185 | 20.78 | 95.5915 | 20.0751 | 59.96 | 20.78 | 95.6078 | 39.8935 | 60.01 | 40.56 | 95.6097 | 80.2168 | 59.9653 | 80.12 | 95.6051 | 99.7669 | 59.96 | 99.9
95.6071 | 15.8394 | 60.0186 | 20.78 | 95.5999 | 20.0765 | 59.96 | 20.78 | 95.6161 | 39.8952 | 60.01 | 40.56 | 95.6181 | 80.217 | 59.9653 | 80.12 | 95.6135 | 99.768 | 59.96 | 99.9
95.6154 | 15.8428 | 60.0187 | 20.78 | 95.6082 | 20.0778 | 59.96 | 20.78 | 95.6245 | 39.8969 | 60.01 | 40.56 | 95.6264 | 80.2172 | 59.9652 | 80.12 | 95.6218 | 99.769 | 59.96 | 99.9
95.6237 | 15.8462 | 60.0188 | 20.78 | 95.6165 | 20.0791 | 59.96 | 20.78 | 95.6328 | 39.8986 | 60.01 | 40.56 | 95.6348 | 80.2173 | 59.9651 | 80.12 | 95.6301 | 99.7701 | 59.96 | 99.9
95.6321 | 15.8495 | 60.0188 | 20.78 | 95.6249 | 20.0805 | 59.96 | 20.78 | 95.6411 | 39.9003 | 60.01 | 40.56 | 95.6431 | 80.2175 | 59.965 | 80.12 | 95.6385 | 99.7712 | 59.96 | 99.9
95.6404 | 15.8529 | 60.0189 | 20.78 | 95.6332 | 20.0818 | 59.96 | 20.78 | 95.6495 | 39.902 | 60.01 | 40.56 | 95.6514 | 80.2176 | 59.9649 | 80.12 | 95.6468 | 99.7722 | 59.96 | 99.9
95.6487 | 15.8563 | 60.019 | 20.78 | 95.6415 | 20.0832 | 59.96 | 20.78 | 95.6578 | 39.9037 | 60.01 | 40.56 | 95.6598 | 80.2178 | 59.9648 | 80.12 | 95.6552 | 99.7733 | 59.96 | 99.9
95.6571 | 15.8596 | 60.0191 | 20.78 | 95.6499 | 20.0845 | 59.96 | 20.78 | 95.6661 | 39.9054 | 60.01 | 40.56 | 95.6681 | 80.2179 | 59.9648 | 80.12 | 95.6635 | 99.7744 | 59.96 | 99.9
95.6654 | 15.863 | 60.0192 | 20.78 | 95.6582 | 20.0858 | 59.96 | 20.78 | 95.6745 | 39.9071 | 60.01 | 40.56 | 95.6765 | 80.2181 | 59.9647 | 80.12 | 95.6718 | 99.7754 | 59.96 | 99.9
95.6737 | 15.8664 | 60.0193 | 20.78 | 95.6666 | 20.0872 | 59.96 | 20.78 | 95.6828 | 39.9088 | 60.01 | 40.56 | 95.6848 | 80.2183 | 59.9646 | 80.12 | 95.6802 | 99.7765 | 59.96 | 99.9
95.682 | 15.8697 | 60.0193 | 20.78 | 95.6749 | 20.0885 | 59.96 | 20.78 | 95.6911 | 39.9104 | 60.01 | 40.56 | 95.6931 | 80.2184 | 59.9645 | 80.12 | 95.6885 | 99.7776 | 59.96 | 99.9
95.6904 | 15.8731 | 60.0194 | 20.78 | 95.6832 | 20.0899 | 59.96 | 20.78 | 95.6995 | 39.9121 | 60.01 | 40.56 | 95.7015 | 80.2186 | 59.9644 | 80.12 | 95.6968 | 99.7786 | 59.96 | 99.9
95.6987 | 15.8765 | 60.0195 | 20.78 | 95.6916 | 20.0912 | 59.96 | 20.78 | 95.7078 | 39.9138 | 60.01 | 40.56 | 95.7098 | 80.2187 | 59.9643 | 80.12 | 95.7052 | 99.7797 | 59.96 | 99.9
95.707 | 15.8798 | 60.0196 | 20.78 | 95.6999 | 20.0926 | 59.96 | 20.78 | 95.7161 | 39.9155 | 60.01 | 40.56 | 95.7181 | 80.2189 | 59.9643 | 80.12 | 95.7135 | 99.7808 | 59.96 | 99.9
95.7154 | 15.8832 | 60.0197 | 20.78 | 95.7083 | 20.0939 | 59.96 | 20.78 | 95.7245 | 39.9172 | 60.01 | 40.56 | 95.7264 | 80.2191 | 59.9642 | 80.12 | 95.7219 | 99.7818 | 59.96 | 99.9
95.7237 | 15.8865 | 60.0198 | 20.78 | 95.7166 | 20.0952 | 59.96 | 20.78 | 95.7328 | 39.9189 | 60.01 | 40.56 | 95.7348 | 80.2192 | 59.9641 | 80.12 | 95.7302 | 99.7829 | 59.96 | 99.9
95.732 | 15.8899 | 60.0198 | 20.78 | 95.7249 | 20.0966 | 59.96 | 20.78 | 95.7411 | 39.9206 | 60.01 | 40.56 | 95.7432 | 80.2194 | 59.964 | 80.12 | 95.7385 | 99.784 | 59.96 | 99.9
95.7404 | 15.8933 | 60.0199 | 20.78 | 95.7332 | 20.0979 | 59.96 | 20.78 | 95.7495 | 39.9223 | 60.01 | 40.56 | 95.7515 | 80.2195 | 59.9639 | 80.12 | 95.7469 | 99.785 | 59.96 | 99.9
95.7487 | 15.9924 | 60.03 | 20.78 | 95.7416 | 20.0993 | 59.96 | 20.78 | 95.7578 | 39.924 | 60.01 | 40.56 | 95.7598 | 80.2197 | 59.9638 | 80.12 | 95.7552 | 99.7861 | 59.96 | 99.9
95.757 | 15.9947 | 60.0301 | 20.78 | 95.7499 | 20.1006 | 59.96 | 20.78 | 95.7661 | 39.9257 | 60.01 | 40.56 | 95.7681 | 80.2198 | 59.9638 | 80.12 | 95.7635 | 99.7872 | 59.96 | 99.9
95.7654 | 15.9969 | 60.0302 | 20.78 | 95.7583 | 20.102 | 59.96 | 20.78 | 95.7744 | 39.9274 | 60.01 | 40.56 | 95.7765 | 80.22 | 59.9637 | 80.12 | 95.7719 | 99.7882 | 59.96 | 99.9
95.7737 | 15.9991 | 60.0303 | 20.78 | 95.7666 | 20.1033 | 59.96 | 20.78 | 95.7828 | 39.929 | 60.01 | 40.56 | 95.7849 | 80.2202 | 59.9636 | 80.12 | 95.7802 | 99.7893 | 59.96 | 99.9
95.782 | 16.0013 | 60.0303 | 20.78 | 95.7749 | 20.1046 | 59.96 | 20.78 | 95.7911 | 39.9307 | 60.01 | 40.56 | 95.7932 | 80.2203 | 59.9635 | 80.12 | 95.7886 | 99.7904 | 59.96 | 99.9
95.7903 | 16.0035 | 60.0304 | 20.78 | 95.7833 | 20.106 | 59.96 | 20.78 | 95.7994 | 39.9324 | 60.01 | 40.56 | 95.8015 | 80.2205 | 59.9634 | 80.12 | 95.7969 | 99.7915 | 59.96 | 99.9
95.7987 | 16.0058 | 60.0305 | 20.78 | 95.7916 | 20.1073 | 59.96 | 20.78 | 95.8078 | 39.9341 | 60.01 | 40.56 | 95.8098 | 80.2206 | 59.9633 | 80.12 | 95.8052 | 99.7925 | 59.96 | 99.9
95.807 | 16.008 | 60.0306 | 20.78 | 95.8 | 20.1087 | 59.96 | 20.78 | 95.8161 | 39.9358 | 60.01 | 40.56 | 95.8182 | 80.2208 | 59.9633 | 80.12 | 95.8136 | 99.7936 | 59.96 | 99.9
95.8153 | 16.0102 | 60.0307 | 20.78 | 95.8083 | 20.11 | 59.96 | 20.78 | 95.8244 | 39.9375 | 60.01 | 40.56 | 95.8265 | 80.221 | 59.9632 | 80.12 | 95.8219 | 99.7946 | 59.96 | 99.9
95.8237 | 16.0124 | 60.0308 | 20.78 | 95.8167 | 20.1114 | 59.96 | 20.78 | 95.8328 | 39.9392 | 60.01 | 40.56 | 95.8348 | 80.2211 | 59.9631 | 80.12 | 95.8303 | 99.7957 | 59.96 | 99.9
95.832 | 16.0147 | 60.0308 | 20.78 | 95.825 | 20.1127 | 59.96 | 20.78 | 95.8411 | 39.9409 | 60.01 | 40.56 | 95.8432 | 80.2213 | 59.963 | 80.12 | 95.8386 | 99.7968 | 59.96 | 99.9
95.8403 | 16.0169 | 60.0309 | 20.78 | 95.8333 | 20.1141 | 59.96 | 20.78 | 95.8494 | 39.9426 | 60.01 | 40.56 | 95.8515 | 80.2214 | 59.9629 | 80.12 | 95.8469 | 99.7979 | 59.96 | 99.9
95.8486 | 16.0191 | 60.031 | 20.78 | 95.8416 | 20.117 | 59.96 | 20.78 | 95.8578 | 39.9443 | 60.01 | 40.56 | 95.8599 | 80.2216 | 59.9628 | 80.12 | 95.8553 | 99.7989 | 59.96 | 99.9
95.857 | 16.0213 | 60.0311 | 20.78 | 95.85 | 20.1199 | 59.96 | 20.78 | 95.8661 | 39.946 | 60.01 | 40.56 | 95.8682 | 80.2217 | 59.9628 | 80.12 | 95.8636 | 99.8 | 59.96 | 99.9
95.8653 | 16.0236 | 60.0312 | 20.78 | 95.8583 | 20.1228 | 59.96 | 20.78 | 95.8744 | 39.9477 | 60.01 | 40.56 | 95.8765 | 80.2219 | 59.9627 | 80.12 | 95.8719 | 99.8011 | 59.96 | 99.9
95.8736 | 16.0258 | 60.0313 | 20.78 | 95.8667 | 20.1257 | 59.96 | 20.78 | 95.8828 | 39.9493 | 60.01 | 40.56 | 95.8849 | 80.2221 | 59.9626 | 80.12 | 95.8803 | 99.8021 | 59.96 | 99.9
95.882 | 16.028 | 60.0313 | 20.78 | 95.875 | 20.1286 | 59.96 | 20.78 | 95.8911 | 39.951 | 60.01 | 40.56 | 95.8932 | 80.2222 | 59.9625 | 80.12 | 95.8886 | 99.8032 | 59.96 | 99.9
95.8903 | 16.0302 | 60.0314 | 20.78 | 95.8833 | 20.1315 | 59.96 | 20.78 | 95.8994 | 39.9527 | 60.01 | 40.56 | 95.9016 | 80.2224 | 59.9624 | 80.12 | 95.897 | 99.8043 | 59.96 | 99.9
95.8986 | 16.0325 | 60.0315 | 20.78 | 95.8917 | 20.1344 | 59.96 | 20.78 | 95.9077 | 39.9544 | 60.01 | 40.56 | 95.9099 | 80.2225 | 59.9623 | 80.12 | 95.9053 | 99.8053 | 59.96 | 99.9
95.907 | 16.0347 | 60.0316 | 20.78 | 95.9 | 20.1373 | 59.96 | 20.78 | 95.9161 | 39.9561 | 60.01 | 40.56 | 95.9182 | 80.2227 | 59.9623 | 80.12 | 95.9136 | 99.8064 | 59.96 | 99.9
95.9153 | 16.0369 | 60.0317 | 20.78 | 95.9084 | 20.1402 | 59.96 | 20.78 | 95.9244 | 39.9578 | 60.01 | 40.56 | 95.9266 | 80.2229 | 59.9622 | 80.12 | 95.922 | 99.8075 | 59.96 | 99.9
95.9236 | 16.0391 | 60.0318 | 20.78 | 95.9167 | 20.1431 | 59.96 | 20.78 | 95.9327 | 39.9595 | 60.01 | 40.56 | 95.9349 | 80.223 | 59.9621 | 80.12 | 95.9303 | 99.8085 | 59.96 | 99.9
95.932 | 16.0414 | 60.0318 | 20.78 | 95.925 | 20.146 | 59.96 | 20.78 | 95.9411 | 39.9612 | 60.01 | 40.56 | 95.9432 | 80.2232 | 59.962 | 80.12 | 95.9387 | 99.8096 | 59.96 | 99.9
95.9403 | 16.0436 | 60.0319 | 20.78 | 95.9334 | 20.1489 | 59.96 | 20.78 | 95.9494 | 39.9629 | 60.01 | 40.56 | 95.9516 | 80.2233 | 59.9619 | 80.12 | 95.947 | 99.8107 | 59.96 | 99.9
95.9486 | 16.0458 | 60.032 | 20.78 | 95.9417 | 20.1518 | 59.96 | 20.78 | 95.9577 | 39.9646 | 60.01 | 40.56 | 95.9599 | 80.2235 | 59.9618 | 80.12 | 95.9553 | 99.8117 | 59.96 | 99.9
95.9569 | 16.048 | 60.0321 | 20.78 | 95.95 | 20.1547 | 59.96 | 20.78 | 95.9661 | 39.9663 | 60.01 | 40.56 | 95.9683 | 80.2236 | 59.9618 | 80.12 | 95.9637 | 99.8128 | 59.96 | 99.9
95.9653 | 16.0503 | 60.0322 | 20.78 | 95.9584 | 20.1576 | 59.96 | 20.78 | 95.9744 | 39.9679 | 60.01 | 40.56 | 95.9766 | 80.2238 | 59.9617 | 80.12 | 95.972 | 99.8139 | 59.96 | 99.9
95.9736 | 16.0525 | 60.0323 | 20.78 | 95.9667 | 20.1605 | 59.96 | 20.78 | 95.9827 | 39.9696 | 60.01 | 40.56 | 95.9849 | 80.224 | 59.9616 | 80.12 | 95.9803 | 99.8149 | 59.96 | 99.9
95.9819 | 16.0547 | 60.0323 | 20.78 | 95.9751 | 20.1634 | 59.96 | 20.78 | 95.9911 | 39.9713 | 60.01 | 40.56 | 95.9933 | 80.2241 | 59.9615 | 80.12 | 95.9887 | 99.816 | 59.96 | 99.9
95.9903 | 16.0569 | 60.0324 | 20.78 | 95.9834 | 20.1663 | 59.96 | 20.78 | 95.9994 | 39.973 | 60.01 | 40.56 | 96.0016 | 80.2243 | 59.9614 | 80.12 | 95.997 | 99.8171 | 59.96 | 99.9
95.9986 | 16.0592 | 60.0325 | 20.78 | 95.9917 | 20.1692 | 59.96 | 20.78 | 96.0077 | 39.9747 | 60.01 | 40.56 | 96.0099 | 80.2244 | 59.9613 | 80.12 | 96.0054 | 99.8181 | 59.96 | 99.9
96.0069 | 16.0614 | 60.0326 | 20.78 | 96.0001 | 20.1721 | 59.96 | 20.78 | 96.0161 | 39.9764 | 60.01 | 40.56 | 96.0182 | 80.2246 | 59.9613 | 80.12 | 96.0137 | 99.8192 | 59.96 | 99.9
96.0153 | 16.0636 | 60.0327 | 20.78 | 96.0084 | 20.175 | 59.96 | 20.78 | 96.0244 | 39.9781 | 60.01 | 40.56 | 96.0266 | 80.2248 | 59.9612 | 80.12 | 96.022 | 99.8203 | 59.96 | 99.9
96.0236 | 16.0658 | 60.0328 | 20.78 | 96.0168 | 20.1779 | 59.96 | 20.78 | 96.0327 | 39.9798 | 60.01 | 40.56 | 96.035 | 80.2249 | 59.9611 | 80.12 | 96.0304 | 99.8213 | 59.96 | 99.9
96.0319 | 16.068 | 60.0328 | 20.78 | 96.0251 | 20.1808 | 59.96 | 20.78 | 96.041 | 39.9815 | 60.01 | 40.56 | 96.0433 | 80.2251 | 59.961 | 80.12 | 96.0387 | 99.8224 | 59.96 | 99.9
96.0402 | 16.0703 | 60.0329 | 20.78 | 96.0334 | 20.1837 | 59.96 | 20.78 | 96.0494 | 39.9832 | 60.01 | 40.56 | 96.0516 | 80.2252 | 59.9609 | 80.12 | 96.0471 | 99.8235 | 59.96 | 99.9
96.0486 | 16.0725 | 60.033 | 20.78 | 96.0418 | 20.1866 | 59.96 | 20.78 | 96.0577 | 39.9849 | 60.01 | 40.56 | 96.0599 | 80.2254 | 59.9608 | 80.12 | 96.0554 | 99.8245 | 59.96 | 99.9
96.0569 | 16.0747 | 60.0331 | 20.78 | 96.0501 | 20.1895 | 59.96 | 20.78 | 96.066 | 39.9865 | 60.01 | 40.56 | 96.0683 | 80.2256 | 59.9608 | 80.12 | 96.0637 | 99.8256 | 59.96 | 99.9
96.0652 | 16.0769 | 60.0332 | 20.78 | 96.0584 | 20.1924 | 59.96 | 20.78 | 96.0744 | 39.9882 | 60.01 | 40.56 | 96.0767 | 80.2257 | 59.9607 | 80.12 | 96.0721 | 99.8267 | 59.96 | 99.9
96.0736 | 16.0792 | 60.0333 | 20.78 | 96.0668 | 20.1953 | 59.96 | 20.78 | 96.0827 | 39.9899 | 60.01 | 40.56 | 96.085 | 80.2259 | 59.9606 | 80.12 | 96.0804 | 99.8277 | 59.96 | 99.9
96.0819 | 16.0814 | 60.0333 | 20.78 | 96.0751 | 20.1982 | 59.96 | 20.78 | 96.091 | 39.9916 | 60.01 | 40.56 | 96.0933 | 80.226 | 59.9605 | 80.12 | 96.0887 | 99.8288 | 59.96 | 99.9
96.0902 | 16.0836 | 60.0334 | 20.78 | 96.0835 | 20.2011 | 59.96 | 20.78 | 96.0994 | 39.9933 | 60.01 | 40.56 | 96.1016 | 80.2262 | 59.9604 | 80.12 | 96.0971 | 99.8299 | 59.96 | 99.9
96.0986 | 16.0858 | 60.0335 | 20.78 | 96.0918 | 20.204 | 59.96 | 20.78 | 96.1077 | 39.995 | 60.01 | 40.56 | 96.11 | 80.2263 | 59.9603 | 80.12 | 96.1054 | 99.8309 | 59.96 | 99.9
96.1069 | 16.0881 | 60.0336 | 20.78 | 96.1001 | 20.2069 | 59.96 | 20.78 | 96.116 | 39.9967 | 60.01 | 40.56 | 96.1183 | 80.2265 | 59.9603 | 80.12 | 96.1138 | 99.832 | 59.96 | 99.9
96.1152 | 16.0903 | 60.0337 | 20.78 | 96.1085 | 20.2098 | 59.96 | 20.78 | 96.1244 | 39.9984 | 60.01 | 40.56 | 96.1266 | 80.2267 | 59.9602 | 80.12 | 96.1221 | 99.8331 | 59.96 | 99.9
96.1236 | 16.0925 | 60.0338 | 20.78 | 96.1168 | 20.2127 | 59.96 | 20.78 | 96.1327 | 40.0001 | 60.01 | 40.56 | 96.135 | 80.2268 | 59.9601 | 80.12 | 96.1304 | 99.8341 | 59.96 | 99.9
96.1319 | 16.0947 | 60.0338 | 20.78 | 96.1252 | 20.2156 | 59.96 | 20.78 | 96.141 | 40.0018 | 60.01 | 40.56 | 96.1433 | 80.227 | 59.96 | 80.12 | 96.1388 | 99.8352 | 59.96 | 99.9
96.1402 | 16.097 | 60.0339 | 20.78 | 96.1335 | 20.2185 | 59.96 | 20.78 | 96.1494 | 40.0035 | 60.01 | 40.56 | 96.1517 | 80.2404 | 59.9599 | 80.12 | 96.1471 | 99.8363 | 59.96 | 99.9
96.1485 | 16.0992 | 60.034 | 20.78 | 96.1418 | 20.2214 | 59.96 | 20.78 | 96.1577 | 40.0051 | 60.01 | 40.56 | 96.16 | 80.2398 | 59.9598 | 80.12 | 96.1555 | 99.8373 | 59.96 | 99.9
96.1569 | 16.1014 | 60.0341 | 20.78 | 96.1502 | 20.2243 | 59.96 | 20.78 | 96.166 | 40.0068 | 60.01 | 40.56 | 96.1683 | 80.2391 | 59.9598 | 80.12 | 96.1638 | 99.8384 | 59.96 | 99.9
96.1652 | 16.1036 | 60.0342 | 20.78 | 96.1585 | 20.2272 | 59.96 | 20.78 | 96.1743 | 40.0085 | 60.01 | 40.56 | 96.1767 | 80.2384 | 59.9597 | 80.12 | 96.1721 | 99.8395 | 59.96 | 99.9
96.1735 | 16.1059 | 60.0343 | 20.78 | 96.1668 | 20.2302 | 59.96 | 20.78 | 96.1827 | 40.0102 | 60.01 | 40.56 | 96.185 | 80.2378 | 59.9596 | 80.12 | 96.1805 | 99.8405 | 59.96 | 99.9
96.1819 | 16.1081 | 60.0343 | 20.78 | 96.1752 | 20.2331 | 59.96 | 20.78 | 96.191 | 40.0119 | 60.01 | 40.56 | 96.1934 | 80.2371 | 59.9595 | 80.12 | 96.1888 | 99.8416 | 59.96 | 99.9
96.1902 | 16.1103 | 60.0344 | 20.78 | 96.1835 | 20.236 | 59.96 | 20.78 | 96.1993 | 40.0136 | 60.01 | 40.56 | 96.2017 | 80.2364 | 59.9594 | 80.12 | 96.1971 | 99.8427 | 59.96 | 99.9
96.1985 | 16.1125 | 60.0345 | 20.78 | 96.1919 | 20.2389 | 59.96 | 20.78 | 96.2077 | 40.0153 | 60.01 | 40.56 | 96.21 | 80.2358 | 59.9593 | 80.12 | 96.2055 | 99.8438 | 59.96 | 99.9
96.2069 | 16.1148 | 60.0346 | 20.78 | 96.2002 | 20.2418 | 59.96 | 20.78 | 96.216 | 40.017 | 60.01 | 40.56 | 96.2184 | 80.2351 | 59.9593 | 80.12 | 96.2138 | 99.8448 | 59.96 | 99.9
96.2152 | 16.117 | 60.0347 | 20.78 | 96.2085 | 20.2447 | 59.96 | 20.78 | 96.2243 | 40.0187 | 60.01 | 40.56 | 96.2267 | 80.2344 | 59.9592 | 80.12 | 96.2222 | 99.8459 | 59.96 | 99.9
96.2235 | 16.1192 | 60.0348 | 20.78 | 96.2169 | 20.2476 | 59.96 | 20.78 | 96.2327 | 40.0204 | 60.01 | 40.56 | 96.235 | 80.2338 | 59.9591 | 80.12 | 96.2305 | 99.8469 | 59.96 | 99.9
96.2318 | 16.1214 | 60.0348 | 20.78 | 96.2252 | 20.2505 | 59.96 | 20.78 | 96.241 | 40.0221 | 60.01 | 40.56 | 96.2434 | 80.2331 | 59.959 | 80.12 | 96.2388 | 99.848 | 59.96 | 99.9
96.2402 | 16.1237 | 60.0349 | 20.78 | 96.2336 | 20.2534 | 59.96 | 20.78 | 96.2493 | 40.0238 | 60.01 | 40.56 | 96.2517 | 80.2324 | 59.9589 | 80.12 | 96.2472 | 99.8491 | 59.96 | 99.9
96.2485 | 16.1259 | 60.035 | 20.78 | 96.2419 | 20.2563 | 59.96 | 20.78 | 96.2577 | 40.0254 | 60.01 | 40.56 | 96.2601 | 80.2318 | 59.9588 | 80.12 | 96.2555 | 99.8502 | 59.96 | 99.9
96.2568 | 16.1281 | 60.0351 | 20.78 | 96.2502 | 20.2592 | 59.96 | 20.78 | 96.266 | 40.0271 | 60.01 | 40.56 | 96.2684 | 80.2311 | 59.9588 | 80.12 | 96.2639 | 99.8512 | 59.96 | 99.9
96.2652 | 16.1303 | 60.0352 | 20.78 | 96.2586 | 20.2621 | 59.96 | 20.78 | 96.2743 | 40.0288 | 60.01 | 40.56 | 96.2767 | 80.2304 | 59.9587 | 80.12 | 96.2722 | 99.8523 | 59.96 | 99.9
96.2735 | 16.1325 | 60.0353 | 20.78 | 96.2669 | 20.265 | 59.96 | 20.78 | 96.2827 | 40.0305 | 60.01 | 40.56 | 96.2851 | 80.2298 | 59.9586 | 80.12 | 96.2805 | 99.8534 | 59.96 | 99.9
96.2818 | 16.1348 | 60.0353 | 20.78 | 96.2752 | 20.2679 | 59.96 | 20.78 | 96.291 | 40.0322 | 60.01 | 40.56 | 96.2934 | 80.2291 | 59.9585 | 80.12 | 96.2889 | 99.8544 | 59.96 | 99.9
96.2901 | 16.137 | 60.0354 | 20.78 | 96.2836 | 20.2708 | 59.96 | 20.78 | 96.2993 | 40.0339 | 60.01 | 40.56 | 96.3018 | 80.2284 | 59.9584 | 80.12 | 96.2972 | 99.8555 | 59.96 | 99.9
96.2985 | 16.1392 | 60.0355 | 20.78 | 96.2919 | 20.2737 | 59.96 | 20.78 | 96.3076 | 40.0356 | 60.01 | 40.56 | 96.3101 | 80.2278 | 59.9583 | 80.12 | 96.3055 | 99.8566 | 59.96 | 99.9
96.3068 | 16.1414 | 60.0356 | 20.78 | 96.3003 | 20.2766 | 59.96 | 20.78 | 96.316 | 40.0373 | 60.01 | 40.56 | 96.3184 | 80.2271 | 59.9583 | 80.12 | 96.3139 | 99.8576 | 59.96 | 99.9
96.3151 | 16.1437 | 60.0357 | 20.78 | 96.3086 | 20.2795 | 59.96 | 20.78 | 96.3243 | 40.039 | 60.01 | 40.56 | 96.3268 | 80.2264 | 59.9582 | 80.12 | 96.3222 | 99.8587 | 59.96 | 99.9
96.3235 | 16.1459 | 60.0358 | 20.78 | 96.3169 | 20.2824 | 59.96 | 20.78 | 96.3326 | 40.0407 | 60.01 | 40.56 | 96.3351 | 80.2258 | 59.9581 | 80.12 | 96.3306 | 99.8598 | 59.96 | 99.9
96.3318 | 16.1481 | 60.0358 | 20.78 | 96.3253 | 20.2853 | 59.96 | 20.78 | 96.341 | 40.0424 | 60.01 | 40.56 | 96.3434 | 80.2251 | 59.958 | 80.12 | 96.3389 | 99.8608 | 59.96 | 99.9
96.3401 | 16.1503 | 60.0359 | 20.78 | 96.3336 | 20.2882 | 59.96 | 20.78 | 96.3493 | 40.044 | 60.01 | 40.56 | 96.3517 | 80.2244 | 59.9579 | 80.12 | 96.3472 | 99.8619 | 59.96 | 99.9
96.3484 | 16.1526 | 60.036 | 20.78 | 96.3419 | 20.2911 | 59.96 | 20.78 | 96.3576 | 40.0457 | 60.01 | 40.56 | 96.3601 | 80.2237 | 59.9578 | 80.12 | 96.3556 | 99.863 | 59.96 | 99.9
96.3568 | 16.1548 | 60.0361 | 20.78 | 96.3503 | 20.294 | 59.96 | 20.78 | 96.366 | 40.0474 | 60.01 | 40.56 | 96.3685 | 80.2231 | 59.9578 | 80.12 | 96.3639 | 99.804 | 59.96 | 99.9
96.3651 | 16.157 | 60.0362 | 20.78 | 96.3586 | 20.2969 | 59.96 | 20.78 | 96.3743 | 40.0491 | 60.01 | 40.56 | 96.3768 | 80.2224 | 59.9577 | 80.12 | 96.3723 | 99.8056 | 59.96 | 99.9
96.3734 | 16.1592 | 60.0363 | 20.78 | 96.3669 | 20.2998 | 59.96 | 20.78 | 96.3826 | 40.0508 | 60.01 | 40.56 | 96.3851 | 80.2217 | 59.9576 | 80.12 | 96.3806 | 99.8071 | 59.96 | 99.9
96.3818 | 16.1615 | 60.0363 | 20.78 | 96.3753 | 20.3027 | 59.96 | 20.78 | 96.391 | 40.0525 | 60.01 | 40.56 | 96.3934 | 80.2211 | 59.9575 | 80.12 | 96.3889 | 99.8086 | 59.96 | 99.9
96.3901 | 16.1637 | 60.0364 | 20.78 | 96.3836 | 20.3056 | 59.96 | 20.78 | 96.3993 | 40.0542 | 60.01 | 40.56 | 96.4018 | 80.2204 | 59.9574 | 80.12 | 96.3973 | 99.8102 | 59.96 | 99.9
96.3984 | 16.1659 | 60.0365 | 20.78 | 96.392 | 20.3085 | 59.96 | 20.78 | 96.4076 | 40.0559 | 60.01 | 40.56 | 96.4102 | 80.2197 | 59.9573 | 80.12 | 96.4056 | 99.8117 | 59.96 | 99.9
96.4067 | 16.1681 | 60.0366 | 20.78 | 96.4003 | 20.3114 | 59.96 | 20.78 | 96.416 | 40.0576 | 60.01 | 40.56 | 96.4185 | 80.2191 | 59.9573 | 80.12 | 96.4139 | 99.8132 | 59.96 | 99.9
96.4151 | 16.1704 | 60.0367 | 20.78 | 96.4086 | 20.3143 | 59.96 | 20.78 | 96.4243 | 40.0593 | 60.01 | 40.56 | 96.4268 | 80.2184 | 59.9572 | 80.12 | 96.4223 | 99.8148 | 59.96 | 99.9
96.4234 | 16.1726 | 60.0368 | 20.78 | 96.417 | 20.3172 | 59.96 | 20.78 | 96.4326 | 40.061 | 60.01 | 40.56 | 96.4351 | 80.2177 | 59.9571 | 80.12 | 96.4306 | 99.8163 | 59.96 | 99.9
96.4317 | 16.1748 | 60.0368 | 20.78 | 96.4253 | 20.3201 | 59.96 | 20.78 | 96.4409 | 40.0627 | 60.01 | 40.56 | 96.4435 | 80.2171 | 59.957 | 80.12 | 96.439 | 99.8178 | 59.96 | 99.9
96.4401 | 16.177 | 60.0369 | 20.78 | 96.4337 | 20.323 | 59.96 | 20.78 | 96.4493 | 40.0643 | 60.01 | 40.56 | 96.4518 | 80.2164 | 59.9569 | 80.12 | 96.4473 | 99.8194 | 59.96 | 99.9
96.4484 | 16.1792 | 60.037 | 20.78 | 96.442 | 20.3259 | 59.96 | 20.78 | 96.4576 | 40.066 | 60.01 | 40.56 | 96.4601 | 80.2157 | 59.9568 | 80.12 | 96.4556 | 99.8209 | 59.96 | 99.9
96.4567 | 16.1815 | 60.0371 | 20.78 | 96.4503 | 20.3288 | 59.96 | 20.78 | 96.4659 | 40.0677 | 60.01 | 40.56 | 96.4685 | 80.2151 | 59.9568 | 80.12 | 96.464 | 99.8224 | 59.96 | 99.9
96.465 | 16.1837 | 60.0372 | 20.78 | 96.4587 | 20.3317 | 59.96 | 20.78 | 96.4743 | 40.0694 | 60.01 | 40.56 | 96.4768 | 80.2144 | 59.9567 | 80.12 | 96.4723 | 99.824 | 59.96 | 99.9
96.4734 | 16.1859 | 60.0373 | 20.78 | 96.467 | 20.3346 | 59.96 | 20.78 | 96.4826 | 40.0711 | 60.01 | 40.56 | 96.4852 | 80.2137 | 59.9566 | 80.12 | 96.4807 | 99.8255 | 59.96 | 99.9
96.4817 | 16.1881 | 60.0373 | 20.78 | 96.4753 | 20.3375 | 59.96 | 20.78 | 96.4909 | 40.0728 | 60.01 | 40.56 | 96.4935 | 80.2131 | 59.9565 | 80.12 | 96.489 | 99.827 | 59.96 | 99.9
96.49 | 16.1904 | 60.0374 | 20.78 | 96.4837 | 20.3404 | 59.96 | 20.78 | 96.4992 | 40.0745 | 60.01 | 40.56 | 96.5018 | 80.2124 | 59.9564 | 80.12 | 96.4973 | 99.8286 | 59.96 | 99.9
96.4984 | 16.1926 | 60.0375 | 20.78 | 96.492 | 20.3433 | 59.96 | 20.78 | 96.5076 | 40.0762 | 60.01 | 40.56 | 96.5102 | 80.2117 | 59.9563 | 80.12 | 96.5057 | 99.8301 | 59.96 | 99.9
96.5067 | 16.1948 | 60.0376 | 20.78 | 96.5004 | 20.3462 | 59.96 | 20.78 | 96.5159 | 40.0779 | 60.01 | 40.56 | 96.5186 | 80.2111 | 59.9563 | 80.12 | 96.514 | 99.8316 | 59.96 | 99.9
96.515 | 16.197 | 60.0377 | 20.78 | 96.5087 | 20.3491 | 59.96 | 20.78 | 96.5242 | 40.0796 | 60.01 | 40.56 | 96.5269 | 80.2104 | 59.9562 | 80.12 | 96.5223 | 99.8332 | 59.96 | 99.9
96.5233 | 16.1993 | 60.0378 | 20.78 | 96.517 | 20.352 | 59.96 | 20.78 | 96.5326 | 40.0813 | 60.01 | 40.56 | 96.5352 | 80.2097 | 59.9561 | 80.12 | 96.5306 | 99.8347 | 59.96 | 99.9
96.5317 | 16.2015 | 60.0378 | 20.78 | 96.5254 | 20.3549 | 59.96 | 20.78 | 96.5409 | 40.0829 | 60.01 | 40.56 | 96.5435 | 80.2091 | 59.956 | 80.12 | 96.539 | 99.8363 | 59.96 | 99.9
96.54 | 16.2037 | 60.0379 | 20.78 | 96.5337 | 20.3578 | 59.96 | 20.78 | 96.5493 | 40.0846 | 60.01 | 40.56 | 96.5519 | 80.2084 | 59.9559 | 80.12 | 96.5474 | 99.8378 | 59.96 | 99.9
96.5483 | 16.2059 | 60.038 | 20.78 | 96.5421 | 20.3607 | 59.96 | 20.78 | 96.5576 | 40.0863 | 60.01 | 40.56 | 96.5602 | 80.2077 | 59.9558 | 80.12 | 96.5557 | 99.8393 | 59.96 | 99.9
96.5567 | 16.2082 | 60.0381 | 20.78 | 96.5504 | 20.3636 | 59.96 | 20.78 | 96.5659 | 40.088 | 60.01 | 40.56 | 96.5685 | 80.2071 | 59.9558 | 80.12 | 96.564 | 99.8409 | 59.96 | 99.9
96.565 | 16.2104 | 60.0382 | 20.78 | 96.5587 | 20.3665 | 59.96 | 20.78 | 96.5742 | 40.0897 | 60.01 | 40.56 | 96.5769 | 80.2064 | 59.9557 | 80.12 | 96.5724 | 99.8424 | 59.96 | 99.9
96.5733 | 16.2126 | 60.0383 | 20.78 | 96.567 | 20.3694 | 59.96 | 20.78 | 96.5826 | 40.1433 | 60.01 | 40.56 | 96.5852 | 80.2057 | 59.9556 | 80.12 | 96.5807 | 99.8439 | 59.96 | 99.9
96.5816 | 16.2148 | 60.0383 | 20.78 | 96.5754 | 20.3723 | 59.96 | 20.78 | 96.5909 | 40.1444 | 60.01 | 40.56 | 96.5936 | 80.2051 | 59.9555 | 80.12 | 96.5891 | 99.8455 | 59.96 | 99.9
96.59 | 16.2171 | 60.0384 | 20.78 | 96.5837 | 20.3752 | 59.96 | 20.78 | 96.5992 | 40.1455 | 60.01 | 40.56 | 96.6019 | 80.2044 | 59.9554 | 80.12 | 96.5974 | 99.847 | 59.96 | 99.9
96.5983 | 16.2193 | 60.0385 | 20.78 | 96.5921 | 20.3781 | 59.96 | 20.78 | 96.6076 | 40.1466 | 60.01 | 40.56 | 96.6102 | 80.2037 | 59.9553 | 80.12 | 96.6057 | 99.8485 | 59.96 | 99.9
96.6066 | 16.2215 | 60.0386 | 20.78 | 96.6004 | 20.381 | 59.96 | 20.78 | 96.6159 | 40.1477 | 60.01 | 40.56 | 96.6186 | 80.2031 | 59.9553 | 80.12 | 96.6141 | 99.8501 | 59.96 | 99.9
96.615 | 16.2237 | 60.0387 | 20.78 | 96.6087 | 20.3839 | 59.96 | 20.78 | 96.6242 | 40.1488 | 60.01 | 40.56 | 96.6269 | 80.2024 | 59.9552 | 80.12 | 96.6224 | 99.8516 | 59.96 | 99.9
96.6233 | 16.2259 | 60.0388 | 20.78 | 96.6171 | 20.3868 | 59.96 | 20.78 | 96.6326 | 40.1499 | 60.01 | 40.56 | 96.6353 | 80.2017 | 59.9551 | 80.12 | 96.6307 | 99.8531 | 59.96 | 99.9
96.6316 | 16.2282 | 60.0388 | 20.78 | 96.6254 | 20.3897 | 59.96 | 20.78 | 96.6409 | 40.151 | 60.01 | 40.56 | 96.6436 | 80.2011 | 59.955 | 80.12 | 96.639 | 99.8547 | 59.96 | 99.9
96.6399 | 16.2304 | 60.0389 | 20.78 | 96.6338 | 20.3926 | 59.96 | 20.78 | 96.6492 | 40.1521 | 60.01 | 40.56 | 96.6519 | 80.2004 | 59.9549 | 80.12 | 96.6474 | 99.8562 | 59.96 | 99.9
96.6483 | 16.2326 | 60.039 | 20.78 | 96.6421 | 20.3955 | 59.96 | 20.78 | 96.6576 | 40.1532 | 60.01 | 40.56 | 96.6603 | 80.1997 | 59.9548 | 80.12 | 96.6558 | 99.8577 | 59.96 | 99.9
96.6566 | 16.2348 | 60.0391 | 20.78 | 96.6504 | 20.3984 | 59.96 | 20.78 | 96.6659 | 40.1543 | 60.01 | 40.56 | 96.6686 | 80.1991 | 59.9548 | 80.12 | 96.6641 | 99.8593 | 59.96 | 99.9
96.6649 | 16.2371 | 60.0392 | 20.78 | 96.6588 | 20.4013 | 59.96 | 20.78 | 96.6742 | 40.1555 | 60.01 | 40.56 | 96.6769 | 80.1984 | 59.9547 | 80.12 | 96.6724 | 99.8608 | 59.96 | 99.9
96.6732 | 16.2393 | 60.0393 | 20.78 | 96.6671 | 20.4042 | 59.96 | 20.78 | 96.6826 | 40.1566 | 60.01 | 40.56 | 96.6853 | 80.1977 | 59.9546 | 80.12 | 96.6808 | 99.8623 | 59.96 | 99.9
96.6816 | 16.2415 | 60.0393 | 20.78 | 96.6754 | 20.4071 | 59.96 | 20.78 | 96.6909 | 40.1577 | 60.01 | 40.56 | 96.6936 | 80.1971 | 59.9545 | 80.12 | 96.6891 | 99.8639 | 59.96 | 99.9
96.6899 | 16.2437 | 60.0394 | 20.78 | 96.6838 | 20.41 | 59.96 | 20.78 | 96.6992 | 40.1588 | 60.01 | 40.56 | 96.702 | 80.1964 | 59.9544 | 80.12 | 96.6974 | 99.8654 | 59.96 | 99.9
96.6982 | 16.246 | 60.0395 | 20.78 | 96.6921 | 20.4129 | 59.96 | 20.78 | 96.7076 | 40.1599 | 60.01 | 40.56 | 96.7103 | 80.1957 | 59.9543 | 80.12 | 96.7057 | 99.8669 | 59.96 | 99.9
96.7066 | 16.2482 | 60.0396 | 20.78 | 96.7005 | 20.4158 | 59.96 | 20.78 | 96.7159 | 40.161 | 60.01 | 40.56 | 96.7186 | 80.1951 | 59.9543 | 80.12 | 96.7141 | 99.8685 | 59.96 | 99.9
96.7149 | 16.2504 | 60.0397 | 20.78 | 96.7088 | 20.4188 | 59.96 | 20.78 | 96.7242 | 40.1621 | 60.01 | 40.56 | 96.727 | 80.1944 | 59.9542 | 80.12 | 96.7225 | 99.87 | 59.96 | 99.9
96.7232 | 16.2526 | 60.0398 | 20.78 | 96.7171 | 20.4217 | 59.96 | 20.78 | 96.7325 | 40.1632 | 60.01 | 40.56 | 96.7353 | 80.1937 | 59.9541 | 80.12 | 96.7308 | 99.8715 | 59.96 | 99.9
96.7315 | 16.2549 | 60.0398 | 20.78 | 96.7255 | 20.4246 | 59.96 | 20.78 | 96.7409 | 40.1643 | 60.01 | 40.56 | 96.7437 | 80.1931 | 59.954 | 80.12 | 96.7391 | 99.8731 | 59.96 | 99.9
96.7399 | 16.2571 | 60.0399 | 20.78 | 96.7338 | 20.4275 | 59.96 | 20.78 | 96.7492 | 40.1654 | 60.01 | 40.56 | 96.752 | 80.1924 | 59.9539 | 80.12 | 96.7474 | 99.8746 | 59.96 | 99.9
96.7482 | 16.2591 | 60.04 | 20.78 | 96.7422 | 20.4304 | 59.96 | 20.78 | 96.7575 | 40.1665 | 60.01 | 40.56 | 96.7603 | 80.1917 | 59.9538 | 80.12 | 96.7558 | 99.8761 | 59.96 | 99.9
96.7565 | 16.2599 | 60.04 | 20.78 | 96.7505 | 20.4333 | 59.96 | 20.78 | 96.7659 | 40.1676 | 60.01 | 40.56 | 96.7687 | 80.1911 | 59.9538 | 80.12 | 96.7642 | 99.8777 | 59.96 | 99.9
96.7649 | 16.2608 | 60.04 | 20.78 | 96.7588 | 20.4362 | 59.96 | 20.78 | 96.7742 | 40.1688 | 60.01 | 40.56 | 96.777 | 80.1904 | 59.9537 | 80.12 | 96.7725 | 99.8792 | 59.96 | 99.9
96.7732 | 16.2616 | 60.04 | 20.78 | 96.7672 | 20.4391 | 59.96 | 20.78 | 96.7825 | 40.1699 | 60.01 | 40.56 | 96.7853 | 80.1897 | 59.9536 | 80.12 | 96.7808 | 99.8807 | 59.96 | 99.9
96.7815 | 16.2624 | 60.04 | 20.78 | 96.7755 | 20.442 | 59.96 | 20.78 | 96.7909 | 40.171 | 60.01 | 40.56 | 96.7937 | 80.1891 | 59.9535 | 80.12 | 96.7892 | 99.8823 | 59.96 | 99.9
96.7898 | 16.2633 | 60.04 | 20.78 | 96.7838 | 20.4449 | 59.96 | 20.78 | 96.7992 | 40.1721 | 60.01 | 40.56 | 96.802 | 80.1884 | 59.9534 | 80.12 | 96.7975 | 99.8838 | 59.96 | 99.9
96.7982 | 16.2641 | 60.04 | 20.78 | 96.7922 | 20.4478 | 59.96 | 20.78 | 96.8075 | 40.1732 | 60.01 | 40.56 | 96.8104 | 80.1877 | 59.9533 | 80.12 | 96.8058 | 99.8853 | 59.96 | 99.9
96.8065 | 16.2649 | 60.04 | 20.78 | 96.8005 | 20.4507 | 59.96 | 20.78 | 96.8159 | 40.1743 | 60.01 | 40.56 | 96.8187 | 80.1871 | 59.9533 | 80.12 | 96.8141 | 99.8869 | 59.96 | 99.9
96.8148 | 16.2658 | 60.04 | 20.78 | 96.8089 | 20.4536 | 59.96 | 20.78 | 96.8242 | 40.1754 | 60.01 | 40.56 | 96.827 | 80.1864 | 59.9532 | 80.12 | 96.8225 | 99.8884 | 59.96 | 99.9
96.8232 | 16.2666 | 60.04 | 20.78 | 96.8172 | 20.4565 | 59.96 | 20.78 | 96.8325 | 40.1765 | 60.01 | 40.56 | 96.8354 | 80.1857 | 59.9531 | 80.12 | 96.8309 | 99.89 | 59.96 | 99.9
96.8315 | 16.2674 | 60.04 | 20.78 | 96.8255 | 20.4594 | 59.96 | 20.78 | 96.8409 | 40.1776 | 60.01 | 40.56 | 96.8438 | 80.1851 | 59.953 | 80.12 | 96.8392 | 99.8915 | 59.96 | 99.9
96.8398 | 16.2683 | 60.04 | 20.78 | 96.8339 | 20.3322 | 59.97 | 20.78 | 96.8492 | 40.1787 | 60.01 | 40.56 | 96.8521 | 80.1844 | 59.9529 | 80.12 | 96.8475 | 99.893 | 59.96 | 99.9
96.8481 | 16.2691 | 60.04 | 20.78 | 96.8422 | 20.3341 | 59.9699 | 20.78 | 96.8575 | 40.1798 | 60.01 | 40.56 | 96.8604 | 80.1837 | 59.9528 | 80.12 | 96.8558 | 99.8946 | 59.96 | 99.9
96.8565 | 16.2699 | 60.04 | 20.78 | 96.8506 | 20.336 | 59.9698 | 20.78 | 96.8658 | 40.1809 | 60.01 | 40.56 | 96.8687 | 80.1831 | 59.9528 | 80.12 | 96.8642 | 99.8961 | 59.96 | 99.9
96.8648 | 16.2708 | 60.04 | 20.78 | 96.8589 | 20.3379 | 59.9697 | 20.78 | 96.8742 | 40.182 | 60.01 | 40.56 | 96.8771 | 80.1824 | 59.9527 | 80.12 | 96.8726 | 99.8976 | 59.96 | 99.9
96.8731 | 16.2716 | 60.04 | 20.78 | 96.8672 | 20.3398 | 59.9697 | 20.78 | 96.8825 | 40.1832 | 60.01 | 40.56 | 96.8854 | 80.1817 | 59.9526 | 80.12 | 96.8809 | 99.8992 | 59.96 | 99.9
96.8815 | 16.2724 | 60.04 | 20.78 | 96.8755 | 20.3417 | 59.9696 | 20.78 | 96.8908 | 40.1843 | 60.01 | 40.56 | 96.8937 | 80.1811 | 59.9525 | 80.12 | 96.8892 | 99.9007 | 59.96 | 99.9
96.8898 | 16.2733 | 60.04 | 20.78 | 96.8839 | 20.3436 | 59.9695 | 20.78 | 96.8992 | 40.1854 | 60.01 | 40.56 | 96.9021 | 80.1804 | 59.9524 | 80.12 | 96.8975 | 99.9022 | 59.96 | 99.9
96.8981 | 16.2741 | 60.04 | 20.78 | 96.8922 | 20.3455 | 59.9694 | 20.78 | 96.9075 | 40.1865 | 60.01 | 40.56 | 96.9105 | 80.1797 | 59.9523 | 80.12 | 96.9059 | 99.9038 | 59.96 | 99.9
96.9064 | 16.2749 | 60.04 | 20.78 | 96.9006 | 20.3475 | 59.9693 | 20.78 | 96.9158 | 40.1876 | 60.01 | 40.56 | 96.9188 | 80.1791 | 59.9523 | 80.12 | 96.9142 | 99.9053 | 59.96 | 99.9
96.9148 | 16.2758 | 60.04 | 20.78 | 96.9089 | 20.3494 | 59.9692 | 20.78 | 96.9242 | 40.1887 | 60.01 | 40.56 | 96.9271 | 80.1784 | 59.9522 | 80.12 | 96.9225 | 99.9068 | 59.96 | 99.9
96.9231 | 16.2766 | 60.04 | 20.78 | 96.9172 | 20.3513 | 59.9692 | 20.78 | 96.9325 | 40.1898 | 60.01 | 40.56 | 96.9355 | 80.1777 | 59.9521 | 80.12 | 96.9309 | 99.9084 | 59.96 | 99.9
96.9314 | 16.2774 | 60.04 | 20.78 | 96.9256 | 20.3532 | 59.9691 | 20.78 | 96.9408 | 40.1909 | 60.01 | 40.56 | 96.9438 | 80.1771 | 59.952 | 80.12 | 96.9393 | 99.9099 | 59.96 | 99.9
96.9398 | 16.2783 | 60.04 | 20.78 | 96.9339 | 20.3551 | 59.969 | 20.78 | 96.9492 | 40.192 | 60.01 | 40.56 | 96.9521 | 80.1764 | 59.9519 | 80.12 | 96.9476 | 99.9114 | 59.96 | 99.9
96.9481 | 16.2791 | 60.04 | 20.78 | 96.9423 | 20.357 | 59.9689 | 20.78 | 96.9575 | 40.1931 | 60.01 | 40.56 | 96.9604 | 80.1757 | 59.9518 | 80.12 | 96.9559 | 99.913 | 59.96 | 99.9
96.9564 | 16.2799 | 60.04 | 20.78 | 96.9506 | 20.3589 | 59.9688 | 20.78 | 96.9658 | 40.1942 | 60.01 | 40.56 | 96.9688 | 80.1751 | 59.9518 | 80.12 | 96.9642 | 99.9145 | 59.96 | 99.9
96.9648 | 16.2808 | 60.04 | 20.78 | 96.9589 | 20.3608 | 59.9687 | 20.78 | 96.9742 | 40.1953 | 60.01 | 40.56 | 96.9772 | 80.1744 | 59.9517 | 80.12 | 96.9726 | 99.916 | 59.96 | 99.9
96.9731 | 16.2816 | 60.04 | 20.78 | 96.9673 | 20.3627 | 59.9687 | 20.78 | 96.9825 | 40.1965 | 60.01 | 40.56 | 96.9855 | 80.1737 | 59.9516 | 80.12 | 96.981 | 99.9176 | 59.96 | 99.9
96.9814 | 16.2824 | 60.04 | 20.78 | 96.9756 | 20.3646 | 59.9686 | 20.78 | 96.9908 | 40.1976 | 60.01 | 40.56 | 96.9938 | 80.173 | 59.9515 | 80.12 | 96.9893 | 99.9191 | 59.96 | 99.9
96.9897 | 16.2833 | 60.04 | 20.78 | 96.9839 | 20.3665 | 59.9685 | 20.78 | 96.9991 | 40.1987 | 60.01 | 40.56 | 97.0022 | 80.1724 | 59.9514 | 80.12 | 96.9976 | 99.9206 | 59.96 | 99.9
96.9981 | 16.2841 | 60.04 | 20.78 | 96.9923 | 20.3685 | 59.9684 | 20.78 | 97.0075 | 40.1998 | 60.01 | 40.56 | 97.0105 | 80.1717 | 59.9513 | 80.12 | 97.0059 | 99.9222 | 59.96 | 99.9
97.0064 | 16.2849 | 60.04 | 20.78 | 97.0006 | 20.3704 | 59.9683 | 20.78 | 97.0158 | 40.2009 | 60.01 | 40.56 | 97.0189 | 80.1711 | 59.9513 | 80.12 | 97.0143 | 99.9237 | 59.96 | 99.9
97.0147 | 16.2858 | 60.04 | 20.78 | 97.009 | 20.3723 | 59.9682 | 20.78 | 97.0241 | 40.202 | 60.01 | 40.56 | 97.0272 | 80.1704 | 59.9512 | 80.12 | 97.0226 | 99.9252 | 59.96 | 99.9
97.023 | 16.2866 | 60.04 | 20.78 | 97.0173 | 20.3742 | 59.9682 | 20.78 | 97.0325 | 40.2031 | 60.01 | 40.56 | 97.0355 | 80.1697 | 59.9511 | 80.12 | 97.0309 | 99.9268 | 59.96 | 99.9
97.0314 | 16.2874 | 60.04 | 20.78 | 97.0256 | 20.3761 | 59.9681 | 20.78 | 97.0408 | 40.2042 | 60.01 | 40.56 | 97.0439 | 80.169 | 59.951 | 80.12 | 97.0393 | 99.9283 | 59.96 | 99.9
97.0397 | 16.2883 | 60.04 | 20.78 | 97.034 | 20.378 | 59.968 | 20.78 | 97.0491 | 40.2053 | 60.01 | 40.56 | 97.0522 | 80.1684 | 59.9509 | 80.12 | 97.0477 | 99.9298 | 59.96 | 99.9
97.048 | 16.2891 | 60.04 | 20.78 | 97.0423 | 20.3799 | 59.9679 | 20.78 | 97.0575 | 40.2064 | 60.01 | 40.56 | 97.0605 | 80.1677 | 59.9508 | 80.12 | 97.056 | 99.9314 | 59.96 | 99.9
97.0564 | 16.2899 | 60.04 | 20.78 | 97.0507 | 20.3818 | 59.9678 | 20.78 | 97.0658 | 40.2075 | 60.01 | 40.56 | 97.0689 | 80.167 | 59.9508 | 80.12 | 97.0643 | 99.9329 | 59.96 | 99.9
97.0647 | 16.2908 | 60.04 | 20.78 | 97.059 | 20.3837 | 59.9677 | 20.78 | 97.0741 | 40.2086 | 60.01 | 40.56 | 97.0772 | 80.1664 | 59.9507 | 80.12 | 97.0726 | 99.9344 | 59.96 | 99.9
97.073 | 16.2916 | 60.04 | 20.78 | 97.0673 | 20.3856 | 59.9677 | 20.78 | 97.0825 | 40.2098 | 60.01 | 40.56 | 97.0856 | 80.1657 | 59.9506 | 80.12 | 97.081 | 99.936 | 59.96 | 99.9
97.0813 | 16.2924 | 60.04 | 20.78 | 97.0757 | 20.3876 | 59.9676 | 20.78 | 97.0908 | 40.2109 | 60.01 | 40.56 | 97.0939 | 80.165 | 59.9505 | 80.12 | 97.0894 | 99.9375 | 59.96 | 99.9
97.0897 | 16.2933 | 60.04 | 20.78 | 97.084 | 20.3895 | 59.9675 | 20.78 | 97.0991 | 40.212 | 60.01 | 40.56 | 97.1022 | 80.1644 | 59.9504 | 80.12 | 97.0977 | 99.939 | 59.96 | 99.9
97.098 | 16.2941 | 60.04 | 20.78 | 97.0923 | 20.3914 | 59.9674 | 20.78 | 97.1075 | 40.2131 | 60.01 | 40.56 | 97.1106 | 80.1637 | 59.9503 | 80.12 | 97.106 | 99.9406 | 59.96 | 99.9
97.1063 | 16.2949 | 60.04 | 20.78 | 97.1007 | 20.3933 | 59.9673 | 20.78 | 97.1158 | 40.2142 | 60.01 | 40.56 | 97.119 | 80.163 | 59.9503 | 80.12 | 97.1143 | 99.9421 | 59.96 | 99.9
97.1147 | 16.2958 | 60.04 | 20.78 | 97.109 | 20.3952 | 59.9672 | 20.78 | 97.1241 | 40.2153 | 60.01 | 40.56 | 97.1273 | 80.1624 | 59.9502 | 80.12 | 97.1227 | 99.9436 | 59.96 | 99.9
97.123 | 16.2966 | 60.04 | 20.78 | 97.1173 | 20.3971 | 59.9672 | 20.78 | 97.1324 | 40.2164 | 60.01 | 40.56 | 97.1356 | 80.1617 | 59.9501 | 80.12 | 97.131 | 99.9452 | 59.96 | 99.9
97.1313 | 16.2974 | 60.04 | 20.78 | 97.1257 | 20.399 | 59.9671 | 20.78 | 97.1408 | 40.2175 | 60.01 | 40.56 | 97.144 | 80.161 | 59.95 | 80.12 | 97.1393 | 99.9467 | 59.96 | 99.9
97.1396 | 16.2983 | 60.04 | 20.78 | 97.134 | 20.4009 | 59.967 | 20.78 | 97.1491 | 40.2186 | 60.01 | 40.56 | 97.1523 | 80.202 | 59.95 | 80.12 | 97.1477 | 99.9482 | 59.96 | 99.9
97.148 | 16.2991 | 60.04 | 20.78 | 97.1424 | 20.4028 | 59.9669 | 20.78 | 97.1574 | 40.2197 | 60.01 | 40.56 | 97.1606 | 80.2021 | 59.95 | 80.12 | 97.1561 | 99.9498 | 59.96 | 99.9
97.1563 | 16.2999 | 60.04 | 20.78 | 97.1507 | 20.4047 | 59.9668 | 20.78 | 97.1658 | 40.2208 | 60.01 | 40.56 | 97.1689 | 80.2021 | 59.95 | 80.12 | 97.1644 | 99.9513 | 59.96 | 99.9
97.1646 | 16.3008 | 60.04 | 20.78 | 97.159 | 20.4066 | 59.9667 | 20.78 | 97.1741 | 40.2219 | 60.01 | 40.56 | 97.1773 | 80.2021 | 59.95 | 80.12 | 97.1727 | 99.9529 | 59.96 | 99.9
97.173 | 16.3016 | 60.04 | 20.78 | 97.1674 | 20.4086 | 59.9667 | 20.78 | 97.1824 | 40.223 | 60.01 | 40.56 | 97.1857 | 80.2022 | 59.95 | 80.12 | 97.181 | 99.9544 | 59.96 | 99.9
97.1813 | 16.3024 | 60.04 | 20.78 | 97.1757 | 20.4105 | 59.9666 | 20.78 | 97.1908 | 40.2242 | 60.01 | 40.56 | 97.194 | 80.2022 | 59.95 | 80.12 | 97.1894 | 99.9559 | 59.96 | 99.9
97.1896 | 16.3033 | 60.04 | 20.78 | 97.1841 | 20.4124 | 59.9665 | 20.78 | 97.1991 | 40.2253 | 60.01 | 40.56 | 97.2023 | 80.2022 | 59.95 | 80.12 | 97.1978 | 99.9575 | 59.96 | 99.9
97.1979 | 16.3041 | 60.04 | 20.78 | 97.1924 | 20.4143 | 59.9664 | 20.78 | 97.2074 | 40.2264 | 60.01 | 40.56 | 97.2107 | 80.2023 | 59.95 | 80.12 | 97.2061 | 99.959 | 59.96 | 99.9
97.2063 | 16.3049 | 60.04 | 20.78 | 97.2007 | 20.4162 | 59.9663 | 20.78 | 97.2158 | 40.2275 | 60.01 | 40.56 | 97.219 | 80.2023 | 59.95 | 80.12 | 97.2144 | 99.9605 | 59.96 | 99.9
97.2146 | 16.3057 | 60.04 | 20.78 | 97.2091 | 20.4181 | 59.9662 | 20.78 | 97.2241 | 40.2286 | 60.01 | 40.56 | 97.2274 | 80.2023 | 59.95 | 80.12 | 97.2227 | 99.9621 | 59.96 | 99.9
97.2229 | 16.3066 | 60.04 | 20.78 | 97.2174 | 20.42 | 59.9662 | 20.78 | 97.2324 | 40.2297 | 60.01 | 40.56 | 97.2357 | 80.2024 | 59.95 | 80.12 | 97.2311 | 99.9636 | 59.96 | 99.9
97.2312 | 16.3074 | 60.04 | 20.78 | 97.2257 | 20.4219 | 59.9661 | 20.78 | 97.2408 | 40.2308 | 60.01 | 40.56 | 97.244 | 80.2024 | 59.95 | 80.12 | 97.2394 | 99.9651 | 59.96 | 99.9
97.2396 | 16.3082 | 60.04 | 20.78 | 97.2341 | 20.4238 | 59.966 | 20.78 | 97.2491 | 40.2319 | 60.01 | 40.56 | 97.2524 | 80.2024 | 59.95 | 80.12 | 97.2477 | 99.9667 | 59.96 | 99.9
97.2479 | 16.3091 | 60.04 | 20.78 | 97.2424 | 20.4257 | 59.9659 | 20.78 | 97.2574 | 40.233 | 60.01 | 40.56 | 97.2607 | 80.2025 | 59.95 | 80.12 | 97.2561 | 99.9682 | 59.96 | 99.9
97.2562 | 16.3099 | 60.04 | 20.78 | 97.2508 | 20.4276 | 59.9658 | 20.78 | 97.2657 | 40.2341 | 60.01 | 40.56 | 97.269 | 80.2025 | 59.95 | 80.12 | 97.2645 | 99.9697 | 59.96 | 99.9
97.2646 | 16.3107 | 60.04 | 20.78 | 97.2591 | 20.4296 | 59.9657 | 20.78 | 97.2741 | 40.2352 | 60.01 | 40.56 | 97.2774 | 80.2025 | 59.95 | 80.12 | 97.2728 | 99.9713 | 59.96 | 99.9
97.2729 | 16.3116 | 60.04 | 20.78 | 97.2674 | 20.4315 | 59.9657 | 20.78 | 97.2824 | 40.2363 | 60.01 | 40.56 | 97.2857 | 80.2026 | 59.95 | 80.12 | 97.2811 | 99.9728 | 59.96 | 99.9
97.2812 | 16.3124 | 60.04 | 20.78 | 97.2758 | 20.4334 | 59.9656 | 20.78 | 97.2907 | 40.2374 | 60.01 | 40.56 | 97.2941 | 80.2026 | 59.95 | 80.12 | 97.2894 | 99.9743 | 59.96 | 99.9
97.2895 | 16.3132 | 60.04 | 20.78 | 97.2841 | 20.4353 | 59.9655 | 20.78 | 97.2991 | 40.2386 | 60.01 | 40.56 | 97.3024 | 80.2026 | 59.95 | 80.12 | 97.2978 | 99.9759 | 59.96 | 99.9
97.2979 | 16.3141 | 60.04 | 20.78 | 97.2924 | 20.4372 | 59.9654 | 20.78 | 97.3074 | 40.2397 | 60.01 | 40.56 | 97.3107 | 80.2027 | 59.95 | 80.12 | 97.3062 | 99.9774 | 59.96 | 99.9
97.3062 | 16.3149 | 60.04 | 20.78 | 97.3008 | 20.4391 | 59.9653 | 20.78 | 97.3157 | 40.2408 | 60.01 | 40.56 | 97.3191 | 80.2027 | 59.95 | 80.12 | 97.3145 | 99.9789 | 59.96 | 99.9
97.3145 | 16.3157 | 60.04 | 20.78 | 97.3091 | 20.441 | 59.9652 | 20.78 | 97.3241 | 40.2419 | 60.01 | 40.56 | 97.3275 | 80.2027 | 59.95 | 80.12 | 97.3228 | 99.9805 | 59.96 | 99.9
97.3229 | 16.3166 | 60.04 | 20.78 | 97.3175 | 20.4429 | 59.9652 | 20.78 | 97.3324 | 40.243 | 60.01 | 40.56 | 97.3358 | 80.2028 | 59.95 | 80.12 | 97.3311 | 99.982 | 59.96 | 99.9
97.3312 | 16.3174 | 60.04 | 20.78 | 97.3258 | 20.4448 | 59.9651 | 20.78 | 97.3407 | 40.2441 | 60.01 | 40.56 | 97.3441 | 80.2028 | 59.95 | 80.12 | 97.3395 | 99.9835 | 59.96 | 99.9
97.3395 | 16.3182 | 60.04 | 20.78 | 97.3341 | 20.4467 | 59.965 | 20.78 | 97.3491 | 40.2452 | 60.01 | 40.56 | 97.3525 | 80.2028 | 59.95 | 80.12 | 97.3478 | 99.9851 | 59.96 | 99.9
97.3478 | 16.3191 | 60.04 | 20.78 | 97.3425 | 20.4487 | 59.9649 | 20.78 | 97.3574 | 40.2463 | 60.01 | 40.56 | 97.3608 | 80.2029 | 59.95 | 80.12 | 97.3561 | 99.9866 | 59.96 | 99.9
97.3562 | 16.3199 | 60.04 | 20.78 | 97.3508 | 20.4506 | 59.9648 | 20.78 | 97.3657 | 40.2474 | 60.01 | 40.56 | 97.3691 | 80.2029 | 59.95 | 80.12 | 97.3645 | 99.957 | 59.96 | 99.9
97.3645 | 16.3207 | 60.04 | 20.78 | 97.3592 | 20.4525 | 59.9647 | 20.78 | 97.3741 | 40.2485 | 60.01 | 40.56 | 97.3774 | 80.2029 | 59.95 | 80.12 | 97.3729 | 99.9574 | 59.9601 | 99.9
97.3728 | 16.3216 | 60.04 | 20.78 | 97.3675 | 20.4544 | 59.9647 | 20.78 | 97.3824 | 40.2496 | 60.01 | 40.56 | 97.3858 | 80.203 | 59.95 | 80.12 | 97.3812 | 99.9578 | 59.9602 | 99.9
97.3811 | 16.3224 | 60.04 | 20.78 | 97.3758 | 20.4563 | 59.9646 | 20.78 | 97.3907 | 40.2507 | 60.01 | 40.56 | 97.3942 | 80.203 | 59.95 | 80.12 | 97.3895 | 99.9582 | 59.9603 | 99.9
97.3895 | 16.3232 | 60.04 | 20.78 | 97.3842 | 20.4582 | 59.9645 | 20.78 | 97.399 | 40.2519 | 60.01 | 40.56 | 97.4025 | 80.203 | 59.95 | 80.12 | 97.3978 | 99.9586 | 59.9603 | 99.9
97.3978 | 16.3241 | 60.04 | 20.78 | 97.3925 | 20.4601 | 59.9644 | 20.78 | 97.4074 | 40.253 | 60.01 | 40.56 | 97.4108 | 80.2031 | 59.95 | 80.12 | 97.4062 | 99.959 | 59.9604 | 99.9
97.4061 | 16.3249 | 60.04 | 20.78 | 97.4008 | 20.462 | 59.9643 | 20.78 | 97.4157 | 40.2541 | 60.01 | 40.56 | 97.4192 | 80.2031 | 59.95 | 80.12 | 97.4146 | 99.9594 | 59.9605 | 99.9
97.4145 | 16.3257 | 60.04 | 20.78 | 97.4092 | 20.4639 | 59.9642 | 20.78 | 97.424 | 40.2552 | 60.01 | 40.56 | 97.4275 | 80.2031 | 59.95 | 80.12 | 97.4229 | 99.9598 | 59.9606 | 99.9
97.4228 | 16.3266 | 60.04 | 20.78 | 97.4175 | 20.4658 | 59.9642 | 20.78 | 97.4324 | 40.2563 | 60.01 | 40.56 | 97.4359 | 80.2032 | 59.95 | 80.12 | 97.4312 | 99.9602 | 59.9607 | 99.9
97.4311 | 16.3274 | 60.04 | 20.78 | 97.4258 | 20.4677 | 59.9641 | 20.78 | 97.4407 | 40.2574 | 60.01 | 40.56 | 97.4442 | 80.2032 | 59.95 | 80.12 | 97.4395 | 99.9606 | 59.9608 | 99.9
97.4394 | 16.3282 | 60.04 | 20.78 | 97.4342 | 20.4697 | 59.964 | 20.78 | 97.449 | 40.2585 | 60.01 | 40.56 | 97.4525 | 80.2032 | 59.95 | 80.12 | 97.4479 | 99.961 | 59.9608 | 99.9
97.4478 | 16.3291 | 60.04 | 20.78 | 97.4425 | 20.4716 | 59.9639 | 20.78 | 97.4574 | 40.2596 | 60.01 | 40.56 | 97.4609 | 80.2033 | 59.95 | 80.12 | 97.4562 | 99.9614 | 59.9609 | 99.9
97.4561 | 16.3299 | 60.04 | 20.78 | 97.4509 | 20.4735 | 59.9638 | 20.78 | 97.4657 | 40.2607 | 60.01 | 40.56 | 97.4692 | 80.2033 | 59.95 | 80.12 | 97.4645 | 99.9618 | 59.961 | 99.9
97.4644 | 16.3307 | 60.04 | 20.78 | 97.4592 | 20.4754 | 59.9637 | 20.78 | 97.474 | 40.2618 | 60.01 | 40.56 | 97.4775 | 80.2033 | 59.95 | 80.12 | 97.4729 | 99.9622 | 59.9611 | 99.9
97.4728 | 16.3316 | 60.04 | 20.78 | 97.4675 | 20.4773 | 59.9637 | 20.78 | 97.4824 | 40.2629 | 60.01 | 40.56 | 97.4859 | 80.2034 | 59.95 | 80.12 | 97.4812 | 99.9626 | 59.9612 | 99.9
97.4811 | 16.3324 | 60.04 | 20.78 | 97.4759 | 20.4792 | 59.9636 | 20.78 | 97.4907 | 40.264 | 60.01 | 40.56 | 97.4942 | 80.2034 | 59.95 | 80.12 | 97.4896 | 99.963 | 59.9613 | 99.9
97.4894 | 16.3332 | 60.04 | 20.78 | 97.4842 | 20.4811 | 59.9635 | 20.78 | 97.499 | 40.2652 | 60.01 | 40.56 | 97.5026 | 80.2034 | 59.95 | 80.12 | 97.4979 | 99.9634 | 59.9613 | 99.9
97.4977 | 16.3341 | 60.04 | 20.78 | 97.4926 | 20.483 | 59.9634 | 20.78 | 97.5074 | 40.2663 | 60.01 | 40.56 | 97.5109 | 80.2035 | 59.95 | 80.12 | 97.5062 | 99.9638 | 59.9614 | 99.9
97.5061 | 16.3349 | 60.04 | 20.78 | 97.5009 | 20.4849 | 59.9633 | 20.78 | 97.5157 | 40.2674 | 60.01 | 40.56 | 97.5192 | 80.2035 | 59.95 | 80.12 | 97.5146 | 99.9642 | 59.9615 | 99.9
97.5144 | 16.3357 | 60.04 | 20.78 | 97.5092 | 20.4868 | 59.9632 | 20.78 | 97.524 | 40.2685 | 60.01 | 40.56 | 97.5276 | 80.2035 | 59.95 | 80.12 | 97.5229 | 99.9646 | 59.9616 | 99.9
97.5227 | 16.3366 | 60.04 | 20.78 | 97.5175 | 20.4887 | 59.9632 | 20.78 | 97.5323 | 40.2696 | 60.01 | 40.56 | 97.5359 | 80.2036 | 59.95 | 80.12 | 97.5312 | 99.965 | 59.9617 | 99.9
97.5311 | 16.3374 | 60.04 | 20.78 | 97.5259 | 20.4907 | 59.9631 | 20.78 | 97.5407 | 40.2707 | 60.01 | 40.56 | 97.5443 | 80.2036 | 59.95 | 80.12 | 97.5396 | 99.9654 | 59.9618 | 99.9
97.5394 | 16.3382 | 60.04 | 20.78 | 97.5342 | 20.4926 | 59.963 | 20.78 | 97.549 | 40.2718 | 60.01 | 40.56 | 97.5526 | 80.2036 | 59.95 | 80.12 | 97.5479 | 99.9658 | 59.9618 | 99.9
97.5477 | 16.3391 | 60.04 | 20.78 | 97.5426 | 20.4945 | 59.9629 | 20.78 | 97.5573 | 40.2729 | 60.01 | 40.56 | 97.561 | 80.2037 | 59.95 | 80.12 | 97.5563 | 99.9662 | 59.9619 | 99.9
97.556 | 16.3399 | 60.04 | 20.78 | 97.5509 | 20.4964 | 59.9628 | 20.78 | 97.5657 | 40.274 | 60.01 | 40.56 | 97.5693 | 80.2037 | 59.95 | 80.12 | 97.5646 | 99.9666 | 59.962 | 99.9
97.5644 | 16.3407 | 60.04 | 20.78 | 97.5592 | 20.4983 | 59.9627 | 20.78 | 97.574 | 40.2751 | 60.01 | 40.56 | 97.5776 | 80.2037 | 59.95 | 80.12 | 97.5729 | 99.967 | 59.9621 | 99.9
97.5727 | 16.3416 | 60.04 | 20.78 | 97.5676 | 20.5002 | 59.9627 | 20.78 | 97.5823 | 40.2834 | 60.01 | 40.56 | 97.586 | 80.2038 | 59.95 | 80.12 | 97.5813 | 99.9674 | 59.9622 | 99.9
97.581 | 16.3424 | 60.04 | 20.78 | 97.5759 | 20.5021 | 59.9626 | 20.78 | 97.5907 | 40.2856 | 60.0101 | 40.56 | 97.5943 | 80.2038 | 59.95 | 80.12 | 97.5896 | 99.9678 | 59.9623 | 99.9
97.5893 | 16.3432 | 60.04 | 20.78 | 97.5843 | 20.504 | 59.9625 | 20.78 | 97.599 | 40.2877 | 60.0102 | 40.56 | 97.6027 | 80.2038 | 59.95 | 80.12 | 97.598 | 99.9682 | 59.9623 | 99.9
97.5977 | 16.3441 | 60.04 | 20.78 | 97.5926 | 20.5059 | 59.9624 | 20.78 | 97.6073 | 40.2898 | 60.0103 | 40.56 | 97.611 | 80.2039 | 59.95 | 80.12 | 97.6063 | 99.9686 | 59.9624 | 99.9
97.606 | 16.3449 | 60.04 | 20.78 | 97.6009 | 20.5078 | 59.9623 | 20.78 | 97.6157 | 40.2919 | 60.0103 | 40.56 | 97.6193 | 80.2039 | 59.95 | 80.12 | 97.6146 | 99.969 | 59.9625 | 99.9
97.6143 | 16.3457 | 60.04 | 20.78 | 97.6093 | 20.5097 | 59.9622 | 20.78 | 97.624 | 40.294 | 60.0104 | 40.56 | 97.6277 | 80.2039 | 59.95 | 80.12 | 97.623 | 99.9694 | 59.9626 | 99.9
97.6227 | 16.3466 | 60.04 | 20.78 | 97.6176 | 20.5117 | 59.9622 | 20.78 | 97.6323 | 40.2961 | 60.0105 | 40.56 | 97.636 | 80.204 | 59.95 | 80.12 | 97.6313 | 99.9698 | 59.9627 | 99.9
97.631 | 16.3474 | 60.04 | 20.78 | 97.6259 | 20.5136 | 59.9621 | 20.78 | 97.6407 | 40.2982 | 60.0106 | 40.56 | 97.6443 | 80.204 | 59.95 | 80.12 | 97.6396 | 99.9702 | 59.9628 | 99.9
97.6393 | 16.3482 | 60.04 | 20.78 | 97.6343 | 20.5155 | 59.962 | 20.78 | 97.649 | 40.3003 | 60.0107 | 40.56 | 97.6527 | 80.204 | 59.95 | 80.12 | 97.648 | 99.9706 | 59.9628 | 99.9
97.6476 | 16.3491 | 60.04 | 20.78 | 97.6426 | 20.5174 | 59.9619 | 20.78 | 97.6573 | 40.3024 | 60.0108 | 40.56 | 97.661 | 80.2041 | 59.95 | 80.12 | 97.6563 | 99.971 | 59.9629 | 99.9
97.656 | 16.3499 | 60.04 | 20.78 | 97.651 | 20.5193 | 59.9618 | 20.78 | 97.6656 | 40.3045 | 60.0108 | 40.56 | 97.6694 | 80.2041 | 59.95 | 80.12 | 97.6647 | 99.9714 | 59.963 | 99.9
97.6643 | 16.3507 | 60.04 | 20.78 | 97.6593 | 20.5212 | 59.9617 | 20.78 | 97.674 | 40.3066 | 60.0109 | 40.56 | 97.6777 | 80.2041 | 59.95 | 80.12 | 97.673 | 99.9718 | 59.9631 | 99.9
97.6726 | 16.3516 | 60.04 | 20.78 | 97.6676 | 20.5231 | 59.9617 | 20.78 | 97.6823 | 40.3087 | 60.011 | 40.56 | 97.686 | 80.2042 | 59.95 | 80.12 | 97.6813 | 99.9722 | 59.9632 | 99.9
97.681 | 16.3524 | 60.04 | 20.78 | 97.676 | 20.525 | 59.9616 | 20.78 | 97.6906 | 40.3108 | 60.0111 | 40.56 | 97.6944 | 80.2042 | 59.95 | 80.12 | 97.6897 | 99.9726 | 59.9633 | 99.9
97.6893 | 16.3532 | 60.04 | 20.78 | 97.6843 | 20.5269 | 59.9615 | 20.78 | 97.699 | 40.313 | 60.0112 | 40.56 | 97.7027 | 80.2042 | 59.95 | 80.12 | 97.698 | 99.973 | 59.9633 | 99.9
97.6976 | 16.3541 | 60.04 | 20.78 | 97.6927 | 20.5288 | 59.9614 | 20.78 | 97.7073 | 40.3151 | 60.0113 | 40.56 | 97.7111 | 80.2043 | 59.95 | 80.12 | 97.7064 | 99.9734 | 59.9634 | 99.9
97.7059 | 16.3549 | 60.04 | 20.78 | 97.701 | 20.5308 | 59.9613 | 20.78 | 97.7156 | 40.3172 | 60.0113 | 40.56 | 97.7194 | 80.2043 | 59.95 | 80.12 | 97.7147 | 99.9738 | 59.9635 | 99.9
97.7143 | 16.3557 | 60.04 | 20.78 | 97.7093 | 20.5327 | 59.9612 | 20.78 | 97.724 | 40.3193 | 60.0114 | 40.56 | 97.7277 | 80.2043 | 59.95 | 80.12 | 97.723 | 99.9743 | 59.9636 | 99.9
97.7226 | 16.3566 | 60.04 | 20.78 | 97.7177 | 20.5346 | 59.9612 | 20.78 | 97.7323 | 40.3214 | 60.0115 | 40.56 | 97.7361 | 80.2044 | 59.95 | 80.12 | 97.7314 | 99.9746 | 59.9637 | 99.9
97.7309 | 16.3574 | 60.04 | 20.78 | 97.726 | 20.5365 | 59.9611 | 20.78 | 97.7406 | 40.3235 | 60.0116 | 40.56 | 97.7444 | 80.2044 | 59.95 | 80.12 | 97.7397 | 99.975 | 59.9638 | 99.9
97.7393 | 16.3582 | 60.04 | 20.78 | 97.7343 | 20.5384 | 59.961 | 20.78 | 97.749 | 40.3256 | 60.0117 | 40.56 | 97.7527 | 80.2044 | 59.95 | 80.12 | 97.748 | 99.9754 | 59.9638 | 99.9
97.7476 | 16.3761 | 60.03 | 20.78 | 97.7427 | 20.5403 | 59.9609 | 20.78 | 97.7573 | 40.3277 | 60.0118 | 40.56 | 97.7611 | 80.2045 | 59.95 | 80.12 | 97.7564 | 99.9758 | 59.9639 | 99.9
97.7559 | 16.3779 | 60.0299 | 20.78 | 97.751 | 20.5422 | 59.9608 | 20.78 | 97.7656 | 40.3298 | 60.0118 | 40.56 | 97.7695 | 80.2045 | 59.95 | 80.12 | 97.7647 | 99.9762 | 59.964 | 99.9
97.7642 | 16.3796 | 60.0298 | 20.78 | 97.7593 | 20.5441 | 59.9607 | 20.78 | 97.774 | 40.3319 | 60.0119 | 40.56 | 97.7778 | 80.2045 | 59.95 | 80.12 | 97.7731 | 99.9766 | 59.9641 | 99.9
97.7726 | 16.3814 | 60.0297 | 20.78 | 97.7677 | 20.546 | 59.9607 | 20.78 | 97.7823 | 40.334 | 60.012 | 40.56 | 97.7861 | 80.2046 | 59.95 | 80.12 | 97.7814 | 99.9771 | 59.9642 | 99.9
97.7809 | 16.3832 | 60.0297 | 20.78 | 97.776 | 20.5479 | 59.9606 | 20.78 | 97.7906 | 40.3361 | 60.0121 | 40.56 | 97.7945 | 80.2046 | 59.95 | 80.12 | 97.7897 | 99.9774 | 59.9643 | 99.9
97.7892 | 16.3849 | 60.0296 | 20.78 | 97.7844 | 20.5498 | 59.9605 | 20.78 | 97.799 | 40.3382 | 60.0122 | 40.56 | 97.8028 | 80.2046 | 59.95 | 80.12 | 97.7981 | 99.9779 | 59.9643 | 99.9
97.7975 | 16.3867 | 60.0295 | 20.78 | 97.7927 | 20.5518 | 59.9604 | 20.78 | 97.8073 | 40.3404 | 60.0123 | 40.56 | 97.8112 | 80.2047 | 59.95 | 80.12 | 97.8064 | 99.9782 | 59.9644 | 99.9
97.8059 | 16.3885 | 60.0294 | 20.78 | 97.801 | 20.5537 | 59.9603 | 20.78 | 97.8156 | 40.3425 | 60.0123 | 40.56 | 97.8195 | 80.2047 | 59.95 | 80.12 | 97.8148 | 99.9787 | 59.9645 | 99.9
97.8142 | 16.3902 | 60.0293 | 20.78 | 97.8094 | 20.5556 | 59.9602 | 20.78 | 97.8239 | 40.3446 | 60.0124 | 40.56 | 97.8278 | 80.2047 | 59.95 | 80.12 | 97.8231 | 99.979 | 59.9646 | 99.9
97.8225 | 16.392 | 60.0292 | 20.78 | 97.8177 | 20.5575 | 59.9602 | 20.78 | 97.8323 | 40.3467 | 60.0125 | 40.56 | 97.8362 | 80.2048 | 59.95 | 80.12 | 97.8314 | 99.9795 | 59.9647 | 99.9
97.8309 | 16.3938 | 60.0292 | 20.78 | 97.826 | 20.5594 | 59.9601 | 20.78 | 97.8406 | 40.3488 | 60.0126 | 40.56 | 97.8445 | 80.2048 | 59.95 | 80.12 | 97.8398 | 99.9799 | 59.9648 | 99.9
97.8392 | 16.3955 | 60.0291 | 20.78 | 97.8344 | 20.7651 | 59.96 | 20.78 | 97.8489 | 40.3509 | 60.0127 | 40.56 | 97.8528 | 80.2048 | 59.95 | 80.12 | 97.8481 | 99.9802 | 59.9648 | 99.9
97.8475 | 16.3973 | 60.029 | 20.78 | 97.8427 | 20.7656 | 59.96 | 20.78 | 97.8573 | 40.353 | 60.0128 | 40.56 | 97.8612 | 80.2049 | 59.95 | 80.12 | 97.8564 | 99.9807 | 59.9649 | 99.9
97.8558 | 16.3991 | 60.0289 | 20.78 | 97.8511 | 20.7661 | 59.96 | 20.78 | 97.8656 | 40.3551 | 60.0128 | 40.56 | 97.8695 | 80.2049 | 59.95 | 80.12 | 97.8648 | 99.981 | 59.965 | 99.9
97.8642 | 16.4008 | 60.0288 | 20.78 | 97.8594 | 20.7666 | 59.96 | 20.78 | 97.8739 | 40.3572 | 60.0129 | 40.56 | 97.8779 | 80.2049 | 59.95 | 80.12 | 97.8731 | 99.9815 | 59.9651 | 99.9
97.8725 | 16.4026 | 60.0287 | 20.78 | 97.8677 | 20.767 | 59.96 | 20.78 | 97.8823 | 40.3593 | 60.013 | 40.56 | 97.8862 | 80.205 | 59.95 | 80.12 | 97.8815 | 99.9818 | 59.9652 | 99.9
97.8808 | 16.4044 | 60.0287 | 20.78 | 97.8761 | 20.7675 | 59.96 | 20.78 | 97.8906 | 40.3614 | 60.0131 | 40.56 | 97.8945 | 80.205 | 59.95 | 80.12 | 97.8898 | 99.9823 | 59.9653 | 99.9
97.8892 | 16.4061 | 60.0286 | 20.78 | 97.8844 | 20.768 | 59.96 | 20.78 | 97.8989 | 40.3635 | 60.0132 | 40.56 | 97.9029 | 80.205 | 59.95 | 80.12 | 97.8981 | 99.9827 | 59.9653 | 99.9
97.8975 | 16.4079 | 60.0285 | 20.78 | 97.8928 | 20.7685 | 59.96 | 20.78 | 97.9073 | 40.3657 | 60.0133 | 40.56 | 97.9112 | 80.2051 | 59.95 | 80.12 | 97.9065 | 99.9831 | 59.9654 | 99.9
97.9058 | 16.4096 | 60.0284 | 20.78 | 97.9011 | 20.769 | 59.96 | 20.78 | 97.9156 | 40.3678 | 60.0133 | 40.56 | 97.9196 | 80.2051 | 59.95 | 80.12 | 97.9148 | 99.9835 | 59.9655 | 99.9
97.9141 | 16.4114 | 60.0283 | 20.78 | 97.9094 | 20.7695 | 59.96 | 20.78 | 97.9239 | 40.3699 | 60.0134 | 40.56 | 97.9279 | 80.2051 | 59.95 | 80.12 | 97.9232 | 99.9839 | 59.9656 | 99.9
97.9225 | 16.4132 | 60.0282 | 20.78 | 97.9178 | 20.77 | 59.96 | 20.78 | 97.9323 | 40.372 | 60.0135 | 40.56 | 97.9362 | 80.2052 | 59.95 | 80.12 | 97.9315 | 99.9843 | 59.9657 | 99.9
97.9308 | 16.4149 | 60.0282 | 20.78 | 97.9261 | 20.7705 | 59.96 | 20.78 | 97.9406 | 40.3741 | 60.0136 | 40.56 | 97.9446 | 80.2052 | 59.95 | 80.12 | 97.9398 | 99.9847 | 59.9658 | 99.9
97.9391 | 16.4167 | 60.0281 | 20.78 | 97.9344 | 20.771 | 59.96 | 20.78 | 97.9489 | 40.3762 | 60.0137 | 40.56 | 97.9529 | 80.2052 | 59.95 | 80.12 | 97.9482 | 99.9851 | 59.9658 | 99.9
97.9474 | 16.4185 | 60.028 | 20.78 | 97.9428 | 20.7715 | 59.96 | 20.78 | 97.9572 | 40.3783 | 60.0138 | 40.56 | 97.9612 | 80.2053 | 59.95 | 80.12 | 97.9565 | 99.9855 | 59.9659 | 99.9
97.9558 | 16.4202 | 60.0279 | 20.78 | 97.9511 | 20.772 | 59.96 | 20.78 | 97.9656 | 40.3804 | 60.0138 | 40.56 | 97.9696 | 80.2053 | 59.95 | 80.12 | 97.9648 | 99.9859 | 59.966 | 99.9
97.9641 | 16.422 | 60.0278 | 20.78 | 97.9594 | 20.7725 | 59.96 | 20.78 | 97.9739 | 40.3825 | 60.0139 | 40.56 | 97.978 | 80.2053 | 59.95 | 80.12 | 97.9732 | 99.9863 | 59.9661 | 99.9
97.9724 | 16.4238 | 60.0277 | 20.78 | 97.9678 | 20.7729 | 59.96 | 20.78 | 97.9822 | 40.3846 | 60.014 | 40.56 | 97.9863 | 80.2054 | 59.95 | 80.12 | 97.9815 | 99.9867 | 59.9662 | 99.9
97.9808 | 16.4255 | 60.0277 | 20.78 | 97.9761 | 20.7734 | 59.96 | 20.78 | 97.9906 | 40.3867 | 60.0141 | 40.56 | 97.9946 | 80.2054 | 59.95 | 80.12 | 97.9899 | 99.9871 | 59.9663 | 99.9
97.9891 | 16.4273 | 60.0276 | 20.78 | 97.9845 | 20.7739 | 59.96 | 20.78 | 97.9989 | 40.3888 | 60.0142 | 40.56 | 98.003 | 80.2054 | 59.95 | 80.12 | 97.9982 | 99.9875 | 59.9663 | 99.9
97.9974 | 16.4291 | 60.0275 | 20.78 | 97.9928 | 20.7744 | 59.96 | 20.78 | 98.0072 | 40.3909 | 60.0143 | 40.56 | 98.0113 | 80.2055 | 59.95 | 80.12 | 98.0065 | 99.9879 | 59.9664 | 99.9
98.0057 | 16.4308 | 60.0274 | 20.78 | 98.0012 | 20.7749 | 59.96 | 20.78 | 98.0156 | 40.3931 | 60.0143 | 40.56 | 98.0197 | 80.2055 | 59.95 | 80.12 | 98.0149 | 99.9883 | 59.9665 | 99.9
98.0141 | 16.4326 | 60.0273 | 20.78 | 98.0095 | 20.7754 | 59.96 | 20.78 | 98.0239 | 40.3952 | 60.0144 | 40.56 | 98.028 | 80.2055 | 59.95 | 80.12 | 98.0232 | 99.9887 | 59.9666 | 99.9
98.0224 | 16.4344 | 60.0272 | 20.78 | 98.0178 | 20.7759 | 59.96 | 20.78 | 98.0322 | 40.3973 | 60.0145 | 40.56 | 98.0363 | 80.2056 | 59.95 | 80.12 | 98.0316 | 99.9891 | 59.9667 | 99.9
98.0307 | 16.4361 | 60.0272 | 20.78 | 98.0262 | 20.7764 | 59.96 | 20.78 | 98.0406 | 40.3994 | 60.0146 | 40.56 | 98.0447 | 80.2056 | 59.95 | 80.12 | 98.0399 | 99.9895 | 59.9668 | 99.9
98.0391 | 16.4379 | 60.0271 | 20.78 | 98.0345 | 20.7769 | 59.96 | 20.78 | 98.0489 | 40.4015 | 60.0147 | 40.56 | 98.053 | 80.2056 | 59.95 | 80.12 | 98.0482 | 99.9899 | 59.9668 | 99.9
98.0474 | 16.4397 | 60.027 | 20.78 | 98.0428 | 20.7774 | 59.96 | 20.78 | 98.0572 | 40.4036 | 60.0148 | 40.56 | 98.0613 | 80.2057 | 59.95 | 80.12 | 98.0566 | 99.9903 | 59.9669 | 99.9
98.0557 | 16.4414 | 60.0269 | 20.78 | 98.0512 | 20.7779 | 59.96 | 20.78 | 98.0656 | 40.4057 | 60.0149 | 40.56 | 98.0697 | 80.2057 | 59.95 | 80.12 | 98.0649 | 99.9907 | 59.967 | 99.9
98.064 | 16.4432 | 60.0268 | 20.78 | 98.0595 | 20.7784 | 59.96 | 20.78 | 98.0739 | 40.4078 | 60.0149 | 40.56 | 98.078 | 80.2057 | 59.95 | 80.12 | 98.0732 | 99.9911 | 59.9671 | 99.9
98.0724 | 16.445 | 60.0267 | 20.78 | 98.0679 | 20.7789 | 59.96 | 20.78 | 98.0822 | 40.4099 | 60.015 | 40.56 | 98.0864 | 80.2058 | 59.95 | 80.12 | 98.0816 | 99.9915 | 59.9672 | 99.9
98.0807 | 16.4467 | 60.0267 | 20.78 | 98.0762 | 20.7793 | 59.96 | 20.78 | 98.0905 | 40.412 | 60.0151 | 40.56 | 98.0947 | 80.2058 | 59.95 | 80.12 | 98.0899 | 99.9919 | 59.9673 | 99.9
98.089 | 16.4485 | 60.0266 | 20.78 | 98.0846 | 20.7798 | 59.96 | 20.78 | 98.0989 | 40.4141 | 60.0152 | 40.56 | 98.103 | 80.2058 | 59.95 | 80.12 | 98.0983 | 99.9923 | 59.9673 | 99.9
98.0974 | 16.4503 | 60.0265 | 20.78 | 98.0929 | 20.7803 | 59.96 | 20.78 | 98.1072 | 40.4162 | 60.0153 | 40.56 | 98.1114 | 80.2059 | 59.95 | 80.12 | 98.1066 | 99.9927 | 59.9674 | 99.9
98.1057 | 16.452 | 60.0264 | 20.78 | 98.1012 | 20.7808 | 59.96 | 20.78 | 98.1155 | 40.4183 | 60.0154 | 40.56 | 98.1197 | 80.2059 | 59.95 | 80.12 | 98.1149 | 99.9931 | 59.9675 | 99.9
98.114 | 16.4538 | 60.0263 | 20.78 | 98.1096 | 20.7813 | 59.96 | 20.78 | 98.1239 | 40.4205 | 60.0154 | 40.56 | 98.1281 | 80.2059 | 59.95 | 80.12 | 98.1233 | 99.9935 | 59.9676 | 99.9
98.1223 | 16.4556 | 60.0262 | 20.78 | 98.1179 | 20.7818 | 59.96 | 20.78 | 98.1322 | 40.4226 | 60.0155 | 40.56 | 98.1364 | 80.206 | 59.95 | 80.12 | 98.1316 | 99.9939 | 59.9677 | 99.9
98.1307 | 16.4573 | 60.0262 | 20.78 | 98.1263 | 20.7823 | 59.96 | 20.78 | 98.1405 | 40.4247 | 60.0156 | 40.56 | 98.1447 | 80.206 | 59.95 | 80.12 | 98.14 | 99.9943 | 59.9678 | 99.9
98.139 | 16.4591 | 60.0261 | 20.78 | 98.1346 | 20.7828 | 59.96 | 20.78 | 98.1489 | 40.4268 | 60.0157 | 40.56 | 98.1531 | 80.2057 | 59.9499 | 80.12 | 98.1483 | 99.9947 | 59.9678 | 99.9
98.1473 | 16.4608 | 60.026 | 20.78 | 98.1429 | 20.7833 | 59.96 | 20.78 | 98.1572 | 40.4289 | 60.0158 | 40.56 | 98.1614 | 80.2053 | 59.9498 | 80.12 | 98.1566 | 99.9951 | 59.9679 | 99.9
98.1556 | 16.4626 | 60.0259 | 20.78 | 98.1513 | 20.7838 | 59.96 | 20.78 | 98.1655 | 40.431 | 60.0159 | 40.56 | 98.1697 | 80.205 | 59.9497 | 80.12 | 98.165 | 99.9955 | 59.968 | 99.9
98.164 | 16.4644 | 60.0258 | 20.78 | 98.1596 | 20.7843 | 59.96 | 20.78 | 98.1739 | 40.4331 | 60.0159 | 40.56 | 98.1781 | 80.2047 | 59.9497 | 80.12 | 98.1733 | 99.9959 | 59.9681 | 99.9
98.1723 | 16.4661 | 60.0257 | 20.78 | 98.1679 | 20.7848 | 59.96 | 20.78 | 98.1822 | 40.4352 | 60.016 | 40.56 | 98.1865 | 80.2044 | 59.9496 | 80.12 | 98.1816 | 99.9963 | 59.9682 | 99.9
98.1806 | 16.4679 | 60.0257 | 20.78 | 98.1763 | 20.7852 | 59.96 | 20.78 | 98.1905 | 40.4373 | 60.0161 | 40.56 | 98.1948 | 80.204 | 59.9495 | 80.12 | 98.19 | 99.9967 | 59.9683 | 99.9
98.189 | 16.4697 | 60.0256 | 20.78 | 98.1846 | 20.7857 | 59.96 | 20.78 | 98.1989 | 40.4394 | 60.0162 | 40.56 | 98.2031 | 80.2037 | 59.9494 | 80.12 | 98.1983 | 99.9971 | 59.9683 | 99.9
98.1973 | 16.4714 | 60.0255 | 20.78 | 98.193 | 20.7862 | 59.96 | 20.78 | 98.2072 | 40.4415 | 60.0163 | 40.56 | 98.2115 | 80.2034 | 59.9493 | 80.12 | 98.2067 | 99.9975 | 59.9684 | 99.9
98.2056 | 16.4732 | 60.0254 | 20.78 | 98.2013 | 20.7867 | 59.96 | 20.78 | 98.2155 | 40.4436 | 60.0163 | 40.56 | 98.2198 | 80.2031 | 59.9492 | 80.12 | 98.215 | 99.9979 | 59.9685 | 99.9
98.2139 | 16.475 | 60.0253 | 20.78 | 98.2097 | 20.7872 | 59.96 | 20.78 | 98.2238 | 40.4457 | 60.0164 | 40.56 | 98.2281 | 80.2027 | 59.9492 | 80.12 | 98.2233 | 99.9983 | 59.9686 | 99.9
98.2223 | 16.4767 | 60.0252 | 20.78 | 98.218 | 20.7877 | 59.96 | 20.78 | 98.2322 | 40.4479 | 60.0165 | 40.56 | 98.2365 | 80.2024 | 59.9491 | 80.12 | 98.2317 | 99.9987 | 59.9687 | 99.9
98.2306 | 16.4785 | 60.0252 | 20.78 | 98.2263 | 20.7882 | 59.96 | 20.78 | 98.2405 | 40.45 | 60.0166 | 40.56 | 98.2448 | 80.2021 | 59.949 | 80.12 | 98.24 | 99.9991 | 59.9688 | 99.9
98.2389 | 16.4803 | 60.0251 | 20.78 | 98.2347 | 20.7887 | 59.96 | 20.78 | 98.2488 | 40.4521 | 60.0167 | 40.56 | 98.2532 | 80.2018 | 59.9489 | 80.12 | 98.2484 | 99.9995 | 59.9688 | 99.9
98.2473 | 16.482 | 60.025 | 20.78 | 98.243 | 20.7892 | 59.96 | 20.78 | 98.2572 | 40.4542 | 60.0168 | 40.56 | 98.2615 | 80.2014 | 59.9488 | 80.12 | 98.2567 | 99.9999 | 59.9689 | 99.9
98.2556 | 16.4838 | 60.0249 | 20.78 | 98.2513 | 20.7897 | 59.96 | 20.78 | 98.2655 | 40.4563 | 60.0168 | 40.56 | 98.2698 | 80.2011 | 59.9487 | 80.12 | 98.265 | 100.0003 | 59.969 | 99.9
98.2639 | 16.4856 | 60.0248 | 20.78 | 98.2597 | 20.7902 | 59.96 | 20.78 | 98.2738 | 40.4584 | 60.0169 | 40.56 | 98.2782 | 80.2008 | 59.9487 | 80.12 | 98.2734 | 100.0007 | 59.9691 | 99.9
98.2722 | 16.4873 | 60.0247 | 20.78 | 98.268 | 20.7907 | 59.96 | 20.78 | 98.2822 | 40.4605 | 60.017 | 40.56 | 98.2865 | 80.2005 | 59.9486 | 80.12 | 98.2817 | 100.0011 | 59.9692 | 99.9
98.2806 | 16.4891 | 60.0247 | 20.78 | 98.2764 | 20.7912 | 59.96 | 20.78 | 98.2905 | 40.4626 | 60.0171 | 40.56 | 98.2949 | 80.2001 | 59.9485 | 80.12 | 98.29 | 100.0015 | 59.9693 | 99.9
98.2889 | 16.4909 | 60.0246 | 20.78 | 98.2847 | 20.7916 | 59.96 | 20.78 | 98.2988 | 40.4647 | 60.0172 | 40.56 | 98.3032 | 80.1998 | 59.9484 | 80.12 | 98.2984 | 100.0019 | 59.9693 | 99.9
98.2972 | 16.4926 | 60.0245 | 20.78 | 98.293 | 20.7921 | 59.96 | 20.78 | 98.3072 | 40.4668 | 60.0173 | 40.56 | 98.3115 | 80.1995 | 59.9483 | 80.12 | 98.3067 | 100.0023 | 59.9694 | 99.9
98.3056 | 16.4944 | 60.0244 | 20.78 | 98.3014 | 20.7926 | 59.96 | 20.78 | 98.3155 | 40.4689 | 60.0173 | 40.56 | 98.3199 | 80.1992 | 59.9482 | 80.12 | 98.3151 | 100.0027 | 59.9695 | 99.9
98.3139 | 16.4962 | 60.0243 | 20.78 | 98.3097 | 20.7931 | 59.96 | 20.78 | 98.3238 | 40.471 | 60.0174 | 40.56 | 98.3282 | 80.1988 | 59.9482 | 80.12 | 98.3234 | 100.0031 | 59.9696 | 99.9
98.3222 | 16.4979 | 60.0243 | 20.78 | 98.3181 | 20.7936 | 59.96 | 20.78 | 98.3322 | 40.4731 | 60.0175 | 40.56 | 98.3365 | 80.1985 | 59.9481 | 80.12 | 98.3317 | 100.0035 | 59.9697 | 99.9
98.3305 | 16.4997 | 60.0242 | 20.78 | 98.3264 | 20.7941 | 59.96 | 20.78 | 98.3405 | 40.4753 | 60.0176 | 40.56 | 98.3449 | 80.1982 | 59.948 | 80.12 | 98.3401 | 100.0039 | 59.9698 | 99.9
98.3389 | 16.5015 | 60.0241 | 20.78 | 98.3347 | 20.7946 | 59.96 | 20.78 | 98.3488 | 40.4774 | 60.0177 | 40.56 | 98.3532 | 80.1979 | 59.9479 | 80.12 | 98.3484 | 100.0043 | 59.9698 | 99.9
98.3472 | 16.5032 | 60.024 | 20.78 | 98.3431 | 20.7951 | 59.96 | 20.78 | 98.3571 | 40.4795 | 60.0178 | 40.56 | 98.3616 | 80.1975 | 59.9478 | 80.12 | 98.3568 | 100.0047 | 59.9699 | 99.9
98.3555 | 16.505 | 60.0239 | 20.78 | 98.3514 | 20.7956 | 59.96 | 20.78 | 98.3655 | 40.4816 | 60.0178 | 40.56 | 98.3699 | 80.1972 | 59.9477 | 80.12 | 98.3651 | 100.005 | 59.97 | 99.9
98.3639 | 16.5068 | 60.0238 | 20.78 | 98.3597 | 20.7961 | 59.96 | 20.78 | 98.3738 | 40.4837 | 60.0179 | 40.56 | 98.3782 | 80.1969 | 59.9477 | 80.12 | 98.3734 | 100.0053 | 59.97 | 99.9
98.3722 | 16.5085 | 60.0238 | 20.78 | 98.3681 | 20.7966 | 59.96 | 20.78 | 98.3821 | 40.4858 | 60.018 | 40.56 | 98.3866 | 80.1966 | 59.9476 | 80.12 | 98.3818 | 100.0056 | 59.97 | 99.9
98.3805 | 16.5103 | 60.0237 | 20.78 | 98.3764 | 20.7971 | 59.96 | 20.78 | 98.3905 | 40.4879 | 60.0181 | 40.56 | 98.395 | 80.1962 | 59.9475 | 80.12 | 98.3901 | 100.0059 | 59.97 | 99.9
98.3888 | 16.5121 | 60.0236 | 20.78 | 98.3848 | 20.7976 | 59.96 | 20.78 | 98.3988 | 40.49 | 60.0182 | 40.56 | 98.4033 | 80.1959 | 59.9474 | 80.12 | 98.3984 | 100.0061 | 59.97 | 99.9
98.3972 | 16.5138 | 60.0235 | 20.78 | 98.3931 | 20.798 | 59.96 | 20.78 | 98.4071 | 40.4921 | 60.0183 | 40.56 | 98.4116 | 80.1956 | 59.9473 | 80.12 | 98.4068 | 100.0064 | 59.97 | 99.9
98.4055 | 16.5156 | 60.0234 | 20.78 | 98.4014 | 20.7985 | 59.96 | 20.78 | 98.4155 | 40.4942 | 60.0183 | 40.56 | 98.42 | 80.1953 | 59.9472 | 80.12 | 98.4151 | 100.0067 | 59.97 | 99.9
98.4138 | 16.5173 | 60.0233 | 20.78 | 98.4098 | 20.799 | 59.96 | 20.78 | 98.4238 | 40.4963 | 60.0184 | 40.56 | 98.4283 | 80.1949 | 59.9472 | 80.12 | 98.4235 | 100.007 | 59.97 | 99.9
98.4222 | 16.5191 | 60.0233 | 20.78 | 98.4181 | 20.7995 | 59.96 | 20.78 | 98.4321 | 40.4984 | 60.0185 | 40.56 | 98.4366 | 80.1946 | 59.9471 | 80.12 | 98.4318 | 100.0072 | 59.97 | 99.9
98.4305 | 16.5209 | 60.0232 | 20.78 | 98.4265 | 20.8 | 59.96 | 20.78 | 98.4405 | 40.5005 | 60.0186 | 40.56 | 98.4449 | 80.1943 | 59.947 | 80.12 | 98.4401 | 100.0075 | 59.97 | 99.9
98.4388 | 16.5226 | 60.0231 | 20.78 | 98.4348 | 20.8005 | 59.96 | 20.78 | 98.4488 | 40.5027 | 60.0187 | 40.56 | 98.4533 | 80.194 | 59.9469 | 80.12 | 98.4485 | 100.0078 | 59.97 | 99.9
98.4471 | 16.5244 | 60.023 | 20.78 | 98.4431 | 20.801 | 59.96 | 20.78 | 98.4571 | 40.5048 | 60.0188 | 40.56 | 98.4617 | 80.1936 | 59.9468 | 80.12 | 98.4568 | 100.0081 | 59.97 | 99.9
98.4555 | 16.5262 | 60.0229 | 20.78 | 98.4515 | 20.8015 | 59.96 | 20.78 | 98.4655 | 40.5069 | 60.0188 | 40.56 | 98.47 | 80.1933 | 59.9467 | 80.12 | 98.4651 | 100.0083 | 59.97 | 99.9
98.4638 | 16.5279 | 60.0228 | 20.78 | 98.4598 | 20.802 | 59.96 | 20.78 | 98.4738 | 40.509 | 60.0189 | 40.56 | 98.4783 | 80.193 | 59.9467 | 80.12 | 98.4734 | 100.0086 | 59.97 | 99.9
98.4721 | 16.5297 | 60.0228 | 20.78 | 98.4681 | 20.8025 | 59.96 | 20.78 | 98.4821 | 40.5111 | 60.019 | 40.56 | 98.4867 | 80.1927 | 59.9466 | 80.12 | 98.4818 | 100.0089 | 59.97 | 99.9
98.4805 | 16.5315 | 60.0227 | 20.78 | 98.4765 | 20.803 | 59.96 | 20.78 | 98.4904 | 40.5132 | 60.0191 | 40.56 | 98.495 | 80.1923 | 59.9465 | 80.12 | 98.4902 | 100.0092 | 59.97 | 99.9
98.4888 | 16.5332 | 60.0226 | 20.78 | 98.4848 | 20.8035 | 59.96 | 20.78 | 98.4988 | 40.5153 | 60.0192 | 40.56 | 98.5034 | 80.192 | 59.9464 | 80.12 | 98.4985 | 100.0094 | 59.97 | 99.9
98.4971 | 16.535 | 60.0225 | 20.78 | 98.4932 | 20.8039 | 59.96 | 20.78 | 98.5071 | 40.5174 | 60.0193 | 40.56 | 98.5117 | 80.1917 | 59.9463 | 80.12 | 98.5068 | 100.0097 | 59.97 | 99.9
98.5055 | 16.5368 | 60.0224 | 20.78 | 98.5015 | 20.8044 | 59.96 | 20.78 | 98.5154 | 40.5195 | 60.0193 | 40.56 | 98.52 | 80.1914 | 59.9462 | 80.12 | 98.5151 | 100.01 | 59.97 | 99.9
98.5138 | 16.5385 | 60.0223 | 20.78 | 98.5098 | 20.8049 | 59.96 | 20.78 | 98.5238 | 40.5216 | 60.0194 | 40.56 | 98.5284 | 80.191 | 59.9462 | 80.12 | 98.5235 | 100.0103 | 59.97 | 99.9
98.5221 | 16.5403 | 60.0223 | 20.78 | 98.5182 | 20.8054 | 59.96 | 20.78 | 98.5321 | 40.5237 | 60.0195 | 40.56 | 98.5367 | 80.1907 | 59.9461 | 80.12 | 98.5319 | 100.0106 | 59.97 | 99.9
98.5304 | 16.5421 | 60.0222 | 20.78 | 98.5265 | 20.8059 | 59.96 | 20.78 | 98.5404 | 40.5258 | 60.0196 | 40.56 | 98.545 | 80.1904 | 59.946 | 80.12 | 98.5402 | 100.0108 | 59.97 | 99.9
98.5388 | 16.5438 | 60.0221 | 20.78 | 98.5349 | 20.8064 | 59.96 | 20.78 | 98.5488 | 40.528 | 60.0197 | 40.56 | 98.5534 | 80.1901 | 59.9459 | 80.12 | 98.5485 | 100.0111 | 59.97 | 99.9
98.5471 | 16.5456 | 60.022 | 20.78 | 98.5432 | 20.8069 | 59.96 | 20.78 | 98.5571 | 40.5301 | 60.0198 | 40.56 | 98.5617 | 80.1897 | 59.9458 | 80.12 | 98.5568 | 100.0114 | 59.97 | 99.9
98.5554 | 16.5474 | 60.0219 | 20.78 | 98.5515 | 20.8074 | 59.96 | 20.78 | 98.5654 | 40.5322 | 60.0198 | 40.56 | 98.5701 | 80.1894 | 59.9457 | 80.12 | 98.5652 | 100.0117 | 59.97 | 99.9
98.5638 | 16.5491 | 60.0218 | 20.78 | 98.5599 | 20.8079 | 59.96 | 20.78 | 98.5738 | 40.5343 | 60.0199 | 40.56 | 98.5784 | 80.1891 | 59.9457 | 80.12 | 98.5735 | 100.0119 | 59.97 | 99.9
98.5721 | 16.5509 | 60.0218 | 20.78 | 98.5682 | 20.8084 | 59.96 | 20.78 | 98.5821 | 40.536 | 60.02 | 40.56 | 98.5867 | 80.1888 | 59.9456 | 80.12 | 98.5818 | 100.0122 | 59.97 | 99.9
98.5804 | 16.5527 | 60.0217 | 20.78 | 98.5765 | 20.8089 | 59.96 | 20.78 | 98.5904 | 40.5363 | 60.02 | 40.56 | 98.5951 | 80.1884 | 59.9455 | 80.12 | 98.5902 | 100.0125 | 59.97 | 99.9
98.5888 | 16.5544 | 60.0216 | 20.78 | 98.5849 | 20.8094 | 59.96 | 20.78 | 98.5988 | 40.5365 | 60.02 | 40.56 | 98.6035 | 80.1881 | 59.9454 | 80.12 | 98.5985 | 100.0127 | 59.97 | 99.9
98.5971 | 16.5562 | 60.0215 | 20.78 | 98.5932 | 20.8098 | 59.96 | 20.78 | 98.6071 | 40.5368 | 60.02 | 40.56 | 98.6118 | 80.1878 | 59.9453 | 80.12 | 98.6069 | 100.013 | 59.97 | 99.9
98.6054 | 16.558 | 60.0214 | 20.78 | 98.6016 | 20.8103 | 59.96 | 20.78 | 98.6154 | 40.537 | 60.02 | 40.56 | 98.6201 | 80.1874 | 59.9452 | 80.12 | 98.6152 | 100.0133 | 59.97 | 99.9
98.6137 | 16.5597 | 60.0213 | 20.78 | 98.6099 | 20.8108 | 59.96 | 20.78 | 98.6237 | 40.5373 | 60.02 | 40.56 | 98.6285 | 80.1871 | 59.9452 | 80.12 | 98.6235 | 100.0136 | 59.97 | 99.9
98.6221 | 16.5615 | 60.0213 | 20.78 | 98.6182 | 20.8113 | 59.96 | 20.78 | 98.632 | 40.5375 | 60.02 | 40.56 | 98.6368 | 80.1868 | 59.9451 | 80.12 | 98.6319 | 100.0138 | 59.97 | 99.9
98.6304 | 16.5633 | 60.0212 | 20.78 | 98.6266 | 20.8118 | 59.96 | 20.78 | 98.6404 | 40.5378 | 60.02 | 40.56 | 98.6451 | 80.1865 | 59.945 | 80.12 | 98.6402 | 100.0141 | 59.97 | 99.9
98.6387 | 16.565 | 60.0211 | 20.78 | 98.6349 | 20.8123 | 59.96 | 20.78 | 98.6487 | 40.538 | 60.02 | 40.56 | 98.6534 | 80.1861 | 59.9449 | 80.12 | 98.6486 | 100.0144 | 59.97 | 99.9
98.6471 | 16.5668 | 60.021 | 20.78 | 98.6432 | 20.8128 | 59.96 | 20.78 | 98.657 | 40.5383 | 60.02 | 40.56 | 98.6618 | 80.1858 | 59.9448 | 80.12 | 98.6569 | 100.0147 | 59.97 | 99.9
98.6554 | 16.5686 | 60.0209 | 20.78 | 98.6516 | 20.8133 | 59.96 | 20.78 | 98.6654 | 40.5385 | 60.02 | 40.56 | 98.6702 | 80.1855 | 59.9447 | 80.12 | 98.6652 | 100.015 | 59.97 | 99.9
98.6637 | 16.5703 | 60.0208 | 20.78 | 98.6599 | 20.8138 | 59.96 | 20.78 | 98.6737 | 40.5388 | 60.02 | 40.56 | 98.6785 | 80.1852 | 59.9447 | 80.12 | 98.6736 | 100.0152 | 59.97 | 99.9
98.6721 | 16.5721 | 60.0208 | 20.78 | 98.6683 | 20.8143 | 59.96 | 20.78 | 98.682 | 40.539 | 60.02 | 40.56 | 98.6868 | 80.1848 | 59.9446 | 80.12 | 98.6819 | 100.0155 | 59.97 | 99.9
98.6804 | 16.5739 | 60.0207 | 20.78 | 98.6766 | 20.8148 | 59.96 | 20.78 | 98.6904 | 40.5393 | 60.02 | 40.56 | 98.6952 | 80.1845 | 59.9445 | 80.12 | 98.6902 | 100.0158 | 59.97 | 99.9
98.6887 | 16.5756 | 60.0206 | 20.78 | 98.6849 | 20.8153 | 59.96 | 20.78 | 98.6987 | 40.5395 | 60.02 | 40.56 | 98.7035 | 80.1842 | 59.9444 | 80.12 | 98.6986 | 100.0161 | 59.97 | 99.9
98.697 | 16.5774 | 60.0205 | 20.78 | 98.6933 | 20.8158 | 59.96 | 20.78 | 98.707 | 40.5398 | 60.02 | 40.56 | 98.7119 | 80.1839 | 59.9443 | 80.12 | 98.7069 | 100.0163 | 59.97 | 99.9
98.7054 | 16.5792 | 60.0204 | 20.78 | 98.7016 | 20.8162 | 59.96 | 20.78 | 98.7154 | 40.54 | 60.02 | 40.56 | 98.7202 | 80.1835 | 59.9442 | 80.12 | 98.7153 | 100.0166 | 59.97 | 99.9
98.7137 | 16.5809 | 60.0203 | 20.78 | 98.71 | 20.8167 | 59.96 | 20.78 | 98.7237 | 40.5403 | 60.02 | 40.56 | 98.7285 | 80.1832 | 59.9442 | 80.12 | 98.7236 | 100.0169 | 59.97 | 99.9
98.722 | 16.5827 | 60.0203 | 20.78 | 98.7183 | 20.8172 | 59.96 | 20.78 | 98.732 | 40.5405 | 60.02 | 40.56 | 98.7369 | 80.1829 | 59.9441 | 80.12 | 98.7319 | 100.0172 | 59.97 | 99.9
98.7304 | 16.5845 | 60.0202 | 20.78 | 98.7266 | 20.8177 | 59.96 | 20.78 | 98.7404 | 40.5408 | 60.02 | 40.56 | 98.7452 | 80.1826 | 59.944 | 80.12 | 98.7403 | 100.0174 | 59.97 | 99.9
98.7387 | 16.5862 | 60.0201 | 20.78 | 98.735 | 20.8182 | 59.96 | 20.78 | 98.7487 | 40.541 | 60.02 | 40.56 | 98.7535 | 80.1822 | 59.9439 | 80.12 | 98.7486 | 100.0177 | 59.97 | 99.9
98.747 | 16.588 | 60.02 | 20.78 | 98.7433 | 20.8187 | 59.96 | 20.78 | 98.757 | 40.5413 | 60.02 | 40.56 | 98.7619 | 80.1819 | 59.9438 | 80.12 | 98.757 | 100.018 | 59.97 | 99.9
98.7554 | 16.5901 | 60.0201 | 20.78 | 98.7516 | 20.8192 | 59.96 | 20.78 | 98.7654 | 40.5415 | 60.02 | 40.56 | 98.7702 | 80.1816 | 59.9437 | 80.12 | 98.7653 | 100.0182 | 59.97 | 99.9
98.7637 | 16.5923 | 60.0202 | 20.78 | 98.76 | 20.8197 | 59.96 | 20.78 | 98.7737 | 40.5418 | 60.02 | 40.56 | 98.7786 | 80.1813 | 59.9437 | 80.12 | 98.7736 | 100.0185 | 59.97 | 99.9
98.772 | 16.5944 | 60.0202 | 20.78 | 98.7683 | 20.8202 | 59.96 | 20.78 | 98.782 | 40.542 | 60.02 | 40.56 | 98.7869 | 80.1809 | 59.9436 | 80.12 | 98.782 | 100.0188 | 59.97 | 99.9
98.7803 | 16.5966 | 60.0203 | 20.78 | 98.7767 | 20.8207 | 59.96 | 20.78 | 98.7903 | 40.5423 | 60.02 | 40.56 | 98.7952 | 80.1806 | 59.9435 | 80.12 | 98.7903 | 100.0191 | 59.97 | 99.9
98.7887 | 16.5987 | 60.0204 | 20.78 | 98.785 | 20.8212 | 59.96 | 20.78 | 98.7987 | 40.5425 | 60.02 | 40.56 | 98.8036 | 80.1803 | 59.9434 | 80.12 | 98.7986 | 100.0194 | 59.97 | 99.9
98.797 | 16.6009 | 60.0205 | 20.78 | 98.7933 | 20.8217 | 59.96 | 20.78 | 98.807 | 40.5428 | 60.02 | 40.56 | 98.812 | 80.18 | 59.9433 | 80.12 | 98.8069 | 100.0196 | 59.97 | 99.9
98.8053 | 16.603 | 60.0206 | 20.78 | 98.8017 | 20.8221 | 59.96 | 20.78 | 98.8153 | 40.543 | 60.02 | 40.56 | 98.8203 | 80.1796 | 59.9432 | 80.12 | 98.8153 | 100.0199 | 59.97 | 99.9
98.8137 | 16.6052 | 60.0207 | 20.78 | 98.81 | 20.8226 | 59.96 | 20.78 | 98.8237 | 40.5433 | 60.02 | 40.56 | 98.8286 | 80.1793 | 59.9432 | 80.12 | 98.8237 | 100.0202 | 59.97 | 99.9
98.822 | 16.6073 | 60.0207 | 20.78 | 98.8184 | 20.8231 | 59.96 | 20.78 | 98.832 | 40.5435 | 60.02 | 40.56 | 98.837 | 80.179 | 59.9431 | 80.12 | 98.832 | 100.0205 | 59.97 | 99.9
98.8303 | 16.6095 | 60.0208 | 20.78 | 98.8267 | 20.8236 | 59.96 | 20.78 | 98.8403 | 40.5438 | 60.02 | 40.56 | 98.8453 | 80.1787 | 59.943 | 80.12 | 98.8403 | 100.0207 | 59.97 | 99.9
98.8387 | 16.6116 | 60.0209 | 20.78 | 98.835 | 20.7721 | 59.96 | 20.78 | 98.8487 | 40.544 | 60.02 | 40.56 | 98.8536 | 80.1783 | 59.9429 | 80.12 | 98.8486 | 100.021 | 59.97 | 99.9
98.847 | 16.6138 | 60.021 | 20.78 | 98.8434 | 20.7724 | 59.96 | 20.78 | 98.857 | 40.5443 | 60.02 | 40.56 | 98.862 | 80.178 | 59.9428 | 80.12 | 98.857 | 100.0213 | 59.97 | 99.9
98.8553 | 16.6159 | 60.0211 | 20.78 | 98.8517 | 20.7727 | 59.96 | 20.78 | 98.8653 | 40.5445 | 60.02 | 40.56 | 98.8703 | 80.1777 | 59.9427 | 80.12 | 98.8654 | 100.0216 | 59.97 | 99.9
98.8636 | 16.6181 | 60.0212 | 20.78 | 98.86 | 20.7729 | 59.96 | 20.78 | 98.8736 | 40.5448 | 60.02 | 40.56 | 98.8787 | 80.1774 | 59.9427 | 80.12 | 98.8737 | 100.0218 | 59.97 | 99.9
98.872 | 16.6202 | 60.0212 | 20.78 | 98.8684 | 20.7732 | 59.96 | 20.78 | 98.882 | 40.545 | 60.02 | 40.56 | 98.887 | 80.177 | 59.9426 | 80.12 | 98.882 | 100.0221 | 59.97 | 99.9
98.8803 | 16.6224 | 60.0213 | 20.78 | 98.8767 | 20.7735 | 59.96 | 20.78 | 98.8903 | 40.5453 | 60.02 | 40.56 | 98.8953 | 80.1767 | 59.9425 | 80.12 | 98.8903 | 100.0224 | 59.97 | 99.9
98.8886 | 16.6245 | 60.0214 | 20.78 | 98.8851 | 20.7738 | 59.96 | 20.78 | 98.8986 | 40.5455 | 60.02 | 40.56 | 98.9037 | 80.1764 | 59.9424 | 80.12 | 98.8987 | 100.0227 | 59.97 | 99.9
98.897 | 16.6267 | 60.0215 | 20.78 | 98.8934 | 20.7741 | 59.96 | 20.78 | 98.907 | 40.5458 | 60.02 | 40.56 | 98.912 | 80.1761 | 59.9423 | 80.12 | 98.907 | 100.0229 | 59.97 | 99.9
98.9053 | 16.6288 | 60.0216 | 20.78 | 98.9017 | 20.7744 | 59.96 | 20.78 | 98.9153 | 40.546 | 60.02 | 40.56 | 98.9203 | 80.1757 | 59.9422 | 80.12 | 98.9153 | 100.0232 | 59.97 | 99.9
98.9136 | 16.631 | 60.0217 | 20.78 | 98.9101 | 20.7747 | 59.96 | 20.78 | 98.9236 | 40.5463 | 60.02 | 40.56 | 98.9287 | 80.1754 | 59.9422 | 80.12 | 98.9237 | 100.0235 | 59.97 | 99.9
98.922 | 16.6331 | 60.0217 | 20.78 | 98.9184 | 20.775 | 59.96 | 20.78 | 98.9319 | 40.5465 | 60.02 | 40.56 | 98.937 | 80.1751 | 59.9421 | 80.12 | 98.932 | 100.0238 | 59.97 | 99.9
98.9303 | 16.6353 | 60.0218 | 20.78 | 98.9268 | 20.7753 | 59.96 | 20.78 | 98.9403 | 40.5468 | 60.02 | 40.56 | 98.9454 | 80.1748 | 59.942 | 80.12 | 98.9404 | 100.024 | 59.97 | 99.9
98.9386 | 16.6374 | 60.0219 | 20.78 | 98.9351 | 20.7756 | 59.96 | 20.78 | 98.9486 | 40.547 | 60.02 | 40.56 | 98.9537 | 80.1744 | 59.9419 | 80.12 | 98.9487 | 100.0243 | 59.97 | 99.9
98.947 | 16.6396 | 60.022 | 20.78 | 98.9434 | 20.7759 | 59.96 | 20.78 | 98.9569 | 40.5473 | 60.02 | 40.56 | 98.962 | 80.1741 | 59.9418 | 80.12 | 98.957 | 100.0246 | 59.97 | 99.9
98.9553 | 16.6417 | 60.0221 | 20.78 | 98.9518 | 20.7762 | 59.96 | 20.78 | 98.9653 | 40.5475 | 60.02 | 40.56 | 98.9704 | 80.1738 | 59.9417 | 80.12 | 98.9654 | 100.0249 | 59.97 | 99.9
98.9636 | 16.6439 | 60.0222 | 20.78 | 98.9601 | 20.7764 | 59.96 | 20.78 | 98.9736 | 40.5478 | 60.02 | 40.56 | 98.9788 | 80.1735 | 59.9417 | 80.12 | 98.9737 | 100.0251 | 59.97 | 99.9
98.9719 | 16.646 | 60.0222 | 20.78 | 98.9684 | 20.7767 | 59.96 | 20.78 | 98.9819 | 40.548 | 60.02 | 40.56 | 98.9871 | 80.1731 | 59.9416 | 80.12 | 98.9821 | 100.0254 | 59.97 | 99.9
98.9803 | 16.6482 | 60.0223 | 20.78 | 98.9768 | 20.777 | 59.96 | 20.78 | 98.9903 | 40.5483 | 60.02 | 40.56 | 98.9954 | 80.1728 | 59.9415 | 80.12 | 98.9904 | 100.0257 | 59.97 | 99.9
98.9886 | 16.6503 | 60.0224 | 20.78 | 98.9851 | 20.7773 | 59.96 | 20.78 | 98.9986 | 40.5485 | 60.02 | 40.56 | 99.0038 | 80.1725 | 59.9414 | 80.12 | 98.9987 | 100.026 | 59.97 | 99.9
98.9969 | 16.6525 | 60.0225 | 20.78 | 98.9935 | 20.7776 | 59.96 | 20.78 | 99.0069 | 40.5488 | 60.02 | 40.56 | 99.0121 | 80.1722 | 59.9413 | 80.12 | 99.0071 | 100.0262 | 59.97 | 99.9
99.0053 | 16.6546 | 60.0226 | 20.78 | 99.0018 | 20.7779 | 59.96 | 20.78 | 99.0153 | 40.549 | 60.02 | 40.56 | 99.0204 | 80.1718 | 59.9412 | 80.12 | 99.0154 | 100.0265 | 59.97 | 99.9
99.0136 | 16.6568 | 60.0227 | 20.78 | 99.0101 | 20.7782 | 59.96 | 20.78 | 99.0236 | 40.5493 | 60.02 | 40.56 | 99.0288 | 80.1715 | 59.9412 | 80.12 | 99.0237 | 100.0268 | 59.97 | 99.9
99.0219 | 16.6589 | 60.0227 | 20.78 | 99.0185 | 20.7785 | 59.96 | 20.78 | 99.0319 | 40.5495 | 60.02 | 40.56 | 99.0371 | 80.1712 | 59.9411 | 80.12 | 99.0321 | 100.0271 | 59.97 | 99.9
99.0303 | 16.6611 | 60.0228 | 20.78 | 99.0268 | 20.7788 | 59.96 | 20.78 | 99.0403 | 40.5498 | 60.02 | 40.56 | 99.0455 | 80.1709 | 59.941 | 80.12 | 99.0404 | 100.0273 | 59.97 | 99.9
99.0386 | 16.6632 | 60.0229 | 20.78 | 99.0352 | 20.7791 | 59.96 | 20.78 | 99.0486 | 40.55 | 60.02 | 40.56 | 99.0538 | 80.1705 | 59.9409 | 80.12 | 99.0488 | 100.0276 | 59.97 | 99.9
99.0469 | 16.6654 | 60.023 | 20.78 | 99.0435 | 20.7794 | 59.96 | 20.78 | 99.0569 | 40.5503 | 60.02 | 40.56 | 99.0621 | 80.1702 | 59.9408 | 80.12 | 99.0571 | 100.0279 | 59.97 | 99.9
99.0552 | 16.6675 | 60.0231 | 20.78 | 99.0518 | 20.7797 | 59.96 | 20.78 | 99.0652 | 40.5505 | 60.02 | 40.56 | 99.0705 | 80.1699 | 59.9407 | 80.12 | 99.0654 | 100.0282 | 59.97 | 99.9
99.0636 | 16.6697 | 60.0232 | 20.78 | 99.0602 | 20.7799 | 59.96 | 20.78 | 99.0735 | 40.5508 | 60.02 | 40.56 | 99.0788 | 80.1696 | 59.9407 | 80.12 | 99.0738 | 100.0284 | 59.97 | 99.9
99.0719 | 16.6718 | 60.0232 | 20.78 | 99.0685 | 20.7802 | 59.96 | 20.78 | 99.0819 | 40.551 | 60.02 | 40.56 | 99.0872 | 80.1692 | 59.9406 | 80.12 | 99.0821 | 100.0287 | 59.97 | 99.9
99.0802 | 16.674 | 60.0233 | 20.78 | 99.0768 | 20.7805 | 59.96 | 20.78 | 99.0902 | 40.5513 | 60.02 | 40.56 | 99.0955 | 80.1689 | 59.9405 | 80.12 | 99.0905 | 100.029 | 59.97 | 99.9
99.0886 | 16.6761 | 60.0234 | 20.78 | 99.0852 | 20.7808 | 59.96 | 20.78 | 99.0985 | 40.5515 | 60.02 | 40.56 | 99.1038 | 80.1686 | 59.9404 | 80.12 | 99.0988 | 100.0293 | 59.97 | 99.9
99.0969 | 16.6783 | 60.0235 | 20.78 | 99.0935 | 20.7811 | 59.96 | 20.78 | 99.1069 | 40.5518 | 60.02 | 40.56 | 99.1122 | 80.1683 | 59.9403 | 80.12 | 99.1071 | 100.0295 | 59.97 | 99.9
99.1052 | 16.6804 | 60.0236 | 20.78 | 99.1019 | 20.7814 | 59.96 | 20.78 | 99.1152 | 40.552 | 60.02 | 40.56 | 99.1205 | 80.1679 | 59.9402 | 80.12 | 99.1155 | 100.0298 | 59.97 | 99.9
99.1136 | 16.6826 | 60.0237 | 20.78 | 99.1102 | 20.7817 | 59.96 | 20.78 | 99.1235 | 40.5523 | 60.02 | 40.56 | 99.1288 | 80.1676 | 59.9402 | 80.12 | 99.1238 | 100.0301 | 59.97 | 99.9
99.1219 | 16.6847 | 60.0237 | 20.78 | 99.1185 | 20.782 | 59.96 | 20.78 | 99.1319 | 40.5525 | 60.02 | 40.56 | 99.1372 | 80.1673 | 59.9401 | 80.12 | 99.1321 | 100.0304 | 59.97 | 99.9
99.1302 | 16.6868 | 60.0238 | 20.78 | 99.1269 | 20.7823 | 59.96 | 20.78 | 99.1402 | 40.5528 | 60.02 | 40.56 | 99.1456 | 80.164 | 59.94 | 80.12 | 99.1404 | 100.0306 | 59.97 | 99.9
99.1385 | 16.689 | 60.0239 | 20.78 | 99.1352 | 20.7826 | 59.96 | 20.78 | 99.1485 | 40.553 | 60.02 | 40.56 | 99.1539 | 80.1637 | 59.9399 | 80.12 | 99.1488 | 100.0309 | 59.97 | 99.9
99.1469 | 16.6911 | 60.024 | 20.78 | 99.1436 | 20.7829 | 59.96 | 20.78 | 99.1568 | 40.5533 | 60.02 | 40.56 | 99.1622 | 80.1635 | 59.9398 | 80.12 | 99.1572 | 100.0312 | 59.97 | 99.9
99.1552 | 16.6933 | 60.0241 | 20.78 | 99.1519 | 20.7832 | 59.96 | 20.78 | 99.1652 | 40.5535 | 60.02 | 40.56 | 99.1706 | 80.1632 | 59.9397 | 80.12 | 99.1655 | 100.0315 | 59.97 | 99.9
99.1635 | 16.6954 | 60.0242 | 20.78 | 99.1602 | 20.7835 | 59.96 | 20.78 | 99.1735 | 40.5538 | 60.02 | 40.56 | 99.1789 | 80.163 | 59.9397 | 80.12 | 99.1738 | 100.0317 | 59.97 | 99.9
99.1719 | 16.6976 | 60.0242 | 20.78 | 99.1686 | 20.7837 | 59.96 | 20.78 | 99.1818 | 40.554 | 60.02 | 40.56 | 99.1873 | 80.1627 | 59.9396 | 80.12 | 99.1821 | 100.032 | 59.97 | 99.9
99.1802 | 16.6997 | 60.0243 | 20.78 | 99.1769 | 20.784 | 59.96 | 20.78 | 99.1902 | 40.5543 | 60.02 | 40.56 | 99.1956 | 80.1625 | 59.9395 | 80.12 | 99.1905 | 100.0323 | 59.97 | 99.9
99.1885 | 16.7019 | 60.0244 | 20.78 | 99.1852 | 20.7843 | 59.96 | 20.78 | 99.1985 | 40.5545 | 60.02 | 40.56 | 99.2039 | 80.1622 | 59.9394 | 80.12 | 99.1989 | 100.0326 | 59.97 | 99.9
99.1969 | 16.704 | 60.0245 | 20.78 | 99.1936 | 20.7846 | 59.96 | 20.78 | 99.2068 | 40.5548 | 60.02 | 40.56 | 99.2123 | 80.162 | 59.9393 | 80.12 | 99.2072 | 100.0328 | 59.97 | 99.9
99.2052 | 16.7062 | 60.0246 | 20.78 | 99.2019 | 20.7849 | 59.96 | 20.78 | 99.2151 | 40.555 | 60.02 | 40.56 | 99.2206 | 80.1617 | 59.9392 | 80.12 | 99.2155 | 100.0331 | 59.97 | 99.9
99.2135 | 16.7083 | 60.0247 | 20.78 | 99.2103 | 20.7852 | 59.96 | 20.78 | 99.2235 | 40.5553 | 60.02 | 40.56 | 99.2289 | 80.1615 | 59.9392 | 80.12 | 99.2238 | 100.0334 | 59.97 | 99.9
99.2219 | 16.7105 | 60.0247 | 20.78 | 99.2186 | 20.7855 | 59.96 | 20.78 | 99.2318 | 40.5555 | 60.02 | 40.56 | 99.2373 | 80.1612 | 59.9391 | 80.12 | 99.2322 | 100.0337 | 59.97 | 99.9
99.2302 | 16.7126 | 60.0248 | 20.78 | 99.2269 | 20.7858 | 59.96 | 20.78 | 99.2401 | 40.5558 | 60.02 | 40.56 | 99.2457 | 80.161 | 59.939 | 80.12 | 99.2405 | 100.0339 | 59.97 | 99.9
99.2385 | 16.7148 | 60.0249 | 20.78 | 99.2353 | 20.7861 | 59.96 | 20.78 | 99.2485 | 40.556 | 60.02 | 40.56 | 99.254 | 80.1607 | 59.9389 | 80.12 | 99.2488 | 100.0342 | 59.97 | 99.9
99.2468 | 16.7169 | 60.025 | 20.78 | 99.2436 | 20.7864 | 59.96 | 20.78 | 99.2568 | 40.5563 | 60.02 | 40.56 | 99.2623 | 80.1605 | 59.9388 | 80.12 | 99.2572 | 100.0345 | 59.97 | 99.9
99.2552 | 16.7191 | 60.0251 | 20.78 | 99.252 | 20.7867 | 59.96 | 20.78 | 99.2651 | 40.5565 | 60.02 | 40.56 | 99.2706 | 80.1602 | 59.9387 | 80.12 | 99.2655 | 100.0348 | 59.97 | 99.9
99.2635 | 16.7212 | 60.0252 | 20.78 | 99.2603 | 20.787 | 59.96 | 20.78 | 99.2734 | 40.5568 | 60.02 | 40.56 | 99.279 | 80.16 | 59.9387 | 80.12 | 99.2739 | 100.035 | 59.97 | 99.9
99.2718 | 16.7234 | 60.0252 | 20.78 | 99.2686 | 20.7872 | 59.96 | 20.78 | 99.2818 | 40.557 | 60.02 | 40.56 | 99.2874 | 80.1597 | 59.9386 | 80.12 | 99.2822 | 100.0353 | 59.97 | 99.9
99.2802 | 16.7255 | 60.0253 | 20.78 | 99.2769 | 20.7875 | 59.96 | 20.78 | 99.2901 | 40.5573 | 60.02 | 40.56 | 99.2957 | 80.1595 | 59.9385 | 80.12 | 99.2905 | 100.0356 | 59.97 | 99.9
99.2885 | 16.7277 | 60.0254 | 20.78 | 99.2853 | 20.7878 | 59.96 | 20.78 | 99.2984 | 40.5575 | 60.02 | 40.56 | 99.304 | 80.1592 | 59.9384 | 80.12 | 99.2989 | 100.0359 | 59.97 | 99.9
99.2968 | 16.7298 | 60.0255 | 20.78 | 99.2936 | 20.7881 | 59.96 | 20.78 | 99.3068 | 40.5578 | 60.02 | 40.56 | 99.3124 | 80.159 | 59.9383 | 80.12 | 99.3072 | 100.0361 | 59.97 | 99.9
99.3052 | 16.732 | 60.0256 | 20.78 | 99.302 | 20.7884 | 59.96 | 20.78 | 99.3151 | 40.558 | 60.02 | 40.56 | 99.3207 | 80.1587 | 59.9382 | 80.12 | 99.3156 | 100.0364 | 59.97 | 99.9
99.3135 | 16.7341 | 60.0257 | 20.78 | 99.3103 | 20.7887 | 59.96 | 20.78 | 99.3234 | 40.5583 | 60.02 | 40.56 | 99.329 | 80.1585 | 59.9382 | 80.12 | 99.3239 | 100.0367 | 59.97 | 99.9
99.3218 | 16.7363 | 60.0257 | 20.78 | 99.3187 | 20.789 | 59.96 | 20.78 | 99.3318 | 40.5585 | 60.02 | 40.56 | 99.3374 | 80.1582 | 59.9381 | 80.12 | 99.3322 | 100.037 | 59.97 | 99.9
99.3301 | 16.7384 | 60.0258 | 20.78 | 99.327 | 20.7893 | 59.96 | 20.78 | 99.3401 | 40.5588 | 60.02 | 40.56 | 99.3457 | 80.158 | 59.938 | 80.12 | 99.3406 | 100.0372 | 59.97 | 99.9
99.3385 | 16.7406 | 60.0259 | 20.78 | 99.3353 | 20.7896 | 59.96 | 20.78 | 99.3484 | 40.559 | 60.02 | 40.56 | 99.3541 | 80.1577 | 59.9379 | 80.12 | 99.3489 | 100.0375 | 59.97 | 99.9
99.3468 | 16.7427 | 60.026 | 20.78 | 99.3437 | 20.7899 | 59.96 | 20.78 | 99.3567 | 40.5593 | 60.02 | 40.56 | 99.3624 | 80.1575 | 59.9378 | 80.12 | 99.3572 | 100.0378 | 59.97 | 99.9
99.3551 | 16.7449 | 60.0261 | 20.78 | 99.352 | 20.7902 | 59.96 | 20.78 | 99.3651 | 40.5595 | 60.02 | 40.56 | 99.3707 | 80.1572 | 59.9377 | 80.12 | 99.3656 | 100.002 | 59.97 | 99.9
99.3635 | 16.747 | 60.0262 | 20.78 | 99.3604 | 20.7905 | 59.96 | 20.78 | 99.3734 | 40.5598 | 60.02 | 40.56 | 99.3791 | 80.157 | 59.9377 | 80.12 | 99.3739 | 100.002 | 59.97 | 99.9
99.3718 | 16.7492 | 60.0262 | 20.78 | 99.3687 | 20.7907 | 59.96 | 20.78 | 99.3817 | 40.56 | 60.02 | 40.56 | 99.3875 | 80.1567 | 59.9376 | 80.12 | 99.3823 | 100.0019 | 59.97 | 99.9
99.3801 | 16.7513 | 60.0263 | 20.78 | 99.377 | 20.791 | 59.96 | 20.78 | 99.39 | 40.5603 | 60.02 | 40.56 | 99.3958 | 80.1565 | 59.9375 | 80.12 | 99.3906 | 100.0019 | 59.97 | 99.9
99.3885 | 16.7535 | 60.0264 | 20.78 | 99.3853 | 20.7913 | 59.96 | 20.78 | 99.3984 | 40.5605 | 60.02 | 40.56 | 99.4041 | 80.1562 | 59.9374 | 80.12 | 99.3989 | 100.0019 | 59.97 | 99.9
99.3968 | 16.7556 | 60.0265 | 20.78 | 99.3937 | 20.7916 | 59.96 | 20.78 | 99.4067 | 40.5608 | 60.02 | 40.56 | 99.4125 | 80.156 | 59.9373 | 80.12 | 99.4073 | 100.0019 | 59.97 | 99.9
99.4051 | 16.7578 | 60.0266 | 20.78 | 99.402 | 20.7919 | 59.96 | 20.78 | 99.415 | 40.561 | 60.02 | 40.56 | 99.4208 | 80.1557 | 59.9372 | 80.12 | 99.4156 | 100.0018 | 59.97 | 99.9
99.4135 | 16.7599 | 60.0267 | 20.78 | 99.4104 | 20.7922 | 59.96 | 20.78 | 99.4234 | 40.5613 | 60.02 | 40.56 | 99.4291 | 80.1555 | 59.9372 | 80.12 | 99.424 | 100.0018 | 59.97 | 99.9
99.4218 | 16.7621 | 60.0267 | 20.78 | 99.4187 | 20.7925 | 59.96 | 20.78 | 99.4317 | 40.5615 | 60.02 | 40.56 | 99.4375 | 80.1552 | 59.9371 | 80.12 | 99.4323 | 100.0018 | 59.97 | 99.9
99.4301 | 16.7642 | 60.0268 | 20.78 | 99.4271 | 20.7928 | 59.96 | 20.78 | 99.44 | 40.5618 | 60.02 | 40.56 | 99.4458 | 80.155 | 59.937 | 80.12 | 99.4406 | 100.0018 | 59.97 | 99.9
99.4384 | 16.7664 | 60.0269 | 20.78 | 99.4354 | 20.7931 | 59.96 | 20.78 | 99.4484 | 40.562 | 60.02 | 40.56 | 99.4542 | 80.1547 | 59.9369 | 80.12 | 99.449 | 100.0017 | 59.97 | 99.9
99.4468 | 16.7685 | 60.027 | 20.78 | 99.4437 | 20.7934 | 59.96 | 20.78 | 99.4567 | 40.5623 | 60.02 | 40.56 | 99.4625 | 80.1545 | 59.9368 | 80.12 | 99.4573 | 100.0017 | 59.97 | 99.9
99.4551 | 16.7707 | 60.0271 | 20.78 | 99.4521 | 20.7937 | 59.96 | 20.78 | 99.465 | 40.5625 | 60.02 | 40.56 | 99.4708 | 80.1542 | 59.9367 | 80.12 | 99.4656 | 100.0017 | 59.97 | 99.9
99.4634 | 16.7728 | 60.0272 | 20.78 | 99.4604 | 20.794 | 59.96 | 20.78 | 99.4734 | 40.5628 | 60.02 | 40.56 | 99.4792 | 80.154 | 59.9367 | 80.12 | 99.4739 | 100.0017 | 59.97 | 99.9
99.4718 | 16.775 | 60.0272 | 20.78 | 99.4688 | 20.7942 | 59.96 | 20.78 | 99.4817 | 40.563 | 60.02 | 40.56 | 99.4875 | 80.1537 | 59.9366 | 80.12 | 99.4823 | 100.0016 | 59.97 | 99.9
99.4801 | 16.7771 | 60.0273 | 20.78 | 99.4771 | 20.7945 | 59.96 | 20.78 | 99.49 | 40.5633 | 60.02 | 40.56 | 99.4958 | 80.1535 | 59.9365 | 80.12 | 99.4907 | 100.0016 | 59.97 | 99.9
99.4884 | 16.7793 | 60.0274 | 20.78 | 99.4854 | 20.7948 | 59.96 | 20.78 | 99.4983 | 40.5635 | 60.02 | 40.56 | 99.5042 | 80.1532 | 59.9364 | 80.12 | 99.499 | 100.0016 | 59.97 | 99.9
99.4967 | 16.7814 | 60.0275 | 20.78 | 99.4937 | 20.7951 | 59.96 | 20.78 | 99.5067 | 40.5638 | 60.02 | 40.56 | 99.5125 | 80.153 | 59.9363 | 80.12 | 99.5073 | 100.0016 | 59.97 | 99.9
99.5051 | 16.7836 | 60.0276 | 20.78 | 99.5021 | 20.7954 | 59.96 | 20.78 | 99.515 | 40.564 | 60.02 | 40.56 | 99.5209 | 80.1527 | 59.9362 | 80.12 | 99.5156 | 100.0015 | 59.97 | 99.9
99.5134 | 16.7857 | 60.0277 | 20.78 | 99.5104 | 20.7957 | 59.96 | 20.78 | 99.5233 | 40.5643 | 60.02 | 40.56 | 99.5292 | 80.1525 | 59.9362 | 80.12 | 99.524 | 100.0015 | 59.97 | 99.9
99.5217 | 16.7879 | 60.0277 | 20.78 | 99.5188 | 20.796 | 59.96 | 20.78 | 99.5316 | 40.5645 | 60.02 | 40.56 | 99.5375 | 80.1522 | 59.9361 | 80.12 | 99.5323 | 100.0015 | 59.97 | 99.9
99.5301 | 16.79 | 60.0278 | 20.78 | 99.5271 | 20.7963 | 59.96 | 20.78 | 99.54 | 40.5648 | 60.02 | 40.56 | 99.5459 | 80.152 | 59.936 | 80.12 | 99.5406 | 100.0015 | 59.97 | 99.9
99.5384 | 16.7922 | 60.0279 | 20.78 | 99.5355 | 20.7966 | 59.96 | 20.78 | 99.5483 | 40.565 | 60.02 | 40.56 | 99.5543 | 80.1517 | 59.9359 | 80.12 | 99.549 | 100.0014 | 59.97 | 99.9
99.5467 | 16.7943 | 60.028 | 20.78 | 99.5438 | 20.7969 | 59.96 | 20.78 | 99.5566 | 40.5653 | 60.02 | 40.56 | 99.5626 | 80.1515 | 59.9358 | 80.12 | 99.5573 | 100.0014 | 59.97 | 99.9
99.5551 | 16.7965 | 60.0281 | 20.78 | 99.5521 | 20.7972 | 59.96 | 20.78 | 99.565 | 40.5655 | 60.02 | 40.56 | 99.5709 | 80.1512 | 59.9357 | 80.12 | 99.5657 | 100.0014 | 59.97 | 99.9
99.5634 | 16.7986 | 60.0282 | 20.78 | 99.5605 | 20.7975 | 59.96 | 20.78 | 99.5733 | 40.5658 | 60.02 | 40.56 | 99.5793 | 80.151 | 59.9356 | 80.12 | 99.574 | 100.0014 | 59.97 | 99.9
99.5717 | 16.8008 | 60.0282 | 20.78 | 99.5688 | 20.7978 | 59.96 | 20.78 | 99.5816 | 40.557 | 60.02 | 40.56 | 99.5876 | 80.1507 | 59.9356 | 80.12 | 99.5823 | 100.0013 | 59.97 | 99.9
99.58 | 16.8029 | 60.0283 | 20.78 | 99.5771 | 20.798 | 59.96 | 20.78 | 99.59 | 40.5574 | 60.0201 | 40.56 | 99.5959 | 80.1505 | 59.9355 | 80.12 | 99.5907 | 100.0013 | 59.97 | 99.9
99.5884 | 16.8051 | 60.0284 | 20.78 | 99.5855 | 20.7983 | 59.96 | 20.78 | 99.5983 | 40.5577 | 60.0202 | 40.56 | 99.6043 | 80.1502 | 59.9354 | 80.12 | 99.599 | 100.0013 | 59.97 | 99.9
99.5967 | 16.8072 | 60.0285 | 20.78 | 99.5938 | 20.7986 | 59.96 | 20.78 | 99.6066 | 40.558 | 60.0203 | 40.56 | 99.6126 | 80.15 | 59.9353 | 80.12 | 99.6074 | 100.0013 | 59.97 | 99.9
99.605 | 16.8094 | 60.0286 | 20.78 | 99.6021 | 20.7989 | 59.96 | 20.78 | 99.615 | 40.5584 | 60.0203 | 40.56 | 99.621 | 80.1497 | 59.9352 | 80.12 | 99.6157 | 100.0012 | 59.97 | 99.9
99.6134 | 16.8115 | 60.0287 | 20.78 | 99.6105 | 20.7992 | 59.96 | 20.78 | 99.6233 | 40.5587 | 60.0204 | 40.56 | 99.6293 | 80.1495 | 59.9352 | 80.12 | 99.624 | 100.0012 | 59.97 | 99.9
99.6217 | 16.8136 | 60.0287 | 20.78 | 99.6188 | 20.7995 | 59.96 | 20.78 | 99.6316 | 40.559 | 60.0205 | 40.56 | 99.6376 | 80.1492 | 59.9351 | 80.12 | 99.6324 | 100.0012 | 59.97 | 99.9
99.63 | 16.8158 | 60.0288 | 20.78 | 99.6272 | 20.7998 | 59.96 | 20.78 | 99.6399 | 40.5594 | 60.0206 | 40.56 | 99.646 | 80.149 | 59.935 | 80.12 | 99.6407 | 100.0012 | 59.97 | 99.9
99.6384 | 16.8179 | 60.0289 | 20.78 | 99.6355 | 20.8001 | 59.96 | 20.78 | 99.6483 | 40.5597 | 60.0207 | 40.56 | 99.6544 | 80.1487 | 59.9349 | 80.12 | 99.649 | 100.0011 | 59.97 | 99.9
99.6467 | 16.8201 | 60.029 | 20.78 | 99.6439 | 20.8004 | 59.96 | 20.78 | 99.6566 | 40.56 | 60.0208 | 40.56 | 99.6627 | 80.1485 | 59.9348 | 80.12 | 99.6574 | 100.0011 | 59.97 | 99.9
99.655 | 16.8222 | 60.0291 | 20.78 | 99.6522 | 20.8007 | 59.96 | 20.78 | 99.6649 | 40.5604 | 60.0208 | 40.56 | 99.671 | 80.1482 | 59.9347 | 80.12 | 99.6657 | 100.0011 | 59.97 | 99.9
99.6633 | 16.8244 | 60.0292 | 20.78 | 99.6605 | 20.801 | 59.96 | 20.78 | 99.6732 | 40.5607 | 60.0209 | 40.56 | 99.6794 | 80.148 | 59.9347 | 80.12 | 99.6741 | 100.0011 | 59.97 | 99.9
99.6717 | 16.8265 | 60.0292 | 20.78 | 99.6689 | 20.8013 | 59.96 | 20.78 | 99.6816 | 40.561 | 60.021 | 40.56 | 99.6877 | 80.1477 | 59.9346 | 80.12 | 99.6824 | 100.001 | 59.97 | 99.9
99.68 | 16.8287 | 60.0293 | 20.78 | 99.6772 | 20.8015 | 59.96 | 20.78 | 99.6899 | 40.5614 | 60.0211 | 40.56 | 99.696 | 80.1475 | 59.9345 | 80.12 | 99.6907 | 100.001 | 59.97 | 99.9
99.6883 | 16.8308 | 60.0294 | 20.78 | 99.6855 | 20.8018 | 59.96 | 20.78 | 99.6982 | 40.5617 | 60.0212 | 40.56 | 99.7043 | 80.1472 | 59.9344 | 80.12 | 99.6991 | 100.001 | 59.97 | 99.9
99.6966 | 16.833 | 60.0295 | 20.78 | 99.6939 | 20.8021 | 59.96 | 20.78 | 99.7066 | 40.562 | 60.0213 | 40.56 | 99.7127 | 80.1469 | 59.9343 | 80.12 | 99.7074 | 100.001 | 59.97 | 99.9
99.705 | 16.8351 | 60.0296 | 20.78 | 99.7022 | 20.8024 | 59.96 | 20.78 | 99.7149 | 40.5624 | 60.0213 | 40.56 | 99.7211 | 80.1467 | 59.9342 | 80.12 | 99.7158 | 100.0009 | 59.97 | 99.9
99.7133 | 16.8373 | 60.0297 | 20.78 | 99.7105 | 20.8027 | 59.96 | 20.78 | 99.7232 | 40.5627 | 60.0214 | 40.56 | 99.7294 | 80.1465 | 59.9342 | 80.12 | 99.7241 | 100.0009 | 59.97 | 99.9
99.7216 | 16.8394 | 60.0297 | 20.78 | 99.7189 | 20.803 | 59.96 | 20.78 | 99.7316 | 40.563 | 60.0215 | 40.56 | 99.7377 | 80.1462 | 59.9341 | 80.12 | 99.7324 | 100.0009 | 59.97 | 99.9
99.73 | 16.8416 | 60.0298 | 20.78 | 99.7272 | 20.8033 | 59.96 | 20.78 | 99.7399 | 40.5634 | 60.0216 | 40.56 | 99.7461 | 80.146 | 59.934 | 80.12 | 99.7408 | 100.0009 | 59.97 | 99.9
99.7383 | 16.8437 | 60.0299 | 20.78 | 99.7356 | 20.8036 | 59.96 | 20.78 | 99.7482 | 40.5637 | 60.0217 | 40.56 | 99.7544 | 80.1457 | 59.9339 | 80.12 | 99.7491 | 100.0008 | 59.97 | 99.9
99.7466 | 16.8459 | 60.03 | 20.78 | 99.7439 | 20.8039 | 59.96 | 20.78 | 99.7566 | 40.564 | 60.0218 | 40.56 | 99.7628 | 80.1455 | 59.9338 | 80.12 | 99.7574 | 100.0008 | 59.97 | 99.9
99.755 | 17.0247 | 60.0398 | 20.78 | 99.7523 | 20.8042 | 59.96 | 20.78 | 99.7649 | 40.5644 | 60.0218 | 40.56 | 99.7711 | 80.1452 | 59.9337 | 80.12 | 99.7658 | 100.0008 | 59.97 | 99.9
99.7633 | 17.0266 | 60.0395 | 20.78 | 99.7606 | 20.8045 | 59.96 | 20.78 | 99.7732 | 40.5647 | 60.0219 | 40.56 | 99.7794 | 80.145 | 59.9337 | 80.12 | 99.7741 | 100.0008 | 59.97 | 99.9
99.7716 | 17.0284 | 60.0393 | 20.78 | 99.7689 | 20.8048 | 59.96 | 20.78 | 99.7815 | 40.565 | 60.022 | 40.56 | 99.7878 | 80.1447 | 59.9336 | 80.12 | 99.7825 | 100.0007 | 59.97 | 99.9
99.7799 | 17.0303 | 60.039 | 20.78 | 99.7773 | 20.805 | 59.96 | 20.78 | 99.7899 | 40.5654 | 60.0221 | 40.56 | 99.7961 | 80.1444 | 59.9335 | 80.12 | 99.7908 | 100.0007 | 59.97 | 99.9
99.7883 | 17.0321 | 60.0388 | 20.78 | 99.7856 | 20.8053 | 59.96 | 20.78 | 99.7982 | 40.5657 | 60.0222 | 40.56 | 99.8044 | 80.1442 | 59.9334 | 80.12 | 99.7991 | 100.0007 | 59.97 | 99.9
99.7966 | 17.034 | 60.0385 | 20.78 | 99.7939 | 20.8056 | 59.96 | 20.78 | 99.8065 | 40.566 | 60.0223 | 40.56 | 99.8128 | 80.144 | 59.9333 | 80.12 | 99.8075 | 100.0007 | 59.97 | 99.9
99.8049 | 17.0358 | 60.0383 | 20.78 | 99.8023 | 20.8059 | 59.96 | 20.78 | 99.8148 | 40.5664 | 60.0223 | 40.56 | 99.8212 | 80.1437 | 59.9332 | 80.12 | 99.8158 | 100.0006 | 59.97 | 99.9
99.8132 | 17.0377 | 60.038 | 20.78 | 99.8106 | 20.8062 | 59.96 | 20.78 | 99.8232 | 40.5667 | 60.0224 | 40.56 | 99.8295 | 80.1434 | 59.9332 | 80.12 | 99.8242 | 100.0006 | 59.97 | 99.9
99.8216 | 17.0395 | 60.0378 | 20.78 | 99.8189 | 20.8065 | 59.96 | 20.78 | 99.8315 | 40.567 | 60.0225 | 40.56 | 99.8378 | 80.1432 | 59.9331 | 80.12 | 99.8325 | 100.0006 | 59.97 | 99.9
99.8299 | 17.0414 | 60.0375 | 20.78 | 99.8273 | 20.8068 | 59.96 | 20.78 | 99.8398 | 40.5674 | 60.0226 | 40.56 | 99.8462 | 80.143 | 59.933 | 80.12 | 99.8408 | 100.0006 | 59.97 | 99.9
99.8382 | 17.0432 | 60.0373 | 20.78 | 99.8356 | 20.824 | 59.96 | 20.78 | 99.8482 | 40.5677 | 60.0227 | 40.56 | 99.8545 | 80.1427 | 59.9329 | 80.12 | 99.8492 | 100.0005 | 59.97 | 99.9
99.8466 | 17.0451 | 60.037 | 20.78 | 99.844 | 20.8241 | 59.96 | 20.78 | 99.8565 | 40.568 | 60.0228 | 40.56 | 99.8629 | 80.1424 | 59.9328 | 80.12 | 99.8575 | 100.0005 | 59.97 | 99.9
99.8549 | 17.0469 | 60.0368 | 20.78 | 99.8523 | 20.8242 | 59.96 | 20.78 | 99.8648 | 40.5684 | 60.0228 | 40.56 | 99.8712 | 80.1422 | 59.9327 | 80.12 | 99.8658 | 100.0005 | 59.97 | 99.9
99.8632 | 17.0488 | 60.0365 | 20.78 | 99.8607 | 20.8243 | 59.96 | 20.78 | 99.8732 | 40.5687 | 60.0229 | 40.56 | 99.8795 | 80.1419 | 59.9326 | 80.12 | 99.8741 | 100.0005 | 59.97 | 99.9
99.8715 | 17.0506 | 60.0363 | 20.78 | 99.869 | 20.8244 | 59.96 | 20.78 | 99.8815 | 40.569 | 60.023 | 40.56 | 99.8879 | 80.1417 | 59.9326 | 80.12 | 99.8825 | 100.0004 | 59.97 | 99.9
99.8799 | 17.0525 | 60.036 | 20.78 | 99.8773 | 20.8245 | 59.96 | 20.78 | 99.8898 | 40.5694 | 60.0231 | 40.56 | 99.8962 | 80.1414 | 59.9325 | 80.12 | 99.8909 | 100.0004 | 59.97 | 99.9
99.8882 | 17.0543 | 60.0358 | 20.78 | 99.8857 | 20.8246 | 59.96 | 20.78 | 99.8982 | 40.5697 | 60.0232 | 40.56 | 99.9045 | 80.1412 | 59.9324 | 80.12 | 99.8992 | 100.0004 | 59.97 | 99.9
99.8965 | 17.0562 | 60.0355 | 20.78 | 99.894 | 20.8247 | 59.96 | 20.78 | 99.9065 | 40.57 | 60.0233 | 40.56 | 99.9129 | 80.1409 | 59.9323 | 80.12 | 99.9075 | 100.0004 | 59.97 | 99.9
99.9049 | 17.058 | 60.0353 | 20.78 | 99.9023 | 20.8248 | 59.96 | 20.78 | 99.9148 | 40.5704 | 60.0233 | 40.56 | 99.9213 | 80.1407 | 59.9322 | 80.12 | 99.9158 | 100.0003 | 59.97 | 99.9
99.9132 | 17.0599 | 60.035 | 20.78 | 99.9107 | 20.8249 | 59.96 | 20.78 | 99.9231 | 40.5707 | 60.0234 | 40.56 | 99.9296 | 80.1404 | 59.9321 | 80.12 | 99.9242 | 100.0003 | 59.97 | 99.9
99.9215 | 17.0617 | 60.0348 | 20.78 | 99.919 | 20.825 | 59.96 | 20.78 | 99.9315 | 40.571 | 60.0235 | 40.56 | 99.9379 | 80.1402 | 59.9321 | 80.12 | 99.9326 | 100.0003 | 59.97 | 99.9
99.9298 | 17.0636 | 60.0345 | 20.78 | 99.9273 | 20.8251 | 59.96 | 20.78 | 99.9398 | 40.5714 | 60.0236 | 40.56 | 99.9463 | 80.1399 | 59.932 | 80.12 | 99.9409 | 100.0003 | 59.97 | 99.9
99.9382 | 17.0654 | 60.0343 | 20.78 | 99.9357 | 20.8252 | 59.96 | 20.78 | 99.9481 | 40.5717 | 60.0237 | 40.56 | 99.9546 | 80.1397 | 59.9319 | 80.12 | 99.9492 | 100.0002 | 59.97 | 99.9
99.9465 | 17.0673 | 60.034 | 20.78 | 99.944 | 20.8253 | 59.96 | 20.78 | 99.9565 | 40.572 | 60.0238 | 40.56 | 99.963 | 80.1394 | 59.9318 | 80.12 | 99.9575 | 100.0002 | 59.97 | 99.9
99.9548 | 17.0691 | 60.0338 | 20.78 | 99.9524 | 20.8254 | 59.96 | 20.78 | 99.9648 | 40.5724 | 60.0238 | 40.56 | 99.9713 | 80.1392 | 59.9317 | 80.12 | 99.9659 | 100.0002 | 59.97 | 99.9
99.9631 | 17.071 | 60.0335 | 20.78 | 99.9607 | 20.8255 | 59.96 | 20.78 | 99.9731 | 40.5727 | 60.0239 | 40.56 | 99.9796 | 80.1389 | 59.9316 | 80.12 | 99.9742 | 100.0002 | 59.97 | 99.9
99.9715 | 17.0728 | 60.0333 | 20.78 | 99.969 | 20.8256 | 59.96 | 20.78 | 99.9814 | 40.573 | 60.024 | 40.56 | 99.988 | 80.1387 | 59.9316 | 80.12 | 99.9825 | 100.0001 | 59.97 | 99.9
99.9798 | 17.0747 | 60.033 | 20.78 | 99.9774 | 20.8257 | 59.96 | 20.78 | 99.9898 | 40.5734 | 60.0241 | 40.56 | 99.9963 | 80.1384 | 59.9315 | 80.12 | 99.9909 | 100.0001 | 59.97 | 99.9
99.9881 | 17.0765 | 60.0328 | 20.78 | 99.9857 | 20.8258 | 59.96 | 20.78 | 99.9981 | 40.5737 | 60.0242 | 40.56 | 100.0046 | 80.1382 | 59.9314 | 80.12 | 99.9992 | 100.0001 | 59.97 | 99.9
99.9965 | 17.0784 | 60.0325 | 20.78 | 99.994 | 20.8259 | 59.96 | 20.78 | 100.0064 | 40.574 | 60.0243 | 40.56 | 100.013 | 80.1379 | 59.9313 | 80.12 | 100.0076 | 100.0001 | 59.97 | 99.9
100.0048 | 17.0802 | 60.0323 | 20.78 | 100.0024 | 20.826 | 59.96 | 20.78 | 100.0148 | 40.5744 | 60.0243 | 40.56 | 100.0214 | 80.1377 | 59.9312 | 80.12 | 100.0159 | 100 | 59.97 | 99.9
100.0131 | 17.0821 | 60.032 | 20.78 | 100.0107 | 20.8261 | 59.96 | 20.78 | 100.0231 | 40.5747 | 60.0244 | 40.56 | 100.0297 | 80.1374 | 59.9311 | 80.12 | 100.0242 | 100 | 59.97 | 99.9
100.0214 | 17.0839 | 60.0318 | 20.78 | 100.0191 | 20.8262 | 59.96 | 20.78 | 100.0314 | 40.575 | 60.0245 | 40.56 | 100.038 | 80.1372 | 59.9311 | 80.12 | 100.0326 | 100 | 59.97 | 99.9
100.0298 | 17.0858 | 60.0315 | 20.78 | 100.0274 | 20.8263 | 59.96 | 20.78 | 100.0398 | 40.5754 | 60.0246 | 40.56 | 100.0464 | 80.1369 | 59.931 | 80.12 | 100.0409 | 100 | 59.97 | 99.9
100.0381 | 17.0876 | 60.0313 | 20.78 | 100.0357 | 20.8264 | 59.96 | 20.78 | 100.0481 | 40.5757 | 60.0247 | 40.56 | 100.0547 | 80.1367 | 59.9309 | 80.12 | 100.0493 | 99.9999 | 59.97 | 99.9
100.0464 | 17.0895 | 60.031 | 20.78 | 100.0441 | 20.8265 | 59.96 | 20.78 | 100.0564 | 40.576 | 60.0248 | 40.56 | 100.063 | 80.1364 | 59.9308 | 80.12 | 100.0576 | 99.9999 | 59.97 | 99.9
100.0547 | 17.0913 | 60.0308 | 20.78 | 100.0524 | 20.8266 | 59.96 | 20.78 | 100.0647 | 40.5764 | 60.0248 | 40.56 | 100.0714 | 80.1362 | 59.9307 | 80.12 | 100.0659 | 99.9999 | 59.97 | 99.9
100.0631 | 17.0932 | 60.0305 | 20.78 | 100.0608 | 20.8267 | 59.96 | 20.78 | 100.0731 | 40.5767 | 60.0249 | 40.56 | 100.0797 | 80.1359 | 59.9306 | 80.12 | 100.0743 | 99.9999 | 59.97 | 99.9
100.0714 | 17.095 | 60.0303 | 20.78 | 100.0691 | 20.8268 | 59.96 | 20.78 | 100.0814 | 40.577 | 60.025 | 40.56 | 100.0881 | 80.1357 | 59.9306 | 80.12 | 100.0826 | 99.9998 | 59.97 | 99.9
100.0797 | 17.0968 | 60.03 | 20.78 | 100.0774 | 20.8269 | 59.96 | 20.78 | 100.0897 | 40.5774 | 60.0251 | 40.56 | 100.0964 | 80.1354 | 59.9305 | 80.12 | 100.0909 | 99.9998 | 59.97 | 99.9
100.0881 | 17.0987 | 60.0298 | 20.78 | 100.0858 | 20.827 | 59.96 | 20.78 | 100.0981 | 40.5777 | 60.0252 | 40.56 | 100.1047 | 80.1352 | 59.9304 | 80.12 | 100.0993 | 99.9998 | 59.97 | 99.9
100.0964 | 17.1005 | 60.0295 | 20.78 | 100.0941 | 20.8271 | 59.96 | 20.78 | 100.1064 | 40.578 | 60.0253 | 40.56 | 100.1131 | 80.1349 | 59.9303 | 80.12 | 100.1076 | 99.9998 | 59.97 | 99.9
100.1047 | 17.1024 | 60.0293 | 20.78 | 100.1024 | 20.8272 | 59.96 | 20.78 | 100.1147 | 40.5784 | 60.0253 | 40.56 | 100.1215 | 80.1347 | 59.9302 | 80.12 | 100.116 | 99.9997 | 59.97 | 99.9
100.113 | 17.1042 | 60.029 | 20.78 | 100.1108 | 20.8273 | 59.96 | 20.78 | 100.123 | 40.5787 | 60.0254 | 40.56 | 100.1298 | 80.1344 | 59.9301 | 80.12 | 100.1243 | 99.9997 | 59.97 | 99.9
100.1214 | 17.1061 | 60.0288 | 20.78 | 100.1191 | 20.8274 | 59.96 | 20.78 | 100.1314 | 40.579 | 60.0255 | 40.56 | 100.1381 | 80.1342 | 59.9301 | 80.12 | 100.1326 | 99.9997 | 59.97 | 99.9
100.1297 | 17.1079 | 60.0285 | 20.78 | 100.1275 | 20.8275 | 59.96 | 20.78 | 100.1397 | 40.5794 | 60.0256 | 40.56 | 100.1465 | 80.147 | 59.94 | 80.12 | 100.141 | 99.9997 | 59.97 | 99.9
100.138 | 17.1098 | 60.0283 | 20.78 | 100.1358 | 20.8276 | 59.96 | 20.78 | 100.148 | 40.5797 | 60.0257 | 40.56 | 100.1548 | 80.1468 | 59.9399 | 80.12 | 100.1493 | 99.9996 | 59.97 | 99.9
100.1464 | 17.1116 | 60.028 | 20.78 | 100.1441 | 20.8277 | 59.96 | 20.78 | 100.1564 | 40.58 | 60.0258 | 40.56 | 100.1631 | 80.1466 | 59.9398 | 80.12 | 100.1577 | 99.9996 | 59.97 | 99.9
100.1547 | 17.1135 | 60.0278 | 20.78 | 100.1525 | 20.8278 | 59.96 | 20.78 | 100.1647 | 40.5804 | 60.0258 | 40.56 | 100.1715 | 80.1464 | 59.9397 | 80.12 | 100.166 | 99.9996 | 59.97 | 99.9
100.163 | 17.1153 | 60.0275 | 20.78 | 100.1608 | 20.8279 | 59.96 | 20.78 | 100.173 | 40.5807 | 60.0259 | 40.56 | 100.1798 | 80.1462 | 59.9396 | 80.12 | 100.1743 | 99.9996 | 59.97 | 99.9
100.1713 | 17.1172 | 60.0273 | 20.78 | 100.1692 | 20.828 | 59.96 | 20.78 | 100.1813 | 40.581 | 60.026 | 40.56 | 100.1882 | 80.146 | 59.9396 | 80.12 | 100.1827 | 99.9995 | 59.97 | 99.9
100.1797 | 17.119 | 60.027 | 20.78 | 100.1775 | 20.8281 | 59.96 | 20.78 | 100.1897 | 40.5814 | 60.0261 | 40.56 | 100.1965 | 80.1458 | 59.9395 | 80.12 | 100.191 | 99.9995 | 59.97 | 99.9
100.188 | 17.1209 | 60.0268 | 20.78 | 100.1858 | 20.8282 | 59.96 | 20.78 | 100.198 | 40.5817 | 60.0262 | 40.56 | 100.2048 | 80.1456 | 59.9394 | 80.12 | 100.1993 | 99.9995 | 59.97 | 99.9
100.1963 | 17.1227 | 60.0265 | 20.78 | 100.1942 | 20.8283 | 59.96 | 20.78 | 100.2063 | 40.582 | 60.0263 | 40.56 | 100.2132 | 80.1454 | 59.9393 | 80.12 | 100.2076 | 99.9995 | 59.97 | 99.9
100.2047 | 17.1246 | 60.0263 | 20.78 | 100.2025 | 20.8284 | 59.96 | 20.78 | 100.2147 | 40.5824 | 60.0263 | 40.56 | 100.2216 | 80.1452 | 59.9392 | 80.12 | 100.216 | 99.9994 | 59.97 | 99.9
100.213 | 17.1264 | 60.026 | 20.78 | 100.2108 | 20.8285 | 59.96 | 20.78 | 100.223 | 40.5827 | 60.0264 | 40.56 | 100.2299 | 80.145 | 59.9391 | 80.12 | 100.2244 | 99.9994 | 59.97 | 99.9
100.2213 | 17.1283 | 60.0258 | 20.78 | 100.2192 | 20.8286 | 59.96 | 20.78 | 100.2313 | 40.583 | 60.0265 | 40.56 | 100.2382 | 80.1448 | 59.9391 | 80.12 | 100.2327 | 99.9994 | 59.97 | 99.9
100.2296 | 17.1301 | 60.0255 | 20.78 | 100.2275 | 20.8287 | 59.96 | 20.78 | 100.2397 | 40.5834 | 60.0266 | 40.56 | 100.2466 | 80.1447 | 59.939 | 80.12 | 100.241 | 99.9994 | 59.97 | 99.9
100.238 | 17.132 | 60.0253 | 20.78 | 100.2359 | 20.8288 | 59.96 | 20.78 | 100.248 | 40.5837 | 60.0267 | 40.56 | 100.2549 | 80.1445 | 59.9389 | 80.12 | 100.2493 | 99.9993 | 59.97 | 99.9
100.2463 | 17.1338 | 60.025 | 20.78 | 100.2442 | 20.8289 | 59.96 | 20.78 | 100.2563 | 40.584 | 60.0268 | 40.56 | 100.2632 | 80.1443 | 59.9388 | 80.12 | 100.2577 | 99.9993 | 59.97 | 99.9
100.2546 | 17.1357 | 60.0248 | 20.78 | 100.2525 | 20.829 | 59.96 | 20.78 | 100.2646 | 40.5844 | 60.0268 | 40.56 | 100.2716 | 80.1441 | 59.9387 | 80.12 | 100.2661 | 99.9993 | 59.97 | 99.9
100.2629 | 17.1375 | 60.0245 | 20.78 | 100.2609 | 20.8291 | 59.96 | 20.78 | 100.273 | 40.5847 | 60.0269 | 40.56 | 100.2799 | 80.1439 | 59.9386 | 80.12 | 100.2744 | 99.9993 | 59.97 | 99.9
100.2713 | 17.1394 | 60.0243 | 20.78 | 100.2692 | 20.8292 | 59.96 | 20.78 | 100.2813 | 40.585 | 60.027 | 40.56 | 100.2883 | 80.1437 | 59.9386 | 80.12 | 100.2827 | 99.9992 | 59.97 | 99.9
100.2796 | 17.1412 | 60.024 | 20.78 | 100.2776 | 20.8293 | 59.96 | 20.78 | 100.2896 | 40.5854 | 60.0271 | 40.56 | 100.2966 | 80.1435 | 59.9385 | 80.12 | 100.291 | 99.9992 | 59.97 | 99.9
100.2879 | 17.1431 | 60.0238 | 20.78 | 100.2859 | 20.8294 | 59.96 | 20.78 | 100.2979 | 40.5857 | 60.0272 | 40.56 | 100.3049 | 80.1433 | 59.9384 | 80.12 | 100.2994 | 99.9992 | 59.97 | 99.9
100.2963 | 17.1449 | 60.0235 | 20.78 | 100.2942 | 20.8295 | 59.96 | 20.78 | 100.3063 | 40.586 | 60.0273 | 40.56 | 100.3133 | 80.1431 | 59.9383 | 80.12 | 100.3077 | 99.9992 | 59.97 | 99.9
100.3046 | 17.1468 | 60.0233 | 20.78 | 100.3026 | 20.8296 | 59.96 | 20.78 | 100.3146 | 40.5864 | 60.0273 | 40.56 | 100.3217 | 80.1429 | 59.9382 | 80.12 | 100.316 | 99.9991 | 59.97 | 99.9
100.3129 | 17.1486 | 60.023 | 20.78 | 100.3109 | 20.8297 | 59.96 | 20.78 | 100.3229 | 40.5867 | 60.0274 | 40.56 | 100.33 | 80.1427 | 59.9381 | 80.12 | 100.3244 | 99.9991 | 59.97 | 99.9
100.3212 | 17.1505 | 60.0228 | 20.78 | 100.3192 | 20.8298 | 59.96 | 20.78 | 100.3313 | 40.587 | 60.0275 | 40.56 | 100.3383 | 80.1425 | 59.9381 | 80.12 | 100.3327 | 99.9991 | 59.97 | 99.9
100.3296 | 17.1523 | 60.0225 | 20.78 | 100.3276 | 20.8299 | 59.96 | 20.78 | 100.3396 | 40.5874 | 60.0276 | 40.56 | 100.3467 | 80.1423 | 59.938 | 80.12 | 100.3411 | 99.9991 | 59.97 | 99.9
100.3379 | 17.1542 | 60.0223 | 20.78 | 100.3359 | 20.83 | 59.96 | 20.78 | 100.3479 | 40.5877 | 60.0277 | 40.56 | 100.355 | 80.1422 | 59.9379 | 80.12 | 100.3494 | 99.999 | 59.97 | 99.9
100.3462 | 17.156 | 60.022 | 20.78 | 100.3443 | 20.8301 | 59.96 | 20.78 | 100.3563 | 40.588 | 60.0278 | 40.56 | 100.3633 | 80.142 | 59.9378 | 80.12 | 100.3577 | 99.999 | 59.97 | 99.9
100.3546 | 17.1579 | 60.0218 | 20.78 | 100.3526 | 20.8302 | 59.96 | 20.78 | 100.3646 | 40.5884 | 60.0278 | 40.56 | 100.3717 | 80.1418 | 59.9377 | 80.12 | 100.3661 | 99.966 | 59.97 | 99.9
100.3629 | 17.1597 | 60.0215 | 20.78 | 100.3609 | 20.8303 | 59.96 | 20.78 | 100.3729 | 40.5887 | 60.0279 | 40.56 | 100.38 | 80.1416 | 59.9376 | 80.12 | 100.3744 | 99.9658 | 59.97 | 99.9
100.3712 | 17.1616 | 60.0213 | 20.78 | 100.3693 | 20.8304 | 59.96 | 20.78 | 100.3812 | 40.589 | 60.028 | 40.56 | 100.3884 | 80.1414 | 59.9376 | 80.12 | 100.3828 | 99.9657 | 59.97 | 99.9
100.3795 | 17.1634 | 60.021 | 20.78 | 100.3776 | 20.8305 | 59.96 | 20.78 | 100.3896 | 40.5894 | 60.0281 | 40.56 | 100.3967 | 80.1412 | 59.9375 | 80.12 | 100.3911 | 99.9656 | 59.97 | 99.9
100.3879 | 17.1653 | 60.0208 | 20.78 | 100.386 | 20.8306 | 59.96 | 20.78 | 100.3979 | 40.5897 | 60.0282 | 40.56 | 100.405 | 80.141 | 59.9374 | 80.12 | 100.3994 | 99.9654 | 59.97 | 99.9
100.3962 | 17.1671 | 60.0205 | 20.78 | 100.3943 | 20.8307 | 59.96 | 20.78 | 100.4062 | 40.59 | 60.0283 | 40.56 | 100.4134 | 80.1408 | 59.9373 | 80.12 | 100.4078 | 99.9653 | 59.97 | 99.9
100.4045 | 17.169 | 60.0203 | 20.78 | 100.4026 | 20.8308 | 59.96 | 20.78 | 100.4146 | 40.5904 | 60.0283 | 40.56 | 100.4218 | 80.1406 | 59.9372 | 80.12 | 100.4161 | 99.9652 | 59.97 | 99.9
100.4128 | 17.1708 | 60.02 | 20.78 | 100.4109 | 20.8309 | 59.96 | 20.78 | 100.4229 | 40.5907 | 60.0284 | 40.56 | 100.4301 | 80.1404 | 59.9371 | 80.12 | 100.4244 | 99.965 | 59.97 | 99.9
100.4212 | 17.1726 | 60.0198 | 20.78 | 100.4193 | 20.831 | 59.96 | 20.78 | 100.4312 | 40.591 | 60.0285 | 40.56 | 100.4384 | 80.1402 | 59.9371 | 80.12 | 100.4328 | 99.9649 | 59.97 | 99.9
100.4295 | 17.1745 | 60.0195 | 20.78 | 100.4276 | 20.8311 | 59.96 | 20.78 | 100.4395 | 40.5914 | 60.0286 | 40.56 | 100.4468 | 80.14 | 59.937 | 80.12 | 100.4411 | 99.9648 | 59.97 | 99.9
100.4378 | 17.1763 | 60.0193 | 20.78 | 100.436 | 20.8312 | 59.96 | 20.78 | 100.4478 | 40.5917 | 60.0287 | 40.56 | 100.4551 | 80.1399 | 59.9369 | 80.12 | 100.4495 | 99.9646 | 59.97 | 99.9
100.4462 | 17.1782 | 60.019 | 20.78 | 100.4443 | 20.8313 | 59.96 | 20.78 | 100.4562 | 40.592 | 60.0288 | 40.56 | 100.4634 | 80.1397 | 59.9368 | 80.12 | 100.4578 | 99.9645 | 59.97 | 99.9
100.4545 | 17.18 | 60.0188 | 20.78 | 100.4526 | 20.8314 | 59.96 | 20.78 | 100.4645 | 40.5924 | 60.0288 | 40.56 | 100.4718 | 80.1395 | 59.9367 | 80.12 | 100.4661 | 99.9644 | 59.97 | 99.9
100.4628 | 17.1819 | 60.0185 | 20.78 | 100.461 | 20.8315 | 59.96 | 20.78 | 100.4728 | 40.5927 | 60.0289 | 40.56 | 100.4801 | 80.1393 | 59.9366 | 80.12 | 100.4745 | 99.9642 | 59.97 | 99.9
100.4711 | 17.1837 | 60.0183 | 20.78 | 100.4693 | 20.8316 | 59.96 | 20.78 | 100.4812 | 40.593 | 60.029 | 40.56 | 100.4885 | 80.1391 | 59.9366 | 80.12 | 100.4828 | 99.9641 | 59.97 | 99.9
100.4795 | 17.1856 | 60.018 | 20.78 | 100.4777 | 20.8317 | 59.96 | 20.78 | 100.4895 | 40.5934 | 60.0291 | 40.56 | 100.4968 | 80.1389 | 59.9365 | 80.12 | 100.4911 | 99.964 | 59.97 | 99.9
100.4878 | 17.1874 | 60.0178 | 20.78 | 100.486 | 20.8318 | 59.96 | 20.78 | 100.4978 | 40.5937 | 60.0292 | 40.56 | 100.5051 | 80.1387 | 59.9364 | 80.12 | 100.4995 | 99.9638 | 59.97 | 99.9
100.4961 | 17.1893 | 60.0175 | 20.78 | 100.4943 | 20.8319 | 59.96 | 20.78 | 100.5062 | 40.594 | 60.0293 | 40.56 | 100.5135 | 80.1385 | 59.9363 | 80.12 | 100.5078 | 99.9637 | 59.97 | 99.9
100.5045 | 17.1911 | 60.0173 | 20.78 | 100.5027 | 20.832 | 59.96 | 20.78 | 100.5145 | 40.5944 | 60.0293 | 40.56 | 100.5219 | 80.1383 | 59.9362 | 80.12 | 100.5162 | 99.9636 | 59.97 | 99.9
100.5128 | 17.193 | 60.017 | 20.78 | 100.511 | 20.8321 | 59.96 | 20.78 | 100.5228 | 40.5947 | 60.0294 | 40.56 | 100.5302 | 80.1381 | 59.9361 | 80.12 | 100.5245 | 99.9634 | 59.97 | 99.9
100.5211 | 17.1948 | 60.0168 | 20.78 | 100.5193 | 20.8322 | 59.96 | 20.78 | 100.5311 | 40.595 | 60.0295 | 40.56 | 100.5385 | 80.1379 | 59.9361 | 80.12 | 100.5328 | 99.9633 | 59.97 | 99.9
100.5294 | 17.1967 | 60.0165 | 20.78 | 100.5277 | 20.8323 | 59.96 | 20.78 | 100.5395 | 40.5954 | 60.0296 | 40.56 | 100.5469 | 80.1377 | 59.936 | 80.12 | 100.5411 | 99.9632 | 59.97 | 99.9
100.5378 | 17.1985 | 60.0163 | 20.78 | 100.536 | 20.8324 | 59.96 | 20.78 | 100.5478 | 40.5957 | 60.0297 | 40.56 | 100.5552 | 80.1376 | 59.9359 | 80.12 | 100.5495 | 99.963 | 59.97 | 99.9
100.5461 | 17.2004 | 60.016 | 20.78 | 100.5443 | 20.8325 | 59.96 | 20.78 | 100.5561 | 40.596 | 60.0298 | 40.56 | 100.5635 | 80.1374 | 59.9358 | 80.12 | 100.5579 | 99.9629 | 59.97 | 99.9
100.5544 | 17.2022 | 60.0158 | 20.78 | 100.5527 | 20.8326 | 59.96 | 20.78 | 100.5645 | 40.5964 | 60.0298 | 40.56 | 100.5719 | 80.1372 | 59.9357 | 80.12 | 100.5662 | 99.9628 | 59.97 | 99.9
100.5628 | 17.2041 | 60.0155 | 20.78 | 100.561 | 20.8327 | 59.96 | 20.78 | 100.5728 | 40.5967 | 60.0299 | 40.56 | 100.5802 | 80.137 | 59.9356 | 80.12 | 100.5745 | 99.9626 | 59.97 | 99.9
100.5711 | 17.2059 | 60.0153 | 20.78 | 100.5694 | 20.8328 | 59.96 | 20.78 | 100.5811 | 40.5471 | 60.03 | 40.56 | 100.5886 | 80.1368 | 59.9356 | 80.12 | 100.5828 | 99.9625 | 59.97 | 99.9
100.5794 | 17.2078 | 60.015 | 20.78 | 100.5777 | 20.8329 | 59.96 | 20.78 | 100.5894 | 40.5479 | 60.03 | 40.56 | 100.5969 | 80.1366 | 59.9355 | 80.12 | 100.5912 | 99.9624 | 59.97 | 99.9
100.5877 | 17.2096 | 60.0148 | 20.78 | 100.586 | 20.833 | 59.96 | 20.78 | 100.5977 | 40.5487 | 60.03 | 40.56 | 100.6052 | 80.1364 | 59.9354 | 80.12 | 100.5995 | 99.9622 | 59.97 | 99.9
100.5961 | 17.2115 | 60.0145 | 20.78 | 100.5944 | 20.8331 | 59.96 | 20.78 | 100.6061 | 40.5495 | 60.03 | 40.56 | 100.6136 | 80.1362 | 59.9353 | 80.12 | 100.6078 | 99.9621 | 59.97 | 99.9
100.6044 | 17.2133 | 60.0143 | 20.78 | 100.6027 | 20.8332 | 59.96 | 20.78 | 100.6144 | 40.5503 | 60.03 | 40.56 | 100.6219 | 80.136 | 59.9352 | 80.12 | 100.6162 | 99.962 | 59.97 | 99.9
100.6127 | 17.2152 | 60.014 | 20.78 | 100.6111 | 20.8333 | 59.96 | 20.78 | 100.6227 | 40.5511 | 60.03 | 40.56 | 100.6302 | 80.1358 | 59.9351 | 80.12 | 100.6245 | 99.9618 | 59.97 | 99.9
100.621 | 17.217 | 60.0138 | 20.78 | 100.6194 | 20.8334 | 59.96 | 20.78 | 100.6311 | 40.5519 | 60.03 | 40.56 | 100.6386 | 80.1356 | 59.9351 | 80.12 | 100.6329 | 99.9617 | 59.97 | 99.9
100.6294 | 17.2189 | 60.0135 | 20.78 | 100.6277 | 20.8335 | 59.96 | 20.78 | 100.6394 | 40.5527 | 60.03 | 40.56 | 100.647 | 80.1354 | 59.935 | 80.12 | 100.6412 | 99.9616 | 59.97 | 99.9
100.6377 | 17.2207 | 60.0133 | 20.78 | 100.6361 | 20.8336 | 59.96 | 20.78 | 100.6477 | 40.5535 | 60.03 | 40.56 | 100.6553 | 80.1353 | 59.9349 | 80.12 | 100.6495 | 99.9614 | 59.97 | 99.9
100.646 | 17.2226 | 60.013 | 20.78 | 100.6444 | 20.8337 | 59.96 | 20.78 | 100.6561 | 40.5543 | 60.03 | 40.56 | 100.6636 | 80.1351 | 59.9348 | 80.12 | 100.6579 | 99.9613 | 59.97 | 99.9
100.6544 | 17.2244 | 60.0128 | 20.78 | 100.6527 | 20.8338 | 59.96 | 20.78 | 100.6644 | 40.5551 | 60.03 | 40.56 | 100.672 | 80.1349 | 59.9347 | 80.12 | 100.6662 | 99.9612 | 59.97 | 99.9
100.6627 | 17.2263 | 60.0125 | 20.78 | 100.6611 | 20.8339 | 59.96 | 20.78 | 100.6727 | 40.5559 | 60.03 | 40.56 | 100.6803 | 80.1347 | 59.9346 | 80.12 | 100.6746 | 99.961 | 59.97 | 99.9
100.671 | 17.2281 | 60.0123 | 20.78 | 100.6694 | 20.834 | 59.96 | 20.78 | 100.681 | 40.5567 | 60.03 | 40.56 | 100.6887 | 80.1345 | 59.9346 | 80.12 | 100.6829 | 99.9609 | 59.97 | 99.9
100.6793 | 17.23 | 60.012 | 20.78 | 100.6778 | 20.8341 | 59.96 | 20.78 | 100.6894 | 40.5576 | 60.03 | 40.56 | 100.697 | 80.1343 | 59.9345 | 80.12 | 100.6912 | 99.9608 | 59.97 | 99.9
100.6877 | 17.2318 | 60.0118 | 20.78 | 100.6861 | 20.8342 | 59.96 | 20.78 | 100.6977 | 40.5584 | 60.03 | 40.56 | 100.7053 | 80.1341 | 59.9344 | 80.12 | 100.6996 | 99.9606 | 59.97 | 99.9
100.696 | 17.2337 | 60.0115 | 20.78 | 100.6944 | 20.8343 | 59.96 | 20.78 | 100.706 | 40.5592 | 60.03 | 40.56 | 100.7137 | 80.1339 | 59.9343 | 80.12 | 100.7079 | 99.9605 | 59.97 | 99.9
100.7043 | 17.2355 | 60.0113 | 20.78 | 100.7028 | 20.8344 | 59.96 | 20.78 | 100.7144 | 40.56 | 60.03 | 40.56 | 100.722 | 80.1337 | 59.9342 | 80.12 | 100.7162 | 99.9604 | 59.97 | 99.9
100.7127 | 17.2374 | 60.011 | 20.78 | 100.7111 | 20.8345 | 59.96 | 20.78 | 100.7227 | 40.5608 | 60.03 | 40.56 | 100.7303 | 80.1335 | 59.9341 | 80.12 | 100.7246 | 99.9602 | 59.97 | 99.9
100.721 | 17.2392 | 60.0108 | 20.78 | 100.7195 | 20.8346 | 59.96 | 20.78 | 100.731 | 40.5616 | 60.03 | 40.56 | 100.7387 | 80.1333 | 59.9341 | 80.12 | 100.7329 | 99.9601 | 59.97 | 99.9
100.7293 | 17.2411 | 60.0105 | 20.78 | 100.7278 | 20.8347 | 59.96 | 20.78 | 100.7393 | 40.5624 | 60.03 | 40.56 | 100.7471 | 80.1331 | 59.934 | 80.12 | 100.7413 | 99.96 | 59.97 | 99.9
100.7376 | 17.2429 | 60.0103 | 20.78 | 100.7361 | 20.8348 | 59.96 | 20.78 | 100.7477 | 40.5632 | 60.03 | 40.56 | 100.7554 | 80.1329 | 59.9339 | 80.12 | 100.7496 | 99.9598 | 59.97 | 99.9
100.746 | 17.2448 | 60.01 | 20.78 | 100.7444 | 20.8349 | 59.96 | 20.78 | 100.756 | 40.564 | 60.03 | 40.56 | 100.7637 | 80.1328 | 59.9338 | 80.12 | 100.7579 | 99.9597 | 59.97 | 99.9
100.7543 | 17.1437 | 60.0299 | 20.78 | 100.7528 | 20.835 | 59.96 | 20.78 | 100.7643 | 40.5648 | 60.03 | 40.56 | 100.7721 | 80.1326 | 59.9337 | 80.12 | 100.7663 | 99.9596 | 59.97 | 99.9
100.7626 | 17.1457 | 60.0297 | 20.78 | 100.7611 | 20.8351 | 59.96 | 20.78 | 100.7726 | 40.5656 | 60.03 | 40.56 | 100.7804 | 80.1324 | 59.9336 | 80.12 | 100.7746 | 99.9594 | 59.97 | 99.9
100.771 | 17.1477 | 60.0295 | 20.78 | 100.7695 | 20.8352 | 59.96 | 20.78 | 100.781 | 40.5664 | 60.03 | 40.56 | 100.7888 | 80.1322 | 59.9336 | 80.12 | 100.783 | 99.9593 | 59.97 | 99.9
100.7793 | 17.1496 | 60.0294 | 20.78 | 100.7778 | 20.8353 | 59.96 | 20.78 | 100.7893 | 40.5672 | 60.03 | 40.56 | 100.7971 | 80.132 | 59.9335 | 80.12 | 100.7913 | 99.9592 | 59.97 | 99.9
100.7876 | 17.1516 | 60.0292 | 20.78 | 100.7861 | 20.8354 | 59.96 | 20.78 | 100.7976 | 40.5681 | 60.03 | 40.56 | 100.8054 | 80.1318 | 59.9334 | 80.12 | 100.7996 | 99.959 | 59.97 | 99.9
100.7959 | 17.1536 | 60.029 | 20.78 | 100.7945 | 20.8355 | 59.96 | 20.78 | 100.806 | 40.5689 | 60.03 | 40.56 | 100.8138 | 80.1316 | 59.9333 | 80.12 | 100.808 | 99.9589 | 59.97 | 99.9
100.8043 | 17.1556 | 60.0289 | 20.78 | 100.8028 | 20.8356 | 59.96 | 20.78 | 100.8143 | 40.5697 | 60.03 | 40.56 | 100.8221 | 80.1314 | 59.9332 | 80.12 | 100.8163 | 99.9588 | 59.97 | 99.9
100.8126 | 17.1575 | 60.0287 | 20.78 | 100.8112 | 20.8357 | 59.96 | 20.78 | 100.8226 | 40.5705 | 60.03 | 40.56 | 100.8304 | 80.1312 | 59.9331 | 80.12 | 100.8246 | 99.9586 | 59.97 | 99.9
100.8209 | 17.1595 | 60.0285 | 20.78 | 100.8195 | 20.8358 | 59.96 | 20.78 | 100.8309 | 40.5713 | 60.03 | 40.56 | 100.8388 | 80.131 | 59.9331 | 80.12 | 100.8329 | 99.9585 | 59.97 | 99.9
100.8292 | 17.1615 | 60.0284 | 20.78 | 100.8278 | 20.8359 | 59.96 | 20.78 | 100.8393 | 40.5721 | 60.03 | 40.56 | 100.8472 | 80.1308 | 59.933 | 80.12 | 100.8413 | 99.9584 | 59.97 | 99.9
100.8376 | 17.1634 | 60.0282 | 20.78 | 100.8362 | 20.7998 | 59.97 | 20.78 | 100.8476 | 40.5729 | 60.03 | 40.56 | 100.8555 | 80.1306 | 59.9329 | 80.12 | 100.8497 | 99.9582 | 59.97 | 99.9
100.8459 | 17.1654 | 60.028 | 20.78 | 100.8445 | 20.7992 | 59.97 | 20.78 | 100.8559 | 40.5737 | 60.03 | 40.56 | 100.8638 | 80.1305 | 59.9328 | 80.12 | 100.858 | 99.9581 | 59.97 | 99.9
100.8542 | 17.1674 | 60.0279 | 20.78 | 100.8528 | 20.7987 | 59.97 | 20.78 | 100.8643 | 40.5745 | 60.03 | 40.56 | 100.8722 | 80.1303 | 59.9327 | 80.12 | 100.8663 | 99.958 | 59.97 | 99.9
100.8626 | 17.1694 | 60.0277 | 20.78 | 100.8612 | 20.7981 | 59.97 | 20.78 | 100.8726 | 40.5753 | 60.03 | 40.56 | 100.8805 | 80.1301 | 59.9326 | 80.12 | 100.8746 | 99.9578 | 59.97 | 99.9
100.8709 | 17.1713 | 60.0275 | 20.78 | 100.8695 | 20.7975 | 59.97 | 20.78 | 100.8809 | 40.5761 | 60.03 | 40.56 | 100.8889 | 80.1299 | 59.9326 | 80.12 | 100.883 | 99.9577 | 59.97 | 99.9
100.8792 | 17.1733 | 60.0274 | 20.78 | 100.8778 | 20.797 | 59.97 | 20.78 | 100.8893 | 40.5769 | 60.03 | 40.56 | 100.8972 | 80.1297 | 59.9325 | 80.12 | 100.8914 | 99.9576 | 59.97 | 99.9
100.8875 | 17.1753 | 60.0272 | 20.78 | 100.8862 | 20.7964 | 59.97 | 20.78 | 100.8976 | 40.5777 | 60.03 | 40.56 | 100.9055 | 80.1295 | 59.9324 | 80.12 | 100.8997 | 99.9574 | 59.97 | 99.9
100.8959 | 17.1773 | 60.027 | 20.78 | 100.8945 | 20.7958 | 59.97 | 20.78 | 100.9059 | 40.5786 | 60.03 | 40.56 | 100.9139 | 80.1293 | 59.9323 | 80.12 | 100.908 | 99.9573 | 59.97 | 99.9
100.9042 | 17.1792 | 60.0269 | 20.78 | 100.9029 | 20.7953 | 59.97 | 20.78 | 100.9142 | 40.5794 | 60.03 | 40.56 | 100.9222 | 80.1291 | 59.9322 | 80.12 | 100.9163 | 99.9572 | 59.97 | 99.9
100.9125 | 17.1812 | 60.0267 | 20.78 | 100.9112 | 20.7947 | 59.97 | 20.78 | 100.9225 | 40.5802 | 60.03 | 40.56 | 100.9305 | 80.1289 | 59.9321 | 80.12 | 100.9247 | 99.957 | 59.97 | 99.9
100.9209 | 17.1832 | 60.0265 | 20.78 | 100.9196 | 20.7941 | 59.97 | 20.78 | 100.9309 | 40.581 | 60.03 | 40.56 | 100.9389 | 80.1287 | 59.9321 | 80.12 | 100.933 | 99.9569 | 59.97 | 99.9
100.9292 | 17.1852 | 60.0264 | 20.78 | 100.9279 | 20.7936 | 59.97 | 20.78 | 100.9392 | 40.5818 | 60.03 | 40.56 | 100.9473 | 80.1285 | 59.932 | 80.12 | 100.9413 | 99.9568 | 59.97 | 99.9
100.9375 | 17.1871 | 60.0262 | 20.78 | 100.9362 | 20.793 | 59.97 | 20.78 | 100.9475 | 40.5826 | 60.03 | 40.56 | 100.9556 | 80.1283 | 59.9319 | 80.12 | 100.9497 | 99.9566 | 59.97 | 99.9
100.9458 | 17.1891 | 60.026 | 20.78 | 100.9445 | 20.7924 | 59.97 | 20.78 | 100.9559 | 40.5834 | 60.03 | 40.56 | 100.9639 | 80.1282 | 59.9318 | 80.12 | 100.958 | 99.9565 | 59.97 | 99.9
100.9542 | 17.1911 | 60.0259 | 20.78 | 100.9529 | 20.7919 | 59.97 | 20.78 | 100.9642 | 40.5842 | 60.03 | 40.56 | 100.9723 | 80.128 | 59.9317 | 80.12 | 100.9664 | 99.9564 | 59.97 | 99.9
100.9625 | 17.1931 | 60.0257 | 20.78 | 100.9612 | 20.7913 | 59.97 | 20.78 | 100.9725 | 40.585 | 60.03 | 40.56 | 100.9806 | 80.1278 | 59.9316 | 80.12 | 100.9747 | 99.9562 | 59.97 | 99.9
100.9708 | 17.195 | 60.0255 | 20.78 | 100.9696 | 20.7907 | 59.97 | 20.78 | 100.9808 | 40.5858 | 60.03 | 40.56 | 100.989 | 80.1276 | 59.9316 | 80.12 | 100.983 | 99.9561 | 59.97 | 99.9
100.9792 | 17.197 | 60.0254 | 20.78 | 100.9779 | 20.7902 | 59.97 | 20.78 | 100.9892 | 40.5866 | 60.03 | 40.56 | 100.9973 | 80.1274 | 59.9315 | 80.12 | 100.9914 | 99.956 | 59.97 | 99.9
100.9875 | 17.199 | 60.0252 | 20.78 | 100.9862 | 20.7896 | 59.97 | 20.78 | 100.9975 | 40.5874 | 60.03 | 40.56 | 101.0056 | 80.1272 | 59.9314 | 80.12 | 100.9997 | 99.9558 | 59.97 | 99.9
100.9958 | 17.2009 | 60.025 | 20.78 | 100.9946 | 20.789 | 59.97 | 20.78 | 101.0058 | 40.5882 | 60.03 | 40.56 | 101.014 | 80.127 | 59.9313 | 80.12 | 101.0081 | 99.9557 | 59.97 | 99.9
101.0041 | 17.2029 | 60.0249 | 20.78 | 101.0029 | 20.7885 | 59.97 | 20.78 | 101.0142 | 40.5891 | 60.03 | 40.56 | 101.0223 | 80.1268 | 59.9312 | 80.12 | 101.0164 | 99.9556 | 59.97 | 99.9
101.0125 | 17.2049 | 60.0247 | 20.78 | 101.0113 | 20.7879 | 59.97 | 20.78 | 101.0225 | 40.5899 | 60.03 | 40.56 | 101.0306 | 80.1266 | 59.9311 | 80.12 | 101.0247 | 99.9554 | 59.97 | 99.9
101.0208 | 17.2069 | 60.0245 | 20.78 | 101.0196 | 20.7873 | 59.97 | 20.78 | 101.0308 | 40.5907 | 60.03 | 40.56 | 101.039 | 80.1264 | 59.9311 | 80.12 | 101.0331 | 99.9553 | 59.97 | 99.9
101.0291 | 17.2088 | 60.0244 | 20.78 | 101.0279 | 20.7868 | 59.97 | 20.78 | 101.0392 | 40.5915 | 60.03 | 40.56 | 101.0474 | 80.1262 | 59.931 | 80.12 | 101.0414 | 99.9552 | 59.97 | 99.9
101.0375 | 17.2108 | 60.0242 | 20.78 | 101.0363 | 20.7862 | 59.97 | 20.78 | 101.0475 | 40.5923 | 60.03 | 40.56 | 101.0557 | 80.126 | 59.9309 | 80.12 | 101.0497 | 99.955 | 59.97 | 99.9
101.0458 | 17.2128 | 60.024 | 20.78 | 101.0446 | 20.7856 | 59.97 | 20.78 | 101.0558 | 40.5931 | 60.03 | 40.56 | 101.064 | 80.1258 | 59.9308 | 80.12 | 101.0581 | 99.9549 | 59.97 | 99.9
101.0541 | 17.2148 | 60.0239 | 20.78 | 101.0529 | 20.785 | 59.97 | 20.78 | 101.0641 | 40.5939 | 60.03 | 40.56 | 101.0724 | 80.1257 | 59.9307 | 80.12 | 101.0664 | 99.9548 | 59.97 | 99.9
101.0624 | 17.2167 | 60.0237 | 20.78 | 101.0613 | 20.7845 | 59.97 | 20.78 | 101.0724 | 40.5947 | 60.03 | 40.56 | 101.0807 | 80.1255 | 59.9306 | 80.12 | 101.0748 | 99.9546 | 59.97 | 99.9
101.0708 | 17.2187 | 60.0235 | 20.78 | 101.0696 | 20.7839 | 59.97 | 20.78 | 101.0808 | 40.5955 | 60.03 | 40.56 | 101.0891 | 80.1253 | 59.9306 | 80.12 | 101.0831 | 99.9545 | 59.97 | 99.9
101.0791 | 17.2207 | 60.0234 | 20.78 | 101.0779 | 20.7833 | 59.97 | 20.78 | 101.0891 | 40.5963 | 60.03 | 40.56 | 101.0974 | 80.1251 | 59.9305 | 80.12 | 101.0914 | 99.9544 | 59.97 | 99.9
101.0874 | 17.2227 | 60.0232 | 20.78 | 101.0863 | 20.7828 | 59.97 | 20.78 | 101.0974 | 40.5971 | 60.03 | 40.56 | 101.1058 | 80.1249 | 59.9304 | 80.12 | 101.0998 | 99.9542 | 59.97 | 99.9
101.0958 | 17.2246 | 60.023 | 20.78 | 101.0946 | 20.7822 | 59.97 | 20.78 | 101.1058 | 40.5979 | 60.03 | 40.56 | 101.1141 | 80.1247 | 59.9303 | 80.12 | 101.1081 | 99.9541 | 59.97 | 99.9
101.1041 | 17.2266 | 60.0229 | 20.78 | 101.103 | 20.7816 | 59.97 | 20.78 | 101.1141 | 40.5988 | 60.03 | 40.56 | 101.1224 | 80.1245 | 59.9302 | 80.12 | 101.1165 | 99.954 | 59.97 | 99.9
101.1124 | 17.2286 | 60.0227 | 20.78 | 101.1113 | 20.7811 | 59.97 | 20.78 | 101.1224 | 40.5996 | 60.03 | 40.56 | 101.1308 | 80.1243 | 59.9301 | 80.12 | 101.1248 | 99.9538 | 59.97 | 99.9
101.1208 | 17.2306 | 60.0225 | 20.78 | 101.1196 | 20.7805 | 59.97 | 20.78 | 101.1307 | 40.6004 | 60.03 | 40.56 | 101.1391 | 80.1241 | 59.9301 | 80.12 | 101.1331 | 99.9537 | 59.97 | 99.9
101.1291 | 17.2325 | 60.0224 | 20.78 | 101.128 | 20.7799 | 59.97 | 20.78 | 101.1391 | 40.6012 | 60.03 | 40.56 | 101.1475 | 80.1239 | 59.93 | 80.12 | 101.1415 | 99.9536 | 59.97 | 99.9
101.1374 | 17.2345 | 60.0222 | 20.78 | 101.1363 | 20.7794 | 59.97 | 20.78 | 101.1474 | 40.602 | 60.03 | 40.56 | 101.1558 | 80.1236 | 59.93 | 80.12 | 101.1498 | 99.9534 | 59.97 | 99.9
101.1457 | 17.2365 | 60.022 | 20.78 | 101.1447 | 20.7788 | 59.97 | 20.78 | 101.1557 | 40.6028 | 60.03 | 40.56 | 101.1641 | 80.1234 | 59.93 | 80.12 | 101.1581 | 99.9533 | 59.97 | 99.9
101.1541 | 17.2385 | 60.0219 | 20.78 | 101.153 | 20.7782 | 59.97 | 20.78 | 101.1641 | 40.6036 | 60.03 | 40.56 | 101.1725 | 80.1231 | 59.93 | 80.12 | 101.1665 | 99.9532 | 59.97 | 99.9
101.1624 | 17.2404 | 60.0217 | 20.78 | 101.1613 | 20.7777 | 59.97 | 20.78 | 101.1724 | 40.6044 | 60.03 | 40.56 | 101.1808 | 80.1228 | 59.93 | 80.12 | 101.1748 | 99.953 | 59.97 | 99.9
101.1707 | 17.2424 | 60.0215 | 20.78 | 101.1697 | 20.7771 | 59.97 | 20.78 | 101.1807 | 40.6052 | 60.03 | 40.56 | 101.1892 | 80.1226 | 59.93 | 80.12 | 101.1832 | 99.9529 | 59.97 | 99.9
101.1791 | 17.2444 | 60.0214 | 20.78 | 101.178 | 20.7765 | 59.97 | 20.78 | 101.1891 | 40.606 | 60.03 | 40.56 | 101.1975 | 80.1223 | 59.93 | 80.12 | 101.1915 | 99.9528 | 59.97 | 99.9
101.1874 | 17.2464 | 60.0212 | 20.78 | 101.1863 | 20.776 | 59.97 | 20.78 | 101.1974 | 40.6068 | 60.03 | 40.56 | 101.2059 | 80.122 | 59.93 | 80.12 | 101.1998 | 99.9526 | 59.97 | 99.9
101.1957 | 17.2483 | 60.021 | 20.78 | 101.1947 | 20.7754 | 59.97 | 20.78 | 101.2057 | 40.6076 | 60.03 | 40.56 | 101.2142 | 80.1218 | 59.93 | 80.12 | 101.2082 | 99.9525 | 59.97 | 99.9
101.204 | 17.2503 | 60.0209 | 20.78 | 101.203 | 20.7748 | 59.97 | 20.78 | 101.214 | 40.6084 | 60.03 | 40.56 | 101.2225 | 80.1215 | 59.93 | 80.12 | 101.2165 | 99.9524 | 59.97 | 99.9
101.2124 | 17.2523 | 60.0207 | 20.78 | 101.2114 | 20.7743 | 59.97 | 20.78 | 101.2224 | 40.6093 | 60.03 | 40.56 | 101.2309 | 80.1212 | 59.93 | 80.12 | 101.2249 | 99.9522 | 59.97 | 99.9
101.2207 | 17.2542 | 60.0205 | 20.78 | 101.2197 | 20.7737 | 59.97 | 20.78 | 101.2307 | 40.6101 | 60.03 | 40.56 | 101.2393 | 80.121 | 59.93 | 80.12 | 101.2332 | 99.9521 | 59.97 | 99.9
101.229 | 17.2562 | 60.0204 | 20.78 | 101.228 | 20.7731 | 59.97 | 20.78 | 101.239 | 40.6109 | 60.03 | 40.56 | 101.2476 | 80.1207 | 59.93 | 80.12 | 101.2415 | 99.952 | 59.97 | 99.9
101.2374 | 17.2582 | 60.0202 | 20.78 | 101.2364 | 20.7726 | 59.97 | 20.78 | 101.2473 | 40.6117 | 60.03 | 40.56 | 101.2559 | 80.1204 | 59.93 | 80.12 | 101.2499 | 99.9518 | 59.97 | 99.9
101.2457 | 17.2602 | 60.02 | 20.78 | 101.2447 | 20.772 | 59.97 | 20.78 | 101.2557 | 40.6125 | 60.03 | 40.56 | 101.2643 | 80.1202 | 59.93 | 80.12 | 101.2582 | 99.9517 | 59.97 | 99.9
101.254 | 17.2621 | 60.0199 | 20.78 | 101.2531 | 20.7714 | 59.97 | 20.78 | 101.264 | 40.6133 | 60.03 | 40.56 | 101.2726 | 80.1199 | 59.93 | 80.12 | 101.2665 | 99.9516 | 59.97 | 99.9
101.2624 | 17.2641 | 60.0197 | 20.78 | 101.2614 | 20.7709 | 59.97 | 20.78 | 101.2723 | 40.6141 | 60.03 | 40.56 | 101.2809 | 80.1196 | 59.93 | 80.12 | 101.2748 | 99.9514 | 59.97 | 99.9
101.2707 | 17.2661 | 60.0195 | 20.78 | 101.2697 | 20.7703 | 59.97 | 20.78 | 101.2806 | 40.6149 | 60.03 | 40.56 | 101.2893 | 80.1194 | 59.93 | 80.12 | 101.2832 | 99.9513 | 59.97 | 99.9
101.279 | 17.2681 | 60.0194 | 20.78 | 101.278 | 20.7697 | 59.97 | 20.78 | 101.289 | 40.6157 | 60.03 | 40.56 | 101.2977 | 80.1191 | 59.93 | 80.12 | 101.2916 | 99.9512 | 59.97 | 99.9
101.2873 | 17.27 | 60.0192 | 20.78 | 101.2864 | 20.7692 | 59.97 | 20.78 | 101.2973 | 40.6165 | 60.03 | 40.56 | 101.306 | 80.1188 | 59.93 | 80.12 | 101.2999 | 99.951 | 59.97 | 99.9
101.2957 | 17.272 | 60.019 | 20.78 | 101.2947 | 20.7686 | 59.97 | 20.78 | 101.3056 | 40.6173 | 60.03 | 40.56 | 101.3143 | 80.1186 | 59.93 | 80.12 | 101.3082 | 99.9509 | 59.97 | 99.9
101.304 | 17.274 | 60.0189 | 20.78 | 101.3031 | 20.768 | 59.97 | 20.78 | 101.314 | 40.6181 | 60.03 | 40.56 | 101.3227 | 80.1183 | 59.93 | 80.12 | 101.3165 | 99.9508 | 59.97 | 99.9
101.3123 | 17.276 | 60.0187 | 20.78 | 101.3114 | 20.7675 | 59.97 | 20.78 | 101.3223 | 40.6189 | 60.03 | 40.56 | 101.331 | 80.118 | 59.93 | 80.12 | 101.3249 | 99.9506 | 59.97 | 99.9
101.3207 | 17.2779 | 60.0185 | 20.78 | 101.3197 | 20.7669 | 59.97 | 20.78 | 101.3306 | 40.6198 | 60.03 | 40.56 | 101.3394 | 80.1178 | 59.93 | 80.12 | 101.3333 | 99.9505 | 59.97 | 99.9
101.329 | 17.2799 | 60.0184 | 20.78 | 101.3281 | 20.7663 | 59.97 | 20.78 | 101.339 | 40.6206 | 60.03 | 40.56 | 101.3477 | 80.1175 | 59.93 | 80.12 | 101.3416 | 99.9504 | 59.97 | 99.9
101.3373 | 17.2819 | 60.0182 | 20.78 | 101.3364 | 20.7658 | 59.97 | 20.78 | 101.3473 | 40.6214 | 60.03 | 40.56 | 101.356 | 80.1172 | 59.93 | 80.12 | 101.3499 | 99.9502 | 59.97 | 99.9
101.3457 | 17.2839 | 60.018 | 20.78 | 101.3448 | 20.7652 | 59.97 | 20.78 | 101.3556 | 40.6222 | 60.03 | 40.56 | 101.3644 | 80.117 | 59.93 | 80.12 | 101.3582 | 99.9501 | 59.97 | 99.9
101.354 | 17.2858 | 60.0179 | 20.78 | 101.3531 | 20.7646 | 59.97 | 20.78 | 101.3639 | 40.623 | 60.03 | 40.56 | 101.3727 | 80.1167 | 59.93 | 80.12 | 101.3666 | 99.9549 | 59.97 | 99.9
101.3623 | 17.2878 | 60.0177 | 20.78 | 101.3614 | 20.7641 | 59.97 | 20.78 | 101.3723 | 40.6238 | 60.03 | 40.56 | 101.381 | 80.1164 | 59.93 | 80.12 | 101.3749 | 99.9546 | 59.97 | 99.9
101.3707 | 17.2898 | 60.0175 | 20.78 | 101.3698 | 20.7635 | 59.97 | 20.78 | 101.3806 | 40.6246 | 60.03 | 40.56 | 101.3894 | 80.1162 | 59.93 | 80.12 | 101.3832 | 99.9542 | 59.97 | 99.9
101.379 | 17.2918 | 60.0174 | 20.78 | 101.3781 | 20.7629 | 59.97 | 20.78 | 101.3889 | 40.6254 | 60.03 | 40.56 | 101.3978 | 80.1159 | 59.93 | 80.12 | 101.3916 | 99.9539 | 59.97 | 99.9
101.3873 | 17.2937 | 60.0172 | 20.78 | 101.3864 | 20.7624 | 59.97 | 20.78 | 101.3972 | 40.6262 | 60.03 | 40.56 | 101.4061 | 80.1156 | 59.93 | 80.12 | 101.3999 | 99.9536 | 59.97 | 99.9
101.3956 | 17.2957 | 60.017 | 20.78 | 101.3948 | 20.7618 | 59.97 | 20.78 | 101.4056 | 40.627 | 60.03 | 40.56 | 101.4144 | 80.1154 | 59.93 | 80.12 | 101.4083 | 99.9533 | 59.97 | 99.9
101.404 | 17.2977 | 60.0169 | 20.78 | 101.4031 | 20.7612 | 59.97 | 20.78 | 101.4139 | 40.6278 | 60.03 | 40.56 | 101.4228 | 80.1151 | 59.93 | 80.12 | 101.4166 | 99.9529 | 59.97 | 99.9
101.4123 | 17.2997 | 60.0167 | 20.78 | 101.4114 | 20.7607 | 59.97 | 20.78 | 101.4222 | 40.6286 | 60.03 | 40.56 | 101.4312 | 80.1148 | 59.93 | 80.12 | 101.4249 | 99.9526 | 59.97 | 99.9
101.4206 | 17.3016 | 60.0165 | 20.78 | 101.4198 | 20.7601 | 59.97 | 20.78 | 101.4305 | 40.6294 | 60.03 | 40.56 | 101.4395 | 80.1146 | 59.93 | 80.12 | 101.4333 | 99.9523 | 59.97 | 99.9
101.429 | 17.3036 | 60.0164 | 20.78 | 101.4281 | 20.7595 | 59.97 | 20.78 | 101.4389 | 40.6303 | 60.03 | 40.56 | 101.4478 | 80.1143 | 59.93 | 80.12 | 101.4416 | 99.952 | 59.97 | 99.9
101.4373 | 17.3056 | 60.0162 | 20.78 | 101.4365 | 20.759 | 59.97 | 20.78 | 101.4472 | 40.6311 | 60.03 | 40.56 | 101.4562 | 80.114 | 59.93 | 80.12 | 101.45 | 99.9516 | 59.97 | 99.9
101.4456 | 17.3076 | 60.016 | 20.78 | 101.4448 | 20.7584 | 59.97 | 20.78 | 101.4555 | 40.6319 | 60.03 | 40.56 | 101.4645 | 80.1138 | 59.93 | 80.12 | 101.4583 | 99.9513 | 59.97 | 99.9
101.4539 | 17.3095 | 60.0159 | 20.78 | 101.4531 | 20.7578 | 59.97 | 20.78 | 101.4639 | 40.6327 | 60.03 | 40.56 | 101.4728 | 80.1135 | 59.93 | 80.12 | 101.4666 | 99.951 | 59.97 | 99.9
101.4623 | 17.3115 | 60.0157 | 20.78 | 101.4615 | 20.7573 | 59.97 | 20.78 | 101.4722 | 40.6335 | 60.03 | 40.56 | 101.4812 | 80.1132 | 59.93 | 80.12 | 101.475 | 99.9507 | 59.97 | 99.9
101.4706 | 17.3135 | 60.0155 | 20.78 | 101.4698 | 20.7567 | 59.97 | 20.78 | 101.4805 | 40.6343 | 60.03 | 40.56 | 101.4895 | 80.113 | 59.93 | 80.12 | 101.4833 | 99.9503 | 59.97 | 99.9
101.4789 | 17.3154 | 60.0154 | 20.78 | 101.4781 | 20.7561 | 59.97 | 20.78 | 101.4888 | 40.6351 | 60.03 | 40.56 | 101.4979 | 80.1127 | 59.93 | 80.12 | 101.4916 | 99.95 | 59.97 | 99.9
101.4873 | 17.3174 | 60.0152 | 20.78 | 101.4865 | 20.7556 | 59.97 | 20.78 | 101.4972 | 40.6359 | 60.03 | 40.56 | 101.5062 | 80.1124 | 59.93 | 80.12 | 101.5 | 99.9497 | 59.97 | 99.9
101.4956 | 17.3194 | 60.015 | 20.78 | 101.4948 | 20.755 | 59.97 | 20.78 | 101.5055 | 40.6367 | 60.03 | 40.56 | 101.5146 | 80.1122 | 59.93 | 80.12 | 101.5083 | 99.9494 | 59.97 | 99.9
101.5039 | 17.3214 | 60.0149 | 20.78 | 101.5032 | 20.7544 | 59.97 | 20.78 | 101.5138 | 40.6375 | 60.03 | 40.56 | 101.5229 | 80.1119 | 59.93 | 80.12 | 101.5167 | 99.949 | 59.97 | 99.9
101.5123 | 17.3233 | 60.0147 | 20.78 | 101.5115 | 20.7539 | 59.97 | 20.78 | 101.5222 | 40.6383 | 60.03 | 40.56 | 101.5312 | 80.1116 | 59.93 | 80.12 | 101.525 | 99.9487 | 59.97 | 99.9
101.5206 | 17.3253 | 60.0145 | 20.78 | 101.5198 | 20.7533 | 59.97 | 20.78 | 101.5305 | 40.6391 | 60.03 | 40.56 | 101.5396 | 80.1114 | 59.93 | 80.12 | 101.5333 | 99.9484 | 59.97 | 99.9
101.5289 | 17.3273 | 60.0144 | 20.78 | 101.5282 | 20.7527 | 59.97 | 20.78 | 101.5388 | 40.6399 | 60.03 | 40.56 | 101.5479 | 80.1111 | 59.93 | 80.12 | 101.5417 | 99.9481 | 59.97 | 99.9
101.5373 | 17.3293 | 60.0142 | 20.78 | 101.5365 | 20.7522 | 59.97 | 20.78 | 101.5471 | 40.6408 | 60.03 | 40.56 | 101.5563 | 80.1108 | 59.93 | 80.12 | 101.55 | 99.9477 | 59.97 | 99.9
101.5456 | 17.3312 | 60.014 | 20.78 | 101.5449 | 20.7516 | 59.97 | 20.78 | 101.5555 | 40.6416 | 60.03 | 40.56 | 101.5646 | 80.1106 | 59.93 | 80.12 | 101.5583 | 99.9474 | 59.97 | 99.9
101.5539 | 17.3332 | 60.0139 | 20.78 | 101.5532 | 20.751 | 59.97 | 20.78 | 101.5638 | 40.6424 | 60.03 | 40.56 | 101.5729 | 80.1103 | 59.93 | 80.12 | 101.5667 | 99.9471 | 59.97 | 99.9
101.5622 | 17.3352 | 60.0137 | 20.78 | 101.5615 | 20.7505 | 59.97 | 20.78 | 101.5721 | 40.6432 | 60.03 | 40.56 | 101.5813 | 80.11 | 59.93 | 80.12 | 101.575 | 99.9468 | 59.97 | 99.9
101.5706 | 17.3372 | 60.0135 | 20.78 | 101.5699 | 20.7499 | 59.97 | 20.78 | 101.5804 | 40.644 | 60.03 | 40.56 | 101.5897 | 80.1098 | 59.93 | 80.12 | 101.5834 | 99.9464 | 59.97 | 99.9
101.5789 | 17.3391 | 60.0134 | 20.78 | 101.5782 | 20.7493 | 59.97 | 20.78 | 101.5888 | 40.5626 | 60.0299 | 40.56 | 101.598 | 80.1095 | 59.93 | 80.12 | 101.5917 | 99.9461 | 59.97 | 99.9
101.5872 | 17.3411 | 60.0132 | 20.78 | 101.5865 | 20.7488 | 59.97 | 20.78 | 101.5971 | 40.5623 | 60.0298 | 40.56 | 101.6063 | 80.1092 | 59.93 | 80.12 | 101.6 | 99.9458 | 59.97 | 99.9
101.5956 | 17.3431 | 60.013 | 20.78 | 101.5949 | 20.7482 | 59.97 | 20.78 | 101.6054 | 40.5619 | 60.0298 | 40.56 | 101.6147 | 80.109 | 59.93 | 80.12 | 101.6083 | 99.9455 | 59.97 | 99.9
101.6039 | 17.3451 | 60.0129 | 20.78 | 101.6032 | 20.7476 | 59.97 | 20.78 | 101.6138 | 40.5615 | 60.0297 | 40.56 | 101.623 | 80.1087 | 59.93 | 80.12 | 101.6167 | 99.9451 | 59.97 | 99.9
101.6122 | 17.347 | 60.0127 | 20.78 | 101.6115 | 20.7471 | 59.97 | 20.78 | 101.6221 | 40.5611 | 60.0296 | 40.56 | 101.6313 | 80.1084 | 59.93 | 80.12 | 101.6251 | 99.9448 | 59.97 | 99.9
101.6206 | 17.349 | 60.0125 | 20.78 | 101.6199 | 20.7465 | 59.97 | 20.78 | 101.6304 | 40.5608 | 60.0295 | 40.56 | 101.6397 | 80.1082 | 59.93 | 80.12 | 101.6334 | 99.9445 | 59.97 | 99.9
101.6289 | 17.351 | 60.0124 | 20.78 | 101.6282 | 20.7459 | 59.97 | 20.78 | 101.6387 | 40.5604 | 60.0294 | 40.56 | 101.6481 | 80.1079 | 59.93 | 80.12 | 101.6417 | 99.9442 | 59.97 | 99.9
101.6372 | 17.353 | 60.0122 | 20.78 | 101.6366 | 20.7454 | 59.97 | 20.78 | 101.6471 | 40.56 | 60.0293 | 40.56 | 101.6564 | 80.1076 | 59.93 | 80.12 | 101.65 | 99.9438 | 59.97 | 99.9
101.6455 | 17.3549 | 60.012 | 20.78 | 101.6449 | 20.7448 | 59.97 | 20.78 | 101.6554 | 40.5596 | 60.0293 | 40.56 | 101.6647 | 80.1074 | 59.93 | 80.12 | 101.6584 | 99.9435 | 59.97 | 99.9
101.6539 | 17.3569 | 60.0119 | 20.78 | 101.6532 | 20.7442 | 59.97 | 20.78 | 101.6637 | 40.5593 | 60.0292 | 40.56 | 101.6731 | 80.1071 | 59.93 | 80.12 | 101.6667 | 99.9432 | 59.97 | 99.9
101.6622 | 17.3589 | 60.0117 | 20.78 | 101.6616 | 20.7437 | 59.97 | 20.78 | 101.6721 | 40.5589 | 60.0291 | 40.56 | 101.6814 | 80.1068 | 59.93 | 80.12 | 101.675 | 99.9429 | 59.97 | 99.9
101.6705 | 17.3609 | 60.0115 | 20.78 | 101.6699 | 20.7431 | 59.97 | 20.78 | 101.6804 | 40.5585 | 60.029 | 40.56 | 101.6898 | 80.1066 | 59.93 | 80.12 | 101.6834 | 99.9425 | 59.97 | 99.9
101.6789 | 17.3628 | 60.0114 | 20.78 | 101.6783 | 20.7425 | 59.97 | 20.78 | 101.6887 | 40.5581 | 60.0289 | 40.56 | 101.6981 | 80.1063 | 59.93 | 80.12 | 101.6917 | 99.9422 | 59.97 | 99.9
101.6872 | 17.3648 | 60.0112 | 20.78 | 101.6866 | 20.742 | 59.97 | 20.78 | 101.6971 | 40.5578 | 60.0288 | 40.56 | 101.7064 | 80.106 | 59.93 | 80.12 | 101.7001 | 99.9419 | 59.97 | 99.9
101.6955 | 17.3668 | 60.011 | 20.78 | 101.6949 | 20.7414 | 59.97 | 20.78 | 101.7054 | 40.5574 | 60.0288 | 40.56 | 101.7148 | 80.1058 | 59.93 | 80.12 | 101.7084 | 99.9416 | 59.97 | 99.9
101.7039 | 17.3688 | 60.0109 | 20.78 | 101.7033 | 20.7408 | 59.97 | 20.78 | 101.7137 | 40.557 | 60.0287 | 40.56 | 101.7231 | 80.1055 | 59.93 | 80.12 | 101.7167 | 99.9412 | 59.97 | 99.9
101.7122 | 17.3707 | 60.0107 | 20.78 | 101.7116 | 20.7403 | 59.97 | 20.78 | 101.722 | 40.5566 | 60.0286 | 40.56 | 101.7315 | 80.1052 | 59.93 | 80.12 | 101.7251 | 99.9409 | 59.97 | 99.9
101.7205 | 17.3727 | 60.0105 | 20.78 | 101.7199 | 20.7397 | 59.97 | 20.78 | 101.7303 | 40.5563 | 60.0285 | 40.56 | 101.7398 | 80.1049 | 59.93 | 80.12 | 101.7334 | 99.9406 | 59.97 | 99.9
101.7289 | 17.3747 | 60.0104 | 20.78 | 101.7283 | 20.7391 | 59.97 | 20.78 | 101.7387 | 40.5559 | 60.0284 | 40.56 | 101.7482 | 80.1047 | 59.93 | 80.12 | 101.7418 | 99.9403 | 59.97 | 99.9
101.7372 | 17.3767 | 60.0102 | 20.78 | 101.7366 | 20.7386 | 59.97 | 20.78 | 101.747 | 40.5555 | 60.0283 | 40.56 | 101.7565 | 80.1044 | 59.93 | 80.12 | 101.7501 | 99.9399 | 59.97 | 99.9
101.7455 | 17.3786 | 60.01 | 20.78 | 101.745 | 20.738 | 59.97 | 20.78 | 101.7553 | 40.5551 | 60.0283 | 40.56 | 101.7648 | 80.1041 | 59.93 | 80.12 | 101.7584 | 99.9396 | 59.97 | 99.9
101.7538 | 17.3797 | 60.0101 | 20.78 | 101.7533 | 20.7374 | 59.97 | 20.78 | 101.7637 | 40.5548 | 60.0282 | 40.56 | 101.7732 | 80.1039 | 59.93 | 80.12 | 101.7668 | 99.9393 | 59.97 | 99.9
101.7622 | 17.3805 | 60.0101 | 20.78 | 101.7616 | 20.7369 | 59.97 | 20.78 | 101.772 | 40.5544 | 60.0281 | 40.56 | 101.7816 | 80.1036 | 59.93 | 80.12 | 101.7751 | 99.939 | 59.97 | 99.9
101.7705 | 17.3813 | 60.0102 | 20.78 | 101.77 | 20.7363 | 59.97 | 20.78 | 101.7803 | 40.554 | 60.028 | 40.56 | 101.7899 | 80.1033 | 59.93 | 80.12 | 101.7834 | 99.9386 | 59.97 | 99.9
101.7788 | 17.3821 | 60.0103 | 20.78 | 101.7783 | 20.7357 | 59.97 | 20.78 | 101.7887 | 40.5536 | 60.0279 | 40.56 | 101.7982 | 80.1031 | 59.93 | 80.12 | 101.7918 | 99.9383 | 59.97 | 99.9
101.7872 | 17.3829 | 60.0104 | 20.78 | 101.7867 | 20.7352 | 59.97 | 20.78 | 101.797 | 40.5533 | 60.0278 | 40.56 | 101.8066 | 80.1028 | 59.93 | 80.12 | 101.8001 | 99.938 | 59.97 | 99.9
101.7955 | 17.3837 | 60.0105 | 20.78 | 101.795 | 20.7346 | 59.97 | 20.78 | 101.8053 | 40.5529 | 60.0278 | 40.56 | 101.8149 | 80.1025 | 59.93 | 80.12 | 101.8085 | 99.9377 | 59.97 | 99.9
101.8038 | 17.3846 | 60.0106 | 20.78 | 101.8033 | 20.734 | 59.97 | 20.78 | 101.8137 | 40.5525 | 60.0277 | 40.56 | 101.8232 | 80.1023 | 59.93 | 80.12 | 101.8168 | 99.9373 | 59.97 | 99.9
101.8122 | 17.3854 | 60.0107 | 20.78 | 101.8116 | 20.7335 | 59.97 | 20.78 | 101.822 | 40.5521 | 60.0276 | 40.56 | 101.8316 | 80.102 | 59.93 | 80.12 | 101.8251 | 99.937 | 59.97 | 99.9
101.8205 | 17.3862 | 60.0107 | 20.78 | 101.82 | 20.7329 | 59.97 | 20.78 | 101.8303 | 40.5518 | 60.0275 | 40.56 | 101.84 | 80.1017 | 59.93 | 80.12 | 101.8335 | 99.9367 | 59.97 | 99.9
101.8288 | 17.387 | 60.0108 | 20.78 | 101.8283 | 20.7323 | 59.97 | 20.78 | 101.8386 | 40.5514 | 60.0274 | 40.56 | 101.8483 | 80.1015 | 59.93 | 80.12 | 101.8418 | 99.9364 | 59.97 | 99.9
101.8372 | 17.3878 | 60.0109 | 20.78 | 101.8367 | 20.7563 | 59.98 | 20.78 | 101.847 | 40.551 | 60.0273 | 40.56 | 101.8566 | 80.1012 | 59.93 | 80.12 | 101.8502 | 99.936 | 59.97 | 99.9
101.8455 | 17.3886 | 60.011 | 20.78 | 101.845 | 20.7569 | 59.98 | 20.78 | 101.8553 | 40.5506 | 60.0273 | 40.56 | 101.865 | 80.1009 | 59.93 | 80.12 | 101.8585 | 99.9357 | 59.97 | 99.9
101.8538 | 17.3895 | 60.0111 | 20.78 | 101.8533 | 20.7575 | 59.98 | 20.78 | 101.8636 | 40.5503 | 60.0272 | 40.56 | 101.8733 | 80.1007 | 59.93 | 80.12 | 101.8668 | 99.9354 | 59.97 | 99.9
101.8621 | 17.3903 | 60.0112 | 20.78 | 101.8617 | 20.7581 | 59.98 | 20.78 | 101.8719 | 40.5499 | 60.0271 | 40.56 | 101.8817 | 80.1004 | 59.93 | 80.12 | 101.8752 | 99.9351 | 59.97 | 99.9
101.8705 | 17.3911 | 60.0112 | 20.78 | 101.87 | 20.7587 | 59.98 | 20.78 | 101.8803 | 40.5495 | 60.027 | 40.56 | 101.89 | 80.1001 | 59.93 | 80.12 | 101.8835 | 99.9347 | 59.97 | 99.9
101.8788 | 17.3919 | 60.0113 | 20.78 | 101.8783 | 20.7593 | 59.98 | 20.78 | 101.8886 | 40.5491 | 60.0269 | 40.56 | 101.8983 | 80.0999 | 59.93 | 80.12 | 101.8918 | 99.9344 | 59.97 | 99.9
101.8871 | 17.3927 | 60.0114 | 20.78 | 101.8867 | 20.76 | 59.98 | 20.78 | 101.8969 | 40.5488 | 60.0268 | 40.56 | 101.9067 | 80.0996 | 59.93 | 80.12 | 101.9001 | 99.9341 | 59.97 | 99.9
101.8955 | 17.3935 | 60.0115 | 20.78 | 101.895 | 20.7606 | 59.98 | 20.78 | 101.9053 | 40.5484 | 60.0268 | 40.56 | 101.915 | 80.0993 | 59.93 | 80.12 | 101.9085 | 99.9338 | 59.97 | 99.9
101.9038 | 17.3944 | 60.0116 | 20.78 | 101.9034 | 20.7612 | 59.98 | 20.78 | 101.9136 | 40.548 | 60.0267 | 40.56 | 101.9233 | 80.0991 | 59.93 | 80.12 | 101.9169 | 99.9334 | 59.97 | 99.9
101.9121 | 17.3952 | 60.0117 | 20.78 | 101.9117 | 20.7618 | 59.98 | 20.78 | 101.9219 | 40.5476 | 60.0266 | 40.56 | 101.9317 | 80.0988 | 59.93 | 80.12 | 101.9252 | 99.9331 | 59.97 | 99.9
101.9205 | 17.396 | 60.0117 | 20.78 | 101.92 | 20.7624 | 59.98 | 20.78 | 101.9303 | 40.5473 | 60.0265 | 40.56 | 101.9401 | 80.0985 | 59.93 | 80.12 | 101.9335 | 99.9328 | 59.97 | 99.9
101.9288 | 17.3968 | 60.0118 | 20.78 | 101.9284 | 20.7631 | 59.98 | 20.78 | 101.9386 | 40.5469 | 60.0264 | 40.56 | 101.9484 | 80.0983 | 59.93 | 80.12 | 101.9418 | 99.9324 | 59.97 | 99.9
101.9371 | 17.3976 | 60.0119 | 20.78 | 101.9367 | 20.7637 | 59.98 | 20.78 | 101.9469 | 40.5465 | 60.0263 | 40.56 | 101.9567 | 80.098 | 59.93 | 80.12 | 101.9502 | 99.9321 | 59.97 | 99.9
101.9455 | 17.3984 | 60.012 | 20.78 | 101.945 | 20.7643 | 59.98 | 20.78 | 101.9552 | 40.5461 | 60.0263 | 40.56 | 101.9651 | 80.0977 | 59.93 | 80.12 | 101.9586 | 99.9318 | 59.97 | 99.9
101.9538 | 17.3993 | 60.0121 | 20.78 | 101.9534 | 20.7649 | 59.98 | 20.78 | 101.9636 | 40.5458 | 60.0262 | 40.56 | 101.9734 | 80.0975 | 59.93 | 80.12 | 101.9669 | 99.9315 | 59.97 | 99.9
101.9621 | 17.4001 | 60.0121 | 20.78 | 101.9617 | 20.7655 | 59.98 | 20.78 | 101.9719 | 40.5454 | 60.0261 | 40.56 | 101.9818 | 80.0972 | 59.93 | 80.12 | 101.9752 | 99.9312 | 59.97 | 99.9
101.9705 | 17.4009 | 60.0122 | 20.78 | 101.97 | 20.7661 | 59.98 | 20.78 | 101.9802 | 40.545 | 60.026 | 40.56 | 101.9901 | 80.0969 | 59.93 | 80.12 | 101.9835 | 99.9308 | 59.97 | 99.9
101.9788 | 17.4017 | 60.0123 | 20.78 | 101.9784 | 20.7668 | 59.98 | 20.78 | 101.9886 | 40.5446 | 60.0259 | 40.56 | 101.9985 | 80.0967 | 59.93 | 80.12 | 101.9919 | 99.9305 | 59.97 | 99.9
101.9871 | 17.4025 | 60.0124 | 20.78 | 101.9867 | 20.7674 | 59.98 | 20.78 | 101.9969 | 40.5443 | 60.0258 | 40.56 | 102.0068 | 80.0964 | 59.93 | 80.12 | 102.0002 | 99.9302 | 59.97 | 99.9
101.9954 | 17.4033 | 60.0125 | 20.78 | 101.9951 | 20.768 | 59.98 | 20.78 | 102.0052 | 40.5439 | 60.0258 | 40.56 | 102.0151 | 80.0961 | 59.93 | 80.12 | 102.0085 | 99.9298 | 59.97 | 99.9
102.0038 | 17.4042 | 60.0126 | 20.78 | 102.0034 | 20.7686 | 59.98 | 20.78 | 102.0135 | 40.5435 | 60.0257 | 40.56 | 102.0235 | 80.0959 | 59.93 | 80.12 | 102.0169 | 99.9295 | 59.97 | 99.9
102.0121 | 17.405 | 60.0126 | 20.78 | 102.0117 | 20.7692 | 59.98 | 20.78 | 102.0219 | 40.5431 | 60.0256 | 40.56 | 102.0319 | 80.0956 | 59.93 | 80.12 | 102.0252 | 99.9292 | 59.97 | 99.9
102.0204 | 17.4058 | 60.0127 | 20.78 | 102.0201 | 20.7698 | 59.98 | 20.78 | 102.0302 | 40.5428 | 60.0255 | 40.56 | 102.0402 | 80.0953 | 59.93 | 80.12 | 102.0336 | 99.9289 | 59.97 | 99.9
102.0288 | 17.4066 | 60.0128 | 20.78 | 102.0284 | 20.7705 | 59.98 | 20.78 | 102.0385 | 40.5424 | 60.0254 | 40.56 | 102.0485 | 80.0951 | 59.93 | 80.12 | 102.0419 | 99.9286 | 59.97 | 99.9
102.0371 | 17.4074 | 60.0129 | 20.78 | 102.0367 | 20.7711 | 59.98 | 20.78 | 102.0469 | 40.542 | 60.0253 | 40.56 | 102.0569 | 80.0948 | 59.93 | 80.12 | 102.0502 | 99.9282 | 59.97 | 99.9
102.0454 | 17.4082 | 60.013 | 20.78 | 102.0451 | 20.7717 | 59.98 | 20.78 | 102.0552 | 40.5416 | 60.0253 | 40.56 | 102.0652 | 80.0945 | 59.93 | 80.12 | 102.0586 | 99.9279 | 59.97 | 99.9
102.0538 | 17.4091 | 60.0131 | 20.78 | 102.0534 | 20.7723 | 59.98 | 20.78 | 102.0635 | 40.5413 | 60.0252 | 40.56 | 102.0735 | 80.0943 | 59.93 | 80.12 | 102.0669 | 99.9276 | 59.97 | 99.9
102.0621 | 17.4099 | 60.0131 | 20.78 | 102.0617 | 20.7729 | 59.98 | 20.78 | 102.0719 | 40.5409 | 60.0251 | 40.56 | 102.0819 | 80.094 | 59.93 | 80.12 | 102.0753 | 99.9272 | 59.97 | 99.9
102.0704 | 17.4107 | 60.0132 | 20.78 | 102.0701 | 20.7735 | 59.98 | 20.78 | 102.0802 | 40.5405 | 60.025 | 40.56 | 102.0902 | 80.0937 | 59.93 | 80.12 | 102.0836 | 99.9269 | 59.97 | 99.9
102.0788 | 17.4115 | 60.0133 | 20.78 | 102.0784 | 20.7742 | 59.98 | 20.78 | 102.0885 | 40.5401 | 60.0249 | 40.56 | 102.0986 | 80.0935 | 59.93 | 80.12 | 102.0919 | 99.9266 | 59.97 | 99.9
102.0871 | 17.4123 | 60.0134 | 20.78 | 102.0868 | 20.7748 | 59.98 | 20.78 | 102.0968 | 40.5398 | 60.0248 | 40.56 | 102.1069 | 80.0932 | 59.93 | 80.12 | 102.1003 | 99.9263 | 59.97 | 99.9
102.0954 | 17.4131 | 60.0135 | 20.78 | 102.0951 | 20.7754 | 59.98 | 20.78 | 102.1052 | 40.5394 | 60.0248 | 40.56 | 102.1152 | 80.0929 | 59.93 | 80.12 | 102.1086 | 99.9259 | 59.97 | 99.9
102.1038 | 17.414 | 60.0136 | 20.78 | 102.1034 | 20.776 | 59.98 | 20.78 | 102.1135 | 40.539 | 60.0247 | 40.56 | 102.1236 | 80.0927 | 59.93 | 80.12 | 102.1169 | 99.9256 | 59.97 | 99.9
102.1121 | 17.4148 | 60.0136 | 20.78 | 102.1118 | 20.7766 | 59.98 | 20.78 | 102.1218 | 40.5386 | 60.0246 | 40.56 | 102.132 | 80.0924 | 59.93 | 80.12 | 102.1253 | 99.9253 | 59.97 | 99.9
102.1204 | 17.4156 | 60.0137 | 20.78 | 102.1201 | 20.7772 | 59.98 | 20.78 | 102.1302 | 40.5383 | 60.0245 | 40.56 | 102.1403 | 80.0921 | 59.93 | 80.12 | 102.1336 | 99.925 | 59.97 | 99.9
102.1287 | 17.4164 | 60.0138 | 20.78 | 102.1284 | 20.7779 | 59.98 | 20.78 | 102.1385 | 40.5379 | 60.0244 | 40.56 | 102.1486 | 80.0711 | 59.93 | 80.12 | 102.142 | 99.9247 | 59.97 | 99.9
102.1371 | 17.4172 | 60.0139 | 20.78 | 102.1368 | 20.7785 | 59.98 | 20.78 | 102.1468 | 40.5375 | 60.0243 | 40.56 | 102.157 | 80.0712 | 59.9301 | 80.12 | 102.1503 | 99.9243 | 59.97 | 99.9
102.1454 | 17.418 | 60.014 | 20.78 | 102.1451 | 20.7791 | 59.98 | 20.78 | 102.1552 | 40.5371 | 60.0243 | 40.56 | 102.1653 | 80.0713 | 59.9302 | 80.12 | 102.1586 | 99.924 | 59.97 | 99.9
102.1537 | 17.4189 | 60.0141 | 20.78 | 102.1534 | 20.7797 | 59.98 | 20.78 | 102.1635 | 40.5368 | 60.0242 | 40.56 | 102.1736 | 80.0714 | 59.9303 | 80.12 | 102.167 | 99.9237 | 59.97 | 99.9
102.1621 | 17.4197 | 60.0141 | 20.78 | 102.1618 | 20.7803 | 59.98 | 20.78 | 102.1718 | 40.5364 | 60.0241 | 40.56 | 102.182 | 80.0715 | 59.9304 | 80.12 | 102.1753 | 99.9233 | 59.97 | 99.9
102.1704 | 17.4205 | 60.0142 | 20.78 | 102.1701 | 20.7809 | 59.98 | 20.78 | 102.1801 | 40.536 | 60.024 | 40.56 | 102.1904 | 80.0716 | 59.9305 | 80.12 | 102.1837 | 99.923 | 59.97 | 99.9
102.1787 | 17.4213 | 60.0143 | 20.78 | 102.1785 | 20.7816 | 59.98 | 20.78 | 102.1885 | 40.5356 | 60.0239 | 40.56 | 102.1987 | 80.0718 | 59.9305 | 80.12 | 102.192 | 99.9227 | 59.97 | 99.9
102.1871 | 17.4221 | 60.0144 | 20.78 | 102.1868 | 20.7822 | 59.98 | 20.78 | 102.1968 | 40.5353 | 60.0238 | 40.56 | 102.207 | 80.0719 | 59.9306 | 80.12 | 102.2003 | 99.9224 | 59.97 | 99.9
102.1954 | 17.4229 | 60.0145 | 20.78 | 102.1951 | 20.7828 | 59.98 | 20.78 | 102.2051 | 40.5349 | 60.0238 | 40.56 | 102.2154 | 80.072 | 59.9307 | 80.12 | 102.2087 | 99.9221 | 59.97 | 99.9
102.2037 | 17.4237 | 60.0146 | 20.78 | 102.2035 | 20.7834 | 59.98 | 20.78 | 102.2135 | 40.5345 | 60.0237 | 40.56 | 102.2237 | 80.0721 | 59.9308 | 80.12 | 102.217 | 99.9217 | 59.97 | 99.9
102.2121 | 17.4246 | 60.0146 | 20.78 | 102.2118 | 20.784 | 59.98 | 20.78 | 102.2218 | 40.5341 | 60.0236 | 40.56 | 102.2321 | 80.0722 | 59.9309 | 80.12 | 102.2253 | 99.9214 | 59.97 | 99.9
102.2204 | 17.4254 | 60.0147 | 20.78 | 102.2202 | 20.7846 | 59.98 | 20.78 | 102.2301 | 40.5338 | 60.0235 | 40.56 | 102.2404 | 80.0723 | 59.931 | 80.12 | 102.2336 | 99.9211 | 59.97 | 99.9
102.2287 | 17.4262 | 60.0148 | 20.78 | 102.2285 | 20.7853 | 59.98 | 20.78 | 102.2384 | 40.5334 | 60.0234 | 40.56 | 102.2487 | 80.0725 | 59.931 | 80.12 | 102.242 | 99.9207 | 59.97 | 99.9
102.237 | 17.427 | 60.0149 | 20.78 | 102.2368 | 20.7859 | 59.98 | 20.78 | 102.2468 | 40.533 | 60.0233 | 40.56 | 102.2571 | 80.0726 | 59.9311 | 80.12 | 102.2504 | 99.9204 | 59.97 | 99.9
102.2454 | 17.4278 | 60.015 | 20.78 | 102.2451 | 20.7865 | 59.98 | 20.78 | 102.2551 | 40.5326 | 60.0233 | 40.56 | 102.2654 | 80.0727 | 59.9312 | 80.12 | 102.2587 | 99.9201 | 59.97 | 99.9
102.2537 | 17.4286 | 60.0151 | 20.78 | 102.2535 | 20.7871 | 59.98 | 20.78 | 102.2634 | 40.5323 | 60.0232 | 40.56 | 102.2737 | 80.0728 | 59.9313 | 80.12 | 102.267 | 99.9198 | 59.97 | 99.9
102.262 | 17.4295 | 60.0151 | 20.78 | 102.2618 | 20.7877 | 59.98 | 20.78 | 102.2718 | 40.5319 | 60.0231 | 40.56 | 102.2821 | 80.0729 | 59.9314 | 80.12 | 102.2753 | 99.9194 | 59.97 | 99.9
102.2704 | 17.4303 | 60.0152 | 20.78 | 102.2702 | 20.7883 | 59.98 | 20.78 | 102.2801 | 40.5315 | 60.023 | 40.56 | 102.2905 | 80.073 | 59.9315 | 80.12 | 102.2837 | 99.9191 | 59.97 | 99.9
102.2787 | 17.4311 | 60.0153 | 20.78 | 102.2785 | 20.789 | 59.98 | 20.78 | 102.2884 | 40.5311 | 60.0229 | 40.56 | 102.2988 | 80.0732 | 59.9315 | 80.12 | 102.2921 | 99.9188 | 59.97 | 99.9
102.287 | 17.4319 | 60.0154 | 20.78 | 102.2868 | 20.7896 | 59.98 | 20.78 | 102.2968 | 40.5308 | 60.0228 | 40.56 | 102.3071 | 80.0733 | 59.9316 | 80.12 | 102.3004 | 99.9185 | 59.97 | 99.9
102.2954 | 17.4327 | 60.0155 | 20.78 | 102.2952 | 20.7902 | 59.98 | 20.78 | 102.3051 | 40.5304 | 60.0228 | 40.56 | 102.3155 | 80.0734 | 59.9317 | 80.12 | 102.3087 | 99.9181 | 59.97 | 99.9
102.3037 | 17.4335 | 60.0156 | 20.78 | 102.3035 | 20.7908 | 59.98 | 20.78 | 102.3134 | 40.53 | 60.0227 | 40.56 | 102.3238 | 80.0735 | 59.9318 | 80.12 | 102.3171 | 99.9178 | 59.97 | 99.9
102.312 | 17.4344 | 60.0156 | 20.78 | 102.3119 | 20.7914 | 59.98 | 20.78 | 102.3217 | 40.5296 | 60.0226 | 40.56 | 102.3322 | 80.0736 | 59.9319 | 80.12 | 102.3254 | 99.9175 | 59.97 | 99.9
102.3204 | 17.4352 | 60.0157 | 20.78 | 102.3202 | 20.792 | 59.98 | 20.78 | 102.3301 | 40.5293 | 60.0225 | 40.56 | 102.3405 | 80.0737 | 59.932 | 80.12 | 102.3337 | 99.9172 | 59.97 | 99.9
102.3287 | 17.436 | 60.0158 | 20.78 | 102.3285 | 20.7927 | 59.98 | 20.78 | 102.3384 | 40.5289 | 60.0224 | 40.56 | 102.3488 | 80.0739 | 59.932 | 80.12 | 102.342 | 99.9168 | 59.97 | 99.9
102.337 | 17.4368 | 60.0159 | 20.78 | 102.3369 | 20.7933 | 59.98 | 20.78 | 102.3467 | 40.5285 | 60.0223 | 40.56 | 102.3572 | 80.074 | 59.9321 | 80.12 | 102.3504 | 99.9165 | 59.97 | 99.9
102.3454 | 17.4376 | 60.016 | 20.78 | 102.3452 | 20.7939 | 59.98 | 20.78 | 102.355 | 40.5281 | 60.0223 | 40.56 | 102.3655 | 80.0741 | 59.9322 | 80.12 | 102.3588 | 99.9162 | 59.97 | 99.9
102.3537 | 17.4384 | 60.0161 | 20.78 | 102.3535 | 20.7945 | 59.98 | 20.78 | 102.3634 | 40.5278 | 60.0222 | 40.56 | 102.3738 | 80.0742 | 59.9323 | 80.12 | 102.3671 | 99.905 | 59.97 | 99.9
102.362 | 17.4393 | 60.0161 | 20.78 | 102.3619 | 20.7951 | 59.98 | 20.78 | 102.3717 | 40.5274 | 60.0221 | 40.56 | 102.3822 | 80.0743 | 59.9324 | 80.12 | 102.3754 | 99.9051 | 59.97 | 99.9
102.3703 | 17.4401 | 60.0162 | 20.78 | 102.3702 | 20.7957 | 59.98 | 20.78 | 102.38 | 40.527 | 60.022 | 40.56 | 102.3906 | 80.0744 | 59.9325 | 80.12 | 102.3837 | 99.9052 | 59.97 | 99.9
102.3787 | 17.4409 | 60.0163 | 20.78 | 102.3785 | 20.7964 | 59.98 | 20.78 | 102.3884 | 40.5266 | 60.0219 | 40.56 | 102.3989 | 80.0746 | 59.9325 | 80.12 | 102.3921 | 99.9053 | 59.97 | 99.9
102.387 | 17.4417 | 60.0164 | 20.78 | 102.3869 | 20.797 | 59.98 | 20.78 | 102.3967 | 40.5263 | 60.0218 | 40.56 | 102.4072 | 80.0747 | 59.9326 | 80.12 | 102.4005 | 99.9054 | 59.97 | 99.9
102.3953 | 17.4425 | 60.0165 | 20.78 | 102.3952 | 20.7976 | 59.98 | 20.78 | 102.405 | 40.5259 | 60.0218 | 40.56 | 102.4156 | 80.0748 | 59.9327 | 80.12 | 102.4088 | 99.9055 | 59.97 | 99.9
102.4037 | 17.4433 | 60.0166 | 20.78 | 102.4036 | 20.7982 | 59.98 | 20.78 | 102.4134 | 40.5255 | 60.0217 | 40.56 | 102.4239 | 80.0749 | 59.9328 | 80.12 | 102.4171 | 99.9056 | 59.97 | 99.9
102.412 | 17.4442 | 60.0166 | 20.78 | 102.4119 | 20.7988 | 59.98 | 20.78 | 102.4217 | 40.5252 | 60.0216 | 40.56 | 102.4323 | 80.075 | 59.9329 | 80.12 | 102.4254 | 99.9057 | 59.97 | 99.9
102.4203 | 17.445 | 60.0167 | 20.78 | 102.4202 | 20.7994 | 59.98 | 20.78 | 102.43 | 40.5248 | 60.0215 | 40.56 | 102.4406 | 80.0751 | 59.933 | 80.12 | 102.4338 | 99.9058 | 59.97 | 99.9
102.4287 | 17.4458 | 60.0168 | 20.78 | 102.4286 | 20.8001 | 59.98 | 20.78 | 102.4384 | 40.5244 | 60.0214 | 40.56 | 102.4489 | 80.0753 | 59.933 | 80.12 | 102.4421 | 99.9059 | 59.97 | 99.9
102.437 | 17.4466 | 60.0169 | 20.78 | 102.4369 | 20.8007 | 59.98 | 20.78 | 102.4467 | 40.524 | 60.0213 | 40.56 | 102.4573 | 80.0754 | 59.9331 | 80.12 | 102.4504 | 99.906 | 59.97 | 99.9
102.4453 | 17.4474 | 60.017 | 20.78 | 102.4452 | 20.8013 | 59.98 | 20.78 | 102.455 | 40.5237 | 60.0213 | 40.56 | 102.4656 | 80.0755 | 59.9332 | 80.12 | 102.4588 | 99.9061 | 59.97 | 99.9
102.4537 | 17.4482 | 60.0171 | 20.78 | 102.4536 | 20.8019 | 59.98 | 20.78 | 102.4633 | 40.5233 | 60.0212 | 40.56 | 102.4739 | 80.0756 | 59.9333 | 80.12 | 102.4671 | 99.9062 | 59.97 | 99.9
102.462 | 17.4491 | 60.0171 | 20.78 | 102.4619 | 20.8025 | 59.98 | 20.78 | 102.4717 | 40.5229 | 60.0211 | 40.56 | 102.4823 | 80.0757 | 59.9334 | 80.12 | 102.4755 | 99.9063 | 59.97 | 99.9
102.4703 | 17.4499 | 60.0172 | 20.78 | 102.4702 | 20.8032 | 59.98 | 20.78 | 102.48 | 40.5225 | 60.021 | 40.56 | 102.4907 | 80.0758 | 59.9335 | 80.12 | 102.4838 | 99.9064 | 59.97 | 99.9
102.4786 | 17.4507 | 60.0173 | 20.78 | 102.4786 | 20.8038 | 59.98 | 20.78 | 102.4883 | 40.5222 | 60.0209 | 40.56 | 102.499 | 80.076 | 59.9335 | 80.12 | 102.4921 | 99.9065 | 59.97 | 99.9
102.487 | 17.4515 | 60.0174 | 20.78 | 102.4869 | 20.8044 | 59.98 | 20.78 | 102.4966 | 40.5218 | 60.0208 | 40.56 | 102.5073 | 80.0761 | 59.9336 | 80.12 | 102.5005 | 99.9066 | 59.97 | 99.9
102.4953 | 17.4523 | 60.0175 | 20.78 | 102.4953 | 20.805 | 59.98 | 20.78 | 102.505 | 40.5214 | 60.0208 | 40.56 | 102.5157 | 80.0762 | 59.9337 | 80.12 | 102.5088 | 99.9067 | 59.97 | 99.9
102.5036 | 17.4531 | 60.0176 | 20.78 | 102.5036 | 20.8056 | 59.98 | 20.78 | 102.5133 | 40.521 | 60.0207 | 40.56 | 102.524 | 80.0763 | 59.9338 | 80.12 | 102.5172 | 99.9068 | 59.97 | 99.9
102.512 | 17.454 | 60.0176 | 20.78 | 102.5119 | 20.8062 | 59.98 | 20.78 | 102.5216 | 40.5207 | 60.0206 | 40.56 | 102.5323 | 80.0764 | 59.9339 | 80.12 | 102.5255 | 99.9069 | 59.97 | 99.9
102.5203 | 17.4548 | 60.0177 | 20.78 | 102.5203 | 20.8069 | 59.98 | 20.78 | 102.53 | 40.5203 | 60.0205 | 40.56 | 102.5407 | 80.0765 | 59.934 | 80.12 | 102.5338 | 99.907 | 59.97 | 99.9
102.5286 | 17.4556 | 60.0178 | 20.78 | 102.5286 | 20.8075 | 59.98 | 20.78 | 102.5383 | 40.5199 | 60.0204 | 40.56 | 102.549 | 80.0767 | 59.934 | 80.12 | 102.5422 | 99.9071 | 59.97 | 99.9
102.537 | 17.4564 | 60.0179 | 20.78 | 102.5369 | 20.8081 | 59.98 | 20.78 | 102.5466 | 40.5195 | 60.0203 | 40.56 | 102.5574 | 80.0768 | 59.9341 | 80.12 | 102.5505 | 99.9072 | 59.97 | 99.9
102.5453 | 17.4572 | 60.018 | 20.78 | 102.5453 | 20.8087 | 59.98 | 20.78 | 102.555 | 40.5192 | 60.0203 | 40.56 | 102.5657 | 80.0769 | 59.9342 | 80.12 | 102.5588 | 99.9073 | 59.97 | 99.9
102.5536 | 17.458 | 60.0181 | 20.78 | 102.5536 | 20.8093 | 59.98 | 20.78 | 102.5633 | 40.5188 | 60.0202 | 40.56 | 102.574 | 80.077 | 59.9343 | 80.12 | 102.5672 | 99.9074 | 59.97 | 99.9
102.562 | 17.4589 | 60.0181 | 20.78 | 102.562 | 20.8099 | 59.98 | 20.78 | 102.5716 | 40.5184 | 60.0201 | 40.56 | 102.5824 | 80.0771 | 59.9344 | 80.12 | 102.5755 | 99.9075 | 59.97 | 99.9
102.5703 | 17.4597 | 60.0182 | 20.78 | 102.5703 | 20.8106 | 59.98 | 20.78 | 102.58 | 40.518 | 60.02 | 40.56 | 102.5908 | 80.0772 | 59.9345 | 80.12 | 102.5839 | 99.9076 | 59.97 | 99.9
102.5786 | 17.4605 | 60.0183 | 20.78 | 102.5786 | 20.8112 | 59.98 | 20.78 | 102.5883 | 40.4357 | 60.02 | 40.56 | 102.5991 | 80.0774 | 59.9345 | 80.12 | 102.5922 | 99.9077 | 59.97 | 99.9
102.587 | 17.4613 | 60.0184 | 20.78 | 102.5869 | 20.8118 | 59.98 | 20.78 | 102.5966 | 40.4375 | 60.02 | 40.56 | 102.6074 | 80.0775 | 59.9346 | 80.12 | 102.6005 | 99.9078 | 59.97 | 99.9
102.5953 | 17.4621 | 60.0185 | 20.78 | 102.5953 | 20.8124 | 59.98 | 20.78 | 102.6049 | 40.4394 | 60.02 | 40.56 | 102.6158 | 80.0776 | 59.9347 | 80.12 | 102.6089 | 99.9079 | 59.97 | 99.9
102.6036 | 17.4629 | 60.0186 | 20.78 | 102.6036 | 20.813 | 59.98 | 20.78 | 102.6133 | 40.4412 | 60.02 | 40.56 | 102.6241 | 80.0777 | 59.9348 | 80.12 | 102.6172 | 99.908 | 59.97 | 99.9
102.6119 | 17.4638 | 60.0187 | 20.78 | 102.612 | 20.8136 | 59.98 | 20.78 | 102.6216 | 40.443 | 60.02 | 40.56 | 102.6324 | 80.0778 | 59.9349 | 80.12 | 102.6255 | 99.9081 | 59.97 | 99.9
102.6203 | 17.4646 | 60.0187 | 20.78 | 102.6203 | 20.8143 | 59.98 | 20.78 | 102.6299 | 40.4449 | 60.02 | 40.56 | 102.6408 | 80.0779 | 59.935 | 80.12 | 102.6339 | 99.9082 | 59.97 | 99.9
102.6286 | 17.4654 | 60.0188 | 20.78 | 102.6286 | 20.8149 | 59.98 | 20.78 | 102.6382 | 40.4467 | 60.02 | 40.56 | 102.6491 | 80.0781 | 59.935 | 80.12 | 102.6422 | 99.9083 | 59.97 | 99.9
102.6369 | 17.4662 | 60.0189 | 20.78 | 102.637 | 20.8155 | 59.98 | 20.78 | 102.6466 | 40.4485 | 60.02 | 40.56 | 102.6575 | 80.0782 | 59.9351 | 80.12 | 102.6506 | 99.9084 | 59.97 | 99.9
102.6453 | 17.467 | 60.019 | 20.78 | 102.6453 | 20.8161 | 59.98 | 20.78 | 102.6549 | 40.4504 | 60.02 | 40.56 | 102.6658 | 80.0783 | 59.9352 | 80.12 | 102.6589 | 99.9085 | 59.97 | 99.9
102.6536 | 17.4678 | 60.0191 | 20.78 | 102.6537 | 20.8167 | 59.98 | 20.78 | 102.6632 | 40.4522 | 60.02 | 40.56 | 102.6741 | 80.0784 | 59.9353 | 80.12 | 102.6672 | 99.9086 | 59.97 | 99.9
102.6619 | 17.4687 | 60.0191 | 20.78 | 102.662 | 20.8173 | 59.98 | 20.78 | 102.6716 | 40.454 | 60.02 | 40.56 | 102.6825 | 80.0785 | 59.9354 | 80.12 | 102.6755 | 99.9087 | 59.97 | 99.9
102.6702 | 17.4695 | 60.0192 | 20.78 | 102.6703 | 20.818 | 59.98 | 20.78 | 102.6799 | 40.4559 | 60.02 | 40.56 | 102.6909 | 80.0787 | 59.9355 | 80.12 | 102.6839 | 99.9088 | 59.97 | 99.9
102.6786 | 17.4703 | 60.0193 | 20.78 | 102.6786 | 20.8186 | 59.98 | 20.78 | 102.6882 | 40.4577 | 60.02 | 40.56 | 102.6992 | 80.0788 | 59.9355 | 80.12 | 102.6923 | 99.9089 | 59.97 | 99.9
102.6869 | 17.4711 | 60.0194 | 20.78 | 102.687 | 20.8192 | 59.98 | 20.78 | 102.6966 | 40.4595 | 60.02 | 40.56 | 102.7075 | 80.0789 | 59.9356 | 80.12 | 102.7006 | 99.909 | 59.97 | 99.9
102.6952 | 17.4719 | 60.0195 | 20.78 | 102.6953 | 20.8198 | 59.98 | 20.78 | 102.7049 | 40.4613 | 60.02 | 40.56 | 102.7159 | 80.079 | 59.9357 | 80.12 | 102.7089 | 99.9091 | 59.97 | 99.9
102.7036 | 17.4727 | 60.0196 | 20.78 | 102.7036 | 20.8204 | 59.98 | 20.78 | 102.7132 | 40.4632 | 60.02 | 40.56 | 102.7242 | 80.0791 | 59.9358 | 80.12 | 102.7172 | 99.9092 | 59.97 | 99.9
102.7119 | 17.4736 | 60.0196 | 20.78 | 102.712 | 20.821 | 59.98 | 20.78 | 102.7216 | 40.465 | 60.02 | 40.56 | 102.7325 | 80.0792 | 59.9359 | 80.12 | 102.7256 | 99.9093 | 59.97 | 99.9
102.7202 | 17.4744 | 60.0197 | 20.78 | 102.7203 | 20.8217 | 59.98 | 20.78 | 102.7299 | 40.4668 | 60.02 | 40.56 | 102.7409 | 80.0794 | 59.936 | 80.12 | 102.7339 | 99.9094 | 59.97 | 99.9
102.7286 | 17.4752 | 60.0198 | 20.78 | 102.7287 | 20.8223 | 59.98 | 20.78 | 102.7382 | 40.4687 | 60.02 | 40.56 | 102.7492 | 80.0795 | 59.936 | 80.12 | 102.7422 | 99.9095 | 59.97 | 99.9
102.7369 | 17.476 | 60.0199 | 20.78 | 102.737 | 20.8229 | 59.98 | 20.78 | 102.7466 | 40.4705 | 60.02 | 40.56 | 102.7576 | 80.0796 | 59.9361 | 80.12 | 102.7506 | 99.9096 | 59.97 | 99.9
102.7452 | 17.4768 | 60.02 | 20.78 | 102.7453 | 20.8235 | 59.98 | 20.78 | 102.7549 | 40.4723 | 60.02 | 40.56 | 102.7659 | 80.0797 | 59.9362 | 80.12 | 102.7589 | 99.9097 | 59.97 | 99.9
102.7536 | 17.4777 | 60.0199 | 20.78 | 102.7537 | 20.8241 | 59.98 | 20.78 | 102.7632 | 40.4742 | 60.02 | 40.56 | 102.7742 | 80.0798 | 59.9363 | 80.12 | 102.7673 | 99.9098 | 59.97 | 99.9
102.7619 | 17.4786 | 60.0199 | 20.78 | 102.762 | 20.8247 | 59.98 | 20.78 | 102.7715 | 40.476 | 60.02 | 40.56 | 102.7826 | 80.0799 | 59.9364 | 80.12 | 102.7756 | 99.9099 | 59.97 | 99.9
102.7702 | 17.4794 | 60.0198 | 20.78 | 102.7703 | 20.8254 | 59.98 | 20.78 | 102.7798 | 40.4778 | 60.02 | 40.56 | 102.791 | 80.08 | 59.9365 | 80.12 | 102.7839 | 99.91 | 59.97 | 99.9
102.7785 | 17.4803 | 60.0197 | 20.78 | 102.7787 | 20.826 | 59.98 | 20.78 | 102.7882 | 40.4797 | 60.02 | 40.56 | 102.7993 | 80.0802 | 59.9365 | 80.12 | 102.7923 | 99.9101 | 59.97 | 99.9
102.7869 | 17.4812 | 60.0196 | 20.78 | 102.787 | 20.8266 | 59.98 | 20.78 | 102.7965 | 40.4815 | 60.02 | 40.56 | 102.8076 | 80.0803 | 59.9366 | 80.12 | 102.8006 | 99.9102 | 59.97 | 99.9
102.7952 | 17.4821 | 60.0195 | 20.78 | 102.7953 | 20.8272 | 59.98 | 20.78 | 102.8048 | 40.4833 | 60.02 | 40.56 | 102.816 | 80.0804 | 59.9367 | 80.12 | 102.809 | 99.9103 | 59.97 | 99.9
102.8035 | 17.4829 | 60.0194 | 20.78 | 102.8037 | 20.8278 | 59.98 | 20.78 | 102.8132 | 40.4852 | 60.02 | 40.56 | 102.8243 | 80.0805 | 59.9368 | 80.12 | 102.8173 | 99.9104 | 59.97 | 99.9
102.8119 | 17.4838 | 60.0194 | 20.78 | 102.812 | 20.8284 | 59.98 | 20.78 | 102.8215 | 40.487 | 60.02 | 40.56 | 102.8326 | 80.0806 | 59.9369 | 80.12 | 102.8256 | 99.9105 | 59.97 | 99.9
102.8202 | 17.4847 | 60.0193 | 20.78 | 102.8203 | 20.8291 | 59.98 | 20.78 | 102.8298 | 40.4888 | 60.02 | 40.56 | 102.841 | 80.0807 | 59.937 | 80.12 | 102.834 | 99.9106 | 59.97 | 99.9
102.8285 | 17.4856 | 60.0192 | 20.78 | 102.8287 | 20.8297 | 59.98 | 20.78 | 102.8382 | 40.4907 | 60.02 | 40.56 | 102.8493 | 80.0809 | 59.937 | 80.12 | 102.8423 | 99.9107 | 59.97 | 99.9
102.8369 | 17.4864 | 60.0191 | 20.78 | 102.837 | 20.8296 | 59.98 | 20.78 | 102.8465 | 40.4925 | 60.02 | 40.56 | 102.8577 | 80.081 | 59.9371 | 80.12 | 102.8506 | 99.9108 | 59.97 | 99.9
102.8452 | 17.4873 | 60.019 | 20.78 | 102.8453 | 20.8289 | 59.9801 | 20.78 | 102.8548 | 40.4943 | 60.02 | 40.56 | 102.866 | 80.0811 | 59.9372 | 80.12 | 102.859 | 99.9109 | 59.97 | 99.9
102.8535 | 17.4882 | 60.0189 | 20.78 | 102.8537 | 20.8281 | 59.9802 | 20.78 | 102.8632 | 40.4962 | 60.02 | 40.56 | 102.8743 | 80.0812 | 59.9373 | 80.12 | 102.8673 | 99.911 | 59.97 | 99.9
102.8618 | 17.489 | 60.0189 | 20.78 | 102.862 | 20.8274 | 59.9803 | 20.78 | 102.8715 | 40.498 | 60.02 | 40.56 | 102.8827 | 80.0813 | 59.9374 | 80.12 | 102.8757 | 99.9111 | 59.97 | 99.9
102.8702 | 17.4899 | 60.0188 | 20.78 | 102.8704 | 20.8266 | 59.9804 | 20.78 | 102.8798 | 40.4998 | 60.02 | 40.56 | 102.8911 | 80.0815 | 59.9375 | 80.12 | 102.884 | 99.9112 | 59.97 | 99.9
102.8785 | 17.4908 | 60.0187 | 20.78 | 102.8787 | 20.8258 | 59.9805 | 20.78 | 102.8882 | 40.5017 | 60.02 | 40.56 | 102.8994 | 80.0816 | 59.9375 | 80.12 | 102.8923 | 99.9113 | 59.97 | 99.9
102.8868 | 17.4917 | 60.0186 | 20.78 | 102.887 | 20.8251 | 59.9805 | 20.78 | 102.8965 | 40.5035 | 60.02 | 40.56 | 102.9077 | 80.0817 | 59.9376 | 80.12 | 102.9007 | 99.9114 | 59.97 | 99.9
102.8952 | 17.4925 | 60.0185 | 20.78 | 102.8954 | 20.8243 | 59.9806 | 20.78 | 102.9048 | 40.5053 | 60.02 | 40.56 | 102.9161 | 80.0818 | 59.9377 | 80.12 | 102.909 | 99.9115 | 59.97 | 99.9
102.9035 | 17.4934 | 60.0184 | 20.78 | 102.9037 | 20.8236 | 59.9807 | 20.78 | 102.9131 | 40.5072 | 60.02 | 40.56 | 102.9244 | 80.0819 | 59.9378 | 80.12 | 102.9174 | 99.9116 | 59.97 | 99.9
102.9118 | 17.4943 | 60.0184 | 20.78 | 102.912 | 20.8228 | 59.9808 | 20.78 | 102.9214 | 40.509 | 60.02 | 40.56 | 102.9327 | 80.082 | 59.9379 | 80.12 | 102.9257 | 99.9117 | 59.97 | 99.9
102.9202 | 17.4952 | 60.0183 | 20.78 | 102.9204 | 20.8221 | 59.9809 | 20.78 | 102.9298 | 40.5108 | 60.02 | 40.56 | 102.9411 | 80.0822 | 59.938 | 80.12 | 102.934 | 99.9118 | 59.97 | 99.9
102.9285 | 17.496 | 60.0182 | 20.78 | 102.9287 | 20.8213 | 59.981 | 20.78 | 102.9381 | 40.5127 | 60.02 | 40.56 | 102.9494 | 80.0823 | 59.938 | 80.12 | 102.9424 | 99.9119 | 59.97 | 99.9
102.9368 | 17.4969 | 60.0181 | 20.78 | 102.937 | 20.8205 | 59.981 | 20.78 | 102.9464 | 40.5145 | 60.02 | 40.56 | 102.9578 | 80.0824 | 59.9381 | 80.12 | 102.9507 | 99.912 | 59.97 | 99.9
102.9452 | 17.4978 | 60.018 | 20.78 | 102.9454 | 20.8198 | 59.9811 | 20.78 | 102.9548 | 40.5163 | 60.02 | 40.56 | 102.9661 | 80.0825 | 59.9382 | 80.12 | 102.959 | 99.9121 | 59.97 | 99.9
102.9535 | 17.4987 | 60.0179 | 20.78 | 102.9537 | 20.819 | 59.9812 | 20.78 | 102.9631 | 40.5182 | 60.02 | 40.56 | 102.9744 | 80.0826 | 59.9383 | 80.12 | 102.9673 | 99.9122 | 59.97 | 99.9
102.9618 | 17.4995 | 60.0179 | 20.78 | 102.962 | 20.8183 | 59.9813 | 20.78 | 102.9714 | 40.52 | 60.02 | 40.56 | 102.9828 | 80.0827 | 59.9384 | 80.12 | 102.9757 | 99.9123 | 59.97 | 99.9
102.9701 | 17.5004 | 60.0178 | 20.78 | 102.9704 | 20.8175 | 59.9814 | 20.78 | 102.9798 | 40.5218 | 60.02 | 40.56 | 102.9911 | 80.0829 | 59.9385 | 80.12 | 102.9841 | 99.9124 | 59.97 | 99.9
102.9785 | 17.5013 | 60.0177 | 20.78 | 102.9787 | 20.8167 | 59.9815 | 20.78 | 102.9881 | 40.5237 | 60.02 | 40.56 | 102.9995 | 80.083 | 59.9385 | 80.12 | 102.9924 | 99.9125 | 59.97 | 99.9
102.9868 | 17.5022 | 60.0176 | 20.78 | 102.987 | 20.816 | 59.9815 | 20.78 | 102.9964 | 40.5255 | 60.02 | 40.56 | 103.0078 | 80.0831 | 59.9386 | 80.12 | 103.0007 | 99.9126 | 59.97 | 99.9
102.9951 | 17.503 | 60.0175 | 20.78 | 102.9954 | 20.8152 | 59.9816 | 20.78 | 103.0048 | 40.5273 | 60.02 | 40.56 | 103.0162 | 80.0832 | 59.9387 | 80.12 | 103.009 | 99.9127 | 59.97 | 99.9
103.0035 | 17.5039 | 60.0174 | 20.78 | 103.0037 | 20.8145 | 59.9817 | 20.78 | 103.0131 | 40.5292 | 60.02 | 40.56 | 103.0245 | 80.0833 | 59.9388 | 80.12 | 103.0174 | 99.9128 | 59.97 | 99.9
103.0118 | 17.5048 | 60.0174 | 20.78 | 103.0121 | 20.8137 | 59.9818 | 20.78 | 103.0214 | 40.531 | 60.02 | 40.56 | 103.0328 | 80.0834 | 59.9389 | 80.12 | 103.0258 | 99.9129 | 59.97 | 99.9
103.0201 | 17.5057 | 60.0173 | 20.78 | 103.0204 | 20.813 | 59.9819 | 20.78 | 103.0298 | 40.5328 | 60.02 | 40.56 | 103.0412 | 80.0836 | 59.939 | 80.12 | 103.0341 | 99.913 | 59.97 | 99.9
103.0285 | 17.5065 | 60.0172 | 20.78 | 103.0287 | 20.8122 | 59.982 | 20.78 | 103.0381 | 40.5346 | 60.02 | 40.56 | 103.0495 | 80.0837 | 59.939 | 80.12 | 103.0424 | 99.9131 | 59.97 | 99.9
103.0368 | 17.5074 | 60.0171 | 20.78 | 103.037 | 20.8114 | 59.982 | 20.78 | 103.0464 | 40.5365 | 60.02 | 40.56 | 103.0579 | 80.0838 | 59.9391 | 80.12 | 103.0507 | 99.9132 | 59.97 | 99.9
103.0451 | 17.5083 | 60.017 | 20.78 | 103.0454 | 20.8107 | 59.9821 | 20.78 | 103.0547 | 40.5383 | 60.02 | 40.56 | 103.0662 | 80.0839 | 59.9392 | 80.12 | 103.0591 | 99.9133 | 59.97 | 99.9
103.0534 | 17.5092 | 60.0169 | 20.78 | 103.0537 | 20.8099 | 59.9822 | 20.78 | 103.063 | 40.5401 | 60.02 | 40.56 | 103.0745 | 80.084 | 59.9393 | 80.12 | 103.0674 | 99.9134 | 59.97 | 99.9
103.0618 | 17.51 | 60.0169 | 20.78 | 103.0621 | 20.8092 | 59.9823 | 20.78 | 103.0714 | 40.542 | 60.02 | 40.56 | 103.0829 | 80.0841 | 59.9394 | 80.12 | 103.0757 | 99.9135 | 59.97 | 99.9
103.0701 | 17.5109 | 60.0168 | 20.78 | 103.0704 | 20.8084 | 59.9824 | 20.78 | 103.0797 | 40.5438 | 60.02 | 40.56 | 103.0912 | 80.0843 | 59.9395 | 80.12 | 103.0841 | 99.9136 | 59.97 | 99.9
103.0784 | 17.5118 | 60.0167 | 20.78 | 103.0787 | 20.8076 | 59.9825 | 20.78 | 103.088 | 40.5456 | 60.02 | 40.56 | 103.0995 | 80.0844 | 59.9395 | 80.12 | 103.0924 | 99.9137 | 59.97 | 99.9
103.0868 | 17.5127 | 60.0166 | 20.78 | 103.0871 | 20.8069 | 59.9825 | 20.78 | 103.0964 | 40.5475 | 60.02 | 40.56 | 103.1079 | 80.0845 | 59.9396 | 80.12 | 103.1008 | 99.9138 | 59.97 | 99.9
103.0951 | 17.5135 | 60.0165 | 20.78 | 103.0954 | 20.8061 | 59.9826 | 20.78 | 103.1047 | 40.5493 | 60.02 | 40.56 | 103.1162 | 80.0846 | 59.9397 | 80.12 | 103.1091 | 99.9139 | 59.97 | 99.9
103.1034 | 17.5144 | 60.0164 | 20.78 | 103.1037 | 20.8054 | 59.9827 | 20.78 | 103.113 | 40.5511 | 60.02 | 40.56 | 103.1246 | 80.0847 | 59.9398 | 80.12 | 103.1174 | 99.914 | 59.97 | 99.9
103.1118 | 17.5153 | 60.0164 | 20.78 | 103.1121 | 20.8046 | 59.9828 | 20.78 | 103.1214 | 40.553 | 60.02 | 40.56 | 103.1329 | 80.0848 | 59.9399 | 80.12 | 103.1258 | 99.9141 | 59.97 | 99.9
103.1201 | 17.5162 | 60.0163 | 20.78 | 103.1204 | 20.8039 | 59.9829 | 20.78 | 103.1297 | 40.5548 | 60.02 | 40.56 | 103.1412 | 80.085 | 59.94 | 80.12 | 103.1341 | 99.9142 | 59.97 | 99.9
103.1284 | 17.517 | 60.0162 | 20.78 | 103.1288 | 20.8031 | 59.983 | 20.78 | 103.138 | 40.5566 | 60.02 | 40.56 | 103.1496 | 80.0941 | 59.9401 | 80.12 | 103.1425 | 99.9143 | 59.97 | 99.9
103.1367 | 17.5179 | 60.0161 | 20.78 | 103.1371 | 20.8023 | 59.983 | 20.78 | 103.1464 | 40.5585 | 60.02 | 40.56 | 103.158 | 80.0942 | 59.9401 | 80.12 | 103.1508 | 99.9144 | 59.97 | 99.9
103.1451 | 17.5188 | 60.016 | 20.78 | 103.1454 | 20.8016 | 59.9831 | 20.78 | 103.1547 | 40.5603 | 60.02 | 40.56 | 103.1663 | 80.0943 | 59.9402 | 80.12 | 103.1591 | 99.9145 | 59.97 | 99.9
103.1534 | 17.5197 | 60.0159 | 20.78 | 103.1537 | 20.8008 | 59.9832 | 20.78 | 103.163 | 40.5621 | 60.02 | 40.56 | 103.1746 | 80.0944 | 59.9403 | 80.12 | 103.1675 | 99.9146 | 59.97 | 99.9
103.1617 | 17.5205 | 60.0159 | 20.78 | 103.1621 | 20.8001 | 59.9833 | 20.78 | 103.1714 | 40.564 | 60.02 | 40.56 | 103.183 | 80.0945 | 59.9404 | 80.12 | 103.1758 | 99.9147 | 59.97 | 99.9
103.1701 | 17.5214 | 60.0158 | 20.78 | 103.1704 | 20.7993 | 59.9834 | 20.78 | 103.1797 | 40.5658 | 60.02 | 40.56 | 103.1913 | 80.0946 | 59.9405 | 80.12 | 103.1841 | 99.9148 | 59.97 | 99.9
103.1784 | 17.5223 | 60.0157 | 20.78 | 103.1787 | 20.7985 | 59.9835 | 20.78 | 103.188 | 40.5676 | 60.02 | 40.56 | 103.1996 | 80.0947 | 59.9406 | 80.12 | 103.1925 | 99.9149 | 59.97 | 99.9
103.1867 | 17.5232 | 60.0156 | 20.78 | 103.1871 | 20.7978 | 59.9835 | 20.78 | 103.1963 | 40.5695 | 60.02 | 40.56 | 103.208 | 80.0948 | 59.9406 | 80.12 | 103.2008 | 99.915 | 59.97 | 99.9
103.1951 | 17.524 | 60.0155 | 20.78 | 103.1954 | 20.797 | 59.9836 | 20.78 | 103.2047 | 40.5713 | 60.02 | 40.56 | 103.2163 | 80.0949 | 59.9407 | 80.12 | 103.2092 | 99.9151 | 59.97 | 99.9
103.2034 | 17.5249 | 60.0154 | 20.78 | 103.2038 | 20.7963 | 59.9837 | 20.78 | 103.213 | 40.5731 | 60.02 | 40.56 | 103.2247 | 80.095 | 59.9408 | 80.12 | 103.2175 | 99.9152 | 59.97 | 99.9
103.2117 | 17.5258 | 60.0154 | 20.78 | 103.2121 | 20.7955 | 59.9838 | 20.78 | 103.2213 | 40.575 | 60.02 | 40.56 | 103.233 | 80.0952 | 59.9409 | 80.12 | 103.2258 | 99.9153 | 59.97 | 99.9
103.2201 | 17.5267 | 60.0153 | 20.78 | 103.2204 | 20.7948 | 59.9839 | 20.78 | 103.2296 | 40.5768 | 60.02 | 40.56 | 103.2413 | 80.0953 | 59.941 | 80.12 | 103.2342 | 99.9154 | 59.97 | 99.9
103.2284 | 17.5275 | 60.0152 | 20.78 | 103.2288 | 20.794 | 59.984 | 20.78 | 103.238 | 40.5786 | 60.02 | 40.56 | 103.2497 | 80.0954 | 59.9411 | 80.12 | 103.2425 | 99.9155 | 59.97 | 99.9
103.2367 | 17.5284 | 60.0151 | 20.78 | 103.2371 | 20.7932 | 59.984 | 20.78 | 103.2463 | 40.5805 | 60.02 | 40.56 | 103.2581 | 80.0955 | 59.9411 | 80.12 | 103.2509 | 99.9156 | 59.97 | 99.9
103.245 | 17.5293 | 60.015 | 20.78 | 103.2454 | 20.7925 | 59.9841 | 20.78 | 103.2546 | 40.5823 | 60.02 | 40.56 | 103.2664 | 80.0956 | 59.9412 | 80.12 | 103.2592 | 99.9157 | 59.97 | 99.9
103.2534 | 17.5302 | 60.0149 | 20.78 | 103.2538 | 20.7917 | 59.9842 | 20.78 | 103.263 | 40.5841 | 60.02 | 40.56 | 103.2747 | 80.0957 | 59.9413 | 80.12 | 103.2675 | 99.9158 | 59.97 | 99.9
103.2617 | 17.531 | 60.0149 | 20.78 | 103.2621 | 20.791 | 59.9843 | 20.78 | 103.2713 | 40.586 | 60.02 | 40.56 | 103.2831 | 80.0958 | 59.9414 | 80.12 | 103.2759 | 99.9159 | 59.97 | 99.9
103.27 | 17.5319 | 60.0148 | 20.78 | 103.2704 | 20.7902 | 59.9844 | 20.78 | 103.2796 | 40.5878 | 60.02 | 40.56 | 103.2914 | 80.0959 | 59.9415 | 80.12 | 103.2842 | 99.916 | 59.97 | 99.9
103.2784 | 17.5328 | 60.0147 | 20.78 | 103.2788 | 20.7894 | 59.9845 | 20.78 | 103.288 | 40.5896 | 60.02 | 40.56 | 103.2997 | 80.096 | 59.9416 | 80.12 | 103.2925 | 99.9161 | 59.97 | 99.9
103.2867 | 17.5337 | 60.0146 | 20.78 | 103.2871 | 20.7887 | 59.9845 | 20.78 | 103.2963 | 40.5915 | 60.02 | 40.56 | 103.3081 | 80.0961 | 59.9416 | 80.12 | 103.3008 | 99.9162 | 59.97 | 99.9
103.295 | 17.5345 | 60.0145 | 20.78 | 103.2954 | 20.7879 | 59.9846 | 20.78 | 103.3046 | 40.5933 | 60.02 | 40.56 | 103.3164 | 80.0962 | 59.9417 | 80.12 | 103.3092 | 99.9163 | 59.97 | 99.9
103.3034 | 17.5354 | 60.0144 | 20.78 | 103.3038 | 20.7872 | 59.9847 | 20.78 | 103.313 | 40.5951 | 60.02 | 40.56 | 103.3248 | 80.0963 | 59.9418 | 80.12 | 103.3176 | 99.9164 | 59.97 | 99.9
103.3117 | 17.5363 | 60.0144 | 20.78 | 103.3121 | 20.7864 | 59.9848 | 20.78 | 103.3213 | 40.597 | 60.02 | 40.56 | 103.3331 | 80.0965 | 59.9419 | 80.12 | 103.3259 | 99.9165 | 59.97 | 99.9
103.32 | 17.5372 | 60.0143 | 20.78 | 103.3204 | 20.7857 | 59.9849 | 20.78 | 103.3296 | 40.5988 | 60.02 | 40.56 | 103.3414 | 80.0966 | 59.942 | 80.12 | 103.3342 | 99.9166 | 59.97 | 99.9
103.3283 | 17.538 | 60.0142 | 20.78 | 103.3288 | 20.7849 | 59.985 | 20.78 | 103.338 | 40.6006 | 60.02 | 40.56 | 103.3498 | 80.0967 | 59.9421 | 80.12 | 103.3425 | 99.9167 | 59.97 | 99.9
103.3367 | 17.5389 | 60.0141 | 20.78 | 103.3371 | 20.7841 | 59.985 | 20.78 | 103.3463 | 40.6025 | 60.02 | 40.56 | 103.3582 | 80.0968 | 59.9421 | 80.12 | 103.3509 | 99.9168 | 59.97 | 99.9
103.345 | 17.5398 | 60.014 | 20.78 | 103.3455 | 20.7834 | 59.9851 | 20.78 | 103.3546 | 40.6043 | 60.02 | 40.56 | 103.3665 | 80.0969 | 59.9422 | 80.12 | 103.3593 | 99.9169 | 59.97 | 99.9
103.3533 | 17.5407 | 60.0139 | 20.78 | 103.3538 | 20.7826 | 59.9852 | 20.78 | 103.3629 | 40.6061 | 60.02 | 40.56 | 103.3748 | 80.097 | 59.9423 | 80.12 | 103.3676 | 99.884 | 59.98 | 99.9
103.3617 | 17.5415 | 60.0139 | 20.78 | 103.3621 | 20.7819 | 59.9853 | 20.78 | 103.3713 | 40.608 | 60.02 | 40.56 | 103.3832 | 80.0971 | 59.9424 | 80.12 | 103.3759 | 99.8842 | 59.98 | 99.9
103.37 | 17.5424 | 60.0138 | 20.78 | 103.3705 | 20.7811 | 59.9854 | 20.78 | 103.3796 | 40.6098 | 60.02 | 40.56 | 103.3915 | 80.0972 | 59.9425 | 80.12 | 103.3842 | 99.8843 | 59.98 | 99.9
103.3783 | 17.5433 | 60.0137 | 20.78 | 103.3788 | 20.7803 | 59.9855 | 20.78 | 103.3879 | 40.6116 | 60.02 | 40.56 | 103.3998 | 80.0973 | 59.9426 | 80.12 | 103.3926 | 99.8844 | 59.98 | 99.9
103.3867 | 17.5442 | 60.0136 | 20.78 | 103.3871 | 20.7796 | 59.9855 | 20.78 | 103.3963 | 40.6134 | 60.02 | 40.56 | 103.4082 | 80.0974 | 59.9426 | 80.12 | 103.4009 | 99.8845 | 59.98 | 99.9
103.395 | 17.545 | 60.0135 | 20.78 | 103.3955 | 20.7788 | 59.9856 | 20.78 | 103.4046 | 40.6153 | 60.02 | 40.56 | 103.4165 | 80.0975 | 59.9427 | 80.12 | 103.4092 | 99.8846 | 59.98 | 99.9
103.4033 | 17.5459 | 60.0134 | 20.78 | 103.4038 | 20.7781 | 59.9857 | 20.78 | 103.4129 | 40.6171 | 60.02 | 40.56 | 103.4249 | 80.0976 | 59.9428 | 80.12 | 103.4176 | 99.8847 | 59.98 | 99.9
103.4116 | 17.5468 | 60.0134 | 20.78 | 103.4121 | 20.7773 | 59.9858 | 20.78 | 103.4213 | 40.6189 | 60.02 | 40.56 | 103.4332 | 80.0978 | 59.9429 | 80.12 | 103.4259 | 99.8848 | 59.98 | 99.9
103.42 | 17.5477 | 60.0133 | 20.78 | 103.4205 | 20.7765 | 59.9859 | 20.78 | 103.4296 | 40.6208 | 60.02 | 40.56 | 103.4415 | 80.0979 | 59.943 | 80.12 | 103.4343 | 99.8849 | 59.98 | 99.9
103.4283 | 17.5485 | 60.0132 | 20.78 | 103.4288 | 20.7758 | 59.986 | 20.78 | 103.4379 | 40.6226 | 60.02 | 40.56 | 103.4499 | 80.098 | 59.9431 | 80.12 | 103.4426 | 99.885 | 59.98 | 99.9
103.4366 | 17.5494 | 60.0131 | 20.78 | 103.4371 | 20.775 | 59.986 | 20.78 | 103.4463 | 40.6244 | 60.02 | 40.56 | 103.4583 | 80.0981 | 59.9431 | 80.12 | 103.4509 | 99.8851 | 59.98 | 99.9
103.445 | 17.5503 | 60.013 | 20.78 | 103.4455 | 20.7743 | 59.9861 | 20.78 | 103.4546 | 40.6263 | 60.02 | 40.56 | 103.4666 | 80.0982 | 59.9432 | 80.12 | 103.4593 | 99.8852 | 59.98 | 99.9
103.4533 | 17.5512 | 60.0129 | 20.78 | 103.4538 | 20.7735 | 59.9862 | 20.78 | 103.4629 | 40.6281 | 60.02 | 40.56 | 103.4749 | 80.0983 | 59.9433 | 80.12 | 103.4676 | 99.8854 | 59.98 | 99.9
103.4616 | 17.552 | 60.0129 | 20.78 | 103.4621 | 20.7728 | 59.9863 | 20.78 | 103.4712 | 40.6299 | 60.02 | 40.56 | 103.4833 | 80.0984 | 59.9434 | 80.12 | 103.476 | 99.8855 | 59.98 | 99.9
103.47 | 17.5529 | 60.0128 | 20.78 | 103.4705 | 20.772 | 59.9864 | 20.78 | 103.4796 | 40.6318 | 60.02 | 40.56 | 103.4916 | 80.0985 | 59.9435 | 80.12 | 103.4843 | 99.8856 | 59.98 | 99.9
103.4783 | 17.5538 | 60.0127 | 20.78 | 103.4788 | 20.7712 | 59.9865 | 20.78 | 103.4879 | 40.6336 | 60.02 | 40.56 | 103.4999 | 80.0986 | 59.9436 | 80.12 | 103.4926 | 99.8857 | 59.98 | 99.9
103.4866 | 17.5547 | 60.0126 | 20.78 | 103.4872 | 20.7705 | 59.9865 | 20.78 | 103.4962 | 40.6354 | 60.02 | 40.56 | 103.5082 | 80.0987 | 59.9436 | 80.12 | 103.501 | 99.8858 | 59.98 | 99.9
103.4949 | 17.5555 | 60.0125 | 20.78 | 103.4955 | 20.7697 | 59.9866 | 20.78 | 103.5045 | 40.6373 | 60.02 | 40.56 | 103.5166 | 80.0988 | 59.9437 | 80.12 | 103.5093 | 99.8859 | 59.98 | 99.9
103.5033 | 17.5564 | 60.0124 | 20.78 | 103.5038 | 20.769 | 59.9867 | 20.78 | 103.5129 | 40.6391 | 60.02 | 40.56 | 103.525 | 80.0989 | 59.9438 | 80.12 | 103.5176 | 99.886 | 59.98 | 99.9
103.5116 | 17.5573 | 60.0124 | 20.78 | 103.5121 | 20.7682 | 59.9868 | 20.78 | 103.5212 | 40.6409 | 60.02 | 40.56 | 103.5333 | 80.0991 | 59.9439 | 80.12 | 103.5259 | 99.8861 | 59.98 | 99.9
103.5199 | 17.5581 | 60.0123 | 20.78 | 103.5205 | 20.7674 | 59.9869 | 20.78 | 103.5295 | 40.6428 | 60.02 | 40.56 | 103.5416 | 80.0992 | 59.944 | 80.12 | 103.5343 | 99.8862 | 59.98 | 99.9
103.5283 | 17.559 | 60.0122 | 20.78 | 103.5288 | 20.7667 | 59.987 | 20.78 | 103.5379 | 40.6446 | 60.02 | 40.56 | 103.55 | 80.0993 | 59.9441 | 80.12 | 103.5427 | 99.8863 | 59.98 | 99.9
103.5366 | 17.5599 | 60.0121 | 20.78 | 103.5371 | 20.7659 | 59.987 | 20.78 | 103.5462 | 40.6464 | 60.02 | 40.56 | 103.5583 | 80.0994 | 59.9441 | 80.12 | 103.551 | 99.8864 | 59.98 | 99.9
103.5449 | 17.5608 | 60.012 | 20.78 | 103.5455 | 20.7652 | 59.9871 | 20.78 | 103.5545 | 40.6483 | 60.02 | 40.56 | 103.5667 | 80.0995 | 59.9442 | 80.12 | 103.5593 | 99.8865 | 59.98 | 99.9
103.5533 | 17.5616 | 60.0119 | 20.78 | 103.5538 | 20.7644 | 59.9872 | 20.78 | 103.5629 | 40.6501 | 60.02 | 40.56 | 103.575 | 80.0996 | 59.9443 | 80.12 | 103.5676 | 99.8867 | 59.98 | 99.9
103.5616 | 17.5625 | 60.0119 | 20.78 | 103.5622 | 20.7637 | 59.9873 | 20.78 | 103.5712 | 40.6519 | 60.02 | 40.56 | 103.5833 | 80.0997 | 59.9444 | 80.12 | 103.576 | 99.8868 | 59.98 | 99.9
103.5699 | 17.5634 | 60.0118 | 20.78 | 103.5705 | 20.7629 | 59.9874 | 20.78 | 103.5795 | 40.6538 | 60.02 | 40.56 | 103.5917 | 80.0998 | 59.9445 | 80.12 | 103.5843 | 99.8869 | 59.98 | 99.9
103.5783 | 17.5643 | 60.0117 | 20.78 | 103.5788 | 20.7621 | 59.9875 | 20.78 | 103.5879 | 40.6033 | 60.01 | 40.56 | 103.6 | 80.0999 | 59.9446 | 80.12 | 103.5927 | 99.887 | 59.98 | 99.9
103.5866 | 17.5651 | 60.0116 | 20.78 | 103.5872 | 20.7614 | 59.9875 | 20.78 | 103.5962 | 40.6037 | 60.01 | 40.56 | 103.6083 | 80.1 | 59.9446 | 80.12 | 103.601 | 99.8871 | 59.98 | 99.9
103.5949 | 17.566 | 60.0115 | 20.78 | 103.5955 | 20.7606 | 59.9876 | 20.78 | 103.6045 | 40.6041 | 60.01 | 40.56 | 103.6167 | 80.1001 | 59.9447 | 80.12 | 103.6093 | 99.8872 | 59.98 | 99.9
103.6032 | 17.5669 | 60.0114 | 20.78 | 103.6038 | 20.7599 | 59.9877 | 20.78 | 103.6129 | 40.6044 | 60.01 | 40.56 | 103.6251 | 80.1003 | 59.9448 | 80.12 | 103.6177 | 99.8873 | 59.98 | 99.9
103.6116 | 17.5678 | 60.0114 | 20.78 | 103.6122 | 20.7591 | 59.9878 | 20.78 | 103.6212 | 40.6048 | 60.01 | 40.56 | 103.6334 | 80.1004 | 59.9449 | 80.12 | 103.626 | 99.8874 | 59.98 | 99.9
103.6199 | 17.5686 | 60.0113 | 20.78 | 103.6205 | 20.7583 | 59.9879 | 20.78 | 103.6295 | 40.6052 | 60.01 | 40.56 | 103.6417 | 80.1005 | 59.945 | 80.12 | 103.6343 | 99.8875 | 59.98 | 99.9
103.6282 | 17.5695 | 60.0112 | 20.78 | 103.6288 | 20.7576 | 59.988 | 20.78 | 103.6378 | 40.6055 | 60.01 | 40.56 | 103.6501 | 80.1006 | 59.9451 | 80.12 | 103.6427 | 99.8876 | 59.98 | 99.9
103.6366 | 17.5704 | 60.0111 | 20.78 | 103.6372 | 20.7568 | 59.988 | 20.78 | 103.6462 | 40.6059 | 60.01 | 40.56 | 103.6584 | 80.1007 | 59.9451 | 80.12 | 103.651 | 99.8877 | 59.98 | 99.9
103.6449 | 17.5713 | 60.011 | 20.78 | 103.6455 | 20.7561 | 59.9881 | 20.78 | 103.6545 | 40.6063 | 60.01 | 40.56 | 103.6667 | 80.1008 | 59.9452 | 80.12 | 103.6594 | 99.8878 | 59.98 | 99.9
103.6532 | 17.5721 | 60.0109 | 20.78 | 103.6538 | 20.7553 | 59.9882 | 20.78 | 103.6628 | 40.6066 | 60.01 | 40.56 | 103.6751 | 80.1009 | 59.9453 | 80.12 | 103.6677 | 99.888 | 59.98 | 99.9
103.6616 | 17.573 | 60.0109 | 20.78 | 103.6622 | 20.7546 | 59.9883 | 20.78 | 103.6712 | 40.607 | 60.01 | 40.56 | 103.6834 | 80.101 | 59.9454 | 80.12 | 103.676 | 99.8881 | 59.98 | 99.9
103.6699 | 17.5739 | 60.0108 | 20.78 | 103.6705 | 20.7538 | 59.9884 | 20.78 | 103.6795 | 40.6074 | 60.01 | 40.56 | 103.6918 | 80.1011 | 59.9455 | 80.12 | 103.6843 | 99.8882 | 59.98 | 99.9
103.6782 | 17.5748 | 60.0107 | 20.78 | 103.6788 | 20.753 | 59.9885 | 20.78 | 103.6878 | 40.6077 | 60.01 | 40.56 | 103.7001 | 80.1012 | 59.9456 | 80.12 | 103.6927 | 99.8883 | 59.98 | 99.9
103.6865 | 17.5756 | 60.0106 | 20.78 | 103.6872 | 20.7523 | 59.9885 | 20.78 | 103.6961 | 40.6081 | 60.01 | 40.56 | 103.7084 | 80.1013 | 59.9456 | 80.12 | 103.701 | 99.8884 | 59.98 | 99.9
103.6949 | 17.5765 | 60.0105 | 20.78 | 103.6955 | 20.7515 | 59.9886 | 20.78 | 103.7045 | 40.6085 | 60.01 | 40.56 | 103.7168 | 80.1014 | 59.9457 | 80.12 | 103.7094 | 99.8885 | 59.98 | 99.9
103.7032 | 17.5774 | 60.0104 | 20.78 | 103.7038 | 20.7508 | 59.9887 | 20.78 | 103.7128 | 40.6088 | 60.01 | 40.56 | 103.7251 | 80.1015 | 59.9458 | 80.12 | 103.7177 | 99.8886 | 59.98 | 99.9
103.7115 | 17.5783 | 60.0104 | 20.78 | 103.7122 | 20.75 | 59.9888 | 20.78 | 103.7211 | 40.6092 | 60.01 | 40.56 | 103.7335 | 80.1017 | 59.9459 | 80.12 | 103.726 | 99.8887 | 59.98 | 99.9
103.7199 | 17.5791 | 60.0103 | 20.78 | 103.7205 | 20.7492 | 59.9889 | 20.78 | 103.7295 | 40.6096 | 60.01 | 40.56 | 103.7418 | 80.1018 | 59.946 | 80.12 | 103.7344 | 99.8888 | 59.98 | 99.9
103.7282 | 17.58 | 60.0102 | 20.78 | 103.7289 | 20.7485 | 59.989 | 20.78 | 103.7378 | 40.6099 | 60.01 | 40.56 | 103.7501 | 80.1019 | 59.9461 | 80.12 | 103.7427 | 99.8889 | 59.98 | 99.9
103.7365 | 17.5809 | 60.0101 | 20.78 | 103.7372 | 20.7477 | 59.989 | 20.78 | 103.7461 | 40.6103 | 60.01 | 40.56 | 103.7585 | 80.102 | 59.9461 | 80.12 | 103.751 | 99.889 | 59.98 | 99.9
103.7449 | 17.5818 | 60.01 | 20.78 | 103.7455 | 20.747 | 59.9891 | 20.78 | 103.7545 | 40.6107 | 60.01 | 40.56 | 103.7668 | 80.1021 | 59.9462 | 80.12 | 103.7594 | 99.8891 | 59.98 | 99.9
103.7532 | 17.5837 | 60.01 | 20.78 | 103.7538 | 20.7462 | 59.9892 | 20.78 | 103.7628 | 40.611 | 60.01 | 40.56 | 103.7751 | 80.1022 | 59.9463 | 80.12 | 103.7677 | 99.8893 | 59.98 | 99.9
103.7615 | 17.5861 | 60.01 | 20.78 | 103.7622 | 20.7455 | 59.9893 | 20.78 | 103.7711 | 40.6114 | 60.01 | 40.56 | 103.7835 | 80.1023 | 59.9464 | 80.12 | 103.7761 | 99.8894 | 59.98 | 99.9
103.7699 | 17.5885 | 60.01 | 20.78 | 103.7705 | 20.7447 | 59.9894 | 20.78 | 103.7794 | 40.6118 | 60.01 | 40.56 | 103.7919 | 80.1024 | 59.9465 | 80.12 | 103.7844 | 99.8895 | 59.98 | 99.9
103.7782 | 17.5908 | 60.01 | 20.78 | 103.7788 | 20.7439 | 59.9895 | 20.78 | 103.7878 | 40.6121 | 60.01 | 40.56 | 103.8002 | 80.1025 | 59.9466 | 80.12 | 103.7927 | 99.8896 | 59.98 | 99.9
103.7865 | 17.5932 | 60.01 | 20.78 | 103.7872 | 20.7432 | 59.9895 | 20.78 | 103.7961 | 40.6125 | 60.01 | 40.56 | 103.8085 | 80.1026 | 59.9466 | 80.12 | 103.8011 | 99.8897 | 59.98 | 99.9
103.7948 | 17.5956 | 60.01 | 20.78 | 103.7955 | 20.7424 | 59.9896 | 20.78 | 103.8044 | 40.6129 | 60.01 | 40.56 | 103.8169 | 80.1027 | 59.9467 | 80.12 | 103.8094 | 99.8898 | 59.98 | 99.9
103.8032 | 17.5979 | 60.01 | 20.78 | 103.8038 | 20.7417 | 59.9897 | 20.78 | 103.8128 | 40.6132 | 60.01 | 40.56 | 103.8252 | 80.1029 | 59.9468 | 80.12 | 103.8177 | 99.8899 | 59.98 | 99.9
103.8115 | 17.6003 | 60.01 | 20.78 | 103.8122 | 20.7409 | 59.9898 | 20.78 | 103.8211 | 40.6136 | 60.01 | 40.56 | 103.8336 | 80.103 | 59.9469 | 80.12 | 103.8261 | 99.89 | 59.98 | 99.9
103.8198 | 17.6027 | 60.01 | 20.78 | 103.8205 | 20.7401 | 59.9899 | 20.78 | 103.8294 | 40.6139 | 60.01 | 40.56 | 103.8419 | 80.1031 | 59.947 | 80.12 | 103.8344 | 99.8901 | 59.98 | 99.9
103.8282 | 17.605 | 60.01 | 20.78 | 103.8289 | 20.7394 | 59.99 | 20.78 | 103.8378 | 40.6143 | 60.01 | 40.56 | 103.8502 | 80.1032 | 59.9471 | 80.12 | 103.8428 | 99.8902 | 59.98 | 99.9
103.8365 | 17.6074 | 60.01 | 20.78 | 103.8372 | 20.6958 | 59.99 | 20.78 | 103.8461 | 40.6147 | 60.01 | 40.56 | 103.8586 | 80.1033 | 59.9471 | 80.12 | 103.8511 | 99.8903 | 59.98 | 99.9
103.8448 | 17.6098 | 60.01 | 20.78 | 103.8455 | 20.6975 | 59.9901 | 20.78 | 103.8544 | 40.6151 | 60.01 | 40.56 | 103.8669 | 80.1034 | 59.9472 | 80.12 | 103.8594 | 99.8904 | 59.98 | 99.9
103.8532 | 17.6121 | 60.01 | 20.78 | 103.8539 | 20.6992 | 59.9902 | 20.78 | 103.8628 | 40.6154 | 60.01 | 40.56 | 103.8752 | 80.1035 | 59.9473 | 80.12 | 103.8677 | 99.8906 | 59.98 | 99.9
103.8615 | 17.6145 | 60.01 | 20.78 | 103.8622 | 20.7009 | 59.9903 | 20.78 | 103.8711 | 40.6158 | 60.01 | 40.56 | 103.8836 | 80.1036 | 59.9474 | 80.12 | 103.8761 | 99.8907 | 59.98 | 99.9
103.8698 | 17.6169 | 60.01 | 20.78 | 103.8705 | 20.7026 | 59.9904 | 20.78 | 103.8794 | 40.6161 | 60.01 | 40.56 | 103.892 | 80.1037 | 59.9475 | 80.12 | 103.8845 | 99.8908 | 59.98 | 99.9
103.8782 | 17.6192 | 60.01 | 20.78 | 103.8788 | 20.7043 | 59.9905 | 20.78 | 103.8878 | 40.6165 | 60.01 | 40.56 | 103.9003 | 80.1038 | 59.9476 | 80.12 | 103.8928 | 99.8909 | 59.98 | 99.9
103.8865 | 17.6216 | 60.01 | 20.78 | 103.8872 | 20.706 | 59.9905 | 20.78 | 103.8961 | 40.6169 | 60.01 | 40.56 | 103.9086 | 80.1039 | 59.9476 | 80.12 | 103.9011 | 99.891 | 59.98 | 99.9
103.8948 | 17.624 | 60.01 | 20.78 | 103.8955 | 20.7077 | 59.9906 | 20.78 | 103.9044 | 40.6172 | 60.01 | 40.56 | 103.9169 | 80.104 | 59.9477 | 80.12 | 103.9094 | 99.8911 | 59.98 | 99.9
103.9032 | 17.6263 | 60.01 | 20.78 | 103.9039 | 20.7094 | 59.9907 | 20.78 | 103.9128 | 40.6176 | 60.01 | 40.56 | 103.9253 | 80.1041 | 59.9478 | 80.12 | 103.9178 | 99.8912 | 59.98 | 99.9
103.9115 | 17.6287 | 60.01 | 20.78 | 103.9122 | 20.7111 | 59.9908 | 20.78 | 103.9211 | 40.618 | 60.01 | 40.56 | 103.9337 | 80.1043 | 59.9479 | 80.12 | 103.9261 | 99.8913 | 59.98 | 99.9
103.9198 | 17.6311 | 60.01 | 20.78 | 103.9205 | 20.7128 | 59.9909 | 20.78 | 103.9294 | 40.6183 | 60.01 | 40.56 | 103.942 | 80.1044 | 59.948 | 80.12 | 103.9344 | 99.8914 | 59.98 | 99.9
103.9281 | 17.6334 | 60.01 | 20.78 | 103.9289 | 20.7145 | 59.991 | 20.78 | 103.9377 | 40.6187 | 60.01 | 40.56 | 103.9503 | 80.1045 | 59.9481 | 80.12 | 103.9428 | 99.8915 | 59.98 | 99.9
103.9365 | 17.6358 | 60.01 | 20.78 | 103.9372 | 20.7162 | 59.991 | 20.78 | 103.946 | 40.6191 | 60.01 | 40.56 | 103.9587 | 80.1046 | 59.9481 | 80.12 | 103.9511 | 99.8916 | 59.98 | 99.9
103.9448 | 17.6382 | 60.01 | 20.78 | 103.9455 | 20.7179 | 59.9911 | 20.78 | 103.9544 | 40.6194 | 60.01 | 40.56 | 103.967 | 80.1047 | 59.9482 | 80.12 | 103.9595 | 99.8917 | 59.98 | 99.9
103.9531 | 17.6405 | 60.01 | 20.78 | 103.9539 | 20.7196 | 59.9912 | 20.78 | 103.9627 | 40.6198 | 60.01 | 40.56 | 103.9753 | 80.1048 | 59.9483 | 80.12 | 103.9678 | 99.8919 | 59.98 | 99.9
103.9615 | 17.6429 | 60.01 | 20.78 | 103.9622 | 20.7213 | 59.9913 | 20.78 | 103.971 | 40.6202 | 60.01 | 40.56 | 103.9837 | 80.1049 | 59.9484 | 80.12 | 103.9761 | 99.892 | 59.98 | 99.9
103.9698 | 17.6453 | 60.01 | 20.78 | 103.9705 | 20.723 | 59.9914 | 20.78 | 103.9794 | 40.6205 | 60.01 | 40.56 | 103.992 | 80.105 | 59.9485 | 80.12 | 103.9845 | 99.8921 | 59.98 | 99.9
103.9781 | 17.6476 | 60.01 | 20.78 | 103.9789 | 20.7247 | 59.9915 | 20.78 | 103.9877 | 40.6209 | 60.01 | 40.56 | 104.0004 | 80.1051 | 59.9486 | 80.12 | 103.9928 | 99.8922 | 59.98 | 99.9
103.9865 | 17.65 | 60.01 | 20.78 | 103.9872 | 20.7264 | 59.9915 | 20.78 | 103.996 | 40.6213 | 60.01 | 40.56 | 104.0087 | 80.1052 | 59.9486 | 80.12 | 104.0012 | 99.8923 | 59.98 | 99.9
103.9948 | 17.6524 | 60.01 | 20.78 | 103.9955 | 20.7281 | 59.9916 | 20.78 | 104.0044 | 40.6216 | 60.01 | 40.56 | 104.017 | 80.1053 | 59.9487 | 80.12 | 104.0095 | 99.8924 | 59.98 | 99.9
104.0031 | 17.6547 | 60.01 | 20.78 | 104.0039 | 20.7298 | 59.9917 | 20.78 | 104.0127 | 40.622 | 60.01 | 40.56 | 104.0254 | 80.1055 | 59.9488 | 80.12 | 104.0178 | 99.8925 | 59.98 | 99.9
104.0115 | 17.6571 | 60.01 | 20.78 | 104.0122 | 20.7315 | 59.9918 | 20.78 | 104.021 | 40.6224 | 60.01 | 40.56 | 104.0338 | 80.1056 | 59.9489 | 80.12 | 104.0262 | 99.8926 | 59.98 | 99.9
104.0198 | 17.6595 | 60.01 | 20.78 | 104.0205 | 20.7332 | 59.9919 | 20.78 | 104.0294 | 40.6227 | 60.01 | 40.56 | 104.0421 | 80.1057 | 59.949 | 80.12 | 104.0345 | 99.8927 | 59.98 | 99.9
104.0281 | 17.6618 | 60.01 | 20.78 | 104.0289 | 20.7349 | 59.992 | 20.78 | 104.0377 | 40.6231 | 60.01 | 40.56 | 104.0504 | 80.1058 | 59.9491 | 80.12 | 104.0428 | 99.8928 | 59.98 | 99.9
104.0365 | 17.6642 | 60.01 | 20.78 | 104.0372 | 20.7366 | 59.992 | 20.78 | 104.046 | 40.6235 | 60.01 | 40.56 | 104.0588 | 80.1059 | 59.9491 | 80.12 | 104.0511 | 99.8929 | 59.98 | 99.9
104.0448 | 17.6665 | 60.01 | 20.78 | 104.0455 | 20.7383 | 59.9921 | 20.78 | 104.0544 | 40.6238 | 60.01 | 40.56 | 104.0671 | 80.106 | 59.9492 | 80.12 | 104.0595 | 99.893 | 59.98 | 99.9
104.0531 | 17.6689 | 60.01 | 20.78 | 104.0539 | 20.74 | 59.9922 | 20.78 | 104.0627 | 40.6242 | 60.01 | 40.56 | 104.0754 | 80.1061 | 59.9493 | 80.12 | 104.0679 | 99.8932 | 59.98 | 99.9
104.0615 | 17.6713 | 60.01 | 20.78 | 104.0622 | 20.7417 | 59.9923 | 20.78 | 104.071 | 40.6246 | 60.01 | 40.56 | 104.0838 | 80.1062 | 59.9494 | 80.12 | 104.0762 | 99.8933 | 59.98 | 99.9
104.0698 | 17.6736 | 60.01 | 20.78 | 104.0706 | 20.7434 | 59.9924 | 20.78 | 104.0793 | 40.6249 | 60.01 | 40.56 | 104.0921 | 80.1063 | 59.9495 | 80.12 | 104.0845 | 99.8934 | 59.98 | 99.9
104.0781 | 17.676 | 60.01 | 20.78 | 104.0789 | 20.7451 | 59.9925 | 20.78 | 104.0877 | 40.6253 | 60.01 | 40.56 | 104.1005 | 80.1064 | 59.9496 | 80.12 | 104.0928 | 99.8935 | 59.98 | 99.9
104.0865 | 17.6784 | 60.01 | 20.78 | 104.0872 | 20.7468 | 59.9925 | 20.78 | 104.096 | 40.6257 | 60.01 | 40.56 | 104.1088 | 80.1065 | 59.9496 | 80.12 | 104.1012 | 99.8936 | 59.98 | 99.9
104.0948 | 17.6807 | 60.01 | 20.78 | 104.0956 | 20.7485 | 59.9926 | 20.78 | 104.1043 | 40.626 | 60.01 | 40.56 | 104.1171 | 80.1066 | 59.9497 | 80.12 | 104.1096 | 99.8937 | 59.98 | 99.9
104.1031 | 17.6831 | 60.01 | 20.78 | 104.1039 | 20.7502 | 59.9927 | 20.78 | 104.1127 | 40.6264 | 60.01 | 40.56 | 104.1255 | 80.1068 | 59.9498 | 80.12 | 104.1179 | 99.8938 | 59.98 | 99.9
104.1115 | 17.6855 | 60.01 | 20.78 | 104.1122 | 20.7519 | 59.9928 | 20.78 | 104.121 | 40.6268 | 60.01 | 40.56 | 104.1338 | 80.1069 | 59.9499 | 80.12 | 104.1262 | 99.8939 | 59.98 | 99.9
104.1198 | 17.6878 | 60.01 | 20.78 | 104.1205 | 20.7536 | 59.9929 | 20.78 | 104.1293 | 40.6271 | 60.01 | 40.56 | 104.1422 | 80.107 | 59.95 | 80.12 | 104.1345 | 99.894 | 59.98 | 99.9
104.1281 | 17.6902 | 60.01 | 20.78 | 104.1289 | 20.7553 | 59.993 | 20.78 | 104.1377 | 40.6275 | 60.01 | 40.56 | 104.1505 | 80.097 | 59.9501 | 80.12 | 104.1429 | 99.8941 | 59.98 | 99.9
104.1364 | 17.6926 | 60.01 | 20.78 | 104.1372 | 20.757 | 59.993 | 20.78 | 104.146 | 40.6279 | 60.01 | 40.56 | 104.1588 | 80.0971 | 59.9501 | 80.12 | 104.1512 | 99.8942 | 59.98 | 99.9
104.1448 | 17.6949 | 60.01 | 20.78 | 104.1455 | 20.7587 | 59.9931 | 20.78 | 104.1543 | 40.6282 | 60.01 | 40.56 | 104.1672 | 80.0971 | 59.9502 | 80.12 | 104.1595 | 99.8943 | 59.98 | 99.9
104.1531 | 17.6973 | 60.01 | 20.78 | 104.1539 | 20.7604 | 59.9932 | 20.78 | 104.1627 | 40.6286 | 60.01 | 40.56 | 104.1755 | 80.0972 | 59.9503 | 80.12 | 104.1679 | 99.8945 | 59.98 | 99.9
104.1614 | 17.6997 | 60.01 | 20.78 | 104.1622 | 20.7621 | 59.9933 | 20.78 | 104.171 | 40.629 | 60.01 | 40.56 | 104.1838 | 80.0972 | 59.9504 | 80.12 | 104.1762 | 99.8946 | 59.98 | 99.9
104.1698 | 17.702 | 60.01 | 20.78 | 104.1706 | 20.7638 | 59.9934 | 20.78 | 104.1793 | 40.6293 | 60.01 | 40.56 | 104.1922 | 80.0972 | 59.9505 | 80.12 | 104.1846 | 99.8947 | 59.98 | 99.9
104.1781 | 17.7044 | 60.01 | 20.78 | 104.1789 | 20.7655 | 59.9935 | 20.78 | 104.1877 | 40.6297 | 60.01 | 40.56 | 104.2006 | 80.0973 | 59.9506 | 80.12 | 104.1929 | 99.8948 | 59.98 | 99.9
104.1864 | 17.7068 | 60.01 | 20.78 | 104.1872 | 20.7672 | 59.9935 | 20.78 | 104.196 | 40.6301 | 60.01 | 40.56 | 104.2089 | 80.0973 | 59.9506 | 80.12 | 104.2012 | 99.8949 | 59.98 | 99.9
104.1948 | 17.7091 | 60.01 | 20.78 | 104.1956 | 20.7689 | 59.9936 | 20.78 | 104.2043 | 40.6304 | 60.01 | 40.56 | 104.2172 | 80.0974 | 59.9507 | 80.12 | 104.2096 | 99.895 | 59.98 | 99.9
104.2031 | 17.7115 | 60.01 | 20.78 | 104.2039 | 20.7706 | 59.9937 | 20.78 | 104.2126 | 40.6308 | 60.01 | 40.56 | 104.2256 | 80.0974 | 59.9508 | 80.12 | 104.2179 | 99.8951 | 59.98 | 99.9
104.2114 | 17.7139 | 60.01 | 20.78 | 104.2122 | 20.7723 | 59.9938 | 20.78 | 104.2209 | 40.6312 | 60.01 | 40.56 | 104.2339 | 80.0975 | 59.9509 | 80.12 | 104.2263 | 99.8952 | 59.98 | 99.9
104.2198 | 17.7162 | 60.01 | 20.78 | 104.2206 | 20.774 | 59.9939 | 20.78 | 104.2293 | 40.6315 | 60.01 | 40.56 | 104.2422 | 80.0975 | 59.951 | 80.12 | 104.2346 | 99.8953 | 59.98 | 99.9
104.2281 | 17.7186 | 60.01 | 20.78 | 104.2289 | 20.7757 | 59.994 | 20.78 | 104.2376 | 40.6319 | 60.01 | 40.56 | 104.2506 | 80.0975 | 59.9511 | 80.12 | 104.2429 | 99.8954 | 59.98 | 99.9
104.2364 | 17.721 | 60.01 | 20.78 | 104.2372 | 20.7774 | 59.994 | 20.78 | 104.2459 | 40.6323 | 60.01 | 40.56 | 104.2589 | 80.0976 | 59.9511 | 80.12 | 104.2512 | 99.8955 | 59.98 | 99.9
104.2448 | 17.7233 | 60.01 | 20.78 | 104.2456 | 20.7791 | 59.9941 | 20.78 | 104.2543 | 40.6326 | 60.01 | 40.56 | 104.2673 | 80.0976 | 59.9512 | 80.12 | 104.2596 | 99.8956 | 59.98 | 99.9
104.2531 | 17.7257 | 60.01 | 20.78 | 104.2539 | 20.7808 | 59.9942 | 20.78 | 104.2626 | 40.633 | 60.01 | 40.56 | 104.2756 | 80.0977 | 59.9513 | 80.12 | 104.2679 | 99.8958 | 59.98 | 99.9
104.2614 | 17.7281 | 60.01 | 20.78 | 104.2622 | 20.7825 | 59.9943 | 20.78 | 104.2709 | 40.6334 | 60.01 | 40.56 | 104.2839 | 80.0977 | 59.9514 | 80.12 | 104.2762 | 99.8959 | 59.98 | 99.9
104.2698 | 17.7304 | 60.01 | 20.78 | 104.2706 | 20.7842 | 59.9944 | 20.78 | 104.2793 | 40.6337 | 60.01 | 40.56 | 104.2923 | 80.0977 | 59.9515 | 80.12 | 104.2846 | 99.896 | 59.98 | 99.9
104.2781 | 17.7328 | 60.01 | 20.78 | 104.2789 | 20.7859 | 59.9945 | 20.78 | 104.2876 | 40.6341 | 60.01 | 40.56 | 104.3007 | 80.0978 | 59.9516 | 80.12 | 104.2929 | 99.8961 | 59.98 | 99.9
104.2864 | 17.7352 | 60.01 | 20.78 | 104.2872 | 20.7876 | 59.9945 | 20.78 | 104.2959 | 40.6345 | 60.01 | 40.56 | 104.309 | 80.0978 | 59.9516 | 80.12 | 104.3013 | 99.8962 | 59.98 | 99.9
104.2947 | 17.7375 | 60.01 | 20.78 | 104.2956 | 20.7893 | 59.9946 | 20.78 | 104.3043 | 40.6348 | 60.01 | 40.56 | 104.3173 | 80.0979 | 59.9517 | 80.12 | 104.3096 | 99.8963 | 59.98 | 99.9
104.3031 | 17.7399 | 60.01 | 20.78 | 104.3039 | 20.791 | 59.9947 | 20.78 | 104.3126 | 40.6352 | 60.01 | 40.56 | 104.3257 | 80.0979 | 59.9518 | 80.12 | 104.3179 | 99.8964 | 59.98 | 99.9
104.3114 | 17.7423 | 60.01 | 20.78 | 104.3122 | 20.7927 | 59.9948 | 20.78 | 104.3209 | 40.6356 | 60.01 | 40.56 | 104.334 | 80.0979 | 59.9519 | 80.12 | 104.3263 | 99.8965 | 59.98 | 99.9
104.3197 | 17.7446 | 60.01 | 20.78 | 104.3206 | 20.7944 | 59.9949 | 20.78 | 104.3293 | 40.6359 | 60.01 | 40.56 | 104.3423 | 80.098 | 59.952 | 80.12 | 104.3346 | 99.8966 | 59.98 | 99.9
104.3281 | 17.747 | 60.01 | 20.78 | 104.3289 | 20.7961 | 59.995 | 20.78 | 104.3376 | 40.6363 | 60.01 | 40.56 | 104.3506 | 80.098 | 59.9521 | 80.12 | 104.343 | 99.8967 | 59.98 | 99.9
104.3364 | 17.7494 | 60.01 | 20.78 | 104.3372 | 20.7978 | 59.995 | 20.78 | 104.3459 | 40.6367 | 60.01 | 40.56 | 104.359 | 80.0981 | 59.9521 | 80.12 | 104.3513 | 99.8968 | 59.98 | 99.9
104.3447 | 17.7517 | 60.01 | 20.78 | 104.3456 | 20.7995 | 59.9951 | 20.78 | 104.3542 | 40.637 | 60.01 | 40.56 | 104.3674 | 80.0981 | 59.9522 | 80.12 | 104.3596 | 99.8969 | 59.98 | 99.9
104.3531 | 17.7541 | 60.01 | 20.78 | 104.3539 | 20.8013 | 59.9952 | 20.78 | 104.3626 | 40.6374 | 60.01 | 40.56 | 104.3757 | 80.0982 | 59.9523 | 80.12 | 104.368 | 99.8969 | 59.97 | 99.9
104.3614 | 17.7565 | 60.01 | 20.78 | 104.3622 | 20.8029 | 59.9953 | 20.78 | 104.3709 | 40.6378 | 60.01 | 40.56 | 104.384 | 80.0982 | 59.9524 | 80.12 | 104.3763 | 99.8967 | 59.97 | 99.9
104.3697 | 17.7588 | 60.01 | 20.78 | 104.3706 | 20.8046 | 59.9954 | 20.78 | 104.3792 | 40.6381 | 60.01 | 40.56 | 104.3924 | 80.0982 | 59.9525 | 80.12 | 104.3846 | 99.8965 | 59.97 | 99.9
104.3781 | 17.7612 | 60.01 | 20.78 | 104.3789 | 20.8064 | 59.9955 | 20.78 | 104.3876 | 40.6385 | 60.01 | 40.56 | 104.4007 | 80.0983 | 59.9526 | 80.12 | 104.3929 | 99.8964 | 59.97 | 99.9
104.3864 | 17.7636 | 60.01 | 20.78 | 104.3872 | 20.8081 | 59.9955 | 20.78 | 104.3959 | 40.6389 | 60.01 | 40.56 | 104.4091 | 80.0983 | 59.9526 | 80.12 | 104.4013 | 99.8962 | 59.97 | 99.9
104.3947 | 17.7659 | 60.01 | 20.78 | 104.3956 | 20.8098 | 59.9956 | 20.78 | 104.4042 | 40.6392 | 60.01 | 40.56 | 104.4174 | 80.0984 | 59.9527 | 80.12 | 104.4097 | 99.896 | 59.97 | 99.9
104.403 | 17.7683 | 60.01 | 20.78 | 104.4039 | 20.8115 | 59.9957 | 20.78 | 104.4126 | 40.6396 | 60.01 | 40.56 | 104.4257 | 80.0984 | 59.9528 | 80.12 | 104.418 | 99.8958 | 59.97 | 99.9
104.4114 | 17.7707 | 60.01 | 20.78 | 104.4123 | 20.8132 | 59.9958 | 20.78 | 104.4209 | 40.64 | 60.01 | 40.56 | 104.4341 | 80.0984 | 59.9529 | 80.12 | 104.4263 | 99.8956 | 59.97 | 99.9
104.4197 | 17.773 | 60.01 | 20.78 | 104.4206 | 20.8149 | 59.9959 | 20.78 | 104.4292 | 40.6403 | 60.01 | 40.56 | 104.4424 | 80.0985 | 59.953 | 80.12 | 104.4346 | 99.8954 | 59.97 | 99.9
104.428 | 17.7754 | 60.01 | 20.78 | 104.4289 | 20.8166 | 59.996 | 20.78 | 104.4376 | 40.6407 | 60.01 | 40.56 | 104.4507 | 80.0985 | 59.9531 | 80.12 | 104.443 | 99.8953 | 59.97 | 99.9
104.4364 | 17.7778 | 60.01 | 20.78 | 104.4373 | 20.8183 | 59.996 | 20.78 | 104.4459 | 40.6411 | 60.01 | 40.56 | 104.4591 | 80.0986 | 59.9531 | 80.12 | 104.4514 | 99.8951 | 59.97 | 99.9
104.4447 | 17.7801 | 60.01 | 20.78 | 104.4456 | 20.82 | 59.9961 | 20.78 | 104.4542 | 40.6414 | 60.01 | 40.56 | 104.4675 | 80.0986 | 59.9532 | 80.12 | 104.4597 | 99.8949 | 59.97 | 99.9
104.453 | 17.7825 | 60.01 | 20.78 | 104.4539 | 20.8217 | 59.9962 | 20.78 | 104.4625 | 40.6418 | 60.01 | 40.56 | 104.4758 | 80.0987 | 59.9533 | 80.12 | 104.468 | 99.8947 | 59.97 | 99.9
104.4614 | 17.7849 | 60.01 | 20.78 | 104.4622 | 20.8234 | 59.9963 | 20.78 | 104.4709 | 40.6422 | 60.01 | 40.56 | 104.4841 | 80.0987 | 59.9534 | 80.12 | 104.4763 | 99.8945 | 59.97 | 99.9
104.4697 | 17.7872 | 60.01 | 20.78 | 104.4706 | 20.8251 | 59.9964 | 20.78 | 104.4792 | 40.6425 | 60.01 | 40.56 | 104.4925 | 80.0987 | 59.9535 | 80.12 | 104.4847 | 99.8943 | 59.97 | 99.9
104.478 | 17.7896 | 60.01 | 20.78 | 104.4789 | 20.8268 | 59.9965 | 20.78 | 104.4875 | 40.6429 | 60.01 | 40.56 | 104.5008 | 80.0988 | 59.9536 | 80.12 | 104.493 | 99.8942 | 59.97 | 99.9
104.4864 | 17.792 | 60.01 | 20.78 | 104.4873 | 20.8285 | 59.9965 | 20.78 | 104.4958 | 40.6433 | 60.01 | 40.56 | 104.5092 | 80.0988 | 59.9536 | 80.12 | 104.5013 | 99.894 | 59.97 | 99.9
104.4947 | 17.7943 | 60.01 | 20.78 | 104.4956 | 20.8302 | 59.9966 | 20.78 | 104.5042 | 40.6436 | 60.01 | 40.56 | 104.5175 | 80.0989 | 59.9537 | 80.12 | 104.5097 | 99.8938 | 59.97 | 99.9
104.503 | 17.7967 | 60.01 | 20.78 | 104.5039 | 20.8319 | 59.9967 | 20.78 | 104.5125 | 40.644 | 60.01 | 40.56 | 104.5258 | 80.0989 | 59.9538 | 80.12 | 104.518 | 99.8936 | 59.97 | 99.9
104.5114 | 17.7991 | 60.01 | 20.78 | 104.5123 | 20.8336 | 59.9968 | 20.78 | 104.5208 | 40.6444 | 60.01 | 40.56 | 104.5342 | 80.0989 | 59.9539 | 80.12 | 104.5264 | 99.8934 | 59.97 | 99.9
104.5197 | 17.8014 | 60.01 | 20.78 | 104.5206 | 20.8353 | 59.9969 | 20.78 | 104.5292 | 40.6447 | 60.01 | 40.56 | 104.5425 | 80.099 | 59.954 | 80.12 | 104.5347 | 99.8932 | 59.97 | 99.9
104.528 | 17.8038 | 60.01 | 20.78 | 104.5289 | 20.837 | 59.997 | 20.78 | 104.5375 | 40.6451 | 60.01 | 40.56 | 104.5508 | 80.099 | 59.9541 | 80.12 | 104.543 | 99.8931 | 59.97 | 99.9
104.5363 | 17.8061 | 60.01 | 20.78 | 104.5373 | 20.8387 | 59.997 | 20.78 | 104.5458 | 40.6455 | 60.01 | 40.56 | 104.5592 | 80.0991 | 59.9541 | 80.12 | 104.5514 | 99.8929 | 59.97 | 99.9
104.5447 | 17.8085 | 60.01 | 20.78 | 104.5456 | 20.8404 | 59.9971 | 20.78 | 104.5542 | 40.6458 | 60.01 | 40.56 | 104.5675 | 80.0991 | 59.9542 | 80.12 | 104.5597 | 99.8927 | 59.97 | 99.9
104.553 | 17.8109 | 60.01 | 20.78 | 104.5539 | 20.8421 | 59.9972 | 20.78 | 104.5625 | 40.6462 | 60.01 | 40.56 | 104.5759 | 80.0992 | 59.9543 | 80.12 | 104.5681 | 99.8925 | 59.97 | 99.9
104.5613 | 17.8132 | 60.01 | 20.78 | 104.5623 | 20.8438 | 59.9973 | 20.78 | 104.5708 | 40.6466 | 60.01 | 40.56 | 104.5842 | 80.0992 | 59.9544 | 80.12 | 104.5764 | 99.8923 | 59.97 | 99.9
104.5697 | 17.8156 | 60.01 | 20.78 | 104.5706 | 20.8455 | 59.9974 | 20.78 | 104.5792 | 40.6469 | 60.01 | 40.56 | 104.5925 | 80.0992 | 59.9545 | 80.12 | 104.5847 | 99.8921 | 59.97 | 99.9
104.578 | 17.818 | 60.01 | 20.78 | 104.5789 | 20.8472 | 59.9975 | 20.78 | 104.5875 | 40.6468 | 60.01 | 40.56 | 104.6009 | 80.0993 | 59.9546 | 80.12 | 104.5931 | 99.892 | 59.97 | 99.9
104.5863 | 17.8203 | 60.01 | 20.78 | 104.5873 | 20.8489 | 59.9975 | 20.78 | 104.5958 | 40.6466 | 60.01 | 40.56 | 104.6093 | 80.0993 | 59.9546 | 80.12 | 104.6014 | 99.8918 | 59.97 | 99.9
104.5947 | 17.8227 | 60.01 | 20.78 | 104.5956 | 20.8506 | 59.9976 | 20.78 | 104.6042 | 40.6464 | 60.01 | 40.56 | 104.6176 | 80.0994 | 59.9547 | 80.12 | 104.6097 | 99.8916 | 59.97 | 99.9
104.603 | 17.8251 | 60.01 | 20.78 | 104.6039 | 20.8523 | 59.9977 | 20.78 | 104.6125 | 40.6462 | 60.01 | 40.56 | 104.6259 | 80.0994 | 59.9548 | 80.12 | 104.618 | 99.8914 | 59.97 | 99.9
104.6113 | 17.8274 | 60.01 | 20.78 | 104.6123 | 20.854 | 59.9978 | 20.78 | 104.6208 | 40.646 | 60.01 | 40.56 | 104.6343 | 80.0994 | 59.9549 | 80.12 | 104.6264 | 99.8912 | 59.97 | 99.9
104.6197 | 17.8298 | 60.01 | 20.78 | 104.6206 | 20.8557 | 59.9979 | 20.78 | 104.6292 | 40.6458 | 60.01 | 40.56 | 104.6426 | 80.0995 | 59.955 | 80.12 | 104.6348 | 99.891 | 59.97 | 99.9
104.628 | 17.8322 | 60.01 | 20.78 | 104.6289 | 20.8574 | 59.998 | 20.78 | 104.6375 | 40.6456 | 60.01 | 40.56 | 104.6509 | 80.0995 | 59.9551 | 80.12 | 104.6431 | 99.8909 | 59.97 | 99.9
104.6363 | 17.8345 | 60.01 | 20.78 | 104.6373 | 20.8591 | 59.998 | 20.78 | 104.6458 | 40.6454 | 60.01 | 40.56 | 104.6593 | 80.0996 | 59.9551 | 80.12 | 104.6514 | 99.8907 | 59.97 | 99.9
104.6447 | 17.8369 | 60.01 | 20.78 | 104.6456 | 20.8608 | 59.9981 | 20.78 | 104.6541 | 40.6452 | 60.01 | 40.56 | 104.6676 | 80.0996 | 59.9552 | 80.12 | 104.6597 | 99.8905 | 59.97 | 99.9
104.653 | 17.8393 | 60.01 | 20.78 | 104.6539 | 20.8625 | 59.9982 | 20.78 | 104.6625 | 40.645 | 60.01 | 40.56 | 104.676 | 80.0997 | 59.9553 | 80.12 | 104.6681 | 99.8903 | 59.97 | 99.9
104.6613 | 17.8416 | 60.01 | 20.78 | 104.6623 | 20.8642 | 59.9983 | 20.78 | 104.6708 | 40.6447 | 60.01 | 40.56 | 104.6843 | 80.0997 | 59.9554 | 80.12 | 104.6764 | 99.8901 | 59.97 | 99.9
104.6697 | 17.844 | 60.01 | 20.78 | 104.6706 | 20.8659 | 59.9984 | 20.78 | 104.6791 | 40.6445 | 60.01 | 40.56 | 104.6926 | 80.0997 | 59.9555 | 80.12 | 104.6848 | 99.8899 | 59.97 | 99.9
104.678 | 17.8464 | 60.01 | 20.78 | 104.679 | 20.8676 | 59.9985 | 20.78 | 104.6875 | 40.6443 | 60.01 | 40.56 | 104.701 | 80.0998 | 59.9556 | 80.12 | 104.6931 | 99.8898 | 59.97 | 99.9
104.6863 | 17.8487 | 60.01 | 20.78 | 104.6873 | 20.8693 | 59.9985 | 20.78 | 104.6958 | 40.6441 | 60.01 | 40.56 | 104.7094 | 80.0998 | 59.9556 | 80.12 | 104.7014 | 99.8896 | 59.97 | 99.9
104.6946 | 17.8511 | 60.01 | 20.78 | 104.6956 | 20.871 | 59.9986 | 20.78 | 104.7041 | 40.6439 | 60.01 | 40.56 | 104.7177 | 80.0999 | 59.9557 | 80.12 | 104.7098 | 99.8894 | 59.97 | 99.9
104.703 | 17.8535 | 60.01 | 20.78 | 104.7039 | 20.8727 | 59.9987 | 20.78 | 104.7125 | 40.6437 | 60.01 | 40.56 | 104.726 | 80.0999 | 59.9558 | 80.12 | 104.7181 | 99.8892 | 59.97 | 99.9
104.7113 | 17.8558 | 60.01 | 20.78 | 104.7123 | 20.8744 | 59.9988 | 20.78 | 104.7208 | 40.6435 | 60.01 | 40.56 | 104.7344 | 80.1 | 59.9559 | 80.12 | 104.7264 | 99.889 | 59.97 | 99.9
104.7196 | 17.8582 | 60.01 | 20.78 | 104.7206 | 20.8761 | 59.9989 | 20.78 | 104.7291 | 40.6433 | 60.01 | 40.56 | 104.7427 | 80.1 | 59.956 | 80.12 | 104.7348 | 99.8888 | 59.97 | 99.9
104.728 | 17.8606 | 60.01 | 20.78 | 104.7289 | 20.8778 | 59.999 | 20.78 | 104.7375 | 40.6431 | 60.01 | 40.56 | 104.751 | 80.1 | 59.9561 | 80.12 | 104.7431 | 99.8887 | 59.97 | 99.9
104.7363 | 17.8629 | 60.01 | 20.78 | 104.7373 | 20.8795 | 59.999 | 20.78 | 104.7458 | 40.6429 | 60.01 | 40.56 | 104.7593 | 80.1001 | 59.9562 | 80.12 | 104.7515 | 99.8885 | 59.97 | 99.9
104.7446 | 17.8653 | 60.01 | 20.78 | 104.7456 | 20.8812 | 59.9991 | 20.78 | 104.7541 | 40.6427 | 60.01 | 40.56 | 104.7677 | 80.1001 | 59.9562 | 80.12 | 104.7598 | 99.8883 | 59.97 | 99.9
104.753 | 18.2349 | 60.01 | 20.78 | 104.754 | 20.8829 | 59.9992 | 20.78 | 104.7625 | 40.6425 | 60.01 | 40.56 | 104.7761 | 80.1002 | 59.9563 | 80.12 | 104.7681 | 99.8881 | 59.97 | 99.9
104.7613 | 18.2361 | 60.01 | 20.78 | 104.7623 | 20.8846 | 59.9993 | 20.78 | 104.7708 | 40.6422 | 60.01 | 40.56 | 104.7844 | 80.1002 | 59.9564 | 80.12 | 104.7765 | 99.8879 | 59.97 | 99.9
104.7696 | 18.2374 | 60.01 | 20.78 | 104.7706 | 20.8863 | 59.9994 | 20.78 | 104.7791 | 40.642 | 60.01 | 40.56 | 104.7927 | 80.1002 | 59.9565 | 80.12 | 104.7848 | 99.8877 | 59.97 | 99.9
104.778 | 18.2387 | 60.01 | 20.78 | 104.779 | 20.888 | 59.9995 | 20.78 | 104.7874 | 40.6418 | 60.01 | 40.56 | 104.8011 | 80.1003 | 59.9566 | 80.12 | 104.7932 | 99.8876 | 59.97 | 99.9
104.7863 | 18.2399 | 60.01 | 20.78 | 104.7873 | 20.8897 | 59.9995 | 20.78 | 104.7958 | 40.6416 | 60.01 | 40.56 | 104.8094 | 80.1003 | 59.9566 | 80.12 | 104.8015 | 99.8874 | 59.97 | 99.9
104.7946 | 18.2412 | 60.01 | 20.78 | 104.7956 | 20.8914 | 59.9996 | 20.78 | 104.8041 | 40.6414 | 60.01 | 40.56 | 104.8177 | 80.1004 | 59.9567 | 80.12 | 104.8098 | 99.8872 | 59.97 | 99.9
104.803 | 18.2424 | 60.01 | 20.78 | 104.804 | 20.8931 | 59.9997 | 20.78 | 104.8124 | 40.6412 | 60.01 | 40.56 | 104.8261 | 80.1004 | 59.9568 | 80.12 | 104.8181 | 99.887 | 59.97 | 99.9
104.8113 | 18.2437 | 60.01 | 20.78 | 104.8123 | 20.8948 | 59.9998 | 20.78 | 104.8208 | 40.641 | 60.01 | 40.56 | 104.8344 | 80.1004 | 59.9569 | 80.12 | 104.8265 | 99.8868 | 59.97 | 99.9
104.8196 | 18.245 | 60.01 | 20.78 | 104.8206 | 20.8965 | 59.9999 | 20.78 | 104.8291 | 40.6408 | 60.01 | 40.56 | 104.8428 | 80.1005 | 59.957 | 80.12 | 104.8348 | 99.8866 | 59.97 | 99.9
104.828 | 18.2462 | 60.01 | 20.78 | 104.8289 | 20.8982 | 60 | 20.78 | 104.8374 | 40.6406 | 60.01 | 40.56 | 104.8511 | 80.1005 | 59.9571 | 80.12 | 104.8431 | 99.8865 | 59.97 | 99.9
104.8363 | 18.2475 | 60.01 | 20.78 | 104.8373 | 20.6668 | 59.99 | 20.78 | 104.8458 | 40.6404 | 60.01 | 40.56 | 104.8594 | 80.1006 | 59.9571 | 80.12 | 104.8515 | 99.8863 | 59.97 | 99.9
104.8446 | 18.2487 | 60.01 | 20.78 | 104.8456 | 20.6683 | 59.9901 | 20.78 | 104.8541 | 40.6402 | 60.01 | 40.56 | 104.8678 | 80.1006 | 59.9572 | 80.12 | 104.8598 | 99.8861 | 59.97 | 99.9
104.853 | 18.25 | 60.01 | 20.78 | 104.854 | 20.6698 | 59.9902 | 20.78 | 104.8624 | 40.64 | 60.01 | 40.56 | 104.8761 | 80.1007 | 59.9573 | 80.12 | 104.8682 | 99.8859 | 59.97 | 99.9
104.8613 | 18.2512 | 60.01 | 20.78 | 104.8623 | 20.6713 | 59.9903 | 20.78 | 104.8708 | 40.6397 | 60.01 | 40.56 | 104.8845 | 80.1007 | 59.9574 | 80.12 | 104.8765 | 99.8857 | 59.97 | 99.9
104.8696 | 18.2525 | 60.01 | 20.78 | 104.8706 | 20.6728 | 59.9904 | 20.78 | 104.8791 | 40.6395 | 60.01 | 40.56 | 104.8928 | 80.1007 | 59.9575 | 80.12 | 104.8848 | 99.8855 | 59.97 | 99.9
104.878 | 18.2538 | 60.01 | 20.78 | 104.879 | 20.6744 | 59.9905 | 20.78 | 104.8874 | 40.6393 | 60.01 | 40.56 | 104.9011 | 80.1008 | 59.9576 | 80.12 | 104.8932 | 99.8854 | 59.97 | 99.9
104.8863 | 18.255 | 60.01 | 20.78 | 104.8873 | 20.6759 | 59.9905 | 20.78 | 104.8958 | 40.6391 | 60.01 | 40.56 | 104.9095 | 80.1008 | 59.9576 | 80.12 | 104.9015 | 99.8852 | 59.97 | 99.9
104.8946 | 18.2563 | 60.01 | 20.78 | 104.8956 | 20.6774 | 59.9906 | 20.78 | 104.9041 | 40.6389 | 60.01 | 40.56 | 104.9178 | 80.1009 | 59.9577 | 80.12 | 104.9099 | 99.885 | 59.97 | 99.9
104.9029 | 18.2575 | 60.01 | 20.78 | 104.904 | 20.6789 | 59.9907 | 20.78 | 104.9124 | 40.6387 | 60.01 | 40.56 | 104.9261 | 80.1009 | 59.9578 | 80.12 | 104.9182 | 99.8848 | 59.97 | 99.9
104.9113 | 18.2588 | 60.01 | 20.78 | 104.9123 | 20.6804 | 59.9908 | 20.78 | 104.9207 | 40.6385 | 60.01 | 40.56 | 104.9345 | 80.101 | 59.9579 | 80.12 | 104.9265 | 99.8846 | 59.97 | 99.9
104.9196 | 18.26 | 60.01 | 20.78 | 104.9207 | 20.6819 | 59.9909 | 20.78 | 104.9291 | 40.6383 | 60.01 | 40.56 | 104.9428 | 80.101 | 59.958 | 80.12 | 104.9349 | 99.8844 | 59.97 | 99.9
104.9279 | 18.2613 | 60.01 | 20.78 | 104.929 | 20.6835 | 59.991 | 20.78 | 104.9374 | 40.6381 | 60.01 | 40.56 | 104.9512 | 80.101 | 59.9581 | 80.12 | 104.9432 | 99.8843 | 59.97 | 99.9
104.9363 | 18.2626 | 60.01 | 20.78 | 104.9373 | 20.685 | 59.991 | 20.78 | 104.9457 | 40.6379 | 60.01 | 40.56 | 104.9595 | 80.1011 | 59.9581 | 80.12 | 104.9515 | 99.8841 | 59.97 | 99.9
104.9446 | 18.2638 | 60.01 | 20.78 | 104.9456 | 20.6865 | 59.9911 | 20.78 | 104.9541 | 40.6377 | 60.01 | 40.56 | 104.9678 | 80.1011 | 59.9582 | 80.12 | 104.9598 | 99.8839 | 59.97 | 99.9
104.9529 | 18.2651 | 60.01 | 20.78 | 104.954 | 20.688 | 59.9912 | 20.78 | 104.9624 | 40.6375 | 60.01 | 40.56 | 104.9762 | 80.1012 | 59.9583 | 80.12 | 104.9682 | 99.8837 | 59.97 | 99.9
104.9613 | 18.2663 | 60.01 | 20.78 | 104.9623 | 20.6895 | 59.9913 | 20.78 | 104.9707 | 40.6372 | 60.01 | 40.56 | 104.9846 | 80.1012 | 59.9584 | 80.12 | 104.9766 | 99.8835 | 59.97 | 99.9
104.9696 | 18.2676 | 60.01 | 20.78 | 104.9706 | 20.691 | 59.9914 | 20.78 | 104.9791 | 40.637 | 60.01 | 40.56 | 104.9929 | 80.1012 | 59.9585 | 80.12 | 104.9849 | 99.8833 | 59.97 | 99.9
104.9779 | 18.2689 | 60.01 | 20.78 | 104.979 | 20.6926 | 59.9915 | 20.78 | 104.9874 | 40.6368 | 60.01 | 40.56 | 105.0012 | 80.1013 | 59.9586 | 80.12 | 104.9932 | 99.8831 | 59.97 | 99.9
104.9863 | 18.2701 | 60.01 | 20.78 | 104.9873 | 20.6941 | 59.9915 | 20.78 | 104.9957 | 40.6366 | 60.01 | 40.56 | 105.0095 | 80.1013 | 59.9586 | 80.12 | 105.0015 | 99.883 | 59.97 | 99.9
104.9946 | 18.2714 | 60.01 | 20.78 | 104.9956 | 20.6956 | 59.9916 | 20.78 | 105.0041 | 40.6364 | 60.01 | 40.56 | 105.0179 | 80.1014 | 59.9587 | 80.12 | 105.0099 | 99.8828 | 59.97 | 99.9
105.0029 | 18.2726 | 60.01 | 20.78 | 105.004 | 20.6971 | 59.9917 | 20.78 | 105.0124 | 40.6362 | 60.01 | 40.56 | 105.0262 | 80.1014 | 59.9588 | 80.12 | 105.0182 | 99.8826 | 59.97 | 99.9
105.0112 | 18.2739 | 60.01 | 20.78 | 105.0123 | 20.6986 | 59.9918 | 20.78 | 105.0207 | 40.636 | 60.01 | 40.56 | 105.0345 | 80.1014 | 59.9589 | 80.12 | 105.0266 | 99.8824 | 59.97 | 99.9
105.0196 | 18.2751 | 60.01 | 20.78 | 105.0207 | 20.7001 | 59.9919 | 20.78 | 105.0291 | 40.6358 | 60.01 | 40.56 | 105.0429 | 80.1015 | 59.959 | 80.12 | 105.0349 | 99.8822 | 59.97 | 99.9
105.0279 | 18.2764 | 60.01 | 20.78 | 105.029 | 20.7017 | 59.992 | 20.78 | 105.0374 | 40.6356 | 60.01 | 40.56 | 105.0512 | 80.1015 | 59.9591 | 80.12 | 105.0432 | 99.882 | 59.97 | 99.9
105.0362 | 18.2777 | 60.01 | 20.78 | 105.0373 | 20.7032 | 59.992 | 20.78 | 105.0457 | 40.6354 | 60.01 | 40.56 | 105.0596 | 80.1016 | 59.9591 | 80.12 | 105.0516 | 99.8819 | 59.97 | 99.9
105.0446 | 18.2789 | 60.01 | 20.78 | 105.0457 | 20.7047 | 59.9921 | 20.78 | 105.054 | 40.6352 | 60.01 | 40.56 | 105.0679 | 80.1016 | 59.9592 | 80.12 | 105.0599 | 99.8817 | 59.97 | 99.9
105.0529 | 18.2802 | 60.01 | 20.78 | 105.054 | 20.7062 | 59.9922 | 20.78 | 105.0624 | 40.635 | 60.01 | 40.56 | 105.0762 | 80.1017 | 59.9593 | 80.12 | 105.0682 | 99.8815 | 59.97 | 99.9
105.0612 | 18.2814 | 60.01 | 20.78 | 105.0623 | 20.7077 | 59.9923 | 20.78 | 105.0707 | 40.6347 | 60.01 | 40.56 | 105.0846 | 80.1017 | 59.9594 | 80.12 | 105.0766 | 99.8813 | 59.97 | 99.9
105.0696 | 18.2827 | 60.01 | 20.78 | 105.0706 | 20.7092 | 59.9924 | 20.78 | 105.079 | 40.6345 | 60.01 | 40.56 | 105.0929 | 80.1017 | 59.9595 | 80.12 | 105.0849 | 99.8811 | 59.97 | 99.9
105.0779 | 18.284 | 60.01 | 20.78 | 105.079 | 20.7108 | 59.9925 | 20.78 | 105.0874 | 40.6343 | 60.01 | 40.56 | 105.1013 | 80.1018 | 59.9596 | 80.12 | 105.0933 | 99.881 | 59.97 | 99.9
105.0862 | 18.2852 | 60.01 | 20.78 | 105.0873 | 20.7123 | 59.9925 | 20.78 | 105.0957 | 40.6341 | 60.01 | 40.56 | 105.1096 | 80.1018 | 59.9597 | 80.12 | 105.1016 | 99.8808 | 59.97 | 99.9
105.0946 | 18.2865 | 60.01 | 20.78 | 105.0957 | 20.7138 | 59.9926 | 20.78 | 105.104 | 40.6339 | 60.01 | 40.56 | 105.1179 | 80.1019 | 59.9597 | 80.12 | 105.1099 | 99.8806 | 59.97 | 99.9
105.1029 | 18.2877 | 60.01 | 20.78 | 105.104 | 20.7153 | 59.9927 | 20.78 | 105.1124 | 40.6337 | 60.01 | 40.56 | 105.1263 | 80.1019 | 59.9598 | 80.12 | 105.1183 | 99.8804 | 59.97 | 99.9
105.1112 | 18.289 | 60.01 | 20.78 | 105.1123 | 20.7168 | 59.9928 | 20.78 | 105.1207 | 40.6335 | 60.01 | 40.56 | 105.1346 | 80.102 | 59.9599 | 80.12 | 105.1266 | 99.8802 | 59.97 | 99.9
105.1196 | 18.2902 | 60.01 | 20.78 | 105.1207 | 20.7183 | 59.9929 | 20.78 | 105.129 | 40.6333 | 60.01 | 40.56 | 105.1429 | 80.102 | 59.96 | 80.12 | 105.1349 | 99.88 | 59.97 | 99.9
105.1279 | 18.2915 | 60.01 | 20.78 | 105.129 | 20.7199 | 59.993 | 20.78 | 105.1374 | 40.6331 | 60.01 | 40.56 | 105.1513 | 80.087 | 59.96 | 80.12 | 105.1432 | 99.8799 | 59.97 | 99.9
105.1362 | 18.2928 | 60.01 | 20.78 | 105.1373 | 20.7214 | 59.993 | 20.78 | 105.1457 | 40.6329 | 60.01 | 40.56 | 105.1596 | 80.087 | 59.96 | 80.12 | 105.1516 | 99.8797 | 59.97 | 99.9
105.1445 | 18.294 | 60.01 | 20.78 | 105.1457 | 20.7229 | 59.9931 | 20.78 | 105.154 | 40.6327 | 60.01 | 40.56 | 105.168 | 80.087 | 59.96 | 80.12 | 105.16 | 99.8795 | 59.97 | 99.9
105.1529 | 18.2953 | 60.01 | 20.78 | 105.154 | 20.7244 | 59.9932 | 20.78 | 105.1624 | 40.6325 | 60.01 | 40.56 | 105.1763 | 80.087 | 59.96 | 80.12 | 105.1683 | 99.8793 | 59.97 | 99.9
105.1612 | 18.2965 | 60.01 | 20.78 | 105.1623 | 20.7259 | 59.9933 | 20.78 | 105.1707 | 40.6322 | 60.01 | 40.56 | 105.1846 | 80.087 | 59.96 | 80.12 | 105.1766 | 99.8791 | 59.97 | 99.9
105.1695 | 18.2978 | 60.01 | 20.78 | 105.1707 | 20.7274 | 59.9934 | 20.78 | 105.179 | 40.632 | 60.01 | 40.56 | 105.193 | 80.0871 | 59.96 | 80.12 | 105.1849 | 99.8789 | 59.97 | 99.9
105.1779 | 18.299 | 60.01 | 20.78 | 105.179 | 20.729 | 59.9935 | 20.78 | 105.1873 | 40.6318 | 60.01 | 40.56 | 105.2013 | 80.0871 | 59.96 | 80.12 | 105.1933 | 99.8787 | 59.97 | 99.9
105.1862 | 18.3003 | 60.01 | 20.78 | 105.1873 | 20.7305 | 59.9935 | 20.78 | 105.1957 | 40.6316 | 60.01 | 40.56 | 105.2097 | 80.0871 | 59.96 | 80.12 | 105.2017 | 99.8786 | 59.97 | 99.9
105.1945 | 18.3016 | 60.01 | 20.78 | 105.1957 | 20.732 | 59.9936 | 20.78 | 105.204 | 40.6314 | 60.01 | 40.56 | 105.218 | 80.0871 | 59.96 | 80.12 | 105.21 | 99.8784 | 59.97 | 99.9
105.2029 | 18.3028 | 60.01 | 20.78 | 105.204 | 20.7335 | 59.9937 | 20.78 | 105.2123 | 40.6312 | 60.01 | 40.56 | 105.2263 | 80.0871 | 59.96 | 80.12 | 105.2183 | 99.8782 | 59.97 | 99.9
105.2112 | 18.3041 | 60.01 | 20.78 | 105.2123 | 20.735 | 59.9938 | 20.78 | 105.2207 | 40.631 | 60.01 | 40.56 | 105.2347 | 80.0871 | 59.96 | 80.12 | 105.2266 | 99.878 | 59.97 | 99.9
105.2195 | 18.3053 | 60.01 | 20.78 | 105.2207 | 20.7365 | 59.9939 | 20.78 | 105.229 | 40.6308 | 60.01 | 40.56 | 105.243 | 80.0871 | 59.96 | 80.12 | 105.235 | 99.8778 | 59.97 | 99.9
105.2279 | 18.3066 | 60.01 | 20.78 | 105.229 | 20.7381 | 59.994 | 20.78 | 105.2373 | 40.6306 | 60.01 | 40.56 | 105.2513 | 80.0871 | 59.96 | 80.12 | 105.2433 | 99.8776 | 59.97 | 99.9
105.2362 | 18.3079 | 60.01 | 20.78 | 105.2373 | 20.7396 | 59.994 | 20.78 | 105.2457 | 40.6304 | 60.01 | 40.56 | 105.2597 | 80.0871 | 59.96 | 80.12 | 105.2516 | 99.8775 | 59.97 | 99.9
105.2445 | 18.3091 | 60.01 | 20.78 | 105.2457 | 20.7411 | 59.9941 | 20.78 | 105.254 | 40.6302 | 60.01 | 40.56 | 105.268 | 80.0871 | 59.96 | 80.12 | 105.26 | 99.8773 | 59.97 | 99.9
105.2529 | 18.3104 | 60.01 | 20.78 | 105.254 | 20.7426 | 59.9942 | 20.78 | 105.2623 | 40.63 | 60.01 | 40.56 | 105.2764 | 80.0871 | 59.96 | 80.12 | 105.2683 | 99.8771 | 59.97 | 99.9
105.2612 | 18.3116 | 60.01 | 20.78 | 105.2623 | 20.7441 | 59.9943 | 20.78 | 105.2707 | 40.6297 | 60.01 | 40.56 | 105.2847 | 80.0871 | 59.96 | 80.12 | 105.2767 | 99.8769 | 59.97 | 99.9
105.2695 | 18.3129 | 60.01 | 20.78 | 105.2707 | 20.7456 | 59.9944 | 20.78 | 105.279 | 40.6295 | 60.01 | 40.56 | 105.293 | 80.0872 | 59.96 | 80.12 | 105.285 | 99.8767 | 59.97 | 99.9
105.2778 | 18.3141 | 60.01 | 20.78 | 105.279 | 20.7472 | 59.9945 | 20.78 | 105.2873 | 40.6293 | 60.01 | 40.56 | 105.3014 | 80.0872 | 59.96 | 80.12 | 105.2933 | 99.8765 | 59.97 | 99.9
105.2862 | 18.3154 | 60.01 | 20.78 | 105.2873 | 20.7487 | 59.9945 | 20.78 | 105.2957 | 40.6291 | 60.01 | 40.56 |  |  |  |  | 105.3017 | 99.8764 | 59.97 | 99.9
105.2945 | 18.3167 | 60.01 | 20.78 | 105.2957 | 20.7502 | 59.9946 | 20.78 | 105.304 | 40.6289 | 60.01 | 40.56 |  |  |  |  | 105.31 | 99.8762 | 59.97 | 99.9
105.3028 | 18.3179 | 60.01 | 20.78 | 105.304 | 20.7517 | 59.9947 | 20.78 | 105.3123 | 40.6287 | 60.01 | 40.56 |  |  |  |  | 105.3184 | 99.876 | 59.97 | 99.9
105.3112 | 18.3192 | 60.01 | 20.78 | 105.3123 | 20.7532 | 59.9948 | 20.78 | 105.3206 | 40.6285 | 60.01 | 40.56 |  |  |  |  | 105.3267 | 99.8758 | 59.97 | 99.9
105.3195 | 18.3204 | 60.01 | 20.78 | 105.3207 | 20.7547 | 59.9949 | 20.78 | 105.329 | 40.6283 | 60.01 | 40.56 |  |  |  |  | 105.335 | 99.8756 | 59.97 | 99.9
105.3278 | 18.3217 | 60.01 | 20.78 | 105.329 | 20.7563 | 59.995 | 20.78 | 105.3373 | 40.6281 | 60.01 | 40.56 |  |  |  |  | 105.3434 | 99.8755 | 59.97 | 99.9
105.3362 | 18.323 | 60.01 | 20.78 | 105.3373 | 20.7578 | 59.995 | 20.78 | 105.3456 | 40.6279 | 60.01 | 40.56 |  |  |  |  | 105.3517 | 99.8753 | 59.97 | 99.9
105.3445 | 18.3242 | 60.01 | 20.78 | 105.3457 | 20.7593 | 59.9951 | 20.78 | 105.354 | 40.6277 | 60.01 | 40.56 |  |  |  |  | 105.36 | 99.8751 | 59.97 | 99.9
105.3528 | 18.3255 | 60.01 | 20.78 | 105.354 | 20.7608 | 59.9952 | 20.78 | 105.3623 | 40.6275 | 60.01 | 40.56 |  |  |  |  | 105.3683 | 99.9049 | 59.97 | 99.9
105.3612 | 18.3267 | 60.01 | 20.78 | 105.3623 | 20.7623 | 59.9953 | 20.78 | 105.3706 | 40.6273 | 60.01 | 40.56 |  |  |  |  | 105.3767 | 99.9047 | 59.9701 | 99.9
105.3695 | 18.328 | 60.01 | 20.78 | 105.3707 | 20.7638 | 59.9954 | 20.78 | 105.379 | 40.627 | 60.01 | 40.56 |  |  |  |  | 105.385 | 99.9045 | 59.9702 | 99.9
105.3778 | 18.3292 | 60.01 | 20.78 | 105.379 | 20.7654 | 59.9955 | 20.78 | 105.3873 | 40.6268 | 60.01 | 40.56 |  |  |  |  | 105.3934 | 99.9043 | 59.9703 | 99.9
105.3861 | 18.3305 | 60.01 | 20.78 | 105.3873 | 20.7669 | 59.9955 | 20.78 | 105.3956 | 40.6266 | 60.01 | 40.56 |  |  |  |  | 105.4017 | 99.9041 | 59.9704 | 99.9
105.3945 | 18.3318 | 60.01 | 20.78 | 105.3957 | 20.7684 | 59.9956 | 20.78 | 105.404 | 40.6264 | 60.01 | 40.56 |  |  |  |  | 105.41 | 99.9038 | 59.9705 | 99.9
105.4028 | 18.333 | 60.01 | 20.78 | 105.404 | 20.7699 | 59.9957 | 20.78 | 105.4123 | 40.6262 | 60.01 | 40.56 |  |  |  |  | 105.4184 | 99.9036 | 59.9705 | 99.9
105.4111 | 18.3343 | 60.01 | 20.78 | 105.4123 | 20.7714 | 59.9958 | 20.78 | 105.4206 | 40.626 | 60.01 | 40.56 |  |  |  |  | 105.4267 | 99.9034 | 59.9706 | 99.9
105.4195 | 18.3355 | 60.01 | 20.78 | 105.4207 | 20.7729 | 59.9959 | 20.78 | 105.429 | 40.6258 | 60.01 | 40.56 |  |  |  |  | 105.4351 | 99.9032 | 59.9707 | 99.9
105.4278 | 18.3368 | 60.01 | 20.78 | 105.429 | 20.7745 | 59.996 | 20.78 | 105.4373 | 40.6256 | 60.01 | 40.56 |  |  |  |  | 105.4434 | 99.903 | 59.9708 | 99.9
105.4361 | 18.338 | 60.01 | 20.78 | 105.4373 | 20.776 | 59.996 | 20.78 | 105.4456 | 40.6254 | 60.01 | 40.56 |  |  |  |  | 105.4517 | 99.9028 | 59.9709 | 99.9
105.4445 | 18.3393 | 60.01 | 20.78 | 105.4457 | 20.7775 | 59.9961 | 20.78 | 105.4539 | 40.6252 | 60.01 | 40.56 |  |  |  |  | 105.4601 | 99.9026 | 59.971 | 99.9
105.4528 | 18.3406 | 60.01 | 20.78 | 105.454 | 20.779 | 59.9962 | 20.78 | 105.4623 | 40.625 | 60.01 | 40.56 |  |  |  |  | 105.4684 | 99.9024 | 59.971 | 99.9
105.4611 | 18.3418 | 60.01 | 20.78 | 105.4623 | 20.7805 | 59.9963 | 20.78 | 105.4706 | 40.6247 | 60.01 | 40.56 |  |  |  |  | 105.4767 | 99.9022 | 59.9711 | 99.9
105.4695 | 18.3431 | 60.01 | 20.78 | 105.4707 | 20.782 | 59.9964 | 20.78 | 105.4789 | 40.6245 | 60.01 | 40.56 |  |  |  |  | 105.4851 | 99.902 | 59.9712 | 99.9
105.4778 | 18.3443 | 60.01 | 20.78 | 105.479 | 20.7836 | 59.9965 | 20.78 | 105.4873 | 40.6243 | 60.01 | 40.56 |  |  |  |  | 105.4934 | 99.9018 | 59.9713 | 99.9
105.4861 | 18.3456 | 60.01 | 20.78 | 105.4873 | 20.7851 | 59.9965 | 20.78 | 105.4956 | 40.6241 | 60.01 | 40.56 |  |  |  |  | 105.5018 | 99.9016 | 59.9714 | 99.9
105.4945 | 18.3469 | 60.01 | 20.78 | 105.4957 | 20.7866 | 59.9966 | 20.78 | 105.5039 | 40.6239 | 60.01 | 40.56 |  |  |  |  | 105.5101 | 99.9013 | 59.9715 | 99.9
105.5028 | 18.3481 | 60.01 | 20.78 | 105.504 | 20.7881 | 59.9967 | 20.78 | 105.5123 | 40.6237 | 60.01 | 40.56 |  |  |  |  | 105.5184 | 99.9011 | 59.9715 | 99.9
105.5111 | 18.3494 | 60.01 | 20.78 | 105.5123 | 20.7896 | 59.9968 | 20.78 | 105.5206 | 40.6235 | 60.01 | 40.56 |  |  |  |  | 105.5267 | 99.9009 | 59.9716 | 99.9
105.5194 | 18.3506 | 60.01 | 20.78 | 105.5207 | 20.7911 | 59.9969 | 20.78 | 105.5289 | 40.6233 | 60.01 | 40.56 |  |  |  |  | 105.5351 | 99.9007 | 59.9717 | 99.9
105.5278 | 18.3519 | 60.01 | 20.78 | 105.529 | 20.7927 | 59.997 | 20.78 | 105.5373 | 40.6231 | 60.01 | 40.56 |  |  |  |  | 105.5435 | 99.9005 | 59.9718 | 99.9
105.5361 | 18.3531 | 60.01 | 20.78 | 105.5373 | 20.7942 | 59.997 | 20.78 | 105.5456 | 40.6229 | 60.01 | 40.56 |  |  |  |  | 105.5518 | 99.9003 | 59.9719 | 99.9
105.5444 | 18.3544 | 60.01 | 20.78 | 105.5457 | 20.7957 | 59.9971 | 20.78 | 105.5539 | 40.6227 | 60.01 | 40.56 |  |  |  |  | 105.5601 | 99.9001 | 59.972 | 99.9
105.5528 | 18.3557 | 60.01 | 20.78 | 105.554 | 20.7972 | 59.9972 | 20.78 | 105.5623 | 40.6225 | 60.01 | 40.56 |  |  |  |  | 105.5684 | 99.8999 | 59.972 | 99.9
105.5611 | 18.3569 | 60.01 | 20.78 | 105.5623 | 20.7987 | 59.9973 | 20.78 | 105.5706 | 40.6222 | 60.01 | 40.56 |  |  |  |  | 105.5768 | 99.8997 | 59.9721 | 99.9
105.5694 | 18.3582 | 60.01 | 20.78 | 105.5706 | 20.8002 | 59.9974 | 20.78 | 105.5789 | 40.622 | 60.01 | 40.56 |  |  |  |  | 105.5851 | 99.8995 | 59.9722 | 99.9
105.5778 | 18.3594 | 60.01 | 20.78 | 105.579 | 20.8018 | 59.9975 | 20.78 | 105.5872 | 40.5633 | 59.9999 | 40.56 |  |  |  |  | 105.5934 | 99.8993 | 59.9723 | 99.9
105.5861 | 18.3607 | 60.01 | 20.78 | 105.5873 | 20.8033 | 59.9975 | 20.78 | 105.5956 | 40.5638 | 59.9999 | 40.56 |  |  |  |  | 105.6018 | 99.899 | 59.9724 | 99.9
105.5944 | 18.3619 | 60.01 | 20.78 | 105.5956 | 20.8048 | 59.9976 | 20.78 | 105.6039 | 40.5642 | 59.9998 | 40.56 |  |  |  |  | 105.6101 | 99.8988 | 59.9725 | 99.9
105.6028 | 18.3632 | 60.01 | 20.78 | 105.604 | 20.8063 | 59.9977 | 20.78 | 105.6122 | 40.5646 | 59.9997 | 40.56 |  |  |  |  | 105.6185 | 99.8986 | 59.9725 | 99.9
105.6111 | 18.3645 | 60.01 | 20.78 | 105.6123 | 20.8078 | 59.9978 | 20.78 | 105.6206 | 40.5651 | 59.9996 | 40.56 |  |  |  |  | 105.6268 | 99.8984 | 59.9726 | 99.9
105.6194 | 18.3657 | 60.01 | 20.78 | 105.6206 | 20.8093 | 59.9979 | 20.78 | 105.6289 | 40.5655 | 59.9995 | 40.56 |  |  |  |  | 105.6351 | 99.8982 | 59.9727 | 99.9
105.6277 | 18.367 | 60.01 | 20.78 | 105.629 | 20.8109 | 59.998 | 20.78 | 105.6372 | 40.5659 | 59.9994 | 40.56 |  |  |  |  | 105.6435 | 99.898 | 59.9728 | 99.9
105.6361 | 18.3682 | 60.01 | 20.78 | 105.6373 | 20.8124 | 59.998 | 20.78 | 105.6456 | 40.5664 | 59.9994 | 40.56 |  |  |  |  | 105.6518 | 99.8978 | 59.9729 | 99.9
105.6444 | 18.3695 | 60.01 | 20.78 | 105.6456 | 20.8139 | 59.9981 | 20.78 | 105.6539 | 40.5668 | 59.9993 | 40.56 |  |  |  |  | 105.6602 | 99.8976 | 59.973 | 99.9
105.6527 | 18.3708 | 60.01 | 20.78 | 105.654 | 20.8154 | 59.9982 | 20.78 | 105.6622 | 40.5672 | 59.9992 | 40.56 |  |  |  |  | 105.6685 | 99.8974 | 59.973 | 99.9
105.6611 | 18.372 | 60.01 | 20.78 | 105.6623 | 20.8169 | 59.9983 | 20.78 | 105.6706 | 40.5677 | 59.9991 | 40.56 |  |  |  |  | 105.6768 | 99.8972 | 59.9731 | 99.9
105.6694 | 18.3733 | 60.01 | 20.78 | 105.6706 | 20.8184 | 59.9984 | 20.78 | 105.6789 | 40.5681 | 59.999 | 40.56 |  |  |  |  | 105.6852 | 99.897 | 59.9732 | 99.9
105.6777 | 18.3745 | 60.01 | 20.78 | 105.679 | 20.82 | 59.9985 | 20.78 | 105.6872 | 40.5685 | 59.9989 | 40.56 |  |  |  |  | 105.6935 | 99.8968 | 59.9733 | 99.9
105.6861 | 18.3758 | 60.01 | 20.78 | 105.6873 | 20.8215 | 59.9985 | 20.78 | 105.6956 | 40.569 | 59.9989 | 40.56 |  |  |  |  | 105.7018 | 99.8965 | 59.9734 | 99.9
105.6944 | 18.377 | 60.01 | 20.78 | 105.6956 | 20.823 | 59.9986 | 20.78 | 105.7039 | 40.5694 | 59.9988 | 40.56 |  |  |  |  | 105.7101 | 99.8963 | 59.9735 | 99.9
105.7027 | 18.3783 | 60.01 | 20.78 | 105.7039 | 20.8245 | 59.9987 | 20.78 | 105.7122 | 40.5698 | 59.9987 | 40.56 |  |  |  |  | 105.7185 | 99.8961 | 59.9735 | 99.9
105.7111 | 18.3796 | 60.01 | 20.78 | 105.7123 | 20.826 | 59.9988 | 20.78 | 105.7206 | 40.5703 | 59.9986 | 40.56 |  |  |  |  | 105.7269 | 99.8959 | 59.9736 | 99.9
105.7194 | 18.3808 | 60.01 | 20.78 | 105.7206 | 20.8275 | 59.9989 | 20.78 | 105.7289 | 40.5707 | 59.9985 | 40.56 |  |  |  |  | 105.7352 | 99.8957 | 59.9737 | 99.9
105.7277 | 18.3821 | 60.01 | 20.78 | 105.7289 | 20.829 | 59.999 | 20.78 | 105.7372 | 40.5711 | 59.9984 | 40.56 |  |  |  |  | 105.7435 | 99.8955 | 59.9738 | 99.9
105.7361 | 18.3833 | 60.01 | 20.78 | 105.7373 | 20.8306 | 59.999 | 20.78 | 105.7455 | 40.5716 | 59.9984 | 40.56 |  |  |  |  | 105.7518 | 99.8953 | 59.9739 | 99.9
105.7444 | 18.3846 | 60.01 | 20.78 | 105.7456 | 20.8321 | 59.9991 | 20.78 | 105.7539 | 40.572 | 59.9983 | 40.56 |  |  |  |  | 105.7602 | 99.8951 | 59.974 | 99.9
105.7527 | 18.4187 | 60.01 | 20.78 | 105.7539 | 20.8336 | 59.9992 | 20.78 | 105.7622 | 40.5724 | 59.9982 | 40.56 |  |  |  |  | 105.7686 | 99.8949 | 59.974 | 99.9
105.761 | 18.4197 | 60.01 | 20.78 | 105.7623 | 20.8351 | 59.9993 | 20.78 | 105.7705 | 40.5729 | 59.9981 | 40.56 |  |  |  |  | 105.7769 | 99.8947 | 59.9741 | 99.9
105.7694 | 18.4208 | 60.01 | 20.78 | 105.7706 | 20.8366 | 59.9994 | 20.78 | 105.7789 | 40.5733 | 59.998 | 40.56 |  |  |  |  | 105.7852 | 99.8945 | 59.9742 | 99.9
105.7777 | 18.4218 | 60.01 | 20.78 | 105.7789 | 20.8381 | 59.9995 | 20.78 | 105.7872 | 40.5737 | 59.9979 | 40.56 |  |  |  |  | 105.7935 | 99.8943 | 59.9743 | 99.9
105.786 | 18.4228 | 60.01 | 20.78 | 105.7873 | 20.8397 | 59.9995 | 20.78 | 105.7956 | 40.5742 | 59.9979 | 40.56 |  |  |  |  | 105.8019 | 99.894 | 59.9744 | 99.9
105.7944 | 18.4239 | 60.01 | 20.78 | 105.7956 | 20.8412 | 59.9996 | 20.78 | 105.8039 | 40.5746 | 59.9978 | 40.56 |  |  |  |  | 105.8102 | 99.8938 | 59.9745 | 99.9
105.8027 | 18.4249 | 60.01 | 20.78 | 105.8039 | 20.8427 | 59.9997 | 20.78 | 105.8122 | 40.575 | 59.9977 | 40.56 |  |  |  |  | 105.8185 | 99.8936 | 59.9745 | 99.9
105.811 | 18.4259 | 60.01 | 20.78 | 105.8123 | 20.8442 | 59.9998 | 20.78 | 105.8206 | 40.5755 | 59.9976 | 40.56 |  |  |  |  | 105.8269 | 99.8934 | 59.9746 | 99.9
105.8194 | 18.427 | 60.01 | 20.78 | 105.8206 | 20.8457 | 59.9999 | 20.78 | 105.8289 | 40.5759 | 59.9975 | 40.56 |  |  |  |  | 105.8352 | 99.8932 | 59.9747 | 99.9
105.8277 | 18.428 | 60.01 | 20.78 | 105.8289 | 20.8472 | 60 | 20.78 | 105.8372 | 40.5763 | 59.9974 | 40.56 |  |  |  |  | 105.8436 | 99.893 | 59.9748 | 99.9
105.836 | 18.429 | 60.01 | 20.78 | 105.8372 | 20.8067 | 60 | 20.78 | 105.8456 | 40.5768 | 59.9974 | 40.56 |  |  |  |  | 105.8519 | 99.8928 | 59.9749 | 99.9
105.8444 | 18.4301 | 60.01 | 20.78 | 105.8456 | 20.8061 | 60 | 20.78 | 105.8539 | 40.5772 | 59.9973 | 40.56 |  |  |  |  | 105.8602 | 99.8926 | 59.975 | 99.9
105.8527 | 18.4311 | 60.01 | 20.78 | 105.8539 | 20.8055 | 60 | 20.78 | 105.8622 | 40.5776 | 59.9972 | 40.56 |  |  |  |  | 105.8686 | 99.8924 | 59.975 | 99.9
105.861 | 18.4321 | 60.01 | 20.78 | 105.8623 | 20.8049 | 60 | 20.78 | 105.8705 | 40.5781 | 59.9971 | 40.56 |  |  |  |  | 105.8769 | 99.8922 | 59.9751 | 99.9
105.8693 | 18.4332 | 60.01 | 20.78 | 105.8706 | 20.8043 | 60 | 20.78 | 105.8789 | 40.5785 | 59.997 | 40.56 |  |  |  |  | 105.8853 | 99.892 | 59.9752 | 99.9
105.8777 | 18.4342 | 60.01 | 20.78 | 105.8789 | 20.8037 | 60 | 20.78 | 105.8872 | 40.5789 | 59.9969 | 40.56 |  |  |  |  | 105.8936 | 99.8918 | 59.9753 | 99.9
105.886 | 18.4352 | 60.01 | 20.78 | 105.8873 | 20.8032 | 60 | 20.78 | 105.8955 | 40.5794 | 59.9969 | 40.56 |  |  |  |  | 105.9019 | 99.8915 | 59.9754 | 99.9
105.8943 | 18.4363 | 60.01 | 20.78 | 105.8956 | 20.8026 | 60 | 20.78 | 105.9039 | 40.5798 | 59.9968 | 40.56 |  |  |  |  | 105.9103 | 99.8913 | 59.9755 | 99.9
105.9027 | 18.4373 | 60.01 | 20.78 | 105.9039 | 20.802 | 60 | 20.78 | 105.9122 | 40.5802 | 59.9967 | 40.56 |  |  |  |  | 105.9186 | 99.8911 | 59.9755 | 99.9
105.911 | 18.4383 | 60.01 | 20.78 | 105.9123 | 20.8014 | 60 | 20.78 | 105.9205 | 40.5807 | 59.9966 | 40.56 |  |  |  |  | 105.9269 | 99.8909 | 59.9756 | 99.9
105.9193 | 18.4394 | 60.01 | 20.78 | 105.9206 | 20.8008 | 60 | 20.78 | 105.9289 | 40.5811 | 59.9965 | 40.56 |  |  |  |  | 105.9352 | 99.8907 | 59.9757 | 99.9
105.9277 | 18.4404 | 60.01 | 20.78 | 105.9289 | 20.8002 | 60 | 20.78 | 105.9372 | 40.5815 | 59.9964 | 40.56 |  |  |  |  | 105.9436 | 99.8905 | 59.9758 | 99.9
105.936 | 18.4414 | 60.01 | 20.78 | 105.9373 | 20.7996 | 60 | 20.78 | 105.9455 | 40.582 | 59.9964 | 40.56 |  |  |  |  | 105.9519 | 99.8903 | 59.9759 | 99.9
105.9443 | 18.4425 | 60.01 | 20.78 | 105.9456 | 20.799 | 60 | 20.78 | 105.9539 | 40.5824 | 59.9963 | 40.56 |  |  |  |  | 105.9603 | 99.8901 | 59.976 | 99.9
105.9527 | 18.4435 | 60.01 | 20.78 | 105.9539 | 20.7984 | 60 | 20.78 | 105.9622 | 40.5828 | 59.9962 | 40.56 |  |  |  |  | 105.9686 | 99.8899 | 59.976 | 99.9
105.961 | 18.4445 | 60.01 | 20.78 | 105.9622 | 20.7978 | 60 | 20.78 | 105.9705 | 40.5833 | 59.9961 | 40.56 |  |  |  |  | 105.9769 | 99.8897 | 59.9761 | 99.9
105.9693 | 18.4456 | 60.01 | 20.78 | 105.9706 | 20.7972 | 60 | 20.78 | 105.9789 | 40.5837 | 59.996 | 40.56 |  |  |  |  | 105.9853 | 99.8895 | 59.9762 | 99.9
105.9777 | 18.4466 | 60.01 | 20.78 | 105.9789 | 20.7966 | 60 | 20.78 | 105.9872 | 40.5841 | 59.9959 | 40.56 |  |  |  |  | 105.9936 | 99.8893 | 59.9763 | 99.9
105.986 | 18.4476 | 60.01 | 20.78 | 105.9872 | 20.7961 | 60 | 20.78 | 105.9955 | 40.5846 | 59.9958 | 40.56 |  |  |  |  | 106.002 | 99.889 | 59.9764 | 99.9
105.9943 | 18.4487 | 60.01 | 20.78 | 105.9956 | 20.7955 | 60 | 20.78 | 106.0038 | 40.585 | 59.9958 | 40.56 |  |  |  |  | 106.0103 | 99.8888 | 59.9765 | 99.9
106.0026 | 18.4497 | 60.01 | 20.78 | 106.0039 | 20.7949 | 60 | 20.78 | 106.0122 | 40.5854 | 59.9957 | 40.56 |  |  |  |  | 106.0186 | 99.8886 | 59.9766 | 99.9
106.011 | 18.4507 | 60.01 | 20.78 | 106.0122 | 20.7943 | 60 | 20.78 | 106.0205 | 40.5859 | 59.9956 | 40.56 |  |  |  |  | 106.027 | 99.8884 | 59.9766 | 99.9
106.0193 | 18.4518 | 60.01 | 20.78 | 106.0206 | 20.7937 | 60 | 20.78 | 106.0288 | 40.5863 | 59.9955 | 40.56 |  |  |  |  | 106.0353 | 99.8882 | 59.9767 | 99.9
106.0276 | 18.4528 | 60.01 | 20.78 | 106.0289 | 20.7931 | 60 | 20.78 | 106.0372 | 40.5867 | 59.9954 | 40.56 |  |  |  |  | 106.0436 | 99.888 | 59.9768 | 99.9
106.036 | 18.4538 | 60.01 | 20.78 | 106.0372 | 20.7925 | 60 | 20.78 | 106.0455 | 40.5872 | 59.9953 | 40.56 |  |  |  |  | 106.052 | 99.8878 | 59.9769 | 99.9
106.0443 | 18.4549 | 60.01 | 20.78 | 106.0456 | 20.7919 | 60 | 20.78 | 106.0538 | 40.5876 | 59.9953 | 40.56 |  |  |  |  | 106.0603 | 99.8876 | 59.977 | 99.9
106.0526 | 18.4559 | 60.01 | 20.78 | 106.0539 | 20.7913 | 60 | 20.78 | 106.0622 | 40.588 | 59.9952 | 40.56 |  |  |  |  | 106.0687 | 99.8874 | 59.9771 | 99.9
106.061 | 18.4569 | 60.01 | 20.78 | 106.0622 | 20.7907 | 60 | 20.78 | 106.0705 | 40.5885 | 59.9951 | 40.56 |  |  |  |  | 106.077 | 99.8872 | 59.9771 | 99.9
106.0693 | 18.458 | 60.01 | 20.78 | 106.0706 | 20.7901 | 60 | 20.78 | 106.0788 | 40.5889 | 59.995 | 40.56 |  |  |  |  | 106.0853 | 99.887 | 59.9772 | 99.9
106.0776 | 18.459 | 60.01 | 20.78 | 106.0789 | 20.7895 | 60 | 20.78 | 106.0872 | 40.5893 | 59.9949 | 40.56 |  |  |  |  | 106.0936 | 99.8867 | 59.9773 | 99.9
106.086 | 18.46 | 60.01 | 20.78 | 106.0872 | 20.789 | 60 | 20.78 | 106.0955 | 40.5898 | 59.9949 | 40.56 |  |  |  |  | 106.102 | 99.8865 | 59.9774 | 99.9
106.0943 | 18.4611 | 60.01 | 20.78 | 106.0956 | 20.7884 | 60 | 20.78 | 106.1038 | 40.5902 | 59.9948 | 40.56 |  |  |  |  | 106.1104 | 99.8863 | 59.9775 | 99.9
106.1026 | 18.4621 | 60.01 | 20.78 | 106.1039 | 20.7878 | 60 | 20.78 | 106.1122 | 40.5906 | 59.9947 | 40.56 |  |  |  |  | 106.1187 | 99.8861 | 59.9776 | 99.9
106.111 | 18.4631 | 60.01 | 20.78 | 106.1122 | 20.7872 | 60 | 20.78 | 106.1205 | 40.5911 | 59.9946 | 40.56 |  |  |  |  | 106.127 | 99.8859 | 59.9776 | 99.9
106.1193 | 18.4642 | 60.01 | 20.78 | 106.1206 | 20.7866 | 60 | 20.78 | 106.1288 | 40.5915 | 59.9945 | 40.56 |  |  |  |  | 106.1353 | 99.8857 | 59.9777 | 99.9
106.1276 | 18.4652 | 60.01 | 20.78 | 106.1289 | 20.786 | 60 | 20.78 | 106.1372 | 40.5919 | 59.9944 | 40.56 |  |  |  |  | 106.1437 | 99.8855 | 59.9778 | 99.9
106.1359 | 18.4662 | 60.01 | 20.78 | 106.1372 | 20.7854 | 60 | 20.78 | 106.1455 | 40.5924 | 59.9944 | 40.56 |  |  |  |  | 106.152 | 99.8853 | 59.9779 | 99.9
106.1443 | 18.4673 | 60.01 | 20.78 | 106.1456 | 20.7848 | 60 | 20.78 | 106.1538 | 40.5928 | 59.9943 | 40.56 |  |  |  |  | 106.1603 | 99.8851 | 59.978 | 99.9
106.1526 | 18.4683 | 60.01 | 20.78 | 106.1539 | 20.7842 | 60 | 20.78 | 106.1622 | 40.5932 | 59.9942 | 40.56 |  |  |  |  | 106.1687 | 99.8849 | 59.9781 | 99.9
106.1609 | 18.4693 | 60.01 | 20.78 | 106.1622 | 20.7836 | 60 | 20.78 | 106.1705 | 40.5937 | 59.9941 | 40.56 |  |  |  |  | 106.177 | 99.8847 | 59.9781 | 99.9
106.1693 | 18.4704 | 60.01 | 20.78 | 106.1706 | 20.783 | 60 | 20.78 | 106.1788 | 40.5941 | 59.994 | 40.56 |  |  |  |  | 106.1854 | 99.8845 | 59.9782 | 99.9
106.1776 | 18.4714 | 60.01 | 20.78 | 106.1789 | 20.7824 | 60 | 20.78 | 106.1872 | 40.5945 | 59.9939 | 40.56 |  |  |  |  | 106.1937 | 99.8842 | 59.9783 | 99.9
106.1859 | 18.4724 | 60.01 | 20.78 | 106.1872 | 20.7819 | 60 | 20.78 | 106.1955 | 40.595 | 59.9939 | 40.56 |  |  |  |  | 106.202 | 99.884 | 59.9784 | 99.9
106.1943 | 18.4734 | 60.01 | 20.78 | 106.1956 | 20.7813 | 60 | 20.78 | 106.2038 | 40.5954 | 59.9938 | 40.56 |  |  |  |  | 106.2104 | 99.8838 | 59.9785 | 99.9
106.2026 | 18.4745 | 60.01 | 20.78 | 106.2039 | 20.7807 | 60 | 20.78 | 106.2122 | 40.5958 | 59.9937 | 40.56 |  |  |  |  | 106.2187 | 99.8836 | 59.9785 | 99.9
106.2109 | 18.4755 | 60.01 | 20.78 | 106.2122 | 20.7801 | 60 | 20.78 | 106.2205 | 40.5963 | 59.9936 | 40.56 |  |  |  |  | 106.2271 | 99.8834 | 59.9786 | 99.9
106.2193 | 18.4765 | 60.01 | 20.78 | 106.2206 | 20.7795 | 60 | 20.78 | 106.2288 | 40.5967 | 59.9935 | 40.56 |  |  |  |  | 106.2354 | 99.8832 | 59.9787 | 99.9
106.2276 | 18.4776 | 60.01 | 20.78 | 106.2289 | 20.7789 | 60 | 20.78 | 106.2372 | 40.5971 | 59.9934 | 40.56 |  |  |  |  | 106.2437 | 99.883 | 59.9788 | 99.9
106.2359 | 18.4786 | 60.01 | 20.78 | 106.2372 | 20.7783 | 60 | 20.78 | 106.2455 | 40.5976 | 59.9934 | 40.56 |  |  |  |  | 106.2521 | 99.8828 | 59.9789 | 99.9
106.2442 | 18.4796 | 60.01 | 20.78 | 106.2455 | 20.7777 | 60 | 20.78 | 106.2538 | 40.598 | 59.9933 | 40.56 |  |  |  |  | 106.2604 | 99.8826 | 59.979 | 99.9
106.2526 | 18.4807 | 60.01 | 20.78 | 106.2539 | 20.7771 | 60 | 20.78 | 106.2621 | 40.5984 | 59.9932 | 40.56 |  |  |  |  | 106.2687 | 99.8824 | 59.979 | 99.9
106.2609 | 18.4817 | 60.01 | 20.78 | 106.2622 | 20.7765 | 60 | 20.78 | 106.2705 | 40.5989 | 59.9931 | 40.56 |  |  |  |  | 106.277 | 99.8822 | 59.9791 | 99.9
106.2692 | 18.4827 | 60.01 | 20.78 | 106.2706 | 20.7759 | 60 | 20.78 | 106.2788 | 40.5993 | 59.993 | 40.56 |  |  |  |  | 106.2854 | 99.882 | 59.9792 | 99.9
106.2776 | 18.4838 | 60.01 | 20.78 | 106.2789 | 20.7753 | 60 | 20.78 | 106.2871 | 40.5997 | 59.9929 | 40.56 |  |  |  |  | 106.2938 | 99.8818 | 59.9793 | 99.9
106.2859 | 18.4848 | 60.01 | 20.78 | 106.2872 | 20.7748 | 60 | 20.78 | 106.2955 | 40.6002 | 59.9929 | 40.56 |  |  |  |  | 106.3021 | 99.8815 | 59.9794 | 99.9
106.2942 | 18.4858 | 60.01 | 20.78 | 106.2956 | 20.7742 | 60 | 20.78 | 106.3038 | 40.6006 | 59.9928 | 40.56 |  |  |  |  | 106.3104 | 99.8813 | 59.9795 | 99.9
106.3026 | 18.4869 | 60.01 | 20.78 | 106.3039 | 20.7736 | 60 | 20.78 | 106.3122 | 40.601 | 59.9927 | 40.56 |  |  |  |  | 106.3187 | 99.8811 | 59.9795 | 99.9
106.3109 | 18.4879 | 60.01 | 20.78 | 106.3122 | 20.773 | 60 | 20.78 | 106.3205 | 40.6015 | 59.9926 | 40.56 |  |  |  |  | 106.3271 | 99.8809 | 59.9796 | 99.9
106.3192 | 18.4889 | 60.01 | 20.78 | 106.3206 | 20.7724 | 60 | 20.78 | 106.3288 | 40.6019 | 59.9925 | 40.56 |  |  |  |  | 106.3354 | 99.8807 | 59.9797 | 99.9
106.3276 | 18.49 | 60.01 | 20.78 | 106.3289 | 20.7718 | 60 | 20.78 | 106.3372 | 40.6023 | 59.9924 | 40.56 |  |  |  |  | 106.3438 | 99.8805 | 59.9798 | 99.9
106.3359 | 18.491 | 60.01 | 20.78 | 106.3372 | 20.7712 | 60 | 20.78 | 106.3455 | 40.6028 | 59.9924 | 40.56 |  |  |  |  | 106.3521 | 99.8803 | 59.9799 | 99.9
106.3442 | 18.492 | 60.01 | 20.78 | 106.3456 | 20.7706 | 60 | 20.78 | 106.3538 | 40.6032 | 59.9923 | 40.56 |  |  |  |  | 106.3604 | 99.8801 | 59.98 | 99.9
106.3526 | 18.4931 | 60.01 | 20.78 | 106.3539 | 20.77 | 60 | 20.78 | 106.3622 | 40.6036 | 59.9922 | 40.56 |  |  |  |  | 106.3688 | 99.9029 | 59.98 | 99.9
106.3609 | 18.4941 | 60.01 | 20.78 | 106.3622 | 20.7694 | 60 | 20.78 | 106.3705 | 40.6041 | 59.9921 | 40.56 |  |  |  |  | 106.3771 | 99.9027 | 59.98 | 99.9
106.3692 | 18.4951 | 60.01 | 20.78 | 106.3705 | 20.7688 | 60 | 20.78 | 106.3788 | 40.6045 | 59.992 | 40.56 |  |  |  |  | 106.3854 | 99.9025 | 59.98 | 99.9
106.3776 | 18.4962 | 60.01 | 20.78 | 106.3789 | 20.7682 | 60 | 20.78 | 106.3871 | 40.6049 | 59.9919 | 40.56 |  |  |  |  | 106.3938 | 99.9024 | 59.98 | 99.9
106.3859 | 18.4972 | 60.01 | 20.78 | 106.3872 | 20.7677 | 60 | 20.78 | 106.3955 | 40.6054 | 59.9919 | 40.56 |  |  |  |  | 106.4021 | 99.9022 | 59.98 | 99.9
106.3942 | 18.4982 | 60.01 | 20.78 | 106.3955 | 20.7671 | 60 | 20.78 | 106.4038 | 40.6058 | 59.9918 | 40.56 |  |  |  |  | 106.4105 | 99.902 | 59.98 | 99.9
106.4026 | 18.4993 | 60.01 | 20.78 | 106.4039 | 20.7665 | 60 | 20.78 | 106.4121 | 40.6062 | 59.9917 | 40.56 |  |  |  |  | 106.4188 | 99.9018 | 59.98 | 99.9
106.4109 | 18.5003 | 60.01 | 20.78 | 106.4122 | 20.7659 | 60 | 20.78 | 106.4205 | 40.6067 | 59.9916 | 40.56 |  |  |  |  | 106.4271 | 99.9017 | 59.98 | 99.9
106.4192 | 18.5013 | 60.01 | 20.78 | 106.4205 | 20.7653 | 60 | 20.78 | 106.4288 | 40.6071 | 59.9915 | 40.56 |  |  |  |  | 106.4355 | 99.9015 | 59.98 | 99.9
106.4276 | 18.5024 | 60.01 | 20.78 | 106.4289 | 20.7647 | 60 | 20.78 | 106.4372 | 40.6075 | 59.9914 | 40.56 |  |  |  |  | 106.4438 | 99.9013 | 59.98 | 99.9
106.4359 | 18.5034 | 60.01 | 20.78 | 106.4372 | 20.7641 | 60 | 20.78 | 106.4455 | 40.608 | 59.9914 | 40.56 |  |  |  |  | 106.4521 | 99.9011 | 59.98 | 99.9
106.4442 | 18.5044 | 60.01 | 20.78 | 106.4455 | 20.7635 | 60 | 20.78 | 106.4538 | 40.6084 | 59.9913 | 40.56 |  |  |  |  | 106.4604 | 99.901 | 59.98 | 99.9
106.4525 | 18.5055 | 60.01 | 20.78 | 106.4539 | 20.7629 | 60 | 20.78 | 106.4622 | 40.6088 | 59.9912 | 40.56 |  |  |  |  | 106.4688 | 99.9008 | 59.98 | 99.9
106.4609 | 18.5065 | 60.01 | 20.78 | 106.4622 | 20.7623 | 60 | 20.78 | 106.4705 | 40.6093 | 59.9911 | 40.56 |  |  |  |  | 106.4772 | 99.9006 | 59.98 | 99.9
106.4692 | 18.5075 | 60.01 | 20.78 | 106.4705 | 20.7617 | 60 | 20.78 | 106.4788 | 40.6097 | 59.991 | 40.56 |  |  |  |  | 106.4855 | 99.9004 | 59.98 | 99.9
106.4775 | 18.5086 | 60.01 | 20.78 | 106.4789 | 20.7611 | 60 | 20.78 | 106.4872 | 40.6101 | 59.9909 | 40.56 |  |  |  |  | 106.4938 | 99.9003 | 59.98 | 99.9
106.4859 | 18.5096 | 60.01 | 20.78 | 106.4872 | 20.7606 | 60 | 20.78 | 106.4955 | 40.6106 | 59.9909 | 40.56 |  |  |  |  | 106.5021 | 99.9001 | 59.98 | 99.9
106.4942 | 18.5106 | 60.01 | 20.78 | 106.4955 | 20.76 | 60 | 20.78 | 106.5038 | 40.611 | 59.9908 | 40.56 |  |  |  |  | 106.5105 | 99.8999 | 59.98 | 99.9
106.5025 | 18.5117 | 60.01 | 20.78 | 106.5039 | 20.7594 | 60 | 20.78 | 106.5121 | 40.6114 | 59.9907 | 40.56 |  |  |  |  | 106.5188 | 99.8997 | 59.98 | 99.9
106.5109 | 18.5127 | 60.01 | 20.78 | 106.5122 | 20.7588 | 60 | 20.78 | 106.5205 | 40.6119 | 59.9906 | 40.56 |  |  |  |  | 106.5272 | 99.8996 | 59.98 | 99.9
106.5192 | 18.5137 | 60.01 | 20.78 | 106.5205 | 20.7582 | 60 | 20.78 | 106.5288 | 40.6123 | 59.9905 | 40.56 |  |  |  |  | 106.5355 | 99.8994 | 59.98 | 99.9
106.5275 | 18.5148 | 60.01 | 20.78 | 106.5289 | 20.7576 | 60 | 20.78 | 106.5371 | 40.6127 | 59.9904 | 40.56 |  |  |  |  | 106.5438 | 99.8992 | 59.98 | 99.9
106.5359 | 18.5158 | 60.01 | 20.78 | 106.5372 | 20.757 | 60 | 20.78 | 106.5455 | 40.6132 | 59.9904 | 40.56 |  |  |  |  | 106.5522 | 99.899 | 59.98 | 99.9
106.5442 | 18.5168 | 60.01 | 20.78 | 106.5455 | 20.7564 | 60 | 20.78 | 106.5538 | 40.6136 | 59.9903 | 40.56 |  |  |  |  | 106.5605 | 99.8989 | 59.98 | 99.9
106.5525 | 18.5179 | 60.01 | 20.78 | 106.5539 | 20.7558 | 60 | 20.78 | 106.5622 | 40.614 | 59.9902 | 40.56 |  |  |  |  | 106.5688 | 99.8987 | 59.98 | 99.9
106.5609 | 18.5189 | 60.01 | 20.78 | 106.5622 | 20.7552 | 60 | 20.78 | 106.5705 | 40.6145 | 59.9901 | 40.56 |  |  |  |  | 106.5772 | 99.8985 | 59.98 | 99.9
106.5692 | 18.5199 | 60.01 | 20.78 | 106.5705 | 20.7546 | 60 | 20.78 | 106.5788 | 40.6149 | 59.99 | 40.56 |  |  |  |  | 106.5855 | 99.8983 | 59.98 | 99.9
106.5775 | 18.521 | 60.01 | 20.78 | 106.5789 | 20.754 | 60 | 20.78 | 106.5872 | 40.4415 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 106.5939 | 99.8982 | 59.98 | 99.9
106.5859 | 18.522 | 60.01 | 20.78 | 106.5872 | 20.7535 | 60 | 20.78 | 106.5955 | 40.4422 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 106.6022 | 99.898 | 59.98 | 99.9
106.5942 | 18.523 | 60.01 | 20.78 | 106.5955 | 20.7529 | 60 | 20.78 | 106.6038 | 40.4429 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 106.6105 | 99.8978 | 59.98 | 99.9
106.6025 | 18.5241 | 60.01 | 20.78 | 106.6039 | 20.7523 | 60 | 20.78 | 106.6122 | 40.4436 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 106.6189 | 99.8976 | 59.98 | 99.9
106.6109 | 18.5251 | 60.01 | 20.78 | 106.6122 | 20.7517 | 60 | 20.78 | 106.6205 | 40.4443 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 106.6272 | 99.8975 | 59.98 | 99.9
106.6192 | 18.5261 | 60.01 | 20.78 | 106.6205 | 20.7511 | 60 | 20.78 | 106.6288 | 40.445 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 106.6356 | 99.8973 | 59.98 | 99.9
106.6275 | 18.5272 | 60.01 | 20.78 | 106.6288 | 20.7505 | 60 | 20.78 | 106.6371 | 40.4457 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 106.6439 | 99.8971 | 59.98 | 99.9
106.6358 | 18.5282 | 60.01 | 20.78 | 106.6372 | 20.7499 | 60 | 20.78 | 106.6455 | 40.4464 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 106.6522 | 99.8969 | 59.98 | 99.9
106.6442 | 18.5292 | 60.01 | 20.78 | 106.6455 | 20.7493 | 60 | 20.78 | 106.6538 | 40.4471 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 106.6605 | 99.8968 | 59.98 | 99.9
106.6525 | 18.5303 | 60.01 | 20.78 | 106.6538 | 20.7487 | 60 | 20.78 | 106.6621 | 40.4478 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 106.6689 | 99.8966 | 59.98 | 99.9
106.6608 | 18.5313 | 60.01 | 20.78 | 106.6622 | 20.7481 | 60 | 20.78 | 106.6705 | 40.4485 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 106.6772 | 99.8964 | 59.98 | 99.9
106.6692 | 18.5323 | 60.01 | 20.78 | 106.6705 | 20.7475 | 60 | 20.78 | 106.6788 | 40.4492 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 106.6855 | 99.8962 | 59.98 | 99.9
106.6775 | 18.5334 | 60.01 | 20.78 | 106.6788 | 20.747 | 60 | 20.78 | 106.6872 | 40.4498 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 106.6939 | 99.8961 | 59.98 | 99.9
106.6858 | 18.5344 | 60.01 | 20.78 | 106.6872 | 20.7464 | 60 | 20.78 | 106.6955 | 40.4505 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 106.7022 | 99.8959 | 59.98 | 99.9
106.6942 | 18.5354 | 60.01 | 20.78 | 106.6955 | 20.7458 | 60 | 20.78 | 106.7038 | 40.4512 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 106.7106 | 99.8957 | 59.98 | 99.9
106.7025 | 18.5365 | 60.01 | 20.78 | 106.7038 | 20.7452 | 60 | 20.78 | 106.7122 | 40.4519 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 106.7189 | 99.8955 | 59.98 | 99.9
106.7108 | 18.5375 | 60.01 | 20.78 | 106.7122 | 20.7446 | 60 | 20.78 | 106.7205 | 40.4526 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 106.7272 | 99.8954 | 59.98 | 99.9
106.7192 | 18.5385 | 60.01 | 20.78 | 106.7205 | 20.744 | 60 | 20.78 | 106.7288 | 40.4533 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 106.7356 | 99.8952 | 59.98 | 99.9
106.7275 | 18.5396 | 60.01 | 20.78 | 106.7288 | 20.7434 | 60 | 20.78 | 106.7372 | 40.454 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 106.7439 | 99.895 | 59.98 | 99.9
106.7358 | 18.5406 | 60.01 | 20.78 | 106.7372 | 20.7428 | 60 | 20.78 | 106.7455 | 40.4547 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 106.7523 | 99.8948 | 59.98 | 99.9
106.7442 | 18.5416 | 60.01 | 20.78 | 106.7455 | 20.7422 | 60 | 20.78 | 106.7538 | 40.4554 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 106.7606 | 99.8947 | 59.98 | 99.9
106.7525 | 18.5436 | 60.0101 | 20.78 | 106.7538 | 20.7416 | 60 | 20.78 | 106.7621 | 40.4561 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 106.7689 | 99.8945 | 59.98 | 99.9
106.7608 | 18.5461 | 60.0101 | 20.78 | 106.7621 | 20.741 | 60 | 20.78 | 106.7705 | 40.4568 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 106.7773 | 99.8943 | 59.98 | 99.9
106.7692 | 18.5485 | 60.0102 | 20.78 | 106.7705 | 20.7404 | 60 | 20.78 | 106.7788 | 40.4575 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 106.7856 | 99.8941 | 59.98 | 99.9
106.7775 | 18.551 | 60.0103 | 20.78 | 106.7788 | 20.7399 | 60 | 20.78 | 106.7872 | 40.4581 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 106.7939 | 99.894 | 59.98 | 99.9
106.7858 | 18.5534 | 60.0104 | 20.78 | 106.7871 | 20.7393 | 60 | 20.78 | 106.7955 | 40.4588 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 106.8022 | 99.8938 | 59.98 | 99.9
106.7941 | 18.5559 | 60.0105 | 20.78 | 106.7955 | 20.7387 | 60 | 20.78 | 106.8038 | 40.4595 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 106.8106 | 99.8936 | 59.98 | 99.9
106.8025 | 18.5583 | 60.0106 | 20.78 | 106.8038 | 20.7381 | 60 | 20.78 | 106.8122 | 40.4602 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 106.819 | 99.8934 | 59.98 | 99.9
106.8108 | 18.5608 | 60.0106 | 20.78 | 106.8121 | 20.7375 | 60 | 20.78 | 106.8205 | 40.4609 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 106.8273 | 99.8933 | 59.98 | 99.9
106.8191 | 18.5633 | 60.0107 | 20.78 | 106.8205 | 20.7369 | 60 | 20.78 | 106.8288 | 40.4616 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 106.8356 | 99.8931 | 59.98 | 99.9
106.8275 | 18.5657 | 60.0108 | 20.78 | 106.8288 | 20.7363 | 60 | 20.78 | 106.8372 | 40.4623 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 106.8439 | 99.8929 | 59.98 | 99.9
106.8358 | 18.5682 | 60.0109 | 20.78 | 106.8371 | 20.8082 | 60 | 20.78 | 106.8455 | 40.463 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 106.8523 | 99.8927 | 59.98 | 99.9
106.8441 | 18.5706 | 60.011 | 20.78 | 106.8455 | 20.8086 | 60 | 20.78 | 106.8538 | 40.4637 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 106.8607 | 99.8926 | 59.98 | 99.9
106.8525 | 18.5731 | 60.0111 | 20.78 | 106.8538 | 20.809 | 60 | 20.78 | 106.8622 | 40.4644 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 106.869 | 99.8924 | 59.98 | 99.9
106.8608 | 18.5755 | 60.0111 | 20.78 | 106.8621 | 20.8094 | 60 | 20.78 | 106.8705 | 40.4651 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 106.8773 | 99.8922 | 59.98 | 99.9
106.8691 | 18.578 | 60.0112 | 20.78 | 106.8705 | 20.8098 | 60 | 20.78 | 106.8788 | 40.4658 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 106.8856 | 99.892 | 59.98 | 99.9
106.8775 | 18.5805 | 60.0113 | 20.78 | 106.8788 | 20.8102 | 60 | 20.78 | 106.8871 | 40.4664 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 106.894 | 99.8919 | 59.98 | 99.9
106.8858 | 18.5829 | 60.0114 | 20.78 | 106.8871 | 20.8106 | 60 | 20.78 | 106.8955 | 40.4671 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 106.9023 | 99.8917 | 59.98 | 99.9
106.8941 | 18.5854 | 60.0115 | 20.78 | 106.8954 | 20.811 | 60 | 20.78 | 106.9038 | 40.4678 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 106.9106 | 99.8915 | 59.98 | 99.9
106.9025 | 18.5878 | 60.0116 | 20.78 | 106.9038 | 20.8114 | 60 | 20.78 | 106.9122 | 40.4685 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 106.919 | 99.8913 | 59.98 | 99.9
106.9108 | 18.5903 | 60.0116 | 20.78 | 106.9121 | 20.8118 | 60 | 20.78 | 106.9205 | 40.4692 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 106.9273 | 99.8912 | 59.98 | 99.9
106.9191 | 18.5927 | 60.0117 | 20.78 | 106.9205 | 20.8122 | 60 | 20.78 | 106.9288 | 40.4699 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 106.9357 | 99.891 | 59.98 | 99.9
106.9274 | 18.5952 | 60.0118 | 20.78 | 106.9288 | 20.8126 | 60 | 20.78 | 106.9372 | 40.4706 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 106.944 | 99.8908 | 59.98 | 99.9
106.9358 | 18.5977 | 60.0119 | 20.78 | 106.9371 | 20.813 | 60 | 20.78 | 106.9455 | 40.4713 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 106.9523 | 99.8906 | 59.98 | 99.9
106.9441 | 18.6001 | 60.012 | 20.78 | 106.9455 | 20.8134 | 60 | 20.78 | 106.9538 | 40.472 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 106.9607 | 99.8905 | 59.98 | 99.9
106.9524 | 18.6026 | 60.0121 | 20.78 | 106.9538 | 20.8138 | 60 | 20.78 | 106.9622 | 40.4727 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 106.969 | 99.8903 | 59.98 | 99.9
106.9608 | 18.605 | 60.0121 | 20.78 | 106.9621 | 20.8142 | 60 | 20.78 | 106.9705 | 40.4734 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 106.9774 | 99.8901 | 59.98 | 99.9
106.9691 | 18.6075 | 60.0122 | 20.78 | 106.9705 | 20.8146 | 60 | 20.78 | 106.9788 | 40.4741 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 106.9857 | 99.8899 | 59.98 | 99.9
106.9774 | 18.61 | 60.0123 | 20.78 | 106.9788 | 20.815 | 60 | 20.78 | 106.9872 | 40.4747 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 106.994 | 99.8898 | 59.98 | 99.9
106.9858 | 18.6124 | 60.0124 | 20.78 | 106.9871 | 20.8154 | 60 | 20.78 | 106.9955 | 40.4754 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.0023 | 99.8896 | 59.98 | 99.9
106.9941 | 18.6149 | 60.0125 | 20.78 | 106.9955 | 20.8158 | 60 | 20.78 | 107.0038 | 40.4761 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.0107 | 99.8894 | 59.98 | 99.9
107.0024 | 18.6173 | 60.0126 | 20.78 | 107.0038 | 20.8162 | 60 | 20.78 | 107.0121 | 40.4768 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.019 | 99.8892 | 59.98 | 99.9
107.0108 | 18.6198 | 60.0126 | 20.78 | 107.0121 | 20.8166 | 60 | 20.78 | 107.0205 | 40.4775 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.0273 | 99.8891 | 59.98 | 99.9
107.0191 | 18.6222 | 60.0127 | 20.78 | 107.0204 | 20.817 | 60 | 20.78 | 107.0288 | 40.4782 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.0357 | 99.8889 | 59.98 | 99.9
107.0274 | 18.6247 | 60.0128 | 20.78 | 107.0288 | 20.8174 | 60 | 20.78 | 107.0372 | 40.4789 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.044 | 99.8887 | 59.98 | 99.9
107.0358 | 18.6272 | 60.0129 | 20.78 | 107.0371 | 20.8178 | 60 | 20.78 | 107.0455 | 40.4796 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.0524 | 99.8885 | 59.98 | 99.9
107.0441 | 18.6296 | 60.013 | 20.78 | 107.0454 | 20.8182 | 60 | 20.78 | 107.0538 | 40.4803 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.0607 | 99.8884 | 59.98 | 99.9
107.0524 | 18.6321 | 60.0131 | 20.78 | 107.0538 | 20.8186 | 60 | 20.78 | 107.0622 | 40.481 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.069 | 99.8882 | 59.98 | 99.9
107.0607 | 18.6345 | 60.0131 | 20.78 | 107.0621 | 20.819 | 60 | 20.78 | 107.0705 | 40.4817 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.0774 | 99.888 | 59.98 | 99.9
107.0691 | 18.637 | 60.0132 | 20.78 | 107.0704 | 20.8194 | 60 | 20.78 | 107.0788 | 40.4824 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.0857 | 99.8878 | 59.98 | 99.9
107.0774 | 18.6394 | 60.0133 | 20.78 | 107.0788 | 20.8198 | 60 | 20.78 | 107.0872 | 40.483 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.0941 | 99.8877 | 59.98 | 99.9
107.0857 | 18.6419 | 60.0134 | 20.78 | 107.0871 | 20.8202 | 60 | 20.78 | 107.0955 | 40.4837 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.1024 | 99.8875 | 59.98 | 99.9
107.0941 | 18.6444 | 60.0135 | 20.78 | 107.0954 | 20.8206 | 60 | 20.78 | 107.1038 | 40.4844 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.1107 | 99.8873 | 59.98 | 99.9
107.1024 | 18.6468 | 60.0136 | 20.78 | 107.1038 | 20.821 | 60 | 20.78 | 107.1122 | 40.4851 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.119 | 99.8871 | 59.98 | 99.9
107.1107 | 18.6493 | 60.0136 | 20.78 | 107.1121 | 20.8214 | 60 | 20.78 | 107.1205 | 40.4858 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.1274 | 99.887 | 59.98 | 99.9
107.1191 | 18.6517 | 60.0137 | 20.78 | 107.1205 | 20.8218 | 60 | 20.78 | 107.1288 | 40.4865 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.1357 | 99.8868 | 59.98 | 99.9
107.1274 | 18.6542 | 60.0138 | 20.78 | 107.1288 | 20.8222 | 60 | 20.78 | 107.1372 | 40.4872 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.144 | 99.8866 | 59.98 | 99.9
107.1357 | 18.6566 | 60.0139 | 20.78 | 107.1371 | 20.8226 | 60 | 20.78 | 107.1455 | 40.4879 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.1524 | 99.8864 | 59.98 | 99.9
107.1441 | 18.6591 | 60.014 | 20.78 | 107.1454 | 20.823 | 60 | 20.78 | 107.1538 | 40.4886 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.1607 | 99.8863 | 59.98 | 99.9
107.1524 | 18.6616 | 60.0141 | 20.78 | 107.1538 | 20.8234 | 60 | 20.78 | 107.1622 | 40.4893 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.1691 | 99.8861 | 59.98 | 99.9
107.1607 | 18.664 | 60.0141 | 20.78 | 107.1621 | 20.8238 | 60 | 20.78 | 107.1705 | 40.49 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.1774 | 99.8859 | 59.98 | 99.9
107.169 | 18.6665 | 60.0142 | 20.78 | 107.1704 | 20.8242 | 60 | 20.78 | 107.1788 | 40.4907 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.1857 | 99.8857 | 59.98 | 99.9
107.1774 | 18.6689 | 60.0143 | 20.78 | 107.1788 | 20.8246 | 60 | 20.78 | 107.1872 | 40.4913 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.194 | 99.8856 | 59.98 | 99.9
107.1857 | 18.6714 | 60.0144 | 20.78 | 107.1871 | 20.825 | 60 | 20.78 | 107.1955 | 40.492 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.2024 | 99.8854 | 59.98 | 99.9
107.194 | 18.6739 | 60.0145 | 20.78 | 107.1954 | 20.8254 | 60 | 20.78 | 107.2038 | 40.4927 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.2107 | 99.8852 | 59.98 | 99.9
107.2024 | 18.6763 | 60.0146 | 20.78 | 107.2038 | 20.8258 | 60 | 20.78 | 107.2122 | 40.4934 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.2191 | 99.885 | 59.98 | 99.9
107.2107 | 18.6788 | 60.0146 | 20.78 | 107.2121 | 20.8262 | 60 | 20.78 | 107.2205 | 40.4941 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.2274 | 99.8849 | 59.98 | 99.9
107.219 | 18.6812 | 60.0147 | 20.78 | 107.2204 | 20.8266 | 60 | 20.78 | 107.2288 | 40.4948 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.2357 | 99.8847 | 59.98 | 99.9
107.2274 | 18.6837 | 60.0148 | 20.78 | 107.2288 | 20.827 | 60 | 20.78 | 107.2372 | 40.4955 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.2441 | 99.8845 | 59.98 | 99.9
107.2357 | 18.6861 | 60.0149 | 20.78 | 107.2371 | 20.8274 | 60 | 20.78 | 107.2455 | 40.4962 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.2524 | 99.8843 | 59.98 | 99.9
107.244 | 18.6886 | 60.015 | 20.78 | 107.2454 | 20.8278 | 60 | 20.78 | 107.2538 | 40.4969 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.2607 | 99.8842 | 59.98 | 99.9
107.2524 | 18.6911 | 60.0151 | 20.78 | 107.2538 | 20.8282 | 60 | 20.78 | 107.2622 | 40.4976 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.269 | 99.884 | 59.98 | 99.9
107.2607 | 18.6935 | 60.0151 | 20.78 | 107.2621 | 20.8286 | 60 | 20.78 | 107.2705 | 40.4983 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.2774 | 99.8838 | 59.98 | 99.9
107.269 | 18.696 | 60.0152 | 20.78 | 107.2704 | 20.829 | 60 | 20.78 | 107.2788 | 40.499 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.2857 | 99.8836 | 59.98 | 99.9
107.2774 | 18.6984 | 60.0153 | 20.78 | 107.2787 | 20.8294 | 60 | 20.78 | 107.2872 | 40.4996 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.2941 | 99.8835 | 59.98 | 99.9
107.2857 | 18.7009 | 60.0154 | 20.78 | 107.2871 | 20.8298 | 60 | 20.78 | 107.2955 | 40.5003 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.3024 | 99.8833 | 59.98 | 99.9
107.294 | 18.7033 | 60.0155 | 20.78 | 107.2954 | 20.8302 | 60 | 20.78 | 107.3038 | 40.501 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.3107 | 99.8831 | 59.98 | 99.9
107.3023 | 18.7058 | 60.0156 | 20.78 | 107.3038 | 20.8306 | 60 | 20.78 | 107.3122 | 40.5017 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.3191 | 99.8829 | 59.98 | 99.9
107.3107 | 18.7083 | 60.0156 | 20.78 | 107.3121 | 20.831 | 60 | 20.78 | 107.3205 | 40.5024 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.3274 | 99.8828 | 59.98 | 99.9
107.319 | 18.7107 | 60.0157 | 20.78 | 107.3204 | 20.8314 | 60 | 20.78 | 107.3288 | 40.5031 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.3358 | 99.8826 | 59.98 | 99.9
107.3273 | 18.7132 | 60.0158 | 20.78 | 107.3288 | 20.8318 | 60 | 20.78 | 107.3372 | 40.5038 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.3441 | 99.8824 | 59.98 | 99.9
107.3357 | 18.7156 | 60.0159 | 20.78 | 107.3371 | 20.8322 | 60 | 20.78 | 107.3455 | 40.5045 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.3524 | 99.8822 | 59.98 | 99.9
107.344 | 18.7181 | 60.016 | 20.78 | 107.3454 | 20.8326 | 60 | 20.78 | 107.3538 | 40.5052 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.3607 | 99.8821 | 59.98 | 99.9
107.3523 | 18.7205 | 60.0161 | 20.78 | 107.3538 | 20.833 | 60 | 20.78 | 107.3622 | 40.5059 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.3691 | 99.8821 | 59.98 | 99.9
107.3607 | 18.723 | 60.0161 | 20.78 | 107.3621 | 20.8334 | 60 | 20.78 | 107.3705 | 40.5066 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.3774 | 99.8823 | 59.98 | 99.9
107.369 | 18.7255 | 60.0162 | 20.78 | 107.3704 | 20.8338 | 60 | 20.78 | 107.3788 | 40.5073 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.3857 | 99.8825 | 59.98 | 99.9
107.3773 | 18.7279 | 60.0163 | 20.78 | 107.3788 | 20.8342 | 60 | 20.78 | 107.3872 | 40.5079 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.3941 | 99.8827 | 59.98 | 99.9
107.3857 | 18.7304 | 60.0164 | 20.78 | 107.3871 | 20.8346 | 60 | 20.78 | 107.3955 | 40.5086 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.4024 | 99.8829 | 59.98 | 99.9
107.394 | 18.7328 | 60.0165 | 20.78 | 107.3954 | 20.835 | 60 | 20.78 | 107.4038 | 40.5093 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.4108 | 99.883 | 59.98 | 99.9
107.4023 | 18.7353 | 60.0166 | 20.78 | 107.4037 | 20.8354 | 60 | 20.78 | 107.4122 | 40.51 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.4191 | 99.8832 | 59.98 | 99.9
107.4106 | 18.7378 | 60.0166 | 20.78 | 107.4121 | 20.8358 | 60 | 20.78 | 107.4205 | 40.5107 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.4274 | 99.8834 | 59.98 | 99.9
107.419 | 18.7402 | 60.0167 | 20.78 | 107.4204 | 20.8362 | 60 | 20.78 | 107.4288 | 40.5114 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.4357 | 99.8836 | 59.98 | 99.9
107.4273 | 18.7427 | 60.0168 | 20.78 | 107.4287 | 20.8366 | 60 | 20.78 | 107.4372 | 40.5121 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.4441 | 99.8838 | 59.98 | 99.9
107.4356 | 18.7451 | 60.0169 | 20.78 | 107.4371 | 20.837 | 60 | 20.78 | 107.4455 | 40.5128 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.4525 | 99.8839 | 59.98 | 99.9
107.444 | 18.7476 | 60.017 | 20.78 | 107.4454 | 20.8374 | 60 | 20.78 | 107.4538 | 40.5135 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.4608 | 99.8841 | 59.98 | 99.9
107.4523 | 18.75 | 60.0171 | 20.78 | 107.4537 | 20.8378 | 60 | 20.78 | 107.4622 | 40.5142 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.4691 | 99.8843 | 59.98 | 99.9
107.4606 | 18.7525 | 60.0171 | 20.78 | 107.4621 | 20.8382 | 60 | 20.78 | 107.4705 | 40.5149 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.4774 | 99.8845 | 59.98 | 99.9
107.469 | 18.755 | 60.0172 | 20.78 | 107.4704 | 20.8386 | 60 | 20.78 | 107.4788 | 40.5156 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.4858 | 99.8847 | 59.98 | 99.9
107.4773 | 18.7574 | 60.0173 | 20.78 | 107.4788 | 20.839 | 60 | 20.78 | 107.4872 | 40.5162 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.4941 | 99.8849 | 59.98 | 99.9
107.4856 | 18.7599 | 60.0174 | 20.78 | 107.4871 | 20.8394 | 60 | 20.78 | 107.4955 | 40.5169 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.5024 | 99.8851 | 59.98 | 99.9
107.494 | 18.7623 | 60.0175 | 20.78 | 107.4954 | 20.8398 | 60 | 20.78 | 107.5038 | 40.5176 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.5108 | 99.8852 | 59.98 | 99.9
107.5023 | 18.7648 | 60.0176 | 20.78 | 107.5038 | 20.8402 | 60 | 20.78 | 107.5122 | 40.5183 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.5191 | 99.8854 | 59.98 | 99.9
107.5106 | 18.7672 | 60.0176 | 20.78 | 107.5121 | 20.8406 | 60 | 20.78 | 107.5205 | 40.519 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.5275 | 99.8856 | 59.98 | 99.9
107.519 | 18.7697 | 60.0177 | 20.78 | 107.5204 | 20.841 | 60 | 20.78 | 107.5288 | 40.5197 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.5358 | 99.8858 | 59.98 | 99.9
107.5273 | 18.7722 | 60.0178 | 20.78 | 107.5287 | 20.8414 | 60 | 20.78 | 107.5372 | 40.5204 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.5441 | 99.886 | 59.98 | 99.9
107.5356 | 18.7746 | 60.0179 | 20.78 | 107.5371 | 20.8418 | 60 | 20.78 | 107.5455 | 40.5211 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.5525 | 99.8862 | 59.98 | 99.9
107.5439 | 18.7771 | 60.018 | 20.78 | 107.5454 | 20.8422 | 60 | 20.78 | 107.5538 | 40.5218 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.5608 | 99.8863 | 59.98 | 99.9
107.5523 | 18.7795 | 60.0181 | 20.78 | 107.5537 | 20.8426 | 60 | 20.78 | 107.5622 | 40.5225 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.5692 | 99.8865 | 59.98 | 99.9
107.5606 | 18.782 | 60.0181 | 20.78 | 107.5621 | 20.843 | 60 | 20.78 | 107.5705 | 40.5232 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.5775 | 99.8867 | 59.98 | 99.9
107.5689 | 18.7844 | 60.0182 | 20.78 | 107.5704 | 20.8434 | 60 | 20.78 | 107.5788 | 40.5239 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.5858 | 99.8869 | 59.98 | 99.9
107.5773 | 18.7869 | 60.0183 | 20.78 | 107.5787 | 20.8438 | 60 | 20.78 | 107.5872 | 40.5962 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.5942 | 99.8871 | 59.98 | 99.9
107.5856 | 18.7894 | 60.0184 | 20.78 | 107.5871 | 20.8442 | 60 | 20.78 | 107.5955 | 40.5952 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.6025 | 99.8873 | 59.98 | 99.9
107.5939 | 18.7918 | 60.0185 | 20.78 | 107.5954 | 20.8446 | 60 | 20.78 | 107.6039 | 40.5942 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.6108 | 99.8874 | 59.98 | 99.9
107.6023 | 18.7943 | 60.0186 | 20.78 | 107.6037 | 20.845 | 60 | 20.78 | 107.6122 | 40.5931 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.6192 | 99.8876 | 59.98 | 99.9
107.6106 | 18.7967 | 60.0186 | 20.78 | 107.6121 | 20.8454 | 60 | 20.78 | 107.6205 | 40.5921 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.6275 | 99.8878 | 59.98 | 99.9
107.6189 | 18.7992 | 60.0187 | 20.78 | 107.6204 | 20.8458 | 60 | 20.78 | 107.6288 | 40.5911 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.6359 | 99.888 | 59.98 | 99.9
107.6273 | 18.8016 | 60.0188 | 20.78 | 107.6287 | 20.8462 | 60 | 20.78 | 107.6372 | 40.5901 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.6442 | 99.8882 | 59.98 | 99.9
107.6356 | 18.8041 | 60.0189 | 20.78 | 107.6371 | 20.8466 | 60 | 20.78 | 107.6455 | 40.5891 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.6525 | 99.8884 | 59.98 | 99.9
107.6439 | 18.8066 | 60.019 | 20.78 | 107.6454 | 20.847 | 60 | 20.78 | 107.6538 | 40.5881 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.6608 | 99.8885 | 59.98 | 99.9
107.6523 | 18.809 | 60.0191 | 20.78 | 107.6537 | 20.8474 | 60 | 20.78 | 107.6622 | 40.587 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.6692 | 99.8887 | 59.98 | 99.9
107.6606 | 18.8115 | 60.0191 | 20.78 | 107.6621 | 20.8478 | 60 | 20.78 | 107.6705 | 40.586 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.6776 | 99.8889 | 59.98 | 99.9
107.6689 | 18.8139 | 60.0192 | 20.78 | 107.6704 | 20.8482 | 60 | 20.78 | 107.6788 | 40.585 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.6859 | 99.8891 | 59.98 | 99.9
107.6772 | 18.8164 | 60.0193 | 20.78 | 107.6787 | 20.8486 | 60 | 20.78 | 107.6872 | 40.584 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.6942 | 99.8893 | 59.98 | 99.9
107.6856 | 18.8189 | 60.0194 | 20.78 | 107.6871 | 20.849 | 60 | 20.78 | 107.6955 | 40.583 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.7025 | 99.8895 | 59.98 | 99.9
107.6939 | 18.8213 | 60.0195 | 20.78 | 107.6954 | 20.8494 | 60 | 20.78 | 107.7038 | 40.582 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.7109 | 99.8896 | 59.98 | 99.9
107.7022 | 18.8238 | 60.0196 | 20.78 | 107.7037 | 20.8498 | 60 | 20.78 | 107.7122 | 40.5809 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.7192 | 99.8898 | 59.98 | 99.9
107.7106 | 18.8262 | 60.0196 | 20.78 | 107.7121 | 20.8502 | 60 | 20.78 | 107.7205 | 40.5799 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.7275 | 99.89 | 59.98 | 99.9
107.7189 | 18.8287 | 60.0197 | 20.78 | 107.7204 | 20.8506 | 60 | 20.78 | 107.7289 | 40.5789 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.7359 | 99.8902 | 59.98 | 99.9
107.7272 | 18.8311 | 60.0198 | 20.78 | 107.7287 | 20.851 | 60 | 20.78 | 107.7372 | 40.5779 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.7442 | 99.8904 | 59.98 | 99.9
107.7356 | 18.8336 | 60.0199 | 20.78 | 107.7371 | 20.8514 | 60 | 20.78 | 107.7455 | 40.5769 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.7526 | 99.8906 | 59.98 | 99.9
107.7439 | 18.8361 | 60.02 | 20.78 | 107.7454 | 20.8518 | 60 | 20.78 | 107.7538 | 40.5759 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.7609 | 99.8907 | 59.98 | 99.9
107.7522 | 18.754 | 60.02 | 20.78 | 107.7537 | 20.8522 | 60 | 20.78 | 107.7622 | 40.5748 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.7692 | 99.8909 | 59.98 | 99.9
107.7606 | 18.7556 | 60.02 | 20.78 | 107.7621 | 20.8526 | 60 | 20.78 | 107.7705 | 40.5738 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.7776 | 99.8911 | 59.98 | 99.9
107.7689 | 18.7572 | 60.02 | 20.78 | 107.7704 | 20.853 | 60 | 20.78 | 107.7788 | 40.5728 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.7859 | 99.8913 | 59.98 | 99.9
107.7772 | 18.7588 | 60.02 | 20.78 | 107.7787 | 20.8534 | 60 | 20.78 | 107.7872 | 40.5718 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.7943 | 99.8915 | 59.98 | 99.9
107.7855 | 18.7603 | 60.02 | 20.78 | 107.787 | 20.8538 | 60 | 20.78 | 107.7955 | 40.5708 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.8026 | 99.8917 | 59.98 | 99.9
107.7939 | 18.7619 | 60.02 | 20.78 | 107.7954 | 20.8542 | 60 | 20.78 | 107.8038 | 40.5698 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.8109 | 99.8918 | 59.98 | 99.9
107.8022 | 18.7635 | 60.02 | 20.78 | 107.8037 | 20.8546 | 60 | 20.78 | 107.8122 | 40.5687 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.8193 | 99.892 | 59.98 | 99.9
107.8105 | 18.7651 | 60.02 | 20.78 | 107.812 | 20.855 | 60 | 20.78 | 107.8205 | 40.5677 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.8276 | 99.8922 | 59.98 | 99.9
107.8189 | 18.7667 | 60.02 | 20.78 | 107.8204 | 20.8554 | 60 | 20.78 | 107.8288 | 40.5667 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.8359 | 99.8924 | 59.98 | 99.9
107.8272 | 18.7683 | 60.02 | 20.78 | 107.8287 | 20.8558 | 60 | 20.78 | 107.8372 | 40.5657 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.8442 | 99.8926 | 59.98 | 99.9
107.8355 | 18.7699 | 60.02 | 20.78 | 107.837 | 20.8557 | 60 | 20.78 | 107.8455 | 40.5647 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.8526 | 99.8928 | 59.98 | 99.9
107.8439 | 18.7715 | 60.02 | 20.78 | 107.8454 | 20.8551 | 60.0001 | 20.78 | 107.8539 | 40.5637 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.8609 | 99.8929 | 59.98 | 99.9
107.8522 | 18.7731 | 60.02 | 20.78 | 107.8537 | 20.8545 | 60.0002 | 20.78 | 107.8622 | 40.5626 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.8693 | 99.8931 | 59.98 | 99.9
107.8605 | 18.7747 | 60.02 | 20.78 | 107.8621 | 20.8539 | 60.0003 | 20.78 | 107.8705 | 40.5616 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.8776 | 99.8933 | 59.98 | 99.9
107.8689 | 18.7763 | 60.02 | 20.78 | 107.8704 | 20.8533 | 60.0004 | 20.78 | 107.8788 | 40.5606 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.8859 | 99.8935 | 59.98 | 99.9
107.8772 | 18.7778 | 60.02 | 20.78 | 107.8787 | 20.8527 | 60.0005 | 20.78 | 107.8872 | 40.5596 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.8943 | 99.8937 | 59.98 | 99.9
107.8855 | 18.7794 | 60.02 | 20.78 | 107.8871 | 20.8521 | 60.0005 | 20.78 | 107.8955 | 40.5586 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.9026 | 99.8939 | 59.98 | 99.9
107.8939 | 18.781 | 60.02 | 20.78 | 107.8954 | 20.8515 | 60.0006 | 20.78 | 107.9038 | 40.5576 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.9109 | 99.894 | 59.98 | 99.9
107.9022 | 18.7826 | 60.02 | 20.78 | 107.9037 | 20.8509 | 60.0007 | 20.78 | 107.9122 | 40.5565 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.9193 | 99.8942 | 59.98 | 99.9
107.9105 | 18.7842 | 60.02 | 20.78 | 107.912 | 20.8503 | 60.0008 | 20.78 | 107.9205 | 40.5555 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.9276 | 99.8944 | 59.98 | 99.9
107.9188 | 18.7858 | 60.02 | 20.78 | 107.9204 | 20.8497 | 60.0009 | 20.78 | 107.9288 | 40.5545 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.9359 | 99.8946 | 59.98 | 99.9
107.9272 | 18.7874 | 60.02 | 20.78 | 107.9287 | 20.8491 | 60.001 | 20.78 | 107.9372 | 40.5535 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.9443 | 99.8948 | 59.98 | 99.9
107.9355 | 18.789 | 60.02 | 20.78 | 107.937 | 20.8485 | 60.001 | 20.78 | 107.9455 | 40.5525 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.9526 | 99.895 | 59.98 | 99.9
107.9438 | 18.7906 | 60.02 | 20.78 | 107.9454 | 20.8479 | 60.0011 | 20.78 | 107.9539 | 40.5515 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.9609 | 99.8951 | 59.98 | 99.9
107.9522 | 18.7922 | 60.02 | 20.78 | 107.9537 | 20.8473 | 60.0012 | 20.78 | 107.9622 | 40.5504 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.9693 | 99.8953 | 59.98 | 99.9
107.9605 | 18.7938 | 60.02 | 20.78 | 107.962 | 20.8467 | 60.0013 | 20.78 | 107.9705 | 40.5494 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.9776 | 99.8955 | 59.98 | 99.9
107.9688 | 18.7954 | 60.02 | 20.78 | 107.9704 | 20.8461 | 60.0014 | 20.78 | 107.9789 | 40.5484 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.986 | 99.8957 | 59.98 | 99.9
107.9771 | 18.7969 | 60.02 | 20.78 | 107.9787 | 20.8455 | 60.0015 | 20.78 | 107.9872 | 40.5474 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 107.9943 | 99.8959 | 59.98 | 99.9
107.9855 | 18.7985 | 60.02 | 20.78 | 107.987 | 20.8449 | 60.0015 | 20.78 | 107.9955 | 40.5464 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 108.0026 | 99.8961 | 59.98 | 99.9
107.9938 | 18.8001 | 60.02 | 20.78 | 107.9954 | 20.8443 | 60.0016 | 20.78 | 108.0038 | 40.5454 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 108.0109 | 99.8962 | 59.98 | 99.9
108.0021 | 18.8017 | 60.02 | 20.78 | 108.0037 | 20.8437 | 60.0017 | 20.78 | 108.0122 | 40.5443 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 108.0193 | 99.8964 | 59.98 | 99.9
108.0105 | 18.8033 | 60.02 | 20.78 | 108.012 | 20.8431 | 60.0018 | 20.78 | 108.0205 | 40.5433 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 108.0276 | 99.8966 | 59.98 | 99.9
108.0188 | 18.8049 | 60.02 | 20.78 | 108.0204 | 20.8425 | 60.0019 | 20.78 | 108.0288 | 40.5423 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 108.0359 | 99.8968 | 59.98 | 99.9
108.0271 | 18.8065 | 60.02 | 20.78 | 108.0287 | 20.8419 | 60.002 | 20.78 | 108.0372 | 40.5413 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 108.0443 | 99.897 | 59.98 | 99.9
108.0355 | 18.8081 | 60.02 | 20.78 | 108.037 | 20.8413 | 60.002 | 20.78 | 108.0455 | 40.5403 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 108.0526 | 99.8972 | 59.98 | 99.9
108.0438 | 18.8097 | 60.02 | 20.78 | 108.0454 | 20.8407 | 60.0021 | 20.78 | 108.0538 | 40.5393 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 108.061 | 99.8973 | 59.98 | 99.9
108.0521 | 18.8113 | 60.02 | 20.78 | 108.0537 | 20.8401 | 60.0022 | 20.78 | 108.0622 | 40.5382 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 108.0693 | 99.8975 | 59.98 | 99.9
108.0605 | 18.8129 | 60.02 | 20.78 | 108.062 | 20.8395 | 60.0023 | 20.78 | 108.0705 | 40.5372 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 108.0776 | 99.8977 | 59.98 | 99.9
108.0688 | 18.8144 | 60.02 | 20.78 | 108.0704 | 20.8389 | 60.0024 | 20.78 | 108.0789 | 40.5362 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 108.086 | 99.8979 | 59.98 | 99.9
108.0771 | 18.816 | 60.02 | 20.78 | 108.0787 | 20.8383 | 60.0025 | 20.78 | 108.0872 | 40.5352 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 108.0943 | 99.8981 | 59.98 | 99.9
108.0854 | 18.8176 | 60.02 | 20.78 | 108.087 | 20.8377 | 60.0025 | 20.78 | 108.0955 | 40.5342 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 108.1027 | 99.8983 | 59.98 | 99.9
108.0938 | 18.8192 | 60.02 | 20.78 | 108.0954 | 20.8371 | 60.0026 | 20.78 | 108.1039 | 40.5332 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 108.111 | 99.8984 | 59.98 | 99.9
108.1021 | 18.8208 | 60.02 | 20.78 | 108.1037 | 20.8365 | 60.0027 | 20.78 | 108.1122 | 40.5321 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 108.1193 | 99.8986 | 59.98 | 99.9
108.1104 | 18.8224 | 60.02 | 20.78 | 108.112 | 20.8359 | 60.0028 | 20.78 | 108.1205 | 40.5311 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 108.1276 | 99.8988 | 59.98 | 99.9
108.1188 | 18.824 | 60.02 | 20.78 | 108.1204 | 20.8353 | 60.0029 | 20.78 | 108.1288 | 40.5301 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 108.136 | 99.899 | 59.98 | 99.9
108.1271 | 18.8256 | 60.02 | 20.78 | 108.1287 | 20.8347 | 60.003 | 20.78 | 108.1372 | 40.5291 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 108.1443 | 99.8992 | 59.98 | 99.9
108.1354 | 18.8272 | 60.02 | 20.78 | 108.137 | 20.8341 | 60.003 | 20.78 | 108.1455 | 40.5281 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 108.1526 | 99.8994 | 59.98 | 99.9
108.1438 | 18.8288 | 60.02 | 20.78 | 108.1454 | 20.8335 | 60.0031 | 20.78 | 108.1538 | 40.5271 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 108.161 | 99.8995 | 59.98 | 99.9
108.1521 | 18.8304 | 60.02 | 20.78 | 108.1537 | 20.8329 | 60.0032 | 20.78 | 108.1622 | 40.526 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 108.1693 | 99.8997 | 59.98 | 99.9
108.1604 | 18.8319 | 60.02 | 20.78 | 108.162 | 20.8323 | 60.0033 | 20.78 | 108.1705 | 40.525 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 108.1777 | 99.8999 | 59.98 | 99.9
108.1687 | 18.8335 | 60.02 | 20.78 | 108.1703 | 20.8317 | 60.0034 | 20.78 | 108.1788 | 40.524 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 108.186 | 99.9001 | 59.98 | 99.9
108.1771 | 18.8351 | 60.02 | 20.78 | 108.1787 | 20.8311 | 60.0035 | 20.78 | 108.1872 | 40.523 | 60 | 40.56 |  |  |  |  | 108.1943 | 99.9003 | 59.98 | 99.9
108.1854 | 18.8367 | 60.02 | 20.78 | 108.187 | 20.8305 | 60.0035 | 20.78 | 108.1955 | 40.522 | 60 | 40.56
108.1937 | 18.8383 | 60.02 | 20.78 | 108.1953 | 20.8299 | 60.0036 | 20.78 | 108.2039 | 40.521 | 60 | 40.56
108.2021 | 18.8399 | 60.02 | 20.78 | 108.2037 | 20.8293 | 60.0037 | 20.78 | 108.2122 | 40.5199 | 60 | 40.56
108.2104 | 18.8415 | 60.02 | 20.78 | 108.212 | 20.8287 | 60.0038 | 20.78 | 108.2205 | 40.5189 | 60 | 40.56
108.2187 | 18.8431 | 60.02 | 20.78 | 108.2204 | 20.8281 | 60.0039 | 20.78 | 108.2289 | 40.5179 | 60 | 40.56
108.2271 | 18.8447 | 60.02 | 20.78 | 108.2287 | 20.8275 | 60.004 | 20.78 | 108.2372 | 40.5169 | 60 | 40.56
108.2354 | 18.8463 | 60.02 | 20.78 | 108.237 | 20.8269 | 60.004 | 20.78 | 108.2455 | 40.5159 | 60 | 40.56
108.2437 | 18.8479 | 60.02 | 20.78 | 108.2454 | 20.8263 | 60.0041 | 20.78 | 108.2538 | 40.5149 | 60 | 40.56
108.2521 | 18.8494 | 60.02 | 20.78 | 108.2537 | 20.8257 | 60.0042 | 20.78 | 108.2622 | 40.5138 | 60 | 40.56
108.2604 | 18.851 | 60.02 | 20.78 | 108.262 | 20.8251 | 60.0043 | 20.78 | 108.2705 | 40.5128 | 60 | 40.56
108.2687 | 18.8526 | 60.02 | 20.78 | 108.2704 | 20.8245 | 60.0044 | 20.78 | 108.2788 | 40.5118 | 60 | 40.56
108.277 | 18.8542 | 60.02 | 20.78 | 108.2787 | 20.8239 | 60.0045 | 20.78 | 108.2872 | 40.5108 | 60 | 40.56
108.2854 | 18.8558 | 60.02 | 20.78 | 108.287 | 20.8233 | 60.0045 | 20.78 | 108.2955 | 40.5098 | 60 | 40.56
108.2937 | 18.8574 | 60.02 | 20.78 | 108.2953 | 20.8227 | 60.0046 | 20.78 | 108.3039 | 40.5088 | 60 | 40.56
108.302 | 18.859 | 60.02 | 20.78 | 108.3037 | 20.8221 | 60.0047 | 20.78 | 108.3122 | 40.5077 | 60 | 40.56
108.3104 | 18.8606 | 60.02 | 20.78 | 108.312 | 20.8215 | 60.0048 | 20.78 | 108.3205 | 40.5067 | 60 | 40.56
108.3187 | 18.8622 | 60.02 | 20.78 | 108.3203 | 20.8209 | 60.0049 | 20.78 | 108.3289 | 40.5057 | 60 | 40.56
108.327 | 18.8638 | 60.02 | 20.78 | 108.3287 | 20.8203 | 60.005 | 20.78 | 108.3372 | 40.5047 | 60 | 40.56
108.3354 | 18.8654 | 60.02 | 20.78 | 108.337 | 20.8197 | 60.005 | 20.78 | 108.3455 | 40.5037 | 60 | 40.56
108.3437 | 18.8669 | 60.02 | 20.78 | 108.3453 | 20.8191 | 60.0051 | 20.78 | 108.3539 | 40.5027 | 60 | 40.56
108.352 | 18.8685 | 60.02 | 20.78 | 108.3537 | 20.8185 | 60.0052 | 20.78 | 108.3622 | 40.5016 | 60 | 40.56
108.3603 | 18.8701 | 60.02 | 20.78 | 108.362 | 20.8179 | 60.0053 | 20.78 | 108.3705 | 40.5006 | 60 | 40.56
108.3687 | 18.8717 | 60.02 | 20.78 | 108.3703 | 20.8173 | 60.0054 | 20.78 | 108.3788 | 40.4996 | 60 | 40.56
108.377 | 18.8733 | 60.02 | 20.78 | 108.3787 | 20.8167 | 60.0055 | 20.78 | 108.3872 | 40.4986 | 60 | 40.56
108.3853 | 18.8749 | 60.02 | 20.78 | 108.387 | 20.8161 | 60.0055 | 20.78 | 108.3955 | 40.4976 | 60 | 40.56
108.3937 | 18.8765 | 60.02 | 20.78 | 108.3953 | 20.8155 | 60.0056 | 20.78 | 108.4038 | 40.4966 | 60 | 40.56
108.402 | 18.8781 | 60.02 | 20.78 | 108.4037 | 20.8149 | 60.0057 | 20.78 | 108.4122 | 40.4955 | 60 | 40.56
108.4103 | 18.8797 | 60.02 | 20.78 | 108.412 | 20.8143 | 60.0058 | 20.78 | 108.4205 | 40.4945 | 60 | 40.56
108.4187 | 18.8813 | 60.02 | 20.78 | 108.4203 | 20.8137 | 60.0059 | 20.78 | 108.4289 | 40.4935 | 60 | 40.56
108.427 | 18.8829 | 60.02 | 20.78 | 108.4286 | 20.8131 | 60.006 | 20.78 | 108.4372 | 40.4925 | 60 | 40.56
108.4353 | 18.8845 | 60.02 | 20.78 | 108.437 | 20.8125 | 60.006 | 20.78 | 108.4455 | 40.4915 | 60 | 40.56
108.4436 | 18.886 | 60.02 | 20.78 | 108.4453 | 20.8119 | 60.0061 | 20.78 | 108.4539 | 40.4905 | 60 | 40.56
108.452 | 18.8876 | 60.02 | 20.78 | 108.4536 | 20.8113 | 60.0062 | 20.78 | 108.4622 | 40.4894 | 60 | 40.56
108.4603 | 18.8892 | 60.02 | 20.78 | 108.462 | 20.8107 | 60.0063 | 20.78 | 108.4705 | 40.4884 | 60 | 40.56
108.4686 | 18.8908 | 60.02 | 20.78 | 108.4703 | 20.8101 | 60.0064 | 20.78 | 108.4789 | 40.4874 | 60 | 40.56
108.477 | 18.8924 | 60.02 | 20.78 | 108.4786 | 20.8095 | 60.0065 | 20.78 | 108.4872 | 40.4864 | 60 | 40.56
108.4853 | 18.894 | 60.02 | 20.78 | 108.487 | 20.8089 | 60.0065 | 20.78 | 108.4955 | 40.4854 | 60 | 40.56
108.4936 | 18.8956 | 60.02 | 20.78 | 108.4953 | 20.8083 | 60.0066 | 20.78 | 108.5038 | 40.4844 | 60 | 40.56
108.502 | 18.8972 | 60.02 | 20.78 | 108.5036 | 20.8077 | 60.0067 | 20.78 | 108.5122 | 40.4833 | 60 | 40.56
108.5103 | 18.8988 | 60.02 | 20.78 | 108.512 | 20.8071 | 60.0068 | 20.78 | 108.5205 | 40.4823 | 60 | 40.56
108.5186 | 18.9004 | 60.02 | 20.78 | 108.5203 | 20.8065 | 60.0069 | 20.78 | 108.5288 | 40.4813 | 60 | 40.56
108.5269 | 18.902 | 60.02 | 20.78 | 108.5286 | 20.8059 | 60.007 | 20.78 | 108.5372 | 40.4803 | 60 | 40.56
108.5353 | 18.9035 | 60.02 | 20.78 | 108.537 | 20.8053 | 60.007 | 20.78 | 108.5455 | 40.4793 | 60 | 40.56
108.5436 | 18.9051 | 60.02 | 20.78 | 108.5453 | 20.8047 | 60.0071 | 20.78 | 108.5539 | 40.4783 | 60 | 40.56
108.5519 | 18.9067 | 60.02 | 20.78 | 108.5536 | 20.8041 | 60.0072 | 20.78 | 108.5622 | 40.4772 | 60 | 40.56
108.5603 | 18.9083 | 60.02 | 20.78 | 108.562 | 20.8035 | 60.0073 | 20.78 | 108.5705 | 40.4762 | 60 | 40.56
108.5686 | 18.9099 | 60.02 | 20.78 | 108.5703 | 20.8029 | 60.0074 | 20.78 | 108.5789 | 40.4752 | 60 | 40.56
108.5769 | 18.9115 | 60.02 | 20.78 | 108.5786 | 20.8023 | 60.0075 | 20.78 | 108.5872 | 40.5682 | 60 | 40.56
108.5853 | 18.9131 | 60.02 | 20.78 | 108.587 | 20.8017 | 60.0075 | 20.78 | 108.5955 | 40.5685 | 60 | 40.56
108.5936 | 18.9147 | 60.02 | 20.78 | 108.5953 | 20.8011 | 60.0076 | 20.78 | 108.6039 | 40.5688 | 60 | 40.56
108.6019 | 18.9163 | 60.02 | 20.78 | 108.6036 | 20.8005 | 60.0077 | 20.78 | 108.6122 | 40.5691 | 60 | 40.56
108.6103 | 18.9179 | 60.02 | 20.78 | 108.612 | 20.7999 | 60.0078 | 20.78 | 108.6205 | 40.5694 | 60 | 40.56
108.6186 | 18.9195 | 60.02 | 20.78 | 108.6203 | 20.7993 | 60.0079 | 20.78 | 108.6288 | 40.5697 | 60 | 40.56
108.6269 | 18.921 | 60.02 | 20.78 | 108.6286 | 20.7987 | 60.008 | 20.78 | 108.6372 | 40.57 | 60 | 40.56
108.6352 | 18.9226 | 60.02 | 20.78 | 108.637 | 20.7981 | 60.008 | 20.78 | 108.6455 | 40.5703 | 60 | 40.56
108.6436 | 18.9242 | 60.02 | 20.78 | 108.6453 | 20.7975 | 60.0081 | 20.78 | 108.6539 | 40.5706 | 60 | 40.56
108.6519 | 18.9258 | 60.02 | 20.78 | 108.6536 | 20.7969 | 60.0082 | 20.78 | 108.6622 | 40.5709 | 60 | 40.56
108.6602 | 18.9274 | 60.02 | 20.78 | 108.662 | 20.7963 | 60.0083 | 20.78 | 108.6705 | 40.5711 | 60 | 40.56
108.6686 | 18.929 | 60.02 | 20.78 | 108.6703 | 20.7957 | 60.0084 | 20.78 | 108.6789 | 40.5714 | 60 | 40.56
108.6769 | 18.9306 | 60.02 | 20.78 | 108.6786 | 20.7951 | 60.0085 | 20.78 | 108.6872 | 40.5717 | 60 | 40.56
108.6852 | 18.9322 | 60.02 | 20.78 | 108.687 | 20.7945 | 60.0085 | 20.78 | 108.6955 | 40.572 | 60 | 40.56
108.6936 | 18.9338 | 60.02 | 20.78 | 108.6953 | 20.7939 | 60.0086 | 20.78 | 108.7039 | 40.5723 | 60 | 40.56
108.7019 | 18.9354 | 60.02 | 20.78 | 108.7036 | 20.7933 | 60.0087 | 20.78 | 108.7122 | 40.5726 | 60 | 40.56
108.7102 | 18.937 | 60.02 | 20.78 | 108.7119 | 20.7927 | 60.0088 | 20.78 | 108.7205 | 40.5729 | 60 | 40.56
108.7185 | 18.9385 | 60.02 | 20.78 | 108.7203 | 20.7921 | 60.0089 | 20.78 | 108.7289 | 40.5732 | 60 | 40.56
108.7269 | 18.9401 | 60.02 | 20.78 | 108.7286 | 20.7915 | 60.009 | 20.78 | 108.7372 | 40.5735 | 60 | 40.56
108.7352 | 18.9417 | 60.02 | 20.78 | 108.7369 | 20.7909 | 60.009 | 20.78 | 108.7455 | 40.5738 | 60 | 40.56
108.7435 | 18.9433 | 60.02 | 20.78 | 108.7453 | 20.7903 | 60.0091 | 20.78 | 108.7538 | 40.5741 | 60 | 40.56
108.7519 | 18.9451 | 60.02 | 20.78 | 108.7536 | 20.7897 | 60.0092 | 20.78 | 108.7622 | 40.5744 | 60 | 40.56
108.7602 | 18.9471 | 60.0201 | 20.78 | 108.7619 | 20.7891 | 60.0093 | 20.78 | 108.7705 | 40.5746 | 60 | 40.56
108.7685 | 18.949 | 60.0202 | 20.78 | 108.7703 | 20.7885 | 60.0094 | 20.78 | 108.7789 | 40.5749 | 60 | 40.56
108.7769 | 18.951 | 60.0203 | 20.78 | 108.7786 | 20.7879 | 60.0095 | 20.78 | 108.7872 | 40.5752 | 60 | 40.56
108.7852 | 18.9529 | 60.0204 | 20.78 | 108.7869 | 20.7873 | 60.0095 | 20.78 | 108.7955 | 40.5755 | 60 | 40.56
108.7935 | 18.9549 | 60.0205 | 20.78 | 108.7953 | 20.7867 | 60.0096 | 20.78 | 108.8039 | 40.5758 | 60 | 40.56
108.8018 | 18.9568 | 60.0205 | 20.78 | 108.8036 | 20.7861 | 60.0097 | 20.78 | 108.8122 | 40.5761 | 60 | 40.56
108.8102 | 18.9588 | 60.0206 | 20.78 | 108.8119 | 20.7855 | 60.0098 | 20.78 | 108.8205 | 40.5764 | 60 | 40.56
108.8185 | 18.9607 | 60.0207 | 20.78 | 108.8203 | 20.7849 | 60.0099 | 20.78 | 108.8289 | 40.5767 | 60 | 40.56
108.8268 | 18.9627 | 60.0208 | 20.78 | 108.8286 | 20.7843 | 60.01 | 20.78 | 108.8372 | 40.577 | 60 | 40.56
108.8352 | 18.9646 | 60.0209 | 20.78 | 108.8369 | 20.8511 | 60 | 20.78 | 108.8455 | 40.5773 | 60 | 40.56
108.8435 | 18.9666 | 60.021 | 20.78 | 108.8452 | 20.8491 | 60 | 20.78 | 108.8539 | 40.5776 | 60 | 40.56
108.8518 | 18.9685 | 60.021 | 20.78 | 108.8536 | 20.8471 | 60 | 20.78 | 108.8622 | 40.5779 | 60 | 40.56
108.8602 | 18.9705 | 60.0211 | 20.78 | 108.8619 | 20.8451 | 60 | 20.78 | 108.8705 | 40.5781 | 60 | 40.56
108.8685 | 18.9724 | 60.0212 | 20.78 | 108.8702 | 20.8431 | 60 | 20.78 | 108.8788 | 40.5784 | 60 | 40.56
108.8768 | 18.9744 | 60.0213 | 20.78 | 108.8786 | 20.8411 | 60 | 20.78 | 108.8872 | 40.5787 | 60 | 40.56
108.8852 | 18.9763 | 60.0214 | 20.78 | 108.8869 | 20.8391 | 60 | 20.78 | 108.8955 | 40.579 | 60 | 40.56
108.8935 | 18.9783 | 60.0215 | 20.78 | 108.8952 | 20.8371 | 60 | 20.78 | 108.9039 | 40.5793 | 60 | 40.56
108.9018 | 18.9802 | 60.0215 | 20.78 | 108.9036 | 20.8352 | 60 | 20.78 | 108.9122 | 40.5796 | 60 | 40.56
108.9101 | 18.9822 | 60.0216 | 20.78 | 108.9119 | 20.8332 | 60 | 20.78 | 108.9205 | 40.5799 | 60 | 40.56
108.9185 | 18.9841 | 60.0217 | 20.78 | 108.9202 | 20.8312 | 60 | 20.78 | 108.9289 | 40.5802 | 60 | 40.56
108.9268 | 18.9861 | 60.0218 | 20.78 | 108.9286 | 20.8292 | 60 | 20.78 | 108.9372 | 40.5805 | 60 | 40.56
108.9351 | 18.988 | 60.0219 | 20.78 | 108.9369 | 20.8272 | 60 | 20.78 | 108.9455 | 40.5808 | 60 | 40.56
108.9435 | 18.99 | 60.022 | 20.78 | 108.9452 | 20.8252 | 60 | 20.78 | 108.9539 | 40.5811 | 60 | 40.56
108.9518 | 18.9919 | 60.022 | 20.78 | 108.9536 | 20.8232 | 60 | 20.78 | 108.9622 | 40.5814 | 60 | 40.56
108.9601 | 18.9939 | 60.0221 | 20.78 | 108.9619 | 20.8212 | 60 | 20.78 | 108.9705 | 40.5816 | 60 | 40.56
108.9685 | 18.9958 | 60.0222 | 20.78 | 108.9702 | 20.8192 | 60 | 20.78 | 108.9789 | 40.5819 | 60 | 40.56
108.9768 | 18.9977 | 60.0223 | 20.78 | 108.9786 | 20.8172 | 60 | 20.78 | 108.9872 | 40.5822 | 60 | 40.56
108.9851 | 18.9997 | 60.0224 | 20.78 | 108.9869 | 20.8152 | 60 | 20.78 | 108.9955 | 40.5825 | 60 | 40.56
108.9934 | 19.0016 | 60.0225 | 20.78 | 108.9952 | 20.8132 | 60 | 20.78 | 109.0039 | 40.5828 | 60 | 40.56
109.0018 | 19.0036 | 60.0225 | 20.78 | 109.0036 | 20.8113 | 60 | 20.78 | 109.0122 | 40.5831 | 60 | 40.56
109.0101 | 19.0055 | 60.0226 | 20.78 | 109.0119 | 20.8093 | 60 | 20.78 | 109.0205 | 40.5834 | 60 | 40.56
109.0184 | 19.0075 | 60.0227 | 20.78 | 109.0202 | 20.8073 | 60 | 20.78 | 109.0289 | 40.5837 | 60 | 40.56
109.0268 | 19.0094 | 60.0228 | 20.78 | 109.0286 | 20.8053 | 60 | 20.78 | 109.0372 | 40.584 | 60 | 40.56
109.0351 | 19.0114 | 60.0229 | 20.78 | 109.0369 | 20.8033 | 60 | 20.78 | 109.0455 | 40.5843 | 60 | 40.56
109.0434 | 19.0133 | 60.023 | 20.78 | 109.0452 | 20.8013 | 60 | 20.78 | 109.0539 | 40.5846 | 60 | 40.56
109.0518 | 19.0153 | 60.023 | 20.78 | 109.0536 | 20.7993 | 60 | 20.78 | 109.0622 | 40.5849 | 60 | 40.56
109.0601 | 19.0172 | 60.0231 | 20.78 | 109.0619 | 20.7973 | 60 | 20.78 | 109.0705 | 40.5851 | 60 | 40.56
109.0684 | 19.0192 | 60.0232 | 20.78 | 109.0702 | 20.7953 | 60 | 20.78 | 109.0789 | 40.5854 | 60 | 40.56
109.0768 | 19.0211 | 60.0233 | 20.78 | 109.0786 | 20.7933 | 60 | 20.78 | 109.0872 | 40.5857 | 60 | 40.56
109.0851 | 19.0231 | 60.0234 | 20.78 | 109.0869 | 20.7913 | 60 | 20.78 | 109.0955 | 40.586 | 60 | 40.56
109.0934 | 19.025 | 60.0235 | 20.78 | 109.0952 | 20.7893 | 60 | 20.78 | 109.1039 | 40.5863 | 60 | 40.56
109.1017 | 19.027 | 60.0235 | 20.78 | 109.1035 | 20.7874 | 60 | 20.78 | 109.1122 | 40.5866 | 60 | 40.56
109.1101 | 19.0289 | 60.0236 | 20.78 | 109.1119 | 20.7854 | 60 | 20.78 | 109.1205 | 40.5869 | 60 | 40.56
109.1184 | 19.0309 | 60.0237 | 20.78 | 109.1202 | 20.7834 | 60 | 20.78 | 109.1289 | 40.5872 | 60 | 40.56
109.1267 | 19.0328 | 60.0238 | 20.78 | 109.1285 | 20.7814 | 60 | 20.78 | 109.1372 | 40.5875 | 60 | 40.56
109.1351 | 19.0348 | 60.0239 | 20.78 | 109.1369 | 20.7794 | 60 | 20.78 | 109.1455 | 40.5878 | 60 | 40.56
109.1434 | 19.0367 | 60.024 | 20.78 | 109.1452 | 20.7774 | 60 | 20.78 | 109.1539 | 40.5881 | 60 | 40.56
109.1517 | 19.0387 | 60.024 | 20.78 | 109.1535 | 20.7754 | 60 | 20.78 | 109.1622 | 40.5884 | 60 | 40.56
109.16 | 19.0406 | 60.0241 | 20.78 | 109.1619 | 20.7734 | 60 | 20.78 | 109.1705 | 40.5886 | 60 | 40.56
109.1684 | 19.0426 | 60.0242 | 20.78 | 109.1702 | 20.7714 | 60 | 20.78 | 109.1789 | 40.5889 | 60 | 40.56
109.1767 | 19.0445 | 60.0243 | 20.78 | 109.1786 | 20.7694 | 60 | 20.78 | 109.1872 | 40.5892 | 60 | 40.56
109.185 | 19.0465 | 60.0244 | 20.78 | 109.1869 | 20.7674 | 60 | 20.78 | 109.1955 | 40.5895 | 60 | 40.56
109.1934 | 19.0484 | 60.0245 | 20.78 | 109.1952 | 20.7654 | 60 | 20.78 | 109.2039 | 40.5898 | 60 | 40.56
109.2017 | 19.0504 | 60.0245 | 20.78 | 109.2036 | 20.7635 | 60 | 20.78 | 109.2122 | 40.5901 | 60 | 40.56
109.21 | 19.0523 | 60.0246 | 20.78 | 109.2119 | 20.7615 | 60 | 20.78 | 109.2205 | 40.5904 | 60 | 40.56
109.2184 | 19.0543 | 60.0247 | 20.78 | 109.2202 | 20.7595 | 60 | 20.78 | 109.2289 | 40.5907 | 60 | 40.56
109.2267 | 19.0562 | 60.0248 | 20.78 | 109.2285 | 20.7575 | 60 | 20.78 | 109.2372 | 40.591 | 60 | 40.56
109.235 | 19.0582 | 60.0249 | 20.78 | 109.2369 | 20.7555 | 60 | 20.78 | 109.2455 | 40.5913 | 60 | 40.56
109.2434 | 19.0601 | 60.025 | 20.78 | 109.2452 | 20.7535 | 60 | 20.78 | 109.2539 | 40.5916 | 60 | 40.56
109.2517 | 19.0621 | 60.025 | 20.78 | 109.2535 | 20.7515 | 60 | 20.78 | 109.2622 | 40.5919 | 60 | 40.56
109.26 | 19.064 | 60.0251 | 20.78 | 109.2619 | 20.7495 | 60 | 20.78 | 109.2705 | 40.5921 | 60 | 40.56
109.2683 | 19.066 | 60.0252 | 20.78 | 109.2702 | 20.7475 | 60 | 20.78 | 109.2789 | 40.5924 | 60 | 40.56
109.2767 | 19.0679 | 60.0253 | 20.78 | 109.2785 | 20.7455 | 60 | 20.78 | 109.2872 | 40.5927 | 60 | 40.56
109.285 | 19.0699 | 60.0254 | 20.78 | 109.2869 | 20.7435 | 60 | 20.78 | 109.2955 | 40.593 | 60 | 40.56
109.2933 | 19.0718 | 60.0255 | 20.78 | 109.2952 | 20.7416 | 60 | 20.78 | 109.3039 | 40.5933 | 60 | 40.56
109.3017 | 19.0738 | 60.0255 | 20.78 | 109.3035 | 20.7396 | 60 | 20.78 | 109.3122 | 40.5936 | 60 | 40.56
109.31 | 19.0757 | 60.0256 | 20.78 | 109.3119 | 20.7376 | 60 | 20.78 | 109.3205 | 40.5939 | 60 | 40.56
109.3183 | 19.0777 | 60.0257 | 20.78 | 109.3202 | 20.7356 | 60 | 20.78 | 109.3289 | 40.5942 | 60 | 40.56
109.3267 | 19.0796 | 60.0258 | 20.78 | 109.3285 | 20.7336 | 60 | 20.78 | 109.3372 | 40.5945 | 60 | 40.56
109.335 | 19.0816 | 60.0259 | 20.78 | 109.3369 | 20.7316 | 60 | 20.78 | 109.3455 | 40.5948 | 60 | 40.56
109.3433 | 19.0835 | 60.026 | 20.78 | 109.3452 | 20.7296 | 60 | 20.78 | 109.3539 | 40.5951 | 60 | 40.56
109.3516 | 19.0855 | 60.026 | 20.78 | 109.3535 | 20.7276 | 60 | 20.78 | 109.3622 | 40.5954 | 60 | 40.56
109.36 | 19.0874 | 60.0261 | 20.78 | 109.3619 | 20.7256 | 60 | 20.78 | 109.3705 | 40.5956 | 60 | 40.56
109.3683 | 19.0894 | 60.0262 | 20.78 | 109.3702 | 20.7236 | 60 | 20.78 | 109.3789 | 40.5959 | 60 | 40.56
109.3766 | 19.0913 | 60.0263 | 20.78 | 109.3785 | 20.7216 | 60 | 20.78 | 109.3872 | 40.5962 | 60 | 40.56
109.385 | 19.0933 | 60.0264 | 20.78 | 109.3869 | 20.7196 | 60 | 20.78 | 109.3955 | 40.5965 | 60 | 40.56
109.3933 | 19.0952 | 60.0265 | 20.78 | 109.3952 | 20.7177 | 60 | 20.78 | 109.4039 | 40.5968 | 60 | 40.56
109.4016 | 19.0972 | 60.0265 | 20.78 | 109.4035 | 20.7157 | 60 | 20.78 | 109.4122 | 40.5971 | 60 | 40.56
109.41 | 19.0991 | 60.0266 | 20.78 | 109.4119 | 20.7137 | 60 | 20.78 | 109.4205 | 40.5974 | 60 | 40.56
109.4183 | 19.1011 | 60.0267 | 20.78 | 109.4202 | 20.7117 | 60 | 20.78 | 109.4289 | 40.5977 | 60 | 40.56
109.4266 | 19.103 | 60.0268 | 20.78 | 109.4285 | 20.7097 | 60 | 20.78 | 109.4372 | 40.598 | 60 | 40.56
109.435 | 19.105 | 60.0269 | 20.78 | 109.4369 | 20.7077 | 60 | 20.78 | 109.4455 | 40.5983 | 60 | 40.56
109.4433 | 19.1069 | 60.027 | 20.78 | 109.4452 | 20.7057 | 60 | 20.78 | 109.4539 | 40.5986 | 60 | 40.56
109.4516 | 19.1089 | 60.027 | 20.78 | 109.4535 | 20.7037 | 60 | 20.78 | 109.4622 | 40.5989 | 60 | 40.56
109.4599 | 19.1108 | 60.0271 | 20.78 | 109.4619 | 20.7017 | 60 | 20.78 | 109.4706 | 40.5991 | 60 | 40.56
109.4683 | 19.1128 | 60.0272 | 20.78 | 109.4702 | 20.6997 | 60 | 20.78 | 109.4789 | 40.5994 | 60 | 40.56
109.4766 | 19.1147 | 60.0273 | 20.78 | 109.4785 | 20.6977 | 60 | 20.78 | 109.4872 | 40.5997 | 60 | 40.56
109.4849 | 19.1167 | 60.0274 | 20.78 | 109.4868 | 20.6957 | 60 | 20.78 | 109.4955 | 40.6 | 60 | 40.56
109.4933 | 19.1186 | 60.0275 | 20.78 | 109.4952 | 20.6938 | 60 | 20.78 | 109.5039 | 40.6003 | 60 | 40.56
109.5016 | 19.1206 | 60.0275 | 20.78 | 109.5035 | 20.6918 | 60 | 20.78 | 109.5122 | 40.6006 | 60 | 40.56
109.5099 | 19.1225 | 60.0276 | 20.78 | 109.5118 | 20.6898 | 60 | 20.78 | 109.5205 | 40.6009 | 60 | 40.56
109.5182 | 19.1245 | 60.0277 | 20.78 | 109.5202 | 20.6878 | 60 | 20.78 | 109.5289 | 40.6012 | 60 | 40.56
109.5266 | 19.1264 | 60.0278 | 20.78 | 109.5285 | 20.6858 | 60 | 20.78 | 109.5372 | 40.6015 | 60 | 40.56
109.5349 | 19.1284 | 60.0279 | 20.78 | 109.5369 | 20.6838 | 60 | 20.78 | 109.5455 | 40.6018 | 60 | 40.56
109.5432 | 19.1303 | 60.028 | 20.78 | 109.5452 | 20.6818 | 60 | 20.78 | 109.5539 | 40.6021 | 60 | 40.56
109.5516 | 19.1322 | 60.028 | 20.78 | 109.5535 | 20.6798 | 60 | 20.78 | 109.5622 | 40.6024 | 60 | 40.56
109.5599 | 19.1342 | 60.0281 | 20.78 | 109.5619 | 20.6778 | 60 | 20.78 | 109.5705 | 40.6026 | 60 | 40.56
109.5682 | 19.1361 | 60.0282 | 20.78 | 109.5702 | 20.6758 | 60 | 20.78 | 109.5789 | 40.6029 | 60 | 40.56
109.5766 | 19.1381 | 60.0283 | 20.78 | 109.5785 | 20.6738 | 60 | 20.78 | 109.5872 | 40.5546 | 60 | 40.56
109.5849 | 19.14 | 60.0284 | 20.78 | 109.5869 | 20.6718 | 60 | 20.78 | 109.5956 | 40.5542 | 60 | 40.56
109.5932 | 19.142 | 60.0285 | 20.78 | 109.5952 | 20.6699 | 60 | 20.78 | 109.6039 | 40.5537 | 60 | 40.56
109.6016 | 19.1439 | 60.0285 | 20.78 | 109.6035 | 20.6679 | 60 | 20.78 | 109.6122 | 40.5533 | 60 | 40.56
109.6099 | 19.1459 | 60.0286 | 20.78 | 109.6118 | 20.6659 | 60 | 20.78 | 109.6205 | 40.5528 | 60 | 40.56
109.6182 | 19.1478 | 60.0287 | 20.78 | 109.6202 | 20.6639 | 60 | 20.78 | 109.6289 | 40.5524 | 60 | 40.56
109.6265 | 19.1498 | 60.0288 | 20.78 | 109.6285 | 20.6619 | 60 | 20.78 | 109.6372 | 40.5519 | 60 | 40.56
109.6349 | 19.1517 | 60.0289 | 20.78 | 109.6368 | 20.6599 | 60 | 20.78 | 109.6455 | 40.5515 | 60 | 40.56
109.6432 | 19.1537 | 60.029 | 20.78 | 109.6452 | 20.6579 | 60 | 20.78 | 109.6539 | 40.551 | 60 | 40.56
109.6515 | 19.1556 | 60.029 | 20.78 | 109.6535 | 20.6559 | 60 | 20.78 | 109.6622 | 40.5506 | 60 | 40.56
109.6599 | 19.1576 | 60.0291 | 20.78 | 109.6618 | 20.6539 | 60 | 20.78 | 109.6705 | 40.5501 | 60 | 40.56
109.6682 | 19.1595 | 60.0292 | 20.78 | 109.6702 | 20.6519 | 60 | 20.78 | 109.6789 | 40.5497 | 60 | 40.56
109.6765 | 19.1615 | 60.0293 | 20.78 | 109.6785 | 20.6499 | 60 | 20.78 | 109.6872 | 40.5492 | 60 | 40.56
109.6849 | 19.1634 | 60.0294 | 20.78 | 109.6868 | 20.648 | 60 | 20.78 | 109.6955 | 40.5488 | 60 | 40.56
109.6932 | 19.1654 | 60.0295 | 20.78 | 109.6952 | 20.646 | 60 | 20.78 | 109.7039 | 40.5483 | 60 | 40.56
109.7015 | 19.1673 | 60.0295 | 20.78 | 109.7035 | 20.644 | 60 | 20.78 | 109.7122 | 40.5479 | 60 | 40.56
109.7098 | 19.1693 | 60.0296 | 20.78 | 109.7119 | 20.642 | 60 | 20.78 | 109.7206 | 40.5474 | 60 | 40.56
109.7182 | 19.1712 | 60.0297 | 20.78 | 109.7202 | 20.64 | 60 | 20.78 | 109.7289 | 40.547 | 60 | 40.56
109.7265 | 19.1732 | 60.0298 | 20.78 | 109.7285 | 20.638 | 60 | 20.78 | 109.7372 | 40.5465 | 60 | 40.56
109.7348 | 19.1751 | 60.0299 | 20.78 | 109.7368 | 20.636 | 60 | 20.78 | 109.7455 | 40.5461 | 60 | 40.56
109.7432 | 19.1771 | 60.03 | 20.78 | 109.7452 | 20.634 | 60 | 20.78 | 109.7539 | 40.5456 | 60 | 40.56
109.7515 | 19.1792 | 60.03 | 20.78 | 109.7535 | 20.632 | 60 | 20.78 | 109.7622 | 40.5452 | 60 | 40.56
109.7598 | 19.1814 | 60.03 | 20.78 | 109.7618 | 20.63 | 60 | 20.78 | 109.7705 | 40.5447 | 60 | 40.56
109.7682 | 19.1836 | 60.03 | 20.78 | 109.7702 | 20.628 | 60 | 20.78 | 109.7789 | 40.5443 | 60 | 40.56
109.7765 | 19.1858 | 60.03 | 20.78 | 109.7785 | 20.626 | 60 | 20.78 | 109.7872 | 40.5438 | 60 | 40.56
109.7848 | 19.188 | 60.03 | 20.78 | 109.7868 | 20.6241 | 60 | 20.78 | 109.7955 | 40.5434 | 60 | 40.56
109.7932 | 19.1902 | 60.03 | 20.78 | 109.7952 | 20.6221 | 60 | 20.78 | 109.8039 | 40.5429 | 60 | 40.56
109.8015 | 19.1924 | 60.03 | 20.78 | 109.8035 | 20.6201 | 60 | 20.78 | 109.8122 | 40.5425 | 60 | 40.56
109.8098 | 19.1946 | 60.03 | 20.78 | 109.8118 | 20.6181 | 60 | 20.78 | 109.8206 | 40.542 | 60 | 40.56
109.8181 | 19.1968 | 60.03 | 20.78 | 109.8202 | 20.6161 | 60 | 20.78 | 109.8289 | 40.5416 | 60 | 40.56
109.8265 | 19.199 | 60.03 | 20.78 | 109.8285 | 20.6141 | 60 | 20.78 | 109.8372 | 40.5411 | 60 | 40.56
109.8348 | 19.2012 | 60.03 | 20.78 | 109.8368 | 20.8639 | 60 | 20.78 | 109.8456 | 40.5407 | 60 | 40.56
109.8431 | 19.2034 | 60.03 | 20.78 | 109.8452 | 20.8637 | 60 | 20.78 | 109.8539 | 40.5402 | 60 | 40.56
109.8515 | 19.2056 | 60.03 | 20.78 | 109.8535 | 20.8636 | 60 | 20.78 | 109.8622 | 40.5398 | 60 | 40.56
109.8598 | 19.2078 | 60.03 | 20.78 | 109.8618 | 20.8634 | 60 | 20.78 | 109.8705 | 40.5393 | 60 | 40.56
109.8681 | 19.21 | 60.03 | 20.78 | 109.8701 | 20.8632 | 60 | 20.78 | 109.8789 | 40.5389 | 60 | 40.56
109.8765 | 19.2122 | 60.03 | 20.78 | 109.8785 | 20.863 | 60 | 20.78 | 109.8872 | 40.5384 | 60 | 40.56
109.8848 | 19.2144 | 60.03 | 20.78 | 109.8868 | 20.8628 | 60 | 20.78 | 109.8955 | 40.538 | 60 | 40.56
109.8931 | 19.2166 | 60.03 | 20.78 | 109.8952 | 20.8626 | 60 | 20.78 | 109.9039 | 40.5375 | 60 | 40.56
109.9014 | 19.2188 | 60.03 | 20.78 | 109.9035 | 20.8625 | 60 | 20.78 | 109.9122 | 40.5371 | 60 | 40.56
109.9098 | 19.2209 | 60.03 | 20.78 | 109.9118 | 20.8623 | 60 | 20.78 | 109.9205 | 40.5366 | 60 | 40.56
109.9181 | 19.2231 | 60.03 | 20.78 | 109.9202 | 20.8621 | 60 | 20.78 | 109.9289 | 40.5362 | 60 | 40.56
109.9264 | 19.2253 | 60.03 | 20.78 | 109.9285 | 20.8619 | 60 | 20.78 | 109.9372 | 40.5357 | 60 | 40.56
109.9348 | 19.2275 | 60.03 | 20.78 | 109.9368 | 20.8617 | 60 | 20.78 | 109.9456 | 40.5353 | 60 | 40.56
109.9431 | 19.2297 | 60.03 | 20.78 | 109.9452 | 20.8615 | 60 | 20.78 | 109.9539 | 40.5348 | 60 | 40.56
109.9514 | 19.2319 | 60.03 | 20.78 | 109.9535 | 20.8614 | 60 | 20.78 | 109.9622 | 40.5344 | 60 | 40.56
109.9598 | 19.2341 | 60.03 | 20.78 | 109.9618 | 20.8612 | 60 | 20.78 | 109.9706 | 40.5339 | 60 | 40.56
109.9681 | 19.2363 | 60.03 | 20.78 | 109.9702 | 20.861 | 60 | 20.78 | 109.9789 | 40.5335 | 60 | 40.56
109.9764 | 19.2385 | 60.03 | 20.78 | 109.9785 | 20.8608 | 60 | 20.78 | 109.9872 | 40.533 | 60 | 40.56
109.9847 | 19.2407 | 60.03 | 20.78 | 109.9868 | 20.8606 | 60 | 20.78 | 109.9955 | 40.5326 | 60 | 40.56
109.9931 | 19.2429 | 60.03 | 20.78 | 109.9951 | 20.8604 | 60 | 20.78 | 110.0039 | 40.5321 | 60 | 40.56
110.0014 | 19.2451 | 60.03 | 20.78 | 110.0035 | 20.8603 | 60 | 20.78 | 110.0122 | 40.5317 | 60 | 40.56
110.0097 | 19.2473 | 60.03 | 20.78 | 110.0118 | 20.8601 | 60 | 20.78 | 110.0205 | 40.5312 | 60 | 40.56
110.0181 | 19.2495 | 60.03 | 20.78 | 110.0201 | 20.8599 | 60 | 20.78 | 110.0289 | 40.5308 | 60 | 40.56
110.0264 | 19.2517 | 60.03 | 20.78 | 110.0285 | 20.8597 | 60 | 20.78 | 110.0372 | 40.5303 | 60 | 40.56
110.0347 | 19.2539 | 60.03 | 20.78 | 110.0368 | 20.8595 | 60 | 20.78 | 110.0455 | 40.5299 | 60 | 40.56
110.0431 | 19.2561 | 60.03 | 20.78 | 110.0451 | 20.8593 | 60 | 20.78 | 110.0539 | 40.5294 | 60 | 40.56
110.0514 | 19.2583 | 60.03 | 20.78 | 110.0535 | 20.8592 | 60 | 20.78 | 110.0622 | 40.529 | 60 | 40.56
110.0597 | 19.2605 | 60.03 | 20.78 | 110.0618 | 20.859 | 60 | 20.78 | 110.0706 | 40.5285 | 60 | 40.56
110.068 | 19.2627 | 60.03 | 20.78 | 110.0701 | 20.8588 | 60 | 20.78 | 110.0789 | 40.5281 | 60 | 40.56
110.0764 | 19.2649 | 60.03 | 20.78 | 110.0785 | 20.8586 | 60 | 20.78 | 110.0872 | 40.5276 | 60 | 40.56
110.0847 | 19.2671 | 60.03 | 20.78 | 110.0868 | 20.8584 | 60 | 20.78 | 110.0956 | 40.5272 | 60 | 40.56
110.093 | 19.2693 | 60.03 | 20.78 | 110.0952 | 20.8582 | 60 | 20.78 | 110.1039 | 40.5267 | 60 | 40.56
110.1014 | 19.2715 | 60.03 | 20.78 | 110.1035 | 20.8581 | 60 | 20.78 | 110.1122 | 40.5263 | 60 | 40.56
110.1097 | 19.2737 | 60.03 | 20.78 | 110.1118 | 20.8579 | 60 | 20.78 | 110.1205 | 40.5258 | 60 | 40.56
110.118 | 19.2759 | 60.03 | 20.78 | 110.1201 | 20.8577 | 60 | 20.78 | 110.1289 | 40.5254 | 60 | 40.56
110.1264 | 19.2781 | 60.03 | 20.78 | 110.1285 | 20.8575 | 60 | 20.78 | 110.1372 | 40.5249 | 60 | 40.56
110.1347 | 19.2803 | 60.03 | 20.78 | 110.1368 | 20.8573 | 60 | 20.78 | 110.1455 | 40.5245 | 60 | 40.56
110.143 | 19.2825 | 60.03 | 20.78 | 110.1451 | 20.8571 | 60 | 20.78 | 110.1539 | 40.524 | 60 | 40.56
110.1513 | 19.2847 | 60.03 | 20.78 | 110.1535 | 20.857 | 60 | 20.78 | 110.1622 | 40.5236 | 60 | 40.56
110.1597 | 19.2869 | 60.03 | 20.78 | 110.1618 | 20.8568 | 60 | 20.78 | 110.1706 | 40.5231 | 60 | 40.56
110.168 | 19.2891 | 60.03 | 20.78 | 110.1701 | 20.8566 | 60 | 20.78 | 110.1789 | 40.5227 | 60 | 40.56
110.1763 | 19.2913 | 60.03 | 20.78 | 110.1785 | 20.8564 | 60 | 20.78 | 110.1872 | 40.5222 | 60 | 40.56
110.1846 | 19.2935 | 60.03 | 20.78 | 110.1868 | 20.8562 | 60 | 20.78 | 110.1956 | 40.5218 | 60 | 40.56
110.193 | 19.2957 | 60.03 | 20.78 | 110.1951 | 20.856 | 60 | 20.78 | 110.2039 | 40.5213 | 60 | 40.56
110.2013 | 19.2979 | 60.03 | 20.78 | 110.2035 | 20.8559 | 60 | 20.78 | 110.2122 | 40.5209 | 60 | 40.56
110.2096 | 19.3001 | 60.03 | 20.78 | 110.2118 | 20.8557 | 60 | 20.78 | 110.2206 | 40.5204 | 60 | 40.56
110.218 | 19.3023 | 60.03 | 20.78 | 110.2201 | 20.8555 | 60 | 20.78 | 110.2289 | 40.52 | 60 | 40.56
110.2263 | 19.3045 | 60.03 | 20.78 | 110.2285 | 20.8553 | 60 | 20.78 | 110.2372 | 40.5195 | 60 | 40.56
110.2346 | 19.3067 | 60.03 | 20.78 | 110.2368 | 20.8551 | 60 | 20.78 | 110.2455 | 40.5191 | 60 | 40.56
110.243 | 19.3089 | 60.03 | 20.78 | 110.2451 | 20.8549 | 60 | 20.78 | 110.2539 | 40.5186 | 60 | 40.56
110.2513 | 19.3111 | 60.03 | 20.78 | 110.2534 | 20.8548 | 60 | 20.78 | 110.2622 | 40.5182 | 60 | 40.56
110.2596 | 19.3133 | 60.03 | 20.78 | 110.2618 | 20.8546 | 60 | 20.78 | 110.2705 | 40.5177 | 60 | 40.56
110.2679 | 19.3155 | 60.03 | 20.78 | 110.2701 | 20.8544 | 60 | 20.78 | 110.2789 | 40.5173 | 60 | 40.56
110.2763 | 19.3177 | 60.03 | 20.78 | 110.2785 | 20.8542 | 60 | 20.78 | 110.2872 | 40.5168 | 60 | 40.56
110.2846 | 19.3199 | 60.03 | 20.78 | 110.2868 | 20.854 | 60 | 20.78 | 110.2955 | 40.5164 | 60 | 40.56
110.2929 | 19.3221 | 60.03 | 20.78 | 110.2951 | 20.8538 | 60 | 20.78 | 110.3039 | 40.5159 | 60 | 40.56
110.3013 | 19.3243 | 60.03 | 20.78 | 110.3035 | 20.8537 | 60 | 20.78 | 110.3122 | 40.5155 | 60 | 40.56
110.3096 | 19.3265 | 60.03 | 20.78 | 110.3118 | 20.8535 | 60 | 20.78 | 110.3205 | 40.515 | 60 | 40.56
110.3179 | 19.3287 | 60.03 | 20.78 | 110.3201 | 20.8533 | 60 | 20.78 | 110.3289 | 40.5146 | 60 | 40.56
110.3262 | 19.3309 | 60.03 | 20.78 | 110.3285 | 20.8531 | 60 | 20.78 | 110.3372 | 40.5141 | 60 | 40.56
110.3346 | 19.3331 | 60.03 | 20.78 | 110.3368 | 20.8529 | 60 | 20.78 | 110.3455 | 40.5137 | 60 | 40.56
110.3429 | 19.3353 | 60.03 | 20.78 | 110.3451 | 20.8527 | 60 | 20.78 | 110.3539 | 40.5132 | 60 | 40.56
110.3512 | 19.3375 | 60.03 | 20.78 | 110.3535 | 20.8526 | 60 | 20.78 | 110.3622 | 40.5128 | 60 | 40.56
110.3596 | 19.3397 | 60.03 | 20.78 | 110.3618 | 20.8524 | 60 | 20.78 | 110.3705 | 40.5123 | 60 | 40.56
110.3679 | 19.3419 | 60.03 | 20.78 | 110.3701 | 20.8522 | 60 | 20.78 | 110.3788 | 40.5119 | 60 | 40.56
110.3762 | 19.3441 | 60.03 | 20.78 | 110.3784 | 20.852 | 60 | 20.78 | 110.3872 | 40.5114 | 60 | 40.56
110.3845 | 19.3463 | 60.03 | 20.78 | 110.3868 | 20.8518 | 60 | 20.78 | 110.3955 | 40.511 | 60 | 40.56
110.3929 | 19.3485 | 60.03 | 20.78 | 110.3951 | 20.8516 | 60 | 20.78 | 110.4038 | 40.5105 | 60 | 40.56
110.4012 | 19.3507 | 60.03 | 20.78 | 110.4034 | 20.8515 | 60 | 20.78 | 110.4122 | 40.5101 | 60 | 40.56
110.4095 | 19.3529 | 60.03 | 20.78 | 110.4118 | 20.8513 | 60 | 20.78 | 110.4205 | 40.5096 | 60 | 40.56
110.4179 | 19.3551 | 60.03 | 20.78 | 110.4201 | 20.8511 | 60 | 20.78 | 110.4288 | 40.5092 | 60 | 40.56
110.4262 | 19.3573 | 60.03 | 20.78 | 110.4284 | 20.8509 | 60 | 20.78 | 110.4372 | 40.5087 | 60 | 40.56
110.4345 | 19.3595 | 60.03 | 20.78 | 110.4368 | 20.8507 | 60 | 20.78 | 110.4455 | 40.5083 | 60 | 40.56
110.4428 | 19.3617 | 60.03 | 20.78 | 110.4451 | 20.8505 | 60 | 20.78 | 110.4538 | 40.5078 | 60 | 40.56
110.4512 | 19.3639 | 60.03 | 20.78 | 110.4535 | 20.8504 | 60 | 20.78 | 110.4622 | 40.5074 | 60 | 40.56
110.4595 | 19.3661 | 60.03 | 20.78 | 110.4618 | 20.8502 | 60 | 20.78 | 110.4705 | 40.5069 | 60 | 40.56
110.4678 | 19.3683 | 60.03 | 20.78 | 110.4701 | 20.85 | 60 | 20.78 | 110.4788 | 40.5065 | 60 | 40.56
110.4762 | 19.3705 | 60.03 | 20.78 | 110.4785 | 20.8498 | 60 | 20.78 | 110.4872 | 40.506 | 60 | 40.56
110.4845 | 19.3727 | 60.03 | 20.78 | 110.4868 | 20.8496 | 60 | 20.78 | 110.4955 | 40.5056 | 60 | 40.56
110.4928 | 19.3749 | 60.03 | 20.78 | 110.4951 | 20.8494 | 60 | 20.78 | 110.5038 | 40.5051 | 60 | 40.56
110.5011 | 19.3771 | 60.03 | 20.78 | 110.5034 | 20.8493 | 60 | 20.78 | 110.5121 | 40.5047 | 60 | 40.56
110.5095 | 19.3793 | 60.03 | 20.78 | 110.5118 | 20.8491 | 60 | 20.78
110.5178 | 19.3815 | 60.03 | 20.78
110.5261 | 19.3837 | 60.03 | 20.78
110.5345 | 19.3859 | 60.03 | 20.78
110.5428 | 19.3881 | 60.03 | 20.78
110.5511 | 19.3903 | 60.03 | 20.78
110.5594 | 19.3925 | 60.03 | 20.78
110.5678 | 19.3947 | 60.03 | 20.78
110.5761 | 19.3969 | 60.03 | 20.78
110.5844 | 19.3991 | 60.03 | 20.78
110.5928 | 19.4013 | 60.03 | 20.78
110.6011 | 19.4035 | 60.03 | 20.78
110.6094 | 19.4057 | 60.03 | 20.78
110.6177 | 19.4079 | 60.03 | 20.78
110.6261 | 19.4101 | 60.03 | 20.78
110.6344 | 19.4123 | 60.03 | 20.78
110.6427 | 19.4144 | 60.03 | 20.78
110.6511 | 19.4166 | 60.03 | 20.78
110.6594 | 19.4188 | 60.03 | 20.78
110.6677 | 19.421 | 60.03 | 20.78
110.676 | 19.4232 | 60.03 | 20.78
110.6844 | 19.4254 | 60.03 | 20.78
110.6927 | 19.4276 | 60.03 | 20.78
110.701 | 19.4298 | 60.03 | 20.78
110.7094 | 19.432 | 60.03 | 20.78
110.7177 | 19.4342 | 60.03 | 20.78
110.726 | 19.4364 | 60.03 | 20.78
110.7343 | 19.4386 | 60.03 | 20.78
110.7427 | 19.4408 | 60.03 | 20.78
110.751 | 19.3322 | 60.03 | 20.78
110.7593 | 19.3346 | 60.0299 | 20.78
110.7677 | 19.3371 | 60.0298 | 20.78
110.776 | 19.3396 | 60.0297 | 20.78
110.7843 | 19.3421 | 60.0296 | 20.78
110.7926 | 19.3445 | 60.0295 | 20.78
110.801 | 19.347 | 60.0295 | 20.78
110.8093 | 19.3495 | 60.0294 | 20.78
110.8176 | 19.352 | 60.0293 | 20.78
110.826 | 19.3544 | 60.0292 | 20.78
110.8343 | 19.3569 | 60.0291 | 20.78
110.8426 | 19.3594 | 60.029 | 20.78
110.8509 | 19.3618 | 60.029 | 20.78
110.8593 | 19.3643 | 60.0289 | 20.78
110.8676 | 19.3668 | 60.0288 | 20.78
110.8759 | 19.3693 | 60.0287 | 20.78
110.8843 | 19.3717 | 60.0286 | 20.78
110.8926 | 19.3742 | 60.0285 | 20.78
110.9009 | 19.3767 | 60.0285 | 20.78
110.9092 | 19.3792 | 60.0284 | 20.78
110.9176 | 19.3816 | 60.0283 | 20.78
110.9259 | 19.3841 | 60.0282 | 20.78
110.9342 | 19.3866 | 60.0281 | 20.78
110.9426 | 19.3891 | 60.028 | 20.78
110.9509 | 19.3915 | 60.028 | 20.78
110.9592 | 19.394 | 60.0279 | 20.78
110.9676 | 19.3965 | 60.0278 | 20.78
110.9759 | 19.399 | 60.0277 | 20.78
110.9842 | 19.4014 | 60.0276 | 20.78
110.9925 | 19.4039 | 60.0275 | 20.78
111.0009 | 19.4064 | 60.0275 | 20.78
111.0092 | 19.4088 | 60.0274 | 20.78
111.0175 | 19.4113 | 60.0273 | 20.78
111.0258 | 19.4138 | 60.0272 | 20.78
111.0342 | 19.4163 | 60.0271 | 20.78
111.0425 | 19.4187 | 60.027 | 20.78
111.0508 | 19.4212 | 60.027 | 20.78
111.0592 | 19.4237 | 60.0269 | 20.78
111.0675 | 19.4262 | 60.0268 | 20.78
111.0758 | 19.4286 | 60.0267 | 20.78
111.0841 | 19.4311 | 60.0266 | 20.78
111.0925 | 19.4336 | 60.0265 | 20.78
111.1008 | 19.4361 | 60.0265 | 20.78
111.1091 | 19.4385 | 60.0264 | 20.78
111.1175 | 19.441 | 60.0263 | 20.78
111.1258 | 19.4435 | 60.0262 | 20.78
111.1341 | 19.4459 | 60.0261 | 20.78
111.1424 | 19.4484 | 60.026 | 20.78
111.1508 | 19.4509 | 60.026 | 20.78
111.1591 | 19.4534 | 60.0259 | 20.78
111.1674 | 19.4558 | 60.0258 | 20.78
111.1758 | 19.4583 | 60.0257 | 20.78
111.1841 | 19.4608 | 60.0256 | 20.78
111.1924 | 19.4633 | 60.0255 | 20.78
111.2008 | 19.4657 | 60.0255 | 20.78
111.2091 | 19.4682 | 60.0254 | 20.78
111.2174 | 19.4707 | 60.0253 | 20.78
111.2257 | 19.4732 | 60.0252 | 20.78
111.2341 | 19.4756 | 60.0251 | 20.78
111.2424 | 19.4781 | 60.025 | 20.78
111.2507 | 19.4806 | 60.025 | 20.78
111.2591 | 19.4831 | 60.0249 | 20.78
111.2674 | 19.4855 | 60.0248 | 20.78
111.2757 | 19.488 | 60.0247 | 20.78
111.284 | 19.4905 | 60.0246 | 20.78
111.2924 | 19.4929 | 60.0245 | 20.78
111.3007 | 19.4954 | 60.0245 | 20.78
111.309 | 19.4979 | 60.0244 | 20.78
111.3173 | 19.5004 | 60.0243 | 20.78
111.3257 | 19.5028 | 60.0242 | 20.78
111.334 | 19.5053 | 60.0241 | 20.78
111.3423 | 19.5078 | 60.024 | 20.78
111.3507 | 19.5103 | 60.024 | 20.78
111.359 | 19.5127 | 60.0239 | 20.78
111.3673 | 19.5152 | 60.0238 | 20.78
111.3756 | 19.5177 | 60.0237 | 20.78
111.384 | 19.5202 | 60.0236 | 20.78
111.3923 | 19.5226 | 60.0235 | 20.78
111.4006 | 19.5251 | 60.0235 | 20.78
111.409 | 19.5276 | 60.0234 | 20.78
111.4173 | 19.5301 | 60.0233 | 20.78
111.4256 | 19.5325 | 60.0232 | 20.78
111.434 | 19.535 | 60.0231 | 20.78
111.4423 | 19.5375 | 60.023 | 20.78
111.4506 | 19.5399 | 60.023 | 20.78
111.4589 | 19.5424 | 60.0229 | 20.78
111.4673 | 19.5449 | 60.0228 | 20.78
111.4756 | 19.5474 | 60.0227 | 20.78
111.4839 | 19.5498 | 60.0226 | 20.78
111.4923 | 19.5523 | 60.0225 | 20.78
111.5006 | 19.5548 | 60.0225 | 20.78
111.5089 | 19.5573 | 60.0224 | 20.78
111.5172 | 19.5597 | 60.0223 | 20.78
111.5256 | 19.5622 | 60.0222 | 20.78
111.5339 | 19.5647 | 60.0221 | 20.78
111.5422 | 19.5672 | 60.022 | 20.78
111.5506 | 19.5696 | 60.022 | 20.78
111.5589 | 19.5721 | 60.0219 | 20.78
111.5672 | 19.5746 | 60.0218 | 20.78
111.5755 | 19.5771 | 60.0217 | 20.78
111.5839 | 19.5795 | 60.0216 | 20.78
111.5922 | 19.582 | 60.0215 | 20.78
111.6005 | 19.5845 | 60.0215 | 20.78
111.6089 | 19.5869 | 60.0214 | 20.78
111.6172 | 19.5894 | 60.0213 | 20.78
111.6255 | 19.5919 | 60.0212 | 20.78
111.6338 | 19.5944 | 60.0211 | 20.78
111.6422 | 19.5968 | 60.021 | 20.78
111.6505 | 19.5993 | 60.021 | 20.78
111.6588 | 19.6018 | 60.0209 | 20.78
111.6672 | 19.6043 | 60.0208 | 20.78
111.6755 | 19.6067 | 60.0207 | 20.78
111.6838 | 19.6092 | 60.0206 | 20.78
111.6922 | 19.6117 | 60.0205 | 20.78
111.7005 | 19.6142 | 60.0205 | 20.78
111.7088 | 19.6166 | 60.0204 | 20.78
111.7171 | 19.6191 | 60.0203 | 20.78
111.7255 | 19.6216 | 60.0202 | 20.78
111.7338 | 19.6241 | 60.0201 | 20.78
111.7421 | 19.6265 | 60.0201 | 20.78
111.7505 | 19.6286 | 60.02 | 20.78
111.7588 | 19.6299 | 60.0199 | 20.78
111.7671 | 19.6313 | 60.0198 | 20.78
111.7755 | 19.6327 | 60.0197 | 20.78
111.7838 | 19.6341 | 60.0196 | 20.78
111.7921 | 19.6355 | 60.0196 | 20.78
111.8004 | 19.6369 | 60.0195 | 20.78
111.8088 | 19.6382 | 60.0194 | 20.78
111.8171 | 19.6396 | 60.0193 | 20.78
111.8254 | 19.641 | 60.0192 | 20.78
111.8338 | 19.6424 | 60.0191 | 20.78
111.8421 | 19.6438 | 60.0191 | 20.78
111.8504 | 19.6452 | 60.019 | 20.78
111.8588 | 19.6465 | 60.0189 | 20.78
111.8671 | 19.6479 | 60.0188 | 20.78
111.8754 | 19.6493 | 60.0187 | 20.78
111.8838 | 19.6507 | 60.0186 | 20.78
111.8921 | 19.6521 | 60.0186 | 20.78
111.9004 | 19.6535 | 60.0185 | 20.78
111.9087 | 19.6548 | 60.0184 | 20.78
111.9171 | 19.6562 | 60.0183 | 20.78
111.9254 | 19.6576 | 60.0182 | 20.78
111.9337 | 19.659 | 60.0181 | 20.78
111.9421 | 19.6604 | 60.0181 | 20.78
111.9504 | 19.6617 | 60.018 | 20.78
111.9587 | 19.6631 | 60.0179 | 20.78
111.967 | 19.6645 | 60.0178 | 20.78
111.9754 | 19.6659 | 60.0177 | 20.78
111.9837 | 19.6673 | 60.0176 | 20.78
111.992 | 19.6687 | 60.0176 | 20.78
112.0004 | 19.67 | 60.0175 | 20.78
112.0087 | 19.6714 | 60.0174 | 20.78
112.017 | 19.6728 | 60.0173 | 20.78
112.0254 | 19.6742 | 60.0172 | 20.78
112.0337 | 19.6756 | 60.0171 | 20.78
112.042 | 19.677 | 60.0171 | 20.78
112.0504 | 19.6783 | 60.017 | 20.78
112.0587 | 19.6797 | 60.0169 | 20.78
112.067 | 19.6811 | 60.0168 | 20.78
112.0753 | 19.6825 | 60.0167 | 20.78
112.0837 | 19.6839 | 60.0166 | 20.78
112.092 | 19.6853 | 60.0166 | 20.78
112.1003 | 19.6866 | 60.0165 | 20.78
112.1087 | 19.688 | 60.0164 | 20.78
112.117 | 19.6894 | 60.0163 | 20.78
112.1253 | 19.6908 | 60.0162 | 20.78
112.1337 | 19.6922 | 60.0161 | 20.78
112.142 | 19.6936 | 60.016 | 20.78
112.1503 | 19.6949 | 60.016 | 20.78
112.1587 | 19.6963 | 60.0159 | 20.78
112.167 | 19.6977 | 60.0158 | 20.78
112.1753 | 19.6991 | 60.0157 | 20.78
112.1836 | 19.7005 | 60.0156 | 20.78
112.192 | 19.7019 | 60.0155 | 20.78
112.2003 | 19.7032 | 60.0155 | 20.78
112.2086 | 19.7046 | 60.0154 | 20.78
112.217 | 19.706 | 60.0153 | 20.78
112.2253 | 19.7074 | 60.0152 | 20.78
112.2336 | 19.7088 | 60.0151 | 20.78
112.242 | 19.7101 | 60.015 | 20.78
112.2503 | 19.7115 | 60.015 | 20.78
112.2586 | 19.7129 | 60.0149 | 20.78
112.2669 | 19.7143 | 60.0148 | 20.78
112.2753 | 19.7157 | 60.0147 | 20.78
112.2836 | 19.7171 | 60.0146 | 20.78
112.2919 | 19.7184 | 60.0145 | 20.78
112.3003 | 19.7198 | 60.0145 | 20.78
112.3086 | 19.7212 | 60.0144 | 20.78
112.3169 | 19.7226 | 60.0143 | 20.78
112.3253 | 19.724 | 60.0142 | 20.78
112.3336 | 19.7254 | 60.0141 | 20.78
112.3419 | 19.7267 | 60.014 | 20.78
112.3503 | 19.7281 | 60.014 | 20.78
112.3586 | 19.7295 | 60.0139 | 20.78
112.3669 | 19.7309 | 60.0138 | 20.78
112.3753 | 19.7323 | 60.0137 | 20.78
112.3836 | 19.7337 | 60.0136 | 20.78
112.3919 | 19.735 | 60.0135 | 20.78
112.4002 | 19.7364 | 60.0135 | 20.78
112.4086 | 19.7378 | 60.0134 | 20.78
112.4169 | 19.7392 | 60.0133 | 20.78
112.4252 | 19.7406 | 60.0132 | 20.78
112.4336 | 19.742 | 60.0131 | 20.78
112.4419 | 19.7433 | 60.0131 | 20.78
112.4502 | 19.7447 | 60.013 | 20.78
112.4586 | 19.7461 | 60.0129 | 20.78
112.4669 | 19.7475 | 60.0128 | 20.78
112.4752 | 19.7489 | 60.0127 | 20.78
112.4836 | 19.7503 | 60.0126 | 20.78
112.4919 | 19.7516 | 60.0126 | 20.78
112.5002 | 19.753 | 60.0125 | 20.78
112.5086 | 19.7544 | 60.0124 | 20.78
112.5169 | 19.7558 | 60.0123 | 20.78
112.5252 | 19.7572 | 60.0122 | 20.78
112.5335 | 19.7586 | 60.0121 | 20.78
112.5419 | 19.7599 | 60.0121 | 20.78
112.5502 | 19.7613 | 60.012 | 20.78
112.5585 | 19.7627 | 60.0119 | 20.78
112.5669 | 19.7641 | 60.0118 | 20.78
112.5752 | 19.7655 | 60.0117 | 20.78
112.5835 | 19.7668 | 60.0116 | 20.78
112.5919 | 19.7682 | 60.0116 | 20.78
112.6002 | 19.7696 | 60.0115 | 20.78
112.6085 | 19.771 | 60.0114 | 20.78
112.6168 | 19.7724 | 60.0113 | 20.78
112.6252 | 19.7738 | 60.0112 | 20.78
112.6335 | 19.7751 | 60.0111 | 20.78
112.6418 | 19.7765 | 60.0111 | 20.78
112.6502 | 19.7779 | 60.011 | 20.78
112.6585 | 19.7793 | 60.0109 | 20.78
112.6668 | 19.7807 | 60.0108 | 20.78
112.6752 | 19.7821 | 60.0107 | 20.78
112.6835 | 19.7834 | 60.0106 | 20.78
112.6918 | 19.7848 | 60.0106 | 20.78
112.7002 | 19.7862 | 60.0105 | 20.78
112.7085 | 19.7876 | 60.0104 | 20.78
112.7168 | 19.789 | 60.0103 | 20.78
112.7252 | 19.7904 | 60.0102 | 20.78
112.7335 | 19.7917 | 60.0101 | 20.78
112.7418 | 19.7931 | 60.0101 | 20.78
112.7501 | 19.8262 | 60.0101 | 20.78
112.7585 | 19.8294 | 60.0102 | 20.78
112.7668 | 19.8326 | 60.0104 | 20.78
112.7752 | 19.8357 | 60.0106 | 20.78
112.7835 | 19.8389 | 60.0107 | 20.78
112.7918 | 19.8421 | 60.0109 | 20.78
112.8001 | 19.8453 | 60.0111 | 20.78
112.8085 | 19.8485 | 60.0112 | 20.78
112.8168 | 19.8517 | 60.0114 | 20.78
112.8251 | 19.8549 | 60.0116 | 20.78
112.8335 | 19.8581 | 60.0117 | 20.78
112.8418 | 19.8613 | 60.0119 | 20.78
112.8501 | 19.8645 | 60.0121 | 20.78
112.8585 | 19.8677 | 60.0122 | 20.78
112.8668 | 19.8708 | 60.0124 | 20.78
112.8751 | 19.874 | 60.0126 | 20.78
112.8835 | 19.8772 | 60.0127 | 20.78
112.8918 | 19.8804 | 60.0129 | 20.78
112.9001 | 19.8836 | 60.0131 | 20.78
112.9085 | 19.8868 | 60.0132 | 20.78
112.9168 | 19.89 | 60.0134 | 20.78
112.9251 | 19.8932 | 60.0136 | 20.78
112.9334 | 19.8964 | 60.0137 | 20.78
112.9418 | 19.8996 | 60.0139 | 20.78
112.9501 | 19.9028 | 60.0141 | 20.78
112.9584 | 19.906 | 60.0142 | 20.78
112.9668 | 19.9091 | 60.0144 | 20.78
112.9751 | 19.9123 | 60.0146 | 20.78
112.9834 | 19.9155 | 60.0147 | 20.78
112.9918 | 19.9187 | 60.0149 | 20.78
113.0001 | 19.9219 | 60.0151 | 20.78
113.0084 | 19.9251 | 60.0152 | 20.78
113.0168 | 19.9283 | 60.0154 | 20.78
113.0251 | 19.9315 | 60.0156 | 20.78
113.0334 | 19.9347 | 60.0157 | 20.78
113.0418 | 19.9379 | 60.0159 | 20.78
113.0501 | 19.9411 | 60.0161 | 20.78
113.0584 | 19.9442 | 60.0162 | 20.78
113.0668 | 19.9474 | 60.0164 | 20.78
113.0751 | 19.9506 | 60.0166 | 20.78
113.0834 | 19.9538 | 60.0167 | 20.78
113.0918 | 19.957 | 60.0169 | 20.78
113.1001 | 19.9602 | 60.0171 | 20.78
113.1084 | 19.9634 | 60.0172 | 20.78
113.1168 | 19.9666 | 60.0174 | 20.78
113.1251 | 19.9698 | 60.0176 | 20.78
113.1334 | 19.973 | 60.0177 | 20.78
113.1417 | 19.9762 | 60.0179 | 20.78
113.1501 | 19.9793 | 60.0181 | 20.78
113.1584 | 19.9825 | 60.0182 | 20.78
113.1667 | 19.9857 | 60.0184 | 20.78
113.1751 | 19.9889 | 60.0186 | 20.78
113.1834 | 19.9921 | 60.0187 | 20.78
113.1917 | 19.9953 | 60.0189 | 20.78
113.2001 | 19.9985 | 60.0191 | 20.78
113.2084 | 20.0017 | 60.0192 | 20.78
113.2167 | 20.0049 | 60.0194 | 20.78
113.2251 | 20.0081 | 60.0196 | 20.78
113.2334 | 20.0113 | 60.0197 | 20.78
113.2417 | 20.0144 | 60.0199 | 20.78
113.2501 | 20.0176 | 60.0201 | 20.78
113.2584 | 20.0208 | 60.0202 | 20.78
113.2667 | 20.024 | 60.0204 | 20.78
113.275 | 20.0272 | 60.0206 | 20.78
113.2834 | 20.0304 | 60.0207 | 20.78
113.2917 | 20.0336 | 60.0209 | 20.78
113.3 | 20.0368 | 60.0211 | 20.78
113.3084 | 20.04 | 60.0212 | 20.78
113.3167 | 20.0432 | 60.0214 | 20.78
113.325 | 20.0464 | 60.0216 | 20.78
113.3334 | 20.0495 | 60.0217 | 20.78
113.3417 | 20.0527 | 60.0219 | 20.78
113.35 | 20.0559 | 60.0221 | 20.78
113.3584 | 20.0591 | 60.0222 | 20.78
113.3667 | 20.0623 | 60.0224 | 20.78
113.375 | 20.0655 | 60.0226 | 20.78
113.3834 | 20.0687 | 60.0227 | 20.78
113.3917 | 20.0719 | 60.0229 | 20.78
113.4 | 20.0751 | 60.0231 | 20.78
113.4083 | 20.0783 | 60.0232 | 20.78
113.4167 | 20.0815 | 60.0234 | 20.78
113.425 | 20.0846 | 60.0236 | 20.78
113.4333 | 20.0878 | 60.0237 | 20.78
113.4417 | 20.091 | 60.0239 | 20.78
113.45 | 20.0942 | 60.0241 | 20.78
113.4583 | 20.0974 | 60.0242 | 20.78
113.4667 | 20.1006 | 60.0244 | 20.78
113.475 | 20.1038 | 60.0246 | 20.78
113.4833 | 20.107 | 60.0247 | 20.78
113.4917 | 20.1102 | 60.0249 | 20.78
113.5 | 20.1134 | 60.0251 | 20.78
113.5083 | 20.1166 | 60.0252 | 20.78
113.5167 | 20.1197 | 60.0254 | 20.78
113.525 | 20.1229 | 60.0256 | 20.78
113.5333 | 20.1261 | 60.0257 | 20.78
113.5416 | 20.1293 | 60.0259 | 20.78
113.55 | 20.1325 | 60.0261 | 20.78
113.5583 | 20.1357 | 60.0262 | 20.78
113.5666 | 20.1389 | 60.0264 | 20.78
113.575 | 20.1421 | 60.0266 | 20.78
113.5833 | 20.1453 | 60.0267 | 20.78
113.5916 | 20.1485 | 60.0269 | 20.78
113.6 | 20.1517 | 60.0271 | 20.78
113.6083 | 20.1548 | 60.0272 | 20.78
113.6166 | 20.158 | 60.0274 | 20.78
113.625 | 20.1612 | 60.0276 | 20.78
113.6333 | 20.1644 | 60.0277 | 20.78
113.6416 | 20.1676 | 60.0279 | 20.78
113.65 | 20.1708 | 60.0281 | 20.78
113.6583 | 20.174 | 60.0282 | 20.78
113.6666 | 20.1772 | 60.0284 | 20.78
113.6749 | 20.1804 | 60.0286 | 20.78
113.6833 | 20.1836 | 60.0287 | 20.78
113.6916 | 20.1868 | 60.0289 | 20.78
113.6999 | 20.1899 | 60.0291 | 20.78
113.7083 | 20.1931 | 60.0292 | 20.78
113.7166 | 20.1963 | 60.0294 | 20.78
113.7249 | 20.1995 | 60.0296 | 20.78
113.7333 | 20.2027 | 60.0297 | 20.78
113.7416 | 20.2059 | 60.0299 | 20.78
113.7499 | 20.2085 | 60.03 | 20.78
113.7583 | 20.2102 | 60.03 | 20.78
113.7666 | 20.2118 | 60.03 | 20.78
113.7749 | 20.2134 | 60.03 | 20.78
113.7833 | 20.215 | 60.03 | 20.78
113.7916 | 20.2166 | 60.03 | 20.78
113.7999 | 20.2182 | 60.03 | 20.78
113.8083 | 20.2198 | 60.03 | 20.78
113.8166 | 20.2214 | 60.03 | 20.78
113.8249 | 20.223 | 60.03 | 20.78
113.8332 | 20.2246 | 60.03 | 20.78
113.8416 | 20.2262 | 60.03 | 20.78
113.8499 | 20.2278 | 60.03 | 20.78
113.8582 | 20.2295 | 60.03 | 20.78
113.8666 | 20.2311 | 60.03 | 20.78
113.8749 | 20.2327 | 60.03 | 20.78
113.8832 | 20.2343 | 60.03 | 20.78
113.8915 | 20.2359 | 60.03 | 20.78
113.8999 | 20.2375 | 60.03 | 20.78
113.9082 | 20.2391 | 60.03 | 20.78
113.9165 | 20.2407 | 60.03 | 20.78
113.9249 | 20.2423 | 60.03 | 20.78
113.9332 | 20.2439 | 60.03 | 20.78
113.9415 | 20.2455 | 60.03 | 20.78
113.9499 | 20.2471 | 60.03 | 20.78
113.9582 | 20.2487 | 60.03 | 20.78
113.9665 | 20.2503 | 60.03 | 20.78
113.9748 | 20.252 | 60.03 | 20.78
113.9832 | 20.2536 | 60.03 | 20.78
113.9915 | 20.2552 | 60.03 | 20.78
113.9998 | 20.2568 | 60.03 | 20.78
114.0082 | 20.2584 | 60.03 | 20.78
114.0165 | 20.26 | 60.03 | 20.78
114.0248 | 20.2616 | 60.03 | 20.78
114.0331 | 20.2632 | 60.03 | 20.78
114.0415 | 20.2648 | 60.03 | 20.78
114.0498 | 20.2664 | 60.03 | 20.78
114.0581 | 20.268 | 60.03 | 20.78
114.0665 | 20.2696 | 60.03 | 20.78
114.0748 | 20.2712 | 60.03 | 20.78
114.0831 | 20.2729 | 60.03 | 20.78
114.0914 | 20.2745 | 60.03 | 20.78
114.0998 | 20.2761 | 60.03 | 20.78
114.1081 | 20.2777 | 60.03 | 20.78
114.1164 | 20.2793 | 60.03 | 20.78
114.1247 | 20.2809 | 60.03 | 20.78
114.1331 | 20.2825 | 60.03 | 20.78
114.1414 | 20.2841 | 60.03 | 20.78
114.1497 | 20.2857 | 60.03 | 20.78
114.1581 | 20.2873 | 60.03 | 20.78
114.1664 | 20.2889 | 60.03 | 20.78
114.1747 | 20.2905 | 60.03 | 20.78
114.183 | 20.2921 | 60.03 | 20.78
114.1914 | 20.2937 | 60.03 | 20.78
114.1997 | 20.2954 | 60.03 | 20.78
114.208 | 20.297 | 60.03 | 20.78
114.2163 | 20.2986 | 60.03 | 20.78
114.2247 | 20.3002 | 60.03 | 20.78
114.233 | 20.3018 | 60.03 | 20.78
114.2413 | 20.3034 | 60.03 | 20.78
114.2497 | 20.305 | 60.03 | 20.78
114.258 | 20.3066 | 60.03 | 20.78
114.2663 | 20.3082 | 60.03 | 20.78
114.2747 | 20.3098 | 60.03 | 20.78
114.283 | 20.3114 | 60.03 | 20.78
114.2913 | 20.313 | 60.03 | 20.78
114.2996 | 20.3146 | 60.03 | 20.78
114.308 | 20.3162 | 60.03 | 20.78
114.3163 | 20.3179 | 60.03 | 20.78
114.3246 | 20.3195 | 60.03 | 20.78
114.333 | 20.3211 | 60.03 | 20.78
114.3413 | 20.3227 | 60.03 | 20.78
114.3496 | 20.3243 | 60.03 | 20.78
114.3579 | 20.3259 | 60.03 | 20.78
114.3663 | 20.3275 | 60.03 | 20.78
114.3746 | 20.3291 | 60.03 | 20.78
114.3829 | 20.3307 | 60.03 | 20.78
114.3913 | 20.3323 | 60.03 | 20.78
114.3996 | 20.3339 | 60.03 | 20.78
114.4079 | 20.3355 | 60.03 | 20.78
114.4163 | 20.3371 | 60.03 | 20.78
114.4246 | 20.3388 | 60.03 | 20.78
114.4329 | 20.3404 | 60.03 | 20.78
114.4412 | 20.342 | 60.03 | 20.78
114.4496 | 20.3436 | 60.03 | 20.78
114.4579 | 20.3452 | 60.03 | 20.78
114.4662 | 20.3468 | 60.03 | 20.78
114.4746 | 20.3484 | 60.03 | 20.78
114.4829 | 20.35 | 60.03 | 20.78
114.4912 | 20.3516 | 60.03 | 20.78
114.4995 | 20.3532 | 60.03 | 20.78
114.5079 | 20.3548 | 60.03 | 20.78
114.5162 | 20.3564 | 60.03 | 20.78
114.5245 | 20.358 | 60.03 | 20.78
114.5329 | 20.3597 | 60.03 | 20.78
114.5412 | 20.3613 | 60.03 | 20.78
114.5495 | 20.3629 | 60.03 | 20.78
114.5578 | 20.3645 | 60.03 | 20.78
114.5662 | 20.3661 | 60.03 | 20.78
114.5745 | 20.3677 | 60.03 | 20.78
114.5828 | 20.3693 | 60.03 | 20.78
114.5912 | 20.3709 | 60.03 | 20.78
114.5995 | 20.3725 | 60.03 | 20.78
114.6078 | 20.3741 | 60.03 | 20.78
114.6161 | 20.3757 | 60.03 | 20.78
114.6245 | 20.3773 | 60.03 | 20.78
114.6328 | 20.3789 | 60.03 | 20.78
114.6411 | 20.3806 | 60.03 | 20.78
114.6495 | 20.3822 | 60.03 | 20.78
114.6578 | 20.3838 | 60.03 | 20.78
114.6661 | 20.3854 | 60.03 | 20.78
114.6744 | 20.387 | 60.03 | 20.78
114.6828 | 20.3886 | 60.03 | 20.78
114.6911 | 20.3902 | 60.03 | 20.78
114.6994 | 20.3918 | 60.03 | 20.78
114.7078 | 20.3934 | 60.03 | 20.78
114.7161 | 20.395 | 60.03 | 20.78
114.7244 | 20.3966 | 60.03 | 20.78
114.7327 | 20.3982 | 60.03 | 20.78
114.7411 | 20.3998 | 60.03 | 20.78
114.7494 | 20.517 | 60.02 | 20.78
114.7577 | 20.5171 | 60.02 | 20.78
114.7661 | 20.5171 | 60.02 | 20.78
114.7744 | 20.5172 | 60.02 | 20.78
114.7827 | 20.5172 | 60.02 | 20.78
114.791 | 20.5173 | 60.02 | 20.78
114.7994 | 20.5173 | 60.02 | 20.78
114.8077 | 20.5174 | 60.02 | 20.78
114.816 | 20.5174 | 60.02 | 20.78
114.8243 | 20.5175 | 60.02 | 20.78
114.8327 | 20.5175 | 60.02 | 20.78
114.841 | 20.5176 | 60.02 | 20.78
114.8493 | 20.5176 | 60.02 | 20.78
114.8577 | 20.5177 | 60.02 | 20.78
114.866 | 20.5177 | 60.02 | 20.78
114.8743 | 20.5178 | 60.02 | 20.78
114.8827 | 20.5178 | 60.02 | 20.78
114.891 | 20.5179 | 60.02 | 20.78
114.8993 | 20.5179 | 60.02 | 20.78
114.9076 | 20.518 | 60.02 | 20.78
114.916 | 20.518 | 60.02 | 20.78
114.9243 | 20.5181 | 60.02 | 20.78
114.9326 | 20.5181 | 60.02 | 20.78
114.941 | 20.5182 | 60.02 | 20.78
114.9493 | 20.5182 | 60.02 | 20.78
114.9576 | 20.5183 | 60.02 | 20.78
114.9659 | 20.5183 | 60.02 | 20.78
114.9743 | 20.5184 | 60.02 | 20.78
114.9826 | 20.5184 | 60.02 | 20.78
114.9909 | 20.5185 | 60.02 | 20.78
114.9992 | 20.5185 | 60.02 | 20.78
115.0076 | 20.5186 | 60.02 | 20.78
115.0159 | 20.5186 | 60.02 | 20.78
115.0242 | 20.5187 | 60.02 | 20.78
115.0326 | 20.5187 | 60.02 | 20.78
115.0409 | 20.5188 | 60.02 | 20.78
115.0492 | 20.5188 | 60.02 | 20.78
115.0575 | 20.5189 | 60.02 | 20.78
115.0659 | 20.5189 | 60.02 | 20.78
115.0742 | 20.519 | 60.02 | 20.78
115.0825 | 20.519 | 60.02 | 20.78
115.0909 | 20.5191 | 60.02 | 20.78
115.0992 | 20.5191 | 60.02 | 20.78
115.1075 | 20.5192 | 60.02 | 20.78
115.1159 | 20.5192 | 60.02 | 20.78
115.1242 | 20.5193 | 60.02 | 20.78
115.1325 | 20.5193 | 60.02 | 20.78
115.1408 | 20.5194 | 60.02 | 20.78
115.1492 | 20.5194 | 60.02 | 20.78
115.1575 | 20.5195 | 60.02 | 20.78
115.1658 | 20.5195 | 60.02 | 20.78
115.1742 | 20.5196 | 60.02 | 20.78
115.1825 | 20.5196 | 60.02 | 20.78
115.1908 | 20.5197 | 60.02 | 20.78
115.1992 | 20.5197 | 60.02 | 20.78
115.2075 | 20.5198 | 60.02 | 20.78
115.2158 | 20.5198 | 60.02 | 20.78
115.2241 | 20.5199 | 60.02 | 20.78
115.2325 | 20.5199 | 60.02 | 20.78
115.2408 | 20.52 | 60.02 | 20.78
115.2491 | 20.52 | 60.02 | 20.78
115.2575 | 20.5201 | 60.02 | 20.78
115.2658 | 20.5201 | 60.02 | 20.78
115.2741 | 20.5202 | 60.02 | 20.78
115.2824 | 20.5202 | 60.02 | 20.78
115.2908 | 20.5203 | 60.02 | 20.78
115.2991 | 20.5203 | 60.02 | 20.78
115.3074 | 20.5204 | 60.02 | 20.78
115.3158 | 20.5204 | 60.02 | 20.78
115.3241 | 20.5205 | 60.02 | 20.78
115.3324 | 20.5205 | 60.02 | 20.78
115.3408 | 20.5206 | 60.02 | 20.78
115.3491 | 20.5206 | 60.02 | 20.78
115.3574 | 20.5207 | 60.02 | 20.78
115.3658 | 20.5207 | 60.02 | 20.78
115.3741 | 20.5208 | 60.02 | 20.78
115.3824 | 20.5208 | 60.02 | 20.78
115.3907 | 20.5209 | 60.02 | 20.78
115.3991 | 20.5209 | 60.02 | 20.78
115.4074 | 20.521 | 60.02 | 20.78
115.4157 | 20.521 | 60.02 | 20.78
115.4241 | 20.5211 | 60.02 | 20.78
115.4324 | 20.5211 | 60.02 | 20.78
115.4407 | 20.5212 | 60.02 | 20.78
115.4491 | 20.5212 | 60.02 | 20.78
115.4574 | 20.5213 | 60.02 | 20.78
115.4657 | 20.5213 | 60.02 | 20.78
115.4741 | 20.5214 | 60.02 | 20.78
115.4824 | 20.5214 | 60.02 | 20.78
115.4907 | 20.5215 | 60.02 | 20.78
115.499 | 20.5215 | 60.02 | 20.78
115.5074 | 20.5216 | 60.02 | 20.78
115.5157 | 20.5216 | 60.02 | 20.78
115.524 | 20.5217 | 60.02 | 20.78
115.5324 | 20.5217 | 60.02 | 20.78
115.5407 | 20.5218 | 60.02 | 20.78
115.549 | 20.5218 | 60.02 | 20.78
115.5574 | 20.5219 | 60.02 | 20.78
115.5657 | 20.5219 | 60.02 | 20.78
115.574 | 20.522 | 60.02 | 20.78
115.5823 | 20.522 | 60.02 | 20.78
115.5907 | 20.5221 | 60.02 | 20.78
115.599 | 20.5221 | 60.02 | 20.78
115.6073 | 20.5222 | 60.02 | 20.78
115.6157 | 20.5222 | 60.02 | 20.78
115.624 | 20.5223 | 60.02 | 20.78
115.6323 | 20.5223 | 60.02 | 20.78
115.6407 | 20.5224 | 60.02 | 20.78
115.649 | 20.5224 | 60.02 | 20.78
115.6573 | 20.5225 | 60.02 | 20.78
115.6656 | 20.5225 | 60.02 | 20.78
115.674 | 20.5226 | 60.02 | 20.78
115.6823 | 20.5226 | 60.02 | 20.78
115.6906 | 20.5227 | 60.02 | 20.78
115.699 | 20.5227 | 60.02 | 20.78
115.7073 | 20.5228 | 60.02 | 20.78
115.7156 | 20.5228 | 60.02 | 20.78
115.724 | 20.5229 | 60.02 | 20.78
115.7323 | 20.5229 | 60.02 | 20.78
115.7406 | 20.523 | 60.02 | 20.78
115.749 | 20.7641 | 60.01 | 20.78
115.7573 | 20.7647 | 60.01 | 20.78
115.7656 | 20.7653 | 60.01 | 20.78
115.7739 | 20.7659 | 60.01 | 20.78
115.7823 | 20.7665 | 60.01 | 20.78
115.7906 | 20.7671 | 60.01 | 20.78
115.7989 | 20.7677 | 60.01 | 20.78
115.8073 | 20.7683 | 60.01 | 20.78
115.8156 | 20.7689 | 60.01 | 20.78
115.8239 | 20.7695 | 60.01 | 20.78
115.8323 | 20.7701 | 60.01 | 20.78
115.8406 | 20.7707 | 60.01 | 20.78
115.8489 | 20.7713 | 60.01 | 20.78
115.8572 | 20.7719 | 60.01 | 20.78
115.8656 | 20.7725 | 60.01 | 20.78
115.8739 | 20.7731 | 60.01 | 20.78
115.8822 | 20.7737 | 60.01 | 20.78
115.8906 | 20.7743 | 60.01 | 20.78
115.8989 | 20.7749 | 60.01 | 20.78
115.9072 | 20.7755 | 60.01 | 20.78
115.9156 | 20.7761 | 60.01 | 20.78
115.9239 | 20.7767 | 60.01 | 20.78
115.9322 | 20.7773 | 60.01 | 20.78
115.9405 | 20.7779 | 60.01 | 20.78
115.9489 | 20.7785 | 60.01 | 20.78
115.9572 | 20.7791 | 60.01 | 20.78
115.9655 | 20.7797 | 60.01 | 20.78
115.9739 | 20.7803 | 60.01 | 20.78
115.9822 | 20.7809 | 60.01 | 20.78
115.9905 | 20.7815 | 60.01 | 20.78
115.9989 | 20.7821 | 60.01 | 20.78
116.0072 | 20.7827 | 60.01 | 20.78
116.0155 | 20.7833 | 60.01 | 20.78
116.0238 | 20.7839 | 60.01 | 20.78
116.0322 | 20.7845 | 60.01 | 20.78
116.0405 | 20.7851 | 60.01 | 20.78
116.0488 | 20.7857 | 60.01 | 20.78
116.0572 | 20.7863 | 60.01 | 20.78
116.0655 | 20.7869 | 60.01 | 20.78
116.0738 | 20.7875 | 60.01 | 20.78
116.0822 | 20.7881 | 60.01 | 20.78
116.0905 | 20.7887 | 60.01 | 20.78
116.0988 | 20.7893 | 60.01 | 20.78
116.1072 | 20.7899 | 60.01 | 20.78
116.1155 | 20.7905 | 60.01 | 20.78
116.1238 | 20.7911 | 60.01 | 20.78
116.1321 | 20.7917 | 60.01 | 20.78
116.1405 | 20.7923 | 60.01 | 20.78
116.1488 | 20.7929 | 60.01 | 20.78
116.1571 | 20.7935 | 60.01 | 20.78
116.1655 | 20.7941 | 60.01 | 20.78
116.1738 | 20.7947 | 60.01 | 20.78
116.1821 | 20.7953 | 60.01 | 20.78
116.1905 | 20.7959 | 60.01 | 20.78
116.1988 | 20.7965 | 60.01 | 20.78
116.2071 | 20.7971 | 60.01 | 20.78
116.2155 | 20.7977 | 60.01 | 20.78
116.2238 | 20.7983 | 60.01 | 20.78
116.2321 | 20.7989 | 60.01 | 20.78
116.2405 | 20.7995 | 60.01 | 20.78
116.2488 | 20.8001 | 60.01 | 20.78
116.2571 | 20.8007 | 60.01 | 20.78
116.2654 | 20.8013 | 60.01 | 20.78
116.2738 | 20.8019 | 60.01 | 20.78
116.2821 | 20.8025 | 60.01 | 20.78
116.2904 | 20.8031 | 60.01 | 20.78
116.2988 | 20.8037 | 60.01 | 20.78
116.3071 | 20.8043 | 60.01 | 20.78
116.3154 | 20.8049 | 60.01 | 20.78
116.3238 | 20.8055 | 60.01 | 20.78
116.3321 | 20.8061 | 60.01 | 20.78
116.3404 | 20.8067 | 60.01 | 20.78
116.3488 | 20.8073 | 60.01 | 20.78
116.3571 | 20.8079 | 60.01 | 20.78
116.3654 | 20.8085 | 60.01 | 20.78
116.3738 | 20.8091 | 60.01 | 20.78
116.3821 | 20.8097 | 60.01 | 20.78
116.3904 | 20.8103 | 60.01 | 20.78
116.3988 | 20.8109 | 60.01 | 20.78
116.4071 | 20.8115 | 60.01 | 20.78
116.4154 | 20.8121 | 60.01 | 20.78
116.4237 | 20.8127 | 60.01 | 20.78
116.4321 | 20.8133 | 60.01 | 20.78
116.4404 | 20.8139 | 60.01 | 20.78
116.4487 | 20.8145 | 60.01 | 20.78
116.4571 | 20.8151 | 60.01 | 20.78
116.4654 | 20.8157 | 60.01 | 20.78
116.4737 | 20.8163 | 60.01 | 20.78
116.482 | 20.8169 | 60.01 | 20.78
116.4904 | 20.8175 | 60.01 | 20.78
116.4987 | 20.8181 | 60.01 | 20.78
116.507 | 20.8187 | 60.01 | 20.78
116.5154 | 20.8193 | 60.01 | 20.78
116.5237 | 20.8199 | 60.01 | 20.78
116.532 | 20.8205 | 60.01 | 20.78
116.5404 | 20.8211 | 60.01 | 20.78
116.5487 | 20.8217 | 60.01 | 20.78
116.557 | 20.8223 | 60.01 | 20.78
116.5654 | 20.8229 | 60.01 | 20.78
116.5737 | 20.8235 | 60.01 | 20.78
116.582 | 20.8241 | 60.01 | 20.78
116.5904 | 20.8247 | 60.01 | 20.78
116.5987 | 20.8253 | 60.01 | 20.78
116.607 | 20.8259 | 60.01 | 20.78
116.6153 | 20.8265 | 60.01 | 20.78
116.6237 | 20.8271 | 60.01 | 20.78
116.632 | 20.8277 | 60.01 | 20.78
116.6403 | 20.8283 | 60.01 | 20.78
116.6487 | 20.8289 | 60.01 | 20.78
116.657 | 20.8295 | 60.01 | 20.78
116.6653 | 20.8301 | 60.01 | 20.78
116.6737 | 20.8307 | 60.01 | 20.78
116.682 | 20.8313 | 60.01 | 20.78
116.6903 | 20.8319 | 60.01 | 20.78
116.6987 | 20.8325 | 60.01 | 20.78
116.707 | 20.8331 | 60.01 | 20.78
116.7153 | 20.8337 | 60.01 | 20.78
116.7237 | 20.8343 | 60.01 | 20.78
116.732 | 20.8349 | 60.01 | 20.78
116.7403 | 20.8355 | 60.01 | 20.78
116.7486 | 20.8471 | 60 | 20.78
116.757 | 20.8474 | 60 | 20.78
116.7653 | 20.8477 | 60 | 20.78
116.7736 | 20.848 | 60 | 20.78
116.782 | 20.8484 | 60 | 20.78
116.7903 | 20.8487 | 60 | 20.78
116.7986 | 20.849 | 60 | 20.78
116.807 | 20.8493 | 60 | 20.78
116.8153 | 20.8497 | 60 | 20.78
116.8236 | 20.85 | 60 | 20.78
116.832 | 20.8503 | 60 | 20.78
116.8403 | 20.8506 | 60 | 20.78
116.8486 | 20.851 | 60 | 20.78
116.857 | 20.8513 | 60 | 20.78
116.8653 | 20.8516 | 60 | 20.78
116.8736 | 20.8519 | 60 | 20.78
116.882 | 20.8523 | 60 | 20.78
116.8903 | 20.8526 | 60 | 20.78
116.8986 | 20.8529 | 60 | 20.78
116.9069 | 20.8532 | 60 | 20.78
116.9153 | 20.8536 | 60 | 20.78
116.9236 | 20.8539 | 60 | 20.78
116.9319 | 20.8542 | 60 | 20.78
116.9403 | 20.8545 | 60 | 20.78
116.9486 | 20.8549 | 60 | 20.78
116.9569 | 20.8552 | 60 | 20.78
116.9653 | 20.8555 | 60 | 20.78
116.9736 | 20.8558 | 60 | 20.78
116.9819 | 20.8562 | 60 | 20.78
116.9903 | 20.8565 | 60 | 20.78
116.9986 | 20.8568 | 60 | 20.78
117.0069 | 20.8571 | 60 | 20.78
117.0153 | 20.8575 | 60 | 20.78
117.0236 | 20.8578 | 60 | 20.78
117.0319 | 20.8581 | 60 | 20.78
117.0402 | 20.8584 | 60 | 20.78
117.0486 | 20.8588 | 60 | 20.78
117.0569 | 20.8591 | 60 | 20.78
117.0652 | 20.8594 | 60 | 20.78
117.0736 | 20.8597 | 60 | 20.78
117.0819 | 20.8601 | 60 | 20.78
117.0902 | 20.8604 | 60 | 20.78
117.0985 | 20.8607 | 60 | 20.78
117.1069 | 20.861 | 60 | 20.78
117.1152 | 20.8614 | 60 | 20.78
117.1235 | 20.8617 | 60 | 20.78
117.1319 | 20.862 | 60 | 20.78
117.1402 | 20.8623 | 60 | 20.78
117.1485 | 20.8627 | 60 | 20.78
117.1569 | 20.863 | 60 | 20.78
117.1652 | 20.8633 | 60 | 20.78
117.1735 | 20.8636 | 60 | 20.78
117.1819 | 20.864 | 60 | 20.78
117.1902 | 20.8643 | 60 | 20.78
117.1985 | 20.8646 | 60 | 20.78
117.2069 | 20.8649 | 60 | 20.78
117.2152 | 20.8653 | 60 | 20.78
117.2235 | 20.8656 | 60 | 20.78
117.2318 | 20.8659 | 60 | 20.78
117.2402 | 20.8662 | 60 | 20.78
117.2485 | 20.8666 | 60 | 20.78
117.2568 | 20.8669 | 60 | 20.78
117.2652 | 20.8672 | 60 | 20.78
117.2735 | 20.8675 | 60 | 20.78
117.2818 | 20.8679 | 60 | 20.78
117.2902 | 20.8682 | 60 | 20.78
117.2985 | 20.8685 | 60 | 20.78
117.3068 | 20.8688 | 60 | 20.78
117.3152 | 20.8692 | 60 | 20.78
117.3235 | 20.8695 | 60 | 20.78
117.3318 | 20.8698 | 60 | 20.78
117.3402 | 20.8701 | 60 | 20.78
117.3485 | 20.8705 | 60 | 20.78
117.3568 | 20.8708 | 60 | 20.78
117.3652 | 20.8711 | 60 | 20.78
117.3735 | 20.8714 | 60 | 20.78
117.3818 | 20.8718 | 60 | 20.78
117.3902 | 20.8721 | 60 | 20.78
117.3985 | 20.8724 | 60 | 20.78
117.4068 | 20.8727 | 60 | 20.78
117.4152 | 20.8731 | 60 | 20.78
117.4235 | 20.8734 | 60 | 20.78
117.4318 | 20.8737 | 60 | 20.78
117.4401 | 20.874 | 60 | 20.78
117.4485 | 20.8744 | 60 | 20.78
117.4568 | 20.8747 | 60 | 20.78
117.4651 | 20.875 | 60 | 20.78
117.4735 | 20.8753 | 60 | 20.78
117.4818 | 20.8757 | 60 | 20.78
117.4901 | 20.876 | 60 | 20.78
117.4985 | 20.8763 | 60 | 20.78
117.5068 | 20.8766 | 60 | 20.78
117.5151 | 20.877 | 60 | 20.78
117.5235 | 20.8773 | 60 | 20.78
117.5318 | 20.8776 | 60 | 20.78
117.5401 | 20.8779 | 60 | 20.78
117.5485 | 20.8783 | 60 | 20.78
117.5568 | 20.8786 | 60 | 20.78
117.5651 | 20.8789 | 60 | 20.78
117.5735 | 20.8792 | 60 | 20.78
117.5818 | 20.8796 | 60 | 20.78
117.5901 | 20.8799 | 60 | 20.78
117.5985 | 20.8802 | 60 | 20.78
117.6068 | 20.8805 | 60 | 20.78
117.6151 | 20.8809 | 60 | 20.78
117.6235 | 20.8812 | 60 | 20.78
117.6318 | 20.8815 | 60 | 20.78
117.6401 | 20.8818 | 60 | 20.78
117.6485 | 20.8822 | 60 | 20.78
117.6568 | 20.8825 | 60 | 20.78
117.6651 | 20.8828 | 60 | 20.78
117.6735 | 20.8831 | 60 | 20.78
117.6818 | 20.8835 | 60 | 20.78
117.6901 | 20.8838 | 60 | 20.78
117.6984 | 20.8841 | 60 | 20.78
117.7068 | 20.8844 | 60 | 20.78
117.7151 | 20.8848 | 60 | 20.78
117.7235 | 20.8851 | 60 | 20.78
117.7318 | 20.8854 | 60 | 20.78
117.7401 | 20.8857 | 60 | 20.78
117.7485 | 20.7601 | 60 | 20.78
117.7568 | 20.7607 | 60.0001 | 20.78
117.7651 | 20.7614 | 60.0002 | 20.78
117.7734 | 20.762 | 60.0003 | 20.78
117.7818 | 20.7627 | 60.0003 | 20.78
117.7901 | 20.7633 | 60.0004 | 20.78
117.7984 | 20.764 | 60.0005 | 20.78
117.8068 | 20.7646 | 60.0006 | 20.78
117.8151 | 20.7652 | 60.0007 | 20.78
117.8234 | 20.7659 | 60.0008 | 20.78
117.8318 | 20.7665 | 60.0008 | 20.78
117.8401 | 20.7672 | 60.0009 | 20.78
117.8484 | 20.7678 | 60.001 | 20.78
117.8568 | 20.7684 | 60.0011 | 20.78
117.8651 | 20.7691 | 60.0012 | 20.78
117.8734 | 20.7697 | 60.0013 | 20.78
117.8818 | 20.7704 | 60.0013 | 20.78
117.8901 | 20.771 | 60.0014 | 20.78
117.8984 | 20.7717 | 60.0015 | 20.78
117.9068 | 20.7723 | 60.0016 | 20.78
117.9151 | 20.7729 | 60.0017 | 20.78
117.9234 | 20.7736 | 60.0018 | 20.78
117.9318 | 20.7742 | 60.0018 | 20.78
117.9401 | 20.7749 | 60.0019 | 20.78
117.9484 | 20.7755 | 60.002 | 20.78
117.9568 | 20.7761 | 60.0021 | 20.78
117.9651 | 20.7768 | 60.0022 | 20.78
117.9734 | 20.7774 | 60.0023 | 20.78
117.9818 | 20.7781 | 60.0023 | 20.78
117.9901 | 20.7787 | 60.0024 | 20.78
117.9984 | 20.7794 | 60.0025 | 20.78
118.0068 | 20.78 | 60.0026 | 20.78
118.0151 | 20.7806 | 60.0027 | 20.78
118.0234 | 20.7813 | 60.0028 | 20.78
118.0317 | 20.7819 | 60.0028 | 20.78
118.0401 | 20.7826 | 60.0029 | 20.78
118.0484 | 20.7832 | 60.003 | 20.78
118.0567 | 20.7838 | 60.0031 | 20.78
118.0651 | 20.7845 | 60.0032 | 20.78
118.0734 | 20.7851 | 60.0033 | 20.78
118.0817 | 20.7858 | 60.0033 | 20.78
118.0901 | 20.7864 | 60.0034 | 20.78
118.0984 | 20.7871 | 60.0035 | 20.78
118.1067 | 20.7877 | 60.0036 | 20.78
118.1151 | 20.7883 | 60.0037 | 20.78
118.1234 | 20.789 | 60.0038 | 20.78
118.1317 | 20.7896 | 60.0038 | 20.78
118.1401 | 20.7903 | 60.0039 | 20.78
118.1484 | 20.7909 | 60.004 | 20.78
118.1567 | 20.7915 | 60.0041 | 20.78
118.1651 | 20.7922 | 60.0042 | 20.78
118.1734 | 20.7928 | 60.0043 | 20.78
118.1817 | 20.7935 | 60.0043 | 20.78
118.1901 | 20.7941 | 60.0044 | 20.78
118.1984 | 20.7948 | 60.0045 | 20.78
118.2067 | 20.7954 | 60.0046 | 20.78
118.215 | 20.796 | 60.0047 | 20.78
118.2234 | 20.7967 | 60.0048 | 20.78
118.2317 | 20.7973 | 60.0048 | 20.78
118.24 | 20.798 | 60.0049 | 20.78
118.2484 | 20.7986 | 60.005 | 20.78
118.2567 | 20.7992 | 60.0051 | 20.78
118.265 | 20.7999 | 60.0052 | 20.78
118.2734 | 20.8005 | 60.0053 | 20.78
118.2817 | 20.8012 | 60.0053 | 20.78
118.29 | 20.8018 | 60.0054 | 20.78
118.2984 | 20.8024 | 60.0055 | 20.78
118.3067 | 20.8031 | 60.0056 | 20.78
118.315 | 20.8037 | 60.0057 | 20.78
118.3234 | 20.8044 | 60.0058 | 20.78
118.3317 | 20.805 | 60.0058 | 20.78
118.34 | 20.8057 | 60.0059 | 20.78
118.3484 | 20.8063 | 60.006 | 20.78
118.3567 | 20.8069 | 60.0061 | 20.78
118.365 | 20.8076 | 60.0062 | 20.78
118.3734 | 20.8082 | 60.0063 | 20.78
118.3817 | 20.8089 | 60.0063 | 20.78
118.39 | 20.8095 | 60.0064 | 20.78
118.3984 | 20.8101 | 60.0065 | 20.78
118.4067 | 20.8108 | 60.0066 | 20.78
118.415 | 20.8114 | 60.0067 | 20.78
118.4233 | 20.8121 | 60.0068 | 20.78
118.4317 | 20.8127 | 60.0068 | 20.78
118.44 | 20.8134 | 60.0069 | 20.78
118.4483 | 20.814 | 60.007 | 20.78
118.4567 | 20.8146 | 60.0071 | 20.78
118.465 | 20.8153 | 60.0072 | 20.78
118.4733 | 20.8159 | 60.0073 | 20.78
118.4817 | 20.8166 | 60.0073 | 20.78
118.49 | 20.8172 | 60.0074 | 20.78
118.4983 | 20.8178 | 60.0075 | 20.78
118.5067 | 20.8185 | 60.0076 | 20.78
118.515 | 20.8191 | 60.0077 | 20.78
118.5233 | 20.8198 | 60.0078 | 20.78
118.5317 | 20.8204 | 60.0078 | 20.78
118.54 | 20.8211 | 60.0079 | 20.78
118.5483 | 20.8217 | 60.008 | 20.78
118.5566 | 20.8223 | 60.0081 | 20.78
118.565 | 20.823 | 60.0082 | 20.78
118.5733 | 20.8236 | 60.0083 | 20.78
118.5817 | 20.8243 | 60.0083 | 20.78
118.59 | 20.8249 | 60.0084 | 20.78
118.5983 | 20.8255 | 60.0085 | 20.78
118.6067 | 20.8262 | 60.0086 | 20.78
118.615 | 20.8268 | 60.0087 | 20.78
118.6233 | 20.8275 | 60.0088 | 20.78
118.6316 | 20.8281 | 60.0088 | 20.78
118.64 | 20.8288 | 60.0089 | 20.78
118.6483 | 20.8294 | 60.009 | 20.78
118.6566 | 20.83 | 60.0091 | 20.78
118.665 | 20.8307 | 60.0092 | 20.78
118.6733 | 20.8313 | 60.0093 | 20.78
118.6816 | 20.832 | 60.0093 | 20.78
118.69 | 20.8326 | 60.0094 | 20.78
118.6983 | 20.8332 | 60.0095 | 20.78
118.7066 | 20.8339 | 60.0096 | 20.78
118.715 | 20.8345 | 60.0097 | 20.78
118.7233 | 20.8352 | 60.0098 | 20.78
118.7316 | 20.8358 | 60.0098 | 20.78
118.74 | 20.8365 | 60.0099 | 20.78
118.7483 | 20.837 | 60.01 | 20.78
118.7566 | 20.8374 | 60.01 | 20.78
118.7649 | 20.8377 | 60.01 | 20.78
118.7733 | 20.838 | 60.01 | 20.78
118.7816 | 20.8383 | 60.01 | 20.78
118.7899 | 20.8386 | 60.01 | 20.78
118.7983 | 20.8389 | 60.01 | 20.78
118.8066 | 20.8393 | 60.01 | 20.78
118.8149 | 20.8396 | 60.01 | 20.78
118.8233 | 20.8399 | 60.01 | 20.78
118.8316 | 20.8402 | 60.01 | 20.78
118.8399 | 20.8405 | 60.01 | 20.78
118.8483 | 20.8408 | 60.01 | 20.78
118.8566 | 20.8412 | 60.01 | 20.78
118.8649 | 20.8415 | 60.01 | 20.78
118.8733 | 20.8418 | 60.01 | 20.78
118.8816 | 20.8421 | 60.01 | 20.78
118.8899 | 20.8424 | 60.01 | 20.78
118.8982 | 20.8427 | 60.01 | 20.78
118.9066 | 20.8431 | 60.01 | 20.78
118.9149 | 20.8434 | 60.01 | 20.78
118.9232 | 20.8437 | 60.01 | 20.78
118.9316 | 20.844 | 60.01 | 20.78
118.9399 | 20.8443 | 60.01 | 20.78
118.9482 | 20.8446 | 60.01 | 20.78
118.9566 | 20.845 | 60.01 | 20.78
118.9649 | 20.8453 | 60.01 | 20.78
118.9732 | 20.8456 | 60.01 | 20.78
118.9816 | 20.8459 | 60.01 | 20.78
118.9899 | 20.8462 | 60.01 | 20.78
118.9982 | 20.8465 | 60.01 | 20.78
119.0066 | 20.8469 | 60.01 | 20.78
119.0149 | 20.8472 | 60.01 | 20.78
119.0232 | 20.8475 | 60.01 | 20.78
119.0315 | 20.8478 | 60.01 | 20.78
119.0399 | 20.8481 | 60.01 | 20.78
119.0482 | 20.8484 | 60.01 | 20.78
119.0565 | 20.8488 | 60.01 | 20.78
119.0649 | 20.8491 | 60.01 | 20.78
119.0732 | 20.8494 | 60.01 | 20.78
119.0815 | 20.8497 | 60.01 | 20.78
119.0899 | 20.85 | 60.01 | 20.78
119.0982 | 20.8503 | 60.01 | 20.78
119.1065 | 20.8507 | 60.01 | 20.78
119.1149 | 20.851 | 60.01 | 20.78
119.1232 | 20.8513 | 60.01 | 20.78
119.1315 | 20.8516 | 60.01 | 20.78
119.1399 | 20.8519 | 60.01 | 20.78
119.1482 | 20.8522 | 60.01 | 20.78
119.1565 | 20.8526 | 60.01 | 20.78
119.1648 | 20.8529 | 60.01 | 20.78
119.1732 | 20.8532 | 60.01 | 20.78
119.1815 | 20.8535 | 60.01 | 20.78
119.1898 | 20.8538 | 60.01 | 20.78
119.1982 | 20.8541 | 60.01 | 20.78
119.2065 | 20.8545 | 60.01 | 20.78
119.2148 | 20.8548 | 60.01 | 20.78
119.2232 | 20.8551 | 60.01 | 20.78
119.2315 | 20.8554 | 60.01 | 20.78
119.2398 | 20.8557 | 60.01 | 20.78
119.2482 | 20.856 | 60.01 | 20.78
119.2565 | 20.8564 | 60.01 | 20.78
119.2648 | 20.8567 | 60.01 | 20.78
119.2732 | 20.857 | 60.01 | 20.78
119.2815 | 20.8573 | 60.01 | 20.78
119.2898 | 20.8576 | 60.01 | 20.78
119.2982 | 20.8579 | 60.01 | 20.78
119.3065 | 20.8583 | 60.01 | 20.78
119.3148 | 20.8586 | 60.01 | 20.78
119.3232 | 20.8589 | 60.01 | 20.78
119.3315 | 20.8592 | 60.01 | 20.78
119.3398 | 20.8595 | 60.01 | 20.78
119.3482 | 20.8598 | 60.01 | 20.78
119.3565 | 20.8602 | 60.01 | 20.78
119.3648 | 20.8605 | 60.01 | 20.78
119.3731 | 20.8608 | 60.01 | 20.78
119.3815 | 20.8611 | 60.01 | 20.78
119.3898 | 20.8614 | 60.01 | 20.78
119.3981 | 20.8617 | 60.01 | 20.78
119.4065 | 20.8621 | 60.01 | 20.78
119.4148 | 20.8624 | 60.01 | 20.78
119.4231 | 20.8627 | 60.01 | 20.78
119.4315 | 20.863 | 60.01 | 20.78
119.4398 | 20.8633 | 60.01 | 20.78
119.4481 | 20.8636 | 60.01 | 20.78
119.4565 | 20.864 | 60.01 | 20.78
119.4648 | 20.8643 | 60.01 | 20.78
119.4731 | 20.8646 | 60.01 | 20.78
119.4815 | 20.8649 | 60.01 | 20.78
119.4898 | 20.8652 | 60.01 | 20.78
119.4981 | 20.8655 | 60.01 | 20.78
119.5065 | 20.8659 | 60.01 | 20.78
119.5148 | 20.8662 | 60.01 | 20.78
119.5231 | 20.8665 | 60.01 | 20.78
119.5315 | 20.8668 | 60.01 | 20.78
119.5398 | 20.8671 | 60.01 | 20.78
119.5481 | 20.8674 | 60.01 | 20.78
119.5564 | 20.8678 | 60.01 | 20.78
119.5648 | 20.8681 | 60.01 | 20.78
119.5731 | 20.8684 | 60.01 | 20.78
119.5814 | 20.8687 | 60.01 | 20.78
119.5898 | 20.869 | 60.01 | 20.78
119.5981 | 20.8693 | 60.01 | 20.78
119.6064 | 20.8697 | 60.01 | 20.78
119.6148 | 20.87 | 60.01 | 20.78
119.6231 | 20.8703 | 60.01 | 20.78
119.6314 | 20.8706 | 60.01 | 20.78
119.6398 | 20.8709 | 60.01 | 20.78
119.6481 | 20.8712 | 60.01 | 20.78
119.6564 | 20.8716 | 60.01 | 20.78
119.6648 | 20.8719 | 60.01 | 20.78
119.6731 | 20.8722 | 60.01 | 20.78
119.6814 | 20.8725 | 60.01 | 20.78
119.6898 | 20.8728 | 60.01 | 20.78
119.6981 | 20.8731 | 60.01 | 20.78
119.7064 | 20.8735 | 60.01 | 20.78
119.7148 | 20.8738 | 60.01 | 20.78
119.7231 | 20.8741 | 60.01 | 20.78
119.7314 | 20.8744 | 60.01 | 20.78
119.7398 | 20.8747 | 60.01 | 20.78
119.7481 | 20.717 | 60 | 20.78
119.7564 | 20.7169 | 60 | 20.78
119.7647 | 20.7169 | 60 | 20.78
119.7731 | 20.7168 | 60 | 20.78
119.7814 | 20.7168 | 60 | 20.78
119.7897 | 20.7167 | 60 | 20.78
119.7981 | 20.7167 | 60 | 20.78
119.8064 | 20.7166 | 60 | 20.78
119.8147 | 20.7166 | 60 | 20.78
119.8231 | 20.7165 | 60 | 20.78
119.8314 | 20.7165 | 60 | 20.78
119.8397 | 20.7164 | 60 | 20.78
119.8481 | 20.7164 | 60 | 20.78
119.8564 | 20.7163 | 60 | 20.78
119.8647 | 20.7163 | 60 | 20.78
119.8731 | 20.7162 | 60 | 20.78
119.8814 | 20.7162 | 60 | 20.78
119.8897 | 20.7161 | 60 | 20.78
119.8981 | 20.7161 | 60 | 20.78
119.9064 | 20.716 | 60 | 20.78
119.9147 | 20.716 | 60 | 20.78
119.9231 | 20.7159 | 60 | 20.78
119.9314 | 20.7159 | 60 | 20.78
119.9397 | 20.7158 | 60 | 20.78
119.9481 | 20.7158 | 60 | 20.78
119.9564 | 20.7157 | 60 | 20.78
119.9647 | 20.7157 | 60 | 20.78
119.973 | 20.7156 | 60 | 20.78
119.9814 | 20.7156 | 60 | 20.78
119.9897 | 20.7155 | 60 | 20.78
119.9981 | 20.7155 | 60 | 20.78
120.0064 | 20.7154 | 60 | 20.78
120.0147 | 20.7154 | 60 | 20.78
120.023 | 20.7153 | 60 | 20.78
120.0314 | 20.7153 | 60 | 20.78
120.0397 | 20.7152 | 60 | 20.78
120.048 | 20.7152 | 60 | 20.78
120.0564 | 20.7151 | 60 | 20.78
120.0647 | 20.7151 | 60 | 20.78
120.073 | 20.715 | 60 | 20.78
120.0814 | 20.715 | 60 | 20.78
120.0897 | 20.7149 | 60 | 20.78
120.098 | 20.7149 | 60 | 20.78
120.1064 | 20.7148 | 60 | 20.78
120.1147 | 20.7148 | 60 | 20.78
120.123 | 20.7147 | 60 | 20.78
120.1314 | 20.7147 | 60 | 20.78
120.1397 | 20.7146 | 60 | 20.78
120.148 | 20.7146 | 60 | 20.78
120.1564 | 20.7145 | 60 | 20.78
120.1647 | 20.7145 | 60 | 20.78
120.173 | 20.7144 | 60 | 20.78
120.1814 | 20.7144 | 60 | 20.78
120.1897 | 20.7143 | 60 | 20.78
120.198 | 20.7143 | 60 | 20.78
120.2064 | 20.7142 | 60 | 20.78
120.2147 | 20.7142 | 60 | 20.78
120.223 | 20.7141 | 60 | 20.78
120.2314 | 20.7141 | 60 | 20.78
120.2397 | 20.714 | 60 | 20.78
120.248 | 20.714 | 60 | 20.78
120.2564 | 20.7139 | 60 | 20.78
120.2647 | 20.7139 | 60 | 20.78
120.273 | 20.7138 | 60 | 20.78
120.2814 | 20.7138 | 60 | 20.78
120.2897 | 20.7137 | 60 | 20.78
120.298 | 20.7137 | 60 | 20.78
120.3064 | 20.7136 | 60 | 20.78
120.3147 | 20.7136 | 60 | 20.78
120.323 | 20.7135 | 60 | 20.78
120.3314 | 20.7135 | 60 | 20.78
120.3397 | 20.7134 | 60 | 20.78
120.348 | 20.7134 | 60 | 20.78
120.3564 | 20.7133 | 60 | 20.78
120.3647 | 20.7133 | 60 | 20.78
120.373 | 20.7132 | 60 | 20.78
120.3814 | 20.7132 | 60 | 20.78
120.3897 | 20.7131 | 60 | 20.78
120.398 | 20.7131 | 60 | 20.78
120.4063 | 20.713 | 60 | 20.78
120.4147 | 20.713 | 60 | 20.78
120.423 | 20.7129 | 60 | 20.78
120.4313 | 20.7129 | 60 | 20.78
120.4397 | 20.7128 | 60 | 20.78
120.448 | 20.7128 | 60 | 20.78
120.4564 | 20.7127 | 60 | 20.78
120.4647 | 20.7127 | 60 | 20.78
120.473 | 20.7126 | 60 | 20.78
120.4813 | 20.7126 | 60 | 20.78
120.4897 | 20.7125 | 60 | 20.78
120.498 | 20.7125 | 60 | 20.78
120.5063 | 20.7124 | 60 | 20.78
120.5147 | 20.7124 | 60 | 20.78
120.523 | 20.7123 | 60 | 20.78
120.5313 | 20.7123 | 60 | 20.78
120.5397 | 20.7122 | 60 | 20.78
120.548 | 20.7122 | 60 | 20.78
120.5563 | 20.7121 | 60 | 20.78
120.5647 | 20.7121 | 60 | 20.78
120.573 | 20.712 | 60 | 20.78
120.5813 | 20.712 | 60 | 20.78
120.5897 | 20.7119 | 60 | 20.78
120.598 | 20.7119 | 60 | 20.78
120.6063 | 20.7118 | 60 | 20.78
120.6147 | 20.7118 | 60 | 20.78
120.623 | 20.7117 | 60 | 20.78
120.6313 | 20.7117 | 60 | 20.78
120.6397 | 20.7116 | 60 | 20.78
120.648 | 20.7116 | 60 | 20.78
120.6563 | 20.7115 | 60 | 20.78
120.6647 | 20.7115 | 60 | 20.78
120.673 | 20.7114 | 60 | 20.78
120.6813 | 20.7114 | 60 | 20.78
120.6897 | 20.7113 | 60 | 20.78
120.698 | 20.7113 | 60 | 20.78
120.7063 | 20.7112 | 60 | 20.78
120.7147 | 20.7112 | 60 | 20.78
120.723 | 20.7111 | 60 | 20.78
120.7313 | 20.7111 | 60 | 20.78
120.7397 | 20.711 | 60 | 20.78
120.748 | 20.796 | 60 | 20.78
120.7563 | 20.7965 | 60 | 20.78
120.7647 | 20.7969 | 60 | 20.78
120.773 | 20.7973 | 60 | 20.78
120.7813 | 20.7978 | 60 | 20.78
120.7896 | 20.7982 | 60 | 20.78
120.798 | 20.7986 | 60 | 20.78
120.8063 | 20.7991 | 60 | 20.78
120.8146 | 20.7995 | 60 | 20.78
120.823 | 20.7999 | 60 | 20.78
120.8313 | 20.8004 | 60 | 20.78
120.8397 | 20.8008 | 60 | 20.78
120.848 | 20.8012 | 60 | 20.78
120.8563 | 20.8017 | 60 | 20.78
120.8646 | 20.8021 | 60 | 20.78
120.873 | 20.8025 | 60 | 20.78
120.8813 | 20.803 | 60 | 20.78
120.8896 | 20.8034 | 60 | 20.78
120.898 | 20.8038 | 60 | 20.78
120.9063 | 20.8043 | 60 | 20.78
120.9146 | 20.8047 | 60 | 20.78
120.923 | 20.8051 | 60 | 20.78
120.9313 | 20.8056 | 60 | 20.78
120.9396 | 20.806 | 60 | 20.78
120.948 | 20.8064 | 60 | 20.78
120.9563 | 20.8069 | 60 | 20.78
120.9646 | 20.8073 | 60 | 20.78
120.973 | 20.8077 | 60 | 20.78
120.9813 | 20.8082 | 60 | 20.78
120.9896 | 20.8086 | 60 | 20.78
120.998 | 20.809 | 60 | 20.78
121.0063 | 20.8095 | 60 | 20.78
121.0146 | 20.8099 | 60 | 20.78
121.023 | 20.8103 | 60 | 20.78
121.0313 | 20.8108 | 60 | 20.78
121.0396 | 20.8112 | 60 | 20.78
121.048 | 20.8116 | 60 | 20.78
121.0563 | 20.8121 | 60 | 20.78
121.0646 | 20.8125 | 60 | 20.78
121.073 | 20.8129 | 60 | 20.78
121.0813 | 20.8134 | 60 | 20.78
121.0896 | 20.8138 | 60 | 20.78
121.098 | 20.8142 | 60 | 20.78
121.1063 | 20.8147 | 60 | 20.78
121.1146 | 20.8151 | 60 | 20.78
121.123 | 20.8155 | 60 | 20.78
121.1313 | 20.816 | 60 | 20.78
121.1396 | 20.8164 | 60 | 20.78
121.148 | 20.8168 | 60 | 20.78
121.1563 | 20.8173 | 60 | 20.78
121.1646 | 20.8177 | 60 | 20.78
121.173 | 20.8181 | 60 | 20.78
121.1813 | 20.8186 | 60 | 20.78
121.1896 | 20.819 | 60 | 20.78
121.198 | 20.8194 | 60 | 20.78
121.2063 | 20.8199 | 60 | 20.78
121.2146 | 20.8203 | 60 | 20.78
121.223 | 20.8207 | 60 | 20.78
121.2313 | 20.8212 | 60 | 20.78
121.2396 | 20.8216 | 60 | 20.78
121.2479 | 20.822 | 60 | 20.78
121.2563 | 20.8225 | 60 | 20.78
121.2646 | 20.8229 | 60 | 20.78
121.2729 | 20.8233 | 60 | 20.78
121.2813 | 20.8238 | 60 | 20.78
121.2896 | 20.8242 | 60 | 20.78
121.298 | 20.8246 | 60 | 20.78
121.3063 | 20.8251 | 60 | 20.78
121.3146 | 20.8255 | 60 | 20.78
121.3229 | 20.8259 | 60 | 20.78
121.3313 | 20.8264 | 60 | 20.78
121.3396 | 20.8268 | 60 | 20.78
121.3479 | 20.8272 | 60 | 20.78
121.3563 | 20.8277 | 60 | 20.78
121.3646 | 20.8281 | 60 | 20.78
121.3729 | 20.8285 | 60 | 20.78
121.3813 | 20.829 | 60 | 20.78
121.3896 | 20.8294 | 60 | 20.78
121.3979 | 20.8298 | 60 | 20.78
121.4063 | 20.8303 | 60 | 20.78
121.4146 | 20.8307 | 60 | 20.78
121.4229 | 20.8311 | 60 | 20.78
121.4313 | 20.8316 | 60 | 20.78
121.4396 | 20.832 | 60 | 20.78
121.4479 | 20.8324 | 60 | 20.78
121.4563 | 20.8329 | 60 | 20.78
121.4646 | 20.8333 | 60 | 20.78
121.4729 | 20.8337 | 60 | 20.78
121.4813 | 20.8342 | 60 | 20.78
121.4896 | 20.8346 | 60 | 20.78
121.4979 | 20.835 | 60 | 20.78
121.5063 | 20.8355 | 60 | 20.78
121.5146 | 20.8359 | 60 | 20.78
121.5229 | 20.8363 | 60 | 20.78
121.5313 | 20.8368 | 60 | 20.78
121.5396 | 20.8372 | 60 | 20.78
121.5479 | 20.8376 | 60 | 20.78
121.5563 | 20.8381 | 60 | 20.78
121.5646 | 20.8385 | 60 | 20.78
121.5729 | 20.8389 | 60 | 20.78
121.5813 | 20.8394 | 60 | 20.78
121.5896 | 20.8398 | 60 | 20.78
121.5979 | 20.8402 | 60 | 20.78
121.6063 | 20.8407 | 60 | 20.78
121.6146 | 20.8411 | 60 | 20.78
121.6229 | 20.8415 | 60 | 20.78
121.6312 | 20.842 | 60 | 20.78
121.6396 | 20.8424 | 60 | 20.78
121.6479 | 20.8428 | 60 | 20.78
121.6563 | 20.8433 | 60 | 20.78
121.6646 | 20.8437 | 60 | 20.78
121.6729 | 20.8441 | 60 | 20.78
121.6813 | 20.8446 | 60 | 20.78
121.6896 | 20.845 | 60 | 20.78
121.6979 | 20.8454 | 60 | 20.78
121.7062 | 20.8459 | 60 | 20.78
121.7146 | 20.8463 | 60 | 20.78
121.7229 | 20.8467 | 60 | 20.78
121.7312 | 20.8472 | 60 | 20.78
121.7396 | 20.8476 | 60 | 20.78
121.7479 | 20.843 | 59.99 | 20.78
121.7562 | 20.8426 | 59.99 | 20.78
121.7646 | 20.8422 | 59.99 | 20.78
121.7729 | 20.8418 | 59.99 | 20.78
121.7812 | 20.8414 | 59.99 | 20.78
121.7896 | 20.841 | 59.99 | 20.78
121.7979 | 20.8407 | 59.99 | 20.78
121.8062 | 20.8403 | 59.99 | 20.78
121.8146 | 20.8399 | 59.99 | 20.78
121.8229 | 20.8395 | 59.99 | 20.78
121.8312 | 20.8391 | 59.99 | 20.78
121.8396 | 20.8387 | 59.99 | 20.78
121.8479 | 20.8384 | 59.99 | 20.78
121.8562 | 20.838 | 59.99 | 20.78
121.8646 | 20.8376 | 59.99 | 20.78
121.8729 | 20.8372 | 59.99 | 20.78
121.8812 | 20.8368 | 59.99 | 20.78
121.8896 | 20.8364 | 59.99 | 20.78
121.8979 | 20.8361 | 59.99 | 20.78
121.9062 | 20.8357 | 59.99 | 20.78
121.9146 | 20.8353 | 59.99 | 20.78
121.9229 | 20.8349 | 59.99 | 20.78
121.9312 | 20.8345 | 59.99 | 20.78
121.9396 | 20.8341 | 59.99 | 20.78
121.9479 | 20.8338 | 59.99 | 20.78
121.9562 | 20.8334 | 59.99 | 20.78
121.9646 | 20.833 | 59.99 | 20.78
121.9729 | 20.8326 | 59.99 | 20.78
121.9812 | 20.8322 | 59.99 | 20.78
121.9896 | 20.8318 | 59.99 | 20.78
121.9979 | 20.8315 | 59.99 | 20.78
122.0062 | 20.8311 | 59.99 | 20.78
122.0146 | 20.8307 | 59.99 | 20.78
122.0229 | 20.8303 | 59.99 | 20.78
122.0312 | 20.8299 | 59.99 | 20.78
122.0396 | 20.8295 | 59.99 | 20.78
122.0479 | 20.8292 | 59.99 | 20.78
122.0562 | 20.8288 | 59.99 | 20.78
122.0646 | 20.8284 | 59.99 | 20.78
122.0729 | 20.828 | 59.99 | 20.78
122.0812 | 20.8276 | 59.99 | 20.78
122.0895 | 20.8272 | 59.99 | 20.78
122.0979 | 20.8269 | 59.99 | 20.78
122.1062 | 20.8265 | 59.99 | 20.78
122.1146 | 20.8261 | 59.99 | 20.78
122.1229 | 20.8257 | 59.99 | 20.78
122.1312 | 20.8253 | 59.99 | 20.78
122.1395 | 20.8249 | 59.99 | 20.78
122.1479 | 20.8246 | 59.99 | 20.78
122.1562 | 20.8242 | 59.99 | 20.78
122.1645 | 20.8238 | 59.99 | 20.78
122.1729 | 20.8234 | 59.99 | 20.78
122.1812 | 20.823 | 59.99 | 20.78
122.1895 | 20.8226 | 59.99 | 20.78
122.1979 | 20.8223 | 59.99 | 20.78
122.2062 | 20.8219 | 59.99 | 20.78
122.2145 | 20.8215 | 59.99 | 20.78
122.2229 | 20.8211 | 59.99 | 20.78
122.2312 | 20.8207 | 59.99 | 20.78
122.2395 | 20.8203 | 59.99 | 20.78
122.2479 | 20.82 | 59.99 | 20.78
122.2562 | 20.8196 | 59.99 | 20.78
122.2645 | 20.8192 | 59.99 | 20.78
122.2729 | 20.8188 | 59.99 | 20.78
122.2812 | 20.8184 | 59.99 | 20.78
122.2895 | 20.818 | 59.99 | 20.78
122.2979 | 20.8177 | 59.99 | 20.78
122.3062 | 20.8173 | 59.99 | 20.78
122.3145 | 20.8169 | 59.99 | 20.78
122.3229 | 20.8165 | 59.99 | 20.78
122.3312 | 20.8161 | 59.99 | 20.78
122.3395 | 20.8157 | 59.99 | 20.78
122.3479 | 20.8154 | 59.99 | 20.78
122.3562 | 20.815 | 59.99 | 20.78
122.3645 | 20.8146 | 59.99 | 20.78
122.3729 | 20.8142 | 59.99 | 20.78
122.3812 | 20.8138 | 59.99 | 20.78
122.3895 | 20.8134 | 59.99 | 20.78
122.3979 | 20.8131 | 59.99 | 20.78
122.4062 | 20.8127 | 59.99 | 20.78
122.4145 | 20.8123 | 59.99 | 20.78
122.4229 | 20.8119 | 59.99 | 20.78
122.4312 | 20.8115 | 59.99 | 20.78
122.4396 | 20.8111 | 59.99 | 20.78
122.4479 | 20.8108 | 59.99 | 20.78
122.4562 | 20.8104 | 59.99 | 20.78
122.4645 | 20.81 | 59.99 | 20.78
122.4729 | 20.8096 | 59.99 | 20.78
122.4812 | 20.8092 | 59.99 | 20.78
122.4896 | 20.8088 | 59.99 | 20.78
122.4979 | 20.8085 | 59.99 | 20.78
122.5062 | 20.8081 | 59.99 | 20.78
122.5146 | 20.8077 | 59.99 | 20.78
122.5229 | 20.8073 | 59.99 | 20.78
122.5312 | 20.8069 | 59.99 | 20.78
122.5396 | 20.8065 | 59.99 | 20.78
122.5479 | 20.8062 | 59.99 | 20.78
122.5562 | 20.8058 | 59.99 | 20.78
122.5646 | 20.8054 | 59.99 | 20.78
122.5729 | 20.805 | 59.99 | 20.78
122.5812 | 20.8046 | 59.99 | 20.78
122.5896 | 20.8042 | 59.99 | 20.78
122.5979 | 20.8039 | 59.99 | 20.78
122.6062 | 20.8035 | 59.99 | 20.78
122.6146 | 20.8031 | 59.99 | 20.78
122.6229 | 20.8027 | 59.99 | 20.78
122.6312 | 20.8023 | 59.99 | 20.78
122.6396 | 20.8019 | 59.99 | 20.78
122.6479 | 20.8016 | 59.99 | 20.78
122.6562 | 20.8012 | 59.99 | 20.78
122.6646 | 20.8008 | 59.99 | 20.78
122.6729 | 20.8004 | 59.99 | 20.78
122.6813 | 20.8 | 59.99 | 20.78
122.6896 | 20.7996 | 59.99 | 20.78
122.6979 | 20.7993 | 59.99 | 20.78
122.7062 | 20.7989 | 59.99 | 20.78
122.7146 | 20.7985 | 59.99 | 20.78
122.7229 | 20.7981 | 59.99 | 20.78
122.7313 | 20.7977 | 59.99 | 20.78
122.7396 | 20.7973 | 59.99 | 20.78
122.7479 | 20.775 | 59.99 | 20.78
122.7562 | 20.775 | 59.99 | 20.78
122.7646 | 20.7749 | 59.99 | 20.78
122.7729 | 20.7749 | 59.99 | 20.78
122.7813 | 20.7749 | 59.99 | 20.78
122.7896 | 20.7749 | 59.99 | 20.78
122.7979 | 20.7748 | 59.99 | 20.78
122.8063 | 20.7748 | 59.99 | 20.78
122.8146 | 20.7748 | 59.99 | 20.78
122.8229 | 20.7748 | 59.99 | 20.78
122.8313 | 20.7747 | 59.99 | 20.78
122.8396 | 20.7747 | 59.99 | 20.78
122.8479 | 20.7747 | 59.99 | 20.78
122.8563 | 20.7747 | 59.99 | 20.78
122.8646 | 20.7746 | 59.99 | 20.78
122.8729 | 20.7746 | 59.99 | 20.78
122.8813 | 20.7746 | 59.99 | 20.78
122.8896 | 20.7746 | 59.99 | 20.78
122.8979 | 20.7745 | 59.99 | 20.78
122.9063 | 20.7745 | 59.99 | 20.78
122.9146 | 20.7745 | 59.99 | 20.78
122.9229 | 20.7745 | 59.99 | 20.78
122.9313 | 20.7744 | 59.99 | 20.78
122.9396 | 20.7744 | 59.99 | 20.78
122.9479 | 20.7744 | 59.99 | 20.78
122.9563 | 20.7744 | 59.99 | 20.78
122.9646 | 20.7743 | 59.99 | 20.78
122.9729 | 20.7743 | 59.99 | 20.78
122.9813 | 20.7743 | 59.99 | 20.78
122.9896 | 20.7743 | 59.99 | 20.78
122.9979 | 20.7742 | 59.99 | 20.78
123.0063 | 20.7742 | 59.99 | 20.78
123.0146 | 20.7742 | 59.99 | 20.78
123.023 | 20.7742 | 59.99 | 20.78
123.0313 | 20.7741 | 59.99 | 20.78
123.0396 | 20.7741 | 59.99 | 20.78
123.048 | 20.7741 | 59.99 | 20.78
123.0563 | 20.7741 | 59.99 | 20.78
123.0646 | 20.774 | 59.99 | 20.78
123.073 | 20.774 | 59.99 | 20.78
123.0813 | 20.774 | 59.99 | 20.78
123.0896 | 20.774 | 59.99 | 20.78
123.098 | 20.7739 | 59.99 | 20.78
123.1063 | 20.7739 | 59.99 | 20.78
123.1146 | 20.7739 | 59.99 | 20.78
123.123 | 20.7739 | 59.99 | 20.78
123.1313 | 20.7738 | 59.99 | 20.78
123.1396 | 20.7738 | 59.99 | 20.78
123.148 | 20.7738 | 59.99 | 20.78
123.1563 | 20.7738 | 59.99 | 20.78
123.1646 | 20.7737 | 59.99 | 20.78
123.173 | 20.7737 | 59.99 | 20.78
123.1813 | 20.7737 | 59.99 | 20.78
123.1896 | 20.7737 | 59.99 | 20.78
123.198 | 20.7736 | 59.99 | 20.78
123.2063 | 20.7736 | 59.99 | 20.78
123.2147 | 20.7736 | 59.99 | 20.78
123.223 | 20.7736 | 59.99 | 20.78
123.2313 | 20.7735 | 59.99 | 20.78
123.2397 | 20.7735 | 59.99 | 20.78
123.248 | 20.7735 | 59.99 | 20.78
123.2563 | 20.7735 | 59.99 | 20.78
123.2647 | 20.7734 | 59.99 | 20.78
123.273 | 20.7734 | 59.99 | 20.78
123.2813 | 20.7734 | 59.99 | 20.78
123.2897 | 20.7734 | 59.99 | 20.78
123.298 | 20.7733 | 59.99 | 20.78
123.3063 | 20.7733 | 59.99 | 20.78
123.3147 | 20.7733 | 59.99 | 20.78
123.323 | 20.7733 | 59.99 | 20.78
123.3314 | 20.7732 | 59.99 | 20.78
123.3397 | 20.7732 | 59.99 | 20.78
123.348 | 20.7732 | 59.99 | 20.78
123.3563 | 20.7732 | 59.99 | 20.78
123.3647 | 20.7731 | 59.99 | 20.78
123.373 | 20.7731 | 59.99 | 20.78
123.3814 | 20.7731 | 59.99 | 20.78
123.3897 | 20.7731 | 59.99 | 20.78
123.398 | 20.773 | 59.99 | 20.78
123.4064 | 20.773 | 59.99 | 20.78
123.4147 | 20.773 | 59.99 | 20.78
123.423 | 20.773 | 59.99 | 20.78
123.4314 | 20.7729 | 59.99 | 20.78
123.4397 | 20.7729 | 59.99 | 20.78
123.448 | 20.7729 | 59.99 | 20.78
123.4564 | 20.7729 | 59.99 | 20.78
123.4647 | 20.7728 | 59.99 | 20.78
123.473 | 20.7728 | 59.99 | 20.78
123.4814 | 20.7728 | 59.99 | 20.78
123.4897 | 20.7728 | 59.99 | 20.78
123.498 | 20.7727 | 59.99 | 20.78
123.5064 | 20.7727 | 59.99 | 20.78
123.5147 | 20.7727 | 59.99 | 20.78
123.523 | 20.7727 | 59.99 | 20.78
123.5314 | 20.7726 | 59.99 | 20.78
123.5397 | 20.7726 | 59.99 | 20.78
123.548 | 20.7726 | 59.99 | 20.78
123.5564 | 20.7726 | 59.99 | 20.78
123.5647 | 20.7725 | 59.99 | 20.78
123.5731 | 20.7725 | 59.99 | 20.78
123.5814 | 20.7725 | 59.99 | 20.78
123.5897 | 20.7725 | 59.99 | 20.78
123.598 | 20.7724 | 59.99 | 20.78
123.6064 | 20.7724 | 59.99 | 20.78
123.6147 | 20.7724 | 59.99 | 20.78
123.6231 | 20.7724 | 59.99 | 20.78
123.6314 | 20.7723 | 59.99 | 20.78
123.6397 | 20.7723 | 59.99 | 20.78
123.648 | 20.7723 | 59.99 | 20.78
123.6564 | 20.7723 | 59.99 | 20.78
123.6647 | 20.7722 | 59.99 | 20.78
123.6731 | 20.7722 | 59.99 | 20.78
123.6814 | 20.7722 | 59.99 | 20.78
123.6897 | 20.7722 | 59.99 | 20.78
123.6981 | 20.7721 | 59.99 | 20.78
123.7064 | 20.7721 | 59.99 | 20.78
123.7147 | 20.7721 | 59.99 | 20.78
123.7231 | 20.7721 | 59.99 | 20.78
123.7314 | 20.772 | 59.99 | 20.78
123.7397 | 20.772 | 59.99 | 20.78
123.7481 | 20.772 | 59.99 | 20.78
123.7564 | 20.772 | 59.9899 | 20.78
123.7647 | 20.772 | 59.9898 | 20.78
123.7731 | 20.772 | 59.9897 | 20.78
123.7814 | 20.772 | 59.9897 | 20.78
123.7897 | 20.772 | 59.9896 | 20.78
123.7981 | 20.772 | 59.9895 | 20.78
123.8064 | 20.772 | 59.9894 | 20.78
123.8147 | 20.772 | 59.9893 | 20.78
123.8231 | 20.772 | 59.9892 | 20.78
123.8314 | 20.772 | 59.9892 | 20.78
123.8397 | 20.772 | 59.9891 | 20.78
123.8481 | 20.772 | 59.989 | 20.78
123.8564 | 20.772 | 59.9889 | 20.78
123.8647 | 20.772 | 59.9888 | 20.78
123.8731 | 20.772 | 59.9887 | 20.78
123.8814 | 20.772 | 59.9887 | 20.78
123.8897 | 20.772 | 59.9886 | 20.78
123.8981 | 20.772 | 59.9885 | 20.78
123.9064 | 20.772 | 59.9884 | 20.78
123.9148 | 20.772 | 59.9883 | 20.78
123.9231 | 20.772 | 59.9882 | 20.78
123.9314 | 20.772 | 59.9882 | 20.78
123.9398 | 20.772 | 59.9881 | 20.78
123.9481 | 20.772 | 59.988 | 20.78
123.9564 | 20.772 | 59.9879 | 20.78
123.9648 | 20.772 | 59.9878 | 20.78
123.9731 | 20.772 | 59.9877 | 20.78
123.9814 | 20.772 | 59.9877 | 20.78
123.9898 | 20.772 | 59.9876 | 20.78
123.9981 | 20.772 | 59.9875 | 20.78
124.0064 | 20.772 | 59.9874 | 20.78
124.0148 | 20.772 | 59.9873 | 20.78
124.0231 | 20.772 | 59.9872 | 20.78
124.0314 | 20.772 | 59.9872 | 20.78
124.0398 | 20.772 | 59.9871 | 20.78
124.0481 | 20.772 | 59.987 | 20.78
124.0564 | 20.772 | 59.9869 | 20.78
124.0648 | 20.772 | 59.9868 | 20.78
124.0731 | 20.772 | 59.9867 | 20.78
124.0814 | 20.772 | 59.9867 | 20.78
124.0898 | 20.772 | 59.9866 | 20.78
124.0981 | 20.772 | 59.9865 | 20.78
124.1064 | 20.772 | 59.9864 | 20.78
124.1148 | 20.772 | 59.9863 | 20.78
124.1231 | 20.772 | 59.9862 | 20.78
124.1314 | 20.772 | 59.9862 | 20.78
124.1398 | 20.772 | 59.9861 | 20.78
124.1481 | 20.772 | 59.986 | 20.78
124.1564 | 20.772 | 59.9859 | 20.78
124.1648 | 20.772 | 59.9858 | 20.78
124.1731 | 20.772 | 59.9857 | 20.78
124.1814 | 20.772 | 59.9857 | 20.78
124.1898 | 20.772 | 59.9856 | 20.78
124.1981 | 20.772 | 59.9855 | 20.78
124.2064 | 20.772 | 59.9854 | 20.78
124.2148 | 20.772 | 59.9853 | 20.78
124.2231 | 20.772 | 59.9852 | 20.78
124.2315 | 20.772 | 59.9852 | 20.78
124.2398 | 20.772 | 59.9851 | 20.78
124.2481 | 20.772 | 59.985 | 20.78
124.2565 | 20.772 | 59.9849 | 20.78
124.2648 | 20.772 | 59.9848 | 20.78
124.2731 | 20.772 | 59.9847 | 20.78
124.2815 | 20.772 | 59.9847 | 20.78
124.2898 | 20.772 | 59.9846 | 20.78
124.2981 | 20.772 | 59.9845 | 20.78
124.3065 | 20.772 | 59.9844 | 20.78
124.3148 | 20.772 | 59.9843 | 20.78
124.3231 | 20.772 | 59.9842 | 20.78
124.3315 | 20.772 | 59.9842 | 20.78
124.3398 | 20.772 | 59.9841 | 20.78
124.3481 | 20.772 | 59.984 | 20.78
124.3565 | 20.772 | 59.9839 | 20.78
124.3648 | 20.772 | 59.9838 | 20.78
124.3731 | 20.772 | 59.9837 | 20.78
124.3815 | 20.772 | 59.9837 | 20.78
124.3898 | 20.772 | 59.9836 | 20.78
124.3981 | 20.772 | 59.9835 | 20.78
124.4065 | 20.772 | 59.9834 | 20.78
124.4148 | 20.772 | 59.9833 | 20.78
124.4231 | 20.772 | 59.9832 | 20.78
124.4315 | 20.772 | 59.9832 | 20.78
124.4398 | 20.772 | 59.9831 | 20.78
124.4481 | 20.772 | 59.983 | 20.78
124.4565 | 20.772 | 59.9829 | 20.78
124.4648 | 20.772 | 59.9828 | 20.78
124.4732 | 20.772 | 59.9827 | 20.78
124.4815 | 20.772 | 59.9827 | 20.78
124.4898 | 20.772 | 59.9826 | 20.78
124.4981 | 20.772 | 59.9825 | 20.78
124.5065 | 20.772 | 59.9824 | 20.78
124.5148 | 20.772 | 59.9823 | 20.78
124.5232 | 20.772 | 59.9822 | 20.78
124.5315 | 20.772 | 59.9822 | 20.78
124.5398 | 20.772 | 59.9821 | 20.78
124.5481 | 20.772 | 59.982 | 20.78
124.5565 | 20.772 | 59.9819 | 20.78
124.5648 | 20.772 | 59.9818 | 20.78
124.5732 | 20.772 | 59.9817 | 20.78
124.5815 | 20.772 | 59.9817 | 20.78
124.5898 | 20.772 | 59.9816 | 20.78
124.5982 | 20.772 | 59.9815 | 20.78
124.6065 | 20.772 | 59.9814 | 20.78
124.6148 | 20.772 | 59.9813 | 20.78
124.6232 | 20.772 | 59.9812 | 20.78
124.6315 | 20.772 | 59.9812 | 20.78
124.6398 | 20.772 | 59.9811 | 20.78
124.6482 | 20.772 | 59.981 | 20.78
124.6565 | 20.772 | 59.9809 | 20.78
124.6648 | 20.772 | 59.9808 | 20.78
124.6732 | 20.772 | 59.9807 | 20.78
124.6815 | 20.772 | 59.9807 | 20.78
124.6898 | 20.772 | 59.9806 | 20.78
124.6982 | 20.772 | 59.9805 | 20.78
124.7065 | 20.772 | 59.9804 | 20.78
124.7148 | 20.772 | 59.9803 | 20.78
124.7232 | 20.772 | 59.9802 | 20.78
124.7315 | 20.772 | 59.9802 | 20.78
124.7398 | 20.772 | 59.9801 | 20.78
124.7482 | 20.791 | 59.99 | 20.78
124.7565 | 20.7911 | 59.9898 | 20.78
124.7649 | 20.7912 | 59.9896 | 20.78
124.7732 | 20.7914 | 59.9895 | 20.78
124.7815 | 20.7915 | 59.9893 | 20.78
124.7899 | 20.7916 | 59.9891 | 20.78
124.7982 | 20.7917 | 59.989 | 20.78
124.8065 | 20.7918 | 59.9888 | 20.78
124.8149 | 20.7919 | 59.9886 | 20.78
124.8232 | 20.7921 | 59.9885 | 20.78
124.8315 | 20.7922 | 59.9883 | 20.78
124.8399 | 20.7923 | 59.9881 | 20.78
124.8482 | 20.7924 | 59.988 | 20.78
124.8565 | 20.7925 | 59.9878 | 20.78
124.8649 | 20.7926 | 59.9876 | 20.78
124.8732 | 20.7928 | 59.9875 | 20.78
124.8815 | 20.7929 | 59.9873 | 20.78
124.8899 | 20.793 | 59.9871 | 20.78
124.8982 | 20.7931 | 59.987 | 20.78
124.9065 | 20.7932 | 59.9868 | 20.78
124.9149 | 20.7933 | 59.9866 | 20.78
124.9232 | 20.7935 | 59.9865 | 20.78
124.9316 | 20.7936 | 59.9863 | 20.78
124.9399 | 20.7937 | 59.9861 | 20.78
124.9482 | 20.7938 | 59.986 | 20.78
124.9566 | 20.7939 | 59.9858 | 20.78
124.9649 | 20.7941 | 59.9856 | 20.78
124.9732 | 20.7942 | 59.9855 | 20.78
124.9816 | 20.7943 | 59.9853 | 20.78
124.9899 | 20.7944 | 59.9851 | 20.78
124.9982 | 20.7945 | 59.985 | 20.78
125.0066 | 20.7946 | 59.9848 | 20.78
125.0149 | 20.7948 | 59.9846 | 20.78
125.0232 | 20.7949 | 59.9845 | 20.78
125.0316 | 20.795 | 59.9843 | 20.78
125.0399 | 20.7951 | 59.9841 | 20.78
125.0482 | 20.7952 | 59.984 | 20.78
125.0566 | 20.7953 | 59.9838 | 20.78
125.0649 | 20.7955 | 59.9836 | 20.78
125.0732 | 20.7956 | 59.9835 | 20.78
125.0816 | 20.7957 | 59.9833 | 20.78
125.0899 | 20.7958 | 59.9831 | 20.78
125.0983 | 20.7959 | 59.983 | 20.78
125.1066 | 20.796 | 59.9828 | 20.78
125.1149 | 20.7962 | 59.9826 | 20.78
125.1233 | 20.7963 | 59.9825 | 20.78
125.1316 | 20.7964 | 59.9823 | 20.78
125.1399 | 20.7965 | 59.9821 | 20.78
125.1483 | 20.7966 | 59.982 | 20.78
125.1566 | 20.7967 | 59.9818 | 20.78
125.1649 | 20.7969 | 59.9816 | 20.78
125.1733 | 20.797 | 59.9815 | 20.78
125.1816 | 20.7971 | 59.9813 | 20.78
125.1899 | 20.7972 | 59.9811 | 20.78
125.1983 | 20.7973 | 59.981 | 20.78
125.2066 | 20.7974 | 59.9808 | 20.78
125.215 | 20.7976 | 59.9806 | 20.78
125.2233 | 20.7977 | 59.9805 | 20.78
125.2316 | 20.7978 | 59.9803 | 20.78
125.24 | 20.7979 | 59.9801 | 20.78
125.2483 | 20.798 | 59.98 | 20.78
125.2566 | 20.7981 | 59.9798 | 20.78
125.265 | 20.7983 | 59.9796 | 20.78
125.2733 | 20.7984 | 59.9795 | 20.78
125.2817 | 20.7985 | 59.9793 | 20.78
125.29 | 20.7986 | 59.9791 | 20.78
125.2983 | 20.7987 | 59.979 | 20.78
125.3067 | 20.7988 | 59.9788 | 20.78
125.315 | 20.799 | 59.9786 | 20.78
125.3233 | 20.7991 | 59.9785 | 20.78
125.3317 | 20.7992 | 59.9783 | 20.78
125.34 | 20.7993 | 59.9781 | 20.78
125.3483 | 20.7994 | 59.978 | 20.78
125.3567 | 20.7995 | 59.9778 | 20.78
125.365 | 20.7997 | 59.9776 | 20.78
125.3733 | 20.7998 | 59.9775 | 20.78
125.3817 | 20.7999 | 59.9773 | 20.78
125.39 | 20.8 | 59.9771 | 20.78
125.3984 | 20.8001 | 59.977 | 20.78
125.4067 | 20.8002 | 59.9768 | 20.78
125.415 | 20.8004 | 59.9766 | 20.78
125.4234 | 20.8005 | 59.9765 | 20.78
125.4317 | 20.8006 | 59.9763 | 20.78
125.44 | 20.8007 | 59.9761 | 20.78
125.4484 | 20.8008 | 59.976 | 20.78
125.4567 | 20.8009 | 59.9758 | 20.78
125.465 | 20.8011 | 59.9756 | 20.78
125.4734 | 20.8012 | 59.9755 | 20.78
125.4817 | 20.8013 | 59.9753 | 20.78
125.49 | 20.8014 | 59.9751 | 20.78
125.4984 | 20.8015 | 59.975 | 20.78
125.5067 | 20.8016 | 59.9748 | 20.78
125.5151 | 20.8018 | 59.9746 | 20.78
125.5234 | 20.8019 | 59.9745 | 20.78
125.5317 | 20.802 | 59.9743 | 20.78
125.5401 | 20.8021 | 59.9741 | 20.78
125.5484 | 20.8022 | 59.974 | 20.78
125.5567 | 20.8023 | 59.9738 | 20.78
125.5651 | 20.8025 | 59.9736 | 20.78
125.5734 | 20.8026 | 59.9735 | 20.78
125.5817 | 20.8027 | 59.9733 | 20.78
125.5901 | 20.8028 | 59.9731 | 20.78
125.5984 | 20.8029 | 59.973 | 20.78
125.6068 | 20.803 | 59.9728 | 20.78
125.6151 | 20.8032 | 59.9726 | 20.78
125.6234 | 20.8033 | 59.9725 | 20.78
125.6318 | 20.8034 | 59.9723 | 20.78
125.6401 | 20.8035 | 59.9721 | 20.78
125.6484 | 20.8036 | 59.972 | 20.78
125.6568 | 20.8037 | 59.9718 | 20.78
125.6651 | 20.8039 | 59.9716 | 20.78
125.6734 | 20.804 | 59.9715 | 20.78
125.6818 | 20.8041 | 59.9713 | 20.78
125.6901 | 20.8042 | 59.9711 | 20.78
125.6985 | 20.8043 | 59.971 | 20.78
125.7068 | 20.8044 | 59.9708 | 20.78
125.7151 | 20.8046 | 59.9706 | 20.78
125.7235 | 20.8047 | 59.9705 | 20.78
125.7318 | 20.8048 | 59.9703 | 20.78
125.7401 | 20.8049 | 59.9701 | 20.78
125.7485 | 20.768 | 59.98 | 20.78
125.7568 | 20.7677 | 59.98 | 20.78
125.7651 | 20.7674 | 59.98 | 20.78
125.7735 | 20.7671 | 59.98 | 20.78
125.7818 | 20.7669 | 59.98 | 20.78
125.7902 | 20.7666 | 59.98 | 20.78
125.7985 | 20.7663 | 59.98 | 20.78
125.8068 | 20.766 | 59.98 | 20.78
125.8152 | 20.7658 | 59.98 | 20.78
125.8235 | 20.7655 | 59.98 | 20.78
125.8318 | 20.7652 | 59.98 | 20.78
125.8402 | 20.7649 | 59.98 | 20.78
125.8485 | 20.7647 | 59.98 | 20.78
125.8568 | 20.7644 | 59.98 | 20.78
125.8652 | 20.7641 | 59.98 | 20.78
125.8735 | 20.7638 | 59.98 | 20.78
125.8819 | 20.7636 | 59.98 | 20.78
125.8902 | 20.7633 | 59.98 | 20.78
125.8985 | 20.763 | 59.98 | 20.78
125.9069 | 20.7627 | 59.98 | 20.78
125.9152 | 20.7625 | 59.98 | 20.78
125.9235 | 20.7622 | 59.98 | 20.78
125.9319 | 20.7619 | 59.98 | 20.78
125.9402 | 20.7616 | 59.98 | 20.78
125.9486 | 20.7614 | 59.98 | 20.78
125.9569 | 20.7611 | 59.98 | 20.78
125.9652 | 20.7608 | 59.98 | 20.78
125.9736 | 20.7605 | 59.98 | 20.78
125.9819 | 20.7603 | 59.98 | 20.78
125.9902 | 20.76 | 59.98 | 20.78
125.9986 | 20.7597 | 59.98 | 20.78
126.0069 | 20.7594 | 59.98 | 20.78
126.0153 | 20.7592 | 59.98 | 20.78
126.0236 | 20.7589 | 59.98 | 20.78
126.0319 | 20.7586 | 59.98 | 20.78
126.0403 | 20.7583 | 59.98 | 20.78
126.0486 | 20.7581 | 59.98 | 20.78
126.0569 | 20.7578 | 59.98 | 20.78
126.0653 | 20.7575 | 59.98 | 20.78
126.0736 | 20.7572 | 59.98 | 20.78
126.0819 | 20.757 | 59.98 | 20.78
126.0903 | 20.7567 | 59.98 | 20.78
126.0986 | 20.7564 | 59.98 | 20.78
126.107 | 20.7561 | 59.98 | 20.78
126.1153 | 20.7558 | 59.98 | 20.78
126.1236 | 20.7556 | 59.98 | 20.78
126.132 | 20.7553 | 59.98 | 20.78
126.1403 | 20.755 | 59.98 | 20.78
126.1486 | 20.7547 | 59.98 | 20.78
126.157 | 20.7545 | 59.98 | 20.78
126.1653 | 20.7542 | 59.98 | 20.78
126.1737 | 20.7539 | 59.98 | 20.78
126.182 | 20.7536 | 59.98 | 20.78
126.1903 | 20.7534 | 59.98 | 20.78
126.1987 | 20.7531 | 59.98 | 20.78
126.207 | 20.7528 | 59.98 | 20.78
126.2153 | 20.7525 | 59.98 | 20.78
126.2237 | 20.7523 | 59.98 | 20.78
126.232 | 20.752 | 59.98 | 20.78
126.2403 | 20.7517 | 59.98 | 20.78
126.2487 | 20.7514 | 59.98 | 20.78
126.257 | 20.7512 | 59.98 | 20.78
126.2653 | 20.7509 | 59.98 | 20.78
126.2737 | 20.7506 | 59.98 | 20.78
126.282 | 20.7503 | 59.98 | 20.78
126.2904 | 20.7501 | 59.98 | 20.78
126.2987 | 20.7498 | 59.98 | 20.78
126.307 | 20.7495 | 59.98 | 20.78
126.3154 | 20.7492 | 59.98 | 20.78
126.3237 | 20.749 | 59.98 | 20.78
126.332 | 20.7487 | 59.98 | 20.78
126.3404 | 20.7484 | 59.98 | 20.78
126.3487 | 20.7481 | 59.98 | 20.78
126.357 | 20.7479 | 59.98 | 20.78
126.3654 | 20.7476 | 59.98 | 20.78
126.3737 | 20.7473 | 59.98 | 20.78
126.3821 | 20.747 | 59.98 | 20.78
126.3904 | 20.7468 | 59.98 | 20.78
126.3987 | 20.7465 | 59.98 | 20.78
126.4071 | 20.7462 | 59.98 | 20.78
126.4154 | 20.7459 | 59.98 | 20.78
126.4237 | 20.7457 | 59.98 | 20.78
126.4321 | 20.7454 | 59.98 | 20.78
126.4404 | 20.7451 | 59.98 | 20.78
126.4487 | 20.7448 | 59.98 | 20.78
126.4571 | 20.7446 | 59.98 | 20.78
126.4654 | 20.7443 | 59.98 | 20.78
126.4737 | 20.744 | 59.98 | 20.78
126.4821 | 20.7437 | 59.98 | 20.78
126.4904 | 20.7435 | 59.98 | 20.78
126.4988 | 20.7432 | 59.98 | 20.78
126.5071 | 20.7429 | 59.98 | 20.78
126.5154 | 20.7426 | 59.98 | 20.78
126.5238 | 20.7424 | 59.98 | 20.78
126.5321 | 20.7421 | 59.98 | 20.78
126.5404 | 20.7418 | 59.98 | 20.78
126.5488 | 20.7415 | 59.98 | 20.78
126.5571 | 20.7413 | 59.98 | 20.78
126.5654 | 20.741 | 59.98 | 20.78
126.5738 | 20.7407 | 59.98 | 20.78
126.5821 | 20.7404 | 59.98 | 20.78
126.5904 | 20.7402 | 59.98 | 20.78
126.5988 | 20.7399 | 59.98 | 20.78
126.6071 | 20.7396 | 59.98 | 20.78
126.6154 | 20.7393 | 59.98 | 20.78
126.6238 | 20.7391 | 59.98 | 20.78
126.6321 | 20.7388 | 59.98 | 20.78
126.6404 | 20.7385 | 59.98 | 20.78
126.6488 | 20.7382 | 59.98 | 20.78
126.6571 | 20.738 | 59.98 | 20.78
126.6655 | 20.7377 | 59.98 | 20.78
126.6738 | 20.7374 | 59.98 | 20.78
126.6821 | 20.7371 | 59.98 | 20.78
126.6905 | 20.7369 | 59.98 | 20.78
126.6988 | 20.7366 | 59.98 | 20.78
126.7071 | 20.7363 | 59.98 | 20.78
126.7155 | 20.736 | 59.98 | 20.78
126.7238 | 20.7358 | 59.98 | 20.78
126.7321 | 20.7355 | 59.98 | 20.78
126.7405 | 20.7352 | 59.98 | 20.78
126.7488 | 20.8459 | 59.97 | 20.78
126.7571 | 20.8454 | 59.97 | 20.78
126.7655 | 20.8449 | 59.97 | 20.78
126.7738 | 20.8444 | 59.97 | 20.78
126.7822 | 20.844 | 59.97 | 20.78
126.7905 | 20.8435 | 59.97 | 20.78
126.7988 | 20.843 | 59.97 | 20.78
126.8072 | 20.8425 | 59.97 | 20.78
126.8155 | 20.842 | 59.97 | 20.78
126.8238 | 20.8415 | 59.97 | 20.78
126.8322 | 20.8411 | 59.97 | 20.78
126.8405 | 20.8406 | 59.97 | 20.78
126.8488 | 20.8401 | 59.97 | 20.78
126.8572 | 20.8396 | 59.97 | 20.78
126.8655 | 20.8391 | 59.97 | 20.78
126.8738 | 20.8386 | 59.97 | 20.78
126.8822 | 20.8382 | 59.97 | 20.78
126.8905 | 20.8377 | 59.97 | 20.78
126.8989 | 20.8372 | 59.97 | 20.78
126.9072 | 20.8367 | 59.97 | 20.78
126.9155 | 20.8362 | 59.97 | 20.78
126.9239 | 20.8357 | 59.97 | 20.78
126.9322 | 20.8353 | 59.97 | 20.78
126.9405 | 20.8348 | 59.97 | 20.78
126.9489 | 20.8343 | 59.97 | 20.78
126.9572 | 20.8338 | 59.97 | 20.78
126.9655 | 20.8333 | 59.97 | 20.78
126.9739 | 20.8328 | 59.97 | 20.78
126.9822 | 20.8324 | 59.97 | 20.78
126.9905 | 20.8319 | 59.97 | 20.78
126.9989 | 20.8314 | 59.97 | 20.78
127.0072 | 20.8309 | 59.97 | 20.78
127.0156 | 20.8304 | 59.97 | 20.78
127.0239 | 20.8299 | 59.97 | 20.78
127.0322 | 20.8295 | 59.97 | 20.78
127.0406 | 20.829 | 59.97 | 20.78
127.0489 | 20.8285 | 59.97 | 20.78
127.0572 | 20.828 | 59.97 | 20.78
127.0656 | 20.8275 | 59.97 | 20.78
127.0739 | 20.827 | 59.97 | 20.78
127.0823 | 20.8266 | 59.97 | 20.78
127.0906 | 20.8261 | 59.97 | 20.78
127.0989 | 20.8256 | 59.97 | 20.78
127.1072 | 20.8251 | 59.97 | 20.78
127.1156 | 20.8246 | 59.97 | 20.78
127.1239 | 20.8241 | 59.97 | 20.78
127.1323 | 20.8237 | 59.97 | 20.78
127.1406 | 20.8232 | 59.97 | 20.78
127.1489 | 20.8227 | 59.97 | 20.78
127.1573 | 20.8222 | 59.97 | 20.78
127.1656 | 20.8217 | 59.97 | 20.78
127.1739 | 20.8212 | 59.97 | 20.78
127.1823 | 20.8208 | 59.97 | 20.78
127.1906 | 20.8203 | 59.97 | 20.78
127.199 | 20.8198 | 59.97 | 20.78
127.2073 | 20.8193 | 59.97 | 20.78
127.2156 | 20.8188 | 59.97 | 20.78
127.224 | 20.8183 | 59.97 | 20.78
127.2323 | 20.8179 | 59.97 | 20.78
127.2406 | 20.8174 | 59.97 | 20.78
127.249 | 20.8169 | 59.97 | 20.78
127.2573 | 20.8164 | 59.97 | 20.78
127.2656 | 20.8159 | 59.97 | 20.78
127.274 | 20.8154 | 59.97 | 20.78
127.2823 | 20.815 | 59.97 | 20.78
127.2906 | 20.8145 | 59.97 | 20.78
127.299 | 20.814 | 59.97 | 20.78
127.3073 | 20.8135 | 59.97 | 20.78
127.3157 | 20.813 | 59.97 | 20.78
127.324 | 20.8125 | 59.97 | 20.78
127.3323 | 20.8121 | 59.97 | 20.78
127.3407 | 20.8116 | 59.97 | 20.78
127.349 | 20.8111 | 59.97 | 20.78
127.3573 | 20.8106 | 59.97 | 20.78
127.3657 | 20.8101 | 59.97 | 20.78
127.374 | 20.8096 | 59.97 | 20.78
127.3823 | 20.8092 | 59.97 | 20.78
127.3907 | 20.8087 | 59.97 | 20.78
127.399 | 20.8082 | 59.97 | 20.78
127.4073 | 20.8077 | 59.97 | 20.78
127.4157 | 20.8072 | 59.97 | 20.78
127.424 | 20.8067 | 59.97 | 20.78
127.4324 | 20.8063 | 59.97 | 20.78
127.4407 | 20.8058 | 59.97 | 20.78
127.449 | 20.8053 | 59.97 | 20.78
127.4574 | 20.8048 | 59.97 | 20.78
127.4657 | 20.8043 | 59.97 | 20.78
127.474 | 20.8038 | 59.97 | 20.78
127.4824 | 20.8034 | 59.97 | 20.78
127.4907 | 20.8029 | 59.97 | 20.78
127.499 | 20.8024 | 59.97 | 20.78
127.5074 | 20.8019 | 59.97 | 20.78
127.5157 | 20.8014 | 59.97 | 20.78
127.5241 | 20.8009 | 59.97 | 20.78
127.5324 | 20.8005 | 59.97 | 20.78
127.5407 | 20.8 | 59.97 | 20.78
127.5491 | 20.7995 | 59.97 | 20.78
127.5574 | 20.799 | 59.97 | 20.78
127.5657 | 20.7985 | 59.97 | 20.78
127.5741 | 20.798 | 59.97 | 20.78
127.5824 | 20.7976 | 59.97 | 20.78
127.5908 | 20.7971 | 59.97 | 20.78
127.5991 | 20.7966 | 59.97 | 20.78
127.6074 | 20.7961 | 59.97 | 20.78
127.6158 | 20.7956 | 59.97 | 20.78
127.6241 | 20.7951 | 59.97 | 20.78
127.6324 | 20.7946 | 59.97 | 20.78
127.6408 | 20.7942 | 59.97 | 20.78
127.6491 | 20.7937 | 59.97 | 20.78
127.6574 | 20.7932 | 59.97 | 20.78
127.6658 | 20.7927 | 59.97 | 20.78
127.6741 | 20.7922 | 59.97 | 20.78
127.6825 | 20.7917 | 59.97 | 20.78
127.6908 | 20.7913 | 59.97 | 20.78
127.6991 | 20.7908 | 59.97 | 20.78
127.7075 | 20.7903 | 59.97 | 20.78
127.7158 | 20.7898 | 59.97 | 20.78
127.7241 | 20.7893 | 59.97 | 20.78
127.7325 | 20.7888 | 59.97 | 20.78
127.7408 | 20.7884 | 59.97 | 20.78
127.7492 | 20.789 | 59.97 | 20.78
127.7575 | 20.789 | 59.97 | 20.78
127.7658 | 20.789 | 59.97 | 20.78
127.7742 | 20.7889 | 59.97 | 20.78
127.7825 | 20.7889 | 59.97 | 20.78
127.7908 | 20.7889 | 59.97 | 20.78
127.7992 | 20.7889 | 59.97 | 20.78
127.8075 | 20.7889 | 59.97 | 20.78
127.8158 | 20.7889 | 59.97 | 20.78
127.8242 | 20.7888 | 59.97 | 20.78
127.8325 | 20.7888 | 59.97 | 20.78
127.8409 | 20.7888 | 59.97 | 20.78
127.8492 | 20.7888 | 59.97 | 20.78
127.8575 | 20.7888 | 59.97 | 20.78
127.8659 | 20.7888 | 59.97 | 20.78
127.8742 | 20.7887 | 59.97 | 20.78
127.8825 | 20.7887 | 59.97 | 20.78
127.8909 | 20.7887 | 59.97 | 20.78
127.8992 | 20.7887 | 59.97 | 20.78
127.9076 | 20.7887 | 59.97 | 20.78
127.9159 | 20.7887 | 59.97 | 20.78
127.9242 | 20.7886 | 59.97 | 20.78
127.9326 | 20.7886 | 59.97 | 20.78
127.9409 | 20.7886 | 59.97 | 20.78
127.9492 | 20.7886 | 59.97 | 20.78
127.9576 | 20.7886 | 59.97 | 20.78
127.9659 | 20.7886 | 59.97 | 20.78
127.9742 | 20.7885 | 59.97 | 20.78
127.9826 | 20.7885 | 59.97 | 20.78
127.9909 | 20.7885 | 59.97 | 20.78
127.9992 | 20.7885 | 59.97 | 20.78
128.0076 | 20.7885 | 59.97 | 20.78
128.0159 | 20.7885 | 59.97 | 20.78
128.0242 | 20.7884 | 59.97 | 20.78
128.0326 | 20.7884 | 59.97 | 20.78
128.0409 | 20.7884 | 59.97 | 20.78
128.0493 | 20.7884 | 59.97 | 20.78
128.0576 | 20.7884 | 59.97 | 20.78
128.0659 | 20.7884 | 59.97 | 20.78
128.0743 | 20.7883 | 59.97 | 20.78
128.0826 | 20.7883 | 59.97 | 20.78
128.0909 | 20.7883 | 59.97 | 20.78
128.0993 | 20.7883 | 59.97 | 20.78
128.1076 | 20.7883 | 59.97 | 20.78
128.116 | 20.7883 | 59.97 | 20.78
128.1243 | 20.7882 | 59.97 | 20.78
128.1326 | 20.7882 | 59.97 | 20.78
128.141 | 20.7882 | 59.97 | 20.78
128.1493 | 20.7882 | 59.97 | 20.78
128.1576 | 20.7882 | 59.97 | 20.78
128.166 | 20.7882 | 59.97 | 20.78
128.1743 | 20.7881 | 59.97 | 20.78
128.1826 | 20.7881 | 59.97 | 20.78
128.191 | 20.7881 | 59.97 | 20.78
128.1993 | 20.7881 | 59.97 | 20.78
128.2077 | 20.7881 | 59.97 | 20.78
128.216 | 20.7881 | 59.97 | 20.78
128.2243 | 20.788 | 59.97 | 20.78
128.2327 | 20.788 | 59.97 | 20.78
128.241 | 20.788 | 59.97 | 20.78
128.2493 | 20.788 | 59.97 | 20.78
128.2577 | 20.788 | 59.97 | 20.78
128.266 | 20.788 | 59.97 | 20.78
128.2744 | 20.7879 | 59.97 | 20.78
128.2827 | 20.7879 | 59.97 | 20.78
128.291 | 20.7879 | 59.97 | 20.78
128.2994 | 20.7879 | 59.97 | 20.78
128.3077 | 20.7879 | 59.97 | 20.78
128.316 | 20.7879 | 59.97 | 20.78
128.3244 | 20.7878 | 59.97 | 20.78
128.3327 | 20.7878 | 59.97 | 20.78
128.341 | 20.7878 | 59.97 | 20.78
128.3494 | 20.7878 | 59.97 | 20.78
128.3577 | 20.7878 | 59.97 | 20.78
128.3661 | 20.7878 | 59.97 | 20.78
128.3744 | 20.7877 | 59.97 | 20.78
128.3827 | 20.7877 | 59.97 | 20.78
128.3911 | 20.7877 | 59.97 | 20.78
128.3994 | 20.7877 | 59.97 | 20.78
128.4077 | 20.7877 | 59.97 | 20.78
128.4161 | 20.7877 | 59.97 | 20.78
128.4244 | 20.7876 | 59.97 | 20.78
128.4328 | 20.7876 | 59.97 | 20.78
128.4411 | 20.7876 | 59.97 | 20.78
128.4494 | 20.7876 | 59.97 | 20.78

## Gráficas cálculo vel. toma carg
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de toma de carga.

## Cálculo velocidad de descarga
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones descendentes realizados
Nota: todos los escalones fueron realizados de 19,78 MW dado que la potencia disponible al momento de la prueba fue de 99,9 MW.
Potencia declarada (MW) | 99.9 | Rampa ajustada %/min | 14 | Rango disponible (MW) | 98.9
Escalones descendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min)
(%)
1 | 19.78 | 20 | -14.0862 | -14.1003
2 | 19.78 | 20 | -14.0049 | -14.019
3 | 19.78 | 20 | -14.0789 | -14.093
4 | 19.78 | 20 | -14.0666 | -14.0807
5 | 19.78 | 20 | -14.1057 | -14.1199
Promedio |  |  | -14.0685 | -14.0826
Desviación estándar |  |  | 0.038252
Coeficiente de variación |  |  | -0.002719
|  | Error entre valor ajustado y medido | 0.5898% | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones descendentes
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones descendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  | Escalón 5
t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI
0.0057526 | 99.8496 | 60.0192 | 99.9 | 0.0055542 | 60.2985 | 59.97 | 60.34 | 0.0042725 | 40.5159 | 59.9723 | 40.56 | 0.0059097 | 99.9498 | 59.9865 | 99.9 | 0.00036621 | 80.1419 | 60 | 80.12
0.014084 | 99.8493 | 60.0193 | 99.9 | 0.013885 | 60.2985 | 59.97 | 60.34 | 0.012634 | 40.5165 | 59.9724 | 40.56 | 0.014248 | 99.9498 | 59.9865 | 99.9 | 0.0086975 | 80.1419 | 60 | 80.12
0.022415 | 99.8491 | 60.0194 | 99.9 | 0.022217 | 60.2986 | 59.97 | 60.34 | 0.020935 | 40.5171 | 59.9725 | 40.56 | 0.022585 | 99.9498 | 59.9865 | 99.9 | 0.017029 | 80.1419 | 60 | 80.12
0.030746 | 99.8488 | 60.0194 | 99.9 | 0.030579 | 60.2987 | 59.97 | 60.34 | 0.029297 | 40.5176 | 59.9726 | 40.56 | 0.030923 | 99.9498 | 59.9865 | 99.9 | 0.02536 | 80.1419 | 60 | 80.12
0.039078 | 99.8485 | 60.0195 | 99.9 | 0.03891 | 60.2988 | 59.97 | 60.34 | 0.037598 | 40.5182 | 59.9727 | 40.56 | 0.03926 | 99.9498 | 59.9865 | 99.9 | 0.033691 | 80.1419 | 60 | 80.12
0.047409 | 99.8483 | 60.0196 | 99.9 | 0.047241 | 60.2989 | 59.97 | 60.34 | 0.045959 | 40.5188 | 59.9728 | 40.56 | 0.047598 | 99.9498 | 59.9865 | 99.9 | 0.042023 | 80.142 | 60 | 80.12
0.05574 | 99.848 | 60.0197 | 99.9 | 0.055573 | 60.299 | 59.97 | 60.34 | 0.05426 | 40.5193 | 59.9728 | 40.56 | 0.055935 | 99.9498 | 59.9865 | 99.9 | 0.050354 | 80.142 | 60 | 80.12
0.064072 | 99.8477 | 60.0198 | 99.9 | 0.063904 | 60.299 | 59.97 | 60.34 | 0.062622 | 40.5199 | 59.9729 | 40.56 | 0.064273 | 99.9498 | 59.9865 | 99.9 | 0.058685 | 80.142 | 60 | 80.12
0.072403 | 99.8475 | 60.0199 | 99.9 | 0.072266 | 60.2991 | 59.97 | 60.34 | 0.070984 | 40.5205 | 59.973 | 40.56 | 0.07261 | 99.9498 | 59.9865 | 99.9 | 0.067017 | 80.2091 | 60.0001 | 80.12
0.080734 | 99.8472 | 60.0199 | 99.9 | 0.080597 | 60.2992 | 59.97 | 60.34 | 0.079285 | 40.521 | 59.9731 | 40.56 | 0.080948 | 99.9498 | 59.9865 | 99.9 | 0.075363 | 80.2093 | 60.0001 | 80.12
0.089066 | 99.9289 | 60.02 | 99.9 | 0.088928 | 60.2993 | 59.97 | 60.34 | 0.087646 | 40.5216 | 59.9732 | 40.56 | 0.089285 | 99.9498 | 59.9865 | 99.9 | 0.083694 | 80.2095 | 60.0002 | 80.12
0.097397 | 99.9284 | 60.02 | 99.9 | 0.09726 | 60.2994 | 59.97 | 60.34 | 0.095947 | 40.5222 | 59.9733 | 40.56 | 0.097623 | 99.9498 | 59.9865 | 99.9 | 0.092026 | 80.2097 | 60.0003 | 80.12
0.10573 | 99.9279 | 60.02 | 99.9 | 0.10559 | 60.2995 | 59.97 | 60.34 | 0.10431 | 40.5227 | 59.9733 | 40.56 | 0.10596 | 99.9498 | 59.9865 | 99.9 | 0.10036 | 80.2099 | 60.0004 | 80.12
0.11406 | 99.9274 | 60.02 | 99.9 | 0.11395 | 60.2995 | 59.97 | 60.34 | 0.11267 | 40.5233 | 59.9734 | 40.56 | 0.1143 | 99.9498 | 59.9865 | 99.9 | 0.10869 | 80.2101 | 60.0005 | 80.12
0.12239 | 99.927 | 60.02 | 99.9 | 0.12228 | 60.2996 | 59.97 | 60.34 | 0.12097 | 40.5239 | 59.9735 | 40.56 | 0.12263 | 99.9498 | 59.9865 | 99.9 | 0.11702 | 80.2103 | 60.0006 | 80.12
0.13072 | 99.9265 | 60.02 | 99.9 | 0.13062 | 60.2997 | 59.97 | 60.34 | 0.12933 | 40.5244 | 59.9736 | 40.56 | 0.13097 | 99.9498 | 59.9865 | 99.9 | 0.12535 | 80.2105 | 60.0006 | 80.12
0.13905 | 99.926 | 60.02 | 99.9 | 0.13895 | 60.2998 | 59.97 | 60.34 | 0.13763 | 40.525 | 59.9737 | 40.56 | 0.13931 | 99.9498 | 59.9865 | 99.9 | 0.13368 | 80.2107 | 60.0007 | 80.12
0.14738 | 99.9255 | 60.02 | 99.9 | 0.14728 | 60.2999 | 59.97 | 60.34 | 0.146 | 40.5256 | 59.9738 | 40.56 | 0.14765 | 99.9498 | 59.9865 | 99.9 | 0.14201 | 80.2109 | 60.0008 | 80.12
0.15572 | 99.9251 | 60.02 | 99.9 | 0.15564 | 60.3 | 59.97 | 60.34 | 0.1543 | 40.5261 | 59.9738 | 40.56 | 0.15598 | 99.9497 | 59.9865 | 99.9 | 0.15034 | 80.2111 | 60.0009 | 80.12
0.16405 | 99.9246 | 60.02 | 99.9 | 0.16397 | 60.3 | 59.97 | 60.34 | 0.16266 | 40.5267 | 59.9739 | 40.56 | 0.16432 | 99.9497 | 59.9865 | 99.9 | 0.15868 | 80.2113 | 60.001 | 80.12
0.17238 | 99.9241 | 60.02 | 99.9 | 0.1723 | 60.3001 | 59.97 | 60.34 | 0.17102 | 40.5273 | 59.974 | 40.56 | 0.17266 | 99.9497 | 59.9865 | 99.9 | 0.16701 | 80.2115 | 60.0011 | 80.12
0.18071 | 99.9236 | 60.02 | 99.9 | 0.18063 | 60.3002 | 59.97 | 60.34 | 0.17932 | 40.5278 | 59.9741 | 40.56 | 0.181 | 99.9497 | 59.9864 | 99.9 | 0.17534 | 80.2117 | 60.0011 | 80.12
0.18904 | 99.9232 | 60.02 | 99.9 | 0.18896 | 60.3003 | 59.97 | 60.34 | 0.18768 | 40.5284 | 59.9742 | 40.56 | 0.18933 | 99.9497 | 59.9864 | 99.9 | 0.18367 | 80.2119 | 60.0012 | 80.12
0.19737 | 99.9227 | 60.02 | 99.9 | 0.19733 | 60.3004 | 59.97 | 60.34 | 0.19598 | 40.529 | 59.9743 | 40.56 | 0.19767 | 99.9497 | 59.9864 | 99.9 | 0.192 | 80.2121 | 60.0013 | 80.12
0.2057 | 99.9222 | 60.02 | 99.9 | 0.20566 | 60.3005 | 59.97 | 60.34 | 0.20435 | 40.5295 | 59.9743 | 40.56 | 0.20601 | 99.9497 | 59.9864 | 99.9 | 0.20033 | 80.2123 | 60.0014 | 80.12
0.21404 | 99.9217 | 60.02 | 99.9 | 0.21399 | 60.3005 | 59.97 | 60.34 | 0.21265 | 40.5301 | 59.9744 | 40.56 | 0.21435 | 99.9497 | 59.9864 | 99.9 | 0.20866 | 80.2125 | 60.0015 | 80.12
0.22237 | 99.9213 | 60.02 | 99.9 | 0.22232 | 60.3006 | 59.97 | 60.34 | 0.22101 | 40.5307 | 59.9745 | 40.56 | 0.22268 | 99.9497 | 59.9864 | 99.9 | 0.21701 | 80.2127 | 60.0016 | 80.12
0.2307 | 99.9208 | 60.02 | 99.9 | 0.23068 | 60.3007 | 59.97 | 60.34 | 0.22937 | 40.5312 | 59.9746 | 40.56 | 0.23102 | 99.9497 | 59.9864 | 99.9 | 0.22534 | 80.2129 | 60.0016 | 80.12
0.23903 | 99.9203 | 60.02 | 99.9 | 0.23901 | 60.3008 | 59.97 | 60.34 | 0.23767 | 40.5318 | 59.9747 | 40.56 | 0.23936 | 99.9497 | 59.9864 | 99.9 | 0.23367 | 80.2131 | 60.0017 | 80.12
0.24736 | 99.9198 | 60.02 | 99.9 | 0.24734 | 60.3009 | 59.97 | 60.34 | 0.24603 | 40.5324 | 59.9748 | 40.56 | 0.2477 | 99.9497 | 59.9864 | 99.9 | 0.242 | 80.2133 | 60.0018 | 80.12
0.25569 | 99.9194 | 60.02 | 99.9 | 0.25568 | 60.301 | 59.97 | 60.34 | 0.25433 | 40.5329 | 59.9748 | 40.56 | 0.25603 | 99.9497 | 59.9864 | 99.9 | 0.25034 | 80.2135 | 60.0019 | 80.12
0.26402 | 99.9189 | 60.02 | 99.9 | 0.26401 | 60.3838 | 59.97 | 60.34 | 0.2627 | 40.5335 | 59.9749 | 40.56 | 0.26437 | 99.9497 | 59.9864 | 99.9 | 0.25867 | 80.2137 | 60.002 | 80.12
0.27235 | 99.9184 | 60.02 | 99.9 | 0.27237 | 60.3835 | 59.97 | 60.34 | 0.271 | 40.5341 | 59.975 | 40.56 | 0.27271 | 99.9497 | 59.9864 | 99.9 | 0.267 | 80.2139 | 60.0021 | 80.12
0.28069 | 99.9179 | 60.02 | 99.9 | 0.2807 | 60.3831 | 59.97 | 60.34 | 0.27936 | 40.5346 | 59.9751 | 40.56 | 0.28105 | 99.9497 | 59.9864 | 99.9 | 0.27533 | 80.2141 | 60.0021 | 80.12
0.28902 | 99.9175 | 60.02 | 99.9 | 0.28903 | 60.3828 | 59.97 | 60.34 | 0.28772 | 40.5352 | 59.9752 | 40.56 | 0.28938 | 99.9497 | 59.9864 | 99.9 | 0.28366 | 80.2143 | 60.0022 | 80.12
0.29735 | 99.917 | 60.02 | 99.9 | 0.29736 | 60.3825 | 59.97 | 60.34 | 0.29602 | 40.5358 | 59.9753 | 40.56 | 0.29772 | 99.9497 | 59.9864 | 99.9 | 0.29199 | 80.2145 | 60.0023 | 80.12
0.30568 | 99.9165 | 60.02 | 99.9 | 0.30569 | 60.3821 | 59.97 | 60.34 | 0.30438 | 40.5363 | 59.9753 | 40.56 | 0.30606 | 99.9497 | 59.9864 | 99.9 | 0.30032 | 80.2147 | 60.0024 | 80.12
0.31401 | 99.916 | 60.02 | 99.9 | 0.31406 | 60.3818 | 59.97 | 60.34 | 0.31268 | 40.5369 | 59.9754 | 40.56 | 0.3144 | 99.9497 | 59.9864 | 99.9 | 0.30867 | 80.2149 | 60.0025 | 80.12
0.32234 | 99.9156 | 60.02 | 99.9 | 0.32239 | 60.3815 | 59.97 | 60.34 | 0.32104 | 40.5375 | 59.9755 | 40.56 | 0.32273 | 99.9497 | 59.9864 | 99.9 | 0.317 | 80.2151 | 60.0026 | 80.12
0.33067 | 99.9151 | 60.02 | 99.9 | 0.33072 | 60.3811 | 59.97 | 60.34 | 0.32935 | 40.538 | 59.9756 | 40.56 | 0.33107 | 99.9497 | 59.9864 | 99.9 | 0.32533 | 80.2153 | 60.0026 | 80.12
0.339 | 99.9146 | 60.02 | 99.9 | 0.33905 | 60.3808 | 59.97 | 60.34 | 0.33771 | 40.5386 | 59.9757 | 40.56 | 0.33941 | 99.9497 | 59.9864 | 99.9 | 0.33366 | 80.2155 | 60.0027 | 80.12
0.34734 | 99.9141 | 60.02 | 99.9 | 0.34738 | 60.3805 | 59.97 | 60.34 | 0.34607 | 40.5392 | 59.9758 | 40.56 | 0.34775 | 99.9497 | 59.9864 | 99.9 | 0.342 | 80.2157 | 60.0028 | 80.12
0.35567 | 99.9137 | 60.02 | 99.9 | 0.35574 | 60.3801 | 59.97 | 60.34 | 0.35437 | 40.5397 | 59.9758 | 40.56 | 0.35608 | 99.9497 | 59.9864 | 99.9 | 0.35033 | 80.2159 | 60.0029 | 80.12
0.364 | 99.9132 | 60.02 | 99.9 | 0.36407 | 60.3798 | 59.97 | 60.34 | 0.36273 | 40.5403 | 59.9759 | 40.56 | 0.36442 | 99.9497 | 59.9864 | 99.9 | 0.35866 | 80.2161 | 60.003 | 80.12
0.37233 | 99.9127 | 60.02 | 99.9 | 0.37241 | 60.3795 | 59.97 | 60.34 | 0.37103 | 40.5409 | 59.976 | 40.56 | 0.37276 | 99.9497 | 59.9864 | 99.9 | 0.36699 | 80.2163 | 60.0031 | 80.12
0.38066 | 99.9122 | 60.02 | 99.9 | 0.38074 | 60.3791 | 59.97 | 60.34 | 0.37939 | 40.5414 | 59.9761 | 40.56 | 0.3811 | 99.9496 | 59.9864 | 99.9 | 0.37532 | 80.2165 | 60.0031 | 80.12
0.38899 | 99.9118 | 60.02 | 99.9 | 0.38907 | 60.3788 | 59.97 | 60.34 | 0.3877 | 40.542 | 59.9762 | 40.56 | 0.38943 | 99.9496 | 59.9864 | 99.9 | 0.38365 | 80.2167 | 60.0032 | 80.12
0.39731 | 99.9113 | 60.02 | 99.9 | 0.39743 | 60.3785 | 59.97 | 60.34 | 0.39606 | 40.5426 | 59.9763 | 40.56 | 0.39777 | 99.9496 | 59.9864 | 99.9 | 0.39198 | 80.2169 | 60.0033 | 80.12
0.40564 | 99.9108 | 60.02 | 99.9 | 0.40576 | 60.3781 | 59.97 | 60.34 | 0.40442 | 40.5431 | 59.9763 | 40.56 | 0.40611 | 99.9496 | 59.9864 | 99.9 | 0.40033 | 80.2171 | 60.0034 | 80.12
0.41397 | 99.9103 | 60.02 | 99.9 | 0.41409 | 60.3778 | 59.97 | 60.34 | 0.41272 | 40.5437 | 59.9764 | 40.56 | 0.41445 | 99.9496 | 59.9864 | 99.9 | 0.40866 | 80.2173 | 60.0035 | 80.12
0.4223 | 99.9099 | 60.02 | 99.9 | 0.42242 | 60.3775 | 59.97 | 60.34 | 0.42108 | 40.5443 | 59.9765 | 40.56 | 0.42278 | 99.9496 | 59.9864 | 99.9 | 0.41699 | 80.2175 | 60.0036 | 80.12
0.43063 | 99.9094 | 60.02 | 99.9 | 0.43076 | 60.3771 | 59.97 | 60.34 | 0.42938 | 40.5448 | 59.9766 | 40.56 | 0.43112 | 99.9496 | 59.9864 | 99.9 | 0.42532 | 80.2177 | 60.0036 | 80.12
0.43896 | 99.9089 | 60.02 | 99.9 | 0.43912 | 60.3768 | 59.97 | 60.34 | 0.43774 | 40.5454 | 59.9767 | 40.56 | 0.43946 | 99.9496 | 59.9864 | 99.9 | 0.43365 | 80.2179 | 60.0037 | 80.12
0.4473 | 99.9084 | 60.02 | 99.9 | 0.44745 | 60.3765 | 59.97 | 60.34 | 0.44611 | 40.546 | 59.9768 | 40.56 | 0.4478 | 99.9496 | 59.9863 | 99.9 | 0.44199 | 80.2181 | 60.0038 | 80.12
0.45563 | 99.908 | 60.02 | 99.9 | 0.45578 | 60.3761 | 59.97 | 60.34 | 0.45441 | 40.5465 | 59.9768 | 40.56 | 0.45613 | 99.9496 | 59.9863 | 99.9 | 0.45032 | 80.2183 | 60.0039 | 80.12
0.46396 | 99.9075 | 60.02 | 99.9 | 0.46411 | 60.3758 | 59.97 | 60.34 | 0.46277 | 40.5471 | 59.9769 | 40.56 | 0.46447 | 99.9496 | 59.9863 | 99.9 | 0.45865 | 80.2185 | 60.004 | 80.12
0.47229 | 99.907 | 60.02 | 99.9 | 0.47244 | 60.3755 | 59.97 | 60.34 | 0.47107 | 40.5477 | 59.977 | 40.56 | 0.47281 | 99.9496 | 59.9863 | 99.9 | 0.46698 | 80.2187 | 60.0041 | 80.12
0.48062 | 99.9065 | 60.02 | 99.9 | 0.4808 | 60.3751 | 59.97 | 60.34 | 0.47943 | 40.5482 | 59.9771 | 40.56 | 0.48115 | 99.9496 | 59.9863 | 99.9 | 0.47531 | 80.2189 | 60.0041 | 80.12
0.48895 | 99.9061 | 60.02 | 99.9 | 0.48914 | 60.3748 | 59.97 | 60.34 | 0.48779 | 40.5488 | 59.9772 | 40.56 | 0.48948 | 99.9496 | 59.9863 | 99.9 | 0.48364 | 80.2191 | 60.0042 | 80.12
0.49728 | 99.9056 | 60.02 | 99.9 | 0.49747 | 60.3745 | 59.97 | 60.34 | 0.49609 | 40.5494 | 59.9773 | 40.56 | 0.49782 | 99.9496 | 59.9863 | 99.9 | 0.49199 | 80.2193 | 60.0043 | 80.12
0.50562 | 99.9051 | 60.02 | 99.9 | 0.5058 | 60.3741 | 59.97 | 60.34 | 0.50446 | 40.5499 | 59.9773 | 40.56 | 0.50616 | 99.9496 | 59.9863 | 99.9 | 0.50032 | 80.2195 | 60.0044 | 80.12
0.51395 | 99.9046 | 60.02 | 99.9 | 0.51413 | 60.3738 | 59.97 | 60.34 | 0.51276 | 40.5505 | 59.9774 | 40.56 | 0.5145 | 99.9496 | 59.9863 | 99.9 | 0.50865 | 80.2197 | 60.0045 | 80.12
0.52228 | 99.9042 | 60.02 | 99.9 | 0.52249 | 60.3735 | 59.97 | 60.34 | 0.52112 | 40.5511 | 59.9775 | 40.56 | 0.52283 | 99.9496 | 59.9863 | 99.9 | 0.51698 | 80.2199 | 60.0046 | 80.12
0.53061 | 99.9037 | 60.02 | 99.9 | 0.53082 | 60.3731 | 59.97 | 60.34 | 0.52942 | 40.5516 | 59.9776 | 40.56 | 0.53117 | 99.9496 | 59.9863 | 99.9 | 0.52531 | 80.2201 | 60.0046 | 80.12
0.53894 | 99.9032 | 60.02 | 99.9 | 0.53915 | 60.3728 | 59.97 | 60.34 | 0.53778 | 40.5522 | 59.9777 | 40.56 | 0.53951 | 99.9496 | 59.9863 | 99.9 | 0.53365 | 80.2203 | 60.0047 | 80.12
0.54727 | 99.9027 | 60.02 | 99.9 | 0.54749 | 60.3725 | 59.97 | 60.34 | 0.54614 | 40.5528 | 59.9778 | 40.56 | 0.54785 | 99.9496 | 59.9863 | 99.9 | 0.54198 | 80.2205 | 60.0048 | 80.12
0.5556 | 99.9023 | 60.02 | 99.9 | 0.55582 | 60.3721 | 59.97 | 60.34 | 0.55444 | 40.5533 | 59.9778 | 40.56 | 0.55619 | 99.9496 | 59.9863 | 99.9 | 0.55031 | 80.2207 | 60.0049 | 80.12
0.56393 | 99.9018 | 60.02 | 99.9 | 0.56418 | 60.3718 | 59.97 | 60.34 | 0.56281 | 40.5539 | 59.9779 | 40.56 | 0.56453 | 99.9496 | 59.9863 | 99.9 | 0.55864 | 80.2209 | 60.005 | 80.12
0.57227 | 99.9013 | 60.02 | 99.9 | 0.57251 | 60.3715 | 59.97 | 60.34 | 0.57111 | 40.5545 | 59.978 | 40.56 | 0.57286 | 99.9496 | 59.9863 | 99.9 | 0.56697 | 80.2211 | 60.0051 | 80.12
0.5806 | 99.9008 | 60.02 | 99.9 | 0.58084 | 60.3711 | 59.97 | 60.34 | 0.57947 | 40.555 | 59.9781 | 40.56 | 0.5812 | 99.9496 | 59.9863 | 99.9 | 0.5753 | 80.2213 | 60.0051 | 80.12
0.58893 | 99.9004 | 60.02 | 99.9 | 0.58917 | 60.3708 | 59.97 | 60.34 | 0.58783 | 40.5556 | 59.9782 | 40.56 | 0.58954 | 99.9496 | 59.9863 | 99.9 | 0.58365 | 80.2215 | 60.0052 | 80.12
0.59726 | 99.8999 | 60.02 | 99.9 | 0.5975 | 60.3705 | 59.97 | 60.34 | 0.59613 | 40.5562 | 59.9783 | 40.56 | 0.59788 | 99.9496 | 59.9863 | 99.9 | 0.59198 | 80.2217 | 60.0053 | 80.12
0.60559 | 99.8994 | 60.02 | 99.9 | 0.60587 | 60.3701 | 59.97 | 60.34 | 0.60449 | 40.5567 | 59.9783 | 40.56 | 0.60622 | 99.9495 | 59.9863 | 99.9 | 0.60031 | 80.2219 | 60.0054 | 80.12
0.61392 | 99.8989 | 60.02 | 99.9 | 0.6142 | 60.3698 | 59.97 | 60.34 | 0.61279 | 40.5573 | 59.9784 | 40.56 | 0.61456 | 99.9495 | 59.9863 | 99.9 | 0.60864 | 80.2221 | 60.0055 | 80.12
0.62225 | 99.8985 | 60.02 | 99.9 | 0.62253 | 60.3695 | 59.97 | 60.34 | 0.62115 | 40.5579 | 59.9785 | 40.56 | 0.62289 | 99.9495 | 59.9863 | 99.9 | 0.61697 | 80.2223 | 60.0056 | 80.12
0.63058 | 99.898 | 60.02 | 99.9 | 0.63086 | 60.3691 | 59.97 | 60.34 | 0.62946 | 40.5584 | 59.9786 | 40.56 | 0.63123 | 99.9495 | 59.9863 | 99.9 | 0.62531 | 80.2225 | 60.0056 | 80.12
0.63892 | 99.8975 | 60.02 | 99.9 | 0.63919 | 60.3688 | 59.97 | 60.34 | 0.63782 | 40.559 | 59.9787 | 40.56 | 0.63957 | 99.9495 | 59.9863 | 99.9 | 0.63364 | 80.2227 | 60.0057 | 80.12
0.64725 | 99.897 | 60.02 | 99.9 | 0.64755 | 60.3685 | 59.97 | 60.34 | 0.64618 | 40.5596 | 59.9788 | 40.56 | 0.64791 | 99.9495 | 59.9863 | 99.9 | 0.64197 | 80.2229 | 60.0058 | 80.12
0.65556 | 99.8966 | 60.02 | 99.9 | 0.65588 | 60.3681 | 59.97 | 60.34 | 0.65448 | 40.5601 | 59.9788 | 40.56 | 0.65625 | 99.9495 | 59.9863 | 99.9 | 0.6503 | 80.2231 | 60.0059 | 80.12
0.66389 | 99.8961 | 60.02 | 99.9 | 0.66422 | 60.3678 | 59.97 | 60.34 | 0.66284 | 40.5607 | 59.9789 | 40.56 | 0.66459 | 99.9495 | 59.9863 | 99.9 | 0.65863 | 80.2233 | 60.006 | 80.12
0.67223 | 99.8956 | 60.02 | 99.9 | 0.67255 | 60.3675 | 59.97 | 60.34 | 0.67114 | 40.5613 | 59.979 | 40.56 | 0.67292 | 99.9495 | 59.9863 | 99.9 | 0.66696 | 80.2235 | 60.0061 | 80.12
0.68056 | 99.8951 | 60.02 | 99.9 | 0.68088 | 60.3671 | 59.97 | 60.34 | 0.6795 | 40.5618 | 59.9791 | 40.56 | 0.68126 | 99.9495 | 59.9863 | 99.9 | 0.67529 | 80.2237 | 60.0061 | 80.12
0.68889 | 99.8947 | 60.02 | 99.9 | 0.68924 | 60.3668 | 59.97 | 60.34 | 0.68787 | 40.5624 | 59.9792 | 40.56 | 0.6896 | 99.9495 | 59.9863 | 99.9 | 0.68362 | 80.2239 | 60.0062 | 80.12
0.69722 | 99.8942 | 60.02 | 99.9 | 0.69757 | 60.3665 | 59.97 | 60.34 | 0.69617 | 40.563 | 59.9793 | 40.56 | 0.69794 | 99.9495 | 59.9863 | 99.9 | 0.69196 | 80.2241 | 60.0063 | 80.12
0.70555 | 99.8937 | 60.02 | 99.9 | 0.7059 | 60.3661 | 59.97 | 60.34 | 0.70453 | 40.5635 | 59.9793 | 40.56 | 0.70628 | 99.9495 | 59.9863 | 99.9 | 0.7003 | 80.2243 | 60.0064 | 80.12
0.71388 | 99.8932 | 60.02 | 99.9 | 0.71423 | 60.3658 | 59.97 | 60.34 | 0.71283 | 40.5641 | 59.9794 | 40.56 | 0.71461 | 99.9495 | 59.9862 | 99.9 | 0.70863 | 80.2245 | 60.0065 | 80.12
0.7222 | 99.8928 | 60.02 | 99.9 | 0.72256 | 60.3655 | 59.97 | 60.34 | 0.72119 | 40.5647 | 59.9795 | 40.56 | 0.72295 | 99.9495 | 59.9862 | 99.9 | 0.71696 | 80.2247 | 60.0066 | 80.12
0.73053 | 99.8923 | 60.02 | 99.9 | 0.73093 | 60.3651 | 59.97 | 60.34 | 0.72955 | 40.5652 | 59.9796 | 40.56 | 0.73129 | 99.9495 | 59.9862 | 99.9 | 0.7253 | 80.2249 | 60.0066 | 80.12
0.73886 | 99.8918 | 60.02 | 99.9 | 0.73926 | 60.3648 | 59.97 | 60.34 | 0.73785 | 40.5658 | 59.9797 | 40.56 | 0.73963 | 99.9495 | 59.9862 | 99.9 | 0.73363 | 80.2251 | 60.0067 | 80.12
0.74719 | 99.8913 | 60.02 | 99.9 | 0.74759 | 60.3645 | 59.97 | 60.34 | 0.74622 | 40.5664 | 59.9798 | 40.56 | 0.74797 | 99.9495 | 59.9862 | 99.9 | 0.74196 | 80.2253 | 60.0068 | 80.12
0.75552 | 99.8909 | 60.02 | 99.9 | 0.75592 | 60.3641 | 59.97 | 60.34 | 0.75452 | 40.5669 | 59.9798 | 40.56 | 0.75631 | 99.9495 | 59.9862 | 99.9 | 0.75029 | 80.2255 | 60.0069 | 80.12
0.76385 | 99.8904 | 60.02 | 99.9 | 0.76425 | 60.3638 | 59.97 | 60.34 | 0.76288 | 40.5675 | 59.9799 | 40.56 | 0.76464 | 99.9495 | 59.9862 | 99.9 | 0.75862 | 80.2257 | 60.007 | 80.12
0.77219 | 99.8899 | 60.02 | 99.9 | 0.77261 | 60.3635 | 59.97 | 60.34 | 0.77118 | 40.528 | 59.97 | 40.56 | 0.77298 | 99.9495 | 59.9862 | 99.9 | 0.76695 | 80.2259 | 60.0071 | 80.12
0.78052 | 99.8895 | 60.02 | 99.9 | 0.78094 | 60.3631 | 59.97 | 60.34 | 0.77954 | 40.5276 | 59.9701 | 40.56 | 0.78132 | 99.9495 | 59.9862 | 99.9 | 0.77528 | 80.2261 | 60.0071 | 80.12
0.78883 | 99.889 | 60.02 | 99.9 | 0.78928 | 60.3628 | 59.97 | 60.34 | 0.7879 | 40.5273 | 59.9702 | 40.56 | 0.78966 | 99.9495 | 59.9862 | 99.9 | 0.78362 | 80.2263 | 60.0072 | 80.12
0.79716 | 99.8885 | 60.02 | 99.9 | 0.79761 | 60.3625 | 59.97 | 60.34 | 0.7962 | 40.527 | 59.9703 | 40.56 | 0.798 | 99.9495 | 59.9862 | 99.9 | 0.79195 | 80.2265 | 60.0073 | 80.12
0.8055 | 99.888 | 60.02 | 99.9 | 0.80594 | 60.3621 | 59.97 | 60.34 | 0.80457 | 40.5267 | 59.9703 | 40.56 | 0.80634 | 99.9495 | 59.9862 | 99.9 | 0.80028 | 80.2267 | 60.0074 | 80.12
0.81383 | 99.8876 | 60.02 | 99.9 | 0.8143 | 60.3618 | 59.97 | 60.34 | 0.81287 | 40.5263 | 59.9704 | 40.56 | 0.81467 | 99.9495 | 59.9862 | 99.9 | 0.80861 | 80.2269 | 60.0075 | 80.12
0.82216 | 99.8871 | 60.02 | 99.9 | 0.82263 | 60.3615 | 59.97 | 60.34 | 0.82123 | 40.526 | 59.9705 | 40.56 | 0.82301 | 99.9494 | 59.9862 | 99.9 | 0.81694 | 80.2271 | 60.0076 | 80.12
0.83049 | 99.8866 | 60.02 | 99.9 | 0.83096 | 60.3611 | 59.97 | 60.34 | 0.82959 | 40.5257 | 59.9706 | 40.56 | 0.83135 | 99.9494 | 59.9862 | 99.9 | 0.82527 | 80.2273 | 60.0076 | 80.12
0.83881 | 99.8861 | 60.02 | 99.9 | 0.83929 | 60.3608 | 59.97 | 60.34 | 0.83789 | 40.5254 | 59.9707 | 40.56 | 0.83969 | 99.9494 | 59.9862 | 99.9 | 0.8336 | 80.2275 | 60.0077 | 80.12
0.84714 | 99.8857 | 60.02 | 99.9 | 0.84763 | 60.3605 | 59.97 | 60.34 | 0.84625 | 40.525 | 59.9708 | 40.56 | 0.84803 | 99.9494 | 59.9862 | 99.9 | 0.84193 | 80.2277 | 60.0078 | 80.12
0.85547 | 99.8852 | 60.02 | 99.9 | 0.85599 | 60.3601 | 59.97 | 60.34 | 0.85455 | 40.5247 | 59.9708 | 40.56 | 0.85637 | 99.9494 | 59.9862 | 99.9 | 0.85027 | 80.2279 | 60.0079 | 80.12
0.8638 | 99.8847 | 60.02 | 99.9 | 0.86432 | 60.3598 | 59.97 | 60.34 | 0.86292 | 40.5244 | 59.9709 | 40.56 | 0.8647 | 99.9494 | 59.9862 | 99.9 | 0.8586 | 80.2281 | 60.008 | 80.12
0.87213 | 99.8842 | 60.02 | 99.9 | 0.87265 | 60.3595 | 59.97 | 60.34 | 0.87128 | 40.5241 | 59.971 | 40.56 | 0.87304 | 99.9494 | 59.9862 | 99.9 | 0.86693 | 80.2283 | 60.0081 | 80.12
0.88045 | 99.8838 | 60.02 | 99.9 | 0.88098 | 60.3591 | 59.97 | 60.34 | 0.87958 | 40.5237 | 59.9711 | 40.56 | 0.88138 | 99.9494 | 59.9862 | 99.9 | 0.87526 | 80.2285 | 60.0081 | 80.12
0.88878 | 99.8833 | 60.02 | 99.9 | 0.88934 | 60.3588 | 59.97 | 60.34 | 0.88794 | 40.5234 | 59.9712 | 40.56 | 0.88972 | 99.9494 | 59.9862 | 99.9 | 0.88359 | 80.2287 | 60.0082 | 80.12
0.89711 | 99.8828 | 60.02 | 99.9 | 0.89767 | 60.3585 | 59.97 | 60.34 | 0.89624 | 40.5231 | 59.9713 | 40.56 | 0.89806 | 99.9494 | 59.9862 | 99.9 | 0.89192 | 80.2289 | 60.0083 | 80.12
0.90544 | 99.8823 | 60.02 | 99.9 | 0.90601 | 60.3581 | 59.97 | 60.34 | 0.9046 | 40.5228 | 59.9713 | 40.56 | 0.9064 | 99.9494 | 59.9862 | 99.9 | 0.90025 | 80.2291 | 60.0084 | 80.12
0.91377 | 99.8819 | 60.02 | 99.9 | 0.91434 | 60.3578 | 59.97 | 60.34 | 0.9129 | 40.5224 | 59.9714 | 40.56 | 0.91473 | 99.9494 | 59.9862 | 99.9 | 0.90858 | 80.2293 | 60.0085 | 80.12
0.9221 | 99.8814 | 60.02 | 99.9 | 0.92267 | 60.3575 | 59.97 | 60.34 | 0.92126 | 40.5221 | 59.9715 | 40.56 | 0.92307 | 99.9494 | 59.9862 | 99.9 | 0.91693 | 80.2295 | 60.0086 | 80.12
0.93042 | 99.8809 | 60.02 | 99.9 | 0.931 | 60.3571 | 59.97 | 60.34 | 0.92963 | 40.5218 | 59.9716 | 40.56 | 0.93141 | 99.9494 | 59.9862 | 99.9 | 0.92526 | 80.2297 | 60.0086 | 80.12
0.93875 | 99.8804 | 60.02 | 99.9 | 0.93936 | 60.3568 | 59.97 | 60.34 | 0.93793 | 40.5215 | 59.9717 | 40.56 | 0.93975 | 99.9494 | 59.9862 | 99.9 | 0.93359 | 80.2299 | 60.0087 | 80.12
0.94708 | 99.88 | 60.02 | 99.9 | 0.94769 | 60.3565 | 59.97 | 60.34 | 0.94629 | 40.5211 | 59.9718 | 40.56 | 0.94809 | 99.9494 | 59.9862 | 99.9 | 0.94193 | 80.2301 | 60.0088 | 80.12
0.95541 | 99.8795 | 60.02 | 99.9 | 0.95602 | 60.3561 | 59.97 | 60.34 | 0.95459 | 40.5208 | 59.9718 | 40.56 | 0.95642 | 99.9494 | 59.9862 | 99.9 | 0.95026 | 80.2303 | 60.0089 | 80.12
0.96375 | 99.879 | 60.02 | 99.9 | 0.96436 | 60.3558 | 59.97 | 60.34 | 0.96295 | 40.5205 | 59.9719 | 40.56 | 0.96476 | 99.9494 | 59.9862 | 99.9 | 0.95859 | 80.2305 | 60.009 | 80.12
0.97208 | 99.8785 | 60.02 | 99.9 | 0.97269 | 60.3555 | 59.97 | 60.34 | 0.97131 | 40.5202 | 59.972 | 40.56 | 0.9731 | 99.9494 | 59.9862 | 99.9 | 0.96692 | 80.2307 | 60.0091 | 80.12
0.98041 | 99.8781 | 60.02 | 99.9 | 0.98105 | 60.3551 | 59.97 | 60.34 | 0.97961 | 40.5198 | 59.9721 | 40.56 | 0.98144 | 99.9494 | 59.9862 | 99.9 | 0.97525 | 80.2309 | 60.0091 | 80.12
0.98874 | 99.8776 | 60.02 | 99.9 | 0.98938 | 60.3548 | 59.97 | 60.34 | 0.98798 | 40.5195 | 59.9722 | 40.56 | 0.98978 | 99.9494 | 59.9861 | 99.9 | 0.98358 | 80.2311 | 60.0092 | 80.12
0.99706 | 99.8771 | 60.02 | 99.9 | 0.99771 | 60.3545 | 59.97 | 60.34 | 0.99628 | 40.5192 | 59.9723 | 40.56 | 0.99812 | 99.9494 | 59.9861 | 99.9 | 0.99191 | 80.2313 | 60.0093 | 80.12
1.0054 | 99.8766 | 60.02 | 99.9 | 1.006 | 60.3541 | 59.97 | 60.34 | 1.0046 | 40.5189 | 59.9723 | 40.56 | 1.0065 | 99.9494 | 59.9861 | 99.9 | 1.0002 | 80.2315 | 60.0094 | 80.12
1.0137 | 99.8762 | 60.02 | 99.9 | 1.0144 | 60.3538 | 59.97 | 60.34 | 1.013 | 40.5185 | 59.9724 | 40.56 | 1.0148 | 99.9494 | 59.9861 | 99.9 | 1.0086 | 80.2317 | 60.0095 | 80.12
1.022 | 99.8757 | 60.02 | 99.9 | 1.0227 | 60.3535 | 59.97 | 60.34 | 1.0213 | 40.5182 | 59.9725 | 40.56 | 1.0231 | 99.9494 | 59.9861 | 99.9 | 1.0169 | 80.2319 | 60.0096 | 80.12
1.0304 | 99.8752 | 60.02 | 99.9 | 1.0311 | 60.3531 | 59.97 | 60.34 | 1.0297 | 40.5179 | 59.9726 | 40.56 | 1.0315 | 99.9494 | 59.9861 | 99.9 | 1.0252 | 80.2321 | 60.0096 | 80.12
1.0387 | 99.8747 | 60.02 | 99.9 | 1.0394 | 60.3528 | 59.97 | 60.34 | 1.038 | 40.5176 | 59.9727 | 40.56 | 1.0398 | 99.9494 | 59.9861 | 99.9 | 1.0336 | 80.2323 | 60.0097 | 80.12
1.047 | 99.8743 | 60.02 | 99.9 | 1.0477 | 60.3525 | 59.97 | 60.34 | 1.0463 | 40.5172 | 59.9728 | 40.56 | 1.0481 | 99.9493 | 59.9861 | 99.9 | 1.0419 | 80.2325 | 60.0098 | 80.12
1.0554 | 99.8738 | 60.02 | 99.9 | 1.0561 | 60.3521 | 59.97 | 60.34 | 1.0546 | 40.5169 | 59.9728 | 40.56 | 1.0565 | 99.9493 | 59.9861 | 99.9 | 1.0502 | 80.2327 | 60.0099 | 80.12
1.0637 | 99.8733 | 60.02 | 99.9 | 1.0644 | 60.3518 | 59.97 | 60.34 | 1.063 | 40.5166 | 59.9729 | 40.56 | 1.0648 | 99.9493 | 59.9861 | 99.9 | 1.0586 | 80.2329 | 60.01 | 80.12
1.072 | 99.8728 | 60.02 | 99.9 | 1.0727 | 60.3515 | 59.97 | 60.34 | 1.0714 | 40.5163 | 59.973 | 40.56 | 1.0732 | 99.9493 | 59.9861 | 99.9 | 1.0669 | 80.2329 | 60.01 | 80.12
1.0804 | 99.8724 | 60.02 | 99.9 | 1.0811 | 60.3511 | 59.97 | 60.34 | 1.0797 | 40.5159 | 59.9731 | 40.56 | 1.0815 | 99.9493 | 59.9861 | 99.9 | 1.0752 | 80.2328 | 60.01 | 80.12
1.0887 | 99.9229 | 60.02 | 99.9 | 1.0894 | 60.3508 | 59.97 | 60.34 | 1.088 | 40.5156 | 59.9732 | 40.56 | 1.0898 | 99.9493 | 59.9861 | 99.9 | 1.0836 | 80.2327 | 60.01 | 80.12
1.097 | 99.9223 | 60.02 | 99.9 | 1.0977 | 60.3505 | 59.97 | 60.34 | 1.0963 | 40.5153 | 59.9733 | 40.56 | 1.0982 | 99.9493 | 59.9861 | 99.9 | 1.0919 | 80.2326 | 60.01 | 80.12
1.1053 | 99.9218 | 60.02 | 99.9 | 1.1061 | 60.3501 | 59.97 | 60.34 | 1.1047 | 40.515 | 59.9733 | 40.56 | 1.1065 | 99.9493 | 59.9861 | 99.9 | 1.1002 | 80.2325 | 60.01 | 80.12
1.1137 | 99.9212 | 60.02 | 99.9 | 1.1144 | 60.3498 | 59.97 | 60.34 | 1.113 | 40.5146 | 59.9734 | 40.56 | 1.1149 | 99.9493 | 59.9861 | 99.9 | 1.1086 | 80.2324 | 60.01 | 80.12
1.122 | 99.9207 | 60.02 | 99.9 | 1.1227 | 60.3495 | 59.97 | 60.34 | 1.1213 | 40.5143 | 59.9735 | 40.56 | 1.1232 | 99.9493 | 59.9861 | 99.9 | 1.1169 | 80.2323 | 60.01 | 80.12
1.1303 | 99.9202 | 60.02 | 99.9 | 1.1311 | 60.3491 | 59.97 | 60.34 | 1.1297 | 40.514 | 59.9736 | 40.56 | 1.1315 | 99.9493 | 59.9861 | 99.9 | 1.1252 | 80.2322 | 60.01 | 80.12
1.1387 | 99.9196 | 60.02 | 99.9 | 1.1394 | 60.3488 | 59.97 | 60.34 | 1.138 | 40.5137 | 59.9737 | 40.56 | 1.1399 | 99.9493 | 59.9861 | 99.9 | 1.1336 | 80.2321 | 60.01 | 80.12
1.147 | 99.9191 | 60.02 | 99.9 | 1.1478 | 60.3485 | 59.97 | 60.34 | 1.1464 | 40.5133 | 59.9738 | 40.56 | 1.1482 | 99.9493 | 59.9861 | 99.9 | 1.1419 | 80.2319 | 60.01 | 80.12
1.1553 | 99.9185 | 60.02 | 99.9 | 1.1561 | 60.3481 | 59.97 | 60.34 | 1.1547 | 40.513 | 59.9738 | 40.56 | 1.1565 | 99.9493 | 59.9861 | 99.9 | 1.1502 | 80.2318 | 60.01 | 80.12
1.1637 | 99.918 | 60.02 | 99.9 | 1.1644 | 60.3478 | 59.97 | 60.34 | 1.163 | 40.5127 | 59.9739 | 40.56 | 1.1649 | 99.9493 | 59.9861 | 99.9 | 1.1586 | 80.2317 | 60.01 | 80.12
1.172 | 99.9175 | 60.02 | 99.9 | 1.1728 | 60.3475 | 59.97 | 60.34 | 1.1713 | 40.5124 | 59.974 | 40.56 | 1.1732 | 99.9493 | 59.9861 | 99.9 | 1.1669 | 80.2316 | 60.01 | 80.12
1.1803 | 99.9169 | 60.02 | 99.9 | 1.1811 | 60.3471 | 59.97 | 60.34 | 1.1797 | 40.512 | 59.9741 | 40.56 | 1.1816 | 99.9493 | 59.9861 | 99.9 | 1.1752 | 80.2315 | 60.01 | 80.12
1.1886 | 99.9164 | 60.02 | 99.9 | 1.1895 | 60.3468 | 59.97 | 60.34 | 1.188 | 40.5117 | 59.9742 | 40.56 | 1.1899 | 99.9493 | 59.9861 | 99.9 | 1.1835 | 80.2314 | 60.01 | 80.12
1.197 | 99.9158 | 60.02 | 99.9 | 1.1978 | 60.3465 | 59.97 | 60.34 | 1.1964 | 40.5114 | 59.9743 | 40.56 | 1.1982 | 99.9493 | 59.9861 | 99.9 | 1.1919 | 80.2313 | 60.01 | 80.12
1.2053 | 99.9153 | 60.02 | 99.9 | 1.2061 | 60.3461 | 59.97 | 60.34 | 1.2047 | 40.5111 | 59.9743 | 40.56 | 1.2066 | 99.9493 | 59.9861 | 99.9 | 1.2002 | 80.2312 | 60.01 | 80.12
1.2136 | 99.9147 | 60.02 | 99.9 | 1.2144 | 60.3458 | 59.97 | 60.34 | 1.213 | 40.5107 | 59.9744 | 40.56 | 1.2149 | 99.9493 | 59.9861 | 99.9 | 1.2085 | 80.2311 | 60.01 | 80.12
1.222 | 99.9142 | 60.02 | 99.9 | 1.2228 | 60.3455 | 59.97 | 60.34 | 1.2214 | 40.5104 | 59.9745 | 40.56 | 1.2232 | 99.9493 | 59.9861 | 99.9 | 1.2169 | 80.231 | 60.01 | 80.12
1.2303 | 99.9137 | 60.02 | 99.9 | 1.2311 | 60.3451 | 59.97 | 60.34 | 1.2297 | 40.5101 | 59.9746 | 40.56 | 1.2316 | 99.9493 | 59.9861 | 99.9 | 1.2252 | 80.2309 | 60.01 | 80.12
1.2386 | 99.9131 | 60.02 | 99.9 | 1.2395 | 60.3448 | 59.97 | 60.34 | 1.238 | 40.5098 | 59.9747 | 40.56 | 1.2399 | 99.9493 | 59.9861 | 99.9 | 1.2335 | 80.2308 | 60.01 | 80.12
1.2469 | 99.9126 | 60.02 | 99.9 | 1.2478 | 60.3445 | 59.97 | 60.34 | 1.2463 | 40.5094 | 59.9748 | 40.56 | 1.2483 | 99.9493 | 59.9861 | 99.9 | 1.2419 | 80.2307 | 60.01 | 80.12
1.2553 | 99.912 | 60.02 | 99.9 | 1.2561 | 60.3441 | 59.97 | 60.34 | 1.2547 | 40.5091 | 59.9748 | 40.56 | 1.2566 | 99.9493 | 59.986 | 99.9 | 1.2502 | 80.2305 | 60.01 | 80.12
1.2636 | 99.9115 | 60.02 | 99.9 | 1.2645 | 60.3532 | 59.97 | 60.34 | 1.2631 | 40.5088 | 59.9749 | 40.56 | 1.2649 | 99.9493 | 59.986 | 99.9 | 1.2585 | 80.2304 | 60.01 | 80.12
1.2719 | 99.911 | 60.02 | 99.9 | 1.2728 | 60.3535 | 59.97 | 60.34 | 1.2714 | 40.5084 | 59.975 | 40.56 | 1.2733 | 99.9492 | 59.986 | 99.9 | 1.2668 | 80.2303 | 60.01 | 80.12
1.2803 | 99.9104 | 60.02 | 99.9 | 1.2812 | 60.3538 | 59.97 | 60.34 | 1.2797 | 40.5081 | 59.9751 | 40.56 | 1.2816 | 99.9492 | 59.986 | 99.9 | 1.2752 | 80.2302 | 60.01 | 80.12
1.2886 | 99.9099 | 60.02 | 99.9 | 1.2895 | 60.3541 | 59.97 | 60.34 | 1.288 | 40.5078 | 59.9752 | 40.56 | 1.29 | 99.9492 | 59.986 | 99.9 | 1.2835 | 80.2301 | 60.01 | 80.12
1.2969 | 99.9093 | 60.02 | 99.9 | 1.2978 | 60.3544 | 59.97 | 60.34 | 1.2964 | 40.5075 | 59.9753 | 40.56 | 1.2983 | 99.9492 | 59.986 | 99.9 | 1.2918 | 80.23 | 60.01 | 80.12
1.3053 | 99.9088 | 60.02 | 99.9 | 1.3062 | 60.3547 | 59.97 | 60.34 | 1.3047 | 40.5071 | 59.9753 | 40.56 | 1.3066 | 99.9492 | 59.986 | 99.9 | 1.3002 | 80.2299 | 60.01 | 80.12
1.3136 | 99.9082 | 60.02 | 99.9 | 1.3145 | 60.355 | 59.97 | 60.34 | 1.313 | 40.5068 | 59.9754 | 40.56 | 1.315 | 99.9492 | 59.986 | 99.9 | 1.3085 | 80.2298 | 60.01 | 80.12
1.3219 | 99.9077 | 60.02 | 99.9 | 1.3228 | 60.3553 | 59.97 | 60.34 | 1.3214 | 40.5065 | 59.9755 | 40.56 | 1.3233 | 99.9492 | 59.986 | 99.9 | 1.3168 | 80.2297 | 60.01 | 80.12
1.3302 | 99.9072 | 60.02 | 99.9 | 1.3312 | 60.3556 | 59.97 | 60.34 | 1.3297 | 40.5062 | 59.9756 | 40.56 | 1.3316 | 99.9492 | 59.986 | 99.9 | 1.3252 | 80.2296 | 60.01 | 80.12
1.3386 | 99.9066 | 60.02 | 99.9 | 1.3395 | 60.3559 | 59.97 | 60.34 | 1.3381 | 40.5059 | 59.9757 | 40.56 | 1.34 | 99.9492 | 59.986 | 99.9 | 1.3335 | 80.2295 | 60.01 | 80.12
1.3469 | 99.9061 | 60.02 | 99.9 | 1.3478 | 60.3562 | 59.97 | 60.34 | 1.3464 | 40.5055 | 59.9758 | 40.56 | 1.3483 | 99.9492 | 59.986 | 99.9 | 1.3418 | 80.2294 | 60.01 | 80.12
1.3552 | 99.9055 | 60.02 | 99.9 | 1.3562 | 60.3565 | 59.97 | 60.34 | 1.3547 | 40.5052 | 59.9758 | 40.56 | 1.3567 | 99.9492 | 59.986 | 99.9 | 1.3502 | 80.2292 | 60.01 | 80.12
1.3636 | 99.905 | 60.02 | 99.9 | 1.3645 | 60.3568 | 59.97 | 60.34 | 1.363 | 40.5049 | 59.9759 | 40.56 | 1.365 | 99.9492 | 59.986 | 99.9 | 1.3585 | 80.2291 | 60.01 | 80.12
1.3719 | 99.9045 | 60.02 | 99.9 | 1.3729 | 60.3571 | 59.97 | 60.34 | 1.3714 | 40.5046 | 59.976 | 40.56 | 1.3733 | 99.9492 | 59.986 | 99.9 | 1.3668 | 80.229 | 60.01 | 80.12
1.3802 | 99.9039 | 60.02 | 99.9 | 1.3812 | 60.3574 | 59.97 | 60.34 | 1.3797 | 40.5042 | 59.9761 | 40.56 | 1.3817 | 99.9492 | 59.986 | 99.9 | 1.3752 | 80.2289 | 60.01 | 80.12
1.3885 | 99.9034 | 60.02 | 99.9 | 1.3895 | 60.3577 | 59.97 | 60.34 | 1.3881 | 40.5039 | 59.9762 | 40.56 | 1.39 | 99.9492 | 59.986 | 99.9 | 1.3835 | 80.2288 | 60.01 | 80.12
1.3969 | 99.9028 | 60.02 | 99.9 | 1.3979 | 60.358 | 59.97 | 60.34 | 1.3964 | 40.5036 | 59.9763 | 40.56 | 1.3984 | 99.9492 | 59.986 | 99.9 | 1.3918 | 80.2287 | 60.01 | 80.12
1.4052 | 99.9023 | 60.02 | 99.9 | 1.4062 | 60.3583 | 59.97 | 60.34 | 1.4047 | 40.5033 | 59.9763 | 40.56 | 1.4067 | 99.9492 | 59.986 | 99.9 | 1.4001 | 80.2286 | 60.01 | 80.12
1.4135 | 99.9018 | 60.02 | 99.9 | 1.4146 | 60.3586 | 59.97 | 60.34 | 1.4131 | 40.5029 | 59.9764 | 40.56 | 1.415 | 99.9492 | 59.986 | 99.9 | 1.4085 | 80.2285 | 60.01 | 80.12
1.4219 | 99.9012 | 60.02 | 99.9 | 1.4229 | 60.3589 | 59.97 | 60.34 | 1.4214 | 40.5026 | 59.9765 | 40.56 | 1.4234 | 99.9492 | 59.986 | 99.9 | 1.4168 | 80.2284 | 60.01 | 80.12
1.4302 | 99.9007 | 60.02 | 99.9 | 1.4312 | 60.3592 | 59.97 | 60.34 | 1.4297 | 40.5023 | 59.9766 | 40.56 | 1.4317 | 99.9492 | 59.986 | 99.9 | 1.4251 | 80.2283 | 60.01 | 80.12
1.4385 | 99.9001 | 60.02 | 99.9 | 1.4395 | 60.3595 | 59.97 | 60.34 | 1.438 | 40.5019 | 59.9767 | 40.56 | 1.44 | 99.9492 | 59.986 | 99.9 | 1.4335 | 80.2282 | 60.01 | 80.12
1.4469 | 99.8996 | 60.02 | 99.9 | 1.4479 | 60.3598 | 59.97 | 60.34 | 1.4464 | 40.5016 | 59.9768 | 40.56 | 1.4484 | 99.9492 | 59.986 | 99.9 | 1.4418 | 80.2281 | 60.01 | 80.12
1.4552 | 99.899 | 60.02 | 99.9 | 1.4562 | 60.3601 | 59.97 | 60.34 | 1.4548 | 40.5013 | 59.9768 | 40.56 | 1.4567 | 99.9492 | 59.986 | 99.9 | 1.4501 | 80.2279 | 60.01 | 80.12
1.4635 | 99.8985 | 60.02 | 99.9 | 1.4646 | 60.3604 | 59.97 | 60.34 | 1.4631 | 40.501 | 59.9769 | 40.56 | 1.4651 | 99.9492 | 59.986 | 99.9 | 1.4585 | 80.2278 | 60.01 | 80.12
1.4718 | 99.898 | 60.02 | 99.9 | 1.4729 | 60.3607 | 59.97 | 60.34 | 1.4714 | 40.5006 | 59.977 | 40.56 | 1.4734 | 99.9492 | 59.986 | 99.9 | 1.4668 | 80.2277 | 60.01 | 80.12
1.4802 | 99.8974 | 60.02 | 99.9 | 1.4812 | 60.361 | 59.97 | 60.34 | 1.4797 | 40.5003 | 59.9771 | 40.56 | 1.4817 | 99.9492 | 59.986 | 99.9 | 1.4751 | 80.2276 | 60.01 | 80.12
1.4885 | 99.8969 | 60.02 | 99.9 | 1.4896 | 60.3613 | 59.97 | 60.34 | 1.4881 | 40.5 | 59.9772 | 40.56 | 1.4901 | 99.9492 | 59.986 | 99.9 | 1.4835 | 80.2275 | 60.01 | 80.12
1.4968 | 99.8963 | 60.02 | 99.9 | 1.4979 | 60.3616 | 59.97 | 60.34 | 1.4964 | 40.4997 | 59.9773 | 40.56 | 1.4984 | 99.9492 | 59.986 | 99.9 | 1.4918 | 80.2274 | 60.01 | 80.12
1.5052 | 99.8958 | 60.02 | 99.9 | 1.5063 | 60.3619 | 59.97 | 60.34 | 1.5048 | 40.4993 | 59.9773 | 40.56 | 1.5068 | 99.9492 | 59.986 | 99.9 | 1.5001 | 80.2273 | 60.01 | 80.12
1.5135 | 99.8953 | 60.02 | 99.9 | 1.5146 | 60.3622 | 59.97 | 60.34 | 1.5131 | 40.499 | 59.9774 | 40.56 | 1.5151 | 99.9491 | 59.986 | 99.9 | 1.5085 | 80.2272 | 60.01 | 80.12
1.5218 | 99.8947 | 60.02 | 99.9 | 1.5229 | 60.3625 | 59.97 | 60.34 | 1.5214 | 40.4987 | 59.9775 | 40.56 | 1.5234 | 99.9491 | 59.986 | 99.9 | 1.5168 | 80.2271 | 60.01 | 80.12
1.5302 | 99.8942 | 60.02 | 99.9 | 1.5312 | 60.3628 | 59.97 | 60.34 | 1.5298 | 40.4984 | 59.9776 | 40.56 | 1.5318 | 99.9491 | 59.9859 | 99.9 | 1.5251 | 80.227 | 60.01 | 80.12
1.5385 | 99.8936 | 60.02 | 99.9 | 1.5396 | 60.3631 | 59.97 | 60.34 | 1.5381 | 40.498 | 59.9777 | 40.56 | 1.5401 | 99.9491 | 59.9859 | 99.9 | 1.5334 | 80.2269 | 60.01 | 80.12
1.5468 | 99.8931 | 60.02 | 99.9 | 1.5479 | 60.3634 | 59.97 | 60.34 | 1.5464 | 40.4977 | 59.9778 | 40.56 | 1.5484 | 99.9491 | 59.9859 | 99.9 | 1.5418 | 80.2268 | 60.01 | 80.12
1.5551 | 99.8925 | 60.02 | 99.9 | 1.5563 | 60.3637 | 59.97 | 60.34 | 1.5548 | 40.4974 | 59.9778 | 40.56 | 1.5568 | 99.9491 | 59.9859 | 99.9 | 1.5501 | 80.2266 | 60.01 | 80.12
1.5635 | 99.892 | 60.02 | 99.9 | 1.5646 | 60.364 | 59.97 | 60.34 | 1.5631 | 40.4971 | 59.9779 | 40.56 | 1.5651 | 99.9491 | 59.9859 | 99.9 | 1.5584 | 80.2265 | 60.01 | 80.12
1.5718 | 99.8915 | 60.02 | 99.9 | 1.5729 | 60.3643 | 59.97 | 60.34 | 1.5715 | 40.4967 | 59.978 | 40.56 | 1.5735 | 99.9491 | 59.9859 | 99.9 | 1.5668 | 80.2264 | 60.01 | 80.12
1.5801 | 99.8909 | 60.02 | 99.9 | 1.5813 | 60.3646 | 59.97 | 60.34 | 1.5798 | 40.4964 | 59.9781 | 40.56 | 1.5818 | 99.9491 | 59.9859 | 99.9 | 1.5751 | 80.2263 | 60.01 | 80.12
1.5885 | 99.8904 | 60.02 | 99.9 | 1.5896 | 60.3649 | 59.97 | 60.34 | 1.5881 | 40.4961 | 59.9782 | 40.56 | 1.5901 | 99.9491 | 59.9859 | 99.9 | 1.5834 | 80.2262 | 60.01 | 80.12
1.5968 | 99.8898 | 60.02 | 99.9 | 1.598 | 60.3652 | 59.97 | 60.34 | 1.5964 | 40.4958 | 59.9783 | 40.56 | 1.5985 | 99.9491 | 59.9859 | 99.9 | 1.5918 | 80.2261 | 60.01 | 80.12
1.6051 | 99.8893 | 60.02 | 99.9 | 1.6063 | 60.3655 | 59.97 | 60.34 | 1.6048 | 40.4954 | 59.9783 | 40.56 | 1.6068 | 99.9491 | 59.9859 | 99.9 | 1.6001 | 80.226 | 60.01 | 80.12
1.6134 | 99.8888 | 60.02 | 99.9 | 1.6146 | 60.3658 | 59.97 | 60.34 | 1.6132 | 40.4951 | 59.9784 | 40.56 | 1.6151 | 99.9491 | 59.9859 | 99.9 | 1.6084 | 80.2259 | 60.01 | 80.12
1.6218 | 99.8882 | 60.02 | 99.9 | 1.623 | 60.3661 | 59.97 | 60.34 | 1.6215 | 40.4948 | 59.9785 | 40.56 | 1.6235 | 99.9491 | 59.9859 | 99.9 | 1.6168 | 80.2258 | 60.01 | 80.12
1.6301 | 99.8877 | 60.02 | 99.9 | 1.6313 | 60.3664 | 59.97 | 60.34 | 1.6298 | 40.4945 | 59.9786 | 40.56 | 1.6318 | 99.9491 | 59.9859 | 99.9 | 1.6251 | 80.2257 | 60.01 | 80.12
1.6384 | 99.8871 | 60.02 | 99.9 | 1.6396 | 60.3667 | 59.97 | 60.34 | 1.6381 | 40.4941 | 59.9787 | 40.56 | 1.6402 | 99.9491 | 59.9859 | 99.9 | 1.6334 | 80.2256 | 60.01 | 80.12
1.6468 | 99.8866 | 60.02 | 99.9 | 1.648 | 60.367 | 59.97 | 60.34 | 1.6465 | 40.4938 | 59.9788 | 40.56 | 1.6485 | 99.9491 | 59.9859 | 99.9 | 1.6418 | 80.2254 | 60.01 | 80.12
1.6551 | 99.8861 | 60.02 | 99.9 | 1.6563 | 60.3673 | 59.97 | 60.34 | 1.6548 | 40.4935 | 59.9788 | 40.56 | 1.6568 | 99.9491 | 59.9859 | 99.9 | 1.6501 | 80.2253 | 60.01 | 80.12
1.6634 | 99.8855 | 60.02 | 99.9 | 1.6646 | 60.3676 | 59.97 | 60.34 | 1.6631 | 40.4932 | 59.9789 | 40.56 | 1.6652 | 99.9491 | 59.9859 | 99.9 | 1.6584 | 80.2252 | 60.01 | 80.12
1.6718 | 99.885 | 60.02 | 99.9 | 1.673 | 60.3679 | 59.97 | 60.34 | 1.6715 | 40.4928 | 59.979 | 40.56 | 1.6735 | 99.9491 | 59.9859 | 99.9 | 1.6668 | 80.2251 | 60.01 | 80.12
1.6801 | 99.8844 | 60.02 | 99.9 | 1.6813 | 60.3682 | 59.97 | 60.34 | 1.6798 | 40.4925 | 59.9791 | 40.56 | 1.6819 | 99.9491 | 59.9859 | 99.9 | 1.6751 | 80.225 | 60.01 | 80.12
1.6884 | 99.8839 | 60.02 | 99.9 | 1.6896 | 60.3685 | 59.97 | 60.34 | 1.6882 | 40.4922 | 59.9792 | 40.56 | 1.6902 | 99.9491 | 59.9859 | 99.9 | 1.6834 | 80.2249 | 60.01 | 80.12
1.6967 | 99.8833 | 60.02 | 99.9 | 1.698 | 60.3688 | 59.97 | 60.34 | 1.6965 | 40.4919 | 59.9793 | 40.56 | 1.6985 | 99.9491 | 59.9859 | 99.9 | 1.6918 | 80.2248 | 60.01 | 80.12
1.7051 | 99.8828 | 60.02 | 99.9 | 1.7063 | 60.3691 | 59.97 | 60.34 | 1.7048 | 40.4915 | 59.9793 | 40.56 | 1.7069 | 99.9491 | 59.9859 | 99.9 | 1.7001 | 80.2247 | 60.01 | 80.12
1.7134 | 99.8823 | 60.02 | 99.9 | 1.7147 | 60.3694 | 59.97 | 60.34 | 1.7131 | 40.4912 | 59.9794 | 40.56 | 1.7152 | 99.9491 | 59.9859 | 99.9 | 1.7084 | 80.2246 | 60.01 | 80.12
1.7217 | 99.8817 | 60.02 | 99.9 | 1.723 | 60.3697 | 59.97 | 60.34 | 1.7215 | 40.4909 | 59.9795 | 40.56 | 1.7235 | 99.9491 | 59.9859 | 99.9 | 1.7168 | 80.2245 | 60.01 | 80.12
1.7301 | 99.8812 | 60.02 | 99.9 | 1.7313 | 60.37 | 59.97 | 60.34 | 1.7299 | 40.4906 | 59.9796 | 40.56 | 1.7319 | 99.9491 | 59.9859 | 99.9 | 1.7251 | 80.2244 | 60.01 | 80.12
1.7384 | 99.8806 | 60.02 | 99.9 | 1.7397 | 60.3703 | 59.97 | 60.34 | 1.7382 | 40.4902 | 59.9797 | 40.56 | 1.7402 | 99.949 | 59.9859 | 99.9 | 1.7334 | 80.2243 | 60.01 | 80.12
1.7467 | 99.8801 | 60.02 | 99.9 | 1.748 | 60.3706 | 59.97 | 60.34 | 1.7465 | 40.4899 | 59.9798 | 40.56 | 1.7486 | 99.949 | 59.9859 | 99.9 | 1.7417 | 80.2242 | 60.01 | 80.12
1.7551 | 99.8796 | 60.02 | 99.9 | 1.7563 | 60.3709 | 59.97 | 60.34 | 1.7548 | 40.4896 | 59.9798 | 40.56 | 1.7569 | 99.949 | 59.9859 | 99.9 | 1.7501 | 80.224 | 60.01 | 80.12
1.7634 | 99.879 | 60.02 | 99.9 | 1.7647 | 60.3712 | 59.97 | 60.34 | 1.7632 | 40.4893 | 59.9799 | 40.56 | 1.7652 | 99.949 | 59.9859 | 99.9 | 1.7584 | 80.2239 | 60.01 | 80.12
1.7717 | 99.8785 | 60.02 | 99.9 | 1.773 | 60.3715 | 59.97 | 60.34 | 1.7715 | 40.4831 | 59.97 | 40.56 | 1.7736 | 99.949 | 59.9859 | 99.9 | 1.7667 | 80.2238 | 60.01 | 80.12
1.78 | 99.8779 | 60.02 | 99.9 | 1.7813 | 60.3718 | 59.97 | 60.34 | 1.7798 | 40.4834 | 59.97 | 40.56 | 1.7819 | 99.949 | 59.9859 | 99.9 | 1.7751 | 80.2237 | 60.01 | 80.12
1.7884 | 99.8774 | 60.02 | 99.9 | 1.7897 | 60.3721 | 59.97 | 60.34 | 1.7882 | 40.4838 | 59.97 | 40.56 | 1.7903 | 99.949 | 59.9859 | 99.9 | 1.7834 | 80.2236 | 60.01 | 80.12
1.7967 | 99.8768 | 60.02 | 99.9 | 1.798 | 60.3724 | 59.97 | 60.34 | 1.7965 | 40.4841 | 59.97 | 40.56 | 1.7986 | 99.949 | 59.9858 | 99.9 | 1.7917 | 80.2235 | 60.01 | 80.12
1.805 | 99.8763 | 60.02 | 99.9 | 1.8064 | 60.3727 | 59.97 | 60.34 | 1.8049 | 40.4845 | 59.97 | 40.56 | 1.8069 | 99.949 | 59.9858 | 99.9 | 1.8001 | 80.2234 | 60.01 | 80.12
1.8134 | 99.8758 | 60.02 | 99.9 | 1.8147 | 60.373 | 59.97 | 60.34 | 1.8132 | 40.4849 | 59.97 | 40.56 | 1.8153 | 99.949 | 59.9858 | 99.9 | 1.8084 | 80.2233 | 60.01 | 80.12
1.8217 | 99.8752 | 60.02 | 99.9 | 1.823 | 60.3733 | 59.97 | 60.34 | 1.8215 | 40.4852 | 59.97 | 40.56 | 1.8236 | 99.949 | 59.9858 | 99.9 | 1.8167 | 80.2232 | 60.01 | 80.12
1.83 | 99.8747 | 60.02 | 99.9 | 1.8314 | 60.3736 | 59.97 | 60.34 | 1.8298 | 40.4856 | 59.97 | 40.56 | 1.8319 | 99.949 | 59.9858 | 99.9 | 1.8251 | 80.2231 | 60.01 | 80.12
1.8383 | 99.8741 | 60.02 | 99.9 | 1.8397 | 60.3739 | 59.97 | 60.34 | 1.8382 | 40.4859 | 59.97 | 40.56 | 1.8403 | 99.949 | 59.9858 | 99.9 | 1.8334 | 80.223 | 60.01 | 80.12
1.8467 | 99.8736 | 60.02 | 99.9 | 1.8481 | 60.3742 | 59.97 | 60.34 | 1.8466 | 40.4863 | 59.97 | 40.56 | 1.8486 | 99.949 | 59.9858 | 99.9 | 1.8417 | 80.2229 | 60.01 | 80.12
1.855 | 99.8731 | 60.02 | 99.9 | 1.8564 | 60.3745 | 59.97 | 60.34 | 1.8549 | 40.4866 | 59.97 | 40.56 | 1.857 | 99.949 | 59.9858 | 99.9 | 1.8501 | 80.2227 | 60.01 | 80.12
1.8633 | 99.8725 | 60.02 | 99.9 | 1.8647 | 60.3748 | 59.97 | 60.34 | 1.8632 | 40.487 | 59.97 | 40.56 | 1.8653 | 99.949 | 59.9858 | 99.9 | 1.8584 | 80.2226 | 60.01 | 80.12
1.8717 | 99.872 | 60.02 | 99.9 | 1.873 | 60.3751 | 59.97 | 60.34 | 1.8715 | 40.4874 | 59.97 | 40.56 | 1.8736 | 99.949 | 59.9858 | 99.9 | 1.8667 | 80.2225 | 60.01 | 80.12
1.88 | 99.8714 | 60.02 | 99.9 | 1.8814 | 60.3754 | 59.97 | 60.34 | 1.8799 | 40.4877 | 59.97 | 40.56 | 1.882 | 99.949 | 59.9858 | 99.9 | 1.875 | 80.2224 | 60.01 | 80.12
1.8883 | 99.8709 | 60.02 | 99.9 | 1.8897 | 60.3757 | 59.97 | 60.34 | 1.8882 | 40.4881 | 59.97 | 40.56 | 1.8903 | 99.949 | 59.9858 | 99.9 | 1.8834 | 80.2223 | 60.01 | 80.12
1.8967 | 99.8704 | 60.02 | 99.9 | 1.8981 | 60.376 | 59.97 | 60.34 | 1.8965 | 40.4884 | 59.97 | 40.56 | 1.8987 | 99.949 | 59.9858 | 99.9 | 1.8917 | 80.2222 | 60.01 | 80.12
1.905 | 99.8698 | 60.02 | 99.9 | 1.9064 | 60.3763 | 59.97 | 60.34 | 1.9049 | 40.4888 | 59.97 | 40.56 | 1.907 | 99.949 | 59.9858 | 99.9 | 1.9 | 80.2221 | 60.01 | 80.12
1.9133 | 99.8693 | 60.02 | 99.9 | 1.9147 | 60.3766 | 59.97 | 60.34 | 1.9132 | 40.4892 | 59.97 | 40.56 | 1.9153 | 99.949 | 59.9858 | 99.9 | 1.9084 | 80.222 | 60.01 | 80.12
1.9216 | 99.8687 | 60.02 | 99.9 | 1.9231 | 60.3769 | 59.97 | 60.34 | 1.9216 | 40.4895 | 59.97 | 40.56 | 1.9237 | 99.949 | 59.9858 | 99.9 | 1.9167 | 80.2219 | 60.01 | 80.12
1.93 | 99.8682 | 60.02 | 99.9 | 1.9314 | 60.3772 | 59.97 | 60.34 | 1.9299 | 40.4899 | 59.97 | 40.56 | 1.932 | 99.949 | 59.9858 | 99.9 | 1.925 | 80.2218 | 60.01 | 80.12
1.9383 | 99.8676 | 60.02 | 99.9 | 1.9398 | 60.3775 | 59.97 | 60.34 | 1.9382 | 40.4902 | 59.97 | 40.56 | 1.9403 | 99.949 | 59.9858 | 99.9 | 1.9334 | 80.2217 | 60.01 | 80.12
1.9466 | 99.8671 | 60.02 | 99.9 | 1.9481 | 60.3778 | 59.97 | 60.34 | 1.9466 | 40.4906 | 59.97 | 40.56 | 1.9487 | 99.949 | 59.9858 | 99.9 | 1.9417 | 80.2215 | 60.01 | 80.12
1.955 | 99.8666 | 60.02 | 99.9 | 1.9564 | 60.3781 | 59.97 | 60.34 | 1.9549 | 40.4909 | 59.97 | 40.56 | 1.957 | 99.9489 | 59.9858 | 99.9 | 1.95 | 80.2214 | 60.01 | 80.12
1.9633 | 99.866 | 60.02 | 99.9 | 1.9648 | 60.3784 | 59.97 | 60.34 | 1.9633 | 40.4913 | 59.97 | 40.56 | 1.9654 | 99.9489 | 59.9858 | 99.9 | 1.9584 | 80.2213 | 60.01 | 80.12
1.9716 | 99.8655 | 60.02 | 99.9 | 1.9731 | 60.3787 | 59.97 | 60.34 | 1.9716 | 40.4917 | 59.97 | 40.56 | 1.9737 | 99.9489 | 59.9858 | 99.9 | 1.9667 | 80.2212 | 60.01 | 80.12
1.9799 | 99.8649 | 60.02 | 99.9 | 1.9814 | 60.379 | 59.97 | 60.34 | 1.9799 | 40.492 | 59.97 | 40.56 | 1.982 | 99.9489 | 59.9858 | 99.9 | 1.975 | 80.2211 | 60.01 | 80.12
1.9883 | 99.8644 | 60.02 | 99.9 | 1.9898 | 60.3793 | 59.97 | 60.34 | 1.9882 | 40.4924 | 59.97 | 40.56 | 1.9904 | 99.9489 | 59.9858 | 99.9 | 1.9834 | 80.221 | 60.01 | 80.12
1.9966 | 99.8639 | 60.02 | 99.9 | 1.9981 | 60.3796 | 59.97 | 60.34 | 1.9966 | 40.4927 | 59.97 | 40.56 | 1.9987 | 99.9489 | 59.9858 | 99.9 | 1.9917 | 80.2209 | 60.01 | 80.12
2.0049 | 99.8633 | 60.02 | 99.9 | 2.0064 | 60.3799 | 59.97 | 60.34 | 2.0049 | 40.4931 | 59.97 | 40.56 | 2.007 | 99.9489 | 59.9858 | 99.9 | 2 | 80.2208 | 60.01 | 80.12
2.0133 | 99.8628 | 60.02 | 99.9 | 2.0148 | 60.3802 | 59.97 | 60.34 | 2.0132 | 40.4935 | 59.97 | 40.56 | 2.0154 | 99.9489 | 59.9858 | 99.9 | 2.0083 | 80.2207 | 60.01 | 80.12
2.0216 | 99.8622 | 60.02 | 99.9 | 2.0231 | 60.3805 | 59.97 | 60.34 | 2.0216 | 40.4938 | 59.97 | 40.56 | 2.0237 | 99.9489 | 59.9858 | 99.9 | 2.0167 | 80.2206 | 60.01 | 80.12
2.0299 | 99.8617 | 60.02 | 99.9 | 2.0315 | 60.3808 | 59.97 | 60.34 | 2.0299 | 40.4942 | 59.97 | 40.56 | 2.0321 | 99.9489 | 59.9858 | 99.9 | 2.025 | 80.2205 | 60.01 | 80.12
2.0383 | 99.8611 | 60.02 | 99.9 | 2.0398 | 60.3811 | 59.97 | 60.34 | 2.0383 | 40.4945 | 59.97 | 40.56 | 2.0404 | 99.9489 | 59.9858 | 99.9 | 2.0333 | 80.2204 | 60.01 | 80.12
2.0466 | 99.8606 | 60.02 | 99.9 | 2.0481 | 60.3814 | 59.97 | 60.34 | 2.0466 | 40.4949 | 59.97 | 40.56 | 2.0487 | 99.9489 | 59.9858 | 99.9 | 2.0417 | 80.2203 | 60.01 | 80.12
2.0549 | 99.8601 | 60.02 | 99.9 | 2.0565 | 60.3817 | 59.97 | 60.34 | 2.0549 | 40.4952 | 59.97 | 40.56 | 2.0571 | 99.9489 | 59.9858 | 99.9 | 2.05 | 80.2201 | 60.01 | 80.12
2.0632 | 99.8595 | 60.02 | 99.9 | 2.0648 | 60.382 | 59.97 | 60.34 | 2.0633 | 40.4956 | 59.97 | 40.56 | 2.0654 | 99.9489 | 59.9857 | 99.9 | 2.0583 | 80.22 | 60.01 | 80.12
2.0716 | 99.859 | 60.02 | 99.9 | 2.0732 | 60.3823 | 59.97 | 60.34 | 2.0716 | 40.496 | 59.97 | 40.56 | 2.0738 | 99.9489 | 59.9857 | 99.9 | 2.0667 | 80.1747 | 60.01 | 80.12
2.0799 | 99.8584 | 60.02 | 99.9 | 2.0815 | 60.3826 | 59.97 | 60.34 | 2.08 | 40.4963 | 59.97 | 40.56 | 2.0821 | 99.9489 | 59.9857 | 99.9 | 2.075 | 80.1743 | 60.01 | 80.12
2.0882 | 99.8581 | 60.02 | 99.9 | 2.0898 | 60.3829 | 59.97 | 60.34 | 2.0883 | 40.4967 | 59.97 | 40.56 | 2.0904 | 99.9489 | 59.9857 | 99.9 | 2.0833 | 80.1739 | 60.01 | 80.12
2.0966 | 99.8587 | 60.0202 | 99.9 | 2.0981 | 60.3832 | 59.97 | 60.34 | 2.0966 | 40.497 | 59.97 | 40.56 | 2.0988 | 99.9489 | 59.9857 | 99.9 | 2.0917 | 80.1735 | 60.01 | 80.12
2.1049 | 99.8592 | 60.0204 | 99.9 | 2.1065 | 60.3835 | 59.97 | 60.34 | 2.1049 | 40.4974 | 59.97 | 40.56 | 2.1071 | 99.9489 | 59.9857 | 99.9 | 2.1 | 80.1731 | 60.01 | 80.12
2.1132 | 99.8597 | 60.0205 | 99.9 | 2.1148 | 60.3838 | 59.97 | 60.34 | 2.1133 | 40.4978 | 59.97 | 40.56 | 2.1154 | 99.9489 | 59.9857 | 99.9 | 2.1083 | 80.1727 | 60.01 | 80.12
2.1215 | 99.8603 | 60.0207 | 99.9 | 2.1232 | 60.3841 | 59.97 | 60.34 | 2.1216 | 40.4981 | 59.97 | 40.56 | 2.1238 | 99.9489 | 59.9857 | 99.9 | 2.1167 | 80.1723 | 60.01 | 80.12
2.1299 | 99.8608 | 60.0209 | 99.9 | 2.1315 | 60.3844 | 59.97 | 60.34 | 2.1299 | 40.4985 | 59.97 | 40.56 | 2.1321 | 99.9489 | 59.9857 | 99.9 | 2.125 | 80.1719 | 60.01 | 80.12
2.1382 | 99.8614 | 60.021 | 99.9 | 2.1398 | 60.3847 | 59.97 | 60.34 | 2.1383 | 40.4988 | 59.97 | 40.56 | 2.1405 | 99.9489 | 59.9857 | 99.9 | 2.1333 | 80.1715 | 60.01 | 80.12
2.1465 | 99.862 | 60.0212 | 99.9 | 2.1482 | 60.385 | 59.97 | 60.34 | 2.1466 | 40.4992 | 59.97 | 40.56 | 2.1488 | 99.9489 | 59.9857 | 99.9 | 2.1416 | 80.1711 | 60.01 | 80.12
2.1549 | 99.8625 | 60.0214 | 99.9 | 2.1565 | 60.3853 | 59.97 | 60.34 | 2.155 | 40.4995 | 59.97 | 40.56 | 2.1571 | 99.9489 | 59.9857 | 99.9 | 2.15 | 80.1707 | 60.01 | 80.12
2.1632 | 99.8631 | 60.0215 | 99.9 | 2.1649 | 60.3856 | 59.97 | 60.34 | 2.1633 | 40.4999 | 59.97 | 40.56 | 2.1655 | 99.9489 | 59.9857 | 99.9 | 2.1583 | 80.1703 | 60.01 | 80.12
2.1715 | 99.8636 | 60.0217 | 99.9 | 2.1732 | 60.3859 | 59.97 | 60.34 | 2.1716 | 40.5003 | 59.97 | 40.56 | 2.1738 | 99.9489 | 59.9857 | 99.9 | 2.1666 | 80.1699 | 60.01 | 80.12
2.1799 | 99.8642 | 60.0219 | 99.9 | 2.1815 | 60.3862 | 59.97 | 60.34 | 2.18 | 40.5006 | 59.97 | 40.56 | 2.1822 | 99.9488 | 59.9857 | 99.9 | 2.175 | 80.1695 | 60.01 | 80.12
2.1882 | 99.8647 | 60.022 | 99.9 | 2.1898 | 60.3865 | 59.97 | 60.34 | 2.1883 | 40.501 | 59.97 | 40.56 | 2.1905 | 99.9488 | 59.9857 | 99.9 | 2.1833 | 80.1691 | 60.01 | 80.12
2.1965 | 99.8652 | 60.0222 | 99.9 | 2.1982 | 60.3868 | 59.97 | 60.34 | 2.1967 | 40.5013 | 59.97 | 40.56 | 2.1988 | 99.9488 | 59.9857 | 99.9 | 2.1916 | 80.1687 | 60.01 | 80.12
2.2048 | 99.8658 | 60.0224 | 99.9 | 2.2065 | 60.3871 | 59.97 | 60.34 | 2.205 | 40.5017 | 59.97 | 40.56 | 2.2072 | 99.9488 | 59.9857 | 99.9 | 2.2 | 80.1683 | 60.01 | 80.12
2.2132 | 99.8663 | 60.0225 | 99.9 | 2.2149 | 60.3874 | 59.97 | 60.34 | 2.2133 | 40.5021 | 59.97 | 40.56 | 2.2155 | 99.9488 | 59.9857 | 99.9 | 2.2083 | 80.1679 | 60.01 | 80.12
2.2215 | 99.8669 | 60.0227 | 99.9 | 2.2232 | 60.3877 | 59.97 | 60.34 | 2.2217 | 40.5024 | 59.97 | 40.56 | 2.2238 | 99.9488 | 59.9857 | 99.9 | 2.2166 | 80.1675 | 60.01 | 80.12
2.2298 | 99.8674 | 60.0229 | 99.9 | 2.2315 | 60.388 | 59.97 | 60.34 | 2.23 | 40.5028 | 59.97 | 40.56 | 2.2322 | 99.9488 | 59.9857 | 99.9 | 2.225 | 80.1671 | 60.01 | 80.12
2.2382 | 99.868 | 60.023 | 99.9 | 2.2399 | 60.3883 | 59.97 | 60.34 | 2.2383 | 40.5031 | 59.97 | 40.56 | 2.2405 | 99.9488 | 59.9857 | 99.9 | 2.2333 | 80.1667 | 60.01 | 80.12
2.2465 | 99.8685 | 60.0232 | 99.9 | 2.2482 | 60.3886 | 59.97 | 60.34 | 2.2466 | 40.5035 | 59.97 | 40.56 | 2.2489 | 99.9488 | 59.9857 | 99.9 | 2.2416 | 80.1663 | 60.01 | 80.12
2.2548 | 99.8691 | 60.0234 | 99.9 | 2.2565 | 60.3889 | 59.97 | 60.34 | 2.255 | 40.5038 | 59.97 | 40.56 | 2.2572 | 99.9488 | 59.9857 | 99.9 | 2.25 | 80.1659 | 60.01 | 80.12
2.2632 | 99.8696 | 60.0235 | 99.9 | 2.2649 | 60.322 | 59.9801 | 60.34 | 2.2633 | 40.5042 | 59.97 | 40.56 | 2.2655 | 99.9488 | 59.9857 | 99.9 | 2.2583 | 80.1655 | 60.01 | 80.12
2.2715 | 99.8702 | 60.0237 | 99.9 | 2.2732 | 60.3219 | 59.9801 | 60.34 | 2.2717 | 40.5046 | 59.97 | 40.56 | 2.2739 | 99.9488 | 59.9857 | 99.9 | 2.2666 | 80.1651 | 60.01 | 80.12
2.2798 | 99.8708 | 60.0239 | 99.9 | 2.2816 | 60.3218 | 59.9802 | 60.34 | 2.28 | 40.5049 | 59.97 | 40.56 | 2.2822 | 99.9488 | 59.9857 | 99.9 | 2.2749 | 80.1647 | 60.01 | 80.12
2.2881 | 99.8713 | 60.024 | 99.9 | 2.2899 | 60.3218 | 59.9803 | 60.34 | 2.2883 | 40.5053 | 59.97 | 40.56 | 2.2905 | 99.9488 | 59.9857 | 99.9 | 2.2833 | 80.1643 | 60.01 | 80.12
2.2965 | 99.8718 | 60.0242 | 99.9 | 2.2982 | 60.3217 | 59.9804 | 60.34 | 2.2967 | 40.5056 | 59.97 | 40.56 | 2.2989 | 99.9488 | 59.9857 | 99.9 | 2.2916 | 80.1639 | 60.01 | 80.12
2.3048 | 99.8724 | 60.0244 | 99.9 | 2.3066 | 60.3217 | 59.9805 | 60.34 | 2.305 | 40.506 | 59.97 | 40.56 | 2.3072 | 99.9488 | 59.9857 | 99.9 | 2.2999 | 80.1635 | 60.01 | 80.12
2.3131 | 99.8729 | 60.0245 | 99.9 | 2.3149 | 60.3216 | 59.9806 | 60.34 | 2.3134 | 40.5064 | 59.97 | 40.56 | 2.3156 | 99.9488 | 59.9857 | 99.9 | 2.3083 | 80.1631 | 60.01 | 80.12
2.3215 | 99.8735 | 60.0247 | 99.9 | 2.3232 | 60.3216 | 59.9806 | 60.34 | 2.3217 | 40.5067 | 59.97 | 40.56 | 2.3239 | 99.9488 | 59.9857 | 99.9 | 2.3166 | 80.1627 | 60.01 | 80.12
2.3298 | 99.874 | 60.0249 | 99.9 | 2.3316 | 60.3215 | 59.9807 | 60.34 | 2.33 | 40.5071 | 59.97 | 40.56 | 2.3322 | 99.9488 | 59.9856 | 99.9 | 2.3249 | 80.1623 | 60.01 | 80.12
2.3381 | 99.8746 | 60.025 | 99.9 | 2.3399 | 60.3214 | 59.9808 | 60.34 | 2.3384 | 40.5074 | 59.97 | 40.56 | 2.3406 | 99.9488 | 59.9856 | 99.9 | 2.3333 | 80.1619 | 60.01 | 80.12
2.3465 | 99.8751 | 60.0252 | 99.9 | 2.3482 | 60.3214 | 59.9809 | 60.34 | 2.3467 | 40.5078 | 59.97 | 40.56 | 2.3489 | 99.9488 | 59.9856 | 99.9 | 2.3416 | 80.1615 | 60.01 | 80.12
2.3548 | 99.8757 | 60.0254 | 99.9 | 2.3566 | 60.3213 | 59.981 | 60.34 | 2.355 | 40.5082 | 59.97 | 40.56 | 2.3573 | 99.9488 | 59.9856 | 99.9 | 2.3499 | 80.1611 | 60.01 | 80.12
2.3631 | 99.8762 | 60.0255 | 99.9 | 2.3649 | 60.3213 | 59.9811 | 60.34 | 2.3633 | 40.5085 | 59.97 | 40.56 | 2.3656 | 99.9488 | 59.9856 | 99.9 | 2.3583 | 80.1607 | 60.01 | 80.12
2.3714 | 99.8768 | 60.0257 | 99.9 | 2.3733 | 60.3212 | 59.9811 | 60.34 | 2.3717 | 40.5089 | 59.97 | 40.56 | 2.3739 | 99.9488 | 59.9856 | 99.9 | 2.3666 | 80.1603 | 60.01 | 80.12
2.3798 | 99.8773 | 60.0259 | 99.9 | 2.3816 | 60.3211 | 59.9812 | 60.34 | 2.3801 | 40.5092 | 59.97 | 40.56 | 2.3823 | 99.9488 | 59.9856 | 99.9 | 2.3749 | 80.1599 | 60.01 | 80.12
2.3881 | 99.8779 | 60.026 | 99.9 | 2.3899 | 60.3211 | 59.9813 | 60.34 | 2.3884 | 40.5096 | 59.97 | 40.56 | 2.3906 | 99.9488 | 59.9856 | 99.9 | 2.3833 | 80.1595 | 60.01 | 80.12
2.3964 | 99.8784 | 60.0262 | 99.9 | 2.3983 | 60.321 | 59.9814 | 60.34 | 2.3967 | 40.5099 | 59.97 | 40.56 | 2.3989 | 99.9488 | 59.9856 | 99.9 | 2.3916 | 80.1591 | 60.01 | 80.12
2.4048 | 99.879 | 60.0264 | 99.9 | 2.4066 | 60.321 | 59.9815 | 60.34 | 2.405 | 40.5103 | 59.97 | 40.56 | 2.4073 | 99.9487 | 59.9856 | 99.9 | 2.3999 | 80.1587 | 60.01 | 80.12
2.4131 | 99.8795 | 60.0265 | 99.9 | 2.4149 | 60.3209 | 59.9816 | 60.34 | 2.4134 | 40.5107 | 59.97 | 40.56 | 2.4156 | 99.9487 | 59.9856 | 99.9 | 2.4082 | 80.1583 | 60.01 | 80.12
2.4214 | 99.8801 | 60.0267 | 99.9 | 2.4233 | 60.3209 | 59.9816 | 60.34 | 2.4218 | 40.511 | 59.97 | 40.56 | 2.424 | 99.9487 | 59.9856 | 99.9 | 2.4166 | 80.1579 | 60.01 | 80.12
2.4298 | 99.8806 | 60.0269 | 99.9 | 2.4316 | 60.3208 | 59.9817 | 60.34 | 2.4301 | 40.5114 | 59.97 | 40.56 | 2.4323 | 99.9487 | 59.9856 | 99.9 | 2.4249 | 80.1575 | 60.01 | 80.12
2.4381 | 99.8812 | 60.027 | 99.9 | 2.4399 | 60.3207 | 59.9818 | 60.34 | 2.4384 | 40.5117 | 59.97 | 40.56 | 2.4406 | 99.9487 | 59.9856 | 99.9 | 2.4332 | 80.1571 | 60.01 | 80.12
2.4464 | 99.8817 | 60.0272 | 99.9 | 2.4483 | 60.3207 | 59.9819 | 60.34 | 2.4467 | 40.5121 | 59.97 | 40.56 | 2.449 | 99.9487 | 59.9856 | 99.9 | 2.4416 | 80.1567 | 60.01 | 80.12
2.4548 | 99.8823 | 60.0274 | 99.9 | 2.4566 | 60.3206 | 59.982 | 60.34 | 2.4551 | 40.5125 | 59.97 | 40.56 | 2.4573 | 99.9487 | 59.9856 | 99.9 | 2.4499 | 80.1563 | 60.01 | 80.12
2.4631 | 99.8828 | 60.0275 | 99.9 | 2.465 | 60.3206 | 59.9821 | 60.34 | 2.4634 | 40.5128 | 59.97 | 40.56 | 2.4657 | 99.9487 | 59.9856 | 99.9 | 2.4582 | 80.1559 | 60.01 | 80.12
2.4714 | 99.8834 | 60.0277 | 99.9 | 2.4733 | 60.3205 | 59.9821 | 60.34 | 2.4717 | 40.5132 | 59.97 | 40.56 | 2.474 | 99.9487 | 59.9856 | 99.9 | 2.4666 | 80.1555 | 60.01 | 80.12
2.4798 | 99.8839 | 60.0279 | 99.9 | 2.4816 | 60.3204 | 59.9822 | 60.34 | 2.4801 | 40.5135 | 59.97 | 40.56 | 2.4823 | 99.9487 | 59.9856 | 99.9 | 2.4749 | 80.1551 | 60.01 | 80.12
2.4881 | 99.8845 | 60.028 | 99.9 | 2.49 | 60.3204 | 59.9823 | 60.34 | 2.4884 | 40.5139 | 59.97 | 40.56 | 2.4907 | 99.9487 | 59.9856 | 99.9 | 2.4832 | 80.1547 | 60.01 | 80.12
2.4964 | 99.885 | 60.0282 | 99.9 | 2.4983 | 60.3203 | 59.9824 | 60.34 | 2.4968 | 40.5142 | 59.97 | 40.56 | 2.499 | 99.9487 | 59.9856 | 99.9 | 2.4915 | 80.1543 | 60.01 | 80.12
2.5047 | 99.8856 | 60.0284 | 99.9 | 2.5067 | 60.3203 | 59.9825 | 60.34 | 2.5051 | 40.5146 | 59.97 | 40.56 | 2.5073 | 99.9487 | 59.9856 | 99.9 | 2.4999 | 80.1539 | 60.01 | 80.12
2.5131 | 99.8861 | 60.0285 | 99.9 | 2.515 | 60.3202 | 59.9826 | 60.34 | 2.5134 | 40.515 | 59.97 | 40.56 | 2.5157 | 99.9487 | 59.9856 | 99.9 | 2.5082 | 80.1535 | 60.01 | 80.12
2.5214 | 99.8867 | 60.0287 | 99.9 | 2.5233 | 60.3202 | 59.9826 | 60.34 | 2.5218 | 40.5153 | 59.97 | 40.56 | 2.524 | 99.9487 | 59.9856 | 99.9 | 2.5165 | 80.1531 | 60.01 | 80.12
2.5297 | 99.8872 | 60.0289 | 99.9 | 2.5316 | 60.3201 | 59.9827 | 60.34 | 2.5301 | 40.5157 | 59.97 | 40.56 | 2.5324 | 99.9487 | 59.9856 | 99.9 | 2.5249 | 80.1527 | 60.01 | 80.12
2.5381 | 99.8878 | 60.029 | 99.9 | 2.54 | 60.32 | 59.9828 | 60.34 | 2.5385 | 40.516 | 59.97 | 40.56 | 2.5407 | 99.9487 | 59.9856 | 99.9 | 2.5332 | 80.1523 | 60.01 | 80.12
2.5464 | 99.8883 | 60.0292 | 99.9 | 2.5483 | 60.32 | 59.9829 | 60.34 | 2.5468 | 40.5164 | 59.97 | 40.56 | 2.549 | 99.9487 | 59.9856 | 99.9 | 2.5415 | 80.1519 | 60.01 | 80.12
2.5547 | 99.8889 | 60.0294 | 99.9 | 2.5567 | 60.3199 | 59.983 | 60.34 | 2.5551 | 40.5168 | 59.97 | 40.56 | 2.5574 | 99.9487 | 59.9856 | 99.9 | 2.5499 | 80.1515 | 60.01 | 80.12
2.563 | 99.8894 | 60.0295 | 99.9 | 2.565 | 60.3199 | 59.9831 | 60.34 | 2.5635 | 40.5171 | 59.97 | 40.56 | 2.5657 | 99.9487 | 59.9856 | 99.9 | 2.5582 | 80.1511 | 60.01 | 80.12
2.5714 | 99.89 | 60.0297 | 99.9 | 2.5733 | 60.3198 | 59.9831 | 60.34 | 2.5718 | 40.5175 | 59.97 | 40.56 | 2.5741 | 99.9487 | 59.9856 | 99.9 | 2.5665 | 80.1507 | 60.01 | 80.12
2.5797 | 99.8905 | 60.0299 | 99.9 | 2.5817 | 60.3197 | 59.9832 | 60.34 | 2.5801 | 40.5178 | 59.97 | 40.56 | 2.5824 | 99.9487 | 59.9856 | 99.9 | 2.5749 | 80.1503 | 60.01 | 80.12
2.588 | 99.8911 | 60.03 | 99.9 | 2.59 | 60.3197 | 59.9833 | 60.34 | 2.5884 | 40.5182 | 59.97 | 40.56 | 2.5907 | 99.9487 | 59.9856 | 99.9 | 2.5832 | 80.1499 | 60.01 | 80.12
2.5964 | 99.8916 | 60.0302 | 99.9 | 2.5984 | 60.3196 | 59.9834 | 60.34 | 2.5968 | 40.5185 | 59.97 | 40.56 | 2.5991 | 99.9487 | 59.9855 | 99.9 | 2.5915 | 80.1495 | 60.01 | 80.12
2.6047 | 99.8922 | 60.0304 | 99.9 | 2.6067 | 60.3196 | 59.9835 | 60.34 | 2.6052 | 40.5189 | 59.97 | 40.56 | 2.6074 | 99.9487 | 59.9855 | 99.9 | 2.5999 | 80.1491 | 60.01 | 80.12
2.613 | 99.8927 | 60.0305 | 99.9 | 2.615 | 60.3195 | 59.9836 | 60.34 | 2.6135 | 40.5193 | 59.97 | 40.56 | 2.6157 | 99.9487 | 59.9855 | 99.9 | 2.6082 | 80.1487 | 60.01 | 80.12
2.6214 | 99.8933 | 60.0307 | 99.9 | 2.6234 | 60.3195 | 59.9836 | 60.34 | 2.6218 | 40.5196 | 59.97 | 40.56 | 2.6241 | 99.9487 | 59.9855 | 99.9 | 2.6165 | 80.1483 | 60.01 | 80.12
2.6297 | 99.8938 | 60.0309 | 99.9 | 2.6317 | 60.3194 | 59.9837 | 60.34 | 2.6301 | 40.52 | 59.97 | 40.56 | 2.6324 | 99.9486 | 59.9855 | 99.9 | 2.6248 | 80.1479 | 60.01 | 80.12
2.638 | 99.8944 | 60.031 | 99.9 | 2.64 | 60.3193 | 59.9838 | 60.34 | 2.6385 | 40.5203 | 59.97 | 40.56 | 2.6408 | 99.9486 | 59.9855 | 99.9 | 2.6332 | 80.1475 | 60.01 | 80.12
2.6463 | 99.8949 | 60.0312 | 99.9 | 2.6484 | 60.3193 | 59.9839 | 60.34 | 2.6468 | 40.5207 | 59.97 | 40.56 | 2.6491 | 99.9486 | 59.9855 | 99.9 | 2.6415 | 80.1471 | 60.01 | 80.12
2.6547 | 99.8955 | 60.0314 | 99.9 | 2.6567 | 60.3192 | 59.984 | 60.34 | 2.6552 | 40.5211 | 59.97 | 40.56 | 2.6574 | 99.9486 | 59.9855 | 99.9 | 2.6498 | 80.1467 | 60.01 | 80.12
2.663 | 99.896 | 60.0315 | 99.9 | 2.665 | 60.3192 | 59.9841 | 60.34 | 2.6635 | 40.5214 | 59.97 | 40.56 | 2.6658 | 99.9486 | 59.9855 | 99.9 | 2.6582 | 80.1463 | 60.01 | 80.12
2.6713 | 99.8966 | 60.0317 | 99.9 | 2.6734 | 60.3191 | 59.9841 | 60.34 | 2.6718 | 40.5218 | 59.97 | 40.56 | 2.6741 | 99.9486 | 59.9855 | 99.9 | 2.6665 | 80.1459 | 60.01 | 80.12
2.6797 | 99.8971 | 60.0319 | 99.9 | 2.6817 | 60.319 | 59.9842 | 60.34 | 2.6802 | 40.5221 | 59.97 | 40.56 | 2.6824 | 99.9486 | 59.9855 | 99.9 | 2.6748 | 80.1455 | 60.01 | 80.12
2.688 | 99.8977 | 60.032 | 99.9 | 2.6901 | 60.319 | 59.9843 | 60.34 | 2.6885 | 40.5225 | 59.97 | 40.56 | 2.6908 | 99.9486 | 59.9855 | 99.9 | 2.6832 | 80.1451 | 60.01 | 80.12
2.6963 | 99.8982 | 60.0322 | 99.9 | 2.6984 | 60.3189 | 59.9844 | 60.34 | 2.6968 | 40.5229 | 59.97 | 40.56 | 2.6991 | 99.9486 | 59.9855 | 99.9 | 2.6915 | 80.1447 | 60.01 | 80.12
2.7047 | 99.8988 | 60.0324 | 99.9 | 2.7067 | 60.3189 | 59.9845 | 60.34 | 2.7052 | 40.5232 | 59.97 | 40.56 | 2.7075 | 99.9486 | 59.9855 | 99.9 | 2.6998 | 80.1443 | 60.01 | 80.12
2.713 | 99.8993 | 60.0325 | 99.9 | 2.7151 | 60.3188 | 59.9846 | 60.34 | 2.7135 | 40.5236 | 59.97 | 40.56 | 2.7158 | 99.9486 | 59.9855 | 99.9 | 2.7082 | 80.1439 | 60.01 | 80.12
2.7213 | 99.8999 | 60.0327 | 99.9 | 2.7234 | 60.3188 | 59.9846 | 60.34 | 2.7219 | 40.5239 | 59.97 | 40.56 | 2.7241 | 99.9486 | 59.9855 | 99.9 | 2.7165 | 80.1435 | 60.01 | 80.12
2.7297 | 99.9004 | 60.0329 | 99.9 | 2.7318 | 60.3187 | 59.9847 | 60.34 | 2.7302 | 40.5243 | 59.97 | 40.56 | 2.7325 | 99.9486 | 59.9855 | 99.9 | 2.7248 | 80.1431 | 60.01 | 80.12
2.738 | 99.901 | 60.033 | 99.9 | 2.7401 | 60.3186 | 59.9848 | 60.34 | 2.7385 | 40.5246 | 59.97 | 40.56 | 2.7408 | 99.9486 | 59.9855 | 99.9 | 2.7332 | 80.1427 | 60.01 | 80.12
2.7463 | 99.9015 | 60.0332 | 99.9 | 2.7484 | 60.3186 | 59.9849 | 60.34 | 2.7469 | 40.525 | 59.97 | 40.56 | 2.7492 | 99.9486 | 59.9855 | 99.9 | 2.7415 | 80.1423 | 60.01 | 80.12
2.7546 | 99.9021 | 60.0334 | 99.9 | 2.7567 | 60.3185 | 59.985 | 60.34 | 2.7552 | 40.5254 | 59.97 | 40.56 | 2.7575 | 99.9486 | 59.9855 | 99.9 | 2.7498 | 80.1419 | 60.01 | 80.12
2.763 | 99.9026 | 60.0335 | 99.9 | 2.7651 | 60.3185 | 59.9851 | 60.34 | 2.7635 | 40.5257 | 59.97 | 40.56 | 2.7658 | 99.9486 | 59.9855 | 99.9 | 2.7581 | 80.1415 | 60.01 | 80.12
2.7713 | 99.9032 | 60.0337 | 99.9 | 2.7734 | 60.3184 | 59.9851 | 60.34 | 2.7719 | 40.5989 | 59.98 | 40.56 | 2.7742 | 99.9486 | 59.9855 | 99.9 | 2.7665 | 80.1411 | 60.01 | 80.12
2.7796 | 99.9037 | 60.0339 | 99.9 | 2.7818 | 60.3183 | 59.9852 | 60.34 | 2.7802 | 40.5983 | 59.98 | 40.56 | 2.7825 | 99.9486 | 59.9855 | 99.9 | 2.7748 | 80.1407 | 60.01 | 80.12
2.788 | 99.9043 | 60.034 | 99.9 | 2.7901 | 60.3183 | 59.9853 | 60.34 | 2.7885 | 40.5977 | 59.98 | 40.56 | 2.7908 | 99.9486 | 59.9855 | 99.9 | 2.7831 | 80.1403 | 60.01 | 80.12
2.7963 | 99.9048 | 60.0342 | 99.9 | 2.7984 | 60.3182 | 59.9854 | 60.34 | 2.7969 | 40.5971 | 59.98 | 40.56 | 2.7992 | 99.9486 | 59.9855 | 99.9 | 2.7915 | 80.1399 | 60.01 | 80.12
2.8046 | 99.9054 | 60.0344 | 99.9 | 2.8068 | 60.3182 | 59.9855 | 60.34 | 2.8052 | 40.5965 | 59.98 | 40.56 | 2.8075 | 99.9486 | 59.9855 | 99.9 | 2.7998 | 80.1395 | 60.01 | 80.12
2.8129 | 99.9059 | 60.0345 | 99.9 | 2.8151 | 60.3181 | 59.9856 | 60.34 | 2.8135 | 40.596 | 59.98 | 40.56 | 2.8159 | 99.9486 | 59.9855 | 99.9 | 2.8081 | 80.1391 | 60.01 | 80.12
2.8213 | 99.9065 | 60.0347 | 99.9 | 2.8234 | 60.3181 | 59.9856 | 60.34 | 2.8219 | 40.5954 | 59.98 | 40.56 | 2.8242 | 99.9486 | 59.9855 | 99.9 | 2.8165 | 80.1387 | 60.01 | 80.12
2.8296 | 99.907 | 60.0349 | 99.9 | 2.8318 | 60.318 | 59.9857 | 60.34 | 2.8302 | 40.5948 | 59.98 | 40.56 | 2.8325 | 99.9486 | 59.9855 | 99.9 | 2.8248 | 80.1383 | 60.01 | 80.12
2.8379 | 99.9076 | 60.035 | 99.9 | 2.8401 | 60.3179 | 59.9858 | 60.34 | 2.8386 | 40.5942 | 59.98 | 40.56 | 2.8409 | 99.9486 | 59.9855 | 99.9 | 2.8331 | 80.1379 | 60.01 | 80.12
2.8463 | 99.9081 | 60.0352 | 99.9 | 2.8484 | 60.3179 | 59.9859 | 60.34 | 2.8469 | 40.5936 | 59.98 | 40.56 | 2.8492 | 99.9485 | 59.9855 | 99.9 | 2.8415 | 80.1375 | 60.01 | 80.12
2.8546 | 99.9087 | 60.0354 | 99.9 | 2.8568 | 60.3178 | 59.986 | 60.34 | 2.8552 | 40.593 | 59.98 | 40.56 | 2.8576 | 99.9485 | 59.9855 | 99.9 | 2.8498 | 80.1371 | 60.01 | 80.12
2.8629 | 99.9092 | 60.0355 | 99.9 | 2.8651 | 60.3178 | 59.9861 | 60.34 | 2.8636 | 40.5925 | 59.98 | 40.56 | 2.8659 | 99.9485 | 59.9855 | 99.9 | 2.8581 | 80.1367 | 60.01 | 80.12
2.8712 | 99.9098 | 60.0357 | 99.9 | 2.8735 | 60.3177 | 59.9861 | 60.34 | 2.8719 | 40.5919 | 59.98 | 40.56 | 2.8742 | 99.9485 | 59.9855 | 99.9 | 2.8665 | 80.1363 | 60.01 | 80.12
2.8796 | 99.9103 | 60.0359 | 99.9 | 2.8818 | 60.3176 | 59.9862 | 60.34 | 2.8802 | 40.5913 | 59.98 | 40.56 | 2.8826 | 99.9485 | 59.9854 | 99.9 | 2.8748 | 80.1359 | 60.01 | 80.12
2.8879 | 99.9109 | 60.036 | 99.9 | 2.8901 | 60.3176 | 59.9863 | 60.34 | 2.8886 | 40.5907 | 59.98 | 40.56 | 2.8909 | 99.9485 | 59.9854 | 99.9 | 2.8831 | 80.1355 | 60.01 | 80.12
2.8962 | 99.9114 | 60.0362 | 99.9 | 2.8985 | 60.3175 | 59.9864 | 60.34 | 2.8969 | 40.5901 | 59.98 | 40.56 | 2.8992 | 99.9485 | 59.9854 | 99.9 | 2.8914 | 80.1351 | 60.01 | 80.12
2.9046 | 99.912 | 60.0364 | 99.9 | 2.9068 | 60.3175 | 59.9865 | 60.34 | 2.9053 | 40.5895 | 59.98 | 40.56 | 2.9076 | 99.9485 | 59.9854 | 99.9 | 2.8998 | 80.1348 | 60.01 | 80.12
2.9129 | 99.9125 | 60.0365 | 99.9 | 2.9151 | 60.3174 | 59.9866 | 60.34 | 2.9136 | 40.589 | 59.98 | 40.56 | 2.9159 | 99.9485 | 59.9854 | 99.9 | 2.9081 | 80.1343 | 60.01 | 80.12
2.9212 | 99.9131 | 60.0367 | 99.9 | 2.9235 | 60.3173 | 59.9866 | 60.34 | 2.9219 | 40.5884 | 59.98 | 40.56 | 2.9243 | 99.9485 | 59.9854 | 99.9 | 2.9164 | 80.1339 | 60.01 | 80.12
2.9296 | 99.9136 | 60.0369 | 99.9 | 2.9318 | 60.3173 | 59.9867 | 60.34 | 2.9302 | 40.5878 | 59.98 | 40.56 | 2.9326 | 99.9485 | 59.9854 | 99.9 | 2.9248 | 80.1335 | 60.01 | 80.12
2.9379 | 99.9142 | 60.037 | 99.9 | 2.9402 | 60.3172 | 59.9868 | 60.34 | 2.9386 | 40.5872 | 59.98 | 40.56 | 2.9409 | 99.9485 | 59.9854 | 99.9 | 2.9331 | 80.1331 | 60.01 | 80.12
2.9462 | 99.9147 | 60.0372 | 99.9 | 2.9485 | 60.3172 | 59.9869 | 60.34 | 2.947 | 40.5866 | 59.98 | 40.56 | 2.9493 | 99.9485 | 59.9854 | 99.9 | 2.9414 | 80.1327 | 60.01 | 80.12
2.9545 | 99.9153 | 60.0374 | 99.9 | 2.9568 | 60.3171 | 59.987 | 60.34 | 2.9553 | 40.586 | 59.98 | 40.56 | 2.9576 | 99.9485 | 59.9854 | 99.9 | 2.9498 | 80.1323 | 60.01 | 80.12
2.9629 | 99.9158 | 60.0375 | 99.9 | 2.9651 | 60.3171 | 59.9871 | 60.34 | 2.9636 | 40.5855 | 59.98 | 40.56 | 2.9659 | 99.9485 | 59.9854 | 99.9 | 2.9581 | 80.132 | 60.01 | 80.12
2.9712 | 99.9164 | 60.0377 | 99.9 | 2.9735 | 60.317 | 59.9871 | 60.34 | 2.9719 | 40.5849 | 59.98 | 40.56 | 2.9743 | 99.9485 | 59.9854 | 99.9 | 2.9664 | 80.1315 | 60.01 | 80.12
2.9795 | 99.9169 | 60.0379 | 99.9 | 2.9818 | 60.3169 | 59.9872 | 60.34 | 2.9803 | 40.5843 | 59.98 | 40.56 | 2.9826 | 99.9485 | 59.9854 | 99.9 | 2.9748 | 80.1311 | 60.01 | 80.12
2.9879 | 99.9175 | 60.038 | 99.9 | 2.9901 | 60.3169 | 59.9873 | 60.34 | 2.9886 | 40.5837 | 59.98 | 40.56 | 2.991 | 99.9485 | 59.9854 | 99.9 | 2.9831 | 80.1307 | 60.01 | 80.12
2.9962 | 99.918 | 60.0382 | 99.9 | 2.9985 | 60.3168 | 59.9874 | 60.34 | 2.9969 | 40.5831 | 59.98 | 40.56 | 2.9993 | 99.9485 | 59.9854 | 99.9 | 2.9914 | 80.1303 | 60.01 | 80.12
3.0045 | 99.9186 | 60.0384 | 99.9 | 3.0068 | 60.3168 | 59.9875 | 60.34 | 3.0053 | 40.5825 | 59.98 | 40.56 | 3.0076 | 99.9485 | 59.9854 | 99.9 | 2.9998 | 80.13 | 60.01 | 80.12
3.0128 | 99.9191 | 60.0385 | 99.9 | 3.0152 | 60.3167 | 59.9876 | 60.34 | 3.0136 | 40.582 | 59.98 | 40.56 | 3.016 | 99.9485 | 59.9854 | 99.9 | 3.0081 | 80.1295 | 60.01 | 80.12
3.0212 | 99.9197 | 60.0387 | 99.9 | 3.0235 | 60.3167 | 59.9876 | 60.34 | 3.022 | 40.5814 | 59.98 | 40.56 | 3.0243 | 99.9485 | 59.9854 | 99.9 | 3.0164 | 80.1292 | 60.01 | 80.12
3.0295 | 99.9202 | 60.0389 | 99.9 | 3.0318 | 60.3166 | 59.9877 | 60.34 | 3.0303 | 40.5808 | 59.98 | 40.56 | 3.0327 | 99.9485 | 59.9854 | 99.9 | 3.0247 | 80.1287 | 60.01 | 80.12
3.0378 | 99.9208 | 60.039 | 99.9 | 3.0402 | 60.3165 | 59.9878 | 60.34 | 3.0386 | 40.5802 | 59.98 | 40.56 | 3.041 | 99.9485 | 59.9854 | 99.9 | 3.0331 | 80.1283 | 60.01 | 80.12
3.0462 | 99.9213 | 60.0392 | 99.9 | 3.0485 | 60.3165 | 59.9879 | 60.34 | 3.047 | 40.5796 | 59.98 | 40.56 | 3.0493 | 99.9485 | 59.9854 | 99.9 | 3.0414 | 80.1279 | 60.01 | 80.12
3.0545 | 99.9219 | 60.0394 | 99.9 | 3.0568 | 60.3164 | 59.988 | 60.34 | 3.0553 | 40.579 | 59.98 | 40.56 | 3.0577 | 99.9485 | 59.9854 | 99.9 | 3.0497 | 80.1275 | 60.01 | 80.12
3.0628 | 99.9224 | 60.0395 | 99.9 | 3.0652 | 60.3164 | 59.9881 | 60.34 | 3.0637 | 40.5785 | 59.98 | 40.56 | 3.066 | 99.9485 | 59.9854 | 99.9 | 3.0581 | 80.1272 | 60.01 | 80.12
3.0711 | 99.923 | 60.0397 | 99.9 | 3.0735 | 60.3163 | 59.9881 | 60.34 | 3.072 | 40.5779 | 59.98 | 40.56 | 3.0743 | 99.9484 | 59.9854 | 99.9 | 3.0664 | 80.1807 | 60.02 | 80.12
3.0795 | 99.9235 | 60.0399 | 99.9 | 3.0818 | 60.3162 | 59.9882 | 60.34 | 3.0803 | 40.5773 | 59.98 | 40.56 | 3.0827 | 99.9484 | 59.9854 | 99.9 | 3.0747 | 80.1802 | 60.02 | 80.12
3.0878 | 99.915 | 60.02 | 99.9 | 3.0902 | 60.3162 | 59.9883 | 60.34 | 3.0887 | 40.5767 | 59.98 | 40.56 | 3.091 | 99.9484 | 59.9854 | 99.9 | 3.0831 | 80.1797 | 60.02 | 80.12
3.0961 | 99.9149 | 60.0201 | 99.9 | 3.0985 | 60.3161 | 59.9884 | 60.34 | 3.097 | 40.5761 | 59.98 | 40.56 | 3.0994 | 99.9484 | 59.9854 | 99.9 | 3.0914 | 80.1792 | 60.02 | 80.12
3.1044 | 99.9149 | 60.0202 | 99.9 | 3.1068 | 60.3161 | 59.9885 | 60.34 | 3.1053 | 40.5755 | 59.98 | 40.56 | 3.1077 | 99.9484 | 59.9854 | 99.9 | 3.0997 | 80.1788 | 60.02 | 80.12
3.1128 | 99.9148 | 60.0203 | 99.9 | 3.1152 | 60.316 | 59.9886 | 60.34 | 3.1136 | 40.575 | 59.98 | 40.56 | 3.116 | 99.9484 | 59.9854 | 99.9 | 3.108 | 80.1783 | 60.02 | 80.12
3.1211 | 99.9148 | 60.0203 | 99.9 | 3.1235 | 60.3159 | 59.9886 | 60.34 | 3.122 | 40.5744 | 59.98 | 40.56 | 3.1244 | 99.9484 | 59.9854 | 99.9 | 3.1164 | 80.1778 | 60.02 | 80.12
3.1294 | 99.9147 | 60.0204 | 99.9 | 3.1318 | 60.3159 | 59.9887 | 60.34 | 3.1304 | 40.5738 | 59.98 | 40.56 | 3.1327 | 99.9484 | 59.9854 | 99.9 | 3.1247 | 80.1773 | 60.02 | 80.12
3.1378 | 99.9146 | 60.0205 | 99.9 | 3.1402 | 60.3158 | 59.9888 | 60.34 | 3.1387 | 40.5732 | 59.98 | 40.56 | 3.1411 | 99.9484 | 59.9854 | 99.9 | 3.133 | 80.1768 | 60.02 | 80.12
3.1461 | 99.9146 | 60.0206 | 99.9 | 3.1485 | 60.3158 | 59.9889 | 60.34 | 3.147 | 40.5726 | 59.98 | 40.56 | 3.1494 | 99.9484 | 59.9853 | 99.9 | 3.1414 | 80.1763 | 60.02 | 80.12
3.1544 | 99.9145 | 60.0207 | 99.9 | 3.1569 | 60.3157 | 59.989 | 60.34 | 3.1553 | 40.572 | 59.98 | 40.56 | 3.1577 | 99.9484 | 59.9853 | 99.9 | 3.1497 | 80.1759 | 60.02 | 80.12
3.1628 | 99.9145 | 60.0208 | 99.9 | 3.1652 | 60.3157 | 59.9891 | 60.34 | 3.1637 | 40.5714 | 59.98 | 40.56 | 3.1661 | 99.9484 | 59.9853 | 99.9 | 3.158 | 80.1754 | 60.02 | 80.12
3.1711 | 99.9144 | 60.0208 | 99.9 | 3.1735 | 60.3156 | 59.9891 | 60.34 | 3.1721 | 40.5709 | 59.98 | 40.56 | 3.1744 | 99.9484 | 59.9853 | 99.9 | 3.1664 | 80.1749 | 60.02 | 80.12
3.1794 | 99.9144 | 60.0209 | 99.9 | 3.1819 | 60.3155 | 59.9892 | 60.34 | 3.1804 | 40.5703 | 59.98 | 40.56 | 3.1827 | 99.9484 | 59.9853 | 99.9 | 3.1747 | 80.1744 | 60.02 | 80.12
3.1877 | 99.9143 | 60.021 | 99.9 | 3.1902 | 60.3155 | 59.9893 | 60.34 | 3.1887 | 40.5697 | 59.98 | 40.56 | 3.1911 | 99.9484 | 59.9853 | 99.9 | 3.183 | 80.1739 | 60.02 | 80.12
3.1961 | 99.9142 | 60.0211 | 99.9 | 3.1985 | 60.3154 | 59.9894 | 60.34 | 3.197 | 40.5691 | 59.98 | 40.56 | 3.1994 | 99.9484 | 59.9853 | 99.9 | 3.1914 | 80.1734 | 60.02 | 80.12
3.2044 | 99.9142 | 60.0212 | 99.9 | 3.2068 | 60.3154 | 59.9895 | 60.34 | 3.2054 | 40.5685 | 59.98 | 40.56 | 3.2078 | 99.9484 | 59.9853 | 99.9 | 3.1997 | 80.173 | 60.02 | 80.12
3.2127 | 99.9141 | 60.0213 | 99.9 | 3.2152 | 60.3153 | 59.9896 | 60.34 | 3.2137 | 40.5679 | 59.98 | 40.56 | 3.2161 | 99.9484 | 59.9853 | 99.9 | 3.208 | 80.1725 | 60.02 | 80.12
3.2211 | 99.9141 | 60.0213 | 99.9 | 3.2235 | 60.3153 | 59.9896 | 60.34 | 3.222 | 40.5674 | 59.98 | 40.56 | 3.2244 | 99.9484 | 59.9853 | 99.9 | 3.2164 | 80.172 | 60.02 | 80.12
3.2294 | 99.914 | 60.0214 | 99.9 | 3.2319 | 60.3152 | 59.9897 | 60.34 | 3.2304 | 40.5668 | 59.98 | 40.56 | 3.2328 | 99.9484 | 59.9853 | 99.9 | 3.2247 | 80.1715 | 60.02 | 80.12
3.2377 | 99.9139 | 60.0215 | 99.9 | 3.2402 | 60.3151 | 59.9898 | 60.34 | 3.2387 | 40.5662 | 59.98 | 40.56 | 3.2411 | 99.9484 | 59.9853 | 99.9 | 3.233 | 80.171 | 60.02 | 80.12
3.246 | 99.9139 | 60.0216 | 99.9 | 3.2485 | 60.3151 | 59.9899 | 60.34 | 3.2471 | 40.5656 | 59.98 | 40.56 | 3.2495 | 99.9484 | 59.9853 | 99.9 | 3.2413 | 80.1705 | 60.02 | 80.12
3.2544 | 99.9138 | 60.0217 | 99.9 | 3.2569 | 60.315 | 59.99 | 60.34 | 3.2554 | 40.565 | 59.98 | 40.56 | 3.2578 | 99.9484 | 59.9853 | 99.9 | 3.2497 | 80.1701 | 60.02 | 80.12
3.2627 | 99.9138 | 60.0218 | 99.9 | 3.2652 | 60.3421 | 60.01 | 60.34 | 3.2637 | 40.5644 | 59.98 | 40.56 | 3.2661 | 99.9484 | 59.9853 | 99.9 | 3.258 | 80.1696 | 60.02 | 80.12
3.271 | 99.9137 | 60.0218 | 99.9 | 3.2735 | 60.3422 | 60.01 | 60.34 | 3.2721 | 40.5639 | 59.98 | 40.56 | 3.2745 | 99.9484 | 59.9853 | 99.9 | 3.2663 | 80.1691 | 60.02 | 80.12
3.2794 | 99.9137 | 60.0219 | 99.9 | 3.2819 | 60.3423 | 60.01 | 60.34 | 3.2804 | 40.5633 | 59.98 | 40.56 | 3.2828 | 99.9484 | 59.9853 | 99.9 | 3.2747 | 80.1686 | 60.02 | 80.12
3.2877 | 99.9136 | 60.022 | 99.9 | 3.2902 | 60.3423 | 60.01 | 60.34 | 3.2888 | 40.5627 | 59.98 | 40.56 | 3.2911 | 99.9484 | 59.9853 | 99.9 | 3.283 | 80.1681 | 60.02 | 80.12
3.296 | 99.9135 | 60.0221 | 99.9 | 3.2985 | 60.3424 | 60.01 | 60.34 | 3.2971 | 40.5621 | 59.98 | 40.56 | 3.2995 | 99.9483 | 59.9853 | 99.9 | 3.2913 | 80.1676 | 60.02 | 80.12
3.3043 | 99.9135 | 60.0222 | 99.9 | 3.3069 | 60.3425 | 60.01 | 60.34 | 3.3054 | 40.5615 | 59.98 | 40.56 | 3.3078 | 99.9483 | 59.9853 | 99.9 | 3.2997 | 80.1672 | 60.02 | 80.12
3.3127 | 99.9134 | 60.0223 | 99.9 | 3.3152 | 60.3426 | 60.01 | 60.34 | 3.3138 | 40.5609 | 59.98 | 40.56 | 3.3162 | 99.9483 | 59.9853 | 99.9 | 3.308 | 80.1667 | 60.02 | 80.12
3.321 | 99.9134 | 60.0223 | 99.9 | 3.3235 | 60.3427 | 60.01 | 60.34 | 3.3221 | 40.5604 | 59.98 | 40.56 | 3.3245 | 99.9483 | 59.9853 | 99.9 | 3.3163 | 80.1662 | 60.02 | 80.12
3.3293 | 99.9133 | 60.0224 | 99.9 | 3.3319 | 60.3428 | 60.01 | 60.34 | 3.3304 | 40.5598 | 59.98 | 40.56 | 3.3328 | 99.9483 | 59.9853 | 99.9 | 3.3247 | 80.1657 | 60.02 | 80.12
3.3377 | 99.9132 | 60.0225 | 99.9 | 3.3402 | 60.3429 | 60.01 | 60.34 | 3.3387 | 40.5592 | 59.98 | 40.56 | 3.3412 | 99.9483 | 59.9853 | 99.9 | 3.333 | 80.1652 | 60.02 | 80.12
3.346 | 99.9132 | 60.0226 | 99.9 | 3.3485 | 60.343 | 60.01 | 60.34 | 3.3471 | 40.5586 | 59.98 | 40.56 | 3.3495 | 99.9483 | 59.9853 | 99.9 | 3.3413 | 80.1647 | 60.02 | 80.12
3.3543 | 99.9131 | 60.0227 | 99.9 | 3.3569 | 60.3431 | 60.01 | 60.34 | 3.3554 | 40.558 | 59.98 | 40.56 | 3.3578 | 99.9483 | 59.9853 | 99.9 | 3.3497 | 80.1643 | 60.02 | 80.12
3.3626 | 99.9131 | 60.0228 | 99.9 | 3.3652 | 60.3432 | 60.01 | 60.34 | 3.3638 | 40.5574 | 59.98 | 40.56 | 3.3662 | 99.9483 | 59.9853 | 99.9 | 3.358 | 80.1638 | 60.02 | 80.12
3.371 | 99.913 | 60.0228 | 99.9 | 3.3735 | 60.3433 | 60.01 | 60.34 | 3.3721 | 40.5569 | 59.98 | 40.56 | 3.3745 | 99.9483 | 59.9853 | 99.9 | 3.3663 | 80.1633 | 60.02 | 80.12
3.3793 | 99.9129 | 60.0229 | 99.9 | 3.3819 | 60.3433 | 60.01 | 60.34 | 3.3804 | 40.5563 | 59.98 | 40.56 | 3.3829 | 99.9483 | 59.9853 | 99.9 | 3.3746 | 80.1628 | 60.02 | 80.12
3.3876 | 99.9129 | 60.023 | 99.9 | 3.3902 | 60.3434 | 60.01 | 60.34 | 3.3888 | 40.5557 | 59.98 | 40.56 | 3.3912 | 99.9483 | 59.9853 | 99.9 | 3.383 | 80.1623 | 60.02 | 80.12
3.396 | 99.9128 | 60.0231 | 99.9 | 3.3986 | 60.3435 | 60.01 | 60.34 | 3.3971 | 40.5551 | 59.98 | 40.56 | 3.3995 | 99.9483 | 59.9853 | 99.9 | 3.3913 | 80.1618 | 60.02 | 80.12
3.4043 | 99.9128 | 60.0232 | 99.9 | 3.4069 | 60.3436 | 60.01 | 60.34 | 3.4055 | 40.5545 | 59.98 | 40.56 | 3.4079 | 99.9483 | 59.9853 | 99.9 | 3.3996 | 80.1614 | 60.02 | 80.12
3.4126 | 99.9127 | 60.0233 | 99.9 | 3.4152 | 60.3437 | 60.01 | 60.34 | 3.4138 | 40.5539 | 59.98 | 40.56 | 3.4162 | 99.9483 | 59.9852 | 99.9 | 3.408 | 80.1609 | 60.02 | 80.12
3.4209 | 99.9127 | 60.0233 | 99.9 | 3.4236 | 60.3438 | 60.01 | 60.34 | 3.4221 | 40.5534 | 59.98 | 40.56 | 3.4246 | 99.9483 | 59.9852 | 99.9 | 3.4163 | 80.1604 | 60.02 | 80.12
3.4293 | 99.9126 | 60.0234 | 99.9 | 3.4319 | 60.3439 | 60.01 | 60.34 | 3.4305 | 40.5528 | 59.98 | 40.56 | 3.4329 | 99.9483 | 59.9852 | 99.9 | 3.4246 | 80.1599 | 60.02 | 80.12
3.4376 | 99.9125 | 60.0235 | 99.9 | 3.4402 | 60.344 | 60.01 | 60.34 | 3.4388 | 40.5522 | 59.98 | 40.56 | 3.4412 | 99.9483 | 59.9852 | 99.9 | 3.433 | 80.1594 | 60.02 | 80.12
3.4459 | 99.9125 | 60.0236 | 99.9 | 3.4485 | 60.3441 | 60.01 | 60.34 | 3.4471 | 40.5516 | 59.98 | 40.56 | 3.4496 | 99.9483 | 59.9852 | 99.9 | 3.4413 | 80.159 | 60.02 | 80.12
3.4543 | 99.9124 | 60.0237 | 99.9 | 3.4569 | 60.3442 | 60.01 | 60.34 | 3.4555 | 40.551 | 59.98 | 40.56 | 3.4579 | 99.9483 | 59.9852 | 99.9 | 3.4496 | 80.1585 | 60.02 | 80.12
3.4626 | 99.9124 | 60.0238 | 99.9 | 3.4652 | 60.3443 | 60.01 | 60.34 | 3.4638 | 40.5504 | 59.98 | 40.56 | 3.4662 | 99.9483 | 59.9852 | 99.9 | 3.4579 | 80.158 | 60.02 | 80.12
3.4709 | 99.9123 | 60.0238 | 99.9 | 3.4735 | 60.3444 | 60.01 | 60.34 | 3.4722 | 40.5499 | 59.98 | 40.56 | 3.4746 | 99.9483 | 59.9852 | 99.9 | 3.4663 | 80.1575 | 60.02 | 80.12
3.4792 | 99.9123 | 60.0239 | 99.9 | 3.4819 | 60.3444 | 60.01 | 60.34 | 3.4805 | 40.5493 | 59.98 | 40.56 | 3.4829 | 99.9483 | 59.9852 | 99.9 | 3.4746 | 80.157 | 60.02 | 80.12
3.4876 | 99.9122 | 60.024 | 99.9 | 3.4902 | 60.3445 | 60.01 | 60.34 | 3.4888 | 40.5487 | 59.98 | 40.56 | 3.4913 | 99.9483 | 59.9852 | 99.9 | 3.4829 | 80.1565 | 60.02 | 80.12
3.4959 | 99.9121 | 60.0241 | 99.9 | 3.4986 | 60.3446 | 60.01 | 60.34 | 3.4971 | 40.5481 | 59.98 | 40.56 | 3.4996 | 99.9483 | 59.9852 | 99.9 | 3.4913 | 80.1561 | 60.02 | 80.12
3.5042 | 99.9121 | 60.0242 | 99.9 | 3.5069 | 60.3447 | 60.01 | 60.34 | 3.5055 | 40.5475 | 59.98 | 40.56 | 3.5079 | 99.9483 | 59.9852 | 99.9 | 3.4996 | 80.1556 | 60.02 | 80.12
3.5126 | 99.912 | 60.0243 | 99.9 | 3.5152 | 60.3448 | 60.01 | 60.34 | 3.5139 | 40.5469 | 59.98 | 40.56 | 3.5163 | 99.9483 | 59.9852 | 99.9 | 3.5079 | 80.1551 | 60.02 | 80.12
3.5209 | 99.912 | 60.0243 | 99.9 | 3.5236 | 60.3449 | 60.01 | 60.34 | 3.5222 | 40.5464 | 59.98 | 40.56 | 3.5246 | 99.9482 | 59.9852 | 99.9 | 3.5163 | 80.1546 | 60.02 | 80.12
3.5292 | 99.9119 | 60.0244 | 99.9 | 3.5319 | 60.345 | 60.01 | 60.34 | 3.5305 | 40.5458 | 59.98 | 40.56 | 3.533 | 99.9482 | 59.9852 | 99.9 | 3.5246 | 80.1541 | 60.02 | 80.12
3.5375 | 99.9118 | 60.0245 | 99.9 | 3.5402 | 60.3451 | 60.01 | 60.34 | 3.5388 | 40.5452 | 59.98 | 40.56 | 3.5413 | 99.9482 | 59.9852 | 99.9 | 3.5329 | 80.1536 | 60.02 | 80.12
3.5459 | 99.9118 | 60.0246 | 99.9 | 3.5486 | 60.3452 | 60.01 | 60.34 | 3.5472 | 40.5446 | 59.98 | 40.56 | 3.5496 | 99.9482 | 59.9852 | 99.9 | 3.5412 | 80.1532 | 60.02 | 80.12
3.5542 | 99.9117 | 60.0247 | 99.9 | 3.5569 | 60.3453 | 60.01 | 60.34 | 3.5555 | 40.544 | 59.98 | 40.56 | 3.558 | 99.9482 | 59.9852 | 99.9 | 3.5496 | 80.1527 | 60.02 | 80.12
3.5625 | 99.9117 | 60.0248 | 99.9 | 3.5652 | 60.3454 | 60.01 | 60.34 | 3.5638 | 40.5434 | 59.98 | 40.56 | 3.5663 | 99.9482 | 59.9852 | 99.9 | 3.5579 | 80.1522 | 60.02 | 80.12
3.5708 | 99.9116 | 60.0248 | 99.9 | 3.5736 | 60.3455 | 60.01 | 60.34 | 3.5722 | 40.5429 | 59.98 | 40.56 | 3.5746 | 99.9482 | 59.9852 | 99.9 | 3.5662 | 80.1517 | 60.02 | 80.12
3.5792 | 99.9116 | 60.0249 | 99.9 | 3.5819 | 60.3456 | 60.01 | 60.34 | 3.5805 | 40.5423 | 59.98 | 40.56 | 3.583 | 99.9482 | 59.9852 | 99.9 | 3.5746 | 80.1512 | 60.02 | 80.12
3.5875 | 99.9115 | 60.025 | 99.9 | 3.5902 | 60.3456 | 60.01 | 60.34 | 3.5889 | 40.5417 | 59.98 | 40.56 | 3.5913 | 99.9482 | 59.9852 | 99.9 | 3.5829 | 80.1507 | 60.02 | 80.12
3.5958 | 99.9114 | 60.0251 | 99.9 | 3.5986 | 60.3457 | 60.01 | 60.34 | 3.5972 | 40.5411 | 59.98 | 40.56 | 3.5997 | 99.9482 | 59.9852 | 99.9 | 3.5912 | 80.1503 | 60.02 | 80.12
3.6042 | 99.9114 | 60.0252 | 99.9 | 3.6069 | 60.3458 | 60.01 | 60.34 | 3.6055 | 40.5405 | 59.98 | 40.56 | 3.608 | 99.9482 | 59.9852 | 99.9 | 3.5996 | 80.1498 | 60.02 | 80.12
3.6125 | 99.9113 | 60.0253 | 99.9 | 3.6152 | 60.3459 | 60.01 | 60.34 | 3.6139 | 40.5399 | 59.98 | 40.56 | 3.6163 | 99.9482 | 59.9852 | 99.9 | 3.6079 | 80.1493 | 60.02 | 80.12
3.6208 | 99.9113 | 60.0253 | 99.9 | 3.6236 | 60.346 | 60.01 | 60.34 | 3.6222 | 40.5394 | 59.98 | 40.56 | 3.6247 | 99.9482 | 59.9852 | 99.9 | 3.6162 | 80.1488 | 60.02 | 80.12
3.6291 | 99.9112 | 60.0254 | 99.9 | 3.6319 | 60.3461 | 60.01 | 60.34 | 3.6306 | 40.5388 | 59.98 | 40.56 | 3.633 | 99.9482 | 59.9852 | 99.9 | 3.6246 | 80.1483 | 60.02 | 80.12
3.6375 | 99.9111 | 60.0255 | 99.9 | 3.6402 | 60.3462 | 60.01 | 60.34 | 3.6389 | 40.5382 | 59.98 | 40.56 | 3.6414 | 99.9482 | 59.9852 | 99.9 | 3.6329 | 80.1478 | 60.02 | 80.12
3.6458 | 99.9111 | 60.0256 | 99.9 | 3.6486 | 60.3463 | 60.01 | 60.34 | 3.6472 | 40.5376 | 59.98 | 40.56 | 3.6497 | 99.9482 | 59.9852 | 99.9 | 3.6412 | 80.1474 | 60.02 | 80.12
3.6541 | 99.911 | 60.0257 | 99.9 | 3.6569 | 60.3464 | 60.01 | 60.34 | 3.6556 | 40.537 | 59.98 | 40.56 | 3.658 | 99.9482 | 59.9852 | 99.9 | 3.6495 | 80.1469 | 60.02 | 80.12
3.6624 | 99.911 | 60.0258 | 99.9 | 3.6652 | 60.3465 | 60.01 | 60.34 | 3.6639 | 40.5364 | 59.98 | 40.56 | 3.6664 | 99.9482 | 59.9852 | 99.9 | 3.6579 | 80.1464 | 60.02 | 80.12
3.6708 | 99.9109 | 60.0258 | 99.9 | 3.6736 | 60.3466 | 60.01 | 60.34 | 3.6722 | 40.5359 | 59.98 | 40.56 | 3.6747 | 99.9482 | 59.9852 | 99.9 | 3.6662 | 80.1459 | 60.02 | 80.12
3.6791 | 99.9109 | 60.0259 | 99.9 | 3.6819 | 60.3466 | 60.01 | 60.34 | 3.6805 | 40.5353 | 59.98 | 40.56 | 3.683 | 99.9482 | 59.9851 | 99.9 | 3.6745 | 80.1454 | 60.02 | 80.12
3.6874 | 99.9108 | 60.026 | 99.9 | 3.6902 | 60.3467 | 60.01 | 60.34 | 3.6889 | 40.5347 | 59.98 | 40.56 | 3.6914 | 99.9482 | 59.9851 | 99.9 | 3.6829 | 80.1449 | 60.02 | 80.12
3.6958 | 99.9107 | 60.0261 | 99.9 | 3.6986 | 60.3468 | 60.01 | 60.34 | 3.6973 | 40.5341 | 59.98 | 40.56 | 3.6997 | 99.9482 | 59.9851 | 99.9 | 3.6912 | 80.1445 | 60.02 | 80.12
3.7041 | 99.9107 | 60.0262 | 99.9 | 3.7069 | 60.3469 | 60.01 | 60.34 | 3.7056 | 40.5335 | 59.98 | 40.56 | 3.7081 | 99.9482 | 59.9851 | 99.9 | 3.6995 | 80.144 | 60.02 | 80.12
3.7124 | 99.9106 | 60.0263 | 99.9 | 3.7152 | 60.347 | 60.01 | 60.34 | 3.7139 | 40.5329 | 59.98 | 40.56 | 3.7164 | 99.9482 | 59.9851 | 99.9 | 3.7079 | 80.1435 | 60.02 | 80.12
3.7207 | 99.9106 | 60.0263 | 99.9 | 3.7236 | 60.3471 | 60.01 | 60.34 | 3.7222 | 40.5323 | 59.98 | 40.56 | 3.7247 | 99.9482 | 59.9851 | 99.9 | 3.7162 | 80.143 | 60.02 | 80.12
3.7291 | 99.9105 | 60.0264 | 99.9 | 3.7319 | 60.3472 | 60.01 | 60.34 | 3.7306 | 40.5318 | 59.98 | 40.56 | 3.7331 | 99.9482 | 59.9851 | 99.9 | 3.7245 | 80.1425 | 60.02 | 80.12
3.7374 | 99.9104 | 60.0265 | 99.9 | 3.7402 | 60.3473 | 60.01 | 60.34 | 3.739 | 40.5312 | 59.98 | 40.56 | 3.7414 | 99.9482 | 59.9851 | 99.9 | 3.7328 | 80.142 | 60.02 | 80.12
3.7457 | 99.9104 | 60.0266 | 99.9 | 3.7486 | 60.3474 | 60.01 | 60.34 | 3.7473 | 40.5306 | 59.98 | 40.56 | 3.7497 | 99.9482 | 59.9851 | 99.9 | 3.7412 | 80.1416 | 60.02 | 80.12
3.7541 | 99.9103 | 60.0267 | 99.9 | 3.7569 | 60.3475 | 60.01 | 60.34 | 3.7556 | 40.53 | 59.98 | 40.56 | 3.7581 | 99.9482 | 59.9851 | 99.9 | 3.7495 | 80.1411 | 60.02 | 80.12
3.7624 | 99.9103 | 60.0268 | 99.9 | 3.7652 | 60.3476 | 60.01 | 60.34 | 3.7639 | 40.5294 | 59.98 | 40.56 | 3.7664 | 99.9481 | 59.9851 | 99.9 | 3.7578 | 80.1406 | 60.02 | 80.12
3.7707 | 99.9102 | 60.0268 | 99.9 | 3.7736 | 60.3477 | 60.01 | 60.34 | 3.7723 | 40.577 | 59.98 | 40.56 | 3.7748 | 99.9481 | 59.9851 | 99.9 | 3.7662 | 80.1401 | 60.02 | 80.12
3.779 | 99.9102 | 60.0269 | 99.9 | 3.7819 | 60.3478 | 60.01 | 60.34 | 3.7806 | 40.5771 | 59.98 | 40.56 | 3.7831 | 99.9481 | 59.9851 | 99.9 | 3.7745 | 80.1396 | 60.02 | 80.12
3.7874 | 99.9101 | 60.027 | 99.9 | 3.7902 | 60.3478 | 60.01 | 60.34 | 3.7889 | 40.5772 | 59.98 | 40.56 | 3.7914 | 99.9481 | 59.9851 | 99.9 | 3.7828 | 80.1391 | 60.02 | 80.12
3.7957 | 99.91 | 60.0271 | 99.9 | 3.7986 | 60.3479 | 60.01 | 60.34 | 3.7972 | 40.5773 | 59.98 | 40.56 | 3.7998 | 99.9481 | 59.9851 | 99.9 | 3.7912 | 80.1387 | 60.02 | 80.12
3.804 | 99.91 | 60.0272 | 99.9 | 3.8069 | 60.348 | 60.01 | 60.34 | 3.8056 | 40.5774 | 59.98 | 40.56 | 3.8081 | 99.9481 | 59.9851 | 99.9 | 3.7995 | 80.1382 | 60.02 | 80.12
3.8123 | 99.9099 | 60.0273 | 99.9 | 3.8152 | 60.3481 | 60.01 | 60.34 | 3.814 | 40.5775 | 59.98 | 40.56 | 3.8165 | 99.9481 | 59.9851 | 99.9 | 3.8078 | 80.1377 | 60.02 | 80.12
3.8207 | 99.9099 | 60.0273 | 99.9 | 3.8235 | 60.3482 | 60.01 | 60.34 | 3.8223 | 40.5776 | 59.98 | 40.56 | 3.8248 | 99.9481 | 59.9851 | 99.9 | 3.8161 | 80.1372 | 60.02 | 80.12
3.829 | 99.9098 | 60.0274 | 99.9 | 3.8319 | 60.3483 | 60.01 | 60.34 | 3.8306 | 40.5777 | 59.98 | 40.56 | 3.8331 | 99.9481 | 59.9851 | 99.9 | 3.8245 | 80.1367 | 60.02 | 80.12
3.8373 | 99.9097 | 60.0275 | 99.9 | 3.8402 | 60.3484 | 60.01 | 60.34 | 3.8389 | 40.5778 | 59.98 | 40.56 | 3.8415 | 99.9481 | 59.9851 | 99.9 | 3.8328 | 80.1362 | 60.02 | 80.12
3.8457 | 99.9097 | 60.0276 | 99.9 | 3.8485 | 60.3485 | 60.01 | 60.34 | 3.8473 | 40.5779 | 59.98 | 40.56 | 3.8498 | 99.9481 | 59.9851 | 99.9 | 3.8411 | 80.1358 | 60.02 | 80.12
3.854 | 99.9096 | 60.0277 | 99.9 | 3.8569 | 60.3486 | 60.01 | 60.34 | 3.8556 | 40.5779 | 59.98 | 40.56 | 3.8581 | 99.9481 | 59.9851 | 99.9 | 3.8495 | 80.1353 | 60.02 | 80.12
3.8623 | 99.9096 | 60.0278 | 99.9 | 3.8652 | 60.3487 | 60.01 | 60.34 | 3.864 | 40.578 | 59.98 | 40.56 | 3.8665 | 99.9481 | 59.9851 | 99.9 | 3.8578 | 80.1348 | 60.02 | 80.12
3.8707 | 99.9095 | 60.0278 | 99.9 | 3.8735 | 60.3488 | 60.01 | 60.34 | 3.8723 | 40.5781 | 59.98 | 40.56 | 3.8748 | 99.9481 | 59.9851 | 99.9 | 3.8661 | 80.1343 | 60.02 | 80.12
3.879 | 99.9095 | 60.0279 | 99.9 | 3.8819 | 60.3489 | 60.01 | 60.34 | 3.8806 | 40.5782 | 59.98 | 40.56 | 3.8832 | 99.9481 | 59.9851 | 99.9 | 3.8745 | 80.1338 | 60.02 | 80.12
3.8873 | 99.9094 | 60.028 | 99.9 | 3.8902 | 60.3489 | 60.01 | 60.34 | 3.889 | 40.5783 | 59.98 | 40.56 | 3.8915 | 99.9481 | 59.9851 | 99.9 | 3.8828 | 80.1333 | 60.02 | 80.12
3.8956 | 99.9093 | 60.0281 | 99.9 | 3.8985 | 60.349 | 60.01 | 60.34 | 3.8973 | 40.5784 | 59.98 | 40.56 | 3.8998 | 99.9481 | 59.9851 | 99.9 | 3.8911 | 80.1329 | 60.02 | 80.12
3.904 | 99.9093 | 60.0282 | 99.9 | 3.9069 | 60.3491 | 60.01 | 60.34 | 3.9056 | 40.5785 | 59.98 | 40.56 | 3.9082 | 99.9481 | 59.9851 | 99.9 | 3.8994 | 80.1324 | 60.02 | 80.12
3.9123 | 99.9092 | 60.0283 | 99.9 | 3.9152 | 60.3492 | 60.01 | 60.34 | 3.9139 | 40.5786 | 59.98 | 40.56 | 3.9165 | 99.9481 | 59.9851 | 99.9 | 3.9078 | 80.1319 | 60.02 | 80.12
3.9206 | 99.9092 | 60.0283 | 99.9 | 3.9235 | 60.3493 | 60.01 | 60.34 | 3.9223 | 40.5787 | 59.98 | 40.56 | 3.9249 | 99.9481 | 59.9851 | 99.9 | 3.9161 | 80.1314 | 60.02 | 80.12
3.9289 | 99.9091 | 60.0284 | 99.9 | 3.9319 | 60.3494 | 60.01 | 60.34 | 3.9306 | 40.5788 | 59.98 | 40.56 | 3.9332 | 99.9481 | 59.9851 | 99.9 | 3.9244 | 80.1309 | 60.02 | 80.12
3.9373 | 99.909 | 60.0285 | 99.9 | 3.9402 | 60.3495 | 60.01 | 60.34 | 3.939 | 40.5789 | 59.98 | 40.56 | 3.9415 | 99.9481 | 59.9851 | 99.9 | 3.9328 | 80.1304 | 60.02 | 80.12
3.9456 | 99.909 | 60.0286 | 99.9 | 3.9485 | 60.3496 | 60.01 | 60.34 | 3.9473 | 40.5789 | 59.98 | 40.56 | 3.9499 | 99.9481 | 59.9851 | 99.9 | 3.9411 | 80.13 | 60.02 | 80.12
3.9539 | 99.9089 | 60.0287 | 99.9 | 3.9568 | 60.3497 | 60.01 | 60.34 | 3.9556 | 40.579 | 59.98 | 40.56 | 3.9582 | 99.9481 | 59.9851 | 99.9 | 3.9494 | 80.1295 | 60.02 | 80.12
3.9622 | 99.9089 | 60.0288 | 99.9 | 3.9652 | 60.3498 | 60.01 | 60.34 | 3.964 | 40.5791 | 59.98 | 40.56 | 3.9665 | 99.9481 | 59.985 | 99.9 | 3.9578 | 80.129 | 60.02 | 80.12
3.9706 | 99.9088 | 60.0288 | 99.9 | 3.9735 | 60.3499 | 60.01 | 60.34 | 3.9723 | 40.5792 | 59.98 | 40.56 | 3.9749 | 99.9481 | 59.985 | 99.9 | 3.9661 | 80.1285 | 60.02 | 80.12
3.9789 | 99.9088 | 60.0289 | 99.9 | 3.9819 | 60.3499 | 60.01 | 60.34 | 3.9807 | 40.5793 | 59.98 | 40.56 | 3.9832 | 99.948 | 59.985 | 99.9 | 3.9744 | 80.128 | 60.02 | 80.12
3.9872 | 99.9087 | 60.029 | 99.9 | 3.9902 | 60.35 | 60.01 | 60.34 | 3.989 | 40.5794 | 59.98 | 40.56 | 3.9916 | 99.948 | 59.985 | 99.9 | 3.9828 | 80.1275 | 60.02 | 80.12
3.9956 | 99.9086 | 60.0291 | 99.9 | 3.9985 | 60.3501 | 60.01 | 60.34 | 3.9973 | 40.5795 | 59.98 | 40.56 | 3.9999 | 99.948 | 59.985 | 99.9 | 3.9911 | 80.1271 | 60.02 | 80.12
4.0039 | 99.9086 | 60.0292 | 99.9 | 4.0069 | 60.3502 | 60.01 | 60.34 | 4.0057 | 40.5796 | 59.98 | 40.56 | 4.0082 | 99.948 | 59.985 | 99.9 | 3.9994 | 80.1266 | 60.02 | 80.12
4.0122 | 99.9085 | 60.0293 | 99.9 | 4.0152 | 60.3503 | 60.01 | 60.34 | 4.014 | 40.5797 | 59.98 | 40.56 | 4.0166 | 99.948 | 59.985 | 99.9 | 4.0077 | 80.1261 | 60.02 | 80.12
4.0206 | 99.9085 | 60.0293 | 99.9 | 4.0235 | 60.3504 | 60.01 | 60.34 | 4.0223 | 40.5798 | 59.98 | 40.56 | 4.0249 | 99.948 | 59.985 | 99.9 | 4.0161 | 80.1256 | 60.02 | 80.12
4.0289 | 99.9084 | 60.0294 | 99.9 | 4.0319 | 60.3505 | 60.01 | 60.34 | 4.0306 | 40.5799 | 59.98 | 40.56 | 4.0332 | 99.948 | 59.985 | 99.9 | 4.0244 | 80.1251 | 60.02 | 80.12
4.0372 | 99.9083 | 60.0295 | 99.9 | 4.0402 | 60.3506 | 60.01 | 60.34 | 4.039 | 40.58 | 59.98 | 40.56 | 4.0416 | 99.948 | 59.985 | 99.9 | 4.0327 | 80.1246 | 60.02 | 80.12
4.0455 | 99.9083 | 60.0296 | 99.9 | 4.0485 | 60.3507 | 60.01 | 60.34 | 4.0473 | 40.58 | 59.98 | 40.56 | 4.0499 | 99.948 | 59.985 | 99.9 | 4.0411 | 80.1242 | 60.02 | 80.12
4.0539 | 99.9082 | 60.0297 | 99.9 | 4.0569 | 60.3508 | 60.01 | 60.34 | 4.0557 | 40.5801 | 59.98 | 40.56 | 4.0583 | 99.948 | 59.985 | 99.9 | 4.0494 | 80.1237 | 60.02 | 80.12
4.0622 | 99.9082 | 60.0298 | 99.9 | 4.0652 | 60.3509 | 60.01 | 60.34 | 4.064 | 40.5802 | 59.98 | 40.56 | 4.0666 | 99.948 | 59.985 | 99.9 | 4.0577 | 80.1232 | 60.02 | 80.12
4.0705 | 99.9081 | 60.0298 | 99.9 | 4.0735 | 60.351 | 60.01 | 60.34 | 4.0723 | 40.5803 | 59.98 | 40.56 | 4.0749 | 99.948 | 59.985 | 99.9 | 4.0661 | 80.1249 | 60.02 | 80.12
4.0788 | 99.9081 | 60.0299 | 99.9 | 4.0818 | 60.351 | 60.01 | 60.34 | 4.0807 | 40.5804 | 59.98 | 40.56 | 4.0833 | 99.948 | 59.985 | 99.9 | 4.0744 | 80.1248 | 60.02 | 80.12
4.0872 | 99.915 | 60.03 | 99.9 | 4.0902 | 60.3511 | 60.01 | 60.34 | 4.089 | 40.5805 | 59.98 | 40.56 | 4.0916 | 99.948 | 59.985 | 99.9 | 4.0827 | 80.1247 | 60.02 | 80.12
4.0955 | 99.9148 | 60.03 | 99.9 | 4.0985 | 60.3512 | 60.01 | 60.34 | 4.0974 | 40.5806 | 59.98 | 40.56 | 4.0999 | 99.948 | 59.985 | 99.9 | 4.091 | 80.1246 | 60.02 | 80.12
4.1038 | 99.9147 | 60.03 | 99.9 | 4.1068 | 60.3513 | 60.01 | 60.34 | 4.1057 | 40.5807 | 59.98 | 40.56 | 4.1083 | 99.948 | 59.985 | 99.9 | 4.0994 | 80.1245 | 60.02 | 80.12
4.1122 | 99.9145 | 60.03 | 99.9 | 4.1152 | 60.3514 | 60.01 | 60.34 | 4.114 | 40.5808 | 59.98 | 40.56 | 4.1166 | 99.948 | 59.985 | 99.9 | 4.1077 | 80.1244 | 60.02 | 80.12
4.1205 | 99.9144 | 60.03 | 99.9 | 4.1235 | 60.3515 | 60.01 | 60.34 | 4.1223 | 40.5809 | 59.98 | 40.56 | 4.125 | 99.948 | 59.985 | 99.9 | 4.116 | 80.1242 | 60.02 | 80.12
4.1288 | 99.9142 | 60.03 | 99.9 | 4.1318 | 60.3516 | 60.01 | 60.34 | 4.1307 | 40.581 | 59.98 | 40.56 | 4.1333 | 99.948 | 59.985 | 99.9 | 4.1244 | 80.1241 | 60.02 | 80.12
4.1371 | 99.9141 | 60.03 | 99.9 | 4.1402 | 60.3517 | 60.01 | 60.34 | 4.139 | 40.5811 | 59.98 | 40.56 | 4.1416 | 99.948 | 59.985 | 99.9 | 4.1327 | 80.124 | 60.02 | 80.12
4.1455 | 99.9139 | 60.03 | 99.9 | 4.1485 | 60.3518 | 60.01 | 60.34 | 4.1473 | 40.5812 | 59.98 | 40.56 | 4.15 | 99.948 | 59.985 | 99.9 | 4.141 | 80.1239 | 60.02 | 80.12
4.1538 | 99.9138 | 60.03 | 99.9 | 4.1568 | 60.3519 | 60.01 | 60.34 | 4.1557 | 40.5812 | 59.98 | 40.56 | 4.1583 | 99.948 | 59.985 | 99.9 | 4.1494 | 80.1238 | 60.02 | 80.12
4.1621 | 99.9136 | 60.03 | 99.9 | 4.1652 | 60.352 | 60.01 | 60.34 | 4.164 | 40.5813 | 59.98 | 40.56 | 4.1666 | 99.948 | 59.985 | 99.9 | 4.1577 | 80.1236 | 60.02 | 80.12
4.1705 | 99.9135 | 60.03 | 99.9 | 4.1735 | 60.3521 | 60.01 | 60.34 | 4.1724 | 40.5814 | 59.98 | 40.56 | 4.175 | 99.948 | 59.985 | 99.9 | 4.166 | 80.1235 | 60.02 | 80.12
4.1788 | 99.9133 | 60.03 | 99.9 | 4.1818 | 60.3521 | 60.01 | 60.34 | 4.1807 | 40.5815 | 59.98 | 40.56 | 4.1833 | 99.948 | 59.985 | 99.9 | 4.1743 | 80.1234 | 60.02 | 80.12
4.1871 | 99.9132 | 60.03 | 99.9 | 4.1902 | 60.3522 | 60.01 | 60.34 | 4.189 | 40.5816 | 59.98 | 40.56 | 4.1917 | 99.948 | 59.985 | 99.9 | 4.1827 | 80.1233 | 60.02 | 80.12
4.1954 | 99.913 | 60.03 | 99.9 | 4.1985 | 60.3523 | 60.01 | 60.34 | 4.1973 | 40.5817 | 59.98 | 40.56 | 4.2 | 99.948 | 59.985 | 99.9 | 4.191 | 80.1232 | 60.02 | 80.12
4.2038 | 99.9129 | 60.03 | 99.9 | 4.2068 | 60.3524 | 60.01 | 60.34 | 4.2057 | 40.5818 | 59.98 | 40.56 | 4.2083 | 99.9479 | 59.985 | 99.9 | 4.1993 | 80.1231 | 60.02 | 80.12
4.2121 | 99.9127 | 60.03 | 99.9 | 4.2152 | 60.3525 | 60.01 | 60.34 | 4.2141 | 40.5819 | 59.98 | 40.56 | 4.2167 | 99.9479 | 59.985 | 99.9 | 4.2077 | 80.1229 | 60.02 | 80.12
4.2204 | 99.9126 | 60.03 | 99.9 | 4.2235 | 60.3526 | 60.01 | 60.34 | 4.2224 | 40.582 | 59.98 | 40.56 | 4.225 | 99.9479 | 59.985 | 99.9 | 4.216 | 80.1228 | 60.02 | 80.12
4.2288 | 99.9124 | 60.03 | 99.9 | 4.2318 | 60.3527 | 60.01 | 60.34 | 4.2307 | 40.5821 | 59.98 | 40.56 | 4.2333 | 99.9479 | 59.9849 | 99.9 | 4.2243 | 80.1227 | 60.02 | 80.12
4.2371 | 99.9123 | 60.03 | 99.9 | 4.2402 | 60.3528 | 60.01 | 60.34 | 4.239 | 40.5822 | 59.98 | 40.56 | 4.2417 | 99.9479 | 59.9849 | 99.9 | 4.2327 | 80.1226 | 60.02 | 80.12
4.2454 | 99.9121 | 60.03 | 99.9 | 4.2485 | 60.3529 | 60.01 | 60.34 | 4.2474 | 40.5822 | 59.98 | 40.56 | 4.25 | 99.9479 | 59.9849 | 99.9 | 4.241 | 80.1225 | 60.02 | 80.12
4.2537 | 99.912 | 60.03 | 99.9 | 4.2568 | 60.353 | 60.01 | 60.34 | 4.2557 | 40.5823 | 59.98 | 40.56 | 4.2584 | 99.9479 | 59.9849 | 99.9 | 4.2493 | 80.1224 | 60.02 | 80.12
4.2621 | 99.9118 | 60.03 | 99.9 | 4.2652 | 60.3531 | 60.01 | 60.34 | 4.264 | 40.5824 | 59.98 | 40.56 | 4.2667 | 99.9479 | 59.9849 | 99.9 | 4.2576 | 80.1222 | 60.02 | 80.12
4.2704 | 99.9117 | 60.03 | 99.9 | 4.2735 | 60.3533 | 60.01 | 60.34 | 4.2724 | 40.5825 | 59.98 | 40.56 | 4.275 | 99.9479 | 59.9849 | 99.9 | 4.266 | 80.1221 | 60.02 | 80.12
4.2787 | 99.9115 | 60.03 | 99.9 | 4.2818 | 60.3535 | 60.01 | 60.34 | 4.2807 | 40.5826 | 59.98 | 40.56 | 4.2834 | 99.9479 | 59.9849 | 99.9 | 4.2743 | 80.122 | 60.02 | 80.12
4.2871 | 99.9114 | 60.03 | 99.9 | 4.2902 | 60.3536 | 60.01 | 60.34 | 4.2891 | 40.5827 | 59.98 | 40.56 | 4.2917 | 99.9479 | 59.9849 | 99.9 | 4.2826 | 80.1219 | 60.02 | 80.12
4.2954 | 99.9112 | 60.03 | 99.9 | 4.2985 | 60.3538 | 60.01 | 60.34 | 4.2974 | 40.5828 | 59.98 | 40.56 | 4.3 | 99.9479 | 59.9849 | 99.9 | 4.291 | 80.1218 | 60.02 | 80.12
4.3037 | 99.9111 | 60.03 | 99.9 | 4.3068 | 60.354 | 60.01 | 60.34 | 4.3057 | 40.5829 | 59.98 | 40.56 | 4.3084 | 99.9479 | 59.9849 | 99.9 | 4.2993 | 80.1217 | 60.02 | 80.12
4.312 | 99.9109 | 60.03 | 99.9 | 4.3152 | 60.3541 | 60.01 | 60.34 | 4.314 | 40.583 | 59.98 | 40.56 | 4.3167 | 99.9479 | 59.9849 | 99.9 | 4.3076 | 80.1216 | 60.02 | 80.12
4.3204 | 99.9108 | 60.03 | 99.9 | 4.3235 | 60.3543 | 60.01 | 60.34 | 4.3224 | 40.5831 | 59.98 | 40.56 | 4.3251 | 99.9479 | 59.9849 | 99.9 | 4.316 | 80.1214 | 60.02 | 80.12
4.3287 | 99.9106 | 60.03 | 99.9 | 4.3318 | 60.3545 | 60.01 | 60.34 | 4.3307 | 40.5832 | 59.98 | 40.56 | 4.3334 | 99.9479 | 59.9849 | 99.9 | 4.3243 | 80.1213 | 60.02 | 80.12
4.337 | 99.9105 | 60.03 | 99.9 | 4.3401 | 60.3546 | 60.01 | 60.34 | 4.3391 | 40.5833 | 59.98 | 40.56 | 4.3417 | 99.9479 | 59.9849 | 99.9 | 4.3326 | 80.1212 | 60.02 | 80.12
4.3454 | 99.9103 | 60.03 | 99.9 | 4.3485 | 60.3548 | 60.01 | 60.34 | 4.3474 | 40.5834 | 59.98 | 40.56 | 4.3501 | 99.9479 | 59.9849 | 99.9 | 4.341 | 80.1211 | 60.02 | 80.12
4.3537 | 99.9102 | 60.03 | 99.9 | 4.3568 | 60.355 | 60.01 | 60.34 | 4.3557 | 40.5834 | 59.98 | 40.56 | 4.3584 | 99.9479 | 59.9849 | 99.9 | 4.3493 | 80.121 | 60.02 | 80.12
4.362 | 99.91 | 60.03 | 99.9 | 4.3651 | 60.3551 | 60.01 | 60.34 | 4.3641 | 40.5835 | 59.98 | 40.56 | 4.3667 | 99.9479 | 59.9849 | 99.9 | 4.3576 | 80.1208 | 60.02 | 80.12
4.3703 | 99.9099 | 60.03 | 99.9 | 4.3735 | 60.3553 | 60.01 | 60.34 | 4.3724 | 40.5836 | 59.98 | 40.56 | 4.3751 | 99.9479 | 59.9849 | 99.9 | 4.366 | 80.1207 | 60.02 | 80.12
4.3787 | 99.9097 | 60.03 | 99.9 | 4.3818 | 60.3555 | 60.01 | 60.34 | 4.3807 | 40.5837 | 59.98 | 40.56 | 4.3834 | 99.9479 | 59.9849 | 99.9 | 4.3743 | 80.1206 | 60.02 | 80.12
4.387 | 99.9096 | 60.03 | 99.9 | 4.3901 | 60.3556 | 60.01 | 60.34 | 4.389 | 40.5838 | 59.98 | 40.56 | 4.3918 | 99.9479 | 59.9849 | 99.9 | 4.3826 | 80.1205 | 60.02 | 80.12
4.3953 | 99.9094 | 60.03 | 99.9 | 4.3985 | 60.3558 | 60.01 | 60.34 | 4.3974 | 40.5839 | 59.98 | 40.56 | 4.4001 | 99.9479 | 59.9849 | 99.9 | 4.3909 | 80.1204 | 60.02 | 80.12
4.4037 | 99.9093 | 60.03 | 99.9 | 4.4068 | 60.356 | 60.01 | 60.34 | 4.4057 | 40.584 | 59.98 | 40.56 | 4.4084 | 99.9479 | 59.9849 | 99.9 | 4.3993 | 80.1203 | 60.02 | 80.12
4.412 | 99.9091 | 60.03 | 99.9 | 4.4152 | 60.3561 | 60.01 | 60.34 | 4.4141 | 40.5841 | 59.98 | 40.56 | 4.4168 | 99.9479 | 59.9849 | 99.9 | 4.4076 | 80.1201 | 60.02 | 80.12
4.4203 | 99.909 | 60.03 | 99.9 | 4.4235 | 60.3563 | 60.01 | 60.34 | 4.4224 | 40.5842 | 59.98 | 40.56 | 4.4251 | 99.9479 | 59.9849 | 99.9 | 4.4159 | 80.12 | 60.02 | 80.12
4.4286 | 99.9088 | 60.03 | 99.9 | 4.4318 | 60.3565 | 60.01 | 60.34 | 4.4307 | 40.5843 | 59.98 | 40.56 | 4.4334 | 99.9478 | 59.9849 | 99.9 | 4.4243 | 80.1199 | 60.02 | 80.12
4.437 | 99.9087 | 60.03 | 99.9 | 4.4402 | 60.3566 | 60.01 | 60.34 | 4.4391 | 40.5844 | 59.98 | 40.56 | 4.4418 | 99.9478 | 59.9849 | 99.9 | 4.4326 | 80.1198 | 60.02 | 80.12
4.4453 | 99.9085 | 60.03 | 99.9 | 4.4485 | 60.3568 | 60.01 | 60.34 | 4.4474 | 40.5844 | 59.98 | 40.56 | 4.4501 | 99.9478 | 59.9849 | 99.9 | 4.4409 | 80.1197 | 60.02 | 80.12
4.4536 | 99.9084 | 60.03 | 99.9 | 4.4568 | 60.357 | 60.01 | 60.34 | 4.4557 | 40.5845 | 59.98 | 40.56 | 4.4585 | 99.9478 | 59.9849 | 99.9 | 4.4492 | 80.1196 | 60.02 | 80.12
4.462 | 99.9082 | 60.03 | 99.9 | 4.4651 | 60.3571 | 60.01 | 60.34 | 4.4641 | 40.5846 | 59.98 | 40.56 | 4.4668 | 99.9478 | 59.9849 | 99.9 | 4.4576 | 80.1195 | 60.02 | 80.12
4.4703 | 99.9081 | 60.03 | 99.9 | 4.4735 | 60.3573 | 60.01 | 60.34 | 4.4724 | 40.5847 | 59.98 | 40.56 | 4.4751 | 99.9478 | 59.9849 | 99.9 | 4.4659 | 80.1193 | 60.02 | 80.12
4.4786 | 99.9079 | 60.03 | 99.9 | 4.4818 | 60.3575 | 60.01 | 60.34 | 4.4808 | 40.5848 | 59.98 | 40.56 | 4.4835 | 99.9478 | 59.9849 | 99.9 | 4.4742 | 80.1192 | 60.02 | 80.12
4.487 | 99.9078 | 60.03 | 99.9 | 4.4901 | 60.3576 | 60.01 | 60.34 | 4.4891 | 40.5849 | 59.98 | 40.56 | 4.4918 | 99.9478 | 59.9849 | 99.9 | 4.4826 | 80.1191 | 60.02 | 80.12
4.4953 | 99.9076 | 60.03 | 99.9 | 4.4985 | 60.3578 | 60.01 | 60.34 | 4.4974 | 40.585 | 59.98 | 40.56 | 4.5001 | 99.9478 | 59.9848 | 99.9 | 4.4909 | 80.119 | 60.02 | 80.12
4.5036 | 99.9075 | 60.03 | 99.9 | 4.5068 | 60.358 | 60.01 | 60.34 | 4.5057 | 40.5851 | 59.98 | 40.56 | 4.5085 | 99.9478 | 59.9848 | 99.9 | 4.4992 | 80.1189 | 60.02 | 80.12
4.5119 | 99.9073 | 60.03 | 99.9 | 4.5151 | 60.3581 | 60.01 | 60.34 | 4.5141 | 40.5852 | 59.98 | 40.56 | 4.5168 | 99.9478 | 59.9848 | 99.9 | 4.5076 | 80.1188 | 60.02 | 80.12
4.5203 | 99.9072 | 60.03 | 99.9 | 4.5235 | 60.3583 | 60.01 | 60.34 | 4.5225 | 40.5853 | 59.98 | 40.56 | 4.5252 | 99.9478 | 59.9848 | 99.9 | 4.5159 | 80.1186 | 60.02 | 80.12
4.5286 | 99.907 | 60.03 | 99.9 | 4.5318 | 60.3585 | 60.01 | 60.34 | 4.5308 | 40.5854 | 59.98 | 40.56 | 4.5335 | 99.9478 | 59.9848 | 99.9 | 4.5242 | 80.1185 | 60.02 | 80.12
4.5369 | 99.9069 | 60.03 | 99.9 | 4.5401 | 60.3586 | 60.01 | 60.34 | 4.5391 | 40.5855 | 59.98 | 40.56 | 4.5418 | 99.9478 | 59.9848 | 99.9 | 4.5325 | 80.1184 | 60.02 | 80.12
4.5452 | 99.9067 | 60.03 | 99.9 | 4.5485 | 60.3588 | 60.01 | 60.34 | 4.5474 | 40.5856 | 59.98 | 40.56 | 4.5502 | 99.9478 | 59.9848 | 99.9 | 4.5409 | 80.1183 | 60.02 | 80.12
4.5536 | 99.9066 | 60.03 | 99.9 | 4.5568 | 60.359 | 60.01 | 60.34 | 4.5558 | 40.5856 | 59.98 | 40.56 | 4.5585 | 99.9478 | 59.9848 | 99.9 | 4.5492 | 80.1182 | 60.02 | 80.12
4.5619 | 99.9064 | 60.03 | 99.9 | 4.5651 | 60.3591 | 60.01 | 60.34 | 4.5641 | 40.5857 | 59.98 | 40.56 | 4.5668 | 99.9478 | 59.9848 | 99.9 | 4.5575 | 80.118 | 60.02 | 80.12
4.5702 | 99.9063 | 60.03 | 99.9 | 4.5735 | 60.3593 | 60.01 | 60.34 | 4.5724 | 40.5858 | 59.98 | 40.56 | 4.5752 | 99.9478 | 59.9848 | 99.9 | 4.5659 | 80.1179 | 60.02 | 80.12
4.5786 | 99.9061 | 60.03 | 99.9 | 4.5818 | 60.3595 | 60.01 | 60.34 | 4.5808 | 40.5859 | 59.98 | 40.56 | 4.5835 | 99.9478 | 59.9848 | 99.9 | 4.5742 | 80.1178 | 60.02 | 80.12
4.5869 | 99.906 | 60.03 | 99.9 | 4.5901 | 60.3596 | 60.01 | 60.34 | 4.5891 | 40.586 | 59.98 | 40.56 | 4.5919 | 99.9478 | 59.9848 | 99.9 | 4.5825 | 80.1177 | 60.02 | 80.12
4.5952 | 99.9058 | 60.03 | 99.9 | 4.5984 | 60.3598 | 60.01 | 60.34 | 4.5975 | 40.5861 | 59.98 | 40.56 | 4.6002 | 99.9478 | 59.9848 | 99.9 | 4.5909 | 80.1176 | 60.02 | 80.12
4.6035 | 99.9057 | 60.03 | 99.9 | 4.6068 | 60.36 | 60.01 | 60.34 | 4.6058 | 40.5862 | 59.98 | 40.56 | 4.6085 | 99.9478 | 59.9848 | 99.9 | 4.5992 | 80.1175 | 60.02 | 80.12
4.6119 | 99.9055 | 60.03 | 99.9 | 4.6151 | 60.3601 | 60.01 | 60.34 | 4.6141 | 40.5863 | 59.98 | 40.56 | 4.6169 | 99.9478 | 59.9848 | 99.9 | 4.6075 | 80.1173 | 60.02 | 80.12
4.6202 | 99.9054 | 60.03 | 99.9 | 4.6234 | 60.3603 | 60.01 | 60.34 | 4.6224 | 40.5864 | 59.98 | 40.56 | 4.6252 | 99.9478 | 59.9848 | 99.9 | 4.6159 | 80.1172 | 60.02 | 80.12
4.6285 | 99.9052 | 60.03 | 99.9 | 4.6318 | 60.3605 | 60.01 | 60.34 | 4.6308 | 40.5865 | 59.98 | 40.56 | 4.6335 | 99.9478 | 59.9848 | 99.9 | 4.6242 | 80.1171 | 60.02 | 80.12
4.6369 | 99.9051 | 60.03 | 99.9 | 4.6401 | 60.3606 | 60.01 | 60.34 | 4.6392 | 40.5866 | 59.98 | 40.56 | 4.6419 | 99.9478 | 59.9848 | 99.9 | 4.6325 | 80.117 | 60.02 | 80.12
4.6452 | 99.9049 | 60.03 | 99.9 | 4.6484 | 60.3608 | 60.01 | 60.34 | 4.6475 | 40.5867 | 59.98 | 40.56 | 4.6502 | 99.9478 | 59.9848 | 99.9 | 4.6408 | 80.1169 | 60.02 | 80.12
4.6535 | 99.9048 | 60.03 | 99.9 | 4.6568 | 60.361 | 60.01 | 60.34 | 4.6558 | 40.5867 | 59.98 | 40.56 | 4.6586 | 99.9477 | 59.9848 | 99.9 | 4.6492 | 80.1168 | 60.02 | 80.12
4.6618 | 99.9046 | 60.03 | 99.9 | 4.6651 | 60.3611 | 60.01 | 60.34 | 4.6641 | 40.5868 | 59.98 | 40.56 | 4.6669 | 99.9477 | 59.9848 | 99.9 | 4.6575 | 80.1167 | 60.02 | 80.12
4.6702 | 99.9045 | 60.03 | 99.9 | 4.6734 | 60.3613 | 60.01 | 60.34 | 4.6725 | 40.5869 | 59.98 | 40.56 | 4.6752 | 99.9477 | 59.9848 | 99.9 | 4.6658 | 80.1165 | 60.02 | 80.12
4.6785 | 99.9044 | 60.03 | 99.9 | 4.6818 | 60.3615 | 60.01 | 60.34 | 4.6808 | 40.587 | 59.98 | 40.56 | 4.6836 | 99.9477 | 59.9848 | 99.9 | 4.6742 | 80.1164 | 60.02 | 80.12
4.6868 | 99.9042 | 60.03 | 99.9 | 4.6901 | 60.3616 | 60.01 | 60.34 | 4.6891 | 40.5871 | 59.98 | 40.56 | 4.6919 | 99.9477 | 59.9848 | 99.9 | 4.6825 | 80.1163 | 60.02 | 80.12
4.6952 | 99.904 | 60.03 | 99.9 | 4.6984 | 60.3618 | 60.01 | 60.34 | 4.6975 | 40.5872 | 59.98 | 40.56 | 4.7002 | 99.9477 | 59.9848 | 99.9 | 4.6908 | 80.1162 | 60.02 | 80.12
4.7035 | 99.9039 | 60.03 | 99.9 | 4.7068 | 60.3619 | 60.01 | 60.34 | 4.7058 | 40.5873 | 59.98 | 40.56 | 4.7086 | 99.9477 | 59.9848 | 99.9 | 4.6992 | 80.1161 | 60.02 | 80.12
4.7118 | 99.9037 | 60.03 | 99.9 | 4.7151 | 60.3621 | 60.01 | 60.34 | 4.7142 | 40.5874 | 59.98 | 40.56 | 4.7169 | 99.9477 | 59.9848 | 99.9 | 4.7075 | 80.116 | 60.02 | 80.12
4.7202 | 99.9036 | 60.03 | 99.9 | 4.7234 | 60.3623 | 60.01 | 60.34 | 4.7225 | 40.5875 | 59.98 | 40.56 | 4.7253 | 99.9477 | 59.9848 | 99.9 | 4.7158 | 80.1158 | 60.02 | 80.12
4.7285 | 99.9035 | 60.03 | 99.9 | 4.7318 | 60.3624 | 60.01 | 60.34 | 4.7308 | 40.5876 | 59.98 | 40.56 | 4.7336 | 99.9477 | 59.9848 | 99.9 | 4.7242 | 80.1157 | 60.02 | 80.12
4.7368 | 99.9033 | 60.03 | 99.9 | 4.7401 | 60.3626 | 60.01 | 60.34 | 4.7391 | 40.5877 | 59.98 | 40.56 | 4.7419 | 99.9477 | 59.9848 | 99.9 | 4.7325 | 80.1156 | 60.02 | 80.12
4.7451 | 99.9031 | 60.03 | 99.9 | 4.7484 | 60.3628 | 60.01 | 60.34 | 4.7475 | 40.5877 | 59.98 | 40.56 | 4.7503 | 99.9477 | 59.9848 | 99.9 | 4.7408 | 80.1155 | 60.02 | 80.12
4.7535 | 99.903 | 60.03 | 99.9 | 4.7567 | 60.363 | 60.01 | 60.34 | 4.7559 | 40.5878 | 59.98 | 40.56 | 4.7586 | 99.9477 | 59.9848 | 99.9 | 4.7491 | 80.1154 | 60.02 | 80.12
4.7618 | 99.9028 | 60.03 | 99.9 | 4.7651 | 60.3631 | 60.01 | 60.34 | 4.7642 | 40.5879 | 59.98 | 40.56 | 4.7669 | 99.9477 | 59.9847 | 99.9 | 4.7575 | 80.1152 | 60.02 | 80.12
4.7701 | 99.9027 | 60.03 | 99.9 | 4.7734 | 60.3633 | 60.01 | 60.34 | 4.7725 | 40.5879 | 59.98 | 40.56 | 4.7753 | 99.9477 | 59.9847 | 99.9 | 4.7658 | 80.1151 | 60.02 | 80.12
4.7785 | 99.9025 | 60.03 | 99.9 | 4.7817 | 60.3635 | 60.01 | 60.34 | 4.7808 | 40.5877 | 59.98 | 40.56 | 4.7836 | 99.9477 | 59.9847 | 99.9 | 4.7741 | 80.115 | 60.02 | 80.12
4.7868 | 99.9024 | 60.03 | 99.9 | 4.7901 | 60.3636 | 60.01 | 60.34 | 4.7892 | 40.5874 | 59.98 | 40.56 | 4.792 | 99.9477 | 59.9847 | 99.9 | 4.7825 | 80.1149 | 60.02 | 80.12
4.7951 | 99.9022 | 60.03 | 99.9 | 4.7984 | 60.3638 | 60.01 | 60.34 | 4.7975 | 40.5871 | 59.98 | 40.56 | 4.8003 | 99.9477 | 59.9847 | 99.9 | 4.7908 | 80.1148 | 60.02 | 80.12
4.8034 | 99.9021 | 60.03 | 99.9 | 4.8067 | 60.364 | 60.01 | 60.34 | 4.8058 | 40.5869 | 59.98 | 40.56 | 4.8086 | 99.9477 | 59.9847 | 99.9 | 4.7991 | 80.1147 | 60.02 | 80.12
4.8118 | 99.9019 | 60.03 | 99.9 | 4.8151 | 60.3641 | 60.01 | 60.34 | 4.8142 | 40.5866 | 59.98 | 40.56 | 4.817 | 99.9477 | 59.9847 | 99.9 | 4.8074 | 80.1146 | 60.02 | 80.12
4.8201 | 99.9018 | 60.03 | 99.9 | 4.8234 | 60.3643 | 60.01 | 60.34 | 4.8225 | 40.5863 | 59.98 | 40.56 | 4.8253 | 99.9477 | 59.9847 | 99.9 | 4.8158 | 80.1144 | 60.02 | 80.12
4.8284 | 99.9016 | 60.03 | 99.9 | 4.8318 | 60.3645 | 60.01 | 60.34 | 4.8309 | 40.5861 | 59.98 | 40.56 | 4.8336 | 99.9477 | 59.9847 | 99.9 | 4.8241 | 80.1143 | 60.02 | 80.12
4.8367 | 99.9015 | 60.03 | 99.9 | 4.8401 | 60.3646 | 60.01 | 60.34 | 4.8392 | 40.5858 | 59.98 | 40.56 | 4.842 | 99.9477 | 59.9847 | 99.9 | 4.8324 | 80.1142 | 60.02 | 80.12
4.8451 | 99.9014 | 60.03 | 99.9 | 4.8484 | 60.3648 | 60.01 | 60.34 | 4.8475 | 40.5855 | 59.98 | 40.56 | 4.8503 | 99.9477 | 59.9847 | 99.9 | 4.8408 | 80.1141 | 60.02 | 80.12
4.8534 | 99.9012 | 60.03 | 99.9 | 4.8568 | 60.365 | 60.01 | 60.34 | 4.8559 | 40.5853 | 59.98 | 40.56 | 4.8587 | 99.9477 | 59.9847 | 99.9 | 4.8491 | 80.114 | 60.02 | 80.12
4.8617 | 99.901 | 60.03 | 99.9 | 4.8651 | 60.3651 | 60.01 | 60.34 | 4.8642 | 40.585 | 59.98 | 40.56 | 4.867 | 99.9477 | 59.9847 | 99.9 | 4.8574 | 80.1139 | 60.02 | 80.12
4.8701 | 99.9009 | 60.03 | 99.9 | 4.8734 | 60.3653 | 60.01 | 60.34 | 4.8726 | 40.5847 | 59.98 | 40.56 | 4.8753 | 99.9476 | 59.9847 | 99.9 | 4.8658 | 80.1137 | 60.02 | 80.12
4.8784 | 99.9007 | 60.03 | 99.9 | 4.8817 | 60.3655 | 60.01 | 60.34 | 4.8809 | 40.5845 | 59.98 | 40.56 | 4.8837 | 99.9476 | 59.9847 | 99.9 | 4.8741 | 80.1136 | 60.02 | 80.12
4.8867 | 99.9006 | 60.03 | 99.9 | 4.8901 | 60.3656 | 60.01 | 60.34 | 4.8892 | 40.5842 | 59.98 | 40.56 | 4.892 | 99.9476 | 59.9847 | 99.9 | 4.8824 | 80.1135 | 60.02 | 80.12
4.8951 | 99.9005 | 60.03 | 99.9 | 4.8984 | 60.3658 | 60.01 | 60.34 | 4.8975 | 40.5839 | 59.98 | 40.56 | 4.9003 | 99.9476 | 59.9847 | 99.9 | 4.8907 | 80.1134 | 60.02 | 80.12
4.9034 | 99.9003 | 60.03 | 99.9 | 4.9067 | 60.366 | 60.01 | 60.34 | 4.9059 | 40.5837 | 59.98 | 40.56 | 4.9087 | 99.9476 | 59.9847 | 99.9 | 4.8991 | 80.1133 | 60.02 | 80.12
4.9117 | 99.9001 | 60.03 | 99.9 | 4.9151 | 60.3661 | 60.01 | 60.34 | 4.9142 | 40.5834 | 59.98 | 40.56 | 4.917 | 99.9476 | 59.9847 | 99.9 | 4.9074 | 80.1132 | 60.02 | 80.12
4.92 | 99.9 | 60.03 | 99.9 | 4.9234 | 60.3663 | 60.01 | 60.34 | 4.9225 | 40.5831 | 59.98 | 40.56 | 4.9254 | 99.9476 | 59.9847 | 99.9 | 4.9157 | 80.113 | 60.02 | 80.12
4.9284 | 99.8998 | 60.03 | 99.9 | 4.9317 | 60.3665 | 60.01 | 60.34 | 4.9309 | 40.5829 | 59.98 | 40.56 | 4.9337 | 99.9476 | 59.9847 | 99.9 | 4.9241 | 80.1129 | 60.02 | 80.12
4.9367 | 99.8997 | 60.03 | 99.9 | 4.9401 | 60.3666 | 60.01 | 60.34 | 4.9392 | 40.5826 | 59.98 | 40.56 | 4.942 | 99.9476 | 59.9847 | 99.9 | 4.9324 | 80.1128 | 60.02 | 80.12
4.945 | 99.8996 | 60.03 | 99.9 | 4.9484 | 60.3668 | 60.01 | 60.34 | 4.9476 | 40.5823 | 59.98 | 40.56 | 4.9504 | 99.9476 | 59.9847 | 99.9 | 4.9407 | 80.1127 | 60.02 | 80.12
4.9534 | 99.8994 | 60.03 | 99.9 | 4.9567 | 60.367 | 60.01 | 60.34 | 4.9559 | 40.5821 | 59.98 | 40.56 | 4.9587 | 99.9476 | 59.9847 | 99.9 | 4.9491 | 80.1126 | 60.02 | 80.12
4.9617 | 99.8992 | 60.03 | 99.9 | 4.9651 | 60.3671 | 60.01 | 60.34 | 4.9642 | 40.5818 | 59.98 | 40.56 | 4.967 | 99.9476 | 59.9847 | 99.9 | 4.9574 | 80.1124 | 60.02 | 80.12
4.97 | 99.8991 | 60.03 | 99.9 | 4.9734 | 60.3673 | 60.01 | 60.34 | 4.9726 | 40.5815 | 59.98 | 40.56 | 4.9754 | 99.9476 | 59.9847 | 99.9 | 4.9657 | 80.1123 | 60.02 | 80.12
4.9783 | 99.8989 | 60.03 | 99.9 | 4.9817 | 60.3675 | 60.01 | 60.34 | 4.9809 | 40.5813 | 59.98 | 40.56 | 4.9837 | 99.9476 | 59.9847 | 99.9 | 4.9741 | 80.1122 | 60.02 | 80.12
4.9867 | 99.8988 | 60.03 | 99.9 | 4.9901 | 60.3676 | 60.01 | 60.34 | 4.9893 | 40.581 | 59.98 | 40.56 | 4.9921 | 99.9476 | 59.9847 | 99.9 | 4.9824 | 80.1121 | 60.02 | 80.12
4.995 | 99.8987 | 60.03 | 99.9 | 4.9984 | 60.3678 | 60.01 | 60.34 | 4.9976 | 40.5807 | 59.98 | 40.56 | 5.0004 | 99.9476 | 59.9847 | 99.9 | 4.9907 | 80.112 | 60.02 | 80.12
5.0033 | 99.8985 | 60.03 | 99.9 | 5.0067 | 60.368 | 60.01 | 60.34 | 5.0059 | 40.5805 | 59.98 | 40.56 | 5.0087 | 99.9476 | 59.9847 | 99.9 | 4.9991 | 80.1119 | 60.02 | 80.12
5.0117 | 99.8984 | 60.03 | 99.9 | 5.015 | 60.3681 | 60.01 | 60.34 | 5.0142 | 40.5802 | 59.98 | 40.56 | 5.0171 | 99.9476 | 59.9847 | 99.9 | 5.0074 | 80.1118 | 60.02 | 80.12
5.02 | 99.8982 | 60.03 | 99.9 | 5.0234 | 60.3683 | 60.01 | 60.34 | 5.0226 | 40.5799 | 59.98 | 40.56 | 5.0254 | 99.9476 | 59.9847 | 99.9 | 5.0157 | 80.1116 | 60.02 | 80.12
5.0283 | 99.898 | 60.03 | 99.9 | 5.0317 | 60.3685 | 60.01 | 60.34 | 5.0309 | 40.5797 | 59.98 | 40.56 | 5.0337 | 99.9476 | 59.9846 | 99.9 | 5.024 | 80.1115 | 60.02 | 80.12
5.0367 | 99.8979 | 60.03 | 99.9 | 5.04 | 60.3686 | 60.01 | 60.34 | 5.0392 | 40.5794 | 59.98 | 40.56 | 5.0421 | 99.9476 | 59.9846 | 99.9 | 5.0324 | 80.1114 | 60.02 | 80.12
5.045 | 99.8978 | 60.03 | 99.9 | 5.0484 | 60.3688 | 60.01 | 60.34 | 5.0476 | 40.5791 | 59.98 | 40.56 | 5.0504 | 99.9476 | 59.9846 | 99.9 | 5.0407 | 80.1113 | 60.02 | 80.12
5.0533 | 99.8976 | 60.03 | 99.9 | 5.0567 | 60.3689 | 60.01 | 60.34 | 5.0559 | 40.5789 | 59.98 | 40.56 | 5.0588 | 99.9476 | 59.9846 | 99.9 | 5.049 | 80.1112 | 60.02 | 80.12
5.0616 | 99.8975 | 60.03 | 99.9 | 5.065 | 60.3691 | 60.01 | 60.34 | 5.0643 | 40.5786 | 59.98 | 40.56 | 5.0671 | 99.9476 | 59.9846 | 99.9 | 5.0574 | 80.1111 | 60.02 | 80.12
5.07 | 99.8973 | 60.03 | 99.9 | 5.0734 | 60.3693 | 60.01 | 60.34 | 5.0726 | 40.5783 | 59.98 | 40.56 | 5.0754 | 99.9476 | 59.9846 | 99.9 | 5.0657 | 80.1159 | 60.02 | 80.12
5.0783 | 99.8971 | 60.03 | 99.9 | 5.0817 | 60.3694 | 60.01 | 60.34 | 5.0809 | 40.5781 | 59.98 | 40.56 | 5.0838 | 99.9476 | 59.9846 | 99.9 | 5.074 | 80.1158 | 60.02 | 80.12
5.0866 | 99.897 | 60.03 | 99.9 | 5.09 | 60.3696 | 60.01 | 60.34 | 5.0893 | 40.5778 | 59.98 | 40.56 | 5.0921 | 99.9476 | 59.9846 | 99.9 | 5.0824 | 80.1156 | 60.02 | 80.12
5.095 | 99.9197 | 60.0301 | 99.9 | 5.0984 | 60.3698 | 60.01 | 60.34 | 5.0976 | 40.5775 | 59.98 | 40.56 | 5.1004 | 99.9475 | 59.9846 | 99.9 | 5.0907 | 80.1155 | 60.02 | 80.12
5.1033 | 99.9194 | 60.0302 | 99.9 | 5.1067 | 60.3699 | 60.01 | 60.34 | 5.106 | 40.5773 | 59.98 | 40.56 | 5.1088 | 99.9475 | 59.9846 | 99.9 | 5.099 | 80.1154 | 60.02 | 80.12
5.1116 | 99.9191 | 60.0302 | 99.9 | 5.115 | 60.3701 | 60.01 | 60.34 | 5.1143 | 40.577 | 59.98 | 40.56 | 5.1171 | 99.9475 | 59.9846 | 99.9 | 5.1073 | 80.1152 | 60.02 | 80.12
5.1199 | 99.9188 | 60.0303 | 99.9 | 5.1234 | 60.3703 | 60.01 | 60.34 | 5.1226 | 40.5767 | 59.98 | 40.56 | 5.1255 | 99.9475 | 59.9846 | 99.9 | 5.1157 | 80.1151 | 60.02 | 80.12
5.1283 | 99.9185 | 60.0304 | 99.9 | 5.1317 | 60.3704 | 60.01 | 60.34 | 5.131 | 40.5765 | 59.98 | 40.56 | 5.1338 | 99.9475 | 59.9846 | 99.9 | 5.124 | 80.1149 | 60.02 | 80.12
5.1366 | 99.9182 | 60.0305 | 99.9 | 5.14 | 60.3706 | 60.01 | 60.34 | 5.1393 | 40.5762 | 59.98 | 40.56 | 5.1421 | 99.9475 | 59.9846 | 99.9 | 5.1323 | 80.1148 | 60.02 | 80.12
5.1449 | 99.9179 | 60.0306 | 99.9 | 5.1483 | 60.3708 | 60.01 | 60.34 | 5.1476 | 40.5759 | 59.98 | 40.56 | 5.1505 | 99.9475 | 59.9846 | 99.9 | 5.1407 | 80.1146 | 60.02 | 80.12
5.1533 | 99.9176 | 60.0307 | 99.9 | 5.1567 | 60.3709 | 60.01 | 60.34 | 5.1559 | 40.5757 | 59.98 | 40.56 | 5.1588 | 99.9475 | 59.9846 | 99.9 | 5.149 | 80.1145 | 60.02 | 80.12
5.1616 | 99.9173 | 60.0307 | 99.9 | 5.165 | 60.3711 | 60.01 | 60.34 | 5.1643 | 40.5754 | 59.98 | 40.56 | 5.1671 | 99.9475 | 59.9846 | 99.9 | 5.1573 | 80.1144 | 60.02 | 80.12
5.1699 | 99.917 | 60.0308 | 99.9 | 5.1733 | 60.3713 | 60.01 | 60.34 | 5.1726 | 40.5751 | 59.98 | 40.56 | 5.1755 | 99.9475 | 59.9846 | 99.9 | 5.1656 | 80.1142 | 60.02 | 80.12
5.1783 | 99.9167 | 60.0309 | 99.9 | 5.1817 | 60.3714 | 60.01 | 60.34 | 5.181 | 40.5749 | 59.98 | 40.56 | 5.1838 | 99.9475 | 59.9846 | 99.9 | 5.174 | 80.1141 | 60.02 | 80.12
5.1866 | 99.9164 | 60.031 | 99.9 | 5.19 | 60.3716 | 60.01 | 60.34 | 5.1893 | 40.5746 | 59.98 | 40.56 | 5.1922 | 99.9475 | 59.9846 | 99.9 | 5.1823 | 80.1139 | 60.02 | 80.12
5.1949 | 99.9161 | 60.0311 | 99.9 | 5.1983 | 60.3718 | 60.01 | 60.34 | 5.1976 | 40.5743 | 59.98 | 40.56 | 5.2005 | 99.9475 | 59.9846 | 99.9 | 5.1906 | 80.1138 | 60.02 | 80.12
5.2032 | 99.9158 | 60.0312 | 99.9 | 5.2067 | 60.3719 | 60.01 | 60.34 | 5.206 | 40.5741 | 59.98 | 40.56 | 5.2088 | 99.9475 | 59.9846 | 99.9 | 5.199 | 80.1137 | 60.02 | 80.12
5.2116 | 99.9155 | 60.0312 | 99.9 | 5.215 | 60.3721 | 60.01 | 60.34 | 5.2143 | 40.5738 | 59.98 | 40.56 | 5.2172 | 99.9475 | 59.9846 | 99.9 | 5.2073 | 80.1135 | 60.02 | 80.12
5.2199 | 99.9152 | 60.0313 | 99.9 | 5.2233 | 60.3723 | 60.01 | 60.34 | 5.2227 | 40.5735 | 59.98 | 40.56 | 5.2255 | 99.9475 | 59.9846 | 99.9 | 5.2156 | 80.1134 | 60.02 | 80.12
5.2282 | 99.9149 | 60.0314 | 99.9 | 5.2317 | 60.3724 | 60.01 | 60.34 | 5.231 | 40.5733 | 59.98 | 40.56 | 5.2338 | 99.9475 | 59.9846 | 99.9 | 5.224 | 80.1132 | 60.02 | 80.12
5.2366 | 99.9146 | 60.0315 | 99.9 | 5.24 | 60.3726 | 60.01 | 60.34 | 5.2393 | 40.573 | 59.98 | 40.56 | 5.2422 | 99.9475 | 59.9846 | 99.9 | 5.2323 | 80.1131 | 60.02 | 80.12
5.2449 | 99.9143 | 60.0316 | 99.9 | 5.2483 | 60.3728 | 60.01 | 60.34 | 5.2477 | 40.5727 | 59.98 | 40.56 | 5.2505 | 99.9475 | 59.9846 | 99.9 | 5.2406 | 80.1129 | 60.02 | 80.12
5.2532 | 99.914 | 60.0317 | 99.9 | 5.2567 | 60.373 | 60.01 | 60.34 | 5.256 | 40.5725 | 59.98 | 40.56 | 5.2589 | 99.9475 | 59.9846 | 99.9 | 5.249 | 80.1128 | 60.02 | 80.12
5.2616 | 99.9137 | 60.0317 | 99.9 | 5.265 | 60.3508 | 60.0101 | 60.34 | 5.2643 | 40.5722 | 59.98 | 40.56 | 5.2672 | 99.9475 | 59.9846 | 99.9 | 5.2573 | 80.1127 | 60.02 | 80.12
5.2699 | 99.9134 | 60.0318 | 99.9 | 5.2733 | 60.3506 | 60.0103 | 60.34 | 5.2726 | 40.5719 | 59.98 | 40.56 | 5.2755 | 99.9475 | 59.9846 | 99.9 | 5.2656 | 80.1125 | 60.02 | 80.12
5.2782 | 99.9131 | 60.0319 | 99.9 | 5.2817 | 60.3504 | 60.0104 | 60.34 | 5.281 | 40.5717 | 59.98 | 40.56 | 5.2839 | 99.9475 | 59.9846 | 99.9 | 5.2739 | 80.1124 | 60.02 | 80.12
5.2865 | 99.9128 | 60.032 | 99.9 | 5.29 | 60.3501 | 60.0106 | 60.34 | 5.2893 | 40.5714 | 59.98 | 40.56 | 5.2922 | 99.9475 | 59.9846 | 99.9 | 5.2823 | 80.1122 | 60.02 | 80.12
5.2949 | 99.9125 | 60.0321 | 99.9 | 5.2983 | 60.3499 | 60.0108 | 60.34 | 5.2977 | 40.5711 | 59.98 | 40.56 | 5.3005 | 99.9475 | 59.9846 | 99.9 | 5.2906 | 80.1121 | 60.02 | 80.12
5.3032 | 99.9122 | 60.0322 | 99.9 | 5.3067 | 60.3497 | 60.0109 | 60.34 | 5.306 | 40.5709 | 59.98 | 40.56 | 5.3089 | 99.9475 | 59.9845 | 99.9 | 5.2989 | 80.112 | 60.02 | 80.12
5.3115 | 99.9119 | 60.0322 | 99.9 | 5.315 | 60.3494 | 60.0111 | 60.34 | 5.3143 | 40.5706 | 59.98 | 40.56 | 5.3172 | 99.9475 | 59.9845 | 99.9 | 5.3073 | 80.1118 | 60.02 | 80.12
5.3199 | 99.9116 | 60.0323 | 99.9 | 5.3233 | 60.3492 | 60.0113 | 60.34 | 5.3227 | 40.5703 | 59.98 | 40.56 | 5.3256 | 99.9474 | 59.9845 | 99.9 | 5.3156 | 80.1117 | 60.02 | 80.12
5.3282 | 99.9113 | 60.0324 | 99.9 | 5.3317 | 60.349 | 60.0114 | 60.34 | 5.331 | 40.57 | 59.98 | 40.56 | 5.3339 | 99.9474 | 59.9845 | 99.9 | 5.3239 | 80.1115 | 60.02 | 80.12
5.3365 | 99.911 | 60.0325 | 99.9 | 5.34 | 60.3487 | 60.0116 | 60.34 | 5.3394 | 40.5698 | 59.98 | 40.56 | 5.3422 | 99.9474 | 59.9845 | 99.9 | 5.3323 | 80.1114 | 60.02 | 80.12
5.3448 | 99.9107 | 60.0326 | 99.9 | 5.3483 | 60.3485 | 60.0118 | 60.34 | 5.3477 | 40.5695 | 59.98 | 40.56 | 5.3506 | 99.9474 | 59.9845 | 99.9 | 5.3406 | 80.1113 | 60.02 | 80.12
5.3532 | 99.9104 | 60.0327 | 99.9 | 5.3567 | 60.3483 | 60.0119 | 60.34 | 5.356 | 40.5693 | 59.98 | 40.56 | 5.3589 | 99.9474 | 59.9845 | 99.9 | 5.3489 | 80.1111 | 60.02 | 80.12
5.3615 | 99.9101 | 60.0327 | 99.9 | 5.365 | 60.348 | 60.0121 | 60.34 | 5.3644 | 40.569 | 59.98 | 40.56 | 5.3672 | 99.9474 | 59.9845 | 99.9 | 5.3573 | 80.111 | 60.02 | 80.12
5.3698 | 99.9098 | 60.0328 | 99.9 | 5.3733 | 60.3478 | 60.0123 | 60.34 | 5.3727 | 40.5687 | 59.98 | 40.56 | 5.3756 | 99.9474 | 59.9845 | 99.9 | 5.3656 | 80.1108 | 60.02 | 80.12
5.3781 | 99.9095 | 60.0329 | 99.9 | 5.3817 | 60.3476 | 60.0124 | 60.34 | 5.381 | 40.5685 | 59.98 | 40.56 | 5.3839 | 99.9474 | 59.9845 | 99.9 | 5.3739 | 80.1107 | 60.02 | 80.12
5.3865 | 99.9092 | 60.033 | 99.9 | 5.39 | 60.3473 | 60.0126 | 60.34 | 5.3893 | 40.5682 | 59.98 | 40.56 | 5.3923 | 99.9474 | 59.9845 | 99.9 | 5.3822 | 80.1105 | 60.02 | 80.12
5.3948 | 99.9089 | 60.0331 | 99.9 | 5.3983 | 60.3471 | 60.0128 | 60.34 | 5.3977 | 40.5679 | 59.98 | 40.56 | 5.4006 | 99.9474 | 59.9845 | 99.9 | 5.3906 | 80.1104 | 60.02 | 80.12
5.4031 | 99.9086 | 60.0332 | 99.9 | 5.4066 | 60.3469 | 60.0129 | 60.34 | 5.406 | 40.5676 | 59.98 | 40.56 | 5.4089 | 99.9474 | 59.9845 | 99.9 | 5.3989 | 80.1103 | 60.02 | 80.12
5.4115 | 99.9083 | 60.0332 | 99.9 | 5.415 | 60.3466 | 60.0131 | 60.34 | 5.4144 | 40.5674 | 59.98 | 40.56 | 5.4173 | 99.9474 | 59.9845 | 99.9 | 5.4072 | 80.1101 | 60.02 | 80.12
5.4198 | 99.908 | 60.0333 | 99.9 | 5.4233 | 60.3464 | 60.0133 | 60.34 | 5.4227 | 40.5671 | 59.98 | 40.56 | 5.4256 | 99.9474 | 59.9845 | 99.9 | 5.4156 | 80.11 | 60.02 | 80.12
5.4281 | 99.9077 | 60.0334 | 99.9 | 5.4316 | 60.3462 | 60.0134 | 60.34 | 5.431 | 40.5668 | 59.98 | 40.56 | 5.4339 | 99.9474 | 59.9845 | 99.9 | 5.4239 | 80.1098 | 60.02 | 80.12
5.4364 | 99.9074 | 60.0335 | 99.9 | 5.44 | 60.3459 | 60.0136 | 60.34 | 5.4394 | 40.5666 | 59.98 | 40.56 | 5.4423 | 99.9474 | 59.9845 | 99.9 | 5.4322 | 80.1097 | 60.02 | 80.12
5.4448 | 99.9071 | 60.0336 | 99.9 | 5.4483 | 60.3457 | 60.0138 | 60.34 | 5.4477 | 40.5663 | 59.98 | 40.56 | 5.4506 | 99.9474 | 59.9845 | 99.9 | 5.4406 | 80.1096 | 60.02 | 80.12
5.4531 | 99.9068 | 60.0337 | 99.9 | 5.4566 | 60.3455 | 60.0139 | 60.34 | 5.4561 | 40.5661 | 59.98 | 40.56 | 5.459 | 99.9474 | 59.9845 | 99.9 | 5.4489 | 80.1094 | 60.02 | 80.12
5.4614 | 99.9065 | 60.0337 | 99.9 | 5.465 | 60.3452 | 60.0141 | 60.34 | 5.4644 | 40.5658 | 59.98 | 40.56 | 5.4673 | 99.9474 | 59.9845 | 99.9 | 5.4572 | 80.1093 | 60.02 | 80.12
5.4698 | 99.9062 | 60.0338 | 99.9 | 5.4733 | 60.345 | 60.0143 | 60.34 | 5.4727 | 40.5655 | 59.98 | 40.56 | 5.4756 | 99.9474 | 59.9845 | 99.9 | 5.4655 | 80.1091 | 60.02 | 80.12
5.4781 | 99.9059 | 60.0339 | 99.9 | 5.4816 | 60.3448 | 60.0144 | 60.34 | 5.4811 | 40.5653 | 59.98 | 40.56 | 5.484 | 99.9474 | 59.9845 | 99.9 | 5.4739 | 80.109 | 60.02 | 80.12
5.4864 | 99.9056 | 60.034 | 99.9 | 5.49 | 60.3445 | 60.0146 | 60.34 | 5.4894 | 40.565 | 59.98 | 40.56 | 5.4923 | 99.9474 | 59.9845 | 99.9 | 5.4822 | 80.1088 | 60.02 | 80.12
5.4948 | 99.9053 | 60.0341 | 99.9 | 5.4983 | 60.3443 | 60.0148 | 60.34 | 5.4977 | 40.5647 | 59.98 | 40.56 | 5.5006 | 99.9474 | 59.9845 | 99.9 | 5.4905 | 80.1087 | 60.02 | 80.12
5.5031 | 99.905 | 60.0342 | 99.9 | 5.5066 | 60.3441 | 60.0149 | 60.34 | 5.506 | 40.5644 | 59.98 | 40.56 | 5.509 | 99.9474 | 59.9845 | 99.9 | 5.4989 | 80.1086 | 60.02 | 80.12
5.5114 | 99.9047 | 60.0342 | 99.9 | 5.515 | 60.3438 | 60.0151 | 60.34 | 5.5144 | 40.5642 | 59.98 | 40.56 | 5.5173 | 99.9474 | 59.9845 | 99.9 | 5.5072 | 80.1084 | 60.02 | 80.12
5.5197 | 99.9044 | 60.0343 | 99.9 | 5.5233 | 60.3436 | 60.0153 | 60.34 | 5.5228 | 40.5639 | 59.98 | 40.56 | 5.5257 | 99.9474 | 59.9845 | 99.9 | 5.5155 | 80.1083 | 60.02 | 80.12
5.5281 | 99.9041 | 60.0344 | 99.9 | 5.5316 | 60.3434 | 60.0154 | 60.34 | 5.5311 | 40.5636 | 59.98 | 40.56 | 5.534 | 99.9474 | 59.9845 | 99.9 | 5.5238 | 80.1081 | 60.02 | 80.12
5.5364 | 99.9038 | 60.0345 | 99.9 | 5.5399 | 60.3431 | 60.0156 | 60.34 | 5.5394 | 40.5634 | 59.98 | 40.56 | 5.5423 | 99.9474 | 59.9845 | 99.9 | 5.5322 | 80.108 | 60.02 | 80.12
5.5447 | 99.9035 | 60.0346 | 99.9 | 5.5483 | 60.3429 | 60.0158 | 60.34 | 5.5477 | 40.5631 | 59.98 | 40.56 | 5.5507 | 99.9473 | 59.9845 | 99.9 | 5.5405 | 80.1078 | 60.02 | 80.12
5.5531 | 99.9032 | 60.0347 | 99.9 | 5.5566 | 60.3427 | 60.0159 | 60.34 | 5.5561 | 40.5628 | 59.98 | 40.56 | 5.559 | 99.9473 | 59.9845 | 99.9 | 5.5488 | 80.1077 | 60.02 | 80.12
5.5614 | 99.9029 | 60.0347 | 99.9 | 5.5649 | 60.3424 | 60.0161 | 60.34 | 5.5644 | 40.5626 | 59.98 | 40.56 | 5.5673 | 99.9473 | 59.9845 | 99.9 | 5.5572 | 80.1076 | 60.02 | 80.12
5.5697 | 99.9026 | 60.0348 | 99.9 | 5.5733 | 60.3422 | 60.0163 | 60.34 | 5.5728 | 40.5623 | 59.98 | 40.56 | 5.5757 | 99.9473 | 59.9844 | 99.9 | 5.5655 | 80.1074 | 60.02 | 80.12
5.578 | 99.9023 | 60.0349 | 99.9 | 5.5816 | 60.342 | 60.0164 | 60.34 | 5.5811 | 40.562 | 59.98 | 40.56 | 5.584 | 99.9473 | 59.9844 | 99.9 | 5.5738 | 80.1073 | 60.02 | 80.12
5.5864 | 99.902 | 60.035 | 99.9 | 5.5899 | 60.3417 | 60.0166 | 60.34 | 5.5894 | 40.5618 | 59.98 | 40.56 | 5.5924 | 99.9473 | 59.9844 | 99.9 | 5.5822 | 80.1071 | 60.02 | 80.12
5.5947 | 99.9017 | 60.0351 | 99.9 | 5.5983 | 60.3415 | 60.0168 | 60.34 | 5.5978 | 40.5615 | 59.98 | 40.56 | 5.6007 | 99.9473 | 59.9844 | 99.9 | 5.5905 | 80.107 | 60.02 | 80.12
5.603 | 99.9014 | 60.0352 | 99.9 | 5.6066 | 60.3413 | 60.0169 | 60.34 | 5.6061 | 40.5612 | 59.98 | 40.56 | 5.609 | 99.9473 | 59.9844 | 99.9 | 5.5988 | 80.1069 | 60.02 | 80.12
5.6114 | 99.9011 | 60.0352 | 99.9 | 5.6149 | 60.341 | 60.0171 | 60.34 | 5.6144 | 40.561 | 59.98 | 40.56 | 5.6174 | 99.9473 | 59.9844 | 99.9 | 5.6072 | 80.1067 | 60.02 | 80.12
5.6197 | 99.9008 | 60.0353 | 99.9 | 5.6233 | 60.3408 | 60.0173 | 60.34 | 5.6227 | 40.5607 | 59.98 | 40.56 | 5.6257 | 99.9473 | 59.9844 | 99.9 | 5.6155 | 80.1066 | 60.02 | 80.12
5.628 | 99.9005 | 60.0354 | 99.9 | 5.6316 | 60.3406 | 60.0174 | 60.34 | 5.6311 | 40.5604 | 59.98 | 40.56 | 5.634 | 99.9473 | 59.9844 | 99.9 | 5.6238 | 80.1064 | 60.02 | 80.12
5.6363 | 99.9002 | 60.0355 | 99.9 | 5.6399 | 60.3403 | 60.0176 | 60.34 | 5.6395 | 40.5602 | 59.98 | 40.56 | 5.6424 | 99.9473 | 59.9844 | 99.9 | 5.6321 | 80.1063 | 60.02 | 80.12
5.6447 | 99.8999 | 60.0356 | 99.9 | 5.6483 | 60.3401 | 60.0178 | 60.34 | 5.6478 | 40.5599 | 59.98 | 40.56 | 5.6507 | 99.9473 | 59.9844 | 99.9 | 5.6405 | 80.1062 | 60.02 | 80.12
5.653 | 99.8996 | 60.0357 | 99.9 | 5.6566 | 60.3399 | 60.0179 | 60.34 | 5.6561 | 40.5596 | 59.98 | 40.56 | 5.6591 | 99.9473 | 59.9844 | 99.9 | 5.6488 | 80.106 | 60.02 | 80.12
5.6613 | 99.8993 | 60.0357 | 99.9 | 5.6649 | 60.3396 | 60.0181 | 60.34 | 5.6644 | 40.5594 | 59.98 | 40.56 | 5.6674 | 99.9473 | 59.9844 | 99.9 | 5.6571 | 80.1059 | 60.02 | 80.12
5.6696 | 99.899 | 60.0358 | 99.9 | 5.6732 | 60.3394 | 60.0183 | 60.34 | 5.6728 | 40.5591 | 59.98 | 40.56 | 5.6757 | 99.9473 | 59.9844 | 99.9 | 5.6655 | 80.1057 | 60.02 | 80.12
5.678 | 99.8987 | 60.0359 | 99.9 | 5.6816 | 60.3392 | 60.0184 | 60.34 | 5.6811 | 40.5588 | 59.98 | 40.56 | 5.6841 | 99.9473 | 59.9844 | 99.9 | 5.6738 | 80.1056 | 60.02 | 80.12
5.6863 | 99.8984 | 60.036 | 99.9 | 5.6899 | 60.3389 | 60.0186 | 60.34 | 5.6895 | 40.5586 | 59.98 | 40.56 | 5.6924 | 99.9473 | 59.9844 | 99.9 | 5.6821 | 80.1054 | 60.02 | 80.12
5.6946 | 99.8981 | 60.0361 | 99.9 | 5.6982 | 60.3387 | 60.0188 | 60.34 | 5.6978 | 40.5583 | 59.98 | 40.56 | 5.7007 | 99.9473 | 59.9844 | 99.9 | 5.6905 | 80.1053 | 60.02 | 80.12
5.703 | 99.8978 | 60.0362 | 99.9 | 5.7066 | 60.3385 | 60.0189 | 60.34 | 5.7061 | 40.558 | 59.98 | 40.56 | 5.7091 | 99.9473 | 59.9844 | 99.9 | 5.6988 | 80.1052 | 60.02 | 80.12
5.7113 | 99.8975 | 60.0362 | 99.9 | 5.7149 | 60.3382 | 60.0191 | 60.34 | 5.7145 | 40.5578 | 59.98 | 40.56 | 5.7174 | 99.9473 | 59.9844 | 99.9 | 5.7071 | 80.105 | 60.02 | 80.12
5.7196 | 99.8972 | 60.0363 | 99.9 | 5.7232 | 60.338 | 60.0193 | 60.34 | 5.7228 | 40.5575 | 59.98 | 40.56 | 5.7258 | 99.9473 | 59.9844 | 99.9 | 5.7155 | 80.1049 | 60.02 | 80.12
5.7279 | 99.8969 | 60.0364 | 99.9 | 5.7316 | 60.3378 | 60.0194 | 60.34 | 5.7311 | 40.5572 | 59.98 | 40.56 | 5.7341 | 99.9473 | 59.9844 | 99.9 | 5.7238 | 80.1047 | 60.02 | 80.12
5.7363 | 99.8966 | 60.0365 | 99.9 | 5.7399 | 60.3375 | 60.0196 | 60.34 | 5.7394 | 40.557 | 59.98 | 40.56 | 5.7424 | 99.9473 | 59.9844 | 99.9 | 5.7321 | 80.1046 | 60.02 | 80.12
5.7446 | 99.8963 | 60.0366 | 99.9 | 5.7482 | 60.3373 | 60.0198 | 60.34 | 5.7478 | 40.5567 | 59.98 | 40.56 | 5.7508 | 99.9473 | 59.9844 | 99.9 | 5.7404 | 80.1045 | 60.02 | 80.12
5.7529 | 99.896 | 60.0367 | 99.9 | 5.7566 | 60.3371 | 60.0199 | 60.34 | 5.7562 | 40.5564 | 59.98 | 40.56 | 5.7591 | 99.9473 | 59.9844 | 99.9 | 5.7488 | 80.1043 | 60.02 | 80.12
5.7613 | 99.8957 | 60.0367 | 99.9 | 5.7649 | 60.3368 | 60.0201 | 60.34 | 5.7645 | 40.5562 | 59.98 | 40.56 | 5.7674 | 99.9473 | 59.9844 | 99.9 | 5.7571 | 80.1042 | 60.02 | 80.12
5.7696 | 99.8954 | 60.0368 | 99.9 | 5.7732 | 60.3366 | 60.0203 | 60.34 | 5.7728 | 40.5711 | 59.98 | 40.56 | 5.7758 | 99.9473 | 59.9844 | 99.9 | 5.7654 | 80.104 | 60.02 | 80.12
5.7779 | 99.8951 | 60.0369 | 99.9 | 5.7816 | 60.3364 | 60.0204 | 60.34 | 5.7811 | 40.5713 | 59.98 | 40.56 | 5.7841 | 99.9472 | 59.9844 | 99.9 | 5.7738 | 80.1039 | 60.02 | 80.12
5.7862 | 99.8948 | 60.037 | 99.9 | 5.7899 | 60.3361 | 60.0206 | 60.34 | 5.7895 | 40.5715 | 59.98 | 40.56 | 5.7925 | 99.9472 | 59.9844 | 99.9 | 5.7821 | 80.1037 | 60.02 | 80.12
5.7946 | 99.8945 | 60.0371 | 99.9 | 5.7982 | 60.3359 | 60.0208 | 60.34 | 5.7979 | 40.5717 | 59.98 | 40.56 | 5.8008 | 99.9472 | 59.9844 | 99.9 | 5.7904 | 80.1036 | 60.02 | 80.12
5.8029 | 99.8942 | 60.0372 | 99.9 | 5.8065 | 60.3357 | 60.0209 | 60.34 | 5.8062 | 40.5719 | 59.98 | 40.56 | 5.8091 | 99.9472 | 59.9844 | 99.9 | 5.7988 | 80.1035 | 60.02 | 80.12
5.8112 | 99.8939 | 60.0372 | 99.9 | 5.8148 | 60.3354 | 60.0211 | 60.34 | 5.8145 | 40.5722 | 59.98 | 40.56 | 5.8175 | 99.9472 | 59.9844 | 99.9 | 5.8071 | 80.1033 | 60.02 | 80.12
5.8195 | 99.8936 | 60.0373 | 99.9 | 5.8232 | 60.3352 | 60.0213 | 60.34 | 5.8228 | 40.5724 | 59.98 | 40.56 | 5.8258 | 99.9472 | 59.9844 | 99.9 | 5.8154 | 80.1032 | 60.02 | 80.12
5.8279 | 99.8933 | 60.0374 | 99.9 | 5.8315 | 60.335 | 60.0214 | 60.34 | 5.8312 | 40.5726 | 59.98 | 40.56 | 5.8341 | 99.9472 | 59.9844 | 99.9 | 5.8237 | 80.103 | 60.02 | 80.12
5.8362 | 99.893 | 60.0375 | 99.9 | 5.8398 | 60.3347 | 60.0216 | 60.34 | 5.8395 | 40.5728 | 59.98 | 40.56 | 5.8425 | 99.9472 | 59.9844 | 99.9 | 5.8321 | 80.1029 | 60.02 | 80.12
5.8445 | 99.8927 | 60.0376 | 99.9 | 5.8482 | 60.3345 | 60.0218 | 60.34 | 5.8478 | 40.573 | 59.98 | 40.56 | 5.8508 | 99.9472 | 59.9843 | 99.9 | 5.8404 | 80.1028 | 60.02 | 80.12
5.8529 | 99.8924 | 60.0377 | 99.9 | 5.8565 | 60.3343 | 60.0219 | 60.34 | 5.8562 | 40.5732 | 59.98 | 40.56 | 5.8592 | 99.9472 | 59.9843 | 99.9 | 5.8487 | 80.1026 | 60.02 | 80.12
5.8612 | 99.8921 | 60.0377 | 99.9 | 5.8648 | 60.334 | 60.0221 | 60.34 | 5.8645 | 40.5735 | 59.98 | 40.56 | 5.8675 | 99.9472 | 59.9843 | 99.9 | 5.8571 | 80.1025 | 60.02 | 80.12
5.8695 | 99.8918 | 60.0378 | 99.9 | 5.8732 | 60.3338 | 60.0223 | 60.34 | 5.8729 | 40.5737 | 59.98 | 40.56 | 5.8758 | 99.9472 | 59.9843 | 99.9 | 5.8654 | 80.1023 | 60.02 | 80.12
5.8778 | 99.8915 | 60.0379 | 99.9 | 5.8815 | 60.3336 | 60.0224 | 60.34 | 5.8812 | 40.5739 | 59.98 | 40.56 | 5.8842 | 99.9472 | 59.9843 | 99.9 | 5.8737 | 80.1022 | 60.02 | 80.12
5.8862 | 99.8912 | 60.038 | 99.9 | 5.8898 | 60.3333 | 60.0226 | 60.34 | 5.8895 | 40.5741 | 59.98 | 40.56 | 5.8925 | 99.9472 | 59.9843 | 99.9 | 5.882 | 80.102 | 60.02 | 80.12
5.8945 | 99.8909 | 60.0381 | 99.9 | 5.8982 | 60.3331 | 60.0228 | 60.34 | 5.8978 | 40.5743 | 59.98 | 40.56 | 5.9008 | 99.9472 | 59.9843 | 99.9 | 5.8904 | 80.1019 | 60.02 | 80.12
5.9028 | 99.8906 | 60.0382 | 99.9 | 5.9065 | 60.3329 | 60.0229 | 60.34 | 5.9062 | 40.5745 | 59.98 | 40.56 | 5.9092 | 99.9472 | 59.9843 | 99.9 | 5.8987 | 80.1018 | 60.02 | 80.12
5.9112 | 99.8903 | 60.0382 | 99.9 | 5.9148 | 60.3326 | 60.0231 | 60.34 | 5.9146 | 40.5748 | 59.98 | 40.56 | 5.9175 | 99.9472 | 59.9843 | 99.9 | 5.907 | 80.1016 | 60.02 | 80.12
5.9195 | 99.89 | 60.0383 | 99.9 | 5.9232 | 60.3324 | 60.0233 | 60.34 | 5.9229 | 40.575 | 59.98 | 40.56 | 5.9258 | 99.9472 | 59.9843 | 99.9 | 5.9154 | 80.1015 | 60.02 | 80.12
5.9278 | 99.8897 | 60.0384 | 99.9 | 5.9315 | 60.3322 | 60.0234 | 60.34 | 5.9312 | 40.5752 | 59.98 | 40.56 | 5.9342 | 99.9472 | 59.9843 | 99.9 | 5.9237 | 80.1013 | 60.02 | 80.12
5.9361 | 99.8894 | 60.0385 | 99.9 | 5.9398 | 60.3319 | 60.0236 | 60.34 | 5.9395 | 40.5754 | 59.98 | 40.56 | 5.9425 | 99.9472 | 59.9843 | 99.9 | 5.932 | 80.1012 | 60.02 | 80.12
5.9445 | 99.8891 | 60.0386 | 99.9 | 5.9482 | 60.3317 | 60.0238 | 60.34 | 5.9479 | 40.5756 | 59.98 | 40.56 | 5.9509 | 99.9472 | 59.9843 | 99.9 | 5.9404 | 80.1011 | 60.02 | 80.12
5.9528 | 99.8888 | 60.0387 | 99.9 | 5.9565 | 60.3315 | 60.0239 | 60.34 | 5.9562 | 40.5758 | 59.98 | 40.56 | 5.9592 | 99.9472 | 59.9843 | 99.9 | 5.9487 | 80.1009 | 60.02 | 80.12
5.9611 | 99.8885 | 60.0387 | 99.9 | 5.9648 | 60.3312 | 60.0241 | 60.34 | 5.9645 | 40.5761 | 59.98 | 40.56 | 5.9675 | 99.9472 | 59.9843 | 99.9 | 5.957 | 80.1008 | 60.02 | 80.12
5.9695 | 99.8882 | 60.0388 | 99.9 | 5.9731 | 60.331 | 60.0243 | 60.34 | 5.9729 | 40.5763 | 59.98 | 40.56 | 5.9759 | 99.9472 | 59.9843 | 99.9 | 5.9654 | 80.1006 | 60.02 | 80.12
5.9778 | 99.8879 | 60.0389 | 99.9 | 5.9815 | 60.3308 | 60.0244 | 60.34 | 5.9812 | 40.5765 | 59.98 | 40.56 | 5.9842 | 99.9472 | 59.9843 | 99.9 | 5.9737 | 80.1005 | 60.02 | 80.12
5.9861 | 99.8876 | 60.039 | 99.9 | 5.9898 | 60.3305 | 60.0246 | 60.34 | 5.9896 | 40.5767 | 59.98 | 40.56 | 5.9925 | 99.9472 | 59.9843 | 99.9 | 5.982 | 80.1003 | 60.02 | 80.12
5.9944 | 99.8873 | 60.0391 | 99.9 | 5.9981 | 60.3303 | 60.0248 | 60.34 | 5.9979 | 40.5769 | 59.98 | 40.56 | 6.0009 | 99.9472 | 59.9843 | 99.9 | 5.9904 | 80.1002 | 60.02 | 80.12
6.0028 | 99.887 | 60.0392 | 99.9 | 6.0065 | 60.3301 | 60.0249 | 60.34 | 6.0062 | 40.5771 | 59.98 | 40.56 | 6.0092 | 99.9471 | 59.9843 | 99.9 | 5.9987 | 80.1001 | 60.02 | 80.12
6.0111 | 99.8867 | 60.0392 | 99.9 | 6.0148 | 60.3298 | 60.0251 | 60.34 | 6.0145 | 40.5774 | 59.98 | 40.56 | 6.0176 | 99.9471 | 59.9843 | 99.9 | 6.007 | 80.0999 | 60.02 | 80.12
6.0194 | 99.8864 | 60.0393 | 99.9 | 6.0231 | 60.3296 | 60.0253 | 60.34 | 6.0229 | 40.5776 | 59.98 | 40.56 | 6.0259 | 99.9471 | 59.9843 | 99.9 | 6.0153 | 80.0998 | 60.02 | 80.12
6.0277 | 99.8861 | 60.0394 | 99.9 | 6.0315 | 60.3294 | 60.0254 | 60.34 | 6.0312 | 40.5778 | 59.98 | 40.56 | 6.0342 | 99.9471 | 59.9843 | 99.9 | 6.0237 | 80.0996 | 60.02 | 80.12
6.0361 | 99.8858 | 60.0395 | 99.9 | 6.0398 | 60.3291 | 60.0256 | 60.34 | 6.0396 | 40.578 | 59.98 | 40.56 | 6.0426 | 99.9471 | 59.9843 | 99.9 | 6.032 | 80.0995 | 60.02 | 80.12
6.0444 | 99.8855 | 60.0396 | 99.9 | 6.0481 | 60.3289 | 60.0258 | 60.34 | 6.0479 | 40.5782 | 59.98 | 40.56 | 6.0509 | 99.9471 | 59.9843 | 99.9 | 6.0403 | 80.0994 | 60.02 | 80.12
6.0527 | 99.8852 | 60.0397 | 99.9 | 6.0565 | 60.3287 | 60.0259 | 60.34 | 6.0562 | 40.5784 | 59.98 | 40.56 | 6.0592 | 99.9471 | 59.9843 | 99.9 | 6.0486 | 80.0992 | 60.02 | 80.12
6.0611 | 99.8849 | 60.0397 | 99.9 | 6.0648 | 60.3284 | 60.0261 | 60.34 | 6.0646 | 40.5787 | 59.98 | 40.56 | 6.0676 | 99.9471 | 59.9843 | 99.9 | 6.057 | 80.0991 | 60.02 | 80.12
6.0694 | 99.8846 | 60.0398 | 99.9 | 6.0731 | 60.3282 | 60.0263 | 60.34 | 6.0729 | 40.5789 | 59.98 | 40.56 | 6.0759 | 99.9471 | 59.9843 | 99.9 | 6.0653 | 80.0991 | 60.02 | 80.12
6.0777 | 99.8843 | 60.0399 | 99.9 | 6.0815 | 60.328 | 60.0264 | 60.34 | 6.0812 | 40.5791 | 59.98 | 40.56 | 6.0842 | 99.9471 | 59.9843 | 99.9 | 6.0736 | 80.0992 | 60.02 | 80.12
6.086 | 99.884 | 60.04 | 99.9 | 6.0898 | 60.3277 | 60.0266 | 60.34 | 6.0896 | 40.5793 | 59.98 | 40.56 | 6.0926 | 99.9471 | 59.9843 | 99.9 | 6.082 | 80.0993 | 60.02 | 80.12
6.0944 | 99.8987 | 60.0399 | 99.9 | 6.0981 | 60.3275 | 60.0268 | 60.34 | 6.0979 | 40.5795 | 59.98 | 40.56 | 6.1009 | 99.9471 | 59.9843 | 99.9 | 6.0903 | 80.0993 | 60.02 | 80.12
6.1027 | 99.8984 | 60.0398 | 99.9 | 6.1064 | 60.3273 | 60.0269 | 60.34 | 6.1063 | 40.5797 | 59.98 | 40.56 | 6.1093 | 99.9471 | 59.9843 | 99.9 | 6.0986 | 80.0994 | 60.02 | 80.12
6.111 | 99.8981 | 60.0398 | 99.9 | 6.1148 | 60.327 | 60.0271 | 60.34 | 6.1146 | 40.58 | 59.98 | 40.56 | 6.1176 | 99.9471 | 59.9842 | 99.9 | 6.1069 | 80.0995 | 60.02 | 80.12
6.1194 | 99.8978 | 60.0397 | 99.9 | 6.1231 | 60.3268 | 60.0273 | 60.34 | 6.1229 | 40.5802 | 59.98 | 40.56 | 6.1259 | 99.9471 | 59.9842 | 99.9 | 6.1153 | 80.0996 | 60.02 | 80.12
6.1277 | 99.8975 | 60.0396 | 99.9 | 6.1314 | 60.3266 | 60.0274 | 60.34 | 6.1313 | 40.5804 | 59.98 | 40.56 | 6.1343 | 99.9471 | 59.9842 | 99.9 | 6.1236 | 80.0997 | 60.02 | 80.12
6.136 | 99.8972 | 60.0395 | 99.9 | 6.1398 | 60.3263 | 60.0276 | 60.34 | 6.1396 | 40.5806 | 59.98 | 40.56 | 6.1426 | 99.9471 | 59.9842 | 99.9 | 6.1319 | 80.0998 | 60.02 | 80.12
6.1443 | 99.8969 | 60.0394 | 99.9 | 6.1481 | 60.3261 | 60.0278 | 60.34 | 6.1479 | 40.5808 | 59.98 | 40.56 | 6.1509 | 99.9471 | 59.9842 | 99.9 | 6.1403 | 80.1 | 60.02 | 80.12
6.1527 | 99.8966 | 60.0393 | 99.9 | 6.1564 | 60.3259 | 60.0279 | 60.34 | 6.1562 | 40.581 | 59.98 | 40.56 | 6.1593 | 99.9471 | 59.9842 | 99.9 | 6.1486 | 80.1001 | 60.02 | 80.12
6.161 | 99.8963 | 60.0393 | 99.9 | 6.1648 | 60.3256 | 60.0281 | 60.34 | 6.1646 | 40.5813 | 59.98 | 40.56 | 6.1676 | 99.9471 | 59.9842 | 99.9 | 6.1569 | 80.1002 | 60.02 | 80.12
6.1693 | 99.896 | 60.0392 | 99.9 | 6.1731 | 60.3254 | 60.0283 | 60.34 | 6.1729 | 40.5815 | 59.98 | 40.56 | 6.176 | 99.9471 | 59.9842 | 99.9 | 6.1653 | 80.1003 | 60.02 | 80.12
6.1776 | 99.8957 | 60.0391 | 99.9 | 6.1814 | 60.3252 | 60.0284 | 60.34 | 6.1813 | 40.5817 | 59.98 | 40.56 | 6.1843 | 99.9471 | 59.9842 | 99.9 | 6.1736 | 80.1003 | 60.02 | 80.12
6.186 | 99.8954 | 60.039 | 99.9 | 6.1898 | 60.3249 | 60.0286 | 60.34 | 6.1896 | 40.5819 | 59.98 | 40.56 | 6.1926 | 99.9471 | 59.9842 | 99.9 | 6.1819 | 80.1004 | 60.02 | 80.12
6.1943 | 99.8951 | 60.0389 | 99.9 | 6.1981 | 60.3247 | 60.0288 | 60.34 | 6.1979 | 40.5821 | 59.98 | 40.56 | 6.201 | 99.9471 | 59.9842 | 99.9 | 6.1902 | 80.1005 | 60.02 | 80.12
6.2026 | 99.8948 | 60.0388 | 99.9 | 6.2064 | 60.3245 | 60.0289 | 60.34 | 6.2063 | 40.5823 | 59.98 | 40.56 | 6.2093 | 99.9471 | 59.9842 | 99.9 | 6.1986 | 80.1006 | 60.02 | 80.12
6.211 | 99.8945 | 60.0388 | 99.9 | 6.2148 | 60.3242 | 60.0291 | 60.34 | 6.2146 | 40.5826 | 59.98 | 40.56 | 6.2176 | 99.9471 | 59.9842 | 99.9 | 6.2069 | 80.1007 | 60.02 | 80.12
6.2193 | 99.8942 | 60.0387 | 99.9 | 6.2231 | 60.324 | 60.0293 | 60.34 | 6.223 | 40.5828 | 59.98 | 40.56 | 6.226 | 99.9471 | 59.9842 | 99.9 | 6.2152 | 80.1008 | 60.02 | 80.12
6.2276 | 99.8939 | 60.0386 | 99.9 | 6.2314 | 60.3238 | 60.0294 | 60.34 | 6.2313 | 40.583 | 59.98 | 40.56 | 6.2343 | 99.947 | 59.9842 | 99.9 | 6.2236 | 80.101 | 60.02 | 80.12
6.2359 | 99.8936 | 60.0385 | 99.9 | 6.2397 | 60.3235 | 60.0296 | 60.34 | 6.2396 | 40.5832 | 59.98 | 40.56 | 6.2426 | 99.947 | 59.9842 | 99.9 | 6.2319 | 80.1011 | 60.02 | 80.12
6.2443 | 99.8933 | 60.0384 | 99.9 | 6.2481 | 60.3233 | 60.0298 | 60.34 | 6.248 | 40.5834 | 59.98 | 40.56 | 6.251 | 99.947 | 59.9842 | 99.9 | 6.2402 | 80.1012 | 60.02 | 80.12
6.2526 | 99.893 | 60.0383 | 99.9 | 6.2564 | 60.3231 | 60.0299 | 60.34 | 6.2563 | 40.5836 | 59.98 | 40.56 | 6.2593 | 99.947 | 59.9842 | 99.9 | 6.2485 | 80.1012 | 60.02 | 80.12
6.2609 | 99.8927 | 60.0383 | 99.9 | 6.2647 | 60.335 | 60.0201 | 60.34 | 6.2646 | 40.5839 | 59.98 | 40.56 | 6.2677 | 99.947 | 59.9842 | 99.9 | 6.2569 | 80.1013 | 60.02 | 80.12
6.2693 | 99.8924 | 60.0382 | 99.9 | 6.273 | 60.3349 | 60.0201 | 60.34 | 6.2729 | 40.5841 | 59.98 | 40.56 | 6.276 | 99.947 | 59.9842 | 99.9 | 6.2652 | 80.1014 | 60.02 | 80.12
6.2776 | 99.8921 | 60.0381 | 99.9 | 6.2814 | 60.3349 | 60.0202 | 60.34 | 6.2813 | 40.5843 | 59.98 | 40.56 | 6.2843 | 99.947 | 59.9842 | 99.9 | 6.2735 | 80.1015 | 60.02 | 80.12
6.2859 | 99.8918 | 60.038 | 99.9 | 6.2897 | 60.3348 | 60.0203 | 60.34 | 6.2896 | 40.5845 | 59.98 | 40.56 | 6.2927 | 99.947 | 59.9842 | 99.9 | 6.2819 | 80.1016 | 60.02 | 80.12
6.2942 | 99.8915 | 60.0379 | 99.9 | 6.298 | 60.3348 | 60.0204 | 60.34 | 6.298 | 40.5847 | 59.98 | 40.56 | 6.301 | 99.947 | 59.9842 | 99.9 | 6.2902 | 80.1017 | 60.02 | 80.12
6.3026 | 99.8912 | 60.0378 | 99.9 | 6.3064 | 60.3348 | 60.0205 | 60.34 | 6.3063 | 40.5849 | 59.98 | 40.56 | 6.3093 | 99.947 | 59.9842 | 99.9 | 6.2985 | 80.1018 | 60.02 | 80.12
6.3109 | 99.8909 | 60.0378 | 99.9 | 6.3147 | 60.3347 | 60.0206 | 60.34 | 6.3146 | 40.5852 | 59.98 | 40.56 | 6.3177 | 99.947 | 59.9842 | 99.9 | 6.3068 | 80.102 | 60.02 | 80.12
6.3192 | 99.8906 | 60.0377 | 99.9 | 6.323 | 60.3347 | 60.0206 | 60.34 | 6.323 | 40.5854 | 59.98 | 40.56 | 6.326 | 99.947 | 59.9842 | 99.9 | 6.3152 | 80.1021 | 60.02 | 80.12
6.3275 | 99.8903 | 60.0376 | 99.9 | 6.3314 | 60.3346 | 60.0207 | 60.34 | 6.3313 | 40.5856 | 59.98 | 40.56 | 6.3343 | 99.947 | 59.9842 | 99.9 | 6.3235 | 80.1021 | 60.02 | 80.12
6.3359 | 99.89 | 60.0375 | 99.9 | 6.3397 | 60.3346 | 60.0208 | 60.34 | 6.3397 | 40.5858 | 59.98 | 40.56 | 6.3427 | 99.947 | 59.9842 | 99.9 | 6.3318 | 80.1022 | 60.02 | 80.12
6.3442 | 99.8897 | 60.0374 | 99.9 | 6.348 | 60.3346 | 60.0209 | 60.34 | 6.348 | 40.586 | 59.98 | 40.56 | 6.351 | 99.947 | 59.9842 | 99.9 | 6.3401 | 80.1023 | 60.02 | 80.12
6.3525 | 99.8894 | 60.0373 | 99.9 | 6.3563 | 60.3345 | 60.021 | 60.34 | 6.3563 | 40.5862 | 59.98 | 40.56 | 6.3594 | 99.947 | 59.9842 | 99.9 | 6.3485 | 80.1024 | 60.02 | 80.12
6.3609 | 99.8891 | 60.0373 | 99.9 | 6.3647 | 60.3345 | 60.0211 | 60.34 | 6.3646 | 40.5865 | 59.98 | 40.56 | 6.3677 | 99.947 | 59.9842 | 99.9 | 6.3568 | 80.1025 | 60.02 | 80.12
6.3692 | 99.8888 | 60.0372 | 99.9 | 6.373 | 60.3344 | 60.0211 | 60.34 | 6.373 | 40.5867 | 59.98 | 40.56 | 6.376 | 99.947 | 59.9842 | 99.9 | 6.3651 | 80.1026 | 60.02 | 80.12
6.3775 | 99.8885 | 60.0371 | 99.9 | 6.3813 | 60.3344 | 60.0212 | 60.34 | 6.3813 | 40.5869 | 59.98 | 40.56 | 6.3844 | 99.947 | 59.9841 | 99.9 | 6.3735 | 80.1027 | 60.02 | 80.12
6.3858 | 99.8882 | 60.037 | 99.9 | 6.3896 | 60.3343 | 60.0213 | 60.34 | 6.3896 | 40.5871 | 59.98 | 40.56 | 6.3927 | 99.947 | 59.9841 | 99.9 | 6.3818 | 80.1028 | 60.02 | 80.12
6.3942 | 99.8879 | 60.0369 | 99.9 | 6.398 | 60.3343 | 60.0214 | 60.34 | 6.398 | 40.5873 | 59.98 | 40.56 | 6.401 | 99.947 | 59.9841 | 99.9 | 6.3901 | 80.103 | 60.02 | 80.12
6.4025 | 99.8876 | 60.0368 | 99.9 | 6.4063 | 60.3343 | 60.0215 | 60.34 | 6.4063 | 40.5875 | 59.98 | 40.56 | 6.4094 | 99.947 | 59.9841 | 99.9 | 6.3985 | 80.1031 | 60.02 | 80.12
6.4108 | 99.8873 | 60.0368 | 99.9 | 6.4146 | 60.3342 | 60.0216 | 60.34 | 6.4147 | 40.5878 | 59.98 | 40.56 | 6.4177 | 99.947 | 59.9841 | 99.9 | 6.4068 | 80.1031 | 60.02 | 80.12
6.4192 | 99.887 | 60.0367 | 99.9 | 6.423 | 60.3342 | 60.0216 | 60.34 | 6.423 | 40.588 | 59.98 | 40.56 | 6.4261 | 99.947 | 59.9841 | 99.9 | 6.4151 | 80.1032 | 60.02 | 80.12
6.4275 | 99.8867 | 60.0366 | 99.9 | 6.4313 | 60.3341 | 60.0217 | 60.34 | 6.4313 | 40.5882 | 59.98 | 40.56 | 6.4344 | 99.947 | 59.9841 | 99.9 | 6.4234 | 80.1033 | 60.02 | 80.12
6.4358 | 99.8864 | 60.0365 | 99.9 | 6.4396 | 60.3341 | 60.0218 | 60.34 | 6.4396 | 40.5884 | 59.98 | 40.56 | 6.4427 | 99.947 | 59.9841 | 99.9 | 6.4318 | 80.1034 | 60.02 | 80.12
6.4441 | 99.8861 | 60.0364 | 99.9 | 6.4479 | 60.3341 | 60.0219 | 60.34 | 6.448 | 40.5886 | 59.98 | 40.56 | 6.4511 | 99.947 | 59.9841 | 99.9 | 6.4401 | 80.1035 | 60.02 | 80.12
6.4525 | 99.8858 | 60.0363 | 99.9 | 6.4563 | 60.334 | 60.022 | 60.34 | 6.4564 | 40.5888 | 59.98 | 40.56 | 6.4594 | 99.9469 | 59.9841 | 99.9 | 6.4484 | 80.1036 | 60.02 | 80.12
6.4608 | 99.8855 | 60.0363 | 99.9 | 6.4646 | 60.334 | 60.0221 | 60.34 | 6.4647 | 40.5891 | 59.98 | 40.56 | 6.4677 | 99.9469 | 59.9841 | 99.9 | 6.4568 | 80.1037 | 60.02 | 80.12
6.4691 | 99.8852 | 60.0362 | 99.9 | 6.4729 | 60.3339 | 60.0221 | 60.34 | 6.473 | 40.5893 | 59.98 | 40.56 | 6.4761 | 99.9469 | 59.9841 | 99.9 | 6.4651 | 80.1038 | 60.02 | 80.12
6.4774 | 99.8849 | 60.0361 | 99.9 | 6.4813 | 60.3339 | 60.0222 | 60.34 | 6.4813 | 40.5895 | 59.98 | 40.56 | 6.4844 | 99.9469 | 59.9841 | 99.9 | 6.4734 | 80.104 | 60.02 | 80.12
6.4858 | 99.8846 | 60.036 | 99.9 | 6.4896 | 60.3338 | 60.0223 | 60.34 | 6.4897 | 40.5897 | 59.98 | 40.56 | 6.4927 | 99.9469 | 59.9841 | 99.9 | 6.4818 | 80.104 | 60.02 | 80.12
6.4941 | 99.8843 | 60.0359 | 99.9 | 6.4979 | 60.3338 | 60.0224 | 60.34 | 6.498 | 40.5899 | 59.98 | 40.56 | 6.5011 | 99.9469 | 59.9841 | 99.9 | 6.4901 | 80.1041 | 60.02 | 80.12
6.5024 | 99.884 | 60.0358 | 99.9 | 6.5063 | 60.3338 | 60.0225 | 60.34 | 6.5063 | 40.5901 | 59.98 | 40.56 | 6.5094 | 99.9469 | 59.9841 | 99.9 | 6.4984 | 80.1042 | 60.02 | 80.12
6.5108 | 99.8837 | 60.0358 | 99.9 | 6.5146 | 60.3337 | 60.0226 | 60.34 | 6.5147 | 40.5904 | 59.98 | 40.56 | 6.5178 | 99.9469 | 59.9841 | 99.9 | 6.5067 | 80.1043 | 60.02 | 80.12
6.5191 | 99.8834 | 60.0357 | 99.9 | 6.5229 | 60.3337 | 60.0226 | 60.34 | 6.523 | 40.5906 | 59.98 | 40.56 | 6.5261 | 99.9469 | 59.9841 | 99.9 | 6.5151 | 80.1044 | 60.02 | 80.12
6.5274 | 99.8831 | 60.0356 | 99.9 | 6.5312 | 60.3336 | 60.0227 | 60.34 | 6.5314 | 40.5908 | 59.98 | 40.56 | 6.5344 | 99.9469 | 59.9841 | 99.9 | 6.5234 | 80.1045 | 60.02 | 80.12
6.5358 | 99.8828 | 60.0355 | 99.9 | 6.5396 | 60.3336 | 60.0228 | 60.34 | 6.5397 | 40.591 | 59.98 | 40.56 | 6.5428 | 99.9469 | 59.9841 | 99.9 | 6.5317 | 80.1046 | 60.02 | 80.12
6.5441 | 99.8825 | 60.0354 | 99.9 | 6.5479 | 60.3336 | 60.0229 | 60.34 | 6.548 | 40.5912 | 59.98 | 40.56 | 6.5511 | 99.9469 | 59.9841 | 99.9 | 6.5401 | 80.1047 | 60.02 | 80.12
6.5524 | 99.8822 | 60.0353 | 99.9 | 6.5562 | 60.3335 | 60.023 | 60.34 | 6.5563 | 40.5914 | 59.98 | 40.56 | 6.5594 | 99.9469 | 59.9841 | 99.9 | 6.5484 | 80.1048 | 60.02 | 80.12
6.5607 | 99.8819 | 60.0353 | 99.9 | 6.5645 | 60.3335 | 60.0231 | 60.34 | 6.5647 | 40.5917 | 59.98 | 40.56 | 6.5678 | 99.9469 | 59.9841 | 99.9 | 6.5567 | 80.1049 | 60.02 | 80.12
6.5691 | 99.8816 | 60.0352 | 99.9 | 6.5729 | 60.3334 | 60.0231 | 60.34 | 6.573 | 40.5919 | 59.98 | 40.56 | 6.5761 | 99.9469 | 59.9841 | 99.9 | 6.5651 | 80.105 | 60.02 | 80.12
6.5774 | 99.8813 | 60.0351 | 99.9 | 6.5812 | 60.3334 | 60.0232 | 60.34 | 6.5814 | 40.5921 | 59.98 | 40.56 | 6.5844 | 99.9469 | 59.9841 | 99.9 | 6.5734 | 80.1051 | 60.02 | 80.12
6.5857 | 99.881 | 60.035 | 99.9 | 6.5895 | 60.3333 | 60.0233 | 60.34 | 6.5897 | 40.5923 | 59.98 | 40.56 | 6.5928 | 99.9469 | 59.9841 | 99.9 | 6.5817 | 80.1052 | 60.02 | 80.12
6.594 | 99.8807 | 60.0349 | 99.9 | 6.5979 | 60.3333 | 60.0234 | 60.34 | 6.598 | 40.5925 | 59.98 | 40.56 | 6.6011 | 99.9469 | 59.9841 | 99.9 | 6.5901 | 80.1053 | 60.02 | 80.12
6.6024 | 99.8804 | 60.0348 | 99.9 | 6.6062 | 60.3333 | 60.0235 | 60.34 | 6.6064 | 40.5927 | 59.98 | 40.56 | 6.6095 | 99.9469 | 59.9841 | 99.9 | 6.5984 | 80.1054 | 60.02 | 80.12
6.6107 | 99.8801 | 60.0348 | 99.9 | 6.6145 | 60.3332 | 60.0236 | 60.34 | 6.6147 | 40.593 | 59.98 | 40.56 | 6.6178 | 99.9469 | 59.9841 | 99.9 | 6.6067 | 80.1055 | 60.02 | 80.12
6.619 | 99.8798 | 60.0347 | 99.9 | 6.6229 | 60.3332 | 60.0236 | 60.34 | 6.623 | 40.5932 | 59.98 | 40.56 | 6.6261 | 99.9469 | 59.9841 | 99.9 | 6.615 | 80.1056 | 60.02 | 80.12
6.6273 | 99.8795 | 60.0346 | 99.9 | 6.6312 | 60.3331 | 60.0237 | 60.34 | 6.6313 | 40.5934 | 59.98 | 40.56 | 6.6345 | 99.9469 | 59.9841 | 99.9 | 6.6234 | 80.1057 | 60.02 | 80.12
6.6357 | 99.8792 | 60.0345 | 99.9 | 6.6395 | 60.3331 | 60.0238 | 60.34 | 6.6397 | 40.5936 | 59.98 | 40.56 | 6.6428 | 99.9469 | 59.9841 | 99.9 | 6.6317 | 80.1058 | 60.02 | 80.12
6.644 | 99.8789 | 60.0344 | 99.9 | 6.6478 | 60.3331 | 60.0239 | 60.34 | 6.6481 | 40.5938 | 59.98 | 40.56 | 6.6511 | 99.9469 | 59.9841 | 99.9 | 6.64 | 80.1059 | 60.02 | 80.12
6.6523 | 99.8786 | 60.0343 | 99.9 | 6.6562 | 60.333 | 60.024 | 60.34 | 6.6564 | 40.594 | 59.98 | 40.56 | 6.6595 | 99.9469 | 59.984 | 99.9 | 6.6484 | 80.106 | 60.02 | 80.12
6.6607 | 99.8783 | 60.0343 | 99.9 | 6.6645 | 60.333 | 60.0241 | 60.34 | 6.6647 | 40.5943 | 59.98 | 40.56 | 6.6678 | 99.9469 | 59.984 | 99.9 | 6.6567 | 80.1061 | 60.02 | 80.12
6.669 | 99.878 | 60.0342 | 99.9 | 6.6728 | 60.3329 | 60.0241 | 60.34 | 6.673 | 40.5945 | 59.98 | 40.56 | 6.6762 | 99.9469 | 59.984 | 99.9 | 6.665 | 80.1062 | 60.02 | 80.12
6.6773 | 99.8777 | 60.0341 | 99.9 | 6.6812 | 60.3329 | 60.0242 | 60.34 | 6.6814 | 40.5947 | 59.98 | 40.56 | 6.6845 | 99.9468 | 59.984 | 99.9 | 6.6734 | 80.1063 | 60.02 | 80.12
6.6857 | 99.8774 | 60.034 | 99.9 | 6.6895 | 60.3328 | 60.0243 | 60.34 | 6.6898 | 40.5949 | 59.98 | 40.56 | 6.6928 | 99.9468 | 59.984 | 99.9 | 6.6817 | 80.1064 | 60.02 | 80.12
6.694 | 99.8771 | 60.0339 | 99.9 | 6.6978 | 60.3328 | 60.0244 | 60.34 | 6.6981 | 40.5951 | 59.98 | 40.56 | 6.7012 | 99.9468 | 59.984 | 99.9 | 6.69 | 80.1065 | 60.02 | 80.12
6.7023 | 99.8768 | 60.0338 | 99.9 | 6.7061 | 60.3328 | 60.0245 | 60.34 | 6.7064 | 40.5953 | 59.98 | 40.56 | 6.7095 | 99.9468 | 59.984 | 99.9 | 6.6983 | 80.1066 | 60.02 | 80.12
6.7106 | 99.8765 | 60.0338 | 99.9 | 6.7145 | 60.3327 | 60.0246 | 60.34 | 6.7147 | 40.5956 | 59.98 | 40.56 | 6.7178 | 99.9468 | 59.984 | 99.9 | 6.7067 | 80.1067 | 60.02 | 80.12
6.719 | 99.8762 | 60.0337 | 99.9 | 6.7228 | 60.3327 | 60.0246 | 60.34 | 6.7231 | 40.5958 | 59.98 | 40.56 | 6.7262 | 99.9468 | 59.984 | 99.9 | 6.715 | 80.1068 | 60.02 | 80.12
6.7273 | 99.8759 | 60.0336 | 99.9 | 6.7311 | 60.3326 | 60.0247 | 60.34 | 6.7314 | 40.596 | 59.98 | 40.56 | 6.7345 | 99.9468 | 59.984 | 99.9 | 6.7233 | 80.1069 | 60.02 | 80.12
6.7356 | 99.8756 | 60.0335 | 99.9 | 6.7394 | 60.3326 | 60.0248 | 60.34 | 6.7397 | 40.5962 | 59.98 | 40.56 | 6.7428 | 99.9468 | 59.984 | 99.9 | 6.7317 | 80.107 | 60.02 | 80.12
6.7439 | 99.8753 | 60.0334 | 99.9 | 6.7478 | 60.3326 | 60.0249 | 60.34 | 6.7481 | 40.5964 | 59.98 | 40.56 | 6.7512 | 99.9468 | 59.984 | 99.9 | 6.74 | 80.1071 | 60.02 | 80.12
6.7523 | 99.875 | 60.0333 | 99.9 | 6.7561 | 60.3325 | 60.025 | 60.34 | 6.7564 | 40.5966 | 59.98 | 40.56 | 6.7595 | 99.9468 | 59.984 | 99.9 | 6.7483 | 80.1072 | 60.02 | 80.12
6.7606 | 99.8747 | 60.0333 | 99.9 | 6.7644 | 60.3325 | 60.0251 | 60.34 | 6.7648 | 40.5969 | 59.98 | 40.56 | 6.7679 | 99.9468 | 59.984 | 99.9 | 6.7567 | 80.1073 | 60.02 | 80.12
6.7689 | 99.8744 | 60.0332 | 99.9 | 6.7728 | 60.3324 | 60.0251 | 60.34 | 6.7731 | 40.6119 | 59.97 | 40.56 | 6.7762 | 99.9468 | 59.984 | 99.9 | 6.765 | 80.1074 | 60.02 | 80.12
6.7773 | 99.8741 | 60.0331 | 99.9 | 6.7811 | 60.3324 | 60.0252 | 60.34 | 6.7814 | 40.6117 | 59.97 | 40.56 | 6.7845 | 99.9468 | 59.984 | 99.9 | 6.7733 | 80.1075 | 60.02 | 80.12
6.7856 | 99.8738 | 60.033 | 99.9 | 6.7894 | 60.3323 | 60.0253 | 60.34 | 6.7897 | 40.6115 | 59.97 | 40.56 | 6.7929 | 99.9468 | 59.984 | 99.9 | 6.7816 | 80.1076 | 60.02 | 80.12
6.7939 | 99.8735 | 60.0329 | 99.9 | 6.7978 | 60.3323 | 60.0254 | 60.34 | 6.7981 | 40.6112 | 59.97 | 40.56 | 6.8012 | 99.9468 | 59.984 | 99.9 | 6.79 | 80.1077 | 60.02 | 80.12
6.8022 | 99.8732 | 60.0328 | 99.9 | 6.8061 | 60.3323 | 60.0255 | 60.34 | 6.8065 | 40.611 | 59.97 | 40.56 | 6.8095 | 99.9468 | 59.984 | 99.9 | 6.7983 | 80.1078 | 60.02 | 80.12
6.8106 | 99.8729 | 60.0328 | 99.9 | 6.8144 | 60.3322 | 60.0256 | 60.34 | 6.8148 | 40.6107 | 59.97 | 40.56 | 6.8179 | 99.9468 | 59.984 | 99.9 | 6.8066 | 80.1079 | 60.02 | 80.12
6.8189 | 99.8726 | 60.0327 | 99.9 | 6.8228 | 60.3322 | 60.0256 | 60.34 | 6.8231 | 40.6105 | 59.97 | 40.56 | 6.8262 | 99.9468 | 59.984 | 99.9 | 6.815 | 80.108 | 60.02 | 80.12
6.8272 | 99.8723 | 60.0326 | 99.9 | 6.8311 | 60.3321 | 60.0257 | 60.34 | 6.8314 | 40.6103 | 59.97 | 40.56 | 6.8345 | 99.9468 | 59.984 | 99.9 | 6.8233 | 80.1081 | 60.02 | 80.12
6.8356 | 99.872 | 60.0325 | 99.9 | 6.8394 | 60.3321 | 60.0258 | 60.34 | 6.8398 | 40.6101 | 59.97 | 40.56 | 6.8429 | 99.9468 | 59.984 | 99.9 | 6.8316 | 80.1082 | 60.02 | 80.12
6.8439 | 99.8717 | 60.0324 | 99.9 | 6.8477 | 60.3321 | 60.0259 | 60.34 | 6.8481 | 40.6098 | 59.97 | 40.56 | 6.8512 | 99.9468 | 59.984 | 99.9 | 6.84 | 80.1083 | 60.02 | 80.12
6.8522 | 99.8714 | 60.0323 | 99.9 | 6.856 | 60.332 | 60.026 | 60.34 | 6.8564 | 40.6096 | 59.97 | 40.56 | 6.8596 | 99.9468 | 59.984 | 99.9 | 6.8483 | 80.1084 | 60.02 | 80.12
6.8605 | 99.8711 | 60.0323 | 99.9 | 6.8644 | 60.332 | 60.0261 | 60.34 | 6.8648 | 40.6093 | 59.97 | 40.56 | 6.8679 | 99.9468 | 59.984 | 99.9 | 6.8566 | 80.1085 | 60.02 | 80.12
6.8689 | 99.8708 | 60.0322 | 99.9 | 6.8727 | 60.3319 | 60.0261 | 60.34 | 6.8731 | 40.6091 | 59.97 | 40.56 | 6.8762 | 99.9468 | 59.984 | 99.9 | 6.8649 | 80.1086 | 60.02 | 80.12
6.8772 | 99.8705 | 60.0321 | 99.9 | 6.881 | 60.3319 | 60.0262 | 60.34 | 6.8815 | 40.6089 | 59.97 | 40.56 | 6.8846 | 99.9468 | 59.984 | 99.9 | 6.8733 | 80.1087 | 60.02 | 80.12
6.8855 | 99.8702 | 60.032 | 99.9 | 6.8894 | 60.3318 | 60.0263 | 60.34 | 6.8898 | 40.6087 | 59.97 | 40.56 | 6.8929 | 99.9468 | 59.984 | 99.9 | 6.8816 | 80.1088 | 60.02 | 80.12
6.8938 | 99.8699 | 60.0319 | 99.9 | 6.8977 | 60.3318 | 60.0264 | 60.34 | 6.8981 | 40.6084 | 59.97 | 40.56 | 6.9012 | 99.9467 | 59.984 | 99.9 | 6.8899 | 80.1089 | 60.02 | 80.12
6.9022 | 99.8696 | 60.0318 | 99.9 | 6.906 | 60.3318 | 60.0265 | 60.34 | 6.9064 | 40.6082 | 59.97 | 40.56 | 6.9096 | 99.9467 | 59.984 | 99.9 | 6.8983 | 80.109 | 60.02 | 80.12
6.9105 | 99.8693 | 60.0318 | 99.9 | 6.9144 | 60.3317 | 60.0266 | 60.34 | 6.9148 | 40.6079 | 59.97 | 40.56 | 6.9179 | 99.9467 | 59.984 | 99.9 | 6.9066 | 80.1091 | 60.02 | 80.12
6.9188 | 99.869 | 60.0317 | 99.9 | 6.9227 | 60.3317 | 60.0266 | 60.34 | 6.9232 | 40.6077 | 59.97 | 40.56 | 6.9263 | 99.9467 | 59.9839 | 99.9 | 6.9149 | 80.1092 | 60.02 | 80.12
6.9272 | 99.8687 | 60.0316 | 99.9 | 6.931 | 60.3316 | 60.0267 | 60.34 | 6.9315 | 40.6075 | 59.97 | 40.56 | 6.9346 | 99.9467 | 59.9839 | 99.9 | 6.9233 | 80.1093 | 60.02 | 80.12
6.9355 | 99.8684 | 60.0315 | 99.9 | 6.9393 | 60.3316 | 60.0268 | 60.34 | 6.9398 | 40.6073 | 59.97 | 40.56 | 6.9429 | 99.9467 | 59.9839 | 99.9 | 6.9316 | 80.1094 | 60.02 | 80.12
6.9438 | 99.8681 | 60.0314 | 99.9 | 6.9477 | 60.3316 | 60.0269 | 60.34 | 6.9481 | 40.607 | 59.97 | 40.56 | 6.9513 | 99.9467 | 59.9839 | 99.9 | 6.9399 | 80.1095 | 60.02 | 80.12
6.9521 | 99.8678 | 60.0313 | 99.9 | 6.956 | 60.3315 | 60.027 | 60.34 | 6.9565 | 40.6068 | 59.97 | 40.56 | 6.9596 | 99.9467 | 59.9839 | 99.9 | 6.9483 | 80.1096 | 60.02 | 80.12
6.9605 | 99.8675 | 60.0313 | 99.9 | 6.9643 | 60.3315 | 60.0271 | 60.34 | 6.9648 | 40.6065 | 59.97 | 40.56 | 6.9679 | 99.9467 | 59.9839 | 99.9 | 6.9566 | 80.1097 | 60.02 | 80.12
6.9688 | 99.8672 | 60.0312 | 99.9 | 6.9727 | 60.3314 | 60.0271 | 60.34 | 6.9731 | 40.6063 | 59.97 | 40.56 | 6.9763 | 99.9467 | 59.9839 | 99.9 | 6.9649 | 80.1098 | 60.02 | 80.12
6.9771 | 99.8669 | 60.0311 | 99.9 | 6.981 | 60.3314 | 60.0272 | 60.34 | 6.9815 | 40.6061 | 59.97 | 40.56 | 6.9846 | 99.9467 | 59.9839 | 99.9 | 6.9732 | 80.1099 | 60.02 | 80.12
6.9855 | 99.8666 | 60.031 | 99.9 | 6.9893 | 60.3313 | 60.0273 | 60.34 | 6.9898 | 40.6058 | 59.97 | 40.56 | 6.9929 | 99.9467 | 59.9839 | 99.9 | 6.9816 | 80.11 | 60.02 | 80.12
6.9938 | 99.8663 | 60.0309 | 99.9 | 6.9977 | 60.3313 | 60.0274 | 60.34 | 6.9982 | 40.6056 | 59.97 | 40.56 | 7.0013 | 99.9467 | 59.9839 | 99.9 | 6.9899 | 80.1101 | 60.02 | 80.12
7.0021 | 99.866 | 60.0308 | 99.9 | 7.006 | 60.3313 | 60.0275 | 60.34 | 7.0065 | 40.6054 | 59.97 | 40.56 | 7.0096 | 99.9467 | 59.9839 | 99.9 | 6.9982 | 80.1102 | 60.02 | 80.12
7.0104 | 99.8657 | 60.0308 | 99.9 | 7.0143 | 60.3312 | 60.0275 | 60.34 | 7.0148 | 40.6051 | 59.97 | 40.56 | 7.018 | 99.9467 | 59.9839 | 99.9 | 7.0066 | 80.1103 | 60.02 | 80.12
7.0188 | 99.8654 | 60.0307 | 99.9 | 7.0226 | 60.3312 | 60.0276 | 60.34 | 7.0232 | 40.6049 | 59.97 | 40.56 | 7.0263 | 99.9467 | 59.9839 | 99.9 | 7.0149 | 80.1104 | 60.02 | 80.12
7.0271 | 99.8651 | 60.0306 | 99.9 | 7.0309 | 60.3311 | 60.0277 | 60.34 | 7.0315 | 40.6047 | 59.97 | 40.56 | 7.0346 | 99.9467 | 59.9839 | 99.9 | 7.0232 | 80.1105 | 60.02 | 80.12
7.0354 | 99.8648 | 60.0305 | 99.9 | 7.0393 | 60.3311 | 60.0278 | 60.34 | 7.0399 | 40.6044 | 59.97 | 40.56 | 7.043 | 99.9467 | 59.9839 | 99.9 | 7.0316 | 80.1106 | 60.02 | 80.12
7.0437 | 99.8645 | 60.0304 | 99.9 | 7.0476 | 60.3311 | 60.0279 | 60.34 | 7.0482 | 40.6042 | 59.97 | 40.56 | 7.0513 | 99.9467 | 59.9839 | 99.9 | 7.0399 | 80.1107 | 60.02 | 80.12
7.0521 | 99.8642 | 60.0303 | 99.9 | 7.0559 | 60.331 | 60.028 | 60.34 | 7.0565 | 40.604 | 59.97 | 40.56 | 7.0596 | 99.9467 | 59.9839 | 99.9 | 7.0482 | 80.1108 | 60.02 | 80.12
7.0604 | 99.8639 | 60.0303 | 99.9 | 7.0643 | 60.331 | 60.028 | 60.34 | 7.0648 | 40.6037 | 59.97 | 40.56 | 7.068 | 99.9467 | 59.9839 | 99.9 | 7.0565 | 80.1109 | 60.02 | 80.12
7.0687 | 99.8636 | 60.0302 | 99.9 | 7.0726 | 60.3309 | 60.0281 | 60.34 | 7.0732 | 40.6035 | 59.97 | 40.56 | 7.0763 | 99.9467 | 59.9839 | 99.9 | 7.0649 | 80.1107 | 60.02 | 80.0467
7.0771 | 99.8633 | 60.0301 | 99.9 | 7.0809 | 60.3309 | 60.0282 | 60.34 | 7.0815 | 40.6033 | 59.97 | 40.56 | 7.0846 | 99.9467 | 59.9839 | 99.9 | 7.0732 | 80.11 | 60.02 | 79.8819
7.0854 | 99.863 | 60.03 | 99.9 | 7.0893 | 60.3308 | 60.0283 | 60.34 | 7.0898 | 40.603 | 59.97 | 40.56 | 7.093 | 99.9467 | 59.9839 | 99.9 | 7.0815 | 80.1094 | 60.02 | 79.7171
7.0937 | 99.8603 | 60.03 | 99.9 | 7.0976 | 60.3308 | 60.0284 | 60.34 | 7.0982 | 40.6028 | 59.97 | 40.56 | 7.1013 | 99.9467 | 59.9839 | 99.9 | 7.0899 | 80.1087 | 60.02 | 79.5524
7.1021 | 99.8607 | 60.03 | 99.9 | 7.1059 | 60.3308 | 60.0285 | 60.34 | 7.1065 | 40.6026 | 59.97 | 40.56 | 7.1097 | 99.9467 | 59.9839 | 99.9 | 7.0982 | 80.108 | 60.02 | 79.3876
7.1104 | 99.8611 | 60.03 | 99.9 | 7.1143 | 60.3307 | 60.0285 | 60.34 | 7.1149 | 40.6023 | 59.97 | 40.56 | 7.118 | 99.9467 | 59.9839 | 99.9 | 7.1065 | 80.1073 | 60.02 | 79.2228
7.1187 | 99.8614 | 60.03 | 99.9 | 7.1226 | 60.3307 | 60.0286 | 60.34 | 7.1232 | 40.6021 | 59.97 | 40.56 | 7.1263 | 99.9466 | 59.9839 | 99.9 | 7.1149 | 80.1067 | 60.02 | 79.0581
7.127 | 99.8618 | 60.03 | 99.9 | 7.1309 | 60.3306 | 60.0287 | 60.34 | 7.1315 | 40.6019 | 59.97 | 40.56 | 7.1347 | 99.9466 | 59.9839 | 99.9 | 7.1232 | 80.106 | 60.02 | 78.8933
7.1354 | 99.8622 | 60.03 | 99.9 | 7.1392 | 60.3306 | 60.0288 | 60.34 | 7.1398 | 40.6016 | 59.97 | 40.56 | 7.143 | 99.9466 | 59.9839 | 99.9 | 7.1315 | 80.1053 | 60.02 | 78.7285
7.1437 | 99.8626 | 60.03 | 99.9 | 7.1476 | 60.3306 | 60.0289 | 60.34 | 7.1482 | 40.6014 | 59.97 | 40.56 | 7.1513 | 99.9466 | 59.9839 | 99.9 | 7.1398 | 80.1046 | 60.02 | 78.5637
7.152 | 99.8629 | 60.03 | 99.9 | 7.1559 | 60.3305 | 60.029 | 60.34 | 7.1566 | 40.6012 | 59.97 | 40.56 | 7.1597 | 99.9466 | 59.9839 | 99.9 | 7.1482 | 80.104 | 60.02 | 78.3989
7.1603 | 99.8633 | 60.03 | 99.9 | 7.1642 | 60.3305 | 60.029 | 60.34 | 7.1649 | 40.6009 | 59.97 | 40.56 | 7.168 | 99.9466 | 59.9839 | 99.9 | 7.1565 | 80.1033 | 60.02 | 78.2342
7.1687 | 99.8637 | 60.03 | 99.9 | 7.1725 | 60.3304 | 60.0291 | 60.34 | 7.1732 | 40.6007 | 59.97 | 40.56 | 7.1764 | 99.9466 | 59.9839 | 99.9 | 7.1648 | 80.1026 | 60.02 | 78.0694
7.177 | 99.8641 | 60.03 | 99.9 | 7.1809 | 60.3304 | 60.0292 | 60.34 | 7.1815 | 40.6005 | 59.97 | 40.56 | 7.1847 | 99.9466 | 59.9839 | 99.9 | 7.1732 | 80.1019 | 60.02 | 77.9046
7.1853 | 99.8644 | 60.03 | 99.9 | 7.1892 | 60.3303 | 60.0293 | 60.34 | 7.1899 | 40.6002 | 59.97 | 40.56 | 7.193 | 99.9466 | 59.9838 | 99.9 | 7.1815 | 80.1012 | 60.02 | 77.7399
7.1937 | 99.8648 | 60.03 | 99.9 | 7.1975 | 60.3303 | 60.0294 | 60.34 | 7.1982 | 40.6 | 59.97 | 40.56 | 7.2014 | 99.9466 | 59.9838 | 99.9 | 7.1898 | 80.1006 | 60.02 | 77.5751
7.202 | 99.8652 | 60.03 | 99.9 | 7.2059 | 60.3303 | 60.0295 | 60.34 | 7.2065 | 40.5998 | 59.97 | 40.56 | 7.2097 | 99.9466 | 59.9838 | 99.9 | 7.1982 | 80.0999 | 60.02 | 77.4103
7.2103 | 99.8656 | 60.03 | 99.9 | 7.2142 | 60.3302 | 60.0295 | 60.34 | 7.2149 | 40.5995 | 59.97 | 40.56 | 7.218 | 99.9466 | 59.9838 | 99.9 | 7.2065 | 80.0992 | 60.02 | 77.2455
7.2186 | 99.8659 | 60.03 | 99.9 | 7.2225 | 60.3302 | 60.0296 | 60.34 | 7.2232 | 40.5993 | 59.97 | 40.56 | 7.2264 | 99.9466 | 59.9838 | 99.9 | 7.2148 | 80.0986 | 60.02 | 77.0808
7.227 | 99.8663 | 60.03 | 99.9 | 7.2308 | 60.3301 | 60.0297 | 60.34 | 7.2316 | 40.5991 | 59.97 | 40.56 | 7.2347 | 99.9466 | 59.9838 | 99.9 | 7.2231 | 80.0979 | 60.02 | 76.916
7.2353 | 99.8667 | 60.03 | 99.9 | 7.2392 | 60.3301 | 60.0298 | 60.34 | 7.2399 | 40.5988 | 59.97 | 40.56 | 7.243 | 99.9466 | 59.9838 | 99.9 | 7.2315 | 80.0972 | 60.02 | 76.7512
7.2436 | 99.8671 | 60.03 | 99.9 | 7.2475 | 60.3301 | 60.0299 | 60.34 | 7.2482 | 40.5986 | 59.97 | 40.56 | 7.2514 | 99.9466 | 59.9838 | 99.9 | 7.2398 | 80.0965 | 60.02 | 76.5864
7.252 | 99.8674 | 60.03 | 99.9 | 7.2558 | 60.33 | 60.03 | 60.34 | 7.2565 | 40.5984 | 59.97 | 40.56 | 7.2597 | 99.9466 | 59.9838 | 99.9 | 7.2481 | 80.0959 | 60.02 | 76.4217
7.2603 | 99.8678 | 60.03 | 99.9 | 7.2642 | 60.3579 | 60.03 | 60.34 | 7.2649 | 40.5981 | 59.97 | 40.56 | 7.268 | 99.9466 | 59.9838 | 99.9 | 7.2565 | 80.0952 | 60.02 | 76.2569
7.2686 | 99.8682 | 60.03 | 99.9 | 7.2725 | 60.3577 | 60.03 | 60.34 | 7.2732 | 40.5979 | 59.97 | 40.56 | 7.2764 | 99.9466 | 59.9838 | 99.9 | 7.2648 | 80.0945 | 60.02 | 76.0921
7.2769 | 99.8686 | 60.03 | 99.9 | 7.2808 | 60.3575 | 60.03 | 60.34 | 7.2816 | 40.5977 | 59.97 | 40.56 | 7.2847 | 99.9466 | 59.9838 | 99.9 | 7.2731 | 80.0938 | 60.02 | 75.9274
7.2853 | 99.8689 | 60.03 | 99.9 | 7.2892 | 60.3573 | 60.03 | 60.34 | 7.2899 | 40.5974 | 59.97 | 40.56 | 7.293 | 99.9466 | 59.9838 | 99.9 | 7.2815 | 80.0932 | 60.02 | 75.7626
7.2936 | 99.8693 | 60.03 | 99.9 | 7.2975 | 60.3571 | 60.03 | 60.34 | 7.2982 | 40.5972 | 59.97 | 40.56 | 7.3014 | 99.9466 | 59.9838 | 99.9 | 7.2898 | 80.0925 | 60.02 | 75.5978
7.3019 | 99.8697 | 60.03 | 99.9 | 7.3058 | 60.3569 | 60.03 | 60.34 | 7.3066 | 40.597 | 59.97 | 40.56 | 7.3097 | 99.9466 | 59.9838 | 99.9 | 7.2981 | 80.0918 | 60.02 | 75.433
7.3103 | 99.8701 | 60.03 | 99.9 | 7.3141 | 60.3567 | 60.03 | 60.34 | 7.3149 | 40.5967 | 59.97 | 40.56 | 7.318 | 99.9466 | 59.9838 | 99.9 | 7.3065 | 80.0911 | 60.02 | 75.2683
7.3186 | 99.8704 | 60.03 | 99.9 | 7.3224 | 60.3565 | 60.03 | 60.34 | 7.3232 | 40.5965 | 59.97 | 40.56 | 7.3264 | 99.9466 | 59.9838 | 99.9 | 7.3148 | 80.0905 | 60.02 | 75.1035
7.3269 | 99.8708 | 60.03 | 99.9 | 7.3308 | 60.3563 | 60.03 | 60.34 | 7.3315 | 40.5963 | 59.97 | 40.56 | 7.3347 | 99.9466 | 59.9838 | 99.9 | 7.3231 | 80.0898 | 60.02 | 74.9387
7.3353 | 99.8712 | 60.03 | 99.9 | 7.3391 | 60.3561 | 60.03 | 60.34 | 7.3399 | 40.596 | 59.97 | 40.56 | 7.3431 | 99.9466 | 59.9838 | 99.9 | 7.3315 | 80.0891 | 60.02 | 74.7739
7.3436 | 99.8716 | 60.03 | 99.9 | 7.3474 | 60.3559 | 60.03 | 60.34 | 7.3483 | 40.5958 | 59.97 | 40.56 | 7.3514 | 99.9465 | 59.9838 | 99.9 | 7.3398 | 80.0884 | 60.02 | 74.6092
7.3519 | 99.8719 | 60.03 | 99.9 | 7.3558 | 60.3557 | 60.03 | 60.34 | 7.3566 | 40.5956 | 59.97 | 40.56 | 7.3597 | 99.9465 | 59.9838 | 99.9 | 7.3481 | 80.0878 | 60.02 | 74.4444
7.3602 | 99.8723 | 60.03 | 99.9 | 7.3641 | 60.3555 | 60.03 | 60.34 | 7.3649 | 40.5953 | 59.97 | 40.56 | 7.3681 | 99.9465 | 59.9838 | 99.9 | 7.3564 | 80.0871 | 60.02 | 74.2796
7.3686 | 99.8727 | 60.03 | 99.9 | 7.3724 | 60.3553 | 60.03 | 60.34 | 7.3732 | 40.5951 | 59.97 | 40.56 | 7.3764 | 99.9465 | 59.9838 | 99.9 | 7.3648 | 80.0864 | 60.02 | 74.1149
7.3769 | 99.8731 | 60.03 | 99.9 | 7.3808 | 60.3551 | 60.03 | 60.34 | 7.3816 | 40.5949 | 59.97 | 40.56 | 7.3847 | 99.9465 | 59.9838 | 99.9 | 7.3731 | 80.0857 | 60.02 | 73.9501
7.3852 | 99.8734 | 60.03 | 99.9 | 7.3891 | 60.3549 | 60.03 | 60.34 | 7.3899 | 40.5946 | 59.97 | 40.56 | 7.3931 | 99.9465 | 59.9838 | 99.9 | 7.3814 | 80.0851 | 60.02 | 73.7853
7.3936 | 99.8738 | 60.03 | 99.9 | 7.3974 | 60.3547 | 60.03 | 60.34 | 7.3983 | 40.5944 | 59.97 | 40.56 | 7.4014 | 99.9465 | 59.9838 | 99.9 | 7.3898 | 80.0844 | 60.02 | 73.6205
7.4019 | 99.8742 | 60.03 | 99.9 | 7.4058 | 60.3545 | 60.03 | 60.34 | 7.4066 | 40.5942 | 59.97 | 40.56 | 7.4097 | 99.9465 | 59.9838 | 99.9 | 7.3981 | 80.0837 | 60.02 | 73.4558
7.4102 | 99.8746 | 60.03 | 99.9 | 7.4141 | 60.3543 | 60.03 | 60.34 | 7.4149 | 40.5939 | 59.97 | 40.56 | 7.4181 | 99.9465 | 59.9838 | 99.9 | 7.4064 | 80.083 | 60.02 | 73.291
7.4185 | 99.8749 | 60.03 | 99.9 | 7.4224 | 60.3541 | 60.03 | 60.34 | 7.4233 | 40.5937 | 59.97 | 40.56 | 7.4264 | 99.9465 | 59.9838 | 99.9 | 7.4147 | 80.0824 | 60.02 | 73.1262
7.4269 | 99.8753 | 60.03 | 99.9 | 7.4307 | 60.3539 | 60.03 | 60.34 | 7.4316 | 40.5935 | 59.97 | 40.56 | 7.4347 | 99.9465 | 59.9838 | 99.9 | 7.4231 | 80.0817 | 60.02 | 72.9614
7.4352 | 99.8757 | 60.03 | 99.9 | 7.4391 | 60.3537 | 60.03 | 60.34 | 7.4399 | 40.5932 | 59.97 | 40.56 | 7.4431 | 99.9465 | 59.9838 | 99.9 | 7.4314 | 80.081 | 60.02 | 72.7967
7.4435 | 99.8761 | 60.03 | 99.9 | 7.4474 | 60.3535 | 60.03 | 60.34 | 7.4482 | 40.593 | 59.97 | 40.56 | 7.4514 | 99.9465 | 59.9838 | 99.9 | 7.4397 | 80.0803 | 60.02 | 72.6319
7.4518 | 99.8764 | 60.03 | 99.9 | 7.4557 | 60.3533 | 60.03 | 60.34 | 7.4566 | 40.5928 | 59.97 | 40.56 | 7.4597 | 99.9465 | 59.9838 | 99.9 | 7.4481 | 80.0797 | 60.02 | 72.4671
7.4602 | 99.8768 | 60.03 | 99.9 | 7.4641 | 60.3531 | 60.03 | 60.34 | 7.4649 | 40.5925 | 59.97 | 40.56 | 7.4681 | 99.9465 | 59.9837 | 99.9 | 7.4564 | 80.079 | 60.02 | 72.3024
7.4685 | 99.8772 | 60.03 | 99.9 | 7.4724 | 60.3529 | 60.03 | 60.34 | 7.4733 | 40.5923 | 59.97 | 40.56 | 7.4764 | 99.9465 | 59.9837 | 99.9 | 7.4647 | 80.0783 | 60.02 | 72.1376
7.4768 | 99.8776 | 60.03 | 99.9 | 7.4807 | 60.3527 | 60.03 | 60.34 | 7.4816 | 40.5921 | 59.97 | 40.56 | 7.4847 | 99.9465 | 59.9837 | 99.9 | 7.4731 | 80.0776 | 60.02 | 71.9728
7.4852 | 99.8779 | 60.03 | 99.9 | 7.489 | 60.3525 | 60.03 | 60.34 | 7.4899 | 40.5918 | 59.97 | 40.56 | 7.4931 | 99.9465 | 59.9837 | 99.9 | 7.4814 | 80.077 | 60.02 | 71.808
7.4935 | 99.8783 | 60.03 | 99.9 | 7.4973 | 60.3523 | 60.03 | 60.34 | 7.4983 | 40.5916 | 59.97 | 40.56 | 7.5014 | 99.9465 | 59.9837 | 99.9 | 7.4897 | 80.0763 | 60.02 | 71.6433
7.5018 | 99.8787 | 60.03 | 99.9 | 7.5057 | 60.3521 | 60.03 | 60.34 | 7.5066 | 40.5914 | 59.97 | 40.56 | 7.5097 | 99.9465 | 59.9837 | 99.9 | 7.498 | 80.0756 | 60.02 | 71.4785
7.5101 | 99.8791 | 60.03 | 99.9 | 7.514 | 60.3519 | 60.03 | 60.34 | 7.515 | 40.5911 | 59.97 | 40.56 | 7.5181 | 99.9465 | 59.9837 | 99.9 | 7.5064 | 80.0749 | 60.02 | 71.3137
7.5185 | 99.8794 | 60.03 | 99.9 | 7.5223 | 60.3517 | 60.03 | 60.34 | 7.5233 | 40.5909 | 59.97 | 40.56 | 7.5264 | 99.9465 | 59.9837 | 99.9 | 7.5147 | 80.0743 | 60.02 | 71.1489
7.5268 | 99.8798 | 60.03 | 99.9 | 7.5307 | 60.3515 | 60.03 | 60.34 | 7.5316 | 40.5907 | 59.97 | 40.56 | 7.5347 | 99.9465 | 59.9837 | 99.9 | 7.523 | 80.0736 | 60.02 | 70.9842
7.5351 | 99.8802 | 60.03 | 99.9 | 7.539 | 60.3513 | 60.03 | 60.34 | 7.54 | 40.5904 | 59.97 | 40.56 | 7.5431 | 99.9465 | 59.9837 | 99.9 | 7.5314 | 80.0729 | 60.02 | 70.8194
7.5435 | 99.8806 | 60.03 | 99.9 | 7.5473 | 60.3511 | 60.03 | 60.34 | 7.5483 | 40.5902 | 59.97 | 40.56 | 7.5514 | 99.9465 | 59.9837 | 99.9 | 7.5397 | 80.0722 | 60.02 | 70.6546
7.5518 | 99.8809 | 60.03 | 99.9 | 7.5557 | 60.3509 | 60.03 | 60.34 | 7.5566 | 40.59 | 59.97 | 40.56 | 7.5597 | 99.9465 | 59.9837 | 99.9 | 7.548 | 80.0716 | 60.02 | 70.4899
7.5601 | 99.8813 | 60.03 | 99.9 | 7.564 | 60.3507 | 60.03 | 60.34 | 7.5649 | 40.5897 | 59.97 | 40.56 | 7.5681 | 99.9465 | 59.9837 | 99.9 | 7.5564 | 80.0709 | 60.02 | 70.3251
7.5685 | 99.8817 | 60.03 | 99.9 | 7.5723 | 60.3505 | 60.03 | 60.34 | 7.5733 | 40.5895 | 59.97 | 40.56 | 7.5764 | 99.9464 | 59.9837 | 99.9 | 7.5647 | 80.0702 | 60.02 | 70.1603
7.5768 | 99.8821 | 60.03 | 99.9 | 7.5806 | 60.3503 | 60.03 | 60.34 | 7.5817 | 40.5893 | 59.97 | 40.56 | 7.5847 | 99.9464 | 59.9837 | 99.9 | 7.573 | 80.0695 | 60.02 | 69.9955
7.5851 | 99.8824 | 60.03 | 99.9 | 7.589 | 60.3501 | 60.03 | 60.34 | 7.59 | 40.589 | 59.97 | 40.56 | 7.5931 | 99.9464 | 59.9837 | 99.9 | 7.5814 | 80.0689 | 60.02 | 69.8308
7.5934 | 99.8828 | 60.03 | 99.9 | 7.5973 | 60.3499 | 60.03 | 60.34 | 7.5983 | 40.5888 | 59.97 | 40.56 | 7.6014 | 99.9464 | 59.9837 | 99.9 | 7.5897 | 80.0682 | 60.02 | 69.666
7.6018 | 99.8832 | 60.03 | 99.9 | 7.6056 | 60.3497 | 60.03 | 60.34 | 7.6066 | 40.5886 | 59.97 | 40.56 | 7.6098 | 99.9464 | 59.9837 | 99.9 | 7.598 | 80.0675 | 60.02 | 69.5012
7.6101 | 99.8836 | 60.03 | 99.9 | 7.614 | 60.3495 | 60.03 | 60.34 | 7.615 | 40.5883 | 59.97 | 40.56 | 7.6181 | 99.9464 | 59.9837 | 99.9 | 7.6063 | 80.0668 | 60.02 | 69.3364
7.6184 | 99.8839 | 60.03 | 99.9 | 7.6223 | 60.3493 | 60.03 | 60.34 | 7.6233 | 40.5881 | 59.97 | 40.56 | 7.6264 | 99.9464 | 59.9837 | 99.9 | 7.6147 | 80.0662 | 60.02 | 69.1717
7.6268 | 99.8843 | 60.03 | 99.9 | 7.6306 | 60.3491 | 60.03 | 60.34 | 7.6317 | 40.5879 | 59.97 | 40.56 | 7.6348 | 99.9464 | 59.9837 | 99.9 | 7.623 | 80.0655 | 60.02 | 69.0069
7.6351 | 99.8847 | 60.03 | 99.9 | 7.6389 | 60.3489 | 60.03 | 60.34 | 7.64 | 40.5876 | 59.97 | 40.56 | 7.6431 | 99.9464 | 59.9837 | 99.9 | 7.6313 | 80.0648 | 60.02 | 68.8421
7.6434 | 99.8851 | 60.03 | 99.9 | 7.6472 | 60.3487 | 60.03 | 60.34 | 7.6483 | 40.5874 | 59.97 | 40.56 | 7.6514 | 99.9464 | 59.9837 | 99.9 | 7.6397 | 80.0641 | 60.02 | 68.6774
7.6517 | 99.8854 | 60.03 | 99.9 | 7.6556 | 60.3485 | 60.03 | 60.34 | 7.6567 | 40.5872 | 59.97 | 40.56 | 7.6598 | 99.9464 | 59.9837 | 99.9 | 7.648 | 80.0635 | 60.02 | 68.5126
7.6601 | 99.8858 | 60.03 | 99.9 | 7.6639 | 60.3483 | 60.03 | 60.34 | 7.665 | 40.5869 | 59.97 | 40.56 | 7.6681 | 99.9464 | 59.9837 | 99.9 | 7.6563 | 80.0628 | 60.02 | 68.3478
7.6684 | 99.8862 | 60.03 | 99.9 | 7.6722 | 60.3481 | 60.03 | 60.34 | 7.6733 | 40.5867 | 59.97 | 40.56 | 7.6764 | 99.9464 | 59.9837 | 99.9 | 7.6647 | 80.0621 | 60.02 | 68.183
7.6767 | 99.8866 | 60.03 | 99.9 | 7.6806 | 60.3479 | 60.03 | 60.34 | 7.6817 | 40.5865 | 59.97 | 40.56 | 7.6848 | 99.9464 | 59.9837 | 99.9 | 7.673 | 80.0614 | 60.02 | 68.0183
7.6851 | 99.8869 | 60.03 | 99.9 | 7.6889 | 60.3477 | 60.03 | 60.34 | 7.69 | 40.5862 | 59.97 | 40.56 | 7.6931 | 99.9464 | 59.9837 | 99.9 | 7.6813 | 80.0608 | 60.02 | 67.8535
7.6934 | 99.8873 | 60.03 | 99.9 | 7.6972 | 60.3475 | 60.03 | 60.34 | 7.6984 | 40.586 | 59.97 | 40.56 | 7.7014 | 99.9464 | 59.9837 | 99.9 | 7.6897 | 80.0601 | 60.02 | 67.6887
7.7017 | 99.8877 | 60.03 | 99.9 | 7.7056 | 60.3473 | 60.03 | 60.34 | 7.7067 | 40.5858 | 59.97 | 40.56 | 7.7098 | 99.9464 | 59.9837 | 99.9 | 7.698 | 80.0594 | 60.02 | 67.5239
7.7101 | 99.8881 | 60.03 | 99.9 | 7.7139 | 60.3471 | 60.03 | 60.34 | 7.715 | 40.5855 | 59.97 | 40.56 | 7.7181 | 99.9464 | 59.9837 | 99.9 | 7.7063 | 80.0587 | 60.02 | 67.3592
7.7184 | 99.8884 | 60.03 | 99.9 | 7.7222 | 60.3469 | 60.03 | 60.34 | 7.7234 | 40.5853 | 59.97 | 40.56 | 7.7264 | 99.9464 | 59.9837 | 99.9 | 7.7146 | 80.0581 | 60.02 | 67.1944
7.7267 | 99.8888 | 60.03 | 99.9 | 7.7305 | 60.3467 | 60.03 | 60.34 | 7.7317 | 40.5851 | 59.97 | 40.56 | 7.7348 | 99.9464 | 59.9837 | 99.9 | 7.723 | 80.0574 | 60.02 | 67.0296
7.735 | 99.8892 | 60.03 | 99.9 | 7.7389 | 60.3465 | 60.03 | 60.34 | 7.7401 | 40.5848 | 59.97 | 40.56 | 7.7431 | 99.9464 | 59.9836 | 99.9 | 7.7313 | 80.0567 | 60.02 | 66.8648
7.7434 | 99.8895 | 60.03 | 99.9 | 7.7472 | 60.3463 | 60.03 | 60.34 | 7.7484 | 40.5846 | 59.97 | 40.56 | 7.7514 | 99.9464 | 59.9836 | 99.9 | 7.7396 | 80.056 | 60.02 | 66.7001
7.7517 | 99.8899 | 60.03 | 99.9 | 7.7555 | 60.3461 | 60.03 | 60.34 | 7.7567 | 40.5844 | 59.97 | 40.56 | 7.7598 | 99.9464 | 59.9836 | 99.9 | 7.748 | 80.0554 | 60.02 | 66.5353
7.76 | 99.8903 | 60.03 | 99.9 | 7.7639 | 60.3459 | 60.03 | 60.34 | 7.765 | 40.5841 | 59.97 | 40.56 | 7.7681 | 99.9464 | 59.9836 | 99.9 | 7.7563 | 80.0547 | 60.02 | 66.3705
7.7684 | 99.8907 | 60.03 | 99.9 | 7.7722 | 60.3457 | 60.03 | 60.34 | 7.7734 | 40.5927 | 59.98 | 40.56 | 7.7764 | 99.9464 | 59.9836 | 99.9 | 7.7646 | 80.054 | 60.02 | 66.2058
7.7767 | 99.8911 | 60.03 | 99.9 | 7.7805 | 60.3455 | 60.03 | 60.34 | 7.7817 | 40.5921 | 59.98 | 40.56 | 7.7848 | 99.9464 | 59.9836 | 99.9 | 7.7729 | 80.0533 | 60.02 | 66.041
7.785 | 99.8914 | 60.03 | 99.9 | 7.7888 | 60.3453 | 60.03 | 60.34 | 7.79 | 40.5914 | 59.98 | 40.56 | 7.7931 | 99.9464 | 59.9836 | 99.9 | 7.7813 | 80.0527 | 60.02 | 65.8762
7.7934 | 99.8918 | 60.03 | 99.9 | 7.7971 | 60.3451 | 60.03 | 60.34 | 7.7984 | 40.5907 | 59.98 | 40.56 | 7.8015 | 99.9464 | 59.9836 | 99.9 | 7.7896 | 80.052 | 60.02 | 65.7114
7.8017 | 99.8922 | 60.03 | 99.9 | 7.8055 | 60.3449 | 60.03 | 60.34 | 7.8067 | 40.5901 | 59.98 | 40.56 | 7.8098 | 99.9463 | 59.9836 | 99.9 | 7.7979 | 80.0513 | 60.02 | 65.5467
7.81 | 99.8925 | 60.03 | 99.9 | 7.8138 | 60.3447 | 60.03 | 60.34 | 7.8151 | 40.5894 | 59.98 | 40.56 | 7.8181 | 99.9463 | 59.9836 | 99.9 | 7.8063 | 80.0506 | 60.02 | 65.3819
7.8183 | 99.8929 | 60.03 | 99.9 | 7.8221 | 60.3445 | 60.03 | 60.34 | 7.8234 | 40.5887 | 59.98 | 40.56 | 7.8265 | 99.9463 | 59.9836 | 99.9 | 7.8146 | 80.05 | 60.02 | 65.2171
7.8267 | 99.8933 | 60.03 | 99.9 | 7.8305 | 60.3443 | 60.03 | 60.34 | 7.8317 | 40.5881 | 59.98 | 40.56 | 7.8348 | 99.9463 | 59.9836 | 99.9 | 7.8229 | 80.0493 | 60.02 | 65.0523
7.835 | 99.8937 | 60.03 | 99.9 | 7.8388 | 60.3441 | 60.03 | 60.34 | 7.8401 | 40.5874 | 59.98 | 40.56 | 7.8431 | 99.9463 | 59.9836 | 99.9 | 7.8313 | 80.0486 | 60.02 | 64.8876
7.8433 | 99.8941 | 60.03 | 99.9 | 7.8471 | 60.3439 | 60.03 | 60.34 | 7.8484 | 40.5867 | 59.98 | 40.56 | 7.8515 | 99.9463 | 59.9836 | 99.9 | 7.8396 | 80.048 | 60.02 | 64.7229
7.8517 | 99.8944 | 60.03 | 99.9 | 7.8555 | 60.3437 | 60.03 | 60.34 | 7.8568 | 40.5861 | 59.98 | 40.56 | 7.8598 | 99.9463 | 59.9836 | 99.9 | 7.8479 | 80.0473 | 60.02 | 64.5581
7.86 | 99.8948 | 60.03 | 99.9 | 7.8638 | 60.3435 | 60.03 | 60.34 | 7.8651 | 40.5854 | 59.98 | 40.56 | 7.8681 | 99.9463 | 59.9836 | 99.9 | 7.8562 | 80.0466 | 60.02 | 64.3934
7.8683 | 99.8952 | 60.03 | 99.9 | 7.8721 | 60.3433 | 60.03 | 60.34 | 7.8734 | 40.5847 | 59.98 | 40.56 | 7.8765 | 99.9463 | 59.9836 | 99.9 | 7.8646 | 80.0459 | 60.02 | 64.2286
7.8766 | 99.8955 | 60.03 | 99.9 | 7.8805 | 60.3431 | 60.03 | 60.34 | 7.8818 | 40.5841 | 59.98 | 40.56 | 7.8848 | 99.9463 | 59.9836 | 99.9 | 7.8729 | 80.0452 | 60.02 | 64.0639
7.885 | 99.8959 | 60.03 | 99.9 | 7.8888 | 60.3429 | 60.03 | 60.34 | 7.8901 | 40.5834 | 59.98 | 40.56 | 7.8931 | 99.9463 | 59.9836 | 99.9 | 7.8812 | 80.0446 | 60.02 | 63.8992
7.8933 | 99.8963 | 60.03 | 99.9 | 7.8971 | 60.3427 | 60.03 | 60.34 | 7.8984 | 40.5827 | 59.98 | 40.56 | 7.9015 | 99.9463 | 59.9836 | 99.9 | 7.8896 | 80.0439 | 60.02 | 63.7344
7.9016 | 99.8967 | 60.03 | 99.9 | 7.9054 | 60.3425 | 60.03 | 60.34 | 7.9067 | 40.5821 | 59.98 | 40.56 | 7.9098 | 99.9463 | 59.9836 | 99.9 | 7.8979 | 80.0432 | 60.02 | 63.5697
7.91 | 99.897 | 60.03 | 99.9 | 7.9138 | 60.3423 | 60.03 | 60.34 | 7.9151 | 40.5814 | 59.98 | 40.56 | 7.9181 | 99.9463 | 59.9836 | 99.9 | 7.9062 | 80.0425 | 60.02 | 63.4049
7.9183 | 99.8974 | 60.03 | 99.9 | 7.9221 | 60.3421 | 60.03 | 60.34 | 7.9235 | 40.5807 | 59.98 | 40.56 | 7.9265 | 99.9463 | 59.9836 | 99.9 | 7.9146 | 80.0419 | 60.02 | 63.2402
7.9266 | 99.8978 | 60.03 | 99.9 | 7.9304 | 60.3419 | 60.03 | 60.34 | 7.9318 | 40.5801 | 59.98 | 40.56 | 7.9348 | 99.9463 | 59.9836 | 99.9 | 7.9229 | 80.0412 | 60.02 | 63.0755
7.935 | 99.8982 | 60.03 | 99.9 | 7.9388 | 60.3417 | 60.03 | 60.34 | 7.9401 | 40.5794 | 59.98 | 40.56 | 7.9431 | 99.9463 | 59.9836 | 99.9 | 7.9312 | 80.0405 | 60.02 | 62.9107
7.9433 | 99.8985 | 60.03 | 99.9 | 7.9471 | 60.3415 | 60.03 | 60.34 | 7.9484 | 40.5787 | 59.98 | 40.56 | 7.9515 | 99.9463 | 59.9836 | 99.9 | 7.9395 | 80.0399 | 60.02 | 62.746
7.9516 | 99.8989 | 60.03 | 99.9 | 7.9554 | 60.3413 | 60.03 | 60.34 | 7.9568 | 40.5781 | 59.98 | 40.56 | 7.9598 | 99.9463 | 59.9836 | 99.9 | 7.9479 | 80.0392 | 60.02 | 62.5812
7.9599 | 99.8993 | 60.03 | 99.9 | 7.9637 | 60.3411 | 60.03 | 60.34 | 7.9651 | 40.5774 | 59.98 | 40.56 | 7.9682 | 99.9463 | 59.9836 | 99.9 | 7.9562 | 80.0385 | 60.02 | 62.4165
7.9683 | 99.8997 | 60.03 | 99.9 | 7.9721 | 60.3409 | 60.03 | 60.34 | 7.9734 | 40.5767 | 59.98 | 40.56 | 7.9765 | 99.9463 | 59.9836 | 99.9 | 7.9645 | 80.0378 | 60.02 | 62.2517
7.9766 | 99.9 | 60.03 | 99.9 | 7.9804 | 60.3407 | 60.03 | 60.34 | 7.9818 | 40.5761 | 59.98 | 40.56 | 7.9848 | 99.9463 | 59.9836 | 99.9 | 7.9728 | 80.0372 | 60.02 | 62.087
7.9849 | 99.9004 | 60.03 | 99.9 | 7.9887 | 60.3405 | 60.03 | 60.34 | 7.9901 | 40.5754 | 59.98 | 40.56 | 7.9932 | 99.9463 | 59.9836 | 99.9 | 7.9812 | 80.0365 | 60.02 | 61.9223
7.9932 | 99.9008 | 60.03 | 99.9 | 7.997 | 60.3403 | 60.03 | 60.34 | 7.9985 | 40.5747 | 59.98 | 40.56 | 8.0015 | 99.9463 | 59.9836 | 99.9 | 7.9895 | 80.0358 | 60.02 | 61.7575
8.0016 | 99.9012 | 60.03 | 99.9 | 8.0054 | 60.3401 | 60.03 | 60.34 | 8.0068 | 40.5741 | 59.98 | 40.56 | 8.0098 | 99.9463 | 59.9835 | 99.9 | 7.9978 | 80.0351 | 60.02 | 61.5928
8.0099 | 99.9015 | 60.03 | 99.9 | 8.0137 | 60.3399 | 60.03 | 60.34 | 8.0151 | 40.5734 | 59.98 | 40.56 | 8.0182 | 99.9463 | 59.9835 | 99.9 | 8.0062 | 80.0345 | 60.02 | 61.428
8.0182 | 99.9019 | 60.03 | 99.9 | 8.022 | 60.3397 | 60.03 | 60.34 | 8.0235 | 40.5727 | 59.98 | 40.56 | 8.0265 | 99.9463 | 59.9835 | 99.9 | 8.0145 | 80.0338 | 60.02 | 61.2633
8.0266 | 99.9023 | 60.03 | 99.9 | 8.0304 | 60.3395 | 60.03 | 60.34 | 8.0318 | 40.5721 | 59.98 | 40.56 | 8.0348 | 99.9462 | 59.9835 | 99.9 | 8.0228 | 80.0331 | 60.02 | 61.0985
8.0349 | 99.9027 | 60.03 | 99.9 | 8.0387 | 60.3393 | 60.03 | 60.34 | 8.0402 | 40.5714 | 59.98 | 40.56 | 8.0432 | 99.9462 | 59.9835 | 99.9 | 8.0312 | 80.0324 | 60.02 | 60.9337
8.0432 | 99.903 | 60.03 | 99.9 | 8.047 | 60.3391 | 60.03 | 60.34 | 8.0485 | 40.5707 | 59.98 | 40.56 | 8.0515 | 99.9462 | 59.9835 | 99.9 | 8.0395 | 80.0318 | 60.02 | 60.769
8.0515 | 99.9034 | 60.03 | 99.9 | 8.0554 | 60.3389 | 60.03 | 60.34 | 8.0568 | 40.5701 | 59.98 | 40.56 | 8.0598 | 99.9462 | 59.9835 | 99.9 | 8.0478 | 80.0311 | 60.02 | 60.6042
8.0599 | 99.9038 | 60.03 | 99.9 | 8.0637 | 60.3387 | 60.03 | 60.34 | 8.0652 | 40.5694 | 59.98 | 40.56 | 8.0682 | 99.9462 | 59.9835 | 99.9 | 8.0561 | 80.0304 | 60.02 | 60.4395
8.0682 | 99.9042 | 60.03 | 99.9 | 8.072 | 60.3385 | 60.03 | 60.34 | 8.0735 | 40.5687 | 59.98 | 40.56 | 8.0765 | 99.9462 | 59.9835 | 99.9 | 8.0645 | 80.0933 | 60.02 | 60.34
8.0765 | 99.9045 | 60.03 | 99.9 | 8.0804 | 60.3383 | 60.03 | 60.34 | 8.0818 | 40.5681 | 59.98 | 40.56 | 8.0848 | 99.9462 | 59.9835 | 99.9 | 8.0728 | 80.0916 | 60.02 | 60.34
8.0849 | 99.9049 | 60.03 | 99.9 | 8.0887 | 60.3381 | 60.03 | 60.34 | 8.0901 | 40.5674 | 59.98 | 40.56 | 8.0932 | 99.9462 | 59.9835 | 99.9 | 8.0811 | 80.0899 | 60.02 | 60.34
8.0932 | 99.9052 | 60.0299 | 99.9 | 8.097 | 60.3379 | 60.03 | 60.34 | 8.0985 | 40.5667 | 59.98 | 40.56 | 8.1015 | 99.9462 | 59.9835 | 99.9 | 8.0895 | 80.0882 | 60.02 | 60.34
8.1015 | 99.9054 | 60.0299 | 99.9 | 8.1053 | 60.3377 | 60.03 | 60.34 | 8.1069 | 40.5661 | 59.98 | 40.56 | 8.1098 | 99.9462 | 59.9835 | 99.9 | 8.0978 | 80.0865 | 60.02 | 60.34
8.1098 | 99.9057 | 60.0298 | 99.9 | 8.1136 | 60.3375 | 60.03 | 60.34 | 8.1152 | 40.5654 | 59.98 | 40.56 | 8.1182 | 99.9462 | 59.9835 | 99.9 | 8.1061 | 80.0848 | 60.02 | 60.34
8.1182 | 99.9059 | 60.0297 | 99.9 | 8.122 | 60.3373 | 60.03 | 60.34 | 8.1235 | 40.5647 | 59.98 | 40.56 | 8.1265 | 99.9462 | 59.9835 | 99.9 | 8.1144 | 80.0831 | 60.02 | 60.34
8.1265 | 99.9062 | 60.0296 | 99.9 | 8.1303 | 60.3371 | 60.03 | 60.34 | 8.1318 | 40.5641 | 59.98 | 40.56 | 8.1349 | 99.9462 | 59.9835 | 99.9 | 8.1228 | 80.0814 | 60.02 | 60.34
8.1348 | 99.9064 | 60.0295 | 99.9 | 8.1386 | 60.3369 | 60.03 | 60.34 | 8.1402 | 40.5634 | 59.98 | 40.56 | 8.1432 | 99.9462 | 59.9835 | 99.9 | 8.1311 | 80.0797 | 60.02 | 60.34
8.1432 | 99.9067 | 60.0294 | 99.9 | 8.147 | 60.3367 | 60.03 | 60.34 | 8.1486 | 40.5627 | 59.98 | 40.56 | 8.1515 | 99.9462 | 59.9835 | 99.9 | 8.1394 | 80.078 | 60.02 | 60.34
8.1515 | 99.9069 | 60.0294 | 99.9 | 8.1553 | 60.3365 | 60.03 | 60.34 | 8.1569 | 40.5621 | 59.98 | 40.56 | 8.1599 | 99.9462 | 59.9835 | 99.9 | 8.1478 | 80.0763 | 60.02 | 60.34
8.1598 | 99.9072 | 60.0293 | 99.9 | 8.1636 | 60.3363 | 60.03 | 60.34 | 8.1652 | 40.5614 | 59.98 | 40.56 | 8.1682 | 99.9462 | 59.9835 | 99.9 | 8.1561 | 80.0746 | 60.02 | 60.34
8.1682 | 99.9074 | 60.0292 | 99.9 | 8.1719 | 60.3361 | 60.03 | 60.34 | 8.1735 | 40.5607 | 59.98 | 40.56 | 8.1765 | 99.9462 | 59.9835 | 99.9 | 8.1644 | 80.0729 | 60.02 | 60.34
8.1765 | 99.9077 | 60.0291 | 99.9 | 8.1803 | 60.3359 | 60.03 | 60.34 | 8.1819 | 40.5601 | 59.98 | 40.56 | 8.1849 | 99.9462 | 59.9835 | 99.9 | 8.1728 | 80.0712 | 60.02 | 60.34
8.1848 | 99.9079 | 60.029 | 99.9 | 8.1886 | 60.3357 | 60.03 | 60.34 | 8.1902 | 40.5594 | 59.98 | 40.56 | 8.1932 | 99.9462 | 59.9835 | 99.9 | 8.1811 | 80.0695 | 60.02 | 60.34
8.1931 | 99.9082 | 60.0289 | 99.9 | 8.1969 | 60.3355 | 60.03 | 60.34 | 8.1985 | 40.5587 | 59.98 | 40.56 | 8.2015 | 99.9462 | 59.9835 | 99.9 | 8.1894 | 80.0678 | 60.02 | 60.34
8.2015 | 99.9084 | 60.0289 | 99.9 | 8.2053 | 60.3353 | 60.03 | 60.34 | 8.2069 | 40.5581 | 59.98 | 40.56 | 8.2099 | 99.9462 | 59.9835 | 99.9 | 8.1977 | 80.0661 | 60.02 | 60.34
8.2098 | 99.9087 | 60.0288 | 99.9 | 8.2136 | 60.3351 | 60.03 | 60.34 | 8.2152 | 40.5574 | 59.98 | 40.56 | 8.2182 | 99.9462 | 59.9835 | 99.9 | 8.2061 | 80.0644 | 60.02 | 60.34
8.2181 | 99.9089 | 60.0287 | 99.9 | 8.2219 | 60.3349 | 60.03 | 60.34 | 8.2236 | 40.5567 | 59.98 | 40.56 | 8.2265 | 99.9462 | 59.9835 | 99.9 | 8.2144 | 80.0627 | 60.02 | 60.34
8.2264 | 99.9092 | 60.0286 | 99.9 | 8.2303 | 60.3347 | 60.03 | 60.34 | 8.2319 | 40.5561 | 59.98 | 40.56 | 8.2349 | 99.9462 | 59.9835 | 99.9 | 8.2227 | 80.061 | 60.02 | 60.34
8.2348 | 99.9094 | 60.0285 | 99.9 | 8.2386 | 60.3345 | 60.03 | 60.34 | 8.2402 | 40.5554 | 59.98 | 40.56 | 8.2432 | 99.9462 | 59.9835 | 99.9 | 8.2311 | 80.0593 | 60.02 | 60.34
8.2431 | 99.9097 | 60.0284 | 99.9 | 8.2469 | 60.3343 | 60.03 | 60.34 | 8.2486 | 40.5547 | 59.98 | 40.56 | 8.2515 | 99.9462 | 59.9835 | 99.9 | 8.2394 | 80.0576 | 60.02 | 60.34
8.2514 | 99.9099 | 60.0284 | 99.9 | 8.2552 | 60.3341 | 60.03 | 60.34 | 8.2569 | 40.5541 | 59.98 | 40.56 | 8.2599 | 99.9461 | 59.9835 | 99.9 | 8.2477 | 80.0559 | 60.02 | 60.34
8.2598 | 99.9102 | 60.0283 | 99.9 | 8.2635 | 60.358 | 60.04 | 60.2968 | 8.2653 | 40.5534 | 59.98 | 40.56 | 8.2682 | 99.9461 | 59.9835 | 99.9 | 8.256 | 80.0542 | 60.02 | 60.34
8.2681 | 99.9104 | 60.0282 | 99.9 | 8.2719 | 60.3579 | 60.0401 | 60.2144 | 8.2736 | 40.5527 | 59.98 | 40.56 | 8.2766 | 99.9461 | 59.9834 | 99.9 | 8.2644 | 80.0525 | 60.02 | 60.34
8.2764 | 99.9107 | 60.0281 | 99.9 | 8.2802 | 60.3578 | 60.0401 | 60.1321 | 8.2819 | 40.5521 | 59.98 | 40.56 | 8.2849 | 99.9461 | 59.9834 | 99.9 | 8.2727 | 80.0508 | 60.02 | 60.34
8.2847 | 99.9109 | 60.028 | 99.9 | 8.2885 | 60.3578 | 60.0401 | 60.0497 | 8.2903 | 40.5514 | 59.98 | 40.56 | 8.2932 | 99.9461 | 59.9834 | 99.9 | 8.281 | 80.0491 | 60.02 | 60.34
8.2931 | 99.9112 | 60.0279 | 99.9 | 8.2969 | 60.3577 | 60.0402 | 59.9674 | 8.2986 | 40.5507 | 59.98 | 40.56 | 8.3016 | 99.9461 | 59.9834 | 99.9 | 8.2894 | 80.0474 | 60.02 | 60.34
8.3014 | 99.9114 | 60.0279 | 99.9 | 8.3052 | 60.3577 | 60.0402 | 59.885 | 8.3069 | 40.5501 | 59.98 | 40.56 | 8.3099 | 99.9461 | 59.9834 | 99.9 | 8.2977 | 80.0457 | 60.02 | 60.34
8.3097 | 99.9117 | 60.0278 | 99.9 | 8.3135 | 60.3576 | 60.0403 | 59.8026 | 8.3152 | 40.5494 | 59.98 | 40.56 | 8.3182 | 99.9461 | 59.9834 | 99.9 | 8.306 | 80.0441 | 60.02 | 60.34
8.3181 | 99.9119 | 60.0277 | 99.9 | 8.3218 | 60.3575 | 60.0403 | 59.7203 | 8.3236 | 40.5487 | 59.98 | 40.56 | 8.3266 | 99.9461 | 59.9834 | 99.9 | 8.3143 | 80.0424 | 60.02 | 60.34
8.3264 | 99.9122 | 60.0276 | 99.9 | 8.3302 | 60.3575 | 60.0404 | 59.6379 | 8.3319 | 40.5481 | 59.98 | 40.56 | 8.3349 | 99.9461 | 59.9834 | 99.9 | 8.3227 | 80.0406 | 60.02 | 60.34
8.3347 | 99.9124 | 60.0275 | 99.9 | 8.3385 | 60.3574 | 60.0404 | 59.5555 | 8.3403 | 40.5474 | 59.98 | 40.56 | 8.3432 | 99.9461 | 59.9834 | 99.9 | 8.331 | 80.0389 | 60.02 | 60.34
8.343 | 99.9127 | 60.0274 | 99.9 | 8.3468 | 60.3573 | 60.0404 | 59.4732 | 8.3486 | 40.5467 | 59.98 | 40.56 | 8.3516 | 99.9461 | 59.9834 | 99.9 | 8.3393 | 80.0373 | 60.02 | 60.34
8.3514 | 99.9129 | 60.0274 | 99.9 | 8.3552 | 60.3573 | 60.0405 | 59.3908 | 8.3569 | 40.5461 | 59.98 | 40.56 | 8.3599 | 99.9461 | 59.9834 | 99.9 | 8.3477 | 80.0356 | 60.02 | 60.34
8.3597 | 99.9132 | 60.0273 | 99.9 | 8.3635 | 60.3572 | 60.0405 | 59.3085 | 8.3653 | 40.5454 | 59.98 | 40.56 | 8.3682 | 99.9461 | 59.9834 | 99.9 | 8.356 | 80.0339 | 60.02 | 60.34
8.368 | 99.9134 | 60.0272 | 99.9 | 8.3718 | 60.3572 | 60.0406 | 59.2261 | 8.3736 | 40.5447 | 59.98 | 40.56 | 8.3766 | 99.9461 | 59.9834 | 99.9 | 8.3643 | 80.0322 | 60.02 | 60.34
8.3764 | 99.9137 | 60.0271 | 99.9 | 8.3802 | 60.3571 | 60.0406 | 59.1437 | 8.382 | 40.5441 | 59.98 | 40.56 | 8.3849 | 99.9461 | 59.9834 | 99.9 | 8.3727 | 80.0305 | 60.02 | 60.34
8.3847 | 99.9139 | 60.027 | 99.9 | 8.3885 | 60.357 | 60.0406 | 59.0614 | 8.3903 | 40.5434 | 59.98 | 40.56 | 8.3932 | 99.9461 | 59.9834 | 99.9 | 8.381 | 80.0288 | 60.02 | 60.34
8.393 | 99.9142 | 60.0269 | 99.9 | 8.3968 | 60.357 | 60.0407 | 58.979 | 8.3986 | 40.5427 | 59.98 | 40.56 | 8.4016 | 99.9461 | 59.9834 | 99.9 | 8.3893 | 80.0271 | 60.02 | 60.34
8.4014 | 99.9144 | 60.0269 | 99.9 | 8.4051 | 60.3569 | 60.0407 | 58.8966 | 8.407 | 40.5421 | 59.98 | 40.56 | 8.4099 | 99.9461 | 59.9834 | 99.9 | 8.3976 | 80.0254 | 60.02 | 60.34
8.4097 | 99.9147 | 60.0268 | 99.9 | 8.4135 | 60.3568 | 60.0408 | 58.8143 | 8.4153 | 40.5414 | 59.98 | 40.56 | 8.4182 | 99.9461 | 59.9834 | 99.9 | 8.406 | 80.0237 | 60.02 | 60.34
8.418 | 99.9149 | 60.0267 | 99.9 | 8.4218 | 60.3568 | 60.0408 | 58.7319 | 8.4236 | 40.5407 | 59.98 | 40.56 | 8.4266 | 99.9461 | 59.9834 | 99.9 | 8.4143 | 80.022 | 60.02 | 60.34
8.4263 | 99.9152 | 60.0266 | 99.9 | 8.4301 | 60.3567 | 60.0409 | 58.6496 | 8.432 | 40.5401 | 59.98 | 40.56 | 8.4349 | 99.9461 | 59.9834 | 99.9 | 8.4226 | 80.0203 | 60.02 | 60.34
8.4347 | 99.9154 | 60.0265 | 99.9 | 8.4384 | 60.3567 | 60.0409 | 58.5672 | 8.4403 | 40.5394 | 59.98 | 40.56 | 8.4433 | 99.9461 | 59.9834 | 99.9 | 8.431 | 80.0186 | 60.02 | 60.34
8.443 | 99.9157 | 60.0264 | 99.9 | 8.4468 | 60.3566 | 60.0409 | 58.4848 | 8.4487 | 40.5387 | 59.98 | 40.56 | 8.4516 | 99.9461 | 59.9834 | 99.9 | 8.4393 | 80.0169 | 60.02 | 60.34
8.4513 | 99.9159 | 60.0264 | 99.9 | 8.4551 | 60.3565 | 60.041 | 58.4025 | 8.457 | 40.5381 | 59.98 | 40.56 | 8.4599 | 99.9461 | 59.9834 | 99.9 | 8.4476 | 80.0152 | 60.02 | 60.34
8.4597 | 99.9162 | 60.0263 | 99.9 | 8.4634 | 60.3565 | 60.041 | 58.3201 | 8.4653 | 40.5374 | 59.98 | 40.56 | 8.4683 | 99.9461 | 59.9834 | 99.9 | 8.456 | 80.0135 | 60.02 | 60.34
8.468 | 99.9164 | 60.0262 | 99.9 | 8.4717 | 60.3564 | 60.0411 | 58.2377 | 8.4736 | 40.5367 | 59.98 | 40.56 | 8.4766 | 99.9461 | 59.9834 | 99.9 | 8.4643 | 80.0118 | 60.02 | 60.34
8.4763 | 99.9167 | 60.0261 | 99.9 | 8.4801 | 60.3563 | 60.0411 | 58.1554 | 8.482 | 40.536 | 59.98 | 40.56 | 8.4849 | 99.946 | 59.9834 | 99.9 | 8.4726 | 80.0101 | 60.02 | 60.34
8.4846 | 99.9169 | 60.026 | 99.9 | 8.4884 | 60.3563 | 60.0411 | 58.073 | 8.4904 | 40.5354 | 59.98 | 40.56 | 8.4933 | 99.946 | 59.9834 | 99.9 | 8.4809 | 80.0084 | 60.02 | 60.34
8.493 | 99.9172 | 60.0259 | 99.9 | 8.4967 | 60.3562 | 60.0412 | 57.9907 | 8.4987 | 40.5347 | 59.98 | 40.56 | 8.5016 | 99.946 | 59.9834 | 99.9 | 8.4893 | 80.0067 | 60.02 | 60.34
8.5013 | 99.9174 | 60.0259 | 99.9 | 8.5051 | 60.3562 | 60.0412 | 57.9083 | 8.507 | 40.534 | 59.98 | 40.56 | 8.5099 | 99.946 | 59.9834 | 99.9 | 8.4976 | 80.005 | 60.02 | 60.34
8.5096 | 99.9177 | 60.0258 | 99.9 | 8.5134 | 60.3561 | 60.0413 | 57.8259 | 8.5153 | 40.5334 | 59.98 | 40.56 | 8.5183 | 99.946 | 59.9834 | 99.9 | 8.5059 | 80.0033 | 60.02 | 60.34
8.5179 | 99.9179 | 60.0257 | 99.9 | 8.5217 | 60.356 | 60.0413 | 57.7436 | 8.5237 | 40.5327 | 59.98 | 40.56 | 8.5266 | 99.946 | 59.9834 | 99.9 | 8.5143 | 80.0016 | 60.02 | 60.34
8.5263 | 99.9182 | 60.0256 | 99.9 | 8.5301 | 60.356 | 60.0414 | 57.6612 | 8.532 | 40.532 | 59.98 | 40.56 | 8.5349 | 99.946 | 59.9834 | 99.9 | 8.5226 | 79.9999 | 60.02 | 60.34
8.5346 | 99.9184 | 60.0255 | 99.9 | 8.5384 | 60.3559 | 60.0414 | 57.5788 | 8.5403 | 40.5314 | 59.98 | 40.56 | 8.5433 | 99.946 | 59.9833 | 99.9 | 8.5309 | 79.9982 | 60.02 | 60.34
8.5429 | 99.9187 | 60.0254 | 99.9 | 8.5467 | 60.3558 | 60.0414 | 57.4965 | 8.5487 | 40.5307 | 59.98 | 40.56 | 8.5516 | 99.946 | 59.9833 | 99.9 | 8.5392 | 79.9965 | 60.02 | 60.34
8.5513 | 99.9189 | 60.0254 | 99.9 | 8.555 | 60.3558 | 60.0415 | 57.4141 | 8.557 | 40.53 | 59.98 | 40.56 | 8.5599 | 99.946 | 59.9833 | 99.9 | 8.5476 | 79.9948 | 60.02 | 60.34
8.5596 | 99.9192 | 60.0253 | 99.9 | 8.5634 | 60.3557 | 60.0415 | 57.3317 | 8.5654 | 40.5294 | 59.98 | 40.56 | 8.5683 | 99.946 | 59.9833 | 99.9 | 8.5559 | 79.9931 | 60.02 | 60.34
8.5679 | 99.9194 | 60.0252 | 99.9 | 8.5717 | 60.3557 | 60.0416 | 57.2494 | 8.5737 | 40.5287 | 59.98 | 40.56 | 8.5766 | 99.946 | 59.9833 | 99.9 | 8.5642 | 79.9914 | 60.02 | 60.34
8.5762 | 99.9197 | 60.0251 | 99.9 | 8.58 | 60.3556 | 60.0416 | 57.167 | 8.582 | 40.528 | 59.98 | 40.56 | 8.5849 | 99.946 | 59.9833 | 99.9 | 8.5726 | 79.9897 | 60.02 | 60.34
8.5846 | 99.9199 | 60.025 | 99.9 | 8.5883 | 60.3555 | 60.0416 | 57.0847 | 8.5904 | 40.5274 | 59.98 | 40.56 | 8.5933 | 99.946 | 59.9833 | 99.9 | 8.5809 | 79.988 | 60.02 | 60.34
8.5929 | 99.9202 | 60.0249 | 99.9 | 8.5967 | 60.3555 | 60.0417 | 57.0023 | 8.5987 | 40.5267 | 59.98 | 40.56 | 8.6016 | 99.946 | 59.9833 | 99.9 | 8.5892 | 79.9863 | 60.02 | 60.34
8.6012 | 99.9204 | 60.0249 | 99.9 | 8.605 | 60.3554 | 60.0417 | 56.92 | 8.6071 | 40.526 | 59.98 | 40.56 | 8.6099 | 99.946 | 59.9833 | 99.9 | 8.5975 | 79.9846 | 60.02 | 60.34
8.6096 | 99.9207 | 60.0248 | 99.9 | 8.6133 | 60.3553 | 60.0418 | 56.8376 | 8.6154 | 40.5254 | 59.98 | 40.56 | 8.6183 | 99.946 | 59.9833 | 99.9 | 8.6059 | 79.9829 | 60.02 | 60.34
8.6179 | 99.9209 | 60.0247 | 99.9 | 8.6216 | 60.3553 | 60.0418 | 56.7553 | 8.6237 | 40.5247 | 59.98 | 40.56 | 8.6266 | 99.946 | 59.9833 | 99.9 | 8.6142 | 79.9812 | 60.02 | 60.34
8.6262 | 99.9212 | 60.0246 | 99.9 | 8.63 | 60.3552 | 60.0419 | 56.6729 | 8.6321 | 40.524 | 59.98 | 40.56 | 8.6349 | 99.946 | 59.9833 | 99.9 | 8.6225 | 79.9795 | 60.02 | 60.34
8.6346 | 99.9214 | 60.0245 | 99.9 | 8.6383 | 60.3552 | 60.0419 | 56.5905 | 8.6404 | 40.5234 | 59.98 | 40.56 | 8.6433 | 99.946 | 59.9833 | 99.9 | 8.6309 | 79.9778 | 60.02 | 60.34
8.6429 | 99.9217 | 60.0244 | 99.9 | 8.6466 | 60.3551 | 60.0419 | 56.5082 | 8.6487 | 40.5227 | 59.98 | 40.56 | 8.6516 | 99.946 | 59.9833 | 99.9 | 8.6392 | 79.9761 | 60.02 | 60.34
8.6512 | 99.9219 | 60.0244 | 99.9 | 8.655 | 60.355 | 60.042 | 56.4258 | 8.657 | 40.522 | 59.98 | 40.56 | 8.66 | 99.946 | 59.9833 | 99.9 | 8.6475 | 79.9744 | 60.02 | 60.34
8.6595 | 99.9222 | 60.0243 | 99.9 | 8.6633 | 60.355 | 60.042 | 56.3435 | 8.6654 | 40.5214 | 59.98 | 40.56 | 8.6683 | 99.946 | 59.9833 | 99.9 | 8.6559 | 79.9727 | 60.02 | 60.34
8.6679 | 99.9224 | 60.0242 | 99.9 | 8.6716 | 60.3549 | 60.0421 | 56.2611 | 8.6738 | 40.5207 | 59.98 | 40.56 | 8.6766 | 99.946 | 59.9833 | 99.9 | 8.6642 | 79.971 | 60.02 | 60.34
8.6762 | 99.9227 | 60.0241 | 99.9 | 8.6799 | 60.3548 | 60.0421 | 56.1788 | 8.6821 | 40.52 | 59.98 | 40.56 | 8.685 | 99.946 | 59.9833 | 99.9 | 8.6725 | 79.9693 | 60.02 | 60.34
8.6845 | 99.9229 | 60.024 | 99.9 | 8.6883 | 60.3548 | 60.0421 | 56.0964 | 8.6904 | 40.5194 | 59.98 | 40.56 | 8.6933 | 99.946 | 59.9833 | 99.9 | 8.6808 | 79.9676 | 60.02 | 60.34
8.6929 | 99.9232 | 60.0239 | 99.9 | 8.6966 | 60.3547 | 60.0422 | 56.0141 | 8.6987 | 40.5187 | 59.98 | 40.56 | 8.7016 | 99.946 | 59.9833 | 99.9 | 8.6892 | 79.9659 | 60.02 | 60.34
8.7012 | 99.9234 | 60.0239 | 99.9 | 8.7049 | 60.3547 | 60.0422 | 55.9317 | 8.7071 | 40.518 | 59.98 | 40.56 | 8.71 | 99.9459 | 59.9833 | 99.9 | 8.6975 | 79.9642 | 60.02 | 60.34
8.7095 | 99.9237 | 60.0238 | 99.9 | 8.7133 | 60.3546 | 60.0423 | 55.8494 | 8.7155 | 40.5174 | 59.98 | 40.56 | 8.7183 | 99.9459 | 59.9833 | 99.9 | 8.7058 | 79.9625 | 60.02 | 60.34
8.7178 | 99.9239 | 60.0237 | 99.9 | 8.7216 | 60.3545 | 60.0423 | 55.767 | 8.7238 | 40.5167 | 59.98 | 40.56 | 8.7266 | 99.9459 | 59.9833 | 99.9 | 8.7142 | 79.9608 | 60.02 | 60.34
8.7262 | 99.9242 | 60.0236 | 99.9 | 8.7299 | 60.3545 | 60.0424 | 55.6846 | 8.7321 | 40.516 | 59.98 | 40.56 | 8.735 | 99.9459 | 59.9833 | 99.9 | 8.7225 | 79.9591 | 60.02 | 60.34
8.7345 | 99.9244 | 60.0235 | 99.9 | 8.7382 | 60.3544 | 60.0424 | 55.6023 | 8.7404 | 40.5154 | 59.98 | 40.56 | 8.7433 | 99.9459 | 59.9833 | 99.9 | 8.7308 | 79.9574 | 60.02 | 60.34
8.7428 | 99.9247 | 60.0234 | 99.9 | 8.7466 | 60.3543 | 60.0424 | 55.5199 | 8.7488 | 40.5147 | 59.98 | 40.56 | 8.7516 | 99.9459 | 59.9833 | 99.9 | 8.7392 | 79.9557 | 60.02 | 60.34
8.7512 | 99.9249 | 60.0234 | 99.9 | 8.7549 | 60.3543 | 60.0425 | 55.4376 | 8.7571 | 40.514 | 59.98 | 40.56 | 8.76 | 99.9459 | 59.9833 | 99.9 | 8.7475 | 79.954 | 60.02 | 60.34
8.7595 | 99.9252 | 60.0233 | 99.9 | 8.7632 | 60.3542 | 60.0425 | 55.3552 | 8.7654 | 40.5134 | 59.98 | 40.56 | 8.7683 | 99.9459 | 59.9833 | 99.9 | 8.7558 | 79.9523 | 60.02 | 60.34
8.7678 | 99.9254 | 60.0232 | 99.9 | 8.7715 | 60.3542 | 60.0426 | 55.2729 | 8.7738 | 40.423 | 59.98 | 40.56 | 8.7766 | 99.9459 | 59.9833 | 99.9 | 8.7641 | 79.9506 | 60.02 | 60.34
8.7761 | 99.9257 | 60.0231 | 99.9 | 8.7799 | 60.3541 | 60.0426 | 55.1905 | 8.7821 | 40.423 | 59.9799 | 40.56 | 8.785 | 99.9459 | 59.9833 | 99.9 | 8.7725 | 79.9489 | 60.02 | 60.34
8.7845 | 99.9259 | 60.023 | 99.9 | 8.7882 | 60.354 | 60.0426 | 55.1082 | 8.7905 | 40.4231 | 59.9798 | 40.56 | 8.7933 | 99.9459 | 59.9833 | 99.9 | 8.7808 | 79.9472 | 60.02 | 60.34
8.7928 | 99.9262 | 60.0229 | 99.9 | 8.7965 | 60.354 | 60.0427 | 55.0258 | 8.7988 | 40.4231 | 59.9797 | 40.56 | 8.8016 | 99.9459 | 59.9833 | 99.9 | 8.7891 | 79.9455 | 60.02 | 60.34
8.8011 | 99.9264 | 60.0229 | 99.9 | 8.8048 | 60.3539 | 60.0427 | 54.9435 | 8.8071 | 40.4231 | 59.9796 | 40.56 | 8.81 | 99.9459 | 59.9832 | 99.9 | 8.7975 | 79.9438 | 60.02 | 60.34
8.8094 | 99.9267 | 60.0228 | 99.9 | 8.8132 | 60.3538 | 60.0428 | 54.8611 | 8.8155 | 40.4231 | 59.9795 | 40.56 | 8.8183 | 99.9459 | 59.9832 | 99.9 | 8.8058 | 79.9421 | 60.02 | 60.34
8.8178 | 99.9269 | 60.0227 | 99.9 | 8.8215 | 60.3538 | 60.0428 | 54.7787 | 8.8238 | 40.4232 | 59.9795 | 40.56 | 8.8266 | 99.9459 | 59.9832 | 99.9 | 8.8141 | 79.9404 | 60.02 | 60.34
8.8261 | 99.9272 | 60.0226 | 99.9 | 8.8298 | 60.3537 | 60.0429 | 54.6964 | 8.8322 | 40.4232 | 59.9794 | 40.56 | 8.835 | 99.9459 | 59.9832 | 99.9 | 8.8224 | 79.9387 | 60.02 | 60.34
8.8344 | 99.9274 | 60.0225 | 99.9 | 8.8382 | 60.3537 | 60.0429 | 54.614 | 8.8405 | 40.4232 | 59.9793 | 40.56 | 8.8433 | 99.9459 | 59.9832 | 99.9 | 8.8308 | 79.937 | 60.02 | 60.34
8.8428 | 99.9277 | 60.0224 | 99.9 | 8.8465 | 60.3536 | 60.0429 | 54.5317 | 8.8488 | 40.4232 | 59.9792 | 40.56 | 8.8516 | 99.9459 | 59.9832 | 99.9 | 8.8391 | 79.9353 | 60.02 | 60.34
8.8511 | 99.9279 | 60.0224 | 99.9 | 8.8548 | 60.3535 | 60.043 | 54.4493 | 8.8572 | 40.4233 | 59.9791 | 40.56 | 8.86 | 99.9459 | 59.9832 | 99.9 | 8.8474 | 79.9336 | 60.02 | 60.34
8.8594 | 99.9282 | 60.0223 | 99.9 | 8.8631 | 60.3535 | 60.043 | 54.367 | 8.8655 | 40.4233 | 59.979 | 40.56 | 8.8683 | 99.9459 | 59.9832 | 99.9 | 8.8558 | 79.9319 | 60.02 | 60.34
8.8678 | 99.9284 | 60.0222 | 99.9 | 8.8715 | 60.3534 | 60.0431 | 54.2846 | 8.8738 | 40.4233 | 59.979 | 40.56 | 8.8766 | 99.9459 | 59.9832 | 99.9 | 8.8641 | 79.9302 | 60.02 | 60.34
8.8761 | 99.9287 | 60.0221 | 99.9 | 8.8798 | 60.3533 | 60.0431 | 54.2023 | 8.8821 | 40.4233 | 59.9789 | 40.56 | 8.885 | 99.9459 | 59.9832 | 99.9 | 8.8724 | 79.9285 | 60.02 | 60.34
8.8844 | 99.9289 | 60.022 | 99.9 | 8.8881 | 60.3533 | 60.0431 | 54.1199 | 8.8905 | 40.4234 | 59.9788 | 40.56 | 8.8933 | 99.9459 | 59.9832 | 99.9 | 8.8808 | 79.9268 | 60.02 | 60.34
8.8927 | 99.9292 | 60.0219 | 99.9 | 8.8965 | 60.3532 | 60.0432 | 54.0375 | 8.8988 | 40.4234 | 59.9787 | 40.56 | 8.9016 | 99.9459 | 59.9832 | 99.9 | 8.8891 | 79.9251 | 60.02 | 60.34
8.9011 | 99.9294 | 60.0219 | 99.9 | 8.9048 | 60.3532 | 60.0432 | 53.9552 | 8.9072 | 40.4234 | 59.9786 | 40.56 | 8.91 | 99.9459 | 59.9832 | 99.9 | 8.8974 | 79.9234 | 60.02 | 60.34
8.9094 | 99.9297 | 60.0218 | 99.9 | 8.9131 | 60.3531 | 60.0433 | 53.8728 | 8.9155 | 40.4234 | 59.9785 | 40.56 | 8.9183 | 99.9459 | 59.9832 | 99.9 | 8.9058 | 79.9217 | 60.02 | 60.34
8.9177 | 99.9299 | 60.0217 | 99.9 | 8.9214 | 60.353 | 60.0433 | 53.7905 | 8.9238 | 40.4235 | 59.9785 | 40.56 | 8.9267 | 99.9458 | 59.9832 | 99.9 | 8.9141 | 79.92 | 60.02 | 60.34
8.9261 | 99.9302 | 60.0216 | 99.9 | 8.9297 | 60.353 | 60.0434 | 53.7081 | 8.9322 | 40.4235 | 59.9784 | 40.56 | 8.935 | 99.9458 | 59.9832 | 99.9 | 8.9224 | 79.9183 | 60.02 | 60.34
8.9344 | 99.9304 | 60.0215 | 99.9 | 8.9381 | 60.3529 | 60.0434 | 53.6258 | 8.9405 | 40.4235 | 59.9783 | 40.56 | 8.9433 | 99.9458 | 59.9832 | 99.9 | 8.9307 | 79.9166 | 60.02 | 60.34
8.9427 | 99.9307 | 60.0214 | 99.9 | 8.9464 | 60.3528 | 60.0434 | 53.5434 | 8.9489 | 40.4235 | 59.9782 | 40.56 | 8.9517 | 99.9458 | 59.9832 | 99.9 | 8.9391 | 79.9149 | 60.02 | 60.34
8.951 | 99.9309 | 60.0214 | 99.9 | 8.9547 | 60.3528 | 60.0435 | 53.4611 | 8.9572 | 40.4236 | 59.9781 | 40.56 | 8.96 | 99.9458 | 59.9832 | 99.9 | 8.9474 | 79.9132 | 60.02 | 60.34
8.9594 | 99.9312 | 60.0213 | 99.9 | 8.963 | 60.3527 | 60.0435 | 53.3787 | 8.9655 | 40.4236 | 59.978 | 40.56 | 8.9683 | 99.9458 | 59.9832 | 99.9 | 8.9557 | 79.9115 | 60.02 | 60.34
8.9677 | 99.9314 | 60.0212 | 99.9 | 8.9714 | 60.3527 | 60.0436 | 53.2964 | 8.9739 | 40.4236 | 59.978 | 40.56 | 8.9767 | 99.9458 | 59.9832 | 99.9 | 8.9641 | 79.9098 | 60.02 | 60.34
8.976 | 99.9317 | 60.0211 | 99.9 | 8.9797 | 60.3526 | 60.0436 | 53.214 | 8.9822 | 40.4236 | 59.9779 | 40.56 | 8.985 | 99.9458 | 59.9832 | 99.9 | 8.9724 | 79.9081 | 60.02 | 60.34
8.9844 | 99.9319 | 60.021 | 99.9 | 8.988 | 60.3525 | 60.0436 | 53.1316 | 8.9905 | 40.4237 | 59.9778 | 40.56 | 8.9933 | 99.9458 | 59.9832 | 99.9 | 8.9807 | 79.9064 | 60.02 | 60.34
8.9927 | 99.9322 | 60.0209 | 99.9 | 8.9964 | 60.3525 | 60.0437 | 53.0493 | 8.9989 | 40.4237 | 59.9777 | 40.56 | 9.0017 | 99.9458 | 59.9832 | 99.9 | 8.9891 | 79.9047 | 60.02 | 60.34
9.001 | 99.9324 | 60.0209 | 99.9 | 9.0047 | 60.3524 | 60.0437 | 52.9669 | 9.0072 | 40.4237 | 59.9776 | 40.56 | 9.01 | 99.9458 | 59.9832 | 99.9 | 8.9974 | 79.903 | 60.02 | 60.34
9.0093 | 99.9327 | 60.0208 | 99.9 | 9.013 | 60.3523 | 60.0438 | 52.8846 | 9.0156 | 40.4237 | 59.9775 | 40.56 | 9.0183 | 99.9458 | 59.9832 | 99.9 | 9.0057 | 79.9013 | 60.02 | 60.34
9.0177 | 99.9329 | 60.0207 | 99.9 | 9.0214 | 60.3523 | 60.0438 | 52.8022 | 9.0239 | 40.4238 | 59.9775 | 40.56 | 9.0267 | 99.9458 | 59.9832 | 99.9 | 9.0141 | 79.8996 | 60.02 | 60.34
9.026 | 99.9332 | 60.0206 | 99.9 | 9.0297 | 60.3522 | 60.0439 | 52.7199 | 9.0322 | 40.4238 | 59.9774 | 40.56 | 9.035 | 99.9458 | 59.9832 | 99.9 | 9.0224 | 79.8979 | 60.02 | 60.34
9.0343 | 99.9334 | 60.0205 | 99.9 | 9.038 | 60.3522 | 60.0439 | 52.6375 | 9.0405 | 40.4238 | 59.9773 | 40.56 | 9.0433 | 99.9458 | 59.9832 | 99.9 | 9.0307 | 79.8962 | 60.02 | 60.34
9.0427 | 99.9337 | 60.0204 | 99.9 | 9.0463 | 60.3521 | 60.0439 | 52.5552 | 9.0489 | 40.4238 | 59.9772 | 40.56 | 9.0517 | 99.9458 | 59.9832 | 99.9 | 9.039 | 79.8945 | 60.02 | 60.34
9.051 | 99.9339 | 60.0204 | 99.9 | 9.0547 | 60.352 | 60.044 | 52.4728 | 9.0573 | 40.4239 | 59.9771 | 40.56 | 9.06 | 99.9458 | 59.9832 | 99.9 | 9.0474 | 79.8928 | 60.02 | 60.34
9.0593 | 99.9342 | 60.0203 | 99.9 | 9.063 | 60.352 | 60.044 | 52.3904 | 9.0656 | 40.4239 | 59.977 | 40.56 | 9.0684 | 99.9458 | 59.9832 | 99.9 | 9.0557 | 79.8911 | 60.02 | 60.34
9.0676 | 99.9344 | 60.0202 | 99.9 | 9.0713 | 60.3519 | 60.0441 | 52.3081 | 9.0739 | 40.4239 | 59.977 | 40.56 | 9.0767 | 99.9458 | 59.9832 | 99.9 | 9.064 | 79.9692 | 60.02 | 60.34
9.076 | 99.9347 | 60.0201 | 99.9 | 9.0797 | 60.3518 | 60.0441 | 52.2257 | 9.0822 | 40.4239 | 59.9769 | 40.56 | 9.085 | 99.9458 | 59.9832 | 99.9 | 9.0724 | 79.9669 | 60.02 | 60.34
9.0843 | 99.9349 | 60.02 | 99.9 | 9.088 | 60.3518 | 60.0441 | 52.1434 | 9.0906 | 40.424 | 59.9768 | 40.56 | 9.0934 | 99.9458 | 59.9831 | 99.9 | 9.0807 | 79.9647 | 60.02 | 60.34
9.0926 | 99.9278 | 60.0299 | 99.9 | 9.0963 | 60.3517 | 60.0442 | 52.061 | 9.0989 | 40.424 | 59.9767 | 40.56 | 9.1017 | 99.9458 | 59.9831 | 99.9 | 9.089 | 79.9624 | 60.02 | 60.34
9.101 | 99.9276 | 60.0297 | 99.9 | 9.1046 | 60.3517 | 60.0442 | 51.9787 | 9.1072 | 40.424 | 59.9766 | 40.56 | 9.11 | 99.9458 | 59.9831 | 99.9 | 9.0974 | 79.9601 | 60.02 | 60.34
9.1093 | 99.9274 | 60.0295 | 99.9 | 9.1129 | 60.3516 | 60.0443 | 51.8963 | 9.1156 | 40.424 | 59.9765 | 40.56 | 9.1184 | 99.9458 | 59.9831 | 99.9 | 9.1057 | 79.9578 | 60.02 | 60.34
9.1176 | 99.9272 | 60.0294 | 99.9 | 9.1213 | 60.3515 | 60.0443 | 51.814 | 9.1239 | 40.4241 | 59.9765 | 40.56 | 9.1267 | 99.9458 | 59.9831 | 99.9 | 9.114 | 79.9556 | 60.02 | 60.34
9.1259 | 99.927 | 60.0292 | 99.9 | 9.1296 | 60.3515 | 60.0444 | 51.7316 | 9.1323 | 40.4241 | 59.9764 | 40.56 | 9.135 | 99.9458 | 59.9831 | 99.9 | 9.1223 | 79.9533 | 60.02 | 60.34
9.1343 | 99.9268 | 60.029 | 99.9 | 9.1379 | 60.3514 | 60.0444 | 51.6493 | 9.1406 | 40.4241 | 59.9763 | 40.56 | 9.1434 | 99.9458 | 59.9831 | 99.9 | 9.1307 | 79.951 | 60.02 | 60.34
9.1426 | 99.9266 | 60.0289 | 99.9 | 9.1462 | 60.3513 | 60.0444 | 51.5669 | 9.1489 | 40.4241 | 59.9762 | 40.56 | 9.1517 | 99.9457 | 59.9831 | 99.9 | 9.139 | 79.9488 | 60.02 | 60.34
9.1509 | 99.9264 | 60.0287 | 99.9 | 9.1546 | 60.3513 | 60.0445 | 51.4846 | 9.1573 | 40.4242 | 59.9761 | 40.56 | 9.16 | 99.9457 | 59.9831 | 99.9 | 9.1473 | 79.9465 | 60.02 | 60.34
9.1593 | 99.9262 | 60.0285 | 99.9 | 9.1629 | 60.3512 | 60.0445 | 51.4022 | 9.1656 | 40.4242 | 59.976 | 40.56 | 9.1684 | 99.9457 | 59.9831 | 99.9 | 9.1557 | 79.9442 | 60.02 | 60.34
9.1676 | 99.926 | 60.0284 | 99.9 | 9.1712 | 60.3512 | 60.0446 | 51.3198 | 9.174 | 40.4242 | 59.976 | 40.56 | 9.1767 | 99.9457 | 59.9831 | 99.9 | 9.164 | 79.9419 | 60.02 | 60.34
9.1759 | 99.9258 | 60.0282 | 99.9 | 9.1796 | 60.3511 | 60.0446 | 51.2375 | 9.1823 | 40.4242 | 59.9759 | 40.56 | 9.185 | 99.9457 | 59.9831 | 99.9 | 9.1723 | 79.9397 | 60.02 | 60.34
9.1842 | 99.9256 | 60.028 | 99.9 | 9.1879 | 60.351 | 60.0446 | 51.1551 | 9.1906 | 40.4243 | 59.9758 | 40.56 | 9.1934 | 99.9457 | 59.9831 | 99.9 | 9.1806 | 79.9374 | 60.02 | 60.34
9.1926 | 99.9254 | 60.0279 | 99.9 | 9.1962 | 60.351 | 60.0447 | 51.0728 | 9.199 | 40.4243 | 59.9757 | 40.56 | 9.2017 | 99.9457 | 59.9831 | 99.9 | 9.189 | 79.9351 | 60.02 | 60.34
9.2009 | 99.9251 | 60.0277 | 99.9 | 9.2045 | 60.3509 | 60.0447 | 50.9904 | 9.2073 | 40.4243 | 59.9756 | 40.56 | 9.21 | 99.9457 | 59.9831 | 99.9 | 9.1973 | 79.9328 | 60.02 | 60.34
9.2092 | 99.9249 | 60.0275 | 99.9 | 9.2129 | 60.3508 | 60.0448 | 50.9081 | 9.2156 | 40.4243 | 59.9755 | 40.56 | 9.2184 | 99.9457 | 59.9831 | 99.9 | 9.2056 | 79.9306 | 60.02 | 60.34
9.2176 | 99.9247 | 60.0274 | 99.9 | 9.2212 | 60.3508 | 60.0448 | 50.8257 | 9.2239 | 40.4244 | 59.9755 | 40.56 | 9.2267 | 99.9457 | 59.9831 | 99.9 | 9.214 | 79.9283 | 60.02 | 60.34
9.2259 | 99.9245 | 60.0272 | 99.9 | 9.2295 | 60.3507 | 60.0449 | 50.7434 | 9.2323 | 40.4244 | 59.9754 | 40.56 | 9.235 | 99.9457 | 59.9831 | 99.9 | 9.2223 | 79.926 | 60.02 | 60.34
9.2342 | 99.9243 | 60.027 | 99.9 | 9.2379 | 60.3507 | 60.0449 | 50.661 | 9.2407 | 40.4244 | 59.9753 | 40.56 | 9.2434 | 99.9457 | 59.9831 | 99.9 | 9.2306 | 79.9237 | 60.02 | 60.34
9.2426 | 99.9241 | 60.0269 | 99.9 | 9.2462 | 60.3506 | 60.0449 | 50.5787 | 9.249 | 40.4244 | 59.9752 | 40.56 | 9.2517 | 99.9457 | 59.9831 | 99.9 | 9.239 | 79.9215 | 60.02 | 60.34
9.2509 | 99.9239 | 60.0267 | 99.9 | 9.2545 | 60.3505 | 60.045 | 50.4963 | 9.2573 | 40.4245 | 59.9751 | 40.56 | 9.2601 | 99.9457 | 59.9831 | 99.9 | 9.2473 | 79.9192 | 60.02 | 60.34
9.2592 | 99.9237 | 60.0265 | 99.9 | 9.2628 | 60.3505 | 60.045 | 50.414 | 9.2656 | 40.4245 | 59.975 | 40.56 | 9.2684 | 99.9457 | 59.9831 | 99.9 | 9.2556 | 79.9169 | 60.02 | 60.34
9.2675 | 99.9235 | 60.0264 | 99.9 | 9.2711 | 60.3504 | 60.0451 | 50.3316 | 9.274 | 40.4245 | 59.975 | 40.56 | 9.2767 | 99.9457 | 59.9831 | 99.9 | 9.264 | 79.9146 | 60.02 | 60.34
9.2759 | 99.9233 | 60.0262 | 99.9 | 9.2795 | 60.3503 | 60.0451 | 50.2493 | 9.2823 | 40.4245 | 59.9749 | 40.56 | 9.2851 | 99.9457 | 59.9831 | 99.9 | 9.2723 | 79.9124 | 60.02 | 60.34
9.2842 | 99.9231 | 60.026 | 99.9 | 9.2878 | 60.3503 | 60.0451 | 50.167 | 9.2906 | 40.4246 | 59.9748 | 40.56 | 9.2934 | 99.9457 | 59.9831 | 99.9 | 9.2806 | 79.9101 | 60.02 | 60.34
9.2925 | 99.9229 | 60.0259 | 99.9 | 9.2961 | 60.3502 | 60.0452 | 50.0846 | 9.299 | 40.4246 | 59.9747 | 40.56 | 9.3017 | 99.9457 | 59.9831 | 99.9 | 9.2889 | 79.9078 | 60.02 | 60.34
9.3009 | 99.9226 | 60.0257 | 99.9 | 9.3044 | 60.3502 | 60.0452 | 50.0023 | 9.3073 | 40.4246 | 59.9746 | 40.56 | 9.3101 | 99.9457 | 59.9831 | 99.9 | 9.2973 | 79.9055 | 60.02 | 60.34
9.3092 | 99.9224 | 60.0255 | 99.9 | 9.3128 | 60.3501 | 60.0453 | 49.9199 | 9.3157 | 40.4246 | 59.9745 | 40.56 | 9.3184 | 99.9457 | 59.9831 | 99.9 | 9.3056 | 79.9033 | 60.02 | 60.34
9.3175 | 99.9222 | 60.0254 | 99.9 | 9.3211 | 60.35 | 60.0453 | 49.8376 | 9.324 | 40.4247 | 59.9745 | 40.56 | 9.3267 | 99.9457 | 59.9831 | 99.9 | 9.3139 | 79.901 | 60.02 | 60.34
9.3259 | 99.922 | 60.0252 | 99.9 | 9.3294 | 60.35 | 60.0454 | 49.7553 | 9.3323 | 40.4247 | 59.9744 | 40.56 | 9.3351 | 99.9457 | 59.9831 | 99.9 | 9.3223 | 79.8987 | 60.02 | 60.34
9.3342 | 99.9218 | 60.025 | 99.9 | 9.3378 | 60.3499 | 60.0454 | 49.6729 | 9.3407 | 40.4247 | 59.9743 | 40.56 | 9.3434 | 99.9457 | 59.9831 | 99.9 | 9.3306 | 79.8964 | 60.02 | 60.34
9.3425 | 99.9216 | 60.0249 | 99.9 | 9.3461 | 60.3498 | 60.0454 | 49.5906 | 9.349 | 40.4247 | 59.9742 | 40.56 | 9.3517 | 99.9457 | 59.9831 | 99.9 | 9.3389 | 79.8942 | 60.02 | 60.34
9.3508 | 99.9214 | 60.0247 | 99.9 | 9.3544 | 60.3498 | 60.0455 | 49.5083 | 9.3574 | 40.4248 | 59.9741 | 40.56 | 9.3601 | 99.9457 | 59.983 | 99.9 | 9.3473 | 79.8919 | 60.02 | 60.34
9.3592 | 99.9212 | 60.0245 | 99.9 | 9.3627 | 60.3497 | 60.0455 | 49.4259 | 9.3657 | 40.4248 | 59.974 | 40.56 | 9.3684 | 99.9457 | 59.983 | 99.9 | 9.3556 | 79.8896 | 60.02 | 60.34
9.3675 | 99.921 | 60.0244 | 99.9 | 9.3711 | 60.3497 | 60.0456 | 49.3436 | 9.374 | 40.4248 | 59.974 | 40.56 | 9.3767 | 99.9456 | 59.983 | 99.9 | 9.3639 | 79.8874 | 60.02 | 60.34
9.3758 | 99.9208 | 60.0242 | 99.9 | 9.3794 | 60.3496 | 60.0456 | 49.2612 | 9.3824 | 40.4248 | 59.9739 | 40.56 | 9.3851 | 99.9456 | 59.983 | 99.9 | 9.3723 | 79.8851 | 60.02 | 60.34
9.3842 | 99.9206 | 60.024 | 99.9 | 9.3877 | 60.3495 | 60.0456 | 49.1789 | 9.3907 | 40.4249 | 59.9738 | 40.56 | 9.3934 | 99.9456 | 59.983 | 99.9 | 9.3806 | 79.8828 | 60.02 | 60.34
9.3925 | 99.9204 | 60.0239 | 99.9 | 9.396 | 60.3495 | 60.0457 | 49.0966 | 9.399 | 40.4249 | 59.9737 | 40.56 | 9.4017 | 99.9456 | 59.983 | 99.9 | 9.3889 | 79.8805 | 60.02 | 60.34
9.4008 | 99.9201 | 60.0237 | 99.9 | 9.4044 | 60.3494 | 60.0457 | 49.0142 | 9.4073 | 40.4249 | 59.9736 | 40.56 | 9.4101 | 99.9456 | 59.983 | 99.9 | 9.3972 | 79.8783 | 60.02 | 60.34
9.4092 | 99.9199 | 60.0235 | 99.9 | 9.4127 | 60.3493 | 60.0458 | 48.9319 | 9.4157 | 40.4249 | 59.9735 | 40.56 | 9.4184 | 99.9456 | 59.983 | 99.9 | 9.4056 | 79.876 | 60.02 | 60.34
9.4175 | 99.9197 | 60.0234 | 99.9 | 9.421 | 60.3493 | 60.0458 | 48.8495 | 9.4241 | 40.425 | 59.9735 | 40.56 | 9.4267 | 99.9456 | 59.983 | 99.9 | 9.4139 | 79.8737 | 60.02 | 60.34
9.4258 | 99.9195 | 60.0232 | 99.9 | 9.4294 | 60.3492 | 60.0458 | 48.7672 | 9.4324 | 40.425 | 59.9734 | 40.56 | 9.4351 | 99.9456 | 59.983 | 99.9 | 9.4222 | 79.8714 | 60.02 | 60.34
9.4342 | 99.9193 | 60.023 | 99.9 | 9.4377 | 60.3492 | 60.0459 | 48.6849 | 9.4407 | 40.425 | 59.9733 | 40.56 | 9.4434 | 99.9456 | 59.983 | 99.9 | 9.4306 | 79.8692 | 60.02 | 60.34
9.4425 | 99.9191 | 60.0229 | 99.9 | 9.446 | 60.3491 | 60.0459 | 48.6025 | 9.449 | 40.425 | 59.9732 | 40.56 | 9.4517 | 99.9456 | 59.983 | 99.9 | 9.4389 | 79.8669 | 60.02 | 60.34
9.4508 | 99.9189 | 60.0227 | 99.9 | 9.4543 | 60.349 | 60.046 | 48.5202 | 9.4574 | 40.4251 | 59.9731 | 40.56 | 9.4601 | 99.9456 | 59.983 | 99.9 | 9.4472 | 79.8646 | 60.02 | 60.34
9.4592 | 99.9187 | 60.0225 | 99.9 | 9.4626 | 60.349 | 60.046 | 48.4379 | 9.4657 | 40.4251 | 59.973 | 40.56 | 9.4684 | 99.9456 | 59.983 | 99.9 | 9.4556 | 79.8623 | 60.02 | 60.34
9.4675 | 99.9185 | 60.0224 | 99.9 | 9.471 | 60.3489 | 60.0461 | 48.3555 | 9.4741 | 40.4251 | 59.973 | 40.56 | 9.4767 | 99.9456 | 59.983 | 99.9 | 9.4639 | 79.8601 | 60.02 | 60.34
9.4758 | 99.9183 | 60.0222 | 99.9 | 9.4793 | 60.3489 | 60.0461 | 48.2732 | 9.4824 | 40.4251 | 59.9729 | 40.56 | 9.4851 | 99.9456 | 59.983 | 99.9 | 9.4722 | 79.8578 | 60.02 | 60.34
9.4841 | 99.9181 | 60.022 | 99.9 | 9.4876 | 60.3488 | 60.0461 | 48.1908 | 9.4907 | 40.4252 | 59.9728 | 40.56 | 9.4934 | 99.9456 | 59.983 | 99.9 | 9.4805 | 79.8555 | 60.02 | 60.34
9.4925 | 99.9179 | 60.0219 | 99.9 | 9.4959 | 60.3487 | 60.0462 | 48.1085 | 9.4991 | 40.4252 | 59.9727 | 40.56 | 9.5017 | 99.9456 | 59.983 | 99.9 | 9.4889 | 79.8532 | 60.02 | 60.34
9.5008 | 99.9176 | 60.0217 | 99.9 | 9.5043 | 60.3487 | 60.0462 | 48.0261 | 9.5074 | 40.4252 | 59.9726 | 40.56 | 9.5101 | 99.9456 | 59.983 | 99.9 | 9.4972 | 79.851 | 60.02 | 60.34
9.5091 | 99.9174 | 60.0215 | 99.9 | 9.5126 | 60.3486 | 60.0463 | 47.9438 | 9.5157 | 40.4252 | 59.9725 | 40.56 | 9.5184 | 99.9456 | 59.983 | 99.9 | 9.5055 | 79.8487 | 60.02 | 60.34
9.5175 | 99.9172 | 60.0214 | 99.9 | 9.5209 | 60.3485 | 60.0463 | 47.8615 | 9.5241 | 40.4253 | 59.9725 | 40.56 | 9.5267 | 99.9456 | 59.983 | 99.9 | 9.5139 | 79.8464 | 60.02 | 60.34
9.5258 | 99.917 | 60.0212 | 99.9 | 9.5292 | 60.3485 | 60.0463 | 47.7791 | 9.5324 | 40.4253 | 59.9724 | 40.56 | 9.5351 | 99.9456 | 59.983 | 99.9 | 9.5222 | 79.8441 | 60.02 | 60.34
9.5341 | 99.9168 | 60.021 | 99.9 | 9.5376 | 60.3484 | 60.0464 | 47.6968 | 9.5408 | 40.4253 | 59.9723 | 40.56 | 9.5434 | 99.9456 | 59.983 | 99.9 | 9.5305 | 79.8419 | 60.02 | 60.34
9.5424 | 99.9166 | 60.0209 | 99.9 | 9.5459 | 60.3484 | 60.0464 | 47.6145 | 9.5491 | 40.4253 | 59.9722 | 40.56 | 9.5518 | 99.9456 | 59.983 | 99.9 | 9.5389 | 79.8396 | 60.02 | 60.34
9.5508 | 99.9164 | 60.0207 | 99.9 | 9.5542 | 60.3483 | 60.0465 | 47.5321 | 9.5574 | 40.4254 | 59.9721 | 40.56 | 9.5601 | 99.9456 | 59.983 | 99.9 | 9.5472 | 79.8373 | 60.02 | 60.34
9.5591 | 99.9162 | 60.0205 | 99.9 | 9.5625 | 60.3482 | 60.0465 | 47.4498 | 9.5658 | 40.4254 | 59.972 | 40.56 | 9.5684 | 99.9456 | 59.983 | 99.9 | 9.5555 | 79.835 | 60.02 | 60.34
9.5674 | 99.916 | 60.0204 | 99.9 | 9.5709 | 60.3482 | 60.0466 | 47.3674 | 9.5741 | 40.4254 | 59.972 | 40.56 | 9.5768 | 99.9456 | 59.983 | 99.9 | 9.5638 | 79.8328 | 60.02 | 60.34
9.5758 | 99.9158 | 60.0202 | 99.9 | 9.5792 | 60.3481 | 60.0466 | 47.2851 | 9.5825 | 40.4254 | 59.9719 | 40.56 | 9.5851 | 99.9456 | 59.983 | 99.9 | 9.5722 | 79.8305 | 60.02 | 60.34
9.5841 | 99.9156 | 60.0201 | 99.9 | 9.5875 | 60.348 | 60.0466 | 47.2027 | 9.5908 | 40.4255 | 59.9718 | 40.56 | 9.5934 | 99.9456 | 59.983 | 99.9 | 9.5805 | 79.8282 | 60.02 | 60.34
9.5924 | 99.9154 | 60.0199 | 99.9 | 9.5959 | 60.348 | 60.0467 | 47.1204 | 9.5991 | 40.4255 | 59.9717 | 40.56 | 9.6018 | 99.9455 | 59.983 | 99.9 | 9.5888 | 79.8259 | 60.02 | 60.34
9.6008 | 99.9151 | 60.0197 | 99.9 | 9.6042 | 60.3479 | 60.0467 | 47.0381 | 9.6074 | 40.4255 | 59.9716 | 40.56 | 9.6101 | 99.9455 | 59.983 | 99.9 | 9.5972 | 79.8237 | 60.02 | 60.34
9.6091 | 99.9149 | 60.0196 | 99.9 | 9.6125 | 60.3479 | 60.0468 | 46.9557 | 9.6158 | 40.4255 | 59.9715 | 40.56 | 9.6184 | 99.9455 | 59.983 | 99.9 | 9.6055 | 79.8214 | 60.02 | 60.34
9.6174 | 99.9147 | 60.0194 | 99.9 | 9.6208 | 60.3478 | 60.0468 | 46.8734 | 9.6241 | 40.4256 | 59.9715 | 40.56 | 9.6268 | 99.9455 | 59.9829 | 99.9 | 9.6138 | 79.8191 | 60.02 | 60.34
9.6257 | 99.9145 | 60.0192 | 99.9 | 9.6292 | 60.3477 | 60.0468 | 46.791 | 9.6324 | 40.4256 | 59.9714 | 40.56 | 9.6351 | 99.9455 | 59.9829 | 99.9 | 9.6222 | 79.8168 | 60.02 | 60.34
9.6341 | 99.9143 | 60.0191 | 99.9 | 9.6375 | 60.3477 | 60.0469 | 46.7087 | 9.6408 | 40.4256 | 59.9713 | 40.56 | 9.6434 | 99.9455 | 59.9829 | 99.9 | 9.6305 | 79.8146 | 60.02 | 60.34
9.6424 | 99.9141 | 60.0189 | 99.9 | 9.6458 | 60.3476 | 60.0469 | 46.6263 | 9.6491 | 40.4256 | 59.9712 | 40.56 | 9.6518 | 99.9455 | 59.9829 | 99.9 | 9.6388 | 79.8123 | 60.02 | 60.34
9.6507 | 99.9139 | 60.0187 | 99.9 | 9.6541 | 60.3475 | 60.047 | 46.544 | 9.6575 | 40.4257 | 59.9711 | 40.56 | 9.6601 | 99.9455 | 59.9829 | 99.9 | 9.6472 | 79.81 | 60.02 | 60.34
9.6591 | 99.9137 | 60.0186 | 99.9 | 9.6624 | 60.3475 | 60.047 | 46.4616 | 9.6658 | 40.4257 | 59.971 | 40.56 | 9.6684 | 99.9455 | 59.9829 | 99.9 | 9.6555 | 79.8078 | 60.02 | 60.34
9.6674 | 99.9135 | 60.0184 | 99.9 | 9.6708 | 60.3474 | 60.0471 | 46.3793 | 9.6741 | 40.4257 | 59.971 | 40.56 | 9.6768 | 99.9455 | 59.9829 | 99.9 | 9.6638 | 79.8055 | 60.02 | 60.34
9.6757 | 99.9133 | 60.0182 | 99.9 | 9.6791 | 60.3474 | 60.0471 | 46.2969 | 9.6825 | 40.4257 | 59.9709 | 40.56 | 9.6851 | 99.9455 | 59.9829 | 99.9 | 9.6721 | 79.8032 | 60.02 | 60.34
9.6841 | 99.9131 | 60.0181 | 99.9 | 9.6874 | 60.3473 | 60.0471 | 46.2146 | 9.6908 | 40.4258 | 59.9708 | 40.56 | 9.6934 | 99.9455 | 59.9829 | 99.9 | 9.6805 | 79.8009 | 60.02 | 60.34
9.6924 | 99.9129 | 60.0179 | 99.9 | 9.6958 | 60.3472 | 60.0472 | 46.1322 | 9.6992 | 40.4258 | 59.9707 | 40.56 | 9.7018 | 99.9455 | 59.9829 | 99.9 | 9.6888 | 79.7987 | 60.02 | 60.34
9.7007 | 99.9127 | 60.0177 | 99.9 | 9.7041 | 60.3472 | 60.0472 | 46.0499 | 9.7075 | 40.4258 | 59.9706 | 40.56 | 9.7101 | 99.9455 | 59.9829 | 99.9 | 9.6971 | 79.7964 | 60.02 | 60.34
9.7091 | 99.9124 | 60.0176 | 99.9 | 9.7124 | 60.3471 | 60.0473 | 45.9675 | 9.7158 | 40.4258 | 59.9705 | 40.56 | 9.7184 | 99.9455 | 59.9829 | 99.9 | 9.7055 | 79.7941 | 60.02 | 60.34
9.7174 | 99.9122 | 60.0174 | 99.9 | 9.7207 | 60.347 | 60.0473 | 45.8852 | 9.7242 | 40.4259 | 59.9705 | 40.56 | 9.7268 | 99.9455 | 59.9829 | 99.9 | 9.7138 | 79.7918 | 60.02 | 60.34
9.7257 | 99.912 | 60.0172 | 99.9 | 9.7291 | 60.347 | 60.0473 | 45.8028 | 9.7325 | 40.4259 | 59.9704 | 40.56 | 9.7351 | 99.9455 | 59.9829 | 99.9 | 9.7221 | 79.7896 | 60.02 | 60.34
9.734 | 99.9118 | 60.0171 | 99.9 | 9.7374 | 60.3469 | 60.0474 | 45.7205 | 9.7408 | 40.4259 | 59.9703 | 40.56 | 9.7434 | 99.9455 | 59.9829 | 99.9 | 9.7305 | 79.7873 | 60.02 | 60.34
9.7424 | 99.9116 | 60.0169 | 99.9 | 9.7457 | 60.3469 | 60.0474 | 45.6382 | 9.7491 | 40.4259 | 59.9702 | 40.56 | 9.7518 | 99.9455 | 59.9829 | 99.9 | 9.7388 | 79.785 | 60.02 | 60.34
9.7507 | 99.9114 | 60.0167 | 99.9 | 9.7541 | 60.3468 | 60.0475 | 45.5558 | 9.7575 | 40.426 | 59.9701 | 40.56 | 9.7601 | 99.9455 | 59.9829 | 99.9 | 9.7471 | 79.7827 | 60.02 | 60.34
9.759 | 99.9112 | 60.0166 | 99.9 | 9.7624 | 60.3467 | 60.0475 | 45.4735 | 9.7659 | 40.426 | 59.97 | 40.56 | 9.7684 | 99.9455 | 59.9829 | 99.9 | 9.7554 | 79.7805 | 60.02 | 60.34
9.7674 | 99.911 | 60.0164 | 99.9 | 9.7707 | 60.3467 | 60.0476 | 45.3911 | 9.7742 | 40.4263 | 59.97 | 40.56 | 9.7768 | 99.9455 | 59.9829 | 99.9 | 9.7638 | 79.7782 | 60.02 | 60.34
9.7757 | 99.9108 | 60.0162 | 99.9 | 9.779 | 60.3466 | 60.0476 | 45.3088 | 9.7825 | 40.4268 | 59.97 | 40.56 | 9.7851 | 99.9455 | 59.9829 | 99.9 | 9.7721 | 79.7759 | 60.02 | 60.34
9.784 | 99.9106 | 60.0161 | 99.9 | 9.7874 | 60.3465 | 60.0476 | 45.2264 | 9.7908 | 40.4273 | 59.97 | 40.56 | 9.7934 | 99.9455 | 59.9829 | 99.9 | 9.7804 | 79.7736 | 60.02 | 60.34
9.7924 | 99.9104 | 60.0159 | 99.9 | 9.7957 | 60.3465 | 60.0477 | 45.1441 | 9.7992 | 40.4279 | 59.97 | 40.56 | 9.8018 | 99.9455 | 59.9829 | 99.9 | 9.7888 | 79.7714 | 60.02 | 60.34
9.8007 | 99.9101 | 60.0157 | 99.9 | 9.804 | 60.3464 | 60.0477 | 45.0617 | 9.8076 | 40.4284 | 59.97 | 40.56 | 9.8101 | 99.9455 | 59.9829 | 99.9 | 9.7971 | 79.7691 | 60.02 | 60.34
9.809 | 99.9099 | 60.0156 | 99.9 | 9.8123 | 60.3464 | 60.0478 | 44.9794 | 9.8159 | 40.4289 | 59.97 | 40.56 | 9.8184 | 99.9454 | 59.9829 | 99.9 | 9.8054 | 79.7668 | 60.02 | 60.34
9.8174 | 99.9097 | 60.0154 | 99.9 | 9.8206 | 60.3463 | 60.0478 | 44.897 | 9.8242 | 40.4295 | 59.97 | 40.56 | 9.8268 | 99.9454 | 59.9829 | 99.9 | 9.8138 | 79.7645 | 60.02 | 60.34
9.8257 | 99.9095 | 60.0152 | 99.9 | 9.829 | 60.3462 | 60.0478 | 44.8147 | 9.8325 | 40.43 | 59.97 | 40.56 | 9.8351 | 99.9454 | 59.9829 | 99.9 | 9.8221 | 79.7623 | 60.02 | 60.34
9.834 | 99.9093 | 60.0151 | 99.9 | 9.8373 | 60.3462 | 60.0479 | 44.7323 | 9.8409 | 40.4305 | 59.97 | 40.56 | 9.8435 | 99.9454 | 59.9829 | 99.9 | 9.8304 | 79.76 | 60.02 | 60.34
9.8423 | 99.9091 | 60.0149 | 99.9 | 9.8456 | 60.3461 | 60.0479 | 44.65 | 9.8492 | 40.4311 | 59.97 | 40.56 | 9.8518 | 99.9454 | 59.9829 | 99.9 | 9.8387 | 79.7577 | 60.02 | 60.34
9.8507 | 99.9089 | 60.0147 | 99.9 | 9.854 | 60.346 | 60.048 | 44.5676 | 9.8575 | 40.4316 | 59.97 | 40.56 | 9.8601 | 99.9454 | 59.9829 | 99.9 | 9.8471 | 79.7554 | 60.02 | 60.34
9.859 | 99.9087 | 60.0146 | 99.9 | 9.8623 | 60.346 | 60.048 | 44.4853 | 9.8659 | 40.4321 | 59.97 | 40.56 | 9.8685 | 99.9454 | 59.9829 | 99.9 | 9.8554 | 79.7532 | 60.02 | 60.34
9.8673 | 99.9085 | 60.0144 | 99.9 | 9.8706 | 60.3459 | 60.0481 | 44.403 | 9.8742 | 40.4327 | 59.97 | 40.56 | 9.8768 | 99.9454 | 59.9829 | 99.9 | 9.8637 | 79.7509 | 60.02 | 60.34
9.8757 | 99.9083 | 60.0142 | 99.9 | 9.8789 | 60.3459 | 60.0481 | 44.3206 | 9.8826 | 40.4332 | 59.97 | 40.56 | 9.8851 | 99.9454 | 59.9829 | 99.9 | 9.8721 | 79.7486 | 60.02 | 60.34
9.884 | 99.9081 | 60.0141 | 99.9 | 9.8873 | 60.3458 | 60.0481 | 44.2383 | 9.8909 | 40.4337 | 59.97 | 40.56 | 9.8935 | 99.9454 | 59.9828 | 99.9 | 9.8804 | 79.7464 | 60.02 | 60.34
9.8923 | 99.9079 | 60.0139 | 99.9 | 9.8956 | 60.3457 | 60.0482 | 44.1559 | 9.8992 | 40.4343 | 59.97 | 40.56 | 9.9018 | 99.9454 | 59.9828 | 99.9 | 9.8887 | 79.7441 | 60.02 | 60.34
9.9007 | 99.9077 | 60.0137 | 99.9 | 9.9039 | 60.3457 | 60.0482 | 44.0736 | 9.9076 | 40.4348 | 59.97 | 40.56 | 9.9101 | 99.9454 | 59.9828 | 99.9 | 9.8971 | 79.7418 | 60.02 | 60.34
9.909 | 99.9074 | 60.0136 | 99.9 | 9.9123 | 60.3456 | 60.0483 | 43.9912 | 9.9159 | 40.4353 | 59.97 | 40.56 | 9.9185 | 99.9454 | 59.9828 | 99.9 | 9.9054 | 79.7395 | 60.02 | 60.34
9.9173 | 99.9072 | 60.0134 | 99.9 | 9.9206 | 60.3455 | 60.0483 | 43.9089 | 9.9243 | 40.4359 | 59.97 | 40.56 | 9.9268 | 99.9454 | 59.9828 | 99.9 | 9.9137 | 79.7373 | 60.02 | 60.34
9.9257 | 99.907 | 60.0132 | 99.9 | 9.9289 | 60.3455 | 60.0483 | 43.8265 | 9.9326 | 40.4364 | 59.97 | 40.56 | 9.9351 | 99.9454 | 59.9828 | 99.9 | 9.922 | 79.735 | 60.02 | 60.34
9.934 | 99.9068 | 60.0131 | 99.9 | 9.9372 | 60.3454 | 60.0484 | 43.7442 | 9.9409 | 40.4369 | 59.97 | 40.56 | 9.9435 | 99.9454 | 59.9828 | 99.9 | 9.9304 | 79.7327 | 60.02 | 60.34
9.9423 | 99.9066 | 60.0129 | 99.9 | 9.9456 | 60.3454 | 60.0484 | 43.6618 | 9.9493 | 40.4375 | 59.97 | 40.56 | 9.9518 | 99.9454 | 59.9828 | 99.9 | 9.9387 | 79.7304 | 60.02 | 60.34
9.9507 | 99.9064 | 60.0127 | 99.9 | 9.9539 | 60.3453 | 60.0485 | 43.5795 | 9.9576 | 40.438 | 59.97 | 40.56 | 9.9601 | 99.9454 | 59.9828 | 99.9 | 9.947 | 79.7282 | 60.02 | 60.34
9.959 | 99.9062 | 60.0126 | 99.9 | 9.9622 | 60.3452 | 60.0485 | 43.4971 | 9.9659 | 40.4385 | 59.97 | 40.56 | 9.9685 | 99.9454 | 59.9828 | 99.9 | 9.9554 | 79.7259 | 60.02 | 60.34
9.9673 | 99.906 | 60.0124 | 99.9 | 9.9705 | 60.3452 | 60.0486 | 43.4148 | 9.9742 | 40.4391 | 59.97 | 40.56 | 9.9768 | 99.9454 | 59.9828 | 99.9 | 9.9637 | 79.7236 | 60.02 | 60.34
9.9756 | 99.9058 | 60.0122 | 99.9 | 9.9789 | 60.3451 | 60.0486 | 43.3324 | 9.9826 | 40.4396 | 59.97 | 40.56 | 9.9851 | 99.9454 | 59.9828 | 99.9 | 9.972 | 79.7213 | 60.02 | 60.34
9.984 | 99.9056 | 60.0121 | 99.9 | 9.9872 | 60.345 | 60.0486 | 43.2501 | 9.991 | 40.4401 | 59.97 | 40.56 | 9.9935 | 99.9454 | 59.9828 | 99.9 | 9.9804 | 79.7191 | 60.02 | 60.34
9.9923 | 99.9054 | 60.0119 | 99.9 | 9.9955 | 60.345 | 60.0487 | 43.1677 | 9.9993 | 40.4407 | 59.97 | 40.56 | 10.0018 | 99.9454 | 59.9828 | 99.9 | 9.9887 | 79.7168 | 60.02 | 60.34
10.0006 | 99.9052 | 60.0117 | 99.9 | 10.0038 | 60.3449 | 60.0487 | 43.0854 | 10.0076 | 40.4412 | 59.97 | 40.56 | 10.0101 | 99.9454 | 59.9828 | 99.9 | 9.997 | 79.7145 | 60.02 | 60.34
10.009 | 99.9049 | 60.0116 | 99.9 | 10.0122 | 60.3449 | 60.0488 | 43.0031 | 10.0159 | 40.4417 | 59.97 | 40.56 | 10.0185 | 99.9454 | 59.9828 | 99.9 | 10.0054 | 79.7122 | 60.02 | 60.34
10.0173 | 99.9047 | 60.0114 | 99.9 | 10.0205 | 60.3448 | 60.0488 | 42.9207 | 10.0243 | 40.4423 | 59.97 | 40.56 | 10.0268 | 99.9454 | 59.9828 | 99.9 | 10.0137 | 79.71 | 60.02 | 60.34
10.0256 | 99.9045 | 60.0112 | 99.9 | 10.0288 | 60.3447 | 60.0488 | 42.8384 | 10.0326 | 40.4428 | 59.97 | 40.56 | 10.0351 | 99.9454 | 59.9828 | 99.9 | 10.022 | 79.7077 | 60.02 | 60.34
10.034 | 99.9043 | 60.0111 | 99.9 | 10.0371 | 60.3447 | 60.0489 | 42.756 | 10.041 | 40.4433 | 59.97 | 40.56 | 10.0435 | 99.9454 | 59.9828 | 99.9 | 10.0303 | 79.7054 | 60.02 | 60.34
10.0423 | 99.9041 | 60.0109 | 99.9 | 10.0455 | 60.3446 | 60.0489 | 42.6737 | 10.0493 | 40.4439 | 59.97 | 40.56 | 10.0518 | 99.9454 | 59.9828 | 99.9 | 10.0387 | 79.7031 | 60.02 | 60.34
10.0506 | 99.9039 | 60.0107 | 99.9 | 10.0538 | 60.3445 | 60.049 | 42.5913 | 10.0576 | 40.4444 | 59.97 | 40.56 | 10.0601 | 99.9453 | 59.9828 | 99.9 | 10.047 | 79.7009 | 60.02 | 60.34
10.059 | 99.9037 | 60.0106 | 99.9 | 10.0621 | 60.3445 | 60.049 | 42.509 | 10.066 | 40.4449 | 59.97 | 40.56 | 10.0685 | 99.9453 | 59.9828 | 99.9 | 10.0553 | 79.6986 | 60.02 | 60.34
10.0673 | 99.9035 | 60.0104 | 99.9 | 10.0704 | 60.3444 | 60.0491 | 42.4266 | 10.0743 | 40.4455 | 59.97 | 40.56 | 10.0768 | 99.9453 | 59.9828 | 99.9 | 10.0637 | 79.8321 | 60.02 | 60.34
10.0756 | 99.9033 | 60.0102 | 99.9 | 10.0788 | 60.3444 | 60.0491 | 42.3443 | 10.0826 | 40.446 | 59.97 | 40.56 | 10.0851 | 99.9453 | 59.9828 | 99.9 | 10.072 | 79.8292 | 60.02 | 60.34
10.084 | 99.9031 | 60.0101 | 99.9 | 10.0871 | 60.3443 | 60.0491 | 42.2619 | 10.091 | 40.4465 | 59.97 | 40.56 | 10.0935 | 99.9453 | 59.9828 | 99.9 | 10.0803 | 79.8263 | 60.02 | 60.34
10.0923 | 99.9278 | 60.01 | 99.9 | 10.0954 | 60.3442 | 60.0492 | 42.1796 | 10.0993 | 40.4471 | 59.97 | 40.56 | 10.1018 | 99.9453 | 59.9828 | 99.9 | 10.0887 | 79.8234 | 60.02 | 60.34
10.1006 | 99.9276 | 60.01 | 99.9 | 10.1038 | 60.3442 | 60.0492 | 42.0972 | 10.1077 | 40.4476 | 59.97 | 40.56 | 10.1101 | 99.9453 | 59.9828 | 99.9 | 10.097 | 79.8205 | 60.02 | 60.34
10.1089 | 99.9273 | 60.01 | 99.9 | 10.1121 | 60.3441 | 60.0493 | 42.0149 | 10.116 | 40.4481 | 59.97 | 40.56 | 10.1185 | 99.9453 | 59.9828 | 99.9 | 10.1053 | 79.8176 | 60.02 | 60.34
10.1173 | 99.927 | 60.01 | 99.9 | 10.1204 | 60.344 | 60.0493 | 41.9325 | 10.1243 | 40.4487 | 59.97 | 40.56 | 10.1268 | 99.9453 | 59.9828 | 99.9 | 10.1136 | 79.8147 | 60.02 | 60.34
10.1256 | 99.9268 | 60.01 | 99.9 | 10.1287 | 60.344 | 60.0493 | 41.8502 | 10.1326 | 40.4492 | 59.97 | 40.56 | 10.1352 | 99.9453 | 59.9828 | 99.9 | 10.122 | 79.8118 | 60.02 | 60.34
10.1339 | 99.9265 | 60.01 | 99.9 | 10.1371 | 60.3439 | 60.0494 | 41.7679 | 10.141 | 40.4497 | 59.97 | 40.56 | 10.1435 | 99.9453 | 59.9828 | 99.9 | 10.1303 | 79.8089 | 60.02 | 60.34
10.1423 | 99.9262 | 60.01 | 99.9 | 10.1454 | 60.3439 | 60.0494 | 41.6855 | 10.1494 | 40.4503 | 59.97 | 40.56 | 10.1518 | 99.9453 | 59.9828 | 99.9 | 10.1386 | 79.806 | 60.02 | 60.34
10.1506 | 99.926 | 60.01 | 99.9 | 10.1537 | 60.3438 | 60.0495 | 41.6032 | 10.1577 | 40.4508 | 59.97 | 40.56 | 10.1602 | 99.9453 | 59.9827 | 99.9 | 10.147 | 79.8031 | 60.02 | 60.34
10.1589 | 99.9257 | 60.01 | 99.9 | 10.162 | 60.3437 | 60.0495 | 41.5208 | 10.166 | 40.4513 | 59.97 | 40.56 | 10.1685 | 99.9453 | 59.9827 | 99.9 | 10.1553 | 79.8002 | 60.02 | 60.34
10.1673 | 99.9254 | 60.01 | 99.9 | 10.1703 | 60.3437 | 60.0496 | 41.4385 | 10.1743 | 40.4519 | 59.97 | 40.56 | 10.1768 | 99.9453 | 59.9827 | 99.9 | 10.1636 | 79.7973 | 60.02 | 60.34
10.1756 | 99.9252 | 60.01 | 99.9 | 10.1787 | 60.3436 | 60.0496 | 41.3561 | 10.1827 | 40.4524 | 59.97 | 40.56 | 10.1852 | 99.9453 | 59.9827 | 99.9 | 10.172 | 79.7944 | 60.02 | 60.34
10.1839 | 99.9249 | 60.01 | 99.9 | 10.187 | 60.3435 | 60.0496 | 41.2738 | 10.191 | 40.4529 | 59.97 | 40.56 | 10.1935 | 99.9453 | 59.9827 | 99.9 | 10.1803 | 79.7915 | 60.02 | 60.34
10.1922 | 99.9246 | 60.01 | 99.9 | 10.1953 | 60.3435 | 60.0497 | 41.1914 | 10.1993 | 40.4535 | 59.97 | 40.56 | 10.2018 | 99.9453 | 59.9827 | 99.9 | 10.1886 | 79.7887 | 60.02 | 60.34
10.2006 | 99.9244 | 60.01 | 99.9 | 10.2037 | 60.3434 | 60.0497 | 41.1091 | 10.2077 | 40.454 | 59.97 | 40.56 | 10.2102 | 99.9453 | 59.9827 | 99.9 | 10.1969 | 79.7858 | 60.02 | 60.34
10.2089 | 99.9241 | 60.01 | 99.9 | 10.212 | 60.3434 | 60.0498 | 41.0267 | 10.216 | 40.4545 | 59.97 | 40.56 | 10.2185 | 99.9453 | 59.9827 | 99.9 | 10.2053 | 79.7829 | 60.02 | 60.34
10.2172 | 99.9238 | 60.01 | 99.9 | 10.2203 | 60.3433 | 60.0498 | 40.9444 | 10.2244 | 40.4551 | 59.97 | 40.56 | 10.2268 | 99.9453 | 59.9827 | 99.9 | 10.2136 | 79.78 | 60.02 | 60.34
10.2256 | 99.9236 | 60.01 | 99.9 | 10.2286 | 60.3432 | 60.0498 | 40.862 | 10.2327 | 40.4556 | 59.97 | 40.56 | 10.2352 | 99.9453 | 59.9827 | 99.9 | 10.2219 | 79.7771 | 60.02 | 60.34
10.2339 | 99.9233 | 60.01 | 99.9 | 10.237 | 60.3432 | 60.0499 | 40.7797 | 10.241 | 40.4561 | 59.97 | 40.56 | 10.2435 | 99.9453 | 59.9827 | 99.9 | 10.2303 | 79.7742 | 60.02 | 60.34
10.2422 | 99.923 | 60.01 | 99.9 | 10.2453 | 60.3431 | 60.0499 | 40.6973 | 10.2494 | 40.4567 | 59.97 | 40.56 | 10.2518 | 99.9453 | 59.9827 | 99.9 | 10.2386 | 79.7713 | 60.02 | 60.34
10.2506 | 99.9228 | 60.01 | 99.9 | 10.2536 | 60.343 | 60.05 | 40.615 | 10.2577 | 40.4572 | 59.97 | 40.56 | 10.2602 | 99.9453 | 59.9827 | 99.9 | 10.2469 | 79.7684 | 60.02 | 60.34
10.2589 | 99.9225 | 60.01 | 99.9 | 10.262 | 60.1257 | 60.05 | 40.56 | 10.2661 | 40.4577 | 59.97 | 40.56 | 10.2685 | 99.9453 | 59.9827 | 99.9 | 10.2553 | 79.7655 | 60.02 | 60.34
10.2672 | 99.9222 | 60.01 | 99.9 | 10.2703 | 60.125 | 60.05 | 40.56 | 10.2744 | 40.4583 | 59.97 | 40.56 | 10.2768 | 99.9453 | 59.9827 | 99.9 | 10.2636 | 79.7626 | 60.02 | 60.34
10.2756 | 99.922 | 60.01 | 99.9 | 10.2786 | 60.1242 | 60.05 | 40.56 | 10.2827 | 40.4588 | 59.97 | 40.56 | 10.2852 | 99.9452 | 59.9827 | 99.9 | 10.2719 | 79.7597 | 60.02 | 60.34
10.2839 | 99.9217 | 60.01 | 99.9 | 10.2869 | 60.1235 | 60.05 | 40.56 | 10.2911 | 40.4593 | 59.97 | 40.56 | 10.2935 | 99.9452 | 59.9827 | 99.9 | 10.2803 | 79.7568 | 60.02 | 60.34
10.2922 | 99.9214 | 60.01 | 99.9 | 10.2953 | 60.1227 | 60.05 | 40.56 | 10.2994 | 40.4599 | 59.97 | 40.56 | 10.3018 | 99.9452 | 59.9827 | 99.9 | 10.2886 | 79.7539 | 60.02 | 60.34
10.3006 | 99.9212 | 60.01 | 99.9 | 10.3036 | 60.122 | 60.05 | 40.56 | 10.3077 | 40.4604 | 59.97 | 40.56 | 10.3102 | 99.9452 | 59.9827 | 99.9 | 10.2969 | 79.751 | 60.02 | 60.34
10.3089 | 99.9209 | 60.01 | 99.9 | 10.3119 | 60.1212 | 60.05 | 40.56 | 10.316 | 40.4609 | 59.97 | 40.56 | 10.3185 | 99.9452 | 59.9827 | 99.9 | 10.3052 | 79.7481 | 60.02 | 60.34
10.3172 | 99.9206 | 60.01 | 99.9 | 10.3202 | 60.1204 | 60.05 | 40.56 | 10.3244 | 40.4615 | 59.97 | 40.56 | 10.3268 | 99.9452 | 59.9827 | 99.9 | 10.3136 | 79.7452 | 60.02 | 60.34
10.3255 | 99.9204 | 60.01 | 99.9 | 10.3286 | 60.1197 | 60.05 | 40.56 | 10.3328 | 40.462 | 59.97 | 40.56 | 10.3352 | 99.9452 | 59.9827 | 99.9 | 10.3219 | 79.7423 | 60.02 | 60.34
10.3339 | 99.9201 | 60.01 | 99.9 | 10.3369 | 60.1189 | 60.05 | 40.56 | 10.3411 | 40.4625 | 59.97 | 40.56 | 10.3435 | 99.9452 | 59.9827 | 99.9 | 10.3302 | 79.7394 | 60.02 | 60.34
10.3422 | 99.9198 | 60.01 | 99.9 | 10.3452 | 60.1182 | 60.05 | 40.56 | 10.3494 | 40.4631 | 59.97 | 40.56 | 10.3518 | 99.9452 | 59.9827 | 99.9 | 10.3386 | 79.7365 | 60.02 | 60.34
10.3505 | 99.9196 | 60.01 | 99.9 | 10.3535 | 60.1174 | 60.05 | 40.56 | 10.3577 | 40.4636 | 59.97 | 40.56 | 10.3602 | 99.9452 | 59.9827 | 99.9 | 10.3469 | 79.7336 | 60.02 | 60.34
10.3589 | 99.9193 | 60.01 | 99.9 | 10.3619 | 60.1167 | 60.05 | 40.56 | 10.3661 | 40.4641 | 59.97 | 40.56 | 10.3685 | 99.9452 | 59.9827 | 99.9 | 10.3552 | 79.7307 | 60.02 | 60.34
10.3672 | 99.919 | 60.01 | 99.9 | 10.3702 | 60.1159 | 60.05 | 40.56 | 10.3745 | 40.4647 | 59.97 | 40.56 | 10.3768 | 99.9452 | 59.9827 | 99.9 | 10.3636 | 79.7278 | 60.02 | 60.34
10.3755 | 99.9188 | 60.01 | 99.9 | 10.3785 | 60.1151 | 60.05 | 40.56 | 10.3828 | 40.4652 | 59.97 | 40.56 | 10.3852 | 99.9452 | 59.9827 | 99.9 | 10.3719 | 79.7249 | 60.02 | 60.34
10.3839 | 99.9185 | 60.01 | 99.9 | 10.3868 | 60.1144 | 60.05 | 40.56 | 10.3911 | 40.4657 | 59.97 | 40.56 | 10.3935 | 99.9452 | 59.9827 | 99.9 | 10.3802 | 79.722 | 60.02 | 60.34
10.3922 | 99.9182 | 60.01 | 99.9 | 10.3952 | 60.1136 | 60.05 | 40.56 | 10.3994 | 40.4663 | 59.97 | 40.56 | 10.4018 | 99.9452 | 59.9827 | 99.9 | 10.3885 | 79.7191 | 60.02 | 60.34
10.4005 | 99.918 | 60.01 | 99.9 | 10.4035 | 60.1129 | 60.05 | 40.56 | 10.4078 | 40.4668 | 59.97 | 40.56 | 10.4102 | 99.9452 | 59.9827 | 99.9 | 10.3969 | 79.7162 | 60.02 | 60.34
10.4089 | 99.9177 | 60.01 | 99.9 | 10.4118 | 60.1121 | 60.05 | 40.56 | 10.4161 | 40.4673 | 59.97 | 40.56 | 10.4185 | 99.9452 | 59.9827 | 99.9 | 10.4052 | 79.7133 | 60.02 | 60.34
10.4172 | 99.9174 | 60.01 | 99.9 | 10.4202 | 60.1114 | 60.05 | 40.56 | 10.4244 | 40.4679 | 59.97 | 40.56 | 10.4269 | 99.9452 | 59.9827 | 99.9 | 10.4135 | 79.7104 | 60.02 | 60.34
10.4255 | 99.9172 | 60.01 | 99.9 | 10.4285 | 60.1106 | 60.05 | 40.56 | 10.4328 | 40.4684 | 59.97 | 40.56 | 10.4352 | 99.9452 | 59.9827 | 99.9 | 10.4219 | 79.7075 | 60.02 | 60.34
10.4339 | 99.9169 | 60.01 | 99.9 | 10.4368 | 60.1098 | 60.05 | 40.56 | 10.4411 | 40.4689 | 59.97 | 40.56 | 10.4435 | 99.9452 | 59.9826 | 99.9 | 10.4302 | 79.7046 | 60.02 | 60.34
10.4422 | 99.9166 | 60.01 | 99.9 | 10.4451 | 60.1091 | 60.05 | 40.56 | 10.4495 | 40.4695 | 59.97 | 40.56 | 10.4519 | 99.9452 | 59.9826 | 99.9 | 10.4385 | 79.7017 | 60.02 | 60.34
10.4505 | 99.9164 | 60.01 | 99.9 | 10.4535 | 60.1083 | 60.05 | 40.56 | 10.4578 | 40.47 | 59.97 | 40.56 | 10.4602 | 99.9452 | 59.9826 | 99.9 | 10.4469 | 79.6988 | 60.02 | 60.34
10.4588 | 99.9161 | 60.01 | 99.9 | 10.4618 | 60.1076 | 60.05 | 40.56 | 10.4661 | 40.4705 | 59.97 | 40.56 | 10.4685 | 99.9452 | 59.9826 | 99.9 | 10.4552 | 79.6959 | 60.02 | 60.34
10.4672 | 99.9158 | 60.01 | 99.9 | 10.4701 | 60.1068 | 60.05 | 40.56 | 10.4745 | 40.4711 | 59.97 | 40.56 | 10.4769 | 99.9452 | 59.9826 | 99.9 | 10.4635 | 79.693 | 60.02 | 60.34
10.4755 | 99.9156 | 60.01 | 99.9 | 10.4784 | 60.106 | 60.05 | 40.56 | 10.4828 | 40.4716 | 59.97 | 40.56 | 10.4852 | 99.9452 | 59.9826 | 99.9 | 10.4718 | 79.6901 | 60.02 | 60.34
10.4838 | 99.9153 | 60.01 | 99.9 | 10.4868 | 60.1053 | 60.05 | 40.56 | 10.4911 | 40.4721 | 59.97 | 40.56 | 10.4935 | 99.9452 | 59.9826 | 99.9 | 10.4802 | 79.6872 | 60.02 | 60.34
10.4922 | 99.915 | 60.01 | 99.9 | 10.4951 | 60.1045 | 60.05 | 40.56 | 10.4995 | 40.4727 | 59.97 | 40.56 | 10.5019 | 99.9452 | 59.9826 | 99.9 | 10.4885 | 79.6843 | 60.02 | 60.34
10.5005 | 99.9148 | 60.01 | 99.9 | 10.5034 | 60.1038 | 60.05 | 40.56 | 10.5078 | 40.4732 | 59.97 | 40.56 | 10.5102 | 99.9451 | 59.9826 | 99.9 | 10.4968 | 79.6814 | 60.02 | 60.34
10.5088 | 99.9145 | 60.01 | 99.9 | 10.5117 | 60.103 | 60.05 | 40.56 | 10.5162 | 40.4737 | 59.97 | 40.56 | 10.5185 | 99.9451 | 59.9826 | 99.9 | 10.5052 | 79.6785 | 60.02 | 60.34
10.5172 | 99.9142 | 60.01 | 99.9 | 10.5201 | 60.1023 | 60.05 | 40.56 | 10.5245 | 40.4743 | 59.97 | 40.56 | 10.5269 | 99.9451 | 59.9826 | 99.9 | 10.5135 | 79.6756 | 60.02 | 60.34
10.5255 | 99.914 | 60.01 | 99.9 | 10.5284 | 60.1015 | 60.05 | 40.56 | 10.5328 | 40.4748 | 59.97 | 40.56 | 10.5352 | 99.9451 | 59.9826 | 99.9 | 10.5218 | 79.6727 | 60.02 | 60.34
10.5338 | 99.9137 | 60.01 | 99.9 | 10.5367 | 60.1007 | 60.05 | 40.56 | 10.5411 | 40.4753 | 59.97 | 40.56 | 10.5435 | 99.9451 | 59.9826 | 99.9 | 10.5302 | 79.6698 | 60.02 | 60.34
10.5422 | 99.9134 | 60.01 | 99.9 | 10.545 | 60.1 | 60.05 | 40.56 | 10.5495 | 40.4759 | 59.97 | 40.56 | 10.5519 | 99.9451 | 59.9826 | 99.9 | 10.5385 | 79.6669 | 60.02 | 60.34
10.5505 | 99.9132 | 60.01 | 99.9 | 10.5534 | 60.0992 | 60.05 | 40.56 | 10.5578 | 40.4764 | 59.97 | 40.56 | 10.5602 | 99.9451 | 59.9826 | 99.9 | 10.5468 | 79.664 | 60.02 | 60.34
10.5588 | 99.9129 | 60.01 | 99.9 | 10.5617 | 60.0985 | 60.05 | 40.56 | 10.5662 | 40.4769 | 59.97 | 40.56 | 10.5685 | 99.9451 | 59.9826 | 99.9 | 10.5551 | 79.6611 | 60.02 | 60.34
10.5672 | 99.9126 | 60.01 | 99.9 | 10.57 | 60.0977 | 60.05 | 40.56 | 10.5745 | 40.4775 | 59.97 | 40.56 | 10.5769 | 99.9451 | 59.9826 | 99.9 | 10.5635 | 79.6582 | 60.02 | 60.34
10.5755 | 99.9124 | 60.01 | 99.9 | 10.5783 | 60.097 | 60.05 | 40.56 | 10.5828 | 40.478 | 59.97 | 40.56 | 10.5852 | 99.9451 | 59.9826 | 99.9 | 10.5718 | 79.6553 | 60.02 | 60.34
10.5838 | 99.9121 | 60.01 | 99.9 | 10.5867 | 60.0962 | 60.05 | 40.56 | 10.5912 | 40.4785 | 59.97 | 40.56 | 10.5935 | 99.9451 | 59.9826 | 99.9 | 10.5801 | 79.6524 | 60.02 | 60.34
10.5921 | 99.9118 | 60.01 | 99.9 | 10.595 | 60.0954 | 60.05 | 40.56 | 10.5995 | 40.4791 | 59.97 | 40.56 | 10.6019 | 99.9451 | 59.9826 | 99.9 | 10.5885 | 79.6495 | 60.02 | 60.34
10.6005 | 99.9116 | 60.01 | 99.9 | 10.6033 | 60.0947 | 60.05 | 40.56 | 10.6078 | 40.4796 | 59.97 | 40.56 | 10.6102 | 99.9451 | 59.9826 | 99.9 | 10.5968 | 79.6466 | 60.02 | 60.34
10.6088 | 99.9113 | 60.01 | 99.9 | 10.6117 | 60.0939 | 60.05 | 40.56 | 10.6162 | 40.4801 | 59.97 | 40.56 | 10.6185 | 99.9451 | 59.9826 | 99.9 | 10.6051 | 79.6437 | 60.02 | 60.34
10.6171 | 99.911 | 60.01 | 99.9 | 10.62 | 60.0932 | 60.05 | 40.56 | 10.6245 | 40.4807 | 59.97 | 40.56 | 10.6269 | 99.9451 | 59.9826 | 99.9 | 10.6135 | 79.6408 | 60.02 | 60.34
10.6255 | 99.9108 | 60.01 | 99.9 | 10.6283 | 60.0924 | 60.05 | 40.56 | 10.6329 | 40.4812 | 59.97 | 40.56 | 10.6352 | 99.9451 | 59.9826 | 99.9 | 10.6218 | 79.6379 | 60.02 | 60.34
10.6338 | 99.9105 | 60.01 | 99.9 | 10.6366 | 60.0917 | 60.05 | 40.56 | 10.6412 | 40.4818 | 59.97 | 40.56 | 10.6435 | 99.9451 | 59.9826 | 99.9 | 10.6301 | 79.635 | 60.02 | 60.34
10.6421 | 99.9102 | 60.01 | 99.9 | 10.645 | 60.0909 | 60.05 | 40.56 | 10.6495 | 40.4823 | 59.97 | 40.56 | 10.6519 | 99.9451 | 59.9826 | 99.9 | 10.6385 | 79.6321 | 60.02 | 60.34
10.6505 | 99.91 | 60.01 | 99.9 | 10.6533 | 60.0901 | 60.05 | 40.56 | 10.6579 | 40.4828 | 59.97 | 40.56 | 10.6602 | 99.9451 | 59.9826 | 99.9 | 10.6468 | 79.6292 | 60.02 | 60.34
10.6588 | 99.9097 | 60.01 | 99.9 | 10.6616 | 60.0894 | 60.05 | 40.56 | 10.6662 | 40.4833 | 59.97 | 40.56 | 10.6685 | 99.9451 | 59.9826 | 99.9 | 10.6551 | 79.6263 | 60.02 | 60.34
10.6671 | 99.9094 | 60.01 | 99.9 | 10.67 | 60.0886 | 60.05 | 40.56 | 10.6746 | 40.4839 | 59.97 | 40.56 | 10.6769 | 99.9451 | 59.9826 | 99.9 | 10.6634 | 79.6234 | 60.02 | 60.34
10.6755 | 99.9092 | 60.01 | 99.9 | 10.6783 | 60.0879 | 60.05 | 40.56 | 10.6829 | 40.4844 | 59.97 | 40.56 | 10.6852 | 99.9451 | 59.9826 | 99.9 | 10.6718 | 79.6205 | 60.02 | 60.34
10.6838 | 99.9089 | 60.01 | 99.9 | 10.6866 | 60.0871 | 60.05 | 40.56 | 10.6912 | 40.485 | 59.97 | 40.56 | 10.6935 | 99.9451 | 59.9826 | 99.9 | 10.6801 | 79.6176 | 60.02 | 60.34
10.6921 | 99.9086 | 60.01 | 99.9 | 10.6949 | 60.0863 | 60.05 | 40.56 | 10.6995 | 40.4855 | 59.97 | 40.56 | 10.7019 | 99.9451 | 59.9826 | 99.9 | 10.6884 | 79.6147 | 60.02 | 60.34
10.7004 | 99.9084 | 60.01 | 99.9 | 10.7032 | 60.0856 | 60.05 | 40.56 | 10.7079 | 40.486 | 59.97 | 40.56 | 10.7102 | 99.9451 | 59.9825 | 99.9 | 10.6968 | 79.6118 | 60.02 | 60.34
10.7088 | 99.9081 | 60.01 | 99.9 | 10.7116 | 60.0848 | 60.05 | 40.56 | 10.7162 | 40.4866 | 59.97 | 40.56 | 10.7185 | 99.9451 | 59.9825 | 99.9 | 10.7051 | 79.6089 | 60.02 | 60.34
10.7171 | 99.9078 | 60.01 | 99.9 | 10.7199 | 60.0841 | 60.05 | 40.56 | 10.7245 | 40.4871 | 59.97 | 40.56 | 10.7269 | 99.9451 | 59.9825 | 99.9 | 10.7134 | 79.606 | 60.02 | 60.34
10.7254 | 99.9076 | 60.01 | 99.9 | 10.7282 | 60.0833 | 60.05 | 40.56 | 10.7329 | 40.4876 | 59.97 | 40.56 | 10.7352 | 99.945 | 59.9825 | 99.9 | 10.7218 | 79.6031 | 60.02 | 60.34
10.7338 | 99.9073 | 60.01 | 99.9 | 10.7365 | 60.0826 | 60.05 | 40.56 | 10.7412 | 40.4882 | 59.97 | 40.56 | 10.7436 | 99.945 | 59.9825 | 99.9 | 10.7301 | 79.6002 | 60.02 | 60.34
10.7421 | 99.907 | 60.01 | 99.9 | 10.7449 | 60.0818 | 60.05 | 40.56 | 10.7496 | 40.4887 | 59.97 | 40.56 | 10.7519 | 99.945 | 59.9825 | 99.9 | 10.7384 | 79.5973 | 60.02 | 60.34
10.7504 | 99.9068 | 60.01 | 99.9 | 10.7532 | 60.081 | 60.05 | 40.56 | 10.7579 | 40.4892 | 59.97 | 40.56 | 10.7602 | 99.945 | 59.9825 | 99.9 | 10.7467 | 79.5944 | 60.02 | 60.34
10.7588 | 99.9065 | 60.01 | 99.9 | 10.7615 | 60.0803 | 60.05 | 40.56 | 10.7662 | 40.4898 | 59.97 | 40.56 | 10.7686 | 99.945 | 59.9825 | 99.9 | 10.7551 | 79.5915 | 60.02 | 60.34
10.7671 | 99.9062 | 60.01 | 99.9 | 10.7699 | 60.0795 | 60.05 | 40.56 | 10.7746 | 40.571 | 59.97 | 40.56 | 10.7769 | 99.945 | 59.9825 | 99.9 | 10.7634 | 79.5886 | 60.02 | 60.34
10.7754 | 99.906 | 60.01 | 99.9 | 10.7782 | 60.0788 | 60.05 | 40.56 | 10.7829 | 40.5711 | 59.97 | 40.56 | 10.7852 | 99.945 | 59.9825 | 99.9 | 10.7717 | 79.5857 | 60.02 | 60.34
10.7838 | 99.9057 | 60.01 | 99.9 | 10.7865 | 60.078 | 60.05 | 40.56 | 10.7913 | 40.5711 | 59.97 | 40.56 | 10.7936 | 99.945 | 59.9825 | 99.9 | 10.7801 | 79.5828 | 60.02 | 60.34
10.7921 | 99.9054 | 60.01 | 99.9 | 10.7948 | 60.0773 | 60.05 | 40.56 | 10.7996 | 40.5712 | 59.97 | 40.56 | 10.8019 | 99.945 | 59.9825 | 99.9 | 10.7884 | 79.5799 | 60.02 | 60.34
10.8004 | 99.9052 | 60.01 | 99.9 | 10.8032 | 60.0765 | 60.05 | 40.56 | 10.8079 | 40.5712 | 59.97 | 40.56 | 10.8102 | 99.945 | 59.9825 | 99.9 | 10.7967 | 79.577 | 60.02 | 60.34
10.8087 | 99.9049 | 60.01 | 99.9 | 10.8115 | 60.0757 | 60.05 | 40.56 | 10.8163 | 40.5713 | 59.97 | 40.56 | 10.8186 | 99.945 | 59.9825 | 99.9 | 10.8051 | 79.5741 | 60.02 | 60.34
10.8171 | 99.9046 | 60.01 | 99.9 | 10.8198 | 60.075 | 60.05 | 40.56 | 10.8246 | 40.5713 | 59.97 | 40.56 | 10.8269 | 99.945 | 59.9825 | 99.9 | 10.8134 | 79.5712 | 60.02 | 60.34
10.8254 | 99.9044 | 60.01 | 99.9 | 10.8281 | 60.0742 | 60.05 | 40.56 | 10.8329 | 40.5714 | 59.97 | 40.56 | 10.8352 | 99.945 | 59.9825 | 99.9 | 10.8217 | 79.5683 | 60.02 | 60.34
10.8337 | 99.9041 | 60.01 | 99.9 | 10.8365 | 60.0735 | 60.05 | 40.56 | 10.8412 | 40.5714 | 59.97 | 40.56 | 10.8436 | 99.945 | 59.9825 | 99.9 | 10.83 | 79.5654 | 60.02 | 60.34
10.8421 | 99.9038 | 60.01 | 99.9 | 10.8448 | 60.0727 | 60.05 | 40.56 | 10.8496 | 40.5715 | 59.97 | 40.56 | 10.8519 | 99.945 | 59.9825 | 99.9 | 10.8384 | 79.5625 | 60.02 | 60.34
10.8504 | 99.9036 | 60.01 | 99.9 | 10.8531 | 60.072 | 60.05 | 40.56 | 10.858 | 40.5715 | 59.97 | 40.56 | 10.8602 | 99.945 | 59.9825 | 99.9 | 10.8467 | 79.5596 | 60.02 | 60.34
10.8587 | 99.9033 | 60.01 | 99.9 | 10.8615 | 60.0712 | 60.05 | 40.56 | 10.8663 | 40.5716 | 59.97 | 40.56 | 10.8686 | 99.945 | 59.9825 | 99.9 | 10.855 | 79.5567 | 60.02 | 60.34
10.8671 | 99.903 | 60.01 | 99.9 | 10.8698 | 60.0704 | 60.05 | 40.56 | 10.8746 | 40.5716 | 59.97 | 40.56 | 10.8769 | 99.945 | 59.9825 | 99.9 | 10.8634 | 79.5538 | 60.02 | 60.34
10.8754 | 99.9028 | 60.01 | 99.9 | 10.8781 | 60.0697 | 60.05 | 40.56 | 10.8829 | 40.5717 | 59.97 | 40.56 | 10.8852 | 99.945 | 59.9825 | 99.9 | 10.8717 | 79.5509 | 60.02 | 60.34
10.8837 | 99.9025 | 60.01 | 99.9 | 10.8864 | 60.0689 | 60.05 | 40.56 | 10.8913 | 40.5717 | 59.97 | 40.56 | 10.8936 | 99.945 | 59.9825 | 99.9 | 10.88 | 79.548 | 60.02 | 60.34
10.8921 | 99.9022 | 60.01 | 99.9 | 10.8947 | 60.0682 | 60.05 | 40.56 | 10.8997 | 40.5718 | 59.97 | 40.56 | 10.9019 | 99.945 | 59.9825 | 99.9 | 10.8884 | 79.5451 | 60.02 | 60.34
10.9004 | 99.902 | 60.01 | 99.9 | 10.9031 | 60.0674 | 60.05 | 40.56 | 10.908 | 40.5718 | 59.97 | 40.56 | 10.9102 | 99.945 | 59.9825 | 99.9 | 10.8967 | 79.5422 | 60.02 | 60.34
10.9087 | 99.9017 | 60.01 | 99.9 | 10.9114 | 60.0667 | 60.05 | 40.56 | 10.9163 | 40.5719 | 59.97 | 40.56 | 10.9186 | 99.945 | 59.9825 | 99.9 | 10.905 | 79.5393 | 60.02 | 60.34
10.9171 | 99.9014 | 60.01 | 99.9 | 10.9197 | 60.0659 | 60.05 | 40.56 | 10.9246 | 40.5719 | 59.97 | 40.56 | 10.9269 | 99.945 | 59.9825 | 99.9 | 10.9133 | 79.5364 | 60.02 | 60.34
10.9254 | 99.9012 | 60.01 | 99.9 | 10.928 | 60.0651 | 60.05 | 40.56 | 10.933 | 40.572 | 59.97 | 40.56 | 10.9352 | 99.945 | 59.9825 | 99.9 | 10.9217 | 79.5335 | 60.02 | 60.34
10.9337 | 99.9009 | 60.01 | 99.9 | 10.9364 | 60.0644 | 60.05 | 40.56 | 10.9413 | 40.572 | 59.97 | 40.56 | 10.9436 | 99.945 | 59.9825 | 99.9 | 10.93 | 79.5306 | 60.02 | 60.34
10.942 | 99.9006 | 60.01 | 99.9 | 10.9447 | 60.0636 | 60.05 | 40.56 | 10.9496 | 40.5721 | 59.97 | 40.56 | 10.9519 | 99.9449 | 59.9825 | 99.9 | 10.9383 | 79.5277 | 60.02 | 60.34
10.9504 | 99.9004 | 60.01 | 99.9 | 10.953 | 60.0629 | 60.05 | 40.56 | 10.958 | 40.5721 | 59.97 | 40.56 | 10.9602 | 99.9449 | 59.9825 | 99.9 | 10.9467 | 79.5248 | 60.02 | 60.34
10.9587 | 99.9001 | 60.01 | 99.9 | 10.9614 | 60.0621 | 60.05 | 40.56 | 10.9663 | 40.5722 | 59.97 | 40.56 | 10.9686 | 99.9449 | 59.9825 | 99.9 | 10.955 | 79.5219 | 60.02 | 60.34
10.967 | 99.8998 | 60.01 | 99.9 | 10.9697 | 60.0613 | 60.05 | 40.56 | 10.9747 | 40.5722 | 59.97 | 40.56 | 10.9769 | 99.9449 | 59.9824 | 99.9 | 10.9633 | 79.519 | 60.02 | 60.34
10.9754 | 99.8996 | 60.01 | 99.9 | 10.978 | 60.0606 | 60.05 | 40.56 | 10.983 | 40.5723 | 59.97 | 40.56 | 10.9852 | 99.9449 | 59.9824 | 99.9 | 10.9717 | 79.5162 | 60.02 | 60.34
10.9837 | 99.8993 | 60.01 | 99.9 | 10.9863 | 60.0598 | 60.05 | 40.56 | 10.9913 | 40.5723 | 59.97 | 40.56 | 10.9936 | 99.9449 | 59.9824 | 99.9 | 10.98 | 79.5133 | 60.02 | 60.34
10.992 | 99.899 | 60.01 | 99.9 | 10.9947 | 60.0591 | 60.05 | 40.56 | 10.9997 | 40.5724 | 59.97 | 40.56 | 11.0019 | 99.9449 | 59.9824 | 99.9 | 10.9883 | 79.5104 | 60.02 | 60.34
11.0004 | 99.8988 | 60.01 | 99.9 | 11.003 | 60.0583 | 60.05 | 40.56 | 11.008 | 40.5724 | 59.97 | 40.56 | 11.0103 | 99.9449 | 59.9824 | 99.9 | 10.9967 | 79.5075 | 60.02 | 60.34
11.0087 | 99.8985 | 60.01 | 99.9 | 11.0113 | 60.0576 | 60.05 | 40.56 | 11.0164 | 40.5725 | 59.97 | 40.56 | 11.0186 | 99.9449 | 59.9824 | 99.9 | 11.005 | 79.5046 | 60.02 | 60.34
11.017 | 99.8982 | 60.01 | 99.9 | 11.0196 | 60.0568 | 60.05 | 40.56 | 11.0247 | 40.5725 | 59.97 | 40.56 | 11.0269 | 99.9449 | 59.9824 | 99.9 | 11.0133 | 79.5017 | 60.02 | 60.34
11.0254 | 99.898 | 60.01 | 99.9 | 11.028 | 60.056 | 60.05 | 40.56 | 11.033 | 40.5726 | 59.97 | 40.56 | 11.0353 | 99.9449 | 59.9824 | 99.9 | 11.0217 | 79.4988 | 60.02 | 60.34
11.0337 | 99.8977 | 60.01 | 99.9 | 11.0363 | 60.0553 | 60.05 | 40.56 | 11.0414 | 40.5726 | 59.97 | 40.56 | 11.0436 | 99.9449 | 59.9824 | 99.9 | 11.03 | 79.4959 | 60.02 | 60.34
11.042 | 99.8974 | 60.01 | 99.9 | 11.0446 | 60.0545 | 60.05 | 40.56 | 11.0497 | 40.5727 | 59.97 | 40.56 | 11.0519 | 99.9449 | 59.9824 | 99.9 | 11.0383 | 79.493 | 60.02 | 60.34
11.0504 | 99.8972 | 60.01 | 99.9 | 11.0529 | 60.0538 | 60.05 | 40.56 | 11.058 | 40.5727 | 59.97 | 40.56 | 11.0603 | 99.9449 | 59.9824 | 99.9 | 11.0466 | 79.4901 | 60.02 | 60.34
11.0587 | 99.8969 | 60.01 | 99.9 | 11.0612 | 60.053 | 60.05 | 40.56 | 11.0663 | 40.5728 | 59.97 | 40.56 | 11.0686 | 99.9449 | 59.9824 | 99.9 | 11.055 | 79.4872 | 60.02 | 60.34
11.067 | 99.8966 | 60.01 | 99.9 | 11.0696 | 60.0523 | 60.05 | 40.56 | 11.0747 | 40.5728 | 59.97 | 40.56 | 11.0769 | 99.9449 | 59.9824 | 99.9 | 11.0633 | 79.5899 | 60.02 | 60.34
11.0753 | 99.8964 | 60.01 | 99.9 | 11.0779 | 60.0515 | 60.05 | 40.56 | 11.0831 | 40.5729 | 59.97 | 40.56 | 11.0853 | 99.9449 | 59.9824 | 99.9 | 11.0716 | 79.5857 | 60.0199 | 60.34
11.0837 | 99.8961 | 60.01 | 99.9 | 11.0862 | 60.0507 | 60.05 | 40.56 | 11.0914 | 40.5729 | 59.97 | 40.56 | 11.0936 | 99.9449 | 59.9824 | 99.9 | 11.08 | 79.5815 | 60.0198 | 60.34
11.092 | 99.9139 | 60.0099 | 99.9 | 11.0946 | 60.05 | 60.05 | 40.56 | 11.0997 | 40.573 | 59.97 | 40.56 | 11.1019 | 99.9449 | 59.9824 | 99.9 | 11.0883 | 79.5773 | 60.0197 | 60.34
11.1003 | 99.9137 | 60.0099 | 99.9 | 11.1029 | 60.0492 | 60.05 | 40.56 | 11.108 | 40.573 | 59.97 | 40.56 | 11.1103 | 99.9449 | 59.9824 | 99.9 | 11.0966 | 79.5731 | 60.0196 | 60.34
11.1087 | 99.9136 | 60.0098 | 99.9 | 11.1112 | 60.0485 | 60.05 | 40.56 | 11.1164 | 40.5731 | 59.97 | 40.56 | 11.1186 | 99.9449 | 59.9824 | 99.9 | 11.1049 | 79.5689 | 60.0196 | 60.34
11.117 | 99.9134 | 60.0097 | 99.9 | 11.1195 | 60.0477 | 60.05 | 40.56 | 11.1247 | 40.5731 | 59.97 | 40.56 | 11.1269 | 99.9449 | 59.9824 | 99.9 | 11.1133 | 79.5647 | 60.0195 | 60.34
11.1253 | 99.9133 | 60.0096 | 99.9 | 11.1279 | 60.047 | 60.05 | 40.56 | 11.1331 | 40.5732 | 59.97 | 40.56 | 11.1353 | 99.9449 | 59.9824 | 99.9 | 11.1216 | 79.5605 | 60.0194 | 60.34
11.1337 | 99.9131 | 60.0095 | 99.9 | 11.1362 | 60.0462 | 60.05 | 40.56 | 11.1414 | 40.5732 | 59.97 | 40.56 | 11.1436 | 99.9449 | 59.9824 | 99.9 | 11.1299 | 79.5563 | 60.0193 | 60.34
11.142 | 99.9129 | 60.0094 | 99.9 | 11.1445 | 60.0454 | 60.05 | 40.56 | 11.1497 | 40.5733 | 59.97 | 40.56 | 11.1519 | 99.9449 | 59.9824 | 99.9 | 11.1383 | 79.5521 | 60.0192 | 60.34
11.1503 | 99.9128 | 60.0094 | 99.9 | 11.1528 | 60.0447 | 60.05 | 40.56 | 11.1581 | 40.5733 | 59.97 | 40.56 | 11.1603 | 99.9449 | 59.9824 | 99.9 | 11.1466 | 79.5479 | 60.0191 | 60.34
11.1587 | 99.9126 | 60.0093 | 99.9 | 11.1612 | 60.0439 | 60.05 | 40.56 | 11.1664 | 40.5734 | 59.97 | 40.56 | 11.1686 | 99.9449 | 59.9824 | 99.9 | 11.1549 | 79.5437 | 60.0191 | 60.34
11.167 | 99.9125 | 60.0092 | 99.9 | 11.1695 | 60.0432 | 60.05 | 40.56 | 11.1747 | 40.5734 | 59.97 | 40.56 | 11.1769 | 99.9448 | 59.9824 | 99.9 | 11.1633 | 79.5395 | 60.019 | 60.34
11.1753 | 99.9123 | 60.0091 | 99.9 | 11.1778 | 60.0424 | 60.05 | 40.56 | 11.1831 | 40.5735 | 59.97 | 40.56 | 11.1853 | 99.9448 | 59.9824 | 99.9 | 11.1716 | 79.5353 | 60.0189 | 60.34
11.1837 | 99.9122 | 60.009 | 99.9 | 11.1861 | 60.0416 | 60.05 | 40.56 | 11.1914 | 40.5735 | 59.97 | 40.56 | 11.1936 | 99.9448 | 59.9824 | 99.9 | 11.1799 | 79.5312 | 60.0188 | 60.34
11.192 | 99.912 | 60.0089 | 99.9 | 11.1945 | 60.0409 | 60.05 | 40.56 | 11.1998 | 40.5736 | 59.97 | 40.56 | 11.2019 | 99.9448 | 59.9824 | 99.9 | 11.1882 | 79.5269 | 60.0187 | 60.34
11.2003 | 99.9118 | 60.0089 | 99.9 | 11.2028 | 60.0401 | 60.05 | 40.56 | 11.2081 | 40.5736 | 59.97 | 40.56 | 11.2103 | 99.9448 | 59.9824 | 99.9 | 11.1966 | 79.5228 | 60.0186 | 60.34
11.2086 | 99.9117 | 60.0088 | 99.9 | 11.2111 | 60.0394 | 60.05 | 40.56 | 11.2164 | 40.5737 | 59.97 | 40.56 | 11.2186 | 99.9448 | 59.9824 | 99.9 | 11.2049 | 79.5186 | 60.0186 | 60.34
11.217 | 99.9115 | 60.0087 | 99.9 | 11.2195 | 60.0386 | 60.05 | 40.56 | 11.2248 | 40.5737 | 59.97 | 40.56 | 11.2269 | 99.9448 | 59.9824 | 99.9 | 11.2132 | 79.5144 | 60.0185 | 60.34
11.2253 | 99.9114 | 60.0086 | 99.9 | 11.2278 | 60.0379 | 60.05 | 40.56 | 11.2331 | 40.5738 | 59.97 | 40.56 | 11.2353 | 99.9448 | 59.9824 | 99.9 | 11.2216 | 79.5102 | 60.0184 | 60.34
11.2336 | 99.9112 | 60.0085 | 99.9 | 11.2361 | 60.0371 | 60.05 | 40.56 | 11.2415 | 40.5738 | 59.97 | 40.56 | 11.2436 | 99.9448 | 59.9823 | 99.9 | 11.2299 | 79.506 | 60.0183 | 60.34
11.242 | 99.911 | 60.0084 | 99.9 | 11.2444 | 60.0363 | 60.05 | 40.56 | 11.2498 | 40.5739 | 59.97 | 40.56 | 11.2519 | 99.9448 | 59.9823 | 99.9 | 11.2382 | 79.5018 | 60.0182 | 60.34
11.2503 | 99.9109 | 60.0084 | 99.9 | 11.2527 | 60.0356 | 60.05 | 40.56 | 11.2581 | 40.5739 | 59.97 | 40.56 | 11.2603 | 99.9448 | 59.9823 | 99.9 | 11.2466 | 79.4976 | 60.0181 | 60.34
11.2586 | 99.9107 | 60.0083 | 99.9 | 11.2611 | 59.9138 | 60.05 | 40.56 | 11.2664 | 40.574 | 59.97 | 40.56 | 11.2686 | 99.9448 | 59.9823 | 99.9 | 11.2549 | 79.4934 | 60.0181 | 60.34
11.267 | 99.9106 | 60.0082 | 99.9 | 11.2694 | 59.913 | 60.05 | 40.56 | 11.2748 | 40.574 | 59.97 | 40.56 | 11.2769 | 99.9448 | 59.9823 | 99.9 | 11.2632 | 79.4892 | 60.018 | 60.34
11.2753 | 99.9104 | 60.0081 | 99.9 | 11.2777 | 59.9121 | 60.05 | 40.56 | 11.2831 | 40.5741 | 59.97 | 40.56 | 11.2853 | 99.9448 | 59.9823 | 99.9 | 11.2716 | 79.485 | 60.0179 | 60.34
11.2836 | 99.9103 | 60.008 | 99.9 | 11.286 | 59.9113 | 60.05 | 40.56 | 11.2914 | 40.5741 | 59.97 | 40.56 | 11.2936 | 99.9448 | 59.9823 | 99.9 | 11.2799 | 79.4808 | 60.0178 | 60.34
11.2919 | 99.9101 | 60.0079 | 99.9 | 11.2944 | 59.9104 | 60.05 | 40.56 | 11.2998 | 40.5742 | 59.97 | 40.56 | 11.3019 | 99.9448 | 59.9823 | 99.9 | 11.2882 | 79.4766 | 60.0177 | 60.34
11.3003 | 99.9099 | 60.0079 | 99.9 | 11.3027 | 59.9096 | 60.05 | 40.56 | 11.3081 | 40.5742 | 59.97 | 40.56 | 11.3103 | 99.9448 | 59.9823 | 99.9 | 11.2965 | 79.4724 | 60.0176 | 60.34
11.3086 | 99.9098 | 60.0078 | 99.9 | 11.311 | 59.9088 | 60.05 | 40.56 | 11.3165 | 40.5743 | 59.97 | 40.56 | 11.3186 | 99.9448 | 59.9823 | 99.9 | 11.3049 | 79.4682 | 60.0176 | 60.34
11.3169 | 99.9096 | 60.0077 | 99.9 | 11.3193 | 59.9079 | 60.05 | 40.56 | 11.3248 | 40.5743 | 59.97 | 40.56 | 11.327 | 99.9448 | 59.9823 | 99.9 | 11.3132 | 79.464 | 60.0175 | 60.34
11.3253 | 99.9095 | 60.0076 | 99.9 | 11.3277 | 59.9071 | 60.05 | 40.56 | 11.3331 | 40.5744 | 59.97 | 40.56 | 11.3353 | 99.9448 | 59.9823 | 99.9 | 11.3215 | 79.4598 | 60.0174 | 60.34
11.3336 | 99.9093 | 60.0075 | 99.9 | 11.336 | 59.9062 | 60.05 | 40.56 | 11.3415 | 40.5744 | 59.97 | 40.56 | 11.3436 | 99.9448 | 59.9823 | 99.9 | 11.3299 | 79.4556 | 60.0173 | 60.34
11.3419 | 99.9091 | 60.0074 | 99.9 | 11.3443 | 59.9054 | 60.05 | 40.56 | 11.3498 | 40.5745 | 59.97 | 40.56 | 11.352 | 99.9448 | 59.9823 | 99.9 | 11.3382 | 79.4514 | 60.0172 | 60.34
11.3503 | 99.909 | 60.0074 | 99.9 | 11.3527 | 59.9046 | 60.05 | 40.56 | 11.3582 | 40.5745 | 59.97 | 40.56 | 11.3603 | 99.9448 | 59.9823 | 99.9 | 11.3465 | 79.4472 | 60.0171 | 60.34
11.3586 | 99.9088 | 60.0073 | 99.9 | 11.361 | 59.9037 | 60.05 | 40.56 | 11.3665 | 40.5746 | 59.97 | 40.56 | 11.3686 | 99.9448 | 59.9823 | 99.9 | 11.3549 | 79.443 | 60.0171 | 60.34
11.3669 | 99.9087 | 60.0072 | 99.9 | 11.3693 | 59.9029 | 60.05 | 40.56 | 11.3748 | 40.5746 | 59.97 | 40.56 | 11.377 | 99.9448 | 59.9823 | 99.9 | 11.3632 | 79.4388 | 60.017 | 60.34
11.3753 | 99.9085 | 60.0071 | 99.9 | 11.3776 | 59.902 | 60.05 | 40.56 | 11.3832 | 40.5747 | 59.97 | 40.56 | 11.3853 | 99.9448 | 59.9823 | 99.9 | 11.3715 | 79.4346 | 60.0169 | 60.34
11.3836 | 99.9084 | 60.007 | 99.9 | 11.386 | 59.9012 | 60.05 | 40.56 | 11.3915 | 40.5747 | 59.97 | 40.56 | 11.3936 | 99.9448 | 59.9823 | 99.9 | 11.3799 | 79.4304 | 60.0168 | 60.34
11.3919 | 99.9082 | 60.0069 | 99.9 | 11.3943 | 59.9004 | 60.05 | 40.56 | 11.3998 | 40.5748 | 59.97 | 40.56 | 11.402 | 99.9447 | 59.9823 | 99.9 | 11.3882 | 79.4262 | 60.0167 | 60.34
11.4003 | 99.908 | 60.0069 | 99.9 | 11.4026 | 59.8995 | 60.05 | 40.56 | 11.4081 | 40.5748 | 59.97 | 40.56 | 11.4103 | 99.9447 | 59.9823 | 99.9 | 11.3965 | 79.422 | 60.0166 | 60.34
11.4086 | 99.9079 | 60.0068 | 99.9 | 11.4109 | 59.8987 | 60.05 | 40.56 | 11.4165 | 40.5749 | 59.97 | 40.56 | 11.4186 | 99.9447 | 59.9823 | 99.9 | 11.4048 | 79.4178 | 60.0166 | 60.34
11.4169 | 99.9077 | 60.0067 | 99.9 | 11.4193 | 59.8978 | 60.05 | 40.56 | 11.4249 | 40.5749 | 59.97 | 40.56 | 11.427 | 99.9447 | 59.9823 | 99.9 | 11.4132 | 79.4136 | 60.0165 | 60.34
11.4252 | 99.9076 | 60.0066 | 99.9 | 11.4276 | 59.897 | 60.05 | 40.56 | 11.4332 | 40.575 | 59.97 | 40.56 | 11.4353 | 99.9447 | 59.9823 | 99.9 | 11.4215 | 79.4094 | 60.0164 | 60.34
11.4336 | 99.9074 | 60.0065 | 99.9 | 11.4359 | 59.8962 | 60.05 | 40.56 | 11.4415 | 40.575 | 59.97 | 40.56 | 11.4436 | 99.9447 | 59.9823 | 99.9 | 11.4298 | 79.4052 | 60.0163 | 60.34
11.4419 | 99.9072 | 60.0064 | 99.9 | 11.4442 | 59.8953 | 60.05 | 40.56 | 11.4498 | 40.5751 | 59.97 | 40.56 | 11.452 | 99.9447 | 59.9823 | 99.9 | 11.4382 | 79.401 | 60.0162 | 60.34
11.4502 | 99.9071 | 60.0064 | 99.9 | 11.4526 | 59.8945 | 60.05 | 40.56 | 11.4582 | 40.5751 | 59.97 | 40.56 | 11.4603 | 99.9447 | 59.9823 | 99.9 | 11.4465 | 79.3968 | 60.0161 | 60.34
11.4586 | 99.9069 | 60.0063 | 99.9 | 11.4609 | 59.8936 | 60.05 | 40.56 | 11.4666 | 40.5752 | 59.97 | 40.56 | 11.4686 | 99.9447 | 59.9823 | 99.9 | 11.4548 | 79.3926 | 60.0161 | 60.34
11.4669 | 99.9068 | 60.0062 | 99.9 | 11.4692 | 59.8928 | 60.05 | 40.56 | 11.4749 | 40.5752 | 59.97 | 40.56 | 11.477 | 99.9447 | 59.9823 | 99.9 | 11.4632 | 79.3884 | 60.016 | 60.34
11.4752 | 99.9066 | 60.0061 | 99.9 | 11.4775 | 59.8919 | 60.05 | 40.56 | 11.4832 | 40.5753 | 59.97 | 40.56 | 11.4853 | 99.9447 | 59.9823 | 99.9 | 11.4715 | 79.3842 | 60.0159 | 60.34
11.4836 | 99.9065 | 60.006 | 99.9 | 11.4859 | 59.8911 | 60.05 | 40.56 | 11.4915 | 40.5753 | 59.97 | 40.56 | 11.4936 | 99.9447 | 59.9823 | 99.9 | 11.4798 | 79.38 | 60.0158 | 60.34
11.4919 | 99.9063 | 60.0059 | 99.9 | 11.4942 | 59.8903 | 60.05 | 40.56 | 11.4999 | 40.5754 | 59.97 | 40.56 | 11.502 | 99.9447 | 59.9823 | 99.9 | 11.4881 | 79.3758 | 60.0157 | 60.34
11.5002 | 99.9061 | 60.0059 | 99.9 | 11.5025 | 59.8894 | 60.05 | 40.56 | 11.5082 | 40.5754 | 59.97 | 40.56 | 11.5103 | 99.9447 | 59.9823 | 99.9 | 11.4965 | 79.3716 | 60.0156 | 60.34
11.5086 | 99.906 | 60.0058 | 99.9 | 11.5108 | 59.8886 | 60.05 | 40.56 | 11.5165 | 40.5755 | 59.97 | 40.56 | 11.5186 | 99.9447 | 59.9822 | 99.9 | 11.5048 | 79.3674 | 60.0156 | 60.34
11.5169 | 99.9058 | 60.0057 | 99.9 | 11.5192 | 59.8877 | 60.05 | 40.56 | 11.5249 | 40.5755 | 59.97 | 40.56 | 11.527 | 99.9447 | 59.9822 | 99.9 | 11.5131 | 79.3632 | 60.0155 | 60.34
11.5252 | 99.9057 | 60.0056 | 99.9 | 11.5275 | 59.8869 | 60.05 | 40.56 | 11.5332 | 40.5756 | 59.97 | 40.56 | 11.5353 | 99.9447 | 59.9822 | 99.9 | 11.5215 | 79.359 | 60.0154 | 60.34
11.5336 | 99.9055 | 60.0055 | 99.9 | 11.5358 | 59.8861 | 60.05 | 40.56 | 11.5416 | 40.5756 | 59.97 | 40.56 | 11.5436 | 99.9447 | 59.9822 | 99.9 | 11.5298 | 79.3548 | 60.0153 | 60.34
11.5419 | 99.9053 | 60.0054 | 99.9 | 11.5442 | 59.8852 | 60.05 | 40.56 | 11.5499 | 40.5757 | 59.97 | 40.56 | 11.552 | 99.9447 | 59.9822 | 99.9 | 11.5381 | 79.3506 | 60.0152 | 60.34
11.5502 | 99.9052 | 60.0054 | 99.9 | 11.5525 | 59.8844 | 60.05 | 40.56 | 11.5582 | 40.5757 | 59.97 | 40.56 | 11.5603 | 99.9447 | 59.9822 | 99.9 | 11.5464 | 79.3464 | 60.0151 | 60.34
11.5585 | 99.905 | 60.0053 | 99.9 | 11.5608 | 59.8835 | 60.05 | 40.56 | 11.5666 | 40.5758 | 59.97 | 40.56 | 11.5686 | 99.9447 | 59.9822 | 99.9 | 11.5548 | 79.3422 | 60.0151 | 60.34
11.5669 | 99.9049 | 60.0052 | 99.9 | 11.5691 | 59.8827 | 60.05 | 40.56 | 11.5749 | 40.5758 | 59.97 | 40.56 | 11.577 | 99.9447 | 59.9822 | 99.9 | 11.5631 | 79.338 | 60.015 | 60.34
11.5752 | 99.9047 | 60.0051 | 99.9 | 11.5775 | 59.8819 | 60.05 | 40.56 | 11.5833 | 40.5759 | 59.97 | 40.56 | 11.5853 | 99.9447 | 59.9822 | 99.9 | 11.5714 | 79.3338 | 60.0149 | 60.34
11.5835 | 99.9046 | 60.005 | 99.9 | 11.5858 | 59.881 | 60.05 | 40.56 | 11.5916 | 40.5759 | 59.97 | 40.56 | 11.5936 | 99.9447 | 59.9822 | 99.9 | 11.5798 | 79.3296 | 60.0148 | 60.34
11.5919 | 99.9044 | 60.0049 | 99.9 | 11.5941 | 59.8802 | 60.05 | 40.56 | 11.5999 | 40.576 | 59.97 | 40.56 | 11.602 | 99.9447 | 59.9822 | 99.9 | 11.5881 | 79.3254 | 60.0147 | 60.34
11.6002 | 99.9042 | 60.0049 | 99.9 | 11.6024 | 59.8793 | 60.05 | 40.56 | 11.6083 | 40.576 | 59.97 | 40.56 | 11.6103 | 99.9447 | 59.9822 | 99.9 | 11.5964 | 79.3212 | 60.0146 | 60.34
11.6085 | 99.9041 | 60.0048 | 99.9 | 11.6107 | 59.8785 | 60.05 | 40.56 | 11.6166 | 40.5761 | 59.97 | 40.56 | 11.6187 | 99.9447 | 59.9822 | 99.9 | 11.6048 | 79.317 | 60.0146 | 60.34
11.6169 | 99.9039 | 60.0047 | 99.9 | 11.6191 | 59.8777 | 60.05 | 40.56 | 11.6249 | 40.5761 | 59.97 | 40.56 | 11.627 | 99.9446 | 59.9822 | 99.9 | 11.6131 | 79.3128 | 60.0145 | 60.34
11.6252 | 99.9038 | 60.0046 | 99.9 | 11.6274 | 59.8768 | 60.05 | 40.56 | 11.6332 | 40.5762 | 59.97 | 40.56 | 11.6353 | 99.9446 | 59.9822 | 99.9 | 11.6214 | 79.3086 | 60.0144 | 60.34
11.6335 | 99.9036 | 60.0045 | 99.9 | 11.6357 | 59.876 | 60.05 | 40.56 | 11.6416 | 40.5762 | 59.97 | 40.56 | 11.6437 | 99.9446 | 59.9822 | 99.9 | 11.6298 | 79.3044 | 60.0143 | 60.34
11.6419 | 99.9035 | 60.0044 | 99.9 | 11.6441 | 59.8751 | 60.05 | 40.56 | 11.65 | 40.5763 | 59.97 | 40.56 | 11.652 | 99.9446 | 59.9822 | 99.9 | 11.6381 | 79.3002 | 60.0142 | 60.34
11.6502 | 99.9033 | 60.0044 | 99.9 | 11.6524 | 59.8743 | 60.05 | 40.56 | 11.6583 | 40.5763 | 59.97 | 40.56 | 11.6603 | 99.9446 | 59.9822 | 99.9 | 11.6464 | 79.296 | 60.0141 | 60.34
11.6585 | 99.9031 | 60.0043 | 99.9 | 11.6607 | 59.8734 | 60.05 | 40.56 | 11.6666 | 40.5764 | 59.97 | 40.56 | 11.6687 | 99.9446 | 59.9822 | 99.9 | 11.6547 | 79.2918 | 60.0141 | 60.34
11.6669 | 99.903 | 60.0042 | 99.9 | 11.669 | 59.8726 | 60.05 | 40.56 | 11.6749 | 40.5764 | 59.97 | 40.56 | 11.677 | 99.9446 | 59.9822 | 99.9 | 11.6631 | 79.2876 | 60.014 | 60.34
11.6752 | 99.9028 | 60.0041 | 99.9 | 11.6774 | 59.8718 | 60.05 | 40.56 | 11.6833 | 40.5765 | 59.97 | 40.56 | 11.6853 | 99.9446 | 59.9822 | 99.9 | 11.6714 | 79.2834 | 60.0139 | 60.34
11.6835 | 99.9027 | 60.004 | 99.9 | 11.6857 | 59.8709 | 60.05 | 40.56 | 11.6916 | 40.5765 | 59.97 | 40.56 | 11.6937 | 99.9446 | 59.9822 | 99.9 | 11.6797 | 79.2792 | 60.0138 | 60.34
11.6918 | 99.9025 | 60.0039 | 99.9 | 11.694 | 59.8701 | 60.05 | 40.56 | 11.7 | 40.5766 | 59.97 | 40.56 | 11.702 | 99.9446 | 59.9822 | 99.9 | 11.6881 | 79.275 | 60.0137 | 60.34
11.7002 | 99.9023 | 60.0039 | 99.9 | 11.7023 | 59.8692 | 60.05 | 40.56 | 11.7083 | 40.5766 | 59.97 | 40.56 | 11.7103 | 99.9446 | 59.9822 | 99.9 | 11.6964 | 79.2708 | 60.0136 | 60.34
11.7085 | 99.9022 | 60.0038 | 99.9 | 11.7107 | 59.8684 | 60.05 | 40.56 | 11.7166 | 40.5767 | 59.97 | 40.56 | 11.7187 | 99.9446 | 59.9822 | 99.9 | 11.7047 | 79.2666 | 60.0136 | 60.34
11.7168 | 99.902 | 60.0037 | 99.9 | 11.719 | 59.8676 | 60.05 | 40.56 | 11.725 | 40.5767 | 59.97 | 40.56 | 11.727 | 99.9446 | 59.9822 | 99.9 | 11.7131 | 79.2625 | 60.0135 | 60.34
11.7252 | 99.9019 | 60.0036 | 99.9 | 11.7273 | 59.8667 | 60.05 | 40.56 | 11.7333 | 40.5768 | 59.97 | 40.56 | 11.7353 | 99.9446 | 59.9822 | 99.9 | 11.7214 | 79.2582 | 60.0134 | 60.34
11.7335 | 99.9017 | 60.0035 | 99.9 | 11.7356 | 59.8659 | 60.05 | 40.56 | 11.7416 | 40.5768 | 59.97 | 40.56 | 11.7437 | 99.9446 | 59.9822 | 99.9 | 11.7297 | 79.2541 | 60.0133 | 60.34
11.7418 | 99.9016 | 60.0034 | 99.9 | 11.744 | 59.865 | 60.05 | 40.56 | 11.75 | 40.5769 | 59.97 | 40.56 | 11.752 | 99.9446 | 59.9822 | 99.9 | 11.7381 | 79.2499 | 60.0132 | 60.34
11.7502 | 99.9014 | 60.0034 | 99.9 | 11.7523 | 59.8642 | 60.05 | 40.56 | 11.7583 | 40.5769 | 59.97 | 40.56 | 11.7603 | 99.9446 | 59.9822 | 99.9 | 11.7464 | 79.2457 | 60.0131 | 60.34
11.7585 | 99.9012 | 60.0033 | 99.9 | 11.7606 | 59.8634 | 60.05 | 40.56 | 11.7667 | 40.577 | 59.97 | 40.56 | 11.7687 | 99.9446 | 59.9822 | 99.9 | 11.7547 | 79.2415 | 60.0131 | 60.34
11.7668 | 99.9011 | 60.0032 | 99.9 | 11.769 | 59.8625 | 60.05 | 40.56 | 11.775 | 40.5738 | 59.97 | 40.56 | 11.777 | 99.9446 | 59.9822 | 99.9 | 11.763 | 79.2373 | 60.013 | 60.34
11.7752 | 99.9009 | 60.0031 | 99.9 | 11.7773 | 59.8617 | 60.05 | 40.56 | 11.7833 | 40.5734 | 59.9699 | 40.56 | 11.7853 | 99.9446 | 59.9822 | 99.9 | 11.7714 | 79.2331 | 60.0129 | 60.34
11.7835 | 99.9008 | 60.003 | 99.9 | 11.7856 | 59.8608 | 60.05 | 40.56 | 11.7917 | 40.5731 | 59.9698 | 40.56 | 11.7937 | 99.9446 | 59.9821 | 99.9 | 11.7797 | 79.2289 | 60.0128 | 60.34
11.7918 | 99.9006 | 60.0029 | 99.9 | 11.7939 | 59.86 | 60.05 | 40.56 | 11.8 | 40.5727 | 59.9697 | 40.56 | 11.802 | 99.9446 | 59.9821 | 99.9 | 11.788 | 79.2247 | 60.0127 | 60.34
11.8002 | 99.9004 | 60.0029 | 99.9 | 11.8022 | 59.8591 | 60.05 | 40.56 | 11.8083 | 40.5724 | 59.9696 | 40.56 | 11.8103 | 99.9446 | 59.9821 | 99.9 | 11.7964 | 79.2205 | 60.0126 | 60.34
11.8085 | 99.9003 | 60.0028 | 99.9 | 11.8106 | 59.8583 | 60.05 | 40.56 | 11.8167 | 40.572 | 59.9695 | 40.56 | 11.8187 | 99.9446 | 59.9821 | 99.9 | 11.8047 | 79.2163 | 60.0126 | 60.34
11.8168 | 99.9001 | 60.0027 | 99.9 | 11.8189 | 59.8575 | 60.05 | 40.56 | 11.825 | 40.5717 | 59.9695 | 40.56 | 11.827 | 99.9446 | 59.9821 | 99.9 | 11.813 | 79.2121 | 60.0125 | 60.34
11.8251 | 99.9 | 60.0026 | 99.9 | 11.8272 | 59.8566 | 60.05 | 40.56 | 11.8333 | 40.5713 | 59.9694 | 40.56 | 11.8353 | 99.9446 | 59.9821 | 99.9 | 11.8214 | 79.2079 | 60.0124 | 60.34
11.8335 | 99.8998 | 60.0025 | 99.9 | 11.8355 | 59.8558 | 60.05 | 40.56 | 11.8417 | 40.571 | 59.9693 | 40.56 | 11.8437 | 99.9445 | 59.9821 | 99.9 | 11.8297 | 79.2037 | 60.0123 | 60.34
11.8418 | 99.8997 | 60.0024 | 99.9 | 11.8439 | 59.8549 | 60.05 | 40.56 | 11.85 | 40.5706 | 59.9692 | 40.56 | 11.852 | 99.9445 | 59.9821 | 99.9 | 11.838 | 79.1995 | 60.0122 | 60.34
11.8501 | 99.8995 | 60.0024 | 99.9 | 11.8522 | 59.8541 | 60.05 | 40.56 | 11.8583 | 40.5703 | 59.9691 | 40.56 | 11.8603 | 99.9445 | 59.9821 | 99.9 | 11.8463 | 79.1953 | 60.0121 | 60.34
11.8585 | 99.8993 | 60.0023 | 99.9 | 11.8605 | 59.8533 | 60.05 | 40.56 | 11.8667 | 40.5699 | 59.969 | 40.56 | 11.8687 | 99.9445 | 59.9821 | 99.9 | 11.8547 | 79.1911 | 60.0121 | 60.34
11.8668 | 99.8992 | 60.0022 | 99.9 | 11.8688 | 59.8524 | 60.05 | 40.56 | 11.875 | 40.5696 | 59.969 | 40.56 | 11.877 | 99.9445 | 59.9821 | 99.9 | 11.863 | 79.1869 | 60.012 | 60.34
11.8751 | 99.899 | 60.0021 | 99.9 | 11.8772 | 59.8516 | 60.05 | 40.56 | 11.8834 | 40.5692 | 59.9689 | 40.56 | 11.8853 | 99.9445 | 59.9821 | 99.9 | 11.8713 | 79.1827 | 60.0119 | 60.34
11.8835 | 99.8989 | 60.002 | 99.9 | 11.8855 | 59.8507 | 60.05 | 40.56 | 11.8917 | 40.5689 | 59.9688 | 40.56 | 11.8937 | 99.9445 | 59.9821 | 99.9 | 11.8797 | 79.1785 | 60.0118 | 60.34
11.8918 | 99.8987 | 60.0019 | 99.9 | 11.8938 | 59.8499 | 60.05 | 40.56 | 11.9 | 40.5685 | 59.9687 | 40.56 | 11.902 | 99.9445 | 59.9821 | 99.9 | 11.888 | 79.1743 | 60.0117 | 60.34
11.9001 | 99.8985 | 60.0019 | 99.9 | 11.9022 | 59.8491 | 60.05 | 40.56 | 11.9084 | 40.5682 | 59.9686 | 40.56 | 11.9104 | 99.9445 | 59.9821 | 99.9 | 11.8963 | 79.1701 | 60.0116 | 60.34
11.9084 | 99.8984 | 60.0018 | 99.9 | 11.9105 | 59.8482 | 60.05 | 40.56 | 11.9167 | 40.5678 | 59.9685 | 40.56 | 11.9187 | 99.9445 | 59.9821 | 99.9 | 11.9047 | 79.1659 | 60.0116 | 60.34
11.9168 | 99.8982 | 60.0017 | 99.9 | 11.9188 | 59.8474 | 60.05 | 40.56 | 11.925 | 40.5675 | 59.9685 | 40.56 | 11.927 | 99.9445 | 59.9821 | 99.9 | 11.913 | 79.1617 | 60.0115 | 60.34
11.9251 | 99.8981 | 60.0016 | 99.9 | 11.9271 | 59.8465 | 60.05 | 40.56 | 11.9334 | 40.5671 | 59.9684 | 40.56 | 11.9354 | 99.9445 | 59.9821 | 99.9 | 11.9213 | 79.1575 | 60.0114 | 60.34
11.9334 | 99.8979 | 60.0015 | 99.9 | 11.9355 | 59.8457 | 60.05 | 40.56 | 11.9417 | 40.5668 | 59.9683 | 40.56 | 11.9437 | 99.9445 | 59.9821 | 99.9 | 11.9296 | 79.1533 | 60.0113 | 60.34
11.9418 | 99.8978 | 60.0014 | 99.9 | 11.9438 | 59.8449 | 60.05 | 40.56 | 11.9501 | 40.5664 | 59.9682 | 40.56 | 11.952 | 99.9445 | 59.9821 | 99.9 | 11.938 | 79.1491 | 60.0112 | 60.34
11.9501 | 99.8976 | 60.0014 | 99.9 | 11.9521 | 59.844 | 60.05 | 40.56 | 11.9584 | 40.5661 | 59.9681 | 40.56 | 11.9604 | 99.9445 | 59.9821 | 99.9 | 11.9463 | 79.1449 | 60.0111 | 60.34
11.9584 | 99.8974 | 60.0013 | 99.9 | 11.9604 | 59.8432 | 60.05 | 40.56 | 11.9667 | 40.5657 | 59.968 | 40.56 | 11.9687 | 99.9445 | 59.9821 | 99.9 | 11.9546 | 79.1407 | 60.0111 | 60.34
11.9668 | 99.8973 | 60.0012 | 99.9 | 11.9688 | 59.8423 | 60.05 | 40.56 | 11.975 | 40.5654 | 59.968 | 40.56 | 11.977 | 99.9445 | 59.9821 | 99.9 | 11.963 | 79.1365 | 60.011 | 60.34
11.9751 | 99.8971 | 60.0011 | 99.9 | 11.9771 | 59.8415 | 60.05 | 40.56 | 11.9834 | 40.565 | 59.9679 | 40.56 | 11.9854 | 99.9445 | 59.9821 | 99.9 | 11.9713 | 79.1323 | 60.0109 | 60.34
11.9834 | 99.897 | 60.001 | 99.9 | 11.9854 | 59.8407 | 60.05 | 40.56 | 11.9918 | 40.5647 | 59.9678 | 40.56 | 11.9937 | 99.9445 | 59.9821 | 99.9 | 11.9796 | 79.1281 | 60.0108 | 60.34
11.9918 | 99.8968 | 60.0009 | 99.9 | 11.9937 | 59.8398 | 60.05 | 40.56 | 12.0001 | 40.5643 | 59.9677 | 40.56 | 12.002 | 99.9445 | 59.9821 | 99.9 | 11.988 | 79.1239 | 60.0107 | 60.34
12.0001 | 99.8966 | 60.0009 | 99.9 | 12.002 | 59.839 | 60.05 | 40.56 | 12.0084 | 40.564 | 59.9676 | 40.56 | 12.0104 | 99.9445 | 59.9821 | 99.9 | 11.9963 | 79.1197 | 60.0106 | 60.34
12.0084 | 99.8965 | 60.0008 | 99.9 | 12.0104 | 59.8381 | 60.05 | 40.56 | 12.0167 | 40.5636 | 59.9675 | 40.56 | 12.0187 | 99.9445 | 59.9821 | 99.9 | 12.0046 | 79.1155 | 60.0106 | 60.34
12.0168 | 99.8963 | 60.0007 | 99.9 | 12.0187 | 59.8373 | 60.05 | 40.56 | 12.0251 | 40.5633 | 59.9674 | 40.56 | 12.027 | 99.9445 | 59.9821 | 99.9 | 12.013 | 79.1113 | 60.0105 | 60.34
12.0251 | 99.8962 | 60.0006 | 99.9 | 12.027 | 59.8364 | 60.05 | 40.56 | 12.0334 | 40.5629 | 59.9674 | 40.56 | 12.0354 | 99.9445 | 59.9821 | 99.9 | 12.0213 | 79.1071 | 60.0104 | 60.34
12.0334 | 99.896 | 60.0005 | 99.9 | 12.0354 | 59.8356 | 60.05 | 40.56 | 12.0417 | 40.5626 | 59.9673 | 40.56 | 12.0437 | 99.9445 | 59.9821 | 99.9 | 12.0296 | 79.1029 | 60.0103 | 60.34
12.0418 | 99.8959 | 60.0005 | 99.9 | 12.0437 | 59.8348 | 60.05 | 40.56 | 12.0501 | 40.5622 | 59.9672 | 40.56 | 12.052 | 99.9445 | 59.9821 | 99.9 | 12.0379 | 79.0987 | 60.0102 | 60.34
12.0501 | 99.8957 | 60.0004 | 99.9 | 12.052 | 59.8339 | 60.05 | 40.56 | 12.0584 | 40.5619 | 59.9671 | 40.56 | 12.0604 | 99.9445 | 59.982 | 99.9 | 12.0463 | 79.0945 | 60.0101 | 60.34
12.0584 | 99.8955 | 60.0003 | 99.9 | 12.0603 | 59.8331 | 60.05 | 40.56 | 12.0668 | 40.5615 | 59.967 | 40.56 | 12.0687 | 99.9445 | 59.982 | 99.9 | 12.0546 | 79.0903 | 60.0101 | 60.34
12.0668 | 99.8954 | 60.0002 | 99.9 | 12.0687 | 59.8322 | 60.05 | 40.56 | 12.0751 | 40.5612 | 59.9669 | 40.56 | 12.077 | 99.9445 | 59.982 | 99.9 | 12.0629 | 79.2356 | 60.01 | 60.34
12.0751 | 99.8952 | 60.0001 | 99.9 | 12.077 | 59.8314 | 60.05 | 40.56 | 12.0834 | 40.5608 | 59.9669 | 40.56 | 12.0854 | 99.9444 | 59.982 | 99.9 | 12.0713 | 79.2335 | 60.01 | 60.34
12.0834 | 99.8951 | 60 | 99.9 | 12.0853 | 59.8306 | 60.05 | 40.56 | 12.0918 | 40.5605 | 59.9668 | 40.56 | 12.0937 | 99.9444 | 59.982 | 99.9 | 12.0796 | 79.2314 | 60.01 | 60.34
12.0918 | 99.8817 | 60 | 99.9 | 12.0936 | 59.8297 | 60.05 | 40.56 | 12.1001 | 40.5601 | 59.9667 | 40.56 | 12.102 | 99.9444 | 59.982 | 99.9 | 12.0879 | 79.2293 | 60.01 | 60.34
12.1001 | 99.8811 | 60 | 99.9 | 12.102 | 59.8289 | 60.05 | 40.56 | 12.1085 | 40.5598 | 59.9666 | 40.56 | 12.1104 | 99.9444 | 59.982 | 99.9 | 12.0963 | 79.2273 | 60.01 | 60.34
12.1084 | 99.8805 | 60 | 99.9 | 12.1103 | 59.828 | 60.05 | 40.56 | 12.1168 | 40.5594 | 59.9665 | 40.56 | 12.1187 | 99.9444 | 59.982 | 99.9 | 12.1046 | 79.2252 | 60.01 | 60.34
12.1167 | 99.88 | 60 | 99.9 | 12.1186 | 59.8272 | 60.05 | 40.56 | 12.1251 | 40.5591 | 59.9664 | 40.56 | 12.127 | 99.9444 | 59.982 | 99.9 | 12.1129 | 79.2231 | 60.01 | 60.34
12.1251 | 99.8794 | 60 | 99.9 | 12.1269 | 59.8264 | 60.05 | 40.56 | 12.1335 | 40.5587 | 59.9664 | 40.56 | 12.1354 | 99.9444 | 59.982 | 99.9 | 12.1212 | 79.221 | 60.01 | 60.34
12.1334 | 99.8788 | 60 | 99.9 | 12.1353 | 59.8255 | 60.05 | 40.56 | 12.1418 | 40.5584 | 59.9663 | 40.56 | 12.1437 | 99.9444 | 59.982 | 99.9 | 12.1296 | 79.219 | 60.01 | 60.34
12.1417 | 99.8783 | 60 | 99.9 | 12.1436 | 59.8247 | 60.05 | 40.56 | 12.1501 | 40.558 | 59.9662 | 40.56 | 12.152 | 99.9444 | 59.982 | 99.9 | 12.1379 | 79.2169 | 60.01 | 60.34
12.1501 | 99.8777 | 60 | 99.9 | 12.1519 | 59.8238 | 60.05 | 40.56 | 12.1585 | 40.5577 | 59.9661 | 40.56 | 12.1604 | 99.9444 | 59.982 | 99.9 | 12.1462 | 79.2148 | 60.01 | 60.34
12.1584 | 99.8771 | 60 | 99.9 | 12.1602 | 59.823 | 60.05 | 40.56 | 12.1668 | 40.5573 | 59.966 | 40.56 | 12.1687 | 99.9444 | 59.982 | 99.9 | 12.1546 | 79.2127 | 60.01 | 60.34
12.1667 | 99.8766 | 60 | 99.9 | 12.1686 | 59.8222 | 60.05 | 40.56 | 12.1752 | 40.557 | 59.966 | 40.56 | 12.177 | 99.9444 | 59.982 | 99.9 | 12.1629 | 79.2107 | 60.01 | 60.34
12.1751 | 99.876 | 60 | 99.9 | 12.1769 | 59.8213 | 60.05 | 40.56 | 12.1835 | 40.5566 | 59.9659 | 40.56 | 12.1854 | 99.9444 | 59.982 | 99.9 | 12.1712 | 79.2086 | 60.01 | 60.34
12.1834 | 99.8754 | 60 | 99.9 | 12.1852 | 59.8205 | 60.05 | 40.56 | 12.1918 | 40.5563 | 59.9658 | 40.56 | 12.1937 | 99.9444 | 59.982 | 99.9 | 12.1796 | 79.2065 | 60.01 | 60.34
12.1917 | 99.8749 | 60 | 99.9 | 12.1935 | 59.8196 | 60.05 | 40.56 | 12.2002 | 40.5559 | 59.9657 | 40.56 | 12.2021 | 99.9444 | 59.982 | 99.9 | 12.1879 | 79.2044 | 60.01 | 60.34
12.2001 | 99.8743 | 60 | 99.9 | 12.2019 | 59.8188 | 60.05 | 40.56 | 12.2085 | 40.5556 | 59.9656 | 40.56 | 12.2104 | 99.9444 | 59.982 | 99.9 | 12.1962 | 79.2024 | 60.01 | 60.34
12.2084 | 99.8737 | 60 | 99.9 | 12.2102 | 59.8179 | 60.05 | 40.56 | 12.2169 | 40.5552 | 59.9655 | 40.56 | 12.2187 | 99.9444 | 59.982 | 99.9 | 12.2045 | 79.2003 | 60.01 | 60.34
12.2167 | 99.8732 | 60 | 99.9 | 12.2185 | 59.8171 | 60.05 | 40.56 | 12.2252 | 40.5549 | 59.9655 | 40.56 | 12.2271 | 99.9444 | 59.982 | 99.9 | 12.2129 | 79.1982 | 60.01 | 60.34
12.2251 | 99.8726 | 60 | 99.9 | 12.2268 | 59.8163 | 60.05 | 40.56 | 12.2335 | 40.5545 | 59.9654 | 40.56 | 12.2354 | 99.9444 | 59.982 | 99.9 | 12.2212 | 79.1962 | 60.01 | 60.34
12.2334 | 99.872 | 60 | 99.9 | 12.2352 | 59.8154 | 60.05 | 40.56 | 12.2419 | 40.5542 | 59.9653 | 40.56 | 12.2437 | 99.9444 | 59.982 | 99.9 | 12.2295 | 79.1941 | 60.01 | 60.34
12.2417 | 99.8715 | 60 | 99.9 | 12.2435 | 59.8146 | 60.05 | 40.56 | 12.2502 | 40.5538 | 59.9652 | 40.56 | 12.2521 | 99.9444 | 59.982 | 99.9 | 12.2379 | 79.192 | 60.01 | 60.34
12.2501 | 99.8709 | 60 | 99.9 | 12.2518 | 59.8137 | 60.05 | 40.56 | 12.2585 | 40.5535 | 59.9651 | 40.56 | 12.2604 | 99.9444 | 59.982 | 99.9 | 12.2462 | 79.1899 | 60.01 | 60.34
12.2584 | 99.8703 | 60 | 99.9 | 12.2601 | 59.7169 | 60.05 | 40.56 | 12.2668 | 40.5531 | 59.965 | 40.56 | 12.2687 | 99.9444 | 59.982 | 99.9 | 12.2545 | 79.1879 | 60.01 | 60.34
12.2667 | 99.8698 | 60 | 99.9 | 12.2685 | 59.7157 | 60.05 | 40.56 | 12.2752 | 40.5528 | 59.965 | 40.56 | 12.2771 | 99.9444 | 59.982 | 99.9 | 12.2629 | 79.1858 | 60.01 | 60.34
12.2751 | 99.8692 | 60 | 99.9 | 12.2768 | 59.7145 | 60.05 | 40.56 | 12.2836 | 40.5524 | 59.9649 | 40.56 | 12.2854 | 99.9444 | 59.982 | 99.9 | 12.2712 | 79.1837 | 60.01 | 60.34
12.2834 | 99.8686 | 60 | 99.9 | 12.2851 | 59.7133 | 60.05 | 40.56 | 12.2919 | 40.5521 | 59.9648 | 40.56 | 12.2937 | 99.9444 | 59.982 | 99.9 | 12.2795 | 79.1816 | 60.01 | 60.34
12.2917 | 99.8681 | 60 | 99.9 | 12.2935 | 59.7121 | 60.05 | 40.56 | 12.3002 | 40.5517 | 59.9647 | 40.56 | 12.3021 | 99.9444 | 59.982 | 99.9 | 12.2878 | 79.1796 | 60.01 | 60.34
12.3 | 99.8675 | 60 | 99.9 | 12.3018 | 59.7109 | 60.05 | 40.56 | 12.3085 | 40.5514 | 59.9646 | 40.56 | 12.3104 | 99.9443 | 59.982 | 99.9 | 12.2962 | 79.1775 | 60.01 | 60.34
12.3084 | 99.8669 | 60 | 99.9 | 12.3101 | 59.7097 | 60.05 | 40.56 | 12.3169 | 40.551 | 59.9645 | 40.56 | 12.3187 | 99.9443 | 59.982 | 99.9 | 12.3045 | 79.1754 | 60.01 | 60.34
12.3167 | 99.8664 | 60 | 99.9 | 12.3184 | 59.7085 | 60.05 | 40.56 | 12.3253 | 40.5507 | 59.9644 | 40.56 | 12.3271 | 99.9443 | 59.9819 | 99.9 | 12.3128 | 79.1733 | 60.01 | 60.34
12.3251 | 99.8658 | 60 | 99.9 | 12.3268 | 59.7073 | 60.05 | 40.56 | 12.3336 | 40.5503 | 59.9644 | 40.56 | 12.3354 | 99.9443 | 59.9819 | 99.9 | 12.3212 | 79.1713 | 60.01 | 60.34
12.3334 | 99.8652 | 60 | 99.9 | 12.3351 | 59.7062 | 60.05 | 40.56 | 12.3419 | 40.55 | 59.9643 | 40.56 | 12.3437 | 99.9443 | 59.9819 | 99.9 | 12.3295 | 79.1692 | 60.01 | 60.34
12.3417 | 99.8647 | 60 | 99.9 | 12.3434 | 59.705 | 60.05 | 40.56 | 12.3502 | 40.5496 | 59.9642 | 40.56 | 12.3521 | 99.9443 | 59.9819 | 99.9 | 12.3378 | 79.1671 | 60.01 | 60.34
12.3501 | 99.8641 | 60 | 99.9 | 12.3517 | 59.7038 | 60.05 | 40.56 | 12.3586 | 40.5493 | 59.9641 | 40.56 | 12.3604 | 99.9443 | 59.9819 | 99.9 | 12.3462 | 79.165 | 60.01 | 60.34
12.3584 | 99.8635 | 60 | 99.9 | 12.36 | 59.7026 | 60.05 | 40.56 | 12.3669 | 40.5489 | 59.964 | 40.56 | 12.3687 | 99.9443 | 59.9819 | 99.9 | 12.3545 | 79.163 | 60.01 | 60.34
12.3667 | 99.863 | 60 | 99.9 | 12.3684 | 59.7014 | 60.05 | 40.56 | 12.3752 | 40.5486 | 59.9639 | 40.56 | 12.3771 | 99.9443 | 59.9819 | 99.9 | 12.3628 | 79.1609 | 60.01 | 60.34
12.375 | 99.8624 | 60 | 99.9 | 12.3767 | 59.7002 | 60.05 | 40.56 | 12.3836 | 40.5482 | 59.9639 | 40.56 | 12.3854 | 99.9443 | 59.9819 | 99.9 | 12.3712 | 79.1588 | 60.01 | 60.34
12.3834 | 99.8618 | 60 | 99.9 | 12.385 | 59.699 | 60.05 | 40.56 | 12.3919 | 40.5479 | 59.9638 | 40.56 | 12.3937 | 99.9443 | 59.9819 | 99.9 | 12.3795 | 79.1567 | 60.01 | 60.34
12.3917 | 99.8613 | 60 | 99.9 | 12.3933 | 59.6978 | 60.05 | 40.56 | 12.4003 | 40.5475 | 59.9637 | 40.56 | 12.4021 | 99.9443 | 59.9819 | 99.9 | 12.3878 | 79.1547 | 60.01 | 60.34
12.4 | 99.8607 | 60 | 99.9 | 12.4017 | 59.6966 | 60.05 | 40.56 | 12.4086 | 40.5472 | 59.9636 | 40.56 | 12.4104 | 99.9443 | 59.9819 | 99.9 | 12.3961 | 79.1526 | 60.01 | 60.34
12.4084 | 99.8601 | 60 | 99.9 | 12.41 | 59.6954 | 60.05 | 40.56 | 12.4169 | 40.5468 | 59.9635 | 40.56 | 12.4187 | 99.9443 | 59.9819 | 99.9 | 12.4045 | 79.1505 | 60.01 | 60.34
12.4167 | 99.8596 | 60 | 99.9 | 12.4183 | 59.6942 | 60.05 | 40.56 | 12.4253 | 40.5465 | 59.9634 | 40.56 | 12.4271 | 99.9443 | 59.9819 | 99.9 | 12.4128 | 79.1484 | 60.01 | 60.34
12.425 | 99.859 | 60 | 99.9 | 12.4267 | 59.6931 | 60.05 | 40.56 | 12.4336 | 40.5461 | 59.9634 | 40.56 | 12.4354 | 99.9443 | 59.9819 | 99.9 | 12.4211 | 79.1464 | 60.01 | 60.34
12.4334 | 99.8584 | 60 | 99.9 | 12.435 | 59.6919 | 60.05 | 40.56 | 12.442 | 40.5458 | 59.9633 | 40.56 | 12.4437 | 99.9443 | 59.9819 | 99.9 | 12.4295 | 79.1443 | 60.01 | 60.34
12.4417 | 99.8579 | 60 | 99.9 | 12.4433 | 59.6907 | 60.05 | 40.56 | 12.4503 | 40.5454 | 59.9632 | 40.56 | 12.4521 | 99.9443 | 59.9819 | 99.9 | 12.4378 | 79.1422 | 60.01 | 60.34
12.45 | 99.8573 | 60 | 99.9 | 12.4516 | 59.6895 | 60.05 | 40.56 | 12.4586 | 40.5451 | 59.9631 | 40.56 | 12.4604 | 99.9443 | 59.9819 | 99.9 | 12.4461 | 79.1401 | 60.01 | 60.34
12.4584 | 99.8567 | 60 | 99.9 | 12.46 | 59.6883 | 60.05 | 40.56 | 12.467 | 40.5447 | 59.963 | 40.56 | 12.4687 | 99.9443 | 59.9819 | 99.9 | 12.4545 | 79.1381 | 60.01 | 60.34
12.4667 | 99.8562 | 60 | 99.9 | 12.4683 | 59.6871 | 60.05 | 40.56 | 12.4753 | 40.5444 | 59.9629 | 40.56 | 12.4771 | 99.9443 | 59.9819 | 99.9 | 12.4628 | 79.136 | 60.01 | 60.34
12.475 | 99.8556 | 60 | 99.9 | 12.4766 | 59.6859 | 60.05 | 40.56 | 12.4836 | 40.544 | 59.9629 | 40.56 | 12.4854 | 99.9443 | 59.9819 | 99.9 | 12.4711 | 79.1339 | 60.01 | 60.34
12.4834 | 99.855 | 60 | 99.9 | 12.4849 | 59.6847 | 60.05 | 40.56 | 12.492 | 40.5437 | 59.9628 | 40.56 | 12.4938 | 99.9443 | 59.9819 | 99.9 | 12.4794 | 79.1319 | 60.01 | 60.34
12.4917 | 99.8545 | 60 | 99.9 | 12.4933 | 59.6835 | 60.05 | 40.56 | 12.5003 | 40.5433 | 59.9627 | 40.56 | 12.5021 | 99.9443 | 59.9819 | 99.9 | 12.4878 | 79.1298 | 60.01 | 60.34
12.5 | 99.8539 | 60 | 99.9 | 12.5016 | 59.6823 | 60.05 | 40.56 | 12.5087 | 40.543 | 59.9626 | 40.56 | 12.5104 | 99.9443 | 59.9819 | 99.9 | 12.4961 | 79.1277 | 60.01 | 60.34
12.5084 | 99.8533 | 60 | 99.9 | 12.5099 | 59.6811 | 60.05 | 40.56 | 12.517 | 40.5426 | 59.9625 | 40.56 | 12.5188 | 99.9443 | 59.9819 | 99.9 | 12.5044 | 79.1256 | 60.01 | 60.34
12.5167 | 99.8528 | 60 | 99.9 | 12.5182 | 59.68 | 60.05 | 40.56 | 12.5253 | 40.5423 | 59.9624 | 40.56 | 12.5271 | 99.9443 | 59.9819 | 99.9 | 12.5128 | 79.1236 | 60.01 | 60.34
12.525 | 99.8522 | 60 | 99.9 | 12.5266 | 59.6788 | 60.05 | 40.56 | 12.5337 | 40.5419 | 59.9624 | 40.56 | 12.5354 | 99.9442 | 59.9819 | 99.9 | 12.5211 | 79.1215 | 60.01 | 60.34
12.5334 | 99.8516 | 60 | 99.9 | 12.5349 | 59.6776 | 60.05 | 40.56 | 12.542 | 40.5416 | 59.9623 | 40.56 | 12.5438 | 99.9442 | 59.9819 | 99.9 | 12.5294 | 79.1194 | 60.01 | 60.34
12.5417 | 99.8511 | 60 | 99.9 | 12.5432 | 59.6764 | 60.05 | 40.56 | 12.5504 | 40.5412 | 59.9622 | 40.56 | 12.5521 | 99.9442 | 59.9819 | 99.9 | 12.5378 | 79.1173 | 60.01 | 60.34
12.55 | 99.8505 | 60 | 99.9 | 12.5515 | 59.6752 | 60.05 | 40.56 | 12.5587 | 40.5409 | 59.9621 | 40.56 | 12.5604 | 99.9442 | 59.9819 | 99.9 | 12.5461 | 79.1153 | 60.01 | 60.34
12.5584 | 99.8499 | 60 | 99.9 | 12.5599 | 59.674 | 60.05 | 40.56 | 12.567 | 40.5405 | 59.962 | 40.56 | 12.5688 | 99.9442 | 59.9819 | 99.9 | 12.5544 | 79.1132 | 60.01 | 60.34
12.5667 | 99.8494 | 60 | 99.9 | 12.5682 | 59.6728 | 60.05 | 40.56 | 12.5754 | 40.5402 | 59.9619 | 40.56 | 12.5771 | 99.9442 | 59.9819 | 99.9 | 12.5628 | 79.1111 | 60.01 | 60.34
12.575 | 99.8488 | 60 | 99.9 | 12.5765 | 59.6716 | 60.05 | 40.56 | 12.5837 | 40.5398 | 59.9619 | 40.56 | 12.5854 | 99.9442 | 59.9819 | 99.9 | 12.5711 | 79.109 | 60.01 | 60.34
12.5834 | 99.8482 | 60 | 99.9 | 12.5848 | 59.6704 | 60.05 | 40.56 | 12.592 | 40.5395 | 59.9618 | 40.56 | 12.5938 | 99.9442 | 59.9818 | 99.9 | 12.5794 | 79.107 | 60.01 | 60.34
12.5917 | 99.8477 | 60 | 99.9 | 12.5932 | 59.6692 | 60.05 | 40.56 | 12.6003 | 40.5391 | 59.9617 | 40.56 | 12.6021 | 99.9442 | 59.9818 | 99.9 | 12.5878 | 79.1049 | 60.01 | 60.34
12.6 | 99.8471 | 60 | 99.9 | 12.6015 | 59.668 | 60.05 | 40.56 | 12.6087 | 40.5388 | 59.9616 | 40.56 | 12.6104 | 99.9442 | 59.9818 | 99.9 | 12.5961 | 79.1028 | 60.01 | 60.34
12.6084 | 99.8465 | 60 | 99.9 | 12.6098 | 59.6669 | 60.05 | 40.56 | 12.6171 | 40.5384 | 59.9615 | 40.56 | 12.6188 | 99.9442 | 59.9818 | 99.9 | 12.6044 | 79.1007 | 60.01 | 60.34
12.6167 | 99.846 | 60 | 99.9 | 12.6181 | 59.6657 | 60.05 | 40.56 | 12.6254 | 40.5381 | 59.9614 | 40.56 | 12.6271 | 99.9442 | 59.9818 | 99.9 | 12.6127 | 79.0987 | 60.01 | 60.34
12.625 | 99.8454 | 60 | 99.9 | 12.6265 | 59.6645 | 60.05 | 40.56 | 12.6337 | 40.5377 | 59.9614 | 40.56 | 12.6354 | 99.9442 | 59.9818 | 99.9 | 12.6211 | 79.0966 | 60.01 | 60.34
12.6334 | 99.8448 | 60 | 99.9 | 12.6348 | 59.6633 | 60.05 | 40.56 | 12.642 | 40.5374 | 59.9613 | 40.56 | 12.6438 | 99.9442 | 59.9818 | 99.9 | 12.6294 | 79.0945 | 60.01 | 60.34
12.6417 | 99.8443 | 60 | 99.9 | 12.6431 | 59.6621 | 60.05 | 40.56 | 12.6504 | 40.537 | 59.9612 | 40.56 | 12.6521 | 99.9442 | 59.9818 | 99.9 | 12.6377 | 79.0924 | 60.01 | 60.34
12.65 | 99.8437 | 60 | 99.9 | 12.6514 | 59.6609 | 60.05 | 40.56 | 12.6588 | 40.5367 | 59.9611 | 40.56 | 12.6604 | 99.9442 | 59.9818 | 99.9 | 12.6461 | 79.0904 | 60.01 | 60.34
12.6584 | 99.8431 | 60 | 99.9 | 12.6598 | 59.6597 | 60.05 | 40.56 | 12.6671 | 40.5363 | 59.961 | 40.56 | 12.6688 | 99.9442 | 59.9818 | 99.9 | 12.6544 | 79.0883 | 60.01 | 60.34
12.6667 | 99.8426 | 60 | 99.9 | 12.6681 | 59.6585 | 60.05 | 40.56 | 12.6754 | 40.536 | 59.9609 | 40.56 | 12.6771 | 99.9442 | 59.9818 | 99.9 | 12.6627 | 79.0862 | 60.01 | 60.34
12.675 | 99.842 | 60 | 99.9 | 12.6764 | 59.6573 | 60.05 | 40.56 | 12.6837 | 40.5356 | 59.9609 | 40.56 | 12.6854 | 99.9442 | 59.9818 | 99.9 | 12.6711 | 79.0841 | 60.01 | 60.34
12.6833 | 99.8414 | 60 | 99.9 | 12.6848 | 59.6561 | 60.05 | 40.56 | 12.6921 | 40.5353 | 59.9608 | 40.56 | 12.6938 | 99.9442 | 59.9818 | 99.9 | 12.6794 | 79.0821 | 60.01 | 60.34
12.6917 | 99.8409 | 60 | 99.9 | 12.6931 | 59.655 | 60.05 | 40.56 | 12.7004 | 40.5349 | 59.9607 | 40.56 | 12.7021 | 99.9442 | 59.9818 | 99.9 | 12.6877 | 79.08 | 60.01 | 60.34
12.7 | 99.8403 | 60 | 99.9 | 12.7014 | 59.6538 | 60.05 | 40.56 | 12.7087 | 40.5346 | 59.9606 | 40.56 | 12.7104 | 99.9442 | 59.9818 | 99.9 | 12.696 | 79.0779 | 60.01 | 60.34
12.7083 | 99.8397 | 60 | 99.9 | 12.7097 | 59.6526 | 60.05 | 40.56 | 12.7171 | 40.5342 | 59.9605 | 40.56 | 12.7188 | 99.9442 | 59.9818 | 99.9 | 12.7044 | 79.0758 | 60.01 | 60.34
12.7167 | 99.8392 | 60 | 99.9 | 12.718 | 59.6514 | 60.05 | 40.56 | 12.7254 | 40.5339 | 59.9604 | 40.56 | 12.7271 | 99.9442 | 59.9818 | 99.9 | 12.7127 | 79.0738 | 60.01 | 60.34
12.725 | 99.8386 | 60 | 99.9 | 12.7264 | 59.6502 | 60.05 | 40.56 | 12.7338 | 40.5335 | 59.9604 | 40.56 | 12.7354 | 99.9442 | 59.9818 | 99.9 | 12.721 | 79.0717 | 60.01 | 60.34
12.7333 | 99.838 | 60 | 99.9 | 12.7347 | 59.649 | 60.05 | 40.56 | 12.7421 | 40.5332 | 59.9603 | 40.56 | 12.7438 | 99.9442 | 59.9818 | 99.9 | 12.7294 | 79.0696 | 60.01 | 60.34
12.7417 | 99.8375 | 60 | 99.9 | 12.743 | 59.6478 | 60.05 | 40.56 | 12.7504 | 40.5328 | 59.9602 | 40.56 | 12.7521 | 99.9442 | 59.9818 | 99.9 | 12.7377 | 79.0675 | 60.01 | 60.34
12.75 | 99.8369 | 60 | 99.9 | 12.7513 | 59.6466 | 60.05 | 40.56 | 12.7588 | 40.5325 | 59.9601 | 40.56 | 12.7604 | 99.9441 | 59.9818 | 99.9 | 12.746 | 79.0655 | 60.01 | 60.34
12.7583 | 99.8363 | 60 | 99.9 | 12.7597 | 59.6454 | 60.05 | 40.56 | 12.7671 | 40.5321 | 59.96 | 40.56 | 12.7688 | 99.9441 | 59.9818 | 99.9 | 12.7544 | 79.0634 | 60.01 | 60.34
12.7667 | 99.8358 | 60 | 99.9 | 12.768 | 59.6442 | 60.05 | 40.56 | 12.7755 | 40.5131 | 59.9601 | 20.78 | 12.7771 | 99.9441 | 59.9818 | 99.9 | 12.7627 | 79.0613 | 60.01 | 60.34
12.775 | 99.8352 | 60 | 99.9 | 12.7763 | 59.6431 | 60.05 | 40.56 | 12.7838 | 40.5132 | 59.9601 | 20.78 | 12.7855 | 99.9441 | 59.9818 | 99.9 | 12.771 | 79.0592 | 60.01 | 60.34
12.7833 | 99.8346 | 60 | 99.9 | 12.7846 | 59.6419 | 60.05 | 40.56 | 12.7921 | 40.5133 | 59.9602 | 20.78 | 12.7938 | 99.9441 | 59.9818 | 99.9 | 12.7794 | 79.0572 | 60.01 | 60.34
12.7917 | 99.8341 | 60 | 99.9 | 12.793 | 59.6407 | 60.05 | 40.56 | 12.8005 | 40.5134 | 59.9603 | 20.78 | 12.8021 | 99.9441 | 59.9818 | 99.9 | 12.7877 | 79.0551 | 60.01 | 60.34
12.8 | 99.8335 | 60 | 99.9 | 12.8013 | 59.6395 | 60.05 | 40.56 | 12.8088 | 40.5135 | 59.9604 | 20.78 | 12.8105 | 99.9441 | 59.9818 | 99.9 | 12.796 | 79.053 | 60.01 | 60.34
12.8083 | 99.8329 | 60 | 99.9 | 12.8096 | 59.6383 | 60.05 | 40.56 | 12.8171 | 40.5136 | 59.9605 | 20.78 | 12.8188 | 99.9441 | 59.9818 | 99.9 | 12.8044 | 79.0509 | 60.01 | 60.34
12.8167 | 99.8324 | 60 | 99.9 | 12.818 | 59.6371 | 60.05 | 40.56 | 12.8255 | 40.5137 | 59.9606 | 20.78 | 12.8271 | 99.9441 | 59.9818 | 99.9 | 12.8127 | 79.0489 | 60.01 | 60.34
12.825 | 99.8318 | 60 | 99.9 | 12.8263 | 59.6359 | 60.05 | 40.56 | 12.8338 | 40.5138 | 59.9606 | 20.78 | 12.8355 | 99.9441 | 59.9818 | 99.9 | 12.821 | 79.0468 | 60.01 | 60.34
12.8333 | 99.8312 | 60 | 99.9 | 12.8346 | 59.6347 | 60.05 | 40.56 | 12.8422 | 40.5139 | 59.9607 | 20.78 | 12.8438 | 99.9441 | 59.9818 | 99.9 | 12.8293 | 79.0447 | 60.01 | 60.34
12.8417 | 99.8307 | 60 | 99.9 | 12.8429 | 59.6335 | 60.05 | 40.56 | 12.8505 | 40.514 | 59.9608 | 20.78 | 12.8521 | 99.9441 | 59.9818 | 99.9 | 12.8377 | 79.0426 | 60.01 | 60.34
12.85 | 99.8301 | 60 | 99.9 | 12.8513 | 59.6323 | 60.05 | 40.56 | 12.8588 | 40.5142 | 59.9609 | 20.78 | 12.8605 | 99.9441 | 59.9818 | 99.9 | 12.846 | 79.0406 | 60.01 | 60.34
12.8583 | 99.8295 | 60 | 99.9 | 12.8596 | 59.6311 | 60.05 | 40.56 | 12.8672 | 40.5143 | 59.961 | 20.78 | 12.8688 | 99.9441 | 59.9817 | 99.9 | 12.8543 | 79.0385 | 60.01 | 60.34
12.8667 | 99.829 | 60 | 99.9 | 12.8679 | 59.63 | 60.05 | 40.56 | 12.8755 | 40.5144 | 59.9611 | 20.78 | 12.8771 | 99.9441 | 59.9817 | 99.9 | 12.8627 | 79.0364 | 60.01 | 60.34
12.875 | 99.8284 | 60 | 99.9 | 12.8762 | 59.6288 | 60.05 | 40.56 | 12.8839 | 40.5145 | 59.9611 | 20.78 | 12.8855 | 99.9441 | 59.9817 | 99.9 | 12.871 | 79.0343 | 60.01 | 60.34
12.8833 | 99.8278 | 60 | 99.9 | 12.8846 | 59.6276 | 60.05 | 40.56 | 12.8922 | 40.5146 | 59.9612 | 20.78 | 12.8938 | 99.9441 | 59.9817 | 99.9 | 12.8793 | 79.0323 | 60.01 | 60.34
12.8917 | 99.8273 | 60 | 99.9 | 12.8929 | 59.6264 | 60.05 | 40.56 | 12.9005 | 40.5147 | 59.9613 | 20.78 | 12.9021 | 99.9441 | 59.9817 | 99.9 | 12.8877 | 79.0302 | 60.01 | 60.34
12.9 | 99.8267 | 60 | 99.9 | 12.9012 | 59.6252 | 60.05 | 40.56 | 12.9089 | 40.5148 | 59.9614 | 20.78 | 12.9105 | 99.9441 | 59.9817 | 99.9 | 12.896 | 79.0281 | 60.01 | 60.34
12.9083 | 99.8261 | 60 | 99.9 | 12.9095 | 59.624 | 60.05 | 40.56 | 12.9172 | 40.5149 | 59.9615 | 20.78 | 12.9188 | 99.9441 | 59.9817 | 99.9 | 12.9043 | 79.0261 | 60.01 | 60.34
12.9167 | 99.8256 | 60 | 99.9 | 12.9178 | 59.6228 | 60.05 | 40.56 | 12.9255 | 40.515 | 59.9616 | 20.78 | 12.9271 | 99.9441 | 59.9817 | 99.9 | 12.9127 | 79.024 | 60.01 | 60.34
12.925 | 99.825 | 60 | 99.9 | 12.9262 | 59.6216 | 60.05 | 40.56 | 12.9338 | 40.5151 | 59.9616 | 20.78 | 12.9355 | 99.9441 | 59.9817 | 99.9 | 12.921 | 79.0219 | 60.01 | 60.34
12.9333 | 99.8244 | 60 | 99.9 | 12.9345 | 59.6204 | 60.05 | 40.56 | 12.9422 | 40.5152 | 59.9617 | 20.78 | 12.9438 | 99.9441 | 59.9817 | 99.9 | 12.9293 | 79.0198 | 60.01 | 60.34
12.9417 | 99.8239 | 60 | 99.9 | 12.9428 | 59.6192 | 60.05 | 40.56 | 12.9506 | 40.5153 | 59.9618 | 20.78 | 12.9521 | 99.9441 | 59.9817 | 99.9 | 12.9377 | 79.0178 | 60.01 | 60.34
12.95 | 99.8233 | 60 | 99.9 | 12.9512 | 59.618 | 60.05 | 40.56 | 12.9589 | 40.5155 | 59.9619 | 20.78 | 12.9605 | 99.9441 | 59.9817 | 99.9 | 12.946 | 79.0157 | 60.01 | 60.34
12.9583 | 99.8227 | 60 | 99.9 | 12.9595 | 59.6169 | 60.05 | 40.56 | 12.9672 | 40.5156 | 59.962 | 20.78 | 12.9688 | 99.9441 | 59.9817 | 99.9 | 12.9543 | 79.0136 | 60.01 | 60.34
12.9666 | 99.8222 | 60 | 99.9 | 12.9678 | 59.6157 | 60.05 | 40.56 | 12.9755 | 40.5157 | 59.9621 | 20.78 | 12.9771 | 99.944 | 59.9817 | 99.9 | 12.9626 | 79.0115 | 60.01 | 60.34
12.975 | 99.8216 | 60 | 99.9 | 12.9761 | 59.6145 | 60.05 | 40.56 | 12.9839 | 40.5158 | 59.9621 | 20.78 | 12.9855 | 99.944 | 59.9817 | 99.9 | 12.971 | 79.0095 | 60.01 | 60.34
12.9833 | 99.821 | 60 | 99.9 | 12.9845 | 59.6133 | 60.05 | 40.56 | 12.9922 | 40.5159 | 59.9622 | 20.78 | 12.9938 | 99.944 | 59.9817 | 99.9 | 12.9793 | 79.0074 | 60.01 | 60.34
12.9917 | 99.8205 | 60 | 99.9 | 12.9928 | 59.6121 | 60.05 | 40.56 | 13.0005 | 40.516 | 59.9623 | 20.78 | 13.0021 | 99.944 | 59.9817 | 99.9 | 12.9876 | 79.0053 | 60.01 | 60.34
13 | 99.8199 | 60 | 99.9 | 13.0011 | 59.6109 | 60.05 | 40.56 | 13.0089 | 40.5161 | 59.9624 | 20.78 | 13.0105 | 99.944 | 59.9817 | 99.9 | 12.996 | 79.0032 | 60.01 | 60.34
13.0083 | 99.8193 | 60 | 99.9 | 13.0094 | 59.6097 | 60.05 | 40.56 | 13.0172 | 40.5162 | 59.9625 | 20.78 | 13.0188 | 99.944 | 59.9817 | 99.9 | 13.0043 | 79.0012 | 60.01 | 60.34
13.0166 | 99.8188 | 60 | 99.9 | 13.0178 | 59.6085 | 60.05 | 40.56 | 13.0256 | 40.5163 | 59.9626 | 20.78 | 13.0271 | 99.944 | 59.9817 | 99.9 | 13.0126 | 78.9991 | 60.01 | 60.34
13.025 | 99.8182 | 60 | 99.9 | 13.0261 | 59.6073 | 60.05 | 40.56 | 13.0339 | 40.5164 | 59.9626 | 20.78 | 13.0355 | 99.944 | 59.9817 | 99.9 | 13.021 | 78.997 | 60.01 | 60.34
13.0333 | 99.8176 | 60 | 99.9 | 13.0344 | 59.6061 | 60.05 | 40.56 | 13.0422 | 40.5165 | 59.9627 | 20.78 | 13.0438 | 99.944 | 59.9817 | 99.9 | 13.0293 | 78.9949 | 60.01 | 60.34
13.0416 | 99.8171 | 60 | 99.9 | 13.0427 | 59.605 | 60.05 | 40.56 | 13.0506 | 40.5166 | 59.9628 | 20.78 | 13.0521 | 99.944 | 59.9817 | 99.9 | 13.0376 | 78.9929 | 60.01 | 60.34
13.05 | 99.8165 | 60 | 99.9 | 13.0511 | 59.6038 | 60.05 | 40.56 | 13.0589 | 40.5168 | 59.9629 | 20.78 | 13.0605 | 99.944 | 59.9817 | 99.9 | 13.046 | 78.9908 | 60.01 | 60.34
13.0583 | 99.8159 | 60 | 99.9 | 13.0594 | 59.6026 | 60.05 | 40.56 | 13.0673 | 40.5169 | 59.963 | 20.78 | 13.0688 | 99.944 | 59.9817 | 99.9 | 13.0543 | 78.9887 | 60.01 | 60.34
13.0667 | 99.8154 | 60 | 99.9 | 13.0677 | 59.6014 | 60.05 | 40.56 | 13.0756 | 40.517 | 59.9631 | 20.78 | 13.0772 | 99.944 | 59.9817 | 99.9 | 13.0626 | 78.8058 | 60.01 | 60.34
13.075 | 99.8148 | 60 | 99.9 | 13.076 | 59.6002 | 60.05 | 40.56 | 13.0839 | 40.5171 | 59.9631 | 20.78 | 13.0855 | 99.944 | 59.9817 | 99.9 | 13.071 | 78.8045 | 60.01 | 60.34
13.0833 | 99.8142 | 60 | 99.9 | 13.0844 | 59.599 | 60.05 | 40.56 | 13.0923 | 40.5172 | 59.9632 | 20.78 | 13.0938 | 99.944 | 59.9817 | 99.9 | 13.0793 | 78.8032 | 60.01 | 60.34
13.0916 | 99.926 | 60.01 | 99.802 | 13.0927 | 59.5978 | 60.05 | 40.56 | 13.1006 | 40.5173 | 59.9633 | 20.78 | 13.1022 | 99.944 | 59.9817 | 99.9 | 13.0876 | 78.8019 | 60.01 | 60.34
13.1 | 99.9259 | 60.01 | 99.6372 | 13.101 | 59.5966 | 60.05 | 40.56 | 13.1089 | 40.5174 | 59.9634 | 20.78 | 13.1105 | 99.944 | 59.9817 | 99.9 | 13.0959 | 78.8006 | 60.01 | 60.34
13.1083 | 99.9259 | 60.01 | 99.4724 | 13.1093 | 59.5954 | 60.05 | 40.56 | 13.1173 | 40.5175 | 59.9635 | 20.78 | 13.1188 | 99.944 | 59.9817 | 99.9 | 13.1043 | 78.7993 | 60.01 | 60.34
13.1166 | 99.9258 | 60.01 | 99.3075 | 13.1177 | 59.5942 | 60.05 | 40.56 | 13.1256 | 40.5176 | 59.9636 | 20.78 | 13.1272 | 99.944 | 59.9817 | 99.9 | 13.1126 | 78.798 | 60.01 | 60.34
13.125 | 99.9258 | 60.01 | 99.1427 | 13.126 | 59.593 | 60.05 | 40.56 | 13.134 | 40.5177 | 59.9636 | 20.78 | 13.1355 | 99.944 | 59.9816 | 99.9 | 13.1209 | 78.7967 | 60.01 | 60.34
13.1333 | 99.9258 | 60.01 | 98.9779 | 13.1343 | 59.5919 | 60.05 | 40.56 | 13.1423 | 40.5178 | 59.9637 | 20.78 | 13.1438 | 99.944 | 59.9816 | 99.9 | 13.1293 | 78.7954 | 60.01 | 60.34
13.1416 | 99.9257 | 60.01 | 98.8131 | 13.1426 | 59.5907 | 60.05 | 40.56 | 13.1506 | 40.5179 | 59.9638 | 20.78 | 13.1522 | 99.944 | 59.9816 | 99.9 | 13.1376 | 78.7941 | 60.01 | 60.34
13.15 | 99.9257 | 60.01 | 98.6482 | 13.151 | 59.5895 | 60.05 | 40.56 | 13.159 | 40.5181 | 59.9639 | 20.78 | 13.1605 | 99.944 | 59.9816 | 99.9 | 13.1459 | 78.7928 | 60.01 | 60.34
13.1583 | 99.9256 | 60.01 | 98.4834 | 13.1593 | 59.5883 | 60.05 | 40.56 | 13.1673 | 40.5182 | 59.964 | 20.78 | 13.1688 | 99.944 | 59.9816 | 99.9 | 13.1543 | 78.7915 | 60.01 | 60.34
13.1666 | 99.9256 | 60.01 | 98.3186 | 13.1676 | 59.5871 | 60.05 | 40.56 | 13.1757 | 40.5183 | 59.9641 | 20.78 | 13.1772 | 99.944 | 59.9816 | 99.9 | 13.1626 | 78.7902 | 60.01 | 60.34
13.175 | 99.9256 | 60.01 | 98.1538 | 13.176 | 59.5859 | 60.05 | 40.56 | 13.184 | 40.5184 | 59.9641 | 20.78 | 13.1855 | 99.944 | 59.9816 | 99.9 | 13.1709 | 78.7889 | 60.01 | 60.34
13.1833 | 99.9255 | 60.01 | 97.989 | 13.1843 | 59.5847 | 60.05 | 40.56 | 13.1923 | 40.5185 | 59.9642 | 20.78 | 13.1938 | 99.944 | 59.9816 | 99.9 | 13.1793 | 78.7876 | 60.01 | 60.34
13.1916 | 99.9255 | 60.01 | 97.8242 | 13.1926 | 59.5835 | 60.05 | 40.56 | 13.2007 | 40.5186 | 59.9643 | 20.78 | 13.2022 | 99.9439 | 59.9816 | 99.9 | 13.1876 | 78.7863 | 60.01 | 60.34
13.2 | 99.9254 | 60.01 | 97.6593 | 13.2009 | 59.5823 | 60.05 | 40.56 | 13.209 | 40.5187 | 59.9644 | 20.78 | 13.2105 | 99.9439 | 59.9816 | 99.9 | 13.1959 | 78.785 | 60.01 | 60.34
13.2083 | 99.9254 | 60.01 | 97.4945 | 13.2093 | 59.5811 | 60.05 | 40.56 | 13.2173 | 40.5188 | 59.9645 | 20.78 | 13.2188 | 99.9439 | 59.9816 | 99.9 | 13.2043 | 78.7837 | 60.01 | 60.34
13.2166 | 99.9254 | 60.01 | 97.3297 | 13.2176 | 59.5799 | 60.05 | 40.56 | 13.2257 | 40.5189 | 59.9646 | 20.78 | 13.2272 | 99.9439 | 59.9816 | 99.9 | 13.2126 | 78.7824 | 60.01 | 60.34
13.225 | 99.9253 | 60.01 | 97.1649 | 13.2259 | 59.5788 | 60.05 | 40.56 | 13.234 | 40.519 | 59.9646 | 20.78 | 13.2355 | 99.9439 | 59.9816 | 99.9 | 13.2209 | 78.7811 | 60.01 | 60.34
13.2333 | 99.9253 | 60.01 | 97 | 13.2343 | 59.5776 | 60.05 | 40.56 | 13.2424 | 40.5191 | 59.9647 | 20.78 | 13.2438 | 99.9439 | 59.9816 | 99.9 | 13.2292 | 78.7798 | 60.01 | 60.34
13.2416 | 99.9252 | 60.01 | 96.8352 | 13.2426 | 59.5764 | 60.05 | 40.56 | 13.2507 | 40.5192 | 59.9648 | 20.78 | 13.2522 | 99.9439 | 59.9816 | 99.9 | 13.2376 | 78.7785 | 60.01 | 60.34
13.25 | 99.9252 | 60.01 | 96.6704 | 13.2509 | 59.5752 | 60.05 | 40.56 | 13.259 | 40.5194 | 59.9649 | 20.78 | 13.2605 | 99.9439 | 59.9816 | 99.9 | 13.2459 | 78.7772 | 60.01 | 60.34
13.2583 | 99.9251 | 60.01 | 96.5056 | 13.2592 | 59.574 | 60.05 | 40.56 | 13.2674 | 40.5195 | 59.965 | 20.78 | 13.2688 | 99.9439 | 59.9816 | 99.9 | 13.2542 | 78.7759 | 60.01 | 60.34
13.2666 | 99.9251 | 60.01 | 96.3408 | 13.2675 | 59.5718 | 60.0499 | 40.56 | 13.2757 | 40.5196 | 59.9651 | 20.78 | 13.2772 | 99.9439 | 59.9816 | 99.9 | 13.2626 | 78.7746 | 60.01 | 60.34
13.275 | 99.9251 | 60.01 | 96.176 | 13.2759 | 59.5696 | 60.0498 | 40.56 | 13.2841 | 40.5197 | 59.9651 | 20.78 | 13.2855 | 99.9439 | 59.9816 | 99.9 | 13.2709 | 78.7733 | 60.01 | 60.34
13.2833 | 99.925 | 60.01 | 96.0112 | 13.2842 | 59.5675 | 60.0497 | 40.56 | 13.2924 | 40.5198 | 59.9652 | 20.78 | 13.2939 | 99.9439 | 59.9816 | 99.9 | 13.2792 | 78.772 | 60.01 | 60.34
13.2916 | 99.925 | 60.01 | 95.8463 | 13.2925 | 59.5653 | 60.0497 | 40.56 | 13.3007 | 40.5199 | 59.9653 | 20.78 | 13.3022 | 99.9439 | 59.9816 | 99.9 | 13.2876 | 78.7707 | 60.01 | 60.34
13.3 | 99.9249 | 60.01 | 95.6815 | 13.3008 | 59.5631 | 60.0496 | 40.56 | 13.3091 | 40.52 | 59.9654 | 20.78 | 13.3105 | 99.9439 | 59.9816 | 99.9 | 13.2959 | 78.7694 | 60.01 | 60.34
13.3083 | 99.9249 | 60.01 | 95.5167 | 13.3092 | 59.561 | 60.0495 | 40.56 | 13.3174 | 40.5201 | 59.9655 | 20.78 | 13.3189 | 99.9439 | 59.9816 | 99.9 | 13.3042 | 78.7681 | 60.01 | 60.34
13.3166 | 99.9249 | 60.01 | 95.3519 | 13.3175 | 59.5588 | 60.0494 | 40.56 | 13.3257 | 40.5202 | 59.9656 | 20.78 | 13.3272 | 99.9439 | 59.9816 | 99.9 | 13.3125 | 78.7668 | 60.01 | 60.34
13.325 | 99.9248 | 60.01 | 95.1871 | 13.3258 | 59.5566 | 60.0493 | 40.56 | 13.334 | 40.5203 | 59.9656 | 20.78 | 13.3355 | 99.9439 | 59.9816 | 99.9 | 13.3209 | 78.7655 | 60.01 | 60.34
13.3333 | 99.9248 | 60.01 | 95.0223 | 13.3342 | 59.5544 | 60.0492 | 40.56 | 13.3424 | 40.5204 | 59.9657 | 20.78 | 13.3439 | 99.9439 | 59.9816 | 99.9 | 13.3292 | 78.7642 | 60.01 | 60.34
13.3416 | 99.9247 | 60.01 | 94.8575 | 13.3425 | 59.5523 | 60.0492 | 40.56 | 13.3508 | 40.5205 | 59.9658 | 20.78 | 13.3522 | 99.9439 | 59.9816 | 99.9 | 13.3375 | 78.7629 | 60.01 | 60.34
13.3499 | 99.9247 | 60.01 | 94.6927 | 13.3508 | 59.5501 | 60.0491 | 40.56 | 13.3591 | 40.5207 | 59.9659 | 20.78 | 13.3605 | 99.9439 | 59.9816 | 99.9 | 13.3459 | 78.7616 | 60.01 | 60.34
13.3583 | 99.9246 | 60.01 | 94.5279 | 13.3591 | 59.5479 | 60.049 | 40.56 | 13.3674 | 40.5208 | 59.966 | 20.78 | 13.3689 | 99.9439 | 59.9816 | 99.9 | 13.3542 | 78.7603 | 60.01 | 60.34
13.3666 | 99.9246 | 60.01 | 94.3631 | 13.3675 | 59.5457 | 60.0489 | 40.56 | 13.3757 | 40.5209 | 59.9661 | 20.78 | 13.3772 | 99.9439 | 59.9816 | 99.9 | 13.3625 | 78.759 | 60.01 | 60.34
13.3749 | 99.9246 | 60.01 | 94.1983 | 13.3758 | 59.5436 | 60.0488 | 40.56 | 13.3841 | 40.521 | 59.9661 | 20.78 | 13.3855 | 99.9439 | 59.9816 | 99.9 | 13.3709 | 78.7577 | 60.01 | 60.34
13.3833 | 99.9245 | 60.01 | 94.0335 | 13.3841 | 59.5414 | 60.0488 | 40.56 | 13.3925 | 40.5211 | 59.9662 | 20.78 | 13.3939 | 99.9439 | 59.9816 | 99.9 | 13.3792 | 78.7564 | 60.01 | 60.34
13.3916 | 99.9245 | 60.01 | 93.8687 | 13.3924 | 59.5392 | 60.0487 | 40.56 | 13.4008 | 40.5212 | 59.9663 | 20.78 | 13.4022 | 99.9439 | 59.9816 | 99.9 | 13.3875 | 78.7551 | 60.01 | 60.34
13.3999 | 99.9244 | 60.01 | 93.7039 | 13.4008 | 59.537 | 60.0486 | 40.56 | 13.4091 | 40.5213 | 59.9664 | 20.78 | 13.4105 | 99.9439 | 59.9815 | 99.9 | 13.3959 | 78.7538 | 60.01 | 60.34
13.4083 | 99.9244 | 60.01 | 93.5391 | 13.4091 | 59.5349 | 60.0485 | 40.56 | 13.4174 | 40.5214 | 59.9665 | 20.78 | 13.4189 | 99.9439 | 59.9815 | 99.9 | 13.4042 | 78.7525 | 60.01 | 60.34
13.4166 | 99.9243 | 60.01 | 93.3743 | 13.4174 | 59.5327 | 60.0484 | 40.56 | 13.4258 | 40.5215 | 59.9666 | 20.78 | 13.4272 | 99.9438 | 59.9815 | 99.9 | 13.4125 | 78.7512 | 60.01 | 60.34
13.4249 | 99.9243 | 60.01 | 93.2095 | 13.4258 | 59.5305 | 60.0483 | 40.56 | 13.4341 | 40.5216 | 59.9666 | 20.78 | 13.4355 | 99.9438 | 59.9815 | 99.9 | 13.4209 | 78.7499 | 60.01 | 60.34
13.4333 | 99.9243 | 60.01 | 93.0447 | 13.4341 | 59.5284 | 60.0483 | 40.56 | 13.4424 | 40.5217 | 59.9667 | 20.78 | 13.4439 | 99.9438 | 59.9815 | 99.9 | 13.4292 | 78.7486 | 60.01 | 60.34
13.4416 | 99.9242 | 60.01 | 92.8799 | 13.4424 | 59.5262 | 60.0482 | 40.56 | 13.4508 | 40.5219 | 59.9668 | 20.78 | 13.4522 | 99.9438 | 59.9815 | 99.9 | 13.4375 | 78.7473 | 60.01 | 60.34
13.4499 | 99.9242 | 60.01 | 92.715 | 13.4507 | 59.524 | 60.0481 | 40.56 | 13.4591 | 40.522 | 59.9669 | 20.78 | 13.4606 | 99.9438 | 59.9815 | 99.9 | 13.4458 | 78.746 | 60.01 | 60.34
13.4583 | 99.9241 | 60.01 | 92.5503 | 13.459 | 59.5218 | 60.048 | 40.56 | 13.4675 | 40.5221 | 59.967 | 20.78 | 13.4689 | 99.9438 | 59.9815 | 99.9 | 13.4542 | 78.7447 | 60.01 | 60.34
13.4666 | 99.9241 | 60.01 | 92.3855 | 13.4674 | 59.5197 | 60.0479 | 40.56 | 13.4758 | 40.5222 | 59.9671 | 20.78 | 13.4772 | 99.9438 | 59.9815 | 99.9 | 13.4625 | 78.7434 | 60.01 | 60.34
13.4749 | 99.9241 | 60.01 | 92.2206 | 13.4757 | 59.5175 | 60.0478 | 40.56 | 13.4841 | 40.5223 | 59.9671 | 20.78 | 13.4856 | 99.9438 | 59.9815 | 99.9 | 13.4708 | 78.7421 | 60.01 | 60.34
13.4833 | 99.924 | 60.01 | 92.0558 | 13.484 | 59.5153 | 60.0478 | 40.56 | 13.4925 | 40.5224 | 59.9672 | 20.78 | 13.4939 | 99.9438 | 59.9815 | 99.9 | 13.4792 | 78.7408 | 60.01 | 60.34
13.4916 | 99.924 | 60.01 | 91.891 | 13.4924 | 59.5131 | 60.0477 | 40.56 | 13.5008 | 40.5225 | 59.9673 | 20.78 | 13.5022 | 99.9438 | 59.9815 | 99.9 | 13.4875 | 78.7395 | 60.01 | 60.34
13.4999 | 99.9239 | 60.01 | 91.7262 | 13.5007 | 59.511 | 60.0476 | 40.56 | 13.5092 | 40.5226 | 59.9674 | 20.78 | 13.5106 | 99.9438 | 59.9815 | 99.9 | 13.4958 | 78.7382 | 60.01 | 60.34
13.5083 | 99.9239 | 60.01 | 91.5614 | 13.509 | 59.5088 | 60.0475 | 40.56 | 13.5175 | 40.5227 | 59.9675 | 20.78 | 13.5189 | 99.9438 | 59.9815 | 99.9 | 13.5042 | 78.7369 | 60.01 | 60.34
13.5166 | 99.9239 | 60.01 | 91.3966 | 13.5173 | 59.5066 | 60.0474 | 40.56 | 13.5258 | 40.5228 | 59.9676 | 20.78 | 13.5272 | 99.9438 | 59.9815 | 99.9 | 13.5125 | 78.7356 | 60.01 | 60.34
13.5249 | 99.9238 | 60.01 | 91.2318 | 13.5257 | 59.5045 | 60.0473 | 40.56 | 13.5342 | 40.5229 | 59.9676 | 20.78 | 13.5356 | 99.9438 | 59.9815 | 99.9 | 13.5208 | 78.7343 | 60.01 | 60.34
13.5332 | 99.9238 | 60.01 | 91.067 | 13.534 | 59.5023 | 60.0473 | 40.56 | 13.5425 | 40.523 | 59.9677 | 20.78 | 13.5439 | 99.9438 | 59.9815 | 99.9 | 13.5292 | 78.733 | 60.01 | 60.34
13.5416 | 99.9237 | 60.01 | 90.9022 | 13.5423 | 59.5001 | 60.0472 | 40.56 | 13.5508 | 40.5231 | 59.9678 | 20.78 | 13.5522 | 99.9438 | 59.9815 | 99.9 | 13.5375 | 78.7317 | 60.01 | 60.34
13.5499 | 99.9237 | 60.01 | 90.7374 | 13.5506 | 59.4979 | 60.0471 | 40.56 | 13.5592 | 40.5233 | 59.9679 | 20.78 | 13.5606 | 99.9438 | 59.9815 | 99.9 | 13.5458 | 78.7304 | 60.01 | 60.34
13.5582 | 99.9236 | 60.01 | 90.5726 | 13.559 | 59.4958 | 60.047 | 40.56 | 13.5675 | 40.5234 | 59.968 | 20.78 | 13.5689 | 99.9438 | 59.9815 | 99.9 | 13.5542 | 78.7291 | 60.01 | 60.34
13.5666 | 99.9236 | 60.01 | 90.4078 | 13.5673 | 59.4936 | 60.0469 | 40.56 | 13.5759 | 40.5235 | 59.9681 | 20.78 | 13.5772 | 99.9438 | 59.9815 | 99.9 | 13.5625 | 78.7278 | 60.01 | 60.34
13.5749 | 99.9236 | 60.01 | 90.243 | 13.5756 | 59.4914 | 60.0468 | 40.56 | 13.5842 | 40.5236 | 59.9681 | 20.78 | 13.5856 | 99.9438 | 59.9815 | 99.9 | 13.5708 | 78.7265 | 60.01 | 60.34
13.5832 | 99.9235 | 60.01 | 90.0782 | 13.584 | 59.4892 | 60.0468 | 40.56 | 13.5925 | 40.5237 | 59.9682 | 20.78 | 13.5939 | 99.9438 | 59.9815 | 99.9 | 13.5791 | 78.7252 | 60.01 | 60.34
13.5916 | 99.9235 | 60.01 | 89.9134 | 13.5923 | 59.4871 | 60.0467 | 40.56 | 13.6009 | 40.5238 | 59.9683 | 20.78 | 13.6022 | 99.9438 | 59.9815 | 99.9 | 13.5875 | 78.7239 | 60.01 | 60.34
13.5999 | 99.9234 | 60.01 | 89.7486 | 13.6006 | 59.4849 | 60.0466 | 40.56 | 13.6092 | 40.5239 | 59.9684 | 20.78 | 13.6106 | 99.9438 | 59.9815 | 99.9 | 13.5958 | 78.7226 | 60.01 | 60.34
13.6082 | 99.9234 | 60.01 | 89.5838 | 13.6089 | 59.4827 | 60.0465 | 40.56 | 13.6176 | 40.524 | 59.9685 | 20.78 | 13.6189 | 99.9438 | 59.9815 | 99.9 | 13.6041 | 78.7213 | 60.01 | 60.34
13.6166 | 99.9233 | 60.01 | 89.419 | 13.6172 | 59.4805 | 60.0464 | 40.56 | 13.6259 | 40.5241 | 59.9686 | 20.78 | 13.6273 | 99.9438 | 59.9815 | 99.9 | 13.6125 | 78.72 | 60.01 | 60.34
13.6249 | 99.9233 | 60.01 | 89.2542 | 13.6256 | 59.4784 | 60.0463 | 40.56 | 13.6342 | 40.5242 | 59.9686 | 20.78 | 13.6356 | 99.9438 | 59.9815 | 99.9 | 13.6208 | 78.7187 | 60.01 | 60.34
13.6332 | 99.9233 | 60.01 | 89.0894 | 13.6339 | 59.4762 | 60.0463 | 40.56 | 13.6426 | 40.5243 | 59.9687 | 20.78 | 13.6439 | 99.9438 | 59.9815 | 99.9 | 13.6291 | 78.7174 | 60.01 | 60.34
13.6416 | 99.9232 | 60.01 | 88.9246 | 13.6422 | 59.474 | 60.0462 | 40.56 | 13.6509 | 40.5244 | 59.9688 | 20.78 | 13.6523 | 99.9437 | 59.9815 | 99.9 | 13.6375 | 78.7161 | 60.01 | 60.34
13.6499 | 99.9232 | 60.01 | 88.7597 | 13.6505 | 59.4719 | 60.0461 | 40.56 | 13.6592 | 40.5246 | 59.9689 | 20.78 | 13.6606 | 99.9437 | 59.9815 | 99.9 | 13.6458 | 78.7148 | 60.01 | 60.34
13.6582 | 99.9231 | 60.01 | 88.5949 | 13.6589 | 59.4697 | 60.046 | 40.56 | 13.6675 | 40.5247 | 59.969 | 20.78 | 13.6689 | 99.9437 | 59.9815 | 99.9 | 13.6541 | 78.7135 | 60.01 | 60.34
13.6665 | 99.9231 | 60.01 | 88.4302 | 13.6672 | 59.4675 | 60.0459 | 40.56 | 13.6759 | 40.5248 | 59.9691 | 20.78 | 13.6773 | 99.9437 | 59.9814 | 99.9 | 13.6625 | 78.7122 | 60.01 | 60.34
13.6749 | 99.9231 | 60.01 | 88.2653 | 13.6755 | 59.4653 | 60.0458 | 40.56 | 13.6843 | 40.5249 | 59.9691 | 20.78 | 13.6856 | 99.9437 | 59.9814 | 99.9 | 13.6708 | 78.7109 | 60.01 | 60.34
13.6832 | 99.923 | 60.01 | 88.1005 | 13.6839 | 59.4632 | 60.0458 | 40.56 | 13.6926 | 40.525 | 59.9692 | 20.78 | 13.6939 | 99.9437 | 59.9814 | 99.9 | 13.6791 | 78.7096 | 60.01 | 60.34
13.6916 | 99.923 | 60.01 | 87.9357 | 13.6922 | 59.461 | 60.0457 | 40.56 | 13.7009 | 40.5251 | 59.9693 | 20.78 | 13.7023 | 99.9437 | 59.9814 | 99.9 | 13.6875 | 78.7083 | 60.01 | 60.34
13.6999 | 99.9229 | 60.01 | 87.7709 | 13.7005 | 59.4588 | 60.0456 | 40.56 | 13.7092 | 40.5252 | 59.9694 | 20.78 | 13.7106 | 99.9437 | 59.9814 | 99.9 | 13.6958 | 78.707 | 60.01 | 60.34
13.7082 | 99.9229 | 60.01 | 87.6061 | 13.7088 | 59.4566 | 60.0455 | 40.56 | 13.7176 | 40.5253 | 59.9695 | 20.78 | 13.7189 | 99.9437 | 59.9814 | 99.9 | 13.7041 | 78.7057 | 60.01 | 60.34
13.7166 | 99.9229 | 60.01 | 87.4413 | 13.7172 | 59.4545 | 60.0454 | 40.56 | 13.726 | 40.5254 | 59.9696 | 20.78 | 13.7273 | 99.9437 | 59.9814 | 99.9 | 13.7124 | 78.7044 | 60.01 | 60.34
13.7249 | 99.9228 | 60.01 | 87.2765 | 13.7255 | 59.4523 | 60.0453 | 40.56 | 13.7343 | 40.5255 | 59.9696 | 20.78 | 13.7356 | 99.9437 | 59.9814 | 99.9 | 13.7208 | 78.7031 | 60.01 | 60.34
13.7332 | 99.9228 | 60.01 | 87.1117 | 13.7338 | 59.4501 | 60.0453 | 40.56 | 13.7426 | 40.5256 | 59.9697 | 20.78 | 13.7439 | 99.9437 | 59.9814 | 99.9 | 13.7291 | 78.7018 | 60.01 | 60.34
13.7415 | 99.9227 | 60.01 | 86.9469 | 13.7422 | 59.4479 | 60.0452 | 40.56 | 13.7509 | 40.5257 | 59.9698 | 20.78 | 13.7523 | 99.9437 | 59.9814 | 99.9 | 13.7374 | 78.7005 | 60.01 | 60.34
13.7499 | 99.9227 | 60.01 | 86.7821 | 13.7505 | 59.4458 | 60.0451 | 40.56 | 13.7593 | 40.5259 | 59.9699 | 20.78 | 13.7606 | 99.9437 | 59.9814 | 99.9 | 13.7458 | 78.6992 | 60.01 | 60.34
13.7582 | 99.9226 | 60.01 | 86.6173 | 13.7588 | 59.4436 | 60.045 | 40.56 | 13.7676 | 40.526 | 59.97 | 20.78 | 13.769 | 99.9437 | 59.9814 | 99.9 | 13.7541 | 78.6979 | 60.01 | 60.34
13.7665 | 99.9226 | 60.01 | 86.4525 | 13.7671 | 59.4414 | 60.0449 | 40.56 | 13.7759 | 40.4439 | 59.97 | 20.78 | 13.7773 | 99.9437 | 59.9814 | 99.9 | 13.7624 | 78.6966 | 60.01 | 60.34
13.7749 | 99.9226 | 60.01 | 86.2877 | 13.7755 | 59.4393 | 60.0448 | 40.56 | 13.7843 | 40.4438 | 59.97 | 20.78 | 13.7856 | 99.9437 | 59.9814 | 99.9 | 13.7708 | 78.6953 | 60.01 | 60.34
13.7832 | 99.9225 | 60.01 | 86.1229 | 13.7838 | 59.4371 | 60.0448 | 40.56 | 13.7926 | 40.4436 | 59.97 | 20.78 | 13.794 | 99.9437 | 59.9814 | 99.9 | 13.7791 | 78.694 | 60.01 | 60.34
13.7915 | 99.9225 | 60.01 | 85.9581 | 13.7921 | 59.4349 | 60.0447 | 40.56 | 13.801 | 40.4435 | 59.97 | 20.78 | 13.8023 | 99.9437 | 59.9814 | 99.9 | 13.7874 | 78.6927 | 60.01 | 60.34
13.7999 | 99.9224 | 60.01 | 85.7933 | 13.8004 | 59.4327 | 60.0446 | 40.56 | 13.8093 | 40.4434 | 59.97 | 20.78 | 13.8106 | 99.9437 | 59.9814 | 99.9 | 13.7958 | 78.6914 | 60.01 | 60.34
13.8082 | 99.9224 | 60.01 | 85.6285 | 13.8087 | 59.4306 | 60.0445 | 40.56 | 13.8176 | 40.4432 | 59.97 | 20.78 | 13.819 | 99.9437 | 59.9814 | 99.9 | 13.8041 | 78.6901 | 60.01 | 60.34
13.8165 | 99.9223 | 60.01 | 85.4637 | 13.8171 | 59.4284 | 60.0444 | 40.56 | 13.826 | 40.4431 | 59.97 | 20.78 | 13.8273 | 99.9437 | 59.9814 | 99.9 | 13.8124 | 78.6888 | 60.01 | 60.34
13.8249 | 99.9223 | 60.01 | 85.2989 | 13.8254 | 59.4262 | 60.0443 | 40.56 | 13.8343 | 40.443 | 59.97 | 20.78 | 13.8356 | 99.9437 | 59.9814 | 99.9 | 13.8208 | 78.6875 | 60.01 | 60.34
13.8332 | 99.9223 | 60.01 | 85.134 | 13.8337 | 59.424 | 60.0443 | 40.56 | 13.8427 | 40.4428 | 59.97 | 20.78 | 13.844 | 99.9437 | 59.9814 | 99.9 | 13.8291 | 78.6862 | 60.01 | 60.34
13.8415 | 99.9222 | 60.01 | 84.9692 | 13.8421 | 59.4219 | 60.0442 | 40.56 | 13.851 | 40.4427 | 59.97 | 20.78 | 13.8523 | 99.9437 | 59.9814 | 99.9 | 13.8374 | 78.6849 | 60.01 | 60.34
13.8499 | 99.9222 | 60.01 | 84.8044 | 13.8504 | 59.4197 | 60.0441 | 40.56 | 13.8593 | 40.4426 | 59.97 | 20.78 | 13.8606 | 99.9437 | 59.9814 | 99.9 | 13.8457 | 78.6836 | 60.01 | 60.34
13.8582 | 99.9221 | 60.01 | 84.6396 | 13.8587 | 59.4175 | 60.044 | 40.56 | 13.8677 | 40.4424 | 59.97 | 20.78 | 13.869 | 99.9437 | 59.9814 | 99.9 | 13.8541 | 78.6823 | 60.01 | 60.34
13.8665 | 99.9221 | 60.01 | 84.4748 | 13.867 | 59.4154 | 60.0439 | 40.56 | 13.876 | 40.4423 | 59.97 | 20.78 | 13.8773 | 99.9436 | 59.9814 | 99.9 | 13.8624 | 78.681 | 60.01 | 60.34
13.8748 | 99.9221 | 60.01 | 84.31 | 13.8754 | 59.4132 | 60.0438 | 40.56 | 13.8843 | 40.4422 | 59.97 | 20.78 | 13.8856 | 99.9436 | 59.9814 | 99.9 | 13.8707 | 78.6797 | 60.01 | 60.34
13.8832 | 99.922 | 60.01 | 84.1452 | 13.8837 | 59.411 | 60.0438 | 40.56 | 13.8926 | 40.442 | 59.97 | 20.78 | 13.894 | 99.9436 | 59.9814 | 99.9 | 13.8791 | 78.6784 | 60.01 | 60.34
13.8915 | 99.922 | 60.01 | 83.9804 | 13.892 | 59.4088 | 60.0437 | 40.56 | 13.901 | 40.4419 | 59.97 | 20.78 | 13.9023 | 99.9436 | 59.9814 | 99.9 | 13.8874 | 78.6771 | 60.01 | 60.34
13.8999 | 99.9219 | 60.01 | 83.8156 | 13.9003 | 59.4067 | 60.0436 | 40.56 | 13.9094 | 40.4418 | 59.97 | 20.78 | 13.9106 | 99.9436 | 59.9814 | 99.9 | 13.8957 | 78.6758 | 60.01 | 60.34
13.9082 | 99.9219 | 60.01 | 83.6508 | 13.9087 | 59.4045 | 60.0435 | 40.56 | 13.9177 | 40.4416 | 59.97 | 20.78 | 13.919 | 99.9436 | 59.9814 | 99.9 | 13.9041 | 78.6745 | 60.01 | 60.34
13.9165 | 99.9219 | 60.01 | 83.486 | 13.917 | 59.4023 | 60.0434 | 40.56 | 13.926 | 40.4415 | 59.97 | 20.78 | 13.9273 | 99.9436 | 59.9814 | 99.9 | 13.9124 | 78.6732 | 60.01 | 60.34
13.9249 | 99.9218 | 60.01 | 83.3212 | 13.9253 | 59.4001 | 60.0433 | 40.56 | 13.9343 | 40.4414 | 59.97 | 20.78 | 13.9357 | 99.9436 | 59.9814 | 99.9 | 13.9207 | 78.6719 | 60.01 | 60.34
13.9332 | 99.9218 | 60.01 | 83.1564 | 13.9337 | 59.398 | 60.0433 | 40.56 | 13.9427 | 40.4412 | 59.97 | 20.78 | 13.944 | 99.9436 | 59.9813 | 99.9 | 13.9291 | 78.6706 | 60.01 | 60.34
13.9415 | 99.9217 | 60.01 | 82.9916 | 13.942 | 59.3958 | 60.0432 | 40.56 | 13.951 | 40.4411 | 59.97 | 20.78 | 13.9523 | 99.9436 | 59.9813 | 99.9 | 13.9374 | 78.6693 | 60.01 | 60.34
13.9498 | 99.9217 | 60.01 | 82.8268 | 13.9503 | 59.3936 | 60.0431 | 40.56 | 13.9594 | 40.441 | 59.97 | 20.78 | 13.9607 | 99.9436 | 59.9813 | 99.9 | 13.9457 | 78.668 | 60.01 | 60.34
13.9582 | 99.9216 | 60.01 | 82.662 | 13.9586 | 59.3914 | 60.043 | 40.56 | 13.9677 | 40.4408 | 59.97 | 20.78 | 13.969 | 99.9436 | 59.9813 | 99.9 | 13.9541 | 78.6667 | 60.01 | 60.34
13.9665 | 99.9216 | 60.01 | 82.4972 | 13.9669 | 59.3893 | 60.0429 | 40.56 | 13.976 | 40.4407 | 59.97 | 20.78 | 13.9773 | 99.9436 | 59.9813 | 99.9 | 13.9624 | 78.6654 | 60.01 | 60.34
13.9748 | 99.9216 | 60.01 | 82.3324 | 13.9753 | 59.3871 | 60.0428 | 40.56 | 13.9844 | 40.4406 | 59.97 | 20.78 | 13.9857 | 99.9436 | 59.9813 | 99.9 | 13.9707 | 78.6641 | 60.01 | 60.34
13.9832 | 99.9215 | 60.01 | 82.1676 | 13.9836 | 59.3849 | 60.0428 | 40.56 | 13.9927 | 40.4404 | 59.97 | 20.78 | 13.994 | 99.9436 | 59.9813 | 99.9 | 13.979 | 78.6628 | 60.01 | 60.34
13.9915 | 99.9215 | 60.01 | 82.0028 | 13.9919 | 59.3828 | 60.0427 | 40.56 | 14.001 | 40.4403 | 59.97 | 20.78 | 14.0023 | 99.9436 | 59.9813 | 99.9 | 13.9874 | 78.6615 | 60.01 | 60.34
13.9998 | 99.9214 | 60.01 | 81.838 | 14.0002 | 59.3806 | 60.0426 | 40.56 | 14.0094 | 40.4402 | 59.97 | 20.78 | 14.0107 | 99.9436 | 59.9813 | 99.9 | 13.9957 | 78.6602 | 60.01 | 60.34
14.0082 | 99.9214 | 60.01 | 81.6732 | 14.0086 | 59.3784 | 60.0425 | 40.56 | 14.0177 | 40.44 | 59.97 | 20.78 | 14.019 | 99.9436 | 59.9813 | 99.9 | 14.004 | 78.6589 | 60.01 | 60.34
14.0165 | 99.9213 | 60.01 | 81.5084 | 14.0169 | 59.3762 | 60.0424 | 40.56 | 14.0261 | 40.4399 | 59.97 | 20.78 | 14.0273 | 99.9436 | 59.9813 | 99.9 | 14.0124 | 78.6576 | 60.01 | 60.34
14.0248 | 99.9213 | 60.01 | 81.3436 | 14.0252 | 59.3741 | 60.0423 | 40.56 | 14.0344 | 40.4398 | 59.97 | 20.78 | 14.0357 | 99.9436 | 59.9813 | 99.9 | 14.0207 | 78.6563 | 60.01 | 60.34
14.0332 | 99.9213 | 60.01 | 81.1787 | 14.0336 | 59.3719 | 60.0423 | 40.56 | 14.0427 | 40.4396 | 59.97 | 20.78 | 14.044 | 99.9436 | 59.9813 | 99.9 | 14.029 | 78.655 | 60.01 | 60.34
14.0415 | 99.9212 | 60.01 | 81.0139 | 14.0419 | 59.3697 | 60.0422 | 40.56 | 14.0511 | 40.4395 | 59.97 | 20.78 | 14.0523 | 99.9436 | 59.9813 | 99.9 | 14.0374 | 78.6537 | 60.01 | 60.34
14.0498 | 99.9212 | 60.01 | 80.8491 | 14.0502 | 59.3675 | 60.0421 | 40.56 | 14.0594 | 40.4394 | 59.97 | 20.78 | 14.0607 | 99.9436 | 59.9813 | 99.9 | 14.0457 | 78.6524 | 60.01 | 60.34
14.0582 | 99.9211 | 60.01 | 80.6843 | 14.0585 | 59.3654 | 60.042 | 40.56 | 14.0677 | 40.4392 | 59.97 | 20.78 | 14.069 | 99.9436 | 59.9813 | 99.9 | 14.054 | 78.6511 | 60.01 | 60.34
14.0665 | 99.9211 | 60.01 | 80.5195 | 14.0669 | 59.3632 | 60.0419 | 40.56 | 14.076 | 40.4391 | 59.97 | 20.78 | 14.0774 | 99.9436 | 59.9813 | 99.9 | 14.0624 | 78.5508 | 60 | 60.34
14.0748 | 99.9211 | 60.01 | 80.3547 | 14.0752 | 59.361 | 60.0418 | 40.56 | 14.0844 | 40.439 | 59.97 | 20.78 | 14.0857 | 99.9436 | 59.9813 | 99.9 | 14.0707 | 78.5497 | 60 | 60.34
14.0831 | 99.921 | 60.01 | 80.1899 | 14.0835 | 59.3588 | 60.0418 | 40.56 | 14.0928 | 40.4388 | 59.97 | 20.78 | 14.094 | 99.9436 | 59.9813 | 99.9 | 14.079 | 78.5486 | 60 | 60.34
14.0915 | 99.9206 | 60.01 | 80.12 | 14.0919 | 59.3567 | 60.0417 | 40.56 | 14.1011 | 40.4387 | 59.97 | 20.78 | 14.1024 | 99.9436 | 59.9813 | 99.9 | 14.0874 | 78.5475 | 60 | 60.34
14.0998 | 99.92 | 60.01 | 80.12 | 14.1002 | 59.3545 | 60.0416 | 40.56 | 14.1094 | 40.4386 | 59.97 | 20.78 | 14.1107 | 99.9435 | 59.9813 | 99.9 | 14.0957 | 78.5463 | 60 | 60.34
14.1081 | 99.9194 | 60.01 | 80.12 | 14.1085 | 59.3523 | 60.0415 | 40.56 | 14.1177 | 40.4384 | 59.97 | 20.78 | 14.119 | 99.9435 | 59.9813 | 99.9 | 14.104 | 78.5452 | 60 | 60.34
14.1165 | 99.9188 | 60.01 | 80.12 | 14.1168 | 59.3502 | 60.0414 | 40.56 | 14.1261 | 40.4383 | 59.97 | 20.78 | 14.1274 | 99.9435 | 59.9813 | 99.9 | 14.1124 | 78.5441 | 60 | 60.34
14.1248 | 99.9182 | 60.01 | 80.12 | 14.1252 | 59.348 | 60.0413 | 40.56 | 14.1344 | 40.4382 | 59.97 | 20.78 | 14.1357 | 99.9435 | 59.9813 | 99.9 | 14.1207 | 78.543 | 60 | 60.34
14.1331 | 99.9176 | 60.01 | 80.12 | 14.1335 | 59.3458 | 60.0413 | 40.56 | 14.1428 | 40.438 | 59.97 | 20.78 | 14.144 | 99.9435 | 59.9813 | 99.9 | 14.129 | 78.5418 | 60 | 60.34
14.1415 | 99.917 | 60.01 | 80.12 | 14.1418 | 59.3436 | 60.0412 | 40.56 | 14.1511 | 40.4379 | 59.97 | 20.78 | 14.1524 | 99.9435 | 59.9813 | 99.9 | 14.1374 | 78.5407 | 60 | 60.34
14.1498 | 99.9164 | 60.01 | 80.12 | 14.1501 | 59.3415 | 60.0411 | 40.56 | 14.1594 | 40.4378 | 59.97 | 20.78 | 14.1607 | 99.9435 | 59.9813 | 99.9 | 14.1457 | 78.5396 | 60 | 60.34
14.1581 | 99.9158 | 60.01 | 80.12 | 14.1584 | 59.3393 | 60.041 | 40.56 | 14.1678 | 40.4376 | 59.97 | 20.78 | 14.169 | 99.9435 | 59.9813 | 99.9 | 14.154 | 78.5385 | 60 | 60.34
14.1665 | 99.9152 | 60.01 | 80.12 | 14.1668 | 59.3371 | 60.0409 | 40.56 | 14.1761 | 40.4375 | 59.97 | 20.78 | 14.1774 | 99.9435 | 59.9813 | 99.9 | 14.1624 | 78.5373 | 60 | 60.34
14.1748 | 99.9146 | 60.01 | 80.12 | 14.1751 | 59.3349 | 60.0408 | 40.56 | 14.1844 | 40.4374 | 59.97 | 20.78 | 14.1857 | 99.9435 | 59.9813 | 99.9 | 14.1707 | 78.5362 | 60 | 60.34
14.1831 | 99.914 | 60.01 | 80.12 | 14.1834 | 59.3328 | 60.0408 | 40.56 | 14.1928 | 40.4372 | 59.97 | 20.78 | 14.194 | 99.9435 | 59.9813 | 99.9 | 14.179 | 78.5351 | 60 | 60.34
14.1915 | 99.9134 | 60.01 | 80.12 | 14.1918 | 59.3306 | 60.0407 | 40.56 | 14.2011 | 40.4371 | 59.97 | 20.78 | 14.2024 | 99.9435 | 59.9813 | 99.9 | 14.1873 | 78.534 | 60 | 60.34
14.1998 | 99.9127 | 60.01 | 80.12 | 14.2001 | 59.3284 | 60.0406 | 40.56 | 14.2095 | 40.437 | 59.97 | 20.78 | 14.2107 | 99.9435 | 59.9813 | 99.9 | 14.1957 | 78.5328 | 60 | 60.34
14.2081 | 99.9121 | 60.01 | 80.12 | 14.2084 | 59.3263 | 60.0405 | 40.56 | 14.2178 | 40.4368 | 59.97 | 20.78 | 14.219 | 99.9435 | 59.9812 | 99.9 | 14.204 | 78.5317 | 60 | 60.34
14.2164 | 99.9115 | 60.01 | 80.12 | 14.2167 | 59.3241 | 60.0404 | 40.56 | 14.2261 | 40.4367 | 59.97 | 20.78 | 14.2274 | 99.9435 | 59.9812 | 99.9 | 14.2123 | 78.5306 | 60 | 60.34
14.2248 | 99.9109 | 60.01 | 80.12 | 14.2251 | 59.3219 | 60.0403 | 40.56 | 14.2345 | 40.4366 | 59.97 | 20.78 | 14.2357 | 99.9435 | 59.9812 | 99.9 | 14.2207 | 78.5295 | 60 | 60.34
14.2331 | 99.9103 | 60.01 | 80.12 | 14.2334 | 59.3197 | 60.0403 | 40.56 | 14.2428 | 40.4364 | 59.97 | 20.78 | 14.2441 | 99.9435 | 59.9812 | 99.9 | 14.229 | 78.5283 | 60 | 60.34
14.2414 | 99.9097 | 60.01 | 80.12 | 14.2417 | 59.3176 | 60.0402 | 40.56 | 14.2512 | 40.4363 | 59.97 | 20.78 | 14.2524 | 99.9435 | 59.9812 | 99.9 | 14.2373 | 78.5272 | 60 | 60.34
14.2498 | 99.9091 | 60.01 | 80.12 | 14.2501 | 59.3154 | 60.0401 | 40.56 | 14.2595 | 40.4362 | 59.97 | 20.78 | 14.2607 | 99.9435 | 59.9812 | 99.9 | 14.2457 | 78.5261 | 60 | 60.34
14.2581 | 99.9085 | 60.01 | 80.12 | 14.2584 | 59.3132 | 60.04 | 40.56 | 14.2678 | 40.436 | 59.97 | 20.78 | 14.2691 | 99.9435 | 59.9812 | 99.9 | 14.254 | 78.525 | 60 | 60.34
14.2664 | 99.9079 | 60.01 | 80.12 | 14.2667 | 59.4584 | 60.04 | 40.56 | 14.2761 | 40.4359 | 59.97 | 20.78 | 14.2774 | 99.9435 | 59.9812 | 99.9 | 14.2623 | 78.5238 | 60 | 60.34
14.2748 | 99.9073 | 60.01 | 80.12 | 14.275 | 59.4545 | 60.04 | 40.56 | 14.2845 | 40.4358 | 59.97 | 20.78 | 14.2857 | 99.9435 | 59.9812 | 99.9 | 14.2707 | 78.5227 | 60 | 60.34
14.2831 | 99.9067 | 60.01 | 80.12 | 14.2834 | 59.4505 | 60.04 | 40.56 | 14.2928 | 40.4356 | 59.97 | 20.78 | 14.2941 | 99.9435 | 59.9812 | 99.9 | 14.279 | 78.5216 | 60 | 60.34
14.2914 | 99.9061 | 60.01 | 80.12 | 14.2917 | 59.4465 | 60.04 | 40.56 | 14.3011 | 40.4355 | 59.97 | 20.78 | 14.3024 | 99.9435 | 59.9812 | 99.9 | 14.2873 | 78.5205 | 60 | 60.34
14.2998 | 99.9054 | 60.01 | 80.12 | 14.3 | 59.4426 | 60.04 | 40.56 | 14.3095 | 40.4354 | 59.97 | 20.78 | 14.3107 | 99.9435 | 59.9812 | 99.9 | 14.2957 | 78.5193 | 60 | 60.34
14.3081 | 99.9048 | 60.01 | 80.12 | 14.3083 | 59.4386 | 60.04 | 40.56 | 14.3178 | 40.4352 | 59.97 | 20.78 | 14.3191 | 99.9435 | 59.9812 | 99.9 | 14.304 | 78.5182 | 60 | 60.34
14.3164 | 99.9042 | 60.01 | 80.12 | 14.3167 | 59.4346 | 60.04 | 40.56 | 14.3262 | 40.4351 | 59.97 | 20.78 | 14.3274 | 99.9435 | 59.9812 | 99.9 | 14.3123 | 78.5171 | 60 | 60.34
14.3248 | 99.9036 | 60.01 | 80.12 | 14.325 | 59.4307 | 60.04 | 40.56 | 14.3345 | 40.435 | 59.97 | 20.78 | 14.3357 | 99.9434 | 59.9812 | 99.9 | 14.3207 | 78.516 | 60 | 60.34
14.3331 | 99.903 | 60.01 | 80.12 | 14.3333 | 59.4267 | 60.04 | 40.56 | 14.3428 | 40.4348 | 59.97 | 20.78 | 14.3441 | 99.9434 | 59.9812 | 99.9 | 14.329 | 78.5148 | 60 | 60.34
14.3414 | 99.9024 | 60.01 | 80.12 | 14.3416 | 59.4227 | 60.04 | 40.56 | 14.3511 | 40.4347 | 59.97 | 20.78 | 14.3524 | 99.9434 | 59.9812 | 99.9 | 14.3373 | 78.5137 | 60 | 60.34
14.3497 | 99.9018 | 60.01 | 80.12 | 14.35 | 59.4188 | 60.04 | 40.56 | 14.3595 | 40.4346 | 59.97 | 20.78 | 14.3607 | 99.9434 | 59.9812 | 99.9 | 14.3457 | 78.5126 | 60 | 60.34
14.3581 | 99.9012 | 60.01 | 80.12 | 14.3583 | 59.4148 | 60.04 | 40.56 | 14.3679 | 40.4344 | 59.97 | 20.78 | 14.3691 | 99.9434 | 59.9812 | 99.9 | 14.354 | 78.5115 | 60 | 60.34
14.3664 | 99.9006 | 60.01 | 80.12 | 14.3666 | 59.4109 | 60.04 | 40.56 | 14.3762 | 40.4343 | 59.97 | 20.78 | 14.3774 | 99.9434 | 59.9812 | 99.9 | 14.3623 | 78.5103 | 60 | 60.34
14.3747 | 99.9 | 60.01 | 80.12 | 14.375 | 59.4069 | 60.04 | 40.56 | 14.3845 | 40.4342 | 59.97 | 20.78 | 14.3857 | 99.9434 | 59.9812 | 99.9 | 14.3707 | 78.5092 | 60 | 60.34
14.3831 | 99.8994 | 60.01 | 80.12 | 14.3833 | 59.4029 | 60.04 | 40.56 | 14.3928 | 40.434 | 59.97 | 20.78 | 14.3941 | 99.9434 | 59.9812 | 99.9 | 14.379 | 78.5081 | 60 | 60.34
14.3914 | 99.8988 | 60.01 | 80.12 | 14.3916 | 59.399 | 60.04 | 40.56 | 14.4012 | 40.4339 | 59.97 | 20.78 | 14.4024 | 99.9434 | 59.9812 | 99.9 | 14.3873 | 78.507 | 60 | 60.34
14.3997 | 99.8981 | 60.01 | 80.12 | 14.3999 | 59.395 | 60.04 | 40.56 | 14.4095 | 40.4338 | 59.97 | 20.78 | 14.4108 | 99.9434 | 59.9812 | 99.9 | 14.3956 | 78.5058 | 60 | 60.34
14.4081 | 99.8975 | 60.01 | 80.12 | 14.4083 | 59.391 | 60.04 | 40.56 | 14.4178 | 40.4336 | 59.97 | 20.78 | 14.4191 | 99.9434 | 59.9812 | 99.9 | 14.404 | 78.5047 | 60 | 60.34
14.4164 | 99.8969 | 60.01 | 80.12 | 14.4166 | 59.3871 | 60.04 | 40.56 | 14.4261 | 40.4335 | 59.97 | 20.78 | 14.4274 | 99.9434 | 59.9812 | 99.9 | 14.4123 | 78.5036 | 60 | 60.34
14.4247 | 99.8963 | 60.01 | 80.12 | 14.4249 | 59.3831 | 60.04 | 40.56 | 14.4345 | 40.4334 | 59.97 | 20.78 | 14.4358 | 99.9434 | 59.9812 | 99.9 | 14.4206 | 78.5025 | 60 | 60.34
14.4331 | 99.8957 | 60.01 | 80.12 | 14.4333 | 59.3791 | 60.04 | 40.56 | 14.4429 | 40.4332 | 59.97 | 20.78 | 14.4441 | 99.9434 | 59.9812 | 99.9 | 14.429 | 78.5013 | 60 | 60.34
14.4414 | 99.8951 | 60.01 | 80.12 | 14.4416 | 59.3752 | 60.04 | 40.56 | 14.4512 | 40.4331 | 59.97 | 20.78 | 14.4524 | 99.9434 | 59.9812 | 99.9 | 14.4373 | 78.5002 | 60 | 60.34
14.4497 | 99.8945 | 60.01 | 80.12 | 14.4499 | 59.3712 | 60.04 | 40.56 | 14.4595 | 40.433 | 59.97 | 20.78 | 14.4608 | 99.9434 | 59.9812 | 99.9 | 14.4456 | 78.4991 | 60 | 60.34
14.4581 | 99.8939 | 60.01 | 80.12 | 14.4582 | 59.3673 | 60.04 | 40.56 | 14.4678 | 40.4328 | 59.97 | 20.78 | 14.4691 | 99.9434 | 59.9812 | 99.9 | 14.454 | 78.498 | 60 | 60.34
14.4664 | 99.8933 | 60.01 | 80.12 | 14.4666 | 59.3633 | 60.04 | 40.56 | 14.4762 | 40.4327 | 59.97 | 20.78 | 14.4774 | 99.9434 | 59.9812 | 99.9 | 14.4623 | 78.4968 | 60 | 60.34
14.4747 | 99.8927 | 60.01 | 80.12 | 14.4749 | 59.3593 | 60.04 | 40.56 | 14.4846 | 40.4326 | 59.97 | 20.78 | 14.4858 | 99.9434 | 59.9811 | 99.9 | 14.4706 | 78.4957 | 60 | 60.34
14.483 | 99.8921 | 60.01 | 80.12 | 14.4832 | 59.3554 | 60.04 | 40.56 | 14.4929 | 40.4324 | 59.97 | 20.78 | 14.4941 | 99.9434 | 59.9811 | 99.9 | 14.479 | 78.4946 | 60 | 60.34
14.4914 | 99.8915 | 60.01 | 80.12 | 14.4915 | 59.3514 | 60.04 | 40.56 | 14.5012 | 40.4323 | 59.97 | 20.78 | 14.5024 | 99.9434 | 59.9811 | 99.9 | 14.4873 | 78.4935 | 60 | 60.34
14.4997 | 99.8908 | 60.01 | 80.12 | 14.4998 | 59.3474 | 60.04 | 40.56 | 14.5095 | 40.4322 | 59.97 | 20.78 | 14.5108 | 99.9434 | 59.9811 | 99.9 | 14.4956 | 78.4923 | 60 | 60.34
14.508 | 99.8902 | 60.01 | 80.12 | 14.5082 | 59.3435 | 60.04 | 40.56 | 14.5179 | 40.432 | 59.97 | 20.78 | 14.5191 | 99.9434 | 59.9811 | 99.9 | 14.504 | 78.4912 | 60 | 60.34
14.5164 | 99.8896 | 60.01 | 80.12 | 14.5165 | 59.3395 | 60.04 | 40.56 | 14.5262 | 40.4319 | 59.97 | 20.78 | 14.5274 | 99.9434 | 59.9811 | 99.9 | 14.5123 | 78.4901 | 60 | 60.34
14.5247 | 99.889 | 60.01 | 80.12 | 14.5248 | 59.3355 | 60.04 | 40.56 | 14.5345 | 40.4318 | 59.97 | 20.78 | 14.5358 | 99.9434 | 59.9811 | 99.9 | 14.5206 | 78.489 | 60 | 60.34
14.533 | 99.8884 | 60.01 | 80.12 | 14.5332 | 59.3316 | 60.04 | 40.56 | 14.5429 | 40.4316 | 59.97 | 20.78 | 14.5441 | 99.9434 | 59.9811 | 99.9 | 14.529 | 78.4878 | 60 | 60.34
14.5414 | 99.8878 | 60.01 | 80.12 | 14.5415 | 59.3276 | 60.04 | 40.56 | 14.5512 | 40.4315 | 59.97 | 20.78 | 14.5524 | 99.9434 | 59.9811 | 99.9 | 14.5373 | 78.4867 | 60 | 60.34
14.5497 | 99.8872 | 60.01 | 80.12 | 14.5498 | 59.3237 | 60.04 | 40.56 | 14.5596 | 40.4314 | 59.97 | 20.78 | 14.5608 | 99.9433 | 59.9811 | 99.9 | 14.5456 | 78.4856 | 60 | 60.34
14.558 | 99.8866 | 60.01 | 80.12 | 14.5582 | 59.3197 | 60.04 | 40.56 | 14.5679 | 40.4312 | 59.97 | 20.78 | 14.5691 | 99.9433 | 59.9811 | 99.9 | 14.554 | 78.4845 | 60 | 60.34
14.5664 | 99.886 | 60.01 | 80.12 | 14.5665 | 59.3157 | 60.04 | 40.56 | 14.5762 | 40.4311 | 59.97 | 20.78 | 14.5775 | 99.9433 | 59.9811 | 99.9 | 14.5623 | 78.4834 | 60 | 60.34
14.5747 | 99.8854 | 60.01 | 80.12 | 14.5748 | 59.3118 | 60.04 | 40.56 | 14.5845 | 40.431 | 59.97 | 20.78 | 14.5858 | 99.9433 | 59.9811 | 99.9 | 14.5706 | 78.4822 | 60 | 60.34
14.583 | 99.8848 | 60.01 | 80.12 | 14.5831 | 59.3078 | 60.04 | 40.56 | 14.5929 | 40.4308 | 59.97 | 20.78 | 14.5941 | 99.9433 | 59.9811 | 99.9 | 14.5789 | 78.4811 | 60 | 60.34
14.5914 | 99.8842 | 60.01 | 80.12 | 14.5915 | 59.3038 | 60.04 | 40.56 | 14.6013 | 40.4307 | 59.97 | 20.78 | 14.6025 | 99.9433 | 59.9811 | 99.9 | 14.5873 | 78.48 | 60 | 60.34
14.5997 | 99.8836 | 60.01 | 80.12 | 14.5998 | 59.2999 | 60.04 | 40.56 | 14.6096 | 40.4306 | 59.97 | 20.78 | 14.6108 | 99.9433 | 59.9811 | 99.9 | 14.5956 | 78.4789 | 60 | 60.34
14.608 | 99.8829 | 60.01 | 80.12 | 14.6081 | 59.2959 | 60.04 | 40.56 | 14.6179 | 40.4304 | 59.97 | 20.78 | 14.6191 | 99.9433 | 59.9811 | 99.9 | 14.6039 | 78.4777 | 60 | 60.34
14.6163 | 99.8823 | 60.01 | 80.12 | 14.6165 | 59.2919 | 60.04 | 40.56 | 14.6262 | 40.4303 | 59.97 | 20.78 | 14.6275 | 99.9433 | 59.9811 | 99.9 | 14.6123 | 78.4766 | 60 | 60.34
14.6247 | 99.8817 | 60.01 | 80.12 | 14.6248 | 59.288 | 60.04 | 40.56 | 14.6346 | 40.4302 | 59.97 | 20.78 | 14.6358 | 99.9433 | 59.9811 | 99.9 | 14.6206 | 78.4755 | 60 | 60.34
14.633 | 99.8811 | 60.01 | 80.12 | 14.6331 | 59.284 | 60.04 | 40.56 | 14.6429 | 40.43 | 59.97 | 20.78 | 14.6441 | 99.9433 | 59.9811 | 99.9 | 14.6289 | 78.4743 | 60 | 60.34
14.6413 | 99.8805 | 60.01 | 80.12 | 14.6414 | 59.2801 | 60.04 | 40.56 | 14.6512 | 40.4299 | 59.97 | 20.78 | 14.6525 | 99.9433 | 59.9811 | 99.9 | 14.6373 | 78.4732 | 60 | 60.34
14.6497 | 99.8799 | 60.01 | 80.12 | 14.6497 | 59.2761 | 60.04 | 40.56 | 14.6596 | 40.4298 | 59.97 | 20.78 | 14.6608 | 99.9433 | 59.9811 | 99.9 | 14.6456 | 78.4721 | 60 | 60.34
14.658 | 99.8793 | 60.01 | 80.12 | 14.6581 | 59.2721 | 60.04 | 40.56 | 14.6679 | 40.4296 | 59.97 | 20.78 | 14.6691 | 99.9433 | 59.9811 | 99.9 | 14.6539 | 78.471 | 60 | 60.34
14.6663 | 99.8787 | 60.01 | 80.12 | 14.6664 | 59.2682 | 60.04 | 40.56 | 14.6763 | 40.4295 | 59.97 | 20.78 | 14.6775 | 99.9433 | 59.9811 | 99.9 | 14.6623 | 78.4698 | 60 | 60.34
14.6747 | 99.8781 | 60.01 | 80.12 | 14.6747 | 59.2642 | 60.04 | 40.56 | 14.6846 | 40.4294 | 59.97 | 20.78 | 14.6858 | 99.9433 | 59.9811 | 99.9 | 14.6706 | 78.4687 | 60 | 60.34
14.683 | 99.8775 | 60.01 | 80.12 | 14.683 | 59.2602 | 60.04 | 40.56 | 14.6929 | 40.4292 | 59.97 | 20.78 | 14.6941 | 99.9433 | 59.9811 | 99.9 | 14.6789 | 78.4676 | 60 | 60.34
14.6913 | 99.8769 | 60.01 | 80.12 | 14.6914 | 59.2563 | 60.04 | 40.56 | 14.7013 | 40.4291 | 59.97 | 20.78 | 14.7025 | 99.9433 | 59.9811 | 99.9 | 14.6873 | 78.4665 | 60 | 60.34
14.6996 | 99.8763 | 60.01 | 80.12 | 14.6997 | 59.2523 | 60.04 | 40.56 | 14.7096 | 40.429 | 59.97 | 20.78 | 14.7108 | 99.9433 | 59.9811 | 99.9 | 14.6956 | 78.4654 | 60 | 60.34
14.708 | 99.8756 | 60.01 | 80.12 | 14.708 | 59.2483 | 60.04 | 40.56 | 14.718 | 40.4288 | 59.97 | 20.78 | 14.7192 | 99.9433 | 59.9811 | 99.9 | 14.7039 | 78.4642 | 60 | 60.34
14.7163 | 99.875 | 60.01 | 80.12 | 14.7164 | 59.2444 | 60.04 | 40.56 | 14.7263 | 40.4287 | 59.97 | 20.78 | 14.7275 | 99.9433 | 59.9811 | 99.9 | 14.7123 | 78.4631 | 60 | 60.34
14.7246 | 99.8744 | 60.01 | 80.12 | 14.7247 | 59.2404 | 60.04 | 40.56 | 14.7346 | 40.4286 | 59.97 | 20.78 | 14.7358 | 99.9433 | 59.9811 | 99.9 | 14.7206 | 78.462 | 60 | 60.34
14.733 | 99.8738 | 60.01 | 80.12 | 14.733 | 59.2365 | 60.04 | 40.56 | 14.743 | 40.4284 | 59.97 | 20.78 | 14.7442 | 99.9433 | 59.9811 | 99.9 | 14.7289 | 78.4609 | 60 | 60.34
14.7413 | 99.8732 | 60.01 | 80.12 | 14.7413 | 59.2325 | 60.04 | 40.56 | 14.7513 | 40.4283 | 59.97 | 20.78 | 14.7525 | 99.9433 | 59.981 | 99.9 | 14.7373 | 78.4597 | 60 | 60.34
14.7496 | 99.8726 | 60.01 | 80.12 | 14.7497 | 59.2285 | 60.04 | 40.56 | 14.7596 | 40.4282 | 59.97 | 20.78 | 14.7608 | 99.9433 | 59.981 | 99.9 | 14.7456 | 78.4586 | 60 | 60.34
14.758 | 99.872 | 60.01 | 80.12 | 14.758 | 59.2246 | 60.04 | 40.56 | 14.7679 | 40.428 | 59.97 | 20.78 | 14.7692 | 99.9433 | 59.981 | 99.9 | 14.7539 | 78.4575 | 60 | 60.34
14.7663 | 99.8714 | 60.01 | 80.12 | 14.7663 | 59.2206 | 60.04 | 40.56 | 14.7763 | 40.4255 | 59.9701 | 20.78 | 14.7775 | 99.9433 | 59.981 | 99.9 | 14.7623 | 78.4564 | 60 | 60.34
14.7746 | 99.8708 | 60.01 | 80.12 | 14.7747 | 59.2166 | 60.04 | 40.56 | 14.7847 | 40.4221 | 59.9701 | 20.78 | 14.7858 | 99.9432 | 59.981 | 99.9 | 14.7706 | 78.4552 | 60 | 60.34
14.783 | 99.8702 | 60.01 | 80.12 | 14.783 | 59.2127 | 60.04 | 40.56 | 14.793 | 40.4187 | 59.9702 | 20.78 | 14.7942 | 99.9432 | 59.981 | 99.9 | 14.7789 | 78.4541 | 60 | 60.34
14.7913 | 99.8696 | 60.01 | 80.12 | 14.7913 | 59.2087 | 60.04 | 40.56 | 14.8013 | 40.4153 | 59.9703 | 20.78 | 14.8025 | 99.9432 | 59.981 | 99.9 | 14.7872 | 78.453 | 60 | 60.34
14.7996 | 99.869 | 60.01 | 80.12 | 14.7996 | 59.2047 | 60.04 | 40.56 | 14.8096 | 40.4119 | 59.9704 | 20.78 | 14.8108 | 99.9432 | 59.981 | 99.9 | 14.7956 | 78.4519 | 60 | 60.34
14.808 | 99.8683 | 60.01 | 80.12 | 14.808 | 59.2008 | 60.04 | 40.56 | 14.818 | 40.4086 | 59.9705 | 20.78 | 14.8192 | 99.9432 | 59.981 | 99.9 | 14.8039 | 78.4507 | 60 | 60.34
14.8163 | 99.8677 | 60.01 | 80.12 | 14.8163 | 59.1968 | 60.04 | 40.56 | 14.8263 | 40.4052 | 59.9706 | 20.78 | 14.8275 | 99.9432 | 59.981 | 99.9 | 14.8122 | 78.4496 | 60 | 60.34
14.8246 | 99.8671 | 60.01 | 80.12 | 14.8246 | 59.1929 | 60.04 | 40.56 | 14.8347 | 40.4018 | 59.9706 | 20.78 | 14.8358 | 99.9432 | 59.981 | 99.9 | 14.8206 | 78.4485 | 60 | 60.34
14.8329 | 99.8665 | 60.01 | 80.12 | 14.8329 | 59.1889 | 60.04 | 40.56 | 14.843 | 40.3984 | 59.9707 | 20.78 | 14.8442 | 99.9432 | 59.981 | 99.9 | 14.8289 | 78.4474 | 60 | 60.34
14.8413 | 99.8659 | 60.01 | 80.12 | 14.8413 | 59.1849 | 60.04 | 40.56 | 14.8513 | 40.395 | 59.9708 | 20.78 | 14.8525 | 99.9432 | 59.981 | 99.9 | 14.8372 | 78.4462 | 60 | 60.34
14.8496 | 99.8653 | 60.01 | 80.12 | 14.8496 | 59.181 | 60.04 | 40.56 | 14.8597 | 40.3916 | 59.9709 | 20.78 | 14.8608 | 99.9432 | 59.981 | 99.9 | 14.8456 | 78.4451 | 60 | 60.34
14.8579 | 99.8647 | 60.01 | 80.12 | 14.8579 | 59.177 | 60.04 | 40.56 | 14.868 | 40.3883 | 59.971 | 20.78 | 14.8692 | 99.9432 | 59.981 | 99.9 | 14.8539 | 78.444 | 60 | 60.34
14.8663 | 99.8641 | 60.01 | 80.12 | 14.8662 | 59.173 | 60.04 | 40.56 | 14.8763 | 40.3849 | 59.9711 | 20.78 | 14.8775 | 99.9432 | 59.981 | 99.9 | 14.8622 | 78.4429 | 60 | 60.34
14.8746 | 99.8635 | 60.01 | 80.12 | 14.8746 | 59.1691 | 60.04 | 40.56 | 14.8847 | 40.3815 | 59.9711 | 20.78 | 14.8859 | 99.9432 | 59.981 | 99.9 | 14.8706 | 78.4417 | 60 | 60.34
14.8829 | 99.8629 | 60.01 | 80.12 | 14.8829 | 59.1651 | 60.04 | 40.56 | 14.893 | 40.3781 | 59.9712 | 20.78 | 14.8942 | 99.9432 | 59.981 | 99.9 | 14.8789 | 78.4406 | 60 | 60.34
14.8913 | 99.8623 | 60.01 | 80.12 | 14.8912 | 59.1611 | 60.04 | 40.56 | 14.9014 | 40.3747 | 59.9713 | 20.78 | 14.9025 | 99.9432 | 59.981 | 99.9 | 14.8872 | 78.4395 | 60 | 60.34
14.8996 | 99.8617 | 60.01 | 80.12 | 14.8996 | 59.1572 | 60.04 | 40.56 | 14.9097 | 40.3713 | 59.9714 | 20.78 | 14.9109 | 99.9432 | 59.981 | 99.9 | 14.8956 | 78.4384 | 60 | 60.34
14.9079 | 99.861 | 60.01 | 80.12 | 14.9079 | 59.1532 | 60.04 | 40.56 | 14.918 | 40.3679 | 59.9715 | 20.78 | 14.9192 | 99.9432 | 59.981 | 99.9 | 14.9039 | 78.4372 | 60 | 60.34
14.9163 | 99.8604 | 60.01 | 80.12 | 14.9162 | 59.1493 | 60.04 | 40.56 | 14.9264 | 40.3646 | 59.9716 | 20.78 | 14.9275 | 99.9432 | 59.981 | 99.9 | 14.9122 | 78.4361 | 60 | 60.34
14.9246 | 99.8598 | 60.01 | 80.12 | 14.9245 | 59.1453 | 60.04 | 40.56 | 14.9347 | 40.3612 | 59.9716 | 20.78 | 14.9359 | 99.9432 | 59.981 | 99.9 | 14.9206 | 78.435 | 60 | 60.34
14.9329 | 99.8592 | 60.01 | 80.12 | 14.9329 | 59.1413 | 60.04 | 40.56 | 14.9431 | 40.3578 | 59.9717 | 20.78 | 14.9442 | 99.9432 | 59.981 | 99.9 | 14.9289 | 78.4339 | 60 | 60.34
14.9413 | 99.8586 | 60.01 | 80.12 | 14.9412 | 59.1374 | 60.04 | 40.56 | 14.9514 | 40.3544 | 59.9718 | 20.78 | 14.9525 | 99.9432 | 59.981 | 99.9 | 14.9372 | 78.4327 | 60 | 60.34
14.9496 | 99.858 | 60.01 | 80.12 | 14.9495 | 59.1334 | 60.04 | 40.56 | 14.9597 | 40.351 | 59.9719 | 20.78 | 14.9609 | 99.9432 | 59.981 | 99.9 | 14.9456 | 78.4316 | 60 | 60.34
14.9579 | 99.8574 | 60.01 | 80.12 | 14.9579 | 59.1294 | 60.04 | 40.56 | 14.968 | 40.3476 | 59.972 | 20.78 | 14.9692 | 99.9432 | 59.981 | 99.9 | 14.9539 | 78.4305 | 60 | 60.34
14.9662 | 99.8568 | 60.01 | 80.12 | 14.9662 | 59.1255 | 60.04 | 40.56 | 14.9764 | 40.3443 | 59.9721 | 20.78 | 14.9775 | 99.9432 | 59.981 | 99.9 | 14.9622 | 78.4294 | 60 | 60.34
14.9746 | 99.8562 | 60.01 | 80.12 | 14.9745 | 59.1215 | 60.04 | 40.56 | 14.9847 | 40.3409 | 59.9721 | 20.78 | 14.9859 | 99.9432 | 59.981 | 99.9 | 14.9706 | 78.4282 | 60 | 60.34
14.9829 | 99.8556 | 60.01 | 80.12 | 14.9828 | 59.1175 | 60.04 | 40.56 | 14.993 | 40.3375 | 59.9722 | 20.78 | 14.9942 | 99.9432 | 59.981 | 99.9 | 14.9789 | 78.4271 | 60 | 60.34
14.9912 | 99.855 | 60.01 | 80.12 | 14.9911 | 59.1136 | 60.04 | 40.56 | 15.0014 | 40.3341 | 59.9723 | 20.78 | 15.0025 | 99.9431 | 59.981 | 99.9 | 14.9872 | 78.426 | 60 | 60.34
14.9996 | 99.8544 | 60.01 | 80.12 | 14.9995 | 59.1096 | 60.04 | 40.56 | 15.0097 | 40.3307 | 59.9724 | 20.78 | 15.0109 | 99.9431 | 59.981 | 99.9 | 14.9955 | 78.4249 | 60 | 60.34
15.0079 | 99.8538 | 60.01 | 80.12 | 15.0078 | 59.1057 | 60.04 | 40.56 | 15.0181 | 40.3273 | 59.9725 | 20.78 | 15.0192 | 99.9431 | 59.981 | 99.9 | 15.0039 | 78.4237 | 60 | 60.34
15.0162 | 99.8531 | 60.01 | 80.12 | 15.0161 | 59.1017 | 60.04 | 40.56 | 15.0264 | 40.3239 | 59.9726 | 20.78 | 15.0275 | 99.9431 | 59.9809 | 99.9 | 15.0122 | 78.4226 | 60 | 60.34
15.0246 | 99.8525 | 60.01 | 80.12 | 15.0245 | 59.0977 | 60.04 | 40.56 | 15.0347 | 40.3206 | 59.9726 | 20.78 | 15.0359 | 99.9431 | 59.9809 | 99.9 | 15.0205 | 78.4215 | 60 | 60.34
15.0329 | 99.8519 | 60.01 | 80.12 | 15.0328 | 59.0938 | 60.04 | 40.56 | 15.0431 | 40.3172 | 59.9727 | 20.78 | 15.0442 | 99.9431 | 59.9809 | 99.9 | 15.0289 | 78.4204 | 60 | 60.34
15.0412 | 99.8513 | 60.01 | 80.12 | 15.0411 | 59.0898 | 60.04 | 40.56 | 15.0514 | 40.3138 | 59.9728 | 20.78 | 15.0526 | 99.9431 | 59.9809 | 99.9 | 15.0372 | 78.4192 | 60 | 60.34
15.0496 | 99.8507 | 60.01 | 80.12 | 15.0494 | 59.0858 | 60.04 | 40.56 | 15.0598 | 40.3104 | 59.9729 | 20.78 | 15.0609 | 99.9431 | 59.9809 | 99.9 | 15.0455 | 78.4181 | 60 | 60.34
15.0579 | 99.8501 | 60.01 | 80.12 | 15.0578 | 59.0819 | 60.04 | 40.56 | 15.0681 | 40.307 | 59.973 | 20.78 | 15.0692 | 99.9431 | 59.9809 | 99.9 | 15.0539 | 78.417 | 60 | 60.34
15.0662 | 99.8495 | 60.01 | 80.12 | 15.0661 | 59.0779 | 60.04 | 40.56 | 15.0764 | 40.3036 | 59.9731 | 20.78 | 15.0776 | 99.9431 | 59.9809 | 99.9 | 15.0622 | 78.4159 | 60 | 60.34
15.0746 | 99.8489 | 60.01 | 80.12 | 15.0744 | 59.0739 | 60.04 | 40.56 | 15.0848 | 40.3003 | 59.9731 | 20.78 | 15.0859 | 99.9431 | 59.9809 | 99.9 | 15.0705 | 78.4151 | 60 | 60.34
15.0829 | 99.8483 | 60.01 | 80.12 | 15.0828 | 59.07 | 60.04 | 40.56 | 15.0931 | 40.2969 | 59.9732 | 20.78 | 15.0942 | 99.9431 | 59.9809 | 99.9 | 15.0789 | 78.4144 | 60 | 60.34
15.0912 | 99.8995 | 60.01 | 80.12 | 15.0911 | 59.066 | 60.04 | 40.56 | 15.1014 | 40.2935 | 59.9733 | 20.78 | 15.1026 | 99.9431 | 59.9809 | 99.9 | 15.0872 | 78.4136 | 60 | 60.34
15.0995 | 99.8986 | 60.01 | 80.12 | 15.0994 | 59.0621 | 60.04 | 40.56 | 15.1097 | 40.2901 | 59.9734 | 20.78 | 15.1109 | 99.9431 | 59.9809 | 99.9 | 15.0955 | 78.4128 | 60 | 60.34
15.1079 | 99.8977 | 60.01 | 80.12 | 15.1077 | 59.0581 | 60.04 | 40.56 | 15.1181 | 40.2867 | 59.9735 | 20.78 | 15.1192 | 99.9431 | 59.9809 | 99.9 | 15.1039 | 78.412 | 60 | 60.34
15.1162 | 99.8968 | 60.01 | 80.12 | 15.1161 | 59.0541 | 60.04 | 40.56 | 15.1265 | 40.2833 | 59.9736 | 20.78 | 15.1276 | 99.9431 | 59.9809 | 99.9 | 15.1122 | 78.4113 | 60 | 60.34
15.1245 | 99.8959 | 60.01 | 80.12 | 15.1244 | 59.0502 | 60.04 | 40.56 | 15.1348 | 40.2799 | 59.9736 | 20.78 | 15.1359 | 99.9431 | 59.9809 | 99.9 | 15.1205 | 78.4105 | 60 | 60.34
15.1329 | 99.895 | 60.01 | 80.12 | 15.1327 | 59.0462 | 60.04 | 40.56 | 15.1431 | 40.2766 | 59.9737 | 20.78 | 15.1442 | 99.9431 | 59.9809 | 99.9 | 15.1288 | 78.4097 | 60 | 60.34
15.1412 | 99.8941 | 60.01 | 80.12 | 15.1411 | 59.0422 | 60.04 | 40.56 | 15.1514 | 40.2732 | 59.9738 | 20.78 | 15.1526 | 99.9431 | 59.9809 | 99.9 | 15.1372 | 78.4089 | 60 | 60.34
15.1495 | 99.8932 | 60.01 | 80.12 | 15.1494 | 59.0383 | 60.04 | 40.56 | 15.1598 | 40.2698 | 59.9739 | 20.78 | 15.1609 | 99.9431 | 59.9809 | 99.9 | 15.1455 | 78.4082 | 60 | 60.34
15.1579 | 99.8922 | 60.01 | 80.12 | 15.1577 | 59.0343 | 60.04 | 40.56 | 15.1682 | 40.2664 | 59.974 | 20.78 | 15.1692 | 99.9431 | 59.9809 | 99.9 | 15.1539 | 78.4074 | 60 | 60.34
15.1662 | 99.8913 | 60.01 | 80.12 | 15.166 | 59.0303 | 60.04 | 40.56 | 15.1765 | 40.263 | 59.9741 | 20.78 | 15.1776 | 99.9431 | 59.9809 | 99.9 | 15.1622 | 78.4066 | 60 | 60.34
15.1745 | 99.8904 | 60.01 | 80.12 | 15.1743 | 59.0264 | 60.04 | 40.56 | 15.1848 | 40.2596 | 59.9741 | 20.78 | 15.1859 | 99.9431 | 59.9809 | 99.9 | 15.1705 | 78.4058 | 60 | 60.34
15.1829 | 99.8895 | 60.01 | 80.12 | 15.1827 | 59.0224 | 60.04 | 40.56 | 15.1931 | 40.2563 | 59.9742 | 20.78 | 15.1943 | 99.9431 | 59.9809 | 99.9 | 15.1788 | 78.4051 | 60 | 60.34
15.1912 | 99.8886 | 60.01 | 80.12 | 15.191 | 59.0185 | 60.04 | 40.56 | 15.2015 | 40.2529 | 59.9743 | 20.78 | 15.2026 | 99.9431 | 59.9809 | 99.9 | 15.1872 | 78.4043 | 60 | 60.34
15.1995 | 99.8877 | 60.01 | 80.12 | 15.1993 | 59.0145 | 60.04 | 40.56 | 15.2098 | 40.2495 | 59.9744 | 20.78 | 15.2109 | 99.9431 | 59.9809 | 99.9 | 15.1955 | 78.4035 | 60 | 60.34
15.2079 | 99.8868 | 60.01 | 80.12 | 15.2077 | 59.0105 | 60.04 | 40.56 | 15.2181 | 40.2461 | 59.9745 | 20.78 | 15.2193 | 99.9431 | 59.9809 | 99.9 | 15.2038 | 78.4027 | 60 | 60.34
15.2162 | 99.8859 | 60.01 | 80.12 | 15.216 | 59.0066 | 60.04 | 40.56 | 15.2265 | 40.2427 | 59.9746 | 20.78 | 15.2276 | 99.943 | 59.9809 | 99.9 | 15.2122 | 78.402 | 60 | 60.34
15.2245 | 99.885 | 60.01 | 80.12 | 15.2243 | 59.0026 | 60.04 | 40.56 | 15.2348 | 40.2393 | 59.9746 | 20.78 | 15.2359 | 99.943 | 59.9809 | 99.9 | 15.2205 | 78.4012 | 60 | 60.34
15.2328 | 99.8841 | 60.01 | 80.12 | 15.2326 | 58.9986 | 60.04 | 40.56 | 15.2432 | 40.2359 | 59.9747 | 20.78 | 15.2443 | 99.943 | 59.9809 | 99.9 | 15.2288 | 78.4004 | 60 | 60.34
15.2412 | 99.8832 | 60.01 | 80.12 | 15.241 | 58.9947 | 60.04 | 40.56 | 15.2515 | 40.2326 | 59.9748 | 20.78 | 15.2526 | 99.943 | 59.9809 | 99.9 | 15.2372 | 78.3996 | 60 | 60.34
15.2495 | 99.8823 | 60.01 | 80.12 | 15.2493 | 58.9907 | 60.04 | 40.56 | 15.2598 | 40.2292 | 59.9749 | 20.78 | 15.2609 | 99.943 | 59.9809 | 99.9 | 15.2455 | 78.3989 | 60 | 60.34
15.2578 | 99.8813 | 60.01 | 80.12 | 15.2576 | 58.9867 | 60.04 | 40.56 | 15.2682 | 40.2258 | 59.975 | 20.78 | 15.2693 | 99.943 | 59.9809 | 99.9 | 15.2538 | 78.3981 | 60 | 60.34
15.2662 | 99.8804 | 60.01 | 80.12 | 15.266 | 59.2037 | 60.04 | 40.56 | 15.2765 | 40.2224 | 59.9751 | 20.78 | 15.2776 | 99.943 | 59.9809 | 99.9 | 15.2622 | 78.3973 | 60 | 60.34
15.2745 | 99.8795 | 60.01 | 80.12 | 15.2743 | 59.2009 | 60.04 | 40.56 | 15.2849 | 40.219 | 59.9751 | 20.78 | 15.2859 | 99.943 | 59.9809 | 99.9 | 15.2705 | 78.3965 | 60 | 60.34
15.2828 | 99.8786 | 60.01 | 80.12 | 15.2826 | 59.198 | 60.04 | 40.56 | 15.2932 | 40.2156 | 59.9752 | 20.78 | 15.2943 | 99.943 | 59.9809 | 99.9 | 15.2788 | 78.3958 | 60 | 60.34
15.2912 | 99.8777 | 60.01 | 80.12 | 15.2909 | 59.1952 | 60.04 | 40.56 | 15.3015 | 40.2122 | 59.9753 | 20.78 | 15.3026 | 99.943 | 59.9808 | 99.9 | 15.2872 | 78.395 | 60 | 60.34
15.2995 | 99.8768 | 60.01 | 80.12 | 15.2993 | 59.1923 | 60.04 | 40.56 | 15.3099 | 40.2089 | 59.9754 | 20.78 | 15.3109 | 99.943 | 59.9808 | 99.9 | 15.2955 | 78.3942 | 60 | 60.34
15.3078 | 99.8759 | 60.01 | 80.12 | 15.3076 | 59.1895 | 60.04 | 40.56 | 15.3182 | 40.2055 | 59.9755 | 20.78 | 15.3193 | 99.943 | 59.9808 | 99.9 | 15.3038 | 78.3934 | 60 | 60.34
15.3161 | 99.875 | 60.01 | 80.12 | 15.3159 | 59.1867 | 60.04 | 40.56 | 15.3265 | 40.2021 | 59.9756 | 20.78 | 15.3276 | 99.943 | 59.9808 | 99.9 | 15.3122 | 78.3927 | 60 | 60.34
15.3245 | 99.8741 | 60.01 | 80.12 | 15.3242 | 59.1838 | 60.04 | 40.56 | 15.3348 | 40.1987 | 59.9756 | 20.78 | 15.3359 | 99.943 | 59.9808 | 99.9 | 15.3205 | 78.3919 | 60 | 60.34
15.3328 | 99.8732 | 60.01 | 80.12 | 15.3326 | 59.181 | 60.04 | 40.56 | 15.3432 | 40.1953 | 59.9757 | 20.78 | 15.3443 | 99.943 | 59.9808 | 99.9 | 15.3288 | 78.3911 | 60 | 60.34
15.3411 | 99.8723 | 60.01 | 80.12 | 15.3409 | 59.1781 | 60.04 | 40.56 | 15.3516 | 40.1919 | 59.9758 | 20.78 | 15.3526 | 99.943 | 59.9808 | 99.9 | 15.3372 | 78.3903 | 60 | 60.34
15.3495 | 99.8714 | 60.01 | 80.12 | 15.3492 | 59.1753 | 60.04 | 40.56 | 15.3599 | 40.1886 | 59.9759 | 20.78 | 15.361 | 99.943 | 59.9808 | 99.9 | 15.3455 | 78.3896 | 60 | 60.34
15.3578 | 99.8704 | 60.01 | 80.12 | 15.3575 | 59.1725 | 60.04 | 40.56 | 15.3682 | 40.1852 | 59.976 | 20.78 | 15.3693 | 99.943 | 59.9808 | 99.9 | 15.3538 | 78.3888 | 60 | 60.34
15.3661 | 99.8695 | 60.01 | 80.12 | 15.3659 | 59.1696 | 60.04 | 40.56 | 15.3765 | 40.1818 | 59.9761 | 20.78 | 15.3776 | 99.943 | 59.9808 | 99.9 | 15.3622 | 78.388 | 60 | 60.34
15.3745 | 99.8686 | 60.01 | 80.12 | 15.3742 | 59.1668 | 60.04 | 40.56 | 15.3849 | 40.1784 | 59.9761 | 20.78 | 15.386 | 99.943 | 59.9808 | 99.9 | 15.3705 | 78.3872 | 60 | 60.34
15.3828 | 99.8677 | 60.01 | 80.12 | 15.3825 | 59.1639 | 60.04 | 40.56 | 15.3932 | 40.175 | 59.9762 | 20.78 | 15.3943 | 99.943 | 59.9808 | 99.9 | 15.3788 | 78.3865 | 60 | 60.34
15.3911 | 99.8668 | 60.01 | 80.12 | 15.3909 | 59.1611 | 60.04 | 40.56 | 15.4016 | 40.1716 | 59.9763 | 20.78 | 15.4026 | 99.943 | 59.9808 | 99.9 | 15.3872 | 78.3857 | 60 | 60.34
15.3995 | 99.8659 | 60.01 | 80.12 | 15.3992 | 59.1583 | 60.04 | 40.56 | 15.4099 | 40.1683 | 59.9764 | 20.78 | 15.411 | 99.943 | 59.9808 | 99.9 | 15.3955 | 78.3849 | 60 | 60.34
15.4078 | 99.865 | 60.01 | 80.12 | 15.4075 | 59.1554 | 60.04 | 40.56 | 15.4182 | 40.1649 | 59.9765 | 20.78 | 15.4193 | 99.943 | 59.9808 | 99.9 | 15.4038 | 78.3841 | 60 | 60.34
15.4161 | 99.8641 | 60.01 | 80.12 | 15.4158 | 59.1526 | 60.04 | 40.56 | 15.4266 | 40.1615 | 59.9766 | 20.78 | 15.4276 | 99.943 | 59.9808 | 99.9 | 15.4122 | 78.3834 | 60 | 60.34
15.4245 | 99.8632 | 60.01 | 80.12 | 15.4242 | 59.1497 | 60.04 | 40.56 | 15.4349 | 40.1581 | 59.9766 | 20.78 | 15.436 | 99.943 | 59.9808 | 99.9 | 15.4205 | 78.3826 | 60 | 60.34
15.4328 | 99.8623 | 60.01 | 80.12 | 15.4325 | 59.1469 | 60.04 | 40.56 | 15.4432 | 40.1547 | 59.9767 | 20.78 | 15.4443 | 99.943 | 59.9808 | 99.9 | 15.4288 | 78.3818 | 60 | 60.34
15.4411 | 99.8614 | 60.01 | 80.12 | 15.4408 | 59.1441 | 60.04 | 40.56 | 15.4516 | 40.1513 | 59.9768 | 20.78 | 15.4526 | 99.9429 | 59.9808 | 99.9 | 15.4372 | 78.381 | 60 | 60.34
15.4494 | 99.8605 | 60.01 | 80.12 | 15.4492 | 59.1412 | 60.04 | 40.56 | 15.4599 | 40.1479 | 59.9769 | 20.78 | 15.461 | 99.9429 | 59.9808 | 99.9 | 15.4455 | 78.3803 | 60 | 60.34
15.4578 | 99.8596 | 60.01 | 80.12 | 15.4575 | 59.1384 | 60.04 | 40.56 | 15.4683 | 40.1446 | 59.977 | 20.78 | 15.4693 | 99.9429 | 59.9808 | 99.9 | 15.4538 | 78.3795 | 60 | 60.34
15.4661 | 99.8586 | 60.01 | 80.12 | 15.4658 | 59.1355 | 60.04 | 40.56 | 15.4766 | 40.1412 | 59.9771 | 20.78 | 15.4777 | 99.9429 | 59.9808 | 99.9 | 15.4622 | 78.3787 | 60 | 60.34
15.4744 | 99.8577 | 60.01 | 80.12 | 15.4741 | 59.1327 | 60.04 | 40.56 | 15.4849 | 40.1378 | 59.9771 | 20.78 | 15.486 | 99.9429 | 59.9808 | 99.9 | 15.4705 | 78.3779 | 60 | 60.34
15.4828 | 99.8568 | 60.01 | 80.12 | 15.4825 | 59.1299 | 60.04 | 40.56 | 15.4933 | 40.1344 | 59.9772 | 20.78 | 15.4943 | 99.9429 | 59.9808 | 99.9 | 15.4788 | 78.3772 | 60 | 60.34
15.4911 | 99.8559 | 60.01 | 80.12 | 15.4908 | 59.127 | 60.04 | 40.56 | 15.5016 | 40.131 | 59.9773 | 20.78 | 15.5027 | 99.9429 | 59.9808 | 99.9 | 15.4872 | 78.3764 | 60 | 60.34
15.4994 | 99.855 | 60.01 | 80.12 | 15.4991 | 59.1242 | 60.04 | 40.56 | 15.5099 | 40.1276 | 59.9774 | 20.78 | 15.511 | 99.9429 | 59.9808 | 99.9 | 15.4955 | 78.3756 | 60 | 60.34
15.5078 | 99.8541 | 60.01 | 80.12 | 15.5074 | 59.1213 | 60.04 | 40.56 | 15.5182 | 40.1242 | 59.9775 | 20.78 | 15.5193 | 99.9429 | 59.9808 | 99.9 | 15.5038 | 78.3748 | 60 | 60.34
15.5161 | 99.8532 | 60.01 | 80.12 | 15.5158 | 59.1185 | 60.04 | 40.56 | 15.5266 | 40.1209 | 59.9776 | 20.78 | 15.5277 | 99.9429 | 59.9808 | 99.9 | 15.5121 | 78.3741 | 60 | 60.34
15.5244 | 99.8523 | 60.01 | 80.12 | 15.5241 | 59.1157 | 60.04 | 40.56 | 15.5349 | 40.1175 | 59.9776 | 20.78 | 15.536 | 99.9429 | 59.9808 | 99.9 | 15.5205 | 78.3733 | 60 | 60.34
15.5328 | 99.8514 | 60.01 | 80.12 | 15.5324 | 59.1128 | 60.04 | 40.56 | 15.5433 | 40.1141 | 59.9777 | 20.78 | 15.5443 | 99.9429 | 59.9808 | 99.9 | 15.5288 | 78.3725 | 60 | 60.34
15.5411 | 99.8505 | 60.01 | 80.12 | 15.5407 | 59.11 | 60.04 | 40.56 | 15.5516 | 40.1107 | 59.9778 | 20.78 | 15.5527 | 99.9429 | 59.9808 | 99.9 | 15.5372 | 78.3717 | 60 | 60.34
15.5494 | 99.8496 | 60.01 | 80.12 | 15.5491 | 59.1071 | 60.04 | 40.56 | 15.5599 | 40.1073 | 59.9779 | 20.78 | 15.561 | 99.9429 | 59.9808 | 99.9 | 15.5455 | 78.371 | 60 | 60.34
15.5578 | 99.8487 | 60.01 | 80.12 | 15.5574 | 59.1043 | 60.04 | 40.56 | 15.5683 | 40.1039 | 59.978 | 20.78 | 15.5693 | 99.9429 | 59.9807 | 99.9 | 15.5538 | 78.3702 | 60 | 60.34
15.5661 | 99.8477 | 60.01 | 80.12 | 15.5657 | 59.1015 | 60.04 | 40.56 | 15.5766 | 40.1006 | 59.9781 | 20.78 | 15.5777 | 99.9429 | 59.9807 | 99.9 | 15.5621 | 78.3694 | 60 | 60.34
15.5744 | 99.8468 | 60.01 | 80.12 | 15.5741 | 59.0986 | 60.04 | 40.56 | 15.585 | 40.0972 | 59.9781 | 20.78 | 15.586 | 99.9429 | 59.9807 | 99.9 | 15.5705 | 78.3686 | 60 | 60.34
15.5827 | 99.8459 | 60.01 | 80.12 | 15.5824 | 59.0958 | 60.04 | 40.56 | 15.5933 | 40.0938 | 59.9782 | 20.78 | 15.5944 | 99.9429 | 59.9807 | 99.9 | 15.5788 | 78.3679 | 60 | 60.34
15.5911 | 99.845 | 60.01 | 80.12 | 15.5907 | 59.093 | 60.04 | 40.56 | 15.6016 | 40.0904 | 59.9783 | 20.78 | 15.6027 | 99.9429 | 59.9807 | 99.9 | 15.5871 | 78.3671 | 60 | 60.34
15.5994 | 99.8441 | 60.01 | 80.12 | 15.599 | 59.0901 | 60.04 | 40.56 | 15.61 | 40.087 | 59.9784 | 20.78 | 15.611 | 99.9429 | 59.9807 | 99.9 | 15.5955 | 78.3663 | 60 | 60.34
15.6077 | 99.8432 | 60.01 | 80.12 | 15.6074 | 59.0873 | 60.04 | 40.56 | 15.6183 | 40.0836 | 59.9785 | 20.78 | 15.6194 | 99.9429 | 59.9807 | 99.9 | 15.6038 | 78.3655 | 60 | 60.34
15.6161 | 99.8423 | 60.01 | 80.12 | 15.6157 | 59.0844 | 60.04 | 40.56 | 15.6266 | 40.0802 | 59.9786 | 20.78 | 15.6277 | 99.9429 | 59.9807 | 99.9 | 15.6122 | 78.3648 | 60 | 60.34
15.6244 | 99.8414 | 60.01 | 80.12 | 15.624 | 59.0816 | 60.04 | 40.56 | 15.635 | 40.0769 | 59.9786 | 20.78 | 15.636 | 99.9429 | 59.9807 | 99.9 | 15.6205 | 78.364 | 60 | 60.34
15.6327 | 99.8405 | 60.01 | 80.12 | 15.6324 | 59.0788 | 60.04 | 40.56 | 15.6433 | 40.0735 | 59.9787 | 20.78 | 15.6444 | 99.9429 | 59.9807 | 99.9 | 15.6288 | 78.3632 | 60 | 60.34
15.6411 | 99.8396 | 60.01 | 80.12 | 15.6407 | 59.0759 | 60.04 | 40.56 | 15.6517 | 40.0701 | 59.9788 | 20.78 | 15.6527 | 99.9429 | 59.9807 | 99.9 | 15.6371 | 78.3624 | 60 | 60.34
15.6494 | 99.8387 | 60.01 | 80.12 | 15.649 | 59.0731 | 60.04 | 40.56 | 15.66 | 40.0667 | 59.9789 | 20.78 | 15.661 | 99.9429 | 59.9807 | 99.9 | 15.6455 | 78.3617 | 60 | 60.34
15.6577 | 99.8378 | 60.01 | 80.12 | 15.6573 | 59.0702 | 60.04 | 40.56 | 15.6683 | 40.0633 | 59.979 | 20.78 | 15.6694 | 99.9429 | 59.9807 | 99.9 | 15.6538 | 78.3609 | 60 | 60.34
15.6661 | 99.8368 | 60.01 | 80.12 | 15.6656 | 59.0674 | 60.04 | 40.56 | 15.6766 | 40.0599 | 59.9791 | 20.78 | 15.6777 | 99.9428 | 59.9807 | 99.9 | 15.6621 | 78.3601 | 60 | 60.34
15.6744 | 99.8359 | 60.01 | 80.12 | 15.674 | 59.0646 | 60.04 | 40.56 | 15.685 | 40.0566 | 59.9791 | 20.78 | 15.6861 | 99.9428 | 59.9807 | 99.9 | 15.6705 | 78.3593 | 60 | 60.34
15.6827 | 99.835 | 60.01 | 80.12 | 15.6823 | 59.0617 | 60.04 | 40.56 | 15.6934 | 40.0532 | 59.9792 | 20.78 | 15.6944 | 99.9428 | 59.9807 | 99.9 | 15.6788 | 78.3586 | 60 | 60.34
15.6911 | 99.8341 | 60.01 | 80.12 | 15.6906 | 59.0589 | 60.04 | 40.56 | 15.7017 | 40.0498 | 59.9793 | 20.78 | 15.7027 | 99.9428 | 59.9807 | 99.9 | 15.6871 | 78.3578 | 60 | 60.34
15.6994 | 99.8332 | 60.01 | 80.12 | 15.699 | 59.056 | 60.04 | 40.56 | 15.71 | 40.0464 | 59.9794 | 20.78 | 15.7111 | 99.9428 | 59.9807 | 99.9 | 15.6955 | 78.357 | 60 | 60.34
15.7077 | 99.8323 | 60.01 | 80.12 | 15.7073 | 59.0532 | 60.04 | 40.56 | 15.7183 | 40.043 | 59.9795 | 20.78 | 15.7194 | 99.9428 | 59.9807 | 99.9 | 15.7038 | 78.3562 | 60 | 60.34
15.716 | 99.8314 | 60.01 | 80.12 | 15.7156 | 59.0504 | 60.04 | 40.56 | 15.7267 | 40.0396 | 59.9796 | 20.78 | 15.7277 | 99.9428 | 59.9807 | 99.9 | 15.7121 | 78.3555 | 60 | 60.34
15.7244 | 99.8305 | 60.01 | 80.12 | 15.7239 | 59.0475 | 60.04 | 40.56 | 15.735 | 40.0362 | 59.9796 | 20.78 | 15.7361 | 99.9428 | 59.9807 | 99.9 | 15.7205 | 78.3547 | 60 | 60.34
15.7327 | 99.8296 | 60.01 | 80.12 | 15.7323 | 59.0447 | 60.04 | 40.56 | 15.7433 | 40.0329 | 59.9797 | 20.78 | 15.7444 | 99.9428 | 59.9807 | 99.9 | 15.7288 | 78.3539 | 60 | 60.34
15.741 | 99.8287 | 60.01 | 80.12 | 15.7406 | 59.0418 | 60.04 | 40.56 | 15.7517 | 40.0295 | 59.9798 | 20.78 | 15.7527 | 99.9428 | 59.9807 | 99.9 | 15.7371 | 78.3531 | 60 | 60.34
15.7494 | 99.8278 | 60.01 | 80.12 | 15.7489 | 59.039 | 60.04 | 40.56 | 15.76 | 40.0261 | 59.9799 | 20.78 | 15.7611 | 99.9428 | 59.9807 | 99.9 | 15.7455 | 78.3524 | 60 | 60.34
15.7577 | 99.8269 | 60.01 | 80.12 | 15.7573 | 59.0362 | 60.04 | 40.56 | 15.7684 | 40.0227 | 59.98 | 20.78 | 15.7694 | 99.9428 | 59.9807 | 99.9 | 15.7538 | 78.3516 | 60 | 60.34
15.766 | 99.826 | 60.01 | 80.12 | 15.7656 | 59.0333 | 60.04 | 40.56 | 15.7767 | 40.1439 | 59.98 | 20.78 | 15.7777 | 99.9428 | 59.9807 | 99.9 | 15.7621 | 78.3508 | 60 | 60.34
15.7744 | 99.825 | 60.01 | 80.12 | 15.7739 | 59.0305 | 60.04 | 40.56 | 15.785 | 40.1426 | 59.98 | 20.78 | 15.7861 | 99.9428 | 59.9807 | 99.9 | 15.7705 | 78.35 | 60 | 60.34
15.7827 | 99.8241 | 60.01 | 80.12 | 15.7822 | 59.0276 | 60.04 | 40.56 | 15.7934 | 40.1413 | 59.98 | 20.78 | 15.7944 | 99.9428 | 59.9807 | 99.9 | 15.7788 | 78.3493 | 60 | 60.34
15.791 | 99.8232 | 60.01 | 80.12 | 15.7906 | 59.0248 | 60.04 | 40.56 | 15.8017 | 40.1399 | 59.98 | 20.78 | 15.8028 | 99.9428 | 59.9807 | 99.9 | 15.7871 | 78.3485 | 60 | 60.34
15.7994 | 99.8223 | 60.01 | 80.12 | 15.7989 | 59.022 | 60.04 | 40.56 | 15.8101 | 40.1386 | 59.98 | 20.78 | 15.8111 | 99.9428 | 59.9807 | 99.9 | 15.7955 | 78.3477 | 60 | 60.34
15.8077 | 99.8214 | 60.01 | 80.12 | 15.8072 | 59.0191 | 60.04 | 40.56 | 15.8184 | 40.1372 | 59.98 | 20.78 | 15.8194 | 99.9428 | 59.9807 | 99.9 | 15.8038 | 78.3469 | 60 | 60.34
15.816 | 99.8205 | 60.01 | 80.12 | 15.8156 | 59.0163 | 60.04 | 40.56 | 15.8267 | 40.1359 | 59.98 | 20.78 | 15.8278 | 99.9428 | 59.9807 | 99.9 | 15.8121 | 78.3462 | 60 | 60.34
15.8243 | 99.8196 | 60.01 | 80.12 | 15.8239 | 59.0134 | 60.04 | 40.56 | 15.8351 | 40.1345 | 59.98 | 20.78 | 15.8361 | 99.9428 | 59.9806 | 99.9 | 15.8205 | 78.3454 | 60 | 60.34
15.8327 | 99.8187 | 60.01 | 80.12 | 15.8322 | 59.0106 | 60.04 | 40.56 | 15.8434 | 40.1332 | 59.98 | 20.78 | 15.8444 | 99.9428 | 59.9806 | 99.9 | 15.8288 | 78.3446 | 60 | 60.34
15.841 | 99.8178 | 60.01 | 80.12 | 15.8405 | 59.0078 | 60.04 | 40.56 | 15.8517 | 40.1319 | 59.98 | 20.78 | 15.8528 | 99.9428 | 59.9806 | 99.9 | 15.8371 | 78.3438 | 60 | 60.34
15.8493 | 99.8169 | 60.01 | 80.12 | 15.8488 | 59.0049 | 60.04 | 40.56 | 15.86 | 40.1305 | 59.98 | 20.78 | 15.8611 | 99.9428 | 59.9806 | 99.9 | 15.8455 | 78.3431 | 60 | 60.34
15.8577 | 99.816 | 60.01 | 80.12 | 15.8572 | 59.0021 | 60.04 | 40.56 | 15.8684 | 40.1292 | 59.98 | 20.78 | 15.8694 | 99.9428 | 59.9806 | 99.9 | 15.8538 | 78.3423 | 60 | 60.34
15.866 | 99.8151 | 60.01 | 80.12 | 15.8655 | 58.9992 | 60.04 | 40.56 | 15.8768 | 40.1278 | 59.98 | 20.78 | 15.8778 | 99.9428 | 59.9806 | 99.9 | 15.8621 | 78.3415 | 60 | 60.34
15.8743 | 99.8141 | 60.01 | 80.12 | 15.8738 | 58.9964 | 60.04 | 40.56 | 15.8851 | 40.1265 | 59.98 | 20.78 | 15.8861 | 99.9428 | 59.9806 | 99.9 | 15.8705 | 78.3407 | 60 | 60.34
15.8827 | 99.8132 | 60.01 | 80.12 | 15.8822 | 58.9936 | 60.04 | 40.56 | 15.8934 | 40.1251 | 59.98 | 20.78 | 15.8944 | 99.9428 | 59.9806 | 99.9 | 15.8788 | 78.34 | 60 | 60.34
15.891 | 99.8123 | 60.01 | 80.12 | 15.8905 | 58.9907 | 60.04 | 40.56 | 15.9017 | 40.1238 | 59.98 | 20.78 | 15.9028 | 99.9427 | 59.9806 | 99.9 | 15.8871 | 78.3392 | 60 | 60.34
15.8993 | 99.8114 | 60.01 | 80.12 | 15.8988 | 58.9879 | 60.04 | 40.56 | 15.9101 | 40.1225 | 59.98 | 20.78 | 15.9111 | 99.9427 | 59.9806 | 99.9 | 15.8955 | 78.3384 | 60 | 60.34
15.9077 | 99.8105 | 60.01 | 80.12 | 15.9072 | 58.985 | 60.04 | 40.56 | 15.9185 | 40.1211 | 59.98 | 20.78 | 15.9195 | 99.9427 | 59.9806 | 99.9 | 15.9038 | 78.3376 | 60 | 60.34
15.916 | 99.8096 | 60.01 | 80.12 | 15.9155 | 58.9822 | 60.04 | 40.56 | 15.9268 | 40.1198 | 59.98 | 20.78 | 15.9278 | 99.9427 | 59.9806 | 99.9 | 15.9121 | 78.3369 | 60 | 60.34
15.9243 | 99.8087 | 60.01 | 80.12 | 15.9238 | 58.9794 | 60.04 | 40.56 | 15.9351 | 40.1184 | 59.98 | 20.78 | 15.9361 | 99.9427 | 59.9806 | 99.9 | 15.9205 | 78.3361 | 60 | 60.34
15.9326 | 99.8078 | 60.01 | 80.12 | 15.9321 | 58.9765 | 60.04 | 40.56 | 15.9434 | 40.1171 | 59.98 | 20.78 | 15.9445 | 99.9427 | 59.9806 | 99.9 | 15.9288 | 78.3353 | 60 | 60.34
15.941 | 99.8069 | 60.01 | 80.12 | 15.9405 | 58.9737 | 60.04 | 40.56 | 15.9518 | 40.1158 | 59.98 | 20.78 | 15.9528 | 99.9427 | 59.9806 | 99.9 | 15.9371 | 78.3345 | 60 | 60.34
15.9493 | 99.806 | 60.01 | 80.12 | 15.9488 | 58.9708 | 60.04 | 40.56 | 15.9601 | 40.1144 | 59.98 | 20.78 | 15.9611 | 99.9427 | 59.9806 | 99.9 | 15.9455 | 78.3338 | 60 | 60.34
15.9576 | 99.8051 | 60.01 | 80.12 | 15.9571 | 58.968 | 60.04 | 40.56 | 15.9684 | 40.1131 | 59.98 | 20.78 | 15.9695 | 99.9427 | 59.9806 | 99.9 | 15.9538 | 78.333 | 60 | 60.34
15.966 | 99.8042 | 60.01 | 80.12 | 15.9655 | 58.9652 | 60.04 | 40.56 | 15.9768 | 40.1117 | 59.98 | 20.78 | 15.9778 | 99.9427 | 59.9806 | 99.9 | 15.9621 | 78.3322 | 60 | 60.34
15.9743 | 99.8032 | 60.01 | 80.12 | 15.9738 | 58.9623 | 60.04 | 40.56 | 15.9851 | 40.1104 | 59.98 | 20.78 | 15.9861 | 99.9427 | 59.9806 | 99.9 | 15.9705 | 78.3314 | 60 | 60.34
15.9826 | 99.8023 | 60.01 | 80.12 | 15.9821 | 58.9595 | 60.04 | 40.56 | 15.9935 | 40.109 | 59.98 | 20.78 | 15.9945 | 99.9427 | 59.9806 | 99.9 | 15.9788 | 78.3307 | 60 | 60.34
15.991 | 99.8014 | 60.01 | 80.12 | 15.9904 | 58.9566 | 60.04 | 40.56 | 16.0018 | 40.1077 | 59.98 | 20.78 | 16.0028 | 99.9427 | 59.9806 | 99.9 | 15.9871 | 78.3299 | 60 | 60.34
15.9993 | 99.8005 | 60.01 | 80.12 | 15.9987 | 58.9538 | 60.04 | 40.56 | 16.0101 | 40.1064 | 59.98 | 20.78 | 16.0112 | 99.9427 | 59.9806 | 99.9 | 15.9955 | 78.3291 | 60 | 60.34
16.0076 | 99.7996 | 60.01 | 80.12 | 16.0071 | 58.951 | 60.04 | 40.56 | 16.0185 | 40.105 | 59.98 | 20.78 | 16.0195 | 99.9427 | 59.9806 | 99.9 | 16.0038 | 78.3283 | 60 | 60.34
16.016 | 99.7987 | 60.01 | 80.12 | 16.0154 | 58.9481 | 60.04 | 40.56 | 16.0268 | 40.1037 | 59.98 | 20.78 | 16.0278 | 99.9427 | 59.9806 | 99.9 | 16.0121 | 78.3276 | 60 | 60.34
16.0243 | 99.7978 | 60.01 | 80.12 | 16.0237 | 58.9453 | 60.04 | 40.56 | 16.0352 | 40.1023 | 59.98 | 20.78 | 16.0362 | 99.9427 | 59.9806 | 99.9 | 16.0205 | 78.3268 | 60 | 60.34
16.0326 | 99.7969 | 60.01 | 80.12 | 16.0321 | 58.9424 | 60.04 | 40.56 | 16.0435 | 40.101 | 59.98 | 20.78 | 16.0445 | 99.9427 | 59.9806 | 99.9 | 16.0288 | 78.326 | 60 | 60.34
16.041 | 99.796 | 60.01 | 80.12 | 16.0404 | 58.9396 | 60.04 | 40.56 | 16.0518 | 40.0996 | 59.98 | 20.78 | 16.0528 | 99.9427 | 59.9806 | 99.9 | 16.0371 | 78.3252 | 60 | 60.34
16.0493 | 99.7951 | 60.01 | 80.12 | 16.0487 | 58.9368 | 60.04 | 40.56 | 16.0602 | 40.0983 | 59.98 | 20.78 | 16.0612 | 99.9427 | 59.9806 | 99.9 | 16.0455 | 78.3245 | 60 | 60.34
16.0576 | 99.7942 | 60.01 | 80.12 | 16.0571 | 58.9339 | 60.04 | 40.56 | 16.0685 | 40.097 | 59.98 | 20.78 | 16.0695 | 99.9427 | 59.9806 | 99.9 | 16.0538 | 78.3237 | 60 | 60.34
16.0659 | 99.7933 | 60.01 | 80.12 | 16.0654 | 58.9311 | 60.04 | 40.56 | 16.0768 | 40.0956 | 59.98 | 20.78 | 16.0778 | 99.9427 | 59.9806 | 99.9 | 16.0621 | 78.2159 | 60 | 60.34
16.0743 | 99.7924 | 60.01 | 80.12 | 16.0737 | 58.9282 | 60.04 | 40.56 | 16.0851 | 40.0943 | 59.98 | 20.78 | 16.0862 | 99.9427 | 59.9806 | 99.9 | 16.0705 | 78.2148 | 59.9999 | 60.34
16.0826 | 99.7914 | 60.01 | 80.12 | 16.082 | 58.9254 | 60.04 | 40.56 | 16.0935 | 40.0929 | 59.98 | 20.78 | 16.0945 | 99.9427 | 59.9806 | 99.9 | 16.0788 | 78.2138 | 59.9998 | 60.34
16.0909 | 99.738 | 60.01 | 80.12 | 16.0904 | 58.9226 | 60.04 | 40.56 | 16.1018 | 40.0916 | 59.98 | 20.78 | 16.1028 | 99.9427 | 59.9805 | 99.9 | 16.0871 | 78.2128 | 59.9997 | 60.34
16.0993 | 99.7361 | 60.01 | 80.12 | 16.0987 | 58.9197 | 60.04 | 40.56 | 16.1102 | 40.0903 | 59.98 | 20.78 | 16.1112 | 99.9427 | 59.9805 | 99.9 | 16.0955 | 78.2117 | 59.9997 | 60.34
16.1076 | 99.7341 | 60.01 | 80.12 | 16.107 | 58.9169 | 60.04 | 40.56 | 16.1185 | 40.0889 | 59.98 | 20.78 | 16.1195 | 99.9426 | 59.9805 | 99.9 | 16.1038 | 78.2107 | 59.9996 | 60.34
16.1159 | 99.7322 | 60.01 | 80.12 | 16.1154 | 58.914 | 60.04 | 40.56 | 16.1268 | 40.0876 | 59.98 | 20.78 | 16.1279 | 99.9426 | 59.9805 | 99.9 | 16.1121 | 78.2096 | 59.9995 | 60.34
16.1243 | 99.7302 | 60.01 | 80.12 | 16.1237 | 58.9112 | 60.04 | 40.56 | 16.1352 | 40.0862 | 59.98 | 20.78 | 16.1362 | 99.9426 | 59.9805 | 99.9 | 16.1205 | 78.2086 | 59.9994 | 60.34
16.1326 | 99.7283 | 60.01 | 80.12 | 16.132 | 58.9084 | 60.04 | 40.56 | 16.1435 | 40.0849 | 59.98 | 20.78 | 16.1445 | 99.9426 | 59.9805 | 99.9 | 16.1288 | 78.2075 | 59.9993 | 60.34
16.1409 | 99.7263 | 60.01 | 80.12 | 16.1404 | 58.9055 | 60.04 | 40.56 | 16.1519 | 40.0835 | 59.98 | 20.78 | 16.1529 | 99.9426 | 59.9805 | 99.9 | 16.1371 | 78.2065 | 59.9992 | 60.34
16.1493 | 99.7244 | 60.01 | 80.12 | 16.1487 | 58.9027 | 60.04 | 40.56 | 16.1602 | 40.0822 | 59.98 | 20.78 | 16.1612 | 99.9426 | 59.9805 | 99.9 | 16.1455 | 78.2055 | 59.9992 | 60.34
16.1576 | 99.7224 | 60.01 | 80.12 | 16.157 | 58.8998 | 60.04 | 40.56 | 16.1685 | 40.0809 | 59.98 | 20.78 | 16.1695 | 99.9426 | 59.9805 | 99.9 | 16.1538 | 78.2044 | 59.9991 | 60.34
16.1659 | 99.7205 | 60.01 | 80.12 | 16.1653 | 58.897 | 60.04 | 40.56 | 16.1769 | 40.0795 | 59.98 | 20.78 | 16.1779 | 99.9426 | 59.9805 | 99.9 | 16.1621 | 78.2034 | 59.999 | 60.34
16.1743 | 99.7185 | 60.01 | 80.12 | 16.1736 | 58.8942 | 60.04 | 40.56 | 16.1852 | 40.0782 | 59.98 | 20.78 | 16.1862 | 99.9426 | 59.9805 | 99.9 | 16.1705 | 78.2023 | 59.9989 | 60.34
16.1826 | 99.7166 | 60.01 | 80.12 | 16.182 | 58.8913 | 60.04 | 40.56 | 16.1935 | 40.0768 | 59.98 | 20.78 | 16.1945 | 99.9426 | 59.9805 | 99.9 | 16.1788 | 78.2013 | 59.9988 | 60.34
16.1909 | 99.7146 | 60.01 | 80.12 | 16.1903 | 58.8885 | 60.04 | 40.56 | 16.2019 | 40.0755 | 59.98 | 20.78 | 16.2029 | 99.9426 | 59.9805 | 99.9 | 16.1871 | 78.2003 | 59.9987 | 60.34
16.1992 | 99.7127 | 60.01 | 80.12 | 16.1986 | 58.8857 | 60.04 | 40.56 | 16.2102 | 40.0741 | 59.98 | 20.78 | 16.2112 | 99.9426 | 59.9805 | 99.9 | 16.1955 | 78.1992 | 59.9987 | 60.34
16.2076 | 99.7107 | 60.01 | 80.12 | 16.207 | 58.8828 | 60.04 | 40.56 | 16.2186 | 40.0728 | 59.98 | 20.78 | 16.2195 | 99.9426 | 59.9805 | 99.9 | 16.2038 | 78.1982 | 59.9986 | 60.34
16.2159 | 99.7088 | 60.01 | 80.12 | 16.2153 | 58.88 | 60.04 | 40.56 | 16.2269 | 40.0715 | 59.98 | 20.78 | 16.2279 | 99.9426 | 59.9805 | 99.9 | 16.2121 | 78.1971 | 59.9985 | 60.34
16.2242 | 99.7068 | 60.01 | 80.12 | 16.2236 | 58.8771 | 60.04 | 40.56 | 16.2352 | 40.0701 | 59.98 | 20.78 | 16.2362 | 99.9426 | 59.9805 | 99.9 | 16.2205 | 78.1961 | 59.9984 | 60.34
16.2326 | 99.7049 | 60.01 | 80.12 | 16.2319 | 58.8743 | 60.04 | 40.56 | 16.2435 | 40.0688 | 59.98 | 20.78 | 16.2446 | 99.9426 | 59.9805 | 99.9 | 16.2288 | 78.195 | 59.9983 | 60.34
16.2409 | 99.7029 | 60.01 | 80.12 | 16.2403 | 58.8715 | 60.04 | 40.56 | 16.2519 | 40.0674 | 59.98 | 20.78 | 16.2529 | 99.9426 | 59.9805 | 99.9 | 16.2371 | 78.194 | 59.9982 | 60.34
16.2492 | 99.701 | 60.01 | 80.12 | 16.2486 | 58.8686 | 60.04 | 40.56 | 16.2603 | 40.0661 | 59.98 | 20.78 | 16.2612 | 99.9426 | 59.9805 | 99.9 | 16.2455 | 78.193 | 59.9982 | 60.34
16.2576 | 99.699 | 60.01 | 80.12 | 16.2569 | 58.8658 | 60.04 | 40.56 | 16.2686 | 40.0647 | 59.98 | 20.78 | 16.2696 | 99.9426 | 59.9805 | 99.9 | 16.2538 | 78.1919 | 59.9981 | 60.34
16.2659 | 99.6971 | 60.01 | 80.12 | 16.2653 | 58.7582 | 60.0399 | 40.56 | 16.2769 | 40.0634 | 59.98 | 20.78 | 16.2779 | 99.9426 | 59.9805 | 99.9 | 16.2621 | 78.1909 | 59.998 | 60.34
16.2742 | 99.6951 | 60.01 | 80.12 | 16.2736 | 58.7571 | 60.0399 | 40.56 | 16.2852 | 40.0621 | 59.98 | 20.78 | 16.2862 | 99.9426 | 59.9805 | 99.9 | 16.2705 | 78.1898 | 59.9979 | 60.34
16.2826 | 99.6932 | 60.01 | 80.12 | 16.2819 | 58.756 | 60.0398 | 40.56 | 16.2936 | 40.0607 | 59.98 | 20.78 | 16.2946 | 99.9426 | 59.9805 | 99.9 | 16.2788 | 78.1888 | 59.9978 | 60.34
16.2909 | 99.6912 | 60.01 | 80.12 | 16.2902 | 58.7549 | 60.0397 | 40.56 | 16.3019 | 40.0594 | 59.98 | 20.78 | 16.3029 | 99.9426 | 59.9805 | 99.9 | 16.2871 | 78.1878 | 59.9977 | 60.34
16.2992 | 99.6893 | 60.01 | 80.12 | 16.2986 | 58.7538 | 60.0396 | 40.56 | 16.3102 | 40.058 | 59.98 | 20.78 | 16.3112 | 99.9426 | 59.9805 | 99.9 | 16.2955 | 78.1867 | 59.9977 | 60.34
16.3076 | 99.6873 | 60.01 | 80.12 | 16.3069 | 58.7528 | 60.0395 | 40.56 | 16.3186 | 40.0567 | 59.98 | 20.78 | 16.3196 | 99.9426 | 59.9805 | 99.9 | 16.3038 | 78.1857 | 59.9976 | 60.34
16.3159 | 99.6854 | 60.01 | 80.12 | 16.3152 | 58.7517 | 60.0394 | 40.56 | 16.3269 | 40.0554 | 59.98 | 20.78 | 16.3279 | 99.9426 | 59.9805 | 99.9 | 16.3121 | 78.1846 | 59.9975 | 60.34
16.3242 | 99.6834 | 60.01 | 80.12 | 16.3235 | 58.7506 | 60.0394 | 40.56 | 16.3353 | 40.054 | 59.98 | 20.78 | 16.3363 | 99.9426 | 59.9805 | 99.9 | 16.3205 | 78.1836 | 59.9974 | 60.34
16.3326 | 99.6815 | 60.01 | 80.12 | 16.3319 | 58.7495 | 60.0393 | 40.56 | 16.3436 | 40.0527 | 59.98 | 20.78 | 16.3446 | 99.9426 | 59.9805 | 99.9 | 16.3288 | 78.1825 | 59.9973 | 60.34
16.3409 | 99.6795 | 60.01 | 80.12 | 16.3402 | 58.7484 | 60.0392 | 40.56 | 16.3519 | 40.0513 | 59.98 | 20.78 | 16.3529 | 99.9426 | 59.9805 | 99.9 | 16.3371 | 78.1815 | 59.9972 | 60.34
16.3492 | 99.6776 | 60.01 | 80.12 | 16.3485 | 58.7473 | 60.0391 | 40.56 | 16.3603 | 40.05 | 59.98 | 20.78 | 16.3613 | 99.9425 | 59.9805 | 99.9 | 16.3455 | 78.1805 | 59.9972 | 60.34
16.3575 | 99.6756 | 60.01 | 80.12 | 16.3569 | 58.7462 | 60.039 | 40.56 | 16.3686 | 40.0486 | 59.98 | 20.78 | 16.3696 | 99.9425 | 59.9804 | 99.9 | 16.3538 | 78.1794 | 59.9971 | 60.34
16.3659 | 99.6737 | 60.01 | 80.12 | 16.3652 | 58.7451 | 60.0389 | 40.56 | 16.377 | 40.0473 | 59.98 | 20.78 | 16.3779 | 99.9425 | 59.9804 | 99.9 | 16.3621 | 78.1784 | 59.997 | 60.34
16.3742 | 99.6717 | 60.01 | 80.12 | 16.3735 | 58.744 | 60.0389 | 40.56 | 16.3853 | 40.046 | 59.98 | 20.78 | 16.3863 | 99.9425 | 59.9804 | 99.9 | 16.3705 | 78.1773 | 59.9969 | 60.34
16.3825 | 99.6698 | 60.01 | 80.12 | 16.3818 | 58.7429 | 60.0388 | 40.56 | 16.3936 | 40.0446 | 59.98 | 20.78 | 16.3946 | 99.9425 | 59.9804 | 99.9 | 16.3788 | 78.1763 | 59.9968 | 60.34
16.3909 | 99.6678 | 60.01 | 80.12 | 16.3902 | 58.7418 | 60.0387 | 40.56 | 16.402 | 40.0433 | 59.98 | 20.78 | 16.4029 | 99.9425 | 59.9804 | 99.9 | 16.3871 | 78.1753 | 59.9967 | 60.34
16.3992 | 99.6659 | 60.01 | 80.12 | 16.3985 | 58.7407 | 60.0386 | 40.56 | 16.4103 | 40.0419 | 59.98 | 20.78 | 16.4113 | 99.9425 | 59.9804 | 99.9 | 16.3955 | 78.1742 | 59.9967 | 60.34
16.4075 | 99.6639 | 60.01 | 80.12 | 16.4068 | 58.7397 | 60.0385 | 40.56 | 16.4186 | 40.0406 | 59.98 | 20.78 | 16.4196 | 99.9425 | 59.9804 | 99.9 | 16.4038 | 78.1732 | 59.9966 | 60.34
16.4158 | 99.662 | 60.01 | 80.12 | 16.4152 | 58.7386 | 60.0384 | 40.56 | 16.4269 | 40.0392 | 59.98 | 20.78 | 16.4279 | 99.9425 | 59.9804 | 99.9 | 16.4121 | 78.1721 | 59.9965 | 60.34
16.4242 | 99.66 | 60.01 | 80.12 | 16.4235 | 58.7375 | 60.0384 | 40.56 | 16.4353 | 40.0379 | 59.98 | 20.78 | 16.4363 | 99.9425 | 59.9804 | 99.9 | 16.4205 | 78.1711 | 59.9964 | 60.34
16.4325 | 99.6581 | 60.01 | 80.12 | 16.4318 | 58.7364 | 60.0383 | 40.56 | 16.4437 | 40.0366 | 59.98 | 20.78 | 16.4446 | 99.9425 | 59.9804 | 99.9 | 16.4288 | 78.17 | 59.9963 | 60.34
16.4408 | 99.6561 | 60.01 | 80.12 | 16.4401 | 58.7353 | 60.0382 | 40.56 | 16.452 | 40.0352 | 59.98 | 20.78 | 16.453 | 99.9425 | 59.9804 | 99.9 | 16.4371 | 78.169 | 59.9962 | 60.34
16.4492 | 99.6542 | 60.01 | 80.12 | 16.4485 | 58.7342 | 60.0381 | 40.56 | 16.4603 | 40.0339 | 59.98 | 20.78 | 16.4613 | 99.9425 | 59.9804 | 99.9 | 16.4455 | 78.168 | 59.9962 | 60.34
16.4575 | 99.6522 | 60.01 | 80.12 | 16.4568 | 58.7331 | 60.038 | 40.56 | 16.4686 | 40.0325 | 59.98 | 20.78 | 16.4696 | 99.9425 | 59.9804 | 99.9 | 16.4538 | 78.1669 | 59.9961 | 60.34
16.4658 | 99.6503 | 60.01 | 80.12 | 16.4651 | 58.732 | 60.0379 | 40.56 | 16.477 | 40.0312 | 59.98 | 20.78 | 16.478 | 99.9425 | 59.9804 | 99.9 | 16.4621 | 78.1659 | 59.996 | 60.34
16.4742 | 99.6483 | 60.01 | 80.12 | 16.4734 | 58.7309 | 60.0379 | 40.56 | 16.4853 | 40.0299 | 59.98 | 20.78 | 16.4863 | 99.9425 | 59.9804 | 99.9 | 16.4705 | 78.1648 | 59.9959 | 60.34
16.4825 | 99.6464 | 60.01 | 80.12 | 16.4818 | 58.7298 | 60.0378 | 40.56 | 16.4937 | 40.0285 | 59.98 | 20.78 | 16.4946 | 99.9425 | 59.9804 | 99.9 | 16.4788 | 78.1638 | 59.9958 | 60.34
16.4908 | 99.6444 | 60.01 | 80.12 | 16.4901 | 58.7287 | 60.0377 | 40.56 | 16.502 | 40.0272 | 59.98 | 20.78 | 16.503 | 99.9425 | 59.9804 | 99.9 | 16.4871 | 78.1628 | 59.9957 | 60.34
16.4992 | 99.6425 | 60.01 | 80.12 | 16.4984 | 58.7277 | 60.0376 | 40.56 | 16.5103 | 40.0258 | 59.98 | 20.78 | 16.5113 | 99.9425 | 59.9804 | 99.9 | 16.4955 | 78.1617 | 59.9957 | 60.34
16.5075 | 99.6405 | 60.01 | 80.12 | 16.5068 | 58.7266 | 60.0375 | 40.56 | 16.5187 | 40.0245 | 59.98 | 20.78 | 16.5196 | 99.9425 | 59.9804 | 99.9 | 16.5038 | 78.1607 | 59.9956 | 60.34
16.5158 | 99.6386 | 60.01 | 80.12 | 16.5151 | 58.7255 | 60.0374 | 40.56 | 16.527 | 40.0231 | 59.98 | 20.78 | 16.528 | 99.9425 | 59.9804 | 99.9 | 16.5121 | 78.1596 | 59.9955 | 60.34
16.5242 | 99.6366 | 60.01 | 80.12 | 16.5234 | 58.7244 | 60.0374 | 40.56 | 16.5353 | 40.0218 | 59.98 | 20.78 | 16.5363 | 99.9425 | 59.9804 | 99.9 | 16.5205 | 78.1586 | 59.9954 | 60.34
16.5325 | 99.6347 | 60.01 | 80.12 | 16.5317 | 58.7233 | 60.0373 | 40.56 | 16.5436 | 40.0205 | 59.98 | 20.78 | 16.5446 | 99.9425 | 59.9804 | 99.9 | 16.5288 | 78.1575 | 59.9953 | 60.34
16.5408 | 99.6327 | 60.01 | 80.12 | 16.5401 | 58.7222 | 60.0372 | 40.56 | 16.552 | 40.0191 | 59.98 | 20.78 | 16.553 | 99.9425 | 59.9804 | 99.9 | 16.5371 | 78.1565 | 59.9952 | 60.34
16.5491 | 99.6308 | 60.01 | 80.12 | 16.5484 | 58.7211 | 60.0371 | 40.56 | 16.5603 | 40.0178 | 59.98 | 20.78 | 16.5613 | 99.9425 | 59.9804 | 99.9 | 16.5455 | 78.1555 | 59.9952 | 60.34
16.5575 | 99.6288 | 60.01 | 80.12 | 16.5567 | 58.72 | 60.037 | 40.56 | 16.5687 | 40.0164 | 59.98 | 20.78 | 16.5697 | 99.9425 | 59.9804 | 99.9 | 16.5538 | 78.1544 | 59.9951 | 60.34
16.5658 | 99.6269 | 60.01 | 80.12 | 16.5651 | 58.7189 | 60.0369 | 40.56 | 16.577 | 40.0151 | 59.98 | 20.78 | 16.578 | 99.9425 | 59.9804 | 99.9 | 16.5621 | 78.1534 | 59.995 | 60.34
16.5741 | 99.6249 | 60.01 | 80.12 | 16.5734 | 58.7178 | 60.0369 | 40.56 | 16.5853 | 40.0137 | 59.98 | 20.78 | 16.5863 | 99.9424 | 59.9804 | 99.9 | 16.5705 | 78.1523 | 59.9949 | 60.34
16.5825 | 99.623 | 60.01 | 80.12 | 16.5817 | 58.7167 | 60.0368 | 40.56 | 16.5937 | 40.0124 | 59.98 | 20.78 | 16.5947 | 99.9424 | 59.9804 | 99.9 | 16.5788 | 78.1513 | 59.9948 | 60.34
16.5908 | 99.621 | 60.01 | 80.12 | 16.59 | 58.7157 | 60.0367 | 40.56 | 16.602 | 40.0111 | 59.98 | 20.78 | 16.603 | 99.9424 | 59.9804 | 99.9 | 16.5871 | 78.1503 | 59.9947 | 60.34
16.5991 | 99.6191 | 60.01 | 80.12 | 16.5984 | 58.7146 | 60.0366 | 40.56 | 16.6104 | 40.0097 | 59.98 | 20.78 | 16.6113 | 99.9424 | 59.9804 | 99.9 | 16.5955 | 78.1492 | 59.9947 | 60.34
16.6075 | 99.6171 | 60.01 | 80.12 | 16.6067 | 58.7135 | 60.0365 | 40.56 | 16.6187 | 40.0084 | 59.98 | 20.78 | 16.6197 | 99.9424 | 59.9804 | 99.9 | 16.6038 | 78.1482 | 59.9946 | 60.34
16.6158 | 99.6152 | 60.01 | 80.12 | 16.615 | 58.7124 | 60.0364 | 40.56 | 16.627 | 40.007 | 59.98 | 20.78 | 16.628 | 99.9424 | 59.9804 | 99.9 | 16.6121 | 78.1471 | 59.9945 | 60.34
16.6241 | 99.6132 | 60.01 | 80.12 | 16.6234 | 58.7113 | 60.0364 | 40.56 | 16.6353 | 40.0057 | 59.98 | 20.78 | 16.6363 | 99.9424 | 59.9804 | 99.9 | 16.6205 | 78.1461 | 59.9944 | 60.34
16.6325 | 99.6113 | 60.01 | 80.12 | 16.6317 | 58.7102 | 60.0363 | 40.56 | 16.6437 | 40.0044 | 59.98 | 20.78 | 16.6447 | 99.9424 | 59.9804 | 99.9 | 16.6288 | 78.145 | 59.9943 | 60.34
16.6408 | 99.6093 | 60.01 | 80.12 | 16.64 | 58.7091 | 60.0362 | 40.56 | 16.652 | 40.003 | 59.98 | 20.78 | 16.653 | 99.9424 | 59.9803 | 99.9 | 16.6371 | 78.144 | 59.9942 | 60.34
16.6491 | 99.6074 | 60.01 | 80.12 | 16.6483 | 58.708 | 60.0361 | 40.56 | 16.6603 | 40.0017 | 59.98 | 20.78 | 16.6614 | 99.9424 | 59.9803 | 99.9 | 16.6455 | 78.143 | 59.9942 | 60.34
16.6575 | 99.6054 | 60.01 | 80.12 | 16.6567 | 58.7069 | 60.036 | 40.56 | 16.6687 | 40.0003 | 59.98 | 20.78 | 16.6697 | 99.9424 | 59.9803 | 99.9 | 16.6538 | 78.1419 | 59.9941 | 60.34
16.6658 | 99.6035 | 60.01 | 80.12 | 16.665 | 58.7058 | 60.0359 | 40.56 | 16.677 | 39.999 | 59.98 | 20.78 | 16.678 | 99.9424 | 59.9803 | 99.9 | 16.6621 | 78.1409 | 59.994 | 60.34
16.6741 | 99.6015 | 60.01 | 80.12 | 16.6733 | 58.7048 | 60.0359 | 40.56 | 16.6854 | 39.9976 | 59.98 | 20.78 | 16.6864 | 99.9424 | 59.9803 | 99.9 | 16.6705 | 78.1398 | 59.9939 | 60.34
16.6824 | 99.5996 | 60.01 | 80.12 | 16.6816 | 58.7037 | 60.0358 | 40.56 | 16.6937 | 39.9963 | 59.98 | 20.78 | 16.6947 | 99.9424 | 59.9803 | 99.9 | 16.6788 | 78.1388 | 59.9938 | 60.34
16.6908 | 99.5976 | 60.01 | 80.12 | 16.69 | 58.7026 | 60.0357 | 40.56 | 16.702 | 39.995 | 59.98 | 20.78 | 16.703 | 99.9424 | 59.9803 | 99.9 | 16.6871 | 78.1378 | 59.9937 | 60.34
16.6991 | 99.5957 | 60.01 | 80.12 | 16.6983 | 58.7015 | 60.0356 | 40.56 | 16.7103 | 39.9936 | 59.98 | 20.78 | 16.7114 | 99.9424 | 59.9803 | 99.9 | 16.6955 | 78.1367 | 59.9937 | 60.34
16.7074 | 99.5937 | 60.01 | 80.12 | 16.7066 | 58.7004 | 60.0355 | 40.56 | 16.7187 | 39.9923 | 59.98 | 20.78 | 16.7197 | 99.9424 | 59.9803 | 99.9 | 16.7038 | 78.1357 | 59.9936 | 60.34
16.7158 | 99.5918 | 60.01 | 80.12 | 16.715 | 58.6993 | 60.0354 | 40.56 | 16.727 | 39.9909 | 59.98 | 20.78 | 16.728 | 99.9424 | 59.9803 | 99.9 | 16.7121 | 78.1346 | 59.9935 | 60.34
16.7241 | 99.5898 | 60.01 | 80.12 | 16.7233 | 58.6982 | 60.0354 | 40.56 | 16.7354 | 39.9896 | 59.98 | 20.78 | 16.7364 | 99.9424 | 59.9803 | 99.9 | 16.7205 | 78.1336 | 59.9934 | 60.34
16.7324 | 99.5879 | 60.01 | 80.12 | 16.7316 | 58.6971 | 60.0353 | 40.56 | 16.7437 | 39.9883 | 59.98 | 20.78 | 16.7447 | 99.9424 | 59.9803 | 99.9 | 16.7288 | 78.1325 | 59.9933 | 60.34
16.7408 | 99.5859 | 60.01 | 80.12 | 16.7399 | 58.696 | 60.0352 | 40.56 | 16.752 | 39.9869 | 59.98 | 20.78 | 16.753 | 99.9424 | 59.9803 | 99.9 | 16.7372 | 78.1315 | 59.9932 | 60.34
16.7491 | 99.584 | 60.01 | 80.12 | 16.7483 | 58.6949 | 60.0351 | 40.56 | 16.7604 | 39.9856 | 59.98 | 20.78 | 16.7614 | 99.9424 | 59.9803 | 99.9 | 16.7455 | 78.1305 | 59.9932 | 60.34
16.7574 | 99.582 | 60.01 | 80.12 | 16.7566 | 58.6938 | 60.035 | 40.56 | 16.7687 | 39.9842 | 59.98 | 20.78 | 16.7697 | 99.9424 | 59.9803 | 99.9 | 16.7538 | 78.1294 | 59.9931 | 60.34
16.7658 | 99.5801 | 60.01 | 80.12 | 16.7649 | 58.6927 | 60.0349 | 40.56 | 16.777 | 39.8292 | 59.9899 | 20.78 | 16.7781 | 99.9424 | 59.9803 | 99.9 | 16.7621 | 78.1284 | 59.993 | 60.34
16.7741 | 99.5781 | 60.01 | 80.12 | 16.7733 | 58.6917 | 60.0349 | 40.56 | 16.7853 | 39.8282 | 59.9898 | 20.78 | 16.7864 | 99.9424 | 59.9803 | 99.9 | 16.7705 | 78.1273 | 59.9929 | 60.34
16.7824 | 99.5762 | 60.01 | 80.12 | 16.7816 | 58.6906 | 60.0348 | 40.56 | 16.7937 | 39.8272 | 59.9898 | 20.78 | 16.7947 | 99.9424 | 59.9803 | 99.9 | 16.7788 | 78.1263 | 59.9928 | 60.34
16.7908 | 99.5742 | 60.01 | 80.12 | 16.7899 | 58.6895 | 60.0347 | 40.56 | 16.802 | 39.8262 | 59.9897 | 20.78 | 16.8031 | 99.9424 | 59.9803 | 99.9 | 16.7871 | 78.1253 | 59.9927 | 60.34
16.7991 | 99.5723 | 60.01 | 80.12 | 16.7982 | 58.6884 | 60.0346 | 40.56 | 16.8104 | 39.8253 | 59.9896 | 20.78 | 16.8114 | 99.9423 | 59.9803 | 99.9 | 16.7955 | 78.1242 | 59.9927 | 60.34
16.8074 | 99.5704 | 60.01 | 80.12 | 16.8066 | 58.6873 | 60.0345 | 40.56 | 16.8187 | 39.8243 | 59.9895 | 20.78 | 16.8197 | 99.9423 | 59.9803 | 99.9 | 16.8038 | 78.1232 | 59.9926 | 60.34
16.8158 | 99.5684 | 60.01 | 80.12 | 16.8149 | 58.6862 | 60.0344 | 40.56 | 16.827 | 39.8233 | 59.9894 | 20.78 | 16.8281 | 99.9423 | 59.9803 | 99.9 | 16.8121 | 78.1221 | 59.9925 | 60.34
16.8241 | 99.5665 | 60.01 | 80.12 | 16.8232 | 58.6851 | 60.0344 | 40.56 | 16.8354 | 39.8223 | 59.9893 | 20.78 | 16.8364 | 99.9423 | 59.9803 | 99.9 | 16.8205 | 78.1211 | 59.9924 | 60.34
16.8324 | 99.5645 | 60.01 | 80.12 | 16.8315 | 58.684 | 60.0343 | 40.56 | 16.8437 | 39.8213 | 59.9893 | 20.78 | 16.8447 | 99.9423 | 59.9803 | 99.9 | 16.8288 | 78.12 | 59.9923 | 60.34
16.8407 | 99.5626 | 60.01 | 80.12 | 16.8399 | 58.6829 | 60.0342 | 40.56 | 16.8521 | 39.8203 | 59.9892 | 20.78 | 16.8531 | 99.9423 | 59.9803 | 99.9 | 16.8371 | 78.119 | 59.9922 | 60.34
16.8491 | 99.5606 | 60.01 | 80.12 | 16.8482 | 58.6818 | 60.0341 | 40.56 | 16.8604 | 39.8194 | 59.9891 | 20.78 | 16.8614 | 99.9423 | 59.9803 | 99.9 | 16.8455 | 78.118 | 59.9922 | 60.34
16.8574 | 99.5587 | 60.01 | 80.12 | 16.8565 | 58.6807 | 60.034 | 40.56 | 16.8687 | 39.8184 | 59.989 | 20.78 | 16.8697 | 99.9423 | 59.9803 | 99.9 | 16.8538 | 78.1169 | 59.9921 | 60.34
16.8657 | 99.5567 | 60.01 | 80.12 | 16.8649 | 58.6797 | 60.0339 | 40.56 | 16.877 | 39.8174 | 59.9889 | 20.78 | 16.8781 | 99.9423 | 59.9803 | 99.9 | 16.8622 | 78.1159 | 59.992 | 60.34
16.8741 | 99.5548 | 60.01 | 80.12 | 16.8732 | 58.6786 | 60.0339 | 40.56 | 16.8854 | 39.8164 | 59.9888 | 20.78 | 16.8864 | 99.9423 | 59.9803 | 99.9 | 16.8705 | 78.1148 | 59.9919 | 60.34
16.8824 | 99.5528 | 60.01 | 80.12 | 16.8815 | 58.6775 | 60.0338 | 40.56 | 16.8937 | 39.8154 | 59.9888 | 20.78 | 16.8948 | 99.9423 | 59.9803 | 99.9 | 16.8788 | 78.1138 | 59.9918 | 60.34
16.8907 | 99.5509 | 60.01 | 80.12 | 16.8898 | 58.6764 | 60.0337 | 40.56 | 16.902 | 39.8144 | 59.9887 | 20.78 | 16.9031 | 99.9423 | 59.9803 | 99.9 | 16.8871 | 78.1128 | 59.9917 | 60.34
16.8991 | 99.5489 | 60.01 | 80.12 | 16.8982 | 58.6753 | 60.0336 | 40.56 | 16.9103 | 39.8134 | 59.9886 | 20.78 | 16.9114 | 99.9423 | 59.9803 | 99.9 | 16.8955 | 78.1117 | 59.9917 | 60.34
16.9074 | 99.547 | 60.01 | 80.12 | 16.9065 | 58.6742 | 60.0335 | 40.56 | 16.9187 | 39.8125 | 59.9885 | 20.78 | 16.9198 | 99.9423 | 59.9802 | 99.9 | 16.9038 | 78.1107 | 59.9916 | 60.34
16.9157 | 99.545 | 60.01 | 80.12 | 16.9148 | 58.6731 | 60.0334 | 40.56 | 16.9271 | 39.8115 | 59.9884 | 20.78 | 16.9281 | 99.9423 | 59.9802 | 99.9 | 16.9122 | 78.1096 | 59.9915 | 60.34
16.9241 | 99.5431 | 60.01 | 80.12 | 16.9232 | 58.672 | 60.0334 | 40.56 | 16.9354 | 39.8105 | 59.9883 | 20.78 | 16.9364 | 99.9423 | 59.9802 | 99.9 | 16.9205 | 78.1086 | 59.9914 | 60.34
16.9324 | 99.5411 | 60.01 | 80.12 | 16.9315 | 58.6709 | 60.0333 | 40.56 | 16.9437 | 39.8095 | 59.9883 | 20.78 | 16.9448 | 99.9423 | 59.9802 | 99.9 | 16.9288 | 78.1075 | 59.9913 | 60.34
16.9407 | 99.5392 | 60.01 | 80.12 | 16.9398 | 58.6698 | 60.0332 | 40.56 | 16.952 | 39.8085 | 59.9882 | 20.78 | 16.9531 | 99.9423 | 59.9802 | 99.9 | 16.9371 | 78.1065 | 59.9912 | 60.34
16.9491 | 99.5372 | 60.01 | 80.12 | 16.9482 | 58.6687 | 60.0331 | 40.56 | 16.9604 | 39.8075 | 59.9881 | 20.78 | 16.9614 | 99.9423 | 59.9802 | 99.9 | 16.9455 | 78.1055 | 59.9912 | 60.34
16.9574 | 99.5353 | 60.01 | 80.12 | 16.9565 | 58.6677 | 60.033 | 40.56 | 16.9687 | 39.8066 | 59.988 | 20.78 | 16.9698 | 99.9423 | 59.9802 | 99.9 | 16.9538 | 78.1044 | 59.9911 | 60.34
16.9657 | 99.5333 | 60.01 | 80.12 | 16.9648 | 58.6666 | 60.0329 | 40.56 | 16.9771 | 39.8056 | 59.9879 | 20.78 | 16.9781 | 99.9423 | 59.9802 | 99.9 | 16.9621 | 78.1034 | 59.991 | 60.34
16.974 | 99.5314 | 60.01 | 80.12 | 16.9731 | 58.6655 | 60.0329 | 40.56 | 16.9854 | 39.8046 | 59.9879 | 20.78 | 16.9864 | 99.9423 | 59.9802 | 99.9 | 16.9705 | 78.1023 | 59.9909 | 60.34
16.9824 | 99.5294 | 60.01 | 80.12 | 16.9814 | 58.6644 | 60.0328 | 40.56 | 16.9937 | 39.8036 | 59.9878 | 20.78 | 16.9948 | 99.9423 | 59.9802 | 99.9 | 16.9788 | 78.1013 | 59.9908 | 60.34
16.9907 | 99.5275 | 60.01 | 80.12 | 16.9898 | 58.6633 | 60.0327 | 40.56 | 17.0021 | 39.8026 | 59.9877 | 20.78 | 17.0031 | 99.9423 | 59.9802 | 99.9 | 16.9872 | 78.1003 | 59.9907 | 60.34
16.999 | 99.5255 | 60.01 | 80.12 | 16.9981 | 58.6622 | 60.0326 | 40.56 | 17.0104 | 39.8016 | 59.9876 | 20.78 | 17.0115 | 99.9423 | 59.9802 | 99.9 | 16.9955 | 78.0992 | 59.9907 | 60.34
17.0074 | 99.5236 | 60.01 | 80.12 | 17.0064 | 58.6611 | 60.0325 | 40.56 | 17.0187 | 39.8007 | 59.9875 | 20.78 | 17.0198 | 99.9423 | 59.9802 | 99.9 | 17.0038 | 78.0982 | 59.9906 | 60.34
17.0157 | 99.5216 | 60.01 | 80.12 | 17.0148 | 58.66 | 60.0324 | 40.56 | 17.027 | 39.7997 | 59.9874 | 20.78 | 17.0281 | 99.9422 | 59.9802 | 99.9 | 17.0121 | 78.0971 | 59.9905 | 60.34
17.024 | 99.5197 | 60.01 | 80.12 | 17.0231 | 58.6589 | 60.0324 | 40.56 | 17.0354 | 39.7987 | 59.9874 | 20.78 | 17.0365 | 99.9422 | 59.9802 | 99.9 | 17.0205 | 78.0961 | 59.9904 | 60.34
17.0323 | 99.5177 | 60.01 | 80.12 | 17.0314 | 58.6578 | 60.0323 | 40.56 | 17.0437 | 39.7977 | 59.9873 | 20.78 | 17.0448 | 99.9422 | 59.9802 | 99.9 | 17.0288 | 78.095 | 59.9903 | 60.34
17.0407 | 99.5158 | 60.01 | 80.12 | 17.0397 | 58.6567 | 60.0322 | 40.56 | 17.0521 | 39.7967 | 59.9872 | 20.78 | 17.0531 | 99.9422 | 59.9802 | 99.9 | 17.0372 | 78.094 | 59.9902 | 60.34
17.049 | 99.5138 | 60.01 | 80.12 | 17.0481 | 58.6557 | 60.0321 | 40.56 | 17.0604 | 39.7957 | 59.9871 | 20.78 | 17.0615 | 99.9422 | 59.9802 | 99.9 | 17.0455 | 78.093 | 59.9902 | 60.34
17.0573 | 99.5119 | 60.01 | 80.12 | 17.0564 | 58.6546 | 60.032 | 40.56 | 17.0687 | 39.7948 | 59.987 | 20.78 | 17.0698 | 99.9422 | 59.9802 | 99.9 | 17.0538 | 78.0919 | 59.9901 | 60.34
17.0657 | 99.5099 | 60.01 | 80.12 | 17.0647 | 58.6535 | 60.0319 | 40.56 | 17.0771 | 39.7938 | 59.9869 | 20.78 | 17.0781 | 99.9422 | 59.9802 | 99.9 | 17.0621 | 77.8428 | 59.99 | 60.34
17.074 | 99.508 | 60.01 | 80.12 | 17.0731 | 58.6524 | 60.0319 | 40.56 | 17.0854 | 39.7928 | 59.9868 | 20.78 | 17.0865 | 99.9422 | 59.9802 | 99.9 | 17.0705 | 77.8408 | 59.9899 | 60.34
17.0823 | 99.506 | 60.01 | 80.12 | 17.0814 | 58.6513 | 60.0318 | 40.56 | 17.0938 | 39.7918 | 59.9868 | 20.78 | 17.0948 | 99.9422 | 59.9802 | 99.9 | 17.0788 | 77.8388 | 59.9898 | 60.34
17.0907 | 99.6505 | 60.02 | 80.12 | 17.0897 | 58.6502 | 60.0317 | 40.56 | 17.1021 | 39.7908 | 59.9867 | 20.78 | 17.1032 | 99.9422 | 59.9802 | 99.9 | 17.0872 | 77.8368 | 59.9897 | 60.34
17.099 | 99.6472 | 60.0199 | 80.12 | 17.0981 | 58.6491 | 60.0316 | 40.56 | 17.1104 | 39.7898 | 59.9866 | 20.78 | 17.1115 | 99.9422 | 59.9802 | 99.9 | 17.0955 | 77.8348 | 59.9897 | 60.34
17.1073 | 99.644 | 60.0198 | 80.12 | 17.1064 | 58.648 | 60.0315 | 40.56 | 17.1187 | 39.7889 | 59.9865 | 20.78 | 17.1198 | 99.9422 | 59.9802 | 99.9 | 17.1038 | 77.8328 | 59.9896 | 60.34
17.1157 | 99.6408 | 60.0197 | 80.12 | 17.1147 | 58.6469 | 60.0314 | 40.56 | 17.1271 | 39.7879 | 59.9864 | 20.78 | 17.1282 | 99.9422 | 59.9802 | 99.9 | 17.1122 | 77.8309 | 59.9895 | 60.34
17.124 | 99.6376 | 60.0196 | 80.12 | 17.123 | 58.6458 | 60.0314 | 40.56 | 17.1354 | 39.7869 | 59.9863 | 20.78 | 17.1365 | 99.9422 | 59.9802 | 99.9 | 17.1205 | 77.8289 | 59.9894 | 60.34
17.1323 | 99.6344 | 60.0195 | 80.12 | 17.1313 | 58.6447 | 60.0313 | 40.56 | 17.1437 | 39.7859 | 59.9863 | 20.78 | 17.1448 | 99.9422 | 59.9802 | 99.9 | 17.1288 | 77.8269 | 59.9893 | 60.34
17.1407 | 99.6312 | 60.0195 | 80.12 | 17.1397 | 58.6437 | 60.0312 | 40.56 | 17.1521 | 39.7849 | 59.9862 | 20.78 | 17.1532 | 99.9422 | 59.9802 | 99.9 | 17.1371 | 77.8249 | 59.9892 | 60.34
17.149 | 99.628 | 60.0194 | 80.12 | 17.148 | 58.6426 | 60.0311 | 40.56 | 17.1604 | 39.7839 | 59.9861 | 20.78 | 17.1615 | 99.9422 | 59.9802 | 99.9 | 17.1455 | 77.8229 | 59.9892 | 60.34
17.1573 | 99.6247 | 60.0193 | 80.12 | 17.1563 | 58.6415 | 60.031 | 40.56 | 17.1688 | 39.783 | 59.986 | 20.78 | 17.1698 | 99.9422 | 59.9802 | 99.9 | 17.1538 | 77.8209 | 59.9891 | 60.34
17.1656 | 99.6215 | 60.0192 | 80.12 | 17.1647 | 58.6404 | 60.0309 | 40.56 | 17.1771 | 39.782 | 59.9859 | 20.78 | 17.1782 | 99.9422 | 59.9802 | 99.9 | 17.1622 | 77.819 | 59.989 | 60.34
17.174 | 99.6183 | 60.0191 | 80.12 | 17.173 | 58.6393 | 60.0309 | 40.56 | 17.1854 | 39.781 | 59.9858 | 20.78 | 17.1865 | 99.9422 | 59.9801 | 99.9 | 17.1705 | 77.817 | 59.9889 | 60.34
17.1823 | 99.6151 | 60.019 | 80.12 | 17.1813 | 58.6382 | 60.0308 | 40.56 | 17.1938 | 39.78 | 59.9858 | 20.78 | 17.1948 | 99.9422 | 59.9801 | 99.9 | 17.1788 | 77.815 | 59.9888 | 60.34
17.1906 | 99.6119 | 60.019 | 80.12 | 17.1896 | 58.6371 | 60.0307 | 40.56 | 17.2021 | 39.779 | 59.9857 | 20.78 | 17.2032 | 99.9422 | 59.9801 | 99.9 | 17.1871 | 77.813 | 59.9887 | 60.34
17.199 | 99.6087 | 60.0189 | 80.12 | 17.198 | 58.636 | 60.0306 | 40.56 | 17.2104 | 39.778 | 59.9856 | 20.78 | 17.2115 | 99.9422 | 59.9801 | 99.9 | 17.1955 | 77.811 | 59.9887 | 60.34
17.2073 | 99.6054 | 60.0188 | 80.12 | 17.2063 | 58.6349 | 60.0305 | 40.56 | 17.2188 | 39.7771 | 59.9855 | 20.78 | 17.2199 | 99.9422 | 59.9801 | 99.9 | 17.2038 | 77.8091 | 59.9886 | 60.34
17.2156 | 99.6022 | 60.0187 | 80.12 | 17.2146 | 58.6338 | 60.0304 | 40.56 | 17.2271 | 39.7761 | 59.9854 | 20.78 | 17.2282 | 99.9422 | 59.9801 | 99.9 | 17.2122 | 77.8071 | 59.9885 | 60.34
17.224 | 99.599 | 60.0186 | 80.12 | 17.223 | 58.6327 | 60.0304 | 40.56 | 17.2354 | 39.7751 | 59.9853 | 20.78 | 17.2365 | 99.9422 | 59.9801 | 99.9 | 17.2205 | 77.8051 | 59.9884 | 60.34
17.2323 | 99.5958 | 60.0185 | 80.12 | 17.2313 | 58.6317 | 60.0303 | 40.56 | 17.2438 | 39.7741 | 59.9853 | 20.78 | 17.2449 | 99.9422 | 59.9801 | 99.9 | 17.2288 | 77.8031 | 59.9883 | 60.34
17.2406 | 99.5926 | 60.0185 | 80.12 | 17.2396 | 58.6306 | 60.0302 | 40.56 | 17.2521 | 39.7731 | 59.9852 | 20.78 | 17.2532 | 99.9421 | 59.9801 | 99.9 | 17.2372 | 77.8011 | 59.9882 | 60.34
17.249 | 99.5894 | 60.0184 | 80.12 | 17.248 | 58.6295 | 60.0301 | 40.56 | 17.2604 | 39.7721 | 59.9851 | 20.78 | 17.2615 | 99.9421 | 59.9801 | 99.9 | 17.2455 | 77.7991 | 59.9882 | 60.34
17.2573 | 99.5861 | 60.0183 | 80.12 | 17.2563 | 58.6284 | 60.03 | 40.56 | 17.2688 | 39.7712 | 59.985 | 20.78 | 17.2699 | 99.9421 | 59.9801 | 99.9 | 17.2538 | 77.7971 | 59.9881 | 60.34
17.2656 | 99.5829 | 60.0182 | 80.12 | 17.2646 | 58.4814 | 60.0299 | 40.56 | 17.2771 | 39.7702 | 59.9849 | 20.78 | 17.2782 | 99.9421 | 59.9801 | 99.9 | 17.2622 | 77.7952 | 59.988 | 60.34
17.274 | 99.5797 | 60.0181 | 80.12 | 17.2729 | 58.4804 | 60.0299 | 40.56 | 17.2855 | 39.7692 | 59.9848 | 20.78 | 17.2865 | 99.9421 | 59.9801 | 99.9 | 17.2705 | 77.7932 | 59.9879 | 60.34
17.2823 | 99.5765 | 60.018 | 80.12 | 17.2812 | 58.4794 | 60.0298 | 40.56 | 17.2938 | 39.7682 | 59.9848 | 20.78 | 17.2949 | 99.9421 | 59.9801 | 99.9 | 17.2788 | 77.7912 | 59.9878 | 60.34
17.2906 | 99.5733 | 60.018 | 80.12 | 17.2896 | 58.4784 | 60.0297 | 40.56 | 17.3021 | 39.7672 | 59.9847 | 20.78 | 17.3032 | 99.9421 | 59.9801 | 99.9 | 17.2872 | 77.7892 | 59.9877 | 60.34
17.299 | 99.5701 | 60.0179 | 80.12 | 17.2979 | 58.4774 | 60.0296 | 40.56 | 17.3104 | 39.7662 | 59.9846 | 20.78 | 17.3115 | 99.9421 | 59.9801 | 99.9 | 17.2955 | 77.7872 | 59.9877 | 60.34
17.3073 | 99.5668 | 60.0178 | 80.12 | 17.3062 | 58.4764 | 60.0295 | 40.56 | 17.3188 | 39.7653 | 59.9845 | 20.78 | 17.3199 | 99.9421 | 59.9801 | 99.9 | 17.3038 | 77.7852 | 59.9876 | 60.34
17.3156 | 99.5636 | 60.0177 | 80.12 | 17.3146 | 58.4754 | 60.0294 | 40.56 | 17.3271 | 39.7643 | 59.9844 | 20.78 | 17.3282 | 99.9421 | 59.9801 | 99.9 | 17.3121 | 77.7833 | 59.9875 | 60.34
17.3239 | 99.5604 | 60.0176 | 80.12 | 17.3229 | 58.4744 | 60.0294 | 40.56 | 17.3354 | 39.7633 | 59.9843 | 20.78 | 17.3366 | 99.9421 | 59.9801 | 99.9 | 17.3205 | 77.7813 | 59.9874 | 60.34
17.3323 | 99.5572 | 60.0175 | 80.12 | 17.3312 | 58.4734 | 60.0293 | 40.56 | 17.3438 | 39.7623 | 59.9843 | 20.78 | 17.3449 | 99.9421 | 59.9801 | 99.9 | 17.3288 | 77.7793 | 59.9873 | 60.34
17.3406 | 99.554 | 60.0175 | 80.12 | 17.3395 | 58.4724 | 60.0292 | 40.56 | 17.3521 | 39.7613 | 59.9842 | 20.78 | 17.3532 | 99.9421 | 59.9801 | 99.9 | 17.3372 | 77.7773 | 59.9872 | 60.34
17.3489 | 99.5508 | 60.0174 | 80.12 | 17.3479 | 58.4714 | 60.0291 | 40.56 | 17.3605 | 39.7603 | 59.9841 | 20.78 | 17.3616 | 99.9421 | 59.9801 | 99.9 | 17.3455 | 77.7753 | 59.9872 | 60.34
17.3573 | 99.5476 | 60.0173 | 80.12 | 17.3562 | 58.4705 | 60.029 | 40.56 | 17.3688 | 39.7594 | 59.984 | 20.78 | 17.3699 | 99.9421 | 59.9801 | 99.9 | 17.3538 | 77.7733 | 59.9871 | 60.34
17.3656 | 99.5443 | 60.0172 | 80.12 | 17.3645 | 58.4695 | 60.0289 | 40.56 | 17.3771 | 39.7584 | 59.9839 | 20.78 | 17.3782 | 99.9421 | 59.9801 | 99.9 | 17.3622 | 77.7714 | 59.987 | 60.34
17.3739 | 99.5411 | 60.0171 | 80.12 | 17.3729 | 58.4685 | 60.0289 | 40.56 | 17.3854 | 39.7574 | 59.9838 | 20.78 | 17.3866 | 99.9421 | 59.9801 | 99.9 | 17.3705 | 77.7694 | 59.9869 | 60.34
17.3823 | 99.5379 | 60.017 | 80.12 | 17.3812 | 58.4675 | 60.0288 | 40.56 | 17.3938 | 39.7564 | 59.9838 | 20.78 | 17.3949 | 99.9421 | 59.9801 | 99.9 | 17.3788 | 77.7674 | 59.9868 | 60.34
17.3906 | 99.5347 | 60.017 | 80.12 | 17.3895 | 58.4665 | 60.0287 | 40.56 | 17.4021 | 39.7554 | 59.9837 | 20.78 | 17.4032 | 99.9421 | 59.9801 | 99.9 | 17.3872 | 77.7654 | 59.9867 | 60.34
17.3989 | 99.5315 | 60.0169 | 80.12 | 17.3979 | 58.4655 | 60.0286 | 40.56 | 17.4105 | 39.7544 | 59.9836 | 20.78 | 17.4116 | 99.9421 | 59.9801 | 99.9 | 17.3955 | 77.7634 | 59.9867 | 60.34
17.4073 | 99.5283 | 60.0168 | 80.12 | 17.4062 | 58.4645 | 60.0285 | 40.56 | 17.4188 | 39.7535 | 59.9835 | 20.78 | 17.4199 | 99.9421 | 59.9801 | 99.9 | 17.4038 | 77.7615 | 59.9866 | 60.34
17.4156 | 99.525 | 60.0167 | 80.12 | 17.4145 | 58.4635 | 60.0284 | 40.56 | 17.4271 | 39.7525 | 59.9834 | 20.78 | 17.4282 | 99.9421 | 59.9801 | 99.9 | 17.4122 | 77.7595 | 59.9865 | 60.34
17.4239 | 99.5218 | 60.0166 | 80.12 | 17.4228 | 58.4625 | 60.0284 | 40.56 | 17.4355 | 39.7515 | 59.9833 | 20.78 | 17.4366 | 99.9421 | 59.9801 | 99.9 | 17.4205 | 77.7575 | 59.9864 | 60.34
17.4323 | 99.5186 | 60.0165 | 80.12 | 17.4312 | 58.4615 | 60.0283 | 40.56 | 17.4438 | 39.7505 | 59.9833 | 20.78 | 17.4449 | 99.9421 | 59.9801 | 99.9 | 17.4288 | 77.7555 | 59.9863 | 60.34
17.4406 | 99.5154 | 60.0165 | 80.12 | 17.4395 | 58.4605 | 60.0282 | 40.56 | 17.4521 | 39.7495 | 59.9832 | 20.78 | 17.4533 | 99.9421 | 59.98 | 99.9 | 17.4372 | 77.7535 | 59.9862 | 60.34
17.4489 | 99.5122 | 60.0164 | 80.12 | 17.4478 | 58.4596 | 60.0281 | 40.56 | 17.4604 | 39.7485 | 59.9831 | 20.78 | 17.4616 | 99.9421 | 59.98 | 99.9 | 17.4455 | 77.7515 | 59.9862 | 60.34
17.4572 | 99.509 | 60.0163 | 80.12 | 17.4561 | 58.4586 | 60.028 | 40.56 | 17.4688 | 39.7476 | 59.983 | 20.78 | 17.4699 | 99.9421 | 59.98 | 99.9 | 17.4538 | 77.7495 | 59.9861 | 60.34
17.4656 | 99.5058 | 60.0162 | 80.12 | 17.4645 | 58.4576 | 60.0279 | 40.56 | 17.4771 | 39.7466 | 59.9829 | 20.78 | 17.4783 | 99.942 | 59.98 | 99.9 | 17.4622 | 77.7476 | 59.986 | 60.34
17.4739 | 99.5025 | 60.0161 | 80.12 | 17.4728 | 58.4566 | 60.0279 | 40.56 | 17.4855 | 39.7456 | 59.9828 | 20.78 | 17.4866 | 99.942 | 59.98 | 99.9 | 17.4705 | 77.7456 | 59.9859 | 60.34
17.4822 | 99.4993 | 60.016 | 80.12 | 17.4811 | 58.4556 | 60.0278 | 40.56 | 17.4938 | 39.7446 | 59.9828 | 20.78 | 17.4949 | 99.942 | 59.98 | 99.9 | 17.4788 | 77.7436 | 59.9858 | 60.34
17.4906 | 99.4961 | 60.016 | 80.12 | 17.4894 | 58.4546 | 60.0277 | 40.56 | 17.5021 | 39.7436 | 59.9827 | 20.78 | 17.5033 | 99.942 | 59.98 | 99.9 | 17.4872 | 77.7416 | 59.9857 | 60.34
17.4989 | 99.4929 | 60.0159 | 80.12 | 17.4978 | 58.4536 | 60.0276 | 40.56 | 17.5105 | 39.7426 | 59.9826 | 20.78 | 17.5116 | 99.942 | 59.98 | 99.9 | 17.4955 | 77.7396 | 59.9857 | 60.34
17.5072 | 99.4897 | 60.0158 | 80.12 | 17.5061 | 58.4526 | 60.0275 | 40.56 | 17.5188 | 39.7417 | 59.9825 | 20.78 | 17.5199 | 99.942 | 59.98 | 99.9 | 17.5038 | 77.7376 | 59.9856 | 60.34
17.5156 | 99.4865 | 60.0157 | 80.12 | 17.5144 | 58.4516 | 60.0274 | 40.56 | 17.5272 | 39.7407 | 59.9824 | 20.78 | 17.5283 | 99.942 | 59.98 | 99.9 | 17.5122 | 77.7357 | 59.9855 | 60.34
17.5239 | 99.4832 | 60.0156 | 80.12 | 17.5228 | 58.4506 | 60.0274 | 40.56 | 17.5355 | 39.7397 | 59.9823 | 20.78 | 17.5366 | 99.942 | 59.98 | 99.9 | 17.5205 | 77.7337 | 59.9854 | 60.34
17.5322 | 99.48 | 60.0155 | 80.12 | 17.5311 | 58.4496 | 60.0273 | 40.56 | 17.5438 | 39.7387 | 59.9823 | 20.78 | 17.545 | 99.942 | 59.98 | 99.9 | 17.5288 | 77.7317 | 59.9853 | 60.34
17.5406 | 99.4768 | 60.0155 | 80.12 | 17.5394 | 58.4487 | 60.0272 | 40.56 | 17.5521 | 39.7377 | 59.9822 | 20.78 | 17.5533 | 99.942 | 59.98 | 99.9 | 17.5372 | 77.7297 | 59.9852 | 60.34
17.5489 | 99.4736 | 60.0154 | 80.12 | 17.5478 | 58.4477 | 60.0271 | 40.56 | 17.5605 | 39.7367 | 59.9821 | 20.78 | 17.5616 | 99.942 | 59.98 | 99.9 | 17.5455 | 77.7277 | 59.9852 | 60.34
17.5572 | 99.4704 | 60.0153 | 80.12 | 17.5561 | 58.4467 | 60.027 | 40.56 | 17.5688 | 39.7358 | 59.982 | 20.78 | 17.57 | 99.942 | 59.98 | 99.9 | 17.5538 | 77.7257 | 59.9851 | 60.34
17.5655 | 99.4672 | 60.0152 | 80.12 | 17.5644 | 58.4457 | 60.0269 | 40.56 | 17.5771 | 39.7348 | 59.9819 | 20.78 | 17.5783 | 99.942 | 59.98 | 99.9 | 17.5622 | 77.7238 | 59.985 | 60.34
17.5739 | 99.4639 | 60.0151 | 80.12 | 17.5727 | 58.4447 | 60.0269 | 40.56 | 17.5854 | 39.7338 | 59.9818 | 20.78 | 17.5866 | 99.942 | 59.98 | 99.9 | 17.5705 | 77.7218 | 59.9849 | 60.34
17.5822 | 99.4607 | 60.015 | 80.12 | 17.5811 | 58.4437 | 60.0268 | 40.56 | 17.5938 | 39.7328 | 59.9818 | 20.78 | 17.595 | 99.9152 | 59.98 | 99.9 | 17.5788 | 77.7198 | 59.9848 | 60.34
17.5905 | 99.4575 | 60.015 | 80.12 | 17.5894 | 58.4427 | 60.0267 | 40.56 | 17.6022 | 39.7318 | 59.9817 | 20.78 | 17.6033 | 99.9155 | 59.98 | 99.9 | 17.5872 | 77.7178 | 59.9847 | 60.34
17.5989 | 99.4543 | 60.0149 | 80.12 | 17.5977 | 58.4417 | 60.0266 | 40.56 | 17.6105 | 39.7308 | 59.9816 | 20.78 | 17.6116 | 99.9157 | 59.98 | 99.9 | 17.5955 | 77.7158 | 59.9847 | 60.34
17.6072 | 99.4511 | 60.0148 | 80.12 | 17.606 | 58.4407 | 60.0265 | 40.56 | 17.6188 | 39.7299 | 59.9815 | 20.78 | 17.62 | 99.916 | 59.98 | 99.9 | 17.6038 | 77.7138 | 59.9846 | 60.34
17.6155 | 99.4479 | 60.0147 | 80.12 | 17.6144 | 58.4397 | 60.0264 | 40.56 | 17.6271 | 39.7289 | 59.9814 | 20.78 | 17.6283 | 99.9162 | 59.98 | 99.9 | 17.6122 | 77.7119 | 59.9845 | 60.34
17.6239 | 99.4446 | 60.0146 | 80.12 | 17.6227 | 58.4387 | 60.0264 | 40.56 | 17.6355 | 39.7279 | 59.9813 | 20.78 | 17.6366 | 99.9165 | 59.98 | 99.9 | 17.6205 | 77.7099 | 59.9844 | 60.34
17.6322 | 99.4414 | 60.0145 | 80.12 | 17.631 | 58.4378 | 60.0263 | 40.56 | 17.6438 | 39.7269 | 59.9813 | 20.78 | 17.645 | 99.9167 | 59.98 | 99.9 | 17.6288 | 77.7079 | 59.9843 | 60.34
17.6405 | 99.4382 | 60.0145 | 80.12 | 17.6393 | 58.4368 | 60.0262 | 40.56 | 17.6522 | 39.7259 | 59.9812 | 20.78 | 17.6533 | 99.917 | 59.98 | 99.9 | 17.6372 | 77.7059 | 59.9842 | 60.34
17.6488 | 99.435 | 60.0144 | 80.12 | 17.6477 | 58.4358 | 60.0261 | 40.56 | 17.6605 | 39.7249 | 59.9811 | 20.78 | 17.6617 | 99.9173 | 59.98 | 99.9 | 17.6455 | 77.7039 | 59.9842 | 60.34
17.6572 | 99.4318 | 60.0143 | 80.12 | 17.656 | 58.4348 | 60.026 | 40.56 | 17.6688 | 39.724 | 59.981 | 20.78 | 17.67 | 99.9175 | 59.98 | 99.9 | 17.6538 | 77.702 | 59.9841 | 60.34
17.6655 | 99.4286 | 60.0142 | 80.12 | 17.6643 | 58.4338 | 60.0259 | 40.56 | 17.6771 | 39.723 | 59.9809 | 20.78 | 17.6783 | 99.9178 | 59.98 | 99.9 | 17.6622 | 77.7 | 59.984 | 60.34
17.6738 | 99.4254 | 60.0141 | 80.12 | 17.6727 | 58.4328 | 60.0259 | 40.56 | 17.6855 | 39.722 | 59.9808 | 20.78 | 17.6867 | 99.918 | 59.98 | 99.9 | 17.6705 | 77.698 | 59.9839 | 60.34
17.6822 | 99.4221 | 60.014 | 80.12 | 17.681 | 58.4318 | 60.0258 | 40.56 | 17.6938 | 39.721 | 59.9808 | 20.78 | 17.695 | 99.9183 | 59.98 | 99.9 | 17.6788 | 77.696 | 59.9838 | 60.34
17.6905 | 99.4189 | 60.014 | 80.12 | 17.6893 | 58.4308 | 60.0257 | 40.56 | 17.7021 | 39.72 | 59.9807 | 20.78 | 17.7033 | 99.9186 | 59.98 | 99.9 | 17.6872 | 77.694 | 59.9837 | 60.34
17.6988 | 99.4157 | 60.0139 | 80.12 | 17.6977 | 58.4298 | 60.0256 | 40.56 | 17.7105 | 39.719 | 59.9806 | 20.78 | 17.7117 | 99.9188 | 59.98 | 99.9 | 17.6955 | 77.692 | 59.9837 | 60.34
17.7072 | 99.4125 | 60.0138 | 80.12 | 17.706 | 58.4288 | 60.0255 | 40.56 | 17.7188 | 39.7181 | 59.9805 | 20.78 | 17.72 | 99.9191 | 59.98 | 99.9 | 17.7038 | 77.69 | 59.9836 | 60.34
17.7155 | 99.4093 | 60.0137 | 80.12 | 17.7143 | 58.4278 | 60.0254 | 40.56 | 17.7272 | 39.7171 | 59.9804 | 20.78 | 17.7283 | 99.9193 | 59.98 | 99.9 | 17.7122 | 77.6881 | 59.9835 | 60.34
17.7238 | 99.4061 | 60.0136 | 80.12 | 17.7226 | 58.4268 | 60.0254 | 40.56 | 17.7355 | 39.7161 | 59.9803 | 20.78 | 17.7367 | 99.9196 | 59.98 | 99.9 | 17.7205 | 77.6861 | 59.9834 | 60.34
17.7322 | 99.4028 | 60.0135 | 80.12 | 17.731 | 58.4259 | 60.0253 | 40.56 | 17.7438 | 39.7151 | 59.9803 | 20.78 | 17.745 | 99.9198 | 59.98 | 99.9 | 17.7288 | 77.6841 | 59.9833 | 60.34
17.7405 | 99.3996 | 60.0135 | 80.12 | 17.7393 | 58.4249 | 60.0252 | 40.56 | 17.7521 | 39.7141 | 59.9802 | 20.78 | 17.7533 | 99.9201 | 59.98 | 99.9 | 17.7372 | 77.6821 | 59.9832 | 60.34
17.7488 | 99.3964 | 60.0134 | 80.12 | 17.7476 | 58.4239 | 60.0251 | 40.56 | 17.7605 | 39.7131 | 59.9801 | 20.78 | 17.7617 | 99.9204 | 59.98 | 99.9 | 17.7455 | 77.6801 | 59.9832 | 60.34
17.7572 | 99.3932 | 60.0133 | 80.12 | 17.756 | 58.4229 | 60.025 | 40.56 | 17.7689 | 39.7122 | 59.98 | 20.78 | 17.77 | 99.9206 | 59.98 | 99.9 | 17.7538 | 77.6781 | 59.9831 | 60.34
17.7655 | 99.39 | 60.0132 | 80.12 | 17.7643 | 58.4219 | 60.0249 | 40.56 | 17.7772 | 39.6331 | 59.9901 | 20.78 | 17.7784 | 99.9209 | 59.98 | 99.9 | 17.7622 | 77.6762 | 59.983 | 60.34
17.7738 | 99.3868 | 60.0131 | 80.12 | 17.7726 | 58.4209 | 60.0249 | 40.56 | 17.7855 | 39.6309 | 59.9902 | 20.78 | 17.7867 | 99.9211 | 59.98 | 99.9 | 17.7705 | 77.6742 | 59.9829 | 60.34
17.7822 | 99.3836 | 60.013 | 80.12 | 17.7809 | 58.4199 | 60.0248 | 40.56 | 17.7938 | 39.6287 | 59.9902 | 20.78 | 17.795 | 99.9214 | 59.98 | 99.9 | 17.7788 | 77.6722 | 59.9828 | 60.34
17.7905 | 99.3803 | 60.013 | 80.12 | 17.7893 | 58.4189 | 60.0247 | 40.56 | 17.8022 | 39.6265 | 59.9903 | 20.78 | 17.8034 | 99.9217 | 59.98 | 99.9 | 17.7872 | 77.6702 | 59.9827 | 60.34
17.7988 | 99.3771 | 60.0129 | 80.12 | 17.7976 | 58.4179 | 60.0246 | 40.56 | 17.8105 | 39.6243 | 59.9904 | 20.78 | 17.8117 | 99.9219 | 59.98 | 99.9 | 17.7955 | 77.6682 | 59.9827 | 60.34
17.8071 | 99.3739 | 60.0128 | 80.12 | 17.8059 | 58.4169 | 60.0245 | 40.56 | 17.8188 | 39.6221 | 59.9905 | 20.78 | 17.82 | 99.9222 | 59.98 | 99.9 | 17.8038 | 77.6662 | 59.9826 | 60.34
17.8155 | 99.3707 | 60.0127 | 80.12 | 17.8142 | 58.4159 | 60.0244 | 40.56 | 17.8271 | 39.6199 | 59.9906 | 20.78 | 17.8284 | 99.9224 | 59.98 | 99.9 | 17.8122 | 77.6643 | 59.9825 | 60.34
17.8238 | 99.3675 | 60.0126 | 80.12 | 17.8226 | 58.415 | 60.0244 | 40.56 | 17.8355 | 39.6177 | 59.9907 | 20.78 | 17.8367 | 99.9227 | 59.98 | 99.9 | 17.8205 | 77.6623 | 59.9824 | 60.34
17.8321 | 99.3643 | 60.0125 | 80.12 | 17.8309 | 58.414 | 60.0243 | 40.56 | 17.8438 | 39.6155 | 59.9907 | 20.78 | 17.845 | 99.923 | 59.98 | 99.9 | 17.8288 | 77.6603 | 59.9823 | 60.34
17.8405 | 99.361 | 60.0125 | 80.12 | 17.8392 | 58.413 | 60.0242 | 40.56 | 17.8522 | 39.6133 | 59.9908 | 20.78 | 17.8534 | 99.9232 | 59.98 | 99.9 | 17.8372 | 77.6583 | 59.9822 | 60.34
17.8488 | 99.3578 | 60.0124 | 80.12 | 17.8476 | 58.412 | 60.0241 | 40.56 | 17.8605 | 39.611 | 59.9909 | 20.78 | 17.8617 | 99.9235 | 59.98 | 99.9 | 17.8455 | 77.6563 | 59.9822 | 60.34
17.8571 | 99.3546 | 60.0123 | 80.12 | 17.8559 | 58.411 | 60.024 | 40.56 | 17.8688 | 39.6088 | 59.991 | 20.78 | 17.8701 | 99.9237 | 59.98 | 99.9 | 17.8539 | 77.6543 | 59.9821 | 60.34
17.8654 | 99.3514 | 60.0122 | 80.12 | 17.8642 | 58.41 | 60.0239 | 40.56 | 17.8772 | 39.6066 | 59.9911 | 20.78 | 17.8784 | 99.924 | 59.98 | 99.9 | 17.8622 | 77.6524 | 59.982 | 60.34
17.8738 | 99.3482 | 60.0121 | 80.12 | 17.8726 | 58.409 | 60.0239 | 40.56 | 17.8855 | 39.6044 | 59.9912 | 20.78 | 17.8867 | 99.9242 | 59.98 | 99.9 | 17.8705 | 77.6504 | 59.9819 | 60.34
17.8821 | 99.345 | 60.012 | 80.12 | 17.8809 | 58.408 | 60.0238 | 40.56 | 17.8939 | 39.6022 | 59.9912 | 20.78 | 17.8951 | 99.9245 | 59.98 | 99.9 | 17.8788 | 77.6484 | 59.9818 | 60.34
17.8904 | 99.3418 | 60.012 | 80.12 | 17.8892 | 58.407 | 60.0237 | 40.56 | 17.9022 | 39.6 | 59.9913 | 20.78 | 17.9034 | 99.9248 | 59.98 | 99.9 | 17.8872 | 77.6464 | 59.9817 | 60.34
17.8988 | 99.3385 | 60.0119 | 80.12 | 17.8975 | 58.406 | 60.0236 | 40.56 | 17.9105 | 39.5978 | 59.9914 | 20.78 | 17.9117 | 99.925 | 59.98 | 99.9 | 17.8955 | 77.6444 | 59.9817 | 60.34
17.9071 | 99.3353 | 60.0118 | 80.12 | 17.9059 | 58.405 | 60.0235 | 40.56 | 17.9188 | 39.5956 | 59.9915 | 20.78 | 17.9201 | 99.9253 | 59.98 | 99.9 | 17.9039 | 77.6424 | 59.9816 | 60.34
17.9154 | 99.3321 | 60.0117 | 80.12 | 17.9142 | 58.4041 | 60.0234 | 40.56 | 17.9272 | 39.5934 | 59.9916 | 20.78 | 17.9284 | 99.9255 | 59.98 | 99.9 | 17.9122 | 77.6405 | 59.9815 | 60.34
17.9238 | 99.3289 | 60.0116 | 80.12 | 17.9225 | 58.4031 | 60.0234 | 40.56 | 17.9355 | 39.5912 | 59.9917 | 20.78 | 17.9367 | 99.9258 | 59.98 | 99.9 | 17.9205 | 77.6385 | 59.9814 | 60.34
17.9321 | 99.3257 | 60.0115 | 80.12 | 17.9308 | 58.4021 | 60.0233 | 40.56 | 17.9438 | 39.589 | 59.9917 | 20.78 | 17.9451 | 99.926 | 59.98 | 99.9 | 17.9289 | 77.6365 | 59.9813 | 60.34
17.9404 | 99.3225 | 60.0115 | 80.12 | 17.9392 | 58.4011 | 60.0232 | 40.56 | 17.9522 | 39.5868 | 59.9918 | 20.78 | 17.9534 | 99.9263 | 59.98 | 99.9 | 17.9372 | 77.6345 | 59.9812 | 60.34
17.9488 | 99.3192 | 60.0114 | 80.12 | 17.9475 | 58.4001 | 60.0231 | 40.56 | 17.9605 | 39.5845 | 59.9919 | 20.78 | 17.9617 | 99.9266 | 59.98 | 99.9 | 17.9455 | 77.6325 | 59.9812 | 60.34
17.9571 | 99.316 | 60.0113 | 80.12 | 17.9558 | 58.3991 | 60.023 | 40.56 | 17.9689 | 39.5823 | 59.992 | 20.78 | 17.9701 | 99.9268 | 59.98 | 99.9 | 17.9539 | 77.6305 | 59.9811 | 60.34
17.9654 | 99.3128 | 60.0112 | 80.12 | 17.9642 | 58.3981 | 60.0229 | 40.56 | 17.9772 | 39.5801 | 59.9921 | 20.78 | 17.9784 | 99.9271 | 59.98 | 99.9 | 17.9622 | 77.6286 | 59.981 | 60.34
17.9737 | 99.3096 | 60.0111 | 80.12 | 17.9725 | 58.3971 | 60.0229 | 40.56 | 17.9855 | 39.5779 | 59.9922 | 20.78 | 17.9868 | 99.9273 | 59.98 | 99.9 | 17.9705 | 77.6266 | 59.9809 | 60.34
17.9821 | 99.3064 | 60.011 | 80.12 | 17.9808 | 58.3961 | 60.0228 | 40.56 | 17.9938 | 39.5757 | 59.9922 | 20.78 | 17.9951 | 99.9276 | 59.98 | 99.9 | 17.9789 | 77.6246 | 59.9808 | 60.34
17.9904 | 99.3032 | 60.011 | 80.12 | 17.9892 | 58.3951 | 60.0227 | 40.56 | 18.0022 | 39.5735 | 59.9923 | 20.78 | 18.0034 | 99.9279 | 59.98 | 99.9 | 17.9872 | 77.6226 | 59.9807 | 60.34
17.9987 | 99.2999 | 60.0109 | 80.12 | 17.9975 | 58.3941 | 60.0226 | 40.56 | 18.0105 | 39.5713 | 59.9924 | 20.78 | 18.0118 | 99.9281 | 59.98 | 99.9 | 17.9955 | 77.6206 | 59.9807 | 60.34
18.0071 | 99.2967 | 60.0108 | 80.12 | 18.0058 | 58.3932 | 60.0225 | 40.56 | 18.0189 | 39.5691 | 59.9925 | 20.78 | 18.0201 | 99.9284 | 59.98 | 99.9 | 18.0039 | 77.6186 | 59.9806 | 60.34
18.0154 | 99.2935 | 60.0107 | 80.12 | 18.0142 | 58.3922 | 60.0224 | 40.56 | 18.0272 | 39.5669 | 59.9926 | 20.78 | 18.0284 | 99.9286 | 59.98 | 99.9 | 18.0122 | 77.6167 | 59.9805 | 60.34
18.0237 | 99.2903 | 60.0106 | 80.12 | 18.0225 | 58.3912 | 60.0224 | 40.56 | 18.0355 | 39.5647 | 59.9927 | 20.78 | 18.0368 | 99.9289 | 59.98 | 99.9 | 18.0205 | 77.6147 | 59.9804 | 60.34
18.0321 | 99.2871 | 60.0105 | 80.12 | 18.0308 | 58.3902 | 60.0223 | 40.56 | 18.0439 | 39.5625 | 59.9927 | 20.78 | 18.0451 | 99.9291 | 59.98 | 99.9 | 18.0289 | 77.6127 | 59.9803 | 60.34
18.0404 | 99.2839 | 60.0105 | 80.12 | 18.0391 | 58.3892 | 60.0222 | 40.56 | 18.0522 | 39.5602 | 59.9928 | 20.78 | 18.0534 | 99.9294 | 59.98 | 99.9 | 18.0372 | 77.6107 | 59.9802 | 60.34
18.0487 | 99.2807 | 60.0104 | 80.12 | 18.0475 | 58.3882 | 60.0221 | 40.56 | 18.0605 | 39.558 | 59.9929 | 20.78 | 18.0618 | 99.9297 | 59.98 | 99.9 | 18.0455 | 77.6087 | 59.9802 | 60.34
18.0571 | 99.2774 | 60.0103 | 80.12 | 18.0558 | 58.3872 | 60.022 | 40.56 | 18.0688 | 39.5558 | 59.993 | 20.78 | 18.0701 | 99.9299 | 59.98 | 99.9 | 18.0539 | 77.6067 | 59.9801 | 60.34
18.0654 | 99.2742 | 60.0102 | 80.12 | 18.0641 | 58.3862 | 60.0219 | 40.56 | 18.0772 | 39.5536 | 59.9931 | 20.78 | 18.0784 | 99.9302 | 59.98 | 99.9 | 18.0622 | 77.7277 | 59.99 | 60.34
18.0737 | 99.271 | 60.0101 | 80.12 | 18.0724 | 58.3852 | 60.0219 | 40.56 | 18.0855 | 39.5514 | 59.9932 | 20.78 | 18.0868 | 99.9304 | 59.98 | 99.9 | 18.0705 | 77.7255 | 59.9899 | 60.34
18.082 | 99.2678 | 60.01 | 80.12 | 18.0808 | 58.3842 | 60.0218 | 40.56 | 18.0939 | 39.5492 | 59.9932 | 20.78 | 18.0951 | 99.9307 | 59.98 | 99.9 | 18.0789 | 77.7232 | 59.9898 | 60.34
18.0904 | 99.1445 | 60.01 | 80.12 | 18.0891 | 58.3832 | 60.0217 | 40.56 | 18.1022 | 39.547 | 59.9933 | 20.78 | 18.1035 | 99.931 | 59.98 | 99.9 | 18.0872 | 77.7209 | 59.9897 | 60.34
18.0987 | 99.1434 | 60.0101 | 80.12 | 18.0974 | 58.3822 | 60.0216 | 40.56 | 18.1105 | 39.5448 | 59.9934 | 20.78 | 18.1118 | 99.9312 | 59.98 | 99.9 | 18.0956 | 77.7187 | 59.9897 | 60.34
18.107 | 99.1422 | 60.0102 | 80.12 | 18.1058 | 58.3813 | 60.0215 | 40.56 | 18.1189 | 39.5426 | 59.9935 | 20.78 | 18.1201 | 99.9315 | 59.98 | 99.9 | 18.1039 | 77.7164 | 59.9896 | 60.34
18.1154 | 99.1411 | 60.0103 | 80.12 | 18.1141 | 58.3803 | 60.0215 | 40.56 | 18.1272 | 39.5404 | 59.9936 | 20.78 | 18.1285 | 99.9317 | 59.98 | 99.9 | 18.1122 | 77.7142 | 59.9895 | 60.34
18.1237 | 99.1399 | 60.0104 | 80.12 | 18.1224 | 58.3793 | 60.0214 | 40.56 | 18.1356 | 39.5382 | 59.9937 | 20.78 | 18.1368 | 99.932 | 59.98 | 99.9 | 18.1205 | 77.7119 | 59.9894 | 60.34
18.132 | 99.1388 | 60.0105 | 80.12 | 18.1308 | 58.3783 | 60.0213 | 40.56 | 18.1439 | 39.536 | 59.9937 | 20.78 | 18.1451 | 99.9323 | 59.98 | 99.9 | 18.1289 | 77.7096 | 59.9893 | 60.34
18.1404 | 99.1376 | 60.0105 | 80.12 | 18.1391 | 58.3773 | 60.0212 | 40.56 | 18.1522 | 39.5337 | 59.9938 | 20.78 | 18.1535 | 99.9325 | 59.98 | 99.9 | 18.1372 | 77.7074 | 59.9892 | 60.34
18.1487 | 99.1365 | 60.0106 | 80.12 | 18.1474 | 58.3763 | 60.0211 | 40.56 | 18.1605 | 39.5315 | 59.9939 | 20.78 | 18.1618 | 99.9328 | 59.98 | 99.9 | 18.1456 | 77.7051 | 59.9892 | 60.34
18.157 | 99.1354 | 60.0107 | 80.12 | 18.1558 | 58.3753 | 60.021 | 40.56 | 18.1689 | 39.5293 | 59.994 | 20.78 | 18.1701 | 99.933 | 59.98 | 99.9 | 18.1539 | 77.7029 | 59.9891 | 60.34
18.1653 | 99.1342 | 60.0108 | 80.12 | 18.1641 | 58.3743 | 60.021 | 40.56 | 18.1772 | 39.5271 | 59.9941 | 20.78 | 18.1785 | 99.9333 | 59.98 | 99.9 | 18.1622 | 77.7006 | 59.989 | 60.34
18.1737 | 99.1331 | 60.0109 | 80.12 | 18.1724 | 58.3733 | 60.0209 | 40.56 | 18.1855 | 39.5249 | 59.9942 | 20.78 | 18.1868 | 99.9335 | 59.98 | 99.9 | 18.1705 | 77.6984 | 59.9889 | 60.34
18.182 | 99.1319 | 60.011 | 80.12 | 18.1807 | 58.3723 | 60.0208 | 40.56 | 18.1939 | 39.5227 | 59.9942 | 20.78 | 18.1952 | 99.9338 | 59.98 | 99.9 | 18.1789 | 77.6961 | 59.9888 | 60.34
18.1903 | 99.1308 | 60.011 | 80.12 | 18.1891 | 58.3713 | 60.0207 | 40.56 | 18.2022 | 39.5205 | 59.9943 | 20.78 | 18.2035 | 99.9341 | 59.98 | 99.9 | 18.1872 | 77.6938 | 59.9887 | 60.34
18.1987 | 99.1297 | 60.0111 | 80.12 | 18.1974 | 58.3704 | 60.0206 | 40.56 | 18.2106 | 39.5183 | 59.9944 | 20.78 | 18.2118 | 99.9343 | 59.98 | 99.9 | 18.1956 | 77.6916 | 59.9887 | 60.34
18.207 | 99.1285 | 60.0112 | 80.12 | 18.2057 | 58.3694 | 60.0205 | 40.56 | 18.2189 | 39.5161 | 59.9945 | 20.78 | 18.2202 | 99.9346 | 59.98 | 99.9 | 18.2039 | 77.6893 | 59.9886 | 60.34
18.2153 | 99.1274 | 60.0113 | 80.12 | 18.2141 | 58.3684 | 60.0205 | 40.56 | 18.2272 | 39.5139 | 59.9946 | 20.78 | 18.2285 | 99.9348 | 59.98 | 99.9 | 18.2122 | 77.6871 | 59.9885 | 60.34
18.2237 | 99.1262 | 60.0114 | 80.12 | 18.2224 | 58.3674 | 60.0204 | 40.56 | 18.2355 | 39.5117 | 59.9947 | 20.78 | 18.2368 | 99.9351 | 59.98 | 99.9 | 18.2206 | 77.6848 | 59.9884 | 60.34
18.232 | 99.1251 | 60.0115 | 80.12 | 18.2307 | 58.3664 | 60.0203 | 40.56 | 18.2439 | 39.5094 | 59.9947 | 20.78 | 18.2452 | 99.9353 | 59.98 | 99.9 | 18.2289 | 77.6825 | 59.9883 | 60.34
18.2403 | 99.1239 | 60.0115 | 80.12 | 18.239 | 58.3654 | 60.0202 | 40.56 | 18.2522 | 39.5072 | 59.9948 | 20.78 | 18.2535 | 99.9356 | 59.98 | 99.9 | 18.2372 | 77.6803 | 59.9882 | 60.34
18.2487 | 99.1228 | 60.0116 | 80.12 | 18.2474 | 58.3644 | 60.0201 | 40.56 | 18.2606 | 39.505 | 59.9949 | 20.78 | 18.2618 | 99.9359 | 59.98 | 99.9 | 18.2456 | 77.678 | 59.9882 | 60.34
18.257 | 99.1217 | 60.0117 | 80.12 | 18.2557 | 58.3634 | 60.02 | 40.56 | 18.2689 | 39.5028 | 59.995 | 20.78 | 18.2702 | 99.9361 | 59.98 | 99.9 | 18.2539 | 77.6758 | 59.9881 | 60.34
18.2653 | 99.1205 | 60.0118 | 80.12 | 18.264 | 58.3163 | 60.02 | 40.56 | 18.2772 | 39.5006 | 59.9951 | 20.78 | 18.2785 | 99.9364 | 59.98 | 99.9 | 18.2622 | 77.6735 | 59.988 | 60.34
18.2737 | 99.1194 | 60.0119 | 80.12 | 18.2724 | 58.315 | 60.02 | 40.56 | 18.2856 | 39.4984 | 59.9952 | 20.78 | 18.2868 | 99.9366 | 59.98 | 99.9 | 18.2706 | 77.6713 | 59.9879 | 60.34
18.282 | 99.1182 | 60.012 | 80.12 | 18.2807 | 58.3138 | 60.02 | 40.56 | 18.2939 | 39.4962 | 59.9952 | 20.78 | 18.2952 | 99.9369 | 59.98 | 99.9 | 18.2789 | 77.669 | 59.9878 | 60.34
18.2903 | 99.1171 | 60.012 | 80.12 | 18.289 | 58.3125 | 60.02 | 40.56 | 18.3022 | 39.494 | 59.9953 | 20.78 | 18.3035 | 99.9372 | 59.98 | 99.9 | 18.2872 | 77.6667 | 59.9877 | 60.34
18.2986 | 99.116 | 60.0121 | 80.12 | 18.2974 | 58.3112 | 60.02 | 40.56 | 18.3105 | 39.4918 | 59.9954 | 20.78 | 18.3119 | 99.9374 | 59.98 | 99.9 | 18.2956 | 77.6645 | 59.9877 | 60.34
18.307 | 99.1148 | 60.0122 | 80.12 | 18.3057 | 58.31 | 60.02 | 40.56 | 18.3189 | 39.4896 | 59.9955 | 20.78 | 18.3202 | 99.9377 | 59.98 | 99.9 | 18.3039 | 77.6622 | 59.9876 | 60.34
18.3153 | 99.1137 | 60.0123 | 80.12 | 18.314 | 58.3087 | 60.02 | 40.56 | 18.3272 | 39.4874 | 59.9956 | 20.78 | 18.3285 | 99.9379 | 59.98 | 99.9 | 18.3122 | 77.66 | 59.9875 | 60.34
18.3236 | 99.1125 | 60.0124 | 80.12 | 18.3223 | 58.3075 | 60.02 | 40.56 | 18.3356 | 39.4852 | 59.9957 | 20.78 | 18.3369 | 99.9382 | 59.98 | 99.9 | 18.3206 | 77.6577 | 59.9874 | 60.34
18.332 | 99.1114 | 60.0125 | 80.12 | 18.3307 | 58.3062 | 60.02 | 40.56 | 18.3439 | 39.4829 | 59.9957 | 20.78 | 18.3452 | 99.9385 | 59.98 | 99.9 | 18.3289 | 77.6554 | 59.9873 | 60.34
18.3403 | 99.1103 | 60.0125 | 80.12 | 18.339 | 58.3049 | 60.02 | 40.56 | 18.3522 | 39.4807 | 59.9958 | 20.78 | 18.3535 | 99.9387 | 59.98 | 99.9 | 18.3372 | 77.6532 | 59.9872 | 60.34
18.3486 | 99.1091 | 60.0126 | 80.12 | 18.3473 | 58.3037 | 60.02 | 40.56 | 18.3605 | 39.4785 | 59.9959 | 20.78 | 18.3619 | 99.939 | 59.98 | 99.9 | 18.3456 | 77.6509 | 59.9872 | 60.34
18.357 | 99.108 | 60.0127 | 80.12 | 18.3557 | 58.3024 | 60.02 | 40.56 | 18.3689 | 39.4763 | 59.996 | 20.78 | 18.3702 | 99.9392 | 59.98 | 99.9 | 18.3539 | 77.6487 | 59.9871 | 60.34
18.3653 | 99.1068 | 60.0128 | 80.12 | 18.364 | 58.3012 | 60.02 | 40.56 | 18.3773 | 39.4741 | 59.9961 | 20.78 | 18.3785 | 99.9395 | 59.98 | 99.9 | 18.3622 | 77.6464 | 59.987 | 60.34
18.3736 | 99.1057 | 60.0129 | 80.12 | 18.3723 | 58.2999 | 60.02 | 40.56 | 18.3856 | 39.4719 | 59.9962 | 20.78 | 18.3869 | 99.9397 | 59.98 | 99.9 | 18.3706 | 77.6441 | 59.9869 | 60.34
18.382 | 99.1045 | 60.013 | 80.12 | 18.3806 | 58.2987 | 60.02 | 40.56 | 18.3939 | 39.4697 | 59.9962 | 20.78 | 18.3952 | 99.94 | 59.98 | 99.9 | 18.3789 | 77.6419 | 59.9868 | 60.34
18.3903 | 99.1034 | 60.013 | 80.12 | 18.389 | 58.2974 | 60.02 | 40.56 | 18.4022 | 39.4675 | 59.9963 | 20.78 | 18.4035 | 99.9403 | 59.98 | 99.9 | 18.3872 | 77.6396 | 59.9867 | 60.34
18.3986 | 99.1023 | 60.0131 | 80.12 | 18.3973 | 58.2961 | 60.02 | 40.56 | 18.4106 | 39.4653 | 59.9964 | 20.78 | 18.4119 | 99.9405 | 59.98 | 99.9 | 18.3956 | 77.6374 | 59.9867 | 60.34
18.407 | 99.1011 | 60.0132 | 80.12 | 18.4056 | 58.2949 | 60.02 | 40.56 | 18.4189 | 39.4631 | 59.9965 | 20.78 | 18.4202 | 99.9408 | 59.98 | 99.9 | 18.4039 | 77.6351 | 59.9866 | 60.34
18.4153 | 99.1 | 60.0133 | 80.12 | 18.414 | 58.2936 | 60.02 | 40.56 | 18.4272 | 39.4609 | 59.9966 | 20.78 | 18.4286 | 99.941 | 59.98 | 99.9 | 18.4122 | 77.6329 | 59.9865 | 60.34
18.4236 | 99.0988 | 60.0134 | 80.12 | 18.4223 | 58.2924 | 60.02 | 40.56 | 18.4355 | 39.4587 | 59.9967 | 20.78 | 18.4369 | 99.9413 | 59.98 | 99.9 | 18.4206 | 77.6306 | 59.9864 | 60.34
18.4319 | 99.0977 | 60.0135 | 80.12 | 18.4306 | 58.2911 | 60.02 | 40.56 | 18.4439 | 39.4564 | 59.9967 | 20.78 | 18.4452 | 99.9416 | 59.98 | 99.9 | 18.4289 | 77.6283 | 59.9863 | 60.34
18.4403 | 99.0966 | 60.0135 | 80.12 | 18.439 | 58.2899 | 60.02 | 40.56 | 18.4523 | 39.4542 | 59.9968 | 20.78 | 18.4536 | 99.9418 | 59.98 | 99.9 | 18.4373 | 77.6261 | 59.9862 | 60.34
18.4486 | 99.0954 | 60.0136 | 80.12 | 18.4473 | 58.2886 | 60.02 | 40.56 | 18.4606 | 39.452 | 59.9969 | 20.78 | 18.4619 | 99.9421 | 59.98 | 99.9 | 18.4456 | 77.6238 | 59.9862 | 60.34
18.4569 | 99.0943 | 60.0137 | 80.12 | 18.4556 | 58.2873 | 60.02 | 40.56 | 18.4689 | 39.4498 | 59.997 | 20.78 | 18.4702 | 99.9423 | 59.98 | 99.9 | 18.4539 | 77.6216 | 59.9861 | 60.34
18.4653 | 99.0931 | 60.0138 | 80.12 | 18.4639 | 58.2861 | 60.02 | 40.56 | 18.4772 | 39.4476 | 59.9971 | 20.78 | 18.4786 | 99.9426 | 59.98 | 99.9 | 18.4622 | 77.6193 | 59.986 | 60.34
18.4736 | 99.092 | 60.0139 | 80.12 | 18.4723 | 58.2848 | 60.02 | 40.56 | 18.4856 | 39.4454 | 59.9972 | 20.78 | 18.4869 | 99.9428 | 59.98 | 99.9 | 18.4706 | 77.6171 | 59.9859 | 60.34
18.4819 | 99.0909 | 60.014 | 80.12 | 18.4806 | 58.2836 | 60.02 | 40.56 | 18.4939 | 39.4432 | 59.9972 | 20.78 | 18.4952 | 99.9431 | 59.98 | 99.9 | 18.4789 | 77.6148 | 59.9858 | 60.34
18.4903 | 99.0897 | 60.014 | 80.12 | 18.4889 | 58.2823 | 60.02 | 40.56 | 18.5023 | 39.441 | 59.9973 | 20.78 | 18.5036 | 99.9434 | 59.98 | 99.9 | 18.4873 | 77.6125 | 59.9857 | 60.34
18.4986 | 99.0886 | 60.0141 | 80.12 | 18.4973 | 58.2811 | 60.02 | 40.56 | 18.5106 | 39.4388 | 59.9974 | 20.78 | 18.5119 | 99.9436 | 59.98 | 99.9 | 18.4956 | 77.6103 | 59.9857 | 60.34
18.5069 | 99.0874 | 60.0142 | 80.12 | 18.5056 | 58.2798 | 60.02 | 40.56 | 18.5189 | 39.4366 | 59.9975 | 20.78 | 18.5203 | 99.9439 | 59.98 | 99.9 | 18.5039 | 77.608 | 59.9856 | 60.34
18.5153 | 99.0863 | 60.0143 | 80.12 | 18.5139 | 58.2785 | 60.02 | 40.56 | 18.5272 | 39.4344 | 59.9976 | 20.78 | 18.5286 | 99.9441 | 59.98 | 99.9 | 18.5123 | 77.6058 | 59.9855 | 60.34
18.5236 | 99.0851 | 60.0144 | 80.12 | 18.5222 | 58.2773 | 60.02 | 40.56 | 18.5356 | 39.4322 | 59.9977 | 20.78 | 18.5369 | 99.9444 | 59.98 | 99.9 | 18.5206 | 77.6035 | 59.9854 | 60.34
18.5319 | 99.084 | 60.0145 | 80.12 | 18.5306 | 58.276 | 60.02 | 40.56 | 18.5439 | 39.4299 | 59.9977 | 20.78 | 18.5453 | 99.9447 | 59.98 | 99.9 | 18.5289 | 77.6012 | 59.9853 | 60.34
18.5403 | 99.0829 | 60.0145 | 80.12 | 18.5389 | 58.2748 | 60.02 | 40.56 | 18.5522 | 39.4277 | 59.9978 | 20.78 | 18.5536 | 99.9449 | 59.98 | 99.9 | 18.5373 | 77.599 | 59.9852 | 60.34
18.5486 | 99.0817 | 60.0146 | 80.12 | 18.5472 | 58.2735 | 60.02 | 40.56 | 18.5606 | 39.4255 | 59.9979 | 20.78 | 18.5619 | 99.9452 | 59.98 | 99.9 | 18.5456 | 77.5967 | 59.9852 | 60.34
18.5569 | 99.0806 | 60.0147 | 80.12 | 18.5556 | 58.2722 | 60.02 | 40.56 | 18.5689 | 39.4233 | 59.998 | 20.78 | 18.5703 | 99.9454 | 59.98 | 99.9 | 18.5539 | 77.5945 | 59.9851 | 60.34
18.5652 | 99.0794 | 60.0148 | 80.12 | 18.5639 | 58.271 | 60.02 | 40.56 | 18.5773 | 39.4211 | 59.9981 | 20.78 | 18.5786 | 99.9457 | 59.98 | 99.9 | 18.5623 | 77.5922 | 59.985 | 60.34
18.5736 | 99.0783 | 60.0149 | 80.12 | 18.5722 | 58.2697 | 60.02 | 40.56 | 18.5856 | 39.4189 | 59.9982 | 20.78 | 18.5869 | 99.9459 | 59.98 | 99.9 | 18.5706 | 77.5899 | 59.9849 | 60.34
18.5819 | 99.0772 | 60.0149 | 80.12 | 18.5806 | 58.2685 | 60.02 | 40.56 | 18.5939 | 39.4167 | 59.9982 | 20.78 | 18.5953 | 99.9419 | 59.98 | 99.9 | 18.5789 | 77.5877 | 59.9848 | 60.34
18.5902 | 99.076 | 60.015 | 80.12 | 18.5889 | 58.2672 | 60.02 | 40.56 | 18.6022 | 39.4145 | 59.9983 | 20.78 | 18.6036 | 99.9418 | 59.98 | 99.9 | 18.5873 | 77.5854 | 59.9847 | 60.34
18.5986 | 99.0749 | 60.0151 | 80.12 | 18.5972 | 58.266 | 60.02 | 40.56 | 18.6106 | 39.4123 | 59.9984 | 20.78 | 18.6119 | 99.9417 | 59.98 | 99.9 | 18.5956 | 77.5832 | 59.9847 | 60.34
18.6069 | 99.0737 | 60.0152 | 80.12 | 18.6055 | 58.2647 | 60.02 | 40.56 | 18.6189 | 39.4101 | 59.9985 | 20.78 | 18.6203 | 99.9416 | 59.98 | 99.9 | 18.6039 | 77.5809 | 59.9846 | 60.34
18.6152 | 99.0726 | 60.0153 | 80.12 | 18.6139 | 58.2634 | 60.02 | 40.56 | 18.6273 | 39.4079 | 59.9986 | 20.78 | 18.6286 | 99.9415 | 59.98 | 99.9 | 18.6123 | 77.5787 | 59.9845 | 60.34
18.6236 | 99.0714 | 60.0154 | 80.12 | 18.6222 | 58.2622 | 60.02 | 40.56 | 18.6356 | 39.4056 | 59.9987 | 20.78 | 18.637 | 99.9414 | 59.98 | 99.9 | 18.6206 | 77.5764 | 59.9844 | 60.34
18.6319 | 99.0703 | 60.0154 | 80.12 | 18.6305 | 58.2609 | 60.02 | 40.56 | 18.6439 | 39.4034 | 59.9987 | 20.78 | 18.6453 | 99.9413 | 59.98 | 99.9 | 18.629 | 77.5741 | 59.9843 | 60.34
18.6402 | 99.0692 | 60.0155 | 80.12 | 18.6389 | 58.2597 | 60.02 | 40.56 | 18.6523 | 39.4012 | 59.9988 | 20.78 | 18.6536 | 99.9412 | 59.98 | 99.9 | 18.6373 | 77.5719 | 59.9842 | 60.34
18.6485 | 99.068 | 60.0156 | 80.12 | 18.6472 | 58.2584 | 60.02 | 40.56 | 18.6606 | 39.399 | 59.9989 | 20.78 | 18.662 | 99.9411 | 59.98 | 99.9 | 18.6456 | 77.5696 | 59.9842 | 60.34
18.6569 | 99.0669 | 60.0157 | 80.12 | 18.6555 | 58.2572 | 60.02 | 40.56 | 18.6689 | 39.3968 | 59.999 | 20.78 | 18.6703 | 99.941 | 59.98 | 99.9 | 18.654 | 77.5674 | 59.9841 | 60.34
18.6652 | 99.0657 | 60.0158 | 80.12 | 18.6638 | 58.2559 | 60.02 | 40.56 | 18.6772 | 39.3946 | 59.9991 | 20.78 | 18.6786 | 99.9409 | 59.98 | 99.9 | 18.6623 | 77.5651 | 59.984 | 60.34
18.6735 | 99.0646 | 60.0159 | 80.12 | 18.6722 | 58.2546 | 60.02 | 40.56 | 18.6856 | 39.3924 | 59.9992 | 20.78 | 18.687 | 99.9408 | 59.98 | 99.9 | 18.6706 | 77.5628 | 59.9839 | 60.34
18.6819 | 99.0635 | 60.0159 | 80.12 | 18.6805 | 58.2534 | 60.02 | 40.56 | 18.6939 | 39.3902 | 59.9992 | 20.78 | 18.6953 | 99.9407 | 59.98 | 99.9 | 18.679 | 77.5606 | 59.9838 | 60.34
18.6902 | 99.0623 | 60.016 | 80.12 | 18.6888 | 58.2521 | 60.02 | 40.56 | 18.7023 | 39.388 | 59.9993 | 20.78 | 18.7036 | 99.9406 | 59.98 | 99.9 | 18.6873 | 77.5583 | 59.9837 | 60.34
18.6985 | 99.0612 | 60.0161 | 80.12 | 18.6972 | 58.2509 | 60.02 | 40.56 | 18.7106 | 39.3858 | 59.9994 | 20.78 | 18.712 | 99.9405 | 59.98 | 99.9 | 18.6956 | 77.5561 | 59.9837 | 60.34
18.7069 | 99.06 | 60.0162 | 80.12 | 18.7055 | 58.2496 | 60.02 | 40.56 | 18.7189 | 39.3836 | 59.9995 | 20.78 | 18.7203 | 99.9404 | 59.98 | 99.9 | 18.704 | 77.5538 | 59.9836 | 60.34
18.7152 | 99.0589 | 60.0163 | 80.12 | 18.7138 | 58.2483 | 60.02 | 40.56 | 18.7273 | 39.3814 | 59.9996 | 20.78 | 18.7286 | 99.9403 | 59.98 | 99.9 | 18.7123 | 77.5515 | 59.9835 | 60.34
18.7235 | 99.0578 | 60.0164 | 80.12 | 18.7221 | 58.2471 | 60.02 | 40.56 | 18.7356 | 39.3791 | 59.9997 | 20.78 | 18.737 | 99.9402 | 59.98 | 99.9 | 18.7206 | 77.5493 | 59.9834 | 60.34
18.7319 | 99.0566 | 60.0165 | 80.12 | 18.7305 | 58.2458 | 60.02 | 40.56 | 18.744 | 39.3769 | 59.9997 | 20.78 | 18.7453 | 99.9401 | 59.98 | 99.9 | 18.729 | 77.547 | 59.9833 | 60.34
18.7402 | 99.0555 | 60.0165 | 80.12 | 18.7388 | 58.2446 | 60.02 | 40.56 | 18.7523 | 39.3747 | 59.9998 | 20.78 | 18.7537 | 99.94 | 59.98 | 99.9 | 18.7373 | 77.5448 | 59.9832 | 60.34
18.7485 | 99.0543 | 60.0166 | 80.12 | 18.7471 | 58.2433 | 60.02 | 40.56 | 18.7606 | 39.3725 | 59.9999 | 20.78 | 18.762 | 99.9399 | 59.98 | 99.9 | 18.7457 | 77.5425 | 59.9832 | 60.34
18.7569 | 99.0532 | 60.0167 | 80.12 | 18.7555 | 58.2421 | 60.02 | 40.56 | 18.7689 | 39.3703 | 60 | 20.78 | 18.7703 | 99.9398 | 59.98 | 99.9 | 18.754 | 77.5402 | 59.9831 | 60.34
18.7652 | 99.052 | 60.0168 | 80.12 | 18.7638 | 58.2408 | 60.02 | 40.56 | 18.7773 | 39.4951 | 59.9901 | 20.78 | 18.7787 | 99.9397 | 59.98 | 99.9 | 18.7623 | 77.538 | 59.983 | 60.34
18.7735 | 99.0509 | 60.0169 | 80.12 | 18.7721 | 58.2395 | 60.02 | 40.56 | 18.7856 | 39.493 | 59.9902 | 20.78 | 18.787 | 99.9396 | 59.98 | 99.9 | 18.7707 | 77.5357 | 59.9829 | 60.34
18.7818 | 99.0498 | 60.017 | 80.12 | 18.7805 | 58.2383 | 60.02 | 40.56 | 18.7939 | 39.4908 | 59.9902 | 20.78 | 18.7953 | 99.9395 | 59.98 | 99.9 | 18.779 | 77.5335 | 59.9828 | 60.34
18.7902 | 99.0486 | 60.017 | 80.12 | 18.7888 | 58.237 | 60.02 | 40.56 | 18.8023 | 39.4887 | 59.9903 | 20.78 | 18.8037 | 99.9394 | 59.98 | 99.9 | 18.7873 | 77.5312 | 59.9827 | 60.34
18.7985 | 99.0475 | 60.0171 | 80.12 | 18.7971 | 58.2358 | 60.02 | 40.56 | 18.8106 | 39.4865 | 59.9904 | 20.78 | 18.812 | 99.9393 | 59.98 | 99.9 | 18.7957 | 77.529 | 59.9827 | 60.34
18.8068 | 99.0463 | 60.0172 | 80.12 | 18.8055 | 58.2345 | 60.02 | 40.56 | 18.819 | 39.4844 | 59.9905 | 20.78 | 18.8203 | 99.9392 | 59.98 | 99.9 | 18.804 | 77.5267 | 59.9826 | 60.34
18.8152 | 99.0452 | 60.0173 | 80.12 | 18.8138 | 58.2333 | 60.02 | 40.56 | 18.8273 | 39.4822 | 59.9906 | 20.78 | 18.8287 | 99.9391 | 59.98 | 99.9 | 18.8123 | 77.5244 | 59.9825 | 60.34
18.8235 | 99.0441 | 60.0174 | 80.12 | 18.8221 | 58.232 | 60.02 | 40.56 | 18.8356 | 39.48 | 59.9907 | 20.78 | 18.837 | 99.939 | 59.98 | 99.9 | 18.8207 | 77.5222 | 59.9824 | 60.34
18.8318 | 99.0429 | 60.0175 | 80.12 | 18.8304 | 58.2307 | 60.02 | 40.56 | 18.8439 | 39.4779 | 59.9907 | 20.78 | 18.8454 | 99.9389 | 59.98 | 99.9 | 18.829 | 77.5199 | 59.9823 | 60.34
18.8402 | 99.0418 | 60.0175 | 80.12 | 18.8388 | 58.2295 | 60.02 | 40.56 | 18.8523 | 39.4757 | 59.9908 | 20.78 | 18.8537 | 99.9388 | 59.98 | 99.9 | 18.8373 | 77.5177 | 59.9822 | 60.34
18.8485 | 99.0406 | 60.0176 | 80.12 | 18.8471 | 58.2282 | 60.02 | 40.56 | 18.8606 | 39.4736 | 59.9909 | 20.78 | 18.862 | 99.9387 | 59.98 | 99.9 | 18.8457 | 77.5154 | 59.9822 | 60.34
18.8568 | 99.0395 | 60.0177 | 80.12 | 18.8554 | 58.227 | 60.02 | 40.56 | 18.869 | 39.4714 | 59.991 | 20.78 | 18.8704 | 99.9386 | 59.98 | 99.9 | 18.854 | 77.5131 | 59.9821 | 60.34
18.8652 | 99.0383 | 60.0178 | 80.12 | 18.8637 | 58.2257 | 60.02 | 40.56 | 18.8773 | 39.4692 | 59.9911 | 20.78 | 18.8787 | 99.9385 | 59.98 | 99.9 | 18.8624 | 77.5109 | 59.982 | 60.34
18.8735 | 99.0372 | 60.0179 | 80.12 | 18.8721 | 58.2245 | 60.02 | 40.56 | 18.8856 | 39.4671 | 59.9912 | 20.78 | 18.887 | 99.9384 | 59.98 | 99.9 | 18.8707 | 77.5086 | 59.9819 | 60.34
18.8818 | 99.0361 | 60.018 | 80.12 | 18.8804 | 58.2232 | 60.02 | 40.56 | 18.894 | 39.4649 | 59.9912 | 20.78 | 18.8954 | 99.9383 | 59.98 | 99.9 | 18.879 | 77.5064 | 59.9818 | 60.34
18.8902 | 99.0349 | 60.018 | 80.12 | 18.8887 | 58.2219 | 60.02 | 40.56 | 18.9023 | 39.4628 | 59.9913 | 20.78 | 18.9037 | 99.9382 | 59.98 | 99.9 | 18.8874 | 77.5041 | 59.9817 | 60.34
18.8985 | 99.0338 | 60.0181 | 80.12 | 18.8971 | 58.2207 | 60.02 | 40.56 | 18.9106 | 39.4606 | 59.9914 | 20.78 | 18.912 | 99.9381 | 59.98 | 99.9 | 18.8957 | 77.5018 | 59.9817 | 60.34
18.9068 | 99.0326 | 60.0182 | 80.12 | 18.9054 | 58.2194 | 60.02 | 40.56 | 18.9189 | 39.4584 | 59.9915 | 20.78 | 18.9204 | 99.938 | 59.98 | 99.9 | 18.904 | 77.4996 | 59.9816 | 60.34
18.9151 | 99.0315 | 60.0183 | 80.12 | 18.9137 | 58.2182 | 60.02 | 40.56 | 18.9273 | 39.4563 | 59.9916 | 20.78 | 18.9287 | 99.9379 | 59.98 | 99.9 | 18.9124 | 77.4973 | 59.9815 | 60.34
18.9235 | 99.0304 | 60.0184 | 80.12 | 18.9221 | 58.2169 | 60.02 | 40.56 | 18.9356 | 39.4541 | 59.9917 | 20.78 | 18.9371 | 99.9378 | 59.98 | 99.9 | 18.9207 | 77.4951 | 59.9814 | 60.34
18.9318 | 99.0292 | 60.0185 | 80.12 | 18.9304 | 58.2156 | 60.02 | 40.56 | 18.944 | 39.452 | 59.9917 | 20.78 | 18.9454 | 99.9377 | 59.98 | 99.9 | 18.929 | 77.4928 | 59.9813 | 60.34
18.9401 | 99.0281 | 60.0185 | 80.12 | 18.9387 | 58.2144 | 60.02 | 40.56 | 18.9523 | 39.4498 | 59.9918 | 20.78 | 18.9537 | 99.9376 | 59.98 | 99.9 | 18.9374 | 77.4905 | 59.9812 | 60.34
18.9485 | 99.0269 | 60.0186 | 80.12 | 18.9471 | 58.2131 | 60.02 | 40.56 | 18.9606 | 39.4477 | 59.9919 | 20.78 | 18.9621 | 99.9375 | 59.98 | 99.9 | 18.9457 | 77.4883 | 59.9812 | 60.34
18.9568 | 99.0258 | 60.0187 | 80.12 | 18.9554 | 58.2119 | 60.02 | 40.56 | 18.969 | 39.4455 | 59.992 | 20.78 | 18.9704 | 99.9374 | 59.98 | 99.9 | 18.954 | 77.486 | 59.9811 | 60.34
18.9651 | 99.0247 | 60.0188 | 80.12 | 18.9637 | 58.2106 | 60.02 | 40.56 | 18.9773 | 39.4433 | 59.9921 | 20.78 | 18.9787 | 99.9373 | 59.98 | 99.9 | 18.9624 | 77.4838 | 59.981 | 60.34
18.9735 | 99.0235 | 60.0189 | 80.12 | 18.972 | 58.2094 | 60.02 | 40.56 | 18.9857 | 39.4412 | 59.9922 | 20.78 | 18.9871 | 99.9372 | 59.98 | 99.9 | 18.9707 | 77.4815 | 59.9809 | 60.34
18.9818 | 99.0224 | 60.019 | 80.12 | 18.9804 | 58.2081 | 60.02 | 40.56 | 18.994 | 39.439 | 59.9922 | 20.78 | 18.9954 | 99.9371 | 59.98 | 99.9 | 18.979 | 77.4793 | 59.9808 | 60.34
18.9901 | 99.0212 | 60.019 | 80.12 | 18.9887 | 58.2068 | 60.02 | 40.56 | 19.0023 | 39.4369 | 59.9923 | 20.78 | 19.0037 | 99.937 | 59.98 | 99.9 | 18.9874 | 77.477 | 59.9807 | 60.34
18.9985 | 99.0201 | 60.0191 | 80.12 | 18.997 | 58.2056 | 60.02 | 40.56 | 19.0106 | 39.4347 | 59.9924 | 20.78 | 19.0121 | 99.9369 | 59.98 | 99.9 | 18.9957 | 77.4747 | 59.9807 | 60.34
19.0068 | 99.0189 | 60.0192 | 80.12 | 19.0054 | 58.2043 | 60.02 | 40.56 | 19.019 | 39.4325 | 59.9925 | 20.78 | 19.0204 | 99.9368 | 59.98 | 99.9 | 19.004 | 77.4725 | 59.9806 | 60.34
19.0151 | 99.0178 | 60.0193 | 80.12 | 19.0137 | 58.2031 | 60.02 | 40.56 | 19.0273 | 39.4304 | 59.9926 | 20.78 | 19.0288 | 99.9367 | 59.98 | 99.9 | 19.0124 | 77.4702 | 59.9805 | 60.34
19.0235 | 99.0167 | 60.0194 | 80.12 | 19.022 | 58.2018 | 60.02 | 40.56 | 19.0356 | 39.4282 | 59.9927 | 20.78 | 19.0371 | 99.9366 | 59.98 | 99.9 | 19.0207 | 77.468 | 59.9804 | 60.34
19.0318 | 99.0155 | 60.0195 | 80.12 | 19.0304 | 58.2006 | 60.02 | 40.56 | 19.0439 | 39.4261 | 59.9927 | 20.78 | 19.0454 | 99.9365 | 59.98 | 99.9 | 19.0291 | 77.4657 | 59.9803 | 60.34
19.0401 | 99.0144 | 60.0195 | 80.12 | 19.0387 | 58.1993 | 60.02 | 40.56 | 19.0523 | 39.4239 | 59.9928 | 20.78 | 19.0538 | 99.9364 | 59.98 | 99.9 | 19.0374 | 77.4634 | 59.9802 | 60.34
19.0484 | 99.0132 | 60.0196 | 80.12 | 19.047 | 58.198 | 60.02 | 40.56 | 19.0607 | 39.4218 | 59.9929 | 20.78 | 19.0621 | 99.9363 | 59.98 | 99.9 | 19.0457 | 77.4612 | 59.9802 | 60.34
19.0568 | 99.0121 | 60.0197 | 80.12 | 19.0554 | 58.1968 | 60.02 | 40.56 | 19.069 | 39.4196 | 59.993 | 20.78 | 19.0704 | 99.9362 | 59.98 | 99.9 | 19.0541 | 77.4589 | 59.9801 | 60.34
19.0651 | 99.011 | 60.0198 | 80.12 | 19.0637 | 58.1955 | 60.02 | 40.56 | 19.0773 | 39.4174 | 59.9931 | 20.78 | 19.0788 | 99.9361 | 59.98 | 99.9 | 19.0624 | 77.3259 | 59.98 | 60.34
19.0734 | 99.0098 | 60.0199 | 80.12 | 19.072 | 58.1943 | 60.02 | 40.56 | 19.0856 | 39.4153 | 59.9932 | 20.78 | 19.0871 | 99.936 | 59.98 | 99.9 | 19.0707 | 77.3254 | 59.98 | 60.34
19.0818 | 99.0087 | 60.02 | 80.12 | 19.0803 | 58.193 | 60.02 | 40.56 | 19.094 | 39.4131 | 59.9932 | 20.78 | 19.0954 | 99.9359 | 59.98 | 99.9 | 19.0791 | 77.3248 | 59.98 | 60.34
19.0901 | 98.8916 | 60.02 | 80.12 | 19.0887 | 58.1917 | 60.02 | 40.56 | 19.1023 | 39.411 | 59.9933 | 20.78 | 19.1038 | 99.9358 | 59.98 | 99.9 | 19.0874 | 77.3243 | 59.98 | 60.34
19.0984 | 98.8906 | 60.02 | 80.12 | 19.097 | 58.1905 | 60.02 | 40.56 | 19.1107 | 39.4088 | 59.9934 | 20.78 | 19.1121 | 99.9357 | 59.98 | 99.9 | 19.0957 | 77.3237 | 59.98 | 60.34
19.1068 | 98.8895 | 60.02 | 80.12 | 19.1053 | 58.1892 | 60.02 | 40.56 | 19.119 | 39.4066 | 59.9935 | 20.78 | 19.1205 | 99.9356 | 59.98 | 99.9 | 19.1041 | 77.3232 | 59.98 | 60.34
19.1151 | 98.8885 | 60.02 | 80.12 | 19.1136 | 58.188 | 60.02 | 40.56 | 19.1273 | 39.4045 | 59.9936 | 20.78 | 19.1288 | 99.9355 | 59.98 | 99.9 | 19.1124 | 77.3226 | 59.98 | 60.34
19.1234 | 98.8875 | 60.02 | 80.12 | 19.122 | 58.1867 | 60.02 | 40.56 | 19.1357 | 39.4023 | 59.9937 | 20.78 | 19.1371 | 99.9354 | 59.98 | 99.9 | 19.1207 | 77.3221 | 59.98 | 60.34
19.1318 | 98.8865 | 60.02 | 80.12 | 19.1303 | 58.1855 | 60.02 | 40.56 | 19.144 | 39.4002 | 59.9937 | 20.78 | 19.1455 | 99.9353 | 59.98 | 99.9 | 19.1291 | 77.3215 | 59.98 | 60.34
19.1401 | 98.8855 | 60.02 | 80.12 | 19.1386 | 58.1842 | 60.02 | 40.56 | 19.1523 | 39.398 | 59.9938 | 20.78 | 19.1538 | 99.9352 | 59.98 | 99.9 | 19.1374 | 77.321 | 59.98 | 60.34
19.1484 | 98.8845 | 60.02 | 80.12 | 19.147 | 58.1829 | 60.02 | 40.56 | 19.1606 | 39.3959 | 59.9939 | 20.78 | 19.1621 | 99.9351 | 59.98 | 99.9 | 19.1457 | 77.3204 | 59.98 | 60.34
19.1568 | 98.8835 | 60.02 | 80.12 | 19.1553 | 58.1817 | 60.02 | 40.56 | 19.169 | 39.3937 | 59.994 | 20.78 | 19.1705 | 99.935 | 59.98 | 99.9 | 19.1541 | 77.3199 | 59.98 | 60.34
19.1651 | 98.8824 | 60.02 | 80.12 | 19.1636 | 58.1804 | 60.02 | 40.56 | 19.1773 | 39.3915 | 59.9941 | 20.78 | 19.1788 | 99.9349 | 59.98 | 99.9 | 19.1624 | 77.3193 | 59.98 | 60.34
19.1734 | 98.8814 | 60.02 | 80.12 | 19.172 | 58.1792 | 60.02 | 40.56 | 19.1857 | 39.3894 | 59.9942 | 20.78 | 19.1872 | 99.9348 | 59.98 | 99.9 | 19.1707 | 77.3188 | 59.98 | 60.34
19.1817 | 98.8804 | 60.02 | 80.12 | 19.1803 | 58.1779 | 60.02 | 40.56 | 19.194 | 39.3872 | 59.9942 | 20.78 | 19.1955 | 99.9347 | 59.98 | 99.9 | 19.1791 | 77.3182 | 59.98 | 60.34
19.1901 | 98.8794 | 60.02 | 80.12 | 19.1886 | 58.1767 | 60.02 | 40.56 | 19.2023 | 39.3851 | 59.9943 | 20.78 | 19.2038 | 99.9346 | 59.98 | 99.9 | 19.1874 | 77.3177 | 59.98 | 60.34
19.1984 | 98.8784 | 60.02 | 80.12 | 19.197 | 58.1754 | 60.02 | 40.56 | 19.2106 | 39.3829 | 59.9944 | 20.78 | 19.2122 | 99.9345 | 59.98 | 99.9 | 19.1958 | 77.3171 | 59.98 | 60.34
19.2067 | 98.8774 | 60.02 | 80.12 | 19.2053 | 58.1741 | 60.02 | 40.56 | 19.219 | 39.3807 | 59.9945 | 20.78 | 19.2205 | 99.9344 | 59.98 | 99.9 | 19.2041 | 77.3166 | 59.98 | 60.34
19.2151 | 98.8763 | 60.02 | 80.12 | 19.2136 | 58.1729 | 60.02 | 40.56 | 19.2274 | 39.3786 | 59.9946 | 20.78 | 19.2288 | 99.9343 | 59.98 | 99.9 | 19.2124 | 77.316 | 59.98 | 60.34
19.2234 | 98.8753 | 60.02 | 80.12 | 19.222 | 58.1716 | 60.02 | 40.56 | 19.2357 | 39.3764 | 59.9947 | 20.78 | 19.2372 | 99.9342 | 59.98 | 99.9 | 19.2208 | 77.3155 | 59.98 | 60.34
19.2317 | 98.8743 | 60.02 | 80.12 | 19.2303 | 58.1704 | 60.02 | 40.56 | 19.244 | 39.3743 | 59.9947 | 20.78 | 19.2455 | 99.9341 | 59.98 | 99.9 | 19.2291 | 77.3149 | 59.98 | 60.34
19.2401 | 98.8733 | 60.02 | 80.12 | 19.2386 | 58.1691 | 60.02 | 40.56 | 19.2523 | 39.3721 | 59.9948 | 20.78 | 19.2538 | 99.934 | 59.98 | 99.9 | 19.2374 | 77.3144 | 59.98 | 60.34
19.2484 | 98.8723 | 60.02 | 80.12 | 19.2469 | 58.1679 | 60.02 | 40.56 | 19.2607 | 39.3699 | 59.9949 | 20.78 | 19.2622 | 99.9339 | 59.98 | 99.9 | 19.2458 | 77.3138 | 59.98 | 60.34
19.2567 | 98.8713 | 60.02 | 80.12 | 19.2553 | 58.1666 | 60.02 | 40.56 | 19.269 | 39.3678 | 59.995 | 20.78 | 19.2705 | 99.9338 | 59.98 | 99.9 | 19.2541 | 77.3133 | 59.98 | 60.34
19.265 | 98.8702 | 60.02 | 80.12 | 19.2636 | 58.1656 | 60.02 | 40.56 | 19.2773 | 39.3656 | 59.9951 | 20.78 | 19.2789 | 99.9337 | 59.98 | 99.9 | 19.2624 | 77.3127 | 59.98 | 60.34
19.2734 | 98.8692 | 60.02 | 80.12 | 19.2719 | 58.1648 | 60.0199 | 40.56 | 19.2856 | 39.3635 | 59.9952 | 20.78 | 19.2872 | 99.9336 | 59.98 | 99.9 | 19.2708 | 77.3122 | 59.98 | 60.34
19.2817 | 98.8682 | 60.02 | 80.12 | 19.2803 | 58.1641 | 60.0198 | 40.56 | 19.294 | 39.3613 | 59.9952 | 20.78 | 19.2955 | 99.9335 | 59.98 | 99.9 | 19.2791 | 77.3116 | 59.98 | 60.34
19.29 | 98.8672 | 60.02 | 80.12 | 19.2886 | 58.1633 | 60.0197 | 40.56 | 19.3023 | 39.3592 | 59.9953 | 20.78 | 19.3039 | 99.9334 | 59.98 | 99.9 | 19.2874 | 77.3111 | 59.98 | 60.34
19.2984 | 98.8662 | 60.02 | 80.12 | 19.2969 | 58.1626 | 60.0196 | 40.56 | 19.3107 | 39.357 | 59.9954 | 20.78 | 19.3122 | 99.9333 | 59.98 | 99.9 | 19.2958 | 77.3105 | 59.98 | 60.34
19.3067 | 98.8652 | 60.02 | 80.12 | 19.3053 | 58.1618 | 60.0195 | 40.56 | 19.319 | 39.3548 | 59.9955 | 20.78 | 19.3205 | 99.9332 | 59.98 | 99.9 | 19.3041 | 77.31 | 59.98 | 60.34
19.315 | 98.8641 | 60.02 | 80.12 | 19.3136 | 58.161 | 60.0195 | 40.56 | 19.3273 | 39.3527 | 59.9956 | 20.78 | 19.3289 | 99.9331 | 59.98 | 99.9 | 19.3124 | 77.3094 | 59.98 | 60.34
19.3234 | 98.8631 | 60.02 | 80.12 | 19.3219 | 58.1603 | 60.0194 | 40.56 | 19.3356 | 39.3505 | 59.9957 | 20.78 | 19.3372 | 99.933 | 59.98 | 99.9 | 19.3208 | 77.3089 | 59.98 | 60.34
19.3317 | 98.8621 | 60.02 | 80.12 | 19.3302 | 58.1595 | 60.0193 | 40.56 | 19.344 | 39.3484 | 59.9957 | 20.78 | 19.3456 | 99.9329 | 59.98 | 99.9 | 19.3291 | 77.3083 | 59.98 | 60.34
19.34 | 98.8611 | 60.02 | 80.12 | 19.3386 | 58.1588 | 60.0192 | 40.56 | 19.3523 | 39.3462 | 59.9958 | 20.78 | 19.3539 | 99.9328 | 59.98 | 99.9 | 19.3374 | 77.3078 | 59.98 | 60.34
19.3484 | 98.8601 | 60.02 | 80.12 | 19.3469 | 58.158 | 60.0191 | 40.56 | 19.3607 | 39.3441 | 59.9959 | 20.78 | 19.3622 | 99.9327 | 59.98 | 99.9 | 19.3458 | 77.3072 | 59.98 | 60.34
19.3567 | 98.8591 | 60.02 | 80.12 | 19.3552 | 58.1573 | 60.019 | 40.56 | 19.369 | 39.3419 | 59.996 | 20.78 | 19.3706 | 99.9326 | 59.98 | 99.9 | 19.3541 | 77.3067 | 59.98 | 60.34
19.365 | 98.858 | 60.02 | 80.12 | 19.3636 | 58.1565 | 60.019 | 40.56 | 19.3773 | 39.3397 | 59.9961 | 20.78 | 19.3789 | 99.9325 | 59.98 | 99.9 | 19.3625 | 77.3061 | 59.98 | 60.34
19.3734 | 98.857 | 60.02 | 80.12 | 19.3719 | 58.1557 | 60.0189 | 40.56 | 19.3856 | 39.3376 | 59.9962 | 20.78 | 19.3872 | 99.9324 | 59.98 | 99.9 | 19.3708 | 77.3056 | 59.98 | 60.34
19.3817 | 98.856 | 60.02 | 80.12 | 19.3802 | 58.155 | 60.0188 | 40.56 | 19.394 | 39.3354 | 59.9962 | 20.78 | 19.3956 | 99.9323 | 59.98 | 99.9 | 19.3791 | 77.305 | 59.98 | 60.34
19.39 | 98.855 | 60.02 | 80.12 | 19.3885 | 58.1542 | 60.0187 | 40.56 | 19.4023 | 39.3333 | 59.9963 | 20.78 | 19.4039 | 99.9322 | 59.98 | 99.9 | 19.3875 | 77.3045 | 59.98 | 60.34
19.3983 | 98.854 | 60.02 | 80.12 | 19.3969 | 58.1535 | 60.0186 | 40.56 | 19.4106 | 39.3311 | 59.9964 | 20.78 | 19.4122 | 99.9321 | 59.98 | 99.9 | 19.3958 | 77.3039 | 59.98 | 60.34
19.4067 | 98.853 | 60.02 | 80.12 | 19.4052 | 58.1527 | 60.0185 | 40.56 | 19.4189 | 39.3289 | 59.9965 | 20.78 | 19.4206 | 99.932 | 59.98 | 99.9 | 19.4041 | 77.3034 | 59.98 | 60.34
19.415 | 98.8519 | 60.02 | 80.12 | 19.4135 | 58.152 | 60.0185 | 40.56 | 19.4273 | 39.3268 | 59.9966 | 20.78 | 19.4289 | 99.9319 | 59.98 | 99.9 | 19.4125 | 77.3028 | 59.98 | 60.34
19.4233 | 98.8509 | 60.02 | 80.12 | 19.4219 | 58.1512 | 60.0184 | 40.56 | 19.4356 | 39.3246 | 59.9967 | 20.78 | 19.4372 | 99.9318 | 59.98 | 99.9 | 19.4208 | 77.3023 | 59.98 | 60.34
19.4317 | 98.8499 | 60.02 | 80.12 | 19.4302 | 58.1504 | 60.0183 | 40.56 | 19.444 | 39.3225 | 59.9967 | 20.78 | 19.4456 | 99.9317 | 59.98 | 99.9 | 19.4291 | 77.3017 | 59.98 | 60.34
19.44 | 98.8489 | 60.02 | 80.12 | 19.4385 | 58.1497 | 60.0182 | 40.56 | 19.4523 | 39.3203 | 59.9968 | 20.78 | 19.4539 | 99.9316 | 59.98 | 99.9 | 19.4375 | 77.3012 | 59.98 | 60.34
19.4483 | 98.8479 | 60.02 | 80.12 | 19.4469 | 58.1489 | 60.0181 | 40.56 | 19.4606 | 39.3182 | 59.9969 | 20.78 | 19.4622 | 99.9315 | 59.98 | 99.9 | 19.4458 | 77.3006 | 59.98 | 60.34
19.4567 | 98.8469 | 60.02 | 80.12 | 19.4552 | 58.1482 | 60.018 | 40.56 | 19.4689 | 39.316 | 59.997 | 20.78 | 19.4706 | 99.9314 | 59.98 | 99.9 | 19.4541 | 77.3001 | 59.98 | 60.34
19.465 | 98.8458 | 60.02 | 80.12 | 19.4635 | 58.1474 | 60.018 | 40.56 | 19.4773 | 39.3138 | 59.9971 | 20.78 | 19.4789 | 99.9313 | 59.98 | 99.9 | 19.4625 | 77.2995 | 59.98 | 60.34
19.4733 | 98.8448 | 60.02 | 80.12 | 19.4719 | 58.1466 | 60.0179 | 40.56 | 19.4856 | 39.3117 | 59.9972 | 20.78 | 19.4872 | 99.9312 | 59.98 | 99.9 | 19.4708 | 77.299 | 59.98 | 60.34
19.4817 | 98.8438 | 60.02 | 80.12 | 19.4802 | 58.1459 | 60.0178 | 40.56 | 19.494 | 39.3095 | 59.9972 | 20.78 | 19.4956 | 99.9311 | 59.98 | 99.9 | 19.4791 | 77.2984 | 59.98 | 60.34
19.49 | 98.8428 | 60.02 | 80.12 | 19.4885 | 58.1451 | 60.0177 | 40.56 | 19.5023 | 39.3074 | 59.9973 | 20.78 | 19.5039 | 99.931 | 59.98 | 99.9 | 19.4875 | 77.2979 | 59.98 | 60.34
19.4983 | 98.8418 | 60.02 | 80.12 | 19.4969 | 58.1444 | 60.0176 | 40.56 | 19.5106 | 39.3052 | 59.9974 | 20.78 | 19.5123 | 99.9309 | 59.98 | 99.9 | 19.4958 | 77.2973 | 59.98 | 60.34
19.5067 | 98.8408 | 60.02 | 80.12 | 19.5052 | 58.1436 | 60.0175 | 40.56 | 19.5189 | 39.3031 | 59.9975 | 20.78 | 19.5206 | 99.9308 | 59.98 | 99.9 | 19.5042 | 77.2968 | 59.98 | 60.34
19.515 | 98.8398 | 60.02 | 80.12 | 19.5135 | 58.1429 | 60.0175 | 40.56 | 19.5273 | 39.3009 | 59.9976 | 20.78 | 19.5289 | 99.9307 | 59.98 | 99.9 | 19.5125 | 77.2962 | 59.98 | 60.34
19.5233 | 98.8387 | 60.02 | 80.12 | 19.5219 | 58.1421 | 60.0174 | 40.56 | 19.5356 | 39.2987 | 59.9977 | 20.78 | 19.5373 | 99.9306 | 59.98 | 99.9 | 19.5208 | 77.2957 | 59.98 | 60.34
19.5316 | 98.8377 | 60.02 | 80.12 | 19.5302 | 58.1413 | 60.0173 | 40.56 | 19.5439 | 39.2966 | 59.9977 | 20.78 | 19.5456 | 99.9305 | 59.98 | 99.9 | 19.5292 | 77.2951 | 59.98 | 60.34
19.54 | 98.8367 | 60.02 | 80.12 | 19.5385 | 58.1406 | 60.0172 | 40.56 | 19.5522 | 39.2944 | 59.9978 | 20.78 | 19.5539 | 99.9304 | 59.98 | 99.9 | 19.5375 | 77.2946 | 59.98 | 60.34
19.5483 | 98.8357 | 60.02 | 80.12 | 19.5468 | 58.1398 | 60.0171 | 40.56 | 19.5606 | 39.2923 | 59.9979 | 20.78 | 19.5623 | 99.9303 | 59.98 | 99.9 | 19.5458 | 77.294 | 59.98 | 60.34
19.5566 | 98.8347 | 60.02 | 80.12 | 19.5552 | 58.1391 | 60.017 | 40.56 | 19.5689 | 39.2901 | 59.998 | 20.78 | 19.5706 | 99.9302 | 59.98 | 99.9 | 19.5542 | 77.2935 | 59.98 | 60.34
19.565 | 98.8336 | 60.02 | 80.12 | 19.5635 | 58.1383 | 60.017 | 40.56 | 19.5773 | 39.2879 | 59.9981 | 20.78 | 19.5789 | 99.9301 | 59.98 | 99.9 | 19.5625 | 77.2929 | 59.98 | 60.34
19.5733 | 98.8326 | 60.02 | 80.12 | 19.5718 | 58.1376 | 60.0169 | 40.56 | 19.5856 | 39.2858 | 59.9982 | 20.78 | 19.5873 | 99.93 | 59.98 | 99.9 | 19.5708 | 77.2924 | 59.98 | 60.34
19.5816 | 98.8316 | 60.02 | 80.12 | 19.5801 | 58.1368 | 60.0168 | 40.56 | 19.5939 | 39.2836 | 59.9982 | 20.78 | 19.5956 | 99.9409 | 59.98 | 99.9 | 19.5792 | 77.2918 | 59.98 | 60.34
19.59 | 98.8306 | 60.02 | 80.12 | 19.5885 | 58.136 | 60.0167 | 40.56 | 19.6022 | 39.2815 | 59.9983 | 20.78 | 19.6039 | 99.9408 | 59.98 | 99.9 | 19.5875 | 77.2913 | 59.98 | 60.34
19.5983 | 98.8296 | 60.02 | 80.12 | 19.5968 | 58.1353 | 60.0166 | 40.56 | 19.6106 | 39.2793 | 59.9984 | 20.78 | 19.6123 | 99.9407 | 59.98 | 99.9 | 19.5958 | 77.2907 | 59.98 | 60.34
19.6066 | 98.8286 | 60.02 | 80.12 | 19.6051 | 58.1345 | 60.0165 | 40.56 | 19.6189 | 39.2772 | 59.9985 | 20.78 | 19.6206 | 99.9406 | 59.98 | 99.9 | 19.6042 | 77.2902 | 59.98 | 60.34
19.6149 | 98.8276 | 60.02 | 80.12 | 19.6135 | 58.1338 | 60.0165 | 40.56 | 19.6273 | 39.275 | 59.9986 | 20.78 | 19.6289 | 99.9405 | 59.98 | 99.9 | 19.6125 | 77.2896 | 59.98 | 60.34
19.6233 | 98.8265 | 60.02 | 80.12 | 19.6218 | 58.133 | 60.0164 | 40.56 | 19.6356 | 39.2728 | 59.9987 | 20.78 | 19.6373 | 99.9404 | 59.98 | 99.9 | 19.6208 | 77.2891 | 59.98 | 60.34
19.6316 | 98.8255 | 60.02 | 80.12 | 19.6301 | 58.1322 | 60.0163 | 40.56 | 19.6439 | 39.2707 | 59.9987 | 20.78 | 19.6456 | 99.9403 | 59.98 | 99.9 | 19.6292 | 77.2885 | 59.98 | 60.34
19.6399 | 98.8245 | 60.02 | 80.12 | 19.6385 | 58.1315 | 60.0162 | 40.56 | 19.6523 | 39.2685 | 59.9988 | 20.78 | 19.6539 | 99.9402 | 59.98 | 99.9 | 19.6375 | 77.288 | 59.98 | 60.34
19.6483 | 98.8235 | 60.02 | 80.12 | 19.6468 | 58.1307 | 60.0161 | 40.56 | 19.6606 | 39.2664 | 59.9989 | 20.78 | 19.6623 | 99.9401 | 59.98 | 99.9 | 19.6459 | 77.2874 | 59.98 | 60.34
19.6566 | 98.8225 | 60.02 | 80.12 | 19.6551 | 58.13 | 60.016 | 40.56 | 19.6689 | 39.2642 | 59.999 | 20.78 | 19.6706 | 99.94 | 59.98 | 99.9 | 19.6542 | 77.2869 | 59.98 | 60.34
19.6649 | 98.8215 | 60.02 | 80.12 | 19.6635 | 58.1292 | 60.016 | 40.56 | 19.6772 | 39.2621 | 59.9991 | 20.78 | 19.679 | 99.9399 | 59.98 | 99.9 | 19.6625 | 77.2863 | 59.98 | 60.34
19.6732 | 98.8204 | 60.02 | 80.12 | 19.6718 | 58.1285 | 60.0159 | 40.56 | 19.6856 | 39.2599 | 59.9992 | 20.78 | 19.6873 | 99.9398 | 59.98 | 99.9 | 19.6709 | 77.2858 | 59.98 | 60.34
19.6816 | 98.8194 | 60.02 | 80.12 | 19.6801 | 58.1277 | 60.0158 | 40.56 | 19.6939 | 39.2577 | 59.9992 | 20.78 | 19.6956 | 99.9397 | 59.98 | 99.9 | 19.6792 | 77.2852 | 59.98 | 60.34
19.6899 | 98.8184 | 60.02 | 80.12 | 19.6884 | 58.1269 | 60.0157 | 40.56 | 19.7023 | 39.2556 | 59.9993 | 20.78 | 19.704 | 99.9396 | 59.98 | 99.9 | 19.6875 | 77.2847 | 59.98 | 60.34
19.6982 | 98.8174 | 60.02 | 80.12 | 19.6968 | 58.1262 | 60.0156 | 40.56 | 19.7106 | 39.2534 | 59.9994 | 20.78 | 19.7123 | 99.9395 | 59.98 | 99.9 | 19.6959 | 77.2841 | 59.98 | 60.34
19.7066 | 98.8164 | 60.02 | 80.12 | 19.7051 | 58.1254 | 60.0155 | 40.56 | 19.7189 | 39.2513 | 59.9995 | 20.78 | 19.7206 | 99.9394 | 59.98 | 99.9 | 19.7042 | 77.2836 | 59.98 | 60.34
19.7149 | 98.8154 | 60.02 | 80.12 | 19.7134 | 58.1247 | 60.0155 | 40.56 | 19.7272 | 39.2491 | 59.9996 | 20.78 | 19.729 | 99.9393 | 59.98 | 99.9 | 19.7126 | 77.283 | 59.98 | 60.34
19.7232 | 98.8143 | 60.02 | 80.12 | 19.7218 | 58.1239 | 60.0154 | 40.56 | 19.7356 | 39.2469 | 59.9997 | 20.78 | 19.7373 | 99.9392 | 59.98 | 99.9 | 19.7209 | 77.2825 | 59.98 | 60.34
19.7315 | 98.8133 | 60.02 | 80.12 | 19.7301 | 58.1231 | 60.0153 | 40.56 | 19.7439 | 39.2448 | 59.9997 | 20.78 | 19.7456 | 99.9391 | 59.98 | 99.9 | 19.7292 | 77.2819 | 59.98 | 60.34
19.7399 | 98.8123 | 60.02 | 80.12 | 19.7384 | 58.1224 | 60.0152 | 40.56 | 19.7523 | 39.2426 | 59.9998 | 20.78 | 19.754 | 99.939 | 59.98 | 99.9 | 19.7376 | 77.2814 | 59.98 | 60.34
19.7482 | 98.8113 | 60.02 | 80.12 | 19.7468 | 58.1216 | 60.0151 | 40.56 | 19.7606 | 39.2405 | 59.9999 | 20.78 | 19.7623 | 99.9389 | 59.98 | 99.9 | 19.7459 | 77.2808 | 59.98 | 60.34
19.7565 | 98.8103 | 60.02 | 80.12 | 19.7551 | 58.1209 | 60.015 | 40.56 | 19.7689 | 39.2383 | 60 | 20.78 | 19.7706 | 99.9388 | 59.98 | 99.9 | 19.7542 | 77.2803 | 59.98 | 60.34
19.7648 | 98.8093 | 60.02 | 80.12 | 19.7634 | 58.1201 | 60.015 | 40.56 | 19.7772 | 39.2364 | 60 | 20.78 | 19.779 | 99.9387 | 59.98 | 99.9 | 19.7626 | 77.2797 | 59.98 | 60.34
19.7732 | 98.8083 | 60.02 | 80.12 | 19.7718 | 58.1194 | 60.0149 | 40.56 | 19.7856 | 39.2345 | 60 | 20.78 | 19.7873 | 99.9386 | 59.98 | 99.9 | 19.7709 | 77.2792 | 59.98 | 60.34
19.7815 | 98.8072 | 60.02 | 80.12 | 19.7801 | 58.1186 | 60.0148 | 40.56 | 19.7939 | 39.2326 | 60 | 20.78 | 19.7957 | 99.9385 | 59.98 | 99.9 | 19.7792 | 77.2786 | 59.98 | 60.34
19.7898 | 98.8062 | 60.02 | 80.12 | 19.7884 | 58.1178 | 60.0147 | 40.56 | 19.8022 | 39.2307 | 60 | 20.78 | 19.804 | 99.9384 | 59.98 | 99.9 | 19.7876 | 77.2781 | 59.98 | 60.34
19.7982 | 98.8052 | 60.02 | 80.12 | 19.7968 | 58.1171 | 60.0146 | 40.56 | 19.8106 | 39.2289 | 60 | 20.78 | 19.8123 | 99.9383 | 59.98 | 99.9 | 19.7959 | 77.2775 | 59.98 | 60.34
19.8065 | 98.8042 | 60.02 | 80.12 | 19.8051 | 58.1163 | 60.0145 | 40.56 | 19.8189 | 39.227 | 60 | 20.78 | 19.8207 | 99.9382 | 59.98 | 99.9 | 19.8042 | 77.277 | 59.98 | 60.34
19.8148 | 98.8032 | 60.02 | 80.12 | 19.8134 | 58.1156 | 60.0145 | 40.56 | 19.8273 | 39.2251 | 60 | 20.78 | 19.829 | 99.9381 | 59.98 | 99.9 | 19.8126 | 77.2764 | 59.98 | 60.34
19.8232 | 98.8021 | 60.02 | 80.12 | 19.8217 | 58.1148 | 60.0144 | 40.56 | 19.8356 | 39.2232 | 60 | 20.78 | 19.8373 | 99.938 | 59.98 | 99.9 | 19.8209 | 77.2759 | 59.98 | 60.34
19.8315 | 98.8011 | 60.02 | 80.12 | 19.83 | 58.1141 | 60.0143 | 40.56 | 19.8439 | 39.2213 | 60 | 20.78 | 19.8457 | 99.9379 | 59.98 | 99.9 | 19.8293 | 77.2753 | 59.98 | 60.34
19.8398 | 98.8001 | 60.02 | 80.12 | 19.8384 | 58.1133 | 60.0142 | 40.56 | 19.8522 | 39.2194 | 60 | 20.78 | 19.854 | 99.9378 | 59.98 | 99.9 | 19.8376 | 77.2748 | 59.98 | 60.34
19.8481 | 98.7991 | 60.02 | 80.12 | 19.8467 | 58.1125 | 60.0141 | 40.56 | 19.8606 | 39.2176 | 60 | 20.78 | 19.8623 | 99.9377 | 59.98 | 99.9 | 19.8459 | 77.2742 | 59.98 | 60.34
19.8565 | 98.7981 | 60.02 | 80.12 | 19.855 | 58.1118 | 60.014 | 40.56 | 19.8689 | 39.2157 | 60 | 20.78 | 19.8707 | 99.9376 | 59.98 | 99.9 | 19.8543 | 77.2737 | 59.98 | 60.34
19.8648 | 98.7971 | 60.02 | 80.12 | 19.8634 | 58.111 | 60.014 | 40.56 | 19.8773 | 39.2138 | 60 | 20.78 | 19.879 | 99.9375 | 59.98 | 99.9 | 19.8626 | 77.2731 | 59.98 | 60.34
19.8731 | 98.7961 | 60.02 | 80.12 | 19.8717 | 58.1103 | 60.0139 | 40.56 | 19.8856 | 39.2119 | 60 | 20.78 | 19.8874 | 99.9374 | 59.98 | 99.9 | 19.8709 | 77.2726 | 59.98 | 60.34
19.8815 | 98.795 | 60.02 | 80.12 | 19.88 | 58.1095 | 60.0138 | 40.56 | 19.8939 | 39.21 | 60 | 20.78 | 19.8957 | 99.9373 | 59.98 | 99.9 | 19.8793 | 77.272 | 59.98 | 60.34
19.8898 | 98.794 | 60.02 | 80.12 | 19.8884 | 58.1087 | 60.0137 | 40.56 | 19.9022 | 39.2081 | 60 | 20.78 | 19.904 | 99.9372 | 59.98 | 99.9 | 19.8876 | 77.2715 | 59.98 | 60.34
19.8981 | 98.793 | 60.02 | 80.12 | 19.8967 | 58.108 | 60.0136 | 40.56 | 19.9106 | 39.2063 | 60 | 20.78 | 19.9124 | 99.9371 | 59.98 | 99.9 | 19.8959 | 77.2709 | 59.98 | 60.34
19.9064 | 98.792 | 60.02 | 80.12 | 19.905 | 58.1072 | 60.0135 | 40.56 | 19.9189 | 39.2044 | 60 | 20.78 | 19.9207 | 99.937 | 59.98 | 99.9 | 19.9043 | 77.2704 | 59.98 | 60.34
19.9148 | 98.791 | 60.02 | 80.12 | 19.9134 | 58.1065 | 60.0135 | 40.56 | 19.9272 | 39.2025 | 60 | 20.78 | 19.929 | 99.9369 | 59.98 | 99.9 | 19.9126 | 77.2698 | 59.98 | 60.34
19.9231 | 98.79 | 60.02 | 80.12 | 19.9217 | 58.1057 | 60.0134 | 40.56 | 19.9356 | 39.2006 | 60 | 20.78 | 19.9374 | 99.9368 | 59.98 | 99.9 | 19.9209 | 77.2693 | 59.98 | 60.34
19.9314 | 98.7889 | 60.02 | 80.12 | 19.93 | 58.105 | 60.0133 | 40.56 | 19.9439 | 39.1987 | 60 | 20.78 | 19.9457 | 99.9367 | 59.98 | 99.9 | 19.9293 | 77.2687 | 59.98 | 60.34
19.9398 | 98.7879 | 60.02 | 80.12 | 19.9384 | 58.1042 | 60.0132 | 40.56 | 19.9523 | 39.1968 | 60 | 20.78 | 19.954 | 99.9366 | 59.98 | 99.9 | 19.9376 | 77.2682 | 59.98 | 60.34
19.9481 | 98.7869 | 60.02 | 80.12 | 19.9467 | 58.1034 | 60.0131 | 40.56 | 19.9606 | 39.195 | 60 | 20.78 | 19.9624 | 99.9365 | 59.98 | 99.9 | 19.946 | 77.2676 | 59.98 | 60.34
19.9564 | 98.7859 | 60.02 | 80.12 | 19.955 | 58.1027 | 60.013 | 40.56 | 19.9689 | 39.1931 | 60 | 20.78 | 19.9707 | 99.9364 | 59.98 | 99.9 | 19.9543 | 77.2671 | 59.98 | 60.34
19.9648 | 98.7849 | 60.02 | 80.12 | 19.9633 | 58.1019 | 60.013 | 40.56 | 19.9772 | 39.1912 | 60 | 20.78 | 19.979 | 99.9363 | 59.98 | 99.9 | 19.9626 | 77.2665 | 59.98 | 60.34
19.9731 | 98.7839 | 60.02 | 80.12 | 19.9717 | 58.1012 | 60.0129 | 40.56 | 19.9856 | 39.1893 | 60 | 20.78 | 19.9874 | 99.9362 | 59.98 | 99.9 | 19.971 | 77.266 | 59.98 | 60.34
19.9814 | 98.7828 | 60.02 | 80.12 | 19.98 | 58.1004 | 60.0128 | 40.56 | 19.9939 | 39.1874 | 60 | 20.78 | 19.9957 | 99.9361 | 59.98 | 99.9 | 19.9793 | 77.2654 | 59.98 | 60.34
19.9897 | 98.7818 | 60.02 | 80.12 | 19.9883 | 58.0996 | 60.0127 | 40.56 | 20.0023 | 39.1855 | 60 | 20.78 | 20.0041 | 99.936 | 59.98 | 99.9 | 19.9876 | 77.2649 | 59.98 | 60.34
19.9981 | 98.7808 | 60.02 | 80.12 | 19.9967 | 58.0989 | 60.0126 | 40.56 | 20.0106 | 39.1837 | 60 | 20.78 | 20.0124 | 99.9359 | 59.98 | 99.9 | 19.996 | 77.2643 | 59.98 | 60.34
20.0064 | 98.7798 | 60.02 | 80.12 | 20.005 | 58.0981 | 60.0125 | 40.56 | 20.0189 | 39.1818 | 60 | 20.78 | 20.0207 | 99.9358 | 59.98 | 99.9 | 20.0043 | 77.2638 | 59.98 | 60.34
20.0147 | 98.7788 | 60.02 | 80.12 | 20.0133 | 58.0974 | 60.0125 | 40.56 | 20.0272 | 39.1799 | 60 | 20.78 | 20.0291 | 99.9357 | 59.98 | 99.9 | 20.0126 | 77.2632 | 59.98 | 60.34
20.0231 | 98.7778 | 60.02 | 80.12 | 20.0217 | 58.0966 | 60.0124 | 40.56 | 20.0356 | 39.178 | 60 | 20.78 | 20.0374 | 99.9356 | 59.98 | 99.9 | 20.021 | 77.2626 | 59.98 | 60.34
20.0314 | 98.7767 | 60.02 | 80.12 | 20.03 | 58.0959 | 60.0123 | 40.56 | 20.0439 | 39.1761 | 60 | 20.78 | 20.0457 | 99.9355 | 59.98 | 99.9 | 20.0293 | 77.2621 | 59.98 | 60.34
20.0397 | 98.7757 | 60.02 | 80.12 | 20.0383 | 58.0951 | 60.0122 | 40.56 | 20.0522 | 39.1742 | 60 | 20.78 | 20.0541 | 99.9354 | 59.98 | 99.9 | 20.0376 | 77.2616 | 59.98 | 60.34
20.048 | 98.7747 | 60.02 | 80.12 | 20.0467 | 58.0943 | 60.0121 | 40.56 | 20.0606 | 39.1724 | 60 | 20.78 | 20.0624 | 99.9353 | 59.98 | 99.9 | 20.046 | 77.261 | 59.98 | 60.34
20.0564 | 98.7737 | 60.02 | 80.12 | 20.055 | 58.0936 | 60.012 | 40.56 | 20.0689 | 39.1705 | 60 | 20.78 | 20.0707 | 99.9352 | 59.98 | 99.9 | 20.0543 | 77.2605 | 59.98 | 60.34
20.0647 | 98.7727 | 60.02 | 80.12 | 20.0633 | 58.0928 | 60.012 | 40.56 | 20.0773 | 39.1686 | 60 | 20.78 | 20.0791 | 99.9351 | 59.98 | 99.9 | 20.0627 | 77.2599 | 59.98 | 60.34
20.073 | 98.7717 | 60.02 | 80.12 | 20.0717 | 58.0921 | 60.0119 | 40.56 | 20.0856 | 39.1667 | 60 | 20.78 | 20.0874 | 99.935 | 59.98 | 99.9 | 20.071 | 77.2591 | 59.9799 | 60.34
20.0814 | 98.7706 | 60.02 | 80.12 | 20.08 | 58.0913 | 60.0118 | 40.56 | 20.0939 | 39.1648 | 60 | 20.78 | 20.0957 | 99.9349 | 59.98 | 99.9 | 20.0793 | 77.2583 | 59.9798 | 60.34
20.0897 | 98.6156 | 60.02 | 80.12 | 20.0883 | 58.0905 | 60.0117 | 40.56 | 20.1022 | 39.1629 | 60 | 20.78 | 20.1041 | 99.9348 | 59.98 | 99.9 | 20.0877 | 77.2575 | 59.9797 | 60.34
20.098 | 98.6147 | 60.02 | 80.12 | 20.0966 | 58.0898 | 60.0116 | 40.56 | 20.1106 | 39.1611 | 60 | 20.78 | 20.1124 | 99.9347 | 59.98 | 99.9 | 20.096 | 77.2567 | 59.9797 | 60.34
20.1064 | 98.6137 | 60.02 | 80.12 | 20.105 | 58.089 | 60.0115 | 40.56 | 20.1189 | 39.1592 | 60 | 20.78 | 20.1208 | 99.9346 | 59.98 | 99.9 | 20.1043 | 77.2559 | 59.9796 | 60.34
20.1147 | 98.6127 | 60.02 | 80.12 | 20.1133 | 58.0883 | 60.0115 | 40.56 | 20.1273 | 39.1573 | 60 | 20.78 | 20.1291 | 99.9345 | 59.98 | 99.9 | 20.1127 | 77.2552 | 59.9795 | 60.34
20.123 | 98.6117 | 60.02 | 80.12 | 20.1216 | 58.0875 | 60.0114 | 40.56 | 20.1356 | 39.1554 | 60 | 20.78 | 20.1374 | 99.9344 | 59.98 | 99.9 | 20.121 | 77.2544 | 59.9794 | 60.34
20.1313 | 98.6107 | 60.02 | 80.12 | 20.13 | 58.0868 | 60.0113 | 40.56 | 20.1439 | 39.1535 | 60 | 20.78 | 20.1458 | 99.9343 | 59.98 | 99.9 | 20.1293 | 77.2536 | 59.9793 | 60.34
20.1397 | 98.6097 | 60.02 | 80.12 | 20.1383 | 58.086 | 60.0112 | 40.56 | 20.1522 | 39.1516 | 60 | 20.78 | 20.1541 | 99.9342 | 59.98 | 99.9 | 20.1377 | 77.2528 | 59.9792 | 60.34
20.148 | 98.6088 | 60.02 | 80.12 | 20.1466 | 58.0852 | 60.0111 | 40.56 | 20.1606 | 39.1498 | 60 | 20.78 | 20.1624 | 99.9341 | 59.98 | 99.9 | 20.146 | 77.252 | 59.9792 | 60.34
20.1563 | 98.6078 | 60.02 | 80.12 | 20.1549 | 58.0845 | 60.011 | 40.56 | 20.1689 | 39.1479 | 60 | 20.78 | 20.1708 | 99.934 | 59.98 | 99.9 | 20.1544 | 77.2512 | 59.9791 | 60.34
20.1647 | 98.6068 | 60.02 | 80.12 | 20.1633 | 58.0837 | 60.011 | 40.56 | 20.1772 | 39.146 | 60 | 20.78 | 20.1791 | 99.9339 | 59.98 | 99.9 | 20.1627 | 77.2505 | 59.979 | 60.34
20.173 | 98.6058 | 60.02 | 80.12 | 20.1716 | 58.083 | 60.0109 | 40.56 | 20.1856 | 39.1441 | 60 | 20.78 | 20.1874 | 99.9338 | 59.98 | 99.9 | 20.171 | 77.2497 | 59.9789 | 60.34
20.1813 | 98.6048 | 60.02 | 80.12 | 20.1799 | 58.0822 | 60.0108 | 40.56 | 20.1939 | 39.1422 | 60 | 20.78 | 20.1958 | 99.9337 | 59.98 | 99.9 | 20.1794 | 77.2489 | 59.9788 | 60.34
20.1897 | 98.6039 | 60.02 | 80.12 | 20.1883 | 58.0815 | 60.0107 | 40.56 | 20.2023 | 39.1403 | 60 | 20.78 | 20.2041 | 99.9336 | 59.98 | 99.9 | 20.1877 | 77.2481 | 59.9787 | 60.34
20.198 | 98.6029 | 60.02 | 80.12 | 20.1966 | 58.0807 | 60.0106 | 40.56 | 20.2106 | 39.1385 | 60 | 20.78 | 20.2125 | 99.9335 | 59.98 | 99.9 | 20.196 | 77.2473 | 59.9787 | 60.34
20.2063 | 98.6019 | 60.02 | 80.12 | 20.2049 | 58.0799 | 60.0105 | 40.56 | 20.2189 | 39.1366 | 60 | 20.78 | 20.2208 | 99.9334 | 59.98 | 99.9 | 20.2044 | 77.2465 | 59.9786 | 60.34
20.2146 | 98.6009 | 60.02 | 80.12 | 20.2133 | 58.0792 | 60.0105 | 40.56 | 20.2272 | 39.1347 | 60 | 20.78 | 20.2291 | 99.9333 | 59.98 | 99.9 | 20.2127 | 77.2458 | 59.9785 | 60.34
20.223 | 98.5999 | 60.02 | 80.12 | 20.2216 | 58.0784 | 60.0104 | 40.56 | 20.2356 | 39.1328 | 60 | 20.78 | 20.2375 | 99.9332 | 59.98 | 99.9 | 20.221 | 77.245 | 59.9784 | 60.34
20.2313 | 98.5989 | 60.02 | 80.12 | 20.2299 | 58.0777 | 60.0103 | 40.56 | 20.2439 | 39.1309 | 60 | 20.78 | 20.2458 | 99.9331 | 59.98 | 99.9 | 20.2294 | 77.2442 | 59.9783 | 60.34
20.2396 | 98.598 | 60.02 | 80.12 | 20.2383 | 58.0769 | 60.0102 | 40.56 | 20.2523 | 39.129 | 60 | 20.78 | 20.2541 | 99.933 | 59.98 | 99.9 | 20.2377 | 77.2434 | 59.9782 | 60.34
20.248 | 98.597 | 60.02 | 80.12 | 20.2466 | 58.0761 | 60.0101 | 40.56 | 20.2606 | 39.1272 | 60 | 20.78 | 20.2625 | 99.9329 | 59.98 | 99.9 | 20.246 | 77.2426 | 59.9782 | 60.34
20.2563 | 98.596 | 60.02 | 80.12 | 20.2549 | 58.0754 | 60.01 | 40.56 | 20.2689 | 39.1253 | 60 | 20.78 | 20.2708 | 99.9328 | 59.98 | 99.9 | 20.2544 | 77.2418 | 59.9781 | 60.34
20.2646 | 98.595 | 60.02 | 80.12 | 20.2632 | 57.8442 | 60.01 | 40.56 | 20.2773 | 39.1234 | 60 | 20.78 | 20.2791 | 99.9327 | 59.98 | 99.9 | 20.2627 | 77.2411 | 59.978 | 60.34
20.2729 | 98.594 | 60.02 | 80.12 | 20.2716 | 57.8425 | 60.0099 | 40.56 | 20.2856 | 39.1215 | 60 | 20.78 | 20.2875 | 99.9326 | 59.98 | 99.9 | 20.2711 | 77.2403 | 59.9779 | 60.34
20.2813 | 98.593 | 60.02 | 80.12 | 20.2799 | 57.8408 | 60.0098 | 40.56 | 20.2939 | 39.1196 | 60 | 20.78 | 20.2958 | 99.9325 | 59.98 | 99.9 | 20.2794 | 77.2395 | 59.9778 | 60.34
20.2896 | 98.5921 | 60.02 | 80.12 | 20.2882 | 57.8391 | 60.0097 | 40.56 | 20.3022 | 39.1177 | 60 | 20.78 | 20.3041 | 99.9324 | 59.98 | 99.9 | 20.2877 | 77.2387 | 59.9777 | 60.34
20.2979 | 98.5911 | 60.02 | 80.12 | 20.2966 | 57.8374 | 60.0096 | 40.56 | 20.3106 | 39.1159 | 60 | 20.78 | 20.3125 | 99.9323 | 59.98 | 99.9 | 20.2961 | 77.2379 | 59.9776 | 60.34
20.3063 | 98.5901 | 60.02 | 80.12 | 20.3049 | 57.8357 | 60.0095 | 40.56 | 20.3189 | 39.114 | 60 | 20.78 | 20.3208 | 99.9322 | 59.98 | 99.9 | 20.3044 | 77.2371 | 59.9776 | 60.34
20.3146 | 98.5891 | 60.02 | 80.12 | 20.3132 | 57.834 | 60.0095 | 40.56 | 20.3273 | 39.1121 | 60 | 20.78 | 20.3292 | 99.9321 | 59.98 | 99.9 | 20.3127 | 77.2364 | 59.9775 | 60.34
20.3229 | 98.5881 | 60.02 | 80.12 | 20.3216 | 57.8323 | 60.0094 | 40.56 | 20.3356 | 39.1102 | 60 | 20.78 | 20.3375 | 99.932 | 59.98 | 99.9 | 20.3211 | 77.2356 | 59.9774 | 60.34
20.3313 | 98.5871 | 60.02 | 80.12 | 20.3299 | 57.8306 | 60.0093 | 40.56 | 20.3439 | 39.1083 | 60 | 20.78 | 20.3458 | 99.9319 | 59.98 | 99.9 | 20.3294 | 77.2348 | 59.9773 | 60.34
20.3396 | 98.5862 | 60.02 | 80.12 | 20.3382 | 57.829 | 60.0092 | 40.56 | 20.3522 | 39.1064 | 60 | 20.78 | 20.3542 | 99.9318 | 59.98 | 99.9 | 20.3377 | 77.234 | 59.9772 | 60.34
20.3479 | 98.5852 | 60.02 | 80.12 | 20.3466 | 57.8273 | 60.0091 | 40.56 | 20.3606 | 39.1046 | 60 | 20.78 | 20.3625 | 99.9317 | 59.98 | 99.9 | 20.3461 | 77.2332 | 59.9771 | 60.34
20.3562 | 98.5842 | 60.02 | 80.12 | 20.3549 | 57.8256 | 60.009 | 40.56 | 20.3689 | 39.1027 | 60 | 20.78 | 20.3708 | 99.9316 | 59.98 | 99.9 | 20.3544 | 77.2324 | 59.9771 | 60.34
20.3646 | 98.5832 | 60.02 | 80.12 | 20.3632 | 57.8239 | 60.009 | 40.56 | 20.3773 | 39.1008 | 60 | 20.78 | 20.3792 | 99.9315 | 59.98 | 99.9 | 20.3627 | 77.2317 | 59.977 | 60.34
20.3729 | 98.5822 | 60.02 | 80.12 | 20.3716 | 57.8222 | 60.0089 | 40.56 | 20.3856 | 39.0989 | 60 | 20.78 | 20.3875 | 99.9314 | 59.98 | 99.9 | 20.3711 | 77.2309 | 59.9769 | 60.34
20.3812 | 98.5812 | 60.02 | 80.12 | 20.3799 | 57.8205 | 60.0088 | 40.56 | 20.3939 | 39.097 | 60 | 20.78 | 20.3958 | 99.9313 | 59.98 | 99.9 | 20.3794 | 77.2301 | 59.9768 | 60.34
20.3896 | 98.5803 | 60.02 | 80.12 | 20.3882 | 57.8188 | 60.0087 | 40.56 | 20.4023 | 39.0951 | 60 | 20.78 | 20.4042 | 99.9312 | 59.98 | 99.9 | 20.3878 | 77.2293 | 59.9767 | 60.34
20.3979 | 98.5793 | 60.02 | 80.12 | 20.3965 | 57.8171 | 60.0086 | 40.56 | 20.4106 | 39.0933 | 60 | 20.78 | 20.4125 | 99.9311 | 59.98 | 99.9 | 20.3961 | 77.2285 | 59.9767 | 60.34
20.4062 | 98.5783 | 60.02 | 80.12 | 20.4049 | 57.8154 | 60.0085 | 40.56 | 20.4189 | 39.0914 | 60 | 20.78 | 20.4208 | 99.931 | 59.98 | 99.9 | 20.4044 | 77.2277 | 59.9766 | 60.34
20.4146 | 98.5773 | 60.02 | 80.12 | 20.4132 | 57.8137 | 60.0085 | 40.56 | 20.4272 | 39.0895 | 60 | 20.78 | 20.4292 | 99.9309 | 59.98 | 99.9 | 20.4128 | 77.227 | 59.9765 | 60.34
20.4229 | 98.5763 | 60.02 | 80.12 | 20.4215 | 57.812 | 60.0084 | 40.56 | 20.4356 | 39.0876 | 60 | 20.78 | 20.4375 | 99.9308 | 59.98 | 99.9 | 20.4211 | 77.2262 | 59.9764 | 60.34
20.4312 | 98.5753 | 60.02 | 80.12 | 20.4299 | 57.8103 | 60.0083 | 40.56 | 20.4439 | 39.0857 | 60 | 20.78 | 20.4458 | 99.9307 | 59.98 | 99.9 | 20.4294 | 77.2254 | 59.9763 | 60.34
20.4395 | 98.5744 | 60.02 | 80.12 | 20.4382 | 57.8087 | 60.0082 | 40.56 | 20.4523 | 39.0838 | 60 | 20.78 | 20.4542 | 99.9306 | 59.98 | 99.9 | 20.4378 | 77.2246 | 59.9762 | 60.34
20.4479 | 98.5734 | 60.02 | 80.12 | 20.4465 | 57.807 | 60.0081 | 40.56 | 20.4606 | 39.082 | 60 | 20.78 | 20.4625 | 99.9305 | 59.98 | 99.9 | 20.4461 | 77.2238 | 59.9762 | 60.34
20.4562 | 98.5724 | 60.02 | 80.12 | 20.4549 | 57.8053 | 60.008 | 40.56 | 20.4689 | 39.0801 | 60 | 20.78 | 20.4708 | 99.9304 | 59.98 | 99.9 | 20.4544 | 77.223 | 59.9761 | 60.34
20.4645 | 98.5714 | 60.02 | 80.12 | 20.4632 | 57.8036 | 60.008 | 40.56 | 20.4772 | 39.0782 | 60 | 20.78 | 20.4792 | 99.9303 | 59.98 | 99.9 | 20.4628 | 77.2223 | 59.976 | 60.34
20.4729 | 98.5704 | 60.02 | 80.12 | 20.4715 | 57.8019 | 60.0079 | 40.56 | 20.4856 | 39.0763 | 60 | 20.78 | 20.4875 | 99.9302 | 59.98 | 99.9 | 20.4711 | 77.2215 | 59.9759 | 60.34
20.4812 | 98.5695 | 60.02 | 80.12 | 20.4799 | 57.8002 | 60.0078 | 40.56 | 20.4939 | 39.0744 | 60 | 20.78 | 20.4959 | 99.9301 | 59.98 | 99.9 | 20.4794 | 77.2207 | 59.9758 | 60.34
20.4895 | 98.5685 | 60.02 | 80.12 | 20.4882 | 57.7985 | 60.0077 | 40.56 | 20.5023 | 39.0725 | 60 | 20.78 | 20.5042 | 99.93 | 59.98 | 99.9 | 20.4878 | 77.2199 | 59.9757 | 60.34
20.4978 | 98.5675 | 60.02 | 80.12 | 20.4965 | 57.7968 | 60.0076 | 40.56 | 20.5106 | 39.0707 | 60 | 20.78 | 20.5125 | 99.9299 | 59.98 | 99.9 | 20.4961 | 77.2191 | 59.9757 | 60.34
20.5062 | 98.5665 | 60.02 | 80.12 | 20.5049 | 57.7951 | 60.0075 | 40.56 | 20.5189 | 39.0688 | 60 | 20.78 | 20.5209 | 99.9298 | 59.98 | 99.9 | 20.5045 | 77.2183 | 59.9756 | 60.34
20.5145 | 98.5655 | 60.02 | 80.12 | 20.5132 | 57.7934 | 60.0075 | 40.56 | 20.5273 | 39.0669 | 60 | 20.78 | 20.5292 | 99.9297 | 59.98 | 99.9 | 20.5128 | 77.2175 | 59.9755 | 60.34
20.5228 | 98.5645 | 60.02 | 80.12 | 20.5215 | 57.7917 | 60.0074 | 40.56 | 20.5356 | 39.065 | 60 | 20.78 | 20.5375 | 99.9296 | 59.98 | 99.9 | 20.5211 | 77.2168 | 59.9754 | 60.34
20.5312 | 98.5636 | 60.02 | 80.12 | 20.5298 | 57.7901 | 60.0073 | 40.56 | 20.5439 | 39.0631 | 60 | 20.78 | 20.5459 | 99.9295 | 59.98 | 99.9 | 20.5295 | 77.216 | 59.9753 | 60.34
20.5395 | 98.5626 | 60.02 | 80.12 | 20.5382 | 57.7884 | 60.0072 | 40.56 | 20.5522 | 39.0612 | 60 | 20.78 | 20.5542 | 99.9294 | 59.98 | 99.9 | 20.5378 | 77.2152 | 59.9752 | 60.34
20.5478 | 98.5616 | 60.02 | 80.12 | 20.5465 | 57.7867 | 60.0071 | 40.56 | 20.5606 | 39.0594 | 60 | 20.78 | 20.5625 | 99.9293 | 59.98 | 99.9 | 20.5461 | 77.2144 | 59.9752 | 60.34
20.5562 | 98.5606 | 60.02 | 80.12 | 20.5548 | 57.785 | 60.007 | 40.56 | 20.5689 | 39.0575 | 60 | 20.78 | 20.5709 | 99.9292 | 59.98 | 99.9 | 20.5545 | 77.2136 | 59.9751 | 60.34
20.5645 | 98.5596 | 60.02 | 80.12 | 20.5632 | 57.7833 | 60.007 | 40.56 | 20.5773 | 39.0556 | 60 | 20.78 | 20.5792 | 99.9291 | 59.98 | 99.9 | 20.5628 | 77.2128 | 59.975 | 60.34
20.5728 | 98.5586 | 60.02 | 80.12 | 20.5715 | 57.7816 | 60.0069 | 40.56 | 20.5856 | 39.0537 | 60 | 20.78 | 20.5875 | 99.929 | 59.98 | 99.9 | 20.5712 | 77.2121 | 59.9749 | 60.34
20.5811 | 98.5577 | 60.02 | 80.12 | 20.5798 | 57.7799 | 60.0068 | 40.56 | 20.5939 | 39.0518 | 60 | 20.78 | 20.5959 | 99.9517 | 59.98 | 99.9 | 20.5795 | 77.2113 | 59.9748 | 60.34
20.5895 | 98.5567 | 60.02 | 80.12 | 20.5882 | 57.7782 | 60.0067 | 40.56 | 20.6022 | 39.0499 | 60 | 20.78 | 20.6042 | 99.9513 | 59.98 | 99.9 | 20.5878 | 77.2105 | 59.9747 | 60.34
20.5978 | 98.5557 | 60.02 | 80.12 | 20.5965 | 57.7765 | 60.0066 | 40.56 | 20.6106 | 39.048 | 60 | 20.78 | 20.6125 | 99.951 | 59.98 | 99.9 | 20.5961 | 77.2097 | 59.9747 | 60.34
20.6061 | 98.5547 | 60.02 | 80.12 | 20.6048 | 57.7748 | 60.0065 | 40.56 | 20.6189 | 39.0462 | 60 | 20.78 | 20.6209 | 99.9506 | 59.98 | 99.9 | 20.6045 | 77.2089 | 59.9746 | 60.34
20.6145 | 98.5537 | 60.02 | 80.12 | 20.6132 | 57.7731 | 60.0065 | 40.56 | 20.6273 | 39.0443 | 60 | 20.78 | 20.6292 | 99.9503 | 59.98 | 99.9 | 20.6128 | 77.2081 | 59.9745 | 60.34
20.6228 | 98.5527 | 60.02 | 80.12 | 20.6215 | 57.7715 | 60.0064 | 40.56 | 20.6356 | 39.0424 | 60 | 20.78 | 20.6376 | 99.9499 | 59.98 | 99.9 | 20.6212 | 77.2074 | 59.9744 | 60.34
20.6311 | 98.5518 | 60.02 | 80.12 | 20.6298 | 57.7698 | 60.0063 | 40.56 | 20.6439 | 39.0405 | 60 | 20.78 | 20.6459 | 99.9495 | 59.98 | 99.9 | 20.6295 | 77.2066 | 59.9743 | 60.34
20.6395 | 98.5508 | 60.02 | 80.12 | 20.6382 | 57.7681 | 60.0062 | 40.56 | 20.6523 | 39.0386 | 60 | 20.78 | 20.6542 | 99.9492 | 59.98 | 99.9 | 20.6378 | 77.2058 | 59.9742 | 60.34
20.6478 | 98.5498 | 60.02 | 80.12 | 20.6465 | 57.7664 | 60.0061 | 40.56 | 20.6606 | 39.0368 | 60 | 20.78 | 20.6626 | 99.9488 | 59.98 | 99.9 | 20.6462 | 77.205 | 59.9742 | 60.34
20.6561 | 98.5488 | 60.02 | 80.12 | 20.6548 | 57.7647 | 60.006 | 40.56 | 20.6689 | 39.0349 | 60 | 20.78 | 20.6709 | 99.9485 | 59.98 | 99.9 | 20.6545 | 77.2042 | 59.9741 | 60.34
20.6644 | 98.5478 | 60.02 | 80.12 | 20.6631 | 57.763 | 60.006 | 40.56 | 20.6772 | 39.033 | 60 | 20.78 | 20.6792 | 99.9481 | 59.98 | 99.9 | 20.6628 | 77.2034 | 59.974 | 60.34
20.6728 | 98.5468 | 60.02 | 80.12 | 20.6715 | 57.7613 | 60.0059 | 40.56 | 20.6856 | 39.0311 | 60 | 20.78 | 20.6876 | 99.9477 | 59.98 | 99.9 | 20.6712 | 77.2027 | 59.9739 | 60.34
20.6811 | 98.5459 | 60.02 | 80.12 | 20.6798 | 57.7596 | 60.0058 | 40.56 | 20.6939 | 39.0292 | 60 | 20.78 | 20.6959 | 99.9474 | 59.98 | 99.9 | 20.6795 | 77.2019 | 59.9738 | 60.34
20.6894 | 98.5449 | 60.02 | 80.12 | 20.6881 | 57.7579 | 60.0057 | 40.56 | 20.7023 | 39.0273 | 60 | 20.78 | 20.7042 | 99.947 | 59.98 | 99.9 | 20.6879 | 77.2011 | 59.9737 | 60.34
20.6978 | 98.5439 | 60.02 | 80.12 | 20.6965 | 57.7562 | 60.0056 | 40.56 | 20.7106 | 39.0255 | 60 | 20.78 | 20.7126 | 99.9467 | 59.98 | 99.9 | 20.6962 | 77.2003 | 59.9737 | 60.34
20.7061 | 98.5429 | 60.02 | 80.12 | 20.7048 | 57.7545 | 60.0055 | 40.56 | 20.7189 | 39.0236 | 60 | 20.78 | 20.7209 | 99.9463 | 59.98 | 99.9 | 20.7045 | 77.1995 | 59.9736 | 60.34
20.7144 | 98.5419 | 60.02 | 80.12 | 20.7131 | 57.7528 | 60.0055 | 40.56 | 20.7272 | 39.0217 | 60 | 20.78 | 20.7292 | 99.946 | 59.98 | 99.9 | 20.7129 | 77.1987 | 59.9735 | 60.34
20.7227 | 98.5409 | 60.02 | 80.12 | 20.7215 | 57.7512 | 60.0054 | 40.56 | 20.7356 | 39.0198 | 60 | 20.78 | 20.7376 | 99.9456 | 59.98 | 99.9 | 20.7212 | 77.198 | 59.9734 | 60.34
20.7311 | 98.54 | 60.02 | 80.12 | 20.7298 | 57.7495 | 60.0053 | 40.56 | 20.744 | 39.0179 | 60 | 20.78 | 20.7459 | 99.9452 | 59.98 | 99.9 | 20.7295 | 77.1972 | 59.9733 | 60.34
20.7394 | 98.539 | 60.02 | 80.12 | 20.7382 | 57.7478 | 60.0052 | 40.56 | 20.7523 | 39.016 | 60 | 20.78 | 20.7542 | 99.9449 | 59.98 | 99.9 | 20.7379 | 77.1964 | 59.9732 | 60.34
20.7477 | 98.538 | 60.02 | 80.12 | 20.7465 | 57.7461 | 60.0051 | 40.56 | 20.7606 | 39.0142 | 60 | 20.78 | 20.7626 | 99.9445 | 59.98 | 99.9 | 20.7462 | 77.1956 | 59.9732 | 60.34
20.7561 | 98.537 | 60.02 | 80.12 | 20.7548 | 57.7444 | 60.005 | 40.56 | 20.7689 | 39.0123 | 60 | 20.78 | 20.7709 | 99.9442 | 59.98 | 99.9 | 20.7545 | 77.1948 | 59.9731 | 60.34
20.7644 | 98.536 | 60.02 | 80.12 | 20.7632 | 57.7427 | 60.005 | 40.56 | 20.7773 | 38.8879 | 60.0001 | 20.78 | 20.7792 | 99.9438 | 59.98 | 99.9 | 20.7629 | 77.194 | 59.973 | 60.34
20.7727 | 98.535 | 60.02 | 80.12 | 20.7715 | 57.741 | 60.0049 | 40.56 | 20.7856 | 38.8867 | 60.0002 | 20.78 | 20.7876 | 99.9434 | 59.98 | 99.9 | 20.7712 | 77.1933 | 59.9729 | 60.34
20.7811 | 98.5341 | 60.02 | 80.12 | 20.7798 | 57.7393 | 60.0048 | 40.56 | 20.7939 | 38.8854 | 60.0002 | 20.78 | 20.7959 | 99.9431 | 59.98 | 99.9 | 20.7796 | 77.1925 | 59.9728 | 60.34
20.7894 | 98.5331 | 60.02 | 80.12 | 20.7881 | 57.7376 | 60.0047 | 40.56 | 20.8022 | 38.8842 | 60.0003 | 20.78 | 20.8043 | 99.9427 | 59.98 | 99.9 | 20.7879 | 77.1917 | 59.9727 | 60.34
20.7977 | 98.5321 | 60.02 | 80.12 | 20.7965 | 57.7359 | 60.0046 | 40.56 | 20.8106 | 38.8829 | 60.0004 | 20.78 | 20.8126 | 99.9424 | 59.98 | 99.9 | 20.7962 | 77.1909 | 59.9726 | 60.34
20.806 | 98.5311 | 60.02 | 80.12 | 20.8048 | 57.7342 | 60.0045 | 40.56 | 20.8189 | 38.8817 | 60.0005 | 20.78 | 20.8209 | 99.942 | 59.98 | 99.9 | 20.8046 | 77.1901 | 59.9726 | 60.34
20.8144 | 98.5301 | 60.02 | 80.12 | 20.8131 | 57.7325 | 60.0045 | 40.56 | 20.8273 | 38.8804 | 60.0006 | 20.78 | 20.8293 | 99.9417 | 59.98 | 99.9 | 20.8129 | 77.1893 | 59.9725 | 60.34
20.8227 | 98.5292 | 60.02 | 80.12 | 20.8215 | 57.7309 | 60.0044 | 40.56 | 20.8356 | 38.8792 | 60.0007 | 20.78 | 20.8376 | 99.9413 | 59.98 | 99.9 | 20.8212 | 77.1886 | 59.9724 | 60.34
20.831 | 98.5282 | 60.02 | 80.12 | 20.8298 | 57.7292 | 60.0043 | 40.56 | 20.8439 | 38.8779 | 60.0007 | 20.78 | 20.8459 | 99.9409 | 59.98 | 99.9 | 20.8296 | 77.1878 | 59.9723 | 60.34
20.8394 | 98.5272 | 60.02 | 80.12 | 20.8381 | 57.7275 | 60.0042 | 40.56 | 20.8522 | 38.8767 | 60.0008 | 20.78 | 20.8543 | 99.9406 | 59.98 | 99.9 | 20.8379 | 77.187 | 59.9722 | 60.34
20.8477 | 98.5262 | 60.02 | 80.12 | 20.8465 | 57.7258 | 60.0041 | 40.56 | 20.8606 | 38.8754 | 60.0009 | 20.78 | 20.8626 | 99.9402 | 59.98 | 99.9 | 20.8463 | 77.1862 | 59.9721 | 60.34
20.856 | 98.5252 | 60.02 | 80.12 | 20.8548 | 57.7241 | 60.004 | 40.56 | 20.8689 | 38.8742 | 60.001 | 20.78 | 20.8709 | 99.9399 | 59.98 | 99.9 | 20.8546 | 77.1854 | 59.9721 | 60.34
20.8643 | 98.5242 | 60.02 | 80.12 | 20.8631 | 57.7224 | 60.004 | 40.56 | 20.8773 | 38.8729 | 60.0011 | 20.78 | 20.8793 | 99.9395 | 59.98 | 99.9 | 20.8629 | 77.1846 | 59.972 | 60.34
20.8727 | 98.5233 | 60.02 | 80.12 | 20.8715 | 57.7207 | 60.0039 | 40.56 | 20.8856 | 38.8717 | 60.0012 | 20.78 | 20.8876 | 99.9391 | 59.98 | 99.9 | 20.8713 | 77.1839 | 59.9719 | 60.34
20.881 | 98.5223 | 60.02 | 80.12 | 20.8798 | 57.719 | 60.0038 | 40.56 | 20.8939 | 38.8704 | 60.0012 | 20.78 | 20.8959 | 99.9388 | 59.98 | 99.9 | 20.8796 | 77.1831 | 59.9718 | 60.34
20.8893 | 98.5213 | 60.02 | 80.12 | 20.8881 | 57.7173 | 60.0037 | 40.56 | 20.9022 | 38.8692 | 60.0013 | 20.78 | 20.9043 | 99.9384 | 59.98 | 99.9 | 20.8879 | 77.1823 | 59.9717 | 60.34
20.8977 | 98.5203 | 60.02 | 80.12 | 20.8965 | 57.7156 | 60.0036 | 40.56 | 20.9106 | 38.8679 | 60.0014 | 20.78 | 20.9126 | 99.9381 | 59.98 | 99.9 | 20.8963 | 77.1815 | 59.9716 | 60.34
20.906 | 98.5193 | 60.02 | 80.12 | 20.9048 | 57.7139 | 60.0035 | 40.56 | 20.9189 | 38.8667 | 60.0015 | 20.78 | 20.9209 | 99.9377 | 59.98 | 99.9 | 20.9046 | 77.1807 | 59.9716 | 60.34
20.9143 | 98.5183 | 60.02 | 80.12 | 20.9131 | 57.7123 | 60.0035 | 40.56 | 20.9272 | 38.8654 | 60.0016 | 20.78 | 20.9293 | 99.9374 | 59.98 | 99.9 | 20.9129 | 77.1799 | 59.9715 | 60.34
20.9227 | 98.5174 | 60.02 | 80.12 | 20.9214 | 57.7106 | 60.0034 | 40.56 | 20.9355 | 38.8642 | 60.0017 | 20.78 | 20.9376 | 99.937 | 59.98 | 99.9 | 20.9213 | 77.1792 | 59.9714 | 60.34
20.931 | 98.5164 | 60.02 | 80.12 | 20.9298 | 57.7089 | 60.0033 | 40.56 | 20.9439 | 38.8629 | 60.0017 | 20.78 | 20.9459 | 99.9366 | 59.98 | 99.9 | 20.9296 | 77.1784 | 59.9713 | 60.34
20.9393 | 98.5154 | 60.02 | 80.12 | 20.9381 | 57.7072 | 60.0032 | 40.56 | 20.9522 | 38.8617 | 60.0018 | 20.78 | 20.9543 | 99.9363 | 59.98 | 99.9 | 20.938 | 77.1776 | 59.9712 | 60.34
20.9476 | 98.5144 | 60.02 | 80.12 | 20.9464 | 57.7055 | 60.0031 | 40.56 | 20.9606 | 38.8604 | 60.0019 | 20.78 | 20.9626 | 99.9359 | 59.98 | 99.9 | 20.9463 | 77.1768 | 59.9711 | 60.34
20.956 | 98.5134 | 60.02 | 80.12 | 20.9548 | 57.7038 | 60.003 | 40.56 | 20.9689 | 38.8592 | 60.002 | 20.78 | 20.971 | 99.9356 | 59.98 | 99.9 | 20.9546 | 77.176 | 59.9711 | 60.34
20.9643 | 98.5124 | 60.02 | 80.12 | 20.9631 | 57.7021 | 60.003 | 40.56 | 20.9772 | 38.8579 | 60.0021 | 20.78 | 20.9793 | 99.9352 | 59.98 | 99.9 | 20.963 | 77.1752 | 59.971 | 60.34
20.9726 | 98.5115 | 60.02 | 80.12 | 20.9714 | 57.7004 | 60.0029 | 40.56 | 20.9855 | 38.8567 | 60.0022 | 20.78 | 20.9876 | 99.9348 | 59.98 | 99.9 | 20.9713 | 77.1744 | 59.9709 | 60.34
20.981 | 98.5105 | 60.02 | 80.12 | 20.9798 | 57.6987 | 60.0028 | 40.56 | 20.9939 | 38.8554 | 60.0022 | 20.78 | 20.996 | 99.9345 | 59.98 | 99.9 | 20.9796 | 77.1737 | 59.9708 | 60.34
20.9893 | 98.5095 | 60.02 | 80.12 | 20.9881 | 57.697 | 60.0027 | 40.56 | 21.0022 | 38.8542 | 60.0023 | 20.78 | 21.0043 | 99.9341 | 59.98 | 99.9 | 20.988 | 77.1729 | 59.9707 | 60.34
20.9976 | 98.5085 | 60.02 | 80.12 | 20.9964 | 57.6953 | 60.0026 | 40.56 | 21.0106 | 38.8529 | 60.0024 | 20.78 | 21.0126 | 99.9338 | 59.98 | 99.9 | 20.9963 | 77.1721 | 59.9706 | 60.34
21.006 | 98.5075 | 60.02 | 80.12 | 21.0048 | 57.6936 | 60.0025 | 40.56 | 21.0189 | 38.8517 | 60.0025 | 20.78 | 21.021 | 99.9334 | 59.98 | 99.9 | 21.0046 | 77.1713 | 59.9706 | 60.34
21.0143 | 98.5065 | 60.02 | 80.12 | 21.0131 | 57.692 | 60.0025 | 40.56 | 21.0272 | 38.8504 | 60.0026 | 20.78 | 21.0293 | 99.9331 | 59.98 | 99.9 | 21.013 | 77.1705 | 59.9705 | 60.34
21.0226 | 98.5056 | 60.02 | 80.12 | 21.0214 | 57.6903 | 60.0024 | 40.56 | 21.0355 | 38.8492 | 60.0027 | 20.78 | 21.0376 | 99.9327 | 59.98 | 99.9 | 21.0213 | 77.1697 | 59.9704 | 60.34
21.0309 | 98.5046 | 60.02 | 80.12 | 21.0298 | 57.6886 | 60.0023 | 40.56 | 21.0439 | 38.8479 | 60.0027 | 20.78 | 21.046 | 99.9323 | 59.98 | 99.9 | 21.0296 | 77.169 | 59.9703 | 60.34
21.0393 | 98.5036 | 60.02 | 80.12 | 21.0381 | 57.6869 | 60.0022 | 40.56 | 21.0522 | 38.8467 | 60.0028 | 20.78 | 21.0543 | 99.932 | 59.98 | 99.9 | 21.038 | 77.1682 | 59.9702 | 60.34
21.0476 | 98.5026 | 60.02 | 80.12 | 21.0464 | 57.6852 | 60.0021 | 40.56 | 21.0605 | 38.8454 | 60.0029 | 20.78 | 21.0626 | 99.9316 | 59.98 | 99.9 | 21.0463 | 77.1674 | 59.9701 | 60.34
21.0559 | 98.5016 | 60.02 | 80.12 | 21.0547 | 57.6835 | 60.002 | 40.56 | 21.0688 | 38.8442 | 60.003 | 20.78 | 21.071 | 99.9313 | 59.98 | 99.9 | 21.0547 | 77.1666 | 59.9701 | 60.34
21.0643 | 98.5006 | 60.02 | 80.12 | 21.0631 | 57.6818 | 60.002 | 40.56 | 21.0772 | 38.8429 | 60.0031 | 20.78 | 21.0793 | 99.9309 | 59.98 | 99.9 | 21.063 | 77.0068 | 59.97 | 60.34
21.0726 | 98.4997 | 60.02 | 80.12 | 21.0714 | 57.6801 | 60.0019 | 40.56 | 21.0855 | 38.8417 | 60.0032 | 20.78 | 21.0876 | 99.9305 | 59.98 | 99.9 | 21.0713 | 77.0059 | 59.97 | 60.34
21.0809 | 98.4987 | 60.02 | 80.12 | 21.0797 | 57.6784 | 60.0018 | 40.56 | 21.0939 | 38.8404 | 60.0032 | 20.78 | 21.096 | 99.9302 | 59.98 | 99.9 | 21.0797 | 77.0051 | 59.97 | 60.34
21.0892 | 98.4975 | 60.02 | 80.12 | 21.0881 | 57.6767 | 60.0017 | 40.56 | 21.1022 | 38.8392 | 60.0033 | 20.78 | 21.1043 | 99.9298 | 59.98 | 99.9 | 21.088 | 77.0042 | 59.97 | 60.34
21.0976 | 98.4957 | 60.0201 | 80.12 | 21.0964 | 57.675 | 60.0016 | 40.56 | 21.1105 | 38.8379 | 60.0034 | 20.78 | 21.1127 | 99.9295 | 59.98 | 99.9 | 21.0963 | 77.0033 | 59.97 | 60.34
21.1059 | 98.494 | 60.0202 | 80.12 | 21.1047 | 57.6734 | 60.0015 | 40.56 | 21.1188 | 38.8367 | 60.0035 | 20.78 | 21.121 | 99.9291 | 59.98 | 99.9 | 21.1047 | 77.0024 | 59.97 | 60.34
21.1142 | 98.4922 | 60.0203 | 80.12 | 21.1131 | 57.6717 | 60.0015 | 40.56 | 21.1272 | 38.8354 | 60.0036 | 20.78 | 21.1293 | 99.9287 | 59.98 | 99.9 | 21.113 | 77.0016 | 59.97 | 60.34
21.1226 | 98.4905 | 60.0204 | 80.12 | 21.1214 | 57.67 | 60.0014 | 40.56 | 21.1356 | 38.8342 | 60.0037 | 20.78 | 21.1377 | 99.9284 | 59.98 | 99.9 | 21.1214 | 77.0007 | 59.97 | 60.34
21.1309 | 98.4888 | 60.0204 | 80.12 | 21.1297 | 57.6683 | 60.0013 | 40.56 | 21.1439 | 38.8329 | 60.0037 | 20.78 | 21.146 | 99.928 | 59.98 | 99.9 | 21.1297 | 76.9998 | 59.97 | 60.34
21.1392 | 98.487 | 60.0205 | 80.12 | 21.1381 | 57.6666 | 60.0012 | 40.56 | 21.1522 | 38.8317 | 60.0038 | 20.78 | 21.1543 | 99.9277 | 59.98 | 99.9 | 21.138 | 76.9989 | 59.97 | 60.34
21.1476 | 98.4853 | 60.0206 | 80.12 | 21.1464 | 57.6649 | 60.0011 | 40.56 | 21.1605 | 38.8304 | 60.0039 | 20.78 | 21.1627 | 99.9273 | 59.98 | 99.9 | 21.1464 | 76.9981 | 59.97 | 60.34
21.1559 | 98.4835 | 60.0207 | 80.12 | 21.1547 | 57.6632 | 60.001 | 40.56 | 21.1689 | 38.8292 | 60.004 | 20.78 | 21.171 | 99.927 | 59.98 | 99.9 | 21.1547 | 76.9972 | 59.97 | 60.34
21.1642 | 98.4818 | 60.0208 | 80.12 | 21.1631 | 57.6615 | 60.001 | 40.56 | 21.1772 | 38.8279 | 60.0041 | 20.78 | 21.1793 | 99.9266 | 59.98 | 99.9 | 21.163 | 76.9963 | 59.97 | 60.34
21.1725 | 98.4801 | 60.0209 | 80.12 | 21.1714 | 57.6598 | 60.0009 | 40.56 | 21.1855 | 38.8267 | 60.0042 | 20.78 | 21.1877 | 99.9262 | 59.98 | 99.9 | 21.1714 | 76.9954 | 59.97 | 60.34
21.1809 | 98.4783 | 60.0209 | 80.12 | 21.1797 | 57.6581 | 60.0008 | 40.56 | 21.1938 | 38.8254 | 60.0042 | 20.78 | 21.196 | 99.9259 | 59.98 | 99.9 | 21.1797 | 76.9946 | 59.97 | 60.34
21.1892 | 98.4766 | 60.021 | 80.12 | 21.1881 | 57.6564 | 60.0007 | 40.56 | 21.2022 | 38.8242 | 60.0043 | 20.78 | 21.2043 | 99.9255 | 59.98 | 99.9 | 21.188 | 76.9937 | 59.97 | 60.34
21.1975 | 98.4748 | 60.0211 | 80.12 | 21.1964 | 57.6547 | 60.0006 | 40.56 | 21.2105 | 38.8229 | 60.0044 | 20.78 | 21.2127 | 99.9252 | 59.98 | 99.9 | 21.1964 | 76.9928 | 59.97 | 60.34
21.2059 | 98.4731 | 60.0212 | 80.12 | 21.2047 | 57.6531 | 60.0005 | 40.56 | 21.2189 | 38.8217 | 60.0045 | 20.78 | 21.221 | 99.9248 | 59.98 | 99.9 | 21.2047 | 76.9919 | 59.97 | 60.34
21.2142 | 98.4714 | 60.0213 | 80.12 | 21.2131 | 57.6514 | 60.0005 | 40.56 | 21.2272 | 38.8204 | 60.0046 | 20.78 | 21.2293 | 99.9245 | 59.98 | 99.9 | 21.213 | 76.9911 | 59.97 | 60.34
21.2225 | 98.4696 | 60.0214 | 80.12 | 21.2214 | 57.6497 | 60.0004 | 40.56 | 21.2355 | 38.8192 | 60.0047 | 20.78 | 21.2377 | 99.9241 | 59.98 | 99.9 | 21.2214 | 76.9902 | 59.97 | 60.34
21.2308 | 98.4679 | 60.0214 | 80.12 | 21.2297 | 57.648 | 60.0003 | 40.56 | 21.2438 | 38.8179 | 60.0047 | 20.78 | 21.246 | 99.9237 | 59.98 | 99.9 | 21.2297 | 76.9893 | 59.97 | 60.34
21.2392 | 98.4661 | 60.0215 | 80.12 | 21.2381 | 57.6463 | 60.0002 | 40.56 | 21.2522 | 38.8167 | 60.0048 | 20.78 | 21.2544 | 99.9234 | 59.98 | 99.9 | 21.2381 | 76.9884 | 59.97 | 60.34
21.2475 | 98.4644 | 60.0216 | 80.12 | 21.2464 | 57.6446 | 60.0001 | 40.56 | 21.2605 | 38.8154 | 60.0049 | 20.78 | 21.2627 | 99.923 | 59.98 | 99.9 | 21.2464 | 76.9875 | 59.97 | 60.34
21.2558 | 98.4626 | 60.0217 | 80.12 | 21.2547 | 57.6429 | 60 | 40.56 | 21.2689 | 38.8142 | 60.005 | 20.78 | 21.271 | 99.9227 | 59.98 | 99.9 | 21.2547 | 76.9867 | 59.97 | 60.34
21.2642 | 98.4609 | 60.0218 | 80.12 | 21.2631 | 57.6619 | 60 | 40.56 | 21.2772 | 38.8129 | 60.0051 | 20.78 | 21.2794 | 99.9223 | 59.98 | 99.9 | 21.2631 | 76.9858 | 59.97 | 60.34
21.2725 | 98.4592 | 60.0219 | 80.12 | 21.2714 | 57.6595 | 60 | 40.56 | 21.2855 | 38.8117 | 60.0052 | 20.78 | 21.2877 | 99.9219 | 59.98 | 99.9 | 21.2714 | 76.9849 | 59.97 | 60.34
21.2808 | 98.4574 | 60.0219 | 80.12 | 21.2797 | 57.6571 | 60 | 40.56 | 21.2938 | 38.8104 | 60.0052 | 20.78 | 21.296 | 99.9216 | 59.98 | 99.9 | 21.2797 | 76.9841 | 59.97 | 60.34
21.2892 | 98.4557 | 60.022 | 80.12 | 21.2881 | 57.6547 | 60 | 40.56 | 21.3022 | 38.8092 | 60.0053 | 20.78 | 21.3044 | 99.9212 | 59.98 | 99.9 | 21.2881 | 76.9832 | 59.97 | 60.34
21.2975 | 98.4539 | 60.0221 | 80.12 | 21.2964 | 57.6523 | 60 | 40.56 | 21.3105 | 38.8079 | 60.0054 | 20.78 | 21.3127 | 99.9209 | 59.98 | 99.9 | 21.2964 | 76.9823 | 59.97 | 60.34
21.3058 | 98.4522 | 60.0222 | 80.12 | 21.3047 | 57.6499 | 60 | 40.56 | 21.3188 | 38.8067 | 60.0055 | 20.78 | 21.321 | 99.9205 | 59.98 | 99.9 | 21.3047 | 76.9814 | 59.97 | 60.34
21.3141 | 98.4505 | 60.0223 | 80.12 | 21.313 | 57.6475 | 60 | 40.56 | 21.3271 | 38.8054 | 60.0056 | 20.78 | 21.3294 | 99.9202 | 59.98 | 99.9 | 21.3131 | 76.9806 | 59.97 | 60.34
21.3225 | 98.4487 | 60.0224 | 80.12 | 21.3214 | 57.6451 | 60 | 40.56 | 21.3355 | 38.8042 | 60.0057 | 20.78 | 21.3377 | 99.9198 | 59.98 | 99.9 | 21.3214 | 76.9797 | 59.97 | 60.34
21.3308 | 98.447 | 60.0224 | 80.12 | 21.3297 | 57.6428 | 60 | 40.56 | 21.3438 | 38.8029 | 60.0057 | 20.78 | 21.346 | 99.9194 | 59.98 | 99.9 | 21.3297 | 76.9788 | 59.97 | 60.34
21.3391 | 98.4452 | 60.0225 | 80.12 | 21.338 | 57.6404 | 60 | 40.56 | 21.3522 | 38.8017 | 60.0058 | 20.78 | 21.3544 | 99.9191 | 59.98 | 99.9 | 21.3381 | 76.9779 | 59.97 | 60.34
21.3475 | 98.4435 | 60.0226 | 80.12 | 21.3464 | 57.638 | 60 | 40.56 | 21.3605 | 38.8004 | 60.0059 | 20.78 | 21.3627 | 99.9187 | 59.98 | 99.9 | 21.3464 | 76.9771 | 59.97 | 60.34
21.3558 | 98.4418 | 60.0227 | 80.12 | 21.3547 | 57.6356 | 60 | 40.56 | 21.3688 | 38.7992 | 60.006 | 20.78 | 21.3711 | 99.9184 | 59.98 | 99.9 | 21.3548 | 76.9762 | 59.97 | 60.34
21.3641 | 98.44 | 60.0228 | 80.12 | 21.363 | 57.6332 | 60 | 40.56 | 21.3771 | 38.7979 | 60.0061 | 20.78 | 21.3794 | 99.918 | 59.98 | 99.9 | 21.3631 | 76.9753 | 59.97 | 60.34
21.3724 | 98.4383 | 60.0229 | 80.12 | 21.3714 | 57.6308 | 60 | 40.56 | 21.3855 | 38.7967 | 60.0062 | 20.78 | 21.3877 | 99.9176 | 59.98 | 99.9 | 21.3714 | 76.9744 | 59.97 | 60.34
21.3808 | 98.4365 | 60.0229 | 80.12 | 21.3797 | 57.6284 | 60 | 40.56 | 21.3938 | 38.7954 | 60.0062 | 20.78 | 21.3961 | 99.9173 | 59.98 | 99.9 | 21.3798 | 76.9735 | 59.97 | 60.34
21.3891 | 98.4348 | 60.023 | 80.12 | 21.3881 | 57.626 | 60 | 40.56 | 21.4022 | 38.7942 | 60.0063 | 20.78 | 21.4044 | 99.9169 | 59.98 | 99.9 | 21.3881 | 76.9727 | 59.97 | 60.34
21.3974 | 98.4331 | 60.0231 | 80.12 | 21.3964 | 57.6236 | 60 | 40.56 | 21.4105 | 38.7929 | 60.0064 | 20.78 | 21.4127 | 99.9166 | 59.98 | 99.9 | 21.3964 | 76.9718 | 59.97 | 60.34
21.4058 | 98.4313 | 60.0232 | 80.12 | 21.4047 | 57.6212 | 60 | 40.56 | 21.4188 | 38.7917 | 60.0065 | 20.78 | 21.4211 | 99.9162 | 59.98 | 99.9 | 21.4048 | 76.9709 | 59.97 | 60.34
21.4141 | 98.4296 | 60.0233 | 80.12 | 21.4131 | 57.6188 | 60 | 40.56 | 21.4271 | 38.7904 | 60.0066 | 20.78 | 21.4294 | 99.9158 | 59.98 | 99.9 | 21.4131 | 76.97 | 59.97 | 60.34
21.4224 | 98.4278 | 60.0234 | 80.12 | 21.4214 | 57.6165 | 60 | 40.56 | 21.4355 | 38.7892 | 60.0067 | 20.78 | 21.4377 | 99.9155 | 59.98 | 99.9 | 21.4214 | 76.9692 | 59.97 | 60.34
21.4308 | 98.4261 | 60.0234 | 80.12 | 21.4297 | 57.6141 | 60 | 40.56 | 21.4438 | 38.7879 | 60.0067 | 20.78 | 21.4461 | 99.9151 | 59.98 | 99.9 | 21.4298 | 76.9683 | 59.97 | 60.34
21.4391 | 98.4243 | 60.0235 | 80.12 | 21.438 | 57.6117 | 60 | 40.56 | 21.4521 | 38.7867 | 60.0068 | 20.78 | 21.4544 | 99.9148 | 59.98 | 99.9 | 21.4381 | 76.9674 | 59.97 | 60.34
21.4474 | 98.4226 | 60.0236 | 80.12 | 21.4464 | 57.6093 | 60 | 40.56 | 21.4604 | 38.7854 | 60.0069 | 20.78 | 21.4628 | 99.9144 | 59.98 | 99.9 | 21.4464 | 76.9665 | 59.97 | 60.34
21.4557 | 98.4209 | 60.0237 | 80.12 | 21.4547 | 57.6069 | 60 | 40.56 | 21.4688 | 38.7842 | 60.007 | 20.78 | 21.4711 | 99.9141 | 59.98 | 99.9 | 21.4548 | 76.9657 | 59.97 | 60.34
21.4641 | 98.4191 | 60.0238 | 80.12 | 21.463 | 57.6045 | 60 | 40.56 | 21.4771 | 38.7829 | 60.0071 | 20.78 | 21.4794 | 99.9137 | 59.98 | 99.9 | 21.4631 | 76.9648 | 59.97 | 60.34
21.4724 | 98.4174 | 60.0239 | 80.12 | 21.4714 | 57.6021 | 60 | 40.56 | 21.4855 | 38.7817 | 60.0072 | 20.78 | 21.4878 | 99.9133 | 59.98 | 99.9 | 21.4715 | 76.9639 | 59.97 | 60.34
21.4807 | 98.4156 | 60.0239 | 80.12 | 21.4797 | 57.5997 | 60 | 40.56 | 21.4938 | 38.7804 | 60.0072 | 20.78 | 21.4961 | 99.913 | 59.98 | 99.9 | 21.4798 | 76.963 | 59.97 | 60.34
21.4891 | 98.4139 | 60.024 | 80.12 | 21.488 | 57.5973 | 60 | 40.56 | 21.5021 | 38.7792 | 60.0073 | 20.78 | 21.5044 | 99.9126 | 59.98 | 99.9 | 21.4881 | 76.9622 | 59.97 | 60.34
21.4974 | 98.4122 | 60.0241 | 80.12 | 21.4964 | 57.5949 | 60 | 40.56 | 21.5104 | 38.7779 | 60.0074 | 20.78 | 21.5128 | 99.9123 | 59.98 | 99.9 | 21.4965 | 76.9613 | 59.97 | 60.34
21.5057 | 98.4104 | 60.0242 | 80.12 | 21.5047 | 57.5925 | 60 | 40.56 | 21.5188 | 38.7767 | 60.0075 | 20.78 | 21.5211 | 99.9119 | 59.98 | 99.9 | 21.5048 | 76.9604 | 59.97 | 60.34
21.514 | 98.4087 | 60.0243 | 80.12 | 21.513 | 57.5901 | 60 | 40.56 | 21.5271 | 38.7754 | 60.0076 | 20.78 | 21.5294 | 99.9115 | 59.98 | 99.9 | 21.5131 | 76.9595 | 59.97 | 60.34
21.5224 | 98.4069 | 60.0244 | 80.12 | 21.5214 | 57.5878 | 60 | 40.56 | 21.5355 | 38.7742 | 60.0077 | 20.78 | 21.5378 | 99.9112 | 59.98 | 99.9 | 21.5215 | 76.9587 | 59.97 | 60.34
21.5307 | 98.4052 | 60.0244 | 80.12 | 21.5297 | 57.5854 | 60 | 40.56 | 21.5438 | 38.7729 | 60.0077 | 20.78 | 21.5461 | 99.9108 | 59.98 | 99.9 | 21.5298 | 76.9578 | 59.97 | 60.34
21.539 | 98.4035 | 60.0245 | 80.12 | 21.538 | 57.583 | 60 | 40.56 | 21.5521 | 38.7717 | 60.0078 | 20.78 | 21.5544 | 99.9105 | 59.98 | 99.9 | 21.5381 | 76.9569 | 59.97 | 60.34
21.5474 | 98.4017 | 60.0246 | 80.12 | 21.5464 | 57.5806 | 60 | 40.56 | 21.5604 | 38.7704 | 60.0079 | 20.78 | 21.5628 | 99.9101 | 59.98 | 99.9 | 21.5465 | 76.956 | 59.97 | 60.34
21.5557 | 98.4 | 60.0247 | 80.12 | 21.5547 | 57.5782 | 60 | 40.56 | 21.5688 | 38.7692 | 60.008 | 20.78 | 21.5711 | 99.9098 | 59.98 | 99.9 | 21.5548 | 76.9552 | 59.97 | 60.34
21.564 | 98.3982 | 60.0248 | 80.12 | 21.563 | 57.5758 | 60 | 40.56 | 21.5771 | 38.7679 | 60.0081 | 20.78 | 21.5795 | 99.9094 | 59.98 | 99.9 | 21.5632 | 76.9543 | 59.97 | 60.34
21.5724 | 98.3965 | 60.0249 | 80.12 | 21.5714 | 57.5734 | 60 | 40.56 | 21.5854 | 38.7667 | 60.0082 | 20.78 | 21.5878 | 99.909 | 59.98 | 99.9 | 21.5715 | 76.9534 | 59.97 | 60.34
21.5807 | 98.3948 | 60.0249 | 80.12 | 21.5797 | 57.571 | 60 | 40.56 | 21.5938 | 38.7654 | 60.0082 | 20.78 | 21.5961 | 99.8961 | 59.98 | 99.7526 | 21.5798 | 76.9525 | 59.97 | 60.34
21.589 | 98.393 | 60.025 | 80.12 | 21.588 | 57.5686 | 60 | 40.56 | 21.6021 | 38.7642 | 60.0083 | 20.78 | 21.6045 | 99.8962 | 59.98 | 99.5878 | 21.5882 | 76.9517 | 59.97 | 60.34
21.5973 | 98.3913 | 60.0251 | 80.12 | 21.5964 | 57.5662 | 60 | 40.56 | 21.6105 | 38.763 | 60.0084 | 20.78 | 21.6128 | 99.8963 | 59.98 | 99.4229 | 21.5965 | 76.9508 | 59.97 | 60.34
21.6057 | 98.3895 | 60.0252 | 80.12 | 21.6047 | 57.5638 | 60 | 40.56 | 21.6188 | 38.7617 | 60.0085 | 20.78 | 21.6211 | 99.8964 | 59.98 | 99.258 | 21.6048 | 76.9499 | 59.97 | 60.34
21.614 | 98.3878 | 60.0253 | 80.12 | 21.613 | 57.5614 | 60 | 40.56 | 21.6271 | 38.7604 | 60.0086 | 20.78 | 21.6295 | 99.8965 | 59.98 | 99.0931 | 21.6132 | 76.949 | 59.97 | 60.34
21.6223 | 98.386 | 60.0254 | 80.12 | 21.6214 | 57.5591 | 60 | 40.56 | 21.6354 | 38.7592 | 60.0087 | 20.78 | 21.6378 | 99.8966 | 59.98 | 98.9282 | 21.6215 | 76.9482 | 59.97 | 60.34
21.6307 | 98.3843 | 60.0254 | 80.12 | 21.6297 | 57.5567 | 60 | 40.56 | 21.6438 | 38.7579 | 60.0087 | 20.78 | 21.6461 | 99.8967 | 59.98 | 98.7633 | 21.6299 | 76.9473 | 59.97 | 60.34
21.639 | 98.3826 | 60.0255 | 80.12 | 21.638 | 57.5543 | 60 | 40.56 | 21.6521 | 38.7567 | 60.0088 | 20.78 | 21.6545 | 99.8968 | 59.98 | 98.5984 | 21.6382 | 76.9464 | 59.97 | 60.34
21.6473 | 98.3808 | 60.0256 | 80.12 | 21.6464 | 57.5519 | 60 | 40.56 | 21.6605 | 38.7555 | 60.0089 | 20.78 | 21.6628 | 99.8969 | 59.98 | 98.4336 | 21.6465 | 76.9455 | 59.97 | 60.34
21.6556 | 98.3791 | 60.0257 | 80.12 | 21.6547 | 57.5495 | 60 | 40.56 | 21.6688 | 38.7542 | 60.009 | 20.78 | 21.6711 | 99.897 | 59.98 | 98.2687 | 21.6549 | 76.9447 | 59.97 | 60.34
21.664 | 98.3773 | 60.0258 | 80.12 | 21.663 | 57.5471 | 60 | 40.56 | 21.6771 | 38.753 | 60.0091 | 20.78 | 21.6795 | 99.8971 | 59.98 | 98.1038 | 21.6632 | 76.9438 | 59.97 | 60.34
21.6723 | 98.3756 | 60.0259 | 80.12 | 21.6714 | 57.5447 | 60 | 40.56 | 21.6854 | 38.7517 | 60.0092 | 20.78 | 21.6878 | 99.8972 | 59.98 | 97.9389 | 21.6715 | 76.9429 | 59.97 | 60.34
21.6806 | 98.3739 | 60.0259 | 80.12 | 21.6797 | 57.5423 | 60 | 40.56 | 21.6938 | 38.7505 | 60.0092 | 20.78 | 21.6962 | 99.8973 | 59.98 | 97.774 | 21.6799 | 76.942 | 59.97 | 60.34
21.689 | 98.3721 | 60.026 | 80.12 | 21.688 | 57.5399 | 60 | 40.56 | 21.7021 | 38.7492 | 60.0093 | 20.78 | 21.7045 | 99.8974 | 59.98 | 97.6091 | 21.6882 | 76.9412 | 59.97 | 60.34
21.6973 | 98.3704 | 60.0261 | 80.12 | 21.6964 | 57.5375 | 60 | 40.56 | 21.7104 | 38.748 | 60.0094 | 20.78 | 21.7128 | 99.8975 | 59.98 | 97.4443 | 21.6965 | 76.9403 | 59.97 | 60.34
21.7056 | 98.3686 | 60.0262 | 80.12 | 21.7047 | 57.5351 | 60 | 40.56 | 21.7188 | 38.7467 | 60.0095 | 20.78 | 21.7212 | 99.8976 | 59.98 | 97.2794 | 21.7049 | 76.9394 | 59.97 | 60.34
21.7139 | 98.3669 | 60.0263 | 80.12 | 21.713 | 57.5327 | 60 | 40.56 | 21.7271 | 38.7455 | 60.0096 | 20.78 | 21.7295 | 99.8977 | 59.98 | 97.1145 | 21.7132 | 76.9385 | 59.97 | 60.34
21.7223 | 98.3652 | 60.0264 | 80.12 | 21.7213 | 57.5304 | 60 | 40.56 | 21.7354 | 38.7442 | 60.0097 | 20.78 | 21.7378 | 99.8978 | 59.98 | 96.9496 | 21.7216 | 76.9377 | 59.97 | 60.34
21.7306 | 98.3634 | 60.0264 | 80.12 | 21.7297 | 57.528 | 60 | 40.56 | 21.7438 | 38.743 | 60.0097 | 20.78 | 21.7462 | 99.8979 | 59.98 | 96.7847 | 21.7299 | 76.9368 | 59.97 | 60.34
21.7389 | 98.3617 | 60.0265 | 80.12 | 21.738 | 57.5256 | 60 | 40.56 | 21.7521 | 38.7417 | 60.0098 | 20.78 | 21.7545 | 99.898 | 59.98 | 96.6198 | 21.7382 | 76.9359 | 59.97 | 60.34
21.7473 | 98.3599 | 60.0266 | 80.12 | 21.7463 | 57.5232 | 60 | 40.56 | 21.7604 | 38.7405 | 60.0099 | 20.78 | 21.7628 | 99.8981 | 59.98 | 96.455 | 21.7466 | 76.935 | 59.97 | 60.34
21.7556 | 98.3582 | 60.0267 | 80.12 | 21.7547 | 57.5208 | 60 | 40.56 | 21.7687 | 38.7392 | 60.01 | 20.78 | 21.7712 | 99.8982 | 59.98 | 96.2901 | 21.7549 | 76.9342 | 59.97 | 60.34
21.7639 | 98.3565 | 60.0268 | 80.12 | 21.763 | 57.5184 | 60 | 40.56 | 21.7771 | 38.6482 | 60.01 | 20.78 | 21.7795 | 99.8983 | 59.98 | 96.1252 | 21.7632 | 76.9333 | 59.97 | 60.34
21.7723 | 98.3547 | 60.0269 | 80.12 | 21.7713 | 57.516 | 60 | 40.56 | 21.7854 | 38.6473 | 60.01 | 20.78 | 21.7879 | 99.8984 | 59.98 | 95.9603 | 21.7716 | 76.9324 | 59.97 | 60.34
21.7806 | 98.353 | 60.0269 | 80.12 | 21.7797 | 57.5136 | 60 | 40.56 | 21.7938 | 38.6463 | 60.01 | 20.78 | 21.7962 | 99.8985 | 59.98 | 95.7954 | 21.7799 | 76.9315 | 59.97 | 60.34
21.7889 | 98.3512 | 60.027 | 80.12 | 21.788 | 57.5112 | 60 | 40.56 | 21.8021 | 38.6454 | 60.01 | 20.78 | 21.8045 | 99.8986 | 59.98 | 95.6305 | 21.7882 | 76.9307 | 59.97 | 60.34
21.7972 | 98.3495 | 60.0271 | 80.12 | 21.7964 | 57.5088 | 60 | 40.56 | 21.8104 | 38.6444 | 60.01 | 20.78 | 21.8129 | 99.8987 | 59.98 | 95.4657 | 21.7966 | 76.9298 | 59.97 | 60.34
21.8056 | 98.3478 | 60.0272 | 80.12 | 21.8047 | 57.5064 | 60 | 40.56 | 21.8187 | 38.6435 | 60.01 | 20.78 | 21.8212 | 99.8988 | 59.98 | 95.3008 | 21.8049 | 76.9289 | 59.97 | 60.34
21.8139 | 98.346 | 60.0273 | 80.12 | 21.813 | 57.5041 | 60 | 40.56 | 21.8271 | 38.6426 | 60.01 | 20.78 | 21.8295 | 99.8989 | 59.98 | 95.1359 | 21.8132 | 76.928 | 59.97 | 60.34
21.8222 | 98.3443 | 60.0274 | 80.12 | 21.8214 | 57.5017 | 60 | 40.56 | 21.8354 | 38.6416 | 60.01 | 20.78 | 21.8379 | 99.899 | 59.98 | 94.971 | 21.8216 | 76.9272 | 59.97 | 60.34
21.8306 | 98.3425 | 60.0274 | 80.12 | 21.8297 | 57.4993 | 60 | 40.56 | 21.8438 | 38.6407 | 60.01 | 20.78 | 21.8462 | 99.8991 | 59.98 | 94.8061 | 21.8299 | 76.9263 | 59.97 | 60.34
21.8389 | 98.3408 | 60.0275 | 80.12 | 21.838 | 57.4969 | 60 | 40.56 | 21.8521 | 38.6397 | 60.01 | 20.78 | 21.8545 | 99.8992 | 59.98 | 94.6412 | 21.8383 | 76.9254 | 59.97 | 60.34
21.8472 | 98.3391 | 60.0276 | 80.12 | 21.8463 | 57.4945 | 60 | 40.56 | 21.8604 | 38.6388 | 60.01 | 20.78 | 21.8629 | 99.8993 | 59.98 | 94.4763 | 21.8466 | 76.9245 | 59.97 | 60.34
21.8555 | 98.3373 | 60.0277 | 80.12 | 21.8547 | 57.4921 | 60 | 40.56 | 21.8687 | 38.6379 | 60.01 | 20.78 | 21.8712 | 99.8994 | 59.98 | 94.3115 | 21.8549 | 76.9237 | 59.97 | 60.34
21.8639 | 98.3356 | 60.0278 | 80.12 | 21.863 | 57.4897 | 60 | 40.56 | 21.8771 | 38.6369 | 60.01 | 20.78 | 21.8795 | 99.8995 | 59.98 | 94.1466 | 21.8633 | 76.9228 | 59.97 | 60.34
21.8722 | 98.3338 | 60.0279 | 80.12 | 21.8713 | 57.4873 | 60 | 40.56 | 21.8854 | 38.636 | 60.01 | 20.78 | 21.8879 | 99.8996 | 59.98 | 93.9817 | 21.8716 | 76.9219 | 59.97 | 60.34
21.8805 | 98.3321 | 60.0279 | 80.12 | 21.8797 | 57.4849 | 60 | 40.56 | 21.8937 | 38.635 | 60.01 | 20.78 | 21.8962 | 99.8997 | 59.98 | 93.8168 | 21.8799 | 76.921 | 59.97 | 60.34
21.8889 | 98.3303 | 60.028 | 80.12 | 21.888 | 57.4825 | 60 | 40.56 | 21.902 | 38.6341 | 60.01 | 20.78 | 21.9046 | 99.8998 | 59.98 | 93.6519 | 21.8883 | 76.9202 | 59.97 | 60.34
21.8972 | 98.3286 | 60.0281 | 80.12 | 21.8963 | 57.4801 | 60 | 40.56 | 21.9104 | 38.6331 | 60.01 | 20.78 | 21.9129 | 99.8999 | 59.98 | 93.487 | 21.8966 | 76.9193 | 59.97 | 60.34
21.9055 | 98.3269 | 60.0282 | 80.12 | 21.9047 | 57.4777 | 60 | 40.56 | 21.9187 | 38.6322 | 60.01 | 20.78 | 21.9212 | 99.9 | 59.98 | 93.3222 | 21.905 | 76.9184 | 59.97 | 60.34
21.9139 | 98.3251 | 60.0283 | 80.12 | 21.913 | 57.4754 | 60 | 40.56 | 21.9271 | 38.6313 | 60.01 | 20.78 | 21.9296 | 99.9001 | 59.98 | 93.1573 | 21.9133 | 76.9175 | 59.97 | 60.34
21.9222 | 98.3234 | 60.0284 | 80.12 | 21.9213 | 57.473 | 60 | 40.56 | 21.9354 | 38.6303 | 60.01 | 20.78 | 21.9379 | 99.9002 | 59.98 | 92.9924 | 21.9216 | 76.9166 | 59.97 | 60.34
21.9305 | 98.3216 | 60.0284 | 80.12 | 21.9297 | 57.4706 | 60 | 40.56 | 21.9437 | 38.6294 | 60.01 | 20.78 | 21.9462 | 99.9003 | 59.98 | 92.8275 | 21.93 | 76.9158 | 59.97 | 60.34
21.9388 | 98.3199 | 60.0285 | 80.12 | 21.938 | 57.4682 | 60 | 40.56 | 21.952 | 38.6284 | 60.01 | 20.78 | 21.9546 | 99.9004 | 59.98 | 92.6626 | 21.9383 | 76.9149 | 59.97 | 60.34
21.9472 | 98.3182 | 60.0286 | 80.12 | 21.9463 | 57.4658 | 60 | 40.56 | 21.9604 | 38.6275 | 60.01 | 20.78 | 21.9629 | 99.9005 | 59.98 | 92.4977 | 21.9466 | 76.914 | 59.97 | 60.34
21.9555 | 98.3164 | 60.0287 | 80.12 | 21.9547 | 57.4634 | 60 | 40.56 | 21.9687 | 38.6266 | 60.01 | 20.78 | 21.9712 | 99.9006 | 59.98 | 92.3329 | 21.955 | 76.9131 | 59.97 | 60.34
21.9638 | 98.3147 | 60.0288 | 80.12 | 21.963 | 57.461 | 60 | 40.56 | 21.9771 | 38.6256 | 60.01 | 20.78 | 21.9796 | 99.9007 | 59.98 | 92.168 | 21.9633 | 76.9123 | 59.97 | 60.34
21.9722 | 98.3129 | 60.0289 | 80.12 | 21.9713 | 57.4586 | 60 | 40.56 | 21.9854 | 38.6247 | 60.01 | 20.78 | 21.9879 | 99.9008 | 59.98 | 92.0031 | 21.9716 | 76.9114 | 59.97 | 60.34
21.9805 | 98.3112 | 60.0289 | 80.12 | 21.9796 | 57.4562 | 60 | 40.56 | 21.9937 | 38.6237 | 60.01 | 20.78 | 21.9962 | 99.9009 | 59.98 | 91.8382 | 21.98 | 76.9105 | 59.97 | 60.34
21.9888 | 98.3095 | 60.029 | 80.12 | 21.988 | 57.4538 | 60 | 40.56 | 22.002 | 38.6228 | 60.01 | 20.78 | 22.0046 | 99.901 | 59.98 | 91.6733 | 21.9883 | 76.9096 | 59.97 | 60.34
21.9971 | 98.3077 | 60.0291 | 80.12 | 21.9963 | 57.4514 | 60 | 40.56 | 22.0104 | 38.6219 | 60.01 | 20.78 | 22.0129 | 99.9011 | 59.98 | 91.5085 | 21.9967 | 76.9088 | 59.97 | 60.34
22.0055 | 98.306 | 60.0292 | 80.12 | 22.0046 | 57.4491 | 60 | 40.56 | 22.0187 | 38.6209 | 60.01 | 20.78 | 22.0213 | 99.9012 | 59.98 | 91.3436 | 22.005 | 76.9079 | 59.97 | 60.34
22.0138 | 98.3042 | 60.0293 | 80.12 | 22.013 | 57.4467 | 60 | 40.56 | 22.027 | 38.62 | 60.01 | 20.78 | 22.0296 | 99.9013 | 59.98 | 91.1787 | 22.0133 | 76.907 | 59.97 | 60.34
22.0221 | 98.3025 | 60.0294 | 80.12 | 22.0213 | 57.4443 | 60 | 40.56 | 22.0353 | 38.619 | 60.01 | 20.78 | 22.0379 | 99.9014 | 59.98 | 91.0138 | 22.0217 | 76.9062 | 59.97 | 60.34
22.0305 | 98.3008 | 60.0294 | 80.12 | 22.0296 | 57.4419 | 60 | 40.56 | 22.0437 | 38.6181 | 60.01 | 20.78 | 22.0463 | 99.9015 | 59.98 | 90.8489 | 22.03 | 76.9053 | 59.97 | 60.34
22.0388 | 98.299 | 60.0295 | 80.12 | 22.038 | 57.4395 | 60 | 40.56 | 22.052 | 38.6171 | 60.01 | 20.78 | 22.0546 | 99.9016 | 59.98 | 90.684 | 22.0383 | 76.9044 | 59.97 | 60.34
22.0471 | 98.2973 | 60.0296 | 80.12 | 22.0463 | 57.4371 | 60 | 40.56 | 22.0604 | 38.6162 | 60.01 | 20.78 | 22.0629 | 99.9017 | 59.98 | 90.5191 | 22.0467 | 76.9035 | 59.97 | 60.34
22.0555 | 98.2955 | 60.0297 | 80.12 | 22.0546 | 57.4347 | 60 | 40.56 | 22.0687 | 38.6153 | 60.01 | 20.78 | 22.0713 | 99.9018 | 59.98 | 90.3542 | 22.055 | 76.9026 | 59.97 | 60.34
22.0638 | 98.2938 | 60.0298 | 80.12 | 22.063 | 57.4323 | 60 | 40.56 | 22.077 | 38.6143 | 60.01 | 20.78 | 22.0796 | 99.9019 | 59.98 | 90.1894 | 22.0634 | 76.8097 | 59.97 | 60.34
22.0721 | 98.292 | 60.0299 | 80.12 | 22.0713 | 57.4299 | 60 | 40.56 | 22.0853 | 38.6134 | 60.01 | 20.78 | 22.0879 | 99.902 | 59.98 | 90.0245 | 22.0717 | 76.8086 | 59.97 | 60.34
22.0804 | 98.2903 | 60.0299 | 80.12 | 22.0796 | 57.4275 | 60 | 40.56 | 22.0937 | 38.6124 | 60.01 | 20.78 | 22.0963 | 99.9021 | 59.98 | 89.8596 | 22.08 | 76.8075 | 59.97 | 60.34
22.0888 | 98.3866 | 60.02 | 80.12 | 22.088 | 57.4251 | 60 | 40.56 | 22.102 | 38.6115 | 60.01 | 20.78 | 22.1046 | 99.9022 | 59.98 | 89.6947 | 22.0884 | 76.8064 | 59.97 | 60.34
22.0971 | 98.3848 | 60.0201 | 80.12 | 22.0963 | 57.4228 | 60 | 40.56 | 22.1104 | 38.6106 | 60.01 | 20.78 | 22.1129 | 99.9023 | 59.98 | 89.5298 | 22.0967 | 76.8053 | 59.97 | 60.34
22.1054 | 98.383 | 60.0202 | 80.12 | 22.1046 | 57.4204 | 60 | 40.56 | 22.1187 | 38.6096 | 60.01 | 20.78 | 22.1213 | 99.9024 | 59.98 | 89.365 | 22.105 | 76.8042 | 59.97 | 60.34
22.1138 | 98.3813 | 60.0203 | 80.12 | 22.1129 | 57.418 | 60 | 40.56 | 22.127 | 38.6087 | 60.01 | 20.78 | 22.1296 | 99.9025 | 59.98 | 89.2001 | 22.1134 | 76.8031 | 59.97 | 60.34
22.1221 | 98.3795 | 60.0204 | 80.12 | 22.1213 | 57.4156 | 60 | 40.56 | 22.1353 | 38.6077 | 60.01 | 20.78 | 22.138 | 99.9026 | 59.98 | 89.0352 | 22.1217 | 76.8019 | 59.97 | 60.34
22.1304 | 98.3778 | 60.0204 | 80.12 | 22.1296 | 57.4132 | 60 | 40.56 | 22.1437 | 38.6068 | 60.01 | 20.78 | 22.1463 | 99.9027 | 59.98 | 88.8703 | 22.1301 | 76.8008 | 59.97 | 60.34
22.1387 | 98.376 | 60.0205 | 80.12 | 22.138 | 57.4108 | 60 | 40.56 | 22.152 | 38.6058 | 60.01 | 20.78 | 22.1546 | 99.9028 | 59.98 | 88.7054 | 22.1384 | 76.7997 | 59.97 | 60.34
22.1471 | 98.3743 | 60.0206 | 80.12 | 22.1463 | 57.4084 | 60 | 40.56 | 22.1603 | 38.6049 | 60.01 | 20.78 | 22.163 | 99.9029 | 59.98 | 88.5405 | 22.1467 | 76.7986 | 59.97 | 60.34
22.1554 | 98.3725 | 60.0207 | 80.12 | 22.1546 | 57.406 | 60 | 40.56 | 22.1686 | 38.604 | 60.01 | 20.78 | 22.1713 | 99.903 | 59.98 | 88.3757 | 22.1551 | 76.7975 | 59.97 | 60.34
22.1637 | 98.3707 | 60.0208 | 80.12 | 22.163 | 57.4036 | 60 | 40.56 | 22.177 | 38.603 | 60.01 | 20.78 | 22.1796 | 99.9031 | 59.98 | 88.2108 | 22.1634 | 76.7964 | 59.97 | 60.34
22.1721 | 98.369 | 60.0209 | 80.12 | 22.1713 | 57.4012 | 60 | 40.56 | 22.1853 | 38.6021 | 60.01 | 20.78 | 22.188 | 99.9032 | 59.98 | 88.0459 | 22.1717 | 76.7953 | 59.97 | 60.34
22.1804 | 98.3672 | 60.0209 | 80.12 | 22.1796 | 57.3988 | 60 | 40.56 | 22.1937 | 38.6011 | 60.01 | 20.78 | 22.1963 | 99.9033 | 59.98 | 87.881 | 22.1801 | 76.7942 | 59.97 | 60.34
22.1887 | 98.3655 | 60.021 | 80.12 | 22.188 | 57.3964 | 60 | 40.56 | 22.202 | 38.6002 | 60.01 | 20.78 | 22.2046 | 99.9034 | 59.98 | 87.7161 | 22.1884 | 76.7931 | 59.97 | 60.34
22.1971 | 98.3637 | 60.0211 | 80.12 | 22.1963 | 57.3941 | 60 | 40.56 | 22.2103 | 38.5993 | 60.01 | 20.78 | 22.213 | 99.9035 | 59.98 | 87.5512 | 22.1967 | 76.792 | 59.97 | 60.34
22.2054 | 98.362 | 60.0212 | 80.12 | 22.2046 | 57.3917 | 60 | 40.56 | 22.2186 | 38.5983 | 60.01 | 20.78 | 22.2213 | 99.9036 | 59.98 | 87.3864 | 22.2051 | 76.7909 | 59.97 | 60.34
22.2137 | 98.3602 | 60.0213 | 80.12 | 22.213 | 57.3893 | 60 | 40.56 | 22.227 | 38.5974 | 60.01 | 20.78 | 22.2297 | 99.9037 | 59.98 | 87.2215 | 22.2134 | 76.7897 | 59.97 | 60.34
22.222 | 98.3584 | 60.0214 | 80.12 | 22.2213 | 57.3869 | 60 | 40.56 | 22.2353 | 38.5964 | 60.01 | 20.78 | 22.238 | 99.9038 | 59.98 | 87.0566 | 22.2218 | 76.7886 | 59.97 | 60.34
22.2304 | 98.3567 | 60.0214 | 80.12 | 22.2296 | 57.3845 | 60 | 40.56 | 22.2437 | 38.5955 | 60.01 | 20.78 | 22.2463 | 99.9039 | 59.98 | 86.8917 | 22.2301 | 76.7875 | 59.97 | 60.34
22.2387 | 98.3549 | 60.0215 | 80.12 | 22.2379 | 57.3821 | 60 | 40.56 | 22.252 | 38.5945 | 60.01 | 20.78 | 22.2547 | 99.904 | 59.98 | 86.7268 | 22.2384 | 76.7864 | 59.97 | 60.34
22.247 | 98.3532 | 60.0216 | 80.12 | 22.2463 | 57.3797 | 60 | 40.56 | 22.2603 | 38.5936 | 60.01 | 20.78 | 22.263 | 99.9041 | 59.98 | 86.5619 | 22.2468 | 76.7853 | 59.97 | 60.34
22.2554 | 98.3514 | 60.0217 | 80.12 | 22.2546 | 57.3773 | 60 | 40.56 | 22.2687 | 38.5927 | 60.01 | 20.78 | 22.2713 | 99.9042 | 59.98 | 86.397 | 22.2551 | 76.7842 | 59.97 | 60.34
22.2637 | 98.3497 | 60.0218 | 80.12 | 22.2629 | 57.4449 | 60 | 40.56 | 22.277 | 38.5917 | 60.01 | 20.78 | 22.2797 | 99.9043 | 59.98 | 86.2322 | 22.2634 | 76.7831 | 59.97 | 60.34
22.272 | 98.3479 | 60.0219 | 80.12 | 22.2713 | 57.4423 | 60 | 40.56 | 22.2853 | 38.5908 | 60.01 | 20.78 | 22.288 | 99.9044 | 59.98 | 86.0673 | 22.2718 | 76.782 | 59.97 | 60.34
22.2803 | 98.3461 | 60.0219 | 80.12 | 22.2796 | 57.4398 | 60 | 40.56 | 22.2936 | 38.5898 | 60.01 | 20.78 | 22.2963 | 99.9045 | 59.98 | 85.9024 | 22.2801 | 76.7809 | 59.97 | 60.34
22.2887 | 98.3444 | 60.022 | 80.12 | 22.2879 | 57.4373 | 60 | 40.56 | 22.302 | 38.5889 | 60.01 | 20.78 | 22.3047 | 99.9046 | 59.98 | 85.7375 | 22.2885 | 76.7798 | 59.97 | 60.34
22.297 | 98.3426 | 60.0221 | 80.12 | 22.2963 | 57.4347 | 60 | 40.56 | 22.3103 | 38.588 | 60.01 | 20.78 | 22.313 | 99.9047 | 59.98 | 85.5726 | 22.2968 | 76.7787 | 59.97 | 60.34
22.3053 | 98.3409 | 60.0222 | 80.12 | 22.3046 | 57.4322 | 60 | 40.56 | 22.3187 | 38.587 | 60.01 | 20.78 | 22.3213 | 99.9048 | 59.98 | 85.4077 | 22.3051 | 76.7776 | 59.97 | 60.34
22.3136 | 98.3391 | 60.0223 | 80.12 | 22.3129 | 57.4297 | 60 | 40.56 | 22.327 | 38.5861 | 60.01 | 20.78 | 22.3297 | 99.9049 | 59.98 | 85.2429 | 22.3135 | 76.7764 | 59.97 | 60.34
22.322 | 98.3374 | 60.0224 | 80.12 | 22.3213 | 57.4271 | 60 | 40.56 | 22.3353 | 38.5851 | 60.01 | 20.78 | 22.338 | 99.905 | 59.98 | 85.078 | 22.3218 | 76.7753 | 59.97 | 60.34
22.3303 | 98.3356 | 60.0224 | 80.12 | 22.3296 | 57.4246 | 60 | 40.56 | 22.3436 | 38.5842 | 60.01 | 20.78 | 22.3464 | 99.9051 | 59.98 | 84.9131 | 22.3301 | 76.7742 | 59.97 | 60.34
22.3386 | 98.3338 | 60.0225 | 80.12 | 22.338 | 57.4221 | 60 | 40.56 | 22.352 | 38.5833 | 60.01 | 20.78 | 22.3547 | 99.9052 | 59.98 | 84.7482 | 22.3385 | 76.7731 | 59.97 | 60.34
22.347 | 98.3321 | 60.0226 | 80.12 | 22.3463 | 57.4195 | 60 | 40.56 | 22.3603 | 38.5823 | 60.01 | 20.78 | 22.363 | 99.9053 | 59.98 | 84.5833 | 22.3468 | 76.772 | 59.97 | 60.34
22.3553 | 98.3303 | 60.0227 | 80.12 | 22.3546 | 57.417 | 60 | 40.56 | 22.3687 | 38.5814 | 60.01 | 20.78 | 22.3714 | 99.9054 | 59.98 | 84.4184 | 22.3551 | 76.7709 | 59.97 | 60.34
22.3636 | 98.3286 | 60.0228 | 80.12 | 22.3629 | 57.4145 | 60 | 40.56 | 22.377 | 38.5804 | 60.01 | 20.78 | 22.3797 | 99.9055 | 59.98 | 84.2536 | 22.3635 | 76.7698 | 59.97 | 60.34
22.3719 | 98.3268 | 60.0229 | 80.12 | 22.3713 | 57.4119 | 60 | 40.56 | 22.3853 | 38.5795 | 60.01 | 20.78 | 22.388 | 99.9056 | 59.98 | 84.0887 | 22.3718 | 76.7687 | 59.97 | 60.34
22.3803 | 98.3251 | 60.0229 | 80.12 | 22.3796 | 57.4094 | 60 | 40.56 | 22.3936 | 38.5785 | 60.01 | 20.78 | 22.3964 | 99.9057 | 59.98 | 83.9238 | 22.3801 | 76.7676 | 59.97 | 60.34
22.3886 | 98.3233 | 60.023 | 80.12 | 22.3879 | 57.4069 | 60 | 40.56 | 22.402 | 38.5776 | 60.01 | 20.78 | 22.4047 | 99.9058 | 59.98 | 83.7589 | 22.3885 | 76.7665 | 59.97 | 60.34
22.3969 | 98.3215 | 60.0231 | 80.12 | 22.3963 | 57.4043 | 60 | 40.56 | 22.4103 | 38.5767 | 60.01 | 20.78 | 22.413 | 99.9059 | 59.98 | 83.594 | 22.3968 | 76.7654 | 59.97 | 60.34
22.4053 | 98.3198 | 60.0232 | 80.12 | 22.4046 | 57.4018 | 60 | 40.56 | 22.4186 | 38.5757 | 60.01 | 20.78 | 22.4214 | 99.906 | 59.98 | 83.4292 | 22.4052 | 76.7643 | 59.97 | 60.34
22.4136 | 98.318 | 60.0233 | 80.12 | 22.4129 | 57.3993 | 60 | 40.56 | 22.4269 | 38.5748 | 60.01 | 20.78 | 22.4297 | 99.9061 | 59.98 | 83.2643 | 22.4135 | 76.7631 | 59.97 | 60.34
22.4219 | 98.3163 | 60.0234 | 80.12 | 22.4213 | 57.3967 | 60 | 40.56 | 22.4353 | 38.5738 | 60.01 | 20.78 | 22.438 | 99.9062 | 59.98 | 83.0994 | 22.4218 | 76.762 | 59.97 | 60.34
22.4302 | 98.3145 | 60.0234 | 80.12 | 22.4296 | 57.3942 | 60 | 40.56 | 22.4436 | 38.5729 | 60.01 | 20.78 | 22.4464 | 99.9063 | 59.98 | 82.9345 | 22.4302 | 76.7609 | 59.97 | 60.34
22.4386 | 98.3128 | 60.0235 | 80.12 | 22.4379 | 57.3917 | 60 | 40.56 | 22.452 | 38.572 | 60.01 | 20.78 | 22.4547 | 99.9064 | 59.98 | 82.7696 | 22.4385 | 76.7598 | 59.97 | 60.34
22.4469 | 98.311 | 60.0236 | 80.12 | 22.4463 | 57.3891 | 60 | 40.56 | 22.4603 | 38.571 | 60.01 | 20.78 | 22.4631 | 99.9065 | 59.98 | 82.6047 | 22.4468 | 76.7587 | 59.97 | 60.34
22.4552 | 98.3092 | 60.0237 | 80.12 | 22.4546 | 57.3866 | 60 | 40.56 | 22.4686 | 38.5701 | 60.01 | 20.78 | 22.4714 | 99.9066 | 59.98 | 82.4398 | 22.4552 | 76.7576 | 59.97 | 60.34
22.4635 | 98.3075 | 60.0238 | 80.12 | 22.4629 | 57.3841 | 60 | 40.56 | 22.4769 | 38.5691 | 60.01 | 20.78 | 22.4797 | 99.9067 | 59.98 | 82.2749 | 22.4635 | 76.7565 | 59.97 | 60.34
22.4719 | 98.3057 | 60.0239 | 80.12 | 22.4713 | 57.3815 | 60 | 40.56 | 22.4853 | 38.5682 | 60.01 | 20.78 | 22.4881 | 99.9068 | 59.98 | 82.1101 | 22.4718 | 76.7554 | 59.97 | 60.34
22.4802 | 98.304 | 60.0239 | 80.12 | 22.4796 | 57.379 | 60 | 40.56 | 22.4936 | 38.5672 | 60.01 | 20.78 | 22.4964 | 99.9069 | 59.98 | 81.9452 | 22.4802 | 76.7543 | 59.97 | 60.34
22.4885 | 98.3022 | 60.024 | 80.12 | 22.4879 | 57.3765 | 60 | 40.56 | 22.502 | 38.5663 | 60.01 | 20.78 | 22.5047 | 99.907 | 59.98 | 81.7803 | 22.4885 | 76.7532 | 59.97 | 60.34
22.4969 | 98.3005 | 60.0241 | 80.12 | 22.4962 | 57.3739 | 60 | 40.56 | 22.5103 | 38.5654 | 60.01 | 20.78 | 22.5131 | 99.9071 | 59.98 | 81.6154 | 22.4969 | 76.7521 | 59.97 | 60.34
22.5052 | 98.2987 | 60.0242 | 80.12 | 22.5046 | 57.3714 | 60 | 40.56 | 22.5186 | 38.5644 | 60.01 | 20.78 | 22.5214 | 99.9072 | 59.98 | 81.4505 | 22.5052 | 76.7509 | 59.97 | 60.34
22.5135 | 98.2969 | 60.0243 | 80.12 | 22.5129 | 57.3689 | 60 | 40.56 | 22.5269 | 38.5635 | 60.01 | 20.78 | 22.5297 | 99.9073 | 59.98 | 81.2857 | 22.5135 | 76.7498 | 59.97 | 60.34
22.5219 | 98.2952 | 60.0244 | 80.12 | 22.5213 | 57.3663 | 60 | 40.56 | 22.5353 | 38.5625 | 60.01 | 20.78 | 22.5381 | 99.9074 | 59.98 | 81.1208 | 22.5219 | 76.7487 | 59.97 | 60.34
22.5302 | 98.2934 | 60.0244 | 80.12 | 22.5296 | 57.3638 | 60 | 40.56 | 22.5436 | 38.5616 | 60.01 | 20.78 | 22.5464 | 99.9075 | 59.98 | 80.9559 | 22.5302 | 76.7476 | 59.97 | 60.34
22.5385 | 98.2917 | 60.0245 | 80.12 | 22.5379 | 57.3613 | 60 | 40.56 | 22.5519 | 38.5607 | 60.01 | 20.78 | 22.5548 | 99.9076 | 59.98 | 80.791 | 22.5385 | 76.7465 | 59.97 | 60.34
22.5468 | 98.2899 | 60.0246 | 80.12 | 22.5463 | 57.3587 | 60 | 40.56 | 22.5602 | 38.5597 | 60.01 | 20.78 | 22.5631 | 99.9077 | 59.98 | 80.6261 | 22.5469 | 76.7454 | 59.97 | 60.34
22.5552 | 98.2882 | 60.0247 | 80.12 | 22.5546 | 57.3562 | 60 | 40.56 | 22.5686 | 38.5588 | 60.01 | 20.78 | 22.5714 | 99.9078 | 59.98 | 80.4612 | 22.5552 | 76.7443 | 59.97 | 60.34
22.5635 | 98.2864 | 60.0248 | 80.12 | 22.5629 | 57.3537 | 60 | 40.56 | 22.5769 | 38.5578 | 60.01 | 20.78 | 22.5798 | 99.9079 | 59.98 | 80.2964 | 22.5636 | 76.7432 | 59.97 | 60.34
22.5718 | 98.2846 | 60.0248 | 80.12 | 22.5713 | 57.3511 | 60 | 40.56 | 22.5853 | 38.5569 | 60.01 | 20.78 | 22.5881 | 99.908 | 59.98 | 80.1315 | 22.5719 | 76.7421 | 59.97 | 60.34
22.5801 | 98.2829 | 60.0249 | 80.12 | 22.5796 | 57.3486 | 60 | 40.56 | 22.5936 | 38.5559 | 60.01 | 20.78 | 22.5964 | 99.9076 | 59.9799 | 80.12 | 22.5802 | 76.741 | 59.97 | 60.34
22.5885 | 98.2811 | 60.025 | 80.12 | 22.5879 | 57.3461 | 60 | 40.56 | 22.6019 | 38.555 | 60.01 | 20.78 | 22.6048 | 99.9072 | 59.9798 | 80.12 | 22.5886 | 76.7399 | 59.97 | 60.34
22.5968 | 98.2794 | 60.0251 | 80.12 | 22.5963 | 57.3435 | 60 | 40.56 | 22.6102 | 38.5541 | 60.01 | 20.78 | 22.6131 | 99.9068 | 59.9798 | 80.12 | 22.5969 | 76.7387 | 59.97 | 60.34
22.6051 | 98.2776 | 60.0252 | 80.12 | 22.6046 | 57.341 | 60 | 40.56 | 22.6186 | 38.5531 | 60.01 | 20.78 | 22.6214 | 99.9064 | 59.9797 | 80.12 | 22.6052 | 76.7376 | 59.97 | 60.34
22.6134 | 98.2759 | 60.0253 | 80.12 | 22.6129 | 57.3385 | 60 | 40.56 | 22.6269 | 38.5522 | 60.01 | 20.78 | 22.6298 | 99.906 | 59.9796 | 80.12 | 22.6136 | 76.7365 | 59.97 | 60.34
22.6218 | 98.2741 | 60.0253 | 80.12 | 22.6212 | 57.3359 | 60 | 40.56 | 22.6353 | 38.5512 | 60.01 | 20.78 | 22.6381 | 99.9056 | 59.9795 | 80.12 | 22.6219 | 76.7354 | 59.97 | 60.34
22.6301 | 98.2723 | 60.0254 | 80.12 | 22.6296 | 57.3334 | 60 | 40.56 | 22.6436 | 38.5503 | 60.01 | 20.78 | 22.6464 | 99.9052 | 59.9794 | 80.12 | 22.6302 | 76.7343 | 59.97 | 60.34
22.6384 | 98.2706 | 60.0255 | 80.12 | 22.6379 | 57.3309 | 60 | 40.56 | 22.6519 | 38.5494 | 60.01 | 20.78 | 22.6548 | 99.9048 | 59.9793 | 80.12 | 22.6386 | 76.7332 | 59.97 | 60.34
22.6468 | 98.2688 | 60.0256 | 80.12 | 22.6462 | 57.3283 | 60 | 40.56 | 22.6602 | 38.5484 | 60.01 | 20.78 | 22.6631 | 99.9044 | 59.9793 | 80.12 | 22.6469 | 76.7321 | 59.97 | 60.34
22.6551 | 98.2671 | 60.0257 | 80.12 | 22.6546 | 57.3258 | 60 | 40.56 | 22.6686 | 38.5475 | 60.01 | 20.78 | 22.6715 | 99.9039 | 59.9792 | 80.12 | 22.6553 | 76.731 | 59.97 | 60.34
22.6634 | 98.2653 | 60.0258 | 80.12 | 22.6629 | 57.3233 | 60 | 40.56 | 22.6769 | 38.5465 | 60.01 | 20.78 | 22.6798 | 99.9035 | 59.9791 | 80.12 | 22.6636 | 76.7299 | 59.97 | 60.34
22.6718 | 98.2635 | 60.0258 | 80.12 | 22.6712 | 57.3207 | 60 | 40.56 | 22.6852 | 38.5456 | 60.01 | 20.78 | 22.6881 | 99.9031 | 59.979 | 80.12 | 22.6719 | 76.7288 | 59.97 | 60.34
22.6801 | 98.2618 | 60.0259 | 80.12 | 22.6796 | 57.3182 | 60 | 40.56 | 22.6936 | 38.5446 | 60.01 | 20.78 | 22.6965 | 99.9027 | 59.9789 | 80.12 | 22.6803 | 76.7277 | 59.97 | 60.34
22.6884 | 98.26 | 60.026 | 80.12 | 22.6879 | 57.3157 | 60 | 40.56 | 22.7019 | 38.5437 | 60.01 | 20.78 | 22.7048 | 99.9023 | 59.9788 | 80.12 | 22.6886 | 76.7265 | 59.97 | 60.34
22.6967 | 98.2583 | 60.0261 | 80.12 | 22.6963 | 57.3131 | 60 | 40.56 | 22.7103 | 38.5428 | 60.01 | 20.78 | 22.7131 | 99.9019 | 59.9788 | 80.12 | 22.6969 | 76.7254 | 59.97 | 60.34
22.7051 | 98.2565 | 60.0262 | 80.12 | 22.7046 | 57.3106 | 60 | 40.56 | 22.7186 | 38.5418 | 60.01 | 20.78 | 22.7215 | 99.9015 | 59.9787 | 80.12 | 22.7053 | 76.7243 | 59.97 | 60.34
22.7134 | 98.2548 | 60.0263 | 80.12 | 22.7129 | 57.3081 | 60 | 40.56 | 22.7269 | 38.5409 | 60.01 | 20.78 | 22.7298 | 99.9011 | 59.9786 | 80.12 | 22.7136 | 76.7232 | 59.97 | 60.34
22.7217 | 98.253 | 60.0263 | 80.12 | 22.7213 | 57.3055 | 60 | 40.56 | 22.7352 | 38.5399 | 60.01 | 20.78 | 22.7381 | 99.9007 | 59.9785 | 80.12 | 22.722 | 76.7221 | 59.97 | 60.34
22.73 | 98.2513 | 60.0264 | 80.12 | 22.7296 | 57.303 | 60 | 40.56 | 22.7436 | 38.539 | 60.01 | 20.78 | 22.7465 | 99.9003 | 59.9784 | 80.12 | 22.7303 | 76.721 | 59.97 | 60.34
22.7384 | 98.2495 | 60.0265 | 80.12 | 22.7379 | 57.3005 | 60 | 40.56 | 22.7519 | 38.5381 | 60.01 | 20.78 | 22.7548 | 99.8999 | 59.9783 | 80.12 | 22.7386 | 76.7199 | 59.97 | 60.34
22.7467 | 98.2477 | 60.0266 | 80.12 | 22.7462 | 57.2979 | 60 | 40.56 | 22.7603 | 38.5371 | 60.01 | 20.78 | 22.7631 | 99.8995 | 59.9783 | 80.12 | 22.747 | 76.7188 | 59.97 | 60.34
22.755 | 98.246 | 60.0267 | 80.12 | 22.7546 | 57.2954 | 60 | 40.56 | 22.7686 | 38.5362 | 60.01 | 20.78 | 22.7715 | 99.899 | 59.9782 | 80.12 | 22.7553 | 76.7177 | 59.97 | 60.34
22.7634 | 98.2442 | 60.0268 | 80.12 | 22.7629 | 57.2929 | 60 | 40.56 | 22.7769 | 38.4181 | 60.0001 | 20.78 | 22.7798 | 99.8986 | 59.9781 | 80.12 | 22.7636 | 76.7166 | 59.97 | 60.34
22.7717 | 98.2425 | 60.0268 | 80.12 | 22.7712 | 57.2903 | 60 | 40.56 | 22.7852 | 38.417 | 60.0002 | 20.78 | 22.7882 | 99.8982 | 59.978 | 80.12 | 22.772 | 76.7155 | 59.97 | 60.34
22.78 | 98.2407 | 60.0269 | 80.12 | 22.7796 | 57.2878 | 60 | 40.56 | 22.7936 | 38.416 | 60.0002 | 20.78 | 22.7965 | 99.8978 | 59.9779 | 80.12 | 22.7803 | 76.7144 | 59.97 | 60.34
22.7883 | 98.239 | 60.027 | 80.12 | 22.7879 | 57.2853 | 60 | 40.56 | 22.8019 | 38.4149 | 60.0003 | 20.78 | 22.8048 | 99.8974 | 59.9778 | 80.12 | 22.7887 | 76.7132 | 59.97 | 60.34
22.7967 | 98.2372 | 60.0271 | 80.12 | 22.7962 | 57.2827 | 60 | 40.56 | 22.8102 | 38.4138 | 60.0004 | 20.78 | 22.8132 | 99.897 | 59.9778 | 80.12 | 22.797 | 76.7121 | 59.97 | 60.34
22.805 | 98.2354 | 60.0272 | 80.12 | 22.8046 | 57.2802 | 60 | 40.56 | 22.8185 | 38.4128 | 60.0005 | 20.78 | 22.8215 | 99.8966 | 59.9777 | 80.12 | 22.8053 | 76.711 | 59.97 | 60.34
22.8133 | 98.2337 | 60.0273 | 80.12 | 22.8129 | 57.2777 | 60 | 40.56 | 22.8269 | 38.4117 | 60.0006 | 20.78 | 22.8298 | 99.8962 | 59.9776 | 80.12 | 22.8137 | 76.7099 | 59.97 | 60.34
22.8217 | 98.2319 | 60.0273 | 80.12 | 22.8212 | 57.2751 | 60 | 40.56 | 22.8352 | 38.4106 | 60.0007 | 20.78 | 22.8382 | 99.8958 | 59.9775 | 80.12 | 22.822 | 76.7088 | 59.97 | 60.34
22.83 | 98.2302 | 60.0274 | 80.12 | 22.8296 | 57.2726 | 60 | 40.56 | 22.8436 | 38.4095 | 60.0007 | 20.78 | 22.8465 | 99.8954 | 59.9774 | 80.12 | 22.8303 | 76.7077 | 59.97 | 60.34
22.8383 | 98.2284 | 60.0275 | 80.12 | 22.8379 | 57.2701 | 60 | 40.56 | 22.8519 | 38.4085 | 60.0008 | 20.78 | 22.8548 | 99.895 | 59.9773 | 80.12 | 22.8387 | 76.7066 | 59.97 | 60.34
22.8466 | 98.2266 | 60.0276 | 80.12 | 22.8462 | 57.2675 | 60 | 40.56 | 22.8602 | 38.4074 | 60.0009 | 20.78 | 22.8632 | 99.8945 | 59.9773 | 80.12 | 22.847 | 76.7055 | 59.97 | 60.34
22.855 | 98.2249 | 60.0277 | 80.12 | 22.8546 | 57.265 | 60 | 40.56 | 22.8685 | 38.4063 | 60.001 | 20.78 | 22.8715 | 99.8941 | 59.9772 | 80.12 | 22.8553 | 76.7044 | 59.97 | 60.34
22.8633 | 98.2231 | 60.0278 | 80.12 | 22.8629 | 57.2625 | 60 | 40.56 | 22.8769 | 38.4052 | 60.0011 | 20.78 | 22.8799 | 99.8937 | 59.9771 | 80.12 | 22.8637 | 76.7033 | 59.97 | 60.34
22.8716 | 98.2214 | 60.0278 | 80.12 | 22.8712 | 57.2599 | 60 | 40.56 | 22.8852 | 38.4042 | 60.0012 | 20.78 | 22.8882 | 99.8933 | 59.977 | 80.12 | 22.872 | 76.7022 | 59.97 | 60.34
22.88 | 98.2196 | 60.0279 | 80.12 | 22.8796 | 57.2574 | 60 | 40.56 | 22.8936 | 38.4031 | 60.0012 | 20.78 | 22.8965 | 99.8929 | 59.9769 | 80.12 | 22.8804 | 76.701 | 59.97 | 60.34
22.8883 | 98.2179 | 60.028 | 80.12 | 22.8879 | 57.2549 | 60 | 40.56 | 22.9019 | 38.402 | 60.0013 | 20.78 | 22.9049 | 99.8925 | 59.9768 | 80.12 | 22.8887 | 76.6999 | 59.97 | 60.34
22.8966 | 98.2161 | 60.0281 | 80.12 | 22.8962 | 57.2523 | 60 | 40.56 | 22.9102 | 38.4009 | 60.0014 | 20.78 | 22.9132 | 99.8921 | 59.9768 | 80.12 | 22.897 | 76.6988 | 59.97 | 60.34
22.9049 | 98.2143 | 60.0282 | 80.12 | 22.9046 | 57.2498 | 60 | 40.56 | 22.9185 | 38.3999 | 60.0015 | 20.78 | 22.9215 | 99.8917 | 59.9767 | 80.12 | 22.9054 | 76.6977 | 59.97 | 60.34
22.9133 | 98.2126 | 60.0283 | 80.12 | 22.9129 | 57.2473 | 60 | 40.56 | 22.9269 | 38.3988 | 60.0016 | 20.78 | 22.9299 | 99.8913 | 59.9766 | 80.12 | 22.9137 | 76.6966 | 59.97 | 60.34
22.9216 | 98.2108 | 60.0283 | 80.12 | 22.9212 | 57.2447 | 60 | 40.56 | 22.9352 | 38.3977 | 60.0017 | 20.78 | 22.9382 | 99.8909 | 59.9765 | 80.12 | 22.922 | 76.6955 | 59.97 | 60.34
22.9299 | 98.2091 | 60.0284 | 80.12 | 22.9296 | 57.2422 | 60 | 40.56 | 22.9435 | 38.3966 | 60.0017 | 20.78 | 22.9465 | 99.8905 | 59.9764 | 80.12 | 22.9304 | 76.6944 | 59.97 | 60.34
22.9383 | 98.2073 | 60.0285 | 80.12 | 22.9379 | 57.2397 | 60 | 40.56 | 22.9518 | 38.3956 | 60.0018 | 20.78 | 22.9549 | 99.8901 | 59.9763 | 80.12 | 22.9387 | 76.6933 | 59.97 | 60.34
22.9466 | 98.2056 | 60.0286 | 80.12 | 22.9462 | 57.2371 | 60 | 40.56 | 22.9602 | 38.3945 | 60.0019 | 20.78 | 22.9632 | 99.8896 | 59.9763 | 80.12 | 22.947 | 76.6922 | 59.97 | 60.34
22.9549 | 98.2038 | 60.0287 | 80.12 | 22.9546 | 57.2346 | 60 | 40.56 | 22.9685 | 38.3934 | 60.002 | 20.78 | 22.9715 | 99.8892 | 59.9762 | 80.12 | 22.9554 | 76.6911 | 59.97 | 60.34
22.9632 | 98.202 | 60.0288 | 80.12 | 22.9629 | 57.2321 | 60 | 40.56 | 22.9769 | 38.3923 | 60.0021 | 20.78 | 22.9799 | 99.8888 | 59.9761 | 80.12 | 22.9637 | 76.69 | 59.97 | 60.34
22.9716 | 98.2003 | 60.0288 | 80.12 | 22.9712 | 57.2295 | 60 | 40.56 | 22.9852 | 38.3913 | 60.0022 | 20.78 | 22.9882 | 99.8884 | 59.976 | 80.12 | 22.972 | 76.6889 | 59.97 | 60.34
22.9799 | 98.1985 | 60.0289 | 80.12 | 22.9796 | 57.227 | 60 | 40.56 | 22.9935 | 38.3902 | 60.0022 | 20.78 | 22.9966 | 99.888 | 59.9759 | 80.12 | 22.9804 | 76.6877 | 59.97 | 60.34
22.9882 | 98.1968 | 60.029 | 80.12 | 22.9879 | 57.2245 | 60 | 40.56 | 23.0018 | 38.3891 | 60.0023 | 20.78 | 23.0049 | 99.8876 | 59.9758 | 80.12 | 22.9887 | 76.6866 | 59.97 | 60.34
22.9966 | 98.195 | 60.0291 | 80.12 | 22.9962 | 57.2219 | 60 | 40.56 | 23.0102 | 38.388 | 60.0024 | 20.78 | 23.0132 | 99.8872 | 59.9758 | 80.12 | 22.9971 | 76.6855 | 59.97 | 60.34
23.0049 | 98.1933 | 60.0292 | 80.12 | 23.0045 | 57.2194 | 60 | 40.56 | 23.0185 | 38.387 | 60.0025 | 20.78 | 23.0216 | 99.8868 | 59.9757 | 80.12 | 23.0054 | 76.6844 | 59.97 | 60.34
23.0132 | 98.1915 | 60.0293 | 80.12 | 23.0129 | 57.2169 | 60 | 40.56 | 23.0269 | 38.3859 | 60.0026 | 20.78 | 23.0299 | 99.8864 | 59.9756 | 80.12 | 23.0137 | 76.6833 | 59.97 | 60.34
23.0215 | 98.1897 | 60.0293 | 80.12 | 23.0212 | 57.2143 | 60 | 40.56 | 23.0352 | 38.3848 | 60.0027 | 20.78 | 23.0382 | 99.886 | 59.9755 | 80.12 | 23.0221 | 76.6822 | 59.97 | 60.34
23.0299 | 98.188 | 60.0294 | 80.12 | 23.0295 | 57.2118 | 60 | 40.56 | 23.0435 | 38.3837 | 60.0027 | 20.78 | 23.0466 | 99.8856 | 59.9754 | 80.12 | 23.0304 | 76.6811 | 59.97 | 60.34
23.0382 | 98.1862 | 60.0295 | 80.12 | 23.0379 | 57.2093 | 60 | 40.56 | 23.0518 | 38.3827 | 60.0028 | 20.78 | 23.0549 | 99.8852 | 59.9753 | 80.12 | 23.0387 | 76.68 | 59.97 | 60.34
23.0465 | 98.1845 | 60.0296 | 80.12 | 23.0462 | 57.2067 | 60 | 40.56 | 23.0602 | 38.3816 | 60.0029 | 20.78 | 23.0632 | 99.8847 | 59.9753 | 80.12 | 23.0471 | 76.6789 | 59.97 | 60.34
23.0549 | 98.1827 | 60.0297 | 80.12 | 23.0546 | 57.2042 | 60 | 40.56 | 23.0685 | 38.3805 | 60.003 | 20.78 | 23.0716 | 99.8843 | 59.9752 | 80.12 | 23.0554 | 76.6778 | 59.97 | 60.34
23.0632 | 98.181 | 60.0298 | 80.12 | 23.0629 | 57.2017 | 60 | 40.56 | 23.0768 | 38.3794 | 60.0031 | 20.78 | 23.0799 | 99.8839 | 59.9751 | 80.12 | 23.0638 | 76.5617 | 59.97 | 60.34
23.0715 | 98.1792 | 60.0298 | 80.12 | 23.0712 | 57.1991 | 60 | 40.56 | 23.0851 | 38.3784 | 60.0032 | 20.78 | 23.0882 | 99.8835 | 59.975 | 80.12 | 23.0721 | 76.5608 | 59.97 | 60.34
23.0798 | 98.1774 | 60.0299 | 80.12 | 23.0796 | 57.1966 | 60 | 40.56 | 23.0935 | 38.3773 | 60.0032 | 20.78 | 23.0966 | 99.8831 | 59.9749 | 80.12 | 23.0804 | 76.5599 | 59.97 | 60.34
23.0882 | 98.0597 | 60.03 | 80.12 | 23.0879 | 57.1941 | 60 | 40.56 | 23.1018 | 38.3762 | 60.0033 | 20.78 | 23.1049 | 99.8827 | 59.9748 | 80.12 | 23.0888 | 76.559 | 59.97 | 60.34
23.0965 | 98.0582 | 60.0299 | 80.12 | 23.0962 | 57.1915 | 60 | 40.56 | 23.1102 | 38.3751 | 60.0034 | 20.78 | 23.1133 | 99.8823 | 59.9748 | 80.12 | 23.0971 | 76.5582 | 59.97 | 60.34
23.1048 | 98.0566 | 60.0298 | 80.12 | 23.1046 | 57.189 | 60 | 40.56 | 23.1185 | 38.3741 | 60.0035 | 20.78 | 23.1216 | 99.8819 | 59.9747 | 80.12 | 23.1054 | 76.5573 | 59.97 | 60.34
23.1132 | 98.055 | 60.0297 | 80.12 | 23.1129 | 57.1865 | 60 | 40.56 | 23.1268 | 38.373 | 60.0036 | 20.78 | 23.1299 | 99.8815 | 59.9746 | 80.12 | 23.1138 | 76.5564 | 59.97 | 60.34
23.1215 | 98.0535 | 60.0297 | 80.12 | 23.1212 | 57.1839 | 60 | 40.56 | 23.1352 | 38.3719 | 60.0037 | 20.78 | 23.1383 | 99.8811 | 59.9745 | 80.12 | 23.1221 | 76.5555 | 59.97 | 60.34
23.1298 | 98.0519 | 60.0296 | 80.12 | 23.1295 | 57.1814 | 60 | 40.56 | 23.1435 | 38.3708 | 60.0037 | 20.78 | 23.1466 | 99.8807 | 59.9744 | 80.12 | 23.1304 | 76.5546 | 59.97 | 60.34
23.1381 | 98.0503 | 60.0295 | 80.12 | 23.1379 | 57.1789 | 60 | 40.56 | 23.1519 | 38.3698 | 60.0038 | 20.78 | 23.1549 | 99.8803 | 59.9743 | 80.12 | 23.1388 | 76.5537 | 59.97 | 60.34
23.1465 | 98.0488 | 60.0294 | 80.12 | 23.1462 | 57.1763 | 60 | 40.56 | 23.1602 | 38.3687 | 60.0039 | 20.78 | 23.1633 | 99.8798 | 59.9743 | 80.12 | 23.1471 | 76.5528 | 59.97 | 60.34
23.1548 | 98.0472 | 60.0293 | 80.12 | 23.1545 | 57.1738 | 60 | 40.56 | 23.1685 | 38.3676 | 60.004 | 20.78 | 23.1716 | 99.8794 | 59.9742 | 80.12 | 23.1555 | 76.5519 | 59.97 | 60.34
23.1631 | 98.0456 | 60.0292 | 80.12 | 23.1629 | 57.1713 | 60 | 40.56 | 23.1768 | 38.3665 | 60.0041 | 20.78 | 23.1799 | 99.879 | 59.9741 | 80.12 | 23.1638 | 76.551 | 59.97 | 60.34
23.1715 | 98.0441 | 60.0292 | 80.12 | 23.1712 | 57.1687 | 60 | 40.56 | 23.1852 | 38.3655 | 60.0042 | 20.78 | 23.1883 | 99.8786 | 59.974 | 80.12 | 23.1721 | 76.5501 | 59.97 | 60.34
23.1798 | 98.0425 | 60.0291 | 80.12 | 23.1795 | 57.1662 | 60 | 40.56 | 23.1935 | 38.3644 | 60.0042 | 20.78 | 23.1966 | 99.8782 | 59.9739 | 80.12 | 23.1805 | 76.5492 | 59.97 | 60.34
23.1881 | 98.0409 | 60.029 | 80.12 | 23.1879 | 57.1637 | 60 | 40.56 | 23.2018 | 38.3633 | 60.0043 | 20.78 | 23.205 | 99.8778 | 59.9738 | 80.12 | 23.1888 | 76.5483 | 59.97 | 60.34
23.1964 | 98.0394 | 60.0289 | 80.12 | 23.1962 | 57.1611 | 60 | 40.56 | 23.2101 | 38.3622 | 60.0044 | 20.78 | 23.2133 | 99.8774 | 59.9738 | 80.12 | 23.1971 | 76.5474 | 59.97 | 60.34
23.2048 | 98.0378 | 60.0288 | 80.12 | 23.2045 | 57.1586 | 60 | 40.56 | 23.2185 | 38.3612 | 60.0045 | 20.78 | 23.2216 | 99.877 | 59.9737 | 80.12 | 23.2055 | 76.5466 | 59.97 | 60.34
23.2131 | 98.0362 | 60.0287 | 80.12 | 23.2129 | 57.1561 | 60 | 40.56 | 23.2268 | 38.3601 | 60.0046 | 20.78 | 23.23 | 99.8766 | 59.9736 | 80.12 | 23.2138 | 76.5457 | 59.97 | 60.34
23.2214 | 98.0347 | 60.0287 | 80.12 | 23.2212 | 57.1535 | 60 | 40.56 | 23.2352 | 38.359 | 60.0047 | 20.78 | 23.2383 | 99.8762 | 59.9735 | 80.12 | 23.2222 | 76.5448 | 59.97 | 60.34
23.2298 | 98.0331 | 60.0286 | 80.12 | 23.2295 | 57.151 | 60 | 40.56 | 23.2435 | 38.3579 | 60.0047 | 20.78 | 23.2466 | 99.8758 | 59.9734 | 80.12 | 23.2305 | 76.5439 | 59.97 | 60.34
23.2381 | 98.0315 | 60.0285 | 80.12 | 23.2379 | 57.1485 | 60 | 40.56 | 23.2518 | 38.3569 | 60.0048 | 20.78 | 23.255 | 99.8754 | 59.9733 | 80.12 | 23.2388 | 76.543 | 59.97 | 60.34
23.2464 | 98.03 | 60.0284 | 80.12 | 23.2462 | 57.1459 | 60 | 40.56 | 23.2601 | 38.3558 | 60.0049 | 20.78 | 23.2633 | 99.8749 | 59.9733 | 80.12 | 23.2472 | 76.5421 | 59.97 | 60.34
23.2547 | 98.0284 | 60.0283 | 80.12 | 23.2545 | 57.1434 | 60 | 40.56 | 23.2685 | 38.3547 | 60.005 | 20.78 | 23.2716 | 99.8745 | 59.9732 | 80.12 | 23.2555 | 76.5412 | 59.97 | 60.34
23.2631 | 98.0268 | 60.0282 | 80.12 | 23.2629 | 57.1418 | 60 | 40.56 | 23.2768 | 38.3536 | 60.0051 | 20.78 | 23.28 | 99.8741 | 59.9731 | 80.12 | 23.2638 | 76.5403 | 59.97 | 60.34
23.2714 | 98.0253 | 60.0282 | 80.12 | 23.2712 | 57.1412 | 60 | 40.56 | 23.2852 | 38.3526 | 60.0051 | 20.78 | 23.2883 | 99.8737 | 59.973 | 80.12 | 23.2722 | 76.5394 | 59.97 | 60.34
23.2797 | 98.0237 | 60.0281 | 80.12 | 23.2795 | 57.1407 | 60 | 40.56 | 23.2935 | 38.3515 | 60.0052 | 20.78 | 23.2966 | 99.8733 | 59.9729 | 80.12 | 23.2805 | 76.5385 | 59.97 | 60.34
23.2881 | 98.0221 | 60.028 | 80.12 | 23.2879 | 57.1401 | 60 | 40.56 | 23.3018 | 38.3504 | 60.0053 | 20.78 | 23.305 | 99.8729 | 59.9728 | 80.12 | 23.2888 | 76.5376 | 59.97 | 60.34
23.2964 | 98.0206 | 60.0279 | 80.12 | 23.2962 | 57.1396 | 60 | 40.56 | 23.3101 | 38.3493 | 60.0054 | 20.78 | 23.3133 | 99.8725 | 59.9728 | 80.12 | 23.2972 | 76.5367 | 59.97 | 60.34
23.3047 | 98.019 | 60.0278 | 80.12 | 23.3045 | 57.139 | 60 | 40.56 | 23.3185 | 38.3483 | 60.0055 | 20.78 | 23.3217 | 99.8721 | 59.9727 | 80.12 | 23.3055 | 76.5359 | 59.97 | 60.34
23.313 | 98.0174 | 60.0277 | 80.12 | 23.3129 | 57.1385 | 60 | 40.56 | 23.3268 | 38.3472 | 60.0056 | 20.78 | 23.33 | 99.8717 | 59.9726 | 80.12 | 23.3139 | 76.535 | 59.97 | 60.34
23.3214 | 98.0159 | 60.0277 | 80.12 | 23.3212 | 57.1379 | 60 | 40.56 | 23.3351 | 38.3461 | 60.0056 | 20.78 | 23.3383 | 99.8713 | 59.9725 | 80.12 | 23.3222 | 76.5341 | 59.97 | 60.34
23.3297 | 98.0143 | 60.0276 | 80.12 | 23.3295 | 57.1374 | 60 | 40.56 | 23.3434 | 38.345 | 60.0057 | 20.78 | 23.3467 | 99.8709 | 59.9724 | 80.12 | 23.3305 | 76.5332 | 59.97 | 60.34
23.338 | 98.0127 | 60.0275 | 80.12 | 23.3379 | 57.1368 | 60 | 40.56 | 23.3518 | 38.344 | 60.0058 | 20.78 | 23.355 | 99.8705 | 59.9723 | 80.12 | 23.3389 | 76.5323 | 59.97 | 60.34
23.3464 | 98.0112 | 60.0274 | 80.12 | 23.3462 | 57.1363 | 60 | 40.56 | 23.3601 | 38.3429 | 60.0059 | 20.78 | 23.3633 | 99.87 | 59.9723 | 80.12 | 23.3472 | 76.5314 | 59.97 | 60.34
23.3547 | 98.0096 | 60.0273 | 80.12 | 23.3545 | 57.1357 | 60 | 40.56 | 23.3685 | 38.3418 | 60.006 | 20.78 | 23.3717 | 99.8696 | 59.9722 | 80.12 | 23.3555 | 76.5305 | 59.97 | 60.34
23.363 | 98.008 | 60.0272 | 80.12 | 23.3629 | 57.1352 | 60 | 40.56 | 23.3768 | 38.3407 | 60.0061 | 20.78 | 23.38 | 99.8692 | 59.9721 | 80.12 | 23.3639 | 76.5296 | 59.97 | 60.34
23.3714 | 98.0065 | 60.0272 | 80.12 | 23.3712 | 57.1346 | 60 | 40.56 | 23.3851 | 38.3397 | 60.0061 | 20.78 | 23.3883 | 99.8688 | 59.972 | 80.12 | 23.3722 | 76.5287 | 59.97 | 60.34
23.3797 | 98.0049 | 60.0271 | 80.12 | 23.3795 | 57.1341 | 60 | 40.56 | 23.3934 | 38.3386 | 60.0062 | 20.78 | 23.3967 | 99.8684 | 59.9719 | 80.12 | 23.3806 | 76.5278 | 59.97 | 60.34
23.388 | 98.0033 | 60.027 | 80.12 | 23.3878 | 57.1335 | 60 | 40.56 | 23.4018 | 38.3375 | 60.0063 | 20.78 | 23.405 | 99.868 | 59.9718 | 80.12 | 23.3889 | 76.5269 | 59.97 | 60.34
23.3963 | 98.0018 | 60.0269 | 80.12 | 23.3962 | 57.133 | 60 | 40.56 | 23.4101 | 38.3364 | 60.0064 | 20.78 | 23.4133 | 99.8676 | 59.9718 | 80.12 | 23.3972 | 76.526 | 59.97 | 60.34
23.4047 | 98.0002 | 60.0268 | 80.12 | 23.4045 | 57.1324 | 60 | 40.56 | 23.4185 | 38.3354 | 60.0065 | 20.78 | 23.4217 | 99.8672 | 59.9717 | 80.12 | 23.4056 | 76.5251 | 59.97 | 60.34
23.413 | 97.9987 | 60.0267 | 80.12 | 23.4128 | 57.1319 | 60 | 40.56 | 23.4268 | 38.3343 | 60.0066 | 20.78 | 23.43 | 99.8668 | 59.9716 | 80.12 | 23.4139 | 76.5243 | 59.97 | 60.34
23.4213 | 97.9971 | 60.0267 | 80.12 | 23.4212 | 57.1313 | 60 | 40.56 | 23.4351 | 38.3332 | 60.0066 | 20.78 | 23.4384 | 99.8664 | 59.9715 | 80.12 | 23.4222 | 76.5234 | 59.97 | 60.34
23.4296 | 97.9955 | 60.0266 | 80.12 | 23.4295 | 57.1308 | 60 | 40.56 | 23.4434 | 38.3321 | 60.0067 | 20.78 | 23.4467 | 99.866 | 59.9714 | 80.12 | 23.4306 | 76.5225 | 59.97 | 60.34
23.438 | 97.994 | 60.0265 | 80.12 | 23.4379 | 57.1302 | 60 | 40.56 | 23.4518 | 38.3311 | 60.0068 | 20.78 | 23.455 | 99.8655 | 59.9713 | 80.12 | 23.4389 | 76.5216 | 59.97 | 60.34
23.4463 | 97.9924 | 60.0264 | 80.12 | 23.4462 | 57.1297 | 60 | 40.56 | 23.4601 | 38.33 | 60.0069 | 20.78 | 23.4634 | 99.8651 | 59.9713 | 80.12 | 23.4473 | 76.5207 | 59.97 | 60.34
23.4546 | 97.9908 | 60.0263 | 80.12 | 23.4545 | 57.1291 | 60 | 40.56 | 23.4684 | 38.3289 | 60.007 | 20.78 | 23.4717 | 99.8647 | 59.9712 | 80.12 | 23.4556 | 76.5198 | 59.97 | 60.34
23.463 | 97.9893 | 60.0262 | 80.12 | 23.4629 | 57.1286 | 60 | 40.56 | 23.4767 | 38.3278 | 60.0071 | 20.78 | 23.48 | 99.8643 | 59.9711 | 80.12 | 23.4639 | 76.5189 | 59.97 | 60.34
23.4713 | 97.9877 | 60.0262 | 80.12 | 23.4712 | 57.128 | 60 | 40.56 | 23.4851 | 38.3268 | 60.0071 | 20.78 | 23.4884 | 99.8639 | 59.971 | 80.12 | 23.4723 | 76.518 | 59.97 | 60.34
23.4796 | 97.9861 | 60.0261 | 80.12 | 23.4795 | 57.1275 | 60 | 40.56 | 23.4934 | 38.3257 | 60.0072 | 20.78 | 23.4967 | 99.8635 | 59.9709 | 80.12 | 23.4806 | 76.5171 | 59.97 | 60.34
23.4879 | 97.9846 | 60.026 | 80.12 | 23.4879 | 57.1269 | 60 | 40.56 | 23.5018 | 38.3246 | 60.0073 | 20.78 | 23.505 | 99.8631 | 59.9708 | 80.12 | 23.4889 | 76.5162 | 59.97 | 60.34
23.4963 | 97.983 | 60.0259 | 80.12 | 23.4962 | 57.1264 | 60 | 40.56 | 23.5101 | 38.3235 | 60.0074 | 20.78 | 23.5134 | 99.8627 | 59.9708 | 80.12 | 23.4973 | 76.5153 | 59.97 | 60.34
23.5046 | 97.9814 | 60.0258 | 80.12 | 23.5045 | 57.1258 | 60 | 40.56 | 23.5184 | 38.3225 | 60.0075 | 20.78 | 23.5217 | 99.8623 | 59.9707 | 80.12 | 23.5056 | 76.5144 | 59.97 | 60.34
23.5129 | 97.9799 | 60.0257 | 80.12 | 23.5128 | 57.1253 | 60 | 40.56 | 23.5267 | 38.3214 | 60.0076 | 20.78 | 23.53 | 99.8619 | 59.9706 | 80.12 | 23.5139 | 76.5136 | 59.97 | 60.34
23.5213 | 97.9783 | 60.0257 | 80.12 | 23.5212 | 57.1247 | 60 | 40.56 | 23.5351 | 38.3203 | 60.0076 | 20.78 | 23.5384 | 99.8615 | 59.9705 | 80.12 | 23.5223 | 76.5127 | 59.97 | 60.34
23.5296 | 97.9767 | 60.0256 | 80.12 | 23.5295 | 57.1242 | 60 | 40.56 | 23.5434 | 38.3192 | 60.0077 | 20.78 | 23.5467 | 99.8611 | 59.9704 | 80.12 | 23.5306 | 76.5118 | 59.97 | 60.34
23.5379 | 97.9752 | 60.0255 | 80.12 | 23.5378 | 57.1236 | 60 | 40.56 | 23.5518 | 38.3182 | 60.0078 | 20.78 | 23.5551 | 99.8606 | 59.9703 | 80.12 | 23.5389 | 76.5109 | 59.97 | 60.34
23.5462 | 97.9736 | 60.0254 | 80.12 | 23.5462 | 57.1231 | 60 | 40.56 | 23.5601 | 38.3171 | 60.0079 | 20.78 | 23.5634 | 99.8602 | 59.9703 | 80.12 | 23.5473 | 76.51 | 59.97 | 60.34
23.5546 | 97.972 | 60.0253 | 80.12 | 23.5545 | 57.1225 | 60 | 40.56 | 23.5684 | 38.316 | 60.008 | 20.78 | 23.5717 | 99.8598 | 59.9702 | 80.12 | 23.5556 | 76.5091 | 59.97 | 60.34
23.5629 | 97.9705 | 60.0252 | 80.12 | 23.5628 | 57.122 | 60 | 40.56 | 23.5768 | 38.3149 | 60.0081 | 20.78 | 23.5801 | 99.8594 | 59.9701 | 80.12 | 23.5639 | 76.5082 | 59.97 | 60.34
23.5712 | 97.9689 | 60.0252 | 80.12 | 23.5712 | 57.1214 | 60 | 40.56 | 23.5851 | 38.3139 | 60.0081 | 20.78 | 23.5884 | 99.859 | 59.97 | 80.12 | 23.5723 | 76.5073 | 59.97 | 60.34
23.5796 | 97.9673 | 60.0251 | 80.12 | 23.5795 | 57.1209 | 60 | 40.56 | 23.5934 | 38.3128 | 60.0082 | 20.78 | 23.5967 | 99.8972 | 59.98 | 80.12 | 23.5806 | 76.5064 | 59.97 | 60.34
23.5879 | 97.9658 | 60.025 | 80.12 | 23.5878 | 57.1203 | 60 | 40.56 | 23.6017 | 38.3117 | 60.0083 | 20.78 | 23.6051 | 99.8954 | 59.98 | 80.12 | 23.589 | 76.5055 | 59.97 | 60.34
23.5962 | 97.9642 | 60.0249 | 80.12 | 23.5962 | 57.1198 | 60 | 40.56 | 23.6101 | 38.3106 | 60.0084 | 20.78 | 23.6134 | 99.8936 | 59.98 | 80.12 | 23.5973 | 76.5046 | 59.97 | 60.34
23.6046 | 97.9626 | 60.0248 | 80.12 | 23.6045 | 57.1192 | 60 | 40.56 | 23.6184 | 38.3096 | 60.0085 | 20.78 | 23.6217 | 99.8917 | 59.98 | 80.12 | 23.6056 | 76.5037 | 59.97 | 60.34
23.6129 | 97.9611 | 60.0247 | 80.12 | 23.6129 | 57.1187 | 60 | 40.56 | 23.6268 | 38.3085 | 60.0086 | 20.78 | 23.6301 | 99.8899 | 59.98 | 80.12 | 23.614 | 76.5028 | 59.97 | 60.34
23.6212 | 97.9595 | 60.0247 | 80.12 | 23.6212 | 57.1181 | 60 | 40.56 | 23.6351 | 38.3074 | 60.0086 | 20.78 | 23.6384 | 99.8881 | 59.98 | 80.12 | 23.6223 | 76.502 | 59.97 | 60.34
23.6295 | 97.9579 | 60.0246 | 80.12 | 23.6295 | 57.1176 | 60 | 40.56 | 23.6434 | 38.3063 | 60.0087 | 20.78 | 23.6468 | 99.8862 | 59.98 | 80.12 | 23.6306 | 76.5011 | 59.97 | 60.34
23.6379 | 97.9564 | 60.0245 | 80.12 | 23.6378 | 57.117 | 60 | 40.56 | 23.6517 | 38.3053 | 60.0088 | 20.78 | 23.6551 | 99.8844 | 59.98 | 80.12 | 23.639 | 76.5002 | 59.97 | 60.34
23.6462 | 97.9548 | 60.0244 | 80.12 | 23.6462 | 57.1165 | 60 | 40.56 | 23.6601 | 38.3042 | 60.0089 | 20.78 | 23.6634 | 99.8826 | 59.98 | 80.12 | 23.6473 | 76.4993 | 59.97 | 60.34
23.6545 | 97.9532 | 60.0243 | 80.12 | 23.6545 | 57.1159 | 60 | 40.56 | 23.6684 | 38.3031 | 60.009 | 20.78 | 23.6718 | 99.8807 | 59.98 | 80.12 | 23.6557 | 76.4984 | 59.97 | 60.34
23.6629 | 97.9517 | 60.0242 | 80.12 | 23.6628 | 57.1154 | 60 | 40.56 | 23.6768 | 38.302 | 60.0091 | 20.78 | 23.6801 | 99.8789 | 59.98 | 80.12 | 23.664 | 76.4975 | 59.97 | 60.34
23.6712 | 97.9501 | 60.0242 | 80.12 | 23.6712 | 57.1148 | 60 | 40.56 | 23.6851 | 38.301 | 60.0091 | 20.78 | 23.6884 | 99.8771 | 59.98 | 80.12 | 23.6723 | 76.4966 | 59.97 | 60.34
23.6795 | 97.9485 | 60.0241 | 80.12 | 23.6795 | 57.1143 | 60 | 40.56 | 23.6934 | 38.2999 | 60.0092 | 20.78 | 23.6968 | 99.8752 | 59.98 | 80.12 | 23.6807 | 76.4957 | 59.97 | 60.34
23.6878 | 97.947 | 60.024 | 80.12 | 23.6878 | 57.1137 | 60 | 40.56 | 23.7017 | 38.2988 | 60.0093 | 20.78 | 23.7051 | 99.8734 | 59.98 | 80.12 | 23.689 | 76.4948 | 59.97 | 60.34
23.6962 | 97.9454 | 60.0239 | 80.12 | 23.6962 | 57.1132 | 60 | 40.56 | 23.7101 | 38.2977 | 60.0094 | 20.78 | 23.7134 | 99.8716 | 59.98 | 80.12 | 23.6973 | 76.4939 | 59.97 | 60.34
23.7045 | 97.9439 | 60.0238 | 80.12 | 23.7045 | 57.1126 | 60 | 40.56 | 23.7184 | 38.2967 | 60.0095 | 20.78 | 23.7218 | 99.8697 | 59.98 | 80.12 | 23.7057 | 76.493 | 59.97 | 60.34
23.7128 | 97.9423 | 60.0237 | 80.12 | 23.7128 | 57.1121 | 60 | 40.56 | 23.7267 | 38.2956 | 60.0096 | 20.78 | 23.7301 | 99.8679 | 59.98 | 80.12 | 23.714 | 76.4921 | 59.97 | 60.34
23.7211 | 97.9407 | 60.0237 | 80.12 | 23.7212 | 57.1115 | 60 | 40.56 | 23.735 | 38.2945 | 60.0096 | 20.78 | 23.7384 | 99.8661 | 59.98 | 80.12 | 23.7224 | 76.4913 | 59.97 | 60.34
23.7295 | 97.9392 | 60.0236 | 80.12 | 23.7295 | 57.111 | 60 | 40.56 | 23.7434 | 38.2934 | 60.0097 | 20.78 | 23.7468 | 99.8642 | 59.98 | 80.12 | 23.7307 | 76.4904 | 59.97 | 60.34
23.7378 | 97.9376 | 60.0235 | 80.12 | 23.7378 | 57.1104 | 60 | 40.56 | 23.7517 | 38.2924 | 60.0098 | 20.78 | 23.7551 | 99.8624 | 59.98 | 80.12 | 23.739 | 76.4895 | 59.97 | 60.34
23.7461 | 97.936 | 60.0234 | 80.12 | 23.7462 | 57.1099 | 60 | 40.56 | 23.7601 | 38.2913 | 60.0099 | 20.78 | 23.7635 | 99.8605 | 59.98 | 80.12 | 23.7474 | 76.4886 | 59.97 | 60.34
23.7545 | 97.9345 | 60.0233 | 80.12 | 23.7545 | 57.1093 | 60 | 40.56 | 23.7684 | 38.2902 | 60.01 | 20.78 | 23.7718 | 99.8587 | 59.98 | 80.12 | 23.7557 | 76.4877 | 59.97 | 60.34
23.7628 | 97.9329 | 60.0232 | 80.12 | 23.7628 | 57.1088 | 60 | 40.56 | 23.7767 | 38.1702 | 60 | 20.78 | 23.7801 | 99.8569 | 59.98 | 80.12 | 23.764 | 76.4868 | 59.97 | 60.34
23.7711 | 97.9313 | 60.0232 | 80.12 | 23.7711 | 57.1082 | 60 | 40.56 | 23.785 | 38.1693 | 60 | 20.78 | 23.7885 | 99.855 | 59.98 | 80.12 | 23.7724 | 76.4859 | 59.97 | 60.34
23.7794 | 97.9298 | 60.0231 | 80.12 | 23.7795 | 57.1077 | 60 | 40.56 | 23.7934 | 38.1683 | 60 | 20.78 | 23.7968 | 99.8532 | 59.98 | 80.12 | 23.7807 | 76.485 | 59.97 | 60.34
23.7878 | 97.9282 | 60.023 | 80.12 | 23.7878 | 57.1071 | 60 | 40.56 | 23.8017 | 38.1674 | 60 | 20.78 | 23.8051 | 99.8514 | 59.98 | 80.12 | 23.789 | 76.4841 | 59.97 | 60.34
23.7961 | 97.9266 | 60.0229 | 80.12 | 23.7961 | 57.1066 | 60 | 40.56 | 23.8101 | 38.1664 | 60 | 20.78 | 23.8135 | 99.8495 | 59.98 | 80.12 | 23.7974 | 76.4832 | 59.97 | 60.34
23.8044 | 97.9251 | 60.0228 | 80.12 | 23.8045 | 57.106 | 60 | 40.56 | 23.8184 | 38.1655 | 60 | 20.78 | 23.8218 | 99.8477 | 59.98 | 80.12 | 23.8057 | 76.4823 | 59.97 | 60.34
23.8128 | 97.9235 | 60.0227 | 80.12 | 23.8128 | 57.1055 | 60 | 40.56 | 23.8267 | 38.1645 | 60 | 20.78 | 23.8301 | 99.8459 | 59.98 | 80.12 | 23.8141 | 76.4814 | 59.97 | 60.34
23.8211 | 97.9219 | 60.0227 | 80.12 | 23.8211 | 57.1049 | 60 | 40.56 | 23.835 | 38.1636 | 60 | 20.78 | 23.8385 | 99.844 | 59.98 | 80.12 | 23.8224 | 76.4806 | 59.97 | 60.34
23.8294 | 97.9204 | 60.0226 | 80.12 | 23.8295 | 57.1044 | 60 | 40.56 | 23.8434 | 38.1626 | 60 | 20.78 | 23.8468 | 99.8422 | 59.98 | 80.12 | 23.8307 | 76.4797 | 59.97 | 60.34
23.8378 | 97.9188 | 60.0225 | 80.12 | 23.8378 | 57.1038 | 60 | 40.56 | 23.8517 | 38.1617 | 60 | 20.78 | 23.8551 | 99.8404 | 59.98 | 80.12 | 23.8391 | 76.4788 | 59.97 | 60.34
23.8461 | 97.9172 | 60.0224 | 80.12 | 23.8461 | 57.1033 | 60 | 40.56 | 23.86 | 38.1607 | 60 | 20.78 | 23.8635 | 99.8385 | 59.98 | 80.12 | 23.8474 | 76.4779 | 59.97 | 60.34
23.8544 | 97.9157 | 60.0223 | 80.12 | 23.8545 | 57.1027 | 60 | 40.56 | 23.8683 | 38.1598 | 60 | 20.78 | 23.8718 | 99.8367 | 59.98 | 80.12 | 23.8557 | 76.477 | 59.97 | 60.34
23.8627 | 97.9141 | 60.0222 | 80.12 | 23.8628 | 57.1022 | 60 | 40.56 | 23.8767 | 38.1588 | 60 | 20.78 | 23.8802 | 99.8349 | 59.98 | 80.12 | 23.8641 | 76.4761 | 59.97 | 60.34
23.8711 | 97.9125 | 60.0222 | 80.12 | 23.8711 | 57.1016 | 60 | 40.56 | 23.885 | 38.1579 | 60 | 20.78 | 23.8885 | 99.833 | 59.98 | 80.12 | 23.8724 | 76.4752 | 59.97 | 60.34
23.8794 | 97.911 | 60.0221 | 80.12 | 23.8795 | 57.1011 | 60 | 40.56 | 23.8934 | 38.1569 | 60 | 20.78 | 23.8968 | 99.8312 | 59.98 | 80.12 | 23.8808 | 76.4743 | 59.97 | 60.34
23.8877 | 97.9094 | 60.022 | 80.12 | 23.8878 | 57.1005 | 60 | 40.56 | 23.9017 | 38.156 | 60 | 20.78 | 23.9052 | 99.8294 | 59.98 | 80.12 | 23.8891 | 76.4734 | 59.97 | 60.34
23.8961 | 97.9078 | 60.0219 | 80.12 | 23.8961 | 57.1 | 60 | 40.56 | 23.91 | 38.155 | 60 | 20.78 | 23.9135 | 99.8275 | 59.98 | 80.12 | 23.8974 | 76.4725 | 59.97 | 60.34
23.9044 | 97.9063 | 60.0218 | 80.12 | 23.9045 | 57.0994 | 60 | 40.56 | 23.9183 | 38.1541 | 60 | 20.78 | 23.9218 | 99.8257 | 59.98 | 80.12 | 23.9058 | 76.4716 | 59.97 | 60.34
23.9127 | 97.9047 | 60.0217 | 80.12 | 23.9128 | 57.0989 | 60 | 40.56 | 23.9267 | 38.1531 | 60 | 20.78 | 23.9302 | 99.8239 | 59.98 | 80.12 | 23.9141 | 76.4707 | 59.97 | 60.34
23.9211 | 97.9031 | 60.0217 | 80.12 | 23.9211 | 57.0983 | 60 | 40.56 | 23.935 | 38.1522 | 60 | 20.78 | 23.9385 | 99.822 | 59.98 | 80.12 | 23.9224 | 76.4698 | 59.97 | 60.34
23.9294 | 97.9016 | 60.0216 | 80.12 | 23.9295 | 57.0978 | 60 | 40.56 | 23.9434 | 38.1512 | 60 | 20.78 | 23.9468 | 99.8202 | 59.98 | 80.12 | 23.9308 | 76.469 | 59.97 | 60.34
23.9377 | 97.9 | 60.0215 | 80.12 | 23.9378 | 57.0972 | 60 | 40.56 | 23.9517 | 38.1503 | 60 | 20.78 | 23.9552 | 99.8184 | 59.98 | 80.12 | 23.9391 | 76.4681 | 59.97 | 60.34
23.946 | 97.8984 | 60.0214 | 80.12 | 23.9461 | 57.0967 | 60 | 40.56 | 23.96 | 38.1493 | 60 | 20.78 | 23.9635 | 99.8165 | 59.98 | 80.12 | 23.9474 | 76.4672 | 59.97 | 60.34
23.9544 | 97.8969 | 60.0213 | 80.12 | 23.9545 | 57.0961 | 60 | 40.56 | 23.9683 | 38.1484 | 60 | 20.78 | 23.9719 | 99.8147 | 59.98 | 80.12 | 23.9558 | 76.4663 | 59.97 | 60.34
23.9627 | 97.8953 | 60.0212 | 80.12 | 23.9628 | 57.0956 | 60 | 40.56 | 23.9767 | 38.1474 | 60 | 20.78 | 23.9802 | 99.8129 | 59.98 | 80.12 | 23.9641 | 76.4654 | 59.97 | 60.34
23.971 | 97.8937 | 60.0212 | 80.12 | 23.9711 | 57.095 | 60 | 40.56 | 23.985 | 38.1465 | 60 | 20.78 | 23.9885 | 99.811 | 59.98 | 80.12 | 23.9725 | 76.4645 | 59.97 | 60.34
23.9794 | 97.8922 | 60.0211 | 80.12 | 23.9795 | 57.0945 | 60 | 40.56 | 23.9933 | 38.1455 | 60 | 20.78 | 23.9969 | 99.8092 | 59.98 | 80.12 | 23.9808 | 76.4636 | 59.97 | 60.34
23.9877 | 97.8906 | 60.021 | 80.12 | 23.9878 | 57.0939 | 60 | 40.56 | 24.0017 | 38.1446 | 60 | 20.78 | 24.0052 | 99.8074 | 59.98 | 80.12 | 23.9891 | 76.4627 | 59.97 | 60.34
23.996 | 97.889 | 60.0209 | 80.12 | 23.9961 | 57.0934 | 60 | 40.56 | 24.01 | 38.1437 | 60 | 20.78 | 24.0135 | 99.8055 | 59.98 | 80.12 | 23.9975 | 76.4618 | 59.97 | 60.34
24.0044 | 97.8875 | 60.0208 | 80.12 | 24.0045 | 57.0928 | 60 | 40.56 | 24.0184 | 38.1427 | 60 | 20.78 | 24.0219 | 99.8037 | 59.98 | 80.12 | 24.0058 | 76.4609 | 59.97 | 60.34
24.0127 | 97.8859 | 60.0207 | 80.12 | 24.0128 | 57.0923 | 60 | 40.56 | 24.0267 | 38.1418 | 60 | 20.78 | 24.0302 | 99.8019 | 59.98 | 80.12 | 24.0141 | 76.46 | 59.97 | 60.34
24.021 | 97.8843 | 60.0207 | 80.12 | 24.0211 | 57.0917 | 60 | 40.56 | 24.035 | 38.1408 | 60 | 20.78 | 24.0385 | 99.8 | 59.98 | 80.12 | 24.0225 | 76.4591 | 59.97 | 60.34
24.0293 | 97.8828 | 60.0206 | 80.12 | 24.0294 | 57.0912 | 60 | 40.56 | 24.0433 | 38.1399 | 60 | 20.78 | 24.0469 | 99.7982 | 59.98 | 80.12 | 24.0308 | 76.4583 | 59.97 | 60.34
24.0377 | 97.8812 | 60.0205 | 80.12 | 24.0378 | 57.0906 | 60 | 40.56 | 24.0517 | 38.1389 | 60 | 20.78 | 24.0552 | 99.7964 | 59.98 | 80.12 | 24.0392 | 76.4574 | 59.97 | 60.34
24.046 | 97.8796 | 60.0204 | 80.12 | 24.0461 | 57.0901 | 60 | 40.56 | 24.06 | 38.138 | 60 | 20.78 | 24.0635 | 99.7945 | 59.98 | 80.12 | 24.0475 | 76.4565 | 59.97 | 60.34
24.0543 | 97.8781 | 60.0203 | 80.12 | 24.0544 | 57.0895 | 60 | 40.56 | 24.0684 | 38.137 | 60 | 20.78 | 24.0719 | 99.7927 | 59.98 | 80.12 | 24.0558 | 76.4556 | 59.97 | 60.34
24.0627 | 97.8765 | 60.0202 | 80.12 | 24.0628 | 57.089 | 60 | 40.56 | 24.0767 | 38.1361 | 60 | 20.78 | 24.0802 | 99.7909 | 59.98 | 80.12 | 24.0642 | 76.297 | 59.9699 | 60.34
24.071 | 97.8749 | 60.0202 | 80.12 | 24.0711 | 57.0884 | 60 | 40.56 | 24.085 | 38.1351 | 60 | 20.78 | 24.0886 | 99.789 | 59.98 | 80.12 | 24.0725 | 76.2942 | 59.9698 | 60.34
24.0793 | 97.8734 | 60.0201 | 80.12 | 24.0795 | 57.0879 | 60 | 40.56 | 24.0933 | 38.1342 | 60 | 20.78 | 24.0969 | 99.7872 | 59.98 | 80.12 | 24.0808 | 76.2914 | 59.9696 | 60.34
24.0877 | 97.8418 | 60.02 | 80.12 | 24.0878 | 57.0873 | 60 | 40.56 | 24.1017 | 38.1332 | 60 | 20.78 | 24.1052 | 99.7854 | 59.98 | 80.12 | 24.0892 | 76.2886 | 59.9694 | 60.34
24.096 | 97.8397 | 60.0201 | 80.12 | 24.0961 | 57.0868 | 60 | 40.56 | 24.11 | 38.1323 | 60 | 20.78 | 24.1136 | 99.7835 | 59.98 | 80.12 | 24.0975 | 76.2858 | 59.9693 | 60.34
24.1043 | 97.8376 | 60.0202 | 80.12 | 24.1045 | 57.0862 | 60 | 40.56 | 24.1183 | 38.1313 | 60 | 20.78 | 24.1219 | 99.7817 | 59.98 | 80.12 | 24.1058 | 76.283 | 59.9691 | 60.34
24.1127 | 97.8355 | 60.0203 | 80.12 | 24.1128 | 57.0857 | 60 | 40.56 | 24.1266 | 38.1304 | 60 | 20.78 | 24.1302 | 99.7799 | 59.98 | 80.12 | 24.1142 | 76.2802 | 59.9689 | 60.34
24.121 | 97.8334 | 60.0203 | 80.12 | 24.1211 | 57.0851 | 60 | 40.56 | 24.135 | 38.1294 | 60 | 20.78 | 24.1386 | 99.778 | 59.98 | 80.12 | 24.1225 | 76.2775 | 59.9688 | 60.34
24.1293 | 97.8313 | 60.0204 | 80.12 | 24.1295 | 57.0846 | 60 | 40.56 | 24.1433 | 38.1285 | 60 | 20.78 | 24.1469 | 99.7762 | 59.98 | 80.12 | 24.1308 | 76.2747 | 59.9686 | 60.34
24.1376 | 97.8292 | 60.0205 | 80.12 | 24.1378 | 57.084 | 60 | 40.56 | 24.1517 | 38.1275 | 60 | 20.78 | 24.1552 | 99.7744 | 59.98 | 80.12 | 24.1392 | 76.2719 | 59.9684 | 60.34
24.146 | 97.8271 | 60.0206 | 80.12 | 24.1461 | 57.0835 | 60 | 40.56 | 24.16 | 38.1266 | 60 | 20.78 | 24.1636 | 99.7725 | 59.98 | 80.12 | 24.1475 | 76.2691 | 59.9683 | 60.34
24.1543 | 97.825 | 60.0207 | 80.12 | 24.1544 | 57.0829 | 60 | 40.56 | 24.1683 | 38.1256 | 60 | 20.78 | 24.1719 | 99.7707 | 59.98 | 80.12 | 24.1559 | 76.2663 | 59.9681 | 60.34
24.1626 | 97.8229 | 60.0208 | 80.12 | 24.1628 | 57.0824 | 60 | 40.56 | 24.1766 | 38.1247 | 60 | 20.78 | 24.1802 | 99.7689 | 59.98 | 80.12 | 24.1642 | 76.2635 | 59.9679 | 60.34
24.171 | 97.8208 | 60.0208 | 80.12 | 24.1711 | 57.0818 | 60 | 40.56 | 24.185 | 38.1237 | 60 | 20.78 | 24.1886 | 99.767 | 59.98 | 80.12 | 24.1725 | 76.2607 | 59.9678 | 60.34
24.1793 | 97.8188 | 60.0209 | 80.12 | 24.1794 | 57.0813 | 60 | 40.56 | 24.1933 | 38.1228 | 60 | 20.78 | 24.1969 | 99.7652 | 59.98 | 80.12 | 24.1809 | 76.2579 | 59.9676 | 60.34
24.1876 | 97.8167 | 60.021 | 80.12 | 24.1878 | 57.0807 | 60 | 40.56 | 24.2017 | 38.1218 | 60 | 20.78 | 24.2053 | 99.7634 | 59.98 | 80.12 | 24.1892 | 76.2551 | 59.9674 | 60.34
24.196 | 97.8146 | 60.0211 | 80.12 | 24.1961 | 57.0802 | 60 | 40.56 | 24.21 | 38.1209 | 60 | 20.78 | 24.2136 | 99.7615 | 59.98 | 80.12 | 24.1975 | 76.2523 | 59.9673 | 60.34
24.2043 | 97.8125 | 60.0212 | 80.12 | 24.2044 | 57.0796 | 60 | 40.56 | 24.2183 | 38.1199 | 60 | 20.78 | 24.2219 | 99.7597 | 59.98 | 80.12 | 24.2059 | 76.2495 | 59.9671 | 60.34
24.2126 | 97.8104 | 60.0213 | 80.12 | 24.2128 | 57.0791 | 60 | 40.56 | 24.2266 | 38.119 | 60 | 20.78 | 24.2303 | 99.7579 | 59.98 | 80.12 | 24.2142 | 76.2467 | 59.9669 | 60.34
24.2209 | 97.8083 | 60.0213 | 80.12 | 24.2211 | 57.0785 | 60 | 40.56 | 24.235 | 38.118 | 60 | 20.78 | 24.2386 | 99.756 | 59.98 | 80.12 | 24.2225 | 76.2439 | 59.9668 | 60.34
24.2293 | 97.8062 | 60.0214 | 80.12 | 24.2294 | 57.078 | 60 | 40.56 | 24.2433 | 38.1171 | 60 | 20.78 | 24.2469 | 99.7542 | 59.98 | 80.12 | 24.2309 | 76.2411 | 59.9666 | 60.34
24.2376 | 97.8041 | 60.0215 | 80.12 | 24.2378 | 57.0774 | 60 | 40.56 | 24.2516 | 38.1161 | 60 | 20.78 | 24.2553 | 99.7523 | 59.98 | 80.12 | 24.2392 | 76.2383 | 59.9664 | 60.34
24.2459 | 97.802 | 60.0216 | 80.12 | 24.2461 | 57.0769 | 60 | 40.56 | 24.2599 | 38.1152 | 60 | 20.78 | 24.2636 | 99.7505 | 59.98 | 80.12 | 24.2476 | 76.2356 | 59.9663 | 60.34
24.2543 | 97.7999 | 60.0217 | 80.12 | 24.2544 | 57.0763 | 60 | 40.56 | 24.2683 | 38.1142 | 60 | 20.78 | 24.2719 | 99.7487 | 59.98 | 80.12 | 24.2559 | 76.2328 | 59.9661 | 60.34
24.2626 | 97.7978 | 60.0218 | 80.12 | 24.2628 | 56.9955 | 60 | 40.56 | 24.2766 | 38.1133 | 60 | 20.78 | 24.2803 | 99.7468 | 59.98 | 80.12 | 24.2642 | 76.23 | 59.9659 | 60.34
24.2709 | 97.7958 | 60.0218 | 80.12 | 24.2711 | 56.9942 | 60 | 40.56 | 24.285 | 38.1123 | 60 | 20.78 | 24.2886 | 99.745 | 59.98 | 80.12 | 24.2726 | 76.2272 | 59.9658 | 60.34
24.2793 | 97.7937 | 60.0219 | 80.12 | 24.2794 | 56.993 | 60 | 40.56 | 24.2933 | 38.1114 | 60 | 20.78 | 24.2969 | 99.7432 | 59.98 | 80.12 | 24.2809 | 76.2244 | 59.9656 | 60.34
24.2876 | 97.7916 | 60.022 | 80.12 | 24.2878 | 56.9917 | 60 | 40.56 | 24.3016 | 38.1104 | 60 | 20.78 | 24.3053 | 99.7413 | 59.98 | 80.12 | 24.2892 | 76.2216 | 59.9654 | 60.34
24.2959 | 97.7895 | 60.0221 | 80.12 | 24.2961 | 56.9905 | 60 | 40.56 | 24.3099 | 38.1095 | 60 | 20.78 | 24.3136 | 99.7395 | 59.98 | 80.12 | 24.2976 | 76.2188 | 59.9653 | 60.34
24.3042 | 97.7874 | 60.0222 | 80.12 | 24.3044 | 56.9892 | 60 | 40.56 | 24.3183 | 38.1085 | 60 | 20.78 | 24.322 | 99.7377 | 59.98 | 80.12 | 24.3059 | 76.216 | 59.9651 | 60.34
24.3126 | 97.7853 | 60.0223 | 80.12 | 24.3128 | 56.988 | 60 | 40.56 | 24.3266 | 38.1076 | 60 | 20.78 | 24.3303 | 99.7358 | 59.98 | 80.12 | 24.3143 | 76.2132 | 59.9649 | 60.34
24.3209 | 97.7832 | 60.0223 | 80.12 | 24.3211 | 56.9867 | 60 | 40.56 | 24.335 | 38.1066 | 60 | 20.78 | 24.3386 | 99.734 | 59.98 | 80.12 | 24.3226 | 76.2104 | 59.9648 | 60.34
24.3292 | 97.7811 | 60.0224 | 80.12 | 24.3294 | 56.9855 | 60 | 40.56 | 24.3433 | 38.1057 | 60 | 20.78 | 24.347 | 99.7322 | 59.98 | 80.12 | 24.3309 | 76.2076 | 59.9646 | 60.34
24.3376 | 97.779 | 60.0225 | 80.12 | 24.3378 | 56.9842 | 60 | 40.56 | 24.3516 | 38.1047 | 60 | 20.78 | 24.3553 | 99.7303 | 59.98 | 80.12 | 24.3393 | 76.2048 | 59.9644 | 60.34
24.3459 | 97.7769 | 60.0226 | 80.12 | 24.3461 | 56.983 | 60 | 40.56 | 24.3599 | 38.1038 | 60 | 20.78 | 24.3636 | 99.7285 | 59.98 | 80.12 | 24.3476 | 76.202 | 59.9643 | 60.34
24.3542 | 97.7748 | 60.0227 | 80.12 | 24.3544 | 56.9817 | 60 | 40.56 | 24.3683 | 38.1028 | 60 | 20.78 | 24.372 | 99.7267 | 59.98 | 80.12 | 24.3559 | 76.1992 | 59.9641 | 60.34
24.3626 | 97.7728 | 60.0228 | 80.12 | 24.3628 | 56.9805 | 60 | 40.56 | 24.3766 | 38.1019 | 60 | 20.78 | 24.3803 | 99.7248 | 59.98 | 80.12 | 24.3643 | 76.1965 | 59.9639 | 60.34
24.3709 | 97.7707 | 60.0228 | 80.12 | 24.3711 | 56.9792 | 60 | 40.56 | 24.3849 | 38.1009 | 60 | 20.78 | 24.3886 | 99.723 | 59.98 | 80.12 | 24.3726 | 76.1937 | 59.9638 | 60.34
24.3792 | 97.7686 | 60.0229 | 80.12 | 24.3794 | 56.978 | 60 | 40.56 | 24.3932 | 38.1 | 60 | 20.78 | 24.397 | 99.7212 | 59.98 | 80.12 | 24.381 | 76.1909 | 59.9636 | 60.34
24.3875 | 97.7665 | 60.023 | 80.12 | 24.3878 | 56.9767 | 60 | 40.56 | 24.4016 | 38.099 | 60 | 20.78 | 24.4053 | 99.7193 | 59.98 | 80.12 | 24.3893 | 76.1881 | 59.9634 | 60.34
24.3959 | 97.7644 | 60.0231 | 80.12 | 24.3961 | 56.9755 | 60 | 40.56 | 24.4099 | 38.0981 | 60 | 20.78 | 24.4137 | 99.7175 | 59.98 | 80.12 | 24.3976 | 76.1853 | 59.9633 | 60.34
24.4042 | 97.7623 | 60.0232 | 80.12 | 24.4044 | 56.9742 | 60 | 40.56 | 24.4183 | 38.0971 | 60 | 20.78 | 24.422 | 99.7157 | 59.98 | 80.12 | 24.406 | 76.1825 | 59.9631 | 60.34
24.4125 | 97.7602 | 60.0233 | 80.12 | 24.4128 | 56.973 | 60 | 40.56 | 24.4266 | 38.0962 | 60 | 20.78 | 24.4303 | 99.7138 | 59.98 | 80.12 | 24.4143 | 76.1797 | 59.9629 | 60.34
24.4209 | 97.7581 | 60.0233 | 80.12 | 24.4211 | 56.9717 | 60 | 40.56 | 24.4349 | 38.0952 | 60 | 20.78 | 24.4387 | 99.712 | 59.98 | 80.12 | 24.4226 | 76.1769 | 59.9628 | 60.34
24.4292 | 97.756 | 60.0234 | 80.12 | 24.4294 | 56.9705 | 60 | 40.56 | 24.4433 | 38.0943 | 60 | 20.78 | 24.447 | 99.7102 | 59.98 | 80.12 | 24.431 | 76.1741 | 59.9626 | 60.34
24.4375 | 97.7539 | 60.0235 | 80.12 | 24.4377 | 56.9692 | 60 | 40.56 | 24.4516 | 38.0933 | 60 | 20.78 | 24.4553 | 99.7083 | 59.98 | 80.12 | 24.4393 | 76.1713 | 59.9624 | 60.34
24.4459 | 97.7518 | 60.0236 | 80.12 | 24.4461 | 56.968 | 60 | 40.56 | 24.46 | 38.0924 | 60 | 20.78 | 24.4637 | 99.7065 | 59.98 | 80.12 | 24.4477 | 76.1685 | 59.9623 | 60.34
24.4542 | 97.7498 | 60.0237 | 80.12 | 24.4544 | 56.9667 | 60 | 40.56 | 24.4683 | 38.0914 | 60 | 20.78 | 24.472 | 99.7047 | 59.98 | 80.12 | 24.456 | 76.1657 | 59.9621 | 60.34
24.4625 | 97.7477 | 60.0238 | 80.12 | 24.4628 | 56.9655 | 60 | 40.56 | 24.4766 | 38.0905 | 60 | 20.78 | 24.4803 | 99.7028 | 59.98 | 80.12 | 24.4643 | 76.1629 | 59.9619 | 60.34
24.4709 | 97.7456 | 60.0238 | 80.12 | 24.4711 | 56.9642 | 60 | 40.56 | 24.4849 | 38.0895 | 60 | 20.78 | 24.4887 | 99.701 | 59.98 | 80.12 | 24.4727 | 76.1601 | 59.9618 | 60.34
24.4792 | 97.7435 | 60.0239 | 80.12 | 24.4794 | 56.963 | 60 | 40.56 | 24.4933 | 38.0886 | 60 | 20.78 | 24.497 | 99.6992 | 59.98 | 80.12 | 24.481 | 76.1574 | 59.9616 | 60.34
24.4875 | 97.7414 | 60.024 | 80.12 | 24.4878 | 56.9617 | 60 | 40.56 | 24.5016 | 38.0876 | 60 | 20.78 | 24.5053 | 99.6973 | 59.98 | 80.12 | 24.4893 | 76.1546 | 59.9614 | 60.34
24.4958 | 97.7393 | 60.0241 | 80.12 | 24.4961 | 56.9605 | 60 | 40.56 | 24.5099 | 38.0867 | 60 | 20.78 | 24.5137 | 99.6955 | 59.98 | 80.12 | 24.4977 | 76.1518 | 59.9613 | 60.34
24.5042 | 97.7372 | 60.0242 | 80.12 | 24.5044 | 56.9592 | 60 | 40.56 | 24.5182 | 38.0857 | 60 | 20.78 | 24.522 | 99.6937 | 59.98 | 80.12 | 24.506 | 76.149 | 59.9611 | 60.34
24.5125 | 97.7351 | 60.0243 | 80.12 | 24.5128 | 56.958 | 60 | 40.56 | 24.5266 | 38.0848 | 60 | 20.78 | 24.5304 | 99.6918 | 59.98 | 80.12 | 24.5144 | 76.1462 | 59.9609 | 60.34
24.5208 | 97.733 | 60.0243 | 80.12 | 24.5211 | 56.9567 | 60 | 40.56 | 24.5349 | 38.0838 | 60 | 20.78 | 24.5387 | 99.69 | 59.98 | 80.12 | 24.5227 | 76.1434 | 59.9608 | 60.34
24.5292 | 97.7309 | 60.0244 | 80.12 | 24.5294 | 56.9555 | 60 | 40.56 | 24.5433 | 38.0829 | 60 | 20.78 | 24.547 | 99.6882 | 59.98 | 80.12 | 24.531 | 76.1406 | 59.9606 | 60.34
24.5375 | 97.7288 | 60.0245 | 80.12 | 24.5378 | 56.9542 | 60 | 40.56 | 24.5516 | 38.0819 | 60 | 20.78 | 24.5554 | 99.6863 | 59.98 | 80.12 | 24.5394 | 76.1378 | 59.9604 | 60.34
24.5458 | 97.7268 | 60.0246 | 80.12 | 24.5461 | 56.953 | 60 | 40.56 | 24.5599 | 38.081 | 60 | 20.78 | 24.5637 | 99.6845 | 59.98 | 80.12 | 24.5477 | 76.135 | 59.9603 | 60.34
24.5542 | 97.7247 | 60.0247 | 80.12 | 24.5544 | 56.9517 | 60 | 40.56 | 24.5682 | 38.08 | 60 | 20.78 | 24.572 | 99.6827 | 59.98 | 80.12 | 24.556 | 76.1322 | 59.9601 | 60.34
24.5625 | 97.7226 | 60.0248 | 80.12 | 24.5627 | 56.9505 | 60 | 40.56 | 24.5766 | 38.0791 | 60 | 20.78 | 24.5804 | 99.6808 | 59.98 | 80.12 | 24.5644 | 76.1294 | 59.9599 | 60.34
24.5708 | 97.7205 | 60.0248 | 80.12 | 24.5711 | 56.9492 | 60 | 40.56 | 24.5849 | 38.0781 | 60 | 20.78 | 24.5887 | 99.793 | 59.97 | 80.12 | 24.5727 | 76.1266 | 59.9598 | 60.34
24.5791 | 97.7184 | 60.0249 | 80.12 | 24.5794 | 56.948 | 60 | 40.56 | 24.5933 | 38.0772 | 60 | 20.78 | 24.597 | 99.7911 | 59.9701 | 80.12 | 24.5811 | 76.1238 | 59.9596 | 60.34
24.5875 | 97.7163 | 60.025 | 80.12 | 24.5877 | 56.9467 | 60 | 40.56 | 24.6016 | 38.0762 | 60 | 20.78 | 24.6054 | 99.7892 | 59.9702 | 80.12 | 24.5894 | 76.121 | 59.9594 | 60.34
24.5958 | 97.7142 | 60.0251 | 80.12 | 24.5961 | 56.9455 | 60 | 40.56 | 24.6099 | 38.0753 | 60 | 20.78 | 24.6137 | 99.7872 | 59.9703 | 80.12 | 24.5977 | 76.1182 | 59.9593 | 60.34
24.6041 | 97.7121 | 60.0252 | 80.12 | 24.6044 | 56.9442 | 60 | 40.56 | 24.6182 | 38.0743 | 60 | 20.78 | 24.622 | 99.7853 | 59.9703 | 80.12 | 24.6061 | 76.1155 | 59.9591 | 60.34
24.6125 | 97.71 | 60.0253 | 80.12 | 24.6127 | 56.943 | 60 | 40.56 | 24.6266 | 38.0734 | 60 | 20.78 | 24.6304 | 99.7834 | 59.9704 | 80.12 | 24.6144 | 76.1127 | 59.9589 | 60.34
24.6208 | 97.7079 | 60.0253 | 80.12 | 24.6211 | 56.9417 | 60 | 40.56 | 24.6349 | 38.0724 | 60 | 20.78 | 24.6387 | 99.7815 | 59.9705 | 80.12 | 24.6227 | 76.1099 | 59.9588 | 60.34
24.6291 | 97.7058 | 60.0254 | 80.12 | 24.6294 | 56.9405 | 60 | 40.56 | 24.6432 | 38.0715 | 60 | 20.78 | 24.6471 | 99.7796 | 59.9706 | 80.12 | 24.6311 | 76.1071 | 59.9586 | 60.34
24.6375 | 97.7038 | 60.0255 | 80.12 | 24.6378 | 56.9392 | 60 | 40.56 | 24.6516 | 38.0705 | 60 | 20.78 | 24.6554 | 99.7777 | 59.9707 | 80.12 | 24.6394 | 76.1043 | 59.9584 | 60.34
24.6458 | 97.7017 | 60.0256 | 80.12 | 24.6461 | 56.938 | 60 | 40.56 | 24.6599 | 38.0696 | 60 | 20.78 | 24.6637 | 99.7757 | 59.9708 | 80.12 | 24.6478 | 76.1015 | 59.9583 | 60.34
24.6541 | 97.6996 | 60.0257 | 80.12 | 24.6544 | 56.9367 | 60 | 40.56 | 24.6682 | 38.0686 | 60 | 20.78 | 24.6721 | 99.7738 | 59.9708 | 80.12 | 24.6561 | 76.0987 | 59.9581 | 60.34
24.6624 | 97.6975 | 60.0258 | 80.12 | 24.6628 | 56.9355 | 60 | 40.56 | 24.6766 | 38.0677 | 60 | 20.78 | 24.6804 | 99.7719 | 59.9709 | 80.12 | 24.6644 | 76.0959 | 59.9579 | 60.34
24.6708 | 97.6954 | 60.0258 | 80.12 | 24.6711 | 56.9342 | 60 | 40.56 | 24.6849 | 38.0667 | 60 | 20.78 | 24.6887 | 99.77 | 59.971 | 80.12 | 24.6728 | 76.0931 | 59.9578 | 60.34
24.6791 | 97.6933 | 60.0259 | 80.12 | 24.6794 | 56.933 | 60 | 40.56 | 24.6932 | 38.0658 | 60 | 20.78 | 24.6971 | 99.7681 | 59.9711 | 80.12 | 24.6811 | 76.0903 | 59.9576 | 60.34
24.6874 | 97.6912 | 60.026 | 80.12 | 24.6877 | 56.9317 | 60 | 40.56 | 24.7015 | 38.0648 | 60 | 20.78 | 24.7054 | 99.7662 | 59.9712 | 80.12 | 24.6894 | 76.0875 | 59.9574 | 60.34
24.6958 | 97.6891 | 60.0261 | 80.12 | 24.6961 | 56.9305 | 60 | 40.56 | 24.7099 | 38.0639 | 60 | 20.78 | 24.7137 | 99.7642 | 59.9713 | 80.12 | 24.6978 | 76.0847 | 59.9573 | 60.34
24.7041 | 97.687 | 60.0262 | 80.12 | 24.7044 | 56.9292 | 60 | 40.56 | 24.7182 | 38.0629 | 60 | 20.78 | 24.7221 | 99.7623 | 59.9713 | 80.12 | 24.7061 | 76.0819 | 59.9571 | 60.34
24.7124 | 97.6849 | 60.0263 | 80.12 | 24.7127 | 56.928 | 60 | 40.56 | 24.7266 | 38.062 | 60 | 20.78 | 24.7304 | 99.7604 | 59.9714 | 80.12 | 24.7145 | 76.0791 | 59.9569 | 60.34
24.7208 | 97.6828 | 60.0263 | 80.12 | 24.7211 | 56.9267 | 60 | 40.56 | 24.7349 | 38.061 | 60 | 20.78 | 24.7388 | 99.7585 | 59.9715 | 80.12 | 24.7228 | 76.0764 | 59.9568 | 60.34
24.7291 | 97.6808 | 60.0264 | 80.12 | 24.7294 | 56.9255 | 60 | 40.56 | 24.7432 | 38.0601 | 60 | 20.78 | 24.7471 | 99.7566 | 59.9716 | 80.12 | 24.7311 | 76.0736 | 59.9566 | 60.34
24.7374 | 97.6787 | 60.0265 | 80.12 | 24.7377 | 56.9242 | 60 | 40.56 | 24.7515 | 38.0591 | 60 | 20.78 | 24.7554 | 99.7546 | 59.9717 | 80.12 | 24.7395 | 76.0708 | 59.9564 | 60.34
24.7458 | 97.6766 | 60.0266 | 80.12 | 24.7461 | 56.923 | 60 | 40.56 | 24.7599 | 38.0582 | 60 | 20.78 | 24.7638 | 99.7527 | 59.9718 | 80.12 | 24.7478 | 76.068 | 59.9563 | 60.34
24.7541 | 97.6745 | 60.0267 | 80.12 | 24.7544 | 56.9217 | 60 | 40.56 | 24.7682 | 38.0572 | 60 | 20.78 | 24.7721 | 99.7508 | 59.9718 | 80.12 | 24.7561 | 76.0652 | 59.9561 | 60.34
24.7624 | 97.6724 | 60.0268 | 80.12 | 24.7627 | 56.9205 | 60 | 40.56 | 24.7766 | 37.9309 | 59.9999 | 20.78 | 24.7804 | 99.7489 | 59.9719 | 80.12 | 24.7645 | 76.0624 | 59.9559 | 60.34
24.7707 | 97.6703 | 60.0268 | 80.12 | 24.7711 | 56.9192 | 60 | 40.56 | 24.7849 | 37.9295 | 59.9999 | 20.78 | 24.7888 | 99.747 | 59.972 | 80.12 | 24.7728 | 76.0596 | 59.9558 | 60.34
24.7791 | 97.6682 | 60.0269 | 80.12 | 24.7794 | 56.918 | 60 | 40.56 | 24.7932 | 37.9281 | 59.9998 | 20.78 | 24.7971 | 99.7451 | 59.9721 | 80.12 | 24.7812 | 76.0568 | 59.9556 | 60.34
24.7874 | 97.6661 | 60.027 | 80.12 | 24.7877 | 56.9167 | 60 | 40.56 | 24.8016 | 37.9267 | 59.9997 | 20.78 | 24.8054 | 99.7431 | 59.9722 | 80.12 | 24.7895 | 76.054 | 59.9554 | 60.34
24.7957 | 97.664 | 60.0271 | 80.12 | 24.7961 | 56.9155 | 60 | 40.56 | 24.8099 | 37.9252 | 59.9996 | 20.78 | 24.8138 | 99.7412 | 59.9723 | 80.12 | 24.7978 | 76.0512 | 59.9553 | 60.34
24.8041 | 97.6619 | 60.0272 | 80.12 | 24.8044 | 56.9142 | 60 | 40.56 | 24.8182 | 37.9238 | 59.9995 | 20.78 | 24.8221 | 99.7393 | 59.9723 | 80.12 | 24.8062 | 76.0484 | 59.9551 | 60.34
24.8124 | 97.6599 | 60.0273 | 80.12 | 24.8127 | 56.913 | 60 | 40.56 | 24.8265 | 37.9224 | 59.9994 | 20.78 | 24.8304 | 99.7374 | 59.9724 | 80.12 | 24.8145 | 76.0456 | 59.9549 | 60.34
24.8207 | 97.6578 | 60.0273 | 80.12 | 24.821 | 56.9117 | 60 | 40.56 | 24.8349 | 37.921 | 59.9994 | 20.78 | 24.8388 | 99.7355 | 59.9725 | 80.12 | 24.8228 | 76.0428 | 59.9548 | 60.34
24.829 | 97.6557 | 60.0274 | 80.12 | 24.8294 | 56.9105 | 60 | 40.56 | 24.8432 | 37.9196 | 59.9993 | 20.78 | 24.8471 | 99.7336 | 59.9726 | 80.12 | 24.8312 | 76.04 | 59.9546 | 60.34
24.8374 | 97.6536 | 60.0275 | 80.12 | 24.8377 | 56.9092 | 60 | 40.56 | 24.8516 | 37.9182 | 59.9992 | 20.78 | 24.8555 | 99.7316 | 59.9727 | 80.12 | 24.8395 | 76.0373 | 59.9544 | 60.34
24.8457 | 97.6515 | 60.0276 | 80.12 | 24.846 | 56.908 | 60 | 40.56 | 24.8599 | 37.9167 | 59.9991 | 20.78 | 24.8638 | 99.7297 | 59.9728 | 80.12 | 24.8479 | 76.0345 | 59.9543 | 60.34
24.854 | 97.6494 | 60.0277 | 80.12 | 24.8544 | 56.9067 | 60 | 40.56 | 24.8682 | 37.9153 | 59.999 | 20.78 | 24.8721 | 99.7278 | 59.9728 | 80.12 | 24.8562 | 76.0317 | 59.9541 | 60.34
24.8624 | 97.6473 | 60.0278 | 80.12 | 24.8627 | 56.9055 | 60 | 40.56 | 24.8765 | 37.9139 | 59.9989 | 20.78 | 24.8805 | 99.7259 | 59.9729 | 80.12 | 24.8645 | 76.0289 | 59.9539 | 60.34
24.8707 | 97.6452 | 60.0278 | 80.12 | 24.871 | 56.9042 | 60 | 40.56 | 24.8849 | 37.9125 | 59.9989 | 20.78 | 24.8888 | 99.724 | 59.973 | 80.12 | 24.8729 | 76.0261 | 59.9538 | 60.34
24.879 | 97.6431 | 60.0279 | 80.12 | 24.8794 | 56.903 | 60 | 40.56 | 24.8932 | 37.9111 | 59.9988 | 20.78 | 24.8971 | 99.7221 | 59.9731 | 80.12 | 24.8812 | 76.0233 | 59.9536 | 60.34
24.8873 | 97.641 | 60.028 | 80.12 | 24.8877 | 56.9017 | 60 | 40.56 | 24.9016 | 37.9097 | 59.9987 | 20.78 | 24.9055 | 99.7201 | 59.9732 | 80.12 | 24.8895 | 76.0205 | 59.9534 | 60.34
24.8957 | 97.6389 | 60.0281 | 80.12 | 24.896 | 56.9005 | 60 | 40.56 | 24.9099 | 37.9082 | 59.9986 | 20.78 | 24.9138 | 99.7182 | 59.9733 | 80.12 | 24.8979 | 76.0177 | 59.9533 | 60.34
24.904 | 97.6369 | 60.0282 | 80.12 | 24.9044 | 56.8992 | 60 | 40.56 | 24.9182 | 37.9068 | 59.9985 | 20.78 | 24.9221 | 99.7163 | 59.9733 | 80.12 | 24.9062 | 76.0149 | 59.9531 | 60.34
24.9123 | 97.6348 | 60.0283 | 80.12 | 24.9127 | 56.898 | 60 | 40.56 | 24.9265 | 37.9054 | 59.9984 | 20.78 | 24.9305 | 99.7144 | 59.9734 | 80.12 | 24.9146 | 76.0121 | 59.9529 | 60.34
24.9207 | 97.6327 | 60.0283 | 80.12 | 24.921 | 56.8967 | 60 | 40.56 | 24.9349 | 37.904 | 59.9984 | 20.78 | 24.9388 | 99.7125 | 59.9735 | 80.12 | 24.9229 | 76.0093 | 59.9528 | 60.34
24.929 | 97.6306 | 60.0284 | 80.12 | 24.9294 | 56.8955 | 60 | 40.56 | 24.9432 | 37.9026 | 59.9983 | 20.78 | 24.9471 | 99.7105 | 59.9736 | 80.12 | 24.9312 | 76.0065 | 59.9526 | 60.34
24.9373 | 97.6285 | 60.0285 | 80.12 | 24.9377 | 56.8942 | 60 | 40.56 | 24.9515 | 37.9012 | 59.9982 | 20.78 | 24.9555 | 99.7086 | 59.9737 | 80.12 | 24.9396 | 76.0037 | 59.9524 | 60.34
24.9456 | 97.6264 | 60.0286 | 80.12 | 24.946 | 56.893 | 60 | 40.56 | 24.9598 | 37.8997 | 59.9981 | 20.78 | 24.9638 | 99.7067 | 59.9738 | 80.12 | 24.9479 | 76.0009 | 59.9523 | 60.34
24.954 | 97.6243 | 60.0287 | 80.12 | 24.9544 | 56.8917 | 60 | 40.56 | 24.9682 | 37.8983 | 59.998 | 20.78 | 24.9722 | 99.7048 | 59.9738 | 80.12 | 24.9562 | 75.9982 | 59.9521 | 60.34
24.9623 | 97.6222 | 60.0288 | 80.12 | 24.9627 | 56.8905 | 60 | 40.56 | 24.9765 | 37.8969 | 59.9979 | 20.78 | 24.9805 | 99.7029 | 59.9739 | 80.12 | 24.9646 | 75.9954 | 59.9519 | 60.34
24.9706 | 97.6201 | 60.0288 | 80.12 | 24.971 | 56.8892 | 60 | 40.56 | 24.9849 | 37.8955 | 59.9979 | 20.78 | 24.9888 | 99.701 | 59.974 | 80.12 | 24.9729 | 75.9926 | 59.9518 | 60.34
24.979 | 97.618 | 60.0289 | 80.12 | 24.9794 | 56.888 | 60 | 40.56 | 24.9932 | 37.8941 | 59.9978 | 20.78 | 24.9972 | 99.6991 | 59.9741 | 80.12 | 24.9813 | 75.9898 | 59.9516 | 60.34
24.9873 | 97.616 | 60.029 | 80.12 | 24.9877 | 56.8867 | 60 | 40.56 | 25.0015 | 37.8927 | 59.9977 | 20.78 | 25.0055 | 99.6971 | 59.9742 | 80.12 | 24.9896 | 75.987 | 59.9514 | 60.34
24.9956 | 97.6139 | 60.0291 | 80.12 | 24.996 | 56.8855 | 60 | 40.56 | 25.0099 | 37.8912 | 59.9976 | 20.78 | 25.0138 | 99.6952 | 59.9743 | 80.12 | 24.9979 | 75.9842 | 59.9513 | 60.34
25.0039 | 97.6118 | 60.0292 | 80.12 | 25.0044 | 56.8842 | 60 | 40.56 | 25.0182 | 37.8898 | 59.9975 | 20.78 | 25.0222 | 99.6933 | 59.9743 | 80.12 | 25.0063 | 75.9814 | 59.9511 | 60.34
25.0123 | 97.6097 | 60.0293 | 80.12 | 25.0127 | 56.883 | 60 | 40.56 | 25.0266 | 37.8884 | 59.9974 | 20.78 | 25.0305 | 99.6914 | 59.9744 | 80.12 | 25.0146 | 75.9786 | 59.9509 | 60.34
25.0206 | 97.6076 | 60.0293 | 80.12 | 25.021 | 56.8817 | 60 | 40.56 | 25.0349 | 37.887 | 59.9974 | 20.78 | 25.0388 | 99.6895 | 59.9745 | 80.12 | 25.0229 | 75.9758 | 59.9508 | 60.34
25.0289 | 97.6055 | 60.0294 | 80.12 | 25.0294 | 56.8805 | 60 | 40.56 | 25.0432 | 37.8856 | 59.9973 | 20.78 | 25.0472 | 99.6875 | 59.9746 | 80.12 | 25.0313 | 75.973 | 59.9506 | 60.34
25.0373 | 97.6034 | 60.0295 | 80.12 | 25.0377 | 56.8792 | 60 | 40.56 | 25.0515 | 37.8842 | 59.9972 | 20.78 | 25.0555 | 99.6856 | 59.9747 | 80.12 | 25.0396 | 75.9702 | 59.9504 | 60.34
25.0456 | 97.6013 | 60.0296 | 80.12 | 25.046 | 56.878 | 60 | 40.56 | 25.0599 | 37.8827 | 59.9971 | 20.78 | 25.0639 | 99.6837 | 59.9748 | 80.12 | 25.048 | 75.9674 | 59.9503 | 60.34
25.0539 | 97.5992 | 60.0297 | 80.12 | 25.0544 | 56.8767 | 60 | 40.56 | 25.0682 | 37.8813 | 59.997 | 20.78 | 25.0722 | 99.6818 | 59.9748 | 80.12 | 25.0563 | 75.9646 | 59.9501 | 60.34
25.0622 | 97.5971 | 60.0298 | 80.12 | 25.0627 | 56.8755 | 60 | 40.56 | 25.0765 | 37.8799 | 59.9969 | 20.78 | 25.0805 | 99.6799 | 59.9749 | 80.12 | 25.0646 | 76.1141 | 59.96 | 60.34
25.0706 | 97.595 | 60.0298 | 80.12 | 25.071 | 56.8742 | 60 | 40.56 | 25.0848 | 37.8785 | 59.9969 | 20.78 | 25.0889 | 99.678 | 59.975 | 80.12 | 25.073 | 76.1118 | 59.9599 | 60.34
25.0789 | 97.593 | 60.0299 | 80.12 | 25.0793 | 56.873 | 60 | 40.56 | 25.0932 | 37.8771 | 59.9968 | 20.78 | 25.0972 | 99.676 | 59.9751 | 80.12 | 25.0813 | 76.1095 | 59.9598 | 60.34
25.0872 | 97.7019 | 60.03 | 80.12 | 25.0877 | 56.8717 | 60 | 40.56 | 25.1015 | 37.8757 | 59.9967 | 20.78 | 25.1055 | 99.6741 | 59.9752 | 80.12 | 25.0896 | 76.1073 | 59.9597 | 60.34
25.0956 | 97.7 | 60.0299 | 80.12 | 25.096 | 56.8705 | 60 | 40.56 | 25.1099 | 37.8742 | 59.9966 | 20.78 | 25.1139 | 99.6722 | 59.9753 | 80.12 | 25.098 | 76.105 | 59.9596 | 60.34
25.1039 | 97.6981 | 60.0298 | 80.12 | 25.1043 | 56.8692 | 60 | 40.56 | 25.1182 | 37.8728 | 59.9965 | 20.78 | 25.1222 | 99.6703 | 59.9753 | 80.12 | 25.1063 | 76.1027 | 59.9595 | 60.34
25.1122 | 97.6962 | 60.0297 | 80.12 | 25.1127 | 56.868 | 60 | 40.56 | 25.1265 | 37.8714 | 59.9964 | 20.78 | 25.1305 | 99.6684 | 59.9754 | 80.12 | 25.1147 | 76.1004 | 59.9595 | 60.34
25.1205 | 97.6942 | 60.0297 | 80.12 | 25.121 | 56.8667 | 60 | 40.56 | 25.1348 | 37.87 | 59.9964 | 20.78 | 25.1389 | 99.6665 | 59.9755 | 80.12 | 25.123 | 76.0982 | 59.9594 | 60.34
25.1289 | 97.6923 | 60.0296 | 80.12 | 25.1293 | 56.8655 | 60 | 40.56 | 25.1432 | 37.8686 | 59.9963 | 20.78 | 25.1472 | 99.6645 | 59.9756 | 80.12 | 25.1313 | 76.0959 | 59.9593 | 60.34
25.1372 | 97.6904 | 60.0295 | 80.12 | 25.1377 | 56.8642 | 60 | 40.56 | 25.1515 | 37.8672 | 59.9962 | 20.78 | 25.1555 | 99.6626 | 59.9757 | 80.12 | 25.1397 | 76.0936 | 59.9592 | 60.34
25.1455 | 97.6885 | 60.0294 | 80.12 | 25.146 | 56.863 | 60 | 40.56 | 25.1599 | 37.8657 | 59.9961 | 20.78 | 25.1639 | 99.6607 | 59.9758 | 80.12 | 25.148 | 76.0914 | 59.9591 | 60.34
25.1539 | 97.6866 | 60.0293 | 80.12 | 25.1543 | 56.8617 | 60 | 40.56 | 25.1682 | 37.8643 | 59.996 | 20.78 | 25.1722 | 99.6588 | 59.9758 | 80.12 | 25.1564 | 76.0891 | 59.959 | 60.34
25.1622 | 97.6847 | 60.0292 | 80.12 | 25.1627 | 56.8605 | 60 | 40.56 | 25.1765 | 37.8629 | 59.9959 | 20.78 | 25.1806 | 99.6569 | 59.9759 | 80.12 | 25.1647 | 76.0868 | 59.959 | 60.34
25.1705 | 97.6828 | 60.0292 | 80.12 | 25.171 | 56.8592 | 60 | 40.56 | 25.1849 | 37.8615 | 59.9959 | 20.78 | 25.1889 | 99.655 | 59.976 | 80.12 | 25.173 | 76.0846 | 59.9589 | 60.34
25.1788 | 97.6809 | 60.0291 | 80.12 | 25.1793 | 56.858 | 60 | 40.56 | 25.1932 | 37.8601 | 59.9958 | 20.78 | 25.1972 | 99.653 | 59.9761 | 80.12 | 25.1814 | 76.0823 | 59.9588 | 60.34
25.1872 | 97.679 | 60.029 | 80.12 | 25.1877 | 56.8567 | 60 | 40.56 | 25.2015 | 37.8587 | 59.9957 | 20.78 | 25.2056 | 99.6511 | 59.9762 | 80.12 | 25.1897 | 76.08 | 59.9587 | 60.34
25.1955 | 97.6771 | 60.0289 | 80.12 | 25.196 | 56.8555 | 60 | 40.56 | 25.2098 | 37.8572 | 59.9956 | 20.78 | 25.2139 | 99.6492 | 59.9763 | 80.12 | 25.198 | 76.0778 | 59.9586 | 60.34
25.2038 | 97.6752 | 60.0288 | 80.12 | 25.2043 | 56.8542 | 60 | 40.56 | 25.2182 | 37.8558 | 59.9955 | 20.78 | 25.2222 | 99.6473 | 59.9763 | 80.12 | 25.2064 | 76.0755 | 59.9585 | 60.34
25.2122 | 97.6733 | 60.0287 | 80.12 | 25.2126 | 56.853 | 60 | 40.56 | 25.2265 | 37.8544 | 59.9954 | 20.78 | 25.2306 | 99.6454 | 59.9764 | 80.12 | 25.2147 | 76.0732 | 59.9585 | 60.34
25.2205 | 97.6714 | 60.0287 | 80.12 | 25.221 | 56.8517 | 60 | 40.56 | 25.2349 | 37.853 | 59.9954 | 20.78 | 25.2389 | 99.6434 | 59.9765 | 80.12 | 25.2231 | 76.071 | 59.9584 | 60.34
25.2288 | 97.6694 | 60.0286 | 80.12 | 25.2293 | 56.8505 | 60 | 40.56 | 25.2432 | 37.8516 | 59.9953 | 20.78 | 25.2472 | 99.6415 | 59.9766 | 80.12 | 25.2314 | 76.0687 | 59.9583 | 60.34
25.2372 | 97.6675 | 60.0285 | 80.12 | 25.2376 | 56.8492 | 60 | 40.56 | 25.2515 | 37.8502 | 59.9952 | 20.78 | 25.2556 | 99.6396 | 59.9767 | 80.12 | 25.2397 | 76.0664 | 59.9582 | 60.34
25.2455 | 97.6656 | 60.0284 | 80.12 | 25.246 | 56.848 | 60 | 40.56 | 25.2598 | 37.8487 | 59.9951 | 20.78 | 25.2639 | 99.6377 | 59.9768 | 80.12 | 25.2481 | 76.0642 | 59.9581 | 60.34
25.2538 | 97.6637 | 60.0283 | 80.12 | 25.2543 | 56.8467 | 60 | 40.56 | 25.2682 | 37.8473 | 59.995 | 20.78 | 25.2722 | 99.6358 | 59.9768 | 80.12 | 25.2564 | 76.0619 | 59.958 | 60.34
25.2621 | 97.6618 | 60.0282 | 80.12 | 25.2626 | 56.7286 | 60 | 40.56 | 25.2765 | 37.8459 | 59.9949 | 20.78 | 25.2806 | 99.6339 | 59.9769 | 80.12 | 25.2648 | 76.0596 | 59.958 | 60.34
25.2705 | 97.6599 | 60.0282 | 80.12 | 25.271 | 56.7275 | 60 | 40.56 | 25.2849 | 37.8445 | 59.9949 | 20.78 | 25.2889 | 99.6319 | 59.977 | 80.12 | 25.2731 | 76.0574 | 59.9579 | 60.34
25.2788 | 97.658 | 60.0281 | 80.12 | 25.2793 | 56.7264 | 60 | 40.56 | 25.2932 | 37.8431 | 59.9948 | 20.78 | 25.2973 | 99.63 | 59.9771 | 80.12 | 25.2814 | 76.0551 | 59.9578 | 60.34
25.2871 | 97.6561 | 60.028 | 80.12 | 25.2877 | 56.7254 | 60 | 40.56 | 25.3015 | 37.8417 | 59.9947 | 20.78 | 25.3056 | 99.6281 | 59.9772 | 80.12 | 25.2898 | 76.0528 | 59.9577 | 60.34
25.2955 | 97.6542 | 60.0279 | 80.12 | 25.296 | 56.7243 | 60 | 40.56 | 25.3098 | 37.8402 | 59.9946 | 20.78 | 25.3139 | 99.6262 | 59.9773 | 80.12 | 25.2981 | 76.0506 | 59.9576 | 60.34
25.3038 | 97.6523 | 60.0278 | 80.12 | 25.3043 | 56.7233 | 60 | 40.56 | 25.3182 | 37.8388 | 59.9945 | 20.78 | 25.3223 | 99.6243 | 59.9773 | 80.12 | 25.3064 | 76.0483 | 59.9575 | 60.34
25.3121 | 97.6504 | 60.0277 | 80.12 | 25.3127 | 56.7222 | 60 | 40.56 | 25.3265 | 37.8374 | 59.9944 | 20.78 | 25.3306 | 99.6224 | 59.9774 | 80.12 | 25.3148 | 76.046 | 59.9575 | 60.34
25.3204 | 97.6485 | 60.0277 | 80.12 | 25.321 | 56.7212 | 60 | 40.56 | 25.3348 | 37.836 | 59.9944 | 20.78 | 25.3389 | 99.6204 | 59.9775 | 80.12 | 25.3231 | 76.0437 | 59.9574 | 60.34
25.3288 | 97.6466 | 60.0276 | 80.12 | 25.3293 | 56.7201 | 60 | 40.56 | 25.3431 | 37.8346 | 59.9943 | 20.78 | 25.3473 | 99.6185 | 59.9776 | 80.12 | 25.3315 | 76.0415 | 59.9573 | 60.34
25.3371 | 97.6447 | 60.0275 | 80.12 | 25.3376 | 56.719 | 60 | 40.56 | 25.3515 | 37.8332 | 59.9942 | 20.78 | 25.3556 | 99.6166 | 59.9777 | 80.12 | 25.3398 | 76.0392 | 59.9572 | 60.34
25.3454 | 97.6427 | 60.0274 | 80.12 | 25.346 | 56.718 | 60 | 40.56 | 25.3599 | 37.8317 | 59.9941 | 20.78 | 25.3639 | 99.6147 | 59.9778 | 80.12 | 25.3481 | 76.0369 | 59.9571 | 60.34
25.3538 | 97.6408 | 60.0273 | 80.12 | 25.3543 | 56.7169 | 60 | 40.56 | 25.3682 | 37.8303 | 59.994 | 20.78 | 25.3723 | 99.6128 | 59.9778 | 80.12 | 25.3565 | 76.0347 | 59.957 | 60.34
25.3621 | 97.6389 | 60.0272 | 80.12 | 25.3626 | 56.7159 | 60 | 40.56 | 25.3765 | 37.8289 | 59.9939 | 20.78 | 25.3806 | 99.6109 | 59.9779 | 80.12 | 25.3648 | 76.0324 | 59.957 | 60.34
25.3704 | 97.637 | 60.0272 | 80.12 | 25.371 | 56.7148 | 60 | 40.56 | 25.3848 | 37.8275 | 59.9939 | 20.78 | 25.389 | 99.6089 | 59.978 | 80.12 | 25.3732 | 76.0301 | 59.9569 | 60.34
25.3788 | 97.6351 | 60.0271 | 80.12 | 25.3793 | 56.7137 | 60 | 40.56 | 25.3932 | 37.8261 | 59.9938 | 20.78 | 25.3973 | 99.607 | 59.9781 | 80.12 | 25.3815 | 76.0279 | 59.9568 | 60.34
25.3871 | 97.6332 | 60.027 | 80.12 | 25.3876 | 56.7127 | 60 | 40.56 | 25.4015 | 37.8247 | 59.9937 | 20.78 | 25.4056 | 99.6051 | 59.9782 | 80.12 | 25.3898 | 76.0256 | 59.9567 | 60.34
25.3954 | 97.6313 | 60.0269 | 80.12 | 25.396 | 56.7116 | 60 | 40.56 | 25.4099 | 37.8232 | 59.9936 | 20.78 | 25.414 | 99.6032 | 59.9783 | 80.12 | 25.3982 | 76.0233 | 59.9566 | 60.34
25.4037 | 97.6294 | 60.0268 | 80.12 | 25.4043 | 56.7106 | 60 | 40.56 | 25.4182 | 37.8218 | 59.9935 | 20.78 | 25.4223 | 99.6013 | 59.9783 | 80.12 | 25.4065 | 76.0211 | 59.9565 | 60.34
25.4121 | 97.6275 | 60.0267 | 80.12 | 25.4126 | 56.7095 | 60 | 40.56 | 25.4265 | 37.8204 | 59.9934 | 20.78 | 25.4306 | 99.5993 | 59.9784 | 80.12 | 25.4148 | 76.0188 | 59.9565 | 60.34
25.4204 | 97.6256 | 60.0267 | 80.12 | 25.421 | 56.7085 | 60 | 40.56 | 25.4348 | 37.819 | 59.9934 | 20.78 | 25.439 | 99.5974 | 59.9785 | 80.12 | 25.4232 | 76.0165 | 59.9564 | 60.34
25.4287 | 97.6237 | 60.0266 | 80.12 | 25.4293 | 56.7074 | 60 | 40.56 | 25.4432 | 37.8176 | 59.9933 | 20.78 | 25.4473 | 99.5955 | 59.9786 | 80.12 | 25.4315 | 76.0143 | 59.9563 | 60.34
25.4371 | 97.6218 | 60.0265 | 80.12 | 25.4376 | 56.7063 | 60 | 40.56 | 25.4515 | 37.8162 | 59.9932 | 20.78 | 25.4556 | 99.5936 | 59.9787 | 80.12 | 25.4399 | 76.012 | 59.9562 | 60.34
25.4454 | 97.6199 | 60.0264 | 80.12 | 25.446 | 56.7053 | 60 | 40.56 | 25.4598 | 37.8147 | 59.9931 | 20.78 | 25.464 | 99.5917 | 59.9788 | 80.12 | 25.4482 | 76.0097 | 59.9561 | 60.34
25.4537 | 97.618 | 60.0263 | 80.12 | 25.4543 | 56.7042 | 60 | 40.56 | 25.4681 | 37.8133 | 59.993 | 20.78 | 25.4723 | 99.5898 | 59.9788 | 80.12 | 25.4565 | 76.0075 | 59.956 | 60.34
25.4621 | 97.616 | 60.0262 | 80.12 | 25.4626 | 56.7032 | 60 | 40.56 | 25.4765 | 37.8119 | 59.9929 | 20.78 | 25.4806 | 99.5878 | 59.9789 | 80.12 | 25.4649 | 76.0052 | 59.956 | 60.34
25.4704 | 97.6141 | 60.0262 | 80.12 | 25.471 | 56.7021 | 60 | 40.56 | 25.4848 | 37.8105 | 59.9929 | 20.78 | 25.489 | 99.5859 | 59.979 | 80.12 | 25.4732 | 76.0029 | 59.9559 | 60.34
25.4787 | 97.6122 | 60.0261 | 80.12 | 25.4793 | 56.701 | 60 | 40.56 | 25.4932 | 37.8091 | 59.9928 | 20.78 | 25.4973 | 99.584 | 59.9791 | 80.12 | 25.4816 | 76.0007 | 59.9558 | 60.34
25.487 | 97.6103 | 60.026 | 80.12 | 25.4876 | 56.7 | 60 | 40.56 | 25.5015 | 37.8077 | 59.9927 | 20.78 | 25.5057 | 99.5821 | 59.9792 | 80.12 | 25.4899 | 75.9984 | 59.9557 | 60.34
25.4954 | 97.6084 | 60.0259 | 80.12 | 25.496 | 56.6989 | 60 | 40.56 | 25.5098 | 37.8062 | 59.9926 | 20.78 | 25.514 | 99.5802 | 59.9793 | 80.12 | 25.4982 | 75.9961 | 59.9556 | 60.34
25.5037 | 97.6065 | 60.0258 | 80.12 | 25.5043 | 56.6979 | 60 | 40.56 | 25.5181 | 37.8048 | 59.9925 | 20.78 | 25.5223 | 99.5783 | 59.9793 | 80.12 | 25.5066 | 75.9939 | 59.9555 | 60.34
25.512 | 97.6046 | 60.0257 | 80.12 | 25.5126 | 56.6968 | 60 | 40.56 | 25.5265 | 37.8034 | 59.9924 | 20.78 | 25.5307 | 99.5763 | 59.9794 | 80.12 | 25.5149 | 75.9916 | 59.9555 | 60.34
25.5204 | 97.6027 | 60.0257 | 80.12 | 25.521 | 56.6958 | 60 | 40.56 | 25.5348 | 37.802 | 59.9924 | 20.78 | 25.539 | 99.5744 | 59.9795 | 80.12 | 25.5232 | 75.9893 | 59.9554 | 60.34
25.5287 | 97.6008 | 60.0256 | 80.12 | 25.5293 | 56.6947 | 60 | 40.56 | 25.5432 | 37.8006 | 59.9923 | 20.78 | 25.5473 | 99.5725 | 59.9796 | 80.12 | 25.5316 | 75.987 | 59.9553 | 60.34
25.537 | 97.5989 | 60.0255 | 80.12 | 25.5376 | 56.6936 | 60 | 40.56 | 25.5515 | 37.7992 | 59.9922 | 20.78 | 25.5557 | 99.5706 | 59.9797 | 80.12 | 25.5399 | 75.9848 | 59.9552 | 60.34
25.5453 | 97.597 | 60.0254 | 80.12 | 25.546 | 56.6926 | 60 | 40.56 | 25.5598 | 37.7977 | 59.9921 | 20.78 | 25.564 | 99.5687 | 59.9798 | 80.12 | 25.5483 | 75.9825 | 59.9551 | 60.34
25.5537 | 97.5951 | 60.0253 | 80.12 | 25.5543 | 56.6915 | 60 | 40.56 | 25.5682 | 37.7963 | 59.992 | 20.78 | 25.5723 | 99.5668 | 59.9798 | 80.12 | 25.5566 | 75.9802 | 59.955 | 60.34
25.562 | 97.5932 | 60.0252 | 80.12 | 25.5626 | 56.6905 | 60 | 40.56 | 25.5765 | 37.7949 | 59.9919 | 20.78 | 25.5807 | 99.5648 | 59.9799 | 80.12 | 25.5649 | 75.978 | 59.955 | 60.34
25.5703 | 97.5912 | 60.0252 | 80.12 | 25.571 | 56.6894 | 60 | 40.56 | 25.5848 | 37.7935 | 59.9919 | 20.78 | 25.589 | 99.41 | 59.98 | 80.12 | 25.5733 | 75.9757 | 59.9549 | 60.34
25.5787 | 97.5893 | 60.0251 | 80.12 | 25.5793 | 56.6883 | 60 | 40.56 | 25.5931 | 37.7921 | 59.9918 | 20.78 | 25.5973 | 99.409 | 59.98 | 80.12 | 25.5816 | 75.9734 | 59.9548 | 60.34
25.587 | 97.5874 | 60.025 | 80.12 | 25.5876 | 56.6873 | 60 | 40.56 | 25.6015 | 37.7907 | 59.9917 | 20.78 | 25.6057 | 99.408 | 59.98 | 80.12 | 25.59 | 75.9712 | 59.9547 | 60.34
25.5953 | 97.5855 | 60.0249 | 80.12 | 25.5959 | 56.6862 | 60 | 40.56 | 25.6098 | 37.7892 | 59.9916 | 20.78 | 25.614 | 99.4071 | 59.98 | 80.12 | 25.5983 | 75.9689 | 59.9546 | 60.34
25.6036 | 97.5836 | 60.0248 | 80.12 | 25.6043 | 56.6852 | 60 | 40.56 | 25.6182 | 37.7878 | 59.9915 | 20.78 | 25.6224 | 99.4061 | 59.98 | 80.12 | 25.6066 | 75.9666 | 59.9545 | 60.34
25.612 | 97.5817 | 60.0247 | 80.12 | 25.6126 | 56.6841 | 60 | 40.56 | 25.6265 | 37.7864 | 59.9914 | 20.78 | 25.6307 | 99.4051 | 59.98 | 80.12 | 25.615 | 75.9644 | 59.9545 | 60.34
25.6203 | 97.5798 | 60.0247 | 80.12 | 25.6209 | 56.6831 | 60 | 40.56 | 25.6348 | 37.785 | 59.9914 | 20.78 | 25.639 | 99.4042 | 59.98 | 80.12 | 25.6233 | 75.9621 | 59.9544 | 60.34
25.6286 | 97.5779 | 60.0246 | 80.12 | 25.6293 | 56.682 | 60 | 40.56 | 25.6431 | 37.7836 | 59.9913 | 20.78 | 25.6474 | 99.4032 | 59.98 | 80.12 | 25.6316 | 75.9598 | 59.9543 | 60.34
25.637 | 97.576 | 60.0245 | 80.12 | 25.6376 | 56.6809 | 60 | 40.56 | 25.6515 | 37.7822 | 59.9912 | 20.78 | 25.6557 | 99.4022 | 59.98 | 80.12 | 25.64 | 75.9576 | 59.9542 | 60.34
25.6453 | 97.5741 | 60.0244 | 80.12 | 25.6459 | 56.6799 | 60 | 40.56 | 25.6598 | 37.7808 | 59.9911 | 20.78 | 25.664 | 99.4013 | 59.98 | 80.12 | 25.6483 | 75.9553 | 59.9541 | 60.34
25.6536 | 97.5722 | 60.0243 | 80.12 | 25.6543 | 56.6788 | 60 | 40.56 | 25.6682 | 37.7793 | 59.991 | 20.78 | 25.6724 | 99.4003 | 59.98 | 80.12 | 25.6567 | 75.953 | 59.954 | 60.34
25.6619 | 97.5703 | 60.0242 | 80.12 | 25.6626 | 56.6778 | 60 | 40.56 | 25.6765 | 37.7779 | 59.9909 | 20.78 | 25.6807 | 99.3993 | 59.98 | 80.12 | 25.665 | 75.9508 | 59.954 | 60.34
25.6703 | 97.5684 | 60.0242 | 80.12 | 25.6709 | 56.6767 | 60 | 40.56 | 25.6848 | 37.7765 | 59.9909 | 20.78 | 25.689 | 99.3984 | 59.98 | 80.12 | 25.6733 | 75.9485 | 59.9539 | 60.34
25.6786 | 97.5665 | 60.0241 | 80.12 | 25.6793 | 56.6756 | 60 | 40.56 | 25.6931 | 37.7751 | 59.9908 | 20.78 | 25.6974 | 99.3974 | 59.98 | 80.12 | 25.6817 | 75.9462 | 59.9538 | 60.34
25.6869 | 97.5645 | 60.024 | 80.12 | 25.6876 | 56.6746 | 60 | 40.56 | 25.7015 | 37.7737 | 59.9907 | 20.78 | 25.7057 | 99.3964 | 59.98 | 80.12 | 25.69 | 75.944 | 59.9537 | 60.34
25.6953 | 97.5626 | 60.0239 | 80.12 | 25.6959 | 56.6735 | 60 | 40.56 | 25.7098 | 37.7723 | 59.9906 | 20.78 | 25.714 | 99.3955 | 59.98 | 80.12 | 25.6983 | 75.9417 | 59.9536 | 60.34
25.7036 | 97.5607 | 60.0238 | 80.12 | 25.7043 | 56.6725 | 60 | 40.56 | 25.7181 | 37.7708 | 59.9905 | 20.78 | 25.7224 | 99.3945 | 59.98 | 80.12 | 25.7067 | 75.9394 | 59.9535 | 60.34
25.7119 | 97.5588 | 60.0237 | 80.12 | 25.7126 | 56.6714 | 60 | 40.56 | 25.7265 | 37.7694 | 59.9904 | 20.78 | 25.7307 | 99.3935 | 59.98 | 80.12 | 25.715 | 75.9371 | 59.9535 | 60.34
25.7202 | 97.5569 | 60.0237 | 80.12 | 25.7209 | 56.6704 | 60 | 40.56 | 25.7348 | 37.768 | 59.9904 | 20.78 | 25.7391 | 99.3926 | 59.98 | 80.12 | 25.7234 | 75.9349 | 59.9534 | 60.34
25.7286 | 97.555 | 60.0236 | 80.12 | 25.7292 | 56.6693 | 60 | 40.56 | 25.7432 | 37.7666 | 59.9903 | 20.78 | 25.7474 | 99.3916 | 59.98 | 80.12 | 25.7317 | 75.9326 | 59.9533 | 60.34
25.7369 | 97.5531 | 60.0235 | 80.12 | 25.7376 | 56.6682 | 60 | 40.56 | 25.7515 | 37.7652 | 59.9902 | 20.78 | 25.7557 | 99.3906 | 59.98 | 80.12 | 25.74 | 75.9304 | 59.9532 | 60.34
25.7452 | 97.5512 | 60.0234 | 80.12 | 25.7459 | 56.6672 | 60 | 40.56 | 25.7598 | 37.7638 | 59.9901 | 20.78 | 25.7641 | 99.3897 | 59.98 | 80.12 | 25.7484 | 75.9281 | 59.9531 | 60.34
25.7536 | 97.5493 | 60.0233 | 80.12 | 25.7542 | 56.6661 | 60 | 40.56 | 25.7681 | 37.7623 | 59.99 | 20.78 | 25.7724 | 99.3887 | 59.98 | 80.12 | 25.7567 | 75.9258 | 59.953 | 60.34
25.7619 | 97.5474 | 60.0232 | 80.12 | 25.7626 | 56.6651 | 60 | 40.56 | 25.7765 | 37.7606 | 59.99 | 20.78 | 25.7807 | 99.3877 | 59.98 | 80.12 | 25.765 | 75.9235 | 59.953 | 60.34
25.7702 | 97.5455 | 60.0232 | 80.12 | 25.7709 | 56.664 | 60 | 40.56 | 25.7848 | 37.7587 | 59.99 | 20.78 | 25.7891 | 99.3868 | 59.98 | 80.12 | 25.7734 | 75.9213 | 59.9529 | 60.34
25.7785 | 97.5436 | 60.0231 | 80.12 | 25.7793 | 56.663 | 60 | 40.56 | 25.7932 | 37.7568 | 59.99 | 20.78 | 25.7974 | 99.3858 | 59.98 | 80.12 | 25.7817 | 75.919 | 59.9528 | 60.34
25.7869 | 97.5417 | 60.023 | 80.12 | 25.7876 | 56.6619 | 60 | 40.56 | 25.8015 | 37.7549 | 59.99 | 20.78 | 25.8057 | 99.3848 | 59.98 | 80.12 | 25.7901 | 75.9167 | 59.9527 | 60.34
25.7952 | 97.5397 | 60.0229 | 80.12 | 25.7959 | 56.6608 | 60 | 40.56 | 25.8098 | 37.753 | 59.99 | 20.78 | 25.8141 | 99.3839 | 59.98 | 80.12 | 25.7984 | 75.9145 | 59.9526 | 60.34
25.8035 | 97.5378 | 60.0228 | 80.12 | 25.8043 | 56.6598 | 60 | 40.56 | 25.8181 | 37.7511 | 59.99 | 20.78 | 25.8224 | 99.3829 | 59.98 | 80.12 | 25.8067 | 75.9122 | 59.9525 | 60.34
25.8119 | 97.5359 | 60.0227 | 80.12 | 25.8126 | 56.6587 | 60 | 40.56 | 25.8265 | 37.7492 | 59.99 | 20.78 | 25.8308 | 99.3819 | 59.98 | 80.12 | 25.8151 | 75.9099 | 59.9525 | 60.34
25.8202 | 97.534 | 60.0227 | 80.12 | 25.8209 | 56.6577 | 60 | 40.56 | 25.8348 | 37.7473 | 59.99 | 20.78 | 25.8391 | 99.381 | 59.98 | 80.12 | 25.8234 | 75.9077 | 59.9524 | 60.34
25.8285 | 97.5321 | 60.0226 | 80.12 | 25.8293 | 56.6566 | 60 | 40.56 | 25.8431 | 37.7454 | 59.99 | 20.78 | 25.8474 | 99.38 | 59.98 | 80.12 | 25.8318 | 75.9054 | 59.9523 | 60.34
25.8368 | 97.5302 | 60.0225 | 80.12 | 25.8376 | 56.6555 | 60 | 40.56 | 25.8514 | 37.7435 | 59.99 | 20.78 | 25.8558 | 99.379 | 59.98 | 80.12 | 25.8401 | 75.9031 | 59.9522 | 60.34
25.8452 | 97.5283 | 60.0224 | 80.12 | 25.8459 | 56.6545 | 60 | 40.56 | 25.8598 | 37.7416 | 59.99 | 20.78 | 25.8641 | 99.3781 | 59.98 | 80.12 | 25.8484 | 75.9009 | 59.9521 | 60.34
25.8535 | 97.5264 | 60.0223 | 80.12 | 25.8542 | 56.6534 | 60 | 40.56 | 25.8681 | 37.7397 | 59.99 | 20.78 | 25.8724 | 99.3771 | 59.98 | 80.12 | 25.8568 | 75.8986 | 59.952 | 60.34
25.8618 | 97.5245 | 60.0222 | 80.12 | 25.8626 | 56.6524 | 60 | 40.56 | 25.8765 | 37.7379 | 59.99 | 20.78 | 25.8808 | 99.3761 | 59.98 | 80.12 | 25.8651 | 75.8963 | 59.952 | 60.34
25.8702 | 97.5226 | 60.0222 | 80.12 | 25.8709 | 56.6513 | 60 | 40.56 | 25.8848 | 37.736 | 59.99 | 20.78 | 25.8891 | 99.3752 | 59.98 | 80.12 | 25.8735 | 75.8941 | 59.9519 | 60.34
25.8785 | 97.5207 | 60.0221 | 80.12 | 25.8792 | 56.6503 | 60 | 40.56 | 25.8931 | 37.7341 | 59.99 | 20.78 | 25.8974 | 99.3742 | 59.98 | 80.12 | 25.8818 | 75.8918 | 59.9518 | 60.34
25.8868 | 97.5188 | 60.022 | 80.12 | 25.8876 | 56.6492 | 60 | 40.56 | 25.9014 | 37.7322 | 59.99 | 20.78 | 25.9058 | 99.3732 | 59.98 | 80.12 | 25.8901 | 75.8895 | 59.9517 | 60.34
25.8951 | 97.5169 | 60.0219 | 80.12 | 25.8959 | 56.6481 | 60 | 40.56 | 25.9098 | 37.7303 | 59.99 | 20.78 | 25.9141 | 99.3722 | 59.98 | 80.12 | 25.8985 | 75.8873 | 59.9516 | 60.34
25.9035 | 97.515 | 60.0218 | 80.12 | 25.9042 | 56.6471 | 60 | 40.56 | 25.9182 | 37.7284 | 59.99 | 20.78 | 25.9224 | 99.3713 | 59.98 | 80.12 | 25.9068 | 75.885 | 59.9515 | 60.34
25.9118 | 97.513 | 60.0217 | 80.12 | 25.9126 | 56.646 | 60 | 40.56 | 25.9265 | 37.7265 | 59.99 | 20.78 | 25.9308 | 99.3703 | 59.98 | 80.12 | 25.9151 | 75.8827 | 59.9515 | 60.34
25.9201 | 97.5111 | 60.0217 | 80.12 | 25.9209 | 56.645 | 60 | 40.56 | 25.9348 | 37.7246 | 59.99 | 20.78 | 25.9391 | 99.3693 | 59.98 | 80.12 | 25.9235 | 75.8804 | 59.9514 | 60.34
25.9285 | 97.5092 | 60.0216 | 80.12 | 25.9292 | 56.6439 | 60 | 40.56 | 25.9431 | 37.7227 | 59.99 | 20.78 | 25.9475 | 99.3684 | 59.98 | 80.12 | 25.9318 | 75.8782 | 59.9513 | 60.34
25.9368 | 97.5073 | 60.0215 | 80.12 | 25.9376 | 56.6428 | 60 | 40.56 | 25.9515 | 37.7208 | 59.99 | 20.78 | 25.9558 | 99.3674 | 59.98 | 80.12 | 25.9402 | 75.8759 | 59.9512 | 60.34
25.9451 | 97.5054 | 60.0214 | 80.12 | 25.9459 | 56.6418 | 60 | 40.56 | 25.9598 | 37.7189 | 59.99 | 20.78 | 25.9641 | 99.3664 | 59.98 | 80.12 | 25.9485 | 75.8736 | 59.9511 | 60.34
25.9534 | 97.5035 | 60.0213 | 80.12 | 25.9542 | 56.6407 | 60 | 40.56 | 25.9681 | 37.7171 | 59.99 | 20.78 | 25.9725 | 99.3655 | 59.98 | 80.12 | 25.9568 | 75.8714 | 59.951 | 60.34
25.9618 | 97.5016 | 60.0212 | 80.12 | 25.9626 | 56.6397 | 60 | 40.56 | 25.9764 | 37.7152 | 59.99 | 20.78 | 25.9808 | 99.3645 | 59.98 | 80.12 | 25.9652 | 75.8691 | 59.951 | 60.34
25.9701 | 97.4997 | 60.0212 | 80.12 | 25.9709 | 56.6386 | 60 | 40.56 | 25.9848 | 37.7133 | 59.99 | 20.78 | 25.9891 | 99.3635 | 59.98 | 80.12 | 25.9735 | 75.8668 | 59.9509 | 60.34
25.9784 | 97.4978 | 60.0211 | 80.12 | 25.9792 | 56.6376 | 60 | 40.56 | 25.9931 | 37.7114 | 59.99 | 20.78 | 25.9975 | 99.3626 | 59.98 | 80.12 | 25.9819 | 75.8646 | 59.9508 | 60.34
25.9868 | 97.4959 | 60.021 | 80.12 | 25.9875 | 56.6365 | 60 | 40.56 | 26.0015 | 37.7095 | 59.99 | 20.78 | 26.0058 | 99.3616 | 59.98 | 80.12 | 25.9902 | 75.8623 | 59.9507 | 60.34
25.9951 | 97.494 | 60.0209 | 80.12 | 25.9959 | 56.6354 | 60 | 40.56 | 26.0098 | 37.7076 | 59.99 | 20.78 | 26.0141 | 99.3606 | 59.98 | 80.12 | 25.9985 | 75.86 | 59.9506 | 60.34
26.0034 | 97.4921 | 60.0208 | 80.12 | 26.0042 | 56.6344 | 60 | 40.56 | 26.0181 | 37.7057 | 59.99 | 20.78 | 26.0225 | 99.3597 | 59.98 | 80.12 | 26.0069 | 75.8578 | 59.9505 | 60.34
26.0117 | 97.4902 | 60.0207 | 80.12 | 26.0125 | 56.6333 | 60 | 40.56 | 26.0264 | 37.7038 | 59.99 | 20.78 | 26.0308 | 99.3587 | 59.98 | 80.12 | 26.0152 | 75.8555 | 59.9505 | 60.34
26.0201 | 97.4883 | 60.0207 | 80.12 | 26.0209 | 56.6323 | 60 | 40.56 | 26.0348 | 37.7019 | 59.99 | 20.78 | 26.0391 | 99.3577 | 59.98 | 80.12 | 26.0236 | 75.8532 | 59.9504 | 60.34
26.0284 | 97.4863 | 60.0206 | 80.12 | 26.0292 | 56.6312 | 60 | 40.56 | 26.0432 | 37.7 | 59.99 | 20.78 | 26.0475 | 99.3568 | 59.98 | 80.12 | 26.0319 | 75.851 | 59.9503 | 60.34
26.0367 | 97.4844 | 60.0205 | 80.12 | 26.0375 | 56.6301 | 60 | 40.56 | 26.0515 | 37.6981 | 59.99 | 20.78 | 26.0558 | 99.3558 | 59.98 | 80.12 | 26.0402 | 75.8487 | 59.9502 | 60.34
26.0451 | 97.4825 | 60.0204 | 80.12 | 26.0459 | 56.6291 | 60 | 40.56 | 26.0598 | 37.6962 | 59.99 | 20.78 | 26.0641 | 99.3548 | 59.98 | 80.12 | 26.0486 | 75.8464 | 59.9501 | 60.34
26.0534 | 97.4806 | 60.0203 | 80.12 | 26.0542 | 56.628 | 60 | 40.56 | 26.0681 | 37.6944 | 59.99 | 20.78 | 26.0725 | 99.3539 | 59.98 | 80.12 | 26.0569 | 75.8442 | 59.95 | 60.34
26.0617 | 97.4787 | 60.0202 | 80.12 | 26.0625 | 56.627 | 60 | 40.56 | 26.0765 | 37.6925 | 59.99 | 20.78 | 26.0808 | 99.3529 | 59.98 | 80.12 | 26.0652 | 75.8426 | 59.95 | 60.34
26.0701 | 97.4768 | 60.0202 | 80.12 | 26.0709 | 56.6259 | 60 | 40.56 | 26.0848 | 37.6906 | 59.99 | 20.78 | 26.0892 | 99.3519 | 59.98 | 80.12 | 26.0736 | 75.8417 | 59.95 | 60.34
26.0784 | 97.4749 | 60.0201 | 80.12 | 26.0792 | 56.6249 | 60 | 40.56 | 26.0931 | 37.6887 | 59.99 | 20.78 | 26.0975 | 99.351 | 59.98 | 80.12 | 26.0819 | 75.8408 | 59.95 | 60.34
26.0867 | 97.298 | 60.01 | 80.12 | 26.0875 | 56.6238 | 60 | 40.56 | 26.1014 | 37.6868 | 59.99 | 20.78 | 26.1058 | 99.35 | 59.98 | 80.12 | 26.0903 | 75.84 | 59.95 | 60.34
26.095 | 97.2966 | 60.01 | 80.12 | 26.0959 | 56.6227 | 60 | 40.56 | 26.1098 | 37.6849 | 59.99 | 20.78 | 26.1142 | 99.349 | 59.98 | 80.12 | 26.0986 | 75.8391 | 59.95 | 60.34
26.1034 | 97.2952 | 60.01 | 80.12 | 26.1042 | 56.6217 | 60 | 40.56 | 26.1181 | 37.683 | 59.99 | 20.78 | 26.1225 | 99.3481 | 59.98 | 80.12 | 26.1069 | 75.8382 | 59.95 | 60.34
26.1117 | 97.2938 | 60.01 | 80.12 | 26.1125 | 56.6206 | 60 | 40.56 | 26.1265 | 37.6811 | 59.99 | 20.78 | 26.1308 | 99.3471 | 59.98 | 80.12 | 26.1153 | 75.8374 | 59.95 | 60.34
26.12 | 97.2924 | 60.01 | 80.12 | 26.1208 | 56.6196 | 60 | 40.56 | 26.1348 | 37.6792 | 59.99 | 20.78 | 26.1392 | 99.3461 | 59.98 | 80.12 | 26.1236 | 75.8365 | 59.95 | 60.34
26.1284 | 97.291 | 60.01 | 80.12 | 26.1292 | 56.6185 | 60 | 40.56 | 26.1431 | 37.6773 | 59.99 | 20.78 | 26.1475 | 99.3452 | 59.98 | 80.12 | 26.132 | 75.8356 | 59.95 | 60.34
26.1367 | 97.2896 | 60.01 | 80.12 | 26.1375 | 56.6175 | 60 | 40.56 | 26.1515 | 37.6754 | 59.99 | 20.78 | 26.1558 | 99.3442 | 59.98 | 80.12 | 26.1403 | 75.8348 | 59.95 | 60.34
26.145 | 97.2882 | 60.01 | 80.12 | 26.1459 | 56.6164 | 60 | 40.56 | 26.1598 | 37.6735 | 59.99 | 20.78 | 26.1642 | 99.3432 | 59.98 | 80.12 | 26.1487 | 75.8339 | 59.95 | 60.34
26.1534 | 97.2868 | 60.01 | 80.12 | 26.1542 | 56.6153 | 60 | 40.56 | 26.1682 | 37.6716 | 59.99 | 20.78 | 26.1725 | 99.3423 | 59.98 | 80.12 | 26.157 | 75.833 | 59.95 | 60.34
26.1617 | 97.2854 | 60.01 | 80.12 | 26.1625 | 56.6143 | 60 | 40.56 | 26.1765 | 37.6698 | 59.99 | 20.78 | 26.1808 | 99.3413 | 59.98 | 80.12 | 26.1653 | 75.8322 | 59.95 | 60.34
26.17 | 97.284 | 60.01 | 80.12 | 26.1709 | 56.6132 | 60 | 40.56 | 26.1848 | 37.6679 | 59.99 | 20.78 | 26.1892 | 99.3403 | 59.98 | 80.12 | 26.1737 | 75.8313 | 59.95 | 60.34
26.1783 | 97.2826 | 60.01 | 80.12 | 26.1792 | 56.6122 | 60 | 40.56 | 26.1931 | 37.666 | 59.99 | 20.78 | 26.1975 | 99.3394 | 59.98 | 80.12 | 26.182 | 75.8304 | 59.95 | 60.34
26.1867 | 97.2812 | 60.01 | 80.12 | 26.1875 | 56.6111 | 60 | 40.56 | 26.2015 | 37.6641 | 59.99 | 20.78 | 26.2058 | 99.3384 | 59.98 | 80.12 | 26.1903 | 75.8296 | 59.95 | 60.34
26.195 | 97.2798 | 60.01 | 80.12 | 26.1959 | 56.61 | 60 | 40.56 | 26.2098 | 37.6622 | 59.99 | 20.78 | 26.2142 | 99.3374 | 59.98 | 80.12 | 26.1987 | 75.8287 | 59.95 | 60.34
26.2033 | 97.2784 | 60.01 | 80.12 | 26.2042 | 56.609 | 60 | 40.56 | 26.2181 | 37.6603 | 59.99 | 20.78 | 26.2225 | 99.3365 | 59.98 | 80.12 | 26.207 | 75.8278 | 59.95 | 60.34
26.2117 | 97.277 | 60.01 | 80.12 | 26.2125 | 56.6079 | 60 | 40.56 | 26.2265 | 37.6584 | 59.99 | 20.78 | 26.2308 | 99.3355 | 59.98 | 80.12 | 26.2154 | 75.827 | 59.95 | 60.34
26.22 | 97.2756 | 60.01 | 80.12 | 26.2209 | 56.6069 | 60 | 40.56 | 26.2348 | 37.6565 | 59.99 | 20.78 | 26.2392 | 99.3345 | 59.98 | 80.12 | 26.2237 | 75.8261 | 59.95 | 60.34
26.2283 | 97.2742 | 60.01 | 80.12 | 26.2292 | 56.6058 | 60 | 40.56 | 26.2432 | 37.6546 | 59.99 | 20.78 | 26.2475 | 99.3336 | 59.98 | 80.12 | 26.232 | 75.8252 | 59.95 | 60.34
26.2367 | 97.2728 | 60.01 | 80.12 | 26.2375 | 56.6048 | 60 | 40.56 | 26.2515 | 37.6527 | 59.99 | 20.78 | 26.2558 | 99.3326 | 59.98 | 80.12 | 26.2404 | 75.8244 | 59.95 | 60.34
26.245 | 97.2714 | 60.01 | 80.12 | 26.2458 | 56.6037 | 60 | 40.56 | 26.2598 | 37.6508 | 59.99 | 20.78 | 26.2642 | 99.3316 | 59.98 | 80.12 | 26.2487 | 75.8235 | 59.95 | 60.34
26.2533 | 97.27 | 60.01 | 80.12 | 26.2542 | 56.6026 | 60 | 40.56 | 26.2681 | 37.6489 | 59.99 | 20.78 | 26.2725 | 99.3307 | 59.98 | 80.12 | 26.257 | 75.8226 | 59.95 | 60.34
26.2617 | 97.2686 | 60.01 | 80.12 | 26.2625 | 56.5129 | 60 | 40.56 | 26.2765 | 37.6471 | 59.99 | 20.78 | 26.2808 | 99.3297 | 59.98 | 80.12 | 26.2654 | 75.8218 | 59.95 | 60.34
26.27 | 97.2672 | 60.01 | 80.12 | 26.2708 | 56.5127 | 60 | 40.56 | 26.2848 | 37.6452 | 59.99 | 20.78 | 26.2892 | 99.3287 | 59.98 | 80.12 | 26.2737 | 75.8209 | 59.95 | 60.34
26.2783 | 97.2658 | 60.01 | 80.12 | 26.2792 | 56.5124 | 60 | 40.56 | 26.2932 | 37.6433 | 59.99 | 20.78 | 26.2975 | 99.3278 | 59.98 | 80.12 | 26.2821 | 75.82 | 59.95 | 60.34
26.2867 | 97.2644 | 60.01 | 80.12 | 26.2875 | 56.5122 | 60 | 40.56 | 26.3015 | 37.6414 | 59.99 | 20.78 | 26.3058 | 99.3268 | 59.98 | 80.12 | 26.2904 | 75.8192 | 59.95 | 60.34
26.295 | 97.263 | 60.01 | 80.12 | 26.2958 | 56.5119 | 60 | 40.56 | 26.3098 | 37.6395 | 59.99 | 20.78 | 26.3142 | 99.3258 | 59.98 | 80.12 | 26.2988 | 75.8183 | 59.95 | 60.34
26.3033 | 97.2616 | 60.01 | 80.12 | 26.3042 | 56.5117 | 60 | 40.56 | 26.3182 | 37.6376 | 59.99 | 20.78 | 26.3225 | 99.3249 | 59.98 | 80.12 | 26.3071 | 75.8174 | 59.95 | 60.34
26.3116 | 97.2602 | 60.01 | 80.12 | 26.3125 | 56.5115 | 60 | 40.56 | 26.3265 | 37.6357 | 59.99 | 20.78 | 26.3308 | 99.3239 | 59.98 | 80.12 | 26.3154 | 75.8166 | 59.95 | 60.34
26.32 | 97.2588 | 60.01 | 80.12 | 26.3209 | 56.5112 | 60 | 40.56 | 26.3348 | 37.6338 | 59.99 | 20.78 | 26.3392 | 99.3229 | 59.98 | 80.12 | 26.3238 | 75.8157 | 59.95 | 60.34
26.3283 | 97.2574 | 60.01 | 80.12 | 26.3292 | 56.511 | 60 | 40.56 | 26.3431 | 37.6319 | 59.99 | 20.78 | 26.3475 | 99.322 | 59.98 | 80.12 | 26.3321 | 75.8148 | 59.95 | 60.34
26.3366 | 97.256 | 60.01 | 80.12 | 26.3375 | 56.5107 | 60 | 40.56 | 26.3515 | 37.63 | 59.99 | 20.78 | 26.3558 | 99.321 | 59.98 | 80.12 | 26.3404 | 75.814 | 59.95 | 60.34
26.345 | 97.2546 | 60.01 | 80.12 | 26.3459 | 56.5105 | 60 | 40.56 | 26.3598 | 37.6281 | 59.99 | 20.78 | 26.3642 | 99.32 | 59.98 | 80.12 | 26.3488 | 75.8131 | 59.95 | 60.34
26.3533 | 97.2532 | 60.01 | 80.12 | 26.3542 | 56.5102 | 60 | 40.56 | 26.3682 | 37.6262 | 59.99 | 20.78 | 26.3725 | 99.3191 | 59.98 | 80.12 | 26.3571 | 75.8122 | 59.95 | 60.34
26.3616 | 97.2518 | 60.01 | 80.12 | 26.3625 | 56.51 | 60 | 40.56 | 26.3765 | 37.6244 | 59.99 | 20.78 | 26.3809 | 99.3181 | 59.98 | 80.12 | 26.3655 | 75.8114 | 59.95 | 60.34
26.3699 | 97.2504 | 60.01 | 80.12 | 26.3708 | 56.5098 | 60 | 40.56 | 26.3848 | 37.6225 | 59.99 | 20.78 | 26.3892 | 99.3171 | 59.98 | 80.12 | 26.3738 | 75.8105 | 59.95 | 60.34
26.3783 | 97.249 | 60.01 | 80.12 | 26.3792 | 56.5095 | 60 | 40.56 | 26.3932 | 37.6206 | 59.99 | 20.78 | 26.3975 | 99.3162 | 59.98 | 80.12 | 26.3821 | 75.8096 | 59.95 | 60.34
26.3866 | 97.2476 | 60.01 | 80.12 | 26.3875 | 56.5093 | 60 | 40.56 | 26.4015 | 37.6187 | 59.99 | 20.78 | 26.4059 | 99.3152 | 59.98 | 80.12 | 26.3905 | 75.8088 | 59.95 | 60.34
26.3949 | 97.2462 | 60.01 | 80.12 | 26.3958 | 56.509 | 60 | 40.56 | 26.4099 | 37.6168 | 59.99 | 20.78 | 26.4142 | 99.3142 | 59.98 | 80.12 | 26.3988 | 75.8079 | 59.95 | 60.34
26.4033 | 97.2448 | 60.01 | 80.12 | 26.4042 | 56.5088 | 60 | 40.56 | 26.4182 | 37.6149 | 59.99 | 20.78 | 26.4225 | 99.3133 | 59.98 | 80.12 | 26.4072 | 75.807 | 59.95 | 60.34
26.4116 | 97.2434 | 60.01 | 80.12 | 26.4125 | 56.5086 | 60 | 40.56 | 26.4265 | 37.613 | 59.99 | 20.78 | 26.4309 | 99.3123 | 59.98 | 80.12 | 26.4155 | 75.8062 | 59.95 | 60.34
26.4199 | 97.242 | 60.01 | 80.12 | 26.4208 | 56.5083 | 60 | 40.56 | 26.4348 | 37.6111 | 59.99 | 20.78 | 26.4392 | 99.3113 | 59.98 | 80.12 | 26.4238 | 75.8053 | 59.95 | 60.34
26.4283 | 97.2406 | 60.01 | 80.12 | 26.4292 | 56.5081 | 60 | 40.56 | 26.4432 | 37.6092 | 59.99 | 20.78 | 26.4475 | 99.3104 | 59.98 | 80.12 | 26.4322 | 75.8044 | 59.95 | 60.34
26.4366 | 97.2392 | 60.01 | 80.12 | 26.4375 | 56.5078 | 60 | 40.56 | 26.4515 | 37.6073 | 59.99 | 20.78 | 26.4559 | 99.3094 | 59.98 | 80.12 | 26.4405 | 75.8036 | 59.95 | 60.34
26.4449 | 97.2378 | 60.01 | 80.12 | 26.4458 | 56.5076 | 60 | 40.56 | 26.4598 | 37.6054 | 59.99 | 20.78 | 26.4642 | 99.3084 | 59.98 | 80.12 | 26.4489 | 75.8027 | 59.95 | 60.34
26.4532 | 97.2364 | 60.01 | 80.12 | 26.4542 | 56.5073 | 60 | 40.56 | 26.4681 | 37.6035 | 59.99 | 20.78 | 26.4725 | 99.3075 | 59.98 | 80.12 | 26.4572 | 75.8018 | 59.95 | 60.34
26.4616 | 97.235 | 60.01 | 80.12 | 26.4625 | 56.5071 | 60 | 40.56 | 26.4765 | 37.6017 | 59.99 | 20.78 | 26.4809 | 99.3065 | 59.98 | 80.12 | 26.4655 | 75.8009 | 59.95 | 60.34
26.4699 | 97.2336 | 60.01 | 80.12 | 26.4708 | 56.5069 | 60 | 40.56 | 26.4849 | 37.5998 | 59.99 | 20.78 | 26.4892 | 99.3055 | 59.98 | 80.12 | 26.4739 | 75.8001 | 59.95 | 60.34
26.4782 | 97.2322 | 60.01 | 80.12 | 26.4792 | 56.5066 | 60 | 40.56 | 26.4932 | 37.5979 | 59.99 | 20.78 | 26.4975 | 99.3046 | 59.98 | 80.12 | 26.4822 | 75.7992 | 59.95 | 60.34
26.4866 | 97.2308 | 60.01 | 80.12 | 26.4875 | 56.5064 | 60 | 40.56 | 26.5015 | 37.596 | 59.99 | 20.78 | 26.5059 | 99.3036 | 59.98 | 80.12 | 26.4905 | 75.7983 | 59.95 | 60.34
26.4949 | 97.2294 | 60.01 | 80.12 | 26.4958 | 56.5061 | 60 | 40.56 | 26.5098 | 37.5941 | 59.99 | 20.78 | 26.5142 | 99.3026 | 59.98 | 80.12 | 26.4989 | 75.7975 | 59.95 | 60.34
26.5032 | 97.228 | 60.01 | 80.12 | 26.5042 | 56.5059 | 60 | 40.56 | 26.5182 | 37.5922 | 59.99 | 20.78 | 26.5225 | 99.3017 | 59.98 | 80.12 | 26.5072 | 75.7966 | 59.95 | 60.34
26.5116 | 97.2266 | 60.01 | 80.12 | 26.5125 | 56.5057 | 60 | 40.56 | 26.5265 | 37.5903 | 59.99 | 20.78 | 26.5309 | 99.3007 | 59.98 | 80.12 | 26.5156 | 75.7957 | 59.95 | 60.34
26.5199 | 97.2252 | 60.01 | 80.12 | 26.5208 | 56.5054 | 60 | 40.56 | 26.5349 | 37.5884 | 59.99 | 20.78 | 26.5392 | 99.2997 | 59.98 | 80.12 | 26.5239 | 75.7949 | 59.95 | 60.34
26.5282 | 97.2238 | 60.01 | 80.12 | 26.5292 | 56.5052 | 60 | 40.56 | 26.5432 | 37.5865 | 59.99 | 20.78 | 26.5476 | 99.2988 | 59.98 | 80.12 | 26.5322 | 75.794 | 59.95 | 60.34
26.5366 | 97.2224 | 60.01 | 80.12 | 26.5375 | 56.5049 | 60 | 40.56 | 26.5515 | 37.5846 | 59.99 | 20.78 | 26.5559 | 99.2978 | 59.98 | 80.12 | 26.5406 | 75.7931 | 59.95 | 60.34
26.5449 | 97.221 | 60.01 | 80.12 | 26.5458 | 56.5047 | 60 | 40.56 | 26.5599 | 37.5827 | 59.99 | 20.78 | 26.5642 | 99.2968 | 59.98 | 80.12 | 26.5489 | 75.7923 | 59.95 | 60.34
26.5532 | 97.2196 | 60.01 | 80.12 | 26.5542 | 56.5044 | 60 | 40.56 | 26.5682 | 37.5808 | 59.99 | 20.78 | 26.5726 | 99.2959 | 59.98 | 80.12 | 26.5573 | 75.7914 | 59.95 | 60.34
26.5615 | 97.2182 | 60.01 | 80.12 | 26.5625 | 56.5042 | 60 | 40.56 | 26.5765 | 37.5789 | 59.99 | 20.78 | 26.5809 | 99.2949 | 59.98 | 80.12 | 26.5656 | 75.7905 | 59.95 | 60.34
26.5699 | 97.2168 | 60.01 | 80.12 | 26.5708 | 56.504 | 60 | 40.56 | 26.5848 | 37.5771 | 59.99 | 20.78 | 26.5892 | 99.1899 | 59.99 | 80.12 | 26.5739 | 75.7897 | 59.95 | 60.34
26.5782 | 97.2154 | 60.01 | 80.12 | 26.5792 | 56.5037 | 60 | 40.56 | 26.5932 | 37.5752 | 59.99 | 20.78 | 26.5976 | 99.189 | 59.99 | 80.12 | 26.5823 | 75.7888 | 59.95 | 60.34
26.5865 | 97.214 | 60.01 | 80.12 | 26.5875 | 56.5035 | 60 | 40.56 | 26.6015 | 37.5733 | 59.99 | 20.78 | 26.6059 | 99.188 | 59.99 | 80.12 | 26.5906 | 75.7879 | 59.95 | 60.34
26.5949 | 97.2126 | 60.01 | 80.12 | 26.5958 | 56.5032 | 60 | 40.56 | 26.6099 | 37.5714 | 59.99 | 20.78 | 26.6142 | 99.187 | 59.99 | 80.12 | 26.599 | 75.7871 | 59.95 | 60.34
26.6032 | 97.2112 | 60.01 | 80.12 | 26.6042 | 56.503 | 60 | 40.56 | 26.6182 | 37.5695 | 59.99 | 20.78 | 26.6226 | 99.186 | 59.99 | 80.12 | 26.6073 | 75.7862 | 59.95 | 60.34
26.6115 | 97.2098 | 60.01 | 80.12 | 26.6125 | 56.5028 | 60 | 40.56 | 26.6265 | 37.5676 | 59.99 | 20.78 | 26.6309 | 99.1851 | 59.99 | 80.12 | 26.6156 | 75.7853 | 59.95 | 60.34
26.6199 | 97.2084 | 60.01 | 80.12 | 26.6208 | 56.5025 | 60 | 40.56 | 26.6348 | 37.5657 | 59.99 | 20.78 | 26.6393 | 99.1841 | 59.99 | 80.12 | 26.624 | 75.7845 | 59.95 | 60.34
26.6282 | 97.207 | 60.01 | 80.12 | 26.6292 | 56.5023 | 60 | 40.56 | 26.6432 | 37.5638 | 59.99 | 20.78 | 26.6476 | 99.1831 | 59.99 | 80.12 | 26.6323 | 75.7836 | 59.95 | 60.34
26.6365 | 97.2056 | 60.01 | 80.12 | 26.6375 | 56.502 | 60 | 40.56 | 26.6516 | 37.5619 | 59.99 | 20.78 | 26.6559 | 99.1821 | 59.99 | 80.12 | 26.6407 | 75.7827 | 59.95 | 60.34
26.6449 | 97.2042 | 60.01 | 80.12 | 26.6458 | 56.5018 | 60 | 40.56 | 26.6599 | 37.56 | 59.99 | 20.78 | 26.6643 | 99.1812 | 59.99 | 80.12 | 26.649 | 75.7819 | 59.95 | 60.34
26.6532 | 97.2028 | 60.01 | 80.12 | 26.6541 | 56.5015 | 60 | 40.56 | 26.6682 | 37.5581 | 59.99 | 20.78 | 26.6726 | 99.1802 | 59.99 | 80.12 | 26.6573 | 75.781 | 59.95 | 60.34
26.6615 | 97.2014 | 60.01 | 80.12 | 26.6625 | 56.5013 | 60 | 40.56 | 26.6765 | 37.5562 | 59.99 | 20.78 | 26.6809 | 99.1792 | 59.99 | 80.12 | 26.6657 | 75.7801 | 59.95 | 60.34
26.6698 | 97.2 | 60.01 | 80.12 | 26.6708 | 56.5011 | 60 | 40.56 | 26.6849 | 37.5544 | 59.99 | 20.78 | 26.6893 | 99.1782 | 59.99 | 80.12 | 26.674 | 75.7793 | 59.95 | 60.34
26.6782 | 97.1986 | 60.01 | 80.12 | 26.6791 | 56.5008 | 60 | 40.56 | 26.6932 | 37.5525 | 59.99 | 20.78 | 26.6976 | 99.1773 | 59.99 | 80.12 | 26.6824 | 75.7784 | 59.95 | 60.34
26.6865 | 97.1972 | 60.01 | 80.12 | 26.6875 | 56.5006 | 60 | 40.56 | 26.7015 | 37.5506 | 59.99 | 20.78 | 26.7059 | 99.1763 | 59.99 | 80.12 | 26.6907 | 75.7775 | 59.95 | 60.34
26.6948 | 97.1958 | 60.01 | 80.12 | 26.6958 | 56.5003 | 60 | 40.56 | 26.7098 | 37.5487 | 59.99 | 20.78 | 26.7143 | 99.1753 | 59.99 | 80.12 | 26.699 | 75.7767 | 59.95 | 60.34
26.7032 | 97.1944 | 60.01 | 80.12 | 26.7042 | 56.5001 | 60 | 40.56 | 26.7182 | 37.5468 | 59.99 | 20.78 | 26.7226 | 99.1743 | 59.99 | 80.12 | 26.7074 | 75.7758 | 59.95 | 60.34
26.7115 | 97.193 | 60.01 | 80.12 | 26.7125 | 56.4999 | 60 | 40.56 | 26.7266 | 37.5449 | 59.99 | 20.78 | 26.7309 | 99.1734 | 59.99 | 80.12 | 26.7157 | 75.7749 | 59.95 | 60.34
26.7198 | 97.1916 | 60.01 | 80.12 | 26.7208 | 56.4996 | 60 | 40.56 | 26.7349 | 37.543 | 59.99 | 20.78 | 26.7393 | 99.1724 | 59.99 | 80.12 | 26.7241 | 75.7741 | 59.95 | 60.34
26.7281 | 97.1902 | 60.01 | 80.12 | 26.7292 | 56.4994 | 60 | 40.56 | 26.7432 | 37.5411 | 59.99 | 20.78 | 26.7476 | 99.1714 | 59.99 | 80.12 | 26.7324 | 75.7732 | 59.95 | 60.34
26.7365 | 97.1888 | 60.01 | 80.12 | 26.7375 | 56.4991 | 60 | 40.56 | 26.7515 | 37.5392 | 59.99 | 20.78 | 26.7559 | 99.1704 | 59.99 | 80.12 | 26.7407 | 75.7723 | 59.95 | 60.34
26.7448 | 97.1874 | 60.01 | 80.12 | 26.7458 | 56.4989 | 60 | 40.56 | 26.7599 | 37.5373 | 59.99 | 20.78 | 26.7643 | 99.1695 | 59.99 | 80.12 | 26.7491 | 75.7715 | 59.95 | 60.34
26.7531 | 97.186 | 60.01 | 80.12 | 26.7542 | 56.4986 | 60 | 40.56 | 26.7682 | 37.5354 | 59.99 | 20.78 | 26.7726 | 99.1685 | 59.99 | 80.12 | 26.7574 | 75.7706 | 59.95 | 60.34
26.7615 | 97.1846 | 60.01 | 80.12 | 26.7625 | 56.4984 | 60 | 40.56 | 26.7766 | 37.4772 | 59.9899 | 20.78 | 26.7809 | 99.1675 | 59.99 | 80.12 | 26.7658 | 75.7697 | 59.95 | 60.34
26.7698 | 97.1832 | 60.01 | 80.12 | 26.7708 | 56.4982 | 60 | 40.56 | 26.7849 | 37.4748 | 59.9899 | 20.78 | 26.7893 | 99.1665 | 59.99 | 80.12 | 26.7741 | 75.7689 | 59.95 | 60.34
26.7781 | 97.1818 | 60.01 | 80.12 | 26.7791 | 56.4979 | 60 | 40.56 | 26.7932 | 37.4724 | 59.9898 | 20.78 | 26.7976 | 99.1656 | 59.99 | 80.12 | 26.7824 | 75.768 | 59.95 | 60.34
26.7865 | 97.1804 | 60.01 | 80.12 | 26.7875 | 56.4977 | 60 | 40.56 | 26.8015 | 37.4701 | 59.9897 | 20.78 | 26.8059 | 99.1646 | 59.99 | 80.12 | 26.7908 | 75.7671 | 59.95 | 60.34
26.7948 | 97.179 | 60.01 | 80.12 | 26.7958 | 56.4974 | 60 | 40.56 | 26.8099 | 37.4677 | 59.9896 | 20.78 | 26.8143 | 99.1636 | 59.99 | 80.12 | 26.7991 | 75.7663 | 59.95 | 60.34
26.8031 | 97.1776 | 60.01 | 80.12 | 26.8041 | 56.4972 | 60 | 40.56 | 26.8182 | 37.4653 | 59.9895 | 20.78 | 26.8226 | 99.1626 | 59.99 | 80.12 | 26.8075 | 75.7654 | 59.95 | 60.34
26.8115 | 97.1762 | 60.01 | 80.12 | 26.8125 | 56.497 | 60 | 40.56 | 26.8265 | 37.463 | 59.9894 | 20.78 | 26.8309 | 99.1617 | 59.99 | 80.12 | 26.8158 | 75.7645 | 59.95 | 60.34
26.8198 | 97.1748 | 60.01 | 80.12 | 26.8208 | 56.4967 | 60 | 40.56 | 26.8349 | 37.4606 | 59.9894 | 20.78 | 26.8393 | 99.1607 | 59.99 | 80.12 | 26.8241 | 75.7636 | 59.95 | 60.34
26.8281 | 97.1734 | 60.01 | 80.12 | 26.8291 | 56.4965 | 60 | 40.56 | 26.8432 | 37.4582 | 59.9893 | 20.78 | 26.8476 | 99.1597 | 59.99 | 80.12 | 26.8325 | 75.7628 | 59.95 | 60.34
26.8365 | 97.172 | 60.01 | 80.12 | 26.8375 | 56.4962 | 60 | 40.56 | 26.8516 | 37.4559 | 59.9892 | 20.78 | 26.856 | 99.1587 | 59.99 | 80.12 | 26.8408 | 75.7619 | 59.95 | 60.34
26.8448 | 97.1706 | 60.01 | 80.12 | 26.8458 | 56.496 | 60 | 40.56 | 26.8599 | 37.4535 | 59.9891 | 20.78 | 26.8643 | 99.1578 | 59.99 | 80.12 | 26.8492 | 75.761 | 59.95 | 60.34
26.8531 | 97.1692 | 60.01 | 80.12 | 26.8541 | 56.4957 | 60 | 40.56 | 26.8682 | 37.4511 | 59.989 | 20.78 | 26.8726 | 99.1568 | 59.99 | 80.12 | 26.8575 | 75.7602 | 59.95 | 60.34
26.8615 | 97.1678 | 60.01 | 80.12 | 26.8625 | 56.4955 | 60 | 40.56 | 26.8765 | 37.4488 | 59.9889 | 20.78 | 26.881 | 99.1558 | 59.99 | 80.12 | 26.8658 | 75.7593 | 59.95 | 60.34
26.8698 | 97.1664 | 60.01 | 80.12 | 26.8708 | 56.4953 | 60 | 40.56 | 26.8849 | 37.4464 | 59.9889 | 20.78 | 26.8893 | 99.1548 | 59.99 | 80.12 | 26.8742 | 75.7584 | 59.95 | 60.34
26.8781 | 97.165 | 60.01 | 80.12 | 26.8792 | 56.495 | 60 | 40.56 | 26.8932 | 37.444 | 59.9888 | 20.78 | 26.8976 | 99.1539 | 59.99 | 80.12 | 26.8825 | 75.7576 | 59.95 | 60.34
26.8864 | 97.1636 | 60.01 | 80.12 | 26.8875 | 56.4948 | 60 | 40.56 | 26.9016 | 37.4417 | 59.9887 | 20.78 | 26.906 | 99.1529 | 59.99 | 80.12 | 26.8909 | 75.7567 | 59.95 | 60.34
26.8948 | 97.1622 | 60.01 | 80.12 | 26.8958 | 56.4945 | 60 | 40.56 | 26.9099 | 37.4393 | 59.9886 | 20.78 | 26.9143 | 99.1519 | 59.99 | 80.12 | 26.8992 | 75.7558 | 59.95 | 60.34
26.9031 | 97.1608 | 60.01 | 80.12 | 26.9041 | 56.4943 | 60 | 40.56 | 26.9182 | 37.4369 | 59.9885 | 20.78 | 26.9226 | 99.1509 | 59.99 | 80.12 | 26.9075 | 75.755 | 59.95 | 60.34
26.9114 | 97.1594 | 60.01 | 80.12 | 26.9125 | 56.4941 | 60 | 40.56 | 26.9266 | 37.4346 | 59.9884 | 20.78 | 26.931 | 99.15 | 59.99 | 80.12 | 26.9159 | 75.7541 | 59.95 | 60.34
26.9198 | 97.158 | 60.01 | 80.12 | 26.9208 | 56.4938 | 60 | 40.56 | 26.9349 | 37.4322 | 59.9884 | 20.78 | 26.9393 | 99.149 | 59.99 | 80.12 | 26.9242 | 75.7532 | 59.95 | 60.34
26.9281 | 97.1566 | 60.01 | 80.12 | 26.9291 | 56.4936 | 60 | 40.56 | 26.9432 | 37.4298 | 59.9883 | 20.78 | 26.9476 | 99.148 | 59.99 | 80.12 | 26.9326 | 75.7524 | 59.95 | 60.34
26.9364 | 97.1552 | 60.01 | 80.12 | 26.9375 | 56.4933 | 60 | 40.56 | 26.9515 | 37.4275 | 59.9882 | 20.78 | 26.956 | 99.147 | 59.99 | 80.12 | 26.9409 | 75.7515 | 59.95 | 60.34
26.9447 | 97.1538 | 60.01 | 80.12 | 26.9458 | 56.4931 | 60 | 40.56 | 26.9599 | 37.4251 | 59.9881 | 20.78 | 26.9643 | 99.146 | 59.99 | 80.12 | 26.9492 | 75.7506 | 59.95 | 60.34
26.9531 | 97.1524 | 60.01 | 80.12 | 26.9541 | 56.4928 | 60 | 40.56 | 26.9683 | 37.4227 | 59.988 | 20.78 | 26.9726 | 99.1451 | 59.99 | 80.12 | 26.9576 | 75.7498 | 59.95 | 60.34
26.9614 | 97.151 | 60.01 | 80.12 | 26.9625 | 56.4926 | 60 | 40.56 | 26.9766 | 37.4204 | 59.9879 | 20.78 | 26.981 | 99.1441 | 59.99 | 80.12 | 26.9659 | 75.7489 | 59.95 | 60.34
26.9697 | 97.1496 | 60.01 | 80.12 | 26.9708 | 56.4924 | 60 | 40.56 | 26.9849 | 37.418 | 59.9879 | 20.78 | 26.9893 | 99.1431 | 59.99 | 80.12 | 26.9743 | 75.748 | 59.95 | 60.34
26.9781 | 97.1482 | 60.01 | 80.12 | 26.9791 | 56.4921 | 60 | 40.56 | 26.9932 | 37.4156 | 59.9878 | 20.78 | 26.9976 | 99.1422 | 59.99 | 80.12 | 26.9826 | 75.7472 | 59.95 | 60.34
26.9864 | 97.1468 | 60.01 | 80.12 | 26.9875 | 56.4919 | 60 | 40.56 | 27.0016 | 37.4133 | 59.9877 | 20.78 | 27.006 | 99.1412 | 59.99 | 80.12 | 26.9909 | 75.7463 | 59.95 | 60.34
26.9947 | 97.1454 | 60.01 | 80.12 | 26.9958 | 56.4916 | 60 | 40.56 | 27.0099 | 37.4109 | 59.9876 | 20.78 | 27.0143 | 99.1402 | 59.99 | 80.12 | 26.9993 | 75.7454 | 59.95 | 60.34
27.0031 | 97.1441 | 60.01 | 80.12 | 27.0041 | 56.4914 | 60 | 40.56 | 27.0182 | 37.4085 | 59.9875 | 20.78 | 27.0226 | 99.1392 | 59.99 | 80.12 | 27.0076 | 75.7446 | 59.95 | 60.34
27.0114 | 97.1426 | 60.01 | 80.12 | 27.0125 | 56.4912 | 60 | 40.56 | 27.0266 | 37.4062 | 59.9874 | 20.78 | 27.031 | 99.1383 | 59.99 | 80.12 | 27.016 | 75.7437 | 59.95 | 60.34
27.0197 | 97.1413 | 60.01 | 80.12 | 27.0208 | 56.4909 | 60 | 40.56 | 27.0349 | 37.4038 | 59.9874 | 20.78 | 27.0393 | 99.1373 | 59.99 | 80.12 | 27.0243 | 75.7428 | 59.95 | 60.34
27.0281 | 97.1398 | 60.01 | 80.12 | 27.0291 | 56.4907 | 60 | 40.56 | 27.0433 | 37.4014 | 59.9873 | 20.78 | 27.0476 | 99.1363 | 59.99 | 80.12 | 27.0326 | 75.742 | 59.95 | 60.34
27.0364 | 97.1385 | 60.01 | 80.12 | 27.0374 | 56.4904 | 60 | 40.56 | 27.0516 | 37.3991 | 59.9872 | 20.78 | 27.056 | 99.1353 | 59.99 | 80.12 | 27.041 | 75.7411 | 59.95 | 60.34
27.0447 | 97.137 | 60.01 | 80.12 | 27.0458 | 56.4902 | 60 | 40.56 | 27.0599 | 37.3967 | 59.9871 | 20.78 | 27.0643 | 99.1344 | 59.99 | 80.12 | 27.0493 | 75.7402 | 59.95 | 60.34
27.0531 | 97.1357 | 60.01 | 80.12 | 27.0541 | 56.4899 | 60 | 40.56 | 27.0682 | 37.3943 | 59.987 | 20.78 | 27.0726 | 99.1334 | 59.99 | 80.12 | 27.0577 | 75.7394 | 59.95 | 60.34
27.0614 | 97.1342 | 60.01 | 80.12 | 27.0625 | 56.4897 | 60 | 40.56 | 27.0766 | 37.392 | 59.9869 | 20.78 | 27.081 | 99.1324 | 59.99 | 80.12 | 27.066 | 75.6173 | 59.94 | 60.34
27.0697 | 97.1329 | 60.01 | 80.12 | 27.0708 | 56.4895 | 60 | 40.56 | 27.0849 | 37.3896 | 59.9869 | 20.78 | 27.0893 | 99.1314 | 59.99 | 80.12 | 27.0743 | 75.6162 | 59.94 | 60.34
27.078 | 97.1314 | 60.01 | 80.12 | 27.0791 | 56.4892 | 60 | 40.56 | 27.0933 | 37.3872 | 59.9868 | 20.78 | 27.0976 | 99.1304 | 59.99 | 80.12 | 27.0827 | 75.615 | 59.94 | 60.34
27.0864 | 97.1301 | 60.01 | 80.12 | 27.0875 | 56.489 | 60 | 40.56 | 27.1016 | 37.3849 | 59.9867 | 20.78 | 27.106 | 99.1295 | 59.99 | 80.12 | 27.091 | 75.6139 | 59.94 | 60.34
27.0947 | 97.1286 | 60.0101 | 80.12 | 27.0958 | 56.4887 | 60 | 40.56 | 27.1099 | 37.3825 | 59.9866 | 20.78 | 27.1143 | 99.1285 | 59.99 | 80.12 | 27.0994 | 75.6127 | 59.94 | 60.34
27.103 | 97.1271 | 60.0102 | 80.12 | 27.1041 | 56.4885 | 60 | 40.56 | 27.1183 | 37.3801 | 59.9865 | 20.78 | 27.1226 | 99.1275 | 59.99 | 80.12 | 27.1077 | 75.6116 | 59.94 | 60.34
27.1114 | 97.1257 | 60.0102 | 80.12 | 27.1125 | 56.4883 | 60 | 40.56 | 27.1266 | 37.3778 | 59.9864 | 20.78 | 27.131 | 99.1265 | 59.99 | 80.12 | 27.116 | 75.6104 | 59.94 | 60.34
27.1197 | 97.1242 | 60.0103 | 80.12 | 27.1208 | 56.488 | 60 | 40.56 | 27.1349 | 37.3754 | 59.9864 | 20.78 | 27.1393 | 99.1256 | 59.99 | 80.12 | 27.1244 | 75.6093 | 59.94 | 60.34
27.128 | 97.1227 | 60.0104 | 80.12 | 27.1291 | 56.4878 | 60 | 40.56 | 27.1432 | 37.373 | 59.9863 | 20.78 | 27.1477 | 99.1246 | 59.99 | 80.12 | 27.1327 | 75.6081 | 59.94 | 60.34
27.1364 | 97.1213 | 60.0105 | 80.12 | 27.1375 | 56.4875 | 60 | 40.56 | 27.1516 | 37.3707 | 59.9862 | 20.78 | 27.156 | 99.1236 | 59.99 | 80.12 | 27.1411 | 75.607 | 59.94 | 60.34
27.1447 | 97.1198 | 60.0106 | 80.12 | 27.1458 | 56.4873 | 60 | 40.56 | 27.1599 | 37.3683 | 59.9861 | 20.78 | 27.1643 | 99.1227 | 59.99 | 80.12 | 27.1494 | 75.6058 | 59.94 | 60.34
27.153 | 97.1183 | 60.0107 | 80.12 | 27.1541 | 56.487 | 60 | 40.56 | 27.1683 | 37.3659 | 59.986 | 20.78 | 27.1727 | 99.1217 | 59.99 | 80.12 | 27.1577 | 75.6047 | 59.94 | 60.34
27.1614 | 97.1169 | 60.0107 | 80.12 | 27.1624 | 56.4868 | 60 | 40.56 | 27.1766 | 37.3636 | 59.9859 | 20.78 | 27.181 | 99.1207 | 59.99 | 80.12 | 27.1661 | 75.6035 | 59.94 | 60.34
27.1697 | 97.1154 | 60.0108 | 80.12 | 27.1708 | 56.4866 | 60 | 40.56 | 27.1849 | 37.3612 | 59.9859 | 20.78 | 27.1893 | 99.1197 | 59.99 | 80.12 | 27.1744 | 75.6024 | 59.94 | 60.34
27.178 | 97.1139 | 60.0109 | 80.12 | 27.1791 | 56.4863 | 60 | 40.56 | 27.1932 | 37.3588 | 59.9858 | 20.78 | 27.1977 | 99.1188 | 59.99 | 80.12 | 27.1828 | 75.6012 | 59.94 | 60.34
27.1864 | 97.1125 | 60.011 | 80.12 | 27.1874 | 56.4861 | 60 | 40.56 | 27.2016 | 37.3565 | 59.9857 | 20.78 | 27.206 | 99.1178 | 59.99 | 80.12 | 27.1911 | 75.6001 | 59.94 | 60.34
27.1947 | 97.111 | 60.0111 | 80.12 | 27.1958 | 56.4858 | 60 | 40.56 | 27.21 | 37.3541 | 59.9856 | 20.78 | 27.2143 | 99.1168 | 59.99 | 80.12 | 27.1994 | 75.5989 | 59.94 | 60.34
27.203 | 97.1095 | 60.0112 | 80.12 | 27.2041 | 56.4856 | 60 | 40.56 | 27.2183 | 37.3517 | 59.9855 | 20.78 | 27.2227 | 99.1158 | 59.99 | 80.12 | 27.2078 | 75.5978 | 59.94 | 60.34
27.2113 | 97.1081 | 60.0112 | 80.12 | 27.2124 | 56.4854 | 60 | 40.56 | 27.2266 | 37.3494 | 59.9854 | 20.78 | 27.231 | 99.1148 | 59.99 | 80.12 | 27.2161 | 75.5966 | 59.94 | 60.34
27.2197 | 97.1066 | 60.0113 | 80.12 | 27.2208 | 56.4851 | 60 | 40.56 | 27.2349 | 37.347 | 59.9854 | 20.78 | 27.2393 | 99.1139 | 59.99 | 80.12 | 27.2245 | 75.5955 | 59.94 | 60.34
27.228 | 97.1051 | 60.0114 | 80.12 | 27.2291 | 56.4849 | 60 | 40.56 | 27.2433 | 37.3446 | 59.9853 | 20.78 | 27.2477 | 99.1129 | 59.99 | 80.12 | 27.2328 | 75.5943 | 59.94 | 60.34
27.2363 | 97.1037 | 60.0115 | 80.12 | 27.2374 | 56.4846 | 60 | 40.56 | 27.2516 | 37.3423 | 59.9852 | 20.78 | 27.256 | 99.1119 | 59.99 | 80.12 | 27.2411 | 75.5932 | 59.94 | 60.34
27.2447 | 97.1022 | 60.0116 | 80.12 | 27.2458 | 56.4844 | 60 | 40.56 | 27.2599 | 37.3399 | 59.9851 | 20.78 | 27.2643 | 99.1109 | 59.99 | 80.12 | 27.2495 | 75.592 | 59.94 | 60.34
27.253 | 97.1007 | 60.0117 | 80.12 | 27.2541 | 56.4841 | 60 | 40.56 | 27.2682 | 37.3375 | 59.985 | 20.78 | 27.2727 | 99.11 | 59.99 | 80.12 | 27.2578 | 75.5909 | 59.94 | 60.34
27.2613 | 97.0993 | 60.0117 | 80.12 | 27.2624 | 56.2723 | 60 | 40.56 | 27.2766 | 37.3352 | 59.9849 | 20.78 | 27.281 | 99.109 | 59.99 | 80.12 | 27.2662 | 75.5897 | 59.94 | 60.34
27.2697 | 97.0978 | 60.0118 | 80.12 | 27.2708 | 56.2705 | 60.0001 | 40.56 | 27.285 | 37.3328 | 59.9849 | 20.78 | 27.2893 | 99.108 | 59.99 | 80.12 | 27.2745 | 75.5886 | 59.94 | 60.34
27.278 | 97.0963 | 60.0119 | 80.12 | 27.2791 | 56.2687 | 60.0002 | 40.56 | 27.2933 | 37.3304 | 59.9848 | 20.78 | 27.2977 | 99.107 | 59.99 | 80.12 | 27.2829 | 75.5874 | 59.94 | 60.34
27.2863 | 97.0949 | 60.012 | 80.12 | 27.2874 | 56.267 | 60.0003 | 40.56 | 27.3016 | 37.3281 | 59.9847 | 20.78 | 27.306 | 99.1061 | 59.99 | 80.12 | 27.2912 | 75.5863 | 59.94 | 60.34
27.2947 | 97.0934 | 60.0121 | 80.12 | 27.2957 | 56.2652 | 60.0004 | 40.56 | 27.3099 | 37.3257 | 59.9846 | 20.78 | 27.3143 | 99.1051 | 59.99 | 80.12 | 27.2995 | 75.5851 | 59.94 | 60.34
27.303 | 97.0919 | 60.0122 | 80.12 | 27.3041 | 56.2634 | 60.0005 | 40.56 | 27.3183 | 37.3233 | 59.9845 | 20.78 | 27.3227 | 99.1041 | 59.99 | 80.12 | 27.3079 | 75.584 | 59.94 | 60.34
27.3113 | 97.0905 | 60.0122 | 80.12 | 27.3124 | 56.2616 | 60.0005 | 40.56 | 27.3266 | 37.321 | 59.9844 | 20.78 | 27.331 | 99.1031 | 59.99 | 80.12 | 27.3162 | 75.5828 | 59.94 | 60.34
27.3197 | 97.089 | 60.0123 | 80.12 | 27.3207 | 56.2598 | 60.0006 | 40.56 | 27.335 | 37.3186 | 59.9844 | 20.78 | 27.3393 | 99.1022 | 59.99 | 80.12 | 27.3246 | 75.5816 | 59.94 | 60.34
27.328 | 97.0875 | 60.0124 | 80.12 | 27.3291 | 56.258 | 60.0007 | 40.56 | 27.3433 | 37.3162 | 59.9843 | 20.78 | 27.3477 | 99.1012 | 59.99 | 80.12 | 27.3329 | 75.5805 | 59.94 | 60.34
27.3363 | 97.0861 | 60.0125 | 80.12 | 27.3374 | 56.2563 | 60.0008 | 40.56 | 27.3516 | 37.3139 | 59.9842 | 20.78 | 27.356 | 99.1002 | 59.99 | 80.12 | 27.3412 | 75.5794 | 59.94 | 60.34
27.3447 | 97.0846 | 60.0126 | 80.12 | 27.3457 | 56.2545 | 60.0009 | 40.56 | 27.3599 | 37.3115 | 59.9841 | 20.78 | 27.3643 | 99.0992 | 59.99 | 80.12 | 27.3496 | 75.5782 | 59.94 | 60.34
27.353 | 97.0831 | 60.0127 | 80.12 | 27.3541 | 56.2527 | 60.0009 | 40.56 | 27.3683 | 37.3091 | 59.984 | 20.78 | 27.3727 | 99.0983 | 59.99 | 80.12 | 27.3579 | 75.577 | 59.94 | 60.34
27.3613 | 97.0817 | 60.0127 | 80.12 | 27.3624 | 56.2509 | 60.001 | 40.56 | 27.3766 | 37.3068 | 59.9839 | 20.78 | 27.381 | 99.0973 | 59.99 | 80.12 | 27.3663 | 75.5759 | 59.94 | 60.34
27.3696 | 97.0802 | 60.0128 | 80.12 | 27.3707 | 56.2491 | 60.0011 | 40.56 | 27.3849 | 37.3044 | 59.9839 | 20.78 | 27.3893 | 99.0963 | 59.99 | 80.12 | 27.3746 | 75.5747 | 59.94 | 60.34
27.378 | 97.0787 | 60.0129 | 80.12 | 27.3791 | 56.2473 | 60.0012 | 40.56 | 27.3933 | 37.302 | 59.9838 | 20.78 | 27.3977 | 99.0953 | 59.99 | 80.12 | 27.3829 | 75.5736 | 59.94 | 60.34
27.3863 | 97.0773 | 60.013 | 80.12 | 27.3874 | 56.2456 | 60.0013 | 40.56 | 27.4016 | 37.2997 | 59.9837 | 20.78 | 27.406 | 99.0944 | 59.99 | 80.12 | 27.3913 | 75.5724 | 59.94 | 60.34
27.3946 | 97.0758 | 60.0131 | 80.12 | 27.3957 | 56.2438 | 60.0014 | 40.56 | 27.41 | 37.2973 | 59.9836 | 20.78 | 27.4143 | 99.0934 | 59.99 | 80.12 | 27.3996 | 75.5713 | 59.94 | 60.34
27.403 | 97.0743 | 60.0132 | 80.12 | 27.4041 | 56.242 | 60.0014 | 40.56 | 27.4183 | 37.2949 | 59.9835 | 20.78 | 27.4227 | 99.0924 | 59.99 | 80.12 | 27.408 | 75.5701 | 59.94 | 60.34
27.4113 | 97.0729 | 60.0132 | 80.12 | 27.4124 | 56.2402 | 60.0015 | 40.56 | 27.4266 | 37.2925 | 59.9834 | 20.78 | 27.431 | 99.0914 | 59.99 | 80.12 | 27.4163 | 75.569 | 59.94 | 60.34
27.4196 | 97.0714 | 60.0133 | 80.12 | 27.4207 | 56.2384 | 60.0016 | 40.56 | 27.4349 | 37.2902 | 59.9834 | 20.78 | 27.4394 | 99.0905 | 59.99 | 80.12 | 27.4246 | 75.5678 | 59.94 | 60.34
27.428 | 97.0699 | 60.0134 | 80.12 | 27.429 | 56.2366 | 60.0017 | 40.56 | 27.4433 | 37.2878 | 59.9833 | 20.78 | 27.4477 | 99.0895 | 59.99 | 80.12 | 27.433 | 75.5667 | 59.94 | 60.34
27.4363 | 97.0685 | 60.0135 | 80.12 | 27.4374 | 56.2349 | 60.0018 | 40.56 | 27.4517 | 37.2854 | 59.9832 | 20.78 | 27.456 | 99.0885 | 59.99 | 80.12 | 27.4413 | 75.5655 | 59.94 | 60.34
27.4446 | 97.067 | 60.0136 | 80.12 | 27.4457 | 56.2331 | 60.0019 | 40.56 | 27.46 | 37.2831 | 59.9831 | 20.78 | 27.4644 | 99.0875 | 59.99 | 80.12 | 27.4497 | 75.5644 | 59.94 | 60.34
27.4529 | 97.0655 | 60.0137 | 80.12 | 27.454 | 56.2313 | 60.0019 | 40.56 | 27.4683 | 37.2807 | 59.983 | 20.78 | 27.4727 | 99.0866 | 59.99 | 80.12 | 27.458 | 75.5632 | 59.94 | 60.34
27.4613 | 97.0641 | 60.0137 | 80.12 | 27.4624 | 56.2295 | 60.002 | 40.56 | 27.4766 | 37.2783 | 59.9829 | 20.78 | 27.481 | 99.0856 | 59.99 | 80.12 | 27.4663 | 75.5621 | 59.94 | 60.34
27.4696 | 97.0626 | 60.0138 | 80.12 | 27.4707 | 56.2277 | 60.0021 | 40.56 | 27.485 | 37.276 | 59.9829 | 20.78 | 27.4894 | 99.0846 | 59.99 | 80.12 | 27.4747 | 75.5609 | 59.94 | 60.34
27.4779 | 97.0611 | 60.0139 | 80.12 | 27.4791 | 56.2259 | 60.0022 | 40.56 | 27.4933 | 37.2736 | 59.9828 | 20.78 | 27.4977 | 99.0836 | 59.99 | 80.12 | 27.483 | 75.5598 | 59.94 | 60.34
27.4863 | 97.0597 | 60.014 | 80.12 | 27.4874 | 56.2242 | 60.0023 | 40.56 | 27.5016 | 37.2712 | 59.9827 | 20.78 | 27.506 | 99.0827 | 59.99 | 80.12 | 27.4914 | 75.5586 | 59.94 | 60.34
27.4946 | 97.0582 | 60.0141 | 80.12 | 27.4957 | 56.2224 | 60.0024 | 40.56 | 27.5099 | 37.2689 | 59.9826 | 20.78 | 27.5144 | 99.0817 | 59.99 | 80.12 | 27.4997 | 75.5575 | 59.94 | 60.34
27.5029 | 97.0567 | 60.0142 | 80.12 | 27.5041 | 56.2206 | 60.0024 | 40.56 | 27.5183 | 37.2665 | 59.9825 | 20.78 | 27.5227 | 99.0807 | 59.99 | 80.12 | 27.508 | 75.5563 | 59.94 | 60.34
27.5113 | 97.0553 | 60.0142 | 80.12 | 27.5124 | 56.2188 | 60.0025 | 40.56 | 27.5266 | 37.2641 | 59.9824 | 20.78 | 27.531 | 99.0797 | 59.99 | 80.12 | 27.5164 | 75.5552 | 59.94 | 60.34
27.5196 | 97.0538 | 60.0143 | 80.12 | 27.5207 | 56.217 | 60.0026 | 40.56 | 27.535 | 37.2618 | 59.9824 | 20.78 | 27.5394 | 99.0788 | 59.99 | 80.12 | 27.5247 | 75.554 | 59.94 | 60.34
27.5279 | 97.0523 | 60.0144 | 80.12 | 27.5291 | 56.2153 | 60.0027 | 40.56 | 27.5433 | 37.2594 | 59.9823 | 20.78 | 27.5477 | 99.0778 | 59.99 | 80.12 | 27.5331 | 75.5529 | 59.94 | 60.34
27.5363 | 97.0509 | 60.0145 | 80.12 | 27.5374 | 56.2135 | 60.0028 | 40.56 | 27.5516 | 37.257 | 59.9822 | 20.78 | 27.556 | 99.0768 | 59.99 | 80.12 | 27.5414 | 75.5517 | 59.94 | 60.34
27.5446 | 97.0494 | 60.0146 | 80.12 | 27.5457 | 56.2117 | 60.0029 | 40.56 | 27.56 | 37.2547 | 59.9821 | 20.78 | 27.5644 | 99.0758 | 59.99 | 80.12 | 27.5498 | 75.5506 | 59.94 | 60.34
27.5529 | 97.0479 | 60.0147 | 80.12 | 27.554 | 56.2099 | 60.0029 | 40.56 | 27.5683 | 37.2523 | 59.982 | 20.78 | 27.5727 | 99.0749 | 59.99 | 80.12 | 27.5581 | 75.5494 | 59.94 | 60.34
27.5612 | 97.0465 | 60.0147 | 80.12 | 27.5624 | 56.2081 | 60.003 | 40.56 | 27.5767 | 37.2499 | 59.9819 | 20.78 | 27.581 | 99.0739 | 59.99 | 80.12 | 27.5664 | 75.5483 | 59.94 | 60.34
27.5696 | 97.045 | 60.0148 | 80.12 | 27.5707 | 56.2063 | 60.0031 | 40.56 | 27.585 | 37.2476 | 59.9819 | 20.78 | 27.5894 | 98.9499 | 59.99 | 80.12 | 27.5748 | 75.5471 | 59.94 | 60.34
27.5779 | 97.0435 | 60.0149 | 80.12 | 27.579 | 56.2046 | 60.0032 | 40.56 | 27.5933 | 37.2452 | 59.9818 | 20.78 | 27.5977 | 98.9491 | 59.99 | 80.12 | 27.5831 | 75.546 | 59.94 | 60.34
27.5862 | 97.0421 | 60.015 | 80.12 | 27.5874 | 56.2028 | 60.0033 | 40.56 | 27.6016 | 37.2428 | 59.9817 | 20.78 | 27.606 | 98.9483 | 59.99 | 80.12 | 27.5915 | 75.5448 | 59.94 | 60.34
27.5946 | 97.0406 | 60.0151 | 80.12 | 27.5957 | 56.201 | 60.0034 | 40.56 | 27.61 | 37.2405 | 59.9816 | 20.78 | 27.6144 | 98.9474 | 59.99 | 80.12 | 27.5998 | 75.5437 | 59.94 | 60.34
27.6029 | 97.0391 | 60.0152 | 80.12 | 27.604 | 56.1992 | 60.0034 | 40.56 | 27.6183 | 37.2381 | 59.9815 | 20.78 | 27.6227 | 98.9466 | 59.99 | 80.12 | 27.6081 | 75.5425 | 59.94 | 60.34
27.6112 | 97.0377 | 60.0152 | 80.12 | 27.6124 | 56.1974 | 60.0035 | 40.56 | 27.6266 | 37.2357 | 59.9814 | 20.78 | 27.631 | 98.9458 | 59.99 | 80.12 | 27.6165 | 75.5414 | 59.94 | 60.34
27.6196 | 97.0362 | 60.0153 | 80.12 | 27.6207 | 56.1956 | 60.0036 | 40.56 | 27.635 | 37.2334 | 59.9813 | 20.78 | 27.6394 | 98.9449 | 59.99 | 80.12 | 27.6248 | 75.5402 | 59.94 | 60.34
27.6279 | 97.0348 | 60.0154 | 80.12 | 27.629 | 56.1939 | 60.0037 | 40.56 | 27.6433 | 37.231 | 59.9813 | 20.78 | 27.6477 | 98.9441 | 59.99 | 80.12 | 27.6332 | 75.5391 | 59.94 | 60.34
27.6362 | 97.0333 | 60.0155 | 80.12 | 27.6374 | 56.1921 | 60.0038 | 40.56 | 27.6517 | 37.2286 | 59.9812 | 20.78 | 27.656 | 98.9433 | 59.99 | 80.12 | 27.6415 | 75.5379 | 59.94 | 60.34
27.6445 | 97.0318 | 60.0156 | 80.12 | 27.6457 | 56.1903 | 60.0039 | 40.56 | 27.66 | 37.2263 | 59.9811 | 20.78 | 27.6644 | 98.9424 | 59.99 | 80.12 | 27.6499 | 75.5368 | 59.94 | 60.34
27.6529 | 97.0303 | 60.0157 | 80.12 | 27.654 | 56.1885 | 60.0039 | 40.56 | 27.6683 | 37.2239 | 59.981 | 20.78 | 27.6727 | 98.9416 | 59.99 | 80.12 | 27.6582 | 75.5356 | 59.94 | 60.34
27.6612 | 97.0289 | 60.0157 | 80.12 | 27.6624 | 56.1867 | 60.004 | 40.56 | 27.6766 | 37.2215 | 59.9809 | 20.78 | 27.681 | 98.9408 | 59.99 | 80.12 | 27.6665 | 75.5345 | 59.94 | 60.34
27.6695 | 97.0274 | 60.0158 | 80.12 | 27.6707 | 56.1849 | 60.0041 | 40.56 | 27.685 | 37.2192 | 59.9809 | 20.78 | 27.6894 | 98.9399 | 59.99 | 80.12 | 27.6749 | 75.5333 | 59.94 | 60.34
27.6779 | 97.026 | 60.0159 | 80.12 | 27.679 | 56.1832 | 60.0042 | 40.56 | 27.6933 | 37.2168 | 59.9808 | 20.78 | 27.6977 | 98.9391 | 59.99 | 80.12 | 27.6832 | 75.5322 | 59.94 | 60.34
27.6862 | 97.0245 | 60.016 | 80.12 | 27.6873 | 56.1814 | 60.0043 | 40.56 | 27.7017 | 37.2144 | 59.9807 | 20.78 | 27.706 | 98.9383 | 59.99 | 80.12 | 27.6916 | 75.531 | 59.94 | 60.34
27.6945 | 97.023 | 60.0161 | 80.12 | 27.6957 | 56.1796 | 60.0044 | 40.56 | 27.71 | 37.2121 | 59.9806 | 20.78 | 27.7144 | 98.9374 | 59.99 | 80.12 | 27.6999 | 75.5299 | 59.94 | 60.34
27.7029 | 97.0216 | 60.0162 | 80.12 | 27.704 | 56.1778 | 60.0044 | 40.56 | 27.7183 | 37.2097 | 59.9805 | 20.78 | 27.7227 | 98.9366 | 59.99 | 80.12 | 27.7082 | 75.5287 | 59.94 | 60.34
27.7112 | 97.0201 | 60.0162 | 80.12 | 27.7123 | 56.176 | 60.0045 | 40.56 | 27.7267 | 37.2073 | 59.9804 | 20.78 | 27.7311 | 98.9358 | 59.99 | 80.12 | 27.7166 | 75.5275 | 59.94 | 60.34
27.7195 | 97.0186 | 60.0163 | 80.12 | 27.7207 | 56.1742 | 60.0046 | 40.56 | 27.735 | 37.205 | 59.9804 | 20.78 | 27.7394 | 98.9349 | 59.99 | 80.12 | 27.7249 | 75.5264 | 59.94 | 60.34
27.7278 | 97.0172 | 60.0164 | 80.12 | 27.729 | 56.1725 | 60.0047 | 40.56 | 27.7433 | 37.2026 | 59.9803 | 20.78 | 27.7477 | 98.9341 | 59.99 | 80.12 | 27.7333 | 75.5253 | 59.94 | 60.34
27.7362 | 97.0157 | 60.0165 | 80.12 | 27.7373 | 56.1707 | 60.0048 | 40.56 | 27.7516 | 37.2002 | 59.9802 | 20.78 | 27.7561 | 98.9333 | 59.99 | 80.12 | 27.7416 | 75.5241 | 59.94 | 60.34
27.7445 | 97.0142 | 60.0166 | 80.12 | 27.7457 | 56.1689 | 60.0049 | 40.56 | 27.76 | 37.1979 | 59.9801 | 20.78 | 27.7644 | 98.9324 | 59.99 | 80.12 | 27.75 | 75.5229 | 59.94 | 60.34
27.7528 | 97.0128 | 60.0167 | 80.12 | 27.754 | 56.1671 | 60.0049 | 40.56 | 27.7683 | 37.1955 | 59.98 | 20.78 | 27.7727 | 98.9316 | 59.99 | 80.12 | 27.7583 | 75.5218 | 59.94 | 60.34
27.7612 | 97.0113 | 60.0167 | 80.12 | 27.7623 | 56.1653 | 60.005 | 40.56 | 27.7767 | 37.2777 | 59.98 | 20.78 | 27.7811 | 98.9308 | 59.99 | 80.12 | 27.7666 | 75.5206 | 59.94 | 60.34
27.7695 | 97.0098 | 60.0168 | 80.12 | 27.7707 | 56.1635 | 60.0051 | 40.56 | 27.785 | 37.2761 | 59.98 | 20.78 | 27.7894 | 98.9299 | 59.99 | 80.12 | 27.775 | 75.5195 | 59.94 | 60.34
27.7778 | 97.0084 | 60.0169 | 80.12 | 27.779 | 56.1618 | 60.0052 | 40.56 | 27.7933 | 37.2745 | 59.98 | 20.78 | 27.7977 | 98.9291 | 59.99 | 80.12 | 27.7833 | 75.5183 | 59.94 | 60.34
27.7862 | 97.0069 | 60.017 | 80.12 | 27.7873 | 56.16 | 60.0053 | 40.56 | 27.8017 | 37.2729 | 59.98 | 20.78 | 27.8061 | 98.9283 | 59.99 | 80.12 | 27.7917 | 75.5172 | 59.94 | 60.34
27.7945 | 97.0054 | 60.0171 | 80.12 | 27.7957 | 56.1582 | 60.0054 | 40.56 | 27.81 | 37.2713 | 59.98 | 20.78 | 27.8144 | 98.9274 | 59.99 | 80.12 | 27.8 | 75.516 | 59.94 | 60.34
27.8028 | 97.004 | 60.0172 | 80.12 | 27.804 | 56.1564 | 60.0054 | 40.56 | 27.8184 | 37.2697 | 59.98 | 20.78 | 27.8227 | 98.9266 | 59.99 | 80.12 | 27.8083 | 75.5149 | 59.94 | 60.34
27.8112 | 97.0025 | 60.0172 | 80.12 | 27.8123 | 56.1546 | 60.0055 | 40.56 | 27.8267 | 37.2681 | 59.98 | 20.78 | 27.8311 | 98.9258 | 59.99 | 80.12 | 27.8167 | 75.5137 | 59.94 | 60.34
27.8195 | 97.001 | 60.0173 | 80.12 | 27.8206 | 56.1528 | 60.0056 | 40.56 | 27.835 | 37.2665 | 59.98 | 20.78 | 27.8394 | 98.9249 | 59.99 | 80.12 | 27.825 | 75.5126 | 59.94 | 60.34
27.8278 | 96.9996 | 60.0174 | 80.12 | 27.829 | 56.1511 | 60.0057 | 40.56 | 27.8433 | 37.2649 | 59.98 | 20.78 | 27.8477 | 98.9241 | 59.99 | 80.12 | 27.8334 | 75.5114 | 59.94 | 60.34
27.8361 | 96.9981 | 60.0175 | 80.12 | 27.8373 | 56.1493 | 60.0058 | 40.56 | 27.8517 | 37.2633 | 59.98 | 20.78 | 27.8561 | 98.9233 | 59.99 | 80.12 | 27.8417 | 75.5103 | 59.94 | 60.34
27.8445 | 96.9966 | 60.0176 | 80.12 | 27.8456 | 56.1475 | 60.0059 | 40.56 | 27.86 | 37.2616 | 59.98 | 20.78 | 27.8644 | 98.9224 | 59.99 | 80.12 | 27.8501 | 75.5091 | 59.94 | 60.34
27.8528 | 96.9952 | 60.0177 | 80.12 | 27.854 | 56.1457 | 60.0059 | 40.56 | 27.8683 | 37.26 | 59.98 | 20.78 | 27.8727 | 98.9216 | 59.99 | 80.12 | 27.8584 | 75.508 | 59.94 | 60.34
27.8611 | 96.9937 | 60.0177 | 80.12 | 27.8623 | 56.1439 | 60.006 | 40.56 | 27.8767 | 37.2584 | 59.98 | 20.78 | 27.8811 | 98.9208 | 59.99 | 80.12 | 27.8667 | 75.5068 | 59.94 | 60.34
27.8695 | 96.9922 | 60.0178 | 80.12 | 27.8706 | 56.1421 | 60.0061 | 40.56 | 27.885 | 37.2568 | 59.98 | 20.78 | 27.8894 | 98.9199 | 59.99 | 80.12 | 27.8751 | 75.5057 | 59.94 | 60.34
27.8778 | 96.9908 | 60.0179 | 80.12 | 27.879 | 56.1404 | 60.0062 | 40.56 | 27.8934 | 37.2552 | 59.98 | 20.78 | 27.8977 | 98.9191 | 59.99 | 80.12 | 27.8834 | 75.5045 | 59.94 | 60.34
27.8861 | 96.9893 | 60.018 | 80.12 | 27.8873 | 56.1386 | 60.0063 | 40.56 | 27.9017 | 37.2536 | 59.98 | 20.78 | 27.9061 | 98.9183 | 59.99 | 80.12 | 27.8918 | 75.5034 | 59.94 | 60.34
27.8945 | 96.9878 | 60.0181 | 80.12 | 27.8956 | 56.1368 | 60.0064 | 40.56 | 27.91 | 37.252 | 59.98 | 20.78 | 27.9144 | 98.9174 | 59.99 | 80.12 | 27.9001 | 75.5022 | 59.94 | 60.34
27.9028 | 96.9864 | 60.0182 | 80.12 | 27.904 | 56.135 | 60.0064 | 40.56 | 27.9184 | 37.2504 | 59.98 | 20.78 | 27.9227 | 98.9166 | 59.99 | 80.12 | 27.9084 | 75.5011 | 59.94 | 60.34
27.9111 | 96.9849 | 60.0182 | 80.12 | 27.9123 | 56.1332 | 60.0065 | 40.56 | 27.9267 | 37.2488 | 59.98 | 20.78 | 27.9311 | 98.9158 | 59.99 | 80.12 | 27.9168 | 75.4999 | 59.94 | 60.34
27.9194 | 96.9834 | 60.0183 | 80.12 | 27.9207 | 56.1315 | 60.0066 | 40.56 | 27.9351 | 37.2472 | 59.98 | 20.78 | 27.9394 | 98.9149 | 59.99 | 80.12 | 27.9251 | 75.4988 | 59.94 | 60.34
27.9278 | 96.982 | 60.0184 | 80.12 | 27.929 | 56.1297 | 60.0067 | 40.56 | 27.9434 | 37.2456 | 59.98 | 20.78 | 27.9477 | 98.9141 | 59.99 | 80.12 | 27.9335 | 75.4976 | 59.94 | 60.34
27.9361 | 96.9805 | 60.0185 | 80.12 | 27.9373 | 56.1279 | 60.0068 | 40.56 | 27.9517 | 37.244 | 59.98 | 20.78 | 27.9561 | 98.9133 | 59.99 | 80.12 | 27.9418 | 75.4965 | 59.94 | 60.34
27.9444 | 96.979 | 60.0186 | 80.12 | 27.9456 | 56.1261 | 60.0069 | 40.56 | 27.96 | 37.2423 | 59.98 | 20.78 | 27.9644 | 98.9124 | 59.99 | 80.12 | 27.9501 | 75.4953 | 59.94 | 60.34
27.9528 | 96.9776 | 60.0187 | 80.12 | 27.954 | 56.1243 | 60.0069 | 40.56 | 27.9684 | 37.2407 | 59.98 | 20.78 | 27.9727 | 98.9116 | 59.99 | 80.12 | 27.9585 | 75.4942 | 59.94 | 60.34
27.9611 | 96.9761 | 60.0187 | 80.12 | 27.9623 | 56.1225 | 60.007 | 40.56 | 27.9767 | 37.2391 | 59.98 | 20.78 | 27.9811 | 98.9108 | 59.99 | 80.12 | 27.9668 | 75.493 | 59.94 | 60.34
27.9694 | 96.9746 | 60.0188 | 80.12 | 27.9706 | 56.1208 | 60.0071 | 40.56 | 27.985 | 37.2375 | 59.98 | 20.78 | 27.9894 | 98.9099 | 59.99 | 80.12 | 27.9752 | 75.4919 | 59.94 | 60.34
27.9778 | 96.9732 | 60.0189 | 80.12 | 27.979 | 56.119 | 60.0072 | 40.56 | 27.9934 | 37.2359 | 59.98 | 20.78 | 27.9977 | 98.9091 | 59.99 | 80.12 | 27.9835 | 75.4907 | 59.94 | 60.34
27.9861 | 96.9717 | 60.019 | 80.12 | 27.9873 | 56.1172 | 60.0073 | 40.56 | 28.0017 | 37.2343 | 59.98 | 20.78 | 28.0061 | 98.9083 | 59.99 | 80.12 | 27.9919 | 75.4896 | 59.94 | 60.34
27.9944 | 96.9702 | 60.0191 | 80.12 | 27.9956 | 56.1154 | 60.0074 | 40.56 | 28.0101 | 37.2327 | 59.98 | 20.78 | 28.0144 | 98.9074 | 59.99 | 80.12 | 28.0002 | 75.4884 | 59.94 | 60.34
28.0027 | 96.9688 | 60.0192 | 80.12 | 28.004 | 56.1136 | 60.0074 | 40.56 | 28.0184 | 37.2311 | 59.98 | 20.78 | 28.0228 | 98.9066 | 59.99 | 80.12 | 28.0085 | 75.4873 | 59.94 | 60.34
28.0111 | 96.9673 | 60.0192 | 80.12 | 28.0123 | 56.1118 | 60.0075 | 40.56 | 28.0267 | 37.2295 | 59.98 | 20.78 | 28.0311 | 98.9058 | 59.99 | 80.12 | 28.0169 | 75.4861 | 59.94 | 60.34
28.0194 | 96.9658 | 60.0193 | 80.12 | 28.0206 | 56.1101 | 60.0076 | 40.56 | 28.035 | 37.2279 | 59.98 | 20.78 | 28.0394 | 98.9049 | 59.99 | 80.12 | 28.0252 | 75.485 | 59.94 | 60.34
28.0277 | 96.9644 | 60.0194 | 80.12 | 28.029 | 56.1083 | 60.0077 | 40.56 | 28.0434 | 37.2263 | 59.98 | 20.78 | 28.0478 | 98.9041 | 59.99 | 80.12 | 28.0336 | 75.4838 | 59.94 | 60.34
28.0361 | 96.9629 | 60.0195 | 80.12 | 28.0373 | 56.1065 | 60.0078 | 40.56 | 28.0518 | 37.2246 | 59.98 | 20.78 | 28.0561 | 98.9033 | 59.99 | 80.12 | 28.0419 | 75.4827 | 59.94 | 60.34
28.0444 | 96.9614 | 60.0196 | 80.12 | 28.0456 | 56.1047 | 60.0079 | 40.56 | 28.0601 | 37.223 | 59.98 | 20.78 | 28.0644 | 98.9024 | 59.99 | 80.12 | 28.0502 | 75.4815 | 59.94 | 60.34
28.0527 | 96.96 | 60.0197 | 80.12 | 28.054 | 56.1029 | 60.0079 | 40.56 | 28.0684 | 37.2214 | 59.98 | 20.78 | 28.0728 | 98.9016 | 59.99 | 80.12 | 28.0586 | 75.4804 | 59.94 | 60.34
28.0611 | 96.9585 | 60.0197 | 80.12 | 28.0623 | 56.1011 | 60.008 | 40.56 | 28.0767 | 37.2198 | 59.98 | 20.78 | 28.0811 | 98.9008 | 59.99 | 80.12 | 28.0669 | 75.3305 | 59.93 | 60.34
28.0694 | 96.957 | 60.0198 | 80.12 | 28.0706 | 56.0994 | 60.0081 | 40.56 | 28.0851 | 37.2182 | 59.98 | 20.78 | 28.0894 | 98.8999 | 59.99 | 80.12 | 28.0753 | 75.3297 | 59.93 | 60.34
28.0777 | 96.9556 | 60.0199 | 80.12 | 28.0789 | 56.0976 | 60.0082 | 40.56 | 28.0934 | 37.2166 | 59.98 | 20.78 | 28.0978 | 98.8991 | 59.99 | 80.12 | 28.0836 | 75.3289 | 59.93 | 60.34
28.086 | 96.9541 | 60.02 | 80.12 | 28.0873 | 56.0958 | 60.0083 | 40.56 | 28.1017 | 37.215 | 59.98 | 20.78 | 28.1061 | 98.8983 | 59.99 | 80.12 | 28.0919 | 75.3281 | 59.93 | 60.34
28.0944 | 96.8432 | 60.0198 | 80.12 | 28.0956 | 56.094 | 60.0084 | 40.56 | 28.11 | 37.2134 | 59.98 | 20.78 | 28.1144 | 98.8974 | 59.99 | 80.12 | 28.1003 | 75.3273 | 59.93 | 60.34
28.1027 | 96.8412 | 60.0197 | 80.12 | 28.1039 | 56.0922 | 60.0084 | 40.56 | 28.1184 | 37.2118 | 59.98 | 20.78 | 28.1228 | 98.8966 | 59.99 | 80.12 | 28.1086 | 75.3265 | 59.93 | 60.34
28.111 | 96.8392 | 60.0195 | 80.12 | 28.1123 | 56.0904 | 60.0085 | 40.56 | 28.1268 | 37.2102 | 59.98 | 20.78 | 28.1311 | 98.8958 | 59.99 | 80.12 | 28.117 | 75.3257 | 59.93 | 60.34
28.1194 | 96.8372 | 60.0193 | 80.12 | 28.1206 | 56.0887 | 60.0086 | 40.56 | 28.1351 | 37.2086 | 59.98 | 20.78 | 28.1394 | 98.8949 | 59.99 | 80.12 | 28.1253 | 75.3249 | 59.93 | 60.34
28.1277 | 96.8352 | 60.0192 | 80.12 | 28.1289 | 56.0869 | 60.0087 | 40.56 | 28.1434 | 37.207 | 59.98 | 20.78 | 28.1478 | 98.8941 | 59.99 | 80.12 | 28.1337 | 75.3241 | 59.93 | 60.34
28.136 | 96.8332 | 60.019 | 80.12 | 28.1373 | 56.0851 | 60.0088 | 40.56 | 28.1517 | 37.2053 | 59.98 | 20.78 | 28.1561 | 98.8933 | 59.99 | 80.12 | 28.142 | 75.3233 | 59.93 | 60.34
28.1444 | 96.8312 | 60.0188 | 80.12 | 28.1456 | 56.0833 | 60.0089 | 40.56 | 28.1601 | 37.2037 | 59.98 | 20.78 | 28.1644 | 98.8924 | 59.99 | 80.12 | 28.1503 | 75.3225 | 59.93 | 60.34
28.1527 | 96.8292 | 60.0187 | 80.12 | 28.1539 | 56.0815 | 60.0089 | 40.56 | 28.1685 | 37.2021 | 59.98 | 20.78 | 28.1728 | 98.8916 | 59.99 | 80.12 | 28.1587 | 75.3217 | 59.93 | 60.34
28.161 | 96.8272 | 60.0185 | 80.12 | 28.1623 | 56.0797 | 60.009 | 40.56 | 28.1768 | 37.2005 | 59.98 | 20.78 | 28.1811 | 98.8908 | 59.99 | 80.12 | 28.167 | 75.3209 | 59.93 | 60.34
28.1694 | 96.8252 | 60.0183 | 80.12 | 28.1706 | 56.078 | 60.0091 | 40.56 | 28.1851 | 37.1989 | 59.98 | 20.78 | 28.1894 | 98.8899 | 59.99 | 80.12 | 28.1754 | 75.3202 | 59.93 | 60.34
28.1777 | 96.8232 | 60.0182 | 80.12 | 28.1789 | 56.0762 | 60.0092 | 40.56 | 28.1934 | 37.1973 | 59.98 | 20.78 | 28.1978 | 98.8891 | 59.99 | 80.12 | 28.1837 | 75.3194 | 59.93 | 60.34
28.186 | 96.8213 | 60.018 | 80.12 | 28.1873 | 56.0744 | 60.0093 | 40.56 | 28.2018 | 37.1957 | 59.98 | 20.78 | 28.2061 | 98.8883 | 59.99 | 80.12 | 28.192 | 75.3186 | 59.93 | 60.34
28.1943 | 96.8193 | 60.0178 | 80.12 | 28.1956 | 56.0726 | 60.0094 | 40.56 | 28.2101 | 37.1941 | 59.98 | 20.78 | 28.2144 | 98.8874 | 59.99 | 80.12 | 28.2004 | 75.3178 | 59.93 | 60.34
28.2027 | 96.8173 | 60.0177 | 80.12 | 28.2039 | 56.0708 | 60.0094 | 40.56 | 28.2184 | 37.1925 | 59.98 | 20.78 | 28.2228 | 98.8866 | 59.99 | 80.12 | 28.2087 | 75.317 | 59.93 | 60.34
28.211 | 96.8153 | 60.0175 | 80.12 | 28.2122 | 56.069 | 60.0095 | 40.56 | 28.2268 | 37.1909 | 59.98 | 20.78 | 28.2311 | 98.8858 | 59.99 | 80.12 | 28.2171 | 75.3162 | 59.93 | 60.34
28.2193 | 96.8133 | 60.0173 | 80.12 | 28.2206 | 56.0673 | 60.0096 | 40.56 | 28.2351 | 37.1893 | 59.98 | 20.78 | 28.2394 | 98.8849 | 59.99 | 80.12 | 28.2254 | 75.3154 | 59.93 | 60.34
28.2277 | 96.8113 | 60.0172 | 80.12 | 28.2289 | 56.0655 | 60.0097 | 40.56 | 28.2435 | 37.1876 | 59.98 | 20.78 | 28.2478 | 98.8841 | 59.99 | 80.12 | 28.2338 | 75.3146 | 59.93 | 60.34
28.236 | 96.8093 | 60.017 | 80.12 | 28.2372 | 56.0637 | 60.0098 | 40.56 | 28.2518 | 37.186 | 59.98 | 20.78 | 28.2561 | 98.8833 | 59.99 | 80.12 | 28.2421 | 75.3138 | 59.93 | 60.34
28.2443 | 96.8073 | 60.0168 | 80.12 | 28.2456 | 56.0619 | 60.0099 | 40.56 | 28.2601 | 37.1844 | 59.98 | 20.78 | 28.2644 | 98.8824 | 59.99 | 80.12 | 28.2504 | 75.313 | 59.93 | 60.34
28.2527 | 96.8053 | 60.0167 | 80.12 | 28.2539 | 56.0601 | 60.0099 | 40.56 | 28.2684 | 37.1828 | 59.98 | 20.78 | 28.2728 | 98.8816 | 59.99 | 80.12 | 28.2588 | 75.3122 | 59.93 | 60.34
28.261 | 96.8033 | 60.0165 | 80.12 | 28.2622 | 56.1212 | 60.01 | 40.56 | 28.2768 | 37.1812 | 59.98 | 20.78 | 28.2811 | 98.8808 | 59.99 | 80.12 | 28.2671 | 75.3114 | 59.93 | 60.34
28.2693 | 96.8014 | 60.0163 | 80.12 | 28.2706 | 56.1191 | 60.01 | 40.56 | 28.2852 | 37.1796 | 59.98 | 20.78 | 28.2894 | 98.8799 | 59.99 | 80.12 | 28.2755 | 75.3106 | 59.93 | 60.34
28.2776 | 96.7994 | 60.0162 | 80.12 | 28.2789 | 56.117 | 60.01 | 40.56 | 28.2935 | 37.178 | 59.98 | 20.78 | 28.2978 | 98.8791 | 59.99 | 80.12 | 28.2838 | 75.3098 | 59.93 | 60.34
28.286 | 96.7974 | 60.016 | 80.12 | 28.2872 | 56.1149 | 60.01 | 40.56 | 28.3018 | 37.1764 | 59.98 | 20.78 | 28.3061 | 98.8783 | 59.99 | 80.12 | 28.2922 | 75.3091 | 59.93 | 60.34
28.2943 | 96.7954 | 60.0158 | 80.12 | 28.2956 | 56.1128 | 60.01 | 40.56 | 28.3101 | 37.1748 | 59.98 | 20.78 | 28.3145 | 98.8774 | 59.99 | 80.12 | 28.3005 | 75.3083 | 59.93 | 60.34
28.3026 | 96.7934 | 60.0157 | 80.12 | 28.3039 | 56.1107 | 60.01 | 40.56 | 28.3185 | 37.1732 | 59.98 | 20.78 | 28.3228 | 98.8766 | 59.99 | 80.12 | 28.3088 | 75.3075 | 59.93 | 60.34
28.311 | 96.7914 | 60.0155 | 80.12 | 28.3122 | 56.1086 | 60.01 | 40.56 | 28.3268 | 37.1716 | 59.98 | 20.78 | 28.3311 | 98.8758 | 59.99 | 80.12 | 28.3172 | 75.3067 | 59.93 | 60.34
28.3193 | 96.7894 | 60.0153 | 80.12 | 28.3206 | 56.1065 | 60.01 | 40.56 | 28.3351 | 37.1699 | 59.98 | 20.78 | 28.3395 | 98.8749 | 59.99 | 80.12 | 28.3255 | 75.3059 | 59.93 | 60.34
28.3276 | 96.7874 | 60.0152 | 80.12 | 28.3289 | 56.1044 | 60.01 | 40.56 | 28.3435 | 37.1683 | 59.98 | 20.78 | 28.3478 | 98.8741 | 59.99 | 80.12 | 28.3339 | 75.3051 | 59.93 | 60.34
28.336 | 96.7854 | 60.015 | 80.12 | 28.3372 | 56.1023 | 60.01 | 40.56 | 28.3518 | 37.1667 | 59.98 | 20.78 | 28.3561 | 98.8733 | 59.99 | 80.12 | 28.3422 | 75.3043 | 59.93 | 60.34
28.3443 | 96.7834 | 60.0148 | 80.12 | 28.3456 | 56.1002 | 60.01 | 40.56 | 28.3602 | 37.1651 | 59.98 | 20.78 | 28.3645 | 98.8724 | 59.99 | 80.12 | 28.3506 | 75.3035 | 59.93 | 60.34
28.3526 | 96.7814 | 60.0147 | 80.12 | 28.3539 | 56.098 | 60.01 | 40.56 | 28.3685 | 37.1635 | 59.98 | 20.78 | 28.3728 | 98.8716 | 59.99 | 80.12 | 28.3589 | 75.3027 | 59.93 | 60.34
28.3609 | 96.7794 | 60.0145 | 80.12 | 28.3622 | 56.0959 | 60.01 | 40.56 | 28.3768 | 37.1619 | 59.98 | 20.78 | 28.3811 | 98.8708 | 59.99 | 80.12 | 28.3672 | 75.3019 | 59.93 | 60.34
28.3693 | 96.7775 | 60.0143 | 80.12 | 28.3705 | 56.0938 | 60.01 | 40.56 | 28.3851 | 37.1603 | 59.98 | 20.78 | 28.3895 | 98.8699 | 59.99 | 80.12 | 28.3756 | 75.3011 | 59.93 | 60.34
28.3776 | 96.7755 | 60.0142 | 80.12 | 28.3789 | 56.0917 | 60.01 | 40.56 | 28.3935 | 37.1587 | 59.98 | 20.78 | 28.3978 | 98.8691 | 59.99 | 80.12 | 28.3839 | 75.3003 | 59.93 | 60.34
28.3859 | 96.7735 | 60.014 | 80.12 | 28.3872 | 56.0896 | 60.01 | 40.56 | 28.4019 | 37.1571 | 59.98 | 20.78 | 28.4061 | 98.8683 | 59.99 | 80.12 | 28.3923 | 75.2995 | 59.93 | 60.34
28.3943 | 96.7715 | 60.0138 | 80.12 | 28.3955 | 56.0875 | 60.01 | 40.56 | 28.4102 | 37.1555 | 59.98 | 20.78 | 28.4145 | 98.8674 | 59.99 | 80.12 | 28.4006 | 75.2988 | 59.93 | 60.34
28.4026 | 96.7695 | 60.0137 | 80.12 | 28.4039 | 56.0854 | 60.01 | 40.56 | 28.4185 | 37.1539 | 59.98 | 20.78 | 28.4228 | 98.8666 | 59.99 | 80.12 | 28.409 | 75.298 | 59.93 | 60.34
28.4109 | 96.7675 | 60.0135 | 80.12 | 28.4122 | 56.0833 | 60.01 | 40.56 | 28.4268 | 37.1523 | 59.98 | 20.78 | 28.4311 | 98.8658 | 59.99 | 80.12 | 28.4173 | 75.2972 | 59.93 | 60.34
28.4193 | 96.7655 | 60.0133 | 80.12 | 28.4205 | 56.0812 | 60.01 | 40.56 | 28.4352 | 37.1506 | 59.98 | 20.78 | 28.4395 | 98.8649 | 59.99 | 80.12 | 28.4256 | 75.2964 | 59.93 | 60.34
28.4276 | 96.7635 | 60.0132 | 80.12 | 28.4289 | 56.0791 | 60.01 | 40.56 | 28.4435 | 37.149 | 59.98 | 20.78 | 28.4478 | 98.8641 | 59.99 | 80.12 | 28.434 | 75.2956 | 59.93 | 60.34
28.4359 | 96.7615 | 60.013 | 80.12 | 28.4372 | 56.077 | 60.01 | 40.56 | 28.4518 | 37.1474 | 59.98 | 20.78 | 28.4561 | 98.8633 | 59.99 | 80.12 | 28.4423 | 75.2948 | 59.93 | 60.34
28.4442 | 96.7595 | 60.0128 | 80.12 | 28.4455 | 56.0749 | 60.01 | 40.56 | 28.4602 | 37.1458 | 59.98 | 20.78 | 28.4645 | 98.8624 | 59.99 | 80.12 | 28.4507 | 75.294 | 59.93 | 60.34
28.4526 | 96.7576 | 60.0127 | 80.12 | 28.4539 | 56.0728 | 60.01 | 40.56 | 28.4685 | 37.1442 | 59.98 | 20.78 | 28.4728 | 98.8616 | 59.99 | 80.12 | 28.459 | 75.2932 | 59.93 | 60.34
28.4609 | 96.7556 | 60.0125 | 80.12 | 28.4622 | 56.0706 | 60.01 | 40.56 | 28.4769 | 37.1426 | 59.98 | 20.78 | 28.4811 | 98.8608 | 59.99 | 80.12 | 28.4673 | 75.2924 | 59.93 | 60.34
28.4692 | 96.7536 | 60.0123 | 80.12 | 28.4705 | 56.0685 | 60.01 | 40.56 | 28.4852 | 37.141 | 59.98 | 20.78 | 28.4895 | 98.8599 | 59.99 | 80.12 | 28.4757 | 75.2916 | 59.93 | 60.34
28.4776 | 96.7516 | 60.0122 | 80.12 | 28.4789 | 56.0664 | 60.01 | 40.56 | 28.4935 | 37.1394 | 59.98 | 20.78 | 28.4978 | 98.8591 | 59.99 | 80.12 | 28.484 | 75.2908 | 59.93 | 60.34
28.4859 | 96.7496 | 60.012 | 80.12 | 28.4872 | 56.0643 | 60.01 | 40.56 | 28.5019 | 37.1378 | 59.98 | 20.78 | 28.5061 | 98.8583 | 59.99 | 80.12 | 28.4924 | 75.29 | 59.93 | 60.34
28.4942 | 96.7476 | 60.0118 | 80.12 | 28.4955 | 56.0622 | 60.01 | 40.56 | 28.5102 | 37.1362 | 59.98 | 20.78 | 28.5145 | 98.8574 | 59.99 | 80.12 | 28.5007 | 75.2892 | 59.93 | 60.34
28.5026 | 96.7456 | 60.0117 | 80.12 | 28.5038 | 56.0601 | 60.01 | 40.56 | 28.5186 | 37.1346 | 59.98 | 20.78 | 28.5228 | 98.8566 | 59.99 | 80.12 | 28.5091 | 75.2885 | 59.93 | 60.34
28.5109 | 96.7436 | 60.0115 | 80.12 | 28.5122 | 56.058 | 60.01 | 40.56 | 28.5269 | 37.1329 | 59.98 | 20.78 | 28.5311 | 98.8558 | 59.99 | 80.12 | 28.5174 | 75.2877 | 59.93 | 60.34
28.5192 | 96.7416 | 60.0113 | 80.12 | 28.5205 | 56.0559 | 60.01 | 40.56 | 28.5352 | 37.1313 | 59.98 | 20.78 | 28.5395 | 98.8549 | 59.99 | 80.12 | 28.5257 | 75.2869 | 59.93 | 60.34
28.5276 | 96.7396 | 60.0112 | 80.12 | 28.5288 | 56.0538 | 60.01 | 40.56 | 28.5435 | 37.1297 | 59.98 | 20.78 | 28.5478 | 98.8541 | 59.99 | 80.12 | 28.5341 | 75.2861 | 59.93 | 60.34
28.5359 | 96.7376 | 60.011 | 80.12 | 28.5372 | 56.0517 | 60.01 | 40.56 | 28.5519 | 37.1281 | 59.98 | 20.78 | 28.5561 | 98.8533 | 59.99 | 80.12 | 28.5424 | 75.2853 | 59.93 | 60.34
28.5442 | 96.7356 | 60.0108 | 80.12 | 28.5455 | 56.0496 | 60.01 | 40.56 | 28.5602 | 37.1265 | 59.98 | 20.78 | 28.5645 | 98.8524 | 59.99 | 80.12 | 28.5508 | 75.2845 | 59.93 | 60.34
28.5526 | 96.7337 | 60.0107 | 80.12 | 28.5538 | 56.0475 | 60.01 | 40.56 | 28.5685 | 37.1249 | 59.98 | 20.78 | 28.5728 | 98.8516 | 59.99 | 80.12 | 28.5591 | 75.2837 | 59.93 | 60.34
28.5609 | 96.7317 | 60.0105 | 80.12 | 28.5622 | 56.0453 | 60.01 | 40.56 | 28.5769 | 37.1233 | 59.98 | 20.78 | 28.5811 | 98.8508 | 59.99 | 80.12 | 28.5675 | 75.2829 | 59.93 | 60.34
28.5692 | 96.7297 | 60.0103 | 80.12 | 28.5705 | 56.0432 | 60.01 | 40.56 | 28.5852 | 37.1217 | 59.98 | 20.78 | 28.5895 | 98.8499 | 59.99 | 80.12 | 28.5758 | 75.2821 | 59.93 | 60.34
28.5775 | 96.7277 | 60.0102 | 80.12 | 28.5788 | 56.0411 | 60.01 | 40.56 | 28.5936 | 37.1201 | 59.98 | 20.78 | 28.5978 | 98.8489 | 59.9901 | 80.12 | 28.5841 | 75.2813 | 59.93 | 60.34
28.5859 | 96.7257 | 60.01 | 80.12 | 28.5872 | 56.039 | 60.01 | 40.56 | 28.6019 | 37.1185 | 59.98 | 20.78 | 28.6062 | 98.8479 | 59.9902 | 80.12 | 28.5925 | 75.2805 | 59.93 | 60.34
28.5942 | 96.7237 | 60.0098 | 80.12 | 28.5955 | 56.0369 | 60.01 | 40.56 | 28.6102 | 37.1169 | 59.98 | 20.78 | 28.6145 | 98.847 | 59.9903 | 80.12 | 28.6008 | 75.2797 | 59.93 | 60.34
28.6025 | 96.7217 | 60.0097 | 80.12 | 28.6038 | 56.0348 | 60.01 | 40.56 | 28.6186 | 37.1152 | 59.98 | 20.78 | 28.6228 | 98.846 | 59.9903 | 80.12 | 28.6092 | 75.2789 | 59.93 | 60.34
28.6109 | 96.7197 | 60.0095 | 80.12 | 28.6122 | 56.0327 | 60.01 | 40.56 | 28.6269 | 37.1136 | 59.98 | 20.78 | 28.6312 | 98.845 | 59.9904 | 80.12 | 28.6175 | 75.2781 | 59.93 | 60.34
28.6192 | 96.7177 | 60.0093 | 80.12 | 28.6205 | 56.0306 | 60.01 | 40.56 | 28.6353 | 37.112 | 59.98 | 20.78 | 28.6395 | 98.844 | 59.9905 | 80.12 | 28.6259 | 75.2774 | 59.93 | 60.34
28.6275 | 96.7157 | 60.0092 | 80.12 | 28.6288 | 56.0285 | 60.01 | 40.56 | 28.6436 | 37.1104 | 59.98 | 20.78 | 28.6478 | 98.843 | 59.9906 | 80.12 | 28.6342 | 75.2766 | 59.93 | 60.34
28.6358 | 96.7138 | 60.009 | 80.12 | 28.6371 | 56.0264 | 60.01 | 40.56 | 28.6519 | 37.1088 | 59.98 | 20.78 | 28.6562 | 98.842 | 59.9907 | 80.12 | 28.6425 | 75.2758 | 59.93 | 60.34
28.6442 | 96.7118 | 60.0089 | 80.12 | 28.6455 | 56.0243 | 60.01 | 40.56 | 28.6602 | 37.1072 | 59.98 | 20.78 | 28.6645 | 98.8411 | 59.9908 | 80.12 | 28.6509 | 75.275 | 59.93 | 60.34
28.6525 | 96.7098 | 60.0087 | 80.12 | 28.6538 | 56.0222 | 60.01 | 40.56 | 28.6686 | 37.1056 | 59.98 | 20.78 | 28.6728 | 98.8401 | 59.9908 | 80.12 | 28.6592 | 75.2742 | 59.93 | 60.34
28.6608 | 96.7078 | 60.0085 | 80.12 | 28.6621 | 56.0201 | 60.01 | 40.56 | 28.6769 | 37.104 | 59.98 | 20.78 | 28.6812 | 98.8391 | 59.9909 | 80.12 | 28.6676 | 75.2734 | 59.93 | 60.34
28.6692 | 96.7058 | 60.0084 | 80.12 | 28.6705 | 56.0179 | 60.01 | 40.56 | 28.6852 | 37.1024 | 59.98 | 20.78 | 28.6895 | 98.8381 | 59.991 | 80.12 | 28.6759 | 75.2726 | 59.93 | 60.34
28.6775 | 96.7038 | 60.0082 | 80.12 | 28.6788 | 56.0158 | 60.01 | 40.56 | 28.6936 | 37.1008 | 59.98 | 20.78 | 28.6978 | 98.8371 | 59.9911 | 80.12 | 28.6842 | 75.2718 | 59.93 | 60.34
28.6858 | 96.7018 | 60.008 | 80.12 | 28.6871 | 56.0137 | 60.01 | 40.56 | 28.7019 | 37.0992 | 59.98 | 20.78 | 28.7062 | 98.8361 | 59.9912 | 80.12 | 28.6926 | 75.271 | 59.93 | 60.34
28.6942 | 96.6998 | 60.0079 | 80.12 | 28.6955 | 56.0116 | 60.01 | 40.56 | 28.7103 | 37.0976 | 59.98 | 20.78 | 28.7145 | 98.8352 | 59.9913 | 80.12 | 28.7009 | 75.2702 | 59.93 | 60.34
28.7025 | 96.6978 | 60.0077 | 80.12 | 28.7038 | 56.0095 | 60.01 | 40.56 | 28.7186 | 37.0959 | 59.98 | 20.78 | 28.7228 | 98.8342 | 59.9913 | 80.12 | 28.7093 | 75.2694 | 59.93 | 60.34
28.7108 | 96.6958 | 60.0075 | 80.12 | 28.7121 | 56.0074 | 60.01 | 40.56 | 28.7269 | 37.0943 | 59.98 | 20.78 | 28.7312 | 98.8332 | 59.9914 | 80.12 | 28.7176 | 75.2686 | 59.93 | 60.34
28.7191 | 96.6938 | 60.0074 | 80.12 | 28.7205 | 56.0053 | 60.01 | 40.56 | 28.7353 | 37.0927 | 59.98 | 20.78 | 28.7395 | 98.8322 | 59.9915 | 80.12 | 28.726 | 75.2678 | 59.93 | 60.34
28.7275 | 96.6918 | 60.0072 | 80.12 | 28.7288 | 56.0032 | 60.01 | 40.56 | 28.7436 | 37.0911 | 59.98 | 20.78 | 28.7478 | 98.8312 | 59.9916 | 80.12 | 28.7343 | 75.2671 | 59.93 | 60.34
28.7358 | 96.6899 | 60.007 | 80.12 | 28.7371 | 56.0011 | 60.01 | 40.56 | 28.752 | 37.0895 | 59.98 | 20.78 | 28.7562 | 98.8302 | 59.9917 | 80.12 | 28.7426 | 75.2663 | 59.93 | 60.34
28.7441 | 96.6879 | 60.0069 | 80.12 | 28.7455 | 55.999 | 60.01 | 40.56 | 28.7603 | 37.0879 | 59.98 | 20.78 | 28.7645 | 98.8293 | 59.9918 | 80.12 | 28.751 | 75.2655 | 59.93 | 60.34
28.7525 | 96.6859 | 60.0067 | 80.12 | 28.7538 | 55.9969 | 60.01 | 40.56 | 28.7686 | 37.0863 | 59.98 | 20.78 | 28.7728 | 98.8283 | 59.9918 | 80.12 | 28.7593 | 75.2647 | 59.93 | 60.34
28.7608 | 96.6839 | 60.0065 | 80.12 | 28.7621 | 55.9948 | 60.01 | 40.56 | 28.7769 | 37.0063 | 59.98 | 20.78 | 28.7812 | 98.8273 | 59.9919 | 80.12 | 28.7677 | 75.2639 | 59.93 | 60.34
28.7691 | 96.6819 | 60.0064 | 80.12 | 28.7704 | 55.9926 | 60.01 | 40.56 | 28.7853 | 37.0054 | 59.98 | 20.78 | 28.7895 | 98.8263 | 59.992 | 80.12 | 28.776 | 75.2631 | 59.93 | 60.34
28.7775 | 96.6799 | 60.0062 | 80.12 | 28.7788 | 55.9905 | 60.01 | 40.56 | 28.7936 | 37.0046 | 59.98 | 20.78 | 28.7978 | 98.8253 | 59.9921 | 80.12 | 28.7843 | 75.2623 | 59.93 | 60.34
28.7858 | 96.6779 | 60.006 | 80.12 | 28.7871 | 55.9884 | 60.01 | 40.56 | 28.8019 | 37.0037 | 59.98 | 20.78 | 28.8062 | 98.8243 | 59.9922 | 80.12 | 28.7927 | 75.2615 | 59.93 | 60.34
28.7941 | 96.6759 | 60.0059 | 80.12 | 28.7954 | 55.9863 | 60.01 | 40.56 | 28.8103 | 37.0028 | 59.98 | 20.78 | 28.8145 | 98.8234 | 59.9923 | 80.12 | 28.801 | 75.2607 | 59.93 | 60.34
28.8025 | 96.6739 | 60.0057 | 80.12 | 28.8038 | 55.9842 | 60.01 | 40.56 | 28.8186 | 37.002 | 59.98 | 20.78 | 28.8228 | 98.8224 | 59.9923 | 80.12 | 28.8094 | 75.2599 | 59.93 | 60.34
28.8108 | 96.6719 | 60.0055 | 80.12 | 28.8121 | 55.9821 | 60.01 | 40.56 | 28.827 | 37.0011 | 59.98 | 20.78 | 28.8312 | 98.8214 | 59.9924 | 80.12 | 28.8177 | 75.2591 | 59.93 | 60.34
28.8191 | 96.67 | 60.0054 | 80.12 | 28.8204 | 55.98 | 60.01 | 40.56 | 28.8353 | 37.0002 | 59.98 | 20.78 | 28.8395 | 98.8204 | 59.9925 | 80.12 | 28.8261 | 75.2583 | 59.93 | 60.34
28.8274 | 96.668 | 60.0052 | 80.12 | 28.8288 | 55.9779 | 60.01 | 40.56 | 28.8436 | 36.9994 | 59.98 | 20.78 | 28.8478 | 98.8194 | 59.9926 | 80.12 | 28.8344 | 75.2575 | 59.93 | 60.34
28.8358 | 96.666 | 60.005 | 80.12 | 28.8371 | 55.9758 | 60.01 | 40.56 | 28.852 | 36.9985 | 59.98 | 20.78 | 28.8562 | 98.8184 | 59.9927 | 80.12 | 28.8427 | 75.2568 | 59.93 | 60.34
28.8441 | 96.664 | 60.0049 | 80.12 | 28.8454 | 55.9737 | 60.01 | 40.56 | 28.8603 | 36.9976 | 59.98 | 20.78 | 28.8645 | 98.8175 | 59.9928 | 80.12 | 28.8511 | 75.256 | 59.93 | 60.34
28.8524 | 96.662 | 60.0047 | 80.12 | 28.8538 | 55.9716 | 60.01 | 40.56 | 28.8687 | 36.9968 | 59.98 | 20.78 | 28.8728 | 98.8165 | 59.9928 | 80.12 | 28.8594 | 75.2552 | 59.93 | 60.34
28.8608 | 96.66 | 60.0045 | 80.12 | 28.8621 | 55.9695 | 60.01 | 40.56 | 28.877 | 36.9959 | 59.98 | 20.78 | 28.8812 | 98.8155 | 59.9929 | 80.12 | 28.8678 | 75.2544 | 59.93 | 60.34
28.8691 | 96.658 | 60.0044 | 80.12 | 28.8704 | 55.9674 | 60.01 | 40.56 | 28.8853 | 36.995 | 59.98 | 20.78 | 28.8895 | 98.8145 | 59.993 | 80.12 | 28.8761 | 75.2536 | 59.93 | 60.34
28.8774 | 96.656 | 60.0042 | 80.12 | 28.8788 | 55.9652 | 60.01 | 40.56 | 28.8937 | 36.9942 | 59.98 | 20.78 | 28.8978 | 98.8135 | 59.9931 | 80.12 | 28.8845 | 75.2528 | 59.93 | 60.34
28.8858 | 96.654 | 60.004 | 80.12 | 28.8871 | 55.9631 | 60.01 | 40.56 | 28.902 | 36.9933 | 59.98 | 20.78 | 28.9062 | 98.8125 | 59.9932 | 80.12 | 28.8928 | 75.252 | 59.93 | 60.34
28.8941 | 96.652 | 60.0039 | 80.12 | 28.8954 | 55.961 | 60.01 | 40.56 | 28.9103 | 36.9924 | 59.98 | 20.78 | 28.9145 | 98.8116 | 59.9933 | 80.12 | 28.9012 | 75.2512 | 59.93 | 60.34
28.9024 | 96.65 | 60.0037 | 80.12 | 28.9037 | 55.9589 | 60.01 | 40.56 | 28.9186 | 36.9916 | 59.98 | 20.78 | 28.9228 | 98.8106 | 59.9933 | 80.12 | 28.9095 | 75.2504 | 59.93 | 60.34
28.9108 | 96.648 | 60.0035 | 80.12 | 28.9121 | 55.9568 | 60.01 | 40.56 | 28.927 | 36.9907 | 59.98 | 20.78 | 28.9312 | 98.8096 | 59.9934 | 80.12 | 28.9178 | 75.2496 | 59.93 | 60.34
28.9191 | 96.6461 | 60.0034 | 80.12 | 28.9204 | 55.9547 | 60.01 | 40.56 | 28.9353 | 36.9898 | 59.98 | 20.78 | 28.9395 | 98.8086 | 59.9935 | 80.12 | 28.9262 | 75.2488 | 59.93 | 60.34
28.9274 | 96.6441 | 60.0032 | 80.12 | 28.9287 | 55.9526 | 60.01 | 40.56 | 28.9437 | 36.9889 | 59.98 | 20.78 | 28.9478 | 98.8076 | 59.9936 | 80.12 | 28.9345 | 75.248 | 59.93 | 60.34
28.9357 | 96.6421 | 60.003 | 80.12 | 28.9371 | 55.9505 | 60.01 | 40.56 | 28.952 | 36.9881 | 59.98 | 20.78 | 28.9562 | 98.8066 | 59.9937 | 80.12 | 28.9429 | 75.2472 | 59.93 | 60.34
28.9441 | 96.6401 | 60.0029 | 80.12 | 28.9454 | 55.9484 | 60.01 | 40.56 | 28.9603 | 36.9872 | 59.98 | 20.78 | 28.9645 | 98.8057 | 59.9938 | 80.12 | 28.9512 | 75.2464 | 59.93 | 60.34
28.9524 | 96.6381 | 60.0027 | 80.12 | 28.9537 | 55.9463 | 60.01 | 40.56 | 28.9687 | 36.9864 | 59.98 | 20.78 | 28.9728 | 98.8047 | 59.9938 | 80.12 | 28.9595 | 75.2457 | 59.93 | 60.34
28.9607 | 96.6361 | 60.0025 | 80.12 | 28.9621 | 55.9442 | 60.01 | 40.56 | 28.977 | 36.9855 | 59.98 | 20.78 | 28.9812 | 98.8037 | 59.9939 | 80.12 | 28.9679 | 75.2449 | 59.93 | 60.34
28.9691 | 96.6341 | 60.0024 | 80.12 | 28.9704 | 55.9421 | 60.01 | 40.56 | 28.9854 | 36.9846 | 59.98 | 20.78 | 28.9895 | 98.8027 | 59.994 | 80.12 | 28.9762 | 75.2441 | 59.93 | 60.34
28.9774 | 96.6321 | 60.0022 | 80.12 | 28.9787 | 55.94 | 60.01 | 40.56 | 28.9937 | 36.9837 | 59.98 | 20.78 | 28.9978 | 98.8017 | 59.9941 | 80.12 | 28.9846 | 75.2433 | 59.93 | 60.34
28.9857 | 96.6301 | 60.002 | 80.12 | 28.9871 | 55.9378 | 60.01 | 40.56 | 29.002 | 36.9829 | 59.98 | 20.78 | 29.0062 | 98.8007 | 59.9942 | 80.12 | 28.9929 | 75.2425 | 59.93 | 60.34
28.994 | 96.6281 | 60.0019 | 80.12 | 28.9954 | 55.9357 | 60.01 | 40.56 | 29.0104 | 36.982 | 59.98 | 20.78 | 29.0145 | 98.7998 | 59.9943 | 80.12 | 29.0013 | 75.2417 | 59.93 | 60.34
29.0024 | 96.6261 | 60.0017 | 80.12 | 29.0037 | 55.9336 | 60.01 | 40.56 | 29.0187 | 36.9811 | 59.98 | 20.78 | 29.0228 | 98.7988 | 59.9943 | 80.12 | 29.0096 | 75.2409 | 59.93 | 60.34
29.0107 | 96.6242 | 60.0015 | 80.12 | 29.0121 | 55.9315 | 60.01 | 40.56 | 29.027 | 36.9803 | 59.98 | 20.78 | 29.0312 | 98.7978 | 59.9944 | 80.12 | 29.018 | 75.2401 | 59.93 | 60.34
29.019 | 96.6222 | 60.0014 | 80.12 | 29.0204 | 55.9294 | 60.01 | 40.56 | 29.0353 | 36.9794 | 59.98 | 20.78 | 29.0395 | 98.7968 | 59.9945 | 80.12 | 29.0263 | 75.2393 | 59.93 | 60.34
29.0274 | 96.6202 | 60.0012 | 80.12 | 29.0287 | 55.9273 | 60.01 | 40.56 | 29.0437 | 36.9785 | 59.98 | 20.78 | 29.0478 | 98.7958 | 59.9946 | 80.12 | 29.0346 | 75.2385 | 59.93 | 60.34
29.0357 | 96.6182 | 60.001 | 80.12 | 29.037 | 55.9252 | 60.01 | 40.56 | 29.052 | 36.9777 | 59.98 | 20.78 | 29.0562 | 98.7948 | 59.9947 | 80.12 | 29.043 | 75.2377 | 59.93 | 60.34
29.044 | 96.6162 | 60.0009 | 80.12 | 29.0454 | 55.9231 | 60.01 | 40.56 | 29.0604 | 36.9768 | 59.98 | 20.78 | 29.0645 | 98.7939 | 59.9948 | 80.12 | 29.0513 | 75.2369 | 59.93 | 60.34
29.0524 | 96.6142 | 60.0007 | 80.12 | 29.0537 | 55.921 | 60.01 | 40.56 | 29.0687 | 36.9759 | 59.98 | 20.78 | 29.0728 | 98.7929 | 59.9948 | 80.12 | 29.0597 | 75.2361 | 59.93 | 60.34
29.0607 | 96.6122 | 60.0005 | 80.12 | 29.062 | 55.9189 | 60.01 | 40.56 | 29.077 | 36.9751 | 59.98 | 20.78 | 29.0812 | 98.7919 | 59.9949 | 80.12 | 29.068 | 75.0884 | 59.92 | 60.34
29.069 | 96.6102 | 60.0004 | 80.12 | 29.0704 | 55.9168 | 60.01 | 40.56 | 29.0854 | 36.9742 | 59.98 | 20.78 | 29.0895 | 98.7909 | 59.995 | 80.12 | 29.0764 | 75.0877 | 59.92 | 60.34
29.0774 | 96.6082 | 60.0002 | 80.12 | 29.0787 | 55.9147 | 60.01 | 40.56 | 29.0937 | 36.9733 | 59.98 | 20.78 | 29.0978 | 98.7899 | 59.9951 | 80.12 | 29.0847 | 75.087 | 59.92 | 60.34
29.0857 | 96.6062 | 60 | 80.12 | 29.087 | 55.9126 | 60.01 | 40.56 | 29.1021 | 36.9725 | 59.98 | 20.78 | 29.1062 | 98.7889 | 59.9952 | 80.12 | 29.093 | 75.0862 | 59.92 | 60.34
29.094 | 96.7619 | 60.01 | 80.12 | 29.0954 | 55.9104 | 60.01 | 40.56 | 29.1104 | 36.9716 | 59.98 | 20.78 | 29.1145 | 98.788 | 59.9953 | 80.12 | 29.1014 | 75.0855 | 59.92 | 60.34
29.1024 | 96.7595 | 60.01 | 80.12 | 29.1037 | 55.9083 | 60.01 | 40.56 | 29.1187 | 36.9707 | 59.98 | 20.78 | 29.1228 | 98.787 | 59.9953 | 80.12 | 29.1097 | 75.0848 | 59.92 | 60.34
29.1107 | 96.7572 | 60.01 | 80.12 | 29.112 | 55.9062 | 60.01 | 40.56 | 29.1271 | 36.9699 | 59.98 | 20.78 | 29.1312 | 98.786 | 59.9954 | 80.12 | 29.1181 | 75.0841 | 59.92 | 60.34
29.119 | 96.7548 | 60.01 | 80.12 | 29.1204 | 55.9041 | 60.01 | 40.56 | 29.1354 | 36.969 | 59.98 | 20.78 | 29.1395 | 98.785 | 59.9955 | 80.12 | 29.1264 | 75.0833 | 59.92 | 60.34
29.1273 | 96.7524 | 60.01 | 80.12 | 29.1287 | 55.902 | 60.01 | 40.56 | 29.1437 | 36.9681 | 59.98 | 20.78 | 29.1478 | 98.784 | 59.9956 | 80.12 | 29.1348 | 75.0826 | 59.92 | 60.34
29.1357 | 96.75 | 60.01 | 80.12 | 29.137 | 55.8999 | 60.01 | 40.56 | 29.152 | 36.9673 | 59.98 | 20.78 | 29.1562 | 98.783 | 59.9957 | 80.12 | 29.1431 | 75.0819 | 59.92 | 60.34
29.144 | 96.7477 | 60.01 | 80.12 | 29.1454 | 55.8978 | 60.01 | 40.56 | 29.1604 | 36.9664 | 59.98 | 20.78 | 29.1645 | 98.7821 | 59.9958 | 80.12 | 29.1514 | 75.0811 | 59.92 | 60.34
29.1524 | 96.7453 | 60.01 | 80.12 | 29.1537 | 55.8957 | 60.01 | 40.56 | 29.1687 | 36.9655 | 59.98 | 20.78 | 29.1728 | 98.7811 | 59.9958 | 80.12 | 29.1598 | 75.0804 | 59.92 | 60.34
29.1607 | 96.7429 | 60.01 | 80.12 | 29.162 | 55.8936 | 60.01 | 40.56 | 29.1771 | 36.9647 | 59.98 | 20.78 | 29.1812 | 98.7801 | 59.9959 | 80.12 | 29.1681 | 75.0797 | 59.92 | 60.34
29.169 | 96.7405 | 60.01 | 80.12 | 29.1703 | 55.8915 | 60.01 | 40.56 | 29.1854 | 36.9638 | 59.98 | 20.78 | 29.1895 | 98.7791 | 59.996 | 80.12 | 29.1765 | 75.079 | 59.92 | 60.34
29.1774 | 96.7382 | 60.01 | 80.12 | 29.1787 | 55.8894 | 60.01 | 40.56 | 29.1937 | 36.9629 | 59.98 | 20.78 | 29.1978 | 98.7781 | 59.9961 | 80.12 | 29.1848 | 75.0782 | 59.92 | 60.34
29.1857 | 96.7358 | 60.01 | 80.12 | 29.187 | 55.8873 | 60.01 | 40.56 | 29.2021 | 36.9621 | 59.98 | 20.78 | 29.2062 | 98.7771 | 59.9962 | 80.12 | 29.1932 | 75.0775 | 59.92 | 60.34
29.194 | 96.7334 | 60.01 | 80.12 | 29.1953 | 55.8852 | 60.01 | 40.56 | 29.2104 | 36.9612 | 59.98 | 20.78 | 29.2145 | 98.7762 | 59.9963 | 80.12 | 29.2015 | 75.0768 | 59.92 | 60.34
29.2023 | 96.731 | 60.01 | 80.12 | 29.2037 | 55.883 | 60.01 | 40.56 | 29.2188 | 36.9603 | 59.98 | 20.78 | 29.2228 | 98.7752 | 59.9963 | 80.12 | 29.2098 | 75.0761 | 59.92 | 60.34
29.2107 | 96.7287 | 60.01 | 80.12 | 29.212 | 55.8809 | 60.01 | 40.56 | 29.2271 | 36.9595 | 59.98 | 20.78 | 29.2312 | 98.7742 | 59.9964 | 80.12 | 29.2182 | 75.0753 | 59.92 | 60.34
29.219 | 96.7263 | 60.01 | 80.12 | 29.2203 | 55.8788 | 60.01 | 40.56 | 29.2354 | 36.9586 | 59.98 | 20.78 | 29.2395 | 98.7732 | 59.9965 | 80.12 | 29.2265 | 75.0746 | 59.92 | 60.34
29.2273 | 96.7239 | 60.01 | 80.12 | 29.2287 | 55.8767 | 60.01 | 40.56 | 29.2438 | 36.9577 | 59.98 | 20.78 | 29.2478 | 98.7722 | 59.9966 | 80.12 | 29.2349 | 75.0739 | 59.92 | 60.34
29.2357 | 96.7215 | 60.01 | 80.12 | 29.237 | 55.8746 | 60.01 | 40.56 | 29.2521 | 36.9569 | 59.98 | 20.78 | 29.2562 | 98.7712 | 59.9967 | 80.12 | 29.2432 | 75.0732 | 59.92 | 60.34
29.244 | 96.7192 | 60.01 | 80.12 | 29.2453 | 55.8725 | 60.01 | 40.56 | 29.2604 | 36.956 | 59.98 | 20.78 | 29.2645 | 98.7702 | 59.9968 | 80.12 | 29.2516 | 75.0724 | 59.92 | 60.34
29.2523 | 96.7168 | 60.01 | 80.12 | 29.2537 | 55.8704 | 60.01 | 40.56 | 29.2687 | 36.9551 | 59.98 | 20.78 | 29.2728 | 98.7693 | 59.9968 | 80.12 | 29.2599 | 75.0717 | 59.92 | 60.34
29.2607 | 96.7144 | 60.01 | 80.12 | 29.262 | 55.8684 | 60.01 | 40.56 | 29.2771 | 36.9543 | 59.98 | 20.78 | 29.2812 | 98.7683 | 59.9969 | 80.12 | 29.2682 | 75.071 | 59.92 | 60.34
29.269 | 96.712 | 60.01 | 80.12 | 29.2703 | 55.8667 | 60.0101 | 40.56 | 29.2855 | 36.9534 | 59.98 | 20.78 | 29.2895 | 98.7673 | 59.997 | 80.12 | 29.2766 | 75.0703 | 59.92 | 60.34
29.2773 | 96.7097 | 60.01 | 80.12 | 29.2787 | 55.865 | 60.0102 | 40.56 | 29.2938 | 36.9525 | 59.98 | 20.78 | 29.2978 | 98.7663 | 59.9971 | 80.12 | 29.2849 | 75.0695 | 59.92 | 60.34
29.2857 | 96.7073 | 60.01 | 80.12 | 29.287 | 55.8632 | 60.0103 | 40.56 | 29.3021 | 36.9517 | 59.98 | 20.78 | 29.3062 | 98.7653 | 59.9972 | 80.12 | 29.2933 | 75.0688 | 59.92 | 60.34
29.294 | 96.7049 | 60.01 | 80.12 | 29.2953 | 55.8615 | 60.0104 | 40.56 | 29.3104 | 36.9508 | 59.98 | 20.78 | 29.3145 | 98.7644 | 59.9973 | 80.12 | 29.3016 | 75.0681 | 59.92 | 60.34
29.3023 | 96.7025 | 60.01 | 80.12 | 29.3036 | 55.8598 | 60.0104 | 40.56 | 29.3188 | 36.9499 | 59.98 | 20.78 | 29.3228 | 98.7634 | 59.9973 | 80.12 | 29.31 | 75.0674 | 59.92 | 60.34
29.3107 | 96.7002 | 60.01 | 80.12 | 29.312 | 55.858 | 60.0105 | 40.56 | 29.3271 | 36.9491 | 59.98 | 20.78 | 29.3312 | 98.7624 | 59.9974 | 80.12 | 29.3183 | 75.0666 | 59.92 | 60.34
29.319 | 96.6978 | 60.01 | 80.12 | 29.3203 | 55.8563 | 60.0106 | 40.56 | 29.3354 | 36.9482 | 59.98 | 20.78 | 29.3395 | 98.7614 | 59.9975 | 80.12 | 29.3266 | 75.0659 | 59.92 | 60.34
29.3273 | 96.6954 | 60.01 | 80.12 | 29.3286 | 55.8546 | 60.0107 | 40.56 | 29.3438 | 36.9473 | 59.98 | 20.78 | 29.3478 | 98.7604 | 59.9976 | 80.12 | 29.335 | 75.0652 | 59.92 | 60.34
29.3356 | 96.693 | 60.01 | 80.12 | 29.337 | 55.8528 | 60.0108 | 40.56 | 29.3521 | 36.9465 | 59.98 | 20.78 | 29.3562 | 98.7594 | 59.9977 | 80.12 | 29.3433 | 75.0645 | 59.92 | 60.34
29.344 | 96.6907 | 60.01 | 80.12 | 29.3453 | 55.8511 | 60.0109 | 40.56 | 29.3605 | 36.9456 | 59.98 | 20.78 | 29.3645 | 98.7585 | 59.9978 | 80.12 | 29.3517 | 75.0637 | 59.92 | 60.34
29.3523 | 96.6883 | 60.01 | 80.12 | 29.3536 | 55.8494 | 60.0109 | 40.56 | 29.3688 | 36.9447 | 59.98 | 20.78 | 29.3728 | 98.7575 | 59.9978 | 80.12 | 29.36 | 75.063 | 59.92 | 60.34
29.3606 | 96.6859 | 60.01 | 80.12 | 29.362 | 55.8476 | 60.011 | 40.56 | 29.3771 | 36.9439 | 59.98 | 20.78 | 29.3812 | 98.7565 | 59.9979 | 80.12 | 29.3684 | 75.0623 | 59.92 | 60.34
29.369 | 96.6835 | 60.01 | 80.12 | 29.3703 | 55.8459 | 60.0111 | 40.56 | 29.3854 | 36.943 | 59.98 | 20.78 | 29.3895 | 98.7555 | 59.998 | 80.12 | 29.3767 | 75.0615 | 59.92 | 60.34
29.3773 | 96.6812 | 60.01 | 80.12 | 29.3786 | 55.8442 | 60.0112 | 40.56 | 29.3938 | 36.9421 | 59.98 | 20.78 | 29.3978 | 98.7545 | 59.9981 | 80.12 | 29.3851 | 75.0608 | 59.92 | 60.34
29.3857 | 96.6788 | 60.01 | 80.12 | 29.387 | 55.8424 | 60.0113 | 40.56 | 29.4022 | 36.9413 | 59.98 | 20.78 | 29.4062 | 98.7535 | 59.9982 | 80.12 | 29.3934 | 75.0601 | 59.92 | 60.34
29.394 | 96.6764 | 60.01 | 80.12 | 29.3953 | 55.8407 | 60.0114 | 40.56 | 29.4105 | 36.9404 | 59.98 | 20.78 | 29.4145 | 98.7525 | 59.9983 | 80.12 | 29.4017 | 75.0594 | 59.92 | 60.34
29.4023 | 96.674 | 60.01 | 80.12 | 29.4036 | 55.839 | 60.0114 | 40.56 | 29.4188 | 36.9395 | 59.98 | 20.78 | 29.4228 | 98.7516 | 59.9983 | 80.12 | 29.4101 | 75.0586 | 59.92 | 60.34
29.4106 | 96.6717 | 60.01 | 80.12 | 29.412 | 55.8372 | 60.0115 | 40.56 | 29.4271 | 36.9387 | 59.98 | 20.78 | 29.4312 | 98.7506 | 59.9984 | 80.12 | 29.4184 | 75.0579 | 59.92 | 60.34
29.419 | 96.6693 | 60.01 | 80.12 | 29.4203 | 55.8355 | 60.0116 | 40.56 | 29.4355 | 36.9378 | 59.98 | 20.78 | 29.4395 | 98.7496 | 59.9985 | 80.12 | 29.4268 | 75.0572 | 59.92 | 60.34
29.4273 | 96.6669 | 60.01 | 80.12 | 29.4286 | 55.8338 | 60.0117 | 40.56 | 29.4438 | 36.9369 | 59.98 | 20.78 | 29.4478 | 98.7486 | 59.9986 | 80.12 | 29.4351 | 75.0565 | 59.92 | 60.34
29.4356 | 96.6646 | 60.01 | 80.12 | 29.437 | 55.832 | 60.0118 | 40.56 | 29.4521 | 36.9361 | 59.98 | 20.78 | 29.4562 | 98.7476 | 59.9987 | 80.12 | 29.4435 | 75.0557 | 59.92 | 60.34
29.444 | 96.6622 | 60.01 | 80.12 | 29.4453 | 55.8303 | 60.0119 | 40.56 | 29.4605 | 36.9352 | 59.98 | 20.78 | 29.4645 | 98.7467 | 59.9988 | 80.12 | 29.4518 | 75.055 | 59.92 | 60.34
29.4523 | 96.6598 | 60.01 | 80.12 | 29.4536 | 55.8286 | 60.0119 | 40.56 | 29.4688 | 36.9343 | 59.98 | 20.78 | 29.4728 | 98.7457 | 59.9988 | 80.12 | 29.4601 | 75.0543 | 59.92 | 60.34
29.4606 | 96.6574 | 60.01 | 80.12 | 29.4619 | 55.8268 | 60.012 | 40.56 | 29.4772 | 36.9335 | 59.98 | 20.78 | 29.4812 | 98.7447 | 59.9989 | 80.12 | 29.4685 | 75.0536 | 59.92 | 60.34
29.469 | 96.6551 | 60.01 | 80.12 | 29.4703 | 55.8251 | 60.0121 | 40.56 | 29.4855 | 36.9326 | 59.98 | 20.78 | 29.4895 | 98.7437 | 59.999 | 80.12 | 29.4768 | 75.0528 | 59.92 | 60.34
29.4773 | 96.6527 | 60.01 | 80.12 | 29.4786 | 55.8234 | 60.0122 | 40.56 | 29.4938 | 36.9317 | 59.98 | 20.78 | 29.4978 | 98.7427 | 59.9991 | 80.12 | 29.4852 | 75.0521 | 59.92 | 60.34
29.4856 | 96.6503 | 60.01 | 80.12 | 29.4869 | 55.8216 | 60.0123 | 40.56 | 29.5021 | 36.9309 | 59.98 | 20.78 | 29.5062 | 98.7417 | 59.9992 | 80.12 | 29.4935 | 75.0514 | 59.92 | 60.34
29.494 | 96.6479 | 60.01 | 80.12 | 29.4953 | 55.8199 | 60.0124 | 40.56 | 29.5105 | 36.93 | 59.98 | 20.78 | 29.5145 | 98.7408 | 59.9993 | 80.12 | 29.5018 | 75.0507 | 59.92 | 60.34
29.5023 | 96.6456 | 60.01 | 80.12 | 29.5036 | 55.8182 | 60.0124 | 40.56 | 29.5189 | 36.9291 | 59.98 | 20.78 | 29.5228 | 98.7398 | 59.9993 | 80.12 | 29.5102 | 75.0499 | 59.92 | 60.34
29.5106 | 96.6432 | 60.01 | 80.12 | 29.5119 | 55.8164 | 60.0125 | 40.56 | 29.5272 | 36.9283 | 59.98 | 20.78 | 29.5312 | 98.7388 | 59.9994 | 80.12 | 29.5185 | 75.0492 | 59.92 | 60.34
29.519 | 96.6408 | 60.01 | 80.12 | 29.5203 | 55.8147 | 60.0126 | 40.56 | 29.5355 | 36.9274 | 59.98 | 20.78 | 29.5395 | 98.7378 | 59.9995 | 80.12 | 29.5269 | 75.0485 | 59.92 | 60.34
29.5273 | 96.6384 | 60.01 | 80.12 | 29.5286 | 55.813 | 60.0127 | 40.56 | 29.5438 | 36.9265 | 59.98 | 20.78 | 29.5478 | 98.7368 | 59.9996 | 80.12 | 29.5352 | 75.0478 | 59.92 | 60.34
29.5356 | 96.6361 | 60.01 | 80.12 | 29.5369 | 55.8112 | 60.0128 | 40.56 | 29.5522 | 36.9257 | 59.98 | 20.78 | 29.5562 | 98.7358 | 59.9997 | 80.12 | 29.5436 | 75.047 | 59.92 | 60.34
29.5439 | 96.6337 | 60.01 | 80.12 | 29.5453 | 55.8095 | 60.0129 | 40.56 | 29.5605 | 36.9248 | 59.98 | 20.78 | 29.5645 | 98.7348 | 59.9998 | 80.12 | 29.5519 | 75.0463 | 59.92 | 60.34
29.5523 | 96.6313 | 60.01 | 80.12 | 29.5536 | 55.8078 | 60.0129 | 40.56 | 29.5688 | 36.9239 | 59.98 | 20.78 | 29.5728 | 98.7339 | 59.9998 | 80.12 | 29.5603 | 75.0456 | 59.92 | 60.34
29.5606 | 96.6289 | 60.01 | 80.12 | 29.5619 | 55.806 | 60.013 | 40.56 | 29.5771 | 36.9231 | 59.98 | 20.78 | 29.5812 | 98.7329 | 59.9999 | 80.12 | 29.5686 | 75.0449 | 59.92 | 60.34
29.5689 | 96.6266 | 60.01 | 80.12 | 29.5703 | 55.8043 | 60.0131 | 40.56 | 29.5855 | 36.9222 | 59.98 | 20.78 | 29.5895 | 98.5988 | 60 | 80.12 | 29.5769 | 75.0441 | 59.92 | 60.34
29.5773 | 96.6242 | 60.01 | 80.12 | 29.5786 | 55.8026 | 60.0132 | 40.56 | 29.5939 | 36.9213 | 59.98 | 20.78 | 29.5978 | 98.5964 | 60 | 80.12 | 29.5853 | 75.0434 | 59.92 | 60.34
29.5856 | 96.6218 | 60.01 | 80.12 | 29.5869 | 55.8008 | 60.0133 | 40.56 | 29.6022 | 36.9205 | 59.98 | 20.78 | 29.6062 | 98.594 | 60 | 80.12 | 29.5936 | 75.0427 | 59.92 | 60.34
29.5939 | 96.6194 | 60.01 | 80.12 | 29.5952 | 55.7991 | 60.0134 | 40.56 | 29.6105 | 36.9196 | 59.98 | 20.78 | 29.6145 | 98.5917 | 60 | 80.12 | 29.602 | 75.042 | 59.92 | 60.34
29.6023 | 96.6171 | 60.01 | 80.12 | 29.6036 | 55.7974 | 60.0134 | 40.56 | 29.6188 | 36.9187 | 59.98 | 20.78 | 29.6228 | 98.5893 | 60 | 80.12 | 29.6103 | 75.0412 | 59.92 | 60.34
29.6106 | 96.6147 | 60.01 | 80.12 | 29.6119 | 55.7956 | 60.0135 | 40.56 | 29.6272 | 36.9179 | 59.98 | 20.78 | 29.6312 | 98.5869 | 60 | 80.12 | 29.6187 | 75.0405 | 59.92 | 60.34
29.6189 | 96.6123 | 60.01 | 80.12 | 29.6202 | 55.7939 | 60.0136 | 40.56 | 29.6355 | 36.917 | 59.98 | 20.78 | 29.6395 | 98.5846 | 60 | 80.12 | 29.627 | 75.0398 | 59.92 | 60.34
29.6273 | 96.6099 | 60.01 | 80.12 | 29.6286 | 55.7922 | 60.0137 | 40.56 | 29.6439 | 36.9161 | 59.98 | 20.78 | 29.6478 | 98.5822 | 60 | 80.12 | 29.6353 | 75.039 | 59.92 | 60.34
29.6356 | 96.6076 | 60.01 | 80.12 | 29.6369 | 55.7904 | 60.0138 | 40.56 | 29.6522 | 36.9153 | 59.98 | 20.78 | 29.6562 | 98.5798 | 60 | 80.12 | 29.6437 | 75.0383 | 59.92 | 60.34
29.6439 | 96.6052 | 60.01 | 80.12 | 29.6452 | 55.7887 | 60.0139 | 40.56 | 29.6605 | 36.9144 | 59.98 | 20.78 | 29.6645 | 98.5775 | 60 | 80.12 | 29.652 | 75.0376 | 59.92 | 60.34
29.6523 | 96.6028 | 60.01 | 80.12 | 29.6536 | 55.787 | 60.0139 | 40.56 | 29.6689 | 36.9135 | 59.98 | 20.78 | 29.6728 | 98.5751 | 60 | 80.12 | 29.6604 | 75.0369 | 59.92 | 60.34
29.6606 | 96.6004 | 60.01 | 80.12 | 29.6619 | 55.7852 | 60.014 | 40.56 | 29.6772 | 36.9127 | 59.98 | 20.78 | 29.6812 | 98.5727 | 60 | 80.12 | 29.6687 | 75.0361 | 59.92 | 60.34
29.6689 | 96.5981 | 60.01 | 80.12 | 29.6702 | 55.7835 | 60.0141 | 40.56 | 29.6855 | 36.9118 | 59.98 | 20.78 | 29.6895 | 98.5704 | 60 | 80.12 | 29.6771 | 75.0354 | 59.92 | 60.34
29.6773 | 96.5957 | 60.01 | 80.12 | 29.6786 | 55.7818 | 60.0142 | 40.56 | 29.6938 | 36.9109 | 59.98 | 20.78 | 29.6978 | 98.568 | 60 | 80.12 | 29.6854 | 75.0347 | 59.92 | 60.34
29.6856 | 96.5933 | 60.01 | 80.12 | 29.6869 | 55.78 | 60.0143 | 40.56 | 29.7022 | 36.9101 | 59.98 | 20.78 | 29.7062 | 98.5656 | 60 | 80.12 | 29.6937 | 75.034 | 59.92 | 60.34
29.6939 | 96.5909 | 60.01 | 80.12 | 29.6952 | 55.7783 | 60.0144 | 40.56 | 29.7105 | 36.9092 | 59.98 | 20.78 | 29.7145 | 98.5633 | 60 | 80.12 | 29.7021 | 75.0332 | 59.92 | 60.34
29.7023 | 96.5886 | 60.01 | 80.12 | 29.7035 | 55.7766 | 60.0144 | 40.56 | 29.7189 | 36.9083 | 59.98 | 20.78 | 29.7228 | 98.5609 | 60 | 80.12 | 29.7104 | 75.0325 | 59.92 | 60.34
29.7106 | 96.5862 | 60.01 | 80.12 | 29.7119 | 55.7748 | 60.0145 | 40.56 | 29.7272 | 36.9075 | 59.98 | 20.78 | 29.7312 | 98.5585 | 60 | 80.12 | 29.7188 | 75.0318 | 59.92 | 60.34
29.7189 | 96.5838 | 60.01 | 80.12 | 29.7202 | 55.7731 | 60.0146 | 40.56 | 29.7355 | 36.9066 | 59.98 | 20.78 | 29.7395 | 98.5562 | 60 | 80.12 | 29.7271 | 75.0311 | 59.92 | 60.34
29.7272 | 96.5814 | 60.01 | 80.12 | 29.7285 | 55.7714 | 60.0147 | 40.56 | 29.7439 | 36.9057 | 59.98 | 20.78 | 29.7478 | 98.5538 | 60 | 80.12 | 29.7355 | 75.0303 | 59.92 | 60.34
29.7356 | 96.5791 | 60.01 | 80.12 | 29.7368 | 55.7696 | 60.0148 | 40.56 | 29.7522 | 36.9049 | 59.98 | 20.78 | 29.7562 | 98.5514 | 60 | 80.12 | 29.7438 | 75.0296 | 59.92 | 60.34
29.7439 | 96.5767 | 60.01 | 80.12 | 29.7452 | 55.7679 | 60.0149 | 40.56 | 29.7606 | 36.904 | 59.98 | 20.78 | 29.7645 | 98.5491 | 60 | 80.12 | 29.7522 | 75.0289 | 59.92 | 60.34
29.7522 | 96.5743 | 60.01 | 80.12 | 29.7535 | 55.7662 | 60.0149 | 40.56 | 29.7689 | 36.9031 | 59.98 | 20.78 | 29.7728 | 98.5467 | 60 | 80.12 | 29.7605 | 75.0282 | 59.92 | 60.34
29.7606 | 96.5719 | 60.01 | 80.12 | 29.7618 | 55.7644 | 60.015 | 40.56 | 29.7772 | 36.7766 | 59.97 | 20.78 | 29.7812 | 98.5443 | 60 | 80.12 | 29.7688 | 75.0274 | 59.92 | 60.34
29.7689 | 96.5696 | 60.01 | 80.12 | 29.7702 | 55.7627 | 60.0151 | 40.56 | 29.7856 | 36.7749 | 59.97 | 20.78 | 29.7895 | 98.542 | 60 | 80.12 | 29.7772 | 75.0267 | 59.92 | 60.34
29.7772 | 96.5672 | 60.01 | 80.12 | 29.7785 | 55.761 | 60.0152 | 40.56 | 29.7939 | 36.7733 | 59.97 | 20.78 | 29.7978 | 98.5396 | 60 | 80.12 | 29.7855 | 75.026 | 59.92 | 60.34
29.7856 | 96.5648 | 60.01 | 80.12 | 29.7868 | 55.7592 | 60.0153 | 40.56 | 29.8022 | 36.7716 | 59.97 | 20.78 | 29.8062 | 98.5372 | 60 | 80.12 | 29.7939 | 75.0253 | 59.92 | 60.34
29.7939 | 96.5624 | 60.01 | 80.12 | 29.7952 | 55.7575 | 60.0154 | 40.56 | 29.8105 | 36.77 | 59.97 | 20.78 | 29.8145 | 98.5349 | 60 | 80.12 | 29.8022 | 75.0245 | 59.92 | 60.34
29.8022 | 96.5601 | 60.01 | 80.12 | 29.8035 | 55.7558 | 60.0154 | 40.56 | 29.8189 | 36.7683 | 59.97 | 20.78 | 29.8228 | 98.5325 | 60 | 80.12 | 29.8105 | 75.0238 | 59.92 | 60.34
29.8106 | 96.5577 | 60.01 | 80.12 | 29.8118 | 55.754 | 60.0155 | 40.56 | 29.8272 | 36.7667 | 59.97 | 20.78 | 29.8312 | 98.5301 | 60 | 80.12 | 29.8189 | 75.0231 | 59.92 | 60.34
29.8189 | 96.5553 | 60.01 | 80.12 | 29.8202 | 55.7523 | 60.0156 | 40.56 | 29.8356 | 36.765 | 59.97 | 20.78 | 29.8395 | 98.5278 | 60 | 80.12 | 29.8272 | 75.0224 | 59.92 | 60.34
29.8272 | 96.5529 | 60.01 | 80.12 | 29.8285 | 55.7506 | 60.0157 | 40.56 | 29.8439 | 36.7634 | 59.97 | 20.78 | 29.8478 | 98.5254 | 60 | 80.12 | 29.8356 | 75.0216 | 59.92 | 60.34
29.8356 | 96.5506 | 60.01 | 80.12 | 29.8368 | 55.7488 | 60.0158 | 40.56 | 29.8522 | 36.7617 | 59.97 | 20.78 | 29.8562 | 98.523 | 60 | 80.12 | 29.8439 | 75.0209 | 59.92 | 60.34
29.8439 | 96.5482 | 60.01 | 80.12 | 29.8452 | 55.7471 | 60.0159 | 40.56 | 29.8606 | 36.7601 | 59.97 | 20.78 | 29.8645 | 98.5207 | 60 | 80.12 | 29.8523 | 75.0202 | 59.92 | 60.34
29.8522 | 96.5458 | 60.01 | 80.12 | 29.8535 | 55.7454 | 60.0159 | 40.56 | 29.8689 | 36.7584 | 59.97 | 20.78 | 29.8728 | 98.5183 | 60 | 80.12 | 29.8606 | 75.0194 | 59.92 | 60.34
29.8606 | 96.5434 | 60.01 | 80.12 | 29.8618 | 55.7437 | 60.016 | 40.56 | 29.8773 | 36.7568 | 59.97 | 20.78 | 29.8812 | 98.5159 | 60 | 80.12 | 29.8689 | 75.0187 | 59.92 | 60.34
29.8689 | 96.5411 | 60.01 | 80.12 | 29.8701 | 55.7419 | 60.0161 | 40.56 | 29.8856 | 36.7551 | 59.97 | 20.78 | 29.8895 | 98.5136 | 60 | 80.12 | 29.8773 | 75.018 | 59.92 | 60.34
29.8772 | 96.5387 | 60.01 | 80.12 | 29.8785 | 55.7402 | 60.0162 | 40.56 | 29.8939 | 36.7535 | 59.97 | 20.78 | 29.8978 | 98.5112 | 60 | 80.12 | 29.8856 | 75.0173 | 59.92 | 60.34
29.8856 | 96.5363 | 60.01 | 80.12 | 29.8868 | 55.7385 | 60.0163 | 40.56 | 29.9023 | 36.7518 | 59.97 | 20.78 | 29.9062 | 98.5088 | 60 | 80.12 | 29.894 | 75.0165 | 59.92 | 60.34
29.8939 | 96.5339 | 60.01 | 80.12 | 29.8951 | 55.7367 | 60.0164 | 40.56 | 29.9106 | 36.7502 | 59.97 | 20.78 | 29.9145 | 98.5065 | 60 | 80.12 | 29.9023 | 75.0158 | 59.92 | 60.34
29.9022 | 96.5316 | 60.01 | 80.12 | 29.9035 | 55.735 | 60.0164 | 40.56 | 29.9189 | 36.7485 | 59.97 | 20.78 | 29.9228 | 98.5041 | 60 | 80.12 | 29.9107 | 75.0151 | 59.92 | 60.34
29.9106 | 96.5292 | 60.01 | 80.12 | 29.9118 | 55.7333 | 60.0165 | 40.56 | 29.9272 | 36.7469 | 59.97 | 20.78 | 29.9312 | 98.5017 | 60 | 80.12 | 29.919 | 75.0144 | 59.92 | 60.34
29.9189 | 96.5268 | 60.01 | 80.12 | 29.9201 | 55.7315 | 60.0166 | 40.56 | 29.9356 | 36.7452 | 59.97 | 20.78 | 29.9395 | 98.4994 | 60 | 80.12 | 29.9274 | 75.0136 | 59.92 | 60.34
29.9272 | 96.5245 | 60.01 | 80.12 | 29.9285 | 55.7298 | 60.0167 | 40.56 | 29.9439 | 36.7436 | 59.97 | 20.78 | 29.9478 | 98.497 | 60 | 80.12 | 29.9357 | 75.0129 | 59.92 | 60.34
29.9355 | 96.5221 | 60.01 | 80.12 | 29.9368 | 55.7281 | 60.0168 | 40.56 | 29.9523 | 36.7419 | 59.97 | 20.78 | 29.9562 | 98.4946 | 60 | 80.12 | 29.944 | 75.0122 | 59.92 | 60.34
29.9439 | 96.5197 | 60.01 | 80.12 | 29.9451 | 55.7263 | 60.0169 | 40.56 | 29.9606 | 36.7403 | 59.97 | 20.78 | 29.9645 | 98.4923 | 60 | 80.12 | 29.9524 | 75.0115 | 59.92 | 60.34
29.9522 | 96.5173 | 60.01 | 80.12 | 29.9535 | 55.7246 | 60.0169 | 40.56 | 29.9689 | 36.7386 | 59.97 | 20.78 | 29.9728 | 98.4899 | 60 | 80.12 | 29.9607 | 75.0107 | 59.92 | 60.34
29.9605 | 96.515 | 60.01 | 80.12 | 29.9618 | 55.7229 | 60.017 | 40.56 | 29.9773 | 36.737 | 59.97 | 20.78 | 29.9812 | 98.4875 | 60 | 80.12 | 29.9691 | 75.01 | 59.92 | 60.34
29.9689 | 96.5126 | 60.01 | 80.12 | 29.9701 | 55.7211 | 60.0171 | 40.56 | 29.9856 | 36.7353 | 59.97 | 20.78 | 29.9895 | 98.4852 | 60 | 80.12 | 29.9774 | 75.0093 | 59.92 | 60.34
29.9772 | 96.5102 | 60.01 | 80.12 | 29.9785 | 55.7194 | 60.0172 | 40.56 | 29.994 | 36.7337 | 59.97 | 20.78 | 29.9979 | 98.4828 | 60 | 80.12 | 29.9857 | 75.0086 | 59.92 | 60.34
29.9855 | 96.5078 | 60.01 | 80.12 | 29.9868 | 55.7177 | 60.0173 | 40.56 | 30.0023 | 36.732 | 59.97 | 20.78 | 30.0062 | 98.4804 | 60 | 80.12 | 29.9941 | 75.0078 | 59.92 | 60.34
29.9939 | 96.5055 | 60.01 | 80.12 | 29.9951 | 55.7159 | 60.0174 | 40.56 | 30.0106 | 36.7304 | 59.97 | 20.78 | 30.0145 | 98.4781 | 60 | 80.12 | 30.0024 | 75.0071 | 59.92 | 60.34
30.0022 | 96.5031 | 60.01 | 80.12 | 30.0034 | 55.7142 | 60.0174 | 40.56 | 30.019 | 36.7287 | 59.97 | 20.78 | 30.0228 | 98.4757 | 60 | 80.12 | 30.0108 | 75.0064 | 59.92 | 60.34
30.0105 | 96.5007 | 60.01 | 80.12 | 30.0118 | 55.7125 | 60.0175 | 40.56 | 30.0273 | 36.7271 | 59.97 | 20.78 | 30.0312 | 98.4733 | 60 | 80.12 | 30.0191 | 75.0057 | 59.92 | 60.34
30.0189 | 96.4983 | 60.01 | 80.12 | 30.0201 | 55.7107 | 60.0176 | 40.56 | 30.0356 | 36.7254 | 59.97 | 20.78 | 30.0395 | 98.471 | 60 | 80.12 | 30.0275 | 75.0049 | 59.92 | 60.34
30.0272 | 96.496 | 60.01 | 80.12 | 30.0284 | 55.709 | 60.0177 | 40.56 | 30.0439 | 36.7238 | 59.97 | 20.78 | 30.0478 | 98.4686 | 60 | 80.12 | 30.0358 | 75.0042 | 59.92 | 60.34
30.0355 | 96.4936 | 60.01 | 80.12 | 30.0368 | 55.7073 | 60.0178 | 40.56 | 30.0523 | 36.7221 | 59.97 | 20.78 | 30.0562 | 98.4662 | 60 | 80.12 | 30.0442 | 75.0035 | 59.92 | 60.34
30.0439 | 96.4912 | 60.01 | 80.12 | 30.0451 | 55.7055 | 60.0179 | 40.56 | 30.0607 | 36.7205 | 59.97 | 20.78 | 30.0645 | 98.4639 | 60 | 80.12 | 30.0525 | 75.0028 | 59.92 | 60.34
30.0522 | 96.4888 | 60.01 | 80.12 | 30.0534 | 55.7038 | 60.0179 | 40.56 | 30.069 | 36.7188 | 59.97 | 20.78 | 30.0728 | 98.4615 | 60 | 80.12 | 30.0608 | 75.002 | 59.92 | 60.34
30.0605 | 96.4865 | 60.01 | 80.12 | 30.0618 | 55.7021 | 60.018 | 40.56 | 30.0773 | 36.7172 | 59.97 | 20.78 | 30.0812 | 98.4591 | 60 | 80.12 | 30.0692 | 74.8913 | 59.9201 | 60.34
30.0689 | 96.4841 | 60.01 | 80.12 | 30.0701 | 55.7003 | 60.0181 | 40.56 | 30.0856 | 36.7155 | 59.97 | 20.78 | 30.0895 | 98.4568 | 60 | 80.12 | 30.0775 | 74.8895 | 59.9202 | 60.34
30.0772 | 96.4817 | 60.01 | 80.12 | 30.0784 | 55.6986 | 60.0182 | 40.56 | 30.094 | 36.7139 | 59.97 | 20.78 | 30.0978 | 98.4544 | 60 | 80.12 | 30.0859 | 74.8877 | 59.9202 | 60.34
30.0855 | 96.4793 | 60.01 | 80.12 | 30.0868 | 55.6969 | 60.0183 | 40.56 | 30.1023 | 36.7122 | 59.97 | 20.78 | 30.1062 | 98.452 | 60 | 80.12 | 30.0942 | 74.8859 | 59.9203 | 60.34
30.0939 | 96.3416 | 60.01 | 80.12 | 30.0951 | 55.6951 | 60.0184 | 40.56 | 30.1107 | 36.7106 | 59.97 | 20.78 | 30.1145 | 98.4497 | 60 | 80.12 | 30.1026 | 74.8841 | 59.9204 | 60.34
30.1022 | 96.3411 | 60.01 | 80.12 | 30.1034 | 55.6934 | 60.0184 | 40.56 | 30.119 | 36.7089 | 59.97 | 20.78 | 30.1228 | 98.4473 | 60 | 80.12 | 30.1109 | 74.8823 | 59.9205 | 60.34
30.1105 | 96.3406 | 60.01 | 80.12 | 30.1118 | 55.6917 | 60.0185 | 40.56 | 30.1273 | 36.7073 | 59.97 | 20.78 | 30.1312 | 98.4449 | 60 | 80.12 | 30.1192 | 74.8805 | 59.9206 | 60.34
30.1189 | 96.3402 | 60.01 | 80.12 | 30.1201 | 55.6899 | 60.0186 | 40.56 | 30.1357 | 36.7056 | 59.97 | 20.78 | 30.1395 | 98.4426 | 60 | 80.12 | 30.1276 | 74.8787 | 59.9207 | 60.34
30.1272 | 96.3397 | 60.01 | 80.12 | 30.1284 | 55.6882 | 60.0187 | 40.56 | 30.144 | 36.704 | 59.97 | 20.78 | 30.1478 | 98.4402 | 60 | 80.12 | 30.1359 | 74.8769 | 59.9207 | 60.34
30.1355 | 96.3392 | 60.01 | 80.12 | 30.1367 | 55.6865 | 60.0188 | 40.56 | 30.1523 | 36.7023 | 59.97 | 20.78 | 30.1562 | 98.4378 | 60 | 80.12 | 30.1443 | 74.8751 | 59.9208 | 60.34
30.1438 | 96.3387 | 60.01 | 80.12 | 30.1451 | 55.6847 | 60.0189 | 40.56 | 30.1607 | 36.7007 | 59.97 | 20.78 | 30.1645 | 98.4355 | 60 | 80.12 | 30.1526 | 74.8733 | 59.9209 | 60.34
30.1522 | 96.3383 | 60.01 | 80.12 | 30.1534 | 55.683 | 60.0189 | 40.56 | 30.169 | 36.699 | 59.97 | 20.78 | 30.1728 | 98.4331 | 60 | 80.12 | 30.1609 | 74.8715 | 59.921 | 60.34
30.1605 | 96.3378 | 60.01 | 80.12 | 30.1617 | 55.6813 | 60.019 | 40.56 | 30.1774 | 36.6974 | 59.97 | 20.78 | 30.1812 | 98.4307 | 60 | 80.12 | 30.1693 | 74.8698 | 59.9211 | 60.34
30.1688 | 96.3373 | 60.01 | 80.12 | 30.1701 | 55.6795 | 60.0191 | 40.56 | 30.1857 | 36.6957 | 59.97 | 20.78 | 30.1895 | 98.4284 | 60 | 80.12 | 30.1776 | 74.868 | 59.9212 | 60.34
30.1772 | 96.3368 | 60.01 | 80.12 | 30.1784 | 55.6778 | 60.0192 | 40.56 | 30.194 | 36.6941 | 59.97 | 20.78 | 30.1978 | 98.426 | 60 | 80.12 | 30.186 | 74.8662 | 59.9212 | 60.34
30.1855 | 96.3364 | 60.01 | 80.12 | 30.1867 | 55.6761 | 60.0193 | 40.56 | 30.2023 | 36.6924 | 59.97 | 20.78 | 30.2062 | 98.4236 | 60 | 80.12 | 30.1943 | 74.8644 | 59.9213 | 60.34
30.1938 | 96.3359 | 60.01 | 80.12 | 30.1951 | 55.6743 | 60.0194 | 40.56 | 30.2107 | 36.6908 | 59.97 | 20.78 | 30.2145 | 98.4213 | 60 | 80.12 | 30.2027 | 74.8626 | 59.9214 | 60.34
30.2022 | 96.3354 | 60.01 | 80.12 | 30.2034 | 55.6726 | 60.0194 | 40.56 | 30.2191 | 36.6891 | 59.97 | 20.78 | 30.2228 | 98.4189 | 60 | 80.12 | 30.211 | 74.8608 | 59.9215 | 60.34
30.2105 | 96.3349 | 60.01 | 80.12 | 30.2117 | 55.6709 | 60.0195 | 40.56 | 30.2274 | 36.6875 | 59.97 | 20.78 | 30.2311 | 98.4165 | 60 | 80.12 | 30.2194 | 74.859 | 59.9216 | 60.34
30.2188 | 96.3345 | 60.01 | 80.12 | 30.2201 | 55.6691 | 60.0196 | 40.56 | 30.2357 | 36.6858 | 59.97 | 20.78 | 30.2395 | 98.4142 | 60 | 80.12 | 30.2277 | 74.8572 | 59.9217 | 60.34
30.2272 | 96.334 | 60.01 | 80.12 | 30.2284 | 55.6674 | 60.0197 | 40.56 | 30.244 | 36.6842 | 59.97 | 20.78 | 30.2478 | 98.4118 | 60 | 80.12 | 30.236 | 74.8554 | 59.9217 | 60.34
30.2355 | 96.3335 | 60.01 | 80.12 | 30.2367 | 55.6657 | 60.0198 | 40.56 | 30.2524 | 36.6825 | 59.97 | 20.78 | 30.2561 | 98.4094 | 60 | 80.12 | 30.2444 | 74.8536 | 59.9218 | 60.34
30.2438 | 96.333 | 60.01 | 80.12 | 30.245 | 55.6639 | 60.0199 | 40.56 | 30.2607 | 36.6809 | 59.97 | 20.78 | 30.2645 | 98.4071 | 60 | 80.12 | 30.2527 | 74.8518 | 59.9219 | 60.34
30.2522 | 96.3326 | 60.01 | 80.12 | 30.2534 | 55.6622 | 60.0199 | 40.56 | 30.269 | 36.6792 | 59.97 | 20.78 | 30.2728 | 98.4047 | 60 | 80.12 | 30.2611 | 74.85 | 59.922 | 60.34
30.2605 | 96.3321 | 60.01 | 80.12 | 30.2617 | 55.6036 | 60.02 | 40.56 | 30.2774 | 36.6776 | 59.97 | 20.78 | 30.2811 | 98.4023 | 60 | 80.12 | 30.2694 | 74.8482 | 59.9221 | 60.34
30.2688 | 96.3316 | 60.01 | 80.12 | 30.27 | 55.6021 | 60.02 | 40.56 | 30.2857 | 36.6759 | 59.97 | 20.78 | 30.2895 | 98.4 | 60 | 80.12 | 30.2778 | 74.8464 | 59.9222 | 60.34
30.2772 | 96.3311 | 60.01 | 80.12 | 30.2784 | 55.6006 | 60.02 | 40.56 | 30.2941 | 36.6743 | 59.97 | 20.78 | 30.2978 | 98.3976 | 60 | 80.12 | 30.2861 | 74.8446 | 59.9222 | 60.34
30.2855 | 96.3307 | 60.01 | 80.12 | 30.2867 | 55.5992 | 60.02 | 40.56 | 30.3024 | 36.6726 | 59.97 | 20.78 | 30.3061 | 98.3952 | 60 | 80.12 | 30.2944 | 74.8428 | 59.9223 | 60.34
30.2938 | 96.3302 | 60.01 | 80.12 | 30.295 | 55.5977 | 60.02 | 40.56 | 30.3107 | 36.671 | 59.97 | 20.78 | 30.3145 | 98.3929 | 60 | 80.12 | 30.3028 | 74.841 | 59.9224 | 60.34
30.3022 | 96.3297 | 60.01 | 80.12 | 30.3033 | 55.5963 | 60.02 | 40.56 | 30.3191 | 36.6693 | 59.97 | 20.78 | 30.3228 | 98.3905 | 60 | 80.12 | 30.3111 | 74.8393 | 59.9225 | 60.34
30.3105 | 96.3292 | 60.01 | 80.12 | 30.3117 | 55.5948 | 60.02 | 40.56 | 30.3274 | 36.6677 | 59.97 | 20.78 | 30.3311 | 98.3881 | 60 | 80.12 | 30.3195 | 74.8375 | 59.9226 | 60.34
30.3188 | 96.3288 | 60.01 | 80.12 | 30.32 | 55.5934 | 60.02 | 40.56 | 30.3358 | 36.666 | 59.97 | 20.78 | 30.3395 | 98.3858 | 60 | 80.12 | 30.3278 | 74.8357 | 59.9227 | 60.34
30.3271 | 96.3283 | 60.01 | 80.12 | 30.3283 | 55.5919 | 60.02 | 40.56 | 30.3441 | 36.6644 | 59.97 | 20.78 | 30.3478 | 98.3834 | 60 | 80.12 | 30.3362 | 74.8339 | 59.9227 | 60.34
30.3355 | 96.3278 | 60.01 | 80.12 | 30.3367 | 55.5904 | 60.02 | 40.56 | 30.3524 | 36.6627 | 59.97 | 20.78 | 30.3561 | 98.381 | 60 | 80.12 | 30.3445 | 74.8321 | 59.9228 | 60.34
30.3438 | 96.3273 | 60.01 | 80.12 | 30.345 | 55.589 | 60.02 | 40.56 | 30.3608 | 36.6611 | 59.97 | 20.78 | 30.3645 | 98.3787 | 60 | 80.12 | 30.3528 | 74.8303 | 59.9229 | 60.34
30.3521 | 96.3269 | 60.01 | 80.12 | 30.3533 | 55.5875 | 60.02 | 40.56 | 30.3691 | 36.6594 | 59.97 | 20.78 | 30.3728 | 98.3763 | 60 | 80.12 | 30.3612 | 74.8285 | 59.923 | 60.34
30.3605 | 96.3264 | 60.01 | 80.12 | 30.3617 | 55.5861 | 60.02 | 40.56 | 30.3774 | 36.6577 | 59.97 | 20.78 | 30.3811 | 98.3739 | 60 | 80.12 | 30.3695 | 74.8267 | 59.9231 | 60.34
30.3688 | 96.3259 | 60.01 | 80.12 | 30.37 | 55.5846 | 60.02 | 40.56 | 30.3857 | 36.6561 | 59.97 | 20.78 | 30.3895 | 98.3716 | 60 | 80.12 | 30.3779 | 74.8249 | 59.9232 | 60.34
30.3771 | 96.3254 | 60.01 | 80.12 | 30.3783 | 55.5832 | 60.02 | 40.56 | 30.3941 | 36.6544 | 59.97 | 20.78 | 30.3978 | 98.3692 | 60 | 80.12 | 30.3862 | 74.8231 | 59.9232 | 60.34
30.3855 | 96.325 | 60.01 | 80.12 | 30.3867 | 55.5817 | 60.02 | 40.56 | 30.4025 | 36.6528 | 59.97 | 20.78 | 30.4061 | 98.3668 | 60 | 80.12 | 30.3946 | 74.8213 | 59.9233 | 60.34
30.3938 | 96.3245 | 60.01 | 80.12 | 30.395 | 55.5802 | 60.02 | 40.56 | 30.4108 | 36.6511 | 59.97 | 20.78 | 30.4145 | 98.3645 | 60 | 80.12 | 30.4029 | 74.8195 | 59.9234 | 60.34
30.4021 | 96.324 | 60.01 | 80.12 | 30.4033 | 55.5788 | 60.02 | 40.56 | 30.4191 | 36.6495 | 59.97 | 20.78 | 30.4228 | 98.3621 | 60 | 80.12 | 30.4113 | 74.8177 | 59.9235 | 60.34
30.4105 | 96.3235 | 60.01 | 80.12 | 30.4117 | 55.5773 | 60.02 | 40.56 | 30.4274 | 36.6478 | 59.97 | 20.78 | 30.4311 | 98.3597 | 60 | 80.12 | 30.4196 | 74.8159 | 59.9236 | 60.34
30.4188 | 96.3231 | 60.01 | 80.12 | 30.42 | 55.5759 | 60.02 | 40.56 | 30.4358 | 36.6462 | 59.97 | 20.78 | 30.4395 | 98.3574 | 60 | 80.12 | 30.4279 | 74.8141 | 59.9237 | 60.34
30.4271 | 96.3226 | 60.01 | 80.12 | 30.4283 | 55.5744 | 60.02 | 40.56 | 30.4442 | 36.6445 | 59.97 | 20.78 | 30.4478 | 98.355 | 60 | 80.12 | 30.4363 | 74.8124 | 59.9237 | 60.34
30.4355 | 96.3221 | 60.01 | 80.12 | 30.4366 | 55.5729 | 60.02 | 40.56 | 30.4525 | 36.6429 | 59.97 | 20.78 | 30.4561 | 98.3526 | 60 | 80.12 | 30.4446 | 74.8106 | 59.9238 | 60.34
30.4438 | 96.3216 | 60.01 | 80.12 | 30.445 | 55.5715 | 60.02 | 40.56 | 30.4608 | 36.6412 | 59.97 | 20.78 | 30.4644 | 98.3503 | 60 | 80.12 | 30.453 | 74.8088 | 59.9239 | 60.34
30.4521 | 96.3212 | 60.01 | 80.12 | 30.4533 | 55.57 | 60.02 | 40.56 | 30.4691 | 36.6396 | 59.97 | 20.78 | 30.4728 | 98.3479 | 60 | 80.12 | 30.4613 | 74.807 | 59.924 | 60.34
30.4604 | 96.3207 | 60.01 | 80.12 | 30.4616 | 55.5686 | 60.02 | 40.56 | 30.4775 | 36.6379 | 59.97 | 20.78 | 30.4811 | 98.3456 | 60 | 80.12 | 30.4697 | 74.8052 | 59.9241 | 60.34
30.4688 | 96.3202 | 60.01 | 80.12 | 30.47 | 55.5671 | 60.02 | 40.56 | 30.4858 | 36.6363 | 59.97 | 20.78 | 30.4894 | 98.3432 | 60 | 80.12 | 30.478 | 74.8034 | 59.9242 | 60.34
30.4771 | 96.3197 | 60.01 | 80.12 | 30.4783 | 55.5657 | 60.02 | 40.56 | 30.4941 | 36.6346 | 59.97 | 20.78 | 30.4978 | 98.3408 | 60 | 80.12 | 30.4863 | 74.8016 | 59.9243 | 60.34
30.4854 | 96.3193 | 60.01 | 80.12 | 30.4866 | 55.5642 | 60.02 | 40.56 | 30.5025 | 36.633 | 59.97 | 20.78 | 30.5061 | 98.3384 | 60 | 80.12 | 30.4947 | 74.7998 | 59.9243 | 60.34
30.4938 | 96.3188 | 60.01 | 80.12 | 30.4949 | 55.5627 | 60.02 | 40.56 | 30.5108 | 36.6313 | 59.97 | 20.78 | 30.5144 | 98.3361 | 60 | 80.12 | 30.503 | 74.798 | 59.9244 | 60.34
30.5021 | 96.3183 | 60.01 | 80.12 | 30.5033 | 55.5613 | 60.02 | 40.56 | 30.5192 | 36.6297 | 59.97 | 20.78 | 30.5228 | 98.3337 | 60 | 80.12 | 30.5114 | 74.7962 | 59.9245 | 60.34
30.5104 | 96.3178 | 60.01 | 80.12 | 30.5116 | 55.5598 | 60.02 | 40.56 | 30.5275 | 36.628 | 59.97 | 20.78 | 30.5311 | 98.3313 | 60 | 80.12 | 30.5197 | 74.7944 | 59.9246 | 60.34
30.5188 | 96.3174 | 60.01 | 80.12 | 30.5199 | 55.5584 | 60.02 | 40.56 | 30.5358 | 36.6264 | 59.97 | 20.78 | 30.5394 | 98.329 | 60 | 80.12 | 30.528 | 74.7926 | 59.9247 | 60.34
30.5271 | 96.3169 | 60.01 | 80.12 | 30.5283 | 55.5569 | 60.02 | 40.56 | 30.5442 | 36.6247 | 59.97 | 20.78 | 30.5478 | 98.3266 | 60 | 80.12 | 30.5364 | 74.7908 | 59.9248 | 60.34
30.5354 | 96.3164 | 60.01 | 80.12 | 30.5366 | 55.5555 | 60.02 | 40.56 | 30.5525 | 36.6231 | 59.97 | 20.78 | 30.5561 | 98.3242 | 60 | 80.12 | 30.5447 | 74.789 | 59.9248 | 60.34
30.5438 | 96.3159 | 60.01 | 80.12 | 30.5449 | 55.554 | 60.02 | 40.56 | 30.5609 | 36.6214 | 59.97 | 20.78 | 30.5644 | 98.3219 | 60 | 80.12 | 30.5531 | 74.7872 | 59.9249 | 60.34
30.5521 | 96.3155 | 60.01 | 80.12 | 30.5533 | 55.5525 | 60.02 | 40.56 | 30.5692 | 36.6198 | 59.97 | 20.78 | 30.5728 | 98.3195 | 60 | 80.12 | 30.5614 | 74.7854 | 59.925 | 60.34
30.5604 | 96.315 | 60.01 | 80.12 | 30.5616 | 55.5511 | 60.02 | 40.56 | 30.5775 | 36.6181 | 59.97 | 20.78 | 30.5811 | 98.3171 | 60 | 80.12 | 30.5698 | 74.7837 | 59.9251 | 60.34
30.5688 | 96.3145 | 60.01 | 80.12 | 30.5699 | 55.5496 | 60.02 | 40.56 | 30.5859 | 36.6165 | 59.97 | 20.78 | 30.5894 | 98.2219 | 60 | 80.12 | 30.5781 | 74.7819 | 59.9252 | 60.34
30.5771 | 96.314 | 60.01 | 80.12 | 30.5782 | 55.5482 | 60.02 | 40.56 | 30.5942 | 36.6148 | 59.97 | 20.78 | 30.5978 | 98.2208 | 60 | 80.12 | 30.5865 | 74.7801 | 59.9253 | 60.34
30.5854 | 96.3136 | 60.01 | 80.12 | 30.5866 | 55.5467 | 60.02 | 40.56 | 30.6025 | 36.6132 | 59.97 | 20.78 | 30.6061 | 98.2197 | 60 | 80.12 | 30.5948 | 74.7783 | 59.9253 | 60.34
30.5938 | 96.3131 | 60.01 | 80.12 | 30.5949 | 55.5452 | 60.02 | 40.56 | 30.6108 | 36.6115 | 59.97 | 20.78 | 30.6144 | 98.2187 | 60 | 80.12 | 30.6031 | 74.7765 | 59.9254 | 60.34
30.6021 | 96.3126 | 60.01 | 80.12 | 30.6032 | 55.5438 | 60.02 | 40.56 | 30.6192 | 36.6099 | 59.97 | 20.78 | 30.6228 | 98.2176 | 60 | 80.12 | 30.6115 | 74.7747 | 59.9255 | 60.34
30.6104 | 96.3121 | 60.01 | 80.12 | 30.6116 | 55.5423 | 60.02 | 40.56 | 30.6275 | 36.6082 | 59.97 | 20.78 | 30.6311 | 98.2165 | 60 | 80.12 | 30.6198 | 74.7729 | 59.9256 | 60.34
30.6187 | 96.3117 | 60.01 | 80.12 | 30.6199 | 55.5409 | 60.02 | 40.56 | 30.6359 | 36.6066 | 59.97 | 20.78 | 30.6394 | 98.2154 | 60 | 80.12 | 30.6282 | 74.7711 | 59.9257 | 60.34
30.6271 | 96.3112 | 60.01 | 80.12 | 30.6282 | 55.5394 | 60.02 | 40.56 | 30.6442 | 36.6049 | 59.97 | 20.78 | 30.6478 | 98.2143 | 60 | 80.12 | 30.6365 | 74.7693 | 59.9258 | 60.34
30.6354 | 96.3107 | 60.01 | 80.12 | 30.6366 | 55.538 | 60.02 | 40.56 | 30.6525 | 36.6033 | 59.97 | 20.78 | 30.6561 | 98.2132 | 60 | 80.12 | 30.6449 | 74.7675 | 59.9258 | 60.34
30.6437 | 96.3102 | 60.01 | 80.12 | 30.6449 | 55.5365 | 60.02 | 40.56 | 30.6609 | 36.6016 | 59.97 | 20.78 | 30.6644 | 98.2122 | 60 | 80.12 | 30.6532 | 74.7657 | 59.9259 | 60.34
30.6521 | 96.3098 | 60.01 | 80.12 | 30.6532 | 55.535 | 60.02 | 40.56 | 30.6692 | 36.6 | 59.97 | 20.78 | 30.6728 | 98.2111 | 60 | 80.12 | 30.6615 | 74.7639 | 59.926 | 60.34
30.6604 | 96.3093 | 60.01 | 80.12 | 30.6616 | 55.5336 | 60.02 | 40.56 | 30.6776 | 36.5983 | 59.97 | 20.78 | 30.6811 | 98.21 | 60 | 80.12 | 30.6699 | 74.7621 | 59.9261 | 60.34
30.6687 | 96.3088 | 60.01 | 80.12 | 30.6699 | 55.5321 | 60.02 | 40.56 | 30.6859 | 36.5967 | 59.97 | 20.78 | 30.6894 | 98.2089 | 60 | 80.12 | 30.6782 | 74.7603 | 59.9262 | 60.34
30.6771 | 96.3083 | 60.01 | 80.12 | 30.6782 | 55.5307 | 60.02 | 40.56 | 30.6942 | 36.595 | 59.97 | 20.78 | 30.6978 | 98.2078 | 60 | 80.12 | 30.6866 | 74.7585 | 59.9263 | 60.34
30.6854 | 96.3079 | 60.01 | 80.12 | 30.6866 | 55.5292 | 60.02 | 40.56 | 30.7026 | 36.5934 | 59.97 | 20.78 | 30.7061 | 98.2067 | 60 | 80.12 | 30.6949 | 74.7567 | 59.9263 | 60.34
30.6937 | 96.3074 | 60.01 | 80.12 | 30.6949 | 55.5278 | 60.02 | 40.56 | 30.7109 | 36.5917 | 59.97 | 20.78 | 30.7144 | 98.2057 | 60 | 80.12 | 30.7033 | 74.755 | 59.9264 | 60.34
30.7021 | 96.3069 | 60.01 | 80.12 | 30.7032 | 55.5263 | 60.02 | 40.56 | 30.7192 | 36.5901 | 59.97 | 20.78 | 30.7228 | 98.2046 | 60 | 80.12 | 30.7116 | 74.7532 | 59.9265 | 60.34
30.7104 | 96.3064 | 60.01 | 80.12 | 30.7115 | 55.5248 | 60.02 | 40.56 | 30.7276 | 36.5884 | 59.97 | 20.78 | 30.7311 | 98.2035 | 60 | 80.12 | 30.7199 | 74.7514 | 59.9266 | 60.34
30.7187 | 96.306 | 60.01 | 80.12 | 30.7199 | 55.5234 | 60.02 | 40.56 | 30.7359 | 36.5868 | 59.97 | 20.78 | 30.7394 | 98.2024 | 60 | 80.12 | 30.7283 | 74.7496 | 59.9267 | 60.34
30.7271 | 96.3055 | 60.01 | 80.12 | 30.7282 | 55.5219 | 60.02 | 40.56 | 30.7443 | 36.5851 | 59.97 | 20.78 | 30.7478 | 98.2013 | 60 | 80.12 | 30.7366 | 74.7478 | 59.9268 | 60.34
30.7354 | 96.305 | 60.01 | 80.12 | 30.7365 | 55.5205 | 60.02 | 40.56 | 30.7526 | 36.5835 | 59.97 | 20.78 | 30.7561 | 98.2002 | 60 | 80.12 | 30.745 | 74.746 | 59.9268 | 60.34
30.7437 | 96.3046 | 60.01 | 80.12 | 30.7448 | 55.519 | 60.02 | 40.56 | 30.7609 | 36.5818 | 59.97 | 20.78 | 30.7644 | 98.1992 | 60 | 80.12 | 30.7533 | 74.7442 | 59.9269 | 60.34
30.752 | 96.3041 | 60.01 | 80.12 | 30.7532 | 55.5176 | 60.02 | 40.56 | 30.7692 | 36.5802 | 59.97 | 20.78 | 30.7728 | 98.1981 | 60 | 80.12 | 30.7617 | 74.7424 | 59.927 | 60.34
30.7604 | 96.3036 | 60.01 | 80.12 | 30.7615 | 55.5161 | 60.02 | 40.56 | 30.7776 | 36.6432 | 59.97 | 20.78 | 30.7811 | 98.197 | 60 | 80.12 | 30.77 | 74.7406 | 59.9271 | 60.34
30.7687 | 96.3031 | 60.01 | 80.12 | 30.7698 | 55.5146 | 60.02 | 40.56 | 30.7859 | 36.6413 | 59.97 | 20.78 | 30.7894 | 98.1959 | 60 | 80.12 | 30.7784 | 74.7388 | 59.9272 | 60.34
30.777 | 96.3027 | 60.01 | 80.12 | 30.7782 | 55.5132 | 60.02 | 40.56 | 30.7943 | 36.6393 | 59.97 | 20.78 | 30.7978 | 98.1948 | 60 | 80.12 | 30.7867 | 74.737 | 59.9273 | 60.34
30.7854 | 96.3022 | 60.01 | 80.12 | 30.7865 | 55.5117 | 60.02 | 40.56 | 30.8026 | 36.6373 | 59.97 | 20.78 | 30.8061 | 98.1937 | 60 | 80.12 | 30.795 | 74.7352 | 59.9273 | 60.34
30.7937 | 96.3017 | 60.01 | 80.12 | 30.7948 | 55.5103 | 60.02 | 40.56 | 30.8109 | 36.6353 | 59.97 | 20.78 | 30.8144 | 98.1926 | 60 | 80.12 | 30.8034 | 74.7334 | 59.9274 | 60.34
30.802 | 96.3012 | 60.01 | 80.12 | 30.8032 | 55.5088 | 60.02 | 40.56 | 30.8193 | 36.6333 | 59.97 | 20.78 | 30.8228 | 98.1916 | 60 | 80.12 | 30.8117 | 74.7316 | 59.9275 | 60.34
30.8104 | 96.3008 | 60.01 | 80.12 | 30.8115 | 55.5073 | 60.02 | 40.56 | 30.8276 | 36.6314 | 59.97 | 20.78 | 30.8311 | 98.1905 | 60 | 80.12 | 30.8201 | 74.7298 | 59.9276 | 60.34
30.8187 | 96.3003 | 60.01 | 80.12 | 30.8198 | 55.5059 | 60.02 | 40.56 | 30.8359 | 36.6294 | 59.97 | 20.78 | 30.8394 | 98.1894 | 60 | 80.12 | 30.8284 | 74.728 | 59.9277 | 60.34
30.827 | 96.2998 | 60.01 | 80.12 | 30.8282 | 55.5044 | 60.02 | 40.56 | 30.8443 | 36.6274 | 59.97 | 20.78 | 30.8478 | 98.1883 | 60 | 80.12 | 30.8367 | 74.7262 | 59.9278 | 60.34
30.8354 | 96.2993 | 60.01 | 80.12 | 30.8365 | 55.503 | 60.02 | 40.56 | 30.8526 | 36.6254 | 59.97 | 20.78 | 30.8561 | 98.1872 | 60 | 80.12 | 30.8451 | 74.7245 | 59.9278 | 60.34
30.8437 | 96.2989 | 60.01 | 80.12 | 30.8448 | 55.5015 | 60.02 | 40.56 | 30.861 | 36.6235 | 59.97 | 20.78 | 30.8644 | 98.1861 | 60 | 80.12 | 30.8534 | 74.7227 | 59.9279 | 60.34
30.852 | 96.2984 | 60.01 | 80.12 | 30.8531 | 55.5001 | 60.02 | 40.56 | 30.8693 | 36.6215 | 59.97 | 20.78 | 30.8728 | 98.1851 | 60 | 80.12 | 30.8618 | 74.7209 | 59.928 | 60.34
30.8604 | 96.2979 | 60.01 | 80.12 | 30.8615 | 55.4986 | 60.02 | 40.56 | 30.8776 | 36.6195 | 59.97 | 20.78 | 30.8811 | 98.184 | 60 | 80.12 | 30.8701 | 74.7191 | 59.9281 | 60.34
30.8687 | 96.2974 | 60.01 | 80.12 | 30.8698 | 55.4971 | 60.02 | 40.56 | 30.886 | 36.6175 | 59.97 | 20.78 | 30.8894 | 98.1829 | 60 | 80.12 | 30.8785 | 74.7173 | 59.9282 | 60.34
30.877 | 96.297 | 60.01 | 80.12 | 30.8781 | 55.4957 | 60.02 | 40.56 | 30.8943 | 36.6156 | 59.97 | 20.78 | 30.8977 | 98.1818 | 60 | 80.12 | 30.8868 | 74.7155 | 59.9283 | 60.34
30.8853 | 96.2965 | 60.01 | 80.12 | 30.8865 | 55.4942 | 60.02 | 40.56 | 30.9026 | 36.6136 | 59.97 | 20.78 | 30.9061 | 98.1807 | 60 | 80.12 | 30.8952 | 74.7137 | 59.9283 | 60.34
30.8937 | 96.296 | 60.01 | 80.12 | 30.8948 | 55.4928 | 60.02 | 40.56 | 30.9109 | 36.6116 | 59.97 | 20.78 | 30.9144 | 98.1797 | 60 | 80.12 | 30.9035 | 74.7119 | 59.9284 | 60.34
30.902 | 96.2955 | 60.01 | 80.12 | 30.9031 | 55.4913 | 60.02 | 40.56 | 30.9193 | 36.6096 | 59.97 | 20.78 | 30.9227 | 98.1786 | 60 | 80.12 | 30.9118 | 74.7101 | 59.9285 | 60.34
30.9103 | 96.2951 | 60.01 | 80.12 | 30.9115 | 55.4899 | 60.02 | 40.56 | 30.9277 | 36.6077 | 59.97 | 20.78 | 30.9311 | 98.1775 | 60 | 80.12 | 30.9202 | 74.7083 | 59.9286 | 60.34
30.9187 | 96.2946 | 60.01 | 80.12 | 30.9198 | 55.4884 | 60.02 | 40.56 | 30.936 | 36.6057 | 59.97 | 20.78 | 30.9394 | 98.1764 | 60 | 80.12 | 30.9285 | 74.7065 | 59.9287 | 60.34
30.927 | 96.2941 | 60.01 | 80.12 | 30.9281 | 55.4869 | 60.02 | 40.56 | 30.9443 | 36.6037 | 59.97 | 20.78 | 30.9477 | 98.1753 | 60 | 80.12 | 30.9369 | 74.7047 | 59.9288 | 60.34
30.9353 | 96.2936 | 60.01 | 80.12 | 30.9365 | 55.4855 | 60.02 | 40.56 | 30.9526 | 36.6017 | 59.97 | 20.78 | 30.9561 | 98.1742 | 60 | 80.12 | 30.9452 | 74.7029 | 59.9288 | 60.34
30.9437 | 96.2932 | 60.01 | 80.12 | 30.9448 | 55.484 | 60.02 | 40.56 | 30.961 | 36.5998 | 59.97 | 20.78 | 30.9644 | 98.1732 | 60 | 80.12 | 30.9536 | 74.7011 | 59.9289 | 60.34
30.952 | 96.2927 | 60.01 | 80.12 | 30.9531 | 55.4826 | 60.02 | 40.56 | 30.9694 | 36.5978 | 59.97 | 20.78 | 30.9727 | 98.1721 | 60 | 80.12 | 30.9619 | 74.6993 | 59.929 | 60.34
30.9603 | 96.2922 | 60.01 | 80.12 | 30.9615 | 55.4811 | 60.02 | 40.56 | 30.9777 | 36.5958 | 59.97 | 20.78 | 30.9811 | 98.171 | 60 | 80.12 | 30.9702 | 74.6975 | 59.9291 | 60.34
30.9687 | 96.2917 | 60.01 | 80.12 | 30.9698 | 55.4796 | 60.02 | 40.56 | 30.986 | 36.5938 | 59.97 | 20.78 | 30.9894 | 98.1699 | 60 | 80.12 | 30.9786 | 74.6958 | 59.9292 | 60.34
30.977 | 96.2913 | 60.01 | 80.12 | 30.9781 | 55.4782 | 60.02 | 40.56 | 30.9943 | 36.5919 | 59.97 | 20.78 | 30.9977 | 98.1688 | 60 | 80.12 | 30.9869 | 74.694 | 59.9293 | 60.34
30.9853 | 96.2908 | 60.01 | 80.12 | 30.9864 | 55.4767 | 60.02 | 40.56 | 31.0027 | 36.5899 | 59.97 | 20.78 | 31.0061 | 98.1677 | 60 | 80.12 | 30.9953 | 74.6922 | 59.9293 | 60.34
30.9937 | 96.2903 | 60.01 | 80.12 | 30.9948 | 55.4753 | 60.02 | 40.56 | 31.011 | 36.5879 | 59.97 | 20.78 | 31.0144 | 98.1667 | 60 | 80.12 | 31.0036 | 74.6904 | 59.9294 | 60.34
31.002 | 96.2898 | 60.01 | 80.12 | 31.0031 | 55.4738 | 60.02 | 40.56 | 31.0193 | 36.5859 | 59.97 | 20.78 | 31.0227 | 98.1656 | 60 | 80.12 | 31.012 | 74.6886 | 59.9295 | 60.34
31.0103 | 96.2894 | 60.01 | 80.12 | 31.0114 | 55.4724 | 60.02 | 40.56 | 31.0277 | 36.584 | 59.97 | 20.78 | 31.0311 | 98.1645 | 60 | 80.12 | 31.0203 | 74.6868 | 59.9296 | 60.34
31.0186 | 96.2889 | 60.01 | 80.12 | 31.0197 | 55.4709 | 60.02 | 40.56 | 31.036 | 36.582 | 59.97 | 20.78 | 31.0394 | 98.1634 | 60 | 80.12 | 31.0287 | 74.685 | 59.9297 | 60.34
31.027 | 96.2884 | 60.01 | 80.12 | 31.0281 | 55.4694 | 60.02 | 40.56 | 31.0444 | 36.58 | 59.97 | 20.78 | 31.0477 | 98.1623 | 60 | 80.12 | 31.037 | 74.6832 | 59.9298 | 60.34
31.0353 | 96.2879 | 60.01 | 80.12 | 31.0364 | 55.468 | 60.02 | 40.56 | 31.0527 | 36.578 | 59.97 | 20.78 | 31.0561 | 98.1612 | 60 | 80.12 | 31.0453 | 74.6814 | 59.9298 | 60.34
31.0436 | 96.2875 | 60.01 | 80.12 | 31.0447 | 55.4665 | 60.02 | 40.56 | 31.061 | 36.576 | 59.97 | 20.78 | 31.0644 | 98.1602 | 60 | 80.12 | 31.0537 | 74.6796 | 59.9299 | 60.34
31.052 | 96.287 | 60.01 | 80.12 | 31.0531 | 55.4651 | 60.02 | 40.56 | 31.0694 | 36.5741 | 59.97 | 20.78 | 31.0727 | 98.1591 | 60 | 80.12 | 31.062 | 74.6779 | 59.93 | 60.34
31.0603 | 96.2865 | 60.01 | 80.12 | 31.0614 | 55.4636 | 60.02 | 40.56 | 31.0777 | 36.5721 | 59.97 | 20.78 | 31.0811 | 98.158 | 60 | 80.12 | 31.0704 | 74.6768 | 59.9301 | 60.34
31.0686 | 96.286 | 60.01 | 80.12 | 31.0697 | 55.4622 | 60.02 | 40.56 | 31.0861 | 36.5701 | 59.97 | 20.78 | 31.0894 | 98.1569 | 60 | 80.12 | 31.0787 | 74.6756 | 59.9302 | 60.34
31.077 | 96.2856 | 60.01 | 80.12 | 31.0781 | 55.4607 | 60.02 | 40.56 | 31.0944 | 36.5681 | 59.97 | 20.78 | 31.0977 | 98.1558 | 60 | 80.12 | 31.0871 | 74.6745 | 59.9303 | 60.34
31.0853 | 96.2851 | 60.01 | 80.12 | 31.0864 | 55.4592 | 60.02 | 40.56 | 31.1027 | 36.5662 | 59.97 | 20.78 | 31.1061 | 98.1547 | 60 | 80.12 | 31.0954 | 74.6734 | 59.9303 | 60.34
31.0936 | 96.1206 | 60 | 80.12 | 31.0947 | 55.4578 | 60.02 | 40.56 | 31.1111 | 36.5642 | 59.97 | 20.78 | 31.1144 | 98.1537 | 60 | 80.12 | 31.1037 | 74.6722 | 59.9304 | 60.34
31.102 | 96.1189 | 60 | 80.12 | 31.1031 | 55.4563 | 60.02 | 40.56 | 31.1194 | 36.5622 | 59.97 | 20.78 | 31.1227 | 98.1526 | 60 | 80.12 | 31.1121 | 74.6711 | 59.9305 | 60.34
31.1103 | 96.1172 | 60 | 80.12 | 31.1114 | 55.4549 | 60.02 | 40.56 | 31.1277 | 36.5602 | 59.97 | 20.78 | 31.1311 | 98.1515 | 60 | 80.12 | 31.1204 | 74.67 | 59.9306 | 60.34
31.1186 | 96.1155 | 60 | 80.12 | 31.1197 | 55.4534 | 60.02 | 40.56 | 31.136 | 36.5583 | 59.97 | 20.78 | 31.1394 | 98.1504 | 60 | 80.12 | 31.1288 | 74.6689 | 59.9307 | 60.34
31.127 | 96.1138 | 60 | 80.12 | 31.1281 | 55.452 | 60.02 | 40.56 | 31.1444 | 36.5563 | 59.97 | 20.78 | 31.1477 | 98.1493 | 60 | 80.12 | 31.1371 | 74.6677 | 59.9308 | 60.34
31.1353 | 96.1121 | 60 | 80.12 | 31.1364 | 55.4505 | 60.02 | 40.56 | 31.1528 | 36.5543 | 59.97 | 20.78 | 31.1561 | 98.1482 | 60 | 80.12 | 31.1455 | 74.6666 | 59.9308 | 60.34
31.1436 | 96.1104 | 60 | 80.12 | 31.1447 | 55.449 | 60.02 | 40.56 | 31.1611 | 36.5523 | 59.97 | 20.78 | 31.1644 | 98.1472 | 60 | 80.12 | 31.1538 | 74.6655 | 59.9309 | 60.34
31.152 | 96.1087 | 60 | 80.12 | 31.153 | 55.4476 | 60.02 | 40.56 | 31.1694 | 36.5504 | 59.97 | 20.78 | 31.1727 | 98.1461 | 60 | 80.12 | 31.1622 | 74.6644 | 59.931 | 60.34
31.1603 | 96.107 | 60 | 80.12 | 31.1614 | 55.4461 | 60.02 | 40.56 | 31.1777 | 36.5484 | 59.97 | 20.78 | 31.1811 | 98.145 | 60 | 80.12 | 31.1705 | 74.6632 | 59.9311 | 60.34
31.1686 | 96.1053 | 60 | 80.12 | 31.1697 | 55.4447 | 60.02 | 40.56 | 31.1861 | 36.5464 | 59.97 | 20.78 | 31.1894 | 98.1439 | 60 | 80.12 | 31.1788 | 74.6621 | 59.9312 | 60.34
31.177 | 96.1036 | 60 | 80.12 | 31.178 | 55.4432 | 60.02 | 40.56 | 31.1944 | 36.5444 | 59.97 | 20.78 | 31.1977 | 98.1428 | 60 | 80.12 | 31.1872 | 74.661 | 59.9313 | 60.34
31.1853 | 96.1019 | 60 | 80.12 | 31.1864 | 55.4417 | 60.02 | 40.56 | 31.2028 | 36.5425 | 59.97 | 20.78 | 31.2061 | 98.1417 | 60 | 80.12 | 31.1955 | 74.6599 | 59.9313 | 60.34
31.1936 | 96.1002 | 60 | 80.12 | 31.1947 | 55.4403 | 60.02 | 40.56 | 31.2111 | 36.5405 | 59.97 | 20.78 | 31.2144 | 98.1407 | 60 | 80.12 | 31.2039 | 74.6587 | 59.9314 | 60.34
31.202 | 96.0985 | 60 | 80.12 | 31.203 | 55.4388 | 60.02 | 40.56 | 31.2194 | 36.5385 | 59.97 | 20.78 | 31.2227 | 98.1396 | 60 | 80.12 | 31.2122 | 74.6576 | 59.9315 | 60.34
31.2103 | 96.0968 | 60 | 80.12 | 31.2114 | 55.4374 | 60.02 | 40.56 | 31.2278 | 36.5365 | 59.97 | 20.78 | 31.2311 | 98.1385 | 60 | 80.12 | 31.2206 | 74.6565 | 59.9316 | 60.34
31.2186 | 96.0951 | 60 | 80.12 | 31.2197 | 55.4359 | 60.02 | 40.56 | 31.2361 | 36.5346 | 59.97 | 20.78 | 31.2394 | 98.1374 | 60 | 80.12 | 31.2289 | 74.6554 | 59.9317 | 60.34
31.2269 | 96.0934 | 60 | 80.12 | 31.228 | 55.4345 | 60.02 | 40.56 | 31.2444 | 36.5326 | 59.97 | 20.78 | 31.2477 | 98.1363 | 60 | 80.12 | 31.2372 | 74.6542 | 59.9318 | 60.34
31.2353 | 96.0917 | 60 | 80.12 | 31.2363 | 55.433 | 60.02 | 40.56 | 31.2528 | 36.5306 | 59.97 | 20.78 | 31.2561 | 98.1352 | 60 | 80.12 | 31.2456 | 74.6531 | 59.9318 | 60.34
31.2436 | 96.09 | 60 | 80.12 | 31.2447 | 55.4315 | 60.02 | 40.56 | 31.2611 | 36.5286 | 59.97 | 20.78 | 31.2644 | 98.1342 | 60 | 80.12 | 31.2539 | 74.652 | 59.9319 | 60.34
31.2519 | 96.0883 | 60 | 80.12 | 31.253 | 55.4301 | 60.02 | 40.56 | 31.2695 | 36.5267 | 59.97 | 20.78 | 31.2727 | 98.1331 | 60 | 80.12 | 31.2623 | 74.6508 | 59.932 | 60.34
31.2603 | 96.0866 | 60 | 80.12 | 31.2613 | 55.3778 | 60.02 | 40.56 | 31.2778 | 36.5247 | 59.97 | 20.78 | 31.2811 | 98.132 | 60 | 80.12 | 31.2706 | 74.6497 | 59.9321 | 60.34
31.2686 | 96.0849 | 60 | 80.12 | 31.2697 | 55.3772 | 60.02 | 40.56 | 31.2861 | 36.5227 | 59.97 | 20.78 | 31.2894 | 98.1309 | 60 | 80.12 | 31.279 | 74.6486 | 59.9322 | 60.34
31.2769 | 96.0832 | 60 | 80.12 | 31.278 | 55.3766 | 60.02 | 40.56 | 31.2945 | 36.5207 | 59.97 | 20.78 | 31.2977 | 98.1298 | 60 | 80.12 | 31.2873 | 74.6475 | 59.9323 | 60.34
31.2853 | 96.0815 | 60 | 80.12 | 31.2863 | 55.3759 | 60.02 | 40.56 | 31.3028 | 36.5188 | 59.97 | 20.78 | 31.3061 | 98.1287 | 60 | 80.12 | 31.2957 | 74.6463 | 59.9323 | 60.34
31.2936 | 96.0798 | 60 | 80.12 | 31.2946 | 55.3753 | 60.02 | 40.56 | 31.3112 | 36.5168 | 59.97 | 20.78 | 31.3144 | 98.1277 | 60 | 80.12 | 31.304 | 74.6452 | 59.9324 | 60.34
31.3019 | 96.0781 | 60 | 80.12 | 31.303 | 55.3747 | 60.02 | 40.56 | 31.3195 | 36.5148 | 59.97 | 20.78 | 31.3227 | 98.1266 | 60 | 80.12 | 31.3123 | 74.6441 | 59.9325 | 60.34
31.3103 | 96.0764 | 60 | 80.12 | 31.3113 | 55.374 | 60.02 | 40.56 | 31.3278 | 36.5128 | 59.97 | 20.78 | 31.331 | 98.1255 | 60 | 80.12 | 31.3207 | 74.643 | 59.9326 | 60.34
31.3186 | 96.0747 | 60 | 80.12 | 31.3196 | 55.3734 | 60.02 | 40.56 | 31.3361 | 36.5108 | 59.97 | 20.78 | 31.3394 | 98.1244 | 60 | 80.12 | 31.329 | 74.6418 | 59.9327 | 60.34
31.3269 | 96.073 | 60 | 80.12 | 31.328 | 55.3728 | 60.02 | 40.56 | 31.3445 | 36.5089 | 59.97 | 20.78 | 31.3477 | 98.1233 | 60 | 80.12 | 31.3374 | 74.6407 | 59.9328 | 60.34
31.3353 | 96.0713 | 60 | 80.12 | 31.3363 | 55.3721 | 60.02 | 40.56 | 31.3528 | 36.5069 | 59.97 | 20.78 | 31.356 | 98.1222 | 60 | 80.12 | 31.3457 | 74.6396 | 59.9328 | 60.34
31.3436 | 96.0696 | 60 | 80.12 | 31.3446 | 55.3715 | 60.02 | 40.56 | 31.3611 | 36.5049 | 59.97 | 20.78 | 31.3644 | 98.1212 | 60 | 80.12 | 31.354 | 74.6385 | 59.9329 | 60.34
31.3519 | 96.0679 | 60 | 80.12 | 31.353 | 55.3709 | 60.02 | 40.56 | 31.3695 | 36.5029 | 59.97 | 20.78 | 31.3727 | 98.1201 | 60 | 80.12 | 31.3624 | 74.6373 | 59.933 | 60.34
31.3602 | 96.0662 | 60 | 80.12 | 31.3613 | 55.3702 | 60.02 | 40.56 | 31.3778 | 36.501 | 59.97 | 20.78 | 31.381 | 98.119 | 60 | 80.12 | 31.3707 | 74.6362 | 59.9331 | 60.34
31.3686 | 96.0645 | 60 | 80.12 | 31.3696 | 55.3696 | 60.02 | 40.56 | 31.3862 | 36.499 | 59.97 | 20.78 | 31.3894 | 98.1179 | 60 | 80.12 | 31.3791 | 74.6351 | 59.9332 | 60.34
31.3769 | 96.0628 | 60 | 80.12 | 31.378 | 55.369 | 60.02 | 40.56 | 31.3945 | 36.497 | 59.97 | 20.78 | 31.3977 | 98.1168 | 60 | 80.12 | 31.3874 | 74.634 | 59.9333 | 60.34
31.3852 | 96.0611 | 60 | 80.12 | 31.3863 | 55.3683 | 60.02 | 40.56 | 31.4028 | 36.495 | 59.97 | 20.78 | 31.406 | 98.1157 | 60 | 80.12 | 31.3958 | 74.6328 | 59.9333 | 60.34
31.3936 | 96.0594 | 60 | 80.12 | 31.3946 | 55.3677 | 60.02 | 40.56 | 31.4112 | 36.4931 | 59.97 | 20.78 | 31.4144 | 98.1147 | 60 | 80.12 | 31.4041 | 74.6317 | 59.9334 | 60.34
31.4019 | 96.0577 | 60 | 80.12 | 31.403 | 55.3671 | 60.02 | 40.56 | 31.4195 | 36.4911 | 59.97 | 20.78 | 31.4227 | 98.1136 | 60 | 80.12 | 31.4124 | 74.6306 | 59.9335 | 60.34
31.4102 | 96.056 | 60 | 80.12 | 31.4113 | 55.3664 | 60.02 | 40.56 | 31.4279 | 36.4891 | 59.97 | 20.78 | 31.431 | 98.1125 | 60 | 80.12 | 31.4208 | 74.6294 | 59.9336 | 60.34
31.4186 | 96.0543 | 60 | 80.12 | 31.4196 | 55.3658 | 60.02 | 40.56 | 31.4362 | 36.4871 | 59.97 | 20.78 | 31.4394 | 98.1114 | 60 | 80.12 | 31.4291 | 74.6283 | 59.9337 | 60.34
31.4269 | 96.0526 | 60 | 80.12 | 31.4279 | 55.3652 | 60.02 | 40.56 | 31.4445 | 36.4852 | 59.97 | 20.78 | 31.4477 | 98.1103 | 60 | 80.12 | 31.4375 | 74.6272 | 59.9338 | 60.34
31.4352 | 96.0509 | 60 | 80.12 | 31.4363 | 55.3645 | 60.02 | 40.56 | 31.4529 | 36.4832 | 59.97 | 20.78 | 31.456 | 98.1092 | 60 | 80.12 | 31.4458 | 74.6261 | 59.9338 | 60.34
31.4436 | 96.0492 | 60 | 80.12 | 31.4446 | 55.3639 | 60.02 | 40.56 | 31.4612 | 36.4812 | 59.97 | 20.78 | 31.4644 | 98.1082 | 60 | 80.12 | 31.4542 | 74.6249 | 59.9339 | 60.34
31.4519 | 96.0475 | 60 | 80.12 | 31.4529 | 55.3633 | 60.02 | 40.56 | 31.4695 | 36.4792 | 59.97 | 20.78 | 31.4727 | 98.1071 | 60 | 80.12 | 31.4625 | 74.6238 | 59.934 | 60.34
31.4602 | 96.0458 | 60 | 80.12 | 31.4613 | 55.3626 | 60.02 | 40.56 | 31.4778 | 36.4773 | 59.97 | 20.78 | 31.481 | 98.106 | 60 | 80.12 | 31.4709 | 74.6227 | 59.9341 | 60.34
31.4686 | 96.0441 | 60 | 80.12 | 31.4696 | 55.362 | 60.02 | 40.56 | 31.4862 | 36.4753 | 59.97 | 20.78 | 31.4894 | 98.1049 | 60 | 80.12 | 31.4792 | 74.6216 | 59.9342 | 60.34
31.4769 | 96.0424 | 60 | 80.12 | 31.4779 | 55.3614 | 60.02 | 40.56 | 31.4946 | 36.4733 | 59.97 | 20.78 | 31.4977 | 98.1038 | 60 | 80.12 | 31.4875 | 74.6204 | 59.9343 | 60.34
31.4852 | 96.0407 | 60 | 80.12 | 31.4862 | 55.3607 | 60.02 | 40.56 | 31.5029 | 36.4713 | 59.97 | 20.78 | 31.506 | 98.1027 | 60 | 80.12 | 31.4959 | 74.6193 | 59.9343 | 60.34
31.4935 | 96.039 | 60 | 80.12 | 31.4946 | 55.3601 | 60.02 | 40.56 | 31.5112 | 36.4694 | 59.97 | 20.78 | 31.5144 | 98.1017 | 60 | 80.12 | 31.5042 | 74.6182 | 59.9344 | 60.34
31.5019 | 96.0373 | 60 | 80.12 | 31.5029 | 55.3595 | 60.02 | 40.56 | 31.5195 | 36.4674 | 59.97 | 20.78 | 31.5227 | 98.1006 | 60 | 80.12 | 31.5126 | 74.6171 | 59.9345 | 60.34
31.5102 | 96.0356 | 60 | 80.12 | 31.5112 | 55.3588 | 60.02 | 40.56 | 31.5279 | 36.4654 | 59.97 | 20.78 | 31.531 | 98.0995 | 60 | 80.12 | 31.5209 | 74.6159 | 59.9346 | 60.34
31.5185 | 96.0339 | 60 | 80.12 | 31.5196 | 55.3582 | 60.02 | 40.56 | 31.5363 | 36.4634 | 59.97 | 20.78 | 31.5394 | 98.0984 | 60 | 80.12 | 31.5293 | 74.6148 | 59.9347 | 60.34
31.5269 | 96.0322 | 60 | 80.12 | 31.5279 | 55.3576 | 60.02 | 40.56 | 31.5446 | 36.4615 | 59.97 | 20.78 | 31.5477 | 98.0973 | 60 | 80.12 | 31.5376 | 74.6137 | 59.9348 | 60.34
31.5352 | 96.0305 | 60 | 80.12 | 31.5362 | 55.3569 | 60.02 | 40.56 | 31.5529 | 36.4595 | 59.97 | 20.78 | 31.556 | 98.0962 | 60 | 80.12 | 31.5459 | 74.6126 | 59.9348 | 60.34
31.5435 | 96.0288 | 60 | 80.12 | 31.5446 | 55.3563 | 60.02 | 40.56 | 31.5612 | 36.4575 | 59.97 | 20.78 | 31.5644 | 98.0952 | 60 | 80.12 | 31.5543 | 74.6114 | 59.9349 | 60.34
31.5519 | 96.0271 | 60 | 80.12 | 31.5529 | 55.3557 | 60.02 | 40.56 | 31.5696 | 36.4555 | 59.97 | 20.78 | 31.5727 | 98.0941 | 60 | 80.12 | 31.5626 | 74.6103 | 59.935 | 60.34
31.5602 | 96.0254 | 60 | 80.12 | 31.5612 | 55.355 | 60.02 | 40.56 | 31.5779 | 36.4536 | 59.97 | 20.78 | 31.581 | 98.093 | 60 | 80.12 | 31.571 | 74.6092 | 59.9351 | 60.34
31.5685 | 96.0237 | 60 | 80.12 | 31.5695 | 55.3544 | 60.02 | 40.56 | 31.5862 | 36.4516 | 59.97 | 20.78 | 31.5894 | 97.9529 | 60 | 80.12 | 31.5793 | 74.608 | 59.9352 | 60.34
31.5769 | 96.022 | 60 | 80.12 | 31.5779 | 55.3538 | 60.02 | 40.56 | 31.5946 | 36.4496 | 59.97 | 20.78 | 31.5977 | 97.9518 | 60 | 80.12 | 31.5877 | 74.6069 | 59.9353 | 60.34
31.5852 | 96.0203 | 60 | 80.12 | 31.5862 | 55.3531 | 60.02 | 40.56 | 31.6029 | 36.4476 | 59.97 | 20.78 | 31.606 | 97.9507 | 60 | 80.12 | 31.596 | 74.6058 | 59.9353 | 60.34
31.5935 | 96.0186 | 60 | 80.12 | 31.5945 | 55.3525 | 60.02 | 40.56 | 31.6113 | 36.4456 | 59.97 | 20.78 | 31.6144 | 97.9497 | 60 | 80.12 | 31.6043 | 74.6047 | 59.9354 | 60.34
31.6019 | 96.0169 | 60 | 80.12 | 31.6029 | 55.3519 | 60.02 | 40.56 | 31.6196 | 36.4437 | 59.97 | 20.78 | 31.6227 | 97.9486 | 60 | 80.12 | 31.6127 | 74.6035 | 59.9355 | 60.34
31.6102 | 96.0152 | 60 | 80.12 | 31.6112 | 55.3512 | 60.02 | 40.56 | 31.6279 | 36.4417 | 59.97 | 20.78 | 31.631 | 97.9475 | 60 | 80.12 | 31.621 | 74.6024 | 59.9356 | 60.34
31.6185 | 96.0135 | 60 | 80.12 | 31.6195 | 55.3506 | 60.02 | 40.56 | 31.6363 | 36.4397 | 59.97 | 20.78 | 31.6394 | 97.9464 | 60 | 80.12 | 31.6294 | 74.6013 | 59.9357 | 60.34
31.6269 | 96.0118 | 60 | 80.12 | 31.6279 | 55.35 | 60.02 | 40.56 | 31.6446 | 36.4377 | 59.97 | 20.78 | 31.6477 | 97.9453 | 60 | 80.12 | 31.6377 | 74.6002 | 59.9358 | 60.34
31.6352 | 96.0101 | 60 | 80.12 | 31.6362 | 55.3493 | 60.02 | 40.56 | 31.653 | 36.4358 | 59.97 | 20.78 | 31.656 | 97.9442 | 60 | 80.12 | 31.6461 | 74.599 | 59.9358 | 60.34
31.6435 | 96.0084 | 60 | 80.12 | 31.6445 | 55.3487 | 60.02 | 40.56 | 31.6613 | 36.4338 | 59.97 | 20.78 | 31.6644 | 97.9432 | 60 | 80.12 | 31.6544 | 74.5979 | 59.9359 | 60.34
31.6519 | 96.0067 | 60 | 80.12 | 31.6529 | 55.3481 | 60.02 | 40.56 | 31.6696 | 36.4318 | 59.97 | 20.78 | 31.6727 | 97.9421 | 60 | 80.12 | 31.6628 | 74.5968 | 59.936 | 60.34
31.6602 | 96.005 | 60 | 80.12 | 31.6612 | 55.3474 | 60.02 | 40.56 | 31.678 | 36.4298 | 59.97 | 20.78 | 31.681 | 97.941 | 60 | 80.12 | 31.6711 | 74.5957 | 59.9361 | 60.34
31.6685 | 96.0033 | 60 | 80.12 | 31.6695 | 55.3468 | 60.02 | 40.56 | 31.6863 | 36.4279 | 59.97 | 20.78 | 31.6894 | 97.9399 | 60 | 80.12 | 31.6794 | 74.5945 | 59.9362 | 60.34
31.6768 | 96.0016 | 60 | 80.12 | 31.6779 | 55.3462 | 60.02 | 40.56 | 31.6946 | 36.4259 | 59.97 | 20.78 | 31.6977 | 97.9388 | 60 | 80.12 | 31.6878 | 74.5934 | 59.9363 | 60.34
31.6852 | 95.9999 | 60 | 80.12 | 31.6862 | 55.3456 | 60.02 | 40.56 | 31.7029 | 36.4239 | 59.97 | 20.78 | 31.706 | 97.9377 | 60 | 80.12 | 31.6961 | 74.5923 | 59.9363 | 60.34
31.6935 | 95.9982 | 60 | 80.12 | 31.6945 | 55.3449 | 60.02 | 40.56 | 31.7113 | 36.4219 | 59.97 | 20.78 | 31.7144 | 97.9367 | 60 | 80.12 | 31.7045 | 74.5912 | 59.9364 | 60.34
31.7018 | 95.9965 | 60 | 80.12 | 31.7029 | 55.3443 | 60.02 | 40.56 | 31.7197 | 36.42 | 59.97 | 20.78 | 31.7227 | 97.9356 | 60 | 80.12 | 31.7128 | 74.59 | 59.9365 | 60.34
31.7102 | 95.9948 | 60 | 80.12 | 31.7112 | 55.3437 | 60.02 | 40.56 | 31.728 | 36.418 | 59.97 | 20.78 | 31.731 | 97.9345 | 60 | 80.12 | 31.7211 | 74.5889 | 59.9366 | 60.34
31.7185 | 95.9931 | 60 | 80.12 | 31.7195 | 55.343 | 60.02 | 40.56 | 31.7363 | 36.416 | 59.97 | 20.78 | 31.7394 | 97.9334 | 60 | 80.12 | 31.7295 | 74.5878 | 59.9367 | 60.34
31.7268 | 95.9914 | 60 | 80.12 | 31.7278 | 55.3424 | 60.02 | 40.56 | 31.7446 | 36.414 | 59.97 | 20.78 | 31.7477 | 97.9323 | 60 | 80.12 | 31.7378 | 74.5867 | 59.9368 | 60.34
31.7352 | 95.9897 | 60 | 80.12 | 31.7361 | 55.3418 | 60.02 | 40.56 | 31.753 | 36.4121 | 59.97 | 20.78 | 31.756 | 97.9312 | 60 | 80.12 | 31.7462 | 74.5855 | 59.9368 | 60.34
31.7435 | 95.988 | 60 | 80.12 | 31.7445 | 55.3411 | 60.02 | 40.56 | 31.7613 | 36.4101 | 59.97 | 20.78 | 31.7643 | 97.9302 | 60 | 80.12 | 31.7545 | 74.5844 | 59.9369 | 60.34
31.7518 | 95.9863 | 60 | 80.12 | 31.7528 | 55.3405 | 60.02 | 40.56 | 31.7697 | 36.4081 | 59.97 | 20.78 | 31.7727 | 97.9291 | 60 | 80.12 | 31.7628 | 74.5833 | 59.937 | 60.34
31.7602 | 95.9846 | 60 | 80.12 | 31.7611 | 55.3399 | 60.02 | 40.56 | 31.778 | 36.2842 | 59.98 | 20.78 | 31.781 | 97.928 | 60 | 80.12 | 31.7712 | 74.5821 | 59.9371 | 60.34
31.7685 | 95.9829 | 60 | 80.12 | 31.7695 | 55.3392 | 60.02 | 40.56 | 31.7863 | 36.2833 | 59.98 | 20.78 | 31.7893 | 97.9269 | 60 | 80.12 | 31.7795 | 74.581 | 59.9372 | 60.34
31.7768 | 95.9812 | 60 | 80.12 | 31.7778 | 55.3386 | 60.02 | 40.56 | 31.7947 | 36.2824 | 59.98 | 20.78 | 31.7977 | 97.9258 | 60 | 80.12 | 31.7879 | 74.5799 | 59.9373 | 60.34
31.7852 | 95.9795 | 60 | 80.12 | 31.7861 | 55.338 | 60.02 | 40.56 | 31.803 | 36.2815 | 59.98 | 20.78 | 31.806 | 97.9247 | 60 | 80.12 | 31.7962 | 74.5788 | 59.9374 | 60.34
31.7935 | 95.9778 | 60 | 80.12 | 31.7945 | 55.3373 | 60.02 | 40.56 | 31.8113 | 36.2806 | 59.98 | 20.78 | 31.8143 | 97.9237 | 60 | 80.12 | 31.8046 | 74.5776 | 59.9374 | 60.34
31.8018 | 95.9761 | 60 | 80.12 | 31.8028 | 55.3367 | 60.02 | 40.56 | 31.8197 | 36.2797 | 59.98 | 20.78 | 31.8227 | 97.9226 | 60 | 80.12 | 31.8129 | 74.5765 | 59.9375 | 60.34
31.8102 | 95.9744 | 60 | 80.12 | 31.8111 | 55.3361 | 60.02 | 40.56 | 31.828 | 36.2789 | 59.98 | 20.78 | 31.831 | 97.9215 | 60 | 80.12 | 31.8212 | 74.5754 | 59.9376 | 60.34
31.8185 | 95.9727 | 60 | 80.12 | 31.8195 | 55.3354 | 60.02 | 40.56 | 31.8364 | 36.278 | 59.98 | 20.78 | 31.8393 | 97.9204 | 60 | 80.12 | 31.8296 | 74.5743 | 59.9377 | 60.34
31.8268 | 95.971 | 60 | 80.12 | 31.8278 | 55.3348 | 60.02 | 40.56 | 31.8447 | 36.2771 | 59.98 | 20.78 | 31.8477 | 97.9193 | 60 | 80.12 | 31.8379 | 74.5731 | 59.9378 | 60.34
31.8352 | 95.9693 | 60 | 80.12 | 31.8361 | 55.3342 | 60.02 | 40.56 | 31.853 | 36.2762 | 59.98 | 20.78 | 31.856 | 97.9182 | 60 | 80.12 | 31.8463 | 74.572 | 59.9379 | 60.34
31.8435 | 95.9676 | 60 | 80.12 | 31.8445 | 55.3335 | 60.02 | 40.56 | 31.8614 | 36.2753 | 59.98 | 20.78 | 31.8643 | 97.9172 | 60 | 80.12 | 31.8546 | 74.5709 | 59.9379 | 60.34
31.8518 | 95.9659 | 60 | 80.12 | 31.8528 | 55.3329 | 60.02 | 40.56 | 31.8697 | 36.2744 | 59.98 | 20.78 | 31.8727 | 97.9161 | 60 | 80.12 | 31.8629 | 74.5698 | 59.938 | 60.34
31.8602 | 95.9642 | 60 | 80.12 | 31.8611 | 55.3323 | 60.02 | 40.56 | 31.8781 | 36.2736 | 59.98 | 20.78 | 31.881 | 97.915 | 60 | 80.12 | 31.8713 | 74.5686 | 59.9381 | 60.34
31.8685 | 95.9625 | 60 | 80.12 | 31.8694 | 55.3316 | 60.02 | 40.56 | 31.8864 | 36.2727 | 59.98 | 20.78 | 31.8893 | 97.9139 | 60 | 80.12 | 31.8796 | 74.5675 | 59.9382 | 60.34
31.8768 | 95.9608 | 60 | 80.12 | 31.8778 | 55.331 | 60.02 | 40.56 | 31.8947 | 36.2718 | 59.98 | 20.78 | 31.8977 | 97.9128 | 60 | 80.12 | 31.888 | 74.5664 | 59.9383 | 60.34
31.8852 | 95.9591 | 60 | 80.12 | 31.8861 | 55.3304 | 60.02 | 40.56 | 31.903 | 36.2709 | 59.98 | 20.78 | 31.906 | 97.9118 | 60 | 80.12 | 31.8963 | 74.5653 | 59.9384 | 60.34
31.8935 | 95.9574 | 60 | 80.12 | 31.8944 | 55.3297 | 60.02 | 40.56 | 31.9114 | 36.27 | 59.98 | 20.78 | 31.9143 | 97.9107 | 60 | 80.12 | 31.9046 | 74.5641 | 59.9384 | 60.34
31.9018 | 95.9557 | 60 | 80.12 | 31.9028 | 55.3291 | 60.02 | 40.56 | 31.9197 | 36.2691 | 59.98 | 20.78 | 31.9227 | 97.9096 | 60 | 80.12 | 31.913 | 74.563 | 59.9385 | 60.34
31.9102 | 95.954 | 60 | 80.12 | 31.9111 | 55.3285 | 60.02 | 40.56 | 31.928 | 36.2683 | 59.98 | 20.78 | 31.931 | 97.9085 | 60 | 80.12 | 31.9213 | 74.5619 | 59.9386 | 60.34
31.9185 | 95.9523 | 60 | 80.12 | 31.9194 | 55.3278 | 60.02 | 40.56 | 31.9364 | 36.2674 | 59.98 | 20.78 | 31.9393 | 97.9074 | 60 | 80.12 | 31.9297 | 74.5608 | 59.9387 | 60.34
31.9268 | 95.9506 | 60 | 80.12 | 31.9277 | 55.3272 | 60.02 | 40.56 | 31.9447 | 36.2665 | 59.98 | 20.78 | 31.9477 | 97.9063 | 60 | 80.12 | 31.938 | 74.5596 | 59.9388 | 60.34
31.9352 | 95.9489 | 60 | 80.12 | 31.9361 | 55.3266 | 60.02 | 40.56 | 31.9531 | 36.2656 | 59.98 | 20.78 | 31.956 | 97.9053 | 60 | 80.12 | 31.9463 | 74.5585 | 59.9389 | 60.34
31.9435 | 95.9472 | 60 | 80.12 | 31.9444 | 55.3259 | 60.02 | 40.56 | 31.9614 | 36.2647 | 59.98 | 20.78 | 31.9643 | 97.9042 | 60 | 80.12 | 31.9547 | 74.5574 | 59.9389 | 60.34
31.9518 | 95.9455 | 60 | 80.12 | 31.9527 | 55.3253 | 60.02 | 40.56 | 31.9697 | 36.2638 | 59.98 | 20.78 | 31.9727 | 97.9031 | 60 | 80.12 | 31.963 | 74.5563 | 59.939 | 60.34
31.9601 | 95.9438 | 60 | 80.12 | 31.9611 | 55.3247 | 60.02 | 40.56 | 31.9781 | 36.263 | 59.98 | 20.78 | 31.981 | 97.902 | 60 | 80.12 | 31.9714 | 74.5551 | 59.9391 | 60.34
31.9685 | 95.9421 | 60 | 80.12 | 31.9694 | 55.324 | 60.02 | 40.56 | 31.9864 | 36.2621 | 59.98 | 20.78 | 31.9893 | 97.9009 | 60 | 80.12 | 31.9797 | 74.554 | 59.9392 | 60.34
31.9768 | 95.9404 | 60 | 80.12 | 31.9777 | 55.3234 | 60.02 | 40.56 | 31.9948 | 36.2612 | 59.98 | 20.78 | 31.9977 | 97.8998 | 60 | 80.12 | 31.9881 | 74.5529 | 59.9393 | 60.34
31.9852 | 95.9387 | 60 | 80.12 | 31.9861 | 55.3228 | 60.02 | 40.56 | 32.0031 | 36.2603 | 59.98 | 20.78 | 32.006 | 97.8988 | 60 | 80.12 | 31.9964 | 74.5517 | 59.9394 | 60.34
31.9935 | 95.937 | 60 | 80.12 | 31.9944 | 55.3221 | 60.02 | 40.56 | 32.0114 | 36.2594 | 59.98 | 20.78 | 32.0143 | 97.8977 | 60 | 80.12 | 32.0047 | 74.5506 | 59.9394 | 60.34
32.0018 | 95.9353 | 60 | 80.12 | 32.0027 | 55.3215 | 60.02 | 40.56 | 32.0198 | 36.2585 | 59.98 | 20.78 | 32.0227 | 97.8966 | 60 | 80.12 | 32.0131 | 74.5495 | 59.9395 | 60.34
32.0101 | 95.9336 | 60 | 80.12 | 32.011 | 55.3209 | 60.02 | 40.56 | 32.0281 | 36.2577 | 59.98 | 20.78 | 32.031 | 97.8955 | 60 | 80.12 | 32.0214 | 74.5484 | 59.9396 | 60.34
32.0185 | 95.9319 | 60 | 80.12 | 32.0194 | 55.3202 | 60.02 | 40.56 | 32.0364 | 36.2568 | 59.98 | 20.78 | 32.0393 | 97.8944 | 60 | 80.12 | 32.0298 | 74.5472 | 59.9397 | 60.34
32.0268 | 95.9302 | 60 | 80.12 | 32.0277 | 55.3196 | 60.02 | 40.56 | 32.0447 | 36.2559 | 59.98 | 20.78 | 32.0477 | 97.8933 | 60 | 80.12 | 32.0381 | 74.5461 | 59.9398 | 60.34
32.0351 | 95.9285 | 60 | 80.12 | 32.036 | 55.319 | 60.02 | 40.56 | 32.0531 | 36.255 | 59.98 | 20.78 | 32.056 | 97.8923 | 60 | 80.12 | 32.0464 | 74.545 | 59.9398 | 60.34
32.0435 | 95.9268 | 60 | 80.12 | 32.0443 | 55.3183 | 60.02 | 40.56 | 32.0615 | 36.2541 | 59.98 | 20.78 | 32.0643 | 97.8912 | 60 | 80.12 | 32.0548 | 74.5439 | 59.9399 | 60.34
32.0518 | 95.9251 | 60 | 80.12 | 32.0527 | 55.3177 | 60.02 | 40.56 | 32.0698 | 36.2532 | 59.98 | 20.78 | 32.0727 | 97.8901 | 60 | 80.12 | 32.0631 | 74.4558 | 59.94 | 60.34
32.0602 | 95.9234 | 60 | 80.12 | 32.061 | 55.3171 | 60.02 | 40.56 | 32.0781 | 36.2524 | 59.98 | 20.78 | 32.081 | 97.889 | 60 | 80.12 | 32.0715 | 74.4549 | 59.9401 | 60.34
32.0685 | 95.9217 | 60 | 80.12 | 32.0693 | 55.3164 | 60.02 | 40.56 | 32.0864 | 36.2515 | 59.98 | 20.78 | 32.0893 | 97.8879 | 60 | 80.12 | 32.0798 | 74.454 | 59.9402 | 60.34
32.0768 | 95.92 | 60 | 80.12 | 32.0777 | 55.3158 | 60.02 | 40.56 | 32.0948 | 36.2506 | 59.98 | 20.78 | 32.0977 | 97.8868 | 60 | 80.12 | 32.0881 | 74.4531 | 59.9403 | 60.34
32.0851 | 95.9183 | 60 | 80.12 | 32.086 | 55.3152 | 60.02 | 40.56 | 32.1031 | 36.2497 | 59.98 | 20.78 | 32.106 | 97.8857 | 60 | 80.12 | 32.0965 | 74.4522 | 59.9404 | 60.34
32.0935 | 95.9168 | 60.0001 | 80.12 | 32.0943 | 55.3145 | 60.02 | 40.56 | 32.1115 | 36.2488 | 59.98 | 20.78 | 32.1143 | 97.8847 | 60 | 80.12 | 32.1048 | 74.4513 | 59.9404 | 60.34
32.1018 | 95.9154 | 60.0002 | 80.12 | 32.1027 | 55.3139 | 60.02 | 40.56 | 32.1198 | 36.2479 | 59.98 | 20.78 | 32.1227 | 97.8836 | 60 | 80.12 | 32.1132 | 74.4504 | 59.9405 | 60.34
32.1101 | 95.9139 | 60.0002 | 80.12 | 32.111 | 55.3133 | 60.02 | 40.56 | 32.1281 | 36.2471 | 59.98 | 20.78 | 32.131 | 97.8825 | 60 | 80.12 | 32.1215 | 74.4495 | 59.9406 | 60.34
32.1185 | 95.9125 | 60.0003 | 80.12 | 32.1193 | 55.3126 | 60.02 | 40.56 | 32.1365 | 36.2462 | 59.98 | 20.78 | 32.1393 | 97.8814 | 60 | 80.12 | 32.1299 | 74.4486 | 59.9407 | 60.34
32.1268 | 95.911 | 60.0004 | 80.12 | 32.1277 | 55.312 | 60.02 | 40.56 | 32.1448 | 36.2453 | 59.98 | 20.78 | 32.1477 | 97.8803 | 60 | 80.12 | 32.1382 | 74.4477 | 59.9408 | 60.34
32.1351 | 95.9096 | 60.0005 | 80.12 | 32.136 | 55.3114 | 60.02 | 40.56 | 32.1531 | 36.2444 | 59.98 | 20.78 | 32.156 | 97.8792 | 60 | 80.12 | 32.1465 | 74.4468 | 59.9409 | 60.34
32.1435 | 95.9081 | 60.0006 | 80.12 | 32.1443 | 55.3107 | 60.02 | 40.56 | 32.1615 | 36.2435 | 59.98 | 20.78 | 32.1643 | 97.8782 | 60 | 80.12 | 32.1549 | 74.4459 | 59.9409 | 60.34
32.1518 | 95.9067 | 60.0007 | 80.12 | 32.1526 | 55.3101 | 60.02 | 40.56 | 32.1698 | 36.2426 | 59.98 | 20.78 | 32.1726 | 97.8771 | 60 | 80.12 | 32.1632 | 74.445 | 59.941 | 60.34
32.1601 | 95.9052 | 60.0007 | 80.12 | 32.1609 | 55.3095 | 60.02 | 40.56 | 32.1782 | 36.2417 | 59.98 | 20.78 | 32.181 | 97.876 | 60 | 80.12 | 32.1716 | 74.4441 | 59.9411 | 60.34
32.1685 | 95.9038 | 60.0008 | 80.12 | 32.1693 | 55.3088 | 60.02 | 40.56 | 32.1865 | 36.2409 | 59.98 | 20.78 | 32.1893 | 97.8749 | 60 | 80.12 | 32.1799 | 74.4432 | 59.9412 | 60.34
32.1768 | 95.9023 | 60.0009 | 80.12 | 32.1776 | 55.3082 | 60.02 | 40.56 | 32.1948 | 36.24 | 59.98 | 20.78 | 32.1976 | 97.8738 | 60 | 80.12 | 32.1882 | 74.4423 | 59.9413 | 60.34
32.1851 | 95.9009 | 60.001 | 80.12 | 32.1859 | 55.3076 | 60.02 | 40.56 | 32.2032 | 36.2391 | 59.98 | 20.78 | 32.206 | 97.8727 | 60 | 80.12 | 32.1966 | 74.4414 | 59.9414 | 60.34
32.1935 | 95.8994 | 60.0011 | 80.12 | 32.1943 | 55.3069 | 60.02 | 40.56 | 32.2115 | 36.2382 | 59.98 | 20.78 | 32.2143 | 97.8717 | 60 | 80.12 | 32.2049 | 74.4405 | 59.9414 | 60.34
32.2018 | 95.898 | 60.0012 | 80.12 | 32.2026 | 55.3063 | 60.02 | 40.56 | 32.2198 | 36.2373 | 59.98 | 20.78 | 32.2226 | 97.8706 | 60 | 80.12 | 32.2133 | 74.4396 | 59.9415 | 60.34
32.2101 | 95.8965 | 60.0012 | 80.12 | 32.2109 | 55.3057 | 60.02 | 40.56 | 32.2281 | 36.2364 | 59.98 | 20.78 | 32.231 | 97.8695 | 60 | 80.12 | 32.2216 | 74.4387 | 59.9416 | 60.34
32.2185 | 95.8951 | 60.0013 | 80.12 | 32.2193 | 55.305 | 60.02 | 40.56 | 32.2365 | 36.2356 | 59.98 | 20.78 | 32.2393 | 97.8684 | 60 | 80.12 | 32.2299 | 74.4378 | 59.9417 | 60.34
32.2268 | 95.8936 | 60.0014 | 80.12 | 32.2276 | 55.3044 | 60.02 | 40.56 | 32.2449 | 36.2347 | 59.98 | 20.78 | 32.2476 | 97.8673 | 60 | 80.12 | 32.2383 | 74.4369 | 59.9418 | 60.34
32.2351 | 95.8922 | 60.0015 | 80.12 | 32.2359 | 55.3038 | 60.02 | 40.56 | 32.2532 | 36.2338 | 59.98 | 20.78 | 32.256 | 97.8662 | 60 | 80.12 | 32.2466 | 74.436 | 59.9419 | 60.34
32.2435 | 95.8907 | 60.0016 | 80.12 | 32.2443 | 55.3031 | 60.02 | 40.56 | 32.2615 | 36.2329 | 59.98 | 20.78 | 32.2643 | 97.8652 | 60 | 80.12 | 32.255 | 74.4351 | 59.9419 | 60.34
32.2518 | 95.8893 | 60.0017 | 80.12 | 32.2526 | 55.3025 | 60.02 | 40.56 | 32.2698 | 36.232 | 59.98 | 20.78 | 32.2726 | 97.8641 | 60 | 80.12 | 32.2633 | 74.4342 | 59.942 | 60.34
32.2601 | 95.8878 | 60.0017 | 80.12 | 32.2609 | 55.1367 | 60.02 | 40.56 | 32.2782 | 36.2311 | 59.98 | 20.78 | 32.281 | 97.863 | 60 | 80.12 | 32.2717 | 74.4333 | 59.9421 | 60.34
32.2685 | 95.8864 | 60.0018 | 80.12 | 32.2693 | 55.1352 | 60.02 | 40.56 | 32.2866 | 36.2303 | 59.98 | 20.78 | 32.2893 | 97.8619 | 60 | 80.12 | 32.28 | 74.4324 | 59.9422 | 60.34
32.2768 | 95.8849 | 60.0019 | 80.12 | 32.2776 | 55.1337 | 60.02 | 40.56 | 32.2949 | 36.2294 | 59.98 | 20.78 | 32.2976 | 97.8608 | 60 | 80.12 | 32.2883 | 74.4315 | 59.9423 | 60.34
32.2851 | 95.8835 | 60.002 | 80.12 | 32.2859 | 55.1323 | 60.02 | 40.56 | 32.3032 | 36.2285 | 59.98 | 20.78 | 32.306 | 97.8597 | 60 | 80.12 | 32.2967 | 74.4306 | 59.9424 | 60.34
32.2935 | 95.882 | 60.0021 | 80.12 | 32.2943 | 55.1308 | 60.02 | 40.56 | 32.3115 | 36.2276 | 59.98 | 20.78 | 32.3143 | 97.8587 | 60 | 80.12 | 32.305 | 74.4297 | 59.9424 | 60.34
32.3018 | 95.8806 | 60.0022 | 80.12 | 32.3026 | 55.1293 | 60.02 | 40.56 | 32.3199 | 36.2267 | 59.98 | 20.78 | 32.3226 | 97.8576 | 60 | 80.12 | 32.3134 | 74.4288 | 59.9425 | 60.34
32.3101 | 95.8791 | 60.0022 | 80.12 | 32.3109 | 55.1278 | 60.02 | 40.56 | 32.3282 | 36.2258 | 59.98 | 20.78 | 32.331 | 97.8565 | 60 | 80.12 | 32.3217 | 74.4279 | 59.9426 | 60.34
32.3185 | 95.8777 | 60.0023 | 80.12 | 32.3192 | 55.1264 | 60.02 | 40.56 | 32.3365 | 36.225 | 59.98 | 20.78 | 32.3393 | 97.8554 | 60 | 80.12 | 32.33 | 74.427 | 59.9427 | 60.34
32.3268 | 95.8762 | 60.0024 | 80.12 | 32.3276 | 55.1249 | 60.02 | 40.56 | 32.3449 | 36.2241 | 59.98 | 20.78 | 32.3476 | 97.8543 | 60 | 80.12 | 32.3384 | 74.4261 | 59.9428 | 60.34
32.3351 | 95.8748 | 60.0025 | 80.12 | 32.3359 | 55.1234 | 60.02 | 40.56 | 32.3532 | 36.2232 | 59.98 | 20.78 | 32.356 | 97.8532 | 60 | 80.12 | 32.3467 | 74.4252 | 59.9429 | 60.34
32.3435 | 95.8733 | 60.0026 | 80.12 | 32.3442 | 55.1219 | 60.02 | 40.56 | 32.3616 | 36.2223 | 59.98 | 20.78 | 32.3643 | 97.8522 | 60 | 80.12 | 32.3551 | 74.4243 | 59.9429 | 60.34
32.3518 | 95.8719 | 60.0027 | 80.12 | 32.3525 | 55.1205 | 60.02 | 40.56 | 32.3699 | 36.2214 | 59.98 | 20.78 | 32.3726 | 97.8511 | 60 | 80.12 | 32.3634 | 74.4234 | 59.943 | 60.34
32.3601 | 95.8704 | 60.0027 | 80.12 | 32.3609 | 55.119 | 60.02 | 40.56 | 32.3782 | 36.2205 | 59.98 | 20.78 | 32.381 | 97.85 | 60 | 80.12 | 32.3717 | 74.4225 | 59.9431 | 60.34
32.3685 | 95.869 | 60.0028 | 80.12 | 32.3692 | 55.1175 | 60.02 | 40.56 | 32.3866 | 36.2197 | 59.98 | 20.78 | 32.3893 | 97.8489 | 60 | 80.12 | 32.3801 | 74.4216 | 59.9432 | 60.34
32.3768 | 95.8675 | 60.0029 | 80.12 | 32.3775 | 55.1161 | 60.02 | 40.56 | 32.3949 | 36.2188 | 59.98 | 20.78 | 32.3976 | 97.8478 | 60 | 80.12 | 32.3884 | 74.4207 | 59.9433 | 60.34
32.3851 | 95.8661 | 60.003 | 80.12 | 32.3859 | 55.1146 | 60.02 | 40.56 | 32.4033 | 36.2179 | 59.98 | 20.78 | 32.406 | 97.8468 | 60 | 80.12 | 32.3968 | 74.4198 | 59.9434 | 60.34
32.3934 | 95.8646 | 60.0031 | 80.12 | 32.3942 | 55.1131 | 60.02 | 40.56 | 32.4116 | 36.217 | 59.98 | 20.78 | 32.4143 | 97.8457 | 60 | 80.12 | 32.4051 | 74.4189 | 59.9434 | 60.34
32.4018 | 95.8632 | 60.0032 | 80.12 | 32.4025 | 55.1116 | 60.02 | 40.56 | 32.4199 | 36.2161 | 59.98 | 20.78 | 32.4226 | 97.8446 | 60 | 80.12 | 32.4135 | 74.418 | 59.9435 | 60.34
32.4101 | 95.8617 | 60.0032 | 80.12 | 32.4109 | 55.1102 | 60.02 | 40.56 | 32.4283 | 36.2152 | 59.98 | 20.78 | 32.431 | 97.8435 | 60 | 80.12 | 32.4218 | 74.4171 | 59.9436 | 60.34
32.4184 | 95.8603 | 60.0033 | 80.12 | 32.4192 | 55.1087 | 60.02 | 40.56 | 32.4366 | 36.2144 | 59.98 | 20.78 | 32.4393 | 97.8424 | 60 | 80.12 | 32.4301 | 74.4162 | 59.9437 | 60.34
32.4268 | 95.8588 | 60.0034 | 80.12 | 32.4275 | 55.1072 | 60.02 | 40.56 | 32.4449 | 36.2135 | 59.98 | 20.78 | 32.4476 | 97.8413 | 60 | 80.12 | 32.4385 | 74.4153 | 59.9438 | 60.34
32.4351 | 95.8574 | 60.0035 | 80.12 | 32.4359 | 55.1057 | 60.02 | 40.56 | 32.4532 | 36.2126 | 59.98 | 20.78 | 32.456 | 97.8403 | 60 | 80.12 | 32.4468 | 74.4144 | 59.9439 | 60.34
32.4435 | 95.8559 | 60.0036 | 80.12 | 32.4442 | 55.1043 | 60.02 | 40.56 | 32.4616 | 36.2117 | 59.98 | 20.78 | 32.4643 | 97.8392 | 60 | 80.12 | 32.4552 | 74.4135 | 59.9439 | 60.34
32.4518 | 95.8545 | 60.0037 | 80.12 | 32.4525 | 55.1028 | 60.02 | 40.56 | 32.4699 | 36.2108 | 59.98 | 20.78 | 32.4726 | 97.8381 | 60 | 80.12 | 32.4635 | 74.4126 | 59.944 | 60.34
32.4601 | 95.853 | 60.0037 | 80.12 | 32.4608 | 55.1013 | 60.02 | 40.56 | 32.4783 | 36.2099 | 59.98 | 20.78 | 32.481 | 97.837 | 60 | 80.12 | 32.4718 | 74.4117 | 59.9441 | 60.34
32.4684 | 95.8516 | 60.0038 | 80.12 | 32.4692 | 55.0998 | 60.02 | 40.56 | 32.4866 | 36.209 | 59.98 | 20.78 | 32.4893 | 97.8359 | 60 | 80.12 | 32.4802 | 74.4107 | 59.9442 | 60.34
32.4768 | 95.8501 | 60.0039 | 80.12 | 32.4775 | 55.0984 | 60.02 | 40.56 | 32.4949 | 36.2082 | 59.98 | 20.78 | 32.4976 | 97.8348 | 60 | 80.12 | 32.4885 | 74.4098 | 59.9443 | 60.34
32.4851 | 95.8487 | 60.004 | 80.12 | 32.4858 | 55.0969 | 60.02 | 40.56 | 32.5033 | 36.2073 | 59.98 | 20.78 | 32.506 | 97.8338 | 60 | 80.12 | 32.4969 | 74.4089 | 59.9444 | 60.34
32.4934 | 95.8472 | 60.0041 | 80.12 | 32.4942 | 55.0954 | 60.02 | 40.56 | 32.5116 | 36.2064 | 59.98 | 20.78 | 32.5143 | 97.8327 | 60 | 80.12 | 32.5052 | 74.408 | 59.9444 | 60.34
32.5018 | 95.8458 | 60.0042 | 80.12 | 32.5025 | 55.0939 | 60.02 | 40.56 | 32.52 | 36.2055 | 59.98 | 20.78 | 32.5226 | 97.8316 | 60 | 80.12 | 32.5135 | 74.4071 | 59.9445 | 60.34
32.5101 | 95.8443 | 60.0042 | 80.12 | 32.5108 | 55.0925 | 60.02 | 40.56 | 32.5283 | 36.2046 | 59.98 | 20.78 | 32.531 | 97.8305 | 60 | 80.12 | 32.5219 | 74.4062 | 59.9446 | 60.34
32.5184 | 95.8429 | 60.0043 | 80.12 | 32.5192 | 55.091 | 60.02 | 40.56 | 32.5366 | 36.2038 | 59.98 | 20.78 | 32.5393 | 97.8294 | 60 | 80.12 | 32.5302 | 74.4053 | 59.9447 | 60.34
32.5268 | 95.8414 | 60.0044 | 80.12 | 32.5275 | 55.0895 | 60.02 | 40.56 | 32.545 | 36.2029 | 59.98 | 20.78 | 32.5476 | 97.8283 | 60 | 80.12 | 32.5386 | 74.4044 | 59.9448 | 60.34
32.5351 | 95.84 | 60.0045 | 80.12 | 32.5358 | 55.088 | 60.02 | 40.56 | 32.5533 | 36.202 | 59.98 | 20.78 | 32.556 | 97.8273 | 60 | 80.12 | 32.5469 | 74.4035 | 59.9449 | 60.34
32.5434 | 95.8385 | 60.0046 | 80.12 | 32.5442 | 55.0866 | 60.02 | 40.56 | 32.5616 | 36.2011 | 59.98 | 20.78 | 32.5643 | 97.8262 | 60 | 80.12 | 32.5552 | 74.4026 | 59.9449 | 60.34
32.5518 | 95.8371 | 60.0047 | 80.12 | 32.5525 | 55.0851 | 60.02 | 40.56 | 32.5699 | 36.2002 | 59.98 | 20.78 | 32.5726 | 97.8251 | 60 | 80.12 | 32.5636 | 74.4017 | 59.945 | 60.34
32.5601 | 95.8356 | 60.0047 | 80.12 | 32.5608 | 55.0836 | 60.02 | 40.56 | 32.5783 | 36.1993 | 59.98 | 20.78 | 32.5809 | 97.824 | 60 | 80.12 | 32.5719 | 74.4008 | 59.9451 | 60.34
32.5684 | 95.8342 | 60.0048 | 80.12 | 32.5692 | 55.0821 | 60.02 | 40.56 | 32.5867 | 36.1984 | 59.98 | 20.78 | 32.5893 | 97.7079 | 60 | 80.12 | 32.5803 | 74.3999 | 59.9452 | 60.34
32.5768 | 95.8327 | 60.0049 | 80.12 | 32.5775 | 55.0807 | 60.02 | 40.56 | 32.595 | 36.1976 | 59.98 | 20.78 | 32.5976 | 97.7071 | 60 | 80.12 | 32.5886 | 74.399 | 59.9453 | 60.34
32.5851 | 95.8313 | 60.005 | 80.12 | 32.5858 | 55.0792 | 60.02 | 40.56 | 32.6033 | 36.1967 | 59.98 | 20.78 | 32.6059 | 97.7062 | 60 | 80.12 | 32.597 | 74.3981 | 59.9454 | 60.34
32.5934 | 95.8298 | 60.0051 | 80.12 | 32.5941 | 55.0777 | 60.02 | 40.56 | 32.6116 | 36.1958 | 59.98 | 20.78 | 32.6143 | 97.7053 | 60 | 80.12 | 32.6053 | 74.3972 | 59.9454 | 60.34
32.6018 | 95.8284 | 60.0051 | 80.12 | 32.6024 | 55.0762 | 60.02 | 40.56 | 32.62 | 36.1949 | 59.98 | 20.78 | 32.6226 | 97.7045 | 60 | 80.12 | 32.6136 | 74.3963 | 59.9455 | 60.34
32.6101 | 95.8269 | 60.0052 | 80.12 | 32.6108 | 55.0748 | 60.02 | 40.56 | 32.6284 | 36.194 | 59.98 | 20.78 | 32.6309 | 97.7036 | 60 | 80.12 | 32.622 | 74.3954 | 59.9456 | 60.34
32.6184 | 95.8255 | 60.0053 | 80.12 | 32.6191 | 55.0733 | 60.02 | 40.56 | 32.6367 | 36.1931 | 59.98 | 20.78 | 32.6393 | 97.7027 | 60 | 80.12 | 32.6303 | 74.3945 | 59.9457 | 60.34
32.6268 | 95.824 | 60.0054 | 80.12 | 32.6274 | 55.0718 | 60.02 | 40.56 | 32.645 | 36.1923 | 59.98 | 20.78 | 32.6476 | 97.7019 | 60 | 80.12 | 32.6387 | 74.3936 | 59.9458 | 60.34
32.6351 | 95.8226 | 60.0055 | 80.12 | 32.6358 | 55.0703 | 60.02 | 40.56 | 32.6533 | 36.1914 | 59.98 | 20.78 | 32.6559 | 97.701 | 60 | 80.12 | 32.647 | 74.3927 | 59.9459 | 60.34
32.6434 | 95.8211 | 60.0056 | 80.12 | 32.6441 | 55.0689 | 60.02 | 40.56 | 32.6617 | 36.1905 | 59.98 | 20.78 | 32.6643 | 97.7001 | 60 | 80.12 | 32.6553 | 74.3918 | 59.9459 | 60.34
32.6518 | 95.8197 | 60.0056 | 80.12 | 32.6524 | 55.0674 | 60.02 | 40.56 | 32.67 | 36.1896 | 59.98 | 20.78 | 32.6726 | 97.6993 | 60 | 80.12 | 32.6637 | 74.3909 | 59.946 | 60.34
32.6601 | 95.8182 | 60.0057 | 80.12 | 32.6608 | 55.0659 | 60.02 | 40.56 | 32.6783 | 36.1887 | 59.98 | 20.78 | 32.6809 | 97.6984 | 60 | 80.12 | 32.672 | 74.39 | 59.9461 | 60.34
32.6684 | 95.8168 | 60.0058 | 80.12 | 32.6691 | 55.0644 | 60.02 | 40.56 | 32.6867 | 36.1878 | 59.98 | 20.78 | 32.6893 | 97.6975 | 60 | 80.12 | 32.6804 | 74.3891 | 59.9462 | 60.34
32.6768 | 95.8153 | 60.0059 | 80.12 | 32.6774 | 55.063 | 60.02 | 40.56 | 32.695 | 36.187 | 59.98 | 20.78 | 32.6976 | 97.6967 | 60 | 80.12 | 32.6887 | 74.3882 | 59.9463 | 60.34
32.6851 | 95.8139 | 60.006 | 80.12 | 32.6858 | 55.0615 | 60.02 | 40.56 | 32.7034 | 36.1861 | 59.98 | 20.78 | 32.7059 | 97.6958 | 60 | 80.12 | 32.697 | 74.3873 | 59.9464 | 60.34
32.6934 | 95.8124 | 60.0061 | 80.12 | 32.6941 | 55.06 | 60.02 | 40.56 | 32.7117 | 36.1852 | 59.98 | 20.78 | 32.7143 | 97.6949 | 60 | 80.12 | 32.7054 | 74.3864 | 59.9464 | 60.34
32.7018 | 95.811 | 60.0061 | 80.12 | 32.7024 | 55.0585 | 60.02 | 40.56 | 32.72 | 36.1843 | 59.98 | 20.78 | 32.7226 | 97.6941 | 60 | 80.12 | 32.7137 | 74.3855 | 59.9465 | 60.34
32.7101 | 95.8095 | 60.0062 | 80.12 | 32.7108 | 55.0571 | 60.02 | 40.56 | 32.7284 | 36.1834 | 59.98 | 20.78 | 32.7309 | 97.6932 | 60 | 80.12 | 32.7221 | 74.3846 | 59.9466 | 60.34
32.7184 | 95.8081 | 60.0063 | 80.12 | 32.7191 | 55.0556 | 60.02 | 40.56 | 32.7367 | 36.1825 | 59.98 | 20.78 | 32.7393 | 97.6923 | 60 | 80.12 | 32.7304 | 74.3837 | 59.9467 | 60.34
32.7268 | 95.8066 | 60.0064 | 80.12 | 32.7274 | 55.0541 | 60.02 | 40.56 | 32.7451 | 36.1817 | 59.98 | 20.78 | 32.7476 | 97.6915 | 60 | 80.12 | 32.7387 | 74.3828 | 59.9468 | 60.34
32.7351 | 95.8052 | 60.0065 | 80.12 | 32.7357 | 55.0527 | 60.02 | 40.56 | 32.7534 | 36.1808 | 59.98 | 20.78 | 32.7559 | 97.6906 | 60 | 80.12 | 32.7471 | 74.3819 | 59.9469 | 60.34
32.7434 | 95.8037 | 60.0066 | 80.12 | 32.7441 | 55.0512 | 60.02 | 40.56 | 32.7617 | 36.1799 | 59.98 | 20.78 | 32.7643 | 97.6897 | 60 | 80.12 | 32.7554 | 74.381 | 59.9469 | 60.34
32.7518 | 95.8023 | 60.0066 | 80.12 | 32.7524 | 55.0497 | 60.02 | 40.56 | 32.7701 | 36.179 | 59.98 | 20.78 | 32.7726 | 97.6889 | 60 | 80.12 | 32.7638 | 74.3801 | 59.947 | 60.34
32.7601 | 95.8008 | 60.0067 | 80.12 | 32.7607 | 55.0482 | 60.02 | 40.56 | 32.7784 | 36.0661 | 59.9799 | 20.78 | 32.7809 | 97.688 | 60 | 80.12 | 32.7721 | 74.3792 | 59.9471 | 60.34
32.7684 | 95.7994 | 60.0068 | 80.12 | 32.7691 | 55.0468 | 60.02 | 40.56 | 32.7867 | 36.0652 | 59.9798 | 20.78 | 32.7893 | 97.6871 | 60 | 80.12 | 32.7804 | 74.3783 | 59.9472 | 60.34
32.7767 | 95.7979 | 60.0069 | 80.12 | 32.7774 | 55.0453 | 60.02 | 40.56 | 32.795 | 36.0643 | 59.9798 | 20.78 | 32.7976 | 97.6863 | 60 | 80.12 | 32.7888 | 74.3774 | 59.9473 | 60.34
32.7851 | 95.7965 | 60.007 | 80.12 | 32.7857 | 55.0438 | 60.02 | 40.56 | 32.8034 | 36.0633 | 59.9797 | 20.78 | 32.8059 | 97.6854 | 60 | 80.12 | 32.7971 | 74.3765 | 59.9474 | 60.34
32.7934 | 95.795 | 60.0071 | 80.12 | 32.7941 | 55.0423 | 60.02 | 40.56 | 32.8117 | 36.0624 | 59.9796 | 20.78 | 32.8143 | 97.6845 | 60 | 80.12 | 32.8055 | 74.3756 | 59.9474 | 60.34
32.8017 | 95.7936 | 60.0071 | 80.12 | 32.8024 | 55.0409 | 60.02 | 40.56 | 32.8201 | 36.0615 | 59.9795 | 20.78 | 32.8226 | 97.6837 | 60 | 80.12 | 32.8138 | 74.3747 | 59.9475 | 60.34
32.8101 | 95.7921 | 60.0072 | 80.12 | 32.8107 | 55.0394 | 60.02 | 40.56 | 32.8284 | 36.0606 | 59.9794 | 20.78 | 32.8309 | 97.6828 | 60 | 80.12 | 32.8221 | 74.3738 | 59.9476 | 60.34
32.8184 | 95.7907 | 60.0073 | 80.12 | 32.8191 | 55.0379 | 60.02 | 40.56 | 32.8367 | 36.0597 | 59.9793 | 20.78 | 32.8393 | 97.6819 | 60 | 80.12 | 32.8305 | 74.3729 | 59.9477 | 60.34
32.8267 | 95.7892 | 60.0074 | 80.12 | 32.8274 | 55.0364 | 60.02 | 40.56 | 32.8451 | 36.0588 | 59.9793 | 20.78 | 32.8476 | 97.6811 | 60 | 80.12 | 32.8388 | 74.372 | 59.9478 | 60.34
32.8351 | 95.7878 | 60.0075 | 80.12 | 32.8357 | 55.035 | 60.02 | 40.56 | 32.8534 | 36.0578 | 59.9792 | 20.78 | 32.8559 | 97.6802 | 60 | 80.12 | 32.8472 | 74.3711 | 59.9479 | 60.34
32.8434 | 95.7863 | 60.0076 | 80.12 | 32.844 | 55.0335 | 60.02 | 40.56 | 32.8618 | 36.0569 | 59.9791 | 20.78 | 32.8643 | 97.6793 | 60 | 80.12 | 32.8555 | 74.3702 | 59.9479 | 60.34
32.8517 | 95.7849 | 60.0076 | 80.12 | 32.8524 | 55.032 | 60.02 | 40.56 | 32.8701 | 36.056 | 59.979 | 20.78 | 32.8726 | 97.6785 | 60 | 80.12 | 32.8638 | 74.3693 | 59.948 | 60.34
32.8601 | 95.7834 | 60.0077 | 80.12 | 32.8607 | 55.0305 | 60.02 | 40.56 | 32.8784 | 36.0551 | 59.9789 | 20.78 | 32.8809 | 97.6776 | 60 | 80.12 | 32.8722 | 74.3684 | 59.9481 | 60.34
32.8684 | 95.782 | 60.0078 | 80.12 | 32.869 | 55.0291 | 60.02 | 40.56 | 32.8867 | 36.0542 | 59.9788 | 20.78 | 32.8893 | 97.6767 | 60 | 80.12 | 32.8805 | 74.3675 | 59.9482 | 60.34
32.8767 | 95.7805 | 60.0079 | 80.12 | 32.8773 | 55.0276 | 60.02 | 40.56 | 32.8951 | 36.0533 | 59.9788 | 20.78 | 32.8976 | 97.6759 | 60 | 80.12 | 32.8889 | 74.3666 | 59.9483 | 60.34
32.8851 | 95.7791 | 60.008 | 80.12 | 32.8857 | 55.0261 | 60.02 | 40.56 | 32.9034 | 36.0523 | 59.9787 | 20.78 | 32.9059 | 97.675 | 60 | 80.12 | 32.8972 | 74.3657 | 59.9484 | 60.34
32.8934 | 95.7776 | 60.0081 | 80.12 | 32.894 | 55.0246 | 60.02 | 40.56 | 32.9117 | 36.0514 | 59.9786 | 20.78 | 32.9143 | 97.6741 | 60 | 80.12 | 32.9055 | 74.3648 | 59.9484 | 60.34
32.9017 | 95.7762 | 60.0081 | 80.12 | 32.9023 | 55.0232 | 60.02 | 40.56 | 32.9201 | 36.0505 | 59.9785 | 20.78 | 32.9226 | 97.6733 | 60 | 80.12 | 32.9139 | 74.3639 | 59.9485 | 60.34
32.9101 | 95.7747 | 60.0082 | 80.12 | 32.9107 | 55.0217 | 60.02 | 40.56 | 32.9284 | 36.0496 | 59.9784 | 20.78 | 32.9309 | 97.6724 | 60 | 80.12 | 32.9222 | 74.363 | 59.9486 | 60.34
32.9184 | 95.7733 | 60.0083 | 80.12 | 32.919 | 55.0202 | 60.02 | 40.56 | 32.9368 | 36.0487 | 59.9783 | 20.78 | 32.9393 | 97.6715 | 60 | 80.12 | 32.9306 | 74.3621 | 59.9487 | 60.34
32.9267 | 95.7718 | 60.0084 | 80.12 | 32.9273 | 55.0187 | 60.02 | 40.56 | 32.9451 | 36.0478 | 59.9782 | 20.78 | 32.9476 | 97.6707 | 60 | 80.12 | 32.9389 | 74.3612 | 59.9488 | 60.34
32.9351 | 95.7704 | 60.0085 | 80.12 | 32.9357 | 55.0173 | 60.02 | 40.56 | 32.9534 | 36.0468 | 59.9782 | 20.78 | 32.9559 | 97.6698 | 60 | 80.12 | 32.9473 | 74.3603 | 59.9489 | 60.34
32.9434 | 95.7689 | 60.0086 | 80.12 | 32.944 | 55.0158 | 60.02 | 40.56 | 32.9617 | 36.0459 | 59.9781 | 20.78 | 32.9643 | 97.6689 | 60 | 80.12 | 32.9556 | 74.3594 | 59.9489 | 60.34
32.9517 | 95.7675 | 60.0086 | 80.12 | 32.9523 | 55.0143 | 60.02 | 40.56 | 32.9701 | 36.045 | 59.978 | 20.78 | 32.9726 | 97.6681 | 60 | 80.12 | 32.9639 | 74.3585 | 59.949 | 60.34
32.9601 | 95.766 | 60.0087 | 80.12 | 32.9607 | 55.0128 | 60.02 | 40.56 | 32.9785 | 36.0441 | 59.9779 | 20.78 | 32.9809 | 97.6672 | 60 | 80.12 | 32.9723 | 74.3576 | 59.9491 | 60.34
32.9684 | 95.7646 | 60.0088 | 80.12 | 32.969 | 55.0114 | 60.02 | 40.56 | 32.9868 | 36.0432 | 59.9778 | 20.78 | 32.9893 | 97.6663 | 60 | 80.12 | 32.9806 | 74.3567 | 59.9492 | 60.34
32.9767 | 95.7631 | 60.0089 | 80.12 | 32.9773 | 55.0099 | 60.02 | 40.56 | 32.9951 | 36.0423 | 59.9777 | 20.78 | 32.9976 | 97.6655 | 60 | 80.12 | 32.9889 | 74.3558 | 59.9493 | 60.34
32.985 | 95.7617 | 60.009 | 80.12 | 32.9857 | 55.0084 | 60.02 | 40.56 | 33.0034 | 36.0413 | 59.9777 | 20.78 | 33.0059 | 97.6646 | 60 | 80.12 | 32.9973 | 74.3549 | 59.9494 | 60.34
32.9934 | 95.7602 | 60.0091 | 80.12 | 32.994 | 55.0069 | 60.02 | 40.56 | 33.0118 | 36.0404 | 59.9776 | 20.78 | 33.0143 | 97.6637 | 60 | 80.12 | 33.0056 | 74.354 | 59.9494 | 60.34
33.0017 | 95.7588 | 60.0091 | 80.12 | 33.0023 | 55.0055 | 60.02 | 40.56 | 33.0201 | 36.0395 | 59.9775 | 20.78 | 33.0226 | 97.6629 | 60 | 80.12 | 33.014 | 74.3531 | 59.9495 | 60.34
33.01 | 95.7573 | 60.0092 | 80.12 | 33.0107 | 55.004 | 60.02 | 40.56 | 33.0284 | 36.0386 | 59.9774 | 20.78 | 33.0309 | 97.662 | 60 | 80.12 | 33.0223 | 74.3522 | 59.9496 | 60.34
33.0184 | 95.7559 | 60.0093 | 80.12 | 33.019 | 55.0025 | 60.02 | 40.56 | 33.0368 | 36.0377 | 59.9773 | 20.78 | 33.0392 | 97.6611 | 60 | 80.12 | 33.0306 | 74.3513 | 59.9497 | 60.34
33.0267 | 95.7544 | 60.0094 | 80.12 | 33.0273 | 55.001 | 60.02 | 40.56 | 33.0451 | 36.0368 | 59.9772 | 20.78 | 33.0476 | 97.6603 | 60 | 80.12 | 33.039 | 74.3504 | 59.9498 | 60.34
33.035 | 95.753 | 60.0095 | 80.12 | 33.0356 | 54.9996 | 60.02 | 40.56 | 33.0535 | 36.0358 | 59.9772 | 20.78 | 33.0559 | 97.6594 | 60 | 80.12 | 33.0473 | 74.3495 | 59.9499 | 60.34
33.0434 | 95.7515 | 60.0096 | 80.12 | 33.044 | 54.9981 | 60.02 | 40.56 | 33.0618 | 36.0349 | 59.9771 | 20.78 | 33.0642 | 97.6585 | 60 | 80.12 | 33.0556 | 74.3486 | 59.9499 | 60.34
33.0517 | 95.7501 | 60.0096 | 80.12 | 33.0523 | 54.9966 | 60.02 | 40.56 | 33.0701 | 36.034 | 59.977 | 20.78 | 33.0726 | 97.6577 | 60 | 80.12 | 33.064 | 74.2287 | 59.96 | 60.34
33.06 | 95.7486 | 60.0097 | 80.12 | 33.0606 | 54.9951 | 60.02 | 40.56 | 33.0784 | 36.0331 | 59.9769 | 20.78 | 33.0809 | 97.6568 | 60 | 80.12 | 33.0723 | 74.228 | 59.9601 | 60.34
33.0684 | 95.7472 | 60.0098 | 80.12 | 33.069 | 54.9937 | 60.02 | 40.56 | 33.0868 | 36.0322 | 59.9768 | 20.78 | 33.0892 | 97.6559 | 60 | 80.12 | 33.0807 | 74.2272 | 59.9602 | 60.34
33.0767 | 95.7457 | 60.0099 | 80.12 | 33.0773 | 54.9922 | 60.02 | 40.56 | 33.0951 | 36.0312 | 59.9767 | 20.78 | 33.0976 | 97.6551 | 60 | 80.12 | 33.089 | 74.2264 | 59.9603 | 60.34
33.085 | 95.7443 | 60.01 | 80.12 | 33.0856 | 54.9907 | 60.02 | 40.56 | 33.1035 | 36.0303 | 59.9767 | 20.78 | 33.1059 | 97.6542 | 60 | 80.12 | 33.0973 | 74.2256 | 59.9604 | 60.34
33.0934 | 95.691 | 60.0099 | 80.12 | 33.0939 | 54.9892 | 60.02 | 40.56 | 33.1118 | 36.0294 | 59.9766 | 20.78 | 33.1142 | 97.6533 | 60 | 80.12 | 33.1057 | 74.2248 | 59.9604 | 60.34
33.1017 | 95.6885 | 60.0098 | 80.12 | 33.1023 | 54.9878 | 60.02 | 40.56 | 33.1201 | 36.0285 | 59.9765 | 20.78 | 33.1226 | 97.6525 | 60 | 80.12 | 33.114 | 74.224 | 59.9605 | 60.34
33.11 | 95.686 | 60.0098 | 80.12 | 33.1106 | 54.9863 | 60.02 | 40.56 | 33.1285 | 36.0276 | 59.9764 | 20.78 | 33.1309 | 97.6516 | 60 | 80.12 | 33.1224 | 74.2233 | 59.9606 | 60.34
33.1184 | 95.6835 | 60.0097 | 80.12 | 33.1189 | 54.9848 | 60.02 | 40.56 | 33.1368 | 36.0267 | 59.9763 | 20.78 | 33.1392 | 97.6507 | 60 | 80.12 | 33.1307 | 74.2225 | 59.9607 | 60.34
33.1267 | 95.681 | 60.0096 | 80.12 | 33.1273 | 54.9833 | 60.02 | 40.56 | 33.1451 | 36.0257 | 59.9762 | 20.78 | 33.1476 | 97.6499 | 60 | 80.12 | 33.139 | 74.2217 | 59.9608 | 60.34
33.135 | 95.6786 | 60.0095 | 80.12 | 33.1356 | 54.9819 | 60.02 | 40.56 | 33.1535 | 36.0248 | 59.9762 | 20.78 | 33.1559 | 97.649 | 60 | 80.12 | 33.1474 | 74.2209 | 59.9609 | 60.34
33.1434 | 95.6761 | 60.0094 | 80.12 | 33.1439 | 54.9804 | 60.02 | 40.56 | 33.1618 | 36.0239 | 59.9761 | 20.78 | 33.1642 | 97.6481 | 60 | 80.12 | 33.1557 | 74.2201 | 59.9609 | 60.34
33.1517 | 95.6736 | 60.0093 | 80.12 | 33.1523 | 54.9789 | 60.02 | 40.56 | 33.1702 | 36.023 | 59.976 | 20.78 | 33.1726 | 97.6473 | 60 | 80.12 | 33.164 | 74.2193 | 59.961 | 60.34
33.16 | 95.6711 | 60.0093 | 80.12 | 33.1606 | 54.9775 | 60.02 | 40.56 | 33.1785 | 36.0221 | 59.9759 | 20.78 | 33.1809 | 97.6464 | 60 | 80.12 | 33.1724 | 74.2185 | 59.9611 | 60.34
33.1684 | 95.6686 | 60.0092 | 80.12 | 33.1689 | 54.976 | 60.02 | 40.56 | 33.1868 | 36.0212 | 59.9758 | 20.78 | 33.1892 | 97.6455 | 60 | 80.12 | 33.1807 | 74.2178 | 59.9612 | 60.34
33.1767 | 95.6661 | 60.0091 | 80.12 | 33.1772 | 54.9745 | 60.02 | 40.56 | 33.1951 | 36.0202 | 59.9757 | 20.78 | 33.1976 | 97.6447 | 60 | 80.12 | 33.1891 | 74.217 | 59.9613 | 60.34
33.185 | 95.6636 | 60.009 | 80.12 | 33.1856 | 54.973 | 60.02 | 40.56 | 33.2035 | 36.0193 | 59.9757 | 20.78 | 33.2059 | 97.6438 | 60 | 80.12 | 33.1974 | 74.2162 | 59.9614 | 60.34
33.1933 | 95.6611 | 60.0089 | 80.12 | 33.1939 | 54.9716 | 60.02 | 40.56 | 33.2119 | 36.0184 | 59.9756 | 20.78 | 33.2142 | 97.6429 | 60 | 80.12 | 33.2057 | 74.2154 | 59.9614 | 60.34
33.2017 | 95.6586 | 60.0089 | 80.12 | 33.2022 | 54.9701 | 60.02 | 40.56 | 33.2202 | 36.0175 | 59.9755 | 20.78 | 33.2226 | 97.6421 | 60 | 80.12 | 33.2141 | 74.2146 | 59.9615 | 60.34
33.21 | 95.6561 | 60.0088 | 80.12 | 33.2106 | 54.9686 | 60.02 | 40.56 | 33.2285 | 36.0166 | 59.9754 | 20.78 | 33.2309 | 97.6412 | 60 | 80.12 | 33.2224 | 74.2138 | 59.9616 | 60.34
33.2183 | 95.6536 | 60.0087 | 80.12 | 33.2189 | 54.9671 | 60.02 | 40.56 | 33.2368 | 36.0157 | 59.9753 | 20.78 | 33.2392 | 97.6403 | 60 | 80.12 | 33.2308 | 74.2131 | 59.9617 | 60.34
33.2267 | 95.6511 | 60.0086 | 80.12 | 33.2272 | 54.9657 | 60.02 | 40.56 | 33.2452 | 36.0147 | 59.9753 | 20.78 | 33.2476 | 97.6395 | 60 | 80.12 | 33.2391 | 74.2123 | 59.9618 | 60.34
33.235 | 95.6487 | 60.0085 | 80.12 | 33.2356 | 54.9642 | 60.02 | 40.56 | 33.2535 | 36.0138 | 59.9752 | 20.78 | 33.2559 | 97.6386 | 60 | 80.12 | 33.2474 | 74.2115 | 59.9619 | 60.34
33.2433 | 95.6462 | 60.0084 | 80.12 | 33.2439 | 54.9627 | 60.02 | 40.56 | 33.2618 | 36.0129 | 59.9751 | 20.78 | 33.2642 | 97.6377 | 60 | 80.12 | 33.2558 | 74.2107 | 59.9619 | 60.34
33.2517 | 95.6437 | 60.0084 | 80.12 | 33.2522 | 54.9612 | 60.02 | 40.56 | 33.2702 | 36.012 | 59.975 | 20.78 | 33.2726 | 97.6369 | 60 | 80.12 | 33.2641 | 74.2099 | 59.962 | 60.34
33.26 | 95.6412 | 60.0083 | 80.12 | 33.2606 | 54.7519 | 60.02 | 40.56 | 33.2785 | 36.0111 | 59.9749 | 20.78 | 33.2809 | 97.636 | 60 | 80.12 | 33.2724 | 74.2091 | 59.9621 | 60.34
33.2683 | 95.6387 | 60.0082 | 80.12 | 33.2689 | 54.7511 | 60.0199 | 40.56 | 33.2869 | 36.0102 | 59.9748 | 20.78 | 33.2892 | 97.6351 | 60 | 80.12 | 33.2808 | 74.2084 | 59.9622 | 60.34
33.2767 | 95.6362 | 60.0081 | 80.12 | 33.2772 | 54.7504 | 60.0198 | 40.56 | 33.2952 | 36.0092 | 59.9748 | 20.78 | 33.2976 | 97.6343 | 60 | 80.12 | 33.2891 | 74.2076 | 59.9623 | 60.34
33.285 | 95.6337 | 60.008 | 80.12 | 33.2856 | 54.7497 | 60.0197 | 40.56 | 33.3035 | 36.0083 | 59.9747 | 20.78 | 33.3059 | 97.6334 | 60 | 80.12 | 33.2975 | 74.2068 | 59.9624 | 60.34
33.2933 | 95.6312 | 60.0079 | 80.12 | 33.2939 | 54.7489 | 60.0197 | 40.56 | 33.3119 | 36.0074 | 59.9746 | 20.78 | 33.3142 | 97.6325 | 60 | 80.12 | 33.3058 | 74.206 | 59.9624 | 60.34
33.3017 | 95.6287 | 60.0078 | 80.12 | 33.3022 | 54.7482 | 60.0196 | 40.56 | 33.3202 | 36.0065 | 59.9745 | 20.78 | 33.3226 | 97.6317 | 60 | 80.12 | 33.3141 | 74.2052 | 59.9625 | 60.34
33.31 | 95.6262 | 60.0078 | 80.12 | 33.3105 | 54.7475 | 60.0195 | 40.56 | 33.3286 | 36.0056 | 59.9744 | 20.78 | 33.3309 | 97.6308 | 60 | 80.12 | 33.3225 | 74.2044 | 59.9626 | 60.34
33.3183 | 95.6237 | 60.0077 | 80.12 | 33.3189 | 54.7467 | 60.0194 | 40.56 | 33.3369 | 36.0047 | 59.9743 | 20.78 | 33.3392 | 97.6299 | 60 | 80.12 | 33.3308 | 74.2037 | 59.9627 | 60.34
33.3267 | 95.6212 | 60.0076 | 80.12 | 33.3272 | 54.746 | 60.0193 | 40.56 | 33.3452 | 36.0037 | 59.9743 | 20.78 | 33.3476 | 97.6291 | 60 | 80.12 | 33.3392 | 74.2029 | 59.9628 | 60.34
33.335 | 95.6188 | 60.0075 | 80.12 | 33.3355 | 54.7453 | 60.0192 | 40.56 | 33.3535 | 36.0028 | 59.9742 | 20.78 | 33.3559 | 97.6282 | 60 | 80.12 | 33.3475 | 74.2021 | 59.9629 | 60.34
33.3433 | 95.6163 | 60.0074 | 80.12 | 33.3438 | 54.7445 | 60.0192 | 40.56 | 33.3619 | 36.0019 | 59.9741 | 20.78 | 33.3642 | 97.6273 | 60 | 80.12 | 33.3558 | 74.2013 | 59.9629 | 60.34
33.3517 | 95.6138 | 60.0073 | 80.12 | 33.3522 | 54.7438 | 60.0191 | 40.56 | 33.3702 | 36.001 | 59.974 | 20.78 | 33.3726 | 97.6265 | 60 | 80.12 | 33.3642 | 74.2005 | 59.963 | 60.34
33.36 | 95.6113 | 60.0073 | 80.12 | 33.3605 | 54.7431 | 60.019 | 40.56 | 33.3785 | 36.0001 | 59.9739 | 20.78 | 33.3809 | 97.6256 | 60 | 80.12 | 33.3725 | 74.1997 | 59.9631 | 60.34
33.3683 | 95.6088 | 60.0072 | 80.12 | 33.3688 | 54.7424 | 60.0189 | 40.56 | 33.3869 | 35.9992 | 59.9738 | 20.78 | 33.3892 | 97.6247 | 60 | 80.12 | 33.3808 | 74.199 | 59.9632 | 60.34
33.3766 | 95.6063 | 60.0071 | 80.12 | 33.3772 | 54.7416 | 60.0188 | 40.56 | 33.3952 | 35.9982 | 59.9738 | 20.78 | 33.3976 | 97.6239 | 60 | 80.12 | 33.3892 | 74.1982 | 59.9633 | 60.34
33.385 | 95.6038 | 60.007 | 80.12 | 33.3855 | 54.7409 | 60.0187 | 40.56 | 33.4036 | 35.9973 | 59.9737 | 20.78 | 33.4059 | 97.623 | 60 | 80.12 | 33.3975 | 74.1974 | 59.9634 | 60.34
33.3933 | 95.6013 | 60.0069 | 80.12 | 33.3938 | 54.7402 | 60.0187 | 40.56 | 33.4119 | 35.9964 | 59.9736 | 20.78 | 33.4142 | 97.6221 | 60 | 80.12 | 33.4059 | 74.1966 | 59.9634 | 60.34
33.4016 | 95.5988 | 60.0068 | 80.12 | 33.4022 | 54.7394 | 60.0186 | 40.56 | 33.4202 | 35.9955 | 59.9735 | 20.78 | 33.4226 | 97.6213 | 60 | 80.12 | 33.4142 | 74.1958 | 59.9635 | 60.34
33.41 | 95.5963 | 60.0068 | 80.12 | 33.4105 | 54.7387 | 60.0185 | 40.56 | 33.4286 | 35.9946 | 59.9734 | 20.78 | 33.4309 | 97.6204 | 60 | 80.12 | 33.4225 | 74.195 | 59.9636 | 60.34
33.4183 | 95.5938 | 60.0067 | 80.12 | 33.4188 | 54.738 | 60.0184 | 40.56 | 33.4369 | 35.9937 | 59.9733 | 20.78 | 33.4392 | 97.6195 | 60 | 80.12 | 33.4309 | 74.1942 | 59.9637 | 60.34
33.4266 | 95.5914 | 60.0066 | 80.12 | 33.4272 | 54.7372 | 60.0183 | 40.56 | 33.4453 | 35.9927 | 59.9732 | 20.78 | 33.4475 | 97.6187 | 60 | 80.12 | 33.4392 | 74.1935 | 59.9638 | 60.34
33.435 | 95.5889 | 60.0065 | 80.12 | 33.4355 | 54.7365 | 60.0182 | 40.56 | 33.4536 | 35.9918 | 59.9732 | 20.78 | 33.4559 | 97.6178 | 60 | 80.12 | 33.4476 | 74.1927 | 59.9639 | 60.34
33.4433 | 95.5864 | 60.0064 | 80.12 | 33.4438 | 54.7358 | 60.0182 | 40.56 | 33.4619 | 35.9909 | 59.9731 | 20.78 | 33.4642 | 97.6169 | 60 | 80.12 | 33.4559 | 74.1919 | 59.9639 | 60.34
33.4516 | 95.5839 | 60.0063 | 80.12 | 33.4521 | 54.735 | 60.0181 | 40.56 | 33.4703 | 35.99 | 59.973 | 20.78 | 33.4725 | 97.6161 | 60 | 80.12 | 33.4642 | 74.1911 | 59.964 | 60.34
33.46 | 95.5814 | 60.0063 | 80.12 | 33.4605 | 54.7343 | 60.018 | 40.56 | 33.4786 | 35.9891 | 59.9729 | 20.78 | 33.4809 | 97.6152 | 60 | 80.12 | 33.4726 | 74.1903 | 59.9641 | 60.34
33.4683 | 95.5789 | 60.0062 | 80.12 | 33.4688 | 54.7336 | 60.0179 | 40.56 | 33.4869 | 35.9882 | 59.9728 | 20.78 | 33.4892 | 97.6143 | 60 | 80.12 | 33.4809 | 74.1895 | 59.9642 | 60.34
33.4766 | 95.5764 | 60.0061 | 80.12 | 33.4771 | 54.7328 | 60.0178 | 40.56 | 33.4952 | 35.9872 | 59.9727 | 20.78 | 33.4975 | 97.6135 | 60 | 80.12 | 33.4892 | 74.1888 | 59.9643 | 60.34
33.485 | 95.5739 | 60.006 | 80.12 | 33.4855 | 54.7321 | 60.0177 | 40.56 | 33.5036 | 35.9863 | 59.9727 | 20.78 | 33.5059 | 97.6126 | 60 | 80.12 | 33.4976 | 74.188 | 59.9644 | 60.34
33.4933 | 95.5714 | 60.0059 | 80.12 | 33.4938 | 54.7314 | 60.0177 | 40.56 | 33.512 | 35.9854 | 59.9726 | 20.78 | 33.5142 | 97.6117 | 60 | 80.12 | 33.5059 | 74.1872 | 59.9644 | 60.34
33.5016 | 95.5689 | 60.0058 | 80.12 | 33.5021 | 54.7306 | 60.0176 | 40.56 | 33.5203 | 35.9845 | 59.9725 | 20.78 | 33.5225 | 97.6109 | 60 | 80.12 | 33.5143 | 74.1864 | 59.9645 | 60.34
33.51 | 95.5664 | 60.0058 | 80.12 | 33.5105 | 54.7299 | 60.0175 | 40.56 | 33.5286 | 35.9836 | 59.9724 | 20.78 | 33.5309 | 97.61 | 60 | 80.12 | 33.5226 | 74.1856 | 59.9646 | 60.34
33.5183 | 95.5639 | 60.0057 | 80.12 | 33.5188 | 54.7292 | 60.0174 | 40.56 | 33.5369 | 35.9826 | 59.9723 | 20.78 | 33.5392 | 97.6091 | 60 | 80.12 | 33.5309 | 74.1848 | 59.9647 | 60.34
33.5266 | 95.5615 | 60.0056 | 80.12 | 33.5271 | 54.7284 | 60.0173 | 40.56 | 33.5453 | 35.9817 | 59.9722 | 20.78 | 33.5475 | 97.6083 | 60 | 80.12 | 33.5393 | 74.1841 | 59.9648 | 60.34
33.535 | 95.559 | 60.0055 | 80.12 | 33.5355 | 54.7277 | 60.0172 | 40.56 | 33.5536 | 35.9808 | 59.9722 | 20.78 | 33.5559 | 97.6074 | 60 | 80.12 | 33.5476 | 74.1833 | 59.9649 | 60.34
33.5433 | 95.5565 | 60.0054 | 80.12 | 33.5438 | 54.727 | 60.0172 | 40.56 | 33.562 | 35.9799 | 59.9721 | 20.78 | 33.5642 | 97.6065 | 60 | 80.12 | 33.5559 | 74.1825 | 59.9649 | 60.34
33.5516 | 95.554 | 60.0053 | 80.12 | 33.5521 | 54.7262 | 60.0171 | 40.56 | 33.5703 | 35.979 | 59.972 | 20.78 | 33.5725 | 97.6057 | 60 | 80.12 | 33.5643 | 74.1817 | 59.965 | 60.34
33.56 | 95.5515 | 60.0053 | 80.12 | 33.5605 | 54.7255 | 60.017 | 40.56 | 33.5786 | 35.9781 | 59.9719 | 20.78 | 33.5809 | 97.6048 | 60 | 80.12 | 33.5726 | 74.1809 | 59.9651 | 60.34
33.5683 | 95.549 | 60.0052 | 80.12 | 33.5688 | 54.7248 | 60.0169 | 40.56 | 33.587 | 35.9771 | 59.9718 | 20.78 | 33.5892 | 97.5059 | 60 | 80.12 | 33.5809 | 74.1801 | 59.9652 | 60.34
33.5766 | 95.5465 | 60.0051 | 80.12 | 33.5771 | 54.724 | 60.0168 | 40.56 | 33.5953 | 35.9762 | 59.9717 | 20.78 | 33.5975 | 97.5047 | 60 | 80.12 | 33.5893 | 74.1794 | 59.9653 | 60.34
33.5849 | 95.544 | 60.005 | 80.12 | 33.5854 | 54.7233 | 60.0167 | 40.56 | 33.6036 | 35.9753 | 59.9717 | 20.78 | 33.6059 | 97.5034 | 60 | 80.12 | 33.5976 | 74.1786 | 59.9654 | 60.34
33.5933 | 95.5415 | 60.0049 | 80.12 | 33.5938 | 54.7226 | 60.0167 | 40.56 | 33.612 | 35.9744 | 59.9716 | 20.78 | 33.6142 | 97.5021 | 60 | 80.12 | 33.606 | 74.1778 | 59.9654 | 60.34
33.6016 | 95.539 | 60.0048 | 80.12 | 33.6021 | 54.7218 | 60.0166 | 40.56 | 33.6203 | 35.9735 | 59.9715 | 20.78 | 33.6225 | 97.5009 | 60 | 80.12 | 33.6143 | 74.177 | 59.9655 | 60.34
33.6099 | 95.5365 | 60.0048 | 80.12 | 33.6104 | 54.7211 | 60.0165 | 40.56 | 33.6287 | 35.9726 | 59.9714 | 20.78 | 33.6309 | 97.4996 | 60 | 80.12 | 33.6226 | 74.1762 | 59.9656 | 60.34
33.6183 | 95.5341 | 60.0047 | 80.12 | 33.6187 | 54.7204 | 60.0164 | 40.56 | 33.637 | 35.9716 | 59.9713 | 20.78 | 33.6392 | 97.4984 | 60 | 80.12 | 33.631 | 74.1754 | 59.9657 | 60.34
33.6266 | 95.5316 | 60.0046 | 80.12 | 33.6271 | 54.7196 | 60.0163 | 40.56 | 33.6453 | 35.9707 | 59.9712 | 20.78 | 33.6475 | 97.4971 | 60 | 80.12 | 33.6393 | 74.1747 | 59.9658 | 60.34
33.6349 | 95.5291 | 60.0045 | 80.12 | 33.6354 | 54.7189 | 60.0162 | 40.56 | 33.6537 | 35.9698 | 59.9712 | 20.78 | 33.6559 | 97.4959 | 60 | 80.12 | 33.6477 | 74.1739 | 59.9659 | 60.34
33.6433 | 95.5266 | 60.0044 | 80.12 | 33.6437 | 54.7182 | 60.0162 | 40.56 | 33.662 | 35.9689 | 59.9711 | 20.78 | 33.6642 | 97.4946 | 60 | 80.12 | 33.656 | 74.1731 | 59.966 | 60.34
33.6516 | 95.5241 | 60.0043 | 80.12 | 33.6521 | 54.7174 | 60.0161 | 40.56 | 33.6703 | 35.968 | 59.971 | 20.78 | 33.6725 | 97.4933 | 60 | 80.12 | 33.6643 | 74.1723 | 59.966 | 60.34
33.6599 | 95.5216 | 60.0043 | 80.12 | 33.6604 | 54.7167 | 60.016 | 40.56 | 33.6786 | 35.9671 | 59.9709 | 20.78 | 33.6809 | 97.4921 | 60 | 80.12 | 33.6727 | 74.1715 | 59.9661 | 60.34
33.6683 | 95.5191 | 60.0042 | 80.12 | 33.6687 | 54.716 | 60.0159 | 40.56 | 33.687 | 35.9661 | 59.9708 | 20.78 | 33.6892 | 97.4908 | 60 | 80.12 | 33.681 | 74.1707 | 59.9662 | 60.34
33.6766 | 95.5166 | 60.0041 | 80.12 | 33.6771 | 54.7152 | 60.0158 | 40.56 | 33.6954 | 35.9652 | 59.9707 | 20.78 | 33.6975 | 97.4896 | 60 | 80.12 | 33.6893 | 74.17 | 59.9663 | 60.34
33.6849 | 95.5141 | 60.004 | 80.12 | 33.6854 | 54.7145 | 60.0157 | 40.56 | 33.7037 | 35.9643 | 59.9707 | 20.78 | 33.7059 | 97.4883 | 60 | 80.12 | 33.6977 | 74.1692 | 59.9664 | 60.34
33.6933 | 95.5116 | 60.0039 | 80.12 | 33.6937 | 54.7138 | 60.0157 | 40.56 | 33.712 | 35.9634 | 59.9706 | 20.78 | 33.7142 | 97.487 | 60 | 80.12 | 33.706 | 74.1684 | 59.9664 | 60.34
33.7016 | 95.5091 | 60.0038 | 80.12 | 33.7021 | 54.713 | 60.0156 | 40.56 | 33.7203 | 35.9625 | 59.9705 | 20.78 | 33.7225 | 97.4858 | 60 | 80.12 | 33.7144 | 74.1676 | 59.9665 | 60.34
33.7099 | 95.5067 | 60.0038 | 80.12 | 33.7104 | 54.7123 | 60.0155 | 40.56 | 33.7287 | 35.9616 | 59.9704 | 20.78 | 33.7309 | 97.4845 | 60 | 80.12 | 33.7227 | 74.1668 | 59.9666 | 60.34
33.7182 | 95.5042 | 60.0037 | 80.12 | 33.7187 | 54.7116 | 60.0154 | 40.56 | 33.7371 | 35.9606 | 59.9703 | 20.78 | 33.7392 | 97.4833 | 60 | 80.12 | 33.731 | 74.166 | 59.9667 | 60.34
33.7266 | 95.5017 | 60.0036 | 80.12 | 33.7271 | 54.7108 | 60.0153 | 40.56 | 33.7454 | 35.9597 | 59.9702 | 20.78 | 33.7475 | 97.482 | 60 | 80.12 | 33.7394 | 74.1653 | 59.9668 | 60.34
33.7349 | 95.4992 | 60.0035 | 80.12 | 33.7354 | 54.7101 | 60.0152 | 40.56 | 33.7537 | 35.9588 | 59.9702 | 20.78 | 33.7559 | 97.4808 | 60 | 80.12 | 33.7477 | 74.1645 | 59.9669 | 60.34
33.7433 | 95.4967 | 60.0034 | 80.12 | 33.7437 | 54.7094 | 60.0152 | 40.56 | 33.762 | 35.9579 | 59.9701 | 20.78 | 33.7642 | 97.4795 | 60 | 80.12 | 33.756 | 74.1637 | 59.9669 | 60.34
33.7516 | 95.4942 | 60.0033 | 80.12 | 33.752 | 54.7086 | 60.0151 | 40.56 | 33.7704 | 35.9569 | 59.97 | 20.78 | 33.7725 | 97.4782 | 60 | 80.12 | 33.7644 | 74.1629 | 59.967 | 60.34
33.7599 | 95.4917 | 60.0033 | 80.12 | 33.7604 | 54.7079 | 60.015 | 40.56 | 33.7787 | 35.9544 | 59.9701 | 20.78 | 33.7809 | 97.477 | 60 | 80.12 | 33.7727 | 74.1621 | 59.9671 | 60.34
33.7682 | 95.4892 | 60.0032 | 80.12 | 33.7687 | 54.7072 | 60.0149 | 40.56 | 33.787 | 35.9518 | 59.9702 | 20.78 | 33.7892 | 97.4757 | 60 | 80.12 | 33.7811 | 74.1613 | 59.9672 | 60.34
33.7766 | 95.4867 | 60.0031 | 80.12 | 33.777 | 54.7064 | 60.0148 | 40.56 | 33.7954 | 35.9493 | 59.9703 | 20.78 | 33.7975 | 97.4745 | 60 | 80.12 | 33.7894 | 74.1605 | 59.9673 | 60.34
33.7849 | 95.4842 | 60.003 | 80.12 | 33.7854 | 54.7057 | 60.0147 | 40.56 | 33.8037 | 35.9467 | 59.9703 | 20.78 | 33.8059 | 97.4732 | 60 | 80.12 | 33.7977 | 74.1598 | 59.9674 | 60.34
33.7932 | 95.4817 | 60.0029 | 80.12 | 33.7937 | 54.705 | 60.0147 | 40.56 | 33.8121 | 35.9442 | 59.9704 | 20.78 | 33.8142 | 97.4719 | 60 | 80.12 | 33.8061 | 74.159 | 59.9674 | 60.34
33.8016 | 95.4792 | 60.0028 | 80.12 | 33.802 | 54.7042 | 60.0146 | 40.56 | 33.8204 | 35.9417 | 59.9705 | 20.78 | 33.8225 | 97.4707 | 60 | 80.12 | 33.8144 | 74.1582 | 59.9675 | 60.34
33.8099 | 95.4768 | 60.0028 | 80.12 | 33.8104 | 54.7035 | 60.0145 | 40.56 | 33.8287 | 35.9391 | 59.9706 | 20.78 | 33.8308 | 97.4694 | 60 | 80.12 | 33.8227 | 74.1574 | 59.9676 | 60.34
33.8182 | 95.4743 | 60.0027 | 80.12 | 33.8187 | 54.7028 | 60.0144 | 40.56 | 33.8371 | 35.9366 | 59.9707 | 20.78 | 33.8392 | 97.4682 | 60 | 80.12 | 33.8311 | 74.1566 | 59.9677 | 60.34
33.8266 | 95.4718 | 60.0026 | 80.12 | 33.827 | 54.702 | 60.0143 | 40.56 | 33.8454 | 35.934 | 59.9708 | 20.78 | 33.8475 | 97.4669 | 60 | 80.12 | 33.8394 | 74.1558 | 59.9678 | 60.34
33.8349 | 95.4693 | 60.0025 | 80.12 | 33.8353 | 54.7013 | 60.0142 | 40.56 | 33.8538 | 35.9315 | 59.9708 | 20.78 | 33.8559 | 97.4657 | 60 | 80.12 | 33.8477 | 74.1551 | 59.9679 | 60.34
33.8432 | 95.4668 | 60.0024 | 80.12 | 33.8437 | 54.7006 | 60.0142 | 40.56 | 33.8621 | 35.9289 | 59.9709 | 20.78 | 33.8642 | 97.4644 | 60 | 80.12 | 33.8561 | 74.1543 | 59.9679 | 60.34
33.8516 | 95.4643 | 60.0023 | 80.12 | 33.852 | 54.6998 | 60.0141 | 40.56 | 33.8704 | 35.9264 | 59.971 | 20.78 | 33.8725 | 97.4631 | 60 | 80.12 | 33.8644 | 74.1535 | 59.968 | 60.34
33.8599 | 95.4618 | 60.0023 | 80.12 | 33.8603 | 54.6991 | 60.014 | 40.56 | 33.8788 | 35.9239 | 59.9711 | 20.78 | 33.8808 | 97.4619 | 60 | 80.12 | 33.8728 | 74.1527 | 59.9681 | 60.34
33.8682 | 95.4593 | 60.0022 | 80.12 | 33.8687 | 54.6984 | 60.0139 | 40.56 | 33.8871 | 35.9213 | 59.9712 | 20.78 | 33.8892 | 97.4606 | 60 | 80.12 | 33.8811 | 74.1519 | 59.9682 | 60.34
33.8766 | 95.4568 | 60.0021 | 80.12 | 33.877 | 54.6976 | 60.0138 | 40.56 | 33.8954 | 35.9188 | 59.9713 | 20.78 | 33.8975 | 97.4594 | 60 | 80.12 | 33.8894 | 74.1511 | 59.9683 | 60.34
33.8849 | 95.4543 | 60.002 | 80.12 | 33.8853 | 54.6969 | 60.0137 | 40.56 | 33.9037 | 35.9162 | 59.9713 | 20.78 | 33.9058 | 97.4581 | 60 | 80.12 | 33.8978 | 74.1504 | 59.9684 | 60.34
33.8932 | 95.4518 | 60.0019 | 80.12 | 33.8936 | 54.6962 | 60.0137 | 40.56 | 33.9121 | 35.9137 | 59.9714 | 20.78 | 33.9142 | 97.4568 | 60 | 80.12 | 33.9061 | 74.1496 | 59.9684 | 60.34
33.9016 | 95.4494 | 60.0019 | 80.12 | 33.902 | 54.6954 | 60.0136 | 40.56 | 33.9204 | 35.9112 | 59.9715 | 20.78 | 33.9225 | 97.4556 | 60 | 80.12 | 33.9145 | 74.1488 | 59.9685 | 60.34
33.9099 | 95.4469 | 60.0018 | 80.12 | 33.9103 | 54.6947 | 60.0135 | 40.56 | 33.9288 | 35.9086 | 59.9716 | 20.78 | 33.9308 | 97.4543 | 60 | 80.12 | 33.9228 | 74.148 | 59.9686 | 60.34
33.9182 | 95.4444 | 60.0017 | 80.12 | 33.9186 | 54.694 | 60.0134 | 40.56 | 33.9371 | 35.9061 | 59.9717 | 20.78 | 33.9392 | 97.4531 | 60 | 80.12 | 33.9311 | 74.1472 | 59.9687 | 60.34
33.9265 | 95.4419 | 60.0016 | 80.12 | 33.927 | 54.6932 | 60.0133 | 40.56 | 33.9454 | 35.9035 | 59.9718 | 20.78 | 33.9475 | 97.4518 | 60 | 80.12 | 33.9395 | 74.1464 | 59.9688 | 60.34
33.9349 | 95.4394 | 60.0015 | 80.12 | 33.9353 | 54.6925 | 60.0132 | 40.56 | 33.9538 | 35.901 | 59.9718 | 20.78 | 33.9558 | 97.4506 | 60 | 80.12 | 33.9478 | 74.1457 | 59.9689 | 60.34
33.9432 | 95.4369 | 60.0014 | 80.12 | 33.9436 | 54.6918 | 60.0132 | 40.56 | 33.9621 | 35.8984 | 59.9719 | 20.78 | 33.9642 | 97.4493 | 60 | 80.12 | 33.9561 | 74.1449 | 59.969 | 60.34
33.9516 | 95.4344 | 60.0014 | 80.12 | 33.952 | 54.691 | 60.0131 | 40.56 | 33.9705 | 35.8959 | 59.972 | 20.78 | 33.9725 | 97.448 | 60 | 80.12 | 33.9645 | 74.1441 | 59.969 | 60.34
33.9599 | 95.4319 | 60.0013 | 80.12 | 33.9603 | 54.6903 | 60.013 | 40.56 | 33.9788 | 35.8934 | 59.9721 | 20.78 | 33.9808 | 97.4468 | 60 | 80.12 | 33.9728 | 74.1433 | 59.9691 | 60.34
33.9682 | 95.4294 | 60.0012 | 80.12 | 33.9686 | 54.6896 | 60.0129 | 40.56 | 33.9871 | 35.8908 | 59.9722 | 20.78 | 33.9892 | 97.4455 | 60 | 80.12 | 33.9812 | 74.1425 | 59.9692 | 60.34
33.9765 | 95.4269 | 60.0011 | 80.12 | 33.977 | 54.6888 | 60.0128 | 40.56 | 33.9955 | 35.8883 | 59.9723 | 20.78 | 33.9975 | 97.4443 | 60 | 80.12 | 33.9895 | 74.1417 | 59.9693 | 60.34
33.9849 | 95.4244 | 60.001 | 80.12 | 33.9853 | 54.6881 | 60.0127 | 40.56 | 34.0038 | 35.8857 | 59.9723 | 20.78 | 34.0058 | 97.443 | 60 | 80.12 | 33.9978 | 74.141 | 59.9694 | 60.34
33.9932 | 95.422 | 60.0009 | 80.12 | 33.9936 | 54.6874 | 60.0127 | 40.56 | 34.0121 | 35.8832 | 59.9724 | 20.78 | 34.0142 | 97.4417 | 60 | 80.12 | 34.0062 | 74.1402 | 59.9695 | 60.34
34.0015 | 95.4195 | 60.0009 | 80.12 | 34.002 | 54.6866 | 60.0126 | 40.56 | 34.0205 | 35.8806 | 59.9725 | 20.78 | 34.0225 | 97.4405 | 60 | 80.12 | 34.0145 | 74.1394 | 59.9695 | 60.34
34.0099 | 95.417 | 60.0008 | 80.12 | 34.0103 | 54.6859 | 60.0125 | 40.56 | 34.0288 | 35.8781 | 59.9726 | 20.78 | 34.0308 | 97.4392 | 60 | 80.12 | 34.0228 | 74.1386 | 59.9696 | 60.34
34.0182 | 95.4145 | 60.0007 | 80.12 | 34.0186 | 54.6852 | 60.0124 | 40.56 | 34.0372 | 35.8756 | 59.9727 | 20.78 | 34.0392 | 97.438 | 60 | 80.12 | 34.0312 | 74.1378 | 59.9697 | 60.34
34.0265 | 95.412 | 60.0006 | 80.12 | 34.0269 | 54.6844 | 60.0123 | 40.56 | 34.0455 | 35.873 | 59.9728 | 20.78 | 34.0475 | 97.4367 | 60 | 80.12 | 34.0395 | 74.137 | 59.9698 | 60.34
34.0349 | 95.4095 | 60.0005 | 80.12 | 34.0353 | 54.6837 | 60.0122 | 40.56 | 34.0538 | 35.8705 | 59.9728 | 20.78 | 34.0558 | 97.4355 | 60 | 80.12 | 34.0479 | 74.1363 | 59.9699 | 60.34
34.0432 | 95.407 | 60.0004 | 80.12 | 34.0436 | 54.683 | 60.0122 | 40.56 | 34.0621 | 35.8679 | 59.9729 | 20.78 | 34.0642 | 97.4342 | 60 | 80.12 | 34.0562 | 74.1355 | 59.97 | 60.34
34.0515 | 95.4045 | 60.0004 | 80.12 | 34.0519 | 54.6822 | 60.0121 | 40.56 | 34.0705 | 35.8654 | 59.973 | 20.78 | 34.0725 | 97.4329 | 60 | 80.12 | 34.0645 | 73.9861 | 59.97 | 60.34
34.0599 | 95.402 | 60.0003 | 80.12 | 34.0603 | 54.6815 | 60.012 | 40.56 | 34.0789 | 35.8628 | 59.9731 | 20.78 | 34.0808 | 97.4317 | 60 | 80.12 | 34.0729 | 73.9839 | 59.9701 | 60.34
34.0682 | 95.3995 | 60.0002 | 80.12 | 34.0686 | 54.6808 | 60.0119 | 40.56 | 34.0872 | 35.8603 | 59.9732 | 20.78 | 34.0892 | 97.4304 | 60 | 80.12 | 34.0812 | 73.9818 | 59.9702 | 60.34
34.0765 | 95.397 | 60.0001 | 80.12 | 34.0769 | 54.68 | 60.0118 | 40.56 | 34.0955 | 35.8578 | 59.9733 | 20.78 | 34.0975 | 97.4292 | 60 | 80.12 | 34.0895 | 73.9796 | 59.9703 | 60.34
34.0849 | 95.3945 | 60 | 80.12 | 34.0852 | 54.6793 | 60.0117 | 40.56 | 34.1038 | 35.8552 | 59.9733 | 20.78 | 34.1058 | 97.4279 | 60 | 80.12 | 34.0979 | 73.9774 | 59.9704 | 60.34
34.0932 | 95.5814 | 60.0001 | 80.12 | 34.0936 | 54.6786 | 60.0117 | 40.56 | 34.1122 | 35.8527 | 59.9734 | 20.78 | 34.1142 | 97.4267 | 60 | 80.12 | 34.1062 | 73.9752 | 59.9705 | 60.34
34.1015 | 95.5781 | 60.0001 | 80.12 | 34.1019 | 54.6778 | 60.0116 | 40.56 | 34.1205 | 35.8501 | 59.9735 | 20.78 | 34.1225 | 97.4254 | 60 | 80.12 | 34.1145 | 73.9731 | 59.9705 | 60.34
34.1098 | 95.5749 | 60.0002 | 80.12 | 34.1102 | 54.6771 | 60.0115 | 40.56 | 34.1288 | 35.8476 | 59.9736 | 20.78 | 34.1308 | 97.4241 | 60 | 80.12 | 34.1229 | 73.9709 | 59.9706 | 60.34
34.1182 | 95.5716 | 60.0003 | 80.12 | 34.1186 | 54.6764 | 60.0114 | 40.56 | 34.1372 | 35.845 | 59.9737 | 20.78 | 34.1392 | 97.4229 | 60 | 80.12 | 34.1312 | 73.9687 | 59.9707 | 60.34
34.1265 | 95.5683 | 60.0004 | 80.12 | 34.1269 | 54.6756 | 60.0113 | 40.56 | 34.1455 | 35.8425 | 59.9738 | 20.78 | 34.1475 | 97.4216 | 60 | 80.12 | 34.1396 | 73.9665 | 59.9708 | 60.34
34.1348 | 95.565 | 60.0005 | 80.12 | 34.1352 | 54.6749 | 60.0112 | 40.56 | 34.1539 | 35.84 | 59.9738 | 20.78 | 34.1558 | 97.4204 | 60 | 80.12 | 34.1479 | 73.9644 | 59.9709 | 60.34
34.1432 | 95.5617 | 60.0006 | 80.12 | 34.1436 | 54.6742 | 60.0112 | 40.56 | 34.1622 | 35.8374 | 59.9739 | 20.78 | 34.1642 | 97.4191 | 60 | 80.12 | 34.1562 | 73.9622 | 59.971 | 60.34
34.1515 | 95.5584 | 60.0006 | 80.12 | 34.1519 | 54.6734 | 60.0111 | 40.56 | 34.1705 | 35.8349 | 59.974 | 20.78 | 34.1725 | 97.4178 | 60 | 80.12 | 34.1646 | 73.96 | 59.971 | 60.34
34.1599 | 95.5551 | 60.0007 | 80.12 | 34.1602 | 54.6727 | 60.011 | 40.56 | 34.1789 | 35.8323 | 59.9741 | 20.78 | 34.1808 | 97.4166 | 60 | 80.12 | 34.1729 | 73.9578 | 59.9711 | 60.34
34.1682 | 95.5518 | 60.0008 | 80.12 | 34.1685 | 54.672 | 60.0109 | 40.56 | 34.1872 | 35.8298 | 59.9742 | 20.78 | 34.1892 | 97.4153 | 60 | 80.12 | 34.1813 | 73.9557 | 59.9712 | 60.34
34.1765 | 95.5485 | 60.0009 | 80.12 | 34.1769 | 54.6712 | 60.0108 | 40.56 | 34.1956 | 35.8272 | 59.9743 | 20.78 | 34.1975 | 97.4141 | 60 | 80.12 | 34.1896 | 73.9535 | 59.9713 | 60.34
34.1848 | 95.5452 | 60.001 | 80.12 | 34.1852 | 54.6705 | 60.0107 | 40.56 | 34.2039 | 35.8247 | 59.9743 | 20.78 | 34.2058 | 97.4128 | 60 | 80.12 | 34.1979 | 73.9513 | 59.9714 | 60.34
34.1932 | 95.5419 | 60.0011 | 80.12 | 34.1935 | 54.6698 | 60.0107 | 40.56 | 34.2122 | 35.8222 | 59.9744 | 20.78 | 34.2142 | 97.4116 | 60 | 80.12 | 34.2063 | 73.9491 | 59.9715 | 60.34
34.2015 | 95.5387 | 60.0011 | 80.12 | 34.2019 | 54.669 | 60.0106 | 40.56 | 34.2206 | 35.8196 | 59.9745 | 20.78 | 34.2225 | 97.4103 | 60 | 80.12 | 34.2146 | 73.947 | 59.9715 | 60.34
34.2098 | 95.5354 | 60.0012 | 80.12 | 34.2102 | 54.6683 | 60.0105 | 40.56 | 34.2289 | 35.8171 | 59.9746 | 20.78 | 34.2308 | 97.409 | 60 | 80.12 | 34.2229 | 73.9448 | 59.9716 | 60.34
34.2182 | 95.5321 | 60.0013 | 80.12 | 34.2185 | 54.6676 | 60.0104 | 40.56 | 34.2372 | 35.8145 | 59.9747 | 20.78 | 34.2392 | 97.4078 | 60 | 80.12 | 34.2313 | 73.9426 | 59.9717 | 60.34
34.2265 | 95.5288 | 60.0014 | 80.12 | 34.2269 | 54.6668 | 60.0103 | 40.56 | 34.2455 | 35.812 | 59.9748 | 20.78 | 34.2475 | 97.4065 | 60 | 80.12 | 34.2396 | 73.9404 | 59.9718 | 60.34
34.2348 | 95.5255 | 60.0015 | 80.12 | 34.2352 | 54.6661 | 60.0102 | 40.56 | 34.2539 | 35.8094 | 59.9748 | 20.78 | 34.2558 | 97.4053 | 60 | 80.12 | 34.2479 | 73.9382 | 59.9719 | 60.34
34.2432 | 95.5222 | 60.0016 | 80.12 | 34.2435 | 54.6654 | 60.0102 | 40.56 | 34.2623 | 35.8069 | 59.9749 | 20.78 | 34.2642 | 97.404 | 60 | 80.12 | 34.2563 | 73.9361 | 59.972 | 60.34
34.2515 | 95.5189 | 60.0016 | 80.12 | 34.2519 | 54.6646 | 60.0101 | 40.56 | 34.2706 | 35.8044 | 59.975 | 20.78 | 34.2725 | 97.4027 | 60 | 80.12 | 34.2646 | 73.9339 | 59.972 | 60.34
34.2598 | 95.5156 | 60.0017 | 80.12 | 34.2602 | 54.6637 | 60.01 | 40.56 | 34.2789 | 35.8018 | 59.9751 | 20.78 | 34.2808 | 97.4015 | 60 | 80.12 | 34.2729 | 73.9317 | 59.9721 | 60.34
34.2682 | 95.5123 | 60.0018 | 80.12 | 34.2685 | 54.6616 | 60.01 | 40.56 | 34.2872 | 35.7993 | 59.9752 | 20.78 | 34.2892 | 97.4002 | 60 | 80.12 | 34.2813 | 73.9296 | 59.9722 | 60.34
34.2765 | 95.509 | 60.0019 | 80.12 | 34.2769 | 54.6594 | 60.01 | 40.56 | 34.2956 | 35.7967 | 59.9753 | 20.78 | 34.2975 | 97.399 | 60 | 80.12 | 34.2896 | 73.9274 | 59.9723 | 60.34
34.2848 | 95.5057 | 60.002 | 80.12 | 34.2852 | 54.6572 | 60.01 | 40.56 | 34.304 | 35.7942 | 59.9753 | 20.78 | 34.3058 | 97.3977 | 60 | 80.12 | 34.298 | 73.9252 | 59.9724 | 60.34
34.2932 | 95.5024 | 60.0021 | 80.12 | 34.2935 | 54.655 | 60.01 | 40.56 | 34.3123 | 35.7916 | 59.9754 | 20.78 | 34.3142 | 97.3964 | 60 | 80.12 | 34.3063 | 73.923 | 59.9725 | 60.34
34.3015 | 95.4992 | 60.0021 | 80.12 | 34.3018 | 54.6528 | 60.01 | 40.56 | 34.3206 | 35.7891 | 59.9755 | 20.78 | 34.3225 | 97.3952 | 60 | 80.12 | 34.3146 | 73.9208 | 59.9725 | 60.34
34.3098 | 95.4959 | 60.0022 | 80.12 | 34.3102 | 54.6506 | 60.01 | 40.56 | 34.3289 | 35.7866 | 59.9756 | 20.78 | 34.3308 | 97.3939 | 60 | 80.12 | 34.323 | 73.9187 | 59.9726 | 60.34
34.3181 | 95.4926 | 60.0023 | 80.12 | 34.3185 | 54.6485 | 60.01 | 40.56 | 34.3373 | 35.784 | 59.9757 | 20.78 | 34.3392 | 97.3927 | 60 | 80.12 | 34.3313 | 73.9165 | 59.9727 | 60.34
34.3265 | 95.4893 | 60.0024 | 80.12 | 34.3268 | 54.6463 | 60.01 | 40.56 | 34.3456 | 35.7815 | 59.9758 | 20.78 | 34.3475 | 97.3914 | 60 | 80.12 | 34.3396 | 73.9143 | 59.9728 | 60.34
34.3348 | 95.486 | 60.0025 | 80.12 | 34.3351 | 54.6441 | 60.01 | 40.56 | 34.3539 | 35.7789 | 59.9758 | 20.78 | 34.3558 | 97.3902 | 60 | 80.12 | 34.348 | 73.9121 | 59.9729 | 60.34
34.3431 | 95.4827 | 60.0026 | 80.12 | 34.3435 | 54.6419 | 60.01 | 40.56 | 34.3623 | 35.7764 | 59.9759 | 20.78 | 34.3642 | 97.3889 | 60 | 80.12 | 34.3563 | 73.91 | 59.973 | 60.34
34.3515 | 95.4794 | 60.0026 | 80.12 | 34.3518 | 54.6397 | 60.01 | 40.56 | 34.3706 | 35.7738 | 59.976 | 20.78 | 34.3725 | 97.3876 | 60 | 80.12 | 34.3647 | 73.9078 | 59.973 | 60.34
34.3598 | 95.4761 | 60.0027 | 80.12 | 34.3601 | 54.6375 | 60.01 | 40.56 | 34.379 | 35.7713 | 59.9761 | 20.78 | 34.3808 | 97.3864 | 60 | 80.12 | 34.373 | 73.9056 | 59.9731 | 60.34
34.3681 | 95.4728 | 60.0028 | 80.12 | 34.3685 | 54.6354 | 60.01 | 40.56 | 34.3873 | 35.7688 | 59.9762 | 20.78 | 34.3892 | 97.3851 | 60 | 80.12 | 34.3813 | 73.9034 | 59.9732 | 60.34
34.3765 | 95.4695 | 60.0029 | 80.12 | 34.3768 | 54.6332 | 60.01 | 40.56 | 34.3956 | 35.7662 | 59.9763 | 20.78 | 34.3975 | 97.3839 | 60 | 80.12 | 34.3897 | 73.9013 | 59.9733 | 60.34
34.3848 | 95.4662 | 60.003 | 80.12 | 34.3851 | 54.631 | 60.01 | 40.56 | 34.404 | 35.7637 | 59.9763 | 20.78 | 34.4058 | 97.3826 | 60 | 80.12 | 34.398 | 73.8991 | 59.9734 | 60.34
34.3931 | 95.463 | 60.0031 | 80.12 | 34.3935 | 54.6288 | 60.01 | 40.56 | 34.4123 | 35.7611 | 59.9764 | 20.78 | 34.4142 | 97.3813 | 60 | 80.12 | 34.4063 | 73.8969 | 59.9735 | 60.34
34.4015 | 95.4597 | 60.0031 | 80.12 | 34.4018 | 54.6266 | 60.01 | 40.56 | 34.4207 | 35.7586 | 59.9765 | 20.78 | 34.4225 | 97.3801 | 60 | 80.12 | 34.4147 | 73.8947 | 59.9735 | 60.34
34.4098 | 95.4564 | 60.0032 | 80.12 | 34.4101 | 54.6245 | 60.01 | 40.56 | 34.429 | 35.756 | 59.9766 | 20.78 | 34.4308 | 97.3788 | 60 | 80.12 | 34.423 | 73.8926 | 59.9736 | 60.34
34.4181 | 95.4531 | 60.0033 | 80.12 | 34.4185 | 54.6223 | 60.01 | 40.56 | 34.4373 | 35.7535 | 59.9767 | 20.78 | 34.4392 | 97.3776 | 60 | 80.12 | 34.4314 | 73.8904 | 59.9737 | 60.34
34.4265 | 95.4498 | 60.0034 | 80.12 | 34.4268 | 54.6201 | 60.01 | 40.56 | 34.4457 | 35.751 | 59.9768 | 20.78 | 34.4475 | 97.3763 | 60 | 80.12 | 34.4397 | 73.8882 | 59.9738 | 60.34
34.4348 | 95.4465 | 60.0035 | 80.12 | 34.4351 | 54.6179 | 60.01 | 40.56 | 34.454 | 35.7484 | 59.9768 | 20.78 | 34.4558 | 97.3751 | 60 | 80.12 | 34.448 | 73.886 | 59.9739 | 60.34
34.4431 | 95.4432 | 60.0036 | 80.12 | 34.4435 | 54.6157 | 60.01 | 40.56 | 34.4623 | 35.7459 | 59.9769 | 20.78 | 34.4642 | 97.3738 | 60 | 80.12 | 34.4564 | 73.8839 | 59.974 | 60.34
34.4515 | 95.4399 | 60.0036 | 80.12 | 34.4518 | 54.6135 | 60.01 | 40.56 | 34.4706 | 35.7433 | 59.977 | 20.78 | 34.4725 | 97.3725 | 60 | 80.12 | 34.4647 | 73.8817 | 59.974 | 60.34
34.4598 | 95.4366 | 60.0037 | 80.12 | 34.4601 | 54.6114 | 60.01 | 40.56 | 34.479 | 35.7408 | 59.9771 | 20.78 | 34.4808 | 97.3713 | 60 | 80.12 | 34.473 | 73.8795 | 59.9741 | 60.34
34.4681 | 95.4333 | 60.0038 | 80.12 | 34.4684 | 54.6092 | 60.01 | 40.56 | 34.4873 | 35.7382 | 59.9772 | 20.78 | 34.4892 | 97.37 | 60 | 80.12 | 34.4814 | 73.8773 | 59.9742 | 60.34
34.4765 | 95.43 | 60.0039 | 80.12 | 34.4768 | 54.607 | 60.01 | 40.56 | 34.4957 | 35.7357 | 59.9773 | 20.78 | 34.4975 | 97.3688 | 60 | 80.12 | 34.4897 | 73.8752 | 59.9743 | 60.34
34.4848 | 95.4268 | 60.004 | 80.12 | 34.4851 | 54.6048 | 60.01 | 40.56 | 34.504 | 35.7332 | 59.9773 | 20.78 | 34.5058 | 97.3675 | 60 | 80.12 | 34.498 | 73.873 | 59.9744 | 60.34
34.4931 | 95.4235 | 60.0041 | 80.12 | 34.4934 | 54.6026 | 60.01 | 40.56 | 34.5123 | 35.7306 | 59.9774 | 20.78 | 34.5142 | 97.3662 | 60 | 80.12 | 34.5064 | 73.8708 | 59.9745 | 60.34
34.5014 | 95.4202 | 60.0041 | 80.12 | 34.5018 | 54.6004 | 60.01 | 40.56 | 34.5207 | 35.7281 | 59.9775 | 20.78 | 34.5225 | 97.365 | 60 | 80.12 | 34.5147 | 73.8686 | 59.9745 | 60.34
34.5098 | 95.4169 | 60.0042 | 80.12 | 34.5101 | 54.5983 | 60.01 | 40.56 | 34.529 | 35.7255 | 59.9776 | 20.78 | 34.5308 | 97.3637 | 60 | 80.12 | 34.5231 | 73.8664 | 59.9746 | 60.34
34.5181 | 95.4136 | 60.0043 | 80.12 | 34.5184 | 54.5961 | 60.01 | 40.56 | 34.5374 | 35.723 | 59.9777 | 20.78 | 34.5392 | 97.3625 | 60 | 80.12 | 34.5314 | 73.8643 | 59.9747 | 60.34
34.5264 | 95.4103 | 60.0044 | 80.12 | 34.5268 | 54.5939 | 60.01 | 40.56 | 34.5457 | 35.7204 | 59.9778 | 20.78 | 34.5475 | 97.3612 | 60 | 80.12 | 34.5397 | 73.8621 | 59.9748 | 60.34
34.5348 | 95.407 | 60.0045 | 80.12 | 34.5351 | 54.5917 | 60.01 | 40.56 | 34.554 | 35.7179 | 59.9778 | 20.78 | 34.5558 | 97.36 | 60 | 80.12 | 34.5481 | 73.8599 | 59.9749 | 60.34
34.5431 | 95.4037 | 60.0046 | 80.12 | 34.5434 | 54.5895 | 60.01 | 40.56 | 34.5624 | 35.7154 | 59.9779 | 20.78 | 34.5642 | 97.3587 | 60 | 80.12 | 34.5564 | 73.8577 | 59.975 | 60.34
34.5514 | 95.4004 | 60.0046 | 80.12 | 34.5518 | 54.5873 | 60.01 | 40.56 | 34.5707 | 35.7128 | 59.978 | 20.78 | 34.5725 | 97.3574 | 60 | 80.12 | 34.5647 | 73.8556 | 59.975 | 60.34
34.5598 | 95.3971 | 60.0047 | 80.12 | 34.5601 | 54.5852 | 60.01 | 40.56 | 34.579 | 35.7103 | 59.9781 | 20.78 | 34.5808 | 97.3562 | 60 | 80.12 | 34.5731 | 73.8534 | 59.9751 | 60.34
34.5681 | 95.3938 | 60.0048 | 80.12 | 34.5684 | 54.583 | 60.01 | 40.56 | 34.5874 | 35.7077 | 59.9782 | 20.78 | 34.5892 | 97.3549 | 60 | 80.12 | 34.5814 | 73.8512 | 59.9752 | 60.34
34.5764 | 95.3905 | 60.0049 | 80.12 | 34.5768 | 54.5808 | 60.01 | 40.56 | 34.5957 | 35.7052 | 59.9783 | 20.78 | 34.5975 | 97.3536 | 60 | 80.12 | 34.5898 | 73.849 | 59.9753 | 60.34
34.5848 | 95.3873 | 60.005 | 80.12 | 34.5851 | 54.5786 | 60.01 | 40.56 | 34.6041 | 35.7026 | 59.9783 | 20.78 | 34.6059 | 97.3523 | 60 | 80.12 | 34.5981 | 73.8469 | 59.9754 | 60.34
34.5931 | 95.384 | 60.0051 | 80.12 | 34.5934 | 54.5764 | 60.01 | 40.56 | 34.6124 | 35.7001 | 59.9784 | 20.78 | 34.6142 | 97.351 | 60 | 80.12 | 34.6064 | 73.8447 | 59.9755 | 60.34
34.6014 | 95.3807 | 60.0051 | 80.12 | 34.6017 | 54.5743 | 60.01 | 40.56 | 34.6207 | 35.6976 | 59.9785 | 20.78 | 34.6225 | 97.3497 | 60 | 80.12 | 34.6148 | 73.8425 | 59.9755 | 60.34
34.6098 | 95.3774 | 60.0052 | 80.12 | 34.6101 | 54.5721 | 60.01 | 40.56 | 34.629 | 35.695 | 59.9786 | 20.78 | 34.6308 | 97.3484 | 60 | 80.12 | 34.6231 | 73.8403 | 59.9756 | 60.34
34.6181 | 95.3741 | 60.0053 | 80.12 | 34.6184 | 54.5699 | 60.01 | 40.56 | 34.6374 | 35.6925 | 59.9787 | 20.78 | 34.6392 | 97.3471 | 60 | 80.12 | 34.6314 | 73.8382 | 59.9757 | 60.34
34.6264 | 95.3708 | 60.0054 | 80.12 | 34.6267 | 54.5677 | 60.01 | 40.56 | 34.6458 | 35.6899 | 59.9788 | 20.78 | 34.6475 | 97.3458 | 60 | 80.12 | 34.6398 | 73.836 | 59.9758 | 60.34
34.6348 | 95.3675 | 60.0055 | 80.12 | 34.635 | 54.5655 | 60.01 | 40.56 | 34.6541 | 35.6874 | 59.9788 | 20.78 | 34.6558 | 97.3445 | 60 | 80.12 | 34.6481 | 73.8338 | 59.9759 | 60.34
34.6431 | 95.3642 | 60.0056 | 80.12 | 34.6434 | 54.5633 | 60.01 | 40.56 | 34.6624 | 35.6849 | 59.9789 | 20.78 | 34.6642 | 97.3431 | 60 | 80.12 | 34.6564 | 73.8316 | 59.976 | 60.34
34.6514 | 95.3609 | 60.0056 | 80.12 | 34.6517 | 54.5612 | 60.01 | 40.56 | 34.6707 | 35.6823 | 59.979 | 20.78 | 34.6725 | 97.3418 | 60 | 80.12 | 34.6648 | 73.8295 | 59.976 | 60.34
34.6598 | 95.3576 | 60.0057 | 80.12 | 34.66 | 54.559 | 60.01 | 40.56 | 34.6791 | 35.6798 | 59.9791 | 20.78 | 34.6808 | 97.3405 | 60 | 80.12 | 34.6731 | 73.8273 | 59.9761 | 60.34
34.6681 | 95.3543 | 60.0058 | 80.12 | 34.6684 | 54.5568 | 60.01 | 40.56 | 34.6874 | 35.6772 | 59.9792 | 20.78 | 34.6892 | 97.3392 | 60 | 80.12 | 34.6815 | 73.8251 | 59.9762 | 60.34
34.6764 | 95.3511 | 60.0059 | 80.12 | 34.6767 | 54.5546 | 60.01 | 40.56 | 34.6957 | 35.6747 | 59.9793 | 20.78 | 34.6975 | 97.3379 | 60 | 80.12 | 34.6898 | 73.8229 | 59.9763 | 60.34
34.6848 | 95.3478 | 60.006 | 80.12 | 34.685 | 54.5524 | 60.01 | 40.56 | 34.7041 | 35.6721 | 59.9793 | 20.78 | 34.7058 | 97.3366 | 60 | 80.12 | 34.6981 | 73.8208 | 59.9764 | 60.34
34.6931 | 95.3445 | 60.0061 | 80.12 | 34.6934 | 54.5502 | 60.01 | 40.56 | 34.7124 | 35.6696 | 59.9794 | 20.78 | 34.7142 | 97.3353 | 60 | 80.12 | 34.7065 | 73.8186 | 59.9765 | 60.34
34.7014 | 95.3412 | 60.0061 | 80.12 | 34.7017 | 54.5481 | 60.01 | 40.56 | 34.7208 | 35.6671 | 59.9795 | 20.78 | 34.7225 | 97.334 | 60 | 80.12 | 34.7148 | 73.8164 | 59.9765 | 60.34
34.7097 | 95.3379 | 60.0062 | 80.12 | 34.71 | 54.5459 | 60.01 | 40.56 | 34.7291 | 35.6645 | 59.9796 | 20.78 | 34.7309 | 97.3327 | 60 | 80.12 | 34.7231 | 73.8142 | 59.9766 | 60.34
34.7181 | 95.3346 | 60.0063 | 80.12 | 34.7184 | 54.5437 | 60.01 | 40.56 | 34.7374 | 35.662 | 59.9797 | 20.78 | 34.7392 | 97.3314 | 60 | 80.12 | 34.7315 | 73.812 | 59.9767 | 60.34
34.7264 | 95.3313 | 60.0064 | 80.12 | 34.7267 | 54.5415 | 60.01 | 40.56 | 34.7458 | 35.6594 | 59.9798 | 20.78 | 34.7475 | 97.3301 | 60 | 80.12 | 34.7398 | 73.8099 | 59.9768 | 60.34
34.7347 | 95.328 | 60.0065 | 80.12 | 34.735 | 54.5393 | 60.01 | 40.56 | 34.7541 | 35.6569 | 59.9798 | 20.78 | 34.7559 | 97.3288 | 60 | 80.12 | 34.7481 | 73.8077 | 59.9769 | 60.34
34.7431 | 95.3247 | 60.0066 | 80.12 | 34.7433 | 54.5371 | 60.01 | 40.56 | 34.7625 | 35.6543 | 59.9799 | 20.78 | 34.7642 | 97.3274 | 60 | 80.12 | 34.7565 | 73.8055 | 59.977 | 60.34
34.7514 | 95.3214 | 60.0066 | 80.12 | 34.7517 | 54.535 | 60.01 | 40.56 | 34.7708 | 35.8103 | 59.98 | 20.78 | 34.7725 | 97.3261 | 60 | 80.12 | 34.7648 | 73.8033 | 59.977 | 60.34
34.7597 | 95.3181 | 60.0067 | 80.12 | 34.76 | 54.5328 | 60.01 | 40.56 | 34.7791 | 35.8021 | 59.98 | 20.78 | 34.7809 | 97.3248 | 60 | 80.12 | 34.7732 | 73.8012 | 59.9771 | 60.34
34.7681 | 95.3148 | 60.0068 | 80.12 | 34.7683 | 54.5306 | 60.01 | 40.56 | 34.7875 | 35.7938 | 59.98 | 20.78 | 34.7892 | 97.3235 | 60 | 80.12 | 34.7815 | 73.799 | 59.9772 | 60.34
34.7764 | 95.3116 | 60.0069 | 80.12 | 34.7767 | 54.5284 | 60.01 | 40.56 | 34.7958 | 35.7855 | 59.98 | 20.78 | 34.7975 | 97.3222 | 60 | 80.12 | 34.7898 | 73.7968 | 59.9773 | 60.34
34.7847 | 95.3083 | 60.007 | 80.12 | 34.785 | 54.5262 | 60.01 | 40.56 | 34.8041 | 35.7772 | 59.98 | 20.78 | 34.8058 | 97.3209 | 60 | 80.12 | 34.7982 | 73.7946 | 59.9774 | 60.34
34.7931 | 95.305 | 60.0071 | 80.12 | 34.7933 | 54.5241 | 60.01 | 40.56 | 34.8124 | 35.7689 | 59.98 | 20.78 | 34.8142 | 97.3196 | 60 | 80.12 | 34.8065 | 73.7925 | 59.9775 | 60.34
34.8014 | 95.3017 | 60.0071 | 80.12 | 34.8017 | 54.5219 | 60.01 | 40.56 | 34.8208 | 35.7607 | 59.98 | 20.78 | 34.8225 | 97.3183 | 60 | 80.12 | 34.8148 | 73.7903 | 59.9775 | 60.34
34.8097 | 95.2984 | 60.0072 | 80.12 | 34.81 | 54.5197 | 60.01 | 40.56 | 34.8292 | 35.7524 | 59.98 | 20.78 | 34.8308 | 97.317 | 60 | 80.12 | 34.8232 | 73.7881 | 59.9776 | 60.34
34.8181 | 95.2951 | 60.0073 | 80.12 | 34.8183 | 54.5175 | 60.01 | 40.56 | 34.8375 | 35.7441 | 59.98 | 20.78 | 34.8392 | 97.3157 | 60 | 80.12 | 34.8315 | 73.7859 | 59.9777 | 60.34
34.8264 | 95.2918 | 60.0074 | 80.12 | 34.8267 | 54.5153 | 60.01 | 40.56 | 34.8458 | 35.7358 | 59.98 | 20.78 | 34.8475 | 97.3144 | 60 | 80.12 | 34.8398 | 73.7838 | 59.9778 | 60.34
34.8347 | 95.2885 | 60.0075 | 80.12 | 34.835 | 54.5131 | 60.01 | 40.56 | 34.8541 | 35.7276 | 59.98 | 20.78 | 34.8559 | 97.3131 | 60 | 80.12 | 34.8482 | 73.7816 | 59.9779 | 60.34
34.8431 | 95.2852 | 60.0076 | 80.12 | 34.8433 | 54.511 | 60.01 | 40.56 | 34.8625 | 35.7193 | 59.98 | 20.78 | 34.8642 | 97.3117 | 60 | 80.12 | 34.8565 | 73.7794 | 59.978 | 60.34
34.8514 | 95.2819 | 60.0076 | 80.12 | 34.8517 | 54.5088 | 60.01 | 40.56 | 34.8708 | 35.711 | 59.98 | 20.78 | 34.8725 | 97.3104 | 60 | 80.12 | 34.8649 | 73.7772 | 59.978 | 60.34
34.8597 | 95.2786 | 60.0077 | 80.12 | 34.86 | 54.5066 | 60.01 | 40.56 | 34.8792 | 35.7027 | 59.98 | 20.78 | 34.8809 | 97.3091 | 60 | 80.12 | 34.8732 | 73.7751 | 59.9781 | 60.34
34.8681 | 95.2754 | 60.0078 | 80.12 | 34.8683 | 54.5044 | 60.01 | 40.56 | 34.8875 | 35.6944 | 59.98 | 20.78 | 34.8892 | 97.3078 | 60 | 80.12 | 34.8815 | 73.7729 | 59.9782 | 60.34
34.8764 | 95.2721 | 60.0079 | 80.12 | 34.8766 | 54.5022 | 60.01 | 40.56 | 34.8958 | 35.6862 | 59.98 | 20.78 | 34.8975 | 97.3065 | 60 | 80.12 | 34.8899 | 73.7707 | 59.9783 | 60.34
34.8847 | 95.2688 | 60.008 | 80.12 | 34.885 | 54.5 | 60.01 | 40.56 | 34.9042 | 35.6779 | 59.98 | 20.78 | 34.9059 | 97.3052 | 60 | 80.12 | 34.8982 | 73.7685 | 59.9784 | 60.34
34.8931 | 95.2655 | 60.0081 | 80.12 | 34.8933 | 54.4979 | 60.01 | 40.56 | 34.9125 | 35.6696 | 59.98 | 20.78 | 34.9142 | 97.3039 | 60 | 80.12 | 34.9065 | 73.7664 | 59.9785 | 60.34
34.9014 | 95.2622 | 60.0081 | 80.12 | 34.9016 | 54.4957 | 60.01 | 40.56 | 34.9208 | 35.6613 | 59.98 | 20.78 | 34.9225 | 97.3026 | 60 | 80.12 | 34.9149 | 73.7642 | 59.9785 | 60.34
34.9097 | 95.2589 | 60.0082 | 80.12 | 34.91 | 54.4935 | 60.01 | 40.56 | 34.9292 | 35.653 | 59.98 | 20.78 | 34.9309 | 97.3013 | 60 | 80.12 | 34.9232 | 73.762 | 59.9786 | 60.34
34.918 | 95.2556 | 60.0083 | 80.12 | 34.9183 | 54.4913 | 60.01 | 40.56 | 34.9375 | 35.6448 | 59.98 | 20.78 | 34.9392 | 97.3 | 60 | 80.12 | 34.9315 | 73.7598 | 59.9787 | 60.34
34.9264 | 95.2523 | 60.0084 | 80.12 | 34.9266 | 54.4891 | 60.01 | 40.56 | 34.9459 | 35.6365 | 59.98 | 20.78 | 34.9475 | 97.2987 | 60 | 80.12 | 34.9399 | 73.7577 | 59.9788 | 60.34
34.9347 | 95.249 | 60.0085 | 80.12 | 34.935 | 54.4869 | 60.01 | 40.56 | 34.9542 | 35.6282 | 59.98 | 20.78 | 34.9559 | 97.2974 | 60 | 80.12 | 34.9482 | 73.7555 | 59.9789 | 60.34
34.943 | 95.2457 | 60.0086 | 80.12 | 34.9433 | 54.4848 | 60.01 | 40.56 | 34.9625 | 35.6199 | 59.98 | 20.78 | 34.9642 | 97.296 | 60 | 80.12 | 34.9566 | 73.7533 | 59.979 | 60.34
34.9514 | 95.2424 | 60.0086 | 80.12 | 34.9516 | 54.4826 | 60.01 | 40.56 | 34.9709 | 35.6117 | 59.98 | 20.78 | 34.9725 | 97.2947 | 60 | 80.12 | 34.9649 | 73.7511 | 59.979 | 60.34
34.9597 | 95.2392 | 60.0087 | 80.12 | 34.96 | 54.4804 | 60.01 | 40.56 | 34.9792 | 35.6034 | 59.98 | 20.78 | 34.9809 | 97.2934 | 60 | 80.12 | 34.9732 | 73.7489 | 59.9791 | 60.34
34.968 | 95.2359 | 60.0088 | 80.12 | 34.9683 | 54.4782 | 60.01 | 40.56 | 34.9875 | 35.5951 | 59.98 | 20.78 | 34.9892 | 97.2921 | 60 | 80.12 | 34.9816 | 73.7468 | 59.9792 | 60.34
34.9764 | 95.2326 | 60.0089 | 80.12 | 34.9766 | 54.476 | 60.01 | 40.56 | 34.9958 | 35.5868 | 59.98 | 20.78 | 34.9975 | 97.2908 | 60 | 80.12 | 34.9899 | 73.7446 | 59.9793 | 60.34
34.9847 | 95.2293 | 60.009 | 80.12 | 34.985 | 54.4738 | 60.01 | 40.56 | 35.0042 | 35.5785 | 59.98 | 20.78 | 35.0059 | 97.2895 | 60 | 80.12 | 34.9982 | 73.7424 | 59.9794 | 60.34
34.993 | 95.226 | 60.0091 | 80.12 | 34.9933 | 54.4717 | 60.01 | 40.56 | 35.0126 | 35.5703 | 59.98 | 20.78 | 35.0142 | 97.2882 | 60 | 80.12 | 35.0066 | 73.7402 | 59.9795 | 60.34
35.0014 | 95.2227 | 60.0091 | 80.12 | 35.0016 | 54.4695 | 60.01 | 40.56 | 35.0209 | 35.562 | 59.98 | 20.78 | 35.0225 | 97.2869 | 60 | 80.12 | 35.0149 | 73.7381 | 59.9795 | 60.34
35.0097 | 95.2194 | 60.0092 | 80.12 | 35.0099 | 54.4673 | 60.01 | 40.56 | 35.0292 | 35.5537 | 59.98 | 20.78 | 35.0309 | 97.2856 | 60 | 80.12 | 35.0233 | 73.7359 | 59.9796 | 60.34
35.018 | 95.2161 | 60.0093 | 80.12 | 35.0183 | 54.4651 | 60.01 | 40.56 | 35.0375 | 35.5454 | 59.98 | 20.78 | 35.0392 | 97.2843 | 60 | 80.12 | 35.0316 | 73.7337 | 59.9797 | 60.34
35.0264 | 95.2128 | 60.0094 | 80.12 | 35.0266 | 54.4629 | 60.01 | 40.56 | 35.0459 | 35.5372 | 59.98 | 20.78 | 35.0475 | 97.283 | 60 | 80.12 | 35.0399 | 73.7315 | 59.9798 | 60.34
35.0347 | 95.2095 | 60.0095 | 80.12 | 35.0349 | 54.4608 | 60.01 | 40.56 | 35.0542 | 35.5289 | 59.98 | 20.78 | 35.0559 | 97.2817 | 60 | 80.12 | 35.0483 | 73.7294 | 59.9799 | 60.34
35.043 | 95.2062 | 60.0096 | 80.12 | 35.0433 | 54.4586 | 60.01 | 40.56 | 35.0626 | 35.5206 | 59.98 | 20.78 | 35.0642 | 97.2803 | 60 | 80.12 | 35.0566 | 73.7272 | 59.98 | 60.34
35.0514 | 95.203 | 60.0096 | 80.12 | 35.0516 | 54.4564 | 60.01 | 40.56 | 35.0709 | 35.5123 | 59.98 | 20.78 | 35.0725 | 97.279 | 60 | 80.12 | 35.0649 | 73.8681 | 59.98 | 60.34
35.0597 | 95.1997 | 60.0097 | 80.12 | 35.0599 | 54.4542 | 60.01 | 40.56 | 35.0792 | 35.504 | 59.98 | 20.78 | 35.0809 | 97.2777 | 60 | 80.12 | 35.0733 | 73.8662 | 59.98 | 60.34
35.068 | 95.1964 | 60.0098 | 80.12 | 35.0683 | 54.452 | 60.01 | 40.56 | 35.0876 | 35.4958 | 59.98 | 20.78 | 35.0892 | 97.2764 | 60 | 80.12 | 35.0816 | 73.8643 | 59.98 | 60.34
35.0764 | 95.1931 | 60.0099 | 80.12 | 35.0766 | 54.4498 | 60.01 | 40.56 | 35.0959 | 35.4875 | 59.98 | 20.78 | 35.0975 | 97.2751 | 60 | 80.12 | 35.09 | 73.8624 | 59.98 | 60.34
35.0847 | 95.1898 | 60.01 | 80.12 | 35.0849 | 54.4477 | 60.01 | 40.56 | 35.1042 | 35.4792 | 59.98 | 20.78 | 35.1059 | 97.2738 | 60 | 80.12 | 35.0983 | 73.8605 | 59.98 | 60.34
35.093 | 95.2956 | 60.0001 | 80.12 | 35.0933 | 54.4455 | 60.01 | 40.56 | 35.1126 | 35.4709 | 59.98 | 20.78 | 35.1142 | 97.2725 | 60 | 80.12 | 35.1066 | 73.8586 | 59.98 | 60.34
35.1013 | 95.2938 | 60.0001 | 80.12 | 35.1016 | 54.4433 | 60.01 | 40.56 | 35.1209 | 35.4626 | 59.98 | 20.78 | 35.1225 | 97.2712 | 60 | 80.12 | 35.115 | 73.8567 | 59.98 | 60.34
35.1097 | 95.2919 | 60.0002 | 80.12 | 35.1099 | 54.4411 | 60.01 | 40.56 | 35.1293 | 35.4544 | 59.98 | 20.78 | 35.1309 | 97.2699 | 60 | 80.12 | 35.1233 | 73.8548 | 59.98 | 60.34
35.118 | 95.2901 | 60.0003 | 80.12 | 35.1183 | 54.4389 | 60.01 | 40.56 | 35.1376 | 35.4461 | 59.98 | 20.78 | 35.1392 | 97.2686 | 60 | 80.12 | 35.1316 | 73.8529 | 59.98 | 60.34
35.1263 | 95.2883 | 60.0004 | 80.12 | 35.1266 | 54.4367 | 60.01 | 40.56 | 35.1459 | 35.4378 | 59.98 | 20.78 | 35.1475 | 97.2673 | 60 | 80.12 | 35.14 | 73.851 | 59.98 | 60.34
35.1347 | 95.2864 | 60.0005 | 80.12 | 35.1349 | 54.4346 | 60.01 | 40.56 | 35.1543 | 35.4295 | 59.98 | 20.78 | 35.1559 | 97.266 | 60 | 80.12 | 35.1483 | 73.849 | 59.98 | 60.34
35.143 | 95.2846 | 60.0006 | 80.12 | 35.1432 | 54.4324 | 60.01 | 40.56 | 35.1626 | 35.4213 | 59.98 | 20.78 | 35.1642 | 97.2646 | 60 | 80.12 | 35.1566 | 73.8471 | 59.98 | 60.34
35.1513 | 95.2828 | 60.0006 | 80.12 | 35.1516 | 54.4302 | 60.01 | 40.56 | 35.171 | 35.413 | 59.98 | 20.78 | 35.1725 | 97.2633 | 60 | 80.12 | 35.165 | 73.8452 | 59.98 | 60.34
35.1597 | 95.2809 | 60.0007 | 80.12 | 35.1599 | 54.428 | 60.01 | 40.56 | 35.1793 | 35.4047 | 59.98 | 20.78 | 35.1809 | 97.262 | 60 | 80.12 | 35.1733 | 73.8433 | 59.98 | 60.34
35.168 | 95.2791 | 60.0008 | 80.12 | 35.1682 | 54.4258 | 60.01 | 40.56 | 35.1876 | 35.3964 | 59.98 | 20.78 | 35.1892 | 97.2607 | 60 | 80.12 | 35.1817 | 73.8414 | 59.98 | 60.34
35.1763 | 95.2773 | 60.0009 | 80.12 | 35.1766 | 54.4236 | 60.01 | 40.56 | 35.1959 | 35.3881 | 59.98 | 20.78 | 35.1975 | 97.2594 | 60 | 80.12 | 35.19 | 73.8395 | 59.98 | 60.34
35.1847 | 95.2754 | 60.001 | 80.12 | 35.1849 | 54.4215 | 60.01 | 40.56 | 35.2043 | 35.3799 | 59.98 | 20.78 | 35.2059 | 97.2581 | 60 | 80.12 | 35.1983 | 73.8376 | 59.98 | 60.34
35.193 | 95.2736 | 60.0011 | 80.12 | 35.1932 | 54.4193 | 60.01 | 40.56 | 35.2126 | 35.3716 | 59.98 | 20.78 | 35.2142 | 97.2568 | 60 | 80.12 | 35.2066 | 73.8357 | 59.98 | 60.34
35.2013 | 95.2718 | 60.0011 | 80.12 | 35.2016 | 54.4171 | 60.01 | 40.56 | 35.2209 | 35.3633 | 59.98 | 20.78 | 35.2225 | 97.2555 | 60 | 80.12 | 35.215 | 73.8338 | 59.98 | 60.34
35.2097 | 95.2699 | 60.0012 | 80.12 | 35.2099 | 54.4149 | 60.01 | 40.56 | 35.2293 | 35.355 | 59.98 | 20.78 | 35.2309 | 97.2542 | 60 | 80.12 | 35.2233 | 73.8319 | 59.98 | 60.34
35.218 | 95.2681 | 60.0013 | 80.12 | 35.2182 | 54.4127 | 60.01 | 40.56 | 35.2376 | 35.3467 | 59.98 | 20.78 | 35.2392 | 97.2529 | 60 | 80.12 | 35.2317 | 73.83 | 59.98 | 60.34
35.2263 | 95.2663 | 60.0014 | 80.12 | 35.2266 | 54.4105 | 60.01 | 40.56 | 35.246 | 35.3385 | 59.98 | 20.78 | 35.2475 | 97.2516 | 60 | 80.12 | 35.24 | 73.828 | 59.98 | 60.34
35.2346 | 95.2645 | 60.0015 | 80.12 | 35.2349 | 54.4084 | 60.01 | 40.56 | 35.2543 | 35.3302 | 59.98 | 20.78 | 35.2559 | 97.2503 | 60 | 80.12 | 35.2483 | 73.8261 | 59.98 | 60.34
35.243 | 95.2626 | 60.0016 | 80.12 | 35.2432 | 54.4062 | 60.01 | 40.56 | 35.2626 | 35.3219 | 59.98 | 20.78 | 35.2642 | 97.2489 | 60 | 80.12 | 35.2567 | 73.8242 | 59.98 | 60.34
35.2513 | 95.2608 | 60.0016 | 80.12 | 35.2516 | 54.404 | 60.01 | 40.56 | 35.271 | 35.3136 | 59.98 | 20.78 | 35.2725 | 97.2476 | 60 | 80.12 | 35.265 | 73.8223 | 59.98 | 60.34
35.2597 | 95.2589 | 60.0017 | 80.12 | 35.2599 | 54.5358 | 60.01 | 40.56 | 35.2793 | 35.3054 | 59.98 | 20.78 | 35.2809 | 97.2463 | 60 | 80.12 | 35.2733 | 73.8204 | 59.98 | 60.34
35.268 | 95.2571 | 60.0018 | 80.12 | 35.2682 | 54.5339 | 60.01 | 40.56 | 35.2877 | 35.2971 | 59.98 | 20.78 | 35.2892 | 97.245 | 60 | 80.12 | 35.2817 | 73.8185 | 59.98 | 60.34
35.2763 | 95.2553 | 60.0019 | 80.12 | 35.2766 | 54.5319 | 60.01 | 40.56 | 35.296 | 35.2888 | 59.98 | 20.78 | 35.2975 | 97.2437 | 60 | 80.12 | 35.29 | 73.8166 | 59.98 | 60.34
35.2846 | 95.2534 | 60.002 | 80.12 | 35.2849 | 54.53 | 60.01 | 40.56 | 35.3043 | 35.2805 | 59.98 | 20.78 | 35.3059 | 97.2424 | 60 | 80.12 | 35.2983 | 73.8147 | 59.98 | 60.34
35.293 | 95.2516 | 60.0021 | 80.12 | 35.2932 | 54.528 | 60.01 | 40.56 | 35.3127 | 35.2722 | 59.98 | 20.78 | 35.3142 | 97.2411 | 60 | 80.12 | 35.3067 | 73.8128 | 59.98 | 60.34
35.3013 | 95.2498 | 60.0021 | 80.12 | 35.3015 | 54.526 | 60.01 | 40.56 | 35.321 | 35.264 | 59.98 | 20.78 | 35.3225 | 97.2398 | 60 | 80.12 | 35.315 | 73.8109 | 59.98 | 60.34
35.3096 | 95.2479 | 60.0022 | 80.12 | 35.3099 | 54.5241 | 60.01 | 40.56 | 35.3293 | 35.2557 | 59.98 | 20.78 | 35.3309 | 97.2385 | 60 | 80.12 | 35.3233 | 73.809 | 59.98 | 60.34
35.318 | 95.2461 | 60.0023 | 80.12 | 35.3182 | 54.5221 | 60.01 | 40.56 | 35.3376 | 35.2474 | 59.98 | 20.78 | 35.3392 | 97.2372 | 60 | 80.12 | 35.3317 | 73.8071 | 59.98 | 60.34
35.3263 | 95.2443 | 60.0024 | 80.12 | 35.3265 | 54.5202 | 60.01 | 40.56 | 35.346 | 35.2391 | 59.98 | 20.78 | 35.3475 | 97.2359 | 60 | 80.12 | 35.34 | 73.8051 | 59.98 | 60.34
35.3346 | 95.2425 | 60.0025 | 80.12 | 35.3349 | 54.5182 | 60.01 | 40.56 | 35.3544 | 35.2309 | 59.98 | 20.78 | 35.3559 | 97.2346 | 60 | 80.12 | 35.3483 | 73.8032 | 59.98 | 60.34
35.343 | 95.2406 | 60.0026 | 80.12 | 35.3432 | 54.5163 | 60.01 | 40.56 | 35.3627 | 35.2226 | 59.98 | 20.78 | 35.3642 | 97.2332 | 60 | 80.12 | 35.3567 | 73.8013 | 59.98 | 60.34
35.3513 | 95.2388 | 60.0026 | 80.12 | 35.3515 | 54.5143 | 60.01 | 40.56 | 35.371 | 35.2143 | 59.98 | 20.78 | 35.3725 | 97.2319 | 60 | 80.12 | 35.365 | 73.7994 | 59.98 | 60.34
35.3596 | 95.237 | 60.0027 | 80.12 | 35.3599 | 54.5123 | 60.01 | 40.56 | 35.3793 | 35.206 | 59.98 | 20.78 | 35.3809 | 97.2306 | 60 | 80.12 | 35.3734 | 73.7975 | 59.98 | 60.34
35.368 | 95.2351 | 60.0028 | 80.12 | 35.3682 | 54.5104 | 60.01 | 40.56 | 35.3877 | 35.1977 | 59.98 | 20.78 | 35.3892 | 97.2293 | 60 | 80.12 | 35.3817 | 73.7956 | 59.98 | 60.34
35.3763 | 95.2333 | 60.0029 | 80.12 | 35.3765 | 54.5084 | 60.01 | 40.56 | 35.3961 | 35.1895 | 59.98 | 20.78 | 35.3975 | 97.228 | 60 | 80.12 | 35.39 | 73.7937 | 59.98 | 60.34
35.3846 | 95.2315 | 60.003 | 80.12 | 35.3849 | 54.5065 | 60.01 | 40.56 | 35.4044 | 35.1812 | 59.98 | 20.78 | 35.4059 | 97.2267 | 60 | 80.12 | 35.3984 | 73.7918 | 59.98 | 60.34
35.3929 | 95.2296 | 60.0031 | 80.12 | 35.3932 | 54.5045 | 60.01 | 40.56 | 35.4127 | 35.1729 | 59.98 | 20.78 | 35.4142 | 97.2254 | 60 | 80.12 | 35.4067 | 73.7899 | 59.98 | 60.34
35.4013 | 95.2278 | 60.0031 | 80.12 | 35.4015 | 54.5026 | 60.01 | 40.56 | 35.421 | 35.1646 | 59.98 | 20.78 | 35.4225 | 97.2241 | 60 | 80.12 | 35.415 | 73.788 | 59.98 | 60.34
35.4096 | 95.226 | 60.0032 | 80.12 | 35.4099 | 54.5006 | 60.01 | 40.56 | 35.4294 | 35.1563 | 59.98 | 20.78 | 35.4309 | 97.2228 | 60 | 80.12 | 35.4234 | 73.7861 | 59.98 | 60.34
35.4179 | 95.2241 | 60.0033 | 80.12 | 35.4182 | 54.4986 | 60.01 | 40.56 | 35.4377 | 35.1481 | 59.98 | 20.78 | 35.4392 | 97.2215 | 60 | 80.12 | 35.4317 | 73.7841 | 59.98 | 60.34
35.4263 | 95.2223 | 60.0034 | 80.12 | 35.4265 | 54.4967 | 60.01 | 40.56 | 35.446 | 35.1398 | 59.98 | 20.78 | 35.4475 | 97.2202 | 60 | 80.12 | 35.44 | 73.7822 | 59.98 | 60.34
35.4346 | 95.2205 | 60.0035 | 80.12 | 35.4348 | 54.4947 | 60.01 | 40.56 | 35.4544 | 35.1315 | 59.98 | 20.78 | 35.4559 | 97.2188 | 60 | 80.12 | 35.4484 | 73.7803 | 59.98 | 60.34
35.4429 | 95.2186 | 60.0036 | 80.12 | 35.4432 | 54.4928 | 60.01 | 40.56 | 35.4627 | 35.1232 | 59.98 | 20.78 | 35.4642 | 97.2175 | 60 | 80.12 | 35.4567 | 73.7784 | 59.98 | 60.34
35.4513 | 95.2168 | 60.0036 | 80.12 | 35.4515 | 54.4908 | 60.01 | 40.56 | 35.4711 | 35.115 | 59.98 | 20.78 | 35.4725 | 97.2162 | 60 | 80.12 | 35.465 | 73.7765 | 59.98 | 60.34
35.4596 | 95.215 | 60.0037 | 80.12 | 35.4598 | 54.4888 | 60.01 | 40.56 | 35.4794 | 35.1067 | 59.98 | 20.78 | 35.4809 | 97.2149 | 60 | 80.12 | 35.4734 | 73.7746 | 59.98 | 60.34
35.4679 | 95.2131 | 60.0038 | 80.12 | 35.4682 | 54.4869 | 60.01 | 40.56 | 35.4877 | 35.0984 | 59.98 | 20.78 | 35.4892 | 97.2136 | 60 | 80.12 | 35.4817 | 73.7727 | 59.98 | 60.34
35.4763 | 95.2113 | 60.0039 | 80.12 | 35.4765 | 54.4849 | 60.01 | 40.56 | 35.4961 | 35.0901 | 59.98 | 20.78 | 35.4975 | 97.2123 | 60 | 80.12 | 35.49 | 73.7708 | 59.98 | 60.34
35.4846 | 95.2095 | 60.004 | 80.12 | 35.4848 | 54.483 | 60.01 | 40.56 | 35.5044 | 35.0818 | 59.98 | 20.78 | 35.5059 | 97.211 | 60 | 80.12 | 35.4984 | 73.7689 | 59.98 | 60.34
35.4929 | 95.2076 | 60.0041 | 80.12 | 35.4932 | 54.481 | 60.01 | 40.56 | 35.5128 | 35.0736 | 59.98 | 20.78 | 35.5142 | 97.2097 | 60 | 80.12 | 35.5067 | 73.767 | 59.98 | 60.34
35.5013 | 95.2058 | 60.0041 | 80.12 | 35.5015 | 54.4791 | 60.01 | 40.56 | 35.5211 | 35.0653 | 59.98 | 20.78 | 35.5225 | 97.2084 | 60 | 80.12 | 35.515 | 73.7651 | 59.98 | 60.34
35.5096 | 95.204 | 60.0042 | 80.12 | 35.5098 | 54.4771 | 60.01 | 40.56 | 35.5294 | 35.057 | 59.98 | 20.78 | 35.5309 | 97.2071 | 60 | 80.12 | 35.5234 | 73.7632 | 59.98 | 60.34
35.5179 | 95.2021 | 60.0043 | 80.12 | 35.5182 | 54.4751 | 60.01 | 40.56 | 35.5378 | 35.0487 | 59.98 | 20.78 | 35.5392 | 97.2058 | 60 | 80.12 | 35.5317 | 73.7612 | 59.98 | 60.34
35.5263 | 95.2003 | 60.0044 | 80.12 | 35.5265 | 54.4732 | 60.01 | 40.56 | 35.5461 | 35.0405 | 59.98 | 20.78 | 35.5475 | 97.2045 | 60 | 80.12 | 35.54 | 73.7593 | 59.98 | 60.34
35.5346 | 95.1985 | 60.0045 | 80.12 | 35.5348 | 54.4712 | 60.01 | 40.56 | 35.5544 | 35.0322 | 59.98 | 20.78 | 35.5559 | 97.2031 | 60 | 80.12 | 35.5484 | 73.7574 | 59.98 | 60.34
35.5429 | 95.1966 | 60.0046 | 80.12 | 35.5432 | 54.4693 | 60.01 | 40.56 | 35.5627 | 35.0239 | 59.98 | 20.78 | 35.5642 | 97.2018 | 60 | 80.12 | 35.5567 | 73.7555 | 59.98 | 60.34
35.5513 | 95.1948 | 60.0046 | 80.12 | 35.5515 | 54.4673 | 60.01 | 40.56 | 35.5711 | 35.0156 | 59.98 | 20.78 | 35.5725 | 97.2005 | 60 | 80.12 | 35.565 | 73.7536 | 59.98 | 60.34
35.5596 | 95.193 | 60.0047 | 80.12 | 35.5598 | 54.4654 | 60.01 | 40.56 | 35.5795 | 35.0073 | 59.98 | 20.78 | 35.5809 | 97.1992 | 60 | 80.12 | 35.5734 | 73.7517 | 59.98 | 60.34
35.5679 | 95.1911 | 60.0048 | 80.12 | 35.5681 | 54.4634 | 60.01 | 40.56 | 35.5878 | 34.9991 | 59.98 | 20.78 | 35.5892 | 97.019 | 59.99 | 80.12 | 35.5817 | 73.7498 | 59.98 | 60.34
35.5762 | 95.1893 | 60.0049 | 80.12 | 35.5765 | 54.4614 | 60.01 | 40.56 | 35.5961 | 34.9908 | 59.98 | 20.78 | 35.5975 | 97.0182 | 59.99 | 80.12 | 35.59 | 73.7479 | 59.98 | 60.34
35.5846 | 95.1875 | 60.005 | 80.12 | 35.5848 | 54.4595 | 60.01 | 40.56 | 35.6044 | 34.9825 | 59.98 | 20.78 | 35.6059 | 97.0174 | 59.99 | 80.12 | 35.5984 | 73.746 | 59.98 | 60.34
35.5929 | 95.1856 | 60.0051 | 80.12 | 35.5931 | 54.4575 | 60.01 | 40.56 | 35.6128 | 34.9742 | 59.98 | 20.78 | 35.6142 | 97.0166 | 59.99 | 80.12 | 35.6067 | 73.7441 | 59.98 | 60.34
35.6012 | 95.1838 | 60.0051 | 80.12 | 35.6015 | 54.4556 | 60.01 | 40.56 | 35.6211 | 34.9659 | 59.98 | 20.78 | 35.6225 | 97.0158 | 59.99 | 80.12 | 35.6151 | 73.7422 | 59.98 | 60.34
35.6096 | 95.182 | 60.0052 | 80.12 | 35.6098 | 54.4536 | 60.01 | 40.56 | 35.6295 | 34.9577 | 59.98 | 20.78 | 35.6309 | 97.015 | 59.99 | 80.12 | 35.6234 | 73.7403 | 59.98 | 60.34
35.6179 | 95.1801 | 60.0053 | 80.12 | 35.6181 | 54.4516 | 60.01 | 40.56 | 35.6378 | 34.9494 | 59.98 | 20.78 | 35.6392 | 97.0142 | 59.99 | 80.12 | 35.6317 | 73.7383 | 59.98 | 60.34
35.6262 | 95.1783 | 60.0054 | 80.12 | 35.6265 | 54.4497 | 60.01 | 40.56 | 35.6461 | 34.9411 | 59.98 | 20.78 | 35.6475 | 97.0134 | 59.99 | 80.12 | 35.64 | 73.7364 | 59.98 | 60.34
35.6346 | 95.1765 | 60.0055 | 80.12 | 35.6348 | 54.4477 | 60.01 | 40.56 | 35.6545 | 34.9328 | 59.98 | 20.78 | 35.6559 | 97.0126 | 59.99 | 80.12 | 35.6484 | 73.7345 | 59.98 | 60.34
35.6429 | 95.1746 | 60.0056 | 80.12 | 35.6431 | 54.4458 | 60.01 | 40.56 | 35.6628 | 34.9246 | 59.98 | 20.78 | 35.6642 | 97.0118 | 59.99 | 80.12 | 35.6567 | 73.7326 | 59.98 | 60.34
35.6512 | 95.1728 | 60.0056 | 80.12 | 35.6515 | 54.4438 | 60.01 | 40.56 | 35.6711 | 34.9163 | 59.98 | 20.78 | 35.6725 | 97.011 | 59.99 | 80.12 | 35.6651 | 73.7307 | 59.98 | 60.34
35.6596 | 95.171 | 60.0057 | 80.12 | 35.6598 | 54.4419 | 60.01 | 40.56 | 35.6795 | 34.908 | 59.98 | 20.78 | 35.6809 | 97.0102 | 59.99 | 80.12 | 35.6734 | 73.7288 | 59.98 | 60.34
35.6679 | 95.1691 | 60.0058 | 80.12 | 35.6681 | 54.4399 | 60.01 | 40.56 | 35.6878 | 34.8997 | 59.98 | 20.78 | 35.6892 | 97.0095 | 59.99 | 80.12 | 35.6817 | 73.7269 | 59.98 | 60.34
35.6762 | 95.1673 | 60.0059 | 80.12 | 35.6765 | 54.4379 | 60.01 | 40.56 | 35.6962 | 34.8914 | 59.98 | 20.78 | 35.6975 | 97.0087 | 59.99 | 80.12 | 35.6901 | 73.725 | 59.98 | 60.34
35.6846 | 95.1655 | 60.006 | 80.12 | 35.6848 | 54.436 | 60.01 | 40.56 | 35.7045 | 34.8832 | 59.98 | 20.78 | 35.7059 | 97.0079 | 59.99 | 80.12 | 35.6984 | 73.7231 | 59.98 | 60.34
35.6929 | 95.1636 | 60.0061 | 80.12 | 35.6931 | 54.434 | 60.01 | 40.56 | 35.7128 | 34.8749 | 59.98 | 20.78 | 35.7142 | 97.0071 | 59.99 | 80.12 | 35.7067 | 73.7212 | 59.98 | 60.34
35.7012 | 95.1618 | 60.0061 | 80.12 | 35.7014 | 54.4321 | 60.01 | 40.56 | 35.7212 | 34.8666 | 59.98 | 20.78 | 35.7225 | 97.0063 | 59.99 | 80.12 | 35.7151 | 73.7193 | 59.98 | 60.34
35.7096 | 95.16 | 60.0062 | 80.12 | 35.7098 | 54.4301 | 60.01 | 40.56 | 35.7295 | 34.8583 | 59.98 | 20.78 | 35.7309 | 97.0055 | 59.99 | 80.12 | 35.7234 | 73.7173 | 59.98 | 60.34
35.7179 | 95.1581 | 60.0063 | 80.12 | 35.7181 | 54.4282 | 60.01 | 40.56 | 35.7379 | 34.8501 | 59.98 | 20.78 | 35.7392 | 97.0047 | 59.99 | 80.12 | 35.7317 | 73.7154 | 59.98 | 60.34
35.7262 | 95.1563 | 60.0064 | 80.12 | 35.7264 | 54.4262 | 60.01 | 40.56 | 35.7462 | 34.8418 | 59.98 | 20.78 | 35.7475 | 97.0039 | 59.99 | 80.12 | 35.7401 | 73.7135 | 59.98 | 60.34
35.7346 | 95.1545 | 60.0065 | 80.12 | 35.7348 | 54.4242 | 60.01 | 40.56 | 35.7545 | 34.8335 | 59.98 | 20.78 | 35.7559 | 97.0031 | 59.99 | 80.12 | 35.7484 | 73.7116 | 59.98 | 60.34
35.7429 | 95.1526 | 60.0066 | 80.12 | 35.7431 | 54.4223 | 60.01 | 40.56 | 35.7628 | 34.8252 | 59.98 | 20.78 | 35.7642 | 97.0023 | 59.99 | 80.12 | 35.7567 | 73.7097 | 59.98 | 60.34
35.7512 | 95.1508 | 60.0066 | 80.12 | 35.7514 | 54.4203 | 60.01 | 40.56 | 35.7712 | 35.5522 | 59.98 | 20.78 | 35.7725 | 97.0015 | 59.99 | 80.12 | 35.7651 | 73.7078 | 59.98 | 60.34
35.7596 | 95.149 | 60.0067 | 80.12 | 35.7598 | 54.4184 | 60.01 | 40.56 | 35.7795 | 35.5459 | 59.98 | 20.78 | 35.7809 | 97.0007 | 59.99 | 80.12 | 35.7734 | 73.7059 | 59.98 | 60.34
35.7679 | 95.1471 | 60.0068 | 80.12 | 35.7681 | 54.4164 | 60.01 | 40.56 | 35.7878 | 35.5396 | 59.98 | 20.78 | 35.7892 | 96.9999 | 59.99 | 80.12 | 35.7817 | 73.704 | 59.98 | 60.34
35.7762 | 95.1453 | 60.0069 | 80.12 | 35.7764 | 54.4145 | 60.01 | 40.56 | 35.7962 | 35.5333 | 59.98 | 20.78 | 35.7975 | 96.9992 | 59.99 | 80.12 | 35.7901 | 73.7021 | 59.98 | 60.34
35.7845 | 95.1435 | 60.007 | 80.12 | 35.7848 | 54.4125 | 60.01 | 40.56 | 35.8045 | 35.5271 | 59.98 | 20.78 | 35.8059 | 96.9984 | 59.99 | 80.12 | 35.7984 | 73.7002 | 59.98 | 60.34
35.7929 | 95.1416 | 60.0071 | 80.12 | 35.7931 | 54.4105 | 60.01 | 40.56 | 35.8129 | 35.5208 | 59.98 | 20.78 | 35.8142 | 96.9976 | 59.99 | 80.12 | 35.8067 | 73.6983 | 59.98 | 60.34
35.8012 | 95.1398 | 60.0071 | 80.12 | 35.8014 | 54.4086 | 60.01 | 40.56 | 35.8212 | 35.5145 | 59.98 | 20.78 | 35.8225 | 96.9968 | 59.99 | 80.12 | 35.8151 | 73.6964 | 59.98 | 60.34
35.8095 | 95.138 | 60.0072 | 80.12 | 35.8097 | 54.4066 | 60.01 | 40.56 | 35.8295 | 35.5082 | 59.98 | 20.78 | 35.8309 | 96.996 | 59.99 | 80.12 | 35.8234 | 73.6944 | 59.98 | 60.34
35.8179 | 95.1361 | 60.0073 | 80.12 | 35.8181 | 54.4047 | 60.01 | 40.56 | 35.8379 | 35.5019 | 59.98 | 20.78 | 35.8392 | 96.9952 | 59.99 | 80.12 | 35.8318 | 73.6925 | 59.98 | 60.34
35.8262 | 95.1343 | 60.0074 | 80.12 | 35.8264 | 54.4027 | 60.01 | 40.56 | 35.8462 | 35.4956 | 59.98 | 20.78 | 35.8475 | 96.9944 | 59.99 | 80.12 | 35.8401 | 73.6906 | 59.98 | 60.34
35.8345 | 95.1325 | 60.0075 | 80.12 | 35.8347 | 54.4007 | 60.01 | 40.56 | 35.8546 | 35.4893 | 59.98 | 20.78 | 35.8559 | 96.9936 | 59.99 | 80.12 | 35.8484 | 73.6887 | 59.98 | 60.34
35.8429 | 95.1306 | 60.0076 | 80.12 | 35.843 | 54.3988 | 60.01 | 40.56 | 35.8629 | 35.483 | 59.98 | 20.78 | 35.8642 | 96.9928 | 59.99 | 80.12 | 35.8568 | 73.6868 | 59.98 | 60.34
35.8512 | 95.1288 | 60.0076 | 80.12 | 35.8514 | 54.3968 | 60.01 | 40.56 | 35.8712 | 35.4768 | 59.98 | 20.78 | 35.8725 | 96.992 | 59.99 | 80.12 | 35.8651 | 73.6849 | 59.98 | 60.34
35.8595 | 95.127 | 60.0077 | 80.12 | 35.8597 | 54.3949 | 60.01 | 40.56 | 35.8796 | 35.4705 | 59.98 | 20.78 | 35.8809 | 96.9912 | 59.99 | 80.12 | 35.8734 | 73.683 | 59.98 | 60.34
35.8679 | 95.1251 | 60.0078 | 80.12 | 35.868 | 54.3929 | 60.01 | 40.56 | 35.8879 | 35.4642 | 59.98 | 20.78 | 35.8892 | 96.9904 | 59.99 | 80.12 | 35.8818 | 73.6811 | 59.98 | 60.34
35.8762 | 95.1233 | 60.0079 | 80.12 | 35.8764 | 54.391 | 60.01 | 40.56 | 35.8962 | 35.4579 | 59.98 | 20.78 | 35.8975 | 96.9897 | 59.99 | 80.12 | 35.8901 | 73.6792 | 59.98 | 60.34
35.8845 | 95.1215 | 60.008 | 80.12 | 35.8847 | 54.389 | 60.01 | 40.56 | 35.9045 | 35.4516 | 59.98 | 20.78 | 35.9059 | 96.9889 | 59.99 | 80.12 | 35.8984 | 73.6773 | 59.98 | 60.34
35.8929 | 95.1196 | 60.0081 | 80.12 | 35.893 | 54.387 | 60.01 | 40.56 | 35.9129 | 35.4453 | 59.98 | 20.78 | 35.9142 | 96.9881 | 59.99 | 80.12 | 35.9068 | 73.6754 | 59.98 | 60.34
35.9012 | 95.1178 | 60.0081 | 80.12 | 35.9014 | 54.3851 | 60.01 | 40.56 | 35.9213 | 35.439 | 59.98 | 20.78 | 35.9225 | 96.9873 | 59.99 | 80.12 | 35.9151 | 73.6734 | 59.98 | 60.34
35.9095 | 95.116 | 60.0082 | 80.12 | 35.9097 | 54.3831 | 60.01 | 40.56 | 35.9296 | 35.4328 | 59.98 | 20.78 | 35.9309 | 96.9865 | 59.99 | 80.12 | 35.9234 | 73.6715 | 59.98 | 60.34
35.9178 | 95.1141 | 60.0083 | 80.12 | 35.918 | 54.3812 | 60.01 | 40.56 | 35.9379 | 35.4265 | 59.98 | 20.78 | 35.9392 | 96.9857 | 59.99 | 80.12 | 35.9318 | 73.6696 | 59.98 | 60.34
35.9262 | 95.1123 | 60.0084 | 80.12 | 35.9264 | 54.3792 | 60.01 | 40.56 | 35.9462 | 35.4202 | 59.98 | 20.78 | 35.9475 | 96.9849 | 59.99 | 80.12 | 35.9401 | 73.6677 | 59.98 | 60.34
35.9345 | 95.1105 | 60.0085 | 80.12 | 35.9347 | 54.3773 | 60.01 | 40.56 | 35.9546 | 35.4139 | 59.98 | 20.78 | 35.9559 | 96.9841 | 59.99 | 80.12 | 35.9484 | 73.6658 | 59.98 | 60.34
35.9428 | 95.1087 | 60.0086 | 80.12 | 35.943 | 54.3753 | 60.01 | 40.56 | 35.9629 | 35.4076 | 59.98 | 20.78 | 35.9642 | 96.9833 | 59.99 | 80.12 | 35.9568 | 73.6639 | 59.98 | 60.34
35.9512 | 95.1068 | 60.0086 | 80.12 | 35.9514 | 54.3733 | 60.01 | 40.56 | 35.9713 | 35.4013 | 59.98 | 20.78 | 35.9725 | 96.9825 | 59.99 | 80.12 | 35.9651 | 73.662 | 59.98 | 60.34
35.9595 | 95.105 | 60.0087 | 80.12 | 35.9597 | 54.3714 | 60.01 | 40.56 | 35.9796 | 35.3951 | 59.98 | 20.78 | 35.9809 | 96.9817 | 59.99 | 80.12 | 35.9734 | 73.6601 | 59.98 | 60.34
35.9678 | 95.1031 | 60.0088 | 80.12 | 35.968 | 54.3694 | 60.01 | 40.56 | 35.9879 | 35.3888 | 59.98 | 20.78 | 35.9892 | 96.9809 | 59.99 | 80.12 | 35.9818 | 73.6582 | 59.98 | 60.34
35.9762 | 95.1013 | 60.0089 | 80.12 | 35.9763 | 54.3675 | 60.01 | 40.56 | 35.9963 | 35.3825 | 59.98 | 20.78 | 35.9975 | 96.9802 | 59.99 | 80.12 | 35.9901 | 73.6563 | 59.98 | 60.34
35.9845 | 95.0995 | 60.009 | 80.12 | 35.9847 | 54.3655 | 60.01 | 40.56 | 36.0046 | 35.3762 | 59.98 | 20.78 | 36.0059 | 96.9794 | 59.99 | 80.12 | 35.9985 | 73.6544 | 59.98 | 60.34
35.9928 | 95.0976 | 60.0091 | 80.12 | 35.993 | 54.3635 | 60.01 | 40.56 | 36.0129 | 35.3699 | 59.98 | 20.78 | 36.0142 | 96.9786 | 59.99 | 80.12 | 36.0068 | 73.6525 | 59.98 | 60.34
36.0011 | 95.0958 | 60.0091 | 80.12 | 36.0013 | 54.3616 | 60.01 | 40.56 | 36.0212 | 35.3636 | 59.98 | 20.78 | 36.0225 | 96.9778 | 59.99 | 80.12 | 36.0151 | 73.6505 | 59.98 | 60.34
36.0095 | 95.094 | 60.0092 | 80.12 | 36.0097 | 54.3596 | 60.01 | 40.56 | 36.0296 | 35.3573 | 59.98 | 20.78 | 36.0309 | 96.977 | 59.99 | 80.12 | 36.0235 | 73.6486 | 59.98 | 60.34
36.0178 | 95.0922 | 60.0093 | 80.12 | 36.018 | 54.3577 | 60.01 | 40.56 | 36.0379 | 35.3511 | 59.98 | 20.78 | 36.0392 | 96.9762 | 59.99 | 80.12 | 36.0318 | 73.6467 | 59.98 | 60.34
36.0261 | 95.0903 | 60.0094 | 80.12 | 36.0263 | 54.3557 | 60.01 | 40.56 | 36.0463 | 35.3448 | 59.98 | 20.78 | 36.0475 | 96.9754 | 59.99 | 80.12 | 36.0401 | 73.6448 | 59.98 | 60.34
36.0345 | 95.0885 | 60.0095 | 80.12 | 36.0347 | 54.3538 | 60.01 | 40.56 | 36.0546 | 35.3385 | 59.98 | 20.78 | 36.0559 | 96.9746 | 59.99 | 80.12 | 36.0485 | 73.6429 | 59.98 | 60.34
36.0428 | 95.0867 | 60.0096 | 80.12 | 36.043 | 54.3518 | 60.01 | 40.56 | 36.0629 | 35.3322 | 59.98 | 20.78 | 36.0642 | 96.9738 | 59.99 | 80.12 | 36.0568 | 73.641 | 59.98 | 60.34
36.0511 | 95.0848 | 60.0096 | 80.12 | 36.0513 | 54.3498 | 60.01 | 40.56 | 36.0713 | 35.3259 | 59.98 | 20.78 | 36.0725 | 96.973 | 59.99 | 80.12 | 36.0651 | 73.6389 | 59.98 | 60.34
36.0595 | 95.083 | 60.0097 | 80.12 | 36.0597 | 54.3479 | 60.01 | 40.56 | 36.0796 | 35.3196 | 59.98 | 20.78 | 36.0809 | 96.9722 | 59.99 | 80.12 | 36.0735 | 73.6366 | 59.98 | 60.34
36.0678 | 95.0812 | 60.0098 | 80.12 | 36.068 | 54.3459 | 60.01 | 40.56 | 36.088 | 35.3134 | 59.98 | 20.78 | 36.0892 | 96.9715 | 59.99 | 80.12 | 36.0818 | 73.6343 | 59.98 | 60.34
36.0761 | 95.0793 | 60.0099 | 80.12 | 36.0763 | 54.344 | 60.01 | 40.56 | 36.0963 | 35.3071 | 59.98 | 20.78 | 36.0975 | 96.9707 | 59.99 | 80.12 | 36.0901 | 73.632 | 59.98 | 60.34
36.0845 | 95.0775 | 60.01 | 80.12 | 36.0847 | 54.342 | 60.01 | 40.56 | 36.1046 | 35.3008 | 59.98 | 20.78 | 36.1059 | 96.9699 | 59.99 | 80.12 | 36.0985 | 73.6297 | 59.98 | 60.34
36.0928 | 94.9104 | 60.02 | 80.12 | 36.093 | 54.3401 | 60.01 | 40.56 | 36.113 | 35.2945 | 59.98 | 20.78 | 36.1142 | 96.9691 | 59.99 | 80.12 | 36.1068 | 73.6274 | 59.98 | 60.34
36.1011 | 94.9097 | 60.02 | 80.12 | 36.1013 | 54.3381 | 60.01 | 40.56 | 36.1213 | 35.2882 | 59.98 | 20.78 | 36.1225 | 96.9683 | 59.99 | 80.12 | 36.1151 | 73.625 | 59.98 | 60.34
36.1095 | 94.9089 | 60.02 | 80.12 | 36.1096 | 54.3361 | 60.01 | 40.56 | 36.1296 | 35.2819 | 59.98 | 20.78 | 36.1309 | 96.9675 | 59.99 | 80.12 | 36.1235 | 73.6227 | 59.98 | 60.34
36.1178 | 94.9081 | 60.02 | 80.12 | 36.118 | 54.3342 | 60.01 | 40.56 | 36.1379 | 35.2756 | 59.98 | 20.78 | 36.1392 | 96.9667 | 59.99 | 80.12 | 36.1318 | 73.6204 | 59.98 | 60.34
36.1261 | 94.9073 | 60.02 | 80.12 | 36.1263 | 54.3322 | 60.01 | 40.56 | 36.1463 | 35.2694 | 59.98 | 20.78 | 36.1475 | 96.9659 | 59.99 | 80.12 | 36.1402 | 73.6181 | 59.98 | 60.34
36.1344 | 94.9066 | 60.02 | 80.12 | 36.1346 | 54.3303 | 60.01 | 40.56 | 36.1546 | 35.2631 | 59.98 | 20.78 | 36.1559 | 96.9651 | 59.99 | 80.12 | 36.1485 | 73.6158 | 59.98 | 60.34
36.1428 | 94.9058 | 60.02 | 80.12 | 36.143 | 54.3283 | 60.01 | 40.56 | 36.163 | 35.2568 | 59.98 | 20.78 | 36.1642 | 96.9643 | 59.99 | 80.12 | 36.1568 | 73.6135 | 59.98 | 60.34
36.1511 | 94.905 | 60.02 | 80.12 | 36.1513 | 54.3264 | 60.01 | 40.56 | 36.1713 | 35.2505 | 59.98 | 20.78 | 36.1725 | 96.9635 | 59.99 | 80.12 | 36.1652 | 73.6112 | 59.98 | 60.34
36.1594 | 94.9042 | 60.02 | 80.12 | 36.1596 | 54.3244 | 60.01 | 40.56 | 36.1796 | 35.2442 | 59.98 | 20.78 | 36.1809 | 96.9627 | 59.99 | 80.12 | 36.1735 | 73.6089 | 59.98 | 60.34
36.1678 | 94.9035 | 60.02 | 80.12 | 36.168 | 54.3224 | 60.01 | 40.56 | 36.188 | 35.2379 | 59.98 | 20.78 | 36.1892 | 96.962 | 59.99 | 80.12 | 36.1818 | 73.6066 | 59.98 | 60.34
36.1761 | 94.9027 | 60.02 | 80.12 | 36.1763 | 54.3205 | 60.01 | 40.56 | 36.1963 | 35.2317 | 59.98 | 20.78 | 36.1975 | 96.9612 | 59.99 | 80.12 | 36.1902 | 73.6043 | 59.98 | 60.34
36.1844 | 94.9019 | 60.02 | 80.12 | 36.1846 | 54.3185 | 60.01 | 40.56 | 36.2047 | 35.2254 | 59.98 | 20.78 | 36.2059 | 96.9604 | 59.99 | 80.12 | 36.1985 | 73.602 | 59.98 | 60.34
36.1928 | 94.9011 | 60.02 | 80.12 | 36.193 | 54.3166 | 60.01 | 40.56 | 36.213 | 35.2191 | 59.98 | 20.78 | 36.2142 | 96.9596 | 59.99 | 80.12 | 36.2068 | 73.5997 | 59.98 | 60.34
36.2011 | 94.9004 | 60.02 | 80.12 | 36.2013 | 54.3146 | 60.01 | 40.56 | 36.2213 | 35.2128 | 59.98 | 20.78 | 36.2225 | 96.9588 | 59.99 | 80.12 | 36.2152 | 73.5973 | 59.98 | 60.34
36.2094 | 94.8996 | 60.02 | 80.12 | 36.2096 | 54.3126 | 60.01 | 40.56 | 36.2296 | 35.2065 | 59.98 | 20.78 | 36.2309 | 96.958 | 59.99 | 80.12 | 36.2235 | 73.595 | 59.98 | 60.34
36.2178 | 94.8988 | 60.02 | 80.12 | 36.218 | 54.3107 | 60.01 | 40.56 | 36.238 | 35.2002 | 59.98 | 20.78 | 36.2392 | 96.9572 | 59.99 | 80.12 | 36.2318 | 73.5927 | 59.98 | 60.34
36.2261 | 94.898 | 60.02 | 80.12 | 36.2263 | 54.3087 | 60.01 | 40.56 | 36.2463 | 35.1939 | 59.98 | 20.78 | 36.2475 | 96.9564 | 59.99 | 80.12 | 36.2402 | 73.5904 | 59.98 | 60.34
36.2344 | 94.8973 | 60.02 | 80.12 | 36.2346 | 54.3068 | 60.01 | 40.56 | 36.2546 | 35.1877 | 59.98 | 20.78 | 36.2559 | 96.9556 | 59.99 | 80.12 | 36.2485 | 73.5881 | 59.98 | 60.34
36.2428 | 94.8965 | 60.02 | 80.12 | 36.243 | 54.3048 | 60.01 | 40.56 | 36.263 | 35.1814 | 59.98 | 20.78 | 36.2642 | 96.9548 | 59.99 | 80.12 | 36.2568 | 73.5858 | 59.98 | 60.34
36.2511 | 94.8957 | 60.02 | 80.12 | 36.2513 | 54.3029 | 60.01 | 40.56 | 36.2713 | 35.1751 | 59.98 | 20.78 | 36.2725 | 96.954 | 59.99 | 80.12 | 36.2652 | 73.5835 | 59.98 | 60.34
36.2594 | 94.8949 | 60.02 | 80.12 | 36.2596 | 54.146 | 60 | 40.56 | 36.2797 | 35.1688 | 59.98 | 20.78 | 36.2809 | 96.9532 | 59.99 | 80.12 | 36.2735 | 73.5812 | 59.98 | 60.34
36.2677 | 94.8942 | 60.02 | 80.12 | 36.2679 | 54.1453 | 60 | 40.56 | 36.288 | 35.1625 | 59.98 | 20.78 | 36.2892 | 96.9524 | 59.99 | 80.12 | 36.2818 | 73.5789 | 59.98 | 60.34
36.2761 | 94.8934 | 60.02 | 80.12 | 36.2763 | 54.1446 | 60 | 40.56 | 36.2963 | 35.1562 | 59.98 | 20.78 | 36.2975 | 96.9517 | 59.99 | 80.12 | 36.2902 | 73.5766 | 59.98 | 60.34
36.2844 | 94.8926 | 60.02 | 80.12 | 36.2846 | 54.144 | 60 | 40.56 | 36.3047 | 35.15 | 59.98 | 20.78 | 36.3059 | 96.9509 | 59.99 | 80.12 | 36.2985 | 73.5743 | 59.98 | 60.34
36.2927 | 94.8918 | 60.02 | 80.12 | 36.2929 | 54.1433 | 60 | 40.56 | 36.313 | 35.1437 | 59.98 | 20.78 | 36.3142 | 96.9501 | 59.99 | 80.12 | 36.3069 | 73.5719 | 59.98 | 60.34
36.3011 | 94.8911 | 60.02 | 80.12 | 36.3013 | 54.1427 | 60 | 40.56 | 36.3214 | 35.1374 | 59.98 | 20.78 | 36.3225 | 96.9493 | 59.99 | 80.12 | 36.3152 | 73.5696 | 59.98 | 60.34
36.3094 | 94.8903 | 60.02 | 80.12 | 36.3096 | 54.142 | 60 | 40.56 | 36.3297 | 35.1311 | 59.98 | 20.78 | 36.3309 | 96.9485 | 59.99 | 80.12 | 36.3235 | 73.5673 | 59.98 | 60.34
36.3177 | 94.8895 | 60.02 | 80.12 | 36.3179 | 54.1414 | 60 | 40.56 | 36.338 | 35.1248 | 59.98 | 20.78 | 36.3392 | 96.9477 | 59.99 | 80.12 | 36.3319 | 73.565 | 59.98 | 60.34
36.3261 | 94.8887 | 60.02 | 80.12 | 36.3263 | 54.1407 | 60 | 40.56 | 36.3463 | 35.1185 | 59.98 | 20.78 | 36.3475 | 96.9469 | 59.99 | 80.12 | 36.3402 | 73.5627 | 59.98 | 60.34
36.3344 | 94.888 | 60.02 | 80.12 | 36.3346 | 54.14 | 60 | 40.56 | 36.3547 | 35.1122 | 59.98 | 20.78 | 36.3559 | 96.9461 | 59.99 | 80.12 | 36.3485 | 73.5604 | 59.98 | 60.34
36.3427 | 94.8872 | 60.02 | 80.12 | 36.3429 | 54.1394 | 60 | 40.56 | 36.363 | 35.106 | 59.98 | 20.78 | 36.3642 | 96.9453 | 59.99 | 80.12 | 36.3569 | 73.5581 | 59.98 | 60.34
36.3511 | 94.8864 | 60.02 | 80.12 | 36.3513 | 54.1387 | 60 | 40.56 | 36.3713 | 35.0997 | 59.98 | 20.78 | 36.3725 | 96.9445 | 59.99 | 80.12 | 36.3652 | 73.5558 | 59.98 | 60.34
36.3594 | 94.8856 | 60.02 | 80.12 | 36.3596 | 54.1381 | 60 | 40.56 | 36.3797 | 35.0934 | 59.98 | 20.78 | 36.3809 | 96.9437 | 59.99 | 80.12 | 36.3735 | 73.5535 | 59.98 | 60.34
36.3677 | 94.8849 | 60.02 | 80.12 | 36.3679 | 54.1374 | 60 | 40.56 | 36.388 | 35.0871 | 59.98 | 20.78 | 36.3892 | 96.9429 | 59.99 | 80.12 | 36.3819 | 73.5512 | 59.98 | 60.34
36.3761 | 94.8841 | 60.02 | 80.12 | 36.3763 | 54.1368 | 60 | 40.56 | 36.3964 | 35.0808 | 59.98 | 20.78 | 36.3975 | 96.9422 | 59.99 | 80.12 | 36.3902 | 73.5489 | 59.98 | 60.34
36.3844 | 94.8833 | 60.02 | 80.12 | 36.3846 | 54.1361 | 60 | 40.56 | 36.4047 | 35.0745 | 59.98 | 20.78 | 36.4059 | 96.9414 | 59.99 | 80.12 | 36.3985 | 73.5465 | 59.98 | 60.34
36.3927 | 94.8825 | 60.02 | 80.12 | 36.3929 | 54.1354 | 60 | 40.56 | 36.413 | 35.0682 | 59.98 | 20.78 | 36.4142 | 96.9406 | 59.99 | 80.12 | 36.4069 | 73.5442 | 59.98 | 60.34
36.401 | 94.8818 | 60.02 | 80.12 | 36.4012 | 54.1348 | 60 | 40.56 | 36.4214 | 35.062 | 59.98 | 20.78 | 36.4225 | 96.9398 | 59.99 | 80.12 | 36.4152 | 73.5419 | 59.98 | 60.34
36.4094 | 94.881 | 60.02 | 80.12 | 36.4096 | 54.1341 | 60 | 40.56 | 36.4297 | 35.0557 | 59.98 | 20.78 | 36.4309 | 96.939 | 59.99 | 80.12 | 36.4235 | 73.5396 | 59.98 | 60.34
36.4177 | 94.8802 | 60.02 | 80.12 | 36.4179 | 54.1335 | 60 | 40.56 | 36.438 | 35.0494 | 59.98 | 20.78 | 36.4392 | 96.9382 | 59.99 | 80.12 | 36.4319 | 73.5373 | 59.98 | 60.34
36.426 | 94.8794 | 60.02 | 80.12 | 36.4262 | 54.1328 | 60 | 40.56 | 36.4464 | 35.0431 | 59.98 | 20.78 | 36.4475 | 96.9374 | 59.99 | 80.12 | 36.4402 | 73.535 | 59.98 | 60.34
36.4344 | 94.8787 | 60.02 | 80.12 | 36.4346 | 54.1321 | 60 | 40.56 | 36.4547 | 35.0368 | 59.98 | 20.78 | 36.4559 | 96.9366 | 59.99 | 80.12 | 36.4485 | 73.5327 | 59.98 | 60.34
36.4427 | 94.8779 | 60.02 | 80.12 | 36.4429 | 54.1315 | 60 | 40.56 | 36.463 | 35.0305 | 59.98 | 20.78 | 36.4642 | 96.9358 | 59.99 | 80.12 | 36.4569 | 73.5304 | 59.98 | 60.34
36.451 | 94.8771 | 60.02 | 80.12 | 36.4512 | 54.1308 | 60 | 40.56 | 36.4714 | 35.0242 | 59.98 | 20.78 | 36.4725 | 96.935 | 59.99 | 80.12 | 36.4652 | 73.5281 | 59.98 | 60.34
36.4594 | 94.8763 | 60.02 | 80.12 | 36.4596 | 54.1302 | 60 | 40.56 | 36.4797 | 35.018 | 59.98 | 20.78 | 36.4809 | 96.9342 | 59.99 | 80.12 | 36.4736 | 73.5258 | 59.98 | 60.34
36.4677 | 94.8756 | 60.02 | 80.12 | 36.4679 | 54.1295 | 60 | 40.56 | 36.488 | 35.0117 | 59.98 | 20.78 | 36.4892 | 96.9334 | 59.99 | 80.12 | 36.4819 | 73.5235 | 59.98 | 60.34
36.476 | 94.8748 | 60.02 | 80.12 | 36.4762 | 54.1289 | 60 | 40.56 | 36.4964 | 35.0054 | 59.98 | 20.78 | 36.4975 | 96.9327 | 59.99 | 80.12 | 36.4902 | 73.5211 | 59.98 | 60.34
36.4843 | 94.874 | 60.02 | 80.12 | 36.4846 | 54.1282 | 60 | 40.56 | 36.5047 | 34.9991 | 59.98 | 20.78 | 36.5059 | 96.9319 | 59.99 | 80.12 | 36.4986 | 73.5188 | 59.98 | 60.34
36.4927 | 94.8732 | 60.02 | 80.12 | 36.4929 | 54.1275 | 60 | 40.56 | 36.5131 | 34.9928 | 59.98 | 20.78 | 36.5142 | 96.9311 | 59.99 | 80.12 | 36.5069 | 73.5165 | 59.98 | 60.34
36.501 | 94.8725 | 60.02 | 80.12 | 36.5012 | 54.1269 | 60 | 40.56 | 36.5214 | 34.9865 | 59.98 | 20.78 | 36.5225 | 96.9303 | 59.99 | 80.12 | 36.5152 | 73.5142 | 59.98 | 60.34
36.5093 | 94.8717 | 60.02 | 80.12 | 36.5096 | 54.1262 | 60 | 40.56 | 36.5297 | 34.9802 | 59.98 | 20.78 | 36.5309 | 96.9295 | 59.99 | 80.12 | 36.5236 | 73.5119 | 59.98 | 60.34
36.5177 | 94.8709 | 60.02 | 80.12 | 36.5179 | 54.1256 | 60 | 40.56 | 36.5381 | 34.974 | 59.98 | 20.78 | 36.5392 | 96.9287 | 59.99 | 80.12 | 36.5319 | 73.5096 | 59.98 | 60.34
36.526 | 94.8701 | 60.02 | 80.12 | 36.5262 | 54.1249 | 60 | 40.56 | 36.5464 | 34.9677 | 59.98 | 20.78 | 36.5475 | 96.9279 | 59.99 | 80.12 | 36.5402 | 73.5073 | 59.98 | 60.34
36.5343 | 94.8694 | 60.02 | 80.12 | 36.5345 | 54.1242 | 60 | 40.56 | 36.5547 | 34.9614 | 59.98 | 20.78 | 36.5559 | 96.9271 | 59.99 | 80.12 | 36.5486 | 73.505 | 59.98 | 60.34
36.5427 | 94.8686 | 60.02 | 80.12 | 36.5429 | 54.1236 | 60 | 40.56 | 36.563 | 34.9551 | 59.98 | 20.78 | 36.5642 | 96.9263 | 59.99 | 80.12 | 36.5569 | 73.5027 | 59.98 | 60.34
36.551 | 94.8678 | 60.02 | 80.12 | 36.5512 | 54.1229 | 60 | 40.56 | 36.5714 | 34.9488 | 59.98 | 20.78 | 36.5726 | 96.9255 | 59.99 | 80.12 | 36.5652 | 73.5004 | 59.98 | 60.34
36.5593 | 94.867 | 60.02 | 80.12 | 36.5595 | 54.1223 | 60 | 40.56 | 36.5798 | 34.9425 | 59.98 | 20.78 | 36.5809 | 96.9247 | 59.99 | 80.12 | 36.5736 | 73.4981 | 59.98 | 60.34
36.5677 | 94.8663 | 60.02 | 80.12 | 36.5679 | 54.1216 | 60 | 40.56 | 36.5881 | 34.9363 | 59.98 | 20.78 | 36.5892 | 96.8469 | 59.99 | 80.12 | 36.5819 | 73.4958 | 59.98 | 60.34
36.576 | 94.8655 | 60.02 | 80.12 | 36.5762 | 54.121 | 60 | 40.56 | 36.5964 | 34.93 | 59.98 | 20.78 | 36.5976 | 96.8447 | 59.99 | 80.12 | 36.5902 | 73.4934 | 59.98 | 60.34
36.5843 | 94.8647 | 60.02 | 80.12 | 36.5845 | 54.1203 | 60 | 40.56 | 36.6047 | 34.9237 | 59.98 | 20.78 | 36.6059 | 96.8426 | 59.99 | 80.12 | 36.5986 | 73.4911 | 59.98 | 60.34
36.5927 | 94.8639 | 60.02 | 80.12 | 36.5929 | 54.1196 | 60 | 40.56 | 36.6131 | 34.9174 | 59.98 | 20.78 | 36.6142 | 96.8404 | 59.99 | 80.12 | 36.6069 | 73.4888 | 59.98 | 60.34
36.601 | 94.8632 | 60.02 | 80.12 | 36.6012 | 54.119 | 60 | 40.56 | 36.6214 | 34.9111 | 59.98 | 20.78 | 36.6226 | 96.8383 | 59.99 | 80.12 | 36.6152 | 73.4865 | 59.98 | 60.34
36.6093 | 94.8624 | 60.02 | 80.12 | 36.6095 | 54.1183 | 60 | 40.56 | 36.6298 | 34.9048 | 59.98 | 20.78 | 36.6309 | 96.8361 | 59.99 | 80.12 | 36.6236 | 73.4842 | 59.98 | 60.34
36.6176 | 94.8616 | 60.02 | 80.12 | 36.6179 | 54.1177 | 60 | 40.56 | 36.6381 | 34.8985 | 59.98 | 20.78 | 36.6392 | 96.834 | 59.99 | 80.12 | 36.6319 | 73.4819 | 59.98 | 60.34
36.626 | 94.8608 | 60.02 | 80.12 | 36.6262 | 54.117 | 60 | 40.56 | 36.6464 | 34.8923 | 59.98 | 20.78 | 36.6476 | 96.8318 | 59.99 | 80.12 | 36.6403 | 73.4796 | 59.98 | 60.34
36.6343 | 94.8601 | 60.02 | 80.12 | 36.6346 | 54.1163 | 60 | 40.56 | 36.6548 | 34.886 | 59.98 | 20.78 | 36.6559 | 96.8297 | 59.99 | 80.12 | 36.6486 | 73.4773 | 59.98 | 60.34
36.6426 | 94.8593 | 60.02 | 80.12 | 36.6429 | 54.1157 | 60 | 40.56 | 36.6631 | 34.8797 | 59.98 | 20.78 | 36.6642 | 96.8275 | 59.99 | 80.12 | 36.6569 | 73.475 | 59.98 | 60.34
36.651 | 94.8585 | 60.02 | 80.12 | 36.6512 | 54.115 | 60 | 40.56 | 36.6714 | 34.8734 | 59.98 | 20.78 | 36.6726 | 96.8254 | 59.99 | 80.12 | 36.6653 | 73.4727 | 59.98 | 60.34
36.6593 | 94.8577 | 60.02 | 80.12 | 36.6595 | 54.1144 | 60 | 40.56 | 36.6797 | 34.8671 | 59.98 | 20.78 | 36.6809 | 96.8232 | 59.99 | 80.12 | 36.6736 | 73.4704 | 59.98 | 60.34
36.6676 | 94.857 | 60.02 | 80.12 | 36.6679 | 54.1137 | 60 | 40.56 | 36.6881 | 34.8608 | 59.98 | 20.78 | 36.6892 | 96.8211 | 59.99 | 80.12 | 36.6819 | 73.468 | 59.98 | 60.34
36.676 | 94.8562 | 60.02 | 80.12 | 36.6762 | 54.1131 | 60 | 40.56 | 36.6965 | 34.8545 | 59.98 | 20.78 | 36.6976 | 96.8189 | 59.99 | 80.12 | 36.6903 | 73.4657 | 59.98 | 60.34
36.6843 | 94.8554 | 60.02 | 80.12 | 36.6845 | 54.1124 | 60 | 40.56 | 36.7048 | 34.8483 | 59.98 | 20.78 | 36.7059 | 96.8168 | 59.99 | 80.12 | 36.6986 | 73.4634 | 59.98 | 60.34
36.6926 | 94.8546 | 60.02 | 80.12 | 36.6929 | 54.1117 | 60 | 40.56 | 36.7131 | 34.842 | 59.98 | 20.78 | 36.7142 | 96.8146 | 59.99 | 80.12 | 36.7069 | 73.4611 | 59.98 | 60.34
36.701 | 94.8539 | 60.02 | 80.12 | 36.7012 | 54.1111 | 60 | 40.56 | 36.7214 | 34.8357 | 59.98 | 20.78 | 36.7226 | 96.8125 | 59.99 | 80.12 | 36.7153 | 73.4588 | 59.98 | 60.34
36.7093 | 94.8531 | 60.02 | 80.12 | 36.7095 | 54.1104 | 60 | 40.56 | 36.7298 | 34.8294 | 59.98 | 20.78 | 36.7309 | 96.8103 | 59.99 | 80.12 | 36.7236 | 73.4565 | 59.98 | 60.34
36.7176 | 94.8523 | 60.02 | 80.12 | 36.7179 | 54.1098 | 60 | 40.56 | 36.7381 | 34.8231 | 59.98 | 20.78 | 36.7392 | 96.8082 | 59.99 | 80.12 | 36.7319 | 73.4542 | 59.98 | 60.34
36.726 | 94.8515 | 60.02 | 80.12 | 36.7262 | 54.1091 | 60 | 40.56 | 36.7465 | 34.8168 | 59.98 | 20.78 | 36.7476 | 96.806 | 59.99 | 80.12 | 36.7403 | 73.4519 | 59.98 | 60.34
36.7343 | 94.8508 | 60.02 | 80.12 | 36.7345 | 54.1084 | 60 | 40.56 | 36.7548 | 34.8105 | 59.98 | 20.78 | 36.7559 | 96.8039 | 59.99 | 80.12 | 36.7486 | 73.4496 | 59.98 | 60.34
36.7426 | 94.85 | 60.02 | 80.12 | 36.7429 | 54.1078 | 60 | 40.56 | 36.7631 | 34.8043 | 59.98 | 20.78 | 36.7642 | 96.8017 | 59.99 | 80.12 | 36.7569 | 73.4473 | 59.98 | 60.34
36.7509 | 94.8492 | 60.02 | 80.12 | 36.7512 | 54.1071 | 60 | 40.56 | 36.7715 | 34.876 | 59.97 | 20.78 | 36.7726 | 96.7996 | 59.99 | 80.12 | 36.7653 | 73.445 | 59.98 | 60.34
36.7593 | 94.8484 | 60.02 | 80.12 | 36.7595 | 54.1065 | 60 | 40.56 | 36.7798 | 34.8763 | 59.97 | 20.78 | 36.7809 | 96.7974 | 59.99 | 80.12 | 36.7736 | 73.4426 | 59.98 | 60.34
36.7676 | 94.8477 | 60.02 | 80.12 | 36.7679 | 54.1058 | 60 | 40.56 | 36.7881 | 34.8766 | 59.97 | 20.78 | 36.7892 | 96.7952 | 59.99 | 80.12 | 36.782 | 73.4403 | 59.98 | 60.34
36.7759 | 94.8469 | 60.02 | 80.12 | 36.7762 | 54.1052 | 60 | 40.56 | 36.7964 | 34.8768 | 59.97 | 20.78 | 36.7976 | 96.7931 | 59.99 | 80.12 | 36.7903 | 73.438 | 59.98 | 60.34
36.7843 | 94.8461 | 60.02 | 80.12 | 36.7845 | 54.1045 | 60 | 40.56 | 36.8048 | 34.8771 | 59.97 | 20.78 | 36.8059 | 96.791 | 59.99 | 80.12 | 36.7986 | 73.4357 | 59.98 | 60.34
36.7926 | 94.8454 | 60.02 | 80.12 | 36.7928 | 54.1038 | 60 | 40.56 | 36.8132 | 34.8774 | 59.97 | 20.78 | 36.8142 | 96.7888 | 59.99 | 80.12 | 36.807 | 73.4334 | 59.98 | 60.34
36.8009 | 94.8446 | 60.02 | 80.12 | 36.8012 | 54.1032 | 60 | 40.56 | 36.8215 | 34.8776 | 59.97 | 20.78 | 36.8226 | 96.7867 | 59.99 | 80.12 | 36.8153 | 73.4311 | 59.98 | 60.34
36.8093 | 94.8438 | 60.02 | 80.12 | 36.8095 | 54.1025 | 60 | 40.56 | 36.8298 | 34.8779 | 59.97 | 20.78 | 36.8309 | 96.7845 | 59.99 | 80.12 | 36.8236 | 73.4288 | 59.98 | 60.34
36.8176 | 94.843 | 60.02 | 80.12 | 36.8178 | 54.1019 | 60 | 40.56 | 36.8381 | 34.8782 | 59.97 | 20.78 | 36.8392 | 96.7823 | 59.99 | 80.12 | 36.832 | 73.4265 | 59.98 | 60.34
36.8259 | 94.8422 | 60.02 | 80.12 | 36.8262 | 54.1012 | 60 | 40.56 | 36.8465 | 34.8784 | 59.97 | 20.78 | 36.8476 | 96.7802 | 59.99 | 80.12 | 36.8403 | 73.4242 | 59.98 | 60.34
36.8343 | 94.8415 | 60.02 | 80.12 | 36.8345 | 54.1006 | 60 | 40.56 | 36.8549 | 34.8787 | 59.97 | 20.78 | 36.8559 | 96.7781 | 59.99 | 80.12 | 36.8486 | 73.4219 | 59.98 | 60.34
36.8426 | 94.8407 | 60.02 | 80.12 | 36.8428 | 54.0999 | 60 | 40.56 | 36.8632 | 34.879 | 59.97 | 20.78 | 36.8643 | 96.7759 | 59.99 | 80.12 | 36.857 | 73.4196 | 59.98 | 60.34
36.8509 | 94.8399 | 60.02 | 80.12 | 36.8512 | 54.0992 | 60 | 40.56 | 36.8715 | 34.8792 | 59.97 | 20.78 | 36.8726 | 96.7738 | 59.99 | 80.12 | 36.8653 | 73.4173 | 59.98 | 60.34
36.8593 | 94.8391 | 60.02 | 80.12 | 36.8595 | 54.0986 | 60 | 40.56 | 36.8798 | 34.8795 | 59.97 | 20.78 | 36.8809 | 96.7716 | 59.99 | 80.12 | 36.8736 | 73.4149 | 59.98 | 60.34
36.8676 | 94.8384 | 60.02 | 80.12 | 36.8678 | 54.0979 | 60 | 40.56 | 36.8882 | 34.8798 | 59.97 | 20.78 | 36.8893 | 96.7694 | 59.99 | 80.12 | 36.882 | 73.4126 | 59.98 | 60.34
36.8759 | 94.8376 | 60.02 | 80.12 | 36.8762 | 54.0973 | 60 | 40.56 | 36.8965 | 34.88 | 59.97 | 20.78 | 36.8976 | 96.7673 | 59.99 | 80.12 | 36.8903 | 73.4103 | 59.98 | 60.34
36.8842 | 94.8368 | 60.02 | 80.12 | 36.8845 | 54.0966 | 60 | 40.56 | 36.9048 | 34.8803 | 59.97 | 20.78 | 36.9059 | 96.7652 | 59.99 | 80.12 | 36.8987 | 73.408 | 59.98 | 60.34
36.8926 | 94.8361 | 60.02 | 80.12 | 36.8928 | 54.0959 | 60 | 40.56 | 36.9132 | 34.8806 | 59.97 | 20.78 | 36.9143 | 96.763 | 59.99 | 80.12 | 36.907 | 73.4057 | 59.98 | 60.34
36.9009 | 94.8353 | 60.02 | 80.12 | 36.9012 | 54.0953 | 60 | 40.56 | 36.9215 | 34.8808 | 59.97 | 20.78 | 36.9226 | 96.7608 | 59.99 | 80.12 | 36.9153 | 73.4034 | 59.98 | 60.34
36.9092 | 94.8345 | 60.02 | 80.12 | 36.9095 | 54.0946 | 60 | 40.56 | 36.9299 | 34.8811 | 59.97 | 20.78 | 36.9309 | 96.7587 | 59.99 | 80.12 | 36.9236 | 73.4011 | 59.98 | 60.34
36.9176 | 94.8337 | 60.02 | 80.12 | 36.9178 | 54.094 | 60 | 40.56 | 36.9382 | 34.8814 | 59.97 | 20.78 | 36.9393 | 96.7565 | 59.99 | 80.12 | 36.932 | 73.3988 | 59.98 | 60.34
36.9259 | 94.833 | 60.02 | 80.12 | 36.9261 | 54.0933 | 60 | 40.56 | 36.9465 | 34.8816 | 59.97 | 20.78 | 36.9476 | 96.7544 | 59.99 | 80.12 | 36.9403 | 73.3965 | 59.98 | 60.34
36.9342 | 94.8322 | 60.02 | 80.12 | 36.9345 | 54.0927 | 60 | 40.56 | 36.9548 | 34.8819 | 59.97 | 20.78 | 36.9559 | 96.7523 | 59.99 | 80.12 | 36.9487 | 73.3942 | 59.98 | 60.34
36.9426 | 94.8314 | 60.02 | 80.12 | 36.9428 | 54.092 | 60 | 40.56 | 36.9632 | 34.8822 | 59.97 | 20.78 | 36.9643 | 96.7501 | 59.99 | 80.12 | 36.957 | 73.3919 | 59.98 | 60.34
36.9509 | 94.8306 | 60.02 | 80.12 | 36.9511 | 54.0913 | 60 | 40.56 | 36.9716 | 34.8824 | 59.97 | 20.78 | 36.9726 | 96.7479 | 59.99 | 80.12 | 36.9653 | 73.3895 | 59.98 | 60.34
36.9592 | 94.8299 | 60.02 | 80.12 | 36.9595 | 54.0907 | 60 | 40.56 | 36.9799 | 34.8827 | 59.97 | 20.78 | 36.9809 | 96.7458 | 59.99 | 80.12 | 36.9737 | 73.3872 | 59.98 | 60.34
36.9676 | 94.8291 | 60.02 | 80.12 | 36.9678 | 54.09 | 60 | 40.56 | 36.9882 | 34.883 | 59.97 | 20.78 | 36.9893 | 96.7436 | 59.99 | 80.12 | 36.982 | 73.3849 | 59.98 | 60.34
36.9759 | 94.8283 | 60.02 | 80.12 | 36.9761 | 54.0894 | 60 | 40.56 | 36.9965 | 34.8832 | 59.97 | 20.78 | 36.9976 | 96.7415 | 59.99 | 80.12 | 36.9903 | 73.3826 | 59.98 | 60.34
36.9842 | 94.8275 | 60.02 | 80.12 | 36.9845 | 54.0887 | 60 | 40.56 | 37.0049 | 34.8835 | 59.97 | 20.78 | 37.0059 | 96.7393 | 59.99 | 80.12 | 36.9987 | 73.3803 | 59.98 | 60.34
36.9925 | 94.8268 | 60.02 | 80.12 | 36.9928 | 54.088 | 60 | 40.56 | 37.0132 | 34.8838 | 59.97 | 20.78 | 37.0143 | 96.7372 | 59.99 | 80.12 | 37.007 | 73.378 | 59.98 | 60.34
37.0009 | 94.826 | 60.02 | 80.12 | 37.0011 | 54.0874 | 60 | 40.56 | 37.0215 | 34.884 | 59.97 | 20.78 | 37.0226 | 96.735 | 59.99 | 80.12 | 37.0153 | 73.3757 | 59.98 | 60.34
37.0092 | 94.8252 | 60.02 | 80.12 | 37.0095 | 54.0867 | 60 | 40.56 | 37.0299 | 34.8843 | 59.97 | 20.78 | 37.0309 | 96.7329 | 59.99 | 80.12 | 37.0237 | 73.3734 | 59.98 | 60.34
37.0175 | 94.8244 | 60.02 | 80.12 | 37.0178 | 54.0861 | 60 | 40.56 | 37.0382 | 34.8846 | 59.97 | 20.78 | 37.0393 | 96.7307 | 59.99 | 80.12 | 37.032 | 73.3711 | 59.98 | 60.34
37.0259 | 94.8237 | 60.02 | 80.12 | 37.0261 | 54.0854 | 60 | 40.56 | 37.0466 | 34.8848 | 59.97 | 20.78 | 37.0476 | 96.7286 | 59.99 | 80.12 | 37.0403 | 73.3688 | 59.98 | 60.34
37.0342 | 94.8229 | 60.02 | 80.12 | 37.0345 | 54.0848 | 60 | 40.56 | 37.0549 | 34.8851 | 59.97 | 20.78 | 37.0559 | 96.7264 | 59.99 | 80.12 | 37.0487 | 73.3665 | 59.98 | 60.34
37.0425 | 94.8221 | 60.02 | 80.12 | 37.0428 | 54.0841 | 60 | 40.56 | 37.0632 | 34.8854 | 59.97 | 20.78 | 37.0643 | 96.7243 | 59.99 | 80.12 | 37.057 | 73.3642 | 59.98 | 60.34
37.0509 | 94.8213 | 60.02 | 80.12 | 37.0511 | 54.0834 | 60 | 40.56 | 37.0715 | 34.8856 | 59.97 | 20.78 | 37.0726 | 96.7221 | 59.99 | 80.12 | 37.0654 | 73.2205 | 59.97 | 60.34
37.0592 | 94.8206 | 60.02 | 80.12 | 37.0594 | 54.0828 | 60 | 40.56 | 37.0799 | 34.8859 | 59.97 | 20.78 | 37.0809 | 96.72 | 59.99 | 80.12 | 37.0737 | 73.2194 | 59.9699 | 60.34
37.0675 | 94.8198 | 60.02 | 80.12 | 37.0678 | 54.0821 | 60 | 40.56 | 37.0883 | 34.8862 | 59.97 | 20.78 | 37.0893 | 96.7178 | 59.99 | 80.12 | 37.082 | 73.2184 | 59.9698 | 60.34
37.0759 | 94.819 | 60.02 | 80.12 | 37.0761 | 54.0815 | 60 | 40.56 | 37.0966 | 34.8864 | 59.97 | 20.78 | 37.0976 | 96.7157 | 59.99 | 80.12 | 37.0904 | 73.2174 | 59.9697 | 60.34
37.0842 | 94.8182 | 60.02 | 80.12 | 37.0845 | 54.0808 | 60 | 40.56 | 37.1049 | 34.8867 | 59.97 | 20.78 | 37.1059 | 96.7135 | 59.99 | 80.12 | 37.0987 | 73.2163 | 59.9696 | 60.34
37.0925 | 94.8171 | 60.02 | 80.12 | 37.0928 | 54.0801 | 60 | 40.56 | 37.1132 | 34.887 | 59.97 | 20.78 | 37.1143 | 96.7114 | 59.99 | 80.12 | 37.107 | 73.2153 | 59.9695 | 60.34
37.1008 | 94.8158 | 60.02 | 80.12 | 37.1011 | 54.0795 | 60 | 40.56 | 37.1216 | 34.8872 | 59.97 | 20.78 | 37.1226 | 96.7092 | 59.99 | 80.12 | 37.1154 | 73.2142 | 59.9695 | 60.34
37.1092 | 94.8145 | 60.02 | 80.12 | 37.1095 | 54.0788 | 60 | 40.56 | 37.1299 | 34.8875 | 59.97 | 20.78 | 37.131 | 96.7071 | 59.99 | 80.12 | 37.1237 | 73.2132 | 59.9694 | 60.34
37.1175 | 94.8133 | 60.02 | 80.12 | 37.1178 | 54.0782 | 60 | 40.56 | 37.1382 | 34.8878 | 59.97 | 20.78 | 37.1393 | 96.7049 | 59.99 | 80.12 | 37.132 | 73.2121 | 59.9693 | 60.34
37.1258 | 94.812 | 60.02 | 80.12 | 37.1261 | 54.0775 | 60 | 40.56 | 37.1466 | 34.888 | 59.97 | 20.78 | 37.1476 | 96.7028 | 59.99 | 80.12 | 37.1404 | 73.2111 | 59.9692 | 60.34
37.1342 | 94.8107 | 60.02 | 80.12 | 37.1345 | 54.0769 | 60 | 40.56 | 37.1549 | 34.8883 | 59.97 | 20.78 | 37.156 | 96.7006 | 59.99 | 80.12 | 37.1487 | 73.2101 | 59.9691 | 60.34
37.1425 | 94.8094 | 60.02 | 80.12 | 37.1428 | 54.0762 | 60 | 40.56 | 37.1633 | 34.8886 | 59.97 | 20.78 | 37.1643 | 96.6985 | 59.99 | 80.12 | 37.157 | 73.209 | 59.969 | 60.34
37.1508 | 94.8081 | 60.02 | 80.12 | 37.1511 | 54.0755 | 60 | 40.56 | 37.1716 | 34.8888 | 59.97 | 20.78 | 37.1726 | 96.6963 | 59.99 | 80.12 | 37.1654 | 73.208 | 59.969 | 60.34
37.1592 | 94.8068 | 60.02 | 80.12 | 37.1595 | 54.0749 | 60 | 40.56 | 37.1799 | 34.8891 | 59.97 | 20.78 | 37.181 | 96.6942 | 59.99 | 80.12 | 37.1737 | 73.2069 | 59.9689 | 60.34
37.1675 | 94.8056 | 60.02 | 80.12 | 37.1678 | 54.0742 | 60 | 40.56 | 37.1883 | 34.8894 | 59.97 | 20.78 | 37.1893 | 96.692 | 59.99 | 80.12 | 37.1821 | 73.2059 | 59.9688 | 60.34
37.1758 | 94.8043 | 60.02 | 80.12 | 37.1761 | 54.0736 | 60 | 40.56 | 37.1966 | 34.8896 | 59.97 | 20.78 | 37.1976 | 96.6899 | 59.99 | 80.12 | 37.1904 | 73.2048 | 59.9687 | 60.34
37.1842 | 94.803 | 60.02 | 80.12 | 37.1844 | 54.0729 | 60 | 40.56 | 37.205 | 34.8899 | 59.97 | 20.78 | 37.206 | 96.6877 | 59.99 | 80.12 | 37.1987 | 73.2038 | 59.9686 | 60.34
37.1925 | 94.8017 | 60.02 | 80.12 | 37.1928 | 54.0722 | 60 | 40.56 | 37.2133 | 34.8902 | 59.97 | 20.78 | 37.2143 | 96.6856 | 59.99 | 80.12 | 37.2071 | 73.2028 | 59.9685 | 60.34
37.2008 | 94.8004 | 60.02 | 80.12 | 37.2011 | 54.0716 | 60 | 40.56 | 37.2216 | 34.8904 | 59.97 | 20.78 | 37.2226 | 96.6834 | 59.99 | 80.12 | 37.2154 | 73.2017 | 59.9685 | 60.34
37.2092 | 94.7991 | 60.02 | 80.12 | 37.2094 | 54.0709 | 60 | 40.56 | 37.2299 | 34.8907 | 59.97 | 20.78 | 37.231 | 96.6813 | 59.99 | 80.12 | 37.2237 | 73.2007 | 59.9684 | 60.34
37.2175 | 94.7979 | 60.02 | 80.12 | 37.2178 | 54.0703 | 60 | 40.56 | 37.2383 | 34.891 | 59.97 | 20.78 | 37.2393 | 96.6791 | 59.99 | 80.12 | 37.2321 | 73.1996 | 59.9683 | 60.34
37.2258 | 94.7966 | 60.02 | 80.12 | 37.2261 | 54.0696 | 60 | 40.56 | 37.2466 | 34.8912 | 59.97 | 20.78 | 37.2476 | 96.677 | 59.99 | 80.12 | 37.2404 | 73.1986 | 59.9682 | 60.34
37.2341 | 94.7953 | 60.02 | 80.12 | 37.2344 | 54.069 | 60 | 40.56 | 37.2549 | 34.8915 | 59.97 | 20.78 | 37.256 | 96.6748 | 59.99 | 80.12 | 37.2487 | 73.1976 | 59.9681 | 60.34
37.2425 | 94.794 | 60.02 | 80.12 | 37.2428 | 54.0683 | 60 | 40.56 | 37.2633 | 34.8918 | 59.97 | 20.78 | 37.2643 | 96.6727 | 59.99 | 80.12 | 37.2571 | 73.1965 | 59.968 | 60.34
37.2508 | 94.7927 | 60.02 | 80.12 | 37.2511 | 54.0676 | 60 | 40.56 | 37.2716 | 34.892 | 59.97 | 20.78 | 37.2726 | 96.6705 | 59.99 | 80.12 | 37.2654 | 73.1955 | 59.968 | 60.34
37.2591 | 94.7914 | 60.02 | 80.12 | 37.2595 | 54.0309 | 60 | 40.56 | 37.28 | 34.8923 | 59.97 | 20.78 | 37.281 | 96.6684 | 59.99 | 80.12 | 37.2737 | 73.1944 | 59.9679 | 60.34
37.2675 | 94.7902 | 60.02 | 80.12 | 37.2678 | 54.0288 | 60 | 40.56 | 37.2883 | 34.8926 | 59.97 | 20.78 | 37.2893 | 96.6662 | 59.99 | 80.12 | 37.2821 | 73.1934 | 59.9678 | 60.34
37.2758 | 94.7889 | 60.02 | 80.12 | 37.2761 | 54.0266 | 60 | 40.56 | 37.2966 | 34.8928 | 59.97 | 20.78 | 37.2976 | 96.6641 | 59.99 | 80.12 | 37.2904 | 73.1923 | 59.9677 | 60.34
37.2841 | 94.7876 | 60.02 | 80.12 | 37.2845 | 54.0245 | 60 | 40.56 | 37.305 | 34.8931 | 59.97 | 20.78 | 37.306 | 96.6619 | 59.99 | 80.12 | 37.2988 | 73.1913 | 59.9676 | 60.34
37.2925 | 94.7863 | 60.02 | 80.12 | 37.2928 | 54.0223 | 60 | 40.56 | 37.3133 | 34.8934 | 59.97 | 20.78 | 37.3143 | 96.6598 | 59.99 | 80.12 | 37.3071 | 73.1903 | 59.9675 | 60.34
37.3008 | 94.785 | 60.02 | 80.12 | 37.3011 | 54.0201 | 60 | 40.56 | 37.3217 | 34.8937 | 59.97 | 20.78 | 37.3226 | 96.6576 | 59.99 | 80.12 | 37.3154 | 73.1892 | 59.9675 | 60.34
37.3091 | 94.7837 | 60.02 | 80.12 | 37.3094 | 54.018 | 60 | 40.56 | 37.33 | 34.8939 | 59.97 | 20.78 | 37.331 | 96.6555 | 59.99 | 80.12 | 37.3238 | 73.1882 | 59.9674 | 60.34
37.3175 | 94.7825 | 60.02 | 80.12 | 37.3178 | 54.0158 | 60 | 40.56 | 37.3383 | 34.8942 | 59.97 | 20.78 | 37.3393 | 96.6533 | 59.99 | 80.12 | 37.3321 | 73.1871 | 59.9673 | 60.34
37.3258 | 94.7812 | 60.02 | 80.12 | 37.3261 | 54.0137 | 60 | 40.56 | 37.3466 | 34.8944 | 59.97 | 20.78 | 37.3476 | 96.6512 | 59.99 | 80.12 | 37.3404 | 73.1861 | 59.9672 | 60.34
37.3341 | 94.7799 | 60.02 | 80.12 | 37.3344 | 54.0115 | 60 | 40.56 | 37.355 | 34.8947 | 59.97 | 20.78 | 37.356 | 96.649 | 59.99 | 80.12 | 37.3488 | 73.1851 | 59.9671 | 60.34
37.3425 | 94.7786 | 60.02 | 80.12 | 37.3428 | 54.0093 | 60 | 40.56 | 37.3633 | 34.895 | 59.97 | 20.78 | 37.3643 | 96.6469 | 59.99 | 80.12 | 37.3571 | 73.184 | 59.967 | 60.34
37.3508 | 94.7773 | 60.02 | 80.12 | 37.3511 | 54.0072 | 60 | 40.56 | 37.3716 | 34.8952 | 59.97 | 20.78 | 37.3726 | 96.6447 | 59.99 | 80.12 | 37.3654 | 73.183 | 59.967 | 60.34
37.3591 | 94.776 | 60.02 | 80.12 | 37.3594 | 54.005 | 60 | 40.56 | 37.38 | 34.8955 | 59.97 | 20.78 | 37.381 | 96.6426 | 59.99 | 80.12 | 37.3738 | 73.1819 | 59.9669 | 60.34
37.3674 | 94.7748 | 60.02 | 80.12 | 37.3678 | 54.0029 | 60 | 40.56 | 37.3883 | 34.8958 | 59.97 | 20.78 | 37.3893 | 96.6404 | 59.99 | 80.12 | 37.3821 | 73.1809 | 59.9668 | 60.34
37.3758 | 94.7735 | 60.02 | 80.12 | 37.3761 | 54.0007 | 60 | 40.56 | 37.3967 | 34.896 | 59.97 | 20.78 | 37.3976 | 96.6383 | 59.99 | 80.12 | 37.3905 | 73.1798 | 59.9667 | 60.34
37.3841 | 94.7722 | 60.02 | 80.12 | 37.3844 | 53.9986 | 60 | 40.56 | 37.405 | 34.8963 | 59.97 | 20.78 | 37.406 | 96.6361 | 59.99 | 80.12 | 37.3988 | 73.1788 | 59.9666 | 60.34
37.3924 | 94.7709 | 60.02 | 80.12 | 37.3928 | 53.9964 | 60 | 40.56 | 37.4133 | 34.8966 | 59.97 | 20.78 | 37.4143 | 96.634 | 59.99 | 80.12 | 37.4071 | 73.1778 | 59.9665 | 60.34
37.4007 | 94.7696 | 60.02 | 80.12 | 37.4011 | 53.9942 | 60 | 40.56 | 37.4217 | 34.8969 | 59.97 | 20.78 | 37.4226 | 96.6318 | 59.99 | 80.12 | 37.4155 | 73.1767 | 59.9665 | 60.34
37.4091 | 94.7683 | 60.02 | 80.12 | 37.4094 | 53.9921 | 60 | 40.56 | 37.43 | 34.8971 | 59.97 | 20.78 | 37.431 | 96.6297 | 59.99 | 80.12 | 37.4238 | 73.1757 | 59.9664 | 60.34
37.4174 | 94.7671 | 60.02 | 80.12 | 37.4178 | 53.9899 | 60 | 40.56 | 37.4384 | 34.8974 | 59.97 | 20.78 | 37.4393 | 96.6275 | 59.99 | 80.12 | 37.4321 | 73.1746 | 59.9663 | 60.34
37.4257 | 94.7658 | 60.02 | 80.12 | 37.4261 | 53.9878 | 60 | 40.56 | 37.4467 | 34.8977 | 59.97 | 20.78 | 37.4477 | 96.6254 | 59.99 | 80.12 | 37.4405 | 73.1736 | 59.9662 | 60.34
37.4341 | 94.7645 | 60.02 | 80.12 | 37.4344 | 53.9856 | 60 | 40.56 | 37.455 | 34.8979 | 59.97 | 20.78 | 37.456 | 96.6232 | 59.99 | 80.12 | 37.4488 | 73.1725 | 59.9661 | 60.34
37.4424 | 94.7632 | 60.02 | 80.12 | 37.4428 | 53.9835 | 60 | 40.56 | 37.4634 | 34.8982 | 59.97 | 20.78 | 37.4643 | 96.6211 | 59.99 | 80.12 | 37.4571 | 73.1715 | 59.966 | 60.34
37.4507 | 94.7619 | 60.02 | 80.12 | 37.4511 | 53.9813 | 60 | 40.56 | 37.4717 | 34.8984 | 59.97 | 20.78 | 37.4727 | 96.6189 | 59.99 | 80.12 | 37.4655 | 73.1705 | 59.966 | 60.34
37.4591 | 94.7607 | 60.02 | 80.12 | 37.4594 | 53.9791 | 60 | 40.56 | 37.48 | 34.8987 | 59.97 | 20.78 | 37.481 | 96.6168 | 59.99 | 80.12 | 37.4738 | 73.1694 | 59.9659 | 60.34
37.4674 | 94.7594 | 60.02 | 80.12 | 37.4678 | 53.977 | 60 | 40.56 | 37.4883 | 34.899 | 59.97 | 20.78 | 37.4893 | 96.6146 | 59.99 | 80.12 | 37.4821 | 73.1684 | 59.9658 | 60.34
37.4757 | 94.7581 | 60.02 | 80.12 | 37.4761 | 53.9748 | 60 | 40.56 | 37.4967 | 34.8993 | 59.97 | 20.78 | 37.4977 | 96.6125 | 59.99 | 80.12 | 37.4905 | 73.1673 | 59.9657 | 60.34
37.4841 | 94.7568 | 60.02 | 80.12 | 37.4844 | 53.9727 | 60 | 40.56 | 37.505 | 34.8995 | 59.97 | 20.78 | 37.506 | 96.6103 | 59.99 | 80.12 | 37.4988 | 73.1663 | 59.9656 | 60.34
37.4924 | 94.7555 | 60.02 | 80.12 | 37.4928 | 53.9705 | 60 | 40.56 | 37.5134 | 34.8998 | 59.97 | 20.78 | 37.5143 | 96.6082 | 59.99 | 80.12 | 37.5072 | 73.1653 | 59.9655 | 60.34
37.5007 | 94.7542 | 60.02 | 80.12 | 37.5011 | 53.9683 | 60 | 40.56 | 37.5217 | 34.9001 | 59.97 | 20.78 | 37.5227 | 96.606 | 59.99 | 80.12 | 37.5155 | 73.1642 | 59.9655 | 60.34
37.509 | 94.753 | 60.02 | 80.12 | 37.5094 | 53.9662 | 60 | 40.56 | 37.53 | 34.9003 | 59.97 | 20.78 | 37.531 | 96.6039 | 59.99 | 80.12 | 37.5238 | 73.1632 | 59.9654 | 60.34
37.5174 | 94.7517 | 60.02 | 80.12 | 37.5178 | 53.964 | 60 | 40.56 | 37.5384 | 34.9006 | 59.97 | 20.78 | 37.5393 | 96.6017 | 59.99 | 80.12 | 37.5322 | 73.1621 | 59.9653 | 60.34
37.5257 | 94.7504 | 60.02 | 80.12 | 37.5261 | 53.9619 | 60 | 40.56 | 37.5467 | 34.9009 | 59.97 | 20.78 | 37.5477 | 96.5996 | 59.99 | 80.12 | 37.5405 | 73.1611 | 59.9652 | 60.34
37.534 | 94.7491 | 60.02 | 80.12 | 37.5344 | 53.9597 | 60 | 40.56 | 37.5551 | 34.9011 | 59.97 | 20.78 | 37.556 | 96.5974 | 59.99 | 80.12 | 37.5488 | 73.16 | 59.9651 | 60.34
37.5424 | 94.7478 | 60.02 | 80.12 | 37.5428 | 53.9576 | 60 | 40.56 | 37.5634 | 34.9014 | 59.97 | 20.78 | 37.5643 | 96.5953 | 59.99 | 80.12 | 37.5572 | 73.159 | 59.965 | 60.34
37.5507 | 94.7465 | 60.02 | 80.12 | 37.5511 | 53.9554 | 60 | 40.56 | 37.5717 | 34.9017 | 59.97 | 20.78 | 37.5727 | 96.5931 | 59.99 | 80.12 | 37.5655 | 73.158 | 59.965 | 60.34
37.559 | 94.7453 | 60.02 | 80.12 | 37.5594 | 53.9532 | 60 | 40.56 | 37.5801 | 34.9019 | 59.97 | 20.78 | 37.581 | 96.591 | 59.99 | 80.12 | 37.5738 | 73.1569 | 59.9649 | 60.34
37.5674 | 94.744 | 60.02 | 80.12 | 37.5677 | 53.9511 | 60 | 40.56 | 37.5884 | 34.9022 | 59.97 | 20.78 | 37.5893 | 96.7029 | 59.99 | 80.12 | 37.5822 | 73.1559 | 59.9648 | 60.34
37.5757 | 94.7427 | 60.02 | 80.12 | 37.5761 | 53.9489 | 60 | 40.56 | 37.5967 | 34.9025 | 59.97 | 20.78 | 37.5977 | 96.7012 | 59.99 | 80.12 | 37.5905 | 73.1548 | 59.9647 | 60.34
37.584 | 94.7414 | 60.02 | 80.12 | 37.5844 | 53.9468 | 60 | 40.56 | 37.6051 | 34.9027 | 59.97 | 20.78 | 37.606 | 96.6995 | 59.99 | 80.12 | 37.5988 | 73.1538 | 59.9646 | 60.34
37.5924 | 94.7401 | 60.02 | 80.12 | 37.5927 | 53.9446 | 60 | 40.56 | 37.6134 | 34.903 | 59.97 | 20.78 | 37.6143 | 96.6978 | 59.99 | 80.12 | 37.6072 | 73.1527 | 59.9645 | 60.34
37.6007 | 94.7388 | 60.02 | 80.12 | 37.6011 | 53.9424 | 60 | 40.56 | 37.6218 | 34.9033 | 59.97 | 20.78 | 37.6227 | 96.6961 | 59.99 | 80.12 | 37.6155 | 73.1517 | 59.9645 | 60.34
37.609 | 94.7376 | 60.02 | 80.12 | 37.6094 | 53.9403 | 60 | 40.56 | 37.6301 | 34.9035 | 59.97 | 20.78 | 37.631 | 96.6944 | 59.99 | 80.12 | 37.6239 | 73.1507 | 59.9644 | 60.34
37.6174 | 94.7363 | 60.02 | 80.12 | 37.6177 | 53.9381 | 60 | 40.56 | 37.6384 | 34.9038 | 59.97 | 20.78 | 37.6393 | 96.6927 | 59.99 | 80.12 | 37.6322 | 73.1496 | 59.9643 | 60.34
37.6257 | 94.735 | 60.02 | 80.12 | 37.6261 | 53.936 | 60 | 40.56 | 37.6467 | 34.9041 | 59.97 | 20.78 | 37.6477 | 96.691 | 59.99 | 80.12 | 37.6405 | 73.1486 | 59.9642 | 60.34
37.634 | 94.7337 | 60.02 | 80.12 | 37.6344 | 53.9338 | 60 | 40.56 | 37.6551 | 34.9043 | 59.97 | 20.78 | 37.656 | 96.6893 | 59.99 | 80.12 | 37.6489 | 73.1475 | 59.9641 | 60.34
37.6423 | 94.7324 | 60.02 | 80.12 | 37.6427 | 53.9317 | 60 | 40.56 | 37.6635 | 34.9046 | 59.97 | 20.78 | 37.6643 | 96.6876 | 59.99 | 80.12 | 37.6572 | 73.1465 | 59.964 | 60.34
37.6507 | 94.7311 | 60.02 | 80.12 | 37.6511 | 53.9295 | 60 | 40.56 | 37.6718 | 34.9049 | 59.97 | 20.78 | 37.6727 | 96.6859 | 59.99 | 80.12 | 37.6655 | 73.1455 | 59.964 | 60.34
37.659 | 94.7299 | 60.02 | 80.12 | 37.6594 | 53.9273 | 60 | 40.56 | 37.6801 | 34.9051 | 59.97 | 20.78 | 37.681 | 96.6842 | 59.99 | 80.12 | 37.6739 | 73.1444 | 59.9639 | 60.34
37.6673 | 94.7286 | 60.02 | 80.12 | 37.6677 | 53.9252 | 60 | 40.56 | 37.6884 | 34.9054 | 59.97 | 20.78 | 37.6893 | 96.6825 | 59.99 | 80.12 | 37.6822 | 73.1434 | 59.9638 | 60.34
37.6756 | 94.7273 | 60.02 | 80.12 | 37.6761 | 53.923 | 60 | 40.56 | 37.6968 | 34.9057 | 59.97 | 20.78 | 37.6977 | 96.6808 | 59.99 | 80.12 | 37.6906 | 73.1423 | 59.9637 | 60.34
37.684 | 94.726 | 60.02 | 80.12 | 37.6844 | 53.9209 | 60 | 40.56 | 37.7051 | 34.9059 | 59.97 | 20.78 | 37.706 | 96.6791 | 59.99 | 80.12 | 37.6989 | 73.1413 | 59.9636 | 60.34
37.6923 | 94.7247 | 60.02 | 80.12 | 37.6927 | 53.9187 | 60 | 40.56 | 37.7134 | 34.9062 | 59.97 | 20.78 | 37.7143 | 96.6774 | 59.99 | 80.12 | 37.7072 | 73.1402 | 59.9635 | 60.34
37.7006 | 94.7234 | 60.02 | 80.12 | 37.7011 | 53.9166 | 60 | 40.56 | 37.7218 | 34.9065 | 59.97 | 20.78 | 37.7227 | 96.6757 | 59.99 | 80.12 | 37.7156 | 73.1392 | 59.9635 | 60.34
37.709 | 94.7222 | 60.02 | 80.12 | 37.7094 | 53.9144 | 60 | 40.56 | 37.7301 | 34.9067 | 59.97 | 20.78 | 37.731 | 96.674 | 59.99 | 80.12 | 37.7239 | 73.1382 | 59.9634 | 60.34
37.7173 | 94.7209 | 60.02 | 80.12 | 37.7177 | 53.9122 | 60 | 40.56 | 37.7385 | 34.907 | 59.97 | 20.78 | 37.7393 | 96.6723 | 59.99 | 80.12 | 37.7322 | 73.1371 | 59.9633 | 60.34
37.7256 | 94.7196 | 60.02 | 80.12 | 37.7261 | 53.9101 | 60 | 40.56 | 37.7468 | 34.9073 | 59.97 | 20.78 | 37.7477 | 96.6706 | 59.99 | 80.12 | 37.7406 | 73.1361 | 59.9632 | 60.34
37.734 | 94.7183 | 60.02 | 80.12 | 37.7344 | 53.9079 | 60 | 40.56 | 37.7551 | 34.9075 | 59.97 | 20.78 | 37.756 | 96.6689 | 59.99 | 80.12 | 37.7489 | 73.135 | 59.9631 | 60.34
37.7423 | 94.717 | 60.02 | 80.12 | 37.7427 | 53.9058 | 60 | 40.56 | 37.7635 | 34.9078 | 59.97 | 20.78 | 37.7644 | 96.6672 | 59.99 | 80.12 | 37.7572 | 73.134 | 59.963 | 60.34
37.7506 | 94.7158 | 60.02 | 80.12 | 37.7511 | 53.9036 | 60 | 40.56 | 37.7718 | 34.8779 | 59.97 | 20.78 | 37.7727 | 96.6655 | 59.99 | 80.12 | 37.7656 | 73.1329 | 59.963 | 60.34
37.759 | 94.7145 | 60.02 | 80.12 | 37.7594 | 53.9014 | 60 | 40.56 | 37.7802 | 34.8771 | 59.9701 | 20.78 | 37.781 | 96.6638 | 59.99 | 80.12 | 37.7739 | 73.1319 | 59.9629 | 60.34
37.7673 | 94.7132 | 60.02 | 80.12 | 37.7677 | 53.8993 | 60 | 40.56 | 37.7885 | 34.8764 | 59.9702 | 20.78 | 37.7894 | 96.6621 | 59.99 | 80.12 | 37.7822 | 73.1309 | 59.9628 | 60.34
37.7756 | 94.7119 | 60.02 | 80.12 | 37.7761 | 53.8971 | 60 | 40.56 | 37.7968 | 34.8757 | 59.9703 | 20.78 | 37.7977 | 96.6604 | 59.99 | 80.12 | 37.7906 | 73.1298 | 59.9627 | 60.34
37.784 | 94.7106 | 60.02 | 80.12 | 37.7844 | 53.895 | 60 | 40.56 | 37.8052 | 34.875 | 59.9704 | 20.78 | 37.806 | 96.6587 | 59.99 | 80.12 | 37.7989 | 73.1288 | 59.9626 | 60.34
37.7923 | 94.7093 | 60.02 | 80.12 | 37.7927 | 53.8928 | 60 | 40.56 | 37.8135 | 34.8743 | 59.9704 | 20.78 | 37.8144 | 96.657 | 59.99 | 80.12 | 37.8073 | 73.1277 | 59.9625 | 60.34
37.8006 | 94.7081 | 60.02 | 80.12 | 37.8011 | 53.8907 | 60 | 40.56 | 37.8218 | 34.8736 | 59.9705 | 20.78 | 37.8227 | 96.6553 | 59.99 | 80.12 | 37.8156 | 73.1267 | 59.9625 | 60.34
37.8089 | 94.7068 | 60.02 | 80.12 | 37.8094 | 53.8885 | 60 | 40.56 | 37.8301 | 34.8728 | 59.9706 | 20.78 | 37.831 | 96.6536 | 59.99 | 80.12 | 37.8239 | 73.1257 | 59.9624 | 60.34
37.8173 | 94.7055 | 60.02 | 80.12 | 37.8177 | 53.8863 | 60 | 40.56 | 37.8385 | 34.8721 | 59.9707 | 20.78 | 37.8394 | 96.6519 | 59.99 | 80.12 | 37.8323 | 73.1246 | 59.9623 | 60.34
37.8256 | 94.7042 | 60.02 | 80.12 | 37.826 | 53.8842 | 60 | 40.56 | 37.8469 | 34.8714 | 59.9708 | 20.78 | 37.8477 | 96.6502 | 59.99 | 80.12 | 37.8406 | 73.1236 | 59.9622 | 60.34
37.8339 | 94.7029 | 60.02 | 80.12 | 37.8344 | 53.882 | 60 | 40.56 | 37.8552 | 34.8707 | 59.9709 | 20.78 | 37.856 | 96.6485 | 59.99 | 80.12 | 37.8489 | 73.1225 | 59.9621 | 60.34
37.8423 | 94.7016 | 60.02 | 80.12 | 37.8427 | 53.8799 | 60 | 40.56 | 37.8635 | 34.87 | 59.9709 | 20.78 | 37.8644 | 96.6468 | 59.99 | 80.12 | 37.8573 | 73.1215 | 59.962 | 60.34
37.8506 | 94.7004 | 60.02 | 80.12 | 37.851 | 53.8777 | 60 | 40.56 | 37.8718 | 34.8693 | 59.971 | 20.78 | 37.8727 | 96.6451 | 59.99 | 80.12 | 37.8656 | 73.1204 | 59.962 | 60.34
37.8589 | 94.6991 | 60.02 | 80.12 | 37.8594 | 53.8756 | 60 | 40.56 | 37.8802 | 34.8685 | 59.9711 | 20.78 | 37.881 | 96.6434 | 59.99 | 80.12 | 37.8739 | 73.1194 | 59.9619 | 60.34
37.8673 | 94.6978 | 60.02 | 80.12 | 37.8677 | 53.8734 | 60 | 40.56 | 37.8885 | 34.8678 | 59.9712 | 20.78 | 37.8894 | 96.6417 | 59.99 | 80.12 | 37.8823 | 73.1184 | 59.9618 | 60.34
37.8756 | 94.6965 | 60.02 | 80.12 | 37.876 | 53.8712 | 60 | 40.56 | 37.8969 | 34.8671 | 59.9713 | 20.78 | 37.8977 | 96.64 | 59.99 | 80.12 | 37.8906 | 73.1173 | 59.9617 | 60.34
37.8839 | 94.6952 | 60.02 | 80.12 | 37.8844 | 53.8691 | 60 | 40.56 | 37.9052 | 34.8664 | 59.9714 | 20.78 | 37.906 | 96.6383 | 59.99 | 80.12 | 37.899 | 73.1163 | 59.9616 | 60.34
37.8923 | 94.6939 | 60.02 | 80.12 | 37.8927 | 53.8669 | 60 | 40.56 | 37.9135 | 34.8657 | 59.9714 | 20.78 | 37.9144 | 96.6366 | 59.99 | 80.12 | 37.9073 | 73.1152 | 59.9615 | 60.34
37.9006 | 94.6927 | 60.02 | 80.12 | 37.901 | 53.8648 | 60 | 40.56 | 37.9219 | 34.8649 | 59.9715 | 20.78 | 37.9227 | 96.6349 | 59.99 | 80.12 | 37.9156 | 73.1142 | 59.9615 | 60.34
37.9089 | 94.6914 | 60.02 | 80.12 | 37.9094 | 53.8626 | 60 | 40.56 | 37.9302 | 34.8642 | 59.9716 | 20.78 | 37.931 | 96.6332 | 59.99 | 80.12 | 37.924 | 73.1132 | 59.9614 | 60.34
37.9172 | 94.6901 | 60.02 | 80.12 | 37.9177 | 53.8604 | 60 | 40.56 | 37.9385 | 34.8635 | 59.9717 | 20.78 | 37.9394 | 96.6315 | 59.99 | 80.12 | 37.9323 | 73.1121 | 59.9613 | 60.34
37.9256 | 94.6888 | 60.02 | 80.12 | 37.926 | 53.8583 | 60 | 40.56 | 37.9469 | 34.8628 | 59.9718 | 20.78 | 37.9477 | 96.6298 | 59.99 | 80.12 | 37.9406 | 73.1111 | 59.9612 | 60.34
37.9339 | 94.6875 | 60.02 | 80.12 | 37.9344 | 53.8561 | 60 | 40.56 | 37.9552 | 34.8621 | 59.9719 | 20.78 | 37.956 | 96.6281 | 59.99 | 80.12 | 37.949 | 73.11 | 59.9611 | 60.34
37.9422 | 94.6862 | 60.02 | 80.12 | 37.9427 | 53.854 | 60 | 40.56 | 37.9636 | 34.8614 | 59.9719 | 20.78 | 37.9644 | 96.6264 | 59.99 | 80.12 | 37.9573 | 73.109 | 59.961 | 60.34
37.9505 | 94.685 | 60.02 | 80.12 | 37.951 | 53.8518 | 60 | 40.56 | 37.9719 | 34.8606 | 59.972 | 20.78 | 37.9727 | 96.6247 | 59.99 | 80.12 | 37.9657 | 73.1079 | 59.961 | 60.34
37.9589 | 94.6837 | 60.02 | 80.12 | 37.9594 | 53.8497 | 60 | 40.56 | 37.9802 | 34.8599 | 59.9721 | 20.78 | 37.981 | 96.623 | 59.99 | 80.12 | 37.974 | 73.1069 | 59.9609 | 60.34
37.9672 | 94.6824 | 60.02 | 80.12 | 37.9677 | 53.8475 | 60 | 40.56 | 37.9886 | 34.8592 | 59.9722 | 20.78 | 37.9894 | 96.6213 | 59.99 | 80.12 | 37.9823 | 73.1059 | 59.9608 | 60.34
37.9755 | 94.6811 | 60.02 | 80.12 | 37.976 | 53.8453 | 60 | 40.56 | 37.9969 | 34.8585 | 59.9723 | 20.78 | 37.9977 | 96.6196 | 59.99 | 80.12 | 37.9907 | 73.1048 | 59.9607 | 60.34
37.9839 | 94.6798 | 60.02 | 80.12 | 37.9843 | 53.8432 | 60 | 40.56 | 38.0052 | 34.8578 | 59.9724 | 20.78 | 38.0061 | 96.6179 | 59.99 | 80.12 | 37.999 | 73.1038 | 59.9606 | 60.34
37.9922 | 94.6786 | 60.02 | 80.12 | 37.9927 | 53.841 | 60 | 40.56 | 38.0135 | 34.8571 | 59.9724 | 20.78 | 38.0144 | 96.6162 | 59.99 | 80.12 | 38.0073 | 73.1027 | 59.9605 | 60.34
38.0005 | 94.6773 | 60.02 | 80.12 | 38.001 | 53.8389 | 60 | 40.56 | 38.0219 | 34.8563 | 59.9725 | 20.78 | 38.0227 | 96.6145 | 59.99 | 80.12 | 38.0157 | 73.1017 | 59.9605 | 60.34
38.0089 | 94.676 | 60.02 | 80.12 | 38.0093 | 53.8367 | 60 | 40.56 | 38.0303 | 34.8556 | 59.9726 | 20.78 | 38.0311 | 96.6128 | 59.99 | 80.12 | 38.024 | 73.1006 | 59.9604 | 60.34
38.0172 | 94.6747 | 60.02 | 80.12 | 38.0177 | 53.8345 | 60 | 40.56 | 38.0386 | 34.8549 | 59.9727 | 20.78 | 38.0394 | 96.6111 | 59.99 | 80.12 | 38.0323 | 73.0996 | 59.9603 | 60.34
38.0255 | 94.6734 | 60.02 | 80.12 | 38.026 | 53.8324 | 60 | 40.56 | 38.0469 | 34.8542 | 59.9728 | 20.78 | 38.0477 | 96.6094 | 59.99 | 80.12 | 38.0407 | 73.0986 | 59.9602 | 60.34
38.0339 | 94.6721 | 60.02 | 80.12 | 38.0343 | 53.8302 | 60 | 40.56 | 38.0552 | 34.8535 | 59.9729 | 20.78 | 38.0561 | 96.6077 | 59.99 | 80.12 | 38.049 | 73.0975 | 59.9601 | 60.34
38.0422 | 94.6709 | 60.02 | 80.12 | 38.0427 | 53.8281 | 60 | 40.56 | 38.0636 | 34.8528 | 59.9729 | 20.78 | 38.0644 | 96.606 | 59.99 | 80.12 | 38.0574 | 73.0965 | 59.96 | 60.34
38.0505 | 94.6696 | 60.02 | 80.12 | 38.051 | 53.8259 | 60 | 40.56 | 38.0719 | 34.852 | 59.973 | 20.78 | 38.0727 | 96.6043 | 59.99 | 80.12 | 38.0657 | 73.1411 | 59.97 | 60.34
38.0589 | 94.6683 | 60.02 | 80.12 | 38.0593 | 53.8238 | 60 | 40.56 | 38.0803 | 34.8513 | 59.9731 | 20.78 | 38.0811 | 96.6026 | 59.99 | 80.12 | 38.074 | 73.1393 | 59.9699 | 60.34
38.0672 | 94.667 | 60.02 | 80.12 | 38.0677 | 53.8216 | 60 | 40.56 | 38.0886 | 34.8506 | 59.9732 | 20.78 | 38.0894 | 96.6009 | 59.99 | 80.12 | 38.0824 | 73.1376 | 59.9698 | 60.34
38.0755 | 94.6657 | 60.02 | 80.12 | 38.076 | 53.8194 | 60 | 40.56 | 38.0969 | 34.8499 | 59.9733 | 20.78 | 38.0977 | 96.5992 | 59.99 | 80.12 | 38.0907 | 73.1359 | 59.9697 | 60.34
38.0838 | 94.6644 | 60.02 | 80.12 | 38.0843 | 53.8173 | 60 | 40.56 | 38.1053 | 34.8492 | 59.9734 | 20.78 | 38.1061 | 96.5975 | 59.99 | 80.12 | 38.099 | 73.1342 | 59.9696 | 60.34
38.0922 | 94.4416 | 60.0301 | 80.12 | 38.0927 | 53.8151 | 60 | 40.56 | 38.1136 | 34.8485 | 59.9734 | 20.78 | 38.1144 | 96.5958 | 59.99 | 80.12 | 38.1074 | 73.1324 | 59.9695 | 60.34
38.1005 | 94.4409 | 60.0301 | 80.12 | 38.101 | 53.813 | 60 | 40.56 | 38.1219 | 34.8477 | 59.9735 | 20.78 | 38.1227 | 96.5941 | 59.99 | 80.12 | 38.1157 | 73.1307 | 59.9695 | 60.34
38.1088 | 94.4402 | 60.0302 | 80.12 | 38.1093 | 53.8108 | 60 | 40.56 | 38.1303 | 34.847 | 59.9736 | 20.78 | 38.1311 | 96.5924 | 59.99 | 80.12 | 38.1241 | 73.129 | 59.9694 | 60.34
38.1172 | 94.4395 | 60.0303 | 80.12 | 38.1176 | 53.8087 | 60 | 40.56 | 38.1386 | 34.8463 | 59.9737 | 20.78 | 38.1394 | 96.5907 | 59.99 | 80.12 | 38.1324 | 73.1273 | 59.9693 | 60.34
38.1255 | 94.4389 | 60.0304 | 80.12 | 38.126 | 53.8065 | 60 | 40.56 | 38.147 | 34.8456 | 59.9738 | 20.78 | 38.1477 | 96.589 | 59.99 | 80.12 | 38.1407 | 73.1255 | 59.9692 | 60.34
38.1338 | 94.4382 | 60.0305 | 80.12 | 38.1343 | 53.8043 | 60 | 40.56 | 38.1553 | 34.8449 | 59.9739 | 20.78 | 38.1561 | 96.5872 | 59.99 | 80.12 | 38.1491 | 73.1238 | 59.9691 | 60.34
38.1422 | 94.4375 | 60.0306 | 80.12 | 38.1427 | 53.8022 | 60 | 40.56 | 38.1636 | 34.8442 | 59.9739 | 20.78 | 38.1644 | 96.5855 | 59.99 | 80.12 | 38.1574 | 73.1221 | 59.969 | 60.34
38.1505 | 94.4368 | 60.0306 | 80.12 | 38.151 | 53.8 | 60 | 40.56 | 38.172 | 34.8434 | 59.974 | 20.78 | 38.1727 | 96.5839 | 59.99 | 80.12 | 38.1658 | 73.1204 | 59.969 | 60.34
38.1588 | 94.4362 | 60.0307 | 80.12 | 38.1593 | 53.7979 | 60 | 40.56 | 38.1803 | 34.8427 | 59.9741 | 20.78 | 38.1811 | 96.5822 | 59.99 | 80.12 | 38.1741 | 73.1186 | 59.9689 | 60.34
38.1671 | 94.4355 | 60.0308 | 80.12 | 38.1677 | 53.7957 | 60 | 40.56 | 38.1887 | 34.842 | 59.9742 | 20.78 | 38.1894 | 96.5805 | 59.99 | 80.12 | 38.1824 | 73.1169 | 59.9688 | 60.34
38.1755 | 94.4348 | 60.0309 | 80.12 | 38.176 | 53.7935 | 60 | 40.56 | 38.197 | 34.8413 | 59.9743 | 20.78 | 38.1977 | 96.5788 | 59.99 | 80.12 | 38.1908 | 73.1152 | 59.9687 | 60.34
38.1838 | 94.4341 | 60.031 | 80.12 | 38.1843 | 53.7914 | 60 | 40.56 | 38.2053 | 34.8406 | 59.9744 | 20.78 | 38.2061 | 96.577 | 59.99 | 80.12 | 38.1991 | 73.1134 | 59.9686 | 60.34
38.1921 | 94.4335 | 60.0311 | 80.12 | 38.1927 | 53.7892 | 60 | 40.56 | 38.2137 | 34.8399 | 59.9744 | 20.78 | 38.2144 | 96.5753 | 59.99 | 80.12 | 38.2074 | 73.1117 | 59.9685 | 60.34
38.2005 | 94.4328 | 60.0311 | 80.12 | 38.201 | 53.7871 | 60 | 40.56 | 38.222 | 34.8391 | 59.9745 | 20.78 | 38.2227 | 96.5737 | 59.99 | 80.12 | 38.2158 | 73.11 | 59.9685 | 60.34
38.2088 | 94.4321 | 60.0312 | 80.12 | 38.2093 | 53.7849 | 60 | 40.56 | 38.2303 | 34.8384 | 59.9746 | 20.78 | 38.2311 | 96.572 | 59.99 | 80.12 | 38.2241 | 73.1083 | 59.9684 | 60.34
38.2171 | 94.4314 | 60.0313 | 80.12 | 38.2177 | 53.7828 | 60 | 40.56 | 38.2386 | 34.8377 | 59.9747 | 20.78 | 38.2394 | 96.5703 | 59.99 | 80.12 | 38.2325 | 73.1065 | 59.9683 | 60.34
38.2254 | 94.4308 | 60.0314 | 80.12 | 38.226 | 53.7806 | 60 | 40.56 | 38.247 | 34.837 | 59.9748 | 20.78 | 38.2477 | 96.5686 | 59.99 | 80.12 | 38.2408 | 73.1048 | 59.9682 | 60.34
38.2338 | 94.4301 | 60.0315 | 80.12 | 38.2343 | 53.7784 | 60 | 40.56 | 38.2554 | 34.8363 | 59.9749 | 20.78 | 38.2561 | 96.5668 | 59.99 | 80.12 | 38.2491 | 73.1031 | 59.9681 | 60.34
38.2421 | 94.4294 | 60.0316 | 80.12 | 38.2426 | 53.7763 | 60 | 40.56 | 38.2637 | 34.8356 | 59.9749 | 20.78 | 38.2644 | 96.5651 | 59.99 | 80.12 | 38.2575 | 73.1014 | 59.968 | 60.34
38.2504 | 94.4287 | 60.0316 | 80.12 | 38.251 | 53.7741 | 60 | 40.56 | 38.272 | 34.8348 | 59.975 | 20.78 | 38.2727 | 96.5634 | 59.99 | 80.12 | 38.2658 | 73.0996 | 59.968 | 60.34
38.2588 | 94.4281 | 60.0317 | 80.12 | 38.2593 | 53.705 | 60 | 40.56 | 38.2803 | 34.8341 | 59.9751 | 20.78 | 38.2811 | 96.5618 | 59.99 | 80.12 | 38.2741 | 73.0979 | 59.9679 | 60.34
38.2671 | 94.4274 | 60.0318 | 80.12 | 38.2676 | 53.7037 | 60 | 40.56 | 38.2887 | 34.8334 | 59.9752 | 20.78 | 38.2894 | 96.5601 | 59.99 | 80.12 | 38.2825 | 73.0962 | 59.9678 | 60.34
38.2754 | 94.4267 | 60.0319 | 80.12 | 38.276 | 53.7023 | 60 | 40.56 | 38.2971 | 34.8327 | 59.9753 | 20.78 | 38.2977 | 96.5583 | 59.99 | 80.12 | 38.2908 | 73.0945 | 59.9677 | 60.34
38.2838 | 94.426 | 60.032 | 80.12 | 38.2843 | 53.701 | 60 | 40.56 | 38.3054 | 34.832 | 59.9754 | 20.78 | 38.3061 | 96.5566 | 59.99 | 80.12 | 38.2991 | 73.0927 | 59.9676 | 60.34
38.2921 | 94.4254 | 60.0321 | 80.12 | 38.2926 | 53.6997 | 60 | 40.56 | 38.3137 | 34.8312 | 59.9754 | 20.78 | 38.3144 | 96.5549 | 59.99 | 80.12 | 38.3075 | 73.091 | 59.9675 | 60.34
38.3004 | 94.4247 | 60.0321 | 80.12 | 38.301 | 53.6984 | 60 | 40.56 | 38.322 | 34.8305 | 59.9755 | 20.78 | 38.3228 | 96.5532 | 59.99 | 80.12 | 38.3158 | 73.0893 | 59.9675 | 60.34
38.3088 | 94.424 | 60.0322 | 80.12 | 38.3093 | 53.6971 | 60 | 40.56 | 38.3304 | 34.8298 | 59.9756 | 20.78 | 38.3311 | 96.5516 | 59.99 | 80.12 | 38.3242 | 73.0876 | 59.9674 | 60.34
38.3171 | 94.4233 | 60.0323 | 80.12 | 38.3176 | 53.6958 | 60 | 40.56 | 38.3387 | 34.8291 | 59.9757 | 20.78 | 38.3394 | 96.5499 | 59.99 | 80.12 | 38.3325 | 73.0858 | 59.9673 | 60.34
38.3254 | 94.4227 | 60.0324 | 80.12 | 38.326 | 53.6945 | 60 | 40.56 | 38.347 | 34.8284 | 59.9758 | 20.78 | 38.3478 | 96.5481 | 59.99 | 80.12 | 38.3408 | 73.0841 | 59.9672 | 60.34
38.3338 | 94.422 | 60.0325 | 80.12 | 38.3343 | 53.6931 | 60 | 40.56 | 38.3554 | 34.8277 | 59.9759 | 20.78 | 38.3561 | 96.5464 | 59.99 | 80.12 | 38.3492 | 73.0824 | 59.9671 | 60.34
38.3421 | 94.4213 | 60.0326 | 80.12 | 38.3426 | 53.6918 | 60 | 40.56 | 38.3638 | 34.8269 | 59.9759 | 20.78 | 38.3644 | 96.5447 | 59.99 | 80.12 | 38.3575 | 73.0807 | 59.967 | 60.34
38.3504 | 94.4206 | 60.0326 | 80.12 | 38.351 | 53.6905 | 60 | 40.56 | 38.3721 | 34.8262 | 59.976 | 20.78 | 38.3728 | 96.543 | 59.99 | 80.12 | 38.3658 | 73.0789 | 59.967 | 60.34
38.3587 | 94.42 | 60.0327 | 80.12 | 38.3593 | 53.6892 | 60 | 40.56 | 38.3804 | 34.8255 | 59.9761 | 20.78 | 38.3811 | 96.5413 | 59.99 | 80.12 | 38.3742 | 73.0772 | 59.9669 | 60.34
38.3671 | 94.4193 | 60.0328 | 80.12 | 38.3676 | 53.6879 | 60 | 40.56 | 38.3887 | 34.8248 | 59.9762 | 20.78 | 38.3894 | 96.5396 | 59.99 | 80.12 | 38.3825 | 73.0755 | 59.9668 | 60.34
38.3754 | 94.4186 | 60.0329 | 80.12 | 38.376 | 53.6866 | 60 | 40.56 | 38.3971 | 34.8241 | 59.9763 | 20.78 | 38.3978 | 96.5379 | 59.99 | 80.12 | 38.3909 | 73.0738 | 59.9667 | 60.34
38.3837 | 94.4179 | 60.033 | 80.12 | 38.3843 | 53.6852 | 60 | 40.56 | 38.4055 | 34.8234 | 59.9764 | 20.78 | 38.4061 | 96.5362 | 59.99 | 80.12 | 38.3992 | 73.072 | 59.9666 | 60.34
38.3921 | 94.4173 | 60.0331 | 80.12 | 38.3926 | 53.6839 | 60 | 40.56 | 38.4138 | 34.8226 | 59.9764 | 20.78 | 38.4144 | 96.5345 | 59.99 | 80.12 | 38.4075 | 73.0703 | 59.9665 | 60.34
38.4004 | 94.4166 | 60.0331 | 80.12 | 38.401 | 53.6826 | 60 | 40.56 | 38.4221 | 34.8219 | 59.9765 | 20.78 | 38.4228 | 96.5328 | 59.99 | 80.12 | 38.4159 | 73.0686 | 59.9665 | 60.34
38.4087 | 94.4159 | 60.0332 | 80.12 | 38.4093 | 53.6813 | 60 | 40.56 | 38.4304 | 34.8212 | 59.9766 | 20.78 | 38.4311 | 96.5311 | 59.99 | 80.12 | 38.4242 | 73.0668 | 59.9664 | 60.34
38.417 | 94.4152 | 60.0333 | 80.12 | 38.4176 | 53.68 | 60 | 40.56 | 38.4388 | 34.8205 | 59.9767 | 20.78 | 38.4394 | 96.5294 | 59.99 | 80.12 | 38.4326 | 73.0651 | 59.9663 | 60.34
38.4254 | 94.4146 | 60.0334 | 80.12 | 38.426 | 53.6786 | 60 | 40.56 | 38.4471 | 34.8198 | 59.9768 | 20.78 | 38.4478 | 96.5277 | 59.99 | 80.12 | 38.4409 | 73.0634 | 59.9662 | 60.34
38.4337 | 94.4139 | 60.0335 | 80.12 | 38.4343 | 53.6773 | 60 | 40.56 | 38.4554 | 34.8191 | 59.9769 | 20.78 | 38.4561 | 96.526 | 59.99 | 80.12 | 38.4492 | 73.0617 | 59.9661 | 60.34
38.442 | 94.4132 | 60.0336 | 80.12 | 38.4426 | 53.676 | 60 | 40.56 | 38.4638 | 34.8183 | 59.9769 | 20.78 | 38.4644 | 96.5243 | 59.99 | 80.12 | 38.4576 | 73.0599 | 59.966 | 60.34
38.4504 | 94.4125 | 60.0336 | 80.12 | 38.451 | 53.6747 | 60 | 40.56 | 38.4721 | 34.8176 | 59.977 | 20.78 | 38.4728 | 96.5226 | 59.99 | 80.12 | 38.4659 | 73.0582 | 59.966 | 60.34
38.4587 | 94.4119 | 60.0337 | 80.12 | 38.4593 | 53.6734 | 60 | 40.56 | 38.4805 | 34.8169 | 59.9771 | 20.78 | 38.4811 | 96.5209 | 59.99 | 80.12 | 38.4742 | 73.0565 | 59.9659 | 60.34
38.467 | 94.4112 | 60.0338 | 80.12 | 38.4676 | 53.6721 | 60 | 40.56 | 38.4888 | 34.8162 | 59.9772 | 20.78 | 38.4894 | 96.5192 | 59.99 | 80.12 | 38.4826 | 73.0548 | 59.9658 | 60.34
38.4754 | 94.4105 | 60.0339 | 80.12 | 38.476 | 53.6707 | 60 | 40.56 | 38.4971 | 34.8155 | 59.9773 | 20.78 | 38.4978 | 96.5175 | 59.99 | 80.12 | 38.4909 | 73.053 | 59.9657 | 60.34
38.4837 | 94.4098 | 60.034 | 80.12 | 38.4843 | 53.6694 | 60 | 40.56 | 38.5055 | 34.8148 | 59.9774 | 20.78 | 38.5061 | 96.5158 | 59.99 | 80.12 | 38.4993 | 73.0513 | 59.9656 | 60.34
38.492 | 94.4092 | 60.0341 | 80.12 | 38.4926 | 53.6681 | 60 | 40.56 | 38.5138 | 34.814 | 59.9774 | 20.78 | 38.5144 | 96.5141 | 59.99 | 80.12 | 38.5076 | 73.0496 | 59.9655 | 60.34
38.5004 | 94.4085 | 60.0341 | 80.12 | 38.5009 | 53.6668 | 60 | 40.56 | 38.5222 | 34.8133 | 59.9775 | 20.78 | 38.5228 | 96.5124 | 59.99 | 80.12 | 38.5159 | 73.0479 | 59.9655 | 60.34
38.5087 | 94.4078 | 60.0342 | 80.12 | 38.5093 | 53.6655 | 60 | 40.56 | 38.5305 | 34.8126 | 59.9776 | 20.78 | 38.5311 | 96.5107 | 59.99 | 80.12 | 38.5243 | 73.0461 | 59.9654 | 60.34
38.517 | 94.4071 | 60.0343 | 80.12 | 38.5176 | 53.6642 | 60 | 40.56 | 38.5388 | 34.8119 | 59.9777 | 20.78 | 38.5394 | 96.509 | 59.99 | 80.12 | 38.5326 | 73.0444 | 59.9653 | 60.34
38.5253 | 94.4065 | 60.0344 | 80.12 | 38.5259 | 53.6628 | 60 | 40.56 | 38.5472 | 34.8112 | 59.9778 | 20.78 | 38.5478 | 96.5073 | 59.99 | 80.12 | 38.5409 | 73.0427 | 59.9652 | 60.34
38.5336 | 94.4058 | 60.0345 | 80.12 | 38.5343 | 53.6615 | 60 | 40.56 | 38.5555 | 34.8105 | 59.9779 | 20.78 | 38.5561 | 96.5056 | 59.99 | 80.12 | 38.5493 | 73.041 | 59.9651 | 60.34
38.542 | 94.4051 | 60.0346 | 80.12 | 38.5426 | 53.6602 | 60 | 40.56 | 38.5638 | 34.8097 | 59.9779 | 20.78 | 38.5644 | 96.5039 | 59.99 | 80.12 | 38.5576 | 73.0392 | 59.965 | 60.34
38.5503 | 94.4044 | 60.0346 | 80.12 | 38.551 | 53.6589 | 60 | 40.56 | 38.5721 | 34.809 | 59.978 | 20.78 | 38.5728 | 96.5022 | 59.99 | 80.12 | 38.5659 | 73.0375 | 59.965 | 60.34
38.5586 | 94.4038 | 60.0347 | 80.12 | 38.5593 | 53.6576 | 60 | 40.56 | 38.5805 | 34.8083 | 59.9781 | 20.78 | 38.5811 | 96.5005 | 59.99 | 80.12 | 38.5743 | 73.0358 | 59.9649 | 60.34
38.567 | 94.4031 | 60.0348 | 80.12 | 38.5676 | 53.6563 | 60 | 40.56 | 38.5888 | 34.8076 | 59.9782 | 20.78 | 38.5894 | 96.4989 | 59.99 | 80.12 | 38.5826 | 73.0341 | 59.9648 | 60.34
38.5753 | 94.4024 | 60.0349 | 80.12 | 38.576 | 53.655 | 60 | 40.56 | 38.5972 | 34.8069 | 59.9783 | 20.78 | 38.5978 | 96.4974 | 59.99 | 80.12 | 38.591 | 73.0323 | 59.9647 | 60.34
38.5836 | 94.4017 | 60.035 | 80.12 | 38.5843 | 53.6536 | 60 | 40.56 | 38.6055 | 34.8062 | 59.9784 | 20.78 | 38.6061 | 96.4959 | 59.99 | 80.12 | 38.5993 | 73.0306 | 59.9646 | 60.34
38.592 | 94.4011 | 60.0351 | 80.12 | 38.5926 | 53.6523 | 60 | 40.56 | 38.6138 | 34.8054 | 59.9784 | 20.78 | 38.6144 | 96.4945 | 59.99 | 80.12 | 38.6076 | 73.0289 | 59.9645 | 60.34
38.6003 | 94.4004 | 60.0351 | 80.12 | 38.601 | 53.651 | 60 | 40.56 | 38.6222 | 34.8047 | 59.9785 | 20.78 | 38.6228 | 96.493 | 59.99 | 80.12 | 38.616 | 73.0272 | 59.9645 | 60.34
38.6086 | 94.3997 | 60.0352 | 80.12 | 38.6093 | 53.6497 | 60 | 40.56 | 38.6305 | 34.804 | 59.9786 | 20.78 | 38.6311 | 96.4916 | 59.99 | 80.12 | 38.6243 | 73.0254 | 59.9644 | 60.34
38.6169 | 94.399 | 60.0353 | 80.12 | 38.6176 | 53.6484 | 60 | 40.56 | 38.6389 | 34.8033 | 59.9787 | 20.78 | 38.6395 | 96.4901 | 59.99 | 80.12 | 38.6326 | 73.0237 | 59.9643 | 60.34
38.6253 | 94.3984 | 60.0354 | 80.12 | 38.6259 | 53.6471 | 60 | 40.56 | 38.6472 | 34.8026 | 59.9788 | 20.78 | 38.6478 | 96.4887 | 59.99 | 80.12 | 38.641 | 73.022 | 59.9642 | 60.34
38.6336 | 94.3977 | 60.0355 | 80.12 | 38.6343 | 53.6457 | 60 | 40.56 | 38.6555 | 34.8019 | 59.9789 | 20.78 | 38.6561 | 96.4872 | 59.99 | 80.12 | 38.6493 | 73.0202 | 59.9641 | 60.34
38.6419 | 94.397 | 60.0356 | 80.12 | 38.6426 | 53.6444 | 60 | 40.56 | 38.6639 | 34.8011 | 59.9789 | 20.78 | 38.6645 | 96.4857 | 59.99 | 80.12 | 38.6577 | 73.0185 | 59.964 | 60.34
38.6503 | 94.3964 | 60.0356 | 80.12 | 38.6509 | 53.6431 | 60 | 40.56 | 38.6722 | 34.8004 | 59.979 | 20.78 | 38.6728 | 96.4843 | 59.99 | 80.12 | 38.666 | 73.0168 | 59.964 | 60.34
38.6586 | 94.3957 | 60.0357 | 80.12 | 38.6593 | 53.6418 | 60 | 40.56 | 38.6805 | 34.7997 | 59.9791 | 20.78 | 38.6811 | 96.4828 | 59.99 | 80.12 | 38.6743 | 73.0151 | 59.9639 | 60.34
38.6669 | 94.395 | 60.0358 | 80.12 | 38.6676 | 53.6405 | 60 | 40.56 | 38.6889 | 34.799 | 59.9792 | 20.78 | 38.6895 | 96.4814 | 59.99 | 80.12 | 38.6827 | 73.0134 | 59.9638 | 60.34
38.6752 | 94.3943 | 60.0359 | 80.12 | 38.6759 | 53.6392 | 60 | 40.56 | 38.6972 | 34.7983 | 59.9793 | 20.78 | 38.6978 | 96.4799 | 59.99 | 80.12 | 38.691 | 73.0116 | 59.9637 | 60.34
38.6835 | 94.3937 | 60.036 | 80.12 | 38.6843 | 53.6378 | 60 | 40.56 | 38.7056 | 34.7976 | 59.9794 | 20.78 | 38.7061 | 96.4784 | 59.99 | 80.12 | 38.6994 | 73.0099 | 59.9636 | 60.34
38.6919 | 94.393 | 60.0361 | 80.12 | 38.6926 | 53.6365 | 60 | 40.56 | 38.7139 | 34.7968 | 59.9794 | 20.78 | 38.7145 | 96.477 | 59.99 | 80.12 | 38.7077 | 73.0082 | 59.9635 | 60.34
38.7002 | 94.3923 | 60.0361 | 80.12 | 38.7009 | 53.6352 | 60 | 40.56 | 38.7222 | 34.7961 | 59.9795 | 20.78 | 38.7228 | 96.4755 | 59.99 | 80.12 | 38.716 | 73.0064 | 59.9635 | 60.34
38.7085 | 94.3916 | 60.0362 | 80.12 | 38.7093 | 53.6339 | 60 | 40.56 | 38.7305 | 34.7954 | 59.9796 | 20.78 | 38.7311 | 96.4741 | 59.99 | 80.12 | 38.7244 | 73.0047 | 59.9634 | 60.34
38.7169 | 94.391 | 60.0363 | 80.12 | 38.7176 | 53.6326 | 60 | 40.56 | 38.7389 | 34.7947 | 59.9797 | 20.78 | 38.7395 | 96.4726 | 59.99 | 80.12 | 38.7327 | 73.003 | 59.9633 | 60.34
38.7252 | 94.3903 | 60.0364 | 80.12 | 38.7259 | 53.6313 | 60 | 40.56 | 38.7473 | 34.794 | 59.9798 | 20.78 | 38.7478 | 96.4712 | 59.99 | 80.12 | 38.741 | 73.0013 | 59.9632 | 60.34
38.7335 | 94.3896 | 60.0365 | 80.12 | 38.7343 | 53.6299 | 60 | 40.56 | 38.7556 | 34.7933 | 59.9799 | 20.78 | 38.7561 | 96.4697 | 59.99 | 80.12 | 38.7494 | 72.9995 | 59.9631 | 60.34
38.7419 | 94.3889 | 60.0366 | 80.12 | 38.7426 | 53.6286 | 60 | 40.56 | 38.7639 | 34.7925 | 59.9799 | 20.78 | 38.7645 | 96.4682 | 59.99 | 80.12 | 38.7577 | 72.9978 | 59.963 | 60.34
38.7502 | 94.3883 | 60.0366 | 80.12 | 38.7509 | 53.6273 | 60 | 40.56 | 38.7722 | 34.7187 | 59.97 | 20.78 | 38.7728 | 96.4668 | 59.99 | 80.12 | 38.7661 | 72.9961 | 59.963 | 60.34
38.7585 | 94.3876 | 60.0367 | 80.12 | 38.7592 | 53.626 | 60 | 40.56 | 38.7806 | 34.7174 | 59.97 | 20.78 | 38.7811 | 96.4653 | 59.99 | 80.12 | 38.7744 | 72.9944 | 59.9629 | 60.34
38.7668 | 94.3869 | 60.0368 | 80.12 | 38.7676 | 53.6247 | 60 | 40.56 | 38.7889 | 34.7161 | 59.97 | 20.78 | 38.7895 | 96.4639 | 59.99 | 80.12 | 38.7827 | 72.9926 | 59.9628 | 60.34
38.7752 | 94.3862 | 60.0369 | 80.12 | 38.7759 | 53.6234 | 60 | 40.56 | 38.7972 | 34.7148 | 59.97 | 20.78 | 38.7978 | 96.4624 | 59.99 | 80.12 | 38.7911 | 72.9909 | 59.9627 | 60.34
38.7835 | 94.3856 | 60.037 | 80.12 | 38.7842 | 53.622 | 60 | 40.56 | 38.8056 | 34.7136 | 59.97 | 20.78 | 38.8061 | 96.4609 | 59.99 | 80.12 | 38.7994 | 72.9892 | 59.9626 | 60.34
38.7918 | 94.3849 | 60.0371 | 80.12 | 38.7926 | 53.6207 | 60 | 40.56 | 38.8139 | 34.7123 | 59.97 | 20.78 | 38.8145 | 96.4595 | 59.99 | 80.12 | 38.8077 | 72.9875 | 59.9625 | 60.34
38.8002 | 94.3842 | 60.0371 | 80.12 | 38.8009 | 53.6194 | 60 | 40.56 | 38.8223 | 34.711 | 59.97 | 20.78 | 38.8228 | 96.458 | 59.99 | 80.12 | 38.8161 | 72.9857 | 59.9625 | 60.34
38.8085 | 94.3835 | 60.0372 | 80.12 | 38.8092 | 53.6181 | 60 | 40.56 | 38.8306 | 34.7097 | 59.97 | 20.78 | 38.8311 | 96.4566 | 59.99 | 80.12 | 38.8244 | 72.984 | 59.9624 | 60.34
38.8168 | 94.3829 | 60.0373 | 80.12 | 38.8176 | 53.6168 | 60 | 40.56 | 38.8389 | 34.7085 | 59.97 | 20.78 | 38.8395 | 96.4551 | 59.99 | 80.12 | 38.8327 | 72.9823 | 59.9623 | 60.34
38.8251 | 94.3822 | 60.0374 | 80.12 | 38.8259 | 53.6155 | 60 | 40.56 | 38.8473 | 34.7072 | 59.97 | 20.78 | 38.8478 | 96.4537 | 59.99 | 80.12 | 38.8411 | 72.9806 | 59.9622 | 60.34
38.8335 | 94.3815 | 60.0375 | 80.12 | 38.8342 | 53.6141 | 60 | 40.56 | 38.8556 | 34.7059 | 59.97 | 20.78 | 38.8561 | 96.4522 | 59.99 | 80.12 | 38.8494 | 72.9788 | 59.9621 | 60.34
38.8418 | 94.3808 | 60.0376 | 80.12 | 38.8426 | 53.6128 | 60 | 40.56 | 38.864 | 34.7046 | 59.97 | 20.78 | 38.8645 | 96.4507 | 59.99 | 80.12 | 38.8578 | 72.9771 | 59.962 | 60.34
38.8501 | 94.3802 | 60.0376 | 80.12 | 38.8509 | 53.6115 | 60 | 40.56 | 38.8723 | 34.7034 | 59.97 | 20.78 | 38.8728 | 96.4493 | 59.99 | 80.12 | 38.8661 | 72.9754 | 59.9619 | 60.34
38.8584 | 94.3795 | 60.0377 | 80.12 | 38.8592 | 53.6102 | 60 | 40.56 | 38.8806 | 34.7021 | 59.97 | 20.78 | 38.8811 | 96.4478 | 59.99 | 80.12 | 38.8744 | 72.9737 | 59.9619 | 60.34
38.8668 | 94.3788 | 60.0378 | 80.12 | 38.8676 | 53.6089 | 60 | 40.56 | 38.889 | 34.7008 | 59.97 | 20.78 | 38.8895 | 96.4464 | 59.99 | 80.12 | 38.8828 | 72.9719 | 59.9618 | 60.34
38.8751 | 94.3781 | 60.0379 | 80.12 | 38.8759 | 53.6076 | 60 | 40.56 | 38.8973 | 34.6995 | 59.97 | 20.78 | 38.8978 | 96.4449 | 59.99 | 80.12 | 38.8911 | 72.9702 | 59.9617 | 60.34
38.8834 | 94.3775 | 60.038 | 80.12 | 38.8842 | 53.6062 | 60 | 40.56 | 38.9056 | 34.6983 | 59.97 | 20.78 | 38.9062 | 96.4434 | 59.99 | 80.12 | 38.8995 | 72.9685 | 59.9616 | 60.34
38.8918 | 94.3768 | 60.0381 | 80.12 | 38.8925 | 53.6049 | 60 | 40.56 | 38.9139 | 34.697 | 59.97 | 20.78 | 38.9145 | 96.442 | 59.99 | 80.12 | 38.9078 | 72.9668 | 59.9615 | 60.34
38.9001 | 94.3761 | 60.0381 | 80.12 | 38.9009 | 53.6036 | 60 | 40.56 | 38.9223 | 34.6957 | 59.97 | 20.78 | 38.9228 | 96.4405 | 59.99 | 80.12 | 38.9161 | 72.965 | 59.9614 | 60.34
38.9084 | 94.3754 | 60.0382 | 80.12 | 38.9092 | 53.6023 | 60 | 40.56 | 38.9307 | 34.6944 | 59.97 | 20.78 | 38.9312 | 96.4391 | 59.99 | 80.12 | 38.9245 | 72.9633 | 59.9614 | 60.34
38.9167 | 94.3748 | 60.0383 | 80.12 | 38.9175 | 53.601 | 60 | 40.56 | 38.939 | 34.6932 | 59.97 | 20.78 | 38.9395 | 96.4376 | 59.99 | 80.12 | 38.9328 | 72.9616 | 59.9613 | 60.34
38.9251 | 94.3741 | 60.0384 | 80.12 | 38.9259 | 53.5997 | 60 | 40.56 | 38.9473 | 34.6919 | 59.97 | 20.78 | 38.9478 | 96.4361 | 59.99 | 80.12 | 38.9411 | 72.9598 | 59.9612 | 60.34
38.9334 | 94.3734 | 60.0385 | 80.12 | 38.9342 | 53.5983 | 60 | 40.56 | 38.9556 | 34.6906 | 59.97 | 20.78 | 38.9562 | 96.4347 | 59.99 | 80.12 | 38.9495 | 72.9581 | 59.9611 | 60.34
38.9417 | 94.3727 | 60.0386 | 80.12 | 38.9425 | 53.597 | 60 | 40.56 | 38.964 | 34.6893 | 59.97 | 20.78 | 38.9645 | 96.4332 | 59.99 | 80.12 | 38.9578 | 72.9564 | 59.961 | 60.34
38.9501 | 94.3721 | 60.0386 | 80.12 | 38.9509 | 53.5957 | 60 | 40.56 | 38.9724 | 34.6881 | 59.97 | 20.78 | 38.9728 | 96.4318 | 59.99 | 80.12 | 38.9662 | 72.9547 | 59.9609 | 60.34
38.9584 | 94.3714 | 60.0387 | 80.12 | 38.9592 | 53.5944 | 60 | 40.56 | 38.9807 | 34.6868 | 59.97 | 20.78 | 38.9812 | 96.4303 | 59.99 | 80.12 | 38.9745 | 72.9529 | 59.9609 | 60.34
38.9667 | 94.3707 | 60.0388 | 80.12 | 38.9675 | 53.5931 | 60 | 40.56 | 38.989 | 34.6855 | 59.97 | 20.78 | 38.9895 | 96.4289 | 59.99 | 80.12 | 38.9828 | 72.9512 | 59.9608 | 60.34
38.9751 | 94.37 | 60.0389 | 80.12 | 38.9759 | 53.5918 | 60 | 40.56 | 38.9973 | 34.6842 | 59.97 | 20.78 | 38.9978 | 96.4274 | 59.99 | 80.12 | 38.9912 | 72.9495 | 59.9607 | 60.34
38.9834 | 94.3694 | 60.039 | 80.12 | 38.9842 | 53.5904 | 60 | 40.56 | 39.0057 | 34.683 | 59.97 | 20.78 | 39.0062 | 96.4259 | 59.99 | 80.12 | 38.9995 | 72.9478 | 59.9606 | 60.34
38.9917 | 94.3687 | 60.0391 | 80.12 | 38.9926 | 53.5891 | 60 | 40.56 | 39.014 | 34.6817 | 59.97 | 20.78 | 39.0145 | 96.4245 | 59.99 | 80.12 | 39.0079 | 72.946 | 59.9605 | 60.34
39 | 94.368 | 60.0391 | 80.12 | 39.0009 | 53.5878 | 60 | 40.56 | 39.0223 | 34.6804 | 59.97 | 20.78 | 39.0228 | 96.423 | 59.99 | 80.12 | 39.0162 | 72.9443 | 59.9604 | 60.34
39.0083 | 94.3673 | 60.0392 | 80.12 | 39.0092 | 53.5865 | 60 | 40.56 | 39.0307 | 34.6791 | 59.97 | 20.78 | 39.0312 | 96.4216 | 59.99 | 80.12 | 39.0245 | 72.9426 | 59.9604 | 60.34
39.0167 | 94.3667 | 60.0393 | 80.12 | 39.0175 | 53.5852 | 60 | 40.56 | 39.039 | 34.6779 | 59.97 | 20.78 | 39.0395 | 96.4201 | 59.99 | 80.12 | 39.0329 | 72.9409 | 59.9603 | 60.34
39.025 | 94.366 | 60.0394 | 80.12 | 39.0259 | 53.5839 | 60 | 40.56 | 39.0474 | 34.6766 | 59.97 | 20.78 | 39.0478 | 96.4186 | 59.99 | 80.12 | 39.0412 | 72.9391 | 59.9602 | 60.34
39.0333 | 94.3653 | 60.0395 | 80.12 | 39.0342 | 53.5825 | 60 | 40.56 | 39.0557 | 34.6753 | 59.97 | 20.78 | 39.0562 | 96.4172 | 59.99 | 80.12 | 39.0495 | 72.9374 | 59.9601 | 60.34
39.0417 | 94.3646 | 60.0396 | 80.12 | 39.0425 | 53.5812 | 60 | 40.56 | 39.064 | 34.674 | 59.97 | 20.78 | 39.0645 | 96.4157 | 59.99 | 80.12 | 39.0579 | 72.9357 | 59.96 | 60.34
39.05 | 94.364 | 60.0396 | 80.12 | 39.0509 | 53.5799 | 60 | 40.56 | 39.0724 | 34.6728 | 59.97 | 20.78 | 39.0728 | 96.4143 | 59.99 | 80.12 | 39.0662 | 72.8002 | 59.95 | 60.34
39.0583 | 94.3633 | 60.0397 | 80.12 | 39.0592 | 53.5786 | 60 | 40.56 | 39.0807 | 34.6715 | 59.97 | 20.78 | 39.0812 | 96.4128 | 59.99 | 80.12 | 39.0746 | 72.7989 | 59.9499 | 60.34
39.0666 | 94.3626 | 60.0398 | 80.12 | 39.0675 | 53.5773 | 60 | 40.56 | 39.0891 | 34.6702 | 59.97 | 20.78 | 39.0895 | 96.4114 | 59.99 | 80.12 | 39.0829 | 72.7976 | 59.9498 | 60.34
39.075 | 94.3619 | 60.0399 | 80.12 | 39.0759 | 53.576 | 60 | 40.56 | 39.0974 | 34.6689 | 59.97 | 20.78 | 39.0978 | 96.4099 | 59.99 | 80.12 | 39.0912 | 72.7963 | 59.9497 | 60.34
39.0833 | 94.3613 | 60.04 | 80.12 | 39.0842 | 53.5746 | 60 | 40.56 | 39.1057 | 34.6677 | 59.97 | 20.78 | 39.1062 | 96.4084 | 59.99 | 80.12 | 39.0996 | 72.795 | 59.9496 | 60.34
39.0916 | 94.2161 | 60.04 | 80.12 | 39.0925 | 53.5733 | 60 | 40.56 | 39.114 | 34.6664 | 59.97 | 20.78 | 39.1145 | 96.407 | 59.99 | 80.12 | 39.1079 | 72.7937 | 59.9495 | 60.34
39.1 | 94.2162 | 60.04 | 80.12 | 39.1009 | 53.572 | 60 | 40.56 | 39.1224 | 34.6651 | 59.97 | 20.78 | 39.1228 | 96.4055 | 59.99 | 80.12 | 39.1163 | 72.7924 | 59.9495 | 60.34
39.1083 | 94.2163 | 60.04 | 80.12 | 39.1092 | 53.5707 | 60 | 40.56 | 39.1307 | 34.6638 | 59.97 | 20.78 | 39.1312 | 96.4041 | 59.99 | 80.12 | 39.1246 | 72.791 | 59.9494 | 60.34
39.1166 | 94.2164 | 60.04 | 80.12 | 39.1175 | 53.5694 | 60 | 40.56 | 39.139 | 34.6626 | 59.97 | 20.78 | 39.1395 | 96.4026 | 59.99 | 80.12 | 39.1329 | 72.7897 | 59.9493 | 60.34
39.125 | 94.2165 | 60.04 | 80.12 | 39.1259 | 53.5681 | 60 | 40.56 | 39.1474 | 34.6613 | 59.97 | 20.78 | 39.1478 | 96.4011 | 59.99 | 80.12 | 39.1413 | 72.7884 | 59.9492 | 60.34
39.1333 | 94.2166 | 60.04 | 80.12 | 39.1342 | 53.5667 | 60 | 40.56 | 39.1557 | 34.66 | 59.97 | 20.78 | 39.1562 | 96.3997 | 59.99 | 80.12 | 39.1496 | 72.7871 | 59.9491 | 60.34
39.1416 | 94.2167 | 60.04 | 80.12 | 39.1425 | 53.5654 | 60 | 40.56 | 39.1641 | 34.6587 | 59.97 | 20.78 | 39.1645 | 96.3982 | 59.99 | 80.12 | 39.158 | 72.7858 | 59.949 | 60.34
39.1499 | 94.2168 | 60.04 | 80.12 | 39.1508 | 53.5641 | 60 | 40.56 | 39.1724 | 34.6575 | 59.97 | 20.78 | 39.1728 | 96.3968 | 59.99 | 80.12 | 39.1663 | 72.7845 | 59.9489 | 60.34
39.1582 | 94.2169 | 60.04 | 80.12 | 39.1592 | 53.5628 | 60 | 40.56 | 39.1807 | 34.6562 | 59.97 | 20.78 | 39.1812 | 96.3953 | 59.99 | 80.12 | 39.1746 | 72.7832 | 59.9489 | 60.34
39.1666 | 94.217 | 60.04 | 80.12 | 39.1675 | 53.5615 | 60 | 40.56 | 39.1891 | 34.6549 | 59.97 | 20.78 | 39.1895 | 96.3939 | 59.99 | 80.12 | 39.183 | 72.7819 | 59.9488 | 60.34
39.1749 | 94.2171 | 60.04 | 80.12 | 39.1758 | 53.5602 | 60 | 40.56 | 39.1974 | 34.6536 | 59.97 | 20.78 | 39.1979 | 96.3924 | 59.99 | 80.12 | 39.1913 | 72.7806 | 59.9487 | 60.34
39.1832 | 94.2173 | 60.04 | 80.12 | 39.1842 | 53.5589 | 60 | 40.56 | 39.2057 | 34.6524 | 59.97 | 20.78 | 39.2062 | 96.3909 | 59.99 | 80.12 | 39.1996 | 72.7793 | 59.9486 | 60.34
39.1916 | 94.2174 | 60.04 | 80.12 | 39.1925 | 53.5575 | 60 | 40.56 | 39.2141 | 34.6511 | 59.97 | 20.78 | 39.2145 | 96.3895 | 59.99 | 80.12 | 39.208 | 72.7779 | 59.9485 | 60.34
39.1999 | 94.2175 | 60.04 | 80.12 | 39.2008 | 53.5562 | 60 | 40.56 | 39.2224 | 34.6498 | 59.97 | 20.78 | 39.2229 | 96.388 | 59.99 | 80.12 | 39.2163 | 72.7766 | 59.9484 | 60.34
39.2082 | 94.2176 | 60.04 | 80.12 | 39.2092 | 53.5549 | 60 | 40.56 | 39.2307 | 34.6485 | 59.97 | 20.78 | 39.2312 | 96.3866 | 59.99 | 80.12 | 39.2247 | 72.7753 | 59.9484 | 60.34
39.2165 | 94.2177 | 60.04 | 80.12 | 39.2175 | 53.5536 | 60 | 40.56 | 39.2391 | 34.6473 | 59.97 | 20.78 | 39.2395 | 96.3851 | 59.99 | 80.12 | 39.233 | 72.774 | 59.9483 | 60.34
39.2249 | 94.2178 | 60.04 | 80.12 | 39.2258 | 53.5523 | 60 | 40.56 | 39.2474 | 34.646 | 59.97 | 20.78 | 39.2479 | 96.3836 | 59.99 | 80.12 | 39.2413 | 72.7727 | 59.9482 | 60.34
39.2332 | 94.2179 | 60.04 | 80.12 | 39.2342 | 53.551 | 60 | 40.56 | 39.2557 | 34.6447 | 59.97 | 20.78 | 39.2562 | 96.3822 | 59.99 | 80.12 | 39.2497 | 72.7714 | 59.9481 | 60.34
39.2415 | 94.218 | 60.04 | 80.12 | 39.2425 | 53.5496 | 60 | 40.56 | 39.2641 | 34.6434 | 59.97 | 20.78 | 39.2645 | 96.3807 | 59.99 | 80.12 | 39.258 | 72.7701 | 59.948 | 60.34
39.2499 | 94.2181 | 60.04 | 80.12 | 39.2508 | 53.5483 | 60 | 40.56 | 39.2724 | 34.6421 | 59.97 | 20.78 | 39.2729 | 96.3793 | 59.99 | 80.12 | 39.2664 | 72.7688 | 59.9479 | 60.34
39.2582 | 94.2182 | 60.04 | 80.12 | 39.2592 | 53.547 | 60 | 40.56 | 39.2808 | 34.6409 | 59.97 | 20.78 | 39.2812 | 96.3778 | 59.99 | 80.12 | 39.2747 | 72.7675 | 59.9479 | 60.34
39.2665 | 94.2183 | 60.04 | 80.12 | 39.2675 | 53.5444 | 59.9999 | 40.56 | 39.2891 | 34.6396 | 59.97 | 20.78 | 39.2895 | 96.3764 | 59.99 | 80.12 | 39.2831 | 72.7662 | 59.9478 | 60.34
39.2748 | 94.2184 | 60.04 | 80.12 | 39.2758 | 53.5418 | 59.9998 | 40.56 | 39.2974 | 34.6383 | 59.97 | 20.78 | 39.2979 | 96.3749 | 59.99 | 80.12 | 39.2914 | 72.7649 | 59.9477 | 60.34
39.2832 | 94.2186 | 60.04 | 80.12 | 39.2841 | 53.5393 | 59.9998 | 40.56 | 39.3057 | 34.637 | 59.97 | 20.78 | 39.3062 | 96.3734 | 59.99 | 80.12 | 39.2997 | 72.7635 | 59.9476 | 60.34
39.2915 | 94.2187 | 60.04 | 80.12 | 39.2925 | 53.5367 | 59.9997 | 40.56 | 39.3141 | 34.6358 | 59.97 | 20.78 | 39.3145 | 96.372 | 59.99 | 80.12 | 39.3081 | 72.7622 | 59.9475 | 60.34
39.2998 | 94.2188 | 60.04 | 80.12 | 39.3008 | 53.5341 | 59.9996 | 40.56 | 39.3224 | 34.6345 | 59.97 | 20.78 | 39.3229 | 96.3705 | 59.99 | 80.12 | 39.3164 | 72.7609 | 59.9474 | 60.34
39.3082 | 94.2189 | 60.04 | 80.12 | 39.3092 | 53.5315 | 59.9995 | 40.56 | 39.3307 | 34.6332 | 59.97 | 20.78 | 39.3312 | 96.3691 | 59.99 | 80.12 | 39.3247 | 72.7596 | 59.9474 | 60.34
39.3165 | 94.219 | 60.04 | 80.12 | 39.3175 | 53.5289 | 59.9994 | 40.56 | 39.3391 | 34.6319 | 59.97 | 20.78 | 39.3395 | 96.3676 | 59.99 | 80.12 | 39.3331 | 72.7583 | 59.9473 | 60.34
39.3248 | 94.2191 | 60.04 | 80.12 | 39.3258 | 53.5263 | 59.9993 | 40.56 | 39.3474 | 34.6307 | 59.97 | 20.78 | 39.3479 | 96.3661 | 59.99 | 80.12 | 39.3414 | 72.757 | 59.9472 | 60.34
39.3331 | 94.2192 | 60.04 | 80.12 | 39.3342 | 53.5238 | 59.9993 | 40.56 | 39.3558 | 34.6294 | 59.97 | 20.78 | 39.3562 | 96.3647 | 59.99 | 80.12 | 39.3498 | 72.7557 | 59.9471 | 60.34
39.3415 | 94.2193 | 60.04 | 80.12 | 39.3425 | 53.5212 | 59.9992 | 40.56 | 39.3641 | 34.6281 | 59.97 | 20.78 | 39.3645 | 96.3632 | 59.99 | 80.12 | 39.3581 | 72.7544 | 59.947 | 60.34
39.3498 | 94.2194 | 60.04 | 80.12 | 39.3508 | 53.5186 | 59.9991 | 40.56 | 39.3724 | 34.6268 | 59.97 | 20.78 | 39.3729 | 96.3618 | 59.99 | 80.12 | 39.3664 | 72.7531 | 59.9469 | 60.34
39.3581 | 94.2195 | 60.04 | 80.12 | 39.3592 | 53.516 | 59.999 | 40.56 | 39.3807 | 34.6256 | 59.97 | 20.78 | 39.3812 | 96.3603 | 59.99 | 80.12 | 39.3748 | 72.7518 | 59.9469 | 60.34
39.3664 | 94.2196 | 60.04 | 80.12 | 39.3675 | 53.5134 | 59.9989 | 40.56 | 39.3891 | 34.6243 | 59.97 | 20.78 | 39.3895 | 96.3588 | 59.99 | 80.12 | 39.3831 | 72.7505 | 59.9468 | 60.34
39.3748 | 94.2197 | 60.04 | 80.12 | 39.3758 | 53.5108 | 59.9988 | 40.56 | 39.3975 | 34.623 | 59.97 | 20.78 | 39.3979 | 96.3574 | 59.99 | 80.12 | 39.3914 | 72.7491 | 59.9467 | 60.34
39.3831 | 94.2199 | 60.04 | 80.12 | 39.3842 | 53.5083 | 59.9987 | 40.56 | 39.4058 | 34.6217 | 59.97 | 20.78 | 39.4062 | 96.3559 | 59.99 | 80.12 | 39.3998 | 72.7478 | 59.9466 | 60.34
39.3914 | 94.22 | 60.04 | 80.12 | 39.3925 | 53.5057 | 59.9987 | 40.56 | 39.4141 | 34.6205 | 59.97 | 20.78 | 39.4145 | 96.3545 | 59.99 | 80.12 | 39.4081 | 72.7465 | 59.9465 | 60.34
39.3998 | 94.2201 | 60.04 | 80.12 | 39.4008 | 53.5031 | 59.9986 | 40.56 | 39.4224 | 34.6192 | 59.97 | 20.78 | 39.4229 | 96.353 | 59.99 | 80.12 | 39.4165 | 72.7452 | 59.9464 | 60.34
39.4081 | 94.2202 | 60.04 | 80.12 | 39.4091 | 53.5005 | 59.9985 | 40.56 | 39.4308 | 34.6179 | 59.97 | 20.78 | 39.4312 | 96.3516 | 59.99 | 80.12 | 39.4248 | 72.7439 | 59.9464 | 60.34
39.4164 | 94.2203 | 60.04 | 80.12 | 39.4175 | 53.4979 | 59.9984 | 40.56 | 39.4391 | 34.6166 | 59.97 | 20.78 | 39.4396 | 96.3501 | 59.99 | 80.12 | 39.4332 | 72.7426 | 59.9463 | 60.34
39.4247 | 94.2204 | 60.04 | 80.12 | 39.4258 | 53.4953 | 59.9983 | 40.56 | 39.4474 | 34.6154 | 59.97 | 20.78 | 39.4479 | 96.3486 | 59.99 | 80.12 | 39.4415 | 72.7413 | 59.9462 | 60.34
39.4331 | 94.2205 | 60.04 | 80.12 | 39.4341 | 53.4928 | 59.9982 | 40.56 | 39.4558 | 34.6141 | 59.97 | 20.78 | 39.4562 | 96.3472 | 59.99 | 80.12 | 39.4498 | 72.74 | 59.9461 | 60.34
39.4414 | 94.2206 | 60.04 | 80.12 | 39.4425 | 53.4902 | 59.9982 | 40.56 | 39.4641 | 34.6128 | 59.97 | 20.78 | 39.4646 | 96.3457 | 59.99 | 80.12 | 39.4582 | 72.7387 | 59.946 | 60.34
39.4497 | 94.2207 | 60.04 | 80.12 | 39.4508 | 53.4876 | 59.9981 | 40.56 | 39.4725 | 34.6115 | 59.97 | 20.78 | 39.4729 | 96.3443 | 59.99 | 80.12 | 39.4665 | 72.7374 | 59.9459 | 60.34
39.4581 | 94.2208 | 60.04 | 80.12 | 39.4592 | 53.485 | 59.998 | 40.56 | 39.4808 | 34.6103 | 59.97 | 20.78 | 39.4812 | 96.3428 | 59.99 | 80.12 | 39.4748 | 72.7361 | 59.9459 | 60.34
39.4664 | 94.2209 | 60.04 | 80.12 | 39.4675 | 53.4824 | 59.9979 | 40.56 | 39.4891 | 34.609 | 59.97 | 20.78 | 39.4896 | 96.3413 | 59.99 | 80.12 | 39.4832 | 72.7347 | 59.9458 | 60.34
39.4747 | 94.221 | 60.04 | 80.12 | 39.4758 | 53.4798 | 59.9978 | 40.56 | 39.4974 | 34.6077 | 59.97 | 20.78 | 39.4979 | 96.3399 | 59.99 | 80.12 | 39.4915 | 72.7334 | 59.9457 | 60.34
39.483 | 94.2212 | 60.04 | 80.12 | 39.4842 | 53.4773 | 59.9977 | 40.56 | 39.5058 | 34.6064 | 59.97 | 20.78 | 39.5062 | 96.3384 | 59.99 | 80.12 | 39.4999 | 72.7321 | 59.9456 | 60.34
39.4914 | 94.2213 | 60.04 | 80.12 | 39.4925 | 53.4747 | 59.9977 | 40.56 | 39.5142 | 34.6052 | 59.97 | 20.78 | 39.5146 | 96.337 | 59.99 | 80.12 | 39.5082 | 72.7308 | 59.9455 | 60.34
39.4997 | 94.2214 | 60.04 | 80.12 | 39.5008 | 53.4721 | 59.9976 | 40.56 | 39.5225 | 34.6039 | 59.97 | 20.78 | 39.5229 | 96.3355 | 59.99 | 80.12 | 39.5165 | 72.7295 | 59.9454 | 60.34
39.508 | 94.2215 | 60.04 | 80.12 | 39.5092 | 53.4695 | 59.9975 | 40.56 | 39.5308 | 34.6026 | 59.97 | 20.78 | 39.5312 | 96.3341 | 59.99 | 80.12 | 39.5249 | 72.7282 | 59.9454 | 60.34
39.5163 | 94.2216 | 60.04 | 80.12 | 39.5175 | 53.4669 | 59.9974 | 40.56 | 39.5391 | 34.6013 | 59.97 | 20.78 | 39.5396 | 96.3326 | 59.99 | 80.12 | 39.5332 | 72.7269 | 59.9453 | 60.34
39.5247 | 94.2217 | 60.04 | 80.12 | 39.5258 | 53.4643 | 59.9973 | 40.56 | 39.5475 | 34.6001 | 59.97 | 20.78 | 39.5479 | 96.3311 | 59.99 | 80.12 | 39.5415 | 72.7256 | 59.9452 | 60.34
39.533 | 94.2218 | 60.04 | 80.12 | 39.5341 | 53.4618 | 59.9972 | 40.56 | 39.5558 | 34.5988 | 59.97 | 20.78 | 39.5562 | 96.3297 | 59.99 | 80.12 | 39.5499 | 72.7243 | 59.9451 | 60.34
39.5413 | 94.2219 | 60.04 | 80.12 | 39.5425 | 53.4592 | 59.9972 | 40.56 | 39.5641 | 34.5975 | 59.97 | 20.78 | 39.5646 | 96.3282 | 59.99 | 80.12 | 39.5582 | 72.723 | 59.945 | 60.34
39.5497 | 94.222 | 60.04 | 80.12 | 39.5508 | 53.4566 | 59.9971 | 40.56 | 39.5725 | 34.5962 | 59.97 | 20.78 | 39.5729 | 96.3268 | 59.99 | 80.12 | 39.5666 | 72.7216 | 59.9449 | 60.34
39.558 | 94.2221 | 60.04 | 80.12 | 39.5591 | 53.454 | 59.997 | 40.56 | 39.5808 | 34.595 | 59.97 | 20.78 | 39.5812 | 96.3253 | 59.99 | 80.12 | 39.5749 | 72.7203 | 59.9449 | 60.34
39.5663 | 94.2222 | 60.04 | 80.12 | 39.5675 | 53.4514 | 59.9969 | 40.56 | 39.5892 | 34.5937 | 59.97 | 20.78 | 39.5896 | 96.2038 | 59.99 | 80.12 | 39.5833 | 72.719 | 59.9448 | 60.34
39.5746 | 94.2223 | 60.04 | 80.12 | 39.5758 | 53.4488 | 59.9968 | 40.56 | 39.5975 | 34.5924 | 59.97 | 20.78 | 39.5979 | 96.202 | 59.9899 | 80.12 | 39.5916 | 72.7177 | 59.9447 | 60.34
39.583 | 94.2225 | 60.04 | 80.12 | 39.5842 | 53.4463 | 59.9967 | 40.56 | 39.6058 | 34.5911 | 59.97 | 20.78 | 39.6062 | 96.2001 | 59.9898 | 80.12 | 39.5999 | 72.7164 | 59.9446 | 60.34
39.5913 | 94.2226 | 60.04 | 80.12 | 39.5925 | 53.4437 | 59.9967 | 40.56 | 39.6142 | 34.5899 | 59.97 | 20.78 | 39.6146 | 96.1982 | 59.9897 | 80.12 | 39.6083 | 72.7151 | 59.9445 | 60.34
39.5996 | 94.2227 | 60.04 | 80.12 | 39.6008 | 53.4411 | 59.9966 | 40.56 | 39.6225 | 34.5886 | 59.97 | 20.78 | 39.6229 | 96.1964 | 59.9897 | 80.12 | 39.6166 | 72.7138 | 59.9444 | 60.34
39.608 | 94.2228 | 60.04 | 80.12 | 39.6092 | 53.4385 | 59.9965 | 40.56 | 39.6309 | 34.5873 | 59.97 | 20.78 | 39.6312 | 96.1945 | 59.9896 | 80.12 | 39.6249 | 72.7125 | 59.9444 | 60.34
39.6163 | 94.2229 | 60.04 | 80.12 | 39.6175 | 53.4359 | 59.9964 | 40.56 | 39.6392 | 34.586 | 59.97 | 20.78 | 39.6396 | 96.1927 | 59.9895 | 80.12 | 39.6333 | 72.7112 | 59.9443 | 60.34
39.6246 | 94.223 | 60.04 | 80.12 | 39.6258 | 53.4333 | 59.9963 | 40.56 | 39.6475 | 34.5848 | 59.97 | 20.78 | 39.6479 | 96.1908 | 59.9894 | 80.12 | 39.6416 | 72.7099 | 59.9442 | 60.34
39.6329 | 94.2231 | 60.04 | 80.12 | 39.6342 | 53.4308 | 59.9963 | 40.56 | 39.6558 | 34.5835 | 59.97 | 20.78 | 39.6562 | 96.189 | 59.9893 | 80.12 | 39.65 | 72.7086 | 59.9441 | 60.34
39.6413 | 94.2232 | 60.04 | 80.12 | 39.6425 | 53.4282 | 59.9962 | 40.56 | 39.6642 | 34.5822 | 59.97 | 20.78 | 39.6646 | 96.1871 | 59.9892 | 80.12 | 39.6583 | 72.7073 | 59.944 | 60.34
39.6496 | 94.2233 | 60.04 | 80.12 | 39.6508 | 53.4256 | 59.9961 | 40.56 | 39.6725 | 34.5809 | 59.97 | 20.78 | 39.6729 | 96.1853 | 59.9892 | 80.12 | 39.6666 | 72.7059 | 59.9439 | 60.34
39.6579 | 94.2234 | 60.04 | 80.12 | 39.6592 | 53.423 | 59.996 | 40.56 | 39.6808 | 34.5797 | 59.97 | 20.78 | 39.6813 | 96.1834 | 59.9891 | 80.12 | 39.675 | 72.7046 | 59.9439 | 60.34
39.6662 | 94.2235 | 60.04 | 80.12 | 39.6675 | 53.4204 | 59.9959 | 40.56 | 39.6892 | 34.5784 | 59.97 | 20.78 | 39.6896 | 96.1816 | 59.989 | 80.12 | 39.6833 | 72.7033 | 59.9438 | 60.34
39.6746 | 94.2236 | 60.04 | 80.12 | 39.6758 | 53.4178 | 59.9958 | 40.56 | 39.6975 | 34.5771 | 59.97 | 20.78 | 39.6979 | 96.1797 | 59.9889 | 80.12 | 39.6917 | 72.702 | 59.9437 | 60.34
39.6829 | 94.2237 | 60.04 | 80.12 | 39.6842 | 53.4153 | 59.9958 | 40.56 | 39.7059 | 34.5758 | 59.97 | 20.78 | 39.7063 | 96.1779 | 59.9888 | 80.12 | 39.7 | 72.7007 | 59.9436 | 60.34
39.6912 | 94.2239 | 60.04 | 80.12 | 39.6925 | 53.4127 | 59.9957 | 40.56 | 39.7142 | 34.5746 | 59.97 | 20.78 | 39.7146 | 96.176 | 59.9887 | 80.12 | 39.7083 | 72.6994 | 59.9435 | 60.34
39.6996 | 94.224 | 60.04 | 80.12 | 39.7008 | 53.4101 | 59.9956 | 40.56 | 39.7225 | 34.5733 | 59.97 | 20.78 | 39.7229 | 96.1742 | 59.9887 | 80.12 | 39.7167 | 72.6981 | 59.9434 | 60.34
39.7079 | 94.2241 | 60.04 | 80.12 | 39.7092 | 53.4075 | 59.9955 | 40.56 | 39.7309 | 34.572 | 59.97 | 20.78 | 39.7313 | 96.1723 | 59.9886 | 80.12 | 39.725 | 72.6968 | 59.9434 | 60.34
39.7162 | 94.2242 | 60.04 | 80.12 | 39.7175 | 53.4049 | 59.9954 | 40.56 | 39.7392 | 34.5707 | 59.97 | 20.78 | 39.7396 | 96.1705 | 59.9885 | 80.12 | 39.7334 | 72.6955 | 59.9433 | 60.34
39.7245 | 94.2243 | 60.04 | 80.12 | 39.7258 | 53.4023 | 59.9953 | 40.56 | 39.7476 | 34.5695 | 59.97 | 20.78 | 39.7479 | 96.1686 | 59.9884 | 80.12 | 39.7417 | 72.6942 | 59.9432 | 60.34
39.7329 | 94.2244 | 60.04 | 80.12 | 39.7342 | 53.3998 | 59.9953 | 40.56 | 39.7559 | 34.5682 | 59.97 | 20.78 | 39.7563 | 96.1668 | 59.9883 | 80.12 | 39.75 | 72.6928 | 59.9431 | 60.34
39.7412 | 94.2245 | 60.04 | 80.12 | 39.7425 | 53.3972 | 59.9952 | 40.56 | 39.7642 | 34.5669 | 59.97 | 20.78 | 39.7646 | 96.1649 | 59.9882 | 80.12 | 39.7584 | 72.6915 | 59.943 | 60.34
39.7495 | 94.2246 | 60.04 | 80.12 | 39.7509 | 53.3946 | 59.9951 | 40.56 | 39.7726 | 34.5653 | 59.97 | 20.78 | 39.7729 | 96.1631 | 59.9882 | 80.12 | 39.7667 | 72.6902 | 59.9429 | 60.34
39.7579 | 94.2247 | 60.04 | 80.12 | 39.7592 | 53.392 | 59.995 | 40.56 | 39.7809 | 34.5629 | 59.9701 | 20.78 | 39.7813 | 96.1612 | 59.9881 | 80.12 | 39.7751 | 72.6889 | 59.9429 | 60.34
39.7662 | 94.2248 | 60.04 | 80.12 | 39.7675 | 53.3894 | 59.9949 | 40.56 | 39.7892 | 34.5605 | 59.9702 | 20.78 | 39.7896 | 96.1594 | 59.988 | 80.12 | 39.7834 | 72.6876 | 59.9428 | 60.34
39.7745 | 94.2249 | 60.04 | 80.12 | 39.7758 | 53.3868 | 59.9948 | 40.56 | 39.7975 | 34.5581 | 59.9703 | 20.78 | 39.7979 | 96.1575 | 59.9879 | 80.12 | 39.7917 | 72.6863 | 59.9427 | 60.34
39.7829 | 94.2251 | 60.04 | 80.12 | 39.7842 | 53.3843 | 59.9948 | 40.56 | 39.8059 | 34.5557 | 59.9704 | 20.78 | 39.8063 | 96.1557 | 59.9878 | 80.12 | 39.8001 | 72.685 | 59.9426 | 60.34
39.7912 | 94.2252 | 60.04 | 80.12 | 39.7925 | 53.3817 | 59.9947 | 40.56 | 39.8143 | 34.5533 | 59.9704 | 20.78 | 39.8146 | 96.1538 | 59.9877 | 80.12 | 39.8084 | 72.6837 | 59.9425 | 60.34
39.7995 | 94.2253 | 60.04 | 80.12 | 39.8008 | 53.3791 | 59.9946 | 40.56 | 39.8226 | 34.5509 | 59.9705 | 20.78 | 39.8229 | 96.152 | 59.9877 | 80.12 | 39.8168 | 72.6824 | 59.9424 | 60.34
39.8078 | 94.2254 | 60.04 | 80.12 | 39.8092 | 53.3765 | 59.9945 | 40.56 | 39.8309 | 34.5485 | 59.9706 | 20.78 | 39.8313 | 96.1501 | 59.9876 | 80.12 | 39.8251 | 72.6811 | 59.9424 | 60.34
39.8161 | 94.2255 | 60.04 | 80.12 | 39.8175 | 53.3739 | 59.9944 | 40.56 | 39.8392 | 34.5462 | 59.9707 | 20.78 | 39.8396 | 96.1483 | 59.9875 | 80.12 | 39.8334 | 72.6798 | 59.9423 | 60.34
39.8245 | 94.2256 | 60.04 | 80.12 | 39.8259 | 53.3713 | 59.9943 | 40.56 | 39.8476 | 34.5438 | 59.9708 | 20.78 | 39.8479 | 96.1464 | 59.9874 | 80.12 | 39.8418 | 72.6784 | 59.9422 | 60.34
39.8328 | 94.2257 | 60.04 | 80.12 | 39.8342 | 53.3688 | 59.9943 | 40.56 | 39.856 | 34.5414 | 59.9709 | 20.78 | 39.8563 | 96.1446 | 59.9873 | 80.12 | 39.8501 | 72.6771 | 59.9421 | 60.34
39.8411 | 94.2258 | 60.04 | 80.12 | 39.8425 | 53.3662 | 59.9942 | 40.56 | 39.8643 | 34.539 | 59.9709 | 20.78 | 39.8646 | 96.1427 | 59.9872 | 80.12 | 39.8585 | 72.6758 | 59.942 | 60.34
39.8494 | 94.2259 | 60.04 | 80.12 | 39.8509 | 53.3636 | 59.9941 | 40.56 | 39.8726 | 34.5366 | 59.971 | 20.78 | 39.8729 | 96.1409 | 59.9872 | 80.12 | 39.8668 | 72.6745 | 59.9419 | 60.34
39.8578 | 94.226 | 60.04 | 80.12 | 39.8592 | 53.361 | 59.994 | 40.56 | 39.8809 | 34.5342 | 59.9711 | 20.78 | 39.8813 | 96.139 | 59.9871 | 80.12 | 39.8751 | 72.6732 | 59.9419 | 60.34
39.8661 | 94.2261 | 60.04 | 80.12 | 39.8675 | 53.3584 | 59.9939 | 40.56 | 39.8893 | 34.5318 | 59.9712 | 20.78 | 39.8896 | 96.1372 | 59.987 | 80.12 | 39.8835 | 72.6719 | 59.9418 | 60.34
39.8744 | 94.2262 | 60.04 | 80.12 | 39.8759 | 53.3558 | 59.9938 | 40.56 | 39.8976 | 34.5294 | 59.9713 | 20.78 | 39.8979 | 96.1353 | 59.9869 | 80.12 | 39.8918 | 72.6706 | 59.9417 | 60.34
39.8828 | 94.2263 | 60.04 | 80.12 | 39.8842 | 53.3532 | 59.9938 | 40.56 | 39.9059 | 34.527 | 59.9714 | 20.78 | 39.9063 | 96.1335 | 59.9868 | 80.12 | 39.9002 | 72.6693 | 59.9416 | 60.34
39.8911 | 94.2265 | 60.04 | 80.12 | 39.8925 | 53.3507 | 59.9937 | 40.56 | 39.9143 | 34.5246 | 59.9714 | 20.78 | 39.9146 | 96.1316 | 59.9867 | 80.12 | 39.9085 | 72.668 | 59.9415 | 60.34
39.8994 | 94.2266 | 60.04 | 80.12 | 39.9008 | 53.3481 | 59.9936 | 40.56 | 39.9226 | 34.5222 | 59.9715 | 20.78 | 39.923 | 96.1298 | 59.9867 | 80.12 | 39.9168 | 72.6667 | 59.9414 | 60.34
39.9078 | 94.2267 | 60.04 | 80.12 | 39.9092 | 53.3455 | 59.9935 | 40.56 | 39.931 | 34.5198 | 59.9716 | 20.78 | 39.9313 | 96.1279 | 59.9866 | 80.12 | 39.9252 | 72.6654 | 59.9414 | 60.34
39.9161 | 94.2268 | 60.04 | 80.12 | 39.9175 | 53.3429 | 59.9934 | 40.56 | 39.9393 | 34.5174 | 59.9717 | 20.78 | 39.9396 | 96.1261 | 59.9865 | 80.12 | 39.9335 | 72.664 | 59.9413 | 60.34
39.9244 | 94.2269 | 60.04 | 80.12 | 39.9259 | 53.3403 | 59.9933 | 40.56 | 39.9476 | 34.5151 | 59.9718 | 20.78 | 39.948 | 96.1242 | 59.9864 | 80.12 | 39.9419 | 72.6627 | 59.9412 | 60.34
39.9327 | 94.227 | 60.04 | 80.12 | 39.9342 | 53.3377 | 59.9933 | 40.56 | 39.956 | 34.5127 | 59.9719 | 20.78 | 39.9563 | 96.1224 | 59.9863 | 80.12 | 39.9502 | 72.6614 | 59.9411 | 60.34
39.9411 | 94.2271 | 60.04 | 80.12 | 39.9425 | 53.3352 | 59.9932 | 40.56 | 39.9643 | 34.5103 | 59.9719 | 20.78 | 39.9646 | 96.1205 | 59.9862 | 80.12 | 39.9585 | 72.6601 | 59.941 | 60.34
39.9494 | 94.2272 | 60.04 | 80.12 | 39.9509 | 53.3326 | 59.9931 | 40.56 | 39.9727 | 34.5079 | 59.972 | 20.78 | 39.973 | 96.1187 | 59.9862 | 80.12 | 39.9669 | 72.6588 | 59.9409 | 60.34
39.9577 | 94.2273 | 60.04 | 80.12 | 39.9592 | 53.33 | 59.993 | 40.56 | 39.981 | 34.5055 | 59.9721 | 20.78 | 39.9813 | 96.1168 | 59.9861 | 80.12 | 39.9752 | 72.6575 | 59.9409 | 60.34
39.966 | 94.2274 | 60.04 | 80.12 | 39.9675 | 53.3274 | 59.9929 | 40.56 | 39.9893 | 34.5031 | 59.9722 | 20.78 | 39.9896 | 96.115 | 59.986 | 80.12 | 39.9836 | 72.6562 | 59.9408 | 60.34
39.9743 | 94.2275 | 60.04 | 80.12 | 39.9759 | 53.3248 | 59.9928 | 40.56 | 39.9977 | 34.5007 | 59.9723 | 20.78 | 39.998 | 96.1131 | 59.9859 | 80.12 | 39.9919 | 72.6549 | 59.9407 | 60.34
39.9827 | 94.2276 | 60.04 | 80.12 | 39.9842 | 53.3222 | 59.9928 | 40.56 | 40.006 | 34.4983 | 59.9724 | 20.78 | 40.0063 | 96.1113 | 59.9858 | 80.12 | 40.0002 | 72.6536 | 59.9406 | 60.34
39.991 | 94.2278 | 60.04 | 80.12 | 39.9925 | 53.3197 | 59.9927 | 40.56 | 40.0143 | 34.4959 | 59.9724 | 20.78 | 40.0146 | 96.1094 | 59.9857 | 80.12 | 40.0086 | 72.6523 | 59.9405 | 60.34
39.9993 | 94.2279 | 60.04 | 80.12 | 40.0009 | 53.3171 | 59.9926 | 40.56 | 40.0226 | 34.4935 | 59.9725 | 20.78 | 40.023 | 96.1076 | 59.9857 | 80.12 | 40.0169 | 72.6509 | 59.9404 | 60.34
40.0077 | 94.228 | 60.04 | 80.12 | 40.0092 | 53.3145 | 59.9925 | 40.56 | 40.031 | 34.4911 | 59.9726 | 20.78 | 40.0313 | 96.1057 | 59.9856 | 80.12 | 40.0253 | 72.6496 | 59.9404 | 60.34
40.016 | 94.2281 | 60.04 | 80.12 | 40.0175 | 53.3119 | 59.9924 | 40.56 | 40.0394 | 34.4887 | 59.9727 | 20.78 | 40.0396 | 96.1039 | 59.9855 | 80.12 | 40.0336 | 72.6483 | 59.9403 | 60.34
40.0243 | 94.2282 | 60.04 | 80.12 | 40.0258 | 53.3093 | 59.9923 | 40.56 | 40.0477 | 34.4863 | 59.9728 | 20.78 | 40.048 | 96.102 | 59.9854 | 80.12 | 40.0419 | 72.647 | 59.9402 | 60.34
40.0326 | 94.2283 | 60.04 | 80.12 | 40.0342 | 53.3067 | 59.9923 | 40.56 | 40.056 | 34.4839 | 59.9729 | 20.78 | 40.0563 | 96.1002 | 59.9853 | 80.12 | 40.0503 | 72.6457 | 59.9401 | 60.34
40.041 | 94.2284 | 60.04 | 80.12 | 40.0425 | 53.3042 | 59.9922 | 40.56 | 40.0643 | 34.4816 | 59.9729 | 20.78 | 40.0646 | 96.0983 | 59.9852 | 80.12 | 40.0586 | 72.6444 | 59.94 | 60.34
40.0493 | 94.2285 | 60.04 | 80.12 | 40.0509 | 53.3016 | 59.9921 | 40.56 | 40.0727 | 34.4792 | 59.973 | 20.78 | 40.073 | 96.0965 | 59.9852 | 80.12 | 40.067 | 72.5016 | 59.9399 | 60.34
40.0576 | 94.2286 | 60.04 | 80.12 | 40.0592 | 53.299 | 59.992 | 40.56 | 40.081 | 34.4768 | 59.9731 | 20.78 | 40.0813 | 96.0946 | 59.9851 | 80.12 | 40.0753 | 72.5009 | 59.9399 | 60.34
40.066 | 94.2287 | 60.04 | 80.12 | 40.0675 | 53.2964 | 59.9919 | 40.56 | 40.0894 | 34.4744 | 59.9732 | 20.78 | 40.0896 | 96.0928 | 59.985 | 80.12 | 40.0836 | 72.5003 | 59.9398 | 60.34
40.0743 | 94.2288 | 60.04 | 80.12 | 40.0759 | 53.2938 | 59.9918 | 40.56 | 40.0977 | 34.472 | 59.9733 | 20.78 | 40.098 | 96.0909 | 59.9849 | 80.12 | 40.092 | 72.4997 | 59.9397 | 60.34
40.0826 | 94.229 | 60.04 | 80.12 | 40.0842 | 53.2912 | 59.9918 | 40.56 | 40.106 | 34.4696 | 59.9734 | 20.78 | 40.1063 | 96.0891 | 59.9848 | 80.12 | 40.1003 | 72.4991 | 59.9396 | 60.34
40.0909 | 93.997 | 60.0501 | 80.12 | 40.0925 | 53.2887 | 59.9917 | 40.56 | 40.1144 | 34.4672 | 59.9734 | 20.78 | 40.1146 | 96.0872 | 59.9847 | 80.12 | 40.1087 | 72.4984 | 59.9395 | 60.34
40.0993 | 93.995 | 60.0503 | 80.12 | 40.1009 | 53.2861 | 59.9916 | 40.56 | 40.1227 | 34.4648 | 59.9735 | 20.78 | 40.123 | 96.0854 | 59.9847 | 80.12 | 40.117 | 72.4978 | 59.9394 | 60.34
40.1076 | 93.993 | 60.0504 | 80.12 | 40.1092 | 53.2835 | 59.9915 | 40.56 | 40.131 | 34.4624 | 59.9736 | 20.78 | 40.1313 | 96.0835 | 59.9846 | 80.12 | 40.1254 | 72.4972 | 59.9394 | 60.34
40.1159 | 93.9911 | 60.0506 | 80.12 | 40.1175 | 53.2809 | 59.9914 | 40.56 | 40.1394 | 34.46 | 59.9737 | 20.78 | 40.1396 | 96.0817 | 59.9845 | 80.12 | 40.1337 | 72.4966 | 59.9393 | 60.34
40.1243 | 93.9891 | 60.0508 | 80.12 | 40.1259 | 53.2783 | 59.9913 | 40.56 | 40.1477 | 34.4576 | 59.9738 | 20.78 | 40.148 | 96.0798 | 59.9844 | 80.12 | 40.142 | 72.4959 | 59.9392 | 60.34
40.1326 | 93.9871 | 60.0509 | 80.12 | 40.1342 | 53.2757 | 59.9913 | 40.56 | 40.1561 | 34.4552 | 59.9739 | 20.78 | 40.1563 | 96.078 | 59.9843 | 80.12 | 40.1504 | 72.4953 | 59.9391 | 60.34
40.1409 | 93.9852 | 60.0511 | 80.12 | 40.1425 | 53.2732 | 59.9912 | 40.56 | 40.1644 | 34.4528 | 59.9739 | 20.78 | 40.1647 | 96.0761 | 59.9842 | 80.12 | 40.1587 | 72.4947 | 59.939 | 60.34
40.1492 | 93.9832 | 60.0513 | 80.12 | 40.1509 | 53.2706 | 59.9911 | 40.56 | 40.1727 | 34.4505 | 59.974 | 20.78 | 40.173 | 96.0743 | 59.9842 | 80.12 | 40.1671 | 72.4941 | 59.9389 | 60.34
40.1575 | 93.9812 | 60.0514 | 80.12 | 40.1592 | 53.268 | 59.991 | 40.56 | 40.181 | 34.4481 | 59.9741 | 20.78 | 40.1813 | 96.0724 | 59.9841 | 80.12 | 40.1754 | 72.4934 | 59.9389 | 60.34
40.1659 | 93.9792 | 60.0516 | 80.12 | 40.1675 | 53.2654 | 59.9909 | 40.56 | 40.1894 | 34.4457 | 59.9742 | 20.78 | 40.1897 | 96.0706 | 59.984 | 80.12 | 40.1837 | 72.4928 | 59.9388 | 60.34
40.1742 | 93.9773 | 60.0518 | 80.12 | 40.1759 | 53.2628 | 59.9908 | 40.56 | 40.1978 | 34.4433 | 59.9743 | 20.78 | 40.198 | 96.0687 | 59.9839 | 80.12 | 40.1921 | 72.4922 | 59.9387 | 60.34
40.1825 | 93.9753 | 60.0519 | 80.12 | 40.1842 | 53.2602 | 59.9908 | 40.56 | 40.2061 | 34.4409 | 59.9744 | 20.78 | 40.2063 | 96.0669 | 59.9838 | 80.12 | 40.2004 | 72.4916 | 59.9386 | 60.34
40.1909 | 93.9733 | 60.0521 | 80.12 | 40.1925 | 53.2577 | 59.9907 | 40.56 | 40.2144 | 34.4385 | 59.9744 | 20.78 | 40.2147 | 96.065 | 59.9837 | 80.12 | 40.2088 | 72.4909 | 59.9385 | 60.34
40.1992 | 93.9713 | 60.0522 | 80.12 | 40.2009 | 53.2551 | 59.9906 | 40.56 | 40.2227 | 34.4361 | 59.9745 | 20.78 | 40.223 | 96.0632 | 59.9837 | 80.12 | 40.2171 | 72.4903 | 59.9384 | 60.34
40.2075 | 93.9694 | 60.0524 | 80.12 | 40.2092 | 53.2525 | 59.9905 | 40.56 | 40.2311 | 34.4337 | 59.9746 | 20.78 | 40.2313 | 96.0613 | 59.9836 | 80.12 | 40.2254 | 72.4897 | 59.9384 | 60.34
40.2158 | 93.9674 | 60.0526 | 80.12 | 40.2175 | 53.2499 | 59.9904 | 40.56 | 40.2394 | 34.4313 | 59.9747 | 20.78 | 40.2397 | 96.0595 | 59.9835 | 80.12 | 40.2338 | 72.4891 | 59.9383 | 60.34
40.2242 | 93.9654 | 60.0527 | 80.12 | 40.2259 | 53.2473 | 59.9903 | 40.56 | 40.2477 | 34.4289 | 59.9748 | 20.78 | 40.248 | 96.0576 | 59.9834 | 80.12 | 40.2421 | 72.4884 | 59.9382 | 60.34
40.2325 | 93.9634 | 60.0529 | 80.12 | 40.2342 | 53.2447 | 59.9903 | 40.56 | 40.2561 | 34.4265 | 59.9749 | 20.78 | 40.2563 | 96.0558 | 59.9833 | 80.12 | 40.2505 | 72.4878 | 59.9381 | 60.34
40.2408 | 93.9615 | 60.0531 | 80.12 | 40.2425 | 53.2422 | 59.9902 | 40.56 | 40.2644 | 34.4241 | 59.9749 | 20.78 | 40.2647 | 96.0539 | 59.9832 | 80.12 | 40.2588 | 72.4872 | 59.938 | 60.34
40.2492 | 93.9595 | 60.0532 | 80.12 | 40.2509 | 53.2396 | 59.9901 | 40.56 | 40.2728 | 34.4217 | 59.975 | 20.78 | 40.273 | 96.0521 | 59.9832 | 80.12 | 40.2672 | 72.4865 | 59.9379 | 60.34
40.2575 | 93.9575 | 60.0534 | 80.12 | 40.2592 | 53.25 | 59.99 | 40.56 | 40.2811 | 34.4193 | 59.9751 | 20.78 | 40.2813 | 96.0502 | 59.9831 | 80.12 | 40.2755 | 72.4859 | 59.9379 | 60.34
40.2658 | 93.9556 | 60.0536 | 80.12 | 40.2675 | 53.2469 | 59.9899 | 40.56 | 40.2894 | 34.417 | 59.9752 | 20.78 | 40.2897 | 96.0484 | 59.983 | 80.12 | 40.2838 | 72.4853 | 59.9378 | 60.34
40.2741 | 93.9536 | 60.0537 | 80.12 | 40.2759 | 53.2438 | 59.9898 | 40.56 | 40.2978 | 34.4146 | 59.9753 | 20.78 | 40.298 | 96.0465 | 59.9829 | 80.12 | 40.2922 | 72.4847 | 59.9377 | 60.34
40.2825 | 93.9516 | 60.0539 | 80.12 | 40.2842 | 53.2407 | 59.9897 | 40.56 | 40.3061 | 34.4122 | 59.9754 | 20.78 | 40.3064 | 96.0447 | 59.9828 | 80.12 | 40.3005 | 72.484 | 59.9376 | 60.34
40.2908 | 93.9496 | 60.0541 | 80.12 | 40.2925 | 53.2376 | 59.9897 | 40.56 | 40.3145 | 34.4098 | 59.9754 | 20.78 | 40.3147 | 96.0428 | 59.9827 | 80.12 | 40.3089 | 72.4834 | 59.9375 | 60.34
40.2991 | 93.9477 | 60.0542 | 80.12 | 40.3009 | 53.2345 | 59.9896 | 40.56 | 40.3228 | 34.4074 | 59.9755 | 20.78 | 40.323 | 96.041 | 59.9827 | 80.12 | 40.3172 | 72.4828 | 59.9374 | 60.34
40.3074 | 93.9457 | 60.0544 | 80.12 | 40.3092 | 53.2314 | 59.9895 | 40.56 | 40.3311 | 34.405 | 59.9756 | 20.78 | 40.3314 | 96.0391 | 59.9826 | 80.12 | 40.3255 | 72.4822 | 59.9374 | 60.34
40.3158 | 93.9437 | 60.0546 | 80.12 | 40.3175 | 53.2283 | 59.9894 | 40.56 | 40.3395 | 34.4026 | 59.9757 | 20.78 | 40.3397 | 96.0373 | 59.9825 | 80.12 | 40.3339 | 72.4815 | 59.9373 | 60.34
40.3241 | 93.9417 | 60.0547 | 80.12 | 40.3259 | 53.2252 | 59.9893 | 40.56 | 40.3478 | 34.4002 | 59.9758 | 20.78 | 40.348 | 96.0354 | 59.9824 | 80.12 | 40.3422 | 72.4809 | 59.9372 | 60.34
40.3324 | 93.9398 | 60.0549 | 80.12 | 40.3342 | 53.2221 | 59.9893 | 40.56 | 40.3561 | 34.3978 | 59.9759 | 20.78 | 40.3564 | 96.0336 | 59.9823 | 80.12 | 40.3506 | 72.4803 | 59.9371 | 60.34
40.3407 | 93.9378 | 60.0551 | 80.12 | 40.3426 | 53.219 | 59.9892 | 40.56 | 40.3644 | 34.3954 | 59.9759 | 20.78 | 40.3647 | 96.0317 | 59.9822 | 80.12 | 40.3589 | 72.4797 | 59.937 | 60.34
40.3491 | 93.9358 | 60.0552 | 80.12 | 40.3509 | 53.2159 | 59.9891 | 40.56 | 40.3728 | 34.393 | 59.976 | 20.78 | 40.373 | 96.0299 | 59.9822 | 80.12 | 40.3672 | 72.479 | 59.9369 | 60.34
40.3574 | 93.9338 | 60.0554 | 80.12 | 40.3592 | 53.2128 | 59.989 | 40.56 | 40.3812 | 34.3906 | 59.9761 | 20.78 | 40.3814 | 96.028 | 59.9821 | 80.12 | 40.3756 | 72.4784 | 59.9369 | 60.34
40.3657 | 93.9319 | 60.0556 | 80.12 | 40.3676 | 53.2097 | 59.9889 | 40.56 | 40.3895 | 34.3882 | 59.9762 | 20.78 | 40.3897 | 96.0262 | 59.982 | 80.12 | 40.3839 | 72.4778 | 59.9368 | 60.34
40.3741 | 93.9299 | 60.0557 | 80.12 | 40.3759 | 53.2066 | 59.9888 | 40.56 | 40.3978 | 34.3858 | 59.9763 | 20.78 | 40.398 | 96.0243 | 59.9819 | 80.12 | 40.3923 | 72.4772 | 59.9367 | 60.34
40.3824 | 93.9279 | 60.0559 | 80.12 | 40.3842 | 53.2035 | 59.9888 | 40.56 | 40.4061 | 34.3835 | 59.9764 | 20.78 | 40.4064 | 96.0225 | 59.9818 | 80.12 | 40.4006 | 72.4765 | 59.9366 | 60.34
40.3907 | 93.9259 | 60.0561 | 80.12 | 40.3925 | 53.2004 | 59.9887 | 40.56 | 40.4145 | 34.3811 | 59.9764 | 20.78 | 40.4147 | 96.0206 | 59.9817 | 80.12 | 40.409 | 72.4759 | 59.9365 | 60.34
40.399 | 93.924 | 60.0562 | 80.12 | 40.4009 | 53.1973 | 59.9886 | 40.56 | 40.4229 | 34.3787 | 59.9765 | 20.78 | 40.423 | 96.0188 | 59.9817 | 80.12 | 40.4173 | 72.4753 | 59.9364 | 60.34
40.4074 | 93.922 | 60.0564 | 80.12 | 40.4092 | 53.1942 | 59.9885 | 40.56 | 40.4312 | 34.3763 | 59.9766 | 20.78 | 40.4314 | 96.0169 | 59.9816 | 80.12 | 40.4256 | 72.4747 | 59.9364 | 60.34
40.4157 | 93.92 | 60.0566 | 80.12 | 40.4175 | 53.1911 | 59.9884 | 40.56 | 40.4395 | 34.3739 | 59.9767 | 20.78 | 40.4397 | 96.0151 | 59.9815 | 80.12 | 40.434 | 72.474 | 59.9363 | 60.34
40.424 | 93.9181 | 60.0567 | 80.12 | 40.4259 | 53.188 | 59.9883 | 40.56 | 40.4478 | 34.3715 | 59.9768 | 20.78 | 40.448 | 96.0132 | 59.9814 | 80.12 | 40.4423 | 72.4734 | 59.9362 | 60.34
40.4324 | 93.9161 | 60.0569 | 80.12 | 40.4342 | 53.1849 | 59.9883 | 40.56 | 40.4562 | 34.3691 | 59.9769 | 20.78 | 40.4564 | 96.0114 | 59.9813 | 80.12 | 40.4507 | 72.4728 | 59.9361 | 60.34
40.4407 | 93.9141 | 60.0571 | 80.12 | 40.4426 | 53.1818 | 59.9882 | 40.56 | 40.4645 | 34.3667 | 59.9769 | 20.78 | 40.4647 | 96.0095 | 59.9812 | 80.12 | 40.459 | 72.4722 | 59.936 | 60.34
40.449 | 93.9121 | 60.0572 | 80.12 | 40.4509 | 53.1787 | 59.9881 | 40.56 | 40.4728 | 34.3643 | 59.977 | 20.78 | 40.473 | 96.0077 | 59.9812 | 80.12 | 40.4673 | 72.4715 | 59.9359 | 60.34
40.4573 | 93.9102 | 60.0574 | 80.12 | 40.4592 | 53.1756 | 59.988 | 40.56 | 40.4812 | 34.3619 | 59.9771 | 20.78 | 40.4814 | 96.0058 | 59.9811 | 80.12 | 40.4757 | 72.4709 | 59.9359 | 60.34
40.4657 | 93.9082 | 60.0576 | 80.12 | 40.4676 | 53.1725 | 59.9879 | 40.56 | 40.4895 | 34.3595 | 59.9772 | 20.78 | 40.4897 | 96.004 | 59.981 | 80.12 | 40.484 | 72.4703 | 59.9358 | 60.34
40.474 | 93.9062 | 60.0577 | 80.12 | 40.4759 | 53.1694 | 59.9878 | 40.56 | 40.4979 | 34.3571 | 59.9773 | 20.78 | 40.498 | 96.0021 | 59.9809 | 80.12 | 40.4924 | 72.4697 | 59.9357 | 60.34
40.4823 | 93.9042 | 60.0579 | 80.12 | 40.4842 | 53.1663 | 59.9878 | 40.56 | 40.5062 | 34.3547 | 59.9774 | 20.78 | 40.5064 | 96.0003 | 59.9808 | 80.12 | 40.5007 | 72.469 | 59.9356 | 60.34
40.4906 | 93.9023 | 60.0581 | 80.12 | 40.4926 | 53.1632 | 59.9877 | 40.56 | 40.5145 | 34.3524 | 59.9774 | 20.78 | 40.5147 | 95.9984 | 59.9807 | 80.12 | 40.509 | 72.4684 | 59.9355 | 60.34
40.4989 | 93.9003 | 60.0582 | 80.12 | 40.5009 | 53.1601 | 59.9876 | 40.56 | 40.5229 | 34.35 | 59.9775 | 20.78 | 40.523 | 95.9966 | 59.9807 | 80.12 | 40.5174 | 72.4678 | 59.9354 | 60.34
40.5073 | 93.8983 | 60.0584 | 80.12 | 40.5092 | 53.157 | 59.9875 | 40.56 | 40.5312 | 34.3476 | 59.9776 | 20.78 | 40.5314 | 95.9947 | 59.9806 | 80.12 | 40.5257 | 72.4672 | 59.9354 | 60.34
40.5156 | 93.8963 | 60.0586 | 80.12 | 40.5176 | 53.1539 | 59.9874 | 40.56 | 40.5396 | 34.3452 | 59.9777 | 20.78 | 40.5397 | 95.9929 | 59.9805 | 80.12 | 40.5341 | 72.4665 | 59.9353 | 60.34
40.5239 | 93.8944 | 60.0587 | 80.12 | 40.5259 | 53.1508 | 59.9873 | 40.56 | 40.5479 | 34.3428 | 59.9778 | 20.78 | 40.548 | 95.991 | 59.9804 | 80.12 | 40.5424 | 72.4659 | 59.9352 | 60.34
40.5322 | 93.8924 | 60.0589 | 80.12 | 40.5342 | 53.1477 | 59.9873 | 40.56 | 40.5562 | 34.3404 | 59.9779 | 20.78 | 40.5564 | 95.9892 | 59.9803 | 80.12 | 40.5508 | 72.4653 | 59.9351 | 60.34
40.5406 | 93.8904 | 60.0591 | 80.12 | 40.5426 | 53.1446 | 59.9872 | 40.56 | 40.5646 | 34.338 | 59.9779 | 20.78 | 40.5647 | 95.9873 | 59.9802 | 80.12 | 40.5591 | 72.4647 | 59.935 | 60.34
40.5489 | 93.8885 | 60.0592 | 80.12 | 40.5509 | 53.1415 | 59.9871 | 40.56 | 40.5729 | 34.3356 | 59.978 | 20.78 | 40.5731 | 95.9855 | 59.9802 | 80.12 | 40.5674 | 72.464 | 59.9349 | 60.34
40.5572 | 93.8865 | 60.0594 | 80.12 | 40.5592 | 53.1384 | 59.987 | 40.56 | 40.5812 | 34.3332 | 59.9781 | 20.78 | 40.5814 | 95.9836 | 59.9801 | 80.12 | 40.5758 | 72.4634 | 59.9349 | 60.34
40.5656 | 93.8845 | 60.0596 | 80.12 | 40.5676 | 53.1353 | 59.9869 | 40.56 | 40.5895 | 34.3308 | 59.9782 | 20.78 | 40.5897 | 95.8139 | 59.98 | 80.12 | 40.5841 | 72.4628 | 59.9348 | 60.34
40.5739 | 93.8825 | 60.0597 | 80.12 | 40.5759 | 53.1322 | 59.9868 | 40.56 | 40.5979 | 34.3284 | 59.9783 | 20.78 | 40.5981 | 95.8129 | 59.98 | 80.12 | 40.5925 | 72.4622 | 59.9347 | 60.34
40.5822 | 93.8806 | 60.0599 | 80.12 | 40.5842 | 53.1291 | 59.9868 | 40.56 | 40.6062 | 34.326 | 59.9784 | 20.78 | 40.6064 | 95.812 | 59.98 | 80.12 | 40.6008 | 72.4615 | 59.9346 | 60.34
40.5905 | 93.8786 | 60.0601 | 80.12 | 40.5926 | 53.126 | 59.9867 | 40.56 | 40.6146 | 34.3236 | 59.9784 | 20.78 | 40.6147 | 95.811 | 59.98 | 80.12 | 40.6091 | 72.4609 | 59.9345 | 60.34
40.5989 | 93.8766 | 60.0602 | 80.12 | 40.6009 | 53.1229 | 59.9866 | 40.56 | 40.6229 | 34.3212 | 59.9785 | 20.78 | 40.6231 | 95.8101 | 59.98 | 80.12 | 40.6175 | 72.4603 | 59.9344 | 60.34
40.6072 | 93.8746 | 60.0604 | 80.12 | 40.6093 | 53.1198 | 59.9865 | 40.56 | 40.6312 | 34.3189 | 59.9786 | 20.78 | 40.6314 | 95.8091 | 59.98 | 80.12 | 40.6258 | 72.4596 | 59.9344 | 60.34
40.6155 | 93.8727 | 60.0606 | 80.12 | 40.6176 | 53.1167 | 59.9864 | 40.56 | 40.6396 | 34.3165 | 59.9787 | 20.78 | 40.6397 | 95.8082 | 59.98 | 80.12 | 40.6342 | 72.459 | 59.9343 | 60.34
40.6238 | 93.8707 | 60.0607 | 80.12 | 40.6259 | 53.1136 | 59.9863 | 40.56 | 40.6479 | 34.3141 | 59.9788 | 20.78 | 40.6481 | 95.8072 | 59.98 | 80.12 | 40.6425 | 72.4584 | 59.9342 | 60.34
40.6322 | 93.8687 | 60.0609 | 80.12 | 40.6342 | 53.1105 | 59.9863 | 40.56 | 40.6562 | 34.3117 | 59.9789 | 20.78 | 40.6564 | 95.8063 | 59.98 | 80.12 | 40.6508 | 72.4578 | 59.9341 | 60.34
40.6405 | 93.8668 | 60.0611 | 80.12 | 40.6426 | 53.1074 | 59.9862 | 40.56 | 40.6646 | 34.3093 | 59.9789 | 20.78 | 40.6647 | 95.8053 | 59.98 | 80.12 | 40.6592 | 72.4571 | 59.934 | 60.34
40.6488 | 93.8648 | 60.0612 | 80.12 | 40.6509 | 53.1043 | 59.9861 | 40.56 | 40.6729 | 34.3069 | 59.979 | 20.78 | 40.6731 | 95.8044 | 59.98 | 80.12 | 40.6675 | 72.4565 | 59.9339 | 60.34
40.6571 | 93.8628 | 60.0614 | 80.12 | 40.6592 | 53.1012 | 59.986 | 40.56 | 40.6813 | 34.3045 | 59.9791 | 20.78 | 40.6814 | 95.8034 | 59.98 | 80.12 | 40.6759 | 72.4559 | 59.9339 | 60.34
40.6655 | 93.8608 | 60.0616 | 80.12 | 40.6676 | 53.0981 | 59.9859 | 40.56 | 40.6896 | 34.3021 | 59.9792 | 20.78 | 40.6897 | 95.8025 | 59.98 | 80.12 | 40.6842 | 72.4553 | 59.9338 | 60.34
40.6738 | 93.8589 | 60.0617 | 80.12 | 40.6759 | 53.095 | 59.9858 | 40.56 | 40.6979 | 34.2997 | 59.9793 | 20.78 | 40.6981 | 95.8015 | 59.98 | 80.12 | 40.6926 | 72.4546 | 59.9337 | 60.34
40.6821 | 93.8569 | 60.0619 | 80.12 | 40.6843 | 53.0919 | 59.9858 | 40.56 | 40.7063 | 34.2973 | 59.9794 | 20.78 | 40.7064 | 95.8006 | 59.98 | 80.12 | 40.7009 | 72.454 | 59.9336 | 60.34
40.6904 | 93.8549 | 60.0621 | 80.12 | 40.6926 | 53.0888 | 59.9857 | 40.56 | 40.7146 | 34.2949 | 59.9794 | 20.78 | 40.7147 | 95.7996 | 59.98 | 80.12 | 40.7092 | 72.4534 | 59.9335 | 60.34
40.6987 | 93.8529 | 60.0622 | 80.12 | 40.7009 | 53.0857 | 59.9856 | 40.56 | 40.723 | 34.2925 | 59.9795 | 20.78 | 40.7231 | 95.7987 | 59.98 | 80.12 | 40.7176 | 72.4528 | 59.9334 | 60.34
40.7071 | 93.851 | 60.0624 | 80.12 | 40.7093 | 53.0826 | 59.9855 | 40.56 | 40.7313 | 34.2901 | 59.9796 | 20.78 | 40.7314 | 95.7977 | 59.98 | 80.12 | 40.7259 | 72.4521 | 59.9334 | 60.34
40.7154 | 93.849 | 60.0626 | 80.12 | 40.7176 | 53.0795 | 59.9854 | 40.56 | 40.7396 | 34.2878 | 59.9797 | 20.78 | 40.7397 | 95.7968 | 59.98 | 80.12 | 40.7343 | 72.4515 | 59.9333 | 60.34
40.7237 | 93.847 | 60.0627 | 80.12 | 40.7259 | 53.0764 | 59.9853 | 40.56 | 40.7479 | 34.2854 | 59.9798 | 20.78 | 40.7481 | 95.7958 | 59.98 | 80.12 | 40.7426 | 72.4509 | 59.9332 | 60.34
40.732 | 93.845 | 60.0629 | 80.12 | 40.7343 | 53.0733 | 59.9852 | 40.56 | 40.7563 | 34.283 | 59.9799 | 20.78 | 40.7564 | 95.7949 | 59.98 | 80.12 | 40.751 | 72.4503 | 59.9331 | 60.34
40.7404 | 93.8431 | 60.0631 | 80.12 | 40.7426 | 53.0702 | 59.9852 | 40.56 | 40.7646 | 34.2806 | 59.9799 | 20.78 | 40.7647 | 95.7939 | 59.98 | 80.12 | 40.7593 | 72.4496 | 59.933 | 60.34
40.7487 | 93.8411 | 60.0632 | 80.12 | 40.7509 | 53.0671 | 59.9851 | 40.56 | 40.7729 | 34.4315 | 59.97 | 20.78 | 40.7731 | 95.793 | 59.98 | 80.12 | 40.7676 | 72.449 | 59.9329 | 60.34
40.757 | 93.8391 | 60.0634 | 80.12 | 40.7592 | 53.064 | 59.985 | 40.56 | 40.7813 | 34.4272 | 59.97 | 20.78 | 40.7814 | 95.792 | 59.98 | 80.12 | 40.776 | 72.4484 | 59.9328 | 60.34
40.7654 | 93.8372 | 60.0636 | 80.12 | 40.7676 | 53.0609 | 59.9849 | 40.56 | 40.7896 | 34.4229 | 59.97 | 20.78 | 40.7898 | 95.7911 | 59.98 | 80.12 | 40.7843 | 72.4478 | 59.9328 | 60.34
40.7737 | 93.8352 | 60.0637 | 80.12 | 40.7759 | 53.0578 | 59.9848 | 40.56 | 40.798 | 34.4186 | 59.97 | 20.78 | 40.7981 | 95.7901 | 59.98 | 80.12 | 40.7927 | 72.4471 | 59.9327 | 60.34
40.782 | 93.8332 | 60.0639 | 80.12 | 40.7843 | 53.0547 | 59.9847 | 40.56 | 40.8063 | 34.4142 | 59.97 | 20.78 | 40.8064 | 95.7892 | 59.98 | 80.12 | 40.801 | 72.4465 | 59.9326 | 60.34
40.7903 | 93.8312 | 60.0641 | 80.12 | 40.7926 | 53.0516 | 59.9847 | 40.56 | 40.8146 | 34.4099 | 59.97 | 20.78 | 40.8148 | 95.7882 | 59.98 | 80.12 | 40.8093 | 72.4459 | 59.9325 | 60.34
40.7987 | 93.8293 | 60.0642 | 80.12 | 40.8009 | 53.0485 | 59.9846 | 40.56 | 40.823 | 34.4056 | 59.97 | 20.78 | 40.8231 | 95.7873 | 59.98 | 80.12 | 40.8177 | 72.4453 | 59.9324 | 60.34
40.807 | 93.8273 | 60.0644 | 80.12 | 40.8093 | 53.0454 | 59.9845 | 40.56 | 40.8313 | 34.4013 | 59.97 | 20.78 | 40.8314 | 95.7863 | 59.98 | 80.12 | 40.826 | 72.4446 | 59.9324 | 60.34
40.8153 | 93.8253 | 60.0646 | 80.12 | 40.8176 | 53.0423 | 59.9844 | 40.56 | 40.8397 | 34.397 | 59.97 | 20.78 | 40.8398 | 95.7854 | 59.98 | 80.12 | 40.8344 | 72.444 | 59.9323 | 60.34
40.8236 | 93.8233 | 60.0647 | 80.12 | 40.8259 | 53.0392 | 59.9843 | 40.56 | 40.848 | 34.3927 | 59.97 | 20.78 | 40.8481 | 95.7844 | 59.98 | 80.12 | 40.8427 | 72.4434 | 59.9322 | 60.34
40.832 | 93.8214 | 60.0649 | 80.12 | 40.8343 | 53.0361 | 59.9842 | 40.56 | 40.8563 | 34.3883 | 59.97 | 20.78 | 40.8564 | 95.7835 | 59.98 | 80.12 | 40.8511 | 72.4428 | 59.9321 | 60.34
40.8403 | 93.8194 | 60.0651 | 80.12 | 40.8426 | 53.033 | 59.9842 | 40.56 | 40.8647 | 34.384 | 59.97 | 20.78 | 40.8648 | 95.7825 | 59.98 | 80.12 | 40.8594 | 72.4421 | 59.932 | 60.34
40.8486 | 93.8174 | 60.0652 | 80.12 | 40.8509 | 53.0299 | 59.9841 | 40.56 | 40.873 | 34.3797 | 59.97 | 20.78 | 40.8731 | 95.7816 | 59.98 | 80.12 | 40.8677 | 72.4415 | 59.9319 | 60.34
40.8569 | 93.8155 | 60.0654 | 80.12 | 40.8593 | 53.0268 | 59.984 | 40.56 | 40.8813 | 34.3754 | 59.97 | 20.78 | 40.8814 | 95.7806 | 59.98 | 80.12 | 40.8761 | 72.4409 | 59.9319 | 60.34
40.8652 | 93.8135 | 60.0656 | 80.12 | 40.8676 | 53.0237 | 59.9839 | 40.56 | 40.8896 | 34.3711 | 59.97 | 20.78 | 40.8898 | 95.7797 | 59.98 | 80.12 | 40.8844 | 72.4403 | 59.9318 | 60.34
40.8736 | 93.8115 | 60.0657 | 80.12 | 40.8759 | 53.0206 | 59.9838 | 40.56 | 40.898 | 34.3667 | 59.97 | 20.78 | 40.8981 | 95.7787 | 59.98 | 80.12 | 40.8928 | 72.4396 | 59.9317 | 60.34
40.8819 | 93.8095 | 60.0659 | 80.12 | 40.8843 | 53.0175 | 59.9837 | 40.56 | 40.9064 | 34.3624 | 59.97 | 20.78 | 40.9064 | 95.7778 | 59.98 | 80.12 | 40.9011 | 72.439 | 59.9316 | 60.34
40.8902 | 93.8076 | 60.0661 | 80.12 | 40.8926 | 53.0144 | 59.9837 | 40.56 | 40.9147 | 34.3581 | 59.97 | 20.78 | 40.9148 | 95.7768 | 59.98 | 80.12 | 40.9094 | 72.4384 | 59.9315 | 60.34
40.8985 | 93.8056 | 60.0662 | 80.12 | 40.9009 | 53.0113 | 59.9836 | 40.56 | 40.923 | 34.3538 | 59.97 | 20.78 | 40.9231 | 95.7759 | 59.98 | 80.12 | 40.9178 | 72.4378 | 59.9314 | 60.34
40.9069 | 93.8036 | 60.0664 | 80.12 | 40.9093 | 53.0082 | 59.9835 | 40.56 | 40.9313 | 34.3495 | 59.97 | 20.78 | 40.9314 | 95.7749 | 59.98 | 80.12 | 40.9261 | 72.4371 | 59.9314 | 60.34
40.9152 | 93.8016 | 60.0666 | 80.12 | 40.9176 | 53.0051 | 59.9834 | 40.56 | 40.9397 | 34.3452 | 59.97 | 20.78 | 40.9398 | 95.774 | 59.98 | 80.12 | 40.9345 | 72.4365 | 59.9313 | 60.34
40.9235 | 93.7997 | 60.0667 | 80.12 | 40.9259 | 53.002 | 59.9833 | 40.56 | 40.9481 | 34.3408 | 59.97 | 20.78 | 40.9481 | 95.773 | 59.98 | 80.12 | 40.9428 | 72.4359 | 59.9312 | 60.34
40.9318 | 93.7977 | 60.0669 | 80.12 | 40.9343 | 52.9989 | 59.9832 | 40.56 | 40.9564 | 34.3365 | 59.97 | 20.78 | 40.9565 | 95.7721 | 59.98 | 80.12 | 40.9511 | 72.4352 | 59.9311 | 60.34
40.9402 | 93.7957 | 60.0671 | 80.12 | 40.9426 | 52.9958 | 59.9832 | 40.56 | 40.9647 | 34.3322 | 59.97 | 20.78 | 40.9648 | 95.7711 | 59.98 | 80.12 | 40.9595 | 72.4346 | 59.931 | 60.34
40.9485 | 93.7938 | 60.0672 | 80.12 | 40.951 | 52.9927 | 59.9831 | 40.56 | 40.973 | 34.3279 | 59.97 | 20.78 | 40.9731 | 95.7702 | 59.98 | 80.12 | 40.9678 | 72.434 | 59.9309 | 60.34
40.9568 | 93.7918 | 60.0674 | 80.12 | 40.9593 | 52.9896 | 59.983 | 40.56 | 40.9814 | 34.3236 | 59.97 | 20.78 | 40.9815 | 95.7692 | 59.98 | 80.12 | 40.9762 | 72.4334 | 59.9309 | 60.34
40.9651 | 93.7898 | 60.0676 | 80.12 | 40.9676 | 52.9865 | 59.9829 | 40.56 | 40.9897 | 34.3192 | 59.97 | 20.78 | 40.9898 | 95.7683 | 59.98 | 80.12 | 40.9845 | 72.4327 | 59.9308 | 60.34
40.9735 | 93.7878 | 60.0677 | 80.12 | 40.976 | 52.9834 | 59.9828 | 40.56 | 40.998 | 34.3149 | 59.97 | 20.78 | 40.9981 | 95.7673 | 59.98 | 80.12 | 40.9929 | 72.4321 | 59.9307 | 60.34
40.9818 | 93.7859 | 60.0679 | 80.12 | 40.9843 | 52.9803 | 59.9827 | 40.56 | 41.0064 | 34.3106 | 59.97 | 20.78 | 41.0065 | 95.7664 | 59.98 | 80.12 | 41.0012 | 72.4315 | 59.9306 | 60.34
40.9901 | 93.7839 | 60.0681 | 80.12 | 40.9926 | 52.9772 | 59.9827 | 40.56 | 41.0147 | 34.3063 | 59.97 | 20.78 | 41.0148 | 95.7654 | 59.98 | 80.12 | 41.0095 | 72.4309 | 59.9305 | 60.34
40.9985 | 93.7819 | 60.0682 | 80.12 | 41.0009 | 52.9741 | 59.9826 | 40.56 | 41.0231 | 34.302 | 59.97 | 20.78 | 41.0231 | 95.7645 | 59.98 | 80.12 | 41.0179 | 72.4302 | 59.9304 | 60.34
41.0068 | 93.7799 | 60.0684 | 80.12 | 41.0093 | 52.971 | 59.9825 | 40.56 | 41.0314 | 34.2976 | 59.97 | 20.78 | 41.0315 | 95.7635 | 59.98 | 80.12 | 41.0262 | 72.4296 | 59.9304 | 60.34
41.0151 | 93.778 | 60.0686 | 80.12 | 41.0176 | 52.9679 | 59.9824 | 40.56 | 41.0397 | 34.2933 | 59.97 | 20.78 | 41.0398 | 95.7626 | 59.98 | 80.12 | 41.0346 | 72.429 | 59.9303 | 60.34
41.0234 | 93.776 | 60.0687 | 80.12 | 41.026 | 52.9648 | 59.9823 | 40.56 | 41.0481 | 34.289 | 59.97 | 20.78 | 41.0481 | 95.7616 | 59.98 | 80.12 | 41.0429 | 72.4284 | 59.9302 | 60.34
41.0318 | 93.774 | 60.0689 | 80.12 | 41.0343 | 52.9617 | 59.9823 | 40.56 | 41.0564 | 34.2847 | 59.97 | 20.78 | 41.0565 | 95.7607 | 59.98 | 80.12 | 41.0513 | 72.4277 | 59.9301 | 60.34
41.0401 | 93.772 | 60.0691 | 80.12 | 41.0426 | 52.9586 | 59.9822 | 40.56 | 41.0648 | 34.2804 | 59.97 | 20.78 | 41.0648 | 95.7597 | 59.98 | 80.12 | 41.0596 | 72.4271 | 59.93 | 60.34
41.0484 | 93.7701 | 60.0692 | 80.12 | 41.051 | 52.9555 | 59.9821 | 40.56 | 41.0731 | 34.2761 | 59.97 | 20.78 | 41.0732 | 95.7588 | 59.98 | 80.12 | 41.0679 | 72.3029 | 59.93 | 60.34
41.0567 | 93.7681 | 60.0694 | 80.12 | 41.0593 | 52.9524 | 59.982 | 40.56 | 41.0814 | 34.2717 | 59.97 | 20.78 | 41.0815 | 95.7578 | 59.98 | 80.12 | 41.0763 | 72.3015 | 59.93 | 60.34
41.065 | 93.7661 | 60.0696 | 80.12 | 41.0676 | 52.9493 | 59.9819 | 40.56 | 41.0898 | 34.2674 | 59.97 | 20.78 | 41.0898 | 95.7569 | 59.98 | 80.12 | 41.0846 | 72.3001 | 59.93 | 60.34
41.0734 | 93.7642 | 60.0697 | 80.12 | 41.076 | 52.9462 | 59.9818 | 40.56 | 41.0981 | 34.2631 | 59.97 | 20.78 | 41.0982 | 95.7559 | 59.98 | 80.12 | 41.093 | 72.2987 | 59.93 | 60.34
41.0817 | 93.7622 | 60.0699 | 80.12 | 41.0843 | 52.9431 | 59.9818 | 40.56 | 41.1064 | 34.2588 | 59.97 | 20.78 | 41.1065 | 95.755 | 59.98 | 80.12 | 41.1013 | 72.2973 | 59.93 | 60.34
41.09 | 93.8812 | 60.06 | 80.12 | 41.0926 | 52.94 | 59.9817 | 40.56 | 41.1147 | 34.2545 | 59.97 | 20.78 | 41.1148 | 95.754 | 59.98 | 80.12 | 41.1096 | 72.2959 | 59.93 | 60.34
41.0983 | 93.8794 | 60.0601 | 80.12 | 41.101 | 52.9369 | 59.9816 | 40.56 | 41.1231 | 34.2501 | 59.97 | 20.78 | 41.1232 | 95.7531 | 59.98 | 80.12 | 41.118 | 72.2945 | 59.93 | 60.34
41.1067 | 93.8775 | 60.0602 | 80.12 | 41.1093 | 52.9338 | 59.9815 | 40.56 | 41.1315 | 34.2458 | 59.97 | 20.78 | 41.1315 | 95.7521 | 59.98 | 80.12 | 41.1263 | 72.2931 | 59.93 | 60.34
41.115 | 93.8756 | 60.0603 | 80.12 | 41.1176 | 52.9307 | 59.9814 | 40.56 | 41.1398 | 34.2415 | 59.97 | 20.78 | 41.1398 | 95.7512 | 59.98 | 80.12 | 41.1347 | 72.2916 | 59.93 | 60.34
41.1233 | 93.8738 | 60.0604 | 80.12 | 41.126 | 52.9276 | 59.9813 | 40.56 | 41.1481 | 34.2372 | 59.97 | 20.78 | 41.1482 | 95.7502 | 59.98 | 80.12 | 41.143 | 72.2903 | 59.93 | 60.34
41.1316 | 93.8719 | 60.0605 | 80.12 | 41.1343 | 52.9245 | 59.9813 | 40.56 | 41.1564 | 34.2329 | 59.97 | 20.78 | 41.1565 | 95.7493 | 59.98 | 80.12 | 41.1514 | 72.2888 | 59.93 | 60.34
41.14 | 93.87 | 60.0605 | 80.12 | 41.1426 | 52.9214 | 59.9812 | 40.56 | 41.1648 | 34.2286 | 59.97 | 20.78 | 41.1648 | 95.7483 | 59.98 | 80.12 | 41.1597 | 72.2874 | 59.93 | 60.34
41.1483 | 93.8681 | 60.0606 | 80.12 | 41.151 | 52.9183 | 59.9811 | 40.56 | 41.1731 | 34.2242 | 59.97 | 20.78 | 41.1732 | 95.7474 | 59.98 | 80.12 | 41.168 | 72.286 | 59.93 | 60.34
41.1566 | 93.8663 | 60.0607 | 80.12 | 41.1593 | 52.9152 | 59.981 | 40.56 | 41.1815 | 34.2199 | 59.97 | 20.78 | 41.1815 | 95.7464 | 59.98 | 80.12 | 41.1764 | 72.2846 | 59.93 | 60.34
41.1649 | 93.8644 | 60.0608 | 80.12 | 41.1676 | 52.9121 | 59.9809 | 40.56 | 41.1898 | 34.2156 | 59.97 | 20.78 | 41.1899 | 95.7455 | 59.98 | 80.12 | 41.1847 | 72.2832 | 59.93 | 60.34
41.1733 | 93.8625 | 60.0609 | 80.12 | 41.176 | 52.909 | 59.9808 | 40.56 | 41.1981 | 34.2113 | 59.97 | 20.78 | 41.1982 | 95.7445 | 59.98 | 80.12 | 41.1931 | 72.2818 | 59.93 | 60.34
41.1816 | 93.8606 | 60.061 | 80.12 | 41.1843 | 52.9059 | 59.9807 | 40.56 | 41.2065 | 34.207 | 59.97 | 20.78 | 41.2065 | 95.7436 | 59.98 | 80.12 | 41.2014 | 72.2804 | 59.93 | 60.34
41.1899 | 93.8588 | 60.061 | 80.12 | 41.1926 | 52.9028 | 59.9807 | 40.56 | 41.2148 | 34.2026 | 59.97 | 20.78 | 41.2149 | 95.7426 | 59.98 | 80.12 | 41.2097 | 72.279 | 59.93 | 60.34
41.1982 | 93.8569 | 60.0611 | 80.12 | 41.201 | 52.8997 | 59.9806 | 40.56 | 41.2231 | 34.1983 | 59.97 | 20.78 | 41.2232 | 95.7417 | 59.98 | 80.12 | 41.2181 | 72.2776 | 59.93 | 60.34
41.2066 | 93.855 | 60.0612 | 80.12 | 41.2093 | 52.8966 | 59.9805 | 40.56 | 41.2315 | 34.194 | 59.97 | 20.78 | 41.2315 | 95.7407 | 59.98 | 80.12 | 41.2264 | 72.2762 | 59.93 | 60.34
41.2149 | 93.8532 | 60.0613 | 80.12 | 41.2177 | 52.8935 | 59.9804 | 40.56 | 41.2398 | 34.1897 | 59.97 | 20.78 | 41.2399 | 95.7398 | 59.98 | 80.12 | 41.2348 | 72.2748 | 59.93 | 60.34
41.2232 | 93.8513 | 60.0614 | 80.12 | 41.226 | 52.8904 | 59.9803 | 40.56 | 41.2482 | 34.1854 | 59.97 | 20.78 | 41.2482 | 95.7388 | 59.98 | 80.12 | 41.2431 | 72.2734 | 59.93 | 60.34
41.2315 | 93.8494 | 60.0615 | 80.12 | 41.2343 | 52.8873 | 59.9802 | 40.56 | 41.2565 | 34.1811 | 59.97 | 20.78 | 41.2565 | 95.7379 | 59.98 | 80.12 | 41.2515 | 72.272 | 59.93 | 60.34
41.2399 | 93.8475 | 60.0615 | 80.12 | 41.2426 | 52.8842 | 59.9802 | 40.56 | 41.2648 | 34.1767 | 59.97 | 20.78 | 41.2649 | 95.7369 | 59.98 | 80.12 | 41.2598 | 72.2706 | 59.93 | 60.34
41.2482 | 93.8457 | 60.0616 | 80.12 | 41.251 | 52.8811 | 59.9801 | 40.56 | 41.2732 | 34.1724 | 59.97 | 20.78 | 41.2732 | 95.736 | 59.98 | 80.12 | 41.2682 | 72.2692 | 59.93 | 60.34
41.2565 | 93.8438 | 60.0617 | 80.12 | 41.2593 | 52.948 | 59.99 | 40.56 | 41.2815 | 34.1681 | 59.97 | 20.78 | 41.2815 | 95.735 | 59.98 | 80.12 | 41.2765 | 72.2678 | 59.93 | 60.34
41.2648 | 93.8419 | 60.0618 | 80.12 | 41.2676 | 52.9467 | 59.9899 | 40.56 | 41.2899 | 34.1638 | 59.97 | 20.78 | 41.2899 | 95.7341 | 59.98 | 80.12 | 41.2848 | 72.2664 | 59.93 | 60.34
41.2731 | 93.84 | 60.0619 | 80.12 | 41.276 | 52.9455 | 59.9898 | 40.56 | 41.2982 | 34.1595 | 59.97 | 20.78 | 41.2982 | 95.7331 | 59.98 | 80.12 | 41.2932 | 72.265 | 59.93 | 60.34
41.2815 | 93.8382 | 60.0619 | 80.12 | 41.2843 | 52.9443 | 59.9897 | 40.56 | 41.3065 | 34.1551 | 59.97 | 20.78 | 41.3065 | 95.7322 | 59.98 | 80.12 | 41.3015 | 72.2636 | 59.93 | 60.34
41.2898 | 93.8363 | 60.062 | 80.12 | 41.2927 | 52.943 | 59.9897 | 40.56 | 41.3148 | 34.1508 | 59.97 | 20.78 | 41.3149 | 95.7312 | 59.98 | 80.12 | 41.3099 | 72.2622 | 59.93 | 60.34
41.2981 | 93.8344 | 60.0621 | 80.12 | 41.301 | 52.9418 | 59.9896 | 40.56 | 41.3232 | 34.1465 | 59.97 | 20.78 | 41.3232 | 95.7303 | 59.98 | 80.12 | 41.3182 | 72.2608 | 59.93 | 60.34
41.3064 | 93.8326 | 60.0622 | 80.12 | 41.3093 | 52.9406 | 59.9895 | 40.56 | 41.3315 | 34.1422 | 59.97 | 20.78 | 41.3316 | 95.7293 | 59.98 | 80.12 | 41.3266 | 72.2594 | 59.93 | 60.34
41.3148 | 93.8307 | 60.0623 | 80.12 | 41.3177 | 52.9393 | 59.9894 | 40.56 | 41.3398 | 34.1379 | 59.97 | 20.78 | 41.3399 | 95.7284 | 59.98 | 80.12 | 41.3349 | 72.258 | 59.93 | 60.34
41.3231 | 93.8288 | 60.0624 | 80.12 | 41.326 | 52.9381 | 59.9893 | 40.56 | 41.3482 | 34.1336 | 59.97 | 20.78 | 41.3482 | 95.7274 | 59.98 | 80.12 | 41.3432 | 72.2566 | 59.93 | 60.34
41.3314 | 93.8269 | 60.0624 | 80.12 | 41.3343 | 52.9369 | 59.9893 | 40.56 | 41.3565 | 34.1292 | 59.97 | 20.78 | 41.3566 | 95.7265 | 59.98 | 80.12 | 41.3516 | 72.2552 | 59.93 | 60.34
41.3398 | 93.8251 | 60.0625 | 80.12 | 41.3427 | 52.9356 | 59.9892 | 40.56 | 41.3649 | 34.1249 | 59.97 | 20.78 | 41.3649 | 95.7255 | 59.98 | 80.12 | 41.3599 | 72.2538 | 59.93 | 60.34
41.3481 | 93.8232 | 60.0626 | 80.12 | 41.351 | 52.9344 | 59.9891 | 40.56 | 41.3732 | 34.1206 | 59.97 | 20.78 | 41.3732 | 95.7246 | 59.98 | 80.12 | 41.3683 | 72.2524 | 59.93 | 60.34
41.3564 | 93.8213 | 60.0627 | 80.12 | 41.3593 | 52.9332 | 59.989 | 40.56 | 41.3815 | 34.1163 | 59.97 | 20.78 | 41.3816 | 95.7236 | 59.98 | 80.12 | 41.3766 | 72.251 | 59.93 | 60.34
41.3647 | 93.8194 | 60.0628 | 80.12 | 41.3677 | 52.9319 | 59.9889 | 40.56 | 41.3899 | 34.112 | 59.97 | 20.78 | 41.3899 | 95.7227 | 59.98 | 80.12 | 41.3849 | 72.2496 | 59.93 | 60.34
41.3731 | 93.8176 | 60.0629 | 80.12 | 41.376 | 52.9307 | 59.9888 | 40.56 | 41.3982 | 34.1076 | 59.97 | 20.78 | 41.3982 | 95.7217 | 59.98 | 80.12 | 41.3933 | 72.2482 | 59.93 | 60.34
41.3814 | 93.8157 | 60.0629 | 80.12 | 41.3843 | 52.9295 | 59.9888 | 40.56 | 41.4066 | 34.1033 | 59.97 | 20.78 | 41.4066 | 95.7208 | 59.98 | 80.12 | 41.4016 | 72.2468 | 59.93 | 60.34
41.3897 | 93.8138 | 60.063 | 80.12 | 41.3927 | 52.9282 | 59.9887 | 40.56 | 41.4149 | 34.099 | 59.97 | 20.78 | 41.4149 | 95.7198 | 59.98 | 80.12 | 41.41 | 72.2454 | 59.93 | 60.34
41.398 | 93.812 | 60.0631 | 80.12 | 41.401 | 52.927 | 59.9886 | 40.56 | 41.4232 | 34.0947 | 59.97 | 20.78 | 41.4232 | 95.7189 | 59.98 | 80.12 | 41.4183 | 72.244 | 59.93 | 60.34
41.4064 | 93.8101 | 60.0632 | 80.12 | 41.4093 | 52.9258 | 59.9885 | 40.56 | 41.4316 | 34.0904 | 59.97 | 20.78 | 41.4316 | 95.7179 | 59.98 | 80.12 | 41.4267 | 72.2426 | 59.93 | 60.34
41.4147 | 93.8082 | 60.0633 | 80.12 | 41.4177 | 52.9245 | 59.9884 | 40.56 | 41.4399 | 34.086 | 59.97 | 20.78 | 41.4399 | 95.717 | 59.98 | 80.12 | 41.435 | 72.2412 | 59.93 | 60.34
41.423 | 93.8063 | 60.0634 | 80.12 | 41.426 | 52.9233 | 59.9883 | 40.56 | 41.4482 | 34.0817 | 59.97 | 20.78 | 41.4482 | 95.716 | 59.98 | 80.12 | 41.4433 | 72.2398 | 59.93 | 60.34
41.4313 | 93.8045 | 60.0634 | 80.12 | 41.4343 | 52.9221 | 59.9883 | 40.56 | 41.4565 | 34.0774 | 59.97 | 20.78 | 41.4566 | 95.7151 | 59.98 | 80.12 | 41.4517 | 72.2384 | 59.93 | 60.34
41.4397 | 93.8026 | 60.0635 | 80.12 | 41.4427 | 52.9208 | 59.9882 | 40.56 | 41.4649 | 34.0731 | 59.97 | 20.78 | 41.4649 | 95.7141 | 59.98 | 80.12 | 41.46 | 72.237 | 59.93 | 60.34
41.448 | 93.8007 | 60.0636 | 80.12 | 41.451 | 52.9196 | 59.9881 | 40.56 | 41.4733 | 34.0688 | 59.97 | 20.78 | 41.4733 | 95.7132 | 59.98 | 80.12 | 41.4684 | 72.2356 | 59.93 | 60.34
41.4563 | 93.7988 | 60.0637 | 80.12 | 41.4594 | 52.9184 | 59.988 | 40.56 | 41.4816 | 34.0645 | 59.97 | 20.78 | 41.4816 | 95.7122 | 59.98 | 80.12 | 41.4767 | 72.2342 | 59.93 | 60.34
41.4646 | 93.797 | 60.0638 | 80.12 | 41.4677 | 52.9171 | 59.9879 | 40.56 | 41.4899 | 34.0601 | 59.97 | 20.78 | 41.4899 | 95.7113 | 59.98 | 80.12 | 41.485 | 72.2328 | 59.93 | 60.34
41.4729 | 93.7951 | 60.0639 | 80.12 | 41.476 | 52.9159 | 59.9878 | 40.56 | 41.4982 | 34.0558 | 59.97 | 20.78 | 41.4983 | 95.7103 | 59.98 | 80.12 | 41.4934 | 72.2314 | 59.93 | 60.34
41.4813 | 93.7932 | 60.0639 | 80.12 | 41.4843 | 52.9147 | 59.9878 | 40.56 | 41.5066 | 34.0515 | 59.97 | 20.78 | 41.5066 | 95.7094 | 59.98 | 80.12 | 41.5017 | 72.23 | 59.93 | 60.34
41.4896 | 93.7913 | 60.064 | 80.12 | 41.4927 | 52.9134 | 59.9877 | 40.56 | 41.515 | 34.0472 | 59.97 | 20.78 | 41.5149 | 95.7084 | 59.98 | 80.12 | 41.5101 | 72.2286 | 59.93 | 60.34
41.4979 | 93.7895 | 60.0641 | 80.12 | 41.501 | 52.9122 | 59.9876 | 40.56 | 41.5233 | 34.0429 | 59.97 | 20.78 | 41.5233 | 95.7075 | 59.98 | 80.12 | 41.5184 | 72.2272 | 59.93 | 60.34
41.5062 | 93.7876 | 60.0642 | 80.12 | 41.5094 | 52.911 | 59.9875 | 40.56 | 41.5316 | 34.0385 | 59.97 | 20.78 | 41.5316 | 95.7065 | 59.98 | 80.12 | 41.5268 | 72.2258 | 59.93 | 60.34
41.5146 | 93.7857 | 60.0643 | 80.12 | 41.5177 | 52.9097 | 59.9874 | 40.56 | 41.5399 | 34.0342 | 59.97 | 20.78 | 41.5399 | 95.7056 | 59.98 | 80.12 | 41.5351 | 72.2244 | 59.93 | 60.34
41.5229 | 93.7839 | 60.0644 | 80.12 | 41.526 | 52.9085 | 59.9873 | 40.56 | 41.5483 | 34.0299 | 59.97 | 20.78 | 41.5483 | 95.7046 | 59.98 | 80.12 | 41.5434 | 72.223 | 59.93 | 60.34
41.5312 | 93.782 | 60.0644 | 80.12 | 41.5344 | 52.9073 | 59.9873 | 40.56 | 41.5566 | 34.0256 | 59.97 | 20.78 | 41.5566 | 95.7037 | 59.98 | 80.12 | 41.5518 | 72.2216 | 59.93 | 60.34
41.5395 | 93.7801 | 60.0645 | 80.12 | 41.5427 | 52.906 | 59.9872 | 40.56 | 41.5649 | 34.0213 | 59.97 | 20.78 | 41.5649 | 95.7027 | 59.98 | 80.12 | 41.5601 | 72.2202 | 59.93 | 60.34
41.5479 | 93.7782 | 60.0646 | 80.12 | 41.551 | 52.9048 | 59.9871 | 40.56 | 41.5733 | 34.017 | 59.97 | 20.78 | 41.5733 | 95.7018 | 59.98 | 80.12 | 41.5685 | 72.2188 | 59.93 | 60.34
41.5562 | 93.7764 | 60.0647 | 80.12 | 41.5594 | 52.9036 | 59.987 | 40.56 | 41.5816 | 34.0126 | 59.97 | 20.78 | 41.5816 | 95.7008 | 59.98 | 80.12 | 41.5768 | 72.2174 | 59.93 | 60.34
41.5645 | 93.7745 | 60.0648 | 80.12 | 41.5677 | 52.9023 | 59.9869 | 40.56 | 41.59 | 34.0083 | 59.97 | 20.78 | 41.5899 | 95.5389 | 59.97 | 80.12 | 41.5852 | 72.216 | 59.93 | 60.34
41.5729 | 93.7726 | 60.0649 | 80.12 | 41.576 | 52.9011 | 59.9868 | 40.56 | 41.5983 | 34.004 | 59.97 | 20.78 | 41.5983 | 95.538 | 59.97 | 80.12 | 41.5935 | 72.2146 | 59.93 | 60.34
41.5812 | 93.7707 | 60.0649 | 80.12 | 41.5844 | 52.8999 | 59.9867 | 40.56 | 41.6066 | 33.9997 | 59.97 | 20.78 | 41.6066 | 95.5372 | 59.97 | 80.12 | 41.6018 | 72.2132 | 59.93 | 60.34
41.5895 | 93.7689 | 60.065 | 80.12 | 41.5927 | 52.8986 | 59.9867 | 40.56 | 41.615 | 33.9954 | 59.97 | 20.78 | 41.615 | 95.5364 | 59.97 | 80.12 | 41.6102 | 72.2118 | 59.93 | 60.34
41.5978 | 93.767 | 60.0651 | 80.12 | 41.601 | 52.8974 | 59.9866 | 40.56 | 41.6233 | 33.991 | 59.97 | 20.78 | 41.6233 | 95.5355 | 59.97 | 80.12 | 41.6185 | 72.2104 | 59.93 | 60.34
41.6062 | 93.7651 | 60.0652 | 80.12 | 41.6094 | 52.8962 | 59.9865 | 40.56 | 41.6317 | 33.9867 | 59.97 | 20.78 | 41.6316 | 95.5347 | 59.97 | 80.12 | 41.6269 | 72.209 | 59.93 | 60.34
41.6145 | 93.7633 | 60.0653 | 80.12 | 41.6177 | 52.8949 | 59.9864 | 40.56 | 41.64 | 33.9824 | 59.97 | 20.78 | 41.64 | 95.5339 | 59.97 | 80.12 | 41.6352 | 72.2076 | 59.93 | 60.34
41.6228 | 93.7614 | 60.0654 | 80.12 | 41.626 | 52.8937 | 59.9863 | 40.56 | 41.6483 | 33.9781 | 59.97 | 20.78 | 41.6483 | 95.533 | 59.97 | 80.12 | 41.6436 | 72.2062 | 59.93 | 60.34
41.6311 | 93.7595 | 60.0654 | 80.12 | 41.6344 | 52.8925 | 59.9862 | 40.56 | 41.6566 | 33.9738 | 59.97 | 20.78 | 41.6566 | 95.5322 | 59.97 | 80.12 | 41.6519 | 72.2048 | 59.93 | 60.34
41.6395 | 93.7576 | 60.0655 | 80.12 | 41.6427 | 52.8912 | 59.9862 | 40.56 | 41.665 | 33.9695 | 59.97 | 20.78 | 41.665 | 95.5314 | 59.97 | 80.12 | 41.6602 | 72.2034 | 59.93 | 60.34
41.6478 | 93.7558 | 60.0656 | 80.12 | 41.6511 | 52.89 | 59.9861 | 40.56 | 41.6733 | 33.9651 | 59.97 | 20.78 | 41.6733 | 95.5305 | 59.97 | 80.12 | 41.6686 | 72.202 | 59.93 | 60.34
41.6561 | 93.7539 | 60.0657 | 80.12 | 41.6594 | 52.8888 | 59.986 | 40.56 | 41.6816 | 33.9608 | 59.97 | 20.78 | 41.6816 | 95.5297 | 59.97 | 80.12 | 41.6769 | 72.2006 | 59.93 | 60.34
41.6644 | 93.752 | 60.0658 | 80.12 | 41.6677 | 52.8875 | 59.9859 | 40.56 | 41.69 | 33.9565 | 59.97 | 20.78 | 41.69 | 95.5289 | 59.97 | 80.12 | 41.6853 | 72.1992 | 59.93 | 60.34
41.6727 | 93.7501 | 60.0659 | 80.12 | 41.6761 | 52.8863 | 59.9858 | 40.56 | 41.6983 | 33.9522 | 59.97 | 20.78 | 41.6983 | 95.528 | 59.97 | 80.12 | 41.6936 | 72.1978 | 59.93 | 60.34
41.681 | 93.7483 | 60.0659 | 80.12 | 41.6844 | 52.8851 | 59.9857 | 40.56 | 41.7067 | 33.9479 | 59.97 | 20.78 | 41.7066 | 95.5272 | 59.97 | 80.12 | 41.702 | 72.1964 | 59.93 | 60.34
41.6894 | 93.7464 | 60.066 | 80.12 | 41.6927 | 52.8838 | 59.9857 | 40.56 | 41.715 | 33.9436 | 59.97 | 20.78 | 41.715 | 95.5264 | 59.97 | 80.12 | 41.7103 | 72.1949 | 59.93 | 60.34
41.6977 | 93.7445 | 60.0661 | 80.12 | 41.701 | 52.8826 | 59.9856 | 40.56 | 41.7233 | 33.9392 | 59.97 | 20.78 | 41.7233 | 95.5255 | 59.97 | 80.12 | 41.7186 | 72.1935 | 59.93 | 60.34
41.706 | 93.7426 | 60.0662 | 80.12 | 41.7094 | 52.8814 | 59.9855 | 40.56 | 41.7316 | 33.9349 | 59.97 | 20.78 | 41.7317 | 95.5247 | 59.97 | 80.12 | 41.727 | 72.1921 | 59.93 | 60.34
41.7143 | 93.7408 | 60.0663 | 80.12 | 41.7177 | 52.8801 | 59.9854 | 40.56 | 41.74 | 33.9306 | 59.97 | 20.78 | 41.74 | 95.5239 | 59.97 | 80.12 | 41.7353 | 72.1907 | 59.93 | 60.34
41.7227 | 93.7389 | 60.0664 | 80.12 | 41.7261 | 52.8789 | 59.9853 | 40.56 | 41.7484 | 33.9263 | 59.97 | 20.78 | 41.7483 | 95.523 | 59.97 | 80.12 | 41.7437 | 72.1893 | 59.93 | 60.34
41.731 | 93.737 | 60.0664 | 80.12 | 41.7344 | 52.8777 | 59.9852 | 40.56 | 41.7567 | 33.922 | 59.97 | 20.78 | 41.7567 | 95.5222 | 59.97 | 80.12 | 41.752 | 72.1879 | 59.93 | 60.34
41.7393 | 93.7352 | 60.0665 | 80.12 | 41.7427 | 52.8764 | 59.9852 | 40.56 | 41.765 | 33.9176 | 59.97 | 20.78 | 41.765 | 95.5214 | 59.97 | 80.12 | 41.7603 | 72.1865 | 59.93 | 60.34
41.7476 | 93.7333 | 60.0666 | 80.12 | 41.7511 | 52.8752 | 59.9851 | 40.56 | 41.7733 | 34.0308 | 59.98 | 20.78 | 41.7733 | 95.5205 | 59.97 | 80.12 | 41.7687 | 72.1851 | 59.93 | 60.34
41.756 | 93.7314 | 60.0667 | 80.12 | 41.7594 | 52.874 | 59.985 | 40.56 | 41.7817 | 34.0277 | 59.98 | 20.78 | 41.7817 | 95.5197 | 59.97 | 80.12 | 41.777 | 72.1837 | 59.93 | 60.34
41.7643 | 93.7295 | 60.0668 | 80.12 | 41.7677 | 52.8727 | 59.9849 | 40.56 | 41.79 | 34.0246 | 59.98 | 20.78 | 41.79 | 95.5189 | 59.97 | 80.12 | 41.7854 | 72.1823 | 59.93 | 60.34
41.7726 | 93.7277 | 60.0669 | 80.12 | 41.7761 | 52.8715 | 59.9848 | 40.56 | 41.7983 | 34.0214 | 59.98 | 20.78 | 41.7983 | 95.518 | 59.97 | 80.12 | 41.7937 | 72.1809 | 59.93 | 60.34
41.7809 | 93.7258 | 60.0669 | 80.12 | 41.7844 | 52.8703 | 59.9847 | 40.56 | 41.8067 | 34.0183 | 59.98 | 20.78 | 41.8067 | 95.5172 | 59.97 | 80.12 | 41.8021 | 72.1795 | 59.93 | 60.34
41.7893 | 93.7239 | 60.067 | 80.12 | 41.7928 | 52.869 | 59.9847 | 40.56 | 41.815 | 34.0152 | 59.98 | 20.78 | 41.815 | 95.5164 | 59.97 | 80.12 | 41.8104 | 72.1781 | 59.93 | 60.34
41.7976 | 93.722 | 60.0671 | 80.12 | 41.8011 | 52.8678 | 59.9846 | 40.56 | 41.8234 | 34.0121 | 59.98 | 20.78 | 41.8233 | 95.5155 | 59.97 | 80.12 | 41.8187 | 72.1767 | 59.93 | 60.34
41.8059 | 93.7202 | 60.0672 | 80.12 | 41.8094 | 52.8666 | 59.9845 | 40.56 | 41.8317 | 34.009 | 59.98 | 20.78 | 41.8317 | 95.5147 | 59.97 | 80.12 | 41.8271 | 72.1753 | 59.93 | 60.34
41.8142 | 93.7183 | 60.0673 | 80.12 | 41.8177 | 52.8653 | 59.9844 | 40.56 | 41.84 | 34.0059 | 59.98 | 20.78 | 41.84 | 95.5139 | 59.97 | 80.12 | 41.8354 | 72.1739 | 59.93 | 60.34
41.8226 | 93.7164 | 60.0674 | 80.12 | 41.8261 | 52.8641 | 59.9843 | 40.56 | 41.8483 | 34.0027 | 59.98 | 20.78 | 41.8484 | 95.513 | 59.97 | 80.12 | 41.8438 | 72.1725 | 59.93 | 60.34
41.8309 | 93.7146 | 60.0674 | 80.12 | 41.8344 | 52.8629 | 59.9842 | 40.56 | 41.8567 | 33.9996 | 59.98 | 20.78 | 41.8567 | 95.5122 | 59.97 | 80.12 | 41.8521 | 72.1711 | 59.93 | 60.34
41.8392 | 93.7127 | 60.0675 | 80.12 | 41.8427 | 52.8616 | 59.9842 | 40.56 | 41.865 | 33.9965 | 59.98 | 20.78 | 41.865 | 95.5114 | 59.97 | 80.12 | 41.8605 | 72.1697 | 59.93 | 60.34
41.8475 | 93.7108 | 60.0676 | 80.12 | 41.8511 | 52.8604 | 59.9841 | 40.56 | 41.8734 | 33.9934 | 59.98 | 20.78 | 41.8734 | 95.5105 | 59.97 | 80.12 | 41.8688 | 72.1683 | 59.93 | 60.34
41.8559 | 93.7089 | 60.0677 | 80.12 | 41.8594 | 52.8592 | 59.984 | 40.56 | 41.8817 | 33.9903 | 59.98 | 20.78 | 41.8817 | 95.5097 | 59.97 | 80.12 | 41.8771 | 72.1669 | 59.93 | 60.34
41.8642 | 93.7071 | 60.0678 | 80.12 | 41.8677 | 52.8579 | 59.9839 | 40.56 | 41.89 | 33.9872 | 59.98 | 20.78 | 41.89 | 95.5089 | 59.97 | 80.12 | 41.8855 | 72.1655 | 59.93 | 60.34
41.8725 | 93.7052 | 60.0679 | 80.12 | 41.8761 | 52.8567 | 59.9838 | 40.56 | 41.8984 | 33.984 | 59.98 | 20.78 | 41.8984 | 95.508 | 59.97 | 80.12 | 41.8938 | 72.1641 | 59.93 | 60.34
41.8808 | 93.7033 | 60.0679 | 80.12 | 41.8844 | 52.8555 | 59.9837 | 40.56 | 41.9067 | 33.9809 | 59.98 | 20.78 | 41.9067 | 95.5072 | 59.97 | 80.12 | 41.9022 | 72.1627 | 59.93 | 60.34
41.8891 | 93.7014 | 60.068 | 80.12 | 41.8928 | 52.8542 | 59.9837 | 40.56 | 41.915 | 33.9778 | 59.98 | 20.78 | 41.915 | 95.5064 | 59.97 | 80.12 | 41.9105 | 72.1613 | 59.93 | 60.34
41.8974 | 93.6996 | 60.0681 | 80.12 | 41.9011 | 52.853 | 59.9836 | 40.56 | 41.9233 | 33.9747 | 59.98 | 20.78 | 41.9234 | 95.5055 | 59.97 | 80.12 | 41.9189 | 72.1599 | 59.93 | 60.34
41.9058 | 93.6977 | 60.0682 | 80.12 | 41.9094 | 52.8518 | 59.9835 | 40.56 | 41.9317 | 33.9716 | 59.98 | 20.78 | 41.9317 | 95.5047 | 59.97 | 80.12 | 41.9272 | 72.1585 | 59.93 | 60.34
41.9141 | 93.6958 | 60.0683 | 80.12 | 41.9178 | 52.8505 | 59.9834 | 40.56 | 41.9401 | 33.9684 | 59.98 | 20.78 | 41.94 | 95.5039 | 59.97 | 80.12 | 41.9355 | 72.1571 | 59.93 | 60.34
41.9224 | 93.694 | 60.0684 | 80.12 | 41.9261 | 52.8493 | 59.9833 | 40.56 | 41.9484 | 33.9653 | 59.98 | 20.78 | 41.9484 | 95.503 | 59.97 | 80.12 | 41.9439 | 72.1557 | 59.93 | 60.34
41.9307 | 93.6921 | 60.0684 | 80.12 | 41.9344 | 52.8481 | 59.9832 | 40.56 | 41.9567 | 33.9622 | 59.98 | 20.78 | 41.9567 | 95.5022 | 59.97 | 80.12 | 41.9522 | 72.1543 | 59.93 | 60.34
41.9391 | 93.6902 | 60.0685 | 80.12 | 41.9427 | 52.8468 | 59.9832 | 40.56 | 41.965 | 33.9591 | 59.98 | 20.78 | 41.9651 | 95.5014 | 59.97 | 80.12 | 41.9606 | 72.1529 | 59.93 | 60.34
41.9474 | 93.6883 | 60.0686 | 80.12 | 41.9511 | 52.8456 | 59.9831 | 40.56 | 41.9734 | 33.956 | 59.98 | 20.78 | 41.9734 | 95.5005 | 59.97 | 80.12 | 41.9689 | 72.1515 | 59.93 | 60.34
41.9557 | 93.6865 | 60.0687 | 80.12 | 41.9594 | 52.8444 | 59.983 | 40.56 | 41.9817 | 33.9529 | 59.98 | 20.78 | 41.9817 | 95.4997 | 59.97 | 80.12 | 41.9772 | 72.1501 | 59.93 | 60.34
41.964 | 93.6846 | 60.0688 | 80.12 | 41.9678 | 52.8431 | 59.9829 | 40.56 | 41.9901 | 33.9497 | 59.98 | 20.78 | 41.9901 | 95.4989 | 59.97 | 80.12 | 41.9856 | 72.1487 | 59.93 | 60.34
41.9724 | 93.6827 | 60.0689 | 80.12 | 41.9761 | 52.8419 | 59.9828 | 40.56 | 41.9984 | 33.9466 | 59.98 | 20.78 | 41.9984 | 95.498 | 59.97 | 80.12 | 41.9939 | 72.1473 | 59.93 | 60.34
41.9807 | 93.6809 | 60.0689 | 80.12 | 41.9844 | 52.8407 | 59.9827 | 40.56 | 42.0067 | 33.9435 | 59.98 | 20.78 | 42.0067 | 95.4972 | 59.97 | 80.12 | 42.0023 | 72.1459 | 59.93 | 60.34
41.989 | 93.679 | 60.069 | 80.12 | 41.9928 | 52.8394 | 59.9827 | 40.56 | 42.0151 | 33.9404 | 59.98 | 20.78 | 42.0151 | 95.4964 | 59.97 | 80.12 | 42.0106 | 72.1445 | 59.93 | 60.34
41.9973 | 93.6771 | 60.0691 | 80.12 | 42.0011 | 52.8382 | 59.9826 | 40.56 | 42.0234 | 33.9373 | 59.98 | 20.78 | 42.0234 | 95.4955 | 59.97 | 80.12 | 42.019 | 72.1431 | 59.93 | 60.34
42.0056 | 93.6752 | 60.0692 | 80.12 | 42.0094 | 52.837 | 59.9825 | 40.56 | 42.0317 | 33.9342 | 59.98 | 20.78 | 42.0317 | 95.4947 | 59.97 | 80.12 | 42.0273 | 72.1417 | 59.93 | 60.34
42.014 | 93.6734 | 60.0693 | 80.12 | 42.0178 | 52.8357 | 59.9824 | 40.56 | 42.04 | 33.931 | 59.98 | 20.78 | 42.0401 | 95.4939 | 59.97 | 80.12 | 42.0356 | 72.1403 | 59.93 | 60.34
42.0223 | 93.6715 | 60.0694 | 80.12 | 42.0261 | 52.8345 | 59.9823 | 40.56 | 42.0484 | 33.9279 | 59.98 | 20.78 | 42.0484 | 95.493 | 59.97 | 80.12 | 42.044 | 72.1389 | 59.93 | 60.34
42.0306 | 93.6696 | 60.0694 | 80.12 | 42.0344 | 52.8333 | 59.9822 | 40.56 | 42.0568 | 33.9248 | 59.98 | 20.78 | 42.0568 | 95.4922 | 59.97 | 80.12 | 42.0523 | 72.1375 | 59.93 | 60.34
42.0389 | 93.6677 | 60.0695 | 80.12 | 42.0428 | 52.832 | 59.9822 | 40.56 | 42.0651 | 33.9217 | 59.98 | 20.78 | 42.0651 | 95.4914 | 59.97 | 80.12 | 42.0607 | 72.1361 | 59.93 | 60.34
42.0473 | 93.6659 | 60.0696 | 80.12 | 42.0511 | 52.8308 | 59.9821 | 40.56 | 42.0734 | 33.9186 | 59.98 | 20.78 | 42.0734 | 95.4905 | 59.97 | 80.12 | 42.069 | 72.0276 | 59.9201 | 60.34
42.0556 | 93.664 | 60.0697 | 80.12 | 42.0594 | 52.8296 | 59.982 | 40.56 | 42.0817 | 33.9155 | 59.98 | 20.78 | 42.0818 | 95.4897 | 59.97 | 80.12 | 42.0774 | 72.0272 | 59.9202 | 60.34
42.0639 | 93.6621 | 60.0698 | 80.12 | 42.0678 | 52.8283 | 59.9819 | 40.56 | 42.0901 | 33.9123 | 59.98 | 20.78 | 42.0901 | 95.4889 | 59.97 | 80.12 | 42.0857 | 72.0268 | 59.9202 | 60.34
42.0722 | 93.6603 | 60.0699 | 80.12 | 42.0761 | 52.8271 | 59.9818 | 40.56 | 42.0984 | 33.9092 | 59.98 | 20.78 | 42.0984 | 95.488 | 59.97 | 80.12 | 42.094 | 72.0265 | 59.9203 | 60.34
42.0806 | 93.6584 | 60.0699 | 80.12 | 42.0844 | 52.8259 | 59.9817 | 40.56 | 42.1068 | 33.9061 | 59.98 | 20.78 | 42.1068 | 95.4872 | 59.97 | 80.12 | 42.1024 | 72.0261 | 59.9204 | 60.34
42.0889 | 93.6563 | 60.07 | 80.12 | 42.0928 | 52.8246 | 59.9817 | 40.56 | 42.1151 | 33.903 | 59.98 | 20.78 | 42.1151 | 95.4864 | 59.97 | 80.12 | 42.1107 | 72.0257 | 59.9205 | 60.34
42.0972 | 93.6537 | 60.07 | 80.12 | 42.1011 | 52.8234 | 59.9816 | 40.56 | 42.1234 | 33.8999 | 59.98 | 20.78 | 42.1234 | 95.4855 | 59.97 | 80.12 | 42.1191 | 72.0253 | 59.9206 | 60.34
42.1055 | 93.6511 | 60.07 | 80.12 | 42.1094 | 52.8222 | 59.9815 | 40.56 | 42.1318 | 33.8967 | 59.98 | 20.78 | 42.1318 | 95.4847 | 59.97 | 80.12 | 42.1274 | 72.0249 | 59.9207 | 60.34
42.1138 | 93.6486 | 60.07 | 80.12 | 42.1178 | 52.8209 | 59.9814 | 40.56 | 42.1401 | 33.8936 | 59.98 | 20.78 | 42.1401 | 95.4839 | 59.97 | 80.12 | 42.1358 | 72.0245 | 59.9207 | 60.34
42.1221 | 93.646 | 60.07 | 80.12 | 42.1261 | 52.8197 | 59.9813 | 40.56 | 42.1484 | 33.8905 | 59.98 | 20.78 | 42.1484 | 95.483 | 59.97 | 80.12 | 42.1441 | 72.0241 | 59.9208 | 60.34
42.1305 | 93.6434 | 60.07 | 80.12 | 42.1345 | 52.8185 | 59.9812 | 40.56 | 42.1567 | 33.8874 | 59.98 | 20.78 | 42.1568 | 95.4822 | 59.97 | 80.12 | 42.1525 | 72.0237 | 59.9209 | 60.34
42.1388 | 93.6408 | 60.07 | 80.12 | 42.1428 | 52.8172 | 59.9812 | 40.56 | 42.1651 | 33.8843 | 59.98 | 20.78 | 42.1651 | 95.4814 | 59.97 | 80.12 | 42.1608 | 72.0233 | 59.921 | 60.34
42.1471 | 93.6382 | 60.07 | 80.12 | 42.1511 | 52.816 | 59.9811 | 40.56 | 42.1735 | 33.8812 | 59.98 | 20.78 | 42.1735 | 95.4805 | 59.97 | 80.12 | 42.1691 | 72.0229 | 59.9211 | 60.34
42.1554 | 93.6356 | 60.07 | 80.12 | 42.1595 | 52.8148 | 59.981 | 40.56 | 42.1818 | 33.878 | 59.98 | 20.78 | 42.1818 | 95.4797 | 59.97 | 80.12 | 42.1775 | 72.0225 | 59.9212 | 60.34
42.1638 | 93.633 | 60.07 | 80.12 | 42.1678 | 52.8135 | 59.9809 | 40.56 | 42.1901 | 33.8749 | 59.98 | 20.78 | 42.1901 | 95.4789 | 59.97 | 80.12 | 42.1858 | 72.0221 | 59.9212 | 60.34
42.1721 | 93.6304 | 60.07 | 80.12 | 42.1761 | 52.8123 | 59.9808 | 40.56 | 42.1984 | 33.8718 | 59.98 | 20.78 | 42.1985 | 95.478 | 59.97 | 80.12 | 42.1942 | 72.0218 | 59.9213 | 60.34
42.1804 | 93.6279 | 60.07 | 80.12 | 42.1845 | 52.8111 | 59.9807 | 40.56 | 42.2068 | 33.8687 | 59.98 | 20.78 | 42.2068 | 95.4772 | 59.97 | 80.12 | 42.2025 | 72.0214 | 59.9214 | 60.34
42.1887 | 93.6253 | 60.07 | 80.12 | 42.1928 | 52.8098 | 59.9807 | 40.56 | 42.2151 | 33.8656 | 59.98 | 20.78 | 42.2151 | 95.4764 | 59.97 | 80.12 | 42.2108 | 72.021 | 59.9215 | 60.34
42.1971 | 93.6227 | 60.07 | 80.12 | 42.2011 | 52.8086 | 59.9806 | 40.56 | 42.2234 | 33.8624 | 59.98 | 20.78 | 42.2235 | 95.4755 | 59.97 | 80.12 | 42.2192 | 72.0206 | 59.9216 | 60.34
42.2054 | 93.6201 | 60.07 | 80.12 | 42.2095 | 52.8074 | 59.9805 | 40.56 | 42.2318 | 33.8593 | 59.98 | 20.78 | 42.2318 | 95.4747 | 59.97 | 80.12 | 42.2275 | 72.0202 | 59.9217 | 60.34
42.2137 | 93.6175 | 60.07 | 80.12 | 42.2178 | 52.8061 | 59.9804 | 40.56 | 42.2401 | 33.8562 | 59.98 | 20.78 | 42.2401 | 95.4739 | 59.97 | 80.12 | 42.2359 | 72.0198 | 59.9217 | 60.34
42.222 | 93.6149 | 60.07 | 80.12 | 42.2261 | 52.8049 | 59.9803 | 40.56 | 42.2485 | 33.8531 | 59.98 | 20.78 | 42.2485 | 95.473 | 59.97 | 80.12 | 42.2442 | 72.0194 | 59.9218 | 60.34
42.2303 | 93.6123 | 60.07 | 80.12 | 42.2345 | 52.8037 | 59.9802 | 40.56 | 42.2568 | 33.85 | 59.98 | 20.78 | 42.2568 | 95.4722 | 59.97 | 80.12 | 42.2526 | 72.019 | 59.9219 | 60.34
42.2387 | 93.6097 | 60.07 | 80.12 | 42.2428 | 52.8024 | 59.9802 | 40.56 | 42.2651 | 33.8469 | 59.98 | 20.78 | 42.2652 | 95.4714 | 59.97 | 80.12 | 42.2609 | 72.0186 | 59.922 | 60.34
42.247 | 93.6071 | 60.07 | 80.12 | 42.2512 | 52.8012 | 59.9801 | 40.56 | 42.2735 | 33.8437 | 59.98 | 20.78 | 42.2735 | 95.4705 | 59.97 | 80.12 | 42.2693 | 72.0182 | 59.9221 | 60.34
42.2553 | 93.6046 | 60.07 | 80.12 | 42.2595 | 52.8389 | 59.98 | 40.56 | 42.2818 | 33.8406 | 59.98 | 20.78 | 42.2818 | 95.4697 | 59.97 | 80.12 | 42.2776 | 72.0178 | 59.9222 | 60.34
42.2636 | 93.602 | 60.07 | 80.12 | 42.2678 | 52.8368 | 59.98 | 40.56 | 42.2902 | 33.8375 | 59.98 | 20.78 | 42.2902 | 95.4688 | 59.97 | 80.12 | 42.2859 | 72.0174 | 59.9222 | 60.34
42.272 | 93.5994 | 60.07 | 80.12 | 42.2762 | 52.8347 | 59.98 | 40.56 | 42.2985 | 33.8344 | 59.98 | 20.78 | 42.2985 | 95.468 | 59.97 | 80.12 | 42.2943 | 72.017 | 59.9223 | 60.34
42.2803 | 93.5968 | 60.07 | 80.12 | 42.2845 | 52.8326 | 59.98 | 40.56 | 42.3068 | 33.8313 | 59.98 | 20.78 | 42.3068 | 95.4672 | 59.97 | 80.12 | 42.3026 | 72.0167 | 59.9224 | 60.34
42.2886 | 93.5942 | 60.07 | 80.12 | 42.2928 | 52.8306 | 59.98 | 40.56 | 42.3151 | 33.8282 | 59.98 | 20.78 | 42.3152 | 95.4664 | 59.97 | 80.12 | 42.311 | 72.0163 | 59.9225 | 60.34
42.2969 | 93.5916 | 60.07 | 80.12 | 42.3012 | 52.8285 | 59.98 | 40.56 | 42.3235 | 33.825 | 59.98 | 20.78 | 42.3235 | 95.4655 | 59.97 | 80.12 | 42.3193 | 72.0159 | 59.9226 | 60.34
42.3053 | 93.589 | 60.07 | 80.12 | 42.3095 | 52.8264 | 59.98 | 40.56 | 42.3318 | 33.8219 | 59.98 | 20.78 | 42.3318 | 95.4647 | 59.97 | 80.12 | 42.3277 | 72.0155 | 59.9227 | 60.34
42.3136 | 93.5864 | 60.07 | 80.12 | 42.3178 | 52.8243 | 59.98 | 40.56 | 42.3401 | 33.8188 | 59.98 | 20.78 | 42.3402 | 95.4639 | 59.97 | 80.12 | 42.336 | 72.0151 | 59.9227 | 60.34
42.3219 | 93.5839 | 60.07 | 80.12 | 42.3262 | 52.8222 | 59.98 | 40.56 | 42.3485 | 33.8157 | 59.98 | 20.78 | 42.3485 | 95.463 | 59.97 | 80.12 | 42.3443 | 72.0147 | 59.9228 | 60.34
42.3302 | 93.5813 | 60.07 | 80.12 | 42.3345 | 52.8201 | 59.98 | 40.56 | 42.3568 | 33.8126 | 59.98 | 20.78 | 42.3568 | 95.4622 | 59.97 | 80.12 | 42.3527 | 72.0143 | 59.9229 | 60.34
42.3385 | 93.5787 | 60.07 | 80.12 | 42.3428 | 52.818 | 59.98 | 40.56 | 42.3652 | 33.8094 | 59.98 | 20.78 | 42.3652 | 95.4613 | 59.97 | 80.12 | 42.361 | 72.0139 | 59.923 | 60.34
42.3468 | 93.5761 | 60.07 | 80.12 | 42.3512 | 52.8159 | 59.98 | 40.56 | 42.3735 | 33.8063 | 59.98 | 20.78 | 42.3735 | 95.4605 | 59.97 | 80.12 | 42.3694 | 72.0135 | 59.9231 | 60.34
42.3552 | 93.5735 | 60.07 | 80.12 | 42.3595 | 52.8138 | 59.98 | 40.56 | 42.3818 | 33.8032 | 59.98 | 20.78 | 42.3819 | 95.4597 | 59.97 | 80.12 | 42.3777 | 72.0131 | 59.9232 | 60.34
42.3635 | 93.5709 | 60.07 | 80.12 | 42.3679 | 52.8117 | 59.98 | 40.56 | 42.3902 | 33.8001 | 59.98 | 20.78 | 42.3902 | 95.4588 | 59.97 | 80.12 | 42.386 | 72.0127 | 59.9232 | 60.34
42.3718 | 93.5683 | 60.07 | 80.12 | 42.3762 | 52.8096 | 59.98 | 40.56 | 42.3985 | 33.797 | 59.98 | 20.78 | 42.3985 | 95.458 | 59.97 | 80.12 | 42.3944 | 72.0123 | 59.9233 | 60.34
42.3801 | 93.5657 | 60.07 | 80.12 | 42.3845 | 52.8075 | 59.98 | 40.56 | 42.4069 | 33.7939 | 59.98 | 20.78 | 42.4069 | 95.4572 | 59.97 | 80.12 | 42.4027 | 72.0119 | 59.9234 | 60.34
42.3885 | 93.5631 | 60.07 | 80.12 | 42.3929 | 52.8054 | 59.98 | 40.56 | 42.4152 | 33.7907 | 59.98 | 20.78 | 42.4152 | 95.4563 | 59.97 | 80.12 | 42.4111 | 72.0116 | 59.9235 | 60.34
42.3968 | 93.5606 | 60.07 | 80.12 | 42.4012 | 52.8034 | 59.98 | 40.56 | 42.4235 | 33.7876 | 59.98 | 20.78 | 42.4235 | 95.4555 | 59.97 | 80.12 | 42.4194 | 72.0112 | 59.9236 | 60.34
42.4051 | 93.558 | 60.07 | 80.12 | 42.4095 | 52.8013 | 59.98 | 40.56 | 42.4319 | 33.7845 | 59.98 | 20.78 | 42.4319 | 95.4547 | 59.97 | 80.12 | 42.4278 | 72.0108 | 59.9237 | 60.34
42.4134 | 93.5554 | 60.07 | 80.12 | 42.4179 | 52.7992 | 59.98 | 40.56 | 42.4402 | 33.7814 | 59.98 | 20.78 | 42.4402 | 95.4538 | 59.97 | 80.12 | 42.4361 | 72.0104 | 59.9237 | 60.34
42.4218 | 93.5528 | 60.07 | 80.12 | 42.4262 | 52.7971 | 59.98 | 40.56 | 42.4485 | 33.7783 | 59.98 | 20.78 | 42.4485 | 95.453 | 59.97 | 80.12 | 42.4445 | 72.01 | 59.9238 | 60.34
42.4301 | 93.5502 | 60.07 | 80.12 | 42.4345 | 52.795 | 59.98 | 40.56 | 42.4569 | 33.7752 | 59.98 | 20.78 | 42.4569 | 95.4522 | 59.97 | 80.12 | 42.4528 | 72.0096 | 59.9239 | 60.34
42.4384 | 93.5476 | 60.07 | 80.12 | 42.4429 | 52.7929 | 59.98 | 40.56 | 42.4652 | 33.772 | 59.98 | 20.78 | 42.4652 | 95.4513 | 59.97 | 80.12 | 42.4611 | 72.0092 | 59.924 | 60.34
42.4467 | 93.545 | 60.07 | 80.12 | 42.4512 | 52.7908 | 59.98 | 40.56 | 42.4736 | 33.7689 | 59.98 | 20.78 | 42.4735 | 95.4505 | 59.97 | 80.12 | 42.4695 | 72.0088 | 59.9241 | 60.34
42.455 | 93.5424 | 60.07 | 80.12 | 42.4595 | 52.7887 | 59.98 | 40.56 | 42.4819 | 33.7658 | 59.98 | 20.78 | 42.4819 | 95.4497 | 59.97 | 80.12 | 42.4778 | 72.0084 | 59.9242 | 60.34
42.4634 | 93.5399 | 60.07 | 80.12 | 42.4679 | 52.7866 | 59.98 | 40.56 | 42.4902 | 33.7627 | 59.98 | 20.78 | 42.4902 | 95.4488 | 59.97 | 80.12 | 42.4862 | 72.008 | 59.9242 | 60.34
42.4717 | 93.5373 | 60.07 | 80.12 | 42.4762 | 52.7845 | 59.98 | 40.56 | 42.4985 | 33.7596 | 59.98 | 20.78 | 42.4986 | 95.448 | 59.97 | 80.12 | 42.4945 | 72.0076 | 59.9243 | 60.34
42.48 | 93.5347 | 60.07 | 80.12 | 42.4846 | 52.7824 | 59.98 | 40.56 | 42.5069 | 33.7564 | 59.98 | 20.78 | 42.5069 | 95.4472 | 59.97 | 80.12 | 42.5029 | 72.0072 | 59.9244 | 60.34
42.4883 | 93.5321 | 60.07 | 80.12 | 42.4929 | 52.7803 | 59.98 | 40.56 | 42.5153 | 33.7533 | 59.98 | 20.78 | 42.5152 | 95.4463 | 59.97 | 80.12 | 42.5112 | 72.0069 | 59.9245 | 60.34
42.4967 | 93.5295 | 60.07 | 80.12 | 42.5012 | 52.7783 | 59.98 | 40.56 | 42.5236 | 33.7502 | 59.98 | 20.78 | 42.5236 | 95.4455 | 59.97 | 80.12 | 42.5195 | 72.0065 | 59.9246 | 60.34
42.505 | 93.5269 | 60.07 | 80.12 | 42.5096 | 52.7762 | 59.98 | 40.56 | 42.5319 | 33.7471 | 59.98 | 20.78 | 42.5319 | 95.4447 | 59.97 | 80.12 | 42.5279 | 72.0061 | 59.9247 | 60.34
42.5133 | 93.5243 | 60.07 | 80.12 | 42.5179 | 52.7741 | 59.98 | 40.56 | 42.5402 | 33.744 | 59.98 | 20.78 | 42.5402 | 95.4438 | 59.97 | 80.12 | 42.5362 | 72.0057 | 59.9248 | 60.34
42.5216 | 93.5217 | 60.07 | 80.12 | 42.5262 | 52.772 | 59.98 | 40.56 | 42.5486 | 33.7409 | 59.98 | 20.78 | 42.5486 | 95.443 | 59.97 | 80.12 | 42.5446 | 72.0053 | 59.9248 | 60.34
42.53 | 93.5191 | 60.07 | 80.12 | 42.5345 | 52.7699 | 59.98 | 40.56 | 42.5569 | 33.7377 | 59.98 | 20.78 | 42.5569 | 95.4422 | 59.97 | 80.12 | 42.5529 | 72.0049 | 59.9249 | 60.34
42.5383 | 93.5166 | 60.07 | 80.12 | 42.5429 | 52.7678 | 59.98 | 40.56 | 42.5652 | 33.7346 | 59.98 | 20.78 | 42.5652 | 95.4413 | 59.97 | 80.12 | 42.5613 | 72.0045 | 59.925 | 60.34
42.5466 | 93.514 | 60.07 | 80.12 | 42.5512 | 52.7657 | 59.98 | 40.56 | 42.5736 | 33.7315 | 59.98 | 20.78 | 42.5736 | 95.4405 | 59.97 | 80.12 | 42.5696 | 72.0041 | 59.9251 | 60.34
42.5549 | 93.5114 | 60.07 | 80.12 | 42.5596 | 52.7636 | 59.98 | 40.56 | 42.5819 | 33.7284 | 59.98 | 20.78 | 42.5819 | 95.4397 | 59.97 | 80.12 | 42.5779 | 72.0037 | 59.9252 | 60.34
42.5632 | 93.5088 | 60.07 | 80.12 | 42.5679 | 52.7615 | 59.98 | 40.56 | 42.5903 | 33.7253 | 59.98 | 20.78 | 42.5902 | 95.3336 | 59.97 | 80.12 | 42.5863 | 72.0033 | 59.9253 | 60.34
42.5715 | 93.5062 | 60.07 | 80.12 | 42.5762 | 52.7594 | 59.98 | 40.56 | 42.5986 | 33.7221 | 59.98 | 20.78 | 42.5986 | 95.3317 | 59.97 | 80.12 | 42.5946 | 72.0029 | 59.9253 | 60.34
42.5799 | 93.5036 | 60.07 | 80.12 | 42.5846 | 52.7573 | 59.98 | 40.56 | 42.6069 | 33.719 | 59.98 | 20.78 | 42.6069 | 95.3298 | 59.97 | 80.12 | 42.603 | 72.0025 | 59.9254 | 60.34
42.5882 | 93.501 | 60.07 | 80.12 | 42.5929 | 52.7552 | 59.98 | 40.56 | 42.6153 | 33.7159 | 59.98 | 20.78 | 42.6153 | 95.3278 | 59.97 | 80.12 | 42.6113 | 72.0021 | 59.9255 | 60.34
42.5965 | 93.4984 | 60.07 | 80.12 | 42.6012 | 52.7531 | 59.98 | 40.56 | 42.6236 | 33.7128 | 59.98 | 20.78 | 42.6236 | 95.3259 | 59.97 | 80.12 | 42.6197 | 72.0018 | 59.9256 | 60.34
42.6048 | 93.4958 | 60.07 | 80.12 | 42.6096 | 52.7511 | 59.98 | 40.56 | 42.632 | 33.7097 | 59.98 | 20.78 | 42.6319 | 95.324 | 59.97 | 80.12 | 42.628 | 72.0014 | 59.9257 | 60.34
42.6132 | 93.4933 | 60.07 | 80.12 | 42.6179 | 52.749 | 59.98 | 40.56 | 42.6403 | 33.7066 | 59.98 | 20.78 | 42.6403 | 95.322 | 59.97 | 80.12 | 42.6364 | 72.001 | 59.9258 | 60.34
42.6215 | 93.4907 | 60.07 | 80.12 | 42.6263 | 52.7469 | 59.98 | 40.56 | 42.6486 | 33.7034 | 59.98 | 20.78 | 42.6486 | 95.3201 | 59.97 | 80.12 | 42.6447 | 72.0006 | 59.9258 | 60.34
42.6298 | 93.4881 | 60.07 | 80.12 | 42.6346 | 52.7448 | 59.98 | 40.56 | 42.657 | 33.7003 | 59.98 | 20.78 | 42.6569 | 95.3182 | 59.97 | 80.12 | 42.653 | 72.0002 | 59.9259 | 60.34
42.6381 | 93.4855 | 60.07 | 80.12 | 42.6429 | 52.7427 | 59.98 | 40.56 | 42.6653 | 33.6972 | 59.98 | 20.78 | 42.6653 | 95.3162 | 59.97 | 80.12 | 42.6614 | 71.9998 | 59.926 | 60.34
42.6465 | 93.4829 | 60.07 | 80.12 | 42.6512 | 52.7406 | 59.98 | 40.56 | 42.6736 | 33.6941 | 59.98 | 20.78 | 42.6736 | 95.3143 | 59.97 | 80.12 | 42.6697 | 71.9994 | 59.9261 | 60.34
42.6548 | 93.4803 | 60.07 | 80.12 | 42.6596 | 52.7385 | 59.98 | 40.56 | 42.6819 | 33.691 | 59.98 | 20.78 | 42.6819 | 95.3124 | 59.97 | 80.12 | 42.6781 | 71.999 | 59.9262 | 60.34
42.6631 | 93.4777 | 60.07 | 80.12 | 42.6679 | 52.7364 | 59.98 | 40.56 | 42.6903 | 33.6878 | 59.98 | 20.78 | 42.6903 | 95.3104 | 59.97 | 80.12 | 42.6864 | 71.9986 | 59.9263 | 60.34
42.6714 | 93.4751 | 60.07 | 80.12 | 42.6762 | 52.7343 | 59.98 | 40.56 | 42.6987 | 33.6847 | 59.98 | 20.78 | 42.6986 | 95.3085 | 59.97 | 80.12 | 42.6947 | 71.9982 | 59.9263 | 60.34
42.6797 | 93.4726 | 60.07 | 80.12 | 42.6846 | 52.7322 | 59.98 | 40.56 | 42.707 | 33.6816 | 59.98 | 20.78 | 42.707 | 95.3066 | 59.97 | 80.12 | 42.7031 | 71.9978 | 59.9264 | 60.34
42.6881 | 93.47 | 60.07 | 80.12 | 42.6929 | 52.7301 | 59.98 | 40.56 | 42.7153 | 33.6785 | 59.98 | 20.78 | 42.7153 | 95.3046 | 59.97 | 80.12 | 42.7114 | 71.9974 | 59.9265 | 60.34
42.6964 | 93.4674 | 60.07 | 80.12 | 42.7013 | 52.728 | 59.98 | 40.56 | 42.7236 | 33.6754 | 59.98 | 20.78 | 42.7236 | 95.3027 | 59.97 | 80.12 | 42.7198 | 71.997 | 59.9266 | 60.34
42.7047 | 93.4648 | 60.07 | 80.12 | 42.7096 | 52.7259 | 59.98 | 40.56 | 42.732 | 33.6723 | 59.98 | 20.78 | 42.732 | 95.3008 | 59.97 | 80.12 | 42.7281 | 71.9967 | 59.9267 | 60.34
42.713 | 93.4622 | 60.07 | 80.12 | 42.7179 | 52.7239 | 59.98 | 40.56 | 42.7403 | 33.6691 | 59.98 | 20.78 | 42.7403 | 95.2988 | 59.97 | 80.12 | 42.7365 | 71.9963 | 59.9268 | 60.34
42.7214 | 93.4596 | 60.07 | 80.12 | 42.7263 | 52.7218 | 59.98 | 40.56 | 42.7487 | 33.666 | 59.98 | 20.78 | 42.7486 | 95.2969 | 59.97 | 80.12 | 42.7448 | 71.9959 | 59.9268 | 60.34
42.7297 | 93.457 | 60.07 | 80.12 | 42.7346 | 52.7197 | 59.98 | 40.56 | 42.757 | 33.6629 | 59.98 | 20.78 | 42.757 | 95.295 | 59.97 | 80.12 | 42.7531 | 71.9955 | 59.9269 | 60.34
42.738 | 93.4544 | 60.07 | 80.12 | 42.7429 | 52.7176 | 59.98 | 40.56 | 42.7653 | 33.6598 | 59.98 | 20.78 | 42.7653 | 95.293 | 59.97 | 80.12 | 42.7615 | 71.9951 | 59.927 | 60.34
42.7463 | 93.4519 | 60.07 | 80.12 | 42.7513 | 52.7155 | 59.98 | 40.56 | 42.7737 | 33.825 | 59.97 | 20.78 | 42.7736 | 95.2911 | 59.97 | 80.12 | 42.7698 | 71.9947 | 59.9271 | 60.34
42.7547 | 93.4493 | 60.07 | 80.12 | 42.7596 | 52.7134 | 59.98 | 40.56 | 42.782 | 33.8227 | 59.9701 | 20.78 | 42.782 | 95.2892 | 59.97 | 80.12 | 42.7782 | 71.9943 | 59.9272 | 60.34
42.763 | 93.4467 | 60.07 | 80.12 | 42.7679 | 52.7113 | 59.98 | 40.56 | 42.7903 | 33.8204 | 59.9702 | 20.78 | 42.7903 | 95.2872 | 59.97 | 80.12 | 42.7865 | 71.9939 | 59.9273 | 60.34
42.7713 | 93.4441 | 60.07 | 80.12 | 42.7763 | 52.7092 | 59.98 | 40.56 | 42.7987 | 33.8181 | 59.9703 | 20.78 | 42.7986 | 95.2853 | 59.97 | 80.12 | 42.7949 | 71.9935 | 59.9273 | 60.34
42.7796 | 93.4415 | 60.07 | 80.12 | 42.7846 | 52.7071 | 59.98 | 40.56 | 42.807 | 33.8158 | 59.9704 | 20.78 | 42.807 | 95.2834 | 59.97 | 80.12 | 42.8032 | 71.9931 | 59.9274 | 60.34
42.7879 | 93.4389 | 60.07 | 80.12 | 42.7929 | 52.705 | 59.98 | 40.56 | 42.8154 | 33.8136 | 59.9705 | 20.78 | 42.8153 | 95.2814 | 59.97 | 80.12 | 42.8116 | 71.9927 | 59.9275 | 60.34
42.7962 | 93.4363 | 60.07 | 80.12 | 42.8013 | 52.7029 | 59.98 | 40.56 | 42.8237 | 33.8113 | 59.9705 | 20.78 | 42.8237 | 95.2795 | 59.97 | 80.12 | 42.8199 | 71.9923 | 59.9276 | 60.34
42.8046 | 93.4337 | 60.07 | 80.12 | 42.8096 | 52.7008 | 59.98 | 40.56 | 42.832 | 33.809 | 59.9706 | 20.78 | 42.832 | 95.2775 | 59.97 | 80.12 | 42.8282 | 71.992 | 59.9277 | 60.34
42.8129 | 93.4311 | 60.07 | 80.12 | 42.8179 | 52.6987 | 59.98 | 40.56 | 42.8404 | 33.8067 | 59.9707 | 20.78 | 42.8403 | 95.2756 | 59.97 | 80.12 | 42.8366 | 71.9916 | 59.9278 | 60.34
42.8212 | 93.4286 | 60.07 | 80.12 | 42.8263 | 52.6967 | 59.98 | 40.56 | 42.8487 | 33.8044 | 59.9708 | 20.78 | 42.8487 | 95.2737 | 59.97 | 80.12 | 42.8449 | 71.9912 | 59.9278 | 60.34
42.8295 | 93.426 | 60.07 | 80.12 | 42.8346 | 52.6946 | 59.98 | 40.56 | 42.8571 | 33.8021 | 59.9709 | 20.78 | 42.857 | 95.2718 | 59.97 | 80.12 | 42.8533 | 71.9908 | 59.9279 | 60.34
42.8379 | 93.4234 | 60.07 | 80.12 | 42.843 | 52.6925 | 59.98 | 40.56 | 42.8654 | 33.7998 | 59.971 | 20.78 | 42.8653 | 95.2698 | 59.97 | 80.12 | 42.8616 | 71.9904 | 59.928 | 60.34
42.8462 | 93.4208 | 60.07 | 80.12 | 42.8513 | 52.6904 | 59.98 | 40.56 | 42.8737 | 33.7975 | 59.971 | 20.78 | 42.8737 | 95.2679 | 59.97 | 80.12 | 42.8699 | 71.99 | 59.9281 | 60.34
42.8545 | 93.4182 | 60.07 | 80.12 | 42.8596 | 52.6883 | 59.98 | 40.56 | 42.882 | 33.7952 | 59.9711 | 20.78 | 42.882 | 95.2659 | 59.97 | 80.12 | 42.8783 | 71.9896 | 59.9282 | 60.34
42.8628 | 93.4156 | 60.07 | 80.12 | 42.868 | 52.6862 | 59.98 | 40.56 | 42.8904 | 33.7929 | 59.9712 | 20.78 | 42.8903 | 95.264 | 59.97 | 80.12 | 42.8866 | 71.9892 | 59.9283 | 60.34
42.8712 | 93.413 | 60.07 | 80.12 | 42.8763 | 52.6841 | 59.98 | 40.56 | 42.8987 | 33.7906 | 59.9713 | 20.78 | 42.8987 | 95.2621 | 59.97 | 80.12 | 42.895 | 71.9888 | 59.9283 | 60.34
42.8795 | 93.4104 | 60.07 | 80.12 | 42.8846 | 52.682 | 59.98 | 40.56 | 42.907 | 33.7883 | 59.9714 | 20.78 | 42.907 | 95.2601 | 59.97 | 80.12 | 42.9033 | 71.9884 | 59.9284 | 60.34
42.8878 | 93.4079 | 60.07 | 80.12 | 42.893 | 52.6799 | 59.98 | 40.56 | 42.9154 | 33.786 | 59.9715 | 20.78 | 42.9154 | 95.2582 | 59.97 | 80.12 | 42.9117 | 71.988 | 59.9285 | 60.34
42.8961 | 93.4053 | 60.07 | 80.12 | 42.9013 | 52.6778 | 59.98 | 40.56 | 42.9237 | 33.7838 | 59.9715 | 20.78 | 42.9237 | 95.2563 | 59.97 | 80.12 | 42.92 | 71.9876 | 59.9286 | 60.34
42.9044 | 93.4027 | 60.07 | 80.12 | 42.9096 | 52.6757 | 59.98 | 40.56 | 42.9321 | 33.7815 | 59.9716 | 20.78 | 42.932 | 95.2543 | 59.97 | 80.12 | 42.9284 | 71.9872 | 59.9287 | 60.34
42.9128 | 93.4001 | 60.07 | 80.12 | 42.918 | 52.6736 | 59.98 | 40.56 | 42.9404 | 33.7792 | 59.9717 | 20.78 | 42.9404 | 95.2524 | 59.97 | 80.12 | 42.9367 | 71.9868 | 59.9288 | 60.34
42.9211 | 93.3975 | 60.07 | 80.12 | 42.9263 | 52.6716 | 59.98 | 40.56 | 42.9487 | 33.7769 | 59.9718 | 20.78 | 42.9487 | 95.2505 | 59.97 | 80.12 | 42.945 | 71.9865 | 59.9288 | 60.34
42.9294 | 93.3949 | 60.07 | 80.12 | 42.9346 | 52.6695 | 59.98 | 40.56 | 42.9571 | 33.7746 | 59.9719 | 20.78 | 42.957 | 95.2485 | 59.97 | 80.12 | 42.9534 | 71.9861 | 59.9289 | 60.34
42.9377 | 93.3923 | 60.07 | 80.12 | 42.943 | 52.6674 | 59.98 | 40.56 | 42.9654 | 33.7723 | 59.972 | 20.78 | 42.9654 | 95.2466 | 59.97 | 80.12 | 42.9617 | 71.9857 | 59.929 | 60.34
42.9461 | 93.3897 | 60.07 | 80.12 | 42.9513 | 52.6653 | 59.98 | 40.56 | 42.9738 | 33.77 | 59.972 | 20.78 | 42.9737 | 95.2447 | 59.97 | 80.12 | 42.9701 | 71.9853 | 59.9291 | 60.34
42.9544 | 93.3871 | 60.07 | 80.12 | 42.9597 | 52.6632 | 59.98 | 40.56 | 42.9821 | 33.7677 | 59.9721 | 20.78 | 42.982 | 95.2427 | 59.97 | 80.12 | 42.9784 | 71.9849 | 59.9292 | 60.34
42.9627 | 93.3846 | 60.07 | 80.12 | 42.968 | 52.6611 | 59.98 | 40.56 | 42.9904 | 33.7654 | 59.9722 | 20.78 | 42.9904 | 95.2408 | 59.97 | 80.12 | 42.9868 | 71.9845 | 59.9293 | 60.34
42.971 | 93.382 | 60.07 | 80.12 | 42.9763 | 52.659 | 59.98 | 40.56 | 42.9988 | 33.7631 | 59.9723 | 20.78 | 42.9987 | 95.2389 | 59.97 | 80.12 | 42.9951 | 71.9841 | 59.9293 | 60.34
42.9794 | 93.3794 | 60.07 | 80.12 | 42.9846 | 52.6569 | 59.98 | 40.56 | 43.0071 | 33.7608 | 59.9724 | 20.78 | 43.0071 | 95.2369 | 59.97 | 80.12 | 43.0034 | 71.9837 | 59.9294 | 60.34
42.9877 | 93.3768 | 60.07 | 80.12 | 42.993 | 52.6548 | 59.98 | 40.56 | 43.0154 | 33.7585 | 59.9725 | 20.78 | 43.0154 | 95.235 | 59.97 | 80.12 | 43.0118 | 71.9833 | 59.9295 | 60.34
42.996 | 93.3742 | 60.07 | 80.12 | 43.0013 | 52.6527 | 59.98 | 40.56 | 43.0237 | 33.7562 | 59.9725 | 20.78 | 43.0237 | 95.2331 | 59.97 | 80.12 | 43.0201 | 71.9829 | 59.9296 | 60.34
43.0043 | 93.3716 | 60.07 | 80.12 | 43.0097 | 52.6506 | 59.98 | 40.56 | 43.0321 | 33.754 | 59.9726 | 20.78 | 43.0321 | 95.2311 | 59.97 | 80.12 | 43.0285 | 71.9825 | 59.9297 | 60.34
43.0126 | 93.369 | 60.07 | 80.12 | 43.018 | 52.6485 | 59.98 | 40.56 | 43.0405 | 33.7517 | 59.9727 | 20.78 | 43.0404 | 95.2292 | 59.97 | 80.12 | 43.0368 | 71.9821 | 59.9298 | 60.34
43.021 | 93.3664 | 60.07 | 80.12 | 43.0263 | 52.6464 | 59.98 | 40.56 | 43.0488 | 33.7494 | 59.9728 | 20.78 | 43.0487 | 95.2273 | 59.97 | 80.12 | 43.0452 | 71.9818 | 59.9298 | 60.34
43.0293 | 93.3639 | 60.07 | 80.12 | 43.0347 | 52.6444 | 59.98 | 40.56 | 43.0571 | 33.7471 | 59.9729 | 20.78 | 43.0571 | 95.2253 | 59.97 | 80.12 | 43.0535 | 71.9814 | 59.9299 | 60.34
43.0376 | 93.3613 | 60.07 | 80.12 | 43.043 | 52.6423 | 59.98 | 40.56 | 43.0654 | 33.7448 | 59.973 | 20.78 | 43.0654 | 95.2234 | 59.97 | 80.12 | 43.0618 | 71.8429 | 59.93 | 60.34
43.0459 | 93.3587 | 60.07 | 80.12 | 43.0513 | 52.6402 | 59.98 | 40.56 | 43.0738 | 33.7425 | 59.973 | 20.78 | 43.0738 | 95.2215 | 59.97 | 80.12 | 43.0702 | 71.8419 | 59.9301 | 60.34
43.0542 | 93.3561 | 60.07 | 80.12 | 43.0597 | 52.6381 | 59.98 | 40.56 | 43.0822 | 33.7402 | 59.9731 | 20.78 | 43.0821 | 95.2195 | 59.97 | 80.12 | 43.0785 | 71.8408 | 59.9302 | 60.34
43.0626 | 93.3535 | 60.07 | 80.12 | 43.068 | 52.636 | 59.98 | 40.56 | 43.0905 | 33.7379 | 59.9732 | 20.78 | 43.0904 | 95.2176 | 59.97 | 80.12 | 43.0869 | 71.8397 | 59.9303 | 60.34
43.0709 | 93.3509 | 60.07 | 80.12 | 43.0764 | 52.6339 | 59.98 | 40.56 | 43.0988 | 33.7356 | 59.9733 | 20.78 | 43.0988 | 95.2157 | 59.97 | 80.12 | 43.0952 | 71.8387 | 59.9303 | 60.34
43.0792 | 93.3483 | 60.07 | 80.12 | 43.0847 | 52.6318 | 59.98 | 40.56 | 43.1071 | 33.7333 | 59.9734 | 20.78 | 43.1071 | 95.2137 | 59.97 | 80.12 | 43.1036 | 71.8376 | 59.9304 | 60.34
43.0875 | 93.4997 | 60.08 | 80.12 | 43.093 | 52.6297 | 59.98 | 40.56 | 43.1155 | 33.731 | 59.9735 | 20.78 | 43.1154 | 95.2118 | 59.97 | 80.12 | 43.1119 | 71.8366 | 59.9305 | 60.34
43.0959 | 93.4971 | 60.0799 | 80.12 | 43.1013 | 52.6276 | 59.98 | 40.56 | 43.1238 | 33.7287 | 59.9735 | 20.78 | 43.1238 | 95.2099 | 59.97 | 80.12 | 43.1202 | 71.8355 | 59.9306 | 60.34
43.1042 | 93.4945 | 60.0798 | 80.12 | 43.1097 | 52.6255 | 59.98 | 40.56 | 43.1321 | 33.7264 | 59.9736 | 20.78 | 43.1321 | 95.2079 | 59.97 | 80.12 | 43.1286 | 71.8344 | 59.9307 | 60.34
43.1125 | 93.4919 | 60.0797 | 80.12 | 43.118 | 52.6234 | 59.98 | 40.56 | 43.1405 | 33.7241 | 59.9737 | 20.78 | 43.1404 | 95.206 | 59.97 | 80.12 | 43.1369 | 71.8334 | 59.9308 | 60.34
43.1208 | 93.4893 | 60.0797 | 80.12 | 43.1264 | 52.6213 | 59.98 | 40.56 | 43.1488 | 33.7219 | 59.9738 | 20.78 | 43.1488 | 95.2041 | 59.97 | 80.12 | 43.1453 | 71.8323 | 59.9308 | 60.34
43.1291 | 93.4867 | 60.0796 | 80.12 | 43.1347 | 52.6192 | 59.98 | 40.56 | 43.1572 | 33.7196 | 59.9739 | 20.78 | 43.1571 | 95.2021 | 59.97 | 80.12 | 43.1536 | 71.8313 | 59.9309 | 60.34
43.1375 | 93.4841 | 60.0795 | 80.12 | 43.143 | 52.6172 | 59.98 | 40.56 | 43.1655 | 33.7173 | 59.974 | 20.78 | 43.1655 | 95.2002 | 59.97 | 80.12 | 43.162 | 71.8302 | 59.931 | 60.34
43.1458 | 93.4814 | 60.0794 | 80.12 | 43.1514 | 52.6151 | 59.98 | 40.56 | 43.1738 | 33.715 | 59.974 | 20.78 | 43.1738 | 95.1982 | 59.97 | 80.12 | 43.1703 | 71.8291 | 59.9311 | 60.34
43.1541 | 93.4788 | 60.0793 | 80.12 | 43.1597 | 52.613 | 59.98 | 40.56 | 43.1822 | 33.7127 | 59.9741 | 20.78 | 43.1821 | 95.1963 | 59.97 | 80.12 | 43.1786 | 71.8281 | 59.9312 | 60.34
43.1624 | 93.4762 | 60.0792 | 80.12 | 43.1681 | 52.6109 | 59.98 | 40.56 | 43.1905 | 33.7104 | 59.9742 | 20.78 | 43.1905 | 95.1944 | 59.97 | 80.12 | 43.187 | 71.827 | 59.9313 | 60.34
43.1708 | 93.4736 | 60.0792 | 80.12 | 43.1764 | 52.6088 | 59.98 | 40.56 | 43.1989 | 33.7081 | 59.9743 | 20.78 | 43.1988 | 95.1925 | 59.97 | 80.12 | 43.1953 | 71.826 | 59.9313 | 60.34
43.1791 | 93.471 | 60.0791 | 80.12 | 43.1847 | 52.6067 | 59.98 | 40.56 | 43.2072 | 33.7058 | 59.9744 | 20.78 | 43.2071 | 95.1905 | 59.97 | 80.12 | 43.2037 | 71.8249 | 59.9314 | 60.34
43.1874 | 93.4684 | 60.079 | 80.12 | 43.1931 | 52.6046 | 59.98 | 40.56 | 43.2155 | 33.7035 | 59.9745 | 20.78 | 43.2155 | 95.1886 | 59.97 | 80.12 | 43.212 | 71.8238 | 59.9315 | 60.34
43.1957 | 93.4658 | 60.0789 | 80.12 | 43.2014 | 52.6025 | 59.98 | 40.56 | 43.2239 | 33.7012 | 59.9745 | 20.78 | 43.2238 | 95.1866 | 59.97 | 80.12 | 43.2204 | 71.8228 | 59.9316 | 60.34
43.2041 | 93.4632 | 60.0788 | 80.12 | 43.2097 | 52.6004 | 59.98 | 40.56 | 43.2322 | 33.6989 | 59.9746 | 20.78 | 43.2321 | 95.1847 | 59.97 | 80.12 | 43.2287 | 71.8217 | 59.9317 | 60.34
43.2124 | 93.4605 | 60.0787 | 80.12 | 43.218 | 52.5983 | 59.98 | 40.56 | 43.2405 | 33.6966 | 59.9747 | 20.78 | 43.2405 | 95.1828 | 59.97 | 80.12 | 43.237 | 71.8207 | 59.9318 | 60.34
43.2207 | 93.4579 | 60.0787 | 80.12 | 43.2264 | 52.5962 | 59.98 | 40.56 | 43.2488 | 33.6943 | 59.9748 | 20.78 | 43.2488 | 95.1808 | 59.97 | 80.12 | 43.2454 | 71.8196 | 59.9318 | 60.34
43.229 | 93.4553 | 60.0786 | 80.12 | 43.2347 | 52.5941 | 59.98 | 40.56 | 43.2572 | 33.6921 | 59.9749 | 20.78 | 43.2572 | 95.1789 | 59.97 | 80.12 | 43.2537 | 71.8185 | 59.9319 | 60.34
43.2374 | 93.4527 | 60.0785 | 80.12 | 43.2431 | 52.592 | 59.98 | 40.56 | 43.2656 | 33.6898 | 59.975 | 20.78 | 43.2655 | 95.177 | 59.97 | 80.12 | 43.2621 | 71.8175 | 59.932 | 60.34
43.2457 | 93.4501 | 60.0784 | 80.12 | 43.2514 | 52.59 | 59.98 | 40.56 | 43.2739 | 33.6875 | 59.975 | 20.78 | 43.2738 | 95.175 | 59.97 | 80.12 | 43.2704 | 71.8164 | 59.9321 | 60.34
43.254 | 93.4475 | 60.0783 | 80.12 | 43.2597 | 52.5179 | 59.98 | 40.56 | 43.2822 | 33.6852 | 59.9751 | 20.78 | 43.2822 | 95.1731 | 59.97 | 80.12 | 43.2788 | 71.8154 | 59.9322 | 60.34
43.2623 | 93.4449 | 60.0782 | 80.12 | 43.2681 | 52.5164 | 59.98 | 40.56 | 43.2905 | 33.6829 | 59.9752 | 20.78 | 43.2905 | 95.1712 | 59.97 | 80.12 | 43.2871 | 71.8143 | 59.9323 | 60.34
43.2706 | 93.4422 | 60.0782 | 80.12 | 43.2764 | 52.5148 | 59.98 | 40.56 | 43.2989 | 33.6806 | 59.9753 | 20.78 | 43.2988 | 95.1692 | 59.97 | 80.12 | 43.2955 | 71.8132 | 59.9323 | 60.34
43.2789 | 93.4396 | 60.0781 | 80.12 | 43.2848 | 52.5133 | 59.98 | 40.56 | 43.3072 | 33.6783 | 59.9754 | 20.78 | 43.3072 | 95.1673 | 59.97 | 80.12 | 43.3038 | 71.8122 | 59.9324 | 60.34
43.2873 | 93.437 | 60.078 | 80.12 | 43.2931 | 52.5117 | 59.98 | 40.56 | 43.3156 | 33.676 | 59.9755 | 20.78 | 43.3155 | 95.1654 | 59.97 | 80.12 | 43.3121 | 71.8111 | 59.9325 | 60.34
43.2956 | 93.4344 | 60.0779 | 80.12 | 43.3014 | 52.5102 | 59.98 | 40.56 | 43.3239 | 33.6737 | 59.9755 | 20.78 | 43.3239 | 95.1634 | 59.97 | 80.12 | 43.3205 | 71.8101 | 59.9326 | 60.34
43.3039 | 93.4318 | 60.0778 | 80.12 | 43.3098 | 52.5086 | 59.98 | 40.56 | 43.3322 | 33.6714 | 59.9756 | 20.78 | 43.3322 | 95.1615 | 59.97 | 80.12 | 43.3288 | 71.809 | 59.9327 | 60.34
43.3122 | 93.4292 | 60.0777 | 80.12 | 43.3181 | 52.5071 | 59.98 | 40.56 | 43.3406 | 33.6691 | 59.9757 | 20.78 | 43.3405 | 95.1596 | 59.97 | 80.12 | 43.3372 | 71.8079 | 59.9328 | 60.34
43.3206 | 93.4266 | 60.0777 | 80.12 | 43.3264 | 52.5056 | 59.98 | 40.56 | 43.3489 | 33.6668 | 59.9758 | 20.78 | 43.3489 | 95.1576 | 59.97 | 80.12 | 43.3455 | 71.8069 | 59.9328 | 60.34
43.3289 | 93.424 | 60.0776 | 80.12 | 43.3348 | 52.504 | 59.98 | 40.56 | 43.3572 | 33.6645 | 59.9759 | 20.78 | 43.3572 | 95.1557 | 59.97 | 80.12 | 43.3539 | 71.8058 | 59.9329 | 60.34
43.3372 | 93.4213 | 60.0775 | 80.12 | 43.3431 | 52.5025 | 59.98 | 40.56 | 43.3656 | 33.6622 | 59.976 | 20.78 | 43.3655 | 95.1538 | 59.97 | 80.12 | 43.3622 | 71.8048 | 59.933 | 60.34
43.3455 | 93.4187 | 60.0774 | 80.12 | 43.3514 | 52.5009 | 59.98 | 40.56 | 43.3739 | 33.66 | 59.976 | 20.78 | 43.3739 | 95.1518 | 59.97 | 80.12 | 43.3705 | 71.8037 | 59.9331 | 60.34
43.3538 | 93.4161 | 60.0773 | 80.12 | 43.3598 | 52.4994 | 59.98 | 40.56 | 43.3823 | 33.6577 | 59.9761 | 20.78 | 43.3822 | 95.1499 | 59.97 | 80.12 | 43.3789 | 71.8027 | 59.9332 | 60.34
43.3622 | 93.4135 | 60.0772 | 80.12 | 43.3681 | 52.4978 | 59.98 | 40.56 | 43.3906 | 33.6554 | 59.9762 | 20.78 | 43.3905 | 95.148 | 59.97 | 80.12 | 43.3872 | 71.8016 | 59.9333 | 60.34
43.3705 | 93.4109 | 60.0772 | 80.12 | 43.3764 | 52.4963 | 59.98 | 40.56 | 43.3989 | 33.6531 | 59.9763 | 20.78 | 43.3989 | 95.146 | 59.97 | 80.12 | 43.3956 | 71.8005 | 59.9333 | 60.34
43.3788 | 93.4083 | 60.0771 | 80.12 | 43.3848 | 52.4948 | 59.98 | 40.56 | 43.4073 | 33.6508 | 59.9764 | 20.78 | 43.4072 | 95.1441 | 59.97 | 80.12 | 43.4039 | 71.7995 | 59.9334 | 60.34
43.3871 | 93.4057 | 60.077 | 80.12 | 43.3931 | 52.4932 | 59.98 | 40.56 | 43.4156 | 33.6485 | 59.9765 | 20.78 | 43.4156 | 95.1422 | 59.97 | 80.12 | 43.4122 | 71.7984 | 59.9335 | 60.34
43.3955 | 93.403 | 60.0769 | 80.12 | 43.4015 | 52.4917 | 59.98 | 40.56 | 43.424 | 33.6462 | 59.9765 | 20.78 | 43.4239 | 95.1402 | 59.97 | 80.12 | 43.4206 | 71.7974 | 59.9336 | 60.34
43.4038 | 93.4004 | 60.0768 | 80.12 | 43.4098 | 52.4901 | 59.98 | 40.56 | 43.4323 | 33.6439 | 59.9766 | 20.78 | 43.4322 | 95.1383 | 59.97 | 80.12 | 43.4289 | 71.7963 | 59.9337 | 60.34
43.4121 | 93.3978 | 60.0767 | 80.12 | 43.4181 | 52.4886 | 59.98 | 40.56 | 43.4406 | 33.6416 | 59.9767 | 20.78 | 43.4406 | 95.1364 | 59.97 | 80.12 | 43.4373 | 71.7952 | 59.9338 | 60.34
43.4204 | 93.3952 | 60.0767 | 80.12 | 43.4265 | 52.4871 | 59.98 | 40.56 | 43.4489 | 33.6393 | 59.9768 | 20.78 | 43.4489 | 95.1344 | 59.97 | 80.12 | 43.4456 | 71.7942 | 59.9338 | 60.34
43.4288 | 93.3926 | 60.0766 | 80.12 | 43.4348 | 52.4855 | 59.98 | 40.56 | 43.4573 | 33.637 | 59.9769 | 20.78 | 43.4572 | 95.1325 | 59.97 | 80.12 | 43.454 | 71.7931 | 59.9339 | 60.34
43.4371 | 93.39 | 60.0765 | 80.12 | 43.4431 | 52.484 | 59.98 | 40.56 | 43.4656 | 33.6347 | 59.977 | 20.78 | 43.4656 | 95.1306 | 59.97 | 80.12 | 43.4623 | 71.7921 | 59.934 | 60.34
43.4454 | 93.3874 | 60.0764 | 80.12 | 43.4515 | 52.4824 | 59.98 | 40.56 | 43.4739 | 33.6324 | 59.977 | 20.78 | 43.4739 | 95.1286 | 59.97 | 80.12 | 43.4707 | 71.791 | 59.9341 | 60.34
43.4537 | 93.3848 | 60.0763 | 80.12 | 43.4598 | 52.4809 | 59.98 | 40.56 | 43.4823 | 33.6301 | 59.9771 | 20.78 | 43.4822 | 95.1267 | 59.97 | 80.12 | 43.479 | 71.7899 | 59.9342 | 60.34
43.4621 | 93.3821 | 60.0762 | 80.12 | 43.4681 | 52.4793 | 59.98 | 40.56 | 43.4906 | 33.6279 | 59.9772 | 20.78 | 43.4906 | 95.1248 | 59.97 | 80.12 | 43.4873 | 71.7889 | 59.9343 | 60.34
43.4704 | 93.3795 | 60.0762 | 80.12 | 43.4765 | 52.4778 | 59.98 | 40.56 | 43.499 | 33.6256 | 59.9773 | 20.78 | 43.4989 | 95.1228 | 59.97 | 80.12 | 43.4957 | 71.7878 | 59.9343 | 60.34
43.4787 | 93.3769 | 60.0761 | 80.12 | 43.4848 | 52.4763 | 59.98 | 40.56 | 43.5073 | 33.6233 | 59.9774 | 20.78 | 43.5073 | 95.1209 | 59.97 | 80.12 | 43.504 | 71.7868 | 59.9344 | 60.34
43.487 | 93.3743 | 60.076 | 80.12 | 43.4931 | 52.4747 | 59.98 | 40.56 | 43.5156 | 33.621 | 59.9775 | 20.78 | 43.5156 | 95.119 | 59.97 | 80.12 | 43.5124 | 71.7857 | 59.9345 | 60.34
43.4953 | 93.3717 | 60.0759 | 80.12 | 43.5015 | 52.4732 | 59.98 | 40.56 | 43.524 | 33.6187 | 59.9775 | 20.78 | 43.5239 | 95.117 | 59.97 | 80.12 | 43.5207 | 71.7846 | 59.9346 | 60.34
43.5036 | 93.3691 | 60.0758 | 80.12 | 43.5098 | 52.4716 | 59.98 | 40.56 | 43.5323 | 33.6164 | 59.9776 | 20.78 | 43.5323 | 95.1151 | 59.97 | 80.12 | 43.5291 | 71.7836 | 59.9347 | 60.34
43.512 | 93.3665 | 60.0757 | 80.12 | 43.5182 | 52.4701 | 59.98 | 40.56 | 43.5406 | 33.6141 | 59.9777 | 20.78 | 43.5406 | 95.1132 | 59.97 | 80.12 | 43.5374 | 71.7825 | 59.9348 | 60.34
43.5203 | 93.3638 | 60.0757 | 80.12 | 43.5265 | 52.4685 | 59.98 | 40.56 | 43.549 | 33.6118 | 59.9778 | 20.78 | 43.5489 | 95.1112 | 59.97 | 80.12 | 43.5457 | 71.7815 | 59.9348 | 60.34
43.5286 | 93.3612 | 60.0756 | 80.12 | 43.5348 | 52.467 | 59.98 | 40.56 | 43.5573 | 33.6095 | 59.9779 | 20.78 | 43.5573 | 95.1093 | 59.97 | 80.12 | 43.5541 | 71.7804 | 59.9349 | 60.34
43.5369 | 93.3586 | 60.0755 | 80.12 | 43.5432 | 52.4655 | 59.98 | 40.56 | 43.5657 | 33.6072 | 59.978 | 20.78 | 43.5656 | 95.1074 | 59.97 | 80.12 | 43.5624 | 71.7793 | 59.935 | 60.34
43.5453 | 93.356 | 60.0754 | 80.12 | 43.5515 | 52.4639 | 59.98 | 40.56 | 43.574 | 33.6049 | 59.978 | 20.78 | 43.574 | 95.1054 | 59.97 | 80.12 | 43.5708 | 71.7783 | 59.9351 | 60.34
43.5536 | 93.3534 | 60.0753 | 80.12 | 43.5598 | 52.4624 | 59.98 | 40.56 | 43.5823 | 33.6026 | 59.9781 | 20.78 | 43.5823 | 95.1035 | 59.97 | 80.12 | 43.5791 | 71.7772 | 59.9352 | 60.34
43.5619 | 93.3508 | 60.0752 | 80.12 | 43.5682 | 52.4608 | 59.98 | 40.56 | 43.5906 | 33.6003 | 59.9782 | 20.78 | 43.5906 | 95.2495 | 59.97 | 80.12 | 43.5874 | 71.7762 | 59.9353 | 60.34
43.5702 | 93.3482 | 60.0752 | 80.12 | 43.5765 | 52.4593 | 59.98 | 40.56 | 43.599 | 33.5981 | 59.9783 | 20.78 | 43.599 | 95.2475 | 59.9701 | 80.12 | 43.5958 | 71.7751 | 59.9353 | 60.34
43.5786 | 93.3456 | 60.0751 | 80.12 | 43.5848 | 52.4578 | 59.98 | 40.56 | 43.6074 | 33.5958 | 59.9784 | 20.78 | 43.6073 | 95.2454 | 59.9702 | 80.12 | 43.6041 | 71.774 | 59.9354 | 60.34
43.5869 | 93.3429 | 60.075 | 80.12 | 43.5932 | 52.4562 | 59.98 | 40.56 | 43.6157 | 33.5935 | 59.9785 | 20.78 | 43.6156 | 95.2434 | 59.9703 | 80.12 | 43.6125 | 71.773 | 59.9355 | 60.34
43.5952 | 93.3403 | 60.0749 | 80.12 | 43.6015 | 52.4547 | 59.98 | 40.56 | 43.624 | 33.5912 | 59.9785 | 20.78 | 43.624 | 95.2413 | 59.9704 | 80.12 | 43.6208 | 71.7719 | 59.9356 | 60.34
43.6035 | 93.3377 | 60.0748 | 80.12 | 43.6099 | 52.4531 | 59.98 | 40.56 | 43.6323 | 33.5889 | 59.9786 | 20.78 | 43.6323 | 95.2393 | 59.9704 | 80.12 | 43.6292 | 71.7709 | 59.9357 | 60.34
43.6118 | 93.3351 | 60.0747 | 80.12 | 43.6182 | 52.4516 | 59.98 | 40.56 | 43.6407 | 33.5866 | 59.9787 | 20.78 | 43.6406 | 95.2373 | 59.9705 | 80.12 | 43.6375 | 71.7698 | 59.9358 | 60.34
43.6202 | 93.3325 | 60.0747 | 80.12 | 43.6265 | 52.45 | 59.98 | 40.56 | 43.649 | 33.5843 | 59.9788 | 20.78 | 43.649 | 95.2352 | 59.9706 | 80.12 | 43.6458 | 71.7687 | 59.9358 | 60.34
43.6285 | 93.3299 | 60.0746 | 80.12 | 43.6349 | 52.4485 | 59.98 | 40.56 | 43.6573 | 33.582 | 59.9789 | 20.78 | 43.6573 | 95.2332 | 59.9707 | 80.12 | 43.6542 | 71.7677 | 59.9359 | 60.34
43.6368 | 93.3273 | 60.0745 | 80.12 | 43.6432 | 52.447 | 59.98 | 40.56 | 43.6657 | 33.5797 | 59.979 | 20.78 | 43.6657 | 95.2311 | 59.9708 | 80.12 | 43.6625 | 71.7666 | 59.936 | 60.34
43.6451 | 93.3246 | 60.0744 | 80.12 | 43.6515 | 52.4454 | 59.98 | 40.56 | 43.674 | 33.5774 | 59.979 | 20.78 | 43.674 | 95.2291 | 59.9709 | 80.12 | 43.6709 | 71.7656 | 59.9361 | 60.34
43.6535 | 93.322 | 60.0743 | 80.12 | 43.6599 | 52.4439 | 59.98 | 40.56 | 43.6824 | 33.5751 | 59.9791 | 20.78 | 43.6823 | 95.2271 | 59.9709 | 80.12 | 43.6792 | 71.7645 | 59.9362 | 60.34
43.6618 | 93.3194 | 60.0742 | 80.12 | 43.6682 | 52.4423 | 59.98 | 40.56 | 43.6907 | 33.5728 | 59.9792 | 20.78 | 43.6907 | 95.225 | 59.971 | 80.12 | 43.6875 | 71.7635 | 59.9363 | 60.34
43.6701 | 93.3168 | 60.0742 | 80.12 | 43.6765 | 52.4408 | 59.98 | 40.56 | 43.699 | 33.5705 | 59.9793 | 20.78 | 43.699 | 95.223 | 59.9711 | 80.12 | 43.6959 | 71.7624 | 59.9363 | 60.34
43.6784 | 93.3142 | 60.0741 | 80.12 | 43.6849 | 52.4392 | 59.98 | 40.56 | 43.7074 | 33.5683 | 59.9794 | 20.78 | 43.7073 | 95.2209 | 59.9712 | 80.12 | 43.7042 | 71.7613 | 59.9364 | 60.34
43.6868 | 93.3116 | 60.074 | 80.12 | 43.6932 | 52.4377 | 59.98 | 40.56 | 43.7157 | 33.566 | 59.9795 | 20.78 | 43.7157 | 95.2189 | 59.9713 | 80.12 | 43.7126 | 71.7603 | 59.9365 | 60.34
43.6951 | 93.309 | 60.0739 | 80.12 | 43.7015 | 52.4362 | 59.98 | 40.56 | 43.7241 | 33.5637 | 59.9795 | 20.78 | 43.724 | 95.2168 | 59.9714 | 80.12 | 43.7209 | 71.7592 | 59.9366 | 60.34
43.7034 | 93.3064 | 60.0738 | 80.12 | 43.7099 | 52.4346 | 59.98 | 40.56 | 43.7324 | 33.5614 | 59.9796 | 20.78 | 43.7324 | 95.2148 | 59.9714 | 80.12 | 43.7292 | 71.7582 | 59.9367 | 60.34
43.7117 | 93.3037 | 60.0737 | 80.12 | 43.7182 | 52.4331 | 59.98 | 40.56 | 43.7407 | 33.5591 | 59.9797 | 20.78 | 43.7407 | 95.2128 | 59.9715 | 80.12 | 43.7376 | 71.7571 | 59.9368 | 60.34
43.72 | 93.3011 | 60.0737 | 80.12 | 43.7266 | 52.4315 | 59.98 | 40.56 | 43.7491 | 33.5568 | 59.9798 | 20.78 | 43.749 | 95.2107 | 59.9716 | 80.12 | 43.7459 | 71.756 | 59.9368 | 60.34
43.7283 | 93.2985 | 60.0736 | 80.12 | 43.7349 | 52.43 | 59.98 | 40.56 | 43.7574 | 33.5545 | 59.9799 | 20.78 | 43.7574 | 95.2087 | 59.9717 | 80.12 | 43.7543 | 71.755 | 59.9369 | 60.34
43.7367 | 93.2959 | 60.0735 | 80.12 | 43.7432 | 52.4285 | 59.98 | 40.56 | 43.7657 | 33.5522 | 59.98 | 20.78 | 43.7657 | 95.2066 | 59.9718 | 80.12 | 43.7626 | 71.7539 | 59.937 | 60.34
43.745 | 93.2933 | 60.0734 | 80.12 | 43.7516 | 52.4269 | 59.98 | 40.56 | 43.774 | 33.4646 | 59.98 | 20.78 | 43.774 | 95.2046 | 59.9719 | 80.12 | 43.771 | 71.7529 | 59.9371 | 60.34
43.7533 | 93.2907 | 60.0733 | 80.12 | 43.7599 | 52.4254 | 59.98 | 40.56 | 43.7824 | 33.4636 | 59.98 | 20.78 | 43.7824 | 95.2025 | 59.9719 | 80.12 | 43.7793 | 71.7518 | 59.9372 | 60.34
43.7616 | 93.2881 | 60.0732 | 80.12 | 43.7682 | 52.4238 | 59.98 | 40.56 | 43.7908 | 33.4627 | 59.98 | 20.78 | 43.7907 | 95.2005 | 59.972 | 80.12 | 43.7876 | 71.7507 | 59.9373 | 60.34
43.77 | 93.2855 | 60.0732 | 80.12 | 43.7766 | 52.4223 | 59.98 | 40.56 | 43.7991 | 33.4618 | 59.98 | 20.78 | 43.799 | 95.1985 | 59.9721 | 80.12 | 43.796 | 71.7497 | 59.9373 | 60.34
43.7783 | 93.2828 | 60.0731 | 80.12 | 43.7849 | 52.4207 | 59.98 | 40.56 | 43.8074 | 33.4608 | 59.98 | 20.78 | 43.8074 | 95.1964 | 59.9722 | 80.12 | 43.8043 | 71.7486 | 59.9374 | 60.34
43.7866 | 93.2802 | 60.073 | 80.12 | 43.7932 | 52.4192 | 59.98 | 40.56 | 43.8157 | 33.4599 | 59.98 | 20.78 | 43.8157 | 95.1944 | 59.9723 | 80.12 | 43.8127 | 71.7476 | 59.9375 | 60.34
43.7949 | 93.2776 | 60.0729 | 80.12 | 43.8016 | 52.4177 | 59.98 | 40.56 | 43.8241 | 33.459 | 59.98 | 20.78 | 43.8241 | 95.1923 | 59.9724 | 80.12 | 43.821 | 71.7465 | 59.9376 | 60.34
43.8033 | 93.275 | 60.0728 | 80.12 | 43.8099 | 52.4161 | 59.98 | 40.56 | 43.8325 | 33.458 | 59.98 | 20.78 | 43.8324 | 95.1903 | 59.9724 | 80.12 | 43.8293 | 71.7454 | 59.9377 | 60.34
43.8116 | 93.2724 | 60.0728 | 80.12 | 43.8182 | 52.4146 | 59.98 | 40.56 | 43.8408 | 33.4571 | 59.98 | 20.78 | 43.8407 | 95.1882 | 59.9725 | 80.12 | 43.8377 | 71.7444 | 59.9378 | 60.34
43.8199 | 93.2698 | 60.0727 | 80.12 | 43.8266 | 52.413 | 59.98 | 40.56 | 43.8491 | 33.4562 | 59.98 | 20.78 | 43.8491 | 95.1862 | 59.9726 | 80.12 | 43.846 | 71.7433 | 59.9378 | 60.34
43.8282 | 93.2672 | 60.0726 | 80.12 | 43.8349 | 52.4115 | 59.98 | 40.56 | 43.8574 | 33.4552 | 59.98 | 20.78 | 43.8574 | 95.1842 | 59.9727 | 80.12 | 43.8544 | 71.7423 | 59.9379 | 60.34
43.8365 | 93.2645 | 60.0725 | 80.12 | 43.8433 | 52.4099 | 59.98 | 40.56 | 43.8658 | 33.4543 | 59.98 | 20.78 | 43.8657 | 95.1821 | 59.9728 | 80.12 | 43.8627 | 71.7412 | 59.938 | 60.34
43.8449 | 93.2619 | 60.0724 | 80.12 | 43.8516 | 52.4084 | 59.98 | 40.56 | 43.8741 | 33.4534 | 59.98 | 20.78 | 43.8741 | 95.1801 | 59.9729 | 80.12 | 43.871 | 71.7401 | 59.9381 | 60.34
43.8532 | 93.2593 | 60.0723 | 80.12 | 43.8599 | 52.4069 | 59.98 | 40.56 | 43.8824 | 33.4524 | 59.98 | 20.78 | 43.8824 | 95.178 | 59.9729 | 80.12 | 43.8794 | 71.7391 | 59.9382 | 60.34
43.8615 | 93.2567 | 60.0723 | 80.12 | 43.8683 | 52.4053 | 59.98 | 40.56 | 43.8908 | 33.4515 | 59.98 | 20.78 | 43.8907 | 95.176 | 59.973 | 80.12 | 43.8877 | 71.738 | 59.9383 | 60.34
43.8698 | 93.2541 | 60.0722 | 80.12 | 43.8766 | 52.4038 | 59.98 | 40.56 | 43.8991 | 33.4506 | 59.98 | 20.78 | 43.8991 | 95.174 | 59.9731 | 80.12 | 43.8961 | 71.737 | 59.9383 | 60.34
43.8782 | 93.2515 | 60.0721 | 80.12 | 43.8849 | 52.4022 | 59.98 | 40.56 | 43.9075 | 33.4496 | 59.98 | 20.78 | 43.9074 | 95.1719 | 59.9732 | 80.12 | 43.9044 | 71.7359 | 59.9384 | 60.34
43.8865 | 93.2489 | 60.072 | 80.12 | 43.8933 | 52.4007 | 59.98 | 40.56 | 43.9158 | 33.4487 | 59.98 | 20.78 | 43.9158 | 95.1699 | 59.9733 | 80.12 | 43.9128 | 71.7348 | 59.9385 | 60.34
43.8948 | 93.2463 | 60.0719 | 80.12 | 43.9016 | 52.3992 | 59.98 | 40.56 | 43.9241 | 33.4478 | 59.98 | 20.78 | 43.9241 | 95.1678 | 59.9734 | 80.12 | 43.9211 | 71.7338 | 59.9386 | 60.34
43.9031 | 93.2436 | 60.0718 | 80.12 | 43.9099 | 52.3976 | 59.98 | 40.56 | 43.9325 | 33.4468 | 59.98 | 20.78 | 43.9324 | 95.1658 | 59.9734 | 80.12 | 43.9294 | 71.7327 | 59.9387 | 60.34
43.9115 | 93.241 | 60.0718 | 80.12 | 43.9183 | 52.3961 | 59.98 | 40.56 | 43.9408 | 33.4459 | 59.98 | 20.78 | 43.9408 | 95.1637 | 59.9735 | 80.12 | 43.9378 | 71.7317 | 59.9388 | 60.34
43.9198 | 93.2384 | 60.0717 | 80.12 | 43.9266 | 52.3945 | 59.98 | 40.56 | 43.9492 | 33.445 | 59.98 | 20.78 | 43.9491 | 95.1617 | 59.9736 | 80.12 | 43.9461 | 71.7306 | 59.9389 | 60.34
43.9281 | 93.2358 | 60.0716 | 80.12 | 43.9349 | 52.393 | 59.98 | 40.56 | 43.9575 | 33.444 | 59.98 | 20.78 | 43.9574 | 95.1597 | 59.9737 | 80.12 | 43.9545 | 71.7296 | 59.9389 | 60.34
43.9364 | 93.2332 | 60.0715 | 80.12 | 43.9433 | 52.3914 | 59.98 | 40.56 | 43.9658 | 33.4431 | 59.98 | 20.78 | 43.9658 | 95.1576 | 59.9738 | 80.12 | 43.9628 | 71.7285 | 59.939 | 60.34
43.9447 | 93.2306 | 60.0714 | 80.12 | 43.9516 | 52.3899 | 59.98 | 40.56 | 43.9741 | 33.4422 | 59.98 | 20.78 | 43.9741 | 95.1556 | 59.9739 | 80.12 | 43.9711 | 71.7274 | 59.9391 | 60.34
43.953 | 93.228 | 60.0713 | 80.12 | 43.96 | 52.3884 | 59.98 | 40.56 | 43.9825 | 33.4412 | 59.98 | 20.78 | 43.9825 | 95.1535 | 59.9739 | 80.12 | 43.9795 | 71.7264 | 59.9392 | 60.34
43.9614 | 93.2253 | 60.0713 | 80.12 | 43.9683 | 52.3868 | 59.98 | 40.56 | 43.9908 | 33.4403 | 59.98 | 20.78 | 43.9908 | 95.1515 | 59.974 | 80.12 | 43.9878 | 71.7253 | 59.9393 | 60.34
43.9697 | 93.2227 | 60.0712 | 80.12 | 43.9766 | 52.3853 | 59.98 | 40.56 | 43.9991 | 33.4393 | 59.98 | 20.78 | 43.9991 | 95.1494 | 59.9741 | 80.12 | 43.9962 | 71.7243 | 59.9394 | 60.34
43.978 | 93.2201 | 60.0711 | 80.12 | 43.985 | 52.3837 | 59.98 | 40.56 | 44.0075 | 33.4384 | 59.98 | 20.78 | 44.0075 | 95.1474 | 59.9742 | 80.12 | 44.0045 | 71.7232 | 59.9394 | 60.34
43.9863 | 93.2175 | 60.071 | 80.12 | 43.9933 | 52.3822 | 59.98 | 40.56 | 44.0158 | 33.4375 | 59.98 | 20.78 | 44.0158 | 95.1454 | 59.9743 | 80.12 | 44.0129 | 71.7221 | 59.9395 | 60.34
43.9947 | 93.2149 | 60.0709 | 80.12 | 44.0016 | 52.3806 | 59.98 | 40.56 | 44.0242 | 33.4365 | 59.98 | 20.78 | 44.0241 | 95.1433 | 59.9744 | 80.12 | 44.0212 | 71.7211 | 59.9396 | 60.34
44.003 | 93.2123 | 60.0708 | 80.12 | 44.0099 | 52.3791 | 59.98 | 40.56 | 44.0325 | 33.4356 | 59.98 | 20.78 | 44.0325 | 95.1413 | 59.9744 | 80.12 | 44.0295 | 71.72 | 59.9397 | 60.34
44.0113 | 93.2097 | 60.0708 | 80.12 | 44.0183 | 52.3776 | 59.98 | 40.56 | 44.0408 | 33.4347 | 59.98 | 20.78 | 44.0408 | 95.1392 | 59.9745 | 80.12 | 44.0379 | 71.719 | 59.9398 | 60.34
44.0196 | 93.2071 | 60.0707 | 80.12 | 44.0266 | 52.376 | 59.98 | 40.56 | 44.0491 | 33.4337 | 59.98 | 20.78 | 44.0491 | 95.1372 | 59.9746 | 80.12 | 44.0462 | 71.7179 | 59.9398 | 60.34
44.028 | 93.2044 | 60.0706 | 80.12 | 44.035 | 52.3745 | 59.98 | 40.56 | 44.0575 | 33.4328 | 59.98 | 20.78 | 44.0575 | 95.1351 | 59.9747 | 80.12 | 44.0546 | 71.7168 | 59.9399 | 60.34
44.0363 | 93.2018 | 60.0705 | 80.12 | 44.0433 | 52.3729 | 59.98 | 40.56 | 44.0659 | 33.4319 | 59.98 | 20.78 | 44.0658 | 95.1331 | 59.9748 | 80.12 | 44.0629 | 71.7156 | 59.94 | 60.34
44.0446 | 93.1992 | 60.0704 | 80.12 | 44.0516 | 52.3714 | 59.98 | 40.56 | 44.0742 | 33.4309 | 59.98 | 20.78 | 44.0742 | 95.1311 | 59.9749 | 80.12 | 44.0712 | 71.7139 | 59.9401 | 60.34
44.0529 | 93.1966 | 60.0703 | 80.12 | 44.06 | 52.3699 | 59.98 | 40.56 | 44.0825 | 33.43 | 59.98 | 20.78 | 44.0825 | 95.129 | 59.9749 | 80.12 | 44.0796 | 71.7122 | 59.9402 | 60.34
44.0612 | 93.194 | 60.0703 | 80.12 | 44.0683 | 52.3683 | 59.98 | 40.56 | 44.0908 | 33.4291 | 59.98 | 20.78 | 44.0908 | 95.127 | 59.975 | 80.12 | 44.0879 | 71.7105 | 59.9403 | 60.34
44.0696 | 93.1914 | 60.0702 | 80.12 | 44.0766 | 52.3668 | 59.98 | 40.56 | 44.0992 | 33.4281 | 59.98 | 20.78 | 44.0992 | 95.1249 | 59.9751 | 80.12 | 44.0963 | 71.7088 | 59.9403 | 60.34
44.0779 | 93.1888 | 60.0701 | 80.12 | 44.085 | 52.3652 | 59.98 | 40.56 | 44.1075 | 33.4272 | 59.98 | 20.78 | 44.1075 | 95.1229 | 59.9752 | 80.12 | 44.1046 | 71.7071 | 59.9404 | 60.34
44.0862 | 93.1861 | 60.07 | 80.12 | 44.0933 | 52.3637 | 59.98 | 40.56 | 44.1158 | 33.4263 | 59.98 | 20.78 | 44.1158 | 95.1208 | 59.9753 | 80.12 | 44.113 | 71.7053 | 59.9405 | 60.34
44.0945 | 93.0404 | 60.0699 | 80.12 | 44.1017 | 52.3621 | 59.98 | 40.56 | 44.1241 | 33.4253 | 59.98 | 20.78 | 44.1242 | 95.1188 | 59.9754 | 80.12 | 44.1213 | 71.7036 | 59.9406 | 60.34
44.1029 | 93.0386 | 60.0698 | 80.12 | 44.11 | 52.3606 | 59.98 | 40.56 | 44.1325 | 33.4244 | 59.98 | 20.78 | 44.1325 | 95.1168 | 59.9754 | 80.12 | 44.1296 | 71.7019 | 59.9407 | 60.34
44.1112 | 93.0369 | 60.0698 | 80.12 | 44.1183 | 52.3591 | 59.98 | 40.56 | 44.1409 | 33.4235 | 59.98 | 20.78 | 44.1408 | 95.1147 | 59.9755 | 80.12 | 44.138 | 71.7002 | 59.9408 | 60.34
44.1195 | 93.0352 | 60.0697 | 80.12 | 44.1266 | 52.3575 | 59.98 | 40.56 | 44.1492 | 33.4225 | 59.98 | 20.78 | 44.1492 | 95.1127 | 59.9756 | 80.12 | 44.1463 | 71.6985 | 59.9408 | 60.34
44.1278 | 93.0334 | 60.0696 | 80.12 | 44.135 | 52.356 | 59.98 | 40.56 | 44.1575 | 33.4216 | 59.98 | 20.78 | 44.1575 | 95.1106 | 59.9757 | 80.12 | 44.1547 | 71.6967 | 59.9409 | 60.34
44.1362 | 93.0317 | 60.0695 | 80.12 | 44.1433 | 52.3544 | 59.98 | 40.56 | 44.1658 | 33.4207 | 59.98 | 20.78 | 44.1659 | 95.1086 | 59.9758 | 80.12 | 44.163 | 71.695 | 59.941 | 60.34
44.1445 | 93.03 | 60.0694 | 80.12 | 44.1516 | 52.3529 | 59.98 | 40.56 | 44.1742 | 33.4197 | 59.98 | 20.78 | 44.1742 | 95.1065 | 59.9759 | 80.12 | 44.1713 | 71.6933 | 59.9411 | 60.34
44.1528 | 93.0283 | 60.0693 | 80.12 | 44.16 | 52.3514 | 59.98 | 40.56 | 44.1825 | 33.4188 | 59.98 | 20.78 | 44.1825 | 95.1045 | 59.9759 | 80.12 | 44.1797 | 71.6916 | 59.9412 | 60.34
44.1611 | 93.0265 | 60.0693 | 80.12 | 44.1683 | 52.3498 | 59.98 | 40.56 | 44.1909 | 33.4179 | 59.98 | 20.78 | 44.1909 | 95.1025 | 59.976 | 80.12 | 44.188 | 71.6899 | 59.9413 | 60.34
44.1694 | 93.0248 | 60.0692 | 80.12 | 44.1767 | 52.3483 | 59.98 | 40.56 | 44.1992 | 33.4169 | 59.98 | 20.78 | 44.1992 | 95.1004 | 59.9761 | 80.12 | 44.1964 | 71.6881 | 59.9414 | 60.34
44.1777 | 93.0231 | 60.0691 | 80.12 | 44.185 | 52.3467 | 59.98 | 40.56 | 44.2075 | 33.416 | 59.98 | 20.78 | 44.2075 | 95.0984 | 59.9762 | 80.12 | 44.2047 | 71.6864 | 59.9414 | 60.34
44.1861 | 93.0213 | 60.069 | 80.12 | 44.1933 | 52.3452 | 59.98 | 40.56 | 44.2159 | 33.4151 | 59.98 | 20.78 | 44.2159 | 95.0963 | 59.9763 | 80.12 | 44.213 | 71.6847 | 59.9415 | 60.34
44.1944 | 93.0196 | 60.0689 | 80.12 | 44.2017 | 52.3436 | 59.98 | 40.56 | 44.2242 | 33.4141 | 59.98 | 20.78 | 44.2242 | 95.0943 | 59.9764 | 80.12 | 44.2214 | 71.683 | 59.9416 | 60.34
44.2027 | 93.0179 | 60.0688 | 80.12 | 44.21 | 52.3421 | 59.98 | 40.56 | 44.2325 | 33.4132 | 59.98 | 20.78 | 44.2326 | 95.0922 | 59.9764 | 80.12 | 44.2297 | 71.6813 | 59.9417 | 60.34
44.211 | 93.0161 | 60.0688 | 80.12 | 44.2183 | 52.3406 | 59.98 | 40.56 | 44.2408 | 33.4123 | 59.98 | 20.78 | 44.2409 | 95.0902 | 59.9765 | 80.12 | 44.2381 | 71.6796 | 59.9418 | 60.34
44.2194 | 93.0144 | 60.0687 | 80.12 | 44.2267 | 52.339 | 59.98 | 40.56 | 44.2492 | 33.4113 | 59.98 | 20.78 | 44.2492 | 95.0882 | 59.9766 | 80.12 | 44.2464 | 71.6778 | 59.9419 | 60.34
44.2277 | 93.0127 | 60.0686 | 80.12 | 44.235 | 52.3375 | 59.98 | 40.56 | 44.2575 | 33.4104 | 59.98 | 20.78 | 44.2576 | 95.0861 | 59.9767 | 80.12 | 44.2547 | 71.6761 | 59.9419 | 60.34
44.236 | 93.0109 | 60.0685 | 80.12 | 44.2433 | 52.3359 | 59.98 | 40.56 | 44.2659 | 33.4095 | 59.98 | 20.78 | 44.2659 | 95.0841 | 59.9768 | 80.12 | 44.2631 | 71.6744 | 59.942 | 60.34
44.2443 | 93.0092 | 60.0684 | 80.12 | 44.2517 | 52.3344 | 59.98 | 40.56 | 44.2742 | 33.4085 | 59.98 | 20.78 | 44.2742 | 95.082 | 59.9769 | 80.12 | 44.2714 | 71.6727 | 59.9421 | 60.34
44.2527 | 93.0075 | 60.0683 | 80.12 | 44.26 | 52.3329 | 59.98 | 40.56 | 44.2825 | 33.4076 | 59.98 | 20.78 | 44.2826 | 95.08 | 59.9769 | 80.12 | 44.2798 | 71.671 | 59.9422 | 60.34
44.261 | 93.0057 | 60.0683 | 80.12 | 44.2683 | 52.3314 | 59.9801 | 40.56 | 44.2909 | 33.4067 | 59.98 | 20.78 | 44.2909 | 95.0779 | 59.977 | 80.12 | 44.2881 | 71.6693 | 59.9423 | 60.34
44.2693 | 93.004 | 60.0682 | 80.12 | 44.2767 | 52.3299 | 59.9802 | 40.56 | 44.2992 | 33.4057 | 59.98 | 20.78 | 44.2992 | 95.0759 | 59.9771 | 80.12 | 44.2964 | 71.6675 | 59.9424 | 60.34
44.2776 | 93.0023 | 60.0681 | 80.12 | 44.285 | 52.3284 | 59.9803 | 40.56 | 44.3076 | 33.4048 | 59.98 | 20.78 | 44.3076 | 95.0739 | 59.9772 | 80.12 | 44.3048 | 71.6658 | 59.9424 | 60.34
44.2859 | 93.0006 | 60.068 | 80.12 | 44.2934 | 52.3269 | 59.9803 | 40.56 | 44.3159 | 33.4039 | 59.98 | 20.78 | 44.3159 | 95.0718 | 59.9773 | 80.12 | 44.3131 | 71.6641 | 59.9425 | 60.34
44.2943 | 92.9988 | 60.0679 | 80.12 | 44.3017 | 52.3254 | 59.9804 | 40.56 | 44.3242 | 33.4029 | 59.98 | 20.78 | 44.3243 | 95.0698 | 59.9774 | 80.12 | 44.3215 | 71.6624 | 59.9426 | 60.34
44.3026 | 92.9971 | 60.0678 | 80.12 | 44.31 | 52.3239 | 59.9805 | 40.56 | 44.3326 | 33.402 | 59.98 | 20.78 | 44.3326 | 95.0677 | 59.9774 | 80.12 | 44.3298 | 71.6607 | 59.9427 | 60.34
44.3109 | 92.9954 | 60.0678 | 80.12 | 44.3184 | 52.3224 | 59.9806 | 40.56 | 44.3409 | 33.4011 | 59.98 | 20.78 | 44.3409 | 95.0657 | 59.9775 | 80.12 | 44.3382 | 71.6589 | 59.9428 | 60.34
44.3192 | 92.9936 | 60.0677 | 80.12 | 44.3267 | 52.3209 | 59.9807 | 40.56 | 44.3492 | 33.4001 | 59.98 | 20.78 | 44.3493 | 95.0637 | 59.9776 | 80.12 | 44.3465 | 71.6572 | 59.9429 | 60.34
44.3276 | 92.9919 | 60.0676 | 80.12 | 44.335 | 52.3194 | 59.9808 | 40.56 | 44.3575 | 33.3992 | 59.98 | 20.78 | 44.3576 | 95.0616 | 59.9777 | 80.12 | 44.3548 | 71.6555 | 59.9429 | 60.34
44.3359 | 92.9902 | 60.0675 | 80.12 | 44.3434 | 52.3179 | 59.9808 | 40.56 | 44.3659 | 33.3983 | 59.98 | 20.78 | 44.3659 | 95.0596 | 59.9778 | 80.12 | 44.3632 | 71.6538 | 59.943 | 60.34
44.3442 | 92.9884 | 60.0674 | 80.12 | 44.3517 | 52.3164 | 59.9809 | 40.56 | 44.3743 | 33.3973 | 59.98 | 20.78 | 44.3743 | 95.0575 | 59.9779 | 80.12 | 44.3715 | 71.6521 | 59.9431 | 60.34
44.3525 | 92.9867 | 60.0673 | 80.12 | 44.36 | 52.3149 | 59.981 | 40.56 | 44.3826 | 33.3964 | 59.98 | 20.78 | 44.3826 | 95.0555 | 59.9779 | 80.12 | 44.3799 | 71.6504 | 59.9432 | 60.34
44.3609 | 92.985 | 60.0673 | 80.12 | 44.3684 | 52.3135 | 59.9811 | 40.56 | 44.3909 | 33.3955 | 59.98 | 20.78 | 44.3909 | 95.0534 | 59.978 | 80.12 | 44.3882 | 71.6486 | 59.9433 | 60.34
44.3692 | 92.9832 | 60.0672 | 80.12 | 44.3767 | 52.312 | 59.9812 | 40.56 | 44.3992 | 33.3945 | 59.98 | 20.78 | 44.3993 | 95.0514 | 59.9781 | 80.12 | 44.3965 | 71.6469 | 59.9434 | 60.34
44.3775 | 92.9815 | 60.0671 | 80.12 | 44.385 | 52.3105 | 59.9813 | 40.56 | 44.4076 | 33.3936 | 59.98 | 20.78 | 44.4076 | 95.0494 | 59.9782 | 80.12 | 44.4049 | 71.6452 | 59.9434 | 60.34
44.3858 | 92.9798 | 60.067 | 80.12 | 44.3934 | 52.309 | 59.9813 | 40.56 | 44.4159 | 33.3927 | 59.98 | 20.78 | 44.416 | 95.0473 | 59.9783 | 80.12 | 44.4132 | 71.6435 | 59.9435 | 60.34
44.3941 | 92.9781 | 60.0669 | 80.12 | 44.4017 | 52.3075 | 59.9814 | 40.56 | 44.4243 | 33.3917 | 59.98 | 20.78 | 44.4243 | 95.0453 | 59.9784 | 80.12 | 44.4216 | 71.6418 | 59.9436 | 60.34
44.4025 | 92.9763 | 60.0668 | 80.12 | 44.41 | 52.306 | 59.9815 | 40.56 | 44.4326 | 33.3908 | 59.98 | 20.78 | 44.4326 | 95.0432 | 59.9784 | 80.12 | 44.4299 | 71.64 | 59.9437 | 60.34
44.4108 | 92.9746 | 60.0668 | 80.12 | 44.4184 | 52.3045 | 59.9816 | 40.56 | 44.4409 | 33.3899 | 59.98 | 20.78 | 44.441 | 95.0412 | 59.9785 | 80.12 | 44.4382 | 71.6383 | 59.9438 | 60.34
44.4191 | 92.9729 | 60.0667 | 80.12 | 44.4267 | 52.303 | 59.9817 | 40.56 | 44.4493 | 33.3889 | 59.98 | 20.78 | 44.4493 | 95.0391 | 59.9786 | 80.12 | 44.4466 | 71.6366 | 59.9439 | 60.34
44.4274 | 92.9711 | 60.0666 | 80.12 | 44.4351 | 52.3015 | 59.9818 | 40.56 | 44.4576 | 33.388 | 59.98 | 20.78 | 44.4576 | 95.0371 | 59.9787 | 80.12 | 44.4549 | 71.6349 | 59.9439 | 60.34
44.4357 | 92.9694 | 60.0665 | 80.12 | 44.4434 | 52.3 | 59.9818 | 40.56 | 44.4659 | 33.3871 | 59.98 | 20.78 | 44.466 | 95.0351 | 59.9788 | 80.12 | 44.4633 | 71.6332 | 59.944 | 60.34
44.4441 | 92.9677 | 60.0664 | 80.12 | 44.4517 | 52.2985 | 59.9819 | 40.56 | 44.4742 | 33.3861 | 59.98 | 20.78 | 44.4743 | 95.033 | 59.9789 | 80.12 | 44.4716 | 71.6314 | 59.9441 | 60.34
44.4524 | 92.9659 | 60.0663 | 80.12 | 44.4601 | 52.297 | 59.982 | 40.56 | 44.4826 | 33.3852 | 59.98 | 20.78 | 44.4827 | 95.031 | 59.9789 | 80.12 | 44.4799 | 71.6297 | 59.9442 | 60.34
44.4607 | 92.9642 | 60.0663 | 80.12 | 44.4684 | 52.2956 | 59.9821 | 40.56 | 44.491 | 33.3843 | 59.98 | 20.78 | 44.491 | 95.0289 | 59.979 | 80.12 | 44.4883 | 71.628 | 59.9443 | 60.34
44.469 | 92.9625 | 60.0662 | 80.12 | 44.4767 | 52.2941 | 59.9822 | 40.56 | 44.4993 | 33.3833 | 59.98 | 20.78 | 44.4993 | 95.0269 | 59.9791 | 80.12 | 44.4966 | 71.6263 | 59.9444 | 60.34
44.4774 | 92.9607 | 60.0661 | 80.12 | 44.485 | 52.2926 | 59.9823 | 40.56 | 44.5076 | 33.3824 | 59.98 | 20.78 | 44.5077 | 95.0248 | 59.9792 | 80.12 | 44.505 | 71.6246 | 59.9444 | 60.34
44.4857 | 92.959 | 60.066 | 80.12 | 44.4934 | 52.2911 | 59.9823 | 40.56 | 44.5159 | 33.3815 | 59.98 | 20.78 | 44.516 | 95.0228 | 59.9793 | 80.12 | 44.5133 | 71.6229 | 59.9445 | 60.34
44.494 | 92.9573 | 60.0659 | 80.12 | 44.5017 | 52.2896 | 59.9824 | 40.56 | 44.5243 | 33.3805 | 59.98 | 20.78 | 44.5243 | 95.0208 | 59.9794 | 80.12 | 44.5217 | 71.6211 | 59.9446 | 60.34
44.5023 | 92.9555 | 60.0658 | 80.12 | 44.5101 | 52.2881 | 59.9825 | 40.56 | 44.5326 | 33.3796 | 59.98 | 20.78 | 44.5327 | 95.0187 | 59.9794 | 80.12 | 44.53 | 71.6194 | 59.9447 | 60.34
44.5106 | 92.9538 | 60.0658 | 80.12 | 44.5184 | 52.2866 | 59.9826 | 40.56 | 44.541 | 33.3787 | 59.98 | 20.78 | 44.541 | 95.0167 | 59.9795 | 80.12 | 44.5383 | 71.6177 | 59.9448 | 60.34
44.519 | 92.9521 | 60.0657 | 80.12 | 44.5267 | 52.2851 | 59.9827 | 40.56 | 44.5493 | 33.3777 | 59.98 | 20.78 | 44.5493 | 95.0146 | 59.9796 | 80.12 | 44.5467 | 71.616 | 59.9449 | 60.34
44.5273 | 92.9504 | 60.0656 | 80.12 | 44.5351 | 52.2836 | 59.9828 | 40.56 | 44.5576 | 33.3768 | 59.98 | 20.78 | 44.5577 | 95.0126 | 59.9797 | 80.12 | 44.555 | 71.6143 | 59.9449 | 60.34
44.5356 | 92.9486 | 60.0655 | 80.12 | 44.5434 | 52.2821 | 59.9828 | 40.56 | 44.566 | 33.3759 | 59.98 | 20.78 | 44.566 | 95.0106 | 59.9798 | 80.12 | 44.5634 | 71.6125 | 59.945 | 60.34
44.5439 | 92.9469 | 60.0654 | 80.12 | 44.5517 | 52.2806 | 59.9829 | 40.56 | 44.5743 | 33.3749 | 59.98 | 20.78 | 44.5744 | 95.0085 | 59.9799 | 80.12 | 44.5717 | 71.6108 | 59.9451 | 60.34
44.5523 | 92.9452 | 60.0653 | 80.12 | 44.5601 | 52.2791 | 59.983 | 40.56 | 44.5826 | 33.374 | 59.98 | 20.78 | 44.5827 | 95.0065 | 59.9799 | 80.12 | 44.58 | 71.6091 | 59.9452 | 60.34
44.5606 | 92.9434 | 60.0653 | 80.12 | 44.5684 | 52.2776 | 59.9831 | 40.56 | 44.5909 | 33.3731 | 59.98 | 20.78 | 44.591 | 95.0045 | 59.98 | 80.12 | 44.5884 | 71.6074 | 59.9453 | 60.34
44.5689 | 92.9417 | 60.0652 | 80.12 | 44.5768 | 52.2762 | 59.9832 | 40.56 | 44.5993 | 33.3721 | 59.98 | 20.78 | 44.5994 | 95.0027 | 59.9801 | 80.12 | 44.5967 | 71.6057 | 59.9454 | 60.34
44.5772 | 92.94 | 60.0651 | 80.12 | 44.5851 | 52.2747 | 59.9833 | 40.56 | 44.6077 | 33.3712 | 59.98 | 20.78 | 44.6077 | 95.001 | 59.9802 | 80.12 | 44.6051 | 71.604 | 59.9454 | 60.34
44.5856 | 92.9382 | 60.065 | 80.12 | 44.5934 | 52.2732 | 59.9833 | 40.56 | 44.616 | 33.3703 | 59.98 | 20.78 | 44.616 | 94.9992 | 59.9803 | 80.12 | 44.6134 | 71.6022 | 59.9455 | 60.34
44.5939 | 92.9365 | 60.0649 | 80.12 | 44.6017 | 52.2717 | 59.9834 | 40.56 | 44.6243 | 33.3693 | 59.98 | 20.78 | 44.6244 | 94.9974 | 59.9804 | 80.12 | 44.6217 | 71.6005 | 59.9456 | 60.34
44.6022 | 92.9348 | 60.0648 | 80.12 | 44.6101 | 52.2702 | 59.9835 | 40.56 | 44.6326 | 33.3684 | 59.98 | 20.78 | 44.6327 | 94.9957 | 59.9804 | 80.12 | 44.6301 | 71.5988 | 59.9457 | 60.34
44.6105 | 92.933 | 60.0648 | 80.12 | 44.6184 | 52.2687 | 59.9836 | 40.56 | 44.641 | 33.3675 | 59.98 | 20.78 | 44.641 | 94.9939 | 59.9805 | 80.12 | 44.6384 | 71.5971 | 59.9458 | 60.34
44.6189 | 92.9313 | 60.0647 | 80.12 | 44.6268 | 52.2672 | 59.9837 | 40.56 | 44.6494 | 33.3665 | 59.98 | 20.78 | 44.6494 | 94.9921 | 59.9806 | 80.12 | 44.6468 | 71.5954 | 59.9459 | 60.34
44.6272 | 92.9296 | 60.0646 | 80.12 | 44.6351 | 52.2657 | 59.9838 | 40.56 | 44.6577 | 33.3656 | 59.98 | 20.78 | 44.6577 | 94.9904 | 59.9807 | 80.12 | 44.6551 | 71.5937 | 59.9459 | 60.34
44.6355 | 92.9278 | 60.0645 | 80.12 | 44.6434 | 52.2642 | 59.9838 | 40.56 | 44.666 | 33.3647 | 59.98 | 20.78 | 44.6661 | 94.9886 | 59.9808 | 80.12 | 44.6634 | 71.5919 | 59.946 | 60.34
44.6438 | 92.9261 | 60.0644 | 80.12 | 44.6518 | 52.2627 | 59.9839 | 40.56 | 44.6743 | 33.3637 | 59.98 | 20.78 | 44.6744 | 94.9868 | 59.9809 | 80.12 | 44.6718 | 71.5902 | 59.9461 | 60.34
44.6521 | 92.9244 | 60.0643 | 80.12 | 44.6601 | 52.2612 | 59.984 | 40.56 | 44.6827 | 33.3628 | 59.98 | 20.78 | 44.6827 | 94.9851 | 59.9809 | 80.12 | 44.6801 | 71.5885 | 59.9462 | 60.34
44.6604 | 92.9227 | 60.0643 | 80.12 | 44.6684 | 52.2597 | 59.9841 | 40.56 | 44.691 | 33.3619 | 59.98 | 20.78 | 44.6911 | 94.9833 | 59.981 | 80.12 | 44.6885 | 71.5868 | 59.9463 | 60.34
44.6688 | 92.9209 | 60.0642 | 80.12 | 44.6768 | 52.2583 | 59.9842 | 40.56 | 44.6993 | 33.3609 | 59.98 | 20.78 | 44.6994 | 94.9815 | 59.9811 | 80.12 | 44.6968 | 71.5851 | 59.9464 | 60.34
44.6771 | 92.9192 | 60.0641 | 80.12 | 44.6851 | 52.2568 | 59.9843 | 40.56 | 44.7077 | 33.36 | 59.98 | 20.78 | 44.7077 | 94.9798 | 59.9812 | 80.12 | 44.7052 | 71.5833 | 59.9464 | 60.34
44.6854 | 92.9175 | 60.064 | 80.12 | 44.6934 | 52.2553 | 59.9843 | 40.56 | 44.716 | 33.3591 | 59.98 | 20.78 | 44.7161 | 94.978 | 59.9813 | 80.12 | 44.7135 | 71.5816 | 59.9465 | 60.34
44.6937 | 92.9157 | 60.0639 | 80.12 | 44.7018 | 52.2538 | 59.9844 | 40.56 | 44.7244 | 33.3581 | 59.98 | 20.78 | 44.7244 | 94.9762 | 59.9814 | 80.12 | 44.7218 | 71.5799 | 59.9466 | 60.34
44.7021 | 92.914 | 60.0638 | 80.12 | 44.7101 | 52.2523 | 59.9845 | 40.56 | 44.7327 | 33.3572 | 59.98 | 20.78 | 44.7327 | 94.9745 | 59.9814 | 80.12 | 44.7302 | 71.5782 | 59.9467 | 60.34
44.7104 | 92.9123 | 60.0638 | 80.12 | 44.7184 | 52.2508 | 59.9846 | 40.56 | 44.741 | 33.3563 | 59.98 | 20.78 | 44.7411 | 94.9727 | 59.9815 | 80.12 | 44.7385 | 71.5765 | 59.9468 | 60.34
44.7187 | 92.9105 | 60.0637 | 80.12 | 44.7268 | 52.2493 | 59.9847 | 40.56 | 44.7493 | 33.3553 | 59.98 | 20.78 | 44.7494 | 94.9709 | 59.9816 | 80.12 | 44.7469 | 71.5748 | 59.9469 | 60.34
44.727 | 92.9088 | 60.0636 | 80.12 | 44.7351 | 52.2478 | 59.9848 | 40.56 | 44.7577 | 33.3544 | 59.98 | 20.78 | 44.7578 | 94.9692 | 59.9817 | 80.12 | 44.7552 | 71.573 | 59.9469 | 60.34
44.7353 | 92.9071 | 60.0635 | 80.12 | 44.7434 | 52.2463 | 59.9848 | 40.56 | 44.7661 | 33.3535 | 59.98 | 20.78 | 44.7661 | 94.9674 | 59.9818 | 80.12 | 44.7635 | 71.5713 | 59.947 | 60.34
44.7437 | 92.9053 | 60.0634 | 80.12 | 44.7518 | 52.2448 | 59.9849 | 40.56 | 44.7744 | 33.3525 | 59.98 | 20.78 | 44.7744 | 94.9656 | 59.9819 | 80.12 | 44.7719 | 71.5696 | 59.9471 | 60.34
44.752 | 92.9036 | 60.0633 | 80.12 | 44.7601 | 52.2433 | 59.985 | 40.56 | 44.7827 | 33.3514 | 59.98 | 20.78 | 44.7828 | 94.9639 | 59.9819 | 80.12 | 44.7802 | 71.5679 | 59.9472 | 60.34
44.7603 | 92.9019 | 60.0633 | 80.12 | 44.7685 | 52.2418 | 59.9851 | 40.56 | 44.791 | 33.3503 | 59.98 | 20.78 | 44.7911 | 94.9621 | 59.982 | 80.12 | 44.7886 | 71.5662 | 59.9473 | 60.34
44.7686 | 92.9002 | 60.0632 | 80.12 | 44.7768 | 52.2403 | 59.9852 | 40.56 | 44.7994 | 33.3493 | 59.98 | 20.78 | 44.7994 | 94.9603 | 59.9821 | 80.12 | 44.7969 | 71.5644 | 59.9474 | 60.34
44.777 | 92.8984 | 60.0631 | 80.12 | 44.7851 | 52.2389 | 59.9853 | 40.56 | 44.8077 | 33.3482 | 59.98 | 20.78 | 44.8078 | 94.9586 | 59.9822 | 80.12 | 44.8052 | 71.5627 | 59.9474 | 60.34
44.7853 | 92.8967 | 60.063 | 80.12 | 44.7935 | 52.2374 | 59.9853 | 40.56 | 44.816 | 33.3472 | 59.98 | 20.78 | 44.8161 | 94.9568 | 59.9823 | 80.12 | 44.8136 | 71.561 | 59.9475 | 60.34
44.7936 | 92.895 | 60.0629 | 80.12 | 44.8018 | 52.2359 | 59.9854 | 40.56 | 44.8244 | 33.3461 | 59.98 | 20.78 | 44.8244 | 94.955 | 59.9824 | 80.12 | 44.8219 | 71.5593 | 59.9476 | 60.34
44.8019 | 92.8932 | 60.0628 | 80.12 | 44.8101 | 52.2344 | 59.9855 | 40.56 | 44.8327 | 33.3451 | 59.98 | 20.78 | 44.8328 | 94.9533 | 59.9824 | 80.12 | 44.8303 | 71.5576 | 59.9477 | 60.34
44.8103 | 92.8915 | 60.0628 | 80.12 | 44.8185 | 52.2329 | 59.9856 | 40.56 | 44.8411 | 33.344 | 59.98 | 20.78 | 44.8411 | 94.9515 | 59.9825 | 80.12 | 44.8386 | 71.5558 | 59.9478 | 60.34
44.8186 | 92.8898 | 60.0627 | 80.12 | 44.8268 | 52.2314 | 59.9857 | 40.56 | 44.8494 | 33.3429 | 59.98 | 20.78 | 44.8494 | 94.9497 | 59.9826 | 80.12 | 44.8469 | 71.5541 | 59.9479 | 60.34
44.8269 | 92.888 | 60.0626 | 80.12 | 44.8351 | 52.2299 | 59.9858 | 40.56 | 44.8577 | 33.3419 | 59.98 | 20.78 | 44.8578 | 94.948 | 59.9827 | 80.12 | 44.8553 | 71.5524 | 59.9479 | 60.34
44.8352 | 92.8863 | 60.0625 | 80.12 | 44.8435 | 52.2284 | 59.9858 | 40.56 | 44.866 | 33.3408 | 59.98 | 20.78 | 44.8661 | 94.9462 | 59.9828 | 80.12 | 44.8636 | 71.5507 | 59.948 | 60.34
44.8436 | 92.8846 | 60.0624 | 80.12 | 44.8518 | 52.2269 | 59.9859 | 40.56 | 44.8744 | 33.3398 | 59.98 | 20.78 | 44.8744 | 94.9444 | 59.9829 | 80.12 | 44.872 | 71.549 | 59.9481 | 60.34
44.8519 | 92.8828 | 60.0623 | 80.12 | 44.8601 | 52.2254 | 59.986 | 40.56 | 44.8828 | 33.3387 | 59.98 | 20.78 | 44.8828 | 94.9426 | 59.9829 | 80.12 | 44.8803 | 71.5473 | 59.9482 | 60.34
44.8602 | 92.8811 | 60.0623 | 80.12 | 44.8685 | 52.2239 | 59.9861 | 40.56 | 44.8911 | 33.3376 | 59.98 | 20.78 | 44.8911 | 94.9409 | 59.983 | 80.12 | 44.8886 | 71.5455 | 59.9483 | 60.34
44.8685 | 92.8794 | 60.0622 | 80.12 | 44.8768 | 52.2224 | 59.9862 | 40.56 | 44.8994 | 33.3366 | 59.98 | 20.78 | 44.8994 | 94.9391 | 59.9831 | 80.12 | 44.897 | 71.5438 | 59.9484 | 60.34
44.8768 | 92.8776 | 60.0621 | 80.12 | 44.8851 | 52.221 | 59.9863 | 40.56 | 44.9077 | 33.3355 | 59.98 | 20.78 | 44.9078 | 94.9373 | 59.9832 | 80.12 | 44.9053 | 71.5421 | 59.9484 | 60.34
44.8851 | 92.8759 | 60.062 | 80.12 | 44.8935 | 52.2195 | 59.9863 | 40.56 | 44.9161 | 33.3345 | 59.98 | 20.78 | 44.9161 | 94.9356 | 59.9833 | 80.12 | 44.9137 | 71.5404 | 59.9485 | 60.34
44.8935 | 92.8742 | 60.0619 | 80.12 | 44.9018 | 52.218 | 59.9864 | 40.56 | 44.9244 | 33.3334 | 59.98 | 20.78 | 44.9244 | 94.9338 | 59.9834 | 80.12 | 44.922 | 71.5387 | 59.9486 | 60.34
44.9018 | 92.8725 | 60.0619 | 80.12 | 44.9102 | 52.2165 | 59.9865 | 40.56 | 44.9327 | 33.3323 | 59.98 | 20.78 | 44.9328 | 94.9321 | 59.9834 | 80.12 | 44.9303 | 71.5369 | 59.9487 | 60.34
44.9101 | 92.8707 | 60.0618 | 80.12 | 44.9185 | 52.215 | 59.9866 | 40.56 | 44.9411 | 33.3313 | 59.98 | 20.78 | 44.9411 | 94.9303 | 59.9835 | 80.12 | 44.9387 | 71.5352 | 59.9488 | 60.34
44.9184 | 92.869 | 60.0617 | 80.12 | 44.9268 | 52.2135 | 59.9867 | 40.56 | 44.9494 | 33.3302 | 59.98 | 20.78 | 44.9494 | 94.9285 | 59.9836 | 80.12 | 44.947 | 71.5335 | 59.9489 | 60.34
44.9268 | 92.8673 | 60.0616 | 80.12 | 44.9352 | 52.212 | 59.9868 | 40.56 | 44.9578 | 33.3292 | 59.98 | 20.78 | 44.9578 | 94.9268 | 59.9837 | 80.12 | 44.9554 | 71.5318 | 59.9489 | 60.34
44.9351 | 92.8655 | 60.0615 | 80.12 | 44.9435 | 52.2105 | 59.9868 | 40.56 | 44.9661 | 33.3281 | 59.98 | 20.78 | 44.9661 | 94.925 | 59.9838 | 80.12 | 44.9637 | 71.5301 | 59.949 | 60.34
44.9434 | 92.8638 | 60.0614 | 80.12 | 44.9518 | 52.209 | 59.9869 | 40.56 | 44.9744 | 33.3271 | 59.98 | 20.78 | 44.9744 | 94.9232 | 59.9839 | 80.12 | 44.972 | 71.5284 | 59.9491 | 60.34
44.9517 | 92.8621 | 60.0614 | 80.12 | 44.9601 | 52.2075 | 59.987 | 40.56 | 44.9828 | 33.326 | 59.98 | 20.78 | 44.9828 | 94.9214 | 59.9839 | 80.12 | 44.9804 | 71.5266 | 59.9492 | 60.34
44.96 | 92.8603 | 60.0613 | 80.12 | 44.9685 | 52.206 | 59.9871 | 40.56 | 44.9911 | 33.3249 | 59.98 | 20.78 | 44.9911 | 94.9197 | 59.984 | 80.12 | 44.9887 | 71.5249 | 59.9493 | 60.34
44.9684 | 92.8586 | 60.0612 | 80.12 | 44.9768 | 52.2045 | 59.9872 | 40.56 | 44.9995 | 33.3239 | 59.98 | 20.78 | 44.9995 | 94.9179 | 59.9841 | 80.12 | 44.9971 | 71.5232 | 59.9494 | 60.34
44.9767 | 92.8569 | 60.0611 | 80.12 | 44.9852 | 52.2031 | 59.9873 | 40.56 | 45.0078 | 33.3228 | 59.98 | 20.78 | 45.0078 | 94.9161 | 59.9842 | 80.12 | 45.0054 | 71.5215 | 59.9494 | 60.34
44.985 | 92.8551 | 60.061 | 80.12 | 44.9935 | 52.2016 | 59.9873 | 40.56 | 45.0161 | 33.3218 | 59.98 | 20.78 | 45.0161 | 94.9144 | 59.9843 | 80.12 | 45.0137 | 71.5198 | 59.9495 | 60.34
44.9933 | 92.8534 | 60.0609 | 80.12 | 45.0018 | 52.2001 | 59.9874 | 40.56 | 45.0245 | 33.3207 | 59.98 | 20.78 | 45.0245 | 94.9126 | 59.9844 | 80.12 | 45.0221 | 71.5181 | 59.9496 | 60.34
45.0017 | 92.8517 | 60.0609 | 80.12 | 45.0102 | 52.1986 | 59.9875 | 40.56 | 45.0328 | 33.3196 | 59.98 | 20.78 | 45.0328 | 94.9109 | 59.9844 | 80.12 | 45.0304 | 71.5163 | 59.9497 | 60.34
45.01 | 92.85 | 60.0608 | 80.12 | 45.0185 | 52.1971 | 59.9876 | 40.56 | 45.0411 | 33.3186 | 59.98 | 20.78 | 45.0411 | 94.9091 | 59.9845 | 80.12 | 45.0388 | 71.5146 | 59.9498 | 60.34
45.0183 | 92.8482 | 60.0607 | 80.12 | 45.0268 | 52.1956 | 59.9877 | 40.56 | 45.0494 | 33.3175 | 59.98 | 20.78 | 45.0495 | 94.9073 | 59.9846 | 80.12 | 45.0471 | 71.5129 | 59.9499 | 60.34
45.0266 | 92.8465 | 60.0606 | 80.12 | 45.0352 | 52.1941 | 59.9878 | 40.56 | 45.0578 | 33.3165 | 59.98 | 20.78 | 45.0578 | 94.9055 | 59.9847 | 80.12 | 45.0555 | 71.5112 | 59.9499 | 60.34
45.035 | 92.8448 | 60.0605 | 80.12 | 45.0435 | 52.1926 | 59.9878 | 40.56 | 45.0661 | 33.3154 | 59.98 | 20.78 | 45.0661 | 94.9038 | 59.9848 | 80.12 | 45.0638 | 71.6364 | 59.94 | 60.34
45.0433 | 92.843 | 60.0604 | 80.12 | 45.0518 | 52.1911 | 59.9879 | 40.56 | 45.0745 | 33.3143 | 59.98 | 20.78 | 45.0745 | 94.902 | 59.9849 | 80.12 | 45.0721 | 71.6345 | 59.9401 | 60.34
45.0516 | 92.8413 | 60.0604 | 80.12 | 45.0602 | 52.1896 | 59.988 | 40.56 | 45.0828 | 33.3133 | 59.98 | 20.78 | 45.0828 | 94.9002 | 59.9849 | 80.12 | 45.0805 | 71.6326 | 59.9402 | 60.34
45.0599 | 92.8396 | 60.0603 | 80.12 | 45.0685 | 52.1881 | 59.9881 | 40.56 | 45.0911 | 33.3122 | 59.98 | 20.78 | 45.0911 | 94.8985 | 59.985 | 80.12 | 45.0888 | 71.6306 | 59.9403 | 60.34
45.0683 | 92.8378 | 60.0602 | 80.12 | 45.0768 | 52.1866 | 59.9882 | 40.56 | 45.0995 | 33.3112 | 59.98 | 20.78 | 45.0995 | 94.8967 | 59.9851 | 80.12 | 45.0972 | 71.6287 | 59.9404 | 60.34
45.0766 | 92.8361 | 60.0601 | 80.12 | 45.0852 | 52.1852 | 59.9883 | 40.56 | 45.1078 | 33.3101 | 59.98 | 20.78 | 45.1078 | 94.8949 | 59.9852 | 80.12 | 45.1055 | 71.6268 | 59.9404 | 60.34
45.0849 | 92.8344 | 60.06 | 80.12 | 45.0935 | 52.1837 | 59.9883 | 40.56 | 45.1161 | 33.3091 | 59.98 | 20.78 | 45.1161 | 94.8932 | 59.9853 | 80.12 | 45.1138 | 71.6249 | 59.9405 | 60.34
45.0932 | 92.9673 | 60.0698 | 80.12 | 45.1018 | 52.1822 | 59.9884 | 40.56 | 45.1245 | 33.308 | 59.98 | 20.78 | 45.1245 | 94.8914 | 59.9854 | 80.12 | 45.1222 | 71.623 | 59.9406 | 60.34
45.1015 | 92.9639 | 60.0696 | 80.12 | 45.1102 | 52.1807 | 59.9885 | 40.56 | 45.1328 | 33.3069 | 59.98 | 20.78 | 45.1328 | 94.8896 | 59.9854 | 80.12 | 45.1305 | 71.621 | 59.9407 | 60.34
45.1098 | 92.9604 | 60.0693 | 80.12 | 45.1185 | 52.1792 | 59.9886 | 40.56 | 45.1412 | 33.3059 | 59.98 | 20.78 | 45.1411 | 94.8879 | 59.9855 | 80.12 | 45.1389 | 71.6191 | 59.9408 | 60.34
45.1182 | 92.957 | 60.0691 | 80.12 | 45.1268 | 52.1777 | 59.9887 | 40.56 | 45.1495 | 33.3048 | 59.98 | 20.78 | 45.1495 | 94.8861 | 59.9856 | 80.12 | 45.1472 | 71.6172 | 59.9409 | 60.34
45.1265 | 92.9535 | 60.0688 | 80.12 | 45.1352 | 52.1762 | 59.9888 | 40.56 | 45.1578 | 33.3038 | 59.98 | 20.78 | 45.1578 | 94.8843 | 59.9857 | 80.12 | 45.1555 | 71.6153 | 59.9409 | 60.34
45.1348 | 92.9501 | 60.0686 | 80.12 | 45.1435 | 52.1747 | 59.9888 | 40.56 | 45.1662 | 33.3027 | 59.98 | 20.78 | 45.1662 | 94.8826 | 59.9858 | 80.12 | 45.1639 | 71.6134 | 59.941 | 60.34
45.1431 | 92.9466 | 60.0683 | 80.12 | 45.1519 | 52.1732 | 59.9889 | 40.56 | 45.1745 | 33.3016 | 59.98 | 20.78 | 45.1745 | 94.8808 | 59.9859 | 80.12 | 45.1722 | 71.6115 | 59.9411 | 60.34
45.1515 | 92.9432 | 60.0681 | 80.12 | 45.1602 | 52.1717 | 59.989 | 40.56 | 45.1829 | 33.3006 | 59.98 | 20.78 | 45.1828 | 94.879 | 59.9859 | 80.12 | 45.1806 | 71.6095 | 59.9412 | 60.34
45.1598 | 92.9397 | 60.0678 | 80.12 | 45.1685 | 52.1702 | 59.9891 | 40.56 | 45.1912 | 33.2995 | 59.98 | 20.78 | 45.1912 | 94.8773 | 59.986 | 80.12 | 45.1889 | 71.6076 | 59.9413 | 60.34
45.1681 | 92.9363 | 60.0676 | 80.12 | 45.1768 | 52.1687 | 59.9892 | 40.56 | 45.1995 | 33.2985 | 59.98 | 20.78 | 45.1995 | 94.8755 | 59.9861 | 80.12 | 45.1973 | 71.6057 | 59.9414 | 60.34
45.1764 | 92.9328 | 60.0673 | 80.12 | 45.1852 | 52.1672 | 59.9893 | 40.56 | 45.2078 | 33.2974 | 59.98 | 20.78 | 45.2078 | 94.8737 | 59.9862 | 80.12 | 45.2056 | 71.6038 | 59.9414 | 60.34
45.1848 | 92.9294 | 60.0671 | 80.12 | 45.1935 | 52.1658 | 59.9893 | 40.56 | 45.2162 | 33.2963 | 59.98 | 20.78 | 45.2162 | 94.872 | 59.9863 | 80.12 | 45.2139 | 71.6019 | 59.9415 | 60.34
45.1931 | 92.9259 | 60.0668 | 80.12 | 45.2018 | 52.1643 | 59.9894 | 40.56 | 45.2245 | 33.2953 | 59.98 | 20.78 | 45.2245 | 94.8702 | 59.9864 | 80.12 | 45.2223 | 71.5999 | 59.9416 | 60.34
45.2014 | 92.9225 | 60.0666 | 80.12 | 45.2102 | 52.1628 | 59.9895 | 40.56 | 45.2328 | 33.2942 | 59.98 | 20.78 | 45.2328 | 94.8684 | 59.9864 | 80.12 | 45.2306 | 71.598 | 59.9417 | 60.34
45.2097 | 92.9191 | 60.0663 | 80.12 | 45.2185 | 52.1613 | 59.9896 | 40.56 | 45.2412 | 33.2932 | 59.98 | 20.78 | 45.2412 | 94.8667 | 59.9865 | 80.12 | 45.239 | 71.5961 | 59.9418 | 60.34
45.2181 | 92.9156 | 60.0661 | 80.12 | 45.2268 | 52.1598 | 59.9897 | 40.56 | 45.2495 | 33.2921 | 59.98 | 20.78 | 45.2495 | 94.8649 | 59.9866 | 80.12 | 45.2473 | 71.5942 | 59.9419 | 60.34
45.2264 | 92.9122 | 60.0658 | 80.12 | 45.2352 | 52.1583 | 59.9898 | 40.56 | 45.2579 | 33.2911 | 59.98 | 20.78 | 45.2578 | 94.8631 | 59.9867 | 80.12 | 45.2556 | 71.5923 | 59.9419 | 60.34
45.2347 | 92.9087 | 60.0656 | 80.12 | 45.2435 | 52.1568 | 59.9898 | 40.56 | 45.2662 | 33.29 | 59.98 | 20.78 | 45.2662 | 94.8614 | 59.9868 | 80.12 | 45.264 | 71.5904 | 59.942 | 60.34
45.243 | 92.9053 | 60.0653 | 80.12 | 45.2519 | 52.1553 | 59.9899 | 40.56 | 45.2745 | 33.2889 | 59.98 | 20.78 | 45.2745 | 94.8596 | 59.9869 | 80.12 | 45.2723 | 71.5884 | 59.9421 | 60.34
45.2514 | 92.9018 | 60.0651 | 80.12 | 45.2602 | 51.916 | 59.99 | 40.56 | 45.2829 | 33.2879 | 59.98 | 20.78 | 45.2829 | 94.8578 | 59.9869 | 80.12 | 45.2807 | 71.5865 | 59.9422 | 60.34
45.2597 | 92.8984 | 60.0648 | 80.12 | 45.2685 | 51.9158 | 59.9901 | 40.56 | 45.2912 | 33.2868 | 59.98 | 20.78 | 45.2912 | 94.8561 | 59.987 | 80.12 | 45.289 | 71.5846 | 59.9423 | 60.34
45.268 | 92.8949 | 60.0646 | 80.12 | 45.2769 | 51.9156 | 59.9902 | 40.56 | 45.2996 | 33.2858 | 59.98 | 20.78 | 45.2995 | 94.8543 | 59.9871 | 80.12 | 45.2973 | 71.5827 | 59.9424 | 60.34
45.2763 | 92.8915 | 60.0643 | 80.12 | 45.2852 | 51.9154 | 59.9903 | 40.56 | 45.3079 | 33.2847 | 59.98 | 20.78 | 45.3079 | 94.8525 | 59.9872 | 80.12 | 45.3057 | 71.5808 | 59.9424 | 60.34
45.2847 | 92.888 | 60.0641 | 80.12 | 45.2935 | 51.9152 | 59.9903 | 40.56 | 45.3162 | 33.2836 | 59.98 | 20.78 | 45.3162 | 94.8508 | 59.9873 | 80.12 | 45.314 | 71.5788 | 59.9425 | 60.34
45.293 | 92.8846 | 60.0638 | 80.12 | 45.3018 | 51.915 | 59.9904 | 40.56 | 45.3246 | 33.2826 | 59.98 | 20.78 | 45.3245 | 94.849 | 59.9874 | 80.12 | 45.3224 | 71.5769 | 59.9426 | 60.34
45.3013 | 92.8812 | 60.0636 | 80.12 | 45.3102 | 51.9148 | 59.9905 | 40.56 | 45.3329 | 33.2815 | 59.98 | 20.78 | 45.3329 | 94.8472 | 59.9874 | 80.12 | 45.3307 | 71.575 | 59.9427 | 60.34
45.3096 | 92.8777 | 60.0633 | 80.12 | 45.3185 | 51.9146 | 59.9906 | 40.56 | 45.3412 | 33.2805 | 59.98 | 20.78 | 45.3412 | 94.8455 | 59.9875 | 80.12 | 45.339 | 71.5731 | 59.9428 | 60.34
45.3179 | 92.8743 | 60.0631 | 80.12 | 45.3269 | 51.9144 | 59.9907 | 40.56 | 45.3495 | 33.2794 | 59.98 | 20.78 | 45.3495 | 94.8437 | 59.9876 | 80.12 | 45.3474 | 71.5712 | 59.9429 | 60.34
45.3262 | 92.8708 | 60.0628 | 80.12 | 45.3352 | 51.9142 | 59.9908 | 40.56 | 45.3579 | 33.2784 | 59.98 | 20.78 | 45.3579 | 94.8419 | 59.9877 | 80.12 | 45.3557 | 71.5693 | 59.9429 | 60.34
45.3346 | 92.8674 | 60.0626 | 80.12 | 45.3435 | 51.914 | 59.9908 | 40.56 | 45.3663 | 33.2773 | 59.98 | 20.78 | 45.3662 | 94.8402 | 59.9878 | 80.12 | 45.3641 | 71.5673 | 59.943 | 60.34
45.3429 | 92.8639 | 60.0623 | 80.12 | 45.3519 | 51.9138 | 59.9909 | 40.56 | 45.3746 | 33.2762 | 59.98 | 20.78 | 45.3745 | 94.8384 | 59.9879 | 80.12 | 45.3724 | 71.5654 | 59.9431 | 60.34
45.3512 | 92.8605 | 60.0621 | 80.12 | 45.3602 | 51.9136 | 59.991 | 40.56 | 45.3829 | 33.2752 | 59.98 | 20.78 | 45.3829 | 94.8366 | 59.9879 | 80.12 | 45.3807 | 71.5635 | 59.9432 | 60.34
45.3595 | 92.857 | 60.0618 | 80.12 | 45.3685 | 51.9134 | 59.9911 | 40.56 | 45.3912 | 33.2741 | 59.98 | 20.78 | 45.3912 | 94.8349 | 59.988 | 80.12 | 45.3891 | 71.5616 | 59.9433 | 60.34
45.3679 | 92.8536 | 60.0616 | 80.12 | 45.3769 | 51.9132 | 59.9912 | 40.56 | 45.3996 | 33.2731 | 59.98 | 20.78 | 45.3996 | 94.8331 | 59.9881 | 80.12 | 45.3974 | 71.5597 | 59.9434 | 60.34
45.3762 | 92.8501 | 60.0613 | 80.12 | 45.3852 | 51.913 | 59.9913 | 40.56 | 45.408 | 33.272 | 59.98 | 20.78 | 45.4079 | 94.8313 | 59.9882 | 80.12 | 45.4058 | 71.5577 | 59.9434 | 60.34
45.3845 | 92.8467 | 60.0611 | 80.12 | 45.3935 | 51.9128 | 59.9913 | 40.56 | 45.4163 | 33.2709 | 59.98 | 20.78 | 45.4162 | 94.8296 | 59.9883 | 80.12 | 45.4141 | 71.5558 | 59.9435 | 60.34
45.3928 | 92.8432 | 60.0608 | 80.12 | 45.4019 | 51.9126 | 59.9914 | 40.56 | 45.4246 | 33.2699 | 59.98 | 20.78 | 45.4246 | 94.8278 | 59.9884 | 80.12 | 45.4224 | 71.5539 | 59.9436 | 60.34
45.4012 | 92.8398 | 60.0606 | 80.12 | 45.4102 | 51.9124 | 59.9915 | 40.56 | 45.4329 | 33.2688 | 59.98 | 20.78 | 45.4329 | 94.826 | 59.9884 | 80.12 | 45.4308 | 71.552 | 59.9437 | 60.34
45.4095 | 92.8364 | 60.0603 | 80.12 | 45.4185 | 51.9122 | 59.9916 | 40.56 | 45.4413 | 33.2678 | 59.98 | 20.78 | 45.4412 | 94.8243 | 59.9885 | 80.12 | 45.4391 | 71.5501 | 59.9438 | 60.34
45.4178 | 92.8329 | 60.0601 | 80.12 | 45.4269 | 51.912 | 59.9917 | 40.56 | 45.4496 | 33.2667 | 59.98 | 20.78 | 45.4496 | 94.8225 | 59.9886 | 80.12 | 45.4475 | 71.5481 | 59.9439 | 60.34
45.4262 | 92.8295 | 60.0598 | 80.12 | 45.4352 | 51.9118 | 59.9918 | 40.56 | 45.4579 | 33.2656 | 59.98 | 20.78 | 45.4579 | 94.8207 | 59.9887 | 80.12 | 45.4558 | 71.5462 | 59.9439 | 60.34
45.4345 | 92.826 | 60.0596 | 80.12 | 45.4435 | 51.9116 | 59.9918 | 40.56 | 45.4663 | 33.2646 | 59.98 | 20.78 | 45.4662 | 94.819 | 59.9888 | 80.12 | 45.4641 | 71.5443 | 59.944 | 60.34
45.4428 | 92.8226 | 60.0593 | 80.12 | 45.4519 | 51.9114 | 59.9919 | 40.56 | 45.4746 | 33.2635 | 59.98 | 20.78 | 45.4746 | 94.8172 | 59.9889 | 80.12 | 45.4725 | 71.5424 | 59.9441 | 60.34
45.4511 | 92.8191 | 60.0591 | 80.12 | 45.4602 | 51.9112 | 59.992 | 40.56 | 45.483 | 33.2625 | 59.98 | 20.78 | 45.4829 | 94.8154 | 59.9889 | 80.12 | 45.4808 | 71.5405 | 59.9442 | 60.34
45.4595 | 92.8157 | 60.0588 | 80.12 | 45.4685 | 51.911 | 59.9921 | 40.56 | 45.4913 | 33.2614 | 59.98 | 20.78 | 45.4912 | 94.8137 | 59.989 | 80.12 | 45.4892 | 71.5386 | 59.9443 | 60.34
45.4678 | 92.8122 | 60.0586 | 80.12 | 45.4769 | 51.9108 | 59.9922 | 40.56 | 45.4996 | 33.2603 | 59.98 | 20.78 | 45.4996 | 94.8119 | 59.9891 | 80.12 | 45.4975 | 71.5366 | 59.9444 | 60.34
45.4761 | 92.8088 | 60.0583 | 80.12 | 45.4852 | 51.9106 | 59.9923 | 40.56 | 45.508 | 33.2593 | 59.98 | 20.78 | 45.5079 | 94.8101 | 59.9892 | 80.12 | 45.5059 | 71.5347 | 59.9444 | 60.34
45.4844 | 92.8053 | 60.0581 | 80.12 | 45.4935 | 51.9104 | 59.9923 | 40.56 | 45.5163 | 33.2582 | 59.98 | 20.78 | 45.5162 | 94.8084 | 59.9893 | 80.12 | 45.5142 | 71.5328 | 59.9445 | 60.34
45.4928 | 92.8019 | 60.0578 | 80.12 | 45.5019 | 51.9102 | 59.9924 | 40.56 | 45.5247 | 33.2572 | 59.98 | 20.78 | 45.5246 | 94.8066 | 59.9894 | 80.12 | 45.5225 | 71.5309 | 59.9446 | 60.34
45.5011 | 92.7984 | 60.0576 | 80.12 | 45.5102 | 51.91 | 59.9925 | 40.56 | 45.533 | 33.2561 | 59.98 | 20.78 | 45.5329 | 94.8048 | 59.9894 | 80.12 | 45.5309 | 71.529 | 59.9447 | 60.34
45.5094 | 92.795 | 60.0573 | 80.12 | 45.5186 | 51.9098 | 59.9926 | 40.56 | 45.5413 | 33.2551 | 59.98 | 20.78 | 45.5412 | 94.8031 | 59.9895 | 80.12 | 45.5392 | 71.5271 | 59.9448 | 60.34
45.5177 | 92.7916 | 60.0571 | 80.12 | 45.5269 | 51.9096 | 59.9927 | 40.56 | 45.5497 | 33.254 | 59.98 | 20.78 | 45.5496 | 94.8013 | 59.9896 | 80.12 | 45.5475 | 71.5251 | 59.9449 | 60.34
45.526 | 92.7881 | 60.0568 | 80.12 | 45.5352 | 51.9094 | 59.9928 | 40.56 | 45.558 | 33.2529 | 59.98 | 20.78 | 45.5579 | 94.7995 | 59.9897 | 80.12 | 45.5559 | 71.5232 | 59.9449 | 60.34
45.5343 | 92.7847 | 60.0566 | 80.12 | 45.5435 | 51.9092 | 59.9928 | 40.56 | 45.5663 | 33.2519 | 59.98 | 20.78 | 45.5662 | 94.7978 | 59.9898 | 80.12 | 45.5642 | 71.5213 | 59.945 | 60.34
45.5427 | 92.7812 | 60.0563 | 80.12 | 45.5519 | 51.909 | 59.9929 | 40.56 | 45.5746 | 33.2508 | 59.98 | 20.78 | 45.5746 | 94.796 | 59.9899 | 80.12 | 45.5726 | 71.5194 | 59.9451 | 60.34
45.551 | 92.7778 | 60.0561 | 80.12 | 45.5602 | 51.9088 | 59.993 | 40.56 | 45.583 | 33.2498 | 59.98 | 20.78 | 45.5829 | 94.7942 | 59.9899 | 80.12 | 45.5809 | 71.5175 | 59.9452 | 60.34
45.5593 | 92.7743 | 60.0558 | 80.12 | 45.5685 | 51.9086 | 59.9931 | 40.56 | 45.5914 | 33.2487 | 59.98 | 20.78 | 45.5912 | 94.8992 | 59.9801 | 80.12 | 45.5892 | 71.5155 | 59.9453 | 60.34
45.5676 | 92.7709 | 60.0556 | 80.12 | 45.5769 | 51.9084 | 59.9932 | 40.56 | 45.5997 | 33.2476 | 59.98 | 20.78 | 45.5996 | 94.8966 | 59.9802 | 80.12 | 45.5976 | 71.5136 | 59.9454 | 60.34
45.576 | 92.7674 | 60.0553 | 80.12 | 45.5852 | 51.9082 | 59.9933 | 40.56 | 45.608 | 33.2466 | 59.98 | 20.78 | 45.6079 | 94.894 | 59.9804 | 80.12 | 45.6059 | 71.5117 | 59.9454 | 60.34
45.5843 | 92.764 | 60.0551 | 80.12 | 45.5936 | 51.908 | 59.9933 | 40.56 | 45.6163 | 33.2455 | 59.98 | 20.78 | 45.6162 | 94.8914 | 59.9806 | 80.12 | 45.6143 | 71.5098 | 59.9455 | 60.34
45.5926 | 92.7605 | 60.0548 | 80.12 | 45.6019 | 51.9078 | 59.9934 | 40.56 | 45.6247 | 33.2445 | 59.98 | 20.78 | 45.6246 | 94.8888 | 59.9807 | 80.12 | 45.6226 | 71.5079 | 59.9456 | 60.34
45.6009 | 92.7571 | 60.0546 | 80.12 | 45.6102 | 51.9076 | 59.9935 | 40.56 | 45.633 | 33.2434 | 59.98 | 20.78 | 45.6329 | 94.8862 | 59.9809 | 80.12 | 45.631 | 71.506 | 59.9457 | 60.34
45.6093 | 92.7536 | 60.0543 | 80.12 | 45.6186 | 51.9074 | 59.9936 | 40.56 | 45.6414 | 33.2424 | 59.98 | 20.78 | 45.6413 | 94.8836 | 59.9811 | 80.12 | 45.6393 | 71.504 | 59.9458 | 60.34
45.6176 | 92.7502 | 60.0541 | 80.12 | 45.6269 | 51.9072 | 59.9937 | 40.56 | 45.6497 | 33.2413 | 59.98 | 20.78 | 45.6496 | 94.8811 | 59.9812 | 80.12 | 45.6476 | 71.5021 | 59.9459 | 60.34
45.6259 | 92.7468 | 60.0538 | 80.12 | 45.6352 | 51.907 | 59.9938 | 40.56 | 45.658 | 33.2402 | 59.98 | 20.78 | 45.6579 | 94.8785 | 59.9814 | 80.12 | 45.656 | 71.5002 | 59.9459 | 60.34
45.6342 | 92.7433 | 60.0536 | 80.12 | 45.6436 | 51.9068 | 59.9938 | 40.56 | 45.6664 | 33.2392 | 59.98 | 20.78 | 45.6663 | 94.8759 | 59.9816 | 80.12 | 45.6643 | 71.4983 | 59.946 | 60.34
45.6426 | 92.7399 | 60.0533 | 80.12 | 45.6519 | 51.9066 | 59.9939 | 40.56 | 45.6747 | 33.2381 | 59.98 | 20.78 | 45.6746 | 94.8733 | 59.9817 | 80.12 | 45.6727 | 71.4964 | 59.9461 | 60.34
45.6509 | 92.7364 | 60.0531 | 80.12 | 45.6602 | 51.9064 | 59.994 | 40.56 | 45.683 | 33.2371 | 59.98 | 20.78 | 45.6829 | 94.8707 | 59.9819 | 80.12 | 45.681 | 71.4944 | 59.9462 | 60.34
45.6592 | 92.733 | 60.0528 | 80.12 | 45.6686 | 51.9062 | 59.9941 | 40.56 | 45.6914 | 33.236 | 59.98 | 20.78 | 45.6913 | 94.8681 | 59.9821 | 80.12 | 45.6893 | 71.4925 | 59.9463 | 60.34
45.6675 | 92.7295 | 60.0526 | 80.12 | 45.6769 | 51.906 | 59.9942 | 40.56 | 45.6997 | 33.2349 | 59.98 | 20.78 | 45.6996 | 94.8655 | 59.9822 | 80.12 | 45.6977 | 71.4906 | 59.9464 | 60.34
45.6759 | 92.7261 | 60.0523 | 80.12 | 45.6852 | 51.9058 | 59.9943 | 40.56 | 45.7081 | 33.2339 | 59.98 | 20.78 | 45.7079 | 94.8629 | 59.9824 | 80.12 | 45.706 | 71.4887 | 59.9464 | 60.34
45.6842 | 92.7226 | 60.0521 | 80.12 | 45.6936 | 51.9056 | 59.9943 | 40.56 | 45.7164 | 33.2328 | 59.98 | 20.78 | 45.7163 | 94.8603 | 59.9826 | 80.12 | 45.7143 | 71.4868 | 59.9465 | 60.34
45.6925 | 92.7192 | 60.0518 | 80.12 | 45.7019 | 51.9054 | 59.9944 | 40.56 | 45.7247 | 33.2318 | 59.98 | 20.78 | 45.7246 | 94.8577 | 59.9827 | 80.12 | 45.7227 | 71.4849 | 59.9466 | 60.34
45.7008 | 92.7157 | 60.0516 | 80.12 | 45.7102 | 51.9052 | 59.9945 | 40.56 | 45.7331 | 33.2307 | 59.98 | 20.78 | 45.7329 | 94.8551 | 59.9829 | 80.12 | 45.731 | 71.4829 | 59.9467 | 60.34
45.7092 | 92.7123 | 60.0513 | 80.12 | 45.7186 | 51.905 | 59.9946 | 40.56 | 45.7414 | 33.2296 | 59.98 | 20.78 | 45.7413 | 94.8525 | 59.9831 | 80.12 | 45.7393 | 71.481 | 59.9468 | 60.34
45.7175 | 92.7088 | 60.0511 | 80.12 | 45.7269 | 51.9048 | 59.9947 | 40.56 | 45.7498 | 33.2286 | 59.98 | 20.78 | 45.7496 | 94.85 | 59.9832 | 80.12 | 45.7477 | 71.4791 | 59.9469 | 60.34
45.7258 | 92.7054 | 60.0508 | 80.12 | 45.7352 | 51.9046 | 59.9948 | 40.56 | 45.7581 | 33.2275 | 59.98 | 20.78 | 45.7579 | 94.8474 | 59.9834 | 80.12 | 45.756 | 71.4772 | 59.9469 | 60.34
45.7341 | 92.702 | 60.0506 | 80.12 | 45.7436 | 51.9044 | 59.9948 | 40.56 | 45.7664 | 33.2265 | 59.98 | 20.78 | 45.7663 | 94.8448 | 59.9836 | 80.12 | 45.7644 | 71.4753 | 59.947 | 60.34
45.7424 | 92.6985 | 60.0503 | 80.12 | 45.7519 | 51.9042 | 59.9949 | 40.56 | 45.7747 | 33.0665 | 59.97 | 20.78 | 45.7746 | 94.8422 | 59.9837 | 80.12 | 45.7727 | 71.4733 | 59.9471 | 60.34
45.7508 | 92.6951 | 60.0501 | 80.12 | 45.7603 | 51.904 | 59.995 | 40.56 | 45.7831 | 33.0655 | 59.9701 | 20.78 | 45.7829 | 94.8396 | 59.9839 | 80.12 | 45.7811 | 71.4714 | 59.9472 | 60.34
45.7591 | 92.6916 | 60.0498 | 80.12 | 45.7686 | 51.9038 | 59.9951 | 40.56 | 45.7914 | 33.0646 | 59.9702 | 20.78 | 45.7913 | 94.837 | 59.9841 | 80.12 | 45.7894 | 71.4695 | 59.9473 | 60.34
45.7674 | 92.6882 | 60.0496 | 80.12 | 45.7769 | 51.9036 | 59.9952 | 40.56 | 45.7997 | 33.0636 | 59.9703 | 20.78 | 45.7996 | 94.8344 | 59.9842 | 80.12 | 45.7977 | 71.4676 | 59.9474 | 60.34
45.7757 | 92.6847 | 60.0493 | 80.12 | 45.7852 | 51.9034 | 59.9953 | 40.56 | 45.8081 | 33.0627 | 59.9704 | 20.78 | 45.8079 | 94.8318 | 59.9844 | 80.12 | 45.8061 | 71.4657 | 59.9474 | 60.34
45.7841 | 92.6813 | 60.0491 | 80.12 | 45.7936 | 51.9032 | 59.9953 | 40.56 | 45.8164 | 33.0617 | 59.9705 | 20.78 | 45.8163 | 94.8292 | 59.9846 | 80.12 | 45.8144 | 71.4638 | 59.9475 | 60.34
45.7924 | 92.6778 | 60.0488 | 80.12 | 45.8019 | 51.903 | 59.9954 | 40.56 | 45.8248 | 33.0608 | 59.9705 | 20.78 | 45.8246 | 94.8266 | 59.9847 | 80.12 | 45.8227 | 71.4618 | 59.9476 | 60.34
45.8007 | 92.6744 | 60.0486 | 80.12 | 45.8102 | 51.9028 | 59.9955 | 40.56 | 45.8331 | 33.0598 | 59.9706 | 20.78 | 45.8329 | 94.824 | 59.9849 | 80.12 | 45.8311 | 71.4599 | 59.9477 | 60.34
45.8091 | 92.6709 | 60.0483 | 80.12 | 45.8186 | 51.9026 | 59.9956 | 40.56 | 45.8414 | 33.0589 | 59.9707 | 20.78 | 45.8413 | 94.8214 | 59.9851 | 80.12 | 45.8394 | 71.458 | 59.9478 | 60.34
45.8174 | 92.6675 | 60.0481 | 80.12 | 45.8269 | 51.9024 | 59.9957 | 40.56 | 45.8498 | 33.0579 | 59.9708 | 20.78 | 45.8496 | 94.8188 | 59.9852 | 80.12 | 45.8477 | 71.4561 | 59.9479 | 60.34
45.8257 | 92.664 | 60.0478 | 80.12 | 45.8353 | 51.9022 | 59.9958 | 40.56 | 45.8581 | 33.057 | 59.9709 | 20.78 | 45.8579 | 94.8163 | 59.9854 | 80.12 | 45.8561 | 71.4542 | 59.9479 | 60.34
45.834 | 92.6606 | 60.0476 | 80.12 | 45.8436 | 51.902 | 59.9958 | 40.56 | 45.8665 | 33.056 | 59.971 | 20.78 | 45.8663 | 94.8137 | 59.9856 | 80.12 | 45.8644 | 71.4522 | 59.948 | 60.34
45.8424 | 92.6572 | 60.0473 | 80.12 | 45.8519 | 51.9018 | 59.9959 | 40.56 | 45.8748 | 33.0551 | 59.971 | 20.78 | 45.8746 | 94.8111 | 59.9857 | 80.12 | 45.8728 | 71.4503 | 59.9481 | 60.34
45.8507 | 92.6537 | 60.0471 | 80.12 | 45.8603 | 51.9016 | 59.996 | 40.56 | 45.8831 | 33.0541 | 59.9711 | 20.78 | 45.8829 | 94.8085 | 59.9859 | 80.12 | 45.8811 | 71.4484 | 59.9482 | 60.34
45.859 | 92.6503 | 60.0468 | 80.12 | 45.8686 | 51.9014 | 59.9961 | 40.56 | 45.8915 | 33.0532 | 59.9712 | 20.78 | 45.8913 | 94.8059 | 59.9861 | 80.12 | 45.8895 | 71.4465 | 59.9483 | 60.34
45.8673 | 92.6468 | 60.0466 | 80.12 | 45.8769 | 51.9012 | 59.9962 | 40.56 | 45.8998 | 33.0522 | 59.9713 | 20.78 | 45.8996 | 94.8033 | 59.9862 | 80.12 | 45.8978 | 71.4446 | 59.9484 | 60.34
45.8757 | 92.6434 | 60.0463 | 80.12 | 45.8853 | 51.901 | 59.9963 | 40.56 | 45.9081 | 33.0513 | 59.9714 | 20.78 | 45.908 | 94.8007 | 59.9864 | 80.12 | 45.9061 | 71.4427 | 59.9485 | 60.34
45.884 | 92.6399 | 60.0461 | 80.12 | 45.8936 | 51.9008 | 59.9963 | 40.56 | 45.9164 | 33.0503 | 59.9715 | 20.78 | 45.9163 | 94.7981 | 59.9866 | 80.12 | 45.9145 | 71.4407 | 59.9485 | 60.34
45.8923 | 92.6365 | 60.0458 | 80.12 | 45.9019 | 51.9006 | 59.9964 | 40.56 | 45.9248 | 33.0494 | 59.9715 | 20.78 | 45.9246 | 94.7955 | 59.9867 | 80.12 | 45.9228 | 71.4388 | 59.9486 | 60.34
45.9006 | 92.633 | 60.0456 | 80.12 | 45.9102 | 51.9004 | 59.9965 | 40.56 | 45.9332 | 33.0484 | 59.9716 | 20.78 | 45.933 | 94.7929 | 59.9869 | 80.12 | 45.9311 | 71.4369 | 59.9487 | 60.34
45.909 | 92.6296 | 60.0453 | 80.12 | 45.9186 | 51.9002 | 59.9966 | 40.56 | 45.9415 | 33.0475 | 59.9717 | 20.78 | 45.9413 | 94.7903 | 59.9871 | 80.12 | 45.9395 | 71.435 | 59.9488 | 60.34
45.9173 | 92.6261 | 60.0451 | 80.12 | 45.9269 | 51.9 | 59.9967 | 40.56 | 45.9498 | 33.0465 | 59.9718 | 20.78 | 45.9496 | 94.7877 | 59.9872 | 80.12 | 45.9478 | 71.4331 | 59.9489 | 60.34
45.9256 | 92.6227 | 60.0448 | 80.12 | 45.9353 | 51.8998 | 59.9968 | 40.56 | 45.9581 | 33.0456 | 59.9719 | 20.78 | 45.958 | 94.7852 | 59.9874 | 80.12 | 45.9561 | 71.4312 | 59.949 | 60.34
45.9339 | 92.6192 | 60.0446 | 80.12 | 45.9436 | 51.8996 | 59.9968 | 40.56 | 45.9665 | 33.0446 | 59.972 | 20.78 | 45.9663 | 94.7826 | 59.9876 | 80.12 | 45.9645 | 71.4292 | 59.949 | 60.34
45.9422 | 92.6158 | 60.0443 | 80.12 | 45.9519 | 51.8994 | 59.9969 | 40.56 | 45.9749 | 33.0437 | 59.972 | 20.78 | 45.9746 | 94.78 | 59.9877 | 80.12 | 45.9728 | 71.4273 | 59.9491 | 60.34
45.9506 | 92.6124 | 60.0441 | 80.12 | 45.9603 | 51.8992 | 59.997 | 40.56 | 45.9832 | 33.0427 | 59.9721 | 20.78 | 45.983 | 94.7774 | 59.9879 | 80.12 | 45.9812 | 71.4254 | 59.9492 | 60.34
45.9589 | 92.6089 | 60.0438 | 80.12 | 45.9686 | 51.899 | 59.9971 | 40.56 | 45.9915 | 33.0418 | 59.9722 | 20.78 | 45.9913 | 94.7748 | 59.9881 | 80.12 | 45.9895 | 71.4235 | 59.9493 | 60.34
45.9672 | 92.6055 | 60.0436 | 80.12 | 45.9769 | 51.8988 | 59.9972 | 40.56 | 45.9998 | 33.0408 | 59.9723 | 20.78 | 45.9996 | 94.7722 | 59.9882 | 80.12 | 45.9978 | 71.4216 | 59.9494 | 60.34
45.9755 | 92.602 | 60.0433 | 80.12 | 45.9853 | 51.8986 | 59.9973 | 40.56 | 46.0082 | 33.0399 | 59.9724 | 20.78 | 46.008 | 94.7696 | 59.9884 | 80.12 | 46.0062 | 71.4196 | 59.9495 | 60.34
45.9839 | 92.5986 | 60.0431 | 80.12 | 45.9936 | 51.8984 | 59.9973 | 40.56 | 46.0165 | 33.0389 | 59.9725 | 20.78 | 46.0163 | 94.767 | 59.9886 | 80.12 | 46.0145 | 71.4177 | 59.9495 | 60.34
45.9922 | 92.5951 | 60.0428 | 80.12 | 46.0019 | 51.8982 | 59.9974 | 40.56 | 46.0248 | 33.038 | 59.9725 | 20.78 | 46.0246 | 94.7644 | 59.9887 | 80.12 | 46.0229 | 71.4158 | 59.9496 | 60.34
46.0005 | 92.5917 | 60.0426 | 80.12 | 46.0103 | 51.898 | 59.9975 | 40.56 | 46.0332 | 33.037 | 59.9726 | 20.78 | 46.033 | 94.7618 | 59.9889 | 80.12 | 46.0312 | 71.4139 | 59.9497 | 60.34
46.0089 | 92.5882 | 60.0423 | 80.12 | 46.0186 | 51.8978 | 59.9976 | 40.56 | 46.0415 | 33.0361 | 59.9727 | 20.78 | 46.0413 | 94.7592 | 59.9891 | 80.12 | 46.0395 | 71.412 | 59.9498 | 60.34
46.0172 | 92.5848 | 60.0421 | 80.12 | 46.0269 | 51.8976 | 59.9977 | 40.56 | 46.0499 | 33.0351 | 59.9728 | 20.78 | 46.0496 | 94.7566 | 59.9892 | 80.12 | 46.0479 | 71.4101 | 59.9499 | 60.34
46.0255 | 92.5813 | 60.0418 | 80.12 | 46.0353 | 51.8974 | 59.9978 | 40.56 | 46.0582 | 33.0342 | 59.9729 | 20.78 | 46.058 | 94.7541 | 59.9894 | 80.12 | 46.0562 | 71.4081 | 59.95 | 60.34
46.0338 | 92.5779 | 60.0416 | 80.12 | 46.0436 | 51.8972 | 59.9978 | 40.56 | 46.0665 | 33.0332 | 59.973 | 20.78 | 46.0663 | 94.7515 | 59.9896 | 80.12 | 46.0645 | 71.1707 | 59.97 | 60.34
46.0422 | 92.5744 | 60.0413 | 80.12 | 46.0519 | 51.897 | 59.9979 | 40.56 | 46.0749 | 33.0323 | 59.973 | 20.78 | 46.0746 | 94.7489 | 59.9897 | 80.12 | 46.0729 | 71.17 | 59.9701 | 60.34
46.0505 | 92.571 | 60.0411 | 80.12 | 46.0603 | 51.8968 | 59.998 | 40.56 | 46.0832 | 33.0313 | 59.9731 | 20.78 | 46.083 | 94.7463 | 59.9899 | 80.12 | 46.0812 | 71.1693 | 59.9702 | 60.34
46.0588 | 92.5675 | 60.0408 | 80.12 | 46.0686 | 51.8966 | 59.9981 | 40.56 | 46.0916 | 33.0304 | 59.9732 | 20.78 | 46.0913 | 94.7437 | 59.9901 | 80.12 | 46.0896 | 71.1686 | 59.9703 | 60.34
46.0671 | 92.5641 | 60.0406 | 80.12 | 46.0769 | 51.8964 | 59.9982 | 40.56 | 46.0999 | 33.0294 | 59.9733 | 20.78 | 46.0996 | 94.7411 | 59.9902 | 80.12 | 46.0979 | 71.168 | 59.9704 | 60.34
46.0755 | 92.5606 | 60.0403 | 80.12 | 46.0853 | 51.8962 | 59.9983 | 40.56 | 46.1082 | 33.0285 | 59.9734 | 20.78 | 46.108 | 94.7385 | 59.9904 | 80.12 | 46.1062 | 71.1673 | 59.9705 | 60.34
46.0838 | 92.5572 | 60.0401 | 80.12 | 46.0936 | 51.896 | 59.9983 | 40.56 | 46.1166 | 33.0275 | 59.9735 | 20.78 | 46.1163 | 94.7359 | 59.9906 | 80.12 | 46.1146 | 71.1666 | 59.9705 | 60.34
46.0921 | 92.7419 | 60.0499 | 80.12 | 46.102 | 51.8958 | 59.9984 | 40.56 | 46.1249 | 33.0266 | 59.9735 | 20.78 | 46.1246 | 94.7333 | 59.9907 | 80.12 | 46.1229 | 71.1659 | 59.9706 | 60.34
46.1004 | 92.7402 | 60.0499 | 80.12 | 46.1103 | 51.8956 | 59.9985 | 40.56 | 46.1332 | 33.0256 | 59.9736 | 20.78 | 46.133 | 94.7307 | 59.9909 | 80.12 | 46.1312 | 71.1652 | 59.9707 | 60.34
46.1087 | 92.7385 | 60.0498 | 80.12 | 46.1186 | 51.8954 | 59.9986 | 40.56 | 46.1415 | 33.0247 | 59.9737 | 20.78 | 46.1413 | 94.7281 | 59.9911 | 80.12 | 46.1396 | 71.1645 | 59.9708 | 60.34
46.1171 | 92.7368 | 60.0497 | 80.12 | 46.127 | 51.8952 | 59.9987 | 40.56 | 46.1499 | 33.0237 | 59.9738 | 20.78 | 46.1496 | 94.7255 | 59.9912 | 80.12 | 46.1479 | 71.1638 | 59.9709 | 60.34
46.1254 | 92.7351 | 60.0496 | 80.12 | 46.1353 | 51.895 | 59.9988 | 40.56 | 46.1582 | 33.0228 | 59.9739 | 20.78 | 46.158 | 94.7229 | 59.9914 | 80.12 | 46.1562 | 71.1631 | 59.971 | 60.34
46.1337 | 92.7334 | 60.0495 | 80.12 | 46.1436 | 51.8948 | 59.9988 | 40.56 | 46.1666 | 33.0218 | 59.974 | 20.78 | 46.1663 | 94.7204 | 59.9916 | 80.12 | 46.1646 | 71.1624 | 59.971 | 60.34
46.1421 | 92.7317 | 60.0494 | 80.12 | 46.1519 | 51.8946 | 59.9989 | 40.56 | 46.1749 | 33.0209 | 59.974 | 20.78 | 46.1747 | 94.7178 | 59.9917 | 80.12 | 46.1729 | 71.1617 | 59.9711 | 60.34
46.1504 | 92.73 | 60.0494 | 80.12 | 46.1603 | 51.8944 | 59.999 | 40.56 | 46.1832 | 33.0199 | 59.9741 | 20.78 | 46.183 | 94.7152 | 59.9919 | 80.12 | 46.1813 | 71.161 | 59.9712 | 60.34
46.1587 | 92.7283 | 60.0493 | 80.12 | 46.1686 | 51.8942 | 59.9991 | 40.56 | 46.1916 | 33.019 | 59.9742 | 20.78 | 46.1913 | 94.7126 | 59.9921 | 80.12 | 46.1896 | 71.1603 | 59.9713 | 60.34
46.167 | 92.7266 | 60.0492 | 80.12 | 46.1769 | 51.894 | 59.9992 | 40.56 | 46.1999 | 33.018 | 59.9743 | 20.78 | 46.1997 | 94.71 | 59.9922 | 80.12 | 46.1979 | 71.1596 | 59.9714 | 60.34
46.1754 | 92.7249 | 60.0491 | 80.12 | 46.1853 | 51.8938 | 59.9993 | 40.56 | 46.2083 | 33.0171 | 59.9744 | 20.78 | 46.208 | 94.7074 | 59.9924 | 80.12 | 46.2063 | 71.159 | 59.9715 | 60.34
46.1837 | 92.7232 | 60.049 | 80.12 | 46.1936 | 51.8936 | 59.9993 | 40.56 | 46.2166 | 33.0161 | 59.9745 | 20.78 | 46.2163 | 94.7048 | 59.9926 | 80.12 | 46.2146 | 71.1583 | 59.9715 | 60.34
46.192 | 92.7215 | 60.0489 | 80.12 | 46.2019 | 51.8934 | 59.9994 | 40.56 | 46.2249 | 33.0152 | 59.9745 | 20.78 | 46.2247 | 94.7022 | 59.9927 | 80.12 | 46.223 | 71.1576 | 59.9716 | 60.34
46.2003 | 92.7198 | 60.0489 | 80.12 | 46.2103 | 51.8932 | 59.9995 | 40.56 | 46.2332 | 33.0142 | 59.9746 | 20.78 | 46.233 | 94.6996 | 59.9929 | 80.12 | 46.2313 | 71.1569 | 59.9717 | 60.34
46.2087 | 92.7181 | 60.0488 | 80.12 | 46.2186 | 51.893 | 59.9996 | 40.56 | 46.2416 | 33.0133 | 59.9747 | 20.78 | 46.2413 | 94.697 | 59.9931 | 80.12 | 46.2396 | 71.1562 | 59.9718 | 60.34
46.217 | 92.7164 | 60.0487 | 80.12 | 46.227 | 51.8928 | 59.9997 | 40.56 | 46.2499 | 33.0123 | 59.9748 | 20.78 | 46.2497 | 94.6944 | 59.9932 | 80.12 | 46.248 | 71.1555 | 59.9719 | 60.34
46.2253 | 92.7147 | 60.0486 | 80.12 | 46.2353 | 51.8926 | 59.9998 | 40.56 | 46.2582 | 33.0114 | 59.9749 | 20.78 | 46.258 | 94.6918 | 59.9934 | 80.12 | 46.2563 | 71.1548 | 59.972 | 60.34
46.2336 | 92.713 | 60.0485 | 80.12 | 46.2436 | 51.8924 | 59.9998 | 40.56 | 46.2666 | 33.0104 | 59.975 | 20.78 | 46.2663 | 94.6892 | 59.9936 | 80.12 | 46.2646 | 71.1541 | 59.972 | 60.34
46.242 | 92.7113 | 60.0484 | 80.12 | 46.252 | 51.8922 | 59.9999 | 40.56 | 46.2749 | 33.0095 | 59.975 | 20.78 | 46.2747 | 94.6867 | 59.9937 | 80.12 | 46.273 | 71.1534 | 59.9721 | 60.34
46.2503 | 92.7096 | 60.0484 | 80.12 | 46.2603 | 51.7989 | 60.01 | 40.56 | 46.2833 | 33.0085 | 59.9751 | 20.78 | 46.283 | 94.6841 | 59.9939 | 80.12 | 46.2813 | 71.1527 | 59.9722 | 60.34
46.2586 | 92.7079 | 60.0483 | 80.12 | 46.2686 | 51.7983 | 60.01 | 40.56 | 46.2916 | 33.0076 | 59.9752 | 20.78 | 46.2913 | 94.6815 | 59.9941 | 80.12 | 46.2897 | 71.152 | 59.9723 | 60.34
46.267 | 92.7062 | 60.0482 | 80.12 | 46.2769 | 51.7977 | 60.01 | 40.56 | 46.2999 | 33.0066 | 59.9753 | 20.78 | 46.2997 | 94.6789 | 59.9942 | 80.12 | 46.298 | 71.1513 | 59.9724 | 60.34
46.2753 | 92.7045 | 60.0481 | 80.12 | 46.2853 | 51.7971 | 60.01 | 40.56 | 46.3082 | 33.0057 | 59.9754 | 20.78 | 46.308 | 94.6763 | 59.9944 | 80.12 | 46.3063 | 71.1507 | 59.9725 | 60.34
46.2836 | 92.7028 | 60.048 | 80.12 | 46.2936 | 51.7965 | 60.01 | 40.56 | 46.3166 | 33.0047 | 59.9755 | 20.78 | 46.3163 | 94.6737 | 59.9946 | 80.12 | 46.3147 | 71.15 | 59.9725 | 60.34
46.2919 | 92.7011 | 60.0479 | 80.12 | 46.3019 | 51.7958 | 60.01 | 40.56 | 46.325 | 33.0037 | 59.9755 | 20.78 | 46.3247 | 94.6711 | 59.9947 | 80.12 | 46.323 | 71.1493 | 59.9726 | 60.34
46.3002 | 92.6994 | 60.0479 | 80.12 | 46.3103 | 51.7952 | 60.01 | 40.56 | 46.3333 | 33.0028 | 59.9756 | 20.78 | 46.333 | 94.6685 | 59.9949 | 80.12 | 46.3313 | 71.1486 | 59.9727 | 60.34
46.3086 | 92.6977 | 60.0478 | 80.12 | 46.3186 | 51.7946 | 60.01 | 40.56 | 46.3416 | 33.0019 | 59.9757 | 20.78 | 46.3413 | 94.6659 | 59.9951 | 80.12 | 46.3397 | 71.1479 | 59.9728 | 60.34
46.3169 | 92.696 | 60.0477 | 80.12 | 46.3269 | 51.794 | 60.01 | 40.56 | 46.3499 | 33.0009 | 59.9758 | 20.78 | 46.3497 | 94.6633 | 59.9952 | 80.12 | 46.348 | 71.1472 | 59.9729 | 60.34
46.3252 | 92.6943 | 60.0476 | 80.12 | 46.3353 | 51.7934 | 60.01 | 40.56 | 46.3583 | 33 | 59.9759 | 20.78 | 46.358 | 94.6607 | 59.9954 | 80.12 | 46.3564 | 71.1465 | 59.973 | 60.34
46.3335 | 92.6926 | 60.0475 | 80.12 | 46.3436 | 51.7928 | 60.01 | 40.56 | 46.3666 | 32.999 | 59.976 | 20.78 | 46.3663 | 94.6581 | 59.9956 | 80.12 | 46.3647 | 71.1458 | 59.973 | 60.34
46.3419 | 92.6909 | 60.0474 | 80.12 | 46.352 | 51.7921 | 60.01 | 40.56 | 46.3749 | 32.9981 | 59.976 | 20.78 | 46.3747 | 94.6556 | 59.9957 | 80.12 | 46.373 | 71.1451 | 59.9731 | 60.34
46.3502 | 92.6892 | 60.0474 | 80.12 | 46.3603 | 51.7915 | 60.01 | 40.56 | 46.3833 | 32.9971 | 59.9761 | 20.78 | 46.383 | 94.653 | 59.9959 | 80.12 | 46.3814 | 71.1444 | 59.9732 | 60.34
46.3585 | 92.6875 | 60.0473 | 80.12 | 46.3686 | 51.7909 | 60.01 | 40.56 | 46.3916 | 32.9962 | 59.9762 | 20.78 | 46.3913 | 94.6504 | 59.9961 | 80.12 | 46.3897 | 71.1437 | 59.9733 | 60.34
46.3668 | 92.6858 | 60.0472 | 80.12 | 46.377 | 51.7903 | 60.01 | 40.56 | 46.4 | 32.9952 | 59.9763 | 20.78 | 46.3997 | 94.6478 | 59.9962 | 80.12 | 46.398 | 71.143 | 59.9734 | 60.34
46.3752 | 92.6842 | 60.0471 | 80.12 | 46.3853 | 51.7897 | 60.01 | 40.56 | 46.4083 | 32.9942 | 59.9764 | 20.78 | 46.408 | 94.6452 | 59.9964 | 80.12 | 46.4064 | 71.1423 | 59.9735 | 60.34
46.3835 | 92.6824 | 60.047 | 80.12 | 46.3936 | 51.7891 | 60.01 | 40.56 | 46.4166 | 32.9933 | 59.9765 | 20.78 | 46.4163 | 94.6426 | 59.9966 | 80.12 | 46.4147 | 71.1417 | 59.9735 | 60.34
46.3918 | 92.6807 | 60.0469 | 80.12 | 46.4019 | 51.7884 | 60.01 | 40.56 | 46.4249 | 32.9923 | 59.9765 | 20.78 | 46.4247 | 94.64 | 59.9967 | 80.12 | 46.423 | 71.141 | 59.9736 | 60.34
46.4002 | 92.6791 | 60.0469 | 80.12 | 46.4103 | 51.7878 | 60.01 | 40.56 | 46.4333 | 32.9914 | 59.9766 | 20.78 | 46.433 | 94.6374 | 59.9969 | 80.12 | 46.4314 | 71.1403 | 59.9737 | 60.34
46.4085 | 92.6774 | 60.0468 | 80.12 | 46.4186 | 51.7872 | 60.01 | 40.56 | 46.4416 | 32.9904 | 59.9767 | 20.78 | 46.4413 | 94.6348 | 59.9971 | 80.12 | 46.4397 | 71.1396 | 59.9738 | 60.34
46.4168 | 92.6757 | 60.0467 | 80.12 | 46.4269 | 51.7866 | 60.01 | 40.56 | 46.45 | 32.9895 | 59.9768 | 20.78 | 46.4497 | 94.6322 | 59.9972 | 80.12 | 46.4481 | 71.1389 | 59.9739 | 60.34
46.4251 | 92.674 | 60.0466 | 80.12 | 46.4353 | 51.786 | 60.01 | 40.56 | 46.4583 | 32.9885 | 59.9769 | 20.78 | 46.458 | 94.6296 | 59.9974 | 80.12 | 46.4564 | 71.1382 | 59.974 | 60.34
46.4335 | 92.6723 | 60.0465 | 80.12 | 46.4436 | 51.7854 | 60.01 | 40.56 | 46.4666 | 32.9876 | 59.977 | 20.78 | 46.4663 | 94.627 | 59.9976 | 80.12 | 46.4647 | 71.1375 | 59.974 | 60.34
46.4418 | 92.6706 | 60.0464 | 80.12 | 46.452 | 51.7847 | 60.01 | 40.56 | 46.475 | 32.9866 | 59.977 | 20.78 | 46.4747 | 94.6245 | 59.9977 | 80.12 | 46.4731 | 71.1368 | 59.9741 | 60.34
46.4501 | 92.6689 | 60.0464 | 80.12 | 46.4603 | 51.7841 | 60.01 | 40.56 | 46.4833 | 32.9857 | 59.9771 | 20.78 | 46.483 | 94.6219 | 59.9979 | 80.12 | 46.4814 | 71.1361 | 59.9742 | 60.34
46.4584 | 92.6672 | 60.0463 | 80.12 | 46.4686 | 51.7835 | 60.01 | 40.56 | 46.4916 | 32.9847 | 59.9772 | 20.78 | 46.4913 | 94.6193 | 59.9981 | 80.12 | 46.4898 | 71.1354 | 59.9743 | 60.34
46.4668 | 92.6655 | 60.0462 | 80.12 | 46.477 | 51.7829 | 60.01 | 40.56 | 46.4999 | 32.9838 | 59.9773 | 20.78 | 46.4997 | 94.6167 | 59.9982 | 80.12 | 46.4981 | 71.1347 | 59.9744 | 60.34
46.4751 | 92.6638 | 60.0461 | 80.12 | 46.4853 | 51.7823 | 60.01 | 40.56 | 46.5083 | 32.9828 | 59.9774 | 20.78 | 46.508 | 94.6141 | 59.9984 | 80.12 | 46.5064 | 71.134 | 59.9745 | 60.34
46.4834 | 92.6621 | 60.046 | 80.12 | 46.4936 | 51.7817 | 60.01 | 40.56 | 46.5166 | 32.9819 | 59.9775 | 20.78 | 46.5164 | 94.6115 | 59.9986 | 80.12 | 46.5148 | 71.1334 | 59.9745 | 60.34
46.4917 | 92.6604 | 60.0459 | 80.12 | 46.502 | 51.781 | 60.01 | 40.56 | 46.525 | 32.9809 | 59.9776 | 20.78 | 46.5247 | 94.6089 | 59.9987 | 80.12 | 46.5231 | 71.1327 | 59.9746 | 60.34
46.5001 | 92.6587 | 60.0459 | 80.12 | 46.5103 | 51.7804 | 60.01 | 40.56 | 46.5333 | 32.98 | 59.9776 | 20.78 | 46.533 | 94.6063 | 59.9989 | 80.12 | 46.5314 | 71.132 | 59.9747 | 60.34
46.5084 | 92.657 | 60.0458 | 80.12 | 46.5186 | 51.7798 | 60.01 | 40.56 | 46.5416 | 32.979 | 59.9777 | 20.78 | 46.5414 | 94.6037 | 59.9991 | 80.12 | 46.5398 | 71.1313 | 59.9748 | 60.34
46.5167 | 92.6553 | 60.0457 | 80.12 | 46.5269 | 51.7792 | 60.01 | 40.56 | 46.55 | 32.9781 | 59.9778 | 20.78 | 46.5497 | 94.6011 | 59.9992 | 80.12 | 46.5481 | 71.1306 | 59.9749 | 60.34
46.525 | 92.6536 | 60.0456 | 80.12 | 46.5353 | 51.7786 | 60.01 | 40.56 | 46.5583 | 32.9771 | 59.9779 | 20.78 | 46.558 | 94.5985 | 59.9994 | 80.12 | 46.5565 | 71.1299 | 59.975 | 60.34
46.5334 | 92.6519 | 60.0455 | 80.12 | 46.5436 | 51.778 | 60.01 | 40.56 | 46.5667 | 32.9762 | 59.978 | 20.78 | 46.5664 | 94.5959 | 59.9996 | 80.12 | 46.5648 | 71.1292 | 59.975 | 60.34
46.5417 | 92.6502 | 60.0454 | 80.12 | 46.5519 | 51.7773 | 60.01 | 40.56 | 46.575 | 32.9752 | 59.9781 | 20.78 | 46.5747 | 94.5933 | 59.9997 | 80.12 | 46.5731 | 71.1285 | 59.9751 | 60.34
46.55 | 92.6485 | 60.0454 | 80.12 | 46.5603 | 51.7767 | 60.01 | 40.56 | 46.5833 | 32.9743 | 59.9781 | 20.78 | 46.583 | 94.5908 | 59.9999 | 80.12 | 46.5815 | 71.1278 | 59.9752 | 60.34
46.5583 | 92.6468 | 60.0453 | 80.12 | 46.5686 | 51.7761 | 60.01 | 40.56 | 46.5917 | 32.9733 | 59.9782 | 20.78 | 46.5914 | 94.6641 | 59.9901 | 80.12 | 46.5898 | 71.1271 | 59.9753 | 60.34
46.5667 | 92.6451 | 60.0452 | 80.12 | 46.5769 | 51.7755 | 60.01 | 40.56 | 46.6 | 32.9724 | 59.9783 | 20.78 | 46.5997 | 94.6612 | 59.9902 | 80.12 | 46.5981 | 71.1264 | 59.9754 | 60.34
46.575 | 92.6434 | 60.0451 | 80.12 | 46.5853 | 51.7749 | 60.01 | 40.56 | 46.6083 | 32.9714 | 59.9784 | 20.78 | 46.608 | 94.6583 | 59.9904 | 80.12 | 46.6065 | 71.1257 | 59.9755 | 60.34
46.5833 | 92.6417 | 60.045 | 80.12 | 46.5936 | 51.7743 | 60.01 | 40.56 | 46.6166 | 32.9705 | 59.9785 | 20.78 | 46.6164 | 94.6554 | 59.9906 | 80.12 | 46.6148 | 71.125 | 59.9755 | 60.34
46.5917 | 92.64 | 60.0449 | 80.12 | 46.602 | 51.7736 | 60.01 | 40.56 | 46.625 | 32.9695 | 59.9785 | 20.78 | 46.6247 | 94.6526 | 59.9907 | 80.12 | 46.6232 | 71.1244 | 59.9756 | 60.34
46.6 | 92.6383 | 60.0449 | 80.12 | 46.6103 | 51.773 | 60.01 | 40.56 | 46.6333 | 32.9686 | 59.9786 | 20.78 | 46.633 | 94.6497 | 59.9909 | 80.12 | 46.6315 | 71.1237 | 59.9757 | 60.34
46.6083 | 92.6366 | 60.0448 | 80.12 | 46.6186 | 51.7724 | 60.01 | 40.56 | 46.6417 | 32.9676 | 59.9787 | 20.78 | 46.6414 | 94.6468 | 59.9911 | 80.12 | 46.6398 | 71.123 | 59.9758 | 60.34
46.6166 | 92.6349 | 60.0447 | 80.12 | 46.627 | 51.7718 | 60.01 | 40.56 | 46.65 | 32.9667 | 59.9788 | 20.78 | 46.6497 | 94.6439 | 59.9912 | 80.12 | 46.6482 | 71.1223 | 59.9759 | 60.34
46.625 | 92.6332 | 60.0446 | 80.12 | 46.6353 | 51.7712 | 60.01 | 40.56 | 46.6583 | 32.9657 | 59.9789 | 20.78 | 46.658 | 94.6411 | 59.9914 | 80.12 | 46.6565 | 71.1216 | 59.976 | 60.34
46.6333 | 92.6315 | 60.0445 | 80.12 | 46.6436 | 51.7706 | 60.01 | 40.56 | 46.6667 | 32.9648 | 59.979 | 20.78 | 46.6664 | 94.6382 | 59.9916 | 80.12 | 46.6648 | 71.1209 | 59.976 | 60.34
46.6416 | 92.6298 | 60.0445 | 80.12 | 46.6519 | 51.7699 | 60.01 | 40.56 | 46.675 | 32.9638 | 59.979 | 20.78 | 46.6747 | 94.6353 | 59.9917 | 80.12 | 46.6732 | 71.1202 | 59.9761 | 60.34
46.6499 | 92.6281 | 60.0444 | 80.12 | 46.6603 | 51.7693 | 60.01 | 40.56 | 46.6833 | 32.9629 | 59.9791 | 20.78 | 46.683 | 94.6324 | 59.9919 | 80.12 | 46.6815 | 71.1195 | 59.9762 | 60.34
46.6582 | 92.6264 | 60.0443 | 80.12 | 46.6686 | 51.7687 | 60.01 | 40.56 | 46.6917 | 32.9619 | 59.9792 | 20.78 | 46.6914 | 94.6296 | 59.9921 | 80.12 | 46.6898 | 71.1188 | 59.9763 | 60.34
46.6666 | 92.6247 | 60.0442 | 80.12 | 46.6769 | 51.7681 | 60.01 | 40.56 | 46.7 | 32.961 | 59.9793 | 20.78 | 46.6997 | 94.6267 | 59.9922 | 80.12 | 46.6982 | 71.1181 | 59.9764 | 60.34
46.6749 | 92.623 | 60.0441 | 80.12 | 46.6853 | 51.7675 | 60.01 | 40.56 | 46.7083 | 32.96 | 59.9794 | 20.78 | 46.708 | 94.6238 | 59.9924 | 80.12 | 46.7065 | 71.1174 | 59.9765 | 60.34
46.6832 | 92.6213 | 60.044 | 80.12 | 46.6936 | 51.7669 | 60.01 | 40.56 | 46.7167 | 32.9591 | 59.9795 | 20.78 | 46.7164 | 94.6209 | 59.9926 | 80.12 | 46.7149 | 71.1167 | 59.9765 | 60.34
46.6916 | 92.6196 | 60.044 | 80.12 | 46.7019 | 51.7662 | 60.01 | 40.56 | 46.725 | 32.9581 | 59.9795 | 20.78 | 46.7247 | 94.6181 | 59.9927 | 80.12 | 46.7232 | 71.1161 | 59.9766 | 60.34
46.6999 | 92.6179 | 60.0439 | 80.12 | 46.7103 | 51.7656 | 60.01 | 40.56 | 46.7333 | 32.9572 | 59.9796 | 20.78 | 46.733 | 94.6152 | 59.9929 | 80.12 | 46.7315 | 71.1154 | 59.9767 | 60.34
46.7082 | 92.6162 | 60.0438 | 80.12 | 46.7186 | 51.765 | 60.01 | 40.56 | 46.7417 | 32.9562 | 59.9797 | 20.78 | 46.7414 | 94.6123 | 59.9931 | 80.12 | 46.7399 | 71.1147 | 59.9768 | 60.34
46.7165 | 92.6145 | 60.0437 | 80.12 | 46.7269 | 51.7644 | 60.01 | 40.56 | 46.75 | 32.9553 | 59.9798 | 20.78 | 46.7497 | 94.6094 | 59.9932 | 80.12 | 46.7482 | 71.114 | 59.9769 | 60.34
46.7249 | 92.6128 | 60.0436 | 80.12 | 46.7353 | 51.7638 | 60.01 | 40.56 | 46.7584 | 32.9543 | 59.9799 | 20.78 | 46.758 | 94.6066 | 59.9934 | 80.12 | 46.7566 | 71.1133 | 59.977 | 60.34
46.7332 | 92.6111 | 60.0435 | 80.12 | 46.7436 | 51.7632 | 60.01 | 40.56 | 46.7667 | 32.9534 | 59.98 | 20.78 | 46.7664 | 94.6037 | 59.9936 | 80.12 | 46.7649 | 71.1126 | 59.977 | 60.34
46.7415 | 92.6094 | 60.0435 | 80.12 | 46.7519 | 51.7625 | 60.01 | 40.56 | 46.775 | 32.8309 | 59.98 | 20.78 | 46.7747 | 94.6008 | 59.9937 | 80.12 | 46.7732 | 71.1119 | 59.9771 | 60.34
46.7499 | 92.6077 | 60.0434 | 80.12 | 46.7603 | 51.7619 | 60.01 | 40.56 | 46.7833 | 32.8291 | 59.98 | 20.78 | 46.783 | 94.5979 | 59.9939 | 80.12 | 46.7816 | 71.1112 | 59.9772 | 60.34
46.7582 | 92.606 | 60.0433 | 80.12 | 46.7686 | 51.7613 | 60.01 | 40.56 | 46.7917 | 32.8273 | 59.98 | 20.78 | 46.7914 | 94.5951 | 59.9941 | 80.12 | 46.7899 | 71.1105 | 59.9773 | 60.34
46.7665 | 92.6043 | 60.0432 | 80.12 | 46.7769 | 51.7607 | 60.01 | 40.56 | 46.8 | 32.8254 | 59.98 | 20.78 | 46.7997 | 94.5922 | 59.9942 | 80.12 | 46.7982 | 71.1098 | 59.9774 | 60.34
46.7748 | 92.6026 | 60.0431 | 80.12 | 46.7852 | 51.7601 | 60.01 | 40.56 | 46.8083 | 32.8236 | 59.98 | 20.78 | 46.808 | 94.5893 | 59.9944 | 80.12 | 46.8066 | 71.1091 | 59.9775 | 60.34
46.7832 | 92.6009 | 60.043 | 80.12 | 46.7936 | 51.7595 | 60.01 | 40.56 | 46.8167 | 32.8218 | 59.98 | 20.78 | 46.8164 | 94.5864 | 59.9946 | 80.12 | 46.8149 | 71.1084 | 59.9775 | 60.34
46.7915 | 92.5992 | 60.043 | 80.12 | 46.8019 | 51.7588 | 60.01 | 40.56 | 46.825 | 32.8199 | 59.98 | 20.78 | 46.8247 | 94.5836 | 59.9947 | 80.12 | 46.8233 | 71.1077 | 59.9776 | 60.34
46.7998 | 92.5975 | 60.0429 | 80.12 | 46.8102 | 51.7582 | 60.01 | 40.56 | 46.8334 | 32.8181 | 59.98 | 20.78 | 46.833 | 94.5807 | 59.9949 | 80.12 | 46.8316 | 71.1071 | 59.9777 | 60.34
46.8082 | 92.5958 | 60.0428 | 80.12 | 46.8186 | 51.7576 | 60.01 | 40.56 | 46.8417 | 32.8162 | 59.98 | 20.78 | 46.8414 | 94.5778 | 59.9951 | 80.12 | 46.8399 | 71.1064 | 59.9778 | 60.34
46.8165 | 92.5941 | 60.0427 | 80.12 | 46.8269 | 51.757 | 60.01 | 40.56 | 46.85 | 32.8144 | 59.98 | 20.78 | 46.8497 | 94.575 | 59.9952 | 80.12 | 46.8483 | 71.1057 | 59.9779 | 60.34
46.8248 | 92.5924 | 60.0426 | 80.12 | 46.8352 | 51.7564 | 60.01 | 40.56 | 46.8584 | 32.8126 | 59.98 | 20.78 | 46.858 | 94.5721 | 59.9954 | 80.12 | 46.8566 | 71.105 | 59.978 | 60.34
46.8331 | 92.5907 | 60.0425 | 80.12 | 46.8436 | 51.7558 | 60.01 | 40.56 | 46.8667 | 32.8107 | 59.98 | 20.78 | 46.8664 | 94.5692 | 59.9956 | 80.12 | 46.8649 | 71.1043 | 59.978 | 60.34
46.8414 | 92.589 | 60.0425 | 80.12 | 46.8519 | 51.7551 | 60.01 | 40.56 | 46.8751 | 32.8089 | 59.98 | 20.78 | 46.8747 | 94.5663 | 59.9957 | 80.12 | 46.8733 | 71.1036 | 59.9781 | 60.34
46.8498 | 92.5873 | 60.0424 | 80.12 | 46.8602 | 51.7545 | 60.01 | 40.56 | 46.8834 | 32.8071 | 59.98 | 20.78 | 46.883 | 94.5634 | 59.9959 | 80.12 | 46.8816 | 71.1029 | 59.9782 | 60.34
46.8581 | 92.5856 | 60.0423 | 80.12 | 46.8686 | 51.7539 | 60.01 | 40.56 | 46.8917 | 32.8052 | 59.98 | 20.78 | 46.8914 | 94.5606 | 59.9961 | 80.12 | 46.89 | 71.1022 | 59.9783 | 60.34
46.8664 | 92.5839 | 60.0422 | 80.12 | 46.8769 | 51.7533 | 60.01 | 40.56 | 46.9 | 32.8034 | 59.98 | 20.78 | 46.8997 | 94.5577 | 59.9962 | 80.12 | 46.8983 | 71.1015 | 59.9784 | 60.34
46.8747 | 92.5822 | 60.0421 | 80.12 | 46.8852 | 51.7527 | 60.01 | 40.56 | 46.9084 | 32.8016 | 59.98 | 20.78 | 46.908 | 94.5548 | 59.9964 | 80.12 | 46.9066 | 71.1008 | 59.9785 | 60.34
46.8831 | 92.5805 | 60.042 | 80.12 | 46.8936 | 51.7521 | 60.01 | 40.56 | 46.9167 | 32.7997 | 59.98 | 20.78 | 46.9164 | 94.5519 | 59.9966 | 80.12 | 46.915 | 71.1001 | 59.9785 | 60.34
46.8914 | 92.5788 | 60.042 | 80.12 | 46.9019 | 51.7514 | 60.01 | 40.56 | 46.925 | 32.7979 | 59.98 | 20.78 | 46.9247 | 94.5491 | 59.9967 | 80.12 | 46.9233 | 71.0994 | 59.9786 | 60.34
46.8997 | 92.5771 | 60.0419 | 80.12 | 46.9102 | 51.7508 | 60.01 | 40.56 | 46.9334 | 32.7961 | 59.98 | 20.78 | 46.933 | 94.5462 | 59.9969 | 80.12 | 46.9316 | 71.0988 | 59.9787 | 60.34
46.9081 | 92.5754 | 60.0418 | 80.12 | 46.9185 | 51.7502 | 60.01 | 40.56 | 46.9417 | 32.7942 | 59.98 | 20.78 | 46.9413 | 94.5433 | 59.9971 | 80.12 | 46.94 | 71.0981 | 59.9788 | 60.34
46.9164 | 92.5737 | 60.0417 | 80.12 | 46.9269 | 51.7496 | 60.01 | 40.56 | 46.9501 | 32.7924 | 59.98 | 20.78 | 46.9497 | 94.5405 | 59.9972 | 80.12 | 46.9483 | 71.0974 | 59.9789 | 60.34
46.9247 | 92.572 | 60.0416 | 80.12 | 46.9352 | 51.749 | 60.01 | 40.56 | 46.9584 | 32.7906 | 59.98 | 20.78 | 46.958 | 94.5376 | 59.9974 | 80.12 | 46.9566 | 71.0967 | 59.979 | 60.34
46.933 | 92.5703 | 60.0415 | 80.12 | 46.9435 | 51.7484 | 60.01 | 40.56 | 46.9667 | 32.7887 | 59.98 | 20.78 | 46.9663 | 94.5347 | 59.9976 | 80.12 | 46.965 | 71.096 | 59.979 | 60.34
46.9414 | 92.5686 | 60.0415 | 80.12 | 46.9519 | 51.7477 | 60.01 | 40.56 | 46.975 | 32.7869 | 59.98 | 20.78 | 46.9747 | 94.5318 | 59.9977 | 80.12 | 46.9733 | 71.0953 | 59.9791 | 60.34
46.9497 | 92.5669 | 60.0414 | 80.12 | 46.9602 | 51.7471 | 60.01 | 40.56 | 46.9834 | 32.7851 | 59.98 | 20.78 | 46.983 | 94.529 | 59.9979 | 80.12 | 46.9817 | 71.0946 | 59.9792 | 60.34
46.958 | 92.5652 | 60.0413 | 80.12 | 46.9685 | 51.7465 | 60.01 | 40.56 | 46.9918 | 32.7832 | 59.98 | 20.78 | 46.9913 | 94.5261 | 59.9981 | 80.12 | 46.99 | 71.0939 | 59.9793 | 60.34
46.9663 | 92.5636 | 60.0412 | 80.12 | 46.9769 | 51.7459 | 60.01 | 40.56 | 47.0001 | 32.7814 | 59.98 | 20.78 | 46.9997 | 94.5232 | 59.9982 | 80.12 | 46.9983 | 71.0932 | 59.9794 | 60.34
46.9747 | 92.5619 | 60.0411 | 80.12 | 46.9852 | 51.7453 | 60.01 | 40.56 | 47.0084 | 32.7796 | 59.98 | 20.78 | 47.008 | 94.5203 | 59.9984 | 80.12 | 47.0067 | 71.0925 | 59.9795 | 60.34
46.983 | 92.5602 | 60.041 | 80.12 | 46.9935 | 51.7447 | 60.01 | 40.56 | 47.0167 | 32.7777 | 59.98 | 20.78 | 47.0163 | 94.5175 | 59.9986 | 80.12 | 47.015 | 71.0918 | 59.9795 | 60.34
46.9913 | 92.5585 | 60.041 | 80.12 | 47.0019 | 51.744 | 60.01 | 40.56 | 47.0251 | 32.7759 | 59.98 | 20.78 | 47.0247 | 94.5146 | 59.9987 | 80.12 | 47.0233 | 71.0911 | 59.9796 | 60.34
46.9996 | 92.5568 | 60.0409 | 80.12 | 47.0102 | 51.7434 | 60.01 | 40.56 | 47.0334 | 32.7741 | 59.98 | 20.78 | 47.033 | 94.5117 | 59.9989 | 80.12 | 47.0317 | 71.0904 | 59.9797 | 60.34
47.008 | 92.5551 | 60.0408 | 80.12 | 47.0185 | 51.7428 | 60.01 | 40.56 | 47.0417 | 32.7722 | 59.98 | 20.78 | 47.0413 | 94.5088 | 59.9991 | 80.12 | 47.04 | 71.0898 | 59.9798 | 60.34
47.0163 | 92.5534 | 60.0407 | 80.12 | 47.0269 | 51.7422 | 60.01 | 40.56 | 47.05 | 32.7704 | 59.98 | 20.78 | 47.0497 | 94.506 | 59.9992 | 80.12 | 47.0483 | 71.0891 | 59.9799 | 60.34
47.0246 | 92.5517 | 60.0406 | 80.12 | 47.0352 | 51.7416 | 60.01 | 40.56 | 47.0584 | 32.7686 | 59.98 | 20.78 | 47.058 | 94.5031 | 59.9994 | 80.12 | 47.0567 | 71.0884 | 59.98 | 60.34
47.0329 | 92.55 | 60.0405 | 80.12 | 47.0435 | 51.741 | 60.01 | 40.56 | 47.0668 | 32.7667 | 59.98 | 20.78 | 47.0663 | 94.5002 | 59.9996 | 80.12 | 47.065 | 70.9644 | 59.99 | 60.34
47.0413 | 92.5483 | 60.0405 | 80.12 | 47.0518 | 51.7403 | 60.01 | 40.56 | 47.0751 | 32.7649 | 59.98 | 20.78 | 47.0747 | 94.4973 | 59.9997 | 80.12 | 47.0733 | 70.9632 | 59.99 | 60.34
47.0496 | 92.5466 | 60.0404 | 80.12 | 47.0602 | 51.7397 | 60.01 | 40.56 | 47.0834 | 32.7631 | 59.98 | 20.78 | 47.083 | 94.4945 | 59.9999 | 80.12 | 47.0817 | 70.9619 | 59.99 | 60.34
47.0579 | 92.5449 | 60.0403 | 80.12 | 47.0685 | 51.7391 | 60.01 | 40.56 | 47.0917 | 32.7612 | 59.98 | 20.78 | 47.0913 | 94.4916 | 60.0001 | 80.12 | 47.09 | 70.9606 | 59.99 | 60.34
47.0662 | 92.5432 | 60.0402 | 80.12 | 47.0768 | 51.7385 | 60.01 | 40.56 | 47.1001 | 32.7594 | 59.98 | 20.78 | 47.0997 | 94.4887 | 60.0002 | 80.12 | 47.0983 | 70.9594 | 59.99 | 60.34
47.0746 | 92.5415 | 60.0401 | 80.12 | 47.0852 | 51.7379 | 60.01 | 40.56 | 47.1084 | 32.7576 | 59.98 | 20.78 | 47.108 | 94.4858 | 60.0004 | 80.12 | 47.1067 | 70.9581 | 59.99 | 60.34
47.0829 | 92.5398 | 60.04 | 80.12 | 47.0935 | 51.7373 | 60.01 | 40.56 | 47.1168 | 32.7557 | 59.98 | 20.78 | 47.1163 | 94.483 | 60.0006 | 80.12 | 47.115 | 70.9569 | 59.99 | 60.34
47.0912 | 92.5375 | 60.04 | 80.12 | 47.1018 | 51.7366 | 60.01 | 40.56 | 47.1251 | 32.7539 | 59.98 | 20.78 | 47.1246 | 94.4801 | 60.0007 | 80.12 | 47.1234 | 70.9556 | 59.99 | 60.34
47.0996 | 92.5349 | 60.0399 | 80.12 | 47.1101 | 51.736 | 60.01 | 40.56 | 47.1334 | 32.7521 | 59.98 | 20.78 | 47.133 | 94.4772 | 60.0009 | 80.12 | 47.1317 | 70.9544 | 59.99 | 60.34
47.1079 | 92.5322 | 60.0398 | 80.12 | 47.1185 | 51.7354 | 60.01 | 40.56 | 47.1418 | 32.7502 | 59.98 | 20.78 | 47.1413 | 94.4743 | 60.0011 | 80.12 | 47.14 | 70.9531 | 59.99 | 60.34
47.1162 | 92.5295 | 60.0397 | 80.12 | 47.1268 | 51.7348 | 60.01 | 40.56 | 47.1501 | 32.7484 | 59.98 | 20.78 | 47.1496 | 94.4715 | 60.0012 | 80.12 | 47.1484 | 70.9518 | 59.99 | 60.34
47.1245 | 92.5268 | 60.0396 | 80.12 | 47.1351 | 51.7342 | 60.01 | 40.56 | 47.1584 | 32.7466 | 59.98 | 20.78 | 47.158 | 94.4686 | 60.0014 | 80.12 | 47.1567 | 70.9506 | 59.99 | 60.34
47.1329 | 92.5241 | 60.0395 | 80.12 | 47.1435 | 51.7336 | 60.01 | 40.56 | 47.1667 | 32.7447 | 59.98 | 20.78 | 47.1663 | 94.4657 | 60.0016 | 80.12 | 47.165 | 70.9493 | 59.99 | 60.34
47.1412 | 92.5214 | 60.0395 | 80.12 | 47.1518 | 51.7329 | 60.01 | 40.56 | 47.1751 | 32.7429 | 59.98 | 20.78 | 47.1746 | 94.4628 | 60.0017 | 80.12 | 47.1734 | 70.9481 | 59.99 | 60.34
47.1495 | 92.5188 | 60.0394 | 80.12 | 47.1601 | 51.7323 | 60.01 | 40.56 | 47.1834 | 32.7411 | 59.98 | 20.78 | 47.183 | 94.46 | 60.0019 | 80.12 | 47.1817 | 70.9468 | 59.99 | 60.34
47.1579 | 92.5161 | 60.0393 | 80.12 | 47.1685 | 51.7317 | 60.01 | 40.56 | 47.1918 | 32.7392 | 59.98 | 20.78 | 47.1913 | 94.4571 | 60.0021 | 80.12 | 47.19 | 70.9455 | 59.99 | 60.34
47.1662 | 92.5134 | 60.0392 | 80.12 | 47.1768 | 51.7311 | 60.01 | 40.56 | 47.2001 | 32.7374 | 59.98 | 20.78 | 47.1996 | 94.4542 | 60.0022 | 80.12 | 47.1984 | 70.9443 | 59.99 | 60.34
47.1745 | 92.5107 | 60.0391 | 80.12 | 47.1851 | 51.7305 | 60.01 | 40.56 | 47.2084 | 32.7356 | 59.98 | 20.78 | 47.208 | 94.4513 | 60.0024 | 80.12 | 47.2067 | 70.943 | 59.99 | 60.34
47.1828 | 92.508 | 60.039 | 80.12 | 47.1935 | 51.7299 | 60.01 | 40.56 | 47.2168 | 32.7337 | 59.98 | 20.78 | 47.2163 | 94.4485 | 60.0026 | 80.12 | 47.215 | 70.9418 | 59.99 | 60.34
47.1911 | 92.5054 | 60.039 | 80.12 | 47.2018 | 51.7292 | 60.01 | 40.56 | 47.2251 | 32.7319 | 59.98 | 20.78 | 47.2246 | 94.4456 | 60.0027 | 80.12 | 47.2234 | 70.9405 | 59.99 | 60.34
47.1995 | 92.5027 | 60.0389 | 80.12 | 47.2101 | 51.7286 | 60.01 | 40.56 | 47.2335 | 32.7301 | 59.98 | 20.78 | 47.233 | 94.4427 | 60.0029 | 80.12 | 47.2317 | 70.9392 | 59.99 | 60.34
47.2078 | 92.5 | 60.0388 | 80.12 | 47.2184 | 51.728 | 60.01 | 40.56 | 47.2418 | 32.7282 | 59.98 | 20.78 | 47.2413 | 94.4398 | 60.0031 | 80.12 | 47.2401 | 70.938 | 59.99 | 60.34
47.2161 | 92.4973 | 60.0387 | 80.12 | 47.2268 | 51.7274 | 60.01 | 40.56 | 47.2501 | 32.7264 | 59.98 | 20.78 | 47.2496 | 94.437 | 60.0032 | 80.12 | 47.2484 | 70.9367 | 59.99 | 60.34
47.2245 | 92.4946 | 60.0386 | 80.12 | 47.2351 | 51.7268 | 60.01 | 40.56 | 47.2585 | 32.7246 | 59.98 | 20.78 | 47.258 | 94.4341 | 60.0034 | 80.12 | 47.2567 | 70.9355 | 59.99 | 60.34
47.2328 | 92.492 | 60.0385 | 80.12 | 47.2434 | 51.7262 | 60.01 | 40.56 | 47.2668 | 32.7227 | 59.98 | 20.78 | 47.2663 | 94.4312 | 60.0036 | 80.12 | 47.265 | 70.9342 | 59.99 | 60.34
47.2411 | 92.4893 | 60.0385 | 80.12 | 47.2518 | 51.7255 | 60.01 | 40.56 | 47.2751 | 32.7209 | 59.98 | 20.78 | 47.2746 | 94.4283 | 60.0037 | 80.12 | 47.2734 | 70.933 | 59.99 | 60.34
47.2494 | 92.4866 | 60.0384 | 80.12 | 47.2601 | 51.6427 | 60.01 | 40.56 | 47.2834 | 32.7191 | 59.98 | 20.78 | 47.283 | 94.4255 | 60.0039 | 80.12 | 47.2817 | 70.9317 | 59.99 | 60.34
47.2578 | 92.4839 | 60.0383 | 80.12 | 47.2684 | 51.6403 | 60.0101 | 40.56 | 47.2918 | 32.7172 | 59.98 | 20.78 | 47.2913 | 94.4226 | 60.0041 | 80.12 | 47.2901 | 70.9304 | 59.99 | 60.34
47.2661 | 92.4812 | 60.0382 | 80.12 | 47.2768 | 51.6379 | 60.0102 | 40.56 | 47.3001 | 32.7154 | 59.98 | 20.78 | 47.2996 | 94.4197 | 60.0042 | 80.12 | 47.2984 | 70.9292 | 59.99 | 60.34
47.2744 | 92.4785 | 60.0381 | 80.12 | 47.2851 | 51.6354 | 60.0103 | 40.56 | 47.3085 | 32.7136 | 59.98 | 20.78 | 47.3079 | 94.4168 | 60.0044 | 80.12 | 47.3067 | 70.9279 | 59.99 | 60.34
47.2828 | 92.4759 | 60.038 | 80.12 | 47.2934 | 51.633 | 60.0103 | 40.56 | 47.3168 | 32.7117 | 59.98 | 20.78 | 47.3163 | 94.414 | 60.0046 | 80.12 | 47.3151 | 70.9267 | 59.99 | 60.34
47.2911 | 92.4732 | 60.038 | 80.12 | 47.3018 | 51.6306 | 60.0104 | 40.56 | 47.3251 | 32.7099 | 59.98 | 20.78 | 47.3246 | 94.4111 | 60.0047 | 80.12 | 47.3234 | 70.9254 | 59.99 | 60.34
47.2994 | 92.4705 | 60.0379 | 80.12 | 47.3101 | 51.6281 | 60.0105 | 40.56 | 47.3335 | 32.7081 | 59.98 | 20.78 | 47.3329 | 94.4082 | 60.0049 | 80.12 | 47.3317 | 70.9241 | 59.99 | 60.34
47.3077 | 92.4678 | 60.0378 | 80.12 | 47.3184 | 51.6257 | 60.0106 | 40.56 | 47.3418 | 32.7062 | 59.98 | 20.78 | 47.3413 | 94.4053 | 60.0051 | 80.12 | 47.3401 | 70.9229 | 59.99 | 60.34
47.3161 | 92.4651 | 60.0377 | 80.12 | 47.3268 | 51.6233 | 60.0107 | 40.56 | 47.3502 | 32.7044 | 59.98 | 20.78 | 47.3496 | 94.4025 | 60.0052 | 80.12 | 47.3484 | 70.9216 | 59.99 | 60.34
47.3244 | 92.4625 | 60.0376 | 80.12 | 47.3351 | 51.6208 | 60.0108 | 40.56 | 47.3585 | 32.7026 | 59.98 | 20.78 | 47.3579 | 94.3996 | 60.0054 | 80.12 | 47.3567 | 70.9204 | 59.99 | 60.34
47.3327 | 92.4598 | 60.0375 | 80.12 | 47.3434 | 51.6184 | 60.0108 | 40.56 | 47.3668 | 32.7007 | 59.98 | 20.78 | 47.3663 | 94.3967 | 60.0056 | 80.12 | 47.3651 | 70.9191 | 59.99 | 60.34
47.341 | 92.4571 | 60.0375 | 80.12 | 47.3517 | 51.616 | 60.0109 | 40.56 | 47.3751 | 32.6989 | 59.98 | 20.78 | 47.3746 | 94.3939 | 60.0057 | 80.12 | 47.3734 | 70.9179 | 59.99 | 60.34
47.3494 | 92.4544 | 60.0374 | 80.12 | 47.3601 | 51.6135 | 60.011 | 40.56 | 47.3835 | 32.6971 | 59.98 | 20.78 | 47.3829 | 94.391 | 60.0059 | 80.12 | 47.3817 | 70.9166 | 59.99 | 60.34
47.3577 | 92.4517 | 60.0373 | 80.12 | 47.3684 | 51.6111 | 60.0111 | 40.56 | 47.3918 | 32.6952 | 59.98 | 20.78 | 47.3913 | 94.3881 | 60.0061 | 80.12 | 47.3901 | 70.9153 | 59.99 | 60.34
47.366 | 92.4491 | 60.0372 | 80.12 | 47.3767 | 51.6087 | 60.0112 | 40.56 | 47.4001 | 32.6934 | 59.98 | 20.78 | 47.3996 | 94.3852 | 60.0062 | 80.12 | 47.3984 | 70.9141 | 59.99 | 60.34
47.3743 | 92.4464 | 60.0371 | 80.12 | 47.3851 | 51.6062 | 60.0113 | 40.56 | 47.4085 | 32.6916 | 59.98 | 20.78 | 47.4079 | 94.3824 | 60.0064 | 80.12 | 47.4067 | 70.9128 | 59.99 | 60.34
47.3827 | 92.4437 | 60.037 | 80.12 | 47.3934 | 51.6038 | 60.0113 | 40.56 | 47.4168 | 32.6897 | 59.98 | 20.78 | 47.4163 | 94.3795 | 60.0065 | 80.12 | 47.4151 | 70.9116 | 59.99 | 60.34
47.391 | 92.441 | 60.037 | 80.12 | 47.4017 | 51.6014 | 60.0114 | 40.56 | 47.4252 | 32.6879 | 59.98 | 20.78 | 47.4246 | 94.3766 | 60.0067 | 80.12 | 47.4234 | 70.9103 | 59.99 | 60.34
47.3993 | 92.4383 | 60.0369 | 80.12 | 47.4101 | 51.5989 | 60.0115 | 40.56 | 47.4335 | 32.6861 | 59.98 | 20.78 | 47.4329 | 94.3737 | 60.0069 | 80.12 | 47.4317 | 70.909 | 59.99 | 60.34
47.4077 | 92.4356 | 60.0368 | 80.12 | 47.4184 | 51.5965 | 60.0116 | 40.56 | 47.4418 | 32.6842 | 59.98 | 20.78 | 47.4413 | 94.3709 | 60.007 | 80.12 | 47.4401 | 70.9078 | 59.99 | 60.34
47.416 | 92.433 | 60.0367 | 80.12 | 47.4267 | 51.5941 | 60.0117 | 40.56 | 47.4501 | 32.6824 | 59.98 | 20.78 | 47.4496 | 94.368 | 60.0072 | 80.12 | 47.4484 | 70.9065 | 59.99 | 60.34
47.4243 | 92.4303 | 60.0366 | 80.12 | 47.4351 | 51.5916 | 60.0118 | 40.56 | 47.4585 | 32.6806 | 59.98 | 20.78 | 47.4579 | 94.3651 | 60.0074 | 80.12 | 47.4568 | 70.9053 | 59.99 | 60.34
47.4326 | 92.4276 | 60.0365 | 80.12 | 47.4434 | 51.5892 | 60.0118 | 40.56 | 47.4669 | 32.6787 | 59.98 | 20.78 | 47.4663 | 94.3622 | 60.0075 | 80.12 | 47.4651 | 70.904 | 59.99 | 60.34
47.441 | 92.4249 | 60.0365 | 80.12 | 47.4517 | 51.5868 | 60.0119 | 40.56 | 47.4752 | 32.6769 | 59.98 | 20.78 | 47.4746 | 94.3594 | 60.0077 | 80.12 | 47.4734 | 70.9027 | 59.99 | 60.34
47.4493 | 92.4222 | 60.0364 | 80.12 | 47.4601 | 51.5843 | 60.012 | 40.56 | 47.4835 | 32.6751 | 59.98 | 20.78 | 47.4829 | 94.3565 | 60.0079 | 80.12 | 47.4818 | 70.9015 | 59.99 | 60.34
47.4576 | 92.4196 | 60.0363 | 80.12 | 47.4684 | 51.5819 | 60.0121 | 40.56 | 47.4918 | 32.6732 | 59.98 | 20.78 | 47.4912 | 94.3536 | 60.008 | 80.12 | 47.4901 | 70.9002 | 59.99 | 60.34
47.466 | 92.4169 | 60.0362 | 80.12 | 47.4767 | 51.5795 | 60.0122 | 40.56 | 47.5002 | 32.6714 | 59.98 | 20.78 | 47.4996 | 94.3507 | 60.0082 | 80.12 | 47.4984 | 70.899 | 59.99 | 60.34
47.4743 | 92.4142 | 60.0361 | 80.12 | 47.485 | 51.577 | 60.0123 | 40.56 | 47.5085 | 32.6696 | 59.98 | 20.78 | 47.5079 | 94.3479 | 60.0084 | 80.12 | 47.5068 | 70.8977 | 59.99 | 60.34
47.4826 | 92.4115 | 60.036 | 80.12 | 47.4934 | 51.5746 | 60.0123 | 40.56 | 47.5168 | 32.6677 | 59.98 | 20.78 | 47.5162 | 94.345 | 60.0085 | 80.12 | 47.5151 | 70.8965 | 59.99 | 60.34
47.4909 | 92.4088 | 60.036 | 80.12 | 47.5017 | 51.5722 | 60.0124 | 40.56 | 47.5251 | 32.6659 | 59.98 | 20.78 | 47.5246 | 94.3421 | 60.0087 | 80.12 | 47.5234 | 70.8952 | 59.99 | 60.34
47.4993 | 92.4062 | 60.0359 | 80.12 | 47.51 | 51.5697 | 60.0125 | 40.56 | 47.5335 | 32.6641 | 59.98 | 20.78 | 47.5329 | 94.3392 | 60.0089 | 80.12 | 47.5318 | 70.8939 | 59.99 | 60.34
47.5076 | 92.4035 | 60.0358 | 80.12 | 47.5184 | 51.5673 | 60.0126 | 40.56 | 47.5419 | 32.6622 | 59.98 | 20.78 | 47.5412 | 94.3364 | 60.009 | 80.12 | 47.5401 | 70.8927 | 59.99 | 60.34
47.5159 | 92.4008 | 60.0357 | 80.12 | 47.5267 | 51.5649 | 60.0127 | 40.56 | 47.5502 | 32.6604 | 59.98 | 20.78 | 47.5496 | 94.3335 | 60.0092 | 80.12 | 47.5484 | 70.8914 | 59.99 | 60.34
47.5242 | 92.3981 | 60.0356 | 80.12 | 47.535 | 51.5625 | 60.0128 | 40.56 | 47.5585 | 32.6586 | 59.98 | 20.78 | 47.5579 | 94.3306 | 60.0094 | 80.12 | 47.5568 | 70.8902 | 59.99 | 60.34
47.5326 | 92.3954 | 60.0355 | 80.12 | 47.5434 | 51.56 | 60.0128 | 40.56 | 47.5668 | 32.6567 | 59.98 | 20.78 | 47.5662 | 94.3277 | 60.0095 | 80.12 | 47.5651 | 70.8889 | 59.99 | 60.34
47.5409 | 92.3927 | 60.0355 | 80.12 | 47.5517 | 51.5576 | 60.0129 | 40.56 | 47.5752 | 32.6549 | 59.98 | 20.78 | 47.5746 | 94.3249 | 60.0097 | 80.12 | 47.5734 | 70.8876 | 59.99 | 60.34
47.5492 | 92.3901 | 60.0354 | 80.12 | 47.56 | 51.5552 | 60.013 | 40.56 | 47.5835 | 32.653 | 59.98 | 20.78 | 47.5829 | 94.322 | 60.0099 | 80.12 | 47.5818 | 70.8864 | 59.99 | 60.34
47.5575 | 92.3874 | 60.0353 | 80.12 | 47.5684 | 51.5527 | 60.0131 | 40.56 | 47.5919 | 32.6512 | 59.98 | 20.78 | 47.5912 | 94.2636 | 60.01 | 80.12 | 47.5901 | 70.8851 | 59.99 | 60.34
47.5659 | 92.3847 | 60.0352 | 80.12 | 47.5767 | 51.5503 | 60.0132 | 40.56 | 47.6002 | 32.6494 | 59.98 | 20.78 | 47.5996 | 94.2623 | 60.01 | 80.12 | 47.5984 | 70.8839 | 59.99 | 60.34
47.5742 | 92.382 | 60.0351 | 80.12 | 47.585 | 51.5479 | 60.0133 | 40.56 | 47.6085 | 32.6475 | 59.98 | 20.78 | 47.6079 | 94.2611 | 60.01 | 80.12 | 47.6068 | 70.8826 | 59.99 | 60.34
47.5825 | 92.3793 | 60.035 | 80.12 | 47.5934 | 51.5454 | 60.0133 | 40.56 | 47.6169 | 32.6457 | 59.98 | 20.78 | 47.6162 | 94.2598 | 60.01 | 80.12 | 47.6151 | 70.8814 | 59.99 | 60.34
47.5909 | 92.3767 | 60.035 | 80.12 | 47.6017 | 51.543 | 60.0134 | 40.56 | 47.6252 | 32.6439 | 59.98 | 20.78 | 47.6246 | 94.2585 | 60.01 | 80.12 | 47.6235 | 70.8801 | 59.99 | 60.34
47.5992 | 92.374 | 60.0349 | 80.12 | 47.61 | 51.5406 | 60.0135 | 40.56 | 47.6335 | 32.642 | 59.98 | 20.78 | 47.6329 | 94.2572 | 60.01 | 80.12 | 47.6318 | 70.8788 | 59.99 | 60.34
47.6075 | 92.3713 | 60.0348 | 80.12 | 47.6183 | 51.5381 | 60.0136 | 40.56 | 47.6418 | 32.6402 | 59.98 | 20.78 | 47.6412 | 94.256 | 60.01 | 80.12 | 47.6401 | 70.8776 | 59.99 | 60.34
47.6158 | 92.3686 | 60.0347 | 80.12 | 47.6267 | 51.5357 | 60.0137 | 40.56 | 47.6502 | 32.6384 | 59.98 | 20.78 | 47.6496 | 94.2547 | 60.01 | 80.12 | 47.6485 | 70.8763 | 59.99 | 60.34
47.6242 | 92.3659 | 60.0346 | 80.12 | 47.635 | 51.5333 | 60.0138 | 40.56 | 47.6585 | 32.6365 | 59.98 | 20.78 | 47.6579 | 94.2534 | 60.01 | 80.12 | 47.6568 | 70.8751 | 59.99 | 60.34
47.6325 | 92.3633 | 60.0345 | 80.12 | 47.6433 | 51.5308 | 60.0138 | 40.56 | 47.6669 | 32.6347 | 59.98 | 20.78 | 47.6662 | 94.2521 | 60.01 | 80.12 | 47.6651 | 70.8738 | 59.99 | 60.34
47.6408 | 92.3606 | 60.0345 | 80.12 | 47.6517 | 51.5284 | 60.0139 | 40.56 | 47.6752 | 32.6329 | 59.98 | 20.78 | 47.6746 | 94.2509 | 60.01 | 80.12 | 47.6735 | 70.8725 | 59.99 | 60.34
47.6492 | 92.3579 | 60.0344 | 80.12 | 47.66 | 51.526 | 60.014 | 40.56 | 47.6835 | 32.631 | 59.98 | 20.78 | 47.6829 | 94.2496 | 60.01 | 80.12 | 47.6818 | 70.8713 | 59.99 | 60.34
47.6575 | 92.3552 | 60.0343 | 80.12 | 47.6683 | 51.5235 | 60.0141 | 40.56 | 47.6919 | 32.6292 | 59.98 | 20.78 | 47.6912 | 94.2483 | 60.01 | 80.12 | 47.6901 | 70.87 | 59.99 | 60.34
47.6658 | 92.3525 | 60.0342 | 80.12 | 47.6767 | 51.5211 | 60.0142 | 40.56 | 47.7002 | 32.6274 | 59.98 | 20.78 | 47.6995 | 94.247 | 60.01 | 80.12 | 47.6985 | 70.8688 | 59.99 | 60.34
47.6741 | 92.3498 | 60.0341 | 80.12 | 47.685 | 51.5187 | 60.0143 | 40.56 | 47.7086 | 32.6255 | 59.98 | 20.78 | 47.7079 | 94.2458 | 60.01 | 80.12 | 47.7068 | 70.8675 | 59.99 | 60.34
47.6824 | 92.3472 | 60.034 | 80.12 | 47.6933 | 51.5162 | 60.0143 | 40.56 | 47.7169 | 32.6237 | 59.98 | 20.78 | 47.7162 | 94.2445 | 60.01 | 80.12 | 47.7151 | 70.8662 | 59.99 | 60.34
47.6908 | 92.3445 | 60.034 | 80.12 | 47.7017 | 51.5138 | 60.0144 | 40.56 | 47.7252 | 32.6219 | 59.98 | 20.78 | 47.7245 | 94.2432 | 60.01 | 80.12 | 47.7235 | 70.865 | 59.99 | 60.34
47.6991 | 92.3418 | 60.0339 | 80.12 | 47.71 | 51.5114 | 60.0145 | 40.56 | 47.7336 | 32.62 | 59.98 | 20.78 | 47.7329 | 94.2419 | 60.01 | 80.12 | 47.7318 | 70.8637 | 59.99 | 60.34
47.7074 | 92.3391 | 60.0338 | 80.12 | 47.7183 | 51.5089 | 60.0146 | 40.56 | 47.7419 | 32.6182 | 59.98 | 20.78 | 47.7412 | 94.2407 | 60.01 | 80.12 | 47.7401 | 70.8625 | 59.99 | 60.34
47.7158 | 92.3364 | 60.0337 | 80.12 | 47.7267 | 51.5065 | 60.0147 | 40.56 | 47.7502 | 32.6164 | 59.98 | 20.78 | 47.7495 | 94.2394 | 60.01 | 80.12 | 47.7485 | 70.8612 | 59.99 | 60.34
47.7241 | 92.3338 | 60.0336 | 80.12 | 47.735 | 51.5041 | 60.0148 | 40.56 | 47.7585 | 32.6145 | 59.98 | 20.78 | 47.7579 | 94.2381 | 60.01 | 80.12 | 47.7568 | 70.86 | 59.99 | 60.34
47.7324 | 92.3311 | 60.0335 | 80.12 | 47.7433 | 51.5016 | 60.0148 | 40.56 | 47.7669 | 32.6127 | 59.98 | 20.78 | 47.7662 | 94.2368 | 60.01 | 80.12 | 47.7652 | 70.8587 | 59.99 | 60.34
47.7408 | 92.3284 | 60.0335 | 80.12 | 47.7516 | 51.4992 | 60.0149 | 40.56 | 47.7752 | 32.698 | 59.98 | 20.78 | 47.7745 | 94.2356 | 60.01 | 80.12 | 47.7735 | 70.8574 | 59.99 | 60.34
47.7491 | 92.3257 | 60.0334 | 80.12 | 47.76 | 51.4968 | 60.015 | 40.56 | 47.7836 | 32.6964 | 59.98 | 20.78 | 47.7829 | 94.2343 | 60.01 | 80.12 | 47.7818 | 70.8562 | 59.99 | 60.34
47.7574 | 92.323 | 60.0333 | 80.12 | 47.7683 | 51.4943 | 60.0151 | 40.56 | 47.7919 | 32.6948 | 59.98 | 20.78 | 47.7912 | 94.233 | 60.01 | 80.12 | 47.7901 | 70.8549 | 59.99 | 60.34
47.7657 | 92.3203 | 60.0332 | 80.12 | 47.7766 | 51.4919 | 60.0152 | 40.56 | 47.8002 | 32.6932 | 59.98 | 20.78 | 47.7995 | 94.2317 | 60.01 | 80.12 | 47.7985 | 70.8537 | 59.99 | 60.34
47.7741 | 92.3177 | 60.0331 | 80.12 | 47.785 | 51.4895 | 60.0153 | 40.56 | 47.8086 | 32.6915 | 59.98 | 20.78 | 47.8079 | 94.2305 | 60.01 | 80.12 | 47.8068 | 70.8524 | 59.99 | 60.34
47.7824 | 92.315 | 60.033 | 80.12 | 47.7933 | 51.487 | 60.0153 | 40.56 | 47.8169 | 32.6899 | 59.98 | 20.78 | 47.8162 | 94.2292 | 60.01 | 80.12 | 47.8152 | 70.8512 | 59.99 | 60.34
47.7907 | 92.3123 | 60.033 | 80.12 | 47.8016 | 51.4846 | 60.0154 | 40.56 | 47.8253 | 32.6883 | 59.98 | 20.78 | 47.8245 | 94.2279 | 60.01 | 80.12 | 47.8235 | 70.8499 | 59.99 | 60.34
47.7991 | 92.3096 | 60.0329 | 80.12 | 47.81 | 51.4822 | 60.0155 | 40.56 | 47.8336 | 32.6867 | 59.98 | 20.78 | 47.8329 | 94.2266 | 60.01 | 80.12 | 47.8318 | 70.8486 | 59.99 | 60.34
47.8074 | 92.3069 | 60.0328 | 80.12 | 47.8183 | 51.4797 | 60.0156 | 40.56 | 47.8419 | 32.6851 | 59.98 | 20.78 | 47.8412 | 94.2254 | 60.01 | 80.12 | 47.8401 | 70.8474 | 59.99 | 60.34
47.8157 | 92.3043 | 60.0327 | 80.12 | 47.8266 | 51.4773 | 60.0157 | 40.56 | 47.8503 | 32.6835 | 59.98 | 20.78 | 47.8495 | 94.2241 | 60.01 | 80.12 | 47.8485 | 70.8461 | 59.99 | 60.34
47.8241 | 92.3016 | 60.0326 | 80.12 | 47.835 | 51.4749 | 60.0158 | 40.56 | 47.8586 | 32.6818 | 59.98 | 20.78 | 47.8578 | 94.2228 | 60.01 | 80.12 | 47.8568 | 70.8449 | 59.99 | 60.34
47.8324 | 92.2989 | 60.0325 | 80.12 | 47.8433 | 51.4724 | 60.0158 | 40.56 | 47.8669 | 32.6802 | 59.98 | 20.78 | 47.8662 | 94.2215 | 60.01 | 80.12 | 47.8652 | 70.8436 | 59.99 | 60.34
47.8407 | 92.2962 | 60.0325 | 80.12 | 47.8516 | 51.47 | 60.0159 | 40.56 | 47.8752 | 32.6786 | 59.98 | 20.78 | 47.8745 | 94.2203 | 60.01 | 80.12 | 47.8735 | 70.8423 | 59.99 | 60.34
47.849 | 92.2935 | 60.0324 | 80.12 | 47.86 | 51.4676 | 60.016 | 40.56 | 47.8836 | 32.677 | 59.98 | 20.78 | 47.8829 | 94.219 | 60.01 | 80.12 | 47.8818 | 70.8411 | 59.99 | 60.34
47.8573 | 92.2908 | 60.0323 | 80.12 | 47.8683 | 51.4651 | 60.0161 | 40.56 | 47.8919 | 32.6754 | 59.98 | 20.78 | 47.8912 | 94.2177 | 60.01 | 80.12 | 47.8902 | 70.8398 | 59.99 | 60.34
47.8657 | 92.2882 | 60.0322 | 80.12 | 47.8766 | 51.4627 | 60.0162 | 40.56 | 47.9003 | 32.6737 | 59.98 | 20.78 | 47.8995 | 94.2164 | 60.01 | 80.12 | 47.8985 | 70.8386 | 59.99 | 60.34
47.874 | 92.2855 | 60.0321 | 80.12 | 47.8849 | 51.4603 | 60.0163 | 40.56 | 47.9086 | 32.6721 | 59.98 | 20.78 | 47.9078 | 94.2152 | 60.01 | 80.12 | 47.9068 | 70.8373 | 59.99 | 60.34
47.8823 | 92.2828 | 60.032 | 80.12 | 47.8933 | 51.4578 | 60.0163 | 40.56 | 47.9169 | 32.6705 | 59.98 | 20.78 | 47.9162 | 94.2139 | 60.01 | 80.12 | 47.9152 | 70.836 | 59.99 | 60.34
47.8907 | 92.2801 | 60.032 | 80.12 | 47.9016 | 51.4554 | 60.0164 | 40.56 | 47.9253 | 32.6689 | 59.98 | 20.78 | 47.9245 | 94.2126 | 60.01 | 80.12 | 47.9235 | 70.8348 | 59.99 | 60.34
47.899 | 92.2774 | 60.0319 | 80.12 | 47.9099 | 51.453 | 60.0165 | 40.56 | 47.9336 | 32.6673 | 59.98 | 20.78 | 47.9328 | 94.2113 | 60.01 | 80.12 | 47.9318 | 70.8335 | 59.99 | 60.34
47.9073 | 92.2748 | 60.0318 | 80.12 | 47.9183 | 51.4506 | 60.0166 | 40.56 | 47.942 | 32.6657 | 59.98 | 20.78 | 47.9412 | 94.2101 | 60.01 | 80.12 | 47.9402 | 70.8323 | 59.99 | 60.34
47.9156 | 92.2721 | 60.0317 | 80.12 | 47.9266 | 51.4481 | 60.0167 | 40.56 | 47.9503 | 32.664 | 59.98 | 20.78 | 47.9495 | 94.2088 | 60.01 | 80.12 | 47.9485 | 70.831 | 59.99 | 60.34
47.924 | 92.2694 | 60.0316 | 80.12 | 47.9349 | 51.4457 | 60.0168 | 40.56 | 47.9586 | 32.6624 | 59.98 | 20.78 | 47.9578 | 94.2075 | 60.01 | 80.12 | 47.9568 | 70.8298 | 59.99 | 60.34
47.9323 | 92.2667 | 60.0315 | 80.12 | 47.9433 | 51.4432 | 60.0168 | 40.56 | 47.967 | 32.6608 | 59.98 | 20.78 | 47.9662 | 94.2062 | 60.01 | 80.12 | 47.9652 | 70.8285 | 59.99 | 60.34
47.9406 | 92.264 | 60.0315 | 80.12 | 47.9516 | 51.4408 | 60.0169 | 40.56 | 47.9753 | 32.6592 | 59.98 | 20.78 | 47.9745 | 94.205 | 60.01 | 80.12 | 47.9735 | 70.8272 | 59.99 | 60.34
47.949 | 92.2614 | 60.0314 | 80.12 | 47.9599 | 51.4384 | 60.017 | 40.56 | 47.9836 | 32.6576 | 59.98 | 20.78 | 47.9828 | 94.2037 | 60.01 | 80.12 | 47.9818 | 70.826 | 59.99 | 60.34
47.9573 | 92.2587 | 60.0313 | 80.12 | 47.9683 | 51.436 | 60.0171 | 40.56 | 47.9919 | 32.656 | 59.98 | 20.78 | 47.9912 | 94.2024 | 60.01 | 80.12 | 47.9902 | 70.8247 | 59.99 | 60.34
47.9656 | 92.256 | 60.0312 | 80.12 | 47.9766 | 51.4335 | 60.0172 | 40.56 | 48.0003 | 32.6543 | 59.98 | 20.78 | 47.9995 | 94.2011 | 60.01 | 80.12 | 47.9985 | 70.8235 | 59.99 | 60.34
47.974 | 92.2533 | 60.0311 | 80.12 | 47.9849 | 51.4311 | 60.0173 | 40.56 | 48.0086 | 32.6527 | 59.98 | 20.78 | 48.0078 | 94.1999 | 60.01 | 80.12 | 48.0068 | 70.8222 | 59.99 | 60.34
47.9823 | 92.2506 | 60.031 | 80.12 | 47.9933 | 51.4287 | 60.0173 | 40.56 | 48.017 | 32.6511 | 59.98 | 20.78 | 48.0162 | 94.1986 | 60.01 | 80.12 | 48.0152 | 70.8209 | 59.99 | 60.34
47.9906 | 92.2479 | 60.031 | 80.12 | 48.0016 | 51.4262 | 60.0174 | 40.56 | 48.0253 | 32.6495 | 59.98 | 20.78 | 48.0245 | 94.1973 | 60.01 | 80.12 | 48.0235 | 70.8197 | 59.99 | 60.34
47.9989 | 92.2453 | 60.0309 | 80.12 | 48.0099 | 51.4238 | 60.0175 | 40.56 | 48.0336 | 32.6479 | 59.98 | 20.78 | 48.0328 | 94.196 | 60.01 | 80.12 | 48.0318 | 70.8184 | 59.99 | 60.34
48.0072 | 92.2426 | 60.0308 | 80.12 | 48.0182 | 51.4214 | 60.0176 | 40.56 | 48.042 | 32.6463 | 59.98 | 20.78 | 48.0412 | 94.1948 | 60.01 | 80.12 | 48.0402 | 70.8172 | 59.99 | 60.34
48.0156 | 92.2399 | 60.0307 | 80.12 | 48.0266 | 51.4189 | 60.0177 | 40.56 | 48.0503 | 32.6446 | 59.98 | 20.78 | 48.0495 | 94.1935 | 60.01 | 80.12 | 48.0485 | 70.8159 | 59.99 | 60.34
48.0239 | 92.2372 | 60.0306 | 80.12 | 48.0349 | 51.4165 | 60.0178 | 40.56 | 48.0587 | 32.643 | 59.98 | 20.78 | 48.0578 | 94.1922 | 60.01 | 80.12 | 48.0568 | 70.8147 | 59.99 | 60.34
48.0322 | 92.2345 | 60.0305 | 80.12 | 48.0432 | 51.4141 | 60.0178 | 40.56 | 48.067 | 32.6414 | 59.98 | 20.78 | 48.0661 | 94.1909 | 60.01 | 80.12 | 48.0652 | 70.7163 | 60 | 60.34
48.0406 | 92.2318 | 60.0305 | 80.12 | 48.0516 | 51.4116 | 60.0179 | 40.56 | 48.0753 | 32.6398 | 59.98 | 20.78 | 48.0745 | 94.1897 | 60.01 | 80.12 | 48.0735 | 70.7148 | 60 | 60.34
48.0489 | 92.2292 | 60.0304 | 80.12 | 48.0599 | 51.4092 | 60.018 | 40.56 | 48.0837 | 32.6382 | 59.98 | 20.78 | 48.0828 | 94.1884 | 60.01 | 80.12 | 48.0818 | 70.7132 | 60 | 60.34
48.0572 | 92.2265 | 60.0303 | 80.12 | 48.0682 | 51.4068 | 60.0181 | 40.56 | 48.092 | 32.6366 | 59.98 | 20.78 | 48.0911 | 94.1871 | 60.01 | 80.12 | 48.0902 | 70.7117 | 60 | 60.34
48.0655 | 92.2238 | 60.0302 | 80.12 | 48.0766 | 51.4043 | 60.0182 | 40.56 | 48.1003 | 32.6349 | 59.98 | 20.78 | 48.0995 | 94.1858 | 60.01 | 80.12 | 48.0985 | 70.7102 | 60 | 60.34
48.0739 | 92.2211 | 60.0301 | 80.12 | 48.0849 | 51.4019 | 60.0183 | 40.56 | 48.1086 | 32.6333 | 59.98 | 20.78 | 48.1078 | 94.1846 | 60.01 | 80.12 | 48.1069 | 70.7087 | 60 | 60.34
48.0822 | 92.2184 | 60.03 | 80.12 | 48.0932 | 51.3995 | 60.0183 | 40.56 | 48.117 | 32.6317 | 59.98 | 20.78 | 48.1161 | 94.1833 | 60.01 | 80.12 | 48.1152 | 70.7072 | 60 | 60.34
48.0905 | 92.3835 | 60.0399 | 80.12 | 48.1016 | 51.397 | 60.0184 | 40.56 | 48.1253 | 32.6301 | 59.98 | 20.78 | 48.1245 | 94.182 | 60.01 | 80.12 | 48.1235 | 70.7057 | 60 | 60.34
48.0989 | 92.3802 | 60.0398 | 80.12 | 48.1099 | 51.3946 | 60.0185 | 40.56 | 48.1337 | 32.6285 | 59.98 | 20.78 | 48.1328 | 94.1807 | 60.01 | 80.12 | 48.1319 | 70.7041 | 60 | 60.34
48.1072 | 92.377 | 60.0396 | 80.12 | 48.1182 | 51.3922 | 60.0186 | 40.56 | 48.142 | 32.6269 | 59.98 | 20.78 | 48.1411 | 94.1795 | 60.01 | 80.12 | 48.1402 | 70.7026 | 60 | 60.34
48.1155 | 92.3737 | 60.0394 | 80.12 | 48.1266 | 51.3897 | 60.0187 | 40.56 | 48.1503 | 32.6252 | 59.98 | 20.78 | 48.1495 | 94.1782 | 60.01 | 80.12 | 48.1485 | 70.7011 | 60 | 60.34
48.1239 | 92.3704 | 60.0393 | 80.12 | 48.1349 | 51.3873 | 60.0188 | 40.56 | 48.1587 | 32.6236 | 59.98 | 20.78 | 48.1578 | 94.1769 | 60.01 | 80.12 | 48.1569 | 70.6996 | 60 | 60.34
48.1322 | 92.3672 | 60.0391 | 80.12 | 48.1432 | 51.3849 | 60.0188 | 40.56 | 48.167 | 32.622 | 59.98 | 20.78 | 48.1661 | 94.1757 | 60.01 | 80.12 | 48.1652 | 70.6981 | 60 | 60.34
48.1405 | 92.3639 | 60.0389 | 80.12 | 48.1516 | 51.3824 | 60.0189 | 40.56 | 48.1754 | 32.6204 | 59.98 | 20.78 | 48.1744 | 94.1744 | 60.01 | 80.12 | 48.1735 | 70.6965 | 60 | 60.34
48.1488 | 92.3606 | 60.0388 | 80.12 | 48.1599 | 51.38 | 60.019 | 40.56 | 48.1837 | 32.6188 | 59.98 | 20.78 | 48.1828 | 94.1731 | 60.01 | 80.12 | 48.1819 | 70.695 | 60 | 60.34
48.1572 | 92.3574 | 60.0386 | 80.12 | 48.1682 | 51.3776 | 60.0191 | 40.56 | 48.192 | 32.6171 | 59.98 | 20.78 | 48.1911 | 94.1718 | 60.01 | 80.12 | 48.1902 | 70.6935 | 60 | 60.34
48.1655 | 92.3541 | 60.0384 | 80.12 | 48.1765 | 51.3751 | 60.0192 | 40.56 | 48.2004 | 32.6155 | 59.98 | 20.78 | 48.1994 | 94.1706 | 60.01 | 80.12 | 48.1985 | 70.692 | 60 | 60.34
48.1738 | 92.3508 | 60.0383 | 80.12 | 48.1849 | 51.3727 | 60.0193 | 40.56 | 48.2087 | 32.6139 | 59.98 | 20.78 | 48.2078 | 94.1693 | 60.01 | 80.12 | 48.2069 | 70.6905 | 60 | 60.34
48.1821 | 92.3476 | 60.0381 | 80.12 | 48.1932 | 51.3703 | 60.0193 | 40.56 | 48.217 | 32.6123 | 59.98 | 20.78 | 48.2161 | 94.168 | 60.01 | 80.12 | 48.2152 | 70.689 | 60 | 60.34
48.1905 | 92.3443 | 60.0379 | 80.12 | 48.2015 | 51.3678 | 60.0194 | 40.56 | 48.2253 | 32.6107 | 59.98 | 20.78 | 48.2244 | 94.1667 | 60.01 | 80.12 | 48.2235 | 70.6874 | 60 | 60.34
48.1988 | 92.3411 | 60.0378 | 80.12 | 48.2099 | 51.3654 | 60.0195 | 40.56 | 48.2337 | 32.6091 | 59.98 | 20.78 | 48.2328 | 94.1655 | 60.01 | 80.12 | 48.2319 | 70.6859 | 60 | 60.34
48.2071 | 92.3378 | 60.0376 | 80.12 | 48.2182 | 51.363 | 60.0196 | 40.56 | 48.242 | 32.6074 | 59.98 | 20.78 | 48.2411 | 94.1642 | 60.01 | 80.12 | 48.2402 | 70.6844 | 60 | 60.34
48.2154 | 92.3345 | 60.0374 | 80.12 | 48.2265 | 51.3605 | 60.0197 | 40.56 | 48.2504 | 32.6058 | 59.98 | 20.78 | 48.2494 | 94.1629 | 60.01 | 80.12 | 48.2485 | 70.6829 | 60 | 60.34
48.2238 | 92.3313 | 60.0373 | 80.12 | 48.2349 | 51.3581 | 60.0198 | 40.56 | 48.2587 | 32.6042 | 59.98 | 20.78 | 48.2578 | 94.1616 | 60.01 | 80.12 | 48.2569 | 70.6814 | 60 | 60.34
48.2321 | 92.328 | 60.0371 | 80.12 | 48.2432 | 51.3557 | 60.0198 | 40.56 | 48.267 | 32.6026 | 59.98 | 20.78 | 48.2661 | 94.1604 | 60.01 | 80.12 | 48.2652 | 70.6799 | 60 | 60.34
48.2404 | 92.3247 | 60.0369 | 80.12 | 48.2515 | 51.3532 | 60.0199 | 40.56 | 48.2754 | 32.601 | 59.98 | 20.78 | 48.2744 | 94.1591 | 60.01 | 80.12 | 48.2735 | 70.6784 | 60 | 60.34
48.2488 | 92.3215 | 60.0368 | 80.12 | 48.2598 | 51.3939 | 60.02 | 40.56 | 48.2837 | 32.5994 | 59.98 | 20.78 | 48.2828 | 94.1578 | 60.01 | 80.12 | 48.2819 | 70.6768 | 60 | 60.34
48.2571 | 92.3182 | 60.0366 | 80.12 | 48.2682 | 51.3922 | 60.0201 | 40.56 | 48.2921 | 32.5977 | 59.98 | 20.78 | 48.2911 | 94.1565 | 60.01 | 80.12 | 48.2902 | 70.6753 | 60 | 60.34
48.2654 | 92.3149 | 60.0364 | 80.12 | 48.2765 | 51.3906 | 60.0202 | 40.56 | 48.3004 | 32.5961 | 59.98 | 20.78 | 48.2994 | 94.1553 | 60.01 | 80.12 | 48.2985 | 70.6738 | 60 | 60.34
48.2738 | 92.3117 | 60.0363 | 80.12 | 48.2848 | 51.3889 | 60.0203 | 40.56 | 48.3087 | 32.5945 | 59.98 | 20.78 | 48.3077 | 94.154 | 60.01 | 80.12 | 48.3069 | 70.6723 | 60 | 60.34
48.2821 | 92.3084 | 60.0361 | 80.12 | 48.2932 | 51.3872 | 60.0203 | 40.56 | 48.317 | 32.5929 | 59.98 | 20.78 | 48.3161 | 94.1527 | 60.01 | 80.12 | 48.3152 | 70.6708 | 60 | 60.34
48.2904 | 92.3051 | 60.0359 | 80.12 | 48.3015 | 51.3856 | 60.0204 | 40.56 | 48.3254 | 32.5913 | 59.98 | 20.78 | 48.3244 | 94.1514 | 60.01 | 80.12 | 48.3235 | 70.6693 | 60 | 60.34
48.2987 | 92.3019 | 60.0358 | 80.12 | 48.3098 | 51.3839 | 60.0205 | 40.56 | 48.3337 | 32.5897 | 59.98 | 20.78 | 48.3327 | 94.1502 | 60.01 | 80.12 | 48.3319 | 70.6677 | 60 | 60.34
48.3071 | 92.2986 | 60.0356 | 80.12 | 48.3181 | 51.3823 | 60.0206 | 40.56 | 48.342 | 32.588 | 59.98 | 20.78 | 48.3411 | 94.1489 | 60.01 | 80.12 | 48.3402 | 70.6662 | 60 | 60.34
48.3154 | 92.2953 | 60.0354 | 80.12 | 48.3265 | 51.3806 | 60.0207 | 40.56 | 48.3504 | 32.5864 | 59.98 | 20.78 | 48.3494 | 94.1476 | 60.01 | 80.12 | 48.3485 | 70.6647 | 60 | 60.34
48.3237 | 92.2921 | 60.0353 | 80.12 | 48.3348 | 51.3789 | 60.0208 | 40.56 | 48.3587 | 32.5848 | 59.98 | 20.78 | 48.3577 | 94.1463 | 60.01 | 80.12 | 48.3569 | 70.6632 | 60 | 60.34
48.332 | 92.2888 | 60.0351 | 80.12 | 48.3431 | 51.3773 | 60.0208 | 40.56 | 48.3671 | 32.5832 | 59.98 | 20.78 | 48.3661 | 94.1451 | 60.01 | 80.12 | 48.3652 | 70.6617 | 60 | 60.34
48.3404 | 92.2856 | 60.0349 | 80.12 | 48.3515 | 51.3756 | 60.0209 | 40.56 | 48.3754 | 32.5816 | 59.98 | 20.78 | 48.3744 | 94.1438 | 60.01 | 80.12 | 48.3736 | 70.6601 | 60 | 60.34
48.3487 | 92.2823 | 60.0348 | 80.12 | 48.3598 | 51.374 | 60.021 | 40.56 | 48.3837 | 32.58 | 59.98 | 20.78 | 48.3827 | 94.1425 | 60.01 | 80.12 | 48.3819 | 70.6586 | 60 | 60.34
48.357 | 92.279 | 60.0346 | 80.12 | 48.3681 | 51.3723 | 60.0211 | 40.56 | 48.3921 | 32.5783 | 59.98 | 20.78 | 48.3911 | 94.1412 | 60.01 | 80.12 | 48.3902 | 70.6571 | 60 | 60.34
48.3654 | 92.2758 | 60.0344 | 80.12 | 48.3765 | 51.3707 | 60.0212 | 40.56 | 48.4004 | 32.5767 | 59.98 | 20.78 | 48.3994 | 94.14 | 60.01 | 80.12 | 48.3985 | 70.6556 | 60 | 60.34
48.3737 | 92.2725 | 60.0343 | 80.12 | 48.3848 | 51.369 | 60.0213 | 40.56 | 48.4088 | 32.5751 | 59.98 | 20.78 | 48.4077 | 94.1387 | 60.01 | 80.12 | 48.4069 | 70.6541 | 60 | 60.34
48.382 | 92.2692 | 60.0341 | 80.12 | 48.3931 | 51.3673 | 60.0213 | 40.56 | 48.4171 | 32.5735 | 59.98 | 20.78 | 48.4161 | 94.1374 | 60.01 | 80.12 | 48.4152 | 70.6526 | 60 | 60.34
48.3903 | 92.266 | 60.0339 | 80.12 | 48.4015 | 51.3657 | 60.0214 | 40.56 | 48.4254 | 32.5719 | 59.98 | 20.78 | 48.4244 | 94.1361 | 60.01 | 80.12 | 48.4236 | 70.651 | 60 | 60.34
48.3987 | 92.2627 | 60.0338 | 80.12 | 48.4098 | 51.364 | 60.0215 | 40.56 | 48.4338 | 32.5703 | 59.98 | 20.78 | 48.4327 | 94.1349 | 60.01 | 80.12 | 48.4319 | 70.6495 | 60 | 60.34
48.407 | 92.2594 | 60.0336 | 80.12 | 48.4181 | 51.3624 | 60.0216 | 40.56 | 48.4421 | 32.5686 | 59.98 | 20.78 | 48.441 | 94.1336 | 60.01 | 80.12 | 48.4402 | 70.648 | 60 | 60.34
48.4153 | 92.2562 | 60.0334 | 80.12 | 48.4265 | 51.3607 | 60.0217 | 40.56 | 48.4504 | 32.567 | 59.98 | 20.78 | 48.4494 | 94.1323 | 60.01 | 80.12 | 48.4486 | 70.6465 | 60 | 60.34
48.4237 | 92.2529 | 60.0333 | 80.12 | 48.4348 | 51.3591 | 60.0218 | 40.56 | 48.4587 | 32.5654 | 59.98 | 20.78 | 48.4577 | 94.131 | 60.01 | 80.12 | 48.4569 | 70.645 | 60 | 60.34
48.432 | 92.2496 | 60.0331 | 80.12 | 48.4431 | 51.3574 | 60.0218 | 40.56 | 48.4671 | 32.5638 | 59.98 | 20.78 | 48.466 | 94.1298 | 60.01 | 80.12 | 48.4652 | 70.6435 | 60 | 60.34
48.4403 | 92.2464 | 60.0329 | 80.12 | 48.4514 | 51.3557 | 60.0219 | 40.56 | 48.4754 | 32.5622 | 59.98 | 20.78 | 48.4744 | 94.1285 | 60.01 | 80.12 | 48.4736 | 70.6419 | 60 | 60.34
48.4487 | 92.2431 | 60.0328 | 80.12 | 48.4598 | 51.3541 | 60.022 | 40.56 | 48.4838 | 32.5606 | 59.98 | 20.78 | 48.4827 | 94.1272 | 60.01 | 80.12 | 48.4819 | 70.6404 | 60 | 60.34
48.457 | 92.2398 | 60.0326 | 80.12 | 48.4681 | 51.3524 | 60.0221 | 40.56 | 48.4921 | 32.5589 | 59.98 | 20.78 | 48.491 | 94.1259 | 60.01 | 80.12 | 48.4902 | 70.6389 | 60 | 60.34
48.4653 | 92.2366 | 60.0324 | 80.12 | 48.4764 | 51.3508 | 60.0222 | 40.56 | 48.5004 | 32.5573 | 59.98 | 20.78 | 48.4994 | 94.1247 | 60.01 | 80.12 | 48.4986 | 70.6374 | 60 | 60.34
48.4736 | 92.2333 | 60.0323 | 80.12 | 48.4848 | 51.3491 | 60.0223 | 40.56 | 48.5088 | 32.5557 | 59.98 | 20.78 | 48.5077 | 94.1234 | 60.01 | 80.12 | 48.5069 | 70.6359 | 60 | 60.34
48.482 | 92.23 | 60.0321 | 80.12 | 48.4931 | 51.3475 | 60.0223 | 40.56 | 48.5171 | 32.5541 | 59.98 | 20.78 | 48.516 | 94.1221 | 60.01 | 80.12 | 48.5152 | 70.6344 | 60 | 60.34
48.4903 | 92.2268 | 60.0319 | 80.12 | 48.5014 | 51.3458 | 60.0224 | 40.56 | 48.5255 | 32.5525 | 59.98 | 20.78 | 48.5244 | 94.1208 | 60.01 | 80.12 | 48.5236 | 70.6328 | 60 | 60.34
48.4986 | 92.2235 | 60.0318 | 80.12 | 48.5098 | 51.3441 | 60.0225 | 40.56 | 48.5338 | 32.5508 | 59.98 | 20.78 | 48.5327 | 94.1196 | 60.01 | 80.12 | 48.5319 | 70.6313 | 60 | 60.34
48.5069 | 92.2203 | 60.0316 | 80.12 | 48.5181 | 51.3425 | 60.0226 | 40.56 | 48.5421 | 32.5492 | 59.98 | 20.78 | 48.541 | 94.1183 | 60.01 | 80.12 | 48.5402 | 70.6298 | 60 | 60.34
48.5153 | 92.217 | 60.0314 | 80.12 | 48.5264 | 51.3408 | 60.0227 | 40.56 | 48.5504 | 32.5476 | 59.98 | 20.78 | 48.5493 | 94.117 | 60.01 | 80.12 | 48.5486 | 70.6283 | 60 | 60.34
48.5236 | 92.2137 | 60.0313 | 80.12 | 48.5348 | 51.3392 | 60.0228 | 40.56 | 48.5588 | 32.546 | 59.98 | 20.78 | 48.5577 | 94.1157 | 60.01 | 80.12 | 48.5569 | 70.6268 | 60 | 60.34
48.5319 | 92.2105 | 60.0311 | 80.12 | 48.5431 | 51.3375 | 60.0228 | 40.56 | 48.5671 | 32.5444 | 59.98 | 20.78 | 48.566 | 94.1145 | 60.01 | 80.12 | 48.5652 | 70.6253 | 60 | 60.34
48.5403 | 92.2072 | 60.0309 | 80.12 | 48.5514 | 51.3358 | 60.0229 | 40.56 | 48.5754 | 32.5428 | 59.98 | 20.78 | 48.5743 | 94.1132 | 60.01 | 80.12 | 48.5736 | 70.6237 | 60 | 60.34
48.5486 | 92.2039 | 60.0308 | 80.12 | 48.5598 | 51.3342 | 60.023 | 40.56 | 48.5838 | 32.5411 | 59.98 | 20.78 | 48.5827 | 94.1119 | 60.01 | 80.12 | 48.5819 | 70.6222 | 60 | 60.34
48.5569 | 92.2007 | 60.0306 | 80.12 | 48.5681 | 51.3325 | 60.0231 | 40.56 | 48.5921 | 32.5395 | 59.98 | 20.78 | 48.591 | 93.9767 | 60.02 | 80.12 | 48.5902 | 70.6207 | 60 | 60.34
48.5653 | 92.1974 | 60.0304 | 80.12 | 48.5764 | 51.3309 | 60.0232 | 40.56 | 48.6005 | 32.5379 | 59.98 | 20.78 | 48.5993 | 93.9754 | 60.02 | 80.12 | 48.5986 | 70.6192 | 60 | 60.34
48.5736 | 92.1941 | 60.0303 | 80.12 | 48.5847 | 51.3292 | 60.0233 | 40.56 | 48.6088 | 32.5363 | 59.98 | 20.78 | 48.6077 | 93.9742 | 60.02 | 80.12 | 48.6069 | 70.6177 | 60 | 60.34
48.5819 | 92.1909 | 60.0301 | 80.12 | 48.5931 | 51.3276 | 60.0233 | 40.56 | 48.6171 | 32.5347 | 59.98 | 20.78 | 48.616 | 93.973 | 60.02 | 80.12 | 48.6152 | 70.6162 | 60 | 60.34
48.5903 | 92.1876 | 60.0299 | 80.12 | 48.6014 | 51.3259 | 60.0234 | 40.56 | 48.6254 | 32.5331 | 59.98 | 20.78 | 48.6243 | 93.9718 | 60.02 | 80.12 | 48.6236 | 70.6146 | 60 | 60.34
48.5986 | 92.1843 | 60.0298 | 80.12 | 48.6097 | 51.3242 | 60.0235 | 40.56 | 48.6338 | 32.5314 | 59.98 | 20.78 | 48.6327 | 93.9705 | 60.02 | 80.12 | 48.6319 | 70.6131 | 60 | 60.34
48.6069 | 92.1811 | 60.0296 | 80.12 | 48.6181 | 51.3226 | 60.0236 | 40.56 | 48.6421 | 32.5298 | 59.98 | 20.78 | 48.641 | 93.9693 | 60.02 | 80.12 | 48.6402 | 70.6116 | 60 | 60.34
48.6152 | 92.1778 | 60.0294 | 80.12 | 48.6264 | 51.3209 | 60.0237 | 40.56 | 48.6505 | 32.5282 | 59.98 | 20.78 | 48.6493 | 93.9681 | 60.02 | 80.12 | 48.6486 | 70.6101 | 60 | 60.34
48.6236 | 92.1745 | 60.0293 | 80.12 | 48.6347 | 51.3193 | 60.0238 | 40.56 | 48.6588 | 32.5266 | 59.98 | 20.78 | 48.6577 | 93.9669 | 60.02 | 80.12 | 48.6569 | 70.6086 | 60 | 60.34
48.6319 | 92.1713 | 60.0291 | 80.12 | 48.6431 | 51.3176 | 60.0238 | 40.56 | 48.6671 | 32.525 | 59.98 | 20.78 | 48.666 | 93.9656 | 60.02 | 80.12 | 48.6653 | 70.6071 | 60 | 60.34
48.6402 | 92.168 | 60.0289 | 80.12 | 48.6514 | 51.316 | 60.0239 | 40.56 | 48.6755 | 32.5234 | 59.98 | 20.78 | 48.6743 | 93.9644 | 60.02 | 80.12 | 48.6736 | 70.6055 | 60 | 60.34
48.6485 | 92.1647 | 60.0288 | 80.12 | 48.6597 | 51.3143 | 60.024 | 40.56 | 48.6838 | 32.5217 | 59.98 | 20.78 | 48.6826 | 93.9632 | 60.02 | 80.12 | 48.6819 | 70.604 | 60 | 60.34
48.6569 | 92.1615 | 60.0286 | 80.12 | 48.6681 | 51.3126 | 60.0241 | 40.56 | 48.6921 | 32.5201 | 59.98 | 20.78 | 48.691 | 93.962 | 60.02 | 80.12 | 48.6902 | 70.6025 | 60 | 60.34
48.6652 | 92.1582 | 60.0284 | 80.12 | 48.6764 | 51.311 | 60.0242 | 40.56 | 48.7004 | 32.5185 | 59.98 | 20.78 | 48.6993 | 93.9607 | 60.02 | 80.12 | 48.6986 | 70.601 | 60 | 60.34
48.6735 | 92.155 | 60.0283 | 80.12 | 48.6847 | 51.3093 | 60.0243 | 40.56 | 48.7088 | 32.5169 | 59.98 | 20.78 | 48.7076 | 93.9595 | 60.02 | 80.12 | 48.7069 | 70.5995 | 60 | 60.34
48.6819 | 92.1517 | 60.0281 | 80.12 | 48.6931 | 51.3077 | 60.0243 | 40.56 | 48.7171 | 32.5153 | 59.98 | 20.78 | 48.716 | 93.9583 | 60.02 | 80.12 | 48.7153 | 70.598 | 60 | 60.34
48.6902 | 92.1484 | 60.0279 | 80.12 | 48.7014 | 51.306 | 60.0244 | 40.56 | 48.7255 | 32.5137 | 59.98 | 20.78 | 48.7243 | 93.9571 | 60.02 | 80.12 | 48.7236 | 70.5964 | 60 | 60.34
48.6985 | 92.1452 | 60.0278 | 80.12 | 48.7097 | 51.3043 | 60.0245 | 40.56 | 48.7338 | 32.512 | 59.98 | 20.78 | 48.7326 | 93.9558 | 60.02 | 80.12 | 48.7319 | 70.5949 | 60 | 60.34
48.7069 | 92.1419 | 60.0276 | 80.12 | 48.718 | 51.3027 | 60.0246 | 40.56 | 48.7421 | 32.5104 | 59.98 | 20.78 | 48.741 | 93.9546 | 60.02 | 80.12 | 48.7402 | 70.5934 | 60 | 60.34
48.7152 | 92.1386 | 60.0274 | 80.12 | 48.7264 | 51.301 | 60.0247 | 40.56 | 48.7505 | 32.5088 | 59.98 | 20.78 | 48.7493 | 93.9534 | 60.02 | 80.12 | 48.7486 | 70.5919 | 60 | 60.34
48.7235 | 92.1354 | 60.0273 | 80.12 | 48.7347 | 51.2994 | 60.0248 | 40.56 | 48.7588 | 32.5072 | 59.98 | 20.78 | 48.7576 | 93.9522 | 60.02 | 80.12 | 48.7569 | 70.5904 | 60 | 60.34
48.7319 | 92.1321 | 60.0271 | 80.12 | 48.743 | 51.2977 | 60.0248 | 40.56 | 48.7672 | 32.5056 | 59.98 | 20.78 | 48.766 | 93.9509 | 60.02 | 80.12 | 48.7652 | 70.5889 | 60 | 60.34
48.7402 | 92.1288 | 60.0269 | 80.12 | 48.7513 | 51.2961 | 60.0249 | 40.56 | 48.7755 | 32.4007 | 59.99 | 20.78 | 48.7743 | 93.9497 | 60.02 | 80.12 | 48.7736 | 70.5873 | 60 | 60.34
48.7485 | 92.1256 | 60.0268 | 80.12 | 48.7597 | 51.2944 | 60.025 | 40.56 | 48.7838 | 32.3987 | 59.99 | 20.78 | 48.7826 | 93.9485 | 60.02 | 80.12 | 48.7819 | 70.5858 | 60 | 60.34
48.7569 | 92.1223 | 60.0266 | 80.12 | 48.768 | 51.2927 | 60.0251 | 40.56 | 48.7921 | 32.3966 | 59.99 | 20.78 | 48.7909 | 93.9473 | 60.02 | 80.12 | 48.7903 | 70.5843 | 60 | 60.34
48.7652 | 92.119 | 60.0264 | 80.12 | 48.7763 | 51.2911 | 60.0252 | 40.56 | 48.8005 | 32.3946 | 59.99 | 20.78 | 48.7993 | 93.946 | 60.02 | 80.12 | 48.7986 | 70.5828 | 60 | 60.34
48.7735 | 92.1158 | 60.0263 | 80.12 | 48.7847 | 51.2894 | 60.0253 | 40.56 | 48.8088 | 32.3926 | 59.99 | 20.78 | 48.8076 | 93.9448 | 60.02 | 80.12 | 48.8069 | 70.5813 | 60 | 60.34
48.7818 | 92.1125 | 60.0261 | 80.12 | 48.793 | 51.2878 | 60.0253 | 40.56 | 48.8171 | 32.3906 | 59.99 | 20.78 | 48.8159 | 93.9436 | 60.02 | 80.12 | 48.8152 | 70.5798 | 60 | 60.34
48.7901 | 92.1092 | 60.0259 | 80.12 | 48.8013 | 51.2861 | 60.0254 | 40.56 | 48.8255 | 32.3885 | 59.99 | 20.78 | 48.8243 | 93.9424 | 60.02 | 80.12 | 48.8236 | 70.5782 | 60 | 60.34
48.7985 | 92.106 | 60.0258 | 80.12 | 48.8097 | 51.2845 | 60.0255 | 40.56 | 48.8338 | 32.3865 | 59.99 | 20.78 | 48.8326 | 93.9411 | 60.02 | 80.12 | 48.8319 | 70.5767 | 60 | 60.34
48.8068 | 92.1027 | 60.0256 | 80.12 | 48.818 | 51.2828 | 60.0256 | 40.56 | 48.8422 | 32.3845 | 59.99 | 20.78 | 48.8409 | 93.9399 | 60.02 | 80.12 | 48.8403 | 70.5752 | 60 | 60.34
48.8151 | 92.0994 | 60.0254 | 80.12 | 48.8263 | 51.2811 | 60.0257 | 40.56 | 48.8505 | 32.3825 | 59.99 | 20.78 | 48.8493 | 93.9387 | 60.02 | 80.12 | 48.8486 | 70.5737 | 60 | 60.34
48.8235 | 92.0962 | 60.0253 | 80.12 | 48.8347 | 51.2795 | 60.0258 | 40.56 | 48.8588 | 32.3804 | 59.99 | 20.78 | 48.8576 | 93.9375 | 60.02 | 80.12 | 48.8569 | 70.5722 | 60 | 60.34
48.8318 | 92.0929 | 60.0251 | 80.12 | 48.843 | 51.2778 | 60.0258 | 40.56 | 48.8671 | 32.3784 | 59.99 | 20.78 | 48.8659 | 93.9362 | 60.02 | 80.12 | 48.8652 | 70.5707 | 60 | 60.34
48.8401 | 92.0896 | 60.0249 | 80.12 | 48.8513 | 51.2762 | 60.0259 | 40.56 | 48.8755 | 32.3764 | 59.99 | 20.78 | 48.8743 | 93.935 | 60.02 | 80.12 | 48.8736 | 70.5691 | 60 | 60.34
48.8485 | 92.0864 | 60.0248 | 80.12 | 48.8596 | 51.2745 | 60.026 | 40.56 | 48.8838 | 32.3744 | 59.99 | 20.78 | 48.8826 | 93.9338 | 60.02 | 80.12 | 48.8819 | 70.5676 | 60 | 60.34
48.8568 | 92.0831 | 60.0246 | 80.12 | 48.868 | 51.2729 | 60.0261 | 40.56 | 48.8922 | 32.3723 | 59.99 | 20.78 | 48.8909 | 93.9326 | 60.02 | 80.12 | 48.8903 | 70.5661 | 60 | 60.34
48.8651 | 92.0798 | 60.0244 | 80.12 | 48.8763 | 51.2712 | 60.0262 | 40.56 | 48.9005 | 32.3703 | 59.99 | 20.78 | 48.8993 | 93.9313 | 60.02 | 80.12 | 48.8986 | 70.5646 | 60 | 60.34
48.8735 | 92.0766 | 60.0243 | 80.12 | 48.8846 | 51.2695 | 60.0263 | 40.56 | 48.9088 | 32.3683 | 59.99 | 20.78 | 48.9076 | 93.9301 | 60.02 | 80.12 | 48.9069 | 70.5631 | 60 | 60.34
48.8818 | 92.0733 | 60.0241 | 80.12 | 48.893 | 51.2679 | 60.0263 | 40.56 | 48.9172 | 32.3663 | 59.99 | 20.78 | 48.9159 | 93.9289 | 60.02 | 80.12 | 48.9153 | 70.5616 | 60 | 60.34
48.8901 | 92.0701 | 60.0239 | 80.12 | 48.9013 | 51.2662 | 60.0264 | 40.56 | 48.9255 | 32.3642 | 59.99 | 20.78 | 48.9242 | 93.9277 | 60.02 | 80.12 | 48.9236 | 70.56 | 60 | 60.34
48.8985 | 92.0668 | 60.0238 | 80.12 | 48.9096 | 51.2646 | 60.0265 | 40.56 | 48.9338 | 32.3622 | 59.99 | 20.78 | 48.9326 | 93.9264 | 60.02 | 80.12 | 48.9319 | 70.5585 | 60 | 60.34
48.9068 | 92.0635 | 60.0236 | 80.12 | 48.918 | 51.2629 | 60.0266 | 40.56 | 48.9421 | 32.3602 | 59.99 | 20.78 | 48.9409 | 93.9252 | 60.02 | 80.12 | 48.9402 | 70.557 | 60 | 60.34
48.9151 | 92.0603 | 60.0234 | 80.12 | 48.9263 | 51.2612 | 60.0267 | 40.56 | 48.9505 | 32.3582 | 59.99 | 20.78 | 48.9492 | 93.924 | 60.02 | 80.12 | 48.9486 | 70.5555 | 60 | 60.34
48.9234 | 92.057 | 60.0233 | 80.12 | 48.9346 | 51.2596 | 60.0268 | 40.56 | 48.9588 | 32.3561 | 59.99 | 20.78 | 48.9576 | 93.9228 | 60.02 | 80.12 | 48.9569 | 70.554 | 60 | 60.34
48.9317 | 92.0537 | 60.0231 | 80.12 | 48.943 | 51.2579 | 60.0268 | 40.56 | 48.9672 | 32.3541 | 59.99 | 20.78 | 48.9659 | 93.9215 | 60.02 | 80.12 | 48.9653 | 70.5525 | 60 | 60.34
48.9401 | 92.0505 | 60.0229 | 80.12 | 48.9513 | 51.2563 | 60.0269 | 40.56 | 48.9755 | 32.3521 | 59.99 | 20.78 | 48.9742 | 93.9203 | 60.02 | 80.12 | 48.9736 | 70.5509 | 60 | 60.34
48.9484 | 92.0472 | 60.0228 | 80.12 | 48.9596 | 51.2546 | 60.027 | 40.56 | 48.9838 | 32.3501 | 59.99 | 20.78 | 48.9826 | 93.9191 | 60.02 | 80.12 | 48.9819 | 70.5494 | 60 | 60.34
48.9567 | 92.0439 | 60.0226 | 80.12 | 48.968 | 51.253 | 60.0271 | 40.56 | 48.9922 | 32.348 | 59.99 | 20.78 | 48.9909 | 93.9179 | 60.02 | 80.12 | 48.9902 | 70.5479 | 60 | 60.34
48.9651 | 92.0407 | 60.0224 | 80.12 | 48.9763 | 51.2513 | 60.0272 | 40.56 | 49.0005 | 32.346 | 59.99 | 20.78 | 48.9992 | 93.9166 | 60.02 | 80.12 | 48.9986 | 70.5464 | 60 | 60.34
48.9734 | 92.0374 | 60.0223 | 80.12 | 48.9846 | 51.2496 | 60.0273 | 40.56 | 49.0089 | 32.344 | 59.99 | 20.78 | 49.0076 | 93.9154 | 60.02 | 80.12 | 49.0069 | 70.5449 | 60 | 60.34
48.9817 | 92.0341 | 60.0221 | 80.12 | 48.993 | 51.248 | 60.0273 | 40.56 | 49.0172 | 32.342 | 59.99 | 20.78 | 49.0159 | 93.9142 | 60.02 | 80.12 | 49.0153 | 70.5434 | 60 | 60.34
48.9901 | 92.0309 | 60.0219 | 80.12 | 49.0013 | 51.2463 | 60.0274 | 40.56 | 49.0255 | 32.3399 | 59.99 | 20.78 | 49.0242 | 93.913 | 60.02 | 80.12 | 49.0236 | 70.5418 | 60 | 60.34
48.9984 | 92.0276 | 60.0218 | 80.12 | 49.0096 | 51.2447 | 60.0275 | 40.56 | 49.0338 | 32.3379 | 59.99 | 20.78 | 49.0325 | 93.9118 | 60.02 | 80.12 | 49.0319 | 70.5403 | 60 | 60.34
49.0067 | 92.0243 | 60.0216 | 80.12 | 49.0179 | 51.243 | 60.0276 | 40.56 | 49.0422 | 32.3359 | 59.99 | 20.78 | 49.0409 | 93.9105 | 60.02 | 80.12 | 49.0403 | 70.5388 | 60 | 60.34
49.0151 | 92.0211 | 60.0214 | 80.12 | 49.0262 | 51.2414 | 60.0277 | 40.56 | 49.0505 | 32.3339 | 59.99 | 20.78 | 49.0492 | 93.9093 | 60.02 | 80.12 | 49.0486 | 70.5373 | 60 | 60.34
49.0234 | 92.0178 | 60.0213 | 80.12 | 49.0346 | 51.2397 | 60.0278 | 40.56 | 49.0588 | 32.3318 | 59.99 | 20.78 | 49.0575 | 93.9081 | 60.02 | 80.12 | 49.0569 | 70.5358 | 60 | 60.34
49.0317 | 92.0145 | 60.0211 | 80.12 | 49.0429 | 51.238 | 60.0278 | 40.56 | 49.0671 | 32.3298 | 59.99 | 20.78 | 49.0659 | 93.9069 | 60.02 | 80.12 | 49.0653 | 70.4344 | 60 | 60.34
49.0401 | 92.0113 | 60.0209 | 80.12 | 49.0512 | 51.2364 | 60.0279 | 40.56 | 49.0755 | 32.3278 | 59.99 | 20.78 | 49.0742 | 93.9056 | 60.02 | 80.12 | 49.0736 | 70.4333 | 60 | 60.34
49.0484 | 92.008 | 60.0208 | 80.12 | 49.0596 | 51.2347 | 60.028 | 40.56 | 49.0839 | 32.3258 | 59.99 | 20.78 | 49.0825 | 93.9044 | 60.02 | 80.12 | 49.0819 | 70.4321 | 60 | 60.34
49.0567 | 92.0048 | 60.0206 | 80.12 | 49.0679 | 51.2331 | 60.0281 | 40.56 | 49.0922 | 32.3237 | 59.99 | 20.78 | 49.0909 | 93.9032 | 60.02 | 80.12 | 49.0903 | 70.431 | 60 | 60.34
49.065 | 92.0015 | 60.0204 | 80.12 | 49.0762 | 51.2314 | 60.0282 | 40.56 | 49.1005 | 32.3217 | 59.99 | 20.78 | 49.0992 | 93.902 | 60.02 | 80.12 | 49.0986 | 70.4298 | 60 | 60.34
49.0733 | 91.9982 | 60.0203 | 80.12 | 49.0846 | 51.2297 | 60.0283 | 40.56 | 49.1088 | 32.3197 | 59.99 | 20.78 | 49.1075 | 93.9007 | 60.02 | 80.12 | 49.1069 | 70.4286 | 60 | 60.34
49.0817 | 91.995 | 60.0201 | 80.12 | 49.0929 | 51.2281 | 60.0283 | 40.56 | 49.1172 | 32.3177 | 59.99 | 20.78 | 49.1159 | 93.8995 | 60.02 | 80.12 | 49.1152 | 70.4275 | 60 | 60.34
49.09 | 91.8232 | 60.02 | 80.12 | 49.1012 | 51.2264 | 60.0284 | 40.56 | 49.1255 | 32.3156 | 59.99 | 20.78 | 49.1242 | 93.8983 | 60.02 | 80.12 | 49.1236 | 70.4263 | 60 | 60.34
49.0983 | 91.8213 | 60.02 | 80.12 | 49.1096 | 51.2248 | 60.0285 | 40.56 | 49.1339 | 32.3136 | 59.99 | 20.78 | 49.1325 | 93.8971 | 60.02 | 80.12 | 49.1319 | 70.4252 | 60 | 60.34
49.1067 | 91.8194 | 60.02 | 80.12 | 49.1179 | 51.2231 | 60.0286 | 40.56 | 49.1422 | 32.3116 | 59.99 | 20.78 | 49.1409 | 93.8958 | 60.02 | 80.12 | 49.1403 | 70.424 | 60 | 60.34
49.115 | 91.8175 | 60.02 | 80.12 | 49.1262 | 51.2215 | 60.0287 | 40.56 | 49.1505 | 32.3096 | 59.99 | 20.78 | 49.1492 | 93.8946 | 60.02 | 80.12 | 49.1486 | 70.4229 | 60 | 60.34
49.1233 | 91.8156 | 60.02 | 80.12 | 49.1346 | 51.2198 | 60.0288 | 40.56 | 49.1589 | 32.3075 | 59.99 | 20.78 | 49.1575 | 93.8934 | 60.02 | 80.12 | 49.1569 | 70.4217 | 60 | 60.34
49.1317 | 91.8137 | 60.02 | 80.12 | 49.1429 | 51.2181 | 60.0288 | 40.56 | 49.1672 | 32.3055 | 59.99 | 20.78 | 49.1658 | 93.8922 | 60.02 | 80.12 | 49.1653 | 70.4205 | 60 | 60.34
49.14 | 91.8118 | 60.02 | 80.12 | 49.1512 | 51.2165 | 60.0289 | 40.56 | 49.1755 | 32.3035 | 59.99 | 20.78 | 49.1742 | 93.8909 | 60.02 | 80.12 | 49.1736 | 70.4194 | 60 | 60.34
49.1483 | 91.8099 | 60.02 | 80.12 | 49.1595 | 51.2148 | 60.029 | 40.56 | 49.1838 | 32.3015 | 59.99 | 20.78 | 49.1825 | 93.8897 | 60.02 | 80.12 | 49.1819 | 70.4182 | 60 | 60.34
49.1567 | 91.808 | 60.02 | 80.12 | 49.1679 | 51.2132 | 60.0291 | 40.56 | 49.1922 | 32.2994 | 59.99 | 20.78 | 49.1908 | 93.8885 | 60.02 | 80.12 | 49.1903 | 70.4171 | 60 | 60.34
49.165 | 91.8061 | 60.02 | 80.12 | 49.1762 | 51.2115 | 60.0292 | 40.56 | 49.2005 | 32.2974 | 59.99 | 20.78 | 49.1992 | 93.8873 | 60.02 | 80.12 | 49.1986 | 70.4159 | 60 | 60.34
49.1733 | 91.8042 | 60.02 | 80.12 | 49.1845 | 51.2099 | 60.0293 | 40.56 | 49.2089 | 32.2954 | 59.99 | 20.78 | 49.2075 | 93.886 | 60.02 | 80.12 | 49.2069 | 70.4147 | 60 | 60.34
49.1817 | 91.8023 | 60.02 | 80.12 | 49.1929 | 51.2082 | 60.0293 | 40.56 | 49.2172 | 32.2934 | 59.99 | 20.78 | 49.2158 | 93.8848 | 60.02 | 80.12 | 49.2153 | 70.4136 | 60 | 60.34
49.19 | 91.8004 | 60.02 | 80.12 | 49.2012 | 51.2065 | 60.0294 | 40.56 | 49.2255 | 32.2913 | 59.99 | 20.78 | 49.2242 | 93.8836 | 60.02 | 80.12 | 49.2236 | 70.4124 | 60 | 60.34
49.1983 | 91.7985 | 60.02 | 80.12 | 49.2095 | 51.2049 | 60.0295 | 40.56 | 49.2338 | 32.2893 | 59.99 | 20.78 | 49.2325 | 93.8824 | 60.02 | 80.12 | 49.2319 | 70.4113 | 60 | 60.34
49.2066 | 91.7966 | 60.02 | 80.12 | 49.2179 | 51.2032 | 60.0296 | 40.56 | 49.2422 | 32.2873 | 59.99 | 20.78 | 49.2408 | 93.8811 | 60.02 | 80.12 | 49.2403 | 70.4101 | 60 | 60.34
49.215 | 91.7947 | 60.02 | 80.12 | 49.2262 | 51.2016 | 60.0297 | 40.56 | 49.2505 | 32.2853 | 59.99 | 20.78 | 49.2492 | 93.8799 | 60.02 | 80.12 | 49.2486 | 70.409 | 60 | 60.34
49.2233 | 91.7929 | 60.02 | 80.12 | 49.2345 | 51.1999 | 60.0298 | 40.56 | 49.2589 | 32.2832 | 59.99 | 20.78 | 49.2575 | 93.8787 | 60.02 | 80.12 | 49.2569 | 70.4078 | 60 | 60.34
49.2316 | 91.791 | 60.02 | 80.12 | 49.2428 | 51.1983 | 60.0298 | 40.56 | 49.2672 | 32.2812 | 59.99 | 20.78 | 49.2658 | 93.8775 | 60.02 | 80.12 | 49.2653 | 70.4066 | 60 | 60.34
49.24 | 91.7891 | 60.02 | 80.12 | 49.2512 | 51.1966 | 60.0299 | 40.56 | 49.2755 | 32.2792 | 59.99 | 20.78 | 49.2742 | 93.8762 | 60.02 | 80.12 | 49.2736 | 70.4055 | 60 | 60.34
49.2483 | 91.7872 | 60.02 | 80.12 | 49.2595 | 51.195 | 60.03 | 40.56 | 49.2839 | 32.2772 | 59.99 | 20.78 | 49.2825 | 93.875 | 60.02 | 80.12 | 49.2819 | 70.4043 | 60 | 60.34
49.2566 | 91.7853 | 60.02 | 80.12 | 49.2678 | 51.1936 | 60.0299 | 40.56 | 49.2922 | 32.2751 | 59.99 | 20.78 | 49.2908 | 93.8738 | 60.02 | 80.12 | 49.2903 | 70.4032 | 60 | 60.34
49.265 | 91.7834 | 60.02 | 80.12 | 49.2762 | 51.1922 | 60.0298 | 40.56 | 49.3005 | 32.2731 | 59.99 | 20.78 | 49.2991 | 93.8726 | 60.02 | 80.12 | 49.2986 | 70.402 | 60 | 60.34
49.2733 | 91.7815 | 60.02 | 80.12 | 49.2845 | 51.1909 | 60.0297 | 40.56 | 49.3088 | 32.2711 | 59.99 | 20.78 | 49.3075 | 93.8713 | 60.02 | 80.12 | 49.3069 | 70.4008 | 60 | 60.34
49.2816 | 91.7796 | 60.02 | 80.12 | 49.2928 | 51.1896 | 60.0297 | 40.56 | 49.3172 | 32.2691 | 59.99 | 20.78 | 49.3158 | 93.8701 | 60.02 | 80.12 | 49.3153 | 70.3997 | 60 | 60.34
49.29 | 91.7777 | 60.02 | 80.12 | 49.3011 | 51.1882 | 60.0296 | 40.56 | 49.3255 | 32.267 | 59.99 | 20.78 | 49.3241 | 93.8689 | 60.02 | 80.12 | 49.3236 | 70.3985 | 60 | 60.34
49.2983 | 91.7758 | 60.02 | 80.12 | 49.3095 | 51.1869 | 60.0295 | 40.56 | 49.3339 | 32.265 | 59.99 | 20.78 | 49.3325 | 93.8677 | 60.02 | 80.12 | 49.3319 | 70.3974 | 60 | 60.34
49.3066 | 91.7739 | 60.02 | 80.12 | 49.3178 | 51.1855 | 60.0294 | 40.56 | 49.3422 | 32.263 | 59.99 | 20.78 | 49.3408 | 93.8664 | 60.02 | 80.12 | 49.3403 | 70.3962 | 60 | 60.34
49.3149 | 91.772 | 60.02 | 80.12 | 49.3261 | 51.1842 | 60.0293 | 40.56 | 49.3505 | 32.261 | 59.99 | 20.78 | 49.3491 | 93.8652 | 60.02 | 80.12 | 49.3486 | 70.3951 | 60 | 60.34
49.3233 | 91.7701 | 60.02 | 80.12 | 49.3345 | 51.1828 | 60.0292 | 40.56 | 49.3589 | 32.2589 | 59.99 | 20.78 | 49.3575 | 93.864 | 60.02 | 80.12 | 49.3569 | 70.3939 | 60 | 60.34
49.3316 | 91.7682 | 60.02 | 80.12 | 49.3428 | 51.1815 | 60.0292 | 40.56 | 49.3672 | 32.2569 | 59.99 | 20.78 | 49.3658 | 93.8628 | 60.02 | 80.12 | 49.3653 | 70.3927 | 60 | 60.34
49.3399 | 91.7663 | 60.02 | 80.12 | 49.3511 | 51.1801 | 60.0291 | 40.56 | 49.3755 | 32.2549 | 59.99 | 20.78 | 49.3741 | 93.8615 | 60.02 | 80.12 | 49.3736 | 70.3916 | 60 | 60.34
49.3483 | 91.7644 | 60.02 | 80.12 | 49.3595 | 51.1788 | 60.029 | 40.56 | 49.3839 | 32.2529 | 59.99 | 20.78 | 49.3825 | 93.8603 | 60.02 | 80.12 | 49.3819 | 70.3904 | 60 | 60.34
49.3566 | 91.7625 | 60.02 | 80.12 | 49.3678 | 51.1774 | 60.0289 | 40.56 | 49.3922 | 32.2508 | 59.99 | 20.78 | 49.3908 | 93.8591 | 60.02 | 80.12 | 49.3903 | 70.3893 | 60 | 60.34
49.3649 | 91.7606 | 60.02 | 80.12 | 49.3761 | 51.1761 | 60.0288 | 40.56 | 49.4005 | 32.2488 | 59.99 | 20.78 | 49.3991 | 93.8579 | 60.02 | 80.12 | 49.3986 | 70.3881 | 60 | 60.34
49.3732 | 91.7587 | 60.02 | 80.12 | 49.3845 | 51.1747 | 60.0287 | 40.56 | 49.4089 | 32.2468 | 59.99 | 20.78 | 49.4074 | 93.8566 | 60.02 | 80.12 | 49.4069 | 70.3869 | 60 | 60.34
49.3816 | 91.7568 | 60.02 | 80.12 | 49.3928 | 51.1734 | 60.0287 | 40.56 | 49.4172 | 32.2448 | 59.99 | 20.78 | 49.4158 | 93.8554 | 60.02 | 80.12 | 49.4153 | 70.3858 | 60 | 60.34
49.3899 | 91.7549 | 60.02 | 80.12 | 49.4011 | 51.172 | 60.0286 | 40.56 | 49.4255 | 32.2427 | 59.99 | 20.78 | 49.4241 | 93.8542 | 60.02 | 80.12 | 49.4236 | 70.3846 | 60 | 60.34
49.3982 | 91.753 | 60.02 | 80.12 | 49.4095 | 51.1707 | 60.0285 | 40.56 | 49.4339 | 32.2407 | 59.99 | 20.78 | 49.4324 | 93.853 | 60.02 | 80.12 | 49.4319 | 70.3835 | 60 | 60.34
49.4066 | 91.7511 | 60.02 | 80.12 | 49.4178 | 51.1693 | 60.0284 | 40.56 | 49.4422 | 32.2387 | 59.99 | 20.78 | 49.4408 | 93.8517 | 60.02 | 80.12 | 49.4403 | 70.3823 | 60 | 60.34
49.4149 | 91.7492 | 60.02 | 80.12 | 49.4261 | 51.168 | 60.0283 | 40.56 | 49.4506 | 32.2367 | 59.99 | 20.78 | 49.4491 | 93.8505 | 60.02 | 80.12 | 49.4486 | 70.3811 | 60 | 60.34
49.4232 | 91.7473 | 60.02 | 80.12 | 49.4344 | 51.1666 | 60.0282 | 40.56 | 49.4589 | 32.2346 | 59.99 | 20.78 | 49.4574 | 93.8493 | 60.02 | 80.12 | 49.4569 | 70.38 | 60 | 60.34
49.4316 | 91.7454 | 60.02 | 80.12 | 49.4427 | 51.1653 | 60.0282 | 40.56 | 49.4672 | 32.2326 | 59.99 | 20.78 | 49.4658 | 93.8481 | 60.02 | 80.12 | 49.4653 | 70.3788 | 60 | 60.34
49.4399 | 91.7435 | 60.02 | 80.12 | 49.4511 | 51.1639 | 60.0281 | 40.56 | 49.4755 | 32.2306 | 59.99 | 20.78 | 49.4741 | 93.8468 | 60.02 | 80.12 | 49.4736 | 70.3777 | 60 | 60.34
49.4482 | 91.7416 | 60.02 | 80.12 | 49.4594 | 51.1626 | 60.028 | 40.56 | 49.4839 | 32.2286 | 59.99 | 20.78 | 49.4824 | 93.8456 | 60.02 | 80.12 | 49.4819 | 70.3765 | 60 | 60.34
49.4566 | 91.7397 | 60.02 | 80.12 | 49.4677 | 51.1612 | 60.0279 | 40.56 | 49.4922 | 32.2265 | 59.99 | 20.78 | 49.4907 | 93.8444 | 60.02 | 80.12 | 49.4903 | 70.3754 | 60 | 60.34
49.4649 | 91.7378 | 60.02 | 80.12 | 49.4761 | 51.1599 | 60.0278 | 40.56 | 49.5005 | 32.2245 | 59.99 | 20.78 | 49.4991 | 93.8432 | 60.02 | 80.12 | 49.4986 | 70.3742 | 60 | 60.34
49.4732 | 91.7359 | 60.02 | 80.12 | 49.4844 | 51.1585 | 60.0277 | 40.56 | 49.5089 | 32.2225 | 59.99 | 20.78 | 49.5074 | 93.8419 | 60.02 | 80.12 | 49.5069 | 70.373 | 60 | 60.34
49.4816 | 91.734 | 60.02 | 80.12 | 49.4927 | 51.1572 | 60.0277 | 40.56 | 49.5172 | 32.2205 | 59.99 | 20.78 | 49.5157 | 93.8407 | 60.02 | 80.12 | 49.5153 | 70.3719 | 60 | 60.34
49.4899 | 91.7321 | 60.02 | 80.12 | 49.5011 | 51.1558 | 60.0276 | 40.56 | 49.5256 | 32.2184 | 59.99 | 20.78 | 49.5241 | 93.8395 | 60.02 | 80.12 | 49.5236 | 70.3707 | 60 | 60.34
49.4982 | 91.7302 | 60.02 | 80.12 | 49.5094 | 51.1545 | 60.0275 | 40.56 | 49.5339 | 32.2164 | 59.99 | 20.78 | 49.5324 | 93.8383 | 60.02 | 80.12 | 49.5319 | 70.3696 | 60 | 60.34
49.5065 | 91.7283 | 60.02 | 80.12 | 49.5177 | 51.1531 | 60.0274 | 40.56 | 49.5422 | 32.2144 | 59.99 | 20.78 | 49.5407 | 93.8371 | 60.02 | 80.12 | 49.5403 | 70.3684 | 60 | 60.34
49.5149 | 91.7264 | 60.02 | 80.12 | 49.5261 | 51.1518 | 60.0273 | 40.56 | 49.5505 | 32.2124 | 59.99 | 20.78 | 49.5491 | 93.8358 | 60.02 | 80.12 | 49.5486 | 70.3672 | 60 | 60.34
49.5232 | 91.7245 | 60.02 | 80.12 | 49.5344 | 51.1504 | 60.0272 | 40.56 | 49.5589 | 32.2103 | 59.99 | 20.78 | 49.5574 | 93.8346 | 60.02 | 80.12 | 49.5569 | 70.3661 | 60 | 60.34
49.5315 | 91.7226 | 60.02 | 80.12 | 49.5427 | 51.1491 | 60.0272 | 40.56 | 49.5672 | 32.2083 | 59.99 | 20.78 | 49.5657 | 93.8334 | 60.02 | 80.12 | 49.5653 | 70.3649 | 60 | 60.34
49.5398 | 91.7207 | 60.02 | 80.12 | 49.551 | 51.1477 | 60.0271 | 40.56 | 49.5756 | 32.2063 | 59.99 | 20.78 | 49.5741 | 93.8322 | 60.02 | 80.12 | 49.5736 | 70.3638 | 60 | 60.34
49.5482 | 91.7188 | 60.02 | 80.12 | 49.5594 | 51.1464 | 60.027 | 40.56 | 49.5839 | 32.2043 | 59.99 | 20.78 | 49.5824 | 93.8309 | 60.02 | 80.12 | 49.5819 | 70.3626 | 60 | 60.34
49.5565 | 91.7169 | 60.02 | 80.12 | 49.5677 | 51.145 | 60.0269 | 40.56 | 49.5922 | 32.2022 | 59.99 | 20.78 | 49.5907 | 93.8204 | 60.03 | 80.12 | 49.5903 | 70.3615 | 60 | 60.34
49.5648 | 91.715 | 60.02 | 80.12 | 49.576 | 51.1437 | 60.0268 | 40.56 | 49.6006 | 32.2002 | 59.99 | 20.78 | 49.599 | 93.8178 | 60.0299 | 80.12 | 49.5986 | 70.3603 | 60 | 60.34
49.5732 | 91.7131 | 60.02 | 80.12 | 49.5844 | 51.1423 | 60.0267 | 40.56 | 49.6089 | 32.1982 | 59.99 | 20.78 | 49.6074 | 93.8152 | 60.0298 | 80.12 | 49.6069 | 70.3591 | 60 | 60.34
49.5815 | 91.7112 | 60.02 | 80.12 | 49.5927 | 51.141 | 60.0267 | 40.56 | 49.6172 | 32.1962 | 59.99 | 20.78 | 49.6157 | 93.8126 | 60.0297 | 80.12 | 49.6153 | 70.358 | 60 | 60.34
49.5898 | 91.7093 | 60.02 | 80.12 | 49.601 | 51.1396 | 60.0266 | 40.56 | 49.6255 | 32.1941 | 59.99 | 20.78 | 49.624 | 93.81 | 60.0296 | 80.12 | 49.6236 | 70.3568 | 60 | 60.34
49.5982 | 91.7074 | 60.02 | 80.12 | 49.6093 | 51.1383 | 60.0265 | 40.56 | 49.6339 | 32.1921 | 59.99 | 20.78 | 49.6324 | 93.8075 | 60.0296 | 80.12 | 49.6319 | 70.3557 | 60 | 60.34
49.6065 | 91.7055 | 60.02 | 80.12 | 49.6176 | 51.1369 | 60.0264 | 40.56 | 49.6422 | 32.1901 | 59.99 | 20.78 | 49.6407 | 93.8049 | 60.0295 | 80.12 | 49.6403 | 70.3545 | 60 | 60.34
49.6148 | 91.7036 | 60.02 | 80.12 | 49.626 | 51.1356 | 60.0263 | 40.56 | 49.6506 | 32.188 | 59.99 | 20.78 | 49.649 | 93.8023 | 60.0294 | 80.12 | 49.6486 | 70.3533 | 60 | 60.34
49.6232 | 91.7017 | 60.02 | 80.12 | 49.6343 | 51.1342 | 60.0262 | 40.56 | 49.6589 | 32.186 | 59.99 | 20.78 | 49.6574 | 93.7997 | 60.0293 | 80.12 | 49.6569 | 70.3522 | 60 | 60.34
49.6315 | 91.6998 | 60.02 | 80.12 | 49.6426 | 51.1329 | 60.0262 | 40.56 | 49.6672 | 32.184 | 59.99 | 20.78 | 49.6657 | 93.7971 | 60.0292 | 80.12 | 49.6653 | 70.351 | 60 | 60.34
49.6398 | 91.6979 | 60.02 | 80.12 | 49.651 | 51.1315 | 60.0261 | 40.56 | 49.6755 | 32.182 | 59.99 | 20.78 | 49.674 | 93.7945 | 60.0291 | 80.12 | 49.6736 | 70.3499 | 60 | 60.34
49.6481 | 91.696 | 60.02 | 80.12 | 49.6593 | 51.1302 | 60.026 | 40.56 | 49.6839 | 32.18 | 59.99 | 20.78 | 49.6823 | 93.792 | 60.0291 | 80.12 | 49.6819 | 70.3487 | 60 | 60.34
49.6565 | 91.6941 | 60.02 | 80.12 | 49.6676 | 51.1288 | 60.0259 | 40.56 | 49.6922 | 32.1779 | 59.99 | 20.78 | 49.6907 | 93.7894 | 60.029 | 80.12 | 49.6903 | 70.3476 | 60 | 60.34
49.6648 | 91.6922 | 60.02 | 80.12 | 49.676 | 51.1275 | 60.0258 | 40.56 | 49.7006 | 32.1759 | 59.99 | 20.78 | 49.699 | 93.7868 | 60.0289 | 80.12 | 49.6986 | 70.3464 | 60 | 60.34
49.6731 | 91.6903 | 60.02 | 80.12 | 49.6843 | 51.1261 | 60.0257 | 40.56 | 49.7089 | 32.1739 | 59.99 | 20.78 | 49.7073 | 93.7842 | 60.0288 | 80.12 | 49.7069 | 70.3452 | 60 | 60.34
49.6815 | 91.6884 | 60.02 | 80.12 | 49.6926 | 51.1248 | 60.0257 | 40.56 | 49.7172 | 32.1719 | 59.99 | 20.78 | 49.7157 | 93.7816 | 60.0287 | 80.12 | 49.7153 | 70.3441 | 60 | 60.34
49.6898 | 91.6865 | 60.02 | 80.12 | 49.7009 | 51.1234 | 60.0256 | 40.56 | 49.7256 | 32.1698 | 59.99 | 20.78 | 49.724 | 93.7791 | 60.0286 | 80.12 | 49.7236 | 70.3429 | 60 | 60.34
49.6981 | 91.6846 | 60.02 | 80.12 | 49.7093 | 51.1221 | 60.0255 | 40.56 | 49.7339 | 32.1678 | 59.99 | 20.78 | 49.7323 | 93.7765 | 60.0286 | 80.12 | 49.7319 | 70.3418 | 60 | 60.34
49.7065 | 91.6827 | 60.02 | 80.12 | 49.7176 | 51.1207 | 60.0254 | 40.56 | 49.7422 | 32.1658 | 59.99 | 20.78 | 49.7407 | 93.7739 | 60.0285 | 80.12 | 49.7403 | 70.3406 | 60 | 60.34
49.7148 | 91.6808 | 60.02 | 80.12 | 49.7259 | 51.1194 | 60.0253 | 40.56 | 49.7505 | 32.1637 | 59.99 | 20.78 | 49.749 | 93.7713 | 60.0284 | 80.12 | 49.7486 | 70.3394 | 60 | 60.34
49.7231 | 91.6789 | 60.02 | 80.12 | 49.7343 | 51.118 | 60.0252 | 40.56 | 49.7589 | 32.1617 | 59.99 | 20.78 | 49.7573 | 93.7687 | 60.0283 | 80.12 | 49.7569 | 70.3383 | 60 | 60.34
49.7315 | 91.677 | 60.02 | 80.12 | 49.7426 | 51.1167 | 60.0252 | 40.56 | 49.7672 | 32.1597 | 59.99 | 20.78 | 49.7656 | 93.7661 | 60.0282 | 80.12 | 49.7653 | 70.3371 | 60 | 60.34
49.7398 | 91.6751 | 60.02 | 80.12 | 49.7509 | 51.1153 | 60.0251 | 40.56 | 49.7756 | 32.0713 | 60 | 20.78 | 49.774 | 93.7636 | 60.0281 | 80.12 | 49.7736 | 70.336 | 60 | 60.34
49.7481 | 91.6732 | 60.02 | 80.12 | 49.7592 | 51.114 | 60.025 | 40.56 | 49.7839 | 32.0701 | 60 | 20.78 | 49.7823 | 93.761 | 60.0281 | 80.12 | 49.7819 | 70.3348 | 60 | 60.34
49.7565 | 91.6713 | 60.02 | 80.12 | 49.7676 | 51.1126 | 60.0249 | 40.56 | 49.7922 | 32.069 | 60 | 20.78 | 49.7906 | 93.7584 | 60.028 | 80.12 | 49.7903 | 70.3337 | 60 | 60.34
49.7648 | 91.6694 | 60.02 | 80.12 | 49.7759 | 51.1113 | 60.0248 | 40.56 | 49.8005 | 32.0679 | 60 | 20.78 | 49.799 | 93.7558 | 60.0279 | 80.12 | 49.7986 | 70.3325 | 60 | 60.34
49.7731 | 91.6675 | 60.02 | 80.12 | 49.7842 | 51.1099 | 60.0247 | 40.56 | 49.8089 | 32.0667 | 60 | 20.78 | 49.8073 | 93.7532 | 60.0278 | 80.12 | 49.8069 | 70.3313 | 60 | 60.34
49.7814 | 91.6656 | 60.02 | 80.12 | 49.7925 | 51.1086 | 60.0247 | 40.56 | 49.8173 | 32.0656 | 60 | 20.78 | 49.8156 | 93.7506 | 60.0277 | 80.12 | 49.8153 | 70.3302 | 60 | 60.34
49.7898 | 91.6637 | 60.02 | 80.12 | 49.8009 | 51.1072 | 60.0246 | 40.56 | 49.8256 | 32.0645 | 60 | 20.78 | 49.824 | 93.7481 | 60.0276 | 80.12 | 49.8236 | 70.329 | 60 | 60.34
49.7981 | 91.6618 | 60.02 | 80.12 | 49.8092 | 51.1059 | 60.0245 | 40.56 | 49.8339 | 32.0633 | 60 | 20.78 | 49.8323 | 93.7455 | 60.0276 | 80.12 | 49.8319 | 70.3279 | 60 | 60.34
49.8064 | 91.6599 | 60.02 | 80.12 | 49.8175 | 51.1045 | 60.0244 | 40.56 | 49.8422 | 32.0622 | 60 | 20.78 | 49.8406 | 93.7429 | 60.0275 | 80.12 | 49.8403 | 70.3267 | 60 | 60.34
49.8147 | 91.658 | 60.02 | 80.12 | 49.8259 | 51.1032 | 60.0243 | 40.56 | 49.8506 | 32.0611 | 60 | 20.78 | 49.849 | 93.7403 | 60.0274 | 80.12 | 49.8486 | 70.3255 | 60 | 60.34
49.8231 | 91.6561 | 60.02 | 80.12 | 49.8342 | 51.1018 | 60.0243 | 40.56 | 49.8589 | 32.0599 | 60 | 20.78 | 49.8573 | 93.7377 | 60.0273 | 80.12 | 49.8569 | 70.3244 | 60 | 60.34
49.8314 | 91.6542 | 60.02 | 80.12 | 49.8425 | 51.1005 | 60.0242 | 40.56 | 49.8672 | 32.0588 | 60 | 20.78 | 49.8656 | 93.7352 | 60.0272 | 80.12 | 49.8653 | 70.3232 | 60 | 60.34
49.8397 | 91.6523 | 60.02 | 80.12 | 49.8509 | 51.0992 | 60.0241 | 40.56 | 49.8755 | 32.0577 | 60 | 20.78 | 49.8739 | 93.7326 | 60.0271 | 80.12 | 49.8736 | 70.3221 | 60 | 60.34
49.8481 | 91.6504 | 60.02 | 80.12 | 49.8592 | 51.0978 | 60.024 | 40.56 | 49.8839 | 32.0565 | 60 | 20.78 | 49.8823 | 93.73 | 60.0271 | 80.12 | 49.8819 | 70.3209 | 60 | 60.34
49.8564 | 91.6485 | 60.02 | 80.12 | 49.8675 | 51.0965 | 60.0239 | 40.56 | 49.8922 | 32.0554 | 60 | 20.78 | 49.8906 | 93.7274 | 60.027 | 80.12 | 49.8903 | 70.3198 | 60 | 60.34
49.8647 | 91.6466 | 60.02 | 80.12 | 49.8758 | 51.0951 | 60.0238 | 40.56 | 49.9006 | 32.0543 | 60 | 20.78 | 49.8989 | 93.7248 | 60.0269 | 80.12 | 49.8986 | 70.3186 | 60 | 60.34
49.8731 | 91.6447 | 60.02 | 80.12 | 49.8842 | 51.0938 | 60.0238 | 40.56 | 49.9089 | 32.0531 | 60 | 20.78 | 49.9073 | 93.7222 | 60.0268 | 80.12 | 49.9069 | 70.3174 | 60 | 60.34
49.8814 | 91.6428 | 60.02 | 80.12 | 49.8925 | 51.0924 | 60.0237 | 40.56 | 49.9172 | 32.052 | 60 | 20.78 | 49.9156 | 93.7197 | 60.0267 | 80.12 | 49.9153 | 70.3163 | 60 | 60.34
49.8897 | 91.6409 | 60.02 | 80.12 | 49.9008 | 51.0911 | 60.0236 | 40.56 | 49.9255 | 32.0509 | 60 | 20.78 | 49.9239 | 93.7171 | 60.0266 | 80.12 | 49.9236 | 70.3151 | 60 | 60.34
49.8981 | 91.639 | 60.02 | 80.12 | 49.9091 | 51.0897 | 60.0235 | 40.56 | 49.9339 | 32.0497 | 60 | 20.78 | 49.9323 | 93.7145 | 60.0266 | 80.12 | 49.9319 | 70.314 | 60 | 60.34
49.9064 | 91.6371 | 60.02 | 80.12 | 49.9175 | 51.0884 | 60.0234 | 40.56 | 49.9423 | 32.0486 | 60 | 20.78 | 49.9406 | 93.7119 | 60.0265 | 80.12 | 49.9403 | 70.3128 | 60 | 60.34
49.9147 | 91.6352 | 60.02 | 80.12 | 49.9258 | 51.087 | 60.0233 | 40.56 | 49.9506 | 32.0475 | 60 | 20.78 | 49.9489 | 93.7093 | 60.0264 | 80.12 | 49.9486 | 70.3116 | 60 | 60.34
49.923 | 91.6333 | 60.02 | 80.12 | 49.9341 | 51.0857 | 60.0233 | 40.56 | 49.9589 | 32.0463 | 60 | 20.78 | 49.9572 | 93.7067 | 60.0263 | 80.12 | 49.9569 | 70.3105 | 60 | 60.34
49.9314 | 91.6314 | 60.02 | 80.12 | 49.9425 | 51.0843 | 60.0232 | 40.56 | 49.9672 | 32.0452 | 60 | 20.78 | 49.9656 | 93.7042 | 60.0262 | 80.12 | 49.9653 | 70.3093 | 60 | 60.34
49.9397 | 91.6295 | 60.02 | 80.12 | 49.9508 | 51.083 | 60.0231 | 40.56 | 49.9756 | 32.0441 | 60 | 20.78 | 49.9739 | 93.7016 | 60.0261 | 80.12 | 49.9736 | 70.3082 | 60 | 60.34
49.948 | 91.6276 | 60.02 | 80.12 | 49.9591 | 51.0816 | 60.023 | 40.56 | 49.9839 | 32.0429 | 60 | 20.78 | 49.9822 | 93.699 | 60.0261 | 80.12 | 49.9819 | 70.307 | 60 | 60.34
49.9564 | 91.6257 | 60.02 | 80.12 | 49.9675 | 51.0803 | 60.0229 | 40.56 | 49.9922 | 32.0418 | 60 | 20.78 | 49.9906 | 93.6964 | 60.026 | 80.12 | 49.9903 | 70.3059 | 60 | 60.34
49.9647 | 91.6238 | 60.02 | 80.12 | 49.9758 | 51.0789 | 60.0228 | 40.56 | 50.0005 | 32.0407 | 60 | 20.78 | 49.9989 | 93.6938 | 60.0259 | 80.12 | 49.9986 | 70.3047 | 60 | 60.34
49.973 | 91.6219 | 60.02 | 80.12 | 49.9841 | 51.0776 | 60.0228 | 40.56 | 50.0089 | 32.0395 | 60 | 20.78 | 50.0072 | 93.6912 | 60.0258 | 80.12 | 50.0069 | 70.3035 | 60 | 60.34
49.9814 | 91.62 | 60.02 | 80.12 | 49.9924 | 51.0762 | 60.0227 | 40.56 | 50.0172 | 32.0384 | 60 | 20.78 | 50.0156 | 93.6887 | 60.0257 | 80.12 | 50.0153 | 70.3024 | 60 | 60.34
49.9897 | 91.6181 | 60.02 | 80.12 | 50.0008 | 51.0749 | 60.0226 | 40.56 | 50.0256 | 32.0373 | 60 | 20.78 | 50.0239 | 93.6861 | 60.0256 | 80.12 | 50.0236 | 70.3012 | 60 | 60.34
49.998 | 91.6162 | 60.02 | 80.12 | 50.0091 | 51.0735 | 60.0225 | 40.56 | 50.0339 | 32.0361 | 60 | 20.78 | 50.0322 | 93.6835 | 60.0256 | 80.12 | 50.0319 | 70.3001 | 60 | 60.34
50.0064 | 91.6143 | 60.02 | 80.12 | 50.0174 | 51.0722 | 60.0224 | 40.56 | 50.0422 | 32.035 | 60 | 20.78 | 50.0405 | 93.6809 | 60.0255 | 80.12 | 50.0403 | 70.2989 | 60 | 60.34
50.0147 | 91.6124 | 60.02 | 80.12 | 50.0258 | 51.0708 | 60.0223 | 40.56 | 50.0506 | 32.0339 | 60 | 20.78 | 50.0489 | 93.6783 | 60.0254 | 80.12 | 50.0486 | 70.2977 | 60 | 60.34
50.023 | 91.6105 | 60.02 | 80.12 | 50.0341 | 51.0695 | 60.0223 | 40.56 | 50.0589 | 32.0327 | 60 | 20.78 | 50.0572 | 93.6758 | 60.0253 | 80.12 | 50.0569 | 70.2966 | 60 | 60.34
50.0314 | 91.6086 | 60.02 | 80.12 | 50.0424 | 51.0681 | 60.0222 | 40.56 | 50.0673 | 32.0316 | 60 | 20.78 | 50.0655 | 93.6732 | 60.0252 | 80.12 | 50.0653 | 70.2955 | 60 | 60.34
50.0397 | 91.6067 | 60.02 | 80.12 | 50.0508 | 51.0668 | 60.0221 | 40.56 | 50.0756 | 32.0305 | 60 | 20.78 | 50.0739 | 93.6706 | 60.0251 | 80.12 | 50.0736 | 70.2944 | 60 | 60.34
50.048 | 91.6048 | 60.02 | 80.12 | 50.0591 | 51.0654 | 60.022 | 40.56 | 50.0839 | 32.0293 | 60 | 20.78 | 50.0822 | 93.668 | 60.0251 | 80.12 | 50.0819 | 70.2933 | 60 | 60.34
50.0563 | 91.6029 | 60.02 | 80.12 | 50.0674 | 51.0641 | 60.0219 | 40.56 | 50.0922 | 32.0282 | 60 | 20.78 | 50.0905 | 93.6654 | 60.025 | 80.12 | 50.0903 | 70.2923 | 60 | 60.34
50.0647 | 91.601 | 60.02 | 80.12 | 50.0757 | 51.0627 | 60.0218 | 40.56 | 50.1006 | 32.0271 | 60 | 20.78 | 50.0989 | 93.6628 | 60.0249 | 80.12 | 50.0986 | 70.2912 | 60 | 60.34
50.073 | 91.5991 | 60.02 | 80.12 | 50.0841 | 51.0614 | 60.0218 | 40.56 | 50.1089 | 32.0259 | 60 | 20.78 | 50.1072 | 93.6603 | 60.0248 | 80.12 | 50.1069 | 70.2901 | 60 | 60.34
50.0813 | 91.5972 | 60.02 | 80.12 | 50.0924 | 51.06 | 60.0217 | 40.56 | 50.1172 | 32.0248 | 60 | 20.78 | 50.1155 | 93.6577 | 60.0247 | 80.12 | 50.1152 | 70.2891 | 60 | 60.34
50.0896 | 91.7501 | 60.02 | 80.12 | 50.1007 | 51.0587 | 60.0216 | 40.56 | 50.1255 | 32.0237 | 60 | 20.78 | 50.1238 | 93.6551 | 60.0246 | 80.12 | 50.1236 | 70.288 | 60 | 60.34
50.098 | 91.7477 | 60.0201 | 80.12 | 50.1091 | 51.0573 | 60.0215 | 40.56 | 50.1339 | 32.0225 | 60 | 20.78 | 50.1322 | 93.6525 | 60.0246 | 80.12 | 50.1319 | 70.2869 | 60 | 60.34
50.1063 | 91.7453 | 60.0202 | 80.12 | 50.1174 | 51.056 | 60.0214 | 40.56 | 50.1422 | 32.0214 | 60 | 20.78 | 50.1405 | 93.6499 | 60.0245 | 80.12 | 50.1402 | 70.2859 | 60 | 60.34
50.1146 | 91.7429 | 60.0203 | 80.12 | 50.1257 | 51.0546 | 60.0213 | 40.56 | 50.1506 | 32.0203 | 60 | 20.78 | 50.1488 | 93.6473 | 60.0244 | 80.12 | 50.1486 | 70.2848 | 60 | 60.34
50.123 | 91.7405 | 60.0204 | 80.12 | 50.134 | 51.0533 | 60.0213 | 40.56 | 50.1589 | 32.0191 | 60 | 20.78 | 50.1572 | 93.6448 | 60.0243 | 80.12 | 50.1569 | 70.2837 | 60 | 60.34
50.1313 | 91.7381 | 60.0204 | 80.12 | 50.1424 | 51.0519 | 60.0212 | 40.56 | 50.1672 | 32.018 | 60 | 20.78 | 50.1655 | 93.6422 | 60.0242 | 80.12 | 50.1652 | 70.2827 | 60 | 60.34
50.1396 | 91.7356 | 60.0205 | 80.12 | 50.1507 | 51.0506 | 60.0211 | 40.56 | 50.1756 | 32.0169 | 60 | 20.78 | 50.1738 | 93.6396 | 60.0241 | 80.12 | 50.1736 | 70.2816 | 60 | 60.34
50.148 | 91.7332 | 60.0206 | 80.12 | 50.159 | 51.0492 | 60.021 | 40.56 | 50.1839 | 32.0157 | 60 | 20.78 | 50.1822 | 93.637 | 60.0241 | 80.12 | 50.1819 | 70.2805 | 60 | 60.34
50.1563 | 91.7308 | 60.0207 | 80.12 | 50.1674 | 51.0479 | 60.0209 | 40.56 | 50.1923 | 32.0146 | 60 | 20.78 | 50.1905 | 93.6344 | 60.024 | 80.12 | 50.1902 | 70.2795 | 60 | 60.34
50.1646 | 91.7284 | 60.0208 | 80.12 | 50.1757 | 51.0465 | 60.0208 | 40.56 | 50.2006 | 32.0135 | 60 | 20.78 | 50.1988 | 93.6319 | 60.0239 | 80.12 | 50.1986 | 70.2784 | 60 | 60.34
50.173 | 91.726 | 60.0209 | 80.12 | 50.184 | 51.0452 | 60.0208 | 40.56 | 50.2089 | 32.0123 | 60 | 20.78 | 50.2072 | 93.6293 | 60.0238 | 80.12 | 50.2069 | 70.2773 | 60 | 60.34
50.1813 | 91.7236 | 60.0209 | 80.12 | 50.1924 | 51.0438 | 60.0207 | 40.56 | 50.2172 | 32.0112 | 60 | 20.78 | 50.2155 | 93.6267 | 60.0237 | 80.12 | 50.2152 | 70.2763 | 60 | 60.34
50.1896 | 91.7212 | 60.021 | 80.12 | 50.2007 | 51.0425 | 60.0206 | 40.56 | 50.2256 | 32.0101 | 60 | 20.78 | 50.2238 | 93.6241 | 60.0236 | 80.12 | 50.2236 | 70.2752 | 60 | 60.34
50.198 | 91.7187 | 60.0211 | 80.12 | 50.209 | 51.0411 | 60.0205 | 40.56 | 50.2339 | 32.0089 | 60 | 20.78 | 50.2321 | 93.6215 | 60.0236 | 80.12 | 50.2319 | 70.2741 | 60 | 60.34
50.2063 | 91.7163 | 60.0212 | 80.12 | 50.2173 | 51.0398 | 60.0204 | 40.56 | 50.2422 | 32.0078 | 60 | 20.78 | 50.2405 | 93.6189 | 60.0235 | 80.12 | 50.2402 | 70.2731 | 60 | 60.34
50.2146 | 91.7139 | 60.0213 | 80.12 | 50.2257 | 51.0384 | 60.0203 | 40.56 | 50.2505 | 32.0067 | 60 | 20.78 | 50.2488 | 93.6164 | 60.0234 | 80.12 | 50.2486 | 70.272 | 60 | 60.34
50.2229 | 91.7115 | 60.0214 | 80.12 | 50.234 | 51.0371 | 60.0203 | 40.56 | 50.2589 | 32.0055 | 60 | 20.78 | 50.2571 | 93.6138 | 60.0233 | 80.12 | 50.2569 | 70.2709 | 60 | 60.34
50.2313 | 91.7091 | 60.0214 | 80.12 | 50.2423 | 51.0357 | 60.0202 | 40.56 | 50.2672 | 32.0044 | 60 | 20.78 | 50.2655 | 93.6112 | 60.0232 | 80.12 | 50.2652 | 70.2699 | 60 | 60.34
50.2396 | 91.7067 | 60.0215 | 80.12 | 50.2507 | 51.0344 | 60.0201 | 40.56 | 50.2756 | 32.0033 | 60 | 20.78 | 50.2738 | 93.6086 | 60.0231 | 80.12 | 50.2736 | 70.2688 | 60 | 60.34
50.2479 | 91.7042 | 60.0216 | 80.12 | 50.259 | 51.033 | 60.02 | 40.56 | 50.2839 | 32.0021 | 60 | 20.78 | 50.2821 | 93.606 | 60.0231 | 80.12 | 50.2819 | 70.2677 | 60 | 60.34
50.2563 | 91.7018 | 60.0217 | 80.12 | 50.2673 | 51.1014 | 60.0298 | 40.56 | 50.2922 | 32.001 | 60 | 20.78 | 50.2905 | 93.6034 | 60.023 | 80.12 | 50.2902 | 70.2667 | 60 | 60.34
50.2646 | 91.6994 | 60.0218 | 80.12 | 50.2756 | 51.0978 | 60.0297 | 40.56 | 50.3006 | 31.9999 | 60 | 20.78 | 50.2988 | 93.6009 | 60.0229 | 80.12 | 50.2986 | 70.2656 | 60 | 60.34
50.2729 | 91.697 | 60.0219 | 80.12 | 50.284 | 51.0942 | 60.0295 | 40.56 | 50.3089 | 31.9987 | 60 | 20.78 | 50.3071 | 93.5983 | 60.0228 | 80.12 | 50.3069 | 70.2645 | 60 | 60.34
50.2813 | 91.6946 | 60.0219 | 80.12 | 50.2923 | 51.0905 | 60.0293 | 40.56 | 50.3173 | 31.9976 | 60 | 20.78 | 50.3154 | 93.5957 | 60.0227 | 80.12 | 50.3152 | 70.2635 | 60 | 60.34
50.2896 | 91.6922 | 60.022 | 80.12 | 50.3006 | 51.0869 | 60.0292 | 40.56 | 50.3256 | 31.9965 | 60 | 20.78 | 50.3238 | 93.5931 | 60.0226 | 80.12 | 50.3236 | 70.2624 | 60 | 60.34
50.2979 | 91.6897 | 60.0221 | 80.12 | 50.309 | 51.0832 | 60.029 | 40.56 | 50.3339 | 31.9953 | 60 | 20.78 | 50.3321 | 93.5905 | 60.0226 | 80.12 | 50.3319 | 70.2613 | 60 | 60.34
50.3062 | 91.6873 | 60.0222 | 80.12 | 50.3173 | 51.0796 | 60.0288 | 40.56 | 50.3422 | 31.9942 | 60 | 20.78 | 50.3404 | 93.588 | 60.0225 | 80.12 | 50.3402 | 70.2603 | 60 | 60.34
50.3146 | 91.6849 | 60.0223 | 80.12 | 50.3256 | 51.076 | 60.0287 | 40.56 | 50.3506 | 31.9931 | 60 | 20.78 | 50.3488 | 93.5854 | 60.0224 | 80.12 | 50.3486 | 70.2592 | 60 | 60.34
50.3229 | 91.6825 | 60.0224 | 80.12 | 50.334 | 51.0723 | 60.0285 | 40.56 | 50.3589 | 31.9919 | 60 | 20.78 | 50.3571 | 93.5828 | 60.0223 | 80.12 | 50.3569 | 70.2581 | 60 | 60.34
50.3312 | 91.6801 | 60.0224 | 80.12 | 50.3423 | 51.0687 | 60.0283 | 40.56 | 50.3672 | 31.9908 | 60 | 20.78 | 50.3654 | 93.5802 | 60.0222 | 80.12 | 50.3652 | 70.2571 | 60 | 60.34
50.3396 | 91.6777 | 60.0225 | 80.12 | 50.3506 | 51.065 | 60.0282 | 40.56 | 50.3755 | 31.9897 | 60 | 20.78 | 50.3738 | 93.5776 | 60.0221 | 80.12 | 50.3736 | 70.256 | 60 | 60.34
50.3479 | 91.6752 | 60.0226 | 80.12 | 50.3589 | 51.0614 | 60.028 | 40.56 | 50.3839 | 31.9885 | 60 | 20.78 | 50.3821 | 93.575 | 60.0221 | 80.12 | 50.3819 | 70.2549 | 60 | 60.34
50.3562 | 91.6728 | 60.0227 | 80.12 | 50.3673 | 51.0578 | 60.0278 | 40.56 | 50.3922 | 31.9874 | 60 | 20.78 | 50.3904 | 93.5725 | 60.022 | 80.12 | 50.3902 | 70.2539 | 60 | 60.34
50.3645 | 91.6704 | 60.0228 | 80.12 | 50.3756 | 51.0541 | 60.0277 | 40.56 | 50.4006 | 31.9863 | 60 | 20.78 | 50.3988 | 93.5699 | 60.0219 | 80.12 | 50.3986 | 70.2528 | 60 | 60.34
50.3729 | 91.668 | 60.0229 | 80.12 | 50.3839 | 51.0505 | 60.0275 | 40.56 | 50.4089 | 31.9851 | 60 | 20.78 | 50.4071 | 93.5673 | 60.0218 | 80.12 | 50.4069 | 70.2517 | 60 | 60.34
50.3812 | 91.6656 | 60.0229 | 80.12 | 50.3923 | 51.0468 | 60.0273 | 40.56 | 50.4172 | 31.984 | 60 | 20.78 | 50.4154 | 93.5647 | 60.0217 | 80.12 | 50.4152 | 70.2507 | 60 | 60.34
50.3895 | 91.6632 | 60.023 | 80.12 | 50.4006 | 51.0432 | 60.0272 | 40.56 | 50.4256 | 31.9829 | 60 | 20.78 | 50.4237 | 93.5621 | 60.0216 | 80.12 | 50.4236 | 70.2496 | 60 | 60.34
50.3979 | 91.6608 | 60.0231 | 80.12 | 50.4089 | 51.0396 | 60.027 | 40.56 | 50.4339 | 31.9817 | 60 | 20.78 | 50.4321 | 93.5595 | 60.0216 | 80.12 | 50.4319 | 70.2486 | 60 | 60.34
50.4062 | 91.6583 | 60.0232 | 80.12 | 50.4172 | 51.0359 | 60.0268 | 40.56 | 50.4423 | 31.9806 | 60 | 20.78 | 50.4404 | 93.557 | 60.0215 | 80.12 | 50.4402 | 70.2475 | 60 | 60.34
50.4145 | 91.6559 | 60.0233 | 80.12 | 50.4256 | 51.0323 | 60.0267 | 40.56 | 50.4506 | 31.9795 | 60 | 20.78 | 50.4487 | 93.5544 | 60.0214 | 80.12 | 50.4486 | 70.2464 | 60 | 60.34
50.4229 | 91.6535 | 60.0234 | 80.12 | 50.4339 | 51.0286 | 60.0265 | 40.56 | 50.4589 | 31.9783 | 60 | 20.78 | 50.4571 | 93.5518 | 60.0213 | 80.12 | 50.4569 | 70.2453 | 60 | 60.34
50.4312 | 91.6511 | 60.0234 | 80.12 | 50.4422 | 51.025 | 60.0263 | 40.56 | 50.4672 | 31.9772 | 60 | 20.78 | 50.4654 | 93.5492 | 60.0212 | 80.12 | 50.4652 | 70.2443 | 60 | 60.34
50.4395 | 91.6487 | 60.0235 | 80.12 | 50.4506 | 51.0214 | 60.0262 | 40.56 | 50.4756 | 31.9761 | 60 | 20.78 | 50.4737 | 93.5466 | 60.0211 | 80.12 | 50.4736 | 70.2432 | 60 | 60.34
50.4479 | 91.6463 | 60.0236 | 80.12 | 50.4589 | 51.0177 | 60.026 | 40.56 | 50.4839 | 31.9749 | 60 | 20.78 | 50.482 | 93.5441 | 60.0211 | 80.12 | 50.4819 | 70.2421 | 60 | 60.34
50.4562 | 91.6438 | 60.0237 | 80.12 | 50.4672 | 51.0141 | 60.0258 | 40.56 | 50.4922 | 31.9738 | 60 | 20.78 | 50.4904 | 93.5415 | 60.021 | 80.12 | 50.4902 | 70.2411 | 60 | 60.34
50.4645 | 91.6414 | 60.0238 | 80.12 | 50.4756 | 51.0104 | 60.0257 | 40.56 | 50.5005 | 31.9727 | 60 | 20.78 | 50.4987 | 93.5389 | 60.0209 | 80.12 | 50.4986 | 70.24 | 60 | 60.34
50.4729 | 91.639 | 60.0239 | 80.12 | 50.4839 | 51.0068 | 60.0255 | 40.56 | 50.5089 | 31.9715 | 60 | 20.78 | 50.507 | 93.5363 | 60.0208 | 80.12 | 50.5069 | 70.2389 | 60 | 60.34
50.4812 | 91.6366 | 60.0239 | 80.12 | 50.4922 | 51.0032 | 60.0253 | 40.56 | 50.5173 | 31.9704 | 60 | 20.78 | 50.5154 | 93.5337 | 60.0207 | 80.12 | 50.5152 | 70.2379 | 60 | 60.34
50.4895 | 91.6342 | 60.024 | 80.12 | 50.5005 | 50.9995 | 60.0252 | 40.56 | 50.5256 | 31.9693 | 60 | 20.78 | 50.5237 | 93.5311 | 60.0206 | 80.12 | 50.5236 | 70.2368 | 60 | 60.34
50.4978 | 91.6318 | 60.0241 | 80.12 | 50.5089 | 50.9959 | 60.025 | 40.56 | 50.5339 | 31.9681 | 60 | 20.78 | 50.532 | 93.5286 | 60.0206 | 80.12 | 50.5319 | 70.2357 | 60 | 60.34
50.5062 | 91.6293 | 60.0242 | 80.12 | 50.5172 | 50.9922 | 60.0248 | 40.56 | 50.5422 | 31.967 | 60 | 20.78 | 50.5404 | 93.526 | 60.0205 | 80.12 | 50.5402 | 70.2347 | 60 | 60.34
50.5145 | 91.6269 | 60.0243 | 80.12 | 50.5255 | 50.9886 | 60.0247 | 40.56 | 50.5506 | 31.9659 | 60 | 20.78 | 50.5487 | 93.5234 | 60.0204 | 80.12 | 50.5486 | 70.2336 | 60 | 60.34
50.5228 | 91.6245 | 60.0244 | 80.12 | 50.5339 | 50.985 | 60.0245 | 40.56 | 50.5589 | 31.9647 | 60 | 20.78 | 50.557 | 93.5208 | 60.0203 | 80.12 | 50.5569 | 70.2325 | 60 | 60.34
50.5312 | 91.6221 | 60.0244 | 80.12 | 50.5422 | 50.9813 | 60.0243 | 40.56 | 50.5673 | 31.9636 | 60 | 20.78 | 50.5654 | 93.5182 | 60.0202 | 80.12 | 50.5652 | 70.2315 | 60 | 60.34
50.5395 | 91.6197 | 60.0245 | 80.12 | 50.5505 | 50.9777 | 60.0242 | 40.56 | 50.5756 | 31.9625 | 60 | 20.78 | 50.5737 | 93.5156 | 60.0201 | 80.12 | 50.5736 | 70.2304 | 60 | 60.34
50.5478 | 91.6173 | 60.0246 | 80.12 | 50.5588 | 50.974 | 60.024 | 40.56 | 50.5839 | 31.9613 | 60 | 20.78 | 50.582 | 93.5131 | 60.0201 | 80.12 | 50.5819 | 70.2293 | 60 | 60.34
50.5561 | 91.6149 | 60.0247 | 80.12 | 50.5672 | 50.9704 | 60.0238 | 40.56 | 50.5922 | 31.9602 | 60 | 20.78 | 50.5903 | 93.6581 | 60.02 | 80.12 | 50.5902 | 70.2283 | 60 | 60.34
50.5645 | 91.6124 | 60.0248 | 80.12 | 50.5755 | 50.9668 | 60.0237 | 40.56 | 50.6006 | 31.9591 | 60 | 20.78 | 50.5987 | 93.6538 | 60.0201 | 80.12 | 50.5986 | 70.2272 | 60 | 60.34
50.5728 | 91.61 | 60.0249 | 80.12 | 50.5838 | 50.9631 | 60.0235 | 40.56 | 50.6089 | 31.9579 | 60 | 20.78 | 50.607 | 93.6494 | 60.0202 | 80.12 | 50.6069 | 70.2261 | 60 | 60.34
50.5811 | 91.6076 | 60.0249 | 80.12 | 50.5922 | 50.9595 | 60.0233 | 40.56 | 50.6172 | 31.9568 | 60 | 20.78 | 50.6153 | 93.6451 | 60.0203 | 80.12 | 50.6152 | 70.2251 | 60 | 60.34
50.5895 | 91.6052 | 60.025 | 80.12 | 50.6005 | 50.9558 | 60.0232 | 40.56 | 50.6255 | 31.9557 | 60 | 20.78 | 50.6237 | 93.6407 | 60.0204 | 80.12 | 50.6236 | 70.224 | 60 | 60.34
50.5978 | 91.6028 | 60.0251 | 80.12 | 50.6088 | 50.9522 | 60.023 | 40.56 | 50.6339 | 31.9545 | 60 | 20.78 | 50.632 | 93.6363 | 60.0204 | 80.12 | 50.6319 | 70.2229 | 60 | 60.34
50.6061 | 91.6004 | 60.0252 | 80.12 | 50.6172 | 50.9486 | 60.0228 | 40.56 | 50.6423 | 31.9534 | 60 | 20.78 | 50.6403 | 93.632 | 60.0205 | 80.12 | 50.6402 | 70.2219 | 60 | 60.34
50.6145 | 91.5979 | 60.0253 | 80.12 | 50.6255 | 50.9449 | 60.0227 | 40.56 | 50.6506 | 31.9523 | 60 | 20.78 | 50.6487 | 93.6276 | 60.0206 | 80.12 | 50.6486 | 70.2208 | 60 | 60.34
50.6228 | 91.5955 | 60.0254 | 80.12 | 50.6338 | 50.9413 | 60.0225 | 40.56 | 50.6589 | 31.9511 | 60 | 20.78 | 50.657 | 93.6233 | 60.0207 | 80.12 | 50.6569 | 70.2197 | 60 | 60.34
50.6311 | 91.5931 | 60.0254 | 80.12 | 50.6422 | 50.9376 | 60.0223 | 40.56 | 50.6672 | 31.95 | 60 | 20.78 | 50.6653 | 93.6189 | 60.0208 | 80.12 | 50.6652 | 70.2187 | 60 | 60.34
50.6395 | 91.5907 | 60.0255 | 80.12 | 50.6505 | 50.934 | 60.0222 | 40.56 | 50.6756 | 31.9489 | 60 | 20.78 | 50.6736 | 93.6146 | 60.0209 | 80.12 | 50.6736 | 70.2176 | 60 | 60.34
50.6478 | 91.5883 | 60.0256 | 80.12 | 50.6588 | 50.9304 | 60.022 | 40.56 | 50.6839 | 31.9477 | 60 | 20.78 | 50.682 | 93.6102 | 60.0209 | 80.12 | 50.6819 | 70.2165 | 60 | 60.34
50.6561 | 91.5859 | 60.0257 | 80.12 | 50.6671 | 50.9267 | 60.0218 | 40.56 | 50.6923 | 31.9466 | 60 | 20.78 | 50.6903 | 93.6058 | 60.021 | 80.12 | 50.6902 | 70.2155 | 60 | 60.34
50.6644 | 91.5835 | 60.0258 | 80.12 | 50.6755 | 50.9231 | 60.0217 | 40.56 | 50.7006 | 31.9455 | 60 | 20.78 | 50.6986 | 93.6015 | 60.0211 | 80.12 | 50.6986 | 70.2144 | 60 | 60.34
50.6728 | 91.581 | 60.0259 | 80.12 | 50.6838 | 50.9194 | 60.0215 | 40.56 | 50.7089 | 31.9443 | 60 | 20.78 | 50.707 | 93.5971 | 60.0212 | 80.12 | 50.7069 | 70.2133 | 60 | 60.34
50.6811 | 91.5786 | 60.0259 | 80.12 | 50.6921 | 50.9158 | 60.0213 | 40.56 | 50.7172 | 31.9432 | 60 | 20.78 | 50.7153 | 93.5928 | 60.0213 | 80.12 | 50.7152 | 70.2123 | 60 | 60.34
50.6894 | 91.5762 | 60.026 | 80.12 | 50.7004 | 50.9122 | 60.0212 | 40.56 | 50.7256 | 31.9421 | 60 | 20.78 | 50.7236 | 93.5884 | 60.0214 | 80.12 | 50.7236 | 70.2112 | 60 | 60.34
50.6978 | 91.5738 | 60.0261 | 80.12 | 50.7088 | 50.9085 | 60.021 | 40.56 | 50.7339 | 31.9409 | 60 | 20.78 | 50.732 | 93.5841 | 60.0214 | 80.12 | 50.7319 | 70.2101 | 60 | 60.34
50.7061 | 91.5714 | 60.0262 | 80.12 | 50.7171 | 50.9049 | 60.0208 | 40.56 | 50.7422 | 31.9398 | 60 | 20.78 | 50.7403 | 93.5797 | 60.0215 | 80.12 | 50.7402 | 70.2091 | 60 | 60.34
50.7144 | 91.569 | 60.0263 | 80.12 | 50.7254 | 50.9012 | 60.0207 | 40.56 | 50.7506 | 31.9387 | 60 | 20.78 | 50.7486 | 93.5753 | 60.0216 | 80.12 | 50.7486 | 70.208 | 60 | 60.34
50.7228 | 91.5665 | 60.0264 | 80.12 | 50.7338 | 50.8976 | 60.0205 | 40.56 | 50.7589 | 31.9375 | 60 | 20.78 | 50.757 | 93.571 | 60.0217 | 80.12 | 50.7569 | 70.2069 | 60 | 60.34
50.7311 | 91.5641 | 60.0264 | 80.12 | 50.7421 | 50.894 | 60.0203 | 40.56 | 50.7673 | 31.9364 | 60 | 20.78 | 50.7653 | 93.5666 | 60.0218 | 80.12 | 50.7652 | 70.2059 | 60 | 60.34
50.7394 | 91.5617 | 60.0265 | 80.12 | 50.7504 | 50.8903 | 60.0202 | 40.56 | 50.7756 | 31.7294 | 60.01 | 20.78 | 50.7736 | 93.5623 | 60.0219 | 80.12 | 50.7736 | 70.2048 | 60 | 60.34
50.7478 | 91.5593 | 60.0266 | 80.12 | 50.7588 | 50.8867 | 60.02 | 40.56 | 50.7839 | 31.7286 | 60.01 | 20.78 | 50.7819 | 93.5579 | 60.0219 | 80.12 | 50.7819 | 70.2037 | 60 | 60.34
50.7561 | 91.5569 | 60.0267 | 80.12 | 50.7671 | 50.883 | 60.0198 | 40.56 | 50.7922 | 31.7277 | 60.01 | 20.78 | 50.7903 | 93.5536 | 60.022 | 80.12 | 50.7902 | 70.2027 | 60 | 60.34
50.7644 | 91.5545 | 60.0268 | 80.12 | 50.7754 | 50.8794 | 60.0197 | 40.56 | 50.8006 | 31.7269 | 60.01 | 20.78 | 50.7986 | 93.5492 | 60.0221 | 80.12 | 50.7986 | 70.2016 | 60 | 60.34
50.7728 | 91.552 | 60.0269 | 80.12 | 50.7838 | 50.8758 | 60.0195 | 40.56 | 50.8089 | 31.726 | 60.01 | 20.78 | 50.8069 | 93.5449 | 60.0222 | 80.12 | 50.8069 | 70.2005 | 60 | 60.34
50.7811 | 91.5496 | 60.0269 | 80.12 | 50.7921 | 50.8721 | 60.0193 | 40.56 | 50.8173 | 31.7251 | 60.01 | 20.78 | 50.8153 | 93.5405 | 60.0223 | 80.12 | 50.8152 | 70.1995 | 60 | 60.34
50.7894 | 91.5472 | 60.027 | 80.12 | 50.8004 | 50.8685 | 60.0192 | 40.56 | 50.8256 | 31.7243 | 60.01 | 20.78 | 50.8236 | 93.5361 | 60.0224 | 80.12 | 50.8236 | 70.1984 | 60 | 60.34
50.7977 | 91.5448 | 60.0271 | 80.12 | 50.8087 | 50.8648 | 60.019 | 40.56 | 50.8339 | 31.7234 | 60.01 | 20.78 | 50.8319 | 93.5318 | 60.0224 | 80.12 | 50.8319 | 70.1973 | 60 | 60.34
50.806 | 91.5424 | 60.0272 | 80.12 | 50.8171 | 50.8612 | 60.0188 | 40.56 | 50.8422 | 31.7226 | 60.01 | 20.78 | 50.8403 | 93.5274 | 60.0225 | 80.12 | 50.8402 | 70.1963 | 60 | 60.34
50.8144 | 91.54 | 60.0273 | 80.12 | 50.8254 | 50.8576 | 60.0187 | 40.56 | 50.8506 | 31.7217 | 60.01 | 20.78 | 50.8486 | 93.5231 | 60.0226 | 80.12 | 50.8486 | 70.1952 | 60 | 60.34
50.8227 | 91.5376 | 60.0274 | 80.12 | 50.8337 | 50.8539 | 60.0185 | 40.56 | 50.8589 | 31.7209 | 60.01 | 20.78 | 50.8569 | 93.5187 | 60.0227 | 80.12 | 50.8569 | 70.1941 | 60 | 60.34
50.831 | 91.5351 | 60.0274 | 80.12 | 50.842 | 50.8503 | 60.0183 | 40.56 | 50.8672 | 31.72 | 60.01 | 20.78 | 50.8652 | 93.5144 | 60.0228 | 80.12 | 50.8652 | 70.1931 | 60 | 60.34
50.8394 | 91.5327 | 60.0275 | 80.12 | 50.8504 | 50.8466 | 60.0182 | 40.56 | 50.8756 | 31.7191 | 60.01 | 20.78 | 50.8736 | 93.51 | 60.0229 | 80.12 | 50.8736 | 70.192 | 60 | 60.34
50.8477 | 91.5303 | 60.0276 | 80.12 | 50.8587 | 50.843 | 60.018 | 40.56 | 50.8839 | 31.7183 | 60.01 | 20.78 | 50.8819 | 93.5056 | 60.0229 | 80.12 | 50.8819 | 70.1909 | 60 | 60.34
50.856 | 91.5279 | 60.0277 | 80.12 | 50.867 | 50.8394 | 60.0178 | 40.56 | 50.8923 | 31.7174 | 60.01 | 20.78 | 50.8902 | 93.5013 | 60.023 | 80.12 | 50.8902 | 70.1899 | 60 | 60.34
50.8644 | 91.5255 | 60.0278 | 80.12 | 50.8754 | 50.8357 | 60.0177 | 40.56 | 50.9006 | 31.7166 | 60.01 | 20.78 | 50.8986 | 93.4969 | 60.0231 | 80.12 | 50.8986 | 70.1888 | 60 | 60.34
50.8727 | 91.5231 | 60.0279 | 80.12 | 50.8837 | 50.8321 | 60.0175 | 40.56 | 50.9089 | 31.7157 | 60.01 | 20.78 | 50.9069 | 93.4926 | 60.0232 | 80.12 | 50.9069 | 70.1877 | 60 | 60.34
50.881 | 91.5206 | 60.0279 | 80.12 | 50.892 | 50.8284 | 60.0173 | 40.56 | 50.9172 | 31.7148 | 60.01 | 20.78 | 50.9152 | 93.4882 | 60.0233 | 80.12 | 50.9152 | 70.1867 | 60 | 60.34
50.8894 | 91.5182 | 60.028 | 80.12 | 50.9004 | 50.8248 | 60.0172 | 40.56 | 50.9256 | 31.714 | 60.01 | 20.78 | 50.9236 | 93.4839 | 60.0233 | 80.12 | 50.9236 | 70.1856 | 60 | 60.34
50.8977 | 91.5158 | 60.0281 | 80.12 | 50.9087 | 50.8212 | 60.017 | 40.56 | 50.9339 | 31.7131 | 60.01 | 20.78 | 50.9319 | 93.4795 | 60.0234 | 80.12 | 50.9319 | 70.1845 | 60 | 60.34
50.906 | 91.5134 | 60.0282 | 80.12 | 50.917 | 50.8175 | 60.0168 | 40.56 | 50.9423 | 31.7123 | 60.01 | 20.78 | 50.9402 | 93.4751 | 60.0235 | 80.12 | 50.9402 | 70.1835 | 60 | 60.34
50.9144 | 91.511 | 60.0283 | 80.12 | 50.9254 | 50.8139 | 60.0167 | 40.56 | 50.9506 | 31.7114 | 60.01 | 20.78 | 50.9485 | 93.4708 | 60.0236 | 80.12 | 50.9486 | 70.1824 | 60 | 60.34
50.9227 | 91.5086 | 60.0284 | 80.12 | 50.9337 | 50.8102 | 60.0165 | 40.56 | 50.9589 | 31.7106 | 60.01 | 20.78 | 50.9569 | 93.4664 | 60.0237 | 80.12 | 50.9569 | 70.1813 | 60 | 60.34
50.931 | 91.5061 | 60.0284 | 80.12 | 50.942 | 50.8066 | 60.0163 | 40.56 | 50.9672 | 31.7097 | 60.01 | 20.78 | 50.9652 | 93.4621 | 60.0238 | 80.12 | 50.9652 | 70.1803 | 60 | 60.34
50.9393 | 91.5037 | 60.0285 | 80.12 | 50.9503 | 50.803 | 60.0162 | 40.56 | 50.9756 | 31.7088 | 60.01 | 20.78 | 50.9735 | 93.4577 | 60.0238 | 80.12 | 50.9736 | 70.1792 | 60 | 60.34
50.9477 | 91.5013 | 60.0286 | 80.12 | 50.9587 | 50.7993 | 60.016 | 40.56 | 50.9839 | 31.708 | 60.01 | 20.78 | 50.9819 | 93.4534 | 60.0239 | 80.12 | 50.9819 | 70.1781 | 60 | 60.34
50.956 | 91.4989 | 60.0287 | 80.12 | 50.967 | 50.7957 | 60.0158 | 40.56 | 50.9922 | 31.7071 | 60.01 | 20.78 | 50.9902 | 93.449 | 60.024 | 80.12 | 50.9902 | 70.1771 | 60 | 60.34
50.9643 | 91.4965 | 60.0288 | 80.12 | 50.9753 | 50.792 | 60.0157 | 40.56 | 51.0006 | 31.7063 | 60.01 | 20.78 | 50.9985 | 93.4446 | 60.0241 | 80.12 | 50.9986 | 70.176 | 60 | 60.34
50.9727 | 91.4941 | 60.0289 | 80.12 | 50.9837 | 50.7884 | 60.0155 | 40.56 | 51.0089 | 31.7054 | 60.01 | 20.78 | 51.0069 | 93.4403 | 60.0242 | 80.12 | 51.0069 | 70.1749 | 60 | 60.34
50.981 | 91.4917 | 60.0289 | 80.12 | 50.992 | 50.7848 | 60.0153 | 40.56 | 51.0173 | 31.7045 | 60.01 | 20.78 | 51.0152 | 93.4359 | 60.0243 | 80.12 | 51.0152 | 70.1739 | 60 | 60.34
50.9893 | 91.4892 | 60.029 | 80.12 | 51.0003 | 50.7811 | 60.0152 | 40.56 | 51.0256 | 31.7037 | 60.01 | 20.78 | 51.0235 | 93.4316 | 60.0243 | 80.12 | 51.0236 | 70.1728 | 60 | 60.34
50.9977 | 91.4868 | 60.0291 | 80.12 | 51.0087 | 50.7775 | 60.015 | 40.56 | 51.0339 | 31.7028 | 60.01 | 20.78 | 51.0318 | 93.4272 | 60.0244 | 80.12 | 51.0319 | 70.1717 | 60 | 60.34
51.006 | 91.4844 | 60.0292 | 80.12 | 51.017 | 50.7738 | 60.0148 | 40.56 | 51.0422 | 31.702 | 60.01 | 20.78 | 51.0402 | 93.4229 | 60.0245 | 80.12 | 51.0402 | 70.1707 | 60 | 60.34
51.0143 | 91.482 | 60.0293 | 80.12 | 51.0253 | 50.7702 | 60.0147 | 40.56 | 51.0506 | 31.7011 | 60.01 | 20.78 | 51.0485 | 93.4185 | 60.0246 | 80.12 | 51.0486 | 70.1696 | 60 | 60.34
51.0227 | 91.4796 | 60.0294 | 80.12 | 51.0336 | 50.7666 | 60.0145 | 40.56 | 51.0589 | 31.7003 | 60.01 | 20.78 | 51.0568 | 93.4141 | 60.0247 | 80.12 | 51.0569 | 70.1685 | 60 | 60.34
51.031 | 91.4772 | 60.0294 | 80.12 | 51.042 | 50.7629 | 60.0143 | 40.56 | 51.0673 | 31.6994 | 60.01 | 20.78 | 51.0652 | 93.4098 | 60.0248 | 80.12 | 51.0652 | 70.0529 | 60 | 60.34
51.0393 | 91.4747 | 60.0295 | 80.12 | 51.0503 | 50.7593 | 60.0142 | 40.56 | 51.0756 | 31.6985 | 60.01 | 20.78 | 51.0735 | 93.4054 | 60.0248 | 80.12 | 51.0736 | 70.0505 | 59.9999 | 60.34
51.0476 | 91.4723 | 60.0296 | 80.12 | 51.0586 | 50.7556 | 60.014 | 40.56 | 51.0839 | 31.6977 | 60.01 | 20.78 | 51.0818 | 93.4011 | 60.0249 | 80.12 | 51.0819 | 70.0482 | 59.9998 | 60.34
51.056 | 91.4699 | 60.0297 | 80.12 | 51.067 | 50.752 | 60.0138 | 40.56 | 51.0922 | 31.6968 | 60.01 | 20.78 | 51.0902 | 93.3967 | 60.025 | 80.12 | 51.0902 | 70.0458 | 59.9997 | 60.34
51.0643 | 91.4675 | 60.0298 | 80.12 | 51.0753 | 50.7484 | 60.0137 | 40.56 | 51.1006 | 31.696 | 60.01 | 20.78 | 51.0985 | 93.3924 | 60.0251 | 80.12 | 51.0986 | 70.0435 | 59.9996 | 60.34
51.0726 | 91.4651 | 60.0299 | 80.12 | 51.0836 | 50.7447 | 60.0135 | 40.56 | 51.1089 | 31.6951 | 60.01 | 20.78 | 51.1068 | 93.388 | 60.0252 | 80.12 | 51.1069 | 70.0411 | 59.9995 | 60.34
51.0809 | 91.4627 | 60.0299 | 80.12 | 51.0919 | 50.7411 | 60.0133 | 40.56 | 51.1172 | 31.6942 | 60.01 | 20.78 | 51.1152 | 93.3837 | 60.0253 | 80.12 | 51.1152 | 70.0388 | 59.9995 | 60.34
51.0893 | 91.6481 | 60.03 | 80.12 | 51.1003 | 50.7374 | 60.0132 | 40.56 | 51.1256 | 31.6934 | 60.01 | 20.78 | 51.1235 | 93.3793 | 60.0253 | 80.12 | 51.1236 | 70.0365 | 59.9994 | 60.34
51.0976 | 91.6451 | 60.03 | 80.12 | 51.1086 | 50.7338 | 60.013 | 40.56 | 51.1339 | 31.6925 | 60.01 | 20.78 | 51.1318 | 93.3749 | 60.0254 | 80.12 | 51.1319 | 70.0341 | 59.9993 | 60.34
51.1059 | 91.6422 | 60.03 | 80.12 | 51.1169 | 50.7302 | 60.0128 | 40.56 | 51.1423 | 31.6917 | 60.01 | 20.78 | 51.1401 | 93.3706 | 60.0255 | 80.12 | 51.1402 | 70.0318 | 59.9992 | 60.34
51.1143 | 91.6392 | 60.03 | 80.12 | 51.1253 | 50.7265 | 60.0127 | 40.56 | 51.1506 | 31.6908 | 60.01 | 20.78 | 51.1485 | 93.3662 | 60.0256 | 80.12 | 51.1486 | 70.0294 | 59.9991 | 60.34
51.1226 | 91.6362 | 60.03 | 80.12 | 51.1336 | 50.7229 | 60.0125 | 40.56 | 51.1589 | 31.69 | 60.01 | 20.78 | 51.1568 | 93.3619 | 60.0257 | 80.12 | 51.1569 | 70.0271 | 59.999 | 60.34
51.1309 | 91.6333 | 60.03 | 80.12 | 51.1419 | 50.7192 | 60.0123 | 40.56 | 51.1672 | 31.6891 | 60.01 | 20.78 | 51.1651 | 93.3575 | 60.0258 | 80.12 | 51.1652 | 70.0248 | 59.999 | 60.34
51.1393 | 91.6303 | 60.03 | 80.12 | 51.1503 | 50.7156 | 60.0122 | 40.56 | 51.1756 | 31.6882 | 60.01 | 20.78 | 51.1735 | 93.3532 | 60.0258 | 80.12 | 51.1736 | 70.0224 | 59.9989 | 60.34
51.1476 | 91.6274 | 60.03 | 80.12 | 51.1586 | 50.712 | 60.012 | 40.56 | 51.1839 | 31.6874 | 60.01 | 20.78 | 51.1818 | 93.3488 | 60.0259 | 80.12 | 51.1819 | 70.0201 | 59.9988 | 60.34
51.1559 | 91.6244 | 60.03 | 80.12 | 51.1669 | 50.7083 | 60.0118 | 40.56 | 51.1923 | 31.6865 | 60.01 | 20.78 | 51.1901 | 93.3444 | 60.026 | 80.12 | 51.1902 | 70.0177 | 59.9987 | 60.34
51.1643 | 91.6215 | 60.03 | 80.12 | 51.1753 | 50.7047 | 60.0117 | 40.56 | 51.2006 | 31.6857 | 60.01 | 20.78 | 51.1985 | 93.3401 | 60.0261 | 80.12 | 51.1986 | 70.0154 | 59.9986 | 60.34
51.1726 | 91.6185 | 60.03 | 80.12 | 51.1836 | 50.701 | 60.0115 | 40.56 | 51.2089 | 31.6848 | 60.01 | 20.78 | 51.2068 | 93.3357 | 60.0262 | 80.12 | 51.2069 | 70.013 | 59.9985 | 60.34
51.1809 | 91.6155 | 60.03 | 80.12 | 51.1919 | 50.6974 | 60.0113 | 40.56 | 51.2173 | 31.6839 | 60.01 | 20.78 | 51.2151 | 93.3314 | 60.0263 | 80.12 | 51.2152 | 70.0107 | 59.9985 | 60.34
51.1893 | 91.6126 | 60.03 | 80.12 | 51.2003 | 50.6937 | 60.0112 | 40.56 | 51.2256 | 31.6831 | 60.01 | 20.78 | 51.2234 | 93.327 | 60.0263 | 80.12 | 51.2236 | 70.0084 | 59.9984 | 60.34
51.1976 | 91.6096 | 60.03 | 80.12 | 51.2086 | 50.6901 | 60.011 | 40.56 | 51.2339 | 31.6822 | 60.01 | 20.78 | 51.2318 | 93.3227 | 60.0264 | 80.12 | 51.2319 | 70.006 | 59.9983 | 60.34
51.2059 | 91.6067 | 60.03 | 80.12 | 51.2169 | 50.6865 | 60.0108 | 40.56 | 51.2422 | 31.6814 | 60.01 | 20.78 | 51.2401 | 93.3183 | 60.0265 | 80.12 | 51.2402 | 70.0037 | 59.9982 | 60.34
51.2142 | 91.6037 | 60.03 | 80.12 | 51.2253 | 50.6828 | 60.0107 | 40.56 | 51.2506 | 31.6805 | 60.01 | 20.78 | 51.2484 | 93.3139 | 60.0266 | 80.12 | 51.2486 | 70.0013 | 59.9981 | 60.34
51.2226 | 91.6008 | 60.03 | 80.12 | 51.2336 | 50.6792 | 60.0105 | 40.56 | 51.2589 | 31.6797 | 60.01 | 20.78 | 51.2568 | 93.3096 | 60.0267 | 80.12 | 51.2569 | 69.999 | 59.998 | 60.34
51.2309 | 91.5978 | 60.03 | 80.12 | 51.2419 | 50.6755 | 60.0103 | 40.56 | 51.2673 | 31.6788 | 60.01 | 20.78 | 51.2651 | 93.3052 | 60.0268 | 80.12 | 51.2652 | 69.9967 | 59.998 | 60.34
51.2392 | 91.5948 | 60.03 | 80.12 | 51.2502 | 50.6719 | 60.0102 | 40.56 | 51.2756 | 31.6779 | 60.01 | 20.78 | 51.2734 | 93.3009 | 60.0268 | 80.12 | 51.2736 | 69.9943 | 59.9979 | 60.34
51.2476 | 91.5919 | 60.03 | 80.12 | 51.2586 | 50.6683 | 60.01 | 40.56 | 51.2839 | 31.6771 | 60.01 | 20.78 | 51.2817 | 93.2965 | 60.0269 | 80.12 | 51.2819 | 69.992 | 59.9978 | 60.34
51.2559 | 91.5889 | 60.03 | 80.12 | 51.2669 | 50.7345 | 60.01 | 40.56 | 51.2922 | 31.6762 | 60.01 | 20.78 | 51.2901 | 93.2922 | 60.027 | 80.12 | 51.2902 | 69.9896 | 59.9977 | 60.34
51.2642 | 91.586 | 60.03 | 80.12 | 51.2752 | 50.7341 | 60.01 | 40.56 | 51.3006 | 31.6754 | 60.01 | 20.78 | 51.2984 | 93.2878 | 60.0271 | 80.12 | 51.2986 | 69.9873 | 59.9976 | 60.34
51.2726 | 91.583 | 60.03 | 80.12 | 51.2836 | 50.7336 | 60.01 | 40.56 | 51.3089 | 31.6745 | 60.01 | 20.78 | 51.3067 | 93.2835 | 60.0272 | 80.12 | 51.3069 | 69.985 | 59.9975 | 60.34
51.2809 | 91.5801 | 60.03 | 80.12 | 51.2919 | 50.7331 | 60.01 | 40.56 | 51.3173 | 31.6736 | 60.01 | 20.78 | 51.3151 | 93.2791 | 60.0273 | 80.12 | 51.3152 | 69.9826 | 59.9975 | 60.34
51.2892 | 91.5771 | 60.03 | 80.12 | 51.3002 | 50.7326 | 60.01 | 40.56 | 51.3256 | 31.6728 | 60.01 | 20.78 | 51.3234 | 93.2747 | 60.0273 | 80.12 | 51.3235 | 69.9803 | 59.9974 | 60.34
51.2975 | 91.5741 | 60.03 | 80.12 | 51.3086 | 50.7321 | 60.01 | 40.56 | 51.3339 | 31.6719 | 60.01 | 20.78 | 51.3317 | 93.2704 | 60.0274 | 80.12 | 51.3319 | 69.9779 | 59.9973 | 60.34
51.3059 | 91.5712 | 60.03 | 80.12 | 51.3169 | 50.7316 | 60.01 | 40.56 | 51.3422 | 31.6711 | 60.01 | 20.78 | 51.34 | 93.266 | 60.0275 | 80.12 | 51.3402 | 69.9756 | 59.9972 | 60.34
51.3142 | 91.5682 | 60.03 | 80.12 | 51.3252 | 50.7311 | 60.01 | 40.56 | 51.3506 | 31.6702 | 60.01 | 20.78 | 51.3484 | 93.2617 | 60.0276 | 80.12 | 51.3485 | 69.9732 | 59.9971 | 60.34
51.3225 | 91.5653 | 60.03 | 80.12 | 51.3336 | 50.7306 | 60.01 | 40.56 | 51.3589 | 31.6694 | 60.01 | 20.78 | 51.3567 | 93.2573 | 60.0277 | 80.12 | 51.3569 | 69.9709 | 59.997 | 60.34
51.3309 | 91.5623 | 60.03 | 80.12 | 51.3419 | 50.7301 | 60.01 | 40.56 | 51.3672 | 31.6685 | 60.01 | 20.78 | 51.365 | 93.253 | 60.0278 | 80.12 | 51.3652 | 69.9686 | 59.997 | 60.34
51.3392 | 91.5594 | 60.03 | 80.12 | 51.3502 | 50.7296 | 60.01 | 40.56 | 51.3755 | 31.6676 | 60.01 | 20.78 | 51.3734 | 93.2486 | 60.0278 | 80.12 | 51.3736 | 69.9662 | 59.9969 | 60.34
51.3475 | 91.5564 | 60.03 | 80.12 | 51.3586 | 50.7291 | 60.01 | 40.56 | 51.3839 | 31.6668 | 60.01 | 20.78 | 51.3817 | 93.2443 | 60.0279 | 80.12 | 51.3819 | 69.9639 | 59.9968 | 60.34
51.3559 | 91.5534 | 60.03 | 80.12 | 51.3669 | 50.7286 | 60.01 | 40.56 | 51.3922 | 31.6659 | 60.01 | 20.78 | 51.39 | 93.2399 | 60.028 | 80.12 | 51.3902 | 69.9615 | 59.9967 | 60.34
51.3642 | 91.5505 | 60.03 | 80.12 | 51.3752 | 50.7282 | 60.01 | 40.56 | 51.4006 | 31.6651 | 60.01 | 20.78 | 51.3983 | 93.2355 | 60.0281 | 80.12 | 51.3985 | 69.9592 | 59.9966 | 60.34
51.3725 | 91.5475 | 60.03 | 80.12 | 51.3835 | 50.7277 | 60.01 | 40.56 | 51.4089 | 31.6642 | 60.01 | 20.78 | 51.4067 | 93.2312 | 60.0282 | 80.12 | 51.4069 | 69.9569 | 59.9965 | 60.34
51.3808 | 91.5446 | 60.03 | 80.12 | 51.3919 | 50.7272 | 60.01 | 40.56 | 51.4172 | 31.6633 | 60.01 | 20.78 | 51.415 | 93.2268 | 60.0283 | 80.12 | 51.4152 | 69.9545 | 59.9965 | 60.34
51.3892 | 91.5416 | 60.03 | 80.12 | 51.4002 | 50.7267 | 60.01 | 40.56 | 51.4255 | 31.6625 | 60.01 | 20.78 | 51.4233 | 93.2225 | 60.0283 | 80.12 | 51.4235 | 69.9522 | 59.9964 | 60.34
51.3975 | 91.5387 | 60.03 | 80.12 | 51.4085 | 50.7262 | 60.01 | 40.56 | 51.4339 | 31.6616 | 60.01 | 20.78 | 51.4317 | 93.2181 | 60.0284 | 80.12 | 51.4319 | 69.9498 | 59.9963 | 60.34
51.4058 | 91.5357 | 60.03 | 80.12 | 51.4169 | 50.7257 | 60.01 | 40.56 | 51.4422 | 31.6608 | 60.01 | 20.78 | 51.44 | 93.2138 | 60.0285 | 80.12 | 51.4402 | 69.9475 | 59.9962 | 60.34
51.4142 | 91.5327 | 60.03 | 80.12 | 51.4252 | 50.7252 | 60.01 | 40.56 | 51.4506 | 31.6599 | 60.01 | 20.78 | 51.4483 | 93.2094 | 60.0286 | 80.12 | 51.4485 | 69.9452 | 59.9961 | 60.34
51.4225 | 91.5298 | 60.03 | 80.12 | 51.4335 | 50.7247 | 60.01 | 40.56 | 51.4589 | 31.6591 | 60.01 | 20.78 | 51.4566 | 93.2051 | 60.0287 | 80.12 | 51.4569 | 69.9428 | 59.996 | 60.34
51.4308 | 91.5268 | 60.03 | 80.12 | 51.4419 | 50.7242 | 60.01 | 40.56 | 51.4672 | 31.6582 | 60.01 | 20.78 | 51.465 | 93.2007 | 60.0288 | 80.12 | 51.4652 | 69.9405 | 59.996 | 60.34
51.4392 | 91.5239 | 60.03 | 80.12 | 51.4502 | 50.7237 | 60.01 | 40.56 | 51.4755 | 31.6573 | 60.01 | 20.78 | 51.4733 | 93.1963 | 60.0288 | 80.12 | 51.4735 | 69.9381 | 59.9959 | 60.34
51.4475 | 91.5209 | 60.03 | 80.12 | 51.4585 | 50.7232 | 60.01 | 40.56 | 51.4839 | 31.6565 | 60.01 | 20.78 | 51.4816 | 93.192 | 60.0289 | 80.12 | 51.4819 | 69.9358 | 59.9958 | 60.34
51.4558 | 91.518 | 60.03 | 80.12 | 51.4669 | 50.7227 | 60.01 | 40.56 | 51.4922 | 31.6556 | 60.01 | 20.78 | 51.49 | 93.1876 | 60.029 | 80.12 | 51.4902 | 69.9334 | 59.9957 | 60.34
51.4641 | 91.515 | 60.03 | 80.12 | 51.4752 | 50.7223 | 60.01 | 40.56 | 51.5005 | 31.6548 | 60.01 | 20.78 | 51.4983 | 93.1833 | 60.0291 | 80.12 | 51.4985 | 69.9311 | 59.9956 | 60.34
51.4725 | 91.512 | 60.03 | 80.12 | 51.4835 | 50.7218 | 60.01 | 40.56 | 51.5089 | 31.6539 | 60.01 | 20.78 | 51.5066 | 93.1789 | 60.0292 | 80.12 | 51.5069 | 69.9288 | 59.9955 | 60.34
51.4808 | 91.5091 | 60.03 | 80.12 | 51.4919 | 50.7213 | 60.01 | 40.56 | 51.5172 | 31.653 | 60.01 | 20.78 | 51.5149 | 93.1746 | 60.0293 | 80.12 | 51.5152 | 69.9264 | 59.9955 | 60.34
51.4891 | 91.5061 | 60.03 | 80.12 | 51.5002 | 50.7208 | 60.01 | 40.56 | 51.5255 | 31.6522 | 60.01 | 20.78 | 51.5233 | 93.1702 | 60.0293 | 80.12 | 51.5235 | 69.9241 | 59.9954 | 60.34
51.4975 | 91.5032 | 60.03 | 80.12 | 51.5085 | 50.7203 | 60.01 | 40.56 | 51.5339 | 31.6513 | 60.01 | 20.78 | 51.5316 | 93.1658 | 60.0294 | 80.12 | 51.5318 | 69.9217 | 59.9953 | 60.34
51.5058 | 91.5002 | 60.03 | 80.12 | 51.5168 | 50.7198 | 60.01 | 40.56 | 51.5422 | 31.6505 | 60.01 | 20.78 | 51.5399 | 93.1615 | 60.0295 | 80.12 | 51.5402 | 69.9194 | 59.9952 | 60.34
51.5141 | 91.4973 | 60.03 | 80.12 | 51.5252 | 50.7193 | 60.01 | 40.56 | 51.5505 | 31.6496 | 60.01 | 20.78 | 51.5483 | 93.1571 | 60.0296 | 80.12 | 51.5485 | 69.9171 | 59.9951 | 60.34
51.5224 | 91.4943 | 60.03 | 80.12 | 51.5335 | 50.7188 | 60.01 | 40.56 | 51.5588 | 31.6488 | 60.01 | 20.78 | 51.5566 | 93.1528 | 60.0297 | 80.12 | 51.5569 | 69.9147 | 59.995 | 60.34
51.5308 | 91.4913 | 60.03 | 80.12 | 51.5418 | 50.7183 | 60.01 | 40.56 | 51.5672 | 31.6479 | 60.01 | 20.78 | 51.5649 | 93.1484 | 60.0298 | 80.12 | 51.5652 | 69.9124 | 59.995 | 60.34
51.5391 | 91.4884 | 60.03 | 80.12 | 51.5502 | 50.7178 | 60.01 | 40.56 | 51.5755 | 31.647 | 60.01 | 20.78 | 51.5732 | 93.1441 | 60.0298 | 80.12 | 51.5735 | 69.91 | 59.9949 | 60.34
51.5474 | 91.4854 | 60.03 | 80.12 | 51.5585 | 50.7173 | 60.01 | 40.56 | 51.5839 | 31.6462 | 60.01 | 20.78 | 51.5816 | 93.1397 | 60.0299 | 80.12 | 51.5818 | 69.9077 | 59.9948 | 60.34
51.5558 | 91.4825 | 60.03 | 80.12 | 51.5668 | 50.7169 | 60.01 | 40.56 | 51.5922 | 31.6453 | 60.01 | 20.78 | 51.5899 | 93.1358 | 60.03 | 80.12 | 51.5902 | 69.9053 | 59.9947 | 60.34
51.5641 | 91.4795 | 60.03 | 80.12 | 51.5752 | 50.7164 | 60.01 | 40.56 | 51.6005 | 31.6445 | 60.01 | 20.78 | 51.5982 | 93.1348 | 60.03 | 80.12 | 51.5985 | 69.903 | 59.9946 | 60.34
51.5724 | 91.4766 | 60.03 | 80.12 | 51.5835 | 50.7159 | 60.01 | 40.56 | 51.6088 | 31.6436 | 60.01 | 20.78 | 51.6066 | 93.1338 | 60.03 | 80.12 | 51.6068 | 69.9007 | 59.9945 | 60.34
51.5807 | 91.4736 | 60.03 | 80.12 | 51.5918 | 50.7154 | 60.01 | 40.56 | 51.6172 | 31.6428 | 60.01 | 20.78 | 51.6149 | 93.1328 | 60.03 | 80.12 | 51.6152 | 69.8983 | 59.9945 | 60.34
51.5891 | 91.4706 | 60.03 | 80.12 | 51.6002 | 50.7149 | 60.01 | 40.56 | 51.6255 | 31.6419 | 60.01 | 20.78 | 51.6232 | 93.1318 | 60.03 | 80.12 | 51.6235 | 69.896 | 59.9944 | 60.34
51.5974 | 91.4677 | 60.03 | 80.12 | 51.6085 | 50.7144 | 60.01 | 40.56 | 51.6339 | 31.641 | 60.01 | 20.78 | 51.6316 | 93.1308 | 60.03 | 80.12 | 51.6318 | 69.8936 | 59.9943 | 60.34
51.6057 | 91.4647 | 60.03 | 80.12 | 51.6168 | 50.7139 | 60.01 | 40.56 | 51.6422 | 31.6402 | 60.01 | 20.78 | 51.6399 | 93.1298 | 60.03 | 80.12 | 51.6402 | 69.8913 | 59.9942 | 60.34
51.6141 | 91.4618 | 60.03 | 80.12 | 51.6252 | 50.7134 | 60.01 | 40.56 | 51.6505 | 31.6393 | 60.01 | 20.78 | 51.6482 | 93.1288 | 60.03 | 80.12 | 51.6485 | 69.889 | 59.9941 | 60.34
51.6224 | 91.4588 | 60.03 | 80.12 | 51.6335 | 50.7129 | 60.01 | 40.56 | 51.6588 | 31.6385 | 60.01 | 20.78 | 51.6565 | 93.1278 | 60.03 | 80.12 | 51.6568 | 69.8866 | 59.994 | 60.34
51.6307 | 91.4559 | 60.03 | 80.12 | 51.6418 | 50.7124 | 60.01 | 40.56 | 51.6672 | 31.6376 | 60.01 | 20.78 | 51.6649 | 93.1268 | 60.03 | 80.12 | 51.6652 | 69.8843 | 59.994 | 60.34
51.639 | 91.4529 | 60.03 | 80.12 | 51.6501 | 50.7119 | 60.01 | 40.56 | 51.6755 | 31.6367 | 60.01 | 20.78 | 51.6732 | 93.1258 | 60.03 | 80.12 | 51.6735 | 69.8819 | 59.9939 | 60.34
51.6474 | 91.45 | 60.03 | 80.12 | 51.6585 | 50.7114 | 60.01 | 40.56 | 51.6838 | 31.6359 | 60.01 | 20.78 | 51.6815 | 93.1248 | 60.03 | 80.12 | 51.6818 | 69.8796 | 59.9938 | 60.34
51.6557 | 91.447 | 60.03 | 80.12 | 51.6668 | 50.7109 | 60.01 | 40.56 | 51.6921 | 31.635 | 60.01 | 20.78 | 51.6899 | 93.1238 | 60.03 | 80.12 | 51.6902 | 69.8773 | 59.9937 | 60.34
51.664 | 91.444 | 60.03 | 80.12 | 51.6751 | 50.7105 | 60.01 | 40.56 | 51.7005 | 31.6342 | 60.01 | 20.78 | 51.6982 | 93.1227 | 60.03 | 80.12 | 51.6985 | 69.8749 | 59.9936 | 60.34
51.6723 | 91.4411 | 60.03 | 80.12 | 51.6835 | 50.71 | 60.01 | 40.56 | 51.7088 | 31.6333 | 60.01 | 20.78 | 51.7065 | 93.1217 | 60.03 | 80.12 | 51.7068 | 69.8726 | 59.9935 | 60.34
51.6807 | 91.4381 | 60.03 | 80.12 | 51.6918 | 50.7095 | 60.01 | 40.56 | 51.7172 | 31.6325 | 60.01 | 20.78 | 51.7149 | 93.1207 | 60.03 | 80.12 | 51.7152 | 69.8702 | 59.9935 | 60.34
51.689 | 91.4352 | 60.03 | 80.12 | 51.7001 | 50.709 | 60.01 | 40.56 | 51.7255 | 31.6316 | 60.01 | 20.78 | 51.7232 | 93.1197 | 60.03 | 80.12 | 51.7235 | 69.8679 | 59.9934 | 60.34
51.6973 | 91.4322 | 60.03 | 80.12 | 51.7085 | 50.7085 | 60.01 | 40.56 | 51.7338 | 31.6307 | 60.01 | 20.78 | 51.7315 | 93.1187 | 60.03 | 80.12 | 51.7318 | 69.8655 | 59.9933 | 60.34
51.7057 | 91.4293 | 60.03 | 80.12 | 51.7168 | 50.708 | 60.01 | 40.56 | 51.7421 | 31.6299 | 60.01 | 20.78 | 51.7398 | 93.1177 | 60.03 | 80.12 | 51.7402 | 69.8632 | 59.9932 | 60.34
51.714 | 91.4263 | 60.03 | 80.12 | 51.7251 | 50.7075 | 60.01 | 40.56 | 51.7505 | 31.629 | 60.01 | 20.78 | 51.7482 | 93.1167 | 60.03 | 80.12 | 51.7485 | 69.8609 | 59.9931 | 60.34
51.7223 | 91.4233 | 60.03 | 80.12 | 51.7335 | 50.707 | 60.01 | 40.56 | 51.7589 | 31.6282 | 60.01 | 20.78 | 51.7565 | 93.1157 | 60.03 | 80.12 | 51.7568 | 69.8585 | 59.993 | 60.34
51.7306 | 91.4204 | 60.03 | 80.12 | 51.7418 | 50.7065 | 60.01 | 40.56 | 51.7672 | 31.6273 | 60.01 | 20.78 | 51.7648 | 93.1147 | 60.03 | 80.12 | 51.7652 | 69.8562 | 59.993 | 60.34
51.739 | 91.4174 | 60.03 | 80.12 | 51.7501 | 50.706 | 60.01 | 40.56 | 51.7755 | 31.4743 | 60.01 | 20.78 | 51.7732 | 93.1137 | 60.03 | 80.12 | 51.7735 | 69.8538 | 59.9929 | 60.34
51.7473 | 91.4145 | 60.03 | 80.12 | 51.7585 | 50.7055 | 60.01 | 40.56 | 51.7838 | 31.4732 | 60.01 | 20.78 | 51.7815 | 93.1127 | 60.03 | 80.12 | 51.7818 | 69.8515 | 59.9928 | 60.34
51.7556 | 91.4115 | 60.03 | 80.12 | 51.7668 | 50.7051 | 60.01 | 40.56 | 51.7922 | 31.4721 | 60.01 | 20.78 | 51.7898 | 93.1117 | 60.03 | 80.12 | 51.7902 | 69.8492 | 59.9927 | 60.34
51.764 | 91.4086 | 60.03 | 80.12 | 51.7751 | 50.7046 | 60.01 | 40.56 | 51.8005 | 31.471 | 60.01 | 20.78 | 51.7981 | 93.1107 | 60.03 | 80.12 | 51.7985 | 69.8468 | 59.9926 | 60.34
51.7723 | 91.4056 | 60.03 | 80.12 | 51.7834 | 50.7041 | 60.01 | 40.56 | 51.8088 | 31.4699 | 60.01 | 20.78 | 51.8065 | 93.1096 | 60.03 | 80.12 | 51.8068 | 69.8445 | 59.9925 | 60.34
51.7806 | 91.4027 | 60.03 | 80.12 | 51.7918 | 50.7036 | 60.01 | 40.56 | 51.8171 | 31.4688 | 60.01 | 20.78 | 51.8148 | 93.1086 | 60.03 | 80.12 | 51.8152 | 69.8421 | 59.9925 | 60.34
51.7889 | 91.3997 | 60.03 | 80.12 | 51.8001 | 50.7031 | 60.01 | 40.56 | 51.8255 | 31.4677 | 60.01 | 20.78 | 51.8231 | 93.1076 | 60.03 | 80.12 | 51.8235 | 69.8398 | 59.9924 | 60.34
51.7973 | 91.3967 | 60.03 | 80.12 | 51.8084 | 50.7026 | 60.01 | 40.56 | 51.8338 | 31.4667 | 60.01 | 20.78 | 51.8315 | 93.1066 | 60.03 | 80.12 | 51.8318 | 69.8374 | 59.9923 | 60.34
51.8056 | 91.3938 | 60.03 | 80.12 | 51.8168 | 50.7021 | 60.01 | 40.56 | 51.8422 | 31.4656 | 60.01 | 20.78 | 51.8398 | 93.1056 | 60.03 | 80.12 | 51.8402 | 69.8351 | 59.9922 | 60.34
51.8139 | 91.3908 | 60.03 | 80.12 | 51.8251 | 50.7016 | 60.01 | 40.56 | 51.8505 | 31.4645 | 60.01 | 20.78 | 51.8481 | 93.1046 | 60.03 | 80.12 | 51.8485 | 69.8328 | 59.9921 | 60.34
51.8223 | 91.3879 | 60.03 | 80.12 | 51.8334 | 50.7011 | 60.01 | 40.56 | 51.8588 | 31.4634 | 60.01 | 20.78 | 51.8565 | 93.1036 | 60.03 | 80.12 | 51.8568 | 69.8304 | 59.992 | 60.34
51.8306 | 91.3849 | 60.03 | 80.12 | 51.8418 | 50.7006 | 60.01 | 40.56 | 51.8671 | 31.4623 | 60.01 | 20.78 | 51.8648 | 93.1026 | 60.03 | 80.12 | 51.8652 | 69.8281 | 59.992 | 60.34
51.8389 | 91.382 | 60.03 | 80.12 | 51.8501 | 50.7001 | 60.01 | 40.56 | 51.8755 | 31.4612 | 60.01 | 20.78 | 51.8731 | 93.1016 | 60.03 | 80.12 | 51.8735 | 69.8257 | 59.9919 | 60.34
51.8472 | 91.379 | 60.03 | 80.12 | 51.8584 | 50.6996 | 60.01 | 40.56 | 51.8838 | 31.4601 | 60.01 | 20.78 | 51.8814 | 93.1006 | 60.03 | 80.12 | 51.8818 | 69.8234 | 59.9918 | 60.34
51.8556 | 91.376 | 60.03 | 80.12 | 51.8668 | 50.6992 | 60.01 | 40.56 | 51.8922 | 31.459 | 60.01 | 20.78 | 51.8898 | 93.0996 | 60.03 | 80.12 | 51.8902 | 69.8211 | 59.9917 | 60.34
51.8639 | 91.3731 | 60.03 | 80.12 | 51.8751 | 50.6987 | 60.01 | 40.56 | 51.9005 | 31.4579 | 60.01 | 20.78 | 51.8981 | 93.0986 | 60.03 | 80.12 | 51.8985 | 69.8187 | 59.9916 | 60.34
51.8722 | 91.3701 | 60.03 | 80.12 | 51.8834 | 50.6982 | 60.01 | 40.56 | 51.9088 | 31.4568 | 60.01 | 20.78 | 51.9064 | 93.0975 | 60.03 | 80.12 | 51.9068 | 69.8164 | 59.9915 | 60.34
51.8805 | 91.3672 | 60.03 | 80.12 | 51.8918 | 50.6977 | 60.01 | 40.56 | 51.9171 | 31.4557 | 60.01 | 20.78 | 51.9147 | 93.0965 | 60.03 | 80.12 | 51.9152 | 69.814 | 59.9915 | 60.34
51.8889 | 91.3642 | 60.03 | 80.12 | 51.9001 | 50.6972 | 60.01 | 40.56 | 51.9255 | 31.4546 | 60.01 | 20.78 | 51.9231 | 93.0955 | 60.03 | 80.12 | 51.9235 | 69.8117 | 59.9914 | 60.34
51.8972 | 91.3613 | 60.03 | 80.12 | 51.9084 | 50.6967 | 60.01 | 40.56 | 51.9338 | 31.4536 | 60.01 | 20.78 | 51.9314 | 93.0945 | 60.03 | 80.12 | 51.9318 | 69.8093 | 59.9913 | 60.34
51.9055 | 91.3583 | 60.03 | 80.12 | 51.9167 | 50.6962 | 60.01 | 40.56 | 51.9421 | 31.4525 | 60.01 | 20.78 | 51.9397 | 93.0935 | 60.03 | 80.12 | 51.9402 | 69.807 | 59.9912 | 60.34
51.9139 | 91.3554 | 60.03 | 80.12 | 51.9251 | 50.6957 | 60.01 | 40.56 | 51.9504 | 31.4514 | 60.01 | 20.78 | 51.9481 | 93.0925 | 60.03 | 80.12 | 51.9485 | 69.8047 | 59.9911 | 60.34
51.9222 | 91.3524 | 60.03 | 80.12 | 51.9334 | 50.6952 | 60.01 | 40.56 | 51.9588 | 31.4503 | 60.01 | 20.78 | 51.9564 | 93.0915 | 60.03 | 80.12 | 51.9568 | 69.8023 | 59.991 | 60.34
51.9305 | 91.3494 | 60.03 | 80.12 | 51.9417 | 50.6947 | 60.01 | 40.56 | 51.9671 | 31.4492 | 60.01 | 20.78 | 51.9647 | 93.0905 | 60.03 | 80.12 | 51.9651 | 69.8 | 59.991 | 60.34
51.9388 | 91.3465 | 60.03 | 80.12 | 51.9501 | 50.6942 | 60.01 | 40.56 | 51.9755 | 31.4481 | 60.01 | 20.78 | 51.973 | 93.0895 | 60.03 | 80.12 | 51.9735 | 69.7976 | 59.9909 | 60.34
51.9472 | 91.3435 | 60.03 | 80.12 | 51.9584 | 50.6937 | 60.01 | 40.56 | 51.9838 | 31.447 | 60.01 | 20.78 | 51.9814 | 93.0885 | 60.03 | 80.12 | 51.9818 | 69.7953 | 59.9908 | 60.34
51.9555 | 91.3406 | 60.03 | 80.12 | 51.9667 | 50.6933 | 60.01 | 40.56 | 51.9921 | 31.4459 | 60.01 | 20.78 | 51.9897 | 93.0875 | 60.03 | 80.12 | 51.9901 | 69.793 | 59.9907 | 60.34
51.9638 | 91.3376 | 60.03 | 80.12 | 51.9751 | 50.6928 | 60.01 | 40.56 | 52.0004 | 31.4448 | 60.01 | 20.78 | 51.998 | 93.0865 | 60.03 | 80.12 | 51.9985 | 69.7906 | 59.9906 | 60.34
51.9722 | 91.3347 | 60.03 | 80.12 | 51.9834 | 50.6923 | 60.01 | 40.56 | 52.0088 | 31.4437 | 60.01 | 20.78 | 52.0064 | 93.0855 | 60.03 | 80.12 | 52.0068 | 69.7883 | 59.9905 | 60.34
51.9805 | 91.3317 | 60.03 | 80.12 | 51.9917 | 50.6918 | 60.01 | 40.56 | 52.0171 | 31.4426 | 60.01 | 20.78 | 52.0147 | 93.0844 | 60.03 | 80.12 | 52.0152 | 69.7859 | 59.9905 | 60.34
51.9888 | 91.3287 | 60.03 | 80.12 | 52.0001 | 50.6913 | 60.01 | 40.56 | 52.0255 | 31.4416 | 60.01 | 20.78 | 52.023 | 93.0834 | 60.03 | 80.12 | 52.0235 | 69.7836 | 59.9904 | 60.34
51.9971 | 91.3258 | 60.03 | 80.12 | 52.0084 | 50.6908 | 60.01 | 40.56 | 52.0338 | 31.4405 | 60.01 | 20.78 | 52.0313 | 93.0824 | 60.03 | 80.12 | 52.0318 | 69.7812 | 59.9903 | 60.34
52.0055 | 91.3228 | 60.03 | 80.12 | 52.0167 | 50.6903 | 60.01 | 40.56 | 52.0421 | 31.4394 | 60.01 | 20.78 | 52.0397 | 93.0814 | 60.03 | 80.12 | 52.0401 | 69.7789 | 59.9902 | 60.34
52.0138 | 91.3199 | 60.03 | 80.12 | 52.0251 | 50.6898 | 60.01 | 40.56 | 52.0504 | 31.4383 | 60.01 | 20.78 | 52.048 | 93.0804 | 60.03 | 80.12 | 52.0485 | 69.7766 | 59.9901 | 60.34
52.0221 | 91.3169 | 60.03 | 80.12 | 52.0334 | 50.6893 | 60.01 | 40.56 | 52.0588 | 31.4372 | 60.01 | 20.78 | 52.0563 | 93.0794 | 60.03 | 80.12 | 52.0568 | 69.7742 | 59.99 | 60.34
52.0304 | 91.314 | 60.03 | 80.12 | 52.0417 | 50.6888 | 60.01 | 40.56 | 52.0671 | 31.4361 | 60.01 | 20.78 | 52.0647 | 93.0784 | 60.03 | 80.12 | 52.0651 | 69.9537 | 60 | 60.34
52.0388 | 91.311 | 60.03 | 80.12 | 52.05 | 50.6883 | 60.01 | 40.56 | 52.0754 | 31.435 | 60.01 | 20.78 | 52.073 | 93.0774 | 60.03 | 80.12 | 52.0735 | 69.9511 | 59.9999 | 60.34
52.0471 | 91.3081 | 60.03 | 80.12 | 52.0584 | 50.6878 | 60.01 | 40.56 | 52.0837 | 31.4339 | 60.01 | 20.78 | 52.0813 | 93.0764 | 60.03 | 80.12 | 52.0818 | 69.9484 | 59.9998 | 60.34
52.0554 | 91.3051 | 60.03 | 80.12 | 52.0667 | 50.6874 | 60.01 | 40.56 | 52.0921 | 31.4328 | 60.01 | 20.78 | 52.0896 | 93.0754 | 60.03 | 80.12 | 52.0901 | 69.9458 | 59.9997 | 60.34
52.0638 | 91.3021 | 60.03 | 80.12 | 52.075 | 50.6869 | 60.01 | 40.56 | 52.1004 | 31.4317 | 60.01 | 20.78 | 52.098 | 93.0744 | 60.03 | 80.12 | 52.0985 | 69.9431 | 59.9996 | 60.34
52.0721 | 91.2992 | 60.03 | 80.12 | 52.0834 | 50.6864 | 60.01 | 40.56 | 52.1088 | 31.4306 | 60.01 | 20.78 | 52.1063 | 93.0734 | 60.03 | 80.12 | 52.1068 | 69.9404 | 59.9995 | 60.34
52.0804 | 91.2962 | 60.03 | 80.12 | 52.0917 | 50.6859 | 60.01 | 40.56 | 52.1171 | 31.4295 | 60.01 | 20.78 | 52.1146 | 93.0724 | 60.03 | 80.12 | 52.1151 | 69.9378 | 59.9995 | 60.34
52.0887 | 91.2936 | 60.03 | 80.12 | 52.1 | 50.6854 | 60.01 | 40.56 | 52.1254 | 31.4285 | 60.01 | 20.78 | 52.1229 | 93.0714 | 60.03 | 80.12 | 52.1235 | 69.9351 | 59.9994 | 60.34
52.0971 | 91.2922 | 60.03 | 80.12 | 52.1083 | 50.6849 | 60.01 | 40.56 | 52.1337 | 31.4274 | 60.01 | 20.78 | 52.1313 | 93.0703 | 60.03 | 80.12 | 52.1318 | 69.9325 | 59.9993 | 60.34
52.1054 | 91.2908 | 60.03 | 80.12 | 52.1167 | 50.6844 | 60.01 | 40.56 | 52.1421 | 31.4263 | 60.01 | 20.78 | 52.1396 | 93.0693 | 60.03 | 80.12 | 52.1401 | 69.9298 | 59.9992 | 60.34
52.1137 | 91.2893 | 60.03 | 80.12 | 52.125 | 50.6839 | 60.01 | 40.56 | 52.1504 | 31.4252 | 60.01 | 20.78 | 52.1479 | 93.0683 | 60.03 | 80.12 | 52.1485 | 69.9272 | 59.9991 | 60.34
52.1221 | 91.2879 | 60.03 | 80.12 | 52.1333 | 50.6834 | 60.01 | 40.56 | 52.1588 | 31.4241 | 60.01 | 20.78 | 52.1563 | 93.0673 | 60.03 | 80.12 | 52.1568 | 69.9245 | 59.999 | 60.34
52.1304 | 91.2864 | 60.03 | 80.12 | 52.1417 | 50.6829 | 60.01 | 40.56 | 52.1671 | 31.423 | 60.01 | 20.78 | 52.1646 | 93.0663 | 60.03 | 80.12 | 52.1651 | 69.9218 | 59.999 | 60.34
52.1387 | 91.285 | 60.03 | 80.12 | 52.15 | 50.6824 | 60.01 | 40.56 | 52.1754 | 31.4219 | 60.01 | 20.78 | 52.1729 | 93.0653 | 60.03 | 80.12 | 52.1735 | 69.9192 | 59.9989 | 60.34
52.147 | 91.2836 | 60.03 | 80.12 | 52.1583 | 50.6819 | 60.01 | 40.56 | 52.1837 | 31.4208 | 60.01 | 20.78 | 52.1812 | 93.0643 | 60.03 | 80.12 | 52.1818 | 69.9165 | 59.9988 | 60.34
52.1554 | 91.2821 | 60.03 | 80.12 | 52.1667 | 50.6815 | 60.01 | 40.56 | 52.1921 | 31.4197 | 60.01 | 20.78 | 52.1896 | 93.0633 | 60.03 | 80.12 | 52.1901 | 69.9139 | 59.9987 | 60.34
52.1637 | 91.2807 | 60.03 | 80.12 | 52.175 | 50.681 | 60.01 | 40.56 | 52.2004 | 31.4186 | 60.01 | 20.78 | 52.1979 | 93.0623 | 60.03 | 80.12 | 52.1985 | 69.9112 | 59.9986 | 60.34
52.172 | 91.2792 | 60.03 | 80.12 | 52.1833 | 50.6805 | 60.01 | 40.56 | 52.2087 | 31.4175 | 60.01 | 20.78 | 52.2062 | 93.0613 | 60.03 | 80.12 | 52.2068 | 69.9085 | 59.9985 | 60.34
52.1803 | 91.2778 | 60.03 | 80.12 | 52.1917 | 50.68 | 60.01 | 40.56 | 52.217 | 31.4165 | 60.01 | 20.78 | 52.2146 | 93.0603 | 60.03 | 80.12 | 52.2151 | 69.9059 | 59.9985 | 60.34
52.1887 | 91.2764 | 60.03 | 80.12 | 52.2 | 50.6795 | 60.01 | 40.56 | 52.2254 | 31.4154 | 60.01 | 20.78 | 52.2229 | 93.0593 | 60.03 | 80.12 | 52.2235 | 69.9032 | 59.9984 | 60.34
52.197 | 91.2749 | 60.03 | 80.12 | 52.2083 | 50.679 | 60.01 | 40.56 | 52.2337 | 31.4143 | 60.01 | 20.78 | 52.2312 | 93.0583 | 60.03 | 80.12 | 52.2318 | 69.9006 | 59.9983 | 60.34
52.2053 | 91.2735 | 60.03 | 80.12 | 52.2166 | 50.6785 | 60.01 | 40.56 | 52.2421 | 31.4132 | 60.01 | 20.78 | 52.2395 | 93.0572 | 60.03 | 80.12 | 52.2401 | 69.8979 | 59.9982 | 60.34
52.2137 | 91.272 | 60.03 | 80.12 | 52.225 | 50.678 | 60.01 | 40.56 | 52.2504 | 31.4121 | 60.01 | 20.78 | 52.2479 | 93.0562 | 60.03 | 80.12 | 52.2485 | 69.8953 | 59.9981 | 60.34
52.222 | 91.2706 | 60.03 | 80.12 | 52.2333 | 50.6775 | 60.01 | 40.56 | 52.2587 | 31.411 | 60.01 | 20.78 | 52.2562 | 93.0552 | 60.03 | 80.12 | 52.2568 | 69.8926 | 59.998 | 60.34
52.2303 | 91.2691 | 60.03 | 80.12 | 52.2416 | 50.677 | 60.01 | 40.56 | 52.267 | 31.4099 | 60.01 | 20.78 | 52.2645 | 93.0542 | 60.03 | 80.12 | 52.2651 | 69.8899 | 59.998 | 60.34
52.2386 | 91.2677 | 60.03 | 80.12 | 52.25 | 50.6765 | 60.01 | 40.56 | 52.2754 | 31.4088 | 60.01 | 20.78 | 52.2729 | 93.0532 | 60.03 | 80.12 | 52.2735 | 69.8873 | 59.9979 | 60.34
52.247 | 91.2663 | 60.03 | 80.12 | 52.2583 | 50.6761 | 60.01 | 40.56 | 52.2837 | 31.4077 | 60.01 | 20.78 | 52.2812 | 93.0522 | 60.03 | 80.12 | 52.2818 | 69.8846 | 59.9978 | 60.34
52.2553 | 91.2648 | 60.03 | 80.12 | 52.2666 | 50.4342 | 60.0099 | 40.56 | 52.2921 | 31.4066 | 60.01 | 20.78 | 52.2895 | 93.0512 | 60.03 | 80.12 | 52.2901 | 69.882 | 59.9977 | 60.34
52.2636 | 91.2634 | 60.03 | 80.12 | 52.275 | 50.4323 | 60.0098 | 40.56 | 52.3004 | 31.4055 | 60.01 | 20.78 | 52.2978 | 93.0502 | 60.03 | 80.12 | 52.2985 | 69.8793 | 59.9976 | 60.34
52.272 | 91.2619 | 60.03 | 80.12 | 52.2833 | 50.4303 | 60.0098 | 40.56 | 52.3087 | 31.4044 | 60.01 | 20.78 | 52.3062 | 93.0492 | 60.03 | 80.12 | 52.3068 | 69.8766 | 59.9975 | 60.34
52.2803 | 91.2605 | 60.03 | 80.12 | 52.2916 | 50.4283 | 60.0097 | 40.56 | 52.317 | 31.4034 | 60.01 | 20.78 | 52.3145 | 93.0482 | 60.03 | 80.12 | 52.3151 | 69.874 | 59.9975 | 60.34
52.2886 | 91.2591 | 60.03 | 80.12 | 52.3 | 50.4263 | 60.0096 | 40.56 | 52.3254 | 31.4023 | 60.01 | 20.78 | 52.3228 | 93.0472 | 60.03 | 80.12 | 52.3235 | 69.8713 | 59.9974 | 60.34
52.297 | 91.2576 | 60.03 | 80.12 | 52.3083 | 50.4244 | 60.0095 | 40.56 | 52.3337 | 31.4012 | 60.01 | 20.78 | 52.3312 | 93.0462 | 60.03 | 80.12 | 52.3318 | 69.8687 | 59.9973 | 60.34
52.3053 | 91.2562 | 60.03 | 80.12 | 52.3166 | 50.4224 | 60.0094 | 40.56 | 52.342 | 31.4001 | 60.01 | 20.78 | 52.3395 | 93.0452 | 60.03 | 80.12 | 52.3401 | 69.866 | 59.9972 | 60.34
52.3136 | 91.2547 | 60.03 | 80.12 | 52.325 | 50.4204 | 60.0093 | 40.56 | 52.3503 | 31.399 | 60.01 | 20.78 | 52.3478 | 93.0441 | 60.03 | 80.12 | 52.3484 | 69.8634 | 59.9971 | 60.34
52.3219 | 91.2533 | 60.03 | 80.12 | 52.3333 | 50.4184 | 60.0093 | 40.56 | 52.3587 | 31.3979 | 60.01 | 20.78 | 52.3561 | 93.0431 | 60.03 | 80.12 | 52.3568 | 69.8607 | 59.997 | 60.34
52.3302 | 91.2519 | 60.03 | 80.12 | 52.3416 | 50.4165 | 60.0092 | 40.56 | 52.367 | 31.3968 | 60.01 | 20.78 | 52.3645 | 93.0421 | 60.03 | 80.12 | 52.3651 | 69.858 | 59.997 | 60.34
52.3386 | 91.2504 | 60.03 | 80.12 | 52.3499 | 50.4145 | 60.0091 | 40.56 | 52.3753 | 31.3957 | 60.01 | 20.78 | 52.3728 | 93.0411 | 60.03 | 80.12 | 52.3735 | 69.8554 | 59.9969 | 60.34
52.3469 | 91.249 | 60.03 | 80.12 | 52.3583 | 50.4125 | 60.009 | 40.56 | 52.3837 | 31.3946 | 60.01 | 20.78 | 52.3811 | 93.0401 | 60.03 | 80.12 | 52.3818 | 69.8527 | 59.9968 | 60.34
52.3552 | 91.2475 | 60.03 | 80.12 | 52.3666 | 50.4105 | 60.0089 | 40.56 | 52.392 | 31.3935 | 60.01 | 20.78 | 52.3895 | 93.0391 | 60.03 | 80.12 | 52.3901 | 69.8501 | 59.9967 | 60.34
52.3636 | 91.2461 | 60.03 | 80.12 | 52.3749 | 50.4086 | 60.0088 | 40.56 | 52.4003 | 31.3924 | 60.01 | 20.78 | 52.3978 | 93.0381 | 60.03 | 80.12 | 52.3985 | 69.8474 | 59.9966 | 60.34
52.3719 | 91.2447 | 60.03 | 80.12 | 52.3833 | 50.4066 | 60.0088 | 40.56 | 52.4086 | 31.3913 | 60.01 | 20.78 | 52.4061 | 93.0371 | 60.03 | 80.12 | 52.4068 | 69.8447 | 59.9965 | 60.34
52.3802 | 91.2432 | 60.03 | 80.12 | 52.3916 | 50.4046 | 60.0087 | 40.56 | 52.417 | 31.3903 | 60.01 | 20.78 | 52.4144 | 93.0361 | 60.03 | 80.12 | 52.4151 | 69.8421 | 59.9965 | 60.34
52.3885 | 91.2418 | 60.03 | 80.12 | 52.3999 | 50.4026 | 60.0086 | 40.56 | 52.4253 | 31.3892 | 60.01 | 20.78 | 52.4228 | 93.0351 | 60.03 | 80.12 | 52.4235 | 69.8394 | 59.9964 | 60.34
52.3969 | 91.2403 | 60.03 | 80.12 | 52.4083 | 50.4007 | 60.0085 | 40.56 | 52.4337 | 31.3881 | 60.01 | 20.78 | 52.4311 | 93.0341 | 60.03 | 80.12 | 52.4318 | 69.8368 | 59.9963 | 60.34
52.4052 | 91.2389 | 60.03 | 80.12 | 52.4166 | 50.3987 | 60.0084 | 40.56 | 52.442 | 31.387 | 60.01 | 20.78 | 52.4394 | 93.0331 | 60.03 | 80.12 | 52.4401 | 69.8341 | 59.9962 | 60.34
52.4135 | 91.2375 | 60.03 | 80.12 | 52.4249 | 50.3967 | 60.0083 | 40.56 | 52.4503 | 31.3859 | 60.01 | 20.78 | 52.4478 | 93.0321 | 60.03 | 80.12 | 52.4485 | 69.8315 | 59.9961 | 60.34
52.4219 | 91.236 | 60.03 | 80.12 | 52.4333 | 50.3947 | 60.0083 | 40.56 | 52.4586 | 31.3848 | 60.01 | 20.78 | 52.4561 | 93.031 | 60.03 | 80.12 | 52.4568 | 69.8288 | 59.996 | 60.34
52.4302 | 91.2346 | 60.03 | 80.12 | 52.4416 | 50.3928 | 60.0082 | 40.56 | 52.467 | 31.3837 | 60.01 | 20.78 | 52.4644 | 93.03 | 60.03 | 80.12 | 52.4651 | 69.8261 | 59.996 | 60.34
52.4385 | 91.2331 | 60.03 | 80.12 | 52.4499 | 50.3908 | 60.0081 | 40.56 | 52.4753 | 31.3826 | 60.01 | 20.78 | 52.4727 | 93.029 | 60.03 | 80.12 | 52.4734 | 69.8235 | 59.9959 | 60.34
52.4469 | 91.2317 | 60.03 | 80.12 | 52.4583 | 50.3888 | 60.008 | 40.56 | 52.4836 | 31.3815 | 60.01 | 20.78 | 52.4811 | 93.028 | 60.03 | 80.12 | 52.4818 | 69.8208 | 59.9958 | 60.34
52.4552 | 91.2303 | 60.03 | 80.12 | 52.4666 | 50.3868 | 60.0079 | 40.56 | 52.4919 | 31.3804 | 60.01 | 20.78 | 52.4894 | 93.027 | 60.03 | 80.12 | 52.4901 | 69.8182 | 59.9957 | 60.34
52.4635 | 91.2288 | 60.03 | 80.12 | 52.4749 | 50.3849 | 60.0078 | 40.56 | 52.5003 | 31.3793 | 60.01 | 20.78 | 52.4977 | 93.026 | 60.03 | 80.12 | 52.4985 | 69.8155 | 59.9956 | 60.34
52.4718 | 91.2274 | 60.03 | 80.12 | 52.4832 | 50.3829 | 60.0078 | 40.56 | 52.5086 | 31.3783 | 60.01 | 20.78 | 52.5061 | 93.025 | 60.03 | 80.12 | 52.5068 | 69.8128 | 59.9955 | 60.34
52.4801 | 91.2259 | 60.03 | 80.12 | 52.4916 | 50.3809 | 60.0077 | 40.56 | 52.517 | 31.3772 | 60.01 | 20.78 | 52.5144 | 93.024 | 60.03 | 80.12 | 52.5151 | 69.8102 | 59.9955 | 60.34
52.4885 | 91.2245 | 60.03 | 80.12 | 52.4999 | 50.3789 | 60.0076 | 40.56 | 52.5253 | 31.3761 | 60.01 | 20.78 | 52.5227 | 93.023 | 60.03 | 80.12 | 52.5235 | 69.8075 | 59.9954 | 60.34
52.4968 | 91.223 | 60.03 | 80.12 | 52.5082 | 50.377 | 60.0075 | 40.56 | 52.5336 | 31.375 | 60.01 | 20.78 | 52.531 | 93.022 | 60.03 | 80.12 | 52.5318 | 69.8049 | 59.9953 | 60.34
52.5051 | 91.2216 | 60.03 | 80.12 | 52.5166 | 50.375 | 60.0074 | 40.56 | 52.5419 | 31.3739 | 60.01 | 20.78 | 52.5394 | 93.021 | 60.03 | 80.12 | 52.5401 | 69.8022 | 59.9952 | 60.34
52.5135 | 91.2202 | 60.03 | 80.12 | 52.5249 | 50.373 | 60.0073 | 40.56 | 52.5503 | 31.3728 | 60.01 | 20.78 | 52.5477 | 93.02 | 60.03 | 80.12 | 52.5485 | 69.7996 | 59.9951 | 60.34
52.5218 | 91.2187 | 60.03 | 80.12 | 52.5332 | 50.3711 | 60.0073 | 40.56 | 52.5586 | 31.3717 | 60.01 | 20.78 | 52.556 | 93.019 | 60.03 | 80.12 | 52.5568 | 69.7969 | 59.995 | 60.34
52.5301 | 91.2173 | 60.03 | 80.12 | 52.5416 | 50.3691 | 60.0072 | 40.56 | 52.567 | 31.3706 | 60.01 | 20.78 | 52.5644 | 93.0179 | 60.03 | 80.12 | 52.5651 | 69.7942 | 59.995 | 60.34
52.5384 | 91.2158 | 60.03 | 80.12 | 52.5499 | 50.3671 | 60.0071 | 40.56 | 52.5753 | 31.3695 | 60.01 | 20.78 | 52.5727 | 93.0169 | 60.03 | 80.12 | 52.5735 | 69.7916 | 59.9949 | 60.34
52.5468 | 91.2144 | 60.03 | 80.12 | 52.5582 | 50.3651 | 60.007 | 40.56 | 52.5836 | 31.3684 | 60.01 | 20.78 | 52.581 | 93.0159 | 60.03 | 80.12 | 52.5818 | 69.7889 | 59.9948 | 60.34
52.5551 | 91.213 | 60.03 | 80.12 | 52.5666 | 50.3632 | 60.0069 | 40.56 | 52.5919 | 31.3673 | 60.01 | 20.78 | 52.5893 | 93.0669 | 60.03 | 80.12 | 52.5901 | 69.7863 | 59.9947 | 60.34
52.5634 | 91.2115 | 60.03 | 80.12 | 52.5749 | 50.3612 | 60.0068 | 40.56 | 52.6003 | 31.3662 | 60.01 | 20.78 | 52.5977 | 93.0659 | 60.03 | 80.12 | 52.5985 | 69.7836 | 59.9946 | 60.34
52.5718 | 91.2101 | 60.03 | 80.12 | 52.5832 | 50.3592 | 60.0068 | 40.56 | 52.6086 | 31.3652 | 60.01 | 20.78 | 52.606 | 93.0648 | 60.03 | 80.12 | 52.6068 | 69.7809 | 59.9945 | 60.34
52.5801 | 91.2086 | 60.03 | 80.12 | 52.5916 | 50.3572 | 60.0067 | 40.56 | 52.6169 | 31.3641 | 60.01 | 20.78 | 52.6143 | 93.0637 | 60.03 | 80.12 | 52.6151 | 69.7783 | 59.9945 | 60.34
52.5884 | 91.2072 | 60.03 | 80.12 | 52.5999 | 50.3553 | 60.0066 | 40.56 | 52.6252 | 31.363 | 60.01 | 20.78 | 52.6227 | 93.0627 | 60.03 | 80.12 | 52.6235 | 69.7756 | 59.9944 | 60.34
52.5968 | 91.2058 | 60.03 | 80.12 | 52.6082 | 50.3533 | 60.0065 | 40.56 | 52.6336 | 31.3619 | 60.01 | 20.78 | 52.631 | 93.0616 | 60.03 | 80.12 | 52.6318 | 69.773 | 59.9943 | 60.34
52.6051 | 91.2043 | 60.03 | 80.12 | 52.6165 | 50.3513 | 60.0064 | 40.56 | 52.6419 | 31.3608 | 60.01 | 20.78 | 52.6393 | 93.0606 | 60.03 | 80.12 | 52.6401 | 69.7703 | 59.9942 | 60.34
52.6134 | 91.2029 | 60.03 | 80.12 | 52.6249 | 50.3493 | 60.0063 | 40.56 | 52.6503 | 31.3597 | 60.01 | 20.78 | 52.6476 | 93.0595 | 60.03 | 80.12 | 52.6485 | 69.7677 | 59.9941 | 60.34
52.6217 | 91.2014 | 60.03 | 80.12 | 52.6332 | 50.3474 | 60.0063 | 40.56 | 52.6586 | 31.3586 | 60.01 | 20.78 | 52.656 | 93.0585 | 60.03 | 80.12 | 52.6568 | 69.765 | 59.994 | 60.34
52.6301 | 91.2 | 60.03 | 80.12 | 52.6415 | 50.3454 | 60.0062 | 40.56 | 52.6669 | 31.3575 | 60.01 | 20.78 | 52.6643 | 93.0574 | 60.03 | 80.12 | 52.6651 | 69.7623 | 59.994 | 60.34
52.6384 | 91.1986 | 60.03 | 80.12 | 52.6499 | 50.3434 | 60.0061 | 40.56 | 52.6753 | 31.3564 | 60.01 | 20.78 | 52.6726 | 93.0563 | 60.03 | 80.12 | 52.6735 | 69.7597 | 59.9939 | 60.34
52.6467 | 91.1971 | 60.03 | 80.12 | 52.6582 | 50.3414 | 60.006 | 40.56 | 52.6836 | 31.3553 | 60.01 | 20.78 | 52.681 | 93.0553 | 60.03 | 80.12 | 52.6818 | 69.757 | 59.9938 | 60.34
52.655 | 91.1957 | 60.03 | 80.12 | 52.6665 | 50.3395 | 60.0059 | 40.56 | 52.692 | 31.3542 | 60.01 | 20.78 | 52.6893 | 93.0542 | 60.03 | 80.12 | 52.6901 | 69.7544 | 59.9937 | 60.34
52.6634 | 91.1942 | 60.03 | 80.12 | 52.6749 | 50.3375 | 60.0058 | 40.56 | 52.7003 | 31.3532 | 60.01 | 20.78 | 52.6976 | 93.0532 | 60.03 | 80.12 | 52.6985 | 69.7517 | 59.9936 | 60.34
52.6717 | 91.1928 | 60.03 | 80.12 | 52.6832 | 50.3355 | 60.0058 | 40.56 | 52.7086 | 31.3521 | 60.01 | 20.78 | 52.7059 | 93.0521 | 60.03 | 80.12 | 52.7068 | 69.749 | 59.9935 | 60.34
52.68 | 91.1914 | 60.03 | 80.12 | 52.6915 | 50.3335 | 60.0057 | 40.56 | 52.7169 | 31.351 | 60.01 | 20.78 | 52.7143 | 93.051 | 60.03 | 80.12 | 52.7151 | 69.7464 | 59.9935 | 60.34
52.6884 | 91.1899 | 60.03 | 80.12 | 52.6999 | 50.3316 | 60.0056 | 40.56 | 52.7253 | 31.3499 | 60.01 | 20.78 | 52.7226 | 93.05 | 60.03 | 80.12 | 52.7235 | 69.7437 | 59.9934 | 60.34
52.6967 | 91.1885 | 60.03 | 80.12 | 52.7082 | 50.3296 | 60.0055 | 40.56 | 52.7336 | 31.3488 | 60.01 | 20.78 | 52.7309 | 93.0489 | 60.03 | 80.12 | 52.7318 | 69.7411 | 59.9933 | 60.34
52.705 | 91.187 | 60.03 | 80.12 | 52.7165 | 50.3276 | 60.0054 | 40.56 | 52.7419 | 31.3477 | 60.01 | 20.78 | 52.7393 | 93.0479 | 60.03 | 80.12 | 52.7401 | 69.7384 | 59.9932 | 60.34
52.7133 | 91.1856 | 60.03 | 80.12 | 52.7249 | 50.3256 | 60.0053 | 40.56 | 52.7502 | 31.3466 | 60.01 | 20.78 | 52.7476 | 93.0468 | 60.03 | 80.12 | 52.7485 | 69.7358 | 59.9931 | 60.34
52.7217 | 91.1841 | 60.03 | 80.12 | 52.7332 | 50.3237 | 60.0053 | 40.56 | 52.7586 | 31.3455 | 60.01 | 20.78 | 52.7559 | 93.0458 | 60.03 | 80.12 | 52.7568 | 69.7331 | 59.993 | 60.34
52.73 | 91.1827 | 60.03 | 80.12 | 52.7415 | 50.3217 | 60.0052 | 40.56 | 52.7669 | 31.3444 | 60.01 | 20.78 | 52.7642 | 93.0447 | 60.03 | 80.12 | 52.7651 | 69.7304 | 59.993 | 60.34
52.7383 | 91.1813 | 60.03 | 80.12 | 52.7498 | 50.3197 | 60.0051 | 40.56 | 52.7753 | 31.4043 | 60.01 | 20.78 | 52.7726 | 93.0436 | 60.03 | 80.12 | 52.7735 | 69.7278 | 59.9929 | 60.34
52.7467 | 91.1798 | 60.03 | 80.12 | 52.7582 | 50.3177 | 60.005 | 40.56 | 52.7836 | 31.4031 | 60.0101 | 20.78 | 52.7809 | 93.0426 | 60.03 | 80.12 | 52.7818 | 69.7251 | 59.9928 | 60.34
52.755 | 91.1784 | 60.03 | 80.12 | 52.7665 | 50.3158 | 60.0049 | 40.56 | 52.7919 | 31.402 | 60.0102 | 20.78 | 52.7892 | 93.0415 | 60.03 | 80.12 | 52.7901 | 69.7225 | 59.9927 | 60.34
52.7633 | 91.1769 | 60.03 | 80.12 | 52.7748 | 50.3138 | 60.0048 | 40.56 | 52.8002 | 31.4008 | 60.0103 | 20.78 | 52.7976 | 93.0405 | 60.03 | 80.12 | 52.7985 | 69.7198 | 59.9926 | 60.34
52.7717 | 91.1755 | 60.03 | 80.12 | 52.7832 | 50.3118 | 60.0048 | 40.56 | 52.8086 | 31.3997 | 60.0104 | 20.78 | 52.8059 | 93.0394 | 60.03 | 80.12 | 52.8068 | 69.7171 | 59.9925 | 60.34
52.78 | 91.1741 | 60.03 | 80.12 | 52.7915 | 50.3098 | 60.0047 | 40.56 | 52.8169 | 31.3985 | 60.0105 | 20.78 | 52.8142 | 93.0384 | 60.03 | 80.12 | 52.8151 | 69.7145 | 59.9925 | 60.34
52.7883 | 91.1726 | 60.03 | 80.12 | 52.7998 | 50.3079 | 60.0046 | 40.56 | 52.8253 | 31.3973 | 60.0105 | 20.78 | 52.8225 | 93.0373 | 60.03 | 80.12 | 52.8235 | 69.7118 | 59.9924 | 60.34
52.7966 | 91.1712 | 60.03 | 80.12 | 52.8082 | 50.3059 | 60.0045 | 40.56 | 52.8336 | 31.3962 | 60.0106 | 20.78 | 52.8309 | 93.0362 | 60.03 | 80.12 | 52.8318 | 69.7092 | 59.9923 | 60.34
52.8049 | 91.1697 | 60.03 | 80.12 | 52.8165 | 50.3039 | 60.0044 | 40.56 | 52.8419 | 31.395 | 60.0107 | 20.78 | 52.8392 | 93.0352 | 60.03 | 80.12 | 52.8401 | 69.7065 | 59.9922 | 60.34
52.8133 | 91.1683 | 60.03 | 80.12 | 52.8248 | 50.3019 | 60.0043 | 40.56 | 52.8502 | 31.3939 | 60.0108 | 20.78 | 52.8475 | 93.0341 | 60.03 | 80.12 | 52.8485 | 69.7038 | 59.9921 | 60.34
52.8216 | 91.1669 | 60.03 | 80.12 | 52.8332 | 50.3 | 60.0043 | 40.56 | 52.8586 | 31.3927 | 60.0109 | 20.78 | 52.8559 | 93.0331 | 60.03 | 80.12 | 52.8568 | 69.7012 | 59.992 | 60.34
52.8299 | 91.1654 | 60.03 | 80.12 | 52.8415 | 50.298 | 60.0042 | 40.56 | 52.8669 | 31.3915 | 60.011 | 20.78 | 52.8642 | 93.032 | 60.03 | 80.12 | 52.8651 | 69.6985 | 59.992 | 60.34
52.8383 | 91.164 | 60.03 | 80.12 | 52.8498 | 50.296 | 60.0041 | 40.56 | 52.8752 | 31.3904 | 60.0111 | 20.78 | 52.8725 | 93.031 | 60.03 | 80.12 | 52.8735 | 69.6959 | 59.9919 | 60.34
52.8466 | 91.1625 | 60.03 | 80.12 | 52.8582 | 50.294 | 60.004 | 40.56 | 52.8835 | 31.3892 | 60.0111 | 20.78 | 52.8808 | 93.0299 | 60.03 | 80.12 | 52.8818 | 69.6932 | 59.9918 | 60.34
52.8549 | 91.1611 | 60.03 | 80.12 | 52.8665 | 50.2921 | 60.0039 | 40.56 | 52.8919 | 31.3881 | 60.0112 | 20.78 | 52.8892 | 93.0288 | 60.03 | 80.12 | 52.8901 | 69.6906 | 59.9917 | 60.34
52.8633 | 91.1597 | 60.03 | 80.12 | 52.8748 | 50.2901 | 60.0038 | 40.56 | 52.9002 | 31.3869 | 60.0113 | 20.78 | 52.8975 | 93.0278 | 60.03 | 80.12 | 52.8985 | 69.6879 | 59.9916 | 60.34
52.8716 | 91.1582 | 60.03 | 80.12 | 52.8831 | 50.2881 | 60.0038 | 40.56 | 52.9086 | 31.3858 | 60.0114 | 20.78 | 52.9058 | 93.0267 | 60.03 | 80.12 | 52.9068 | 69.6852 | 59.9915 | 60.34
52.8799 | 91.1568 | 60.03 | 80.12 | 52.8915 | 50.2861 | 60.0037 | 40.56 | 52.9169 | 31.3846 | 60.0115 | 20.78 | 52.9142 | 93.0257 | 60.03 | 80.12 | 52.9151 | 69.6826 | 59.9915 | 60.34
52.8883 | 91.1553 | 60.03 | 80.12 | 52.8998 | 50.2842 | 60.0036 | 40.56 | 52.9252 | 31.3834 | 60.0116 | 20.78 | 52.9225 | 93.0246 | 60.03 | 80.12 | 52.9235 | 69.6799 | 59.9914 | 60.34
52.8966 | 91.1539 | 60.03 | 80.12 | 52.9081 | 50.2822 | 60.0035 | 40.56 | 52.9335 | 31.3823 | 60.0116 | 20.78 | 52.9308 | 93.0235 | 60.03 | 80.12 | 52.9318 | 69.6773 | 59.9913 | 60.34
52.9049 | 91.1525 | 60.03 | 80.12 | 52.9165 | 50.2802 | 60.0034 | 40.56 | 52.9419 | 31.3811 | 60.0117 | 20.78 | 52.9391 | 93.0225 | 60.03 | 80.12 | 52.9401 | 69.6746 | 59.9912 | 60.34
52.9132 | 91.151 | 60.03 | 80.12 | 52.9248 | 50.2782 | 60.0033 | 40.56 | 52.9502 | 31.38 | 60.0118 | 20.78 | 52.9475 | 93.0214 | 60.03 | 80.12 | 52.9485 | 69.672 | 59.9911 | 60.34
52.9216 | 91.1496 | 60.03 | 80.12 | 52.9331 | 50.2763 | 60.0033 | 40.56 | 52.9586 | 31.3788 | 60.0119 | 20.78 | 52.9558 | 93.0204 | 60.03 | 80.12 | 52.9568 | 69.6693 | 59.991 | 60.34
52.9299 | 91.1481 | 60.03 | 80.12 | 52.9415 | 50.2743 | 60.0032 | 40.56 | 52.9669 | 31.3776 | 60.012 | 20.78 | 52.9641 | 93.0193 | 60.03 | 80.12 | 52.9651 | 69.6666 | 59.991 | 60.34
52.9382 | 91.1467 | 60.03 | 80.12 | 52.9498 | 50.2723 | 60.0031 | 40.56 | 52.9752 | 31.3765 | 60.0121 | 20.78 | 52.9725 | 93.0183 | 60.03 | 80.12 | 52.9735 | 69.664 | 59.9909 | 60.34
52.9465 | 91.1452 | 60.03 | 80.12 | 52.9581 | 50.2703 | 60.003 | 40.56 | 52.9835 | 31.3753 | 60.0121 | 20.78 | 52.9808 | 93.0172 | 60.03 | 80.12 | 52.9818 | 69.6613 | 59.9908 | 60.34
52.9549 | 91.1438 | 60.03 | 80.12 | 52.9665 | 50.2684 | 60.0029 | 40.56 | 52.9919 | 31.3742 | 60.0122 | 20.78 | 52.9891 | 93.0161 | 60.03 | 80.12 | 52.9901 | 69.6587 | 59.9907 | 60.34
52.9632 | 91.1424 | 60.03 | 80.12 | 52.9748 | 50.2664 | 60.0028 | 40.56 | 53.0002 | 31.373 | 60.0123 | 20.78 | 52.9974 | 93.0151 | 60.03 | 80.12 | 52.9985 | 69.656 | 59.9906 | 60.34
52.9715 | 91.1409 | 60.03 | 80.12 | 52.9832 | 50.2644 | 60.0028 | 40.56 | 53.0085 | 31.3719 | 60.0124 | 20.78 | 53.0058 | 93.014 | 60.03 | 80.12 | 53.0068 | 69.6533 | 59.9905 | 60.34
52.9799 | 91.1395 | 60.03 | 80.12 | 52.9915 | 50.2624 | 60.0027 | 40.56 | 53.0168 | 31.3707 | 60.0125 | 20.78 | 53.0141 | 93.013 | 60.03 | 80.12 | 53.0151 | 69.6507 | 59.9905 | 60.34
52.9882 | 91.138 | 60.03 | 80.12 | 52.9998 | 50.2605 | 60.0026 | 40.56 | 53.0252 | 31.3695 | 60.0126 | 20.78 | 53.0224 | 93.0119 | 60.03 | 80.12 | 53.0235 | 69.648 | 59.9904 | 60.34
52.9965 | 91.1366 | 60.03 | 80.12 | 53.0081 | 50.2585 | 60.0025 | 40.56 | 53.0335 | 31.3684 | 60.0126 | 20.78 | 53.0308 | 93.0109 | 60.03 | 80.12 | 53.0318 | 69.6454 | 59.9903 | 60.34
53.0048 | 91.1352 | 60.03 | 80.12 | 53.0165 | 50.2565 | 60.0024 | 40.56 | 53.0419 | 31.3672 | 60.0127 | 20.78 | 53.0391 | 93.0098 | 60.03 | 80.12 | 53.0401 | 69.6427 | 59.9902 | 60.34
53.0132 | 91.1337 | 60.03 | 80.12 | 53.0248 | 50.2546 | 60.0023 | 40.56 | 53.0502 | 31.3661 | 60.0128 | 20.78 | 53.0474 | 93.0087 | 60.03 | 80.12 | 53.0485 | 69.6401 | 59.9901 | 60.34
53.0215 | 91.1323 | 60.03 | 80.12 | 53.0331 | 50.2526 | 60.0023 | 40.56 | 53.0585 | 31.3649 | 60.0129 | 20.78 | 53.0557 | 93.0077 | 60.03 | 80.12 | 53.0568 | 69.6374 | 59.99 | 60.34
53.0298 | 91.1308 | 60.03 | 80.12 | 53.0415 | 50.2506 | 60.0022 | 40.56 | 53.0668 | 31.3638 | 60.013 | 20.78 | 53.0641 | 93.0066 | 60.03 | 80.12 | 53.0651 | 69.3927 | 59.99 | 60.34
53.0382 | 91.1294 | 60.03 | 80.12 | 53.0498 | 50.2486 | 60.0021 | 40.56 | 53.0752 | 31.3626 | 60.0131 | 20.78 | 53.0724 | 93.0056 | 60.03 | 80.12 | 53.0735 | 69.3921 | 59.99 | 60.34
53.0465 | 91.128 | 60.03 | 80.12 | 53.0581 | 50.2467 | 60.002 | 40.56 | 53.0835 | 31.3614 | 60.0131 | 20.78 | 53.0807 | 93.0045 | 60.03 | 80.12 | 53.0818 | 69.3914 | 59.99 | 60.34
53.0548 | 91.1265 | 60.03 | 80.12 | 53.0665 | 50.2447 | 60.0019 | 40.56 | 53.0919 | 31.3603 | 60.0132 | 20.78 | 53.0891 | 93.0034 | 60.03 | 80.12 | 53.0901 | 69.3908 | 59.99 | 60.34
53.0632 | 91.1251 | 60.03 | 80.12 | 53.0748 | 50.2427 | 60.0018 | 40.56 | 53.1002 | 31.3591 | 60.0133 | 20.78 | 53.0974 | 93.0024 | 60.03 | 80.12 | 53.0985 | 69.3901 | 59.99 | 60.34
53.0715 | 91.1236 | 60.03 | 80.12 | 53.0831 | 50.2407 | 60.0018 | 40.56 | 53.1085 | 31.358 | 60.0134 | 20.78 | 53.1057 | 93.0013 | 60.03 | 80.12 | 53.1068 | 69.3895 | 59.99 | 60.34
53.0798 | 91.1222 | 60.03 | 80.12 | 53.0915 | 50.2388 | 60.0017 | 40.56 | 53.1169 | 31.3568 | 60.0135 | 20.78 | 53.1141 | 93.0003 | 60.03 | 80.12 | 53.1151 | 69.3888 | 59.99 | 60.34
53.0882 | 91.0227 | 60.03 | 80.12 | 53.0998 | 50.2368 | 60.0016 | 40.56 | 53.1252 | 31.3556 | 60.0135 | 20.78 | 53.1224 | 92.9992 | 60.03 | 80.12 | 53.1235 | 69.3882 | 59.99 | 60.34
53.0965 | 91.0211 | 60.0301 | 80.12 | 53.1081 | 50.2348 | 60.0015 | 40.56 | 53.1335 | 31.3545 | 60.0136 | 20.78 | 53.1307 | 92.9982 | 60.03 | 80.12 | 53.1318 | 69.3876 | 59.99 | 60.34
53.1048 | 91.0195 | 60.0302 | 80.12 | 53.1165 | 50.2328 | 60.0014 | 40.56 | 53.1418 | 31.3533 | 60.0137 | 20.78 | 53.139 | 92.9971 | 60.03 | 80.12 | 53.1401 | 69.3869 | 59.99 | 60.34
53.1131 | 91.018 | 60.0303 | 80.12 | 53.1248 | 50.2309 | 60.0013 | 40.56 | 53.1502 | 31.3522 | 60.0138 | 20.78 | 53.1474 | 92.996 | 60.03 | 80.12 | 53.1485 | 69.3863 | 59.99 | 60.34
53.1214 | 91.0164 | 60.0303 | 80.12 | 53.1331 | 50.2289 | 60.0013 | 40.56 | 53.1585 | 31.351 | 60.0139 | 20.78 | 53.1557 | 92.995 | 60.03 | 80.12 | 53.1568 | 69.3856 | 59.99 | 60.34
53.1298 | 91.0148 | 60.0304 | 80.12 | 53.1414 | 50.2269 | 60.0012 | 40.56 | 53.1669 | 31.3499 | 60.014 | 20.78 | 53.164 | 92.9939 | 60.03 | 80.12 | 53.1651 | 69.385 | 59.99 | 60.34
53.1381 | 91.0132 | 60.0305 | 80.12 | 53.1498 | 50.2249 | 60.0011 | 40.56 | 53.1752 | 31.3487 | 60.014 | 20.78 | 53.1723 | 92.9929 | 60.03 | 80.12 | 53.1735 | 69.3844 | 59.99 | 60.34
53.1464 | 91.0116 | 60.0306 | 80.12 | 53.1581 | 50.223 | 60.001 | 40.56 | 53.1835 | 31.3475 | 60.0141 | 20.78 | 53.1807 | 92.9918 | 60.03 | 80.12 | 53.1818 | 69.3837 | 59.99 | 60.34
53.1548 | 91.01 | 60.0307 | 80.12 | 53.1664 | 50.221 | 60.0009 | 40.56 | 53.1918 | 31.3464 | 60.0142 | 20.78 | 53.189 | 92.9908 | 60.03 | 80.12 | 53.1901 | 69.3831 | 59.99 | 60.34
53.1631 | 91.0084 | 60.0308 | 80.12 | 53.1748 | 50.219 | 60.0008 | 40.56 | 53.2002 | 31.3452 | 60.0143 | 20.78 | 53.1973 | 92.9897 | 60.03 | 80.12 | 53.1985 | 69.3824 | 59.99 | 60.34
53.1714 | 91.0068 | 60.0308 | 80.12 | 53.1831 | 50.217 | 60.0008 | 40.56 | 53.2085 | 31.3441 | 60.0144 | 20.78 | 53.2057 | 92.9886 | 60.03 | 80.12 | 53.2068 | 69.3818 | 59.99 | 60.34
53.1798 | 91.0052 | 60.0309 | 80.12 | 53.1914 | 50.2151 | 60.0007 | 40.56 | 53.2169 | 31.3429 | 60.0145 | 20.78 | 53.214 | 92.9876 | 60.03 | 80.12 | 53.2151 | 69.3811 | 59.99 | 60.34
53.1881 | 91.0036 | 60.031 | 80.12 | 53.1998 | 50.2131 | 60.0006 | 40.56 | 53.2252 | 31.3417 | 60.0145 | 20.78 | 53.2223 | 92.9865 | 60.03 | 80.12 | 53.2235 | 69.3805 | 59.99 | 60.34
53.1964 | 91.002 | 60.0311 | 80.12 | 53.2081 | 50.2111 | 60.0005 | 40.56 | 53.2335 | 31.3406 | 60.0146 | 20.78 | 53.2307 | 92.9855 | 60.03 | 80.12 | 53.2318 | 69.3799 | 59.99 | 60.34
53.2048 | 91.0005 | 60.0312 | 80.12 | 53.2164 | 50.2091 | 60.0004 | 40.56 | 53.2418 | 31.3394 | 60.0147 | 20.78 | 53.239 | 92.9844 | 60.03 | 80.12 | 53.2401 | 69.3792 | 59.99 | 60.34
53.2131 | 90.9989 | 60.0313 | 80.12 | 53.2248 | 50.2072 | 60.0003 | 40.56 | 53.2502 | 31.3383 | 60.0148 | 20.78 | 53.2473 | 92.9834 | 60.03 | 80.12 | 53.2485 | 69.3786 | 59.99 | 60.34
53.2214 | 90.9973 | 60.0313 | 80.12 | 53.2331 | 50.2052 | 60.0003 | 40.56 | 53.2585 | 31.3371 | 60.0149 | 20.78 | 53.2556 | 92.9823 | 60.03 | 80.12 | 53.2568 | 69.3779 | 59.99 | 60.34
53.2298 | 90.9957 | 60.0314 | 80.12 | 53.2414 | 50.2032 | 60.0002 | 40.56 | 53.2668 | 31.336 | 60.015 | 20.78 | 53.264 | 92.9812 | 60.03 | 80.12 | 53.2651 | 69.3773 | 59.99 | 60.34
53.2381 | 90.9941 | 60.0315 | 80.12 | 53.2498 | 50.2012 | 60.0001 | 40.56 | 53.2751 | 31.3348 | 60.015 | 20.78 | 53.2723 | 92.9802 | 60.03 | 80.12 | 53.2735 | 69.3767 | 59.99 | 60.34
53.2464 | 90.9925 | 60.0316 | 80.12 | 53.2581 | 50.1993 | 60 | 40.56 | 53.2835 | 31.3336 | 60.0151 | 20.78 | 53.2806 | 92.9791 | 60.03 | 80.12 | 53.2818 | 69.376 | 59.99 | 60.34
53.2547 | 90.9909 | 60.0317 | 80.12 | 53.2664 | 50.0804 | 60 | 40.56 | 53.2918 | 31.3325 | 60.0152 | 20.78 | 53.2889 | 92.9781 | 60.03 | 80.12 | 53.2901 | 69.3754 | 59.99 | 60.34
53.263 | 90.9893 | 60.0318 | 80.12 | 53.2747 | 50.0786 | 60 | 40.56 | 53.3002 | 31.3313 | 60.0153 | 20.78 | 53.2973 | 92.977 | 60.03 | 80.12 | 53.2985 | 69.3747 | 59.99 | 60.34
53.2714 | 90.9877 | 60.0318 | 80.12 | 53.2831 | 50.0767 | 60 | 40.56 | 53.3085 | 31.3302 | 60.0154 | 20.78 | 53.3056 | 92.976 | 60.03 | 80.12 | 53.3068 | 69.3741 | 59.99 | 60.34
53.2797 | 90.9861 | 60.0319 | 80.12 | 53.2914 | 50.0749 | 60 | 40.56 | 53.3168 | 31.329 | 60.0155 | 20.78 | 53.3139 | 92.9749 | 60.03 | 80.12 | 53.3151 | 69.3734 | 59.99 | 60.34
53.288 | 90.9845 | 60.032 | 80.12 | 53.2997 | 50.073 | 60 | 40.56 | 53.3251 | 31.3279 | 60.0155 | 20.78 | 53.3223 | 92.9738 | 60.03 | 80.12 | 53.3235 | 69.3728 | 59.99 | 60.34
53.2964 | 90.9829 | 60.0321 | 80.12 | 53.3081 | 50.0712 | 60 | 40.56 | 53.3335 | 31.3267 | 60.0156 | 20.78 | 53.3306 | 92.9728 | 60.03 | 80.12 | 53.3318 | 69.3722 | 59.99 | 60.34
53.3047 | 90.9814 | 60.0322 | 80.12 | 53.3164 | 50.0694 | 60 | 40.56 | 53.3418 | 31.3255 | 60.0157 | 20.78 | 53.3389 | 92.9717 | 60.03 | 80.12 | 53.3401 | 69.3715 | 59.99 | 60.34
53.313 | 90.9798 | 60.0323 | 80.12 | 53.3247 | 50.0675 | 60 | 40.56 | 53.3502 | 31.3244 | 60.0158 | 20.78 | 53.3473 | 92.9707 | 60.03 | 80.12 | 53.3485 | 69.3709 | 59.99 | 60.34
53.3214 | 90.9782 | 60.0323 | 80.12 | 53.3331 | 50.0657 | 60 | 40.56 | 53.3585 | 31.3232 | 60.0159 | 20.78 | 53.3556 | 92.9696 | 60.03 | 80.12 | 53.3568 | 69.3702 | 59.99 | 60.34
53.3297 | 90.9766 | 60.0324 | 80.12 | 53.3414 | 50.0638 | 60 | 40.56 | 53.3668 | 31.3221 | 60.016 | 20.78 | 53.3639 | 92.9685 | 60.03 | 80.12 | 53.3651 | 69.3696 | 59.99 | 60.34
53.338 | 90.975 | 60.0325 | 80.12 | 53.3497 | 50.062 | 60 | 40.56 | 53.3751 | 31.3209 | 60.016 | 20.78 | 53.3722 | 92.9675 | 60.03 | 80.12 | 53.3735 | 69.3689 | 59.99 | 60.34
53.3464 | 90.9734 | 60.0326 | 80.12 | 53.3581 | 50.0601 | 60 | 40.56 | 53.3835 | 31.3197 | 60.0161 | 20.78 | 53.3806 | 92.9664 | 60.03 | 80.12 | 53.3818 | 69.3683 | 59.99 | 60.34
53.3547 | 90.9718 | 60.0327 | 80.12 | 53.3664 | 50.0583 | 60 | 40.56 | 53.3918 | 31.3186 | 60.0162 | 20.78 | 53.3889 | 92.9654 | 60.03 | 80.12 | 53.3901 | 69.3677 | 59.99 | 60.34
53.363 | 90.9702 | 60.0328 | 80.12 | 53.3747 | 50.0565 | 60 | 40.56 | 53.4001 | 31.3174 | 60.0163 | 20.78 | 53.3972 | 92.9643 | 60.03 | 80.12 | 53.3985 | 69.367 | 59.99 | 60.34
53.3714 | 90.9686 | 60.0328 | 80.12 | 53.3831 | 50.0546 | 60 | 40.56 | 53.4084 | 31.3163 | 60.0164 | 20.78 | 53.4056 | 92.9633 | 60.03 | 80.12 | 53.4068 | 69.3664 | 59.99 | 60.34
53.3797 | 90.967 | 60.0329 | 80.12 | 53.3914 | 50.0528 | 60 | 40.56 | 53.4168 | 31.3151 | 60.0165 | 20.78 | 53.4139 | 92.9622 | 60.03 | 80.12 | 53.4151 | 69.3657 | 59.99 | 60.34
53.388 | 90.9654 | 60.033 | 80.12 | 53.3997 | 50.0509 | 60 | 40.56 | 53.4251 | 31.314 | 60.0165 | 20.78 | 53.4222 | 92.9611 | 60.03 | 80.12 | 53.4235 | 69.3651 | 59.99 | 60.34
53.3963 | 90.9639 | 60.0331 | 80.12 | 53.4081 | 50.0491 | 60 | 40.56 | 53.4335 | 31.3128 | 60.0166 | 20.78 | 53.4305 | 92.9601 | 60.03 | 80.12 | 53.4318 | 69.3645 | 59.99 | 60.34
53.4046 | 90.9623 | 60.0332 | 80.12 | 53.4164 | 50.0473 | 60 | 40.56 | 53.4418 | 31.3116 | 60.0167 | 20.78 | 53.4389 | 92.959 | 60.03 | 80.12 | 53.4401 | 69.3638 | 59.99 | 60.34
53.413 | 90.9607 | 60.0333 | 80.12 | 53.4247 | 50.0454 | 60 | 40.56 | 53.4501 | 31.3105 | 60.0168 | 20.78 | 53.4472 | 92.958 | 60.03 | 80.12 | 53.4485 | 69.3632 | 59.99 | 60.34
53.4213 | 90.9591 | 60.0333 | 80.12 | 53.4331 | 50.0436 | 60 | 40.56 | 53.4584 | 31.3093 | 60.0169 | 20.78 | 53.4555 | 92.9569 | 60.03 | 80.12 | 53.4568 | 69.3625 | 59.99 | 60.34
53.4296 | 90.9575 | 60.0334 | 80.12 | 53.4414 | 50.0417 | 60 | 40.56 | 53.4668 | 31.3082 | 60.017 | 20.78 | 53.4639 | 92.9558 | 60.03 | 80.12 | 53.4651 | 69.3619 | 59.99 | 60.34
53.438 | 90.9559 | 60.0335 | 80.12 | 53.4497 | 50.0399 | 60 | 40.56 | 53.4751 | 31.307 | 60.017 | 20.78 | 53.4722 | 92.9548 | 60.03 | 80.12 | 53.4735 | 69.3613 | 59.99 | 60.34
53.4463 | 90.9543 | 60.0336 | 80.12 | 53.4581 | 50.038 | 60 | 40.56 | 53.4835 | 31.3058 | 60.0171 | 20.78 | 53.4805 | 92.9537 | 60.03 | 80.12 | 53.4818 | 69.3606 | 59.99 | 60.34
53.4546 | 90.9527 | 60.0337 | 80.12 | 53.4664 | 50.0362 | 60 | 40.56 | 53.4918 | 31.3047 | 60.0172 | 20.78 | 53.4888 | 92.9527 | 60.03 | 80.12 | 53.4901 | 69.36 | 59.99 | 60.34
53.463 | 90.9511 | 60.0338 | 80.12 | 53.4747 | 50.0344 | 60 | 40.56 | 53.5001 | 31.3035 | 60.0173 | 20.78 | 53.4972 | 92.9516 | 60.03 | 80.12 | 53.4985 | 69.3593 | 59.99 | 60.34
53.4713 | 90.9495 | 60.0338 | 80.12 | 53.4831 | 50.0325 | 60 | 40.56 | 53.5084 | 31.3024 | 60.0174 | 20.78 | 53.5055 | 92.9506 | 60.03 | 80.12 | 53.5068 | 69.3587 | 59.99 | 60.34
53.4796 | 90.948 | 60.0339 | 80.12 | 53.4914 | 50.0307 | 60 | 40.56 | 53.5168 | 31.3012 | 60.0175 | 20.78 | 53.5138 | 92.9495 | 60.03 | 80.12 | 53.5151 | 69.358 | 59.99 | 60.34
53.4879 | 90.9464 | 60.034 | 80.12 | 53.4997 | 50.0288 | 60 | 40.56 | 53.5251 | 31.3001 | 60.0176 | 20.78 | 53.5222 | 92.9484 | 60.03 | 80.12 | 53.5235 | 69.3574 | 59.99 | 60.34
53.4963 | 90.9448 | 60.0341 | 80.12 | 53.5081 | 50.027 | 60 | 40.56 | 53.5334 | 31.2989 | 60.0176 | 20.78 | 53.5305 | 92.9474 | 60.03 | 80.12 | 53.5318 | 69.3568 | 59.99 | 60.34
53.5046 | 90.9432 | 60.0342 | 80.12 | 53.5164 | 50.0252 | 60 | 40.56 | 53.5418 | 31.2977 | 60.0177 | 20.78 | 53.5388 | 92.9463 | 60.03 | 80.12 | 53.5401 | 69.3561 | 59.99 | 60.34
53.5129 | 90.9416 | 60.0343 | 80.12 | 53.5247 | 50.0233 | 60 | 40.56 | 53.5501 | 31.2966 | 60.0178 | 20.78 | 53.5471 | 92.9453 | 60.03 | 80.12 | 53.5485 | 69.3555 | 59.99 | 60.34
53.5213 | 90.94 | 60.0343 | 80.12 | 53.5331 | 50.0215 | 60 | 40.56 | 53.5585 | 31.2954 | 60.0179 | 20.78 | 53.5555 | 92.9442 | 60.03 | 80.12 | 53.5568 | 69.3548 | 59.99 | 60.34
53.5296 | 90.9384 | 60.0344 | 80.12 | 53.5414 | 50.0196 | 60 | 40.56 | 53.5668 | 31.2943 | 60.018 | 20.78 | 53.5638 | 92.9432 | 60.03 | 80.12 | 53.5651 | 69.3542 | 59.99 | 60.34
53.5379 | 90.9368 | 60.0345 | 80.12 | 53.5497 | 50.0178 | 60 | 40.56 | 53.5751 | 31.2931 | 60.0181 | 20.78 | 53.5721 | 92.9421 | 60.03 | 80.12 | 53.5735 | 69.3536 | 59.99 | 60.34
53.5462 | 90.9352 | 60.0346 | 80.12 | 53.558 | 50.016 | 60 | 40.56 | 53.5834 | 31.2919 | 60.0181 | 20.78 | 53.5805 | 92.941 | 60.03 | 80.12 | 53.5818 | 69.3529 | 59.99 | 60.34
53.5546 | 90.9336 | 60.0347 | 80.12 | 53.5664 | 50.0141 | 60 | 40.56 | 53.5918 | 31.2908 | 60.0182 | 20.78 | 53.5888 | 92.91 | 60.03 | 80.12 | 53.5901 | 69.3523 | 59.99 | 60.34
53.5629 | 90.932 | 60.0348 | 80.12 | 53.5747 | 50.0123 | 60 | 40.56 | 53.6001 | 31.2896 | 60.0183 | 20.78 | 53.5971 | 92.909 | 60.03 | 80.12 | 53.5985 | 69.3516 | 59.99 | 60.34
53.5712 | 90.9305 | 60.0348 | 80.12 | 53.583 | 50.0104 | 60 | 40.56 | 53.6085 | 31.2885 | 60.0184 | 20.78 | 53.6054 | 92.9079 | 60.03 | 80.12 | 53.6068 | 69.351 | 59.99 | 60.34
53.5795 | 90.9289 | 60.0349 | 80.12 | 53.5914 | 50.0086 | 60 | 40.56 | 53.6168 | 31.2873 | 60.0185 | 20.78 | 53.6138 | 92.9069 | 60.03 | 80.12 | 53.6151 | 69.3503 | 59.99 | 60.34
53.5879 | 90.9273 | 60.035 | 80.12 | 53.5997 | 50.0067 | 60 | 40.56 | 53.6251 | 31.2862 | 60.0186 | 20.78 | 53.6221 | 92.9059 | 60.03 | 80.12 | 53.6235 | 69.3497 | 59.99 | 60.34
53.5962 | 90.9257 | 60.0351 | 80.12 | 53.608 | 50.0049 | 60 | 40.56 | 53.6334 | 31.285 | 60.0186 | 20.78 | 53.6304 | 92.9048 | 60.03 | 80.12 | 53.6318 | 69.3491 | 59.99 | 60.34
53.6045 | 90.9241 | 60.0352 | 80.12 | 53.6164 | 50.0031 | 60 | 40.56 | 53.6418 | 31.2838 | 60.0187 | 20.78 | 53.6388 | 92.9038 | 60.03 | 80.12 | 53.6401 | 69.3484 | 59.99 | 60.34
53.6129 | 90.9225 | 60.0353 | 80.12 | 53.6247 | 50.0012 | 60 | 40.56 | 53.6501 | 31.2827 | 60.0188 | 20.78 | 53.6471 | 92.9028 | 60.03 | 80.12 | 53.6485 | 69.3478 | 59.99 | 60.34
53.6212 | 90.9209 | 60.0353 | 80.12 | 53.633 | 49.9994 | 60 | 40.56 | 53.6584 | 31.2815 | 60.0189 | 20.78 | 53.6554 | 92.9017 | 60.03 | 80.12 | 53.6568 | 69.3471 | 59.99 | 60.34
53.6295 | 90.9193 | 60.0354 | 80.12 | 53.6414 | 49.9975 | 60 | 40.56 | 53.6667 | 31.2804 | 60.019 | 20.78 | 53.6637 | 92.9007 | 60.03 | 80.12 | 53.6651 | 69.3465 | 59.99 | 60.34
53.6378 | 90.9177 | 60.0355 | 80.12 | 53.6497 | 49.9957 | 60 | 40.56 | 53.6751 | 31.2792 | 60.0191 | 20.78 | 53.6721 | 92.8997 | 60.03 | 80.12 | 53.6735 | 69.3459 | 59.99 | 60.34
53.6462 | 90.9161 | 60.0356 | 80.12 | 53.658 | 49.9939 | 60 | 40.56 | 53.6834 | 31.2781 | 60.0191 | 20.78 | 53.6804 | 92.8986 | 60.03 | 80.12 | 53.6818 | 69.3452 | 59.99 | 60.34
53.6545 | 90.9146 | 60.0357 | 80.12 | 53.6664 | 49.992 | 60 | 40.56 | 53.6918 | 31.2769 | 60.0192 | 20.78 | 53.6887 | 92.8976 | 60.03 | 80.12 | 53.6901 | 69.3446 | 59.99 | 60.34
53.6628 | 90.913 | 60.0358 | 80.12 | 53.6747 | 49.9902 | 60 | 40.56 | 53.7001 | 31.2757 | 60.0193 | 20.78 | 53.6971 | 92.8966 | 60.03 | 80.12 | 53.6985 | 69.3439 | 59.99 | 60.34
53.6712 | 90.9114 | 60.0358 | 80.12 | 53.683 | 49.9883 | 60 | 40.56 | 53.7084 | 31.2746 | 60.0194 | 20.78 | 53.7054 | 92.8955 | 60.03 | 80.12 | 53.7068 | 69.3433 | 59.99 | 60.34
53.6795 | 90.9098 | 60.0359 | 80.12 | 53.6914 | 49.9865 | 60 | 40.56 | 53.7167 | 31.2734 | 60.0195 | 20.78 | 53.7137 | 92.8945 | 60.03 | 80.12 | 53.7151 | 69.3426 | 59.99 | 60.34
53.6878 | 90.9082 | 60.036 | 80.12 | 53.6997 | 49.9846 | 60 | 40.56 | 53.725 | 31.2723 | 60.0196 | 20.78 | 53.722 | 92.8935 | 60.03 | 80.12 | 53.7235 | 69.342 | 59.99 | 60.34
53.6961 | 90.9066 | 60.0361 | 80.12 | 53.708 | 49.9828 | 60 | 40.56 | 53.7334 | 31.2711 | 60.0196 | 20.78 | 53.7304 | 92.8924 | 60.03 | 80.12 | 53.7318 | 69.3414 | 59.99 | 60.34
53.7045 | 90.905 | 60.0362 | 80.12 | 53.7164 | 49.981 | 60 | 40.56 | 53.7417 | 31.2699 | 60.0197 | 20.78 | 53.7387 | 92.8914 | 60.03 | 80.12 | 53.7401 | 69.3407 | 59.99 | 60.34
53.7128 | 90.9034 | 60.0363 | 80.12 | 53.7247 | 49.9791 | 60 | 40.56 | 53.7501 | 31.2688 | 60.0198 | 20.78 | 53.747 | 92.8904 | 60.03 | 80.12 | 53.7485 | 69.3401 | 59.99 | 60.34
53.7211 | 90.9018 | 60.0363 | 80.12 | 53.733 | 49.9773 | 60 | 40.56 | 53.7584 | 31.2676 | 60.0199 | 20.78 | 53.7554 | 92.8893 | 60.03 | 80.12 | 53.7568 | 69.3394 | 59.99 | 60.34
53.7294 | 90.9002 | 60.0364 | 80.12 | 53.7414 | 49.9754 | 60 | 40.56 | 53.7667 | 31.2665 | 60.02 | 20.78 | 53.7637 | 92.8883 | 60.03 | 80.12 | 53.7652 | 69.3388 | 59.99 | 60.34
53.7378 | 90.8986 | 60.0365 | 80.12 | 53.7497 | 49.9736 | 60 | 40.56 | 53.775 | 31.2645 | 60.02 | 20.78 | 53.772 | 92.8873 | 60.03 | 80.12 | 53.7735 | 69.3382 | 59.99 | 60.34
53.7461 | 90.897 | 60.0366 | 80.12 | 53.758 | 49.9718 | 60 | 40.56 | 53.7834 | 31.2621 | 60.02 | 20.78 | 53.7803 | 92.8862 | 60.03 | 80.12 | 53.7818 | 69.3375 | 59.99 | 60.34
53.7544 | 90.8955 | 60.0367 | 80.12 | 53.7664 | 49.9699 | 60 | 40.56 | 53.7917 | 31.2596 | 60.02 | 20.78 | 53.7887 | 92.8852 | 60.03 | 80.12 | 53.7901 | 69.3369 | 59.99 | 60.34
53.7628 | 90.8939 | 60.0368 | 80.12 | 53.7747 | 49.9681 | 60 | 40.56 | 53.8 | 31.2572 | 60.02 | 20.78 | 53.797 | 92.8842 | 60.03 | 80.12 | 53.7985 | 69.3362 | 59.99 | 60.34
53.7711 | 90.8923 | 60.0368 | 80.12 | 53.783 | 49.9662 | 60 | 40.56 | 53.8083 | 31.2547 | 60.02 | 20.78 | 53.8053 | 92.8831 | 60.03 | 80.12 | 53.8068 | 69.3356 | 59.99 | 60.34
53.7794 | 90.8907 | 60.0369 | 80.12 | 53.7914 | 49.9644 | 60 | 40.56 | 53.8167 | 31.2523 | 60.02 | 20.78 | 53.8137 | 92.8821 | 60.03 | 80.12 | 53.8151 | 69.3349 | 59.99 | 60.34
53.7877 | 90.8891 | 60.037 | 80.12 | 53.7997 | 49.9626 | 60 | 40.56 | 53.825 | 31.2499 | 60.02 | 20.78 | 53.822 | 92.8811 | 60.03 | 80.12 | 53.8235 | 69.3343 | 59.99 | 60.34
53.7961 | 90.8875 | 60.0371 | 80.12 | 53.808 | 49.9607 | 60 | 40.56 | 53.8334 | 31.2474 | 60.02 | 20.78 | 53.8303 | 92.88 | 60.03 | 80.12 | 53.8318 | 69.3337 | 59.99 | 60.34
53.8044 | 90.8859 | 60.0372 | 80.12 | 53.8163 | 49.9589 | 60 | 40.56 | 53.8417 | 31.245 | 60.02 | 20.78 | 53.8386 | 92.879 | 60.03 | 80.12 | 53.8401 | 69.333 | 59.99 | 60.34
53.8127 | 90.8843 | 60.0373 | 80.12 | 53.8247 | 49.957 | 60 | 40.56 | 53.85 | 31.2425 | 60.02 | 20.78 | 53.847 | 92.878 | 60.03 | 80.12 | 53.8485 | 69.3324 | 59.99 | 60.34
53.8211 | 90.8827 | 60.0373 | 80.12 | 53.833 | 49.9552 | 60 | 40.56 | 53.8583 | 31.2401 | 60.02 | 20.78 | 53.8553 | 92.8769 | 60.03 | 80.12 | 53.8568 | 69.3317 | 59.99 | 60.34
53.8294 | 90.8811 | 60.0374 | 80.12 | 53.8413 | 49.9533 | 60 | 40.56 | 53.8667 | 31.2376 | 60.02 | 20.78 | 53.8636 | 92.8759 | 60.03 | 80.12 | 53.8651 | 69.3311 | 59.99 | 60.34
53.8377 | 90.8796 | 60.0375 | 80.12 | 53.8497 | 49.9515 | 60 | 40.56 | 53.875 | 31.2352 | 60.02 | 20.78 | 53.872 | 92.8749 | 60.03 | 80.12 | 53.8735 | 69.3305 | 59.99 | 60.34
53.8461 | 90.878 | 60.0376 | 80.12 | 53.858 | 49.9497 | 60 | 40.56 | 53.8834 | 31.2327 | 60.02 | 20.78 | 53.8803 | 92.8738 | 60.03 | 80.12 | 53.8818 | 69.3298 | 59.99 | 60.34
53.8544 | 90.8764 | 60.0377 | 80.12 | 53.8664 | 49.9478 | 60 | 40.56 | 53.8917 | 31.2303 | 60.02 | 20.78 | 53.8886 | 92.8728 | 60.03 | 80.12 | 53.8902 | 69.3292 | 59.99 | 60.34
53.8627 | 90.8748 | 60.0378 | 80.12 | 53.8747 | 49.946 | 60 | 40.56 | 53.9 | 31.2278 | 60.02 | 20.78 | 53.8969 | 92.8718 | 60.03 | 80.12 | 53.8985 | 69.3285 | 59.99 | 60.34
53.871 | 90.8732 | 60.0378 | 80.12 | 53.883 | 49.9441 | 60 | 40.56 | 53.9083 | 31.2254 | 60.02 | 20.78 | 53.9053 | 92.8707 | 60.03 | 80.12 | 53.9068 | 69.3279 | 59.99 | 60.34
53.8793 | 90.8716 | 60.0379 | 80.12 | 53.8914 | 49.9423 | 60 | 40.56 | 53.9167 | 31.2229 | 60.02 | 20.78 | 53.9136 | 92.8697 | 60.03 | 80.12 | 53.9151 | 69.3272 | 59.99 | 60.34
53.8877 | 90.87 | 60.038 | 80.12 | 53.8997 | 49.9405 | 60 | 40.56 | 53.925 | 31.2205 | 60.02 | 20.78 | 53.9219 | 92.8687 | 60.03 | 80.12 | 53.9235 | 69.3266 | 59.99 | 60.34
53.896 | 90.8684 | 60.0381 | 80.12 | 53.908 | 49.9386 | 60 | 40.56 | 53.9333 | 31.218 | 60.02 | 20.78 | 53.9303 | 92.8676 | 60.03 | 80.12 | 53.9318 | 69.326 | 59.99 | 60.34
53.9043 | 90.8668 | 60.0382 | 80.12 | 53.9164 | 49.9368 | 60 | 40.56 | 53.9417 | 31.2156 | 60.02 | 20.78 | 53.9386 | 92.8666 | 60.03 | 80.12 | 53.9402 | 69.3253 | 59.99 | 60.34
53.9127 | 90.8652 | 60.0383 | 80.12 | 53.9247 | 49.9349 | 60 | 40.56 | 53.95 | 31.2131 | 60.02 | 20.78 | 53.9469 | 92.8656 | 60.03 | 80.12 | 53.9485 | 69.3247 | 59.99 | 60.34
53.921 | 90.8636 | 60.0383 | 80.12 | 53.933 | 49.9331 | 60 | 40.56 | 53.9583 | 31.2107 | 60.02 | 20.78 | 53.9552 | 92.8645 | 60.03 | 80.12 | 53.9568 | 69.324 | 59.99 | 60.34
53.9293 | 90.8621 | 60.0384 | 80.12 | 53.9413 | 49.9312 | 60 | 40.56 | 53.9667 | 31.2082 | 60.02 | 20.78 | 53.9636 | 92.8635 | 60.03 | 80.12 | 53.9651 | 69.3234 | 59.99 | 60.34
53.9377 | 90.8605 | 60.0385 | 80.12 | 53.9497 | 49.9294 | 60 | 40.56 | 53.975 | 31.2058 | 60.02 | 20.78 | 53.9719 | 92.8625 | 60.03 | 80.12 | 53.9735 | 69.3228 | 59.99 | 60.34
53.946 | 90.8589 | 60.0386 | 80.12 | 53.958 | 49.9276 | 60 | 40.56 | 53.9833 | 31.2033 | 60.02 | 20.78 | 53.9802 | 92.8615 | 60.03 | 80.12 | 53.9818 | 69.3221 | 59.99 | 60.34
53.9543 | 90.8573 | 60.0387 | 80.12 | 53.9663 | 49.9257 | 60 | 40.56 | 53.9916 | 31.2009 | 60.02 | 20.78 | 53.9886 | 92.8604 | 60.03 | 80.12 | 53.9901 | 69.3215 | 59.99 | 60.34
53.9626 | 90.8557 | 60.0388 | 80.12 | 53.9747 | 49.9239 | 60 | 40.56 | 54 | 31.1984 | 60.02 | 20.78 | 53.9969 | 92.8594 | 60.03 | 80.12 | 53.9985 | 69.3208 | 59.99 | 60.34
53.971 | 90.8541 | 60.0388 | 80.12 | 53.983 | 49.922 | 60 | 40.56 | 54.0083 | 31.196 | 60.02 | 20.78 | 54.0052 | 92.8583 | 60.03 | 80.12 | 54.0068 | 69.3202 | 59.99 | 60.34
53.9793 | 90.8525 | 60.0389 | 80.12 | 53.9913 | 49.9202 | 60 | 40.56 | 54.0167 | 31.1935 | 60.02 | 20.78 | 54.0135 | 92.8573 | 60.03 | 80.12 | 54.0152 | 69.3195 | 59.99 | 60.34
53.9876 | 90.8509 | 60.039 | 80.12 | 53.9997 | 49.9184 | 60 | 40.56 | 54.025 | 31.1911 | 60.02 | 20.78 | 54.0219 | 92.8563 | 60.03 | 80.12 | 54.0235 | 69.3189 | 59.99 | 60.34
53.996 | 90.8493 | 60.0391 | 80.12 | 54.008 | 49.9165 | 60 | 40.56 | 54.0333 | 31.1886 | 60.02 | 20.78 | 54.0302 | 92.8552 | 60.03 | 80.12 | 54.0318 | 69.3183 | 59.99 | 60.34
54.0043 | 90.8477 | 60.0392 | 80.12 | 54.0163 | 49.9147 | 60 | 40.56 | 54.0416 | 31.1862 | 60.02 | 20.78 | 54.0385 | 92.8542 | 60.03 | 80.12 | 54.0401 | 69.3176 | 59.99 | 60.34
54.0126 | 90.8461 | 60.0393 | 80.12 | 54.0247 | 49.9128 | 60 | 40.56 | 54.05 | 31.1837 | 60.02 | 20.78 | 54.0469 | 92.8532 | 60.03 | 80.12 | 54.0485 | 69.317 | 59.99 | 60.34
54.021 | 90.8446 | 60.0393 | 80.12 | 54.033 | 49.911 | 60 | 40.56 | 54.0583 | 31.1813 | 60.02 | 20.78 | 54.0552 | 92.8521 | 60.03 | 80.12 | 54.0568 | 69.3163 | 59.99 | 60.34
54.0293 | 90.843 | 60.0394 | 80.12 | 54.0413 | 49.9091 | 60 | 40.56 | 54.0667 | 31.1788 | 60.02 | 20.78 | 54.0635 | 92.8511 | 60.03 | 80.12 | 54.0652 | 69.2244 | 59.98 | 60.34
54.0376 | 90.8414 | 60.0395 | 80.12 | 54.0497 | 49.9073 | 60 | 40.56 | 54.075 | 31.1764 | 60.02 | 20.78 | 54.0718 | 92.8501 | 60.03 | 80.12 | 54.0735 | 69.2233 | 59.98 | 60.34
54.0459 | 90.8398 | 60.0396 | 80.12 | 54.058 | 49.9055 | 60 | 40.56 | 54.0833 | 31.1739 | 60.02 | 20.78 | 54.0802 | 92.8491 | 60.03 | 80.12 | 54.0818 | 69.2221 | 59.98 | 60.34
54.0542 | 90.8382 | 60.0397 | 80.12 | 54.0663 | 49.9036 | 60 | 40.56 | 54.0916 | 31.1715 | 60.02 | 20.78 | 54.0885 | 92.848 | 60.03 | 80.12 | 54.0902 | 69.221 | 59.98 | 60.34
54.0626 | 90.8366 | 60.0398 | 80.12 | 54.0747 | 49.9018 | 60 | 40.56 | 54.1 | 31.169 | 60.02 | 20.78 | 54.0968 | 92.847 | 60.03 | 80.12 | 54.0985 | 69.2198 | 59.98 | 60.34
54.0709 | 90.835 | 60.0398 | 80.12 | 54.083 | 49.8999 | 60 | 40.56 | 54.1083 | 31.1666 | 60.02 | 20.78 | 54.1052 | 92.846 | 60.03 | 80.12 | 54.1068 | 69.2187 | 59.98 | 60.34
54.0792 | 90.8334 | 60.0399 | 80.12 | 54.0913 | 49.8981 | 60 | 40.56 | 54.1166 | 31.1641 | 60.02 | 20.78 | 54.1135 | 92.8449 | 60.03 | 80.12 | 54.1152 | 69.2175 | 59.98 | 60.34
54.0876 | 90.7258 | 60.03 | 80.12 | 54.0997 | 49.8963 | 60 | 40.56 | 54.1249 | 31.1617 | 60.02 | 20.78 | 54.1218 | 92.8439 | 60.03 | 80.12 | 54.1235 | 69.2163 | 59.98 | 60.34
54.0959 | 90.7243 | 60.0299 | 80.12 | 54.108 | 49.8944 | 60 | 40.56 | 54.1333 | 31.1592 | 60.02 | 20.78 | 54.1301 | 92.8429 | 60.03 | 80.12 | 54.1318 | 69.2152 | 59.98 | 60.34
54.1042 | 90.7228 | 60.0298 | 80.12 | 54.1163 | 49.8926 | 60 | 40.56 | 54.1416 | 31.1568 | 60.02 | 20.78 | 54.1385 | 92.8418 | 60.03 | 80.12 | 54.1402 | 69.214 | 59.98 | 60.34
54.1125 | 90.7213 | 60.0297 | 80.12 | 54.1247 | 49.8907 | 60 | 40.56 | 54.15 | 31.1543 | 60.02 | 20.78 | 54.1468 | 92.8408 | 60.03 | 80.12 | 54.1485 | 69.2129 | 59.98 | 60.34
54.1209 | 90.7198 | 60.0297 | 80.12 | 54.133 | 49.8889 | 60 | 40.56 | 54.1583 | 31.1519 | 60.02 | 20.78 | 54.1551 | 92.8398 | 60.03 | 80.12 | 54.1568 | 69.2117 | 59.98 | 60.34
54.1292 | 90.7183 | 60.0296 | 80.12 | 54.1413 | 49.887 | 60 | 40.56 | 54.1666 | 31.1494 | 60.02 | 20.78 | 54.1635 | 92.8387 | 60.03 | 80.12 | 54.1652 | 69.2105 | 59.98 | 60.34
54.1375 | 90.7167 | 60.0295 | 80.12 | 54.1497 | 49.8852 | 60 | 40.56 | 54.1749 | 31.147 | 60.02 | 20.78 | 54.1718 | 92.8377 | 60.03 | 80.12 | 54.1735 | 69.2094 | 59.98 | 60.34
54.1459 | 90.7152 | 60.0294 | 80.12 | 54.158 | 49.8834 | 60 | 40.56 | 54.1833 | 31.1445 | 60.02 | 20.78 | 54.1801 | 92.8367 | 60.03 | 80.12 | 54.1818 | 69.2082 | 59.98 | 60.34
54.1542 | 90.7137 | 60.0293 | 80.12 | 54.1663 | 49.8815 | 60 | 40.56 | 54.1916 | 31.1421 | 60.02 | 20.78 | 54.1884 | 92.8356 | 60.03 | 80.12 | 54.1902 | 69.2071 | 59.98 | 60.34
54.1625 | 90.7122 | 60.0292 | 80.12 | 54.1747 | 49.8797 | 60 | 40.56 | 54.2 | 31.1396 | 60.02 | 20.78 | 54.1968 | 92.8346 | 60.03 | 80.12 | 54.1985 | 69.2059 | 59.98 | 60.34
54.1709 | 90.7107 | 60.0292 | 80.12 | 54.183 | 49.8778 | 60 | 40.56 | 54.2083 | 31.1372 | 60.02 | 20.78 | 54.2051 | 92.8336 | 60.03 | 80.12 | 54.2068 | 69.2048 | 59.98 | 60.34
54.1792 | 90.7092 | 60.0291 | 80.12 | 54.1913 | 49.876 | 60 | 40.56 | 54.2166 | 31.1347 | 60.02 | 20.78 | 54.2134 | 92.8325 | 60.03 | 80.12 | 54.2152 | 69.2036 | 59.98 | 60.34
54.1875 | 90.7076 | 60.029 | 80.12 | 54.1996 | 49.8742 | 60 | 40.56 | 54.2249 | 31.1323 | 60.02 | 20.78 | 54.2218 | 92.8315 | 60.03 | 80.12 | 54.2235 | 69.2024 | 59.98 | 60.34
54.1958 | 90.7061 | 60.0289 | 80.12 | 54.208 | 49.8723 | 60 | 40.56 | 54.2333 | 31.1298 | 60.02 | 20.78 | 54.2301 | 92.8305 | 60.03 | 80.12 | 54.2318 | 69.2013 | 59.98 | 60.34
54.2041 | 90.7046 | 60.0288 | 80.12 | 54.2163 | 49.8705 | 60 | 40.56 | 54.2416 | 31.1274 | 60.02 | 20.78 | 54.2384 | 92.8294 | 60.03 | 80.12 | 54.2402 | 69.2001 | 59.98 | 60.34
54.2125 | 90.7031 | 60.0287 | 80.12 | 54.2246 | 49.8686 | 60 | 40.56 | 54.2499 | 31.1249 | 60.02 | 20.78 | 54.2467 | 92.8284 | 60.03 | 80.12 | 54.2485 | 69.199 | 59.98 | 60.34
54.2208 | 90.7016 | 60.0287 | 80.12 | 54.233 | 49.8668 | 60 | 40.56 | 54.2582 | 31.1225 | 60.02 | 20.78 | 54.2551 | 92.8274 | 60.03 | 80.12 | 54.2569 | 69.1978 | 59.98 | 60.34
54.2291 | 90.7001 | 60.0286 | 80.12 | 54.2413 | 49.8649 | 60 | 40.56 | 54.2666 | 31.12 | 60.02 | 20.78 | 54.2634 | 92.8263 | 60.03 | 80.12 | 54.2652 | 69.1966 | 59.98 | 60.34
54.2375 | 90.6986 | 60.0285 | 80.12 | 54.2497 | 49.8631 | 60 | 40.56 | 54.2749 | 31.1176 | 60.02 | 20.78 | 54.2717 | 92.8253 | 60.03 | 80.12 | 54.2735 | 69.1955 | 59.98 | 60.34
54.2458 | 90.697 | 60.0284 | 80.12 | 54.258 | 49.8613 | 60 | 40.56 | 54.2833 | 31.1151 | 60.02 | 20.78 | 54.2801 | 92.8243 | 60.03 | 80.12 | 54.2818 | 69.1943 | 59.98 | 60.34
54.2541 | 90.6955 | 60.0283 | 80.12 | 54.2663 | 49.9701 | 59.9999 | 40.56 | 54.2916 | 31.1127 | 60.02 | 20.78 | 54.2884 | 92.8232 | 60.03 | 80.12 | 54.2902 | 69.1932 | 59.98 | 60.34
54.2624 | 90.694 | 60.0282 | 80.12 | 54.2747 | 49.969 | 59.9998 | 40.56 | 54.2999 | 31.1102 | 60.02 | 20.78 | 54.2967 | 92.8222 | 60.03 | 80.12 | 54.2985 | 69.192 | 59.98 | 60.34
54.2708 | 90.6925 | 60.0282 | 80.12 | 54.283 | 49.9679 | 59.9998 | 40.56 | 54.3082 | 31.1078 | 60.02 | 20.78 | 54.3051 | 92.8212 | 60.03 | 80.12 | 54.3069 | 69.1908 | 59.98 | 60.34
54.2791 | 90.691 | 60.0281 | 80.12 | 54.2913 | 49.9668 | 59.9997 | 40.56 | 54.3166 | 31.1053 | 60.02 | 20.78 | 54.3134 | 92.8201 | 60.03 | 80.12 | 54.3152 | 69.1897 | 59.98 | 60.34
54.2874 | 90.6895 | 60.028 | 80.12 | 54.2997 | 49.9657 | 59.9996 | 40.56 | 54.3249 | 31.1029 | 60.02 | 20.78 | 54.3217 | 92.8191 | 60.03 | 80.12 | 54.3235 | 69.1885 | 59.98 | 60.34
54.2958 | 90.688 | 60.0279 | 80.12 | 54.308 | 49.9646 | 59.9995 | 40.56 | 54.3333 | 31.1004 | 60.02 | 20.78 | 54.33 | 92.8181 | 60.03 | 80.12 | 54.3318 | 69.1874 | 59.98 | 60.34
54.3041 | 90.6864 | 60.0278 | 80.12 | 54.3163 | 49.9635 | 59.9994 | 40.56 | 54.3416 | 31.098 | 60.02 | 20.78 | 54.3384 | 92.817 | 60.03 | 80.12 | 54.3402 | 69.1862 | 59.98 | 60.34
54.3124 | 90.6849 | 60.0277 | 80.12 | 54.3246 | 49.9624 | 59.9993 | 40.56 | 54.3499 | 31.0955 | 60.02 | 20.78 | 54.3467 | 92.816 | 60.03 | 80.12 | 54.3485 | 69.1851 | 59.98 | 60.34
54.3208 | 90.6834 | 60.0277 | 80.12 | 54.333 | 49.9613 | 59.9993 | 40.56 | 54.3582 | 31.0931 | 60.02 | 20.78 | 54.355 | 92.815 | 60.03 | 80.12 | 54.3569 | 69.1839 | 59.98 | 60.34
54.3291 | 90.6819 | 60.0276 | 80.12 | 54.3413 | 49.9602 | 59.9992 | 40.56 | 54.3666 | 31.0906 | 60.02 | 20.78 | 54.3633 | 92.8139 | 60.03 | 80.12 | 54.3652 | 69.1827 | 59.98 | 60.34
54.3374 | 90.6804 | 60.0275 | 80.12 | 54.3496 | 49.9591 | 59.9991 | 40.56 | 54.3749 | 31.0882 | 60.02 | 20.78 | 54.3717 | 92.8129 | 60.03 | 80.12 | 54.3735 | 69.1816 | 59.98 | 60.34
54.3457 | 90.6789 | 60.0274 | 80.12 | 54.358 | 49.9581 | 59.999 | 40.56 | 54.3832 | 31.0857 | 60.02 | 20.78 | 54.38 | 92.8119 | 60.03 | 80.12 | 54.3819 | 69.1804 | 59.98 | 60.34
54.354 | 90.6773 | 60.0273 | 80.12 | 54.3663 | 49.957 | 59.9989 | 40.56 | 54.3915 | 31.0833 | 60.02 | 20.78 | 54.3883 | 92.8108 | 60.03 | 80.12 | 54.3902 | 69.1793 | 59.98 | 60.34
54.3624 | 90.6758 | 60.0272 | 80.12 | 54.3746 | 49.9559 | 59.9988 | 40.56 | 54.3999 | 31.0808 | 60.02 | 20.78 | 54.3967 | 92.8098 | 60.03 | 80.12 | 54.3985 | 69.1781 | 59.98 | 60.34
54.3707 | 90.6743 | 60.0272 | 80.12 | 54.383 | 49.9548 | 59.9988 | 40.56 | 54.4082 | 31.0784 | 60.02 | 20.78 | 54.405 | 92.8088 | 60.03 | 80.12 | 54.4069 | 69.1769 | 59.98 | 60.34
54.379 | 90.6728 | 60.0271 | 80.12 | 54.3913 | 49.9537 | 59.9987 | 40.56 | 54.4166 | 31.0759 | 60.02 | 20.78 | 54.4133 | 92.8077 | 60.03 | 80.12 | 54.4152 | 69.1758 | 59.98 | 60.34
54.3874 | 90.6713 | 60.027 | 80.12 | 54.3996 | 49.9526 | 59.9986 | 40.56 | 54.4249 | 31.0735 | 60.02 | 20.78 | 54.4217 | 92.8067 | 60.03 | 80.12 | 54.4235 | 69.1746 | 59.98 | 60.34
54.3957 | 90.6698 | 60.0269 | 80.12 | 54.408 | 49.9515 | 59.9985 | 40.56 | 54.4332 | 31.0711 | 60.02 | 20.78 | 54.43 | 92.8057 | 60.03 | 80.12 | 54.4319 | 69.1735 | 59.98 | 60.34
54.404 | 90.6682 | 60.0268 | 80.12 | 54.4163 | 49.9504 | 59.9984 | 40.56 | 54.4415 | 31.0686 | 60.02 | 20.78 | 54.4383 | 92.8046 | 60.03 | 80.12 | 54.4402 | 69.1723 | 59.98 | 60.34
54.4123 | 90.6667 | 60.0267 | 80.12 | 54.4247 | 49.9493 | 59.9983 | 40.56 | 54.4499 | 31.0662 | 60.02 | 20.78 | 54.4466 | 92.8036 | 60.03 | 80.12 | 54.4485 | 69.1712 | 59.98 | 60.34
54.4207 | 90.6652 | 60.0267 | 80.12 | 54.433 | 49.9482 | 59.9983 | 40.56 | 54.4582 | 31.0637 | 60.02 | 20.78 | 54.455 | 92.8026 | 60.03 | 80.12 | 54.4569 | 69.17 | 59.98 | 60.34
54.429 | 90.6637 | 60.0266 | 80.12 | 54.4413 | 49.9471 | 59.9982 | 40.56 | 54.4666 | 31.0613 | 60.02 | 20.78 | 54.4633 | 92.8015 | 60.03 | 80.12 | 54.4652 | 69.1688 | 59.98 | 60.34
54.4373 | 90.6622 | 60.0265 | 80.12 | 54.4496 | 49.9461 | 59.9981 | 40.56 | 54.4749 | 31.0588 | 60.02 | 20.78 | 54.4716 | 92.8005 | 60.03 | 80.12 | 54.4735 | 69.1677 | 59.98 | 60.34
54.4457 | 90.6607 | 60.0264 | 80.12 | 54.458 | 49.945 | 59.998 | 40.56 | 54.4832 | 31.0564 | 60.02 | 20.78 | 54.4799 | 92.7995 | 60.03 | 80.12 | 54.4819 | 69.1665 | 59.98 | 60.34
54.454 | 90.6591 | 60.0263 | 80.12 | 54.4663 | 49.9439 | 59.9979 | 40.56 | 54.4915 | 31.0539 | 60.02 | 20.78 | 54.4883 | 92.7984 | 60.03 | 80.12 | 54.4902 | 69.1654 | 59.98 | 60.34
54.4623 | 90.6576 | 60.0262 | 80.12 | 54.4746 | 49.9428 | 59.9978 | 40.56 | 54.4999 | 31.0515 | 60.02 | 20.78 | 54.4966 | 92.7974 | 60.03 | 80.12 | 54.4985 | 69.1642 | 59.98 | 60.34
54.4707 | 90.6561 | 60.0262 | 80.12 | 54.483 | 49.9417 | 59.9978 | 40.56 | 54.5082 | 31.049 | 60.02 | 20.78 | 54.5049 | 92.7964 | 60.03 | 80.12 | 54.5069 | 69.163 | 59.98 | 60.34
54.479 | 90.6546 | 60.0261 | 80.12 | 54.4913 | 49.9406 | 59.9977 | 40.56 | 54.5165 | 31.0466 | 60.02 | 20.78 | 54.5133 | 92.7953 | 60.03 | 80.12 | 54.5152 | 69.1619 | 59.98 | 60.34
54.4873 | 90.6531 | 60.026 | 80.12 | 54.4996 | 49.9395 | 59.9976 | 40.56 | 54.5248 | 31.0441 | 60.02 | 20.78 | 54.5216 | 92.7943 | 60.03 | 80.12 | 54.5235 | 69.1607 | 59.98 | 60.34
54.4956 | 90.6516 | 60.0259 | 80.12 | 54.508 | 49.9384 | 59.9975 | 40.56 | 54.5331 | 31.0417 | 60.02 | 20.78 | 54.5299 | 92.7933 | 60.03 | 80.12 | 54.5319 | 69.1596 | 59.98 | 60.34
54.504 | 90.6501 | 60.0258 | 80.12 | 54.5163 | 49.9373 | 59.9974 | 40.56 | 54.5415 | 31.0392 | 60.02 | 20.78 | 54.5383 | 92.7923 | 60.03 | 80.12 | 54.5402 | 69.1584 | 59.98 | 60.34
54.5123 | 90.6485 | 60.0257 | 80.12 | 54.5246 | 49.9362 | 59.9973 | 40.56 | 54.5498 | 31.0368 | 60.02 | 20.78 | 54.5466 | 92.7912 | 60.03 | 80.12 | 54.5485 | 69.1573 | 59.98 | 60.34
54.5206 | 90.647 | 60.0257 | 80.12 | 54.533 | 49.9351 | 59.9973 | 40.56 | 54.5582 | 31.0343 | 60.02 | 20.78 | 54.5549 | 92.7902 | 60.03 | 80.12 | 54.5569 | 69.1561 | 59.98 | 60.34
54.5289 | 90.6455 | 60.0256 | 80.12 | 54.5413 | 49.934 | 59.9972 | 40.56 | 54.5665 | 31.0319 | 60.02 | 20.78 | 54.5632 | 92.7892 | 60.03 | 80.12 | 54.5652 | 69.1549 | 59.98 | 60.34
54.5373 | 90.644 | 60.0255 | 80.12 | 54.5496 | 49.933 | 59.9971 | 40.56 | 54.5748 | 31.0294 | 60.02 | 20.78 | 54.5716 | 92.7881 | 60.03 | 80.12 | 54.5735 | 69.1538 | 59.98 | 60.34
54.5456 | 90.6425 | 60.0254 | 80.12 | 54.558 | 49.9319 | 59.997 | 40.56 | 54.5831 | 31.027 | 60.02 | 20.78 | 54.5799 | 92.7871 | 60.03 | 80.12 | 54.5819 | 69.1526 | 59.98 | 60.34
54.5539 | 90.641 | 60.0253 | 80.12 | 54.5663 | 49.9308 | 59.9969 | 40.56 | 54.5915 | 31.0245 | 60.02 | 20.78 | 54.5882 | 92.7861 | 60.03 | 80.12 | 54.5902 | 69.1515 | 59.98 | 60.34
54.5622 | 90.6395 | 60.0252 | 80.12 | 54.5746 | 49.9297 | 59.9968 | 40.56 | 54.5998 | 31.0221 | 60.02 | 20.78 | 54.5965 | 92.6736 | 60.03 | 80.12 | 54.5986 | 69.1503 | 59.98 | 60.34
54.5706 | 90.6379 | 60.0252 | 80.12 | 54.5829 | 49.9286 | 59.9968 | 40.56 | 54.6082 | 31.0196 | 60.02 | 20.78 | 54.6049 | 92.6732 | 60.03 | 80.12 | 54.6069 | 69.1491 | 59.98 | 60.34
54.5789 | 90.6364 | 60.0251 | 80.12 | 54.5913 | 49.9275 | 59.9967 | 40.56 | 54.6165 | 31.0172 | 60.02 | 20.78 | 54.6132 | 92.6728 | 60.03 | 80.12 | 54.6152 | 69.148 | 59.98 | 60.34
54.5872 | 90.6349 | 60.025 | 80.12 | 54.5996 | 49.9264 | 59.9966 | 40.56 | 54.6248 | 31.0147 | 60.02 | 20.78 | 54.6215 | 92.6724 | 60.03 | 80.12 | 54.6236 | 69.1468 | 59.98 | 60.34
54.5956 | 90.6334 | 60.0249 | 80.12 | 54.608 | 49.9253 | 59.9965 | 40.56 | 54.6331 | 31.0123 | 60.02 | 20.78 | 54.6299 | 92.672 | 60.03 | 80.12 | 54.6319 | 69.1457 | 59.98 | 60.34
54.6039 | 90.6319 | 60.0248 | 80.12 | 54.6163 | 49.9242 | 59.9964 | 40.56 | 54.6415 | 31.0098 | 60.02 | 20.78 | 54.6382 | 92.6716 | 60.03 | 80.12 | 54.6402 | 69.1445 | 59.98 | 60.34
54.6122 | 90.6304 | 60.0247 | 80.12 | 54.6246 | 49.9231 | 59.9963 | 40.56 | 54.6498 | 31.0074 | 60.02 | 20.78 | 54.6465 | 92.6712 | 60.03 | 80.12 | 54.6486 | 69.1434 | 59.98 | 60.34
54.6206 | 90.6288 | 60.0247 | 80.12 | 54.633 | 49.922 | 59.9963 | 40.56 | 54.6581 | 31.0049 | 60.02 | 20.78 | 54.6549 | 92.6708 | 60.03 | 80.12 | 54.6569 | 69.1422 | 59.98 | 60.34
54.6289 | 90.6273 | 60.0246 | 80.12 | 54.6413 | 49.9209 | 59.9962 | 40.56 | 54.6664 | 31.0025 | 60.02 | 20.78 | 54.6632 | 92.6704 | 60.03 | 80.12 | 54.6652 | 69.141 | 59.98 | 60.34
54.6372 | 90.6258 | 60.0245 | 80.12 | 54.6496 | 49.9199 | 59.9961 | 40.56 | 54.6748 | 31 | 60.02 | 20.78 | 54.6715 | 92.67 | 60.03 | 80.12 | 54.6736 | 69.1399 | 59.98 | 60.34
54.6455 | 90.6243 | 60.0244 | 80.12 | 54.658 | 49.9188 | 59.996 | 40.56 | 54.6831 | 30.9976 | 60.02 | 20.78 | 54.6798 | 92.6696 | 60.03 | 80.12 | 54.6819 | 69.1387 | 59.98 | 60.34
54.6539 | 90.6228 | 60.0243 | 80.12 | 54.6663 | 49.9177 | 59.9959 | 40.56 | 54.6915 | 30.9951 | 60.02 | 20.78 | 54.6882 | 92.6692 | 60.03 | 80.12 | 54.6902 | 69.1376 | 59.98 | 60.34
54.6622 | 90.6213 | 60.0242 | 80.12 | 54.6746 | 49.9166 | 59.9958 | 40.56 | 54.6998 | 30.9927 | 60.02 | 20.78 | 54.6965 | 92.6688 | 60.03 | 80.12 | 54.6986 | 69.1364 | 59.98 | 60.34
54.6705 | 90.6197 | 60.0242 | 80.12 | 54.683 | 49.9155 | 59.9958 | 40.56 | 54.7081 | 30.9902 | 60.02 | 20.78 | 54.7048 | 92.6684 | 60.03 | 80.12 | 54.7069 | 69.1352 | 59.98 | 60.34
54.6788 | 90.6182 | 60.0241 | 80.12 | 54.6913 | 49.9144 | 59.9957 | 40.56 | 54.7164 | 30.9878 | 60.02 | 20.78 | 54.7132 | 92.668 | 60.03 | 80.12 | 54.7152 | 69.1341 | 59.98 | 60.34
54.6872 | 90.6167 | 60.024 | 80.12 | 54.6996 | 49.9133 | 59.9956 | 40.56 | 54.7248 | 30.9853 | 60.02 | 20.78 | 54.7215 | 92.6676 | 60.03 | 80.12 | 54.7236 | 69.1329 | 59.98 | 60.34
54.6955 | 90.6152 | 60.0239 | 80.12 | 54.7079 | 49.9122 | 59.9955 | 40.56 | 54.7331 | 30.9829 | 60.02 | 20.78 | 54.7298 | 92.6672 | 60.03 | 80.12 | 54.7319 | 69.1318 | 59.98 | 60.34
54.7038 | 90.6137 | 60.0238 | 80.12 | 54.7163 | 49.9111 | 59.9954 | 40.56 | 54.7415 | 30.9804 | 60.02 | 20.78 | 54.7381 | 92.6668 | 60.03 | 80.12 | 54.7402 | 69.1306 | 59.98 | 60.34
54.7121 | 90.6122 | 60.0237 | 80.12 | 54.7246 | 49.91 | 59.9953 | 40.56 | 54.7498 | 30.978 | 60.02 | 20.78 | 54.7465 | 92.6664 | 60.03 | 80.12 | 54.7486 | 69.1294 | 59.98 | 60.34
54.7205 | 90.6106 | 60.0237 | 80.12 | 54.7329 | 49.9089 | 59.9953 | 40.56 | 54.7581 | 30.9755 | 60.02 | 20.78 | 54.7548 | 92.666 | 60.03 | 80.12 | 54.7569 | 69.1283 | 59.98 | 60.34
54.7288 | 90.6091 | 60.0236 | 80.12 | 54.7413 | 49.9078 | 59.9952 | 40.56 | 54.7664 | 30.9731 | 60.02 | 20.78 | 54.7631 | 92.6656 | 60.03 | 80.12 | 54.7652 | 69.1271 | 59.98 | 60.34
54.7371 | 90.6076 | 60.0235 | 80.12 | 54.7496 | 49.9068 | 59.9951 | 40.56 | 54.7747 | 31.0603 | 60.02 | 20.78 | 54.7715 | 92.6652 | 60.03 | 80.12 | 54.7736 | 69.126 | 59.98 | 60.34
54.7455 | 90.6061 | 60.0234 | 80.12 | 54.7579 | 49.9057 | 59.995 | 40.56 | 54.7831 | 31.059 | 60.02 | 20.78 | 54.7798 | 92.6648 | 60.03 | 80.12 | 54.7819 | 69.1248 | 59.98 | 60.34
54.7538 | 90.6046 | 60.0233 | 80.12 | 54.7663 | 49.9046 | 59.9949 | 40.56 | 54.7914 | 31.0577 | 60.02 | 20.78 | 54.7881 | 92.6644 | 60.03 | 80.12 | 54.7903 | 69.1237 | 59.98 | 60.34
54.7621 | 90.6031 | 60.0232 | 80.12 | 54.7746 | 49.9035 | 59.9948 | 40.56 | 54.7997 | 31.0564 | 60.02 | 20.78 | 54.7964 | 92.664 | 60.03 | 80.12 | 54.7986 | 69.1225 | 59.98 | 60.34
54.7705 | 90.6016 | 60.0232 | 80.12 | 54.7829 | 49.9024 | 59.9948 | 40.56 | 54.808 | 31.0551 | 60.02 | 20.78 | 54.8048 | 92.6636 | 60.03 | 80.12 | 54.8069 | 69.1213 | 59.98 | 60.34
54.7788 | 90.6 | 60.0231 | 80.12 | 54.7913 | 49.9013 | 59.9947 | 40.56 | 54.8164 | 31.0538 | 60.02 | 20.78 | 54.8131 | 92.6632 | 60.03 | 80.12 | 54.8153 | 69.1202 | 59.98 | 60.34
54.7871 | 90.5985 | 60.023 | 80.12 | 54.7996 | 49.9002 | 59.9946 | 40.56 | 54.8247 | 31.0525 | 60.02 | 20.78 | 54.8214 | 92.6628 | 60.03 | 80.12 | 54.8236 | 69.119 | 59.98 | 60.34
54.7954 | 90.597 | 60.0229 | 80.12 | 54.808 | 49.8991 | 59.9945 | 40.56 | 54.8331 | 31.0512 | 60.02 | 20.78 | 54.8298 | 92.6624 | 60.03 | 80.12 | 54.8319 | 69.1179 | 59.98 | 60.34
54.8038 | 90.5955 | 60.0228 | 80.12 | 54.8163 | 49.898 | 59.9944 | 40.56 | 54.8414 | 31.0499 | 60.02 | 20.78 | 54.8381 | 92.662 | 60.03 | 80.12 | 54.8403 | 69.1167 | 59.98 | 60.34
54.8121 | 90.594 | 60.0227 | 80.12 | 54.8246 | 49.8969 | 59.9943 | 40.56 | 54.8497 | 31.0486 | 60.02 | 20.78 | 54.8464 | 92.6616 | 60.03 | 80.12 | 54.8486 | 69.1155 | 59.98 | 60.34
54.8204 | 90.5925 | 60.0227 | 80.12 | 54.8329 | 49.8958 | 59.9943 | 40.56 | 54.858 | 31.0473 | 60.02 | 20.78 | 54.8547 | 92.6612 | 60.03 | 80.12 | 54.8569 | 69.1144 | 59.98 | 60.34
54.8288 | 90.5909 | 60.0226 | 80.12 | 54.8413 | 49.8947 | 59.9942 | 40.56 | 54.8664 | 31.046 | 60.02 | 20.78 | 54.8631 | 92.6608 | 60.03 | 80.12 | 54.8653 | 69.1132 | 59.98 | 60.34
54.8371 | 90.5894 | 60.0225 | 80.12 | 54.8496 | 49.8937 | 59.9941 | 40.56 | 54.8747 | 31.0447 | 60.02 | 20.78 | 54.8714 | 92.6604 | 60.03 | 80.12 | 54.8736 | 69.1121 | 59.98 | 60.34
54.8454 | 90.5879 | 60.0224 | 80.12 | 54.8579 | 49.8926 | 59.994 | 40.56 | 54.8831 | 31.0434 | 60.02 | 20.78 | 54.8797 | 92.66 | 60.03 | 80.12 | 54.8819 | 69.1109 | 59.98 | 60.34
54.8537 | 90.5864 | 60.0223 | 80.12 | 54.8663 | 49.8915 | 59.9939 | 40.56 | 54.8914 | 31.0421 | 60.02 | 20.78 | 54.8881 | 92.6596 | 60.03 | 80.12 | 54.8903 | 69.1098 | 59.98 | 60.34
54.862 | 90.5849 | 60.0222 | 80.12 | 54.8746 | 49.8904 | 59.9938 | 40.56 | 54.8997 | 31.0408 | 60.02 | 20.78 | 54.8964 | 92.6592 | 60.03 | 80.12 | 54.8986 | 69.1086 | 59.98 | 60.34
54.8704 | 90.5834 | 60.0222 | 80.12 | 54.8829 | 49.8893 | 59.9938 | 40.56 | 54.908 | 31.0395 | 60.02 | 20.78 | 54.9047 | 92.6588 | 60.03 | 80.12 | 54.907 | 69.1074 | 59.98 | 60.34
54.8787 | 90.5818 | 60.0221 | 80.12 | 54.8913 | 49.8882 | 59.9937 | 40.56 | 54.9164 | 31.0382 | 60.02 | 20.78 | 54.913 | 92.6584 | 60.03 | 80.12 | 54.9153 | 69.1063 | 59.98 | 60.34
54.887 | 90.5803 | 60.022 | 80.12 | 54.8996 | 49.8871 | 59.9936 | 40.56 | 54.9247 | 31.0369 | 60.02 | 20.78 | 54.9214 | 92.658 | 60.03 | 80.12 | 54.9236 | 69.1051 | 59.98 | 60.34
54.8954 | 90.5788 | 60.0219 | 80.12 | 54.9079 | 49.886 | 59.9935 | 40.56 | 54.933 | 31.0356 | 60.02 | 20.78 | 54.9297 | 92.6576 | 60.03 | 80.12 | 54.932 | 69.104 | 59.98 | 60.34
54.9037 | 90.5773 | 60.0218 | 80.12 | 54.9163 | 49.8849 | 59.9934 | 40.56 | 54.9413 | 31.0343 | 60.02 | 20.78 | 54.938 | 92.6572 | 60.03 | 80.12 | 54.9403 | 69.1028 | 59.98 | 60.34
54.912 | 90.5758 | 60.0217 | 80.12 | 54.9246 | 49.8838 | 59.9933 | 40.56 | 54.9497 | 31.033 | 60.02 | 20.78 | 54.9464 | 92.6568 | 60.03 | 80.12 | 54.9486 | 69.1016 | 59.98 | 60.34
54.9204 | 90.5743 | 60.0217 | 80.12 | 54.9329 | 49.8827 | 59.9933 | 40.56 | 54.958 | 31.0317 | 60.02 | 20.78 | 54.9547 | 92.6564 | 60.03 | 80.12 | 54.957 | 69.1005 | 59.98 | 60.34
54.9287 | 90.5728 | 60.0216 | 80.12 | 54.9413 | 49.8816 | 59.9932 | 40.56 | 54.9664 | 31.0304 | 60.02 | 20.78 | 54.963 | 92.656 | 60.03 | 80.12 | 54.9653 | 69.0993 | 59.98 | 60.34
54.937 | 90.5712 | 60.0215 | 80.12 | 54.9496 | 49.8806 | 59.9931 | 40.56 | 54.9747 | 31.0291 | 60.02 | 20.78 | 54.9713 | 92.6556 | 60.03 | 80.12 | 54.9736 | 69.0982 | 59.98 | 60.34
54.9453 | 90.5697 | 60.0214 | 80.12 | 54.9579 | 49.8795 | 59.993 | 40.56 | 54.983 | 31.0278 | 60.02 | 20.78 | 54.9797 | 92.6552 | 60.03 | 80.12 | 54.982 | 69.097 | 59.98 | 60.34
54.9537 | 90.5682 | 60.0213 | 80.12 | 54.9662 | 49.8784 | 59.9929 | 40.56 | 54.9913 | 31.0265 | 60.02 | 20.78 | 54.988 | 92.6548 | 60.03 | 80.12 | 54.9903 | 69.0958 | 59.98 | 60.34
54.962 | 90.5667 | 60.0212 | 80.12 | 54.9746 | 49.8773 | 59.9928 | 40.56 | 54.9997 | 31.0252 | 60.02 | 20.78 | 54.9963 | 92.6544 | 60.03 | 80.12 | 54.9986 | 69.0947 | 59.98 | 60.34
54.9703 | 90.5652 | 60.0212 | 80.12 | 54.9829 | 49.8762 | 59.9928 | 40.56 | 55.008 | 31.0239 | 60.02 | 20.78 | 55.0047 | 92.654 | 60.03 | 80.12 | 55.007 | 69.0935 | 59.98 | 60.34
54.9787 | 90.5637 | 60.0211 | 80.12 | 54.9913 | 49.8751 | 59.9927 | 40.56 | 55.0164 | 31.0226 | 60.02 | 20.78 | 55.013 | 92.6536 | 60.03 | 80.12 | 55.0153 | 69.0924 | 59.98 | 60.34
54.987 | 90.5621 | 60.021 | 80.12 | 54.9996 | 49.874 | 59.9926 | 40.56 | 55.0247 | 31.0213 | 60.02 | 20.78 | 55.0213 | 92.6532 | 60.03 | 80.12 | 55.0237 | 69.0912 | 59.98 | 60.34
54.9953 | 90.5606 | 60.0209 | 80.12 | 55.0079 | 49.8729 | 59.9925 | 40.56 | 55.033 | 31.02 | 60.02 | 20.78 | 55.0296 | 92.6528 | 60.03 | 80.12 | 55.032 | 69.0901 | 59.98 | 60.34
55.0036 | 90.5591 | 60.0208 | 80.12 | 55.0163 | 49.8718 | 59.9924 | 40.56 | 55.0413 | 31.0187 | 60.02 | 20.78 | 55.038 | 92.6524 | 60.03 | 80.12 | 55.0403 | 69.0889 | 59.98 | 60.34
55.0119 | 90.5576 | 60.0207 | 80.12 | 55.0246 | 49.8707 | 59.9923 | 40.56 | 55.0496 | 31.0174 | 60.02 | 20.78 | 55.0463 | 92.652 | 60.03 | 80.12 | 55.0487 | 69.0877 | 59.98 | 60.34
55.0203 | 90.5561 | 60.0207 | 80.12 | 55.0329 | 49.8696 | 59.9923 | 40.56 | 55.058 | 31.0161 | 60.02 | 20.78 | 55.0546 | 92.6516 | 60.03 | 80.12 | 55.057 | 69.0866 | 59.98 | 60.34
55.0286 | 90.5546 | 60.0206 | 80.12 | 55.0413 | 49.8685 | 59.9922 | 40.56 | 55.0663 | 31.0148 | 60.02 | 20.78 | 55.063 | 92.6512 | 60.03 | 80.12 | 55.0653 | 68.9098 | 59.97 | 60.34
55.0369 | 90.5531 | 60.0205 | 80.12 | 55.0496 | 49.8675 | 59.9921 | 40.56 | 55.0746 | 31.0135 | 60.02 | 20.78 | 55.0713 | 92.6508 | 60.03 | 80.12 | 55.0737 | 68.9094 | 59.97 | 60.34
55.0453 | 90.5515 | 60.0204 | 80.12 | 55.0579 | 49.8664 | 59.992 | 40.56 | 55.0829 | 31.0122 | 60.02 | 20.78 | 55.0796 | 92.6504 | 60.03 | 80.12 | 55.082 | 68.9091 | 59.97 | 60.34
55.0536 | 90.55 | 60.0203 | 80.12 | 55.0663 | 49.8653 | 59.9919 | 40.56 | 55.0913 | 31.0109 | 60.02 | 20.78 | 55.0879 | 92.65 | 60.03 | 80.12 | 55.0903 | 68.9087 | 59.97 | 60.34
55.0619 | 90.5485 | 60.0202 | 80.12 | 55.0746 | 49.8642 | 59.9918 | 40.56 | 55.0996 | 31.0096 | 60.02 | 20.78 | 55.0963 | 92.6496 | 60.03 | 80.12 | 55.0987 | 68.9083 | 59.97 | 60.34
55.0703 | 90.547 | 60.0202 | 80.12 | 55.0829 | 49.8631 | 59.9918 | 40.56 | 55.108 | 31.0083 | 60.02 | 20.78 | 55.1046 | 92.6492 | 60.03 | 80.12 | 55.107 | 68.9079 | 59.97 | 60.34
55.0786 | 90.5455 | 60.0201 | 80.12 | 55.0912 | 49.862 | 59.9917 | 40.56 | 55.1163 | 31.007 | 60.02 | 20.78 | 55.1129 | 92.6488 | 60.03 | 80.12 | 55.1153 | 68.9076 | 59.97 | 60.34
55.0869 | 90.395 | 60.02 | 80.12 | 55.0996 | 49.8609 | 59.9916 | 40.56 | 55.1246 | 31.0057 | 60.02 | 20.78 | 55.1213 | 92.6484 | 60.03 | 80.12 | 55.1237 | 68.9072 | 59.97 | 60.34
55.0952 | 90.3956 | 60.0201 | 80.12 | 55.1079 | 49.8598 | 59.9915 | 40.56 | 55.1329 | 31.0044 | 60.02 | 20.78 | 55.1296 | 92.648 | 60.03 | 80.12 | 55.132 | 68.9068 | 59.97 | 60.34
55.1036 | 90.3962 | 60.0202 | 80.12 | 55.1162 | 49.8587 | 59.9914 | 40.56 | 55.1413 | 31.0031 | 60.02 | 20.78 | 55.1379 | 92.6476 | 60.03 | 80.12 | 55.1404 | 68.9064 | 59.97 | 60.34
55.1119 | 90.3968 | 60.0203 | 80.12 | 55.1246 | 49.8576 | 59.9913 | 40.56 | 55.1496 | 31.0018 | 60.02 | 20.78 | 55.1462 | 92.6472 | 60.03 | 80.12 | 55.1487 | 68.9061 | 59.97 | 60.34
55.1202 | 90.3974 | 60.0203 | 80.12 | 55.1329 | 49.8565 | 59.9913 | 40.56 | 55.158 | 31.0005 | 60.02 | 20.78 | 55.1546 | 92.6468 | 60.03 | 80.12 | 55.157 | 68.9057 | 59.97 | 60.34
55.1286 | 90.398 | 60.0204 | 80.12 | 55.1412 | 49.8554 | 59.9912 | 40.56 | 55.1663 | 30.9992 | 60.02 | 20.78 | 55.1629 | 92.6464 | 60.03 | 80.12 | 55.1654 | 68.9053 | 59.97 | 60.34
55.1369 | 90.3986 | 60.0205 | 80.12 | 55.1496 | 49.8544 | 59.9911 | 40.56 | 55.1746 | 30.9979 | 60.02 | 20.78 | 55.1712 | 92.646 | 60.03 | 80.12 | 55.1737 | 68.9049 | 59.97 | 60.34
55.1452 | 90.3992 | 60.0206 | 80.12 | 55.1579 | 49.8533 | 59.991 | 40.56 | 55.1829 | 30.9966 | 60.02 | 20.78 | 55.1796 | 92.6456 | 60.03 | 80.12 | 55.182 | 68.9046 | 59.97 | 60.34
55.1535 | 90.3998 | 60.0207 | 80.12 | 55.1663 | 49.8522 | 59.9909 | 40.56 | 55.1913 | 30.9953 | 60.02 | 20.78 | 55.1879 | 92.6452 | 60.03 | 80.12 | 55.1904 | 68.9042 | 59.97 | 60.34
55.1618 | 90.4004 | 60.0208 | 80.12 | 55.1746 | 49.8511 | 59.9908 | 40.56 | 55.1996 | 30.994 | 60.02 | 20.78 | 55.1962 | 92.6448 | 60.03 | 80.12 | 55.1987 | 68.9038 | 59.97 | 60.34
55.1702 | 90.401 | 60.0208 | 80.12 | 55.1829 | 49.85 | 59.9908 | 40.56 | 55.2079 | 30.9927 | 60.02 | 20.78 | 55.2045 | 92.6444 | 60.03 | 80.12 | 55.207 | 68.9034 | 59.97 | 60.34
55.1785 | 90.4016 | 60.0209 | 80.12 | 55.1912 | 49.8489 | 59.9907 | 40.56 | 55.2162 | 30.9914 | 60.02 | 20.78 | 55.2129 | 92.644 | 60.03 | 80.12 | 55.2154 | 68.9031 | 59.97 | 60.34
55.1868 | 90.4022 | 60.021 | 80.12 | 55.1996 | 49.8478 | 59.9906 | 40.56 | 55.2246 | 30.9901 | 60.02 | 20.78 | 55.2212 | 92.6436 | 60.03 | 80.12 | 55.2237 | 68.9027 | 59.97 | 60.34
55.1952 | 90.4028 | 60.0211 | 80.12 | 55.2079 | 49.8467 | 59.9905 | 40.56 | 55.2329 | 30.9888 | 60.02 | 20.78 | 55.2295 | 92.6432 | 60.03 | 80.12 | 55.232 | 68.9023 | 59.97 | 60.34
55.2035 | 90.4034 | 60.0212 | 80.12 | 55.2162 | 49.8456 | 59.9904 | 40.56 | 55.2413 | 30.9875 | 60.02 | 20.78 | 55.2379 | 92.6428 | 60.03 | 80.12 | 55.2404 | 68.9019 | 59.97 | 60.34
55.2118 | 90.404 | 60.0213 | 80.12 | 55.2245 | 49.8445 | 59.9903 | 40.56 | 55.2496 | 30.9862 | 60.02 | 20.78 | 55.2462 | 92.6424 | 60.03 | 80.12 | 55.2487 | 68.9016 | 59.97 | 60.34
55.2201 | 90.4046 | 60.0213 | 80.12 | 55.2329 | 49.8434 | 59.9903 | 40.56 | 55.2579 | 30.9849 | 60.02 | 20.78 | 55.2545 | 92.642 | 60.03 | 80.12 | 55.257 | 68.9012 | 59.97 | 60.34
55.2285 | 90.4052 | 60.0214 | 80.12 | 55.2412 | 49.8424 | 59.9902 | 40.56 | 55.2662 | 30.9836 | 60.02 | 20.78 | 55.2628 | 92.6416 | 60.03 | 80.12 | 55.2654 | 68.9008 | 59.97 | 60.34
55.2368 | 90.4058 | 60.0215 | 80.12 | 55.2496 | 49.8413 | 59.9901 | 40.56 | 55.2745 | 30.9823 | 60.02 | 20.78 | 55.2712 | 92.6412 | 60.03 | 80.12 | 55.2737 | 68.9004 | 59.97 | 60.34
55.2451 | 90.4064 | 60.0216 | 80.12 | 55.2579 | 49.8402 | 59.99 | 40.56 | 55.2829 | 30.981 | 60.02 | 20.78 | 55.2795 | 92.6408 | 60.03 | 80.12 | 55.2821 | 68.9001 | 59.97 | 60.34
55.2535 | 90.407 | 60.0217 | 80.12 | 55.2662 | 49.765 | 59.9999 | 40.56 | 55.2912 | 30.9797 | 60.02 | 20.78 | 55.2878 | 92.6404 | 60.03 | 80.12 | 55.2904 | 68.8997 | 59.97 | 60.34
55.2618 | 90.4076 | 60.0218 | 80.12 | 55.2746 | 49.7639 | 59.9998 | 40.56 | 55.2996 | 30.9784 | 60.02 | 20.78 | 55.2962 | 92.64 | 60.03 | 80.12 | 55.2987 | 68.8993 | 59.97 | 60.34
55.2701 | 90.4082 | 60.0218 | 80.12 | 55.2829 | 49.7627 | 59.9998 | 40.56 | 55.3079 | 30.9771 | 60.02 | 20.78 | 55.3045 | 92.6396 | 60.03 | 80.12 | 55.3071 | 68.8989 | 59.97 | 60.34
55.2785 | 90.4088 | 60.0219 | 80.12 | 55.2913 | 49.7615 | 59.9997 | 40.56 | 55.3162 | 30.9758 | 60.02 | 20.78 | 55.3128 | 92.6392 | 60.03 | 80.12 | 55.3154 | 68.8986 | 59.97 | 60.34
55.2868 | 90.4094 | 60.022 | 80.12 | 55.2996 | 49.7604 | 59.9996 | 40.56 | 55.3245 | 30.9745 | 60.02 | 20.78 | 55.3212 | 92.6388 | 60.03 | 80.12 | 55.3237 | 68.8982 | 59.97 | 60.34
55.2951 | 90.41 | 60.0221 | 80.12 | 55.3079 | 49.7592 | 59.9995 | 40.56 | 55.3329 | 30.9732 | 60.02 | 20.78 | 55.3295 | 92.6384 | 60.03 | 80.12 | 55.3321 | 68.8978 | 59.97 | 60.34
55.3035 | 90.4106 | 60.0222 | 80.12 | 55.3162 | 49.7581 | 59.9994 | 40.56 | 55.3412 | 30.9719 | 60.02 | 20.78 | 55.3378 | 92.638 | 60.03 | 80.12 | 55.3404 | 68.8974 | 59.97 | 60.34
55.3118 | 90.4112 | 60.0223 | 80.12 | 55.3246 | 49.7569 | 59.9993 | 40.56 | 55.3495 | 30.9706 | 60.02 | 20.78 | 55.3461 | 92.6376 | 60.03 | 80.12 | 55.3488 | 68.8971 | 59.97 | 60.34
55.3201 | 90.4118 | 60.0223 | 80.12 | 55.3329 | 49.7558 | 59.9993 | 40.56 | 55.3578 | 30.9693 | 60.02 | 20.78 | 55.3545 | 92.6372 | 60.03 | 80.12 | 55.3571 | 68.8967 | 59.97 | 60.34
55.3284 | 90.4124 | 60.0224 | 80.12 | 55.3412 | 49.7546 | 59.9992 | 40.56 | 55.3662 | 30.968 | 60.02 | 20.78 | 55.3628 | 92.6368 | 60.03 | 80.12 | 55.3654 | 68.8963 | 59.97 | 60.34
55.3367 | 90.413 | 60.0225 | 80.12 | 55.3495 | 49.7534 | 59.9991 | 40.56 | 55.3745 | 30.9667 | 60.02 | 20.78 | 55.3711 | 92.6364 | 60.03 | 80.12 | 55.3738 | 68.8959 | 59.97 | 60.34
55.3451 | 90.4136 | 60.0226 | 80.12 | 55.3579 | 49.7523 | 59.999 | 40.56 | 55.3829 | 30.9654 | 60.02 | 20.78 | 55.3794 | 92.636 | 60.03 | 80.12 | 55.3821 | 68.8956 | 59.97 | 60.34
55.3534 | 90.4142 | 60.0227 | 80.12 | 55.3662 | 49.7511 | 59.9989 | 40.56 | 55.3912 | 30.9641 | 60.02 | 20.78 | 55.3878 | 92.6356 | 60.03 | 80.12 | 55.3904 | 68.8952 | 59.97 | 60.34
55.3617 | 90.4148 | 60.0228 | 80.12 | 55.3746 | 49.75 | 59.9988 | 40.56 | 55.3995 | 30.9628 | 60.02 | 20.78 | 55.3961 | 92.6352 | 60.03 | 80.12 | 55.3988 | 68.8948 | 59.97 | 60.34
55.3701 | 90.4154 | 60.0228 | 80.12 | 55.3829 | 49.7488 | 59.9988 | 40.56 | 55.4078 | 30.9615 | 60.02 | 20.78 | 55.4044 | 92.6348 | 60.03 | 80.12 | 55.4071 | 68.8944 | 59.97 | 60.34
55.3784 | 90.416 | 60.0229 | 80.12 | 55.3912 | 49.7476 | 59.9987 | 40.56 | 55.4162 | 30.9602 | 60.02 | 20.78 | 55.4128 | 92.6344 | 60.03 | 80.12 | 55.4154 | 68.8941 | 59.97 | 60.34
55.3867 | 90.4166 | 60.023 | 80.12 | 55.3995 | 49.7465 | 59.9986 | 40.56 | 55.4245 | 30.9589 | 60.02 | 20.78 | 55.4211 | 92.634 | 60.03 | 80.12 | 55.4238 | 68.8937 | 59.97 | 60.34
55.3951 | 90.4172 | 60.0231 | 80.12 | 55.4079 | 49.7453 | 59.9985 | 40.56 | 55.4329 | 30.9576 | 60.02 | 20.78 | 55.4294 | 92.6336 | 60.03 | 80.12 | 55.4321 | 68.8933 | 59.97 | 60.34
55.4034 | 90.4178 | 60.0232 | 80.12 | 55.4162 | 49.7442 | 59.9984 | 40.56 | 55.4412 | 30.9563 | 60.02 | 20.78 | 55.4378 | 92.6332 | 60.03 | 80.12 | 55.4404 | 68.8929 | 59.97 | 60.34
55.4117 | 90.4184 | 60.0233 | 80.12 | 55.4246 | 49.743 | 59.9983 | 40.56 | 55.4495 | 30.955 | 60.02 | 20.78 | 55.4461 | 92.6328 | 60.03 | 80.12 | 55.4488 | 68.8926 | 59.97 | 60.34
55.42 | 90.419 | 60.0233 | 80.12 | 55.4329 | 49.7419 | 59.9983 | 40.56 | 55.4578 | 30.9537 | 60.02 | 20.78 | 55.4544 | 92.6324 | 60.03 | 80.12 | 55.4571 | 68.8922 | 59.97 | 60.34
55.4284 | 90.4196 | 60.0234 | 80.12 | 55.4412 | 49.7407 | 59.9982 | 40.56 | 55.4662 | 30.9524 | 60.02 | 20.78 | 55.4627 | 92.632 | 60.03 | 80.12 | 55.4655 | 68.8918 | 59.97 | 60.34
55.4367 | 90.4202 | 60.0235 | 80.12 | 55.4496 | 49.7395 | 59.9981 | 40.56 | 55.4745 | 30.9511 | 60.02 | 20.78 | 55.4711 | 92.6316 | 60.03 | 80.12 | 55.4738 | 68.8914 | 59.97 | 60.34
55.445 | 90.4208 | 60.0236 | 80.12 | 55.4579 | 49.7384 | 59.998 | 40.56 | 55.4828 | 30.9498 | 60.02 | 20.78 | 55.4794 | 92.6312 | 60.03 | 80.12 | 55.4821 | 68.8911 | 59.97 | 60.34
55.4534 | 90.4214 | 60.0237 | 80.12 | 55.4662 | 49.7372 | 59.9979 | 40.56 | 55.4911 | 30.9485 | 60.02 | 20.78 | 55.4877 | 92.6308 | 60.03 | 80.12 | 55.4905 | 68.8907 | 59.97 | 60.34
55.4617 | 90.422 | 60.0238 | 80.12 | 55.4745 | 49.7361 | 59.9978 | 40.56 | 55.4995 | 30.9472 | 60.02 | 20.78 | 55.4961 | 92.6304 | 60.03 | 80.12 | 55.4988 | 68.8903 | 59.97 | 60.34
55.47 | 90.4226 | 60.0238 | 80.12 | 55.4829 | 49.7349 | 59.9978 | 40.56 | 55.5078 | 30.9459 | 60.02 | 20.78 | 55.5044 | 92.63 | 60.03 | 80.12 | 55.5071 | 68.8899 | 59.97 | 60.34
55.4783 | 90.4232 | 60.0239 | 80.12 | 55.4912 | 49.7337 | 59.9977 | 40.56 | 55.5161 | 30.9446 | 60.02 | 20.78 | 55.5127 | 92.6296 | 60.03 | 80.12 | 55.5155 | 68.8896 | 59.97 | 60.34
55.4867 | 90.4238 | 60.024 | 80.12 | 55.4996 | 49.7326 | 59.9976 | 40.56 | 55.5245 | 30.9433 | 60.02 | 20.78 | 55.5211 | 92.6292 | 60.03 | 80.12 | 55.5238 | 68.8892 | 59.97 | 60.34
55.495 | 90.4244 | 60.0241 | 80.12 | 55.5079 | 49.7314 | 59.9975 | 40.56 | 55.5328 | 30.942 | 60.02 | 20.78 | 55.5294 | 92.6288 | 60.03 | 80.12 | 55.5321 | 68.8888 | 59.97 | 60.34
55.5033 | 90.425 | 60.0242 | 80.12 | 55.5162 | 49.7303 | 59.9974 | 40.56 | 55.5411 | 30.9407 | 60.02 | 20.78 | 55.5377 | 92.6284 | 60.03 | 80.12 | 55.5405 | 68.8884 | 59.97 | 60.34
55.5117 | 90.4256 | 60.0243 | 80.12 | 55.5245 | 49.7291 | 59.9973 | 40.56 | 55.5494 | 30.9394 | 60.02 | 20.78 | 55.546 | 92.628 | 60.03 | 80.12 | 55.5488 | 68.8881 | 59.97 | 60.34
55.52 | 90.4262 | 60.0243 | 80.12 | 55.5329 | 49.728 | 59.9973 | 40.56 | 55.5578 | 30.9381 | 60.02 | 20.78 | 55.5544 | 92.6276 | 60.03 | 80.12 | 55.5571 | 68.8877 | 59.97 | 60.34
55.5283 | 90.4268 | 60.0244 | 80.12 | 55.5412 | 49.7268 | 59.9972 | 40.56 | 55.5661 | 30.9368 | 60.02 | 20.78 | 55.5627 | 92.6272 | 60.03 | 80.12 | 55.5655 | 68.8873 | 59.97 | 60.34
55.5367 | 90.4274 | 60.0245 | 80.12 | 55.5496 | 49.7256 | 59.9971 | 40.56 | 55.5745 | 30.9355 | 60.02 | 20.78 | 55.571 | 92.6268 | 60.03 | 80.12 | 55.5738 | 68.8869 | 59.97 | 60.34
55.545 | 90.428 | 60.0246 | 80.12 | 55.5579 | 49.7245 | 59.997 | 40.56 | 55.5828 | 30.9342 | 60.02 | 20.78 | 55.5794 | 92.6264 | 60.03 | 80.12 | 55.5822 | 68.8866 | 59.97 | 60.34
55.5533 | 90.4286 | 60.0247 | 80.12 | 55.5662 | 49.7233 | 59.9969 | 40.56 | 55.5911 | 30.9329 | 60.02 | 20.78 | 55.5877 | 92.626 | 60.03 | 80.12 | 55.5905 | 68.8862 | 59.97 | 60.34
55.5616 | 90.4292 | 60.0247 | 80.12 | 55.5745 | 49.7222 | 59.9968 | 40.56 | 55.5994 | 30.9316 | 60.02 | 20.78 | 55.596 | 92.51 | 60.02 | 80.12 | 55.5988 | 68.8858 | 59.97 | 60.34
55.57 | 90.4298 | 60.0248 | 80.12 | 55.5829 | 49.721 | 59.9968 | 40.56 | 55.6078 | 30.9303 | 60.02 | 20.78 | 55.6043 | 92.5078 | 60.02 | 80.12 | 55.6072 | 68.8854 | 59.97 | 60.34
55.5783 | 90.4304 | 60.0249 | 80.12 | 55.5912 | 49.7198 | 59.9967 | 40.56 | 55.6161 | 30.929 | 60.02 | 20.78 | 55.6127 | 92.5056 | 60.02 | 80.12 | 55.6155 | 68.8851 | 59.97 | 60.34
55.5866 | 90.431 | 60.025 | 80.12 | 55.5995 | 49.7187 | 59.9966 | 40.56 | 55.6245 | 30.9277 | 60.02 | 20.78 | 55.621 | 92.5034 | 60.02 | 80.12 | 55.6238 | 68.8847 | 59.97 | 60.34
55.595 | 90.4316 | 60.0251 | 80.12 | 55.6079 | 49.7175 | 59.9965 | 40.56 | 55.6328 | 30.9264 | 60.02 | 20.78 | 55.6293 | 92.5011 | 60.02 | 80.12 | 55.6322 | 68.8843 | 59.97 | 60.34
55.6033 | 90.4322 | 60.0252 | 80.12 | 55.6162 | 49.7164 | 59.9964 | 40.56 | 55.6411 | 30.9251 | 60.02 | 20.78 | 55.6377 | 92.4989 | 60.02 | 80.12 | 55.6405 | 68.8839 | 59.97 | 60.34
55.6116 | 90.4328 | 60.0252 | 80.12 | 55.6246 | 49.7152 | 59.9963 | 40.56 | 55.6494 | 30.9238 | 60.02 | 20.78 | 55.646 | 92.4967 | 60.02 | 80.12 | 55.6488 | 68.8836 | 59.97 | 60.34
55.6199 | 90.4334 | 60.0253 | 80.12 | 55.6329 | 49.7141 | 59.9963 | 40.56 | 55.6578 | 30.9225 | 60.02 | 20.78 | 55.6543 | 92.4945 | 60.02 | 80.12 | 55.6572 | 68.8832 | 59.97 | 60.34
55.6283 | 90.434 | 60.0254 | 80.12 | 55.6412 | 49.7129 | 59.9962 | 40.56 | 55.6661 | 30.9212 | 60.02 | 20.78 | 55.6627 | 92.4922 | 60.02 | 80.12 | 55.6655 | 68.8828 | 59.97 | 60.34
55.6366 | 90.4346 | 60.0255 | 80.12 | 55.6495 | 49.7117 | 59.9961 | 40.56 | 55.6744 | 30.9199 | 60.02 | 20.78 | 55.671 | 92.49 | 60.02 | 80.12 | 55.6738 | 68.8824 | 59.97 | 60.34
55.6449 | 90.4352 | 60.0256 | 80.12 | 55.6579 | 49.7106 | 59.996 | 40.56 | 55.6827 | 30.9186 | 60.02 | 20.78 | 55.6793 | 92.4878 | 60.02 | 80.12 | 55.6822 | 68.8821 | 59.97 | 60.34
55.6533 | 90.4358 | 60.0257 | 80.12 | 55.6662 | 49.7094 | 59.9959 | 40.56 | 55.6911 | 30.9173 | 60.02 | 20.78 | 55.6876 | 92.4856 | 60.02 | 80.12 | 55.6905 | 68.8817 | 59.97 | 60.34
55.6616 | 90.4364 | 60.0257 | 80.12 | 55.6746 | 49.7083 | 59.9958 | 40.56 | 55.6994 | 30.916 | 60.02 | 20.78 | 55.696 | 92.4834 | 60.02 | 80.12 | 55.6989 | 68.8813 | 59.97 | 60.34
55.6699 | 90.437 | 60.0258 | 80.12 | 55.6829 | 49.7071 | 59.9958 | 40.56 | 55.7078 | 30.9147 | 60.02 | 20.78 | 55.7043 | 92.4811 | 60.02 | 80.12 | 55.7072 | 68.8809 | 59.97 | 60.34
55.6783 | 90.4376 | 60.0259 | 80.12 | 55.6912 | 49.7059 | 59.9957 | 40.56 | 55.7161 | 30.9134 | 60.02 | 20.78 | 55.7126 | 92.4789 | 60.02 | 80.12 | 55.7155 | 68.8806 | 59.97 | 60.34
55.6866 | 90.4382 | 60.026 | 80.12 | 55.6995 | 49.7048 | 59.9956 | 40.56 | 55.7244 | 30.9121 | 60.02 | 20.78 | 55.721 | 92.4767 | 60.02 | 80.12 | 55.7239 | 68.8802 | 59.97 | 60.34
55.6949 | 90.4388 | 60.0261 | 80.12 | 55.7079 | 49.7036 | 59.9955 | 40.56 | 55.7327 | 30.9108 | 60.02 | 20.78 | 55.7293 | 92.4745 | 60.02 | 80.12 | 55.7322 | 68.8798 | 59.97 | 60.34
55.7032 | 90.4394 | 60.0262 | 80.12 | 55.7162 | 49.7025 | 59.9954 | 40.56 | 55.7411 | 30.9095 | 60.02 | 20.78 | 55.7376 | 92.4722 | 60.02 | 80.12 | 55.7405 | 68.8794 | 59.97 | 60.34
55.7116 | 90.44 | 60.0262 | 80.12 | 55.7245 | 49.7013 | 59.9953 | 40.56 | 55.7494 | 30.9082 | 60.02 | 20.78 | 55.7459 | 92.47 | 60.02 | 80.12 | 55.7489 | 68.8791 | 59.97 | 60.34
55.7199 | 90.4406 | 60.0263 | 80.12 | 55.7329 | 49.7002 | 59.9953 | 40.56 | 55.7578 | 30.9069 | 60.02 | 20.78 | 55.7543 | 92.4678 | 60.02 | 80.12 | 55.7572 | 68.8787 | 59.97 | 60.34
55.7282 | 90.4412 | 60.0264 | 80.12 | 55.7412 | 49.699 | 59.9952 | 40.56 | 55.7661 | 30.9056 | 60.02 | 20.78 | 55.7626 | 92.4656 | 60.02 | 80.12 | 55.7655 | 68.8783 | 59.97 | 60.34
55.7366 | 90.4418 | 60.0265 | 80.12 | 55.7496 | 49.6978 | 59.9951 | 40.56 | 55.7744 | 30.7156 | 60.01 | 20.78 | 55.7709 | 92.4633 | 60.02 | 80.12 | 55.7739 | 68.8779 | 59.97 | 60.34
55.7449 | 90.4424 | 60.0266 | 80.12 | 55.7579 | 49.6967 | 59.995 | 40.56 | 55.7827 | 30.7148 | 60.0101 | 20.78 | 55.7793 | 92.4611 | 60.02 | 80.12 | 55.7822 | 68.8776 | 59.97 | 60.34
55.7532 | 90.443 | 60.0267 | 80.12 | 55.7662 | 49.6955 | 59.9949 | 40.56 | 55.791 | 30.7139 | 60.0102 | 20.78 | 55.7876 | 92.4589 | 60.02 | 80.12 | 55.7906 | 68.8772 | 59.97 | 60.34
55.7616 | 90.4436 | 60.0267 | 80.12 | 55.7745 | 49.6944 | 59.9948 | 40.56 | 55.7994 | 30.7131 | 60.0103 | 20.78 | 55.7959 | 92.4567 | 60.02 | 80.12 | 55.7989 | 68.8768 | 59.97 | 60.34
55.7699 | 90.4442 | 60.0268 | 80.12 | 55.7829 | 49.6932 | 59.9948 | 40.56 | 55.8077 | 30.7123 | 60.0104 | 20.78 | 55.8043 | 92.4544 | 60.02 | 80.12 | 55.8072 | 68.8764 | 59.97 | 60.34
55.7782 | 90.4448 | 60.0269 | 80.12 | 55.7912 | 49.692 | 59.9947 | 40.56 | 55.816 | 30.7115 | 60.0105 | 20.78 | 55.8126 | 92.4522 | 60.02 | 80.12 | 55.8156 | 68.8761 | 59.97 | 60.34
55.7865 | 90.4454 | 60.027 | 80.12 | 55.7996 | 49.6909 | 59.9946 | 40.56 | 55.8243 | 30.7107 | 60.0105 | 20.78 | 55.8209 | 92.45 | 60.02 | 80.12 | 55.8239 | 68.8757 | 59.97 | 60.34
55.7949 | 90.446 | 60.0271 | 80.12 | 55.8079 | 49.6897 | 59.9945 | 40.56 | 55.8327 | 30.7099 | 60.0106 | 20.78 | 55.8292 | 92.4478 | 60.02 | 80.12 | 55.8322 | 68.8753 | 59.97 | 60.34
55.8032 | 90.4466 | 60.0272 | 80.12 | 55.8162 | 49.6886 | 59.9944 | 40.56 | 55.841 | 30.7091 | 60.0107 | 20.78 | 55.8376 | 92.4455 | 60.02 | 80.12 | 55.8406 | 68.8749 | 59.97 | 60.34
55.8115 | 90.4472 | 60.0272 | 80.12 | 55.8245 | 49.6874 | 59.9943 | 40.56 | 55.8494 | 30.7082 | 60.0108 | 20.78 | 55.8459 | 92.4433 | 60.02 | 80.12 | 55.8489 | 68.8745 | 59.97 | 60.34
55.8199 | 90.4478 | 60.0273 | 80.12 | 55.8329 | 49.6863 | 59.9943 | 40.56 | 55.8577 | 30.7074 | 60.0109 | 20.78 | 55.8542 | 92.4411 | 60.02 | 80.12 | 55.8572 | 68.8742 | 59.97 | 60.34
55.8282 | 90.4484 | 60.0274 | 80.12 | 55.8412 | 49.6851 | 59.9942 | 40.56 | 55.866 | 30.7066 | 60.011 | 20.78 | 55.8626 | 92.4389 | 60.02 | 80.12 | 55.8656 | 68.8738 | 59.97 | 60.34
55.8365 | 90.449 | 60.0275 | 80.12 | 55.8495 | 49.6839 | 59.9941 | 40.56 | 55.8743 | 30.7058 | 60.011 | 20.78 | 55.8709 | 92.4366 | 60.02 | 80.12 | 55.8739 | 68.8734 | 59.97 | 60.34
55.8448 | 90.4496 | 60.0276 | 80.12 | 55.8579 | 49.6828 | 59.994 | 40.56 | 55.8827 | 30.705 | 60.0111 | 20.78 | 55.8792 | 92.4344 | 60.02 | 80.12 | 55.8822 | 68.8731 | 59.97 | 60.34
55.8532 | 90.4502 | 60.0277 | 80.12 | 55.8662 | 49.6816 | 59.9939 | 40.56 | 55.891 | 30.7042 | 60.0112 | 20.78 | 55.8876 | 92.4322 | 60.02 | 80.12 | 55.8906 | 68.8727 | 59.97 | 60.34
55.8615 | 90.4508 | 60.0277 | 80.12 | 55.8746 | 49.6805 | 59.9938 | 40.56 | 55.8994 | 30.7033 | 60.0113 | 20.78 | 55.8959 | 92.43 | 60.02 | 80.12 | 55.8989 | 68.8723 | 59.97 | 60.34
55.8698 | 90.4514 | 60.0278 | 80.12 | 55.8829 | 49.6793 | 59.9938 | 40.56 | 55.9077 | 30.7025 | 60.0114 | 20.78 | 55.9042 | 92.4277 | 60.02 | 80.12 | 55.9073 | 68.8719 | 59.97 | 60.34
55.8782 | 90.452 | 60.0279 | 80.12 | 55.8912 | 49.6781 | 59.9937 | 40.56 | 55.916 | 30.7017 | 60.0115 | 20.78 | 55.9125 | 92.4255 | 60.02 | 80.12 | 55.9156 | 68.8716 | 59.97 | 60.34
55.8865 | 90.4526 | 60.028 | 80.12 | 55.8995 | 49.677 | 59.9936 | 40.56 | 55.9243 | 30.7009 | 60.0115 | 20.78 | 55.9209 | 92.4233 | 60.02 | 80.12 | 55.9239 | 68.8712 | 59.97 | 60.34
55.8948 | 90.4532 | 60.0281 | 80.12 | 55.9079 | 49.6758 | 59.9935 | 40.56 | 55.9327 | 30.7001 | 60.0116 | 20.78 | 55.9292 | 92.4211 | 60.02 | 80.12 | 55.9323 | 68.8708 | 59.97 | 60.34
55.9032 | 90.4538 | 60.0282 | 80.12 | 55.9162 | 49.6747 | 59.9934 | 40.56 | 55.941 | 30.6993 | 60.0117 | 20.78 | 55.9375 | 92.4189 | 60.02 | 80.12 | 55.9406 | 68.8704 | 59.97 | 60.34
55.9115 | 90.4544 | 60.0282 | 80.12 | 55.9246 | 49.6735 | 59.9933 | 40.56 | 55.9493 | 30.6984 | 60.0118 | 20.78 | 55.9459 | 92.4166 | 60.02 | 80.12 | 55.9489 | 68.87 | 59.97 | 60.34
55.9198 | 90.455 | 60.0283 | 80.12 | 55.9329 | 49.6724 | 59.9933 | 40.56 | 55.9576 | 30.6976 | 60.0119 | 20.78 | 55.9542 | 92.4144 | 60.02 | 80.12 | 55.9573 | 68.8697 | 59.97 | 60.34
55.9281 | 90.4556 | 60.0284 | 80.12 | 55.9412 | 49.6712 | 59.9932 | 40.56 | 55.966 | 30.6968 | 60.012 | 20.78 | 55.9625 | 92.4122 | 60.02 | 80.12 | 55.9656 | 68.8693 | 59.97 | 60.34
55.9365 | 90.4562 | 60.0285 | 80.12 | 55.9496 | 49.67 | 59.9931 | 40.56 | 55.9743 | 30.696 | 60.012 | 20.78 | 55.9708 | 92.41 | 60.02 | 80.12 | 55.9739 | 68.8689 | 59.97 | 60.34
55.9448 | 90.4568 | 60.0286 | 80.12 | 55.9579 | 49.6689 | 59.993 | 40.56 | 55.9827 | 30.6952 | 60.0121 | 20.78 | 55.9792 | 92.4077 | 60.02 | 80.12 | 55.9823 | 68.8686 | 59.97 | 60.34
55.9531 | 90.4574 | 60.0287 | 80.12 | 55.9662 | 49.6677 | 59.9929 | 40.56 | 55.991 | 30.6944 | 60.0122 | 20.78 | 55.9875 | 92.4055 | 60.02 | 80.12 | 55.9906 | 68.8682 | 59.97 | 60.34
55.9615 | 90.458 | 60.0287 | 80.12 | 55.9745 | 49.6666 | 59.9928 | 40.56 | 55.9993 | 30.6935 | 60.0123 | 20.78 | 55.9958 | 92.4033 | 60.02 | 80.12 | 55.9989 | 68.8678 | 59.97 | 60.34
55.9698 | 90.4586 | 60.0288 | 80.12 | 55.9829 | 49.6654 | 59.9928 | 40.56 | 56.0076 | 30.6927 | 60.0124 | 20.78 | 56.0042 | 92.4011 | 60.02 | 80.12 | 56.0073 | 68.8674 | 59.97 | 60.34
55.9781 | 90.4592 | 60.0289 | 80.12 | 55.9912 | 49.6642 | 59.9927 | 40.56 | 56.0159 | 30.6919 | 60.0125 | 20.78 | 56.0125 | 92.3988 | 60.02 | 80.12 | 56.0156 | 68.8671 | 59.97 | 60.34
55.9864 | 90.4598 | 60.029 | 80.12 | 55.9996 | 49.6631 | 59.9926 | 40.56 | 56.0243 | 30.6911 | 60.0125 | 20.78 | 56.0208 | 92.3966 | 60.02 | 80.12 | 56.024 | 68.8667 | 59.97 | 60.34
55.9948 | 90.4604 | 60.0291 | 80.12 | 56.0079 | 49.6619 | 59.9925 | 40.56 | 56.0326 | 30.6903 | 60.0126 | 20.78 | 56.0292 | 92.3944 | 60.02 | 80.12 | 56.0323 | 68.8663 | 59.97 | 60.34
56.0031 | 90.461 | 60.0292 | 80.12 | 56.0162 | 49.6608 | 59.9924 | 40.56 | 56.041 | 30.6895 | 60.0127 | 20.78 | 56.0375 | 92.3922 | 60.02 | 80.12 | 56.0406 | 68.8659 | 59.97 | 60.34
56.0114 | 90.4616 | 60.0292 | 80.12 | 56.0245 | 49.6596 | 59.9923 | 40.56 | 56.0493 | 30.6886 | 60.0128 | 20.78 | 56.0458 | 92.3899 | 60.02 | 80.12 | 56.049 | 68.8655 | 59.97 | 60.34
56.0198 | 90.4622 | 60.0293 | 80.12 | 56.0329 | 49.6585 | 59.9923 | 40.56 | 56.0576 | 30.6878 | 60.0129 | 20.78 | 56.0541 | 92.3877 | 60.02 | 80.12 | 56.0573 | 68.8652 | 59.97 | 60.34
56.0281 | 90.4628 | 60.0294 | 80.12 | 56.0412 | 49.6573 | 59.9922 | 40.56 | 56.0659 | 30.687 | 60.013 | 20.78 | 56.0625 | 92.3855 | 60.02 | 80.12 | 56.0656 | 68.8645 | 59.97 | 60.34
56.0364 | 90.4634 | 60.0295 | 80.12 | 56.0496 | 49.6561 | 59.9921 | 40.56 | 56.0743 | 30.6862 | 60.013 | 20.78 | 56.0708 | 92.3833 | 60.02 | 80.12 | 56.074 | 68.8635 | 59.97 | 60.34
56.0448 | 90.464 | 60.0296 | 80.12 | 56.0579 | 49.655 | 59.992 | 40.56 | 56.0826 | 30.6854 | 60.0131 | 20.78 | 56.0791 | 92.3811 | 60.02 | 80.12 | 56.0823 | 68.8626 | 59.97 | 60.34
56.0531 | 90.4646 | 60.0297 | 80.12 | 56.0662 | 49.6538 | 59.9919 | 40.56 | 56.0909 | 30.6846 | 60.0132 | 20.78 | 56.0875 | 92.3788 | 60.02 | 80.12 | 56.0906 | 68.8616 | 59.97 | 60.34
56.0614 | 90.4652 | 60.0297 | 80.12 | 56.0746 | 49.6527 | 59.9918 | 40.56 | 56.0992 | 30.6837 | 60.0133 | 20.78 | 56.0958 | 92.3766 | 60.02 | 80.12 | 56.099 | 68.8606 | 59.97 | 60.34
56.0697 | 90.4658 | 60.0298 | 80.12 | 56.0829 | 49.6515 | 59.9918 | 40.56 | 56.1076 | 30.6829 | 60.0134 | 20.78 | 56.1041 | 92.3744 | 60.02 | 80.12 | 56.1073 | 68.8597 | 59.97 | 60.34
56.0781 | 90.4664 | 60.0299 | 80.12 | 56.0912 | 49.6503 | 59.9917 | 40.56 | 56.1159 | 30.6821 | 60.0135 | 20.78 | 56.1124 | 92.3722 | 60.02 | 80.12 | 56.1156 | 68.8587 | 59.97 | 60.34
56.0864 | 90.467 | 60.03 | 80.12 | 56.0995 | 49.6492 | 59.9916 | 40.56 | 56.1243 | 30.6813 | 60.0135 | 20.78 | 56.1208 | 92.3699 | 60.02 | 80.12 | 56.124 | 68.8578 | 59.97 | 60.34
56.0947 | 90.1689 | 60.0299 | 80.12 | 56.1079 | 49.648 | 59.9915 | 40.56 | 56.1326 | 30.6805 | 60.0136 | 20.78 | 56.1291 | 92.3677 | 60.02 | 80.12 | 56.1323 | 68.8568 | 59.97 | 60.34
56.103 | 90.1678 | 60.0298 | 80.12 | 56.1162 | 49.6469 | 59.9914 | 40.56 | 56.1409 | 30.6797 | 60.0137 | 20.78 | 56.1374 | 92.3655 | 60.02 | 80.12 | 56.1407 | 68.8559 | 59.97 | 60.34
56.1114 | 90.1666 | 60.0298 | 80.12 | 56.1246 | 49.6457 | 59.9913 | 40.56 | 56.1492 | 30.6788 | 60.0138 | 20.78 | 56.1458 | 92.3633 | 60.02 | 80.12 | 56.149 | 68.8549 | 59.97 | 60.34
56.1197 | 90.1655 | 60.0297 | 80.12 | 56.1329 | 49.6446 | 59.9913 | 40.56 | 56.1576 | 30.678 | 60.0139 | 20.78 | 56.1541 | 92.361 | 60.02 | 80.12 | 56.1573 | 68.8539 | 59.97 | 60.34
56.128 | 90.1643 | 60.0296 | 80.12 | 56.1412 | 49.6434 | 59.9912 | 40.56 | 56.1659 | 30.6772 | 60.014 | 20.78 | 56.1624 | 92.3588 | 60.02 | 80.12 | 56.1657 | 68.853 | 59.97 | 60.34
56.1364 | 90.1632 | 60.0295 | 80.12 | 56.1495 | 49.6422 | 59.9911 | 40.56 | 56.1743 | 30.6764 | 60.014 | 20.78 | 56.1708 | 92.3566 | 60.02 | 80.12 | 56.174 | 68.852 | 59.97 | 60.34
56.1447 | 90.162 | 60.0294 | 80.12 | 56.1579 | 49.6411 | 59.991 | 40.56 | 56.1826 | 30.6756 | 60.0141 | 20.78 | 56.1791 | 92.3544 | 60.02 | 80.12 | 56.1823 | 68.8511 | 59.97 | 60.34
56.153 | 90.1609 | 60.0293 | 80.12 | 56.1662 | 49.6399 | 59.9909 | 40.56 | 56.1909 | 30.6748 | 60.0142 | 20.78 | 56.1874 | 92.3521 | 60.02 | 80.12 | 56.1907 | 68.8501 | 59.97 | 60.34
56.1614 | 90.1598 | 60.0293 | 80.12 | 56.1746 | 49.6388 | 59.9908 | 40.56 | 56.1992 | 30.6739 | 60.0143 | 20.78 | 56.1957 | 92.3499 | 60.02 | 80.12 | 56.199 | 68.8492 | 59.97 | 60.34
56.1697 | 90.1586 | 60.0292 | 80.12 | 56.1829 | 49.6376 | 59.9908 | 40.56 | 56.2076 | 30.6731 | 60.0144 | 20.78 | 56.2041 | 92.3477 | 60.02 | 80.12 | 56.2074 | 68.8482 | 59.97 | 60.34
56.178 | 90.1575 | 60.0291 | 80.12 | 56.1912 | 49.6364 | 59.9907 | 40.56 | 56.2159 | 30.6723 | 60.0145 | 20.78 | 56.2124 | 92.3455 | 60.02 | 80.12 | 56.2157 | 68.8472 | 59.97 | 60.34
56.1864 | 90.1563 | 60.029 | 80.12 | 56.1996 | 49.6353 | 59.9906 | 40.56 | 56.2242 | 30.6715 | 60.0145 | 20.78 | 56.2207 | 92.3432 | 60.02 | 80.12 | 56.224 | 68.8463 | 59.97 | 60.34
56.1947 | 90.1552 | 60.0289 | 80.12 | 56.2079 | 49.6341 | 59.9905 | 40.56 | 56.2325 | 30.6707 | 60.0146 | 20.78 | 56.2291 | 92.341 | 60.02 | 80.12 | 56.2324 | 68.8453 | 59.97 | 60.34
56.203 | 90.1541 | 60.0288 | 80.12 | 56.2162 | 49.633 | 59.9904 | 40.56 | 56.2409 | 30.6699 | 60.0147 | 20.78 | 56.2374 | 92.3388 | 60.02 | 80.12 | 56.2407 | 68.8444 | 59.97 | 60.34
56.2113 | 90.1529 | 60.0288 | 80.12 | 56.2245 | 49.6318 | 59.9903 | 40.56 | 56.2492 | 30.669 | 60.0148 | 20.78 | 56.2457 | 92.3366 | 60.02 | 80.12 | 56.249 | 68.8434 | 59.97 | 60.34
56.2197 | 90.1518 | 60.0287 | 80.12 | 56.2329 | 49.6307 | 59.9903 | 40.56 | 56.2576 | 30.6682 | 60.0149 | 20.78 | 56.2541 | 92.3343 | 60.02 | 80.12 | 56.2574 | 68.8424 | 59.97 | 60.34
56.228 | 90.1506 | 60.0286 | 80.12 | 56.2412 | 49.6295 | 59.9902 | 40.56 | 56.2659 | 30.6674 | 60.015 | 20.78 | 56.2624 | 92.3321 | 60.02 | 80.12 | 56.2657 | 68.8415 | 59.97 | 60.34
56.2363 | 90.1495 | 60.0285 | 80.12 | 56.2496 | 49.6283 | 59.9901 | 40.56 | 56.2742 | 30.6666 | 60.015 | 20.78 | 56.2707 | 92.3299 | 60.02 | 80.12 | 56.274 | 68.8405 | 59.97 | 60.34
56.2446 | 90.1484 | 60.0284 | 80.12 | 56.2579 | 49.6272 | 59.99 | 40.56 | 56.2825 | 30.6658 | 60.0151 | 20.78 | 56.279 | 92.3277 | 60.02 | 80.12 | 56.2824 | 68.8396 | 59.97 | 60.34
56.253 | 90.1472 | 60.0283 | 80.12 | 56.2662 | 49.5015 | 59.99 | 40.56 | 56.2908 | 30.665 | 60.0152 | 20.78 | 56.2874 | 92.3254 | 60.02 | 80.12 | 56.2907 | 68.8386 | 59.97 | 60.34
56.2613 | 90.1461 | 60.0283 | 80.12 | 56.2745 | 49.4998 | 59.99 | 40.56 | 56.2992 | 30.6642 | 60.0153 | 20.78 | 56.2957 | 92.3232 | 60.02 | 80.12 | 56.2991 | 68.8376 | 59.97 | 60.34
56.2696 | 90.1449 | 60.0282 | 80.12 | 56.2829 | 49.498 | 59.99 | 40.56 | 56.3075 | 30.6633 | 60.0154 | 20.78 | 56.304 | 92.321 | 60.02 | 80.12 | 56.3074 | 68.8367 | 59.97 | 60.34
56.278 | 90.1438 | 60.0281 | 80.12 | 56.2913 | 49.4962 | 59.99 | 40.56 | 56.3159 | 30.6625 | 60.0155 | 20.78 | 56.3124 | 92.3188 | 60.02 | 80.12 | 56.3157 | 68.8357 | 59.97 | 60.34
56.2863 | 90.1427 | 60.028 | 80.12 | 56.2996 | 49.4945 | 59.99 | 40.56 | 56.3242 | 30.6617 | 60.0155 | 20.78 | 56.3207 | 92.3166 | 60.02 | 80.12 | 56.3241 | 68.8348 | 59.97 | 60.34
56.2946 | 90.1415 | 60.0279 | 80.12 | 56.3079 | 49.4927 | 59.99 | 40.56 | 56.3325 | 30.6609 | 60.0156 | 20.78 | 56.329 | 92.3143 | 60.02 | 80.12 | 56.3324 | 68.8338 | 59.97 | 60.34
56.303 | 90.1404 | 60.0278 | 80.12 | 56.3162 | 49.491 | 59.99 | 40.56 | 56.3408 | 30.6601 | 60.0157 | 20.78 | 56.3373 | 92.3121 | 60.02 | 80.12 | 56.3407 | 68.8328 | 59.97 | 60.34
56.3113 | 90.1392 | 60.0278 | 80.12 | 56.3246 | 49.4892 | 59.99 | 40.56 | 56.3492 | 30.6593 | 60.0158 | 20.78 | 56.3457 | 92.3099 | 60.02 | 80.12 | 56.3491 | 68.8319 | 59.97 | 60.34
56.3196 | 90.1381 | 60.0277 | 80.12 | 56.3329 | 49.4874 | 59.99 | 40.56 | 56.3575 | 30.6584 | 60.0159 | 20.78 | 56.354 | 92.3077 | 60.02 | 80.12 | 56.3574 | 68.8309 | 59.97 | 60.34
56.328 | 90.1369 | 60.0276 | 80.12 | 56.3412 | 49.4857 | 59.99 | 40.56 | 56.3658 | 30.6576 | 60.016 | 20.78 | 56.3623 | 92.3054 | 60.02 | 80.12 | 56.3658 | 68.83 | 59.97 | 60.34
56.3363 | 90.1358 | 60.0275 | 80.12 | 56.3495 | 49.4839 | 59.99 | 40.56 | 56.3741 | 30.6568 | 60.016 | 20.78 | 56.3707 | 92.3032 | 60.02 | 80.12 | 56.3741 | 68.829 | 59.97 | 60.34
56.3446 | 90.1347 | 60.0274 | 80.12 | 56.3579 | 49.4822 | 59.99 | 40.56 | 56.3825 | 30.656 | 60.0161 | 20.78 | 56.379 | 92.301 | 60.02 | 80.12 | 56.3824 | 68.8281 | 59.97 | 60.34
56.353 | 90.1335 | 60.0273 | 80.12 | 56.3662 | 49.4804 | 59.99 | 40.56 | 56.3908 | 30.6552 | 60.0162 | 20.78 | 56.3873 | 92.2988 | 60.02 | 80.12 | 56.3908 | 68.8271 | 59.97 | 60.34
56.3613 | 90.1324 | 60.0273 | 80.12 | 56.3746 | 49.4787 | 59.99 | 40.56 | 56.3992 | 30.6544 | 60.0163 | 20.78 | 56.3957 | 92.2965 | 60.02 | 80.12 | 56.3991 | 68.8261 | 59.97 | 60.34
56.3696 | 90.1312 | 60.0272 | 80.12 | 56.3829 | 49.4769 | 59.99 | 40.56 | 56.4075 | 30.6535 | 60.0164 | 20.78 | 56.404 | 92.2943 | 60.02 | 80.12 | 56.4074 | 68.8252 | 59.97 | 60.34
56.3779 | 90.1301 | 60.0271 | 80.12 | 56.3912 | 49.4751 | 59.99 | 40.56 | 56.4158 | 30.6527 | 60.0165 | 20.78 | 56.4123 | 92.2921 | 60.02 | 80.12 | 56.4158 | 68.8242 | 59.97 | 60.34
56.3862 | 90.129 | 60.027 | 80.12 | 56.3995 | 49.4734 | 59.99 | 40.56 | 56.4241 | 30.6519 | 60.0165 | 20.78 | 56.4206 | 92.2899 | 60.02 | 80.12 | 56.4241 | 68.8233 | 59.97 | 60.34
56.3946 | 90.1278 | 60.0269 | 80.12 | 56.4079 | 49.4716 | 59.99 | 40.56 | 56.4325 | 30.6511 | 60.0166 | 20.78 | 56.429 | 92.2876 | 60.02 | 80.12 | 56.4324 | 68.8223 | 59.97 | 60.34
56.4029 | 90.1267 | 60.0268 | 80.12 | 56.4163 | 49.4699 | 59.99 | 40.56 | 56.4408 | 30.6503 | 60.0167 | 20.78 | 56.4373 | 92.2854 | 60.02 | 80.12 | 56.4408 | 68.8213 | 59.97 | 60.34
56.4112 | 90.1255 | 60.0268 | 80.12 | 56.4246 | 49.4681 | 59.99 | 40.56 | 56.4492 | 30.6495 | 60.0168 | 20.78 | 56.4456 | 92.2832 | 60.02 | 80.12 | 56.4491 | 68.8204 | 59.97 | 60.34
56.4196 | 90.1244 | 60.0267 | 80.12 | 56.4329 | 49.4663 | 59.99 | 40.56 | 56.4575 | 30.6486 | 60.0169 | 20.78 | 56.454 | 92.281 | 60.02 | 80.12 | 56.4575 | 68.8194 | 59.97 | 60.34
56.4279 | 90.1233 | 60.0266 | 80.12 | 56.4412 | 49.4646 | 59.99 | 40.56 | 56.4658 | 30.6478 | 60.017 | 20.78 | 56.4623 | 92.2787 | 60.02 | 80.12 | 56.4658 | 68.8185 | 59.97 | 60.34
56.4362 | 90.1221 | 60.0265 | 80.12 | 56.4496 | 49.4628 | 59.99 | 40.56 | 56.4741 | 30.647 | 60.017 | 20.78 | 56.4706 | 92.2765 | 60.02 | 80.12 | 56.4741 | 68.8175 | 59.97 | 60.34
56.4446 | 90.121 | 60.0264 | 80.12 | 56.4579 | 49.4611 | 59.99 | 40.56 | 56.4825 | 30.6462 | 60.0171 | 20.78 | 56.479 | 92.2743 | 60.02 | 80.12 | 56.4825 | 68.8166 | 59.97 | 60.34
56.4529 | 90.1198 | 60.0263 | 80.12 | 56.4662 | 49.4593 | 59.99 | 40.56 | 56.4908 | 30.6454 | 60.0172 | 20.78 | 56.4873 | 92.2721 | 60.02 | 80.12 | 56.4908 | 68.8156 | 59.97 | 60.34
56.4612 | 90.1187 | 60.0263 | 80.12 | 56.4745 | 49.4576 | 59.99 | 40.56 | 56.4991 | 30.6446 | 60.0173 | 20.78 | 56.4956 | 92.2698 | 60.02 | 80.12 | 56.4991 | 68.8146 | 59.97 | 60.34
56.4696 | 90.1175 | 60.0262 | 80.12 | 56.4829 | 49.4558 | 59.99 | 40.56 | 56.5074 | 30.6437 | 60.0174 | 20.78 | 56.5039 | 92.2676 | 60.02 | 80.12 | 56.5075 | 68.8137 | 59.97 | 60.34
56.4779 | 90.1164 | 60.0261 | 80.12 | 56.4912 | 49.454 | 59.99 | 40.56 | 56.5158 | 30.6429 | 60.0175 | 20.78 | 56.5123 | 92.2654 | 60.02 | 80.12 | 56.5158 | 68.8127 | 59.97 | 60.34
56.4862 | 90.1153 | 60.026 | 80.12 | 56.4996 | 49.4523 | 59.99 | 40.56 | 56.5241 | 30.6421 | 60.0175 | 20.78 | 56.5206 | 92.2632 | 60.02 | 80.12 | 56.5242 | 68.8118 | 59.97 | 60.34
56.4946 | 90.1141 | 60.0259 | 80.12 | 56.5079 | 49.4505 | 59.99 | 40.56 | 56.5324 | 30.6413 | 60.0176 | 20.78 | 56.5289 | 92.2609 | 60.02 | 80.12 | 56.5325 | 68.8108 | 59.97 | 60.34
56.5029 | 90.113 | 60.0258 | 80.12 | 56.5162 | 49.4488 | 59.99 | 40.56 | 56.5408 | 30.6405 | 60.0177 | 20.78 | 56.5373 | 92.2587 | 60.02 | 80.12 | 56.5408 | 68.8098 | 59.97 | 60.34
56.5112 | 90.1118 | 60.0258 | 80.12 | 56.5245 | 49.447 | 59.99 | 40.56 | 56.5491 | 30.6397 | 60.0178 | 20.78 | 56.5456 | 92.2565 | 60.02 | 80.12 | 56.5492 | 68.8089 | 59.97 | 60.34
56.5195 | 90.1107 | 60.0257 | 80.12 | 56.5329 | 49.4452 | 59.99 | 40.56 | 56.5574 | 30.6388 | 60.0179 | 20.78 | 56.5539 | 92.2543 | 60.02 | 80.12 | 56.5575 | 68.8079 | 59.97 | 60.34
56.5278 | 90.1096 | 60.0256 | 80.12 | 56.5413 | 49.4435 | 59.99 | 40.56 | 56.5657 | 30.638 | 60.018 | 20.78 | 56.5623 | 92.2521 | 60.02 | 80.12 | 56.5658 | 68.807 | 59.97 | 60.34
56.5362 | 90.1084 | 60.0255 | 80.12 | 56.5496 | 49.4417 | 59.99 | 40.56 | 56.5741 | 30.6372 | 60.018 | 20.78 | 56.5706 | 92.2498 | 60.02 | 80.12 | 56.5742 | 68.806 | 59.97 | 60.34
56.5445 | 90.1073 | 60.0254 | 80.12 | 56.5579 | 49.44 | 59.99 | 40.56 | 56.5824 | 30.6364 | 60.0181 | 20.78 | 56.5789 | 92.2476 | 60.02 | 80.12 | 56.5825 | 68.805 | 59.97 | 60.34
56.5528 | 90.1061 | 60.0253 | 80.12 | 56.5662 | 49.4382 | 59.99 | 40.56 | 56.5908 | 30.6356 | 60.0182 | 20.78 | 56.5872 | 92.2454 | 60.02 | 80.12 | 56.5909 | 68.8041 | 59.97 | 60.34
56.5612 | 90.105 | 60.0253 | 80.12 | 56.5746 | 49.4365 | 59.99 | 40.56 | 56.5991 | 30.6348 | 60.0183 | 20.78 | 56.5956 | 92.0724 | 60.01 | 80.12 | 56.5992 | 68.8031 | 59.97 | 60.34
56.5695 | 90.1039 | 60.0252 | 80.12 | 56.5829 | 49.4347 | 59.99 | 40.56 | 56.6074 | 30.6339 | 60.0184 | 20.78 | 56.6039 | 92.0718 | 60.01 | 80.12 | 56.6075 | 68.8022 | 59.97 | 60.34
56.5778 | 90.1027 | 60.0251 | 80.12 | 56.5912 | 49.4329 | 59.99 | 40.56 | 56.6157 | 30.6331 | 60.0185 | 20.78 | 56.6122 | 92.0711 | 60.01 | 80.12 | 56.6159 | 68.8012 | 59.97 | 60.34
56.5862 | 90.1016 | 60.025 | 80.12 | 56.5995 | 49.4312 | 59.99 | 40.56 | 56.6241 | 30.6323 | 60.0185 | 20.78 | 56.6206 | 92.0704 | 60.01 | 80.12 | 56.6242 | 68.8002 | 59.97 | 60.34
56.5945 | 90.1004 | 60.0249 | 80.12 | 56.6079 | 49.4294 | 59.99 | 40.56 | 56.6324 | 30.6315 | 60.0186 | 20.78 | 56.6289 | 92.0697 | 60.01 | 80.12 | 56.6326 | 68.7993 | 59.97 | 60.34
56.6028 | 90.0993 | 60.0248 | 80.12 | 56.6162 | 49.4277 | 59.99 | 40.56 | 56.6407 | 30.6307 | 60.0187 | 20.78 | 56.6372 | 92.0691 | 60.01 | 80.12 | 56.6409 | 68.7983 | 59.97 | 60.34
56.6112 | 90.0981 | 60.0248 | 80.12 | 56.6246 | 49.4259 | 59.99 | 40.56 | 56.649 | 30.6299 | 60.0188 | 20.78 | 56.6456 | 92.0684 | 60.01 | 80.12 | 56.6492 | 68.7974 | 59.97 | 60.34
56.6195 | 90.097 | 60.0247 | 80.12 | 56.6329 | 49.4241 | 59.99 | 40.56 | 56.6574 | 30.629 | 60.0189 | 20.78 | 56.6539 | 92.0677 | 60.01 | 80.12 | 56.6576 | 68.7964 | 59.97 | 60.34
56.6278 | 90.0959 | 60.0246 | 80.12 | 56.6412 | 49.4224 | 59.99 | 40.56 | 56.6657 | 30.6282 | 60.019 | 20.78 | 56.6622 | 92.067 | 60.01 | 80.12 | 56.6659 | 68.7955 | 59.97 | 60.34
56.6362 | 90.0947 | 60.0245 | 80.12 | 56.6496 | 49.4206 | 59.99 | 40.56 | 56.6741 | 30.6274 | 60.019 | 20.78 | 56.6706 | 92.0664 | 60.01 | 80.12 | 56.6742 | 68.7945 | 59.97 | 60.34
56.6445 | 90.0936 | 60.0244 | 80.12 | 56.6579 | 49.4189 | 59.99 | 40.56 | 56.6824 | 30.6266 | 60.0191 | 20.78 | 56.6789 | 92.0657 | 60.01 | 80.12 | 56.6826 | 68.7935 | 59.97 | 60.34
56.6528 | 90.0924 | 60.0243 | 80.12 | 56.6663 | 49.4171 | 59.99 | 40.56 | 56.6907 | 30.6258 | 60.0192 | 20.78 | 56.6872 | 92.065 | 60.01 | 80.12 | 56.6909 | 68.7926 | 59.97 | 60.34
56.6611 | 90.0913 | 60.0243 | 80.12 | 56.6746 | 49.4154 | 59.99 | 40.56 | 56.699 | 30.625 | 60.0193 | 20.78 | 56.6955 | 92.0643 | 60.01 | 80.12 | 56.6992 | 68.7916 | 59.97 | 60.34
56.6694 | 90.0902 | 60.0242 | 80.12 | 56.6829 | 49.4136 | 59.99 | 40.56 | 56.7074 | 30.6241 | 60.0194 | 20.78 | 56.7039 | 92.0637 | 60.01 | 80.12 | 56.7076 | 68.7907 | 59.97 | 60.34
56.6778 | 90.089 | 60.0241 | 80.12 | 56.6912 | 49.4118 | 59.99 | 40.56 | 56.7157 | 30.6233 | 60.0195 | 20.78 | 56.7122 | 92.063 | 60.01 | 80.12 | 56.7159 | 68.7897 | 59.97 | 60.34
56.6861 | 90.0879 | 60.024 | 80.12 | 56.6996 | 49.4101 | 59.99 | 40.56 | 56.7241 | 30.6225 | 60.0195 | 20.78 | 56.7205 | 92.0623 | 60.01 | 80.12 | 56.7243 | 68.7887 | 59.97 | 60.34
56.6944 | 90.0867 | 60.0239 | 80.12 | 56.7079 | 49.4083 | 59.99 | 40.56 | 56.7324 | 30.6217 | 60.0196 | 20.78 | 56.7289 | 92.0616 | 60.01 | 80.12 | 56.7326 | 68.7878 | 59.97 | 60.34
56.7028 | 90.0856 | 60.0238 | 80.12 | 56.7162 | 49.4066 | 59.99 | 40.56 | 56.7407 | 30.6209 | 60.0197 | 20.78 | 56.7372 | 92.061 | 60.01 | 80.12 | 56.7409 | 68.7868 | 59.97 | 60.34
56.7111 | 90.0845 | 60.0238 | 80.12 | 56.7245 | 49.4048 | 59.99 | 40.56 | 56.749 | 30.6201 | 60.0198 | 20.78 | 56.7455 | 92.0603 | 60.01 | 80.12 | 56.7493 | 68.7859 | 59.97 | 60.34
56.7194 | 90.0833 | 60.0237 | 80.12 | 56.7329 | 49.403 | 59.99 | 40.56 | 56.7574 | 30.6192 | 60.0199 | 20.78 | 56.7539 | 92.0596 | 60.01 | 80.12 | 56.7576 | 68.7849 | 59.97 | 60.34
56.7278 | 90.0822 | 60.0236 | 80.12 | 56.7412 | 49.4013 | 59.99 | 40.56 | 56.7657 | 30.6184 | 60.02 | 20.78 | 56.7622 | 92.0589 | 60.01 | 80.12 | 56.7659 | 68.784 | 59.97 | 60.34
56.7361 | 90.081 | 60.0235 | 80.12 | 56.7496 | 49.3995 | 59.99 | 40.56 | 56.774 | 30.5665 | 60.02 | 20.78 | 56.7705 | 92.0583 | 60.01 | 80.12 | 56.7743 | 68.783 | 59.97 | 60.34
56.7444 | 90.0799 | 60.0234 | 80.12 | 56.7579 | 49.3978 | 59.99 | 40.56 | 56.7823 | 30.5653 | 60.02 | 20.78 | 56.7788 | 92.0576 | 60.01 | 80.12 | 56.7826 | 68.782 | 59.97 | 60.34
56.7528 | 90.0788 | 60.0233 | 80.12 | 56.7662 | 49.396 | 59.99 | 40.56 | 56.7906 | 30.5641 | 60.02 | 20.78 | 56.7872 | 92.0569 | 60.01 | 80.12 | 56.791 | 68.7811 | 59.97 | 60.34
56.7611 | 90.0776 | 60.0233 | 80.12 | 56.7746 | 49.3943 | 59.99 | 40.56 | 56.799 | 30.563 | 60.02 | 20.78 | 56.7955 | 92.0562 | 60.01 | 80.12 | 56.7993 | 68.7801 | 59.97 | 60.34
56.7694 | 90.0765 | 60.0232 | 80.12 | 56.7829 | 49.3925 | 59.99 | 40.56 | 56.8073 | 30.5618 | 60.02 | 20.78 | 56.8038 | 92.0556 | 60.01 | 80.12 | 56.8076 | 68.7792 | 59.97 | 60.34
56.7778 | 90.0753 | 60.0231 | 80.12 | 56.7913 | 49.3907 | 59.99 | 40.56 | 56.8157 | 30.5607 | 60.02 | 20.78 | 56.8122 | 92.0549 | 60.01 | 80.12 | 56.816 | 68.7782 | 59.97 | 60.34
56.7861 | 90.0742 | 60.023 | 80.12 | 56.7996 | 49.389 | 59.99 | 40.56 | 56.824 | 30.5595 | 60.02 | 20.78 | 56.8205 | 92.0542 | 60.01 | 80.12 | 56.8243 | 68.7772 | 59.97 | 60.34
56.7944 | 90.073 | 60.0229 | 80.12 | 56.8079 | 49.3872 | 59.99 | 40.56 | 56.8323 | 30.5584 | 60.02 | 20.78 | 56.8288 | 92.0536 | 60.01 | 80.12 | 56.8326 | 68.7763 | 59.97 | 60.34
56.8027 | 90.0719 | 60.0228 | 80.12 | 56.8162 | 49.3855 | 59.99 | 40.56 | 56.8406 | 30.5572 | 60.02 | 20.78 | 56.8372 | 92.0529 | 60.01 | 80.12 | 56.841 | 68.7753 | 59.97 | 60.34
56.8111 | 90.0708 | 60.0228 | 80.12 | 56.8246 | 49.3837 | 59.99 | 40.56 | 56.849 | 30.556 | 60.02 | 20.78 | 56.8455 | 92.0522 | 60.01 | 80.12 | 56.8493 | 68.7744 | 59.97 | 60.34
56.8194 | 90.0696 | 60.0227 | 80.12 | 56.8329 | 49.3819 | 59.99 | 40.56 | 56.8573 | 30.5549 | 60.02 | 20.78 | 56.8538 | 92.0515 | 60.01 | 80.12 | 56.8577 | 68.7734 | 59.97 | 60.34
56.8277 | 90.0685 | 60.0226 | 80.12 | 56.8412 | 49.3802 | 59.99 | 40.56 | 56.8657 | 30.5537 | 60.02 | 20.78 | 56.8621 | 92.0508 | 60.01 | 80.12 | 56.866 | 68.7724 | 59.97 | 60.34
56.836 | 90.0673 | 60.0225 | 80.12 | 56.8495 | 49.3784 | 59.99 | 40.56 | 56.874 | 30.5526 | 60.02 | 20.78 | 56.8705 | 92.0502 | 60.01 | 80.12 | 56.8743 | 68.7715 | 59.97 | 60.34
56.8444 | 90.0662 | 60.0224 | 80.12 | 56.8579 | 49.3767 | 59.99 | 40.56 | 56.8823 | 30.5514 | 60.02 | 20.78 | 56.8788 | 92.0495 | 60.01 | 80.12 | 56.8827 | 68.7705 | 59.97 | 60.34
56.8527 | 90.0651 | 60.0223 | 80.12 | 56.8662 | 49.3749 | 59.99 | 40.56 | 56.8906 | 30.5502 | 60.02 | 20.78 | 56.8871 | 92.0488 | 60.01 | 80.12 | 56.891 | 68.7696 | 59.97 | 60.34
56.861 | 90.0639 | 60.0223 | 80.12 | 56.8746 | 49.3732 | 59.99 | 40.56 | 56.899 | 30.5491 | 60.02 | 20.78 | 56.8955 | 92.0481 | 60.01 | 80.12 | 56.8994 | 68.7686 | 59.97 | 60.34
56.8694 | 90.0628 | 60.0222 | 80.12 | 56.8829 | 49.3714 | 59.99 | 40.56 | 56.9073 | 30.5479 | 60.02 | 20.78 | 56.9038 | 92.0475 | 60.01 | 80.12 | 56.9077 | 68.7677 | 59.97 | 60.34
56.8777 | 90.0616 | 60.0221 | 80.12 | 56.8912 | 49.3696 | 59.99 | 40.56 | 56.9156 | 30.5468 | 60.02 | 20.78 | 56.9121 | 92.0468 | 60.01 | 80.12 | 56.916 | 68.7667 | 59.97 | 60.34
56.886 | 90.0605 | 60.022 | 80.12 | 56.8996 | 49.3679 | 59.99 | 40.56 | 56.924 | 30.5456 | 60.02 | 20.78 | 56.9205 | 92.0461 | 60.01 | 80.12 | 56.9244 | 68.7657 | 59.97 | 60.34
56.8944 | 90.0593 | 60.0219 | 80.12 | 56.9079 | 49.3661 | 59.99 | 40.56 | 56.9323 | 30.5445 | 60.02 | 20.78 | 56.9288 | 92.0454 | 60.01 | 80.12 | 56.9327 | 68.7648 | 59.97 | 60.34
56.9027 | 90.0582 | 60.0218 | 80.12 | 56.9163 | 49.3644 | 59.99 | 40.56 | 56.9406 | 30.5433 | 60.02 | 20.78 | 56.9371 | 92.0448 | 60.01 | 80.12 | 56.941 | 68.7638 | 59.97 | 60.34
56.911 | 90.0571 | 60.0218 | 80.12 | 56.9246 | 49.3626 | 59.99 | 40.56 | 56.949 | 30.5421 | 60.02 | 20.78 | 56.9454 | 92.0441 | 60.01 | 80.12 | 56.9494 | 68.7629 | 59.97 | 60.34
56.9194 | 90.0559 | 60.0217 | 80.12 | 56.9329 | 49.3608 | 59.99 | 40.56 | 56.9573 | 30.541 | 60.02 | 20.78 | 56.9538 | 92.0434 | 60.01 | 80.12 | 56.9577 | 68.7619 | 59.97 | 60.34
56.9277 | 90.0548 | 60.0216 | 80.12 | 56.9412 | 49.3591 | 59.99 | 40.56 | 56.9656 | 30.5398 | 60.02 | 20.78 | 56.9621 | 92.0428 | 60.01 | 80.12 | 56.966 | 68.7609 | 59.97 | 60.34
56.936 | 90.0536 | 60.0215 | 80.12 | 56.9496 | 49.3573 | 59.99 | 40.56 | 56.9739 | 30.5387 | 60.02 | 20.78 | 56.9704 | 92.0421 | 60.01 | 80.12 | 56.9744 | 68.76 | 59.97 | 60.34
56.9443 | 90.0525 | 60.0214 | 80.12 | 56.9579 | 49.3556 | 59.99 | 40.56 | 56.9823 | 30.5375 | 60.02 | 20.78 | 56.9788 | 92.0414 | 60.01 | 80.12 | 56.9827 | 68.759 | 59.97 | 60.34
56.9527 | 90.0514 | 60.0213 | 80.12 | 56.9662 | 49.3538 | 59.99 | 40.56 | 56.9906 | 30.5364 | 60.02 | 20.78 | 56.9871 | 92.0407 | 60.01 | 80.12 | 56.9911 | 68.7581 | 59.97 | 60.34
56.961 | 90.0502 | 60.0213 | 80.12 | 56.9745 | 49.3521 | 59.99 | 40.56 | 56.999 | 30.5352 | 60.02 | 20.78 | 56.9954 | 92.0401 | 60.01 | 80.12 | 56.9994 | 68.7571 | 59.97 | 60.34
56.9693 | 90.0491 | 60.0212 | 80.12 | 56.9829 | 49.3503 | 59.99 | 40.56 | 57.0073 | 30.534 | 60.02 | 20.78 | 57.0038 | 92.0394 | 60.01 | 80.12 | 57.0077 | 68.7561 | 59.97 | 60.34
56.9776 | 90.0479 | 60.0211 | 80.12 | 56.9912 | 49.3485 | 59.99 | 40.56 | 57.0156 | 30.5329 | 60.02 | 20.78 | 57.0121 | 92.0387 | 60.01 | 80.12 | 57.0161 | 68.7552 | 59.97 | 60.34
56.986 | 90.0468 | 60.021 | 80.12 | 56.9996 | 49.3468 | 59.99 | 40.56 | 57.0239 | 30.5317 | 60.02 | 20.78 | 57.0204 | 92.038 | 60.01 | 80.12 | 57.0244 | 68.7542 | 59.97 | 60.34
56.9943 | 90.0457 | 60.0209 | 80.12 | 57.0079 | 49.345 | 59.99 | 40.56 | 57.0322 | 30.5306 | 60.02 | 20.78 | 57.0288 | 92.0374 | 60.01 | 80.12 | 57.0327 | 68.7533 | 59.97 | 60.34
57.0026 | 90.0445 | 60.0208 | 80.12 | 57.0162 | 49.3433 | 59.99 | 40.56 | 57.0406 | 30.5294 | 60.02 | 20.78 | 57.0371 | 92.0367 | 60.01 | 80.12 | 57.0411 | 68.7523 | 59.97 | 60.34
57.011 | 90.0434 | 60.0208 | 80.12 | 57.0246 | 49.3415 | 59.99 | 40.56 | 57.0489 | 30.5282 | 60.02 | 20.78 | 57.0454 | 92.036 | 60.01 | 80.12 | 57.0494 | 68.7514 | 59.97 | 60.34
57.0193 | 90.0422 | 60.0207 | 80.12 | 57.0329 | 49.3397 | 59.99 | 40.56 | 57.0573 | 30.5271 | 60.02 | 20.78 | 57.0537 | 92.0353 | 60.01 | 80.12 | 57.0578 | 68.7504 | 59.97 | 60.34
57.0276 | 90.0411 | 60.0206 | 80.12 | 57.0413 | 49.338 | 59.99 | 40.56 | 57.0656 | 30.5259 | 60.02 | 20.78 | 57.0621 | 92.0347 | 60.01 | 80.12 | 57.0661 | 68.6205 | 59.97 | 60.34
57.0359 | 90.0399 | 60.0205 | 80.12 | 57.0496 | 49.3362 | 59.99 | 40.56 | 57.0739 | 30.5248 | 60.02 | 20.78 | 57.0704 | 92.034 | 60.01 | 80.12 | 57.0744 | 68.6181 | 59.9699 | 60.34
57.0443 | 90.0388 | 60.0204 | 80.12 | 57.0579 | 49.3345 | 59.99 | 40.56 | 57.0822 | 30.5236 | 60.02 | 20.78 | 57.0787 | 92.0333 | 60.01 | 80.12 | 57.0828 | 68.6156 | 59.9698 | 60.34
57.0526 | 90.0377 | 60.0203 | 80.12 | 57.0662 | 49.3327 | 59.99 | 40.56 | 57.0906 | 30.5225 | 60.02 | 20.78 | 57.0871 | 92.0326 | 60.01 | 80.12 | 57.0911 | 68.6131 | 59.9697 | 60.34
57.0609 | 90.0365 | 60.0203 | 80.12 | 57.0746 | 49.331 | 59.99 | 40.56 | 57.0989 | 30.5213 | 60.02 | 20.78 | 57.0954 | 92.032 | 60.01 | 80.12 | 57.0994 | 68.6106 | 59.9696 | 60.34
57.0693 | 90.0354 | 60.0202 | 80.12 | 57.0829 | 49.3292 | 59.99 | 40.56 | 57.1072 | 30.5201 | 60.02 | 20.78 | 57.1037 | 92.0313 | 60.01 | 80.12 | 57.1078 | 68.6082 | 59.9695 | 60.34
57.0776 | 90.0342 | 60.0201 | 80.12 | 57.0912 | 49.3274 | 59.99 | 40.56 | 57.1155 | 30.519 | 60.02 | 20.78 | 57.1121 | 92.0306 | 60.01 | 80.12 | 57.1161 | 68.6057 | 59.9695 | 60.34
57.0859 | 90.0331 | 60.02 | 80.12 | 57.0995 | 49.3257 | 59.99 | 40.56 | 57.1239 | 30.5178 | 60.02 | 20.78 | 57.1204 | 92.0299 | 60.01 | 80.12 | 57.1245 | 68.6032 | 59.9694 | 60.34
57.0943 | 90.0312 | 60.0199 | 80.12 | 57.1079 | 49.3239 | 59.99 | 40.56 | 57.1322 | 30.5167 | 60.02 | 20.78 | 57.1287 | 92.0293 | 60.01 | 80.12 | 57.1328 | 68.6007 | 59.9693 | 60.34
57.1026 | 90.0293 | 60.0198 | 80.12 | 57.1163 | 49.3222 | 59.99 | 40.56 | 57.1406 | 30.5155 | 60.02 | 20.78 | 57.1371 | 92.0286 | 60.01 | 80.12 | 57.1411 | 68.5983 | 59.9692 | 60.34
57.1109 | 90.0274 | 60.0198 | 80.12 | 57.1246 | 49.3204 | 59.99 | 40.56 | 57.1489 | 30.5144 | 60.02 | 20.78 | 57.1454 | 92.0279 | 60.01 | 80.12 | 57.1495 | 68.5958 | 59.9691 | 60.34
57.1192 | 90.0255 | 60.0197 | 80.12 | 57.1329 | 49.3186 | 59.99 | 40.56 | 57.1572 | 30.5132 | 60.02 | 20.78 | 57.1537 | 92.0272 | 60.01 | 80.12 | 57.1578 | 68.5933 | 59.969 | 60.34
57.1275 | 90.0236 | 60.0196 | 80.12 | 57.1412 | 49.3169 | 59.99 | 40.56 | 57.1655 | 30.512 | 60.02 | 20.78 | 57.162 | 92.0266 | 60.01 | 80.12 | 57.1662 | 68.5908 | 59.969 | 60.34
57.1359 | 90.0216 | 60.0195 | 80.12 | 57.1496 | 49.3151 | 59.99 | 40.56 | 57.1739 | 30.5109 | 60.02 | 20.78 | 57.1704 | 92.0259 | 60.01 | 80.12 | 57.1745 | 68.5883 | 59.9689 | 60.34
57.1442 | 90.0197 | 60.0194 | 80.12 | 57.1579 | 49.3134 | 59.99 | 40.56 | 57.1822 | 30.5097 | 60.02 | 20.78 | 57.1787 | 92.0252 | 60.01 | 80.12 | 57.1828 | 68.5859 | 59.9688 | 60.34
57.1525 | 90.0178 | 60.0193 | 80.12 | 57.1663 | 49.3116 | 59.99 | 40.56 | 57.1906 | 30.5086 | 60.02 | 20.78 | 57.187 | 92.0245 | 60.01 | 80.12 | 57.1912 | 68.5834 | 59.9687 | 60.34
57.1609 | 90.0159 | 60.0193 | 80.12 | 57.1746 | 49.3099 | 59.99 | 40.56 | 57.1989 | 30.5074 | 60.02 | 20.78 | 57.1954 | 92.0239 | 60.01 | 80.12 | 57.1995 | 68.5809 | 59.9686 | 60.34
57.1692 | 90.0139 | 60.0192 | 80.12 | 57.1829 | 49.3081 | 59.99 | 40.56 | 57.2072 | 30.5062 | 60.02 | 20.78 | 57.2037 | 92.0232 | 60.01 | 80.12 | 57.2078 | 68.5784 | 59.9685 | 60.34
57.1775 | 90.012 | 60.0191 | 80.12 | 57.1912 | 49.3063 | 59.99 | 40.56 | 57.2155 | 30.5051 | 60.02 | 20.78 | 57.212 | 92.0225 | 60.01 | 80.12 | 57.2162 | 68.576 | 59.9685 | 60.34
57.1859 | 90.0101 | 60.019 | 80.12 | 57.1996 | 49.3046 | 59.99 | 40.56 | 57.2239 | 30.5039 | 60.02 | 20.78 | 57.2204 | 92.0218 | 60.01 | 80.12 | 57.2245 | 68.5735 | 59.9684 | 60.34
57.1942 | 90.0082 | 60.0189 | 80.12 | 57.2079 | 49.3028 | 59.99 | 40.56 | 57.2322 | 30.5028 | 60.02 | 20.78 | 57.2287 | 92.0212 | 60.01 | 80.12 | 57.2328 | 68.571 | 59.9683 | 60.34
57.2025 | 90.0062 | 60.0188 | 80.12 | 57.2162 | 49.3011 | 59.99 | 40.56 | 57.2405 | 30.5016 | 60.02 | 20.78 | 57.237 | 92.0205 | 60.01 | 80.12 | 57.2412 | 68.5685 | 59.9682 | 60.34
57.2109 | 90.0043 | 60.0188 | 80.12 | 57.2245 | 49.2993 | 59.99 | 40.56 | 57.2488 | 30.5005 | 60.02 | 20.78 | 57.2454 | 92.0198 | 60.01 | 80.12 | 57.2495 | 68.5661 | 59.9681 | 60.34
57.2192 | 90.0024 | 60.0187 | 80.12 | 57.2329 | 49.2975 | 59.99 | 40.56 | 57.2572 | 30.4993 | 60.02 | 20.78 | 57.2537 | 92.0191 | 60.01 | 80.12 | 57.2579 | 68.5636 | 59.968 | 60.34
57.2275 | 90.0005 | 60.0186 | 80.12 | 57.2413 | 49.2958 | 59.99 | 40.56 | 57.2655 | 30.4981 | 60.02 | 20.78 | 57.262 | 92.0185 | 60.01 | 80.12 | 57.2662 | 68.5611 | 59.9679 | 60.34
57.2358 | 89.9985 | 60.0185 | 80.12 | 57.2496 | 49.294 | 59.99 | 40.56 | 57.2738 | 30.497 | 60.02 | 20.78 | 57.2704 | 92.0178 | 60.01 | 80.12 | 57.2745 | 68.5586 | 59.9679 | 60.34
57.2442 | 89.9966 | 60.0184 | 80.12 | 57.2579 | 49.2923 | 59.99 | 40.56 | 57.2822 | 30.4958 | 60.02 | 20.78 | 57.2787 | 92.0171 | 60.01 | 80.12 | 57.2829 | 68.5562 | 59.9678 | 60.34
57.2525 | 89.9947 | 60.0183 | 80.12 | 57.2662 | 49.2384 | 59.9899 | 40.56 | 57.2905 | 30.4947 | 60.02 | 20.78 | 57.287 | 92.0164 | 60.01 | 80.12 | 57.2912 | 68.5537 | 59.9677 | 60.34
57.2608 | 89.9928 | 60.0183 | 80.12 | 57.2746 | 49.2378 | 59.9898 | 40.56 | 57.2988 | 30.4935 | 60.02 | 20.78 | 57.2953 | 92.0158 | 60.01 | 80.12 | 57.2995 | 68.5512 | 59.9676 | 60.34
57.2691 | 89.9909 | 60.0182 | 80.12 | 57.2829 | 49.2371 | 59.9898 | 40.56 | 57.3071 | 30.4924 | 60.02 | 20.78 | 57.3037 | 92.0151 | 60.01 | 80.12 | 57.3079 | 68.5487 | 59.9675 | 60.34
57.2775 | 89.9889 | 60.0181 | 80.12 | 57.2913 | 49.2365 | 59.9897 | 40.56 | 57.3155 | 30.4912 | 60.02 | 20.78 | 57.312 | 92.0144 | 60.01 | 80.12 | 57.3162 | 68.5462 | 59.9674 | 60.34
57.2858 | 89.987 | 60.018 | 80.12 | 57.2996 | 49.2358 | 59.9896 | 40.56 | 57.3238 | 30.49 | 60.02 | 20.78 | 57.3203 | 92.0137 | 60.01 | 80.12 | 57.3246 | 68.5438 | 59.9674 | 60.34
57.2941 | 89.9851 | 60.0179 | 80.12 | 57.3079 | 49.2352 | 59.9895 | 40.56 | 57.3322 | 30.4889 | 60.02 | 20.78 | 57.3287 | 92.0131 | 60.01 | 80.12 | 57.3329 | 68.5413 | 59.9673 | 60.34
57.3025 | 89.9832 | 60.0178 | 80.12 | 57.3163 | 49.2346 | 59.9894 | 40.56 | 57.3405 | 30.4877 | 60.02 | 20.78 | 57.337 | 92.0124 | 60.01 | 80.12 | 57.3412 | 68.5388 | 59.9672 | 60.34
57.3108 | 89.9812 | 60.0178 | 80.12 | 57.3246 | 49.2339 | 59.9893 | 40.56 | 57.3488 | 30.4866 | 60.02 | 20.78 | 57.3453 | 92.0117 | 60.01 | 80.12 | 57.3496 | 68.5363 | 59.9671 | 60.34
57.3191 | 89.9793 | 60.0177 | 80.12 | 57.3329 | 49.2332 | 59.9893 | 40.56 | 57.3571 | 30.4854 | 60.02 | 20.78 | 57.3537 | 92.011 | 60.01 | 80.12 | 57.3579 | 68.5339 | 59.967 | 60.34
57.3275 | 89.9774 | 60.0176 | 80.12 | 57.3412 | 49.2326 | 59.9892 | 40.56 | 57.3654 | 30.4842 | 60.02 | 20.78 | 57.362 | 92.0104 | 60.01 | 80.12 | 57.3662 | 68.5314 | 59.9669 | 60.34
57.3358 | 89.9755 | 60.0175 | 80.12 | 57.3496 | 49.2319 | 59.9891 | 40.56 | 57.3738 | 30.4831 | 60.02 | 20.78 | 57.3703 | 92.0097 | 60.01 | 80.12 | 57.3746 | 68.5289 | 59.9669 | 60.34
57.3441 | 89.9735 | 60.0174 | 80.12 | 57.3579 | 49.2313 | 59.989 | 40.56 | 57.3821 | 30.4819 | 60.02 | 20.78 | 57.3787 | 92.009 | 60.01 | 80.12 | 57.3829 | 68.5264 | 59.9668 | 60.34
57.3525 | 89.9716 | 60.0173 | 80.12 | 57.3663 | 49.2306 | 59.9889 | 40.56 | 57.3904 | 30.4808 | 60.02 | 20.78 | 57.387 | 92.0083 | 60.01 | 80.12 | 57.3913 | 68.524 | 59.9667 | 60.34
57.3608 | 89.9697 | 60.0173 | 80.12 | 57.3746 | 49.23 | 59.9888 | 40.56 | 57.3987 | 30.4796 | 60.02 | 20.78 | 57.3953 | 92.0077 | 60.01 | 80.12 | 57.3996 | 68.5215 | 59.9666 | 60.34
57.3691 | 89.9678 | 60.0172 | 80.12 | 57.3829 | 49.2293 | 59.9888 | 40.56 | 57.4071 | 30.4785 | 60.02 | 20.78 | 57.4037 | 92.007 | 60.01 | 80.12 | 57.4079 | 68.519 | 59.9665 | 60.34
57.3774 | 89.9658 | 60.0171 | 80.12 | 57.3912 | 49.2287 | 59.9887 | 40.56 | 57.4154 | 30.4773 | 60.02 | 20.78 | 57.412 | 92.0063 | 60.01 | 80.12 | 57.4163 | 68.5165 | 59.9664 | 60.34
57.3858 | 89.9639 | 60.017 | 80.12 | 57.3996 | 49.228 | 59.9886 | 40.56 | 57.4238 | 30.4761 | 60.02 | 20.78 | 57.4203 | 92.0056 | 60.01 | 80.12 | 57.4246 | 68.5141 | 59.9664 | 60.34
57.3941 | 89.962 | 60.0169 | 80.12 | 57.408 | 49.2274 | 59.9885 | 40.56 | 57.4321 | 30.475 | 60.02 | 20.78 | 57.4286 | 92.005 | 60.01 | 80.12 | 57.4329 | 68.5116 | 59.9663 | 60.34
57.4024 | 89.9601 | 60.0168 | 80.12 | 57.4163 | 49.2267 | 59.9884 | 40.56 | 57.4404 | 30.4738 | 60.02 | 20.78 | 57.437 | 92.0043 | 60.01 | 80.12 | 57.4413 | 68.5091 | 59.9662 | 60.34
57.4108 | 89.9581 | 60.0168 | 80.12 | 57.4246 | 49.2261 | 59.9883 | 40.56 | 57.4487 | 30.4727 | 60.02 | 20.78 | 57.4453 | 92.0036 | 60.01 | 80.12 | 57.4496 | 68.5066 | 59.9661 | 60.34
57.4191 | 89.9562 | 60.0167 | 80.12 | 57.4329 | 49.2254 | 59.9883 | 40.56 | 57.457 | 30.4715 | 60.02 | 20.78 | 57.4536 | 92.0029 | 60.01 | 80.12 | 57.458 | 68.5042 | 59.966 | 60.34
57.4274 | 89.9543 | 60.0166 | 80.12 | 57.4413 | 49.2248 | 59.9882 | 40.56 | 57.4654 | 30.4704 | 60.02 | 20.78 | 57.462 | 92.0023 | 60.01 | 80.12 | 57.4663 | 68.5017 | 59.966 | 60.34
57.4357 | 89.9524 | 60.0165 | 80.12 | 57.4496 | 49.2241 | 59.9881 | 40.56 | 57.4737 | 30.4692 | 60.02 | 20.78 | 57.4703 | 92.0016 | 60.01 | 80.12 | 57.4746 | 68.4992 | 59.9659 | 60.34
57.4441 | 89.9504 | 60.0164 | 80.12 | 57.4579 | 49.2235 | 59.988 | 40.56 | 57.4821 | 30.468 | 60.02 | 20.78 | 57.4786 | 92.0009 | 60.01 | 80.12 | 57.483 | 68.4967 | 59.9658 | 60.34
57.4524 | 89.9485 | 60.0163 | 80.12 | 57.4662 | 49.2228 | 59.9879 | 40.56 | 57.4904 | 30.4669 | 60.02 | 20.78 | 57.487 | 92.0002 | 60.01 | 80.12 | 57.4913 | 68.4942 | 59.9657 | 60.34
57.4607 | 89.9466 | 60.0163 | 80.12 | 57.4746 | 49.2222 | 59.9878 | 40.56 | 57.4987 | 30.4657 | 60.02 | 20.78 | 57.4953 | 91.9996 | 60.01 | 80.12 | 57.4996 | 68.4918 | 59.9656 | 60.34
57.4691 | 89.9447 | 60.0162 | 80.12 | 57.483 | 49.2215 | 59.9878 | 40.56 | 57.507 | 30.4646 | 60.02 | 20.78 | 57.5036 | 91.9989 | 60.01 | 80.12 | 57.508 | 68.4893 | 59.9655 | 60.34
57.4774 | 89.9427 | 60.0161 | 80.12 | 57.4913 | 49.2209 | 59.9877 | 40.56 | 57.5154 | 30.4634 | 60.02 | 20.78 | 57.512 | 91.9982 | 60.01 | 80.12 | 57.5163 | 68.4868 | 59.9655 | 60.34
57.4857 | 89.9408 | 60.016 | 80.12 | 57.4996 | 49.2202 | 59.9876 | 40.56 | 57.5237 | 30.4623 | 60.02 | 20.78 | 57.5203 | 91.9975 | 60.01 | 80.12 | 57.5247 | 68.4843 | 59.9654 | 60.34
57.494 | 89.9389 | 60.0159 | 80.12 | 57.5079 | 49.2196 | 59.9875 | 40.56 | 57.532 | 30.4611 | 60.02 | 20.78 | 57.5286 | 91.9969 | 60.01 | 80.12 | 57.533 | 68.4819 | 59.9653 | 60.34
57.5024 | 89.937 | 60.0158 | 80.12 | 57.5163 | 49.2189 | 59.9874 | 40.56 | 57.5403 | 30.4599 | 60.02 | 20.78 | 57.5369 | 91.9962 | 60.01 | 80.12 | 57.5413 | 68.4794 | 59.9652 | 60.34
57.5107 | 89.9351 | 60.0158 | 80.12 | 57.5246 | 49.2183 | 59.9873 | 40.56 | 57.5487 | 30.4588 | 60.02 | 20.78 | 57.5453 | 91.9955 | 60.01 | 80.12 | 57.5497 | 68.4769 | 59.9651 | 60.34
57.519 | 89.9331 | 60.0157 | 80.12 | 57.533 | 49.2176 | 59.9873 | 40.56 | 57.557 | 30.4576 | 60.02 | 20.78 | 57.5536 | 91.9948 | 60.01 | 80.12 | 57.558 | 68.4744 | 59.965 | 60.34
57.5274 | 89.9312 | 60.0156 | 80.12 | 57.5413 | 49.217 | 59.9872 | 40.56 | 57.5653 | 30.4565 | 60.02 | 20.78 | 57.5619 | 91.9942 | 60.01 | 80.12 | 57.5663 | 68.472 | 59.9649 | 60.34
57.5357 | 89.9293 | 60.0155 | 80.12 | 57.5496 | 49.2163 | 59.9871 | 40.56 | 57.5737 | 30.4553 | 60.02 | 20.78 | 57.5703 | 91.9935 | 60.01 | 80.12 | 57.5747 | 68.4695 | 59.9649 | 60.34
57.544 | 89.9274 | 60.0154 | 80.12 | 57.5579 | 49.2157 | 59.987 | 40.56 | 57.582 | 30.4541 | 60.02 | 20.78 | 57.5786 | 91.9928 | 60.01 | 80.12 | 57.583 | 68.467 | 59.9648 | 60.34
57.5524 | 89.9254 | 60.0153 | 80.12 | 57.5663 | 49.215 | 59.9869 | 40.56 | 57.5903 | 30.453 | 60.02 | 20.78 | 57.5869 | 91.9921 | 60.01 | 80.12 | 57.5914 | 68.4645 | 59.9647 | 60.34
57.5607 | 89.9235 | 60.0153 | 80.12 | 57.5746 | 49.2144 | 59.9868 | 40.56 | 57.5986 | 30.4518 | 60.02 | 20.78 | 57.5953 | 91.8713 | 60.01 | 80.12 | 57.5997 | 68.4621 | 59.9646 | 60.34
57.569 | 89.9216 | 60.0152 | 80.12 | 57.5829 | 49.2137 | 59.9868 | 40.56 | 57.607 | 30.4507 | 60.02 | 20.78 | 57.6036 | 91.8704 | 60.01 | 80.12 | 57.608 | 68.4596 | 59.9645 | 60.34
57.5773 | 89.9197 | 60.0151 | 80.12 | 57.5913 | 49.2131 | 59.9867 | 40.56 | 57.6153 | 30.4495 | 60.02 | 20.78 | 57.6119 | 91.8695 | 60.01 | 80.12 | 57.6164 | 68.4571 | 59.9644 | 60.34
57.5857 | 89.9177 | 60.015 | 80.12 | 57.5996 | 49.2124 | 59.9866 | 40.56 | 57.6237 | 30.4484 | 60.02 | 20.78 | 57.6203 | 91.8686 | 60.01 | 80.12 | 57.6247 | 68.4546 | 59.9644 | 60.34
57.594 | 89.9158 | 60.0149 | 80.12 | 57.608 | 49.2118 | 59.9865 | 40.56 | 57.632 | 30.4472 | 60.02 | 20.78 | 57.6286 | 91.8676 | 60.01 | 80.12 | 57.633 | 68.4522 | 59.9643 | 60.34
57.6023 | 89.9139 | 60.0148 | 80.12 | 57.6163 | 49.2111 | 59.9864 | 40.56 | 57.6403 | 30.446 | 60.02 | 20.78 | 57.6369 | 91.8667 | 60.01 | 80.12 | 57.6414 | 68.4497 | 59.9642 | 60.34
57.6107 | 89.912 | 60.0148 | 80.12 | 57.6246 | 49.2105 | 59.9863 | 40.56 | 57.6486 | 30.4449 | 60.02 | 20.78 | 57.6453 | 91.8658 | 60.01 | 80.12 | 57.6497 | 68.4472 | 59.9641 | 60.34
57.619 | 89.91 | 60.0147 | 80.12 | 57.6329 | 49.2098 | 59.9863 | 40.56 | 57.6569 | 30.4437 | 60.02 | 20.78 | 57.6536 | 91.8649 | 60.01 | 80.12 | 57.6581 | 68.4447 | 59.964 | 60.34
57.6273 | 89.9081 | 60.0146 | 80.12 | 57.6413 | 49.2092 | 59.9862 | 40.56 | 57.6653 | 30.4426 | 60.02 | 20.78 | 57.6619 | 91.864 | 60.01 | 80.12 | 57.6664 | 68.4422 | 59.9639 | 60.34
57.6356 | 89.9062 | 60.0145 | 80.12 | 57.6496 | 49.2085 | 59.9861 | 40.56 | 57.6736 | 30.4414 | 60.02 | 20.78 | 57.6702 | 91.8631 | 60.01 | 80.12 | 57.6747 | 68.4398 | 59.9639 | 60.34
57.644 | 89.9043 | 60.0144 | 80.12 | 57.658 | 49.2079 | 59.986 | 40.56 | 57.6819 | 30.4403 | 60.02 | 20.78 | 57.6786 | 91.8622 | 60.01 | 80.12 | 57.6831 | 68.4373 | 59.9638 | 60.34
57.6523 | 89.9023 | 60.0143 | 80.12 | 57.6663 | 49.2072 | 59.9859 | 40.56 | 57.6902 | 30.4391 | 60.02 | 20.78 | 57.6869 | 91.8613 | 60.01 | 80.12 | 57.6914 | 68.4348 | 59.9637 | 60.34
57.6606 | 89.9004 | 60.0143 | 80.12 | 57.6746 | 49.2066 | 59.9858 | 40.56 | 57.6986 | 30.4379 | 60.02 | 20.78 | 57.6952 | 91.8604 | 60.01 | 80.12 | 57.6997 | 68.4323 | 59.9636 | 60.34
57.669 | 89.8985 | 60.0142 | 80.12 | 57.683 | 49.2059 | 59.9858 | 40.56 | 57.7069 | 30.4368 | 60.02 | 20.78 | 57.7036 | 91.8595 | 60.01 | 80.12 | 57.7081 | 68.4299 | 59.9635 | 60.34
57.6773 | 89.8966 | 60.0141 | 80.12 | 57.6913 | 49.2053 | 59.9857 | 40.56 | 57.7153 | 30.4356 | 60.02 | 20.78 | 57.7119 | 91.8586 | 60.01 | 80.12 | 57.7164 | 68.4274 | 59.9634 | 60.34
57.6856 | 89.8946 | 60.014 | 80.12 | 57.6996 | 49.2046 | 59.9856 | 40.56 | 57.7236 | 30.4345 | 60.02 | 20.78 | 57.7202 | 91.8577 | 60.01 | 80.12 | 57.7248 | 68.4249 | 59.9634 | 60.34
57.694 | 89.8927 | 60.0139 | 80.12 | 57.7079 | 49.204 | 59.9855 | 40.56 | 57.7319 | 30.4333 | 60.02 | 20.78 | 57.7286 | 91.8568 | 60.01 | 80.12 | 57.7331 | 68.4224 | 59.9633 | 60.34
57.7023 | 89.8908 | 60.0138 | 80.12 | 57.7163 | 49.2033 | 59.9854 | 40.56 | 57.7402 | 30.4322 | 60.02 | 20.78 | 57.7369 | 91.8558 | 60.01 | 80.12 | 57.7414 | 68.42 | 59.9632 | 60.34
57.7106 | 89.8889 | 60.0138 | 80.12 | 57.7246 | 49.2027 | 59.9853 | 40.56 | 57.7485 | 30.431 | 60.02 | 20.78 | 57.7452 | 91.8549 | 60.01 | 80.12 | 57.7498 | 68.4175 | 59.9631 | 60.34
57.7189 | 89.8869 | 60.0137 | 80.12 | 57.733 | 49.202 | 59.9853 | 40.56 | 57.7569 | 30.4298 | 60.02 | 20.78 | 57.7536 | 91.854 | 60.01 | 80.12 | 57.7581 | 68.415 | 59.963 | 60.34
57.7273 | 89.885 | 60.0136 | 80.12 | 57.7413 | 49.2014 | 59.9852 | 40.56 | 57.7652 | 30.4287 | 60.02 | 20.78 | 57.7619 | 91.8531 | 60.01 | 80.12 | 57.7664 | 68.4125 | 59.9629 | 60.34
57.7356 | 89.8831 | 60.0135 | 80.12 | 57.7496 | 49.2007 | 59.9851 | 40.56 | 57.7736 | 30.1685 | 60.01 | 20.78 | 57.7702 | 91.8522 | 60.01 | 80.12 | 57.7748 | 68.4101 | 59.9629 | 60.34
57.7439 | 89.8812 | 60.0134 | 80.12 | 57.758 | 49.2001 | 59.985 | 40.56 | 57.7819 | 30.1674 | 60.0101 | 20.78 | 57.7785 | 91.8513 | 60.01 | 80.12 | 57.7831 | 68.4076 | 59.9628 | 60.34
57.7523 | 89.8792 | 60.0133 | 80.12 | 57.7663 | 49.1994 | 59.9849 | 40.56 | 57.7902 | 30.1663 | 60.0102 | 20.78 | 57.7869 | 91.8504 | 60.01 | 80.12 | 57.7915 | 68.4051 | 59.9627 | 60.34
57.7606 | 89.8773 | 60.0133 | 80.12 | 57.7747 | 49.1988 | 59.9848 | 40.56 | 57.7985 | 30.1652 | 60.0103 | 20.78 | 57.7952 | 91.8495 | 60.01 | 80.12 | 57.7998 | 68.4026 | 59.9626 | 60.34
57.7689 | 89.8754 | 60.0132 | 80.12 | 57.783 | 49.1981 | 59.9848 | 40.56 | 57.8069 | 30.164 | 60.0104 | 20.78 | 57.8035 | 91.8486 | 60.01 | 80.12 | 57.8081 | 68.4002 | 59.9625 | 60.34
57.7773 | 89.8735 | 60.0131 | 80.12 | 57.7913 | 49.1975 | 59.9847 | 40.56 | 57.8152 | 30.1629 | 60.0104 | 20.78 | 57.8119 | 91.8477 | 60.01 | 80.12 | 57.8165 | 68.3977 | 59.9624 | 60.34
57.7856 | 89.8716 | 60.013 | 80.12 | 57.7996 | 49.1968 | 59.9846 | 40.56 | 57.8235 | 30.1618 | 60.0105 | 20.78 | 57.8202 | 91.8468 | 60.01 | 80.12 | 57.8248 | 68.3952 | 59.9624 | 60.34
57.7939 | 89.8696 | 60.0129 | 80.12 | 57.808 | 49.1962 | 59.9845 | 40.56 | 57.8318 | 30.1607 | 60.0106 | 20.78 | 57.8285 | 91.8459 | 60.01 | 80.12 | 57.8331 | 68.3927 | 59.9623 | 60.34
57.8022 | 89.8677 | 60.0128 | 80.12 | 57.8163 | 49.1955 | 59.9844 | 40.56 | 57.8402 | 30.1595 | 60.0107 | 20.78 | 57.8369 | 91.8449 | 60.01 | 80.12 | 57.8415 | 68.3902 | 59.9622 | 60.34
57.8106 | 89.8658 | 60.0128 | 80.12 | 57.8246 | 49.1949 | 59.9843 | 40.56 | 57.8485 | 30.1584 | 60.0108 | 20.78 | 57.8452 | 91.844 | 60.01 | 80.12 | 57.8498 | 68.3878 | 59.9621 | 60.34
57.8189 | 89.8639 | 60.0127 | 80.12 | 57.833 | 49.1942 | 59.9843 | 40.56 | 57.8569 | 30.1573 | 60.0109 | 20.78 | 57.8535 | 91.8431 | 60.01 | 80.12 | 57.8582 | 68.3853 | 59.962 | 60.34
57.8272 | 89.8619 | 60.0126 | 80.12 | 57.8413 | 49.1936 | 59.9842 | 40.56 | 57.8652 | 30.1562 | 60.0109 | 20.78 | 57.8619 | 91.8422 | 60.01 | 80.12 | 57.8665 | 68.3828 | 59.9619 | 60.34
57.8356 | 89.86 | 60.0125 | 80.12 | 57.8497 | 49.1929 | 59.9841 | 40.56 | 57.8735 | 30.155 | 60.011 | 20.78 | 57.8702 | 91.8413 | 60.01 | 80.12 | 57.8748 | 68.3803 | 59.9619 | 60.34
57.8439 | 89.8581 | 60.0124 | 80.12 | 57.858 | 49.1923 | 59.984 | 40.56 | 57.8818 | 30.1539 | 60.0111 | 20.78 | 57.8785 | 91.8404 | 60.01 | 80.12 | 57.8832 | 68.3779 | 59.9618 | 60.34
57.8522 | 89.8562 | 60.0123 | 80.12 | 57.8663 | 49.1916 | 59.9839 | 40.56 | 57.8902 | 30.1528 | 60.0112 | 20.78 | 57.8869 | 91.8395 | 60.01 | 80.12 | 57.8915 | 68.3754 | 59.9617 | 60.34
57.8605 | 89.8542 | 60.0123 | 80.12 | 57.8746 | 49.191 | 59.9838 | 40.56 | 57.8985 | 30.1517 | 60.0113 | 20.78 | 57.8952 | 91.8386 | 60.01 | 80.12 | 57.8998 | 68.3729 | 59.9616 | 60.34
57.8689 | 89.8523 | 60.0122 | 80.12 | 57.883 | 49.1903 | 59.9838 | 40.56 | 57.9069 | 30.1505 | 60.0114 | 20.78 | 57.9035 | 91.8377 | 60.01 | 80.12 | 57.9082 | 68.3704 | 59.9615 | 60.34
57.8772 | 89.8504 | 60.0121 | 80.12 | 57.8913 | 49.1897 | 59.9837 | 40.56 | 57.9152 | 30.1494 | 60.0114 | 20.78 | 57.9118 | 91.8368 | 60.01 | 80.12 | 57.9165 | 68.368 | 59.9614 | 60.34
57.8855 | 89.8485 | 60.012 | 80.12 | 57.8997 | 49.189 | 59.9836 | 40.56 | 57.9235 | 30.1483 | 60.0115 | 20.78 | 57.9202 | 91.8359 | 60.01 | 80.12 | 57.9249 | 68.3655 | 59.9614 | 60.34
57.8939 | 89.8465 | 60.0119 | 80.12 | 57.908 | 49.1884 | 59.9835 | 40.56 | 57.9318 | 30.1472 | 60.0116 | 20.78 | 57.9285 | 91.835 | 60.01 | 80.12 | 57.9332 | 68.363 | 59.9613 | 60.34
57.9022 | 89.8446 | 60.0118 | 80.12 | 57.9163 | 49.1877 | 59.9834 | 40.56 | 57.9402 | 30.146 | 60.0117 | 20.78 | 57.9368 | 91.8341 | 60.01 | 80.12 | 57.9415 | 68.3605 | 59.9612 | 60.34
57.9105 | 89.8427 | 60.0118 | 80.12 | 57.9247 | 49.1871 | 59.9833 | 40.56 | 57.9485 | 30.1449 | 60.0118 | 20.78 | 57.9452 | 91.8331 | 60.01 | 80.12 | 57.9499 | 68.3581 | 59.9611 | 60.34
57.9189 | 89.8408 | 60.0117 | 80.12 | 57.933 | 49.1864 | 59.9833 | 40.56 | 57.9568 | 30.1438 | 60.0119 | 20.78 | 57.9535 | 91.8322 | 60.01 | 80.12 | 57.9582 | 68.3556 | 59.961 | 60.34
57.9272 | 89.8388 | 60.0116 | 80.12 | 57.9413 | 49.1858 | 59.9832 | 40.56 | 57.9651 | 30.1427 | 60.0119 | 20.78 | 57.9618 | 91.8313 | 60.01 | 80.12 | 57.9665 | 68.3531 | 59.9609 | 60.34
57.9355 | 89.8369 | 60.0115 | 80.12 | 57.9496 | 49.1851 | 59.9831 | 40.56 | 57.9735 | 30.1415 | 60.012 | 20.78 | 57.9702 | 91.8304 | 60.01 | 80.12 | 57.9749 | 68.3506 | 59.9609 | 60.34
57.9439 | 89.835 | 60.0114 | 80.12 | 57.958 | 49.1845 | 59.983 | 40.56 | 57.9818 | 30.1404 | 60.0121 | 20.78 | 57.9785 | 91.8295 | 60.01 | 80.12 | 57.9832 | 68.3482 | 59.9608 | 60.34
57.9522 | 89.8331 | 60.0113 | 80.12 | 57.9663 | 49.1838 | 59.9829 | 40.56 | 57.9901 | 30.1393 | 60.0122 | 20.78 | 57.9868 | 91.8286 | 60.01 | 80.12 | 57.9916 | 68.3457 | 59.9607 | 60.34
57.9605 | 89.8311 | 60.0113 | 80.12 | 57.9747 | 49.1832 | 59.9828 | 40.56 | 57.9985 | 30.1382 | 60.0123 | 20.78 | 57.9952 | 91.8277 | 60.01 | 80.12 | 57.9999 | 68.3432 | 59.9606 | 60.34
57.9689 | 89.8292 | 60.0112 | 80.12 | 57.983 | 49.1825 | 59.9828 | 40.56 | 58.0068 | 30.137 | 60.0124 | 20.78 | 58.0035 | 91.8268 | 60.01 | 80.12 | 58.0082 | 68.3407 | 59.9605 | 60.34
57.9772 | 89.8273 | 60.0111 | 80.12 | 57.9913 | 49.1819 | 59.9827 | 40.56 | 58.0151 | 30.1359 | 60.0124 | 20.78 | 58.0118 | 91.8259 | 60.01 | 80.12 | 58.0166 | 68.3382 | 59.9604 | 60.34
57.9855 | 89.8254 | 60.011 | 80.12 | 57.9997 | 49.1812 | 59.9826 | 40.56 | 58.0234 | 30.1348 | 60.0125 | 20.78 | 58.0201 | 91.825 | 60.01 | 80.12 | 58.0249 | 68.3358 | 59.9604 | 60.34
57.9939 | 89.8234 | 60.0109 | 80.12 | 58.008 | 49.1806 | 59.9825 | 40.56 | 58.0318 | 30.1337 | 60.0126 | 20.78 | 58.0285 | 91.8241 | 60.01 | 80.12 | 58.0332 | 68.3333 | 59.9603 | 60.34
58.0022 | 89.8215 | 60.0108 | 80.12 | 58.0164 | 49.1799 | 59.9824 | 40.56 | 58.0401 | 30.1325 | 60.0127 | 20.78 | 58.0368 | 91.8232 | 60.01 | 80.12 | 58.0416 | 68.3308 | 59.9602 | 60.34
58.0105 | 89.8196 | 60.0108 | 80.12 | 58.0247 | 49.1793 | 59.9823 | 40.56 | 58.0485 | 30.1314 | 60.0128 | 20.78 | 58.0451 | 91.8222 | 60.01 | 80.12 | 58.0499 | 68.3283 | 59.9601 | 60.34
58.0188 | 89.8177 | 60.0107 | 80.12 | 58.033 | 49.1786 | 59.9823 | 40.56 | 58.0568 | 30.1303 | 60.0129 | 20.78 | 58.0535 | 91.8213 | 60.01 | 80.12 | 58.0583 | 68.3259 | 59.96 | 60.34
58.0272 | 89.8158 | 60.0106 | 80.12 | 58.0413 | 49.178 | 59.9822 | 40.56 | 58.0651 | 30.1292 | 60.0129 | 20.78 | 58.0618 | 91.8204 | 60.01 | 80.12 | 58.0666 | 68.3955 | 59.9601 | 60.34
58.0355 | 89.8138 | 60.0105 | 80.12 | 58.0497 | 49.1773 | 59.9821 | 40.56 | 58.0734 | 30.128 | 60.013 | 20.78 | 58.0701 | 91.8195 | 60.01 | 80.12 | 58.0749 | 68.3946 | 59.9601 | 60.34
58.0438 | 89.8119 | 60.0104 | 80.12 | 58.058 | 49.1767 | 59.982 | 40.56 | 58.0818 | 30.1269 | 60.0131 | 20.78 | 58.0785 | 91.8186 | 60.01 | 80.12 | 58.0833 | 68.3938 | 59.9602 | 60.34
58.0522 | 89.81 | 60.0103 | 80.12 | 58.0663 | 49.176 | 59.9819 | 40.56 | 58.0901 | 30.1258 | 60.0132 | 20.78 | 58.0868 | 91.8177 | 60.01 | 80.12 | 58.0916 | 68.393 | 59.9603 | 60.34
58.0605 | 89.8081 | 60.0103 | 80.12 | 58.0746 | 49.1754 | 59.9818 | 40.56 | 58.0984 | 30.1247 | 60.0133 | 20.78 | 58.0951 | 91.8168 | 60.01 | 80.12 | 58.0999 | 68.3921 | 59.9604 | 60.34
58.0688 | 89.8061 | 60.0102 | 80.12 | 58.083 | 49.1747 | 59.9818 | 40.56 | 58.1068 | 30.1236 | 60.0134 | 20.78 | 58.1035 | 91.8159 | 60.01 | 80.12 | 58.1083 | 68.3913 | 59.9605 | 60.34
58.0772 | 89.8042 | 60.0101 | 80.12 | 58.0914 | 49.1741 | 59.9817 | 40.56 | 58.1151 | 30.1224 | 60.0134 | 20.78 | 58.1118 | 91.815 | 60.01 | 80.12 | 58.1166 | 68.3905 | 59.9606 | 60.34
58.0855 | 89.8023 | 60.01 | 80.12 | 58.0997 | 49.1734 | 59.9816 | 40.56 | 58.1234 | 30.1213 | 60.0135 | 20.78 | 58.1201 | 91.8141 | 60.01 | 80.12 | 58.125 | 68.3896 | 59.9606 | 60.34
58.0938 | 89.9534 | 60.0199 | 80.12 | 58.108 | 49.1728 | 59.9815 | 40.56 | 58.1318 | 30.1202 | 60.0136 | 20.78 | 58.1285 | 91.8132 | 60.01 | 80.12 | 58.1333 | 68.3888 | 59.9607 | 60.34
58.1022 | 89.9527 | 60.0198 | 80.12 | 58.1163 | 49.1721 | 59.9814 | 40.56 | 58.1401 | 30.1191 | 60.0137 | 20.78 | 58.1368 | 91.8123 | 60.01 | 80.12 | 58.1416 | 68.388 | 59.9608 | 60.34
58.1105 | 89.952 | 60.0198 | 80.12 | 58.1247 | 49.1715 | 59.9813 | 40.56 | 58.1484 | 30.1179 | 60.0138 | 20.78 | 58.1451 | 91.8113 | 60.01 | 80.12 | 58.15 | 68.3871 | 59.9609 | 60.34
58.1188 | 89.9514 | 60.0197 | 80.12 | 58.133 | 49.1708 | 59.9813 | 40.56 | 58.1567 | 30.1168 | 60.0139 | 20.78 | 58.1535 | 91.8104 | 60.01 | 80.12 | 58.1583 | 68.3863 | 59.961 | 60.34
58.1272 | 89.9507 | 60.0196 | 80.12 | 58.1414 | 49.1702 | 59.9812 | 40.56 | 58.1651 | 30.1157 | 60.0139 | 20.78 | 58.1618 | 91.8095 | 60.01 | 80.12 | 58.1666 | 68.3855 | 59.9611 | 60.34
58.1355 | 89.95 | 60.0195 | 80.12 | 58.1497 | 49.1695 | 59.9811 | 40.56 | 58.1734 | 30.1146 | 60.014 | 20.78 | 58.1701 | 91.8086 | 60.01 | 80.12 | 58.175 | 68.3846 | 59.9611 | 60.34
58.1438 | 89.9493 | 60.0194 | 80.12 | 58.158 | 49.1689 | 59.981 | 40.56 | 58.1818 | 30.1134 | 60.0141 | 20.78 | 58.1784 | 91.8077 | 60.01 | 80.12 | 58.1833 | 68.3838 | 59.9612 | 60.34
58.1521 | 89.9486 | 60.0193 | 80.12 | 58.1664 | 49.1682 | 59.9809 | 40.56 | 58.1901 | 30.1123 | 60.0142 | 20.78 | 58.1868 | 91.8068 | 60.01 | 80.12 | 58.1917 | 68.3829 | 59.9613 | 60.34
58.1605 | 89.948 | 60.0193 | 80.12 | 58.1747 | 49.1676 | 59.9808 | 40.56 | 58.1984 | 30.1112 | 60.0143 | 20.78 | 58.1951 | 91.8059 | 60.01 | 80.12 | 58.2 | 68.3821 | 59.9614 | 60.34
58.1688 | 89.9473 | 60.0192 | 80.12 | 58.183 | 49.1669 | 59.9808 | 40.56 | 58.2067 | 30.1101 | 60.0144 | 20.78 | 58.2034 | 91.805 | 60.01 | 80.12 | 58.2083 | 68.3813 | 59.9615 | 60.34
58.1771 | 89.9466 | 60.0191 | 80.12 | 58.1913 | 49.1663 | 59.9807 | 40.56 | 58.2151 | 30.1089 | 60.0145 | 20.78 | 58.2118 | 91.8041 | 60.01 | 80.12 | 58.2167 | 68.3804 | 59.9616 | 60.34
58.1855 | 89.9459 | 60.019 | 80.12 | 58.1997 | 49.1656 | 59.9806 | 40.56 | 58.2234 | 30.1078 | 60.0145 | 20.78 | 58.2201 | 91.8032 | 60.01 | 80.12 | 58.225 | 68.3796 | 59.9616 | 60.34
58.1938 | 89.9452 | 60.0189 | 80.12 | 58.208 | 49.165 | 59.9805 | 40.56 | 58.2317 | 30.1067 | 60.0146 | 20.78 | 58.2284 | 91.8023 | 60.01 | 80.12 | 58.2333 | 68.3788 | 59.9617 | 60.34
58.2021 | 89.9445 | 60.0188 | 80.12 | 58.2164 | 49.1643 | 59.9804 | 40.56 | 58.2401 | 30.1056 | 60.0147 | 20.78 | 58.2368 | 91.8014 | 60.01 | 80.12 | 58.2417 | 68.378 | 59.9618 | 60.34
58.2105 | 89.9438 | 60.0188 | 80.12 | 58.2247 | 49.1637 | 59.9803 | 40.56 | 58.2484 | 30.1044 | 60.0148 | 20.78 | 58.2451 | 91.8005 | 60.01 | 80.12 | 58.25 | 68.3771 | 59.9619 | 60.34
58.2188 | 89.9432 | 60.0187 | 80.12 | 58.233 | 49.163 | 59.9803 | 40.56 | 58.2567 | 30.1033 | 60.0149 | 20.78 | 58.2534 | 91.7995 | 60.01 | 80.12 | 58.2584 | 68.3763 | 59.962 | 60.34
58.2271 | 89.9425 | 60.0186 | 80.12 | 58.2413 | 49.1624 | 59.9802 | 40.56 | 58.265 | 30.1022 | 60.0149 | 20.78 | 58.2618 | 91.7986 | 60.01 | 80.12 | 58.2667 | 68.3755 | 59.9621 | 60.34
58.2355 | 89.9418 | 60.0185 | 80.12 | 58.2497 | 49.1617 | 59.9801 | 40.56 | 58.2734 | 30.1011 | 60.015 | 20.78 | 58.2701 | 91.7977 | 60.01 | 80.12 | 58.275 | 68.3746 | 59.9621 | 60.34
58.2438 | 89.9411 | 60.0184 | 80.12 | 58.2581 | 49.1611 | 59.98 | 40.56 | 58.2817 | 30.0999 | 60.0151 | 20.78 | 58.2784 | 91.7968 | 60.01 | 80.12 | 58.2834 | 68.3738 | 59.9622 | 60.34
58.2521 | 89.9404 | 60.0183 | 80.12 | 58.2664 | 49.1587 | 59.98 | 40.56 | 58.29 | 30.0988 | 60.0152 | 20.78 | 58.2868 | 91.7959 | 60.01 | 80.12 | 58.2917 | 68.3729 | 59.9623 | 60.34
58.2605 | 89.9398 | 60.0183 | 80.12 | 58.2747 | 49.1561 | 59.98 | 40.56 | 58.2983 | 30.0977 | 60.0153 | 20.78 | 58.2951 | 91.795 | 60.01 | 80.12 | 58.3 | 68.3721 | 59.9624 | 60.34
58.2688 | 89.9391 | 60.0182 | 80.12 | 58.283 | 49.1535 | 59.98 | 40.56 | 58.3067 | 30.0966 | 60.0154 | 20.78 | 58.3034 | 91.7941 | 60.01 | 80.12 | 58.3084 | 68.3713 | 59.9625 | 60.34
58.2771 | 89.9384 | 60.0181 | 80.12 | 58.2914 | 49.1508 | 59.98 | 40.56 | 58.315 | 30.0954 | 60.0154 | 20.78 | 58.3117 | 91.7932 | 60.01 | 80.12 | 58.3167 | 68.3704 | 59.9626 | 60.34
58.2854 | 89.9377 | 60.018 | 80.12 | 58.2997 | 49.1482 | 59.98 | 40.56 | 58.3234 | 30.0943 | 60.0155 | 20.78 | 58.3201 | 91.7923 | 60.01 | 80.12 | 58.3251 | 68.3696 | 59.9626 | 60.34
58.2938 | 89.937 | 60.0179 | 80.12 | 58.308 | 49.1456 | 59.98 | 40.56 | 58.3317 | 30.0932 | 60.0156 | 20.78 | 58.3284 | 91.7914 | 60.01 | 80.12 | 58.3334 | 68.3688 | 59.9627 | 60.34
58.3021 | 89.9363 | 60.0178 | 80.12 | 58.3163 | 49.1429 | 59.98 | 40.56 | 58.34 | 30.0921 | 60.0157 | 20.78 | 58.3367 | 91.7905 | 60.01 | 80.12 | 58.3417 | 68.3679 | 59.9628 | 60.34
58.3104 | 89.9357 | 60.0178 | 80.12 | 58.3247 | 49.1403 | 59.98 | 40.56 | 58.3483 | 30.0909 | 60.0158 | 20.78 | 58.3451 | 91.7896 | 60.01 | 80.12 | 58.3501 | 68.3671 | 59.9629 | 60.34
58.3188 | 89.935 | 60.0177 | 80.12 | 58.333 | 49.1377 | 59.98 | 40.56 | 58.3567 | 30.0898 | 60.0159 | 20.78 | 58.3534 | 91.7886 | 60.01 | 80.12 | 58.3584 | 68.3663 | 59.963 | 60.34
58.3271 | 89.9343 | 60.0176 | 80.12 | 58.3414 | 49.135 | 59.98 | 40.56 | 58.365 | 30.0887 | 60.0159 | 20.78 | 58.3617 | 91.7877 | 60.01 | 80.12 | 58.3667 | 68.3654 | 59.9631 | 60.34
58.3354 | 89.9336 | 60.0175 | 80.12 | 58.3497 | 49.1324 | 59.98 | 40.56 | 58.3734 | 30.0876 | 60.016 | 20.78 | 58.3701 | 91.7868 | 60.01 | 80.12 | 58.3751 | 68.3646 | 59.9631 | 60.34
58.3438 | 89.9329 | 60.0174 | 80.12 | 58.358 | 49.1298 | 59.98 | 40.56 | 58.3817 | 30.0864 | 60.0161 | 20.78 | 58.3784 | 91.7859 | 60.01 | 80.12 | 58.3834 | 68.3638 | 59.9632 | 60.34
58.3521 | 89.9322 | 60.0173 | 80.12 | 58.3664 | 49.1271 | 59.98 | 40.56 | 58.39 | 30.0853 | 60.0162 | 20.78 | 58.3867 | 91.785 | 60.01 | 80.12 | 58.3918 | 68.3629 | 59.9633 | 60.34
58.3604 | 89.9316 | 60.0173 | 80.12 | 58.3747 | 49.1245 | 59.98 | 40.56 | 58.3983 | 30.0842 | 60.0163 | 20.78 | 58.3951 | 91.7841 | 60.01 | 80.12 | 58.4001 | 68.3621 | 59.9634 | 60.34
58.3688 | 89.9309 | 60.0172 | 80.12 | 58.3831 | 49.1219 | 59.98 | 40.56 | 58.4067 | 30.0831 | 60.0164 | 20.78 | 58.4034 | 91.7832 | 60.01 | 80.12 | 58.4084 | 68.3613 | 59.9635 | 60.34
58.3771 | 89.9302 | 60.0171 | 80.12 | 58.3914 | 49.1192 | 59.98 | 40.56 | 58.415 | 30.0819 | 60.0164 | 20.78 | 58.4117 | 91.7823 | 60.01 | 80.12 | 58.4168 | 68.3604 | 59.9636 | 60.34
58.3854 | 89.9295 | 60.017 | 80.12 | 58.3997 | 49.1166 | 59.98 | 40.56 | 58.4233 | 30.0808 | 60.0165 | 20.78 | 58.42 | 91.7814 | 60.01 | 80.12 | 58.4251 | 68.3596 | 59.9636 | 60.34
58.3938 | 89.9288 | 60.0169 | 80.12 | 58.408 | 49.114 | 59.98 | 40.56 | 58.4316 | 30.0797 | 60.0166 | 20.78 | 58.4284 | 91.7805 | 60.01 | 80.12 | 58.4334 | 68.3588 | 59.9637 | 60.34
58.4021 | 89.9281 | 60.0168 | 80.12 | 58.4164 | 49.1113 | 59.98 | 40.56 | 58.44 | 30.0786 | 60.0167 | 20.78 | 58.4367 | 91.7796 | 60.01 | 80.12 | 58.4418 | 68.3579 | 59.9638 | 60.34
58.4104 | 89.9275 | 60.0168 | 80.12 | 58.4247 | 49.1087 | 59.98 | 40.56 | 58.4483 | 30.0774 | 60.0168 | 20.78 | 58.445 | 91.7787 | 60.01 | 80.12 | 58.4501 | 68.3571 | 59.9639 | 60.34
58.4187 | 89.9268 | 60.0167 | 80.12 | 58.433 | 49.1061 | 59.98 | 40.56 | 58.4567 | 30.0763 | 60.0169 | 20.78 | 58.4534 | 91.7777 | 60.01 | 80.12 | 58.4585 | 68.3563 | 59.964 | 60.34
58.4271 | 89.9261 | 60.0166 | 80.12 | 58.4414 | 49.1034 | 59.98 | 40.56 | 58.465 | 30.0752 | 60.0169 | 20.78 | 58.4617 | 91.7768 | 60.01 | 80.12 | 58.4668 | 68.3554 | 59.9641 | 60.34
58.4354 | 89.9254 | 60.0165 | 80.12 | 58.4497 | 49.1008 | 59.98 | 40.56 | 58.4733 | 30.0741 | 60.017 | 20.78 | 58.47 | 91.7759 | 60.01 | 80.12 | 58.4751 | 68.3546 | 59.9641 | 60.34
58.4437 | 89.9247 | 60.0164 | 80.12 | 58.4581 | 49.0982 | 59.98 | 40.56 | 58.4816 | 30.0729 | 60.0171 | 20.78 | 58.4784 | 91.775 | 60.01 | 80.12 | 58.4835 | 68.3538 | 59.9642 | 60.34
58.4521 | 89.924 | 60.0163 | 80.12 | 58.4664 | 49.0955 | 59.98 | 40.56 | 58.49 | 30.0718 | 60.0172 | 20.78 | 58.4867 | 91.7741 | 60.01 | 80.12 | 58.4918 | 68.3529 | 59.9643 | 60.34
58.4604 | 89.9234 | 60.0163 | 80.12 | 58.4747 | 49.0929 | 59.98 | 40.56 | 58.4983 | 30.0707 | 60.0173 | 20.78 | 58.495 | 91.7732 | 60.01 | 80.12 | 58.5001 | 68.3521 | 59.9644 | 60.34
58.4687 | 89.9227 | 60.0162 | 80.12 | 58.4831 | 49.0903 | 59.98 | 40.56 | 58.5067 | 30.0696 | 60.0174 | 20.78 | 58.5034 | 91.7723 | 60.01 | 80.12 | 58.5085 | 68.3513 | 59.9645 | 60.34
58.4771 | 89.922 | 60.0161 | 80.12 | 58.4914 | 49.0876 | 59.98 | 40.56 | 58.515 | 30.0684 | 60.0174 | 20.78 | 58.5117 | 91.7714 | 60.01 | 80.12 | 58.5168 | 68.3504 | 59.9646 | 60.34
58.4854 | 89.9213 | 60.016 | 80.12 | 58.4998 | 49.085 | 59.98 | 40.56 | 58.5233 | 30.0673 | 60.0175 | 20.78 | 58.52 | 91.7705 | 60.01 | 80.12 | 58.5252 | 68.3496 | 59.9646 | 60.34
58.4937 | 89.9206 | 60.0159 | 80.12 | 58.5081 | 49.0824 | 59.98 | 40.56 | 58.5316 | 30.0662 | 60.0176 | 20.78 | 58.5284 | 91.7696 | 60.01 | 80.12 | 58.5335 | 68.3488 | 59.9647 | 60.34
58.5021 | 89.9199 | 60.0158 | 80.12 | 58.5164 | 49.0797 | 59.98 | 40.56 | 58.54 | 30.0651 | 60.0177 | 20.78 | 58.5367 | 91.7687 | 60.01 | 80.12 | 58.5418 | 68.3479 | 59.9648 | 60.34
58.5104 | 89.9193 | 60.0158 | 80.12 | 58.5247 | 49.0771 | 59.98 | 40.56 | 58.5483 | 30.0639 | 60.0178 | 20.78 | 58.545 | 91.7678 | 60.01 | 80.12 | 58.5502 | 68.3471 | 59.9649 | 60.34
58.5187 | 89.9186 | 60.0157 | 80.12 | 58.5331 | 49.0745 | 59.98 | 40.56 | 58.5566 | 30.0628 | 60.0179 | 20.78 | 58.5533 | 91.7669 | 60.01 | 80.12 | 58.5585 | 68.3463 | 59.965 | 60.34
58.5271 | 89.9179 | 60.0156 | 80.12 | 58.5414 | 49.0718 | 59.98 | 40.56 | 58.5649 | 30.0617 | 60.0179 | 20.78 | 58.5617 | 91.7659 | 60.01 | 80.12 | 58.5668 | 68.3454 | 59.9651 | 60.34
58.5354 | 89.9172 | 60.0155 | 80.12 | 58.5497 | 49.0692 | 59.98 | 40.56 | 58.5733 | 30.0606 | 60.018 | 20.78 | 58.57 | 91.765 | 60.01 | 80.12 | 58.5752 | 68.3446 | 59.9651 | 60.34
58.5437 | 89.9165 | 60.0154 | 80.12 | 58.5581 | 49.0666 | 59.98 | 40.56 | 58.5816 | 30.0594 | 60.0181 | 20.78 | 58.5783 | 91.7641 | 60.01 | 80.12 | 58.5835 | 68.3438 | 59.9652 | 60.34
58.552 | 89.9158 | 60.0153 | 80.12 | 58.5664 | 49.0639 | 59.98 | 40.56 | 58.59 | 30.0583 | 60.0182 | 20.78 | 58.5867 | 91.7632 | 60.01 | 80.12 | 58.5919 | 68.3429 | 59.9653 | 60.34
58.5603 | 89.9152 | 60.0153 | 80.12 | 58.5748 | 49.0613 | 59.98 | 40.56 | 58.5983 | 30.0572 | 60.0183 | 20.78 | 58.595 | 91.7613 | 60.01 | 80.12 | 58.6002 | 68.3421 | 59.9654 | 60.34
58.5687 | 89.9145 | 60.0152 | 80.12 | 58.5831 | 49.0586 | 59.98 | 40.56 | 58.6066 | 30.0561 | 60.0184 | 20.78 | 58.6033 | 91.7591 | 60.01 | 80.12 | 58.6085 | 68.3413 | 59.9655 | 60.34
58.577 | 89.9138 | 60.0151 | 80.12 | 58.5914 | 49.056 | 59.98 | 40.56 | 58.6149 | 30.0549 | 60.0184 | 20.78 | 58.6117 | 91.7568 | 60.01 | 80.12 | 58.6169 | 68.3404 | 59.9656 | 60.34
58.5853 | 89.9131 | 60.015 | 80.12 | 58.5997 | 49.0534 | 59.98 | 40.56 | 58.6233 | 30.0538 | 60.0185 | 20.78 | 58.62 | 91.7546 | 60.01 | 80.12 | 58.6252 | 68.3396 | 59.9656 | 60.34
58.5937 | 89.9124 | 60.0149 | 80.12 | 58.6081 | 49.0507 | 59.98 | 40.56 | 58.6316 | 30.0527 | 60.0186 | 20.78 | 58.6283 | 91.7523 | 60.01 | 80.12 | 58.6335 | 68.3388 | 59.9657 | 60.34
58.602 | 89.9117 | 60.0148 | 80.12 | 58.6164 | 49.0481 | 59.98 | 40.56 | 58.64 | 30.0516 | 60.0187 | 20.78 | 58.6367 | 91.7501 | 60.01 | 80.12 | 58.6419 | 68.3379 | 59.9658 | 60.34
58.6103 | 89.9111 | 60.0148 | 80.12 | 58.6248 | 49.0455 | 59.98 | 40.56 | 58.6483 | 30.0505 | 60.0188 | 20.78 | 58.645 | 91.7479 | 60.01 | 80.12 | 58.6502 | 68.3371 | 59.9659 | 60.34
58.6187 | 89.9104 | 60.0147 | 80.12 | 58.6331 | 49.0428 | 59.98 | 40.56 | 58.6566 | 30.0493 | 60.0189 | 20.78 | 58.6533 | 91.7456 | 60.01 | 80.12 | 58.6586 | 68.3363 | 59.966 | 60.34
58.627 | 89.9097 | 60.0146 | 80.12 | 58.6414 | 49.0402 | 59.98 | 40.56 | 58.6649 | 30.0482 | 60.0189 | 20.78 | 58.6616 | 91.7434 | 60.01 | 80.12 | 58.6669 | 68.3354 | 59.9661 | 60.34
58.6353 | 89.909 | 60.0145 | 80.12 | 58.6498 | 49.0376 | 59.98 | 40.56 | 58.6732 | 30.0471 | 60.019 | 20.78 | 58.67 | 91.7411 | 60.01 | 80.12 | 58.6752 | 68.3346 | 59.9661 | 60.34
58.6437 | 89.9083 | 60.0144 | 80.12 | 58.6581 | 49.0349 | 59.98 | 40.56 | 58.6816 | 30.046 | 60.0191 | 20.78 | 58.6783 | 91.7389 | 60.01 | 80.12 | 58.6836 | 68.3338 | 59.9662 | 60.34
58.652 | 89.9076 | 60.0143 | 80.12 | 58.6664 | 49.0323 | 59.98 | 40.56 | 58.6899 | 30.0448 | 60.0192 | 20.78 | 58.6866 | 91.7366 | 60.01 | 80.12 | 58.6919 | 68.3329 | 59.9663 | 60.34
58.6603 | 89.907 | 60.0143 | 80.12 | 58.6747 | 49.0297 | 59.98 | 40.56 | 58.6982 | 30.0437 | 60.0193 | 20.78 | 58.695 | 91.7344 | 60.01 | 80.12 | 58.7002 | 68.3321 | 59.9664 | 60.34
58.6687 | 89.9063 | 60.0142 | 80.12 | 58.6831 | 49.027 | 59.98 | 40.56 | 58.7065 | 30.0426 | 60.0194 | 20.78 | 58.7033 | 91.7322 | 60.01 | 80.12 | 58.7086 | 68.3313 | 59.9665 | 60.34
58.677 | 89.9056 | 60.0141 | 80.12 | 58.6915 | 49.0244 | 59.98 | 40.56 | 58.7149 | 30.0415 | 60.0194 | 20.78 | 58.7116 | 91.7299 | 60.01 | 80.12 | 58.7169 | 68.3304 | 59.9666 | 60.34
58.6853 | 89.9049 | 60.014 | 80.12 | 58.6998 | 49.0218 | 59.98 | 40.56 | 58.7232 | 30.0403 | 60.0195 | 20.78 | 58.72 | 91.7277 | 60.01 | 80.12 | 58.7253 | 68.3296 | 59.9666 | 60.34
58.6936 | 89.9042 | 60.0139 | 80.12 | 58.7081 | 49.0191 | 59.98 | 40.56 | 58.7316 | 30.0392 | 60.0196 | 20.78 | 58.7283 | 91.7254 | 60.01 | 80.12 | 58.7336 | 68.3288 | 59.9667 | 60.34
58.702 | 89.9035 | 60.0138 | 80.12 | 58.7164 | 49.0165 | 59.98 | 40.56 | 58.7399 | 30.0381 | 60.0197 | 20.78 | 58.7366 | 91.7232 | 60.01 | 80.12 | 58.7419 | 68.3279 | 59.9668 | 60.34
58.7103 | 89.9029 | 60.0138 | 80.12 | 58.7248 | 49.0139 | 59.98 | 40.56 | 58.7482 | 30.037 | 60.0198 | 20.78 | 58.745 | 91.721 | 60.01 | 80.12 | 58.7503 | 68.3271 | 59.9669 | 60.34
58.7186 | 89.9022 | 60.0137 | 80.12 | 58.7331 | 49.0112 | 59.98 | 40.56 | 58.7565 | 30.0358 | 60.0199 | 20.78 | 58.7533 | 91.7187 | 60.01 | 80.12 | 58.7586 | 68.3263 | 59.967 | 60.34
58.727 | 89.9015 | 60.0136 | 80.12 | 58.7415 | 49.0086 | 59.98 | 40.56 | 58.7649 | 30.0347 | 60.0199 | 20.78 | 58.7616 | 91.7165 | 60.01 | 80.12 | 58.7669 | 68.3254 | 59.9671 | 60.34
58.7353 | 89.9008 | 60.0135 | 80.12 | 58.7498 | 49.006 | 59.98 | 40.56 | 58.7732 | 29.9147 | 60.02 | 20.78 | 58.77 | 91.7142 | 60.01 | 80.12 | 58.7753 | 68.3246 | 59.9671 | 60.34
58.7436 | 89.9001 | 60.0134 | 80.12 | 58.7581 | 49.0033 | 59.98 | 40.56 | 58.7816 | 29.9138 | 60.02 | 20.78 | 58.7783 | 91.712 | 60.01 | 80.12 | 58.7836 | 68.3238 | 59.9672 | 60.34
58.752 | 89.8994 | 60.0133 | 80.12 | 58.7665 | 49.0007 | 59.98 | 40.56 | 58.7899 | 29.9129 | 60.02 | 20.78 | 58.7866 | 91.7098 | 60.01 | 80.12 | 58.7919 | 68.3229 | 59.9673 | 60.34
58.7603 | 89.8988 | 60.0133 | 80.12 | 58.7748 | 48.9981 | 59.98 | 40.56 | 58.7982 | 29.912 | 60.02 | 20.78 | 58.7949 | 91.7075 | 60.01 | 80.12 | 58.8003 | 68.3221 | 59.9674 | 60.34
58.7686 | 89.8981 | 60.0132 | 80.12 | 58.7831 | 48.9954 | 59.98 | 40.56 | 58.8065 | 29.9111 | 60.02 | 20.78 | 58.8033 | 91.7053 | 60.01 | 80.12 | 58.8086 | 68.3213 | 59.9675 | 60.34
58.777 | 89.8974 | 60.0131 | 80.12 | 58.7914 | 48.9928 | 59.98 | 40.56 | 58.8149 | 29.9102 | 60.02 | 20.78 | 58.8116 | 91.703 | 60.01 | 80.12 | 58.817 | 68.3204 | 59.9676 | 60.34
58.7853 | 89.8967 | 60.013 | 80.12 | 58.7998 | 48.9902 | 59.98 | 40.56 | 58.8232 | 29.9093 | 60.02 | 20.78 | 58.8199 | 91.7008 | 60.01 | 80.12 | 58.8253 | 68.3196 | 59.9676 | 60.34
58.7936 | 89.896 | 60.0129 | 80.12 | 58.8081 | 48.9875 | 59.98 | 40.56 | 58.8315 | 29.9084 | 60.02 | 20.78 | 58.8283 | 91.6985 | 60.01 | 80.12 | 58.8336 | 68.3188 | 59.9677 | 60.34
58.802 | 89.8953 | 60.0128 | 80.12 | 58.8165 | 48.9849 | 59.98 | 40.56 | 58.8398 | 29.9075 | 60.02 | 20.78 | 58.8366 | 91.6963 | 60.01 | 80.12 | 58.842 | 68.3179 | 59.9678 | 60.34
58.8103 | 89.8947 | 60.0128 | 80.12 | 58.8248 | 48.9823 | 59.98 | 40.56 | 58.8482 | 29.9066 | 60.02 | 20.78 | 58.8449 | 91.6941 | 60.01 | 80.12 | 58.8503 | 68.3171 | 59.9679 | 60.34
58.8186 | 89.894 | 60.0127 | 80.12 | 58.8331 | 48.9796 | 59.98 | 40.56 | 58.8565 | 29.9057 | 60.02 | 20.78 | 58.8533 | 91.6918 | 60.01 | 80.12 | 58.8587 | 68.3163 | 59.968 | 60.34
58.827 | 89.8933 | 60.0126 | 80.12 | 58.8415 | 48.977 | 59.98 | 40.56 | 58.8649 | 29.9048 | 60.02 | 20.78 | 58.8616 | 91.6896 | 60.01 | 80.12 | 58.867 | 68.3154 | 59.9681 | 60.34
58.8353 | 89.8926 | 60.0125 | 80.12 | 58.8498 | 48.9744 | 59.98 | 40.56 | 58.8732 | 29.9039 | 60.02 | 20.78 | 58.8699 | 91.6873 | 60.01 | 80.12 | 58.8753 | 68.3146 | 59.9681 | 60.34
58.8436 | 89.8919 | 60.0124 | 80.12 | 58.8582 | 48.9717 | 59.98 | 40.56 | 58.8815 | 29.903 | 60.02 | 20.78 | 58.8783 | 91.6851 | 60.01 | 80.12 | 58.8837 | 68.3138 | 59.9682 | 60.34
58.8519 | 89.8913 | 60.0123 | 80.12 | 58.8665 | 48.9691 | 59.98 | 40.56 | 58.8898 | 29.9021 | 60.02 | 20.78 | 58.8866 | 91.6829 | 60.01 | 80.12 | 58.892 | 68.3129 | 59.9683 | 60.34
58.8603 | 89.8906 | 60.0123 | 80.12 | 58.8748 | 48.9665 | 59.98 | 40.56 | 58.8982 | 29.9012 | 60.02 | 20.78 | 58.8949 | 91.6806 | 60.01 | 80.12 | 58.9003 | 68.3121 | 59.9684 | 60.34
58.8686 | 89.8899 | 60.0122 | 80.12 | 58.8831 | 48.9638 | 59.98 | 40.56 | 58.9065 | 29.9003 | 60.02 | 20.78 | 58.9032 | 91.6784 | 60.01 | 80.12 | 58.9087 | 68.3112 | 59.9685 | 60.34
58.8769 | 89.8892 | 60.0121 | 80.12 | 58.8915 | 48.9612 | 59.98 | 40.56 | 58.9149 | 29.8994 | 60.02 | 20.78 | 58.9116 | 91.6761 | 60.01 | 80.12 | 58.917 | 68.3104 | 59.9686 | 60.34
58.8853 | 89.8885 | 60.012 | 80.12 | 58.8998 | 48.9586 | 59.98 | 40.56 | 58.9232 | 29.8985 | 60.02 | 20.78 | 58.9199 | 91.6739 | 60.01 | 80.12 | 58.9254 | 68.3096 | 59.9686 | 60.34
58.8936 | 89.8878 | 60.0119 | 80.12 | 58.9081 | 48.9559 | 59.98 | 40.56 | 58.9315 | 29.8976 | 60.02 | 20.78 | 58.9282 | 91.6717 | 60.01 | 80.12 | 58.9337 | 68.3087 | 59.9687 | 60.34
58.9019 | 89.8871 | 60.0118 | 80.12 | 58.9165 | 48.9533 | 59.98 | 40.56 | 58.9398 | 29.8967 | 60.02 | 20.78 | 58.9366 | 91.6694 | 60.01 | 80.12 | 58.942 | 68.3079 | 59.9688 | 60.34
58.9103 | 89.8865 | 60.0118 | 80.12 | 58.9248 | 48.9507 | 59.98 | 40.56 | 58.9482 | 29.8958 | 60.02 | 20.78 | 58.9449 | 91.6672 | 60.01 | 80.12 | 58.9504 | 68.3071 | 59.9689 | 60.34
58.9186 | 89.8858 | 60.0117 | 80.12 | 58.9332 | 48.948 | 59.98 | 40.56 | 58.9565 | 29.8949 | 60.02 | 20.78 | 58.9532 | 91.6649 | 60.01 | 80.12 | 58.9587 | 68.3062 | 59.969 | 60.34
58.9269 | 89.8851 | 60.0116 | 80.12 | 58.9415 | 48.9454 | 59.98 | 40.56 | 58.9648 | 29.894 | 60.02 | 20.78 | 58.9616 | 91.6627 | 60.01 | 80.12 | 58.967 | 68.3054 | 59.9691 | 60.34
58.9353 | 89.8844 | 60.0115 | 80.12 | 58.9498 | 48.9428 | 59.98 | 40.56 | 58.9731 | 29.8931 | 60.02 | 20.78 | 58.9699 | 91.6605 | 60.01 | 80.12 | 58.9754 | 68.3046 | 59.9691 | 60.34
58.9436 | 89.8837 | 60.0114 | 80.12 | 58.9582 | 48.9401 | 59.98 | 40.56 | 58.9815 | 29.8922 | 60.02 | 20.78 | 58.9782 | 91.6582 | 60.01 | 80.12 | 58.9837 | 68.3037 | 59.9692 | 60.34
58.9519 | 89.883 | 60.0113 | 80.12 | 58.9665 | 48.9375 | 59.98 | 40.56 | 58.9898 | 29.8913 | 60.02 | 20.78 | 58.9866 | 91.656 | 60.01 | 80.12 | 58.9921 | 68.3029 | 59.9693 | 60.34
58.9603 | 89.8824 | 60.0113 | 80.12 | 58.9749 | 48.9349 | 59.98 | 40.56 | 58.9982 | 29.8904 | 60.02 | 20.78 | 58.9949 | 91.6537 | 60.01 | 80.12 | 59.0004 | 68.3021 | 59.9694 | 60.34
58.9686 | 89.8817 | 60.0112 | 80.12 | 58.9832 | 48.9322 | 59.98 | 40.56 | 59.0065 | 29.8895 | 60.02 | 20.78 | 59.0032 | 91.6515 | 60.01 | 80.12 | 59.0087 | 68.3012 | 59.9695 | 60.34
58.9769 | 89.881 | 60.0111 | 80.12 | 58.9915 | 48.9296 | 59.98 | 40.56 | 59.0148 | 29.8886 | 60.02 | 20.78 | 59.0116 | 91.6492 | 60.01 | 80.12 | 59.0171 | 68.3004 | 59.9696 | 60.34
58.9852 | 89.8803 | 60.011 | 80.12 | 58.9998 | 48.927 | 59.98 | 40.56 | 59.0231 | 29.8877 | 60.02 | 20.78 | 59.0199 | 91.647 | 60.01 | 80.12 | 59.0254 | 68.2996 | 59.9696 | 60.34
58.9936 | 89.8796 | 60.0109 | 80.12 | 59.0082 | 48.9243 | 59.98 | 40.56 | 59.0315 | 29.8868 | 60.02 | 20.78 | 59.0282 | 91.6448 | 60.01 | 80.12 | 59.0337 | 68.2987 | 59.9697 | 60.34
59.0019 | 89.879 | 60.0108 | 80.12 | 59.0165 | 48.9217 | 59.98 | 40.56 | 59.0398 | 29.8859 | 60.02 | 20.78 | 59.0365 | 91.6425 | 60.01 | 80.12 | 59.0421 | 68.2979 | 59.9698 | 60.34
59.0102 | 89.8783 | 60.0108 | 80.12 | 59.0248 | 48.9191 | 59.98 | 40.56 | 59.0482 | 29.885 | 60.02 | 20.78 | 59.0449 | 91.6403 | 60.01 | 80.12 | 59.0504 | 68.2971 | 59.9699 | 60.34
59.0186 | 89.8776 | 60.0107 | 80.12 | 59.0332 | 48.9164 | 59.98 | 40.56 | 59.0565 | 29.8841 | 60.02 | 20.78 | 59.0532 | 91.638 | 60.01 | 80.12 | 59.0587 | 68.2962 | 59.97 | 60.34
59.0269 | 89.8769 | 60.0106 | 80.12 | 59.0415 | 48.9138 | 59.98 | 40.56 | 59.0648 | 29.8832 | 60.02 | 20.78 | 59.0615 | 91.6358 | 60.01 | 80.12 | 59.0671 | 68.0982 | 59.97 | 60.34
59.0352 | 89.8762 | 60.0105 | 80.12 | 59.0499 | 48.9112 | 59.98 | 40.56 | 59.0731 | 29.8823 | 60.02 | 20.78 | 59.0699 | 91.6336 | 60.01 | 80.12 | 59.0754 | 68.0971 | 59.97 | 60.34
59.0436 | 89.8755 | 60.0104 | 80.12 | 59.0582 | 48.9085 | 59.98 | 40.56 | 59.0815 | 29.8814 | 60.02 | 20.78 | 59.0782 | 91.6313 | 60.01 | 80.12 | 59.0838 | 68.096 | 59.97 | 60.34
59.0519 | 89.8749 | 60.0103 | 80.12 | 59.0665 | 48.9059 | 59.98 | 40.56 | 59.0898 | 29.8805 | 60.02 | 20.78 | 59.0865 | 91.6291 | 60.01 | 80.12 | 59.0921 | 68.0949 | 59.97 | 60.34
59.0602 | 89.8742 | 60.0103 | 80.12 | 59.0748 | 48.9032 | 59.98 | 40.56 | 59.0981 | 29.8796 | 60.02 | 20.78 | 59.0949 | 91.6268 | 60.01 | 80.12 | 59.1004 | 68.0939 | 59.97 | 60.34
59.0686 | 89.8735 | 60.0102 | 80.12 | 59.0832 | 48.9006 | 59.98 | 40.56 | 59.1064 | 29.8787 | 60.02 | 20.78 | 59.1032 | 91.6246 | 60.01 | 80.12 | 59.1088 | 68.0928 | 59.97 | 60.34
59.0769 | 89.8728 | 60.0101 | 80.12 | 59.0915 | 48.898 | 59.98 | 40.56 | 59.1148 | 29.8778 | 60.02 | 20.78 | 59.1115 | 91.6224 | 60.01 | 80.12 | 59.1171 | 68.0917 | 59.97 | 60.34
59.0852 | 89.8721 | 60.01 | 80.12 | 59.0999 | 48.8953 | 59.98 | 40.56 | 59.1231 | 29.8769 | 60.02 | 20.78 | 59.1199 | 91.6201 | 60.01 | 80.12 | 59.1255 | 68.0906 | 59.97 | 60.34
59.0936 | 89.6321 | 60.01 | 80.12 | 59.1082 | 48.8927 | 59.98 | 40.56 | 59.1315 | 29.876 | 60.02 | 20.78 | 59.1282 | 91.6179 | 60.01 | 80.12 | 59.1338 | 68.0895 | 59.97 | 60.34
59.1019 | 89.6311 | 60.01 | 80.12 | 59.1165 | 48.8901 | 59.98 | 40.56 | 59.1398 | 29.8751 | 60.02 | 20.78 | 59.1365 | 91.6156 | 60.01 | 80.12 | 59.1421 | 68.0884 | 59.97 | 60.34
59.1102 | 89.6301 | 60.01 | 80.12 | 59.1249 | 48.8874 | 59.98 | 40.56 | 59.1481 | 29.8742 | 60.02 | 20.78 | 59.1449 | 91.6134 | 60.01 | 80.12 | 59.1505 | 68.0873 | 59.97 | 60.34
59.1185 | 89.629 | 60.01 | 80.12 | 59.1332 | 48.8848 | 59.98 | 40.56 | 59.1564 | 29.8733 | 60.02 | 20.78 | 59.1532 | 91.6111 | 60.01 | 80.12 | 59.1588 | 68.0862 | 59.97 | 60.34
59.1269 | 89.628 | 60.01 | 80.12 | 59.1415 | 48.8822 | 59.98 | 40.56 | 59.1648 | 29.8724 | 60.02 | 20.78 | 59.1615 | 91.6089 | 60.01 | 80.12 | 59.1671 | 68.0851 | 59.97 | 60.34
59.1352 | 89.6269 | 60.01 | 80.12 | 59.1498 | 48.8795 | 59.98 | 40.56 | 59.1731 | 29.8715 | 60.02 | 20.78 | 59.1698 | 91.6067 | 60.01 | 80.12 | 59.1755 | 68.084 | 59.97 | 60.34
59.1435 | 89.6259 | 60.01 | 80.12 | 59.1582 | 48.8769 | 59.98 | 40.56 | 59.1815 | 29.8706 | 60.02 | 20.78 | 59.1782 | 91.6044 | 60.01 | 80.12 | 59.1838 | 68.0829 | 59.97 | 60.34
59.1519 | 89.6249 | 60.01 | 80.12 | 59.1665 | 48.8743 | 59.98 | 40.56 | 59.1898 | 29.8697 | 60.02 | 20.78 | 59.1865 | 91.6022 | 60.01 | 80.12 | 59.1922 | 68.0818 | 59.97 | 60.34
59.1602 | 89.6238 | 60.01 | 80.12 | 59.1749 | 48.8716 | 59.98 | 40.56 | 59.1981 | 29.8688 | 60.02 | 20.78 | 59.1948 | 91.5999 | 60.01 | 80.12 | 59.2005 | 68.0807 | 59.97 | 60.34
59.1685 | 89.6228 | 60.01 | 80.12 | 59.1832 | 48.869 | 59.98 | 40.56 | 59.2064 | 29.8679 | 60.02 | 20.78 | 59.2032 | 91.5977 | 60.01 | 80.12 | 59.2088 | 68.0797 | 59.97 | 60.34
59.1769 | 89.6217 | 60.01 | 80.12 | 59.1915 | 48.8664 | 59.98 | 40.56 | 59.2148 | 29.867 | 60.02 | 20.78 | 59.2115 | 91.5955 | 60.01 | 80.12 | 59.2172 | 68.0786 | 59.97 | 60.34
59.1852 | 89.6207 | 60.01 | 80.12 | 59.1999 | 48.8637 | 59.98 | 40.56 | 59.2231 | 29.8661 | 60.02 | 20.78 | 59.2198 | 91.5932 | 60.01 | 80.12 | 59.2255 | 68.0775 | 59.97 | 60.34
59.1935 | 89.6196 | 60.01 | 80.12 | 59.2082 | 48.8611 | 59.98 | 40.56 | 59.2314 | 29.8652 | 60.02 | 20.78 | 59.2282 | 91.591 | 60.01 | 80.12 | 59.2338 | 68.0764 | 59.97 | 60.34
59.2019 | 89.6186 | 60.01 | 80.12 | 59.2166 | 48.8585 | 59.98 | 40.56 | 59.2397 | 29.8643 | 60.02 | 20.78 | 59.2365 | 91.5887 | 60.01 | 80.12 | 59.2422 | 68.0753 | 59.97 | 60.34
59.2102 | 89.6176 | 60.01 | 80.12 | 59.2249 | 48.8558 | 59.98 | 40.56 | 59.2481 | 29.8634 | 60.02 | 20.78 | 59.2448 | 91.5865 | 60.01 | 80.12 | 59.2505 | 68.0742 | 59.97 | 60.34
59.2185 | 89.6165 | 60.01 | 80.12 | 59.2332 | 48.8532 | 59.98 | 40.56 | 59.2564 | 29.8625 | 60.02 | 20.78 | 59.2532 | 91.5843 | 60.01 | 80.12 | 59.2589 | 68.0731 | 59.97 | 60.34
59.2269 | 89.6155 | 60.01 | 80.12 | 59.2415 | 48.8506 | 59.98 | 40.56 | 59.2648 | 29.8616 | 60.02 | 20.78 | 59.2615 | 91.582 | 60.01 | 80.12 | 59.2672 | 68.072 | 59.97 | 60.34
59.2352 | 89.6144 | 60.01 | 80.12 | 59.2499 | 48.8479 | 59.98 | 40.56 | 59.2731 | 29.8607 | 60.02 | 20.78 | 59.2698 | 91.5798 | 60.01 | 80.12 | 59.2755 | 68.0709 | 59.97 | 60.34
59.2435 | 89.6134 | 60.01 | 80.12 | 59.2582 | 48.8453 | 59.98 | 40.56 | 59.2814 | 29.8598 | 60.02 | 20.78 | 59.2781 | 91.5775 | 60.01 | 80.12 | 59.2839 | 68.0698 | 59.97 | 60.34
59.2518 | 89.6124 | 60.01 | 80.12 | 59.2665 | 48.9429 | 59.9899 | 40.56 | 59.2897 | 29.8589 | 60.02 | 20.78 | 59.2865 | 91.5753 | 60.01 | 80.12 | 59.2922 | 68.0687 | 59.97 | 60.34
59.2602 | 89.6113 | 60.01 | 80.12 | 59.2749 | 48.9394 | 59.9898 | 40.56 | 59.2981 | 29.858 | 60.02 | 20.78 | 59.2948 | 91.5731 | 60.01 | 80.12 | 59.3005 | 68.0676 | 59.97 | 60.34
59.2685 | 89.6103 | 60.01 | 80.12 | 59.2832 | 48.936 | 59.9898 | 40.56 | 59.3064 | 29.8571 | 60.02 | 20.78 | 59.3031 | 91.5708 | 60.01 | 80.12 | 59.3089 | 68.0666 | 59.97 | 60.34
59.2768 | 89.6092 | 60.01 | 80.12 | 59.2916 | 48.9325 | 59.9897 | 40.56 | 59.3148 | 29.8562 | 60.02 | 20.78 | 59.3115 | 91.5686 | 60.01 | 80.12 | 59.3172 | 68.0655 | 59.97 | 60.34
59.2852 | 89.6082 | 60.01 | 80.12 | 59.2999 | 48.929 | 59.9896 | 40.56 | 59.3231 | 29.8553 | 60.02 | 20.78 | 59.3198 | 91.5663 | 60.01 | 80.12 | 59.3255 | 68.0644 | 59.97 | 60.34
59.2935 | 89.6071 | 60.01 | 80.12 | 59.3082 | 48.9255 | 59.9895 | 40.56 | 59.3314 | 29.8544 | 60.02 | 20.78 | 59.3281 | 91.5641 | 60.01 | 80.12 | 59.3339 | 68.0633 | 59.97 | 60.34
59.3018 | 89.6061 | 60.01 | 80.12 | 59.3165 | 48.922 | 59.9894 | 40.56 | 59.3397 | 29.8535 | 60.02 | 20.78 | 59.3365 | 91.5618 | 60.01 | 80.12 | 59.3422 | 68.0622 | 59.97 | 60.34
59.3102 | 89.6051 | 60.01 | 80.12 | 59.3249 | 48.9185 | 59.9893 | 40.56 | 59.3481 | 29.8526 | 60.02 | 20.78 | 59.3448 | 91.5596 | 60.01 | 80.12 | 59.3506 | 68.0611 | 59.97 | 60.34
59.3185 | 89.604 | 60.01 | 80.12 | 59.3332 | 48.9151 | 59.9893 | 40.56 | 59.3564 | 29.8517 | 60.02 | 20.78 | 59.3531 | 91.5574 | 60.01 | 80.12 | 59.3589 | 68.06 | 59.97 | 60.34
59.3268 | 89.603 | 60.01 | 80.12 | 59.3416 | 48.9116 | 59.9892 | 40.56 | 59.3647 | 29.8508 | 60.02 | 20.78 | 59.3615 | 91.5551 | 60.01 | 80.12 | 59.3672 | 68.0589 | 59.97 | 60.34
59.3352 | 89.6019 | 60.01 | 80.12 | 59.3499 | 48.9081 | 59.9891 | 40.56 | 59.373 | 29.8499 | 60.02 | 20.78 | 59.3698 | 91.5529 | 60.01 | 80.12 | 59.3756 | 68.0578 | 59.97 | 60.34
59.3435 | 89.6009 | 60.01 | 80.12 | 59.3582 | 48.9046 | 59.989 | 40.56 | 59.3814 | 29.849 | 60.02 | 20.78 | 59.3781 | 91.5506 | 60.01 | 80.12 | 59.3839 | 68.0567 | 59.97 | 60.34
59.3518 | 89.5999 | 60.01 | 80.12 | 59.3666 | 48.9011 | 59.9889 | 40.56 | 59.3897 | 29.8481 | 60.02 | 20.78 | 59.3865 | 91.5484 | 60.01 | 80.12 | 59.3923 | 68.0556 | 59.97 | 60.34
59.3602 | 89.5988 | 60.01 | 80.12 | 59.3749 | 48.8976 | 59.9888 | 40.56 | 59.3981 | 29.8472 | 60.02 | 20.78 | 59.3948 | 91.5462 | 60.01 | 80.12 | 59.4006 | 68.0545 | 59.97 | 60.34
59.3685 | 89.5978 | 60.01 | 80.12 | 59.3832 | 48.8942 | 59.9888 | 40.56 | 59.4064 | 29.8463 | 60.02 | 20.78 | 59.4031 | 91.5439 | 60.01 | 80.12 | 59.4089 | 68.0534 | 59.97 | 60.34
59.3768 | 89.5967 | 60.01 | 80.12 | 59.3915 | 48.8907 | 59.9887 | 40.56 | 59.4147 | 29.8454 | 60.02 | 20.78 | 59.4114 | 91.5417 | 60.01 | 80.12 | 59.4173 | 68.0524 | 59.97 | 60.34
59.3851 | 89.5957 | 60.01 | 80.12 | 59.3999 | 48.8872 | 59.9886 | 40.56 | 59.423 | 29.8445 | 60.02 | 20.78 | 59.4198 | 91.5394 | 60.01 | 80.12 | 59.4256 | 68.0513 | 59.97 | 60.34
59.3935 | 89.5947 | 60.01 | 80.12 | 59.4082 | 48.8837 | 59.9885 | 40.56 | 59.4314 | 29.8436 | 60.02 | 20.78 | 59.4281 | 91.5372 | 60.01 | 80.12 | 59.4339 | 68.0502 | 59.97 | 60.34
59.4018 | 89.5936 | 60.01 | 80.12 | 59.4166 | 48.8802 | 59.9884 | 40.56 | 59.4397 | 29.8427 | 60.02 | 20.78 | 59.4364 | 91.535 | 60.01 | 80.12 | 59.4423 | 68.0491 | 59.97 | 60.34
59.4101 | 89.5926 | 60.01 | 80.12 | 59.4249 | 48.8767 | 59.9883 | 40.56 | 59.4481 | 29.8418 | 60.02 | 20.78 | 59.4448 | 91.5327 | 60.01 | 80.12 | 59.4506 | 68.048 | 59.97 | 60.34
59.4185 | 89.5915 | 60.01 | 80.12 | 59.4332 | 48.8733 | 59.9883 | 40.56 | 59.4564 | 29.8409 | 60.02 | 20.78 | 59.4531 | 91.5305 | 60.01 | 80.12 | 59.459 | 68.0469 | 59.97 | 60.34
59.4268 | 89.5905 | 60.01 | 80.12 | 59.4416 | 48.8698 | 59.9882 | 40.56 | 59.4647 | 29.84 | 60.02 | 20.78 | 59.4614 | 91.5282 | 60.01 | 80.12 | 59.4673 | 68.0458 | 59.97 | 60.34
59.4351 | 89.5894 | 60.01 | 80.12 | 59.4499 | 48.8663 | 59.9881 | 40.56 | 59.473 | 29.8391 | 60.02 | 20.78 | 59.4698 | 91.526 | 60.01 | 80.12 | 59.4756 | 68.0447 | 59.97 | 60.34
59.4435 | 89.5884 | 60.01 | 80.12 | 59.4583 | 48.8628 | 59.988 | 40.56 | 59.4814 | 29.8382 | 60.02 | 20.78 | 59.4781 | 91.5237 | 60.01 | 80.12 | 59.484 | 68.0436 | 59.97 | 60.34
59.4518 | 89.5874 | 60.01 | 80.12 | 59.4666 | 48.8593 | 59.9879 | 40.56 | 59.4897 | 29.8373 | 60.02 | 20.78 | 59.4864 | 91.5215 | 60.01 | 80.12 | 59.4923 | 68.0425 | 59.97 | 60.34
59.4601 | 89.5863 | 60.01 | 80.12 | 59.4749 | 48.8558 | 59.9878 | 40.56 | 59.498 | 29.8364 | 60.02 | 20.78 | 59.4948 | 91.5193 | 60.01 | 80.12 | 59.5006 | 68.0414 | 59.97 | 60.34
59.4685 | 89.5853 | 60.01 | 80.12 | 59.4832 | 48.8523 | 59.9878 | 40.56 | 59.5063 | 29.8355 | 60.02 | 20.78 | 59.5031 | 91.517 | 60.01 | 80.12 | 59.509 | 68.0403 | 59.97 | 60.34
59.4768 | 89.5842 | 60.01 | 80.12 | 59.4916 | 48.8489 | 59.9877 | 40.56 | 59.5146 | 29.8346 | 60.02 | 20.78 | 59.5114 | 91.5148 | 60.01 | 80.12 | 59.5173 | 68.0392 | 59.97 | 60.34
59.4851 | 89.5832 | 60.01 | 80.12 | 59.4999 | 48.8454 | 59.9876 | 40.56 | 59.523 | 29.8337 | 60.02 | 20.78 | 59.5198 | 91.5125 | 60.01 | 80.12 | 59.5257 | 68.0382 | 59.97 | 60.34
59.4935 | 89.5822 | 60.01 | 80.12 | 59.5082 | 48.8419 | 59.9875 | 40.56 | 59.5313 | 29.8328 | 60.02 | 20.78 | 59.5281 | 91.5103 | 60.01 | 80.12 | 59.534 | 68.0371 | 59.97 | 60.34
59.5018 | 89.5811 | 60.01 | 80.12 | 59.5165 | 48.8384 | 59.9874 | 40.56 | 59.5397 | 29.8319 | 60.02 | 20.78 | 59.5364 | 91.5081 | 60.01 | 80.12 | 59.5423 | 68.036 | 59.97 | 60.34
59.5101 | 89.5801 | 60.01 | 80.12 | 59.5249 | 48.8349 | 59.9873 | 40.56 | 59.548 | 29.831 | 60.02 | 20.78 | 59.5448 | 91.5058 | 60.01 | 80.12 | 59.5507 | 68.0349 | 59.97 | 60.34
59.5184 | 89.579 | 60.01 | 80.12 | 59.5333 | 48.8314 | 59.9873 | 40.56 | 59.5563 | 29.8301 | 60.02 | 20.78 | 59.5531 | 91.5036 | 60.01 | 80.12 | 59.559 | 68.0338 | 59.97 | 60.34
59.5268 | 89.578 | 60.01 | 80.12 | 59.5416 | 48.828 | 59.9872 | 40.56 | 59.5646 | 29.8292 | 60.02 | 20.78 | 59.5614 | 91.5013 | 60.01 | 80.12 | 59.5673 | 68.0327 | 59.97 | 60.34
59.5351 | 89.577 | 60.01 | 80.12 | 59.5499 | 48.8245 | 59.9871 | 40.56 | 59.573 | 29.8283 | 60.02 | 20.78 | 59.5698 | 91.4991 | 60.01 | 80.12 | 59.5757 | 68.0316 | 59.97 | 60.34
59.5434 | 89.5759 | 60.01 | 80.12 | 59.5582 | 48.821 | 59.987 | 40.56 | 59.5813 | 29.8274 | 60.02 | 20.78 | 59.5781 | 91.4968 | 60.01 | 80.12 | 59.584 | 68.0305 | 59.97 | 60.34
59.5518 | 89.5749 | 60.01 | 80.12 | 59.5666 | 48.8175 | 59.9869 | 40.56 | 59.5897 | 29.8265 | 60.02 | 20.78 | 59.5864 | 91.4946 | 60.01 | 80.12 | 59.5923 | 68.0294 | 59.97 | 60.34
59.5601 | 89.5738 | 60.01 | 80.12 | 59.5749 | 48.814 | 59.9868 | 40.56 | 59.598 | 29.8256 | 60.02 | 20.78 | 59.5947 | 91.5978 | 60.01 | 80.12 | 59.6007 | 68.0283 | 59.97 | 60.34
59.5684 | 89.5728 | 60.01 | 80.12 | 59.5833 | 48.8105 | 59.9868 | 40.56 | 59.6063 | 29.8247 | 60.02 | 20.78 | 59.6031 | 91.5948 | 60.01 | 80.12 | 59.609 | 68.0272 | 59.97 | 60.34
59.5768 | 89.5717 | 60.01 | 80.12 | 59.5916 | 48.8071 | 59.9867 | 40.56 | 59.6146 | 29.8238 | 60.02 | 20.78 | 59.6114 | 91.5917 | 60.01 | 80.12 | 59.6174 | 68.0261 | 59.97 | 60.34
59.5851 | 89.5707 | 60.01 | 80.12 | 59.5999 | 48.8036 | 59.9866 | 40.56 | 59.623 | 29.8229 | 60.02 | 20.78 | 59.6197 | 91.5887 | 60.01 | 80.12 | 59.6257 | 68.025 | 59.97 | 60.34
59.5934 | 89.5697 | 60.01 | 80.12 | 59.6083 | 48.8001 | 59.9865 | 40.56 | 59.6313 | 29.822 | 60.02 | 20.78 | 59.6281 | 91.5857 | 60.01 | 80.12 | 59.634 | 68.024 | 59.97 | 60.34
59.6018 | 89.5686 | 60.01 | 80.12 | 59.6166 | 48.7966 | 59.9864 | 40.56 | 59.6396 | 29.8211 | 60.02 | 20.78 | 59.6364 | 91.5827 | 60.01 | 80.12 | 59.6424 | 68.0229 | 59.97 | 60.34
59.6101 | 89.5676 | 60.01 | 80.12 | 59.6249 | 48.7931 | 59.9863 | 40.56 | 59.6479 | 29.8202 | 60.02 | 20.78 | 59.6447 | 91.5797 | 60.01 | 80.12 | 59.6507 | 68.0218 | 59.97 | 60.34
59.6184 | 89.5665 | 60.01 | 80.12 | 59.6332 | 48.7896 | 59.9863 | 40.56 | 59.6563 | 29.8193 | 60.02 | 20.78 | 59.6531 | 91.5766 | 60.01 | 80.12 | 59.6591 | 68.0207 | 59.97 | 60.34
59.6268 | 89.5655 | 60.01 | 80.12 | 59.6416 | 48.7862 | 59.9862 | 40.56 | 59.6646 | 29.8184 | 60.02 | 20.78 | 59.6614 | 91.5736 | 60.01 | 80.12 | 59.6674 | 68.0196 | 59.97 | 60.34
59.6351 | 89.5645 | 60.01 | 80.12 | 59.6499 | 48.7827 | 59.9861 | 40.56 | 59.673 | 29.8175 | 60.02 | 20.78 | 59.6697 | 91.5706 | 60.01 | 80.12 | 59.6757 | 68.0185 | 59.97 | 60.34
59.6434 | 89.5634 | 60.01 | 80.12 | 59.6583 | 48.7792 | 59.986 | 40.56 | 59.6813 | 29.8166 | 60.02 | 20.78 | 59.6781 | 91.5676 | 60.01 | 80.12 | 59.6841 | 68.0174 | 59.97 | 60.34
59.6517 | 89.5624 | 60.01 | 80.12 | 59.6666 | 48.7757 | 59.9859 | 40.56 | 59.6896 | 29.8157 | 60.02 | 20.78 | 59.6864 | 91.5645 | 60.01 | 80.12 | 59.6924 | 68.0163 | 59.97 | 60.34
59.6601 | 89.5613 | 60.01 | 80.12 | 59.6749 | 48.7722 | 59.9858 | 40.56 | 59.6979 | 29.8148 | 60.02 | 20.78 | 59.6947 | 91.5615 | 60.01 | 80.12 | 59.7007 | 68.0152 | 59.97 | 60.34
59.6684 | 89.5603 | 60.01 | 80.12 | 59.6833 | 48.7687 | 59.9858 | 40.56 | 59.7063 | 29.8139 | 60.02 | 20.78 | 59.7031 | 91.5585 | 60.01 | 80.12 | 59.7091 | 68.0141 | 59.97 | 60.34
59.6767 | 89.5592 | 60.01 | 80.12 | 59.6916 | 48.7653 | 59.9857 | 40.56 | 59.7146 | 29.813 | 60.02 | 20.78 | 59.7114 | 91.5555 | 60.01 | 80.12 | 59.7174 | 68.013 | 59.97 | 60.34
59.6851 | 89.5582 | 60.01 | 80.12 | 59.7 | 48.7618 | 59.9856 | 40.56 | 59.723 | 29.8121 | 60.02 | 20.78 | 59.7197 | 91.5524 | 60.01 | 80.12 | 59.7258 | 68.0119 | 59.97 | 60.34
59.6934 | 89.5572 | 60.01 | 80.12 | 59.7083 | 48.7583 | 59.9855 | 40.56 | 59.7313 | 29.8112 | 60.02 | 20.78 | 59.7281 | 91.5494 | 60.01 | 80.12 | 59.7341 | 68.0108 | 59.97 | 60.34
59.7017 | 89.5561 | 60.01 | 80.12 | 59.7166 | 48.7548 | 59.9854 | 40.56 | 59.7396 | 29.8103 | 60.02 | 20.78 | 59.7364 | 91.5464 | 60.01 | 80.12 | 59.7424 | 68.0098 | 59.97 | 60.34
59.71 | 89.5551 | 60.01 | 80.12 | 59.7249 | 48.7513 | 59.9853 | 40.56 | 59.7479 | 29.8094 | 60.02 | 20.78 | 59.7447 | 91.5434 | 60.01 | 80.12 | 59.7508 | 68.0087 | 59.97 | 60.34
59.7184 | 89.554 | 60.01 | 80.12 | 59.7333 | 48.7478 | 59.9853 | 40.56 | 59.7562 | 29.8085 | 60.02 | 20.78 | 59.7531 | 91.5403 | 60.01 | 80.12 | 59.7591 | 68.0076 | 59.97 | 60.34
59.7267 | 89.553 | 60.01 | 80.12 | 59.7416 | 48.7443 | 59.9852 | 40.56 | 59.7646 | 29.8076 | 60.02 | 20.78 | 59.7614 | 91.5373 | 60.01 | 80.12 | 59.7674 | 68.0065 | 59.97 | 60.34
59.735 | 89.552 | 60.01 | 80.12 | 59.7499 | 48.7409 | 59.9851 | 40.56 | 59.7729 | 29.8067 | 60.02 | 20.78 | 59.7697 | 91.5343 | 60.01 | 80.12 | 59.7758 | 68.0054 | 59.97 | 60.34
59.7434 | 89.5509 | 60.01 | 80.12 | 59.7583 | 48.7374 | 59.985 | 40.56 | 59.7812 | 29.8059 | 60.0199 | 20.78 | 59.7781 | 91.5313 | 60.01 | 80.12 | 59.7841 | 68.0043 | 59.97 | 60.34
59.7517 | 89.5499 | 60.01 | 80.12 | 59.7666 | 48.7339 | 59.9849 | 40.56 | 59.7896 | 29.805 | 60.0198 | 20.78 | 59.7864 | 91.5282 | 60.01 | 80.12 | 59.7924 | 68.0032 | 59.97 | 60.34
59.76 | 89.5488 | 60.01 | 80.12 | 59.775 | 48.7304 | 59.9848 | 40.56 | 59.7979 | 29.8042 | 60.0197 | 20.78 | 59.7947 | 91.5252 | 60.01 | 80.12 | 59.8008 | 68.0021 | 59.97 | 60.34
59.7684 | 89.5478 | 60.01 | 80.12 | 59.7833 | 48.7269 | 59.9848 | 40.56 | 59.8062 | 29.8034 | 60.0196 | 20.78 | 59.803 | 91.5222 | 60.01 | 80.12 | 59.8091 | 68.001 | 59.97 | 60.34
59.7767 | 89.5467 | 60.01 | 80.12 | 59.7916 | 48.7234 | 59.9847 | 40.56 | 59.8146 | 29.8025 | 60.0196 | 20.78 | 59.8114 | 91.5192 | 60.01 | 80.12 | 59.8175 | 67.9999 | 59.97 | 60.34
59.785 | 89.5457 | 60.01 | 80.12 | 59.8 | 48.72 | 59.9846 | 40.56 | 59.8229 | 29.8017 | 60.0195 | 20.78 | 59.8197 | 91.5161 | 60.01 | 80.12 | 59.8258 | 67.9988 | 59.97 | 60.34
59.7934 | 89.5447 | 60.01 | 80.12 | 59.8083 | 48.7165 | 59.9845 | 40.56 | 59.8312 | 29.8008 | 60.0194 | 20.78 | 59.828 | 91.5131 | 60.01 | 80.12 | 59.8341 | 67.9977 | 59.97 | 60.34
59.8017 | 89.5436 | 60.01 | 80.12 | 59.8167 | 48.713 | 59.9844 | 40.56 | 59.8395 | 29.8 | 60.0193 | 20.78 | 59.8364 | 91.5101 | 60.01 | 80.12 | 59.8425 | 67.9967 | 59.97 | 60.34
59.81 | 89.5426 | 60.01 | 80.12 | 59.825 | 48.7095 | 59.9843 | 40.56 | 59.8479 | 29.7991 | 60.0192 | 20.78 | 59.8447 | 91.5071 | 60.01 | 80.12 | 59.8508 | 67.9956 | 59.97 | 60.34
59.8183 | 89.5415 | 60.01 | 80.12 | 59.8333 | 48.706 | 59.9843 | 40.56 | 59.8562 | 29.7983 | 60.0191 | 20.78 | 59.853 | 91.504 | 60.01 | 80.12 | 59.8591 | 67.9945 | 59.97 | 60.34
59.8267 | 89.5405 | 60.01 | 80.12 | 59.8416 | 48.7025 | 59.9842 | 40.56 | 59.8646 | 29.7975 | 60.0191 | 20.78 | 59.8614 | 91.501 | 60.01 | 80.12 | 59.8675 | 67.9934 | 59.97 | 60.34
59.835 | 89.5395 | 60.01 | 80.12 | 59.85 | 48.6991 | 59.9841 | 40.56 | 59.8729 | 29.7966 | 60.019 | 20.78 | 59.8697 | 91.498 | 60.01 | 80.12 | 59.8758 | 67.9923 | 59.97 | 60.34
59.8433 | 89.5384 | 60.01 | 80.12 | 59.8583 | 48.6956 | 59.984 | 40.56 | 59.8812 | 29.7958 | 60.0189 | 20.78 | 59.878 | 91.495 | 60.01 | 80.12 | 59.8842 | 67.9912 | 59.97 | 60.34
59.8517 | 89.5374 | 60.01 | 80.12 | 59.8666 | 48.6921 | 59.9839 | 40.56 | 59.8895 | 29.7949 | 60.0188 | 20.78 | 59.8864 | 91.4919 | 60.01 | 80.12 | 59.8925 | 67.9901 | 59.97 | 60.34
59.86 | 89.5363 | 60.01 | 80.12 | 59.875 | 48.6886 | 59.9838 | 40.56 | 59.8979 | 29.7941 | 60.0187 | 20.78 | 59.8947 | 91.4889 | 60.01 | 80.12 | 59.9008 | 67.989 | 59.97 | 60.34
59.8683 | 89.5353 | 60.01 | 80.12 | 59.8833 | 48.6851 | 59.9838 | 40.56 | 59.9062 | 29.7933 | 60.0186 | 20.78 | 59.903 | 91.4859 | 60.01 | 80.12 | 59.9092 | 67.9879 | 59.97 | 60.34
59.8767 | 89.5342 | 60.01 | 80.12 | 59.8917 | 48.6816 | 59.9837 | 40.56 | 59.9146 | 29.7924 | 60.0186 | 20.78 | 59.9114 | 91.4829 | 60.01 | 80.12 | 59.9175 | 67.9868 | 59.97 | 60.34
59.885 | 89.5332 | 60.01 | 80.12 | 59.9 | 48.6782 | 59.9836 | 40.56 | 59.9229 | 29.7916 | 60.0185 | 20.78 | 59.9197 | 91.4798 | 60.01 | 80.12 | 59.9259 | 67.9857 | 59.97 | 60.34
59.8933 | 89.5322 | 60.01 | 80.12 | 59.9083 | 48.6747 | 59.9835 | 40.56 | 59.9312 | 29.7907 | 60.0184 | 20.78 | 59.928 | 91.4768 | 60.01 | 80.12 | 59.9342 | 67.9846 | 59.97 | 60.34
59.9017 | 89.5311 | 60.01 | 80.12 | 59.9166 | 48.6712 | 59.9834 | 40.56 | 59.9395 | 29.7899 | 60.0183 | 20.78 | 59.9364 | 91.4738 | 60.01 | 80.12 | 59.9425 | 67.9835 | 59.97 | 60.34
59.91 | 89.5301 | 60.01 | 80.12 | 59.925 | 48.6677 | 59.9833 | 40.56 | 59.9479 | 29.789 | 60.0182 | 20.78 | 59.9447 | 91.4708 | 60.01 | 80.12 | 59.9509 | 67.9825 | 59.97 | 60.34
59.9183 | 89.529 | 60.01 | 80.12 | 59.9333 | 48.6642 | 59.9833 | 40.56 | 59.9562 | 29.7882 | 60.0181 | 20.78 | 59.953 | 91.4677 | 60.01 | 80.12 | 59.9592 | 67.9814 | 59.97 | 60.34
59.9267 | 89.528 | 60.01 | 80.12 | 59.9417 | 48.6607 | 59.9832 | 40.56 | 59.9645 | 29.7874 | 60.0181 | 20.78 | 59.9613 | 91.4647 | 60.01 | 80.12 | 59.9675 | 67.9803 | 59.97 | 60.34
59.935 | 89.527 | 60.01 | 80.12 | 59.95 | 48.6572 | 59.9831 | 40.56 | 59.9728 | 29.7865 | 60.018 | 20.78 | 59.9697 | 91.4617 | 60.01 | 80.12 | 59.9759 | 67.9792 | 59.97 | 60.34
59.9433 | 89.5259 | 60.01 | 80.12 | 59.9583 | 48.6538 | 59.983 | 40.56 | 59.9811 | 29.7857 | 60.0179 | 20.78 | 59.978 | 91.4587 | 60.01 | 80.12 | 59.9842 | 67.9781 | 59.97 | 60.34
59.9516 | 89.5249 | 60.01 | 80.12 | 59.9667 | 48.6503 | 59.9829 | 40.56 | 59.9895 | 29.7848 | 60.0178 | 20.78 | 59.9864 | 91.4556 | 60.01 | 80.12 | 59.9926 | 67.977 | 59.97 | 60.34
59.96 | 89.5238 | 60.01 | 80.12 | 59.975 | 48.6468 | 59.9828 | 40.56 | 59.9978 | 29.784 | 60.0177 | 20.78 | 59.9947 | 91.4526 | 60.01 | 80.12 | 60.0009 | 67.9759 | 59.97 | 60.34
59.9683 | 89.5228 | 60.01 | 80.12 | 59.9833 | 48.6433 | 59.9828 | 40.56 | 60.0062 | 29.7832 | 60.0176 | 20.78 | 60.003 | 91.4496 | 60.01 | 80.12 | 60.0092 | 67.9748 | 59.97 | 60.34
59.9766 | 89.5218 | 60.01 | 80.12 | 59.9916 | 48.6398 | 59.9827 | 40.56 | 60.0145 | 29.7823 | 60.0176 | 20.78 | 60.0113 | 91.4466 | 60.01 | 80.12 | 60.0176 | 67.9737 | 59.97 | 60.34
59.985 | 89.5207 | 60.01 | 80.12 | 60 | 48.6363 | 59.9826 | 40.56 | 60.0228 | 29.7815 | 60.0175 | 20.78 | 60.0197 | 91.4436 | 60.01 | 80.12 | 60.0259 | 67.9726 | 59.97 | 60.34
59.9933 | 89.5197 | 60.01 | 80.12 | 60.0084 | 48.6329 | 59.9825 | 40.56 | 60.0311 | 29.7806 | 60.0174 | 20.78 | 60.028 | 91.4405 | 60.01 | 80.12 | 60.0342 | 67.9715 | 59.97 | 60.34
60.0016 | 89.5186 | 60.01 | 80.12 | 60.0167 | 48.6294 | 59.9824 | 40.56 | 60.0395 | 29.7798 | 60.0173 | 20.78 | 60.0363 | 91.4375 | 60.01 | 80.12 | 60.0426 | 67.9704 | 59.97 | 60.34
60.01 | 89.5176 | 60.01 | 80.12 | 60.025 | 48.6259 | 59.9823 | 40.56 | 60.0478 | 29.779 | 60.0172 | 20.78 | 60.0447 | 91.4345 | 60.01 | 80.12 | 60.0509 | 67.9693 | 59.97 | 60.34
60.0183 | 89.5165 | 60.01 | 80.12 | 60.0333 | 48.6224 | 59.9823 | 40.56 | 60.0561 | 29.7781 | 60.0171 | 20.78 | 60.053 | 91.4314 | 60.01 | 80.12 | 60.0592 | 67.9683 | 59.97 | 60.34
60.0266 | 89.5155 | 60.01 | 80.12 | 60.0417 | 48.6189 | 59.9822 | 40.56 | 60.0645 | 29.7773 | 60.0171 | 20.78 | 60.0613 | 91.4284 | 60.01 | 80.12 | 60.0676 | 67.9674 | 59.9701 | 60.34
60.035 | 89.5145 | 60.01 | 80.12 | 60.05 | 48.6154 | 59.9821 | 40.56 | 60.0728 | 29.7764 | 60.017 | 20.78 | 60.0697 | 91.4254 | 60.01 | 80.12 | 60.0759 | 67.9666 | 59.9701 | 60.34
60.0433 | 89.5134 | 60.01 | 80.12 | 60.0583 | 48.6119 | 59.982 | 40.56 | 60.0811 | 29.7756 | 60.0169 | 20.78 | 60.078 | 91.4224 | 60.01 | 80.12 | 60.0843 | 67.9659 | 59.9702 | 60.34
60.0516 | 89.5124 | 60.01 | 80.12 | 60.0667 | 48.6085 | 59.9819 | 40.56 | 60.0894 | 29.7747 | 60.0168 | 20.78 | 60.0863 | 91.4193 | 60.01 | 80.12 | 60.0926 | 67.9651 | 59.9703 | 60.34
60.06 | 89.5113 | 60.01 | 80.12 | 60.075 | 48.605 | 59.9818 | 40.56 | 60.0978 | 29.7739 | 60.0167 | 20.78 | 60.0947 | 91.4163 | 60.01 | 80.12 | 60.1009 | 67.9643 | 59.9704 | 60.34
60.0683 | 89.5103 | 60.01 | 80.12 | 60.0834 | 48.6015 | 59.9818 | 40.56 | 60.1061 | 29.7731 | 60.0166 | 20.78 | 60.103 | 91.4133 | 60.01 | 80.12 | 60.1093 | 67.9635 | 59.9705 | 60.34
60.0766 | 89.5093 | 60.01 | 80.12 | 60.0917 | 48.598 | 59.9817 | 40.56 | 60.1144 | 29.7722 | 60.0166 | 20.78 | 60.1113 | 91.4103 | 60.01 | 80.12 | 60.1176 | 67.9628 | 59.9706 | 60.34
60.0849 | 89.5082 | 60.01 | 80.12 | 60.1 | 48.5945 | 59.9816 | 40.56 | 60.1227 | 29.7714 | 60.0165 | 20.78 | 60.1197 | 91.4072 | 60.01 | 80.12 | 60.1259 | 67.962 | 59.9706 | 60.34
60.0933 | 89.281 | 60 | 80.12 | 60.1083 | 48.591 | 59.9815 | 40.56 | 60.1311 | 29.7705 | 60.0164 | 20.78 | 60.128 | 91.4042 | 60.01 | 80.12 | 60.1343 | 67.9612 | 59.9707 | 60.34
60.1016 | 89.2796 | 60 | 80.12 | 60.1167 | 48.5876 | 59.9814 | 40.56 | 60.1394 | 29.7697 | 60.0163 | 20.78 | 60.1363 | 91.4012 | 60.01 | 80.12 | 60.1426 | 67.9604 | 59.9708 | 60.34
60.1099 | 89.2783 | 60 | 80.12 | 60.1251 | 48.5841 | 59.9813 | 40.56 | 60.1478 | 29.7689 | 60.0162 | 20.78 | 60.1447 | 91.3982 | 60.01 | 80.12 | 60.151 | 67.9596 | 59.9709 | 60.34
60.1183 | 89.277 | 60 | 80.12 | 60.1334 | 48.5806 | 59.9813 | 40.56 | 60.1561 | 29.768 | 60.0161 | 20.78 | 60.153 | 91.3952 | 60.01 | 80.12 | 60.1593 | 67.9589 | 59.971 | 60.34
60.1266 | 89.2757 | 60 | 80.12 | 60.1417 | 48.5771 | 59.9812 | 40.56 | 60.1644 | 29.7672 | 60.0161 | 20.78 | 60.1613 | 91.3921 | 60.01 | 80.12 | 60.1676 | 67.9581 | 59.9711 | 60.34
60.1349 | 89.2744 | 60 | 80.12 | 60.15 | 48.5736 | 59.9811 | 40.56 | 60.1727 | 29.7663 | 60.016 | 20.78 | 60.1696 | 91.3891 | 60.01 | 80.12 | 60.176 | 67.9573 | 59.9711 | 60.34
60.1433 | 89.2731 | 60 | 80.12 | 60.1584 | 48.5701 | 59.981 | 40.56 | 60.181 | 29.7655 | 60.0159 | 20.78 | 60.178 | 91.3861 | 60.01 | 80.12 | 60.1843 | 67.9566 | 59.9712 | 60.34
60.1516 | 89.2717 | 60 | 80.12 | 60.1667 | 48.5667 | 59.9809 | 40.56 | 60.1894 | 29.7647 | 60.0158 | 20.78 | 60.1863 | 91.3831 | 60.01 | 80.12 | 60.1926 | 67.9558 | 59.9713 | 60.34
60.1599 | 89.2704 | 60 | 80.12 | 60.175 | 48.5632 | 59.9808 | 40.56 | 60.1977 | 29.7638 | 60.0157 | 20.78 | 60.1946 | 91.38 | 60.01 | 80.12 | 60.201 | 67.955 | 59.9714 | 60.34
60.1683 | 89.2691 | 60 | 80.12 | 60.1834 | 48.5597 | 59.9808 | 40.56 | 60.2061 | 29.763 | 60.0156 | 20.78 | 60.203 | 91.377 | 60.01 | 80.12 | 60.2093 | 67.9542 | 59.9715 | 60.34
60.1766 | 89.2678 | 60 | 80.12 | 60.1917 | 48.5562 | 59.9807 | 40.56 | 60.2144 | 29.7621 | 60.0156 | 20.78 | 60.2113 | 91.374 | 60.01 | 80.12 | 60.2177 | 67.9534 | 59.9716 | 60.34
60.1849 | 89.2665 | 60 | 80.12 | 60.2001 | 48.5527 | 59.9806 | 40.56 | 60.2227 | 29.7613 | 60.0155 | 20.78 | 60.2196 | 91.371 | 60.01 | 80.12 | 60.226 | 67.9527 | 59.9716 | 60.34
60.1933 | 89.2652 | 60 | 80.12 | 60.2084 | 48.5492 | 59.9805 | 40.56 | 60.231 | 29.7604 | 60.0154 | 20.78 | 60.228 | 91.3679 | 60.01 | 80.12 | 60.2343 | 67.9519 | 59.9717 | 60.34
60.2016 | 89.2638 | 60 | 80.12 | 60.2167 | 48.5457 | 59.9804 | 40.56 | 60.2394 | 29.7596 | 60.0153 | 20.78 | 60.2363 | 91.3649 | 60.01 | 80.12 | 60.2427 | 67.9511 | 59.9718 | 60.34
60.2099 | 89.2625 | 60 | 80.12 | 60.225 | 48.5423 | 59.9803 | 40.56 | 60.2477 | 29.7588 | 60.0152 | 20.78 | 60.2446 | 91.3619 | 60.01 | 80.12 | 60.251 | 67.9503 | 59.9719 | 60.34
60.2182 | 89.2612 | 60 | 80.12 | 60.2334 | 48.5388 | 59.9803 | 40.56 | 60.256 | 29.7579 | 60.0151 | 20.78 | 60.253 | 91.3589 | 60.01 | 80.12 | 60.2593 | 67.9496 | 59.972 | 60.34
60.2266 | 89.2599 | 60 | 80.12 | 60.2418 | 48.5353 | 59.9802 | 40.56 | 60.2643 | 29.7571 | 60.0151 | 20.78 | 60.2613 | 91.3558 | 60.01 | 80.12 | 60.2677 | 67.9488 | 59.9721 | 60.34
60.2349 | 89.2586 | 60 | 80.12 | 60.2501 | 48.5318 | 59.9801 | 40.56 | 60.2727 | 29.7562 | 60.015 | 20.78 | 60.2696 | 91.3528 | 60.01 | 80.12 | 60.276 | 67.948 | 59.9721 | 60.34
60.2432 | 89.2573 | 60 | 80.12 | 60.2584 | 48.5283 | 59.98 | 40.56 | 60.281 | 29.7554 | 60.0149 | 20.78 | 60.278 | 91.3498 | 60.01 | 80.12 | 60.2843 | 67.9472 | 59.9722 | 60.34
60.2516 | 89.256 | 60 | 80.12 | 60.2667 | 48.7282 | 59.9799 | 40.56 | 60.2894 | 29.7546 | 60.0148 | 20.78 | 60.2863 | 91.3468 | 60.01 | 80.12 | 60.2927 | 67.9465 | 59.9723 | 60.34
60.2599 | 89.2546 | 60 | 80.12 | 60.2751 | 48.7241 | 59.9798 | 40.56 | 60.2977 | 29.7537 | 60.0147 | 20.78 | 60.2946 | 91.3437 | 60.01 | 80.12 | 60.301 | 67.9457 | 59.9724 | 60.34
60.2682 | 89.2533 | 60 | 80.12 | 60.2834 | 48.7199 | 59.9798 | 40.56 | 60.306 | 29.7529 | 60.0146 | 20.78 | 60.3029 | 91.3407 | 60.01 | 80.12 | 60.3094 | 67.9449 | 59.9725 | 60.34
60.2766 | 89.252 | 60 | 80.12 | 60.2917 | 48.7157 | 59.9797 | 40.56 | 60.3143 | 29.752 | 60.0146 | 20.78 | 60.3113 | 91.3377 | 60.01 | 80.12 | 60.3177 | 67.9441 | 59.9726 | 60.34
60.2849 | 89.2507 | 60 | 80.12 | 60.3001 | 48.7116 | 59.9796 | 40.56 | 60.3227 | 29.7512 | 60.0145 | 20.78 | 60.3196 | 91.3347 | 60.01 | 80.12 | 60.326 | 67.9434 | 59.9726 | 60.34
60.2932 | 89.2494 | 60 | 80.12 | 60.3084 | 48.7074 | 59.9795 | 40.56 | 60.331 | 29.7504 | 60.0144 | 20.78 | 60.3279 | 91.3316 | 60.01 | 80.12 | 60.3344 | 67.9426 | 59.9727 | 60.34
60.3016 | 89.248 | 60 | 80.12 | 60.3168 | 48.7032 | 59.9794 | 40.56 | 60.3394 | 29.7495 | 60.0143 | 20.78 | 60.3363 | 91.3286 | 60.01 | 80.12 | 60.3427 | 67.9418 | 59.9728 | 60.34
60.3099 | 89.2467 | 60 | 80.12 | 60.3251 | 48.699 | 59.9793 | 40.56 | 60.3477 | 29.7487 | 60.0142 | 20.78 | 60.3446 | 91.3256 | 60.01 | 80.12 | 60.351 | 67.941 | 59.9729 | 60.34
60.3182 | 89.2454 | 60 | 80.12 | 60.3334 | 48.6949 | 59.9793 | 40.56 | 60.356 | 29.7478 | 60.0141 | 20.78 | 60.3529 | 91.3226 | 60.01 | 80.12 | 60.3594 | 67.9403 | 59.973 | 60.34
60.3266 | 89.2441 | 60 | 80.12 | 60.3417 | 48.6907 | 59.9792 | 40.56 | 60.3643 | 29.747 | 60.0141 | 20.78 | 60.3613 | 91.3195 | 60.01 | 80.12 | 60.3677 | 67.9395 | 59.9731 | 60.34
60.3349 | 89.2428 | 60 | 80.12 | 60.3501 | 48.6865 | 59.9791 | 40.56 | 60.3726 | 29.7461 | 60.014 | 20.78 | 60.3696 | 91.3165 | 60.01 | 80.12 | 60.3761 | 67.9387 | 59.9731 | 60.34
60.3432 | 89.2415 | 60 | 80.12 | 60.3585 | 48.6824 | 59.979 | 40.56 | 60.381 | 29.7453 | 60.0139 | 20.78 | 60.3779 | 91.3135 | 60.01 | 80.12 | 60.3844 | 67.9379 | 59.9732 | 60.34
60.3515 | 89.2402 | 60 | 80.12 | 60.3668 | 48.6782 | 59.9789 | 40.56 | 60.3893 | 29.7445 | 60.0138 | 20.78 | 60.3863 | 91.3105 | 60.01 | 80.12 | 60.3927 | 67.9372 | 59.9733 | 60.34
60.3599 | 89.2388 | 60 | 80.12 | 60.3751 | 48.674 | 59.9788 | 40.56 | 60.3976 | 29.7436 | 60.0137 | 20.78 | 60.3946 | 91.3074 | 60.01 | 80.12 | 60.4011 | 67.9364 | 59.9734 | 60.34
60.3682 | 89.2375 | 60 | 80.12 | 60.3834 | 48.6699 | 59.9788 | 40.56 | 60.4059 | 29.7428 | 60.0136 | 20.78 | 60.4029 | 91.3044 | 60.01 | 80.12 | 60.4094 | 67.9356 | 59.9735 | 60.34
60.3765 | 89.2362 | 60 | 80.12 | 60.3918 | 48.6657 | 59.9787 | 40.56 | 60.4143 | 29.7419 | 60.0136 | 20.78 | 60.4113 | 91.3014 | 60.01 | 80.12 | 60.4177 | 67.9348 | 59.9736 | 60.34
60.3849 | 89.2349 | 60 | 80.12 | 60.4001 | 48.6615 | 59.9786 | 40.56 | 60.4226 | 29.7411 | 60.0135 | 20.78 | 60.4196 | 91.2984 | 60.01 | 80.12 | 60.4261 | 67.9341 | 59.9736 | 60.34
60.3932 | 89.2336 | 60 | 80.12 | 60.4084 | 48.6574 | 59.9785 | 40.56 | 60.431 | 29.7403 | 60.0134 | 20.78 | 60.4279 | 91.2954 | 60.01 | 80.12 | 60.4344 | 67.9333 | 59.9737 | 60.34
60.4015 | 89.2323 | 60 | 80.12 | 60.4168 | 48.6532 | 59.9784 | 40.56 | 60.4393 | 29.7394 | 60.0133 | 20.78 | 60.4362 | 91.2923 | 60.01 | 80.12 | 60.4427 | 67.9325 | 59.9738 | 60.34
60.4099 | 89.2309 | 60 | 80.12 | 60.4251 | 48.649 | 59.9783 | 40.56 | 60.4476 | 29.7386 | 60.0132 | 20.78 | 60.4446 | 91.2893 | 60.01 | 80.12 | 60.4511 | 67.9317 | 59.9739 | 60.34
60.4182 | 89.2296 | 60 | 80.12 | 60.4335 | 48.6449 | 59.9783 | 40.56 | 60.4559 | 29.7377 | 60.0131 | 20.78 | 60.4529 | 91.2863 | 60.01 | 80.12 | 60.4594 | 67.931 | 59.974 | 60.34
60.4265 | 89.2283 | 60 | 80.12 | 60.4418 | 48.6407 | 59.9782 | 40.56 | 60.4643 | 29.7369 | 60.0131 | 20.78 | 60.4612 | 91.2833 | 60.01 | 80.12 | 60.4678 | 67.9302 | 59.9741 | 60.34
60.4349 | 89.227 | 60 | 80.12 | 60.4501 | 48.6365 | 59.9781 | 40.56 | 60.4726 | 29.736 | 60.013 | 20.78 | 60.4696 | 91.2802 | 60.01 | 80.12 | 60.4761 | 67.9294 | 59.9742 | 60.34
60.4432 | 89.2257 | 60 | 80.12 | 60.4585 | 48.6324 | 59.978 | 40.56 | 60.481 | 29.7352 | 60.0129 | 20.78 | 60.4779 | 91.2772 | 60.01 | 80.12 | 60.4844 | 67.9286 | 59.9742 | 60.34
60.4515 | 89.2243 | 60 | 80.12 | 60.4668 | 48.6282 | 59.9779 | 40.56 | 60.4893 | 29.7344 | 60.0128 | 20.78 | 60.4862 | 91.2742 | 60.01 | 80.12 | 60.4928 | 67.9279 | 59.9743 | 60.34
60.4599 | 89.223 | 60 | 80.12 | 60.4752 | 48.624 | 59.9778 | 40.56 | 60.4976 | 29.7335 | 60.0127 | 20.78 | 60.4946 | 91.2712 | 60.01 | 80.12 | 60.5011 | 67.9271 | 59.9744 | 60.34
60.4682 | 89.2217 | 60 | 80.12 | 60.4835 | 48.6199 | 59.9778 | 40.56 | 60.5059 | 29.7327 | 60.0126 | 20.78 | 60.5029 | 91.2681 | 60.01 | 80.12 | 60.5094 | 67.9263 | 59.9745 | 60.34
60.4765 | 89.2204 | 60 | 80.12 | 60.4918 | 48.6157 | 59.9777 | 40.56 | 60.5143 | 29.7318 | 60.0126 | 20.78 | 60.5112 | 91.2651 | 60.01 | 80.12 | 60.5178 | 67.9255 | 59.9746 | 60.34
60.4849 | 89.2191 | 60 | 80.12 | 60.5001 | 48.6115 | 59.9776 | 40.56 | 60.5226 | 29.731 | 60.0125 | 20.78 | 60.5196 | 91.2621 | 60.01 | 80.12 | 60.5261 | 67.9248 | 59.9747 | 60.34
60.4932 | 89.2178 | 60 | 80.12 | 60.5085 | 48.6074 | 59.9775 | 40.56 | 60.5309 | 29.7302 | 60.0124 | 20.78 | 60.5279 | 91.2591 | 60.01 | 80.12 | 60.5345 | 67.924 | 59.9747 | 60.34
60.5015 | 89.2165 | 60 | 80.12 | 60.5168 | 48.6032 | 59.9774 | 40.56 | 60.5392 | 29.7293 | 60.0123 | 20.78 | 60.5362 | 91.256 | 60.01 | 80.12 | 60.5428 | 67.9232 | 59.9748 | 60.34
60.5099 | 89.2151 | 60 | 80.12 | 60.5251 | 48.599 | 59.9773 | 40.56 | 60.5476 | 29.7285 | 60.0122 | 20.78 | 60.5445 | 91.253 | 60.01 | 80.12 | 60.5511 | 67.9224 | 59.9749 | 60.34
60.5182 | 89.2138 | 60 | 80.12 | 60.5335 | 48.5948 | 59.9773 | 40.56 | 60.5559 | 29.7276 | 60.0121 | 20.78 | 60.5529 | 91.25 | 60.01 | 80.12 | 60.5595 | 67.9217 | 59.975 | 60.34
60.5265 | 89.2125 | 60 | 80.12 | 60.5418 | 48.5907 | 59.9772 | 40.56 | 60.5643 | 29.7268 | 60.0121 | 20.78 | 60.5612 | 91.247 | 60.01 | 80.12 | 60.5678 | 67.9209 | 59.9751 | 60.34
60.5349 | 89.2112 | 60 | 80.12 | 60.5502 | 48.5865 | 59.9771 | 40.56 | 60.5726 | 29.726 | 60.012 | 20.78 | 60.5695 | 91.2439 | 60.01 | 80.12 | 60.5761 | 67.9201 | 59.9752 | 60.34
60.5432 | 89.2099 | 60 | 80.12 | 60.5585 | 48.5823 | 59.977 | 40.56 | 60.5809 | 29.7251 | 60.0119 | 20.78 | 60.5779 | 91.2409 | 60.01 | 80.12 | 60.5845 | 67.9193 | 59.9752 | 60.34
60.5515 | 89.2086 | 60 | 80.12 | 60.5668 | 48.5782 | 59.9769 | 40.56 | 60.5892 | 29.7243 | 60.0118 | 20.78 | 60.5862 | 91.2379 | 60.01 | 80.12 | 60.5928 | 67.9186 | 59.9753 | 60.34
60.5599 | 89.2072 | 60 | 80.12 | 60.5752 | 48.574 | 59.9768 | 40.56 | 60.5976 | 29.7234 | 60.0117 | 20.78 | 60.5945 | 91.3618 | 60.01 | 80.12 | 60.6012 | 67.9178 | 59.9754 | 60.34
60.5682 | 89.2059 | 60 | 80.12 | 60.5835 | 48.5698 | 59.9768 | 40.56 | 60.6059 | 29.7226 | 60.0116 | 20.78 | 60.6029 | 91.3587 | 60.01 | 80.12 | 60.6095 | 67.917 | 59.9755 | 60.34
60.5765 | 89.2046 | 60 | 80.12 | 60.5919 | 48.5657 | 59.9767 | 40.56 | 60.6142 | 29.7217 | 60.0116 | 20.78 | 60.6112 | 91.3555 | 60.01 | 80.12 | 60.6178 | 67.9162 | 59.9756 | 60.34
60.5849 | 89.2033 | 60 | 80.12 | 60.6002 | 48.5615 | 59.9766 | 40.56 | 60.6226 | 29.7209 | 60.0115 | 20.78 | 60.6195 | 91.3524 | 60.01 | 80.12 | 60.6262 | 67.9155 | 59.9757 | 60.34
60.5932 | 89.202 | 60 | 80.12 | 60.6085 | 48.5573 | 59.9765 | 40.56 | 60.6309 | 29.7201 | 60.0114 | 20.78 | 60.6279 | 91.3493 | 60.01 | 80.12 | 60.6345 | 67.9147 | 59.9757 | 60.34
60.6015 | 89.2007 | 60 | 80.12 | 60.6168 | 48.5532 | 59.9764 | 40.56 | 60.6392 | 29.7192 | 60.0113 | 20.78 | 60.6362 | 91.3461 | 60.01 | 80.12 | 60.6428 | 67.9139 | 59.9758 | 60.34
60.6098 | 89.1993 | 60 | 80.12 | 60.6252 | 48.549 | 59.9763 | 40.56 | 60.6475 | 29.7184 | 60.0112 | 20.78 | 60.6445 | 91.343 | 60.01 | 80.12 | 60.6512 | 67.9131 | 59.9759 | 60.34
60.6182 | 89.198 | 60 | 80.12 | 60.6335 | 48.5448 | 59.9763 | 40.56 | 60.6559 | 29.7175 | 60.0111 | 20.78 | 60.6529 | 91.3399 | 60.01 | 80.12 | 60.6595 | 67.9124 | 59.976 | 60.34
60.6265 | 89.1967 | 60 | 80.12 | 60.6418 | 48.5407 | 59.9762 | 40.56 | 60.6642 | 29.7167 | 60.0111 | 20.78 | 60.6612 | 91.3367 | 60.01 | 80.12 | 60.6678 | 67.9116 | 59.9761 | 60.34
60.6348 | 89.1954 | 60 | 80.12 | 60.6502 | 48.5365 | 59.9761 | 40.56 | 60.6725 | 29.7159 | 60.011 | 20.78 | 60.6695 | 91.3336 | 60.01 | 80.12 | 60.6762 | 67.9108 | 59.9762 | 60.34
60.6432 | 89.1941 | 60 | 80.12 | 60.6585 | 48.5323 | 59.976 | 40.56 | 60.6808 | 29.715 | 60.0109 | 20.78 | 60.6778 | 91.3305 | 60.01 | 80.12 | 60.6845 | 67.91 | 59.9762 | 60.34
60.6515 | 89.1928 | 60 | 80.12 | 60.6669 | 48.5282 | 59.9759 | 40.56 | 60.6892 | 29.7142 | 60.0108 | 20.78 | 60.6862 | 91.3273 | 60.01 | 80.12 | 60.6928 | 67.9093 | 59.9763 | 60.34
60.6598 | 89.1914 | 60 | 80.12 | 60.6752 | 48.524 | 59.9758 | 40.56 | 60.6975 | 29.7133 | 60.0107 | 20.78 | 60.6945 | 91.3242 | 60.01 | 80.12 | 60.7012 | 67.9085 | 59.9764 | 60.34
60.6682 | 89.1901 | 60 | 80.12 | 60.6835 | 48.5198 | 59.9758 | 40.56 | 60.7059 | 29.7125 | 60.0106 | 20.78 | 60.7028 | 91.3211 | 60.01 | 80.12 | 60.7095 | 67.9077 | 59.9765 | 60.34
60.6765 | 89.1888 | 60 | 80.12 | 60.6919 | 48.5157 | 59.9757 | 40.56 | 60.7142 | 29.7116 | 60.0106 | 20.78 | 60.7112 | 91.3179 | 60.01 | 80.12 | 60.7178 | 67.9069 | 59.9766 | 60.34
60.6848 | 89.1875 | 60 | 80.12 | 60.7002 | 48.5115 | 59.9756 | 40.56 | 60.7225 | 29.7108 | 60.0105 | 20.78 | 60.7195 | 91.3148 | 60.01 | 80.12 | 60.7262 | 67.9062 | 59.9767 | 60.34
60.6932 | 89.1862 | 60 | 80.12 | 60.7086 | 48.5073 | 59.9755 | 40.56 | 60.7308 | 29.71 | 60.0104 | 20.78 | 60.7278 | 91.3117 | 60.01 | 80.12 | 60.7345 | 67.9054 | 59.9767 | 60.34
60.7015 | 89.1849 | 60 | 80.12 | 60.7169 | 48.5032 | 59.9754 | 40.56 | 60.7392 | 29.7091 | 60.0103 | 20.78 | 60.7362 | 91.3085 | 60.01 | 80.12 | 60.7429 | 67.9046 | 59.9768 | 60.34
60.7098 | 89.1835 | 60 | 80.12 | 60.7252 | 48.499 | 59.9753 | 40.56 | 60.7475 | 29.7083 | 60.0102 | 20.78 | 60.7445 | 91.3054 | 60.01 | 80.12 | 60.7512 | 67.9038 | 59.9769 | 60.34
60.7182 | 89.1822 | 60 | 80.12 | 60.7336 | 48.4948 | 59.9753 | 40.56 | 60.7559 | 29.7074 | 60.0101 | 20.78 | 60.7528 | 91.3023 | 60.01 | 80.12 | 60.7595 | 67.9031 | 59.977 | 60.34
60.7265 | 89.1809 | 60 | 80.12 | 60.7419 | 48.4907 | 59.9752 | 40.56 | 60.7642 | 29.7066 | 60.0101 | 20.78 | 60.7612 | 91.2991 | 60.01 | 80.12 | 60.7679 | 67.9023 | 59.9771 | 60.34
60.7348 | 89.1796 | 60 | 80.12 | 60.7502 | 48.4865 | 59.9751 | 40.56 | 60.7725 | 29.5738 | 60.01 | 20.78 | 60.7695 | 91.296 | 60.01 | 80.12 | 60.7762 | 67.9015 | 59.9771 | 60.34
60.7431 | 89.1783 | 60 | 80.12 | 60.7585 | 48.4823 | 59.975 | 40.56 | 60.7808 | 29.5732 | 60.01 | 20.78 | 60.7778 | 91.2929 | 60.01 | 80.12 | 60.7845 | 67.9007 | 59.9772 | 60.34
60.7515 | 89.177 | 60 | 80.12 | 60.7669 | 48.4781 | 59.9749 | 40.56 | 60.7892 | 29.5726 | 60.01 | 20.78 | 60.7861 | 91.2897 | 60.01 | 80.12 | 60.7929 | 67.9 | 59.9773 | 60.34
60.7598 | 89.1756 | 60 | 80.12 | 60.7752 | 48.474 | 59.9748 | 40.56 | 60.7975 | 29.5721 | 60.01 | 20.78 | 60.7945 | 91.2866 | 60.01 | 80.12 | 60.8012 | 67.8992 | 59.9774 | 60.34
60.7681 | 89.1743 | 60 | 80.12 | 60.7836 | 48.4698 | 59.9748 | 40.56 | 60.8058 | 29.5715 | 60.01 | 20.78 | 60.8028 | 91.2835 | 60.01 | 80.12 | 60.8095 | 67.8984 | 59.9775 | 60.34
60.7765 | 89.173 | 60 | 80.12 | 60.7919 | 48.4656 | 59.9747 | 40.56 | 60.8141 | 29.5709 | 60.01 | 20.78 | 60.8111 | 91.2803 | 60.01 | 80.12 | 60.8179 | 67.8976 | 59.9776 | 60.34
60.7848 | 89.1717 | 60 | 80.12 | 60.8002 | 48.4615 | 59.9746 | 40.56 | 60.8225 | 29.5703 | 60.01 | 20.78 | 60.8195 | 91.2772 | 60.01 | 80.12 | 60.8262 | 67.8969 | 59.9776 | 60.34
60.7931 | 89.1704 | 60 | 80.12 | 60.8086 | 48.4573 | 59.9745 | 40.56 | 60.8308 | 29.5697 | 60.01 | 20.78 | 60.8278 | 91.2741 | 60.01 | 80.12 | 60.8345 | 67.8961 | 59.9777 | 60.34
60.8015 | 89.1691 | 60 | 80.12 | 60.8169 | 48.4531 | 59.9744 | 40.56 | 60.8392 | 29.5691 | 60.01 | 20.78 | 60.8361 | 91.271 | 60.01 | 80.12 | 60.8429 | 67.8953 | 59.9778 | 60.34
60.8098 | 89.1677 | 60 | 80.12 | 60.8253 | 48.449 | 59.9743 | 40.56 | 60.8475 | 29.5685 | 60.01 | 20.78 | 60.8445 | 91.2678 | 60.01 | 80.12 | 60.8512 | 67.8945 | 59.9779 | 60.34
60.8181 | 89.1664 | 60 | 80.12 | 60.8336 | 48.4448 | 59.9743 | 40.56 | 60.8558 | 29.5679 | 60.01 | 20.78 | 60.8528 | 91.2647 | 60.01 | 80.12 | 60.8595 | 67.8938 | 59.978 | 60.34
60.8265 | 89.1651 | 60 | 80.12 | 60.8419 | 48.4406 | 59.9742 | 40.56 | 60.8641 | 29.5673 | 60.01 | 20.78 | 60.8611 | 91.2616 | 60.01 | 80.12 | 60.8679 | 67.893 | 59.9781 | 60.34
60.8348 | 89.1638 | 60 | 80.12 | 60.8503 | 48.4365 | 59.9741 | 40.56 | 60.8725 | 29.5667 | 60.01 | 20.78 | 60.8695 | 91.2584 | 60.01 | 80.12 | 60.8762 | 67.8922 | 59.9781 | 60.34
60.8431 | 89.1625 | 60 | 80.12 | 60.8586 | 48.4323 | 59.974 | 40.56 | 60.8808 | 29.5661 | 60.01 | 20.78 | 60.8778 | 91.2553 | 60.01 | 80.12 | 60.8846 | 67.8914 | 59.9782 | 60.34
60.8515 | 89.1612 | 60 | 80.12 | 60.8669 | 48.4281 | 59.9739 | 40.56 | 60.8892 | 29.5655 | 60.01 | 20.78 | 60.8861 | 91.2522 | 60.01 | 80.12 | 60.8929 | 67.8906 | 59.9783 | 60.34
60.8598 | 89.1599 | 60 | 80.12 | 60.8752 | 48.424 | 59.9738 | 40.56 | 60.8975 | 29.565 | 60.01 | 20.78 | 60.8945 | 91.249 | 60.01 | 80.12 | 60.9012 | 67.8899 | 59.9784 | 60.34
60.8681 | 89.1585 | 60 | 80.12 | 60.8836 | 48.4198 | 59.9738 | 40.56 | 60.9058 | 29.5644 | 60.01 | 20.78 | 60.9028 | 91.2459 | 60.01 | 80.12 | 60.9095 | 67.8891 | 59.9785 | 60.34
60.8764 | 89.1572 | 60 | 80.12 | 60.8919 | 48.4156 | 59.9737 | 40.56 | 60.9141 | 29.5638 | 60.01 | 20.78 | 60.9111 | 91.2428 | 60.01 | 80.12 | 60.9179 | 67.8883 | 59.9786 | 60.34
60.8848 | 89.1559 | 60 | 80.12 | 60.9003 | 48.4115 | 59.9736 | 40.56 | 60.9225 | 29.5632 | 60.01 | 20.78 | 60.9194 | 91.2396 | 60.01 | 80.12 | 60.9262 | 67.8876 | 59.9786 | 60.34
60.8931 | 89.1546 | 60 | 80.12 | 60.9086 | 48.4073 | 59.9735 | 40.56 | 60.9308 | 29.5626 | 60.01 | 20.78 | 60.9278 | 91.2365 | 60.01 | 80.12 | 60.9346 | 67.8868 | 59.9787 | 60.34
60.9015 | 89.1533 | 60 | 80.12 | 60.9169 | 48.4031 | 59.9734 | 40.56 | 60.9391 | 29.562 | 60.01 | 20.78 | 60.9361 | 91.2334 | 60.01 | 80.12 | 60.9429 | 67.886 | 59.9788 | 60.34
60.9098 | 89.1519 | 60 | 80.12 | 60.9253 | 48.399 | 59.9733 | 40.56 | 60.9474 | 29.5614 | 60.01 | 20.78 | 60.9444 | 91.2302 | 60.01 | 80.12 | 60.9512 | 67.8852 | 59.9789 | 60.34
60.9181 | 89.1506 | 60 | 80.12 | 60.9336 | 48.3948 | 59.9733 | 40.56 | 60.9558 | 29.5608 | 60.01 | 20.78 | 60.9528 | 91.2271 | 60.01 | 80.12 | 60.9596 | 67.8845 | 59.979 | 60.34
60.9265 | 89.1493 | 60 | 80.12 | 60.942 | 48.3906 | 59.9732 | 40.56 | 60.9641 | 29.5602 | 60.01 | 20.78 | 60.9611 | 91.224 | 60.01 | 80.12 | 60.9679 | 67.8837 | 59.9791 | 60.34
60.9348 | 89.148 | 60 | 80.12 | 60.9503 | 48.3865 | 59.9731 | 40.56 | 60.9725 | 29.5596 | 60.01 | 20.78 | 60.9694 | 91.2208 | 60.01 | 80.12 | 60.9762 | 67.8829 | 59.9791 | 60.34
60.9431 | 89.1467 | 60 | 80.12 | 60.9586 | 48.3823 | 59.973 | 40.56 | 60.9808 | 29.559 | 60.01 | 20.78 | 60.9778 | 91.2177 | 60.01 | 80.12 | 60.9846 | 67.8821 | 59.9792 | 60.34
60.9515 | 89.1454 | 60 | 80.12 | 60.967 | 48.3781 | 59.9729 | 40.56 | 60.9891 | 29.5585 | 60.01 | 20.78 | 60.9861 | 91.2146 | 60.01 | 80.12 | 60.9929 | 67.8813 | 59.9793 | 60.34
60.9598 | 89.1441 | 60 | 80.12 | 60.9753 | 48.3739 | 59.9728 | 40.56 | 60.9974 | 29.5579 | 60.01 | 20.78 | 60.9944 | 91.2114 | 60.01 | 80.12 | 61.0012 | 67.8806 | 59.9794 | 60.34
60.9681 | 89.1427 | 60 | 80.12 | 60.9836 | 48.3698 | 59.9728 | 40.56 | 61.0058 | 29.5573 | 60.01 | 20.78 | 61.0028 | 91.2083 | 60.01 | 80.12 | 61.0096 | 67.8798 | 59.9795 | 60.34
60.9765 | 89.1414 | 60 | 80.12 | 60.9919 | 48.3656 | 59.9727 | 40.56 | 61.0141 | 29.5567 | 60.01 | 20.78 | 61.0111 | 91.2052 | 60.01 | 80.12 | 61.0179 | 67.879 | 59.9796 | 60.34
60.9848 | 89.1401 | 60 | 80.12 | 61.0003 | 48.3614 | 59.9726 | 40.56 | 61.0225 | 29.5561 | 60.01 | 20.78 | 61.0194 | 91.202 | 60.01 | 80.12 | 61.0262 | 67.8783 | 59.9797 | 60.34
60.9931 | 89.1388 | 60 | 80.12 | 61.0086 | 48.3573 | 59.9725 | 40.56 | 61.0308 | 29.5555 | 60.01 | 20.78 | 61.0277 | 91.1989 | 60.01 | 80.12 | 61.0346 | 67.8775 | 59.9797 | 60.34
61.0014 | 89.1375 | 60 | 80.12 | 61.017 | 48.3531 | 59.9724 | 40.56 | 61.0391 | 29.5549 | 60.01 | 20.78 | 61.0361 | 91.1958 | 60.01 | 80.12 | 61.0429 | 67.8767 | 59.9798 | 60.34
61.0098 | 89.1362 | 60 | 80.12 | 61.0253 | 48.3489 | 59.9723 | 40.56 | 61.0474 | 29.5543 | 60.01 | 20.78 | 61.0444 | 91.1926 | 60.01 | 80.12 | 61.0512 | 67.8759 | 59.9799 | 60.34
61.0181 | 89.1348 | 60 | 80.12 | 61.0336 | 48.3448 | 59.9723 | 40.56 | 61.0558 | 29.5537 | 60.01 | 20.78 | 61.0527 | 91.1895 | 60.01 | 80.12 | 61.0596 | 67.8752 | 59.98 | 60.34
61.0264 | 89.1335 | 60 | 80.12 | 61.042 | 48.3406 | 59.9722 | 40.56 | 61.0641 | 29.5531 | 60.01 | 20.78 | 61.0611 | 91.1864 | 60.01 | 80.12 | 61.0679 | 67.7628 | 59.9901 | 60.34
61.0348 | 89.1322 | 60 | 80.12 | 61.0503 | 48.3364 | 59.9721 | 40.56 | 61.0724 | 29.5525 | 60.01 | 20.78 | 61.0694 | 91.1832 | 60.01 | 80.12 | 61.0762 | 67.7614 | 59.9902 | 60.34
61.0431 | 89.1309 | 60 | 80.12 | 61.0587 | 48.3323 | 59.972 | 40.56 | 61.0807 | 29.5519 | 60.01 | 20.78 | 61.0777 | 91.1801 | 60.01 | 80.12 | 61.0846 | 67.76 | 59.9902 | 60.34
61.0514 | 89.1296 | 60 | 80.12 | 61.067 | 48.3281 | 59.9719 | 40.56 | 61.0891 | 29.5514 | 60.01 | 20.78 | 61.0861 | 91.177 | 60.01 | 80.12 | 61.0929 | 67.7585 | 59.9903 | 60.34
61.0598 | 89.1283 | 60 | 80.12 | 61.0753 | 48.3239 | 59.9718 | 40.56 | 61.0974 | 29.5508 | 60.01 | 20.78 | 61.0944 | 91.1738 | 60.01 | 80.12 | 61.1012 | 67.7571 | 59.9904 | 60.34
61.0681 | 89.1269 | 60 | 80.12 | 61.0837 | 48.3198 | 59.9718 | 40.56 | 61.1058 | 29.5502 | 60.01 | 20.78 | 61.1027 | 91.1707 | 60.01 | 80.12 | 61.1096 | 67.7557 | 59.9905 | 60.34
61.0764 | 89.1256 | 60 | 80.12 | 61.092 | 48.3156 | 59.9717 | 40.56 | 61.1141 | 29.5496 | 60.01 | 20.78 | 61.1111 | 91.1676 | 60.01 | 80.12 | 61.1179 | 67.7542 | 59.9906 | 60.34
61.0848 | 89.1243 | 60 | 80.12 | 61.1003 | 48.3114 | 59.9716 | 40.56 | 61.1224 | 29.549 | 60.01 | 20.78 | 61.1194 | 91.1645 | 60.01 | 80.12 | 61.1262 | 67.7528 | 59.9907 | 60.34
61.0931 | 89.2438 | 60 | 80.12 | 61.1086 | 48.3073 | 59.9715 | 40.56 | 61.1307 | 29.5484 | 60.01 | 20.78 | 61.1277 | 91.1613 | 60.01 | 80.12 | 61.1346 | 67.7514 | 59.9907 | 60.34
61.1015 | 89.241 | 60 | 80.12 | 61.117 | 48.3031 | 59.9714 | 40.56 | 61.1391 | 29.5478 | 60.01 | 20.78 | 61.1361 | 91.1582 | 60.01 | 80.12 | 61.1429 | 67.7499 | 59.9908 | 60.34
61.1098 | 89.2381 | 60 | 80.12 | 61.1254 | 48.2989 | 59.9713 | 40.56 | 61.1474 | 29.5472 | 60.01 | 20.78 | 61.1444 | 91.1551 | 60.01 | 80.12 | 61.1512 | 67.7485 | 59.9909 | 60.34
61.1181 | 89.2353 | 60 | 80.12 | 61.1337 | 48.2948 | 59.9713 | 40.56 | 61.1558 | 29.5466 | 60.01 | 20.78 | 61.1527 | 91.1519 | 60.01 | 80.12 | 61.1596 | 67.7471 | 59.991 | 60.34
61.1264 | 89.2324 | 60 | 80.12 | 61.142 | 48.2906 | 59.9712 | 40.56 | 61.1641 | 29.546 | 60.01 | 20.78 | 61.161 | 91.1488 | 60.01 | 80.12 | 61.1679 | 67.7456 | 59.9911 | 60.34
61.1348 | 89.2296 | 60 | 80.12 | 61.1503 | 48.2864 | 59.9711 | 40.56 | 61.1724 | 29.5454 | 60.01 | 20.78 | 61.1694 | 91.1457 | 60.01 | 80.12 | 61.1763 | 67.7442 | 59.9912 | 60.34
61.1431 | 89.2268 | 60 | 80.12 | 61.1587 | 48.2823 | 59.971 | 40.56 | 61.1807 | 29.5448 | 60.01 | 20.78 | 61.1777 | 91.1425 | 60.01 | 80.12 | 61.1846 | 67.7428 | 59.9912 | 60.34
61.1514 | 89.2239 | 60 | 80.12 | 61.167 | 48.2781 | 59.9709 | 40.56 | 61.1891 | 29.5443 | 60.01 | 20.78 | 61.186 | 91.1394 | 60.01 | 80.12 | 61.1929 | 67.7413 | 59.9913 | 60.34
61.1598 | 89.2211 | 60 | 80.12 | 61.1754 | 48.2739 | 59.9708 | 40.56 | 61.1974 | 29.5437 | 60.01 | 20.78 | 61.1944 | 91.1363 | 60.01 | 80.12 | 61.2012 | 67.7399 | 59.9914 | 60.34
61.1681 | 89.2182 | 60 | 80.12 | 61.1837 | 48.2697 | 59.9708 | 40.56 | 61.2057 | 29.5431 | 60.01 | 20.78 | 61.2027 | 91.1331 | 60.01 | 80.12 | 61.2096 | 67.7385 | 59.9915 | 60.34
61.1764 | 89.2154 | 60 | 80.12 | 61.192 | 48.2656 | 59.9707 | 40.56 | 61.2141 | 29.5425 | 60.01 | 20.78 | 61.211 | 91.13 | 60.01 | 80.12 | 61.2179 | 67.737 | 59.9916 | 60.34
61.1848 | 89.2126 | 60 | 80.12 | 61.2004 | 48.2614 | 59.9706 | 40.56 | 61.2224 | 29.5419 | 60.01 | 20.78 | 61.2194 | 91.1269 | 60.01 | 80.12 | 61.2263 | 67.7356 | 59.9917 | 60.34
61.1931 | 89.2097 | 60 | 80.12 | 61.2087 | 48.2572 | 59.9705 | 40.56 | 61.2307 | 29.5413 | 60.01 | 20.78 | 61.2277 | 91.1237 | 60.01 | 80.12 | 61.2346 | 67.7342 | 59.9917 | 60.34
61.2014 | 89.2069 | 60 | 80.12 | 61.217 | 48.2531 | 59.9704 | 40.56 | 61.239 | 29.5407 | 60.01 | 20.78 | 61.236 | 91.1206 | 60.01 | 80.12 | 61.2429 | 67.7327 | 59.9918 | 60.34
61.2098 | 89.204 | 60 | 80.12 | 61.2253 | 48.2489 | 59.9703 | 40.56 | 61.2474 | 29.5401 | 60.01 | 20.78 | 61.2444 | 91.1175 | 60.01 | 80.12 | 61.2513 | 67.7313 | 59.9919 | 60.34
61.2181 | 89.2012 | 60 | 80.12 | 61.2337 | 48.2447 | 59.9703 | 40.56 | 61.2557 | 29.5395 | 60.01 | 20.78 | 61.2527 | 91.1143 | 60.01 | 80.12 | 61.2596 | 67.7299 | 59.992 | 60.34
61.2264 | 89.1983 | 60 | 80.12 | 61.2421 | 48.2406 | 59.9702 | 40.56 | 61.264 | 29.5389 | 60.01 | 20.78 | 61.261 | 91.1112 | 60.01 | 80.12 | 61.2679 | 67.7284 | 59.9921 | 60.34
61.2348 | 89.1955 | 60 | 80.12 | 61.2504 | 48.2364 | 59.9701 | 40.56 | 61.2723 | 29.5383 | 60.01 | 20.78 | 61.2694 | 91.1081 | 60.01 | 80.12 | 61.2763 | 67.727 | 59.9922 | 60.34
61.2431 | 89.1927 | 60 | 80.12 | 61.2587 | 48.2322 | 59.97 | 40.56 | 61.2807 | 29.5377 | 60.01 | 20.78 | 61.2777 | 91.1049 | 60.01 | 80.12 | 61.2846 | 67.7256 | 59.9922 | 60.34
61.2514 | 89.1898 | 60 | 80.12 | 61.267 | 48.3842 | 59.9799 | 40.56 | 61.289 | 29.5372 | 60.01 | 20.78 | 61.286 | 91.1018 | 60.01 | 80.12 | 61.2929 | 67.7241 | 59.9923 | 60.34
61.2598 | 89.187 | 60 | 80.12 | 61.2754 | 48.3823 | 59.9798 | 40.56 | 61.2974 | 29.5366 | 60.01 | 20.78 | 61.2943 | 91.0987 | 60.01 | 80.12 | 61.3013 | 67.7227 | 59.9924 | 60.34
61.2681 | 89.1841 | 60 | 80.12 | 61.2837 | 48.3805 | 59.9798 | 40.56 | 61.3057 | 29.536 | 60.01 | 20.78 | 61.3027 | 91.0955 | 60.01 | 80.12 | 61.3096 | 67.7213 | 59.9925 | 60.34
61.2764 | 89.1813 | 60 | 80.12 | 61.2921 | 48.3786 | 59.9797 | 40.56 | 61.314 | 29.5354 | 60.01 | 20.78 | 61.311 | 91.0924 | 60.01 | 80.12 | 61.3179 | 67.7198 | 59.9926 | 60.34
61.2848 | 89.1785 | 60 | 80.12 | 61.3004 | 48.3767 | 59.9796 | 40.56 | 61.3223 | 29.5348 | 60.01 | 20.78 | 61.3193 | 91.0893 | 60.01 | 80.12 | 61.3263 | 67.7184 | 59.9927 | 60.34
61.2931 | 89.1756 | 60 | 80.12 | 61.3087 | 48.3748 | 59.9795 | 40.56 | 61.3307 | 29.5342 | 60.01 | 20.78 | 61.3277 | 91.0861 | 60.01 | 80.12 | 61.3346 | 67.717 | 59.9927 | 60.34
61.3014 | 89.1728 | 60 | 80.12 | 61.3171 | 48.3729 | 59.9794 | 40.56 | 61.339 | 29.5336 | 60.01 | 20.78 | 61.336 | 91.083 | 60.01 | 80.12 | 61.3429 | 67.7155 | 59.9928 | 60.34
61.3098 | 89.1699 | 60 | 80.12 | 61.3254 | 48.371 | 59.9793 | 40.56 | 61.3474 | 29.533 | 60.01 | 20.78 | 61.3443 | 91.0799 | 60.01 | 80.12 | 61.3513 | 67.7141 | 59.9929 | 60.34
61.3181 | 89.1671 | 60 | 80.12 | 61.3337 | 48.3692 | 59.9793 | 40.56 | 61.3557 | 29.5324 | 60.01 | 20.78 | 61.3527 | 91.0767 | 60.01 | 80.12 | 61.3596 | 67.7127 | 59.993 | 60.34
61.3264 | 89.1642 | 60 | 80.12 | 61.342 | 48.3673 | 59.9792 | 40.56 | 61.364 | 29.5318 | 60.01 | 20.78 | 61.361 | 91.0736 | 60.01 | 80.12 | 61.3679 | 67.7112 | 59.9931 | 60.34
61.3348 | 89.1614 | 60 | 80.12 | 61.3504 | 48.3654 | 59.9791 | 40.56 | 61.3723 | 29.5312 | 60.01 | 20.78 | 61.3693 | 91.0705 | 60.01 | 80.12 | 61.3763 | 67.7098 | 59.9932 | 60.34
61.3431 | 89.1586 | 60 | 80.12 | 61.3588 | 48.3635 | 59.979 | 40.56 | 61.3807 | 29.5307 | 60.01 | 20.78 | 61.3777 | 91.0673 | 60.01 | 80.12 | 61.3846 | 67.7084 | 59.9932 | 60.34
61.3514 | 89.1557 | 60 | 80.12 | 61.3671 | 48.3616 | 59.9789 | 40.56 | 61.389 | 29.5301 | 60.01 | 20.78 | 61.386 | 91.0642 | 60.01 | 80.12 | 61.3929 | 67.7069 | 59.9933 | 60.34
61.3598 | 89.1529 | 60 | 80.12 | 61.3754 | 48.3597 | 59.9788 | 40.56 | 61.3973 | 29.5295 | 60.01 | 20.78 | 61.3943 | 91.0611 | 60.01 | 80.12 | 61.4013 | 67.7055 | 59.9934 | 60.34
61.3681 | 89.15 | 60 | 80.12 | 61.3837 | 48.3578 | 59.9788 | 40.56 | 61.4056 | 29.5289 | 60.01 | 20.78 | 61.4026 | 91.0579 | 60.01 | 80.12 | 61.4096 | 67.7041 | 59.9935 | 60.34
61.3764 | 89.1472 | 60 | 80.12 | 61.3921 | 48.356 | 59.9787 | 40.56 | 61.414 | 29.5283 | 60.01 | 20.78 | 61.411 | 91.0548 | 60.01 | 80.12 | 61.4179 | 67.7026 | 59.9936 | 60.34
61.3848 | 89.1444 | 60 | 80.12 | 61.4005 | 48.3541 | 59.9786 | 40.56 | 61.4223 | 29.5277 | 60.01 | 20.78 | 61.4193 | 91.0517 | 60.01 | 80.12 | 61.4263 | 67.7012 | 59.9937 | 60.34
61.3931 | 89.1415 | 60 | 80.12 | 61.4088 | 48.3522 | 59.9785 | 40.56 | 61.4307 | 29.5271 | 60.01 | 20.78 | 61.4276 | 91.0485 | 60.01 | 80.12 | 61.4346 | 67.6998 | 59.9937 | 60.34
61.4014 | 89.1387 | 60 | 80.12 | 61.4171 | 48.3503 | 59.9784 | 40.56 | 61.439 | 29.5265 | 60.01 | 20.78 | 61.436 | 91.0454 | 60.01 | 80.12 | 61.4429 | 67.6983 | 59.9938 | 60.34
61.4097 | 89.1358 | 60 | 80.12 | 61.4254 | 48.3484 | 59.9783 | 40.56 | 61.4473 | 29.5259 | 60.01 | 20.78 | 61.4443 | 91.0423 | 60.01 | 80.12 | 61.4513 | 67.6969 | 59.9939 | 60.34
61.4181 | 89.133 | 60 | 80.12 | 61.4338 | 48.3465 | 59.9783 | 40.56 | 61.4556 | 29.5253 | 60.01 | 20.78 | 61.4526 | 91.0392 | 60.01 | 80.12 | 61.4596 | 67.6955 | 59.994 | 60.34
61.4264 | 89.1301 | 60 | 80.12 | 61.4421 | 48.3447 | 59.9782 | 40.56 | 61.464 | 29.5247 | 60.01 | 20.78 | 61.461 | 91.036 | 60.01 | 80.12 | 61.4679 | 67.694 | 59.9941 | 60.34
61.4347 | 89.1273 | 60 | 80.12 | 61.4504 | 48.3428 | 59.9781 | 40.56 | 61.4723 | 29.5241 | 60.01 | 20.78 | 61.4693 | 91.0329 | 60.01 | 80.12 | 61.4763 | 67.6926 | 59.9942 | 60.34
61.4431 | 89.1245 | 60 | 80.12 | 61.4588 | 48.3409 | 59.978 | 40.56 | 61.4807 | 29.5236 | 60.01 | 20.78 | 61.4776 | 91.0298 | 60.01 | 80.12 | 61.4846 | 67.6912 | 59.9942 | 60.34
61.4514 | 89.1216 | 60 | 80.12 | 61.4671 | 48.339 | 59.9779 | 40.56 | 61.489 | 29.523 | 60.01 | 20.78 | 61.486 | 91.0266 | 60.01 | 80.12 | 61.4929 | 67.6897 | 59.9943 | 60.34
61.4597 | 89.1188 | 60 | 80.12 | 61.4755 | 48.3371 | 59.9778 | 40.56 | 61.4973 | 29.5224 | 60.01 | 20.78 | 61.4943 | 91.0235 | 60.01 | 80.12 | 61.5013 | 67.6883 | 59.9944 | 60.34
61.4681 | 89.1159 | 60 | 80.12 | 61.4838 | 48.3352 | 59.9778 | 40.56 | 61.5056 | 29.5218 | 60.01 | 20.78 | 61.5026 | 91.0204 | 60.01 | 80.12 | 61.5096 | 67.6869 | 59.9945 | 60.34
61.4764 | 89.1131 | 60 | 80.12 | 61.4921 | 48.3334 | 59.9777 | 40.56 | 61.514 | 29.5212 | 60.01 | 20.78 | 61.511 | 91.0172 | 60.01 | 80.12 | 61.5179 | 67.6854 | 59.9946 | 60.34
61.4847 | 89.1103 | 60 | 80.12 | 61.5004 | 48.3315 | 59.9776 | 40.56 | 61.5223 | 29.5206 | 60.01 | 20.78 | 61.5193 | 91.0141 | 60.01 | 80.12 | 61.5263 | 67.684 | 59.9947 | 60.34
61.4931 | 89.1074 | 60 | 80.12 | 61.5088 | 48.3296 | 59.9775 | 40.56 | 61.5306 | 29.52 | 60.01 | 20.78 | 61.5276 | 91.011 | 60.01 | 80.12 | 61.5346 | 67.6826 | 59.9947 | 60.34
61.5014 | 89.1046 | 60 | 80.12 | 61.5172 | 48.3277 | 59.9774 | 40.56 | 61.5389 | 29.5194 | 60.01 | 20.78 | 61.5359 | 91.0078 | 60.01 | 80.12 | 61.5429 | 67.6811 | 59.9948 | 60.34
61.5097 | 89.1017 | 60 | 80.12 | 61.5255 | 48.3258 | 59.9773 | 40.56 | 61.5473 | 29.5188 | 60.01 | 20.78 | 61.5443 | 91.0047 | 60.01 | 80.12 | 61.5513 | 67.6797 | 59.9949 | 60.34
61.5181 | 89.0989 | 60 | 80.12 | 61.5338 | 48.3239 | 59.9773 | 40.56 | 61.5556 | 29.5182 | 60.01 | 20.78 | 61.5526 | 91.0016 | 60.01 | 80.12 | 61.5596 | 67.6783 | 59.995 | 60.34
61.5264 | 89.0961 | 60 | 80.12 | 61.5421 | 48.3221 | 59.9772 | 40.56 | 61.564 | 29.5176 | 60.01 | 20.78 | 61.5609 | 90.9984 | 60.01 | 80.12 | 61.5679 | 67.6768 | 59.9951 | 60.34
61.5347 | 89.0932 | 60 | 80.12 | 61.5505 | 48.3202 | 59.9771 | 40.56 | 61.5723 | 29.517 | 60.01 | 20.78 | 61.5693 | 90.9953 | 60.01 | 80.12 | 61.5763 | 67.6754 | 59.9952 | 60.34
61.5431 | 89.0904 | 60 | 80.12 | 61.5588 | 48.3183 | 59.977 | 40.56 | 61.5806 | 29.5165 | 60.01 | 20.78 | 61.5776 | 90.9922 | 60.01 | 80.12 | 61.5846 | 67.674 | 59.9952 | 60.34
61.5514 | 89.0875 | 60 | 80.12 | 61.5671 | 48.3164 | 59.9769 | 40.56 | 61.5889 | 29.5159 | 60.01 | 20.78 | 61.5859 | 90.989 | 60.01 | 80.12 | 61.5929 | 67.6725 | 59.9953 | 60.34
61.5597 | 89.0847 | 60 | 80.12 | 61.5755 | 48.3145 | 59.9768 | 40.56 | 61.5973 | 29.5153 | 60.01 | 20.78 | 61.5943 | 90.8683 | 60.0101 | 80.12 | 61.6013 | 67.6711 | 59.9954 | 60.34
61.5681 | 89.0819 | 60 | 80.12 | 61.5838 | 48.3126 | 59.9768 | 40.56 | 61.6056 | 29.5147 | 60.01 | 20.78 | 61.6026 | 90.8674 | 60.0101 | 80.12 | 61.6096 | 67.6697 | 59.9955 | 60.34
61.5764 | 89.079 | 60 | 80.12 | 61.5922 | 48.3107 | 59.9767 | 40.56 | 61.614 | 29.5141 | 60.01 | 20.78 | 61.6109 | 90.8664 | 60.0102 | 80.12 | 61.6179 | 67.6682 | 59.9956 | 60.34
61.5847 | 89.0762 | 60 | 80.12 | 61.6005 | 48.3089 | 59.9766 | 40.56 | 61.6223 | 29.5135 | 60.01 | 20.78 | 61.6193 | 90.8654 | 60.0103 | 80.12 | 61.6263 | 67.6668 | 59.9957 | 60.34
61.5931 | 89.0733 | 60 | 80.12 | 61.6088 | 48.307 | 59.9765 | 40.56 | 61.6306 | 29.5129 | 60.01 | 20.78 | 61.6276 | 90.8644 | 60.0104 | 80.12 | 61.6346 | 67.6654 | 59.9957 | 60.34
61.6014 | 89.0705 | 60 | 80.12 | 61.6172 | 48.3051 | 59.9764 | 40.56 | 61.6389 | 29.5123 | 60.01 | 20.78 | 61.6359 | 90.8635 | 60.0105 | 80.12 | 61.6429 | 67.6639 | 59.9958 | 60.34
61.6097 | 89.0676 | 60 | 80.12 | 61.6255 | 48.3032 | 59.9763 | 40.56 | 61.6473 | 29.5117 | 60.01 | 20.78 | 61.6442 | 90.8625 | 60.0106 | 80.12 | 61.6513 | 67.6625 | 59.9959 | 60.34
61.6181 | 89.0648 | 60 | 80.12 | 61.6339 | 48.3013 | 59.9763 | 40.56 | 61.6556 | 29.5111 | 60.01 | 20.78 | 61.6526 | 90.8615 | 60.0106 | 80.12 | 61.6596 | 67.6611 | 59.996 | 60.34
61.6264 | 89.062 | 60 | 80.12 | 61.6422 | 48.2994 | 59.9762 | 40.56 | 61.6639 | 29.5105 | 60.01 | 20.78 | 61.6609 | 90.8605 | 60.0107 | 80.12 | 61.6679 | 67.6596 | 59.9961 | 60.34
61.6347 | 89.0591 | 60 | 80.12 | 61.6505 | 48.2976 | 59.9761 | 40.56 | 61.6722 | 29.5099 | 60.01 | 20.78 | 61.6692 | 90.8596 | 60.0108 | 80.12 | 61.6763 | 67.6582 | 59.9962 | 60.34
61.6431 | 89.0563 | 60 | 80.12 | 61.6588 | 48.2957 | 59.976 | 40.56 | 61.6806 | 29.5094 | 60.01 | 20.78 | 61.6776 | 90.8586 | 60.0109 | 80.12 | 61.6846 | 67.6568 | 59.9962 | 60.34
61.6514 | 89.0534 | 60 | 80.12 | 61.6672 | 48.2938 | 59.9759 | 40.56 | 61.6889 | 29.5088 | 60.01 | 20.78 | 61.6859 | 90.8576 | 60.011 | 80.12 | 61.6929 | 67.6553 | 59.9963 | 60.34
61.6597 | 89.0506 | 60 | 80.12 | 61.6755 | 48.2919 | 59.9758 | 40.56 | 61.6973 | 29.5082 | 60.01 | 20.78 | 61.6942 | 90.8567 | 60.0111 | 80.12 | 61.7013 | 67.6539 | 59.9964 | 60.34
61.668 | 89.0478 | 60 | 80.12 | 61.6838 | 48.29 | 59.9758 | 40.56 | 61.7056 | 29.5076 | 60.01 | 20.78 | 61.7026 | 90.8557 | 60.0111 | 80.12 | 61.7096 | 67.6525 | 59.9965 | 60.34
61.6764 | 89.0449 | 60 | 80.12 | 61.6922 | 48.2881 | 59.9757 | 40.56 | 61.7139 | 29.507 | 60.01 | 20.78 | 61.7109 | 90.8547 | 60.0112 | 80.12 | 61.7179 | 67.651 | 59.9966 | 60.34
61.6847 | 89.0421 | 60 | 80.12 | 61.7005 | 48.2863 | 59.9756 | 40.56 | 61.7222 | 29.5064 | 60.01 | 20.78 | 61.7192 | 90.8537 | 60.0113 | 80.12 | 61.7263 | 67.6496 | 59.9967 | 60.34
61.693 | 89.0392 | 60 | 80.12 | 61.7089 | 48.2844 | 59.9755 | 40.56 | 61.7306 | 29.5058 | 60.01 | 20.78 | 61.7276 | 90.8528 | 60.0114 | 80.12 | 61.7346 | 67.6482 | 59.9967 | 60.34
61.7014 | 89.0364 | 60 | 80.12 | 61.7172 | 48.2825 | 59.9754 | 40.56 | 61.7389 | 29.5052 | 60.01 | 20.78 | 61.7359 | 90.8518 | 60.0115 | 80.12 | 61.7429 | 67.6467 | 59.9968 | 60.34
61.7097 | 89.0336 | 60 | 80.12 | 61.7255 | 48.2806 | 59.9753 | 40.56 | 61.7473 | 29.5046 | 60.01 | 20.78 | 61.7442 | 90.8508 | 60.0116 | 80.12 | 61.7513 | 67.6453 | 59.9969 | 60.34
61.718 | 89.0307 | 60 | 80.12 | 61.7339 | 48.2787 | 59.9753 | 40.56 | 61.7556 | 29.504 | 60.01 | 20.78 | 61.7526 | 90.8498 | 60.0116 | 80.12 | 61.7596 | 67.6439 | 59.997 | 60.34
61.7264 | 89.0279 | 60 | 80.12 | 61.7422 | 48.2768 | 59.9752 | 40.56 | 61.7639 | 29.5034 | 60.01 | 20.78 | 61.7609 | 90.8489 | 60.0117 | 80.12 | 61.7679 | 67.6424 | 59.9971 | 60.34
61.7347 | 89.025 | 60 | 80.12 | 61.7505 | 48.275 | 59.9751 | 40.56 | 61.7722 | 29.3796 | 60.02 | 20.78 | 61.7692 | 90.8479 | 60.0118 | 80.12 | 61.7763 | 67.641 | 59.9972 | 60.34
61.743 | 89.0222 | 60 | 80.12 | 61.7589 | 48.2731 | 59.975 | 40.56 | 61.7806 | 29.3782 | 60.02 | 20.78 | 61.7775 | 90.8469 | 60.0119 | 80.12 | 61.7846 | 67.6396 | 59.9972 | 60.34
61.7514 | 89.0193 | 60 | 80.12 | 61.7672 | 48.2712 | 59.9749 | 40.56 | 61.7889 | 29.3767 | 60.02 | 20.78 | 61.7859 | 90.8459 | 60.012 | 80.12 | 61.7929 | 67.6381 | 59.9973 | 60.34
61.7597 | 89.0165 | 60 | 80.12 | 61.7756 | 48.2693 | 59.9748 | 40.56 | 61.7972 | 29.3753 | 60.02 | 20.78 | 61.7942 | 90.845 | 60.0121 | 80.12 | 61.8013 | 67.6367 | 59.9974 | 60.34
61.768 | 89.0137 | 60 | 80.12 | 61.7839 | 48.2674 | 59.9748 | 40.56 | 61.8055 | 29.3738 | 60.02 | 20.78 | 61.8025 | 90.844 | 60.0121 | 80.12 | 61.8096 | 67.6353 | 59.9975 | 60.34
61.7764 | 89.0108 | 60 | 80.12 | 61.7922 | 48.2655 | 59.9747 | 40.56 | 61.8139 | 29.3723 | 60.02 | 20.78 | 61.8109 | 90.843 | 60.0122 | 80.12 | 61.8179 | 67.6338 | 59.9976 | 60.34
61.7847 | 89.008 | 60 | 80.12 | 61.8005 | 48.2636 | 59.9746 | 40.56 | 61.8222 | 29.3709 | 60.02 | 20.78 | 61.8192 | 90.842 | 60.0123 | 80.12 | 61.8263 | 67.6324 | 59.9977 | 60.34
61.793 | 89.0051 | 60 | 80.12 | 61.8089 | 48.2618 | 59.9745 | 40.56 | 61.8306 | 29.3694 | 60.02 | 20.78 | 61.8275 | 90.8411 | 60.0124 | 80.12 | 61.8346 | 67.631 | 59.9977 | 60.34
61.8013 | 89.0023 | 60 | 80.12 | 61.8173 | 48.2599 | 59.9744 | 40.56 | 61.8389 | 29.368 | 60.02 | 20.78 | 61.8359 | 90.8401 | 60.0125 | 80.12 | 61.8429 | 67.6295 | 59.9978 | 60.34
61.8097 | 88.9995 | 60 | 80.12 | 61.8256 | 48.258 | 59.9743 | 40.56 | 61.8472 | 29.3665 | 60.02 | 20.78 | 61.8442 | 90.8391 | 60.0126 | 80.12 | 61.8513 | 67.6281 | 59.9979 | 60.34
61.818 | 88.9966 | 60 | 80.12 | 61.8339 | 48.2561 | 59.9743 | 40.56 | 61.8555 | 29.365 | 60.02 | 20.78 | 61.8525 | 90.8381 | 60.0126 | 80.12 | 61.8596 | 67.6267 | 59.998 | 60.34
61.8263 | 88.9938 | 60 | 80.12 | 61.8422 | 48.2542 | 59.9742 | 40.56 | 61.8639 | 29.3636 | 60.02 | 20.78 | 61.8609 | 90.8372 | 60.0127 | 80.12 | 61.8679 | 67.6252 | 59.9981 | 60.34
61.8347 | 88.9909 | 60 | 80.12 | 61.8506 | 48.2523 | 59.9741 | 40.56 | 61.8722 | 29.3621 | 60.02 | 20.78 | 61.8692 | 90.8362 | 60.0128 | 80.12 | 61.8763 | 67.6238 | 59.9981 | 60.34
61.843 | 88.9881 | 60 | 80.12 | 61.8589 | 48.2505 | 59.974 | 40.56 | 61.8806 | 29.3607 | 60.02 | 20.78 | 61.8775 | 90.8352 | 60.0129 | 80.12 | 61.8846 | 67.6224 | 59.9982 | 60.34
61.8513 | 88.9853 | 60 | 80.12 | 61.8672 | 48.2486 | 59.9739 | 40.56 | 61.8889 | 29.3592 | 60.02 | 20.78 | 61.8858 | 90.8342 | 60.013 | 80.12 | 61.8929 | 67.6209 | 59.9983 | 60.34
61.8597 | 88.9824 | 60 | 80.12 | 61.8756 | 48.2467 | 59.9738 | 40.56 | 61.8972 | 29.3578 | 60.02 | 20.78 | 61.8942 | 90.8333 | 60.0131 | 80.12 | 61.9013 | 67.6195 | 59.9984 | 60.34
61.868 | 88.9796 | 60 | 80.12 | 61.8839 | 48.2448 | 59.9738 | 40.56 | 61.9055 | 29.3563 | 60.02 | 20.78 | 61.9025 | 90.8323 | 60.0131 | 80.12 | 61.9096 | 67.6181 | 59.9985 | 60.34
61.8763 | 88.9767 | 60 | 80.12 | 61.8923 | 48.2429 | 59.9737 | 40.56 | 61.9139 | 29.3548 | 60.02 | 20.78 | 61.9108 | 90.8313 | 60.0132 | 80.12 | 61.9179 | 67.6166 | 59.9986 | 60.34
61.8847 | 88.9739 | 60 | 80.12 | 61.9006 | 48.241 | 59.9736 | 40.56 | 61.9222 | 29.3534 | 60.02 | 20.78 | 61.9192 | 90.8303 | 60.0133 | 80.12 | 61.9263 | 67.6152 | 59.9986 | 60.34
61.893 | 88.971 | 60 | 80.12 | 61.9089 | 48.2392 | 59.9735 | 40.56 | 61.9305 | 29.3519 | 60.02 | 20.78 | 61.9275 | 90.8294 | 60.0134 | 80.12 | 61.9346 | 67.6138 | 59.9987 | 60.34
61.9013 | 88.9682 | 60 | 80.12 | 61.9173 | 48.2373 | 59.9734 | 40.56 | 61.9388 | 29.3505 | 60.02 | 20.78 | 61.9358 | 90.8284 | 60.0135 | 80.12 | 61.9429 | 67.6123 | 59.9988 | 60.34
61.9097 | 88.9654 | 60 | 80.12 | 61.9256 | 48.2354 | 59.9733 | 40.56 | 61.9472 | 29.349 | 60.02 | 20.78 | 61.9442 | 90.8274 | 60.0136 | 80.12 | 61.9513 | 67.6109 | 59.9989 | 60.34
61.918 | 88.9625 | 60 | 80.12 | 61.934 | 48.2335 | 59.9733 | 40.56 | 61.9555 | 29.3476 | 60.02 | 20.78 | 61.9525 | 90.8264 | 60.0136 | 80.12 | 61.9596 | 67.6095 | 59.999 | 60.34
61.9263 | 88.9597 | 60 | 80.12 | 61.9423 | 48.2316 | 59.9732 | 40.56 | 61.9639 | 29.3461 | 60.02 | 20.78 | 61.9608 | 90.8255 | 60.0137 | 80.12 | 61.9679 | 67.608 | 59.9991 | 60.34
61.9347 | 88.9568 | 60 | 80.12 | 61.9506 | 48.2297 | 59.9731 | 40.56 | 61.9722 | 29.3446 | 60.02 | 20.78 | 61.9692 | 90.8245 | 60.0138 | 80.12 | 61.9763 | 67.6066 | 59.9991 | 60.34
61.943 | 88.954 | 60 | 80.12 | 61.959 | 48.2279 | 59.973 | 40.56 | 61.9805 | 29.3432 | 60.02 | 20.78 | 61.9775 | 90.8235 | 60.0139 | 80.12 | 61.9846 | 67.6052 | 59.9992 | 60.34
61.9513 | 88.9512 | 60 | 80.12 | 61.9673 | 48.226 | 59.9729 | 40.56 | 61.9888 | 29.3417 | 60.02 | 20.78 | 61.9858 | 90.8225 | 60.014 | 80.12 | 61.9929 | 67.6037 | 59.9993 | 60.34
61.9597 | 88.9483 | 60 | 80.12 | 61.9756 | 48.2241 | 59.9728 | 40.56 | 61.9972 | 29.3403 | 60.02 | 20.78 | 61.9942 | 90.8216 | 60.0141 | 80.12 | 62.0013 | 67.6023 | 59.9994 | 60.34
61.968 | 88.9455 | 60 | 80.12 | 61.9839 | 48.2222 | 59.9728 | 40.56 | 62.0055 | 29.3388 | 60.02 | 20.78 | 62.0025 | 90.8206 | 60.0141 | 80.12 | 62.0096 | 67.6009 | 59.9995 | 60.34
61.9763 | 88.9426 | 60 | 80.12 | 61.9923 | 48.2203 | 59.9727 | 40.56 | 62.0139 | 29.3373 | 60.02 | 20.78 | 62.0108 | 90.8196 | 60.0142 | 80.12 | 62.0179 | 67.5994 | 59.9996 | 60.34
61.9847 | 88.9398 | 60 | 80.12 | 62.0007 | 48.2184 | 59.9726 | 40.56 | 62.0222 | 29.3359 | 60.02 | 20.78 | 62.0191 | 90.8186 | 60.0143 | 80.12 | 62.0262 | 67.598 | 59.9996 | 60.34
61.993 | 88.937 | 60 | 80.12 | 62.009 | 48.2165 | 59.9725 | 40.56 | 62.0305 | 29.3344 | 60.02 | 20.78 | 62.0275 | 90.8177 | 60.0144 | 80.12 | 62.0346 | 67.5966 | 59.9997 | 60.34
62.0013 | 88.9341 | 60 | 80.12 | 62.0173 | 48.2147 | 59.9724 | 40.56 | 62.0388 | 29.333 | 60.02 | 20.78 | 62.0358 | 90.8167 | 60.0145 | 80.12 | 62.0429 | 67.5951 | 59.9998 | 60.34
62.0097 | 88.9313 | 60 | 80.12 | 62.0256 | 48.2128 | 59.9723 | 40.56 | 62.0472 | 29.3315 | 60.02 | 20.78 | 62.0441 | 90.8157 | 60.0146 | 80.12 | 62.0512 | 67.5937 | 59.9999 | 60.34
62.018 | 88.9284 | 60 | 80.12 | 62.034 | 48.2109 | 59.9723 | 40.56 | 62.0555 | 29.3301 | 60.02 | 20.78 | 62.0525 | 90.8147 | 60.0146 | 80.12 | 62.0596 | 67.5923 | 60 | 60.34
62.0263 | 88.9256 | 60 | 80.12 | 62.0424 | 48.209 | 59.9722 | 40.56 | 62.0638 | 29.3286 | 60.02 | 20.78 | 62.0608 | 90.8138 | 60.0147 | 80.12 | 62.0679 | 67.4972 | 60.01 | 60.34
62.0347 | 88.9227 | 60 | 80.12 | 62.0507 | 48.2071 | 59.9721 | 40.56 | 62.0721 | 29.3271 | 60.02 | 20.78 | 62.0691 | 90.8128 | 60.0148 | 80.12 | 62.0762 | 67.4963 | 60.01 | 60.34
62.043 | 88.9199 | 60 | 80.12 | 62.059 | 48.2052 | 59.972 | 40.56 | 62.0805 | 29.3257 | 60.02 | 20.78 | 62.0775 | 90.8118 | 60.0149 | 80.12 | 62.0846 | 67.4953 | 60.01 | 60.34
62.0513 | 88.9171 | 60 | 80.12 | 62.0673 | 48.2034 | 59.9719 | 40.56 | 62.0888 | 29.3242 | 60.02 | 20.78 | 62.0858 | 90.8108 | 60.015 | 80.12 | 62.0929 | 67.4943 | 60.01 | 60.34
62.0596 | 88.9142 | 60 | 80.12 | 62.0757 | 48.2015 | 59.9718 | 40.56 | 62.0972 | 29.3228 | 60.02 | 20.78 | 62.0941 | 90.8099 | 60.0151 | 80.12 | 62.1012 | 67.4934 | 60.01 | 60.34
62.068 | 88.9114 | 60 | 80.12 | 62.084 | 48.1996 | 59.9718 | 40.56 | 62.1055 | 29.3213 | 60.02 | 20.78 | 62.1025 | 90.8089 | 60.0151 | 80.12 | 62.1096 | 67.4924 | 60.01 | 60.34
62.0763 | 88.9085 | 60 | 80.12 | 62.0923 | 48.1977 | 59.9717 | 40.56 | 62.1138 | 29.3199 | 60.02 | 20.78 | 62.1108 | 90.8079 | 60.0152 | 80.12 | 62.1179 | 67.4914 | 60.01 | 60.34
62.0846 | 88.9057 | 60 | 80.12 | 62.1007 | 48.1958 | 59.9716 | 40.56 | 62.1221 | 29.3184 | 60.02 | 20.78 | 62.1191 | 90.8069 | 60.0153 | 80.12 | 62.1262 | 67.4905 | 60.01 | 60.34
62.093 | 88.9038 | 60 | 80.12 | 62.109 | 48.1939 | 59.9715 | 40.56 | 62.1305 | 29.3169 | 60.02 | 20.78 | 62.1274 | 90.806 | 60.0154 | 80.12 | 62.1346 | 67.4895 | 60.01 | 60.34
62.1013 | 88.9022 | 60 | 80.12 | 62.1174 | 48.1921 | 59.9714 | 40.56 | 62.1388 | 29.3155 | 60.02 | 20.78 | 62.1358 | 90.805 | 60.0155 | 80.12 | 62.1429 | 67.4885 | 60.01 | 60.34
62.1096 | 88.9006 | 60 | 80.12 | 62.1257 | 48.1902 | 59.9713 | 40.56 | 62.1472 | 29.314 | 60.02 | 20.78 | 62.1441 | 90.804 | 60.0156 | 80.12 | 62.1512 | 67.4876 | 60.01 | 60.34
62.118 | 88.899 | 60 | 80.12 | 62.134 | 48.1883 | 59.9713 | 40.56 | 62.1555 | 29.3126 | 60.02 | 20.78 | 62.1524 | 90.803 | 60.0156 | 80.12 | 62.1596 | 67.4866 | 60.01 | 60.34
62.1263 | 88.8974 | 60 | 80.12 | 62.1424 | 48.1864 | 59.9712 | 40.56 | 62.1638 | 29.3111 | 60.02 | 20.78 | 62.1608 | 90.8021 | 60.0157 | 80.12 | 62.1679 | 67.4856 | 60.01 | 60.34
62.1347 | 88.8958 | 60 | 80.12 | 62.1507 | 48.1845 | 59.9711 | 40.56 | 62.1721 | 29.3096 | 60.02 | 20.78 | 62.1691 | 90.8011 | 60.0158 | 80.12 | 62.1762 | 67.4847 | 60.01 | 60.34
62.143 | 88.8942 | 60 | 80.12 | 62.1591 | 48.1826 | 59.971 | 40.56 | 62.1805 | 29.3082 | 60.02 | 20.78 | 62.1774 | 90.8001 | 60.0159 | 80.12 | 62.1846 | 67.4837 | 60.01 | 60.34
62.1513 | 88.8927 | 60 | 80.12 | 62.1674 | 48.1807 | 59.9709 | 40.56 | 62.1888 | 29.3067 | 60.02 | 20.78 | 62.1858 | 90.7991 | 60.016 | 80.12 | 62.1929 | 67.4827 | 60.01 | 60.34
62.1597 | 88.8911 | 60 | 80.12 | 62.1757 | 48.1789 | 59.9708 | 40.56 | 62.1971 | 29.3053 | 60.02 | 20.78 | 62.1941 | 90.7982 | 60.0161 | 80.12 | 62.2012 | 67.4818 | 60.01 | 60.34
62.168 | 88.8895 | 60 | 80.12 | 62.1841 | 48.177 | 59.9708 | 40.56 | 62.2054 | 29.3038 | 60.02 | 20.78 | 62.2024 | 90.7972 | 60.0161 | 80.12 | 62.2095 | 67.4808 | 60.01 | 60.34
62.1763 | 88.8879 | 60 | 80.12 | 62.1924 | 48.1751 | 59.9707 | 40.56 | 62.2138 | 29.3024 | 60.02 | 20.78 | 62.2108 | 90.7962 | 60.0162 | 80.12 | 62.2179 | 67.4798 | 60.01 | 60.34
62.1846 | 88.8863 | 60 | 80.12 | 62.2007 | 48.1732 | 59.9706 | 40.56 | 62.2221 | 29.3009 | 60.02 | 20.78 | 62.2191 | 90.7952 | 60.0163 | 80.12 | 62.2262 | 67.4789 | 60.01 | 60.34
62.193 | 88.8847 | 60 | 80.12 | 62.209 | 48.1713 | 59.9705 | 40.56 | 62.2305 | 29.2994 | 60.02 | 20.78 | 62.2274 | 90.7943 | 60.0164 | 80.12 | 62.2345 | 67.4779 | 60.01 | 60.34
62.2013 | 88.8831 | 60 | 80.12 | 62.2174 | 48.1694 | 59.9704 | 40.56 | 62.2388 | 29.298 | 60.02 | 20.78 | 62.2358 | 90.7933 | 60.0165 | 80.12 | 62.2429 | 67.4769 | 60.01 | 60.34
62.2096 | 88.8815 | 60 | 80.12 | 62.2257 | 48.1676 | 59.9703 | 40.56 | 62.2471 | 29.2965 | 60.02 | 20.78 | 62.2441 | 90.7923 | 60.0166 | 80.12 | 62.2512 | 67.476 | 60.01 | 60.34
62.218 | 88.8799 | 60 | 80.12 | 62.2341 | 48.1657 | 59.9703 | 40.56 | 62.2554 | 29.2951 | 60.02 | 20.78 | 62.2524 | 90.7913 | 60.0166 | 80.12 | 62.2595 | 67.475 | 60.01 | 60.34
62.2263 | 88.8783 | 60 | 80.12 | 62.2424 | 48.1638 | 59.9702 | 40.56 | 62.2638 | 29.2936 | 60.02 | 20.78 | 62.2607 | 90.7904 | 60.0167 | 80.12 | 62.2679 | 67.474 | 60.01 | 60.34
62.2346 | 88.8767 | 60 | 80.12 | 62.2507 | 48.1619 | 59.9701 | 40.56 | 62.2721 | 29.2922 | 60.02 | 20.78 | 62.2691 | 90.7894 | 60.0168 | 80.12 | 62.2762 | 67.4731 | 60.01 | 60.34
62.243 | 88.8752 | 60 | 80.12 | 62.2591 | 48.16 | 59.97 | 40.56 | 62.2805 | 29.2907 | 60.02 | 20.78 | 62.2774 | 90.7884 | 60.0169 | 80.12 | 62.2845 | 67.4721 | 60.01 | 60.34
62.2513 | 88.8736 | 60 | 80.12 | 62.2674 | 48.0535 | 59.9699 | 40.56 | 62.2888 | 29.2892 | 60.02 | 20.78 | 62.2857 | 90.7874 | 60.017 | 80.12 | 62.2929 | 67.4711 | 60.01 | 60.34
62.2596 | 88.872 | 60 | 80.12 | 62.2758 | 48.052 | 59.9698 | 40.56 | 62.2971 | 29.2878 | 60.02 | 20.78 | 62.2941 | 90.7865 | 60.0171 | 80.12 | 62.3012 | 67.4702 | 60.01 | 60.34
62.268 | 88.8704 | 60 | 80.12 | 62.2841 | 48.0505 | 59.9698 | 40.56 | 62.3054 | 29.2863 | 60.02 | 20.78 | 62.3024 | 90.7855 | 60.0171 | 80.12 | 62.3095 | 67.4692 | 60.01 | 60.34
62.2763 | 88.8688 | 60 | 80.12 | 62.2924 | 48.049 | 59.9697 | 40.56 | 62.3138 | 29.2849 | 60.02 | 20.78 | 62.3107 | 90.7845 | 60.0172 | 80.12 | 62.3179 | 67.4682 | 60.01 | 60.34
62.2846 | 88.8672 | 60 | 80.12 | 62.3008 | 48.0474 | 59.9696 | 40.56 | 62.3221 | 29.2834 | 60.02 | 20.78 | 62.3191 | 90.7835 | 60.0173 | 80.12 | 62.3262 | 67.4673 | 60.01 | 60.34
62.293 | 88.8656 | 60 | 80.12 | 62.3091 | 48.0459 | 59.9695 | 40.56 | 62.3304 | 29.2819 | 60.02 | 20.78 | 62.3274 | 90.7826 | 60.0174 | 80.12 | 62.3345 | 67.4663 | 60.01 | 60.34
62.3013 | 88.864 | 60 | 80.12 | 62.3174 | 48.0444 | 59.9694 | 40.56 | 62.3387 | 29.2805 | 60.02 | 20.78 | 62.3357 | 90.7816 | 60.0175 | 80.12 | 62.3428 | 67.4653 | 60.01 | 60.34
62.3096 | 88.8624 | 60 | 80.12 | 62.3258 | 48.0429 | 59.9693 | 40.56 | 62.3471 | 29.279 | 60.02 | 20.78 | 62.3441 | 90.7806 | 60.0176 | 80.12 | 62.3512 | 67.4644 | 60.01 | 60.34
62.3179 | 88.8608 | 60 | 80.12 | 62.3341 | 48.0414 | 59.9692 | 40.56 | 62.3554 | 29.2776 | 60.02 | 20.78 | 62.3524 | 90.7796 | 60.0176 | 80.12 | 62.3595 | 67.4634 | 60.01 | 60.34
62.3263 | 88.8592 | 60 | 80.12 | 62.3425 | 48.0398 | 59.9692 | 40.56 | 62.3638 | 29.2761 | 60.02 | 20.78 | 62.3607 | 90.7787 | 60.0177 | 80.12 | 62.3678 | 67.4624 | 60.01 | 60.34
62.3346 | 88.8576 | 60 | 80.12 | 62.3508 | 48.0383 | 59.9691 | 40.56 | 62.3721 | 29.2747 | 60.02 | 20.78 | 62.3691 | 90.7777 | 60.0178 | 80.12 | 62.3762 | 67.4615 | 60.01 | 60.34
62.3429 | 88.8561 | 60 | 80.12 | 62.3591 | 48.0368 | 59.969 | 40.56 | 62.3804 | 29.2732 | 60.02 | 20.78 | 62.3774 | 90.7767 | 60.0179 | 80.12 | 62.3845 | 67.4605 | 60.01 | 60.34
62.3513 | 88.8545 | 60 | 80.12 | 62.3674 | 48.0353 | 59.9689 | 40.56 | 62.3887 | 29.2717 | 60.02 | 20.78 | 62.3857 | 90.7757 | 60.018 | 80.12 | 62.3928 | 67.4595 | 60.01 | 60.34
62.3596 | 88.8529 | 60 | 80.12 | 62.3758 | 48.0338 | 59.9688 | 40.56 | 62.397 | 29.2703 | 60.02 | 20.78 | 62.394 | 90.7748 | 60.0181 | 80.12 | 62.4012 | 67.4586 | 60.01 | 60.34
62.3679 | 88.8513 | 60 | 80.12 | 62.3842 | 48.0323 | 59.9688 | 40.56 | 62.4054 | 29.2688 | 60.02 | 20.78 | 62.4024 | 90.7738 | 60.0181 | 80.12 | 62.4095 | 67.4576 | 60.01 | 60.34
62.3763 | 88.8497 | 60 | 80.12 | 62.3925 | 48.0307 | 59.9687 | 40.56 | 62.4137 | 29.2674 | 60.02 | 20.78 | 62.4107 | 90.7728 | 60.0182 | 80.12 | 62.4178 | 67.4566 | 60.01 | 60.34
62.3846 | 88.8481 | 60 | 80.12 | 62.4008 | 48.0292 | 59.9686 | 40.56 | 62.4221 | 29.2659 | 60.02 | 20.78 | 62.419 | 90.7719 | 60.0183 | 80.12 | 62.4262 | 67.4557 | 60.01 | 60.34
62.393 | 88.8465 | 60 | 80.12 | 62.4091 | 48.0277 | 59.9685 | 40.56 | 62.4304 | 29.2645 | 60.02 | 20.78 | 62.4274 | 90.7709 | 60.0184 | 80.12 | 62.4345 | 67.4547 | 60.01 | 60.34
62.4013 | 88.8449 | 60 | 80.12 | 62.4175 | 48.0262 | 59.9684 | 40.56 | 62.4387 | 29.263 | 60.02 | 20.78 | 62.4357 | 90.7699 | 60.0185 | 80.12 | 62.4428 | 67.4537 | 60.01 | 60.34
62.4096 | 88.8433 | 60 | 80.12 | 62.4258 | 48.0247 | 59.9683 | 40.56 | 62.447 | 29.2615 | 60.02 | 20.78 | 62.444 | 90.7689 | 60.0186 | 80.12 | 62.4512 | 67.4528 | 60.01 | 60.34
62.418 | 88.8417 | 60 | 80.12 | 62.4341 | 48.0232 | 59.9683 | 40.56 | 62.4554 | 29.2601 | 60.02 | 20.78 | 62.4524 | 90.7679 | 60.0186 | 80.12 | 62.4595 | 67.4518 | 60.01 | 60.34
62.4263 | 88.8401 | 60 | 80.12 | 62.4425 | 48.0216 | 59.9682 | 40.56 | 62.4637 | 29.2586 | 60.02 | 20.78 | 62.4607 | 90.767 | 60.0187 | 80.12 | 62.4678 | 67.4508 | 60.01 | 60.34
62.4346 | 88.8385 | 60 | 80.12 | 62.4508 | 48.0201 | 59.9681 | 40.56 | 62.472 | 29.2572 | 60.02 | 20.78 | 62.469 | 90.766 | 60.0188 | 80.12 | 62.4762 | 67.4499 | 60.01 | 60.34
62.4429 | 88.837 | 60 | 80.12 | 62.4592 | 48.0186 | 59.968 | 40.56 | 62.4803 | 29.2557 | 60.02 | 20.78 | 62.4774 | 90.765 | 60.0189 | 80.12 | 62.4845 | 67.4489 | 60.01 | 60.34
62.4513 | 88.8354 | 60 | 80.12 | 62.4675 | 48.0171 | 59.9679 | 40.56 | 62.4887 | 29.2542 | 60.02 | 20.78 | 62.4857 | 90.764 | 60.019 | 80.12 | 62.4928 | 67.4479 | 60.01 | 60.34
62.4596 | 88.8338 | 60 | 80.12 | 62.4758 | 48.0156 | 59.9678 | 40.56 | 62.497 | 29.2528 | 60.02 | 20.78 | 62.494 | 90.7631 | 60.0191 | 80.12 | 62.5011 | 67.447 | 60.01 | 60.34
62.4679 | 88.8322 | 60 | 80.12 | 62.4842 | 48.0141 | 59.9678 | 40.56 | 62.5054 | 29.2513 | 60.02 | 20.78 | 62.5023 | 90.7621 | 60.0191 | 80.12 | 62.5095 | 67.446 | 60.01 | 60.34
62.4763 | 88.8306 | 60 | 80.12 | 62.4925 | 48.0125 | 59.9677 | 40.56 | 62.5137 | 29.2499 | 60.02 | 20.78 | 62.5107 | 90.7611 | 60.0192 | 80.12 | 62.5178 | 67.445 | 60.01 | 60.34
62.4846 | 88.829 | 60 | 80.12 | 62.5009 | 48.011 | 59.9676 | 40.56 | 62.522 | 29.2484 | 60.02 | 20.78 | 62.519 | 90.7601 | 60.0193 | 80.12 | 62.5261 | 67.4441 | 60.01 | 60.34
62.4929 | 88.8274 | 60 | 80.12 | 62.5092 | 48.0095 | 59.9675 | 40.56 | 62.5303 | 29.247 | 60.02 | 20.78 | 62.5273 | 90.7592 | 60.0194 | 80.12 | 62.5345 | 67.4431 | 60.01 | 60.34
62.5013 | 88.8258 | 60 | 80.12 | 62.5175 | 48.008 | 59.9674 | 40.56 | 62.5387 | 29.2455 | 60.02 | 20.78 | 62.5357 | 90.7582 | 60.0195 | 80.12 | 62.5428 | 67.4421 | 60.01 | 60.34
62.5096 | 88.8242 | 60 | 80.12 | 62.5259 | 48.0065 | 59.9673 | 40.56 | 62.547 | 29.244 | 60.02 | 20.78 | 62.544 | 90.7572 | 60.0196 | 80.12 | 62.5511 | 67.4412 | 60.01 | 60.34
62.5179 | 88.8226 | 60 | 80.12 | 62.5342 | 48.0049 | 59.9673 | 40.56 | 62.5554 | 29.2426 | 60.02 | 20.78 | 62.5523 | 90.7562 | 60.0196 | 80.12 | 62.5595 | 67.4402 | 60.01 | 60.34
62.5263 | 88.821 | 60 | 80.12 | 62.5425 | 48.0034 | 59.9672 | 40.56 | 62.5637 | 29.2411 | 60.02 | 20.78 | 62.5607 | 90.7553 | 60.0197 | 80.12 | 62.5678 | 67.4392 | 60.01 | 60.34
62.5346 | 88.8195 | 60 | 80.12 | 62.5508 | 48.0019 | 59.9671 | 40.56 | 62.572 | 29.2397 | 60.02 | 20.78 | 62.569 | 90.7543 | 60.0198 | 80.12 | 62.5761 | 67.4383 | 60.01 | 60.34
62.5429 | 88.8179 | 60 | 80.12 | 62.5592 | 48.0004 | 59.967 | 40.56 | 62.5803 | 29.2382 | 60.02 | 20.78 | 62.5773 | 90.7533 | 60.0199 | 80.12 | 62.5845 | 67.4373 | 60.01 | 60.34
62.5513 | 88.8163 | 60 | 80.12 | 62.5676 | 47.9989 | 59.9669 | 40.56 | 62.5887 | 29.2368 | 60.02 | 20.78 | 62.5857 | 90.7523 | 60.02 | 80.12 | 62.5928 | 67.4363 | 60.01 | 60.34
62.5596 | 88.8147 | 60 | 80.12 | 62.5759 | 47.9974 | 59.9668 | 40.56 | 62.597 | 29.2353 | 60.02 | 20.78 | 62.594 | 90.6263 | 60.02 | 80.12 | 62.6011 | 67.4354 | 60.01 | 60.34
62.5679 | 88.8131 | 60 | 80.12 | 62.5842 | 47.9958 | 59.9668 | 40.56 | 62.6053 | 29.2338 | 60.02 | 20.78 | 62.6023 | 90.6252 | 60.02 | 80.12 | 62.6095 | 67.4344 | 60.01 | 60.34
62.5762 | 88.8115 | 60 | 80.12 | 62.5925 | 47.9943 | 59.9667 | 40.56 | 62.6136 | 29.2324 | 60.02 | 20.78 | 62.6107 | 90.624 | 60.02 | 80.12 | 62.6178 | 67.4334 | 60.01 | 60.34
62.5846 | 88.8099 | 60 | 80.12 | 62.6009 | 47.9928 | 59.9666 | 40.56 | 62.622 | 29.2309 | 60.02 | 20.78 | 62.619 | 90.6229 | 60.02 | 80.12 | 62.6261 | 67.4325 | 60.01 | 60.34
62.5929 | 88.8083 | 60 | 80.12 | 62.6093 | 47.9913 | 59.9665 | 40.56 | 62.6303 | 29.2295 | 60.02 | 20.78 | 62.6273 | 90.6218 | 60.02 | 80.12 | 62.6344 | 67.4315 | 60.01 | 60.34
62.6012 | 88.8067 | 60 | 80.12 | 62.6176 | 47.9898 | 59.9664 | 40.56 | 62.6387 | 29.228 | 60.02 | 20.78 | 62.6357 | 90.6207 | 60.02 | 80.12 | 62.6428 | 67.4305 | 60.01 | 60.34
62.6096 | 88.8051 | 60 | 80.12 | 62.6259 | 47.9883 | 59.9663 | 40.56 | 62.647 | 29.2265 | 60.02 | 20.78 | 62.644 | 90.6195 | 60.02 | 80.12 | 62.6511 | 67.4296 | 60.01 | 60.34
62.6179 | 88.8035 | 60 | 80.12 | 62.6342 | 47.9867 | 59.9663 | 40.56 | 62.6553 | 29.2251 | 60.02 | 20.78 | 62.6523 | 90.6184 | 60.02 | 80.12 | 62.6594 | 67.4286 | 60.01 | 60.34
62.6262 | 88.8019 | 60 | 80.12 | 62.6426 | 47.9852 | 59.9662 | 40.56 | 62.6636 | 29.2236 | 60.02 | 20.78 | 62.6606 | 90.6173 | 60.02 | 80.12 | 62.6678 | 67.4276 | 60.01 | 60.34
62.6346 | 88.8004 | 60 | 80.12 | 62.6509 | 47.9837 | 59.9661 | 40.56 | 62.672 | 29.2222 | 60.02 | 20.78 | 62.669 | 90.6162 | 60.02 | 80.12 | 62.6761 | 67.4267 | 60.01 | 60.34
62.6429 | 88.7988 | 60 | 80.12 | 62.6592 | 47.9822 | 59.966 | 40.56 | 62.6803 | 29.2207 | 60.02 | 20.78 | 62.6773 | 90.615 | 60.02 | 80.12 | 62.6844 | 67.4257 | 60.01 | 60.34
62.6512 | 88.7972 | 60 | 80.12 | 62.6676 | 47.9807 | 59.9659 | 40.56 | 62.6887 | 29.2193 | 60.02 | 20.78 | 62.6856 | 90.6139 | 60.02 | 80.12 | 62.6928 | 67.4247 | 60.01 | 60.34
62.6596 | 88.7956 | 60 | 80.12 | 62.6759 | 47.9792 | 59.9658 | 40.56 | 62.697 | 29.2178 | 60.02 | 20.78 | 62.694 | 90.6128 | 60.02 | 80.12 | 62.7011 | 67.4238 | 60.01 | 60.34
62.6679 | 88.794 | 60 | 80.12 | 62.6843 | 47.9776 | 59.9657 | 40.56 | 62.7053 | 29.2163 | 60.02 | 20.78 | 62.7023 | 90.6117 | 60.02 | 80.12 | 62.7094 | 67.4228 | 60.01 | 60.34
62.6762 | 88.7924 | 60 | 80.12 | 62.6926 | 47.9761 | 59.9657 | 40.56 | 62.7136 | 29.2149 | 60.02 | 20.78 | 62.7106 | 90.6105 | 60.02 | 80.12 | 62.7178 | 67.4218 | 60.01 | 60.34
62.6846 | 88.7908 | 60 | 80.12 | 62.7009 | 47.9746 | 59.9656 | 40.56 | 62.722 | 29.2134 | 60.02 | 20.78 | 62.719 | 90.6094 | 60.02 | 80.12 | 62.7261 | 67.4209 | 60.01 | 60.34
62.6929 | 88.7892 | 60 | 80.12 | 62.7093 | 47.9731 | 59.9655 | 40.56 | 62.7303 | 29.212 | 60.02 | 20.78 | 62.7273 | 90.6083 | 60.02 | 80.12 | 62.7344 | 67.4199 | 60.01 | 60.34
62.7012 | 88.7876 | 60 | 80.12 | 62.7176 | 47.9716 | 59.9654 | 40.56 | 62.7386 | 29.2105 | 60.02 | 20.78 | 62.7356 | 90.6072 | 60.02 | 80.12 | 62.7428 | 67.4189 | 60.01 | 60.34
62.7095 | 88.786 | 60 | 80.12 | 62.726 | 47.97 | 59.9653 | 40.56 | 62.7469 | 29.209 | 60.02 | 20.78 | 62.7439 | 90.606 | 60.02 | 80.12 | 62.7511 | 67.418 | 60.01 | 60.34
62.7179 | 88.7844 | 60 | 80.12 | 62.7343 | 47.9685 | 59.9652 | 40.56 | 62.7553 | 29.2076 | 60.02 | 20.78 | 62.7523 | 90.6049 | 60.02 | 80.12 | 62.7594 | 67.417 | 60.01 | 60.34
62.7262 | 88.7829 | 60 | 80.12 | 62.7426 | 47.967 | 59.9652 | 40.56 | 62.7636 | 29.2061 | 60.02 | 20.78 | 62.7606 | 90.6038 | 60.02 | 80.12 | 62.7677 | 67.416 | 60.01 | 60.34
62.7345 | 88.7813 | 60 | 80.12 | 62.751 | 47.9655 | 59.9651 | 40.56 | 62.772 | 29.1177 | 60.01 | 20.78 | 62.7689 | 90.6027 | 60.02 | 80.12 | 62.7761 | 67.4151 | 60.01 | 60.34
62.7429 | 88.7797 | 60 | 80.12 | 62.7593 | 47.964 | 59.965 | 40.56 | 62.7803 | 29.1161 | 60.01 | 20.78 | 62.7773 | 90.6015 | 60.02 | 80.12 | 62.7844 | 67.4141 | 60.01 | 60.34
62.7512 | 88.7781 | 60 | 80.12 | 62.7676 | 47.9625 | 59.9649 | 40.56 | 62.7886 | 29.1145 | 60.01 | 20.78 | 62.7856 | 90.6004 | 60.02 | 80.12 | 62.7927 | 67.4131 | 60.01 | 60.34
62.7595 | 88.7765 | 60 | 80.12 | 62.776 | 47.9609 | 59.9648 | 40.56 | 62.7969 | 29.113 | 60.01 | 20.78 | 62.7939 | 90.5993 | 60.02 | 80.12 | 62.8011 | 67.4122 | 60.01 | 60.34
62.7679 | 88.7749 | 60 | 80.12 | 62.7843 | 47.9594 | 59.9647 | 40.56 | 62.8053 | 29.1114 | 60.01 | 20.78 | 62.8023 | 90.5982 | 60.02 | 80.12 | 62.8094 | 67.4112 | 60.01 | 60.34
62.7762 | 88.7733 | 60 | 80.12 | 62.7927 | 47.9579 | 59.9647 | 40.56 | 62.8136 | 29.1099 | 60.01 | 20.78 | 62.8106 | 90.597 | 60.02 | 80.12 | 62.8177 | 67.4102 | 60.01 | 60.34
62.7846 | 88.7717 | 60 | 80.12 | 62.801 | 47.9564 | 59.9646 | 40.56 | 62.822 | 29.1083 | 60.01 | 20.78 | 62.8189 | 90.5959 | 60.02 | 80.12 | 62.8261 | 67.4093 | 60.01 | 60.34
62.7929 | 88.7701 | 60 | 80.12 | 62.8093 | 47.9549 | 59.9645 | 40.56 | 62.8303 | 29.1067 | 60.01 | 20.78 | 62.8273 | 90.5948 | 60.02 | 80.12 | 62.8344 | 67.4083 | 60.01 | 60.34
62.8012 | 88.7685 | 60 | 80.12 | 62.8177 | 47.9534 | 59.9644 | 40.56 | 62.8386 | 29.1052 | 60.01 | 20.78 | 62.8356 | 90.5937 | 60.02 | 80.12 | 62.8427 | 67.4073 | 60.01 | 60.34
62.8096 | 88.7669 | 60 | 80.12 | 62.826 | 47.9518 | 59.9643 | 40.56 | 62.8469 | 29.1036 | 60.01 | 20.78 | 62.8439 | 90.5925 | 60.02 | 80.12 | 62.851 | 67.4064 | 60.01 | 60.34
62.8179 | 88.7653 | 60 | 80.12 | 62.8344 | 47.9503 | 59.9642 | 40.56 | 62.8553 | 29.1021 | 60.01 | 20.78 | 62.8523 | 90.5914 | 60.02 | 80.12 | 62.8594 | 67.4054 | 60.01 | 60.34
62.8262 | 88.7637 | 60 | 80.12 | 62.8427 | 47.9488 | 59.9642 | 40.56 | 62.8636 | 29.1005 | 60.01 | 20.78 | 62.8606 | 90.5903 | 60.02 | 80.12 | 62.8677 | 67.4044 | 60.01 | 60.34
62.8345 | 88.7622 | 60 | 80.12 | 62.851 | 47.9473 | 59.9641 | 40.56 | 62.8719 | 29.099 | 60.01 | 20.78 | 62.8689 | 90.5892 | 60.02 | 80.12 | 62.876 | 67.4035 | 60.01 | 60.34
62.8429 | 88.7606 | 60 | 80.12 | 62.8594 | 47.9458 | 59.964 | 40.56 | 62.8802 | 29.0974 | 60.01 | 20.78 | 62.8773 | 90.588 | 60.02 | 80.12 | 62.8844 | 67.4025 | 60.01 | 60.34
62.8512 | 88.759 | 60 | 80.12 | 62.8677 | 47.9443 | 59.9639 | 40.56 | 62.8886 | 29.0958 | 60.01 | 20.78 | 62.8856 | 90.5869 | 60.02 | 80.12 | 62.8927 | 67.4015 | 60.01 | 60.34
62.8595 | 88.7574 | 60 | 80.12 | 62.876 | 47.9427 | 59.9638 | 40.56 | 62.8969 | 29.0943 | 60.01 | 20.78 | 62.8939 | 90.5858 | 60.02 | 80.12 | 62.901 | 67.4006 | 60.01 | 60.34
62.8679 | 88.7558 | 60 | 80.12 | 62.8843 | 47.9412 | 59.9637 | 40.56 | 62.9053 | 29.0927 | 60.01 | 20.78 | 62.9022 | 90.5847 | 60.02 | 80.12 | 62.9094 | 67.3996 | 60.01 | 60.34
62.8762 | 88.7542 | 60 | 80.12 | 62.8927 | 47.9397 | 59.9637 | 40.56 | 62.9136 | 29.0912 | 60.01 | 20.78 | 62.9106 | 90.5835 | 60.02 | 80.12 | 62.9177 | 67.3986 | 60.01 | 60.34
62.8845 | 88.7526 | 60 | 80.12 | 62.9011 | 47.9382 | 59.9636 | 40.56 | 62.9219 | 29.0896 | 60.01 | 20.78 | 62.9189 | 90.5824 | 60.02 | 80.12 | 62.926 | 67.3977 | 60.01 | 60.34
62.8929 | 88.751 | 60 | 80.12 | 62.9094 | 47.9367 | 59.9635 | 40.56 | 62.9302 | 29.0881 | 60.01 | 20.78 | 62.9272 | 90.5813 | 60.02 | 80.12 | 62.9344 | 67.3967 | 60.01 | 60.34
62.9012 | 88.7494 | 60 | 80.12 | 62.9177 | 47.9351 | 59.9634 | 40.56 | 62.9386 | 29.0865 | 60.01 | 20.78 | 62.9356 | 90.5802 | 60.02 | 80.12 | 62.9427 | 67.3957 | 60.01 | 60.34
62.9095 | 88.7478 | 60 | 80.12 | 62.926 | 47.9336 | 59.9633 | 40.56 | 62.9469 | 29.0849 | 60.01 | 20.78 | 62.9439 | 90.579 | 60.02 | 80.12 | 62.951 | 67.3948 | 60.01 | 60.34
62.9179 | 88.7462 | 60 | 80.12 | 62.9344 | 47.9321 | 59.9632 | 40.56 | 62.9553 | 29.0834 | 60.01 | 20.78 | 62.9522 | 90.5779 | 60.02 | 80.12 | 62.9594 | 67.3938 | 60.01 | 60.34
62.9262 | 88.7447 | 60 | 80.12 | 62.9427 | 47.9306 | 59.9632 | 40.56 | 62.9636 | 29.0818 | 60.01 | 20.78 | 62.9606 | 90.5768 | 60.02 | 80.12 | 62.9677 | 67.3928 | 60.01 | 60.34
62.9345 | 88.7431 | 60 | 80.12 | 62.951 | 47.9291 | 59.9631 | 40.56 | 62.9719 | 29.0803 | 60.01 | 20.78 | 62.9689 | 90.5757 | 60.02 | 80.12 | 62.976 | 67.3919 | 60.01 | 60.34
62.9429 | 88.7415 | 60 | 80.12 | 62.9594 | 47.9276 | 59.963 | 40.56 | 62.9802 | 29.0787 | 60.01 | 20.78 | 62.9772 | 90.5745 | 60.02 | 80.12 | 62.9843 | 67.3909 | 60.01 | 60.34
62.9512 | 88.7399 | 60 | 80.12 | 62.9677 | 47.926 | 59.9629 | 40.56 | 62.9886 | 29.0771 | 60.01 | 20.78 | 62.9856 | 90.5734 | 60.02 | 80.12 | 62.9927 | 67.3899 | 60.01 | 60.34
62.9595 | 88.7383 | 60 | 80.12 | 62.9761 | 47.9245 | 59.9628 | 40.56 | 62.9969 | 29.0756 | 60.01 | 20.78 | 62.9939 | 90.5723 | 60.02 | 80.12 | 63.001 | 67.389 | 60.01 | 60.34
62.9679 | 88.7367 | 60 | 80.12 | 62.9844 | 47.923 | 59.9627 | 40.56 | 63.0052 | 29.074 | 60.01 | 20.78 | 63.0022 | 90.5712 | 60.02 | 80.12 | 63.0093 | 67.388 | 60.01 | 60.34
62.9762 | 88.7351 | 60 | 80.12 | 62.9927 | 47.9215 | 59.9627 | 40.56 | 63.0135 | 29.0725 | 60.01 | 20.78 | 63.0105 | 90.57 | 60.02 | 80.12 | 63.0177 | 67.387 | 60.01 | 60.34
62.9845 | 88.7335 | 60 | 80.12 | 63.0011 | 47.92 | 59.9626 | 40.56 | 63.0219 | 29.0709 | 60.01 | 20.78 | 63.0189 | 90.5689 | 60.02 | 80.12 | 63.026 | 67.3861 | 60.01 | 60.34
62.9929 | 88.7319 | 60 | 80.12 | 63.0094 | 47.9185 | 59.9625 | 40.56 | 63.0302 | 29.0694 | 60.01 | 20.78 | 63.0272 | 90.5678 | 60.02 | 80.12 | 63.0343 | 67.3851 | 60.01 | 60.34
63.0012 | 88.7303 | 60 | 80.12 | 63.0178 | 47.9169 | 59.9624 | 40.56 | 63.0386 | 29.0678 | 60.01 | 20.78 | 63.0355 | 90.5667 | 60.02 | 80.12 | 63.0427 | 67.3841 | 60.01 | 60.34
63.0095 | 88.7287 | 60 | 80.12 | 63.0261 | 47.9154 | 59.9623 | 40.56 | 63.0469 | 29.0662 | 60.01 | 20.78 | 63.0439 | 90.5656 | 60.02 | 80.12 | 63.051 | 67.3832 | 60.01 | 60.34
63.0179 | 88.7271 | 60 | 80.12 | 63.0344 | 47.9139 | 59.9622 | 40.56 | 63.0552 | 29.0647 | 60.01 | 20.78 | 63.0522 | 90.5644 | 60.02 | 80.12 | 63.0593 | 67.3822 | 60.01 | 60.34
63.0262 | 88.7256 | 60 | 80.12 | 63.0428 | 47.9124 | 59.9622 | 40.56 | 63.0635 | 29.0631 | 60.01 | 20.78 | 63.0605 | 90.5633 | 60.02 | 80.12 | 63.0677 | 67.3469 | 60.0201 | 60.34
63.0345 | 88.724 | 60 | 80.12 | 63.0511 | 47.9109 | 59.9621 | 40.56 | 63.0719 | 29.0616 | 60.01 | 20.78 | 63.0689 | 90.5622 | 60.02 | 80.12 | 63.076 | 67.3428 | 60.0201 | 60.34
63.0429 | 88.7224 | 60 | 80.12 | 63.0594 | 47.9094 | 59.962 | 40.56 | 63.0802 | 29.06 | 60.01 | 20.78 | 63.0772 | 90.5611 | 60.02 | 80.12 | 63.0843 | 67.3388 | 60.0202 | 60.34
63.0512 | 88.7208 | 60 | 80.12 | 63.0678 | 47.9078 | 59.9619 | 40.56 | 63.0886 | 29.0585 | 60.01 | 20.78 | 63.0855 | 90.5599 | 60.02 | 80.12 | 63.0927 | 67.3348 | 60.0203 | 60.34
63.0595 | 88.7192 | 60 | 80.12 | 63.0761 | 47.9063 | 59.9618 | 40.56 | 63.0969 | 29.0569 | 60.01 | 20.78 | 63.0938 | 90.5588 | 60.02 | 80.12 | 63.101 | 67.3308 | 60.0204 | 60.34
63.0679 | 88.7176 | 60 | 80.12 | 63.0845 | 47.9048 | 59.9617 | 40.56 | 63.1052 | 29.0553 | 60.01 | 20.78 | 63.1022 | 90.5577 | 60.02 | 80.12 | 63.1093 | 67.3267 | 60.0205 | 60.34
63.0762 | 88.716 | 60 | 80.12 | 63.0928 | 47.9033 | 59.9617 | 40.56 | 63.1135 | 29.0538 | 60.01 | 20.78 | 63.1105 | 90.5565 | 60.02 | 80.12 | 63.1176 | 67.3227 | 60.0206 | 60.34
63.0845 | 88.7144 | 60 | 80.12 | 63.1011 | 47.9018 | 59.9616 | 40.56 | 63.1219 | 29.0522 | 60.01 | 20.78 | 63.1188 | 90.5554 | 60.02 | 80.12 | 63.126 | 67.3187 | 60.0206 | 60.34
63.0928 | 88.7453 | 60 | 80.12 | 63.1095 | 47.9002 | 59.9615 | 40.56 | 63.1302 | 29.0507 | 60.01 | 20.78 | 63.1272 | 90.5543 | 60.02 | 80.12 | 63.1343 | 67.3147 | 60.0207 | 60.34
63.1012 | 88.7444 | 60 | 80.12 | 63.1178 | 47.8987 | 59.9614 | 40.56 | 63.1385 | 29.0491 | 60.01 | 20.78 | 63.1355 | 90.5532 | 60.02 | 80.12 | 63.1426 | 67.3107 | 60.0208 | 60.34
63.1095 | 88.7435 | 60 | 80.12 | 63.1262 | 47.8972 | 59.9613 | 40.56 | 63.1469 | 29.0475 | 60.01 | 20.78 | 63.1438 | 90.5521 | 60.02 | 80.12 | 63.151 | 67.3066 | 60.0209 | 60.34
63.1178 | 88.7426 | 60 | 80.12 | 63.1345 | 47.8957 | 59.9612 | 40.56 | 63.1552 | 29.046 | 60.01 | 20.78 | 63.1522 | 90.5509 | 60.02 | 80.12 | 63.1593 | 67.3026 | 60.021 | 60.34
63.1262 | 88.7417 | 60 | 80.12 | 63.1428 | 47.8942 | 59.9612 | 40.56 | 63.1635 | 29.0444 | 60.01 | 20.78 | 63.1605 | 90.5498 | 60.02 | 80.12 | 63.1676 | 67.2986 | 60.0211 | 60.34
63.1345 | 88.7408 | 60 | 80.12 | 63.1512 | 47.8927 | 59.9611 | 40.56 | 63.1719 | 29.0429 | 60.01 | 20.78 | 63.1688 | 90.5487 | 60.02 | 80.12 | 63.176 | 67.2946 | 60.0211 | 60.34
63.1428 | 88.7399 | 60 | 80.12 | 63.1595 | 47.8911 | 59.961 | 40.56 | 63.1802 | 29.0413 | 60.01 | 20.78 | 63.1772 | 90.5476 | 60.02 | 80.12 | 63.1843 | 67.2905 | 60.0212 | 60.34
63.1512 | 88.739 | 60 | 80.12 | 63.1678 | 47.8896 | 59.9609 | 40.56 | 63.1885 | 29.0398 | 60.01 | 20.78 | 63.1855 | 90.5464 | 60.02 | 80.12 | 63.1926 | 67.2865 | 60.0213 | 60.34
63.1595 | 88.7381 | 60 | 80.12 | 63.1762 | 47.8881 | 59.9608 | 40.56 | 63.1968 | 29.0382 | 60.01 | 20.78 | 63.1938 | 90.5453 | 60.02 | 80.12 | 63.201 | 67.2825 | 60.0214 | 60.34
63.1679 | 88.7372 | 60 | 80.12 | 63.1845 | 47.8866 | 59.9607 | 40.56 | 63.2052 | 29.0366 | 60.01 | 20.78 | 63.2021 | 90.5442 | 60.02 | 80.12 | 63.2093 | 67.2785 | 60.0215 | 60.34
63.1762 | 88.7362 | 60 | 80.12 | 63.1929 | 47.8851 | 59.9607 | 40.56 | 63.2135 | 29.0351 | 60.01 | 20.78 | 63.2105 | 90.5431 | 60.02 | 80.12 | 63.2176 | 67.2744 | 60.0216 | 60.34
63.1845 | 88.7353 | 60 | 80.12 | 63.2012 | 47.8836 | 59.9606 | 40.56 | 63.2219 | 29.0335 | 60.01 | 20.78 | 63.2188 | 90.5419 | 60.02 | 80.12 | 63.226 | 67.2704 | 60.0216 | 60.34
63.1929 | 88.7344 | 60 | 80.12 | 63.2095 | 47.882 | 59.9605 | 40.56 | 63.2302 | 29.032 | 60.01 | 20.78 | 63.2271 | 90.5408 | 60.02 | 80.12 | 63.2343 | 67.2664 | 60.0217 | 60.34
63.2012 | 88.7335 | 60 | 80.12 | 63.2179 | 47.8805 | 59.9604 | 40.56 | 63.2385 | 29.0304 | 60.01 | 20.78 | 63.2355 | 90.5397 | 60.02 | 80.12 | 63.2426 | 67.2624 | 60.0218 | 60.34
63.2095 | 88.7326 | 60 | 80.12 | 63.2262 | 47.879 | 59.9603 | 40.56 | 63.2468 | 29.0289 | 60.01 | 20.78 | 63.2438 | 90.5386 | 60.02 | 80.12 | 63.2509 | 67.2583 | 60.0219 | 60.34
63.2178 | 88.7317 | 60 | 80.12 | 63.2346 | 47.8775 | 59.9602 | 40.56 | 63.2552 | 29.0273 | 60.01 | 20.78 | 63.2521 | 90.5374 | 60.02 | 80.12 | 63.2593 | 67.2543 | 60.022 | 60.34
63.2262 | 88.7308 | 60 | 80.12 | 63.2429 | 47.876 | 59.9602 | 40.56 | 63.2635 | 29.0257 | 60.01 | 20.78 | 63.2605 | 90.5363 | 60.02 | 80.12 | 63.2676 | 67.2503 | 60.0221 | 60.34
63.2345 | 88.7299 | 60 | 80.12 | 63.2512 | 47.8745 | 59.9601 | 40.56 | 63.2719 | 29.0242 | 60.01 | 20.78 | 63.2688 | 90.5352 | 60.02 | 80.12 | 63.2759 | 67.2463 | 60.0221 | 60.34
63.2428 | 88.729 | 60 | 80.12 | 63.2596 | 47.873 | 59.96 | 40.56 | 63.2802 | 29.0226 | 60.01 | 20.78 | 63.2771 | 90.5341 | 60.02 | 80.12 | 63.2843 | 67.2422 | 60.0222 | 60.34
63.2512 | 88.7281 | 60 | 80.12 | 63.2679 | 47.8728 | 59.96 | 40.56 | 63.2885 | 29.0211 | 60.01 | 20.78 | 63.2854 | 90.5329 | 60.02 | 80.12 | 63.2926 | 67.2382 | 60.0223 | 60.34
63.2595 | 88.7272 | 60 | 80.12 | 63.2762 | 47.8725 | 59.96 | 40.56 | 63.2968 | 29.0195 | 60.01 | 20.78 | 63.2938 | 90.5318 | 60.02 | 80.12 | 63.3009 | 67.2342 | 60.0224 | 60.34
63.2678 | 88.7263 | 60 | 80.12 | 63.2845 | 47.8723 | 59.96 | 40.56 | 63.3052 | 29.0179 | 60.01 | 20.78 | 63.3021 | 90.5307 | 60.02 | 80.12 | 63.3093 | 67.2302 | 60.0225 | 60.34
63.2762 | 88.7253 | 60 | 80.12 | 63.2929 | 47.8721 | 59.96 | 40.56 | 63.3135 | 29.0164 | 60.01 | 20.78 | 63.3104 | 90.5296 | 60.02 | 80.12 | 63.3176 | 67.2262 | 60.0226 | 60.34
63.2845 | 88.7244 | 60 | 80.12 | 63.3013 | 47.8719 | 59.96 | 40.56 | 63.3218 | 29.0148 | 60.01 | 20.78 | 63.3188 | 90.5284 | 60.02 | 80.12 | 63.3259 | 67.2221 | 60.0226 | 60.34
63.2928 | 88.7235 | 60 | 80.12 | 63.3096 | 47.8716 | 59.96 | 40.56 | 63.3301 | 29.0133 | 60.01 | 20.78 | 63.3271 | 90.5273 | 60.02 | 80.12 | 63.3343 | 67.2181 | 60.0227 | 60.34
63.3012 | 88.7226 | 60 | 80.12 | 63.3179 | 47.8714 | 59.96 | 40.56 | 63.3385 | 29.0117 | 60.01 | 20.78 | 63.3354 | 90.5262 | 60.02 | 80.12 | 63.3426 | 67.2141 | 60.0228 | 60.34
63.3095 | 88.7217 | 60 | 80.12 | 63.3262 | 47.8712 | 59.96 | 40.56 | 63.3468 | 29.0102 | 60.01 | 20.78 | 63.3438 | 90.5251 | 60.02 | 80.12 | 63.3509 | 67.2101 | 60.0229 | 60.34
63.3178 | 88.7208 | 60 | 80.12 | 63.3346 | 47.871 | 59.96 | 40.56 | 63.3552 | 29.0086 | 60.01 | 20.78 | 63.3521 | 90.5239 | 60.02 | 80.12 | 63.3593 | 67.206 | 60.023 | 60.34
63.3262 | 88.7199 | 60 | 80.12 | 63.343 | 47.8707 | 59.96 | 40.56 | 63.3635 | 29.007 | 60.01 | 20.78 | 63.3604 | 90.5228 | 60.02 | 80.12 | 63.3676 | 67.202 | 60.0231 | 60.34
63.3345 | 88.719 | 60 | 80.12 | 63.3513 | 47.8705 | 59.96 | 40.56 | 63.3718 | 29.0055 | 60.01 | 20.78 | 63.3688 | 90.5217 | 60.02 | 80.12 | 63.3759 | 67.198 | 60.0231 | 60.34
63.3428 | 88.7181 | 60 | 80.12 | 63.3596 | 47.8703 | 59.96 | 40.56 | 63.3801 | 29.0039 | 60.01 | 20.78 | 63.3771 | 90.5206 | 60.02 | 80.12 | 63.3842 | 67.194 | 60.0232 | 60.34
63.3512 | 88.7172 | 60 | 80.12 | 63.3679 | 47.8701 | 59.96 | 40.56 | 63.3885 | 29.0024 | 60.01 | 20.78 | 63.3854 | 90.5194 | 60.02 | 80.12 | 63.3926 | 67.1899 | 60.0233 | 60.34
63.3595 | 88.7163 | 60 | 80.12 | 63.3763 | 47.8698 | 59.96 | 40.56 | 63.3968 | 29.0008 | 60.01 | 20.78 | 63.3937 | 90.5183 | 60.02 | 80.12 | 63.4009 | 67.1859 | 60.0234 | 60.34
63.3678 | 88.7154 | 60 | 80.12 | 63.3846 | 47.8696 | 59.96 | 40.56 | 63.4052 | 28.9993 | 60.01 | 20.78 | 63.4021 | 90.5172 | 60.02 | 80.12 | 63.4092 | 67.1819 | 60.0235 | 60.34
63.3762 | 88.7144 | 60 | 80.12 | 63.3929 | 47.8694 | 59.96 | 40.56 | 63.4135 | 28.9977 | 60.01 | 20.78 | 63.4104 | 90.5161 | 60.02 | 80.12 | 63.4176 | 67.1779 | 60.0236 | 60.34
63.3845 | 88.7135 | 60 | 80.12 | 63.4013 | 47.8692 | 59.96 | 40.56 | 63.4218 | 28.9961 | 60.01 | 20.78 | 63.4187 | 90.5149 | 60.02 | 80.12 | 63.4259 | 67.1738 | 60.0236 | 60.34
63.3928 | 88.7126 | 60 | 80.12 | 63.4096 | 47.8689 | 59.96 | 40.56 | 63.4301 | 28.9946 | 60.01 | 20.78 | 63.4271 | 90.5138 | 60.02 | 80.12 | 63.4342 | 67.1698 | 60.0237 | 60.34
63.4012 | 88.7117 | 60 | 80.12 | 63.418 | 47.8687 | 59.96 | 40.56 | 63.4385 | 28.993 | 60.01 | 20.78 | 63.4354 | 90.5127 | 60.02 | 80.12 | 63.4426 | 67.1658 | 60.0238 | 60.34
63.4095 | 88.7108 | 60 | 80.12 | 63.4263 | 47.8685 | 59.96 | 40.56 | 63.4468 | 28.9915 | 60.01 | 20.78 | 63.4437 | 90.5116 | 60.02 | 80.12 | 63.4509 | 67.1618 | 60.0239 | 60.34
63.4178 | 88.7099 | 60 | 80.12 | 63.4346 | 47.8683 | 59.96 | 40.56 | 63.4551 | 28.9899 | 60.01 | 20.78 | 63.452 | 90.5104 | 60.02 | 80.12 | 63.4592 | 67.1577 | 60.024 | 60.34
63.4262 | 88.709 | 60 | 80.12 | 63.443 | 47.868 | 59.96 | 40.56 | 63.4634 | 28.9883 | 60.01 | 20.78 | 63.4604 | 90.5093 | 60.02 | 80.12 | 63.4675 | 67.1537 | 60.0241 | 60.34
63.4345 | 88.7081 | 60 | 80.12 | 63.4513 | 47.8678 | 59.96 | 40.56 | 63.4718 | 28.9868 | 60.01 | 20.78 | 63.4687 | 90.5082 | 60.02 | 80.12 | 63.4759 | 67.1497 | 60.0241 | 60.34
63.4428 | 88.7072 | 60 | 80.12 | 63.4597 | 47.8676 | 59.96 | 40.56 | 63.4801 | 28.9852 | 60.01 | 20.78 | 63.477 | 90.5071 | 60.02 | 80.12 | 63.4842 | 67.1457 | 60.0242 | 60.34
63.4512 | 88.7063 | 60 | 80.12 | 63.468 | 47.8674 | 59.96 | 40.56 | 63.4885 | 28.9837 | 60.01 | 20.78 | 63.4854 | 90.5059 | 60.02 | 80.12 | 63.4925 | 67.1417 | 60.0243 | 60.34
63.4595 | 88.7054 | 60 | 80.12 | 63.4763 | 47.8671 | 59.96 | 40.56 | 63.4968 | 28.9821 | 60.01 | 20.78 | 63.4937 | 90.5048 | 60.02 | 80.12 | 63.5009 | 67.1376 | 60.0244 | 60.34
63.4678 | 88.7045 | 60 | 80.12 | 63.4847 | 47.8669 | 59.96 | 40.56 | 63.5051 | 28.9806 | 60.01 | 20.78 | 63.502 | 90.5037 | 60.02 | 80.12 | 63.5092 | 67.1336 | 60.0245 | 60.34
63.4762 | 88.7035 | 60 | 80.12 | 63.493 | 47.8667 | 59.96 | 40.56 | 63.5134 | 28.979 | 60.01 | 20.78 | 63.5104 | 90.5026 | 60.02 | 80.12 | 63.5175 | 67.1296 | 60.0246 | 60.34
63.4845 | 88.7026 | 60 | 80.12 | 63.5013 | 47.8665 | 59.96 | 40.56 | 63.5218 | 28.9774 | 60.01 | 20.78 | 63.5187 | 90.5014 | 60.02 | 80.12 | 63.5258 | 67.1256 | 60.0246 | 60.34
63.4928 | 88.7017 | 60 | 80.12 | 63.5097 | 47.8662 | 59.96 | 40.56 | 63.5301 | 28.9759 | 60.01 | 20.78 | 63.527 | 90.5003 | 60.02 | 80.12 | 63.5342 | 67.1215 | 60.0247 | 60.34
63.5011 | 88.7008 | 60 | 80.12 | 63.518 | 47.866 | 59.96 | 40.56 | 63.5385 | 28.9743 | 60.01 | 20.78 | 63.5354 | 90.4992 | 60.02 | 80.12 | 63.5425 | 67.1175 | 60.0248 | 60.34
63.5095 | 88.6999 | 60 | 80.12 | 63.5264 | 47.8658 | 59.96 | 40.56 | 63.5468 | 28.9728 | 60.01 | 20.78 | 63.5437 | 90.4981 | 60.02 | 80.12 | 63.5508 | 67.1135 | 60.0249 | 60.34
63.5178 | 88.699 | 60 | 80.12 | 63.5347 | 47.8656 | 59.96 | 40.56 | 63.5551 | 28.9712 | 60.01 | 20.78 | 63.552 | 90.4969 | 60.02 | 80.12 | 63.5592 | 67.1095 | 60.025 | 60.34
63.5262 | 88.6981 | 60 | 80.12 | 63.543 | 47.8653 | 59.96 | 40.56 | 63.5634 | 28.9697 | 60.01 | 20.78 | 63.5603 | 90.4958 | 60.02 | 80.12 | 63.5675 | 67.1054 | 60.0251 | 60.34
63.5345 | 88.6972 | 60 | 80.12 | 63.5514 | 47.8651 | 59.96 | 40.56 | 63.5717 | 28.9681 | 60.01 | 20.78 | 63.5687 | 90.4947 | 60.02 | 80.12 | 63.5758 | 67.1014 | 60.0251 | 60.34
63.5428 | 88.6963 | 60 | 80.12 | 63.5597 | 47.8649 | 59.96 | 40.56 | 63.5801 | 28.9665 | 60.01 | 20.78 | 63.577 | 90.4936 | 60.02 | 80.12 | 63.5842 | 67.0974 | 60.0252 | 60.34
63.5512 | 88.6954 | 60 | 80.12 | 63.5681 | 47.8647 | 59.96 | 40.56 | 63.5884 | 28.965 | 60.01 | 20.78 | 63.5853 | 90.4924 | 60.02 | 80.12 | 63.5925 | 67.0934 | 60.0253 | 60.34
63.5595 | 88.6945 | 60 | 80.12 | 63.5764 | 47.8644 | 59.96 | 40.56 | 63.5967 | 28.9634 | 60.01 | 20.78 | 63.5937 | 90.4915 | 60.02 | 80.12 | 63.6008 | 67.0894 | 60.0254 | 60.34
63.5678 | 88.6936 | 60 | 80.12 | 63.5847 | 47.8642 | 59.96 | 40.56 | 63.605 | 28.9619 | 60.01 | 20.78 | 63.602 | 90.4906 | 60.02 | 80.12 | 63.6091 | 67.0853 | 60.0255 | 60.34
63.5762 | 88.6926 | 60 | 80.12 | 63.5931 | 47.864 | 59.96 | 40.56 | 63.6134 | 28.9603 | 60.01 | 20.78 | 63.6103 | 90.4897 | 60.02 | 80.12 | 63.6175 | 67.0813 | 60.0256 | 60.34
63.5845 | 88.6917 | 60 | 80.12 | 63.6014 | 47.8638 | 59.96 | 40.56 | 63.6217 | 28.9587 | 60.01 | 20.78 | 63.6187 | 90.4888 | 60.02 | 80.12 | 63.6258 | 67.0773 | 60.0256 | 60.34
63.5928 | 88.6908 | 60 | 80.12 | 63.6097 | 47.8635 | 59.96 | 40.56 | 63.6301 | 28.9572 | 60.01 | 20.78 | 63.627 | 90.4879 | 60.02 | 80.12 | 63.6341 | 67.0733 | 60.0257 | 60.34
63.6012 | 88.6899 | 60 | 80.12 | 63.618 | 47.8633 | 59.96 | 40.56 | 63.6384 | 28.9556 | 60.01 | 20.78 | 63.6353 | 90.487 | 60.02 | 80.12 | 63.6425 | 67.0692 | 60.0258 | 60.34
63.6095 | 88.689 | 60 | 80.12 | 63.6264 | 47.8631 | 59.96 | 40.56 | 63.6467 | 28.9541 | 60.01 | 20.78 | 63.6437 | 90.4861 | 60.02 | 80.12 | 63.6508 | 67.0652 | 60.0259 | 60.34
63.6178 | 88.6881 | 60 | 80.12 | 63.6348 | 47.8629 | 59.96 | 40.56 | 63.655 | 28.9525 | 60.01 | 20.78 | 63.652 | 90.4852 | 60.02 | 80.12 | 63.6591 | 67.0612 | 60.026 | 60.34
63.6261 | 88.6872 | 60 | 80.12 | 63.6431 | 47.8626 | 59.96 | 40.56 | 63.6634 | 28.951 | 60.01 | 20.78 | 63.6603 | 90.4843 | 60.02 | 80.12 | 63.6674 | 67.0572 | 60.0261 | 60.34
63.6345 | 88.6863 | 60 | 80.12 | 63.6514 | 47.8624 | 59.96 | 40.56 | 63.6717 | 28.9494 | 60.01 | 20.78 | 63.6686 | 90.4834 | 60.02 | 80.12 | 63.6758 | 67.0532 | 60.0261 | 60.34
63.6428 | 88.6854 | 60 | 80.12 | 63.6597 | 47.8622 | 59.96 | 40.56 | 63.6801 | 28.9478 | 60.01 | 20.78 | 63.677 | 90.4826 | 60.02 | 80.12 | 63.6841 | 67.0491 | 60.0262 | 60.34
63.6511 | 88.6845 | 60 | 80.12 | 63.6681 | 47.862 | 59.96 | 40.56 | 63.6884 | 28.9463 | 60.01 | 20.78 | 63.6853 | 90.4817 | 60.02 | 80.12 | 63.6924 | 67.0451 | 60.0263 | 60.34
63.6595 | 88.6836 | 60 | 80.12 | 63.6765 | 47.8617 | 59.96 | 40.56 | 63.6967 | 28.9447 | 60.01 | 20.78 | 63.6936 | 90.4808 | 60.02 | 80.12 | 63.7007 | 67.0411 | 60.0264 | 60.34
63.6678 | 88.6827 | 60 | 80.12 | 63.6848 | 47.8615 | 59.96 | 40.56 | 63.705 | 28.9432 | 60.01 | 20.78 | 63.702 | 90.4799 | 60.02 | 80.12 | 63.7091 | 67.0371 | 60.0265 | 60.34
63.6761 | 88.6817 | 60 | 80.12 | 63.6931 | 47.8613 | 59.96 | 40.56 | 63.7134 | 28.9416 | 60.01 | 20.78 | 63.7103 | 90.479 | 60.02 | 80.12 | 63.7174 | 67.033 | 60.0266 | 60.34
63.6845 | 88.6808 | 60 | 80.12 | 63.7014 | 47.8611 | 59.96 | 40.56 | 63.7217 | 28.9401 | 60.01 | 20.78 | 63.7186 | 90.4781 | 60.02 | 80.12 | 63.7257 | 67.029 | 60.0266 | 60.34
63.6928 | 88.6799 | 60 | 80.12 | 63.7098 | 47.8608 | 59.96 | 40.56 | 63.73 | 28.9385 | 60.01 | 20.78 | 63.727 | 90.4772 | 60.02 | 80.12 | 63.7341 | 67.025 | 60.0267 | 60.34
63.7012 | 88.679 | 60 | 80.12 | 63.7181 | 47.8606 | 59.96 | 40.56 | 63.7383 | 28.9369 | 60.01 | 20.78 | 63.7353 | 90.4763 | 60.02 | 80.12 | 63.7424 | 67.021 | 60.0268 | 60.34
63.7095 | 88.6781 | 60 | 80.12 | 63.7264 | 47.8604 | 59.96 | 40.56 | 63.7467 | 28.9354 | 60.01 | 20.78 | 63.7436 | 90.4754 | 60.02 | 80.12 | 63.7507 | 67.0169 | 60.0269 | 60.34
63.7178 | 88.6772 | 60 | 80.12 | 63.7348 | 47.8602 | 59.96 | 40.56 | 63.755 | 28.9338 | 60.01 | 20.78 | 63.7519 | 90.4745 | 60.02 | 80.12 | 63.759 | 67.0129 | 60.027 | 60.34
63.7262 | 88.6763 | 60 | 80.12 | 63.7431 | 47.8599 | 59.96 | 40.56 | 63.7634 | 28.9323 | 60.01 | 20.78 | 63.7603 | 90.4736 | 60.02 | 80.12 | 63.7674 | 67.0089 | 60.0271 | 60.34
63.7345 | 88.6754 | 60 | 80.12 | 63.7515 | 47.8597 | 59.96 | 40.56 | 63.7717 | 28.9127 | 60.02 | 20.78 | 63.7686 | 90.4727 | 60.02 | 80.12 | 63.7757 | 67.0049 | 60.0271 | 60.34
63.7428 | 88.6745 | 60 | 80.12 | 63.7598 | 47.8595 | 59.96 | 40.56 | 63.78 | 28.9114 | 60.02 | 20.78 | 63.7769 | 90.4719 | 60.02 | 80.12 | 63.784 | 67.0009 | 60.0272 | 60.34
63.7511 | 88.6736 | 60 | 80.12 | 63.7681 | 47.8593 | 59.96 | 40.56 | 63.7883 | 28.91 | 60.02 | 20.78 | 63.7853 | 90.471 | 60.02 | 80.12 | 63.7924 | 66.9968 | 60.0273 | 60.34
63.7595 | 88.6727 | 60 | 80.12 | 63.7765 | 47.859 | 59.96 | 40.56 | 63.7967 | 28.9087 | 60.02 | 20.78 | 63.7936 | 90.4701 | 60.02 | 80.12 | 63.8007 | 66.9928 | 60.0274 | 60.34
63.7678 | 88.6718 | 60 | 80.12 | 63.7848 | 47.8588 | 59.96 | 40.56 | 63.805 | 28.9073 | 60.02 | 20.78 | 63.8019 | 90.4692 | 60.02 | 80.12 | 63.809 | 66.9888 | 60.0275 | 60.34
63.7761 | 88.6709 | 60 | 80.12 | 63.7932 | 47.8586 | 59.96 | 40.56 | 63.8134 | 28.906 | 60.02 | 20.78 | 63.8103 | 90.4683 | 60.02 | 80.12 | 63.8174 | 66.9848 | 60.0276 | 60.34
63.7845 | 88.6699 | 60 | 80.12 | 63.8015 | 47.8584 | 59.96 | 40.56 | 63.8217 | 28.9046 | 60.02 | 20.78 | 63.8186 | 90.4674 | 60.02 | 80.12 | 63.8257 | 66.9807 | 60.0276 | 60.34
63.7928 | 88.669 | 60 | 80.12 | 63.8098 | 47.8581 | 59.96 | 40.56 | 63.83 | 28.9032 | 60.02 | 20.78 | 63.8269 | 90.4665 | 60.02 | 80.12 | 63.834 | 66.9767 | 60.0277 | 60.34
63.8011 | 88.6681 | 60 | 80.12 | 63.8182 | 47.8579 | 59.96 | 40.56 | 63.8383 | 28.9019 | 60.02 | 20.78 | 63.8353 | 90.4656 | 60.02 | 80.12 | 63.8423 | 66.9727 | 60.0278 | 60.34
63.8095 | 88.6672 | 60 | 80.12 | 63.8265 | 47.8577 | 59.96 | 40.56 | 63.8467 | 28.9005 | 60.02 | 20.78 | 63.8436 | 90.4647 | 60.02 | 80.12 | 63.8507 | 66.9687 | 60.0279 | 60.34
63.8178 | 88.6663 | 60 | 80.12 | 63.8348 | 47.8575 | 59.96 | 40.56 | 63.855 | 28.8992 | 60.02 | 20.78 | 63.8519 | 90.4638 | 60.02 | 80.12 | 63.859 | 66.9647 | 60.028 | 60.34
63.8261 | 88.6654 | 60 | 80.12 | 63.8432 | 47.8572 | 59.96 | 40.56 | 63.8633 | 28.8978 | 60.02 | 20.78 | 63.8602 | 90.4629 | 60.02 | 80.12 | 63.8673 | 66.9606 | 60.0281 | 60.34
63.8345 | 88.6645 | 60 | 80.12 | 63.8515 | 47.857 | 59.96 | 40.56 | 63.8716 | 28.8964 | 60.02 | 20.78 | 63.8686 | 90.4621 | 60.02 | 80.12 | 63.8757 | 66.9566 | 60.0281 | 60.34
63.8428 | 88.6636 | 60 | 80.12 | 63.8599 | 47.8568 | 59.96 | 40.56 | 63.88 | 28.8951 | 60.02 | 20.78 | 63.8769 | 90.4612 | 60.02 | 80.12 | 63.884 | 66.9526 | 60.0282 | 60.34
63.8511 | 88.6627 | 60 | 80.12 | 63.8682 | 47.8566 | 59.96 | 40.56 | 63.8883 | 28.8937 | 60.02 | 20.78 | 63.8852 | 90.4603 | 60.02 | 80.12 | 63.8923 | 66.9486 | 60.0283 | 60.34
63.8595 | 88.6618 | 60 | 80.12 | 63.8765 | 47.8563 | 59.96 | 40.56 | 63.8967 | 28.8924 | 60.02 | 20.78 | 63.8936 | 90.4594 | 60.02 | 80.12 | 63.9006 | 66.9445 | 60.0284 | 60.34
63.8678 | 88.6609 | 60 | 80.12 | 63.8849 | 47.8561 | 59.96 | 40.56 | 63.905 | 28.891 | 60.02 | 20.78 | 63.9019 | 90.4585 | 60.02 | 80.12 | 63.909 | 66.9405 | 60.0285 | 60.34
63.8761 | 88.66 | 60 | 80.12 | 63.8932 | 47.8559 | 59.96 | 40.56 | 63.9133 | 28.8897 | 60.02 | 20.78 | 63.9102 | 90.4576 | 60.02 | 80.12 | 63.9173 | 66.9365 | 60.0286 | 60.34
63.8845 | 88.659 | 60 | 80.12 | 63.9016 | 47.8557 | 59.96 | 40.56 | 63.9216 | 28.8883 | 60.02 | 20.78 | 63.9185 | 90.4567 | 60.02 | 80.12 | 63.9256 | 66.9325 | 60.0286 | 60.34
63.8928 | 88.6581 | 60 | 80.12 | 63.9099 | 47.8554 | 59.96 | 40.56 | 63.93 | 28.8869 | 60.02 | 20.78 | 63.9269 | 90.4558 | 60.02 | 80.12 | 63.934 | 66.9284 | 60.0287 | 60.34
63.9011 | 88.6572 | 60 | 80.12 | 63.9182 | 47.8552 | 59.96 | 40.56 | 63.9383 | 28.8856 | 60.02 | 20.78 | 63.9352 | 90.4549 | 60.02 | 80.12 | 63.9423 | 66.9244 | 60.0288 | 60.34
63.9095 | 88.6563 | 60 | 80.12 | 63.9266 | 47.855 | 59.96 | 40.56 | 63.9467 | 28.8842 | 60.02 | 20.78 | 63.9435 | 90.454 | 60.02 | 80.12 | 63.9506 | 66.9204 | 60.0289 | 60.34
63.9178 | 88.6554 | 60 | 80.12 | 63.9349 | 47.8548 | 59.96 | 40.56 | 63.955 | 28.8829 | 60.02 | 20.78 | 63.9519 | 90.4531 | 60.02 | 80.12 | 63.9589 | 66.9164 | 60.029 | 60.34
63.9261 | 88.6545 | 60 | 80.12 | 63.9432 | 47.8545 | 59.96 | 40.56 | 63.9633 | 28.8815 | 60.02 | 20.78 | 63.9602 | 90.4522 | 60.02 | 80.12 | 63.9673 | 66.9124 | 60.0291 | 60.34
63.9345 | 88.6536 | 60 | 80.12 | 63.9516 | 47.8543 | 59.96 | 40.56 | 63.9716 | 28.8802 | 60.02 | 20.78 | 63.9685 | 90.4514 | 60.02 | 80.12 | 63.9756 | 66.9083 | 60.0291 | 60.34
63.9428 | 88.6527 | 60 | 80.12 | 63.9599 | 47.8541 | 59.96 | 40.56 | 63.98 | 28.8788 | 60.02 | 20.78 | 63.9769 | 90.4505 | 60.02 | 80.12 | 63.9839 | 66.9043 | 60.0292 | 60.34
63.9511 | 88.6518 | 60 | 80.12 | 63.9683 | 47.8539 | 59.96 | 40.56 | 63.9883 | 28.8774 | 60.02 | 20.78 | 63.9852 | 90.4496 | 60.02 | 80.12 | 63.9922 | 66.9003 | 60.0293 | 60.34
63.9595 | 88.6509 | 60 | 80.12 | 63.9766 | 47.8536 | 59.96 | 40.56 | 63.9966 | 28.8761 | 60.02 | 20.78 | 63.9935 | 90.4487 | 60.02 | 80.12 | 64.0006 | 66.8963 | 60.0294 | 60.34
63.9678 | 88.65 | 60 | 80.12 | 63.9849 | 47.8534 | 59.96 | 40.56 | 64.0049 | 28.8747 | 60.02 | 20.78 | 64.0019 | 90.4478 | 60.02 | 80.12 | 64.0089 | 66.8922 | 60.0295 | 60.34
63.9761 | 88.649 | 60 | 80.12 | 63.9933 | 47.8532 | 59.96 | 40.56 | 64.0133 | 28.8734 | 60.02 | 20.78 | 64.0102 | 90.4469 | 60.02 | 80.12 | 64.0172 | 66.8882 | 60.0296 | 60.34
63.9845 | 88.6481 | 60 | 80.12 | 64.0016 | 47.853 | 59.96 | 40.56 | 64.0216 | 28.872 | 60.02 | 20.78 | 64.0185 | 90.446 | 60.02 | 80.12 | 64.0256 | 66.8842 | 60.0296 | 60.34
63.9928 | 88.6472 | 60 | 80.12 | 64.0099 | 47.8527 | 59.96 | 40.56 | 64.03 | 28.8706 | 60.02 | 20.78 | 64.0268 | 90.4451 | 60.02 | 80.12 | 64.0339 | 66.8802 | 60.0297 | 60.34
64.0011 | 88.6463 | 60 | 80.12 | 64.0183 | 47.8525 | 59.96 | 40.56 | 64.0383 | 28.8693 | 60.02 | 20.78 | 64.0352 | 90.4442 | 60.02 | 80.12 | 64.0422 | 66.8762 | 60.0298 | 60.34
64.0094 | 88.6454 | 60 | 80.12 | 64.0266 | 47.8523 | 59.96 | 40.56 | 64.0466 | 28.8679 | 60.02 | 20.78 | 64.0435 | 90.4433 | 60.02 | 80.12 | 64.0506 | 66.8721 | 60.0299 | 60.34
64.0178 | 88.6445 | 60 | 80.12 | 64.035 | 47.8521 | 59.96 | 40.56 | 64.0549 | 28.8666 | 60.02 | 20.78 | 64.0518 | 90.4424 | 60.02 | 80.12 | 64.0589 | 66.8681 | 60.03 | 60.34
64.0261 | 88.6436 | 60 | 80.12 | 64.0433 | 47.8518 | 59.96 | 40.56 | 64.0633 | 28.8652 | 60.02 | 20.78 | 64.0602 | 90.4416 | 60.02 | 80.12 | 64.0672 | 66.9909 | 60.03 | 60.34
64.0344 | 88.6427 | 60 | 80.12 | 64.0516 | 47.8516 | 59.96 | 40.56 | 64.0716 | 28.8639 | 60.02 | 20.78 | 64.0685 | 90.4407 | 60.02 | 80.12 | 64.0755 | 66.9881 | 60.03 | 60.34
64.0428 | 88.6418 | 60 | 80.12 | 64.06 | 47.8514 | 59.96 | 40.56 | 64.08 | 28.8625 | 60.02 | 20.78 | 64.0768 | 90.4398 | 60.02 | 80.12 | 64.0839 | 66.9853 | 60.03 | 60.34
64.0511 | 88.6409 | 60 | 80.12 | 64.0683 | 47.8512 | 59.96 | 40.56 | 64.0883 | 28.8611 | 60.02 | 20.78 | 64.0851 | 90.4389 | 60.02 | 80.12 | 64.0922 | 66.9825 | 60.03 | 60.34
64.0594 | 88.64 | 60 | 80.12 | 64.0767 | 47.8509 | 59.96 | 40.56 | 64.0966 | 28.8598 | 60.02 | 20.78 | 64.0935 | 90.438 | 60.02 | 80.12 | 64.1005 | 66.9796 | 60.03 | 60.34
64.0678 | 88.6391 | 60 | 80.12 | 64.085 | 47.8507 | 59.96 | 40.56 | 64.1049 | 28.8584 | 60.02 | 20.78 | 64.1018 | 90.4371 | 60.02 | 80.12 | 64.1089 | 66.9768 | 60.03 | 60.34
64.0761 | 88.6382 | 60 | 80.12 | 64.0933 | 47.8505 | 59.96 | 40.56 | 64.1132 | 28.8571 | 60.02 | 20.78 | 64.1101 | 90.4362 | 60.02 | 80.12 | 64.1172 | 66.974 | 60.03 | 60.34
64.0845 | 88.6372 | 60 | 80.12 | 64.1017 | 47.8503 | 59.96 | 40.56 | 64.1216 | 28.8557 | 60.02 | 20.78 | 64.1185 | 90.4353 | 60.02 | 80.12 | 64.1255 | 66.9711 | 60.03 | 60.34
64.0928 | 88.4547 | 60 | 80.12 | 64.11 | 47.85 | 59.96 | 40.56 | 64.1299 | 28.8544 | 60.02 | 20.78 | 64.1268 | 90.4344 | 60.02 | 80.12 | 64.1338 | 66.9683 | 60.03 | 60.34
64.1011 | 88.4542 | 60 | 80.12 | 64.1183 | 47.8498 | 59.96 | 40.56 | 64.1382 | 28.853 | 60.02 | 20.78 | 64.1351 | 90.4335 | 60.02 | 80.12 | 64.1422 | 66.9655 | 60.03 | 60.34
64.1095 | 88.4538 | 60 | 80.12 | 64.1267 | 47.8496 | 59.96 | 40.56 | 64.1465 | 28.8516 | 60.02 | 20.78 | 64.1434 | 90.4326 | 60.02 | 80.12 | 64.1505 | 66.9626 | 60.03 | 60.34
64.1178 | 88.4533 | 60 | 80.12 | 64.135 | 47.8494 | 59.96 | 40.56 | 64.1549 | 28.8503 | 60.02 | 20.78 | 64.1518 | 90.4317 | 60.02 | 80.12 | 64.1588 | 66.9598 | 60.03 | 60.34
64.1261 | 88.4528 | 60 | 80.12 | 64.1434 | 47.8491 | 59.96 | 40.56 | 64.1632 | 28.8489 | 60.02 | 20.78 | 64.1601 | 90.4309 | 60.02 | 80.12 | 64.1672 | 66.957 | 60.03 | 60.34
64.1344 | 88.4524 | 60 | 80.12 | 64.1517 | 47.8489 | 59.96 | 40.56 | 64.1716 | 28.8476 | 60.02 | 20.78 | 64.1684 | 90.43 | 60.02 | 80.12 | 64.1755 | 66.9541 | 60.03 | 60.34
64.1428 | 88.4519 | 60 | 80.12 | 64.16 | 47.8487 | 59.96 | 40.56 | 64.1799 | 28.8462 | 60.02 | 20.78 | 64.1768 | 90.4291 | 60.02 | 80.12 | 64.1838 | 66.9513 | 60.03 | 60.34
64.1511 | 88.4515 | 60 | 80.12 | 64.1684 | 47.8485 | 59.96 | 40.56 | 64.1882 | 28.8448 | 60.02 | 20.78 | 64.1851 | 90.4282 | 60.02 | 80.12 | 64.1921 | 66.9485 | 60.03 | 60.34
64.1594 | 88.451 | 60 | 80.12 | 64.1767 | 47.8482 | 59.96 | 40.56 | 64.1965 | 28.8435 | 60.02 | 20.78 | 64.1934 | 90.4273 | 60.02 | 80.12 | 64.2005 | 66.9456 | 60.03 | 60.34
64.1678 | 88.4505 | 60 | 80.12 | 64.1851 | 47.848 | 59.96 | 40.56 | 64.2049 | 28.8421 | 60.02 | 20.78 | 64.2017 | 90.4264 | 60.02 | 80.12 | 64.2088 | 66.9428 | 60.03 | 60.34
64.1761 | 88.4501 | 60 | 80.12 | 64.1934 | 47.8478 | 59.96 | 40.56 | 64.2132 | 28.8408 | 60.02 | 20.78 | 64.2101 | 90.4255 | 60.02 | 80.12 | 64.2171 | 66.94 | 60.03 | 60.34
64.1844 | 88.4496 | 60 | 80.12 | 64.2017 | 47.8475 | 59.96 | 40.56 | 64.2216 | 28.8394 | 60.02 | 20.78 | 64.2184 | 90.4246 | 60.02 | 80.12 | 64.2255 | 66.9371 | 60.03 | 60.34
64.1928 | 88.4492 | 60 | 80.12 | 64.2101 | 47.8473 | 59.96 | 40.56 | 64.2299 | 28.8381 | 60.02 | 20.78 | 64.2267 | 90.4237 | 60.02 | 80.12 | 64.2338 | 66.9343 | 60.03 | 60.34
64.2011 | 88.4487 | 60 | 80.12 | 64.2184 | 47.8471 | 59.96 | 40.56 | 64.2382 | 28.8367 | 60.02 | 20.78 | 64.2351 | 90.4228 | 60.02 | 80.12 | 64.2421 | 66.9315 | 60.03 | 60.34
64.2094 | 88.4482 | 60 | 80.12 | 64.2267 | 47.8469 | 59.96 | 40.56 | 64.2465 | 28.8353 | 60.02 | 20.78 | 64.2434 | 90.4219 | 60.02 | 80.12 | 64.2504 | 66.9286 | 60.03 | 60.34
64.2178 | 88.4478 | 60 | 80.12 | 64.2351 | 47.8466 | 59.96 | 40.56 | 64.2549 | 28.834 | 60.02 | 20.78 | 64.2517 | 90.4211 | 60.02 | 80.12 | 64.2588 | 66.9258 | 60.03 | 60.34
64.2261 | 88.4473 | 60 | 80.12 | 64.2434 | 47.8464 | 59.96 | 40.56 | 64.2632 | 28.8326 | 60.02 | 20.78 | 64.26 | 90.4202 | 60.02 | 80.12 | 64.2671 | 66.923 | 60.03 | 60.34
64.2344 | 88.4469 | 60 | 80.12 | 64.2518 | 47.8462 | 59.96 | 40.56 | 64.2715 | 28.8313 | 60.02 | 20.78 | 64.2684 | 90.4193 | 60.02 | 80.12 | 64.2754 | 66.9202 | 60.03 | 60.34
64.2428 | 88.4464 | 60 | 80.12 | 64.2601 | 47.5999 | 59.96 | 40.56 | 64.2798 | 28.8299 | 60.02 | 20.78 | 64.2767 | 90.4184 | 60.02 | 80.12 | 64.2838 | 66.9173 | 60.03 | 60.34
64.2511 | 88.446 | 60 | 80.12 | 64.2684 | 47.5989 | 59.96 | 40.56 | 64.2882 | 28.8286 | 60.02 | 20.78 | 64.285 | 90.4175 | 60.02 | 80.12 | 64.2921 | 66.9145 | 60.03 | 60.34
64.2594 | 88.4455 | 60 | 80.12 | 64.2768 | 47.5979 | 59.96 | 40.56 | 64.2965 | 28.8272 | 60.02 | 20.78 | 64.2934 | 90.4166 | 60.02 | 80.12 | 64.3004 | 66.9117 | 60.03 | 60.34
64.2678 | 88.445 | 60 | 80.12 | 64.2851 | 47.5969 | 59.96 | 40.56 | 64.3049 | 28.8258 | 60.02 | 20.78 | 64.3017 | 90.4157 | 60.02 | 80.12 | 64.3088 | 66.9088 | 60.03 | 60.34
64.2761 | 88.4446 | 60 | 80.12 | 64.2935 | 47.596 | 59.96 | 40.56 | 64.3132 | 28.8245 | 60.02 | 20.78 | 64.31 | 90.4148 | 60.02 | 80.12 | 64.3171 | 66.906 | 60.03 | 60.34
64.2844 | 88.4441 | 60 | 80.12 | 64.3018 | 47.595 | 59.96 | 40.56 | 64.3215 | 28.8231 | 60.02 | 20.78 | 64.3183 | 90.4139 | 60.02 | 80.12 | 64.3254 | 66.9032 | 60.03 | 60.34
64.2928 | 88.4437 | 60 | 80.12 | 64.3101 | 47.594 | 59.96 | 40.56 | 64.3298 | 28.8218 | 60.02 | 20.78 | 64.3267 | 90.413 | 60.02 | 80.12 | 64.3337 | 66.9003 | 60.03 | 60.34
64.3011 | 88.4432 | 60 | 80.12 | 64.3185 | 47.593 | 59.96 | 40.56 | 64.3382 | 28.8204 | 60.02 | 20.78 | 64.335 | 90.4121 | 60.02 | 80.12 | 64.3421 | 66.8975 | 60.03 | 60.34
64.3094 | 88.4427 | 60 | 80.12 | 64.3268 | 47.592 | 59.96 | 40.56 | 64.3465 | 28.819 | 60.02 | 20.78 | 64.3433 | 90.4113 | 60.02 | 80.12 | 64.3504 | 66.8947 | 60.03 | 60.34
64.3178 | 88.4423 | 60 | 80.12 | 64.3351 | 47.591 | 59.96 | 40.56 | 64.3548 | 28.8177 | 60.02 | 20.78 | 64.3517 | 90.4104 | 60.02 | 80.12 | 64.3587 | 66.8918 | 60.03 | 60.34
64.3261 | 88.4418 | 60 | 80.12 | 64.3435 | 47.5901 | 59.96 | 40.56 | 64.3632 | 28.8163 | 60.02 | 20.78 | 64.36 | 90.4095 | 60.02 | 80.12 | 64.3671 | 66.889 | 60.03 | 60.34
64.3344 | 88.4414 | 60 | 80.12 | 64.3518 | 47.5891 | 59.96 | 40.56 | 64.3715 | 28.815 | 60.02 | 20.78 | 64.3683 | 90.4086 | 60.02 | 80.12 | 64.3754 | 66.8862 | 60.03 | 60.34
64.3428 | 88.4409 | 60 | 80.12 | 64.3602 | 47.5881 | 59.96 | 40.56 | 64.3798 | 28.8136 | 60.02 | 20.78 | 64.3766 | 90.4077 | 60.02 | 80.12 | 64.3837 | 66.8833 | 60.03 | 60.34
64.3511 | 88.4405 | 60 | 80.12 | 64.3685 | 47.5871 | 59.96 | 40.56 | 64.3881 | 28.8123 | 60.02 | 20.78 | 64.385 | 90.4068 | 60.02 | 80.12 | 64.392 | 66.8805 | 60.03 | 60.34
64.3594 | 88.44 | 60 | 80.12 | 64.3768 | 47.5861 | 59.96 | 40.56 | 64.3965 | 28.8109 | 60.02 | 20.78 | 64.3933 | 90.4059 | 60.02 | 80.12 | 64.4004 | 66.8777 | 60.03 | 60.34
64.3678 | 88.4395 | 60 | 80.12 | 64.3852 | 47.5851 | 59.96 | 40.56 | 64.4048 | 28.8095 | 60.02 | 20.78 | 64.4016 | 90.405 | 60.02 | 80.12 | 64.4087 | 66.8748 | 60.03 | 60.34
64.3761 | 88.4391 | 60 | 80.12 | 64.3935 | 47.5841 | 59.96 | 40.56 | 64.4131 | 28.8082 | 60.02 | 20.78 | 64.41 | 90.4041 | 60.02 | 80.12 | 64.417 | 66.872 | 60.03 | 60.34
64.3844 | 88.4386 | 60 | 80.12 | 64.4019 | 47.5832 | 59.96 | 40.56 | 64.4214 | 28.8068 | 60.02 | 20.78 | 64.4183 | 90.4032 | 60.02 | 80.12 | 64.4254 | 66.8692 | 60.03 | 60.34
64.3927 | 88.4382 | 60 | 80.12 | 64.4102 | 47.5822 | 59.96 | 40.56 | 64.4298 | 28.8055 | 60.02 | 20.78 | 64.4266 | 90.4023 | 60.02 | 80.12 | 64.4337 | 66.8663 | 60.03 | 60.34
64.4011 | 88.4377 | 60 | 80.12 | 64.4185 | 47.5812 | 59.96 | 40.56 | 64.4381 | 28.8041 | 60.02 | 20.78 | 64.435 | 90.4015 | 60.02 | 80.12 | 64.442 | 66.8635 | 60.03 | 60.34
64.4094 | 88.4372 | 60 | 80.12 | 64.4269 | 47.5802 | 59.96 | 40.56 | 64.4465 | 28.8028 | 60.02 | 20.78 | 64.4433 | 90.4006 | 60.02 | 80.12 | 64.4504 | 66.8607 | 60.03 | 60.34
64.4177 | 88.4368 | 60 | 80.12 | 64.4352 | 47.5792 | 59.96 | 40.56 | 64.4548 | 28.8014 | 60.02 | 20.78 | 64.4516 | 90.3997 | 60.02 | 80.12 | 64.4587 | 66.8578 | 60.03 | 60.34
64.4261 | 88.4363 | 60 | 80.12 | 64.4435 | 47.5782 | 59.96 | 40.56 | 64.4631 | 28.8 | 60.02 | 20.78 | 64.4599 | 90.3988 | 60.02 | 80.12 | 64.467 | 66.855 | 60.03 | 60.34
64.4344 | 88.4359 | 60 | 80.12 | 64.4519 | 47.5773 | 59.96 | 40.56 | 64.4714 | 28.7987 | 60.02 | 20.78 | 64.4683 | 90.3979 | 60.02 | 80.12 | 64.4753 | 66.8522 | 60.03 | 60.34
64.4428 | 88.4354 | 60 | 80.12 | 64.4602 | 47.5763 | 59.96 | 40.56 | 64.4798 | 28.7973 | 60.02 | 20.78 | 64.4766 | 90.397 | 60.02 | 80.12 | 64.4837 | 66.8493 | 60.03 | 60.34
64.4511 | 88.435 | 60 | 80.12 | 64.4686 | 47.5753 | 59.96 | 40.56 | 64.4881 | 28.796 | 60.02 | 20.78 | 64.4849 | 90.3961 | 60.02 | 80.12 | 64.492 | 66.8465 | 60.03 | 60.34
64.4594 | 88.4345 | 60 | 80.12 | 64.4769 | 47.5743 | 59.96 | 40.56 | 64.4965 | 28.7946 | 60.02 | 20.78 | 64.4933 | 90.3952 | 60.02 | 80.12 | 64.5003 | 66.8437 | 60.03 | 60.34
64.4678 | 88.434 | 60 | 80.12 | 64.4852 | 47.5733 | 59.96 | 40.56 | 64.5048 | 28.7933 | 60.02 | 20.78 | 64.5016 | 90.3943 | 60.02 | 80.12 | 64.5087 | 66.8409 | 60.03 | 60.34
64.4761 | 88.4336 | 60 | 80.12 | 64.4936 | 47.5723 | 59.96 | 40.56 | 64.5131 | 28.7919 | 60.02 | 20.78 | 64.5099 | 90.3934 | 60.02 | 80.12 | 64.517 | 66.838 | 60.03 | 60.34
64.4844 | 88.4331 | 60 | 80.12 | 64.5019 | 47.5714 | 59.96 | 40.56 | 64.5214 | 28.7905 | 60.02 | 20.78 | 64.5182 | 90.3925 | 60.02 | 80.12 | 64.5253 | 66.8352 | 60.03 | 60.34
64.4928 | 88.4327 | 60 | 80.12 | 64.5103 | 47.5704 | 59.96 | 40.56 | 64.5298 | 28.7892 | 60.02 | 20.78 | 64.5266 | 90.3916 | 60.02 | 80.12 | 64.5336 | 66.8324 | 60.03 | 60.34
64.5011 | 88.4322 | 60 | 80.12 | 64.5186 | 47.5694 | 59.96 | 40.56 | 64.5381 | 28.7878 | 60.02 | 20.78 | 64.5349 | 90.3908 | 60.02 | 80.12 | 64.542 | 66.8295 | 60.03 | 60.34
64.5094 | 88.4317 | 60 | 80.12 | 64.5269 | 47.5684 | 59.96 | 40.56 | 64.5464 | 28.7865 | 60.02 | 20.78 | 64.5432 | 90.3899 | 60.02 | 80.12 | 64.5503 | 66.8267 | 60.03 | 60.34
64.5177 | 88.4313 | 60 | 80.12 | 64.5353 | 47.5674 | 59.96 | 40.56 | 64.5547 | 28.7851 | 60.02 | 20.78 | 64.5516 | 90.389 | 60.02 | 80.12 | 64.5586 | 66.8239 | 60.03 | 60.34
64.5261 | 88.4308 | 60 | 80.12 | 64.5436 | 47.5664 | 59.96 | 40.56 | 64.5631 | 28.7837 | 60.02 | 20.78 | 64.5599 | 90.3881 | 60.02 | 80.12 | 64.567 | 66.821 | 60.03 | 60.34
64.5344 | 88.4304 | 60 | 80.12 | 64.5519 | 47.5655 | 59.96 | 40.56 | 64.5714 | 28.7824 | 60.02 | 20.78 | 64.5682 | 90.3872 | 60.02 | 80.12 | 64.5753 | 66.8182 | 60.03 | 60.34
64.5427 | 88.4299 | 60 | 80.12 | 64.5603 | 47.5645 | 59.96 | 40.56 | 64.5798 | 28.781 | 60.02 | 20.78 | 64.5766 | 90.3863 | 60.02 | 80.12 | 64.5836 | 66.8154 | 60.03 | 60.34
64.5511 | 88.4295 | 60 | 80.12 | 64.5686 | 47.5635 | 59.96 | 40.56 | 64.5881 | 28.7797 | 60.02 | 20.78 | 64.5849 | 90.3854 | 60.02 | 80.12 | 64.592 | 66.8125 | 60.03 | 60.34
64.5594 | 88.429 | 60 | 80.12 | 64.577 | 47.5625 | 59.96 | 40.56 | 64.5964 | 28.7783 | 60.02 | 20.78 | 64.5932 | 90.2919 | 60.02 | 80.12 | 64.6003 | 66.8097 | 60.03 | 60.34
64.5677 | 88.4285 | 60 | 80.12 | 64.5853 | 47.5615 | 59.96 | 40.56 | 64.6047 | 28.777 | 60.02 | 20.78 | 64.6016 | 90.29 | 60.0201 | 80.12 | 64.6086 | 66.8069 | 60.03 | 60.34
64.5761 | 88.4281 | 60 | 80.12 | 64.5936 | 47.5605 | 59.96 | 40.56 | 64.613 | 28.7756 | 60.02 | 20.78 | 64.6099 | 90.288 | 60.0202 | 80.12 | 64.6169 | 66.804 | 60.03 | 60.34
64.5844 | 88.4276 | 60 | 80.12 | 64.602 | 47.5596 | 59.96 | 40.56 | 64.6214 | 28.7742 | 60.02 | 20.78 | 64.6182 | 90.2861 | 60.0203 | 80.12 | 64.6253 | 66.8012 | 60.03 | 60.34
64.5927 | 88.4272 | 60 | 80.12 | 64.6103 | 47.5586 | 59.96 | 40.56 | 64.6297 | 28.7729 | 60.02 | 20.78 | 64.6265 | 90.2841 | 60.0204 | 80.12 | 64.6336 | 66.7984 | 60.03 | 60.34
64.6011 | 88.4267 | 60 | 80.12 | 64.6187 | 47.5576 | 59.96 | 40.56 | 64.6381 | 28.7715 | 60.02 | 20.78 | 64.6349 | 90.2822 | 60.0205 | 80.12 | 64.6419 | 66.7955 | 60.03 | 60.34
64.6094 | 88.4262 | 60 | 80.12 | 64.627 | 47.5566 | 59.96 | 40.56 | 64.6464 | 28.7702 | 60.02 | 20.78 | 64.6432 | 90.2802 | 60.0205 | 80.12 | 64.6503 | 66.7927 | 60.03 | 60.34
64.6177 | 88.4258 | 60 | 80.12 | 64.6353 | 47.5556 | 59.96 | 40.56 | 64.6547 | 28.7688 | 60.02 | 20.78 | 64.6515 | 90.2783 | 60.0206 | 80.12 | 64.6586 | 66.7899 | 60.03 | 60.34
64.6261 | 88.4253 | 60 | 80.12 | 64.6437 | 47.5546 | 59.96 | 40.56 | 64.663 | 28.7675 | 60.02 | 20.78 | 64.6599 | 90.2763 | 60.0207 | 80.12 | 64.6669 | 66.787 | 60.03 | 60.34
64.6344 | 88.4249 | 60 | 80.12 | 64.652 | 47.5536 | 59.96 | 40.56 | 64.6714 | 28.7661 | 60.02 | 20.78 | 64.6682 | 90.2744 | 60.0208 | 80.12 | 64.6752 | 66.7842 | 60.03 | 60.34
64.6427 | 88.4244 | 60 | 80.12 | 64.6603 | 47.5527 | 59.96 | 40.56 | 64.6797 | 28.7647 | 60.02 | 20.78 | 64.6765 | 90.2724 | 60.0209 | 80.12 | 64.6836 | 66.7814 | 60.03 | 60.34
64.6511 | 88.424 | 60 | 80.12 | 64.6687 | 47.5517 | 59.96 | 40.56 | 64.688 | 28.7634 | 60.02 | 20.78 | 64.6849 | 90.2705 | 60.021 | 80.12 | 64.6919 | 66.7785 | 60.03 | 60.34
64.6594 | 88.4235 | 60 | 80.12 | 64.677 | 47.5507 | 59.96 | 40.56 | 64.6964 | 28.762 | 60.02 | 20.78 | 64.6932 | 90.2685 | 60.021 | 80.12 | 64.7002 | 66.7757 | 60.03 | 60.34
64.6677 | 88.423 | 60 | 80.12 | 64.6854 | 47.5497 | 59.96 | 40.56 | 64.7047 | 28.7607 | 60.02 | 20.78 | 64.7015 | 90.2666 | 60.0211 | 80.12 | 64.7086 | 66.7729 | 60.03 | 60.34
64.6761 | 88.4226 | 60 | 80.12 | 64.6937 | 47.5487 | 59.96 | 40.56 | 64.713 | 28.7593 | 60.02 | 20.78 | 64.7098 | 90.2646 | 60.0212 | 80.12 | 64.7169 | 66.7701 | 60.03 | 60.34
64.6844 | 88.4221 | 60 | 80.12 | 64.702 | 47.5477 | 59.96 | 40.56 | 64.7214 | 28.7579 | 60.02 | 20.78 | 64.7182 | 90.2627 | 60.0213 | 80.12 | 64.7252 | 66.7672 | 60.03 | 60.34
64.6927 | 88.4217 | 60 | 80.12 | 64.7104 | 47.5468 | 59.96 | 40.56 | 64.7297 | 28.7566 | 60.02 | 20.78 | 64.7265 | 90.2607 | 60.0214 | 80.12 | 64.7336 | 66.7644 | 60.03 | 60.34
64.7011 | 88.4212 | 60 | 80.12 | 64.7187 | 47.5458 | 59.96 | 40.56 | 64.738 | 28.7552 | 60.02 | 20.78 | 64.7348 | 90.2588 | 60.0215 | 80.12 | 64.7419 | 66.7616 | 60.03 | 60.34
64.7094 | 88.4208 | 60 | 80.12 | 64.7271 | 47.5448 | 59.96 | 40.56 | 64.7463 | 28.7539 | 60.02 | 20.78 | 64.7432 | 90.2569 | 60.0215 | 80.12 | 64.7502 | 66.7587 | 60.03 | 60.34
64.7177 | 88.4203 | 60 | 80.12 | 64.7354 | 47.5438 | 59.96 | 40.56 | 64.7547 | 28.7525 | 60.02 | 20.78 | 64.7515 | 90.2549 | 60.0216 | 80.12 | 64.7585 | 66.7559 | 60.03 | 60.34
64.7261 | 88.4198 | 60 | 80.12 | 64.7437 | 47.5428 | 59.96 | 40.56 | 64.763 | 28.7512 | 60.02 | 20.78 | 64.7598 | 90.253 | 60.0217 | 80.12 | 64.7669 | 66.7531 | 60.03 | 60.34
64.7344 | 88.4194 | 60 | 80.12 | 64.7521 | 47.5418 | 59.96 | 40.56 | 64.7714 | 28.7497 | 60.02 | 20.78 | 64.7682 | 90.251 | 60.0218 | 80.12 | 64.7752 | 66.7502 | 60.03 | 60.34
64.7427 | 88.4189 | 60 | 80.12 | 64.7604 | 47.5409 | 59.96 | 40.56 | 64.7797 | 28.7473 | 60.02 | 20.78 | 64.7765 | 90.2491 | 60.0219 | 80.12 | 64.7835 | 66.7474 | 60.03 | 60.34
64.7511 | 88.4185 | 60 | 80.12 | 64.7687 | 47.5399 | 59.96 | 40.56 | 64.788 | 28.745 | 60.02 | 20.78 | 64.7848 | 90.2471 | 60.022 | 80.12 | 64.7919 | 66.7446 | 60.03 | 60.34
64.7594 | 88.418 | 60 | 80.12 | 64.7771 | 47.5389 | 59.96 | 40.56 | 64.7963 | 28.7426 | 60.02 | 20.78 | 64.7932 | 90.2452 | 60.022 | 80.12 | 64.8002 | 66.7417 | 60.03 | 60.34
64.7677 | 88.4175 | 60 | 80.12 | 64.7854 | 47.5379 | 59.96 | 40.56 | 64.8047 | 28.7403 | 60.02 | 20.78 | 64.8015 | 90.2432 | 60.0221 | 80.12 | 64.8085 | 66.7389 | 60.03 | 60.34
64.776 | 88.4171 | 60 | 80.12 | 64.7938 | 47.5369 | 59.96 | 40.56 | 64.813 | 28.738 | 60.02 | 20.78 | 64.8098 | 90.2413 | 60.0222 | 80.12 | 64.8168 | 66.7361 | 60.03 | 60.34
64.7844 | 88.4166 | 60 | 80.12 | 64.8021 | 47.5359 | 59.96 | 40.56 | 64.8214 | 28.7356 | 60.02 | 20.78 | 64.8181 | 90.2393 | 60.0223 | 80.12 | 64.8252 | 66.7332 | 60.03 | 60.34
64.7927 | 88.4162 | 60 | 80.12 | 64.8104 | 47.535 | 59.96 | 40.56 | 64.8297 | 28.7333 | 60.02 | 20.78 | 64.8265 | 90.2374 | 60.0224 | 80.12 | 64.8335 | 66.7304 | 60.03 | 60.34
64.801 | 88.4157 | 60 | 80.12 | 64.8188 | 47.534 | 59.96 | 40.56 | 64.838 | 28.7309 | 60.02 | 20.78 | 64.8348 | 90.2354 | 60.0225 | 80.12 | 64.8418 | 66.7276 | 60.03 | 60.34
64.8094 | 88.4153 | 60 | 80.12 | 64.8271 | 47.533 | 59.96 | 40.56 | 64.8463 | 28.7286 | 60.02 | 20.78 | 64.8431 | 90.2335 | 60.0225 | 80.12 | 64.8502 | 66.7247 | 60.03 | 60.34
64.8177 | 88.4148 | 60 | 80.12 | 64.8354 | 47.532 | 59.96 | 40.56 | 64.8546 | 28.7262 | 60.02 | 20.78 | 64.8515 | 90.2315 | 60.0226 | 80.12 | 64.8585 | 66.7219 | 60.03 | 60.34
64.8261 | 88.4143 | 60 | 80.12 | 64.8438 | 47.531 | 59.96 | 40.56 | 64.863 | 28.7239 | 60.02 | 20.78 | 64.8598 | 90.2296 | 60.0227 | 80.12 | 64.8668 | 66.7191 | 60.03 | 60.34
64.8344 | 88.4139 | 60 | 80.12 | 64.8521 | 47.53 | 59.96 | 40.56 | 64.8713 | 28.7216 | 60.02 | 20.78 | 64.8681 | 90.2276 | 60.0228 | 80.12 | 64.8752 | 66.7162 | 60.03 | 60.34
64.8427 | 88.4134 | 60 | 80.12 | 64.8605 | 47.529 | 59.96 | 40.56 | 64.8796 | 28.7192 | 60.02 | 20.78 | 64.8764 | 90.2257 | 60.0229 | 80.12 | 64.8835 | 66.7134 | 60.03 | 60.34
64.8511 | 88.413 | 60 | 80.12 | 64.8688 | 47.5281 | 59.96 | 40.56 | 64.8879 | 28.7169 | 60.02 | 20.78 | 64.8848 | 90.2237 | 60.023 | 80.12 | 64.8918 | 66.7106 | 60.03 | 60.34
64.8594 | 88.4125 | 60 | 80.12 | 64.8771 | 47.5271 | 59.96 | 40.56 | 64.8963 | 28.7145 | 60.02 | 20.78 | 64.8931 | 90.2218 | 60.023 | 80.12 | 64.9001 | 66.7077 | 60.03 | 60.34
64.8677 | 88.412 | 60 | 80.12 | 64.8855 | 47.5261 | 59.96 | 40.56 | 64.9046 | 28.7122 | 60.02 | 20.78 | 64.9014 | 90.2198 | 60.0231 | 80.12 | 64.9085 | 66.7049 | 60.03 | 60.34
64.8761 | 88.4116 | 60 | 80.12 | 64.8938 | 47.5251 | 59.96 | 40.56 | 64.913 | 28.7099 | 60.02 | 20.78 | 64.9098 | 90.2179 | 60.0232 | 80.12 | 64.9168 | 66.7021 | 60.03 | 60.34
64.8844 | 88.4111 | 60 | 80.12 | 64.9022 | 47.5241 | 59.96 | 40.56 | 64.9213 | 28.7075 | 60.02 | 20.78 | 64.9181 | 90.2159 | 60.0233 | 80.12 | 64.9251 | 66.6992 | 60.03 | 60.34
64.8927 | 88.4107 | 60 | 80.12 | 64.9105 | 47.5231 | 59.96 | 40.56 | 64.9296 | 28.7052 | 60.02 | 20.78 | 64.9264 | 90.214 | 60.0234 | 80.12 | 64.9335 | 66.6964 | 60.03 | 60.34
64.901 | 88.4102 | 60 | 80.12 | 64.9188 | 47.5222 | 59.96 | 40.56 | 64.9379 | 28.7028 | 60.02 | 20.78 | 64.9348 | 90.212 | 60.0235 | 80.12 | 64.9418 | 66.6936 | 60.03 | 60.34
64.9094 | 88.4098 | 60 | 80.12 | 64.9272 | 47.5212 | 59.96 | 40.56 | 64.9463 | 28.7005 | 60.02 | 20.78 | 64.9431 | 90.2101 | 60.0235 | 80.12 | 64.9501 | 66.6908 | 60.03 | 60.34
64.9177 | 88.4093 | 60 | 80.12 | 64.9355 | 47.5202 | 59.96 | 40.56 | 64.9546 | 28.6982 | 60.02 | 20.78 | 64.9514 | 90.2081 | 60.0236 | 80.12 | 64.9585 | 66.6879 | 60.03 | 60.34
64.926 | 88.4088 | 60 | 80.12 | 64.9438 | 47.5192 | 59.96 | 40.56 | 64.963 | 28.6958 | 60.02 | 20.78 | 64.9598 | 90.2062 | 60.0237 | 80.12 | 64.9668 | 66.6851 | 60.03 | 60.34
64.9344 | 88.4084 | 60 | 80.12 | 64.9522 | 47.5182 | 59.96 | 40.56 | 64.9713 | 28.6935 | 60.02 | 20.78 | 64.9681 | 90.2042 | 60.0238 | 80.12 | 64.9751 | 66.6823 | 60.03 | 60.34
64.9427 | 88.4079 | 60 | 80.12 | 64.9605 | 47.5172 | 59.96 | 40.56 | 64.9796 | 28.6911 | 60.02 | 20.78 | 64.9764 | 90.2023 | 60.0239 | 80.12 | 64.9834 | 66.6794 | 60.03 | 60.34
64.951 | 88.4075 | 60 | 80.12 | 64.9689 | 47.5163 | 59.96 | 40.56 | 64.9879 | 28.6888 | 60.02 | 20.78 | 64.9847 | 90.2003 | 60.024 | 80.12 | 64.9918 | 66.6766 | 60.03 | 60.34
64.9594 | 88.407 | 60 | 80.12 | 64.9772 | 47.5153 | 59.96 | 40.56 | 64.9963 | 28.6865 | 60.02 | 20.78 | 64.9931 | 90.1984 | 60.024 | 80.12 | 65.0001 | 66.6738 | 60.03 | 60.34
64.9677 | 88.4065 | 60 | 80.12 | 64.9855 | 47.5143 | 59.96 | 40.56 | 65.0046 | 28.6841 | 60.02 | 20.78 | 65.0014 | 90.1964 | 60.0241 | 80.12 | 65.0084 | 66.6709 | 60.03 | 60.34
64.976 | 88.4061 | 60 | 80.12 | 64.9939 | 47.5133 | 59.96 | 40.56 | 65.0129 | 28.6818 | 60.02 | 20.78 | 65.0097 | 90.1945 | 60.0242 | 80.12 | 65.0168 | 66.6681 | 60.03 | 60.34
64.9844 | 88.4056 | 60 | 80.12 | 65.0022 | 47.5123 | 59.96 | 40.56 | 65.0212 | 28.6794 | 60.02 | 20.78 | 65.0181 | 90.1925 | 60.0243 | 80.12 | 65.0251 | 66.6653 | 60.03 | 60.34
64.9927 | 88.4052 | 60 | 80.12 | 65.0106 | 47.5113 | 59.96 | 40.56 | 65.0296 | 28.6771 | 60.02 | 20.78 | 65.0264 | 90.1906 | 60.0244 | 80.12 | 65.0334 | 66.6624 | 60.03 | 60.34
65.001 | 88.4047 | 60 | 80.12 | 65.0189 | 47.5104 | 59.96 | 40.56 | 65.0379 | 28.6747 | 60.02 | 20.78 | 65.0347 | 90.1886 | 60.0245 | 80.12 | 65.0417 | 66.6596 | 60.03 | 60.34
65.0094 | 88.4043 | 60 | 80.12 | 65.0272 | 47.5094 | 59.96 | 40.56 | 65.0463 | 28.6724 | 60.02 | 20.78 | 65.0431 | 90.1867 | 60.0245 | 80.12 | 65.0501 | 66.6568 | 60.03 | 60.34
65.0177 | 88.4038 | 60 | 80.12 | 65.0356 | 47.5084 | 59.96 | 40.56 | 65.0546 | 28.6701 | 60.02 | 20.78 | 65.0514 | 90.1847 | 60.0246 | 80.12 | 65.0584 | 66.6539 | 60.03 | 60.34
65.026 | 88.4033 | 60 | 80.12 | 65.0439 | 47.5074 | 59.96 | 40.56 | 65.0629 | 28.6677 | 60.02 | 20.78 | 65.0597 | 90.1828 | 60.0247 | 80.12 | 65.0667 | 66.7357 | 60.03 | 60.34
65.0343 | 88.4029 | 60 | 80.12 | 65.0522 | 47.5064 | 59.96 | 40.56 | 65.0712 | 28.6654 | 60.02 | 20.78 | 65.068 | 90.1808 | 60.0248 | 80.12 | 65.0751 | 66.7337 | 60.03 | 60.34
65.0427 | 88.4024 | 60 | 80.12 | 65.0605 | 47.5054 | 59.96 | 40.56 | 65.0796 | 28.663 | 60.02 | 20.78 | 65.0764 | 90.1789 | 60.0249 | 80.12 | 65.0834 | 66.7317 | 60.03 | 60.34
65.051 | 88.402 | 60 | 80.12 | 65.0689 | 47.5045 | 59.96 | 40.56 | 65.0879 | 28.6607 | 60.02 | 20.78 | 65.0847 | 90.1769 | 60.025 | 80.12 | 65.0917 | 66.7297 | 60.03 | 60.34
65.0593 | 88.4015 | 60 | 80.12 | 65.0773 | 47.5035 | 59.96 | 40.56 | 65.0962 | 28.6584 | 60.02 | 20.78 | 65.093 | 90.175 | 60.025 | 80.12 | 65.1001 | 66.7277 | 60.03 | 60.34
65.0677 | 88.401 | 60 | 80.12 | 65.0856 | 47.5025 | 59.96 | 40.56 | 65.1046 | 28.656 | 60.02 | 20.78 | 65.1014 | 90.173 | 60.0251 | 80.12 | 65.1084 | 66.7257 | 60.03 | 60.34
65.076 | 88.4006 | 60 | 80.12 | 65.0939 | 47.5015 | 59.96 | 40.56 | 65.1129 | 28.6537 | 60.02 | 20.78 | 65.1097 | 90.1711 | 60.0252 | 80.12 | 65.1167 | 66.7237 | 60.03 | 60.34
65.0843 | 88.4001 | 60 | 80.12 | 65.1023 | 47.5005 | 59.96 | 40.56 | 65.1212 | 28.6513 | 60.02 | 20.78 | 65.118 | 90.1691 | 60.0253 | 80.12 | 65.125 | 66.7217 | 60.03 | 60.34
65.0927 | 88.1459 | 60.0001 | 80.12 | 65.1106 | 47.4995 | 59.96 | 40.56 | 65.1295 | 28.649 | 60.02 | 20.78 | 65.1264 | 90.1672 | 60.0254 | 80.12 | 65.1334 | 66.7197 | 60.03 | 60.34
65.101 | 88.1458 | 60.0001 | 80.12 | 65.119 | 47.4986 | 59.96 | 40.56 | 65.1379 | 28.6467 | 60.02 | 20.78 | 65.1347 | 90.1652 | 60.0255 | 80.12 | 65.1417 | 66.7178 | 60.03 | 60.34
65.1094 | 88.1457 | 60.0002 | 80.12 | 65.1273 | 47.4976 | 59.96 | 40.56 | 65.1462 | 28.6443 | 60.02 | 20.78 | 65.143 | 90.1633 | 60.0255 | 80.12 | 65.15 | 66.7158 | 60.03 | 60.34
65.1177 | 88.1455 | 60.0003 | 80.12 | 65.1356 | 47.4966 | 59.96 | 40.56 | 65.1545 | 28.642 | 60.02 | 20.78 | 65.1514 | 90.1613 | 60.0256 | 80.12 | 65.1584 | 66.7138 | 60.03 | 60.34
65.126 | 88.1454 | 60.0004 | 80.12 | 65.144 | 47.4956 | 59.96 | 40.56 | 65.1628 | 28.6396 | 60.02 | 20.78 | 65.1597 | 90.1594 | 60.0257 | 80.12 | 65.1667 | 66.7118 | 60.03 | 60.34
65.1344 | 88.1453 | 60.0005 | 80.12 | 65.1523 | 47.4946 | 59.96 | 40.56 | 65.1712 | 28.6373 | 60.02 | 20.78 | 65.168 | 90.1574 | 60.0258 | 80.12 | 65.175 | 66.7098 | 60.03 | 60.34
65.1427 | 88.1452 | 60.0006 | 80.12 | 65.1606 | 47.4936 | 59.96 | 40.56 | 65.1795 | 28.635 | 60.02 | 20.78 | 65.1763 | 90.1555 | 60.0259 | 80.12 | 65.1833 | 66.7078 | 60.03 | 60.34
65.151 | 88.145 | 60.0006 | 80.12 | 65.1689 | 47.4926 | 59.96 | 40.56 | 65.1879 | 28.6326 | 60.02 | 20.78 | 65.1847 | 90.1535 | 60.026 | 80.12 | 65.1917 | 66.7058 | 60.03 | 60.34
65.1593 | 88.1449 | 60.0007 | 80.12 | 65.1773 | 47.4917 | 59.96 | 40.56 | 65.1962 | 28.6303 | 60.02 | 20.78 | 65.193 | 90.1516 | 60.026 | 80.12 | 65.2 | 66.7038 | 60.03 | 60.34
65.1677 | 88.1448 | 60.0008 | 80.12 | 65.1857 | 47.4907 | 59.96 | 40.56 | 65.2045 | 28.6279 | 60.02 | 20.78 | 65.2013 | 90.1496 | 60.0261 | 80.12 | 65.2083 | 66.7018 | 60.03 | 60.34
65.176 | 88.1447 | 60.0009 | 80.12 | 65.194 | 47.4897 | 59.96 | 40.56 | 65.2128 | 28.6256 | 60.02 | 20.78 | 65.2097 | 90.1477 | 60.0262 | 80.12 | 65.2167 | 66.6998 | 60.03 | 60.34
65.1843 | 88.1445 | 60.001 | 80.12 | 65.2023 | 47.4887 | 59.96 | 40.56 | 65.2212 | 28.6233 | 60.02 | 20.78 | 65.218 | 90.1457 | 60.0263 | 80.12 | 65.225 | 66.6978 | 60.03 | 60.34
65.1927 | 88.1444 | 60.0011 | 80.12 | 65.2107 | 47.4877 | 59.96 | 40.56 | 65.2295 | 28.6209 | 60.02 | 20.78 | 65.2263 | 90.1438 | 60.0264 | 80.12 | 65.2333 | 66.6959 | 60.03 | 60.34
65.201 | 88.1443 | 60.0011 | 80.12 | 65.219 | 47.4867 | 59.96 | 40.56 | 65.2379 | 28.6186 | 60.02 | 20.78 | 65.2346 | 90.1418 | 60.0265 | 80.12 | 65.2417 | 66.6939 | 60.03 | 60.34
65.2093 | 88.1442 | 60.0012 | 80.12 | 65.2274 | 47.4858 | 59.96 | 40.56 | 65.2462 | 28.6162 | 60.02 | 20.78 | 65.243 | 90.1399 | 60.0265 | 80.12 | 65.25 | 66.6919 | 60.03 | 60.34
65.2177 | 88.144 | 60.0013 | 80.12 | 65.2357 | 47.4848 | 59.96 | 40.56 | 65.2545 | 28.6139 | 60.02 | 20.78 | 65.2513 | 90.1379 | 60.0266 | 80.12 | 65.2583 | 66.6899 | 60.03 | 60.34
65.226 | 88.1439 | 60.0014 | 80.12 | 65.244 | 47.4838 | 59.96 | 40.56 | 65.2628 | 28.6115 | 60.02 | 20.78 | 65.2596 | 90.136 | 60.0267 | 80.12 | 65.2666 | 66.6879 | 60.03 | 60.34
65.2343 | 88.1438 | 60.0015 | 80.12 | 65.2524 | 47.4828 | 59.96 | 40.56 | 65.2712 | 28.6092 | 60.02 | 20.78 | 65.268 | 90.134 | 60.0268 | 80.12 | 65.275 | 66.6859 | 60.03 | 60.34
65.2427 | 88.1437 | 60.0016 | 80.12 | 65.2607 | 47.3338 | 59.95 | 40.56 | 65.2795 | 28.6069 | 60.02 | 20.78 | 65.2763 | 90.1321 | 60.0269 | 80.12 | 65.2833 | 66.6839 | 60.03 | 60.34
65.251 | 88.1435 | 60.0016 | 80.12 | 65.269 | 47.3327 | 59.9501 | 40.56 | 65.2878 | 28.6045 | 60.02 | 20.78 | 65.2846 | 90.1301 | 60.027 | 80.12 | 65.2916 | 66.6819 | 60.03 | 60.34
65.2593 | 88.1434 | 60.0017 | 80.12 | 65.2773 | 47.3316 | 59.9502 | 40.56 | 65.2961 | 28.6022 | 60.02 | 20.78 | 65.2929 | 90.1282 | 60.027 | 80.12 | 65.3 | 66.6799 | 60.03 | 60.34
65.2677 | 88.1433 | 60.0018 | 80.12 | 65.2857 | 47.3305 | 59.9503 | 40.56 | 65.3045 | 28.5998 | 60.02 | 20.78 | 65.3013 | 90.1263 | 60.0271 | 80.12 | 65.3083 | 66.6779 | 60.03 | 60.34
65.276 | 88.1432 | 60.0019 | 80.12 | 65.2941 | 47.3294 | 59.9503 | 40.56 | 65.3128 | 28.5975 | 60.02 | 20.78 | 65.3096 | 90.1243 | 60.0272 | 80.12 | 65.3166 | 66.6759 | 60.03 | 60.34
65.2843 | 88.143 | 60.002 | 80.12 | 65.3024 | 47.3283 | 59.9504 | 40.56 | 65.3212 | 28.5952 | 60.02 | 20.78 | 65.3179 | 90.1224 | 60.0273 | 80.12 | 65.3249 | 66.674 | 60.03 | 60.34
65.2926 | 88.1429 | 60.0021 | 80.12 | 65.3107 | 47.3272 | 59.9505 | 40.56 | 65.3295 | 28.5928 | 60.02 | 20.78 | 65.3263 | 90.1204 | 60.0274 | 80.12 | 65.3333 | 66.672 | 60.03 | 60.34
65.301 | 88.1428 | 60.0021 | 80.12 | 65.3191 | 47.3261 | 59.9506 | 40.56 | 65.3378 | 28.5905 | 60.02 | 20.78 | 65.3346 | 90.1185 | 60.0275 | 80.12 | 65.3416 | 66.67 | 60.03 | 60.34
65.3093 | 88.1427 | 60.0022 | 80.12 | 65.3274 | 47.325 | 59.9507 | 40.56 | 65.3461 | 28.5881 | 60.02 | 20.78 | 65.3429 | 90.1165 | 60.0275 | 80.12 | 65.3499 | 66.668 | 60.03 | 60.34
65.3176 | 88.1425 | 60.0023 | 80.12 | 65.3358 | 47.3239 | 59.9508 | 40.56 | 65.3544 | 28.5858 | 60.02 | 20.78 | 65.3512 | 90.1146 | 60.0276 | 80.12 | 65.3582 | 66.666 | 60.03 | 60.34
65.326 | 88.1424 | 60.0024 | 80.12 | 65.3441 | 47.3228 | 59.9509 | 40.56 | 65.3628 | 28.5835 | 60.02 | 20.78 | 65.3596 | 90.1126 | 60.0277 | 80.12 | 65.3666 | 66.664 | 60.03 | 60.34
65.3343 | 88.1423 | 60.0025 | 80.12 | 65.3524 | 47.3217 | 59.9509 | 40.56 | 65.3711 | 28.5811 | 60.02 | 20.78 | 65.3679 | 90.1107 | 60.0278 | 80.12 | 65.3749 | 66.662 | 60.03 | 60.34
65.3426 | 88.1422 | 60.0026 | 80.12 | 65.3608 | 47.3206 | 59.951 | 40.56 | 65.3795 | 28.5788 | 60.02 | 20.78 | 65.3762 | 90.1087 | 60.0279 | 80.12 | 65.3832 | 66.66 | 60.03 | 60.34
65.351 | 88.142 | 60.0026 | 80.12 | 65.3691 | 47.3195 | 59.9511 | 40.56 | 65.3878 | 28.5764 | 60.02 | 20.78 | 65.3846 | 90.1068 | 60.028 | 80.12 | 65.3916 | 66.658 | 60.03 | 60.34
65.3593 | 88.1419 | 60.0027 | 80.12 | 65.3774 | 47.3184 | 59.9512 | 40.56 | 65.3961 | 28.5741 | 60.02 | 20.78 | 65.3929 | 90.1048 | 60.028 | 80.12 | 65.3999 | 66.656 | 60.03 | 60.34
65.3676 | 88.1418 | 60.0028 | 80.12 | 65.3857 | 47.3173 | 59.9513 | 40.56 | 65.4044 | 28.5718 | 60.02 | 20.78 | 65.4012 | 90.1029 | 60.0281 | 80.12 | 65.4082 | 66.6541 | 60.03 | 60.34
65.376 | 88.1417 | 60.0029 | 80.12 | 65.3941 | 47.3162 | 59.9514 | 40.56 | 65.4128 | 28.5694 | 60.02 | 20.78 | 65.4095 | 90.1009 | 60.0282 | 80.12 | 65.4165 | 66.6521 | 60.03 | 60.34
65.3843 | 88.1415 | 60.003 | 80.12 | 65.4025 | 47.3151 | 59.9514 | 40.56 | 65.4211 | 28.5671 | 60.02 | 20.78 | 65.4179 | 90.099 | 60.0283 | 80.12 | 65.4249 | 66.6501 | 60.03 | 60.34
65.3926 | 88.1414 | 60.0031 | 80.12 | 65.4108 | 47.314 | 59.9515 | 40.56 | 65.4294 | 28.5647 | 60.02 | 20.78 | 65.4262 | 90.097 | 60.0284 | 80.12 | 65.4332 | 66.6481 | 60.03 | 60.34
65.401 | 88.1413 | 60.0031 | 80.12 | 65.4191 | 47.3129 | 59.9516 | 40.56 | 65.4377 | 28.5624 | 60.02 | 20.78 | 65.4345 | 90.0951 | 60.0285 | 80.12 | 65.4415 | 66.6461 | 60.03 | 60.34
65.4093 | 88.1412 | 60.0032 | 80.12 | 65.4275 | 47.3118 | 59.9517 | 40.56 | 65.4461 | 28.56 | 60.02 | 20.78 | 65.4429 | 90.0931 | 60.0285 | 80.12 | 65.4499 | 66.6441 | 60.03 | 60.34
65.4176 | 88.141 | 60.0033 | 80.12 | 65.4358 | 47.3107 | 59.9518 | 40.56 | 65.4544 | 28.5577 | 60.02 | 20.78 | 65.4512 | 90.0912 | 60.0286 | 80.12 | 65.4582 | 66.6421 | 60.03 | 60.34
65.4259 | 88.1409 | 60.0034 | 80.12 | 65.4442 | 47.3096 | 59.9519 | 40.56 | 65.4628 | 28.5554 | 60.02 | 20.78 | 65.4595 | 90.0892 | 60.0287 | 80.12 | 65.4665 | 66.6401 | 60.03 | 60.34
65.4343 | 88.1408 | 60.0035 | 80.12 | 65.4525 | 47.3085 | 59.9519 | 40.56 | 65.4711 | 28.553 | 60.02 | 20.78 | 65.4678 | 90.0873 | 60.0288 | 80.12 | 65.4749 | 66.6381 | 60.03 | 60.34
65.4426 | 88.1407 | 60.0036 | 80.12 | 65.4608 | 47.3074 | 59.952 | 40.56 | 65.4794 | 28.5507 | 60.02 | 20.78 | 65.4762 | 90.0853 | 60.0289 | 80.12 | 65.4832 | 66.6361 | 60.03 | 60.34
65.4509 | 88.1405 | 60.0036 | 80.12 | 65.4692 | 47.3063 | 59.9521 | 40.56 | 65.4877 | 28.5483 | 60.02 | 20.78 | 65.4845 | 90.0834 | 60.029 | 80.12 | 65.4915 | 66.6341 | 60.03 | 60.34
65.4593 | 88.1404 | 60.0037 | 80.12 | 65.4775 | 47.3052 | 59.9522 | 40.56 | 65.4961 | 28.546 | 60.02 | 20.78 | 65.4928 | 90.0814 | 60.029 | 80.12 | 65.4998 | 66.6322 | 60.03 | 60.34
65.4676 | 88.1403 | 60.0038 | 80.12 | 65.4858 | 47.3041 | 59.9523 | 40.56 | 65.5044 | 28.5437 | 60.02 | 20.78 | 65.5012 | 90.0795 | 60.0291 | 80.12 | 65.5082 | 66.6302 | 60.03 | 60.34
65.476 | 88.1402 | 60.0039 | 80.12 | 65.4941 | 47.303 | 59.9524 | 40.56 | 65.5128 | 28.5413 | 60.02 | 20.78 | 65.5095 | 90.0775 | 60.0292 | 80.12 | 65.5165 | 66.6282 | 60.03 | 60.34
65.4843 | 88.14 | 60.004 | 80.12 | 65.5025 | 47.3019 | 59.9524 | 40.56 | 65.5211 | 28.539 | 60.02 | 20.78 | 65.5178 | 90.0756 | 60.0293 | 80.12 | 65.5248 | 66.6262 | 60.03 | 60.34
65.4926 | 88.1399 | 60.0041 | 80.12 | 65.5109 | 47.3008 | 59.9525 | 40.56 | 65.5294 | 28.5366 | 60.02 | 20.78 | 65.5261 | 90.0736 | 60.0294 | 80.12 | 65.5332 | 66.6242 | 60.03 | 60.34
65.501 | 88.1398 | 60.0041 | 80.12 | 65.5192 | 47.2997 | 59.9526 | 40.56 | 65.5377 | 28.5343 | 60.02 | 20.78 | 65.5345 | 90.0717 | 60.0295 | 80.12 | 65.5415 | 66.6222 | 60.03 | 60.34
65.5093 | 88.1397 | 60.0042 | 80.12 | 65.5275 | 47.2986 | 59.9527 | 40.56 | 65.5461 | 28.532 | 60.02 | 20.78 | 65.5428 | 90.0697 | 60.0295 | 80.12 | 65.5498 | 66.6202 | 60.03 | 60.34
65.5176 | 88.1395 | 60.0043 | 80.12 | 65.5359 | 47.2975 | 59.9528 | 40.56 | 65.5544 | 28.5296 | 60.02 | 20.78 | 65.5511 | 90.0678 | 60.0296 | 80.12 | 65.5581 | 66.6182 | 60.03 | 60.34
65.526 | 88.1394 | 60.0044 | 80.12 | 65.5442 | 47.2964 | 59.9529 | 40.56 | 65.5627 | 28.5273 | 60.02 | 20.78 | 65.5595 | 90.0658 | 60.0297 | 80.12 | 65.5665 | 66.6162 | 60.03 | 60.34
65.5343 | 88.1393 | 60.0045 | 80.12 | 65.5526 | 47.2953 | 59.9529 | 40.56 | 65.571 | 28.5249 | 60.02 | 20.78 | 65.5678 | 90.0639 | 60.0298 | 80.12 | 65.5748 | 66.6142 | 60.03 | 60.34
65.5426 | 88.1392 | 60.0046 | 80.12 | 65.5609 | 47.2942 | 59.953 | 40.56 | 65.5794 | 28.5226 | 60.02 | 20.78 | 65.5761 | 90.0619 | 60.0299 | 80.12 | 65.5831 | 66.6123 | 60.03 | 60.34
65.5509 | 88.139 | 60.0046 | 80.12 | 65.5692 | 47.2931 | 59.9531 | 40.56 | 65.5877 | 28.5203 | 60.02 | 20.78 | 65.5845 | 90.06 | 60.03 | 80.12 | 65.5915 | 66.6103 | 60.03 | 60.34
65.5593 | 88.1389 | 60.0047 | 80.12 | 65.5776 | 47.292 | 59.9532 | 40.56 | 65.596 | 28.5179 | 60.02 | 20.78 | 65.5928 | 90.1575 | 60.02 | 80.12 | 65.5998 | 66.6083 | 60.03 | 60.34
65.5676 | 88.1388 | 60.0048 | 80.12 | 65.5859 | 47.2909 | 59.9533 | 40.56 | 65.6044 | 28.5156 | 60.02 | 20.78 | 65.6011 | 90.1545 | 60.0201 | 80.12 | 65.6081 | 66.6063 | 60.03 | 60.34
65.5759 | 88.1387 | 60.0049 | 80.12 | 65.5942 | 47.2898 | 59.9534 | 40.56 | 65.6127 | 28.5132 | 60.02 | 20.78 | 65.6094 | 90.1514 | 60.0202 | 80.12 | 65.6164 | 66.6043 | 60.03 | 60.34
65.5843 | 88.1385 | 60.005 | 80.12 | 65.6025 | 47.2887 | 59.9534 | 40.56 | 65.621 | 28.5109 | 60.02 | 20.78 | 65.6178 | 90.1484 | 60.0203 | 80.12 | 65.6248 | 66.6023 | 60.03 | 60.34
65.5926 | 88.1384 | 60.0051 | 80.12 | 65.6109 | 47.2876 | 59.9535 | 40.56 | 65.6293 | 28.5086 | 60.02 | 20.78 | 65.6261 | 90.1454 | 60.0204 | 80.12 | 65.6331 | 66.6003 | 60.03 | 60.34
65.6009 | 88.1383 | 60.0051 | 80.12 | 65.6193 | 47.2865 | 59.9536 | 40.56 | 65.6377 | 28.5062 | 60.02 | 20.78 | 65.6344 | 90.1423 | 60.0205 | 80.12 | 65.6414 | 66.5983 | 60.03 | 60.34
65.6093 | 88.1382 | 60.0052 | 80.12 | 65.6276 | 47.2854 | 59.9537 | 40.56 | 65.646 | 28.5039 | 60.02 | 20.78 | 65.6428 | 90.1393 | 60.0205 | 80.12 | 65.6497 | 66.5963 | 60.03 | 60.34
65.6176 | 88.138 | 60.0053 | 80.12 | 65.6359 | 47.2843 | 59.9538 | 40.56 | 65.6544 | 28.5015 | 60.02 | 20.78 | 65.6511 | 90.1363 | 60.0206 | 80.12 | 65.6581 | 66.5943 | 60.03 | 60.34
65.6259 | 88.1379 | 60.0054 | 80.12 | 65.6442 | 47.2832 | 59.9538 | 40.56 | 65.6627 | 28.4992 | 60.02 | 20.78 | 65.6594 | 90.1332 | 60.0207 | 80.12 | 65.6664 | 66.5923 | 60.03 | 60.34
65.6343 | 88.1378 | 60.0055 | 80.12 | 65.6526 | 47.2821 | 59.9539 | 40.56 | 65.671 | 28.4968 | 60.02 | 20.78 | 65.6677 | 90.1302 | 60.0208 | 80.12 | 65.6747 | 66.5904 | 60.03 | 60.34
65.6426 | 88.1377 | 60.0056 | 80.12 | 65.6609 | 47.281 | 59.954 | 40.56 | 65.6793 | 28.4945 | 60.02 | 20.78 | 65.6761 | 90.1272 | 60.0209 | 80.12 | 65.6831 | 66.5884 | 60.03 | 60.34
65.651 | 88.1375 | 60.0056 | 80.12 | 65.6693 | 47.2799 | 59.9541 | 40.56 | 65.6877 | 28.4922 | 60.02 | 20.78 | 65.6844 | 90.1242 | 60.021 | 80.12 | 65.6914 | 66.5864 | 60.03 | 60.34
65.6593 | 88.1374 | 60.0057 | 80.12 | 65.6776 | 47.2788 | 59.9542 | 40.56 | 65.696 | 28.4898 | 60.02 | 20.78 | 65.6927 | 90.1211 | 60.021 | 80.12 | 65.6997 | 66.5844 | 60.03 | 60.34
65.6676 | 88.1373 | 60.0058 | 80.12 | 65.686 | 47.2777 | 59.9543 | 40.56 | 65.7043 | 28.4875 | 60.02 | 20.78 | 65.7011 | 90.1181 | 60.0211 | 80.12 | 65.7081 | 66.5824 | 60.03 | 60.34
65.6759 | 88.1372 | 60.0059 | 80.12 | 65.6943 | 47.2766 | 59.9543 | 40.56 | 65.7126 | 28.4851 | 60.02 | 20.78 | 65.7094 | 90.1151 | 60.0212 | 80.12 | 65.7164 | 66.5804 | 60.03 | 60.34
65.6843 | 88.137 | 60.006 | 80.12 | 65.7026 | 47.2755 | 59.9544 | 40.56 | 65.721 | 28.4828 | 60.02 | 20.78 | 65.7177 | 90.112 | 60.0213 | 80.12 | 65.7247 | 66.5784 | 60.03 | 60.34
65.6926 | 88.1369 | 60.0061 | 80.12 | 65.7109 | 47.2744 | 59.9545 | 40.56 | 65.7293 | 28.4805 | 60.02 | 20.78 | 65.7261 | 90.109 | 60.0214 | 80.12 | 65.733 | 66.5764 | 60.03 | 60.34
65.7009 | 88.1368 | 60.0061 | 80.12 | 65.7193 | 47.2733 | 59.9546 | 40.56 | 65.7377 | 28.4781 | 60.02 | 20.78 | 65.7344 | 90.106 | 60.0215 | 80.12 | 65.7414 | 66.5744 | 60.03 | 60.34
65.7093 | 88.1367 | 60.0062 | 80.12 | 65.7277 | 47.2722 | 59.9547 | 40.56 | 65.746 | 28.4758 | 60.02 | 20.78 | 65.7427 | 90.1029 | 60.0215 | 80.12 | 65.7497 | 66.5724 | 60.03 | 60.34
65.7176 | 88.1365 | 60.0063 | 80.12 | 65.736 | 47.2711 | 59.9548 | 40.56 | 65.7543 | 28.4734 | 60.02 | 20.78 | 65.751 | 90.0999 | 60.0216 | 80.12 | 65.758 | 66.5704 | 60.03 | 60.34
65.7259 | 88.1364 | 60.0064 | 80.12 | 65.7443 | 47.27 | 59.9549 | 40.56 | 65.7626 | 28.4711 | 60.02 | 20.78 | 65.7594 | 90.0969 | 60.0217 | 80.12 | 65.7664 | 66.5685 | 60.03 | 60.34
65.7343 | 88.1363 | 60.0065 | 80.12 | 65.7527 | 47.2689 | 59.9549 | 40.56 | 65.771 | 28.5136 | 60.02 | 20.78 | 65.7677 | 90.0938 | 60.0218 | 80.12 | 65.7747 | 66.5665 | 60.03 | 60.34
65.7426 | 88.1362 | 60.0066 | 80.12 | 65.761 | 47.2678 | 59.955 | 40.56 | 65.7793 | 28.5101 | 60.0201 | 20.78 | 65.776 | 90.0908 | 60.0219 | 80.12 | 65.783 | 66.5645 | 60.03 | 60.34
65.7509 | 88.136 | 60.0066 | 80.12 | 65.7693 | 47.2667 | 59.9551 | 40.56 | 65.7877 | 28.5066 | 60.0202 | 20.78 | 65.7844 | 90.0878 | 60.022 | 80.12 | 65.7914 | 66.5625 | 60.03 | 60.34
65.7593 | 88.1359 | 60.0067 | 80.12 | 65.7776 | 47.2656 | 59.9552 | 40.56 | 65.796 | 28.503 | 60.0203 | 20.78 | 65.7927 | 90.0847 | 60.022 | 80.12 | 65.7997 | 66.5605 | 60.03 | 60.34
65.7676 | 88.1358 | 60.0068 | 80.12 | 65.786 | 47.2645 | 59.9553 | 40.56 | 65.8043 | 28.4995 | 60.0203 | 20.78 | 65.801 | 90.0817 | 60.0221 | 80.12 | 65.808 | 66.5585 | 60.03 | 60.34
65.7759 | 88.1357 | 60.0069 | 80.12 | 65.7944 | 47.2634 | 59.9554 | 40.56 | 65.8126 | 28.496 | 60.0204 | 20.78 | 65.8093 | 90.0787 | 60.0222 | 80.12 | 65.8163 | 66.5565 | 60.03 | 60.34
65.7843 | 88.1355 | 60.007 | 80.12 | 65.8027 | 47.2623 | 59.9554 | 40.56 | 65.821 | 28.4924 | 60.0205 | 20.78 | 65.8177 | 90.0756 | 60.0223 | 80.12 | 65.8247 | 66.5545 | 60.03 | 60.34
65.7926 | 88.1354 | 60.0071 | 80.12 | 65.811 | 47.2612 | 59.9555 | 40.56 | 65.8293 | 28.4889 | 60.0206 | 20.78 | 65.826 | 90.0726 | 60.0224 | 80.12 | 65.833 | 66.5525 | 60.03 | 60.34
65.8009 | 88.1353 | 60.0071 | 80.12 | 65.8194 | 47.2601 | 59.9556 | 40.56 | 65.8376 | 28.4854 | 60.0207 | 20.78 | 65.8343 | 90.0696 | 60.0225 | 80.12 | 65.8413 | 66.5505 | 60.03 | 60.34
65.8092 | 88.1352 | 60.0072 | 80.12 | 65.8277 | 47.259 | 59.9557 | 40.56 | 65.8459 | 28.4818 | 60.0208 | 20.78 | 65.8427 | 90.0665 | 60.0225 | 80.12 | 65.8496 | 66.5486 | 60.03 | 60.34
65.8176 | 88.135 | 60.0073 | 80.12 | 65.8361 | 47.2579 | 59.9558 | 40.56 | 65.8542 | 28.4783 | 60.0208 | 20.78 | 65.851 | 90.0635 | 60.0226 | 80.12 | 65.858 | 66.5466 | 60.03 | 60.34
65.8259 | 88.1349 | 60.0074 | 80.12 | 65.8444 | 47.2568 | 59.9559 | 40.56 | 65.8626 | 28.4748 | 60.0209 | 20.78 | 65.8593 | 90.0605 | 60.0227 | 80.12 | 65.8663 | 66.5446 | 60.03 | 60.34
65.8342 | 88.1348 | 60.0075 | 80.12 | 65.8527 | 47.2557 | 59.9559 | 40.56 | 65.8709 | 28.4713 | 60.021 | 20.78 | 65.8677 | 90.0574 | 60.0228 | 80.12 | 65.8746 | 66.5426 | 60.03 | 60.34
65.8426 | 88.1347 | 60.0076 | 80.12 | 65.8611 | 47.2546 | 59.956 | 40.56 | 65.8793 | 28.4677 | 60.0211 | 20.78 | 65.876 | 90.0544 | 60.0229 | 80.12 | 65.883 | 66.5406 | 60.03 | 60.34
65.8509 | 88.1345 | 60.0076 | 80.12 | 65.8694 | 47.2535 | 59.9561 | 40.56 | 65.8876 | 28.4642 | 60.0212 | 20.78 | 65.8843 | 90.0514 | 60.023 | 80.12 | 65.8913 | 66.5386 | 60.03 | 60.34
65.8592 | 88.1344 | 60.0077 | 80.12 | 65.8777 | 47.2523 | 59.9562 | 40.56 | 65.8959 | 28.4607 | 60.0213 | 20.78 | 65.8926 | 90.0484 | 60.023 | 80.12 | 65.8996 | 66.5366 | 60.03 | 60.34
65.8676 | 88.1343 | 60.0078 | 80.12 | 65.8861 | 47.2513 | 59.9563 | 40.56 | 65.9042 | 28.4571 | 60.0213 | 20.78 | 65.901 | 90.0453 | 60.0231 | 80.12 | 65.9079 | 66.5346 | 60.03 | 60.34
65.8759 | 88.1342 | 60.0079 | 80.12 | 65.8944 | 47.2501 | 59.9564 | 40.56 | 65.9126 | 28.4536 | 60.0214 | 20.78 | 65.9093 | 90.0423 | 60.0232 | 80.12 | 65.9163 | 66.5326 | 60.03 | 60.34
65.8842 | 88.134 | 60.008 | 80.12 | 65.9028 | 47.2491 | 59.9564 | 40.56 | 65.9209 | 28.4501 | 60.0215 | 20.78 | 65.9176 | 90.0393 | 60.0233 | 80.12 | 65.9246 | 66.5306 | 60.03 | 60.34
65.8926 | 88.1339 | 60.0081 | 80.12 | 65.9111 | 47.2479 | 59.9565 | 40.56 | 65.9293 | 28.4465 | 60.0216 | 20.78 | 65.926 | 90.0362 | 60.0234 | 80.12 | 65.9329 | 66.5286 | 60.03 | 60.34
65.9009 | 88.1338 | 60.0081 | 80.12 | 65.9194 | 47.2468 | 59.9566 | 40.56 | 65.9376 | 28.443 | 60.0217 | 20.78 | 65.9343 | 90.0332 | 60.0235 | 80.12 | 65.9413 | 66.5267 | 60.03 | 60.34
65.9092 | 88.1337 | 60.0082 | 80.12 | 65.9278 | 47.2457 | 59.9567 | 40.56 | 65.9459 | 28.4395 | 60.0218 | 20.78 | 65.9426 | 90.0302 | 60.0235 | 80.12 | 65.9496 | 66.5247 | 60.03 | 60.34
65.9176 | 88.1335 | 60.0083 | 80.12 | 65.9361 | 47.2446 | 59.9568 | 40.56 | 65.9542 | 28.4359 | 60.0218 | 20.78 | 65.951 | 90.0271 | 60.0236 | 80.12 | 65.9579 | 66.5227 | 60.03 | 60.34
65.9259 | 88.1334 | 60.0084 | 80.12 | 65.9445 | 47.2435 | 59.9569 | 40.56 | 65.9626 | 28.4324 | 60.0219 | 20.78 | 65.9593 | 90.0241 | 60.0237 | 80.12 | 65.9662 | 66.5207 | 60.03 | 60.34
65.9342 | 88.1333 | 60.0085 | 80.12 | 65.9528 | 47.2424 | 59.9569 | 40.56 | 65.9709 | 28.4289 | 60.022 | 20.78 | 65.9676 | 90.0211 | 60.0238 | 80.12 | 65.9746 | 66.5187 | 60.03 | 60.34
65.9426 | 88.1332 | 60.0086 | 80.12 | 65.9611 | 47.2413 | 59.957 | 40.56 | 65.9792 | 28.4253 | 60.0221 | 20.78 | 65.9759 | 90.018 | 60.0239 | 80.12 | 65.9829 | 66.5167 | 60.03 | 60.34
65.9509 | 88.133 | 60.0086 | 80.12 | 65.9695 | 47.2402 | 59.9571 | 40.56 | 65.9875 | 28.4218 | 60.0222 | 20.78 | 65.9843 | 90.015 | 60.024 | 80.12 | 65.9912 | 66.5147 | 60.03 | 60.34
65.9592 | 88.1329 | 60.0087 | 80.12 | 65.9778 | 47.2391 | 59.9572 | 40.56 | 65.9959 | 28.4183 | 60.0223 | 20.78 | 65.9926 | 90.012 | 60.024 | 80.12 | 65.9996 | 66.5127 | 60.03 | 60.34
65.9676 | 88.1328 | 60.0088 | 80.12 | 65.9861 | 47.238 | 59.9573 | 40.56 | 66.0042 | 28.4147 | 60.0223 | 20.78 | 66.0009 | 90.0089 | 60.0241 | 80.12 | 66.0079 | 66.5107 | 60.03 | 60.34
65.9759 | 88.1327 | 60.0089 | 80.12 | 65.9945 | 47.2369 | 59.9574 | 40.56 | 66.0126 | 28.4112 | 60.0224 | 20.78 | 66.0093 | 90.0059 | 60.0242 | 80.12 | 66.0162 | 66.5087 | 60.03 | 60.34
65.9842 | 88.1325 | 60.009 | 80.12 | 66.0028 | 47.2358 | 59.9574 | 40.56 | 66.0209 | 28.4077 | 60.0225 | 20.78 | 66.0176 | 90.0029 | 60.0243 | 80.12 | 66.0246 | 66.5068 | 60.03 | 60.34
65.9926 | 88.1324 | 60.0091 | 80.12 | 66.0112 | 47.2347 | 59.9575 | 40.56 | 66.0292 | 28.4041 | 60.0226 | 20.78 | 66.0259 | 89.9998 | 60.0244 | 80.12 | 66.0329 | 66.5048 | 60.03 | 60.34
66.0009 | 88.1323 | 60.0091 | 80.12 | 66.0195 | 47.2336 | 59.9576 | 40.56 | 66.0375 | 28.4006 | 60.0227 | 20.78 | 66.0342 | 89.9968 | 60.0245 | 80.12 | 66.0412 | 66.5028 | 60.03 | 60.34
66.0092 | 88.1322 | 60.0092 | 80.12 | 66.0278 | 47.2325 | 59.9577 | 40.56 | 66.0459 | 28.3971 | 60.0228 | 20.78 | 66.0426 | 89.9938 | 60.0245 | 80.12 | 66.0495 | 66.5008 | 60.03 | 60.34
66.0176 | 88.132 | 60.0093 | 80.12 | 66.0362 | 47.2314 | 59.9578 | 40.56 | 66.0542 | 28.3935 | 60.0228 | 20.78 | 66.0509 | 89.9907 | 60.0246 | 80.12 | 66.0579 | 66.4988 | 60.03 | 60.34
66.0259 | 88.1319 | 60.0094 | 80.12 | 66.0445 | 47.2303 | 59.9579 | 40.56 | 66.0626 | 28.39 | 60.0229 | 20.78 | 66.0592 | 89.9877 | 60.0247 | 80.12 | 66.0662 | 66.4974 | 60.0299 | 60.34
66.0342 | 88.1318 | 60.0095 | 80.12 | 66.0529 | 47.2292 | 59.9579 | 40.56 | 66.0709 | 28.3865 | 60.023 | 20.78 | 66.0676 | 89.9847 | 60.0248 | 80.12 | 66.0745 | 66.4964 | 60.0299 | 60.34
66.0426 | 88.1317 | 60.0096 | 80.12 | 66.0612 | 47.2281 | 59.958 | 40.56 | 66.0792 | 28.3829 | 60.0231 | 20.78 | 66.0759 | 89.9817 | 60.0249 | 80.12 | 66.0829 | 66.4954 | 60.0298 | 60.34
66.0509 | 88.1315 | 60.0096 | 80.12 | 66.0695 | 47.227 | 59.9581 | 40.56 | 66.0875 | 28.3794 | 60.0232 | 20.78 | 66.0842 | 89.9786 | 60.025 | 80.12 | 66.0912 | 66.4944 | 60.0297 | 60.34
66.0592 | 88.1314 | 60.0097 | 80.12 | 66.0779 | 47.2259 | 59.9582 | 40.56 | 66.0958 | 28.3759 | 60.0233 | 20.78 | 66.0925 | 89.9756 | 60.025 | 80.12 | 66.0995 | 66.4934 | 60.0296 | 60.34
66.0676 | 88.1313 | 60.0098 | 80.12 | 66.0862 | 47.2248 | 59.9583 | 40.56 | 66.1042 | 28.3724 | 60.0233 | 20.78 | 66.1009 | 89.9726 | 60.0251 | 80.12 | 66.1078 | 66.4924 | 60.0295 | 60.34
66.0759 | 88.1312 | 60.0099 | 80.12 | 66.0945 | 47.2237 | 59.9584 | 40.56 | 66.1125 | 28.3688 | 60.0234 | 20.78 | 66.1092 | 89.9695 | 60.0252 | 80.12 | 66.1162 | 66.4913 | 60.0294 | 60.34
66.0842 | 88.131 | 60.01 | 80.12 | 66.1029 | 47.2226 | 59.9584 | 40.56 | 66.1208 | 28.3653 | 60.0235 | 20.78 | 66.1175 | 89.9665 | 60.0253 | 80.12 | 66.1245 | 66.4903 | 60.0294 | 60.34
66.0925 | 88.0891 | 60.0001 | 80.12 | 66.1112 | 47.2215 | 59.9585 | 40.56 | 66.1292 | 28.3618 | 60.0236 | 20.78 | 66.1259 | 89.9635 | 60.0254 | 80.12 | 66.1328 | 66.4893 | 60.0293 | 60.34
66.1009 | 88.0865 | 60.0001 | 80.12 | 66.1196 | 47.2204 | 59.9586 | 40.56 | 66.1375 | 28.3582 | 60.0237 | 20.78 | 66.1342 | 89.9604 | 60.0255 | 80.12 | 66.1411 | 66.4883 | 60.0292 | 60.34
66.1092 | 88.0838 | 60.0002 | 80.12 | 66.1279 | 47.2193 | 59.9587 | 40.56 | 66.1458 | 28.3547 | 60.0238 | 20.78 | 66.1425 | 89.9574 | 60.0255 | 80.12 | 66.1495 | 66.4873 | 60.0291 | 60.34
66.1175 | 88.0812 | 60.0003 | 80.12 | 66.1362 | 47.2182 | 59.9588 | 40.56 | 66.1542 | 28.3512 | 60.0238 | 20.78 | 66.1508 | 89.9544 | 60.0256 | 80.12 | 66.1578 | 66.4863 | 60.029 | 60.34
66.1259 | 88.0785 | 60.0004 | 80.12 | 66.1446 | 47.2171 | 59.9589 | 40.56 | 66.1625 | 28.3476 | 60.0239 | 20.78 | 66.1592 | 89.9513 | 60.0257 | 80.12 | 66.1661 | 66.4853 | 60.0289 | 60.34
66.1342 | 88.0758 | 60.0005 | 80.12 | 66.153 | 47.216 | 59.9589 | 40.56 | 66.1708 | 28.3441 | 60.024 | 20.78 | 66.1675 | 89.9483 | 60.0258 | 80.12 | 66.1745 | 66.4843 | 60.0289 | 60.34
66.1425 | 88.0732 | 60.0006 | 80.12 | 66.1613 | 47.2149 | 59.959 | 40.56 | 66.1791 | 28.3406 | 60.0241 | 20.78 | 66.1758 | 89.9453 | 60.0259 | 80.12 | 66.1828 | 66.4833 | 60.0288 | 60.34
66.1509 | 88.0705 | 60.0006 | 80.12 | 66.1696 | 47.2138 | 59.9591 | 40.56 | 66.1875 | 28.337 | 60.0242 | 20.78 | 66.1842 | 89.9422 | 60.026 | 80.12 | 66.1911 | 66.4823 | 60.0287 | 60.34
66.1592 | 88.0679 | 60.0007 | 80.12 | 66.178 | 47.2127 | 59.9592 | 40.56 | 66.1958 | 28.3335 | 60.0243 | 20.78 | 66.1925 | 89.9392 | 60.026 | 80.12 | 66.1994 | 66.4813 | 60.0286 | 60.34
66.1675 | 88.0652 | 60.0008 | 80.12 | 66.1863 | 47.2116 | 59.9593 | 40.56 | 66.2042 | 28.33 | 60.0243 | 20.78 | 66.2008 | 89.9362 | 60.0261 | 80.12 | 66.2078 | 66.4803 | 60.0285 | 60.34
66.1759 | 88.0626 | 60.0009 | 80.12 | 66.1946 | 47.2105 | 59.9594 | 40.56 | 66.2125 | 28.3264 | 60.0244 | 20.78 | 66.2091 | 89.9331 | 60.0262 | 80.12 | 66.2161 | 66.4793 | 60.0285 | 60.34
66.1842 | 88.0599 | 60.001 | 80.12 | 66.2029 | 47.2094 | 59.9594 | 40.56 | 66.2208 | 28.3229 | 60.0245 | 20.78 | 66.2175 | 89.9301 | 60.0263 | 80.12 | 66.2244 | 66.4782 | 60.0284 | 60.34
66.1925 | 88.0572 | 60.0011 | 80.12 | 66.2113 | 47.2083 | 59.9595 | 40.56 | 66.2291 | 28.3194 | 60.0246 | 20.78 | 66.2258 | 89.9271 | 60.0264 | 80.12 | 66.2328 | 66.4772 | 60.0283 | 60.34
66.2009 | 88.0546 | 60.0011 | 80.12 | 66.2197 | 47.2072 | 59.9596 | 40.56 | 66.2375 | 28.3158 | 60.0247 | 20.78 | 66.2341 | 89.924 | 60.0265 | 80.12 | 66.2411 | 66.4762 | 60.0282 | 60.34
66.2092 | 88.0519 | 60.0012 | 80.12 | 66.228 | 47.2061 | 59.9597 | 40.56 | 66.2458 | 28.3123 | 60.0248 | 20.78 | 66.2425 | 89.921 | 60.0265 | 80.12 | 66.2494 | 66.4752 | 60.0281 | 60.34
66.2175 | 88.0493 | 60.0013 | 80.12 | 66.2363 | 47.205 | 59.9598 | 40.56 | 66.2542 | 28.3088 | 60.0248 | 20.78 | 66.2508 | 89.918 | 60.0266 | 80.12 | 66.2577 | 66.4742 | 60.028 | 60.34
66.2258 | 88.0466 | 60.0014 | 80.12 | 66.2447 | 47.2039 | 59.9599 | 40.56 | 66.2625 | 28.3052 | 60.0249 | 20.78 | 66.2591 | 89.915 | 60.0267 | 80.12 | 66.2661 | 66.4732 | 60.028 | 60.34
66.2342 | 88.0439 | 60.0015 | 80.12 | 66.253 | 47.2028 | 59.9599 | 40.56 | 66.2708 | 28.3017 | 60.025 | 20.78 | 66.2674 | 89.9119 | 60.0268 | 80.12 | 66.2744 | 66.4722 | 60.0279 | 60.34
66.2425 | 88.0413 | 60.0016 | 80.12 | 66.2614 | 47.0206 | 59.96 | 40.56 | 66.2791 | 28.2982 | 60.0251 | 20.78 | 66.2758 | 89.9089 | 60.0269 | 80.12 | 66.2827 | 66.4712 | 60.0278 | 60.34
66.2508 | 88.0386 | 60.0016 | 80.12 | 66.2697 | 47.0192 | 59.96 | 40.56 | 66.2875 | 28.2946 | 60.0252 | 20.78 | 66.2841 | 89.9059 | 60.027 | 80.12 | 66.2911 | 66.4702 | 60.0277 | 60.34
66.2592 | 88.036 | 60.0017 | 80.12 | 66.278 | 47.0178 | 59.96 | 40.56 | 66.2958 | 28.2911 | 60.0253 | 20.78 | 66.2924 | 89.9028 | 60.027 | 80.12 | 66.2994 | 66.4692 | 60.0276 | 60.34
66.2675 | 88.0333 | 60.0018 | 80.12 | 66.2864 | 47.0163 | 59.96 | 40.56 | 66.3041 | 28.2876 | 60.0253 | 20.78 | 66.3008 | 89.8998 | 60.0271 | 80.12 | 66.3077 | 66.4682 | 60.0275 | 60.34
66.2758 | 88.0307 | 60.0019 | 80.12 | 66.2947 | 47.0149 | 59.96 | 40.56 | 66.3124 | 28.2841 | 60.0254 | 20.78 | 66.3091 | 89.8968 | 60.0272 | 80.12 | 66.316 | 66.4672 | 60.0275 | 60.34
66.2842 | 88.028 | 60.002 | 80.12 | 66.303 | 47.0135 | 59.96 | 40.56 | 66.3208 | 28.2805 | 60.0255 | 20.78 | 66.3174 | 89.8937 | 60.0273 | 80.12 | 66.3244 | 66.4662 | 60.0274 | 60.34
66.2925 | 88.0253 | 60.0021 | 80.12 | 66.3114 | 47.012 | 59.96 | 40.56 | 66.3291 | 28.277 | 60.0256 | 20.78 | 66.3258 | 89.8907 | 60.0274 | 80.12 | 66.3327 | 66.4651 | 60.0273 | 60.34
66.3008 | 88.0227 | 60.0021 | 80.12 | 66.3197 | 47.0106 | 59.96 | 40.56 | 66.3374 | 28.2735 | 60.0257 | 20.78 | 66.3341 | 89.8877 | 60.0275 | 80.12 | 66.341 | 66.4641 | 60.0272 | 60.34
66.3092 | 88.02 | 60.0022 | 80.12 | 66.3281 | 47.0092 | 59.96 | 40.56 | 66.3458 | 28.2699 | 60.0258 | 20.78 | 66.3424 | 89.8846 | 60.0275 | 80.12 | 66.3493 | 66.4631 | 60.0271 | 60.34
66.3175 | 88.0174 | 60.0023 | 80.12 | 66.3364 | 47.0077 | 59.96 | 40.56 | 66.3541 | 28.2664 | 60.0258 | 20.78 | 66.3507 | 89.8816 | 60.0276 | 80.12 | 66.3577 | 66.4621 | 60.027 | 60.34
66.3258 | 88.0147 | 60.0024 | 80.12 | 66.3447 | 47.0063 | 59.96 | 40.56 | 66.3624 | 28.2629 | 60.0259 | 20.78 | 66.3591 | 89.8786 | 60.0277 | 80.12 | 66.366 | 66.4611 | 60.027 | 60.34
66.3342 | 88.0121 | 60.0025 | 80.12 | 66.3531 | 47.0049 | 59.96 | 40.56 | 66.3707 | 28.2593 | 60.026 | 20.78 | 66.3674 | 89.8755 | 60.0278 | 80.12 | 66.3743 | 66.4601 | 60.0269 | 60.34
66.3425 | 88.0094 | 60.0026 | 80.12 | 66.3614 | 47.0034 | 59.96 | 40.56 | 66.3791 | 28.2558 | 60.0261 | 20.78 | 66.3757 | 89.8725 | 60.0279 | 80.12 | 66.3827 | 66.4591 | 60.0268 | 60.34
66.3508 | 88.0067 | 60.0026 | 80.12 | 66.3698 | 47.002 | 59.96 | 40.56 | 66.3874 | 28.2523 | 60.0262 | 20.78 | 66.384 | 89.8695 | 60.028 | 80.12 | 66.391 | 66.4581 | 60.0267 | 60.34
66.3592 | 88.0041 | 60.0027 | 80.12 | 66.3781 | 47.0005 | 59.96 | 40.56 | 66.3958 | 28.2487 | 60.0263 | 20.78 | 66.3924 | 89.8664 | 60.028 | 80.12 | 66.3993 | 66.4571 | 60.0266 | 60.34
66.3675 | 88.0014 | 60.0028 | 80.12 | 66.3864 | 46.9991 | 59.96 | 40.56 | 66.4041 | 28.2452 | 60.0263 | 20.78 | 66.4007 | 89.8634 | 60.0281 | 80.12 | 66.4077 | 66.4561 | 60.0265 | 60.34
66.3758 | 87.9988 | 60.0029 | 80.12 | 66.3948 | 46.9977 | 59.96 | 40.56 | 66.4124 | 28.2417 | 60.0264 | 20.78 | 66.409 | 89.8604 | 60.0282 | 80.12 | 66.416 | 66.4551 | 60.0265 | 60.34
66.3842 | 87.9961 | 60.003 | 80.12 | 66.4031 | 46.9962 | 59.96 | 40.56 | 66.4207 | 28.2381 | 60.0265 | 20.78 | 66.4174 | 89.8574 | 60.0283 | 80.12 | 66.4243 | 66.4541 | 60.0264 | 60.34
66.3925 | 87.9934 | 60.0031 | 80.12 | 66.4114 | 46.9948 | 59.96 | 40.56 | 66.4291 | 28.2346 | 60.0266 | 20.78 | 66.4257 | 89.8543 | 60.0284 | 80.12 | 66.4326 | 66.453 | 60.0263 | 60.34
66.4008 | 87.9908 | 60.0031 | 80.12 | 66.4198 | 46.9934 | 59.96 | 40.56 | 66.4374 | 28.2311 | 60.0267 | 20.78 | 66.434 | 89.8513 | 60.0285 | 80.12 | 66.441 | 66.452 | 60.0262 | 60.34
66.4092 | 87.9881 | 60.0032 | 80.12 | 66.4281 | 46.9919 | 59.96 | 40.56 | 66.4457 | 28.2275 | 60.0268 | 20.78 | 66.4424 | 89.8483 | 60.0285 | 80.12 | 66.4493 | 66.451 | 60.0261 | 60.34
66.4175 | 87.9855 | 60.0033 | 80.12 | 66.4365 | 46.9905 | 59.96 | 40.56 | 66.454 | 28.224 | 60.0268 | 20.78 | 66.4507 | 89.8452 | 60.0286 | 80.12 | 66.4576 | 66.45 | 60.026 | 60.34
66.4258 | 87.9828 | 60.0034 | 80.12 | 66.4448 | 46.9891 | 59.96 | 40.56 | 66.4624 | 28.2205 | 60.0269 | 20.78 | 66.459 | 89.8422 | 60.0287 | 80.12 | 66.466 | 66.449 | 60.026 | 60.34
66.4342 | 87.9802 | 60.0035 | 80.12 | 66.4531 | 46.9876 | 59.96 | 40.56 | 66.4707 | 28.2169 | 60.027 | 20.78 | 66.4673 | 89.8392 | 60.0288 | 80.12 | 66.4743 | 66.448 | 60.0259 | 60.34
66.4425 | 87.9775 | 60.0036 | 80.12 | 66.4615 | 46.9862 | 59.96 | 40.56 | 66.4791 | 28.2134 | 60.0271 | 20.78 | 66.4757 | 89.8361 | 60.0289 | 80.12 | 66.4826 | 66.447 | 60.0258 | 60.34
66.4508 | 87.9748 | 60.0036 | 80.12 | 66.4698 | 46.9848 | 59.96 | 40.56 | 66.4874 | 28.2099 | 60.0272 | 20.78 | 66.484 | 89.8331 | 60.029 | 80.12 | 66.4909 | 66.446 | 60.0257 | 60.34
66.4592 | 87.9722 | 60.0037 | 80.12 | 66.4781 | 46.9833 | 59.96 | 40.56 | 66.4957 | 28.2063 | 60.0273 | 20.78 | 66.4923 | 89.8301 | 60.029 | 80.12 | 66.4993 | 66.445 | 60.0256 | 60.34
66.4675 | 87.9695 | 60.0038 | 80.12 | 66.4865 | 46.9819 | 59.96 | 40.56 | 66.504 | 28.2028 | 60.0273 | 20.78 | 66.5006 | 89.827 | 60.0291 | 80.12 | 66.5076 | 66.444 | 60.0255 | 60.34
66.4758 | 87.9669 | 60.0039 | 80.12 | 66.4948 | 46.9805 | 59.96 | 40.56 | 66.5124 | 28.1993 | 60.0274 | 20.78 | 66.509 | 89.824 | 60.0292 | 80.12 | 66.5159 | 66.443 | 60.0255 | 60.34
66.4841 | 87.9642 | 60.004 | 80.12 | 66.5032 | 46.979 | 59.96 | 40.56 | 66.5207 | 28.1958 | 60.0275 | 20.78 | 66.5173 | 89.821 | 60.0293 | 80.12 | 66.5242 | 66.442 | 60.0254 | 60.34
66.4925 | 87.9616 | 60.0041 | 80.12 | 66.5115 | 46.9776 | 59.96 | 40.56 | 66.5291 | 28.1922 | 60.0276 | 20.78 | 66.5256 | 89.8179 | 60.0294 | 80.12 | 66.5326 | 66.441 | 60.0253 | 60.34
66.5008 | 87.9589 | 60.0041 | 80.12 | 66.5198 | 46.9762 | 59.96 | 40.56 | 66.5374 | 28.1887 | 60.0277 | 20.78 | 66.534 | 89.8149 | 60.0295 | 80.12 | 66.5409 | 66.4399 | 60.0252 | 60.34
66.5091 | 87.9562 | 60.0042 | 80.12 | 66.5282 | 46.9747 | 59.96 | 40.56 | 66.5457 | 28.1852 | 60.0278 | 20.78 | 66.5423 | 89.8119 | 60.0295 | 80.12 | 66.5492 | 66.4389 | 60.0251 | 60.34
66.5175 | 87.9536 | 60.0043 | 80.12 | 66.5366 | 46.9733 | 59.96 | 40.56 | 66.554 | 28.1816 | 60.0278 | 20.78 | 66.5506 | 89.8089 | 60.0296 | 80.12 | 66.5576 | 66.4379 | 60.025 | 60.34
66.5258 | 87.9509 | 60.0044 | 80.12 | 66.5449 | 46.9719 | 59.96 | 40.56 | 66.5624 | 28.1781 | 60.0279 | 20.78 | 66.559 | 89.8058 | 60.0297 | 80.12 | 66.5659 | 66.4369 | 60.025 | 60.34
66.5341 | 87.9483 | 60.0045 | 80.12 | 66.5532 | 46.9704 | 59.96 | 40.56 | 66.5707 | 28.1746 | 60.028 | 20.78 | 66.5673 | 89.8028 | 60.0298 | 80.12 | 66.5742 | 66.4359 | 60.0249 | 60.34
66.5425 | 87.9456 | 60.0046 | 80.12 | 66.5615 | 46.969 | 59.96 | 40.56 | 66.579 | 28.171 | 60.0281 | 20.78 | 66.5756 | 89.7998 | 60.0299 | 80.12 | 66.5826 | 66.4349 | 60.0248 | 60.34
66.5508 | 87.9429 | 60.0046 | 80.12 | 66.5699 | 46.9676 | 59.96 | 40.56 | 66.5873 | 28.1675 | 60.0282 | 20.78 | 66.5839 | 89.7967 | 60.03 | 80.12 | 66.5909 | 66.4339 | 60.0247 | 60.34
66.5591 | 87.9403 | 60.0047 | 80.12 | 66.5782 | 46.9661 | 59.96 | 40.56 | 66.5956 | 28.164 | 60.0283 | 20.78 | 66.5923 | 89.9261 | 60.03 | 80.12 | 66.5992 | 66.4329 | 60.0246 | 60.34
66.5675 | 87.9376 | 60.0048 | 80.12 | 66.5865 | 46.9647 | 59.96 | 40.56 | 66.604 | 28.1604 | 60.0283 | 20.78 | 66.6006 | 89.9241 | 60.0299 | 80.12 | 66.6075 | 66.4319 | 60.0245 | 60.34
66.5758 | 87.935 | 60.0049 | 80.12 | 66.5949 | 46.9633 | 59.96 | 40.56 | 66.6123 | 28.1569 | 60.0284 | 20.78 | 66.6089 | 89.9222 | 60.0298 | 80.12 | 66.6159 | 66.4309 | 60.0245 | 60.34
66.5841 | 87.9323 | 60.005 | 80.12 | 66.6033 | 46.9618 | 59.96 | 40.56 | 66.6207 | 28.1534 | 60.0285 | 20.78 | 66.6173 | 89.9202 | 60.0297 | 80.12 | 66.6242 | 66.4299 | 60.0244 | 60.34
66.5925 | 87.9297 | 60.0051 | 80.12 | 66.6116 | 46.9604 | 59.96 | 40.56 | 66.629 | 28.1498 | 60.0286 | 20.78 | 66.6256 | 89.9182 | 60.0296 | 80.12 | 66.6325 | 66.4289 | 60.0243 | 60.34
66.6008 | 87.927 | 60.0051 | 80.12 | 66.6199 | 46.959 | 59.96 | 40.56 | 66.6373 | 28.1463 | 60.0287 | 20.78 | 66.6339 | 89.9162 | 60.0295 | 80.12 | 66.6409 | 66.4279 | 60.0242 | 60.34
66.6091 | 87.9243 | 60.0052 | 80.12 | 66.6282 | 46.9575 | 59.96 | 40.56 | 66.6456 | 28.1428 | 60.0288 | 20.78 | 66.6422 | 89.9142 | 60.0295 | 80.12 | 66.6492 | 66.4268 | 60.0241 | 60.34
66.6174 | 87.9217 | 60.0053 | 80.12 | 66.6366 | 46.9561 | 59.96 | 40.56 | 66.654 | 28.1392 | 60.0288 | 20.78 | 66.6506 | 89.9122 | 60.0294 | 80.12 | 66.6575 | 66.4258 | 60.024 | 60.34
66.6258 | 87.919 | 60.0054 | 80.12 | 66.645 | 46.9547 | 59.96 | 40.56 | 66.6623 | 28.1357 | 60.0289 | 20.78 | 66.6589 | 89.9102 | 60.0293 | 80.12 | 66.6658 | 66.4248 | 60.024 | 60.34
66.6341 | 87.9164 | 60.0055 | 80.12 | 66.6533 | 46.9532 | 59.96 | 40.56 | 66.6707 | 28.1322 | 60.029 | 20.78 | 66.6672 | 89.9082 | 60.0292 | 80.12 | 66.6742 | 66.4238 | 60.0239 | 60.34
66.6424 | 87.9137 | 60.0056 | 80.12 | 66.6616 | 46.9518 | 59.96 | 40.56 | 66.679 | 28.1287 | 60.0291 | 20.78 | 66.6756 | 89.9062 | 60.0291 | 80.12 | 66.6825 | 66.4228 | 60.0238 | 60.34
66.6508 | 87.9111 | 60.0056 | 80.12 | 66.67 | 46.9503 | 59.96 | 40.56 | 66.6873 | 28.1251 | 60.0292 | 20.78 | 66.6839 | 89.9042 | 60.029 | 80.12 | 66.6908 | 66.4218 | 60.0237 | 60.34
66.6591 | 87.9084 | 60.0057 | 80.12 | 66.6783 | 46.9489 | 59.96 | 40.56 | 66.6956 | 28.1216 | 60.0293 | 20.78 | 66.6922 | 89.9023 | 60.029 | 80.12 | 66.6992 | 66.4208 | 60.0236 | 60.34
66.6674 | 87.9057 | 60.0058 | 80.12 | 66.6866 | 46.9475 | 59.96 | 40.56 | 66.7039 | 28.1181 | 60.0293 | 20.78 | 66.7005 | 89.9003 | 60.0289 | 80.12 | 66.7075 | 66.4198 | 60.0235 | 60.34
66.6758 | 87.9031 | 60.0059 | 80.12 | 66.6949 | 46.946 | 59.96 | 40.56 | 66.7123 | 28.1145 | 60.0294 | 20.78 | 66.7089 | 89.8983 | 60.0288 | 80.12 | 66.7158 | 66.4188 | 60.0235 | 60.34
66.6841 | 87.9004 | 60.006 | 80.12 | 66.7033 | 46.9446 | 59.96 | 40.56 | 66.7206 | 28.111 | 60.0295 | 20.78 | 66.7172 | 89.8963 | 60.0287 | 80.12 | 66.7242 | 66.4178 | 60.0234 | 60.34
66.6924 | 87.8978 | 60.0061 | 80.12 | 66.7117 | 46.9432 | 59.96 | 40.56 | 66.7289 | 28.1075 | 60.0296 | 20.78 | 66.7255 | 89.8943 | 60.0286 | 80.12 | 66.7325 | 66.4168 | 60.0233 | 60.34
66.7008 | 87.8951 | 60.0061 | 80.12 | 66.72 | 46.9417 | 59.96 | 40.56 | 66.7372 | 28.1039 | 60.0297 | 20.78 | 66.7339 | 89.8923 | 60.0285 | 80.12 | 66.7408 | 66.4158 | 60.0232 | 60.34
66.7091 | 87.8924 | 60.0062 | 80.12 | 66.7283 | 46.9403 | 59.96 | 40.56 | 66.7456 | 28.1004 | 60.0298 | 20.78 | 66.7422 | 89.8903 | 60.0285 | 80.12 | 66.7491 | 66.4148 | 60.0231 | 60.34
66.7174 | 87.8898 | 60.0063 | 80.12 | 66.7367 | 46.9389 | 59.96 | 40.56 | 66.7539 | 28.0969 | 60.0298 | 20.78 | 66.7505 | 89.8883 | 60.0284 | 80.12 | 66.7575 | 66.4137 | 60.023 | 60.34
66.7258 | 87.8871 | 60.0064 | 80.12 | 66.745 | 46.9374 | 59.96 | 40.56 | 66.7623 | 28.0933 | 60.0299 | 20.78 | 66.7588 | 89.8863 | 60.0283 | 80.12 | 66.7658 | 66.4127 | 60.023 | 60.34
66.7341 | 87.8845 | 60.0065 | 80.12 | 66.7534 | 46.936 | 59.96 | 40.56 | 66.7706 | 28.2708 | 60.03 | 20.78 | 66.7672 | 89.8843 | 60.0282 | 80.12 | 66.7741 | 66.4117 | 60.0229 | 60.34
66.7424 | 87.8818 | 60.0066 | 80.12 | 66.7617 | 46.9346 | 59.96 | 40.56 | 66.7789 | 28.2677 | 60.0301 | 20.78 | 66.7755 | 89.8823 | 60.0281 | 80.12 | 66.7825 | 66.4107 | 60.0228 | 60.34
66.7507 | 87.8792 | 60.0066 | 80.12 | 66.77 | 46.9331 | 59.96 | 40.56 | 66.7872 | 28.2646 | 60.0302 | 20.78 | 66.7838 | 89.8804 | 60.028 | 80.12 | 66.7908 | 66.4097 | 60.0227 | 60.34
66.7591 | 87.8765 | 60.0067 | 80.12 | 66.7784 | 46.9317 | 59.96 | 40.56 | 66.7955 | 28.2615 | 60.0303 | 20.78 | 66.7922 | 89.8784 | 60.028 | 80.12 | 66.7991 | 66.4087 | 60.0226 | 60.34
66.7674 | 87.8738 | 60.0068 | 80.12 | 66.7867 | 46.9303 | 59.96 | 40.56 | 66.8039 | 28.2584 | 60.0303 | 20.78 | 66.8005 | 89.8764 | 60.0279 | 80.12 | 66.8074 | 66.4077 | 60.0225 | 60.34
66.7757 | 87.8712 | 60.0069 | 80.12 | 66.795 | 46.9288 | 59.96 | 40.56 | 66.8122 | 28.2553 | 60.0304 | 20.78 | 66.8088 | 89.8744 | 60.0278 | 80.12 | 66.8158 | 66.4067 | 60.0225 | 60.34
66.7841 | 87.8685 | 60.007 | 80.12 | 66.8034 | 46.9274 | 59.96 | 40.56 | 66.8206 | 28.2521 | 60.0305 | 20.78 | 66.8171 | 89.8724 | 60.0277 | 80.12 | 66.8241 | 66.4057 | 60.0224 | 60.34
66.7924 | 87.8659 | 60.0071 | 80.12 | 66.8117 | 46.926 | 59.96 | 40.56 | 66.8289 | 28.249 | 60.0306 | 20.78 | 66.8255 | 89.8704 | 60.0276 | 80.12 | 66.8324 | 66.4047 | 60.0223 | 60.34
66.8008 | 87.8632 | 60.0071 | 80.12 | 66.8201 | 46.9245 | 59.96 | 40.56 | 66.8372 | 28.2459 | 60.0307 | 20.78 | 66.8338 | 89.8684 | 60.0275 | 80.12 | 66.8408 | 66.4037 | 60.0222 | 60.34
66.8091 | 87.8606 | 60.0072 | 80.12 | 66.8284 | 46.9231 | 59.96 | 40.56 | 66.8455 | 28.2428 | 60.0308 | 20.78 | 66.8421 | 89.8664 | 60.0275 | 80.12 | 66.8491 | 66.4027 | 60.0221 | 60.34
66.8174 | 87.8579 | 60.0073 | 80.12 | 66.8367 | 46.9217 | 59.96 | 40.56 | 66.8539 | 28.2397 | 60.0308 | 20.78 | 66.8505 | 89.8644 | 60.0274 | 80.12 | 66.8574 | 66.4017 | 60.022 | 60.34
66.8258 | 87.8552 | 60.0074 | 80.12 | 66.8451 | 46.9202 | 59.96 | 40.56 | 66.8622 | 28.2366 | 60.0309 | 20.78 | 66.8588 | 89.8624 | 60.0273 | 80.12 | 66.8658 | 66.4006 | 60.022 | 60.34
66.8341 | 87.8526 | 60.0075 | 80.12 | 66.8534 | 46.9188 | 59.96 | 40.56 | 66.8705 | 28.2334 | 60.031 | 20.78 | 66.8671 | 89.8605 | 60.0272 | 80.12 | 66.8741 | 66.3996 | 60.0219 | 60.34
66.8424 | 87.8499 | 60.0076 | 80.12 | 66.8618 | 46.9174 | 59.96 | 40.56 | 66.8788 | 28.2303 | 60.0311 | 20.78 | 66.8754 | 89.8585 | 60.0271 | 80.12 | 66.8824 | 66.3986 | 60.0218 | 60.34
66.8508 | 87.8473 | 60.0076 | 80.12 | 66.8701 | 46.9159 | 59.96 | 40.56 | 66.8871 | 28.2272 | 60.0312 | 20.78 | 66.8838 | 89.8565 | 60.0271 | 80.12 | 66.8907 | 66.3976 | 60.0217 | 60.34
66.8591 | 87.8446 | 60.0077 | 80.12 | 66.8784 | 46.9145 | 59.96 | 40.56 | 66.8955 | 28.2241 | 60.0313 | 20.78 | 66.8921 | 89.8545 | 60.027 | 80.12 | 66.8991 | 66.3966 | 60.0216 | 60.34
66.8674 | 87.8419 | 60.0078 | 80.12 | 66.8868 | 46.9131 | 59.96 | 40.56 | 66.9038 | 28.221 | 60.0313 | 20.78 | 66.9004 | 89.8525 | 60.0269 | 80.12 | 66.9074 | 66.3956 | 60.0215 | 60.34
66.8757 | 87.8393 | 60.0079 | 80.12 | 66.8951 | 46.9116 | 59.96 | 40.56 | 66.9122 | 28.2179 | 60.0314 | 20.78 | 66.9088 | 89.8505 | 60.0268 | 80.12 | 66.9157 | 66.3946 | 60.0215 | 60.34
66.8841 | 87.8366 | 60.008 | 80.12 | 66.9034 | 46.9102 | 59.96 | 40.56 | 66.9205 | 28.2148 | 60.0315 | 20.78 | 66.9171 | 89.8485 | 60.0267 | 80.12 | 66.9241 | 66.3936 | 60.0214 | 60.34
66.8924 | 87.834 | 60.0081 | 80.12 | 66.9118 | 46.9088 | 59.96 | 40.56 | 66.9288 | 28.2116 | 60.0316 | 20.78 | 66.9254 | 89.8465 | 60.0266 | 80.12 | 66.9324 | 66.3926 | 60.0213 | 60.34
66.9007 | 87.8313 | 60.0081 | 80.12 | 66.9201 | 46.9073 | 59.96 | 40.56 | 66.9371 | 28.2085 | 60.0317 | 20.78 | 66.9337 | 89.8445 | 60.0266 | 80.12 | 66.9407 | 66.3916 | 60.0212 | 60.34
66.9091 | 87.8287 | 60.0082 | 80.12 | 66.9285 | 46.9059 | 59.96 | 40.56 | 66.9455 | 28.2054 | 60.0318 | 20.78 | 66.9421 | 89.8425 | 60.0265 | 80.12 | 66.949 | 66.3906 | 60.0211 | 60.34
66.9174 | 87.826 | 60.0083 | 80.12 | 66.9368 | 46.9044 | 59.96 | 40.56 | 66.9538 | 28.2023 | 60.0318 | 20.78 | 66.9504 | 89.8405 | 60.0264 | 80.12 | 66.9574 | 66.3896 | 60.021 | 60.34
66.9257 | 87.8233 | 60.0084 | 80.12 | 66.9451 | 46.903 | 59.96 | 40.56 | 66.9622 | 28.1992 | 60.0319 | 20.78 | 66.9587 | 89.8386 | 60.0263 | 80.12 | 66.9657 | 66.3885 | 60.021 | 60.34
66.9341 | 87.8207 | 60.0085 | 80.12 | 66.9535 | 46.9016 | 59.96 | 40.56 | 66.9705 | 28.1961 | 60.032 | 20.78 | 66.9671 | 89.8366 | 60.0262 | 80.12 | 66.974 | 66.3875 | 60.0209 | 60.34
66.9424 | 87.818 | 60.0086 | 80.12 | 66.9619 | 46.9001 | 59.96 | 40.56 | 66.9788 | 28.193 | 60.0321 | 20.78 | 66.9754 | 89.8346 | 60.0261 | 80.12 | 66.9824 | 66.3865 | 60.0208 | 60.34
66.9507 | 87.8154 | 60.0086 | 80.12 | 66.9702 | 46.8987 | 59.96 | 40.56 | 66.9871 | 28.1898 | 60.0322 | 20.78 | 66.9837 | 89.8326 | 60.0261 | 80.12 | 66.9907 | 66.3855 | 60.0207 | 60.34
66.9591 | 87.8127 | 60.0087 | 80.12 | 66.9785 | 46.8973 | 59.96 | 40.56 | 66.9954 | 28.1867 | 60.0323 | 20.78 | 66.992 | 89.8306 | 60.026 | 80.12 | 66.999 | 66.3845 | 60.0206 | 60.34
66.9674 | 87.8101 | 60.0088 | 80.12 | 66.9868 | 46.8958 | 59.96 | 40.56 | 67.0038 | 28.1836 | 60.0323 | 20.78 | 67.0004 | 89.8286 | 60.0259 | 80.12 | 67.0073 | 66.3835 | 60.0205 | 60.34
66.9757 | 87.8074 | 60.0089 | 80.12 | 66.9952 | 46.8944 | 59.96 | 40.56 | 67.0121 | 28.1805 | 60.0324 | 20.78 | 67.0087 | 89.8266 | 60.0258 | 80.12 | 67.0157 | 66.3825 | 60.0205 | 60.34
66.9841 | 87.8047 | 60.009 | 80.12 | 67.0035 | 46.893 | 59.96 | 40.56 | 67.0204 | 28.1774 | 60.0325 | 20.78 | 67.017 | 89.8246 | 60.0257 | 80.12 | 67.024 | 66.3815 | 60.0204 | 60.34
66.9924 | 87.8021 | 60.0091 | 80.12 | 67.0118 | 46.8915 | 59.96 | 40.56 | 67.0287 | 28.1743 | 60.0326 | 20.78 | 67.0254 | 89.8226 | 60.0256 | 80.12 | 67.0323 | 66.3805 | 60.0203 | 60.34
67.0007 | 87.7994 | 60.0091 | 80.12 | 67.0202 | 46.8901 | 59.96 | 40.56 | 67.0371 | 28.1712 | 60.0327 | 20.78 | 67.0337 | 89.8206 | 60.0256 | 80.12 | 67.0407 | 66.3795 | 60.0202 | 60.34
67.009 | 87.7968 | 60.0092 | 80.12 | 67.0286 | 46.8887 | 59.96 | 40.56 | 67.0454 | 28.168 | 60.0328 | 20.78 | 67.042 | 89.8186 | 60.0255 | 80.12 | 67.049 | 66.3785 | 60.0201 | 60.34
67.0174 | 87.7941 | 60.0093 | 80.12 | 67.0369 | 46.8872 | 59.96 | 40.56 | 67.0538 | 28.1649 | 60.0328 | 20.78 | 67.0503 | 89.8167 | 60.0254 | 80.12 | 67.0573 | 66.3775 | 60.02 | 60.34
67.0257 | 87.7915 | 60.0094 | 80.12 | 67.0452 | 46.8858 | 59.96 | 40.56 | 67.0621 | 28.1618 | 60.0329 | 20.78 | 67.0587 | 89.8147 | 60.0253 | 80.12 | 67.0657 | 66.2371 | 60.02 | 60.34
67.034 | 87.7888 | 60.0095 | 80.12 | 67.0535 | 46.8844 | 59.96 | 40.56 | 67.0704 | 28.1587 | 60.033 | 20.78 | 67.067 | 89.8127 | 60.0252 | 80.12 | 67.074 | 66.2354 | 60.02 | 60.34
67.0424 | 87.7861 | 60.0096 | 80.12 | 67.0619 | 46.8829 | 59.96 | 40.56 | 67.0787 | 28.1556 | 60.0331 | 20.78 | 67.0753 | 89.8107 | 60.0251 | 80.12 | 67.0823 | 66.2336 | 60.02 | 60.34
67.0507 | 87.7835 | 60.0096 | 80.12 | 67.0703 | 46.8815 | 59.96 | 40.56 | 67.087 | 28.1525 | 60.0332 | 20.78 | 67.0837 | 89.8087 | 60.0251 | 80.12 | 67.0906 | 66.2319 | 60.02 | 60.34
67.059 | 87.7808 | 60.0097 | 80.12 | 67.0786 | 46.8801 | 59.96 | 40.56 | 67.0954 | 28.1493 | 60.0333 | 20.78 | 67.092 | 89.8067 | 60.025 | 80.12 | 67.099 | 66.2302 | 60.02 | 60.34
67.0674 | 87.7782 | 60.0098 | 80.12 | 67.0869 | 46.8786 | 59.96 | 40.56 | 67.1037 | 28.1462 | 60.0333 | 20.78 | 67.1003 | 89.8047 | 60.0249 | 80.12 | 67.1073 | 66.2285 | 60.02 | 60.34
67.0757 | 87.7755 | 60.0099 | 80.12 | 67.0953 | 46.8772 | 59.96 | 40.56 | 67.1121 | 28.1431 | 60.0334 | 20.78 | 67.1086 | 89.8027 | 60.0248 | 80.12 | 67.1156 | 66.2268 | 60.02 | 60.34
67.084 | 87.7729 | 60.01 | 80.12 | 67.1036 | 46.8758 | 59.96 | 40.56 | 67.1204 | 28.14 | 60.0335 | 20.78 | 67.117 | 89.8007 | 60.0247 | 80.12 | 67.124 | 66.2251 | 60.02 | 60.34
67.0924 | 87.7704 | 60.01 | 80.12 | 67.1119 | 46.8743 | 59.96 | 40.56 | 67.1287 | 28.1369 | 60.0336 | 20.78 | 67.1253 | 89.7987 | 60.0246 | 80.12 | 67.1323 | 66.2234 | 60.02 | 60.34
67.1007 | 87.7681 | 60.01 | 80.12 | 67.1202 | 46.8729 | 59.96 | 40.56 | 67.137 | 28.1338 | 60.0337 | 20.78 | 67.1336 | 89.7968 | 60.0246 | 80.12 | 67.1406 | 66.2216 | 60.02 | 60.34
67.109 | 87.7657 | 60.01 | 80.12 | 67.1286 | 46.8715 | 59.96 | 40.56 | 67.1454 | 28.1307 | 60.0338 | 20.78 | 67.142 | 89.7948 | 60.0245 | 80.12 | 67.1489 | 66.2199 | 60.02 | 60.34
67.1174 | 87.7634 | 60.01 | 80.12 | 67.137 | 46.87 | 59.96 | 40.56 | 67.1537 | 28.1275 | 60.0338 | 20.78 | 67.1503 | 89.7928 | 60.0244 | 80.12 | 67.1573 | 66.2182 | 60.02 | 60.34
67.1257 | 87.761 | 60.01 | 80.12 | 67.1453 | 46.8686 | 59.96 | 40.56 | 67.162 | 28.1244 | 60.0339 | 20.78 | 67.1586 | 89.7908 | 60.0243 | 80.12 | 67.1656 | 66.2165 | 60.02 | 60.34
67.134 | 87.7587 | 60.01 | 80.12 | 67.1536 | 46.8672 | 59.96 | 40.56 | 67.1703 | 28.1213 | 60.034 | 20.78 | 67.1669 | 89.7888 | 60.0242 | 80.12 | 67.1739 | 66.2148 | 60.02 | 60.34
67.1423 | 87.7563 | 60.01 | 80.12 | 67.162 | 46.8657 | 59.96 | 40.56 | 67.1786 | 28.1182 | 60.0341 | 20.78 | 67.1753 | 89.7868 | 60.0241 | 80.12 | 67.1823 | 66.2131 | 60.02 | 60.34
67.1507 | 87.754 | 60.01 | 80.12 | 67.1703 | 46.8643 | 59.96 | 40.56 | 67.187 | 28.1151 | 60.0342 | 20.78 | 67.1836 | 89.7848 | 60.0241 | 80.12 | 67.1906 | 66.2113 | 60.02 | 60.34
67.159 | 87.7516 | 60.01 | 80.12 | 67.1786 | 46.8629 | 59.96 | 40.56 | 67.1953 | 28.112 | 60.0343 | 20.78 | 67.1919 | 89.7828 | 60.024 | 80.12 | 67.1989 | 66.2096 | 60.02 | 60.34
67.1673 | 87.7493 | 60.01 | 80.12 | 67.187 | 46.8614 | 59.96 | 40.56 | 67.2037 | 28.1089 | 60.0343 | 20.78 | 67.2003 | 89.7808 | 60.0239 | 80.12 | 67.2073 | 66.2079 | 60.02 | 60.34
67.1757 | 87.7469 | 60.01 | 80.12 | 67.1953 | 46.86 | 59.96 | 40.56 | 67.212 | 28.1057 | 60.0344 | 20.78 | 67.2086 | 89.7788 | 60.0238 | 80.12 | 67.2156 | 66.2062 | 60.02 | 60.34
67.184 | 87.7446 | 60.01 | 80.12 | 67.2037 | 46.8586 | 59.96 | 40.56 | 67.2203 | 28.1026 | 60.0345 | 20.78 | 67.2169 | 89.7768 | 60.0237 | 80.12 | 67.2239 | 66.2045 | 60.02 | 60.34
67.1923 | 87.7422 | 60.01 | 80.12 | 67.212 | 46.8571 | 59.96 | 40.56 | 67.2286 | 28.0995 | 60.0346 | 20.78 | 67.2253 | 89.7749 | 60.0236 | 80.12 | 67.2322 | 66.2028 | 60.02 | 60.34
67.2007 | 87.7399 | 60.01 | 80.12 | 67.2203 | 46.8557 | 59.96 | 40.56 | 67.237 | 28.0964 | 60.0347 | 20.78 | 67.2336 | 89.7729 | 60.0236 | 80.12 | 67.2406 | 66.201 | 60.02 | 60.34
67.209 | 87.7375 | 60.01 | 80.12 | 67.2287 | 46.8542 | 59.96 | 40.56 | 67.2453 | 28.0933 | 60.0348 | 20.78 | 67.2419 | 89.7709 | 60.0235 | 80.12 | 67.2489 | 66.1993 | 60.02 | 60.34
67.2173 | 87.7352 | 60.01 | 80.12 | 67.237 | 46.8528 | 59.96 | 40.56 | 67.2537 | 28.0902 | 60.0348 | 20.78 | 67.2502 | 89.7689 | 60.0234 | 80.12 | 67.2572 | 66.1976 | 60.02 | 60.34
67.2256 | 87.7328 | 60.01 | 80.12 | 67.2454 | 46.8514 | 59.96 | 40.56 | 67.262 | 28.087 | 60.0349 | 20.78 | 67.2586 | 89.7669 | 60.0233 | 80.12 | 67.2656 | 66.1959 | 60.02 | 60.34
67.234 | 87.7305 | 60.01 | 80.12 | 67.2537 | 46.8499 | 59.96 | 40.56 | 67.2703 | 28.0839 | 60.035 | 20.78 | 67.2669 | 89.7649 | 60.0232 | 80.12 | 67.2739 | 66.1942 | 60.02 | 60.34
67.2423 | 87.7281 | 60.01 | 80.12 | 67.262 | 46.9286 | 59.96 | 40.56 | 67.2786 | 28.0808 | 60.0351 | 20.78 | 67.2752 | 89.7629 | 60.0231 | 80.12 | 67.2822 | 66.1925 | 60.02 | 60.34
67.2506 | 87.7258 | 60.01 | 80.12 | 67.2704 | 46.9274 | 59.96 | 40.56 | 67.2869 | 28.0777 | 60.0352 | 20.78 | 67.2835 | 89.7609 | 60.0231 | 80.12 | 67.2905 | 66.1908 | 60.02 | 60.34
67.259 | 87.7234 | 60.01 | 80.12 | 67.2787 | 46.9262 | 59.96 | 40.56 | 67.2953 | 28.0746 | 60.0353 | 20.78 | 67.2919 | 89.7589 | 60.023 | 80.12 | 67.2989 | 66.189 | 60.02 | 60.34
67.2673 | 87.7211 | 60.01 | 80.12 | 67.287 | 46.925 | 59.96 | 40.56 | 67.3036 | 28.0715 | 60.0353 | 20.78 | 67.3002 | 89.7569 | 60.0229 | 80.12 | 67.3072 | 66.1873 | 60.02 | 60.34
67.2756 | 87.7187 | 60.01 | 80.12 | 67.2954 | 46.9238 | 59.96 | 40.56 | 67.312 | 28.0684 | 60.0354 | 20.78 | 67.3085 | 89.755 | 60.0228 | 80.12 | 67.3155 | 66.1856 | 60.02 | 60.34
67.284 | 87.7164 | 60.01 | 80.12 | 67.3037 | 46.9225 | 59.96 | 40.56 | 67.3203 | 28.0652 | 60.0355 | 20.78 | 67.3169 | 89.753 | 60.0227 | 80.12 | 67.3239 | 66.1839 | 60.02 | 60.34
67.2923 | 87.714 | 60.01 | 80.12 | 67.3121 | 46.9213 | 59.96 | 40.56 | 67.3286 | 28.0621 | 60.0356 | 20.78 | 67.3252 | 89.751 | 60.0226 | 80.12 | 67.3322 | 66.1822 | 60.02 | 60.34
67.3006 | 87.7117 | 60.01 | 80.12 | 67.3204 | 46.9201 | 59.96 | 40.56 | 67.3369 | 28.059 | 60.0357 | 20.78 | 67.3335 | 89.749 | 60.0226 | 80.12 | 67.3405 | 66.1805 | 60.02 | 60.34
67.3089 | 87.7093 | 60.01 | 80.12 | 67.3287 | 46.9189 | 59.96 | 40.56 | 67.3453 | 28.0559 | 60.0358 | 20.78 | 67.3419 | 89.747 | 60.0225 | 80.12 | 67.3489 | 66.1787 | 60.02 | 60.34
67.3173 | 87.707 | 60.01 | 80.12 | 67.3371 | 46.9177 | 59.96 | 40.56 | 67.3536 | 28.0528 | 60.0358 | 20.78 | 67.3502 | 89.745 | 60.0224 | 80.12 | 67.3572 | 66.177 | 60.02 | 60.34
67.3256 | 87.7046 | 60.01 | 80.12 | 67.3454 | 46.9165 | 59.96 | 40.56 | 67.3619 | 28.0497 | 60.0359 | 20.78 | 67.3585 | 89.743 | 60.0223 | 80.12 | 67.3655 | 66.1753 | 60.02 | 60.34
67.3339 | 87.7023 | 60.01 | 80.12 | 67.3538 | 46.9153 | 59.96 | 40.56 | 67.3702 | 28.0466 | 60.036 | 20.78 | 67.3668 | 89.741 | 60.0222 | 80.12 | 67.3738 | 66.1736 | 60.02 | 60.34
67.3423 | 87.6999 | 60.01 | 80.12 | 67.3621 | 46.9141 | 59.96 | 40.56 | 67.3785 | 28.0434 | 60.0361 | 20.78 | 67.3752 | 89.739 | 60.0221 | 80.12 | 67.3822 | 66.1719 | 60.02 | 60.34
67.3506 | 87.6976 | 60.01 | 80.12 | 67.3704 | 46.9129 | 59.96 | 40.56 | 67.3869 | 28.0403 | 60.0362 | 20.78 | 67.3835 | 89.737 | 60.0221 | 80.12 | 67.3905 | 66.1702 | 60.02 | 60.34
67.3589 | 87.6952 | 60.01 | 80.12 | 67.3788 | 46.9117 | 59.96 | 40.56 | 67.3952 | 28.0372 | 60.0363 | 20.78 | 67.3918 | 89.735 | 60.022 | 80.12 | 67.3988 | 66.1684 | 60.02 | 60.34
67.3673 | 87.6929 | 60.01 | 80.12 | 67.3871 | 46.9104 | 59.96 | 40.56 | 67.4036 | 28.0341 | 60.0363 | 20.78 | 67.4002 | 89.7331 | 60.0219 | 80.12 | 67.4072 | 66.1667 | 60.02 | 60.34
67.3756 | 87.6905 | 60.01 | 80.12 | 67.3954 | 46.9092 | 59.96 | 40.56 | 67.4119 | 28.031 | 60.0364 | 20.78 | 67.4085 | 89.7311 | 60.0218 | 80.12 | 67.4155 | 66.165 | 60.02 | 60.34
67.3839 | 87.6882 | 60.01 | 80.12 | 67.4038 | 46.908 | 59.96 | 40.56 | 67.4202 | 28.0279 | 60.0365 | 20.78 | 67.4168 | 89.7291 | 60.0217 | 80.12 | 67.4238 | 66.1633 | 60.02 | 60.34
67.3923 | 87.6858 | 60.01 | 80.12 | 67.4121 | 46.9068 | 59.96 | 40.56 | 67.4285 | 28.0247 | 60.0366 | 20.78 | 67.4251 | 89.7271 | 60.0216 | 80.12 | 67.4321 | 66.1616 | 60.02 | 60.34
67.4006 | 87.6835 | 60.01 | 80.12 | 67.4205 | 46.9056 | 59.96 | 40.56 | 67.4369 | 28.0216 | 60.0367 | 20.78 | 67.4335 | 89.7251 | 60.0216 | 80.12 | 67.4405 | 66.1599 | 60.02 | 60.34
67.4089 | 87.6811 | 60.01 | 80.12 | 67.4288 | 46.9044 | 59.96 | 40.56 | 67.4452 | 28.0185 | 60.0368 | 20.78 | 67.4418 | 89.7231 | 60.0215 | 80.12 | 67.4488 | 66.1581 | 60.02 | 60.34
67.4173 | 87.6788 | 60.01 | 80.12 | 67.4371 | 46.9032 | 59.96 | 40.56 | 67.4535 | 28.0154 | 60.0368 | 20.78 | 67.4501 | 89.7211 | 60.0214 | 80.12 | 67.4571 | 66.1564 | 60.02 | 60.34
67.4256 | 87.6764 | 60.01 | 80.12 | 67.4455 | 46.902 | 59.96 | 40.56 | 67.4619 | 28.0123 | 60.0369 | 20.78 | 67.4585 | 89.7191 | 60.0213 | 80.12 | 67.4655 | 66.1547 | 60.02 | 60.34
67.4339 | 87.6741 | 60.01 | 80.12 | 67.4539 | 46.9008 | 59.96 | 40.56 | 67.4702 | 28.0092 | 60.037 | 20.78 | 67.4668 | 89.7171 | 60.0212 | 80.12 | 67.4738 | 66.153 | 60.02 | 60.34
67.4422 | 87.6717 | 60.01 | 80.12 | 67.4622 | 46.8996 | 59.96 | 40.56 | 67.4785 | 28.0061 | 60.0371 | 20.78 | 67.4751 | 89.7151 | 60.0211 | 80.12 | 67.4821 | 66.1513 | 60.02 | 60.34
67.4506 | 87.6694 | 60.01 | 80.12 | 67.4705 | 46.8984 | 59.96 | 40.56 | 67.4868 | 28.0029 | 60.0372 | 20.78 | 67.4835 | 89.7132 | 60.0211 | 80.12 | 67.4905 | 66.1496 | 60.02 | 60.34
67.4589 | 87.667 | 60.01 | 80.12 | 67.4788 | 46.8971 | 59.96 | 40.56 | 67.4952 | 27.9998 | 60.0373 | 20.78 | 67.4918 | 89.7112 | 60.021 | 80.12 | 67.4988 | 66.1479 | 60.02 | 60.34
67.4672 | 87.6647 | 60.01 | 80.12 | 67.4872 | 46.8959 | 59.96 | 40.56 | 67.5035 | 27.9967 | 60.0373 | 20.78 | 67.5001 | 89.7092 | 60.0209 | 80.12 | 67.5071 | 66.1461 | 60.02 | 60.34
67.4756 | 87.6623 | 60.01 | 80.12 | 67.4955 | 46.8947 | 59.96 | 40.56 | 67.5118 | 27.9936 | 60.0374 | 20.78 | 67.5084 | 89.7072 | 60.0208 | 80.12 | 67.5154 | 66.1444 | 60.02 | 60.34
67.4839 | 87.66 | 60.01 | 80.12 | 67.5038 | 46.8935 | 59.96 | 40.56 | 67.5201 | 27.9905 | 60.0375 | 20.78 | 67.5168 | 89.7052 | 60.0207 | 80.12 | 67.5238 | 66.1427 | 60.02 | 60.34
67.4922 | 87.6576 | 60.01 | 80.12 | 67.5122 | 46.8923 | 59.96 | 40.56 | 67.5284 | 27.9874 | 60.0376 | 20.78 | 67.5251 | 89.7032 | 60.0206 | 80.12 | 67.5321 | 66.141 | 60.02 | 60.34
67.5006 | 87.6553 | 60.01 | 80.12 | 67.5206 | 46.8911 | 59.96 | 40.56 | 67.5368 | 27.9843 | 60.0377 | 20.78 | 67.5334 | 89.7012 | 60.0206 | 80.12 | 67.5404 | 66.1393 | 60.02 | 60.34
67.5089 | 87.6529 | 60.01 | 80.12 | 67.5289 | 46.8899 | 59.96 | 40.56 | 67.5451 | 27.9811 | 60.0378 | 20.78 | 67.5418 | 89.6992 | 60.0205 | 80.12 | 67.5488 | 66.1376 | 60.02 | 60.34
67.5172 | 87.6506 | 60.01 | 80.12 | 67.5372 | 46.8887 | 59.96 | 40.56 | 67.5535 | 27.978 | 60.0378 | 20.78 | 67.5501 | 89.6972 | 60.0204 | 80.12 | 67.5571 | 66.1358 | 60.02 | 60.34
67.5256 | 87.6482 | 60.01 | 80.12 | 67.5455 | 46.8875 | 59.96 | 40.56 | 67.5618 | 27.9749 | 60.0379 | 20.78 | 67.5584 | 89.6952 | 60.0203 | 80.12 | 67.5654 | 66.1341 | 60.02 | 60.34
67.5339 | 87.6459 | 60.01 | 80.12 | 67.5539 | 46.8863 | 59.96 | 40.56 | 67.5701 | 27.9718 | 60.038 | 20.78 | 67.5667 | 89.6932 | 60.0202 | 80.12 | 67.5737 | 66.1324 | 60.02 | 60.34
67.5422 | 87.6435 | 60.01 | 80.12 | 67.5623 | 46.8851 | 59.96 | 40.56 | 67.5784 | 27.9687 | 60.0381 | 20.78 | 67.5751 | 89.6913 | 60.0201 | 80.12 | 67.5821 | 66.1307 | 60.02 | 60.34
67.5506 | 87.6412 | 60.01 | 80.12 | 67.5706 | 46.8839 | 59.96 | 40.56 | 67.5868 | 27.9656 | 60.0382 | 20.78 | 67.5834 | 89.6893 | 60.0201 | 80.12 | 67.5904 | 66.129 | 60.02 | 60.34
67.5589 | 87.6388 | 60.01 | 80.12 | 67.5789 | 46.8826 | 59.96 | 40.56 | 67.5951 | 27.9625 | 60.0382 | 20.78 | 67.5917 | 89.5544 | 60.02 | 80.12 | 67.5987 | 66.1273 | 60.02 | 60.34
67.5672 | 87.6365 | 60.01 | 80.12 | 67.5873 | 46.8814 | 59.96 | 40.56 | 67.6034 | 27.9593 | 60.0383 | 20.78 | 67.6001 | 89.5528 | 60.02 | 80.12 | 67.6071 | 66.1255 | 60.02 | 60.34
67.5755 | 87.6341 | 60.01 | 80.12 | 67.5956 | 46.8802 | 59.96 | 40.56 | 67.6118 | 27.9562 | 60.0384 | 20.78 | 67.6084 | 89.5512 | 60.02 | 80.12 | 67.6154 | 66.1238 | 60.02 | 60.34
67.5839 | 87.6318 | 60.01 | 80.12 | 67.6039 | 46.879 | 59.96 | 40.56 | 67.6201 | 27.9531 | 60.0385 | 20.78 | 67.6167 | 89.5496 | 60.02 | 80.12 | 67.6237 | 66.1221 | 60.02 | 60.34
67.5922 | 87.6294 | 60.01 | 80.12 | 67.6122 | 46.8778 | 59.96 | 40.56 | 67.6284 | 27.95 | 60.0386 | 20.78 | 67.6251 | 89.548 | 60.02 | 80.12 | 67.6321 | 66.1204 | 60.02 | 60.34
67.6005 | 87.6271 | 60.01 | 80.12 | 67.6206 | 46.8766 | 59.96 | 40.56 | 67.6367 | 27.9469 | 60.0387 | 20.78 | 67.6334 | 89.5465 | 60.02 | 80.12 | 67.6404 | 66.1187 | 60.02 | 60.34
67.6089 | 87.6247 | 60.01 | 80.12 | 67.629 | 46.8754 | 59.96 | 40.56 | 67.6451 | 27.9438 | 60.0387 | 20.78 | 67.6417 | 89.5449 | 60.02 | 80.12 | 67.6487 | 66.117 | 60.02 | 60.34
67.6172 | 87.6224 | 60.01 | 80.12 | 67.6373 | 46.8742 | 59.96 | 40.56 | 67.6534 | 27.9407 | 60.0388 | 20.78 | 67.65 | 89.5433 | 60.02 | 80.12 | 67.657 | 66.1152 | 60.02 | 60.34
67.6255 | 87.62 | 60.01 | 80.12 | 67.6456 | 46.873 | 59.96 | 40.56 | 67.6617 | 27.9375 | 60.0389 | 20.78 | 67.6584 | 89.5417 | 60.02 | 80.12 | 67.6654 | 66.1135 | 60.02 | 60.34
67.6339 | 87.6177 | 60.01 | 80.12 | 67.654 | 46.8718 | 59.96 | 40.56 | 67.67 | 27.9344 | 60.039 | 20.78 | 67.6667 | 89.5401 | 60.02 | 80.12 | 67.6737 | 66.1118 | 60.02 | 60.34
67.6422 | 87.6153 | 60.01 | 80.12 | 67.6623 | 46.8705 | 59.96 | 40.56 | 67.6784 | 27.9313 | 60.0391 | 20.78 | 67.675 | 89.5385 | 60.02 | 80.12 | 67.682 | 66.1101 | 60.02 | 60.34
67.6505 | 87.613 | 60.01 | 80.12 | 67.6707 | 46.8693 | 59.96 | 40.56 | 67.6867 | 27.9282 | 60.0392 | 20.78 | 67.6834 | 89.5369 | 60.02 | 80.12 | 67.6904 | 66.1084 | 60.02 | 60.34
67.6589 | 87.6106 | 60.01 | 80.12 | 67.679 | 46.8681 | 59.96 | 40.56 | 67.6951 | 27.9251 | 60.0392 | 20.78 | 67.6917 | 89.5353 | 60.02 | 80.12 | 67.6987 | 66.1067 | 60.02 | 60.34
67.6672 | 87.6083 | 60.01 | 80.12 | 67.6873 | 46.8669 | 59.96 | 40.56 | 67.7034 | 27.922 | 60.0393 | 20.78 | 67.7 | 89.5337 | 60.02 | 80.12 | 67.707 | 66.105 | 60.02 | 60.34
67.6755 | 87.6059 | 60.01 | 80.12 | 67.6957 | 46.8657 | 59.96 | 40.56 | 67.7117 | 27.9188 | 60.0394 | 20.78 | 67.7083 | 89.5321 | 60.02 | 80.12 | 67.7153 | 66.1032 | 60.02 | 60.34
67.6839 | 87.6036 | 60.01 | 80.12 | 67.704 | 46.8645 | 59.96 | 40.56 | 67.72 | 27.9157 | 60.0395 | 20.78 | 67.7167 | 89.5305 | 60.02 | 80.12 | 67.7237 | 66.1015 | 60.02 | 60.34
67.6922 | 87.6012 | 60.01 | 80.12 | 67.7123 | 46.8633 | 59.96 | 40.56 | 67.7283 | 27.9126 | 60.0396 | 20.78 | 67.725 | 89.529 | 60.02 | 80.12 | 67.732 | 66.0998 | 60.02 | 60.34
67.7005 | 87.5989 | 60.01 | 80.12 | 67.7207 | 46.8621 | 59.96 | 40.56 | 67.7367 | 27.9095 | 60.0397 | 20.78 | 67.7333 | 89.5274 | 60.02 | 80.12 | 67.7403 | 66.0981 | 60.02 | 60.34
67.7088 | 87.5965 | 60.01 | 80.12 | 67.729 | 46.8609 | 59.96 | 40.56 | 67.745 | 27.9064 | 60.0397 | 20.78 | 67.7417 | 89.5258 | 60.02 | 80.12 | 67.7487 | 66.0964 | 60.02 | 60.34
67.7172 | 87.5942 | 60.01 | 80.12 | 67.7374 | 46.8597 | 59.96 | 40.56 | 67.7534 | 27.9033 | 60.0398 | 20.78 | 67.75 | 89.5242 | 60.02 | 80.12 | 67.757 | 66.0947 | 60.02 | 60.34
67.7255 | 87.5919 | 60.01 | 80.12 | 67.7457 | 46.8585 | 59.96 | 40.56 | 67.7617 | 27.9002 | 60.0399 | 20.78 | 67.7583 | 89.5226 | 60.02 | 80.12 | 67.7653 | 66.0929 | 60.02 | 60.34
67.7338 | 87.5895 | 60.01 | 80.12 | 67.754 | 46.8572 | 59.96 | 40.56 | 67.77 | 27.897 | 60.04 | 20.78 | 67.7666 | 89.521 | 60.02 | 80.12 | 67.7737 | 66.0912 | 60.02 | 60.34
67.7422 | 87.5872 | 60.01 | 80.12 | 67.7624 | 46.856 | 59.96 | 40.56 | 67.7783 | 28.0176 | 60.04 | 20.78 | 67.775 | 89.5194 | 60.02 | 80.12 | 67.782 | 66.0895 | 60.02 | 60.34
67.7505 | 87.5848 | 60.01 | 80.12 | 67.7707 | 46.8548 | 59.96 | 40.56 | 67.7867 | 28.0152 | 60.04 | 20.78 | 67.7833 | 89.5178 | 60.02 | 80.12 | 67.7903 | 66.0878 | 60.02 | 60.34
67.7588 | 87.5825 | 60.01 | 80.12 | 67.7791 | 46.8536 | 59.96 | 40.56 | 67.795 | 28.0128 | 60.04 | 20.78 | 67.7916 | 89.5162 | 60.02 | 80.12 | 67.7986 | 66.0861 | 60.02 | 60.34
67.7672 | 87.5801 | 60.01 | 80.12 | 67.7874 | 46.8524 | 59.96 | 40.56 | 67.8033 | 28.0104 | 60.04 | 20.78 | 67.8 | 89.5146 | 60.02 | 80.12 | 67.807 | 66.0844 | 60.02 | 60.34
67.7755 | 87.5778 | 60.01 | 80.12 | 67.7957 | 46.8512 | 59.96 | 40.56 | 67.8116 | 28.008 | 60.04 | 20.78 | 67.8083 | 89.5131 | 60.02 | 80.12 | 67.8153 | 66.0826 | 60.02 | 60.34
67.7838 | 87.5754 | 60.01 | 80.12 | 67.8041 | 46.85 | 59.96 | 40.56 | 67.8199 | 28.0055 | 60.04 | 20.78 | 67.8166 | 89.5115 | 60.02 | 80.12 | 67.8236 | 66.0809 | 60.02 | 60.34
67.7922 | 87.5731 | 60.01 | 80.12 | 67.8124 | 46.8488 | 59.96 | 40.56 | 67.8283 | 28.0031 | 60.04 | 20.78 | 67.825 | 89.5099 | 60.02 | 80.12 | 67.832 | 66.0792 | 60.02 | 60.34
67.8005 | 87.5707 | 60.01 | 80.12 | 67.8207 | 46.8476 | 59.96 | 40.56 | 67.8366 | 28.0007 | 60.04 | 20.78 | 67.8333 | 89.5083 | 60.02 | 80.12 | 67.8403 | 66.0775 | 60.02 | 60.34
67.8088 | 87.5684 | 60.01 | 80.12 | 67.8291 | 46.8464 | 59.96 | 40.56 | 67.845 | 27.9983 | 60.04 | 20.78 | 67.8416 | 89.5067 | 60.02 | 80.12 | 67.8486 | 66.0758 | 60.02 | 60.34
67.8172 | 87.566 | 60.01 | 80.12 | 67.8374 | 46.8452 | 59.96 | 40.56 | 67.8533 | 27.9959 | 60.04 | 20.78 | 67.8499 | 89.5051 | 60.02 | 80.12 | 67.8569 | 66.0741 | 60.02 | 60.34
67.8255 | 87.5637 | 60.01 | 80.12 | 67.8458 | 46.8439 | 59.96 | 40.56 | 67.8616 | 27.9935 | 60.04 | 20.78 | 67.8583 | 89.5035 | 60.02 | 80.12 | 67.8653 | 66.0723 | 60.02 | 60.34
67.8338 | 87.5613 | 60.01 | 80.12 | 67.8541 | 46.8427 | 59.96 | 40.56 | 67.8699 | 27.9911 | 60.04 | 20.78 | 67.8666 | 89.5019 | 60.02 | 80.12 | 67.8736 | 66.0706 | 60.02 | 60.34
67.8421 | 87.559 | 60.01 | 80.12 | 67.8624 | 46.8415 | 59.96 | 40.56 | 67.8782 | 27.9886 | 60.04 | 20.78 | 67.8749 | 89.5003 | 60.02 | 80.12 | 67.8819 | 66.0689 | 60.02 | 60.34
67.8505 | 87.5566 | 60.01 | 80.12 | 67.8708 | 46.8403 | 59.96 | 40.56 | 67.8866 | 27.9862 | 60.04 | 20.78 | 67.8833 | 89.4987 | 60.02 | 80.12 | 67.8903 | 66.0672 | 60.02 | 60.34
67.8588 | 87.5543 | 60.01 | 80.12 | 67.8792 | 46.8391 | 59.96 | 40.56 | 67.8949 | 27.9838 | 60.04 | 20.78 | 67.8916 | 89.4971 | 60.02 | 80.12 | 67.8986 | 66.0655 | 60.02 | 60.34
67.8671 | 87.5519 | 60.01 | 80.12 | 67.8875 | 46.8379 | 59.96 | 40.56 | 67.9033 | 27.9814 | 60.04 | 20.78 | 67.8999 | 89.4956 | 60.02 | 80.12 | 67.9069 | 66.0638 | 60.02 | 60.34
67.8755 | 87.5496 | 60.01 | 80.12 | 67.8958 | 46.8367 | 59.96 | 40.56 | 67.9116 | 27.979 | 60.04 | 20.78 | 67.9083 | 89.494 | 60.02 | 80.12 | 67.9153 | 66.0621 | 60.02 | 60.34
67.8838 | 87.5472 | 60.01 | 80.12 | 67.9041 | 46.8355 | 59.96 | 40.56 | 67.9199 | 27.9766 | 60.04 | 20.78 | 67.9166 | 89.4924 | 60.02 | 80.12 | 67.9236 | 66.0603 | 60.02 | 60.34
67.8921 | 87.5449 | 60.01 | 80.12 | 67.9125 | 46.8343 | 59.96 | 40.56 | 67.9282 | 27.9741 | 60.04 | 20.78 | 67.9249 | 89.4908 | 60.02 | 80.12 | 67.9319 | 66.0586 | 60.02 | 60.34
67.9005 | 87.5425 | 60.01 | 80.12 | 67.9208 | 46.8331 | 59.96 | 40.56 | 67.9365 | 27.9717 | 60.04 | 20.78 | 67.9333 | 89.4892 | 60.02 | 80.12 | 67.9402 | 66.0569 | 60.02 | 60.34
67.9088 | 87.5402 | 60.01 | 80.12 | 67.9291 | 46.8319 | 59.96 | 40.56 | 67.9449 | 27.9693 | 60.04 | 20.78 | 67.9416 | 89.4876 | 60.02 | 80.12 | 67.9486 | 66.0552 | 60.02 | 60.34
67.9171 | 87.5378 | 60.01 | 80.12 | 67.9375 | 46.8306 | 59.96 | 40.56 | 67.9532 | 27.9669 | 60.04 | 20.78 | 67.9499 | 89.486 | 60.02 | 80.12 | 67.9569 | 66.0535 | 60.02 | 60.34
67.9255 | 87.5355 | 60.01 | 80.12 | 67.9458 | 46.8294 | 59.96 | 40.56 | 67.9615 | 27.9645 | 60.04 | 20.78 | 67.9582 | 89.4844 | 60.02 | 80.12 | 67.9652 | 66.0518 | 60.02 | 60.34
67.9338 | 87.5331 | 60.01 | 80.12 | 67.9542 | 46.8282 | 59.96 | 40.56 | 67.9698 | 27.9621 | 60.04 | 20.78 | 67.9666 | 89.4828 | 60.02 | 80.12 | 67.9736 | 66.05 | 60.02 | 60.34
67.9421 | 87.5308 | 60.01 | 80.12 | 67.9625 | 46.827 | 59.96 | 40.56 | 67.9782 | 27.9597 | 60.04 | 20.78 | 67.9749 | 89.4812 | 60.02 | 80.12 | 67.9819 | 66.0483 | 60.02 | 60.34
67.9505 | 87.5284 | 60.01 | 80.12 | 67.9708 | 46.8258 | 59.96 | 40.56 | 67.9865 | 27.9572 | 60.04 | 20.78 | 67.9832 | 89.4796 | 60.02 | 80.12 | 67.9902 | 66.0466 | 60.02 | 60.34
67.9588 | 87.5261 | 60.01 | 80.12 | 67.9792 | 46.8246 | 59.96 | 40.56 | 67.9949 | 27.9548 | 60.04 | 20.78 | 67.9916 | 89.4781 | 60.02 | 80.12 | 67.9986 | 66.0449 | 60.02 | 60.34
67.9671 | 87.5237 | 60.01 | 80.12 | 67.9875 | 46.8234 | 59.96 | 40.56 | 68.0032 | 27.9524 | 60.04 | 20.78 | 67.9999 | 89.4765 | 60.02 | 80.12 | 68.0069 | 66.0432 | 60.02 | 60.34
67.9754 | 87.5214 | 60.01 | 80.12 | 67.9958 | 46.8222 | 59.96 | 40.56 | 68.0115 | 27.95 | 60.04 | 20.78 | 68.0082 | 89.4749 | 60.02 | 80.12 | 68.0152 | 66.0415 | 60.02 | 60.34
67.9838 | 87.519 | 60.01 | 80.12 | 68.0042 | 46.821 | 59.96 | 40.56 | 68.0198 | 27.9476 | 60.04 | 20.78 | 68.0165 | 89.4733 | 60.02 | 80.12 | 68.0235 | 66.0397 | 60.02 | 60.34
67.9921 | 87.5167 | 60.01 | 80.12 | 68.0125 | 46.8198 | 59.96 | 40.56 | 68.0281 | 27.9452 | 60.04 | 20.78 | 68.0249 | 89.4717 | 60.02 | 80.12 | 68.0319 | 66.038 | 60.02 | 60.34
68.0004 | 87.5143 | 60.01 | 80.12 | 68.0209 | 46.8186 | 59.96 | 40.56 | 68.0365 | 27.9428 | 60.04 | 20.78 | 68.0332 | 89.4701 | 60.02 | 80.12 | 68.0402 | 66.0363 | 60.02 | 60.34
68.0088 | 87.512 | 60.01 | 80.12 | 68.0292 | 46.8173 | 59.96 | 40.56 | 68.0448 | 27.9403 | 60.04 | 20.78 | 68.0415 | 89.4685 | 60.02 | 80.12 | 68.0485 | 66.0346 | 60.02 | 60.34
68.0171 | 87.5096 | 60.01 | 80.12 | 68.0375 | 46.8161 | 59.96 | 40.56 | 68.0532 | 27.9379 | 60.04 | 20.78 | 68.0499 | 89.4669 | 60.02 | 80.12 | 68.0569 | 66.0329 | 60.02 | 60.34
68.0254 | 87.5073 | 60.01 | 80.12 | 68.0459 | 46.8149 | 59.96 | 40.56 | 68.0615 | 27.9355 | 60.04 | 20.78 | 68.0582 | 89.4653 | 60.02 | 80.12 | 68.0652 | 66.1591 | 60.02 | 60.34
68.0338 | 87.5049 | 60.01 | 80.12 | 68.0542 | 46.8137 | 59.96 | 40.56 | 68.0698 | 27.9331 | 60.04 | 20.78 | 68.0665 | 89.4637 | 60.02 | 80.12 | 68.0735 | 66.1573 | 60.02 | 60.34
68.0421 | 87.5026 | 60.01 | 80.12 | 68.0626 | 46.8125 | 59.96 | 40.56 | 68.0781 | 27.9307 | 60.04 | 20.78 | 68.0749 | 89.4621 | 60.02 | 80.12 | 68.0819 | 66.1555 | 60.02 | 60.34
68.0504 | 87.5002 | 60.01 | 80.12 | 68.0709 | 46.8113 | 59.96 | 40.56 | 68.0864 | 27.9283 | 60.04 | 20.78 | 68.0832 | 89.4605 | 60.02 | 80.12 | 68.0902 | 66.1537 | 60.02 | 60.34
68.0588 | 87.4979 | 60.01 | 80.12 | 68.0792 | 46.8101 | 59.96 | 40.56 | 68.0948 | 27.9258 | 60.04 | 20.78 | 68.0915 | 89.459 | 60.02 | 80.12 | 68.0985 | 66.1519 | 60.02 | 60.34
68.0671 | 87.4955 | 60.01 | 80.12 | 68.0876 | 46.8089 | 59.96 | 40.56 | 68.1031 | 27.9234 | 60.04 | 20.78 | 68.0999 | 89.4574 | 60.02 | 80.12 | 68.1068 | 66.15 | 60.02 | 60.34
68.0754 | 87.4932 | 60.01 | 80.12 | 68.0959 | 46.8077 | 59.96 | 40.56 | 68.1115 | 27.921 | 60.04 | 20.78 | 68.1082 | 89.4558 | 60.02 | 80.12 | 68.1152 | 66.1482 | 60.02 | 60.34
68.0838 | 87.4908 | 60.01 | 80.12 | 68.1042 | 46.8065 | 59.96 | 40.56 | 68.1198 | 27.9186 | 60.04 | 20.78 | 68.1165 | 89.4542 | 60.02 | 80.12 | 68.1235 | 66.1464 | 60.02 | 60.34
68.0921 | 87.5816 | 60.0101 | 80.12 | 68.1126 | 46.8053 | 59.96 | 40.56 | 68.1281 | 27.9162 | 60.04 | 20.78 | 68.1248 | 89.4526 | 60.02 | 80.12 | 68.1318 | 66.1446 | 60.02 | 60.34
68.1004 | 87.5794 | 60.0101 | 80.12 | 68.1209 | 46.804 | 59.96 | 40.56 | 68.1364 | 27.9138 | 60.04 | 20.78 | 68.1332 | 89.451 | 60.02 | 80.12 | 68.1402 | 66.1428 | 60.02 | 60.34
68.1087 | 87.5772 | 60.0102 | 80.12 | 68.1293 | 46.8028 | 59.96 | 40.56 | 68.1448 | 27.9114 | 60.04 | 20.78 | 68.1415 | 89.4494 | 60.02 | 80.12 | 68.1485 | 66.141 | 60.02 | 60.34
68.1171 | 87.575 | 60.0103 | 80.12 | 68.1376 | 46.8016 | 59.96 | 40.56 | 68.1531 | 27.9089 | 60.04 | 20.78 | 68.1498 | 89.4478 | 60.02 | 80.12 | 68.1568 | 66.1391 | 60.02 | 60.34
68.1254 | 87.5728 | 60.0104 | 80.12 | 68.1459 | 46.8004 | 59.96 | 40.56 | 68.1614 | 27.9065 | 60.04 | 20.78 | 68.1582 | 89.4462 | 60.02 | 80.12 | 68.1652 | 66.1373 | 60.02 | 60.34
68.1337 | 87.5706 | 60.0105 | 80.12 | 68.1543 | 46.7992 | 59.96 | 40.56 | 68.1697 | 27.9041 | 60.04 | 20.78 | 68.1665 | 89.4446 | 60.02 | 80.12 | 68.1735 | 66.1355 | 60.02 | 60.34
68.1421 | 87.5684 | 60.0106 | 80.12 | 68.1626 | 46.798 | 59.96 | 40.56 | 68.178 | 27.9017 | 60.04 | 20.78 | 68.1748 | 89.443 | 60.02 | 80.12 | 68.1818 | 66.1337 | 60.02 | 60.34
68.1504 | 87.5662 | 60.0106 | 80.12 | 68.171 | 46.7968 | 59.96 | 40.56 | 68.1864 | 27.8993 | 60.04 | 20.78 | 68.1832 | 89.4415 | 60.02 | 80.12 | 68.1902 | 66.1319 | 60.02 | 60.34
68.1587 | 87.564 | 60.0107 | 80.12 | 68.1793 | 46.7956 | 59.96 | 40.56 | 68.1947 | 27.8969 | 60.04 | 20.78 | 68.1915 | 89.4399 | 60.02 | 80.12 | 68.1985 | 66.1301 | 60.02 | 60.34
68.1671 | 87.5619 | 60.0108 | 80.12 | 68.1876 | 46.7944 | 59.96 | 40.56 | 68.2031 | 27.8944 | 60.04 | 20.78 | 68.1998 | 89.4383 | 60.02 | 80.12 | 68.2068 | 66.1283 | 60.02 | 60.34
68.1754 | 87.5597 | 60.0109 | 80.12 | 68.196 | 46.7932 | 59.96 | 40.56 | 68.2114 | 27.892 | 60.04 | 20.78 | 68.2081 | 89.4367 | 60.02 | 80.12 | 68.2151 | 66.1264 | 60.02 | 60.34
68.1837 | 87.5575 | 60.011 | 80.12 | 68.2043 | 46.792 | 59.96 | 40.56 | 68.2197 | 27.8896 | 60.04 | 20.78 | 68.2165 | 89.4351 | 60.02 | 80.12 | 68.2235 | 66.1246 | 60.02 | 60.34
68.1921 | 87.5553 | 60.0111 | 80.12 | 68.2126 | 46.7907 | 59.96 | 40.56 | 68.228 | 27.8872 | 60.04 | 20.78 | 68.2248 | 89.4335 | 60.02 | 80.12 | 68.2318 | 66.1228 | 60.02 | 60.34
68.2004 | 87.5531 | 60.0111 | 80.12 | 68.221 | 46.7895 | 59.96 | 40.56 | 68.2363 | 27.8848 | 60.04 | 20.78 | 68.2331 | 89.4319 | 60.02 | 80.12 | 68.2401 | 66.121 | 60.02 | 60.34
68.2087 | 87.5509 | 60.0112 | 80.12 | 68.2293 | 46.7883 | 59.96 | 40.56 | 68.2447 | 27.8824 | 60.04 | 20.78 | 68.2415 | 89.4303 | 60.02 | 80.12 | 68.2485 | 66.1192 | 60.02 | 60.34
68.2171 | 87.5487 | 60.0113 | 80.12 | 68.2377 | 46.7871 | 59.96 | 40.56 | 68.253 | 27.88 | 60.04 | 20.78 | 68.2498 | 89.4287 | 60.02 | 80.12 | 68.2568 | 66.1174 | 60.02 | 60.34
68.2254 | 87.5465 | 60.0114 | 80.12 | 68.246 | 46.7859 | 59.96 | 40.56 | 68.2614 | 27.8775 | 60.04 | 20.78 | 68.2581 | 89.4271 | 60.02 | 80.12 | 68.2651 | 66.1155 | 60.02 | 60.34
68.2337 | 87.5443 | 60.0115 | 80.12 | 68.2543 | 46.7847 | 59.96 | 40.56 | 68.2697 | 27.8751 | 60.04 | 20.78 | 68.2664 | 89.4255 | 60.02 | 80.12 | 68.2735 | 66.1137 | 60.02 | 60.34
68.2421 | 87.5421 | 60.0116 | 80.12 | 68.2627 | 46.7837 | 59.96 | 40.56 | 68.278 | 27.8727 | 60.04 | 20.78 | 68.2748 | 89.424 | 60.02 | 80.12 | 68.2818 | 66.1119 | 60.02 | 60.34
68.2504 | 87.5399 | 60.0116 | 80.12 | 68.2711 | 46.7831 | 59.96 | 40.56 | 68.2863 | 27.8703 | 60.04 | 20.78 | 68.2831 | 89.4224 | 60.02 | 80.12 | 68.2901 | 66.1101 | 60.02 | 60.34
68.2587 | 87.5378 | 60.0117 | 80.12 | 68.2794 | 46.7825 | 59.96 | 40.56 | 68.2947 | 27.8679 | 60.04 | 20.78 | 68.2914 | 89.4208 | 60.02 | 80.12 | 68.2984 | 66.1083 | 60.02 | 60.34
68.267 | 87.5356 | 60.0118 | 80.12 | 68.2877 | 46.7818 | 59.96 | 40.56 | 68.303 | 27.8655 | 60.04 | 20.78 | 68.2998 | 89.4192 | 60.02 | 80.12 | 68.3068 | 66.1065 | 60.02 | 60.34
68.2754 | 87.5334 | 60.0119 | 80.12 | 68.2961 | 46.7812 | 59.96 | 40.56 | 68.3113 | 27.8631 | 60.04 | 20.78 | 68.3081 | 89.4176 | 60.02 | 80.12 | 68.3151 | 66.1046 | 60.02 | 60.34
68.2837 | 87.5312 | 60.012 | 80.12 | 68.3044 | 46.7806 | 59.96 | 40.56 | 68.3196 | 27.8606 | 60.04 | 20.78 | 68.3164 | 89.416 | 60.02 | 80.12 | 68.3234 | 66.1028 | 60.02 | 60.34
68.292 | 87.529 | 60.0121 | 80.12 | 68.3127 | 46.7799 | 59.96 | 40.56 | 68.3279 | 27.8582 | 60.04 | 20.78 | 68.3247 | 89.4144 | 60.02 | 80.12 | 68.3318 | 66.101 | 60.02 | 60.34
68.3004 | 87.5268 | 60.0121 | 80.12 | 68.3211 | 46.7793 | 59.96 | 40.56 | 68.3363 | 27.8558 | 60.04 | 20.78 | 68.3331 | 89.4128 | 60.02 | 80.12 | 68.3401 | 66.0992 | 60.02 | 60.34
68.3087 | 87.5246 | 60.0122 | 80.12 | 68.3294 | 46.7787 | 59.96 | 40.56 | 68.3446 | 27.8534 | 60.04 | 20.78 | 68.3414 | 89.4112 | 60.02 | 80.12 | 68.3484 | 66.0974 | 60.02 | 60.34
68.317 | 87.5224 | 60.0123 | 80.12 | 68.3378 | 46.778 | 59.96 | 40.56 | 68.353 | 27.851 | 60.04 | 20.78 | 68.3497 | 89.4096 | 60.02 | 80.12 | 68.3568 | 66.0956 | 60.02 | 60.34
68.3254 | 87.5202 | 60.0124 | 80.12 | 68.3461 | 46.7774 | 59.96 | 40.56 | 68.3613 | 27.8486 | 60.04 | 20.78 | 68.3581 | 89.4081 | 60.02 | 80.12 | 68.3651 | 66.0937 | 60.02 | 60.34
68.3337 | 87.518 | 60.0125 | 80.12 | 68.3544 | 46.7768 | 59.96 | 40.56 | 68.3696 | 27.8461 | 60.04 | 20.78 | 68.3664 | 89.4065 | 60.02 | 80.12 | 68.3734 | 66.0919 | 60.02 | 60.34
68.342 | 87.5158 | 60.0126 | 80.12 | 68.3628 | 46.7761 | 59.96 | 40.56 | 68.3779 | 27.8437 | 60.04 | 20.78 | 68.3747 | 89.4049 | 60.02 | 80.12 | 68.3817 | 66.0901 | 60.02 | 60.34
68.3504 | 87.5136 | 60.0126 | 80.12 | 68.3712 | 46.7755 | 59.96 | 40.56 | 68.3862 | 27.8413 | 60.04 | 20.78 | 68.383 | 89.4033 | 60.02 | 80.12 | 68.3901 | 66.0883 | 60.02 | 60.34
68.3587 | 87.5115 | 60.0127 | 80.12 | 68.3795 | 46.7749 | 59.96 | 40.56 | 68.3946 | 27.8389 | 60.04 | 20.78 | 68.3914 | 89.4017 | 60.02 | 80.12 | 68.3984 | 66.0865 | 60.02 | 60.34
68.367 | 87.5093 | 60.0128 | 80.12 | 68.3878 | 46.7742 | 59.96 | 40.56 | 68.4029 | 27.8365 | 60.04 | 20.78 | 68.3997 | 89.4001 | 60.02 | 80.12 | 68.4067 | 66.0847 | 60.02 | 60.34
68.3754 | 87.5071 | 60.0129 | 80.12 | 68.3961 | 46.7736 | 59.96 | 40.56 | 68.4113 | 27.8341 | 60.04 | 20.78 | 68.408 | 89.3985 | 60.02 | 80.12 | 68.4151 | 66.0828 | 60.02 | 60.34
68.3837 | 87.5049 | 60.013 | 80.12 | 68.4045 | 46.773 | 59.96 | 40.56 | 68.4196 | 27.8317 | 60.04 | 20.78 | 68.4164 | 89.3969 | 60.02 | 80.12 | 68.4234 | 66.081 | 60.02 | 60.34
68.392 | 87.5027 | 60.0131 | 80.12 | 68.4128 | 46.7723 | 59.96 | 40.56 | 68.4279 | 27.8292 | 60.04 | 20.78 | 68.4247 | 89.3953 | 60.02 | 80.12 | 68.4317 | 66.0792 | 60.02 | 60.34
68.4003 | 87.5005 | 60.0131 | 80.12 | 68.4211 | 46.7717 | 59.96 | 40.56 | 68.4362 | 27.8268 | 60.04 | 20.78 | 68.433 | 89.3937 | 60.02 | 80.12 | 68.4401 | 66.0774 | 60.02 | 60.34
68.4087 | 87.4983 | 60.0132 | 80.12 | 68.4295 | 46.7711 | 59.96 | 40.56 | 68.4446 | 27.8244 | 60.04 | 20.78 | 68.4413 | 89.3921 | 60.02 | 80.12 | 68.4484 | 66.0756 | 60.02 | 60.34
68.417 | 87.4961 | 60.0133 | 80.12 | 68.4379 | 46.7704 | 59.96 | 40.56 | 68.4529 | 27.822 | 60.04 | 20.78 | 68.4497 | 89.3905 | 60.02 | 80.12 | 68.4567 | 66.0738 | 60.02 | 60.34
68.4254 | 87.4939 | 60.0134 | 80.12 | 68.4462 | 46.7698 | 59.96 | 40.56 | 68.4612 | 27.8196 | 60.04 | 20.78 | 68.458 | 89.389 | 60.02 | 80.12 | 68.4651 | 66.072 | 60.02 | 60.34
68.4337 | 87.4917 | 60.0135 | 80.12 | 68.4545 | 46.7692 | 59.96 | 40.56 | 68.4695 | 27.8172 | 60.04 | 20.78 | 68.4663 | 89.3874 | 60.02 | 80.12 | 68.4734 | 66.0701 | 60.02 | 60.34
68.442 | 87.4895 | 60.0136 | 80.12 | 68.4629 | 46.7685 | 59.96 | 40.56 | 68.4778 | 27.8148 | 60.04 | 20.78 | 68.4747 | 89.3858 | 60.02 | 80.12 | 68.4817 | 66.0683 | 60.02 | 60.34
68.4504 | 87.4874 | 60.0136 | 80.12 | 68.4712 | 46.7679 | 59.96 | 40.56 | 68.4862 | 27.8123 | 60.04 | 20.78 | 68.483 | 89.3842 | 60.02 | 80.12 | 68.49 | 66.0665 | 60.02 | 60.34
68.4587 | 87.4852 | 60.0137 | 80.12 | 68.4796 | 46.7673 | 59.96 | 40.56 | 68.4945 | 27.8099 | 60.04 | 20.78 | 68.4913 | 89.3826 | 60.02 | 80.12 | 68.4984 | 66.0647 | 60.02 | 60.34
68.467 | 87.483 | 60.0138 | 80.12 | 68.4879 | 46.7666 | 59.96 | 40.56 | 68.5029 | 27.8075 | 60.04 | 20.78 | 68.4996 | 89.381 | 60.02 | 80.12 | 68.5067 | 66.0629 | 60.02 | 60.34
68.4754 | 87.4808 | 60.0139 | 80.12 | 68.4962 | 46.766 | 59.96 | 40.56 | 68.5112 | 27.8051 | 60.04 | 20.78 | 68.508 | 89.3794 | 60.02 | 80.12 | 68.515 | 66.0611 | 60.02 | 60.34
68.4837 | 87.4786 | 60.014 | 80.12 | 68.5046 | 46.7654 | 59.96 | 40.56 | 68.5195 | 27.8027 | 60.04 | 20.78 | 68.5163 | 89.3778 | 60.02 | 80.12 | 68.5234 | 66.0592 | 60.02 | 60.34
68.492 | 87.4764 | 60.0141 | 80.12 | 68.5129 | 46.7647 | 59.96 | 40.56 | 68.5278 | 27.8003 | 60.04 | 20.78 | 68.5246 | 89.3762 | 60.02 | 80.12 | 68.5317 | 66.0574 | 60.02 | 60.34
68.5004 | 87.4742 | 60.0141 | 80.12 | 68.5212 | 46.7641 | 59.96 | 40.56 | 68.5362 | 27.7978 | 60.04 | 20.78 | 68.533 | 89.3746 | 60.02 | 80.12 | 68.54 | 66.0556 | 60.02 | 60.34
68.5087 | 87.472 | 60.0142 | 80.12 | 68.5296 | 46.7635 | 59.96 | 40.56 | 68.5445 | 27.7954 | 60.04 | 20.78 | 68.5413 | 89.373 | 60.02 | 80.12 | 68.5484 | 66.0538 | 60.02 | 60.34
68.517 | 87.4698 | 60.0143 | 80.12 | 68.5379 | 46.7628 | 59.96 | 40.56 | 68.5529 | 27.793 | 60.04 | 20.78 | 68.5496 | 89.3715 | 60.02 | 80.12 | 68.5567 | 66.052 | 60.02 | 60.34
68.5253 | 87.4676 | 60.0144 | 80.12 | 68.5463 | 46.7622 | 59.96 | 40.56 | 68.5612 | 27.7906 | 60.04 | 20.78 | 68.5579 | 89.3699 | 60.02 | 80.12 | 68.565 | 66.0502 | 60.02 | 60.34
68.5337 | 87.4654 | 60.0145 | 80.12 | 68.5546 | 46.7615 | 59.96 | 40.56 | 68.5695 | 27.7882 | 60.04 | 20.78 | 68.5663 | 89.3683 | 60.02 | 80.12 | 68.5733 | 66.0483 | 60.02 | 60.34
68.542 | 87.4632 | 60.0146 | 80.12 | 68.5629 | 46.7609 | 59.96 | 40.56 | 68.5778 | 27.7858 | 60.04 | 20.78 | 68.5746 | 89.3667 | 60.02 | 80.12 | 68.5817 | 66.0465 | 60.02 | 60.34
68.5503 | 87.4611 | 60.0146 | 80.12 | 68.5713 | 46.7603 | 59.96 | 40.56 | 68.5861 | 27.7833 | 60.04 | 20.78 | 68.5829 | 89.3651 | 60.02 | 80.12 | 68.59 | 66.0447 | 60.02 | 60.34
68.5587 | 87.4589 | 60.0147 | 80.12 | 68.5796 | 46.7596 | 59.96 | 40.56 | 68.5945 | 27.7809 | 60.04 | 20.78 | 68.5913 | 89.425 | 60.02 | 80.12 | 68.5983 | 66.0429 | 60.02 | 60.34
68.567 | 87.4567 | 60.0148 | 80.12 | 68.588 | 46.759 | 59.96 | 40.56 | 68.6028 | 27.7785 | 60.04 | 20.78 | 68.5996 | 89.4219 | 60.02 | 80.12 | 68.6067 | 66.0411 | 60.02 | 60.34
68.5753 | 87.4545 | 60.0149 | 80.12 | 68.5963 | 46.7584 | 59.96 | 40.56 | 68.6111 | 27.7761 | 60.04 | 20.78 | 68.6079 | 89.4187 | 60.02 | 80.12 | 68.615 | 66.0393 | 60.02 | 60.34
68.5837 | 87.4523 | 60.015 | 80.12 | 68.6046 | 46.7577 | 59.96 | 40.56 | 68.6194 | 27.7737 | 60.04 | 20.78 | 68.6162 | 89.4155 | 60.02 | 80.12 | 68.6233 | 66.0375 | 60.02 | 60.34
68.592 | 87.4501 | 60.0151 | 80.12 | 68.613 | 46.7571 | 59.96 | 40.56 | 68.6278 | 27.7713 | 60.04 | 20.78 | 68.6246 | 89.4124 | 60.02 | 80.12 | 68.6317 | 66.0356 | 60.02 | 60.34
68.6003 | 87.4479 | 60.0151 | 80.12 | 68.6213 | 46.7565 | 59.96 | 40.56 | 68.6361 | 27.7689 | 60.04 | 20.78 | 68.6329 | 89.4092 | 60.02 | 80.12 | 68.64 | 66.0338 | 60.02 | 60.34
68.6087 | 87.4457 | 60.0152 | 80.12 | 68.6296 | 46.7558 | 59.96 | 40.56 | 68.6445 | 27.7664 | 60.04 | 20.78 | 68.6412 | 89.406 | 60.02 | 80.12 | 68.6483 | 66.032 | 60.02 | 60.34
68.617 | 87.4435 | 60.0153 | 80.12 | 68.638 | 46.7552 | 59.96 | 40.56 | 68.6528 | 27.764 | 60.04 | 20.78 | 68.6496 | 89.4029 | 60.02 | 80.12 | 68.6566 | 66.0302 | 60.02 | 60.34
68.6253 | 87.4413 | 60.0154 | 80.12 | 68.6463 | 46.7546 | 59.96 | 40.56 | 68.6611 | 27.7616 | 60.04 | 20.78 | 68.6579 | 89.3997 | 60.02 | 80.12 | 68.665 | 66.0284 | 60.02 | 60.34
68.6337 | 87.4391 | 60.0155 | 80.12 | 68.6547 | 46.7539 | 59.96 | 40.56 | 68.6694 | 27.7592 | 60.04 | 20.78 | 68.6662 | 89.3965 | 60.02 | 80.12 | 68.6733 | 66.0266 | 60.02 | 60.34
68.642 | 87.437 | 60.0156 | 80.12 | 68.663 | 46.7533 | 59.96 | 40.56 | 68.6777 | 27.7568 | 60.04 | 20.78 | 68.6745 | 89.3934 | 60.02 | 80.12 | 68.6816 | 66.0247 | 60.02 | 60.34
68.6503 | 87.4348 | 60.0156 | 80.12 | 68.6713 | 46.7527 | 59.96 | 40.56 | 68.6861 | 27.7544 | 60.04 | 20.78 | 68.6829 | 89.3902 | 60.02 | 80.12 | 68.69 | 66.0229 | 60.02 | 60.34
68.6586 | 87.4326 | 60.0157 | 80.12 | 68.6797 | 46.752 | 59.96 | 40.56 | 68.6944 | 27.752 | 60.04 | 20.78 | 68.6912 | 89.387 | 60.02 | 80.12 | 68.6983 | 66.0211 | 60.02 | 60.34
68.667 | 87.4304 | 60.0158 | 80.12 | 68.688 | 46.7514 | 59.96 | 40.56 | 68.7028 | 27.7495 | 60.04 | 20.78 | 68.6995 | 89.3839 | 60.02 | 80.12 | 68.7066 | 66.0193 | 60.02 | 60.34
68.6753 | 87.4282 | 60.0159 | 80.12 | 68.6964 | 46.7508 | 59.96 | 40.56 | 68.7111 | 27.7471 | 60.04 | 20.78 | 68.7079 | 89.3807 | 60.02 | 80.12 | 68.715 | 66.0175 | 60.02 | 60.34
68.6836 | 87.426 | 60.016 | 80.12 | 68.7047 | 46.7501 | 59.96 | 40.56 | 68.7194 | 27.7447 | 60.04 | 20.78 | 68.7162 | 89.3775 | 60.02 | 80.12 | 68.7233 | 66.0157 | 60.02 | 60.34
68.692 | 87.4238 | 60.0161 | 80.12 | 68.713 | 46.7495 | 59.96 | 40.56 | 68.7277 | 27.7423 | 60.04 | 20.78 | 68.7245 | 89.3744 | 60.02 | 80.12 | 68.7316 | 66.0138 | 60.02 | 60.34
68.7003 | 87.4216 | 60.0161 | 80.12 | 68.7214 | 46.7489 | 59.96 | 40.56 | 68.7361 | 27.7399 | 60.04 | 20.78 | 68.7329 | 89.3712 | 60.02 | 80.12 | 68.7399 | 66.012 | 60.02 | 60.34
68.7086 | 87.4194 | 60.0162 | 80.12 | 68.7297 | 46.7482 | 59.96 | 40.56 | 68.7444 | 27.7375 | 60.04 | 20.78 | 68.7412 | 89.368 | 60.02 | 80.12 | 68.7483 | 66.0102 | 60.02 | 60.34
68.717 | 87.4172 | 60.0163 | 80.12 | 68.738 | 46.7476 | 59.96 | 40.56 | 68.7527 | 27.735 | 60.04 | 20.78 | 68.7495 | 89.3649 | 60.02 | 80.12 | 68.7566 | 66.0084 | 60.02 | 60.34
68.7253 | 87.415 | 60.0164 | 80.12 | 68.7463 | 46.747 | 59.96 | 40.56 | 68.761 | 27.7326 | 60.04 | 20.78 | 68.7578 | 89.3617 | 60.02 | 80.12 | 68.7649 | 66.0066 | 60.02 | 60.34
68.7336 | 87.4129 | 60.0165 | 80.12 | 68.7547 | 46.7463 | 59.96 | 40.56 | 68.7693 | 27.7302 | 60.04 | 20.78 | 68.7662 | 89.3586 | 60.02 | 80.12 | 68.7733 | 66.0048 | 60.02 | 60.34
68.742 | 87.4107 | 60.0166 | 80.12 | 68.7631 | 46.7457 | 59.96 | 40.56 | 68.7777 | 27.8496 | 60.0302 | 20.78 | 68.7745 | 89.3554 | 60.02 | 80.12 | 68.7816 | 66.0029 | 60.02 | 60.34
68.7503 | 87.4085 | 60.0166 | 80.12 | 68.7714 | 46.7451 | 59.96 | 40.56 | 68.786 | 27.848 | 60.0303 | 20.78 | 68.7828 | 89.3522 | 60.02 | 80.12 | 68.7899 | 66.0011 | 60.02 | 60.34
68.7586 | 87.4063 | 60.0167 | 80.12 | 68.7797 | 46.7444 | 59.96 | 40.56 | 68.7944 | 27.8464 | 60.0305 | 20.78 | 68.7912 | 89.3491 | 60.02 | 80.12 | 68.7983 | 65.9993 | 60.02 | 60.34
68.767 | 87.4041 | 60.0168 | 80.12 | 68.788 | 46.7438 | 59.96 | 40.56 | 68.8027 | 27.8448 | 60.0307 | 20.78 | 68.7995 | 89.3459 | 60.02 | 80.12 | 68.8066 | 65.9975 | 60.02 | 60.34
68.7753 | 87.4019 | 60.0169 | 80.12 | 68.7964 | 46.7432 | 59.96 | 40.56 | 68.811 | 27.8433 | 60.0308 | 20.78 | 68.8078 | 89.3427 | 60.02 | 80.12 | 68.8149 | 65.9957 | 60.02 | 60.34
68.7836 | 87.3997 | 60.017 | 80.12 | 68.8047 | 46.7425 | 59.96 | 40.56 | 68.8193 | 27.8417 | 60.031 | 20.78 | 68.8161 | 89.3396 | 60.02 | 80.12 | 68.8233 | 65.9939 | 60.02 | 60.34
68.7919 | 87.3975 | 60.0171 | 80.12 | 68.813 | 46.7419 | 59.96 | 40.56 | 68.8277 | 27.8401 | 60.0312 | 20.78 | 68.8245 | 89.3364 | 60.02 | 80.12 | 68.8316 | 65.9921 | 60.02 | 60.34
68.8003 | 87.3953 | 60.0171 | 80.12 | 68.8214 | 46.7413 | 59.96 | 40.56 | 68.836 | 27.8385 | 60.0313 | 20.78 | 68.8328 | 89.3332 | 60.02 | 80.12 | 68.8399 | 65.9902 | 60.02 | 60.34
68.8086 | 87.3931 | 60.0172 | 80.12 | 68.8298 | 46.7406 | 59.96 | 40.56 | 68.8443 | 27.837 | 60.0315 | 20.78 | 68.8411 | 89.3301 | 60.02 | 80.12 | 68.8482 | 65.9884 | 60.02 | 60.34
68.8169 | 87.3909 | 60.0173 | 80.12 | 68.8381 | 46.74 | 59.96 | 40.56 | 68.8527 | 27.8354 | 60.0317 | 20.78 | 68.8495 | 89.3269 | 60.02 | 80.12 | 68.8566 | 65.9866 | 60.02 | 60.34
68.8253 | 87.3888 | 60.0174 | 80.12 | 68.8464 | 46.7394 | 59.96 | 40.56 | 68.861 | 27.8338 | 60.0318 | 20.78 | 68.8578 | 89.3237 | 60.02 | 80.12 | 68.8649 | 65.9848 | 60.02 | 60.34
68.8336 | 87.3866 | 60.0175 | 80.12 | 68.8547 | 46.7387 | 59.96 | 40.56 | 68.8693 | 27.8323 | 60.032 | 20.78 | 68.8661 | 89.3206 | 60.02 | 80.12 | 68.8732 | 65.983 | 60.02 | 60.34
68.8419 | 87.3844 | 60.0176 | 80.12 | 68.8631 | 46.7381 | 59.96 | 40.56 | 68.8776 | 27.8307 | 60.0322 | 20.78 | 68.8745 | 89.3174 | 60.02 | 80.12 | 68.8816 | 65.9812 | 60.02 | 60.34
68.8503 | 87.3822 | 60.0176 | 80.12 | 68.8715 | 46.7375 | 59.96 | 40.56 | 68.886 | 27.8291 | 60.0323 | 20.78 | 68.8828 | 89.3142 | 60.02 | 80.12 | 68.8899 | 65.9793 | 60.02 | 60.34
68.8586 | 87.38 | 60.0177 | 80.12 | 68.8798 | 46.7368 | 59.96 | 40.56 | 68.8943 | 27.8275 | 60.0325 | 20.78 | 68.8911 | 89.3111 | 60.02 | 80.12 | 68.8982 | 65.9775 | 60.02 | 60.34
68.8669 | 87.3778 | 60.0178 | 80.12 | 68.8881 | 46.7362 | 59.96 | 40.56 | 68.9026 | 27.826 | 60.0326 | 20.78 | 68.8994 | 89.3079 | 60.02 | 80.12 | 68.9066 | 65.9757 | 60.02 | 60.34
68.8753 | 87.3756 | 60.0179 | 80.12 | 68.8964 | 46.7356 | 59.96 | 40.56 | 68.9109 | 27.8244 | 60.0328 | 20.78 | 68.9078 | 89.3047 | 60.02 | 80.12 | 68.9149 | 65.9739 | 60.02 | 60.34
68.8836 | 87.3734 | 60.018 | 80.12 | 68.9048 | 46.7349 | 59.96 | 40.56 | 68.9193 | 27.8228 | 60.033 | 20.78 | 68.9161 | 89.3016 | 60.02 | 80.12 | 68.9232 | 65.9721 | 60.02 | 60.34
68.8919 | 87.3712 | 60.0181 | 80.12 | 68.9131 | 46.7343 | 59.96 | 40.56 | 68.9276 | 27.8212 | 60.0331 | 20.78 | 68.9244 | 89.2984 | 60.02 | 80.12 | 68.9315 | 65.9703 | 60.02 | 60.34
68.9003 | 87.369 | 60.0181 | 80.12 | 68.9214 | 46.7337 | 59.96 | 40.56 | 68.9359 | 27.8197 | 60.0333 | 20.78 | 68.9328 | 89.2952 | 60.02 | 80.12 | 68.9399 | 65.9684 | 60.02 | 60.34
68.9086 | 87.3668 | 60.0182 | 80.12 | 68.9298 | 46.733 | 59.96 | 40.56 | 68.9443 | 27.8181 | 60.0335 | 20.78 | 68.9411 | 89.2921 | 60.02 | 80.12 | 68.9482 | 65.9666 | 60.02 | 60.34
68.9169 | 87.3647 | 60.0183 | 80.12 | 68.9381 | 46.7324 | 59.96 | 40.56 | 68.9526 | 27.8165 | 60.0336 | 20.78 | 68.9494 | 89.2889 | 60.02 | 80.12 | 68.9565 | 65.9648 | 60.02 | 60.34
68.9252 | 87.3625 | 60.0184 | 80.12 | 68.9465 | 46.7318 | 59.96 | 40.56 | 68.9609 | 27.8149 | 60.0338 | 20.78 | 68.9577 | 89.2858 | 60.02 | 80.12 | 68.9649 | 65.963 | 60.02 | 60.34
68.9336 | 87.3603 | 60.0185 | 80.12 | 68.9548 | 46.7311 | 59.96 | 40.56 | 68.9692 | 27.8134 | 60.034 | 20.78 | 68.9661 | 89.2826 | 60.02 | 80.12 | 68.9732 | 65.9612 | 60.02 | 60.34
68.9419 | 87.3581 | 60.0186 | 80.12 | 68.9631 | 46.7305 | 59.96 | 40.56 | 68.9776 | 27.8118 | 60.0341 | 20.78 | 68.9744 | 89.2794 | 60.02 | 80.12 | 68.9815 | 65.9594 | 60.02 | 60.34
68.9502 | 87.3559 | 60.0186 | 80.12 | 68.9715 | 46.7299 | 59.96 | 40.56 | 68.9859 | 27.8102 | 60.0343 | 20.78 | 68.9827 | 89.2763 | 60.02 | 80.12 | 68.9899 | 65.9575 | 60.02 | 60.34
68.9586 | 87.3537 | 60.0187 | 80.12 | 68.9798 | 46.7292 | 59.96 | 40.56 | 68.9942 | 27.8086 | 60.0345 | 20.78 | 68.9911 | 89.2731 | 60.02 | 80.12 | 68.9982 | 65.9557 | 60.02 | 60.34
68.9669 | 87.3515 | 60.0188 | 80.12 | 68.9882 | 46.7286 | 59.96 | 40.56 | 69.0026 | 27.8071 | 60.0346 | 20.78 | 68.9994 | 89.2699 | 60.02 | 80.12 | 69.0065 | 65.9539 | 60.02 | 60.34
68.9752 | 87.3493 | 60.0189 | 80.12 | 68.9965 | 46.728 | 59.96 | 40.56 | 69.0109 | 27.8055 | 60.0348 | 20.78 | 69.0077 | 89.2668 | 60.02 | 80.12 | 69.0148 | 65.9521 | 60.02 | 60.34
68.9836 | 87.3471 | 60.019 | 80.12 | 69.0048 | 46.7273 | 59.96 | 40.56 | 69.0192 | 27.8039 | 60.035 | 20.78 | 69.0161 | 89.2636 | 60.02 | 80.12 | 69.0232 | 65.9503 | 60.02 | 60.34
68.9919 | 87.3449 | 60.0191 | 80.12 | 69.0132 | 46.7267 | 59.96 | 40.56 | 69.0275 | 27.8023 | 60.0351 | 20.78 | 69.0244 | 89.2604 | 60.02 | 80.12 | 69.0315 | 65.9485 | 60.02 | 60.34
69.0002 | 87.3427 | 60.0191 | 80.12 | 69.0215 | 46.7261 | 59.96 | 40.56 | 69.0359 | 27.8008 | 60.0353 | 20.78 | 69.0327 | 89.2573 | 60.02 | 80.12 | 69.0398 | 65.9466 | 60.02 | 60.34
69.0086 | 87.3406 | 60.0192 | 80.12 | 69.0298 | 46.7254 | 59.96 | 40.56 | 69.0442 | 27.7992 | 60.0355 | 20.78 | 69.041 | 89.2541 | 60.02 | 80.12 | 69.0482 | 65.9448 | 60.02 | 60.34
69.0169 | 87.3384 | 60.0193 | 80.12 | 69.0382 | 46.7248 | 59.96 | 40.56 | 69.0525 | 27.7976 | 60.0356 | 20.78 | 69.0494 | 89.2509 | 60.02 | 80.12 | 69.0565 | 65.943 | 60.02 | 60.34
69.0252 | 87.3362 | 60.0194 | 80.12 | 69.0465 | 46.7242 | 59.96 | 40.56 | 69.0609 | 27.7961 | 60.0358 | 20.78 | 69.0577 | 89.2478 | 60.02 | 80.12 | 69.0648 | 65.8096 | 60.01 | 60.34
69.0335 | 87.334 | 60.0195 | 80.12 | 69.0549 | 46.7235 | 59.96 | 40.56 | 69.0692 | 27.7945 | 60.036 | 20.78 | 69.066 | 89.2446 | 60.02 | 80.12 | 69.0732 | 65.8086 | 60.01 | 60.34
69.0419 | 87.3318 | 60.0196 | 80.12 | 69.0632 | 46.7229 | 59.96 | 40.56 | 69.0775 | 27.7929 | 60.0361 | 20.78 | 69.0744 | 89.2414 | 60.02 | 80.12 | 69.0815 | 65.8076 | 60.01 | 60.34
69.0502 | 87.3296 | 60.0196 | 80.12 | 69.0715 | 46.7223 | 59.96 | 40.56 | 69.0858 | 27.7913 | 60.0363 | 20.78 | 69.0827 | 89.2383 | 60.02 | 80.12 | 69.0898 | 65.8067 | 60.01 | 60.34
69.0585 | 87.3274 | 60.0197 | 80.12 | 69.0799 | 46.7216 | 59.96 | 40.56 | 69.0942 | 27.7898 | 60.0365 | 20.78 | 69.091 | 89.2351 | 60.02 | 80.12 | 69.0981 | 65.8057 | 60.01 | 60.34
69.0668 | 87.3252 | 60.0198 | 80.12 | 69.0882 | 46.721 | 59.96 | 40.56 | 69.1025 | 27.7882 | 60.0366 | 20.78 | 69.0993 | 89.2319 | 60.02 | 80.12 | 69.1065 | 65.8047 | 60.01 | 60.34
69.0752 | 87.323 | 60.0199 | 80.12 | 69.0966 | 46.7204 | 59.96 | 40.56 | 69.1108 | 27.7866 | 60.0368 | 20.78 | 69.1077 | 89.2288 | 60.02 | 80.12 | 69.1148 | 65.8038 | 60.01 | 60.34
69.0835 | 87.3208 | 60.02 | 80.12 | 69.1049 | 46.7197 | 59.96 | 40.56 | 69.1191 | 27.785 | 60.037 | 20.78 | 69.116 | 89.2256 | 60.02 | 80.12 | 69.1231 | 65.8028 | 60.01 | 60.34
69.0918 | 87.3482 | 60.0102 | 80.12 | 69.1132 | 46.7191 | 59.96 | 40.56 | 69.1274 | 27.7835 | 60.0371 | 20.78 | 69.1243 | 89.2225 | 60.02 | 80.12 | 69.1315 | 65.8018 | 60.01 | 60.34
69.1002 | 87.3453 | 60.0104 | 80.12 | 69.1216 | 46.7185 | 59.96 | 40.56 | 69.1358 | 27.7819 | 60.0373 | 20.78 | 69.1327 | 89.2193 | 60.02 | 80.12 | 69.1398 | 65.8009 | 60.01 | 60.34
69.1085 | 87.3425 | 60.0107 | 80.12 | 69.1299 | 46.7178 | 59.96 | 40.56 | 69.1441 | 27.7803 | 60.0375 | 20.78 | 69.141 | 89.2161 | 60.02 | 80.12 | 69.1481 | 65.7999 | 60.01 | 60.34
69.1168 | 87.3396 | 60.0109 | 80.12 | 69.1382 | 46.7172 | 59.96 | 40.56 | 69.1525 | 27.7787 | 60.0376 | 20.78 | 69.1493 | 89.213 | 60.02 | 80.12 | 69.1565 | 65.7989 | 60.01 | 60.34
69.1252 | 87.3367 | 60.0112 | 80.12 | 69.1466 | 46.7166 | 59.96 | 40.56 | 69.1608 | 27.7772 | 60.0378 | 20.78 | 69.1577 | 89.2098 | 60.02 | 80.12 | 69.1648 | 65.798 | 60.01 | 60.34
69.1335 | 87.3338 | 60.0114 | 80.12 | 69.1549 | 46.7159 | 59.96 | 40.56 | 69.1691 | 27.7756 | 60.038 | 20.78 | 69.166 | 89.2066 | 60.02 | 80.12 | 69.1731 | 65.797 | 60.01 | 60.34
69.1418 | 87.331 | 60.0117 | 80.12 | 69.1633 | 46.7153 | 59.96 | 40.56 | 69.1774 | 27.774 | 60.0381 | 20.78 | 69.1743 | 89.2035 | 60.02 | 80.12 | 69.1815 | 65.796 | 60.01 | 60.34
69.1502 | 87.3281 | 60.0119 | 80.12 | 69.1716 | 46.7147 | 59.96 | 40.56 | 69.1858 | 27.7724 | 60.0383 | 20.78 | 69.1826 | 89.2003 | 60.02 | 80.12 | 69.1898 | 65.7951 | 60.01 | 60.34
69.1585 | 87.3252 | 60.0122 | 80.12 | 69.1799 | 46.714 | 59.96 | 40.56 | 69.1941 | 27.7709 | 60.0385 | 20.78 | 69.191 | 89.1971 | 60.02 | 80.12 | 69.1981 | 65.7941 | 60.01 | 60.34
69.1668 | 87.3223 | 60.0124 | 80.12 | 69.1883 | 46.7134 | 59.96 | 40.56 | 69.2024 | 27.7693 | 60.0386 | 20.78 | 69.1993 | 89.194 | 60.02 | 80.12 | 69.2065 | 65.7931 | 60.01 | 60.34
69.1752 | 87.3195 | 60.0127 | 80.12 | 69.1966 | 46.7128 | 59.96 | 40.56 | 69.2108 | 27.7677 | 60.0388 | 20.78 | 69.2076 | 89.1908 | 60.02 | 80.12 | 69.2148 | 65.7922 | 60.01 | 60.34
69.1835 | 87.3166 | 60.0129 | 80.12 | 69.205 | 46.7121 | 59.96 | 40.56 | 69.2191 | 27.7661 | 60.039 | 20.78 | 69.216 | 89.1876 | 60.02 | 80.12 | 69.2231 | 65.7912 | 60.01 | 60.34
69.1918 | 87.3137 | 60.0132 | 80.12 | 69.2133 | 46.7115 | 59.96 | 40.56 | 69.2274 | 27.7646 | 60.0391 | 20.78 | 69.2243 | 89.1845 | 60.02 | 80.12 | 69.2314 | 65.7903 | 60.01 | 60.34
69.2001 | 87.3109 | 60.0134 | 80.12 | 69.2216 | 46.7109 | 59.96 | 40.56 | 69.2357 | 27.763 | 60.0393 | 20.78 | 69.2326 | 89.1813 | 60.02 | 80.12 | 69.2398 | 65.7893 | 60.01 | 60.34
69.2085 | 87.308 | 60.0137 | 80.12 | 69.23 | 46.7102 | 59.96 | 40.56 | 69.2441 | 27.7614 | 60.0395 | 20.78 | 69.241 | 89.1781 | 60.02 | 80.12 | 69.2481 | 65.7883 | 60.01 | 60.34
69.2168 | 87.3051 | 60.0139 | 80.12 | 69.2383 | 46.7096 | 59.96 | 40.56 | 69.2524 | 27.7598 | 60.0396 | 20.78 | 69.2493 | 89.175 | 60.02 | 80.12 | 69.2564 | 65.7874 | 60.01 | 60.34
69.2251 | 87.3022 | 60.0142 | 80.12 | 69.2466 | 46.709 | 59.96 | 40.56 | 69.2607 | 27.7583 | 60.0398 | 20.78 | 69.2576 | 89.1718 | 60.02 | 80.12 | 69.2648 | 65.7864 | 60.01 | 60.34
69.2335 | 87.2994 | 60.0144 | 80.12 | 69.255 | 46.7083 | 59.96 | 40.56 | 69.269 | 27.7567 | 60.04 | 20.78 | 69.2659 | 89.1686 | 60.02 | 80.12 | 69.2731 | 65.7854 | 60.01 | 60.34
69.2418 | 87.2965 | 60.0147 | 80.12 | 69.2633 | 46.4802 | 59.96 | 40.56 | 69.2773 | 27.7551 | 60.0401 | 20.78 | 69.2743 | 89.1655 | 60.02 | 80.12 | 69.2814 | 65.7845 | 60.01 | 60.34
69.2501 | 87.2936 | 60.0149 | 80.12 | 69.2717 | 46.4785 | 59.96 | 40.56 | 69.2857 | 27.7536 | 60.0403 | 20.78 | 69.2826 | 89.1623 | 60.02 | 80.12 | 69.2897 | 65.7835 | 60.01 | 60.34
69.2585 | 87.2907 | 60.0152 | 80.12 | 69.28 | 46.4768 | 59.96 | 40.56 | 69.294 | 27.752 | 60.0405 | 20.78 | 69.2909 | 89.1591 | 60.02 | 80.12 | 69.2981 | 65.7825 | 60.01 | 60.34
69.2668 | 87.2879 | 60.0154 | 80.12 | 69.2883 | 46.4751 | 59.96 | 40.56 | 69.3024 | 27.7504 | 60.0406 | 20.78 | 69.2993 | 89.156 | 60.02 | 80.12 | 69.3064 | 65.7816 | 60.01 | 60.34
69.2751 | 87.285 | 60.0157 | 80.12 | 69.2967 | 46.4734 | 59.96 | 40.56 | 69.3107 | 27.7488 | 60.0408 | 20.78 | 69.3076 | 89.1528 | 60.02 | 80.12 | 69.3147 | 65.7806 | 60.01 | 60.34
69.2835 | 87.2821 | 60.0159 | 80.12 | 69.305 | 46.4716 | 59.96 | 40.56 | 69.319 | 27.7473 | 60.041 | 20.78 | 69.3159 | 89.1497 | 60.02 | 80.12 | 69.3231 | 65.7796 | 60.01 | 60.34
69.2918 | 87.2792 | 60.0162 | 80.12 | 69.3134 | 46.4699 | 59.96 | 40.56 | 69.3273 | 27.7457 | 60.0411 | 20.78 | 69.3242 | 89.1465 | 60.02 | 80.12 | 69.3314 | 65.7787 | 60.01 | 60.34
69.3001 | 87.2764 | 60.0164 | 80.12 | 69.3217 | 46.4682 | 59.96 | 40.56 | 69.3357 | 27.7441 | 60.0413 | 20.78 | 69.3326 | 89.1433 | 60.02 | 80.12 | 69.3397 | 65.7777 | 60.01 | 60.34
69.3085 | 87.2735 | 60.0167 | 80.12 | 69.33 | 46.4665 | 59.96 | 40.56 | 69.344 | 27.7425 | 60.0415 | 20.78 | 69.3409 | 89.1402 | 60.02 | 80.12 | 69.3481 | 65.7767 | 60.01 | 60.34
69.3168 | 87.2706 | 60.0169 | 80.12 | 69.3384 | 46.4648 | 59.96 | 40.56 | 69.3523 | 27.741 | 60.0416 | 20.78 | 69.3492 | 89.137 | 60.02 | 80.12 | 69.3564 | 65.7758 | 60.01 | 60.34
69.3251 | 87.2677 | 60.0172 | 80.12 | 69.3467 | 46.4631 | 59.96 | 40.56 | 69.3607 | 27.7394 | 60.0418 | 20.78 | 69.3576 | 89.1338 | 60.02 | 80.12 | 69.3647 | 65.7748 | 60.01 | 60.34
69.3335 | 87.2649 | 60.0174 | 80.12 | 69.355 | 46.4614 | 59.96 | 40.56 | 69.369 | 27.7378 | 60.042 | 20.78 | 69.3659 | 89.1307 | 60.02 | 80.12 | 69.373 | 65.7738 | 60.01 | 60.34
69.3418 | 87.262 | 60.0177 | 80.12 | 69.3634 | 46.4597 | 59.96 | 40.56 | 69.3773 | 27.7362 | 60.0421 | 20.78 | 69.3742 | 89.1275 | 60.02 | 80.12 | 69.3814 | 65.7729 | 60.01 | 60.34
69.3501 | 87.2591 | 60.0179 | 80.12 | 69.3717 | 46.458 | 59.96 | 40.56 | 69.3856 | 27.7347 | 60.0423 | 20.78 | 69.3826 | 89.1243 | 60.02 | 80.12 | 69.3897 | 65.7719 | 60.01 | 60.34
69.3584 | 87.2562 | 60.0182 | 80.12 | 69.3801 | 46.4563 | 59.96 | 40.56 | 69.394 | 27.7331 | 60.0425 | 20.78 | 69.3909 | 89.1212 | 60.02 | 80.12 | 69.398 | 65.7709 | 60.01 | 60.34
69.3668 | 87.2534 | 60.0184 | 80.12 | 69.3884 | 46.4546 | 59.96 | 40.56 | 69.4023 | 27.7315 | 60.0426 | 20.78 | 69.3992 | 89.118 | 60.02 | 80.12 | 69.4064 | 65.77 | 60.01 | 60.34
69.3751 | 87.2505 | 60.0187 | 80.12 | 69.3967 | 46.4529 | 59.96 | 40.56 | 69.4106 | 27.7299 | 60.0428 | 20.78 | 69.4075 | 89.1148 | 60.02 | 80.12 | 69.4147 | 65.769 | 60.01 | 60.34
69.3834 | 87.2476 | 60.0189 | 80.12 | 69.4051 | 46.4512 | 59.96 | 40.56 | 69.4189 | 27.7284 | 60.043 | 20.78 | 69.4159 | 89.1117 | 60.02 | 80.12 | 69.423 | 65.768 | 60.01 | 60.34
69.3918 | 87.2447 | 60.0191 | 80.12 | 69.4134 | 46.4495 | 59.96 | 40.56 | 69.4272 | 27.7268 | 60.0431 | 20.78 | 69.4242 | 89.1085 | 60.02 | 80.12 | 69.4314 | 65.7671 | 60.01 | 60.34
69.4001 | 87.2419 | 60.0194 | 80.12 | 69.4218 | 46.4478 | 59.96 | 40.56 | 69.4356 | 27.7252 | 60.0433 | 20.78 | 69.4325 | 89.1053 | 60.02 | 80.12 | 69.4397 | 65.7661 | 60.01 | 60.34
69.4084 | 87.239 | 60.0197 | 80.12 | 69.4301 | 46.4461 | 59.96 | 40.56 | 69.4439 | 27.7236 | 60.0435 | 20.78 | 69.4409 | 89.1022 | 60.02 | 80.12 | 69.448 | 65.7651 | 60.01 | 60.34
69.4168 | 87.2361 | 60.0199 | 80.12 | 69.4384 | 46.4444 | 59.96 | 40.56 | 69.4523 | 27.7221 | 60.0436 | 20.78 | 69.4492 | 89.099 | 60.02 | 80.12 | 69.4564 | 65.7642 | 60.01 | 60.34
69.4251 | 87.2332 | 60.0202 | 80.12 | 69.4468 | 46.4427 | 59.96 | 40.56 | 69.4606 | 27.7205 | 60.0438 | 20.78 | 69.4575 | 89.0958 | 60.02 | 80.12 | 69.4647 | 65.7632 | 60.01 | 60.34
69.4334 | 87.2304 | 60.0204 | 80.12 | 69.4551 | 46.441 | 59.96 | 40.56 | 69.4689 | 27.7189 | 60.044 | 20.78 | 69.4659 | 89.0927 | 60.02 | 80.12 | 69.473 | 65.7622 | 60.01 | 60.34
69.4418 | 87.2275 | 60.0207 | 80.12 | 69.4634 | 46.4393 | 59.96 | 40.56 | 69.4772 | 27.7174 | 60.0441 | 20.78 | 69.4742 | 89.0895 | 60.02 | 80.12 | 69.4814 | 65.7613 | 60.01 | 60.34
69.4501 | 87.2246 | 60.0209 | 80.12 | 69.4718 | 46.4376 | 59.96 | 40.56 | 69.4856 | 27.7158 | 60.0443 | 20.78 | 69.4825 | 89.0863 | 60.02 | 80.12 | 69.4897 | 65.7603 | 60.01 | 60.34
69.4584 | 87.2218 | 60.0212 | 80.12 | 69.4801 | 46.4359 | 59.96 | 40.56 | 69.4939 | 27.7142 | 60.0445 | 20.78 | 69.4908 | 89.0832 | 60.02 | 80.12 | 69.498 | 65.7593 | 60.01 | 60.34
69.4668 | 87.2189 | 60.0214 | 80.12 | 69.4885 | 46.4342 | 59.96 | 40.56 | 69.5022 | 27.7126 | 60.0446 | 20.78 | 69.4992 | 89.08 | 60.02 | 80.12 | 69.5063 | 65.7584 | 60.01 | 60.34
69.4751 | 87.216 | 60.0217 | 80.12 | 69.4968 | 46.4325 | 59.96 | 40.56 | 69.5106 | 27.7111 | 60.0448 | 20.78 | 69.5075 | 89.0769 | 60.02 | 80.12 | 69.5147 | 65.7574 | 60.01 | 60.34
69.4834 | 87.2131 | 60.0219 | 80.12 | 69.5051 | 46.4308 | 59.96 | 40.56 | 69.5189 | 27.7095 | 60.045 | 20.78 | 69.5158 | 89.0737 | 60.02 | 80.12 | 69.523 | 65.7564 | 60.01 | 60.34
69.4917 | 87.2103 | 60.0222 | 80.12 | 69.5135 | 46.4291 | 59.96 | 40.56 | 69.5272 | 27.7079 | 60.0451 | 20.78 | 69.5242 | 89.0705 | 60.02 | 80.12 | 69.5313 | 65.7555 | 60.01 | 60.34
69.5001 | 87.2074 | 60.0224 | 80.12 | 69.5218 | 46.4274 | 59.96 | 40.56 | 69.5355 | 27.7063 | 60.0453 | 20.78 | 69.5325 | 89.0674 | 60.02 | 80.12 | 69.5397 | 65.7545 | 60.01 | 60.34
69.5084 | 87.2045 | 60.0227 | 80.12 | 69.5302 | 46.4257 | 59.96 | 40.56 | 69.5439 | 27.7048 | 60.0455 | 20.78 | 69.5408 | 89.0642 | 60.02 | 80.12 | 69.548 | 65.7535 | 60.01 | 60.34
69.5167 | 87.2016 | 60.0229 | 80.12 | 69.5385 | 46.424 | 59.96 | 40.56 | 69.5522 | 27.7032 | 60.0456 | 20.78 | 69.5491 | 89.061 | 60.02 | 80.12 | 69.5563 | 65.7526 | 60.01 | 60.34
69.525 | 87.1988 | 60.0232 | 80.12 | 69.5468 | 46.4223 | 59.96 | 40.56 | 69.5605 | 27.7016 | 60.0458 | 20.78 | 69.5575 | 89.0579 | 60.02 | 80.12 | 69.5647 | 65.7516 | 60.01 | 60.34
69.5334 | 87.1959 | 60.0234 | 80.12 | 69.5552 | 46.4206 | 59.96 | 40.56 | 69.5688 | 27.7 | 60.046 | 20.78 | 69.5658 | 89.0547 | 60.02 | 80.12 | 69.573 | 65.7506 | 60.01 | 60.34
69.5417 | 87.193 | 60.0237 | 80.12 | 69.5635 | 46.4189 | 59.96 | 40.56 | 69.5771 | 27.6985 | 60.0461 | 20.78 | 69.5741 | 89.0515 | 60.02 | 80.12 | 69.5813 | 65.7497 | 60.01 | 60.34
69.55 | 87.1901 | 60.0239 | 80.12 | 69.5718 | 46.4172 | 59.96 | 40.56 | 69.5855 | 27.6969 | 60.0463 | 20.78 | 69.5825 | 89.0484 | 60.02 | 80.12 | 69.5897 | 65.7487 | 60.01 | 60.34
69.5584 | 87.1873 | 60.0242 | 80.12 | 69.5802 | 46.4155 | 59.96 | 40.56 | 69.5938 | 27.6953 | 60.0465 | 20.78 | 69.5908 | 89.0458 | 60.02 | 80.12 | 69.598 | 65.7477 | 60.01 | 60.34
69.5667 | 87.1844 | 60.0244 | 80.12 | 69.5885 | 46.4138 | 59.96 | 40.56 | 69.6022 | 27.6937 | 60.0466 | 20.78 | 69.5991 | 89.0451 | 60.0199 | 80.12 | 69.6063 | 65.7468 | 60.01 | 60.34
69.575 | 87.1815 | 60.0247 | 80.12 | 69.5969 | 46.4121 | 59.96 | 40.56 | 69.6105 | 27.6922 | 60.0468 | 20.78 | 69.6075 | 89.0444 | 60.0198 | 80.12 | 69.6147 | 65.7458 | 60.01 | 60.34
69.5834 | 87.1786 | 60.0249 | 80.12 | 69.6052 | 46.4104 | 59.96 | 40.56 | 69.6188 | 27.6906 | 60.047 | 20.78 | 69.6158 | 89.0437 | 60.0197 | 80.12 | 69.623 | 65.7448 | 60.01 | 60.34
69.5917 | 87.1758 | 60.0252 | 80.12 | 69.6135 | 46.4087 | 59.96 | 40.56 | 69.6271 | 27.689 | 60.0471 | 20.78 | 69.6241 | 89.043 | 60.0196 | 80.12 | 69.6313 | 65.7439 | 60.01 | 60.34
69.6 | 87.1729 | 60.0254 | 80.12 | 69.6219 | 46.407 | 59.96 | 40.56 | 69.6354 | 27.6874 | 60.0473 | 20.78 | 69.6324 | 89.0422 | 60.0196 | 80.12 | 69.6396 | 65.7429 | 60.01 | 60.34
69.6084 | 87.17 | 60.0257 | 80.12 | 69.6302 | 46.4053 | 59.96 | 40.56 | 69.6438 | 27.6859 | 60.0475 | 20.78 | 69.6408 | 89.0415 | 60.0195 | 80.12 | 69.648 | 65.7419 | 60.01 | 60.34
69.6167 | 87.1672 | 60.0259 | 80.12 | 69.6385 | 46.4036 | 59.96 | 40.56 | 69.6521 | 27.6843 | 60.0476 | 20.78 | 69.6491 | 89.0408 | 60.0194 | 80.12 | 69.6563 | 65.741 | 60.01 | 60.34
69.625 | 87.1643 | 60.0261 | 80.12 | 69.6469 | 46.4019 | 59.96 | 40.56 | 69.6605 | 27.6827 | 60.0478 | 20.78 | 69.6574 | 89.0401 | 60.0193 | 80.12 | 69.6646 | 65.74 | 60.01 | 60.34
69.6333 | 87.1614 | 60.0264 | 80.12 | 69.6552 | 46.4002 | 59.96 | 40.56 | 69.6688 | 27.6812 | 60.048 | 20.78 | 69.6658 | 89.0394 | 60.0192 | 80.12 | 69.673 | 65.739 | 60.01 | 60.34
69.6416 | 87.1585 | 60.0266 | 80.12 | 69.6636 | 46.3985 | 59.96 | 40.56 | 69.6771 | 27.6796 | 60.0481 | 20.78 | 69.6741 | 89.0387 | 60.0191 | 80.12 | 69.6813 | 65.7381 | 60.01 | 60.34
69.65 | 87.1557 | 60.0269 | 80.12 | 69.6719 | 46.3968 | 59.96 | 40.56 | 69.6854 | 27.678 | 60.0483 | 20.78 | 69.6824 | 89.0379 | 60.0191 | 80.12 | 69.6896 | 65.7371 | 60.01 | 60.34
69.6583 | 87.1528 | 60.0271 | 80.12 | 69.6802 | 46.3951 | 59.96 | 40.56 | 69.6937 | 27.6764 | 60.0485 | 20.78 | 69.6908 | 89.0372 | 60.019 | 80.12 | 69.698 | 65.7361 | 60.01 | 60.34
69.6666 | 87.1499 | 60.0274 | 80.12 | 69.6886 | 46.3934 | 59.96 | 40.56 | 69.7021 | 27.6749 | 60.0486 | 20.78 | 69.6991 | 89.0365 | 60.0189 | 80.12 | 69.7063 | 65.7352 | 60.01 | 60.34
69.675 | 87.147 | 60.0276 | 80.12 | 69.6969 | 46.3917 | 59.96 | 40.56 | 69.7104 | 27.6733 | 60.0488 | 20.78 | 69.7074 | 89.0358 | 60.0188 | 80.12 | 69.7146 | 65.7342 | 60.01 | 60.34
69.6833 | 87.1442 | 60.0279 | 80.12 | 69.7053 | 46.39 | 59.96 | 40.56 | 69.7188 | 27.6717 | 60.049 | 20.78 | 69.7158 | 89.0351 | 60.0187 | 80.12 | 69.723 | 65.7332 | 60.01 | 60.34
69.6916 | 87.1413 | 60.0281 | 80.12 | 69.7136 | 46.3883 | 59.96 | 40.56 | 69.7271 | 27.6701 | 60.0491 | 20.78 | 69.7241 | 89.0344 | 60.0186 | 80.12 | 69.7313 | 65.7323 | 60.01 | 60.34
69.6999 | 87.1384 | 60.0284 | 80.12 | 69.7219 | 46.3866 | 59.96 | 40.56 | 69.7354 | 27.6686 | 60.0493 | 20.78 | 69.7324 | 89.0336 | 60.0186 | 80.12 | 69.7396 | 65.7313 | 60.01 | 60.34
69.7083 | 87.1356 | 60.0286 | 80.12 | 69.7303 | 46.3849 | 59.96 | 40.56 | 69.7437 | 27.667 | 60.0495 | 20.78 | 69.7407 | 89.0329 | 60.0185 | 80.12 | 69.748 | 65.7303 | 60.01 | 60.34
69.7166 | 87.1327 | 60.0289 | 80.12 | 69.7386 | 46.3832 | 59.96 | 40.56 | 69.752 | 27.6654 | 60.0496 | 20.78 | 69.7491 | 89.0322 | 60.0184 | 80.12 | 69.7563 | 65.7294 | 60.01 | 60.34
69.7249 | 87.1298 | 60.0291 | 80.12 | 69.7469 | 46.3815 | 59.96 | 40.56 | 69.7604 | 27.6638 | 60.0498 | 20.78 | 69.7574 | 89.0315 | 60.0183 | 80.12 | 69.7646 | 65.7284 | 60.01 | 60.34
69.7333 | 87.1269 | 60.0294 | 80.12 | 69.7553 | 46.3798 | 59.96 | 40.56 | 69.7687 | 27.6623 | 60.05 | 20.78 | 69.7657 | 89.0308 | 60.0182 | 80.12 | 69.7729 | 65.7274 | 60.01 | 60.34
69.7416 | 87.1241 | 60.0296 | 80.12 | 69.7636 | 46.3781 | 59.96 | 40.56 | 69.777 | 27.4473 | 60.0499 | 20.78 | 69.7741 | 89.0301 | 60.0181 | 80.12 | 69.7813 | 65.7265 | 60.01 | 60.34
69.7499 | 87.1212 | 60.0299 | 80.12 | 69.772 | 46.3764 | 59.96 | 40.56 | 69.7853 | 27.4453 | 60.0498 | 20.78 | 69.7824 | 89.0293 | 60.0181 | 80.12 | 69.7896 | 65.7255 | 60.01 | 60.34
69.7583 | 87.1183 | 60.0301 | 80.12 | 69.7803 | 46.3747 | 59.96 | 40.56 | 69.7936 | 27.4433 | 60.0498 | 20.78 | 69.7907 | 89.0286 | 60.018 | 80.12 | 69.7979 | 65.7245 | 60.01 | 60.34
69.7666 | 87.1154 | 60.0304 | 80.12 | 69.7886 | 46.373 | 59.96 | 40.56 | 69.802 | 27.4412 | 60.0497 | 20.78 | 69.7991 | 89.0279 | 60.0179 | 80.12 | 69.8063 | 65.7236 | 60.01 | 60.34
69.7749 | 87.1126 | 60.0306 | 80.12 | 69.797 | 46.3713 | 59.96 | 40.56 | 69.8103 | 27.4392 | 60.0496 | 20.78 | 69.8074 | 89.0272 | 60.0178 | 80.12 | 69.8146 | 65.7226 | 60.01 | 60.34
69.7832 | 87.1097 | 60.0309 | 80.12 | 69.8053 | 46.3696 | 59.96 | 40.56 | 69.8187 | 27.4372 | 60.0495 | 20.78 | 69.8157 | 89.0265 | 60.0177 | 80.12 | 69.8229 | 65.7216 | 60.01 | 60.34
69.7915 | 87.1068 | 60.0311 | 80.12 | 69.8137 | 46.3679 | 59.96 | 40.56 | 69.827 | 27.4351 | 60.0494 | 20.78 | 69.824 | 89.0258 | 60.0176 | 80.12 | 69.8313 | 65.7207 | 60.01 | 60.34
69.7999 | 87.104 | 60.0314 | 80.12 | 69.822 | 46.3662 | 59.96 | 40.56 | 69.8353 | 27.4331 | 60.0493 | 20.78 | 69.8324 | 89.025 | 60.0176 | 80.12 | 69.8396 | 65.7197 | 60.01 | 60.34
69.8082 | 87.1011 | 60.0316 | 80.12 | 69.8303 | 46.3645 | 59.96 | 40.56 | 69.8436 | 27.4311 | 60.0493 | 20.78 | 69.8407 | 89.0243 | 60.0175 | 80.12 | 69.8479 | 65.7187 | 60.01 | 60.34
69.8165 | 87.0982 | 60.0319 | 80.12 | 69.8387 | 46.3628 | 59.96 | 40.56 | 69.8519 | 27.429 | 60.0492 | 20.78 | 69.849 | 89.0236 | 60.0174 | 80.12 | 69.8563 | 65.7178 | 60.01 | 60.34
69.8249 | 87.0953 | 60.0321 | 80.12 | 69.847 | 46.3611 | 59.96 | 40.56 | 69.8603 | 27.427 | 60.0491 | 20.78 | 69.8574 | 89.0229 | 60.0173 | 80.12 | 69.8646 | 65.7168 | 60.01 | 60.34
69.8332 | 87.0925 | 60.0324 | 80.12 | 69.8553 | 46.3594 | 59.96 | 40.56 | 69.8686 | 27.425 | 60.049 | 20.78 | 69.8657 | 89.0222 | 60.0172 | 80.12 | 69.8729 | 65.7158 | 60.01 | 60.34
69.8415 | 87.0896 | 60.0326 | 80.12 | 69.8637 | 46.3577 | 59.96 | 40.56 | 69.8769 | 27.4229 | 60.0489 | 20.78 | 69.874 | 89.0215 | 60.0171 | 80.12 | 69.8813 | 65.7149 | 60.01 | 60.34
69.8498 | 87.0867 | 60.0329 | 80.12 | 69.872 | 46.356 | 59.96 | 40.56 | 69.8853 | 27.4209 | 60.0488 | 20.78 | 69.8824 | 89.0207 | 60.0171 | 80.12 | 69.8896 | 65.7139 | 60.01 | 60.34
69.8582 | 87.0838 | 60.0331 | 80.12 | 69.8804 | 46.3543 | 59.96 | 40.56 | 69.8936 | 27.4189 | 60.0488 | 20.78 | 69.8907 | 89.02 | 60.017 | 80.12 | 69.8979 | 65.7129 | 60.01 | 60.34
69.8665 | 87.081 | 60.0334 | 80.12 | 69.8887 | 46.3526 | 59.96 | 40.56 | 69.9019 | 27.4168 | 60.0487 | 20.78 | 69.899 | 89.0193 | 60.0169 | 80.12 | 69.9062 | 65.712 | 60.01 | 60.34
69.8748 | 87.0781 | 60.0336 | 80.12 | 69.897 | 46.3509 | 59.96 | 40.56 | 69.9102 | 27.4148 | 60.0486 | 20.78 | 69.9074 | 89.0186 | 60.0168 | 80.12 | 69.9146 | 65.711 | 60.01 | 60.34
69.8832 | 87.0752 | 60.0339 | 80.12 | 69.9054 | 46.3492 | 59.96 | 40.56 | 69.9185 | 27.4128 | 60.0485 | 20.78 | 69.9157 | 89.0179 | 60.0167 | 80.12 | 69.9229 | 65.71 | 60.01 | 60.34
69.8915 | 87.0723 | 60.0341 | 80.12 | 69.9137 | 46.3475 | 59.96 | 40.56 | 69.9269 | 27.4108 | 60.0484 | 20.78 | 69.924 | 89.0172 | 60.0166 | 80.12 | 69.9312 | 65.7091 | 60.01 | 60.34
69.8998 | 87.0695 | 60.0344 | 80.12 | 69.9221 | 46.3458 | 59.96 | 40.56 | 69.9352 | 27.4087 | 60.0483 | 20.78 | 69.9324 | 89.0164 | 60.0166 | 80.12 | 69.9396 | 65.7081 | 60.01 | 60.34
69.9082 | 87.0666 | 60.0346 | 80.12 | 69.9304 | 46.3441 | 59.96 | 40.56 | 69.9435 | 27.4067 | 60.0483 | 20.78 | 69.9407 | 89.0157 | 60.0165 | 80.12 | 69.9479 | 65.7071 | 60.01 | 60.34
69.9165 | 87.0637 | 60.0349 | 80.12 | 69.9387 | 46.3424 | 59.96 | 40.56 | 69.9518 | 27.4047 | 60.0482 | 20.78 | 69.949 | 89.015 | 60.0164 | 80.12 | 69.9562 | 65.7062 | 60.01 | 60.34
69.9248 | 87.0609 | 60.0351 | 80.12 | 69.9471 | 46.3407 | 59.96 | 40.56 | 69.9601 | 27.4026 | 60.0481 | 20.78 | 69.9574 | 89.0143 | 60.0163 | 80.12 | 69.9646 | 65.7052 | 60.01 | 60.34
69.9331 | 87.058 | 60.0354 | 80.12 | 69.9554 | 46.339 | 59.96 | 40.56 | 69.9685 | 27.4006 | 60.048 | 20.78 | 69.9657 | 89.0136 | 60.0162 | 80.12 | 69.9729 | 65.7042 | 60.01 | 60.34
69.9415 | 87.0551 | 60.0356 | 80.12 | 69.9637 | 46.3373 | 59.96 | 40.56 | 69.9768 | 27.3986 | 60.0479 | 20.78 | 69.974 | 89.0129 | 60.0161 | 80.12 | 69.9812 | 65.7033 | 60.01 | 60.34
69.9498 | 87.0522 | 60.0359 | 80.12 | 69.9721 | 46.3356 | 59.96 | 40.56 | 69.9852 | 27.3965 | 60.0478 | 20.78 | 69.9824 | 89.0121 | 60.0161 | 80.12 | 69.9895 | 65.7023 | 60.01 | 60.34
69.9581 | 87.0494 | 60.0361 | 80.12 | 69.9804 | 46.3339 | 59.96 | 40.56 | 69.9935 | 27.3945 | 60.0478 | 20.78 | 69.9907 | 89.0114 | 60.016 | 80.12 | 69.9979 | 65.7013 | 60.01 | 60.34
69.9664 | 87.0465 | 60.0364 | 80.12 | 69.9888 | 46.3322 | 59.96 | 40.56 | 70.0018 | 27.3925 | 60.0477 | 20.78 | 69.999 | 89.0107 | 60.0159 | 80.12 | 70.0062 | 65.7004 | 60.01 | 60.34
69.9748 | 87.0436 | 60.0366 | 80.12 | 69.9971 | 46.3305 | 59.96 | 40.56 | 70.0101 | 27.3904 | 60.0476 | 20.78 | 70.0074 | 89.01 | 60.0158 | 80.12 | 70.0145 | 65.6994 | 60.01 | 60.34
69.9831 | 87.0407 | 60.0369 | 80.12 | 70.0054 | 46.3288 | 59.96 | 40.56 | 70.0184 | 27.3884 | 60.0475 | 20.78 | 70.0157 | 89.0093 | 60.0157 | 80.12 | 70.0229 | 65.6984 | 60.01 | 60.34
69.9914 | 87.0379 | 60.0371 | 80.12 | 70.0138 | 46.3271 | 59.96 | 40.56 | 70.0268 | 27.3864 | 60.0474 | 20.78 | 70.024 | 89.0086 | 60.0156 | 80.12 | 70.0312 | 65.6975 | 60.01 | 60.34
69.9997 | 87.035 | 60.0374 | 80.12 | 70.0221 | 46.3254 | 59.96 | 40.56 | 70.0351 | 27.3843 | 60.0473 | 20.78 | 70.0324 | 89.0078 | 60.0156 | 80.12 | 70.0395 | 65.6965 | 60.01 | 60.34
70.0081 | 87.0321 | 60.0376 | 80.12 | 70.0305 | 46.3237 | 59.96 | 40.56 | 70.0434 | 27.3823 | 60.0473 | 20.78 | 70.0407 | 89.0071 | 60.0155 | 80.12 | 70.0479 | 65.6955 | 60.01 | 60.34
70.0164 | 87.0292 | 60.0379 | 80.12 | 70.0388 | 46.322 | 59.96 | 40.56 | 70.0518 | 27.3803 | 60.0472 | 20.78 | 70.049 | 89.0064 | 60.0154 | 80.12 | 70.0562 | 65.6946 | 60.01 | 60.34
70.0247 | 87.0264 | 60.0381 | 80.12 | 70.0471 | 46.3203 | 59.96 | 40.56 | 70.0601 | 27.3783 | 60.0471 | 20.78 | 70.0574 | 89.0057 | 60.0153 | 80.12 | 70.0645 | 65.5559 | 60.01 | 60.34
70.0331 | 87.0235 | 60.0384 | 80.12 | 70.0555 | 46.3186 | 59.96 | 40.56 | 70.0684 | 27.3762 | 60.047 | 20.78 | 70.0657 | 89.005 | 60.0152 | 80.12 | 70.0729 | 65.5533 | 60.0099 | 60.34
70.0414 | 87.0206 | 60.0386 | 80.12 | 70.0638 | 46.3169 | 59.96 | 40.56 | 70.0767 | 27.3742 | 60.0469 | 20.78 | 70.074 | 89.0043 | 60.0151 | 80.12 | 70.0812 | 65.5507 | 60.0098 | 60.34
70.0497 | 87.0178 | 60.0389 | 80.12 | 70.0721 | 46.3152 | 59.96 | 40.56 | 70.085 | 27.3722 | 60.0469 | 20.78 | 70.0823 | 89.0035 | 60.0151 | 80.12 | 70.0895 | 65.5481 | 60.0097 | 60.34
70.058 | 87.0149 | 60.0391 | 80.12 | 70.0805 | 46.3135 | 59.96 | 40.56 | 70.0934 | 27.3701 | 60.0468 | 20.78 | 70.0907 | 89.0028 | 60.015 | 80.12 | 70.0979 | 65.5455 | 60.0096 | 60.34
70.0664 | 87.012 | 60.0394 | 80.12 | 70.0888 | 46.3118 | 59.96 | 40.56 | 70.1017 | 27.3681 | 60.0467 | 20.78 | 70.099 | 89.0021 | 60.0149 | 80.12 | 70.1062 | 65.5429 | 60.0095 | 60.34
70.0747 | 87.0091 | 60.0396 | 80.12 | 70.0972 | 46.3101 | 59.96 | 40.56 | 70.11 | 27.3661 | 60.0466 | 20.78 | 70.1073 | 89.0014 | 60.0148 | 80.12 | 70.1145 | 65.5402 | 60.0095 | 60.34
70.083 | 87.0063 | 60.0399 | 80.12 | 70.1055 | 46.3084 | 59.96 | 40.56 | 70.1183 | 27.364 | 60.0465 | 20.78 | 70.1157 | 89.0007 | 60.0147 | 80.12 | 70.1228 | 65.5376 | 60.0094 | 60.34
70.0914 | 87.1835 | 60.03 | 80.12 | 70.1138 | 46.3067 | 59.96 | 40.56 | 70.1266 | 27.362 | 60.0464 | 20.78 | 70.124 | 89 | 60.0146 | 80.12 | 70.1312 | 65.535 | 60.0093 | 60.34
70.0997 | 87.1807 | 60.0301 | 80.12 | 70.1222 | 46.305 | 59.96 | 40.56 | 70.135 | 27.36 | 60.0464 | 20.78 | 70.1323 | 88.9992 | 60.0146 | 80.12 | 70.1395 | 65.5324 | 60.0092 | 60.34
70.108 | 87.178 | 60.0302 | 80.12 | 70.1305 | 46.3032 | 59.96 | 40.56 | 70.1433 | 27.3579 | 60.0463 | 20.78 | 70.1407 | 88.9985 | 60.0145 | 80.12 | 70.1478 | 65.5298 | 60.0091 | 60.34
70.1163 | 87.1753 | 60.0303 | 80.12 | 70.1389 | 46.3015 | 59.96 | 40.56 | 70.1517 | 27.3559 | 60.0462 | 20.78 | 70.149 | 88.9978 | 60.0144 | 80.12 | 70.1562 | 65.5272 | 60.009 | 60.34
70.1247 | 87.1726 | 60.0304 | 80.12 | 70.1472 | 46.2998 | 59.96 | 40.56 | 70.16 | 27.3539 | 60.0461 | 20.78 | 70.1573 | 88.9971 | 60.0143 | 80.12 | 70.1645 | 65.5246 | 60.009 | 60.34
70.133 | 87.1699 | 60.0305 | 80.12 | 70.1555 | 46.2981 | 59.96 | 40.56 | 70.1683 | 27.3518 | 60.046 | 20.78 | 70.1657 | 88.9964 | 60.0142 | 80.12 | 70.1728 | 65.5219 | 60.0089 | 60.34
70.1413 | 87.1671 | 60.0305 | 80.12 | 70.1639 | 46.2964 | 59.96 | 40.56 | 70.1766 | 27.3498 | 60.0459 | 20.78 | 70.174 | 88.9957 | 60.0141 | 80.12 | 70.1812 | 65.5193 | 60.0088 | 60.34
70.1496 | 87.1644 | 60.0306 | 80.12 | 70.1722 | 46.2947 | 59.96 | 40.56 | 70.1849 | 27.3478 | 60.0459 | 20.78 | 70.1823 | 88.9949 | 60.0141 | 80.12 | 70.1895 | 65.5167 | 60.0087 | 60.34
70.158 | 87.1617 | 60.0307 | 80.12 | 70.1805 | 46.293 | 59.96 | 40.56 | 70.1933 | 27.3457 | 60.0458 | 20.78 | 70.1907 | 88.9942 | 60.014 | 80.12 | 70.1978 | 65.5141 | 60.0086 | 60.34
70.1663 | 87.159 | 60.0308 | 80.12 | 70.1889 | 46.2913 | 59.96 | 40.56 | 70.2016 | 27.3437 | 60.0457 | 20.78 | 70.199 | 88.9935 | 60.0139 | 80.12 | 70.2062 | 65.5115 | 60.0085 | 60.34
70.1746 | 87.1562 | 60.0309 | 80.12 | 70.1972 | 46.2896 | 59.96 | 40.56 | 70.21 | 27.3417 | 60.0456 | 20.78 | 70.2073 | 88.9928 | 60.0138 | 80.12 | 70.2145 | 65.5089 | 60.0085 | 60.34
70.183 | 87.1535 | 60.031 | 80.12 | 70.2056 | 46.2879 | 59.96 | 40.56 | 70.2183 | 27.3397 | 60.0455 | 20.78 | 70.2157 | 88.9921 | 60.0137 | 80.12 | 70.2228 | 65.5062 | 60.0084 | 60.34
70.1913 | 87.1508 | 60.031 | 80.12 | 70.2139 | 46.2862 | 59.96 | 40.56 | 70.2266 | 27.3376 | 60.0454 | 20.78 | 70.224 | 88.9914 | 60.0136 | 80.12 | 70.2312 | 65.5036 | 60.0083 | 60.34
70.1996 | 87.1481 | 60.0311 | 80.12 | 70.2222 | 46.2845 | 59.96 | 40.56 | 70.2349 | 27.3356 | 60.0454 | 20.78 | 70.2323 | 88.9906 | 60.0136 | 80.12 | 70.2395 | 65.501 | 60.0082 | 60.34
70.2079 | 87.1453 | 60.0312 | 80.12 | 70.2306 | 46.2828 | 59.96 | 40.56 | 70.2432 | 27.3336 | 60.0453 | 20.78 | 70.2406 | 88.9899 | 60.0135 | 80.12 | 70.2478 | 65.4984 | 60.0081 | 60.34
70.2163 | 87.1426 | 60.0313 | 80.12 | 70.2389 | 46.2811 | 59.96 | 40.56 | 70.2516 | 27.3315 | 60.0452 | 20.78 | 70.249 | 88.9892 | 60.0134 | 80.12 | 70.2561 | 65.4958 | 60.008 | 60.34
70.2246 | 87.1399 | 60.0314 | 80.12 | 70.2473 | 46.2794 | 59.96 | 40.56 | 70.2599 | 27.3295 | 60.0451 | 20.78 | 70.2573 | 88.9885 | 60.0133 | 80.12 | 70.2645 | 65.4932 | 60.008 | 60.34
70.2329 | 87.1372 | 60.0315 | 80.12 | 70.2556 | 46.2777 | 59.96 | 40.56 | 70.2682 | 27.3275 | 60.045 | 20.78 | 70.2656 | 88.9878 | 60.0132 | 80.12 | 70.2728 | 65.4905 | 60.0079 | 60.34
70.2413 | 87.1345 | 60.0315 | 80.12 | 70.2639 | 46.4006 | 59.96 | 40.56 | 70.2766 | 27.3254 | 60.0449 | 20.78 | 70.274 | 88.9871 | 60.0131 | 80.12 | 70.2811 | 65.4879 | 60.0078 | 60.34
70.2496 | 87.1317 | 60.0316 | 80.12 | 70.2723 | 46.398 | 59.9601 | 40.56 | 70.2849 | 27.3234 | 60.0449 | 20.78 | 70.2823 | 88.9864 | 60.0131 | 80.12 | 70.2895 | 65.4853 | 60.0077 | 60.34
70.2579 | 87.129 | 60.0317 | 80.12 | 70.2806 | 46.3955 | 59.9602 | 40.56 | 70.2932 | 27.3214 | 60.0448 | 20.78 | 70.2906 | 88.9856 | 60.013 | 80.12 | 70.2978 | 65.4827 | 60.0076 | 60.34
70.2663 | 87.1263 | 60.0318 | 80.12 | 70.2889 | 46.393 | 59.9603 | 40.56 | 70.3015 | 27.3193 | 60.0447 | 20.78 | 70.299 | 88.9849 | 60.0129 | 80.12 | 70.3061 | 65.4801 | 60.0075 | 60.34
70.2746 | 87.1236 | 60.0319 | 80.12 | 70.2973 | 46.3904 | 59.9604 | 40.56 | 70.3098 | 27.3173 | 60.0446 | 20.78 | 70.3073 | 88.9842 | 60.0128 | 80.12 | 70.3145 | 65.4775 | 60.0075 | 60.34
70.2829 | 87.1208 | 60.032 | 80.12 | 70.3056 | 46.3879 | 59.9605 | 40.56 | 70.3182 | 27.3153 | 60.0445 | 20.78 | 70.3156 | 88.9835 | 60.0127 | 80.12 | 70.3228 | 65.4748 | 60.0074 | 60.34
70.2912 | 87.1181 | 60.032 | 80.12 | 70.314 | 46.3854 | 59.9605 | 40.56 | 70.3265 | 27.3132 | 60.0444 | 20.78 | 70.324 | 88.9828 | 60.0126 | 80.12 | 70.3311 | 65.4722 | 60.0073 | 60.34
70.2995 | 87.1154 | 60.0321 | 80.12 | 70.3223 | 46.3828 | 59.9606 | 40.56 | 70.3348 | 27.3112 | 60.0444 | 20.78 | 70.3323 | 88.982 | 60.0126 | 80.12 | 70.3395 | 65.4696 | 60.0072 | 60.34
70.3079 | 87.1127 | 60.0322 | 80.12 | 70.3306 | 46.3803 | 59.9607 | 40.56 | 70.3431 | 27.3092 | 60.0443 | 20.78 | 70.3406 | 88.9813 | 60.0125 | 80.12 | 70.3478 | 65.467 | 60.0071 | 60.34