## Cálculo rampas de toma de carga
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones ascendentes realizados
Nota: todos los escalones fueron realizados de 18.5 MW dado que la potencia disponible al momento de la prueba fue de 190 MW.
Potencia declarada (MW) | 370 | Rampa ajustada (%/min) | 5 | Rango disponible (MW) | 185
Escalones ascendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min)
(%)
1 | 18.5 | 10 | 18.5784 | 5.0212
2 | 18.5 | 10 | 18.4863 | 4.9963
3 | 18.5 | 10 | 18.3774 | 4.9669
4 | 18.5 | 10 | 18.3766 | 4.9666
5 | 18.5 | 10 | 18.5061 | 5.0016
Promedio |  |  | 18.4649 | 4.9905
Desviación estándar |  |  | 0.087314
Coeficiente de variación |  |  | 0.0047286
|  | Error entre valor ajustado y medido | 0.1895% | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones ascendentes
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones ascendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  | Escalón 5
t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW)
0.0013428 | 97.6185 | 60.0148 | 97.5 | 0.0060425 | 116.0035 | 59.9773 | 116 | 0.0054321 | 134.3436 | 59.9487 | 134.5 | 0.006897 | 152.8132 | 60.004 | 153 | 0.0064697 | 171.3813 | 59.9772 | 171.5
0.0096436 | 97.613 | 60.0148 | 97.5 | 0.014404 | 115.9968 | 59.9773 | 116 | 0.013794 | 134.3428 | 59.9487 | 134.5 | 0.015259 | 152.8192 | 60.004 | 153 | 0.014771 | 171.3796 | 59.9772 | 171.5
0.018005 | 97.6075 | 60.0148 | 97.5 | 0.022766 | 115.9901 | 59.9773 | 116 | 0.022095 | 134.342 | 59.9487 | 134.5 | 0.02356 | 152.8252 | 60.004 | 153 | 0.023071 | 171.3779 | 59.9772 | 171.5
0.026306 | 97.602 | 60.0148 | 97.5 | 0.031067 | 115.9834 | 59.9773 | 116 | 0.030457 | 134.3412 | 59.9487 | 134.5 | 0.031921 | 152.8312 | 60.004 | 153 | 0.031494 | 171.3762 | 59.9772 | 171.5
0.034668 | 97.5965 | 60.0148 | 97.5 | 0.039429 | 115.9767 | 59.9773 | 116 | 0.038818 | 134.3404 | 59.9487 | 134.5 | 0.040222 | 152.8373 | 60.004 | 153 | 0.039795 | 171.3745 | 59.9772 | 171.5
0.042969 | 97.591 | 60.0148 | 97.5 | 0.047729 | 115.97 | 59.9773 | 116 | 0.047119 | 134.3396 | 59.9487 | 134.5 | 0.048584 | 152.8433 | 60.004 | 153 | 0.048096 | 171.3728 | 59.9772 | 171.5
0.051331 | 97.5855 | 60.0153 | 97.5 | 0.056091 | 115.9632 | 59.9773 | 116 | 0.055481 | 134.3388 | 59.9487 | 134.5 | 0.056885 | 152.8493 | 60.004 | 153 | 0.056519 | 171.3711 | 59.9761 | 171.5
0.059631 | 97.58 | 60.0153 | 97.5 | 0.064392 | 115.9565 | 59.9773 | 116 | 0.063843 | 134.338 | 59.9487 | 134.5 | 0.065247 | 152.8554 | 60.004 | 153 | 0.064819 | 171.3694 | 59.9761 | 171.5
0.067993 | 97.5745 | 60.0153 | 97.5 | 0.072754 | 115.9498 | 59.9773 | 116 | 0.072144 | 134.3372 | 59.9494 | 134.5 | 0.073547 | 152.8614 | 60.0024 | 153 | 0.07312 | 171.3677 | 59.9761 | 171.5
0.076294 | 97.569 | 60.0153 | 97.5 | 0.081116 | 115.9431 | 59.9773 | 116 | 0.080505 | 134.3363 | 59.9494 | 134.5 | 0.081909 | 152.8674 | 60.0024 | 153 | 0.081421 | 171.366 | 59.9761 | 171.5
0.084656 | 97.5635 | 60.0153 | 97.5 | 0.089417 | 115.9364 | 59.9773 | 116 | 0.088806 | 134.3356 | 59.9494 | 134.5 | 0.09021 | 152.8734 | 60.0024 | 153 | 0.089844 | 171.3643 | 59.9761 | 171.5
0.092957 | 97.558 | 60.0153 | 97.5 | 0.097778 | 115.9297 | 59.9773 | 116 | 0.097168 | 134.3347 | 59.9494 | 134.5 | 0.098572 | 152.8795 | 60.0024 | 153 | 0.098145 | 171.3626 | 59.9761 | 171.5
0.10132 | 97.5525 | 60.0153 | 97.5 | 0.10608 | 115.923 | 59.9773 | 116 | 0.10553 | 134.3344 | 59.9494 | 134.5 | 0.10693 | 152.8855 | 60.0024 | 153 | 0.10645 | 171.3609 | 59.9761 | 171.5
0.10962 | 97.547 | 60.0153 | 97.5 | 0.11444 | 115.9162 | 59.9773 | 116 | 0.11383 | 134.3406 | 59.9494 | 134.5 | 0.11523 | 152.8915 | 60.0024 | 153 | 0.11487 | 171.3592 | 59.9761 | 171.5
0.11798 | 97.5415 | 60.0153 | 97.5 | 0.1228 | 115.9095 | 59.9773 | 116 | 0.12219 | 134.3468 | 59.9494 | 134.5 | 0.1236 | 152.8976 | 60.0024 | 153 | 0.12317 | 171.3575 | 59.9761 | 171.5
0.12628 | 97.536 | 60.0153 | 97.5 | 0.1311 | 115.9028 | 59.9766 | 116 | 0.13055 | 134.353 | 59.9494 | 134.5 | 0.1319 | 152.9036 | 60.0024 | 153 | 0.13147 | 171.3558 | 59.9761 | 171.5
0.13464 | 97.5305 | 60.0153 | 97.5 | 0.13947 | 115.8961 | 59.9766 | 116 | 0.13885 | 134.3593 | 59.9494 | 134.5 | 0.14026 | 152.9096 | 60.0024 | 153 | 0.13989 | 171.3541 | 59.9761 | 171.5
0.14294 | 97.525 | 60.0153 | 97.5 | 0.14777 | 115.8894 | 59.9766 | 116 | 0.14722 | 134.3654 | 59.9494 | 134.5 | 0.14856 | 152.9157 | 60.0024 | 153 | 0.14819 | 171.3524 | 59.9761 | 171.5
0.15131 | 97.5195 | 60.0153 | 97.5 | 0.15613 | 115.8827 | 59.9766 | 116 | 0.15558 | 134.3717 | 59.9494 | 134.5 | 0.15692 | 152.9217 | 60.0024 | 153 | 0.15649 | 171.3507 | 59.9761 | 171.5
0.15961 | 97.514 | 60.0153 | 97.5 | 0.16443 | 115.876 | 59.9766 | 116 | 0.16388 | 134.3779 | 59.9494 | 134.5 | 0.16522 | 152.9277 | 60.0024 | 153 | 0.16479 | 171.349 | 59.9761 | 171.5
0.16797 | 97.5085 | 60.0153 | 97.5 | 0.17279 | 115.8692 | 59.9766 | 116 | 0.17224 | 134.384 | 59.9494 | 134.5 | 0.17358 | 152.9337 | 60.0024 | 153 | 0.17322 | 171.3473 | 59.9761 | 171.5
0.17627 | 97.503 | 60.0153 | 97.5 | 0.18115 | 115.8625 | 59.9766 | 116 | 0.1806 | 134.3903 | 59.9494 | 134.5 | 0.18188 | 152.9398 | 60.0024 | 153 | 0.18152 | 171.3456 | 59.9761 | 171.5
0.18463 | 97.4975 | 60.0153 | 97.5 | 0.18945 | 115.8558 | 59.9766 | 116 | 0.1889 | 134.3965 | 59.9494 | 134.5 | 0.19025 | 152.9458 | 60.0024 | 153 | 0.18982 | 171.3439 | 59.9761 | 171.5
0.19293 | 97.492 | 60.0153 | 97.5 | 0.19781 | 115.8491 | 59.9766 | 116 | 0.19727 | 134.4027 | 59.9494 | 134.5 | 0.19855 | 152.9518 | 60.0024 | 153 | 0.19824 | 171.3422 | 59.9761 | 171.5
0.20129 | 97.4865 | 60.0153 | 97.5 | 0.20612 | 115.8424 | 59.9766 | 116 | 0.20563 | 134.4089 | 59.9494 | 134.5 | 0.20691 | 152.9579 | 60.0024 | 153 | 0.20654 | 171.3405 | 59.9761 | 171.5
0.20959 | 97.481 | 60.0153 | 97.5 | 0.21448 | 115.8357 | 59.9766 | 116 | 0.21393 | 134.4151 | 59.9494 | 134.5 | 0.21521 | 152.9639 | 60.0024 | 153 | 0.21484 | 171.3388 | 59.9761 | 171.5
0.21796 | 97.4755 | 60.0153 | 97.5 | 0.22284 | 115.8289 | 59.9766 | 116 | 0.22229 | 134.4213 | 59.9494 | 134.5 | 0.22357 | 152.9699 | 60.0024 | 153 | 0.22314 | 171.3371 | 59.9761 | 171.5
0.22626 | 97.4706 | 60.0153 | 97.5 | 0.23114 | 115.8222 | 59.9766 | 116 | 0.23065 | 134.4275 | 59.9494 | 134.5 | 0.23187 | 152.976 | 60.0024 | 153 | 0.23157 | 171.3354 | 59.9761 | 171.5
0.23462 | 97.4663 | 60.0153 | 97.5 | 0.2395 | 115.8155 | 59.9766 | 116 | 0.23895 | 134.4337 | 59.9494 | 134.5 | 0.24023 | 152.982 | 60.0024 | 153 | 0.23987 | 171.3337 | 59.9761 | 171.5
0.24292 | 97.4619 | 60.0153 | 97.5 | 0.2478 | 115.8088 | 59.9766 | 116 | 0.24731 | 134.4399 | 59.9494 | 134.5 | 0.24854 | 152.988 | 60.0024 | 153 | 0.24817 | 171.332 | 59.9761 | 171.5
0.25128 | 97.4576 | 60.0148 | 97.5 | 0.25616 | 115.8021 | 59.9766 | 116 | 0.25562 | 134.4461 | 59.9494 | 134.5 | 0.2569 | 152.994 | 60.0024 | 153 | 0.25659 | 171.3303 | 59.9749 | 171.5
0.25958 | 97.4532 | 60.0148 | 97.5 | 0.26453 | 115.7954 | 59.9766 | 116 | 0.26398 | 134.4523 | 59.9494 | 134.5 | 0.26526 | 153.0001 | 60.0024 | 153 | 0.26489 | 171.3286 | 59.9749 | 171.5
0.26794 | 97.4489 | 60.0148 | 97.5 | 0.27283 | 115.7887 | 59.9766 | 116 | 0.27234 | 134.4585 | 59.949 | 134.5 | 0.27356 | 153.0061 | 60.0013 | 153 | 0.27319 | 171.3269 | 59.9749 | 171.5
0.27625 | 97.4445 | 60.0148 | 97.5 | 0.28119 | 115.7819 | 59.9766 | 116 | 0.28064 | 134.4647 | 59.949 | 134.5 | 0.28192 | 153.0121 | 60.0013 | 153 | 0.28162 | 171.3252 | 59.9749 | 171.5
0.28461 | 97.4402 | 60.0148 | 97.5 | 0.28949 | 115.7752 | 59.9766 | 116 | 0.289 | 134.4709 | 59.949 | 134.5 | 0.29022 | 153.0182 | 60.0013 | 153 | 0.28992 | 171.3235 | 59.9749 | 171.5
0.29291 | 97.4359 | 60.0148 | 97.5 | 0.29785 | 115.7685 | 59.9766 | 116 | 0.29736 | 134.4771 | 59.949 | 134.5 | 0.29858 | 153.0242 | 60.0013 | 153 | 0.29822 | 171.3218 | 59.9749 | 171.5
0.30127 | 97.4315 | 60.0148 | 97.5 | 0.30615 | 115.7618 | 59.9766 | 116 | 0.30566 | 134.4833 | 59.949 | 134.5 | 0.30688 | 153.0302 | 60.0013 | 153 | 0.30652 | 171.3201 | 59.9749 | 171.5
0.30957 | 97.4272 | 60.0148 | 97.5 | 0.31451 | 115.7551 | 59.9766 | 116 | 0.31403 | 134.4895 | 59.949 | 134.5 | 0.31525 | 153.0363 | 60.0013 | 153 | 0.31494 | 171.3184 | 59.9749 | 171.5
0.31793 | 97.4228 | 60.0148 | 97.5 | 0.32288 | 115.7484 | 59.9766 | 116 | 0.32239 | 134.4957 | 59.949 | 134.5 | 0.32355 | 153.0423 | 60.0013 | 153 | 0.32324 | 171.3167 | 59.9749 | 171.5
0.32623 | 97.4185 | 60.0148 | 97.5 | 0.33118 | 115.7417 | 59.974 | 116 | 0.33069 | 134.5019 | 59.949 | 134.5 | 0.33191 | 153.0483 | 60.0013 | 153 | 0.33154 | 171.315 | 59.9749 | 171.5
0.33459 | 97.4141 | 60.0148 | 97.5 | 0.33954 | 115.7349 | 59.974 | 116 | 0.33905 | 134.5081 | 59.949 | 134.5 | 0.34021 | 153.0544 | 60.0013 | 153 | 0.33997 | 171.3133 | 59.9749 | 171.5
0.3429 | 97.4098 | 60.0148 | 97.5 | 0.34784 | 115.7398 | 59.974 | 116 | 0.34741 | 134.5143 | 59.949 | 134.5 | 0.34857 | 153.0604 | 60.0013 | 153 | 0.34827 | 171.3116 | 59.9749 | 171.5
0.35126 | 97.4054 | 60.0148 | 97.5 | 0.3562 | 115.7465 | 59.974 | 116 | 0.35571 | 134.5205 | 59.949 | 134.5 | 0.35687 | 153.0664 | 60.0013 | 153 | 0.35657 | 171.3099 | 59.9749 | 171.5
0.35956 | 97.4011 | 60.0148 | 97.5 | 0.36456 | 115.7532 | 59.974 | 116 | 0.36407 | 134.5267 | 59.949 | 134.5 | 0.36523 | 153.0724 | 60.0013 | 153 | 0.36487 | 171.3082 | 59.9749 | 171.5
0.36792 | 97.3967 | 60.0148 | 97.5 | 0.37286 | 115.7599 | 59.974 | 116 | 0.37244 | 134.5329 | 59.949 | 134.5 | 0.37354 | 153.0785 | 60.0013 | 153 | 0.37329 | 171.3065 | 59.9749 | 171.5
0.37622 | 97.3924 | 60.0148 | 97.5 | 0.38123 | 115.7666 | 59.974 | 116 | 0.38074 | 134.5391 | 59.949 | 134.5 | 0.3819 | 153.0845 | 60.0013 | 153 | 0.38159 | 171.3048 | 59.9749 | 171.5
0.38458 | 97.388 | 60.0148 | 97.5 | 0.38953 | 115.7733 | 59.974 | 116 | 0.3891 | 134.5453 | 59.949 | 134.5 | 0.39026 | 153.0905 | 60.0013 | 153 | 0.38989 | 171.3031 | 59.9749 | 171.5
0.39288 | 97.3837 | 60.0148 | 97.5 | 0.39789 | 115.7801 | 59.974 | 116 | 0.3974 | 134.5515 | 59.949 | 134.5 | 0.39856 | 153.0966 | 60.0013 | 153 | 0.39832 | 171.3014 | 59.9749 | 171.5
0.40125 | 97.3793 | 60.0148 | 97.5 | 0.40625 | 115.7868 | 59.974 | 116 | 0.40576 | 134.5577 | 59.949 | 134.5 | 0.40692 | 153.1026 | 60.0013 | 153 | 0.40662 | 171.2997 | 59.9749 | 171.5
0.40955 | 97.375 | 60.0148 | 97.5 | 0.41455 | 115.7935 | 59.974 | 116 | 0.41412 | 134.5639 | 59.949 | 134.5 | 0.41522 | 153.1086 | 60.0013 | 153 | 0.41492 | 171.298 | 59.9749 | 171.5
0.41791 | 97.3706 | 60.0148 | 97.5 | 0.42291 | 115.8002 | 59.974 | 116 | 0.42242 | 134.5701 | 59.949 | 134.5 | 0.42358 | 153.1147 | 60.0013 | 153 | 0.42334 | 171.2963 | 59.9749 | 171.5
0.42621 | 97.3663 | 60.0148 | 97.5 | 0.43121 | 115.8069 | 59.974 | 116 | 0.43079 | 134.5763 | 59.949 | 134.5 | 0.43188 | 153.1207 | 60.0013 | 153 | 0.43164 | 171.2946 | 59.9749 | 171.5
0.43457 | 97.3619 | 60.0148 | 97.5 | 0.43958 | 115.8136 | 59.974 | 116 | 0.43915 | 134.5825 | 59.949 | 134.5 | 0.44025 | 153.1267 | 60.0013 | 153 | 0.43994 | 171.2929 | 59.9749 | 171.5
0.44287 | 97.3576 | 60.0148 | 97.5 | 0.44794 | 115.8203 | 59.974 | 116 | 0.44745 | 134.5887 | 59.949 | 134.5 | 0.44855 | 153.1328 | 60.0013 | 153 | 0.44824 | 171.2912 | 59.9749 | 171.5
0.45123 | 97.3533 | 60.0153 | 97.5 | 0.45624 | 115.8271 | 59.974 | 116 | 0.45581 | 134.5949 | 59.949 | 134.5 | 0.45691 | 153.1388 | 60.0013 | 153 | 0.45667 | 171.2895 | 59.9735 | 171.5
0.45953 | 97.3489 | 60.0153 | 97.5 | 0.4646 | 115.8338 | 59.974 | 116 | 0.46417 | 134.6011 | 59.949 | 134.5 | 0.46521 | 153.1448 | 60.0013 | 153 | 0.46497 | 171.2947 | 59.9735 | 171.5
0.4679 | 97.3446 | 60.0153 | 97.5 | 0.4729 | 115.8405 | 59.974 | 116 | 0.47247 | 134.6073 | 59.9483 | 134.5 | 0.47357 | 153.1478 | 60.0004 | 153 | 0.47327 | 171.3029 | 59.9735 | 171.5
0.4762 | 97.3402 | 60.0153 | 97.5 | 0.48126 | 115.8472 | 59.974 | 116 | 0.48083 | 134.6135 | 59.9483 | 134.5 | 0.48187 | 153.1472 | 60.0004 | 153 | 0.48169 | 171.311 | 59.9735 | 171.5
0.48456 | 97.3359 | 60.0153 | 97.5 | 0.48956 | 115.8539 | 59.974 | 116 | 0.4892 | 134.6197 | 59.9483 | 134.5 | 0.49023 | 153.1467 | 60.0004 | 153 | 0.48999 | 171.3191 | 59.9735 | 171.5
0.49286 | 97.3315 | 60.0153 | 97.5 | 0.49792 | 115.8606 | 59.974 | 116 | 0.4975 | 134.6259 | 59.9483 | 134.5 | 0.49854 | 153.1462 | 60.0004 | 153 | 0.49829 | 171.3272 | 59.9735 | 171.5
0.50122 | 97.3272 | 60.0153 | 97.5 | 0.50629 | 115.8673 | 59.974 | 116 | 0.50586 | 134.6321 | 59.9483 | 134.5 | 0.5069 | 153.1457 | 60.0004 | 153 | 0.50671 | 171.3353 | 59.9735 | 171.5
0.50952 | 97.3228 | 60.0153 | 97.5 | 0.51459 | 115.8741 | 59.974 | 116 | 0.51422 | 134.6384 | 59.9483 | 134.5 | 0.5152 | 153.1452 | 60.0004 | 153 | 0.51501 | 171.3435 | 59.9735 | 171.5
0.51788 | 97.3185 | 60.0153 | 97.5 | 0.52295 | 115.8808 | 59.974 | 116 | 0.52252 | 134.6445 | 59.9483 | 134.5 | 0.52356 | 153.1447 | 60.0004 | 153 | 0.52332 | 171.3516 | 59.9735 | 171.5
0.52618 | 97.3141 | 60.0153 | 97.5 | 0.53125 | 115.8875 | 59.9728 | 116 | 0.53088 | 134.6508 | 59.9483 | 134.5 | 0.53192 | 153.1441 | 60.0004 | 153 | 0.53162 | 171.3597 | 59.9735 | 171.5
0.53455 | 97.3098 | 60.0153 | 97.5 | 0.53961 | 115.8942 | 59.9728 | 116 | 0.53925 | 134.657 | 59.9483 | 134.5 | 0.54022 | 153.1436 | 60.0004 | 153 | 0.54004 | 171.3678 | 59.9735 | 171.5
0.54285 | 97.3054 | 60.0153 | 97.5 | 0.54797 | 115.9009 | 59.9728 | 116 | 0.54755 | 134.6632 | 59.9483 | 134.5 | 0.54858 | 153.1431 | 60.0004 | 153 | 0.54834 | 171.3759 | 59.9735 | 171.5
0.55121 | 97.3011 | 60.0153 | 97.5 | 0.55627 | 115.9076 | 59.9728 | 116 | 0.55591 | 134.6694 | 59.9483 | 134.5 | 0.55688 | 153.1426 | 60.0004 | 153 | 0.55664 | 171.384 | 59.9735 | 171.5
0.55951 | 97.2967 | 60.0153 | 97.5 | 0.56464 | 115.9143 | 59.9728 | 116 | 0.56427 | 134.6756 | 59.9483 | 134.5 | 0.56525 | 153.1421 | 60.0004 | 153 | 0.56506 | 171.3922 | 59.9735 | 171.5
0.56787 | 97.2924 | 60.0153 | 97.5 | 0.57294 | 115.9211 | 59.9728 | 116 | 0.57257 | 134.6818 | 59.9483 | 134.5 | 0.57355 | 153.1416 | 60.0004 | 153 | 0.57336 | 171.4003 | 59.9735 | 171.5
0.57617 | 97.288 | 60.0153 | 97.5 | 0.5813 | 115.9278 | 59.9728 | 116 | 0.58093 | 134.688 | 59.9483 | 134.5 | 0.58191 | 153.1411 | 60.0004 | 153 | 0.58167 | 171.4084 | 59.9735 | 171.5
0.58453 | 97.2837 | 60.0153 | 97.5 | 0.58966 | 115.9345 | 59.9728 | 116 | 0.58923 | 134.6942 | 59.9483 | 134.5 | 0.59021 | 153.1405 | 60.0004 | 153 | 0.58997 | 171.4165 | 59.9735 | 171.5
0.59283 | 97.2794 | 60.0153 | 97.5 | 0.59796 | 115.9412 | 59.9728 | 116 | 0.5976 | 134.7004 | 59.9483 | 134.5 | 0.59857 | 153.14 | 60.0004 | 153 | 0.59839 | 171.4247 | 59.9735 | 171.5
0.6012 | 97.275 | 60.0153 | 97.5 | 0.60632 | 115.9479 | 59.9728 | 116 | 0.60596 | 134.7066 | 59.9483 | 134.5 | 0.60687 | 153.1395 | 60.0004 | 153 | 0.60669 | 171.4328 | 59.9735 | 171.5
0.6095 | 97.2707 | 60.0153 | 97.5 | 0.61462 | 115.9546 | 59.9728 | 116 | 0.61426 | 134.7128 | 59.9483 | 134.5 | 0.61523 | 153.139 | 60.0004 | 153 | 0.61499 | 171.4409 | 59.9735 | 171.5
0.61786 | 97.2663 | 60.0153 | 97.5 | 0.62299 | 115.9613 | 59.9728 | 116 | 0.62262 | 134.719 | 59.9483 | 134.5 | 0.62354 | 153.1385 | 60.0004 | 153 | 0.62341 | 171.449 | 59.9735 | 171.5
0.62616 | 97.262 | 60.0153 | 97.5 | 0.63135 | 115.9681 | 59.9728 | 116 | 0.63098 | 134.7252 | 59.9483 | 134.5 | 0.6319 | 153.138 | 60.0004 | 153 | 0.63171 | 171.4571 | 59.9735 | 171.5
0.63452 | 97.2576 | 60.0153 | 97.5 | 0.63965 | 115.9748 | 59.9728 | 116 | 0.63928 | 134.7314 | 59.9483 | 134.5 | 0.6402 | 153.1375 | 60.0004 | 153 | 0.64001 | 171.4653 | 59.9735 | 171.5
0.64282 | 97.2533 | 60.0153 | 97.5 | 0.64801 | 115.9815 | 59.9728 | 116 | 0.64764 | 134.7376 | 59.9483 | 134.5 | 0.64856 | 153.1369 | 60.0004 | 153 | 0.64844 | 171.4734 | 59.9735 | 171.5
0.65118 | 97.2489 | 60.0156 | 97.5 | 0.65631 | 115.9882 | 59.9728 | 116 | 0.65601 | 134.7422 | 59.9483 | 134.5 | 0.65692 | 153.1364 | 60.0004 | 153 | 0.65674 | 171.4815 | 59.9716 | 171.5
0.65948 | 97.2446 | 60.0156 | 97.5 | 0.66467 | 115.9949 | 59.9728 | 116 | 0.66431 | 134.7364 | 59.9483 | 134.5 | 0.66522 | 153.1359 | 60.0004 | 153 | 0.66504 | 171.4896 | 59.9716 | 171.5
0.66785 | 97.2402 | 60.0156 | 97.5 | 0.67303 | 116.0016 | 59.9728 | 116 | 0.67267 | 134.7305 | 59.9509 | 134.5 | 0.67358 | 153.1354 | 59.9996 | 153 | 0.67334 | 171.4977 | 59.9716 | 171.5
0.67615 | 97.2359 | 60.0156 | 97.5 | 0.68134 | 116.0083 | 59.9728 | 116 | 0.68103 | 134.7247 | 59.9509 | 134.5 | 0.68188 | 153.1349 | 59.9996 | 153 | 0.68176 | 171.5059 | 59.9716 | 171.5
0.68451 | 97.2315 | 60.0156 | 97.5 | 0.6897 | 116.0151 | 59.9728 | 116 | 0.68933 | 134.7188 | 59.9509 | 134.5 | 0.69025 | 153.1344 | 59.9996 | 153 | 0.69006 | 171.514 | 59.9716 | 171.5
0.69281 | 97.2272 | 60.0156 | 97.5 | 0.698 | 116.0218 | 59.9728 | 116 | 0.69769 | 134.7129 | 59.9509 | 134.5 | 0.69855 | 153.1339 | 59.9996 | 153 | 0.69836 | 171.5221 | 59.9716 | 171.5
0.70117 | 97.2228 | 60.0156 | 97.5 | 0.70636 | 116.0285 | 59.9728 | 116 | 0.70605 | 134.707 | 59.9509 | 134.5 | 0.70691 | 153.1333 | 59.9996 | 153 | 0.70679 | 171.5302 | 59.9716 | 171.5
0.70947 | 97.2185 | 60.0156 | 97.5 | 0.71472 | 116.0352 | 59.9728 | 116 | 0.71436 | 134.7012 | 59.9509 | 134.5 | 0.71521 | 153.1328 | 59.9996 | 153 | 0.71509 | 171.5383 | 59.9716 | 171.5
0.71783 | 97.2141 | 60.0156 | 97.5 | 0.72302 | 116.0419 | 59.9728 | 116 | 0.72272 | 134.6953 | 59.9509 | 134.5 | 0.72357 | 153.1323 | 59.9996 | 153 | 0.72339 | 171.5465 | 59.9716 | 171.5
0.72614 | 97.2098 | 60.0156 | 97.5 | 0.73138 | 116.0486 | 59.972 | 116 | 0.73102 | 134.6894 | 59.9509 | 134.5 | 0.73187 | 153.1318 | 59.9996 | 153 | 0.73181 | 171.5546 | 59.9716 | 171.5
0.7345 | 97.2054 | 60.0156 | 97.5 | 0.73969 | 116.0553 | 59.972 | 116 | 0.73938 | 134.6836 | 59.9509 | 134.5 | 0.74023 | 153.1313 | 59.9996 | 153 | 0.74011 | 171.5627 | 59.9716 | 171.5
0.7428 | 97.2011 | 60.0156 | 97.5 | 0.74805 | 116.0621 | 59.972 | 116 | 0.74774 | 134.6777 | 59.9509 | 134.5 | 0.74854 | 153.1308 | 59.9996 | 153 | 0.74841 | 171.5708 | 59.9716 | 171.5
0.75116 | 97.1967 | 60.0156 | 97.5 | 0.75641 | 116.0688 | 59.972 | 116 | 0.75604 | 134.6718 | 59.9509 | 134.5 | 0.7569 | 153.1302 | 59.9996 | 153 | 0.75671 | 171.5789 | 59.9716 | 171.5
0.75946 | 97.1924 | 60.0156 | 97.5 | 0.76471 | 116.0755 | 59.972 | 116 | 0.7644 | 134.666 | 59.9509 | 134.5 | 0.7652 | 153.1297 | 59.9996 | 153 | 0.76514 | 171.5871 | 59.9716 | 171.5
0.76782 | 97.188 | 60.0156 | 97.5 | 0.77307 | 116.0822 | 59.972 | 116 | 0.77277 | 134.6601 | 59.9509 | 134.5 | 0.77356 | 153.1292 | 59.9996 | 153 | 0.77344 | 171.5952 | 59.9716 | 171.5
0.77612 | 97.1911 | 60.0156 | 97.5 | 0.78137 | 116.0889 | 59.972 | 116 | 0.78107 | 134.6542 | 59.9509 | 134.5 | 0.78192 | 153.1287 | 59.9996 | 153 | 0.78174 | 171.6033 | 59.9716 | 171.5
0.78448 | 97.2009 | 60.0156 | 97.5 | 0.78973 | 116.0956 | 59.972 | 116 | 0.78943 | 134.6484 | 59.9509 | 134.5 | 0.79022 | 153.1282 | 59.9996 | 153 | 0.79016 | 171.6114 | 59.9716 | 171.5
0.79279 | 97.2106 | 60.0156 | 97.5 | 0.7981 | 116.1023 | 59.972 | 116 | 0.79779 | 134.6425 | 59.9509 | 134.5 | 0.79858 | 153.1277 | 59.9996 | 153 | 0.79846 | 171.6196 | 59.9716 | 171.5
0.80115 | 97.2204 | 60.0156 | 97.5 | 0.8064 | 116.1091 | 59.972 | 116 | 0.80609 | 134.6366 | 59.9509 | 134.5 | 0.80688 | 153.1272 | 59.9996 | 153 | 0.80676 | 171.6277 | 59.9716 | 171.5
0.80945 | 97.2301 | 60.0156 | 97.5 | 0.81476 | 116.1158 | 59.972 | 116 | 0.81445 | 134.6308 | 59.9509 | 134.5 | 0.81525 | 153.1266 | 59.9996 | 153 | 0.81519 | 171.6358 | 59.9716 | 171.5
0.81781 | 97.2399 | 60.0156 | 97.5 | 0.82306 | 116.1225 | 59.972 | 116 | 0.82281 | 134.6249 | 59.9509 | 134.5 | 0.82355 | 153.1261 | 59.9996 | 153 | 0.82349 | 171.6439 | 59.9716 | 171.5
0.82611 | 97.2496 | 60.0156 | 97.5 | 0.83142 | 116.1292 | 59.972 | 116 | 0.83112 | 134.619 | 59.9509 | 134.5 | 0.83191 | 153.1256 | 59.9996 | 153 | 0.83179 | 171.652 | 59.9716 | 171.5
0.83447 | 97.2594 | 60.0156 | 97.5 | 0.83972 | 116.1359 | 59.972 | 116 | 0.83948 | 134.6131 | 59.9509 | 134.5 | 0.84021 | 153.1251 | 59.9996 | 153 | 0.84009 | 171.6602 | 59.9716 | 171.5
0.84277 | 97.2691 | 60.0156 | 97.5 | 0.84808 | 116.1426 | 59.972 | 116 | 0.84784 | 134.6073 | 59.9509 | 134.5 | 0.84857 | 153.1246 | 59.9996 | 153 | 0.84851 | 171.6683 | 59.9716 | 171.5
0.85114 | 97.2789 | 60.0142 | 97.5 | 0.85645 | 116.1493 | 59.972 | 116 | 0.85614 | 134.6014 | 59.9509 | 134.5 | 0.85687 | 153.1241 | 59.9996 | 153 | 0.85681 | 171.6764 | 59.9704 | 171.5
0.85944 | 97.2887 | 60.0142 | 97.5 | 0.86475 | 116.1561 | 59.972 | 116 | 0.8645 | 134.5956 | 59.9509 | 134.5 | 0.86523 | 153.1236 | 59.9996 | 153 | 0.86511 | 171.6845 | 59.9704 | 171.5
0.8678 | 97.2984 | 60.0142 | 97.5 | 0.87311 | 116.1628 | 59.972 | 116 | 0.8728 | 134.5897 | 59.9516 | 134.5 | 0.87354 | 153.123 | 59.9999 | 153 | 0.87354 | 171.6926 | 59.9704 | 171.5
0.8761 | 97.3082 | 60.0142 | 97.5 | 0.88141 | 116.1695 | 59.972 | 116 | 0.88116 | 134.5838 | 59.9516 | 134.5 | 0.8819 | 153.1225 | 59.9999 | 153 | 0.88184 | 171.7008 | 59.9704 | 171.5
0.88446 | 97.3179 | 60.0142 | 97.5 | 0.88977 | 116.1762 | 59.972 | 116 | 0.88953 | 134.5779 | 59.9516 | 134.5 | 0.8902 | 153.122 | 59.9999 | 153 | 0.89014 | 171.7089 | 59.9704 | 171.5
0.89276 | 97.3277 | 60.0142 | 97.5 | 0.89813 | 116.1829 | 59.972 | 116 | 0.89783 | 134.5721 | 59.9516 | 134.5 | 0.89856 | 153.1215 | 59.9999 | 153 | 0.89856 | 171.717 | 59.9704 | 171.5
0.90112 | 97.3374 | 60.0142 | 97.5 | 0.90643 | 116.185 | 59.972 | 116 | 0.90619 | 134.5662 | 59.9516 | 134.5 | 0.90692 | 153.121 | 59.9999 | 153 | 0.90686 | 171.7251 | 59.9704 | 171.5
0.90942 | 97.3472 | 60.0142 | 97.5 | 0.91479 | 116.1849 | 59.972 | 116 | 0.91455 | 134.5603 | 59.9516 | 134.5 | 0.91522 | 153.1205 | 59.9999 | 153 | 0.91516 | 171.7332 | 59.9704 | 171.5
0.91779 | 97.3569 | 60.0142 | 97.5 | 0.9231 | 116.1849 | 59.972 | 116 | 0.92285 | 134.5545 | 59.9516 | 134.5 | 0.92358 | 153.1199 | 59.9999 | 153 | 0.92346 | 171.7413 | 59.9704 | 171.5
0.92609 | 97.3667 | 60.0142 | 97.5 | 0.93146 | 116.1848 | 59.9706 | 116 | 0.93121 | 134.5486 | 59.9516 | 134.5 | 0.93188 | 153.1194 | 59.9999 | 153 | 0.93188 | 171.7495 | 59.9704 | 171.5
0.93445 | 97.3764 | 60.0142 | 97.5 | 0.93982 | 116.1848 | 59.9706 | 116 | 0.93958 | 134.5427 | 59.9516 | 134.5 | 0.94025 | 153.1189 | 59.9999 | 153 | 0.94019 | 171.7576 | 59.9704 | 171.5
0.94275 | 97.3862 | 60.0142 | 97.5 | 0.94812 | 116.1847 | 59.9706 | 116 | 0.94788 | 134.5369 | 59.9516 | 134.5 | 0.94855 | 153.1184 | 59.9999 | 153 | 0.94849 | 171.7657 | 59.9704 | 171.5
0.95111 | 97.3959 | 60.0142 | 97.5 | 0.95648 | 116.1847 | 59.9706 | 116 | 0.95624 | 134.531 | 59.9516 | 134.5 | 0.95691 | 153.1179 | 59.9999 | 153 | 0.95691 | 171.7738 | 59.9704 | 171.5
0.95941 | 97.4057 | 60.0142 | 97.5 | 0.96478 | 116.1846 | 59.9706 | 116 | 0.9646 | 134.5251 | 59.9516 | 134.5 | 0.96521 | 153.1174 | 59.9999 | 153 | 0.96521 | 171.7708 | 59.9704 | 171.5
0.96777 | 97.4154 | 60.0142 | 97.5 | 0.97314 | 116.1846 | 59.9706 | 116 | 0.9729 | 134.5193 | 59.9516 | 134.5 | 0.97357 | 153.1169 | 59.9999 | 153 | 0.97351 | 171.7636 | 59.9704 | 171.5
0.97607 | 97.4252 | 60.0142 | 97.5 | 0.98151 | 116.1845 | 59.9706 | 116 | 0.98126 | 134.5134 | 59.9516 | 134.5 | 0.98187 | 153.1163 | 59.9999 | 153 | 0.98193 | 171.7565 | 59.9704 | 171.5
0.98444 | 97.4349 | 60.0142 | 97.5 | 0.98981 | 116.1845 | 59.9706 | 116 | 0.98956 | 134.5075 | 59.9516 | 134.5 | 0.99023 | 153.1158 | 59.9999 | 153 | 0.99023 | 171.7493 | 59.9704 | 171.5
0.99274 | 97.4447 | 60.0142 | 97.5 | 0.99817 | 116.1845 | 59.9706 | 116 | 0.99792 | 134.5016 | 59.9516 | 134.5 | 0.99854 | 153.1153 | 59.9999 | 153 | 0.99854 | 171.7422 | 59.9704 | 171.5
1.0011 | 97.4544 | 60.0142 | 97.5 | 1.0065 | 116.1844 | 59.9706 | 116 | 1.0063 | 134.4958 | 59.9516 | 134.5 | 1.0069 | 153.1148 | 59.9999 | 153 | 1.0068 | 171.735 | 59.9704 | 171.5
1.0094 | 97.4642 | 60.0142 | 97.5 | 1.0148 | 116.1844 | 59.9706 | 116 | 1.0146 | 134.4899 | 59.9516 | 134.5 | 1.0152 | 153.1143 | 59.9999 | 153 | 1.0153 | 171.7279 | 59.9704 | 171.5
1.0178 | 97.4739 | 60.0142 | 97.5 | 1.0232 | 116.1843 | 59.9706 | 116 | 1.0229 | 134.484 | 59.9516 | 134.5 | 1.0236 | 153.1109 | 59.9999 | 153 | 1.0236 | 171.7207 | 59.9704 | 171.5
1.0261 | 97.4837 | 60.0142 | 97.5 | 1.0315 | 116.1843 | 59.9706 | 116 | 1.0313 | 134.4782 | 59.9516 | 134.5 | 1.0319 | 153.1042 | 59.9999 | 153 | 1.0319 | 171.7136 | 59.9704 | 171.5
1.0344 | 97.4934 | 60.0142 | 97.5 | 1.0399 | 116.1842 | 59.9706 | 116 | 1.0396 | 134.4723 | 59.9516 | 134.5 | 1.0402 | 153.0976 | 59.9999 | 153 | 1.0403 | 171.7065 | 59.9704 | 171.5
1.0427 | 97.5032 | 60.0142 | 97.5 | 1.0482 | 116.1842 | 59.9706 | 116 | 1.048 | 134.4664 | 59.9516 | 134.5 | 1.0486 | 153.0909 | 59.9999 | 153 | 1.0486 | 171.6993 | 59.9704 | 171.5
1.0511 | 97.5129 | 60.0128 | 97.5 | 1.0565 | 116.1841 | 59.9706 | 116 | 1.0563 | 134.4606 | 59.9516 | 134.5 | 1.0569 | 153.0843 | 59.9999 | 153 | 1.0569 | 171.6922 | 59.9687 | 171.5
1.0594 | 97.5227 | 60.0128 | 97.5 | 1.0649 | 116.1841 | 59.9706 | 116 | 1.0646 | 134.4547 | 59.9516 | 134.5 | 1.0652 | 153.0776 | 59.9999 | 153 | 1.0653 | 171.685 | 59.9687 | 171.5
1.0677 | 97.5324 | 60.0128 | 97.5 | 1.0732 | 116.184 | 59.9706 | 116 | 1.073 | 134.4488 | 59.9502 | 134.5 | 1.0735 | 153.071 | 59.9996 | 153 | 1.0736 | 171.6779 | 59.9687 | 171.5
1.076 | 97.5422 | 60.0128 | 97.5 | 1.0815 | 116.184 | 59.9706 | 116 | 1.0814 | 134.443 | 59.9502 | 134.5 | 1.0819 | 153.0643 | 59.9996 | 153 | 1.0819 | 171.6707 | 59.9687 | 171.5
1.0844 | 97.5519 | 60.0128 | 97.5 | 1.0898 | 116.184 | 59.9706 | 116 | 1.0897 | 134.4371 | 59.9502 | 134.5 | 1.0902 | 153.0577 | 59.9996 | 153 | 1.0902 | 171.6636 | 59.9687 | 171.5
1.0927 | 97.5617 | 60.0128 | 97.5 | 1.0982 | 116.1839 | 59.9706 | 116 | 1.098 | 134.4312 | 59.9502 | 134.5 | 1.0986 | 153.051 | 59.9996 | 153 | 1.0986 | 171.6564 | 59.9687 | 171.5
1.1011 | 97.5714 | 60.0128 | 97.5 | 1.1066 | 116.1839 | 59.9706 | 116 | 1.1063 | 134.4254 | 59.9502 | 134.5 | 1.1069 | 153.0444 | 59.9996 | 153 | 1.1069 | 171.6493 | 59.9687 | 171.5
1.1094 | 97.5812 | 60.0128 | 97.5 | 1.1149 | 116.1838 | 59.9706 | 116 | 1.1147 | 134.4195 | 59.9502 | 134.5 | 1.1152 | 153.0377 | 59.9996 | 153 | 1.1152 | 171.6422 | 59.9687 | 171.5
1.1177 | 97.5909 | 60.0128 | 97.5 | 1.1232 | 116.1838 | 59.9706 | 116 | 1.123 | 134.4136 | 59.9502 | 134.5 | 1.1235 | 153.0311 | 59.9996 | 153 | 1.1237 | 171.635 | 59.9687 | 171.5
1.126 | 97.6007 | 60.0128 | 97.5 | 1.1315 | 116.1837 | 59.9709 | 116 | 1.1313 | 134.4078 | 59.9502 | 134.5 | 1.1319 | 153.0244 | 59.9996 | 153 | 1.132 | 171.6279 | 59.9687 | 171.5
1.1344 | 97.6104 | 60.0128 | 97.5 | 1.1399 | 116.1837 | 59.9709 | 116 | 1.1397 | 134.4019 | 59.9502 | 134.5 | 1.1402 | 153.0177 | 59.9996 | 153 | 1.1403 | 171.6207 | 59.9687 | 171.5
1.1427 | 97.6202 | 60.0128 | 97.5 | 1.1483 | 116.1836 | 59.9709 | 116 | 1.1481 | 134.396 | 59.9502 | 134.5 | 1.1486 | 153.0111 | 59.9996 | 153 | 1.1487 | 171.6136 | 59.9687 | 171.5
1.1511 | 97.6299 | 60.0128 | 97.5 | 1.1566 | 116.1836 | 59.9709 | 116 | 1.1564 | 134.3902 | 59.9502 | 134.5 | 1.1569 | 153.0044 | 59.9996 | 153 | 1.157 | 171.6064 | 59.9687 | 171.5
1.1594 | 97.6397 | 60.0128 | 97.5 | 1.1649 | 116.1835 | 59.9709 | 116 | 1.1647 | 134.3843 | 59.9502 | 134.5 | 1.1652 | 152.9978 | 59.9996 | 153 | 1.1653 | 171.5993 | 59.9687 | 171.5
1.1677 | 97.6494 | 60.0128 | 97.5 | 1.1732 | 116.1835 | 59.9709 | 116 | 1.1731 | 134.3784 | 59.9502 | 134.5 | 1.1736 | 152.9911 | 59.9996 | 153 | 1.1736 | 171.5921 | 59.9687 | 171.5
1.176 | 97.6592 | 60.0128 | 97.5 | 1.1816 | 116.1834 | 59.9709 | 116 | 1.1814 | 134.3725 | 59.9502 | 134.5 | 1.1819 | 152.9845 | 59.9996 | 153 | 1.182 | 171.585 | 59.9687 | 171.5
1.1844 | 97.6689 | 60.0128 | 97.5 | 1.1899 | 116.1834 | 59.9709 | 116 | 1.1898 | 134.3667 | 59.9502 | 134.5 | 1.1902 | 152.9778 | 59.9996 | 153 | 1.1903 | 171.5779 | 59.9687 | 171.5
1.1927 | 97.6787 | 60.0128 | 97.5 | 1.1982 | 116.1833 | 59.9709 | 116 | 1.1981 | 134.3608 | 59.9502 | 134.5 | 1.1985 | 152.9712 | 59.9996 | 153 | 1.1986 | 171.5707 | 59.9687 | 171.5
1.201 | 97.6884 | 60.0128 | 97.5 | 1.2066 | 116.1833 | 59.9709 | 116 | 1.2064 | 134.3571 | 59.9502 | 134.5 | 1.2069 | 152.9645 | 59.9996 | 153 | 1.207 | 171.5636 | 59.9687 | 171.5
1.2094 | 97.6982 | 60.0128 | 97.5 | 1.2149 | 116.1833 | 59.9709 | 116 | 1.2148 | 134.3629 | 59.9502 | 134.5 | 1.2152 | 152.9579 | 59.9996 | 153 | 1.2153 | 171.5564 | 59.9687 | 171.5
1.2177 | 97.7079 | 60.0128 | 97.5 | 1.2233 | 116.1832 | 59.9709 | 116 | 1.2231 | 134.3688 | 59.9502 | 134.5 | 1.2236 | 152.9512 | 59.9996 | 153 | 1.2236 | 171.5493 | 59.9687 | 171.5
1.226 | 97.7177 | 60.0128 | 97.5 | 1.2316 | 116.1832 | 59.9709 | 116 | 1.2314 | 134.3747 | 59.9502 | 134.5 | 1.2319 | 152.9446 | 59.9996 | 153 | 1.2321 | 171.5421 | 59.9687 | 171.5
1.2344 | 97.7274 | 60.0128 | 97.5 | 1.2399 | 116.1831 | 59.9709 | 116 | 1.2398 | 134.3806 | 59.9502 | 134.5 | 1.2402 | 152.9379 | 59.9996 | 153 | 1.2404 | 171.535 | 59.9687 | 171.5
1.2427 | 97.7372 | 60.0128 | 97.5 | 1.2483 | 116.1831 | 59.9709 | 116 | 1.2481 | 134.3865 | 59.9502 | 134.5 | 1.2485 | 152.9313 | 59.9996 | 153 | 1.2487 | 171.5279 | 59.9687 | 171.5
1.251 | 97.7469 | 60.0117 | 97.5 | 1.2566 | 116.183 | 59.9709 | 116 | 1.2565 | 134.3923 | 59.9502 | 134.5 | 1.2569 | 152.9246 | 59.9996 | 153 | 1.257 | 171.5207 | 59.9679 | 171.5
1.2593 | 97.7567 | 60.0117 | 97.5 | 1.265 | 116.183 | 59.9709 | 116 | 1.2648 | 134.3982 | 59.9502 | 134.5 | 1.2653 | 152.918 | 59.9996 | 153 | 1.2654 | 171.5136 | 59.9679 | 171.5
1.2677 | 97.7664 | 60.0117 | 97.5 | 1.2733 | 116.1829 | 59.9709 | 116 | 1.2731 | 134.4041 | 59.9491 | 134.5 | 1.2736 | 152.9113 | 59.9988 | 153 | 1.2737 | 171.5064 | 59.9679 | 171.5
1.276 | 97.7762 | 60.0117 | 97.5 | 1.2816 | 116.1829 | 59.9709 | 116 | 1.2815 | 134.41 | 59.9491 | 134.5 | 1.2819 | 152.9047 | 59.9988 | 153 | 1.282 | 171.4993 | 59.9679 | 171.5
1.2844 | 97.7859 | 60.0117 | 97.5 | 1.29 | 116.1828 | 59.9709 | 116 | 1.2899 | 134.4159 | 59.9491 | 134.5 | 1.2902 | 152.898 | 59.9988 | 153 | 1.2904 | 171.4921 | 59.9679 | 171.5
1.2927 | 97.7957 | 60.0117 | 97.5 | 1.2983 | 116.1828 | 59.9709 | 116 | 1.2982 | 134.4218 | 59.9491 | 134.5 | 1.2986 | 152.8914 | 59.9988 | 153 | 1.2987 | 171.485 | 59.9679 | 171.5
1.301 | 97.8055 | 60.0117 | 97.5 | 1.3066 | 116.1827 | 59.9709 | 116 | 1.3065 | 134.4276 | 59.9491 | 134.5 | 1.3069 | 152.8847 | 59.9988 | 153 | 1.307 | 171.4778 | 59.9679 | 171.5
1.3093 | 97.8152 | 60.0117 | 97.5 | 1.315 | 116.1827 | 59.9709 | 116 | 1.3149 | 134.4335 | 59.9491 | 134.5 | 1.3152 | 152.8781 | 59.9988 | 153 | 1.3154 | 171.4707 | 59.9679 | 171.5
1.3177 | 97.8136 | 60.0117 | 97.5 | 1.3233 | 116.1827 | 59.9709 | 116 | 1.3232 | 134.4394 | 59.9491 | 134.5 | 1.3235 | 152.8714 | 59.9988 | 153 | 1.3237 | 171.4636 | 59.9679 | 171.5
1.326 | 97.8075 | 60.0117 | 97.5 | 1.3317 | 116.1826 | 59.9711 | 116 | 1.3315 | 134.4453 | 59.9491 | 134.5 | 1.3319 | 152.8648 | 59.9988 | 153 | 1.332 | 171.4564 | 59.9679 | 171.5
1.3344 | 97.8013 | 60.0117 | 97.5 | 1.34 | 116.1826 | 59.9711 | 116 | 1.3399 | 134.4512 | 59.9491 | 134.5 | 1.3402 | 152.8581 | 59.9988 | 153 | 1.3405 | 171.4493 | 59.9679 | 171.5
1.3427 | 97.7952 | 60.0117 | 97.5 | 1.3483 | 116.1825 | 59.9711 | 116 | 1.3482 | 134.457 | 59.9491 | 134.5 | 1.3486 | 152.8515 | 59.9988 | 153 | 1.3488 | 171.4421 | 59.9679 | 171.5
1.351 | 97.789 | 60.0117 | 97.5 | 1.3567 | 116.1825 | 59.9711 | 116 | 1.3566 | 134.4629 | 59.9491 | 134.5 | 1.3569 | 152.8448 | 59.9988 | 153 | 1.3571 | 171.435 | 59.9679 | 171.5
1.3593 | 97.7829 | 60.0117 | 97.5 | 1.365 | 116.1824 | 59.9711 | 116 | 1.3649 | 134.4688 | 59.9491 | 134.5 | 1.3652 | 152.8382 | 59.9988 | 153 | 1.3654 | 171.4278 | 59.9679 | 171.5
1.3677 | 97.7767 | 60.0117 | 97.5 | 1.3734 | 116.1824 | 59.9711 | 116 | 1.3732 | 134.4747 | 59.9491 | 134.5 | 1.3735 | 152.8315 | 59.9988 | 153 | 1.3738 | 171.4207 | 59.9679 | 171.5
1.376 | 97.7706 | 60.0117 | 97.5 | 1.3817 | 116.1823 | 59.9711 | 116 | 1.3816 | 134.4806 | 59.9491 | 134.5 | 1.3819 | 152.8249 | 59.9988 | 153 | 1.3821 | 171.4135 | 59.9679 | 171.5
1.3843 | 97.7644 | 60.0117 | 97.5 | 1.39 | 116.1823 | 59.9711 | 116 | 1.3899 | 134.4865 | 59.9491 | 134.5 | 1.3903 | 152.8182 | 59.9988 | 153 | 1.3904 | 171.4064 | 59.9679 | 171.5
1.3926 | 97.7583 | 60.0117 | 97.5 | 1.3984 | 116.1822 | 59.9711 | 116 | 1.3983 | 134.4923 | 59.9491 | 134.5 | 1.3986 | 152.8116 | 59.9988 | 153 | 1.3988 | 171.3993 | 59.9679 | 171.5
1.401 | 97.7521 | 60.0117 | 97.5 | 1.4067 | 116.1822 | 59.9711 | 116 | 1.4066 | 134.4982 | 59.9491 | 134.5 | 1.4069 | 152.8049 | 59.9988 | 153 | 1.4071 | 171.3921 | 59.9679 | 171.5
1.4094 | 97.746 | 60.0117 | 97.5 | 1.415 | 116.1821 | 59.9711 | 116 | 1.4149 | 134.5041 | 59.9491 | 134.5 | 1.4152 | 152.7982 | 59.9988 | 153 | 1.4154 | 171.385 | 59.9679 | 171.5
1.4177 | 97.7398 | 60.0117 | 97.5 | 1.4233 | 116.1821 | 59.9711 | 116 | 1.4233 | 134.51 | 59.9491 | 134.5 | 1.4236 | 152.7916 | 59.9988 | 153 | 1.4238 | 171.3778 | 59.9679 | 171.5
1.426 | 97.7337 | 60.0117 | 97.5 | 1.4317 | 116.1821 | 59.9711 | 116 | 1.4316 | 134.5159 | 59.9491 | 134.5 | 1.4319 | 152.7849 | 59.9988 | 153 | 1.4321 | 171.3707 | 59.9679 | 171.5
1.4343 | 97.7275 | 60.0117 | 97.5 | 1.4401 | 116.182 | 59.9711 | 116 | 1.4399 | 134.5217 | 59.9491 | 134.5 | 1.4402 | 152.7783 | 59.9988 | 153 | 1.4404 | 171.3635 | 59.9679 | 171.5
1.4427 | 97.7214 | 60.0117 | 97.5 | 1.4484 | 116.1756 | 59.9711 | 116 | 1.4483 | 134.5276 | 59.9491 | 134.5 | 1.4485 | 152.7716 | 59.9988 | 153 | 1.4487 | 171.3564 | 59.9679 | 171.5
1.451 | 97.7152 | 60.0125 | 97.5 | 1.4567 | 116.1685 | 59.9711 | 116 | 1.4567 | 134.5335 | 59.9491 | 134.5 | 1.4569 | 152.765 | 59.9988 | 153 | 1.4572 | 171.3492 | 59.9679 | 171.5
1.4594 | 97.7091 | 60.0125 | 97.5 | 1.465 | 116.1615 | 59.9711 | 116 | 1.465 | 134.5394 | 59.9491 | 134.5 | 1.4652 | 152.7583 | 59.9988 | 153 | 1.4655 | 171.3421 | 59.9679 | 171.5
1.4677 | 97.7029 | 60.0125 | 97.5 | 1.4734 | 116.1545 | 59.9711 | 116 | 1.4733 | 134.5453 | 59.9488 | 134.5 | 1.4736 | 152.7517 | 59.9974 | 153 | 1.4738 | 171.3415 | 59.9679 | 171.5
1.476 | 97.6968 | 60.0125 | 97.5 | 1.4818 | 116.1475 | 59.9711 | 116 | 1.4817 | 134.5511 | 59.9488 | 134.5 | 1.4819 | 152.745 | 59.9974 | 153 | 1.4822 | 171.3459 | 59.9679 | 171.5
1.4843 | 97.6906 | 60.0125 | 97.5 | 1.4901 | 116.1405 | 59.9711 | 116 | 1.49 | 134.557 | 59.9488 | 134.5 | 1.4902 | 152.7384 | 59.9974 | 153 | 1.4905 | 171.3503 | 59.9679 | 171.5
1.4927 | 97.6845 | 60.0125 | 97.5 | 1.4984 | 116.1335 | 59.9711 | 116 | 1.4984 | 134.5629 | 59.9488 | 134.5 | 1.4986 | 152.7317 | 59.9974 | 153 | 1.4988 | 171.3547 | 59.9679 | 171.5
1.501 | 97.6783 | 60.0125 | 97.5 | 1.5067 | 116.1265 | 59.9711 | 116 | 1.5067 | 134.5688 | 59.9488 | 134.5 | 1.5069 | 152.7251 | 59.9974 | 153 | 1.5072 | 171.3592 | 59.9679 | 171.5
1.5093 | 97.6722 | 60.0125 | 97.5 | 1.5151 | 116.1195 | 59.9711 | 116 | 1.515 | 134.5747 | 59.9488 | 134.5 | 1.5153 | 152.7184 | 59.9974 | 153 | 1.5155 | 171.3636 | 59.9679 | 171.5
1.5176 | 97.666 | 60.0125 | 97.5 | 1.5234 | 116.1125 | 59.9711 | 116 | 1.5234 | 134.5806 | 59.9488 | 134.5 | 1.5236 | 152.7118 | 59.9974 | 153 | 1.5238 | 171.368 | 59.9679 | 171.5
1.526 | 97.6599 | 60.0125 | 97.5 | 1.5317 | 116.1055 | 59.972 | 116 | 1.5317 | 134.5864 | 59.9488 | 134.5 | 1.5319 | 152.7051 | 59.9974 | 153 | 1.5321 | 171.3724 | 59.9679 | 171.5
1.5343 | 97.6537 | 60.0125 | 97.5 | 1.5401 | 116.0985 | 59.972 | 116 | 1.54 | 134.5923 | 59.9488 | 134.5 | 1.5402 | 152.6985 | 59.9974 | 153 | 1.5405 | 171.3768 | 59.9679 | 171.5
1.5427 | 97.6476 | 60.0125 | 97.5 | 1.5484 | 116.0915 | 59.972 | 116 | 1.5484 | 134.5982 | 59.9488 | 134.5 | 1.5486 | 152.6918 | 59.9974 | 153 | 1.5488 | 171.3812 | 59.9679 | 171.5
1.551 | 97.6414 | 60.0125 | 97.5 | 1.5568 | 116.0845 | 59.972 | 116 | 1.5567 | 134.6041 | 59.9488 | 134.5 | 1.5569 | 152.6852 | 59.9974 | 153 | 1.5571 | 171.3856 | 59.9679 | 171.5
1.5593 | 97.6353 | 60.0125 | 97.5 | 1.5651 | 116.0775 | 59.972 | 116 | 1.5651 | 134.61 | 59.9488 | 134.5 | 1.5652 | 152.6785 | 59.9974 | 153 | 1.5656 | 171.39 | 59.9679 | 171.5
1.5676 | 97.6291 | 60.0125 | 97.5 | 1.5734 | 116.0705 | 59.972 | 116 | 1.5734 | 134.6158 | 59.9488 | 134.5 | 1.5735 | 152.6782 | 59.9974 | 153 | 1.5739 | 171.3945 | 59.9679 | 171.5
1.576 | 97.623 | 60.0125 | 97.5 | 1.5818 | 116.0635 | 59.972 | 116 | 1.5817 | 134.6217 | 59.9488 | 134.5 | 1.5819 | 152.685 | 59.9974 | 153 | 1.5822 | 171.3989 | 59.9679 | 171.5
1.5843 | 97.6168 | 60.0125 | 97.5 | 1.5901 | 116.0565 | 59.972 | 116 | 1.5901 | 134.6276 | 59.9488 | 134.5 | 1.5902 | 152.6918 | 59.9974 | 153 | 1.5906 | 171.4033 | 59.9679 | 171.5
1.5927 | 97.6107 | 60.0125 | 97.5 | 1.5984 | 116.0495 | 59.972 | 116 | 1.5984 | 134.6335 | 59.9488 | 134.5 | 1.5986 | 152.6987 | 59.9974 | 153 | 1.5989 | 171.4077 | 59.9679 | 171.5
1.601 | 97.6045 | 60.0125 | 97.5 | 1.6068 | 116.0425 | 59.972 | 116 | 1.6068 | 134.6394 | 59.9488 | 134.5 | 1.6069 | 152.7055 | 59.9974 | 153 | 1.6072 | 171.4121 | 59.9679 | 171.5
1.6093 | 97.5984 | 60.0125 | 97.5 | 1.6151 | 116.0355 | 59.972 | 116 | 1.6151 | 134.6452 | 59.9488 | 134.5 | 1.6152 | 152.7123 | 59.9974 | 153 | 1.6156 | 171.4165 | 59.9679 | 171.5
1.6176 | 97.5922 | 60.0125 | 97.5 | 1.6235 | 116.0285 | 59.972 | 116 | 1.6235 | 134.6511 | 59.9488 | 134.5 | 1.6236 | 152.7191 | 59.9974 | 153 | 1.6239 | 171.421 | 59.9679 | 171.5
1.626 | 97.5861 | 60.0125 | 97.5 | 1.6318 | 116.0215 | 59.972 | 116 | 1.6318 | 134.657 | 59.9488 | 134.5 | 1.6319 | 152.7259 | 59.9974 | 153 | 1.6322 | 171.4254 | 59.9679 | 171.5
1.6343 | 97.5799 | 60.0125 | 97.5 | 1.6401 | 116.0145 | 59.972 | 116 | 1.6401 | 134.6629 | 59.9488 | 134.5 | 1.6403 | 152.7328 | 59.9974 | 153 | 1.6405 | 171.4298 | 59.9679 | 171.5
1.6426 | 97.5738 | 60.0125 | 97.5 | 1.6485 | 116.0075 | 59.972 | 116 | 1.6485 | 134.6688 | 59.9488 | 134.5 | 1.6486 | 152.7396 | 59.9974 | 153 | 1.6489 | 171.4342 | 59.9679 | 171.5
1.6509 | 97.5676 | 60.0106 | 97.5 | 1.6568 | 116.0005 | 59.972 | 116 | 1.6568 | 134.6747 | 59.9488 | 134.5 | 1.6569 | 152.7464 | 59.9974 | 153 | 1.6572 | 171.4386 | 59.9674 | 171.5
1.6593 | 97.5615 | 60.0106 | 97.5 | 1.6652 | 115.9935 | 59.972 | 116 | 1.6652 | 134.6805 | 59.9488 | 134.5 | 1.6652 | 152.7532 | 59.9974 | 153 | 1.6655 | 171.443 | 59.9674 | 171.5
1.6676 | 97.5553 | 60.0106 | 97.5 | 1.6735 | 115.9865 | 59.972 | 116 | 1.6735 | 134.6864 | 59.9497 | 134.5 | 1.6736 | 152.76 | 59.9971 | 153 | 1.674 | 171.4474 | 59.9674 | 171.5
1.676 | 97.5492 | 60.0106 | 97.5 | 1.6818 | 115.9795 | 59.972 | 116 | 1.6818 | 134.6923 | 59.9497 | 134.5 | 1.6819 | 152.7669 | 59.9971 | 153 | 1.6823 | 171.4519 | 59.9674 | 171.5
1.6843 | 97.543 | 60.0106 | 97.5 | 1.6902 | 115.9725 | 59.972 | 116 | 1.6902 | 134.6982 | 59.9497 | 134.5 | 1.6902 | 152.7737 | 59.9971 | 153 | 1.6906 | 171.4563 | 59.9674 | 171.5
1.6926 | 97.5368 | 60.0106 | 97.5 | 1.6985 | 115.9654 | 59.972 | 116 | 1.6985 | 134.7041 | 59.9497 | 134.5 | 1.6985 | 152.7805 | 59.9971 | 153 | 1.699 | 171.4607 | 59.9674 | 171.5
1.7009 | 97.5307 | 60.0106 | 97.5 | 1.7068 | 115.9585 | 59.972 | 116 | 1.7068 | 134.7099 | 59.9497 | 134.5 | 1.7069 | 152.7873 | 59.9971 | 153 | 1.7073 | 171.4651 | 59.9674 | 171.5
1.7093 | 97.5246 | 60.0106 | 97.5 | 1.7151 | 115.9514 | 59.972 | 116 | 1.7152 | 134.7158 | 59.9497 | 134.5 | 1.7153 | 152.7941 | 59.9971 | 153 | 1.7156 | 171.4695 | 59.9674 | 171.5
1.7176 | 97.5184 | 60.0106 | 97.5 | 1.7235 | 115.9444 | 59.972 | 116 | 1.7235 | 134.7217 | 59.9497 | 134.5 | 1.7236 | 152.8009 | 59.9971 | 153 | 1.7239 | 171.4739 | 59.9674 | 171.5
1.726 | 97.5123 | 60.0106 | 97.5 | 1.7319 | 115.9374 | 59.9735 | 116 | 1.7319 | 134.7276 | 59.9497 | 134.5 | 1.7319 | 152.8078 | 59.9971 | 153 | 1.7323 | 171.4783 | 59.9674 | 171.5
1.7343 | 97.5061 | 60.0106 | 97.5 | 1.7402 | 115.9304 | 59.9735 | 116 | 1.7402 | 134.7335 | 59.9497 | 134.5 | 1.7402 | 152.8146 | 59.9971 | 153 | 1.7406 | 171.4828 | 59.9674 | 171.5
1.7426 | 97.4999 | 60.0106 | 97.5 | 1.7485 | 115.9234 | 59.9735 | 116 | 1.7485 | 134.7393 | 59.9497 | 134.5 | 1.7486 | 152.8214 | 59.9971 | 153 | 1.7489 | 171.4872 | 59.9674 | 171.5
1.7509 | 97.4938 | 60.0106 | 97.5 | 1.7568 | 115.9164 | 59.9735 | 116 | 1.7569 | 134.7452 | 59.9497 | 134.5 | 1.7569 | 152.8282 | 59.9971 | 153 | 1.7573 | 171.4916 | 59.9674 | 171.5
1.7593 | 97.4876 | 60.0106 | 97.5 | 1.7652 | 115.9094 | 59.9735 | 116 | 1.7653 | 134.7511 | 59.9497 | 134.5 | 1.7653 | 152.835 | 59.9971 | 153 | 1.7656 | 171.496 | 59.9674 | 171.5
1.7676 | 97.4815 | 60.0106 | 97.5 | 1.7736 | 115.9024 | 59.9735 | 116 | 1.7736 | 134.757 | 59.9497 | 134.5 | 1.7736 | 152.8419 | 59.9971 | 153 | 1.7739 | 171.5004 | 59.9674 | 171.5
1.7759 | 97.4753 | 60.0106 | 97.5 | 1.7819 | 115.8954 | 59.9735 | 116 | 1.7819 | 134.7629 | 59.9497 | 134.5 | 1.7819 | 152.8487 | 59.9971 | 153 | 1.7823 | 171.5048 | 59.9674 | 171.5
1.7842 | 97.4692 | 60.0106 | 97.5 | 1.7902 | 115.8884 | 59.9735 | 116 | 1.7903 | 134.7613 | 59.9497 | 134.5 | 1.7902 | 152.8555 | 59.9971 | 153 | 1.7906 | 171.5092 | 59.9674 | 171.5
1.7926 | 97.463 | 60.0106 | 97.5 | 1.7985 | 115.8814 | 59.9735 | 116 | 1.7986 | 134.7555 | 59.9497 | 134.5 | 1.7986 | 152.8623 | 59.9971 | 153 | 1.799 | 171.5137 | 59.9674 | 171.5
1.8009 | 97.4569 | 60.0106 | 97.5 | 1.8069 | 115.8744 | 59.9735 | 116 | 1.8069 | 134.7497 | 59.9497 | 134.5 | 1.8069 | 152.8691 | 59.9971 | 153 | 1.8074 | 171.5181 | 59.9674 | 171.5
1.8093 | 97.4507 | 60.0106 | 97.5 | 1.8152 | 115.8674 | 59.9735 | 116 | 1.8153 | 134.7439 | 59.9497 | 134.5 | 1.8152 | 152.8759 | 59.9971 | 153 | 1.8157 | 171.5225 | 59.9674 | 171.5
1.8176 | 97.4446 | 60.0106 | 97.5 | 1.8235 | 115.8604 | 59.9735 | 116 | 1.8236 | 134.7381 | 59.9497 | 134.5 | 1.8236 | 152.8828 | 59.9971 | 153 | 1.824 | 171.5269 | 59.9674 | 171.5
1.8259 | 97.4384 | 60.0106 | 97.5 | 1.8319 | 115.8534 | 59.9735 | 116 | 1.832 | 134.7323 | 59.9497 | 134.5 | 1.8319 | 152.8896 | 59.9971 | 153 | 1.8323 | 171.5313 | 59.9674 | 171.5
1.8342 | 97.4323 | 60.0106 | 97.5 | 1.8402 | 115.8464 | 59.9735 | 116 | 1.8403 | 134.7265 | 59.9497 | 134.5 | 1.8403 | 152.8964 | 59.9971 | 153 | 1.8407 | 171.5357 | 59.9674 | 171.5
1.8426 | 97.4261 | 60.0106 | 97.5 | 1.8486 | 115.8394 | 59.9735 | 116 | 1.8486 | 134.7207 | 59.9497 | 134.5 | 1.8486 | 152.9032 | 59.9971 | 153 | 1.849 | 171.5401 | 59.9674 | 171.5
1.8509 | 97.42 | 60.01 | 97.5 | 1.8569 | 115.8324 | 59.9735 | 116 | 1.857 | 134.7149 | 59.9497 | 134.5 | 1.8569 | 152.91 | 59.9971 | 153 | 1.8573 | 171.5446 | 59.9674 | 171.5
1.8593 | 97.4138 | 60.01 | 97.5 | 1.8652 | 115.8254 | 59.9735 | 116 | 1.8653 | 134.7091 | 59.9497 | 134.5 | 1.8652 | 152.9169 | 59.9971 | 153 | 1.8657 | 171.549 | 59.9674 | 171.5
1.8676 | 97.4114 | 60.01 | 97.5 | 1.8736 | 115.8184 | 59.9735 | 116 | 1.8737 | 134.7033 | 59.9491 | 134.5 | 1.8736 | 152.9237 | 59.996 | 153 | 1.874 | 171.5534 | 59.9674 | 171.5
1.8759 | 97.4105 | 60.01 | 97.5 | 1.8819 | 115.8114 | 59.9735 | 116 | 1.882 | 134.6975 | 59.9491 | 134.5 | 1.8819 | 152.9305 | 59.996 | 153 | 1.8823 | 171.5578 | 59.9674 | 171.5
1.8842 | 97.4096 | 60.01 | 97.5 | 1.8903 | 115.8044 | 59.9735 | 116 | 1.8903 | 134.6918 | 59.9491 | 134.5 | 1.8903 | 152.9373 | 59.996 | 153 | 1.8907 | 171.5622 | 59.9674 | 171.5
1.8926 | 97.4087 | 60.01 | 97.5 | 1.8986 | 115.7974 | 59.9735 | 116 | 1.8987 | 134.686 | 59.9491 | 134.5 | 1.8986 | 152.9441 | 59.996 | 153 | 1.899 | 171.5666 | 59.9674 | 171.5
1.9009 | 97.4078 | 60.01 | 97.5 | 1.9069 | 115.7904 | 59.9735 | 116 | 1.907 | 134.6802 | 59.9491 | 134.5 | 1.9069 | 152.951 | 59.996 | 153 | 1.9073 | 171.571 | 59.9674 | 171.5
1.9092 | 97.4069 | 60.01 | 97.5 | 1.9153 | 115.7834 | 59.9735 | 116 | 1.9153 | 134.6744 | 59.9491 | 134.5 | 1.9153 | 152.9578 | 59.996 | 153 | 1.9156 | 171.5755 | 59.9674 | 171.5
1.9175 | 97.406 | 60.01 | 97.5 | 1.9236 | 115.7764 | 59.9735 | 116 | 1.9237 | 134.6686 | 59.9491 | 134.5 | 1.9236 | 152.9646 | 59.996 | 153 | 1.9241 | 171.5799 | 59.9674 | 171.5
1.9259 | 97.4052 | 60.01 | 97.5 | 1.9319 | 115.7694 | 59.9746 | 116 | 1.9321 | 134.6628 | 59.9491 | 134.5 | 1.9319 | 152.9714 | 59.996 | 153 | 1.9324 | 171.5843 | 59.9674 | 171.5
1.9342 | 97.4043 | 60.01 | 97.5 | 1.9402 | 115.7624 | 59.9746 | 116 | 1.9404 | 134.657 | 59.9491 | 134.5 | 1.9402 | 152.9782 | 59.996 | 153 | 1.9407 | 171.5887 | 59.9674 | 171.5
1.9426 | 97.4034 | 60.01 | 97.5 | 1.9486 | 115.7554 | 59.9746 | 116 | 1.9487 | 134.6512 | 59.9491 | 134.5 | 1.9486 | 152.985 | 59.996 | 153 | 1.9491 | 171.5931 | 59.9674 | 171.5
1.9509 | 97.4025 | 60.01 | 97.5 | 1.957 | 115.7484 | 59.9746 | 116 | 1.9571 | 134.6454 | 59.9491 | 134.5 | 1.9569 | 152.9919 | 59.996 | 153 | 1.9574 | 171.5975 | 59.9674 | 171.5
1.9592 | 97.4016 | 60.01 | 97.5 | 1.9653 | 115.7413 | 59.9746 | 116 | 1.9654 | 134.6396 | 59.9491 | 134.5 | 1.9653 | 152.9987 | 59.996 | 153 | 1.9657 | 171.6019 | 59.9674 | 171.5
1.9676 | 97.4007 | 60.01 | 97.5 | 1.9736 | 115.7343 | 59.9746 | 116 | 1.9738 | 134.6338 | 59.9491 | 134.5 | 1.9736 | 153.0055 | 59.996 | 153 | 1.9741 | 171.6064 | 59.9674 | 171.5
1.9759 | 97.3998 | 60.01 | 97.5 | 1.9819 | 115.7273 | 59.9746 | 116 | 1.9821 | 134.628 | 59.9491 | 134.5 | 1.9819 | 153.0123 | 59.996 | 153 | 1.9824 | 171.6075 | 59.9674 | 171.5
1.9843 | 97.3989 | 60.01 | 97.5 | 1.9903 | 115.7203 | 59.9746 | 116 | 1.9904 | 134.6222 | 59.9491 | 134.5 | 1.9902 | 153.0191 | 59.996 | 153 | 1.9907 | 171.6038 | 59.9674 | 171.5
1.9926 | 97.398 | 60.01 | 97.5 | 1.9987 | 115.7244 | 59.9746 | 116 | 1.9988 | 134.6164 | 59.9491 | 134.5 | 1.9986 | 153.026 | 59.996 | 153 | 1.999 | 171.6 | 59.9674 | 171.5
2.0009 | 97.3971 | 60.01 | 97.5 | 2.007 | 115.7289 | 59.9746 | 116 | 2.0071 | 134.6106 | 59.9491 | 134.5 | 2.0069 | 153.0328 | 59.996 | 153 | 2.0074 | 171.5963 | 59.9674 | 171.5
2.0092 | 97.3963 | 60.01 | 97.5 | 2.0153 | 115.7335 | 59.9746 | 116 | 2.0154 | 134.6048 | 59.9491 | 134.5 | 2.0153 | 153.0396 | 59.996 | 153 | 2.0157 | 171.5926 | 59.9674 | 171.5
2.0176 | 97.3954 | 60.01 | 97.5 | 2.0236 | 115.7381 | 59.9746 | 116 | 2.0238 | 134.599 | 59.9491 | 134.5 | 2.0236 | 153.0464 | 59.996 | 153 | 2.024 | 171.5888 | 59.9674 | 171.5
2.0259 | 97.3945 | 60.01 | 97.5 | 2.032 | 115.7427 | 59.9746 | 116 | 2.0321 | 134.5932 | 59.9491 | 134.5 | 2.0319 | 153.0532 | 59.996 | 153 | 2.0325 | 171.5851 | 59.9674 | 171.5
2.0342 | 97.3936 | 60.01 | 97.5 | 2.0403 | 115.7472 | 59.9746 | 116 | 2.0405 | 134.5874 | 59.9491 | 134.5 | 2.0403 | 153.0601 | 59.996 | 153 | 2.0408 | 171.5814 | 59.9674 | 171.5
2.0425 | 97.3927 | 60.01 | 97.5 | 2.0486 | 115.7518 | 59.9746 | 116 | 2.0488 | 134.5816 | 59.9491 | 134.5 | 2.0486 | 153.0669 | 59.996 | 153 | 2.0491 | 171.5776 | 59.9674 | 171.5
2.0509 | 97.3918 | 60.0095 | 97.5 | 2.057 | 115.7564 | 59.9746 | 116 | 2.0571 | 134.5759 | 59.9491 | 134.5 | 2.0569 | 153.0737 | 59.996 | 153 | 2.0575 | 171.5739 | 59.9674 | 171.5
2.0592 | 97.3909 | 60.0095 | 97.5 | 2.0653 | 115.761 | 59.9746 | 116 | 2.0655 | 134.5701 | 59.9491 | 134.5 | 2.0652 | 153.0805 | 59.996 | 153 | 2.0658 | 171.5702 | 59.9674 | 171.5
2.0676 | 97.39 | 60.0095 | 97.5 | 2.0737 | 115.7656 | 59.9746 | 116 | 2.0739 | 134.5643 | 59.9507 | 134.5 | 2.0736 | 153.0873 | 59.9951 | 153 | 2.0741 | 171.5664 | 59.9674 | 171.5
2.0759 | 97.3891 | 60.0095 | 97.5 | 2.082 | 115.7701 | 59.9746 | 116 | 2.0822 | 134.5585 | 59.9507 | 134.5 | 2.0819 | 153.0941 | 59.9951 | 153 | 2.0825 | 171.5627 | 59.9674 | 171.5
2.0842 | 97.3882 | 60.0095 | 97.5 | 2.0903 | 115.7747 | 59.9746 | 116 | 2.0905 | 134.5527 | 59.9507 | 134.5 | 2.0903 | 153.101 | 59.9951 | 153 | 2.0908 | 171.5589 | 59.9674 | 171.5
2.0925 | 97.3874 | 60.0095 | 97.5 | 2.0987 | 115.7793 | 59.9746 | 116 | 2.0989 | 134.5469 | 59.9507 | 134.5 | 2.0986 | 153.1078 | 59.9951 | 153 | 2.0991 | 171.5552 | 59.9674 | 171.5
2.1009 | 97.3865 | 60.0095 | 97.5 | 2.107 | 115.7839 | 59.9746 | 116 | 2.1072 | 134.5411 | 59.9507 | 134.5 | 2.1069 | 153.1146 | 59.9951 | 153 | 2.1074 | 171.5515 | 59.9674 | 171.5
2.1092 | 97.3856 | 60.0095 | 97.5 | 2.1154 | 115.7884 | 59.9746 | 116 | 2.1155 | 134.5353 | 59.9507 | 134.5 | 2.1153 | 153.1214 | 59.9951 | 153 | 2.1158 | 171.5477 | 59.9674 | 171.5
2.1176 | 97.3847 | 60.0095 | 97.5 | 2.1237 | 115.793 | 59.9746 | 116 | 2.1239 | 134.5295 | 59.9507 | 134.5 | 2.1236 | 153.1255 | 59.9951 | 153 | 2.1241 | 171.544 | 59.9674 | 171.5
2.1259 | 97.3838 | 60.0095 | 97.5 | 2.132 | 115.7976 | 59.9757 | 116 | 2.1322 | 134.5237 | 59.9507 | 134.5 | 2.132 | 153.1266 | 59.9951 | 153 | 2.1324 | 171.5403 | 59.9674 | 171.5
2.1342 | 97.3829 | 60.0095 | 97.5 | 2.1404 | 115.8022 | 59.9757 | 116 | 2.1406 | 134.5179 | 59.9507 | 134.5 | 2.1403 | 153.1277 | 59.9951 | 153 | 2.1409 | 171.5365 | 59.9674 | 171.5
2.1425 | 97.382 | 60.0095 | 97.5 | 2.1487 | 115.8068 | 59.9757 | 116 | 2.1489 | 134.5121 | 59.9507 | 134.5 | 2.1486 | 153.1288 | 59.9951 | 153 | 2.1492 | 171.5328 | 59.9674 | 171.5
2.1509 | 97.3811 | 60.0095 | 97.5 | 2.157 | 115.8113 | 59.9757 | 116 | 2.1572 | 134.5063 | 59.9507 | 134.5 | 2.1569 | 153.1299 | 59.9951 | 153 | 2.1575 | 171.5291 | 59.9674 | 171.5
2.1592 | 97.3802 | 60.0095 | 97.5 | 2.1653 | 115.8159 | 59.9757 | 116 | 2.1656 | 134.5005 | 59.9507 | 134.5 | 2.1653 | 153.1311 | 59.9951 | 153 | 2.1659 | 171.5253 | 59.9674 | 171.5
2.1675 | 97.3793 | 60.0095 | 97.5 | 2.1737 | 115.8205 | 59.9757 | 116 | 2.1739 | 134.4947 | 59.9507 | 134.5 | 2.1736 | 153.1322 | 59.9951 | 153 | 2.1742 | 171.5216 | 59.9674 | 171.5
2.1758 | 97.3785 | 60.0095 | 97.5 | 2.1821 | 115.8251 | 59.9757 | 116 | 2.1823 | 134.4889 | 59.9507 | 134.5 | 2.1819 | 153.1333 | 59.9951 | 153 | 2.1825 | 171.5179 | 59.9674 | 171.5
2.1842 | 97.3776 | 60.0095 | 97.5 | 2.1904 | 115.8296 | 59.9757 | 116 | 2.1906 | 134.4831 | 59.9507 | 134.5 | 2.1902 | 153.1344 | 59.9951 | 153 | 2.1908 | 171.5141 | 59.9674 | 171.5
2.1925 | 97.3767 | 60.0095 | 97.5 | 2.1987 | 115.8342 | 59.9757 | 116 | 2.1989 | 134.4773 | 59.9507 | 134.5 | 2.1986 | 153.1355 | 59.9951 | 153 | 2.1992 | 171.5104 | 59.9674 | 171.5
2.2009 | 97.3758 | 60.0095 | 97.5 | 2.207 | 115.8388 | 59.9757 | 116 | 2.2073 | 134.4715 | 59.9507 | 134.5 | 2.207 | 153.1366 | 59.9951 | 153 | 2.2075 | 171.5067 | 59.9674 | 171.5
2.2092 | 97.3749 | 60.0095 | 97.5 | 2.2154 | 115.8434 | 59.9757 | 116 | 2.2156 | 134.4657 | 59.9507 | 134.5 | 2.2153 | 153.1377 | 59.9951 | 153 | 2.2158 | 171.5029 | 59.9674 | 171.5
2.2175 | 97.374 | 60.0095 | 97.5 | 2.2237 | 115.848 | 59.9757 | 116 | 2.2239 | 134.4599 | 59.9507 | 134.5 | 2.2236 | 153.1388 | 59.9951 | 153 | 2.2242 | 171.4992 | 59.9674 | 171.5
2.2258 | 97.3731 | 60.0095 | 97.5 | 2.2321 | 115.8525 | 59.9757 | 116 | 2.2323 | 134.4541 | 59.9507 | 134.5 | 2.2319 | 153.1399 | 59.9951 | 153 | 2.2325 | 171.4955 | 59.9674 | 171.5
2.2342 | 97.3722 | 60.0095 | 97.5 | 2.2404 | 115.8571 | 59.9757 | 116 | 2.2407 | 134.4484 | 59.9507 | 134.5 | 2.2403 | 153.141 | 59.9951 | 153 | 2.2408 | 171.4917 | 59.9674 | 171.5
2.2425 | 97.3713 | 60.0095 | 97.5 | 2.2487 | 115.8617 | 59.9757 | 116 | 2.249 | 134.4426 | 59.9507 | 134.5 | 2.2486 | 153.1421 | 59.9951 | 153 | 2.2493 | 171.488 | 59.9674 | 171.5
2.2509 | 97.3705 | 60.0092 | 97.5 | 2.2571 | 115.8663 | 59.9757 | 116 | 2.2573 | 134.4368 | 59.9507 | 134.5 | 2.257 | 153.1432 | 59.9951 | 153 | 2.2576 | 171.4842 | 59.9666 | 171.5
2.2592 | 97.3696 | 60.0092 | 97.5 | 2.2654 | 115.8708 | 59.9757 | 116 | 2.2657 | 134.431 | 59.9507 | 134.5 | 2.2653 | 153.1443 | 59.9951 | 153 | 2.2659 | 171.4805 | 59.9666 | 171.5
2.2675 | 97.3687 | 60.0092 | 97.5 | 2.2737 | 115.8754 | 59.9757 | 116 | 2.274 | 134.4252 | 59.9519 | 134.5 | 2.2736 | 153.1454 | 59.994 | 153 | 2.2743 | 171.4768 | 59.9666 | 171.5
2.2758 | 97.3678 | 60.0092 | 97.5 | 2.2821 | 115.88 | 59.9757 | 116 | 2.2823 | 134.4194 | 59.9519 | 134.5 | 2.2819 | 153.1465 | 59.994 | 153 | 2.2826 | 171.473 | 59.9666 | 171.5
2.2842 | 97.3669 | 60.0092 | 97.5 | 2.2904 | 115.8846 | 59.9757 | 116 | 2.2906 | 134.4136 | 59.9519 | 134.5 | 2.2903 | 153.1476 | 59.994 | 153 | 2.2909 | 171.4693 | 59.9666 | 171.5
2.2925 | 97.366 | 60.0092 | 97.5 | 2.2988 | 115.8892 | 59.9757 | 116 | 2.299 | 134.4078 | 59.9519 | 134.5 | 2.2986 | 153.1488 | 59.994 | 153 | 2.2992 | 171.4656 | 59.9666 | 171.5
2.3008 | 97.3651 | 60.0092 | 97.5 | 2.3071 | 115.8937 | 59.9757 | 116 | 2.3074 | 134.402 | 59.9519 | 134.5 | 2.3069 | 153.1499 | 59.994 | 153 | 2.3076 | 171.4618 | 59.9666 | 171.5
2.3091 | 97.3642 | 60.0092 | 97.5 | 2.3154 | 115.8983 | 59.9757 | 116 | 2.3157 | 134.3962 | 59.9519 | 134.5 | 2.3153 | 153.151 | 59.994 | 153 | 2.3159 | 171.4581 | 59.9666 | 171.5
2.3175 | 97.3633 | 60.0092 | 97.5 | 2.3238 | 115.9029 | 59.9757 | 116 | 2.324 | 134.3904 | 59.9519 | 134.5 | 2.3236 | 153.1521 | 59.994 | 153 | 2.3242 | 171.4544 | 59.9666 | 171.5
2.3259 | 97.3624 | 60.0092 | 97.5 | 2.3321 | 115.9075 | 59.9762 | 116 | 2.3324 | 134.3846 | 59.9519 | 134.5 | 2.332 | 153.1532 | 59.994 | 153 | 2.3326 | 171.4506 | 59.9666 | 171.5
2.3342 | 97.3616 | 60.0092 | 97.5 | 2.3405 | 115.912 | 59.9762 | 116 | 2.3407 | 134.3788 | 59.9519 | 134.5 | 2.3403 | 153.1543 | 59.994 | 153 | 2.3409 | 171.4469 | 59.9666 | 171.5
2.3425 | 97.3607 | 60.0092 | 97.5 | 2.3488 | 115.9166 | 59.9762 | 116 | 2.3491 | 134.373 | 59.9519 | 134.5 | 2.3486 | 153.1554 | 59.994 | 153 | 2.3492 | 171.4432 | 59.9666 | 171.5
2.3508 | 97.3598 | 60.0092 | 97.5 | 2.3571 | 115.9212 | 59.9762 | 116 | 2.3574 | 134.3672 | 59.9519 | 134.5 | 2.3569 | 153.1565 | 59.994 | 153 | 2.3577 | 171.4394 | 59.9666 | 171.5
2.3592 | 97.3589 | 60.0092 | 97.5 | 2.3654 | 115.9258 | 59.9762 | 116 | 2.3657 | 134.3618 | 59.9519 | 134.5 | 2.3653 | 153.1576 | 59.994 | 153 | 2.366 | 171.4357 | 59.9666 | 171.5
2.3675 | 97.358 | 60.0092 | 97.5 | 2.3738 | 115.9304 | 59.9762 | 116 | 2.3741 | 134.3602 | 59.9519 | 134.5 | 2.3736 | 153.1587 | 59.994 | 153 | 2.3743 | 171.4319 | 59.9666 | 171.5
2.3759 | 97.3571 | 60.0092 | 97.5 | 2.3821 | 115.9349 | 59.9762 | 116 | 2.3824 | 134.3586 | 59.9519 | 134.5 | 2.382 | 153.1598 | 59.994 | 153 | 2.3826 | 171.4282 | 59.9666 | 171.5
2.3842 | 97.3562 | 60.0092 | 97.5 | 2.3904 | 115.9395 | 59.9762 | 116 | 2.3907 | 134.3571 | 59.9519 | 134.5 | 2.3903 | 153.1609 | 59.994 | 153 | 2.391 | 171.4245 | 59.9666 | 171.5
2.3925 | 97.3553 | 60.0092 | 97.5 | 2.3988 | 115.9441 | 59.9762 | 116 | 2.3991 | 134.3555 | 59.9519 | 134.5 | 2.3986 | 153.162 | 59.994 | 153 | 2.3993 | 171.4207 | 59.9666 | 171.5
2.4008 | 97.3544 | 60.0092 | 97.5 | 2.4071 | 115.9487 | 59.9762 | 116 | 2.4075 | 134.3539 | 59.9519 | 134.5 | 2.407 | 153.1631 | 59.994 | 153 | 2.4076 | 171.417 | 59.9666 | 171.5
2.4092 | 97.3535 | 60.0092 | 97.5 | 2.4155 | 115.9532 | 59.9762 | 116 | 2.4158 | 134.3523 | 59.9519 | 134.5 | 2.4153 | 153.1642 | 59.994 | 153 | 2.416 | 171.4133 | 59.9666 | 171.5
2.4175 | 97.3527 | 60.0092 | 97.5 | 2.4238 | 115.9578 | 59.9762 | 116 | 2.4241 | 134.3507 | 59.9519 | 134.5 | 2.4236 | 153.1653 | 59.994 | 153 | 2.4243 | 171.4095 | 59.9666 | 171.5
2.4258 | 97.3518 | 60.0092 | 97.5 | 2.4321 | 115.9624 | 59.9762 | 116 | 2.4324 | 134.3491 | 59.9519 | 134.5 | 2.4319 | 153.1665 | 59.994 | 153 | 2.4326 | 171.4058 | 59.9666 | 171.5
2.4341 | 97.3509 | 60.0092 | 97.5 | 2.4405 | 115.967 | 59.9762 | 116 | 2.4408 | 134.3475 | 59.9519 | 134.5 | 2.4403 | 153.1676 | 59.994 | 153 | 2.441 | 171.4021 | 59.9666 | 171.5
2.4425 | 97.35 | 60.0092 | 97.5 | 2.4488 | 115.9715 | 59.9762 | 116 | 2.4492 | 134.3459 | 59.9519 | 134.5 | 2.4486 | 153.1687 | 59.994 | 153 | 2.4493 | 171.3983 | 59.9666 | 171.5
2.4508 | 97.3491 | 60.0106 | 97.5 | 2.4572 | 115.9761 | 59.9762 | 116 | 2.4575 | 134.3443 | 59.9519 | 134.5 | 2.457 | 153.1698 | 59.994 | 153 | 2.4576 | 171.3946 | 59.9661 | 171.5
2.4592 | 97.3555 | 60.0106 | 97.5 | 2.4655 | 115.9807 | 59.9762 | 116 | 2.4658 | 134.3427 | 59.9519 | 134.5 | 2.4653 | 153.1709 | 59.994 | 153 | 2.4661 | 171.3909 | 59.9661 | 171.5
2.4675 | 97.3628 | 60.0106 | 97.5 | 2.4738 | 115.9853 | 59.9762 | 116 | 2.4742 | 134.3411 | 59.9541 | 134.5 | 2.4736 | 153.172 | 59.9932 | 153 | 2.4744 | 171.3871 | 59.9661 | 171.5
2.4758 | 97.37 | 60.0106 | 97.5 | 2.4822 | 115.9899 | 59.9762 | 116 | 2.4825 | 134.3395 | 59.9541 | 134.5 | 2.482 | 153.1731 | 59.9932 | 153 | 2.4827 | 171.3863 | 59.9661 | 171.5
2.4841 | 97.3773 | 60.0106 | 97.5 | 2.4905 | 115.9944 | 59.9762 | 116 | 2.4908 | 134.3379 | 59.9541 | 134.5 | 2.4903 | 153.1742 | 59.9932 | 153 | 2.491 | 171.3893 | 59.9661 | 171.5
2.4925 | 97.3846 | 60.0106 | 97.5 | 2.4988 | 115.999 | 59.9762 | 116 | 2.4992 | 134.3363 | 59.9541 | 134.5 | 2.4987 | 153.1753 | 59.9932 | 153 | 2.4994 | 171.3923 | 59.9661 | 171.5
2.5008 | 97.3919 | 60.0106 | 97.5 | 2.5071 | 116.0036 | 59.9762 | 116 | 2.5075 | 134.3347 | 59.9541 | 134.5 | 2.507 | 153.1764 | 59.9932 | 153 | 2.5077 | 171.3953 | 59.9661 | 171.5
2.5092 | 97.3992 | 60.0106 | 97.5 | 2.5155 | 116.0082 | 59.9762 | 116 | 2.5159 | 134.3331 | 59.9541 | 134.5 | 2.5153 | 153.1775 | 59.9932 | 153 | 2.516 | 171.3984 | 59.9661 | 171.5
2.5175 | 97.4065 | 60.0106 | 97.5 | 2.5239 | 116.0127 | 59.9762 | 116 | 2.5242 | 134.3315 | 59.9541 | 134.5 | 2.5236 | 153.1786 | 59.9932 | 153 | 2.5244 | 171.4014 | 59.9661 | 171.5
2.5258 | 97.4138 | 60.0106 | 97.5 | 2.5322 | 116.0173 | 59.9748 | 116 | 2.5325 | 134.3299 | 59.9541 | 134.5 | 2.532 | 153.1797 | 59.9932 | 153 | 2.5327 | 171.4044 | 59.9661 | 171.5
2.5341 | 97.4211 | 60.0106 | 97.5 | 2.5405 | 116.0219 | 59.9748 | 116 | 2.5409 | 134.3283 | 59.9541 | 134.5 | 2.5403 | 153.1808 | 59.9932 | 153 | 2.541 | 171.4074 | 59.9661 | 171.5
2.5425 | 97.4283 | 60.0106 | 97.5 | 2.5488 | 116.0244 | 59.9748 | 116 | 2.5492 | 134.3267 | 59.9541 | 134.5 | 2.5486 | 153.1819 | 59.9932 | 153 | 2.5494 | 171.4104 | 59.9661 | 171.5
2.5508 | 97.4356 | 60.0106 | 97.5 | 2.5572 | 116.0269 | 59.9748 | 116 | 2.5576 | 134.3251 | 59.9541 | 134.5 | 2.5569 | 153.183 | 59.9932 | 153 | 2.5577 | 171.4134 | 59.9661 | 171.5
2.5591 | 97.4429 | 60.0106 | 97.5 | 2.5656 | 116.0294 | 59.9748 | 116 | 2.5659 | 134.3235 | 59.9541 | 134.5 | 2.5653 | 153.1842 | 59.9932 | 153 | 2.566 | 171.4164 | 59.9661 | 171.5
2.5674 | 97.4502 | 60.0106 | 97.5 | 2.5739 | 116.0318 | 59.9748 | 116 | 2.5742 | 134.3219 | 59.9541 | 134.5 | 2.5737 | 153.1853 | 59.9932 | 153 | 2.5745 | 171.4195 | 59.9661 | 171.5
2.5758 | 97.4575 | 60.0106 | 97.5 | 2.5822 | 116.0343 | 59.9748 | 116 | 2.5826 | 134.3203 | 59.9541 | 134.5 | 2.582 | 153.1864 | 59.9932 | 153 | 2.5828 | 171.4225 | 59.9661 | 171.5
2.5841 | 97.4648 | 60.0106 | 97.5 | 2.5905 | 116.0368 | 59.9748 | 116 | 2.5909 | 134.3187 | 59.9541 | 134.5 | 2.5903 | 153.1875 | 59.9932 | 153 | 2.5911 | 171.4255 | 59.9661 | 171.5
2.5925 | 97.4721 | 60.0106 | 97.5 | 2.5989 | 116.0392 | 59.9748 | 116 | 2.5992 | 134.3171 | 59.9541 | 134.5 | 2.5986 | 153.1886 | 59.9932 | 153 | 2.5994 | 171.4285 | 59.9661 | 171.5
2.6008 | 97.4793 | 60.0106 | 97.5 | 2.6072 | 116.0417 | 59.9748 | 116 | 2.6076 | 134.3155 | 59.9541 | 134.5 | 2.607 | 153.1897 | 59.9932 | 153 | 2.6078 | 171.4315 | 59.9661 | 171.5
2.6091 | 97.4866 | 60.0106 | 97.5 | 2.6155 | 116.0442 | 59.9748 | 116 | 2.6159 | 134.3139 | 59.9541 | 134.5 | 2.6153 | 153.1908 | 59.9932 | 153 | 2.6161 | 171.4345 | 59.9661 | 171.5
2.6174 | 97.4939 | 60.0106 | 97.5 | 2.6239 | 116.0467 | 59.9748 | 116 | 2.6243 | 134.3123 | 59.9541 | 134.5 | 2.6237 | 153.1919 | 59.9932 | 153 | 2.6244 | 171.4375 | 59.9661 | 171.5
2.6258 | 97.5012 | 60.0106 | 97.5 | 2.6322 | 116.0491 | 59.9748 | 116 | 2.6326 | 134.3107 | 59.9541 | 134.5 | 2.632 | 153.193 | 59.9932 | 153 | 2.6328 | 171.4406 | 59.9661 | 171.5
2.6341 | 97.5085 | 60.0106 | 97.5 | 2.6406 | 116.0516 | 59.9748 | 116 | 2.6409 | 134.3091 | 59.9541 | 134.5 | 2.6403 | 153.1941 | 59.9932 | 153 | 2.6411 | 171.4436 | 59.9661 | 171.5
2.6425 | 97.5158 | 60.0106 | 97.5 | 2.6489 | 116.0541 | 59.9748 | 116 | 2.6493 | 134.3075 | 59.9541 | 134.5 | 2.6487 | 153.1952 | 59.9932 | 153 | 2.6494 | 171.4466 | 59.9661 | 171.5
2.6508 | 97.5231 | 60.0117 | 97.5 | 2.6572 | 116.0565 | 59.9748 | 116 | 2.6577 | 134.3059 | 59.9541 | 134.5 | 2.657 | 153.1963 | 59.9932 | 153 | 2.6578 | 171.4496 | 59.9651 | 171.5
2.6591 | 97.5304 | 60.0117 | 97.5 | 2.6656 | 116.059 | 59.9748 | 116 | 2.666 | 134.3043 | 59.9541 | 134.5 | 2.6653 | 153.1974 | 59.9932 | 153 | 2.6661 | 171.4526 | 59.9651 | 171.5
2.6674 | 97.5376 | 60.0117 | 97.5 | 2.6739 | 116.0615 | 59.9748 | 116 | 2.6743 | 134.3027 | 59.9564 | 134.5 | 2.6736 | 153.195 | 59.9911 | 153 | 2.6744 | 171.4556 | 59.9651 | 171.5
2.6758 | 97.5449 | 60.0117 | 97.5 | 2.6823 | 116.0639 | 59.9748 | 116 | 2.6827 | 134.3011 | 59.9564 | 134.5 | 2.682 | 153.1888 | 59.9911 | 153 | 2.6827 | 171.4586 | 59.9651 | 171.5
2.6841 | 97.5522 | 60.0117 | 97.5 | 2.6906 | 116.0664 | 59.9748 | 116 | 2.691 | 134.2995 | 59.9564 | 134.5 | 2.6903 | 153.1826 | 59.9911 | 153 | 2.6912 | 171.4617 | 59.9651 | 171.5
2.6924 | 97.5595 | 60.0117 | 97.5 | 2.6989 | 116.0689 | 59.9748 | 116 | 2.6993 | 134.298 | 59.9564 | 134.5 | 2.6987 | 153.1763 | 59.9911 | 153 | 2.6995 | 171.4647 | 59.9651 | 171.5
2.7007 | 97.5668 | 60.0117 | 97.5 | 2.7073 | 116.0714 | 59.9748 | 116 | 2.7076 | 134.2964 | 59.9564 | 134.5 | 2.707 | 153.1701 | 59.9911 | 153 | 2.7078 | 171.4677 | 59.9651 | 171.5
2.7091 | 97.5741 | 60.0117 | 97.5 | 2.7156 | 116.0738 | 59.9748 | 116 | 2.716 | 134.2948 | 59.9564 | 134.5 | 2.7153 | 153.1639 | 59.9911 | 153 | 2.7162 | 171.4707 | 59.9651 | 171.5
2.7174 | 97.5814 | 60.0117 | 97.5 | 2.7239 | 116.0763 | 59.9748 | 116 | 2.7244 | 134.2932 | 59.9564 | 134.5 | 2.7237 | 153.1577 | 59.9911 | 153 | 2.7245 | 171.4737 | 59.9651 | 171.5
2.7258 | 97.5886 | 60.0117 | 97.5 | 2.7322 | 116.0788 | 59.9731 | 116 | 2.7327 | 134.2916 | 59.9564 | 134.5 | 2.732 | 153.1515 | 59.9911 | 153 | 2.7328 | 171.4767 | 59.9651 | 171.5
2.7341 | 97.5959 | 60.0117 | 97.5 | 2.7406 | 116.0812 | 59.9731 | 116 | 2.741 | 134.29 | 59.9564 | 134.5 | 2.7404 | 153.1452 | 59.9911 | 153 | 2.7412 | 171.4798 | 59.9651 | 171.5
2.7424 | 97.6032 | 60.0117 | 97.5 | 2.749 | 116.0837 | 59.9731 | 116 | 2.7494 | 134.2884 | 59.9564 | 134.5 | 2.7487 | 153.139 | 59.9911 | 153 | 2.7495 | 171.4828 | 59.9651 | 171.5
2.7508 | 97.6105 | 60.0117 | 97.5 | 2.7573 | 116.0862 | 59.9731 | 116 | 2.7577 | 134.2868 | 59.9564 | 134.5 | 2.757 | 153.1328 | 59.9911 | 153 | 2.7578 | 171.4858 | 59.9651 | 171.5
2.7591 | 97.6178 | 60.0117 | 97.5 | 2.7656 | 116.0887 | 59.9731 | 116 | 2.7661 | 134.2852 | 59.9564 | 134.5 | 2.7653 | 153.1266 | 59.9911 | 153 | 2.7662 | 171.4888 | 59.9651 | 171.5
2.7675 | 97.6251 | 60.0117 | 97.5 | 2.7739 | 116.0911 | 59.9731 | 116 | 2.7744 | 134.2836 | 59.9564 | 134.5 | 2.7737 | 153.1203 | 59.9911 | 153 | 2.7745 | 171.4918 | 59.9651 | 171.5
2.7758 | 97.6324 | 60.0117 | 97.5 | 2.7823 | 116.0936 | 59.9731 | 116 | 2.7827 | 134.282 | 59.9564 | 134.5 | 2.782 | 153.1141 | 59.9911 | 153 | 2.7828 | 171.4948 | 59.9651 | 171.5
2.7841 | 97.6397 | 60.0117 | 97.5 | 2.7906 | 116.0961 | 59.9731 | 116 | 2.7911 | 134.2804 | 59.9564 | 134.5 | 2.7903 | 153.1079 | 59.9911 | 153 | 2.7911 | 171.4978 | 59.9651 | 171.5
2.7924 | 97.6469 | 60.0117 | 97.5 | 2.799 | 116.0985 | 59.9731 | 116 | 2.7994 | 134.2788 | 59.9564 | 134.5 | 2.7986 | 153.1017 | 59.9911 | 153 | 2.7996 | 171.5009 | 59.9651 | 171.5
2.8008 | 97.6542 | 60.0117 | 97.5 | 2.8073 | 116.101 | 59.9731 | 116 | 2.8077 | 134.2772 | 59.9564 | 134.5 | 2.807 | 153.0955 | 59.9911 | 153 | 2.8079 | 171.5039 | 59.9651 | 171.5
2.8091 | 97.6615 | 60.0117 | 97.5 | 2.8156 | 116.1035 | 59.9731 | 116 | 2.8161 | 134.2756 | 59.9564 | 134.5 | 2.8154 | 153.0892 | 59.9911 | 153 | 2.8162 | 171.5069 | 59.9651 | 171.5
2.8174 | 97.6688 | 60.0117 | 97.5 | 2.824 | 116.1059 | 59.9731 | 116 | 2.8244 | 134.274 | 59.9564 | 134.5 | 2.8237 | 153.083 | 59.9911 | 153 | 2.8246 | 171.5099 | 59.9651 | 171.5
2.8257 | 97.6761 | 60.0117 | 97.5 | 2.8323 | 116.1084 | 59.9731 | 116 | 2.8328 | 134.2724 | 59.9564 | 134.5 | 2.832 | 153.0768 | 59.9911 | 153 | 2.8329 | 171.5129 | 59.9651 | 171.5
2.8341 | 97.6834 | 60.0117 | 97.5 | 2.8406 | 116.1109 | 59.9731 | 116 | 2.8411 | 134.2708 | 59.9564 | 134.5 | 2.8403 | 153.0706 | 59.9911 | 153 | 2.8412 | 171.5159 | 59.9651 | 171.5
2.8424 | 97.6907 | 60.0117 | 97.5 | 2.849 | 116.1134 | 59.9731 | 116 | 2.8494 | 134.2692 | 59.9564 | 134.5 | 2.8487 | 153.0644 | 59.9911 | 153 | 2.8496 | 171.5189 | 59.9651 | 171.5
2.8508 | 97.6979 | 60.0117 | 97.5 | 2.8573 | 116.1158 | 59.9731 | 116 | 2.8578 | 134.2676 | 59.9564 | 134.5 | 2.857 | 153.0581 | 59.9911 | 153 | 2.8579 | 171.522 | 59.964 | 171.5
2.8591 | 97.7052 | 60.0117 | 97.5 | 2.8657 | 116.1183 | 59.9731 | 116 | 2.8661 | 134.266 | 59.9564 | 134.5 | 2.8654 | 153.0519 | 59.9911 | 153 | 2.8662 | 171.525 | 59.964 | 171.5
2.8674 | 97.7125 | 60.0117 | 97.5 | 2.874 | 116.1208 | 59.9731 | 116 | 2.8745 | 134.2644 | 59.9578 | 134.5 | 2.8737 | 153.0457 | 59.991 | 153 | 2.8746 | 171.528 | 59.964 | 171.5
2.8757 | 97.7198 | 60.0117 | 97.5 | 2.8823 | 116.1232 | 59.9731 | 116 | 2.8828 | 134.2628 | 59.9578 | 134.5 | 2.882 | 153.0395 | 59.991 | 153 | 2.8829 | 171.531 | 59.964 | 171.5
2.8841 | 97.7271 | 60.0117 | 97.5 | 2.8907 | 116.1257 | 59.9731 | 116 | 2.8911 | 134.2612 | 59.9578 | 134.5 | 2.8904 | 153.0332 | 59.991 | 153 | 2.8912 | 171.534 | 59.964 | 171.5
2.8924 | 97.7344 | 60.0117 | 97.5 | 2.899 | 116.1282 | 59.9731 | 116 | 2.8995 | 134.2596 | 59.9578 | 134.5 | 2.8987 | 153.027 | 59.991 | 153 | 2.8995 | 171.537 | 59.964 | 171.5
2.9008 | 97.7417 | 60.0117 | 97.5 | 2.9073 | 116.1307 | 59.9731 | 116 | 2.9078 | 134.258 | 59.9578 | 134.5 | 2.907 | 153.0208 | 59.991 | 153 | 2.908 | 171.54 | 59.964 | 171.5
2.9091 | 97.7489 | 60.0117 | 97.5 | 2.9156 | 116.1331 | 59.9731 | 116 | 2.9161 | 134.2564 | 59.9578 | 134.5 | 2.9153 | 153.0146 | 59.991 | 153 | 2.9163 | 171.5431 | 59.964 | 171.5
2.9174 | 97.7562 | 60.0117 | 97.5 | 2.924 | 116.1356 | 59.9731 | 116 | 2.9245 | 134.2548 | 59.9578 | 134.5 | 2.9237 | 153.0084 | 59.991 | 153 | 2.9246 | 171.5461 | 59.964 | 171.5
2.9257 | 97.7635 | 60.0117 | 97.5 | 2.9324 | 116.1381 | 59.9711 | 116 | 2.9329 | 134.2532 | 59.9578 | 134.5 | 2.932 | 153.0022 | 59.991 | 153 | 2.933 | 171.5491 | 59.964 | 171.5
2.9341 | 97.7708 | 60.0117 | 97.5 | 2.9407 | 116.1405 | 59.9711 | 116 | 2.9412 | 134.2516 | 59.9578 | 134.5 | 2.9404 | 152.9959 | 59.991 | 153 | 2.9413 | 171.5521 | 59.964 | 171.5
2.9424 | 97.7781 | 60.0117 | 97.5 | 2.949 | 116.143 | 59.9711 | 116 | 2.9495 | 134.25 | 59.9578 | 134.5 | 2.9487 | 152.9897 | 59.991 | 153 | 2.9496 | 171.5551 | 59.964 | 171.5
2.9507 | 97.7854 | 60.0117 | 97.5 | 2.9573 | 116.1455 | 59.9711 | 116 | 2.9578 | 134.2497 | 59.9578 | 134.5 | 2.957 | 152.9835 | 59.991 | 153 | 2.958 | 171.5581 | 59.964 | 171.5
2.959 | 97.7927 | 60.0117 | 97.5 | 2.9657 | 116.148 | 59.9711 | 116 | 2.9662 | 134.2517 | 59.9578 | 134.5 | 2.9654 | 152.9773 | 59.991 | 153 | 2.9663 | 171.5611 | 59.964 | 171.5
2.9674 | 97.8 | 60.0117 | 97.5 | 2.9741 | 116.1504 | 59.9711 | 116 | 2.9745 | 134.2537 | 59.9578 | 134.5 | 2.9737 | 152.971 | 59.991 | 153 | 2.9746 | 171.5642 | 59.964 | 171.5
2.9757 | 97.8072 | 60.0117 | 97.5 | 2.9824 | 116.1529 | 59.9711 | 116 | 2.9828 | 134.2556 | 59.9578 | 134.5 | 2.9821 | 152.9648 | 59.991 | 153 | 2.983 | 171.5672 | 59.964 | 171.5
2.9841 | 97.8145 | 60.0117 | 97.5 | 2.9907 | 116.1554 | 59.9711 | 116 | 2.9912 | 134.2576 | 59.9578 | 134.5 | 2.9904 | 152.9586 | 59.991 | 153 | 2.9913 | 171.5702 | 59.964 | 171.5
2.9924 | 97.8218 | 60.0117 | 97.5 | 2.999 | 116.1578 | 59.9711 | 116 | 2.9996 | 134.2596 | 59.9578 | 134.5 | 2.9987 | 152.9524 | 59.991 | 153 | 2.9996 | 171.5727 | 59.964 | 171.5
3.0007 | 97.8291 | 60.0117 | 97.5 | 3.0074 | 116.1603 | 59.9711 | 116 | 3.0079 | 134.2616 | 59.9578 | 134.5 | 3.007 | 152.9462 | 59.991 | 153 | 3.0079 | 171.5679 | 59.964 | 171.5
3.009 | 97.8235 | 60.0117 | 97.5 | 3.0157 | 116.1628 | 59.9711 | 116 | 3.0162 | 134.2636 | 59.9578 | 134.5 | 3.0154 | 152.9399 | 59.991 | 153 | 3.0164 | 171.5631 | 59.964 | 171.5
3.0174 | 97.8161 | 60.0117 | 97.5 | 3.024 | 116.1653 | 59.9711 | 116 | 3.0245 | 134.2655 | 59.9578 | 134.5 | 3.0237 | 152.9337 | 59.991 | 153 | 3.0247 | 171.5583 | 59.964 | 171.5
3.0257 | 97.8087 | 60.0117 | 97.5 | 3.0324 | 116.1677 | 59.9711 | 116 | 3.0329 | 134.2675 | 59.9578 | 134.5 | 3.032 | 152.9275 | 59.991 | 153 | 3.033 | 171.5535 | 59.964 | 171.5
3.0341 | 97.8013 | 60.0117 | 97.5 | 3.0407 | 116.1702 | 59.9711 | 116 | 3.0413 | 134.2695 | 59.9578 | 134.5 | 3.0404 | 152.9213 | 59.991 | 153 | 3.0414 | 171.5487 | 59.964 | 171.5
3.0424 | 97.7939 | 60.0117 | 97.5 | 3.0491 | 116.1727 | 59.9711 | 116 | 3.0496 | 134.2715 | 59.9578 | 134.5 | 3.0487 | 152.9151 | 59.991 | 153 | 3.0497 | 171.5439 | 59.964 | 171.5
3.0507 | 97.7865 | 60.0106 | 97.5 | 3.0574 | 116.1751 | 59.9711 | 116 | 3.0579 | 134.2735 | 59.9578 | 134.5 | 3.0571 | 152.9088 | 59.991 | 153 | 3.058 | 171.5391 | 59.9637 | 171.5
3.059 | 97.7791 | 60.0106 | 97.5 | 3.0657 | 116.1776 | 59.9711 | 116 | 3.0663 | 134.2754 | 59.9578 | 134.5 | 3.0654 | 152.9026 | 59.991 | 153 | 3.0664 | 171.5343 | 59.9637 | 171.5
3.0674 | 97.7717 | 60.0106 | 97.5 | 3.0741 | 116.1801 | 59.9711 | 116 | 3.0746 | 134.2774 | 59.9601 | 134.5 | 3.0737 | 152.8964 | 59.9902 | 153 | 3.0747 | 171.5296 | 59.9637 | 171.5
3.0757 | 97.7642 | 60.0106 | 97.5 | 3.0824 | 116.1825 | 59.9711 | 116 | 3.0829 | 134.2794 | 59.9601 | 134.5 | 3.082 | 152.8902 | 59.9902 | 153 | 3.083 | 171.5248 | 59.9637 | 171.5
3.084 | 97.7568 | 60.0106 | 97.5 | 3.0908 | 116.185 | 59.9711 | 116 | 3.0912 | 134.2814 | 59.9601 | 134.5 | 3.0904 | 152.8839 | 59.9902 | 153 | 3.0914 | 171.52 | 59.9637 | 171.5
3.0923 | 97.7494 | 60.0106 | 97.5 | 3.0991 | 116.1782 | 59.9711 | 116 | 3.0996 | 134.2834 | 59.9601 | 134.5 | 3.0987 | 152.8777 | 59.9902 | 153 | 3.0997 | 171.5152 | 59.9637 | 171.5
3.1007 | 97.742 | 60.0106 | 97.5 | 3.1074 | 116.1715 | 59.9711 | 116 | 3.108 | 134.2853 | 59.9601 | 134.5 | 3.1071 | 152.8715 | 59.9902 | 153 | 3.108 | 171.5104 | 59.9637 | 171.5
3.109 | 97.7346 | 60.0106 | 97.5 | 3.1158 | 116.1648 | 59.9711 | 116 | 3.1163 | 134.2873 | 59.9601 | 134.5 | 3.1154 | 152.8653 | 59.9902 | 153 | 3.1163 | 171.5056 | 59.9637 | 171.5
3.1174 | 97.7272 | 60.0106 | 97.5 | 3.1241 | 116.1581 | 59.9711 | 116 | 3.1246 | 134.2893 | 59.9601 | 134.5 | 3.1237 | 152.8591 | 59.9902 | 153 | 3.1248 | 171.5008 | 59.9637 | 171.5
3.1257 | 97.7198 | 60.0106 | 97.5 | 3.1324 | 116.1514 | 59.9689 | 116 | 3.133 | 134.2913 | 59.9601 | 134.5 | 3.1321 | 152.8528 | 59.9902 | 153 | 3.1331 | 171.496 | 59.9637 | 171.5
3.134 | 97.7124 | 60.0106 | 97.5 | 3.1408 | 116.1447 | 59.9689 | 116 | 3.1413 | 134.2933 | 59.9601 | 134.5 | 3.1404 | 152.8466 | 59.9902 | 153 | 3.1414 | 171.4912 | 59.9637 | 171.5
3.1423 | 97.705 | 60.0106 | 97.5 | 3.1491 | 116.138 | 59.9689 | 116 | 3.1497 | 134.2952 | 59.9601 | 134.5 | 3.1487 | 152.8404 | 59.9902 | 153 | 3.1498 | 171.4865 | 59.9637 | 171.5
3.1507 | 97.6976 | 60.0106 | 97.5 | 3.1575 | 116.1313 | 59.9689 | 116 | 3.158 | 134.2972 | 59.9601 | 134.5 | 3.157 | 152.8342 | 59.9902 | 153 | 3.1581 | 171.4817 | 59.9637 | 171.5
3.159 | 97.6902 | 60.0106 | 97.5 | 3.1658 | 116.1246 | 59.9689 | 116 | 3.1663 | 134.2992 | 59.9601 | 134.5 | 3.1654 | 152.828 | 59.9902 | 153 | 3.1664 | 171.4769 | 59.9637 | 171.5
3.1674 | 97.6828 | 60.0106 | 97.5 | 3.1741 | 116.1179 | 59.9689 | 116 | 3.1747 | 134.3012 | 59.9601 | 134.5 | 3.1737 | 152.8217 | 59.9902 | 153 | 3.1748 | 171.4721 | 59.9637 | 171.5
3.1757 | 97.6754 | 60.0106 | 97.5 | 3.1825 | 116.1112 | 59.9689 | 116 | 3.183 | 134.3032 | 59.9601 | 134.5 | 3.1821 | 152.8155 | 59.9902 | 153 | 3.1831 | 171.4673 | 59.9637 | 171.5
3.184 | 97.6679 | 60.0106 | 97.5 | 3.1908 | 116.1045 | 59.9689 | 116 | 3.1913 | 134.3051 | 59.9601 | 134.5 | 3.1904 | 152.8093 | 59.9902 | 153 | 3.1914 | 171.4625 | 59.9637 | 171.5
3.1923 | 97.6605 | 60.0106 | 97.5 | 3.1992 | 116.0978 | 59.9689 | 116 | 3.1997 | 134.3071 | 59.9601 | 134.5 | 3.1987 | 152.8031 | 59.9902 | 153 | 3.1998 | 171.4577 | 59.9637 | 171.5
3.2007 | 97.6531 | 60.0106 | 97.5 | 3.2075 | 116.0911 | 59.9689 | 116 | 3.208 | 134.3091 | 59.9601 | 134.5 | 3.2071 | 152.7968 | 59.9902 | 153 | 3.2081 | 171.4529 | 59.9637 | 171.5
3.209 | 97.6457 | 60.0106 | 97.5 | 3.2158 | 116.0844 | 59.9689 | 116 | 3.2164 | 134.3111 | 59.9601 | 134.5 | 3.2154 | 152.7906 | 59.9902 | 153 | 3.2164 | 171.4481 | 59.9637 | 171.5
3.2173 | 97.6383 | 60.0106 | 97.5 | 3.2242 | 116.0777 | 59.9689 | 116 | 3.2247 | 134.3131 | 59.9601 | 134.5 | 3.2238 | 152.7844 | 59.9902 | 153 | 3.2247 | 171.4433 | 59.9637 | 171.5
3.2256 | 97.6309 | 60.0106 | 97.5 | 3.2325 | 116.071 | 59.9689 | 116 | 3.233 | 134.315 | 59.9601 | 134.5 | 3.2321 | 152.7815 | 59.9902 | 153 | 3.2332 | 171.4385 | 59.9637 | 171.5
3.234 | 97.6235 | 60.0106 | 97.5 | 3.2408 | 116.0643 | 59.9689 | 116 | 3.2414 | 134.317 | 59.9601 | 134.5 | 3.2404 | 152.7867 | 59.9902 | 153 | 3.2415 | 171.4337 | 59.9637 | 171.5
3.2423 | 97.6161 | 60.0106 | 97.5 | 3.2491 | 116.0576 | 59.9689 | 116 | 3.2497 | 134.319 | 59.9601 | 134.5 | 3.2487 | 152.7918 | 59.9902 | 153 | 3.2498 | 171.429 | 59.9637 | 171.5
3.2507 | 97.6087 | 60.0095 | 97.5 | 3.2575 | 116.0509 | 59.9689 | 116 | 3.2581 | 134.321 | 59.9601 | 134.5 | 3.2571 | 152.797 | 59.9902 | 153 | 3.2582 | 171.4242 | 59.9628 | 171.5
3.259 | 97.6013 | 60.0095 | 97.5 | 3.2659 | 116.0442 | 59.9689 | 116 | 3.2664 | 134.323 | 59.9601 | 134.5 | 3.2654 | 152.8021 | 59.9902 | 153 | 3.2665 | 171.4194 | 59.9628 | 171.5
3.2673 | 97.5939 | 60.0095 | 97.5 | 3.2742 | 116.0375 | 59.9689 | 116 | 3.2747 | 134.325 | 59.9614 | 134.5 | 3.2737 | 152.8073 | 59.9902 | 153 | 3.2748 | 171.4146 | 59.9628 | 171.5
3.2757 | 97.5865 | 60.0095 | 97.5 | 3.2825 | 116.0308 | 59.9689 | 116 | 3.2831 | 134.3269 | 59.9614 | 134.5 | 3.2821 | 152.8124 | 59.9902 | 153 | 3.2832 | 171.4098 | 59.9628 | 171.5
3.284 | 97.579 | 60.0095 | 97.5 | 3.2909 | 116.0241 | 59.9689 | 116 | 3.2914 | 134.3289 | 59.9614 | 134.5 | 3.2904 | 152.8176 | 59.9902 | 153 | 3.2915 | 171.405 | 59.9628 | 171.5
3.2924 | 97.5716 | 60.0095 | 97.5 | 3.2992 | 116.0174 | 59.9689 | 116 | 3.2997 | 134.3309 | 59.9614 | 134.5 | 3.2988 | 152.8227 | 59.9902 | 153 | 3.2998 | 171.4002 | 59.9628 | 171.5
3.3007 | 97.5642 | 60.0095 | 97.5 | 3.3076 | 116.0107 | 59.9689 | 116 | 3.3081 | 134.3329 | 59.9614 | 134.5 | 3.3071 | 152.8279 | 59.9902 | 153 | 3.3082 | 171.3954 | 59.9628 | 171.5
3.309 | 97.5568 | 60.0095 | 97.5 | 3.3159 | 116.004 | 59.9689 | 116 | 3.3164 | 134.3349 | 59.9614 | 134.5 | 3.3154 | 152.833 | 59.9902 | 153 | 3.3165 | 171.3906 | 59.9628 | 171.5
3.3173 | 97.5494 | 60.0095 | 97.5 | 3.3242 | 115.9973 | 59.9689 | 116 | 3.3248 | 134.3368 | 59.9614 | 134.5 | 3.3237 | 152.8382 | 59.9902 | 153 | 3.3248 | 171.3858 | 59.9628 | 171.5
3.3257 | 97.542 | 60.0095 | 97.5 | 3.3326 | 115.9906 | 59.9661 | 116 | 3.3331 | 134.3388 | 59.9614 | 134.5 | 3.3321 | 152.8433 | 59.9902 | 153 | 3.3331 | 171.3811 | 59.9628 | 171.5
3.334 | 97.5346 | 60.0095 | 97.5 | 3.3409 | 115.9839 | 59.9661 | 116 | 3.3414 | 134.3408 | 59.9614 | 134.5 | 3.3405 | 152.8485 | 59.9902 | 153 | 3.3416 | 171.3763 | 59.9628 | 171.5
3.3423 | 97.5272 | 60.0095 | 97.5 | 3.3492 | 115.9772 | 59.9661 | 116 | 3.3498 | 134.3428 | 59.9614 | 134.5 | 3.3488 | 152.8536 | 59.9902 | 153 | 3.3499 | 171.3715 | 59.9628 | 171.5
3.3506 | 97.5198 | 60.0095 | 97.5 | 3.3575 | 115.9705 | 59.9661 | 116 | 3.3581 | 134.3448 | 59.9614 | 134.5 | 3.3571 | 152.8588 | 59.9902 | 153 | 3.3582 | 171.3667 | 59.9628 | 171.5
3.359 | 97.5124 | 60.0095 | 97.5 | 3.3659 | 115.9638 | 59.9661 | 116 | 3.3665 | 134.3467 | 59.9614 | 134.5 | 3.3654 | 152.8639 | 59.9902 | 153 | 3.3666 | 171.3619 | 59.9628 | 171.5
3.3673 | 97.505 | 60.0095 | 97.5 | 3.3743 | 115.9571 | 59.9661 | 116 | 3.3748 | 134.3487 | 59.9614 | 134.5 | 3.3738 | 152.8691 | 59.9902 | 153 | 3.3749 | 171.3571 | 59.9628 | 171.5
3.3757 | 97.4976 | 60.0095 | 97.5 | 3.3826 | 115.9504 | 59.9661 | 116 | 3.3831 | 134.3507 | 59.9614 | 134.5 | 3.3821 | 152.8743 | 59.9902 | 153 | 3.3832 | 171.3523 | 59.9628 | 171.5
3.384 | 97.4902 | 60.0095 | 97.5 | 3.3909 | 115.9437 | 59.9661 | 116 | 3.3915 | 134.3527 | 59.9614 | 134.5 | 3.3904 | 152.8794 | 59.9902 | 153 | 3.3916 | 171.3475 | 59.9628 | 171.5
3.3923 | 97.4827 | 60.0095 | 97.5 | 3.3992 | 115.937 | 59.9661 | 116 | 3.3998 | 134.3547 | 59.9614 | 134.5 | 3.3987 | 152.8846 | 59.9902 | 153 | 3.3999 | 171.3427 | 59.9628 | 171.5
3.4006 | 97.4753 | 60.0095 | 97.5 | 3.4076 | 115.9303 | 59.9661 | 116 | 3.4081 | 134.3566 | 59.9614 | 134.5 | 3.4071 | 152.8897 | 59.9902 | 153 | 3.4082 | 171.3379 | 59.9628 | 171.5
3.409 | 97.4679 | 60.0095 | 97.5 | 3.416 | 115.9236 | 59.9661 | 116 | 3.4165 | 134.3586 | 59.9614 | 134.5 | 3.4155 | 152.8949 | 59.9902 | 153 | 3.4166 | 171.3331 | 59.9628 | 171.5
3.4173 | 97.4605 | 60.0095 | 97.5 | 3.4243 | 115.9169 | 59.9661 | 116 | 3.4248 | 134.3606 | 59.9614 | 134.5 | 3.4238 | 152.9 | 59.9902 | 153 | 3.4249 | 171.3284 | 59.9628 | 171.5
3.4257 | 97.4531 | 60.0095 | 97.5 | 3.4326 | 115.9102 | 59.9661 | 116 | 3.4332 | 134.3626 | 59.9614 | 134.5 | 3.4321 | 152.9052 | 59.9902 | 153 | 3.4332 | 171.3236 | 59.9628 | 171.5
3.434 | 97.4457 | 60.0095 | 97.5 | 3.4409 | 115.9035 | 59.9661 | 116 | 3.4415 | 134.3646 | 59.9614 | 134.5 | 3.4404 | 152.9103 | 59.9902 | 153 | 3.4415 | 171.3188 | 59.9628 | 171.5
3.4423 | 97.4383 | 60.0095 | 97.5 | 3.4493 | 115.8968 | 59.9661 | 116 | 3.4498 | 134.3665 | 59.9614 | 134.5 | 3.4488 | 152.9155 | 59.9902 | 153 | 3.45 | 171.314 | 59.9628 | 171.5
3.4506 | 97.4309 | 60.009 | 97.5 | 3.4576 | 115.8901 | 59.9661 | 116 | 3.4582 | 134.3685 | 59.9614 | 134.5 | 3.4571 | 152.9206 | 59.9902 | 153 | 3.4583 | 171.3092 | 59.9623 | 171.5
3.459 | 97.4235 | 60.009 | 97.5 | 3.4659 | 115.8834 | 59.9661 | 116 | 3.4666 | 134.3705 | 59.9614 | 134.5 | 3.4655 | 152.9258 | 59.9902 | 153 | 3.4666 | 171.3044 | 59.9623 | 171.5
3.4673 | 97.4161 | 60.009 | 97.5 | 3.4743 | 115.8767 | 59.9661 | 116 | 3.4749 | 134.3725 | 59.9625 | 134.5 | 3.4738 | 152.9309 | 59.9898 | 153 | 3.475 | 171.2996 | 59.9623 | 171.5
3.4756 | 97.4087 | 60.009 | 97.5 | 3.4827 | 115.87 | 59.9661 | 116 | 3.4832 | 134.3745 | 59.9625 | 134.5 | 3.4821 | 152.9361 | 59.9898 | 153 | 3.4833 | 171.2948 | 59.9623 | 171.5
3.4839 | 97.4013 | 60.009 | 97.5 | 3.491 | 115.8633 | 59.9661 | 116 | 3.4915 | 134.3764 | 59.9625 | 134.5 | 3.4905 | 152.9412 | 59.9898 | 153 | 3.4916 | 171.29 | 59.9623 | 171.5
3.4923 | 97.3939 | 60.009 | 97.5 | 3.4993 | 115.8566 | 59.9661 | 116 | 3.4999 | 134.3784 | 59.9625 | 134.5 | 3.4988 | 152.9464 | 59.9898 | 153 | 3.5 | 171.2852 | 59.9623 | 171.5
3.5006 | 97.3864 | 60.009 | 97.5 | 3.5076 | 115.8499 | 59.9661 | 116 | 3.5082 | 134.3804 | 59.9625 | 134.5 | 3.5071 | 152.9515 | 59.9898 | 153 | 3.5083 | 171.2805 | 59.9623 | 171.5
3.509 | 97.379 | 60.009 | 97.5 | 3.516 | 115.8432 | 59.9661 | 116 | 3.5165 | 134.383 | 59.9625 | 134.5 | 3.5154 | 152.9567 | 59.9898 | 153 | 3.5166 | 171.2826 | 59.9623 | 171.5
3.5173 | 97.3716 | 60.009 | 97.5 | 3.5244 | 115.8365 | 59.9661 | 116 | 3.5249 | 134.3879 | 59.9625 | 134.5 | 3.5238 | 152.9618 | 59.9898 | 153 | 3.525 | 171.2854 | 59.9623 | 171.5
3.5256 | 97.3642 | 60.009 | 97.5 | 3.5327 | 115.8298 | 59.965 | 116 | 3.5332 | 134.3928 | 59.9625 | 134.5 | 3.5321 | 152.967 | 59.9898 | 153 | 3.5333 | 171.2883 | 59.9623 | 171.5
3.5339 | 97.3568 | 60.009 | 97.5 | 3.541 | 115.8231 | 59.965 | 116 | 3.5416 | 134.3977 | 59.9625 | 134.5 | 3.5405 | 152.9721 | 59.9898 | 153 | 3.5416 | 171.2911 | 59.9623 | 171.5
3.5423 | 97.3494 | 60.009 | 97.5 | 3.5493 | 115.8164 | 59.965 | 116 | 3.5499 | 134.4026 | 59.9625 | 134.5 | 3.5488 | 152.9773 | 59.9898 | 153 | 3.55 | 171.2939 | 59.9623 | 171.5
3.5506 | 97.342 | 60.009 | 97.5 | 3.5577 | 115.8097 | 59.965 | 116 | 3.5582 | 134.4075 | 59.9625 | 134.5 | 3.5571 | 152.9825 | 59.9898 | 153 | 3.5583 | 171.2968 | 59.9623 | 171.5
3.559 | 97.3404 | 60.009 | 97.5 | 3.566 | 115.803 | 59.965 | 116 | 3.5666 | 134.4124 | 59.9625 | 134.5 | 3.5655 | 152.9876 | 59.9898 | 153 | 3.5667 | 171.2996 | 59.9623 | 171.5
3.5673 | 97.3397 | 60.009 | 97.5 | 3.5743 | 115.7963 | 59.965 | 116 | 3.575 | 134.4173 | 59.9625 | 134.5 | 3.5738 | 152.9928 | 59.9898 | 153 | 3.575 | 171.3025 | 59.9623 | 171.5
3.5756 | 97.339 | 60.009 | 97.5 | 3.5827 | 115.7896 | 59.965 | 116 | 3.5833 | 134.4223 | 59.9625 | 134.5 | 3.5822 | 152.9979 | 59.9898 | 153 | 3.5834 | 171.3053 | 59.9623 | 171.5
3.5839 | 97.3382 | 60.009 | 97.5 | 3.591 | 115.7829 | 59.965 | 116 | 3.5916 | 134.4272 | 59.9625 | 134.5 | 3.5905 | 153.0031 | 59.9898 | 153 | 3.5917 | 171.3082 | 59.9623 | 171.5
3.5923 | 97.3375 | 60.009 | 97.5 | 3.5994 | 115.7762 | 59.965 | 116 | 3.5999 | 134.4321 | 59.9625 | 134.5 | 3.5988 | 153.0082 | 59.9898 | 153 | 3.6 | 171.311 | 59.9623 | 171.5
3.6006 | 97.3368 | 60.009 | 97.5 | 3.6077 | 115.7695 | 59.965 | 116 | 3.6083 | 134.437 | 59.9625 | 134.5 | 3.6071 | 153.0134 | 59.9898 | 153 | 3.6084 | 171.3139 | 59.9623 | 171.5
3.6089 | 97.3361 | 60.009 | 97.5 | 3.616 | 115.7628 | 59.965 | 116 | 3.6166 | 134.4419 | 59.9625 | 134.5 | 3.6155 | 153.0185 | 59.9898 | 153 | 3.6167 | 171.3167 | 59.9623 | 171.5
3.6173 | 97.3354 | 60.009 | 97.5 | 3.6244 | 115.7561 | 59.965 | 116 | 3.6249 | 134.4468 | 59.9625 | 134.5 | 3.6238 | 153.0237 | 59.9898 | 153 | 3.625 | 171.3195 | 59.9623 | 171.5
3.6256 | 97.3347 | 60.009 | 97.5 | 3.6328 | 115.7524 | 59.965 | 116 | 3.6333 | 134.4517 | 59.9625 | 134.5 | 3.6321 | 153.0288 | 59.9898 | 153 | 3.6334 | 171.3224 | 59.9623 | 171.5
3.634 | 97.334 | 60.009 | 97.5 | 3.6411 | 115.7582 | 59.965 | 116 | 3.6417 | 134.4566 | 59.9625 | 134.5 | 3.6405 | 153.034 | 59.9898 | 153 | 3.6417 | 171.3252 | 59.9623 | 171.5
3.6423 | 97.3332 | 60.009 | 97.5 | 3.6494 | 115.764 | 59.965 | 116 | 3.65 | 134.4615 | 59.9625 | 134.5 | 3.6488 | 153.0391 | 59.9898 | 153 | 3.65 | 171.3281 | 59.9623 | 171.5
3.6506 | 97.3325 | 60.0095 | 97.5 | 3.6577 | 115.7698 | 59.965 | 116 | 3.6583 | 134.4665 | 59.9625 | 134.5 | 3.6572 | 153.0443 | 59.9898 | 153 | 3.6584 | 171.3309 | 59.9623 | 171.5
3.6589 | 97.3318 | 60.0095 | 97.5 | 3.6661 | 115.7756 | 59.965 | 116 | 3.6666 | 134.4714 | 59.9625 | 134.5 | 3.6655 | 153.0494 | 59.9898 | 153 | 3.6667 | 171.3338 | 59.9623 | 171.5
3.6673 | 97.3311 | 60.0095 | 97.5 | 3.6744 | 115.7814 | 59.965 | 116 | 3.675 | 134.4763 | 59.9645 | 134.5 | 3.6738 | 153.0546 | 59.9902 | 153 | 3.675 | 171.3366 | 59.9623 | 171.5
3.6756 | 97.3304 | 60.0095 | 97.5 | 3.6827 | 115.7872 | 59.965 | 116 | 3.6833 | 134.4812 | 59.9645 | 134.5 | 3.6821 | 153.0597 | 59.9902 | 153 | 3.6833 | 171.3395 | 59.9623 | 171.5
3.684 | 97.3297 | 60.0095 | 97.5 | 3.6911 | 115.7929 | 59.965 | 116 | 3.6917 | 134.4861 | 59.9645 | 134.5 | 3.6905 | 153.0649 | 59.9902 | 153 | 3.6918 | 171.3423 | 59.9623 | 171.5
3.6923 | 97.329 | 60.0095 | 97.5 | 3.6994 | 115.7987 | 59.965 | 116 | 3.7 | 134.491 | 59.9645 | 134.5 | 3.6988 | 153.07 | 59.9902 | 153 | 3.7001 | 171.3451 | 59.9623 | 171.5
3.7006 | 97.3282 | 60.0095 | 97.5 | 3.7078 | 115.8045 | 59.965 | 116 | 3.7083 | 134.4959 | 59.9645 | 134.5 | 3.7072 | 153.0752 | 59.9902 | 153 | 3.7084 | 171.348 | 59.9623 | 171.5
3.7089 | 97.3275 | 60.0095 | 97.5 | 3.7161 | 115.8103 | 59.965 | 116 | 3.7167 | 134.5009 | 59.9645 | 134.5 | 3.7155 | 153.0803 | 59.9902 | 153 | 3.7168 | 171.3508 | 59.9623 | 171.5
3.7173 | 97.3268 | 60.0095 | 97.5 | 3.7244 | 115.8161 | 59.965 | 116 | 3.725 | 134.5058 | 59.9645 | 134.5 | 3.7238 | 153.0855 | 59.9902 | 153 | 3.7251 | 171.3537 | 59.9623 | 171.5
3.7256 | 97.3261 | 60.0095 | 97.5 | 3.7328 | 115.8219 | 59.9641 | 116 | 3.7333 | 134.5107 | 59.9645 | 134.5 | 3.7322 | 153.0907 | 59.9902 | 153 | 3.7334 | 171.3565 | 59.9623 | 171.5
3.7339 | 97.3254 | 60.0095 | 97.5 | 3.7411 | 115.8277 | 59.9641 | 116 | 3.7417 | 134.5156 | 59.9645 | 134.5 | 3.7405 | 153.0958 | 59.9902 | 153 | 3.7418 | 171.3594 | 59.9623 | 171.5
3.7422 | 97.3247 | 60.0095 | 97.5 | 3.7495 | 115.8335 | 59.9641 | 116 | 3.7501 | 134.5205 | 59.9645 | 134.5 | 3.7488 | 153.101 | 59.9902 | 153 | 3.7501 | 171.3622 | 59.9623 | 171.5
3.7506 | 97.324 | 60.0095 | 97.5 | 3.7578 | 115.8393 | 59.9641 | 116 | 3.7584 | 134.5254 | 59.9645 | 134.5 | 3.7571 | 153.1061 | 59.9902 | 153 | 3.7584 | 171.3651 | 59.9623 | 171.5
3.7589 | 97.3232 | 60.0095 | 97.5 | 3.7661 | 115.8451 | 59.9641 | 116 | 3.7667 | 134.5303 | 59.9645 | 134.5 | 3.7655 | 153.1113 | 59.9902 | 153 | 3.7668 | 171.3679 | 59.9623 | 171.5
3.7673 | 97.3225 | 60.0095 | 97.5 | 3.7745 | 115.8509 | 59.9641 | 116 | 3.775 | 134.5352 | 59.9645 | 134.5 | 3.7738 | 153.1164 | 59.9902 | 153 | 3.7751 | 171.3707 | 59.9623 | 171.5
3.7756 | 97.3218 | 60.0095 | 97.5 | 3.7828 | 115.8567 | 59.9641 | 116 | 3.7834 | 134.5401 | 59.9645 | 134.5 | 3.7822 | 153.1199 | 59.9902 | 153 | 3.7834 | 171.3736 | 59.9623 | 171.5
3.7839 | 97.3211 | 60.0095 | 97.5 | 3.7911 | 115.8624 | 59.9641 | 116 | 3.7917 | 134.5451 | 59.9645 | 134.5 | 3.7905 | 153.1197 | 59.9902 | 153 | 3.7917 | 171.3764 | 59.9623 | 171.5
3.7922 | 97.3204 | 60.0095 | 97.5 | 3.7995 | 115.8682 | 59.9641 | 116 | 3.8 | 134.55 | 59.9645 | 134.5 | 3.7988 | 153.1194 | 59.9902 | 153 | 3.8002 | 171.3793 | 59.9623 | 171.5
3.8006 | 97.3197 | 60.0095 | 97.5 | 3.8078 | 115.874 | 59.9641 | 116 | 3.8084 | 134.5549 | 59.9645 | 134.5 | 3.8072 | 153.1192 | 59.9902 | 153 | 3.8085 | 171.3821 | 59.9623 | 171.5
3.8089 | 97.319 | 60.0095 | 97.5 | 3.8162 | 115.8798 | 59.9641 | 116 | 3.8167 | 134.5598 | 59.9645 | 134.5 | 3.8155 | 153.1189 | 59.9902 | 153 | 3.8168 | 171.385 | 59.9623 | 171.5
3.8173 | 97.3182 | 60.0095 | 97.5 | 3.8245 | 115.8856 | 59.9641 | 116 | 3.8251 | 134.5647 | 59.9645 | 134.5 | 3.8239 | 153.1187 | 59.9902 | 153 | 3.8252 | 171.3878 | 59.9623 | 171.5
3.8256 | 97.3175 | 60.0095 | 97.5 | 3.8328 | 115.8914 | 59.9641 | 116 | 3.8334 | 134.5696 | 59.9645 | 134.5 | 3.8322 | 153.1184 | 59.9902 | 153 | 3.8335 | 171.3907 | 59.9623 | 171.5
3.8339 | 97.3168 | 60.0095 | 97.5 | 3.8412 | 115.8972 | 59.9641 | 116 | 3.8417 | 134.5745 | 59.9645 | 134.5 | 3.8405 | 153.1181 | 59.9902 | 153 | 3.8418 | 171.3935 | 59.9623 | 171.5
3.8422 | 97.3161 | 60.0095 | 97.5 | 3.8495 | 115.903 | 59.9641 | 116 | 3.8501 | 134.5794 | 59.9645 | 134.5 | 3.8488 | 153.1179 | 59.9902 | 153 | 3.8502 | 171.3963 | 59.9623 | 171.5
3.8506 | 97.3154 | 60.0101 | 97.5 | 3.8578 | 115.9088 | 59.9641 | 116 | 3.8584 | 134.5844 | 59.9645 | 134.5 | 3.8572 | 153.1176 | 59.9902 | 153 | 3.8585 | 171.3992 | 59.9617 | 171.5
3.8589 | 97.3147 | 60.0101 | 97.5 | 3.8662 | 115.9146 | 59.9641 | 116 | 3.8668 | 134.5893 | 59.9645 | 134.5 | 3.8655 | 153.1174 | 59.9902 | 153 | 3.8668 | 171.402 | 59.9617 | 171.5
3.8672 | 97.314 | 60.0101 | 97.5 | 3.8745 | 115.9204 | 59.9641 | 116 | 3.8751 | 134.5942 | 59.9646 | 134.5 | 3.8738 | 153.1171 | 59.9899 | 153 | 3.8752 | 171.4049 | 59.9617 | 171.5
3.8755 | 97.3132 | 60.0101 | 97.5 | 3.8829 | 115.9261 | 59.9641 | 116 | 3.8834 | 134.5991 | 59.9646 | 134.5 | 3.8822 | 153.1169 | 59.9899 | 153 | 3.8835 | 171.4077 | 59.9617 | 171.5
3.8839 | 97.3125 | 60.0101 | 97.5 | 3.8912 | 115.9319 | 59.9641 | 116 | 3.8918 | 134.604 | 59.9646 | 134.5 | 3.8905 | 153.1166 | 59.9899 | 153 | 3.8918 | 171.4106 | 59.9617 | 171.5
3.8922 | 97.3118 | 60.0101 | 97.5 | 3.8995 | 115.9377 | 59.9641 | 116 | 3.9001 | 134.6089 | 59.9646 | 134.5 | 3.8989 | 153.1163 | 59.9899 | 153 | 3.9003 | 171.4134 | 59.9617 | 171.5
3.9006 | 97.3111 | 60.0101 | 97.5 | 3.9079 | 115.9435 | 59.9641 | 116 | 3.9084 | 134.6138 | 59.9646 | 134.5 | 3.9072 | 153.1161 | 59.9899 | 153 | 3.9086 | 171.4162 | 59.9617 | 171.5
3.9089 | 97.3104 | 60.0101 | 97.5 | 3.9162 | 115.9493 | 59.9641 | 116 | 3.9168 | 134.6187 | 59.9646 | 134.5 | 3.9155 | 153.1158 | 59.9899 | 153 | 3.9169 | 171.4191 | 59.9617 | 171.5
3.9172 | 97.3097 | 60.0101 | 97.5 | 3.9246 | 115.9551 | 59.9641 | 116 | 3.9251 | 134.6237 | 59.9646 | 134.5 | 3.9238 | 153.1156 | 59.9899 | 153 | 3.9252 | 171.4219 | 59.9617 | 171.5
3.9255 | 97.309 | 60.0101 | 97.5 | 3.9329 | 115.9609 | 59.9647 | 116 | 3.9335 | 134.6286 | 59.9646 | 134.5 | 3.9322 | 153.1153 | 59.9899 | 153 | 3.9336 | 171.4248 | 59.9617 | 171.5
3.9339 | 97.3082 | 60.0101 | 97.5 | 3.9412 | 115.9667 | 59.9647 | 116 | 3.9418 | 134.6335 | 59.9646 | 134.5 | 3.9406 | 153.1151 | 59.9899 | 153 | 3.9419 | 171.4276 | 59.9617 | 171.5
3.9422 | 97.3075 | 60.0101 | 97.5 | 3.9496 | 115.9725 | 59.9647 | 116 | 3.9501 | 134.6384 | 59.9646 | 134.5 | 3.9489 | 153.1148 | 59.9899 | 153 | 3.9502 | 171.4305 | 59.9617 | 171.5
3.9506 | 97.3068 | 60.0101 | 97.5 | 3.9579 | 115.9783 | 59.9647 | 116 | 3.9585 | 134.6433 | 59.9646 | 134.5 | 3.9572 | 153.1146 | 59.9899 | 153 | 3.9586 | 171.4333 | 59.9617 | 171.5
3.9589 | 97.3061 | 60.0101 | 97.5 | 3.9662 | 115.9841 | 59.9647 | 116 | 3.9668 | 134.6482 | 59.9646 | 134.5 | 3.9655 | 153.1143 | 59.9899 | 153 | 3.9669 | 171.4362 | 59.9617 | 171.5
3.9672 | 97.3054 | 60.0101 | 97.5 | 3.9746 | 115.9899 | 59.9647 | 116 | 3.9752 | 134.6531 | 59.9646 | 134.5 | 3.9739 | 153.114 | 59.9899 | 153 | 3.9752 | 171.439 | 59.9617 | 171.5
3.9755 | 97.3047 | 60.0101 | 97.5 | 3.9829 | 115.9956 | 59.9647 | 116 | 3.9835 | 134.658 | 59.9646 | 134.5 | 3.9822 | 153.1138 | 59.9899 | 153 | 3.9836 | 171.4418 | 59.9617 | 171.5
3.9839 | 97.304 | 60.0101 | 97.5 | 3.9913 | 116.0014 | 59.9647 | 116 | 3.9918 | 134.6629 | 59.9646 | 134.5 | 3.9905 | 153.1135 | 59.9899 | 153 | 3.9919 | 171.4447 | 59.9617 | 171.5
3.9922 | 97.3032 | 60.0101 | 97.5 | 3.9996 | 116.0072 | 59.9647 | 116 | 4.0002 | 134.6679 | 59.9646 | 134.5 | 3.9988 | 153.1133 | 59.9899 | 153 | 4.0002 | 171.4475 | 59.9617 | 171.5
4.0005 | 97.3025 | 60.0101 | 97.5 | 4.0079 | 116.013 | 59.9647 | 116 | 4.0085 | 134.6728 | 59.9646 | 134.5 | 4.0072 | 153.113 | 59.9899 | 153 | 4.0087 | 171.4504 | 59.9617 | 171.5
4.0089 | 97.3018 | 60.0101 | 97.5 | 4.0163 | 116.0188 | 59.9647 | 116 | 4.0168 | 134.6777 | 59.9646 | 134.5 | 4.0156 | 153.1128 | 59.9899 | 153 | 4.017 | 171.4532 | 59.9617 | 171.5
4.0172 | 97.3011 | 60.0101 | 97.5 | 4.0246 | 116.0246 | 59.9647 | 116 | 4.0252 | 134.6826 | 59.9646 | 134.5 | 4.0239 | 153.1125 | 59.9899 | 153 | 4.0253 | 171.4561 | 59.9617 | 171.5
4.0256 | 97.3004 | 60.0101 | 97.5 | 4.033 | 116.0304 | 59.9647 | 116 | 4.0335 | 134.6875 | 59.9646 | 134.5 | 4.0322 | 153.1123 | 59.9899 | 153 | 4.0336 | 171.4589 | 59.9617 | 171.5
4.0339 | 97.2997 | 60.0101 | 97.5 | 4.0413 | 116.0362 | 59.9647 | 116 | 4.0419 | 134.6924 | 59.9646 | 134.5 | 4.0405 | 153.112 | 59.9899 | 153 | 4.042 | 171.4617 | 59.9617 | 171.5
4.0422 | 97.299 | 60.0101 | 97.5 | 4.0496 | 116.042 | 59.9647 | 116 | 4.0502 | 134.6973 | 59.9646 | 134.5 | 4.0489 | 153.1118 | 59.9899 | 153 | 4.0503 | 171.4646 | 59.9617 | 171.5
4.0505 | 97.2982 | 60.0087 | 97.5 | 4.058 | 116.0478 | 59.9647 | 116 | 4.0585 | 134.7022 | 59.9646 | 134.5 | 4.0572 | 153.1115 | 59.9899 | 153 | 4.0586 | 171.4674 | 59.9611 | 171.5
4.0589 | 97.2975 | 60.0087 | 97.5 | 4.0663 | 116.0536 | 59.9647 | 116 | 4.0669 | 134.7044 | 59.9646 | 134.5 | 4.0656 | 153.1112 | 59.9899 | 153 | 4.067 | 171.4703 | 59.9611 | 171.5
4.0672 | 97.2968 | 60.0087 | 97.5 | 4.0746 | 116.0593 | 59.9647 | 116 | 4.0752 | 134.6976 | 59.9651 | 134.5 | 4.0739 | 153.111 | 59.9902 | 153 | 4.0753 | 171.4728 | 59.9611 | 171.5
4.0756 | 97.2961 | 60.0087 | 97.5 | 4.083 | 116.0651 | 59.9647 | 116 | 4.0836 | 134.6908 | 59.9651 | 134.5 | 4.0822 | 153.1107 | 59.9902 | 153 | 4.0836 | 171.4753 | 59.9611 | 171.5
4.0839 | 97.2954 | 60.0087 | 97.5 | 4.0913 | 116.0709 | 59.9647 | 116 | 4.0919 | 134.6841 | 59.9651 | 134.5 | 4.0906 | 153.1105 | 59.9902 | 153 | 4.092 | 171.4777 | 59.9611 | 171.5
4.0922 | 97.2947 | 60.0087 | 97.5 | 4.0997 | 116.0767 | 59.9647 | 116 | 4.1002 | 134.6773 | 59.9651 | 134.5 | 4.0989 | 153.1102 | 59.9902 | 153 | 4.1003 | 171.4801 | 59.9611 | 171.5
4.1005 | 97.294 | 60.0087 | 97.5 | 4.108 | 116.0825 | 59.9647 | 116 | 4.1086 | 134.6705 | 59.9651 | 134.5 | 4.1072 | 153.11 | 59.9902 | 153 | 4.1086 | 171.4826 | 59.9611 | 171.5
4.1089 | 97.2932 | 60.0087 | 97.5 | 4.1163 | 116.0883 | 59.9647 | 116 | 4.1169 | 134.6637 | 59.9651 | 134.5 | 4.1155 | 153.1097 | 59.9902 | 153 | 4.1171 | 171.485 | 59.9611 | 171.5
4.1172 | 97.2973 | 60.0087 | 97.5 | 4.1247 | 116.0941 | 59.9647 | 116 | 4.1252 | 134.6569 | 59.9651 | 134.5 | 4.1239 | 153.1095 | 59.9902 | 153 | 4.1254 | 171.4874 | 59.9611 | 171.5
4.1255 | 97.3038 | 60.0087 | 97.5 | 4.133 | 116.0999 | 59.9655 | 116 | 4.1336 | 134.6501 | 59.9651 | 134.5 | 4.1322 | 153.1092 | 59.9902 | 153 | 4.1337 | 171.4899 | 59.9611 | 171.5
4.1339 | 97.3104 | 60.0087 | 97.5 | 4.1414 | 116.1057 | 59.9655 | 116 | 4.1419 | 134.6433 | 59.9651 | 134.5 | 4.1406 | 153.1089 | 59.9902 | 153 | 4.1421 | 171.4923 | 59.9611 | 171.5
4.1422 | 97.3169 | 60.0087 | 97.5 | 4.1497 | 116.1115 | 59.9655 | 116 | 4.1503 | 134.6366 | 59.9651 | 134.5 | 4.1489 | 153.1087 | 59.9902 | 153 | 4.1504 | 171.4948 | 59.9611 | 171.5
4.1505 | 97.3235 | 60.0087 | 97.5 | 4.158 | 116.1173 | 59.9655 | 116 | 4.1586 | 134.6298 | 59.9651 | 134.5 | 4.1572 | 153.1084 | 59.9902 | 153 | 4.1587 | 171.4972 | 59.9611 | 171.5
4.1589 | 97.3301 | 60.0087 | 97.5 | 4.1664 | 116.123 | 59.9655 | 116 | 4.1669 | 134.623 | 59.9651 | 134.5 | 4.1656 | 153.1082 | 59.9902 | 153 | 4.167 | 171.4996 | 59.9611 | 171.5
4.1672 | 97.3366 | 60.0087 | 97.5 | 4.1747 | 116.1288 | 59.9655 | 116 | 4.1753 | 134.6162 | 59.9651 | 134.5 | 4.1739 | 153.1079 | 59.9902 | 153 | 4.1754 | 171.5021 | 59.9611 | 171.5
4.1755 | 97.3432 | 60.0087 | 97.5 | 4.183 | 116.1331 | 59.9655 | 116 | 4.1836 | 134.6094 | 59.9651 | 134.5 | 4.1823 | 153.1077 | 59.9902 | 153 | 4.1837 | 171.5045 | 59.9611 | 171.5
4.1838 | 97.3497 | 60.0087 | 97.5 | 4.1914 | 116.1334 | 59.9655 | 116 | 4.192 | 134.6026 | 59.9651 | 134.5 | 4.1906 | 153.1074 | 59.9902 | 153 | 4.192 | 171.5069 | 59.9611 | 171.5
4.1922 | 97.3563 | 60.0087 | 97.5 | 4.1997 | 116.1338 | 59.9655 | 116 | 4.2003 | 134.5958 | 59.9651 | 134.5 | 4.1989 | 153.1071 | 59.9902 | 153 | 4.2004 | 171.5094 | 59.9611 | 171.5
4.2005 | 97.3628 | 60.0087 | 97.5 | 4.2081 | 116.1341 | 59.9655 | 116 | 4.2086 | 134.5891 | 59.9651 | 134.5 | 4.2072 | 153.1069 | 59.9902 | 153 | 4.2087 | 171.5118 | 59.9611 | 171.5
4.2089 | 97.3694 | 60.0087 | 97.5 | 4.2164 | 116.1344 | 59.9655 | 116 | 4.217 | 134.5823 | 59.9651 | 134.5 | 4.2156 | 153.1066 | 59.9902 | 153 | 4.217 | 171.5142 | 59.9611 | 171.5
4.2172 | 97.3759 | 60.0087 | 97.5 | 4.2247 | 116.1347 | 59.9655 | 116 | 4.2253 | 134.5755 | 59.9651 | 134.5 | 4.2239 | 153.1064 | 59.9902 | 153 | 4.2255 | 171.5167 | 59.9611 | 171.5
4.2255 | 97.3825 | 60.0087 | 97.5 | 4.2331 | 116.1351 | 59.9655 | 116 | 4.2336 | 134.5687 | 59.9651 | 134.5 | 4.2322 | 153.1061 | 59.9902 | 153 | 4.2338 | 171.5191 | 59.9611 | 171.5
4.2338 | 97.389 | 60.0087 | 97.5 | 4.2414 | 116.1354 | 59.9655 | 116 | 4.242 | 134.5619 | 59.9651 | 134.5 | 4.2406 | 153.1059 | 59.9902 | 153 | 4.2421 | 171.5215 | 59.9611 | 171.5
4.2422 | 97.3956 | 60.0087 | 97.5 | 4.2498 | 116.1357 | 59.9655 | 116 | 4.2503 | 134.5551 | 59.9651 | 134.5 | 4.2489 | 153.1056 | 59.9902 | 153 | 4.2505 | 171.524 | 59.9611 | 171.5
4.2505 | 97.4021 | 60.0076 | 97.5 | 4.2581 | 116.1361 | 59.9655 | 116 | 4.2587 | 134.5484 | 59.9651 | 134.5 | 4.2573 | 153.1054 | 59.9902 | 153 | 4.2588 | 171.5264 | 59.9603 | 171.5
4.2589 | 97.4087 | 60.0076 | 97.5 | 4.2664 | 116.1364 | 59.9655 | 116 | 4.267 | 134.5416 | 59.9651 | 134.5 | 4.2656 | 153.1051 | 59.9902 | 153 | 4.2671 | 171.5289 | 59.9603 | 171.5
4.2672 | 97.4152 | 60.0076 | 97.5 | 4.2748 | 116.1367 | 59.9655 | 116 | 4.2753 | 134.5348 | 59.9659 | 134.5 | 4.2739 | 153.1049 | 59.9898 | 153 | 4.2754 | 171.5313 | 59.9603 | 171.5
4.2755 | 97.4218 | 60.0076 | 97.5 | 4.2831 | 116.1371 | 59.9655 | 116 | 4.2837 | 134.528 | 59.9659 | 134.5 | 4.2822 | 153.1046 | 59.9898 | 153 | 4.2838 | 171.5337 | 59.9603 | 171.5
4.2838 | 97.4283 | 60.0076 | 97.5 | 4.2914 | 116.1374 | 59.9655 | 116 | 4.292 | 134.5212 | 59.9659 | 134.5 | 4.2906 | 153.1043 | 59.9898 | 153 | 4.2921 | 171.5362 | 59.9603 | 171.5
4.2922 | 97.4349 | 60.0076 | 97.5 | 4.2998 | 116.1377 | 59.9655 | 116 | 4.3004 | 134.5144 | 59.9659 | 134.5 | 4.2989 | 153.1041 | 59.9898 | 153 | 4.3004 | 171.5386 | 59.9603 | 171.5
4.3005 | 97.4415 | 60.0076 | 97.5 | 4.3081 | 116.1381 | 59.9655 | 116 | 4.3087 | 134.5076 | 59.9659 | 134.5 | 4.3073 | 153.1038 | 59.9898 | 153 | 4.3088 | 171.541 | 59.9603 | 171.5
4.3088 | 97.448 | 60.0076 | 97.5 | 4.3165 | 116.1384 | 59.9655 | 116 | 4.317 | 134.5009 | 59.9659 | 134.5 | 4.3156 | 153.1036 | 59.9898 | 153 | 4.3171 | 171.5435 | 59.9603 | 171.5
4.3172 | 97.4546 | 60.0076 | 97.5 | 4.3248 | 116.1387 | 59.9655 | 116 | 4.3254 | 134.4941 | 59.9659 | 134.5 | 4.3239 | 153.1033 | 59.9898 | 153 | 4.3254 | 171.5459 | 59.9603 | 171.5
4.3255 | 97.4611 | 60.0076 | 97.5 | 4.3331 | 116.139 | 59.9655 | 116 | 4.3337 | 134.4873 | 59.9659 | 134.5 | 4.3323 | 153.1031 | 59.9898 | 153 | 4.3339 | 171.5483 | 59.9603 | 171.5
4.3339 | 97.4677 | 60.0076 | 97.5 | 4.3415 | 116.1394 | 59.9655 | 116 | 4.342 | 134.4805 | 59.9659 | 134.5 | 4.3406 | 153.1028 | 59.9898 | 153 | 4.3422 | 171.5508 | 59.9603 | 171.5
4.3422 | 97.4742 | 60.0076 | 97.5 | 4.3498 | 116.1397 | 59.9655 | 116 | 4.3504 | 134.4737 | 59.9659 | 134.5 | 4.3489 | 153.1026 | 59.9898 | 153 | 4.3505 | 171.5532 | 59.9603 | 171.5
4.3505 | 97.4808 | 60.0076 | 97.5 | 4.3582 | 116.14 | 59.9655 | 116 | 4.3587 | 134.4669 | 59.9659 | 134.5 | 4.3572 | 153.1023 | 59.9898 | 153 | 4.3589 | 171.5556 | 59.9603 | 171.5
4.3588 | 97.4873 | 60.0076 | 97.5 | 4.3665 | 116.1404 | 59.9655 | 116 | 4.3671 | 134.4601 | 59.9659 | 134.5 | 4.3656 | 153.1021 | 59.9898 | 153 | 4.3672 | 171.5581 | 59.9603 | 171.5
4.3672 | 97.4939 | 60.0076 | 97.5 | 4.3748 | 116.1407 | 59.9655 | 116 | 4.3754 | 134.4534 | 59.9659 | 134.5 | 4.374 | 153.1018 | 59.9898 | 153 | 4.3755 | 171.5605 | 59.9603 | 171.5
4.3755 | 97.5004 | 60.0076 | 97.5 | 4.3832 | 116.141 | 59.9655 | 116 | 4.3837 | 134.4466 | 59.9659 | 134.5 | 4.3823 | 153.1015 | 59.9898 | 153 | 4.3839 | 171.563 | 59.9603 | 171.5
4.3839 | 97.507 | 60.0076 | 97.5 | 4.3915 | 116.1414 | 59.9655 | 116 | 4.3921 | 134.4398 | 59.9659 | 134.5 | 4.3906 | 153.1013 | 59.9898 | 153 | 4.3922 | 171.5654 | 59.9603 | 171.5
4.3922 | 97.5135 | 60.0076 | 97.5 | 4.3998 | 116.1417 | 59.9655 | 116 | 4.4004 | 134.433 | 59.9659 | 134.5 | 4.3989 | 153.101 | 59.9898 | 153 | 4.4005 | 171.5678 | 59.9603 | 171.5
4.4005 | 97.5201 | 60.0076 | 97.5 | 4.4082 | 116.142 | 59.9655 | 116 | 4.4088 | 134.4262 | 59.9659 | 134.5 | 4.4073 | 153.1006 | 59.9898 | 153 | 4.4088 | 171.5703 | 59.9603 | 171.5
4.4088 | 97.5266 | 60.0076 | 97.5 | 4.4165 | 116.1423 | 59.9655 | 116 | 4.4171 | 134.4194 | 59.9659 | 134.5 | 4.4156 | 153.1003 | 59.9898 | 153 | 4.4172 | 171.5727 | 59.9603 | 171.5
4.4172 | 97.5332 | 60.0076 | 97.5 | 4.4249 | 116.1427 | 59.9655 | 116 | 4.4254 | 134.4127 | 59.9659 | 134.5 | 4.424 | 153.0999 | 59.9898 | 153 | 4.4255 | 171.5751 | 59.9603 | 171.5
4.4255 | 97.5397 | 60.0076 | 97.5 | 4.4332 | 116.143 | 59.9655 | 116 | 4.4338 | 134.4059 | 59.9659 | 134.5 | 4.4323 | 153.0995 | 59.9898 | 153 | 4.4338 | 171.5776 | 59.9603 | 171.5
4.4338 | 97.5463 | 60.0076 | 97.5 | 4.4415 | 116.1433 | 59.9655 | 116 | 4.4421 | 134.3991 | 59.9659 | 134.5 | 4.4406 | 153.0991 | 59.9898 | 153 | 4.4423 | 171.58 | 59.9603 | 171.5
4.4421 | 97.5528 | 60.0076 | 97.5 | 4.4499 | 116.1437 | 59.9655 | 116 | 4.4504 | 134.3923 | 59.9659 | 134.5 | 4.449 | 153.0987 | 59.9898 | 153 | 4.4506 | 171.5825 | 59.9603 | 171.5
4.4505 | 97.5594 | 60.0076 | 97.5 | 4.4582 | 116.144 | 59.9655 | 116 | 4.4588 | 134.3855 | 59.9659 | 134.5 | 4.4573 | 153.0983 | 59.9898 | 153 | 4.4589 | 171.5849 | 59.9598 | 171.5
4.4588 | 97.566 | 60.0076 | 97.5 | 4.4666 | 116.1443 | 59.9655 | 116 | 4.4671 | 134.3787 | 59.9659 | 134.5 | 4.4656 | 153.0979 | 59.9898 | 153 | 4.4673 | 171.5873 | 59.9598 | 171.5
4.4672 | 97.5725 | 60.0076 | 97.5 | 4.4749 | 116.1447 | 59.9655 | 116 | 4.4755 | 134.3719 | 59.9669 | 134.5 | 4.4739 | 153.0975 | 59.9893 | 153 | 4.4756 | 171.5898 | 59.9598 | 171.5
4.4755 | 97.5791 | 60.0076 | 97.5 | 4.4832 | 116.145 | 59.9655 | 116 | 4.4838 | 134.3652 | 59.9669 | 134.5 | 4.4823 | 153.0971 | 59.9893 | 153 | 4.4839 | 171.5922 | 59.9598 | 171.5
4.4838 | 97.5856 | 60.0076 | 97.5 | 4.4916 | 116.1453 | 59.9655 | 116 | 4.4921 | 134.3584 | 59.9669 | 134.5 | 4.4906 | 153.0967 | 59.9893 | 153 | 4.4923 | 171.5946 | 59.9598 | 171.5
4.4921 | 97.5922 | 60.0076 | 97.5 | 4.4999 | 116.1457 | 59.9655 | 116 | 4.5005 | 134.3516 | 59.9669 | 134.5 | 4.499 | 153.0963 | 59.9893 | 153 | 4.5006 | 171.5971 | 59.9598 | 171.5
4.5005 | 97.5987 | 60.0076 | 97.5 | 4.5082 | 116.146 | 59.9655 | 116 | 4.5088 | 134.3448 | 59.9669 | 134.5 | 4.5073 | 153.0959 | 59.9893 | 153 | 4.5089 | 171.5995 | 59.9598 | 171.5
4.5088 | 97.6053 | 60.0076 | 97.5 | 4.5166 | 116.1463 | 59.9655 | 116 | 4.5172 | 134.338 | 59.9669 | 134.5 | 4.5156 | 153.0955 | 59.9893 | 153 | 4.5173 | 171.6019 | 59.9598 | 171.5
4.5172 | 97.6118 | 60.0076 | 97.5 | 4.5249 | 116.1467 | 59.9655 | 116 | 4.5255 | 134.3312 | 59.9669 | 134.5 | 4.524 | 153.0951 | 59.9893 | 153 | 4.5256 | 171.6044 | 59.9598 | 171.5
4.5255 | 97.6184 | 60.0076 | 97.5 | 4.5333 | 116.147 | 59.9659 | 116 | 4.5338 | 134.3244 | 59.9669 | 134.5 | 4.5323 | 153.0947 | 59.9893 | 153 | 4.5339 | 171.6068 | 59.9598 | 171.5
4.5338 | 97.6249 | 60.0076 | 97.5 | 4.5416 | 116.1473 | 59.9659 | 116 | 4.5422 | 134.3177 | 59.9669 | 134.5 | 4.5406 | 153.0943 | 59.9893 | 153 | 4.5422 | 171.6093 | 59.9598 | 171.5
4.5421 | 97.6315 | 60.0076 | 97.5 | 4.5499 | 116.1476 | 59.9659 | 116 | 4.5505 | 134.3109 | 59.9669 | 134.5 | 4.549 | 153.0939 | 59.9893 | 153 | 4.5507 | 171.6117 | 59.9598 | 171.5
4.5505 | 97.638 | 60.0076 | 97.5 | 4.5583 | 116.148 | 59.9659 | 116 | 4.5588 | 134.3041 | 59.9669 | 134.5 | 4.5573 | 153.0936 | 59.9893 | 153 | 4.559 | 171.6141 | 59.9598 | 171.5
4.5588 | 97.6446 | 60.0076 | 97.5 | 4.5666 | 116.1483 | 59.9659 | 116 | 4.5672 | 134.2973 | 59.9669 | 134.5 | 4.5656 | 153.0932 | 59.9893 | 153 | 4.5673 | 171.6166 | 59.9598 | 171.5
4.5671 | 97.6511 | 60.0076 | 97.5 | 4.575 | 116.1486 | 59.9659 | 116 | 4.5755 | 134.2915 | 59.9669 | 134.5 | 4.574 | 153.0928 | 59.9893 | 153 | 4.5757 | 171.619 | 59.9598 | 171.5
4.5755 | 97.6577 | 60.0076 | 97.5 | 4.5833 | 116.149 | 59.9659 | 116 | 4.5839 | 134.2979 | 59.9669 | 134.5 | 4.5823 | 153.0924 | 59.9893 | 153 | 4.584 | 171.6186 | 59.9598 | 171.5
4.5838 | 97.6642 | 60.0076 | 97.5 | 4.5916 | 116.1493 | 59.9659 | 116 | 4.5922 | 134.3044 | 59.9669 | 134.5 | 4.5906 | 153.092 | 59.9893 | 153 | 4.5923 | 171.6162 | 59.9598 | 171.5
4.5922 | 97.6708 | 60.0076 | 97.5 | 4.6 | 116.1496 | 59.9659 | 116 | 4.6005 | 134.3109 | 59.9669 | 134.5 | 4.599 | 153.0916 | 59.9893 | 153 | 4.6007 | 171.6138 | 59.9598 | 171.5
4.6005 | 97.6774 | 60.0076 | 97.5 | 4.6083 | 116.15 | 59.9659 | 116 | 4.6089 | 134.3174 | 59.9669 | 134.5 | 4.6073 | 153.0912 | 59.9893 | 153 | 4.609 | 171.6114 | 59.9598 | 171.5
4.6088 | 97.6839 | 60.0076 | 97.5 | 4.6166 | 116.1503 | 59.9659 | 116 | 4.6172 | 134.3239 | 59.9669 | 134.5 | 4.6157 | 153.0908 | 59.9893 | 153 | 4.6173 | 171.609 | 59.9598 | 171.5
4.6171 | 97.6905 | 60.0076 | 97.5 | 4.6249 | 116.1506 | 59.9659 | 116 | 4.6255 | 134.3304 | 59.9669 | 134.5 | 4.624 | 153.0904 | 59.9893 | 153 | 4.6257 | 171.6066 | 59.9598 | 171.5
4.6255 | 97.697 | 60.0076 | 97.5 | 4.6333 | 116.1509 | 59.9659 | 116 | 4.6339 | 134.3369 | 59.9669 | 134.5 | 4.6323 | 153.09 | 59.9893 | 153 | 4.634 | 171.6042 | 59.9598 | 171.5
4.6338 | 97.7036 | 60.0076 | 97.5 | 4.6417 | 116.1513 | 59.9659 | 116 | 4.6422 | 134.3434 | 59.9669 | 134.5 | 4.6406 | 153.0896 | 59.9893 | 153 | 4.6423 | 171.6018 | 59.9598 | 171.5
4.6422 | 97.7101 | 60.0076 | 97.5 | 4.65 | 116.1516 | 59.9659 | 116 | 4.6506 | 134.3499 | 59.9669 | 134.5 | 4.649 | 153.0892 | 59.9893 | 153 | 4.6508 | 171.5994 | 59.9598 | 171.5
4.6505 | 97.7167 | 60.0076 | 97.5 | 4.6583 | 116.1519 | 59.9659 | 116 | 4.6589 | 134.3564 | 59.9669 | 134.5 | 4.6573 | 153.0888 | 59.9893 | 153 | 4.6591 | 171.597 | 59.9603 | 171.5
4.6588 | 97.7232 | 60.0076 | 97.5 | 4.6667 | 116.1523 | 59.9659 | 116 | 4.6672 | 134.3629 | 59.9669 | 134.5 | 4.6656 | 153.0884 | 59.9893 | 153 | 4.6674 | 171.5947 | 59.9603 | 171.5
4.6671 | 97.7298 | 60.0076 | 97.5 | 4.675 | 116.1526 | 59.9659 | 116 | 4.6755 | 134.3694 | 59.968 | 134.5 | 4.674 | 153.088 | 59.9887 | 153 | 4.6757 | 171.5923 | 59.9603 | 171.5
4.6755 | 97.7363 | 60.0076 | 97.5 | 4.6833 | 116.1529 | 59.9659 | 116 | 4.6839 | 134.3759 | 59.968 | 134.5 | 4.6823 | 153.0876 | 59.9887 | 153 | 4.6841 | 171.5899 | 59.9603 | 171.5
4.6838 | 97.7429 | 60.0076 | 97.5 | 4.6917 | 116.1533 | 59.9659 | 116 | 4.6923 | 134.3824 | 59.968 | 134.5 | 4.6907 | 153.0872 | 59.9887 | 153 | 4.6924 | 171.5875 | 59.9603 | 171.5
4.6921 | 97.7494 | 60.0076 | 97.5 | 4.7 | 116.1536 | 59.9659 | 116 | 4.7006 | 134.3889 | 59.968 | 134.5 | 4.699 | 153.0869 | 59.9887 | 153 | 4.7007 | 171.5851 | 59.9603 | 171.5
4.7004 | 97.756 | 60.0076 | 97.5 | 4.7084 | 116.1539 | 59.9659 | 116 | 4.7089 | 134.3954 | 59.968 | 134.5 | 4.7073 | 153.0865 | 59.9887 | 153 | 4.7091 | 171.5827 | 59.9603 | 171.5
4.7088 | 97.7525 | 60.0076 | 97.5 | 4.7167 | 116.1543 | 59.9659 | 116 | 4.7172 | 134.4019 | 59.968 | 134.5 | 4.7156 | 153.0861 | 59.9887 | 153 | 4.7174 | 171.5803 | 59.9603 | 171.5
4.7171 | 97.7473 | 60.0076 | 97.5 | 4.725 | 116.1546 | 59.9659 | 116 | 4.7256 | 134.4083 | 59.968 | 134.5 | 4.724 | 153.0857 | 59.9887 | 153 | 4.7257 | 171.5779 | 59.9603 | 171.5
4.7255 | 97.742 | 60.0076 | 97.5 | 4.7333 | 116.1549 | 59.9657 | 116 | 4.7339 | 134.4148 | 59.968 | 134.5 | 4.7323 | 153.0853 | 59.9887 | 153 | 4.7341 | 171.5755 | 59.9603 | 171.5
4.7338 | 97.7368 | 60.0076 | 97.5 | 4.7417 | 116.1552 | 59.9657 | 116 | 4.7422 | 134.4213 | 59.968 | 134.5 | 4.7407 | 153.0849 | 59.9887 | 153 | 4.7424 | 171.5731 | 59.9603 | 171.5
4.7421 | 97.7315 | 60.0076 | 97.5 | 4.7501 | 116.1556 | 59.9657 | 116 | 4.7506 | 134.4278 | 59.968 | 134.5 | 4.749 | 153.0845 | 59.9887 | 153 | 4.7507 | 171.5707 | 59.9603 | 171.5
4.7504 | 97.7262 | 60.0076 | 97.5 | 4.7584 | 116.1559 | 59.9657 | 116 | 4.759 | 134.4343 | 59.968 | 134.5 | 4.7573 | 153.0841 | 59.9887 | 153 | 4.7592 | 171.5683 | 59.9603 | 171.5
4.7588 | 97.721 | 60.0076 | 97.5 | 4.7667 | 116.1506 | 59.9657 | 116 | 4.7673 | 134.4408 | 59.968 | 134.5 | 4.7657 | 153.0837 | 59.9887 | 153 | 4.7675 | 171.5659 | 59.9603 | 171.5
4.7671 | 97.7157 | 60.0076 | 97.5 | 4.775 | 116.1431 | 59.9657 | 116 | 4.7756 | 134.4473 | 59.968 | 134.5 | 4.774 | 153.0833 | 59.9887 | 153 | 4.7758 | 171.5635 | 59.9603 | 171.5
4.7755 | 97.7104 | 60.0076 | 97.5 | 4.7834 | 116.1356 | 59.9657 | 116 | 4.7839 | 134.4538 | 59.968 | 134.5 | 4.7823 | 153.0829 | 59.9887 | 153 | 4.7842 | 171.5611 | 59.9603 | 171.5
4.7838 | 97.7052 | 60.0076 | 97.5 | 4.7917 | 116.1281 | 59.9657 | 116 | 4.7923 | 134.4603 | 59.968 | 134.5 | 4.7906 | 153.0825 | 59.9887 | 153 | 4.7925 | 171.5587 | 59.9603 | 171.5
4.7921 | 97.6999 | 60.0076 | 97.5 | 4.8 | 116.1206 | 59.9657 | 116 | 4.8007 | 134.4668 | 59.968 | 134.5 | 4.799 | 153.0821 | 59.9887 | 153 | 4.8008 | 171.5564 | 59.9603 | 171.5
4.8004 | 97.6947 | 60.0076 | 97.5 | 4.8084 | 116.1131 | 59.9657 | 116 | 4.809 | 134.4733 | 59.968 | 134.5 | 4.8074 | 153.0817 | 59.9887 | 153 | 4.8091 | 171.554 | 59.9603 | 171.5
4.8088 | 97.6894 | 60.0076 | 97.5 | 4.8168 | 116.1056 | 59.9657 | 116 | 4.8173 | 134.4798 | 59.968 | 134.5 | 4.8157 | 153.0813 | 59.9887 | 153 | 4.8175 | 171.5516 | 59.9603 | 171.5
4.8171 | 97.6841 | 60.0076 | 97.5 | 4.8251 | 116.0981 | 59.9657 | 116 | 4.8256 | 134.4863 | 59.968 | 134.5 | 4.824 | 153.0809 | 59.9887 | 153 | 4.8258 | 171.5492 | 59.9603 | 171.5
4.8254 | 97.6789 | 60.0076 | 97.5 | 4.8334 | 116.0906 | 59.9657 | 116 | 4.834 | 134.4928 | 59.968 | 134.5 | 4.8323 | 153.0806 | 59.9887 | 153 | 4.8341 | 171.5468 | 59.9603 | 171.5
4.8338 | 97.6736 | 60.0076 | 97.5 | 4.8417 | 116.083 | 59.9657 | 116 | 4.8423 | 134.4993 | 59.968 | 134.5 | 4.8407 | 153.0802 | 59.9887 | 153 | 4.8425 | 171.5444 | 59.9603 | 171.5
4.8421 | 97.6684 | 60.0076 | 97.5 | 4.8501 | 116.0755 | 59.9657 | 116 | 4.8506 | 134.5058 | 59.968 | 134.5 | 4.849 | 153.0798 | 59.9887 | 153 | 4.8508 | 171.542 | 59.9603 | 171.5
4.8505 | 97.6631 | 60.0065 | 97.5 | 4.8585 | 116.068 | 59.9657 | 116 | 4.859 | 134.5123 | 59.968 | 134.5 | 4.8574 | 153.0794 | 59.9887 | 153 | 4.8591 | 171.5396 | 59.9609 | 171.5
4.8588 | 97.6578 | 60.0065 | 97.5 | 4.8668 | 116.0605 | 59.9657 | 116 | 4.8673 | 134.5187 | 59.968 | 134.5 | 4.8657 | 153.079 | 59.9887 | 153 | 4.8676 | 171.5372 | 59.9609 | 171.5
4.8671 | 97.6526 | 60.0065 | 97.5 | 4.8751 | 116.053 | 59.9657 | 116 | 4.8757 | 134.5252 | 59.9675 | 134.5 | 4.874 | 153.0786 | 59.9893 | 153 | 4.8759 | 171.5348 | 59.9609 | 171.5
4.8754 | 97.6473 | 60.0065 | 97.5 | 4.8834 | 116.0455 | 59.9657 | 116 | 4.884 | 134.5317 | 59.9675 | 134.5 | 4.8824 | 153.0782 | 59.9893 | 153 | 4.8842 | 171.5324 | 59.9609 | 171.5
4.8838 | 97.642 | 60.0065 | 97.5 | 4.8918 | 116.038 | 59.9657 | 116 | 4.8923 | 134.5382 | 59.9675 | 134.5 | 4.8907 | 153.0778 | 59.9893 | 153 | 4.8926 | 171.53 | 59.9609 | 171.5
4.8921 | 97.6368 | 60.0065 | 97.5 | 4.9001 | 116.0305 | 59.9657 | 116 | 4.9007 | 134.5447 | 59.9675 | 134.5 | 4.899 | 153.0774 | 59.9893 | 153 | 4.9009 | 171.5276 | 59.9609 | 171.5
4.9005 | 97.6315 | 60.0065 | 97.5 | 4.9084 | 116.023 | 59.9657 | 116 | 4.909 | 134.5512 | 59.9675 | 134.5 | 4.9073 | 153.077 | 59.9893 | 153 | 4.9092 | 171.5252 | 59.9609 | 171.5
4.9088 | 97.6263 | 60.0065 | 97.5 | 4.9168 | 116.0155 | 59.9657 | 116 | 4.9174 | 134.5577 | 59.9675 | 134.5 | 4.9157 | 153.0766 | 59.9893 | 153 | 4.9176 | 171.5228 | 59.9609 | 171.5
4.9171 | 97.621 | 60.0065 | 97.5 | 4.9251 | 116.008 | 59.9657 | 116 | 4.9257 | 134.5642 | 59.9675 | 134.5 | 4.924 | 153.0762 | 59.9893 | 153 | 4.9259 | 171.5205 | 59.9609 | 171.5
4.9254 | 97.6157 | 60.0065 | 97.5 | 4.9335 | 116.0005 | 59.9657 | 116 | 4.934 | 134.5707 | 59.9675 | 134.5 | 4.9324 | 153.0758 | 59.9893 | 153 | 4.9342 | 171.5181 | 59.9609 | 171.5
4.9338 | 97.6105 | 60.0065 | 97.5 | 4.9418 | 115.993 | 59.9657 | 116 | 4.9424 | 134.5772 | 59.9675 | 134.5 | 4.9407 | 153.0754 | 59.9893 | 153 | 4.9425 | 171.5157 | 59.9609 | 171.5
4.9421 | 97.6052 | 60.0065 | 97.5 | 4.9501 | 115.9855 | 59.9657 | 116 | 4.9507 | 134.5837 | 59.9675 | 134.5 | 4.949 | 153.075 | 59.9893 | 153 | 4.9509 | 171.5133 | 59.9609 | 171.5
4.9504 | 97.5999 | 60.0065 | 97.5 | 4.9585 | 115.978 | 59.9657 | 116 | 4.959 | 134.5902 | 59.9675 | 134.5 | 4.9574 | 153.0748 | 59.9893 | 153 | 4.9592 | 171.5109 | 59.9609 | 171.5
4.9587 | 97.5947 | 60.0065 | 97.5 | 4.9669 | 115.9705 | 59.9657 | 116 | 4.9674 | 134.5967 | 59.9675 | 134.5 | 4.9657 | 153.0746 | 59.9893 | 153 | 4.9675 | 171.5085 | 59.9609 | 171.5
4.9671 | 97.5894 | 60.0065 | 97.5 | 4.9752 | 115.963 | 59.9657 | 116 | 4.9757 | 134.6032 | 59.9675 | 134.5 | 4.9741 | 153.0743 | 59.9893 | 153 | 4.976 | 171.5061 | 59.9609 | 171.5
4.9754 | 97.5842 | 60.0065 | 97.5 | 4.9835 | 115.9555 | 59.9657 | 116 | 4.9841 | 134.6096 | 59.9675 | 134.5 | 4.9824 | 153.0741 | 59.9893 | 153 | 4.9843 | 171.5037 | 59.9609 | 171.5
4.9838 | 97.5789 | 60.0065 | 97.5 | 4.9918 | 115.948 | 59.9657 | 116 | 4.9924 | 134.6161 | 59.9675 | 134.5 | 4.9907 | 153.0739 | 59.9893 | 153 | 4.9926 | 171.5013 | 59.9609 | 171.5
4.9921 | 97.5736 | 60.0065 | 97.5 | 5.0002 | 115.9405 | 59.9657 | 116 | 5.0007 | 134.6226 | 59.9675 | 134.5 | 4.999 | 153.0737 | 59.9893 | 153 | 5.001 | 171.4989 | 59.9609 | 171.5
5.0004 | 97.5684 | 60.0065 | 97.5 | 5.0085 | 115.933 | 59.9657 | 116 | 5.0091 | 134.6291 | 59.9675 | 134.5 | 5.0074 | 153.0734 | 59.9893 | 153 | 5.0093 | 171.4965 | 59.9609 | 171.5
5.0087 | 97.5631 | 60.0065 | 97.5 | 5.0168 | 115.9255 | 59.9657 | 116 | 5.0174 | 134.6356 | 59.9675 | 134.5 | 5.0157 | 153.0732 | 59.9893 | 153 | 5.0176 | 171.4941 | 59.9609 | 171.5
5.0171 | 97.5578 | 60.0065 | 97.5 | 5.0252 | 115.918 | 59.9657 | 116 | 5.0258 | 134.6421 | 59.9675 | 134.5 | 5.024 | 153.073 | 59.9893 | 153 | 5.026 | 171.4917 | 59.9609 | 171.5
5.0254 | 97.5526 | 60.0065 | 97.5 | 5.0335 | 115.9104 | 59.9657 | 116 | 5.0341 | 134.6486 | 59.9675 | 134.5 | 5.0324 | 153.0727 | 59.9893 | 153 | 5.0343 | 171.4893 | 59.9609 | 171.5
5.0338 | 97.5473 | 60.0065 | 97.5 | 5.0419 | 115.9029 | 59.9657 | 116 | 5.0424 | 134.6551 | 59.9675 | 134.5 | 5.0407 | 153.0725 | 59.9893 | 153 | 5.0426 | 171.4869 | 59.9609 | 171.5
5.0421 | 97.542 | 60.0065 | 97.5 | 5.0502 | 115.8954 | 59.9657 | 116 | 5.0508 | 134.6616 | 59.9675 | 134.5 | 5.0491 | 153.0723 | 59.9893 | 153 | 5.0509 | 171.4846 | 59.9609 | 171.5
5.0504 | 97.5368 | 60.0065 | 97.5 | 5.0585 | 115.8879 | 59.9657 | 116 | 5.0591 | 134.6681 | 59.9675 | 134.5 | 5.0574 | 153.0721 | 59.9893 | 153 | 5.0593 | 171.4822 | 59.9607 | 171.5
5.0588 | 97.5315 | 60.0065 | 97.5 | 5.0669 | 115.8804 | 59.9657 | 116 | 5.0674 | 134.6746 | 59.9675 | 134.5 | 5.0657 | 153.0718 | 59.9893 | 153 | 5.0676 | 171.4798 | 59.9607 | 171.5
5.0671 | 97.5263 | 60.0065 | 97.5 | 5.0752 | 115.8729 | 59.9657 | 116 | 5.0758 | 134.6811 | 59.9666 | 134.5 | 5.074 | 153.0716 | 59.9893 | 153 | 5.0759 | 171.4774 | 59.9607 | 171.5
5.0754 | 97.521 | 60.0065 | 97.5 | 5.0836 | 115.8654 | 59.9657 | 116 | 5.0841 | 134.6876 | 59.9666 | 134.5 | 5.0824 | 153.0714 | 59.9893 | 153 | 5.0844 | 171.475 | 59.9607 | 171.5
5.0837 | 97.5157 | 60.0065 | 97.5 | 5.0919 | 115.8579 | 59.9657 | 116 | 5.0925 | 134.6941 | 59.9666 | 134.5 | 5.0907 | 153.0712 | 59.9893 | 153 | 5.0927 | 171.4726 | 59.9607 | 171.5
5.0921 | 97.5105 | 60.0065 | 97.5 | 5.1002 | 115.8504 | 59.9657 | 116 | 5.1008 | 134.6924 | 59.9666 | 134.5 | 5.0991 | 153.0709 | 59.9893 | 153 | 5.101 | 171.4702 | 59.9607 | 171.5
5.1004 | 97.5052 | 60.0065 | 97.5 | 5.1086 | 115.8429 | 59.9657 | 116 | 5.1091 | 134.6873 | 59.9666 | 134.5 | 5.1074 | 153.0707 | 59.9893 | 153 | 5.1094 | 171.4678 | 59.9607 | 171.5
5.1088 | 97.4999 | 60.0065 | 97.5 | 5.1169 | 115.8354 | 59.9657 | 116 | 5.1175 | 134.6823 | 59.9666 | 134.5 | 5.1157 | 153.0705 | 59.9893 | 153 | 5.1177 | 171.4654 | 59.9607 | 171.5
5.1171 | 97.4947 | 60.0065 | 97.5 | 5.1252 | 115.8279 | 59.9657 | 116 | 5.1258 | 134.6772 | 59.9666 | 134.5 | 5.1241 | 153.0702 | 59.9893 | 153 | 5.126 | 171.4639 | 59.9607 | 171.5
5.1254 | 97.4894 | 60.0065 | 97.5 | 5.1336 | 115.8204 | 59.9629 | 116 | 5.1342 | 134.6721 | 59.9666 | 134.5 | 5.1324 | 153.07 | 59.9893 | 153 | 5.1344 | 171.4626 | 59.9607 | 171.5
5.1337 | 97.4842 | 60.0065 | 97.5 | 5.1419 | 115.8129 | 59.9629 | 116 | 5.1425 | 134.667 | 59.9666 | 134.5 | 5.1407 | 153.0698 | 59.9893 | 153 | 5.1427 | 171.4613 | 59.9607 | 171.5
5.1421 | 97.4789 | 60.0065 | 97.5 | 5.1503 | 115.8054 | 59.9629 | 116 | 5.1508 | 134.6619 | 59.9666 | 134.5 | 5.149 | 153.0696 | 59.9893 | 153 | 5.151 | 171.46 | 59.9607 | 171.5
5.1504 | 97.4736 | 60.0065 | 97.5 | 5.1586 | 115.7979 | 59.9629 | 116 | 5.1592 | 134.6568 | 59.9666 | 134.5 | 5.1574 | 153.0693 | 59.9893 | 153 | 5.1594 | 171.4586 | 59.9607 | 171.5
5.1588 | 97.4684 | 60.0065 | 97.5 | 5.1669 | 115.7904 | 59.9629 | 116 | 5.1675 | 134.6517 | 59.9666 | 134.5 | 5.1658 | 153.0691 | 59.9893 | 153 | 5.1677 | 171.4573 | 59.9607 | 171.5
5.1671 | 97.4631 | 60.0065 | 97.5 | 5.1753 | 115.7829 | 59.9629 | 116 | 5.1758 | 134.6467 | 59.9666 | 134.5 | 5.1741 | 153.0689 | 59.9893 | 153 | 5.176 | 171.456 | 59.9607 | 171.5
5.1754 | 97.4578 | 60.0065 | 97.5 | 5.1836 | 115.7754 | 59.9629 | 116 | 5.1841 | 134.6416 | 59.9666 | 134.5 | 5.1824 | 153.0686 | 59.9893 | 153 | 5.1843 | 171.4547 | 59.9607 | 171.5
5.1837 | 97.4526 | 60.0065 | 97.5 | 5.192 | 115.7679 | 59.9629 | 116 | 5.1925 | 134.6365 | 59.9666 | 134.5 | 5.1907 | 153.0684 | 59.9893 | 153 | 5.1927 | 171.4534 | 59.9607 | 171.5
5.1921 | 97.4473 | 60.0065 | 97.5 | 5.2003 | 115.7604 | 59.9629 | 116 | 5.2009 | 134.6314 | 59.9666 | 134.5 | 5.1991 | 153.0682 | 59.9893 | 153 | 5.201 | 171.4521 | 59.9607 | 171.5
5.2004 | 97.4421 | 60.0065 | 97.5 | 5.2086 | 115.7529 | 59.9629 | 116 | 5.2092 | 134.6263 | 59.9666 | 134.5 | 5.2074 | 153.068 | 59.9893 | 153 | 5.2094 | 171.4508 | 59.9607 | 171.5
5.2087 | 97.4368 | 60.0065 | 97.5 | 5.217 | 115.7453 | 59.9629 | 116 | 5.2175 | 134.6212 | 59.9666 | 134.5 | 5.2158 | 153.0677 | 59.9893 | 153 | 5.2178 | 171.4494 | 59.9607 | 171.5
5.217 | 97.4315 | 60.0065 | 97.5 | 5.2253 | 115.7378 | 59.9629 | 116 | 5.2259 | 134.6161 | 59.9666 | 134.5 | 5.2241 | 153.0675 | 59.9893 | 153 | 5.2261 | 171.4481 | 59.9607 | 171.5
5.2254 | 97.4263 | 60.0065 | 97.5 | 5.2336 | 115.7303 | 59.9629 | 116 | 5.2342 | 134.611 | 59.9666 | 134.5 | 5.2324 | 153.0673 | 59.9893 | 153 | 5.2344 | 171.4468 | 59.9607 | 171.5
5.2337 | 97.421 | 60.0065 | 97.5 | 5.242 | 115.7228 | 59.9629 | 116 | 5.2426 | 134.606 | 59.9666 | 134.5 | 5.2408 | 153.0671 | 59.9893 | 153 | 5.2428 | 171.4455 | 59.9607 | 171.5
5.2421 | 97.4157 | 60.0065 | 97.5 | 5.2503 | 115.7153 | 59.9629 | 116 | 5.2509 | 134.6009 | 59.9666 | 134.5 | 5.2491 | 153.0668 | 59.9893 | 153 | 5.2511 | 171.4442 | 59.9607 | 171.5
5.2504 | 97.4105 | 60.0062 | 97.5 | 5.2587 | 115.7078 | 59.9629 | 116 | 5.2592 | 134.5958 | 59.9666 | 134.5 | 5.2574 | 153.0666 | 59.9893 | 153 | 5.2594 | 171.4429 | 59.9624 | 171.5
5.2587 | 97.4052 | 60.0062 | 97.5 | 5.267 | 115.7003 | 59.9629 | 116 | 5.2676 | 134.5907 | 59.9666 | 134.5 | 5.2657 | 153.0664 | 59.9893 | 153 | 5.2678 | 171.4416 | 59.9624 | 171.5
5.2671 | 97.4 | 60.0062 | 97.5 | 5.2753 | 115.6928 | 59.9629 | 116 | 5.2759 | 134.5856 | 59.9655 | 134.5 | 5.2741 | 153.0661 | 59.9884 | 153 | 5.2761 | 171.4402 | 59.9624 | 171.5
5.2754 | 97.3976 | 60.0062 | 97.5 | 5.2837 | 115.6853 | 59.9629 | 116 | 5.2842 | 134.5805 | 59.9655 | 134.5 | 5.2824 | 153.0659 | 59.9884 | 153 | 5.2844 | 171.4389 | 59.9624 | 171.5
5.2838 | 97.399 | 60.0062 | 97.5 | 5.2921 | 115.6778 | 59.9629 | 116 | 5.2925 | 134.5754 | 59.9655 | 134.5 | 5.2908 | 153.0657 | 59.9884 | 153 | 5.2928 | 171.4376 | 59.9624 | 171.5
5.2921 | 97.4004 | 60.0062 | 97.5 | 5.3004 | 115.6703 | 59.9629 | 116 | 5.3009 | 134.5704 | 59.9655 | 134.5 | 5.2991 | 153.0655 | 59.9884 | 153 | 5.3011 | 171.4363 | 59.9624 | 171.5
5.3004 | 97.4017 | 60.0062 | 97.5 | 5.3087 | 115.6628 | 59.9629 | 116 | 5.3093 | 134.5653 | 59.9655 | 134.5 | 5.3074 | 153.0652 | 59.9884 | 153 | 5.3094 | 171.435 | 59.9624 | 171.5
5.3087 | 97.4031 | 60.0062 | 97.5 | 5.317 | 115.6553 | 59.9629 | 116 | 5.3176 | 134.5602 | 59.9655 | 134.5 | 5.3158 | 153.065 | 59.9884 | 153 | 5.3177 | 171.4337 | 59.9624 | 171.5
5.3171 | 97.4045 | 60.0062 | 97.5 | 5.3254 | 115.6579 | 59.9629 | 116 | 5.3259 | 134.5551 | 59.9655 | 134.5 | 5.3241 | 153.0648 | 59.9884 | 153 | 5.3262 | 171.4324 | 59.9624 | 171.5
5.3254 | 97.4058 | 60.0062 | 97.5 | 5.3337 | 115.6683 | 59.9594 | 116 | 5.3342 | 134.55 | 59.9655 | 134.5 | 5.3325 | 153.0646 | 59.9884 | 153 | 5.3345 | 171.431 | 59.9624 | 171.5
5.3337 | 97.4072 | 60.0062 | 97.5 | 5.342 | 115.6788 | 59.9594 | 116 | 5.3426 | 134.5449 | 59.9655 | 134.5 | 5.3408 | 153.0643 | 59.9884 | 153 | 5.3428 | 171.4297 | 59.9624 | 171.5
5.342 | 97.4086 | 60.0062 | 97.5 | 5.3504 | 115.6892 | 59.9594 | 116 | 5.351 | 134.5398 | 59.9655 | 134.5 | 5.3491 | 153.0641 | 59.9884 | 153 | 5.3512 | 171.4284 | 59.9624 | 171.5
5.3504 | 97.41 | 60.0062 | 97.5 | 5.3587 | 115.6997 | 59.9594 | 116 | 5.3593 | 134.5347 | 59.9655 | 134.5 | 5.3574 | 153.0639 | 59.9884 | 153 | 5.3595 | 171.4271 | 59.9624 | 171.5
5.3587 | 97.4113 | 60.0062 | 97.5 | 5.3671 | 115.7102 | 59.9594 | 116 | 5.3676 | 134.5297 | 59.9655 | 134.5 | 5.3658 | 153.0636 | 59.9884 | 153 | 5.3678 | 171.4258 | 59.9624 | 171.5
5.3671 | 97.4127 | 60.0062 | 97.5 | 5.3754 | 115.7206 | 59.9594 | 116 | 5.376 | 134.5246 | 59.9655 | 134.5 | 5.3741 | 153.0634 | 59.9884 | 153 | 5.3762 | 171.4245 | 59.9624 | 171.5
5.3754 | 97.4141 | 60.0062 | 97.5 | 5.3837 | 115.7311 | 59.9594 | 116 | 5.3843 | 134.5195 | 59.9655 | 134.5 | 5.3824 | 153.0632 | 59.9884 | 153 | 5.3845 | 171.4232 | 59.9624 | 171.5
5.3837 | 97.4155 | 60.0062 | 97.5 | 5.3921 | 115.7416 | 59.9594 | 116 | 5.3926 | 134.5144 | 59.9655 | 134.5 | 5.3908 | 153.063 | 59.9884 | 153 | 5.3928 | 171.4218 | 59.9624 | 171.5
5.392 | 97.4168 | 60.0062 | 97.5 | 5.4005 | 115.752 | 59.9594 | 116 | 5.4009 | 134.5093 | 59.9655 | 134.5 | 5.3991 | 153.0627 | 59.9884 | 153 | 5.4012 | 171.4205 | 59.9624 | 171.5
5.4004 | 97.4182 | 60.0062 | 97.5 | 5.4088 | 115.7625 | 59.9594 | 116 | 5.4093 | 134.5042 | 59.9655 | 134.5 | 5.4075 | 153.0625 | 59.9884 | 153 | 5.4095 | 171.4192 | 59.9624 | 171.5
5.4087 | 97.4196 | 60.0062 | 97.5 | 5.4171 | 115.7729 | 59.9594 | 116 | 5.4177 | 134.4991 | 59.9655 | 134.5 | 5.4158 | 153.0623 | 59.9884 | 153 | 5.4178 | 171.4179 | 59.9624 | 171.5
5.4171 | 97.421 | 60.0062 | 97.5 | 5.4254 | 115.7834 | 59.9594 | 116 | 5.426 | 134.4941 | 59.9655 | 134.5 | 5.4241 | 153.0621 | 59.9884 | 153 | 5.4261 | 171.4166 | 59.9624 | 171.5
5.4254 | 97.4223 | 60.0062 | 97.5 | 5.4338 | 115.7939 | 59.9594 | 116 | 5.4343 | 134.489 | 59.9655 | 134.5 | 5.4324 | 153.0618 | 59.9884 | 153 | 5.4346 | 171.4153 | 59.9624 | 171.5
5.4337 | 97.4237 | 60.0062 | 97.5 | 5.4421 | 115.8043 | 59.9594 | 116 | 5.4426 | 134.4839 | 59.9655 | 134.5 | 5.4408 | 153.0616 | 59.9884 | 153 | 5.4429 | 171.414 | 59.9624 | 171.5
5.442 | 97.4251 | 60.0062 | 97.5 | 5.4504 | 115.8148 | 59.9594 | 116 | 5.451 | 134.4788 | 59.9655 | 134.5 | 5.4492 | 153.0614 | 59.9884 | 153 | 5.4512 | 171.4126 | 59.9624 | 171.5
5.4504 | 97.4265 | 60.0051 | 97.5 | 5.4588 | 115.8252 | 59.9594 | 116 | 5.4594 | 134.4737 | 59.9655 | 134.5 | 5.4575 | 153.0612 | 59.9884 | 153 | 5.4596 | 171.4113 | 59.9627 | 171.5
5.4587 | 97.4278 | 60.0051 | 97.5 | 5.4672 | 115.8357 | 59.9594 | 116 | 5.4677 | 134.4686 | 59.9655 | 134.5 | 5.4658 | 153.0609 | 59.9884 | 153 | 5.4679 | 171.41 | 59.9627 | 171.5
5.467 | 97.4292 | 60.0051 | 97.5 | 5.4755 | 115.8462 | 59.9594 | 116 | 5.476 | 134.4635 | 59.9647 | 134.5 | 5.4741 | 153.0607 | 59.9873 | 153 | 5.4762 | 171.4087 | 59.9627 | 171.5
5.4753 | 97.4306 | 60.0051 | 97.5 | 5.4838 | 115.8566 | 59.9594 | 116 | 5.4843 | 134.4585 | 59.9647 | 134.5 | 5.4825 | 153.0605 | 59.9873 | 153 | 5.4846 | 171.4074 | 59.9627 | 171.5
5.4837 | 97.432 | 60.0051 | 97.5 | 5.4921 | 115.8671 | 59.9594 | 116 | 5.4927 | 134.4534 | 59.9647 | 134.5 | 5.4908 | 153.0602 | 59.9873 | 153 | 5.4929 | 171.4061 | 59.9627 | 171.5
5.4921 | 97.4333 | 60.0051 | 97.5 | 5.5005 | 115.8775 | 59.9594 | 116 | 5.501 | 134.4483 | 59.9647 | 134.5 | 5.4991 | 153.06 | 59.9873 | 153 | 5.5012 | 171.4048 | 59.9627 | 171.5
5.5004 | 97.4347 | 60.0051 | 97.5 | 5.5089 | 115.888 | 59.9594 | 116 | 5.5093 | 134.4432 | 59.9647 | 134.5 | 5.5074 | 153.0598 | 59.9873 | 153 | 5.5096 | 171.4034 | 59.9627 | 171.5
5.5087 | 97.4361 | 60.0051 | 97.5 | 5.5172 | 115.8985 | 59.9594 | 116 | 5.5177 | 134.4381 | 59.9647 | 134.5 | 5.5158 | 153.0595 | 59.9873 | 153 | 5.5179 | 171.4021 | 59.9627 | 171.5
5.517 | 97.4375 | 60.0051 | 97.5 | 5.5255 | 115.9089 | 59.9594 | 116 | 5.5261 | 134.433 | 59.9647 | 134.5 | 5.5242 | 153.0593 | 59.9873 | 153 | 5.5262 | 171.4008 | 59.9627 | 171.5
5.5254 | 97.4388 | 60.0051 | 97.5 | 5.5339 | 115.9194 | 59.9547 | 116 | 5.5344 | 134.4279 | 59.9647 | 134.5 | 5.5325 | 153.0591 | 59.9873 | 153 | 5.5345 | 171.3995 | 59.9627 | 171.5
5.5337 | 97.4402 | 60.0051 | 97.5 | 5.5422 | 115.9298 | 59.9547 | 116 | 5.5427 | 134.4229 | 59.9647 | 134.5 | 5.5408 | 153.0588 | 59.9873 | 153 | 5.543 | 171.3982 | 59.9627 | 171.5
5.5421 | 97.4416 | 60.0051 | 97.5 | 5.5505 | 115.9403 | 59.9547 | 116 | 5.551 | 134.4178 | 59.9647 | 134.5 | 5.5491 | 153.0586 | 59.9873 | 153 | 5.5513 | 171.3969 | 59.9627 | 171.5
5.5504 | 97.4429 | 60.0051 | 97.5 | 5.5589 | 115.9508 | 59.9547 | 116 | 5.5594 | 134.4127 | 59.9647 | 134.5 | 5.5575 | 153.0584 | 59.9873 | 153 | 5.5596 | 171.3956 | 59.9627 | 171.5
5.5587 | 97.4443 | 60.0051 | 97.5 | 5.5672 | 115.9612 | 59.9547 | 116 | 5.5677 | 134.4076 | 59.9647 | 134.5 | 5.5658 | 153.0581 | 59.9873 | 153 | 5.568 | 171.3942 | 59.9627 | 171.5
5.567 | 97.4457 | 60.0051 | 97.5 | 5.5756 | 115.9717 | 59.9547 | 116 | 5.576 | 134.4025 | 59.9647 | 134.5 | 5.5742 | 153.0579 | 59.9873 | 153 | 5.5763 | 171.3929 | 59.9627 | 171.5
5.5754 | 97.4471 | 60.0051 | 97.5 | 5.5839 | 115.9821 | 59.9547 | 116 | 5.5844 | 134.3974 | 59.9647 | 134.5 | 5.5825 | 153.0577 | 59.9873 | 153 | 5.5846 | 171.3916 | 59.9627 | 171.5
5.5837 | 97.4484 | 60.0051 | 97.5 | 5.5922 | 115.9926 | 59.9547 | 116 | 5.5927 | 134.3923 | 59.9647 | 134.5 | 5.5908 | 153.0574 | 59.9873 | 153 | 5.593 | 171.3903 | 59.9627 | 171.5
5.592 | 97.4498 | 60.0051 | 97.5 | 5.6006 | 116.0031 | 59.9547 | 116 | 5.6011 | 134.3909 | 59.9647 | 134.5 | 5.5992 | 153.0572 | 59.9873 | 153 | 5.6013 | 171.389 | 59.9627 | 171.5
5.6003 | 97.4512 | 60.0051 | 97.5 | 5.6089 | 116.0135 | 59.9547 | 116 | 5.6094 | 134.3907 | 59.9647 | 134.5 | 5.6075 | 153.057 | 59.9873 | 153 | 5.6096 | 171.3877 | 59.9627 | 171.5
5.6087 | 97.4526 | 60.0051 | 97.5 | 5.6172 | 116.024 | 59.9547 | 116 | 5.6177 | 134.3905 | 59.9647 | 134.5 | 5.6158 | 153.0567 | 59.9873 | 153 | 5.618 | 171.3864 | 59.9627 | 171.5
5.617 | 97.4539 | 60.0051 | 97.5 | 5.6256 | 116.0344 | 59.9547 | 116 | 5.6261 | 134.3903 | 59.9647 | 134.5 | 5.6241 | 153.0565 | 59.9873 | 153 | 5.6263 | 171.385 | 59.9627 | 171.5
5.6254 | 97.4553 | 60.0051 | 97.5 | 5.6339 | 116.0449 | 59.9547 | 116 | 5.6345 | 134.3901 | 59.9647 | 134.5 | 5.6325 | 153.0563 | 59.9873 | 153 | 5.6346 | 171.3837 | 59.9627 | 171.5
5.6337 | 97.4567 | 60.0051 | 97.5 | 5.6423 | 116.0554 | 59.9547 | 116 | 5.6428 | 134.3899 | 59.9647 | 134.5 | 5.6408 | 153.056 | 59.9873 | 153 | 5.6431 | 171.3824 | 59.9627 | 171.5
5.642 | 97.4581 | 60.0051 | 97.5 | 5.6506 | 116.0658 | 59.9547 | 116 | 5.6511 | 134.3897 | 59.9647 | 134.5 | 5.6492 | 153.0558 | 59.9873 | 153 | 5.6514 | 171.3811 | 59.9627 | 171.5
5.6503 | 97.4594 | 60.004 | 97.5 | 5.6589 | 116.0763 | 59.9547 | 116 | 5.6594 | 134.3895 | 59.9647 | 134.5 | 5.6575 | 153.0556 | 59.9873 | 153 | 5.6597 | 171.3798 | 59.9621 | 171.5
5.6587 | 97.4608 | 60.004 | 97.5 | 5.6673 | 116.0868 | 59.9547 | 116 | 5.6678 | 134.3893 | 59.9647 | 134.5 | 5.6658 | 153.0553 | 59.9873 | 153 | 5.668 | 171.3785 | 59.9621 | 171.5
5.667 | 97.4622 | 60.004 | 97.5 | 5.6756 | 116.0972 | 59.9547 | 116 | 5.6761 | 134.3891 | 59.9645 | 134.5 | 5.6742 | 153.0551 | 59.9856 | 153 | 5.6764 | 171.3772 | 59.9621 | 171.5
5.6754 | 97.4636 | 60.004 | 97.5 | 5.684 | 116.1077 | 59.9547 | 116 | 5.6844 | 134.3889 | 59.9645 | 134.5 | 5.6825 | 153.0549 | 59.9856 | 153 | 5.6847 | 171.3758 | 59.9621 | 171.5
5.6837 | 97.4649 | 60.004 | 97.5 | 5.6923 | 116.1181 | 59.9547 | 116 | 5.6928 | 134.3887 | 59.9645 | 134.5 | 5.6909 | 153.0546 | 59.9856 | 153 | 5.693 | 171.3745 | 59.9621 | 171.5
5.692 | 97.4663 | 60.004 | 97.5 | 5.7006 | 116.1286 | 59.9547 | 116 | 5.7011 | 134.3885 | 59.9645 | 134.5 | 5.6992 | 153.0544 | 59.9856 | 153 | 5.7014 | 171.3732 | 59.9621 | 171.5
5.7004 | 97.4677 | 60.004 | 97.5 | 5.709 | 116.1391 | 59.9547 | 116 | 5.7095 | 134.3884 | 59.9645 | 134.5 | 5.7075 | 153.0542 | 59.9856 | 153 | 5.7097 | 171.3726 | 59.9621 | 171.5
5.7087 | 97.4691 | 60.004 | 97.5 | 5.7173 | 116.1495 | 59.9547 | 116 | 5.7178 | 134.3882 | 59.9645 | 134.5 | 5.7159 | 153.0539 | 59.9856 | 153 | 5.718 | 171.3802 | 59.9621 | 171.5
5.717 | 97.4704 | 60.004 | 97.5 | 5.7256 | 116.16 | 59.9547 | 116 | 5.7261 | 134.388 | 59.9645 | 134.5 | 5.7242 | 153.0537 | 59.9856 | 153 | 5.7264 | 171.3879 | 59.9621 | 171.5
5.7253 | 97.4718 | 60.004 | 97.5 | 5.734 | 116.1704 | 59.9516 | 116 | 5.7345 | 134.3878 | 59.9645 | 134.5 | 5.7325 | 153.0535 | 59.9856 | 153 | 5.7347 | 171.3956 | 59.9621 | 171.5
5.7337 | 97.4732 | 60.004 | 97.5 | 5.7424 | 116.1809 | 59.9516 | 116 | 5.7429 | 134.3876 | 59.9645 | 134.5 | 5.7408 | 153.0532 | 59.9856 | 153 | 5.743 | 171.4032 | 59.9621 | 171.5
5.742 | 97.4746 | 60.004 | 97.5 | 5.7507 | 116.1914 | 59.9516 | 116 | 5.7512 | 134.3874 | 59.9645 | 134.5 | 5.7492 | 153.053 | 59.9856 | 153 | 5.7515 | 171.4109 | 59.9621 | 171.5
5.7504 | 97.4759 | 60.004 | 97.5 | 5.759 | 116.2018 | 59.9516 | 116 | 5.7595 | 134.3872 | 59.9645 | 134.5 | 5.7575 | 153.0528 | 59.9856 | 153 | 5.7598 | 171.4186 | 59.9621 | 171.5
5.7587 | 97.4773 | 60.004 | 97.5 | 5.7673 | 116.2123 | 59.9516 | 116 | 5.7678 | 134.387 | 59.9645 | 134.5 | 5.7659 | 153.0525 | 59.9856 | 153 | 5.7681 | 171.4262 | 59.9621 | 171.5
5.767 | 97.4787 | 60.004 | 97.5 | 5.7757 | 116.2227 | 59.9516 | 116 | 5.7762 | 134.3868 | 59.9645 | 134.5 | 5.7742 | 153.0523 | 59.9856 | 153 | 5.7764 | 171.4339 | 59.9621 | 171.5
5.7753 | 97.48 | 60.004 | 97.5 | 5.7841 | 116.2332 | 59.9516 | 116 | 5.7845 | 134.3866 | 59.9645 | 134.5 | 5.7825 | 153.0521 | 59.9856 | 153 | 5.7848 | 171.4416 | 59.9621 | 171.5
5.7837 | 97.4814 | 60.004 | 97.5 | 5.7924 | 116.2437 | 59.9516 | 116 | 5.7928 | 134.3864 | 59.9645 | 134.5 | 5.7909 | 153.0518 | 59.9856 | 153 | 5.7931 | 171.4492 | 59.9621 | 171.5
5.792 | 97.4828 | 60.004 | 97.5 | 5.8007 | 116.2541 | 59.9516 | 116 | 5.8012 | 134.3862 | 59.9645 | 134.5 | 5.7992 | 153.0516 | 59.9856 | 153 | 5.8014 | 171.4569 | 59.9621 | 171.5
5.8004 | 97.4842 | 60.004 | 97.5 | 5.8091 | 116.2646 | 59.9516 | 116 | 5.8095 | 134.386 | 59.9645 | 134.5 | 5.8076 | 153.0514 | 59.9856 | 153 | 5.8098 | 171.4646 | 59.9621 | 171.5
5.8087 | 97.4855 | 60.004 | 97.5 | 5.8174 | 116.2751 | 59.9516 | 116 | 5.8179 | 134.3858 | 59.9645 | 134.5 | 5.8159 | 153.0511 | 59.9856 | 153 | 5.8181 | 171.4722 | 59.9621 | 171.5
5.817 | 97.4869 | 60.004 | 97.5 | 5.8257 | 116.2855 | 59.9516 | 116 | 5.8262 | 134.3857 | 59.9645 | 134.5 | 5.8242 | 153.0509 | 59.9856 | 153 | 5.8264 | 171.4799 | 59.9621 | 171.5
5.8253 | 97.4883 | 60.004 | 97.5 | 5.8341 | 116.296 | 59.9516 | 116 | 5.8345 | 134.3855 | 59.9645 | 134.5 | 5.8325 | 153.0507 | 59.9856 | 153 | 5.8348 | 171.4876 | 59.9621 | 171.5
5.8337 | 97.4897 | 60.004 | 97.5 | 5.8424 | 116.3064 | 59.9516 | 116 | 5.8429 | 134.3853 | 59.9645 | 134.5 | 5.8409 | 153.0504 | 59.9856 | 153 | 5.8431 | 171.4952 | 59.9621 | 171.5
5.842 | 97.4909 | 60.004 | 97.5 | 5.8508 | 116.3169 | 59.9516 | 116 | 5.8513 | 134.3851 | 59.9645 | 134.5 | 5.8492 | 153.0502 | 59.9856 | 153 | 5.8514 | 171.5029 | 59.9621 | 171.5
5.8503 | 97.4891 | 60.0023 | 97.5 | 5.8591 | 116.3274 | 59.9516 | 116 | 5.8596 | 134.3849 | 59.9645 | 134.5 | 5.8575 | 153.05 | 59.9856 | 153 | 5.8599 | 171.5106 | 59.9615 | 171.5
5.8587 | 97.4873 | 60.0023 | 97.5 | 5.8674 | 116.3378 | 59.9516 | 116 | 5.8679 | 134.3847 | 59.9645 | 134.5 | 5.8659 | 153.0497 | 59.9856 | 153 | 5.8682 | 171.5182 | 59.9615 | 171.5
5.867 | 97.4855 | 60.0023 | 97.5 | 5.8758 | 116.3483 | 59.9516 | 116 | 5.8762 | 134.3845 | 59.9647 | 134.5 | 5.8742 | 153.0495 | 59.9828 | 153 | 5.8765 | 171.5259 | 59.9615 | 171.5
5.8754 | 97.4837 | 60.0023 | 97.5 | 5.8841 | 116.3587 | 59.9516 | 116 | 5.8846 | 134.3843 | 59.9647 | 134.5 | 5.8826 | 153.0493 | 59.9828 | 153 | 5.8848 | 171.5336 | 59.9615 | 171.5
5.8837 | 97.4819 | 60.0023 | 97.5 | 5.8925 | 116.3654 | 59.9516 | 116 | 5.8929 | 134.3841 | 59.9647 | 134.5 | 5.8909 | 153.049 | 59.9828 | 153 | 5.8932 | 171.5412 | 59.9615 | 171.5
5.892 | 97.4801 | 60.0023 | 97.5 | 5.9008 | 116.3579 | 59.9516 | 116 | 5.9012 | 134.3839 | 59.9647 | 134.5 | 5.8992 | 153.0488 | 59.9828 | 153 | 5.9015 | 171.5489 | 59.9615 | 171.5
5.9003 | 97.4783 | 60.0023 | 97.5 | 5.9091 | 116.3503 | 59.9516 | 116 | 5.9096 | 134.3837 | 59.9647 | 134.5 | 5.9076 | 153.0486 | 59.9828 | 153 | 5.9098 | 171.5565 | 59.9615 | 171.5
5.9087 | 97.4766 | 60.0023 | 97.5 | 5.9175 | 116.3428 | 59.9516 | 116 | 5.9179 | 134.3835 | 59.9647 | 134.5 | 5.9159 | 153.0483 | 59.9828 | 153 | 5.9182 | 171.5642 | 59.9615 | 171.5
5.917 | 97.4748 | 60.0023 | 97.5 | 5.9258 | 116.3353 | 59.9516 | 116 | 5.9263 | 134.3833 | 59.9647 | 134.5 | 5.9243 | 153.0481 | 59.9828 | 153 | 5.9265 | 171.5719 | 59.9615 | 171.5
5.9254 | 97.473 | 60.0023 | 97.5 | 5.9341 | 116.3278 | 59.9493 | 116 | 5.9346 | 134.3832 | 59.9647 | 134.5 | 5.9326 | 153.0479 | 59.9828 | 153 | 5.9348 | 171.5795 | 59.9615 | 171.5
5.9337 | 97.4712 | 60.0023 | 97.5 | 5.9425 | 116.3202 | 59.9493 | 116 | 5.9429 | 134.383 | 59.9647 | 134.5 | 5.9409 | 153.0476 | 59.9828 | 153 | 5.9432 | 171.5872 | 59.9615 | 171.5
5.942 | 97.4694 | 60.0023 | 97.5 | 5.9509 | 116.3127 | 59.9493 | 116 | 5.9513 | 134.3828 | 59.9647 | 134.5 | 5.9492 | 153.0474 | 59.9828 | 153 | 5.9515 | 171.5949 | 59.9615 | 171.5
5.9503 | 97.4676 | 60.0023 | 97.5 | 5.9592 | 116.3052 | 59.9493 | 116 | 5.9596 | 134.3826 | 59.9647 | 134.5 | 5.9576 | 153.0471 | 59.9828 | 153 | 5.9598 | 171.6025 | 59.9615 | 171.5
5.9587 | 97.4658 | 60.0023 | 97.5 | 5.9675 | 116.2976 | 59.9493 | 116 | 5.968 | 134.3824 | 59.9647 | 134.5 | 5.9659 | 153.0469 | 59.9828 | 153 | 5.9683 | 171.6102 | 59.9615 | 171.5
5.967 | 97.464 | 60.0023 | 97.5 | 5.9759 | 116.2901 | 59.9493 | 116 | 5.9763 | 134.3822 | 59.9647 | 134.5 | 5.9742 | 153.0467 | 59.9828 | 153 | 5.9766 | 171.6179 | 59.9615 | 171.5
5.9753 | 97.4622 | 60.0023 | 97.5 | 5.9842 | 116.2826 | 59.9493 | 116 | 5.9846 | 134.382 | 59.9647 | 134.5 | 5.9826 | 153.0464 | 59.9828 | 153 | 5.9849 | 171.6255 | 59.9615 | 171.5
5.9836 | 97.4604 | 60.0023 | 97.5 | 5.9926 | 116.275 | 59.9493 | 116 | 5.993 | 134.3818 | 59.9647 | 134.5 | 5.9909 | 153.0462 | 59.9828 | 153 | 5.9933 | 171.6332 | 59.9615 | 171.5
5.992 | 97.4586 | 60.0023 | 97.5 | 6.0009 | 116.2675 | 59.9493 | 116 | 6.0013 | 134.3816 | 59.9647 | 134.5 | 5.9993 | 153.046 | 59.9828 | 153 | 6.0016 | 171.6409 | 59.9615 | 171.5
6.0004 | 97.4568 | 60.0023 | 97.5 | 6.0092 | 116.26 | 59.9493 | 116 | 6.0096 | 134.3814 | 59.9647 | 134.5 | 6.0076 | 153.0457 | 59.9828 | 153 | 6.0099 | 171.6485 | 59.9615 | 171.5
6.0087 | 97.455 | 60.0023 | 97.5 | 6.0176 | 116.2524 | 59.9493 | 116 | 6.018 | 134.3812 | 59.9647 | 134.5 | 6.0159 | 153.0455 | 59.9828 | 153 | 6.0182 | 171.6562 | 59.9615 | 171.5
6.017 | 97.4532 | 60.0023 | 97.5 | 6.0259 | 116.2449 | 59.9493 | 116 | 6.0263 | 134.381 | 59.9647 | 134.5 | 6.0243 | 153.0453 | 59.9828 | 153 | 6.0266 | 171.6639 | 59.9615 | 171.5
6.0253 | 97.4514 | 60.0023 | 97.5 | 6.0342 | 116.2374 | 59.9493 | 116 | 6.0347 | 134.3809 | 59.9647 | 134.5 | 6.0326 | 153.045 | 59.9828 | 153 | 6.0349 | 171.6715 | 59.9615 | 171.5
6.0337 | 97.4496 | 60.0023 | 97.5 | 6.0426 | 116.2299 | 59.9493 | 116 | 6.043 | 134.3807 | 59.9647 | 134.5 | 6.041 | 153.0448 | 59.9828 | 153 | 6.0432 | 171.6792 | 59.9615 | 171.5
6.042 | 97.4478 | 60.0023 | 97.5 | 6.0509 | 116.2223 | 59.9493 | 116 | 6.0513 | 134.3805 | 59.9647 | 134.5 | 6.0493 | 153.0446 | 59.9828 | 153 | 6.0516 | 171.6869 | 59.9615 | 171.5
6.0504 | 97.446 | 60.0006 | 97.5 | 6.0593 | 116.2148 | 59.9493 | 116 | 6.0597 | 134.3803 | 59.9647 | 134.5 | 6.0576 | 153.0443 | 59.9828 | 153 | 6.0599 | 171.6945 | 59.9612 | 171.5
6.0587 | 97.4442 | 60.0006 | 97.5 | 6.0676 | 116.2073 | 59.9493 | 116 | 6.068 | 134.3801 | 59.9647 | 134.5 | 6.0659 | 153.0441 | 59.9828 | 153 | 6.0682 | 171.7022 | 59.9612 | 171.5
6.067 | 97.4424 | 60.0006 | 97.5 | 6.0759 | 116.1997 | 59.9493 | 116 | 6.0764 | 134.3799 | 59.965 | 134.5 | 6.0743 | 153.0416 | 59.9811 | 153 | 6.0767 | 171.7099 | 59.9612 | 171.5
6.0753 | 97.4406 | 60.0006 | 97.5 | 6.0843 | 116.1922 | 59.9493 | 116 | 6.0847 | 134.3797 | 59.965 | 134.5 | 6.0826 | 153.0374 | 59.9811 | 153 | 6.085 | 171.7175 | 59.9612 | 171.5
6.0837 | 97.4388 | 60.0006 | 97.5 | 6.0927 | 116.1847 | 59.9493 | 116 | 6.093 | 134.3795 | 59.965 | 134.5 | 6.0909 | 153.0331 | 59.9811 | 153 | 6.0933 | 171.7252 | 59.9612 | 171.5
6.092 | 97.437 | 60.0006 | 97.5 | 6.101 | 116.1771 | 59.9493 | 116 | 6.1014 | 134.3793 | 59.965 | 134.5 | 6.0993 | 153.0288 | 59.9811 | 153 | 6.1017 | 171.7328 | 59.9612 | 171.5
6.1003 | 97.4352 | 60.0006 | 97.5 | 6.1093 | 116.1696 | 59.9493 | 116 | 6.1097 | 134.3791 | 59.965 | 134.5 | 6.1076 | 153.0245 | 59.9811 | 153 | 6.11 | 171.7405 | 59.9612 | 171.5
6.1086 | 97.4334 | 60.0006 | 97.5 | 6.1177 | 116.1621 | 59.9493 | 116 | 6.118 | 134.3809 | 59.965 | 134.5 | 6.116 | 153.0203 | 59.9811 | 153 | 6.1183 | 171.7482 | 59.9612 | 171.5
6.117 | 97.4316 | 60.0006 | 97.5 | 6.126 | 116.1546 | 59.9493 | 116 | 6.1264 | 134.3859 | 59.965 | 134.5 | 6.1243 | 153.016 | 59.9811 | 153 | 6.1267 | 171.7558 | 59.9612 | 171.5
6.1253 | 97.4298 | 60.0006 | 97.5 | 6.1343 | 116.147 | 59.949 | 116 | 6.1347 | 134.3909 | 59.965 | 134.5 | 6.1326 | 153.0117 | 59.9811 | 153 | 6.135 | 171.7635 | 59.9612 | 171.5
6.1337 | 97.428 | 60.0006 | 97.5 | 6.1427 | 116.1395 | 59.949 | 116 | 6.1431 | 134.3959 | 59.965 | 134.5 | 6.141 | 153.0075 | 59.9811 | 153 | 6.1433 | 171.7712 | 59.9612 | 171.5
6.142 | 97.4262 | 60.0006 | 97.5 | 6.151 | 116.132 | 59.949 | 116 | 6.1514 | 134.4009 | 59.965 | 134.5 | 6.1493 | 153.0032 | 59.9811 | 153 | 6.1516 | 171.7788 | 59.9612 | 171.5
6.1503 | 97.4244 | 60.0006 | 97.5 | 6.1594 | 116.1244 | 59.949 | 116 | 6.1597 | 134.4059 | 59.965 | 134.5 | 6.1577 | 152.9989 | 59.9811 | 153 | 6.16 | 171.7865 | 59.9612 | 171.5
6.1587 | 97.4226 | 60.0006 | 97.5 | 6.1677 | 116.1169 | 59.949 | 116 | 6.1681 | 134.4109 | 59.965 | 134.5 | 6.166 | 152.9946 | 59.9811 | 153 | 6.1683 | 171.7942 | 59.9612 | 171.5
6.167 | 97.4208 | 60.0006 | 97.5 | 6.176 | 116.1094 | 59.949 | 116 | 6.1764 | 134.4159 | 59.965 | 134.5 | 6.1743 | 152.9904 | 59.9811 | 153 | 6.1766 | 171.8018 | 59.9612 | 171.5
6.1754 | 97.419 | 60.0006 | 97.5 | 6.1844 | 116.1018 | 59.949 | 116 | 6.1848 | 134.4209 | 59.965 | 134.5 | 6.1827 | 152.9861 | 59.9811 | 153 | 6.1851 | 171.8095 | 59.9612 | 171.5
6.1837 | 97.4172 | 60.0006 | 97.5 | 6.1927 | 116.0943 | 59.949 | 116 | 6.1931 | 134.4259 | 59.965 | 134.5 | 6.191 | 152.9818 | 59.9811 | 153 | 6.1934 | 171.8172 | 59.9612 | 171.5
6.192 | 97.4154 | 60.0006 | 97.5 | 6.201 | 116.0868 | 59.949 | 116 | 6.2014 | 134.4309 | 59.965 | 134.5 | 6.1993 | 152.9776 | 59.9811 | 153 | 6.2017 | 171.8248 | 59.9612 | 171.5
6.2003 | 97.4136 | 60.0006 | 97.5 | 6.2094 | 116.0792 | 59.949 | 116 | 6.2098 | 134.4359 | 59.965 | 134.5 | 6.2076 | 152.9733 | 59.9811 | 153 | 6.2101 | 171.8325 | 59.9612 | 171.5
6.2087 | 97.4118 | 60.0006 | 97.5 | 6.2177 | 116.0717 | 59.949 | 116 | 6.2181 | 134.4409 | 59.965 | 134.5 | 6.216 | 152.969 | 59.9811 | 153 | 6.2184 | 171.8402 | 59.9612 | 171.5
6.217 | 97.41 | 60.0006 | 97.5 | 6.2261 | 116.0642 | 59.949 | 116 | 6.2264 | 134.4459 | 59.965 | 134.5 | 6.2243 | 152.9648 | 59.9811 | 153 | 6.2267 | 171.8478 | 59.9612 | 171.5
6.2253 | 97.4082 | 60.0006 | 97.5 | 6.2344 | 116.0567 | 59.949 | 116 | 6.2348 | 134.4509 | 59.965 | 134.5 | 6.2327 | 152.9605 | 59.9811 | 153 | 6.2351 | 171.8456 | 59.9612 | 171.5
6.2336 | 97.4064 | 60.0006 | 97.5 | 6.2427 | 116.0491 | 59.949 | 116 | 6.2431 | 134.4559 | 59.965 | 134.5 | 6.241 | 152.9562 | 59.9811 | 153 | 6.2434 | 171.8394 | 59.9612 | 171.5
6.242 | 97.4046 | 60.0006 | 97.5 | 6.2511 | 116.0416 | 59.949 | 116 | 6.2515 | 134.4609 | 59.965 | 134.5 | 6.2493 | 152.952 | 59.9811 | 153 | 6.2517 | 171.8333 | 59.9612 | 171.5
6.2503 | 97.4028 | 59.9986 | 97.5 | 6.2595 | 116.0341 | 59.949 | 116 | 6.2598 | 134.4659 | 59.965 | 134.5 | 6.2577 | 152.9477 | 59.9811 | 153 | 6.26 | 171.8271 | 59.9621 | 171.5
6.2587 | 97.401 | 59.9986 | 97.5 | 6.2678 | 116.0265 | 59.949 | 116 | 6.2681 | 134.4709 | 59.965 | 134.5 | 6.266 | 152.9434 | 59.9811 | 153 | 6.2684 | 171.821 | 59.9621 | 171.5
6.267 | 97.3992 | 59.9986 | 97.5 | 6.2761 | 116.019 | 59.949 | 116 | 6.2765 | 134.4759 | 59.9669 | 134.5 | 6.2744 | 152.9391 | 59.9797 | 153 | 6.2767 | 171.8149 | 59.962 | 171.5
6.2753 | 97.3974 | 59.9986 | 97.5 | 6.2845 | 116.0115 | 59.949 | 116 | 6.2848 | 134.4809 | 59.9669 | 134.5 | 6.2827 | 152.9349 | 59.9797 | 153 | 6.285 | 171.8087 | 59.962 | 171.5
6.2837 | 97.3956 | 59.9986 | 97.5 | 6.2928 | 116.0039 | 59.949 | 116 | 6.2932 | 134.4859 | 59.9669 | 134.5 | 6.291 | 152.9306 | 59.9797 | 153 | 6.2935 | 171.8026 | 59.962 | 171.5
6.292 | 97.3938 | 59.9986 | 97.5 | 6.3011 | 115.9964 | 59.949 | 116 | 6.3015 | 134.4909 | 59.9669 | 134.5 | 6.2994 | 152.9263 | 59.9797 | 153 | 6.3018 | 171.7964 | 59.962 | 171.5
6.3004 | 97.392 | 59.9986 | 97.5 | 6.3095 | 115.9889 | 59.949 | 116 | 6.3098 | 134.4959 | 59.9669 | 134.5 | 6.3077 | 152.9221 | 59.9797 | 153 | 6.3101 | 171.7903 | 59.962 | 171.5
6.3087 | 97.3902 | 59.9986 | 97.5 | 6.3178 | 115.9814 | 59.949 | 116 | 6.3182 | 134.5009 | 59.9669 | 134.5 | 6.316 | 152.9178 | 59.9797 | 153 | 6.3185 | 171.7841 | 59.962 | 171.5
6.317 | 97.3884 | 59.9986 | 97.5 | 6.3262 | 115.9738 | 59.949 | 116 | 6.3265 | 134.506 | 59.9669 | 134.5 | 6.3243 | 152.9135 | 59.9797 | 153 | 6.3268 | 171.778 | 59.962 | 171.5
6.3253 | 97.3866 | 59.9986 | 97.5 | 6.3345 | 115.9663 | 59.9496 | 116 | 6.3348 | 134.511 | 59.9669 | 134.5 | 6.3327 | 152.9092 | 59.9797 | 153 | 6.3351 | 171.7718 | 59.962 | 171.5
6.3337 | 97.3848 | 59.9986 | 97.5 | 6.3428 | 115.9588 | 59.9496 | 116 | 6.3432 | 134.5159 | 59.9669 | 134.5 | 6.341 | 152.905 | 59.9797 | 153 | 6.3435 | 171.7657 | 59.962 | 171.5
6.342 | 97.383 | 59.9986 | 97.5 | 6.3512 | 115.9512 | 59.9496 | 116 | 6.3515 | 134.521 | 59.9669 | 134.5 | 6.3494 | 152.9007 | 59.9797 | 153 | 6.3518 | 171.7595 | 59.962 | 171.5
6.3503 | 97.3812 | 59.9986 | 97.5 | 6.3595 | 115.9437 | 59.9496 | 116 | 6.3599 | 134.526 | 59.9669 | 134.5 | 6.3577 | 152.8964 | 59.9797 | 153 | 6.3601 | 171.7534 | 59.962 | 171.5
6.3586 | 97.3794 | 59.9986 | 97.5 | 6.3679 | 115.9362 | 59.9496 | 116 | 6.3682 | 134.531 | 59.9669 | 134.5 | 6.366 | 152.8922 | 59.9797 | 153 | 6.3685 | 171.7472 | 59.962 | 171.5
6.367 | 97.3776 | 59.9986 | 97.5 | 6.3762 | 115.9286 | 59.9496 | 116 | 6.3765 | 134.536 | 59.9669 | 134.5 | 6.3744 | 152.8879 | 59.9797 | 153 | 6.3768 | 171.7411 | 59.962 | 171.5
6.3754 | 97.3758 | 59.9986 | 97.5 | 6.3845 | 115.9211 | 59.9496 | 116 | 6.3849 | 134.541 | 59.9669 | 134.5 | 6.3827 | 152.8836 | 59.9797 | 153 | 6.3851 | 171.7349 | 59.962 | 171.5
6.3837 | 97.374 | 59.9986 | 97.5 | 6.3929 | 115.9136 | 59.9496 | 116 | 6.3932 | 134.546 | 59.9669 | 134.5 | 6.3911 | 152.8793 | 59.9797 | 153 | 6.3934 | 171.7288 | 59.962 | 171.5
6.392 | 97.3722 | 59.9986 | 97.5 | 6.4012 | 115.906 | 59.9496 | 116 | 6.4016 | 134.551 | 59.9669 | 134.5 | 6.3994 | 152.8751 | 59.9797 | 153 | 6.4019 | 171.7226 | 59.962 | 171.5
6.4003 | 97.3704 | 59.9986 | 97.5 | 6.4095 | 115.8985 | 59.9496 | 116 | 6.4099 | 134.556 | 59.9669 | 134.5 | 6.4077 | 152.8708 | 59.9797 | 153 | 6.4102 | 171.7165 | 59.962 | 171.5
6.4087 | 97.3686 | 59.9986 | 97.5 | 6.4179 | 115.891 | 59.9496 | 116 | 6.4182 | 134.561 | 59.9669 | 134.5 | 6.4161 | 152.8665 | 59.9797 | 153 | 6.4185 | 171.7103 | 59.962 | 171.5
6.417 | 97.3668 | 59.9986 | 97.5 | 6.4263 | 115.8835 | 59.9496 | 116 | 6.4266 | 134.566 | 59.9669 | 134.5 | 6.4244 | 152.8623 | 59.9797 | 153 | 6.4269 | 171.7042 | 59.962 | 171.5
6.4254 | 97.365 | 59.9986 | 97.5 | 6.4346 | 115.8759 | 59.9496 | 116 | 6.4349 | 134.571 | 59.9669 | 134.5 | 6.4327 | 152.858 | 59.9797 | 153 | 6.4352 | 171.6981 | 59.962 | 171.5
6.4337 | 97.3632 | 59.9986 | 97.5 | 6.4429 | 115.8684 | 59.9496 | 116 | 6.4432 | 134.576 | 59.9669 | 134.5 | 6.441 | 152.8537 | 59.9797 | 153 | 6.4435 | 171.6919 | 59.962 | 171.5
6.442 | 97.3614 | 59.9986 | 97.5 | 6.4513 | 115.8609 | 59.9496 | 116 | 6.4516 | 134.581 | 59.9669 | 134.5 | 6.4494 | 152.8495 | 59.9797 | 153 | 6.4519 | 171.6858 | 59.962 | 171.5
6.4503 | 97.3596 | 59.9989 | 97.5 | 6.4596 | 115.8533 | 59.9496 | 116 | 6.4599 | 134.586 | 59.9669 | 134.5 | 6.4578 | 152.8452 | 59.9797 | 153 | 6.4602 | 171.6796 | 59.9606 | 171.5
6.4587 | 97.3578 | 59.9989 | 97.5 | 6.468 | 115.8458 | 59.9496 | 116 | 6.4683 | 134.591 | 59.9669 | 134.5 | 6.4661 | 152.8409 | 59.9797 | 153 | 6.4685 | 171.6735 | 59.9606 | 171.5
6.467 | 97.356 | 59.9989 | 97.5 | 6.4763 | 115.8383 | 59.9496 | 116 | 6.4766 | 134.596 | 59.9687 | 134.5 | 6.4744 | 152.8366 | 59.9789 | 153 | 6.4769 | 171.6673 | 59.9606 | 171.5
6.4753 | 97.3549 | 59.9989 | 97.5652 | 6.4846 | 115.8307 | 59.9496 | 116 | 6.4849 | 134.601 | 59.9687 | 134.5 | 6.4827 | 152.8324 | 59.9789 | 153 | 6.4852 | 171.6612 | 59.9606 | 171.5
6.4836 | 97.3546 | 59.9989 | 97.7164 | 6.493 | 115.8232 | 59.9496 | 116 | 6.4933 | 134.606 | 59.9687 | 134.5 | 6.4911 | 152.8281 | 59.9789 | 153 | 6.4935 | 171.655 | 59.9606 | 171.5
6.492 | 97.3543 | 59.9989 | 97.8675 | 6.5013 | 115.8157 | 59.9496 | 116 | 6.5016 | 134.611 | 59.9687 | 134.5 | 6.4994 | 152.8238 | 59.9789 | 153 | 6.5018 | 171.6489 | 59.9606 | 171.5
6.5004 | 97.354 | 59.9989 | 98.0186 | 6.5096 | 115.8082 | 59.9496 | 116 | 6.5099 | 134.616 | 59.9687 | 134.5 | 6.5078 | 152.8196 | 59.9789 | 153 | 6.5103 | 171.6427 | 59.9606 | 171.5
6.5087 | 97.3537 | 59.9989 | 98.1698 | 6.518 | 115.8006 | 59.9496 | 116 | 6.5182 | 134.621 | 59.9687 | 134.5 | 6.5161 | 152.8153 | 59.9789 | 153 | 6.5186 | 171.6366 | 59.9606 | 171.5
6.517 | 97.3534 | 59.9989 | 98.3209 | 6.5263 | 115.7931 | 59.9496 | 116 | 6.5266 | 134.626 | 59.9687 | 134.5 | 6.5244 | 152.811 | 59.9789 | 153 | 6.5269 | 171.6304 | 59.9606 | 171.5
6.5253 | 97.3532 | 59.9989 | 98.4721 | 6.5347 | 115.7856 | 59.9516 | 116 | 6.535 | 134.631 | 59.9687 | 134.5 | 6.5328 | 152.8067 | 59.9789 | 153 | 6.5353 | 171.6243 | 59.9606 | 171.5
6.5337 | 97.3529 | 59.9989 | 98.6232 | 6.543 | 115.778 | 59.9516 | 116 | 6.5433 | 134.636 | 59.9687 | 134.5 | 6.5411 | 152.8025 | 59.9789 | 153 | 6.5436 | 171.6181 | 59.9606 | 171.5
6.542 | 97.3526 | 59.9989 | 98.7744 | 6.5513 | 115.7705 | 59.9516 | 116 | 6.5516 | 134.641 | 59.9687 | 134.5 | 6.5494 | 152.7982 | 59.9789 | 153 | 6.5519 | 171.612 | 59.9606 | 171.5
6.5504 | 97.3523 | 59.9989 | 98.9255 | 6.5597 | 115.763 | 59.9516 | 116 | 6.5599 | 134.646 | 59.9687 | 134.5 | 6.5578 | 152.7939 | 59.9789 | 153 | 6.5603 | 171.6058 | 59.9606 | 171.5
6.5587 | 97.352 | 59.9989 | 99.0767 | 6.5681 | 115.7554 | 59.9516 | 116 | 6.5683 | 134.651 | 59.9687 | 134.5 | 6.5661 | 152.7897 | 59.9789 | 153 | 6.5686 | 171.5997 | 59.9606 | 171.5
6.567 | 97.3517 | 59.9989 | 99.2278 | 6.5764 | 115.7479 | 59.9516 | 116 | 6.5767 | 134.656 | 59.9687 | 134.5 | 6.5745 | 152.7854 | 59.9789 | 153 | 6.5769 | 171.5935 | 59.9606 | 171.5
6.5753 | 97.3514 | 59.9989 | 99.379 | 6.5847 | 115.7438 | 59.9516 | 116 | 6.585 | 134.661 | 59.9687 | 134.5 | 6.5828 | 152.7811 | 59.9789 | 153 | 6.5853 | 171.5874 | 59.9606 | 171.5
6.5837 | 97.3512 | 59.9989 | 99.5301 | 6.5931 | 115.7433 | 59.9516 | 116 | 6.5933 | 134.666 | 59.9687 | 134.5 | 6.5911 | 152.7769 | 59.9789 | 153 | 6.5936 | 171.5813 | 59.9606 | 171.5
6.592 | 97.3509 | 59.9989 | 99.6813 | 6.6014 | 115.7428 | 59.9516 | 116 | 6.6016 | 134.671 | 59.9687 | 134.5 | 6.5994 | 152.7726 | 59.9789 | 153 | 6.6019 | 171.5751 | 59.9606 | 171.5
6.6003 | 97.3506 | 59.9989 | 99.8324 | 6.6097 | 115.7423 | 59.9516 | 116 | 6.61 | 134.676 | 59.9687 | 134.5 | 6.6078 | 152.7683 | 59.9789 | 153 | 6.6104 | 171.569 | 59.9606 | 171.5
6.6087 | 97.3503 | 59.9989 | 99.9836 | 6.618 | 115.7419 | 59.9516 | 116 | 6.6183 | 134.681 | 59.9687 | 134.5 | 6.6161 | 152.7641 | 59.9789 | 153 | 6.6187 | 171.5628 | 59.9606 | 171.5
6.617 | 97.35 | 59.9989 | 100.1347 | 6.6264 | 115.7414 | 59.9516 | 116 | 6.6266 | 134.6837 | 59.9687 | 134.5 | 6.6245 | 152.7598 | 59.9789 | 153 | 6.627 | 171.5567 | 59.9606 | 171.5
6.6254 | 97.3497 | 59.9989 | 100.2858 | 6.6348 | 115.7409 | 59.9516 | 116 | 6.635 | 134.6775 | 59.9687 | 134.5 | 6.6328 | 152.7555 | 59.9789 | 153 | 6.6353 | 171.5505 | 59.9606 | 171.5
6.6337 | 97.3494 | 59.9989 | 100.437 | 6.6431 | 115.7404 | 59.9516 | 116 | 6.6433 | 134.6714 | 59.9687 | 134.5 | 6.6411 | 152.7528 | 59.9789 | 153 | 6.6437 | 171.5444 | 59.9606 | 171.5
6.642 | 97.3492 | 59.9989 | 100.5881 | 6.6514 | 115.74 | 59.9516 | 116 | 6.6517 | 134.6652 | 59.9687 | 134.5 | 6.6495 | 152.757 | 59.9789 | 153 | 6.652 | 171.5382 | 59.9606 | 171.5
6.6503 | 97.3489 | 59.9981 | 100.7393 | 6.6598 | 115.7395 | 59.9516 | 116 | 6.66 | 134.659 | 59.9687 | 134.5 | 6.6578 | 152.7612 | 59.9789 | 153 | 6.6603 | 171.5321 | 59.9614 | 171.5
6.6587 | 97.3486 | 59.9981 | 100.8904 | 6.6681 | 115.739 | 59.9516 | 116 | 6.6683 | 134.6528 | 59.9687 | 134.5 | 6.6661 | 152.7654 | 59.9789 | 153 | 6.6687 | 171.5259 | 59.9614 | 171.5
6.667 | 97.3483 | 59.9981 | 101.0416 | 6.6765 | 115.7385 | 59.9516 | 116 | 6.6767 | 134.6467 | 59.9715 | 134.5 | 6.6745 | 152.7696 | 59.978 | 153 | 6.677 | 171.5198 | 59.9614 | 171.5
6.6754 | 97.348 | 59.9981 | 101.1927 | 6.6848 | 115.7381 | 59.9516 | 116 | 6.6851 | 134.6405 | 59.9715 | 134.5 | 6.6828 | 152.7738 | 59.978 | 153 | 6.6853 | 171.5136 | 59.9614 | 171.5
6.6837 | 97.3477 | 59.9981 | 101.3439 | 6.6931 | 115.7376 | 59.9516 | 116 | 6.6934 | 134.6343 | 59.9715 | 134.5 | 6.6912 | 152.778 | 59.978 | 153 | 6.6937 | 171.5075 | 59.9614 | 171.5
6.692 | 97.3474 | 59.9981 | 101.495 | 6.7015 | 115.7371 | 59.9516 | 116 | 6.7017 | 134.6281 | 59.9715 | 134.5 | 6.6995 | 152.7823 | 59.978 | 153 | 6.702 | 171.5013 | 59.9614 | 171.5
6.7003 | 97.3472 | 59.9981 | 101.6462 | 6.7098 | 115.7366 | 59.9516 | 116 | 6.71 | 134.6219 | 59.9715 | 134.5 | 6.7078 | 152.7865 | 59.978 | 153 | 6.7103 | 171.4952 | 59.9614 | 171.5
6.7087 | 97.3469 | 59.9981 | 101.7973 | 6.7181 | 115.7362 | 59.9516 | 116 | 6.7184 | 134.6158 | 59.9715 | 134.5 | 6.7162 | 152.7907 | 59.978 | 153 | 6.7188 | 171.489 | 59.9614 | 171.5
6.717 | 97.3466 | 59.9981 | 101.9485 | 6.7265 | 115.7357 | 59.9516 | 116 | 6.7267 | 134.6096 | 59.9715 | 134.5 | 6.7245 | 152.7949 | 59.978 | 153 | 6.7271 | 171.4829 | 59.9614 | 171.5
6.7253 | 97.3463 | 59.9981 | 102.0996 | 6.7348 | 115.7352 | 59.9528 | 116 | 6.735 | 134.6034 | 59.9715 | 134.5 | 6.7328 | 152.7991 | 59.978 | 153 | 6.7354 | 171.4767 | 59.9614 | 171.5
6.7337 | 97.346 | 59.9981 | 102.2508 | 6.7432 | 115.7347 | 59.9528 | 116 | 6.7434 | 134.5972 | 59.9715 | 134.5 | 6.7411 | 152.8033 | 59.978 | 153 | 6.7437 | 171.4726 | 59.9614 | 171.5
6.742 | 97.3457 | 59.9981 | 102.4019 | 6.7515 | 115.7343 | 59.9528 | 116 | 6.7517 | 134.5911 | 59.9715 | 134.5 | 6.7495 | 152.8075 | 59.978 | 153 | 6.7521 | 171.4701 | 59.9614 | 171.5
6.7504 | 97.3454 | 59.9981 | 102.5531 | 6.7598 | 115.7338 | 59.9528 | 116 | 6.7601 | 134.5849 | 59.9715 | 134.5 | 6.7579 | 152.8118 | 59.978 | 153 | 6.7604 | 171.4677 | 59.9614 | 171.5
6.7587 | 97.3452 | 59.9981 | 102.7042 | 6.7682 | 115.7333 | 59.9528 | 116 | 6.7684 | 134.5787 | 59.9715 | 134.5 | 6.7662 | 152.816 | 59.978 | 153 | 6.7687 | 171.4652 | 59.9614 | 171.5
6.767 | 97.3449 | 59.9981 | 102.8554 | 6.7766 | 115.7328 | 59.9528 | 116 | 6.7767 | 134.5725 | 59.9715 | 134.5 | 6.7745 | 152.8202 | 59.978 | 153 | 6.7771 | 171.4627 | 59.9614 | 171.5
6.7753 | 97.3446 | 59.9981 | 103.0065 | 6.7849 | 115.7324 | 59.9528 | 116 | 6.7851 | 134.5664 | 59.9715 | 134.5 | 6.7828 | 152.8244 | 59.978 | 153 | 6.7854 | 171.4602 | 59.9614 | 171.5
6.7837 | 97.3443 | 59.9981 | 103.1577 | 6.7932 | 115.7319 | 59.9528 | 116 | 6.7934 | 134.5602 | 59.9715 | 134.5 | 6.7912 | 152.8286 | 59.978 | 153 | 6.7937 | 171.4577 | 59.9614 | 171.5
6.792 | 97.344 | 59.9981 | 103.3088 | 6.8016 | 115.7314 | 59.9528 | 116 | 6.8018 | 134.554 | 59.9715 | 134.5 | 6.7995 | 152.8328 | 59.978 | 153 | 6.8021 | 171.4552 | 59.9614 | 171.5
6.8004 | 97.3437 | 59.9981 | 103.46 | 6.8099 | 115.731 | 59.9528 | 116 | 6.8101 | 134.5478 | 59.9715 | 134.5 | 6.8079 | 152.837 | 59.978 | 153 | 6.8104 | 171.4527 | 59.9614 | 171.5
6.8087 | 97.3434 | 59.9981 | 103.6111 | 6.8182 | 115.7305 | 59.9528 | 116 | 6.8184 | 134.5417 | 59.9715 | 134.5 | 6.8162 | 152.8412 | 59.978 | 153 | 6.8187 | 171.4503 | 59.9614 | 171.5
6.817 | 97.3432 | 59.9981 | 103.7623 | 6.8266 | 115.73 | 59.9528 | 116 | 6.8268 | 134.5355 | 59.9715 | 134.5 | 6.8245 | 152.8455 | 59.978 | 153 | 6.8271 | 171.4478 | 59.9614 | 171.5
6.8253 | 97.3429 | 59.9981 | 103.9134 | 6.8349 | 115.7295 | 59.9528 | 116 | 6.8351 | 134.5293 | 59.9715 | 134.5 | 6.8329 | 152.8497 | 59.978 | 153 | 6.8354 | 171.4453 | 59.9614 | 171.5
6.8337 | 97.3426 | 59.9981 | 104.0645 | 6.8433 | 115.7291 | 59.9528 | 116 | 6.8434 | 134.5231 | 59.9715 | 134.5 | 6.8412 | 152.8539 | 59.978 | 153 | 6.8438 | 171.4428 | 59.9614 | 171.5
6.842 | 97.3423 | 59.9981 | 104.2157 | 6.8516 | 115.7286 | 59.9528 | 116 | 6.8517 | 134.517 | 59.9715 | 134.5 | 6.8495 | 152.8581 | 59.978 | 153 | 6.8522 | 171.4403 | 59.9614 | 171.5
6.8503 | 97.342 | 59.9981 | 104.3669 | 6.8599 | 115.7281 | 59.9528 | 116 | 6.8601 | 134.5108 | 59.9715 | 134.5 | 6.8579 | 152.8623 | 59.978 | 153 | 6.8605 | 171.4378 | 59.9606 | 171.5
6.8587 | 97.3417 | 59.9981 | 104.518 | 6.8683 | 115.7276 | 59.9528 | 116 | 6.8685 | 134.5046 | 59.9715 | 134.5 | 6.8662 | 152.8665 | 59.978 | 153 | 6.8688 | 171.4353 | 59.9606 | 171.5
6.867 | 97.3414 | 59.9981 | 104.6692 | 6.8766 | 115.7272 | 59.9528 | 116 | 6.8768 | 134.4984 | 59.9737 | 134.5 | 6.8746 | 152.8707 | 59.9763 | 153 | 6.8771 | 171.4328 | 59.9606 | 171.5
6.8754 | 97.3411 | 59.9981 | 104.8203 | 6.8849 | 115.7267 | 59.9528 | 116 | 6.8851 | 134.4923 | 59.9737 | 134.5 | 6.8829 | 152.875 | 59.9763 | 153 | 6.8855 | 171.4304 | 59.9606 | 171.5
6.8837 | 97.3409 | 59.9981 | 104.9714 | 6.8933 | 115.7262 | 59.9528 | 116 | 6.8934 | 134.4861 | 59.9737 | 134.5 | 6.8912 | 152.8792 | 59.9763 | 153 | 6.8938 | 171.4279 | 59.9606 | 171.5
6.892 | 97.3406 | 59.9981 | 105.1226 | 6.9016 | 115.7257 | 59.9528 | 116 | 6.9018 | 134.4799 | 59.9737 | 134.5 | 6.8995 | 152.8834 | 59.9763 | 153 | 6.9021 | 171.4254 | 59.9606 | 171.5
6.9003 | 97.3403 | 59.9981 | 105.2737 | 6.91 | 115.7253 | 59.9528 | 116 | 6.9102 | 134.4737 | 59.9737 | 134.5 | 6.9079 | 152.8876 | 59.9763 | 153 | 6.9105 | 171.4229 | 59.9606 | 171.5
6.9087 | 97.34 | 59.9981 | 105.4249 | 6.9183 | 115.7248 | 59.9528 | 116 | 6.9185 | 134.4676 | 59.9737 | 134.5 | 6.9163 | 152.8918 | 59.9763 | 153 | 6.9188 | 171.4204 | 59.9606 | 171.5
6.917 | 97.3397 | 59.9981 | 105.576 | 6.9266 | 115.7243 | 59.9528 | 116 | 6.9268 | 134.4614 | 59.9737 | 134.5 | 6.9246 | 152.896 | 59.9763 | 153 | 6.9271 | 171.4179 | 59.9606 | 171.5
6.9254 | 97.3394 | 59.9981 | 105.7272 | 6.935 | 115.7238 | 59.9568 | 116 | 6.9351 | 134.4552 | 59.9737 | 134.5 | 6.9329 | 152.9002 | 59.9763 | 153 | 6.9355 | 171.4155 | 59.9606 | 171.5
6.9337 | 97.3391 | 59.9981 | 105.8783 | 6.9434 | 115.7234 | 59.9568 | 116 | 6.9435 | 134.449 | 59.9737 | 134.5 | 6.9412 | 152.9044 | 59.9763 | 153 | 6.9438 | 171.413 | 59.9606 | 171.5
6.942 | 97.3389 | 59.9981 | 106.0295 | 6.9517 | 115.7229 | 59.9568 | 116 | 6.9518 | 134.4429 | 59.9737 | 134.5 | 6.9496 | 152.9087 | 59.9763 | 153 | 6.9521 | 171.4105 | 59.9606 | 171.5
6.9504 | 97.3386 | 59.9981 | 106.1806 | 6.96 | 115.7224 | 59.9568 | 116 | 6.9601 | 134.4367 | 59.9737 | 134.5 | 6.9579 | 152.9129 | 59.9763 | 153 | 6.9606 | 171.408 | 59.9606 | 171.5
6.9587 | 97.3383 | 59.9981 | 106.3318 | 6.9683 | 115.7219 | 59.9568 | 116 | 6.9685 | 134.4305 | 59.9737 | 134.5 | 6.9662 | 152.9171 | 59.9763 | 153 | 6.9689 | 171.4055 | 59.9606 | 171.5
6.967 | 97.338 | 59.9981 | 106.4829 | 6.9767 | 115.7215 | 59.9568 | 116 | 6.9768 | 134.4243 | 59.9737 | 134.5 | 6.9746 | 152.9213 | 59.9763 | 153 | 6.9772 | 171.403 | 59.9606 | 171.5
6.9753 | 97.3377 | 59.9981 | 106.6341 | 6.985 | 115.721 | 59.9568 | 116 | 6.9852 | 134.4182 | 59.9737 | 134.5 | 6.9829 | 152.9255 | 59.9763 | 153 | 6.9856 | 171.4005 | 59.9606 | 171.5
6.9837 | 97.3374 | 59.9981 | 106.7852 | 6.9933 | 115.7205 | 59.9568 | 116 | 6.9935 | 134.412 | 59.9737 | 134.5 | 6.9913 | 152.9297 | 59.9763 | 153 | 6.9939 | 171.3981 | 59.9606 | 171.5
6.992 | 97.3372 | 59.9981 | 106.9364 | 7.0017 | 115.72 | 59.9568 | 116 | 7.0018 | 134.4058 | 59.9737 | 134.5 | 6.9996 | 152.9339 | 59.9763 | 153 | 7.0022 | 171.3956 | 59.9606 | 171.5
7.0004 | 97.3369 | 59.9981 | 107.0875 | 7.0101 | 115.7196 | 59.9568 | 116 | 7.0102 | 134.3996 | 59.9737 | 134.5 | 7.0079 | 152.9382 | 59.9763 | 153 | 7.0105 | 171.3931 | 59.9606 | 171.5
7.0087 | 97.3366 | 59.9981 | 107.2387 | 7.0184 | 115.7191 | 59.9568 | 116 | 7.0185 | 134.3934 | 59.9737 | 134.5 | 7.0163 | 152.9424 | 59.9763 | 153 | 7.0189 | 171.3906 | 59.9606 | 171.5
7.017 | 97.3363 | 59.9981 | 107.3898 | 7.0267 | 115.7186 | 59.9568 | 116 | 7.0269 | 134.3873 | 59.9737 | 134.5 | 7.0246 | 152.9466 | 59.9763 | 153 | 7.0272 | 171.3881 | 59.9606 | 171.5
7.0253 | 97.336 | 59.9981 | 107.541 | 7.035 | 115.7181 | 59.9568 | 116 | 7.0352 | 134.3811 | 59.9737 | 134.5 | 7.033 | 152.9508 | 59.9763 | 153 | 7.0355 | 171.3856 | 59.9606 | 171.5
7.0337 | 97.3357 | 59.9981 | 107.6921 | 7.0434 | 115.7177 | 59.9568 | 116 | 7.0435 | 134.3749 | 59.9737 | 134.5 | 7.0413 | 152.955 | 59.9763 | 153 | 7.0439 | 171.3831 | 59.9606 | 171.5
7.042 | 97.3354 | 59.9981 | 107.8433 | 7.0518 | 115.7172 | 59.9568 | 116 | 7.0519 | 134.3687 | 59.9737 | 134.5 | 7.0496 | 152.9592 | 59.9763 | 153 | 7.0522 | 171.3806 | 59.9606 | 171.5
7.0504 | 97.3351 | 59.9975 | 107.9944 | 7.0601 | 115.7167 | 59.9568 | 116 | 7.0602 | 134.3626 | 59.9737 | 134.5 | 7.058 | 152.9634 | 59.9763 | 153 | 7.0605 | 171.3782 | 59.9617 | 171.5
7.0587 | 97.3349 | 59.9975 | 108.1456 | 7.0684 | 115.7162 | 59.9568 | 116 | 7.0685 | 134.3564 | 59.9737 | 134.5 | 7.0663 | 152.9677 | 59.9763 | 153 | 7.069 | 171.3757 | 59.9617 | 171.5
7.067 | 97.3346 | 59.9975 | 108.2967 | 7.0768 | 115.7158 | 59.9568 | 116 | 7.0769 | 134.3502 | 59.9751 | 134.5 | 7.0746 | 152.9719 | 59.974 | 153 | 7.0773 | 171.3732 | 59.9617 | 171.5
7.0754 | 97.3343 | 59.9975 | 108.4479 | 7.0851 | 115.7153 | 59.9568 | 116 | 7.0852 | 134.3441 | 59.9751 | 134.5 | 7.0829 | 152.9761 | 59.974 | 153 | 7.0856 | 171.3707 | 59.9617 | 171.5
7.0837 | 97.334 | 59.9975 | 108.599 | 7.0934 | 115.7148 | 59.9568 | 116 | 7.0936 | 134.3379 | 59.9751 | 134.5 | 7.0913 | 152.9803 | 59.974 | 153 | 7.094 | 171.3682 | 59.9617 | 171.5
7.092 | 97.3337 | 59.9975 | 108.7502 | 7.1018 | 115.7143 | 59.9568 | 116 | 7.1019 | 134.3317 | 59.9751 | 134.5 | 7.0997 | 152.9845 | 59.974 | 153 | 7.1023 | 171.3657 | 59.9617 | 171.5
7.1003 | 97.3334 | 59.9975 | 108.9013 | 7.1101 | 115.7139 | 59.9568 | 116 | 7.1102 | 134.3255 | 59.9751 | 134.5 | 7.108 | 152.9887 | 59.974 | 153 | 7.1106 | 171.3633 | 59.9617 | 171.5
7.1087 | 97.3331 | 59.9975 | 109.0525 | 7.1185 | 115.7134 | 59.9568 | 116 | 7.1185 | 134.3194 | 59.9751 | 134.5 | 7.1163 | 152.9929 | 59.974 | 153 | 7.1189 | 171.3608 | 59.9617 | 171.5
7.117 | 97.3329 | 59.9975 | 109.2036 | 7.1268 | 115.7129 | 59.9568 | 116 | 7.1269 | 134.3132 | 59.9751 | 134.5 | 7.1246 | 152.9971 | 59.974 | 153 | 7.1273 | 171.3583 | 59.9617 | 171.5
7.1254 | 97.3326 | 59.9975 | 109.3548 | 7.1351 | 115.7124 | 59.9582 | 116 | 7.1353 | 134.307 | 59.9751 | 134.5 | 7.133 | 153.0014 | 59.974 | 153 | 7.1356 | 171.3558 | 59.9617 | 171.5
7.1337 | 97.3323 | 59.9975 | 109.5059 | 7.1435 | 115.712 | 59.9582 | 116 | 7.1436 | 134.3008 | 59.9751 | 134.5 | 7.1414 | 153.0056 | 59.974 | 153 | 7.1439 | 171.3533 | 59.9617 | 171.5
7.142 | 97.332 | 59.9975 | 109.6571 | 7.1518 | 115.7115 | 59.9582 | 116 | 7.1519 | 134.2946 | 59.9751 | 134.5 | 7.1497 | 153.0098 | 59.974 | 153 | 7.1523 | 171.3508 | 59.9617 | 171.5
7.1503 | 97.3317 | 59.9975 | 109.8082 | 7.1602 | 115.711 | 59.9582 | 116 | 7.1602 | 134.2885 | 59.9751 | 134.5 | 7.158 | 153.014 | 59.974 | 153 | 7.1606 | 171.3483 | 59.9617 | 171.5
7.1587 | 97.3314 | 59.9975 | 109.9594 | 7.1685 | 115.7105 | 59.9582 | 116 | 7.1686 | 134.2875 | 59.9751 | 134.5 | 7.1663 | 153.0182 | 59.974 | 153 | 7.1689 | 171.3459 | 59.9617 | 171.5
7.1671 | 97.3311 | 59.9975 | 110.1105 | 7.1768 | 115.7101 | 59.9582 | 116 | 7.1769 | 134.2934 | 59.9751 | 134.5 | 7.1747 | 153.0224 | 59.974 | 153 | 7.1774 | 171.3434 | 59.9617 | 171.5
7.1754 | 97.3309 | 59.9975 | 110.2617 | 7.1852 | 115.7096 | 59.9582 | 116 | 7.1852 | 134.2992 | 59.9751 | 134.5 | 7.183 | 153.0267 | 59.974 | 153 | 7.1857 | 171.3409 | 59.9617 | 171.5
7.1837 | 97.3306 | 59.9975 | 110.4128 | 7.1935 | 115.7091 | 59.9582 | 116 | 7.1936 | 134.305 | 59.9751 | 134.5 | 7.1913 | 153.0304 | 59.974 | 153.0555 | 7.194 | 171.3384 | 59.9617 | 171.5
7.192 | 97.3303 | 59.9975 | 110.564 | 7.2018 | 115.7086 | 59.9582 | 116 | 7.2019 | 134.3108 | 59.9751 | 134.5 | 7.1997 | 153.0326 | 59.974 | 153.3261 | 7.2024 | 171.3359 | 59.9617 | 171.5
7.2004 | 97.33 | 59.9975 | 110.7151 | 7.2102 | 115.7082 | 59.9582 | 116 | 7.2103 | 134.3166 | 59.9751 | 134.5 | 7.208 | 153.0348 | 59.974 | 153.5967 | 7.2107 | 171.3334 | 59.9617 | 171.5
7.2087 | 97.3297 | 59.9975 | 110.8663 | 7.2185 | 115.7077 | 59.9582 | 116 | 7.2186 | 134.3224 | 59.9751 | 134.5 | 7.2164 | 153.037 | 59.974 | 153.8673 | 7.219 | 171.3309 | 59.9617 | 171.5
7.217 | 97.3294 | 59.9975 | 111.0174 | 7.2269 | 115.7072 | 59.9582 | 116 | 7.2269 | 134.3282 | 59.9751 | 134.5 | 7.2247 | 153.0392 | 59.974 | 154.1378 | 7.2274 | 171.3285 | 59.9617 | 171.5
7.2253 | 97.3291 | 59.9975 | 111.1686 | 7.2352 | 115.7097 | 59.9582 | 116 | 7.2353 | 134.334 | 59.9751 | 134.5 | 7.233 | 153.0413 | 59.974 | 154.4084 | 7.2357 | 171.326 | 59.9617 | 171.5
7.2337 | 97.3289 | 59.9975 | 111.3197 | 7.2435 | 115.7146 | 59.9582 | 116 | 7.2436 | 134.3398 | 59.9751 | 134.5 | 7.2414 | 153.0435 | 59.974 | 154.679 | 7.244 | 171.3235 | 59.9617 | 171.5
7.242 | 97.3286 | 59.9975 | 111.4709 | 7.2519 | 115.7195 | 59.9582 | 116 | 7.252 | 134.3456 | 59.9751 | 134.5 | 7.2497 | 153.0457 | 59.974 | 154.9496 | 7.2523 | 171.321 | 59.9617 | 171.5
7.2504 | 97.3283 | 59.9977 | 111.622 | 7.2602 | 115.7244 | 59.9582 | 116 | 7.2603 | 134.3514 | 59.9751 | 134.5 | 7.2581 | 153.0479 | 59.974 | 155.2202 | 7.2607 | 171.3188 | 59.9615 | 171.5
7.2587 | 97.328 | 59.9977 | 111.7732 | 7.2686 | 115.7293 | 59.9582 | 116 | 7.2686 | 134.3572 | 59.9751 | 134.5 | 7.2664 | 153.0501 | 59.974 | 155.4908 | 7.269 | 171.3177 | 59.9615 | 171.5
7.267 | 97.3277 | 59.9977 | 111.9243 | 7.2769 | 115.7342 | 59.9582 | 116 | 7.277 | 134.363 | 59.9759 | 134.5 | 7.2747 | 153.0522 | 59.9703 | 155.7613 | 7.2773 | 171.3167 | 59.9615 | 171.5
7.2754 | 97.3274 | 59.9977 | 112.0755 | 7.2852 | 115.7391 | 59.9582 | 116 | 7.2853 | 134.3688 | 59.9759 | 134.5 | 7.2831 | 153.0544 | 59.9703 | 156.032 | 7.2858 | 171.3156 | 59.9615 | 171.5
7.2837 | 97.3271 | 59.9977 | 112.2266 | 7.2936 | 115.744 | 59.9582 | 116 | 7.2936 | 134.3746 | 59.9759 | 134.5 | 7.2914 | 153.0566 | 59.9703 | 156.3025 | 7.2941 | 171.3145 | 59.9615 | 171.5
7.2921 | 97.3269 | 59.9977 | 112.3778 | 7.3019 | 115.7489 | 59.9582 | 116 | 7.3019 | 134.3805 | 59.9759 | 134.5 | 7.2997 | 153.0588 | 59.9703 | 156.5731 | 7.3024 | 171.3135 | 59.9615 | 171.5
7.3004 | 97.3266 | 59.9977 | 112.5289 | 7.3102 | 115.7539 | 59.9582 | 116 | 7.3103 | 134.3863 | 59.9759 | 134.5 | 7.308 | 153.061 | 59.9703 | 156.8438 | 7.3108 | 171.3124 | 59.9615 | 171.5
7.3087 | 97.3263 | 59.9977 | 112.6801 | 7.3186 | 115.7588 | 59.9582 | 116 | 7.3187 | 134.3921 | 59.9759 | 134.5 | 7.3164 | 153.0631 | 59.9703 | 157.1143 | 7.3191 | 171.3113 | 59.9615 | 171.5
7.317 | 97.326 | 59.9977 | 112.8312 | 7.3269 | 115.7637 | 59.9582 | 116 | 7.327 | 134.3979 | 59.9759 | 134.5 | 7.3248 | 153.0653 | 59.9703 | 157.3849 | 7.3274 | 171.3103 | 59.9615 | 171.5
7.3254 | 97.3257 | 59.9977 | 112.9824 | 7.3353 | 115.7686 | 59.9593 | 116 | 7.3353 | 134.4037 | 59.9759 | 134.5 | 7.3331 | 153.0675 | 59.9703 | 157.6555 | 7.3358 | 171.3092 | 59.9615 | 171.5
7.3337 | 97.3254 | 59.9977 | 113.1335 | 7.3436 | 115.7735 | 59.9593 | 116 | 7.3436 | 134.4095 | 59.9759 | 134.5 | 7.3414 | 153.0697 | 59.9703 | 157.9262 | 7.3441 | 171.3081 | 59.9615 | 171.5
7.342 | 97.3251 | 59.9977 | 113.2847 | 7.3519 | 115.7784 | 59.9593 | 116 | 7.352 | 134.4153 | 59.9759 | 134.5 | 7.3497 | 153.0719 | 59.9703 | 158.1967 | 7.3524 | 171.3071 | 59.9615 | 171.5
7.3503 | 97.3249 | 59.9977 | 113.4358 | 7.3603 | 115.7833 | 59.9593 | 116 | 7.3604 | 134.4211 | 59.9759 | 134.5 | 7.3581 | 153.074 | 59.9703 | 158.4674 | 7.3607 | 171.306 | 59.9615 | 171.5
7.3587 | 97.3246 | 59.9977 | 113.587 | 7.3687 | 115.7882 | 59.9593 | 116 | 7.3687 | 134.4269 | 59.9759 | 134.5 | 7.3665 | 153.0762 | 59.9703 | 158.738 | 7.3691 | 171.3049 | 59.9615 | 171.5
7.367 | 97.3243 | 59.9977 | 113.7381 | 7.377 | 115.7932 | 59.9593 | 116 | 7.377 | 134.4327 | 59.9759 | 134.5 | 7.3748 | 153.0784 | 59.9703 | 159.0086 | 7.3774 | 171.3038 | 59.9615 | 171.5
7.3754 | 97.324 | 59.9977 | 113.8893 | 7.3853 | 115.7981 | 59.9593 | 116 | 7.3853 | 134.4385 | 59.9759 | 134.5 | 7.3831 | 153.0806 | 59.9703 | 159.2792 | 7.3857 | 171.3028 | 59.9615 | 171.5
7.3837 | 97.3237 | 59.9977 | 114.0404 | 7.3937 | 115.803 | 59.9593 | 116 | 7.3937 | 134.4443 | 59.9759 | 134.5 | 7.3914 | 153.0827 | 59.9703 | 159.5497 | 7.3942 | 171.3017 | 59.9615 | 171.5
7.392 | 97.3234 | 59.9977 | 114.1916 | 7.402 | 115.8079 | 59.9593 | 116 | 7.402 | 134.4501 | 59.9759 | 134.5 | 7.3998 | 153.0849 | 59.9703 | 159.8204 | 7.4025 | 171.3006 | 59.9615 | 171.5
7.4004 | 97.3231 | 59.9977 | 114.3427 | 7.4103 | 115.8128 | 59.9593 | 116 | 7.4103 | 134.4559 | 59.9759 | 134.5 | 7.4081 | 153.0871 | 59.9703 | 160.091 | 7.4108 | 171.2996 | 59.9615 | 171.5
7.4087 | 97.3229 | 59.9977 | 114.4939 | 7.4186 | 115.8177 | 59.9593 | 116 | 7.4187 | 134.4617 | 59.9759 | 134.5 | 7.4164 | 153.0893 | 59.9703 | 160.3616 | 7.4192 | 171.2985 | 59.9615 | 171.5
7.4171 | 97.3226 | 59.9977 | 114.645 | 7.427 | 115.8226 | 59.9593 | 116 | 7.427 | 134.4676 | 59.9759 | 134.5 | 7.4248 | 153.0915 | 59.9703 | 160.6322 | 7.4275 | 171.2974 | 59.9615 | 171.5
7.4254 | 97.3223 | 59.9977 | 114.7962 | 7.4354 | 115.8275 | 59.9593 | 116 | 7.4354 | 134.4734 | 59.9759 | 134.5 | 7.4331 | 153.0936 | 59.9703 | 160.9028 | 7.4358 | 171.2964 | 59.9615 | 171.5
7.4337 | 97.322 | 59.9977 | 114.9473 | 7.4437 | 115.8325 | 59.9593 | 116 | 7.4437 | 134.4792 | 59.9759 | 134.5 | 7.4415 | 153.0958 | 59.9703 | 161.1734 | 7.4442 | 171.2953 | 59.9615 | 171.5
7.442 | 97.3217 | 59.9977 | 115.0984 | 7.452 | 115.8374 | 59.9593 | 116 | 7.452 | 134.485 | 59.9759 | 134.5 | 7.4498 | 153.098 | 59.9703 | 161.444 | 7.4525 | 171.2942 | 59.9615 | 171.5
7.4504 | 97.3214 | 59.9977 | 115.2496 | 7.4604 | 115.8423 | 59.9593 | 116 | 7.4604 | 134.4908 | 59.9759 | 134.5 | 7.4581 | 153.1002 | 59.9703 | 161.7146 | 7.4608 | 171.2932 | 59.9624 | 171.5
7.4587 | 97.3211 | 59.9977 | 115.4008 | 7.4687 | 115.8472 | 59.9593 | 116 | 7.4687 | 134.4966 | 59.9759 | 134.5 | 7.4665 | 153.1024 | 59.9703 | 161.9852 | 7.4692 | 171.2921 | 59.9624 | 171.5
7.467 | 97.3208 | 59.9977 | 115.5519 | 7.4771 | 115.8521 | 59.9593 | 116 | 7.4771 | 134.5024 | 59.9767 | 134.5 | 7.4748 | 153.1046 | 59.9667 | 162.2558 | 7.4775 | 171.291 | 59.9624 | 171.5
7.4753 | 97.3206 | 59.9977 | 115.7031 | 7.4854 | 115.857 | 59.9593 | 116 | 7.4854 | 134.5082 | 59.9767 | 134.5 | 7.4832 | 153.1067 | 59.9667 | 162.5264 | 7.4858 | 171.29 | 59.9624 | 171.5
7.4837 | 97.3203 | 59.9977 | 115.8542 | 7.4937 | 115.8619 | 59.9593 | 116 | 7.4937 | 134.514 | 59.9767 | 134.5 | 7.4915 | 153.1089 | 59.9667 | 162.797 | 7.4941 | 171.2889 | 59.9624 | 171.5
7.4921 | 97.3201 | 59.9977 | 116 | 7.5021 | 115.8668 | 59.9593 | 116 | 7.5021 | 134.5198 | 59.9767 | 134.5 | 7.4998 | 153.1111 | 59.9667 | 163.0676 | 7.5026 | 171.2878 | 59.9624 | 171.5
7.5004 | 97.3225 | 59.9977 | 116 | 7.5104 | 115.8717 | 59.9593 | 116 | 7.5104 | 134.5256 | 59.9767 | 134.5 | 7.5082 | 153.1133 | 59.9667 | 163.3383 | 7.5109 | 171.2868 | 59.9624 | 171.5
7.5087 | 97.325 | 59.9977 | 116 | 7.5187 | 115.8767 | 59.9593 | 116 | 7.5187 | 134.5314 | 59.9767 | 134.5 | 7.5165 | 153.1154 | 59.9667 | 163.6089 | 7.5192 | 171.2857 | 59.9624 | 171.5
7.517 | 97.3275 | 59.9977 | 116 | 7.5271 | 115.8816 | 59.9593 | 116 | 7.527 | 134.5372 | 59.9767 | 134.5 | 7.5248 | 153.1176 | 59.9667 | 163.8795 | 7.5276 | 171.2846 | 59.9624 | 171.5
7.5254 | 97.3299 | 59.9977 | 116 | 7.5354 | 115.8865 | 59.9589 | 116 | 7.5354 | 134.543 | 59.9767 | 134.5 | 7.5332 | 153.1198 | 59.9667 | 164.1501 | 7.5359 | 171.2836 | 59.9624 | 171.5
7.5337 | 97.3324 | 59.9977 | 116 | 7.5438 | 115.8914 | 59.9589 | 116 | 7.5437 | 134.5489 | 59.9767 | 134.5 | 7.5415 | 153.122 | 59.9667 | 164.4207 | 7.5442 | 171.2825 | 59.9624 | 171.5
7.5421 | 97.3348 | 59.9977 | 116 | 7.5521 | 115.8963 | 59.9589 | 116 | 7.5521 | 134.5547 | 59.9767 | 134.5 | 7.5499 | 153.1242 | 59.9667 | 164.6913 | 7.5526 | 171.2814 | 59.9624 | 171.5
7.5504 | 97.3373 | 59.9977 | 116 | 7.5604 | 115.9012 | 59.9589 | 116 | 7.5604 | 134.5605 | 59.9767 | 134.5 | 7.5582 | 153.1263 | 59.9667 | 164.962 | 7.5609 | 171.2804 | 59.9624 | 171.5
7.5587 | 97.3397 | 59.9977 | 116 | 7.5688 | 115.9061 | 59.9589 | 116 | 7.5687 | 134.5663 | 59.9767 | 134.5 | 7.5665 | 153.1285 | 59.9667 | 165.2326 | 7.5692 | 171.2793 | 59.9624 | 171.5
7.567 | 97.3422 | 59.9977 | 116 | 7.5771 | 115.911 | 59.9589 | 116 | 7.5771 | 134.5721 | 59.9767 | 134.5 | 7.5749 | 153.1307 | 59.9667 | 165.5032 | 7.5776 | 171.2782 | 59.9624 | 171.5
7.5754 | 97.3446 | 59.9977 | 116 | 7.5854 | 115.916 | 59.9589 | 116 | 7.5854 | 134.5779 | 59.9767 | 134.5 | 7.5832 | 153.1329 | 59.9667 | 165.7738 | 7.5859 | 171.2772 | 59.9624 | 171.5
7.5837 | 97.3471 | 59.9977 | 116 | 7.5938 | 115.9209 | 59.9589 | 116 | 7.5938 | 134.5837 | 59.9767 | 134.5 | 7.5916 | 153.1351 | 59.9667 | 166.0444 | 7.5942 | 171.2761 | 59.9624 | 171.5
7.592 | 97.3495 | 59.9977 | 116 | 7.6021 | 115.9258 | 59.9589 | 116 | 7.6021 | 134.5895 | 59.9767 | 134.5 | 7.5999 | 153.1372 | 59.9667 | 166.3151 | 7.6025 | 171.275 | 59.9624 | 171.5
7.6004 | 97.352 | 59.9977 | 116 | 7.6105 | 115.9307 | 59.9589 | 116 | 7.6104 | 134.5953 | 59.9767 | 134.5 | 7.6082 | 153.1394 | 59.9667 | 166.5857 | 7.611 | 171.274 | 59.9624 | 171.5
7.6087 | 97.3545 | 59.9977 | 116 | 7.6188 | 115.9356 | 59.9589 | 116 | 7.6188 | 134.6011 | 59.9767 | 134.5 | 7.6166 | 153.1416 | 59.9667 | 166.8563 | 7.6193 | 171.2729 | 59.9624 | 171.5
7.6171 | 97.3569 | 59.9977 | 116 | 7.6271 | 115.9405 | 59.9589 | 116 | 7.6271 | 134.6069 | 59.9767 | 134.5 | 7.6249 | 153.1438 | 59.9667 | 167.1269 | 7.6276 | 171.2718 | 59.9624 | 171.5
7.6254 | 97.3594 | 59.9977 | 116 | 7.6355 | 115.9454 | 59.9589 | 116 | 7.6354 | 134.6127 | 59.9767 | 134.5 | 7.6332 | 153.146 | 59.9667 | 167.3975 | 7.636 | 171.2708 | 59.9624 | 171.5
7.6337 | 97.3618 | 59.9977 | 116 | 7.6438 | 115.9503 | 59.9589 | 116 | 7.6438 | 134.6185 | 59.9767 | 134.5 | 7.6416 | 153.1481 | 59.9667 | 167.6681 | 7.6443 | 171.2697 | 59.9624 | 171.5
7.642 | 97.3643 | 59.9977 | 116 | 7.6522 | 115.9553 | 59.9589 | 116 | 7.6521 | 134.6243 | 59.9767 | 134.5 | 7.6499 | 153.1503 | 59.9667 | 167.9388 | 7.6526 | 171.2686 | 59.9624 | 171.5
7.6504 | 97.3667 | 59.9972 | 116 | 7.6605 | 115.9602 | 59.9589 | 116 | 7.6605 | 134.6302 | 59.9767 | 134.5 | 7.6583 | 153.1525 | 59.9667 | 168.2094 | 7.661 | 171.2676 | 59.9643 | 171.5
7.6587 | 97.3692 | 59.9972 | 116 | 7.6688 | 115.9651 | 59.9589 | 116 | 7.6688 | 134.636 | 59.9767 | 134.5 | 7.6666 | 153.1547 | 59.9667 | 168.48 | 7.6693 | 171.2665 | 59.9643 | 171.5
7.6671 | 97.3716 | 59.9972 | 116 | 7.6772 | 115.97 | 59.9589 | 116 | 7.6771 | 134.6418 | 59.9767 | 134.5 | 7.6749 | 153.1569 | 59.9644 | 168.7506 | 7.6776 | 171.2654 | 59.9643 | 171.5
7.6754 | 97.3741 | 59.9972 | 116 | 7.6855 | 115.9749 | 59.9589 | 116 | 7.6854 | 134.6476 | 59.9767 | 134.5 | 7.6833 | 153.159 | 59.9644 | 169.0213 | 7.686 | 171.2644 | 59.9643 | 171.5
7.6837 | 97.3765 | 59.9972 | 116 | 7.6938 | 115.9798 | 59.9589 | 116 | 7.6938 | 134.6534 | 59.9767 | 134.5 | 7.6916 | 153.1612 | 59.9644 | 169.2919 | 7.6943 | 171.2633 | 59.9643 | 171.5
7.692 | 97.379 | 59.9972 | 116 | 7.7022 | 115.9847 | 59.9589 | 116 | 7.7021 | 134.6592 | 59.9767 | 134.5 | 7.7 | 153.1634 | 59.9644 | 169.5625 | 7.7026 | 171.2622 | 59.9643 | 171.5
7.7004 | 97.3815 | 59.9972 | 116 | 7.7105 | 115.9896 | 59.9589 | 116 | 7.7104 | 134.665 | 59.9767 | 134.5 | 7.7083 | 153.1656 | 59.9644 | 169.8331 | 7.7109 | 171.2612 | 59.9643 | 171.5
7.7087 | 97.3839 | 59.9972 | 116 | 7.7189 | 115.9946 | 59.9589 | 116 | 7.7188 | 134.6708 | 59.9767 | 134.5 | 7.7166 | 153.1678 | 59.9644 | 170.1038 | 7.7194 | 171.2601 | 59.9643 | 171.5
7.717 | 97.3864 | 59.9972 | 116 | 7.7272 | 115.9995 | 59.9589 | 116 | 7.7271 | 134.6766 | 59.9767 | 134.5 | 7.725 | 153.1699 | 59.9644 | 170.3744 | 7.7277 | 171.259 | 59.9643 | 171.5
7.7254 | 97.3888 | 59.9972 | 116 | 7.7355 | 116.0044 | 59.957 | 116 | 7.7355 | 134.6824 | 59.9767 | 134.5 | 7.7333 | 153.1721 | 59.9644 | 170.645 | 7.736 | 171.2579 | 59.9643 | 171.5
7.7337 | 97.3913 | 59.9972 | 116 | 7.7439 | 116.0093 | 59.957 | 116 | 7.7438 | 134.6882 | 59.9767 | 134.5 | 7.7416 | 153.1743 | 59.9644 | 170.9157 | 7.7444 | 171.2569 | 59.9643 | 171.5
7.7421 | 97.3937 | 59.9972 | 116 | 7.7522 | 116.0142 | 59.957 | 116 | 7.7521 | 134.6839 | 59.9767 | 134.5 | 7.75 | 153.1765 | 59.9644 | 171.1863 | 7.7527 | 171.2558 | 59.9643 | 171.5
7.7504 | 97.3962 | 59.9972 | 116 | 7.7606 | 116.0191 | 59.957 | 116 | 7.7605 | 134.6781 | 59.9767 | 134.5 | 7.7583 | 153.1786 | 59.9644 | 171.4569 | 7.761 | 171.2563 | 59.9643 | 171.5
7.7587 | 97.3986 | 59.9972 | 116 | 7.7689 | 116.024 | 59.957 | 116 | 7.7688 | 134.6722 | 59.9767 | 134.5 | 7.7667 | 153.1726 | 59.9644 | 171.5 | 7.7694 | 171.2618 | 59.9643 | 171.5
7.767 | 97.4011 | 59.9972 | 116 | 7.7772 | 116.0289 | 59.957 | 116 | 7.7772 | 134.6663 | 59.9767 | 134.5 | 7.775 | 153.1649 | 59.9644 | 171.5 | 7.7777 | 171.2673 | 59.9643 | 171.5
7.7754 | 97.4035 | 59.9972 | 116 | 7.7856 | 116.0339 | 59.957 | 116 | 7.7855 | 134.6605 | 59.9767 | 134.5 | 7.7833 | 153.1573 | 59.9644 | 171.5 | 7.786 | 171.2728 | 59.9643 | 171.5
7.7837 | 97.406 | 59.9972 | 116 | 7.7939 | 116.0388 | 59.957 | 116 | 7.7938 | 134.6546 | 59.9767 | 134.5 | 7.7917 | 153.1496 | 59.9644 | 171.5 | 7.7944 | 171.2783 | 59.9643 | 171.5
7.7921 | 97.4085 | 59.9972 | 116 | 7.8022 | 116.0437 | 59.957 | 116 | 7.8022 | 134.6487 | 59.9767 | 134.5 | 7.8 | 153.142 | 59.9644 | 171.5 | 7.8027 | 171.2838 | 59.9643 | 171.5
7.8004 | 97.4109 | 59.9972 | 116 | 7.8106 | 116.0486 | 59.957 | 116 | 7.8105 | 134.6429 | 59.9767 | 134.5 | 7.8083 | 153.1343 | 59.9644 | 171.5 | 7.811 | 171.2893 | 59.9643 | 171.5
7.8087 | 97.4134 | 59.9972 | 116 | 7.819 | 116.0535 | 59.957 | 116 | 7.8188 | 134.637 | 59.9767 | 134.5 | 7.8167 | 153.1267 | 59.9644 | 171.5 | 7.8193 | 171.2948 | 59.9643 | 171.5
7.8171 | 97.4158 | 59.9972 | 116 | 7.8273 | 116.0584 | 59.957 | 116 | 7.8271 | 134.6311 | 59.9767 | 134.5 | 7.825 | 153.119 | 59.9644 | 171.5 | 7.8278 | 171.3003 | 59.9643 | 171.5
7.8254 | 97.4183 | 59.9972 | 116 | 7.8356 | 116.0633 | 59.957 | 116 | 7.8355 | 134.6253 | 59.9767 | 134.5 | 7.8334 | 153.1114 | 59.9644 | 171.5 | 7.8361 | 171.3058 | 59.9643 | 171.5
7.8337 | 97.4207 | 59.9972 | 116 | 7.8439 | 116.0682 | 59.957 | 116 | 7.8439 | 134.6194 | 59.9767 | 134.5 | 7.8417 | 153.1037 | 59.9644 | 171.5 | 7.8444 | 171.3113 | 59.9643 | 171.5
7.842 | 97.4232 | 59.9972 | 116 | 7.8523 | 116.0732 | 59.957 | 116 | 7.8522 | 134.6135 | 59.9767 | 134.5 | 7.85 | 153.0961 | 59.9644 | 171.5 | 7.8528 | 171.3168 | 59.9643 | 171.5
7.8504 | 97.4256 | 59.9977 | 116 | 7.8607 | 116.0781 | 59.957 | 116 | 7.8605 | 134.6077 | 59.9767 | 134.5 | 7.8584 | 153.0884 | 59.9644 | 171.5 | 7.8611 | 171.3224 | 59.9648 | 171.5
7.8587 | 97.4281 | 59.9977 | 116 | 7.869 | 116.083 | 59.957 | 116 | 7.8688 | 134.6018 | 59.9767 | 134.5 | 7.8667 | 153.0807 | 59.9644 | 171.5 | 7.8694 | 171.3279 | 59.9648 | 171.5
7.8671 | 97.4305 | 59.9977 | 116 | 7.8773 | 116.0879 | 59.957 | 116 | 7.8772 | 134.5959 | 59.9762 | 134.5 | 7.8751 | 153.0731 | 59.9624 | 171.5 | 7.8778 | 171.3334 | 59.9648 | 171.5
7.8754 | 97.433 | 59.9977 | 116 | 7.8857 | 116.0928 | 59.957 | 116 | 7.8856 | 134.5901 | 59.9762 | 134.5 | 7.8834 | 153.0654 | 59.9624 | 171.5 | 7.8861 | 171.3389 | 59.9648 | 171.5
7.8837 | 97.4355 | 59.9977 | 116 | 7.894 | 116.0977 | 59.957 | 116 | 7.8939 | 134.5842 | 59.9762 | 134.5 | 7.8917 | 153.0578 | 59.9624 | 171.5 | 7.8944 | 171.3444 | 59.9648 | 171.5
7.892 | 97.4379 | 59.9977 | 116 | 7.9023 | 116.1026 | 59.957 | 116 | 7.9022 | 134.5783 | 59.9762 | 134.5 | 7.9001 | 153.0501 | 59.9624 | 171.5 | 7.9028 | 171.3499 | 59.9648 | 171.5
7.9004 | 97.4404 | 59.9977 | 116 | 7.9106 | 116.1075 | 59.957 | 116 | 7.9105 | 134.5725 | 59.9762 | 134.5 | 7.9084 | 153.0425 | 59.9624 | 171.5 | 7.9111 | 171.3554 | 59.9648 | 171.5
7.9088 | 97.4428 | 59.9977 | 116 | 7.919 | 116.1124 | 59.957 | 116 | 7.9189 | 134.5666 | 59.9762 | 134.5 | 7.9167 | 153.0348 | 59.9624 | 171.5 | 7.9194 | 171.3609 | 59.9648 | 171.5
7.9171 | 97.4453 | 59.9977 | 116 | 7.9274 | 116.1174 | 59.957 | 116 | 7.9272 | 134.5607 | 59.9762 | 134.5 | 7.9251 | 153.0272 | 59.9624 | 171.5 | 7.9277 | 171.3664 | 59.9648 | 171.5
7.9254 | 97.4477 | 59.9977 | 116 | 7.9357 | 116.1223 | 59.9556 | 116 | 7.9355 | 134.5549 | 59.9762 | 134.5 | 7.9334 | 153.0195 | 59.9624 | 171.5 | 7.9362 | 171.3719 | 59.9648 | 171.5
7.9337 | 97.4502 | 59.9977 | 116 | 7.944 | 116.1272 | 59.9556 | 116 | 7.9439 | 134.549 | 59.9762 | 134.5 | 7.9418 | 153.0119 | 59.9624 | 171.5 | 7.9445 | 171.3774 | 59.9648 | 171.5
7.9421 | 97.4526 | 59.9977 | 116 | 7.9524 | 116.1321 | 59.9556 | 116 | 7.9522 | 134.5431 | 59.9762 | 134.5 | 7.9501 | 153.0042 | 59.9624 | 171.5 | 7.9528 | 171.3829 | 59.9648 | 171.5
7.9504 | 97.4551 | 59.9977 | 116 | 7.9607 | 116.137 | 59.9556 | 116.0003 | 7.9606 | 134.5373 | 59.9762 | 134.5 | 7.9584 | 152.9966 | 59.9624 | 171.5 | 7.9612 | 171.3884 | 59.9648 | 171.5
7.9587 | 97.4576 | 59.9977 | 116 | 7.9691 | 116.1327 | 59.9556 | 116.2116 | 7.9689 | 134.5314 | 59.9762 | 134.5 | 7.9668 | 152.9889 | 59.9624 | 171.5 | 7.9695 | 171.3939 | 59.9648 | 171.5
7.967 | 97.46 | 59.9977 | 116 | 7.9774 | 116.1285 | 59.9556 | 116.4229 | 7.9772 | 134.5255 | 59.9762 | 134.5 | 7.9751 | 152.9813 | 59.9624 | 171.5 | 7.9778 | 171.3994 | 59.9648 | 171.5
7.9754 | 97.4625 | 59.9977 | 116 | 7.9857 | 116.1242 | 59.9556 | 116.6343 | 7.9856 | 134.5197 | 59.9762 | 134.5 | 7.9835 | 152.9736 | 59.9624 | 171.5 | 7.9862 | 171.4049 | 59.9648 | 171.5
7.9837 | 97.4649 | 59.9977 | 116 | 7.9941 | 116.1199 | 59.9556 | 116.8456 | 7.9939 | 134.5138 | 59.9762 | 134.5 | 7.9918 | 152.966 | 59.9624 | 171.5 | 7.9945 | 171.4104 | 59.9648 | 171.5
7.9921 | 97.4674 | 59.9977 | 116 | 8.0024 | 116.1157 | 59.9556 | 117.057 | 8.0023 | 134.5079 | 59.9762 | 134.5 | 8.0001 | 152.9583 | 59.9624 | 171.5 | 8.0028 | 171.416 | 59.9648 | 171.5
8.0004 | 97.4698 | 59.9977 | 116 | 8.0107 | 116.1114 | 59.9556 | 117.2683 | 8.0106 | 134.5021 | 59.9762 | 134.5 | 8.0085 | 152.9507 | 59.9624 | 171.5 | 8.0112 | 171.4215 | 59.9648 | 171.5
8.0087 | 97.4723 | 59.9977 | 116 | 8.0191 | 116.1072 | 59.9556 | 117.4797 | 8.0189 | 134.4962 | 59.9762 | 134.5 | 8.0168 | 152.943 | 59.9624 | 171.5 | 8.0195 | 171.427 | 59.9648 | 171.5
8.0171 | 97.4747 | 59.9977 | 116 | 8.0274 | 116.1029 | 59.9556 | 117.691 | 8.0272 | 134.4903 | 59.9762 | 134.5 | 8.0251 | 152.9354 | 59.9624 | 171.5 | 8.0278 | 171.4325 | 59.9648 | 171.5
8.0254 | 97.4772 | 59.9977 | 116 | 8.0358 | 116.0986 | 59.9556 | 117.9024 | 8.0356 | 134.4845 | 59.9762 | 134.5 | 8.0335 | 152.9277 | 59.9624 | 171.5 | 8.0361 | 171.438 | 59.9648 | 171.5
8.0338 | 97.4796 | 59.9977 | 116 | 8.0441 | 116.0944 | 59.9556 | 118.1137 | 8.0439 | 134.4786 | 59.9762 | 134.5 | 8.0418 | 152.9201 | 59.9624 | 171.5 | 8.0446 | 171.4435 | 59.9648 | 171.5
8.0421 | 97.4822 | 59.9977 | 116 | 8.0524 | 116.0901 | 59.9556 | 118.325 | 8.0522 | 134.4727 | 59.9762 | 134.5 | 8.0502 | 152.9124 | 59.9624 | 171.5 | 8.0529 | 171.449 | 59.9648 | 171.5
8.0504 | 97.4862 | 59.9975 | 116 | 8.0608 | 116.0859 | 59.9556 | 118.5364 | 8.0606 | 134.4669 | 59.9762 | 134.5 | 8.0585 | 152.9048 | 59.9624 | 171.5 | 8.0612 | 171.4545 | 59.9646 | 171.5
8.0587 | 97.4903 | 59.9975 | 116 | 8.0692 | 116.0816 | 59.9556 | 118.7477 | 8.0689 | 134.461 | 59.9762 | 134.5 | 8.0668 | 152.8971 | 59.9624 | 171.5 | 8.0696 | 171.46 | 59.9646 | 171.5
8.0671 | 97.4943 | 59.9975 | 116 | 8.0775 | 116.0773 | 59.9556 | 118.9591 | 8.0773 | 134.4552 | 59.9759 | 134.5 | 8.0752 | 152.8895 | 59.961 | 171.5 | 8.0779 | 171.4655 | 59.9646 | 171.5
8.0754 | 97.4984 | 59.9975 | 116 | 8.0858 | 116.0731 | 59.9556 | 119.1704 | 8.0856 | 134.4493 | 59.9759 | 134.5 | 8.0835 | 152.8818 | 59.961 | 171.5 | 8.0862 | 171.471 | 59.9646 | 171.5
8.0837 | 97.5025 | 59.9975 | 116 | 8.0941 | 116.0688 | 59.9556 | 119.3818 | 8.0939 | 134.4434 | 59.9759 | 134.5 | 8.0919 | 152.8741 | 59.961 | 171.5 | 8.0946 | 171.4765 | 59.9646 | 171.5
8.092 | 97.5065 | 59.9975 | 116 | 8.1025 | 116.0646 | 59.9556 | 119.5931 | 8.1023 | 134.4375 | 59.9759 | 134.5 | 8.1002 | 152.8665 | 59.961 | 171.5 | 8.1029 | 171.482 | 59.9646 | 171.5
8.1004 | 97.5106 | 59.9975 | 116 | 8.1108 | 116.0603 | 59.9556 | 119.8044 | 8.1106 | 134.4317 | 59.9759 | 134.5 | 8.1085 | 152.8588 | 59.961 | 171.5 | 8.1112 | 171.4875 | 59.9646 | 171.5
8.1087 | 97.5146 | 59.9975 | 116 | 8.1191 | 116.056 | 59.9556 | 120.0158 | 8.119 | 134.4258 | 59.9759 | 134.5 | 8.1169 | 152.8512 | 59.961 | 171.5 | 8.1196 | 171.493 | 59.9646 | 171.5
8.1171 | 97.5187 | 59.9975 | 116 | 8.1275 | 116.0518 | 59.9556 | 120.2271 | 8.1273 | 134.42 | 59.9759 | 134.5 | 8.1252 | 152.8435 | 59.961 | 171.5 | 8.1279 | 171.4985 | 59.9646 | 171.5
8.1254 | 97.5228 | 59.9975 | 116 | 8.1359 | 116.0475 | 59.9512 | 120.4385 | 8.1356 | 134.4141 | 59.9759 | 134.5 | 8.1335 | 152.8359 | 59.961 | 171.5 | 8.1362 | 171.504 | 59.9646 | 171.5
8.1337 | 97.5268 | 59.9975 | 116 | 8.1442 | 116.0433 | 59.9512 | 120.6498 | 8.144 | 134.4082 | 59.9759 | 134.5 | 8.1419 | 152.8282 | 59.961 | 171.5 | 8.1445 | 171.5096 | 59.9646 | 171.5
8.1421 | 97.5309 | 59.9975 | 116 | 8.1525 | 116.039 | 59.9512 | 120.8612 | 8.1523 | 134.4024 | 59.9759 | 134.5 | 8.1502 | 152.8206 | 59.961 | 171.5 | 8.153 | 171.515 | 59.9646 | 171.5
8.1504 | 97.5349 | 59.9975 | 116 | 8.1609 | 116.0347 | 59.9512 | 121.0725 | 8.1606 | 134.3965 | 59.9759 | 134.5 | 8.1586 | 152.8129 | 59.961 | 171.5 | 8.1613 | 171.5206 | 59.9646 | 171.5
8.1588 | 97.539 | 59.9975 | 116 | 8.1692 | 116.0305 | 59.9512 | 121.2839 | 8.169 | 134.3906 | 59.9759 | 134.5 | 8.1669 | 152.8053 | 59.961 | 171.5 | 8.1696 | 171.5261 | 59.9646 | 171.5
8.1671 | 97.5431 | 59.9975 | 116 | 8.1776 | 116.0262 | 59.9512 | 121.4953 | 8.1773 | 134.3848 | 59.9759 | 134.5 | 8.1752 | 152.7976 | 59.961 | 171.5 | 8.178 | 171.5316 | 59.9646 | 171.5
8.1754 | 97.5471 | 59.9975 | 116 | 8.1859 | 116.0219 | 59.9512 | 121.7066 | 8.1857 | 134.3789 | 59.9759 | 134.5 | 8.1836 | 152.79 | 59.961 | 171.5 | 8.1863 | 171.5371 | 59.9646 | 171.5
8.1837 | 97.5512 | 59.9975 | 116 | 8.1942 | 116.0177 | 59.9512 | 121.918 | 8.194 | 134.373 | 59.9759 | 134.5 | 8.1919 | 152.7823 | 59.961 | 171.5 | 8.1946 | 171.5426 | 59.9646 | 171.5
8.1921 | 97.5553 | 59.9975 | 116 | 8.2026 | 116.0134 | 59.9512 | 122.1294 | 8.2023 | 134.3672 | 59.9759 | 134.5 | 8.2003 | 152.7747 | 59.961 | 171.5 | 8.203 | 171.5481 | 59.9646 | 171.5
8.2004 | 97.5593 | 59.9975 | 116 | 8.2109 | 116.0092 | 59.9512 | 122.3407 | 8.2106 | 134.3613 | 59.9759 | 134.5 | 8.2086 | 152.767 | 59.961 | 171.5 | 8.2113 | 171.5536 | 59.9646 | 171.5
8.2087 | 97.5634 | 59.9975 | 116 | 8.2192 | 116.0049 | 59.9512 | 122.5521 | 8.219 | 134.3554 | 59.9759 | 134.5 | 8.2169 | 152.7594 | 59.961 | 171.5 | 8.2196 | 171.5591 | 59.9646 | 171.5
8.217 | 97.5674 | 59.9975 | 116 | 8.2276 | 116.0006 | 59.9512 | 122.7634 | 8.2274 | 134.3496 | 59.9759 | 134.5 | 8.2253 | 152.7517 | 59.961 | 171.5 | 8.228 | 171.5646 | 59.9646 | 171.5
8.2254 | 97.5715 | 59.9975 | 116 | 8.2359 | 115.9964 | 59.9512 | 122.9748 | 8.2357 | 134.3437 | 59.9759 | 134.5 | 8.2336 | 152.7441 | 59.961 | 171.5 | 8.2363 | 171.5701 | 59.9646 | 171.5
8.2338 | 97.5756 | 59.9975 | 116 | 8.2443 | 115.9921 | 59.9512 | 123.1861 | 8.244 | 134.3378 | 59.9759 | 134.5 | 8.2419 | 152.7364 | 59.961 | 171.5 | 8.2446 | 171.5756 | 59.9646 | 171.5
8.2421 | 97.5796 | 59.9975 | 116 | 8.2526 | 115.9879 | 59.9512 | 123.3975 | 8.2523 | 134.332 | 59.9759 | 134.5 | 8.2503 | 152.7288 | 59.961 | 171.5 | 8.2529 | 171.5811 | 59.9646 | 171.5
8.2504 | 97.5837 | 59.9972 | 116 | 8.2609 | 115.9836 | 59.9512 | 123.6089 | 8.2607 | 134.3261 | 59.9759 | 134.5 | 8.2586 | 152.7211 | 59.961 | 171.5 | 8.2614 | 171.5866 | 59.9652 | 171.5
8.2587 | 97.5877 | 59.9972 | 116 | 8.2693 | 115.9793 | 59.9512 | 123.8202 | 8.269 | 134.3202 | 59.9759 | 134.5 | 8.267 | 152.7135 | 59.961 | 171.5 | 8.2697 | 171.5921 | 59.9652 | 171.5
8.2671 | 97.5918 | 59.9972 | 116 | 8.2776 | 115.9751 | 59.9512 | 124.0316 | 8.2773 | 134.3144 | 59.975 | 134.5 | 8.2753 | 152.716 | 59.9607 | 171.5 | 8.278 | 171.5976 | 59.9652 | 171.5
8.2754 | 97.5959 | 59.9972 | 116 | 8.2859 | 115.9708 | 59.9512 | 124.2429 | 8.2857 | 134.3085 | 59.975 | 134.5 | 8.2836 | 152.7233 | 59.9607 | 171.5 | 8.2864 | 171.6031 | 59.9652 | 171.5
8.2838 | 97.5999 | 59.9972 | 116 | 8.2943 | 115.9665 | 59.9512 | 124.4543 | 8.294 | 134.3026 | 59.975 | 134.5 | 8.292 | 152.7306 | 59.9607 | 171.5 | 8.2947 | 171.6086 | 59.9652 | 171.5
8.2921 | 97.604 | 59.9972 | 116 | 8.3026 | 115.9623 | 59.9512 | 124.6657 | 8.3024 | 134.3066 | 59.975 | 134.7084 | 8.3003 | 152.7379 | 59.9607 | 171.5 | 8.303 | 171.6142 | 59.9652 | 171.5
8.3004 | 97.608 | 59.9972 | 116 | 8.311 | 115.958 | 59.9512 | 124.877 | 8.3107 | 134.3118 | 59.975 | 134.9421 | 8.3087 | 152.7453 | 59.9607 | 171.5 | 8.3114 | 171.6197 | 59.9652 | 171.5
8.3087 | 97.6121 | 59.9972 | 116 | 8.3193 | 115.9538 | 59.9512 | 125.0884 | 8.319 | 134.317 | 59.975 | 135.1758 | 8.317 | 152.7526 | 59.9607 | 171.5 | 8.3197 | 171.6252 | 59.9652 | 171.5
8.3171 | 97.6162 | 59.9972 | 116 | 8.3276 | 115.9495 | 59.9512 | 125.2997 | 8.3274 | 134.3223 | 59.975 | 135.4095 | 8.3253 | 152.7599 | 59.9607 | 171.5 | 8.328 | 171.6307 | 59.9652 | 171.5
8.3254 | 97.6202 | 59.9972 | 116 | 8.336 | 115.9452 | 59.949 | 125.5111 | 8.3357 | 134.3275 | 59.975 | 135.6432 | 8.3337 | 152.7672 | 59.9607 | 171.5 | 8.3364 | 171.6362 | 59.9652 | 171.5
8.3337 | 97.6243 | 59.9972 | 116 | 8.3444 | 115.941 | 59.949 | 125.7225 | 8.3441 | 134.3327 | 59.975 | 135.8768 | 8.342 | 152.7746 | 59.9607 | 171.5 | 8.3447 | 171.6417 | 59.9652 | 171.5
8.3421 | 97.6283 | 59.9972 | 116 | 8.3527 | 115.9367 | 59.949 | 125.9338 | 8.3524 | 134.3379 | 59.975 | 136.1105 | 8.3503 | 152.7819 | 59.9607 | 171.5 | 8.353 | 171.6472 | 59.9652 | 171.5
8.3504 | 97.6324 | 59.9972 | 116 | 8.361 | 115.9324 | 59.949 | 126.1452 | 8.3607 | 134.3431 | 59.975 | 136.3442 | 8.3587 | 152.7892 | 59.9607 | 171.5 | 8.3613 | 171.6527 | 59.9652 | 171.5
8.3588 | 97.6365 | 59.9972 | 116 | 8.3694 | 115.9282 | 59.949 | 126.3566 | 8.3691 | 134.3483 | 59.975 | 136.5779 | 8.367 | 152.7965 | 59.9607 | 171.5 | 8.3698 | 171.6582 | 59.9652 | 171.5
8.3671 | 97.6405 | 59.9972 | 116 | 8.3777 | 115.9239 | 59.949 | 126.5679 | 8.3774 | 134.3535 | 59.975 | 136.8116 | 8.3754 | 152.8038 | 59.9607 | 171.5 | 8.3781 | 171.6637 | 59.9652 | 171.5
8.3754 | 97.6446 | 59.9972 | 116 | 8.386 | 115.9197 | 59.949 | 126.7793 | 8.3857 | 134.3587 | 59.975 | 137.0453 | 8.3837 | 152.8112 | 59.9607 | 171.5 | 8.3864 | 171.6692 | 59.9652 | 171.5
8.3837 | 97.6486 | 59.9972 | 116 | 8.3944 | 115.9154 | 59.949 | 126.9907 | 8.394 | 134.3639 | 59.975 | 137.2789 | 8.392 | 152.8185 | 59.9607 | 171.5 | 8.3948 | 171.6747 | 59.9652 | 171.5
8.3921 | 97.6527 | 59.9972 | 116 | 8.4027 | 115.9111 | 59.949 | 127.202 | 8.4024 | 134.3691 | 59.975 | 137.5126 | 8.4004 | 152.8258 | 59.9607 | 171.5 | 8.4031 | 171.6802 | 59.9652 | 171.5
8.4004 | 97.6568 | 59.9972 | 116 | 8.4111 | 115.9069 | 59.949 | 127.4134 | 8.4108 | 134.3743 | 59.975 | 137.7463 | 8.4088 | 152.8331 | 59.9607 | 171.5 | 8.4114 | 171.6857 | 59.9652 | 171.5
8.4088 | 97.6608 | 59.9972 | 116 | 8.4194 | 115.9026 | 59.949 | 127.6248 | 8.4191 | 134.3795 | 59.975 | 137.98 | 8.4171 | 152.8404 | 59.9607 | 171.5 | 8.4198 | 171.6912 | 59.9652 | 171.5
8.4171 | 97.6649 | 59.9972 | 116 | 8.4277 | 115.8984 | 59.949 | 127.8361 | 8.4274 | 134.3847 | 59.975 | 138.2137 | 8.4254 | 152.8478 | 59.9607 | 171.5 | 8.4281 | 171.6967 | 59.9652 | 171.5
8.4254 | 97.669 | 59.9972 | 116 | 8.4361 | 115.8941 | 59.949 | 128.0475 | 8.4357 | 134.3899 | 59.975 | 138.4474 | 8.4337 | 152.8551 | 59.9607 | 171.5 | 8.4364 | 171.7022 | 59.9652 | 171.5
8.4337 | 97.673 | 59.9972 | 116 | 8.4444 | 115.8898 | 59.949 | 128.2589 | 8.4441 | 134.3951 | 59.975 | 138.6811 | 8.4421 | 152.8624 | 59.9607 | 171.5 | 8.4447 | 171.7032 | 59.9652 | 171.5796
8.4421 | 97.6771 | 59.9972 | 116 | 8.4528 | 115.8856 | 59.949 | 128.4702 | 8.4525 | 134.4003 | 59.975 | 138.9147 | 8.4504 | 152.8697 | 59.9607 | 171.5 | 8.4531 | 171.702 | 59.9652 | 171.6965
8.4504 | 97.6811 | 59.9975 | 116 | 8.4611 | 115.8813 | 59.949 | 128.6816 | 8.4608 | 134.4055 | 59.975 | 139.1484 | 8.4587 | 152.877 | 59.9607 | 171.5 | 8.4614 | 171.7007 | 59.9657 | 171.8133
8.4587 | 97.6852 | 59.9975 | 116 | 8.4694 | 115.8771 | 59.949 | 128.893 | 8.4691 | 134.4107 | 59.975 | 139.3821 | 8.4671 | 152.8844 | 59.9607 | 171.5 | 8.4697 | 171.6995 | 59.9657 | 171.9302
8.4671 | 97.6893 | 59.9975 | 116 | 8.4778 | 115.8728 | 59.949 | 129.1043 | 8.4774 | 134.4159 | 59.9739 | 139.6158 | 8.4755 | 152.8917 | 59.9596 | 171.5 | 8.4781 | 171.6983 | 59.9657 | 172.047
8.4754 | 97.6933 | 59.9975 | 116 | 8.4861 | 115.8685 | 59.949 | 129.3157 | 8.4858 | 134.4211 | 59.9739 | 139.8495 | 8.4838 | 152.899 | 59.9596 | 171.5 | 8.4865 | 171.6971 | 59.9657 | 172.1639
8.4838 | 97.6974 | 59.9975 | 116 | 8.4944 | 115.8643 | 59.949 | 129.5271 | 8.4941 | 134.4263 | 59.9739 | 140.0832 | 8.4921 | 152.9063 | 59.9596 | 171.5 | 8.4948 | 171.6959 | 59.9657 | 172.2808
8.4921 | 97.7014 | 59.9975 | 116 | 8.5028 | 115.86 | 59.949 | 129.7384 | 8.5024 | 134.4315 | 59.9739 | 140.3168 | 8.5004 | 152.9137 | 59.9596 | 171.5 | 8.5032 | 171.6947 | 59.9657 | 172.3976
8.5004 | 97.7055 | 59.9975 | 116 | 8.5112 | 115.8557 | 59.949 | 129.9498 | 8.5108 | 134.4368 | 59.9739 | 140.5505 | 8.5088 | 152.921 | 59.9596 | 171.5 | 8.5115 | 171.6935 | 59.9657 | 172.5145
8.5087 | 97.7096 | 59.9975 | 116 | 8.5195 | 115.8515 | 59.949 | 130.1612 | 8.5191 | 134.442 | 59.9739 | 140.7842 | 8.5172 | 152.9283 | 59.9596 | 171.5 | 8.5198 | 171.6923 | 59.9657 | 172.6313
8.5171 | 97.7136 | 59.9975 | 116 | 8.5278 | 115.8472 | 59.949 | 130.3725 | 8.5275 | 134.4472 | 59.9739 | 141.0179 | 8.5255 | 152.9356 | 59.9596 | 171.5 | 8.5282 | 171.691 | 59.9657 | 172.7482
8.5254 | 97.7177 | 59.9975 | 116 | 8.5362 | 115.843 | 59.9458 | 130.5839 | 8.5358 | 134.4524 | 59.9739 | 141.2516 | 8.5338 | 152.9429 | 59.9596 | 171.5 | 8.5365 | 171.6898 | 59.9657 | 172.8651
8.5338 | 97.7217 | 59.9975 | 116 | 8.5445 | 115.8387 | 59.9458 | 130.7953 | 8.5441 | 134.4576 | 59.9739 | 141.4853 | 8.5422 | 152.9503 | 59.9596 | 171.5 | 8.5448 | 171.6886 | 59.9657 | 172.9819
8.5421 | 97.7258 | 59.9975 | 116 | 8.5529 | 115.8344 | 59.9458 | 131.0067 | 8.5525 | 134.4628 | 59.9739 | 141.7189 | 8.5505 | 152.9576 | 59.9596 | 171.5 | 8.5531 | 171.6874 | 59.9657 | 173.0988
8.5504 | 97.7299 | 59.9975 | 116 | 8.5612 | 115.8302 | 59.9458 | 131.218 | 8.5608 | 134.468 | 59.9739 | 141.9526 | 8.5588 | 152.9649 | 59.9596 | 171.5 | 8.5615 | 171.6862 | 59.9657 | 173.2156
8.5588 | 97.7339 | 59.9975 | 116 | 8.5695 | 115.8259 | 59.9458 | 131.4294 | 8.5692 | 134.4732 | 59.9739 | 142.1863 | 8.5671 | 152.9722 | 59.9596 | 171.5 | 8.5698 | 171.685 | 59.9657 | 173.3325
8.5671 | 97.738 | 59.9975 | 116 | 8.5779 | 115.8216 | 59.9458 | 131.6408 | 8.5775 | 134.4784 | 59.9739 | 142.42 | 8.5755 | 152.9796 | 59.9596 | 171.5 | 8.5781 | 171.6838 | 59.9657 | 173.4494
8.5754 | 97.742 | 59.9975 | 116 | 8.5862 | 115.8174 | 59.9458 | 131.8522 | 8.5858 | 134.4836 | 59.9739 | 142.6537 | 8.5839 | 152.9869 | 59.9596 | 171.5 | 8.5865 | 171.6826 | 59.9657 | 173.5662
8.5837 | 97.7461 | 59.9975 | 116 | 8.5945 | 115.8131 | 59.9458 | 132.0636 | 8.5942 | 134.4888 | 59.9739 | 142.8874 | 8.5922 | 152.9942 | 59.9596 | 171.5 | 8.5948 | 171.6814 | 59.9657 | 173.6831
8.5921 | 97.75 | 59.9975 | 116 | 8.6029 | 115.8089 | 59.9458 | 132.2749 | 8.6025 | 134.494 | 59.9739 | 143.1211 | 8.6005 | 153.0015 | 59.9596 | 171.5 | 8.6031 | 171.6801 | 59.9657 | 173.7999
8.6004 | 97.751 | 59.9975 | 116 | 8.6113 | 115.8046 | 59.9458 | 132.4863 | 8.6108 | 134.4992 | 59.9739 | 143.3548 | 8.6089 | 153.0088 | 59.9596 | 171.5 | 8.6116 | 171.6789 | 59.9657 | 173.9168
8.6088 | 97.752 | 59.9975 | 116 | 8.6196 | 115.8003 | 59.9458 | 132.6977 | 8.6191 | 134.5044 | 59.9739 | 143.5885 | 8.6172 | 153.0162 | 59.9596 | 171.5 | 8.6199 | 171.6777 | 59.9657 | 174.0337
8.6171 | 97.753 | 59.9975 | 116 | 8.6279 | 115.7961 | 59.9458 | 132.9091 | 8.6275 | 134.5096 | 59.9739 | 143.8221 | 8.6255 | 153.0235 | 59.9596 | 171.5 | 8.6282 | 171.6765 | 59.9657 | 174.1505
8.6254 | 97.754 | 59.9975 | 116 | 8.6363 | 115.7918 | 59.9458 | 133.1204 | 8.6359 | 134.5148 | 59.9739 | 144.0558 | 8.6339 | 153.0308 | 59.9596 | 171.5 | 8.6366 | 171.6753 | 59.9657 | 174.2674
8.6337 | 97.755 | 59.9975 | 116 | 8.6446 | 115.7876 | 59.9458 | 133.3318 | 8.6442 | 134.52 | 59.9739 | 144.2895 | 8.6422 | 153.0381 | 59.9596 | 171.5 | 8.6449 | 171.6741 | 59.9657 | 174.3842
8.6421 | 97.756 | 59.9975 | 116 | 8.653 | 115.7833 | 59.9458 | 133.5432 | 8.6525 | 134.5252 | 59.9739 | 144.5232 | 8.6506 | 153.0454 | 59.9596 | 171.5 | 8.6532 | 171.6729 | 59.9657 | 174.5011
8.6504 | 97.757 | 59.9975 | 116 | 8.6613 | 115.779 | 59.9458 | 133.7546 | 8.6608 | 134.5304 | 59.9739 | 144.7569 | 8.6589 | 153.0528 | 59.9596 | 171.5 | 8.6615 | 171.6716 | 59.9643 | 174.618
8.6588 | 97.758 | 59.9975 | 116 | 8.6696 | 115.7748 | 59.9458 | 133.966 | 8.6692 | 134.5356 | 59.9739 | 144.9906 | 8.6672 | 153.0601 | 59.9596 | 171.5 | 8.6699 | 171.6704 | 59.9643 | 174.7348
8.6671 | 97.759 | 59.9975 | 116 | 8.678 | 115.7705 | 59.9458 | 134.1773 | 8.6776 | 134.5408 | 59.9729 | 145.2243 | 8.6756 | 153.0674 | 59.9576 | 171.5 | 8.6782 | 171.6692 | 59.9643 | 174.8517
8.6754 | 97.76 | 59.9975 | 116 | 8.6863 | 115.7662 | 59.9458 | 134.3887 | 8.6859 | 134.546 | 59.9729 | 145.458 | 8.6839 | 153.0747 | 59.9576 | 171.5 | 8.6865 | 171.668 | 59.9643 | 174.9685
8.6838 | 97.761 | 59.9975 | 116 | 8.6946 | 115.7672 | 59.9458 | 134.5 | 8.6942 | 134.5512 | 59.9729 | 145.6917 | 8.6923 | 153.082 | 59.9576 | 171.5 | 8.6949 | 171.6668 | 59.9643 | 175.0854
8.6921 | 97.762 | 59.9975 | 116 | 8.703 | 115.7741 | 59.9458 | 134.5 | 8.7025 | 134.5564 | 59.9729 | 145.9254 | 8.7006 | 153.0894 | 59.9576 | 171.5 | 8.7032 | 171.6656 | 59.9643 | 175.2023
8.7004 | 97.763 | 59.9975 | 116 | 8.7113 | 115.7809 | 59.9458 | 134.5 | 8.7109 | 134.5616 | 59.9729 | 146.159 | 8.7089 | 153.0967 | 59.9576 | 171.5 | 8.7115 | 171.6644 | 59.9643 | 175.3191
8.7087 | 97.764 | 59.9975 | 116 | 8.7197 | 115.7878 | 59.9458 | 134.5 | 8.7192 | 134.5668 | 59.9729 | 146.3927 | 8.7173 | 153.104 | 59.9576 | 171.5 | 8.72 | 171.6631 | 59.9643 | 175.436
8.7171 | 97.765 | 59.9975 | 116 | 8.728 | 115.7946 | 59.9458 | 134.5 | 8.7275 | 134.5721 | 59.9729 | 146.6264 | 8.7256 | 153.1113 | 59.9576 | 171.5 | 8.7283 | 171.6619 | 59.9643 | 175.5529
8.7254 | 97.766 | 59.9975 | 116 | 8.7363 | 115.8015 | 59.9444 | 134.5 | 8.7359 | 134.5773 | 59.9729 | 146.8601 | 8.7339 | 153.1187 | 59.9576 | 171.5 | 8.7366 | 171.6607 | 59.9643 | 175.6697
8.7338 | 97.767 | 59.9975 | 116 | 8.7447 | 115.8083 | 59.9444 | 134.5 | 8.7442 | 134.5825 | 59.9729 | 147.0938 | 8.7423 | 153.126 | 59.9576 | 171.5 | 8.745 | 171.6595 | 59.9643 | 175.7866
8.7421 | 97.768 | 59.9975 | 116 | 8.7531 | 115.8152 | 59.9444 | 134.5 | 8.7526 | 134.5877 | 59.9729 | 147.3275 | 8.7506 | 153.1333 | 59.9576 | 171.5 | 8.7533 | 171.6583 | 59.9643 | 175.9034
8.7504 | 97.769 | 59.9975 | 116 | 8.7614 | 115.822 | 59.9444 | 134.5 | 8.7609 | 134.5929 | 59.9729 | 147.5612 | 8.759 | 153.1406 | 59.9576 | 171.5 | 8.7616 | 171.6571 | 59.9643 | 176.0203
8.7587 | 97.77 | 59.9975 | 116 | 8.7697 | 115.8289 | 59.9444 | 134.5 | 8.7692 | 134.5981 | 59.9729 | 147.7949 | 8.7673 | 153.1479 | 59.9576 | 171.5 | 8.7699 | 171.6559 | 59.9643 | 176.1372
8.7671 | 97.771 | 59.9975 | 116 | 8.7781 | 115.8357 | 59.9444 | 134.5 | 8.7776 | 134.6033 | 59.9729 | 148.0286 | 8.7756 | 153.1534 | 59.9576 | 171.5 | 8.7783 | 171.6547 | 59.9643 | 176.254
8.7755 | 97.772 | 59.9975 | 116 | 8.7864 | 115.8426 | 59.9444 | 134.5 | 8.7859 | 134.6085 | 59.9729 | 148.2623 | 8.784 | 153.1581 | 59.9576 | 171.5 | 8.7866 | 171.6534 | 59.9643 | 176.3709
8.7838 | 97.773 | 59.9975 | 116 | 8.7947 | 115.8494 | 59.9444 | 134.5 | 8.7943 | 134.6137 | 59.9729 | 148.496 | 8.7923 | 153.1628 | 59.9576 | 171.5 | 8.7949 | 171.6522 | 59.9643 | 176.4877
8.7921 | 97.774 | 59.9975 | 116 | 8.8031 | 115.8563 | 59.9444 | 134.5 | 8.8026 | 134.6189 | 59.9729 | 148.7296 | 8.8007 | 153.1675 | 59.9576 | 171.5 | 8.8033 | 171.651 | 59.9643 | 176.6046
8.8004 | 97.775 | 59.9975 | 116 | 8.8114 | 115.8632 | 59.9444 | 134.5 | 8.8109 | 134.6241 | 59.9729 | 148.9633 | 8.809 | 153.1722 | 59.9576 | 171.5 | 8.8116 | 171.6498 | 59.9643 | 176.7215
8.8088 | 97.776 | 59.9975 | 116 | 8.8198 | 115.87 | 59.9444 | 134.5 | 8.8193 | 134.6293 | 59.9729 | 149.1971 | 8.8173 | 153.1769 | 59.9576 | 171.5 | 8.8199 | 171.6486 | 59.9643 | 176.8383
8.8171 | 97.777 | 59.9975 | 116 | 8.8281 | 115.8769 | 59.9444 | 134.5 | 8.8276 | 134.6345 | 59.9729 | 149.4307 | 8.8257 | 153.1816 | 59.9576 | 171.5 | 8.8284 | 171.6474 | 59.9643 | 176.9552
8.8254 | 97.778 | 59.9975 | 116 | 8.8364 | 115.8837 | 59.9444 | 134.5 | 8.8359 | 134.6397 | 59.9729 | 149.6644 | 8.834 | 153.1863 | 59.9576 | 171.5 | 8.8367 | 171.6462 | 59.9643 | 177.0721
8.8337 | 97.779 | 59.9975 | 116 | 8.8448 | 115.8906 | 59.9444 | 134.5 | 8.8442 | 134.6449 | 59.9729 | 149.8981 | 8.8423 | 153.191 | 59.9576 | 171.5 | 8.845 | 171.645 | 59.9643 | 177.1889
8.8421 | 97.78 | 59.9975 | 116 | 8.8531 | 115.8974 | 59.9444 | 134.5 | 8.8526 | 134.6501 | 59.9729 | 150.1318 | 8.8507 | 153.1957 | 59.9576 | 171.5 | 8.8534 | 171.6437 | 59.9643 | 177.3058
8.8504 | 97.781 | 59.997 | 116 | 8.8615 | 115.9043 | 59.9444 | 134.5 | 8.861 | 134.6553 | 59.9729 | 150.3655 | 8.859 | 153.2004 | 59.9576 | 171.5 | 8.8617 | 171.6425 | 59.9629 | 177.4227
8.8588 | 97.782 | 59.997 | 116 | 8.8698 | 115.9111 | 59.9444 | 134.5 | 8.8693 | 134.6605 | 59.9729 | 150.5992 | 8.8674 | 153.2051 | 59.9576 | 171.5 | 8.87 | 171.6413 | 59.9629 | 177.5395
8.8671 | 97.783 | 59.997 | 116 | 8.8782 | 115.918 | 59.9444 | 134.5 | 8.8776 | 134.6657 | 59.9725 | 150.8329 | 8.8757 | 153.2098 | 59.9555 | 171.5 | 8.8783 | 171.6401 | 59.9629 | 177.6564
8.8754 | 97.784 | 59.997 | 116 | 8.8865 | 115.9248 | 59.9444 | 134.5 | 8.8859 | 134.6709 | 59.9725 | 151.0666 | 8.884 | 153.2145 | 59.9555 | 171.5 | 8.8867 | 171.6389 | 59.9629 | 177.7733
8.8838 | 97.785 | 59.997 | 116 | 8.8948 | 115.9317 | 59.9444 | 134.5 | 8.8943 | 134.6761 | 59.9725 | 151.3003 | 8.8924 | 153.2192 | 59.9555 | 171.5 | 8.895 | 171.6377 | 59.9629 | 177.8901
8.8921 | 97.786 | 59.997 | 116 | 8.9032 | 115.9385 | 59.9444 | 134.5 | 8.9026 | 134.6814 | 59.9725 | 151.534 | 8.9008 | 153.2239 | 59.9555 | 171.5 | 8.9033 | 171.6365 | 59.9629 | 178.007
8.9005 | 97.787 | 59.997 | 116 | 8.9115 | 115.9454 | 59.9444 | 134.5 | 8.9109 | 134.6866 | 59.9725 | 151.7677 | 8.9091 | 153.2286 | 59.9555 | 171.5 | 8.9117 | 171.6353 | 59.9629 | 178.1238
8.9088 | 97.788 | 59.997 | 116 | 8.9199 | 115.9522 | 59.9444 | 134.5 | 8.9193 | 134.6918 | 59.9725 | 152.0013 | 8.9174 | 153.2333 | 59.9555 | 171.5 | 8.92 | 171.634 | 59.9629 | 178.2407
8.9171 | 97.789 | 59.997 | 116 | 8.9282 | 115.9591 | 59.9444 | 134.5 | 8.9276 | 134.697 | 59.9725 | 152.235 | 8.9257 | 153.238 | 59.9555 | 171.5 | 8.9283 | 171.6328 | 59.9629 | 178.3576
8.9254 | 97.79 | 59.997 | 116 | 8.9365 | 115.9659 | 59.9451 | 134.5 | 8.936 | 134.7022 | 59.9725 | 152.4687 | 8.9341 | 153.2427 | 59.9555 | 171.5 | 8.9368 | 171.6316 | 59.9629 | 178.4744
8.9338 | 97.791 | 59.997 | 116 | 8.9449 | 115.9728 | 59.9451 | 134.5 | 8.9443 | 134.7074 | 59.9725 | 152.7024 | 8.9424 | 153.2474 | 59.9555 | 171.5 | 8.9451 | 171.6304 | 59.9629 | 178.5913
8.9421 | 97.792 | 59.997 | 116 | 8.9532 | 115.9796 | 59.9451 | 134.5 | 8.9526 | 134.7126 | 59.9725 | 152.9361 | 8.9507 | 153.2521 | 59.9555 | 171.5 | 8.9534 | 171.6292 | 59.9629 | 178.7082
8.9504 | 97.793 | 59.997 | 116 | 8.9615 | 115.9865 | 59.9451 | 134.5 | 8.961 | 134.7132 | 59.9725 | 153 | 8.9591 | 153.2568 | 59.9555 | 171.5 | 8.9618 | 171.628 | 59.9629 | 178.825
8.9587 | 97.794 | 59.997 | 116 | 8.9699 | 115.9933 | 59.9451 | 134.5 | 8.9693 | 134.7121 | 59.9725 | 153 | 8.9675 | 153.2615 | 59.9555 | 171.5 | 8.9701 | 171.6268 | 59.9629 | 178.9419
8.9671 | 97.795 | 59.997 | 116 | 8.9783 | 116.0002 | 59.9451 | 134.5 | 8.9777 | 134.711 | 59.9725 | 153 | 8.9758 | 153.2662 | 59.9555 | 171.5 | 8.9784 | 171.6255 | 59.9629 | 179.0588
8.9755 | 97.796 | 59.997 | 116 | 8.9866 | 116.007 | 59.9451 | 134.5 | 8.986 | 134.71 | 59.9725 | 153 | 8.9841 | 153.2709 | 59.9555 | 171.5 | 8.9867 | 171.6243 | 59.9629 | 179.1756
8.9838 | 97.797 | 59.997 | 116 | 8.9949 | 116.0139 | 59.9451 | 134.5 | 8.9943 | 134.7089 | 59.9725 | 153 | 8.9925 | 153.2756 | 59.9555 | 171.5 | 8.9951 | 171.6231 | 59.9629 | 179.2925
8.9921 | 97.798 | 59.997 | 116 | 9.0033 | 116.0207 | 59.9451 | 134.5 | 9.0027 | 134.7078 | 59.9725 | 153 | 9.0008 | 153.2803 | 59.9555 | 171.5 | 9.0034 | 171.6219 | 59.9629 | 179.4094
9.0004 | 97.799 | 59.997 | 116 | 9.0116 | 116.0276 | 59.9451 | 134.5 | 9.011 | 134.7067 | 59.9725 | 153 | 9.0092 | 153.285 | 59.9555 | 171.5 | 9.0117 | 171.6207 | 59.9629 | 179.5262
9.0088 | 97.8 | 59.997 | 116 | 9.02 | 116.0344 | 59.9451 | 134.5 | 9.0193 | 134.7056 | 59.9725 | 153 | 9.0175 | 153.2897 | 59.9555 | 171.5 | 9.0201 | 171.6195 | 59.9629 | 179.6431
9.0171 | 97.801 | 59.997 | 116 | 9.0283 | 116.0413 | 59.9451 | 134.5 | 9.0277 | 134.7046 | 59.9725 | 153 | 9.0258 | 153.2944 | 59.9555 | 171.5 | 9.0284 | 171.6183 | 59.9629 | 179.7599
9.0255 | 97.802 | 59.997 | 116 | 9.0366 | 116.0481 | 59.9451 | 134.5 | 9.036 | 134.7035 | 59.9725 | 153 | 9.0342 | 153.2991 | 59.9555 | 171.5 | 9.0367 | 171.6171 | 59.9629 | 179.8768
9.0338 | 97.803 | 59.997 | 116 | 9.045 | 116.055 | 59.9451 | 134.5 | 9.0444 | 134.7024 | 59.9725 | 153 | 9.0425 | 153.3038 | 59.9555 | 171.5 | 9.0452 | 171.6158 | 59.9629 | 179.9937
9.0421 | 97.804 | 59.997 | 116 | 9.0533 | 116.0618 | 59.9451 | 134.5 | 9.0527 | 134.7013 | 59.9725 | 153 | 9.0508 | 153.3085 | 59.9555 | 171.5 | 9.0535 | 171.6146 | 59.9629 | 180.1106
9.0504 | 97.805 | 59.9975 | 116 | 9.0616 | 116.0687 | 59.9451 | 134.5 | 9.061 | 134.7002 | 59.9725 | 153 | 9.0592 | 153.3132 | 59.9555 | 171.5 | 9.0618 | 171.6134 | 59.9632 | 180.2274
9.0588 | 97.806 | 59.9975 | 116 | 9.07 | 116.0755 | 59.9451 | 134.5 | 9.0694 | 134.6991 | 59.9725 | 153 | 9.0675 | 153.3179 | 59.9555 | 171.5 | 9.0702 | 171.6122 | 59.9632 | 180.3443
9.0671 | 97.807 | 59.9975 | 116 | 9.0783 | 116.0824 | 59.9451 | 134.5 | 9.0777 | 134.6981 | 59.972 | 153 | 9.0759 | 153.3226 | 59.9544 | 171.5 | 9.0785 | 171.611 | 59.9632 | 180.4612
9.0754 | 97.808 | 59.9975 | 116 | 9.0867 | 116.0892 | 59.9451 | 134.5 | 9.0861 | 134.697 | 59.972 | 153 | 9.0842 | 153.3273 | 59.9544 | 171.5 | 9.0868 | 171.6098 | 59.9632 | 180.578
9.0838 | 97.809 | 59.9975 | 116 | 9.095 | 116.0961 | 59.9451 | 134.5 | 9.0944 | 134.6959 | 59.972 | 153 | 9.0925 | 153.332 | 59.9544 | 171.5 | 9.0951 | 171.6086 | 59.9632 | 180.6949
9.0921 | 97.81 | 59.9975 | 116 | 9.1033 | 116.1029 | 59.9451 | 134.5 | 9.1027 | 134.6948 | 59.972 | 153 | 9.1009 | 153.3367 | 59.9544 | 171.5 | 9.1035 | 171.6074 | 59.9632 | 180.8117
9.1005 | 97.811 | 59.9975 | 116 | 9.1117 | 116.1098 | 59.9451 | 134.5 | 9.1111 | 134.6937 | 59.972 | 153 | 9.1092 | 153.3414 | 59.9544 | 171.5 | 9.1118 | 171.6061 | 59.9632 | 180.9286
9.1088 | 97.812 | 59.9975 | 116 | 9.1201 | 116.1166 | 59.9451 | 134.5 | 9.1194 | 134.6926 | 59.972 | 153 | 9.1176 | 153.3461 | 59.9544 | 171.5 | 9.1201 | 171.6049 | 59.9632 | 181.0455
9.1171 | 97.813 | 59.9975 | 116 | 9.1284 | 116.1235 | 59.9451 | 134.5 | 9.1277 | 134.6916 | 59.972 | 153 | 9.1259 | 153.3509 | 59.9544 | 171.5 | 9.1285 | 171.6037 | 59.9632 | 181.1623
9.1254 | 97.814 | 59.9975 | 116 | 9.1367 | 116.1303 | 59.9474 | 134.5 | 9.136 | 134.6905 | 59.972 | 153 | 9.1342 | 153.3556 | 59.9544 | 171.5 | 9.1368 | 171.6025 | 59.9632 | 181.2792
9.1338 | 97.815 | 59.9975 | 116 | 9.1451 | 116.1372 | 59.9474 | 134.5 | 9.1444 | 134.6894 | 59.972 | 153 | 9.1426 | 153.3603 | 59.9544 | 171.5 | 9.1451 | 171.6013 | 59.9632 | 181.3961
9.1421 | 97.8163 | 59.9975 | 116 | 9.1534 | 116.144 | 59.9474 | 134.5 | 9.1527 | 134.6883 | 59.972 | 153 | 9.1509 | 153.365 | 59.9544 | 171.5 | 9.1536 | 171.6001 | 59.9632 | 181.5129
9.1505 | 97.822 | 59.9975 | 116 | 9.1617 | 116.1509 | 59.9474 | 134.5 | 9.1611 | 134.6872 | 59.972 | 153 | 9.1592 | 153.3697 | 59.9544 | 171.5 | 9.1619 | 171.5989 | 59.9632 | 181.6298
9.1588 | 97.8278 | 59.9975 | 116 | 9.1701 | 116.1577 | 59.9474 | 134.5 | 9.1694 | 134.6862 | 59.972 | 153 | 9.1676 | 153.3744 | 59.9544 | 171.5 | 9.1702 | 171.5977 | 59.9632 | 181.7467
9.1671 | 97.8336 | 59.9975 | 116 | 9.1784 | 116.1646 | 59.9474 | 134.5 | 9.1777 | 134.6851 | 59.972 | 153 | 9.176 | 153.3791 | 59.9544 | 171.5 | 9.1786 | 171.5965 | 59.9632 | 181.8635
9.1754 | 97.8393 | 59.9975 | 116 | 9.1868 | 116.1714 | 59.9474 | 134.5 | 9.1861 | 134.684 | 59.972 | 153 | 9.1843 | 153.3838 | 59.9544 | 171.5 | 9.1869 | 171.5952 | 59.9632 | 181.9804
9.1838 | 97.8451 | 59.9975 | 116 | 9.1951 | 116.1783 | 59.9474 | 134.5 | 9.1944 | 134.6829 | 59.972 | 153 | 9.1926 | 153.3885 | 59.9544 | 171.5 | 9.1952 | 171.594 | 59.9632 | 182.0972
9.1921 | 97.8509 | 59.9975 | 116 | 9.2034 | 116.1851 | 59.9474 | 134.5 | 9.2028 | 134.6818 | 59.972 | 153 | 9.2009 | 153.3932 | 59.9544 | 171.5 | 9.2035 | 171.5928 | 59.9632 | 182.2141
9.2004 | 97.8567 | 59.9975 | 116 | 9.2118 | 116.192 | 59.9474 | 134.5 | 9.2111 | 134.6807 | 59.972 | 153 | 9.2093 | 153.3979 | 59.9544 | 171.5 | 9.2119 | 171.5916 | 59.9632 | 182.331
9.2088 | 97.8624 | 59.9975 | 116 | 9.2202 | 116.1988 | 59.9474 | 134.5 | 9.2194 | 134.6797 | 59.972 | 153 | 9.2177 | 153.4026 | 59.9544 | 171.5 | 9.2202 | 171.5904 | 59.9632 | 182.4478
9.2171 | 97.8682 | 59.9975 | 116 | 9.2285 | 116.2057 | 59.9474 | 134.5 | 9.2278 | 134.6786 | 59.972 | 153 | 9.226 | 153.4073 | 59.9544 | 171.5 | 9.2285 | 171.5892 | 59.9632 | 182.5647
9.2255 | 97.874 | 59.9975 | 116 | 9.2368 | 116.2125 | 59.9474 | 134.5 | 9.2361 | 134.6775 | 59.972 | 153 | 9.2343 | 153.412 | 59.9544 | 171.5 | 9.2369 | 171.588 | 59.9632 | 182.6816
9.2338 | 97.8797 | 59.9975 | 116 | 9.2452 | 116.2194 | 59.9474 | 134.5 | 9.2444 | 134.6764 | 59.972 | 153 | 9.2427 | 153.4167 | 59.9544 | 171.5 | 9.2452 | 171.5867 | 59.9632 | 182.7984
9.2421 | 97.8855 | 59.9975 | 116 | 9.2535 | 116.2262 | 59.9474 | 134.5 | 9.2528 | 134.6753 | 59.972 | 153 | 9.251 | 153.4214 | 59.9544 | 171.5 | 9.2535 | 171.5855 | 59.9632 | 182.9153
9.2504 | 97.8913 | 59.9972 | 116 | 9.2618 | 116.2331 | 59.9474 | 134.5 | 9.2611 | 134.6743 | 59.972 | 153 | 9.2593 | 153.4261 | 59.9544 | 171.5 | 9.262 | 171.5843 | 59.9627 | 183.0322
9.2588 | 97.8971 | 59.9972 | 116 | 9.2701 | 116.2399 | 59.9474 | 134.5 | 9.2695 | 134.6732 | 59.972 | 153 | 9.2677 | 153.4308 | 59.9544 | 171.5 | 9.2703 | 171.5831 | 59.9627 | 183.149
9.2671 | 97.9028 | 59.9972 | 116 | 9.2785 | 116.2468 | 59.9474 | 134.5 | 9.2778 | 134.6721 | 59.972 | 153 | 9.276 | 153.4355 | 59.9535 | 171.5 | 9.2786 | 171.5819 | 59.9627 | 183.2659
9.2755 | 97.9086 | 59.9972 | 116 | 9.2869 | 116.2536 | 59.9474 | 134.5 | 9.2861 | 134.671 | 59.972 | 153 | 9.2844 | 153.4402 | 59.9535 | 171.5 | 9.287 | 171.5807 | 59.9627 | 183.3828
9.2838 | 97.9144 | 59.9972 | 116 | 9.2952 | 116.2605 | 59.9474 | 134.5 | 9.2945 | 134.6699 | 59.972 | 153 | 9.2927 | 153.4449 | 59.9535 | 171.5 | 9.2953 | 171.5795 | 59.9627 | 183.4996
9.2921 | 97.9202 | 59.9972 | 116 | 9.3035 | 116.2664 | 59.9474 | 134.5 | 9.3028 | 134.6688 | 59.972 | 153 | 9.301 | 153.4496 | 59.9535 | 171.5 | 9.3036 | 171.5782 | 59.9627 | 183.6165
9.3005 | 97.9259 | 59.9972 | 116 | 9.3119 | 116.2707 | 59.9474 | 134.5 | 9.3112 | 134.6678 | 59.972 | 153 | 9.3094 | 153.4543 | 59.9535 | 171.5 | 9.3119 | 171.577 | 59.9627 | 183.7334
9.3088 | 97.9317 | 59.9972 | 116 | 9.3202 | 116.2749 | 59.9474 | 134.5 | 9.3195 | 134.6667 | 59.972 | 153 | 9.3177 | 153.459 | 59.9535 | 171.5 | 9.3203 | 171.5758 | 59.9627 | 183.8502
9.3171 | 97.9375 | 59.9972 | 116 | 9.3286 | 116.2792 | 59.9474 | 134.5 | 9.3278 | 134.6656 | 59.972 | 153 | 9.326 | 153.4637 | 59.9535 | 171.5 | 9.3286 | 171.5746 | 59.9627 | 183.9671
9.3254 | 97.9432 | 59.9972 | 116 | 9.3369 | 116.2835 | 59.95 | 134.5 | 9.3362 | 134.6645 | 59.972 | 153 | 9.3344 | 153.4684 | 59.9535 | 171.5 | 9.3369 | 171.5734 | 59.9627 | 184.084
9.3338 | 97.949 | 59.9972 | 116 | 9.3452 | 116.2877 | 59.95 | 134.5 | 9.3445 | 134.6634 | 59.972 | 153 | 9.3427 | 153.4731 | 59.9535 | 171.5 | 9.3453 | 171.5722 | 59.9627 | 184.2008
9.3421 | 97.9548 | 59.9972 | 116 | 9.3536 | 116.292 | 59.95 | 134.5 | 9.3528 | 134.6623 | 59.972 | 153 | 9.3511 | 153.4765 | 59.9535 | 171.5 | 9.3536 | 171.571 | 59.9627 | 184.3177
9.3505 | 97.9605 | 59.9972 | 116 | 9.3619 | 116.2962 | 59.95 | 134.5 | 9.3611 | 134.6613 | 59.972 | 153 | 9.3594 | 153.4737 | 59.9535 | 171.5 | 9.3619 | 171.5698 | 59.9627 | 184.4346
9.3588 | 97.9663 | 59.9972 | 116 | 9.3702 | 116.3005 | 59.95 | 134.5 | 9.3695 | 134.6602 | 59.972 | 153 | 9.3677 | 153.4708 | 59.9535 | 171.5 | 9.3704 | 171.5685 | 59.9627 | 184.5514
9.3671 | 97.9721 | 59.9972 | 116 | 9.3786 | 116.3047 | 59.95 | 134.5 | 9.3779 | 134.6591 | 59.972 | 153 | 9.3761 | 153.468 | 59.9535 | 171.5 | 9.3787 | 171.5673 | 59.9627 | 184.6683
9.3754 | 97.9779 | 59.9972 | 116 | 9.387 | 116.309 | 59.95 | 134.5 | 9.3862 | 134.658 | 59.972 | 153 | 9.3844 | 153.4652 | 59.9535 | 171.5 | 9.387 | 171.5661 | 59.9627 | 184.7852
9.3838 | 97.9836 | 59.9972 | 116 | 9.3953 | 116.3132 | 59.95 | 134.5 | 9.3945 | 134.6569 | 59.972 | 153 | 9.3928 | 153.4623 | 59.9535 | 171.5 | 9.3954 | 171.5649 | 59.9627 | 184.902
9.3921 | 97.9894 | 59.9972 | 116 | 9.4036 | 116.3175 | 59.95 | 134.5 | 9.4028 | 134.6559 | 59.972 | 153 | 9.4011 | 153.4595 | 59.9535 | 171.5 | 9.4037 | 171.5637 | 59.9627 | 185.0189
9.4005 | 97.9952 | 59.9972 | 116 | 9.412 | 116.3217 | 59.95 | 134.5 | 9.4112 | 134.6548 | 59.972 | 153 | 9.4094 | 153.4567 | 59.9535 | 171.5 | 9.412 | 171.5625 | 59.9627 | 185.1357
9.4088 | 98.001 | 59.9972 | 116 | 9.4203 | 116.326 | 59.95 | 134.5 | 9.4196 | 134.6537 | 59.972 | 153 | 9.4178 | 153.4538 | 59.9535 | 171.5 | 9.4204 | 171.5613 | 59.9627 | 185.2526
9.4171 | 98.0067 | 59.9972 | 116 | 9.4286 | 116.3302 | 59.95 | 134.5 | 9.4279 | 134.6526 | 59.972 | 153 | 9.4261 | 153.451 | 59.9535 | 171.5 | 9.4287 | 171.5601 | 59.9627 | 185.3695
9.4255 | 98.0125 | 59.9972 | 116 | 9.437 | 116.3345 | 59.95 | 134.5 | 9.4362 | 134.6515 | 59.972 | 153 | 9.4344 | 153.4482 | 59.9535 | 171.5 | 9.437 | 171.5588 | 59.9627 | 185.4863
9.4338 | 98.0183 | 59.9972 | 116 | 9.4453 | 116.3387 | 59.95 | 134.5 | 9.4445 | 134.6504 | 59.972 | 153 | 9.4428 | 153.4453 | 59.9535 | 171.5 | 9.4453 | 171.5576 | 59.9627 | 185.6032
9.4421 | 98.024 | 59.9972 | 116 | 9.4537 | 116.343 | 59.95 | 134.5 | 9.4529 | 134.6494 | 59.972 | 153 | 9.4512 | 153.4425 | 59.9535 | 171.5 | 9.4537 | 171.5564 | 59.9627 | 185.7201
9.4504 | 98.0298 | 59.9959 | 116 | 9.462 | 116.3472 | 59.95 | 134.5 | 9.4612 | 134.6483 | 59.972 | 153 | 9.4595 | 153.4397 | 59.9535 | 171.5 | 9.462 | 171.5552 | 59.9639 | 185.8369
9.4588 | 98.0356 | 59.9959 | 116 | 9.4703 | 116.3515 | 59.95 | 134.5 | 9.4695 | 134.6472 | 59.972 | 153 | 9.4678 | 153.4368 | 59.9535 | 171.5 | 9.4703 | 171.554 | 59.9639 | 185.9538
9.4671 | 98.0414 | 59.9959 | 116 | 9.4787 | 116.3557 | 59.95 | 134.5 | 9.4779 | 134.6461 | 59.9729 | 153 | 9.4762 | 153.434 | 59.9532 | 171.5 | 9.4788 | 171.5528 | 59.9639 | 186.0707
9.4755 | 98.0471 | 59.9959 | 116 | 9.487 | 116.36 | 59.95 | 134.5 | 9.4862 | 134.645 | 59.9729 | 153 | 9.4845 | 153.4312 | 59.9532 | 171.5 | 9.4871 | 171.5516 | 59.9639 | 186.1875
9.4838 | 98.0529 | 59.9959 | 116 | 9.4954 | 116.3642 | 59.95 | 134.5 | 9.4946 | 134.6439 | 59.9729 | 153 | 9.4929 | 153.4283 | 59.9532 | 171.5 | 9.4954 | 171.5504 | 59.9639 | 186.3044
9.4921 | 98.0587 | 59.9959 | 116 | 9.5037 | 116.3685 | 59.95 | 134.5 | 9.5029 | 134.6429 | 59.9729 | 153 | 9.5012 | 153.4255 | 59.9532 | 171.5 | 9.5038 | 171.5491 | 59.9639 | 186.4213
9.5005 | 98.0644 | 59.9959 | 116 | 9.512 | 116.3727 | 59.95 | 134.5 | 9.5112 | 134.6418 | 59.9729 | 153 | 9.5095 | 153.4226 | 59.9532 | 171.5 | 9.5121 | 171.5479 | 59.9639 | 186.5381
9.5088 | 98.0702 | 59.9959 | 116 | 9.5204 | 116.377 | 59.95 | 134.5 | 9.5196 | 134.6407 | 59.9729 | 153 | 9.5179 | 153.4198 | 59.9532 | 171.5 | 9.5204 | 171.5467 | 59.9639 | 186.655
9.5172 | 98.076 | 59.9959 | 116 | 9.5287 | 116.3813 | 59.95 | 134.5 | 9.5279 | 134.6396 | 59.9729 | 153 | 9.5262 | 153.417 | 59.9532 | 171.5 | 9.5288 | 171.5455 | 59.9639 | 186.7719
9.5255 | 98.0818 | 59.9959 | 116 | 9.537 | 116.3855 | 59.953 | 134.5 | 9.5363 | 134.6385 | 59.9729 | 153 | 9.5345 | 153.4141 | 59.9532 | 171.5 | 9.5371 | 171.5443 | 59.9639 | 186.8887
9.5338 | 98.0875 | 59.9959 | 116 | 9.5454 | 116.3898 | 59.953 | 134.5 | 9.5446 | 134.6374 | 59.9729 | 153 | 9.5429 | 153.4113 | 59.9532 | 171.5 | 9.5454 | 171.5431 | 59.9639 | 187.0056
9.5421 | 98.0933 | 59.9959 | 116 | 9.5538 | 116.394 | 59.953 | 134.5 | 9.5529 | 134.6363 | 59.9729 | 153 | 9.5512 | 153.4085 | 59.9532 | 171.5 | 9.5537 | 171.5419 | 59.9639 | 187.1224
9.5505 | 98.0991 | 59.9959 | 116 | 9.5621 | 116.3983 | 59.953 | 134.5 | 9.5613 | 134.6352 | 59.9729 | 153 | 9.5596 | 153.4056 | 59.9532 | 171.5 | 9.5621 | 171.5406 | 59.9639 | 187.2393
9.5588 | 98.1049 | 59.9959 | 116 | 9.5704 | 116.4025 | 59.953 | 134.5 | 9.5696 | 134.6341 | 59.9729 | 153 | 9.5679 | 153.4028 | 59.9532 | 171.5 | 9.5704 | 171.5394 | 59.9639 | 187.3562
9.5671 | 98.1106 | 59.9959 | 116 | 9.5787 | 116.4068 | 59.953 | 134.5 | 9.5779 | 134.633 | 59.9729 | 153 | 9.5762 | 153.3999 | 59.9532 | 171.5 | 9.5787 | 171.5382 | 59.9639 | 187.473
9.5754 | 98.1164 | 59.9959 | 116 | 9.5871 | 116.411 | 59.953 | 134.5 | 9.5863 | 134.6319 | 59.9729 | 153 | 9.5846 | 153.3971 | 59.9532 | 171.5 | 9.5872 | 171.537 | 59.9639 | 187.5899
9.5838 | 98.1222 | 59.9959 | 116 | 9.5955 | 116.4153 | 59.953 | 134.5 | 9.5946 | 134.6308 | 59.9729 | 153 | 9.5929 | 153.3943 | 59.9532 | 171.5 | 9.5955 | 171.5358 | 59.9639 | 187.7068
9.5922 | 98.1279 | 59.9959 | 116 | 9.6038 | 116.4195 | 59.953 | 134.5 | 9.603 | 134.6297 | 59.9729 | 153 | 9.6013 | 153.3914 | 59.9532 | 171.5 | 9.6038 | 171.5346 | 59.9639 | 187.8236
9.6005 | 98.1337 | 59.9959 | 116 | 9.6121 | 116.4238 | 59.953 | 134.5 | 9.6113 | 134.6286 | 59.9729 | 153 | 9.6096 | 153.3886 | 59.9532 | 171.5 | 9.6122 | 171.5334 | 59.9639 | 187.9405
9.6088 | 98.1395 | 59.9959 | 116 | 9.6205 | 116.428 | 59.953 | 134.5 | 9.6196 | 134.6275 | 59.9729 | 153 | 9.6179 | 153.3858 | 59.9532 | 171.5 | 9.6205 | 171.5322 | 59.9639 | 188.0573
9.6171 | 98.1453 | 59.9959 | 116 | 9.6288 | 116.4323 | 59.953 | 134.5 | 9.6279 | 134.6264 | 59.9729 | 153 | 9.6263 | 153.3829 | 59.9532 | 171.5 | 9.6288 | 171.5309 | 59.9639 | 188.1742
9.6255 | 98.151 | 59.9959 | 116 | 9.6371 | 116.4365 | 59.953 | 134.5 | 9.6363 | 134.6253 | 59.9729 | 153 | 9.6346 | 153.3801 | 59.9532 | 171.5 | 9.6372 | 171.5297 | 59.9639 | 188.2911
9.6338 | 98.1568 | 59.9959 | 116 | 9.6455 | 116.4408 | 59.953 | 134.5 | 9.6447 | 134.6242 | 59.9729 | 153 | 9.6429 | 153.3773 | 59.9532 | 171.5 | 9.6455 | 171.5285 | 59.9639 | 188.4079
9.6422 | 98.1626 | 59.9959 | 116 | 9.6538 | 116.445 | 59.953 | 134.5 | 9.653 | 134.6231 | 59.9729 | 153 | 9.6513 | 153.3744 | 59.9532 | 171.5 | 9.6538 | 171.5273 | 59.9639 | 188.5248
9.6505 | 98.1683 | 59.9975 | 116 | 9.6622 | 116.4493 | 59.953 | 134.5 | 9.6613 | 134.622 | 59.9729 | 153 | 9.6597 | 153.3716 | 59.9532 | 171.5 | 9.6621 | 171.5261 | 59.9653 | 188.6417
9.6588 | 98.1741 | 59.9975 | 116 | 9.6705 | 116.4535 | 59.953 | 134.5 | 9.6696 | 134.6209 | 59.9729 | 153 | 9.668 | 153.3688 | 59.9532 | 171.5 | 9.6705 | 171.5249 | 59.9653 | 188.7585
9.6671 | 98.1799 | 59.9975 | 116 | 9.6788 | 116.4578 | 59.953 | 134.5 | 9.678 | 134.6198 | 59.9737 | 153 | 9.6763 | 153.3659 | 59.9523 | 171.5 | 9.6788 | 171.5237 | 59.9653 | 188.8754
9.6755 | 98.1857 | 59.9975 | 116 | 9.6872 | 116.462 | 59.953 | 134.5 | 9.6863 | 134.6187 | 59.9737 | 153 | 9.6847 | 153.3631 | 59.9523 | 171.5 | 9.6871 | 171.5225 | 59.9653 | 188.9922
9.6838 | 98.1897 | 59.9975 | 116 | 9.6955 | 116.4663 | 59.953 | 134.5 | 9.6946 | 134.6176 | 59.9737 | 153 | 9.693 | 153.3603 | 59.9523 | 171.5 | 9.6956 | 171.5212 | 59.9653 | 189.1091
9.6921 | 98.1883 | 59.9975 | 116 | 9.7039 | 116.4705 | 59.953 | 134.5 | 9.703 | 134.6165 | 59.9737 | 153 | 9.7014 | 153.3574 | 59.9523 | 171.5 | 9.7039 | 171.52 | 59.9653 | 189.226
9.7005 | 98.1869 | 59.9975 | 116 | 9.7122 | 116.4748 | 59.953 | 134.5 | 9.7113 | 134.6154 | 59.9737 | 153 | 9.7097 | 153.3546 | 59.9523 | 171.5 | 9.7122 | 171.5188 | 59.9653 | 189.3428
9.7088 | 98.1856 | 59.9975 | 116 | 9.7205 | 116.479 | 59.953 | 134.5 | 9.7197 | 134.6143 | 59.9737 | 153 | 9.718 | 153.3517 | 59.9523 | 171.5 | 9.7206 | 171.5176 | 59.9653 | 189.4597
9.7172 | 98.1842 | 59.9975 | 116 | 9.7289 | 116.4833 | 59.953 | 134.5 | 9.728 | 134.6132 | 59.9737 | 153 | 9.7264 | 153.3489 | 59.9523 | 171.5 | 9.7289 | 171.5164 | 59.9653 | 189.5766
9.7255 | 98.1828 | 59.9975 | 116 | 9.7372 | 116.4876 | 59.9542 | 134.5 | 9.7363 | 134.6121 | 59.9737 | 153 | 9.7347 | 153.3461 | 59.9523 | 171.5 | 9.7372 | 171.5152 | 59.9653 | 189.6934
9.7338 | 98.1814 | 59.9975 | 116 | 9.7455 | 116.4918 | 59.9542 | 134.5 | 9.7447 | 134.611 | 59.9737 | 153 | 9.743 | 153.3432 | 59.9523 | 171.5 | 9.7455 | 171.514 | 59.9653 | 189.8103
9.7421 | 98.1801 | 59.9975 | 116 | 9.7539 | 116.4961 | 59.9542 | 134.5 | 9.753 | 134.6099 | 59.9737 | 153 | 9.7514 | 153.3404 | 59.9523 | 171.5 | 9.7539 | 171.5128 | 59.9653 | 189.9271
9.7505 | 98.1787 | 59.9975 | 116 | 9.7623 | 116.5003 | 59.9542 | 134.5 | 9.7614 | 134.6088 | 59.9737 | 153 | 9.7597 | 153.3376 | 59.9523 | 171.5 | 9.7622 | 171.511 | 59.9653 | 190
9.7588 | 98.1773 | 59.9975 | 116 | 9.7706 | 116.5046 | 59.9542 | 134.5 | 9.7697 | 134.6077 | 59.9737 | 153 | 9.7681 | 153.3347 | 59.9523 | 171.5 | 9.7705 | 171.5083 | 59.9653 | 190
9.7672 | 98.176 | 59.9975 | 116 | 9.7789 | 116.5088 | 59.9542 | 134.5 | 9.778 | 134.6066 | 59.9737 | 153 | 9.7764 | 153.3319 | 59.9523 | 171.5 | 9.7789 | 171.5056 | 59.9653 | 190
9.7755 | 98.1746 | 59.9975 | 116 | 9.7872 | 116.5131 | 59.9542 | 134.5 | 9.7864 | 134.6055 | 59.9737 | 153 | 9.7847 | 153.3291 | 59.9523 | 171.5 | 9.7872 | 171.5029 | 59.9653 | 190
9.7838 | 98.1732 | 59.9975 | 116 | 9.7956 | 116.5173 | 59.9542 | 134.5 | 9.7947 | 134.6044 | 59.9737 | 153 | 9.7931 | 153.3262 | 59.9523 | 171.5 | 9.7955 | 171.5002 | 59.9653 | 190
9.7921 | 98.1719 | 59.9975 | 116 | 9.804 | 116.5216 | 59.9542 | 134.5 | 9.803 | 134.6033 | 59.9737 | 153 | 9.8015 | 153.3234 | 59.9523 | 171.5 | 9.804 | 171.4975 | 59.9653 | 190
9.8005 | 98.1705 | 59.9975 | 116 | 9.8123 | 116.5258 | 59.9542 | 134.5 | 9.8114 | 134.6021 | 59.9737 | 153 | 9.8098 | 153.3206 | 59.9523 | 171.5 | 9.8123 | 171.4948 | 59.9653 | 190
9.8088 | 98.1691 | 59.9975 | 116 | 9.8206 | 116.5301 | 59.9542 | 134.5 | 9.8197 | 134.601 | 59.9737 | 153 | 9.8181 | 153.3177 | 59.9523 | 171.5 | 9.8206 | 171.4921 | 59.9653 | 190
9.8171 | 98.1678 | 59.9975 | 116 | 9.829 | 116.5343 | 59.9542 | 134.5 | 9.8281 | 134.5999 | 59.9737 | 153 | 9.8264 | 153.3149 | 59.9523 | 171.5 | 9.829 | 171.4894 | 59.9653 | 190
9.8255 | 98.1664 | 59.9975 | 116 | 9.8373 | 116.5386 | 59.9542 | 134.5 | 9.8364 | 134.5988 | 59.9737 | 153 | 9.8348 | 153.3121 | 59.9523 | 171.5 | 9.8373 | 171.4867 | 59.9653 | 190
9.8338 | 98.165 | 59.9975 | 116 | 9.8456 | 116.5428 | 59.9542 | 134.5 | 9.8447 | 134.5977 | 59.9737 | 153 | 9.8431 | 153.3092 | 59.9523 | 171.5 | 9.8456 | 171.484 | 59.9653 | 190
9.8422 | 98.1637 | 59.9975 | 116 | 9.854 | 116.5471 | 59.9542 | 134.5 | 9.8531 | 134.5966 | 59.9737 | 153 | 9.8514 | 153.307 | 59.9523 | 171.5 | 9.8539 | 171.4813 | 59.9653 | 190
9.8505 | 98.1623 | 59.9975 | 116 | 9.8623 | 116.5513 | 59.9542 | 134.5 | 9.8614 | 134.5955 | 59.9737 | 153 | 9.8598 | 153.307 | 59.9523 | 171.5 | 9.8623 | 171.4786 | 59.9674 | 190
9.8588 | 98.1609 | 59.9975 | 116 | 9.8707 | 116.5556 | 59.9542 | 134.5 | 9.8698 | 134.5944 | 59.9737 | 153 | 9.8682 | 153.307 | 59.9523 | 171.5 | 9.8706 | 171.476 | 59.9674 | 190
9.8671 | 98.1595 | 59.9975 | 116 | 9.879 | 116.5598 | 59.9542 | 134.5 | 9.8781 | 134.5933 | 59.9734 | 153 | 9.8765 | 153.307 | 59.9501 | 171.5 | 9.8789 | 171.4733 | 59.9674 | 190
9.8755 | 98.1582 | 59.9975 | 116 | 9.8873 | 116.5641 | 59.9542 | 134.5 | 9.8864 | 134.5922 | 59.9734 | 153 | 9.8848 | 153.307 | 59.9501 | 171.5 | 9.8873 | 171.4706 | 59.9674 | 190
9.8838 | 98.1568 | 59.9975 | 116 | 9.8957 | 116.5683 | 59.9542 | 134.5 | 9.8947 | 134.5911 | 59.9734 | 153 | 9.8932 | 153.307 | 59.9501 | 171.5 | 9.8956 | 171.4679 | 59.9674 | 190
9.8922 | 98.1554 | 59.9975 | 116 | 9.904 | 116.5726 | 59.9542 | 134.5 | 9.9031 | 134.59 | 59.9734 | 153 | 9.9015 | 153.307 | 59.9501 | 171.5 | 9.9039 | 171.4652 | 59.9674 | 190
9.9005 | 98.1541 | 59.9975 | 116 | 9.9124 | 116.577 | 59.9542 | 134.5 | 9.9114 | 134.5889 | 59.9734 | 153 | 9.9099 | 153.307 | 59.9501 | 171.5 | 9.9124 | 171.4625 | 59.9674 | 190
9.9088 | 98.1527 | 59.9975 | 116 | 9.9207 | 116.5818 | 59.9542 | 134.5 | 9.9197 | 134.5878 | 59.9734 | 153 | 9.9182 | 153.307 | 59.9501 | 171.5 | 9.9207 | 171.4598 | 59.9674 | 190
9.9172 | 98.1513 | 59.9975 | 116 | 9.929 | 116.5867 | 59.9542 | 134.5 | 9.9281 | 134.5867 | 59.9734 | 153 | 9.9265 | 153.307 | 59.9501 | 171.5 | 9.929 | 171.4571 | 59.9674 | 190
9.9255 | 98.15 | 59.9975 | 116 | 9.9374 | 116.5916 | 59.9547 | 134.5 | 9.9364 | 134.5856 | 59.9734 | 153 | 9.9349 | 153.307 | 59.9501 | 171.5 | 9.9374 | 171.4544 | 59.9674 | 190
9.9338 | 98.1486 | 59.9975 | 116 | 9.9457 | 116.5964 | 59.9547 | 134.5 | 9.9448 | 134.5845 | 59.9734 | 153 | 9.9432 | 153.307 | 59.9501 | 171.5 | 9.9457 | 171.4517 | 59.9674 | 190
9.9421 | 98.1472 | 59.9975 | 116 | 9.954 | 116.6013 | 59.9547 | 134.5 | 9.9531 | 134.5834 | 59.9734 | 153 | 9.9515 | 153.307 | 59.9501 | 171.5 | 9.954 | 171.449 | 59.9674 | 190
9.9505 | 98.1459 | 59.9975 | 116 | 9.9624 | 116.6062 | 59.9547 | 134.5 | 9.9614 | 134.5823 | 59.9734 | 153 | 9.9599 | 153.307 | 59.9501 | 171.5 | 9.9623 | 171.4463 | 59.9674 | 190
9.9588 | 98.1445 | 59.9975 | 116 | 9.9707 | 116.611 | 59.9547 | 134.5 | 9.9698 | 134.5812 | 59.9734 | 153 | 9.9682 | 153.307 | 59.9501 | 171.5 | 9.9707 | 171.4436 | 59.9674 | 190
9.9672 | 98.1431 | 59.9975 | 116 | 9.9791 | 116.6159 | 59.9547 | 134.5 | 9.9781 | 134.5801 | 59.9734 | 153 | 9.9766 | 153.307 | 59.9501 | 171.5 | 9.979 | 171.4409 | 59.9674 | 190
9.9755 | 98.1417 | 59.9975 | 116 | 9.9874 | 116.6208 | 59.9547 | 134.5 | 9.9865 | 134.579 | 59.9734 | 153 | 9.9849 | 153.307 | 59.9501 | 171.5 | 9.9873 | 171.4382 | 59.9674 | 190
9.9838 | 98.1404 | 59.9975 | 116 | 9.9957 | 116.6256 | 59.9547 | 134.5 | 9.9948 | 134.5779 | 59.9734 | 153 | 9.9932 | 153.307 | 59.9501 | 171.5 | 9.9957 | 171.4355 | 59.9674 | 190
9.9921 | 98.139 | 59.9975 | 116 | 10.0041 | 116.6305 | 59.9547 | 134.5 | 10.0031 | 134.5768 | 59.9734 | 153 | 10.0016 | 153.307 | 59.9501 | 171.5 | 10.004 | 171.4328 | 59.9674 | 190
10.0005 | 98.1376 | 59.9975 | 116 | 10.0125 | 116.6354 | 59.9547 | 134.5 | 10.0115 | 134.5757 | 59.9734 | 153 | 10.0099 | 153.307 | 59.9501 | 171.5 | 10.0123 | 171.4301 | 59.9674 | 190
10.0088 | 98.1363 | 59.9975 | 116 | 10.0208 | 116.6402 | 59.9547 | 134.5 | 10.0198 | 134.5746 | 59.9734 | 153 | 10.0182 | 153.307 | 59.9501 | 171.5 | 10.0208 | 171.4274 | 59.9674 | 190
10.0172 | 98.1349 | 59.9975 | 116 | 10.0291 | 116.6451 | 59.9547 | 134.5 | 10.0281 | 134.5735 | 59.9734 | 153 | 10.0266 | 153.307 | 59.9501 | 171.5 | 10.0291 | 171.4247 | 59.9674 | 190
10.0255 | 98.1335 | 59.9975 | 116 | 10.0375 | 116.65 | 59.9547 | 134.5 | 10.0365 | 134.5724 | 59.9734 | 153 | 10.035 | 153.307 | 59.9501 | 171.5 | 10.0374 | 171.4221 | 59.9674 | 190
10.0338 | 98.1322 | 59.9975 | 116 | 10.0458 | 116.6548 | 59.9547 | 134.5 | 10.0448 | 134.5713 | 59.9734 | 153 | 10.0433 | 153.307 | 59.9501 | 171.5 | 10.0457 | 171.4194 | 59.9674 | 190
10.0422 | 98.1308 | 59.9975 | 116 | 10.0541 | 116.6597 | 59.9547 | 134.5 | 10.0532 | 134.5702 | 59.9734 | 153 | 10.0516 | 153.307 | 59.9501 | 171.5 | 10.0541 | 171.4167 | 59.9674 | 190
10.0505 | 98.1294 | 59.9969 | 116 | 10.0624 | 116.6646 | 59.9547 | 134.5 | 10.0615 | 134.5691 | 59.9734 | 153 | 10.06 | 153.307 | 59.9501 | 171.5 | 10.0624 | 171.414 | 59.9681 | 190
10.0588 | 98.1281 | 59.9969 | 116 | 10.0708 | 116.6694 | 59.9547 | 134.5 | 10.0698 | 134.568 | 59.9734 | 153 | 10.0683 | 153.307 | 59.9501 | 171.5 | 10.0707 | 171.4113 | 59.9681 | 190
10.0671 | 98.1267 | 59.9969 | 116 | 10.0792 | 116.6743 | 59.9547 | 134.5 | 10.0782 | 134.5669 | 59.9731 | 153 | 10.0767 | 153.307 | 59.9478 | 171.5 | 10.0791 | 171.4086 | 59.9681 | 190
10.0755 | 98.1253 | 59.9969 | 116 | 10.0875 | 116.6792 | 59.9547 | 134.5 | 10.0865 | 134.5676 | 59.9731 | 153 | 10.085 | 153.307 | 59.9478 | 171.5 | 10.0874 | 171.4059 | 59.9681 | 190
10.0838 | 98.1239 | 59.9969 | 116 | 10.0958 | 116.684 | 59.9547 | 134.5 | 10.0948 | 134.5761 | 59.9731 | 153 | 10.0933 | 153.307 | 59.9478 | 171.5 | 10.0957 | 171.4032 | 59.9681 | 190
10.0922 | 98.1226 | 59.9969 | 116 | 10.1042 | 116.6889 | 59.9547 | 134.5 | 10.1031 | 134.5847 | 59.9731 | 153 | 10.1017 | 153.307 | 59.9478 | 171.5 | 10.1041 | 171.4005 | 59.9681 | 190
10.1005 | 98.1212 | 59.9969 | 116 | 10.1125 | 116.6938 | 59.9547 | 134.5 | 10.1115 | 134.5932 | 59.9731 | 153 | 10.11 | 153.307 | 59.9478 | 171.5 | 10.1124 | 171.3978 | 59.9681 | 190
10.1088 | 98.1198 | 59.9969 | 116 | 10.1208 | 116.6986 | 59.9547 | 134.5 | 10.1199 | 134.6017 | 59.9731 | 153 | 10.1183 | 153.307 | 59.9478 | 171.5 | 10.1207 | 171.3951 | 59.9681 | 190
10.1172 | 98.1185 | 59.9969 | 116 | 10.1292 | 116.7035 | 59.9547 | 134.5 | 10.1282 | 134.6103 | 59.9731 | 153 | 10.1267 | 153.307 | 59.9478 | 171.5 | 10.129 | 171.3924 | 59.9681 | 190
10.1255 | 98.1171 | 59.9969 | 116 | 10.1375 | 116.7084 | 59.9544 | 134.5 | 10.1365 | 134.6188 | 59.9731 | 153 | 10.135 | 153.307 | 59.9478 | 171.5 | 10.1375 | 171.3897 | 59.9681 | 190
10.1339 | 98.1157 | 59.9969 | 116 | 10.1459 | 116.7132 | 59.9544 | 134.5 | 10.1448 | 134.6273 | 59.9731 | 153 | 10.1434 | 153.307 | 59.9478 | 171.5 | 10.1458 | 171.387 | 59.9681 | 190
10.1422 | 98.1144 | 59.9969 | 116 | 10.1542 | 116.7181 | 59.9544 | 134.5 | 10.1532 | 134.6359 | 59.9731 | 153 | 10.1517 | 153.307 | 59.9478 | 171.5 | 10.1541 | 171.3843 | 59.9681 | 190
10.1505 | 98.113 | 59.9969 | 116 | 10.1625 | 116.723 | 59.9544 | 134.5 | 10.1616 | 134.6444 | 59.9731 | 153 | 10.16 | 153.307 | 59.9478 | 171.5 | 10.1625 | 171.3816 | 59.9681 | 190
10.1588 | 98.1116 | 59.9969 | 116 | 10.1709 | 116.7279 | 59.9544 | 134.5 | 10.1699 | 134.653 | 59.9731 | 153 | 10.1684 | 153.307 | 59.9478 | 171.5 | 10.1708 | 171.3789 | 59.9681 | 190
10.1672 | 98.1103 | 59.9969 | 116 | 10.1792 | 116.7327 | 59.9544 | 134.5 | 10.1782 | 134.6615 | 59.9731 | 153 | 10.1768 | 153.307 | 59.9478 | 171.5 | 10.1791 | 171.3762 | 59.9681 | 190
10.1755 | 98.1089 | 59.9969 | 116 | 10.1876 | 116.7376 | 59.9544 | 134.5 | 10.1865 | 134.67 | 59.9731 | 153 | 10.1851 | 153.307 | 59.9478 | 171.5 | 10.1875 | 171.3736 | 59.9681 | 190
10.1838 | 98.1075 | 59.9969 | 116 | 10.1959 | 116.7425 | 59.9544 | 134.5 | 10.1949 | 134.6786 | 59.9731 | 153 | 10.1934 | 153.307 | 59.9478 | 171.5 | 10.1958 | 171.3708 | 59.9681 | 190
10.1921 | 98.1061 | 59.9969 | 116 | 10.2042 | 116.7473 | 59.9544 | 134.5 | 10.2032 | 134.6871 | 59.9731 | 153 | 10.2018 | 153.307 | 59.9478 | 171.5 | 10.2041 | 171.3681 | 59.9681 | 190
10.2005 | 98.1048 | 59.9969 | 116 | 10.2126 | 116.7522 | 59.9544 | 134.5 | 10.2115 | 134.6956 | 59.9731 | 153 | 10.2101 | 153.307 | 59.9478 | 171.5 | 10.2125 | 171.3655 | 59.9681 | 190
10.2088 | 98.1034 | 59.9969 | 116 | 10.2209 | 116.7571 | 59.9544 | 134.5 | 10.2199 | 134.7041 | 59.9731 | 153 | 10.2184 | 153.307 | 59.9478 | 171.5 | 10.2208 | 171.3628 | 59.9681 | 190
10.2172 | 98.102 | 59.9969 | 116 | 10.2292 | 116.7619 | 59.9544 | 134.5 | 10.2282 | 134.7127 | 59.9731 | 153 | 10.2268 | 153.307 | 59.9478 | 171.5 | 10.2291 | 171.3601 | 59.9681 | 190
10.2255 | 98.1007 | 59.9969 | 116 | 10.2376 | 116.7668 | 59.9544 | 134.5 | 10.2366 | 134.7212 | 59.9731 | 153 | 10.2351 | 153.307 | 59.9478 | 171.5 | 10.2374 | 171.3574 | 59.9681 | 190
10.2338 | 98.0993 | 59.9969 | 116 | 10.2459 | 116.7717 | 59.9544 | 134.5 | 10.2449 | 134.7298 | 59.9731 | 153 | 10.2435 | 153.307 | 59.9478 | 171.5 | 10.2458 | 171.3547 | 59.9681 | 190
10.2422 | 98.0984 | 59.9969 | 116 | 10.2543 | 116.7765 | 59.9544 | 134.5 | 10.2532 | 134.7383 | 59.9731 | 153 | 10.2518 | 153.307 | 59.9478 | 171.5 | 10.2542 | 171.352 | 59.9681 | 190
10.2505 | 98.1062 | 59.9963 | 116 | 10.2626 | 116.7814 | 59.9544 | 134.5 | 10.2616 | 134.7468 | 59.9731 | 153 | 10.2601 | 153.307 | 59.9478 | 171.5 | 10.2625 | 171.3493 | 59.9692 | 190
10.2589 | 98.114 | 59.9963 | 116 | 10.2709 | 116.7863 | 59.9544 | 134.5 | 10.2699 | 134.7554 | 59.9731 | 153 | 10.2685 | 153.307 | 59.9478 | 171.5 | 10.2709 | 171.3466 | 59.9692 | 190
10.2672 | 98.1218 | 59.9963 | 116 | 10.2793 | 116.7911 | 59.9544 | 134.5 | 10.2783 | 134.7639 | 59.9717 | 153 | 10.2768 | 153.307 | 59.9441 | 171.5 | 10.2792 | 171.3439 | 59.9692 | 190
10.2755 | 98.1296 | 59.9963 | 116 | 10.2877 | 116.796 | 59.9544 | 134.5 | 10.2866 | 134.7724 | 59.9717 | 153 | 10.2852 | 153.307 | 59.9441 | 171.5 | 10.2875 | 171.3412 | 59.9692 | 190
10.2838 | 98.1374 | 59.9963 | 116 | 10.296 | 116.8009 | 59.9544 | 134.5 | 10.2949 | 134.781 | 59.9717 | 153 | 10.2935 | 153.307 | 59.9441 | 171.5 | 10.2959 | 171.3385 | 59.9692 | 190
10.2922 | 98.1452 | 59.9963 | 116 | 10.3043 | 116.8057 | 59.9544 | 134.5 | 10.3033 | 134.7895 | 59.9717 | 153 | 10.3018 | 153.307 | 59.9441 | 171.5 | 10.3042 | 171.3358 | 59.9692 | 190
10.3005 | 98.153 | 59.9963 | 116 | 10.3127 | 116.8106 | 59.9544 | 134.5 | 10.3116 | 134.798 | 59.9717 | 153 | 10.3102 | 153.307 | 59.9441 | 171.5 | 10.3125 | 171.3331 | 59.9692 | 190
10.3088 | 98.1608 | 59.9963 | 116 | 10.321 | 116.8155 | 59.9544 | 134.5 | 10.3199 | 134.8066 | 59.9717 | 153 | 10.3185 | 153.307 | 59.9441 | 171.5 | 10.3208 | 171.3322 | 59.9692 | 190
10.3171 | 98.1686 | 59.9963 | 116 | 10.3293 | 116.8203 | 59.9544 | 134.5 | 10.3282 | 134.8151 | 59.9717 | 153 | 10.3268 | 153.307 | 59.9441 | 171.5 | 10.3292 | 171.338 | 59.9692 | 190
10.3255 | 98.1764 | 59.9963 | 116 | 10.3376 | 116.8252 | 59.9521 | 134.5 | 10.3366 | 134.8236 | 59.9717 | 153 | 10.3352 | 153.307 | 59.9441 | 171.5 | 10.3375 | 171.3438 | 59.9692 | 190
10.3339 | 98.1842 | 59.9963 | 116 | 10.346 | 116.8301 | 59.9521 | 134.5 | 10.345 | 134.8322 | 59.9717 | 153 | 10.3436 | 153.307 | 59.9441 | 171.5 | 10.3458 | 171.3496 | 59.9692 | 190
10.3422 | 98.192 | 59.9963 | 116 | 10.3544 | 116.8349 | 59.9521 | 134.5 | 10.3533 | 134.8407 | 59.9717 | 153 | 10.3519 | 153.307 | 59.9441 | 171.5 | 10.3542 | 171.3555 | 59.9692 | 190
10.3505 | 98.1998 | 59.9963 | 116 | 10.3627 | 116.8398 | 59.9521 | 134.5 | 10.3616 | 134.8492 | 59.9717 | 153 | 10.3602 | 153.307 | 59.9441 | 171.5 | 10.3625 | 171.3613 | 59.9692 | 190
10.3588 | 98.2076 | 59.9963 | 116 | 10.371 | 116.8447 | 59.9521 | 134.5 | 10.3699 | 134.8578 | 59.9717 | 153 | 10.3686 | 153.307 | 59.9441 | 171.5 | 10.3708 | 171.3671 | 59.9692 | 190
10.3672 | 98.2154 | 59.9963 | 116 | 10.3794 | 116.8495 | 59.9521 | 134.5 | 10.3783 | 134.8663 | 59.9717 | 153 | 10.3769 | 153.307 | 59.9441 | 171.5 | 10.3793 | 171.3729 | 59.9692 | 190
10.3755 | 98.2232 | 59.9963 | 116 | 10.3877 | 116.8544 | 59.9521 | 134.5 | 10.3867 | 134.8748 | 59.9717 | 153 | 10.3853 | 153.307 | 59.9441 | 171.5 | 10.3876 | 171.3787 | 59.9692 | 190
10.3839 | 98.231 | 59.9963 | 116 | 10.3961 | 116.8593 | 59.9521 | 134.5 | 10.395 | 134.8834 | 59.9717 | 153 | 10.3936 | 153.3122 | 59.9441 | 171.5 | 10.3959 | 171.3845 | 59.9692 | 190
10.3922 | 98.2388 | 59.9963 | 116 | 10.4044 | 116.8641 | 59.9521 | 134.5 | 10.4033 | 134.8919 | 59.9717 | 153 | 10.4019 | 153.3233 | 59.9441 | 171.5 | 10.4042 | 171.3903 | 59.9692 | 190
10.4005 | 98.2466 | 59.9963 | 116 | 10.4127 | 116.869 | 59.9521 | 134.5 | 10.4116 | 134.9004 | 59.9717 | 153 | 10.4103 | 153.3343 | 59.9441 | 171.5 | 10.4126 | 171.3961 | 59.9692 | 190
10.4088 | 98.2544 | 59.9963 | 116 | 10.4211 | 116.8739 | 59.9521 | 134.5 | 10.42 | 134.909 | 59.9717 | 153 | 10.4186 | 153.3454 | 59.9441 | 171.5 | 10.4209 | 171.4019 | 59.9692 | 190
10.4172 | 98.2622 | 59.9963 | 116 | 10.4294 | 116.8787 | 59.9521 | 134.5 | 10.4283 | 134.9175 | 59.9717 | 153 | 10.4269 | 153.3564 | 59.9441 | 171.5 | 10.4292 | 171.4077 | 59.9692 | 190
10.4255 | 98.27 | 59.9963 | 116 | 10.4377 | 116.8836 | 59.9521 | 134.5 | 10.4366 | 134.926 | 59.9717 | 153 | 10.4353 | 153.3674 | 59.9441 | 171.5 | 10.4376 | 171.4135 | 59.9692 | 190
10.4338 | 98.2777 | 59.9963 | 116 | 10.4461 | 116.8885 | 59.9521 | 134.5 | 10.445 | 134.9346 | 59.9717 | 153 | 10.4437 | 153.3785 | 59.9441 | 171.5 | 10.4459 | 171.4193 | 59.9692 | 190
10.4422 | 98.2855 | 59.9963 | 116 | 10.4544 | 116.8933 | 59.9521 | 134.5 | 10.4533 | 134.9431 | 59.9717 | 153 | 10.452 | 153.3895 | 59.9441 | 171.5 | 10.4542 | 171.4251 | 59.9692 | 190
10.4505 | 98.2933 | 59.9951 | 116 | 10.4628 | 116.8958 | 59.9521 | 134.5 | 10.4617 | 134.9516 | 59.9717 | 153 | 10.4603 | 153.4006 | 59.9441 | 171.5 | 10.4626 | 171.4309 | 59.9706 | 190
10.4589 | 98.3011 | 59.9951 | 116 | 10.4711 | 116.8909 | 59.9521 | 134.5 | 10.47 | 134.9602 | 59.9717 | 153 | 10.4687 | 153.4116 | 59.9441 | 171.5 | 10.4709 | 171.4367 | 59.9706 | 190
10.4672 | 98.3089 | 59.9951 | 116 | 10.4794 | 116.8861 | 59.9521 | 134.5 | 10.4783 | 134.9687 | 59.9703 | 153 | 10.477 | 153.4226 | 59.9408 | 171.5 | 10.4792 | 171.4425 | 59.9706 | 190
10.4755 | 98.3167 | 59.9951 | 116 | 10.4878 | 116.8812 | 59.9521 | 134.5 | 10.4867 | 134.9772 | 59.9703 | 153 | 10.4854 | 153.4337 | 59.9408 | 171.5 | 10.4875 | 171.4483 | 59.9706 | 190
10.4838 | 98.3245 | 59.9951 | 116 | 10.4962 | 116.8763 | 59.9521 | 134.5 | 10.495 | 134.9858 | 59.9703 | 153 | 10.4937 | 153.4447 | 59.9408 | 171.5 | 10.496 | 171.4541 | 59.9706 | 190
10.4922 | 98.3323 | 59.9951 | 116 | 10.5045 | 116.8715 | 59.9521 | 134.5 | 10.5034 | 134.9943 | 59.9703 | 153 | 10.502 | 153.4557 | 59.9408 | 171.5 | 10.5043 | 171.4599 | 59.9706 | 190
10.5005 | 98.3401 | 59.9951 | 116 | 10.5128 | 116.8666 | 59.9521 | 134.5 | 10.5117 | 135.0029 | 59.9703 | 153 | 10.5104 | 153.4668 | 59.9408 | 171.5 | 10.5126 | 171.4657 | 59.9706 | 190
10.5089 | 98.3479 | 59.9951 | 116 | 10.5212 | 116.8617 | 59.9521 | 134.5 | 10.52 | 135.0114 | 59.9703 | 153 | 10.5187 | 153.4778 | 59.9408 | 171.5 | 10.521 | 171.4715 | 59.9706 | 190
10.5172 | 98.3557 | 59.9951 | 116 | 10.5295 | 116.8568 | 59.9521 | 134.5 | 10.5284 | 135.0199 | 59.9703 | 153 | 10.527 | 153.4889 | 59.9408 | 171.5 | 10.5293 | 171.4773 | 59.9706 | 190
10.5255 | 98.3635 | 59.9951 | 116 | 10.5378 | 116.852 | 59.9509 | 134.5 | 10.5367 | 135.0285 | 59.9703 | 153 | 10.5354 | 153.4999 | 59.9408 | 171.5 | 10.5376 | 171.4831 | 59.9706 | 190
10.5339 | 98.3713 | 59.9951 | 116 | 10.5462 | 116.8471 | 59.9509 | 134.5 | 10.545 | 135.037 | 59.9703 | 153 | 10.5438 | 153.511 | 59.9408 | 171.5 | 10.546 | 171.4889 | 59.9706 | 190
10.5422 | 98.3791 | 59.9951 | 116 | 10.5545 | 116.8422 | 59.9509 | 134.5 | 10.5534 | 135.0455 | 59.9703 | 153 | 10.5521 | 153.522 | 59.9408 | 171.5 | 10.5543 | 171.4947 | 59.9706 | 190
10.5505 | 98.3869 | 59.9951 | 116 | 10.5629 | 116.8374 | 59.9509 | 134.5 | 10.5617 | 135.0541 | 59.9703 | 153 | 10.5604 | 153.533 | 59.9408 | 171.5 | 10.5626 | 171.5005 | 59.9706 | 190
10.5588 | 98.3947 | 59.9951 | 116 | 10.5712 | 116.8325 | 59.9509 | 134.5 | 10.5701 | 135.0626 | 59.9703 | 153 | 10.5688 | 153.5441 | 59.9408 | 171.5 | 10.5709 | 171.5063 | 59.9706 | 190
10.5672 | 98.4025 | 59.9951 | 116 | 10.5795 | 116.8276 | 59.9509 | 134.5 | 10.5784 | 135.0711 | 59.9703 | 153 | 10.5771 | 153.5551 | 59.9408 | 171.5 | 10.5793 | 171.5121 | 59.9706 | 190
10.5755 | 98.4103 | 59.9951 | 116 | 10.5879 | 116.8228 | 59.9509 | 134.5 | 10.5867 | 135.0797 | 59.9703 | 153 | 10.5854 | 153.5662 | 59.9408 | 171.5 | 10.5876 | 171.5179 | 59.9706 | 190
10.5839 | 98.4181 | 59.9951 | 116 | 10.5962 | 116.8179 | 59.9509 | 134.5 | 10.5951 | 135.0882 | 59.9703 | 153 | 10.5938 | 153.5772 | 59.9408 | 171.5 | 10.5959 | 171.5238 | 59.9706 | 190
10.5922 | 98.4259 | 59.9951 | 116 | 10.6046 | 116.813 | 59.9509 | 134.5 | 10.6034 | 135.0967 | 59.9703 | 153 | 10.6021 | 153.5882 | 59.9408 | 171.5 | 10.6044 | 171.5296 | 59.9706 | 190
10.6005 | 98.4337 | 59.9951 | 116 | 10.6129 | 116.8082 | 59.9509 | 134.5 | 10.6118 | 135.1053 | 59.9703 | 153 | 10.6105 | 153.5993 | 59.9408 | 171.5 | 10.6127 | 171.5354 | 59.9706 | 190
10.6089 | 98.4415 | 59.9951 | 116 | 10.6212 | 116.8033 | 59.9509 | 134.5 | 10.6201 | 135.1138 | 59.9703 | 153 | 10.6188 | 153.6103 | 59.9408 | 171.5 | 10.621 | 171.5412 | 59.9706 | 190
10.6172 | 98.4493 | 59.9951 | 116 | 10.6296 | 116.7984 | 59.9509 | 134.5 | 10.6284 | 135.1223 | 59.9703 | 153 | 10.6271 | 153.6214 | 59.9408 | 171.5 | 10.6294 | 171.547 | 59.9706 | 190
10.6255 | 98.4571 | 59.9951 | 116 | 10.6379 | 116.7936 | 59.9509 | 134.5 | 10.6368 | 135.1292 | 59.9703 | 153 | 10.6355 | 153.6324 | 59.9408 | 171.5 | 10.6377 | 171.5528 | 59.9706 | 190
10.6339 | 98.4649 | 59.9951 | 116 | 10.6462 | 116.7887 | 59.9509 | 134.5 | 10.6451 | 135.1303 | 59.9703 | 153 | 10.6439 | 153.6434 | 59.9408 | 171.5 | 10.646 | 171.5586 | 59.9706 | 190
10.6422 | 98.4727 | 59.9951 | 116 | 10.6546 | 116.7838 | 59.9509 | 134.5 | 10.6534 | 135.1314 | 59.9703 | 153 | 10.6522 | 153.6545 | 59.9408 | 171.5 | 10.6543 | 171.5644 | 59.9706 | 190
10.6505 | 98.4805 | 59.9957 | 116 | 10.663 | 116.779 | 59.9509 | 134.5 | 10.6617 | 135.1325 | 59.9703 | 153 | 10.6605 | 153.6655 | 59.9408 | 171.5 | 10.6627 | 171.5702 | 59.9708 | 190
10.6589 | 98.4883 | 59.9957 | 116 | 10.6713 | 116.7741 | 59.9509 | 134.5 | 10.6701 | 135.1336 | 59.9703 | 153 | 10.6689 | 153.6766 | 59.9408 | 171.5 | 10.671 | 171.576 | 59.9708 | 190
10.6672 | 98.4961 | 59.9957 | 116 | 10.6796 | 116.7692 | 59.9509 | 134.5 | 10.6785 | 135.1347 | 59.9685 | 153 | 10.6772 | 153.6876 | 59.9377 | 171.5 | 10.6793 | 171.5818 | 59.9708 | 190
10.6755 | 98.5039 | 59.9957 | 116 | 10.688 | 116.7644 | 59.9509 | 134.5 | 10.6868 | 135.1358 | 59.9685 | 153 | 10.6855 | 153.6986 | 59.9377 | 171.5 | 10.6877 | 171.5876 | 59.9708 | 190
10.6838 | 98.5117 | 59.9957 | 116 | 10.6963 | 116.7595 | 59.9509 | 134.5 | 10.6951 | 135.1369 | 59.9685 | 153 | 10.6939 | 153.7097 | 59.9377 | 171.5 | 10.696 | 171.5934 | 59.9708 | 190
10.6922 | 98.5195 | 59.9957 | 116 | 10.7047 | 116.7546 | 59.9509 | 134.5 | 10.7034 | 135.138 | 59.9685 | 153 | 10.7022 | 153.7207 | 59.9377 | 171.5 | 10.7043 | 171.5992 | 59.9708 | 190
10.7005 | 98.5273 | 59.9957 | 116 | 10.713 | 116.7498 | 59.9509 | 134.5 | 10.7118 | 135.1391 | 59.9685 | 153 | 10.7106 | 153.7318 | 59.9377 | 171.5 | 10.7128 | 171.605 | 59.9708 | 190
10.7089 | 98.5351 | 59.9957 | 116 | 10.7213 | 116.7449 | 59.9509 | 134.5 | 10.7202 | 135.1402 | 59.9685 | 153 | 10.7189 | 153.7428 | 59.9377 | 171.5 | 10.7211 | 171.6108 | 59.9708 | 190
10.7172 | 98.5429 | 59.9957 | 116 | 10.7297 | 116.74 | 59.9509 | 134.5 | 10.7285 | 135.1413 | 59.9685 | 153 | 10.7272 | 153.7538 | 59.9377 | 171.5 | 10.7294 | 171.6166 | 59.9708 | 190
10.7255 | 98.5507 | 59.9957 | 116 | 10.738 | 116.7352 | 59.9476 | 134.5 | 10.7368 | 135.1423 | 59.9685 | 153 | 10.7356 | 153.7649 | 59.9377 | 171.5 | 10.7377 | 171.6224 | 59.9708 | 190
10.7339 | 98.5585 | 59.9957 | 116 | 10.7463 | 116.7303 | 59.9476 | 134.5 | 10.7451 | 135.1434 | 59.9685 | 153 | 10.744 | 153.7759 | 59.9377 | 171.5 | 10.7461 | 171.6282 | 59.9708 | 190
10.7422 | 98.5663 | 59.9957 | 116 | 10.7547 | 116.7254 | 59.9476 | 134.5 | 10.7535 | 135.1445 | 59.9685 | 153 | 10.7523 | 153.787 | 59.9377 | 171.5 | 10.7544 | 171.634 | 59.9708 | 190
10.7505 | 98.5741 | 59.9957 | 116 | 10.763 | 116.7206 | 59.9476 | 134.5 | 10.7618 | 135.1456 | 59.9685 | 153 | 10.7606 | 153.798 | 59.9377 | 171.5 | 10.7627 | 171.6398 | 59.9708 | 190
10.7589 | 98.5819 | 59.9957 | 116 | 10.7714 | 116.7157 | 59.9476 | 134.5 | 10.7701 | 135.1467 | 59.9685 | 153 | 10.769 | 153.8091 | 59.9377 | 171.5 | 10.7711 | 171.6456 | 59.9708 | 190
10.7672 | 98.5897 | 59.9957 | 116 | 10.7797 | 116.7108 | 59.9476 | 134.5 | 10.7785 | 135.1478 | 59.9685 | 153 | 10.7773 | 153.8201 | 59.9377 | 171.5 | 10.7794 | 171.6514 | 59.9708 | 190
10.7755 | 98.5975 | 59.9957 | 116 | 10.788 | 116.7059 | 59.9476 | 134.5 | 10.7868 | 135.1489 | 59.9685 | 153 | 10.7856 | 153.8311 | 59.9377 | 171.5 | 10.7877 | 171.6572 | 59.9708 | 190
10.7839 | 98.6053 | 59.9957 | 116 | 10.7964 | 116.7011 | 59.9476 | 134.5 | 10.7952 | 135.15 | 59.9685 | 153 | 10.794 | 153.8422 | 59.9377 | 171.5 | 10.7961 | 171.663 | 59.9708 | 190
10.7922 | 98.6131 | 59.9957 | 116 | 10.8047 | 116.6962 | 59.9476 | 134.5 | 10.8035 | 135.1511 | 59.9685 | 153 | 10.8023 | 153.8532 | 59.9377 | 171.5 | 10.8044 | 171.6688 | 59.9708 | 190
10.8005 | 98.6209 | 59.9957 | 116 | 10.813 | 116.6913 | 59.9476 | 134.5 | 10.8118 | 135.1522 | 59.9685 | 153 | 10.8107 | 153.8643 | 59.9377 | 171.5 | 10.8127 | 171.6746 | 59.9708 | 190
10.8089 | 98.6222 | 59.9957 | 116 | 10.8214 | 116.6865 | 59.9476 | 134.5 | 10.8202 | 135.1533 | 59.9685 | 153 | 10.819 | 153.8753 | 59.9377 | 171.5 | 10.821 | 171.6805 | 59.9708 | 190
10.8172 | 98.6224 | 59.9957 | 116 | 10.8298 | 116.6816 | 59.9476 | 134.5 | 10.8286 | 135.1543 | 59.9685 | 153 | 10.8274 | 153.8863 | 59.9377 | 171.5 | 10.8295 | 171.6864 | 59.9708 | 190
10.8256 | 98.6226 | 59.9957 | 116 | 10.8381 | 116.6767 | 59.9476 | 134.5 | 10.8369 | 135.1554 | 59.9685 | 153 | 10.8357 | 153.8974 | 59.9377 | 171.5 | 10.8378 | 171.6962 | 59.9708 | 190
10.8339 | 98.6228 | 59.9957 | 116 | 10.8464 | 116.6719 | 59.9476 | 134.5 | 10.8452 | 135.1565 | 59.9685 | 153 | 10.8441 | 153.9084 | 59.9377 | 171.5 | 10.8461 | 171.706 | 59.9708 | 190
10.8422 | 98.623 | 59.9957 | 116 | 10.8548 | 116.667 | 59.9476 | 134.5 | 10.8535 | 135.1576 | 59.9685 | 153 | 10.8524 | 153.9195 | 59.9377 | 171.5 | 10.8545 | 171.7158 | 59.9708 | 190
10.8505 | 98.6232 | 59.9951 | 116 | 10.8631 | 116.6621 | 59.9476 | 134.5 | 10.8619 | 135.1587 | 59.9685 | 153 | 10.8607 | 153.9305 | 59.9377 | 171.5 | 10.8628 | 171.7256 | 59.9706 | 190
10.8589 | 98.6234 | 59.9951 | 116 | 10.8715 | 116.6573 | 59.9476 | 134.5 | 10.8702 | 135.1598 | 59.9685 | 153 | 10.8691 | 153.9415 | 59.9377 | 171.5 | 10.8711 | 171.7354 | 59.9706 | 190
10.8672 | 98.6236 | 59.9951 | 116 | 10.8798 | 116.6524 | 59.9476 | 134.5 | 10.8785 | 135.1609 | 59.9675 | 153 | 10.8774 | 153.9526 | 59.9352 | 171.5 | 10.8795 | 171.7453 | 59.9706 | 190
10.8755 | 98.6238 | 59.9951 | 116 | 10.8881 | 116.6475 | 59.9476 | 134.5 | 10.8869 | 135.162 | 59.9675 | 153 | 10.8857 | 153.9636 | 59.9352 | 171.5 | 10.8878 | 171.7551 | 59.9706 | 190
10.8839 | 98.624 | 59.9951 | 116 | 10.8965 | 116.6427 | 59.9476 | 134.5 | 10.8952 | 135.1631 | 59.9675 | 153 | 10.8941 | 153.9747 | 59.9352 | 171.5 | 10.8961 | 171.7649 | 59.9706 | 190
10.8922 | 98.6242 | 59.9951 | 116 | 10.9048 | 116.6378 | 59.9476 | 134.5 | 10.9036 | 135.1642 | 59.9675 | 153 | 10.9025 | 153.982 | 59.9352 | 171.5 | 10.9044 | 171.7747 | 59.9706 | 190
10.9006 | 98.6244 | 59.9951 | 116 | 10.9131 | 116.6329 | 59.9476 | 134.5 | 10.9119 | 135.1653 | 59.9675 | 153 | 10.9108 | 153.982 | 59.9352 | 171.5 | 10.9128 | 171.7845 | 59.9706 | 190
10.9089 | 98.6245 | 59.9951 | 116 | 10.9215 | 116.6281 | 59.9476 | 134.5 | 10.9202 | 135.1664 | 59.9675 | 153 | 10.9191 | 153.982 | 59.9352 | 171.5 | 10.9211 | 171.7943 | 59.9706 | 190
10.9172 | 98.6247 | 59.9951 | 116 | 10.9298 | 116.6232 | 59.9476 | 134.5 | 10.9286 | 135.1674 | 59.9675 | 153 | 10.9275 | 153.982 | 59.9352 | 171.5 | 10.9294 | 171.8041 | 59.9706 | 190
10.9255 | 98.6249 | 59.9951 | 116 | 10.9382 | 116.6183 | 59.9453 | 134.5 | 10.9369 | 135.1685 | 59.9675 | 153 | 10.9358 | 153.982 | 59.9352 | 171.5 | 10.9379 | 171.8139 | 59.9706 | 190
10.9339 | 98.6251 | 59.9951 | 116 | 10.9465 | 116.6135 | 59.9453 | 134.5 | 10.9453 | 135.1696 | 59.9675 | 153 | 10.9442 | 153.982 | 59.9352 | 171.5 | 10.9462 | 171.8237 | 59.9706 | 190
10.9422 | 98.6253 | 59.9951 | 116 | 10.9548 | 116.6086 | 59.9453 | 134.5 | 10.9536 | 135.1707 | 59.9675 | 153 | 10.9525 | 153.982 | 59.9352 | 171.5 | 10.9545 | 171.8335 | 59.9706 | 190
10.9506 | 98.6255 | 59.9951 | 116 | 10.9632 | 116.6037 | 59.9453 | 134.5 | 10.9619 | 135.1718 | 59.9675 | 153 | 10.9608 | 153.982 | 59.9352 | 171.5 | 10.9629 | 171.8433 | 59.9706 | 190
10.9589 | 98.6257 | 59.9951 | 116 | 10.9716 | 116.5989 | 59.9453 | 134.5 | 10.9703 | 135.1729 | 59.9675 | 153 | 10.9692 | 153.982 | 59.9352 | 171.5 | 10.9712 | 171.8531 | 59.9706 | 190
10.9672 | 98.6259 | 59.9951 | 116 | 10.9799 | 116.594 | 59.9453 | 134.5 | 10.9786 | 135.174 | 59.9675 | 153 | 10.9775 | 153.982 | 59.9352 | 171.5 | 10.9795 | 171.8629 | 59.9706 | 190
10.9755 | 98.6261 | 59.9951 | 116 | 10.9882 | 116.5891 | 59.9453 | 134.5 | 10.9869 | 135.1751 | 59.9675 | 153 | 10.9858 | 153.982 | 59.9352 | 171.5 | 10.9878 | 171.8727 | 59.9706 | 190
10.9839 | 98.6263 | 59.9951 | 116 | 10.9966 | 116.5843 | 59.9453 | 134.5 | 10.9953 | 135.1762 | 59.9675 | 153 | 10.9942 | 153.982 | 59.9352 | 171.5 | 10.9962 | 171.8825 | 59.9706 | 190
10.9922 | 98.6265 | 59.9951 | 116 | 11.0049 | 116.5794 | 59.9453 | 134.5 | 11.0036 | 135.1773 | 59.9675 | 153 | 11.0026 | 153.982 | 59.9352 | 171.5 | 11.0045 | 171.8923 | 59.9706 | 190
11.0005 | 98.6267 | 59.9951 | 116 | 11.0132 | 116.5782 | 59.9453 | 134.5 | 11.012 | 135.1784 | 59.9675 | 153 | 11.0109 | 153.982 | 59.9352 | 171.5 | 11.0128 | 171.9021 | 59.9706 | 190
11.0089 | 98.6269 | 59.9951 | 116 | 11.0216 | 116.5854 | 59.9453 | 134.5 | 11.0203 | 135.1794 | 59.9675 | 153 | 11.0192 | 153.982 | 59.9352 | 171.5 | 11.0212 | 171.9119 | 59.9706 | 190
11.0172 | 98.6271 | 59.9951 | 116 | 11.0299 | 116.5926 | 59.9453 | 134.5 | 11.0286 | 135.1805 | 59.9675 | 153 | 11.0276 | 153.982 | 59.9352 | 171.5 | 11.0295 | 171.9217 | 59.9706 | 190
11.0256 | 98.6273 | 59.9951 | 116 | 11.0383 | 116.5998 | 59.9453 | 134.5 | 11.037 | 135.1816 | 59.9675 | 153 | 11.0359 | 153.982 | 59.9352 | 171.5 | 11.0378 | 171.9315 | 59.9706 | 190
11.0339 | 98.6275 | 59.9951 | 116 | 11.0466 | 116.6071 | 59.9453 | 134.5 | 11.0453 | 135.1827 | 59.9675 | 153 | 11.0443 | 153.982 | 59.9352 | 171.5 | 11.0463 | 171.9413 | 59.9706 | 190
11.0422 | 98.6277 | 59.9951 | 116 | 11.0549 | 116.6143 | 59.9453 | 134.5 | 11.0536 | 135.1838 | 59.9675 | 153 | 11.0526 | 153.982 | 59.9352 | 171.5 | 11.0546 | 171.9511 | 59.9706 | 190
11.0505 | 98.6279 | 59.9945 | 116 | 11.0633 | 116.6215 | 59.9453 | 134.5 | 11.062 | 135.1849 | 59.9675 | 153 | 11.061 | 153.982 | 59.9352 | 171.5 | 11.0629 | 171.9609 | 59.9703 | 190
11.0589 | 98.6281 | 59.9945 | 116 | 11.0717 | 116.6287 | 59.9453 | 134.5 | 11.0703 | 135.186 | 59.9675 | 153 | 11.0693 | 153.982 | 59.9352 | 171.5 | 11.0712 | 171.9707 | 59.9703 | 190
11.0672 | 98.6283 | 59.9945 | 116 | 11.08 | 116.6359 | 59.9453 | 134.5 | 11.0787 | 135.1871 | 59.9661 | 153 | 11.0776 | 153.982 | 59.9349 | 171.5 | 11.0796 | 171.9805 | 59.9703 | 190
11.0756 | 98.6285 | 59.9945 | 116 | 11.0883 | 116.6431 | 59.9453 | 134.5 | 11.087 | 135.1882 | 59.9661 | 153 | 11.086 | 153.982 | 59.9349 | 171.5 | 11.0879 | 171.9904 | 59.9703 | 190
11.0839 | 98.6287 | 59.9945 | 116 | 11.0967 | 116.6503 | 59.9453 | 134.5 | 11.0953 | 135.1893 | 59.9661 | 153 | 11.0943 | 153.982 | 59.9349 | 171.5 | 11.0962 | 172.0002 | 59.9703 | 190
11.0922 | 98.6289 | 59.9945 | 116 | 11.105 | 116.6575 | 59.9453 | 134.5 | 11.1037 | 135.1904 | 59.9661 | 153 | 11.1027 | 153.982 | 59.9349 | 171.5 | 11.1046 | 172.01 | 59.9703 | 190
11.1006 | 98.6291 | 59.9945 | 116 | 11.1133 | 116.6648 | 59.9453 | 134.5 | 11.112 | 135.1915 | 59.9661 | 153 | 11.111 | 153.982 | 59.9349 | 171.5 | 11.1129 | 172.0198 | 59.9703 | 190
11.1089 | 98.6293 | 59.9945 | 116 | 11.1217 | 116.672 | 59.9453 | 134.5 | 11.1204 | 135.1926 | 59.9661 | 153 | 11.1193 | 153.982 | 59.9349 | 171.5 | 11.1212 | 172.0296 | 59.9703 | 190
11.1172 | 98.6295 | 59.9945 | 116 | 11.13 | 116.6792 | 59.9453 | 134.5 | 11.1287 | 135.1936 | 59.9661 | 153 | 11.1277 | 153.982 | 59.9349 | 171.5 | 11.1296 | 172.0394 | 59.9703 | 190
11.1255 | 98.6297 | 59.9945 | 116 | 11.1384 | 116.6864 | 59.9434 | 134.5 | 11.137 | 135.1947 | 59.9661 | 153 | 11.136 | 153.982 | 59.9349 | 171.5 | 11.1379 | 172.0492 | 59.9703 | 190
11.1339 | 98.6299 | 59.9945 | 116 | 11.1467 | 116.6936 | 59.9434 | 134.5 | 11.1454 | 135.1958 | 59.9661 | 153 | 11.1443 | 153.982 | 59.9349 | 171.5 | 11.1462 | 172.059 | 59.9703 | 190
11.1422 | 98.6301 | 59.9945 | 116 | 11.155 | 116.7008 | 59.9434 | 134.5 | 11.1537 | 135.1969 | 59.9661 | 153 | 11.1527 | 153.982 | 59.9349 | 171.5 | 11.1547 | 172.0688 | 59.9703 | 190
11.1506 | 98.6303 | 59.9945 | 116 | 11.1634 | 116.708 | 59.9434 | 134.5 | 11.162 | 135.198 | 59.9661 | 153 | 11.1611 | 153.982 | 59.9349 | 171.5 | 11.163 | 172.0786 | 59.9703 | 190
11.1589 | 98.6305 | 59.9945 | 116 | 11.1717 | 116.7153 | 59.9434 | 134.5 | 11.1703 | 135.1991 | 59.9661 | 153 | 11.1694 | 153.982 | 59.9349 | 171.5 | 11.1713 | 172.0884 | 59.9703 | 190
11.1672 | 98.6307 | 59.9945 | 116 | 11.1801 | 116.7225 | 59.9434 | 134.5 | 11.1787 | 135.2002 | 59.9661 | 153 | 11.1777 | 153.982 | 59.9349 | 171.5 | 11.1796 | 172.0982 | 59.9703 | 190
11.1756 | 98.6309 | 59.9945 | 116 | 11.1884 | 116.7297 | 59.9434 | 134.5 | 11.1871 | 135.2011 | 59.9661 | 153 | 11.1861 | 153.982 | 59.9349 | 171.5 | 11.188 | 172.108 | 59.9703 | 190
11.1839 | 98.6311 | 59.9945 | 116 | 11.1967 | 116.7369 | 59.9434 | 134.5 | 11.1954 | 135.2014 | 59.9661 | 153 | 11.1944 | 153.982 | 59.9349 | 171.5 | 11.1963 | 172.1178 | 59.9703 | 190
11.1923 | 98.6313 | 59.9945 | 116 | 11.2051 | 116.7441 | 59.9434 | 134.5 | 11.2037 | 135.2017 | 59.9661 | 153 | 11.2028 | 153.982 | 59.9349 | 171.5 | 11.2046 | 172.1276 | 59.9703 | 190
11.2006 | 98.6315 | 59.9945 | 116 | 11.2134 | 116.7513 | 59.9434 | 134.5 | 11.212 | 135.202 | 59.9661 | 153 | 11.2111 | 153.982 | 59.9349 | 171.5 | 11.213 | 172.1374 | 59.9703 | 190
11.2089 | 98.6317 | 59.9945 | 116 | 11.2217 | 116.7585 | 59.9434 | 134.5 | 11.2204 | 135.2023 | 59.9661 | 153 | 11.2194 | 153.982 | 59.9349 | 171.5 | 11.2213 | 172.1472 | 59.9703 | 190
11.2172 | 98.6319 | 59.9945 | 116 | 11.2301 | 116.7657 | 59.9434 | 134.5 | 11.2288 | 135.2026 | 59.9661 | 153 | 11.2278 | 153.982 | 59.9349 | 171.5 | 11.2296 | 172.157 | 59.9703 | 190
11.2256 | 98.6321 | 59.9945 | 116 | 11.2385 | 116.773 | 59.9434 | 134.5 | 11.2371 | 135.2029 | 59.9661 | 153 | 11.2361 | 153.982 | 59.9349 | 171.5 | 11.238 | 172.1668 | 59.9703 | 190
11.2339 | 98.6323 | 59.9945 | 116 | 11.2468 | 116.7802 | 59.9434 | 134.5 | 11.2454 | 135.2032 | 59.9661 | 153 | 11.2445 | 153.982 | 59.9349 | 171.5 | 11.2463 | 172.1766 | 59.9703 | 190
11.2422 | 98.6325 | 59.9945 | 116 | 11.2551 | 116.7874 | 59.9434 | 134.5 | 11.2538 | 135.2035 | 59.9661 | 153 | 11.2528 | 153.982 | 59.9349 | 171.5 | 11.2546 | 172.1864 | 59.9703 | 190
11.2505 | 98.6327 | 59.9945 | 116 | 11.2635 | 116.7946 | 59.9434 | 134.5 | 11.2621 | 135.2038 | 59.9661 | 153 | 11.2612 | 153.982 | 59.9349 | 171.5 | 11.2629 | 172.1962 | 59.9686 | 190
11.2589 | 98.6329 | 59.9945 | 116 | 11.2718 | 116.8018 | 59.9434 | 134.5 | 11.2704 | 135.2041 | 59.9661 | 153 | 11.2695 | 153.982 | 59.9349 | 171.5 | 11.2714 | 172.2061 | 59.9686 | 190
11.2673 | 98.6331 | 59.9945 | 116 | 11.2802 | 116.809 | 59.9434 | 134.5 | 11.2787 | 135.2044 | 59.9652 | 153 | 11.2778 | 153.982 | 59.9357 | 171.5 | 11.2797 | 172.2159 | 59.9686 | 190
11.2756 | 98.6333 | 59.9945 | 116 | 11.2885 | 116.8162 | 59.9434 | 134.5 | 11.2871 | 135.2047 | 59.9652 | 153 | 11.2862 | 153.982 | 59.9357 | 171.5 | 11.288 | 172.2257 | 59.9686 | 190
11.2839 | 98.6335 | 59.9945 | 116 | 11.2968 | 116.8235 | 59.9434 | 134.5 | 11.2955 | 135.205 | 59.9652 | 153 | 11.2946 | 153.982 | 59.9357 | 171.5 | 11.2964 | 172.2355 | 59.9686 | 190
11.2922 | 98.6337 | 59.9945 | 116 | 11.3052 | 116.8307 | 59.9434 | 134.5 | 11.3038 | 135.2053 | 59.9652 | 153 | 11.3029 | 153.982 | 59.9357 | 171.5 | 11.3047 | 172.2453 | 59.9686 | 190
11.3006 | 98.6339 | 59.9945 | 116 | 11.3135 | 116.8379 | 59.9434 | 134.5 | 11.3121 | 135.2056 | 59.9652 | 153 | 11.3112 | 153.982 | 59.9357 | 171.5 | 11.313 | 172.2551 | 59.9686 | 190
11.3089 | 98.6341 | 59.9945 | 116 | 11.3218 | 116.8451 | 59.9434 | 134.5 | 11.3204 | 135.2059 | 59.9652 | 153 | 11.3196 | 153.982 | 59.9357 | 171.5 | 11.3214 | 172.2649 | 59.9686 | 190
11.3173 | 98.6343 | 59.9945 | 116 | 11.3302 | 116.8523 | 59.9434 | 134.5 | 11.3288 | 135.2062 | 59.9652 | 153 | 11.3279 | 153.982 | 59.9357 | 171.5 | 11.3297 | 172.2747 | 59.9686 | 190
11.3256 | 98.6345 | 59.9945 | 116 | 11.3386 | 116.8595 | 59.9439 | 134.5 | 11.3372 | 135.2065 | 59.9652 | 153 | 11.3362 | 153.982 | 59.9357 | 171.5 | 11.338 | 172.2845 | 59.9686 | 190
11.3339 | 98.6347 | 59.9945 | 116 | 11.3469 | 116.8667 | 59.9439 | 134.5 | 11.3455 | 135.2068 | 59.9652 | 153 | 11.3446 | 153.982 | 59.9357 | 171.5 | 11.3463 | 172.2943 | 59.9686 | 190
11.3422 | 98.6349 | 59.9945 | 116 | 11.3552 | 116.874 | 59.9439 | 134.5 | 11.3538 | 135.2071 | 59.9652 | 153 | 11.3529 | 153.982 | 59.9357 | 171.5 | 11.3547 | 172.3041 | 59.9686 | 190
11.3506 | 98.6351 | 59.9945 | 116 | 11.3636 | 116.8812 | 59.9439 | 134.5 | 11.3621 | 135.2074 | 59.9652 | 153 | 11.3613 | 153.982 | 59.9357 | 171.5 | 11.363 | 172.3139 | 59.9686 | 190
11.3589 | 98.6353 | 59.9945 | 116 | 11.3719 | 116.8884 | 59.9439 | 134.5 | 11.3705 | 135.2077 | 59.9652 | 153 | 11.3696 | 153.982 | 59.9357 | 171.5 | 11.3713 | 172.3198 | 59.9686 | 190
11.3672 | 98.6355 | 59.9945 | 116 | 11.3802 | 116.8956 | 59.9439 | 134.5 | 11.3788 | 135.2081 | 59.9652 | 153 | 11.3779 | 153.982 | 59.9357 | 171.5 | 11.3798 | 172.3154 | 59.9686 | 190
11.3756 | 98.6357 | 59.9945 | 116 | 11.3886 | 116.9028 | 59.9439 | 134.5 | 11.3871 | 135.2084 | 59.9652 | 153 | 11.3863 | 153.982 | 59.9357 | 171.5 | 11.3881 | 172.3111 | 59.9686 | 190
11.3839 | 98.6359 | 59.9945 | 116 | 11.3969 | 116.91 | 59.9439 | 134.5 | 11.3955 | 135.2087 | 59.9652 | 153 | 11.3947 | 153.982 | 59.9357 | 171.5 | 11.3964 | 172.3067 | 59.9686 | 190
11.3923 | 98.6361 | 59.9945 | 116 | 11.4053 | 116.9172 | 59.9439 | 134.5 | 11.4039 | 135.209 | 59.9652 | 153 | 11.403 | 153.982 | 59.9357 | 171.5 | 11.4048 | 172.3024 | 59.9686 | 190
11.4006 | 98.6363 | 59.9945 | 116 | 11.4136 | 116.9244 | 59.9439 | 134.5 | 11.4122 | 135.2093 | 59.9652 | 153 | 11.4113 | 153.982 | 59.9357 | 171.5 | 11.4131 | 172.298 | 59.9686 | 190
11.4089 | 98.6365 | 59.9945 | 116 | 11.4219 | 116.9317 | 59.9439 | 134.5 | 11.4205 | 135.2096 | 59.9652 | 153 | 11.4197 | 153.982 | 59.9357 | 171.5 | 11.4214 | 172.2937 | 59.9686 | 190
11.4172 | 98.6367 | 59.9945 | 116 | 11.4303 | 116.9389 | 59.9439 | 134.5 | 11.4288 | 135.2099 | 59.9652 | 153 | 11.428 | 153.982 | 59.9357 | 171.5 | 11.4297 | 172.2893 | 59.9686 | 190
11.4256 | 98.6369 | 59.9945 | 116 | 11.4387 | 116.9461 | 59.9439 | 134.5 | 11.4372 | 135.2102 | 59.9652 | 153 | 11.4363 | 153.982 | 59.9357 | 171.5 | 11.4381 | 172.285 | 59.9686 | 190
11.4339 | 98.6381 | 59.9945 | 116 | 11.447 | 116.9533 | 59.9439 | 134.5 | 11.4456 | 135.2105 | 59.9652 | 153 | 11.4447 | 153.9841 | 59.9357 | 171.5 | 11.4464 | 172.2806 | 59.9686 | 190
11.4423 | 98.6423 | 59.9945 | 116 | 11.4553 | 116.9605 | 59.9439 | 134.5 | 11.4539 | 135.2108 | 59.9652 | 153 | 11.4531 | 153.9876 | 59.9357 | 171.5 | 11.4547 | 172.2763 | 59.9686 | 190
11.4506 | 98.6465 | 59.994 | 116 | 11.4637 | 116.9677 | 59.9439 | 134.5 | 11.4622 | 135.2111 | 59.9652 | 153 | 11.4614 | 153.9911 | 59.9357 | 171.5 | 11.4631 | 172.2719 | 59.9681 | 190
11.4589 | 98.6507 | 59.994 | 116 | 11.472 | 116.9749 | 59.9439 | 134.5 | 11.4705 | 135.2114 | 59.9652 | 153 | 11.4697 | 153.9946 | 59.9357 | 171.5 | 11.4714 | 172.2676 | 59.9681 | 190
11.4673 | 98.6549 | 59.994 | 116 | 11.4803 | 116.9822 | 59.9439 | 134.5 | 11.4789 | 135.2117 | 59.9646 | 153 | 11.4781 | 153.998 | 59.9366 | 171.5 | 11.4797 | 172.2632 | 59.9681 | 190
11.4756 | 98.6591 | 59.994 | 116 | 11.4887 | 116.9894 | 59.9439 | 134.5 | 11.4872 | 135.212 | 59.9646 | 153 | 11.4864 | 154.0015 | 59.9366 | 171.5 | 11.4882 | 172.2589 | 59.9681 | 190
11.4839 | 98.6633 | 59.994 | 116 | 11.497 | 116.9966 | 59.9439 | 134.5 | 11.4955 | 135.2123 | 59.9646 | 153 | 11.4948 | 154.005 | 59.9366 | 171.5 | 11.4965 | 172.2545 | 59.9681 | 190
11.4922 | 98.6675 | 59.994 | 116 | 11.5054 | 117.0038 | 59.9439 | 134.5 | 11.5039 | 135.2126 | 59.9646 | 153 | 11.5031 | 154.0085 | 59.9366 | 171.5 | 11.5048 | 172.2502 | 59.9681 | 190
11.5006 | 98.6717 | 59.994 | 116 | 11.5137 | 117.011 | 59.9439 | 134.5 | 11.5123 | 135.2129 | 59.9646 | 153 | 11.5114 | 154.012 | 59.9366 | 171.5 | 11.5131 | 172.2458 | 59.9681 | 190
11.5089 | 98.6759 | 59.994 | 116 | 11.522 | 117.0182 | 59.9439 | 134.5 | 11.5206 | 135.2132 | 59.9646 | 153 | 11.5198 | 154.0155 | 59.9366 | 171.5 | 11.5215 | 172.2415 | 59.9681 | 190
11.5173 | 98.6801 | 59.994 | 116 | 11.5304 | 117.0254 | 59.9439 | 134.5 | 11.5289 | 135.2135 | 59.9646 | 153 | 11.5281 | 154.019 | 59.9366 | 171.5 | 11.5298 | 172.2371 | 59.9681 | 190
11.5256 | 98.6843 | 59.994 | 116 | 11.5388 | 117.0327 | 59.9456 | 134.5 | 11.5372 | 135.2138 | 59.9646 | 153 | 11.5364 | 154.0224 | 59.9366 | 171.5 | 11.5381 | 172.2328 | 59.9681 | 190
11.5339 | 98.6885 | 59.994 | 116 | 11.5471 | 117.0399 | 59.9456 | 134.5 | 11.5456 | 135.2141 | 59.9646 | 153 | 11.5448 | 154.0259 | 59.9366 | 171.5 | 11.5465 | 172.2284 | 59.9681 | 190
11.5423 | 98.6927 | 59.994 | 116 | 11.5554 | 117.0418 | 59.9456 | 134.5 | 11.554 | 135.2144 | 59.9646 | 153 | 11.5532 | 154.0294 | 59.9366 | 171.5 | 11.5548 | 172.224 | 59.9681 | 190
11.5506 | 98.6969 | 59.994 | 116 | 11.5638 | 117.0397 | 59.9456 | 134.5 | 11.5623 | 135.2147 | 59.9646 | 153 | 11.5615 | 154.0329 | 59.9366 | 171.5 | 11.5631 | 172.2197 | 59.9681 | 190
11.559 | 98.7011 | 59.994 | 116 | 11.5721 | 117.0376 | 59.9456 | 134.5 | 11.5706 | 135.215 | 59.9646 | 153 | 11.5698 | 154.0364 | 59.9366 | 171.5 | 11.5715 | 172.2153 | 59.9681 | 190
11.5673 | 98.7053 | 59.994 | 116 | 11.5804 | 117.0355 | 59.9456 | 134.5 | 11.5789 | 135.2153 | 59.9646 | 153 | 11.5782 | 154.0399 | 59.9366 | 171.5 | 11.5798 | 172.211 | 59.9681 | 190
11.5756 | 98.7095 | 59.994 | 116 | 11.5888 | 117.0334 | 59.9456 | 134.5 | 11.5873 | 135.2156 | 59.9646 | 153 | 11.5865 | 154.0433 | 59.9366 | 171.5 | 11.5881 | 172.2066 | 59.9681 | 190
11.5839 | 98.7137 | 59.994 | 116 | 11.5971 | 117.0313 | 59.9456 | 134.5 | 11.5956 | 135.2159 | 59.9646 | 153 | 11.5948 | 154.0468 | 59.9366 | 171.5 | 11.5966 | 172.2023 | 59.9681 | 190
11.5923 | 98.7178 | 59.994 | 116 | 11.6055 | 117.0293 | 59.9456 | 134.5 | 11.6039 | 135.2162 | 59.9646 | 153 | 11.6032 | 154.0503 | 59.9366 | 171.5 | 11.6049 | 172.1979 | 59.9681 | 190
11.6006 | 98.722 | 59.994 | 116 | 11.6138 | 117.0272 | 59.9456 | 134.5 | 11.6123 | 135.2165 | 59.9646 | 153 | 11.6115 | 154.0538 | 59.9366 | 171.5 | 11.6132 | 172.1936 | 59.9681 | 190
11.6089 | 98.7262 | 59.994 | 116 | 11.6221 | 117.0251 | 59.9456 | 134.5 | 11.6207 | 135.2168 | 59.9646 | 153 | 11.6199 | 154.0573 | 59.9366 | 171.5 | 11.6215 | 172.1892 | 59.9681 | 190
11.6172 | 98.7304 | 59.994 | 116 | 11.6305 | 117.023 | 59.9456 | 134.5 | 11.629 | 135.2171 | 59.9646 | 153 | 11.6282 | 154.0608 | 59.9366 | 171.5 | 11.6299 | 172.1849 | 59.9681 | 190
11.6256 | 98.7346 | 59.994 | 116 | 11.6388 | 117.0209 | 59.9456 | 134.5 | 11.6373 | 135.2175 | 59.9646 | 153 | 11.6365 | 154.0642 | 59.9366 | 171.5 | 11.6382 | 172.1805 | 59.9681 | 190
11.634 | 98.7388 | 59.994 | 116 | 11.6472 | 117.0188 | 59.9456 | 134.5 | 11.6456 | 135.2178 | 59.9646 | 153 | 11.6449 | 154.0677 | 59.9366 | 171.5 | 11.6465 | 172.1762 | 59.9681 | 190
11.6423 | 98.743 | 59.994 | 116 | 11.6555 | 117.0167 | 59.9456 | 134.5 | 11.654 | 135.2181 | 59.9646 | 153 | 11.6533 | 154.0712 | 59.9366 | 171.5 | 11.6549 | 172.1718 | 59.9681 | 190
11.6506 | 98.7472 | 59.994 | 116 | 11.6638 | 117.0146 | 59.9456 | 134.5 | 11.6624 | 135.2184 | 59.9646 | 153 | 11.6616 | 154.0747 | 59.9366 | 171.5 | 11.6632 | 172.1675 | 59.9692 | 190
11.6589 | 98.7514 | 59.994 | 116 | 11.6722 | 117.0125 | 59.9456 | 134.5 | 11.6707 | 135.2187 | 59.9646 | 153 | 11.6699 | 154.0782 | 59.9366 | 171.5 | 11.6715 | 172.1631 | 59.9692 | 190
11.6673 | 98.7556 | 59.994 | 116 | 11.6805 | 117.0104 | 59.9456 | 134.5 | 11.679 | 135.219 | 59.9641 | 153 | 11.6783 | 154.0817 | 59.9377 | 171.5 | 11.6799 | 172.1588 | 59.9692 | 190
11.6756 | 98.7598 | 59.994 | 116 | 11.6888 | 117.0083 | 59.9456 | 134.5 | 11.6873 | 135.2193 | 59.9641 | 153 | 11.6866 | 154.0851 | 59.9377 | 171.5 | 11.6882 | 172.1544 | 59.9692 | 190
11.684 | 98.764 | 59.994 | 116 | 11.6972 | 117.0062 | 59.9456 | 134.5 | 11.6957 | 135.2196 | 59.9641 | 153 | 11.6949 | 154.0886 | 59.9377 | 171.5 | 11.6965 | 172.1501 | 59.9692 | 190
11.6923 | 98.7682 | 59.994 | 116 | 11.7056 | 117.0041 | 59.9456 | 134.5 | 11.704 | 135.2199 | 59.9641 | 153 | 11.7033 | 154.0921 | 59.9377 | 171.5 | 11.7048 | 172.1457 | 59.9692 | 190
11.7006 | 98.7724 | 59.994 | 116 | 11.7139 | 117.0021 | 59.9456 | 134.5 | 11.7123 | 135.2202 | 59.9641 | 153 | 11.7117 | 154.0956 | 59.9377 | 171.5 | 11.7133 | 172.1414 | 59.9692 | 190
11.7089 | 98.7766 | 59.994 | 116 | 11.7222 | 117 | 59.9456 | 134.5 | 11.7207 | 135.2205 | 59.9641 | 153 | 11.72 | 154.0991 | 59.9377 | 171.5 | 11.7216 | 172.137 | 59.9692 | 190
11.7173 | 98.7808 | 59.994 | 116 | 11.7306 | 116.9979 | 59.9456 | 134.5 | 11.729 | 135.2208 | 59.9641 | 153 | 11.7283 | 154.1026 | 59.9377 | 171.5 | 11.7299 | 172.1327 | 59.9692 | 190
11.7256 | 98.785 | 59.994 | 116 | 11.7389 | 116.9958 | 59.9479 | 134.5 | 11.7374 | 135.2222 | 59.9641 | 153 | 11.7367 | 154.106 | 59.9377 | 171.5 | 11.7383 | 172.1283 | 59.9692 | 190
11.7339 | 98.7892 | 59.994 | 116 | 11.7473 | 116.9937 | 59.9479 | 134.5 | 11.7457 | 135.2264 | 59.9641 | 153 | 11.745 | 154.1095 | 59.9377 | 171.5 | 11.7466 | 172.1239 | 59.9692 | 190
11.7423 | 98.7934 | 59.994 | 116 | 11.7556 | 116.9916 | 59.9479 | 134.5 | 11.754 | 135.2306 | 59.9641 | 153 | 11.7534 | 154.113 | 59.9377 | 171.5 | 11.7549 | 172.1196 | 59.9692 | 190
11.7506 | 98.7976 | 59.994 | 116 | 11.7639 | 116.9895 | 59.9479 | 134.5 | 11.7624 | 135.2348 | 59.9641 | 153 | 11.7617 | 154.1165 | 59.9377 | 171.5 | 11.7633 | 172.1152 | 59.9692 | 190
11.759 | 98.8018 | 59.994 | 116 | 11.7723 | 116.9874 | 59.9479 | 134.5 | 11.7708 | 135.239 | 59.9641 | 153 | 11.77 | 154.12 | 59.9377 | 171.5 | 11.7716 | 172.1109 | 59.9692 | 190
11.7673 | 98.806 | 59.994 | 116 | 11.7806 | 116.9853 | 59.9479 | 134.5 | 11.7791 | 135.2432 | 59.9641 | 153 | 11.7784 | 154.1235 | 59.9377 | 171.5 | 11.7799 | 172.1065 | 59.9692 | 190
11.7756 | 98.8102 | 59.994 | 116 | 11.7889 | 116.9832 | 59.9479 | 134.5 | 11.7874 | 135.2474 | 59.9641 | 153 | 11.7867 | 154.127 | 59.9377 | 171.5 | 11.7882 | 172.1022 | 59.9692 | 190
11.7839 | 98.8144 | 59.994 | 116 | 11.7973 | 116.9811 | 59.9479 | 134.5 | 11.7957 | 135.2516 | 59.9641 | 153 | 11.795 | 154.1304 | 59.9377 | 171.5 | 11.7966 | 172.0978 | 59.9692 | 190
11.7923 | 98.8186 | 59.994 | 116 | 11.8057 | 116.979 | 59.9479 | 134.5 | 11.8041 | 135.2558 | 59.9641 | 153 | 11.8034 | 154.1339 | 59.9377 | 171.5 | 11.8049 | 172.0935 | 59.9692 | 190
11.8006 | 98.8228 | 59.994 | 116 | 11.814 | 116.9769 | 59.9479 | 134.5 | 11.8124 | 135.26 | 59.9641 | 153 | 11.8118 | 154.1374 | 59.9377 | 171.5 | 11.8132 | 172.0891 | 59.9692 | 190
11.809 | 98.827 | 59.994 | 116 | 11.8223 | 116.9748 | 59.9479 | 134.5 | 11.8207 | 135.2642 | 59.9641 | 153 | 11.8201 | 154.1409 | 59.9377 | 171.5 | 11.8217 | 172.0848 | 59.9692 | 190
11.8173 | 98.8312 | 59.994 | 116 | 11.8307 | 116.9728 | 59.9479 | 134.5 | 11.8291 | 135.2684 | 59.9641 | 153 | 11.8284 | 154.1444 | 59.9377 | 171.5 | 11.83 | 172.0804 | 59.9692 | 190
11.8256 | 98.8354 | 59.994 | 116 | 11.839 | 116.9707 | 59.9479 | 134.5 | 11.8374 | 135.2726 | 59.9641 | 153 | 11.8368 | 154.1479 | 59.9377 | 171.5 | 11.8383 | 172.0761 | 59.9692 | 190
11.834 | 98.8396 | 59.994 | 116 | 11.8474 | 116.9686 | 59.9479 | 134.5 | 11.8458 | 135.2768 | 59.9641 | 153 | 11.8451 | 154.1514 | 59.9377 | 171.5 | 11.8467 | 172.0717 | 59.9692 | 190
11.8423 | 98.8438 | 59.994 | 116 | 11.8557 | 116.9665 | 59.9479 | 134.5 | 11.8541 | 135.281 | 59.9641 | 153 | 11.8535 | 154.1548 | 59.9377 | 171.5 | 11.855 | 172.0674 | 59.9692 | 190
11.8506 | 98.848 | 59.9935 | 116 | 11.864 | 116.9644 | 59.9479 | 134.5 | 11.8624 | 135.2852 | 59.9641 | 153 | 11.8618 | 154.1583 | 59.9377 | 171.5 | 11.8633 | 172.063 | 59.9695 | 190
11.8589 | 98.8522 | 59.9935 | 116 | 11.8724 | 116.9623 | 59.9479 | 134.5 | 11.8708 | 135.2894 | 59.9641 | 153 | 11.8701 | 154.1618 | 59.9377 | 171.5 | 11.8716 | 172.0611 | 59.9695 | 190
11.8673 | 98.8564 | 59.9935 | 116 | 11.8807 | 116.9602 | 59.9479 | 134.5 | 11.8792 | 135.2936 | 59.9635 | 153 | 11.8785 | 154.1653 | 59.9387 | 171.5 | 11.88 | 172.0647 | 59.9695 | 190
11.8756 | 98.8606 | 59.9935 | 116 | 11.889 | 116.9581 | 59.9479 | 134.5 | 11.8875 | 135.2978 | 59.9635 | 153 | 11.8868 | 154.1688 | 59.9387 | 171.5 | 11.8883 | 172.0683 | 59.9695 | 190
11.884 | 98.8648 | 59.9935 | 116 | 11.8974 | 116.956 | 59.9479 | 134.5 | 11.8958 | 135.302 | 59.9635 | 153 | 11.8951 | 154.1722 | 59.9387 | 171.5 | 11.8966 | 172.0719 | 59.9695 | 190
11.8923 | 98.869 | 59.9935 | 116 | 11.9057 | 116.9539 | 59.9479 | 134.5 | 11.9041 | 135.3062 | 59.9635 | 153 | 11.9035 | 154.1757 | 59.9387 | 171.5 | 11.905 | 172.0756 | 59.9695 | 190
11.9006 | 98.8732 | 59.9935 | 116 | 11.9141 | 116.9518 | 59.9479 | 134.5 | 11.9125 | 135.3104 | 59.9635 | 153 | 11.9119 | 154.1792 | 59.9387 | 171.5 | 11.9133 | 172.0792 | 59.9695 | 190
11.909 | 98.8773 | 59.9935 | 116 | 11.9224 | 116.9497 | 59.9479 | 134.5 | 11.9208 | 135.3146 | 59.9635 | 153 | 11.9202 | 154.1827 | 59.9387 | 171.5 | 11.9216 | 172.0828 | 59.9695 | 190
11.9173 | 98.8815 | 59.9935 | 116 | 11.9307 | 116.9476 | 59.9479 | 134.5 | 11.9291 | 135.3188 | 59.9635 | 153 | 11.9285 | 154.1862 | 59.9387 | 171.5 | 11.9301 | 172.0864 | 59.9695 | 190
11.9257 | 98.8857 | 59.9935 | 116 | 11.9391 | 116.9455 | 59.9498 | 134.5 | 11.9375 | 135.323 | 59.9635 | 153 | 11.9369 | 154.1897 | 59.9387 | 171.5 | 11.9384 | 172.09 | 59.9695 | 190
11.934 | 98.8899 | 59.9935 | 116 | 11.9474 | 116.9435 | 59.9498 | 134.5 | 11.9458 | 135.3272 | 59.9635 | 153 | 11.9452 | 154.1931 | 59.9387 | 171.5 | 11.9467 | 172.0936 | 59.9695 | 190
11.9423 | 98.8941 | 59.9935 | 116 | 11.9557 | 116.9414 | 59.9498 | 134.5 | 11.9542 | 135.3314 | 59.9635 | 153 | 11.9536 | 154.1982 | 59.9387 | 171.5 | 11.955 | 172.0972 | 59.9695 | 190
11.9506 | 98.8983 | 59.9935 | 116 | 11.9641 | 116.9393 | 59.9498 | 134.5 | 11.9625 | 135.3356 | 59.9635 | 153 | 11.9619 | 154.205 | 59.9387 | 171.5 | 11.9634 | 172.1008 | 59.9695 | 190
11.959 | 98.9025 | 59.9935 | 116 | 11.9725 | 116.9372 | 59.9498 | 134.5 | 11.9708 | 135.3398 | 59.9635 | 153 | 11.9702 | 154.2118 | 59.9387 | 171.5 | 11.9717 | 172.1045 | 59.9695 | 190
11.9673 | 98.9067 | 59.9935 | 116 | 11.9808 | 116.9351 | 59.9498 | 134.5 | 11.9792 | 135.344 | 59.9635 | 153 | 11.9786 | 154.2186 | 59.9387 | 171.5 | 11.98 | 172.1081 | 59.9695 | 190
11.9756 | 98.9109 | 59.9935 | 116 | 11.9891 | 116.933 | 59.9498 | 134.5 | 11.9875 | 135.3482 | 59.9635 | 153 | 11.9869 | 154.2253 | 59.9387 | 171.5 | 11.9884 | 172.1117 | 59.9695 | 190
11.984 | 98.9143 | 59.9935 | 116 | 11.9975 | 116.9309 | 59.9498 | 134.5 | 11.9958 | 135.3524 | 59.9635 | 153 | 11.9952 | 154.2321 | 59.9387 | 171.5 | 11.9967 | 172.1153 | 59.9695 | 190
11.9923 | 98.9153 | 59.9935 | 116 | 12.0058 | 116.9288 | 59.9498 | 134.5 | 12.0042 | 135.3566 | 59.9635 | 153 | 12.0036 | 154.2389 | 59.9387 | 171.5 | 12.005 | 172.1189 | 59.9695 | 190
12.0007 | 98.9163 | 59.9935 | 116 | 12.0142 | 116.9267 | 59.9498 | 134.5 | 12.0125 | 135.3608 | 59.9635 | 153 | 12.012 | 154.2457 | 59.9387 | 171.5 | 12.0134 | 172.1225 | 59.9695 | 190
12.009 | 98.9173 | 59.9935 | 116 | 12.0225 | 116.9246 | 59.9498 | 134.5 | 12.0209 | 135.365 | 59.9635 | 153 | 12.0203 | 154.2525 | 59.9387 | 171.5 | 12.0217 | 172.1261 | 59.9695 | 190
12.0173 | 98.9183 | 59.9935 | 116 | 12.0308 | 116.9225 | 59.9498 | 134.5 | 12.0292 | 135.3692 | 59.9635 | 153 | 12.0286 | 154.2593 | 59.9387 | 171.5 | 12.03 | 172.1298 | 59.9695 | 190
12.0256 | 98.9193 | 59.9935 | 116 | 12.0392 | 116.9204 | 59.9498 | 134.5 | 12.0375 | 135.3734 | 59.9635 | 153 | 12.037 | 154.266 | 59.9387 | 171.5 | 12.0385 | 172.1334 | 59.9695 | 190
12.034 | 98.9203 | 59.9935 | 116 | 12.0475 | 116.9183 | 59.9498 | 134.5 | 12.0459 | 135.3776 | 59.9635 | 153 | 12.0453 | 154.2728 | 59.9387 | 171.5 | 12.0468 | 172.137 | 59.9695 | 190
12.0423 | 98.9213 | 59.9935 | 116 | 12.0558 | 116.9163 | 59.9498 | 134.5 | 12.0543 | 135.3818 | 59.9635 | 153 | 12.0536 | 154.2796 | 59.9387 | 171.5 | 12.0551 | 172.1406 | 59.9695 | 190
12.0507 | 98.9223 | 59.9923 | 116 | 12.0642 | 116.9142 | 59.9498 | 134.5 | 12.0626 | 135.386 | 59.9635 | 153 | 12.062 | 154.2864 | 59.9387 | 171.5 | 12.0634 | 172.1442 | 59.97 | 190
12.059 | 98.9233 | 59.9923 | 116 | 12.0725 | 116.9121 | 59.9498 | 134.5 | 12.0709 | 135.3902 | 59.9635 | 153 | 12.0704 | 154.2932 | 59.9387 | 171.5 | 12.0718 | 172.1478 | 59.97 | 190
12.0673 | 98.9243 | 59.9923 | 116 | 12.0809 | 116.91 | 59.9498 | 134.5 | 12.0792 | 135.3944 | 59.9662 | 153 | 12.0787 | 154.3 | 59.9366 | 171.5 | 12.0801 | 172.1514 | 59.97 | 190
12.0757 | 98.9253 | 59.9923 | 116 | 12.0892 | 116.9079 | 59.9498 | 134.5 | 12.0876 | 135.3986 | 59.9662 | 153 | 12.087 | 154.3068 | 59.9366 | 171.5 | 12.0884 | 172.155 | 59.97 | 190
12.084 | 98.9263 | 59.9923 | 116 | 12.0975 | 116.9058 | 59.9498 | 134.5 | 12.0959 | 135.4028 | 59.9662 | 153 | 12.0954 | 154.3136 | 59.9366 | 171.5 | 12.0968 | 172.1587 | 59.97 | 190
12.0923 | 98.9273 | 59.9923 | 116 | 12.1059 | 116.9085 | 59.9498 | 134.5 | 12.1042 | 135.407 | 59.9662 | 153 | 12.1037 | 154.3203 | 59.9366 | 171.5 | 12.1051 | 172.1623 | 59.97 | 190
12.1006 | 98.9283 | 59.9923 | 116 | 12.1143 | 116.9141 | 59.9498 | 134.5 | 12.1126 | 135.4112 | 59.9662 | 153 | 12.1121 | 154.3271 | 59.9366 | 171.5 | 12.1134 | 172.1659 | 59.97 | 190
12.109 | 98.9293 | 59.9923 | 116 | 12.1226 | 116.9196 | 59.9498 | 134.5 | 12.1209 | 135.4154 | 59.9662 | 153 | 12.1204 | 154.3339 | 59.9366 | 171.5 | 12.1218 | 172.1695 | 59.97 | 190
12.1173 | 98.9303 | 59.9923 | 116 | 12.1309 | 116.9252 | 59.9498 | 134.5 | 12.1293 | 135.4196 | 59.9662 | 153 | 12.1287 | 154.3407 | 59.9366 | 171.5 | 12.1301 | 172.1731 | 59.97 | 190
12.1257 | 98.9313 | 59.9923 | 116 | 12.1393 | 116.9308 | 59.9519 | 134.5 | 12.1376 | 135.4238 | 59.9662 | 153 | 12.1371 | 154.3475 | 59.9366 | 171.5 | 12.1384 | 172.1767 | 59.97 | 190
12.134 | 98.9323 | 59.9923 | 116 | 12.1476 | 116.9364 | 59.9519 | 134.5 | 12.1459 | 135.428 | 59.9662 | 153 | 12.1454 | 154.3543 | 59.9366 | 171.5 | 12.1467 | 172.1803 | 59.97 | 190
12.1423 | 98.9333 | 59.9923 | 116 | 12.1559 | 116.942 | 59.9519 | 134.5 | 12.1543 | 135.4322 | 59.9662 | 153 | 12.1537 | 154.3611 | 59.9366 | 171.5 | 12.1552 | 172.1839 | 59.97 | 190
12.1507 | 98.9343 | 59.9923 | 116 | 12.1643 | 116.9476 | 59.9519 | 134.5 | 12.1626 | 135.4364 | 59.9662 | 153 | 12.1621 | 154.3678 | 59.9366 | 171.5 | 12.1635 | 172.1876 | 59.97 | 190
12.159 | 98.9353 | 59.9923 | 116 | 12.1726 | 116.9532 | 59.9519 | 134.5 | 12.171 | 135.4406 | 59.9662 | 153 | 12.1705 | 154.3746 | 59.9366 | 171.5 | 12.1718 | 172.1912 | 59.97 | 190
12.1674 | 98.9363 | 59.9923 | 116 | 12.181 | 116.9587 | 59.9519 | 134.5 | 12.1793 | 135.4448 | 59.9662 | 153 | 12.1788 | 154.3814 | 59.9366 | 171.5 | 12.1802 | 172.1948 | 59.97 | 190
12.1757 | 98.9373 | 59.9923 | 116 | 12.1893 | 116.9643 | 59.9519 | 134.5 | 12.1876 | 135.449 | 59.9662 | 153 | 12.1871 | 154.3882 | 59.9366 | 171.5 | 12.1885 | 172.1984 | 59.97 | 190
12.184 | 98.9383 | 59.9923 | 116 | 12.1976 | 116.9699 | 59.9519 | 134.5 | 12.196 | 135.4532 | 59.9662 | 153 | 12.1955 | 154.395 | 59.9366 | 171.5 | 12.1968 | 172.202 | 59.97 | 190
12.1923 | 98.9393 | 59.9923 | 116 | 12.206 | 116.9755 | 59.9519 | 134.5 | 12.2043 | 135.4574 | 59.9662 | 153 | 12.2038 | 154.4018 | 59.9366 | 171.5 | 12.2052 | 172.2056 | 59.97 | 190
12.2007 | 98.9404 | 59.9923 | 116 | 12.2143 | 116.9811 | 59.9519 | 134.5 | 12.2126 | 135.4616 | 59.9662 | 153 | 12.2122 | 154.4086 | 59.9366 | 171.5 | 12.2135 | 172.2092 | 59.97 | 190
12.209 | 98.9414 | 59.9923 | 116 | 12.2227 | 116.9867 | 59.9519 | 134.5 | 12.221 | 135.4658 | 59.9662 | 153 | 12.2205 | 154.4153 | 59.9366 | 171.5 | 12.2218 | 172.2128 | 59.97 | 190
12.2173 | 98.9424 | 59.9923 | 116 | 12.231 | 116.9923 | 59.9519 | 134.5 | 12.2293 | 135.47 | 59.9662 | 153 | 12.2288 | 154.4221 | 59.9366 | 171.5 | 12.2301 | 172.2165 | 59.97 | 190
12.2256 | 98.9434 | 59.9923 | 116 | 12.2393 | 116.9978 | 59.9519 | 134.5 | 12.2377 | 135.4742 | 59.9662 | 153 | 12.2372 | 154.4289 | 59.9366 | 171.5 | 12.2385 | 172.2201 | 59.97 | 190
12.234 | 98.9444 | 59.9923 | 116 | 12.2477 | 117.0034 | 59.9519 | 134.5 | 12.246 | 135.4784 | 59.9662 | 153 | 12.2455 | 154.4357 | 59.9366 | 171.5 | 12.2468 | 172.2237 | 59.97 | 190
12.2424 | 98.9454 | 59.9923 | 116 | 12.256 | 117.009 | 59.9519 | 134.5 | 12.2543 | 135.4826 | 59.9662 | 153 | 12.2538 | 154.4425 | 59.9366 | 171.5 | 12.2551 | 172.2273 | 59.97 | 190
12.2507 | 98.9464 | 59.9917 | 116 | 12.2643 | 117.0146 | 59.9519 | 134.5 | 12.2627 | 135.4868 | 59.9662 | 153 | 12.2622 | 154.4493 | 59.9366 | 171.5 | 12.2635 | 172.2309 | 59.9706 | 190
12.259 | 98.9474 | 59.9917 | 116 | 12.2727 | 117.0202 | 59.9519 | 134.5 | 12.271 | 135.491 | 59.9662 | 153 | 12.2706 | 154.4561 | 59.9366 | 171.5 | 12.2719 | 172.2345 | 59.9706 | 190
12.2673 | 98.9484 | 59.9917 | 116 | 12.2811 | 117.0258 | 59.9519 | 134.5 | 12.2794 | 135.4952 | 59.9681 | 153 | 12.2789 | 154.4628 | 59.9335 | 171.5 | 12.2802 | 172.2381 | 59.9706 | 190
12.2757 | 98.9494 | 59.9917 | 116 | 12.2894 | 117.0313 | 59.9519 | 134.5 | 12.2877 | 135.4978 | 59.9681 | 153 | 12.2872 | 154.4696 | 59.9335 | 171.5 | 12.2886 | 172.2418 | 59.9706 | 190
12.284 | 98.9504 | 59.9917 | 116 | 12.2977 | 117.0369 | 59.9519 | 134.5 | 12.296 | 135.4971 | 59.9681 | 153 | 12.2956 | 154.4764 | 59.9335 | 171.5 | 12.2969 | 172.2454 | 59.9706 | 190
12.2924 | 98.9514 | 59.9917 | 116 | 12.306 | 117.0425 | 59.9519 | 134.5 | 12.3044 | 135.4964 | 59.9681 | 153 | 12.304 | 154.4832 | 59.9335 | 171.5 | 12.3052 | 172.249 | 59.9706 | 190
12.3007 | 98.9524 | 59.9917 | 116 | 12.3144 | 117.0481 | 59.9519 | 134.5 | 12.3127 | 135.4958 | 59.9681 | 153 | 12.3123 | 154.49 | 59.9335 | 171.5 | 12.3135 | 172.2526 | 59.9706 | 190
12.309 | 98.9534 | 59.9917 | 116 | 12.3228 | 117.0537 | 59.9519 | 134.5 | 12.321 | 135.4951 | 59.9681 | 153 | 12.3206 | 154.4968 | 59.9335 | 171.5 | 12.3219 | 172.2562 | 59.9706 | 190
12.3174 | 98.9544 | 59.9917 | 116 | 12.3311 | 117.0593 | 59.9519 | 134.5 | 12.3294 | 135.4944 | 59.9681 | 153 | 12.329 | 154.5036 | 59.9335 | 171.5 | 12.3302 | 172.2598 | 59.9706 | 190
12.3257 | 98.9554 | 59.9917 | 116 | 12.3394 | 117.0649 | 59.953 | 134.5 | 12.3377 | 135.4938 | 59.9681 | 153 | 12.3373 | 154.5103 | 59.9335 | 171.5 | 12.3385 | 172.2634 | 59.9706 | 190
12.334 | 98.9564 | 59.9917 | 116 | 12.3478 | 117.0704 | 59.953 | 134.5 | 12.3461 | 135.4931 | 59.9681 | 153 | 12.3456 | 154.5171 | 59.9335 | 171.5 | 12.3469 | 172.267 | 59.9706 | 190
12.3423 | 98.9574 | 59.9917 | 116 | 12.3561 | 117.076 | 59.953 | 134.5 | 12.3544 | 135.4924 | 59.9681 | 153 | 12.354 | 154.5239 | 59.9335 | 171.5 | 12.3552 | 172.2707 | 59.9706 | 190
12.3507 | 98.9584 | 59.9917 | 116 | 12.3644 | 117.0816 | 59.953 | 134.5 | 12.3627 | 135.4917 | 59.9681 | 153 | 12.3623 | 154.5307 | 59.9335 | 171.5 | 12.3635 | 172.2743 | 59.9706 | 190
12.359 | 98.9594 | 59.9917 | 116 | 12.3728 | 117.0872 | 59.953 | 134.5 | 12.3711 | 135.4911 | 59.9681 | 153 | 12.3707 | 154.5375 | 59.9335 | 171.5 | 12.3719 | 172.2779 | 59.9706 | 190
12.3674 | 98.9604 | 59.9917 | 116 | 12.3811 | 117.0928 | 59.953 | 134.5 | 12.3794 | 135.4904 | 59.9681 | 153 | 12.379 | 154.5443 | 59.9335 | 171.5 | 12.3802 | 172.2818 | 59.9706 | 190
12.3757 | 98.9614 | 59.9917 | 116 | 12.3895 | 117.0984 | 59.953 | 134.5 | 12.3878 | 135.4897 | 59.9681 | 153 | 12.3873 | 154.5511 | 59.9335 | 171.5 | 12.3885 | 172.2877 | 59.9706 | 190
12.384 | 98.9624 | 59.9917 | 116 | 12.3978 | 117.104 | 59.953 | 134.5 | 12.3961 | 135.4891 | 59.9681 | 153 | 12.3957 | 154.5578 | 59.9335 | 171.5 | 12.3969 | 172.2937 | 59.9706 | 190
12.3924 | 98.9634 | 59.9917 | 116 | 12.4061 | 117.1095 | 59.953 | 134.5 | 12.4044 | 135.4884 | 59.9681 | 153 | 12.4041 | 154.5646 | 59.9335 | 171.5 | 12.4053 | 172.2996 | 59.9706 | 190
12.4007 | 98.9644 | 59.9917 | 116 | 12.4145 | 117.1151 | 59.953 | 134.5 | 12.4128 | 135.4877 | 59.9681 | 153 | 12.4124 | 154.5714 | 59.9335 | 171.5 | 12.4136 | 172.3055 | 59.9706 | 190
12.4091 | 98.9654 | 59.9917 | 116 | 12.4228 | 117.1207 | 59.953 | 134.5 | 12.4211 | 135.487 | 59.9681 | 153 | 12.4207 | 154.5782 | 59.9335 | 171.5 | 12.4219 | 172.3114 | 59.9706 | 190
12.4174 | 98.9664 | 59.9917 | 116 | 12.4312 | 117.1263 | 59.953 | 134.5 | 12.4294 | 135.4864 | 59.9681 | 153 | 12.4291 | 154.585 | 59.9335 | 171.5 | 12.4303 | 172.3173 | 59.9706 | 190
12.4257 | 98.9674 | 59.9917 | 116 | 12.4395 | 117.1319 | 59.953 | 134.5 | 12.4378 | 135.4857 | 59.9681 | 153 | 12.4374 | 154.5918 | 59.9335 | 171.5 | 12.4386 | 172.3233 | 59.9706 | 190
12.434 | 98.9684 | 59.9917 | 116 | 12.4478 | 117.1375 | 59.953 | 134.5 | 12.4461 | 135.485 | 59.9681 | 153 | 12.4457 | 154.5986 | 59.9335 | 171.5 | 12.4469 | 172.3292 | 59.9706 | 190
12.4424 | 98.9694 | 59.9917 | 116 | 12.4562 | 117.143 | 59.953 | 134.5 | 12.4545 | 135.4844 | 59.9681 | 153 | 12.4541 | 154.6053 | 59.9335 | 171.5 | 12.4553 | 172.3351 | 59.9706 | 190
12.4507 | 98.9705 | 59.9914 | 116 | 12.4645 | 117.1486 | 59.953 | 134.5 | 12.4628 | 135.4837 | 59.9681 | 153 | 12.4625 | 154.6121 | 59.9335 | 171.5 | 12.4636 | 172.341 | 59.9704 | 190
12.459 | 98.9715 | 59.9914 | 116 | 12.4728 | 117.1542 | 59.953 | 134.5 | 12.4711 | 135.483 | 59.9681 | 153 | 12.4708 | 154.617 | 59.9335 | 171.5 | 12.4719 | 172.3469 | 59.9704 | 190
12.4674 | 98.9725 | 59.9914 | 116 | 12.4812 | 117.1598 | 59.953 | 134.5 | 12.4795 | 135.4824 | 59.9698 | 153 | 12.4791 | 154.6093 | 59.9304 | 171.5 | 12.4802 | 172.3528 | 59.9704 | 190
12.4757 | 98.9735 | 59.9914 | 116 | 12.4896 | 117.1654 | 59.953 | 134.5 | 12.4878 | 135.4817 | 59.9698 | 153 | 12.4875 | 154.6016 | 59.9304 | 171.5 | 12.4886 | 172.3588 | 59.9704 | 190
12.4841 | 98.9745 | 59.9914 | 116 | 12.4979 | 117.171 | 59.953 | 134.5 | 12.4962 | 135.481 | 59.9698 | 153 | 12.4958 | 154.594 | 59.9304 | 171.5 | 12.4969 | 172.3647 | 59.9704 | 190
12.4924 | 98.9755 | 59.9914 | 116 | 12.5062 | 117.1766 | 59.953 | 134.5 | 12.5045 | 135.4803 | 59.9698 | 153 | 12.5042 | 154.5863 | 59.9304 | 171.5 | 12.5052 | 172.3706 | 59.9704 | 190
12.5007 | 98.9765 | 59.9914 | 116 | 12.5145 | 117.1821 | 59.953 | 134.5 | 12.5128 | 135.4797 | 59.9698 | 153 | 12.5125 | 154.5787 | 59.9304 | 171.5 | 12.5137 | 172.3765 | 59.9704 | 190
12.509 | 98.9775 | 59.9914 | 116 | 12.5229 | 117.1877 | 59.953 | 134.5 | 12.5212 | 135.479 | 59.9698 | 153 | 12.5208 | 154.571 | 59.9304 | 171.5 | 12.522 | 172.3824 | 59.9704 | 190
12.5174 | 98.9785 | 59.9914 | 116 | 12.5312 | 117.1933 | 59.953 | 134.5 | 12.5295 | 135.4783 | 59.9698 | 153 | 12.5292 | 154.5634 | 59.9304 | 171.5 | 12.5303 | 172.3884 | 59.9704 | 190
12.5257 | 98.9817 | 59.9914 | 116 | 12.5396 | 117.1989 | 59.953 | 134.5 | 12.5378 | 135.4777 | 59.9698 | 153 | 12.5375 | 154.5557 | 59.9304 | 171.5 | 12.5387 | 172.3943 | 59.9704 | 190
12.5341 | 98.9873 | 59.9914 | 116 | 12.5479 | 117.2045 | 59.953 | 134.5 | 12.5461 | 135.477 | 59.9698 | 153 | 12.5458 | 154.548 | 59.9304 | 171.5 | 12.547 | 172.4002 | 59.9704 | 190
12.5424 | 98.9929 | 59.9914 | 116 | 12.5563 | 117.2101 | 59.953 | 134.5 | 12.5545 | 135.4763 | 59.9698 | 153 | 12.5542 | 154.5404 | 59.9304 | 171.5 | 12.5553 | 172.4061 | 59.9704 | 190
12.5507 | 98.9984 | 59.9914 | 116 | 12.5646 | 117.2156 | 59.953 | 134.5 | 12.5629 | 135.4757 | 59.9698 | 153 | 12.5626 | 154.5327 | 59.9304 | 171.5 | 12.5636 | 172.412 | 59.9704 | 190
12.5591 | 99.004 | 59.9914 | 116 | 12.5729 | 117.2212 | 59.953 | 134.5 | 12.5712 | 135.475 | 59.9698 | 153 | 12.5709 | 154.5251 | 59.9304 | 171.5 | 12.572 | 172.418 | 59.9704 | 190
12.5674 | 99.0096 | 59.9914 | 116 | 12.5813 | 117.2268 | 59.953 | 134.5 | 12.5795 | 135.4743 | 59.9698 | 153 | 12.5792 | 154.5174 | 59.9304 | 171.5 | 12.5803 | 172.4239 | 59.9704 | 190
12.5757 | 99.0152 | 59.9914 | 116 | 12.5896 | 117.2324 | 59.953 | 134.5 | 12.5878 | 135.4736 | 59.9698 | 153 | 12.5876 | 154.5098 | 59.9304 | 171.5 | 12.5886 | 172.4298 | 59.9704 | 190
12.584 | 99.0208 | 59.9914 | 116 | 12.598 | 117.238 | 59.953 | 134.5 | 12.5962 | 135.473 | 59.9698 | 153 | 12.5959 | 154.5021 | 59.9304 | 171.5 | 12.597 | 172.4357 | 59.9704 | 190
12.5924 | 99.0264 | 59.9914 | 116 | 12.6063 | 117.2436 | 59.953 | 134.5 | 12.6046 | 135.4723 | 59.9698 | 153 | 12.6042 | 154.4945 | 59.9304 | 171.5 | 12.6053 | 172.4416 | 59.9704 | 190
12.6007 | 99.032 | 59.9914 | 116 | 12.6146 | 117.2492 | 59.953 | 134.5 | 12.6129 | 135.4716 | 59.9698 | 153 | 12.6126 | 154.4868 | 59.9304 | 171.5 | 12.6136 | 172.4476 | 59.9704 | 190
12.6091 | 99.0376 | 59.9914 | 116 | 12.623 | 117.2547 | 59.953 | 134.5 | 12.6212 | 135.471 | 59.9698 | 153 | 12.621 | 154.4792 | 59.9304 | 171.5 | 12.6221 | 172.4535 | 59.9704 | 190
12.6174 | 99.0432 | 59.9914 | 116 | 12.6313 | 117.2603 | 59.953 | 134.5 | 12.6295 | 135.4703 | 59.9698 | 153 | 12.6293 | 154.4715 | 59.9304 | 171.5 | 12.6304 | 172.4594 | 59.9704 | 190
12.6257 | 99.0488 | 59.9914 | 116 | 12.6396 | 117.2659 | 59.953 | 134.5 | 12.6379 | 135.4696 | 59.9698 | 153 | 12.6376 | 154.4638 | 59.9304 | 171.5 | 12.6387 | 172.4653 | 59.9704 | 190
12.6341 | 99.0544 | 59.9914 | 116 | 12.648 | 117.2715 | 59.953 | 134.5 | 12.6462 | 135.4689 | 59.9698 | 153 | 12.646 | 154.4562 | 59.9304 | 171.5 | 12.647 | 172.4712 | 59.9704 | 190
12.6424 | 99.06 | 59.9914 | 116 | 12.6563 | 117.2771 | 59.953 | 134.5 | 12.6545 | 135.4683 | 59.9698 | 153 | 12.6543 | 154.4485 | 59.9304 | 171.5 | 12.6554 | 172.4772 | 59.9704 | 190
12.6508 | 99.0655 | 59.9912 | 116 | 12.6647 | 117.2804 | 59.953 | 134.5 | 12.6629 | 135.4676 | 59.9698 | 153 | 12.6627 | 154.4409 | 59.9304 | 171.5 | 12.6637 | 172.4831 | 59.9701 | 190
12.6591 | 99.0711 | 59.9912 | 116 | 12.673 | 117.2813 | 59.953 | 134.5 | 12.6712 | 135.4669 | 59.9698 | 153 | 12.671 | 154.4332 | 59.9304 | 171.5 | 12.672 | 172.489 | 59.9701 | 190
12.6674 | 99.0767 | 59.9912 | 116 | 12.6813 | 117.2822 | 59.953 | 134.5 | 12.6796 | 135.4663 | 59.9706 | 153 | 12.6794 | 154.4256 | 59.9293 | 171.5 | 12.6804 | 172.4949 | 59.9701 | 190
12.6757 | 99.0823 | 59.9912 | 116 | 12.6897 | 117.2832 | 59.953 | 134.5 | 12.6879 | 135.4656 | 59.9706 | 153 | 12.6877 | 154.4179 | 59.9293 | 171.5 | 12.6887 | 172.5008 | 59.9701 | 190
12.6841 | 99.0879 | 59.9912 | 116 | 12.6981 | 117.2841 | 59.953 | 134.5 | 12.6962 | 135.4649 | 59.9706 | 153 | 12.696 | 154.4102 | 59.9293 | 171.5 | 12.697 | 172.5068 | 59.9701 | 190
12.6924 | 99.0935 | 59.9912 | 116 | 12.7064 | 117.285 | 59.953 | 134.5 | 12.7046 | 135.4643 | 59.9706 | 153 | 12.7044 | 154.4026 | 59.9293 | 171.5 | 12.7054 | 172.5127 | 59.9701 | 190
12.7007 | 99.0991 | 59.9912 | 116 | 12.7147 | 117.2859 | 59.953 | 134.5 | 12.7129 | 135.4636 | 59.9706 | 153 | 12.7127 | 154.3949 | 59.9293 | 171.5 | 12.7137 | 172.5186 | 59.9701 | 190
12.7091 | 99.1047 | 59.9912 | 116 | 12.723 | 117.2868 | 59.953 | 134.5 | 12.7213 | 135.4629 | 59.9706 | 153 | 12.7211 | 154.3873 | 59.9293 | 171.5 | 12.722 | 172.5245 | 59.9701 | 190
12.7174 | 99.1103 | 59.9912 | 116 | 12.7314 | 117.2877 | 59.953 | 134.5 | 12.7296 | 135.4622 | 59.9706 | 153 | 12.7294 | 154.3796 | 59.9293 | 171.5 | 12.7303 | 172.5304 | 59.9701 | 190
12.7258 | 99.1159 | 59.9912 | 116 | 12.7397 | 117.2886 | 59.9533 | 134.5 | 12.7379 | 135.4616 | 59.9706 | 153 | 12.7377 | 154.372 | 59.9293 | 171.5 | 12.7388 | 172.5364 | 59.9701 | 190
12.7341 | 99.1215 | 59.9912 | 116 | 12.748 | 117.2895 | 59.9533 | 134.5 | 12.7463 | 135.4609 | 59.9706 | 153 | 12.7461 | 154.3643 | 59.9293 | 171.5 | 12.7471 | 172.5423 | 59.9701 | 190
12.7424 | 99.1271 | 59.9912 | 116 | 12.7564 | 117.2904 | 59.9533 | 134.5 | 12.7546 | 135.4602 | 59.9706 | 153 | 12.7545 | 154.3567 | 59.9293 | 171.5 | 12.7554 | 172.5482 | 59.9701 | 190
12.7507 | 99.1326 | 59.9912 | 116 | 12.7648 | 117.2914 | 59.9533 | 134.5 | 12.7629 | 135.4596 | 59.9706 | 153 | 12.7628 | 154.349 | 59.9293 | 171.5 | 12.7638 | 172.5541 | 59.9701 | 190
12.7591 | 99.1382 | 59.9912 | 116 | 12.7731 | 117.2923 | 59.9533 | 134.5 | 12.7713 | 135.4589 | 59.9706 | 153 | 12.7711 | 154.3413 | 59.9293 | 171.5 | 12.7721 | 172.56 | 59.9701 | 190
12.7674 | 99.1438 | 59.9912 | 116 | 12.7814 | 117.2932 | 59.9533 | 134.5 | 12.7796 | 135.4582 | 59.9706 | 153 | 12.7795 | 154.3337 | 59.9293 | 171.5 | 12.7804 | 172.5659 | 59.9701 | 190
12.7758 | 99.1494 | 59.9912 | 116 | 12.7898 | 117.2941 | 59.9533 | 134.5 | 12.788 | 135.4576 | 59.9706 | 153 | 12.7878 | 154.326 | 59.9293 | 171.5 | 12.7888 | 172.5719 | 59.9701 | 190
12.7841 | 99.155 | 59.9912 | 116 | 12.7981 | 117.295 | 59.9533 | 134.5 | 12.7963 | 135.4568 | 59.9706 | 153 | 12.7961 | 154.3184 | 59.9293 | 171.5 | 12.7971 | 172.5778 | 59.9701 | 190
12.7924 | 99.1606 | 59.9912 | 116 | 12.8065 | 117.2959 | 59.9533 | 134.5 | 12.8046 | 135.4554 | 59.9706 | 153 | 12.8045 | 154.3107 | 59.9293 | 171.5 | 12.8054 | 172.5837 | 59.9701 | 190
12.8008 | 99.1662 | 59.9912 | 116 | 12.8148 | 117.2968 | 59.9533 | 134.5 | 12.813 | 135.4541 | 59.9706 | 153 | 12.8129 | 154.3031 | 59.9293 | 171.5 | 12.8137 | 172.5896 | 59.9701 | 190
12.8091 | 99.1718 | 59.9912 | 116 | 12.8231 | 117.2977 | 59.9533 | 134.5 | 12.8213 | 135.4527 | 59.9706 | 153 | 12.8212 | 154.2954 | 59.9293 | 171.5 | 12.8221 | 172.5956 | 59.9701 | 190
12.8174 | 99.1774 | 59.9912 | 116 | 12.8315 | 117.2986 | 59.9533 | 134.5 | 12.8297 | 135.4514 | 59.9706 | 153 | 12.8295 | 154.2878 | 59.9293 | 171.5 | 12.8304 | 172.6015 | 59.9701 | 190
12.8257 | 99.183 | 59.9912 | 116 | 12.8398 | 117.2995 | 59.9533 | 134.5 | 12.838 | 135.45 | 59.9706 | 153 | 12.8379 | 154.2801 | 59.9293 | 171.5 | 12.8387 | 172.6074 | 59.9701 | 190
12.8341 | 99.1886 | 59.9912 | 116 | 12.8481 | 117.3004 | 59.9533 | 134.5 | 12.8463 | 135.4487 | 59.9706 | 153 | 12.8462 | 154.2724 | 59.9293 | 171.5 | 12.8472 | 172.6133 | 59.9701 | 190
12.8424 | 99.1942 | 59.9912 | 116 | 12.8565 | 117.3014 | 59.9533 | 134.5 | 12.8547 | 135.4473 | 59.9706 | 153 | 12.8546 | 154.2648 | 59.9293 | 171.5 | 12.8555 | 172.6192 | 59.9701 | 190
12.8508 | 99.1997 | 59.9909 | 116 | 12.8648 | 117.3023 | 59.9533 | 134.5 | 12.863 | 135.446 | 59.9706 | 153 | 12.8629 | 154.2571 | 59.9293 | 171.5 | 12.8638 | 172.6252 | 59.9712 | 190
12.8591 | 99.2053 | 59.9909 | 116 | 12.8732 | 117.3032 | 59.9533 | 134.5 | 12.8713 | 135.4446 | 59.9706 | 153 | 12.8712 | 154.2495 | 59.9293 | 171.5 | 12.8722 | 172.6311 | 59.9712 | 190
12.8674 | 99.2109 | 59.9909 | 116 | 12.8815 | 117.3041 | 59.9533 | 134.5 | 12.8796 | 135.4433 | 59.9725 | 153 | 12.8796 | 154.2418 | 59.9307 | 171.5 | 12.8805 | 172.6362 | 59.9712 | 190
12.8758 | 99.2165 | 59.9909 | 116 | 12.8898 | 117.305 | 59.9533 | 134.5 | 12.888 | 135.4419 | 59.9725 | 153 | 12.8879 | 154.2342 | 59.9307 | 171.5 | 12.8888 | 172.6377 | 59.9712 | 190
12.8841 | 99.2221 | 59.9909 | 116 | 12.8982 | 117.3059 | 59.9533 | 134.5 | 12.8964 | 135.4406 | 59.9725 | 153 | 12.8963 | 154.2265 | 59.9307 | 171.5 | 12.8971 | 172.6392 | 59.9712 | 190
12.8925 | 99.2277 | 59.9909 | 116 | 12.9066 | 117.3068 | 59.9533 | 134.5 | 12.9047 | 135.4392 | 59.9725 | 153 | 12.9046 | 154.2188 | 59.9307 | 171.5 | 12.9055 | 172.6407 | 59.9712 | 190
12.9008 | 99.2333 | 59.9909 | 116 | 12.9149 | 117.3077 | 59.9533 | 134.5 | 12.913 | 135.4379 | 59.9725 | 153 | 12.913 | 154.2112 | 59.9307 | 171.5 | 12.9138 | 172.6422 | 59.9712 | 190
12.9091 | 99.2389 | 59.9909 | 116 | 12.9232 | 117.3086 | 59.9533 | 134.5 | 12.9213 | 135.4365 | 59.9725 | 153 | 12.9213 | 154.2035 | 59.9307 | 171.5 | 12.9221 | 172.6436 | 59.9712 | 190
12.9174 | 99.2445 | 59.9909 | 116 | 12.9315 | 117.3095 | 59.9533 | 134.5 | 12.9297 | 135.4352 | 59.9725 | 153 | 12.9296 | 154.1959 | 59.9307 | 171.5 | 12.9305 | 172.6451 | 59.9712 | 190
12.9258 | 99.2501 | 59.9909 | 116 | 12.9399 | 117.3105 | 59.9521 | 134.5 | 12.938 | 135.4338 | 59.9725 | 153 | 12.938 | 154.1882 | 59.9307 | 171.5 | 12.9388 | 172.6466 | 59.9712 | 190
12.9341 | 99.2557 | 59.9909 | 116 | 12.9482 | 117.3114 | 59.9521 | 134.5 | 12.9464 | 135.4325 | 59.9725 | 153 | 12.9464 | 154.1806 | 59.9307 | 171.5 | 12.9471 | 172.6481 | 59.9712 | 190
12.9424 | 99.2613 | 59.9909 | 116 | 12.9565 | 117.3123 | 59.9521 | 134.5 | 12.9547 | 135.4311 | 59.9725 | 153 | 12.9547 | 154.1729 | 59.9307 | 171.5 | 12.9556 | 172.6496 | 59.9712 | 190
12.9508 | 99.2668 | 59.9909 | 116 | 12.9649 | 117.3132 | 59.9521 | 134.5 | 12.963 | 135.4298 | 59.9725 | 153 | 12.963 | 154.1653 | 59.9307 | 171.5 | 12.9639 | 172.651 | 59.9712 | 190
12.9591 | 99.2724 | 59.9909 | 116 | 12.9733 | 117.3141 | 59.9521 | 134.5 | 12.9714 | 135.4284 | 59.9725 | 153 | 12.9714 | 154.1576 | 59.9307 | 171.5 | 12.9722 | 172.6525 | 59.9712 | 190
12.9675 | 99.278 | 59.9909 | 116 | 12.9816 | 117.315 | 59.9521 | 134.5 | 12.9797 | 135.4271 | 59.9725 | 153 | 12.9797 | 154.1501 | 59.9307 | 171.5 | 12.9805 | 172.654 | 59.9712 | 190
12.9758 | 99.2836 | 59.9909 | 116 | 12.9899 | 117.3159 | 59.9521 | 134.5 | 12.988 | 135.4257 | 59.9725 | 153 | 12.988 | 154.161 | 59.9307 | 171.5 | 12.9889 | 172.6555 | 59.9712 | 190
12.9841 | 99.2892 | 59.9909 | 116 | 12.9983 | 117.3168 | 59.9521 | 134.5 | 12.9964 | 135.4244 | 59.9725 | 153 | 12.9964 | 154.1719 | 59.9307 | 171.5 | 12.9972 | 172.657 | 59.9712 | 190
12.9924 | 99.2948 | 59.9909 | 116 | 13.0066 | 117.3177 | 59.9521 | 134.5 | 13.0047 | 135.423 | 59.9725 | 153 | 13.0048 | 154.1829 | 59.9307 | 171.5 | 13.0055 | 172.6584 | 59.9712 | 190
13.0008 | 99.3004 | 59.9909 | 116 | 13.015 | 117.3186 | 59.9521 | 134.5 | 13.0131 | 135.4217 | 59.9725 | 153 | 13.0131 | 154.1938 | 59.9307 | 171.5 | 13.0139 | 172.6599 | 59.9712 | 190
13.0091 | 99.306 | 59.9909 | 116 | 13.0233 | 117.3196 | 59.9521 | 134.5 | 13.0214 | 135.4203 | 59.9725 | 153 | 13.0214 | 154.2047 | 59.9307 | 171.5 | 13.0222 | 172.6614 | 59.9712 | 190
13.0175 | 99.3116 | 59.9909 | 116 | 13.0316 | 117.3205 | 59.9521 | 134.5 | 13.0297 | 135.419 | 59.9725 | 153 | 13.0298 | 154.2156 | 59.9307 | 171.5 | 13.0305 | 172.6629 | 59.9712 | 190
13.0258 | 99.3172 | 59.9909 | 116 | 13.04 | 117.3214 | 59.9521 | 134.5 | 13.0381 | 135.4176 | 59.9725 | 153 | 13.0381 | 154.2266 | 59.9307 | 171.5 | 13.0389 | 172.6643 | 59.9712 | 190
13.0341 | 99.3228 | 59.9909 | 116 | 13.0483 | 117.3223 | 59.9521 | 134.5 | 13.0464 | 135.4163 | 59.9725 | 153 | 13.0464 | 154.2375 | 59.9307 | 171.5 | 13.0472 | 172.6658 | 59.9712 | 190
13.0425 | 99.3284 | 59.9909 | 116 | 13.0566 | 117.3232 | 59.9521 | 134.5 | 13.0547 | 135.4149 | 59.9725 | 153 | 13.0548 | 154.2484 | 59.9307 | 171.5 | 13.0555 | 172.6673 | 59.9712 | 190
13.0508 | 99.3339 | 59.99 | 116 | 13.065 | 117.3241 | 59.9521 | 134.5 | 13.0631 | 135.4136 | 59.9725 | 153 | 13.0631 | 154.2593 | 59.9307 | 171.5 | 13.0638 | 172.6688 | 59.9707 | 190
13.0591 | 99.3395 | 59.99 | 116 | 13.0733 | 117.325 | 59.9521 | 134.5 | 13.0714 | 135.4122 | 59.9725 | 153 | 13.0715 | 154.2703 | 59.9307 | 171.5 | 13.0723 | 172.6703 | 59.9707 | 190
13.0674 | 99.3451 | 59.99 | 116 | 13.0817 | 117.3259 | 59.9521 | 134.5 | 13.0798 | 135.4109 | 59.9729 | 153 | 13.0798 | 154.2812 | 59.9324 | 171.5 | 13.0806 | 172.6717 | 59.9707 | 190
13.0758 | 99.3483 | 59.99 | 116 | 13.09 | 117.3268 | 59.9521 | 134.5 | 13.0881 | 135.4095 | 59.9729 | 153 | 13.0881 | 154.2921 | 59.9324 | 171.5 | 13.0889 | 172.6732 | 59.9707 | 190
13.0841 | 99.349 | 59.99 | 116 | 13.0983 | 117.3277 | 59.9521 | 134.5 | 13.0964 | 135.4082 | 59.9729 | 153 | 13.0965 | 154.303 | 59.9324 | 171.5 | 13.0973 | 172.6747 | 59.9707 | 190
13.0925 | 99.3496 | 59.99 | 116 | 13.1067 | 117.3287 | 59.9521 | 134.5 | 13.1048 | 135.4068 | 59.9729 | 153 | 13.1049 | 154.314 | 59.9324 | 171.5 | 13.1056 | 172.6762 | 59.9707 | 190
13.1008 | 99.3503 | 59.99 | 116 | 13.1151 | 117.3296 | 59.9521 | 134.5 | 13.1131 | 135.4055 | 59.9729 | 153 | 13.1132 | 154.3249 | 59.9324 | 171.5 | 13.1139 | 172.6777 | 59.9707 | 190
13.1091 | 99.3509 | 59.99 | 116 | 13.1234 | 117.3305 | 59.9521 | 134.5 | 13.1215 | 135.4041 | 59.9729 | 153 | 13.1215 | 154.3358 | 59.9324 | 171.5 | 13.1223 | 172.6791 | 59.9707 | 190
13.1175 | 99.3516 | 59.99 | 116 | 13.1317 | 117.3314 | 59.9521 | 134.5 | 13.1298 | 135.4028 | 59.9729 | 153 | 13.1299 | 154.3468 | 59.9324 | 171.5 | 13.1306 | 172.6806 | 59.9707 | 190
13.1258 | 99.3522 | 59.99 | 116 | 13.1401 | 117.3323 | 59.9507 | 134.5 | 13.1381 | 135.4014 | 59.9729 | 153 | 13.1382 | 154.3577 | 59.9324 | 171.5 | 13.1389 | 172.6821 | 59.9707 | 190
13.1342 | 99.3529 | 59.99 | 116 | 13.1484 | 117.3332 | 59.9507 | 134.5 | 13.1464 | 135.4001 | 59.9729 | 153 | 13.1465 | 154.3686 | 59.9324 | 171.5 | 13.1472 | 172.6836 | 59.9707 | 190
13.1425 | 99.3535 | 59.99 | 116 | 13.1567 | 117.3341 | 59.9507 | 134.5 | 13.1548 | 135.3987 | 59.9729 | 153 | 13.1549 | 154.3795 | 59.9324 | 171.5 | 13.1556 | 172.685 | 59.9707 | 190
13.1508 | 99.3542 | 59.99 | 116 | 13.165 | 117.335 | 59.9507 | 134.5 | 13.1631 | 135.3974 | 59.9729 | 153 | 13.1633 | 154.3905 | 59.9324 | 171.5 | 13.1639 | 172.6865 | 59.9707 | 190
13.1591 | 99.3548 | 59.99 | 116 | 13.1734 | 117.3359 | 59.9507 | 134.5 | 13.1714 | 135.396 | 59.9729 | 153 | 13.1716 | 154.4014 | 59.9324 | 171.5 | 13.1722 | 172.688 | 59.9707 | 190
13.1675 | 99.3555 | 59.99 | 116 | 13.1818 | 117.3368 | 59.9507 | 134.5 | 13.1798 | 135.3947 | 59.9729 | 153 | 13.1799 | 154.4123 | 59.9324 | 171.5 | 13.1807 | 172.6895 | 59.9707 | 190
13.1758 | 99.3561 | 59.99 | 116 | 13.1901 | 117.3378 | 59.9507 | 134.5 | 13.1881 | 135.3933 | 59.9729 | 153 | 13.1883 | 154.4232 | 59.9324 | 171.5 | 13.189 | 172.691 | 59.9707 | 190
13.1841 | 99.3568 | 59.99 | 116 | 13.1984 | 117.3387 | 59.9507 | 134.5 | 13.1965 | 135.392 | 59.9729 | 153 | 13.1966 | 154.4342 | 59.9324 | 171.5 | 13.1973 | 172.6924 | 59.9707 | 190
13.1925 | 99.3574 | 59.99 | 116 | 13.2068 | 117.3396 | 59.9507 | 134.5 | 13.2048 | 135.3906 | 59.9729 | 153 | 13.205 | 154.4451 | 59.9324 | 171.5 | 13.2057 | 172.6939 | 59.9707 | 190
13.2008 | 99.3581 | 59.99 | 116 | 13.2151 | 117.3399 | 59.9507 | 134.5 | 13.2131 | 135.3893 | 59.9729 | 153 | 13.2133 | 154.456 | 59.9324 | 171.5 | 13.214 | 172.6954 | 59.9707 | 190
13.2092 | 99.3587 | 59.99 | 116 | 13.2234 | 117.3398 | 59.9507 | 134.5 | 13.2215 | 135.3879 | 59.9729 | 153 | 13.2216 | 154.4669 | 59.9324 | 171.5 | 13.2223 | 172.6969 | 59.9707 | 190
13.2175 | 99.3594 | 59.99 | 116 | 13.2318 | 117.3397 | 59.9507 | 134.5 | 13.2298 | 135.3866 | 59.9729 | 153 | 13.23 | 154.4779 | 59.9324 | 171.5 | 13.2306 | 172.6983 | 59.9707 | 190
13.2258 | 99.36 | 59.99 | 116 | 13.2401 | 117.3396 | 59.9507 | 134.5 | 13.2382 | 135.3852 | 59.9729 | 153 | 13.2383 | 154.4888 | 59.9324 | 171.5 | 13.239 | 172.6998 | 59.9707 | 190
13.2341 | 99.3607 | 59.99 | 116 | 13.2485 | 117.3395 | 59.9507 | 134.5 | 13.2465 | 135.3839 | 59.9729 | 153 | 13.2467 | 154.4997 | 59.9324 | 171.5 | 13.2473 | 172.7013 | 59.9707 | 190
13.2425 | 99.3614 | 59.99 | 116 | 13.2568 | 117.3393 | 59.9507 | 134.5 | 13.2548 | 135.3825 | 59.9729 | 153 | 13.255 | 154.5106 | 59.9324 | 171.5 | 13.2556 | 172.7028 | 59.9707 | 190
13.2509 | 99.362 | 59.9886 | 116 | 13.2651 | 117.3392 | 59.9507 | 134.5 | 13.2632 | 135.3811 | 59.9729 | 153 | 13.2634 | 154.5216 | 59.9324 | 171.5 | 13.264 | 172.7043 | 59.9688 | 190
13.2592 | 99.3627 | 59.9886 | 116 | 13.2735 | 117.3391 | 59.9507 | 134.5 | 13.2715 | 135.3798 | 59.9729 | 153 | 13.2717 | 154.5325 | 59.9324 | 171.5 | 13.2723 | 172.7057 | 59.9688 | 190
13.2675 | 99.3633 | 59.9886 | 116 | 13.2818 | 117.339 | 59.9507 | 134.5 | 13.2798 | 135.3784 | 59.9725 | 153 | 13.28 | 154.5434 | 59.9342 | 171.5 | 13.2806 | 172.7072 | 59.9688 | 190
13.2758 | 99.364 | 59.9886 | 116 | 13.2902 | 117.3389 | 59.9507 | 134.5 | 13.2882 | 135.3771 | 59.9725 | 153 | 13.2884 | 154.5543 | 59.9342 | 171.5 | 13.2891 | 172.7087 | 59.9688 | 190
13.2842 | 99.3646 | 59.9886 | 116 | 13.2985 | 117.3387 | 59.9507 | 134.5 | 13.2965 | 135.3788 | 59.9725 | 153 | 13.2968 | 154.5653 | 59.9342 | 171.5 | 13.2974 | 172.7102 | 59.9688 | 190
13.2925 | 99.3653 | 59.9886 | 116 | 13.3068 | 117.3386 | 59.9507 | 134.5 | 13.3049 | 135.3937 | 59.9725 | 153 | 13.3051 | 154.5762 | 59.9342 | 171.5 | 13.3057 | 172.7117 | 59.9688 | 190
13.3008 | 99.3659 | 59.9886 | 116 | 13.3152 | 117.3385 | 59.9507 | 134.5 | 13.3132 | 135.4086 | 59.9725 | 153 | 13.3134 | 154.5871 | 59.9342 | 171.5 | 13.314 | 172.7131 | 59.9688 | 190
13.3092 | 99.3666 | 59.9886 | 116 | 13.3235 | 117.3384 | 59.9507 | 134.5 | 13.3215 | 135.4235 | 59.9725 | 153 | 13.3218 | 154.598 | 59.9342 | 171.5 | 13.3224 | 172.7146 | 59.9688 | 190
13.3175 | 99.3672 | 59.9886 | 116 | 13.3318 | 117.3383 | 59.9507 | 134.5 | 13.3299 | 135.4384 | 59.9725 | 153 | 13.3301 | 154.609 | 59.9342 | 171.5 | 13.3307 | 172.7161 | 59.9688 | 190
13.3259 | 99.3679 | 59.9886 | 116 | 13.3402 | 117.3382 | 59.9493 | 134.5 | 13.3382 | 135.4533 | 59.9725 | 153 | 13.3384 | 154.6199 | 59.9342 | 171.5 | 13.339 | 172.7176 | 59.9688 | 190
13.3342 | 99.3685 | 59.9886 | 116 | 13.3486 | 117.338 | 59.9493 | 134.5 | 13.3466 | 135.4682 | 59.9725 | 153 | 13.3468 | 154.6308 | 59.9342 | 171.5 | 13.3474 | 172.7191 | 59.9688 | 190
13.3425 | 99.3692 | 59.9886 | 116 | 13.3569 | 117.3379 | 59.9493 | 134.5 | 13.3549 | 135.4831 | 59.9725 | 153 | 13.3551 | 154.6417 | 59.9342 | 171.5 | 13.3557 | 172.7205 | 59.9688 | 190
13.3508 | 99.3698 | 59.9886 | 116 | 13.3652 | 117.3378 | 59.9493 | 134.5 | 13.3632 | 135.498 | 59.9725 | 153 | 13.3635 | 154.6527 | 59.9342 | 171.5 | 13.364 | 172.722 | 59.9688 | 190
13.3592 | 99.3705 | 59.9886 | 116 | 13.3736 | 117.3377 | 59.9493 | 134.5 | 13.3716 | 135.5129 | 59.9725 | 153 | 13.3718 | 154.6636 | 59.9342 | 171.5 | 13.3724 | 172.7235 | 59.9688 | 190
13.3675 | 99.3711 | 59.9886 | 116 | 13.3819 | 117.3376 | 59.9493 | 134.5 | 13.3799 | 135.5278 | 59.9725 | 153 | 13.3801 | 154.6745 | 59.9342 | 171.5 | 13.3807 | 172.725 | 59.9688 | 190
13.3759 | 99.3718 | 59.9886 | 116 | 13.3903 | 117.3374 | 59.9493 | 134.5 | 13.3882 | 135.5427 | 59.9725 | 153 | 13.3885 | 154.6854 | 59.9342 | 171.5 | 13.389 | 172.7265 | 59.9688 | 190
13.3842 | 99.3724 | 59.9886 | 116 | 13.3986 | 117.3373 | 59.9493 | 134.5 | 13.3965 | 135.5576 | 59.9725 | 153 | 13.3969 | 154.6964 | 59.9342 | 171.5 | 13.3973 | 172.7279 | 59.9688 | 190
13.3925 | 99.3731 | 59.9886 | 116 | 13.4069 | 117.3372 | 59.9493 | 134.5 | 13.4049 | 135.5724 | 59.9725 | 153 | 13.4052 | 154.7073 | 59.9342 | 171.5 | 13.4058 | 172.7294 | 59.9688 | 190
13.4009 | 99.3737 | 59.9886 | 116 | 13.4153 | 117.3371 | 59.9493 | 134.5 | 13.4133 | 135.5873 | 59.9725 | 153 | 13.4135 | 154.7182 | 59.9342 | 171.5 | 13.4141 | 172.7296 | 59.9688 | 190
13.4092 | 99.3744 | 59.9886 | 116 | 13.4236 | 117.337 | 59.9493 | 134.5 | 13.4216 | 135.6022 | 59.9725 | 153 | 13.4219 | 154.7291 | 59.9342 | 171.5 | 13.4224 | 172.7288 | 59.9688 | 190
13.4175 | 99.375 | 59.9886 | 116 | 13.4319 | 117.3368 | 59.9493 | 134.5 | 13.4299 | 135.6171 | 59.9725 | 153 | 13.4302 | 154.7401 | 59.9342 | 171.5 | 13.4308 | 172.728 | 59.9688 | 190
13.4258 | 99.3757 | 59.9886 | 116 | 13.4403 | 117.3367 | 59.9493 | 134.5 | 13.4382 | 135.632 | 59.9725 | 153 | 13.4385 | 154.751 | 59.9342 | 171.5 | 13.4391 | 172.7273 | 59.9688 | 190
13.4342 | 99.3763 | 59.9886 | 116 | 13.4486 | 117.3366 | 59.9493 | 134.5 | 13.4466 | 135.6469 | 59.9725 | 153 | 13.4469 | 154.7619 | 59.9342 | 171.5 | 13.4474 | 172.7265 | 59.9688 | 190
13.4425 | 99.377 | 59.9886 | 116 | 13.457 | 117.3365 | 59.9493 | 134.5 | 13.455 | 135.6618 | 59.9725 | 153 | 13.4553 | 154.7728 | 59.9342 | 171.5 | 13.4558 | 172.7258 | 59.9688 | 190
13.4509 | 99.3776 | 59.9872 | 116 | 13.4653 | 117.3364 | 59.9493 | 134.5 | 13.4633 | 135.6767 | 59.9725 | 153 | 13.4636 | 154.7838 | 59.9342 | 171.5 | 13.4641 | 172.7251 | 59.9681 | 190
13.4592 | 99.3783 | 59.9872 | 116 | 13.4736 | 117.3362 | 59.9493 | 134.5 | 13.4716 | 135.6916 | 59.9725 | 153 | 13.4719 | 154.7947 | 59.9342 | 171.5 | 13.4724 | 172.7243 | 59.9681 | 190
13.4675 | 99.3789 | 59.9872 | 116 | 13.482 | 117.3361 | 59.9493 | 134.5 | 13.4799 | 135.7065 | 59.9717 | 153 | 13.4803 | 154.8056 | 59.9354 | 171.5 | 13.4808 | 172.7235 | 59.9681 | 190
13.4759 | 99.3796 | 59.9872 | 116 | 13.4904 | 117.336 | 59.9493 | 134.5 | 13.4883 | 135.7214 | 59.9717 | 153 | 13.4886 | 154.8165 | 59.9354 | 171.5 | 13.4891 | 172.7228 | 59.9681 | 190
13.4842 | 99.3802 | 59.9872 | 116 | 13.4987 | 117.3359 | 59.9493 | 134.5 | 13.4966 | 135.7363 | 59.9717 | 153 | 13.4969 | 154.8275 | 59.9354 | 171.5 | 13.4974 | 172.722 | 59.9681 | 190
13.4926 | 99.3809 | 59.9872 | 116 | 13.507 | 117.3358 | 59.9493 | 134.5 | 13.5049 | 135.7512 | 59.9717 | 153 | 13.5053 | 154.832 | 59.9354 | 171.5 | 13.5057 | 172.7213 | 59.9681 | 190
13.5009 | 99.3816 | 59.9872 | 116 | 13.5154 | 117.3356 | 59.9493 | 134.5 | 13.5133 | 135.7661 | 59.9717 | 153 | 13.5136 | 154.8334 | 59.9354 | 171.5 | 13.5142 | 172.7206 | 59.9681 | 190
13.5092 | 99.3822 | 59.9872 | 116 | 13.5237 | 117.3355 | 59.9493 | 134.5 | 13.5216 | 135.7809 | 59.9717 | 153 | 13.522 | 154.8349 | 59.9354 | 171.5 | 13.5225 | 172.7198 | 59.9681 | 190
13.5176 | 99.3829 | 59.9872 | 116 | 13.532 | 117.3354 | 59.9493 | 134.5 | 13.53 | 135.7958 | 59.9717 | 153 | 13.5303 | 154.8363 | 59.9354 | 171.5 | 13.5308 | 172.719 | 59.9681 | 190
13.5259 | 99.3835 | 59.9872 | 116 | 13.5404 | 117.3353 | 59.9498 | 134.5 | 13.5383 | 135.8107 | 59.9717 | 153 | 13.5386 | 154.8377 | 59.9354 | 171.5 | 13.5392 | 172.7183 | 59.9681 | 190
13.5342 | 99.3842 | 59.9872 | 116 | 13.5487 | 117.3352 | 59.9498 | 134.5 | 13.5466 | 135.8256 | 59.9717 | 153 | 13.547 | 154.8392 | 59.9354 | 171.5 | 13.5475 | 172.7175 | 59.9681 | 190
13.5425 | 99.3848 | 59.9872 | 116 | 13.5571 | 117.3351 | 59.9498 | 134.5 | 13.555 | 135.8405 | 59.9717 | 153 | 13.5554 | 154.8406 | 59.9354 | 171.5 | 13.5558 | 172.7168 | 59.9681 | 190
13.5509 | 99.3855 | 59.9872 | 116 | 13.5654 | 117.3349 | 59.9498 | 134.5 | 13.5633 | 135.8554 | 59.9717 | 153 | 13.5637 | 154.8421 | 59.9354 | 171.5 | 13.5642 | 172.716 | 59.9681 | 190
13.5592 | 99.3861 | 59.9872 | 116 | 13.5737 | 117.3348 | 59.9498 | 134.5 | 13.5717 | 135.8703 | 59.9717 | 153 | 13.572 | 154.8435 | 59.9354 | 171.5 | 13.5725 | 172.7153 | 59.9681 | 190
13.5676 | 99.3868 | 59.9872 | 116 | 13.5821 | 117.3347 | 59.9498 | 134.5 | 13.58 | 135.8852 | 59.9717 | 153 | 13.5804 | 154.8449 | 59.9354 | 171.5 | 13.5808 | 172.7145 | 59.9681 | 190
13.5759 | 99.3874 | 59.9872 | 116 | 13.5904 | 117.3346 | 59.9498 | 134.5 | 13.5883 | 135.9001 | 59.9717 | 153 | 13.5887 | 154.8464 | 59.9354 | 171.5 | 13.5891 | 172.7138 | 59.9681 | 190
13.5842 | 99.3881 | 59.9872 | 116 | 13.5988 | 117.3345 | 59.9498 | 134.5 | 13.5967 | 135.915 | 59.9717 | 153 | 13.597 | 154.8478 | 59.9354 | 171.5 | 13.5975 | 172.713 | 59.9681 | 190
13.5926 | 99.3887 | 59.9872 | 116 | 13.6071 | 117.3343 | 59.9498 | 134.5 | 13.605 | 135.9299 | 59.9717 | 153 | 13.6054 | 154.8492 | 59.9354 | 171.5 | 13.6058 | 172.7123 | 59.9681 | 190
13.6009 | 99.3894 | 59.9872 | 116 | 13.6154 | 117.3342 | 59.9498 | 134.5 | 13.6133 | 135.9448 | 59.9717 | 153 | 13.6138 | 154.8507 | 59.9354 | 171.5 | 13.6141 | 172.7115 | 59.9681 | 190
13.6093 | 99.39 | 59.9872 | 116 | 13.6238 | 117.3341 | 59.9498 | 134.5 | 13.6216 | 135.9597 | 59.9717 | 153 | 13.6221 | 154.8521 | 59.9354 | 171.5 | 13.6226 | 172.7108 | 59.9681 | 190
13.6176 | 99.3907 | 59.9872 | 116 | 13.6321 | 117.334 | 59.9498 | 134.5 | 13.63 | 135.9745 | 59.9717 | 153 | 13.6304 | 154.8536 | 59.9354 | 171.5 | 13.6309 | 172.71 | 59.9681 | 190
13.6259 | 99.3902 | 59.9872 | 116 | 13.6404 | 117.3339 | 59.9498 | 134.5 | 13.6384 | 135.9894 | 59.9717 | 153 | 13.6388 | 154.855 | 59.9354 | 171.5 | 13.6392 | 172.7093 | 59.9681 | 190
13.6342 | 99.3885 | 59.9872 | 116 | 13.6488 | 117.3337 | 59.9498 | 134.5 | 13.6467 | 136.0043 | 59.9717 | 153 | 13.6471 | 154.8564 | 59.9354 | 171.5 | 13.6476 | 172.7085 | 59.9681 | 190
13.6426 | 99.3868 | 59.9872 | 116 | 13.6572 | 117.3336 | 59.9498 | 134.5 | 13.655 | 136.0192 | 59.9717 | 153 | 13.6555 | 154.8579 | 59.9354 | 171.5 | 13.6559 | 172.7078 | 59.9681 | 190
13.6509 | 99.3851 | 59.9863 | 116 | 13.6655 | 117.3335 | 59.9498 | 134.5 | 13.6633 | 136.0341 | 59.9717 | 153 | 13.6638 | 154.8593 | 59.9354 | 171.5 | 13.6642 | 172.707 | 59.9672 | 190
13.6592 | 99.3834 | 59.9863 | 116 | 13.6738 | 117.3334 | 59.9498 | 134.5 | 13.6717 | 136.049 | 59.9717 | 153 | 13.6721 | 154.8608 | 59.9354 | 171.5 | 13.6725 | 172.7063 | 59.9672 | 190
13.6676 | 99.3817 | 59.9863 | 116 | 13.6822 | 117.3333 | 59.9498 | 134.5 | 13.6801 | 136.0639 | 59.9699 | 153 | 13.6805 | 154.8622 | 59.9359 | 171.5 | 13.6809 | 172.7055 | 59.9672 | 190
13.6759 | 99.38 | 59.9863 | 116 | 13.6905 | 117.3331 | 59.9498 | 134.5 | 13.6884 | 136.0788 | 59.9699 | 153 | 13.6888 | 154.8636 | 59.9359 | 171.5 | 13.6892 | 172.7048 | 59.9672 | 190
13.6843 | 99.3783 | 59.9863 | 116 | 13.6989 | 117.333 | 59.9498 | 134.5 | 13.6967 | 136.0937 | 59.9699 | 153 | 13.6971 | 154.8651 | 59.9359 | 171.5 | 13.6975 | 172.704 | 59.9672 | 190
13.6926 | 99.3766 | 59.9863 | 116 | 13.7072 | 117.3329 | 59.9498 | 134.5 | 13.705 | 136.1086 | 59.9699 | 153 | 13.7055 | 154.8665 | 59.9359 | 171.5 | 13.7059 | 172.7033 | 59.9672 | 190
13.7009 | 99.3749 | 59.9863 | 116 | 13.7155 | 117.3328 | 59.9498 | 134.5 | 13.7134 | 136.1235 | 59.9699 | 153 | 13.7139 | 154.868 | 59.9359 | 171.5 | 13.7142 | 172.7025 | 59.9672 | 190
13.7092 | 99.3732 | 59.9863 | 116 | 13.7239 | 117.3327 | 59.9498 | 134.5 | 13.7217 | 136.1384 | 59.9699 | 153 | 13.7222 | 154.8694 | 59.9359 | 171.5 | 13.7225 | 172.7018 | 59.9672 | 190
13.7176 | 99.3715 | 59.9863 | 116 | 13.7322 | 117.3326 | 59.9498 | 134.5 | 13.73 | 136.1533 | 59.9699 | 153 | 13.7305 | 154.8708 | 59.9359 | 171.5 | 13.731 | 172.701 | 59.9672 | 190
13.726 | 99.3698 | 59.9863 | 116 | 13.7405 | 117.3324 | 59.9516 | 134.5 | 13.7384 | 136.1682 | 59.9699 | 153 | 13.7389 | 154.8723 | 59.9359 | 171.5 | 13.7393 | 172.7003 | 59.9672 | 190
13.7343 | 99.3681 | 59.9863 | 116 | 13.7489 | 117.3323 | 59.9516 | 134.5 | 13.7467 | 136.183 | 59.9699 | 153 | 13.7472 | 154.8737 | 59.9359 | 171.5 | 13.7476 | 172.6995 | 59.9672 | 190
13.7426 | 99.3664 | 59.9863 | 116 | 13.7572 | 117.3322 | 59.9516 | 134.5 | 13.7551 | 136.1979 | 59.9699 | 153 | 13.7556 | 154.8752 | 59.9359 | 171.5 | 13.756 | 172.6988 | 59.9672 | 190
13.7509 | 99.3647 | 59.9863 | 116 | 13.7656 | 117.3321 | 59.9516 | 134.5 | 13.7634 | 136.2128 | 59.9699 | 153 | 13.7639 | 154.8766 | 59.9359 | 171.5 | 13.7643 | 172.698 | 59.9672 | 190
13.7593 | 99.363 | 59.9863 | 116 | 13.7739 | 117.3343 | 59.9516 | 134.5 | 13.7717 | 136.2277 | 59.9699 | 153 | 13.7722 | 154.878 | 59.9359 | 171.5 | 13.7726 | 172.6973 | 59.9672 | 190
13.7676 | 99.3613 | 59.9863 | 116 | 13.7822 | 117.3402 | 59.9516 | 134.5 | 13.7801 | 136.2426 | 59.9699 | 153 | 13.7806 | 154.8795 | 59.9359 | 171.5 | 13.7809 | 172.6965 | 59.9672 | 190
13.7759 | 99.3596 | 59.9863 | 116 | 13.7906 | 117.3462 | 59.9516 | 134.5 | 13.7884 | 136.2575 | 59.9699 | 153 | 13.7889 | 154.8809 | 59.9359 | 171.5 | 13.7893 | 172.6958 | 59.9672 | 190
13.7843 | 99.3579 | 59.9863 | 116 | 13.799 | 117.3521 | 59.9516 | 134.5 | 13.7968 | 136.2724 | 59.9699 | 153 | 13.7973 | 154.8824 | 59.9359 | 171.5 | 13.7976 | 172.695 | 59.9672 | 190
13.7926 | 99.3562 | 59.9863 | 116 | 13.8073 | 117.358 | 59.9516 | 134.5 | 13.8051 | 136.2869 | 59.9699 | 153 | 13.8056 | 154.8838 | 59.9359 | 171.5 | 13.8059 | 172.6943 | 59.9672 | 190
13.801 | 99.3545 | 59.9863 | 116 | 13.8156 | 117.364 | 59.9516 | 134.5 | 13.8134 | 136.2805 | 59.9699 | 153 | 13.814 | 154.8852 | 59.9359 | 171.5 | 13.8143 | 172.6935 | 59.9672 | 190
13.8093 | 99.3528 | 59.9863 | 116 | 13.824 | 117.3699 | 59.9516 | 134.5 | 13.8218 | 136.2742 | 59.9699 | 153 | 13.8223 | 154.8867 | 59.9359 | 171.5 | 13.8226 | 172.6928 | 59.9672 | 190
13.8176 | 99.3511 | 59.9863 | 116 | 13.8323 | 117.3758 | 59.9516 | 134.5 | 13.8301 | 136.2679 | 59.9699 | 153 | 13.8306 | 154.8881 | 59.936 | 171.5 | 13.8309 | 172.692 | 59.9672 | 190
13.8259 | 99.3494 | 59.9863 | 116 | 13.8406 | 117.3818 | 59.9516 | 134.5 | 13.8384 | 136.2616 | 59.9699 | 153 | 13.839 | 154.8896 | 59.936 | 171.5 | 13.8394 | 172.6913 | 59.9672 | 190
13.8343 | 99.3477 | 59.9863 | 116 | 13.8489 | 117.3877 | 59.9516 | 134.5 | 13.8468 | 136.2552 | 59.9699 | 153 | 13.8474 | 154.891 | 59.936 | 171.5 | 13.8477 | 172.6905 | 59.9672 | 190
13.8427 | 99.346 | 59.9863 | 116 | 13.8573 | 117.3937 | 59.9516 | 134.5 | 13.8551 | 136.2489 | 59.9699 | 153 | 13.8557 | 154.8924 | 59.936 | 171.5 | 13.856 | 172.6898 | 59.9672 | 190
13.851 | 99.3443 | 59.9842 | 116 | 13.8657 | 117.3996 | 59.9516 | 134.5 | 13.8635 | 136.2426 | 59.9699 | 153 | 13.864 | 154.8939 | 59.936 | 171.5 | 13.8643 | 172.689 | 59.9663 | 190
13.8593 | 99.3426 | 59.9842 | 116 | 13.874 | 117.4055 | 59.9516 | 134.5 | 13.8718 | 136.2363 | 59.9699 | 153 | 13.8724 | 154.8953 | 59.936 | 171.5 | 13.8727 | 172.6883 | 59.9663 | 190
13.8676 | 99.3409 | 59.9842 | 116 | 13.8823 | 117.4115 | 59.9516 | 134.5 | 13.8801 | 136.2299 | 59.968 | 153 | 13.8807 | 154.8967 | 59.936 | 171.5 | 13.881 | 172.6875 | 59.9663 | 190
13.876 | 99.3392 | 59.9842 | 116 | 13.8907 | 117.4174 | 59.9516 | 134.5 | 13.8885 | 136.2236 | 59.968 | 153 | 13.889 | 154.8982 | 59.936 | 171.5 | 13.8893 | 172.6868 | 59.9663 | 190
13.8843 | 99.3375 | 59.9842 | 116 | 13.899 | 117.4233 | 59.9516 | 134.5 | 13.8968 | 136.2173 | 59.968 | 153 | 13.8974 | 154.8996 | 59.936 | 171.5 | 13.8977 | 172.686 | 59.9663 | 190
13.8926 | 99.3358 | 59.9842 | 116 | 13.9073 | 117.4293 | 59.9516 | 134.5 | 13.9052 | 136.211 | 59.968 | 153 | 13.9057 | 154.9011 | 59.936 | 171.5 | 13.906 | 172.6853 | 59.9663 | 190
13.9009 | 99.3341 | 59.9842 | 116 | 13.9157 | 117.4352 | 59.9516 | 134.5 | 13.9135 | 136.2046 | 59.968 | 153 | 13.9141 | 154.9025 | 59.936 | 171.5 | 13.9143 | 172.6876 | 59.9663 | 190
13.9093 | 99.3324 | 59.9842 | 116 | 13.924 | 117.4411 | 59.9516 | 134.5 | 13.9218 | 136.1983 | 59.968 | 153 | 13.9224 | 154.9039 | 59.936 | 171.5 | 13.9227 | 172.6917 | 59.9663 | 190
13.9177 | 99.3307 | 59.9842 | 116 | 13.9324 | 117.4471 | 59.9516 | 134.5 | 13.9302 | 136.192 | 59.968 | 153 | 13.9307 | 154.9054 | 59.936 | 171.5 | 13.931 | 172.6958 | 59.9663 | 190
13.926 | 99.329 | 59.9842 | 116 | 13.9407 | 117.453 | 59.9542 | 134.5 | 13.9385 | 136.1856 | 59.968 | 153 | 13.9391 | 154.9068 | 59.936 | 171.5 | 13.9393 | 172.6999 | 59.9663 | 190
13.9343 | 99.3273 | 59.9842 | 116 | 13.949 | 117.459 | 59.9542 | 134.5 | 13.9468 | 136.1793 | 59.968 | 153 | 13.9474 | 154.9083 | 59.936 | 171.5 | 13.9478 | 172.704 | 59.9663 | 190
13.9426 | 99.3257 | 59.9842 | 116 | 13.9574 | 117.4649 | 59.9542 | 134.5 | 13.9552 | 136.173 | 59.968 | 153 | 13.9557 | 154.9097 | 59.936 | 171.5 | 13.9561 | 172.7081 | 59.9663 | 190
13.951 | 99.324 | 59.9842 | 116 | 13.9657 | 117.4708 | 59.9542 | 134.5 | 13.9635 | 136.1667 | 59.968 | 153 | 13.9641 | 154.9111 | 59.936 | 171.5 | 13.9644 | 172.7122 | 59.9663 | 190
13.9593 | 99.3223 | 59.9842 | 116 | 13.9741 | 117.4768 | 59.9542 | 134.5 | 13.9719 | 136.1603 | 59.968 | 153 | 13.9725 | 154.9126 | 59.936 | 171.5 | 13.9727 | 172.7163 | 59.9663 | 190
13.9677 | 99.3206 | 59.9842 | 116 | 13.9824 | 117.4827 | 59.9542 | 134.5 | 13.9802 | 136.154 | 59.968 | 153 | 13.9808 | 154.914 | 59.936 | 171.5 | 13.9811 | 172.7204 | 59.9663 | 190
13.976 | 99.3189 | 59.9842 | 116 | 13.9907 | 117.4886 | 59.9542 | 134.5 | 13.9885 | 136.1477 | 59.968 | 153 | 13.9891 | 154.9155 | 59.936 | 171.5 | 13.9894 | 172.7245 | 59.9663 | 190
13.9843 | 99.3172 | 59.9842 | 116 | 13.9991 | 117.4946 | 59.9542 | 134.5 | 13.9969 | 136.1414 | 59.968 | 153 | 13.9975 | 154.9169 | 59.936 | 171.5 | 13.9977 | 172.7286 | 59.9663 | 190
13.9927 | 99.3155 | 59.9842 | 116 | 14.0074 | 117.5005 | 59.9542 | 134.5 | 14.0052 | 136.135 | 59.968 | 153 | 14.0058 | 154.9183 | 59.936 | 171.5 | 14.0061 | 172.7327 | 59.9663 | 190
14.001 | 99.3138 | 59.9842 | 116 | 14.0157 | 117.5065 | 59.9542 | 134.5 | 14.0135 | 136.1287 | 59.968 | 153 | 14.0142 | 154.9187 | 59.936 | 171.5 | 14.0144 | 172.7368 | 59.9663 | 190
14.0093 | 99.3121 | 59.9842 | 116 | 14.0241 | 117.5124 | 59.9542 | 134.5 | 14.0219 | 136.1224 | 59.968 | 153 | 14.0225 | 154.9181 | 59.936 | 171.5 | 14.0227 | 172.7409 | 59.9663 | 190
14.0176 | 99.3104 | 59.9842 | 116 | 14.0325 | 117.5183 | 59.9542 | 134.5 | 14.0302 | 136.116 | 59.968 | 153 | 14.0309 | 154.9175 | 59.936 | 171.5 | 14.0311 | 172.745 | 59.9663 | 190
14.026 | 99.3087 | 59.9842 | 116 | 14.0408 | 117.5243 | 59.9542 | 134.5 | 14.0386 | 136.1097 | 59.968 | 153 | 14.0392 | 154.9169 | 59.936 | 171.5 | 14.0394 | 172.7491 | 59.9663 | 190
14.0344 | 99.307 | 59.9842 | 116 | 14.0491 | 117.5302 | 59.9542 | 134.5 | 14.0469 | 136.1034 | 59.968 | 153 | 14.0475 | 154.9164 | 59.936 | 171.5 | 14.0477 | 172.7533 | 59.9663 | 190
14.0427 | 99.3053 | 59.9842 | 116 | 14.0574 | 117.5361 | 59.9542 | 134.5 | 14.0552 | 136.0971 | 59.968 | 153 | 14.0559 | 154.9158 | 59.936 | 171.5 | 14.056 | 172.7574 | 59.9663 | 190
14.051 | 99.3036 | 59.9833 | 116 | 14.0658 | 117.5421 | 59.9542 | 134.5 | 14.0635 | 136.0907 | 59.968 | 153 | 14.0642 | 154.9152 | 59.936 | 171.5 | 14.0645 | 172.7615 | 59.9661 | 190
14.0593 | 99.3019 | 59.9833 | 116 | 14.0742 | 117.548 | 59.9542 | 134.5 | 14.0719 | 136.0844 | 59.968 | 153 | 14.0726 | 154.9146 | 59.936 | 171.5 | 14.0728 | 172.7656 | 59.9661 | 190
14.0677 | 99.3002 | 59.9833 | 116 | 14.0825 | 117.5539 | 59.9542 | 134.5 | 14.0803 | 136.0781 | 59.9666 | 153 | 14.0809 | 154.9141 | 59.9351 | 171.5 | 14.0811 | 172.7697 | 59.9661 | 190
14.076 | 99.2985 | 59.9833 | 116 | 14.0908 | 117.5599 | 59.9542 | 134.5 | 14.0886 | 136.0718 | 59.9666 | 153 | 14.0892 | 154.9135 | 59.9351 | 171.5 | 14.0895 | 172.7738 | 59.9661 | 190
14.0844 | 99.2968 | 59.9833 | 116 | 14.0992 | 117.5658 | 59.9542 | 134.5 | 14.0969 | 136.0654 | 59.9666 | 153 | 14.0976 | 154.9129 | 59.9351 | 171.5 | 14.0978 | 172.7779 | 59.9661 | 190
14.0927 | 99.2951 | 59.9833 | 116 | 14.1075 | 117.5718 | 59.9542 | 134.5 | 14.1052 | 136.0591 | 59.9666 | 153 | 14.106 | 154.9123 | 59.9351 | 171.5 | 14.1061 | 172.782 | 59.9661 | 190
14.101 | 99.2934 | 59.9833 | 116 | 14.1158 | 117.5777 | 59.9542 | 134.5 | 14.1136 | 136.0528 | 59.9666 | 153 | 14.1143 | 154.9118 | 59.9351 | 171.5 | 14.1145 | 172.7861 | 59.9661 | 190
14.1094 | 99.2917 | 59.9833 | 116 | 14.1242 | 117.5836 | 59.9542 | 134.5 | 14.1219 | 136.0464 | 59.9666 | 153 | 14.1226 | 154.9112 | 59.9351 | 171.5 | 14.1228 | 172.7902 | 59.9661 | 190
14.1177 | 99.29 | 59.9833 | 116 | 14.1325 | 117.5896 | 59.9542 | 134.5 | 14.1302 | 136.0401 | 59.9666 | 153 | 14.131 | 154.9106 | 59.9351 | 171.5 | 14.1311 | 172.7943 | 59.9661 | 190
14.126 | 99.2883 | 59.9833 | 116 | 14.1409 | 117.5955 | 59.9564 | 134.5 | 14.1386 | 136.0338 | 59.9666 | 153 | 14.1393 | 154.91 | 59.9351 | 171.5 | 14.1395 | 172.7984 | 59.9661 | 190
14.1343 | 99.2866 | 59.9833 | 116 | 14.1492 | 117.6014 | 59.9564 | 134.5 | 14.147 | 136.0275 | 59.9666 | 153 | 14.1476 | 154.9094 | 59.9351 | 171.5 | 14.1478 | 172.8025 | 59.9661 | 190
14.1427 | 99.2849 | 59.9833 | 116 | 14.1575 | 117.6074 | 59.9564 | 134.5 | 14.1553 | 136.0211 | 59.9666 | 153 | 14.156 | 154.9089 | 59.9351 | 171.5 | 14.1561 | 172.8066 | 59.9661 | 190
14.1511 | 99.2832 | 59.9833 | 116 | 14.1659 | 117.6133 | 59.9564 | 134.5 | 14.1636 | 136.0148 | 59.9666 | 153 | 14.1643 | 154.9083 | 59.9351 | 171.5 | 14.1644 | 172.8107 | 59.9661 | 190
14.1594 | 99.2815 | 59.9833 | 116 | 14.1742 | 117.6193 | 59.9564 | 134.5 | 14.1719 | 136.0085 | 59.9666 | 153 | 14.1727 | 154.9077 | 59.9351 | 171.5 | 14.1729 | 172.8148 | 59.9661 | 190
14.1677 | 99.2798 | 59.9833 | 116 | 14.1826 | 117.6252 | 59.9564 | 134.5 | 14.1803 | 136.0022 | 59.9666 | 153 | 14.181 | 154.9071 | 59.9351 | 171.5 | 14.1812 | 172.8189 | 59.9661 | 190
14.176 | 99.2829 | 59.9833 | 116 | 14.1909 | 117.6311 | 59.9564 | 134.5 | 14.1887 | 135.9958 | 59.9666 | 153 | 14.1893 | 154.9066 | 59.9351 | 171.5 | 14.1895 | 172.823 | 59.9661 | 190
14.1844 | 99.2904 | 59.9833 | 116 | 14.1992 | 117.6371 | 59.9564 | 134.5 | 14.197 | 135.9895 | 59.9666 | 153 | 14.1977 | 154.906 | 59.9351 | 171.5 | 14.1979 | 172.8271 | 59.9661 | 190
14.1927 | 99.2978 | 59.9833 | 116 | 14.2076 | 117.643 | 59.9564 | 134.5 | 14.2053 | 135.9832 | 59.9666 | 153 | 14.2061 | 154.9054 | 59.9351 | 171.5 | 14.2062 | 172.8312 | 59.9661 | 190
14.201 | 99.3053 | 59.9833 | 116 | 14.2159 | 117.6489 | 59.9564 | 134.5 | 14.2136 | 135.9769 | 59.9666 | 153 | 14.2144 | 154.9048 | 59.9351 | 171.5 | 14.2145 | 172.8353 | 59.9661 | 190
14.2094 | 99.3128 | 59.9833 | 116 | 14.2242 | 117.6549 | 59.9564 | 134.5 | 14.222 | 135.9705 | 59.9666 | 153 | 14.2227 | 154.9043 | 59.9351 | 171.5 | 14.2229 | 172.8394 | 59.9661 | 190
14.2177 | 99.3203 | 59.9833 | 116 | 14.2326 | 117.6608 | 59.9564 | 134.5 | 14.2303 | 135.9642 | 59.9666 | 153 | 14.2311 | 154.9037 | 59.9351 | 171.5 | 14.2312 | 172.8435 | 59.9661 | 190
14.2261 | 99.3278 | 59.9833 | 116 | 14.2409 | 117.6667 | 59.9564 | 134.5 | 14.2386 | 135.9579 | 59.9666 | 153 | 14.2394 | 154.9031 | 59.9351 | 171.5 | 14.2395 | 172.8476 | 59.9661 | 190
14.2344 | 99.3353 | 59.9833 | 116 | 14.2493 | 117.6727 | 59.9564 | 134.5 | 14.247 | 135.9516 | 59.9666 | 153 | 14.2477 | 154.9025 | 59.9351 | 171.5 | 14.2479 | 172.8517 | 59.9661 | 190
14.2427 | 99.3428 | 59.9833 | 116 | 14.2576 | 117.6786 | 59.9564 | 134.5 | 14.2553 | 135.9452 | 59.9666 | 153 | 14.2561 | 154.9019 | 59.9351 | 171.5 | 14.2562 | 172.8558 | 59.9661 | 190
14.251 | 99.3502 | 59.9828 | 116 | 14.2659 | 117.6846 | 59.9564 | 134.5 | 14.2637 | 135.9389 | 59.9666 | 153 | 14.2645 | 154.9014 | 59.9351 | 171.5 | 14.2645 | 172.8599 | 59.9661 | 190
14.2594 | 99.3577 | 59.9828 | 116 | 14.2743 | 117.6905 | 59.9564 | 134.5 | 14.272 | 135.9326 | 59.9666 | 153 | 14.2728 | 154.9008 | 59.9351 | 171.5 | 14.2728 | 172.864 | 59.9661 | 190
14.2678 | 99.3652 | 59.9828 | 116 | 14.2827 | 117.6964 | 59.9564 | 134.5 | 14.2803 | 135.9262 | 59.9649 | 153 | 14.2811 | 154.9002 | 59.9346 | 171.5 | 14.2812 | 172.8681 | 59.9661 | 190
14.2761 | 99.3727 | 59.9828 | 116 | 14.291 | 117.7024 | 59.9564 | 134.5 | 14.2887 | 135.9199 | 59.9649 | 153 | 14.2895 | 154.8996 | 59.9346 | 171.5 | 14.2896 | 172.8723 | 59.9661 | 190
14.2844 | 99.3802 | 59.9828 | 116 | 14.2993 | 117.7083 | 59.9564 | 134.5 | 14.297 | 135.9136 | 59.9649 | 153 | 14.2978 | 154.899 | 59.9346 | 171.5 | 14.2979 | 172.8764 | 59.9661 | 190
14.2927 | 99.3877 | 59.9828 | 116 | 14.3077 | 117.7142 | 59.9564 | 134.5 | 14.3054 | 135.9073 | 59.9649 | 153 | 14.3062 | 154.8985 | 59.9346 | 171.5 | 14.3063 | 172.8805 | 59.9661 | 190
14.3011 | 99.3952 | 59.9828 | 116 | 14.316 | 117.7202 | 59.9564 | 134.5 | 14.3137 | 135.9009 | 59.9649 | 153 | 14.3145 | 154.8979 | 59.9346 | 171.5 | 14.3146 | 172.8846 | 59.9661 | 190
14.3094 | 99.4026 | 59.9828 | 116 | 14.3243 | 117.7261 | 59.9564 | 134.5 | 14.322 | 135.9047 | 59.9649 | 153 | 14.3228 | 154.8973 | 59.9346 | 171.5 | 14.3229 | 172.8887 | 59.9661 | 190
14.3177 | 99.4101 | 59.9828 | 116 | 14.3326 | 117.732 | 59.9564 | 134.5 | 14.3304 | 135.9103 | 59.9649 | 153 | 14.3312 | 154.8967 | 59.9346 | 171.5 | 14.3313 | 172.8928 | 59.9661 | 190
14.3261 | 99.4176 | 59.9828 | 116 | 14.341 | 117.738 | 59.9596 | 134.5 | 14.3387 | 135.9159 | 59.9649 | 153 | 14.3395 | 154.8962 | 59.9346 | 171.5 | 14.3396 | 172.8969 | 59.9661 | 190
14.3344 | 99.4251 | 59.9828 | 116 | 14.3494 | 117.7439 | 59.9596 | 134.5 | 14.347 | 135.9214 | 59.9649 | 153 | 14.3478 | 154.8956 | 59.9346 | 171.5 | 14.3479 | 172.901 | 59.9661 | 190
14.3428 | 99.4326 | 59.9828 | 116 | 14.3577 | 117.7499 | 59.9596 | 134.5 | 14.3554 | 135.927 | 59.9649 | 153 | 14.3562 | 154.895 | 59.9346 | 171.5 | 14.3562 | 172.9051 | 59.9661 | 190
14.3511 | 99.4401 | 59.9828 | 116 | 14.366 | 117.7514 | 59.9596 | 134.5 | 14.3637 | 135.9325 | 59.9649 | 153 | 14.3646 | 154.8944 | 59.9346 | 171.5 | 14.3646 | 172.9092 | 59.9661 | 190
14.3594 | 99.4476 | 59.9828 | 116 | 14.3744 | 117.7504 | 59.9596 | 134.5 | 14.3721 | 135.9381 | 59.9649 | 153 | 14.3729 | 154.8938 | 59.9346 | 171.5 | 14.3729 | 172.9133 | 59.9661 | 190
14.3677 | 99.4551 | 59.9828 | 116 | 14.3827 | 117.7495 | 59.9596 | 134.5 | 14.3804 | 135.9436 | 59.9649 | 153 | 14.3812 | 154.8933 | 59.9346 | 171.5 | 14.3812 | 172.9174 | 59.9661 | 190
14.3761 | 99.4625 | 59.9828 | 116 | 14.3911 | 117.7485 | 59.9596 | 134.5 | 14.3887 | 135.9492 | 59.9649 | 153 | 14.3896 | 154.8927 | 59.9346 | 171.5 | 14.3896 | 172.9215 | 59.9661 | 190
14.3845 | 99.47 | 59.9828 | 116 | 14.3994 | 117.7476 | 59.9596 | 134.5 | 14.3971 | 135.9548 | 59.9649 | 153 | 14.3979 | 154.8921 | 59.9346 | 171.5 | 14.3979 | 172.9256 | 59.9661 | 190
14.3928 | 99.4775 | 59.9828 | 116 | 14.4077 | 117.7466 | 59.9596 | 134.5 | 14.4054 | 135.9603 | 59.9649 | 153 | 14.4062 | 154.8915 | 59.9346 | 171.5 | 14.4062 | 172.9297 | 59.9661 | 190
14.4011 | 99.485 | 59.9828 | 116 | 14.4161 | 117.7457 | 59.9596 | 134.5 | 14.4138 | 135.9659 | 59.9649 | 153 | 14.4146 | 154.891 | 59.9346 | 171.5 | 14.4147 | 172.9338 | 59.9661 | 190
14.4094 | 99.4925 | 59.9828 | 116 | 14.4244 | 117.7447 | 59.9596 | 134.5 | 14.4221 | 135.9715 | 59.9649 | 153 | 14.423 | 154.8904 | 59.9346 | 171.5 | 14.423 | 172.9385 | 59.9661 | 190
14.4178 | 99.5 | 59.9828 | 116 | 14.4327 | 117.7438 | 59.9596 | 134.5 | 14.4304 | 135.977 | 59.9649 | 153 | 14.4313 | 154.8898 | 59.9346 | 171.5 | 14.4313 | 172.9439 | 59.9661 | 190
14.4261 | 99.5075 | 59.9828 | 116 | 14.4411 | 117.7428 | 59.9596 | 134.5 | 14.4388 | 135.9826 | 59.9649 | 153 | 14.4396 | 154.8892 | 59.9346 | 171.5 | 14.4397 | 172.9493 | 59.9661 | 190
14.4344 | 99.515 | 59.9828 | 116 | 14.4494 | 117.7418 | 59.9596 | 134.5 | 14.4471 | 135.9881 | 59.9649 | 153 | 14.448 | 154.8887 | 59.9346 | 171.5 | 14.448 | 172.9547 | 59.9661 | 190
14.4428 | 99.5224 | 59.9828 | 116 | 14.4578 | 117.7409 | 59.9596 | 134.5 | 14.4554 | 135.9937 | 59.9649 | 153 | 14.4563 | 154.8881 | 59.9346 | 171.5 | 14.4563 | 172.9601 | 59.9661 | 190
14.4511 | 99.5299 | 59.9819 | 116 | 14.4661 | 117.7399 | 59.9596 | 134.5 | 14.4638 | 135.9992 | 59.9649 | 153 | 14.4647 | 154.8875 | 59.9346 | 171.5 | 14.4646 | 172.9654 | 59.9681 | 190
14.4595 | 99.5374 | 59.9819 | 116 | 14.4744 | 117.739 | 59.9596 | 134.5 | 14.4721 | 136.0048 | 59.9649 | 153 | 14.473 | 154.8869 | 59.9346 | 171.5 | 14.473 | 172.9708 | 59.9681 | 190
14.4678 | 99.5449 | 59.9819 | 116 | 14.4828 | 117.738 | 59.9596 | 134.5 | 14.4805 | 136.0104 | 59.9657 | 153 | 14.4813 | 154.8863 | 59.9346 | 171.5 | 14.4813 | 172.9762 | 59.9681 | 190
14.4761 | 99.5524 | 59.9819 | 116 | 14.4911 | 117.7371 | 59.9596 | 134.5 | 14.4888 | 136.0159 | 59.9657 | 153 | 14.4897 | 154.8858 | 59.9346 | 171.5 | 14.4896 | 172.9816 | 59.9681 | 190
14.4844 | 99.5599 | 59.9819 | 116 | 14.4995 | 117.7361 | 59.9596 | 134.5 | 14.4971 | 136.0215 | 59.9657 | 153 | 14.498 | 154.8852 | 59.9346 | 171.5 | 14.498 | 172.987 | 59.9681 | 190
14.4928 | 99.5674 | 59.9819 | 116 | 14.5078 | 117.7352 | 59.9596 | 134.5 | 14.5055 | 136.027 | 59.9657 | 153 | 14.5063 | 154.8846 | 59.9346 | 171.5 | 14.5063 | 172.9924 | 59.9681 | 190
14.5012 | 99.5748 | 59.9819 | 116 | 14.5161 | 117.7342 | 59.9596 | 134.5 | 14.5138 | 136.0326 | 59.9657 | 153 | 14.5147 | 154.884 | 59.9346 | 171.5 | 14.5146 | 172.9978 | 59.9681 | 190
14.5095 | 99.5823 | 59.9819 | 116 | 14.5245 | 117.7332 | 59.9596 | 134.5 | 14.5222 | 136.0381 | 59.9657 | 153 | 14.5231 | 154.8835 | 59.9346 | 171.5 | 14.5231 | 173.0031 | 59.9681 | 190
14.5178 | 99.5898 | 59.9819 | 116 | 14.5328 | 117.7323 | 59.9596 | 134.5 | 14.5305 | 136.0437 | 59.9657 | 153 | 14.5314 | 154.883 | 59.9346 | 171.5 | 14.5314 | 173.0085 | 59.9681 | 190
14.5261 | 99.5973 | 59.9819 | 116 | 14.5411 | 117.7313 | 59.9624 | 134.5 | 14.5388 | 136.0493 | 59.9657 | 153 | 14.5397 | 154.8832 | 59.9346 | 171.5 | 14.5397 | 173.0139 | 59.9681 | 190
14.5345 | 99.6048 | 59.9819 | 116 | 14.5495 | 117.7304 | 59.9624 | 134.5 | 14.5472 | 136.0548 | 59.9657 | 153 | 14.5481 | 154.8833 | 59.9346 | 171.5 | 14.548 | 173.0193 | 59.9681 | 190
14.5428 | 99.6123 | 59.9819 | 116 | 14.5578 | 117.7294 | 59.9624 | 134.5 | 14.5555 | 136.0604 | 59.9657 | 153 | 14.5564 | 154.8834 | 59.9346 | 171.5 | 14.5564 | 173.0247 | 59.9681 | 190
14.5511 | 99.6198 | 59.9819 | 116 | 14.5662 | 117.7285 | 59.9624 | 134.5 | 14.5638 | 136.0659 | 59.9657 | 153 | 14.5648 | 154.8835 | 59.9346 | 171.5 | 14.5647 | 173.0301 | 59.9681 | 190
14.5595 | 99.6273 | 59.9819 | 116 | 14.5745 | 117.7275 | 59.9624 | 134.5 | 14.5722 | 136.0715 | 59.9657 | 153 | 14.5731 | 154.8837 | 59.9346 | 171.5 | 14.573 | 173.0355 | 59.9681 | 190
14.5678 | 99.6347 | 59.9819 | 116 | 14.5828 | 117.7266 | 59.9624 | 134.5 | 14.5805 | 136.0771 | 59.9657 | 153 | 14.5815 | 154.8838 | 59.9346 | 171.5 | 14.5814 | 173.0408 | 59.9681 | 190
14.5762 | 99.6422 | 59.9819 | 116 | 14.5912 | 117.7256 | 59.9624 | 134.5 | 14.5889 | 136.0826 | 59.9657 | 153 | 14.5898 | 154.8839 | 59.9346 | 171.5 | 14.5897 | 173.0462 | 59.9681 | 190
14.5845 | 99.6497 | 59.9819 | 116 | 14.5995 | 117.7247 | 59.9624 | 134.5 | 14.5972 | 136.0882 | 59.9657 | 153 | 14.5981 | 154.8841 | 59.9346 | 171.5 | 14.598 | 173.0516 | 59.9681 | 190
14.5928 | 99.6572 | 59.9819 | 116 | 14.6078 | 117.7237 | 59.9624 | 134.5 | 14.6055 | 136.0937 | 59.9657 | 153 | 14.6065 | 154.8842 | 59.9346 | 171.5 | 14.6064 | 173.057 | 59.9681 | 190
14.6012 | 99.6647 | 59.9819 | 116 | 14.6162 | 117.7227 | 59.9624 | 134.5 | 14.6139 | 136.0993 | 59.9657 | 153 | 14.6148 | 154.8843 | 59.9346 | 171.5 | 14.6147 | 173.0624 | 59.968 | 190
14.6095 | 99.6722 | 59.9819 | 116 | 14.6245 | 117.7218 | 59.9624 | 134.5 | 14.6222 | 136.1049 | 59.9657 | 153 | 14.6232 | 154.8845 | 59.9346 | 171.5 | 14.623 | 173.0678 | 59.968 | 190
14.6179 | 99.6797 | 59.9819 | 116 | 14.6329 | 117.7208 | 59.9624 | 134.5 | 14.6306 | 136.1104 | 59.9657 | 153 | 14.6315 | 154.8846 | 59.9346 | 171.5 | 14.6313 | 173.0732 | 59.968 | 190
14.6262 | 99.6871 | 59.9819 | 116 | 14.6412 | 117.7199 | 59.9624 | 134.5 | 14.6389 | 136.116 | 59.9657 | 153 | 14.6398 | 154.8847 | 59.9346 | 171.5 | 14.6398 | 173.0786 | 59.968 | 190
14.6345 | 99.6946 | 59.9819 | 116 | 14.6495 | 117.7189 | 59.9624 | 134.5 | 14.6472 | 136.1215 | 59.9657 | 153 | 14.6482 | 154.8849 | 59.9346 | 171.5 | 14.6481 | 173.0839 | 59.968 | 190
14.6428 | 99.7021 | 59.9819 | 116 | 14.6579 | 117.718 | 59.9624 | 134.5 | 14.6556 | 136.1271 | 59.9657 | 153 | 14.6566 | 154.885 | 59.9346 | 171.5 | 14.6564 | 173.0893 | 59.968 | 190
14.6512 | 99.7096 | 59.9808 | 116 | 14.6662 | 117.717 | 59.9624 | 134.5 | 14.6639 | 136.1326 | 59.9657 | 153 | 14.6649 | 154.8851 | 59.9346 | 171.5 | 14.6648 | 173.0947 | 59.9682 | 190
14.6595 | 99.7171 | 59.9808 | 116 | 14.6746 | 117.7161 | 59.9624 | 134.5 | 14.6722 | 136.1382 | 59.9657 | 153 | 14.6732 | 154.8853 | 59.9346 | 171.5 | 14.6731 | 173.1001 | 59.9682 | 190
14.6678 | 99.7246 | 59.9808 | 116 | 14.6829 | 117.7151 | 59.9624 | 134.5 | 14.6806 | 136.1438 | 59.9675 | 153 | 14.6816 | 154.8854 | 59.9349 | 171.5 | 14.6814 | 173.1055 | 59.9682 | 190
14.6762 | 99.7321 | 59.9808 | 116 | 14.6912 | 117.7141 | 59.9624 | 134.5 | 14.6889 | 136.1493 | 59.9675 | 153 | 14.6899 | 154.8855 | 59.9349 | 171.5 | 14.6898 | 173.1109 | 59.9682 | 190
14.6845 | 99.7396 | 59.9808 | 116 | 14.6996 | 117.7132 | 59.9624 | 134.5 | 14.6973 | 136.1549 | 59.9675 | 153 | 14.6982 | 154.8857 | 59.9349 | 171.5 | 14.6981 | 173.1163 | 59.9682 | 190
14.6929 | 99.747 | 59.9808 | 116 | 14.7079 | 117.7122 | 59.9624 | 134.5 | 14.7056 | 136.1604 | 59.9675 | 153 | 14.7066 | 154.8858 | 59.9349 | 171.5 | 14.7064 | 173.1216 | 59.9682 | 190
14.7012 | 99.7545 | 59.9808 | 116 | 14.7162 | 117.7113 | 59.9624 | 134.5 | 14.7139 | 136.166 | 59.9675 | 153 | 14.7149 | 154.8859 | 59.9349 | 171.5 | 14.7148 | 173.127 | 59.9682 | 190
14.7095 | 99.762 | 59.9808 | 116 | 14.7246 | 117.7103 | 59.9624 | 134.5 | 14.7223 | 136.1716 | 59.9675 | 153 | 14.7233 | 154.886 | 59.9349 | 171.5 | 14.7231 | 173.1324 | 59.9682 | 190
14.7179 | 99.7637 | 59.9808 | 116 | 14.7329 | 117.7094 | 59.9624 | 134.5 | 14.7306 | 136.1771 | 59.9675 | 153 | 14.7316 | 154.8862 | 59.9349 | 171.5 | 14.7314 | 173.1378 | 59.9682 | 190
14.7262 | 99.7634 | 59.9808 | 116 | 14.7413 | 117.7084 | 59.9638 | 134.5 | 14.739 | 136.1827 | 59.9675 | 153 | 14.7399 | 154.8863 | 59.9349 | 171.5 | 14.7397 | 173.1432 | 59.9682 | 190
14.7346 | 99.763 | 59.9808 | 116 | 14.7496 | 117.7075 | 59.9638 | 134.5 | 14.7473 | 136.1882 | 59.9675 | 153 | 14.7483 | 154.8864 | 59.9349 | 171.5 | 14.7482 | 173.1486 | 59.9682 | 190
14.7429 | 99.7627 | 59.9808 | 116 | 14.7579 | 117.7065 | 59.9638 | 134.5 | 14.7556 | 136.1938 | 59.9675 | 153 | 14.7567 | 154.8866 | 59.9349 | 171.5 | 14.7565 | 173.154 | 59.9682 | 190
14.7512 | 99.7623 | 59.9808 | 116 | 14.7663 | 117.7056 | 59.9638 | 134.5 | 14.764 | 136.1994 | 59.9675 | 153 | 14.765 | 154.8867 | 59.9349 | 171.5 | 14.7648 | 173.1593 | 59.9682 | 190
14.7595 | 99.762 | 59.9808 | 116 | 14.7746 | 117.7046 | 59.9638 | 134.5 | 14.7723 | 136.2049 | 59.9675 | 153 | 14.7733 | 154.8868 | 59.9349 | 171.5 | 14.7732 | 173.1647 | 59.9682 | 190
14.7679 | 99.7616 | 59.9808 | 116 | 14.783 | 117.7036 | 59.9638 | 134.5 | 14.7806 | 136.2105 | 59.9675 | 153 | 14.7817 | 154.8869 | 59.9349 | 171.5 | 14.7815 | 173.1701 | 59.9682 | 190
14.7762 | 99.7613 | 59.9808 | 116 | 14.7913 | 117.7027 | 59.9638 | 134.5 | 14.789 | 136.216 | 59.9675 | 153 | 14.79 | 154.8871 | 59.9349 | 171.5 | 14.7898 | 173.1755 | 59.9682 | 190
14.7845 | 99.7609 | 59.9808 | 116 | 14.7996 | 117.7017 | 59.9638 | 134.5 | 14.7973 | 136.2216 | 59.9675 | 153 | 14.7983 | 154.8872 | 59.9349 | 171.5 | 14.7982 | 173.1809 | 59.9682 | 190
14.7929 | 99.7606 | 59.9808 | 116 | 14.808 | 117.7008 | 59.9638 | 134.5 | 14.8057 | 136.2271 | 59.9675 | 153 | 14.8067 | 154.8873 | 59.9349 | 171.5 | 14.8065 | 173.1863 | 59.9682 | 190
14.8012 | 99.7602 | 59.9808 | 116 | 14.8163 | 117.6998 | 59.9638 | 134.5 | 14.814 | 136.2327 | 59.9675 | 153 | 14.8151 | 154.8875 | 59.9349 | 171.5 | 14.8148 | 173.1917 | 59.9682 | 190
14.8096 | 99.7599 | 59.9808 | 116 | 14.8246 | 117.6989 | 59.9638 | 134.5 | 14.8223 | 136.2383 | 59.9675 | 153 | 14.8234 | 154.8876 | 59.9349 | 171.5 | 14.8231 | 173.1971 | 59.9682 | 190
14.8179 | 99.7595 | 59.9808 | 116 | 14.833 | 117.6979 | 59.9638 | 134.5 | 14.8307 | 136.2404 | 59.9675 | 153 | 14.8317 | 154.8877 | 59.9349 | 171.5 | 14.8315 | 173.2024 | 59.9682 | 190
14.8262 | 99.7591 | 59.9808 | 116 | 14.8413 | 117.697 | 59.9638 | 134.5 | 14.839 | 136.2409 | 59.9675 | 153 | 14.8401 | 154.8879 | 59.9349 | 171.5 | 14.8398 | 173.2078 | 59.9682 | 190
14.8346 | 99.7588 | 59.9808 | 116 | 14.8497 | 117.696 | 59.9638 | 134.5 | 14.8474 | 136.2415 | 59.9675 | 153 | 14.8484 | 154.888 | 59.9349 | 171.5 | 14.8481 | 173.2132 | 59.9682 | 190
14.8429 | 99.7584 | 59.9808 | 116 | 14.858 | 117.6951 | 59.9638 | 134.5 | 14.8557 | 136.242 | 59.9675 | 153 | 14.8568 | 154.8881 | 59.9349 | 171.5 | 14.8566 | 173.2186 | 59.9682 | 190
14.8513 | 99.7581 | 59.9785 | 116 | 14.8663 | 117.6941 | 59.9638 | 134.5 | 14.864 | 136.2425 | 59.9675 | 153 | 14.8651 | 154.8883 | 59.9349 | 171.5 | 14.8649 | 173.224 | 59.9691 | 190
14.8596 | 99.7577 | 59.9785 | 116 | 14.8747 | 117.6931 | 59.9638 | 134.5 | 14.8724 | 136.2431 | 59.9675 | 153 | 14.8734 | 154.8884 | 59.9349 | 171.5 | 14.8732 | 173.2294 | 59.9691 | 190
14.8679 | 99.7574 | 59.9785 | 116 | 14.883 | 117.6922 | 59.9638 | 134.5 | 14.8807 | 136.2436 | 59.9694 | 153 | 14.8818 | 154.8885 | 59.9363 | 171.5 | 14.8816 | 173.2347 | 59.9691 | 190
14.8763 | 99.757 | 59.9785 | 116 | 14.8914 | 117.6912 | 59.9638 | 134.5 | 14.889 | 136.2441 | 59.9694 | 153 | 14.8901 | 154.8887 | 59.9363 | 171.5 | 14.8899 | 173.2401 | 59.9691 | 190
14.8846 | 99.7567 | 59.9785 | 116 | 14.8997 | 117.6903 | 59.9638 | 134.5 | 14.8973 | 136.2447 | 59.9694 | 153 | 14.8984 | 154.8888 | 59.9363 | 171.5 | 14.8982 | 173.2455 | 59.9691 | 190
14.8929 | 99.7563 | 59.9785 | 116 | 14.908 | 117.6893 | 59.9638 | 134.5 | 14.9057 | 136.2452 | 59.9694 | 153 | 14.9068 | 154.8889 | 59.9363 | 171.5 | 14.9065 | 173.2509 | 59.9691 | 190
14.9012 | 99.756 | 59.9785 | 116 | 14.9164 | 117.6884 | 59.9638 | 134.5 | 14.9141 | 136.2458 | 59.9694 | 153 | 14.9152 | 154.8891 | 59.9363 | 171.5 | 14.9149 | 173.2563 | 59.9691 | 190
14.9096 | 99.7556 | 59.9785 | 116 | 14.9247 | 117.6874 | 59.9638 | 134.5 | 14.9224 | 136.2463 | 59.9694 | 153 | 14.9235 | 154.8892 | 59.9363 | 171.5 | 14.9232 | 173.2588 | 59.9691 | 190
14.9179 | 99.7553 | 59.9785 | 116 | 14.933 | 117.6865 | 59.9638 | 134.5 | 14.9307 | 136.2468 | 59.9694 | 153 | 14.9318 | 154.8893 | 59.9363 | 171.5 | 14.9315 | 173.2583 | 59.9691 | 190
14.9263 | 99.7549 | 59.9785 | 116 | 14.9414 | 117.6855 | 59.9646 | 134.5 | 14.939 | 136.2474 | 59.9694 | 153 | 14.9402 | 154.8894 | 59.9363 | 171.5 | 14.9399 | 173.2579 | 59.9691 | 190
14.9346 | 99.7546 | 59.9785 | 116 | 14.9497 | 117.6845 | 59.9646 | 134.5 | 14.9474 | 136.2479 | 59.9694 | 153 | 14.9485 | 154.8896 | 59.9363 | 171.5 | 14.9482 | 173.2575 | 59.9691 | 190
14.9429 | 99.7542 | 59.9785 | 116 | 14.9581 | 117.6836 | 59.9646 | 134.5 | 14.9557 | 136.2485 | 59.9694 | 153 | 14.9568 | 154.8897 | 59.9363 | 171.5 | 14.9565 | 173.257 | 59.9691 | 190
14.9513 | 99.7539 | 59.9785 | 116 | 14.9664 | 117.6826 | 59.9646 | 134.5 | 14.9641 | 136.249 | 59.9694 | 153 | 14.9652 | 154.8898 | 59.9363 | 171.5 | 14.965 | 173.2566 | 59.9691 | 190
14.9596 | 99.7535 | 59.9785 | 116 | 14.9747 | 117.6817 | 59.9646 | 134.5 | 14.9724 | 136.2495 | 59.9694 | 153 | 14.9736 | 154.89 | 59.9363 | 171.5 | 14.9733 | 173.2561 | 59.9691 | 190
14.968 | 99.7531 | 59.9785 | 116 | 14.9831 | 117.6825 | 59.9646 | 134.5 | 14.9807 | 136.2501 | 59.9694 | 153 | 14.9819 | 154.8901 | 59.9363 | 171.5 | 14.9816 | 173.2557 | 59.9691 | 190
14.9763 | 99.7528 | 59.9785 | 116 | 14.9914 | 117.6877 | 59.9646 | 134.5 | 14.9891 | 136.2506 | 59.9694 | 153 | 14.9902 | 154.8902 | 59.9363 | 171.5 | 14.99 | 173.2552 | 59.9691 | 190
14.9846 | 99.7524 | 59.9785 | 116 | 14.9998 | 117.6929 | 59.9646 | 134.5 | 14.9974 | 136.2512 | 59.9694 | 153 | 14.9986 | 154.8904 | 59.9363 | 171.5 | 14.9983 | 173.2548 | 59.9691 | 190
14.993 | 99.7521 | 59.9785 | 116 | 15.0081 | 117.6981 | 59.9646 | 134.5 | 15.0057 | 136.2517 | 59.9694 | 153 | 15.0069 | 154.8905 | 59.9363 | 171.5 | 15.0066 | 173.2544 | 59.9691 | 190
15.0013 | 99.7517 | 59.9785 | 116 | 15.0164 | 117.7033 | 59.9646 | 134.5 | 15.0141 | 136.2522 | 59.9694 | 153 | 15.0153 | 154.8906 | 59.9363 | 171.5 | 15.0149 | 173.2539 | 59.9691 | 190
15.0096 | 99.7514 | 59.9785 | 116 | 15.0248 | 117.7085 | 59.9646 | 134.5 | 15.0224 | 136.2528 | 59.9694 | 153 | 15.0236 | 154.8907 | 59.9363 | 171.5 | 15.0233 | 173.2535 | 59.9691 | 190
15.0179 | 99.751 | 59.9785 | 116 | 15.0331 | 117.7137 | 59.9646 | 134.5 | 15.0308 | 136.2533 | 59.9694 | 153 | 15.0319 | 154.8909 | 59.9363 | 171.5 | 15.0316 | 173.253 | 59.9691 | 190
15.0263 | 99.7507 | 59.9785 | 116 | 15.0414 | 117.7189 | 59.9646 | 134.5 | 15.0391 | 136.2539 | 59.9694 | 153 | 15.0403 | 154.8914 | 59.9363 | 171.5 | 15.0399 | 173.2526 | 59.9691 | 190
15.0347 | 99.7503 | 59.9785 | 116 | 15.0498 | 117.7241 | 59.9646 | 134.5 | 15.0474 | 136.2544 | 59.9694 | 153 | 15.0486 | 154.8968 | 59.9363 | 171.5 | 15.0483 | 173.2522 | 59.9691 | 190
15.043 | 99.75 | 59.9785 | 116 | 15.0581 | 117.7293 | 59.9646 | 134.5 | 15.0558 | 136.2549 | 59.9694 | 153 | 15.0569 | 154.9021 | 59.9363 | 171.5 | 15.0566 | 173.2517 | 59.9691 | 190
15.0513 | 99.7496 | 59.9771 | 116 | 15.0665 | 117.7345 | 59.9646 | 134.5 | 15.0641 | 136.2555 | 59.9694 | 153 | 15.0653 | 154.9075 | 59.9363 | 171.5 | 15.0649 | 173.2513 | 59.9708 | 190
15.0596 | 99.7493 | 59.9771 | 116 | 15.0748 | 117.7396 | 59.9646 | 134.5 | 15.0724 | 136.256 | 59.9694 | 153 | 15.0737 | 154.9129 | 59.9363 | 171.5 | 15.0734 | 173.2508 | 59.9708 | 190
15.068 | 99.7489 | 59.9771 | 116 | 15.0831 | 117.7448 | 59.9646 | 134.5 | 15.0808 | 136.2566 | 59.9708 | 153 | 15.082 | 154.9182 | 59.9372 | 171.5 | 15.0817 | 173.2504 | 59.9708 | 190
15.0764 | 99.7486 | 59.9771 | 116 | 15.0915 | 117.75 | 59.9646 | 134.5 | 15.0891 | 136.2571 | 59.9708 | 153 | 15.0903 | 154.9236 | 59.9372 | 171.5 | 15.09 | 173.25 | 59.9708 | 190
15.0847 | 99.7482 | 59.9771 | 116 | 15.0998 | 117.7552 | 59.9646 | 134.5 | 15.0975 | 136.2576 | 59.9708 | 153 | 15.0987 | 154.9289 | 59.9372 | 171.5 | 15.0983 | 173.2495 | 59.9708 | 190
15.093 | 99.7478 | 59.9771 | 116 | 15.1082 | 117.7604 | 59.9646 | 134.5 | 15.1058 | 136.2582 | 59.9708 | 153 | 15.107 | 154.9343 | 59.9372 | 171.5 | 15.1067 | 173.2491 | 59.9708 | 190
15.1013 | 99.7475 | 59.9771 | 116 | 15.1165 | 117.7656 | 59.9646 | 134.5 | 15.1141 | 136.2587 | 59.9708 | 153 | 15.1154 | 154.9397 | 59.9372 | 171.5 | 15.115 | 173.2486 | 59.9708 | 190
15.1097 | 99.7471 | 59.9771 | 116 | 15.1248 | 117.7708 | 59.9646 | 134.5 | 15.1225 | 136.2592 | 59.9708 | 153 | 15.1237 | 154.945 | 59.9372 | 171.5 | 15.1233 | 173.2482 | 59.9708 | 190
15.118 | 99.7468 | 59.977 | 116 | 15.1332 | 117.776 | 59.9646 | 134.5 | 15.1308 | 136.2598 | 59.9708 | 153 | 15.132 | 154.9504 | 59.9372 | 171.5 | 15.1317 | 173.2477 | 59.9708 | 190
15.1263 | 99.7464 | 59.977 | 116 | 15.1415 | 117.7812 | 59.964 | 134.5 | 15.1392 | 136.2603 | 59.9708 | 153 | 15.1404 | 154.9557 | 59.9372 | 171.5 | 15.14 | 173.2473 | 59.9708 | 190
15.1347 | 99.7461 | 59.977 | 116 | 15.1498 | 117.7864 | 59.964 | 134.5 | 15.1475 | 136.2609 | 59.9708 | 153 | 15.1487 | 154.9611 | 59.9372 | 171.5 | 15.1483 | 173.2469 | 59.9708 | 190
15.143 | 99.7457 | 59.977 | 116 | 15.1582 | 117.7916 | 59.964 | 134.5 | 15.1558 | 136.2614 | 59.9708 | 153 | 15.157 | 154.9665 | 59.9372 | 171.5 | 15.1567 | 173.2464 | 59.9708 | 190
15.1514 | 99.7454 | 59.977 | 116 | 15.1665 | 117.7968 | 59.964 | 134.5 | 15.1642 | 136.2619 | 59.9708 | 153 | 15.1654 | 154.9718 | 59.9372 | 171.5 | 15.165 | 173.246 | 59.9708 | 190
15.1597 | 99.745 | 59.977 | 116 | 15.1749 | 117.802 | 59.964 | 134.5 | 15.1725 | 136.2625 | 59.9708 | 153 | 15.1738 | 154.9772 | 59.9372 | 171.5 | 15.1733 | 173.2455 | 59.9708 | 190
15.168 | 99.7447 | 59.977 | 116 | 15.1832 | 117.8072 | 59.964 | 134.5 | 15.1808 | 136.263 | 59.9708 | 153 | 15.1821 | 154.9825 | 59.9372 | 171.5 | 15.1816 | 173.2451 | 59.9708 | 190
15.1764 | 99.7443 | 59.977 | 116 | 15.1915 | 117.8124 | 59.964 | 134.5 | 15.1891 | 136.2636 | 59.9708 | 153 | 15.1904 | 154.9879 | 59.9372 | 171.5 | 15.1901 | 173.2447 | 59.9708 | 190
15.1847 | 99.744 | 59.977 | 116 | 15.1999 | 117.8176 | 59.964 | 134.5 | 15.1975 | 136.2641 | 59.9708 | 153 | 15.1988 | 154.9933 | 59.9372 | 171.5 | 15.1984 | 173.2442 | 59.9708 | 190
15.1931 | 99.7436 | 59.977 | 116 | 15.2082 | 117.8228 | 59.964 | 134.5 | 15.2059 | 136.2646 | 59.9708 | 153 | 15.2071 | 154.9986 | 59.9372 | 171.5 | 15.2067 | 173.2438 | 59.9708 | 190
15.2014 | 99.7433 | 59.977 | 116 | 15.2166 | 117.828 | 59.964 | 134.5 | 15.2142 | 136.2652 | 59.9708 | 153 | 15.2155 | 155.004 | 59.9372 | 171.5 | 15.2151 | 173.2433 | 59.9708 | 190
15.2097 | 99.7429 | 59.977 | 116 | 15.2249 | 117.8332 | 59.964 | 134.5 | 15.2225 | 136.2657 | 59.9708 | 153 | 15.2238 | 155.0093 | 59.9372 | 171.5 | 15.2234 | 173.2429 | 59.9708 | 190
15.2181 | 99.7425 | 59.977 | 116 | 15.2332 | 117.8384 | 59.964 | 134.5 | 15.2308 | 136.2663 | 59.9708 | 153 | 15.2322 | 155.0147 | 59.9372 | 171.5 | 15.2317 | 173.2424 | 59.9708 | 190
15.2264 | 99.7422 | 59.977 | 116 | 15.2416 | 117.8436 | 59.964 | 134.5 | 15.2392 | 136.2668 | 59.9708 | 153 | 15.2405 | 155.0201 | 59.9372 | 171.5 | 15.2401 | 173.242 | 59.9708 | 190
15.2347 | 99.7418 | 59.977 | 116 | 15.2499 | 117.8488 | 59.964 | 134.5 | 15.2476 | 136.2673 | 59.9708 | 153 | 15.2488 | 155.0254 | 59.9372 | 171.5 | 15.2484 | 173.2416 | 59.9708 | 190
15.243 | 99.7415 | 59.977 | 116 | 15.2582 | 117.854 | 59.964 | 134.5 | 15.2559 | 136.2679 | 59.9708 | 153 | 15.2572 | 155.0308 | 59.9372 | 171.5 | 15.2567 | 173.2411 | 59.9708 | 190
15.2514 | 99.7411 | 59.9762 | 116 | 15.2666 | 117.8592 | 59.964 | 134.5 | 15.2642 | 136.2684 | 59.9708 | 153 | 15.2655 | 155.0361 | 59.9372 | 171.5 | 15.265 | 173.2407 | 59.9719 | 190
15.2597 | 99.7408 | 59.9762 | 116 | 15.2749 | 117.8644 | 59.964 | 134.5 | 15.2725 | 136.269 | 59.9708 | 153 | 15.2739 | 155.0415 | 59.9372 | 171.5 | 15.2734 | 173.2402 | 59.9719 | 190
15.2681 | 99.7404 | 59.9762 | 116 | 15.2833 | 117.8696 | 59.964 | 134.5 | 15.2809 | 136.2695 | 59.9719 | 153 | 15.2822 | 155.0469 | 59.9377 | 171.5 | 15.2817 | 173.2398 | 59.9719 | 190
15.2764 | 99.7401 | 59.9762 | 116 | 15.2916 | 117.8748 | 59.964 | 134.5 | 15.2892 | 136.2701 | 59.9719 | 153 | 15.2905 | 155.0522 | 59.9377 | 171.5 | 15.29 | 173.2394 | 59.9719 | 190
15.2847 | 99.7397 | 59.9762 | 116 | 15.2999 | 117.88 | 59.964 | 134.5 | 15.2975 | 136.2706 | 59.9719 | 153 | 15.2989 | 155.0576 | 59.9377 | 171.5 | 15.2985 | 173.2389 | 59.9719 | 190
15.2931 | 99.7394 | 59.9762 | 116 | 15.3083 | 117.8851 | 59.964 | 134.5 | 15.3059 | 136.2711 | 59.9719 | 153 | 15.3073 | 155.0629 | 59.9377 | 171.5 | 15.3068 | 173.2385 | 59.9719 | 190
15.3014 | 99.739 | 59.9762 | 116 | 15.3166 | 117.8903 | 59.964 | 134.5 | 15.3142 | 136.2717 | 59.9719 | 153 | 15.3156 | 155.0683 | 59.9377 | 171.5 | 15.3151 | 173.238 | 59.9719 | 190
15.3098 | 99.7375 | 59.9762 | 116 | 15.325 | 117.8955 | 59.964 | 134.5 | 15.3226 | 136.2722 | 59.9719 | 153 | 15.3239 | 155.0737 | 59.9377 | 171.5 | 15.3235 | 173.2376 | 59.9719 | 190
15.3181 | 99.736 | 59.9762 | 116 | 15.3333 | 117.9007 | 59.964 | 134.5 | 15.3309 | 136.2727 | 59.9719 | 153 | 15.3323 | 155.079 | 59.9377 | 171.5 | 15.3318 | 173.2372 | 59.9719 | 190
15.3264 | 99.7344 | 59.9762 | 116 | 15.3416 | 117.9059 | 59.962 | 134.5 | 15.3392 | 136.2722 | 59.9719 | 153 | 15.3406 | 155.0844 | 59.9377 | 171.5 | 15.3401 | 173.2367 | 59.9719 | 190
15.3348 | 99.7328 | 59.9762 | 116 | 15.35 | 117.9111 | 59.962 | 134.5 | 15.3476 | 136.2705 | 59.9719 | 153 | 15.3489 | 155.0898 | 59.9377 | 171.5 | 15.3484 | 173.2363 | 59.9719 | 190
15.3431 | 99.7313 | 59.9762 | 116 | 15.3583 | 117.9163 | 59.962 | 134.5 | 15.3559 | 136.2689 | 59.9719 | 153 | 15.3573 | 155.0951 | 59.9377 | 171.5 | 15.3568 | 173.2358 | 59.9719 | 190
15.3514 | 99.7297 | 59.9762 | 116 | 15.3666 | 117.9215 | 59.962 | 134.5 | 15.3643 | 136.2673 | 59.9719 | 153 | 15.3656 | 155.1005 | 59.9377 | 171.5 | 15.3651 | 173.2354 | 59.9719 | 190
15.3597 | 99.7282 | 59.9762 | 116 | 15.375 | 117.9267 | 59.962 | 134.5 | 15.3726 | 136.2656 | 59.9719 | 153 | 15.374 | 155.1058 | 59.9377 | 171.5 | 15.3734 | 173.2349 | 59.9719 | 190
15.3681 | 99.7266 | 59.9762 | 116 | 15.3833 | 117.9319 | 59.962 | 134.5 | 15.3809 | 136.264 | 59.9719 | 153 | 15.3823 | 155.1112 | 59.9377 | 171.5 | 15.3818 | 173.2345 | 59.9719 | 190
15.3765 | 99.7251 | 59.9762 | 116 | 15.3917 | 117.9371 | 59.962 | 134.5 | 15.3893 | 136.2623 | 59.9719 | 153 | 15.3906 | 155.1165 | 59.9377 | 171.5 | 15.3901 | 173.2341 | 59.9719 | 190
15.3848 | 99.7235 | 59.9762 | 116 | 15.4 | 117.9423 | 59.962 | 134.5 | 15.3976 | 136.2607 | 59.9719 | 153 | 15.399 | 155.1219 | 59.9377 | 171.5 | 15.3984 | 173.2336 | 59.9719 | 190
15.3931 | 99.722 | 59.9762 | 116 | 15.4083 | 117.9475 | 59.962 | 134.5 | 15.4059 | 136.2591 | 59.9719 | 153 | 15.4073 | 155.1273 | 59.9377 | 171.5 | 15.4067 | 173.2332 | 59.9719 | 190
15.4014 | 99.7204 | 59.9762 | 116 | 15.4167 | 117.9527 | 59.962 | 134.5 | 15.4143 | 136.2574 | 59.9719 | 153 | 15.4156 | 155.1326 | 59.9377 | 171.5 | 15.4152 | 173.2327 | 59.9719 | 190
15.4098 | 99.7189 | 59.9762 | 116 | 15.425 | 117.9579 | 59.962 | 134.5 | 15.4226 | 136.2558 | 59.9719 | 153 | 15.424 | 155.138 | 59.9377 | 171.5 | 15.4235 | 173.2323 | 59.9719 | 190
15.4182 | 99.7173 | 59.9762 | 116 | 15.4333 | 117.9631 | 59.962 | 134.5 | 15.431 | 136.2542 | 59.9719 | 153 | 15.4324 | 155.1434 | 59.9377 | 171.5 | 15.4318 | 173.2317 | 59.9719 | 190
15.4265 | 99.7158 | 59.9762 | 116 | 15.4417 | 117.9683 | 59.962 | 134.5 | 15.4393 | 136.2525 | 59.9719 | 153 | 15.4407 | 155.1487 | 59.9377 | 171.5 | 15.4402 | 173.2309 | 59.9719 | 190
15.4348 | 99.7142 | 59.9762 | 116 | 15.45 | 117.9735 | 59.962 | 134.5 | 15.4476 | 136.2509 | 59.9719 | 153 | 15.449 | 155.1541 | 59.9377 | 171.5 | 15.4485 | 173.2301 | 59.9719 | 190
15.4431 | 99.7127 | 59.9762 | 116 | 15.4584 | 117.9787 | 59.962 | 134.5 | 15.456 | 136.2493 | 59.9719 | 153 | 15.4574 | 155.1594 | 59.9377 | 171.5 | 15.4568 | 173.2293 | 59.9719 | 190
15.4515 | 99.7111 | 59.9756 | 116 | 15.4667 | 117.9839 | 59.962 | 134.5 | 15.4643 | 136.2476 | 59.9719 | 153 | 15.4657 | 155.1648 | 59.9377 | 171.5 | 15.4652 | 173.2285 | 59.9719 | 190
15.4598 | 99.7096 | 59.9756 | 116 | 15.475 | 117.9891 | 59.962 | 134.5 | 15.4727 | 136.246 | 59.9719 | 153 | 15.4741 | 155.1702 | 59.9377 | 171.5 | 15.4735 | 173.2276 | 59.9719 | 190
15.4681 | 99.708 | 59.9756 | 116 | 15.4834 | 117.9943 | 59.962 | 134.5 | 15.481 | 136.2444 | 59.9728 | 153 | 15.4824 | 155.1755 | 59.9384 | 171.5 | 15.4818 | 173.2268 | 59.9719 | 190
15.4765 | 99.7065 | 59.9756 | 116 | 15.4917 | 117.9995 | 59.962 | 134.5 | 15.4893 | 136.2427 | 59.9728 | 153 | 15.4907 | 155.1809 | 59.9384 | 171.5 | 15.4901 | 173.226 | 59.9719 | 190
15.4848 | 99.7049 | 59.9756 | 116 | 15.5001 | 118.0047 | 59.962 | 134.5 | 15.4977 | 136.2411 | 59.9728 | 153 | 15.4991 | 155.1862 | 59.9384 | 171.5 | 15.4985 | 173.2252 | 59.9719 | 190
15.4932 | 99.7034 | 59.9756 | 116 | 15.5084 | 118.0099 | 59.962 | 134.5 | 15.506 | 136.2395 | 59.9728 | 153 | 15.5074 | 155.1916 | 59.9384 | 171.5 | 15.5068 | 173.2244 | 59.9719 | 190
15.5015 | 99.7018 | 59.9756 | 116 | 15.5167 | 118.0151 | 59.962 | 134.5 | 15.5143 | 136.2378 | 59.9728 | 153 | 15.5157 | 155.197 | 59.9384 | 171.5 | 15.5151 | 173.2236 | 59.9719 | 190
15.5098 | 99.7003 | 59.9756 | 116 | 15.5251 | 118.0203 | 59.962 | 134.5 | 15.5226 | 136.2362 | 59.9728 | 153 | 15.5241 | 155.2023 | 59.9384 | 171.5 | 15.5236 | 173.2227 | 59.9719 | 190
15.5182 | 99.6987 | 59.9756 | 116 | 15.5334 | 118.0255 | 59.962 | 134.5 | 15.531 | 136.2346 | 59.9728 | 153 | 15.5325 | 155.2077 | 59.9384 | 171.5 | 15.5319 | 173.2219 | 59.9719 | 190
15.5265 | 99.6972 | 59.9756 | 116 | 15.5417 | 118.031 | 59.9598 | 134.5 | 15.5394 | 136.2329 | 59.9728 | 153 | 15.5408 | 155.213 | 59.9384 | 171.5 | 15.5402 | 173.2211 | 59.9719 | 190
15.5349 | 99.6956 | 59.9756 | 116 | 15.5501 | 118.0393 | 59.9598 | 134.5 | 15.5477 | 136.2313 | 59.9728 | 153 | 15.5491 | 155.2184 | 59.9384 | 171.5 | 15.5486 | 173.2203 | 59.9719 | 190
15.5432 | 99.694 | 59.9756 | 116 | 15.5584 | 118.0475 | 59.9598 | 134.5 | 15.556 | 136.2297 | 59.9728 | 153 | 15.5575 | 155.2238 | 59.9384 | 171.5 | 15.5569 | 173.2195 | 59.9719 | 190
15.5515 | 99.6925 | 59.9756 | 116 | 15.5668 | 118.0558 | 59.9598 | 134.5 | 15.5643 | 136.228 | 59.9728 | 153 | 15.5659 | 155.2291 | 59.9384 | 171.5 | 15.5652 | 173.2187 | 59.9719 | 190
15.5599 | 99.6909 | 59.9756 | 116 | 15.5751 | 118.064 | 59.9598 | 134.5 | 15.5727 | 136.2264 | 59.9728 | 153 | 15.5742 | 155.2345 | 59.9384 | 171.5 | 15.5735 | 173.2178 | 59.9719 | 190
15.5682 | 99.6894 | 59.9756 | 116 | 15.5834 | 118.0723 | 59.9598 | 134.5 | 15.5811 | 136.2248 | 59.9728 | 153 | 15.5825 | 155.2401 | 59.9384 | 171.5 | 15.5819 | 173.217 | 59.9719 | 190
15.5765 | 99.6878 | 59.9756 | 116 | 15.5918 | 118.0805 | 59.9598 | 134.5 | 15.5894 | 136.2231 | 59.9728 | 153 | 15.5909 | 155.246 | 59.9384 | 171.5 | 15.5902 | 173.2162 | 59.9719 | 190
15.5848 | 99.6863 | 59.9756 | 116 | 15.6001 | 118.0888 | 59.9598 | 134.5 | 15.5977 | 136.2215 | 59.9728 | 153 | 15.5992 | 155.252 | 59.9384 | 171.5 | 15.5985 | 173.2154 | 59.9719 | 190
15.5932 | 99.6847 | 59.9756 | 116 | 15.6085 | 118.097 | 59.9598 | 134.5 | 15.606 | 136.2199 | 59.9728 | 153 | 15.6075 | 155.258 | 59.9384 | 171.5 | 15.6069 | 173.2146 | 59.9719 | 190
15.6016 | 99.6832 | 59.9756 | 116 | 15.6168 | 118.1053 | 59.9598 | 134.5 | 15.6144 | 136.2182 | 59.9728 | 153 | 15.6159 | 155.264 | 59.9384 | 171.5 | 15.6152 | 173.2138 | 59.9719 | 190
15.6099 | 99.6816 | 59.9756 | 116 | 15.6251 | 118.1135 | 59.9598 | 134.5 | 15.6227 | 136.2166 | 59.9728 | 153 | 15.6242 | 155.27 | 59.9384 | 171.5 | 15.6235 | 173.2129 | 59.9719 | 190
15.6182 | 99.6801 | 59.9756 | 116 | 15.6335 | 118.1218 | 59.9598 | 134.5 | 15.631 | 136.215 | 59.9728 | 153 | 15.6326 | 155.276 | 59.9384 | 171.5 | 15.632 | 173.2121 | 59.9719 | 190
15.6265 | 99.6785 | 59.9756 | 116 | 15.6418 | 118.13 | 59.9598 | 134.5 | 15.6394 | 136.2133 | 59.9728 | 153 | 15.6409 | 155.282 | 59.9384 | 171.5 | 15.6403 | 173.2113 | 59.9719 | 190
15.6349 | 99.677 | 59.9756 | 116 | 15.6501 | 118.1383 | 59.9598 | 134.5 | 15.6477 | 136.2117 | 59.9728 | 153 | 15.6492 | 155.288 | 59.9384 | 171.5 | 15.6486 | 173.2105 | 59.9719 | 190
15.6432 | 99.6754 | 59.9756 | 116 | 15.6585 | 118.1465 | 59.9598 | 134.5 | 15.6561 | 136.2101 | 59.9728 | 153 | 15.6576 | 155.294 | 59.9384 | 171.5 | 15.6569 | 173.2097 | 59.9719 | 190
15.6516 | 99.6739 | 59.9739 | 116 | 15.6668 | 118.1548 | 59.9598 | 134.5 | 15.6644 | 136.2084 | 59.9728 | 153 | 15.666 | 155.3 | 59.9384 | 171.5 | 15.6653 | 173.2089 | 59.9715 | 190
15.6599 | 99.6723 | 59.9739 | 116 | 15.6752 | 118.163 | 59.9598 | 134.5 | 15.6727 | 136.2068 | 59.9728 | 153 | 15.6743 | 155.3059 | 59.9384 | 171.5 | 15.6736 | 173.208 | 59.9715 | 190
15.6682 | 99.6708 | 59.9739 | 116 | 15.6835 | 118.1713 | 59.9598 | 134.5 | 15.6811 | 136.2052 | 59.9736 | 153 | 15.6826 | 155.3119 | 59.9389 | 171.5 | 15.6819 | 173.2072 | 59.9715 | 190
15.6766 | 99.6692 | 59.9739 | 116 | 15.6918 | 118.1795 | 59.9598 | 134.5 | 15.6894 | 136.2035 | 59.9736 | 153 | 15.691 | 155.3179 | 59.9389 | 171.5 | 15.6903 | 173.2064 | 59.9715 | 190
15.6849 | 99.6677 | 59.9739 | 116 | 15.7002 | 118.1878 | 59.9598 | 134.5 | 15.6978 | 136.2019 | 59.9736 | 153 | 15.6993 | 155.3239 | 59.9389 | 171.5 | 15.6986 | 173.2056 | 59.9715 | 190
15.6932 | 99.6661 | 59.9739 | 116 | 15.7086 | 118.196 | 59.9598 | 134.5 | 15.7061 | 136.2003 | 59.9736 | 153 | 15.7076 | 155.3299 | 59.9389 | 171.5 | 15.7069 | 173.2048 | 59.9715 | 190
15.7016 | 99.6646 | 59.9739 | 116 | 15.7169 | 118.2042 | 59.9598 | 134.5 | 15.7144 | 136.1986 | 59.9736 | 153 | 15.716 | 155.3359 | 59.9389 | 171.5 | 15.7153 | 173.2039 | 59.9715 | 190
15.7099 | 99.663 | 59.9739 | 116 | 15.7252 | 118.2125 | 59.9598 | 134.5 | 15.7228 | 136.197 | 59.9736 | 153 | 15.7243 | 155.3419 | 59.9389 | 171.5 | 15.7236 | 173.2031 | 59.9715 | 190
15.7183 | 99.6614 | 59.9739 | 116 | 15.7335 | 118.2207 | 59.9598 | 134.5 | 15.7311 | 136.1954 | 59.9736 | 153 | 15.7327 | 155.3479 | 59.9389 | 171.5 | 15.7319 | 173.2023 | 59.9715 | 190
15.7266 | 99.6599 | 59.9739 | 116 | 15.7419 | 118.229 | 59.9575 | 134.5 | 15.7394 | 136.1937 | 59.9736 | 153 | 15.741 | 155.3539 | 59.9389 | 171.5 | 15.7402 | 173.2015 | 59.9715 | 190
15.7349 | 99.6583 | 59.9739 | 116 | 15.7502 | 118.2372 | 59.9575 | 134.5 | 15.7477 | 136.1921 | 59.9736 | 153 | 15.7493 | 155.3598 | 59.9389 | 171.5 | 15.7487 | 173.2007 | 59.9715 | 190
15.7433 | 99.6568 | 59.9739 | 116 | 15.7585 | 118.2455 | 59.9575 | 134.5 | 15.7561 | 136.1904 | 59.9736 | 153 | 15.7577 | 155.3658 | 59.9389 | 171.5 | 15.757 | 173.1999 | 59.9715 | 190
15.7516 | 99.6552 | 59.9739 | 116 | 15.7669 | 118.2537 | 59.9575 | 134.5 | 15.7645 | 136.1888 | 59.9736 | 153 | 15.7661 | 155.3718 | 59.9389 | 171.5 | 15.7653 | 173.1991 | 59.9715 | 190
15.7599 | 99.6537 | 59.9739 | 116 | 15.7753 | 118.262 | 59.9575 | 134.5 | 15.7728 | 136.1872 | 59.9736 | 153 | 15.7744 | 155.3778 | 59.9389 | 171.5 | 15.7737 | 173.1982 | 59.9715 | 190
15.7682 | 99.6521 | 59.9739 | 116 | 15.7836 | 118.2702 | 59.9575 | 134.5 | 15.7811 | 136.1855 | 59.9736 | 153 | 15.7827 | 155.3838 | 59.9389 | 171.5 | 15.782 | 173.1974 | 59.9715 | 190
15.7766 | 99.6506 | 59.9739 | 116 | 15.7919 | 118.2785 | 59.9575 | 134.5 | 15.7894 | 136.1839 | 59.9736 | 153 | 15.7911 | 155.3898 | 59.9389 | 171.5 | 15.7903 | 173.1966 | 59.9715 | 190
15.785 | 99.649 | 59.9739 | 116 | 15.8002 | 118.2867 | 59.9575 | 134.5 | 15.7978 | 136.1823 | 59.9736 | 153 | 15.7994 | 155.3958 | 59.9389 | 171.5 | 15.7987 | 173.1958 | 59.9715 | 190
15.7933 | 99.6475 | 59.9739 | 116 | 15.8086 | 118.295 | 59.9575 | 134.5 | 15.8062 | 136.1806 | 59.9736 | 153 | 15.8077 | 155.4018 | 59.9389 | 171.5 | 15.807 | 173.195 | 59.9715 | 190
15.8016 | 99.6459 | 59.9739 | 116 | 15.817 | 118.3032 | 59.9575 | 134.5 | 15.8145 | 136.179 | 59.9736 | 153 | 15.8161 | 155.4078 | 59.9389 | 171.5 | 15.8153 | 173.1942 | 59.9715 | 190
15.8099 | 99.6444 | 59.9739 | 116 | 15.8253 | 118.3115 | 59.9575 | 134.5 | 15.8228 | 136.1774 | 59.9736 | 153 | 15.8244 | 155.4138 | 59.9389 | 171.5 | 15.8236 | 173.1933 | 59.9715 | 190
15.8183 | 99.6428 | 59.9739 | 116 | 15.8336 | 118.3197 | 59.9575 | 134.5 | 15.8311 | 136.1757 | 59.9736 | 153 | 15.8328 | 155.4197 | 59.9389 | 171.5 | 15.832 | 173.1925 | 59.9715 | 190
15.8267 | 99.6413 | 59.9739 | 116 | 15.842 | 118.328 | 59.9575 | 134.5 | 15.8395 | 136.1786 | 59.9736 | 153 | 15.8411 | 155.4257 | 59.9389 | 171.5 | 15.8403 | 173.1917 | 59.9715 | 190
15.835 | 99.6397 | 59.9739 | 116 | 15.8503 | 118.3362 | 59.9575 | 134.5 | 15.8478 | 136.1853 | 59.9736 | 153 | 15.8494 | 155.4317 | 59.9389 | 171.5 | 15.8486 | 173.1909 | 59.9715 | 190
15.8433 | 99.6382 | 59.9739 | 116 | 15.8586 | 118.3445 | 59.9575 | 134.5 | 15.8561 | 136.192 | 59.9736 | 153 | 15.8578 | 155.4377 | 59.9389 | 171.5 | 15.8571 | 173.1901 | 59.9715 | 190
15.8516 | 99.6366 | 59.9728 | 116 | 15.867 | 118.3527 | 59.9575 | 134.5 | 15.8645 | 136.1987 | 59.9736 | 153 | 15.8661 | 155.4437 | 59.9389 | 171.5 | 15.8654 | 173.1892 | 59.971 | 190
15.86 | 99.6351 | 59.9728 | 116 | 15.8753 | 118.361 | 59.9575 | 134.5 | 15.8728 | 136.2054 | 59.9736 | 153 | 15.8745 | 155.4497 | 59.9389 | 171.5 | 15.8737 | 173.1884 | 59.971 | 190
15.8683 | 99.6335 | 59.9728 | 116 | 15.8837 | 118.3692 | 59.9575 | 134.5 | 15.8812 | 136.2121 | 59.9733 | 153 | 15.8828 | 155.4557 | 59.9398 | 171.5 | 15.8821 | 173.1876 | 59.971 | 190
15.8766 | 99.632 | 59.9728 | 116 | 15.892 | 118.3775 | 59.9575 | 134.5 | 15.8895 | 136.2188 | 59.9733 | 153 | 15.8912 | 155.4617 | 59.9398 | 171.5 | 15.8904 | 173.1868 | 59.971 | 190
15.885 | 99.6336 | 59.9728 | 116 | 15.9003 | 118.3857 | 59.9575 | 134.5 | 15.8978 | 136.2254 | 59.9733 | 153 | 15.8995 | 155.4677 | 59.9398 | 171.5 | 15.8987 | 173.186 | 59.971 | 190
15.8933 | 99.6401 | 59.9728 | 116 | 15.9087 | 118.394 | 59.9575 | 134.5 | 15.9062 | 136.2321 | 59.9733 | 153 | 15.9078 | 155.4736 | 59.9398 | 171.5 | 15.907 | 173.1852 | 59.971 | 190
15.9017 | 99.6467 | 59.9728 | 116 | 15.917 | 118.4022 | 59.9575 | 134.5 | 15.9145 | 136.2388 | 59.9733 | 153 | 15.9162 | 155.4796 | 59.9398 | 171.5 | 15.9154 | 173.1843 | 59.971 | 190
15.91 | 99.6533 | 59.9728 | 116 | 15.9254 | 118.4105 | 59.9575 | 134.5 | 15.9229 | 136.2455 | 59.9733 | 153 | 15.9245 | 155.4856 | 59.9398 | 171.5 | 15.9237 | 173.1835 | 59.971 | 190
15.9183 | 99.6599 | 59.9728 | 116 | 15.9337 | 118.4187 | 59.9575 | 134.5 | 15.9312 | 136.2522 | 59.9733 | 153 | 15.9329 | 155.4916 | 59.9398 | 171.5 | 15.932 | 173.1858 | 59.971 | 190
15.9267 | 99.6665 | 59.9728 | 116 | 15.942 | 118.4269 | 59.9558 | 134.5 | 15.9395 | 136.2589 | 59.9733 | 153 | 15.9412 | 155.4976 | 59.9398 | 171.5 | 15.9404 | 173.1936 | 59.971 | 190
15.935 | 99.6731 | 59.9728 | 116 | 15.9504 | 118.4352 | 59.9558 | 134.5 | 15.9479 | 136.2656 | 59.9733 | 153 | 15.9495 | 155.5036 | 59.9398 | 171.5 | 15.9487 | 173.2015 | 59.971 | 190
15.9434 | 99.6796 | 59.9728 | 116 | 15.9587 | 118.4435 | 59.9558 | 134.5 | 15.9562 | 136.2722 | 59.9733 | 153 | 15.9579 | 155.5096 | 59.9398 | 171.5 | 15.957 | 173.2093 | 59.971 | 190
15.9517 | 99.6862 | 59.9728 | 116 | 15.967 | 118.4517 | 59.9558 | 134.5 | 15.9645 | 136.2789 | 59.9733 | 153 | 15.9662 | 155.5156 | 59.9398 | 171.5 | 15.9655 | 173.2172 | 59.971 | 190
15.96 | 99.6928 | 59.9728 | 116 | 15.9754 | 118.4599 | 59.9558 | 134.5 | 15.9729 | 136.2856 | 59.9733 | 153 | 15.9745 | 155.5216 | 59.9398 | 171.5 | 15.9738 | 173.225 | 59.971 | 190
15.9684 | 99.6994 | 59.9728 | 116 | 15.9837 | 118.4682 | 59.9558 | 134.5 | 15.9812 | 136.2923 | 59.9733 | 153 | 15.9829 | 155.5276 | 59.9398 | 171.5 | 15.9821 | 173.2329 | 59.971 | 190
15.9767 | 99.706 | 59.9728 | 116 | 15.9921 | 118.4764 | 59.9558 | 134.5 | 15.9896 | 136.299 | 59.9733 | 153 | 15.9913 | 155.5335 | 59.9398 | 171.5 | 15.9904 | 173.2407 | 59.971 | 190
15.985 | 99.7126 | 59.9728 | 116 | 16.0004 | 118.4847 | 59.9558 | 134.5 | 15.9979 | 136.3057 | 59.9733 | 153 | 15.9996 | 155.5395 | 59.9398 | 171.5 | 15.9988 | 173.2486 | 59.971 | 190
15.9933 | 99.7191 | 59.9728 | 116 | 16.0087 | 118.4929 | 59.9558 | 134.5 | 16.0062 | 136.3124 | 59.9733 | 153 | 16.0079 | 155.5455 | 59.9398 | 171.5 | 16.0071 | 173.2564 | 59.971 | 190
16.0017 | 99.7257 | 59.9728 | 116 | 16.0171 | 118.5012 | 59.9558 | 134.5 | 16.0145 | 136.3191 | 59.9733 | 153 | 16.0163 | 155.5515 | 59.9398 | 171.5 | 16.0154 | 173.2643 | 59.971 | 190
16.0101 | 99.7323 | 59.9728 | 116 | 16.0255 | 118.5094 | 59.9558 | 134.5 | 16.0229 | 136.3257 | 59.9733 | 153 | 16.0246 | 155.5575 | 59.9398 | 171.5 | 16.0238 | 173.2721 | 59.971 | 190
16.0184 | 99.7389 | 59.9728 | 116 | 16.0338 | 118.5177 | 59.9558 | 134.5 | 16.0312 | 136.3324 | 59.9733 | 153 | 16.033 | 155.5635 | 59.9398 | 171.5 | 16.0321 | 173.28 | 59.971 | 190
16.0267 | 99.7455 | 59.9728 | 116 | 16.0421 | 118.5259 | 59.9558 | 134.5 | 16.0396 | 136.3391 | 59.9733 | 153 | 16.0413 | 155.5695 | 59.9398 | 171.5 | 16.0404 | 173.2878 | 59.971 | 190
16.035 | 99.7521 | 59.9728 | 116 | 16.0504 | 118.5342 | 59.9558 | 134.5 | 16.0479 | 136.3458 | 59.9733 | 153 | 16.0497 | 155.5755 | 59.9398 | 171.5 | 16.0488 | 173.2957 | 59.971 | 190
16.0434 | 99.7586 | 59.9728 | 116 | 16.0588 | 118.5424 | 59.9558 | 134.5 | 16.0562 | 136.3525 | 59.9733 | 153 | 16.058 | 155.5815 | 59.9398 | 171.5 | 16.0571 | 173.3035 | 59.971 | 190
16.0518 | 99.7652 | 59.9737 | 116 | 16.0671 | 118.5507 | 59.9558 | 134.5 | 16.0646 | 136.3592 | 59.9733 | 153 | 16.0663 | 155.5874 | 59.9398 | 171.5 | 16.0654 | 173.3113 | 59.9707 | 190
16.0601 | 99.7718 | 59.9737 | 116 | 16.0754 | 118.5589 | 59.9558 | 134.5 | 16.0729 | 136.3659 | 59.9733 | 153 | 16.0747 | 155.5934 | 59.9398 | 171.5 | 16.0737 | 173.3192 | 59.9707 | 190
16.0684 | 99.7784 | 59.9737 | 116 | 16.0838 | 118.5672 | 59.9558 | 134.5 | 16.0812 | 136.3725 | 59.9721 | 153 | 16.083 | 155.5963 | 59.9415 | 171.5 | 16.0822 | 173.327 | 59.9707 | 190
16.0767 | 99.785 | 59.9737 | 116 | 16.0922 | 118.5739 | 59.9558 | 134.5 | 16.0896 | 136.3792 | 59.9721 | 153 | 16.0914 | 155.5944 | 59.9415 | 171.5 | 16.0905 | 173.3349 | 59.9707 | 190
16.0851 | 99.7915 | 59.9737 | 116 | 16.1005 | 118.5731 | 59.9558 | 134.5 | 16.0979 | 136.3859 | 59.9721 | 153 | 16.0997 | 155.5926 | 59.9415 | 171.5 | 16.0988 | 173.3427 | 59.9707 | 190
16.0934 | 99.7981 | 59.9737 | 116 | 16.1088 | 118.5723 | 59.9558 | 134.5 | 16.1063 | 136.3926 | 59.9721 | 153 | 16.108 | 155.5908 | 59.9415 | 171.5 | 16.1072 | 173.3506 | 59.9707 | 190
16.1017 | 99.8047 | 59.9737 | 116 | 16.1172 | 118.5715 | 59.9558 | 134.5 | 16.1146 | 136.3993 | 59.9721 | 153 | 16.1164 | 155.5889 | 59.9415 | 171.5 | 16.1155 | 173.3584 | 59.9707 | 190
16.1101 | 99.8113 | 59.9737 | 116 | 16.1255 | 118.5708 | 59.9558 | 134.5 | 16.1229 | 136.406 | 59.9721 | 153 | 16.1248 | 155.5871 | 59.9415 | 171.5 | 16.1238 | 173.3663 | 59.9707 | 190
16.1184 | 99.8179 | 59.9737 | 116 | 16.1339 | 118.57 | 59.9558 | 134.5 | 16.1313 | 136.4127 | 59.9721 | 153 | 16.1331 | 155.5853 | 59.9415 | 171.5 | 16.1322 | 173.3741 | 59.9707 | 190
16.1268 | 99.8245 | 59.9737 | 116 | 16.1422 | 118.5692 | 59.954 | 134.5 | 16.1396 | 136.4193 | 59.9721 | 153 | 16.1414 | 155.5834 | 59.9415 | 171.5 | 16.1405 | 173.382 | 59.9707 | 190
16.1351 | 99.831 | 59.9737 | 116 | 16.1505 | 118.5685 | 59.954 | 134.5 | 16.1479 | 136.426 | 59.9721 | 153 | 16.1498 | 155.5816 | 59.9415 | 171.5 | 16.1488 | 173.3898 | 59.9707 | 190
16.1434 | 99.8376 | 59.9737 | 116 | 16.1589 | 118.5677 | 59.954 | 134.5 | 16.1563 | 136.4327 | 59.9721 | 153 | 16.1581 | 155.5798 | 59.9415 | 171.5 | 16.1571 | 173.3977 | 59.9707 | 190
16.1518 | 99.8442 | 59.9737 | 116 | 16.1672 | 118.5669 | 59.954 | 134.5 | 16.1646 | 136.4394 | 59.9721 | 153 | 16.1664 | 155.5779 | 59.9415 | 171.5 | 16.1655 | 173.4055 | 59.9707 | 190
16.1601 | 99.8508 | 59.9737 | 116 | 16.1755 | 118.5661 | 59.954 | 134.5 | 16.173 | 136.4461 | 59.9721 | 153 | 16.1748 | 155.5761 | 59.9415 | 171.5 | 16.1738 | 173.4133 | 59.9707 | 190
16.1685 | 99.8574 | 59.9737 | 116 | 16.1839 | 118.5654 | 59.954 | 134.5 | 16.1813 | 136.4528 | 59.9721 | 153 | 16.1831 | 155.5743 | 59.9415 | 171.5 | 16.1821 | 173.4212 | 59.9707 | 190
16.1768 | 99.864 | 59.9737 | 116 | 16.1922 | 118.5646 | 59.954 | 134.5 | 16.1896 | 136.4595 | 59.9721 | 153 | 16.1915 | 155.5724 | 59.9415 | 171.5 | 16.1906 | 173.429 | 59.9707 | 190
16.1851 | 99.8705 | 59.9737 | 116 | 16.2006 | 118.5638 | 59.954 | 134.5 | 16.198 | 136.4661 | 59.9721 | 153 | 16.1998 | 155.5706 | 59.9415 | 171.5 | 16.1989 | 173.4369 | 59.9707 | 190
16.1935 | 99.8771 | 59.9737 | 116 | 16.2089 | 118.563 | 59.954 | 134.5 | 16.2063 | 136.4728 | 59.9721 | 153 | 16.2081 | 155.5688 | 59.9415 | 171.5 | 16.2072 | 173.4447 | 59.9707 | 190
16.2018 | 99.8837 | 59.9737 | 116 | 16.2172 | 118.5623 | 59.954 | 134.5 | 16.2147 | 136.4795 | 59.9721 | 153 | 16.2165 | 155.567 | 59.9415 | 171.5 | 16.2156 | 173.4526 | 59.9707 | 190
16.2101 | 99.8903 | 59.9737 | 116 | 16.2256 | 118.5615 | 59.954 | 134.5 | 16.223 | 136.4862 | 59.9721 | 153 | 16.2249 | 155.5651 | 59.9415 | 171.5 | 16.2239 | 173.4604 | 59.9707 | 190
16.2184 | 99.8969 | 59.9737 | 116 | 16.2339 | 118.5607 | 59.954 | 134.5 | 16.2313 | 136.4929 | 59.9721 | 153 | 16.2332 | 155.5633 | 59.9415 | 171.5 | 16.2322 | 173.4683 | 59.9707 | 190
16.2268 | 99.9035 | 59.9737 | 116 | 16.2422 | 118.5599 | 59.954 | 134.5 | 16.2397 | 136.4996 | 59.9721 | 153 | 16.2415 | 155.5614 | 59.9415 | 171.5 | 16.2405 | 173.4761 | 59.9707 | 190
16.2352 | 99.91 | 59.9737 | 116 | 16.2506 | 118.5592 | 59.954 | 134.5 | 16.248 | 136.5063 | 59.9721 | 153 | 16.2499 | 155.5596 | 59.9415 | 171.5 | 16.2489 | 173.484 | 59.9707 | 190
16.2435 | 99.9166 | 59.9737 | 116 | 16.2589 | 118.5584 | 59.954 | 134.5 | 16.2563 | 136.513 | 59.9721 | 153 | 16.2582 | 155.5578 | 59.9415 | 171.5 | 16.2572 | 173.4918 | 59.9707 | 190
16.2518 | 99.9232 | 59.9736 | 116 | 16.2673 | 118.5576 | 59.954 | 134.5 | 16.2646 | 136.5196 | 59.9721 | 153 | 16.2665 | 155.556 | 59.9415 | 171.5 | 16.2655 | 173.4997 | 59.971 | 190
16.2601 | 99.9298 | 59.9736 | 116 | 16.2756 | 118.5569 | 59.954 | 134.5 | 16.273 | 136.5263 | 59.9721 | 153 | 16.2749 | 155.5541 | 59.9415 | 171.5 | 16.2739 | 173.5075 | 59.971 | 190
16.2685 | 99.9364 | 59.9736 | 116 | 16.2839 | 118.5561 | 59.954 | 134.5 | 16.2814 | 136.533 | 59.9707 | 153 | 16.2832 | 155.5523 | 59.9426 | 171.5 | 16.2822 | 173.5154 | 59.971 | 190
16.2769 | 99.9429 | 59.9736 | 116 | 16.2923 | 118.5553 | 59.954 | 134.5 | 16.2897 | 136.5397 | 59.9707 | 153 | 16.2916 | 155.5505 | 59.9426 | 171.5 | 16.2905 | 173.5232 | 59.971 | 190
16.2852 | 99.9495 | 59.9736 | 116 | 16.3007 | 118.5545 | 59.954 | 134.5 | 16.298 | 136.5464 | 59.9707 | 153 | 16.2999 | 155.5486 | 59.9426 | 171.5 | 16.299 | 173.5311 | 59.971 | 190
16.2935 | 99.9561 | 59.9736 | 116 | 16.309 | 118.5538 | 59.954 | 134.5 | 16.3063 | 136.5531 | 59.9707 | 153 | 16.3082 | 155.5468 | 59.9426 | 171.5 | 16.3073 | 173.5389 | 59.971 | 190
16.3018 | 99.9627 | 59.9736 | 116 | 16.3173 | 118.553 | 59.954 | 134.5 | 16.3147 | 136.5598 | 59.9707 | 153 | 16.3166 | 155.545 | 59.9426 | 171.5 | 16.3156 | 173.5468 | 59.971 | 190
16.3102 | 99.9693 | 59.9736 | 116 | 16.3256 | 118.5522 | 59.954 | 134.5 | 16.3231 | 136.5664 | 59.9707 | 153 | 16.3249 | 155.5431 | 59.9426 | 171.5 | 16.3239 | 173.5546 | 59.971 | 190
16.3185 | 99.9759 | 59.9736 | 116 | 16.334 | 118.5514 | 59.954 | 134.5 | 16.3314 | 136.5731 | 59.9707 | 153 | 16.3333 | 155.5413 | 59.9426 | 171.5 | 16.3323 | 173.5624 | 59.971 | 190
16.3268 | 99.9824 | 59.9736 | 116 | 16.3423 | 118.5507 | 59.953 | 134.5 | 16.3397 | 136.5798 | 59.9707 | 153 | 16.3416 | 155.5395 | 59.9426 | 171.5 | 16.3406 | 173.5703 | 59.971 | 190
16.3352 | 99.989 | 59.9736 | 116 | 16.3506 | 118.5499 | 59.953 | 134.5 | 16.348 | 136.5864 | 59.9707 | 153 | 16.3499 | 155.5376 | 59.9426 | 171.5 | 16.3489 | 173.5781 | 59.971 | 190
16.3435 | 99.9956 | 59.9736 | 116 | 16.359 | 118.5491 | 59.953 | 134.5 | 16.3564 | 136.5927 | 59.9707 | 153 | 16.3583 | 155.5358 | 59.9426 | 171.5 | 16.3573 | 173.586 | 59.971 | 190
16.3519 | 100.0022 | 59.9736 | 116 | 16.3674 | 118.5483 | 59.953 | 134.5 | 16.3647 | 136.599 | 59.9707 | 153 | 16.3666 | 155.534 | 59.9426 | 171.5 | 16.3656 | 173.5938 | 59.971 | 190
16.3602 | 100.0088 | 59.9736 | 116 | 16.3757 | 118.5476 | 59.953 | 134.5 | 16.373 | 136.6053 | 59.9707 | 153 | 16.3749 | 155.5322 | 59.9426 | 171.5 | 16.3739 | 173.6017 | 59.971 | 190
16.3685 | 100.0154 | 59.9736 | 116 | 16.384 | 118.5468 | 59.953 | 134.5 | 16.3814 | 136.6116 | 59.9707 | 153 | 16.3833 | 155.5303 | 59.9426 | 171.5 | 16.3823 | 173.6095 | 59.971 | 190
16.3769 | 100.0219 | 59.9736 | 116 | 16.3924 | 118.546 | 59.953 | 134.5 | 16.3897 | 136.618 | 59.9707 | 153 | 16.3917 | 155.5285 | 59.9426 | 171.5 | 16.3906 | 173.6174 | 59.971 | 190
16.3852 | 100.0285 | 59.9736 | 116 | 16.4007 | 118.5452 | 59.953 | 134.5 | 16.3981 | 136.6243 | 59.9707 | 153 | 16.4 | 155.5266 | 59.9426 | 171.5 | 16.3989 | 173.6252 | 59.971 | 190
16.3936 | 100.0351 | 59.9736 | 116 | 16.4091 | 118.5445 | 59.953 | 134.5 | 16.4064 | 136.6306 | 59.9707 | 153 | 16.4083 | 155.5248 | 59.9426 | 171.5 | 16.4072 | 173.6331 | 59.971 | 190
16.4019 | 100.0417 | 59.9736 | 116 | 16.4174 | 118.5437 | 59.953 | 134.5 | 16.4147 | 136.6369 | 59.9707 | 153 | 16.4167 | 155.523 | 59.9426 | 171.5 | 16.4156 | 173.6409 | 59.971 | 190
16.4102 | 100.0483 | 59.9736 | 116 | 16.4257 | 118.5429 | 59.953 | 134.5 | 16.4231 | 136.6432 | 59.9707 | 153 | 16.425 | 155.5211 | 59.9426 | 171.5 | 16.424 | 173.6488 | 59.971 | 190
16.4186 | 100.0548 | 59.9736 | 116 | 16.4341 | 118.5422 | 59.953 | 134.5 | 16.4314 | 136.6496 | 59.9707 | 153 | 16.4333 | 155.5193 | 59.9426 | 171.5 | 16.4323 | 173.6566 | 59.971 | 190
16.4269 | 100.0614 | 59.9736 | 116 | 16.4424 | 118.5414 | 59.953 | 134.5 | 16.4398 | 136.6559 | 59.9707 | 153 | 16.4417 | 155.5175 | 59.9426 | 171.5 | 16.4407 | 173.6639 | 59.971 | 190
16.4352 | 100.068 | 59.9736 | 116 | 16.4507 | 118.5406 | 59.953 | 134.5 | 16.4481 | 136.6622 | 59.9707 | 153 | 16.45 | 155.5157 | 59.9426 | 171.5 | 16.449 | 173.669 | 59.971 | 190
16.4435 | 100.0746 | 59.9736 | 116 | 16.4591 | 118.5398 | 59.953 | 134.5 | 16.4564 | 136.6685 | 59.9707 | 153 | 16.4584 | 155.5138 | 59.9426 | 171.5 | 16.4573 | 173.6741 | 59.971 | 190
16.4519 | 100.0812 | 59.9728 | 116 | 16.4674 | 118.5391 | 59.953 | 134.5 | 16.4648 | 136.6748 | 59.9707 | 153 | 16.4667 | 155.512 | 59.9426 | 171.5 | 16.4657 | 173.6791 | 59.9724 | 190
16.4603 | 100.0878 | 59.9728 | 116 | 16.4758 | 118.5383 | 59.953 | 134.5 | 16.4731 | 136.6812 | 59.9707 | 153 | 16.475 | 155.5102 | 59.9426 | 171.5 | 16.474 | 173.6842 | 59.9724 | 190
16.4686 | 100.0943 | 59.9728 | 116 | 16.4841 | 118.5375 | 59.953 | 134.5 | 16.4814 | 136.6875 | 59.9696 | 153 | 16.4834 | 155.5083 | 59.9426 | 171.5 | 16.4823 | 173.6893 | 59.9724 | 190
16.4769 | 100.1009 | 59.9728 | 116 | 16.4924 | 118.5367 | 59.953 | 134.5 | 16.4898 | 136.6938 | 59.9696 | 153 | 16.4918 | 155.5065 | 59.9426 | 171.5 | 16.4906 | 173.6944 | 59.9724 | 190
16.4852 | 100.1075 | 59.9728 | 116 | 16.5008 | 118.536 | 59.953 | 134.5 | 16.4981 | 136.7001 | 59.9696 | 153 | 16.5001 | 155.5047 | 59.9426 | 171.5 | 16.499 | 173.6994 | 59.9724 | 190
16.4936 | 100.1141 | 59.9728 | 116 | 16.5092 | 118.5352 | 59.953 | 134.5 | 16.5065 | 136.7064 | 59.9696 | 153 | 16.5084 | 155.5028 | 59.9426 | 171.5 | 16.5073 | 173.7045 | 59.9724 | 190
16.502 | 100.1207 | 59.9728 | 116 | 16.5175 | 118.5344 | 59.953 | 134.5 | 16.5148 | 136.7128 | 59.9696 | 153 | 16.5168 | 155.501 | 59.9426 | 171.5 | 16.5156 | 173.7095 | 59.9724 | 190
16.5103 | 100.1273 | 59.9728 | 116 | 16.5258 | 118.5337 | 59.953 | 134.5 | 16.5231 | 136.7191 | 59.9696 | 153 | 16.5251 | 155.4992 | 59.9426 | 171.5 | 16.524 | 173.7146 | 59.9724 | 190
16.5186 | 100.1338 | 59.9728 | 116 | 16.5341 | 118.5329 | 59.953 | 134.5 | 16.5315 | 136.7254 | 59.9696 | 153 | 16.5334 | 155.4973 | 59.9426 | 171.5 | 16.5323 | 173.7197 | 59.9724 | 190
16.5269 | 100.1404 | 59.9728 | 116 | 16.5425 | 118.5321 | 59.9524 | 134.5 | 16.5398 | 136.7317 | 59.9696 | 153 | 16.5418 | 155.4955 | 59.9426 | 171.5 | 16.5406 | 173.7247 | 59.9724 | 190
16.5353 | 100.147 | 59.9728 | 116 | 16.5508 | 118.5313 | 59.9524 | 134.5 | 16.5482 | 136.738 | 59.9696 | 153 | 16.5501 | 155.4937 | 59.9426 | 171.5 | 16.549 | 173.7298 | 59.9724 | 190
16.5436 | 100.1536 | 59.9728 | 116 | 16.5591 | 118.5306 | 59.9524 | 134.5 | 16.5565 | 136.7444 | 59.9696 | 153 | 16.5585 | 155.4918 | 59.9426 | 171.5 | 16.5574 | 173.7349 | 59.9724 | 190
16.5519 | 100.1601 | 59.9728 | 116 | 16.5675 | 118.5298 | 59.9524 | 134.5 | 16.5648 | 136.7507 | 59.9696 | 153 | 16.5668 | 155.49 | 59.9426 | 171.5 | 16.5657 | 173.74 | 59.9724 | 190
16.5603 | 100.1658 | 59.9728 | 116 | 16.5759 | 118.529 | 59.9524 | 134.5 | 16.5732 | 136.757 | 59.9696 | 153 | 16.5751 | 155.4882 | 59.9426 | 171.5 | 16.574 | 173.745 | 59.9724 | 190
16.5686 | 100.1715 | 59.9728 | 116 | 16.5842 | 118.5282 | 59.9524 | 134.5 | 16.5815 | 136.7633 | 59.9696 | 153 | 16.5835 | 155.4863 | 59.9426 | 171.5 | 16.5824 | 173.7501 | 59.9724 | 190
16.577 | 100.1771 | 59.9728 | 116 | 16.5925 | 118.5275 | 59.9524 | 134.5 | 16.5898 | 136.7696 | 59.9696 | 153 | 16.5919 | 155.4848 | 59.9426 | 171.5 | 16.5907 | 173.7552 | 59.9724 | 190
16.5853 | 100.1828 | 59.9728 | 116 | 16.6009 | 118.5267 | 59.9524 | 134.5 | 16.5981 | 136.776 | 59.9696 | 153 | 16.6002 | 155.484 | 59.9426 | 171.5 | 16.599 | 173.7602 | 59.9724 | 190
16.5936 | 100.1885 | 59.9728 | 116 | 16.6092 | 118.5259 | 59.9524 | 134.5 | 16.6065 | 136.7823 | 59.9696 | 153 | 16.6085 | 155.4832 | 59.9426 | 171.5 | 16.6074 | 173.7653 | 59.9724 | 190
16.602 | 100.1941 | 59.9728 | 116 | 16.6176 | 118.5251 | 59.9524 | 134.5 | 16.6149 | 136.7886 | 59.9696 | 153 | 16.6169 | 155.4824 | 59.9426 | 171.5 | 16.6157 | 173.7704 | 59.9724 | 190
16.6103 | 100.1998 | 59.9728 | 116 | 16.6259 | 118.5244 | 59.9524 | 134.5 | 16.6232 | 136.7949 | 59.9696 | 153 | 16.6252 | 155.4816 | 59.9426 | 171.5 | 16.624 | 173.7754 | 59.9724 | 190
16.6187 | 100.2055 | 59.9728 | 116 | 16.6342 | 118.5236 | 59.9524 | 134.5 | 16.6315 | 136.8012 | 59.9696 | 153 | 16.6335 | 155.4808 | 59.9426 | 171.5 | 16.6323 | 173.7805 | 59.9724 | 190
16.627 | 100.2111 | 59.9728 | 116 | 16.6426 | 118.523 | 59.9524 | 134.5 | 16.6398 | 136.8076 | 59.9696 | 153 | 16.6419 | 155.48 | 59.9426 | 171.5 | 16.6407 | 173.7856 | 59.9724 | 190
16.6353 | 100.2168 | 59.9728 | 116 | 16.6509 | 118.5231 | 59.9524 | 134.5 | 16.6482 | 136.8139 | 59.9696 | 153 | 16.6502 | 155.4792 | 59.9426 | 171.5 | 16.649 | 173.7906 | 59.9724 | 190
16.6437 | 100.2224 | 59.9728 | 116 | 16.6592 | 118.5232 | 59.9524 | 134.5 | 16.6566 | 136.8202 | 59.9696 | 153 | 16.6586 | 155.4784 | 59.9426 | 171.5 | 16.6573 | 173.7957 | 59.9724 | 190
16.652 | 100.2281 | 59.9722 | 116 | 16.6676 | 118.5233 | 59.9524 | 134.5 | 16.6649 | 136.8265 | 59.9696 | 153 | 16.6669 | 155.4776 | 59.9426 | 171.5 | 16.6658 | 173.8008 | 59.9736 | 190
16.6603 | 100.2338 | 59.9722 | 116 | 16.6759 | 118.5234 | 59.9524 | 134.5 | 16.6732 | 136.8328 | 59.9696 | 153 | 16.6752 | 155.4768 | 59.9426 | 171.5 | 16.6741 | 173.8058 | 59.9736 | 190
16.6687 | 100.2394 | 59.9722 | 116 | 16.6843 | 118.5235 | 59.9524 | 134.5 | 16.6815 | 136.8392 | 59.9691 | 153 | 16.6836 | 155.476 | 59.9419 | 171.5 | 16.6824 | 173.8109 | 59.9736 | 190
16.677 | 100.2451 | 59.9722 | 116 | 16.6926 | 118.5236 | 59.9524 | 134.5 | 16.6899 | 136.8455 | 59.9691 | 153 | 16.692 | 155.4752 | 59.9419 | 171.5 | 16.6908 | 173.816 | 59.9736 | 190
16.6854 | 100.2508 | 59.9722 | 116 | 16.7009 | 118.5237 | 59.9524 | 134.5 | 16.6982 | 136.8518 | 59.9691 | 153 | 16.7003 | 155.4744 | 59.9419 | 171.5 | 16.6991 | 173.821 | 59.9736 | 190
16.6937 | 100.2564 | 59.9722 | 116 | 16.7093 | 118.5238 | 59.9524 | 134.5 | 16.7065 | 136.8581 | 59.9691 | 153 | 16.7086 | 155.4736 | 59.9419 | 171.5 | 16.7074 | 173.8261 | 59.9736 | 190
16.702 | 100.2621 | 59.9722 | 116 | 16.7177 | 118.5239 | 59.9524 | 134.5 | 16.7149 | 136.8644 | 59.9691 | 153 | 16.717 | 155.4728 | 59.9419 | 171.5 | 16.7157 | 173.8312 | 59.9736 | 190
16.7104 | 100.2678 | 59.9722 | 116 | 16.726 | 118.524 | 59.9524 | 134.5 | 16.7232 | 136.8708 | 59.9691 | 153 | 16.7253 | 155.472 | 59.9419 | 171.5 | 16.7241 | 173.8362 | 59.9736 | 190
16.7187 | 100.2734 | 59.9722 | 116 | 16.7343 | 118.5241 | 59.9524 | 134.5 | 16.7316 | 136.8771 | 59.9691 | 153 | 16.7336 | 155.4712 | 59.9419 | 171.5 | 16.7324 | 173.8413 | 59.9736 | 190
16.7271 | 100.2791 | 59.9722 | 116 | 16.7426 | 118.5242 | 59.953 | 134.5 | 16.7399 | 136.8834 | 59.9691 | 153 | 16.742 | 155.4704 | 59.9419 | 171.5 | 16.7407 | 173.8464 | 59.9736 | 190
16.7354 | 100.2847 | 59.9722 | 116 | 16.751 | 118.5243 | 59.953 | 134.5 | 16.7482 | 136.8897 | 59.9691 | 153 | 16.7503 | 155.4696 | 59.9419 | 171.5 | 16.7491 | 173.8514 | 59.9736 | 190
16.7437 | 100.2904 | 59.9722 | 116 | 16.7593 | 118.5244 | 59.953 | 134.5 | 16.7566 | 136.896 | 59.9691 | 153 | 16.7587 | 155.4688 | 59.9419 | 171.5 | 16.7574 | 173.8565 | 59.9736 | 190
16.7521 | 100.2961 | 59.9722 | 116 | 16.7676 | 118.5245 | 59.953 | 134.5 | 16.7649 | 136.9024 | 59.9691 | 153 | 16.767 | 155.468 | 59.9419 | 171.5 | 16.7657 | 173.8616 | 59.9736 | 190
16.7604 | 100.3017 | 59.9722 | 116 | 16.776 | 118.5246 | 59.953 | 134.5 | 16.7733 | 136.9087 | 59.9691 | 153 | 16.7753 | 155.4672 | 59.9419 | 171.5 | 16.7742 | 173.8666 | 59.9736 | 190
16.7687 | 100.3074 | 59.9722 | 116 | 16.7844 | 118.5247 | 59.953 | 134.5 | 16.7816 | 136.915 | 59.9691 | 153 | 16.7837 | 155.4664 | 59.9419 | 171.5 | 16.7825 | 173.8717 | 59.9736 | 190
16.777 | 100.3131 | 59.9722 | 116 | 16.7927 | 118.5248 | 59.953 | 134.5 | 16.7899 | 136.9213 | 59.9691 | 153 | 16.7921 | 155.4656 | 59.9419 | 171.5 | 16.7908 | 173.8768 | 59.9736 | 190
16.7854 | 100.3187 | 59.9722 | 116 | 16.801 | 118.5249 | 59.953 | 134.5 | 16.7983 | 136.9276 | 59.9691 | 153 | 16.8004 | 155.4648 | 59.9419 | 171.5 | 16.7991 | 173.8819 | 59.9736 | 190
16.7938 | 100.3244 | 59.9722 | 116 | 16.8094 | 118.525 | 59.953 | 134.5 | 16.8066 | 136.934 | 59.9691 | 153 | 16.8087 | 155.464 | 59.9419 | 171.5 | 16.8075 | 173.8869 | 59.9736 | 190
16.8021 | 100.33 | 59.9722 | 116 | 16.8177 | 118.5251 | 59.953 | 134.5 | 16.8149 | 136.9403 | 59.9691 | 153 | 16.8171 | 155.4632 | 59.9419 | 171.5 | 16.8158 | 173.892 | 59.9736 | 190
16.8104 | 100.3357 | 59.9722 | 116 | 16.826 | 118.5252 | 59.953 | 134.5 | 16.8233 | 136.9466 | 59.9691 | 153 | 16.8254 | 155.4624 | 59.9419 | 171.5 | 16.8241 | 173.897 | 59.9736 | 190
16.8187 | 100.3414 | 59.9722 | 116 | 16.8344 | 118.5253 | 59.953 | 134.5 | 16.8316 | 136.9529 | 59.9691 | 153 | 16.8337 | 155.4616 | 59.9419 | 171.5 | 16.8325 | 173.9021 | 59.9736 | 190
16.8271 | 100.347 | 59.9722 | 116 | 16.8427 | 118.5254 | 59.953 | 134.5 | 16.84 | 136.9592 | 59.9691 | 153 | 16.8421 | 155.4608 | 59.9419 | 171.5 | 16.8408 | 173.9072 | 59.9736 | 190
16.8354 | 100.3527 | 59.9722 | 116 | 16.8511 | 118.5255 | 59.953 | 134.5 | 16.8483 | 136.9625 | 59.9691 | 153 | 16.8504 | 155.46 | 59.9419 | 171.5 | 16.8491 | 173.9122 | 59.9736 | 190
16.8438 | 100.3584 | 59.9722 | 116 | 16.8594 | 118.5256 | 59.953 | 134.5 | 16.8566 | 136.9613 | 59.9691 | 153 | 16.8588 | 155.4592 | 59.9419 | 171.5 | 16.8574 | 173.9173 | 59.9736 | 190
16.8521 | 100.364 | 59.9713 | 116 | 16.8677 | 118.5257 | 59.953 | 134.5 | 16.865 | 136.9602 | 59.9691 | 153 | 16.8671 | 155.4584 | 59.9419 | 171.5 | 16.8658 | 173.9224 | 59.9755 | 190
16.8604 | 100.3697 | 59.9713 | 116 | 16.8761 | 118.5257 | 59.953 | 134.5 | 16.8733 | 136.959 | 59.9691 | 153 | 16.8754 | 155.4576 | 59.9419 | 171.5 | 16.8741 | 173.9275 | 59.9755 | 190
16.8688 | 100.3754 | 59.9713 | 116 | 16.8844 | 118.5258 | 59.953 | 134.5 | 16.8817 | 136.9578 | 59.9693 | 153 | 16.8838 | 155.4568 | 59.943 | 171.5 | 16.8824 | 173.9325 | 59.9755 | 190
16.8771 | 100.381 | 59.9713 | 116 | 16.8928 | 118.5259 | 59.953 | 134.5 | 16.89 | 136.9566 | 59.9693 | 153 | 16.8922 | 155.456 | 59.943 | 171.5 | 16.8909 | 173.9376 | 59.9755 | 190
16.8854 | 100.3867 | 59.9713 | 116 | 16.9011 | 118.526 | 59.953 | 134.5 | 16.8983 | 136.9555 | 59.9693 | 153 | 16.9005 | 155.4552 | 59.943 | 171.5 | 16.8992 | 173.9427 | 59.9755 | 190
16.8938 | 100.3923 | 59.9713 | 116 | 16.9094 | 118.5261 | 59.953 | 134.5 | 16.9067 | 136.9543 | 59.9693 | 153 | 16.9088 | 155.4544 | 59.943 | 171.5 | 16.9075 | 173.9477 | 59.9755 | 190
16.9021 | 100.398 | 59.9713 | 116 | 16.9178 | 118.5262 | 59.953 | 134.5 | 16.915 | 136.9531 | 59.9693 | 153 | 16.9172 | 155.4536 | 59.943 | 171.5 | 16.9159 | 173.9528 | 59.9755 | 190
16.9105 | 100.4037 | 59.9713 | 116 | 16.9261 | 118.5263 | 59.953 | 134.5 | 16.9233 | 136.9519 | 59.9693 | 153 | 16.9255 | 155.4528 | 59.943 | 171.5 | 16.9242 | 173.9579 | 59.9755 | 190
16.9188 | 100.4093 | 59.9713 | 116 | 16.9344 | 118.5264 | 59.953 | 134.5 | 16.9317 | 136.9508 | 59.9693 | 153 | 16.9338 | 155.452 | 59.943 | 171.5 | 16.9325 | 173.9629 | 59.9755 | 190
16.9271 | 100.415 | 59.9713 | 116 | 16.9428 | 118.5265 | 59.9542 | 134.5 | 16.94 | 136.9496 | 59.9693 | 153 | 16.9422 | 155.4512 | 59.943 | 171.5 | 16.9408 | 173.968 | 59.9755 | 190
16.9355 | 100.4207 | 59.9713 | 116 | 16.9512 | 118.5266 | 59.9542 | 134.5 | 16.9484 | 136.9484 | 59.9693 | 153 | 16.9505 | 155.4503 | 59.943 | 171.5 | 16.9492 | 173.973 | 59.9755 | 190
16.9438 | 100.4263 | 59.9713 | 116 | 16.9595 | 118.5267 | 59.9542 | 134.5 | 16.9567 | 136.9472 | 59.9693 | 153 | 16.9589 | 155.4496 | 59.943 | 171.5 | 16.9575 | 173.9718 | 59.9755 | 190
16.9521 | 100.432 | 59.9713 | 116 | 16.9678 | 118.5268 | 59.9542 | 134.5 | 16.965 | 136.946 | 59.9693 | 153 | 16.9672 | 155.4488 | 59.943 | 171.5 | 16.9658 | 173.9706 | 59.9755 | 190
16.9604 | 100.4377 | 59.9713 | 116 | 16.9761 | 118.5269 | 59.9542 | 134.5 | 16.9734 | 136.9449 | 59.9693 | 153 | 16.9755 | 155.448 | 59.943 | 171.5 | 16.9742 | 173.9695 | 59.9755 | 190
16.9688 | 100.4433 | 59.9713 | 116 | 16.9845 | 118.527 | 59.9542 | 134.5 | 16.9817 | 136.9437 | 59.9693 | 153 | 16.9839 | 155.4472 | 59.943 | 171.5 | 16.9825 | 173.9683 | 59.9755 | 190
16.9772 | 100.449 | 59.9713 | 116 | 16.9929 | 118.5271 | 59.9542 | 134.5 | 16.9901 | 136.9425 | 59.9693 | 153 | 16.9922 | 155.4464 | 59.943 | 171.5 | 16.9908 | 173.9671 | 59.9755 | 190
16.9855 | 100.4547 | 59.9713 | 116 | 17.0012 | 118.5272 | 59.9542 | 134.5 | 16.9984 | 136.9413 | 59.9693 | 153 | 17.0005 | 155.4456 | 59.943 | 171.5 | 16.9993 | 173.9659 | 59.9755 | 190
16.9938 | 100.4603 | 59.9713 | 116 | 17.0095 | 118.5273 | 59.9542 | 134.5 | 17.0067 | 136.9402 | 59.9693 | 153 | 17.0089 | 155.4447 | 59.943 | 171.5 | 17.0076 | 173.9648 | 59.9755 | 190
17.0021 | 100.466 | 59.9713 | 116 | 17.0179 | 118.5274 | 59.9542 | 134.5 | 17.0151 | 136.939 | 59.9693 | 153 | 17.0173 | 155.444 | 59.943 | 171.5 | 17.0159 | 173.9636 | 59.9755 | 190
17.0105 | 100.4716 | 59.9713 | 116 | 17.0262 | 118.5275 | 59.9542 | 134.5 | 17.0234 | 136.9378 | 59.9693 | 153 | 17.0256 | 155.4431 | 59.943 | 171.5 | 17.0242 | 173.9624 | 59.9755 | 190
17.0189 | 100.4773 | 59.9713 | 116 | 17.0345 | 118.5276 | 59.9542 | 134.5 | 17.0317 | 136.9366 | 59.9693 | 153 | 17.0339 | 155.4424 | 59.943 | 171.5 | 17.0326 | 173.9613 | 59.9755 | 190
17.0272 | 100.483 | 59.9713 | 116 | 17.0429 | 118.5277 | 59.9542 | 134.5 | 17.04 | 136.9355 | 59.9693 | 153 | 17.0423 | 155.4415 | 59.943 | 171.5 | 17.0409 | 173.9601 | 59.9755 | 190
17.0355 | 100.4886 | 59.9713 | 116 | 17.0512 | 118.5278 | 59.9542 | 134.5 | 17.0484 | 136.9343 | 59.9693 | 153 | 17.0506 | 155.4408 | 59.943 | 171.5 | 17.0492 | 173.9589 | 59.9755 | 190
17.0438 | 100.4943 | 59.9713 | 116 | 17.0596 | 118.5279 | 59.9542 | 134.5 | 17.0568 | 136.9331 | 59.9693 | 153 | 17.059 | 155.4399 | 59.943 | 171.5 | 17.0576 | 173.9577 | 59.9755 | 190
17.0522 | 100.5 | 59.9722 | 116 | 17.0679 | 118.528 | 59.9542 | 134.5 | 17.0651 | 136.9319 | 59.9693 | 153 | 17.0673 | 155.4391 | 59.943 | 171.5 | 17.0659 | 173.9566 | 59.9775 | 190
17.0605 | 100.5056 | 59.9722 | 116 | 17.0762 | 118.5281 | 59.9542 | 134.5 | 17.0734 | 136.9307 | 59.9693 | 153 | 17.0756 | 155.4383 | 59.943 | 171.5 | 17.0742 | 173.9554 | 59.9775 | 190
17.0688 | 100.5113 | 59.9722 | 116 | 17.0846 | 118.5282 | 59.9542 | 134.5 | 17.0817 | 136.9296 | 59.9688 | 153 | 17.084 | 155.4375 | 59.9419 | 171.5 | 17.0825 | 173.9542 | 59.9775 | 190
17.0772 | 100.5169 | 59.9722 | 116 | 17.0929 | 118.5283 | 59.9542 | 134.5 | 17.0901 | 136.9284 | 59.9688 | 153 | 17.0923 | 155.4415 | 59.9419 | 171.5 | 17.0909 | 173.953 | 59.9775 | 190
17.0855 | 100.5226 | 59.9722 | 116 | 17.1013 | 118.5284 | 59.9542 | 134.5 | 17.0984 | 136.9272 | 59.9688 | 153 | 17.1006 | 155.4554 | 59.9419 | 171.5 | 17.0992 | 173.9519 | 59.9775 | 190
17.0939 | 100.5283 | 59.9722 | 116 | 17.1096 | 118.5285 | 59.9542 | 134.5 | 17.1068 | 136.926 | 59.9688 | 153 | 17.109 | 155.4693 | 59.9419 | 171.5 | 17.1075 | 173.9507 | 59.9775 | 190
17.1022 | 100.5339 | 59.9722 | 116 | 17.1179 | 118.5286 | 59.9542 | 134.5 | 17.1151 | 136.9249 | 59.9688 | 153 | 17.1174 | 155.4832 | 59.9419 | 171.5 | 17.116 | 173.9495 | 59.9775 | 190
17.1105 | 100.5396 | 59.9722 | 116 | 17.1263 | 118.5287 | 59.9542 | 134.5 | 17.1234 | 136.9237 | 59.9688 | 153 | 17.1257 | 155.4972 | 59.9419 | 171.5 | 17.1243 | 173.9483 | 59.9775 | 190
17.1189 | 100.5453 | 59.9722 | 116 | 17.1346 | 118.5288 | 59.9542 | 134.5 | 17.1318 | 136.9225 | 59.9688 | 153 | 17.134 | 155.5111 | 59.9419 | 171.5 | 17.1326 | 173.9472 | 59.9775 | 190
17.1272 | 100.5509 | 59.9722 | 116 | 17.1429 | 118.5289 | 59.9556 | 134.5 | 17.1401 | 136.9213 | 59.9688 | 153 | 17.1424 | 155.525 | 59.9419 | 171.5 | 17.1409 | 173.946 | 59.9775 | 190
17.1356 | 100.5542 | 59.9722 | 116 | 17.1513 | 118.529 | 59.9556 | 134.5 | 17.1484 | 136.9202 | 59.9688 | 153 | 17.1507 | 155.5389 | 59.9419 | 171.5 | 17.1493 | 173.9448 | 59.9775 | 190
17.1439 | 100.5545 | 59.9722 | 116 | 17.1596 | 118.5291 | 59.9556 | 134.5 | 17.1568 | 136.919 | 59.9688 | 153 | 17.1591 | 155.5529 | 59.9419 | 171.5 | 17.1576 | 173.9436 | 59.9775 | 190
17.1522 | 100.5548 | 59.9722 | 116 | 17.168 | 118.5292 | 59.9556 | 134.5 | 17.1651 | 136.9178 | 59.9688 | 153 | 17.1674 | 155.5668 | 59.9419 | 171.5 | 17.1659 | 173.9425 | 59.9775 | 190
17.1606 | 100.5552 | 59.9722 | 116 | 17.1763 | 118.5293 | 59.9556 | 134.5 | 17.1735 | 136.9166 | 59.9688 | 153 | 17.1757 | 155.5807 | 59.9419 | 171.5 | 17.1743 | 173.9413 | 59.9775 | 190
17.1689 | 100.5555 | 59.9722 | 116 | 17.1846 | 118.5293 | 59.9556 | 134.5 | 17.1818 | 136.9154 | 59.9688 | 153 | 17.1841 | 155.5946 | 59.9419 | 171.5 | 17.1826 | 173.9401 | 59.9775 | 190
17.1772 | 100.5558 | 59.9722 | 116 | 17.193 | 118.5294 | 59.9556 | 134.5 | 17.1901 | 136.9143 | 59.9688 | 153 | 17.1924 | 155.6086 | 59.9419 | 171.5 | 17.1909 | 173.939 | 59.9775 | 190
17.1856 | 100.5562 | 59.9722 | 116 | 17.2014 | 118.5295 | 59.9556 | 134.5 | 17.1985 | 136.9131 | 59.9688 | 153 | 17.2007 | 155.6225 | 59.9419 | 171.5 | 17.1993 | 173.9378 | 59.9775 | 190
17.1939 | 100.5565 | 59.9722 | 116 | 17.2097 | 118.5296 | 59.9556 | 134.5 | 17.2068 | 136.9119 | 59.9688 | 153 | 17.2091 | 155.6364 | 59.9419 | 171.5 | 17.2076 | 173.9366 | 59.9775 | 190
17.2023 | 100.5568 | 59.9722 | 116 | 17.218 | 118.5297 | 59.9556 | 134.5 | 17.2151 | 136.9107 | 59.9688 | 153 | 17.2175 | 155.6503 | 59.9419 | 171.5 | 17.2159 | 173.9354 | 59.9775 | 190
17.2106 | 100.5572 | 59.9722 | 116 | 17.2264 | 118.5298 | 59.9556 | 134.5 | 17.2235 | 136.9096 | 59.9688 | 153 | 17.2258 | 155.6642 | 59.9419 | 171.5 | 17.2242 | 173.9343 | 59.9775 | 190
17.2189 | 100.5575 | 59.9722 | 116 | 17.2347 | 118.5299 | 59.9556 | 134.5 | 17.2318 | 136.9084 | 59.9688 | 153 | 17.2341 | 155.6782 | 59.9419 | 171.5 | 17.2327 | 173.9331 | 59.9775 | 190
17.2273 | 100.5579 | 59.9722 | 116 | 17.243 | 118.5312 | 59.9556 | 134.5 | 17.2402 | 136.9072 | 59.9688 | 153 | 17.2425 | 155.6921 | 59.9419 | 171.5 | 17.241 | 173.9319 | 59.9775 | 190
17.2356 | 100.5582 | 59.9722 | 116 | 17.2513 | 118.5354 | 59.9556 | 134.5 | 17.2485 | 136.906 | 59.9688 | 153 | 17.2508 | 155.706 | 59.9419 | 171.5 | 17.2493 | 173.9307 | 59.9775 | 190
17.244 | 100.5585 | 59.9722 | 116 | 17.2597 | 118.5395 | 59.9556 | 134.5 | 17.2568 | 136.9048 | 59.9688 | 153 | 17.2592 | 155.7199 | 59.9419 | 171.5 | 17.2577 | 173.9296 | 59.9775 | 190
17.2523 | 100.5589 | 59.973 | 116 | 17.2681 | 118.5437 | 59.9556 | 134.5 | 17.2652 | 136.9037 | 59.9688 | 153 | 17.2675 | 155.7339 | 59.9419 | 171.5 | 17.266 | 173.9284 | 59.9789 | 190
17.2606 | 100.5592 | 59.973 | 116 | 17.2764 | 118.5479 | 59.9556 | 134.5 | 17.2735 | 136.9025 | 59.9688 | 153 | 17.2758 | 155.7478 | 59.9419 | 171.5 | 17.2743 | 173.9272 | 59.9789 | 190
17.269 | 100.5595 | 59.973 | 116 | 17.2847 | 118.5521 | 59.9556 | 134.5 | 17.2819 | 136.9013 | 59.9684 | 153 | 17.2842 | 155.7617 | 59.9408 | 171.5 | 17.2826 | 173.9261 | 59.9789 | 190
17.2773 | 100.5599 | 59.973 | 116 | 17.2931 | 118.5563 | 59.9556 | 134.5 | 17.2902 | 136.9001 | 59.9684 | 153 | 17.2925 | 155.7756 | 59.9408 | 171.5 | 17.291 | 173.9249 | 59.9789 | 190
17.2856 | 100.5602 | 59.973 | 116 | 17.3014 | 118.5605 | 59.9556 | 134.5 | 17.2985 | 136.899 | 59.9684 | 153 | 17.3008 | 155.7895 | 59.9408 | 171.5 | 17.2993 | 173.9237 | 59.9789 | 190
17.2939 | 100.5605 | 59.973 | 116 | 17.3098 | 118.5647 | 59.9556 | 134.5 | 17.3069 | 136.8978 | 59.9684 | 153 | 17.3092 | 155.8035 | 59.9408 | 171.5 | 17.3076 | 173.9225 | 59.9789 | 190
17.3023 | 100.5609 | 59.973 | 116 | 17.3181 | 118.5688 | 59.9556 | 134.5 | 17.3152 | 136.8966 | 59.9684 | 153 | 17.3176 | 155.8174 | 59.9408 | 171.5 | 17.316 | 173.9214 | 59.9789 | 190
17.3107 | 100.5612 | 59.973 | 116 | 17.3264 | 118.573 | 59.9556 | 134.5 | 17.3235 | 136.8954 | 59.9684 | 153 | 17.3259 | 155.8313 | 59.9408 | 171.5 | 17.3243 | 173.9202 | 59.9789 | 190
17.319 | 100.5616 | 59.973 | 116 | 17.3348 | 118.5772 | 59.9556 | 134.5 | 17.3319 | 136.8943 | 59.9684 | 153 | 17.3342 | 155.8452 | 59.9408 | 171.5 | 17.3326 | 173.919 | 59.9789 | 190
17.3273 | 100.5619 | 59.973 | 116 | 17.3431 | 118.5814 | 59.9566 | 134.5 | 17.3402 | 136.8931 | 59.9684 | 153 | 17.3426 | 155.8592 | 59.9408 | 171.5 | 17.3409 | 173.9178 | 59.9789 | 190
17.3356 | 100.5622 | 59.973 | 116 | 17.3514 | 118.5856 | 59.9566 | 134.5 | 17.3486 | 136.8919 | 59.9684 | 153 | 17.3509 | 155.8731 | 59.9408 | 171.5 | 17.3494 | 173.9167 | 59.9789 | 190
17.344 | 100.5626 | 59.973 | 116 | 17.3598 | 118.5898 | 59.9566 | 134.5 | 17.3569 | 136.8907 | 59.9684 | 153 | 17.3593 | 155.887 | 59.9408 | 171.5 | 17.3577 | 173.9155 | 59.9789 | 190
17.3524 | 100.5629 | 59.973 | 116 | 17.3681 | 118.5939 | 59.9566 | 134.5 | 17.3652 | 136.8896 | 59.9684 | 153 | 17.3676 | 155.9009 | 59.9408 | 171.5 | 17.366 | 173.9143 | 59.9789 | 190
17.3607 | 100.5632 | 59.973 | 116 | 17.3765 | 118.5981 | 59.9566 | 134.5 | 17.3736 | 136.8885 | 59.9684 | 153 | 17.3759 | 155.9148 | 59.9408 | 171.5 | 17.3744 | 173.9131 | 59.9789 | 190
17.369 | 100.5636 | 59.973 | 116 | 17.3848 | 118.6023 | 59.9566 | 134.5 | 17.3819 | 136.8874 | 59.9684 | 153 | 17.3843 | 155.9288 | 59.9408 | 171.5 | 17.3827 | 173.912 | 59.9789 | 190
17.3773 | 100.5639 | 59.973 | 116 | 17.3931 | 118.6065 | 59.9566 | 134.5 | 17.3903 | 136.8863 | 59.9684 | 153 | 17.3926 | 155.9427 | 59.9408 | 171.5 | 17.391 | 173.9108 | 59.9789 | 190
17.3857 | 100.5642 | 59.973 | 116 | 17.4015 | 118.6107 | 59.9566 | 134.5 | 17.3986 | 136.8852 | 59.9684 | 153 | 17.4009 | 155.9566 | 59.9408 | 171.5 | 17.3994 | 173.9096 | 59.9789 | 190
17.394 | 100.5646 | 59.973 | 116 | 17.4098 | 118.6149 | 59.9566 | 134.5 | 17.4069 | 136.8841 | 59.9684 | 153 | 17.4093 | 155.9705 | 59.9408 | 171.5 | 17.4077 | 173.9084 | 59.9789 | 190
17.4023 | 100.5649 | 59.973 | 116 | 17.4182 | 118.6191 | 59.9566 | 134.5 | 17.4153 | 136.883 | 59.9684 | 153 | 17.4177 | 155.9845 | 59.9408 | 171.5 | 17.416 | 173.9073 | 59.9789 | 190
17.4107 | 100.5653 | 59.973 | 116 | 17.4265 | 118.6232 | 59.9566 | 134.5 | 17.4236 | 136.8819 | 59.9684 | 153 | 17.426 | 155.9984 | 59.9408 | 171.5 | 17.4243 | 173.9061 | 59.9789 | 190
17.419 | 100.5656 | 59.973 | 116 | 17.4348 | 118.6274 | 59.9566 | 134.5 | 17.4319 | 136.8808 | 59.9684 | 153 | 17.4343 | 156.0123 | 59.9408 | 171.5 | 17.4327 | 173.9049 | 59.9789 | 190
17.4274 | 100.5659 | 59.973 | 116 | 17.4432 | 118.6316 | 59.9566 | 134.5 | 17.4402 | 136.8797 | 59.9684 | 153 | 17.4427 | 156.0262 | 59.9408 | 171.5 | 17.441 | 173.9038 | 59.9789 | 190
17.4357 | 100.5663 | 59.973 | 116 | 17.4515 | 118.6358 | 59.9566 | 134.5 | 17.4486 | 136.8786 | 59.9684 | 153 | 17.451 | 156.0401 | 59.9408 | 171.5 | 17.4493 | 173.9026 | 59.9789 | 190
17.444 | 100.5666 | 59.973 | 116 | 17.4598 | 118.64 | 59.9566 | 134.5 | 17.457 | 136.8775 | 59.9684 | 153 | 17.4594 | 156.0541 | 59.9408 | 171.5 | 17.4578 | 173.9014 | 59.9789 | 190
17.4524 | 100.5669 | 59.9727 | 116 | 17.4682 | 118.6442 | 59.9566 | 134.5 | 17.4653 | 136.8764 | 59.9684 | 153 | 17.4677 | 156.068 | 59.9408 | 171.5 | 17.4661 | 173.9002 | 59.9794 | 190
17.4607 | 100.5673 | 59.9727 | 116 | 17.4766 | 118.6484 | 59.9566 | 134.5 | 17.4736 | 136.8752 | 59.9684 | 153 | 17.476 | 156.0819 | 59.9408 | 171.5 | 17.4744 | 173.8991 | 59.9794 | 190
17.4691 | 100.5676 | 59.9727 | 116 | 17.4849 | 118.6525 | 59.9566 | 134.5 | 17.4819 | 136.8741 | 59.9679 | 153 | 17.4844 | 156.0958 | 59.941 | 171.5 | 17.4827 | 173.8979 | 59.9794 | 190
17.4774 | 100.5679 | 59.9727 | 116 | 17.4932 | 118.6567 | 59.9566 | 134.5 | 17.4903 | 136.873 | 59.9679 | 153 | 17.4927 | 156.1098 | 59.941 | 171.5 | 17.4911 | 173.8967 | 59.9794 | 190
17.4857 | 100.5683 | 59.9727 | 116 | 17.5015 | 118.6609 | 59.9566 | 134.5 | 17.4987 | 136.8719 | 59.9679 | 153 | 17.501 | 156.1237 | 59.941 | 171.5 | 17.4994 | 173.8953 | 59.9794 | 190
17.4941 | 100.5686 | 59.9727 | 116 | 17.5099 | 118.6651 | 59.9566 | 134.5 | 17.507 | 136.8708 | 59.9679 | 153 | 17.5094 | 156.1376 | 59.941 | 171.5 | 17.5077 | 173.894 | 59.9794 | 190
17.5024 | 100.569 | 59.9727 | 116 | 17.5182 | 118.6693 | 59.9566 | 134.5 | 17.5153 | 136.8697 | 59.9679 | 153 | 17.5178 | 156.1515 | 59.941 | 171.5 | 17.5161 | 173.8927 | 59.9794 | 190
17.5107 | 100.5693 | 59.9727 | 116 | 17.5266 | 118.6735 | 59.9566 | 134.5 | 17.5236 | 136.8686 | 59.9679 | 153 | 17.5261 | 156.1655 | 59.941 | 171.5 | 17.5244 | 173.8913 | 59.9794 | 190
17.519 | 100.5696 | 59.9727 | 116 | 17.5349 | 118.6777 | 59.9566 | 134.5 | 17.532 | 136.8675 | 59.9679 | 153 | 17.5344 | 156.1794 | 59.941 | 171.5 | 17.5327 | 173.89 | 59.9794 | 190
17.5274 | 100.57 | 59.9727 | 116 | 17.5433 | 118.6818 | 59.9566 | 134.5 | 17.5403 | 136.8664 | 59.9679 | 153 | 17.5428 | 156.1933 | 59.941 | 171.5 | 17.541 | 173.8886 | 59.9794 | 190
17.5358 | 100.5703 | 59.9727 | 116 | 17.5516 | 118.686 | 59.9566 | 134.5 | 17.5486 | 136.8653 | 59.9679 | 153 | 17.5511 | 156.2072 | 59.941 | 171.5 | 17.5494 | 173.8873 | 59.9794 | 190
17.5441 | 100.5706 | 59.9727 | 116 | 17.5599 | 118.6902 | 59.9566 | 134.5 | 17.557 | 136.8642 | 59.9679 | 153 | 17.5594 | 156.2211 | 59.941 | 171.5 | 17.5577 | 173.886 | 59.9794 | 190
17.5524 | 100.571 | 59.9727 | 116 | 17.5682 | 118.6944 | 59.9566 | 134.5 | 17.5653 | 136.8631 | 59.9679 | 153 | 17.5678 | 156.2351 | 59.941 | 171.5 | 17.566 | 173.8846 | 59.9794 | 190
17.5607 | 100.5713 | 59.9727 | 116 | 17.5766 | 118.6986 | 59.9566 | 134.5 | 17.5737 | 136.862 | 59.9679 | 153 | 17.5761 | 156.249 | 59.941 | 171.5 | 17.5745 | 173.8833 | 59.9794 | 190
17.5691 | 100.5716 | 59.9727 | 116 | 17.585 | 118.7028 | 59.9566 | 134.5 | 17.582 | 136.8609 | 59.9679 | 153 | 17.5845 | 156.2629 | 59.941 | 171.5 | 17.5828 | 173.8819 | 59.9794 | 190
17.5775 | 100.572 | 59.9727 | 116 | 17.5933 | 118.7069 | 59.9566 | 134.5 | 17.5903 | 136.8598 | 59.9679 | 153 | 17.5928 | 156.2768 | 59.941 | 171.5 | 17.5911 | 173.8806 | 59.9794 | 190
17.5858 | 100.5723 | 59.9727 | 116 | 17.6016 | 118.7111 | 59.9566 | 134.5 | 17.5987 | 136.8587 | 59.9679 | 153 | 17.6011 | 156.2908 | 59.941 | 171.5 | 17.5994 | 173.8792 | 59.9794 | 190
17.5941 | 100.5727 | 59.9727 | 116 | 17.61 | 118.7153 | 59.9566 | 134.5 | 17.607 | 136.8575 | 59.9679 | 153 | 17.6095 | 156.3047 | 59.941 | 171.5 | 17.6078 | 173.8779 | 59.9794 | 190
17.6024 | 100.573 | 59.9727 | 116 | 17.6183 | 118.7195 | 59.9566 | 134.5 | 17.6154 | 136.8564 | 59.9679 | 153 | 17.6179 | 156.3186 | 59.941 | 171.5 | 17.6161 | 173.8766 | 59.9794 | 190
17.6108 | 100.5733 | 59.9727 | 116 | 17.6266 | 118.7237 | 59.9566 | 134.5 | 17.6237 | 136.8553 | 59.9679 | 153 | 17.6262 | 156.3325 | 59.941 | 171.5 | 17.6244 | 173.8752 | 59.9794 | 190
17.6191 | 100.5737 | 59.9727 | 116 | 17.635 | 118.7279 | 59.9566 | 134.5 | 17.632 | 136.8542 | 59.9679 | 153 | 17.6345 | 156.3465 | 59.941 | 171.5 | 17.6328 | 173.8739 | 59.9794 | 190
17.6274 | 100.574 | 59.9727 | 116 | 17.6433 | 118.7321 | 59.9566 | 134.5 | 17.6404 | 136.8531 | 59.9679 | 153 | 17.6429 | 156.3526 | 59.941 | 171.5 | 17.6411 | 173.8725 | 59.9794 | 190
17.6358 | 100.5743 | 59.9727 | 116 | 17.6517 | 118.7362 | 59.9566 | 134.5 | 17.6487 | 136.852 | 59.9679 | 153 | 17.6512 | 156.3463 | 59.941 | 171.5 | 17.6494 | 173.8712 | 59.9794 | 190
17.6441 | 100.5747 | 59.9727 | 116 | 17.66 | 118.7404 | 59.9566 | 134.5 | 17.657 | 136.8509 | 59.9679 | 153 | 17.6595 | 156.34 | 59.941 | 171.5 | 17.6578 | 173.8699 | 59.9794 | 190
17.6525 | 100.575 | 59.9708 | 116 | 17.6683 | 118.7446 | 59.9566 | 134.5 | 17.6654 | 136.8498 | 59.9679 | 153 | 17.6679 | 156.3336 | 59.941 | 171.5 | 17.6661 | 173.8685 | 59.9794 | 190
17.6608 | 100.5753 | 59.9708 | 116 | 17.6767 | 118.7488 | 59.9566 | 134.5 | 17.6737 | 136.8487 | 59.9679 | 153 | 17.6762 | 156.3273 | 59.941 | 171.5 | 17.6744 | 173.8672 | 59.9794 | 190
17.6691 | 100.5757 | 59.9708 | 116 | 17.685 | 118.753 | 59.9566 | 134.5 | 17.6821 | 136.8476 | 59.9667 | 153 | 17.6846 | 156.321 | 59.9401 | 171.5 | 17.6827 | 173.8658 | 59.9794 | 190
17.6775 | 100.576 | 59.9708 | 116 | 17.6934 | 118.7572 | 59.9566 | 134.5 | 17.6904 | 136.8465 | 59.9667 | 153 | 17.6929 | 156.3147 | 59.9401 | 171.5 | 17.6912 | 173.8645 | 59.9794 | 190
17.6858 | 100.5764 | 59.9708 | 116 | 17.7017 | 118.7614 | 59.9566 | 134.5 | 17.6987 | 136.8454 | 59.9667 | 153 | 17.7012 | 156.3084 | 59.9401 | 171.5 | 17.6995 | 173.8631 | 59.9794 | 190
17.6942 | 100.5767 | 59.9708 | 116 | 17.71 | 118.7655 | 59.9566 | 134.5 | 17.7071 | 136.8443 | 59.9667 | 153 | 17.7096 | 156.3021 | 59.9401 | 171.5 | 17.7078 | 173.8618 | 59.9794 | 190
17.7025 | 100.577 | 59.9708 | 116 | 17.7184 | 118.7697 | 59.9566 | 134.5 | 17.7154 | 136.8432 | 59.9667 | 153 | 17.718 | 156.2958 | 59.9401 | 171.5 | 17.7162 | 173.8605 | 59.9794 | 190
17.7108 | 100.5767 | 59.9708 | 116 | 17.7267 | 118.7739 | 59.9566 | 134.5 | 17.7238 | 136.8421 | 59.9667 | 153 | 17.7263 | 156.2895 | 59.9401 | 171.5 | 17.7245 | 173.8591 | 59.9794 | 190
17.7192 | 100.5764 | 59.9708 | 116 | 17.735 | 118.7781 | 59.9566 | 134.5 | 17.7321 | 136.841 | 59.9667 | 153 | 17.7346 | 156.2832 | 59.9401 | 171.5 | 17.7328 | 173.8578 | 59.9794 | 190
17.7275 | 100.5761 | 59.9708 | 116 | 17.7434 | 118.7823 | 59.9558 | 134.5 | 17.7404 | 136.8398 | 59.9667 | 153 | 17.743 | 156.2769 | 59.9401 | 171.5 | 17.7411 | 173.8564 | 59.9794 | 190
17.7358 | 100.5758 | 59.9708 | 116 | 17.7517 | 118.7865 | 59.9558 | 134.5 | 17.7488 | 136.8387 | 59.9667 | 153 | 17.7513 | 156.2706 | 59.9401 | 171.5 | 17.7495 | 173.8551 | 59.9794 | 190
17.7442 | 100.5755 | 59.9708 | 116 | 17.7601 | 118.7906 | 59.9558 | 134.5 | 17.7571 | 136.8376 | 59.9667 | 153 | 17.7596 | 156.2643 | 59.9401 | 171.5 | 17.7578 | 173.8537 | 59.9794 | 190
17.7525 | 100.5752 | 59.9708 | 116 | 17.7684 | 118.7948 | 59.9558 | 134.5 | 17.7654 | 136.8365 | 59.9667 | 153 | 17.768 | 156.258 | 59.9401 | 171.5 | 17.7661 | 173.8524 | 59.9794 | 190
17.7609 | 100.575 | 59.9708 | 116 | 17.7767 | 118.799 | 59.9558 | 134.5 | 17.7738 | 136.8354 | 59.9667 | 153 | 17.7763 | 156.2517 | 59.9401 | 171.5 | 17.7745 | 173.8511 | 59.9794 | 190
17.7692 | 100.5747 | 59.9708 | 116 | 17.7851 | 118.8012 | 59.9558 | 134.5 | 17.7821 | 136.8343 | 59.9667 | 153 | 17.7847 | 156.2454 | 59.9401 | 171.5 | 17.7828 | 173.8497 | 59.9794 | 190
17.7775 | 100.5744 | 59.9708 | 116 | 17.7935 | 118.8016 | 59.9558 | 134.5 | 17.7905 | 136.8332 | 59.9667 | 153 | 17.793 | 156.2391 | 59.9401 | 171.5 | 17.7911 | 173.8484 | 59.9794 | 190
17.7859 | 100.5741 | 59.9708 | 116 | 17.8018 | 118.802 | 59.9558 | 134.5 | 17.7988 | 136.8321 | 59.9667 | 153 | 17.8013 | 156.2327 | 59.9401 | 171.5 | 17.7994 | 173.847 | 59.9794 | 190
17.7942 | 100.5738 | 59.9708 | 116 | 17.8101 | 118.8024 | 59.9558 | 134.5 | 17.8071 | 136.831 | 59.9667 | 153 | 17.8097 | 156.2264 | 59.9401 | 171.5 | 17.8079 | 173.8457 | 59.9794 | 190
17.8026 | 100.5735 | 59.9708 | 116 | 17.8184 | 118.8028 | 59.9558 | 134.5 | 17.8155 | 136.8299 | 59.9667 | 153 | 17.8181 | 156.2201 | 59.9401 | 171.5 | 17.8162 | 173.8444 | 59.9794 | 190
17.8109 | 100.5732 | 59.9708 | 116 | 17.8268 | 118.8032 | 59.9558 | 134.5 | 17.8238 | 136.8288 | 59.9667 | 153 | 17.8264 | 156.2138 | 59.9401 | 171.5 | 17.8245 | 173.843 | 59.9794 | 190
17.8192 | 100.5729 | 59.9708 | 116 | 17.8351 | 118.8036 | 59.9558 | 134.5 | 17.8322 | 136.8277 | 59.9667 | 153 | 17.8347 | 156.2075 | 59.9401 | 171.5 | 17.8329 | 173.8417 | 59.9794 | 190
17.8276 | 100.5727 | 59.9708 | 116 | 17.8434 | 118.804 | 59.9558 | 134.5 | 17.8405 | 136.8266 | 59.9667 | 153 | 17.8431 | 156.2012 | 59.9401 | 171.5 | 17.8412 | 173.8403 | 59.9794 | 190
17.8359 | 100.5724 | 59.9708 | 116 | 17.8518 | 118.8044 | 59.9558 | 134.5 | 17.8488 | 136.8255 | 59.9667 | 153 | 17.8514 | 156.1949 | 59.9401 | 171.5 | 17.8495 | 173.839 | 59.9794 | 190
17.8442 | 100.5721 | 59.9708 | 116 | 17.8602 | 118.8048 | 59.9558 | 134.5 | 17.8572 | 136.8244 | 59.9667 | 153 | 17.8597 | 156.1886 | 59.9401 | 171.5 | 17.8578 | 173.8376 | 59.9794 | 190
17.8525 | 100.5718 | 59.9699 | 116 | 17.8685 | 118.8052 | 59.9558 | 134.5 | 17.8655 | 136.8233 | 59.9667 | 153 | 17.8681 | 156.1823 | 59.9401 | 171.5 | 17.8662 | 173.8363 | 59.9794 | 190
17.8609 | 100.5715 | 59.9699 | 116 | 17.8768 | 118.8055 | 59.9558 | 134.5 | 17.8738 | 136.8221 | 59.9667 | 153 | 17.8764 | 156.176 | 59.9401 | 171.5 | 17.8745 | 173.835 | 59.9794 | 190
17.8693 | 100.5712 | 59.9699 | 116 | 17.8852 | 118.8059 | 59.9558 | 134.5 | 17.8822 | 136.8296 | 59.9653 | 153 | 17.8848 | 156.1697 | 59.9405 | 171.5 | 17.8828 | 173.8336 | 59.9794 | 190
17.8776 | 100.5709 | 59.9699 | 116 | 17.8935 | 118.8063 | 59.9558 | 134.5 | 17.8905 | 136.8383 | 59.9653 | 153 | 17.8931 | 156.1634 | 59.9405 | 171.5 | 17.8912 | 173.8323 | 59.9794 | 190
17.8859 | 100.5706 | 59.9699 | 116 | 17.9019 | 118.8067 | 59.9558 | 134.5 | 17.8989 | 136.8471 | 59.9653 | 153 | 17.9014 | 156.1571 | 59.9405 | 171.5 | 17.8995 | 173.8309 | 59.9794 | 190
17.8942 | 100.5704 | 59.9699 | 116 | 17.9102 | 118.8071 | 59.9558 | 134.5 | 17.9072 | 136.8558 | 59.9653 | 153 | 17.9098 | 156.1508 | 59.9405 | 171.5 | 17.9078 | 173.8296 | 59.9794 | 190
17.9026 | 100.5701 | 59.9699 | 116 | 17.9185 | 118.8075 | 59.9558 | 134.5 | 17.9155 | 136.8645 | 59.9653 | 153 | 17.9182 | 156.1445 | 59.9405 | 171.5 | 17.9163 | 173.8283 | 59.9794 | 190
17.9109 | 100.5698 | 59.9699 | 116 | 17.9269 | 118.8079 | 59.9558 | 134.5 | 17.9239 | 136.8733 | 59.9653 | 153 | 17.9265 | 156.1382 | 59.9405 | 171.5 | 17.9246 | 173.8269 | 59.9794 | 190
17.9193 | 100.5695 | 59.9699 | 116 | 17.9352 | 118.8083 | 59.9558 | 134.5 | 17.9322 | 136.882 | 59.9653 | 153 | 17.9348 | 156.1319 | 59.9405 | 171.5 | 17.9329 | 173.8256 | 59.9794 | 190
17.9276 | 100.5692 | 59.9699 | 116 | 17.9435 | 118.8087 | 59.9534 | 134.5 | 17.9406 | 136.8908 | 59.9653 | 153 | 17.9432 | 156.1255 | 59.9405 | 171.5 | 17.9412 | 173.8242 | 59.9794 | 190
17.9359 | 100.5689 | 59.9699 | 116 | 17.9519 | 118.8091 | 59.9534 | 134.5 | 17.9489 | 136.8995 | 59.9653 | 153 | 17.9515 | 156.1192 | 59.9405 | 171.5 | 17.9496 | 173.8229 | 59.9794 | 190
17.9443 | 100.5686 | 59.9699 | 116 | 17.9602 | 118.8095 | 59.9534 | 134.5 | 17.9572 | 136.9082 | 59.9653 | 153 | 17.9598 | 156.1129 | 59.9405 | 171.5 | 17.9579 | 173.8215 | 59.9794 | 190
17.9526 | 100.5683 | 59.9699 | 116 | 17.9686 | 118.8099 | 59.9534 | 134.5 | 17.9656 | 136.917 | 59.9653 | 153 | 17.9682 | 156.1066 | 59.9405 | 171.5 | 17.9662 | 173.8202 | 59.9794 | 190
17.9609 | 100.568 | 59.9699 | 116 | 17.9769 | 118.8103 | 59.9534 | 134.5 | 17.9739 | 136.9257 | 59.9653 | 153 | 17.9765 | 156.1003 | 59.9405 | 171.5 | 17.9746 | 173.8189 | 59.9794 | 190
17.9693 | 100.5678 | 59.9699 | 116 | 17.9852 | 118.8107 | 59.9534 | 134.5 | 17.9822 | 136.9345 | 59.9653 | 153 | 17.9849 | 156.094 | 59.9405 | 171.5 | 17.9829 | 173.8175 | 59.9794 | 190
17.9776 | 100.5675 | 59.9699 | 116 | 17.9936 | 118.8111 | 59.9534 | 134.5 | 17.9906 | 136.9432 | 59.9653 | 153 | 17.9932 | 156.0877 | 59.9405 | 171.5 | 17.9912 | 173.8162 | 59.9794 | 190
17.986 | 100.5672 | 59.9699 | 116 | 18.0019 | 118.8115 | 59.9534 | 134.5 | 17.9989 | 136.9519 | 59.9653 | 153 | 18.0015 | 156.0814 | 59.9405 | 171.5 | 17.9995 | 173.8148 | 59.9794 | 190
17.9943 | 100.5669 | 59.9699 | 116 | 18.0103 | 118.8119 | 59.9534 | 134.5 | 18.0073 | 136.9607 | 59.9653 | 153 | 18.0099 | 156.0751 | 59.9405 | 171.5 | 18.0079 | 173.8135 | 59.9794 | 190
18.0026 | 100.5666 | 59.9699 | 116 | 18.0186 | 118.8122 | 59.9534 | 134.5 | 18.0156 | 136.9694 | 59.9653 | 153 | 18.0182 | 156.0688 | 59.9405 | 171.5 | 18.0162 | 173.8122 | 59.9794 | 190
18.011 | 100.5663 | 59.9699 | 116 | 18.0269 | 118.8126 | 59.9534 | 134.5 | 18.0239 | 136.9781 | 59.9653 | 153 | 18.0266 | 156.0625 | 59.9405 | 171.5 | 18.0245 | 173.8108 | 59.9794 | 190
18.0193 | 100.566 | 59.9699 | 116 | 18.0353 | 118.813 | 59.9534 | 134.5 | 18.0323 | 136.9869 | 59.9653 | 153 | 18.0349 | 156.0562 | 59.9405 | 171.5 | 18.033 | 173.8095 | 59.9794 | 190
18.0276 | 100.5657 | 59.9699 | 116 | 18.0436 | 118.8134 | 59.9534 | 134.5 | 18.0406 | 136.9956 | 59.9653 | 153 | 18.0433 | 156.0499 | 59.9405 | 171.5 | 18.0413 | 173.8081 | 59.9794 | 190
18.036 | 100.5655 | 59.9699 | 116 | 18.0519 | 118.8138 | 59.9534 | 134.5 | 18.049 | 137.0044 | 59.9653 | 153 | 18.0516 | 156.0436 | 59.9405 | 171.5 | 18.0496 | 173.8068 | 59.9794 | 190
18.0443 | 100.5652 | 59.9699 | 116 | 18.0603 | 118.8142 | 59.9534 | 134.5 | 18.0573 | 137.0131 | 59.9653 | 153 | 18.0599 | 156.0372 | 59.9405 | 171.5 | 18.0579 | 173.8055 | 59.9794 | 190
18.0527 | 100.5649 | 59.9682 | 116 | 18.0687 | 118.8146 | 59.9534 | 134.5 | 18.0656 | 137.0218 | 59.9653 | 153 | 18.0683 | 156.0309 | 59.9405 | 171.5 | 18.0663 | 173.8041 | 59.978 | 190
18.061 | 100.5646 | 59.9682 | 116 | 18.077 | 118.815 | 59.9534 | 134.5 | 18.074 | 137.0306 | 59.9653 | 153 | 18.0766 | 156.0246 | 59.9405 | 171.5 | 18.0746 | 173.8028 | 59.978 | 190
18.0693 | 100.5643 | 59.9682 | 116 | 18.0853 | 118.8154 | 59.9534 | 134.5 | 18.0823 | 137.0393 | 59.9634 | 153 | 18.085 | 156.0183 | 59.9398 | 171.5 | 18.0829 | 173.8014 | 59.978 | 190
18.0777 | 100.564 | 59.9682 | 116 | 18.0936 | 118.8158 | 59.9534 | 134.5 | 18.0906 | 137.048 | 59.9634 | 153 | 18.0933 | 156.012 | 59.9398 | 171.5 | 18.0913 | 173.8001 | 59.978 | 190
18.086 | 100.5637 | 59.9682 | 116 | 18.102 | 118.8162 | 59.9534 | 134.5 | 18.099 | 137.0568 | 59.9634 | 153 | 18.1016 | 156.0057 | 59.9398 | 171.5 | 18.0996 | 173.7988 | 59.978 | 190
18.0944 | 100.5634 | 59.9682 | 116 | 18.1104 | 118.8166 | 59.9534 | 134.5 | 18.1073 | 137.0655 | 59.9634 | 153 | 18.11 | 155.9994 | 59.9398 | 171.5 | 18.1079 | 173.7974 | 59.978 | 190
18.1027 | 100.5631 | 59.9682 | 116 | 18.1187 | 118.817 | 59.9534 | 134.5 | 18.1157 | 137.0743 | 59.9634 | 153 | 18.1183 | 155.9931 | 59.9398 | 171.5 | 18.1162 | 173.7961 | 59.978 | 190
18.111 | 100.5629 | 59.9682 | 116 | 18.127 | 118.8174 | 59.9534 | 134.5 | 18.124 | 137.083 | 59.9634 | 153 | 18.1266 | 155.9868 | 59.9398 | 171.5 | 18.1246 | 173.7947 | 59.978 | 190
18.1194 | 100.5626 | 59.9682 | 116 | 18.1354 | 118.8178 | 59.9534 | 134.5 | 18.1323 | 137.0918 | 59.9634 | 153 | 18.135 | 155.9805 | 59.9398 | 171.5 | 18.1329 | 173.7974 | 59.978 | 190
18.1277 | 100.5623 | 59.9682 | 116 | 18.1437 | 118.8182 | 59.95 | 134.5 | 18.1407 | 137.1005 | 59.9634 | 153 | 18.1434 | 155.9799 | 59.9398 | 171.5 | 18.1412 | 173.8049 | 59.978 | 190
18.136 | 100.562 | 59.9682 | 116 | 18.152 | 118.8186 | 59.95 | 134.5 | 18.149 | 137.1092 | 59.9634 | 153 | 18.1517 | 155.9866 | 59.9398 | 171.5 | 18.1497 | 173.8123 | 59.978 | 190
18.1443 | 100.5617 | 59.9682 | 116 | 18.1604 | 118.8189 | 59.95 | 134.5 | 18.1573 | 137.118 | 59.9634 | 153 | 18.16 | 155.9932 | 59.9398 | 171.5 | 18.158 | 173.8198 | 59.978 | 190
18.1527 | 100.5614 | 59.9682 | 116 | 18.1687 | 118.8193 | 59.95 | 134.5 | 18.1656 | 137.1267 | 59.9634 | 153 | 18.1684 | 155.9998 | 59.9398 | 171.5 | 18.1663 | 173.8272 | 59.978 | 190
18.1611 | 100.5611 | 59.9682 | 116 | 18.1771 | 118.8197 | 59.95 | 134.5 | 18.174 | 137.1354 | 59.9634 | 153 | 18.1767 | 156.0064 | 59.9398 | 171.5 | 18.1747 | 173.8347 | 59.978 | 190
18.1694 | 100.5608 | 59.9682 | 116 | 18.1854 | 118.8201 | 59.95 | 134.5 | 18.1824 | 137.1442 | 59.9634 | 153 | 18.1851 | 156.013 | 59.9398 | 171.5 | 18.183 | 173.8421 | 59.978 | 190
18.1777 | 100.5606 | 59.9682 | 116 | 18.1937 | 118.8205 | 59.95 | 134.5 | 18.1907 | 137.1529 | 59.9634 | 153 | 18.1934 | 156.0196 | 59.9398 | 171.5 | 18.1913 | 173.8495 | 59.978 | 190
18.186 | 100.5603 | 59.9682 | 116 | 18.2021 | 118.8209 | 59.95 | 134.5 | 18.199 | 137.1617 | 59.9634 | 153 | 18.2017 | 156.0262 | 59.9398 | 171.5 | 18.1996 | 173.857 | 59.978 | 190
18.1944 | 100.56 | 59.9682 | 116 | 18.2104 | 118.8213 | 59.95 | 134.5 | 18.2074 | 137.1704 | 59.9634 | 153 | 18.2101 | 156.0328 | 59.9398 | 171.5 | 18.208 | 173.8644 | 59.978 | 190
18.2028 | 100.5597 | 59.9682 | 116 | 18.2188 | 118.8217 | 59.95 | 134.5 | 18.2157 | 137.1791 | 59.9634 | 153 | 18.2184 | 156.0394 | 59.9398 | 171.5 | 18.2163 | 173.8719 | 59.978 | 190
18.2111 | 100.5594 | 59.9682 | 116 | 18.2271 | 118.8221 | 59.95 | 134.5 | 18.2241 | 137.1879 | 59.9634 | 153 | 18.2268 | 156.046 | 59.9398 | 171.5 | 18.2246 | 173.8793 | 59.978 | 190
18.2194 | 100.5591 | 59.9682 | 116 | 18.2354 | 118.8225 | 59.95 | 134.5 | 18.2324 | 137.1966 | 59.9634 | 153 | 18.2351 | 156.0526 | 59.9398 | 171.5 | 18.233 | 173.8867 | 59.978 | 190
18.2277 | 100.5588 | 59.9682 | 116 | 18.2438 | 118.8229 | 59.95 | 134.5 | 18.2407 | 137.2054 | 59.9634 | 153 | 18.2435 | 156.0592 | 59.9398 | 171.5 | 18.2413 | 173.8942 | 59.978 | 190
18.2361 | 100.5585 | 59.9682 | 116 | 18.2521 | 118.8233 | 59.95 | 134.5 | 18.2491 | 137.2141 | 59.9634 | 153 | 18.2518 | 156.0659 | 59.9398 | 171.5 | 18.2496 | 173.9016 | 59.978 | 190
18.2444 | 100.5583 | 59.9682 | 116 | 18.2604 | 118.8237 | 59.95 | 134.5 | 18.2574 | 137.2228 | 59.9634 | 153 | 18.2601 | 156.0725 | 59.9398 | 171.5 | 18.2579 | 173.9091 | 59.978 | 190
18.2527 | 100.5586 | 59.9682 | 116 | 18.2688 | 118.8241 | 59.95 | 134.5 | 18.2657 | 137.2316 | 59.9634 | 153 | 18.2685 | 156.0791 | 59.9398 | 171.5 | 18.2664 | 173.9165 | 59.9766 | 190
18.2611 | 100.5638 | 59.9682 | 116 | 18.2772 | 118.8245 | 59.95 | 134.5 | 18.274 | 137.2403 | 59.9634 | 153 | 18.2769 | 156.0857 | 59.9398 | 171.5 | 18.2747 | 173.924 | 59.9766 | 190
18.2695 | 100.569 | 59.9682 | 116 | 18.2855 | 118.8249 | 59.95 | 134.5 | 18.2824 | 137.2491 | 59.9616 | 153 | 18.2852 | 156.0923 | 59.9408 | 171.5 | 18.283 | 173.9314 | 59.9766 | 190
18.2778 | 100.5742 | 59.9682 | 116 | 18.2938 | 118.8253 | 59.95 | 134.5 | 18.2908 | 137.2578 | 59.9616 | 153 | 18.2935 | 156.0989 | 59.9408 | 171.5 | 18.2914 | 173.9388 | 59.9766 | 190
18.2861 | 100.5794 | 59.9682 | 116 | 18.3022 | 118.8257 | 59.95 | 134.5 | 18.2991 | 137.2665 | 59.9616 | 153 | 18.3019 | 156.1055 | 59.9408 | 171.5 | 18.2997 | 173.9463 | 59.9766 | 190
18.2944 | 100.5846 | 59.9682 | 116 | 18.3105 | 118.826 | 59.95 | 134.5 | 18.3074 | 137.2753 | 59.9616 | 153 | 18.3102 | 156.1121 | 59.9408 | 171.5 | 18.308 | 173.9537 | 59.9766 | 190
18.3028 | 100.5898 | 59.9682 | 116 | 18.3188 | 118.8264 | 59.95 | 134.5 | 18.3158 | 137.284 | 59.9616 | 153 | 18.3185 | 156.1187 | 59.9408 | 171.5 | 18.3163 | 173.9612 | 59.9766 | 190
18.3112 | 100.595 | 59.9682 | 116 | 18.3272 | 118.8268 | 59.95 | 134.5 | 18.3241 | 137.2927 | 59.9616 | 153 | 18.3269 | 156.1254 | 59.9408 | 171.5 | 18.3247 | 173.9686 | 59.9766 | 190
18.3195 | 100.6002 | 59.9682 | 116 | 18.3355 | 118.8315 | 59.95 | 134.5 | 18.3325 | 137.3015 | 59.9616 | 153 | 18.3352 | 156.132 | 59.9408 | 171.5 | 18.333 | 173.9761 | 59.9766 | 190
18.3278 | 100.6054 | 59.9682 | 116 | 18.3439 | 118.8392 | 59.9467 | 134.5 | 18.3408 | 137.3102 | 59.9616 | 153 | 18.3436 | 156.1386 | 59.9408 | 171.5 | 18.3413 | 173.9835 | 59.9766 | 190
18.3361 | 100.6106 | 59.9682 | 116 | 18.3522 | 118.8469 | 59.9467 | 134.5 | 18.3491 | 137.319 | 59.9616 | 153 | 18.3519 | 156.1452 | 59.9408 | 171.5 | 18.3497 | 173.9909 | 59.9766 | 190
18.3445 | 100.6158 | 59.9682 | 116 | 18.3605 | 118.8546 | 59.9467 | 134.5 | 18.3575 | 137.3277 | 59.9616 | 153 | 18.3602 | 156.1518 | 59.9408 | 171.5 | 18.358 | 173.9984 | 59.9766 | 190
18.3528 | 100.621 | 59.9682 | 116 | 18.3689 | 118.8623 | 59.9467 | 134.5 | 18.3658 | 137.3364 | 59.9616 | 153 | 18.3686 | 156.1584 | 59.9408 | 171.5 | 18.3663 | 174.0058 | 59.9766 | 190
18.3611 | 100.6262 | 59.9682 | 116 | 18.3772 | 118.87 | 59.9467 | 134.5 | 18.3741 | 137.3452 | 59.9616 | 153 | 18.377 | 156.165 | 59.9408 | 171.5 | 18.3748 | 174.0133 | 59.9766 | 190
18.3695 | 100.6314 | 59.9682 | 116 | 18.3856 | 118.8777 | 59.9467 | 134.5 | 18.3825 | 137.351 | 59.9616 | 153 | 18.3853 | 156.1716 | 59.9408 | 171.5 | 18.3831 | 174.0207 | 59.9766 | 190
18.3778 | 100.6366 | 59.9682 | 116 | 18.3939 | 118.8854 | 59.9467 | 134.5 | 18.3908 | 137.3565 | 59.9616 | 153 | 18.3936 | 156.1782 | 59.9408 | 171.5 | 18.3914 | 174.0282 | 59.9766 | 190
18.3862 | 100.6418 | 59.9682 | 116 | 18.4022 | 118.8931 | 59.9467 | 134.5 | 18.3992 | 137.362 | 59.9616 | 153 | 18.402 | 156.1848 | 59.9408 | 171.5 | 18.3997 | 174.0356 | 59.9766 | 190
18.3945 | 100.647 | 59.9682 | 116 | 18.4106 | 118.9008 | 59.9467 | 134.5 | 18.4075 | 137.3675 | 59.9616 | 153 | 18.4103 | 156.1914 | 59.9408 | 171.5 | 18.4081 | 174.043 | 59.9766 | 190
18.4028 | 100.6522 | 59.9682 | 116 | 18.4189 | 118.9085 | 59.9467 | 134.5 | 18.4158 | 137.373 | 59.9616 | 153 | 18.4186 | 156.198 | 59.9408 | 171.5 | 18.4164 | 174.0505 | 59.9766 | 190
18.4112 | 100.6574 | 59.9682 | 116 | 18.4272 | 118.9162 | 59.9467 | 134.5 | 18.4242 | 137.3785 | 59.9616 | 153 | 18.427 | 156.2047 | 59.9408 | 171.5 | 18.4247 | 174.0579 | 59.9766 | 190
18.4195 | 100.6626 | 59.9682 | 116 | 18.4356 | 118.924 | 59.9467 | 134.5 | 18.4325 | 137.384 | 59.9616 | 153 | 18.4353 | 156.2113 | 59.9408 | 171.5 | 18.4331 | 174.0654 | 59.9766 | 190
18.4279 | 100.6678 | 59.9682 | 116 | 18.444 | 118.9317 | 59.9467 | 134.5 | 18.4409 | 137.3896 | 59.9616 | 153 | 18.4437 | 156.2179 | 59.9408 | 171.5 | 18.4414 | 174.0728 | 59.9766 | 190
18.4362 | 100.673 | 59.9682 | 116 | 18.4523 | 118.9394 | 59.9467 | 134.5 | 18.4492 | 137.3951 | 59.9616 | 153 | 18.452 | 156.2245 | 59.9408 | 171.5 | 18.4497 | 174.0802 | 59.9766 | 190
18.4445 | 100.6782 | 59.9682 | 116 | 18.4606 | 118.9471 | 59.9467 | 134.5 | 18.4575 | 137.4006 | 59.9616 | 153 | 18.4603 | 156.2311 | 59.9408 | 171.5 | 18.458 | 174.0877 | 59.9766 | 190
18.4529 | 100.6834 | 59.9678 | 116 | 18.469 | 118.9548 | 59.9467 | 134.5 | 18.4659 | 137.4061 | 59.9616 | 153 | 18.4687 | 156.2377 | 59.9408 | 171.5 | 18.4664 | 174.0951 | 59.9759 | 190
18.4612 | 100.6886 | 59.9678 | 116 | 18.4773 | 118.9625 | 59.9467 | 134.5 | 18.4742 | 137.4116 | 59.9616 | 153 | 18.4771 | 156.2443 | 59.9408 | 171.5 | 18.4747 | 174.1026 | 59.9759 | 190
18.4695 | 100.6938 | 59.9678 | 116 | 18.4857 | 118.9702 | 59.9467 | 134.5 | 18.4825 | 137.4171 | 59.9602 | 153 | 18.4854 | 156.2509 | 59.9415 | 171.5 | 18.483 | 174.11 | 59.9759 | 190
18.4779 | 100.699 | 59.9678 | 116 | 18.494 | 118.9779 | 59.9467 | 134.5 | 18.4909 | 137.4226 | 59.9602 | 153 | 18.4937 | 156.2575 | 59.9415 | 171.5 | 18.4915 | 174.1175 | 59.9759 | 190
18.4862 | 100.7042 | 59.9678 | 116 | 18.5023 | 118.9856 | 59.9467 | 134.5 | 18.4992 | 137.4281 | 59.9602 | 153 | 18.5021 | 156.2641 | 59.9415 | 171.5 | 18.4998 | 174.1249 | 59.9759 | 190
18.4946 | 100.7094 | 59.9678 | 116 | 18.5107 | 118.9933 | 59.9467 | 134.5 | 18.5076 | 137.4336 | 59.9602 | 153 | 18.5104 | 156.2708 | 59.9415 | 171.5 | 18.5081 | 174.1324 | 59.9759 | 190
18.5029 | 100.7146 | 59.9678 | 116 | 18.519 | 119.001 | 59.9467 | 134.5 | 18.5159 | 137.4391 | 59.9602 | 153 | 18.5187 | 156.2774 | 59.9415 | 171.5 | 18.5165 | 174.1398 | 59.9759 | 190
18.5112 | 100.7197 | 59.9678 | 116 | 18.5273 | 119.0087 | 59.9467 | 134.5 | 18.5242 | 137.4447 | 59.9602 | 153 | 18.5271 | 156.284 | 59.9415 | 171.5 | 18.5248 | 174.1472 | 59.9759 | 190
18.5196 | 100.7249 | 59.9678 | 116 | 18.5357 | 119.0164 | 59.9467 | 134.5 | 18.5326 | 137.4502 | 59.9602 | 153 | 18.5354 | 156.2906 | 59.9415 | 171.5 | 18.5331 | 174.1547 | 59.9759 | 190
18.5279 | 100.7301 | 59.9678 | 116 | 18.5441 | 119.0242 | 59.9444 | 134.5 | 18.5409 | 137.4557 | 59.9602 | 153 | 18.5438 | 156.2972 | 59.9415 | 171.5 | 18.5414 | 174.1621 | 59.9759 | 190
18.5363 | 100.7353 | 59.9678 | 116 | 18.5524 | 119.0319 | 59.9444 | 134.5 | 18.5493 | 137.4612 | 59.9602 | 153 | 18.5521 | 156.3038 | 59.9415 | 171.5 | 18.5498 | 174.1696 | 59.9759 | 190
18.5446 | 100.7405 | 59.9678 | 116 | 18.5607 | 119.0396 | 59.9444 | 134.5 | 18.5576 | 137.4667 | 59.9602 | 153 | 18.5604 | 156.3104 | 59.9415 | 171.5 | 18.5581 | 174.177 | 59.9759 | 190
18.5529 | 100.7457 | 59.9678 | 116 | 18.5691 | 119.0473 | 59.9444 | 134.5 | 18.5659 | 137.4722 | 59.9602 | 153 | 18.5688 | 156.317 | 59.9415 | 171.5 | 18.5664 | 174.1844 | 59.9759 | 190
18.5613 | 100.7509 | 59.9678 | 116 | 18.5774 | 119.055 | 59.9444 | 134.5 | 18.5743 | 137.4777 | 59.9602 | 153 | 18.5771 | 156.3236 | 59.9415 | 171.5 | 18.5748 | 174.1919 | 59.9759 | 190
18.5696 | 100.7561 | 59.9678 | 116 | 18.5858 | 119.0627 | 59.9444 | 134.5 | 18.5826 | 137.4832 | 59.9602 | 153 | 18.5854 | 156.3302 | 59.9415 | 171.5 | 18.5831 | 174.1993 | 59.9759 | 190
18.5779 | 100.7613 | 59.9678 | 116 | 18.5941 | 119.0704 | 59.9444 | 134.5 | 18.5909 | 137.4887 | 59.9602 | 153 | 18.5938 | 156.3368 | 59.9415 | 171.5 | 18.5914 | 174.2068 | 59.9759 | 190
18.5863 | 100.7665 | 59.9678 | 116 | 18.6024 | 119.0781 | 59.9444 | 134.5 | 18.5993 | 137.4942 | 59.9602 | 153 | 18.6022 | 156.3434 | 59.9415 | 171.5 | 18.5997 | 174.2142 | 59.9759 | 190
18.5946 | 100.7717 | 59.9678 | 116 | 18.6108 | 119.0858 | 59.9444 | 134.5 | 18.6076 | 137.4997 | 59.9602 | 153 | 18.6105 | 156.3501 | 59.9415 | 171.5 | 18.6082 | 174.2216 | 59.9759 | 190
18.603 | 100.7769 | 59.9678 | 116 | 18.6191 | 119.0935 | 59.9444 | 134.5 | 18.616 | 137.5052 | 59.9602 | 153 | 18.6188 | 156.3567 | 59.9415 | 171.5 | 18.6165 | 174.2291 | 59.9759 | 190
18.6113 | 100.7821 | 59.9678 | 116 | 18.6274 | 119.1012 | 59.9444 | 134.5 | 18.6243 | 137.5108 | 59.9602 | 153 | 18.6272 | 156.3633 | 59.9415 | 171.5 | 18.6248 | 174.2365 | 59.9759 | 190
18.6196 | 100.7873 | 59.9678 | 116 | 18.6358 | 119.1089 | 59.9444 | 134.5 | 18.6326 | 137.5163 | 59.9602 | 153 | 18.6355 | 156.3699 | 59.9415 | 171.5 | 18.6332 | 174.244 | 59.9759 | 190
18.628 | 100.7925 | 59.9678 | 116 | 18.6441 | 119.1167 | 59.9444 | 134.5 | 18.641 | 137.5218 | 59.9602 | 153 | 18.6439 | 156.3765 | 59.9415 | 171.5 | 18.6415 | 174.2514 | 59.9759 | 190
18.6363 | 100.7977 | 59.9678 | 116 | 18.6525 | 119.1244 | 59.9444 | 134.5 | 18.6493 | 137.5273 | 59.9602 | 153 | 18.6522 | 156.3831 | 59.9415 | 171.5 | 18.6498 | 174.2589 | 59.9759 | 190
18.6447 | 100.8029 | 59.9678 | 116 | 18.6608 | 119.1321 | 59.9444 | 134.5 | 18.6577 | 137.5328 | 59.9602 | 153 | 18.6605 | 156.3891 | 59.9415 | 171.5 | 18.6582 | 174.2663 | 59.9759 | 190
18.653 | 100.8081 | 59.967 | 116 | 18.6691 | 119.1398 | 59.9444 | 134.5 | 18.666 | 137.5383 | 59.9602 | 153 | 18.6689 | 156.3897 | 59.9415 | 171.5 | 18.6665 | 174.2738 | 59.9755 | 190
18.6613 | 100.8133 | 59.967 | 116 | 18.6775 | 119.1475 | 59.9444 | 134.5 | 18.6743 | 137.5438 | 59.9602 | 153 | 18.6772 | 156.3904 | 59.9415 | 171.5 | 18.6748 | 174.2812 | 59.9755 | 190
18.6697 | 100.8185 | 59.967 | 116 | 18.6859 | 119.1552 | 59.9444 | 134.5 | 18.6827 | 137.5493 | 59.9597 | 153 | 18.6855 | 156.391 | 59.9434 | 171.5 | 18.6831 | 174.2868 | 59.9755 | 190
18.678 | 100.8237 | 59.967 | 116 | 18.6942 | 119.1629 | 59.9444 | 134.5 | 18.691 | 137.5548 | 59.9597 | 153 | 18.6939 | 156.3916 | 59.9434 | 171.5 | 18.6915 | 174.2906 | 59.9755 | 190
18.6863 | 100.8289 | 59.967 | 116 | 18.7025 | 119.1706 | 59.9444 | 134.5 | 18.6993 | 137.5603 | 59.9597 | 153 | 18.7023 | 156.3923 | 59.9434 | 171.5 | 18.6998 | 174.2944 | 59.9755 | 190
18.6946 | 100.8341 | 59.967 | 116 | 18.7109 | 119.1783 | 59.9444 | 134.5 | 18.7077 | 137.5659 | 59.9597 | 153 | 18.7106 | 156.3929 | 59.9434 | 171.5 | 18.7081 | 174.2982 | 59.9755 | 190
18.703 | 100.8393 | 59.967 | 116 | 18.7192 | 119.186 | 59.9444 | 134.5 | 18.716 | 137.5714 | 59.9597 | 153 | 18.7189 | 156.3936 | 59.9434 | 171.5 | 18.7166 | 174.302 | 59.9755 | 190
18.7114 | 100.8445 | 59.967 | 116 | 18.7275 | 119.1937 | 59.9444 | 134.5 | 18.7244 | 137.5769 | 59.9597 | 153 | 18.7273 | 156.3942 | 59.9434 | 171.5 | 18.7249 | 174.3058 | 59.9755 | 190
18.7197 | 100.8497 | 59.967 | 116 | 18.7359 | 119.2014 | 59.9444 | 134.5 | 18.7327 | 137.5824 | 59.9597 | 153 | 18.7356 | 156.3948 | 59.9434 | 171.5 | 18.7332 | 174.3096 | 59.9755 | 190
18.728 | 100.8549 | 59.967 | 116 | 18.7442 | 119.2092 | 59.9441 | 134.5 | 18.741 | 137.5879 | 59.9597 | 153 | 18.744 | 156.3955 | 59.9434 | 171.5 | 18.7415 | 174.3134 | 59.9755 | 190
18.7363 | 100.8601 | 59.967 | 116 | 18.7526 | 119.2169 | 59.9441 | 134.5 | 18.7494 | 137.5934 | 59.9597 | 153 | 18.7523 | 156.3961 | 59.9434 | 171.5 | 18.7499 | 174.3171 | 59.9755 | 190
18.7447 | 100.8653 | 59.967 | 116 | 18.7609 | 119.2246 | 59.9441 | 134.5 | 18.7578 | 137.5989 | 59.9597 | 153 | 18.7606 | 156.3968 | 59.9434 | 171.5 | 18.7582 | 174.3209 | 59.9755 | 190
18.7531 | 100.8705 | 59.967 | 116 | 18.7692 | 119.2323 | 59.9441 | 134.5 | 18.7661 | 137.6044 | 59.9597 | 153 | 18.769 | 156.3974 | 59.9434 | 171.5 | 18.7665 | 174.3247 | 59.9755 | 190
18.7614 | 100.8757 | 59.967 | 116 | 18.7776 | 119.24 | 59.9441 | 134.5 | 18.7744 | 137.6099 | 59.9597 | 153 | 18.7773 | 156.3981 | 59.9434 | 171.5 | 18.7749 | 174.3285 | 59.9755 | 190
18.7697 | 100.8809 | 59.967 | 116 | 18.7859 | 119.2477 | 59.9441 | 134.5 | 18.7827 | 137.6154 | 59.9597 | 153 | 18.7856 | 156.3987 | 59.9434 | 171.5 | 18.7832 | 174.3323 | 59.9755 | 190
18.7781 | 100.8861 | 59.967 | 116 | 18.7943 | 119.2554 | 59.9441 | 134.5 | 18.7911 | 137.621 | 59.9597 | 153 | 18.794 | 156.3993 | 59.9434 | 171.5 | 18.7915 | 174.3361 | 59.9755 | 190
18.7864 | 100.8913 | 59.967 | 116 | 18.8026 | 119.2631 | 59.9441 | 134.5 | 18.7994 | 137.6265 | 59.9597 | 153 | 18.8023 | 156.4 | 59.9434 | 171.5 | 18.7999 | 174.3399 | 59.9755 | 190
18.7947 | 100.8965 | 59.967 | 116 | 18.811 | 119.2708 | 59.9441 | 134.5 | 18.8077 | 137.632 | 59.9597 | 153 | 18.8107 | 156.4006 | 59.9434 | 171.5 | 18.8082 | 174.3437 | 59.9755 | 190
18.803 | 100.9017 | 59.967 | 116 | 18.8193 | 119.2785 | 59.9441 | 134.5 | 18.8161 | 137.6375 | 59.9597 | 153 | 18.819 | 156.4013 | 59.9434 | 171.5 | 18.8165 | 174.3474 | 59.9755 | 190
18.8114 | 100.9069 | 59.967 | 116 | 18.8276 | 119.2862 | 59.9441 | 134.5 | 18.8245 | 137.643 | 59.9597 | 153 | 18.8273 | 156.4019 | 59.9434 | 171.5 | 18.8248 | 174.3512 | 59.9755 | 190
18.8198 | 100.912 | 59.967 | 116 | 18.836 | 119.2939 | 59.9441 | 134.5 | 18.8328 | 137.6485 | 59.9597 | 153 | 18.8357 | 156.4025 | 59.9434 | 171.5 | 18.8333 | 174.355 | 59.9755 | 190
18.8281 | 100.9172 | 59.967 | 116 | 18.8443 | 119.3017 | 59.9441 | 134.5 | 18.8411 | 137.654 | 59.9597 | 153 | 18.8441 | 156.4032 | 59.9434 | 171.5 | 18.8416 | 174.3588 | 59.9755 | 190
18.8364 | 100.9224 | 59.967 | 116 | 18.8527 | 119.3094 | 59.9441 | 134.5 | 18.8494 | 137.6595 | 59.9597 | 153 | 18.8524 | 156.4038 | 59.9434 | 171.5 | 18.8499 | 174.3626 | 59.9755 | 190
18.8447 | 100.9276 | 59.967 | 116 | 18.861 | 119.3171 | 59.9441 | 134.5 | 18.8578 | 137.665 | 59.9597 | 153 | 18.8607 | 156.4045 | 59.9434 | 171.5 | 18.8583 | 174.3664 | 59.9755 | 190
18.8531 | 100.9319 | 59.9652 | 116 | 18.8693 | 119.3248 | 59.9441 | 134.5 | 18.8661 | 137.6705 | 59.9597 | 153 | 18.8691 | 156.4051 | 59.9434 | 171.5 | 18.8666 | 174.3702 | 59.9761 | 190
18.8615 | 100.9314 | 59.9652 | 116 | 18.8777 | 119.3325 | 59.9441 | 134.5 | 18.8745 | 137.6761 | 59.9597 | 153 | 18.8774 | 156.4057 | 59.9434 | 171.5 | 18.8749 | 174.3739 | 59.9761 | 190
18.8698 | 100.9309 | 59.9652 | 116 | 18.886 | 119.3402 | 59.9441 | 134.5 | 18.8828 | 137.6816 | 59.9606 | 153 | 18.8857 | 156.4064 | 59.945 | 171.5 | 18.8832 | 174.3777 | 59.9761 | 190
18.8781 | 100.9304 | 59.9652 | 116 | 18.8943 | 119.3479 | 59.9441 | 134.5 | 18.8912 | 137.6871 | 59.9606 | 153 | 18.8941 | 156.407 | 59.945 | 171.5 | 18.8916 | 174.3815 | 59.9761 | 190
18.8864 | 100.9299 | 59.9652 | 116 | 18.9027 | 119.3556 | 59.9441 | 134.5 | 18.8995 | 137.6926 | 59.9606 | 153 | 18.9024 | 156.4077 | 59.945 | 171.5 | 18.8999 | 174.3853 | 59.9761 | 190
18.8948 | 100.9294 | 59.9652 | 116 | 18.9111 | 119.3628 | 59.9441 | 134.5 | 18.9078 | 137.6981 | 59.9606 | 153 | 18.9108 | 156.4083 | 59.945 | 171.5 | 18.9082 | 174.3891 | 59.9761 | 190
18.9031 | 100.9289 | 59.9652 | 116 | 18.9194 | 119.3574 | 59.9441 | 134.5 | 18.9161 | 137.7036 | 59.9606 | 153 | 18.9191 | 156.409 | 59.945 | 171.5 | 18.9166 | 174.3929 | 59.9761 | 190
18.9114 | 100.9284 | 59.9652 | 116 | 18.9277 | 119.3519 | 59.9441 | 134.5 | 18.9245 | 137.7091 | 59.9606 | 153 | 18.9274 | 156.4096 | 59.945 | 171.5 | 18.9249 | 174.3967 | 59.9761 | 190
18.9198 | 100.9279 | 59.9652 | 116 | 18.9361 | 119.3465 | 59.9441 | 134.5 | 18.9329 | 137.7146 | 59.9606 | 153 | 18.9358 | 156.4102 | 59.945 | 171.5 | 18.9332 | 174.4005 | 59.9761 | 190
18.9282 | 100.9274 | 59.9652 | 116 | 18.9444 | 119.3411 | 59.9438 | 134.5 | 18.9412 | 137.711 | 59.9606 | 153 | 18.9442 | 156.4109 | 59.945 | 171.5 | 18.9417 | 174.4042 | 59.9761 | 190
18.9365 | 100.9269 | 59.9652 | 116 | 18.9528 | 119.3357 | 59.9438 | 134.5 | 18.9495 | 137.7044 | 59.9606 | 153 | 18.9525 | 156.4115 | 59.945 | 171.5 | 18.95 | 174.408 | 59.9761 | 190
18.9448 | 100.9263 | 59.9652 | 116 | 18.9611 | 119.3303 | 59.9438 | 134.5 | 18.9579 | 137.6978 | 59.9606 | 153 | 18.9608 | 156.4122 | 59.945 | 171.5 | 18.9583 | 174.4118 | 59.9761 | 190
18.9531 | 100.9258 | 59.9652 | 116 | 18.9694 | 119.3249 | 59.9438 | 134.5 | 18.9662 | 137.6911 | 59.9606 | 153 | 18.9692 | 156.4128 | 59.945 | 171.5 | 18.9666 | 174.4156 | 59.9761 | 190
18.9615 | 100.9253 | 59.9652 | 116 | 18.9778 | 119.3195 | 59.9438 | 134.5 | 18.9745 | 137.6845 | 59.9606 | 153 | 18.9775 | 156.4135 | 59.945 | 171.5 | 18.975 | 174.4194 | 59.9761 | 190
18.9698 | 100.9248 | 59.9652 | 116 | 18.9861 | 119.314 | 59.9438 | 134.5 | 18.9828 | 137.6778 | 59.9606 | 153 | 18.9858 | 156.4141 | 59.945 | 171.5 | 18.9833 | 174.4232 | 59.9761 | 190
18.9781 | 100.9243 | 59.9652 | 116 | 18.9944 | 119.3086 | 59.9438 | 134.5 | 18.9912 | 137.6712 | 59.9606 | 153 | 18.9942 | 156.4147 | 59.945 | 171.5 | 18.9916 | 174.427 | 59.9761 | 190
18.9865 | 100.9238 | 59.9652 | 116 | 19.0028 | 119.3032 | 59.9438 | 134.5 | 18.9996 | 137.6646 | 59.9606 | 153 | 19.0025 | 156.4154 | 59.945 | 171.5 | 19 | 174.4308 | 59.9761 | 190
18.9948 | 100.9233 | 59.9652 | 116 | 19.0112 | 119.2978 | 59.9438 | 134.5 | 19.0079 | 137.6579 | 59.9606 | 153 | 19.0109 | 156.416 | 59.945 | 171.5 | 19.0083 | 174.4345 | 59.9761 | 190
19.0032 | 100.9228 | 59.9652 | 116 | 19.0195 | 119.2924 | 59.9438 | 134.5 | 19.0162 | 137.6513 | 59.9606 | 153 | 19.0192 | 156.4167 | 59.945 | 171.5 | 19.0166 | 174.4383 | 59.9761 | 190
19.0115 | 100.9223 | 59.9652 | 116 | 19.0278 | 119.287 | 59.9438 | 134.5 | 19.0246 | 137.6446 | 59.9606 | 153 | 19.0275 | 156.4173 | 59.945 | 171.5 | 19.0249 | 174.4421 | 59.9761 | 190
19.0198 | 100.9218 | 59.9652 | 116 | 19.0362 | 119.2816 | 59.9438 | 134.5 | 19.0329 | 137.638 | 59.9606 | 153 | 19.0359 | 156.4179 | 59.945 | 171.5 | 19.0333 | 174.4459 | 59.9761 | 190
19.0282 | 100.9213 | 59.9652 | 116 | 19.0445 | 119.2761 | 59.9438 | 134.5 | 19.0413 | 137.6314 | 59.9606 | 153 | 19.0443 | 156.4186 | 59.945 | 171.5 | 19.0416 | 174.4497 | 59.9761 | 190
19.0365 | 100.9208 | 59.9652 | 116 | 19.0529 | 119.2707 | 59.9438 | 134.5 | 19.0496 | 137.6247 | 59.9606 | 153 | 19.0526 | 156.4192 | 59.945 | 171.5 | 19.0499 | 174.4535 | 59.9761 | 190
19.0449 | 100.9203 | 59.9652 | 116 | 19.0612 | 119.2653 | 59.9438 | 134.5 | 19.0579 | 137.6181 | 59.9606 | 153 | 19.0609 | 156.4199 | 59.945 | 171.5 | 19.0583 | 174.4573 | 59.9761 | 190
19.0532 | 100.9198 | 59.9638 | 116 | 19.0695 | 119.2599 | 59.9438 | 134.5 | 19.0663 | 137.6115 | 59.9606 | 153 | 19.0693 | 156.4205 | 59.945 | 171.5 | 19.0667 | 174.461 | 59.9775 | 190
19.0615 | 100.9193 | 59.9638 | 116 | 19.0779 | 119.2545 | 59.9438 | 134.5 | 19.0746 | 137.6048 | 59.9606 | 153 | 19.0776 | 156.4211 | 59.945 | 171.5 | 19.075 | 174.4648 | 59.9775 | 190
19.0699 | 100.9188 | 59.9638 | 116 | 19.0862 | 119.2491 | 59.9438 | 134.5 | 19.0829 | 137.5982 | 59.9599 | 153 | 19.0859 | 156.4218 | 59.9465 | 171.5 | 19.0834 | 174.4686 | 59.9775 | 190
19.0782 | 100.9183 | 59.9638 | 116 | 19.0945 | 119.2437 | 59.9438 | 134.5 | 19.0913 | 137.5915 | 59.9599 | 153 | 19.0943 | 156.4224 | 59.9465 | 171.5 | 19.0917 | 174.4724 | 59.9775 | 190
19.0865 | 100.9177 | 59.9638 | 116 | 19.1029 | 119.2382 | 59.9438 | 134.5 | 19.0996 | 137.5849 | 59.9599 | 153 | 19.1026 | 156.4231 | 59.9465 | 171.5 | 19.1 | 174.4762 | 59.9775 | 190
19.0949 | 100.9172 | 59.9638 | 116 | 19.1112 | 119.2328 | 59.9438 | 134.5 | 19.108 | 137.5783 | 59.9599 | 153 | 19.111 | 156.4237 | 59.9465 | 171.5 | 19.1083 | 174.48 | 59.9775 | 190
19.1032 | 100.9167 | 59.9638 | 116 | 19.1196 | 119.2274 | 59.9438 | 134.5 | 19.1163 | 137.5716 | 59.9599 | 153 | 19.1193 | 156.4244 | 59.9465 | 171.5 | 19.1167 | 174.4838 | 59.9775 | 190
19.1116 | 100.9162 | 59.9638 | 116 | 19.1279 | 119.222 | 59.9438 | 134.5 | 19.1246 | 137.565 | 59.9599 | 153 | 19.1276 | 156.425 | 59.9465 | 171.5 | 19.125 | 174.4875 | 59.9775 | 190
19.1199 | 100.9157 | 59.9638 | 116 | 19.1362 | 119.2166 | 59.9438 | 134.5 | 19.133 | 137.5583 | 59.9599 | 153 | 19.136 | 156.4256 | 59.9465 | 171.5 | 19.1333 | 174.4913 | 59.9775 | 190
19.1282 | 100.9152 | 59.9638 | 116 | 19.1446 | 119.2112 | 59.9444 | 134.5 | 19.1413 | 137.5517 | 59.9599 | 153 | 19.1443 | 156.4263 | 59.9465 | 171.5 | 19.1417 | 174.4951 | 59.9775 | 190
19.1366 | 100.9147 | 59.9638 | 116 | 19.153 | 119.2058 | 59.9444 | 134.5 | 19.1497 | 137.5451 | 59.9599 | 153 | 19.1526 | 156.4269 | 59.9465 | 171.5 | 19.15 | 174.4989 | 59.9775 | 190
19.1449 | 100.9142 | 59.9638 | 116 | 19.1613 | 119.2003 | 59.9444 | 134.5 | 19.158 | 137.5384 | 59.9599 | 153 | 19.161 | 156.4276 | 59.9465 | 171.5 | 19.1583 | 174.5027 | 59.9775 | 190
19.1533 | 100.9137 | 59.9638 | 116 | 19.1696 | 119.1949 | 59.9444 | 134.5 | 19.1663 | 137.5318 | 59.9599 | 153 | 19.1693 | 156.4282 | 59.9465 | 171.5 | 19.1666 | 174.5065 | 59.9775 | 190
19.1616 | 100.9132 | 59.9638 | 116 | 19.178 | 119.1895 | 59.9444 | 134.5 | 19.1747 | 137.5252 | 59.9599 | 153 | 19.1777 | 156.4288 | 59.9465 | 171.5 | 19.175 | 174.5103 | 59.9775 | 190
19.1699 | 100.9127 | 59.9638 | 116 | 19.1863 | 119.1841 | 59.9444 | 134.5 | 19.183 | 137.5185 | 59.9599 | 153 | 19.186 | 156.4282 | 59.9465 | 171.5 | 19.1833 | 174.5141 | 59.9775 | 190
19.1783 | 100.9122 | 59.9638 | 116 | 19.1946 | 119.1787 | 59.9444 | 134.5 | 19.1913 | 137.5119 | 59.9599 | 153 | 19.1943 | 156.4271 | 59.9465 | 171.5 | 19.1917 | 174.5179 | 59.9775 | 190
19.1866 | 100.9117 | 59.9638 | 116 | 19.203 | 119.1733 | 59.9444 | 134.5 | 19.1997 | 137.5052 | 59.9599 | 153 | 19.2027 | 156.4261 | 59.9465 | 171.5 | 19.2001 | 174.5216 | 59.9775 | 190
19.1949 | 100.9112 | 59.9638 | 116 | 19.2113 | 119.1679 | 59.9444 | 134.5 | 19.208 | 137.4986 | 59.9599 | 153 | 19.2111 | 156.425 | 59.9465 | 171.5 | 19.2084 | 174.5254 | 59.9775 | 190
19.2033 | 100.9107 | 59.9638 | 116 | 19.2197 | 119.1624 | 59.9444 | 134.5 | 19.2164 | 137.492 | 59.9599 | 153 | 19.2194 | 156.424 | 59.9465 | 171.5 | 19.2167 | 174.5292 | 59.9775 | 190
19.2116 | 100.9101 | 59.9638 | 116 | 19.228 | 119.157 | 59.9444 | 134.5 | 19.2247 | 137.4853 | 59.9599 | 153 | 19.2277 | 156.4229 | 59.9465 | 171.5 | 19.2251 | 174.533 | 59.9775 | 190
19.22 | 100.9096 | 59.9638 | 116 | 19.2363 | 119.1516 | 59.9444 | 134.5 | 19.233 | 137.4787 | 59.9599 | 153 | 19.2361 | 156.4219 | 59.9465 | 171.5 | 19.2334 | 174.5368 | 59.9775 | 190
19.2283 | 100.9091 | 59.9638 | 116 | 19.2447 | 119.1462 | 59.9444 | 134.5 | 19.2414 | 137.4721 | 59.9599 | 153 | 19.2444 | 156.4208 | 59.9465 | 171.5 | 19.2417 | 174.5406 | 59.9775 | 190
19.2366 | 100.9086 | 59.9638 | 116 | 19.2531 | 119.1408 | 59.9444 | 134.5 | 19.2497 | 137.4654 | 59.9599 | 153 | 19.2527 | 156.4198 | 59.9465 | 171.5 | 19.25 | 174.5444 | 59.9775 | 190
19.245 | 100.9081 | 59.9638 | 116 | 19.2614 | 119.1354 | 59.9444 | 134.5 | 19.2581 | 137.4588 | 59.9599 | 153 | 19.2611 | 156.4187 | 59.9465 | 171.5 | 19.2584 | 174.5481 | 59.9775 | 190
19.2533 | 100.9076 | 59.9613 | 116 | 19.2697 | 119.13 | 59.9444 | 134.5 | 19.2664 | 137.4521 | 59.9599 | 153 | 19.2694 | 156.4177 | 59.9465 | 171.5 | 19.2667 | 174.5519 | 59.9784 | 190
19.2617 | 100.9071 | 59.9613 | 116 | 19.2781 | 119.1245 | 59.9444 | 134.5 | 19.2747 | 137.4455 | 59.9599 | 153 | 19.2778 | 156.4166 | 59.9465 | 171.5 | 19.275 | 174.5521 | 59.9784 | 190
19.27 | 100.9066 | 59.9613 | 116 | 19.2864 | 119.1191 | 59.9444 | 134.5 | 19.2831 | 137.4389 | 59.9597 | 153 | 19.2861 | 156.4156 | 59.9481 | 171.5 | 19.2834 | 174.5508 | 59.9784 | 190
19.2783 | 100.9061 | 59.9613 | 116 | 19.2947 | 119.1137 | 59.9444 | 134.5 | 19.2914 | 137.4322 | 59.9597 | 153 | 19.2944 | 156.4145 | 59.9481 | 171.5 | 19.2917 | 174.5495 | 59.9784 | 190
19.2867 | 100.9056 | 59.9613 | 116 | 19.3031 | 119.1083 | 59.9444 | 134.5 | 19.2997 | 137.4256 | 59.9597 | 153 | 19.3028 | 156.4135 | 59.9481 | 171.5 | 19.3 | 174.5483 | 59.9784 | 190
19.295 | 100.9051 | 59.9613 | 116 | 19.3114 | 119.1029 | 59.9444 | 134.5 | 19.3081 | 137.419 | 59.9597 | 153 | 19.3112 | 156.4124 | 59.9481 | 171.5 | 19.3083 | 174.547 | 59.9784 | 190
19.3033 | 100.9046 | 59.9613 | 116 | 19.3198 | 119.0975 | 59.9444 | 134.5 | 19.3164 | 137.4123 | 59.9597 | 153 | 19.3195 | 156.4114 | 59.9481 | 171.5 | 19.3168 | 174.5457 | 59.9784 | 190
19.3117 | 100.9041 | 59.9613 | 116 | 19.3281 | 119.0921 | 59.9444 | 134.5 | 19.3248 | 137.4057 | 59.9597 | 153 | 19.3278 | 156.4103 | 59.9481 | 171.5 | 19.3251 | 174.5444 | 59.9784 | 190
19.32 | 100.9036 | 59.9613 | 116 | 19.3364 | 119.0866 | 59.9444 | 134.5 | 19.3331 | 137.399 | 59.9597 | 153 | 19.3362 | 156.4093 | 59.9481 | 171.5 | 19.3334 | 174.5432 | 59.9784 | 190
19.3284 | 100.9031 | 59.9613 | 116 | 19.3448 | 119.0812 | 59.9456 | 134.5 | 19.3414 | 137.3924 | 59.9597 | 153 | 19.3445 | 156.4082 | 59.9481 | 171.5 | 19.3418 | 174.5419 | 59.9784 | 190
19.3367 | 100.9026 | 59.9613 | 116 | 19.3531 | 119.0758 | 59.9456 | 134.5 | 19.3498 | 137.3858 | 59.9597 | 153 | 19.3528 | 156.4072 | 59.9481 | 171.5 | 19.3501 | 174.5406 | 59.9784 | 190
19.345 | 100.902 | 59.9613 | 116 | 19.3615 | 119.0704 | 59.9456 | 134.5 | 19.3582 | 137.3791 | 59.9597 | 153 | 19.3612 | 156.4061 | 59.9481 | 171.5 | 19.3584 | 174.5394 | 59.9784 | 190
19.3534 | 100.9015 | 59.9613 | 116 | 19.3698 | 119.065 | 59.9456 | 134.5 | 19.3665 | 137.3725 | 59.9597 | 153 | 19.3695 | 156.4051 | 59.9481 | 171.5 | 19.3667 | 174.5381 | 59.9784 | 190
19.3618 | 100.901 | 59.9613 | 116 | 19.3782 | 119.0596 | 59.9456 | 134.5 | 19.3748 | 137.3659 | 59.9597 | 153 | 19.3779 | 156.404 | 59.9481 | 171.5 | 19.3751 | 174.5368 | 59.9784 | 190
19.3701 | 100.9005 | 59.9613 | 116 | 19.3865 | 119.0542 | 59.9456 | 134.5 | 19.3831 | 137.3592 | 59.9597 | 153 | 19.3862 | 156.403 | 59.9481 | 171.5 | 19.3834 | 174.5355 | 59.9784 | 190
19.3784 | 100.9 | 59.9613 | 116 | 19.3948 | 119.0487 | 59.9456 | 134.5 | 19.3915 | 137.3526 | 59.9597 | 153 | 19.3945 | 156.4019 | 59.9481 | 171.5 | 19.3917 | 174.5343 | 59.9784 | 190
19.3867 | 100.8995 | 59.9613 | 116 | 19.4032 | 119.0433 | 59.9456 | 134.5 | 19.3998 | 137.3459 | 59.9597 | 153 | 19.4029 | 156.4009 | 59.9481 | 171.5 | 19.4001 | 174.533 | 59.9784 | 190
19.3951 | 100.899 | 59.9613 | 116 | 19.4115 | 119.0379 | 59.9456 | 134.5 | 19.4081 | 137.3393 | 59.9597 | 153 | 19.4112 | 156.3998 | 59.9481 | 171.5 | 19.4084 | 174.5317 | 59.9784 | 190
19.4034 | 100.8985 | 59.9613 | 116 | 19.4199 | 119.0325 | 59.9456 | 134.5 | 19.4165 | 137.3327 | 59.9597 | 153 | 19.4196 | 156.3988 | 59.9481 | 171.5 | 19.4167 | 174.5304 | 59.9784 | 190
19.4117 | 100.898 | 59.9613 | 116 | 19.4282 | 119.0271 | 59.9456 | 134.5 | 19.4249 | 137.326 | 59.9597 | 153 | 19.4279 | 156.3977 | 59.9481 | 171.5 | 19.4252 | 174.5292 | 59.9784 | 190
19.4201 | 100.9038 | 59.9613 | 116 | 19.4365 | 119.0217 | 59.9456 | 134.5 | 19.4332 | 137.3194 | 59.9597 | 153 | 19.4362 | 156.3967 | 59.9481 | 171.5 | 19.4335 | 174.5279 | 59.9784 | 190
19.4285 | 100.9096 | 59.9613 | 116 | 19.4449 | 119.0163 | 59.9456 | 134.5 | 19.4415 | 137.3221 | 59.9597 | 153 | 19.4446 | 156.3956 | 59.9481 | 171.5 | 19.4418 | 174.5266 | 59.9784 | 190
19.4368 | 100.9154 | 59.9613 | 116 | 19.4532 | 119.0108 | 59.9456 | 134.5 | 19.4498 | 137.3273 | 59.9597 | 153 | 19.4529 | 156.3946 | 59.9481 | 171.5 | 19.4501 | 174.5253 | 59.9784 | 190
19.4451 | 100.9212 | 59.9613 | 116 | 19.4615 | 119.0054 | 59.9456 | 134.5 | 19.4582 | 137.3324 | 59.9597 | 153 | 19.4612 | 156.3935 | 59.9481 | 171.5 | 19.4585 | 174.5241 | 59.9784 | 190
19.4534 | 100.927 | 59.9578 | 116 | 19.4699 | 119 | 59.9456 | 134.5 | 19.4666 | 137.3376 | 59.9597 | 153 | 19.4696 | 156.3925 | 59.9481 | 171.5 | 19.4668 | 174.5228 | 59.9808 | 190
19.4618 | 100.9328 | 59.9578 | 116 | 19.4782 | 118.9946 | 59.9456 | 134.5 | 19.4749 | 137.3428 | 59.9597 | 153 | 19.478 | 156.3914 | 59.9481 | 171.5 | 19.4751 | 174.5215 | 59.9808 | 190
19.4702 | 100.9386 | 59.9578 | 116 | 19.4866 | 118.9994 | 59.9456 | 134.5 | 19.4832 | 137.348 | 59.9599 | 153 | 19.4863 | 156.3904 | 59.9492 | 171.5 | 19.4835 | 174.5203 | 59.9808 | 190
19.4785 | 100.9444 | 59.9578 | 116 | 19.4949 | 119.0085 | 59.9456 | 134.5 | 19.4916 | 137.3531 | 59.9599 | 153 | 19.4946 | 156.3893 | 59.9492 | 171.5 | 19.4918 | 174.519 | 59.9808 | 190
19.4868 | 100.9501 | 59.9578 | 116 | 19.5032 | 119.0176 | 59.9456 | 134.5 | 19.4999 | 137.3583 | 59.9599 | 153 | 19.503 | 156.3883 | 59.9492 | 171.5 | 19.5001 | 174.5177 | 59.9808 | 190
19.4952 | 100.9559 | 59.9578 | 116 | 19.5116 | 119.0267 | 59.9456 | 134.5 | 19.5082 | 137.3635 | 59.9599 | 153 | 19.5113 | 156.3872 | 59.9492 | 171.5 | 19.5084 | 174.5164 | 59.9808 | 190
19.5035 | 100.9617 | 59.9578 | 116 | 19.52 | 119.0358 | 59.9456 | 134.5 | 19.5165 | 137.3687 | 59.9599 | 153 | 19.5197 | 156.3862 | 59.9492 | 171.5 | 19.5168 | 174.5152 | 59.9808 | 190
19.5118 | 100.9675 | 59.9578 | 116 | 19.5283 | 119.0449 | 59.9456 | 134.5 | 19.5249 | 137.3739 | 59.9599 | 153 | 19.528 | 156.3851 | 59.9492 | 171.5 | 19.5251 | 174.5139 | 59.9808 | 190
19.5201 | 100.9733 | 59.9578 | 116 | 19.5366 | 119.054 | 59.9456 | 134.5 | 19.5333 | 137.379 | 59.9599 | 153 | 19.5363 | 156.3841 | 59.9492 | 171.5 | 19.5334 | 174.5126 | 59.9808 | 190
19.5285 | 100.9791 | 59.9578 | 116 | 19.545 | 119.0631 | 59.9476 | 134.5 | 19.5416 | 137.3842 | 59.9599 | 153 | 19.5447 | 156.383 | 59.9492 | 171.5 | 19.5419 | 174.5114 | 59.9808 | 190
19.5369 | 100.9849 | 59.9578 | 116 | 19.5533 | 119.0722 | 59.9476 | 134.5 | 19.5499 | 137.3894 | 59.9599 | 153 | 19.553 | 156.382 | 59.9492 | 171.5 | 19.5502 | 174.5101 | 59.9808 | 190
19.5452 | 100.9907 | 59.9578 | 116 | 19.5616 | 119.0813 | 59.9476 | 134.5 | 19.5583 | 137.3946 | 59.9599 | 153 | 19.5613 | 156.3809 | 59.9492 | 171.5 | 19.5585 | 174.5088 | 59.9808 | 190
19.5535 | 100.9965 | 59.9578 | 116 | 19.57 | 119.0904 | 59.9476 | 134.5 | 19.5666 | 137.3997 | 59.9599 | 153 | 19.5697 | 156.3799 | 59.9492 | 171.5 | 19.5668 | 174.5075 | 59.9808 | 190
19.5619 | 101.0023 | 59.9578 | 116 | 19.5783 | 119.0995 | 59.9476 | 134.5 | 19.575 | 137.4049 | 59.9599 | 153 | 19.578 | 156.3788 | 59.9492 | 171.5 | 19.5752 | 174.5063 | 59.9808 | 190
19.5702 | 101.0081 | 59.9578 | 116 | 19.5867 | 119.1086 | 59.9476 | 134.5 | 19.5833 | 137.4101 | 59.9599 | 153 | 19.5864 | 156.3778 | 59.9492 | 171.5 | 19.5835 | 174.505 | 59.9808 | 190
19.5786 | 101.0139 | 59.9578 | 116 | 19.595 | 119.1177 | 59.9476 | 134.5 | 19.5916 | 137.4153 | 59.9599 | 153 | 19.5947 | 156.3767 | 59.9492 | 171.5 | 19.5918 | 174.5037 | 59.9808 | 190
19.5869 | 101.0197 | 59.9578 | 116 | 19.6033 | 119.1268 | 59.9476 | 134.5 | 19.6 | 137.4204 | 59.9599 | 153 | 19.603 | 156.3757 | 59.9492 | 171.5 | 19.6002 | 174.5024 | 59.9808 | 190
19.5952 | 101.0255 | 59.9578 | 116 | 19.6117 | 119.1359 | 59.9476 | 134.5 | 19.6083 | 137.4256 | 59.9599 | 153 | 19.6114 | 156.3746 | 59.9492 | 171.5 | 19.6085 | 174.5012 | 59.9808 | 190
19.6036 | 101.0313 | 59.9578 | 116 | 19.6201 | 119.145 | 59.9476 | 134.5 | 19.6166 | 137.4308 | 59.9599 | 153 | 19.6198 | 156.3736 | 59.9492 | 171.5 | 19.6168 | 174.4999 | 59.9808 | 190
19.6119 | 101.0371 | 59.9578 | 116 | 19.6284 | 119.1541 | 59.9476 | 134.5 | 19.625 | 137.436 | 59.9599 | 153 | 19.6281 | 156.3725 | 59.9492 | 171.5 | 19.6251 | 174.4986 | 59.9808 | 190
19.6202 | 101.0428 | 59.9578 | 116 | 19.6367 | 119.1632 | 59.9476 | 134.5 | 19.6333 | 137.4411 | 59.9599 | 153 | 19.6364 | 156.3715 | 59.9492 | 171.5 | 19.6335 | 174.4973 | 59.9808 | 190
19.6286 | 101.0486 | 59.9578 | 116 | 19.6451 | 119.1723 | 59.9476 | 134.5 | 19.6417 | 137.4463 | 59.9599 | 153 | 19.6448 | 156.3704 | 59.9492 | 171.5 | 19.6418 | 174.4961 | 59.9808 | 190
19.6369 | 101.0544 | 59.9578 | 116 | 19.6534 | 119.1814 | 59.9476 | 134.5 | 19.65 | 137.4515 | 59.9599 | 153 | 19.6531 | 156.3694 | 59.9492 | 171.5 | 19.6501 | 174.4948 | 59.9808 | 190
19.6453 | 101.0602 | 59.9578 | 116 | 19.6617 | 119.1905 | 59.9476 | 134.5 | 19.6583 | 137.4567 | 59.9599 | 153 | 19.6614 | 156.3683 | 59.9492 | 171.5 | 19.6586 | 174.4935 | 59.9808 | 190
19.6536 | 101.066 | 59.9538 | 116 | 19.6701 | 119.1996 | 59.9476 | 134.5 | 19.6667 | 137.4619 | 59.9599 | 153 | 19.6698 | 156.3673 | 59.9492 | 171.5 | 19.6669 | 174.4922 | 59.9803 | 190
19.6619 | 101.0718 | 59.9538 | 116 | 19.6784 | 119.2087 | 59.9476 | 134.5 | 19.675 | 137.467 | 59.9599 | 153 | 19.6781 | 156.3662 | 59.9492 | 171.5 | 19.6752 | 174.491 | 59.9803 | 190
19.6703 | 101.0776 | 59.9538 | 116 | 19.6868 | 119.2178 | 59.9476 | 134.5 | 19.6833 | 137.4722 | 59.9602 | 153 | 19.6865 | 156.3652 | 59.9495 | 171.5 | 19.6835 | 174.4897 | 59.9803 | 190
19.6786 | 101.0834 | 59.9538 | 116 | 19.6951 | 119.2269 | 59.9476 | 134.5 | 19.6917 | 137.4774 | 59.9602 | 153 | 19.6948 | 156.3641 | 59.9495 | 171.5 | 19.6919 | 174.4884 | 59.9803 | 190
19.687 | 101.0892 | 59.9538 | 116 | 19.7034 | 119.236 | 59.9476 | 134.5 | 19.7 | 137.4826 | 59.9602 | 153 | 19.7031 | 156.3631 | 59.9495 | 171.5 | 19.7002 | 174.4872 | 59.9803 | 190
19.6953 | 101.095 | 59.9538 | 116 | 19.7118 | 119.245 | 59.9476 | 134.5 | 19.7084 | 137.4877 | 59.9602 | 153 | 19.7115 | 156.362 | 59.9495 | 171.5 | 19.7085 | 174.4859 | 59.9803 | 190
19.7036 | 101.1008 | 59.9538 | 116 | 19.7201 | 119.2541 | 59.9476 | 134.5 | 19.7167 | 137.4929 | 59.9602 | 153 | 19.7198 | 156.3611 | 59.9495 | 171.5 | 19.7169 | 174.4846 | 59.9803 | 190
19.712 | 101.1066 | 59.9538 | 116 | 19.7285 | 119.2632 | 59.9476 | 134.5 | 19.725 | 137.4981 | 59.9602 | 153 | 19.7281 | 156.366 | 59.9495 | 171.5 | 19.7252 | 174.4833 | 59.9803 | 190
19.7203 | 101.1124 | 59.9538 | 116 | 19.7368 | 119.2723 | 59.9476 | 134.5 | 19.7334 | 137.5033 | 59.9602 | 153 | 19.7365 | 156.3708 | 59.9495 | 171.5 | 19.7335 | 174.4821 | 59.9803 | 190
19.7286 | 101.1182 | 59.9538 | 116 | 19.7451 | 119.2814 | 59.949 | 134.5 | 19.7417 | 137.5084 | 59.9602 | 153 | 19.7448 | 156.3757 | 59.9495 | 171.5 | 19.7418 | 174.4808 | 59.9803 | 190
19.737 | 101.124 | 59.9538 | 116 | 19.7535 | 119.2905 | 59.949 | 134.5 | 19.7501 | 137.5136 | 59.9602 | 153 | 19.7532 | 156.3806 | 59.9495 | 171.5 | 19.7502 | 174.4795 | 59.9803 | 190
19.7454 | 101.1298 | 59.9538 | 116 | 19.7618 | 119.2996 | 59.949 | 134.5 | 19.7584 | 137.5188 | 59.9602 | 153 | 19.7615 | 156.3855 | 59.9495 | 171.5 | 19.7585 | 174.4782 | 59.9803 | 190
19.7537 | 101.1356 | 59.9538 | 116 | 19.7701 | 119.3087 | 59.949 | 134.5 | 19.7667 | 137.524 | 59.9602 | 153 | 19.7698 | 156.3903 | 59.9495 | 171.5 | 19.7668 | 174.477 | 59.9803 | 190
19.762 | 101.1413 | 59.9538 | 116 | 19.7785 | 119.3178 | 59.949 | 134.5 | 19.7751 | 137.5291 | 59.9602 | 153 | 19.7782 | 156.3952 | 59.9495 | 171.5 | 19.7753 | 174.4757 | 59.9803 | 190
19.7703 | 101.1471 | 59.9538 | 116 | 19.7869 | 119.3269 | 59.949 | 134.5 | 19.7834 | 137.5343 | 59.9602 | 153 | 19.7866 | 156.4001 | 59.9495 | 171.5 | 19.7836 | 174.4744 | 59.9803 | 190
19.7787 | 101.1529 | 59.9538 | 116 | 19.7952 | 119.336 | 59.949 | 134.5 | 19.7917 | 137.5395 | 59.9602 | 153 | 19.7949 | 156.405 | 59.9495 | 171.5 | 19.7919 | 174.4731 | 59.9803 | 190
19.787 | 101.1587 | 59.9538 | 116 | 19.8035 | 119.3451 | 59.949 | 134.5 | 19.8001 | 137.5447 | 59.9602 | 153 | 19.8032 | 156.4098 | 59.9495 | 171.5 | 19.8003 | 174.4719 | 59.9803 | 190
19.7953 | 101.1645 | 59.9538 | 116 | 19.8119 | 119.3542 | 59.949 | 134.5 | 19.8084 | 137.5499 | 59.9602 | 153 | 19.8116 | 156.4147 | 59.9495 | 171.5 | 19.8086 | 174.4706 | 59.9803 | 190
19.8037 | 101.1703 | 59.9538 | 116 | 19.8202 | 119.3633 | 59.949 | 134.5 | 19.8168 | 137.555 | 59.9602 | 153 | 19.8199 | 156.4196 | 59.9495 | 171.5 | 19.8169 | 174.4693 | 59.9803 | 190
19.8121 | 101.1761 | 59.9538 | 116 | 19.8286 | 119.3724 | 59.949 | 134.5 | 19.8251 | 137.5602 | 59.9602 | 153 | 19.8282 | 156.4245 | 59.9495 | 171.5 | 19.8252 | 174.4682 | 59.9803 | 190
19.8204 | 101.1819 | 59.9538 | 116 | 19.8369 | 119.3815 | 59.949 | 134.5 | 19.8334 | 137.5654 | 59.9602 | 153 | 19.8366 | 156.4293 | 59.9495 | 171.5 | 19.8336 | 174.467 | 59.9803 | 190
19.8287 | 101.1877 | 59.9538 | 116 | 19.8452 | 119.3906 | 59.949 | 134.5 | 19.8418 | 137.5706 | 59.9602 | 153 | 19.8449 | 156.4342 | 59.9495 | 171.5 | 19.8419 | 174.4659 | 59.9803 | 190
19.8371 | 101.1935 | 59.9538 | 116 | 19.8536 | 119.3997 | 59.949 | 134.5 | 19.8501 | 137.5757 | 59.9602 | 153 | 19.8533 | 156.4391 | 59.9495 | 171.5 | 19.8502 | 174.4647 | 59.9803 | 190
19.8454 | 101.1993 | 59.9538 | 116 | 19.8619 | 119.4088 | 59.949 | 134.5 | 19.8585 | 137.5809 | 59.9602 | 153 | 19.8616 | 156.444 | 59.9495 | 171.5 | 19.8586 | 174.4635 | 59.9803 | 190
19.8538 | 101.2051 | 59.9497 | 116 | 19.8702 | 119.4179 | 59.949 | 134.5 | 19.8668 | 137.5861 | 59.9602 | 153 | 19.8699 | 156.4488 | 59.9495 | 171.5 | 19.8669 | 174.4624 | 59.9803 | 190
19.8621 | 101.2109 | 59.9497 | 116 | 19.8786 | 119.427 | 59.949 | 134.5 | 19.8751 | 137.5913 | 59.9602 | 153 | 19.8783 | 156.4537 | 59.9495 | 171.5 | 19.8752 | 174.4613 | 59.9803 | 190
19.8704 | 101.2167 | 59.9497 | 116 | 19.8869 | 119.4361 | 59.949 | 134.5 | 19.8835 | 137.5964 | 59.9608 | 153 | 19.8866 | 156.4586 | 59.9501 | 171.5 | 19.8835 | 174.4601 | 59.9803 | 190
19.8788 | 101.2225 | 59.9497 | 116 | 19.8953 | 119.4452 | 59.949 | 134.5 | 19.8918 | 137.6016 | 59.9608 | 153 | 19.895 | 156.4634 | 59.9501 | 171.5 | 19.892 | 174.459 | 59.9803 | 190
19.8871 | 101.2283 | 59.9497 | 116 | 19.9036 | 119.4543 | 59.949 | 134.5 | 19.9001 | 137.6068 | 59.9608 | 153 | 19.9033 | 156.4683 | 59.9501 | 171.5 | 19.9003 | 174.4578 | 59.9803 | 190
19.8954 | 101.234 | 59.9497 | 116 | 19.9119 | 119.4634 | 59.949 | 134.5 | 19.9085 | 137.612 | 59.9608 | 153 | 19.9116 | 156.4732 | 59.9501 | 171.5 | 19.9086 | 174.4566 | 59.9803 | 190
19.9038 | 101.2398 | 59.9497 | 116 | 19.9203 | 119.4725 | 59.949 | 134.5 | 19.9168 | 137.6171 | 59.9608 | 153 | 19.92 | 156.4781 | 59.9501 | 171.5 | 19.917 | 174.4555 | 59.9803 | 190
19.9121 | 101.2456 | 59.9497 | 116 | 19.9286 | 119.4816 | 59.949 | 134.5 | 19.9252 | 137.6223 | 59.9608 | 153 | 19.9283 | 156.4829 | 59.9501 | 171.5 | 19.9253 | 174.4543 | 59.9803 | 190
19.9205 | 101.2514 | 59.9497 | 116 | 19.937 | 119.4907 | 59.949 | 134.5 | 19.9335 | 137.6275 | 59.9608 | 153 | 19.9366 | 156.4878 | 59.9501 | 171.5 | 19.9336 | 174.4532 | 59.9803 | 190
19.9288 | 101.2572 | 59.9497 | 116 | 19.9453 | 119.4998 | 59.9504 | 134.5 | 19.9418 | 137.6327 | 59.9608 | 153 | 19.945 | 156.4927 | 59.9501 | 171.5 | 19.9419 | 174.4521 | 59.9803 | 190
19.9371 | 101.263 | 59.9497 | 116 | 19.9537 | 119.5089 | 59.9504 | 134.5 | 19.9502 | 137.6378 | 59.9608 | 153 | 19.9534 | 156.4976 | 59.9501 | 171.5 | 19.9503 | 174.4509 | 59.9803 | 190
19.9455 | 101.2688 | 59.9497 | 116 | 19.962 | 119.518 | 59.9504 | 134.5 | 19.9585 | 137.643 | 59.9608 | 153 | 19.9617 | 156.5024 | 59.9501 | 171.5 | 19.9586 | 174.4498 | 59.9803 | 190
19.9539 | 101.2746 | 59.9497 | 116 | 19.9703 | 119.5271 | 59.9504 | 134.5 | 19.9669 | 137.6486 | 59.9608 | 153 | 19.97 | 156.5073 | 59.9501 | 171.5 | 19.9669 | 174.4486 | 59.9803 | 190
19.9622 | 101.2804 | 59.9497 | 116 | 19.9787 | 119.5362 | 59.9504 | 134.5 | 19.9752 | 137.6555 | 59.9608 | 153 | 19.9784 | 156.5122 | 59.9501 | 171.5 | 19.9753 | 174.4474 | 59.9803 | 190
19.9705 | 101.2862 | 59.9497 | 116 | 19.987 | 119.5453 | 59.9504 | 134.5 | 19.9835 | 137.6624 | 59.9608 | 153 | 19.9867 | 156.517 | 59.9501 | 171.5 | 19.9836 | 174.4463 | 59.9803 | 190
19.9789 | 101.292 | 59.9497 | 116 | 19.9954 | 119.5544 | 59.9504 | 134.5 | 19.9919 | 137.6693 | 59.9608 | 153 | 19.9951 | 156.5219 | 59.9501 | 171.5 | 19.9919 | 174.4452 | 59.9803 | 190
19.9872 | 101.2948 | 59.9497 | 116 | 20.0037 | 119.5635 | 59.9504 | 134.5 | 20.0002 | 137.6762 | 59.9608 | 153 | 20.0034 | 156.5268 | 59.9501 | 171.5 | 20.0002 | 174.444 | 59.9803 | 190
19.9955 | 101.2961 | 59.9497 | 116 | 20.012 | 119.5725 | 59.9504 | 134.5 | 20.0085 | 137.6831 | 59.9608 | 153 | 20.0117 | 156.5317 | 59.9501 | 171.5 | 20.0087 | 174.4429 | 59.9803 | 190
20.0039 | 101.2974 | 59.9497 | 116 | 20.0204 | 119.5816 | 59.9504 | 134.5 | 20.0169 | 137.69 | 59.9608 | 153 | 20.0201 | 156.5365 | 59.9501 | 171.5 | 20.017 | 174.4417 | 59.9803 | 190
20.0122 | 101.2987 | 59.9497 | 116 | 20.0287 | 119.582 | 59.9504 | 134.5 | 20.0252 | 137.6969 | 59.9608 | 153 | 20.0284 | 156.5414 | 59.9501 | 171.5 | 20.0253 | 174.4406 | 59.9803 | 190
20.0206 | 101.3 | 59.9497 | 116 | 20.037 | 119.5821 | 59.9504 | 134.5 | 20.0336 | 137.7038 | 59.9608 | 153 | 20.0367 | 156.5463 | 59.9501 | 171.5 | 20.0337 | 174.4394 | 59.9803 | 190
20.0289 | 101.3013 | 59.9497 | 116 | 20.0454 | 119.5821 | 59.9504 | 134.5 | 20.0419 | 137.7107 | 59.9608 | 153 | 20.0451 | 156.5512 | 59.9501 | 171.5 | 20.042 | 174.4383 | 59.9803 | 190
20.0372 | 101.3026 | 59.9497 | 116 | 20.0537 | 119.5821 | 59.9504 | 134.5 | 20.0502 | 137.7177 | 59.9608 | 153 | 20.0534 | 156.556 | 59.9501 | 171.5 | 20.0503 | 174.4371 | 59.9803 | 190
20.0456 | 101.3039 | 59.9497 | 116 | 20.0621 | 119.5821 | 59.9504 | 134.5 | 20.0586 | 137.7245 | 59.9608 | 153 | 20.0618 | 156.5609 | 59.9501 | 171.5 | 20.0586 | 174.436 | 59.9803 | 190
20.0539 | 101.3052 | 59.9471 | 116 | 20.0704 | 119.5822 | 59.9504 | 134.5 | 20.067 | 137.7315 | 59.9608 | 153 | 20.0701 | 156.5658 | 59.9501 | 171.5 | 20.067 | 174.4348 | 59.9786 | 190
20.0623 | 101.3065 | 59.9471 | 116 | 20.0787 | 119.5822 | 59.9504 | 134.5 | 20.0753 | 137.7384 | 59.9608 | 153 | 20.0784 | 156.5707 | 59.9501 | 171.5 | 20.0753 | 174.4337 | 59.9786 | 190
20.0706 | 101.3078 | 59.9471 | 116 | 20.0871 | 119.5822 | 59.9504 | 134.5 | 20.0836 | 137.7453 | 59.9616 | 153 | 20.0868 | 156.5755 | 59.9499 | 171.5 | 20.0836 | 174.4325 | 59.9786 | 190
20.0789 | 101.3091 | 59.9471 | 116 | 20.0955 | 119.5823 | 59.9504 | 134.5 | 20.0919 | 137.7522 | 59.9616 | 153 | 20.0952 | 156.5804 | 59.9499 | 171.5 | 20.092 | 174.4314 | 59.9786 | 190
20.0873 | 101.3104 | 59.9471 | 116 | 20.1038 | 119.5823 | 59.9504 | 134.5 | 20.1003 | 137.7591 | 59.9616 | 153 | 20.1035 | 156.5853 | 59.9499 | 171.5 | 20.1003 | 174.4302 | 59.9786 | 190
20.0956 | 101.3117 | 59.9471 | 116 | 20.1121 | 119.5823 | 59.9504 | 134.5 | 20.1086 | 137.766 | 59.9616 | 153 | 20.1118 | 156.5901 | 59.9499 | 171.5 | 20.1086 | 174.4291 | 59.9786 | 190
20.1039 | 101.313 | 59.9471 | 116 | 20.1205 | 119.5824 | 59.9504 | 134.5 | 20.1169 | 137.7729 | 59.9616 | 153 | 20.1202 | 156.595 | 59.9499 | 171.5 | 20.1171 | 174.4279 | 59.9786 | 190
20.1123 | 101.3143 | 59.9471 | 116 | 20.1288 | 119.5824 | 59.9504 | 134.5 | 20.1253 | 137.7798 | 59.9616 | 153 | 20.1285 | 156.5999 | 59.9499 | 171.5 | 20.1254 | 174.4268 | 59.9786 | 190
20.1207 | 101.3156 | 59.9471 | 116 | 20.1371 | 119.5824 | 59.9504 | 134.5 | 20.1337 | 137.7867 | 59.9616 | 153 | 20.1368 | 156.6048 | 59.9499 | 171.5 | 20.1337 | 174.4256 | 59.9786 | 190
20.129 | 101.3168 | 59.9471 | 116 | 20.1455 | 119.5824 | 59.9507 | 134.5 | 20.142 | 137.7936 | 59.9616 | 153 | 20.1451 | 156.6096 | 59.9499 | 171.5 | 20.142 | 174.4245 | 59.9786 | 190
20.1373 | 101.3181 | 59.9471 | 116 | 20.1538 | 119.5825 | 59.9507 | 134.5 | 20.1503 | 137.8005 | 59.9616 | 153 | 20.1535 | 156.6145 | 59.9499 | 171.5 | 20.1504 | 174.4233 | 59.9786 | 190
20.1457 | 101.3194 | 59.9471 | 116 | 20.1622 | 119.5825 | 59.9507 | 134.5 | 20.1586 | 137.8074 | 59.9616 | 153 | 20.1619 | 156.6194 | 59.9499 | 171.5 | 20.1587 | 174.4222 | 59.9786 | 190
20.154 | 101.3207 | 59.9471 | 116 | 20.1705 | 119.5825 | 59.9507 | 134.5 | 20.167 | 137.8143 | 59.9616 | 153 | 20.1702 | 156.6243 | 59.9499 | 171.5 | 20.167 | 174.421 | 59.9786 | 190
20.1624 | 101.322 | 59.9471 | 116 | 20.1788 | 119.5826 | 59.9507 | 134.5 | 20.1754 | 137.8212 | 59.9616 | 153 | 20.1785 | 156.6291 | 59.9499 | 171.5 | 20.1754 | 174.4199 | 59.9786 | 190
20.1707 | 101.3233 | 59.9471 | 116 | 20.1872 | 119.5826 | 59.9507 | 134.5 | 20.1837 | 137.8281 | 59.9616 | 153 | 20.1869 | 156.634 | 59.9499 | 171.5 | 20.1837 | 174.4187 | 59.9786 | 190
20.179 | 101.3246 | 59.9471 | 116 | 20.1955 | 119.5826 | 59.9507 | 134.5 | 20.192 | 137.835 | 59.9616 | 153 | 20.1952 | 156.6389 | 59.9499 | 171.5 | 20.192 | 174.4176 | 59.9786 | 190
20.1874 | 101.3259 | 59.9471 | 116 | 20.2039 | 119.5827 | 59.9507 | 134.5 | 20.2004 | 137.8419 | 59.9616 | 153 | 20.2036 | 156.6438 | 59.9499 | 171.5 | 20.2003 | 174.4164 | 59.9786 | 190
20.1957 | 101.3272 | 59.9471 | 116 | 20.2122 | 119.5827 | 59.9507 | 134.5 | 20.2087 | 137.8488 | 59.9616 | 153 | 20.2119 | 156.6486 | 59.9499 | 171.5 | 20.2087 | 174.4153 | 59.9786 | 190
20.204 | 101.3285 | 59.9471 | 116 | 20.2205 | 119.5827 | 59.9507 | 134.5 | 20.217 | 137.8557 | 59.9616 | 153 | 20.2202 | 156.6535 | 59.9499 | 171.5 | 20.217 | 174.4141 | 59.9786 | 190
20.2124 | 101.3298 | 59.9471 | 116 | 20.2289 | 119.5827 | 59.9507 | 134.5 | 20.2253 | 137.8626 | 59.9616 | 153 | 20.2286 | 156.6584 | 59.9499 | 171.5 | 20.2253 | 174.413 | 59.9786 | 190
20.2207 | 101.3311 | 59.9471 | 116 | 20.2372 | 119.5828 | 59.9507 | 134.5 | 20.2337 | 137.8696 | 59.9616 | 153 | 20.2369 | 156.6604 | 59.9499 | 171.5 | 20.2338 | 174.4118 | 59.9786 | 190
20.2291 | 101.3324 | 59.9471 | 116 | 20.2455 | 119.5828 | 59.9507 | 134.5 | 20.2421 | 137.8764 | 59.9616 | 153 | 20.2452 | 156.6621 | 59.9499 | 171.5 | 20.2421 | 174.4107 | 59.9786 | 190
20.2374 | 101.3337 | 59.9471 | 116 | 20.2539 | 119.5828 | 59.9507 | 134.5 | 20.2504 | 137.8834 | 59.9616 | 153 | 20.2536 | 156.6637 | 59.9499 | 171.5 | 20.2504 | 174.4095 | 59.9786 | 190
20.2457 | 101.335 | 59.9471 | 116 | 20.2623 | 119.5829 | 59.9507 | 134.5 | 20.2587 | 137.8903 | 59.9616 | 153 | 20.262 | 156.6654 | 59.9499 | 171.5 | 20.2587 | 174.4084 | 59.9786 | 190
20.2541 | 101.3363 | 59.9452 | 116 | 20.2706 | 119.5829 | 59.9507 | 134.5 | 20.267 | 137.8972 | 59.9616 | 153 | 20.2703 | 156.667 | 59.9499 | 171.5 | 20.2671 | 174.4072 | 59.9752 | 190
20.2625 | 101.3376 | 59.9452 | 116 | 20.2789 | 119.5829 | 59.9507 | 134.5 | 20.2754 | 137.9041 | 59.9616 | 153 | 20.2786 | 156.6687 | 59.9499 | 171.5 | 20.2754 | 174.4061 | 59.9752 | 190
20.2708 | 101.3389 | 59.9452 | 116 | 20.2872 | 119.583 | 59.9507 | 134.5 | 20.2838 | 137.911 | 59.9618 | 153 | 20.2869 | 156.6703 | 59.9504 | 171.5 | 20.2837 | 174.4049 | 59.9752 | 190
20.2791 | 101.3401 | 59.9452 | 116 | 20.2956 | 119.583 | 59.9507 | 134.5 | 20.2921 | 137.9179 | 59.9618 | 153 | 20.2953 | 156.672 | 59.9504 | 171.5 | 20.2921 | 174.4038 | 59.9752 | 190
20.2875 | 101.3414 | 59.9452 | 116 | 20.304 | 119.583 | 59.9507 | 134.5 | 20.3004 | 137.9248 | 59.9618 | 153 | 20.3036 | 156.6736 | 59.9504 | 171.5 | 20.3004 | 174.4026 | 59.9752 | 190
20.2958 | 101.3427 | 59.9452 | 116 | 20.3123 | 119.583 | 59.9507 | 134.5 | 20.3088 | 137.9317 | 59.9618 | 153 | 20.312 | 156.6753 | 59.9504 | 171.5 | 20.3087 | 174.4015 | 59.9752 | 190
20.3041 | 101.344 | 59.9452 | 116 | 20.3206 | 119.5831 | 59.9507 | 134.5 | 20.3171 | 137.9386 | 59.9618 | 153 | 20.3203 | 156.677 | 59.9504 | 171.5 | 20.3171 | 174.4003 | 59.9752 | 190
20.3125 | 101.3453 | 59.9452 | 116 | 20.329 | 119.5831 | 59.9507 | 134.5 | 20.3254 | 137.9455 | 59.9618 | 153 | 20.3287 | 156.6786 | 59.9504 | 171.5 | 20.3254 | 174.3992 | 59.9752 | 190
20.3208 | 101.3466 | 59.9452 | 116 | 20.3373 | 119.5831 | 59.9507 | 134.5 | 20.3337 | 137.9524 | 59.9618 | 153 | 20.337 | 156.6803 | 59.9504 | 171.5 | 20.3337 | 174.398 | 59.9752 | 190
20.3292 | 101.3479 | 59.9452 | 116 | 20.3456 | 119.5832 | 59.9498 | 134.5 | 20.3421 | 137.9593 | 59.9618 | 153 | 20.3453 | 156.6819 | 59.9504 | 171.5 | 20.342 | 174.3969 | 59.9752 | 190
20.3375 | 101.3492 | 59.9452 | 116 | 20.354 | 119.5832 | 59.9498 | 134.5 | 20.3505 | 137.9662 | 59.9618 | 153 | 20.3537 | 156.6836 | 59.9504 | 171.5 | 20.3505 | 174.3957 | 59.9752 | 190
20.3458 | 101.3505 | 59.9452 | 116 | 20.3623 | 119.5832 | 59.9498 | 134.5 | 20.3588 | 137.9731 | 59.9618 | 153 | 20.362 | 156.6852 | 59.9504 | 171.5 | 20.3588 | 174.3946 | 59.9752 | 190
20.3542 | 101.3518 | 59.9452 | 116 | 20.3707 | 119.5833 | 59.9498 | 134.5 | 20.3671 | 137.98 | 59.9618 | 153 | 20.3704 | 156.6869 | 59.9504 | 171.5 | 20.3671 | 174.3934 | 59.9752 | 190
20.3625 | 101.3531 | 59.9452 | 116 | 20.379 | 119.5833 | 59.9498 | 134.5 | 20.3755 | 137.9869 | 59.9618 | 153 | 20.3787 | 156.6885 | 59.9504 | 171.5 | 20.3755 | 174.3923 | 59.9752 | 190
20.3708 | 101.3544 | 59.9452 | 116 | 20.3873 | 119.5833 | 59.9498 | 134.5 | 20.3838 | 137.9938 | 59.9618 | 153 | 20.387 | 156.6902 | 59.9504 | 171.5 | 20.3838 | 174.3911 | 59.9752 | 190
20.3792 | 101.3557 | 59.9452 | 116 | 20.3957 | 119.5833 | 59.9498 | 134.5 | 20.3922 | 138.0007 | 59.9618 | 153 | 20.3954 | 156.6918 | 59.9504 | 171.5 | 20.3921 | 174.39 | 59.9752 | 190
20.3876 | 101.357 | 59.9452 | 116 | 20.4041 | 119.5834 | 59.9498 | 134.5 | 20.4005 | 138.0076 | 59.9618 | 153 | 20.4037 | 156.6935 | 59.9504 | 171.5 | 20.4004 | 174.3914 | 59.9752 | 190
20.3959 | 101.3583 | 59.9452 | 116 | 20.4124 | 119.5834 | 59.9498 | 134.5 | 20.4088 | 138.0145 | 59.9618 | 153 | 20.412 | 156.6951 | 59.9504 | 171.5 | 20.4088 | 174.406 | 59.9752 | 190
20.4042 | 101.3596 | 59.9452 | 116 | 20.4207 | 119.5834 | 59.9498 | 134.5 | 20.4172 | 138.0214 | 59.9618 | 153 | 20.4204 | 156.6968 | 59.9504 | 171.5 | 20.4171 | 174.4205 | 59.9752 | 190
20.4126 | 101.3609 | 59.9452 | 116 | 20.429 | 119.5835 | 59.9498 | 134.5 | 20.4255 | 138.0284 | 59.9618 | 153 | 20.4287 | 156.6984 | 59.9504 | 171.5 | 20.4254 | 174.4351 | 59.9752 | 190
20.4209 | 101.3621 | 59.9452 | 116 | 20.4374 | 119.5835 | 59.9498 | 134.5 | 20.4338 | 138.0352 | 59.9618 | 153 | 20.4371 | 156.7001 | 59.9504 | 171.5 | 20.4338 | 174.4497 | 59.9752 | 190
20.4293 | 101.3634 | 59.9452 | 116 | 20.4457 | 119.5835 | 59.9498 | 134.5 | 20.4421 | 138.0422 | 59.9618 | 153 | 20.4454 | 156.7017 | 59.9504 | 171.5 | 20.4421 | 174.4642 | 59.9752 | 190
20.4376 | 101.3647 | 59.9452 | 116 | 20.454 | 119.5835 | 59.9498 | 134.5 | 20.4505 | 138.0491 | 59.9618 | 153 | 20.4537 | 156.7034 | 59.9504 | 171.5 | 20.4504 | 174.4788 | 59.9752 | 190
20.4459 | 101.366 | 59.9452 | 116 | 20.4624 | 119.5836 | 59.9498 | 134.5 | 20.4589 | 138.056 | 59.9618 | 153 | 20.4621 | 156.705 | 59.9504 | 171.5 | 20.4589 | 174.4934 | 59.9752 | 190
20.4543 | 101.3673 | 59.9449 | 116 | 20.4708 | 119.5836 | 59.9498 | 134.5 | 20.4672 | 138.0606 | 59.9618 | 153 | 20.4705 | 156.7067 | 59.9504 | 171.5 | 20.4672 | 174.5079 | 59.9738 | 190
20.4626 | 101.3686 | 59.9449 | 116 | 20.4791 | 119.5836 | 59.9498 | 134.5 | 20.4755 | 138.059 | 59.9618 | 153 | 20.4788 | 156.7083 | 59.9504 | 171.5 | 20.4755 | 174.5225 | 59.9738 | 190
20.4709 | 101.3699 | 59.9449 | 116 | 20.4874 | 119.5837 | 59.9498 | 134.5 | 20.4839 | 138.0574 | 59.9622 | 153 | 20.4871 | 156.71 | 59.9495 | 171.5 | 20.4838 | 174.5371 | 59.9738 | 190
20.4793 | 101.3712 | 59.9449 | 116 | 20.4958 | 119.5837 | 59.9498 | 134.5 | 20.4922 | 138.0558 | 59.9622 | 153 | 20.4955 | 156.7116 | 59.9495 | 171.5 | 20.4922 | 174.5516 | 59.9738 | 190
20.4877 | 101.3725 | 59.9449 | 116 | 20.5041 | 119.5837 | 59.9498 | 134.5 | 20.5005 | 138.0542 | 59.9622 | 153 | 20.5038 | 156.7133 | 59.9495 | 171.5 | 20.5005 | 174.5662 | 59.9738 | 190
20.496 | 101.3738 | 59.9449 | 116 | 20.5125 | 119.5838 | 59.9498 | 134.5 | 20.5089 | 138.0526 | 59.9622 | 153 | 20.5121 | 156.7149 | 59.9495 | 171.5 | 20.5088 | 174.5808 | 59.9738 | 190
20.5043 | 101.3751 | 59.9449 | 116 | 20.5208 | 119.5838 | 59.9498 | 134.5 | 20.5172 | 138.051 | 59.9622 | 153 | 20.5205 | 156.7166 | 59.9495 | 171.5 | 20.5172 | 174.5953 | 59.9738 | 190
20.5126 | 101.3764 | 59.9449 | 116 | 20.5291 | 119.5838 | 59.9498 | 134.5 | 20.5256 | 138.0494 | 59.9622 | 153 | 20.5288 | 156.7182 | 59.9495 | 171.5 | 20.5255 | 174.6099 | 59.9738 | 190
20.521 | 101.3777 | 59.9449 | 116 | 20.5375 | 119.5838 | 59.9498 | 134.5 | 20.5339 | 138.0479 | 59.9622 | 153 | 20.5372 | 156.7199 | 59.9495 | 171.5 | 20.5338 | 174.6245 | 59.9738 | 190
20.5294 | 101.379 | 59.9449 | 116 | 20.5458 | 119.5839 | 59.9479 | 134.5 | 20.5422 | 138.0462 | 59.9622 | 153 | 20.5455 | 156.7215 | 59.9495 | 171.5 | 20.5421 | 174.639 | 59.9738 | 190
20.5377 | 101.3803 | 59.9449 | 116 | 20.5541 | 119.5839 | 59.9479 | 134.5 | 20.5506 | 138.0447 | 59.9622 | 153 | 20.5538 | 156.7232 | 59.9495 | 171.5 | 20.5505 | 174.6536 | 59.9738 | 190
20.546 | 101.3816 | 59.9449 | 116 | 20.5625 | 119.5839 | 59.9479 | 134.5 | 20.5589 | 138.0431 | 59.9622 | 153 | 20.5622 | 156.7248 | 59.9495 | 171.5 | 20.5588 | 174.6682 | 59.9738 | 190
20.5544 | 101.3829 | 59.9449 | 116 | 20.5709 | 119.584 | 59.9479 | 134.5 | 20.5673 | 138.0415 | 59.9622 | 153 | 20.5705 | 156.7265 | 59.9495 | 171.5 | 20.5671 | 174.6827 | 59.9738 | 190
20.5627 | 101.3846 | 59.9449 | 116 | 20.5792 | 119.584 | 59.9479 | 134.5 | 20.5756 | 138.0399 | 59.9622 | 153 | 20.5789 | 156.7281 | 59.9495 | 171.5 | 20.5756 | 174.6973 | 59.9738 | 190
20.571 | 101.3896 | 59.9449 | 116 | 20.5875 | 119.5906 | 59.9479 | 134.5 | 20.5839 | 138.0383 | 59.9622 | 153 | 20.5872 | 156.7298 | 59.9495 | 171.5 | 20.5839 | 174.7119 | 59.9738 | 190
20.5794 | 101.3947 | 59.9449 | 116 | 20.5958 | 119.5988 | 59.9479 | 134.5 | 20.5923 | 138.0367 | 59.9622 | 153 | 20.5955 | 156.7314 | 59.9495 | 171.5 | 20.5922 | 174.7264 | 59.9738 | 190
20.5877 | 101.3997 | 59.9449 | 116 | 20.6042 | 119.6069 | 59.9479 | 134.5 | 20.6006 | 138.0351 | 59.9622 | 153 | 20.6039 | 156.7331 | 59.9495 | 171.5 | 20.6006 | 174.741 | 59.9738 | 190
20.5961 | 101.4048 | 59.9449 | 116 | 20.6125 | 119.615 | 59.9479 | 134.5 | 20.6089 | 138.0335 | 59.9622 | 153 | 20.6122 | 156.7348 | 59.9495 | 171.5 | 20.6089 | 174.7556 | 59.9738 | 190
20.6044 | 101.4099 | 59.9449 | 116 | 20.6208 | 119.6232 | 59.9479 | 134.5 | 20.6172 | 138.0319 | 59.9622 | 153 | 20.6205 | 156.7364 | 59.9495 | 171.5 | 20.6172 | 174.7701 | 59.9738 | 190
20.6127 | 101.4149 | 59.9449 | 116 | 20.6292 | 119.6313 | 59.9479 | 134.5 | 20.6256 | 138.0303 | 59.9622 | 153 | 20.6289 | 156.7381 | 59.9495 | 171.5 | 20.6255 | 174.7847 | 59.9738 | 190
20.6211 | 101.42 | 59.9449 | 116 | 20.6376 | 119.6394 | 59.9479 | 134.5 | 20.634 | 138.0288 | 59.9622 | 153 | 20.6373 | 156.7397 | 59.9495 | 171.5 | 20.6339 | 174.7993 | 59.9738 | 190
20.6295 | 101.425 | 59.9449 | 116 | 20.6459 | 119.6475 | 59.9479 | 134.5 | 20.6423 | 138.0272 | 59.9622 | 153 | 20.6456 | 156.7414 | 59.9495 | 171.5 | 20.6422 | 174.8138 | 59.9738 | 190
20.6378 | 101.4301 | 59.9449 | 116 | 20.6542 | 119.6557 | 59.9479 | 134.5 | 20.6506 | 138.0256 | 59.9622 | 153 | 20.6539 | 156.743 | 59.9495 | 171.5 | 20.6505 | 174.8284 | 59.9738 | 190
20.6461 | 101.4351 | 59.9449 | 116 | 20.6626 | 119.6638 | 59.9479 | 134.5 | 20.659 | 138.024 | 59.9622 | 153 | 20.6623 | 156.7447 | 59.9495 | 171.5 | 20.6589 | 174.843 | 59.9738 | 190
20.6545 | 101.4402 | 59.9454 | 116 | 20.6709 | 119.6719 | 59.9479 | 134.5 | 20.6673 | 138.0224 | 59.9622 | 153 | 20.6706 | 156.7463 | 59.9495 | 171.5 | 20.6672 | 174.8576 | 59.9713 | 190
20.6628 | 101.4452 | 59.9454 | 116 | 20.6793 | 119.6801 | 59.9479 | 134.5 | 20.6757 | 138.0208 | 59.9622 | 153 | 20.679 | 156.748 | 59.9495 | 171.5 | 20.6755 | 174.8721 | 59.9713 | 190
20.6711 | 101.4503 | 59.9454 | 116 | 20.6876 | 119.6882 | 59.9479 | 134.5 | 20.684 | 138.0192 | 59.961 | 153 | 20.6873 | 156.7496 | 59.9501 | 171.5 | 20.684 | 174.8867 | 59.9713 | 190
20.6795 | 101.4553 | 59.9454 | 116 | 20.6959 | 119.6963 | 59.9479 | 134.5 | 20.6923 | 138.0176 | 59.961 | 153 | 20.6956 | 156.7513 | 59.9501 | 171.5 | 20.6923 | 174.9013 | 59.9713 | 190
20.6878 | 101.4604 | 59.9454 | 116 | 20.7043 | 119.7044 | 59.9479 | 134.5 | 20.7007 | 138.016 | 59.961 | 153 | 20.704 | 156.7529 | 59.9501 | 171.5 | 20.7006 | 174.9158 | 59.9713 | 190
20.6962 | 101.4654 | 59.9454 | 116 | 20.7126 | 119.7126 | 59.9479 | 134.5 | 20.709 | 138.0145 | 59.961 | 153 | 20.7123 | 156.7546 | 59.9501 | 171.5 | 20.7089 | 174.9304 | 59.9713 | 190
20.7045 | 101.4705 | 59.9454 | 116 | 20.7209 | 119.7207 | 59.9479 | 134.5 | 20.7173 | 138.0128 | 59.961 | 153 | 20.7206 | 156.7562 | 59.9501 | 171.5 | 20.7173 | 174.945 | 59.9713 | 190
20.7128 | 101.4755 | 59.9454 | 116 | 20.7293 | 119.7288 | 59.9479 | 134.5 | 20.7257 | 138.0113 | 59.961 | 153 | 20.729 | 156.7579 | 59.9501 | 171.5 | 20.7256 | 174.9595 | 59.9713 | 190
20.7212 | 101.4806 | 59.9454 | 116 | 20.7377 | 119.7369 | 59.9479 | 134.5 | 20.734 | 138.0097 | 59.961 | 153 | 20.7373 | 156.7626 | 59.9501 | 171.5 | 20.7339 | 174.9741 | 59.9713 | 190
20.7296 | 101.4857 | 59.9454 | 116 | 20.746 | 119.7451 | 59.9472 | 134.5 | 20.7424 | 138.0081 | 59.961 | 153 | 20.7457 | 156.7677 | 59.9501 | 171.5 | 20.7423 | 174.9887 | 59.9713 | 190
20.7379 | 101.4907 | 59.9454 | 116 | 20.7543 | 119.7532 | 59.9472 | 134.5 | 20.7507 | 138.0065 | 59.961 | 153 | 20.754 | 156.7727 | 59.9501 | 171.5 | 20.7506 | 175.0032 | 59.9713 | 190
20.7462 | 101.4958 | 59.9454 | 116 | 20.7626 | 119.7613 | 59.9472 | 134.5 | 20.759 | 138.0049 | 59.961 | 153 | 20.7623 | 156.7778 | 59.9501 | 171.5 | 20.7589 | 175.0178 | 59.9713 | 190
20.7546 | 101.5008 | 59.9454 | 116 | 20.771 | 119.7695 | 59.9472 | 134.5 | 20.7674 | 138.0033 | 59.961 | 153 | 20.7707 | 156.7828 | 59.9501 | 171.5 | 20.7673 | 175.0324 | 59.9713 | 190
20.7629 | 101.5059 | 59.9454 | 116 | 20.7794 | 119.7776 | 59.9472 | 134.5 | 20.7757 | 138.0017 | 59.961 | 153 | 20.7791 | 156.7878 | 59.9501 | 171.5 | 20.7756 | 175.0469 | 59.9713 | 190
20.7712 | 101.5109 | 59.9454 | 116 | 20.7877 | 119.7857 | 59.9472 | 134.5 | 20.7841 | 138.0001 | 59.961 | 153 | 20.7874 | 156.7929 | 59.9501 | 171.5 | 20.7839 | 175.0615 | 59.9713 | 190
20.7796 | 101.516 | 59.9454 | 116 | 20.796 | 119.7938 | 59.9472 | 134.5 | 20.7924 | 137.9985 | 59.961 | 153 | 20.7957 | 156.7979 | 59.9501 | 171.5 | 20.7922 | 175.0761 | 59.9713 | 190
20.7879 | 101.521 | 59.9454 | 116 | 20.8044 | 119.802 | 59.9472 | 134.5 | 20.8007 | 137.9969 | 59.961 | 153 | 20.8041 | 156.8029 | 59.9501 | 171.5 | 20.8007 | 175.0907 | 59.9713 | 190
20.7963 | 101.5261 | 59.9454 | 116 | 20.8127 | 119.8101 | 59.9472 | 134.5 | 20.8091 | 137.9954 | 59.961 | 153 | 20.8124 | 156.808 | 59.9501 | 171.5 | 20.809 | 175.1052 | 59.9713 | 190
20.8046 | 101.5311 | 59.9454 | 116 | 20.821 | 119.8182 | 59.9472 | 134.5 | 20.8174 | 137.9938 | 59.961 | 153 | 20.8207 | 156.813 | 59.9501 | 171.5 | 20.8173 | 175.1198 | 59.9713 | 190
20.8129 | 101.5362 | 59.9454 | 116 | 20.8294 | 119.8264 | 59.9472 | 134.5 | 20.8257 | 137.9922 | 59.961 | 153 | 20.8291 | 156.8181 | 59.9501 | 171.5 | 20.8257 | 175.1344 | 59.9713 | 190
20.8213 | 101.5412 | 59.9454 | 116 | 20.8377 | 119.8345 | 59.9472 | 134.5 | 20.8341 | 137.9906 | 59.961 | 153 | 20.8374 | 156.8231 | 59.9501 | 171.5 | 20.834 | 175.1489 | 59.9713 | 190
20.8296 | 101.5463 | 59.9454 | 116 | 20.8461 | 119.8426 | 59.9472 | 134.5 | 20.8424 | 137.989 | 59.961 | 153 | 20.8458 | 156.8281 | 59.9501 | 171.5 | 20.8423 | 175.1635 | 59.9713 | 190
20.838 | 101.5514 | 59.9454 | 116 | 20.8544 | 119.8507 | 59.9472 | 134.5 | 20.8508 | 137.9874 | 59.961 | 153 | 20.8541 | 156.8332 | 59.9501 | 171.5 | 20.8507 | 175.1781 | 59.9713 | 190
20.8463 | 101.5564 | 59.9454 | 116 | 20.8627 | 119.8589 | 59.9472 | 134.5 | 20.8591 | 137.9858 | 59.961 | 153 | 20.8624 | 156.8382 | 59.9501 | 171.5 | 20.859 | 175.1926 | 59.9713 | 190
20.8546 | 101.5615 | 59.9461 | 116 | 20.8711 | 119.867 | 59.9472 | 134.5 | 20.8674 | 137.9842 | 59.961 | 153 | 20.8708 | 156.8432 | 59.9501 | 171.5 | 20.8673 | 175.2072 | 59.9699 | 190
20.863 | 101.5665 | 59.9461 | 116 | 20.8795 | 119.8751 | 59.9472 | 134.5 | 20.8758 | 137.9826 | 59.961 | 153 | 20.8791 | 156.8483 | 59.9501 | 171.5 | 20.8756 | 175.2218 | 59.9699 | 190
20.8713 | 101.5716 | 59.9461 | 116 | 20.8878 | 119.8833 | 59.9472 | 134.5 | 20.8841 | 137.981 | 59.9601 | 153 | 20.8875 | 156.8533 | 59.9513 | 171.5 | 20.884 | 175.2363 | 59.9699 | 190
20.8796 | 101.5766 | 59.9461 | 116 | 20.8961 | 119.8914 | 59.9472 | 134.5 | 20.8925 | 137.9794 | 59.9601 | 153 | 20.8958 | 156.8583 | 59.9513 | 171.5 | 20.8923 | 175.2509 | 59.9699 | 190
20.888 | 101.5817 | 59.9461 | 116 | 20.9045 | 119.8995 | 59.9472 | 134.5 | 20.9008 | 137.9779 | 59.9601 | 153 | 20.9041 | 156.8634 | 59.9513 | 171.5 | 20.9006 | 175.2655 | 59.9699 | 190
20.8964 | 101.5867 | 59.9461 | 116 | 20.9128 | 119.9076 | 59.9472 | 134.5 | 20.9091 | 137.9763 | 59.9601 | 153 | 20.9125 | 156.8684 | 59.9513 | 171.5 | 20.9091 | 175.28 | 59.9699 | 190
20.9047 | 101.5918 | 59.9461 | 116 | 20.9211 | 119.9158 | 59.9472 | 134.5 | 20.9175 | 137.9747 | 59.9601 | 153 | 20.9208 | 156.8735 | 59.9513 | 171.5 | 20.9174 | 175.2946 | 59.9699 | 190
20.913 | 101.5968 | 59.9461 | 116 | 20.9295 | 119.9239 | 59.9472 | 134.5 | 20.9258 | 137.9731 | 59.9601 | 153 | 20.9291 | 156.8785 | 59.9513 | 171.5 | 20.9257 | 175.3092 | 59.9699 | 190
20.9214 | 101.6019 | 59.9461 | 116 | 20.9378 | 119.932 | 59.9472 | 134.5 | 20.9341 | 137.9715 | 59.9601 | 153 | 20.9375 | 156.8835 | 59.9513 | 171.5 | 20.9341 | 175.3237 | 59.9699 | 190
20.9297 | 101.6069 | 59.9461 | 116 | 20.9462 | 119.9402 | 59.9455 | 134.5 | 20.9425 | 137.9699 | 59.9601 | 153 | 20.9459 | 156.8886 | 59.9513 | 171.5 | 20.9424 | 175.3383 | 59.9699 | 190
20.938 | 101.612 | 59.9461 | 116 | 20.9545 | 119.9483 | 59.9455 | 134.5 | 20.9508 | 137.9683 | 59.9601 | 153 | 20.9542 | 156.8936 | 59.9513 | 171.5 | 20.9507 | 175.3529 | 59.9699 | 190
20.9464 | 101.6171 | 59.9461 | 116 | 20.9628 | 119.9564 | 59.9455 | 134.5 | 20.9592 | 137.9667 | 59.9601 | 153 | 20.9625 | 156.8986 | 59.9513 | 171.5 | 20.959 | 175.3674 | 59.9699 | 190
20.9547 | 101.6221 | 59.9461 | 116 | 20.9712 | 119.9645 | 59.9455 | 134.5 | 20.9675 | 137.9651 | 59.9601 | 153 | 20.9709 | 156.9037 | 59.9513 | 171.5 | 20.9674 | 175.382 | 59.9699 | 190
20.9631 | 101.6272 | 59.9461 | 116 | 20.9796 | 119.9727 | 59.9455 | 134.5 | 20.9758 | 137.9635 | 59.9601 | 153 | 20.9792 | 156.9087 | 59.9513 | 171.5 | 20.9757 | 175.378 | 59.9699 | 190
20.9714 | 101.6322 | 59.9461 | 116 | 20.9879 | 119.9808 | 59.9455 | 134.5 | 20.9842 | 137.962 | 59.9601 | 153 | 20.9875 | 156.9137 | 59.9513 | 171.5 | 20.984 | 175.3691 | 59.9699 | 190
20.9797 | 101.6373 | 59.9461 | 116 | 20.9962 | 119.9889 | 59.9455 | 134.5 | 20.9925 | 137.9604 | 59.9601 | 153 | 20.9958 | 156.9188 | 59.9513 | 171.5 | 20.9924 | 175.3603 | 59.9699 | 190
20.9881 | 101.6423 | 59.9461 | 116 | 21.0045 | 119.9971 | 59.9455 | 134.5 | 21.0009 | 137.9588 | 59.9601 | 153 | 21.0042 | 156.9238 | 59.9513 | 171.5 | 21.0007 | 175.3515 | 59.9699 | 190
20.9965 | 101.6474 | 59.9461 | 116 | 21.0129 | 120.0052 | 59.9455 | 134.5 | 21.0092 | 137.958 | 59.9601 | 153 | 21.0126 | 156.9289 | 59.9513 | 171.5 | 21.009 | 175.3427 | 59.9699 | 190
21.0048 | 101.6524 | 59.9461 | 116 | 21.0212 | 120.0133 | 59.9455 | 134.5 | 21.0175 | 137.9581 | 59.9601 | 153 | 21.0209 | 156.9339 | 59.9513 | 171.5 | 21.0175 | 175.3338 | 59.9699 | 190
21.0131 | 101.6575 | 59.9461 | 116 | 21.0295 | 120.0214 | 59.9455 | 134.5 | 21.0259 | 137.9582 | 59.9601 | 153 | 21.0292 | 156.9389 | 59.9513 | 171.5 | 21.0258 | 175.325 | 59.9699 | 190
21.0215 | 101.6625 | 59.9461 | 116 | 21.0379 | 120.0296 | 59.9455 | 134.5 | 21.0342 | 137.9582 | 59.9601 | 153 | 21.0376 | 156.944 | 59.9513 | 171.5 | 21.0341 | 175.3162 | 59.9699 | 190
21.0298 | 101.6676 | 59.9461 | 116 | 21.0463 | 120.0377 | 59.9455 | 134.5 | 21.0425 | 137.9583 | 59.9601 | 153 | 21.0459 | 156.949 | 59.9513 | 171.5 | 21.0424 | 175.3073 | 59.9699 | 190
21.0381 | 101.6726 | 59.9461 | 116 | 21.0546 | 120.0458 | 59.9455 | 134.5 | 21.0509 | 137.9584 | 59.9601 | 153 | 21.0543 | 156.954 | 59.9513 | 171.5 | 21.0508 | 175.2985 | 59.9699 | 190
21.0465 | 101.6777 | 59.9461 | 116 | 21.0629 | 120.054 | 59.9455 | 134.5 | 21.0593 | 137.9584 | 59.9601 | 153 | 21.0626 | 156.9591 | 59.9513 | 171.5 | 21.0591 | 175.2897 | 59.9699 | 190
21.0548 | 101.6827 | 59.9467 | 116 | 21.0713 | 120.0621 | 59.9455 | 134.5 | 21.0676 | 137.9585 | 59.9601 | 153 | 21.0709 | 156.9641 | 59.9513 | 171.5 | 21.0674 | 175.2808 | 59.9696 | 190
21.0632 | 101.6878 | 59.9467 | 116 | 21.0796 | 120.0702 | 59.9455 | 134.5 | 21.0759 | 137.9586 | 59.9601 | 153 | 21.0793 | 156.9691 | 59.9513 | 171.5 | 21.0758 | 175.272 | 59.9696 | 190
21.0715 | 101.6929 | 59.9467 | 116 | 21.088 | 120.0783 | 59.9455 | 134.5 | 21.0842 | 137.9586 | 59.9583 | 153 | 21.0876 | 156.9742 | 59.9525 | 171.5 | 21.0841 | 175.2632 | 59.9696 | 190
21.0798 | 101.6989 | 59.9467 | 116 | 21.0963 | 120.0865 | 59.9455 | 134.5 | 21.0926 | 137.9587 | 59.9583 | 153 | 21.0959 | 156.9792 | 59.9525 | 171.5 | 21.0924 | 175.2543 | 59.9696 | 190
21.0882 | 101.705 | 59.9467 | 116 | 21.1046 | 120.0946 | 59.9455 | 134.5 | 21.101 | 137.9588 | 59.9583 | 153 | 21.1043 | 156.9843 | 59.9525 | 171.5 | 21.1008 | 175.2455 | 59.9696 | 190
21.0966 | 101.7111 | 59.9467 | 116 | 21.113 | 120.1027 | 59.9455 | 134.5 | 21.1093 | 137.9588 | 59.9583 | 153 | 21.1126 | 156.9893 | 59.9525 | 171.5 | 21.1091 | 175.2367 | 59.9696 | 190
21.1049 | 101.7171 | 59.9467 | 116 | 21.1213 | 120.1109 | 59.9455 | 134.5 | 21.1176 | 137.9589 | 59.9583 | 153 | 21.121 | 156.9943 | 59.9525 | 171.5 | 21.1174 | 175.2278 | 59.9696 | 190
21.1132 | 101.7232 | 59.9467 | 116 | 21.1296 | 120.119 | 59.9455 | 134.5 | 21.126 | 137.959 | 59.9583 | 153 | 21.1293 | 156.9994 | 59.9525 | 171.5 | 21.1257 | 175.219 | 59.9696 | 190
21.1215 | 101.7293 | 59.9467 | 116 | 21.138 | 120.1154 | 59.9455 | 134.5 | 21.1343 | 137.959 | 59.9583 | 153 | 21.1376 | 157.0044 | 59.9525 | 171.5 | 21.1342 | 175.2102 | 59.9696 | 190
21.1299 | 101.7354 | 59.9467 | 116 | 21.1464 | 120.1101 | 59.9438 | 134.5 | 21.1426 | 137.9591 | 59.9583 | 153 | 21.146 | 157.0094 | 59.9525 | 171.5 | 21.1425 | 175.2013 | 59.9696 | 190
21.1382 | 101.7415 | 59.9467 | 116 | 21.1547 | 120.1048 | 59.9438 | 134.5 | 21.1509 | 137.9592 | 59.9583 | 153 | 21.1544 | 157.0145 | 59.9525 | 171.5 | 21.1508 | 175.1925 | 59.9696 | 190
21.1465 | 101.7475 | 59.9467 | 116 | 21.163 | 120.0995 | 59.9438 | 134.5 | 21.1593 | 137.9592 | 59.9583 | 153 | 21.1627 | 157.0195 | 59.9525 | 171.5 | 21.1592 | 175.1837 | 59.9696 | 190
21.1549 | 101.7536 | 59.9467 | 116 | 21.1714 | 120.0942 | 59.9438 | 134.5 | 21.1677 | 137.9593 | 59.9583 | 153 | 21.171 | 157.0246 | 59.9525 | 171.5 | 21.1675 | 175.1749 | 59.9696 | 190
21.1633 | 101.7597 | 59.9467 | 116 | 21.1797 | 120.089 | 59.9438 | 134.5 | 21.176 | 137.9593 | 59.9583 | 153 | 21.1794 | 157.0296 | 59.9525 | 171.5 | 21.1758 | 175.166 | 59.9696 | 190
21.1716 | 101.7658 | 59.9467 | 116 | 21.188 | 120.0837 | 59.9438 | 134.5 | 21.1843 | 137.9594 | 59.9583 | 153 | 21.1877 | 157.0346 | 59.9525 | 171.5 | 21.1842 | 175.1572 | 59.9696 | 190
21.1799 | 101.7719 | 59.9467 | 116 | 21.1964 | 120.0784 | 59.9438 | 134.5 | 21.1927 | 137.9595 | 59.9583 | 153 | 21.196 | 157.0397 | 59.9525 | 171.5 | 21.1925 | 175.1484 | 59.9696 | 190
21.1883 | 101.7779 | 59.9467 | 116 | 21.2047 | 120.0731 | 59.9438 | 134.5 | 21.201 | 137.9595 | 59.9583 | 153 | 21.2044 | 157.0447 | 59.9525 | 171.5 | 21.2008 | 175.1395 | 59.9696 | 190
21.1966 | 101.784 | 59.9467 | 116 | 21.2131 | 120.0678 | 59.9438 | 134.5 | 21.2094 | 137.9596 | 59.9583 | 153 | 21.2127 | 157.0497 | 59.9525 | 171.5 | 21.2091 | 175.1307 | 59.9696 | 190
21.205 | 101.7901 | 59.9467 | 116 | 21.2214 | 120.0625 | 59.9438 | 134.5 | 21.2177 | 137.9597 | 59.9583 | 153 | 21.2211 | 157.0548 | 59.9525 | 171.5 | 21.2175 | 175.1219 | 59.9696 | 190
21.2133 | 101.7962 | 59.9467 | 116 | 21.2297 | 120.0573 | 59.9438 | 134.5 | 21.226 | 137.9597 | 59.9583 | 153 | 21.2294 | 157.0598 | 59.9525 | 171.5 | 21.2258 | 175.113 | 59.9696 | 190
21.2216 | 101.8023 | 59.9467 | 116 | 21.2381 | 120.052 | 59.9438 | 134.5 | 21.2344 | 137.9598 | 59.9583 | 153 | 21.2377 | 157.0648 | 59.9525 | 171.5 | 21.2341 | 175.1042 | 59.9696 | 190
21.23 | 101.8083 | 59.9467 | 116 | 21.2465 | 120.0467 | 59.9438 | 134.5 | 21.2427 | 137.9599 | 59.9583 | 153 | 21.2461 | 157.0652 | 59.9525 | 171.5 | 21.2426 | 175.0954 | 59.9696 | 190
21.2383 | 101.8144 | 59.9467 | 116 | 21.2548 | 120.0414 | 59.9438 | 134.5 | 21.251 | 137.9599 | 59.9583 | 153 | 21.2544 | 157.0643 | 59.9525 | 171.5 | 21.2509 | 175.0865 | 59.9696 | 190
21.2466 | 101.8205 | 59.9467 | 116 | 21.2631 | 120.0361 | 59.9438 | 134.5 | 21.2594 | 137.96 | 59.9583 | 153 | 21.2628 | 157.0633 | 59.9525 | 171.5 | 21.2592 | 175.0777 | 59.9696 | 190
21.255 | 101.8266 | 59.9471 | 116 | 21.2715 | 120.0309 | 59.9438 | 134.5 | 21.2677 | 137.9601 | 59.9583 | 153 | 21.2711 | 157.0623 | 59.9525 | 171.5 | 21.2676 | 175.0689 | 59.9694 | 190
21.2634 | 101.8326 | 59.9471 | 116 | 21.2798 | 120.0256 | 59.9438 | 134.5 | 21.2761 | 137.9601 | 59.9583 | 153 | 21.2794 | 157.0613 | 59.9525 | 171.5 | 21.2759 | 175.06 | 59.9694 | 190
21.2717 | 101.8387 | 59.9471 | 116 | 21.2881 | 120.0203 | 59.9438 | 134.5 | 21.2844 | 137.9602 | 59.9564 | 153 | 21.2878 | 157.0603 | 59.9532 | 171.5 | 21.2842 | 175.0512 | 59.9694 | 190
21.28 | 101.8448 | 59.9471 | 116 | 21.2965 | 120.015 | 59.9438 | 134.5 | 21.2927 | 137.9603 | 59.9564 | 153 | 21.2961 | 157.0594 | 59.9532 | 171.5 | 21.2925 | 175.0424 | 59.9694 | 190
21.2884 | 101.8509 | 59.9471 | 116 | 21.3048 | 120.0097 | 59.9438 | 134.5 | 21.3011 | 137.9603 | 59.9564 | 153 | 21.3044 | 157.0584 | 59.9532 | 171.5 | 21.3009 | 175.0335 | 59.9694 | 190
21.2967 | 101.857 | 59.9471 | 116 | 21.3132 | 120.0044 | 59.9438 | 134.5 | 21.3094 | 137.9604 | 59.9564 | 153 | 21.3128 | 157.0574 | 59.9532 | 171.5 | 21.3092 | 175.0247 | 59.9694 | 190
21.3051 | 101.863 | 59.9471 | 116 | 21.3215 | 119.9992 | 59.9438 | 134.5 | 21.3177 | 137.9604 | 59.9564 | 153 | 21.3211 | 157.0564 | 59.9532 | 171.5 | 21.3175 | 175.0159 | 59.9694 | 190
21.3134 | 101.8691 | 59.9471 | 116 | 21.3298 | 119.9939 | 59.9438 | 134.5 | 21.3261 | 137.9605 | 59.9564 | 153 | 21.3295 | 157.0554 | 59.9532 | 171.5 | 21.3259 | 175.007 | 59.9694 | 190
21.3217 | 101.8752 | 59.9471 | 116 | 21.3382 | 119.9886 | 59.9438 | 134.5 | 21.3344 | 137.9606 | 59.9564 | 153 | 21.3378 | 157.0544 | 59.9532 | 171.5 | 21.3342 | 174.9982 | 59.9694 | 190
21.3301 | 101.8813 | 59.9471 | 116 | 21.3466 | 119.9833 | 59.942 | 134.5 | 21.3428 | 137.9606 | 59.9564 | 153 | 21.3461 | 157.0535 | 59.9532 | 171.5 | 21.3425 | 174.9894 | 59.9694 | 190
21.3384 | 101.8874 | 59.9471 | 116 | 21.3549 | 119.978 | 59.942 | 134.5 | 21.3511 | 137.9607 | 59.9564 | 153 | 21.3545 | 157.0525 | 59.9532 | 171.5 | 21.351 | 174.9806 | 59.9694 | 190
21.3467 | 101.8934 | 59.9471 | 116 | 21.3632 | 119.9727 | 59.942 | 134.5 | 21.3594 | 137.9608 | 59.9564 | 153 | 21.3629 | 157.0515 | 59.9532 | 171.5 | 21.3593 | 174.9717 | 59.9694 | 190
21.3551 | 101.8995 | 59.9471 | 116 | 21.3716 | 119.9675 | 59.942 | 134.5 | 21.3678 | 137.9608 | 59.9564 | 153 | 21.3712 | 157.0505 | 59.9532 | 171.5 | 21.3676 | 174.9629 | 59.9694 | 190
21.3634 | 101.9056 | 59.9471 | 116 | 21.3799 | 119.9622 | 59.942 | 134.5 | 21.3761 | 137.9609 | 59.9564 | 153 | 21.3795 | 157.0495 | 59.9532 | 171.5 | 21.3759 | 174.9541 | 59.9694 | 190
21.3718 | 101.9117 | 59.9471 | 116 | 21.3882 | 119.9569 | 59.942 | 134.5 | 21.3845 | 137.961 | 59.9564 | 153 | 21.3879 | 157.0486 | 59.9532 | 171.5 | 21.3843 | 174.9452 | 59.9694 | 190
21.3801 | 101.9178 | 59.9471 | 116 | 21.3966 | 119.9516 | 59.942 | 134.5 | 21.3928 | 137.961 | 59.9564 | 153 | 21.3962 | 157.0476 | 59.9532 | 171.5 | 21.3926 | 174.9364 | 59.9694 | 190
21.3884 | 101.9238 | 59.9471 | 116 | 21.4049 | 119.9463 | 59.942 | 134.5 | 21.4011 | 137.9611 | 59.9564 | 153 | 21.4045 | 157.0466 | 59.9532 | 171.5 | 21.4009 | 174.9276 | 59.9694 | 190
21.3968 | 101.9299 | 59.9471 | 116 | 21.4133 | 119.941 | 59.942 | 134.5 | 21.4095 | 137.9612 | 59.9564 | 153 | 21.4129 | 157.0456 | 59.9532 | 171.5 | 21.4093 | 174.9187 | 59.9694 | 190
21.4052 | 101.936 | 59.9471 | 116 | 21.4216 | 119.9358 | 59.942 | 134.5 | 21.4178 | 137.9612 | 59.9564 | 153 | 21.4212 | 157.0446 | 59.9532 | 171.5 | 21.4176 | 174.9099 | 59.9694 | 190
21.4135 | 101.9421 | 59.9471 | 116 | 21.4299 | 119.9305 | 59.942 | 134.5 | 21.4261 | 137.9613 | 59.9564 | 153 | 21.4296 | 157.0437 | 59.9532 | 171.5 | 21.4259 | 174.9011 | 59.9694 | 190
21.4218 | 101.9482 | 59.9471 | 116 | 21.4383 | 119.9252 | 59.942 | 134.5 | 21.4345 | 137.9614 | 59.9564 | 153 | 21.4379 | 157.0427 | 59.9532 | 171.5 | 21.4343 | 174.8922 | 59.9694 | 190
21.4302 | 101.9542 | 59.9471 | 116 | 21.4467 | 119.9199 | 59.942 | 134.5 | 21.4428 | 137.9614 | 59.9564 | 153 | 21.4462 | 157.0417 | 59.9532 | 171.5 | 21.4426 | 174.8834 | 59.9694 | 190
21.4385 | 101.9603 | 59.9471 | 116 | 21.455 | 119.9146 | 59.942 | 134.5 | 21.4512 | 137.9615 | 59.9564 | 153 | 21.4546 | 157.0407 | 59.9532 | 171.5 | 21.4509 | 174.8746 | 59.9694 | 190
21.4468 | 101.9664 | 59.9471 | 116 | 21.4633 | 119.9093 | 59.942 | 134.5 | 21.4595 | 137.9616 | 59.9564 | 153 | 21.4629 | 157.0397 | 59.9532 | 171.5 | 21.4594 | 174.8657 | 59.9694 | 190
21.4552 | 101.9725 | 59.945 | 116 | 21.4717 | 119.9041 | 59.942 | 134.5 | 21.4678 | 137.9616 | 59.9564 | 153 | 21.4713 | 157.0388 | 59.9532 | 171.5 | 21.4677 | 174.8569 | 59.9713 | 190
21.4635 | 101.9785 | 59.945 | 116 | 21.48 | 119.8988 | 59.942 | 134.5 | 21.4762 | 137.9617 | 59.9564 | 153 | 21.4796 | 157.0378 | 59.9532 | 171.5 | 21.476 | 174.8481 | 59.9713 | 190
21.4719 | 101.9846 | 59.945 | 116 | 21.4883 | 119.8935 | 59.942 | 134.5 | 21.4846 | 137.9618 | 59.9552 | 153 | 21.4879 | 157.0368 | 59.9538 | 171.5 | 21.4843 | 174.8392 | 59.9713 | 190
21.4802 | 101.9907 | 59.945 | 116 | 21.4966 | 119.8882 | 59.942 | 134.5 | 21.4929 | 137.9618 | 59.9552 | 153 | 21.4963 | 157.0358 | 59.9538 | 171.5 | 21.4927 | 174.8304 | 59.9713 | 190
21.4885 | 101.9968 | 59.945 | 116 | 21.505 | 119.8829 | 59.942 | 134.5 | 21.5012 | 137.9619 | 59.9552 | 153 | 21.5046 | 157.0348 | 59.9538 | 171.5 | 21.501 | 174.8216 | 59.9713 | 190
21.4969 | 102.0029 | 59.945 | 116 | 21.5134 | 119.8776 | 59.942 | 134.5 | 21.5096 | 137.962 | 59.9552 | 153 | 21.5129 | 157.0338 | 59.9538 | 171.5 | 21.5093 | 174.8133 | 59.9713 | 190
21.5052 | 102.0089 | 59.945 | 116 | 21.5217 | 119.8724 | 59.942 | 134.5 | 21.5179 | 137.9646 | 59.9552 | 153 | 21.5213 | 157.0329 | 59.9538 | 171.5 | 21.5177 | 174.825 | 59.9713 | 190
21.5135 | 102.015 | 59.945 | 116 | 21.53 | 119.8671 | 59.942 | 134.5 | 21.5262 | 137.9717 | 59.9552 | 153 | 21.5296 | 157.0319 | 59.9538 | 171.5 | 21.526 | 174.8366 | 59.9713 | 190
21.5219 | 102.0211 | 59.945 | 116 | 21.5384 | 119.8618 | 59.942 | 134.5 | 21.5345 | 137.9789 | 59.9552 | 153 | 21.538 | 157.0309 | 59.9538 | 171.5 | 21.5343 | 174.8483 | 59.9713 | 190
21.5303 | 102.0272 | 59.945 | 116 | 21.5467 | 119.8565 | 59.941 | 134.5 | 21.5429 | 137.9861 | 59.9552 | 153 | 21.5463 | 157.0299 | 59.9538 | 171.5 | 21.5427 | 174.86 | 59.9713 | 190
21.5386 | 102.0333 | 59.945 | 116 | 21.5551 | 119.8512 | 59.941 | 134.5 | 21.5513 | 137.9932 | 59.9552 | 153 | 21.5546 | 157.0289 | 59.9538 | 171.5 | 21.551 | 174.8716 | 59.9713 | 190
21.5469 | 102.0393 | 59.945 | 116 | 21.5634 | 119.846 | 59.941 | 134.5 | 21.5596 | 138.0004 | 59.9552 | 153 | 21.563 | 157.028 | 59.9538 | 171.5 | 21.5593 | 174.8833 | 59.9713 | 190
21.5553 | 102.0454 | 59.945 | 116 | 21.5717 | 119.8407 | 59.941 | 134.5 | 21.5679 | 138.0076 | 59.9552 | 153 | 21.5714 | 157.027 | 59.9538 | 171.5 | 21.5676 | 174.8949 | 59.9713 | 190
21.5636 | 102.0515 | 59.945 | 116 | 21.5801 | 119.8354 | 59.941 | 134.5 | 21.5763 | 138.0147 | 59.9552 | 153 | 21.5797 | 157.026 | 59.9538 | 171.5 | 21.576 | 174.9066 | 59.9713 | 190
21.572 | 102.0576 | 59.945 | 116 | 21.5884 | 119.8301 | 59.941 | 134.5 | 21.5846 | 138.0219 | 59.9552 | 153 | 21.588 | 157.025 | 59.9538 | 171.5 | 21.5844 | 174.9183 | 59.9713 | 190
21.5803 | 102.0637 | 59.945 | 116 | 21.5968 | 119.8248 | 59.941 | 134.5 | 21.593 | 138.0291 | 59.9552 | 153 | 21.5964 | 157.024 | 59.9538 | 171.5 | 21.5927 | 174.9299 | 59.9713 | 190
21.5886 | 102.0697 | 59.945 | 116 | 21.6051 | 119.8195 | 59.941 | 134.5 | 21.6013 | 138.0362 | 59.9552 | 153 | 21.6047 | 157.0231 | 59.9538 | 171.5 | 21.6011 | 174.9416 | 59.9713 | 190
21.597 | 102.0682 | 59.945 | 116 | 21.6135 | 119.8143 | 59.941 | 134.5 | 21.6096 | 138.0434 | 59.9552 | 153 | 21.613 | 157.0221 | 59.9538 | 171.5 | 21.6094 | 174.9532 | 59.9713 | 190
21.6053 | 102.0622 | 59.945 | 116 | 21.6218 | 119.809 | 59.941 | 134.5 | 21.618 | 138.0506 | 59.9552 | 153 | 21.6214 | 157.0211 | 59.9538 | 171.5 | 21.6177 | 174.9649 | 59.9713 | 190
21.6136 | 102.0562 | 59.945 | 116 | 21.6301 | 119.8037 | 59.941 | 134.5 | 21.6263 | 138.0577 | 59.9552 | 153 | 21.6297 | 157.0201 | 59.9538 | 171.5 | 21.6261 | 174.9765 | 59.9713 | 190
21.622 | 102.0502 | 59.945 | 116 | 21.6385 | 119.7984 | 59.941 | 134.5 | 21.6346 | 138.0649 | 59.9552 | 153 | 21.6381 | 157.0191 | 59.9538 | 171.5 | 21.6344 | 174.9882 | 59.9713 | 190
21.6303 | 102.0442 | 59.945 | 116 | 21.6469 | 119.7931 | 59.941 | 134.5 | 21.643 | 138.0721 | 59.9552 | 153 | 21.6464 | 157.0181 | 59.9538 | 171.5 | 21.6427 | 174.9999 | 59.9713 | 190
21.6387 | 102.0382 | 59.945 | 116 | 21.6552 | 119.7878 | 59.941 | 134.5 | 21.6513 | 138.0793 | 59.9552 | 153 | 21.6547 | 157.0172 | 59.9538 | 171.5 | 21.651 | 175.0115 | 59.9713 | 190
21.647 | 102.0322 | 59.945 | 116 | 21.6635 | 119.7826 | 59.941 | 134.5 | 21.6597 | 138.0864 | 59.9552 | 153 | 21.6631 | 157.0162 | 59.9538 | 171.5 | 21.6594 | 175.0232 | 59.9713 | 190
21.6553 | 102.0262 | 59.9441 | 116 | 21.6719 | 119.7773 | 59.941 | 134.5 | 21.668 | 138.0936 | 59.9552 | 153 | 21.6714 | 157.0152 | 59.9538 | 171.5 | 21.6677 | 175.0348 | 59.9713 | 190
21.6637 | 102.0202 | 59.9441 | 116 | 21.6802 | 119.772 | 59.941 | 134.5 | 21.6763 | 138.1008 | 59.9552 | 153 | 21.6797 | 157.0142 | 59.9538 | 171.5 | 21.676 | 175.0465 | 59.9713 | 190
21.6721 | 102.0142 | 59.9441 | 116 | 21.6885 | 119.7667 | 59.941 | 134.5 | 21.6847 | 138.1079 | 59.955 | 153 | 21.6881 | 157.0132 | 59.9541 | 171.5 | 21.6844 | 175.0582 | 59.9713 | 190
21.6804 | 102.0082 | 59.9441 | 116 | 21.6969 | 119.7614 | 59.941 | 134.5 | 21.6931 | 138.1151 | 59.955 | 153 | 21.6964 | 157.0123 | 59.9541 | 171.5 | 21.6927 | 175.0698 | 59.9713 | 190
21.6887 | 102.0022 | 59.9441 | 116 | 21.7052 | 119.7622 | 59.941 | 134.5 | 21.7014 | 138.1223 | 59.955 | 153 | 21.7048 | 157.0113 | 59.9541 | 171.5 | 21.701 | 175.0815 | 59.9713 | 190
21.6971 | 101.9962 | 59.9441 | 116 | 21.7136 | 119.768 | 59.941 | 134.5 | 21.7097 | 138.1294 | 59.955 | 153 | 21.7131 | 157.0103 | 59.9541 | 171.5 | 21.7094 | 175.0931 | 59.9713 | 190
21.7054 | 101.9902 | 59.9441 | 116 | 21.7219 | 119.7739 | 59.941 | 134.5 | 21.718 | 138.1366 | 59.955 | 153 | 21.7214 | 157.0093 | 59.9541 | 171.5 | 21.7178 | 175.1048 | 59.9713 | 190
21.7137 | 101.9842 | 59.9441 | 116 | 21.7302 | 119.7798 | 59.941 | 134.5 | 21.7264 | 138.1438 | 59.955 | 153 | 21.7298 | 157.0083 | 59.9541 | 171.5 | 21.7261 | 175.1164 | 59.9713 | 190
21.7221 | 101.9781 | 59.9441 | 116 | 21.7386 | 119.7857 | 59.941 | 134.5 | 21.7347 | 138.1509 | 59.955 | 153 | 21.7381 | 157.0074 | 59.9541 | 171.5 | 21.7344 | 175.1281 | 59.9713 | 190
21.7304 | 101.9721 | 59.9441 | 116 | 21.7469 | 119.7915 | 59.941 | 134.5 | 21.743 | 138.1581 | 59.955 | 153 | 21.7465 | 157.0064 | 59.9541 | 171.5 | 21.7428 | 175.1398 | 59.9713 | 190
21.7388 | 101.9661 | 59.9441 | 116 | 21.7552 | 119.7974 | 59.941 | 134.5 | 21.7514 | 138.1653 | 59.955 | 153 | 21.7548 | 157.0112 | 59.9541 | 171.5 | 21.7511 | 175.1514 | 59.9713 | 190
21.7471 | 101.9601 | 59.9441 | 116 | 21.7636 | 119.8033 | 59.941 | 134.5 | 21.7598 | 138.1724 | 59.955 | 153 | 21.7631 | 157.0197 | 59.9541 | 171.5 | 21.7594 | 175.1631 | 59.9713 | 190
21.7554 | 101.9541 | 59.9441 | 116 | 21.772 | 119.8091 | 59.941 | 134.5 | 21.7681 | 138.1796 | 59.955 | 153 | 21.7715 | 157.0281 | 59.9541 | 171.5 | 21.7678 | 175.1747 | 59.9713 | 190
21.7638 | 101.9481 | 59.9441 | 116 | 21.7803 | 119.815 | 59.941 | 134.5 | 21.7764 | 138.1868 | 59.955 | 153 | 21.7798 | 157.0366 | 59.9541 | 171.5 | 21.7761 | 175.1864 | 59.9713 | 190
21.7722 | 101.9421 | 59.9441 | 116 | 21.7886 | 119.8209 | 59.941 | 134.5 | 21.7848 | 138.194 | 59.955 | 153 | 21.7881 | 157.045 | 59.9541 | 171.5 | 21.7844 | 175.1981 | 59.9713 | 190
21.7805 | 101.9361 | 59.9441 | 116 | 21.797 | 119.8267 | 59.941 | 134.5 | 21.7931 | 138.2011 | 59.955 | 153 | 21.7965 | 157.0535 | 59.9541 | 171.5 | 21.7927 | 175.2097 | 59.9713 | 190
21.7888 | 101.9301 | 59.9441 | 116 | 21.8053 | 119.8326 | 59.941 | 134.5 | 21.8015 | 138.2083 | 59.955 | 153 | 21.8049 | 157.062 | 59.9541 | 171.5 | 21.8011 | 175.2214 | 59.9713 | 190
21.7972 | 101.9241 | 59.9441 | 116 | 21.8137 | 119.8385 | 59.941 | 134.5 | 21.8098 | 138.2155 | 59.955 | 153 | 21.8132 | 157.0704 | 59.9541 | 171.5 | 21.8094 | 175.233 | 59.9713 | 190
21.8055 | 101.9181 | 59.9441 | 116 | 21.822 | 119.8443 | 59.941 | 134.5 | 21.8181 | 138.2226 | 59.955 | 153 | 21.8215 | 157.0788 | 59.9541 | 171.5 | 21.8177 | 175.2447 | 59.9713 | 190
21.8138 | 101.9121 | 59.9441 | 116 | 21.8303 | 119.8502 | 59.941 | 134.5 | 21.8265 | 138.2298 | 59.955 | 153 | 21.8298 | 157.0873 | 59.9541 | 171.5 | 21.8262 | 175.2563 | 59.9713 | 190
21.8222 | 101.9061 | 59.9441 | 116 | 21.8387 | 119.8561 | 59.941 | 134.5 | 21.8348 | 138.237 | 59.955 | 153 | 21.8382 | 157.0957 | 59.9541 | 171.5 | 21.8345 | 175.268 | 59.9713 | 190
21.8305 | 101.9001 | 59.9441 | 116 | 21.847 | 119.862 | 59.941 | 134.5 | 21.8431 | 138.2441 | 59.955 | 153 | 21.8466 | 157.1042 | 59.9541 | 171.5 | 21.8428 | 175.2797 | 59.9713 | 190
21.8389 | 101.8941 | 59.9441 | 116 | 21.8553 | 119.8678 | 59.941 | 134.5 | 21.8515 | 138.2513 | 59.955 | 153 | 21.8549 | 157.1127 | 59.9541 | 171.5 | 21.8512 | 175.2913 | 59.9713 | 190
21.8472 | 101.8881 | 59.9441 | 116 | 21.8637 | 119.8737 | 59.941 | 134.5 | 21.8598 | 138.2585 | 59.955 | 153 | 21.8632 | 157.1211 | 59.9541 | 171.5 | 21.8595 | 175.303 | 59.9713 | 190
21.8555 | 101.8821 | 59.9412 | 116 | 21.8721 | 119.8796 | 59.941 | 134.5 | 21.8682 | 138.2656 | 59.955 | 153 | 21.8716 | 157.1296 | 59.9541 | 171.5 | 21.8678 | 175.3146 | 59.9732 | 190
21.8639 | 101.8761 | 59.9412 | 116 | 21.8804 | 119.8854 | 59.941 | 134.5 | 21.8765 | 138.2728 | 59.955 | 153 | 21.8799 | 157.138 | 59.9541 | 171.5 | 21.8761 | 175.3263 | 59.9732 | 190
21.8723 | 101.87 | 59.9412 | 116 | 21.8887 | 119.8913 | 59.941 | 134.5 | 21.8848 | 138.28 | 59.9548 | 153 | 21.8882 | 157.1465 | 59.9527 | 171.5 | 21.8845 | 175.338 | 59.9732 | 190
21.8806 | 101.864 | 59.9412 | 116 | 21.8971 | 119.8972 | 59.941 | 134.5 | 21.8932 | 138.2872 | 59.9548 | 153 | 21.8966 | 157.1549 | 59.9527 | 171.5 | 21.8928 | 175.3496 | 59.9732 | 190
21.8889 | 101.858 | 59.9412 | 116 | 21.9054 | 119.903 | 59.941 | 134.5 | 21.9015 | 138.2943 | 59.9548 | 153 | 21.9049 | 157.1634 | 59.9527 | 171.5 | 21.9011 | 175.3613 | 59.9732 | 190
21.8973 | 101.852 | 59.9412 | 116 | 21.9138 | 119.9089 | 59.941 | 134.5 | 21.9099 | 138.3015 | 59.9548 | 153 | 21.9133 | 157.1718 | 59.9527 | 171.5 | 21.9095 | 175.3729 | 59.9732 | 190
21.9056 | 101.846 | 59.9412 | 116 | 21.9221 | 119.9148 | 59.941 | 134.5 | 21.9182 | 138.3087 | 59.9548 | 153 | 21.9216 | 157.1803 | 59.9527 | 171.5 | 21.9178 | 175.3846 | 59.9732 | 190
21.9139 | 101.84 | 59.9412 | 116 | 21.9304 | 119.9206 | 59.941 | 134.5 | 21.9265 | 138.3158 | 59.9548 | 153 | 21.9299 | 157.1887 | 59.9527 | 171.5 | 21.9261 | 175.3962 | 59.9732 | 190
21.9223 | 101.834 | 59.9412 | 116 | 21.9388 | 119.9265 | 59.941 | 134.5 | 21.9349 | 138.323 | 59.9548 | 153 | 21.9383 | 157.1972 | 59.9527 | 171.5 | 21.9346 | 175.4079 | 59.9732 | 190
21.9306 | 101.828 | 59.9412 | 116 | 21.9471 | 119.9324 | 59.9415 | 134.5 | 21.9432 | 138.3302 | 59.9548 | 153 | 21.9466 | 157.2056 | 59.9527 | 171.5 | 21.9429 | 175.4196 | 59.9732 | 190
21.939 | 101.822 | 59.9412 | 116 | 21.9554 | 119.9383 | 59.9415 | 134.5 | 21.9515 | 138.3373 | 59.9548 | 153 | 21.955 | 157.2141 | 59.9527 | 171.5 | 21.9512 | 175.4312 | 59.9732 | 190
21.9473 | 101.816 | 59.9412 | 116 | 21.9638 | 119.9441 | 59.9415 | 134.5 | 21.9599 | 138.3445 | 59.9548 | 153 | 21.9633 | 157.2225 | 59.9527 | 171.5 | 21.9595 | 175.4429 | 59.9732 | 190
21.9556 | 101.81 | 59.9412 | 116 | 21.9722 | 119.95 | 59.9415 | 134.5 | 21.9682 | 138.3517 | 59.9548 | 153 | 21.9716 | 157.231 | 59.9527 | 171.5 | 21.9679 | 175.4545 | 59.9732 | 190
21.964 | 101.804 | 59.9412 | 116 | 21.9805 | 119.9559 | 59.9415 | 134.5 | 21.9766 | 138.3588 | 59.9548 | 153 | 21.98 | 157.2394 | 59.9527 | 171.5 | 21.9762 | 175.4662 | 59.9732 | 190
21.9724 | 101.798 | 59.9412 | 116 | 21.9888 | 119.9617 | 59.9415 | 134.5 | 21.9849 | 138.366 | 59.9548 | 153 | 21.9883 | 157.2479 | 59.9527 | 171.5 | 21.9845 | 175.4778 | 59.9732 | 190
21.9807 | 101.792 | 59.9412 | 116 | 21.9972 | 119.9676 | 59.9415 | 134.5 | 21.9932 | 138.3732 | 59.9548 | 153 | 21.9966 | 157.2563 | 59.9527 | 171.5 | 21.9929 | 175.4895 | 59.9732 | 190
21.989 | 101.786 | 59.9412 | 116 | 22.0055 | 119.9735 | 59.9415 | 134.5 | 22.0016 | 138.3803 | 59.9548 | 153 | 22.005 | 157.2648 | 59.9527 | 171.5 | 22.0012 | 175.5012 | 59.9732 | 190
21.9974 | 101.78 | 59.9412 | 116 | 22.0139 | 119.9793 | 59.9415 | 134.5 | 22.0099 | 138.3875 | 59.9548 | 153 | 22.0134 | 157.2733 | 59.9527 | 171.5 | 22.0095 | 175.5128 | 59.9732 | 190
22.0057 | 101.774 | 59.9412 | 116 | 22.0222 | 119.9852 | 59.9415 | 134.5 | 22.0182 | 138.3947 | 59.9548 | 153 | 22.0217 | 157.2817 | 59.9527 | 171.5 | 22.0179 | 175.5245 | 59.9732 | 190
22.014 | 101.768 | 59.9412 | 116 | 22.0305 | 119.9911 | 59.9415 | 134.5 | 22.0266 | 138.4019 | 59.9548 | 153 | 22.03 | 157.2901 | 59.9527 | 171.5 | 22.0262 | 175.5361 | 59.9732 | 190
22.0224 | 101.7619 | 59.9412 | 116 | 22.0389 | 119.9969 | 59.9415 | 134.5 | 22.035 | 138.409 | 59.9548 | 153 | 22.0383 | 157.2986 | 59.9527 | 171.5 | 22.0345 | 175.5478 | 59.9732 | 190
22.0307 | 101.7559 | 59.9412 | 116 | 22.0472 | 120.0028 | 59.9415 | 134.5 | 22.0433 | 138.4141 | 59.9548 | 153 | 22.0467 | 157.3071 | 59.9527 | 171.5 | 22.0428 | 175.5594 | 59.9732 | 190
22.0391 | 101.7499 | 59.9412 | 116 | 22.0555 | 120.0087 | 59.9415 | 134.5 | 22.0516 | 138.4191 | 59.9548 | 153 | 22.0551 | 157.3155 | 59.9527 | 171.5 | 22.0513 | 175.5711 | 59.9732 | 190
22.0474 | 101.7439 | 59.9412 | 116 | 22.0639 | 120.0146 | 59.9415 | 134.5 | 22.0599 | 138.4242 | 59.9548 | 153 | 22.0634 | 157.324 | 59.9527 | 171.5 | 22.0596 | 175.5828 | 59.9732 | 190
22.0557 | 101.7379 | 59.9398 | 116 | 22.0723 | 120.0204 | 59.9415 | 134.5 | 22.0683 | 138.4292 | 59.9548 | 153 | 22.0717 | 157.3324 | 59.9527 | 171.5 | 22.0679 | 175.5944 | 59.9724 | 190
22.0641 | 101.7319 | 59.9398 | 116 | 22.0806 | 120.0263 | 59.9415 | 134.5 | 22.0767 | 138.4343 | 59.9548 | 153 | 22.0801 | 157.3409 | 59.9527 | 171.5 | 22.0763 | 175.6061 | 59.9724 | 190
22.0724 | 101.7259 | 59.9398 | 116 | 22.0889 | 120.0322 | 59.9415 | 134.5 | 22.085 | 138.4393 | 59.955 | 153 | 22.0884 | 157.3493 | 59.9518 | 171.5 | 22.0846 | 175.6177 | 59.9724 | 190
22.0807 | 101.7199 | 59.9398 | 116 | 22.0973 | 120.038 | 59.9415 | 134.5 | 22.0933 | 138.4444 | 59.955 | 153 | 22.0967 | 157.3578 | 59.9518 | 171.5 | 22.0929 | 175.6294 | 59.9724 | 190
22.0891 | 101.7139 | 59.9398 | 116 | 22.1056 | 120.0439 | 59.9415 | 134.5 | 22.1017 | 138.4494 | 59.955 | 153 | 22.1051 | 157.3662 | 59.9518 | 171.5 | 22.1013 | 175.6411 | 59.9724 | 190
22.0975 | 101.7204 | 59.9398 | 116 | 22.114 | 120.0498 | 59.9415 | 134.5 | 22.11 | 138.4545 | 59.955 | 153 | 22.1134 | 157.3747 | 59.9518 | 171.5 | 22.1096 | 175.6516 | 59.9724 | 190
22.1058 | 101.7328 | 59.9398 | 116 | 22.1223 | 120.0556 | 59.9415 | 134.5 | 22.1183 | 138.4595 | 59.955 | 153 | 22.1218 | 157.3831 | 59.9518 | 171.5 | 22.1179 | 175.6453 | 59.9724 | 190
22.1141 | 101.7451 | 59.9398 | 116 | 22.1306 | 120.0615 | 59.9415 | 134.5 | 22.1267 | 138.4646 | 59.955 | 153 | 22.1301 | 157.3916 | 59.9518 | 171.5 | 22.1262 | 175.6391 | 59.9724 | 190
22.1225 | 101.7575 | 59.9398 | 116 | 22.139 | 120.0674 | 59.9415 | 134.5 | 22.135 | 138.4696 | 59.955 | 153 | 22.1384 | 157.4 | 59.9518 | 171.5 | 22.1346 | 175.6328 | 59.9724 | 190
22.1308 | 101.7698 | 59.9398 | 116 | 22.1473 | 120.0732 | 59.9424 | 134.5 | 22.1434 | 138.4747 | 59.955 | 153 | 22.1468 | 157.4085 | 59.9518 | 171.5 | 22.1429 | 175.6265 | 59.9724 | 190
22.1392 | 101.7821 | 59.9398 | 116 | 22.1556 | 120.0791 | 59.9424 | 134.5 | 22.1517 | 138.4797 | 59.955 | 153 | 22.1551 | 157.4169 | 59.9518 | 171.5 | 22.1512 | 175.6203 | 59.9724 | 190
22.1475 | 101.7945 | 59.9398 | 116 | 22.164 | 120.085 | 59.9424 | 134.5 | 22.16 | 138.4848 | 59.955 | 153 | 22.1635 | 157.4254 | 59.9518 | 171.5 | 22.1597 | 175.614 | 59.9724 | 190
22.1558 | 101.8068 | 59.9398 | 116 | 22.1724 | 120.0909 | 59.9424 | 134.5 | 22.1684 | 138.4898 | 59.955 | 153 | 22.1718 | 157.4338 | 59.9518 | 171.5 | 22.168 | 175.6077 | 59.9724 | 190
22.1642 | 101.8191 | 59.9398 | 116 | 22.1807 | 120.0967 | 59.9424 | 134.5 | 22.1767 | 138.4949 | 59.955 | 153 | 22.1801 | 157.4423 | 59.9518 | 171.5 | 22.1763 | 175.6015 | 59.9724 | 190
22.1725 | 101.8315 | 59.9398 | 116 | 22.189 | 120.1026 | 59.9424 | 134.5 | 22.1851 | 138.4999 | 59.955 | 153 | 22.1885 | 157.4507 | 59.9518 | 171.5 | 22.1846 | 175.5952 | 59.9724 | 190
22.1808 | 101.8438 | 59.9398 | 116 | 22.1974 | 120.1085 | 59.9424 | 134.5 | 22.1934 | 138.505 | 59.955 | 153 | 22.1968 | 157.4592 | 59.9518 | 171.5 | 22.193 | 175.5889 | 59.9724 | 190
22.1892 | 101.8561 | 59.9398 | 116 | 22.2057 | 120.1143 | 59.9424 | 134.5 | 22.2017 | 138.51 | 59.955 | 153 | 22.2051 | 157.4677 | 59.9518 | 171.5 | 22.2013 | 175.5827 | 59.9724 | 190
22.1976 | 101.8685 | 59.9398 | 116 | 22.2141 | 120.1202 | 59.9424 | 134.5 | 22.2101 | 138.5151 | 59.955 | 153 | 22.2135 | 157.4761 | 59.9518 | 171.5 | 22.2096 | 175.5764 | 59.9724 | 190
22.2059 | 101.8808 | 59.9398 | 116 | 22.2224 | 120.1261 | 59.9424 | 134.5 | 22.2184 | 138.5201 | 59.955 | 153 | 22.2219 | 157.4846 | 59.9518 | 171.5 | 22.218 | 175.5701 | 59.9724 | 190
22.2142 | 101.8932 | 59.9398 | 116 | 22.2307 | 120.1319 | 59.9424 | 134.5 | 22.2267 | 138.5252 | 59.955 | 153 | 22.2302 | 157.493 | 59.9518 | 171.5 | 22.2263 | 175.5638 | 59.9724 | 190
22.2226 | 101.9055 | 59.9398 | 116 | 22.2391 | 120.1378 | 59.9424 | 134.5 | 22.2351 | 138.5302 | 59.955 | 153 | 22.2385 | 157.5015 | 59.9518 | 171.5 | 22.2346 | 175.5576 | 59.9724 | 190
22.2309 | 101.9178 | 59.9398 | 116 | 22.2474 | 120.1437 | 59.9424 | 134.5 | 22.2434 | 138.5353 | 59.955 | 153 | 22.2469 | 157.5099 | 59.9518 | 171.5 | 22.243 | 175.5513 | 59.9724 | 190
22.2393 | 101.9302 | 59.9398 | 116 | 22.2557 | 120.1496 | 59.9424 | 134.5 | 22.2518 | 138.5403 | 59.955 | 153 | 22.2552 | 157.5184 | 59.9518 | 171.5 | 22.2513 | 175.545 | 59.9724 | 190
22.2476 | 101.9425 | 59.9398 | 116 | 22.2641 | 120.1555 | 59.9424 | 134.5 | 22.2601 | 138.5454 | 59.955 | 153 | 22.2635 | 157.5268 | 59.9518 | 171.5 | 22.2596 | 175.5388 | 59.9724 | 190
22.2559 | 101.9548 | 59.937 | 116 | 22.2725 | 120.1613 | 59.9424 | 134.5 | 22.2684 | 138.5504 | 59.955 | 153 | 22.2719 | 157.5332 | 59.9518 | 171.5 | 22.2679 | 175.5325 | 59.9729 | 190
22.2643 | 101.9672 | 59.937 | 116 | 22.2808 | 120.1672 | 59.9424 | 134.5 | 22.2768 | 138.5555 | 59.955 | 153 | 22.2802 | 157.5339 | 59.9518 | 171.5 | 22.2764 | 175.5262 | 59.9729 | 190
22.2726 | 101.9795 | 59.937 | 116 | 22.2891 | 120.1731 | 59.9424 | 134.5 | 22.2852 | 138.5605 | 59.9567 | 153 | 22.2886 | 157.5346 | 59.9506 | 171.5 | 22.2847 | 175.52 | 59.9729 | 190
22.2809 | 101.9918 | 59.937 | 116 | 22.2975 | 120.179 | 59.9424 | 134.5 | 22.2935 | 138.5656 | 59.9567 | 153 | 22.2969 | 157.5353 | 59.9506 | 171.5 | 22.293 | 175.5137 | 59.9729 | 190
22.2893 | 102.0042 | 59.937 | 116 | 22.3058 | 120.1849 | 59.9424 | 134.5 | 22.3018 | 138.5706 | 59.9567 | 153 | 22.3052 | 157.536 | 59.9506 | 171.5 | 22.3014 | 175.5074 | 59.9729 | 190
22.2977 | 102.0165 | 59.937 | 116 | 22.3141 | 120.1908 | 59.9424 | 134.5 | 22.3102 | 138.5757 | 59.9567 | 153 | 22.3136 | 157.5367 | 59.9506 | 171.5 | 22.3097 | 175.5012 | 59.9729 | 190
22.306 | 102.0289 | 59.937 | 116 | 22.3225 | 120.1967 | 59.9424 | 134.5 | 22.3185 | 138.5807 | 59.9567 | 153 | 22.3219 | 157.5374 | 59.9506 | 171.5 | 22.318 | 175.4949 | 59.9729 | 190
22.3143 | 102.0412 | 59.937 | 116 | 22.3308 | 120.2026 | 59.9424 | 134.5 | 22.3268 | 138.5858 | 59.9567 | 153 | 22.3303 | 157.5381 | 59.9506 | 171.5 | 22.3264 | 175.4886 | 59.9729 | 190
22.3227 | 102.0535 | 59.937 | 116 | 22.3392 | 120.2085 | 59.9424 | 134.5 | 22.3351 | 138.5908 | 59.9567 | 153 | 22.3386 | 157.5388 | 59.9506 | 171.5 | 22.3347 | 175.4824 | 59.9729 | 190
22.3311 | 102.0659 | 59.937 | 116 | 22.3475 | 120.2143 | 59.943 | 134.5 | 22.3435 | 138.5959 | 59.9567 | 153 | 22.3469 | 157.5395 | 59.9506 | 171.5 | 22.343 | 175.4761 | 59.9729 | 190
22.3394 | 102.0782 | 59.937 | 116 | 22.3558 | 120.2202 | 59.943 | 134.5 | 22.3519 | 138.6009 | 59.9567 | 153 | 22.3553 | 157.5402 | 59.9506 | 171.5 | 22.3513 | 175.4698 | 59.9729 | 190
22.3477 | 102.0905 | 59.937 | 116 | 22.3642 | 120.2261 | 59.943 | 134.5 | 22.3602 | 138.606 | 59.9567 | 153 | 22.3636 | 157.5409 | 59.9506 | 171.5 | 22.3597 | 175.4635 | 59.9729 | 190
22.3561 | 102.1029 | 59.937 | 116 | 22.3725 | 120.232 | 59.943 | 134.5 | 22.3685 | 138.611 | 59.9567 | 153 | 22.3719 | 157.5416 | 59.9506 | 171.5 | 22.368 | 175.4573 | 59.9729 | 190
22.3644 | 102.1152 | 59.937 | 116 | 22.3809 | 120.2379 | 59.943 | 134.5 | 22.3769 | 138.6161 | 59.9567 | 153 | 22.3803 | 157.5423 | 59.9506 | 171.5 | 22.3763 | 175.451 | 59.9729 | 190
22.3727 | 102.1275 | 59.937 | 116 | 22.3892 | 120.2438 | 59.943 | 134.5 | 22.3852 | 138.6211 | 59.9567 | 153 | 22.3887 | 157.543 | 59.9506 | 171.5 | 22.3848 | 175.4447 | 59.9729 | 190
22.3811 | 102.1399 | 59.937 | 116 | 22.3975 | 120.2497 | 59.943 | 134.5 | 22.3936 | 138.6262 | 59.9567 | 153 | 22.397 | 157.5437 | 59.9506 | 171.5 | 22.3931 | 175.4385 | 59.9729 | 190
22.3894 | 102.1522 | 59.937 | 116 | 22.4059 | 120.2556 | 59.943 | 134.5 | 22.4019 | 138.6312 | 59.9567 | 153 | 22.4053 | 157.5444 | 59.9506 | 171.5 | 22.4014 | 175.4322 | 59.9729 | 190
22.3978 | 102.1646 | 59.937 | 116 | 22.4142 | 120.2615 | 59.943 | 134.5 | 22.4102 | 138.6363 | 59.9567 | 153 | 22.4136 | 157.5451 | 59.9506 | 171.5 | 22.4098 | 175.4259 | 59.9729 | 190
22.4061 | 102.1769 | 59.937 | 116 | 22.4225 | 120.2673 | 59.943 | 134.5 | 22.4186 | 138.6413 | 59.9567 | 153 | 22.422 | 157.5458 | 59.9506 | 171.5 | 22.4181 | 175.4197 | 59.9729 | 190
22.4144 | 102.1892 | 59.937 | 116 | 22.4309 | 120.2732 | 59.943 | 134.5 | 22.4269 | 138.6464 | 59.9567 | 153 | 22.4304 | 157.5465 | 59.9506 | 171.5 | 22.4264 | 175.4134 | 59.9729 | 190
22.4228 | 102.2016 | 59.937 | 116 | 22.4393 | 120.2791 | 59.943 | 134.5 | 22.4352 | 138.6514 | 59.9567 | 153 | 22.4387 | 157.5472 | 59.9506 | 171.5 | 22.4347 | 175.4071 | 59.9729 | 190
22.4312 | 102.2139 | 59.937 | 116 | 22.4476 | 120.285 | 59.943 | 134.5 | 22.4436 | 138.6565 | 59.9567 | 153 | 22.447 | 157.5479 | 59.9506 | 171.5 | 22.4431 | 175.4009 | 59.9729 | 190
22.4395 | 102.2262 | 59.937 | 116 | 22.4559 | 120.2909 | 59.943 | 134.5 | 22.4519 | 138.6615 | 59.9567 | 153 | 22.4554 | 157.5486 | 59.9506 | 171.5 | 22.4514 | 175.3946 | 59.9729 | 190
22.4478 | 102.2386 | 59.937 | 116 | 22.4643 | 120.2968 | 59.943 | 134.5 | 22.4603 | 138.6666 | 59.9567 | 153 | 22.4637 | 157.5493 | 59.9506 | 171.5 | 22.4597 | 175.3883 | 59.9729 | 190
22.4562 | 102.2509 | 59.9352 | 116 | 22.4726 | 120.3027 | 59.943 | 134.5 | 22.4686 | 138.6716 | 59.9567 | 153 | 22.472 | 157.55 | 59.9506 | 171.5 | 22.4681 | 175.382 | 59.9705 | 190
22.4645 | 102.2633 | 59.9352 | 116 | 22.481 | 120.3086 | 59.943 | 134.5 | 22.4769 | 138.6767 | 59.9567 | 153 | 22.4804 | 157.5507 | 59.9506 | 171.5 | 22.4764 | 175.3758 | 59.9705 | 190
22.4728 | 102.2756 | 59.9352 | 116 | 22.4893 | 120.3145 | 59.943 | 134.5 | 22.4853 | 138.6817 | 59.9588 | 153 | 22.4887 | 157.5514 | 59.9504 | 171.5 | 22.4847 | 175.3695 | 59.9705 | 190
22.4812 | 102.2879 | 59.9352 | 116 | 22.4976 | 120.3203 | 59.943 | 134.5 | 22.4936 | 138.6868 | 59.9588 | 153 | 22.4971 | 157.5521 | 59.9504 | 171.5 | 22.4932 | 175.3633 | 59.9705 | 190
22.4895 | 102.3003 | 59.9352 | 116 | 22.506 | 120.3262 | 59.943 | 134.5 | 22.502 | 138.6918 | 59.9588 | 153 | 22.5054 | 157.5528 | 59.9504 | 171.5 | 22.5015 | 175.357 | 59.9705 | 190
22.4979 | 102.3126 | 59.9352 | 116 | 22.5143 | 120.3321 | 59.943 | 134.5 | 22.5103 | 138.6969 | 59.9588 | 153 | 22.5137 | 157.5535 | 59.9504 | 171.5 | 22.5098 | 175.3507 | 59.9705 | 190
22.5062 | 102.3249 | 59.9352 | 116 | 22.5226 | 120.338 | 59.943 | 134.5 | 22.5186 | 138.7019 | 59.9588 | 153 | 22.5221 | 157.5542 | 59.9504 | 171.5 | 22.5181 | 175.3444 | 59.9705 | 190
22.5145 | 102.3373 | 59.9352 | 116 | 22.531 | 120.3439 | 59.943 | 134.5 | 22.527 | 138.707 | 59.9588 | 153 | 22.5304 | 157.5549 | 59.9504 | 171.5 | 22.5265 | 175.3382 | 59.9705 | 190
22.5229 | 102.3496 | 59.9352 | 116 | 22.5394 | 120.3498 | 59.943 | 134.5 | 22.5353 | 138.712 | 59.9588 | 153 | 22.5388 | 157.5556 | 59.9504 | 171.5 | 22.5348 | 175.3319 | 59.9705 | 190
22.5312 | 102.3619 | 59.9352 | 116 | 22.5477 | 120.3557 | 59.9439 | 134.5 | 22.5436 | 138.7171 | 59.9588 | 153 | 22.5471 | 157.5563 | 59.9504 | 171.5 | 22.5431 | 175.3256 | 59.9705 | 190
22.5396 | 102.3743 | 59.9352 | 116 | 22.556 | 120.3616 | 59.9439 | 134.5 | 22.552 | 138.7221 | 59.9588 | 153 | 22.5554 | 157.557 | 59.9504 | 171.5 | 22.5515 | 175.3194 | 59.9705 | 190
22.5479 | 102.3866 | 59.9352 | 116 | 22.5644 | 120.3675 | 59.9439 | 134.5 | 22.5603 | 138.7272 | 59.9588 | 153 | 22.5638 | 157.5577 | 59.9504 | 171.5 | 22.5598 | 175.3131 | 59.9705 | 190
22.5563 | 102.399 | 59.9352 | 116 | 22.5727 | 120.3733 | 59.9439 | 134.5 | 22.5687 | 138.7322 | 59.9588 | 153 | 22.5721 | 157.5584 | 59.9504 | 171.5 | 22.5681 | 175.3068 | 59.9705 | 190
22.5646 | 102.4113 | 59.9352 | 116 | 22.5811 | 120.3792 | 59.9439 | 134.5 | 22.577 | 138.7343 | 59.9588 | 153 | 22.5804 | 157.5591 | 59.9504 | 171.5 | 22.5765 | 175.3006 | 59.9705 | 190
22.5729 | 102.4236 | 59.9352 | 116 | 22.5894 | 120.3851 | 59.9439 | 134.5 | 22.5853 | 138.7273 | 59.9588 | 153 | 22.5888 | 157.5598 | 59.9504 | 171.5 | 22.5848 | 175.2943 | 59.9705 | 190
22.5813 | 102.436 | 59.9352 | 116 | 22.5977 | 120.391 | 59.9439 | 134.5 | 22.5937 | 138.7204 | 59.9588 | 153 | 22.5972 | 157.5605 | 59.9504 | 171.5 | 22.5931 | 175.288 | 59.9705 | 190
22.5897 | 102.4483 | 59.9352 | 116 | 22.6061 | 120.3969 | 59.9439 | 134.5 | 22.6021 | 138.7135 | 59.9588 | 153 | 22.6055 | 157.5612 | 59.9504 | 171.5 | 22.6014 | 175.2818 | 59.9705 | 190
22.598 | 102.4606 | 59.9352 | 116 | 22.6144 | 120.4028 | 59.9439 | 134.5 | 22.6104 | 138.7066 | 59.9588 | 153 | 22.6138 | 157.5619 | 59.9504 | 171.5 | 22.6099 | 175.2755 | 59.9705 | 190
22.6063 | 102.473 | 59.9352 | 116 | 22.6227 | 120.4087 | 59.9439 | 134.5 | 22.6187 | 138.6997 | 59.9588 | 153 | 22.6222 | 157.5626 | 59.9504 | 171.5 | 22.6182 | 175.2692 | 59.9705 | 190
22.6147 | 102.4785 | 59.9352 | 116 | 22.6311 | 120.4146 | 59.9439 | 134.5 | 22.627 | 138.6927 | 59.9588 | 153 | 22.6305 | 157.5633 | 59.9504 | 171.5 | 22.6265 | 175.2629 | 59.9705 | 190
22.623 | 102.4713 | 59.9352 | 116 | 22.6395 | 120.4205 | 59.9439 | 134.5 | 22.6354 | 138.6858 | 59.9588 | 153 | 22.6389 | 157.564 | 59.9504 | 171.5 | 22.6349 | 175.2652 | 59.9705 | 190
22.6313 | 102.4641 | 59.9352 | 116 | 22.6478 | 120.4263 | 59.9439 | 134.5 | 22.6437 | 138.6789 | 59.9588 | 153 | 22.6472 | 157.5647 | 59.9504 | 171.5 | 22.6432 | 175.2712 | 59.9705 | 190
22.6397 | 102.4568 | 59.9352 | 116 | 22.6561 | 120.4322 | 59.9439 | 134.5 | 22.652 | 138.672 | 59.9588 | 153 | 22.6555 | 157.5654 | 59.9504 | 171.5 | 22.6515 | 175.2773 | 59.9705 | 190
22.648 | 102.4496 | 59.9352 | 116 | 22.6645 | 120.4381 | 59.9439 | 134.5 | 22.6604 | 138.665 | 59.9588 | 153 | 22.6639 | 157.5661 | 59.9504 | 171.5 | 22.6599 | 175.2833 | 59.9705 | 190
22.6564 | 102.4424 | 59.9356 | 116 | 22.6728 | 120.444 | 59.9439 | 134.5 | 22.6688 | 138.6581 | 59.9588 | 153 | 22.6722 | 157.5668 | 59.9504 | 171.5 | 22.6682 | 175.2893 | 59.9696 | 190
22.6647 | 102.4352 | 59.9356 | 116 | 22.6812 | 120.4499 | 59.9439 | 134.5 | 22.6771 | 138.6512 | 59.9588 | 153 | 22.6805 | 157.5675 | 59.9504 | 171.5 | 22.6765 | 175.2954 | 59.9696 | 190
22.673 | 102.428 | 59.9356 | 116 | 22.6895 | 120.4558 | 59.9439 | 134.5 | 22.6854 | 138.6443 | 59.9593 | 153 | 22.6889 | 157.5682 | 59.9513 | 171.5 | 22.6848 | 175.3014 | 59.9696 | 190
22.6814 | 102.4208 | 59.9356 | 116 | 22.6978 | 120.4617 | 59.9439 | 134.5 | 22.6938 | 138.6373 | 59.9593 | 153 | 22.6972 | 157.5689 | 59.9513 | 171.5 | 22.6932 | 175.3075 | 59.9696 | 190
22.6898 | 102.4136 | 59.9356 | 116 | 22.7062 | 120.4676 | 59.9439 | 134.5 | 22.7021 | 138.6304 | 59.9593 | 153 | 22.7056 | 157.5696 | 59.9513 | 171.5 | 22.7015 | 175.3135 | 59.9696 | 190
22.6981 | 102.4063 | 59.9356 | 116 | 22.7145 | 120.4735 | 59.9439 | 134.5 | 22.7104 | 138.6235 | 59.9593 | 153 | 22.7139 | 157.5703 | 59.9513 | 171.5 | 22.7098 | 175.3195 | 59.9696 | 190
22.7064 | 102.3991 | 59.9356 | 116 | 22.7228 | 120.4793 | 59.9439 | 134.5 | 22.7188 | 138.6166 | 59.9593 | 153 | 22.7222 | 157.571 | 59.9513 | 171.5 | 22.7183 | 175.3256 | 59.9696 | 190
22.7148 | 102.3919 | 59.9356 | 116 | 22.7312 | 120.4852 | 59.9439 | 134.5 | 22.7271 | 138.6096 | 59.9593 | 153 | 22.7306 | 157.5717 | 59.9513 | 171.5 | 22.7266 | 175.3316 | 59.9696 | 190
22.7231 | 102.3847 | 59.9356 | 116 | 22.7396 | 120.4911 | 59.9439 | 134.5 | 22.7355 | 138.6027 | 59.9593 | 153 | 22.739 | 157.5724 | 59.9513 | 171.5 | 22.7349 | 175.3377 | 59.9696 | 190
22.7314 | 102.3775 | 59.9356 | 116 | 22.7479 | 120.497 | 59.945 | 134.5 | 22.7438 | 138.5958 | 59.9593 | 153 | 22.7473 | 157.5731 | 59.9513 | 171.5 | 22.7433 | 175.3437 | 59.9696 | 190
22.7398 | 102.3703 | 59.9356 | 116 | 22.7562 | 120.4975 | 59.945 | 134.5 | 22.7521 | 138.5889 | 59.9593 | 153 | 22.7556 | 157.5738 | 59.9513 | 171.5 | 22.7516 | 175.3497 | 59.9696 | 190
22.7481 | 102.3631 | 59.9356 | 116 | 22.7646 | 120.4952 | 59.945 | 134.5 | 22.7605 | 138.582 | 59.9593 | 153 | 22.764 | 157.5745 | 59.9513 | 171.5 | 22.7599 | 175.3558 | 59.9696 | 190
22.7565 | 102.3558 | 59.9356 | 116 | 22.7729 | 120.4929 | 59.945 | 134.5 | 22.7688 | 138.575 | 59.9593 | 153 | 22.7723 | 157.5743 | 59.9513 | 171.5 | 22.7682 | 175.3618 | 59.9696 | 190
22.7648 | 102.3486 | 59.9356 | 116 | 22.7812 | 120.4906 | 59.945 | 134.5 | 22.7772 | 138.5681 | 59.9593 | 153 | 22.7806 | 157.5721 | 59.9513 | 171.5 | 22.7766 | 175.3679 | 59.9696 | 190
22.7732 | 102.3414 | 59.9356 | 116 | 22.7896 | 120.4883 | 59.945 | 134.5 | 22.7855 | 138.5612 | 59.9593 | 153 | 22.789 | 157.5699 | 59.9513 | 171.5 | 22.7849 | 175.3739 | 59.9696 | 190
22.7815 | 102.3342 | 59.9356 | 116 | 22.7979 | 120.486 | 59.945 | 134.5 | 22.7938 | 138.5543 | 59.9593 | 153 | 22.7973 | 157.5676 | 59.9513 | 171.5 | 22.7932 | 175.3799 | 59.9696 | 190
22.7899 | 102.327 | 59.9356 | 116 | 22.8063 | 120.4837 | 59.945 | 134.5 | 22.8022 | 138.5473 | 59.9593 | 153 | 22.8057 | 157.5654 | 59.9513 | 171.5 | 22.8016 | 175.386 | 59.9696 | 190
22.7982 | 102.3198 | 59.9356 | 116 | 22.8146 | 120.4815 | 59.945 | 134.5 | 22.8105 | 138.5404 | 59.9593 | 153 | 22.814 | 157.5632 | 59.9513 | 171.5 | 22.8099 | 175.392 | 59.9696 | 190
22.8065 | 102.3126 | 59.9356 | 116 | 22.8229 | 120.4792 | 59.945 | 134.5 | 22.8188 | 138.5335 | 59.9593 | 153 | 22.8223 | 157.561 | 59.9513 | 171.5 | 22.8182 | 175.3981 | 59.9696 | 190
22.8149 | 102.3054 | 59.9356 | 116 | 22.8313 | 120.4769 | 59.945 | 134.5 | 22.8272 | 138.5266 | 59.9593 | 153 | 22.8307 | 157.5588 | 59.9513 | 171.5 | 22.8267 | 175.4041 | 59.9696 | 190
22.8232 | 102.2981 | 59.9356 | 116 | 22.8397 | 120.4746 | 59.945 | 134.5 | 22.8355 | 138.5197 | 59.9593 | 153 | 22.839 | 157.5565 | 59.9513 | 171.5 | 22.835 | 175.4102 | 59.9696 | 190
22.8315 | 102.2909 | 59.9356 | 116 | 22.848 | 120.4723 | 59.945 | 134.5 | 22.8439 | 138.5127 | 59.9593 | 153 | 22.8474 | 157.5543 | 59.9513 | 171.5 | 22.8433 | 175.4162 | 59.9696 | 190
22.8399 | 102.2837 | 59.9356 | 116 | 22.8563 | 120.47 | 59.945 | 134.5 | 22.8522 | 138.5058 | 59.9593 | 153 | 22.8557 | 157.5521 | 59.9513 | 171.5 | 22.8516 | 175.4222 | 59.9696 | 190
22.8483 | 102.2765 | 59.9356 | 116 | 22.8646 | 120.4677 | 59.945 | 134.5 | 22.8605 | 138.4989 | 59.9593 | 153 | 22.864 | 157.5499 | 59.9513 | 171.5 | 22.86 | 175.4283 | 59.9696 | 190
22.8566 | 102.2693 | 59.9338 | 116 | 22.873 | 120.4654 | 59.945 | 134.5 | 22.8689 | 138.492 | 59.9593 | 153 | 22.8724 | 157.5477 | 59.9513 | 171.5 | 22.8683 | 175.4343 | 59.9684 | 190
22.8649 | 102.2621 | 59.9338 | 116 | 22.8813 | 120.4631 | 59.945 | 134.5 | 22.8772 | 138.485 | 59.9593 | 153 | 22.8807 | 157.5454 | 59.9513 | 171.5 | 22.8766 | 175.4404 | 59.9684 | 190
22.8733 | 102.2549 | 59.9338 | 116 | 22.8896 | 120.4608 | 59.945 | 134.5 | 22.8856 | 138.4781 | 59.9618 | 153 | 22.889 | 157.5432 | 59.9525 | 171.5 | 22.885 | 175.4464 | 59.9684 | 190
22.8816 | 102.2476 | 59.9338 | 116 | 22.898 | 120.4586 | 59.945 | 134.5 | 22.8939 | 138.4712 | 59.9618 | 153 | 22.8974 | 157.541 | 59.9525 | 171.5 | 22.8933 | 175.4524 | 59.9684 | 190
22.89 | 102.2404 | 59.9338 | 116 | 22.9064 | 120.4563 | 59.945 | 134.5 | 22.9022 | 138.4643 | 59.9618 | 153 | 22.9058 | 157.5388 | 59.9525 | 171.5 | 22.9016 | 175.4585 | 59.9684 | 190
22.8983 | 102.2332 | 59.9338 | 116 | 22.9147 | 120.454 | 59.945 | 134.5 | 22.9106 | 138.4574 | 59.9618 | 153 | 22.9141 | 157.5366 | 59.9525 | 171.5 | 22.91 | 175.4645 | 59.9684 | 190
22.9066 | 102.226 | 59.9338 | 116 | 22.923 | 120.4517 | 59.945 | 134.5 | 22.9189 | 138.4504 | 59.9618 | 153 | 22.9224 | 157.5343 | 59.9525 | 171.5 | 22.9183 | 175.4706 | 59.9684 | 190
22.915 | 102.2188 | 59.9338 | 116 | 22.9314 | 120.4494 | 59.945 | 134.5 | 22.9272 | 138.4435 | 59.9618 | 153 | 22.9307 | 157.5321 | 59.9525 | 171.5 | 22.9266 | 175.4766 | 59.9684 | 190
22.9233 | 102.2116 | 59.9338 | 116 | 22.9397 | 120.4471 | 59.945 | 134.5 | 22.9356 | 138.4366 | 59.9618 | 153 | 22.9391 | 157.5299 | 59.9525 | 171.5 | 22.9349 | 175.4826 | 59.9684 | 190
22.9316 | 102.2044 | 59.9338 | 116 | 22.9481 | 120.4448 | 59.9462 | 134.5 | 22.9439 | 138.4297 | 59.9618 | 153 | 22.9474 | 157.5277 | 59.9525 | 171.5 | 22.9434 | 175.4887 | 59.9684 | 190
22.94 | 102.1971 | 59.9338 | 116 | 22.9564 | 120.4425 | 59.9462 | 134.5 | 22.9523 | 138.4227 | 59.9618 | 153 | 22.9557 | 157.5255 | 59.9525 | 171.5 | 22.9517 | 175.4947 | 59.9685 | 190
22.9484 | 102.1899 | 59.9338 | 116 | 22.9647 | 120.4402 | 59.9462 | 134.5 | 22.9606 | 138.4158 | 59.9618 | 153 | 22.9641 | 157.5233 | 59.9525 | 171.5 | 22.96 | 175.5008 | 59.9685 | 190
22.9567 | 102.1827 | 59.9338 | 116 | 22.9731 | 120.438 | 59.9462 | 134.5 | 22.9689 | 138.4089 | 59.9618 | 153 | 22.9725 | 157.521 | 59.9525 | 171.5 | 22.9684 | 175.5068 | 59.9685 | 190
22.965 | 102.1755 | 59.9338 | 116 | 22.9814 | 120.4357 | 59.9462 | 134.5 | 22.9773 | 138.402 | 59.9618 | 153 | 22.9808 | 157.5188 | 59.9525 | 171.5 | 22.9767 | 175.5128 | 59.9685 | 190
22.9734 | 102.1683 | 59.9338 | 116 | 22.9897 | 120.4334 | 59.9462 | 134.5 | 22.9856 | 138.3951 | 59.9618 | 153 | 22.9891 | 157.5166 | 59.9525 | 171.5 | 22.985 | 175.5189 | 59.9685 | 190
22.9818 | 102.1611 | 59.9338 | 116 | 22.9981 | 120.4311 | 59.9462 | 134.5 | 22.994 | 138.3881 | 59.9618 | 153 | 22.9975 | 157.5144 | 59.9525 | 171.5 | 22.9934 | 175.5249 | 59.9685 | 190
22.9901 | 102.1539 | 59.9338 | 116 | 23.0065 | 120.4288 | 59.9462 | 134.5 | 23.0023 | 138.3812 | 59.9618 | 153 | 23.0058 | 157.5122 | 59.9525 | 171.5 | 23.0017 | 175.531 | 59.9685 | 190
22.9984 | 102.1466 | 59.9338 | 116 | 23.0148 | 120.4265 | 59.9462 | 134.5 | 23.0106 | 138.3743 | 59.9618 | 153 | 23.0142 | 157.5099 | 59.9525 | 171.5 | 23.01 | 175.537 | 59.9685 | 190
23.0068 | 102.1394 | 59.9338 | 116 | 23.0231 | 120.4242 | 59.9462 | 134.5 | 23.019 | 138.3674 | 59.9618 | 153 | 23.0225 | 157.5077 | 59.9525 | 171.5 | 23.0183 | 175.543 | 59.9685 | 190
23.0151 | 102.1322 | 59.9338 | 116 | 23.0315 | 120.4219 | 59.9462 | 134.5 | 23.0273 | 138.3604 | 59.9618 | 153 | 23.0308 | 157.5055 | 59.9525 | 171.5 | 23.0267 | 175.5491 | 59.9685 | 190
23.0234 | 102.125 | 59.9338 | 116 | 23.0398 | 120.4196 | 59.9462 | 134.5 | 23.0356 | 138.3535 | 59.9618 | 153 | 23.0392 | 157.5033 | 59.9525 | 171.5 | 23.035 | 175.5551 | 59.9685 | 190
23.0318 | 102.1178 | 59.9338 | 116 | 23.0482 | 120.4173 | 59.9462 | 134.5 | 23.044 | 138.3466 | 59.9618 | 153 | 23.0475 | 157.5011 | 59.9525 | 171.5 | 23.0433 | 175.5612 | 59.9685 | 190
23.0401 | 102.1106 | 59.9338 | 116 | 23.0565 | 120.4151 | 59.9462 | 134.5 | 23.0523 | 138.3397 | 59.9618 | 153 | 23.0558 | 157.4988 | 59.9525 | 171.5 | 23.0518 | 175.5672 | 59.9685 | 190
23.0485 | 102.1034 | 59.9338 | 116 | 23.0648 | 120.4128 | 59.9462 | 134.5 | 23.0607 | 138.3327 | 59.9618 | 153 | 23.0642 | 157.4966 | 59.9525 | 171.5 | 23.0601 | 175.5733 | 59.9685 | 190
23.0568 | 102.0962 | 59.9349 | 116 | 23.0732 | 120.4105 | 59.9462 | 134.5 | 23.069 | 138.3258 | 59.9618 | 153 | 23.0725 | 157.4944 | 59.9525 | 171.5 | 23.0684 | 175.5793 | 59.9669 | 190
23.0651 | 102.0889 | 59.9349 | 116 | 23.0815 | 120.4082 | 59.9462 | 134.5 | 23.0773 | 138.3189 | 59.9618 | 153 | 23.0809 | 157.4922 | 59.9525 | 171.5 | 23.0768 | 175.5853 | 59.9669 | 190
23.0735 | 102.0817 | 59.9349 | 116 | 23.0898 | 120.4059 | 59.9462 | 134.5 | 23.0857 | 138.312 | 59.963 | 153 | 23.0892 | 157.49 | 59.9553 | 171.5 | 23.0851 | 175.5914 | 59.9669 | 190
23.0818 | 102.0745 | 59.9349 | 116 | 23.0982 | 120.4036 | 59.9462 | 134.5 | 23.094 | 138.3051 | 59.963 | 153 | 23.0975 | 157.4877 | 59.9553 | 171.5 | 23.0934 | 175.5974 | 59.9669 | 190
23.0901 | 102.0673 | 59.9349 | 116 | 23.1066 | 120.4013 | 59.9462 | 134.5 | 23.1024 | 138.2981 | 59.963 | 153 | 23.1059 | 157.4855 | 59.9553 | 171.5 | 23.1018 | 175.6035 | 59.9669 | 190
23.0985 | 102.0601 | 59.9349 | 116 | 23.1149 | 120.399 | 59.9462 | 134.5 | 23.1107 | 138.3003 | 59.963 | 153 | 23.1143 | 157.4833 | 59.9553 | 171.5 | 23.1101 | 175.6095 | 59.9669 | 190
23.1069 | 102.0529 | 59.9349 | 116 | 23.1232 | 120.3967 | 59.9462 | 134.5 | 23.119 | 138.3066 | 59.963 | 153 | 23.1226 | 157.4811 | 59.9553 | 171.5 | 23.1184 | 175.6155 | 59.9669 | 190
23.1152 | 102.0457 | 59.9349 | 116 | 23.1316 | 120.3944 | 59.9462 | 134.5 | 23.1274 | 138.3129 | 59.963 | 153 | 23.1309 | 157.4789 | 59.9553 | 171.5 | 23.1267 | 175.6216 | 59.9669 | 190
23.1235 | 102.0413 | 59.9349 | 116 | 23.1399 | 120.3922 | 59.9462 | 134.5 | 23.1357 | 138.3191 | 59.963 | 153 | 23.1392 | 157.4767 | 59.9553 | 171.5 | 23.1351 | 175.6276 | 59.9669 | 190
23.1319 | 102.0474 | 59.9349 | 116 | 23.1483 | 120.3899 | 59.947 | 134.5 | 23.144 | 138.3254 | 59.963 | 153 | 23.1476 | 157.4744 | 59.9553 | 171.5 | 23.1434 | 175.6337 | 59.9669 | 190
23.1403 | 102.0535 | 59.9349 | 116 | 23.1566 | 120.3876 | 59.947 | 134.5 | 23.1524 | 138.3316 | 59.963 | 153 | 23.1559 | 157.4722 | 59.9553 | 171.5 | 23.1517 | 175.6397 | 59.9669 | 190
23.1486 | 102.0595 | 59.9349 | 116 | 23.1649 | 120.3853 | 59.947 | 134.5 | 23.1607 | 138.3379 | 59.963 | 153 | 23.1642 | 157.47 | 59.9553 | 171.5 | 23.1602 | 175.6458 | 59.9669 | 190
23.1569 | 102.0656 | 59.9349 | 116 | 23.1733 | 120.383 | 59.947 | 134.5 | 23.1691 | 138.3442 | 59.963 | 153 | 23.1726 | 157.4678 | 59.9553 | 171.5 | 23.1685 | 175.6526 | 59.9669 | 190
23.1653 | 102.0717 | 59.9349 | 116 | 23.1816 | 120.3807 | 59.947 | 134.5 | 23.1774 | 138.3504 | 59.963 | 153 | 23.181 | 157.4655 | 59.9553 | 171.5 | 23.1768 | 175.6593 | 59.9669 | 190
23.1736 | 102.0778 | 59.9349 | 116 | 23.1899 | 120.3784 | 59.947 | 134.5 | 23.1857 | 138.3567 | 59.963 | 153 | 23.1893 | 157.4633 | 59.9553 | 171.5 | 23.1852 | 175.666 | 59.9669 | 190
23.1819 | 102.0838 | 59.9349 | 116 | 23.1983 | 120.3761 | 59.947 | 134.5 | 23.1941 | 138.3629 | 59.963 | 153 | 23.1976 | 157.4611 | 59.9553 | 171.5 | 23.1935 | 175.6728 | 59.9669 | 190
23.1903 | 102.0899 | 59.9349 | 116 | 23.2066 | 120.3738 | 59.947 | 134.5 | 23.2024 | 138.3692 | 59.963 | 153 | 23.206 | 157.4589 | 59.9553 | 171.5 | 23.2018 | 175.6795 | 59.9669 | 190
23.1986 | 102.096 | 59.9349 | 116 | 23.215 | 120.3716 | 59.947 | 134.5 | 23.2108 | 138.3755 | 59.963 | 153 | 23.2143 | 157.4567 | 59.9553 | 171.5 | 23.2101 | 175.6862 | 59.9669 | 190
23.207 | 102.1021 | 59.9349 | 116 | 23.2233 | 120.3693 | 59.947 | 134.5 | 23.2191 | 138.3817 | 59.963 | 153 | 23.2227 | 157.4545 | 59.9553 | 171.5 | 23.2185 | 175.693 | 59.9669 | 190
23.2153 | 102.1081 | 59.9349 | 116 | 23.2316 | 120.367 | 59.947 | 134.5 | 23.2274 | 138.388 | 59.963 | 153 | 23.231 | 157.4522 | 59.9553 | 171.5 | 23.2268 | 175.6997 | 59.9669 | 190
23.2236 | 102.1142 | 59.9349 | 116 | 23.24 | 120.3647 | 59.947 | 134.5 | 23.2358 | 138.3943 | 59.963 | 153 | 23.2393 | 157.45 | 59.9553 | 171.5 | 23.2351 | 175.7064 | 59.9669 | 190
23.232 | 102.1203 | 59.9349 | 116 | 23.2484 | 120.3624 | 59.947 | 134.5 | 23.2441 | 138.4005 | 59.963 | 153 | 23.2477 | 157.4478 | 59.9553 | 171.5 | 23.2435 | 175.7132 | 59.9669 | 190
23.2404 | 102.1264 | 59.9349 | 116 | 23.2567 | 120.3601 | 59.947 | 134.5 | 23.2524 | 138.4068 | 59.963 | 153 | 23.256 | 157.4456 | 59.9553 | 171.5 | 23.2518 | 175.7199 | 59.9669 | 190
23.2487 | 102.1325 | 59.9349 | 116 | 23.265 | 120.364 | 59.947 | 134.5 | 23.2608 | 138.4131 | 59.963 | 153 | 23.2643 | 157.4434 | 59.9553 | 171.5 | 23.2601 | 175.7266 | 59.9669 | 190
23.257 | 102.1385 | 59.9349 | 116 | 23.2734 | 120.3738 | 59.947 | 134.5 | 23.2691 | 138.4193 | 59.963 | 153 | 23.2727 | 157.4411 | 59.9553 | 171.5 | 23.2686 | 175.7334 | 59.9669 | 190
23.2654 | 102.1446 | 59.9349 | 116 | 23.2817 | 120.3835 | 59.947 | 134.5 | 23.2775 | 138.4256 | 59.963 | 153 | 23.281 | 157.4389 | 59.9553 | 171.5 | 23.2769 | 175.7401 | 59.9669 | 190
23.2737 | 102.1507 | 59.9349 | 116 | 23.29 | 120.3933 | 59.947 | 134.5 | 23.2858 | 138.4318 | 59.9636 | 153 | 23.2894 | 157.4367 | 59.9572 | 171.5 | 23.2852 | 175.7468 | 59.9669 | 190
23.282 | 102.1568 | 59.9349 | 116 | 23.2984 | 120.403 | 59.947 | 134.5 | 23.2941 | 138.4381 | 59.9636 | 153 | 23.2977 | 157.4345 | 59.9572 | 171.5 | 23.2936 | 175.7536 | 59.9669 | 190
23.2904 | 102.1628 | 59.9349 | 116 | 23.3067 | 120.4128 | 59.947 | 134.5 | 23.3025 | 138.4444 | 59.9636 | 153 | 23.306 | 157.4323 | 59.9572 | 171.5 | 23.3019 | 175.7603 | 59.9669 | 190
23.2988 | 102.1689 | 59.9349 | 116 | 23.3151 | 120.4225 | 59.947 | 134.5 | 23.3108 | 138.4506 | 59.9636 | 153 | 23.3144 | 157.43 | 59.9572 | 171.5 | 23.3102 | 175.767 | 59.9669 | 190
23.3071 | 102.175 | 59.9349 | 116 | 23.3234 | 120.4322 | 59.947 | 134.5 | 23.3192 | 138.4569 | 59.9636 | 153 | 23.3227 | 157.4278 | 59.9572 | 171.5 | 23.3185 | 175.7738 | 59.9669 | 190
23.3154 | 102.1811 | 59.9349 | 116 | 23.3317 | 120.442 | 59.947 | 134.5 | 23.3275 | 138.4632 | 59.9636 | 153 | 23.3311 | 157.4256 | 59.9572 | 171.5 | 23.3269 | 175.7805 | 59.9669 | 190
23.3238 | 102.1871 | 59.9349 | 116 | 23.3401 | 120.4517 | 59.947 | 134.5 | 23.3358 | 138.4694 | 59.9636 | 153 | 23.3394 | 157.4234 | 59.9572 | 171.5 | 23.3352 | 175.7872 | 59.9669 | 190
23.3321 | 102.1932 | 59.9349 | 116 | 23.3484 | 120.4615 | 59.9474 | 134.5 | 23.3442 | 138.4757 | 59.9636 | 153 | 23.3477 | 157.4212 | 59.9572 | 171.5 | 23.3435 | 175.794 | 59.9669 | 190
23.3405 | 102.1993 | 59.9349 | 116 | 23.3568 | 120.4712 | 59.9474 | 134.5 | 23.3525 | 138.4819 | 59.9636 | 153 | 23.3561 | 157.4189 | 59.9572 | 171.5 | 23.3519 | 175.8007 | 59.9669 | 190
23.3488 | 102.2054 | 59.9349 | 116 | 23.3651 | 120.4809 | 59.9474 | 134.5 | 23.3608 | 138.4882 | 59.9636 | 153 | 23.3644 | 157.4211 | 59.9572 | 171.5 | 23.3602 | 175.8074 | 59.9669 | 190
23.3571 | 102.2114 | 59.9349 | 116 | 23.3734 | 120.4907 | 59.9474 | 134.5 | 23.3692 | 138.4945 | 59.9636 | 153 | 23.3727 | 157.4264 | 59.9572 | 171.5 | 23.3685 | 175.8142 | 59.9669 | 190
23.3655 | 102.2175 | 59.9349 | 116 | 23.3818 | 120.5004 | 59.9474 | 134.5 | 23.3775 | 138.5007 | 59.9636 | 153 | 23.3811 | 157.4318 | 59.9572 | 171.5 | 23.377 | 175.8209 | 59.9669 | 190
23.3738 | 102.2236 | 59.9349 | 116 | 23.3901 | 120.5102 | 59.9474 | 134.5 | 23.3859 | 138.507 | 59.9636 | 153 | 23.3894 | 157.4371 | 59.9572 | 171.5 | 23.3853 | 175.8276 | 59.9669 | 190
23.3821 | 102.2297 | 59.9349 | 116 | 23.3984 | 120.5199 | 59.9474 | 134.5 | 23.3942 | 138.5132 | 59.9636 | 153 | 23.3978 | 157.4425 | 59.9572 | 171.5 | 23.3936 | 175.8344 | 59.9669 | 190
23.3905 | 102.2357 | 59.9349 | 116 | 23.4068 | 120.5297 | 59.9474 | 134.5 | 23.4025 | 138.5195 | 59.9636 | 153 | 23.4061 | 157.4478 | 59.9572 | 171.5 | 23.4019 | 175.8411 | 59.9669 | 190
23.3989 | 102.2418 | 59.9349 | 116 | 23.4152 | 120.5394 | 59.9474 | 134.5 | 23.4109 | 138.5258 | 59.9636 | 153 | 23.4144 | 157.4532 | 59.9572 | 171.5 | 23.4103 | 175.8478 | 59.9669 | 190
23.4072 | 102.2479 | 59.9349 | 116 | 23.4235 | 120.5491 | 59.9474 | 134.5 | 23.4192 | 138.532 | 59.9636 | 153 | 23.4228 | 157.4586 | 59.9572 | 171.5 | 23.4186 | 175.8546 | 59.9669 | 190
23.4155 | 102.254 | 59.9349 | 116 | 23.4318 | 120.5589 | 59.9474 | 134.5 | 23.4276 | 138.5383 | 59.9636 | 153 | 23.4312 | 157.4639 | 59.9572 | 171.5 | 23.4269 | 175.8613 | 59.9669 | 190
23.4239 | 102.26 | 59.9349 | 116 | 23.4402 | 120.5686 | 59.9474 | 134.5 | 23.4359 | 138.5446 | 59.9636 | 153 | 23.4395 | 157.4693 | 59.9572 | 171.5 | 23.4353 | 175.868 | 59.9669 | 190
23.4322 | 102.2661 | 59.9349 | 116 | 23.4485 | 120.5784 | 59.9474 | 134.5 | 23.4442 | 138.5508 | 59.9636 | 153 | 23.4478 | 157.4746 | 59.9572 | 171.5 | 23.4436 | 175.8748 | 59.9669 | 190
23.4406 | 102.2722 | 59.9349 | 116 | 23.4568 | 120.5881 | 59.9474 | 134.5 | 23.4526 | 138.5571 | 59.9636 | 153 | 23.4562 | 157.48 | 59.9572 | 171.5 | 23.4519 | 175.8815 | 59.9669 | 190
23.4489 | 102.2783 | 59.9349 | 116 | 23.4652 | 120.5978 | 59.9474 | 134.5 | 23.4609 | 138.5633 | 59.9636 | 153 | 23.4645 | 157.4853 | 59.9572 | 171.5 | 23.4603 | 175.8882 | 59.9669 | 190
23.4572 | 102.2843 | 59.9362 | 116 | 23.4735 | 120.6076 | 59.9474 | 134.5 | 23.4692 | 138.5696 | 59.9636 | 153 | 23.4728 | 157.4907 | 59.9572 | 171.5 | 23.4686 | 175.895 | 59.966 | 190
23.4656 | 102.2904 | 59.9362 | 116 | 23.4819 | 120.6173 | 59.9474 | 134.5 | 23.4776 | 138.5759 | 59.9636 | 153 | 23.4811 | 157.496 | 59.9572 | 171.5 | 23.4769 | 175.9017 | 59.966 | 190
23.4739 | 102.2965 | 59.9362 | 116 | 23.4902 | 120.6271 | 59.9474 | 134.5 | 23.4859 | 138.5821 | 59.965 | 153 | 23.4895 | 157.5014 | 59.9589 | 171.5 | 23.4854 | 175.9084 | 59.966 | 190
23.4823 | 102.3026 | 59.9362 | 116 | 23.4985 | 120.6368 | 59.9474 | 134.5 | 23.4943 | 138.5884 | 59.965 | 153 | 23.4979 | 157.5068 | 59.9589 | 171.5 | 23.4937 | 175.9152 | 59.966 | 190
23.4906 | 102.3086 | 59.9362 | 116 | 23.5069 | 120.6466 | 59.9474 | 134.5 | 23.5026 | 138.5947 | 59.965 | 153 | 23.5062 | 157.5121 | 59.9589 | 171.5 | 23.502 | 175.9219 | 59.966 | 190
23.499 | 102.3147 | 59.9362 | 116 | 23.5153 | 120.6563 | 59.9474 | 134.5 | 23.5109 | 138.6009 | 59.965 | 153 | 23.5145 | 157.5175 | 59.9589 | 171.5 | 23.5103 | 175.9286 | 59.966 | 190
23.5073 | 102.3208 | 59.9362 | 116 | 23.5236 | 120.666 | 59.9474 | 134.5 | 23.5193 | 138.6072 | 59.965 | 153 | 23.5229 | 157.5228 | 59.9589 | 171.5 | 23.5187 | 175.9354 | 59.966 | 190
23.5156 | 102.3269 | 59.9362 | 116 | 23.5319 | 120.6758 | 59.9474 | 134.5 | 23.5276 | 138.6134 | 59.965 | 153 | 23.5312 | 157.5282 | 59.9589 | 171.5 | 23.527 | 175.9421 | 59.966 | 190
23.524 | 102.3329 | 59.9362 | 116 | 23.5403 | 120.6855 | 59.9474 | 134.5 | 23.5359 | 138.6197 | 59.965 | 153 | 23.5396 | 157.5336 | 59.9589 | 171.5 | 23.5353 | 175.9488 | 59.966 | 190
23.5323 | 102.339 | 59.9362 | 116 | 23.5486 | 120.6953 | 59.9479 | 134.5 | 23.5443 | 138.626 | 59.965 | 153 | 23.5479 | 157.5389 | 59.9589 | 171.5 | 23.5437 | 175.9556 | 59.966 | 190
23.5406 | 102.3451 | 59.9362 | 116 | 23.5569 | 120.705 | 59.9479 | 134.5 | 23.5526 | 138.6322 | 59.965 | 153 | 23.5562 | 157.5443 | 59.9589 | 171.5 | 23.552 | 175.9623 | 59.966 | 190
23.549 | 102.3512 | 59.9362 | 116 | 23.5653 | 120.7147 | 59.9479 | 134.5 | 23.561 | 138.6385 | 59.965 | 153 | 23.5646 | 157.5496 | 59.9589 | 171.5 | 23.5603 | 175.969 | 59.966 | 190
23.5574 | 102.3573 | 59.9362 | 116 | 23.5736 | 120.7245 | 59.9479 | 134.5 | 23.5693 | 138.6447 | 59.965 | 153 | 23.5729 | 157.555 | 59.9589 | 171.5 | 23.5687 | 175.9758 | 59.966 | 190
23.5657 | 102.3633 | 59.9362 | 116 | 23.582 | 120.7342 | 59.9479 | 134.5 | 23.5776 | 138.651 | 59.965 | 153 | 23.5812 | 157.5603 | 59.9589 | 171.5 | 23.577 | 175.9825 | 59.966 | 190
23.574 | 102.3694 | 59.9362 | 116 | 23.5903 | 120.744 | 59.9479 | 134.5 | 23.586 | 138.6573 | 59.965 | 153 | 23.5896 | 157.5657 | 59.9589 | 171.5 | 23.5853 | 175.9892 | 59.966 | 190
23.5824 | 102.3755 | 59.9362 | 116 | 23.5986 | 120.7537 | 59.9479 | 134.5 | 23.5943 | 138.6635 | 59.965 | 153 | 23.5979 | 157.571 | 59.9589 | 171.5 | 23.5936 | 175.996 | 59.966 | 190
23.5907 | 102.3816 | 59.9362 | 116 | 23.607 | 120.7635 | 59.9479 | 134.5 | 23.6027 | 138.6698 | 59.965 | 153 | 23.6063 | 157.5764 | 59.9589 | 171.5 | 23.6021 | 176.0027 | 59.966 | 190
23.5991 | 102.3876 | 59.9362 | 116 | 23.6153 | 120.7732 | 59.9479 | 134.5 | 23.611 | 138.6761 | 59.965 | 153 | 23.6146 | 157.5818 | 59.9589 | 171.5 | 23.6104 | 176.0094 | 59.966 | 190
23.6074 | 102.3937 | 59.9362 | 116 | 23.6237 | 120.7829 | 59.9479 | 134.5 | 23.6193 | 138.6823 | 59.965 | 153 | 23.6229 | 157.5871 | 59.9589 | 171.5 | 23.6187 | 176.0162 | 59.966 | 190
23.6157 | 102.3998 | 59.9362 | 116 | 23.632 | 120.7927 | 59.9479 | 134.5 | 23.6277 | 138.6887 | 59.965 | 153 | 23.6313 | 157.5925 | 59.9589 | 171.5 | 23.6271 | 176.0229 | 59.966 | 190
23.6241 | 102.4059 | 59.9362 | 116 | 23.6403 | 120.8024 | 59.9479 | 134.5 | 23.636 | 138.695 | 59.965 | 153 | 23.6396 | 157.5978 | 59.9589 | 171.5 | 23.6354 | 176.0296 | 59.966 | 190
23.6324 | 102.4119 | 59.9362 | 116 | 23.6487 | 120.8122 | 59.9479 | 134.5 | 23.6443 | 138.7013 | 59.965 | 153 | 23.6479 | 157.6032 | 59.9589 | 171.5 | 23.6437 | 176.0364 | 59.966 | 190
23.6407 | 102.418 | 59.9362 | 116 | 23.657 | 120.8219 | 59.9479 | 134.5 | 23.6527 | 138.7076 | 59.965 | 153 | 23.6563 | 157.6085 | 59.9589 | 171.5 | 23.6521 | 176.0431 | 59.966 | 190
23.6491 | 102.4241 | 59.9362 | 116 | 23.6653 | 120.8316 | 59.9479 | 134.5 | 23.661 | 138.7139 | 59.965 | 153 | 23.6646 | 157.6139 | 59.9589 | 171.5 | 23.6604 | 176.0498 | 59.966 | 190
23.6575 | 102.426 | 59.9372 | 116 | 23.6737 | 120.8414 | 59.9479 | 134.5 | 23.6694 | 138.7202 | 59.965 | 153 | 23.673 | 157.6192 | 59.9589 | 171.5 | 23.6687 | 176.0566 | 59.9649 | 190
23.6658 | 102.4259 | 59.9372 | 116 | 23.6821 | 120.8511 | 59.9479 | 134.5 | 23.6777 | 138.7266 | 59.965 | 153 | 23.6813 | 157.6246 | 59.9589 | 171.5 | 23.6771 | 176.0633 | 59.9649 | 190
23.6741 | 102.4259 | 59.9372 | 116 | 23.6904 | 120.8609 | 59.9479 | 134.5 | 23.686 | 138.7329 | 59.9664 | 153 | 23.6896 | 157.63 | 59.9603 | 171.5 | 23.6854 | 176.07 | 59.9649 | 190
23.6825 | 102.4258 | 59.9372 | 116 | 23.6987 | 120.8706 | 59.9479 | 134.5 | 23.6944 | 138.7392 | 59.9664 | 153 | 23.698 | 157.6353 | 59.9603 | 171.5 | 23.6937 | 176.0688 | 59.9649 | 190
23.6908 | 102.4258 | 59.9372 | 116 | 23.7071 | 120.8804 | 59.9479 | 134.5 | 23.7027 | 138.7455 | 59.9664 | 153 | 23.7063 | 157.6407 | 59.9603 | 171.5 | 23.702 | 176.0612 | 59.9649 | 190
23.6992 | 102.4257 | 59.9372 | 116 | 23.7154 | 120.8901 | 59.9479 | 134.5 | 23.7111 | 138.7518 | 59.9664 | 153 | 23.7147 | 157.646 | 59.9603 | 171.5 | 23.7104 | 176.0537 | 59.9649 | 190
23.7075 | 102.4257 | 59.9372 | 116 | 23.7238 | 120.8998 | 59.9479 | 134.5 | 23.7194 | 138.7581 | 59.9664 | 153 | 23.723 | 157.6514 | 59.9603 | 171.5 | 23.7188 | 176.0462 | 59.9649 | 190
23.7158 | 102.4256 | 59.9372 | 116 | 23.7321 | 120.9096 | 59.9479 | 134.5 | 23.7277 | 138.7645 | 59.9664 | 153 | 23.7313 | 157.6567 | 59.9603 | 171.5 | 23.7271 | 176.0387 | 59.9649 | 190
23.7242 | 102.4256 | 59.9372 | 116 | 23.7404 | 120.9193 | 59.9479 | 134.5 | 23.7361 | 138.7708 | 59.9664 | 153 | 23.7397 | 157.6621 | 59.9603 | 171.5 | 23.7355 | 176.0311 | 59.9649 | 190
23.7325 | 102.4255 | 59.9372 | 116 | 23.7488 | 120.9291 | 59.9488 | 134.5 | 23.7444 | 138.7771 | 59.9664 | 153 | 23.748 | 157.6674 | 59.9603 | 171.5 | 23.7438 | 176.0236 | 59.9649 | 190
23.7409 | 102.4255 | 59.9372 | 116 | 23.7571 | 120.9388 | 59.9488 | 134.5 | 23.7527 | 138.7834 | 59.9664 | 153 | 23.7563 | 157.6728 | 59.9603 | 171.5 | 23.7521 | 176.016 | 59.9649 | 190
23.7492 | 102.4254 | 59.9372 | 116 | 23.7654 | 120.9396 | 59.9488 | 134.5 | 23.7611 | 138.7897 | 59.9664 | 153 | 23.7647 | 157.6782 | 59.9603 | 171.5 | 23.7605 | 176.0085 | 59.9649 | 190
23.7576 | 102.4254 | 59.9372 | 116 | 23.7738 | 120.9335 | 59.9488 | 134.5 | 23.7694 | 138.7961 | 59.9664 | 153 | 23.773 | 157.6835 | 59.9603 | 171.5 | 23.7688 | 176.001 | 59.9649 | 190
23.7659 | 102.4253 | 59.9372 | 116 | 23.7821 | 120.9275 | 59.9488 | 134.5 | 23.7778 | 138.8024 | 59.9664 | 153 | 23.7814 | 157.6889 | 59.9603 | 171.5 | 23.7771 | 175.9934 | 59.9649 | 190
23.7742 | 102.4253 | 59.9372 | 116 | 23.7905 | 120.9215 | 59.9488 | 134.5 | 23.7861 | 138.8087 | 59.9664 | 153 | 23.7897 | 157.6942 | 59.9603 | 171.5 | 23.7855 | 175.9859 | 59.9649 | 190
23.7826 | 102.4252 | 59.9372 | 116 | 23.7988 | 120.9154 | 59.9488 | 134.5 | 23.7944 | 138.815 | 59.9664 | 153 | 23.798 | 157.6996 | 59.9603 | 171.5 | 23.7938 | 175.9784 | 59.9649 | 190
23.791 | 102.4252 | 59.9372 | 116 | 23.8071 | 120.9094 | 59.9488 | 134.5 | 23.8028 | 138.8213 | 59.9664 | 153 | 23.8064 | 157.7049 | 59.9603 | 171.5 | 23.8021 | 175.9708 | 59.9649 | 190
23.7993 | 102.4251 | 59.9372 | 116 | 23.8155 | 120.9034 | 59.9488 | 134.5 | 23.8111 | 138.8277 | 59.9664 | 153 | 23.8147 | 157.7103 | 59.9603 | 171.5 | 23.8104 | 175.9633 | 59.9649 | 190
23.8076 | 102.4251 | 59.9372 | 116 | 23.8239 | 120.8973 | 59.9488 | 134.5 | 23.8195 | 138.834 | 59.9664 | 153 | 23.8231 | 157.7157 | 59.9603 | 171.5 | 23.8188 | 175.9558 | 59.9649 | 190
23.816 | 102.425 | 59.9372 | 116 | 23.8322 | 120.8913 | 59.9488 | 134.5 | 23.8278 | 138.8403 | 59.9664 | 153 | 23.8314 | 157.721 | 59.9603 | 171.5 | 23.8271 | 175.9482 | 59.9649 | 190
23.8243 | 102.425 | 59.9372 | 116 | 23.8405 | 120.8853 | 59.9488 | 134.5 | 23.8361 | 138.8466 | 59.9664 | 153 | 23.8397 | 157.7264 | 59.9603 | 171.5 | 23.8354 | 175.9407 | 59.9649 | 190
23.8326 | 102.4249 | 59.9372 | 116 | 23.8489 | 120.8793 | 59.9488 | 134.5 | 23.8445 | 138.8529 | 59.9664 | 153 | 23.8481 | 157.7317 | 59.9603 | 171.5 | 23.8439 | 175.9332 | 59.9649 | 190
23.841 | 102.4249 | 59.9372 | 116 | 23.8572 | 120.8732 | 59.9488 | 134.5 | 23.8528 | 138.8592 | 59.9664 | 153 | 23.8564 | 157.7371 | 59.9603 | 171.5 | 23.8522 | 175.9256 | 59.9649 | 190
23.8493 | 102.4248 | 59.9372 | 116 | 23.8655 | 120.8672 | 59.9488 | 134.5 | 23.8611 | 138.8656 | 59.9664 | 153 | 23.8647 | 157.7424 | 59.9603 | 171.5 | 23.8605 | 175.9181 | 59.9649 | 190
23.8577 | 102.4248 | 59.9381 | 116 | 23.8739 | 120.8612 | 59.9488 | 134.5 | 23.8695 | 138.8719 | 59.9664 | 153 | 23.8731 | 157.7478 | 59.9603 | 171.5 | 23.8689 | 175.9106 | 59.9663 | 190
23.866 | 102.4247 | 59.9381 | 116 | 23.8822 | 120.8551 | 59.9488 | 134.5 | 23.8778 | 138.8782 | 59.9664 | 153 | 23.8814 | 157.7517 | 59.9603 | 171.5 | 23.8772 | 175.903 | 59.9663 | 190
23.8743 | 102.4247 | 59.9381 | 116 | 23.8906 | 120.8491 | 59.9488 | 134.5 | 23.8862 | 138.8845 | 59.9658 | 153 | 23.8898 | 157.7502 | 59.9617 | 171.5 | 23.8855 | 175.8955 | 59.9663 | 190
23.8827 | 102.4246 | 59.9381 | 116 | 23.8989 | 120.8431 | 59.9488 | 134.5 | 23.8945 | 138.8908 | 59.9658 | 153 | 23.8981 | 157.7487 | 59.9617 | 171.5 | 23.8939 | 175.888 | 59.9663 | 190
23.8911 | 102.4246 | 59.9381 | 116 | 23.9072 | 120.837 | 59.9488 | 134.5 | 23.9028 | 138.8971 | 59.9658 | 153 | 23.9064 | 157.7473 | 59.9617 | 171.5 | 23.9022 | 175.8804 | 59.9663 | 190
23.8994 | 102.4245 | 59.9381 | 116 | 23.9156 | 120.831 | 59.9488 | 134.5 | 23.9112 | 138.9035 | 59.9658 | 153 | 23.9148 | 157.7458 | 59.9617 | 171.5 | 23.9105 | 175.8729 | 59.9663 | 190
23.9077 | 102.4245 | 59.9381 | 116 | 23.9239 | 120.825 | 59.9488 | 134.5 | 23.9195 | 138.9098 | 59.9658 | 153 | 23.9232 | 157.7443 | 59.9617 | 171.5 | 23.9188 | 175.8654 | 59.9663 | 190
23.9161 | 102.4244 | 59.9381 | 116 | 23.9323 | 120.8189 | 59.9488 | 134.5 | 23.9279 | 138.9161 | 59.9658 | 153 | 23.9315 | 157.7428 | 59.9617 | 171.5 | 23.9272 | 175.8578 | 59.9663 | 190
23.9244 | 102.4244 | 59.9381 | 116 | 23.9406 | 120.8129 | 59.9488 | 134.5 | 23.9362 | 138.9224 | 59.9658 | 153 | 23.9398 | 157.7413 | 59.9617 | 171.5 | 23.9355 | 175.8503 | 59.9663 | 190
23.9327 | 102.4243 | 59.9381 | 116 | 23.9489 | 120.8069 | 59.9497 | 134.5 | 23.9445 | 138.9287 | 59.9658 | 153 | 23.9481 | 157.7399 | 59.9617 | 171.5 | 23.9438 | 175.8427 | 59.9663 | 190
23.9411 | 102.4243 | 59.9381 | 116 | 23.9573 | 120.8009 | 59.9497 | 134.5 | 23.9529 | 138.935 | 59.9658 | 153 | 23.9565 | 157.7384 | 59.9617 | 171.5 | 23.9523 | 175.8352 | 59.9663 | 190
23.9494 | 102.4242 | 59.9381 | 116 | 23.9656 | 120.7948 | 59.9497 | 134.5 | 23.9612 | 138.9414 | 59.9658 | 153 | 23.9648 | 157.7369 | 59.9617 | 171.5 | 23.9606 | 175.8277 | 59.9663 | 190
23.9578 | 102.4242 | 59.9381 | 116 | 23.9739 | 120.7888 | 59.9497 | 134.5 | 23.9695 | 138.9477 | 59.9658 | 153 | 23.9731 | 157.7355 | 59.9617 | 171.5 | 23.9689 | 175.8201 | 59.9663 | 190
23.9661 | 102.4241 | 59.9381 | 116 | 23.9823 | 120.7828 | 59.9497 | 134.5 | 23.9778 | 138.954 | 59.9658 | 153 | 23.9815 | 157.734 | 59.9617 | 171.5 | 23.9773 | 175.8126 | 59.9663 | 190
23.9744 | 102.4241 | 59.9381 | 116 | 23.9907 | 120.7767 | 59.9497 | 134.5 | 23.9862 | 138.9603 | 59.9658 | 153 | 23.9898 | 157.7325 | 59.9617 | 171.5 | 23.9856 | 175.8051 | 59.9663 | 190
23.9828 | 102.424 | 59.9381 | 116 | 23.999 | 120.7707 | 59.9497 | 134.5 | 23.9946 | 138.9666 | 59.9658 | 153 | 23.9982 | 157.731 | 59.9617 | 171.5 | 23.9939 | 175.7975 | 59.9663 | 190
23.9911 | 102.424 | 59.9381 | 116 | 24.0073 | 120.7647 | 59.9497 | 134.5 | 24.0029 | 138.973 | 59.9658 | 153 | 24.0065 | 157.7296 | 59.9617 | 171.5 | 24.0022 | 175.79 | 59.9663 | 190
23.9995 | 102.424 | 59.9381 | 116 | 24.0157 | 120.7586 | 59.9497 | 134.5 | 24.0112 | 138.9793 | 59.9658 | 153 | 24.0148 | 157.7281 | 59.9617 | 171.5 | 24.0106 | 175.7825 | 59.9663 | 190
24.0078 | 102.4239 | 59.9381 | 116 | 24.024 | 120.7526 | 59.9497 | 134.5 | 24.0196 | 138.9856 | 59.9658 | 153 | 24.0232 | 157.7266 | 59.9617 | 171.5 | 24.0189 | 175.7749 | 59.9663 | 190
24.0162 | 102.4239 | 59.9381 | 116 | 24.0323 | 120.7466 | 59.9497 | 134.5 | 24.0279 | 138.9919 | 59.9658 | 153 | 24.0316 | 157.7251 | 59.9617 | 171.5 | 24.0272 | 175.7674 | 59.9663 | 190
24.0245 | 102.4238 | 59.9381 | 116 | 24.0407 | 120.7405 | 59.9497 | 134.5 | 24.0363 | 138.9982 | 59.9658 | 153 | 24.0399 | 157.7236 | 59.9617 | 171.5 | 24.0356 | 175.7599 | 59.9663 | 190
24.0328 | 102.4238 | 59.9381 | 116 | 24.049 | 120.7345 | 59.9497 | 134.5 | 24.0446 | 139.0045 | 59.9658 | 153 | 24.0482 | 157.7222 | 59.9617 | 171.5 | 24.0439 | 175.7523 | 59.9663 | 190
24.0412 | 102.4237 | 59.9381 | 116 | 24.0574 | 120.7285 | 59.9497 | 134.5 | 24.0529 | 139.0109 | 59.9658 | 153 | 24.0565 | 157.7207 | 59.9617 | 171.5 | 24.0522 | 175.7448 | 59.9663 | 190
24.0496 | 102.4237 | 59.9381 | 116 | 24.0657 | 120.7225 | 59.9497 | 134.5 | 24.0613 | 139.0172 | 59.9658 | 153 | 24.0649 | 157.7192 | 59.9617 | 171.5 | 24.0607 | 175.7373 | 59.9663 | 190
24.0579 | 102.4236 | 59.9378 | 116 | 24.074 | 120.7164 | 59.9497 | 134.5 | 24.0696 | 139.0235 | 59.9658 | 153 | 24.0732 | 157.7178 | 59.9617 | 171.5 | 24.069 | 175.7297 | 59.9677 | 190
24.0662 | 102.4236 | 59.9378 | 116 | 24.0824 | 120.7104 | 59.9497 | 134.5 | 24.0779 | 139.0298 | 59.9658 | 153 | 24.0815 | 157.7163 | 59.9617 | 171.5 | 24.0773 | 175.7222 | 59.9677 | 190
24.0746 | 102.4235 | 59.9378 | 116 | 24.0907 | 120.7044 | 59.9497 | 134.5 | 24.0862 | 139.0361 | 59.9646 | 153 | 24.0899 | 157.7148 | 59.9603 | 171.5 | 24.0857 | 175.7147 | 59.9677 | 190
24.0829 | 102.4235 | 59.9378 | 116 | 24.0991 | 120.6983 | 59.9497 | 134.5 | 24.0946 | 139.0424 | 59.9646 | 153 | 24.0983 | 157.7133 | 59.9603 | 171.5 | 24.094 | 175.7071 | 59.9677 | 190
24.0912 | 102.4234 | 59.9378 | 116 | 24.1074 | 120.6923 | 59.9497 | 134.5 | 24.103 | 139.0488 | 59.9646 | 153 | 24.1066 | 157.7119 | 59.9603 | 171.5 | 24.1023 | 175.6996 | 59.9677 | 190
24.0996 | 102.4234 | 59.9378 | 116 | 24.1157 | 120.6863 | 59.9497 | 134.5 | 24.1113 | 139.0551 | 59.9646 | 153 | 24.1149 | 157.7104 | 59.9603 | 171.5 | 24.1106 | 175.6921 | 59.9677 | 190
24.1079 | 102.4233 | 59.9378 | 116 | 24.1241 | 120.6802 | 59.9497 | 134.5 | 24.1196 | 139.0614 | 59.9646 | 153 | 24.1232 | 157.7089 | 59.9603 | 171.5 | 24.119 | 175.6845 | 59.9677 | 190
24.1163 | 102.4233 | 59.9378 | 116 | 24.1324 | 120.6742 | 59.9497 | 134.5 | 24.1279 | 139.0677 | 59.9646 | 153 | 24.1316 | 157.7074 | 59.9603 | 171.5 | 24.1273 | 175.677 | 59.9677 | 190
24.1246 | 102.4232 | 59.9378 | 116 | 24.1407 | 120.6682 | 59.9497 | 134.5 | 24.1363 | 139.074 | 59.9646 | 153 | 24.14 | 157.7059 | 59.9603 | 171.5 | 24.1356 | 175.6694 | 59.9677 | 190
24.1329 | 102.4232 | 59.9378 | 116 | 24.1491 | 120.6621 | 59.9505 | 134.5 | 24.1447 | 139.08 | 59.9646 | 153 | 24.1483 | 157.7045 | 59.9603 | 171.5 | 24.144 | 175.6619 | 59.9677 | 190
24.1413 | 102.4231 | 59.9378 | 116 | 24.1575 | 120.6561 | 59.9505 | 134.5 | 24.153 | 139.0861 | 59.9646 | 153 | 24.1566 | 157.703 | 59.9603 | 171.5 | 24.1523 | 175.6544 | 59.9677 | 190
24.1497 | 102.4231 | 59.9378 | 116 | 24.1658 | 120.6501 | 59.9505 | 134.5 | 24.1613 | 139.0921 | 59.9646 | 153 | 24.165 | 157.7015 | 59.9603 | 171.5 | 24.1606 | 175.6469 | 59.9677 | 190
24.158 | 102.423 | 59.9378 | 116 | 24.1741 | 120.6441 | 59.9505 | 134.5 | 24.1697 | 139.0982 | 59.9646 | 153 | 24.1733 | 157.7 | 59.9603 | 171.5 | 24.1691 | 175.6393 | 59.9677 | 190
24.1663 | 102.4279 | 59.9378 | 116 | 24.1825 | 120.638 | 59.9505 | 134.5 | 24.178 | 139.1042 | 59.9646 | 153 | 24.1816 | 157.6986 | 59.9603 | 171.5 | 24.1774 | 175.6318 | 59.9677 | 190
24.1747 | 102.4369 | 59.9378 | 116 | 24.1908 | 120.632 | 59.9505 | 134.5 | 24.1863 | 139.1103 | 59.9646 | 153 | 24.1899 | 157.6971 | 59.9603 | 171.5 | 24.1857 | 175.6243 | 59.9677 | 190
24.183 | 102.4459 | 59.9378 | 116 | 24.1992 | 120.626 | 59.9505 | 134.5 | 24.1946 | 139.1163 | 59.9646 | 153 | 24.1983 | 157.6956 | 59.9603 | 171.5 | 24.194 | 175.6167 | 59.9677 | 190
24.1913 | 102.4549 | 59.9378 | 116 | 24.2075 | 120.6199 | 59.9505 | 134.5 | 24.203 | 139.1224 | 59.9646 | 153 | 24.2067 | 157.6942 | 59.9603 | 171.5 | 24.2024 | 175.6092 | 59.9677 | 190
24.1997 | 102.4638 | 59.9378 | 116 | 24.2158 | 120.6139 | 59.9505 | 134.5 | 24.2114 | 139.1284 | 59.9646 | 153 | 24.215 | 157.6927 | 59.9603 | 171.5 | 24.2107 | 175.6016 | 59.9677 | 190
24.208 | 102.4728 | 59.9378 | 116 | 24.2242 | 120.6079 | 59.9505 | 134.5 | 24.2197 | 139.1345 | 59.9646 | 153 | 24.2233 | 157.6912 | 59.9603 | 171.5 | 24.219 | 175.5941 | 59.9677 | 190
24.2164 | 102.4818 | 59.9378 | 116 | 24.2325 | 120.6018 | 59.9505 | 134.5 | 24.228 | 139.1405 | 59.9646 | 153 | 24.2317 | 157.6897 | 59.9603 | 171.5 | 24.2274 | 175.5866 | 59.9677 | 190
24.2247 | 102.4908 | 59.9378 | 116 | 24.2408 | 120.5958 | 59.9505 | 134.5 | 24.2363 | 139.1466 | 59.9646 | 153 | 24.24 | 157.6882 | 59.9603 | 171.5 | 24.2357 | 175.579 | 59.9677 | 190
24.233 | 102.4998 | 59.9378 | 116 | 24.2492 | 120.5898 | 59.9505 | 134.5 | 24.2447 | 139.1526 | 59.9646 | 153 | 24.2484 | 157.6868 | 59.9603 | 171.5 | 24.244 | 175.5827 | 59.9677 | 190
24.2414 | 102.5087 | 59.9378 | 116 | 24.2575 | 120.5837 | 59.9505 | 134.5 | 24.2531 | 139.1587 | 59.9646 | 153 | 24.2567 | 157.6853 | 59.9603 | 171.5 | 24.2524 | 175.594 | 59.9677 | 190
24.2498 | 102.5177 | 59.9378 | 116 | 24.2659 | 120.5777 | 59.9505 | 134.5 | 24.2614 | 139.1647 | 59.9646 | 153 | 24.265 | 157.6838 | 59.9603 | 171.5 | 24.2607 | 175.6052 | 59.9677 | 190
24.2581 | 102.5267 | 59.9362 | 116 | 24.2742 | 120.5717 | 59.9505 | 134.5 | 24.2697 | 139.1708 | 59.9646 | 153 | 24.2734 | 157.6823 | 59.9603 | 171.5 | 24.269 | 175.6165 | 59.9691 | 190
24.2664 | 102.5357 | 59.9362 | 116 | 24.2825 | 120.5678 | 59.9505 | 134.5 | 24.2781 | 139.1768 | 59.9646 | 153 | 24.2817 | 157.6809 | 59.9603 | 171.5 | 24.2775 | 175.6278 | 59.9691 | 190
24.2748 | 102.5447 | 59.9362 | 116 | 24.2909 | 120.5716 | 59.9505 | 134.5 | 24.2864 | 139.1829 | 59.965 | 153 | 24.29 | 157.6794 | 59.9591 | 171.5 | 24.2858 | 175.639 | 59.9691 | 190
24.2831 | 102.5536 | 59.9362 | 116 | 24.2993 | 120.5753 | 59.9505 | 134.5 | 24.2947 | 139.1889 | 59.965 | 153 | 24.2984 | 157.6779 | 59.9591 | 171.5 | 24.2941 | 175.6503 | 59.9691 | 190
24.2914 | 102.5626 | 59.9362 | 116 | 24.3076 | 120.5791 | 59.9505 | 134.5 | 24.303 | 139.195 | 59.965 | 153 | 24.3067 | 157.6764 | 59.9591 | 171.5 | 24.3024 | 175.6616 | 59.9691 | 190
24.2998 | 102.5716 | 59.9362 | 116 | 24.3159 | 120.5828 | 59.9505 | 134.5 | 24.3114 | 139.201 | 59.965 | 153 | 24.3151 | 157.675 | 59.9591 | 171.5 | 24.3108 | 175.6728 | 59.9691 | 190
24.3081 | 102.5806 | 59.9362 | 116 | 24.3243 | 120.5866 | 59.9505 | 134.5 | 24.3198 | 139.2071 | 59.965 | 153 | 24.3234 | 157.6735 | 59.9591 | 171.5 | 24.3191 | 175.6841 | 59.9691 | 190
24.3165 | 102.5896 | 59.9362 | 116 | 24.3326 | 120.5903 | 59.9505 | 134.5 | 24.3281 | 139.2131 | 59.965 | 153 | 24.3317 | 157.672 | 59.9591 | 171.5 | 24.3274 | 175.6954 | 59.9691 | 190
24.3248 | 102.5985 | 59.9362 | 116 | 24.3409 | 120.594 | 59.9505 | 134.5 | 24.3364 | 139.2192 | 59.965 | 153 | 24.3401 | 157.6705 | 59.9591 | 171.5 | 24.3358 | 175.7066 | 59.9691 | 190
24.3331 | 102.6075 | 59.9362 | 116 | 24.3492 | 120.5978 | 59.9525 | 134.5 | 24.3447 | 139.2252 | 59.965 | 153 | 24.3484 | 157.6691 | 59.9591 | 171.5 | 24.3441 | 175.7179 | 59.9691 | 190
24.3415 | 102.6165 | 59.9362 | 116 | 24.3576 | 120.6015 | 59.9525 | 134.5 | 24.3531 | 139.2313 | 59.965 | 153 | 24.3568 | 157.6676 | 59.9591 | 171.5 | 24.3524 | 175.7292 | 59.9691 | 190
24.3499 | 102.6255 | 59.9362 | 116 | 24.366 | 120.6053 | 59.9525 | 134.5 | 24.3615 | 139.2373 | 59.965 | 153 | 24.3651 | 157.6661 | 59.9591 | 171.5 | 24.3608 | 175.7404 | 59.9691 | 190
24.3582 | 102.6345 | 59.9362 | 116 | 24.3743 | 120.609 | 59.9525 | 134.5 | 24.3698 | 139.2434 | 59.965 | 153 | 24.3734 | 157.6646 | 59.9591 | 171.5 | 24.3691 | 175.7517 | 59.9691 | 190
24.3665 | 102.6434 | 59.9362 | 116 | 24.3826 | 120.6128 | 59.9525 | 134.5 | 24.3781 | 139.2494 | 59.965 | 153 | 24.3818 | 157.6632 | 59.9591 | 171.5 | 24.3774 | 175.7629 | 59.9691 | 190
24.3749 | 102.6524 | 59.9362 | 116 | 24.391 | 120.6165 | 59.9525 | 134.5 | 24.3865 | 139.2555 | 59.965 | 153 | 24.3901 | 157.6617 | 59.9591 | 171.5 | 24.3857 | 175.7742 | 59.9691 | 190
24.3832 | 102.6614 | 59.9362 | 116 | 24.3993 | 120.6203 | 59.9525 | 134.5 | 24.3948 | 139.2615 | 59.965 | 153 | 24.3984 | 157.6602 | 59.9591 | 171.5 | 24.3942 | 175.7855 | 59.9691 | 190
24.3915 | 102.6704 | 59.9362 | 116 | 24.4077 | 120.624 | 59.9525 | 134.5 | 24.4031 | 139.2676 | 59.965 | 153 | 24.4068 | 157.6693 | 59.9591 | 171.5 | 24.4025 | 175.7967 | 59.9691 | 190
24.3999 | 102.6794 | 59.9362 | 116 | 24.416 | 120.6277 | 59.9525 | 134.5 | 24.4114 | 139.2736 | 59.965 | 153 | 24.4151 | 157.6802 | 59.9591 | 171.5 | 24.4108 | 175.808 | 59.9691 | 190
24.4083 | 102.6883 | 59.9362 | 116 | 24.4243 | 120.6315 | 59.9525 | 134.5 | 24.4198 | 139.2797 | 59.965 | 153 | 24.4235 | 157.6911 | 59.9591 | 171.5 | 24.4192 | 175.8193 | 59.9691 | 190
24.4166 | 102.6973 | 59.9362 | 116 | 24.4327 | 120.6352 | 59.9525 | 134.5 | 24.4282 | 139.2857 | 59.965 | 153 | 24.4318 | 157.702 | 59.9591 | 171.5 | 24.4275 | 175.8305 | 59.9691 | 190
24.4249 | 102.7063 | 59.9362 | 116 | 24.441 | 120.639 | 59.9525 | 134.5 | 24.4365 | 139.2918 | 59.965 | 153 | 24.4401 | 157.7129 | 59.9591 | 171.5 | 24.4358 | 175.8418 | 59.9691 | 190
24.4333 | 102.7153 | 59.9362 | 116 | 24.4493 | 120.6427 | 59.9525 | 134.5 | 24.4448 | 139.2978 | 59.965 | 153 | 24.4485 | 157.7238 | 59.9591 | 171.5 | 24.4442 | 175.8531 | 59.9691 | 190
24.4416 | 102.7243 | 59.9362 | 116 | 24.4577 | 120.6465 | 59.9525 | 134.5 | 24.4531 | 139.3039 | 59.965 | 153 | 24.4568 | 157.7347 | 59.9591 | 171.5 | 24.4525 | 175.8643 | 59.9691 | 190
24.45 | 102.7332 | 59.9362 | 116 | 24.466 | 120.6502 | 59.9525 | 134.5 | 24.4615 | 139.3099 | 59.965 | 153 | 24.4651 | 157.7455 | 59.9591 | 171.5 | 24.4608 | 175.8756 | 59.9691 | 190
24.4583 | 102.7422 | 59.9348 | 116 | 24.4744 | 120.654 | 59.9525 | 134.5 | 24.4698 | 139.316 | 59.965 | 153 | 24.4735 | 157.7564 | 59.9591 | 171.5 | 24.4691 | 175.8868 | 59.9705 | 190
24.4666 | 102.7512 | 59.9348 | 116 | 24.4827 | 120.6577 | 59.9525 | 134.5 | 24.4781 | 139.322 | 59.965 | 153 | 24.4818 | 157.7673 | 59.9591 | 171.5 | 24.4775 | 175.8981 | 59.9705 | 190
24.475 | 102.7602 | 59.9348 | 116 | 24.491 | 120.6615 | 59.9525 | 134.5 | 24.4865 | 139.3281 | 59.9655 | 153 | 24.4902 | 157.7782 | 59.9569 | 171.5 | 24.4858 | 175.9094 | 59.9705 | 190
24.4833 | 102.7692 | 59.9348 | 116 | 24.4994 | 120.6652 | 59.9525 | 134.5 | 24.4948 | 139.3341 | 59.9655 | 153 | 24.4985 | 157.7891 | 59.9569 | 171.5 | 24.4941 | 175.9206 | 59.9705 | 190
24.4916 | 102.7781 | 59.9348 | 116 | 24.5078 | 120.6689 | 59.9525 | 134.5 | 24.5032 | 139.3402 | 59.9655 | 153 | 24.5068 | 157.8 | 59.9569 | 171.5 | 24.5026 | 175.9319 | 59.9705 | 190
24.5 | 102.7871 | 59.9348 | 116 | 24.5161 | 120.6727 | 59.9525 | 134.5 | 24.5115 | 139.3462 | 59.9655 | 153 | 24.5152 | 157.8109 | 59.9569 | 171.5 | 24.5109 | 175.9432 | 59.9705 | 190
24.5084 | 102.7961 | 59.9348 | 116 | 24.5244 | 120.6764 | 59.9525 | 134.5 | 24.5198 | 139.3523 | 59.9655 | 153 | 24.5235 | 157.8218 | 59.9569 | 171.5 | 24.5192 | 175.9544 | 59.9705 | 190
24.5167 | 102.8051 | 59.9348 | 116 | 24.5328 | 120.6802 | 59.9525 | 134.5 | 24.5282 | 139.3583 | 59.9655 | 153 | 24.5319 | 157.8327 | 59.9569 | 171.5 | 24.5276 | 175.9657 | 59.9705 | 190
24.525 | 102.8141 | 59.9348 | 116 | 24.5411 | 120.6839 | 59.9525 | 134.5 | 24.5366 | 139.3644 | 59.9655 | 153 | 24.5402 | 157.8436 | 59.9569 | 171.5 | 24.5359 | 175.977 | 59.9705 | 190
24.5334 | 102.8231 | 59.9348 | 116 | 24.5494 | 120.6877 | 59.9551 | 134.5 | 24.5449 | 139.3704 | 59.9655 | 153 | 24.5485 | 157.8544 | 59.9569 | 171.5 | 24.5442 | 175.9882 | 59.9705 | 190
24.5417 | 102.832 | 59.9348 | 116 | 24.5578 | 120.6914 | 59.9551 | 134.5 | 24.5532 | 139.3765 | 59.9655 | 153 | 24.5569 | 157.8653 | 59.9569 | 171.5 | 24.5525 | 175.9995 | 59.9705 | 190
24.55 | 102.841 | 59.9348 | 116 | 24.5661 | 120.6952 | 59.9551 | 134.5 | 24.5615 | 139.3825 | 59.9655 | 153 | 24.5652 | 157.8762 | 59.9569 | 171.5 | 24.5609 | 176.0107 | 59.9705 | 190
24.5584 | 102.85 | 59.9348 | 116 | 24.5745 | 120.6989 | 59.9551 | 134.5 | 24.5699 | 139.3885 | 59.9655 | 153 | 24.5735 | 157.8871 | 59.9569 | 171.5 | 24.5692 | 176.022 | 59.9705 | 190
24.5668 | 102.859 | 59.9348 | 116 | 24.5828 | 120.7026 | 59.9551 | 134.5 | 24.5782 | 139.3946 | 59.9655 | 153 | 24.5819 | 157.898 | 59.9569 | 171.5 | 24.5775 | 176.0333 | 59.9705 | 190
24.5751 | 102.868 | 59.9348 | 116 | 24.5911 | 120.7064 | 59.9551 | 134.5 | 24.5865 | 139.4007 | 59.9655 | 153 | 24.5902 | 157.9089 | 59.9569 | 171.5 | 24.5859 | 176.0445 | 59.9705 | 190
24.5834 | 102.8769 | 59.9348 | 116 | 24.5995 | 120.7101 | 59.9551 | 134.5 | 24.5949 | 139.4067 | 59.9655 | 153 | 24.5986 | 157.9198 | 59.9569 | 171.5 | 24.5942 | 176.0558 | 59.9705 | 190
24.5918 | 102.8859 | 59.9348 | 116 | 24.6078 | 120.7139 | 59.9551 | 134.5 | 24.6032 | 139.4128 | 59.9655 | 153 | 24.6069 | 157.9307 | 59.9569 | 171.5 | 24.6025 | 176.0671 | 59.9705 | 190
24.6001 | 102.8949 | 59.9348 | 116 | 24.6161 | 120.7176 | 59.9551 | 134.5 | 24.6116 | 139.4188 | 59.9655 | 153 | 24.6152 | 157.9416 | 59.9569 | 171.5 | 24.611 | 176.0783 | 59.9705 | 190
24.6085 | 102.9039 | 59.9348 | 116 | 24.6245 | 120.7214 | 59.9551 | 134.5 | 24.6199 | 139.4249 | 59.9655 | 153 | 24.6236 | 157.9525 | 59.9569 | 171.5 | 24.6193 | 176.0896 | 59.9705 | 190
24.6168 | 102.9129 | 59.9348 | 116 | 24.6328 | 120.7251 | 59.9551 | 134.5 | 24.6282 | 139.4309 | 59.9655 | 153 | 24.632 | 157.9633 | 59.9569 | 171.5 | 24.6276 | 176.1009 | 59.9705 | 190
24.6251 | 102.9218 | 59.9348 | 116 | 24.6412 | 120.7289 | 59.9551 | 134.5 | 24.6366 | 139.437 | 59.9655 | 153 | 24.6403 | 157.9742 | 59.9569 | 171.5 | 24.6359 | 176.1121 | 59.9705 | 190
24.6335 | 102.9308 | 59.9348 | 116 | 24.6495 | 120.7326 | 59.9551 | 134.5 | 24.6449 | 139.443 | 59.9655 | 153 | 24.6486 | 157.9851 | 59.9569 | 171.5 | 24.6443 | 176.1234 | 59.9705 | 190
24.6418 | 102.9398 | 59.9348 | 116 | 24.6578 | 120.7363 | 59.9551 | 134.5 | 24.6533 | 139.4415 | 59.9655 | 153 | 24.657 | 157.996 | 59.9569 | 171.5 | 24.6526 | 176.1346 | 59.9705 | 190
24.6501 | 102.9488 | 59.9348 | 116 | 24.6662 | 120.7401 | 59.9551 | 134.5 | 24.6616 | 139.44 | 59.9655 | 153 | 24.6653 | 158.0069 | 59.9569 | 171.5 | 24.6609 | 176.1459 | 59.9705 | 190
24.6585 | 102.9578 | 59.9322 | 116 | 24.6745 | 120.7438 | 59.9551 | 134.5 | 24.6699 | 139.4385 | 59.9655 | 153 | 24.6736 | 158.0178 | 59.9569 | 171.5 | 24.6693 | 176.1572 | 59.9697 | 190
24.6669 | 102.9667 | 59.9322 | 116 | 24.6829 | 120.7476 | 59.9551 | 134.5 | 24.6783 | 139.437 | 59.9655 | 153 | 24.6819 | 158.0287 | 59.9569 | 171.5 | 24.6776 | 176.1684 | 59.9697 | 190
24.6752 | 102.972 | 59.9322 | 116 | 24.6912 | 120.7513 | 59.9551 | 134.5 | 24.6866 | 139.4355 | 59.966 | 153 | 24.6903 | 158.0396 | 59.9539 | 171.5 | 24.6859 | 176.1797 | 59.9697 | 190
24.6835 | 102.9719 | 59.9322 | 116 | 24.6995 | 120.7551 | 59.9551 | 134.5 | 24.6949 | 139.434 | 59.966 | 153 | 24.6987 | 158.0505 | 59.9539 | 171.5 | 24.6943 | 176.191 | 59.9697 | 190
24.6919 | 102.9719 | 59.9322 | 116 | 24.7079 | 120.7588 | 59.9551 | 134.5 | 24.7033 | 139.4324 | 59.966 | 153 | 24.707 | 158.0614 | 59.9539 | 171.5 | 24.7026 | 176.2022 | 59.9697 | 190
24.7002 | 102.9718 | 59.9322 | 116 | 24.7162 | 120.7626 | 59.9551 | 134.5 | 24.7116 | 139.4309 | 59.966 | 153 | 24.7153 | 158.0723 | 59.9539 | 171.5 | 24.7109 | 176.2135 | 59.9697 | 190
24.7086 | 102.9718 | 59.9322 | 116 | 24.7245 | 120.7663 | 59.9551 | 134.5 | 24.72 | 139.4294 | 59.966 | 153 | 24.7237 | 158.0831 | 59.9539 | 171.5 | 24.7192 | 176.2248 | 59.9697 | 190
24.7169 | 102.9717 | 59.9322 | 116 | 24.7329 | 120.7701 | 59.9551 | 134.5 | 24.7283 | 139.4279 | 59.966 | 153 | 24.732 | 158.094 | 59.9539 | 171.5 | 24.7277 | 176.236 | 59.9697 | 190
24.7253 | 102.9717 | 59.9322 | 116 | 24.7413 | 120.7738 | 59.9551 | 134.5 | 24.7366 | 139.4264 | 59.966 | 153 | 24.7404 | 158.1049 | 59.9539 | 171.5 | 24.736 | 176.2473 | 59.9697 | 190
24.7336 | 102.9716 | 59.9322 | 116 | 24.7496 | 120.7775 | 59.9573 | 134.5 | 24.745 | 139.4249 | 59.966 | 153 | 24.7487 | 158.1158 | 59.9539 | 171.5 | 24.7443 | 176.2585 | 59.9697 | 190
24.7419 | 102.9716 | 59.9322 | 116 | 24.7579 | 120.7813 | 59.9573 | 134.5 | 24.7533 | 139.4234 | 59.966 | 153 | 24.757 | 158.1267 | 59.9539 | 171.5 | 24.7527 | 176.2655 | 59.9697 | 190
24.7503 | 102.9715 | 59.9322 | 116 | 24.7662 | 120.785 | 59.9573 | 134.5 | 24.7617 | 139.4219 | 59.966 | 153 | 24.7654 | 158.1376 | 59.9539 | 171.5 | 24.761 | 176.2668 | 59.9697 | 190
24.7586 | 102.9715 | 59.9322 | 116 | 24.7746 | 120.7888 | 59.9573 | 134.5 | 24.77 | 139.4204 | 59.966 | 153 | 24.7737 | 158.1485 | 59.9539 | 171.5 | 24.7693 | 176.2681 | 59.9697 | 190
24.767 | 102.9714 | 59.9322 | 116 | 24.783 | 120.7925 | 59.9573 | 134.5 | 24.7783 | 139.4189 | 59.966 | 153 | 24.782 | 158.1594 | 59.9539 | 171.5 | 24.7777 | 176.2694 | 59.9697 | 190
24.7753 | 102.9714 | 59.9322 | 116 | 24.7913 | 120.7965 | 59.9573 | 134.5 | 24.7867 | 139.4174 | 59.966 | 153 | 24.7904 | 158.1703 | 59.9539 | 171.5 | 24.786 | 176.2707 | 59.9697 | 190
24.7836 | 102.9713 | 59.9322 | 116 | 24.7996 | 120.8043 | 59.9573 | 134.5 | 24.795 | 139.4159 | 59.966 | 153 | 24.7987 | 158.1812 | 59.9539 | 171.5 | 24.7943 | 176.272 | 59.9697 | 190
24.792 | 102.9713 | 59.9322 | 116 | 24.808 | 120.8121 | 59.9573 | 134.5 | 24.8033 | 139.4144 | 59.966 | 153 | 24.8071 | 158.192 | 59.9539 | 171.5 | 24.8026 | 176.2733 | 59.9697 | 190
24.8004 | 102.9712 | 59.9322 | 116 | 24.8163 | 120.8198 | 59.9573 | 134.5 | 24.8117 | 139.4129 | 59.966 | 153 | 24.8154 | 158.2029 | 59.9539 | 171.5 | 24.811 | 176.2746 | 59.9697 | 190
24.8087 | 102.9712 | 59.9322 | 116 | 24.8246 | 120.8276 | 59.9573 | 134.5 | 24.82 | 139.4113 | 59.966 | 153 | 24.8237 | 158.2138 | 59.9539 | 171.5 | 24.8193 | 176.2759 | 59.9697 | 190
24.817 | 102.9711 | 59.9322 | 116 | 24.8329 | 120.8354 | 59.9573 | 134.5 | 24.8284 | 139.4098 | 59.966 | 153 | 24.8321 | 158.2247 | 59.9539 | 171.5 | 24.8276 | 176.2772 | 59.9697 | 190
24.8254 | 102.9711 | 59.9322 | 116 | 24.8413 | 120.8431 | 59.9573 | 134.5 | 24.8367 | 139.4083 | 59.966 | 153 | 24.8405 | 158.2356 | 59.9539 | 171.5 | 24.8361 | 176.2785 | 59.9697 | 190
24.8337 | 102.971 | 59.9322 | 116 | 24.8497 | 120.8509 | 59.9573 | 134.5 | 24.845 | 139.4068 | 59.966 | 153 | 24.8488 | 158.2465 | 59.9539 | 171.5 | 24.8444 | 176.2797 | 59.9697 | 190
24.842 | 102.971 | 59.9322 | 116 | 24.858 | 120.8587 | 59.9573 | 134.5 | 24.8534 | 139.4053 | 59.966 | 153 | 24.8571 | 158.2574 | 59.9539 | 171.5 | 24.8527 | 176.281 | 59.9697 | 190
24.8504 | 102.9709 | 59.9322 | 116 | 24.8663 | 120.8664 | 59.9573 | 134.5 | 24.8617 | 139.4038 | 59.966 | 153 | 24.8654 | 158.2683 | 59.9539 | 171.5 | 24.8611 | 176.2823 | 59.9697 | 190
24.8588 | 102.9709 | 59.9313 | 116 | 24.8747 | 120.8742 | 59.9573 | 134.5 | 24.8701 | 139.4023 | 59.966 | 153 | 24.8738 | 158.2792 | 59.9539 | 171.5 | 24.8694 | 176.2836 | 59.9691 | 190
24.8671 | 102.9708 | 59.9313 | 116 | 24.883 | 120.882 | 59.9573 | 134.5 | 24.8784 | 139.4008 | 59.966 | 153 | 24.8821 | 158.2901 | 59.9539 | 171.5 | 24.8777 | 176.2849 | 59.9691 | 190
24.8754 | 102.9708 | 59.9313 | 116 | 24.8914 | 120.8897 | 59.9573 | 134.5 | 24.8867 | 139.3993 | 59.9677 | 153 | 24.8904 | 158.301 | 59.9502 | 171.5 | 24.886 | 176.2862 | 59.9691 | 190
24.8838 | 102.9708 | 59.9313 | 116 | 24.8997 | 120.8975 | 59.9573 | 134.5 | 24.8951 | 139.3978 | 59.9677 | 153 | 24.8988 | 158.3118 | 59.9502 | 171.5 | 24.8944 | 176.2875 | 59.9691 | 190
24.8921 | 102.9707 | 59.9313 | 116 | 24.908 | 120.9053 | 59.9573 | 134.5 | 24.9034 | 139.3963 | 59.9677 | 153 | 24.9072 | 158.3227 | 59.9502 | 171.5 | 24.9027 | 176.2888 | 59.9691 | 190
24.9005 | 102.9707 | 59.9313 | 116 | 24.9164 | 120.913 | 59.9573 | 134.5 | 24.9117 | 139.3948 | 59.9677 | 153 | 24.9155 | 158.3274 | 59.9502 | 171.5 | 24.911 | 176.2901 | 59.9691 | 190
24.9088 | 102.9706 | 59.9313 | 116 | 24.9247 | 120.9208 | 59.9573 | 134.5 | 24.9201 | 139.3933 | 59.9677 | 153 | 24.9238 | 158.3293 | 59.9502 | 171.5 | 24.9194 | 176.2914 | 59.9691 | 190
24.9171 | 102.9706 | 59.9313 | 116 | 24.933 | 120.9286 | 59.9573 | 134.5 | 24.9284 | 139.3918 | 59.9677 | 153 | 24.9322 | 158.3312 | 59.9502 | 171.5 | 24.9277 | 176.2926 | 59.9691 | 190
24.9255 | 102.9705 | 59.9313 | 116 | 24.9414 | 120.9363 | 59.9573 | 134.5 | 24.9368 | 139.3902 | 59.9677 | 153 | 24.9405 | 158.3332 | 59.9502 | 171.5 | 24.936 | 176.2939 | 59.9691 | 190
24.9338 | 102.9705 | 59.9313 | 116 | 24.9497 | 120.9441 | 59.9587 | 134.5 | 24.9451 | 139.3887 | 59.9677 | 153 | 24.9489 | 158.3351 | 59.9502 | 171.5 | 24.9445 | 176.2952 | 59.9691 | 190
24.9421 | 102.9704 | 59.9313 | 116 | 24.9581 | 120.9519 | 59.9587 | 134.5 | 24.9534 | 139.3872 | 59.9677 | 153 | 24.9572 | 158.3371 | 59.9502 | 171.5 | 24.9528 | 176.2965 | 59.9691 | 190
24.9505 | 102.9704 | 59.9313 | 116 | 24.9664 | 120.9596 | 59.9587 | 134.5 | 24.9618 | 139.3857 | 59.9677 | 153 | 24.9655 | 158.339 | 59.9502 | 171.5 | 24.9611 | 176.2978 | 59.9691 | 190
24.9589 | 102.9703 | 59.9313 | 116 | 24.9747 | 120.9674 | 59.9587 | 134.5 | 24.9701 | 139.3842 | 59.9677 | 153 | 24.9739 | 158.3409 | 59.9502 | 171.5 | 24.9695 | 176.2991 | 59.9691 | 190
24.9672 | 102.9703 | 59.9313 | 116 | 24.9831 | 120.9752 | 59.9587 | 134.5 | 24.9785 | 139.3827 | 59.9677 | 153 | 24.9822 | 158.3429 | 59.9502 | 171.5 | 24.9778 | 176.3004 | 59.9691 | 190
24.9755 | 102.9702 | 59.9313 | 116 | 24.9914 | 120.9829 | 59.9587 | 134.5 | 24.9868 | 139.3812 | 59.9677 | 153 | 24.9905 | 158.3448 | 59.9502 | 171.5 | 24.9861 | 176.3017 | 59.9691 | 190
24.9839 | 102.9702 | 59.9313 | 116 | 24.9998 | 120.9907 | 59.9587 | 134.5 | 24.9951 | 139.3797 | 59.9677 | 153 | 24.9989 | 158.3468 | 59.9502 | 171.5 | 24.9944 | 176.303 | 59.9691 | 190
24.9922 | 102.9701 | 59.9313 | 116 | 25.0081 | 120.9985 | 59.9587 | 134.5 | 25.0035 | 139.3782 | 59.9677 | 153 | 25.0072 | 158.3487 | 59.9502 | 171.5 | 25.0028 | 176.3042 | 59.9691 | 190
25.0005 | 102.9701 | 59.9313 | 116 | 25.0164 | 121.0062 | 59.9587 | 134.5 | 25.0118 | 139.3767 | 59.9677 | 153 | 25.0156 | 158.3506 | 59.9502 | 171.5 | 25.0111 | 176.3055 | 59.9691 | 190
25.0089 | 102.97 | 59.9313 | 116 | 25.0248 | 121.014 | 59.9587 | 134.5 | 25.0201 | 139.3752 | 59.9677 | 153 | 25.0239 | 158.3526 | 59.9502 | 171.5 | 25.0194 | 176.3068 | 59.9691 | 190
25.0173 | 102.97 | 59.9313 | 116 | 25.0331 | 121.0218 | 59.9587 | 134.5 | 25.0285 | 139.3737 | 59.9677 | 153 | 25.0322 | 158.3545 | 59.9502 | 171.5 | 25.0278 | 176.3081 | 59.9691 | 190
25.0256 | 102.9699 | 59.9313 | 116 | 25.0414 | 121.0295 | 59.9587 | 134.5 | 25.0368 | 139.3722 | 59.9677 | 153 | 25.0406 | 158.3565 | 59.9502 | 171.5 | 25.0361 | 176.3094 | 59.9691 | 190
25.0339 | 102.9699 | 59.9313 | 116 | 25.0498 | 121.0373 | 59.9587 | 134.5 | 25.0452 | 139.3707 | 59.9677 | 153 | 25.049 | 158.3584 | 59.9502 | 171.5 | 25.0444 | 176.3107 | 59.9691 | 190
25.0423 | 102.9698 | 59.9313 | 116 | 25.0581 | 121.0451 | 59.9587 | 134.5 | 25.0535 | 139.3691 | 59.9677 | 153 | 25.0573 | 158.3604 | 59.9502 | 171.5 | 25.0529 | 176.312 | 59.9691 | 190
25.0506 | 102.9698 | 59.9313 | 116 | 25.0665 | 121.0528 | 59.9587 | 134.5 | 25.0618 | 139.3676 | 59.9677 | 153 | 25.0656 | 158.3623 | 59.9502 | 171.5 | 25.0612 | 176.3133 | 59.9691 | 190
25.059 | 102.9697 | 59.933 | 116 | 25.0748 | 121.0606 | 59.9587 | 134.5 | 25.0702 | 139.3661 | 59.9677 | 153 | 25.074 | 158.3642 | 59.9502 | 171.5 | 25.0695 | 176.3146 | 59.9683 | 190
25.0673 | 102.9697 | 59.933 | 116 | 25.0831 | 121.0684 | 59.9587 | 134.5 | 25.0785 | 139.3646 | 59.9677 | 153 | 25.0823 | 158.3662 | 59.9502 | 171.5 | 25.0778 | 176.3159 | 59.9683 | 190
25.0756 | 102.9696 | 59.933 | 116 | 25.0915 | 121.0761 | 59.9587 | 134.5 | 25.0869 | 139.3631 | 59.9678 | 153 | 25.0906 | 158.3681 | 59.9499 | 171.5 | 25.0862 | 176.3172 | 59.9683 | 190
25.084 | 102.9696 | 59.933 | 116 | 25.0999 | 121.0839 | 59.9587 | 134.5 | 25.0952 | 139.3616 | 59.9678 | 153 | 25.099 | 158.3701 | 59.9499 | 171.5 | 25.0945 | 176.3184 | 59.9683 | 190
25.0923 | 102.9695 | 59.933 | 116 | 25.1082 | 121.0917 | 59.9587 | 134.5 | 25.1035 | 139.3601 | 59.9678 | 153 | 25.1073 | 158.372 | 59.9499 | 171.5 | 25.1028 | 176.3197 | 59.9683 | 190
25.1007 | 102.9695 | 59.933 | 116 | 25.1165 | 121.0994 | 59.9587 | 134.5 | 25.1119 | 139.3586 | 59.9678 | 153 | 25.1157 | 158.3739 | 59.9499 | 171.5 | 25.1112 | 176.321 | 59.9683 | 190
25.109 | 102.9694 | 59.933 | 116 | 25.1248 | 121.1072 | 59.9587 | 134.5 | 25.1202 | 139.3571 | 59.9678 | 153 | 25.124 | 158.3759 | 59.9499 | 171.5 | 25.1195 | 176.3223 | 59.9683 | 190
25.1174 | 102.9694 | 59.933 | 116 | 25.1332 | 121.115 | 59.9587 | 134.5 | 25.1285 | 139.3556 | 59.9678 | 153 | 25.1323 | 158.3778 | 59.9499 | 171.5 | 25.1278 | 176.3236 | 59.9683 | 190
25.1257 | 102.9693 | 59.933 | 116 | 25.1415 | 121.1227 | 59.9587 | 134.5 | 25.1368 | 139.3541 | 59.9678 | 153 | 25.1407 | 158.3798 | 59.9499 | 171.5 | 25.1362 | 176.3249 | 59.9683 | 190
25.134 | 102.9693 | 59.933 | 116 | 25.1498 | 121.1305 | 59.9596 | 134.5 | 25.1452 | 139.3526 | 59.9678 | 153 | 25.149 | 158.3817 | 59.9499 | 171.5 | 25.1445 | 176.3262 | 59.9683 | 190
25.1424 | 102.9692 | 59.933 | 116 | 25.1582 | 121.1383 | 59.9596 | 134.5 | 25.1536 | 139.3511 | 59.9678 | 153 | 25.1573 | 158.3836 | 59.9499 | 171.5 | 25.1528 | 176.3275 | 59.9683 | 190
25.1508 | 102.9692 | 59.933 | 116 | 25.1666 | 121.146 | 59.9596 | 134.5 | 25.1619 | 139.3495 | 59.9678 | 153 | 25.1657 | 158.3856 | 59.9499 | 171.5 | 25.1611 | 176.3288 | 59.9683 | 190
25.1591 | 102.9691 | 59.933 | 116 | 25.1749 | 121.1538 | 59.9596 | 134.5 | 25.1702 | 139.3544 | 59.9678 | 153 | 25.174 | 158.3875 | 59.9499 | 171.5 | 25.1696 | 176.33 | 59.9683 | 190
25.1674 | 102.9691 | 59.933 | 116 | 25.1832 | 121.1616 | 59.9596 | 134.5 | 25.1785 | 139.363 | 59.9678 | 153 | 25.1824 | 158.3895 | 59.9499 | 171.5 | 25.1779 | 176.3313 | 59.9683 | 190
25.1758 | 102.969 | 59.933 | 116 | 25.1915 | 121.1693 | 59.9596 | 134.5 | 25.1869 | 139.3715 | 59.9678 | 153 | 25.1907 | 158.3914 | 59.9499 | 171.5 | 25.1862 | 176.3326 | 59.9683 | 190
25.1841 | 102.9701 | 59.933 | 116 | 25.1999 | 121.1771 | 59.9596 | 134.5 | 25.1953 | 139.3801 | 59.9678 | 153 | 25.199 | 158.3933 | 59.9499 | 171.5 | 25.1946 | 176.3339 | 59.9683 | 190
25.1924 | 102.9738 | 59.933 | 116 | 25.2083 | 121.1849 | 59.9596 | 134.5 | 25.2036 | 139.3886 | 59.9678 | 153 | 25.2074 | 158.3953 | 59.9499 | 171.5 | 25.2029 | 176.3352 | 59.9683 | 190
25.2008 | 102.9775 | 59.933 | 116 | 25.2166 | 121.1926 | 59.9596 | 134.5 | 25.2119 | 139.3972 | 59.9678 | 153 | 25.2158 | 158.3972 | 59.9499 | 171.5 | 25.2112 | 176.3365 | 59.9683 | 190
25.2091 | 102.9812 | 59.933 | 116 | 25.2249 | 121.2004 | 59.9596 | 134.5 | 25.2202 | 139.4058 | 59.9678 | 153 | 25.2241 | 158.3992 | 59.9499 | 171.5 | 25.2196 | 176.3378 | 59.9683 | 190
25.2175 | 102.9849 | 59.933 | 116 | 25.2333 | 121.2082 | 59.9596 | 134.5 | 25.2286 | 139.4143 | 59.9678 | 153 | 25.2324 | 158.4011 | 59.9499 | 171.5 | 25.2279 | 176.3391 | 59.9683 | 190
25.2258 | 102.9886 | 59.933 | 116 | 25.2416 | 121.216 | 59.9596 | 134.5 | 25.2369 | 139.4229 | 59.9678 | 153 | 25.2408 | 158.403 | 59.9499 | 171.5 | 25.2362 | 176.3404 | 59.9683 | 190
25.2341 | 102.9924 | 59.933 | 116 | 25.2499 | 121.2237 | 59.9596 | 134.5 | 25.2452 | 139.4314 | 59.9678 | 153 | 25.2491 | 158.405 | 59.9499 | 171.5 | 25.2445 | 176.3417 | 59.9683 | 190
25.2425 | 102.9961 | 59.933 | 116 | 25.2582 | 121.2315 | 59.9596 | 134.5 | 25.2536 | 139.44 | 59.9678 | 153 | 25.2574 | 158.4069 | 59.9499 | 171.5 | 25.2529 | 176.343 | 59.9683 | 190
25.2509 | 102.9998 | 59.933 | 116 | 25.2666 | 121.2393 | 59.9596 | 134.5 | 25.262 | 139.4485 | 59.9678 | 153 | 25.2658 | 158.4089 | 59.9499 | 171.5 | 25.2612 | 176.3442 | 59.9683 | 190
25.2592 | 103.0035 | 59.9341 | 116 | 25.275 | 121.247 | 59.9596 | 134.5 | 25.2703 | 139.4571 | 59.9678 | 153 | 25.2741 | 158.4108 | 59.9499 | 171.5 | 25.2695 | 176.3455 | 59.9688 | 190
25.2675 | 103.0072 | 59.9341 | 116 | 25.2833 | 121.2548 | 59.9596 | 134.5 | 25.2786 | 139.4656 | 59.9678 | 153 | 25.2825 | 158.4128 | 59.9499 | 171.5 | 25.278 | 176.3468 | 59.9688 | 190
25.2759 | 103.0109 | 59.9341 | 116 | 25.2916 | 121.2626 | 59.9596 | 134.5 | 25.2869 | 139.4742 | 59.9689 | 153 | 25.2908 | 158.4147 | 59.9509 | 171.5 | 25.2863 | 176.3461 | 59.9688 | 190
25.2842 | 103.0147 | 59.9341 | 116 | 25.3 | 121.2703 | 59.9596 | 134.5 | 25.2953 | 139.4827 | 59.9689 | 153 | 25.2991 | 158.4166 | 59.9509 | 171.5 | 25.2946 | 176.3451 | 59.9688 | 190
25.2925 | 103.0184 | 59.9341 | 116 | 25.3083 | 121.2699 | 59.9596 | 134.5 | 25.3036 | 139.4913 | 59.9689 | 153 | 25.3075 | 158.4186 | 59.9509 | 171.5 | 25.303 | 176.3441 | 59.9688 | 190
25.3009 | 103.0221 | 59.9341 | 116 | 25.3167 | 121.2686 | 59.9596 | 134.5 | 25.312 | 139.4999 | 59.9689 | 153 | 25.3158 | 158.4205 | 59.9509 | 171.5 | 25.3113 | 176.3431 | 59.9688 | 190
25.3093 | 103.0258 | 59.9341 | 116 | 25.325 | 121.2674 | 59.9596 | 134.5 | 25.3203 | 139.5084 | 59.9689 | 153 | 25.3242 | 158.4225 | 59.9509 | 171.5 | 25.3196 | 176.3421 | 59.9688 | 190
25.3176 | 103.0295 | 59.9341 | 116 | 25.3333 | 121.2661 | 59.9596 | 134.5 | 25.3286 | 139.517 | 59.9689 | 153 | 25.3325 | 158.4244 | 59.9509 | 171.5 | 25.328 | 176.3411 | 59.9688 | 190
25.3259 | 103.0332 | 59.9341 | 116 | 25.3417 | 121.2649 | 59.9596 | 134.5 | 25.337 | 139.5255 | 59.9689 | 153 | 25.3408 | 158.4263 | 59.9509 | 171.5 | 25.3363 | 176.34 | 59.9688 | 190
25.3343 | 103.037 | 59.9341 | 116 | 25.35 | 121.2636 | 59.9596 | 134.5 | 25.3453 | 139.5341 | 59.9689 | 153 | 25.3492 | 158.4283 | 59.9509 | 171.5 | 25.3446 | 176.339 | 59.9688 | 190
25.3426 | 103.0407 | 59.9341 | 116 | 25.3583 | 121.2624 | 59.9596 | 134.5 | 25.3536 | 139.5426 | 59.9689 | 153 | 25.3575 | 158.4302 | 59.9509 | 171.5 | 25.3529 | 176.338 | 59.9688 | 190
25.351 | 103.0444 | 59.9341 | 116 | 25.3667 | 121.2612 | 59.9596 | 134.5 | 25.362 | 139.5512 | 59.9689 | 153 | 25.3658 | 158.4322 | 59.9509 | 171.5 | 25.3613 | 176.337 | 59.9688 | 190
25.3593 | 103.0481 | 59.9341 | 116 | 25.375 | 121.2599 | 59.9596 | 134.5 | 25.3703 | 139.5597 | 59.9689 | 153 | 25.3742 | 158.4341 | 59.9509 | 171.5 | 25.3696 | 176.336 | 59.9688 | 190
25.3676 | 103.0518 | 59.9341 | 116 | 25.3834 | 121.2587 | 59.9596 | 134.5 | 25.3787 | 139.5683 | 59.9689 | 153 | 25.3826 | 158.436 | 59.9509 | 171.5 | 25.3779 | 176.335 | 59.9688 | 190
25.376 | 103.0556 | 59.9341 | 116 | 25.3917 | 121.2574 | 59.9596 | 134.5 | 25.387 | 139.5768 | 59.9689 | 153 | 25.3909 | 158.438 | 59.9509 | 171.5 | 25.3864 | 176.334 | 59.9688 | 190
25.3843 | 103.0593 | 59.9341 | 116 | 25.4 | 121.2562 | 59.9596 | 134.5 | 25.3953 | 139.5854 | 59.9689 | 153 | 25.3992 | 158.4399 | 59.9509 | 171.5 | 25.3947 | 176.3329 | 59.9688 | 190
25.3926 | 103.063 | 59.9341 | 116 | 25.4084 | 121.2549 | 59.9596 | 134.5 | 25.4037 | 139.5939 | 59.9689 | 153 | 25.4075 | 158.4419 | 59.9509 | 171.5 | 25.403 | 176.3319 | 59.9688 | 190
25.401 | 103.0667 | 59.9341 | 116 | 25.4167 | 121.2537 | 59.9596 | 134.5 | 25.412 | 139.6025 | 59.9689 | 153 | 25.4159 | 158.4438 | 59.9509 | 171.5 | 25.4114 | 176.3309 | 59.9688 | 190
25.4094 | 103.0704 | 59.9341 | 116 | 25.425 | 121.2525 | 59.9596 | 134.5 | 25.4203 | 139.6111 | 59.9689 | 153 | 25.4243 | 158.4457 | 59.9509 | 171.5 | 25.4197 | 176.3299 | 59.9688 | 190
25.4177 | 103.0741 | 59.9341 | 116 | 25.4334 | 121.2512 | 59.9596 | 134.5 | 25.4287 | 139.6196 | 59.9689 | 153 | 25.4326 | 158.4463 | 59.9509 | 171.5 | 25.428 | 176.3289 | 59.9688 | 190
25.426 | 103.0779 | 59.9341 | 116 | 25.4417 | 121.25 | 59.9596 | 134.5 | 25.437 | 139.6282 | 59.9689 | 153 | 25.4409 | 158.4444 | 59.9509 | 171.5 | 25.4363 | 176.3279 | 59.9688 | 190
25.4344 | 103.0816 | 59.9341 | 116 | 25.4501 | 121.2487 | 59.9596 | 134.5 | 25.4454 | 139.6367 | 59.9689 | 153 | 25.4493 | 158.4424 | 59.9509 | 171.5 | 25.4447 | 176.3269 | 59.9688 | 190
25.4427 | 103.0853 | 59.9341 | 116 | 25.4584 | 121.2475 | 59.9596 | 134.5 | 25.4537 | 139.6453 | 59.9689 | 153 | 25.4576 | 158.4405 | 59.9509 | 171.5 | 25.453 | 176.3259 | 59.9688 | 190
25.451 | 103.089 | 59.9341 | 116 | 25.4667 | 121.2462 | 59.9596 | 134.5 | 25.462 | 139.6538 | 59.9689 | 153 | 25.4659 | 158.4385 | 59.9509 | 171.5 | 25.4613 | 176.3248 | 59.9688 | 190
25.4594 | 103.0927 | 59.9355 | 116 | 25.4751 | 121.245 | 59.9596 | 134.5 | 25.4704 | 139.6624 | 59.9689 | 153 | 25.4743 | 158.4366 | 59.9509 | 171.5 | 25.4697 | 176.3238 | 59.966 | 190
25.4678 | 103.0965 | 59.9355 | 116 | 25.4834 | 121.2438 | 59.9596 | 134.5 | 25.4787 | 139.6709 | 59.9689 | 153 | 25.4826 | 158.4346 | 59.9509 | 171.5 | 25.478 | 176.3228 | 59.966 | 190
25.4761 | 103.1002 | 59.9355 | 116 | 25.4918 | 121.2425 | 59.9596 | 134.5 | 25.4871 | 139.6795 | 59.971 | 153 | 25.491 | 158.4327 | 59.9532 | 171.5 | 25.4863 | 176.3218 | 59.966 | 190
25.4844 | 103.1039 | 59.9355 | 116 | 25.5001 | 121.2413 | 59.9596 | 134.5 | 25.4954 | 139.688 | 59.971 | 153 | 25.4993 | 158.4307 | 59.9532 | 171.5 | 25.4948 | 176.3208 | 59.966 | 190
25.4928 | 103.1076 | 59.9355 | 116 | 25.5084 | 121.24 | 59.9596 | 134.5 | 25.5037 | 139.6966 | 59.971 | 153 | 25.5076 | 158.4288 | 59.9532 | 171.5 | 25.5031 | 176.3198 | 59.966 | 190
25.5011 | 103.1113 | 59.9355 | 116 | 25.5168 | 121.2388 | 59.9596 | 134.5 | 25.5121 | 139.7052 | 59.971 | 153 | 25.516 | 158.4268 | 59.9532 | 171.5 | 25.5114 | 176.3188 | 59.966 | 190
25.5095 | 103.115 | 59.9355 | 116 | 25.5251 | 121.2375 | 59.9596 | 134.5 | 25.5204 | 139.7137 | 59.971 | 153 | 25.5243 | 158.4249 | 59.9532 | 171.5 | 25.5197 | 176.3177 | 59.966 | 190
25.5178 | 103.1188 | 59.9355 | 116 | 25.5334 | 121.2363 | 59.9596 | 134.5 | 25.5287 | 139.7223 | 59.971 | 153 | 25.5327 | 158.423 | 59.9532 | 171.5 | 25.5281 | 176.3167 | 59.966 | 190
25.5261 | 103.1225 | 59.9355 | 116 | 25.5418 | 121.2351 | 59.9596 | 134.5 | 25.537 | 139.7308 | 59.971 | 153 | 25.541 | 158.421 | 59.9532 | 171.5 | 25.5364 | 176.3157 | 59.966 | 190
25.5345 | 103.1262 | 59.9355 | 116 | 25.5501 | 121.2338 | 59.9589 | 134.5 | 25.5454 | 139.7394 | 59.971 | 153 | 25.5493 | 158.4191 | 59.9532 | 171.5 | 25.5447 | 176.3147 | 59.966 | 190
25.5428 | 103.1299 | 59.9355 | 116 | 25.5585 | 121.2326 | 59.9589 | 134.5 | 25.5538 | 139.7479 | 59.971 | 153 | 25.5577 | 158.4171 | 59.9532 | 171.5 | 25.5531 | 176.3137 | 59.966 | 190
25.5511 | 103.1336 | 59.9355 | 116 | 25.5668 | 121.2313 | 59.9589 | 134.5 | 25.5621 | 139.7565 | 59.971 | 153 | 25.566 | 158.4152 | 59.9532 | 171.5 | 25.5614 | 176.3127 | 59.966 | 190
25.5595 | 103.1373 | 59.9355 | 116 | 25.5751 | 121.2301 | 59.9589 | 134.5 | 25.5704 | 139.765 | 59.971 | 153 | 25.5743 | 158.4132 | 59.9532 | 171.5 | 25.5697 | 176.3117 | 59.966 | 190
25.5679 | 103.1411 | 59.9355 | 116 | 25.5835 | 121.2288 | 59.9589 | 134.5 | 25.5787 | 139.7736 | 59.971 | 153 | 25.5827 | 158.4113 | 59.9532 | 171.5 | 25.5781 | 176.3107 | 59.966 | 190
25.5762 | 103.1448 | 59.9355 | 116 | 25.5919 | 121.2276 | 59.9589 | 134.5 | 25.5871 | 139.7822 | 59.971 | 153 | 25.5911 | 158.4093 | 59.9532 | 171.5 | 25.5864 | 176.3096 | 59.966 | 190
25.5845 | 103.1485 | 59.9355 | 116 | 25.6002 | 121.2263 | 59.9589 | 134.5 | 25.5955 | 139.7907 | 59.971 | 153 | 25.5994 | 158.4074 | 59.9532 | 171.5 | 25.5947 | 176.3086 | 59.966 | 190
25.5929 | 103.1522 | 59.9355 | 116 | 25.6085 | 121.2251 | 59.9589 | 134.5 | 25.6038 | 139.7993 | 59.971 | 153 | 25.6077 | 158.4054 | 59.9532 | 171.5 | 25.6031 | 176.3076 | 59.966 | 190
25.6013 | 103.1559 | 59.9355 | 116 | 25.6168 | 121.2239 | 59.9589 | 134.5 | 25.6121 | 139.8078 | 59.971 | 153 | 25.6161 | 158.4035 | 59.9532 | 171.5 | 25.6115 | 176.3066 | 59.966 | 190
25.6096 | 103.1596 | 59.9355 | 116 | 25.6252 | 121.2226 | 59.9589 | 134.5 | 25.6204 | 139.8164 | 59.971 | 153 | 25.6244 | 158.4016 | 59.9532 | 171.5 | 25.6198 | 176.3056 | 59.966 | 190
25.6179 | 103.1634 | 59.9355 | 116 | 25.6335 | 121.2214 | 59.9589 | 134.5 | 25.6288 | 139.8249 | 59.971 | 153 | 25.6328 | 158.3996 | 59.9532 | 171.5 | 25.6281 | 176.3046 | 59.966 | 190
25.6263 | 103.1671 | 59.9355 | 116 | 25.6418 | 121.2201 | 59.9589 | 134.5 | 25.6371 | 139.8335 | 59.971 | 153 | 25.6411 | 158.3977 | 59.9532 | 171.5 | 25.6365 | 176.3036 | 59.966 | 190
25.6346 | 103.1708 | 59.9355 | 116 | 25.6502 | 121.2189 | 59.9589 | 134.5 | 25.6454 | 139.842 | 59.971 | 153 | 25.6494 | 158.3957 | 59.9532 | 171.5 | 25.6448 | 176.3025 | 59.966 | 190
25.6429 | 103.1745 | 59.9355 | 116 | 25.6586 | 121.2177 | 59.9589 | 134.5 | 25.6538 | 139.8506 | 59.971 | 153 | 25.6578 | 158.3938 | 59.9532 | 171.5 | 25.6531 | 176.3015 | 59.966 | 190
25.6513 | 103.1782 | 59.9355 | 116 | 25.6669 | 121.2164 | 59.9589 | 134.5 | 25.6621 | 139.8591 | 59.971 | 153 | 25.6661 | 158.3918 | 59.9532 | 171.5 | 25.6615 | 176.3005 | 59.966 | 190
25.6596 | 103.182 | 59.9379 | 116 | 25.6752 | 121.2152 | 59.9589 | 134.5 | 25.6705 | 139.8578 | 59.971 | 153 | 25.6744 | 158.3899 | 59.9532 | 171.5 | 25.6698 | 176.2995 | 59.9635 | 190
25.668 | 103.1857 | 59.9379 | 116 | 25.6835 | 121.2139 | 59.9589 | 134.5 | 25.6788 | 139.8514 | 59.971 | 153 | 25.6828 | 158.3879 | 59.9532 | 171.5 | 25.6781 | 176.2985 | 59.9635 | 190
25.6763 | 103.1894 | 59.9379 | 116 | 25.6919 | 121.2127 | 59.9589 | 134.5 | 25.6871 | 139.845 | 59.9714 | 153 | 25.6911 | 158.386 | 59.9549 | 171.5 | 25.6865 | 176.2975 | 59.9635 | 190
25.6846 | 103.1931 | 59.9379 | 116 | 25.7003 | 121.2114 | 59.9589 | 134.5 | 25.6955 | 139.8386 | 59.9714 | 153 | 25.6995 | 158.384 | 59.9549 | 171.5 | 25.6948 | 176.2965 | 59.9635 | 190
25.693 | 103.1968 | 59.9379 | 116 | 25.7086 | 121.2102 | 59.9589 | 134.5 | 25.7038 | 139.8322 | 59.9714 | 153 | 25.7078 | 158.3821 | 59.9549 | 171.5 | 25.7031 | 176.2954 | 59.9635 | 190
25.7014 | 103.2005 | 59.9379 | 116 | 25.7169 | 121.2089 | 59.9589 | 134.5 | 25.7122 | 139.8259 | 59.9714 | 153 | 25.7161 | 158.3802 | 59.9549 | 171.5 | 25.7115 | 176.2944 | 59.9635 | 190
25.7097 | 103.2043 | 59.9379 | 116 | 25.7253 | 121.2077 | 59.9589 | 134.5 | 25.7205 | 139.8195 | 59.9714 | 153 | 25.7245 | 158.3782 | 59.9549 | 171.5 | 25.7198 | 176.2934 | 59.9635 | 190
25.718 | 103.208 | 59.9379 | 116 | 25.7336 | 121.2065 | 59.9589 | 134.5 | 25.7288 | 139.8131 | 59.9714 | 153 | 25.7328 | 158.3763 | 59.9549 | 171.5 | 25.7281 | 176.2924 | 59.9635 | 190
25.7264 | 103.2117 | 59.9379 | 116 | 25.7419 | 121.2052 | 59.9589 | 134.5 | 25.7372 | 139.8067 | 59.9714 | 153 | 25.7411 | 158.3743 | 59.9549 | 171.5 | 25.7365 | 176.2914 | 59.9635 | 190
25.7347 | 103.2154 | 59.9379 | 116 | 25.7502 | 121.204 | 59.9579 | 134.5 | 25.7455 | 139.8003 | 59.9714 | 153 | 25.7495 | 158.3724 | 59.9549 | 171.5 | 25.7449 | 176.2904 | 59.9635 | 190
25.743 | 103.2191 | 59.9379 | 116 | 25.7586 | 121.2027 | 59.9579 | 134.5 | 25.7538 | 139.7939 | 59.9714 | 153 | 25.7578 | 158.3704 | 59.9549 | 171.5 | 25.7532 | 176.2894 | 59.9635 | 190
25.7514 | 103.2228 | 59.9379 | 116 | 25.767 | 121.2015 | 59.9579 | 134.5 | 25.7622 | 139.7876 | 59.9714 | 153 | 25.7662 | 158.3685 | 59.9549 | 171.5 | 25.7615 | 176.2883 | 59.9635 | 190
25.7597 | 103.2231 | 59.9379 | 116 | 25.7753 | 121.2002 | 59.9579 | 134.5 | 25.7705 | 139.7812 | 59.9714 | 153 | 25.7745 | 158.3665 | 59.9549 | 171.5 | 25.7699 | 176.2873 | 59.9635 | 190
25.7681 | 103.2232 | 59.9379 | 116 | 25.7836 | 121.199 | 59.9579 | 134.5 | 25.7789 | 139.7748 | 59.9714 | 153 | 25.7828 | 158.3646 | 59.9549 | 171.5 | 25.7782 | 176.2863 | 59.9635 | 190
25.7764 | 103.2233 | 59.9379 | 116 | 25.792 | 121.1978 | 59.9579 | 134.5 | 25.7872 | 139.7684 | 59.9714 | 153 | 25.7912 | 158.3626 | 59.9549 | 171.5 | 25.7865 | 176.2853 | 59.9635 | 190
25.7847 | 103.2234 | 59.9379 | 116 | 25.8003 | 121.1965 | 59.9579 | 134.5 | 25.7955 | 139.762 | 59.9714 | 153 | 25.7996 | 158.3607 | 59.9549 | 171.5 | 25.7949 | 176.2885 | 59.9635 | 190
25.7931 | 103.2235 | 59.9379 | 116 | 25.8087 | 121.1953 | 59.9579 | 134.5 | 25.8039 | 139.7557 | 59.9714 | 153 | 25.8079 | 158.3587 | 59.9549 | 171.5 | 25.8032 | 176.2935 | 59.9635 | 190
25.8015 | 103.2236 | 59.9379 | 116 | 25.817 | 121.194 | 59.9579 | 134.5 | 25.8122 | 139.7493 | 59.9714 | 153 | 25.8162 | 158.3568 | 59.9549 | 171.5 | 25.8115 | 176.2986 | 59.9635 | 190
25.8098 | 103.2238 | 59.9379 | 116 | 25.8253 | 121.1928 | 59.9579 | 134.5 | 25.8206 | 139.7429 | 59.9714 | 153 | 25.8245 | 158.3549 | 59.9549 | 171.5 | 25.8199 | 176.3036 | 59.9635 | 190
25.8181 | 103.2239 | 59.9379 | 116 | 25.8337 | 121.1915 | 59.9579 | 134.5 | 25.8289 | 139.7365 | 59.9714 | 153 | 25.8329 | 158.3529 | 59.9549 | 171.5 | 25.8282 | 176.3086 | 59.9635 | 190
25.8265 | 103.224 | 59.9379 | 116 | 25.842 | 121.1903 | 59.9579 | 134.5 | 25.8372 | 139.7301 | 59.9714 | 153 | 25.8412 | 158.351 | 59.9549 | 171.5 | 25.8365 | 176.3137 | 59.9635 | 190
25.8348 | 103.2241 | 59.9379 | 116 | 25.8503 | 121.1891 | 59.9579 | 134.5 | 25.8456 | 139.7238 | 59.9714 | 153 | 25.8495 | 158.349 | 59.9549 | 171.5 | 25.8448 | 176.3187 | 59.9635 | 190
25.8431 | 103.2242 | 59.9379 | 116 | 25.8587 | 121.1888 | 59.9579 | 134.5 | 25.8539 | 139.7174 | 59.9714 | 153 | 25.8579 | 158.3471 | 59.9549 | 171.5 | 25.8533 | 176.3237 | 59.9635 | 190
25.8515 | 103.2243 | 59.9379 | 116 | 25.867 | 121.1886 | 59.9579 | 134.5 | 25.8622 | 139.711 | 59.9714 | 153 | 25.8663 | 158.3451 | 59.9549 | 171.5 | 25.8616 | 176.3288 | 59.9635 | 190
25.8598 | 103.2244 | 59.9397 | 116 | 25.8754 | 121.1884 | 59.9579 | 134.5 | 25.8705 | 139.7046 | 59.9714 | 153 | 25.8746 | 158.3432 | 59.9549 | 171.5 | 25.8699 | 176.3338 | 59.9646 | 190
25.8682 | 103.2245 | 59.9397 | 116 | 25.8837 | 121.1882 | 59.9579 | 134.5 | 25.8789 | 139.6982 | 59.9714 | 153 | 25.8829 | 158.3412 | 59.9549 | 171.5 | 25.8783 | 176.3389 | 59.9646 | 190
25.8765 | 103.2246 | 59.9397 | 116 | 25.892 | 121.188 | 59.9579 | 134.5 | 25.8873 | 139.6918 | 59.9744 | 153 | 25.8913 | 158.3393 | 59.9558 | 171.5 | 25.8866 | 176.3439 | 59.9646 | 190
25.8848 | 103.2247 | 59.9397 | 116 | 25.9004 | 121.1878 | 59.9579 | 134.5 | 25.8956 | 139.6855 | 59.9744 | 153 | 25.8996 | 158.3373 | 59.9558 | 171.5 | 25.8949 | 176.3489 | 59.9646 | 190
25.8932 | 103.2248 | 59.9397 | 116 | 25.9087 | 121.1876 | 59.9579 | 134.5 | 25.9039 | 139.6791 | 59.9744 | 153 | 25.908 | 158.3354 | 59.9558 | 171.5 | 25.9033 | 176.354 | 59.9646 | 190
25.9016 | 103.2249 | 59.9397 | 116 | 25.9171 | 121.1874 | 59.9579 | 134.5 | 25.9122 | 139.6727 | 59.9744 | 153 | 25.9163 | 158.3335 | 59.9558 | 171.5 | 25.9116 | 176.359 | 59.9646 | 190
25.9099 | 103.2251 | 59.9397 | 116 | 25.9254 | 121.1872 | 59.9579 | 134.5 | 25.9206 | 139.6663 | 59.9744 | 153 | 25.9246 | 158.3315 | 59.9558 | 171.5 | 25.9199 | 176.364 | 59.9646 | 190
25.9182 | 103.2252 | 59.9397 | 116 | 25.9337 | 121.187 | 59.9579 | 134.5 | 25.929 | 139.6599 | 59.9744 | 153 | 25.933 | 158.3296 | 59.9558 | 171.5 | 25.9283 | 176.3691 | 59.9646 | 190
25.9266 | 103.2253 | 59.9397 | 116 | 25.9421 | 121.1869 | 59.9579 | 134.5 | 25.9373 | 139.6536 | 59.9744 | 153 | 25.9413 | 158.3276 | 59.9558 | 171.5 | 25.9366 | 176.3741 | 59.9646 | 190
25.9349 | 103.2254 | 59.9397 | 116 | 25.9504 | 121.1867 | 59.957 | 134.5 | 25.9456 | 139.6472 | 59.9744 | 153 | 25.9496 | 158.3255 | 59.9558 | 171.5 | 25.9449 | 176.3792 | 59.9646 | 190
25.9432 | 103.2255 | 59.9397 | 116 | 25.9587 | 121.1865 | 59.957 | 134.5 | 25.9539 | 139.6408 | 59.9744 | 153 | 25.958 | 158.3234 | 59.9558 | 171.5 | 25.9532 | 176.3842 | 59.9646 | 190
25.9516 | 103.2256 | 59.9397 | 116 | 25.9671 | 121.1863 | 59.957 | 134.5 | 25.9623 | 139.6344 | 59.9744 | 153 | 25.9663 | 158.3213 | 59.9558 | 171.5 | 25.9617 | 176.3892 | 59.9646 | 190
25.96 | 103.2257 | 59.9397 | 116 | 25.9754 | 121.1861 | 59.957 | 134.5 | 25.9706 | 139.628 | 59.9744 | 153 | 25.9747 | 158.3192 | 59.9558 | 171.5 | 25.97 | 176.3943 | 59.9646 | 190
25.9683 | 103.2258 | 59.9397 | 116 | 25.9838 | 121.1859 | 59.957 | 134.5 | 25.9789 | 139.6217 | 59.9744 | 153 | 25.983 | 158.3172 | 59.9558 | 171.5 | 25.9783 | 176.3993 | 59.9646 | 190
25.9766 | 103.2259 | 59.9397 | 116 | 25.9921 | 121.1857 | 59.957 | 134.5 | 25.9873 | 139.6153 | 59.9744 | 153 | 25.9913 | 158.3151 | 59.9558 | 171.5 | 25.9867 | 176.4043 | 59.9646 | 190
25.985 | 103.226 | 59.9397 | 116 | 26.0004 | 121.1855 | 59.957 | 134.5 | 25.9956 | 139.6089 | 59.9744 | 153 | 25.9997 | 158.313 | 59.9558 | 171.5 | 25.995 | 176.4094 | 59.9646 | 190
25.9933 | 103.2261 | 59.9397 | 116 | 26.0088 | 121.1853 | 59.957 | 134.5 | 26.004 | 139.6025 | 59.9744 | 153 | 26.008 | 158.3109 | 59.9558 | 171.5 | 26.0033 | 176.4144 | 59.9646 | 190
26.0016 | 103.2262 | 59.9397 | 116 | 26.0172 | 121.1851 | 59.957 | 134.5 | 26.0123 | 139.5961 | 59.9744 | 153 | 26.0164 | 158.3088 | 59.9558 | 171.5 | 26.0117 | 176.4194 | 59.9646 | 190
26.01 | 103.2263 | 59.9397 | 116 | 26.0255 | 121.1849 | 59.957 | 134.5 | 26.0206 | 139.5898 | 59.9744 | 153 | 26.0247 | 158.3067 | 59.9558 | 171.5 | 26.02 | 176.4245 | 59.9646 | 190
26.0183 | 103.2265 | 59.9397 | 116 | 26.0338 | 121.1847 | 59.957 | 134.5 | 26.029 | 139.5834 | 59.9744 | 153 | 26.033 | 158.3047 | 59.9558 | 171.5 | 26.0283 | 176.4295 | 59.9646 | 190
26.0267 | 103.2266 | 59.9397 | 116 | 26.0421 | 121.1845 | 59.957 | 134.5 | 26.0373 | 139.577 | 59.9744 | 153 | 26.0414 | 158.3026 | 59.9558 | 171.5 | 26.0367 | 176.4346 | 59.9646 | 190
26.035 | 103.2267 | 59.9397 | 116 | 26.0505 | 121.1843 | 59.957 | 134.5 | 26.0457 | 139.5706 | 59.9744 | 153 | 26.0497 | 158.3005 | 59.9558 | 171.5 | 26.045 | 176.4396 | 59.9646 | 190
26.0433 | 103.2268 | 59.9397 | 116 | 26.0588 | 121.1841 | 59.957 | 134.5 | 26.054 | 139.5642 | 59.9744 | 153 | 26.058 | 158.2984 | 59.9558 | 171.5 | 26.0533 | 176.4446 | 59.9646 | 190
26.0517 | 103.2269 | 59.9397 | 116 | 26.0671 | 121.1839 | 59.957 | 134.5 | 26.0623 | 139.5578 | 59.9744 | 153 | 26.0664 | 158.2963 | 59.9558 | 171.5 | 26.0616 | 176.4497 | 59.9646 | 190
26.0601 | 103.227 | 59.9426 | 116 | 26.0755 | 121.1837 | 59.957 | 134.5 | 26.0707 | 139.5515 | 59.9744 | 153 | 26.0748 | 158.2942 | 59.9558 | 171.5 | 26.0701 | 176.4547 | 59.9637 | 190
26.0684 | 103.2271 | 59.9426 | 116 | 26.0839 | 121.1835 | 59.957 | 134.5 | 26.079 | 139.5451 | 59.9744 | 153 | 26.0831 | 158.2921 | 59.9558 | 171.5 | 26.0784 | 176.4597 | 59.9637 | 190
26.0767 | 103.2272 | 59.9426 | 116 | 26.0922 | 121.1833 | 59.957 | 134.5 | 26.0873 | 139.5387 | 59.9761 | 153 | 26.0914 | 158.2901 | 59.9565 | 171.5 | 26.0867 | 176.4648 | 59.9637 | 190
26.0851 | 103.2273 | 59.9426 | 116 | 26.1005 | 121.1831 | 59.957 | 134.5 | 26.0956 | 139.5323 | 59.9761 | 153 | 26.0997 | 158.288 | 59.9565 | 171.5 | 26.0951 | 176.4698 | 59.9637 | 190
26.0934 | 103.2274 | 59.9426 | 116 | 26.1089 | 121.1829 | 59.957 | 134.5 | 26.104 | 139.5259 | 59.9761 | 153 | 26.1081 | 158.2859 | 59.9565 | 171.5 | 26.1034 | 176.4748 | 59.9637 | 190
26.1017 | 103.2275 | 59.9426 | 116 | 26.1172 | 121.1827 | 59.957 | 134.5 | 26.1124 | 139.5196 | 59.9761 | 153 | 26.1165 | 158.2838 | 59.9565 | 171.5 | 26.1117 | 176.4799 | 59.9637 | 190
26.1101 | 103.2276 | 59.9426 | 116 | 26.1255 | 121.1825 | 59.957 | 134.5 | 26.1207 | 139.5132 | 59.9761 | 153 | 26.1248 | 158.2817 | 59.9565 | 171.5 | 26.1201 | 176.4849 | 59.9637 | 190
26.1184 | 103.2278 | 59.9426 | 116 | 26.1339 | 121.1823 | 59.957 | 134.5 | 26.129 | 139.5068 | 59.9761 | 153 | 26.1331 | 158.2796 | 59.9565 | 171.5 | 26.1284 | 176.4899 | 59.9637 | 190
26.1268 | 103.2279 | 59.9426 | 116 | 26.1422 | 121.1821 | 59.957 | 134.5 | 26.1373 | 139.5004 | 59.9761 | 153 | 26.1415 | 158.2775 | 59.9565 | 171.5 | 26.1367 | 176.495 | 59.9637 | 190
26.1351 | 103.228 | 59.9426 | 116 | 26.1506 | 121.1819 | 59.9565 | 134.5 | 26.1457 | 139.494 | 59.9761 | 153 | 26.1498 | 158.2755 | 59.9565 | 171.5 | 26.1451 | 176.5 | 59.9637 | 190
26.1434 | 103.2281 | 59.9426 | 116 | 26.1589 | 121.1817 | 59.9565 | 134.5 | 26.154 | 139.4877 | 59.9761 | 153 | 26.1581 | 158.2734 | 59.9565 | 171.5 | 26.1534 | 176.5051 | 59.9637 | 190
26.1518 | 103.2282 | 59.9426 | 116 | 26.1672 | 121.1815 | 59.9565 | 134.5 | 26.1624 | 139.4813 | 59.9761 | 153 | 26.1664 | 158.2713 | 59.9565 | 171.5 | 26.1617 | 176.5101 | 59.9637 | 190
26.1602 | 103.2283 | 59.9426 | 116 | 26.1756 | 121.1814 | 59.9565 | 134.5 | 26.1707 | 139.4749 | 59.9761 | 153 | 26.1748 | 158.2692 | 59.9565 | 171.5 | 26.17 | 176.5151 | 59.9637 | 190
26.1685 | 103.2284 | 59.9426 | 116 | 26.1839 | 121.1812 | 59.9565 | 134.5 | 26.179 | 139.4685 | 59.9761 | 153 | 26.1832 | 158.2671 | 59.9565 | 171.5 | 26.1785 | 176.5202 | 59.9637 | 190
26.1768 | 103.2285 | 59.9426 | 116 | 26.1923 | 121.181 | 59.9565 | 134.5 | 26.1874 | 139.4654 | 59.9761 | 153 | 26.1915 | 158.265 | 59.9565 | 171.5 | 26.1868 | 176.5252 | 59.9637 | 190
26.1852 | 103.2286 | 59.9426 | 116 | 26.2006 | 121.1808 | 59.9565 | 134.5 | 26.1957 | 139.4704 | 59.9761 | 153 | 26.1998 | 158.263 | 59.9565 | 171.5 | 26.1951 | 176.5302 | 59.9637 | 190
26.1935 | 103.2287 | 59.9426 | 116 | 26.2089 | 121.1806 | 59.9565 | 134.5 | 26.204 | 139.4753 | 59.9761 | 153 | 26.2082 | 158.2609 | 59.9565 | 171.5 | 26.2035 | 176.5353 | 59.9637 | 190
26.2018 | 103.2288 | 59.9426 | 116 | 26.2173 | 121.1804 | 59.9565 | 134.5 | 26.2124 | 139.4803 | 59.9761 | 153 | 26.2165 | 158.2588 | 59.9565 | 171.5 | 26.2118 | 176.5403 | 59.9637 | 190
26.2102 | 103.2289 | 59.9426 | 116 | 26.2256 | 121.1802 | 59.9565 | 134.5 | 26.2207 | 139.4852 | 59.9761 | 153 | 26.2249 | 158.2567 | 59.9565 | 171.5 | 26.2201 | 176.5453 | 59.9637 | 190
26.2185 | 103.229 | 59.9426 | 116 | 26.2339 | 121.18 | 59.9565 | 134.5 | 26.2291 | 139.4901 | 59.9761 | 153 | 26.2332 | 158.2546 | 59.9565 | 171.5 | 26.2285 | 176.5504 | 59.9637 | 190
26.2269 | 103.2292 | 59.9426 | 116 | 26.2423 | 121.1798 | 59.9565 | 134.5 | 26.2374 | 139.4951 | 59.9761 | 153 | 26.2415 | 158.2525 | 59.9565 | 171.5 | 26.2368 | 176.5554 | 59.9637 | 190
26.2352 | 103.2293 | 59.9426 | 116 | 26.2506 | 121.1796 | 59.9565 | 134.5 | 26.2457 | 139.5 | 59.9761 | 153 | 26.2499 | 158.2504 | 59.9565 | 171.5 | 26.2451 | 176.5605 | 59.9637 | 190
26.2435 | 103.2294 | 59.9426 | 116 | 26.259 | 121.1794 | 59.9565 | 134.5 | 26.2541 | 139.5049 | 59.9761 | 153 | 26.2582 | 158.2484 | 59.9565 | 171.5 | 26.2535 | 176.5655 | 59.9637 | 190
26.2519 | 103.2295 | 59.9426 | 116 | 26.2673 | 121.1792 | 59.9565 | 134.5 | 26.2624 | 139.5099 | 59.9761 | 153 | 26.2665 | 158.2463 | 59.9565 | 171.5 | 26.2618 | 176.5705 | 59.9637 | 190
26.2603 | 103.2296 | 59.9454 | 116 | 26.2756 | 121.179 | 59.9565 | 134.5 | 26.2708 | 139.5148 | 59.9761 | 153 | 26.2749 | 158.2442 | 59.9565 | 171.5 | 26.2701 | 176.5756 | 59.9646 | 190
26.2686 | 103.2297 | 59.9454 | 116 | 26.284 | 121.1788 | 59.9565 | 134.5 | 26.2791 | 139.5197 | 59.9761 | 153 | 26.2832 | 158.2421 | 59.9565 | 171.5 | 26.2784 | 176.5806 | 59.9646 | 190
26.2769 | 103.2298 | 59.9454 | 116 | 26.2923 | 121.1786 | 59.9565 | 134.5 | 26.2874 | 139.5247 | 59.9768 | 153 | 26.2916 | 158.24 | 59.9555 | 171.5 | 26.2869 | 176.5856 | 59.9646 | 190
26.2852 | 103.2299 | 59.9454 | 116 | 26.3007 | 121.1784 | 59.9565 | 134.5 | 26.2957 | 139.5296 | 59.9768 | 153 | 26.2999 | 158.2379 | 59.9555 | 171.5 | 26.2952 | 176.5882 | 59.9646 | 190
26.2936 | 103.2296 | 59.9454 | 116 | 26.309 | 121.1782 | 59.9565 | 134.5 | 26.3041 | 139.5346 | 59.9768 | 153 | 26.3082 | 158.2359 | 59.9555 | 171.5 | 26.3035 | 176.5899 | 59.9646 | 190
26.3019 | 103.228 | 59.9454 | 116 | 26.3173 | 121.178 | 59.9565 | 134.5 | 26.3124 | 139.5395 | 59.9768 | 153 | 26.3166 | 158.2338 | 59.9555 | 171.5 | 26.3119 | 176.5916 | 59.9646 | 190
26.3102 | 103.2264 | 59.9454 | 116 | 26.3257 | 121.1778 | 59.9565 | 134.5 | 26.3207 | 139.5444 | 59.9768 | 153 | 26.3249 | 158.2317 | 59.9555 | 171.5 | 26.3202 | 176.5933 | 59.9646 | 190
26.3186 | 103.2248 | 59.9454 | 116 | 26.334 | 121.1776 | 59.9565 | 134.5 | 26.3291 | 139.5494 | 59.9768 | 153 | 26.3333 | 158.2296 | 59.9555 | 171.5 | 26.3285 | 176.595 | 59.9646 | 190
26.327 | 103.2232 | 59.9454 | 116 | 26.3423 | 121.1774 | 59.9565 | 134.5 | 26.3374 | 139.5543 | 59.9768 | 153 | 26.3416 | 158.2275 | 59.9555 | 171.5 | 26.3369 | 176.5966 | 59.9646 | 190
26.3353 | 103.2215 | 59.9454 | 116 | 26.3507 | 121.1772 | 59.9565 | 134.5 | 26.3458 | 139.5592 | 59.9768 | 153 | 26.3499 | 158.2254 | 59.9555 | 171.5 | 26.3452 | 176.5983 | 59.9646 | 190
26.3436 | 103.2199 | 59.9454 | 116 | 26.359 | 121.177 | 59.9565 | 134.5 | 26.3541 | 139.5642 | 59.9768 | 153 | 26.3583 | 158.2233 | 59.9555 | 171.5 | 26.3535 | 176.6 | 59.9646 | 190
26.352 | 103.2183 | 59.9454 | 116 | 26.3674 | 121.1845 | 59.9565 | 134.5 | 26.3624 | 139.5691 | 59.9768 | 153 | 26.3666 | 158.2213 | 59.9555 | 171.5 | 26.3619 | 176.6017 | 59.9646 | 190
26.3603 | 103.2167 | 59.9454 | 116 | 26.3757 | 121.1938 | 59.9565 | 134.5 | 26.3708 | 139.5741 | 59.9768 | 153 | 26.3749 | 158.2192 | 59.9555 | 171.5 | 26.3702 | 176.6034 | 59.9646 | 190
26.3687 | 103.215 | 59.9454 | 116 | 26.384 | 121.2031 | 59.9565 | 134.5 | 26.3791 | 139.579 | 59.9768 | 153 | 26.3833 | 158.2171 | 59.9555 | 171.5 | 26.3785 | 176.6051 | 59.9646 | 190
26.377 | 103.2134 | 59.9454 | 116 | 26.3924 | 121.2124 | 59.9565 | 134.5 | 26.3875 | 139.5839 | 59.9768 | 153 | 26.3917 | 158.215 | 59.9555 | 171.5 | 26.3868 | 176.6068 | 59.9646 | 190
26.3853 | 103.2118 | 59.9454 | 116 | 26.4008 | 121.2217 | 59.9565 | 134.5 | 26.3958 | 139.5889 | 59.9768 | 153 | 26.4 | 158.2129 | 59.9555 | 171.5 | 26.3953 | 176.6084 | 59.9646 | 190
26.3937 | 103.2102 | 59.9454 | 116 | 26.4091 | 121.231 | 59.9565 | 134.5 | 26.4041 | 139.5938 | 59.9768 | 153 | 26.4083 | 158.2108 | 59.9555 | 171.5 | 26.4036 | 176.6101 | 59.9646 | 190
26.402 | 103.2085 | 59.9454 | 116 | 26.4174 | 121.2404 | 59.9565 | 134.5 | 26.4125 | 139.5987 | 59.9768 | 153 | 26.4166 | 158.2087 | 59.9555 | 171.5 | 26.4119 | 176.6118 | 59.9646 | 190
26.4103 | 103.2069 | 59.9454 | 116 | 26.4258 | 121.2497 | 59.9565 | 134.5 | 26.4208 | 139.6037 | 59.9768 | 153 | 26.425 | 158.2067 | 59.9555 | 171.5 | 26.4203 | 176.6135 | 59.9646 | 190
26.4187 | 103.2053 | 59.9454 | 116 | 26.4341 | 121.259 | 59.9565 | 134.5 | 26.4291 | 139.6086 | 59.9768 | 153 | 26.4333 | 158.2046 | 59.9555 | 171.5 | 26.4286 | 176.6152 | 59.9646 | 190
26.4271 | 103.2037 | 59.9454 | 116 | 26.4424 | 121.2683 | 59.9565 | 134.5 | 26.4374 | 139.6135 | 59.9768 | 153 | 26.4417 | 158.2025 | 59.9555 | 171.5 | 26.4369 | 176.6169 | 59.9646 | 190
26.4354 | 103.2021 | 59.9454 | 116 | 26.4507 | 121.2776 | 59.9565 | 134.5 | 26.4458 | 139.6185 | 59.9768 | 153 | 26.45 | 158.2004 | 59.9555 | 171.5 | 26.4453 | 176.6185 | 59.9646 | 190
26.4437 | 103.2004 | 59.9454 | 116 | 26.4591 | 121.287 | 59.9565 | 134.5 | 26.4542 | 139.6234 | 59.9768 | 153 | 26.4584 | 158.1983 | 59.9555 | 171.5 | 26.4536 | 176.6202 | 59.9646 | 190
26.4521 | 103.1988 | 59.9454 | 116 | 26.4675 | 121.2963 | 59.9565 | 134.5 | 26.4625 | 139.6284 | 59.9768 | 153 | 26.4667 | 158.2073 | 59.9555 | 171.5 | 26.4619 | 176.6219 | 59.9646 | 190
26.4604 | 103.1972 | 59.9461 | 116 | 26.4758 | 121.3056 | 59.9565 | 134.5 | 26.4708 | 139.6333 | 59.9768 | 153 | 26.475 | 158.2184 | 59.9555 | 171.5 | 26.4702 | 176.6236 | 59.966 | 190
26.4688 | 103.1956 | 59.9461 | 116 | 26.4841 | 121.3149 | 59.9565 | 134.5 | 26.4791 | 139.6382 | 59.9768 | 153 | 26.4834 | 158.2294 | 59.9555 | 171.5 | 26.4786 | 176.6253 | 59.966 | 190
26.4771 | 103.1939 | 59.9461 | 116 | 26.4925 | 121.3242 | 59.9565 | 134.5 | 26.4875 | 139.6432 | 59.9818 | 153 | 26.4917 | 158.2404 | 59.9549 | 171.5 | 26.4869 | 176.627 | 59.966 | 190
26.4854 | 103.1923 | 59.9461 | 116 | 26.5008 | 121.3335 | 59.9565 | 134.5 | 26.4958 | 139.6481 | 59.9818 | 153 | 26.5001 | 158.2515 | 59.9549 | 171.5 | 26.4952 | 176.6286 | 59.966 | 190
26.4938 | 103.1907 | 59.9461 | 116 | 26.5092 | 121.3429 | 59.9565 | 134.5 | 26.5042 | 139.653 | 59.9818 | 153 | 26.5084 | 158.2625 | 59.9549 | 171.5 | 26.5037 | 176.6303 | 59.966 | 190
26.5021 | 103.1891 | 59.9461 | 116 | 26.5175 | 121.3522 | 59.9565 | 134.5 | 26.5125 | 139.658 | 59.9818 | 153 | 26.5167 | 158.2736 | 59.9549 | 171.5 | 26.512 | 176.632 | 59.966 | 190
26.5104 | 103.1875 | 59.9461 | 116 | 26.5258 | 121.3615 | 59.9565 | 134.5 | 26.5208 | 139.6629 | 59.9818 | 153 | 26.5251 | 158.2846 | 59.9549 | 171.5 | 26.5203 | 176.6337 | 59.966 | 190
26.5188 | 103.1858 | 59.9461 | 116 | 26.5342 | 121.3708 | 59.9565 | 134.5 | 26.5292 | 139.6678 | 59.9818 | 153 | 26.5334 | 158.2956 | 59.9549 | 171.5 | 26.5287 | 176.6354 | 59.966 | 190
26.5272 | 103.1842 | 59.9461 | 116 | 26.5425 | 121.3801 | 59.9565 | 134.5 | 26.5375 | 139.6728 | 59.9818 | 153 | 26.5417 | 158.3067 | 59.9549 | 171.5 | 26.537 | 176.6371 | 59.966 | 190
26.5355 | 103.1826 | 59.9461 | 116 | 26.5508 | 121.3895 | 59.9566 | 134.5 | 26.5458 | 139.6777 | 59.9818 | 153 | 26.5501 | 158.3177 | 59.9549 | 171.5 | 26.5453 | 176.6387 | 59.966 | 190
26.5438 | 103.181 | 59.9461 | 116 | 26.5592 | 121.3988 | 59.9566 | 134.5 | 26.5542 | 139.6826 | 59.9818 | 153 | 26.5584 | 158.3288 | 59.9549 | 171.5 | 26.5537 | 176.6404 | 59.966 | 190
26.5522 | 103.1793 | 59.9461 | 116 | 26.5675 | 121.4081 | 59.9566 | 134.5 | 26.5625 | 139.6876 | 59.9818 | 153 | 26.5668 | 158.3398 | 59.9549 | 171.5 | 26.562 | 176.6421 | 59.966 | 190
26.5605 | 103.1777 | 59.9461 | 116 | 26.5759 | 121.4174 | 59.9566 | 134.5 | 26.5709 | 139.6925 | 59.9818 | 153 | 26.5751 | 158.3508 | 59.9549 | 171.5 | 26.5703 | 176.6438 | 59.966 | 190
26.5688 | 103.1761 | 59.9461 | 116 | 26.5842 | 121.4267 | 59.9566 | 134.5 | 26.5792 | 139.6975 | 59.9818 | 153 | 26.5834 | 158.3619 | 59.9549 | 171.5 | 26.5786 | 176.6455 | 59.966 | 190
26.5771 | 103.1745 | 59.9461 | 116 | 26.5925 | 121.436 | 59.9566 | 134.5 | 26.5875 | 139.7024 | 59.9818 | 153 | 26.5918 | 158.3729 | 59.9549 | 171.5 | 26.587 | 176.6472 | 59.966 | 190
26.5855 | 103.1728 | 59.9461 | 116 | 26.6009 | 121.4454 | 59.9566 | 134.5 | 26.5958 | 139.7073 | 59.9818 | 153 | 26.6001 | 158.3839 | 59.9549 | 171.5 | 26.5953 | 176.6488 | 59.966 | 190
26.5939 | 103.1712 | 59.9461 | 116 | 26.6092 | 121.4547 | 59.9566 | 134.5 | 26.6042 | 139.7123 | 59.9818 | 153 | 26.6085 | 158.395 | 59.9549 | 171.5 | 26.6036 | 176.6505 | 59.966 | 190
26.6022 | 103.1696 | 59.9461 | 116 | 26.6176 | 121.464 | 59.9566 | 134.5 | 26.6125 | 139.7172 | 59.9818 | 153 | 26.6168 | 158.406 | 59.9549 | 171.5 | 26.6121 | 176.6522 | 59.966 | 190
26.6105 | 103.168 | 59.9461 | 116 | 26.6259 | 121.4733 | 59.9566 | 134.5 | 26.6208 | 139.7221 | 59.9818 | 153 | 26.6251 | 158.4171 | 59.9549 | 171.5 | 26.6204 | 176.6539 | 59.966 | 190
26.6189 | 103.1664 | 59.9461 | 116 | 26.6342 | 121.4826 | 59.9566 | 134.5 | 26.6292 | 139.7271 | 59.9818 | 153 | 26.6335 | 158.4281 | 59.9549 | 171.5 | 26.6287 | 176.6556 | 59.966 | 190
26.6272 | 103.1647 | 59.9461 | 116 | 26.6426 | 121.4919 | 59.9566 | 134.5 | 26.6375 | 139.732 | 59.9818 | 153 | 26.6418 | 158.4391 | 59.9549 | 171.5 | 26.6371 | 176.6573 | 59.966 | 190
26.6356 | 103.1631 | 59.9461 | 116 | 26.6509 | 121.5013 | 59.9566 | 134.5 | 26.6459 | 139.737 | 59.9818 | 153 | 26.6501 | 158.4502 | 59.9549 | 171.5 | 26.6454 | 176.659 | 59.966 | 190
26.6439 | 103.1615 | 59.9461 | 116 | 26.6592 | 121.5106 | 59.9566 | 134.5 | 26.6542 | 139.7419 | 59.9818 | 153 | 26.6585 | 158.4612 | 59.9549 | 171.5 | 26.6537 | 176.6606 | 59.966 | 190
26.6522 | 103.1599 | 59.9461 | 116 | 26.6676 | 121.5199 | 59.9566 | 134.5 | 26.6625 | 139.7468 | 59.9818 | 153 | 26.6669 | 158.4722 | 59.9549 | 171.5 | 26.6621 | 176.6623 | 59.966 | 190
26.6606 | 103.1582 | 59.9475 | 116 | 26.6759 | 121.5292 | 59.9566 | 134.5 | 26.6709 | 139.7518 | 59.9818 | 153 | 26.6752 | 158.4833 | 59.9549 | 171.5 | 26.6704 | 176.664 | 59.9669 | 190
26.6689 | 103.1566 | 59.9475 | 116 | 26.6843 | 121.5385 | 59.9566 | 134.5 | 26.6792 | 139.7567 | 59.9818 | 153 | 26.6835 | 158.4943 | 59.9549 | 171.5 | 26.6787 | 176.6657 | 59.9669 | 190
26.6772 | 103.155 | 59.9475 | 116 | 26.6926 | 121.5479 | 59.9566 | 134.5 | 26.6876 | 139.7616 | 59.9841 | 153 | 26.6918 | 158.5054 | 59.9525 | 171.5 | 26.687 | 176.6674 | 59.9669 | 190
26.6856 | 103.1534 | 59.9475 | 116 | 26.7009 | 121.5572 | 59.9566 | 134.5 | 26.6959 | 139.7666 | 59.9841 | 153 | 26.7002 | 158.5164 | 59.9525 | 171.5 | 26.6954 | 176.6691 | 59.9669 | 190
26.694 | 103.1518 | 59.9475 | 116 | 26.7093 | 121.5665 | 59.9566 | 134.5 | 26.7042 | 139.7716 | 59.9841 | 153 | 26.7086 | 158.5274 | 59.9525 | 171.5 | 26.7037 | 176.6707 | 59.9669 | 190
26.7023 | 103.1501 | 59.9475 | 116 | 26.7177 | 121.5758 | 59.9566 | 134.5 | 26.7125 | 139.7766 | 59.9841 | 153 | 26.7169 | 158.5385 | 59.9525 | 171.5 | 26.712 | 176.6724 | 59.9669 | 190
26.7106 | 103.1485 | 59.9475 | 116 | 26.726 | 121.5851 | 59.9566 | 134.5 | 26.7209 | 139.7817 | 59.9841 | 153 | 26.7252 | 158.5495 | 59.9525 | 171.5 | 26.7205 | 176.6741 | 59.9669 | 190
26.719 | 103.1469 | 59.9475 | 116 | 26.7343 | 121.5944 | 59.9566 | 134.5 | 26.7292 | 139.7867 | 59.9841 | 153 | 26.7336 | 158.5605 | 59.9525 | 171.5 | 26.7288 | 176.6758 | 59.9669 | 190
26.7273 | 103.1453 | 59.9475 | 116 | 26.7427 | 121.6038 | 59.9566 | 134.5 | 26.7375 | 139.7917 | 59.9841 | 153 | 26.7419 | 158.5716 | 59.9525 | 171.5 | 26.7371 | 176.6775 | 59.9669 | 190
26.7357 | 103.1436 | 59.9475 | 116 | 26.751 | 121.6131 | 59.9567 | 134.5 | 26.7459 | 139.7968 | 59.9841 | 153 | 26.7502 | 158.5826 | 59.9525 | 171.5 | 26.7455 | 176.6792 | 59.9669 | 190
26.744 | 103.142 | 59.9475 | 116 | 26.7593 | 121.6224 | 59.9567 | 134.5 | 26.7542 | 139.8018 | 59.9841 | 153 | 26.7586 | 158.5937 | 59.9525 | 171.5 | 26.7538 | 176.6808 | 59.9669 | 190
26.7523 | 103.1404 | 59.9475 | 116 | 26.7676 | 121.6317 | 59.9567 | 134.5 | 26.7626 | 139.8068 | 59.9841 | 153 | 26.7669 | 158.6047 | 59.9525 | 171.5 | 26.7621 | 176.6825 | 59.9669 | 190
26.7607 | 103.1388 | 59.9475 | 116 | 26.776 | 121.641 | 59.9567 | 134.5 | 26.7709 | 139.8119 | 59.9841 | 153 | 26.7753 | 158.6157 | 59.9525 | 171.5 | 26.7704 | 176.6842 | 59.9669 | 190
26.769 | 103.1371 | 59.9475 | 116 | 26.7844 | 121.6503 | 59.9567 | 134.5 | 26.7792 | 139.8169 | 59.9841 | 153 | 26.7836 | 158.6268 | 59.9525 | 171.5 | 26.7788 | 176.6859 | 59.9669 | 190
26.7773 | 103.1355 | 59.9475 | 116 | 26.7927 | 121.6597 | 59.9567 | 134.5 | 26.7876 | 139.8219 | 59.9841 | 153 | 26.7919 | 158.6378 | 59.9525 | 171.5 | 26.7871 | 176.6876 | 59.9669 | 190
26.7857 | 103.1339 | 59.9475 | 116 | 26.801 | 121.669 | 59.9567 | 134.5 | 26.7959 | 139.827 | 59.9841 | 153 | 26.8003 | 158.6488 | 59.9525 | 171.5 | 26.7954 | 176.6893 | 59.9669 | 190
26.794 | 103.1323 | 59.9475 | 116 | 26.8094 | 121.6783 | 59.9567 | 134.5 | 26.8043 | 139.832 | 59.9841 | 153 | 26.8086 | 158.6599 | 59.9525 | 171.5 | 26.8038 | 176.693 | 59.9669 | 190
26.8024 | 103.1307 | 59.9475 | 116 | 26.8177 | 121.6876 | 59.9567 | 134.5 | 26.8126 | 139.837 | 59.9841 | 153 | 26.817 | 158.6709 | 59.9525 | 171.5 | 26.8121 | 176.6982 | 59.9669 | 190
26.8107 | 103.129 | 59.9475 | 116 | 26.826 | 121.6969 | 59.9567 | 134.5 | 26.8209 | 139.8421 | 59.9841 | 153 | 26.8253 | 158.682 | 59.9525 | 171.5 | 26.8204 | 176.7035 | 59.9669 | 190
26.819 | 103.1274 | 59.9475 | 116 | 26.8344 | 121.7063 | 59.9567 | 134.5 | 26.8292 | 139.8471 | 59.9841 | 153 | 26.8336 | 158.693 | 59.9525 | 171.5 | 26.8289 | 176.7087 | 59.9669 | 190
26.8274 | 103.1258 | 59.9475 | 116 | 26.8427 | 121.7156 | 59.9567 | 134.5 | 26.8376 | 139.8521 | 59.9841 | 153 | 26.842 | 158.704 | 59.9525 | 171.5 | 26.8372 | 176.714 | 59.9669 | 190
26.8358 | 103.1242 | 59.9475 | 116 | 26.8511 | 121.7249 | 59.9567 | 134.5 | 26.8459 | 139.8572 | 59.9841 | 153 | 26.8503 | 158.7151 | 59.9525 | 171.5 | 26.8455 | 176.7192 | 59.9669 | 190
26.8441 | 103.126 | 59.9475 | 116 | 26.8594 | 121.7342 | 59.9567 | 134.5 | 26.8542 | 139.8622 | 59.9841 | 153 | 26.8586 | 158.7261 | 59.9525 | 171.5 | 26.8539 | 176.7245 | 59.9669 | 190
26.8524 | 103.1367 | 59.9475 | 116 | 26.8677 | 121.7435 | 59.9567 | 134.5 | 26.8626 | 139.8672 | 59.9841 | 153 | 26.867 | 158.7372 | 59.9525 | 171.5 | 26.8622 | 176.7297 | 59.9669 | 190
26.8608 | 103.1474 | 59.947 | 116 | 26.8761 | 121.7528 | 59.9567 | 134.5 | 26.8709 | 139.8723 | 59.9841 | 153 | 26.8754 | 158.7482 | 59.9525 | 171.5 | 26.8705 | 176.735 | 59.9677 | 190
26.8691 | 103.1582 | 59.947 | 116 | 26.8844 | 121.7577 | 59.9567 | 134.5 | 26.8793 | 139.8773 | 59.9841 | 153 | 26.8837 | 158.7592 | 59.9525 | 171.5 | 26.8788 | 176.7402 | 59.9677 | 190
26.8774 | 103.1689 | 59.947 | 116 | 26.8928 | 121.7571 | 59.9567 | 134.5 | 26.8876 | 139.8823 | 59.9902 | 153 | 26.892 | 158.7703 | 59.9501 | 171.5 | 26.8872 | 176.7455 | 59.9677 | 190
26.8858 | 103.1796 | 59.947 | 116 | 26.9011 | 121.7565 | 59.9567 | 134.5 | 26.8959 | 139.8874 | 59.9902 | 153 | 26.9003 | 158.7813 | 59.9501 | 171.5 | 26.8955 | 176.7507 | 59.9677 | 190
26.8941 | 103.1903 | 59.947 | 116 | 26.9094 | 121.7559 | 59.9567 | 134.5 | 26.9043 | 139.8924 | 59.9902 | 153 | 26.9087 | 158.7923 | 59.9501 | 171.5 | 26.9038 | 176.7559 | 59.9677 | 190
26.9025 | 103.2011 | 59.947 | 116 | 26.9178 | 121.7553 | 59.9567 | 134.5 | 26.9126 | 139.8974 | 59.9902 | 153 | 26.9171 | 158.8034 | 59.9501 | 171.5 | 26.9122 | 176.7612 | 59.9677 | 190
26.9108 | 103.2118 | 59.947 | 116 | 26.9261 | 121.7547 | 59.9567 | 134.5 | 26.921 | 139.9025 | 59.9902 | 153 | 26.9254 | 158.8144 | 59.9501 | 171.5 | 26.9205 | 176.7664 | 59.9677 | 190
26.9191 | 103.2225 | 59.947 | 116 | 26.9344 | 121.7541 | 59.9567 | 134.5 | 26.9293 | 139.9075 | 59.9902 | 153 | 26.9337 | 158.8255 | 59.9501 | 171.5 | 26.9288 | 176.7717 | 59.9677 | 190
26.9275 | 103.2332 | 59.947 | 116 | 26.9428 | 121.7535 | 59.9567 | 134.5 | 26.9376 | 139.9125 | 59.9902 | 153 | 26.9421 | 158.8365 | 59.9501 | 171.5 | 26.9373 | 176.7769 | 59.9677 | 190
26.9359 | 103.2439 | 59.947 | 116 | 26.9511 | 121.7529 | 59.9581 | 134.5 | 26.9459 | 139.9176 | 59.9902 | 153 | 26.9504 | 158.8475 | 59.9501 | 171.5 | 26.9456 | 176.7822 | 59.9677 | 190
26.9442 | 103.2547 | 59.947 | 116 | 26.9595 | 121.7523 | 59.9581 | 134.5 | 26.9543 | 139.9226 | 59.9902 | 153 | 26.9587 | 158.8586 | 59.9501 | 171.5 | 26.9539 | 176.7874 | 59.9677 | 190
26.9525 | 103.2654 | 59.947 | 116 | 26.9678 | 121.7517 | 59.9581 | 134.5 | 26.9626 | 139.9276 | 59.9902 | 153 | 26.9671 | 158.8696 | 59.9501 | 171.5 | 26.9622 | 176.7927 | 59.9677 | 190
26.9609 | 103.2761 | 59.947 | 116 | 26.9761 | 121.7511 | 59.9581 | 134.5 | 26.9709 | 139.9326 | 59.9902 | 153 | 26.9754 | 158.8737 | 59.9501 | 171.5 | 26.9706 | 176.7979 | 59.9677 | 190
26.9692 | 103.2868 | 59.947 | 116 | 26.9845 | 121.7505 | 59.9581 | 134.5 | 26.9793 | 139.9377 | 59.9902 | 153 | 26.9838 | 158.8747 | 59.9501 | 171.5 | 26.9789 | 176.8032 | 59.9677 | 190
26.9775 | 103.2975 | 59.947 | 116 | 26.9929 | 121.7499 | 59.9581 | 134.5 | 26.9876 | 139.9427 | 59.9902 | 153 | 26.9921 | 158.8758 | 59.9501 | 171.5 | 26.9872 | 176.8084 | 59.9677 | 190
26.9859 | 103.3083 | 59.947 | 116 | 27.0012 | 121.7493 | 59.9581 | 134.5 | 26.996 | 139.9478 | 59.9902 | 153 | 27.0004 | 158.8768 | 59.9501 | 171.5 | 26.9956 | 176.8137 | 59.9677 | 190
26.9942 | 103.319 | 59.947 | 116 | 27.0095 | 121.7487 | 59.9581 | 134.5 | 27.0043 | 139.9528 | 59.9902 | 153 | 27.0088 | 158.8778 | 59.9501 | 171.5 | 27.0039 | 176.8189 | 59.9677 | 190
27.0026 | 103.3297 | 59.947 | 116 | 27.0178 | 121.7481 | 59.9581 | 134.5 | 27.0126 | 139.9578 | 59.9902 | 153 | 27.0172 | 158.8789 | 59.9501 | 171.5 | 27.0122 | 176.8242 | 59.9677 | 190
27.0109 | 103.3404 | 59.947 | 116 | 27.0262 | 121.7475 | 59.9581 | 134.5 | 27.0209 | 139.9628 | 59.9902 | 153 | 27.0255 | 158.8799 | 59.9501 | 171.5 | 27.0206 | 176.8294 | 59.9677 | 190
27.0192 | 103.3512 | 59.947 | 116 | 27.0345 | 121.7469 | 59.9581 | 134.5 | 27.0293 | 139.9679 | 59.9902 | 153 | 27.0338 | 158.8809 | 59.9501 | 171.5 | 27.0289 | 176.8347 | 59.9677 | 190
27.0276 | 103.3619 | 59.947 | 116 | 27.0428 | 121.7463 | 59.9581 | 134.5 | 27.0376 | 139.9729 | 59.9902 | 153 | 27.0421 | 158.882 | 59.9501 | 171.5 | 27.0372 | 176.8399 | 59.9677 | 190
27.0359 | 103.3726 | 59.947 | 116 | 27.0512 | 121.7457 | 59.9581 | 134.5 | 27.046 | 139.9779 | 59.9902 | 153 | 27.0505 | 158.883 | 59.9501 | 171.5 | 27.0457 | 176.8452 | 59.9677 | 190
27.0443 | 103.3833 | 59.947 | 116 | 27.0596 | 121.7451 | 59.9581 | 134.5 | 27.0543 | 139.983 | 59.9902 | 153 | 27.0588 | 158.884 | 59.9501 | 171.5 | 27.054 | 176.8504 | 59.9677 | 190
27.0526 | 103.394 | 59.947 | 116 | 27.0679 | 121.7445 | 59.9581 | 134.5 | 27.0626 | 139.988 | 59.9902 | 153 | 27.0671 | 158.8851 | 59.9501 | 171.5 | 27.0623 | 176.8557 | 59.9677 | 190
27.0609 | 103.4048 | 59.9461 | 116 | 27.0762 | 121.7439 | 59.9581 | 134.5 | 27.071 | 139.993 | 59.9902 | 153 | 27.0755 | 158.8861 | 59.9501 | 171.5 | 27.0706 | 176.8609 | 59.9683 | 190
27.0693 | 103.4155 | 59.9461 | 116 | 27.0845 | 121.7433 | 59.9581 | 134.5 | 27.0793 | 139.9981 | 59.9902 | 153 | 27.0839 | 158.8871 | 59.9501 | 171.5 | 27.079 | 176.8661 | 59.9683 | 190
27.0776 | 103.4262 | 59.9461 | 116 | 27.0929 | 121.7427 | 59.9581 | 134.5 | 27.0876 | 140.0031 | 59.9933 | 153 | 27.0922 | 158.8882 | 59.9477 | 171.5 | 27.0873 | 176.8714 | 59.9683 | 190
27.0859 | 103.4369 | 59.9461 | 116 | 27.1013 | 121.7421 | 59.9581 | 134.5 | 27.0959 | 140.0081 | 59.9933 | 153 | 27.1005 | 158.8892 | 59.9477 | 171.5 | 27.0956 | 176.8766 | 59.9683 | 190
27.0943 | 103.4477 | 59.9461 | 116 | 27.1096 | 121.7415 | 59.9581 | 134.5 | 27.1043 | 140.0132 | 59.9933 | 153 | 27.1089 | 158.8902 | 59.9477 | 171.5 | 27.104 | 176.8819 | 59.9683 | 190
27.1027 | 103.4584 | 59.9461 | 116 | 27.1179 | 121.7409 | 59.9581 | 134.5 | 27.1126 | 140.0182 | 59.9933 | 153 | 27.1172 | 158.8913 | 59.9477 | 171.5 | 27.1123 | 176.8871 | 59.9683 | 190
27.111 | 103.4691 | 59.9461 | 116 | 27.1263 | 121.7403 | 59.9581 | 134.5 | 27.121 | 140.0232 | 59.9933 | 153 | 27.1255 | 158.8923 | 59.9477 | 171.5 | 27.1206 | 176.8924 | 59.9683 | 190
27.1193 | 103.4798 | 59.9461 | 116 | 27.1346 | 121.7397 | 59.9581 | 134.5 | 27.1293 | 140.0283 | 59.9933 | 153 | 27.1339 | 158.8933 | 59.9477 | 171.5 | 27.129 | 176.8976 | 59.9683 | 190
27.1277 | 103.4905 | 59.9461 | 116 | 27.1429 | 121.7391 | 59.9581 | 134.5 | 27.1376 | 140.0333 | 59.9933 | 153 | 27.1422 | 158.8943 | 59.9477 | 171.5 | 27.1373 | 176.9029 | 59.9683 | 190
27.136 | 103.5013 | 59.9461 | 116 | 27.1512 | 121.7385 | 59.9605 | 134.5 | 27.146 | 140.0383 | 59.9933 | 153 | 27.1506 | 158.8954 | 59.9477 | 171.5 | 27.1456 | 176.9081 | 59.9683 | 190
27.1443 | 103.512 | 59.9461 | 116 | 27.1596 | 121.7379 | 59.9605 | 134.5 | 27.1543 | 140.0434 | 59.9933 | 153 | 27.1589 | 158.8964 | 59.9477 | 171.5 | 27.1539 | 176.9134 | 59.9683 | 190
27.1527 | 103.5227 | 59.9461 | 116 | 27.168 | 121.7373 | 59.9605 | 134.5 | 27.1627 | 140.0484 | 59.9933 | 153 | 27.1672 | 158.8974 | 59.9477 | 171.5 | 27.1624 | 176.9186 | 59.9683 | 190
27.161 | 103.5334 | 59.9461 | 116 | 27.1763 | 121.7367 | 59.9605 | 134.5 | 27.171 | 140.0534 | 59.9933 | 153 | 27.1756 | 158.8985 | 59.9477 | 171.5 | 27.1707 | 176.9239 | 59.9683 | 190
27.1694 | 103.5441 | 59.9461 | 116 | 27.1846 | 121.7361 | 59.9605 | 134.5 | 27.1793 | 140.0585 | 59.9933 | 153 | 27.184 | 158.8995 | 59.9477 | 171.5 | 27.179 | 176.9291 | 59.9683 | 190
27.1777 | 103.5549 | 59.9461 | 116 | 27.193 | 121.7355 | 59.9605 | 134.5 | 27.1876 | 140.0635 | 59.9933 | 153 | 27.1923 | 158.9005 | 59.9477 | 171.5 | 27.1874 | 176.9344 | 59.9683 | 190
27.186 | 103.5656 | 59.9461 | 116 | 27.2013 | 121.7349 | 59.9605 | 134.5 | 27.196 | 140.0685 | 59.9933 | 153 | 27.2006 | 158.9016 | 59.9477 | 171.5 | 27.1957 | 176.9396 | 59.9683 | 190
27.1944 | 103.5763 | 59.9461 | 116 | 27.2097 | 121.7343 | 59.9605 | 134.5 | 27.2043 | 140.0735 | 59.9933 | 153 | 27.209 | 158.9026 | 59.9477 | 171.5 | 27.204 | 176.9449 | 59.9683 | 190
27.2028 | 103.587 | 59.9461 | 116 | 27.218 | 121.7337 | 59.9605 | 134.5 | 27.2126 | 140.0786 | 59.9933 | 153 | 27.2173 | 158.9036 | 59.9477 | 171.5 | 27.2124 | 176.9501 | 59.9683 | 190
27.2111 | 103.5978 | 59.9461 | 116 | 27.2263 | 121.7331 | 59.9605 | 134.5 | 27.221 | 140.0836 | 59.9933 | 153 | 27.2256 | 158.9047 | 59.9477 | 171.5 | 27.2207 | 176.9554 | 59.9683 | 190
27.2194 | 103.6085 | 59.9461 | 116 | 27.2347 | 121.7325 | 59.9605 | 134.5 | 27.2293 | 140.085 | 59.9933 | 153 | 27.2339 | 158.9057 | 59.9477 | 171.5 | 27.229 | 176.9606 | 59.9683 | 190
27.2278 | 103.6192 | 59.9461 | 116 | 27.243 | 121.7319 | 59.9605 | 134.5 | 27.2377 | 140.083 | 59.9933 | 153 | 27.2423 | 158.9067 | 59.9477 | 171.5 | 27.2373 | 176.9659 | 59.9683 | 190
27.2361 | 103.6299 | 59.9461 | 116 | 27.2513 | 121.7313 | 59.9605 | 134.5 | 27.246 | 140.081 | 59.9933 | 153 | 27.2507 | 158.9078 | 59.9477 | 171.5 | 27.2457 | 176.9711 | 59.9683 | 190
27.2444 | 103.6406 | 59.9461 | 116 | 27.2597 | 121.7307 | 59.9605 | 134.5 | 27.2543 | 140.079 | 59.9933 | 153 | 27.259 | 158.9088 | 59.9477 | 171.5 | 27.254 | 176.9763 | 59.9683 | 190
27.2528 | 103.6514 | 59.9461 | 116 | 27.268 | 121.7301 | 59.9605 | 134.5 | 27.2626 | 140.0771 | 59.9933 | 153 | 27.2673 | 158.9098 | 59.9477 | 171.5 | 27.2623 | 176.9816 | 59.9683 | 190
27.2611 | 103.6621 | 59.9464 | 116 | 27.2764 | 121.7295 | 59.9605 | 134.5 | 27.271 | 140.0751 | 59.9933 | 153 | 27.2757 | 158.9109 | 59.9477 | 171.5 | 27.2708 | 176.9868 | 59.9688 | 190
27.2695 | 103.6728 | 59.9464 | 116 | 27.2847 | 121.7289 | 59.9605 | 134.5 | 27.2793 | 140.0731 | 59.9933 | 153 | 27.284 | 158.9119 | 59.9477 | 171.5 | 27.2791 | 176.9921 | 59.9688 | 190
27.2778 | 103.6835 | 59.9464 | 116 | 27.293 | 121.7283 | 59.9605 | 134.5 | 27.2877 | 140.0711 | 59.9972 | 153 | 27.2924 | 158.9129 | 59.9482 | 171.5 | 27.2874 | 176.9973 | 59.9688 | 190
27.2861 | 103.6943 | 59.9464 | 116 | 27.3014 | 121.7277 | 59.9605 | 134.5 | 27.296 | 140.0691 | 59.9972 | 153 | 27.3007 | 158.914 | 59.9482 | 171.5 | 27.2958 | 177.0026 | 59.9688 | 190
27.2945 | 103.705 | 59.9464 | 116 | 27.3097 | 121.7271 | 59.9605 | 134.5 | 27.3043 | 140.0672 | 59.9972 | 153 | 27.309 | 158.915 | 59.9482 | 171.5 | 27.3041 | 177.0078 | 59.9688 | 190
27.3028 | 103.7157 | 59.9464 | 116 | 27.3181 | 121.7265 | 59.9605 | 134.5 | 27.3127 | 140.0652 | 59.9972 | 153 | 27.3174 | 158.916 | 59.9482 | 171.5 | 27.3124 | 177.0112 | 59.9688 | 190
27.3112 | 103.7264 | 59.9464 | 116 | 27.3264 | 121.7259 | 59.9605 | 134.5 | 27.321 | 140.0632 | 59.9972 | 153 | 27.3257 | 158.9171 | 59.9482 | 171.5 | 27.3207 | 177.0117 | 59.9688 | 190
27.3195 | 103.7371 | 59.9464 | 116 | 27.3347 | 121.7253 | 59.9605 | 134.5 | 27.3293 | 140.0612 | 59.9972 | 153 | 27.334 | 158.9181 | 59.9482 | 171.5 | 27.3291 | 177.0121 | 59.9688 | 190
27.3278 | 103.7479 | 59.9464 | 116 | 27.3431 | 121.7247 | 59.9605 | 134.5 | 27.3376 | 140.0592 | 59.9972 | 153 | 27.3424 | 158.9191 | 59.9482 | 171.5 | 27.3374 | 177.0126 | 59.9688 | 190
27.3362 | 103.7586 | 59.9464 | 116 | 27.3514 | 121.7241 | 59.9626 | 134.5 | 27.346 | 140.0573 | 59.9972 | 153 | 27.3508 | 158.9202 | 59.9482 | 171.5 | 27.3457 | 177.013 | 59.9688 | 190
27.3445 | 103.7693 | 59.9464 | 116 | 27.3597 | 121.7235 | 59.9626 | 134.5 | 27.3543 | 140.0553 | 59.9972 | 153 | 27.3591 | 158.9212 | 59.9482 | 171.5 | 27.3541 | 177.0135 | 59.9688 | 190
27.3528 | 103.78 | 59.9464 | 116 | 27.3681 | 121.7229 | 59.9626 | 134.5 | 27.3627 | 140.0533 | 59.9972 | 153 | 27.3674 | 158.9222 | 59.9482 | 171.5 | 27.3624 | 177.014 | 59.9688 | 190
27.3612 | 103.7907 | 59.9464 | 116 | 27.3764 | 121.7223 | 59.9626 | 134.5 | 27.371 | 140.0513 | 59.9972 | 153 | 27.3758 | 158.9232 | 59.9482 | 171.5 | 27.3707 | 177.0145 | 59.9688 | 190
27.3696 | 103.8015 | 59.9464 | 116 | 27.3848 | 121.7241 | 59.9626 | 134.5 | 27.3793 | 140.0494 | 59.9972 | 153 | 27.3841 | 158.9243 | 59.9482 | 171.5 | 27.3792 | 177.0149 | 59.9688 | 190
27.3779 | 103.8122 | 59.9464 | 116 | 27.3931 | 121.7285 | 59.9626 | 134.5 | 27.3876 | 140.0474 | 59.9972 | 153 | 27.3925 | 158.9253 | 59.9482 | 171.5 | 27.3875 | 177.0154 | 59.9688 | 190
27.3862 | 103.8229 | 59.9464 | 116 | 27.4014 | 121.7329 | 59.9626 | 134.5 | 27.396 | 140.0454 | 59.9972 | 153 | 27.4008 | 158.9263 | 59.9482 | 171.5 | 27.3958 | 177.0159 | 59.9688 | 190
27.3946 | 103.8296 | 59.9464 | 116 | 27.4098 | 121.7373 | 59.9626 | 134.5 | 27.4043 | 140.0434 | 59.9972 | 153 | 27.4091 | 158.9274 | 59.9482 | 171.5 | 27.4042 | 177.0163 | 59.9688 | 190
27.4029 | 103.8283 | 59.9464 | 116 | 27.4181 | 121.7417 | 59.9626 | 134.5 | 27.4127 | 140.0415 | 59.9972 | 153 | 27.4175 | 158.9284 | 59.9482 | 171.5 | 27.4125 | 177.0168 | 59.9688 | 190
27.4113 | 103.8271 | 59.9464 | 116 | 27.4265 | 121.7461 | 59.9626 | 134.5 | 27.421 | 140.0395 | 59.9972 | 153 | 27.4258 | 158.9294 | 59.9482 | 171.5 | 27.4208 | 177.0173 | 59.9688 | 190
27.4196 | 103.8258 | 59.9464 | 116 | 27.4348 | 121.7505 | 59.9626 | 134.5 | 27.4293 | 140.0375 | 59.9972 | 153 | 27.4341 | 158.9305 | 59.9482 | 171.5 | 27.4291 | 177.0177 | 59.9688 | 190
27.4279 | 103.8246 | 59.9464 | 116 | 27.4431 | 121.7549 | 59.9626 | 134.5 | 27.4377 | 140.0355 | 59.9972 | 153 | 27.4425 | 158.9315 | 59.9482 | 171.5 | 27.4375 | 177.0182 | 59.9688 | 190
27.4363 | 103.8233 | 59.9464 | 116 | 27.4515 | 121.7593 | 59.9626 | 134.5 | 27.446 | 140.0336 | 59.9972 | 153 | 27.4508 | 158.9325 | 59.9482 | 171.5 | 27.4458 | 177.0187 | 59.9688 | 190
27.4446 | 103.8221 | 59.9464 | 116 | 27.4598 | 121.7637 | 59.9626 | 134.5 | 27.4543 | 140.0316 | 59.9972 | 153 | 27.4592 | 158.9336 | 59.9482 | 171.5 | 27.4541 | 177.0191 | 59.9688 | 190
27.4529 | 103.8208 | 59.9464 | 116 | 27.4681 | 121.7681 | 59.9626 | 134.5 | 27.4626 | 140.0296 | 59.9972 | 153 | 27.4675 | 158.9346 | 59.9482 | 171.5 | 27.4625 | 177.0196 | 59.9688 | 190
27.4613 | 103.8196 | 59.9475 | 116 | 27.4765 | 121.7725 | 59.9626 | 134.5 | 27.471 | 140.0276 | 59.9972 | 153 | 27.4758 | 158.9356 | 59.9482 | 171.5 | 27.4708 | 177.0201 | 59.9669 | 190
27.4697 | 103.8183 | 59.9475 | 116 | 27.4848 | 121.7769 | 59.9626 | 134.5 | 27.4793 | 140.0256 | 59.9972 | 153 | 27.4842 | 158.9367 | 59.9482 | 171.5 | 27.4791 | 177.0205 | 59.9669 | 190
27.478 | 103.8171 | 59.9475 | 116 | 27.4932 | 121.7813 | 59.9626 | 134.5 | 27.4877 | 140.0237 | 60.0013 | 153 | 27.4926 | 158.9377 | 59.947 | 171.5 | 27.4875 | 177.021 | 59.9669 | 190
27.4863 | 103.8158 | 59.9475 | 116 | 27.5015 | 121.7857 | 59.9626 | 134.5 | 27.496 | 140.0217 | 60.0013 | 153 | 27.5009 | 158.9387 | 59.947 | 171.5 | 27.4958 | 177.0215 | 59.9669 | 190
27.4946 | 103.8146 | 59.9475 | 116 | 27.5098 | 121.79 | 59.9626 | 134.5 | 27.5043 | 140.0197 | 60.0013 | 153 | 27.5092 | 158.9398 | 59.947 | 171.5 | 27.5042 | 177.0219 | 59.9669 | 190
27.503 | 103.8133 | 59.9475 | 116 | 27.5182 | 121.7944 | 59.9626 | 134.5 | 27.5126 | 140.0177 | 60.0013 | 153 | 27.5176 | 158.9408 | 59.947 | 171.5 | 27.5125 | 177.0224 | 59.9669 | 190
27.5114 | 103.8121 | 59.9475 | 116 | 27.5265 | 121.7988 | 59.9626 | 134.5 | 27.521 | 140.0158 | 60.0013 | 153 | 27.5259 | 158.9418 | 59.947 | 171.5 | 27.5209 | 177.0229 | 59.9669 | 190
27.5197 | 103.8108 | 59.9475 | 116 | 27.5349 | 121.8032 | 59.9626 | 134.5 | 27.5294 | 140.0138 | 60.0013 | 153 | 27.5342 | 158.9429 | 59.947 | 171.5 | 27.5292 | 177.0233 | 59.9669 | 190
27.528 | 103.8096 | 59.9475 | 116 | 27.5432 | 121.8076 | 59.9626 | 134.5 | 27.5377 | 140.0118 | 60.0013 | 153 | 27.5426 | 158.9439 | 59.947 | 171.5 | 27.5375 | 177.0238 | 59.9669 | 190
27.5364 | 103.8083 | 59.9475 | 116 | 27.5515 | 121.812 | 59.9643 | 134.5 | 27.546 | 140.0098 | 60.0013 | 153 | 27.5509 | 158.9449 | 59.947 | 171.5 | 27.5459 | 177.0243 | 59.9669 | 190
27.5447 | 103.8071 | 59.9475 | 116 | 27.5599 | 121.8164 | 59.9643 | 134.5 | 27.5543 | 140.0078 | 60.0013 | 153 | 27.5593 | 158.946 | 59.947 | 171.5 | 27.5542 | 177.0247 | 59.9669 | 190
27.553 | 103.8058 | 59.9475 | 116 | 27.5682 | 121.8208 | 59.9643 | 134.5 | 27.5627 | 140.0059 | 60.0013 | 153 | 27.5676 | 158.9451 | 59.947 | 171.5 | 27.5625 | 177.0252 | 59.9669 | 190
27.5614 | 103.8046 | 59.9475 | 116 | 27.5765 | 121.8252 | 59.9643 | 134.5 | 27.571 | 140.0039 | 60.0013 | 153 | 27.5759 | 158.9441 | 59.947 | 171.5 | 27.5709 | 177.0257 | 59.9669 | 190
27.5697 | 103.8033 | 59.9475 | 116 | 27.5849 | 121.8296 | 59.9643 | 134.5 | 27.5793 | 140.0019 | 60.0013 | 153 | 27.5843 | 158.9431 | 59.947 | 171.5 | 27.5792 | 177.0261 | 59.9669 | 190
27.5781 | 103.8021 | 59.9475 | 116 | 27.5932 | 121.834 | 59.9643 | 134.5 | 27.5876 | 139.9999 | 60.0013 | 153 | 27.5927 | 158.9421 | 59.947 | 171.5 | 27.5875 | 177.0266 | 59.9669 | 190
27.5864 | 103.8008 | 59.9475 | 116 | 27.6016 | 121.8384 | 59.9643 | 134.5 | 27.596 | 139.998 | 60.0013 | 153 | 27.601 | 158.9411 | 59.947 | 171.5 | 27.5958 | 177.0271 | 59.9669 | 190
27.5947 | 103.7996 | 59.9475 | 116 | 27.6099 | 121.8428 | 59.9643 | 134.5 | 27.6043 | 139.996 | 60.0013 | 153 | 27.6093 | 158.9401 | 59.947 | 171.5 | 27.6042 | 177.0275 | 59.9669 | 190
27.6031 | 103.7983 | 59.9475 | 116 | 27.6182 | 121.8472 | 59.9643 | 134.5 | 27.6127 | 139.994 | 60.0013 | 153 | 27.6176 | 158.9392 | 59.947 | 171.5 | 27.6125 | 177.028 | 59.9669 | 190
27.6115 | 103.7971 | 59.9475 | 116 | 27.6266 | 121.8516 | 59.9643 | 134.5 | 27.621 | 139.992 | 60.0013 | 153 | 27.626 | 158.9382 | 59.947 | 171.5 | 27.6208 | 177.0285 | 59.9669 | 190
27.6198 | 103.7958 | 59.9475 | 116 | 27.6349 | 121.8559 | 59.9643 | 134.5 | 27.6293 | 139.9901 | 60.0013 | 153 | 27.6343 | 158.9372 | 59.947 | 171.5 | 27.6293 | 177.0289 | 59.9669 | 190
27.6281 | 103.7945 | 59.9475 | 116 | 27.6432 | 121.8603 | 59.9643 | 134.5 | 27.6376 | 139.9881 | 60.0013 | 153 | 27.6426 | 158.9362 | 59.947 | 171.5 | 27.6376 | 177.0294 | 59.9669 | 190
27.6365 | 103.7933 | 59.9475 | 116 | 27.6516 | 121.8647 | 59.9643 | 134.5 | 27.646 | 139.9861 | 60.0013 | 153 | 27.651 | 158.9352 | 59.947 | 171.5 | 27.6459 | 177.0299 | 59.9669 | 190
27.6448 | 103.792 | 59.9475 | 116 | 27.6599 | 121.8691 | 59.9643 | 134.5 | 27.6543 | 139.9841 | 60.0013 | 153 | 27.6594 | 158.9342 | 59.947 | 171.5 | 27.6543 | 177.0303 | 59.9669 | 190
27.6531 | 103.7908 | 59.9475 | 116 | 27.6683 | 121.8735 | 59.9643 | 134.5 | 27.6627 | 139.9821 | 60.0013 | 153 | 27.6677 | 158.9333 | 59.947 | 171.5 | 27.6626 | 177.0308 | 59.9669 | 190
27.6615 | 103.7895 | 59.9482 | 116 | 27.6766 | 121.8779 | 59.9643 | 134.5 | 27.671 | 139.9802 | 60.0013 | 153 | 27.676 | 158.9323 | 59.947 | 171.5 | 27.6709 | 177.0313 | 59.9674 | 190
27.6698 | 103.7883 | 59.9482 | 116 | 27.6849 | 121.8823 | 59.9643 | 134.5 | 27.6793 | 139.9782 | 60.0013 | 153 | 27.6844 | 158.9313 | 59.947 | 171.5 | 27.6793 | 177.0317 | 59.9674 | 190
27.6782 | 103.787 | 59.9482 | 116 | 27.6933 | 121.8867 | 59.9643 | 134.5 | 27.6877 | 139.9762 | 60.003 | 153 | 27.6927 | 158.9303 | 59.9473 | 171.5 | 27.6876 | 177.0322 | 59.9674 | 190
27.6865 | 103.7858 | 59.9482 | 116 | 27.7016 | 121.8911 | 59.9643 | 134.5 | 27.696 | 139.9742 | 60.003 | 153 | 27.701 | 158.9293 | 59.9473 | 171.5 | 27.6959 | 177.0327 | 59.9674 | 190
27.6948 | 103.7845 | 59.9482 | 116 | 27.71 | 121.8955 | 59.9643 | 134.5 | 27.7043 | 139.9723 | 60.003 | 153 | 27.7094 | 158.9283 | 59.9473 | 171.5 | 27.7042 | 177.0331 | 59.9674 | 190
27.7032 | 103.7833 | 59.9482 | 116 | 27.7183 | 121.8999 | 59.9643 | 134.5 | 27.7126 | 139.9703 | 60.003 | 153 | 27.7177 | 158.9273 | 59.9473 | 171.5 | 27.7126 | 177.0336 | 59.9674 | 190
27.7115 | 103.782 | 59.9482 | 116 | 27.7266 | 121.9043 | 59.9643 | 134.5 | 27.721 | 139.9683 | 60.003 | 153 | 27.7261 | 158.9264 | 59.9473 | 171.5 | 27.7209 | 177.0341 | 59.9674 | 190
27.7198 | 103.7808 | 59.9482 | 116 | 27.735 | 121.9087 | 59.9643 | 134.5 | 27.7293 | 139.9663 | 60.003 | 153 | 27.7344 | 158.9254 | 59.9473 | 171.5 | 27.7292 | 177.0345 | 59.9674 | 190
27.7282 | 103.7795 | 59.9482 | 116 | 27.7433 | 121.9131 | 59.9643 | 134.5 | 27.7377 | 139.9679 | 60.003 | 153 | 27.7427 | 158.9244 | 59.9473 | 171.5 | 27.7377 | 177.035 | 59.9674 | 190
27.7365 | 103.7783 | 59.9482 | 116 | 27.7516 | 121.9175 | 59.9658 | 134.5 | 27.746 | 139.9769 | 60.003 | 153 | 27.7511 | 158.9234 | 59.9473 | 171.5 | 27.746 | 177.0355 | 59.9674 | 190
27.7449 | 103.777 | 59.9482 | 116 | 27.76 | 121.9219 | 59.9658 | 134.5 | 27.7543 | 139.9859 | 60.003 | 153 | 27.7595 | 158.9224 | 59.9473 | 171.5 | 27.7543 | 177.0359 | 59.9674 | 190
27.7532 | 103.7758 | 59.9482 | 116 | 27.7683 | 121.9262 | 59.9658 | 134.5 | 27.7626 | 139.9949 | 60.003 | 153 | 27.7678 | 158.9214 | 59.9473 | 171.5 | 27.7627 | 177.0364 | 59.9674 | 190
27.7615 | 103.7745 | 59.9482 | 116 | 27.7767 | 121.9306 | 59.9658 | 134.5 | 27.771 | 140.0039 | 60.003 | 153 | 27.7761 | 158.9205 | 59.9473 | 171.5 | 27.771 | 177.0369 | 59.9674 | 190
27.7699 | 103.7733 | 59.9482 | 116 | 27.785 | 121.935 | 59.9658 | 134.5 | 27.7793 | 140.0129 | 60.003 | 153 | 27.7845 | 158.9195 | 59.9473 | 171.5 | 27.7793 | 177.0373 | 59.9674 | 190
27.7783 | 103.772 | 59.9482 | 116 | 27.7933 | 121.9394 | 59.9658 | 134.5 | 27.7877 | 140.0218 | 60.003 | 153 | 27.7928 | 158.9185 | 59.9473 | 171.5 | 27.7876 | 177.0378 | 59.9674 | 190
27.7866 | 103.7708 | 59.9482 | 116 | 27.8017 | 121.9438 | 59.9658 | 134.5 | 27.796 | 140.0308 | 60.003 | 153 | 27.8011 | 158.9175 | 59.9473 | 171.5 | 27.796 | 177.0383 | 59.9674 | 190
27.7949 | 103.7695 | 59.9482 | 116 | 27.81 | 121.9482 | 59.9658 | 134.5 | 27.8043 | 140.0398 | 60.003 | 153 | 27.8095 | 158.9165 | 59.9473 | 171.5 | 27.8043 | 177.0387 | 59.9674 | 190
27.8033 | 103.7683 | 59.9482 | 116 | 27.8184 | 121.9526 | 59.9658 | 134.5 | 27.8127 | 140.0488 | 60.003 | 153 | 27.8178 | 158.9155 | 59.9473 | 171.5 | 27.8126 | 177.0393 | 59.9674 | 190
27.8116 | 103.767 | 59.9482 | 116 | 27.8267 | 121.957 | 59.9658 | 134.5 | 27.821 | 140.0578 | 60.003 | 153 | 27.8262 | 158.9146 | 59.9473 | 171.5 | 27.821 | 177.0399 | 59.9674 | 190
27.8199 | 103.7658 | 59.9482 | 116 | 27.835 | 121.9614 | 59.9658 | 134.5 | 27.8293 | 140.0668 | 60.003 | 153 | 27.8345 | 158.9136 | 59.9473 | 171.5 | 27.8293 | 177.0406 | 59.9674 | 190
27.8283 | 103.7645 | 59.9482 | 116 | 27.8434 | 121.9658 | 59.9658 | 134.5 | 27.8376 | 140.0757 | 60.003 | 153 | 27.8428 | 158.9126 | 59.9473 | 171.5 | 27.8376 | 177.0412 | 59.9674 | 190
27.8366 | 103.7633 | 59.9482 | 116 | 27.8517 | 121.9702 | 59.9658 | 134.5 | 27.846 | 140.0847 | 60.003 | 153 | 27.8512 | 158.9116 | 59.9473 | 171.5 | 27.8461 | 177.0419 | 59.9674 | 190
27.845 | 103.762 | 59.9482 | 116 | 27.86 | 121.9746 | 59.9658 | 134.5 | 27.8543 | 140.0937 | 60.003 | 153 | 27.8595 | 158.9106 | 59.9473 | 171.5 | 27.8544 | 177.0426 | 59.9674 | 190
27.8533 | 103.7608 | 59.9482 | 116 | 27.8684 | 121.979 | 59.9658 | 134.5 | 27.8627 | 140.1027 | 60.003 | 153 | 27.8679 | 158.9096 | 59.9473 | 171.5 | 27.8627 | 177.0432 | 59.9674 | 190
27.8616 | 103.7595 | 59.9502 | 116 | 27.8767 | 121.9834 | 59.9658 | 134.5 | 27.871 | 140.1117 | 60.003 | 153 | 27.8762 | 158.9086 | 59.9473 | 171.5 | 27.8711 | 177.0439 | 59.9669 | 190
27.87 | 103.7583 | 59.9502 | 116 | 27.8851 | 121.9878 | 59.9658 | 134.5 | 27.8793 | 140.1207 | 60.003 | 153 | 27.8845 | 158.9077 | 59.9473 | 171.5 | 27.8794 | 177.0445 | 59.9669 | 190
27.8783 | 103.757 | 59.9502 | 116 | 27.8934 | 121.9921 | 59.9658 | 134.5 | 27.8876 | 140.1296 | 60.0033 | 153 | 27.8929 | 158.9067 | 59.9478 | 171.5 | 27.8877 | 177.0452 | 59.9669 | 190
27.8867 | 103.7558 | 59.9502 | 116 | 27.9017 | 121.9961 | 59.9658 | 134.5 | 27.896 | 140.1386 | 60.0033 | 153 | 27.9012 | 158.9057 | 59.9478 | 171.5 | 27.896 | 177.0458 | 59.9669 | 190
27.895 | 103.7545 | 59.9502 | 116 | 27.9101 | 121.9968 | 59.9658 | 134.5 | 27.9043 | 140.1476 | 60.0033 | 153 | 27.9095 | 158.9047 | 59.9478 | 171.5 | 27.9044 | 177.0465 | 59.9669 | 190
27.9033 | 103.7533 | 59.9502 | 116 | 27.9184 | 121.9975 | 59.9658 | 134.5 | 27.9127 | 140.1566 | 60.0033 | 153 | 27.9179 | 158.9037 | 59.9478 | 171.5 | 27.9127 | 177.0471 | 59.9669 | 190
27.9117 | 103.752 | 59.9502 | 116 | 27.9268 | 121.9981 | 59.9658 | 134.5 | 27.921 | 140.1656 | 60.0033 | 153 | 27.9263 | 158.9027 | 59.9478 | 171.5 | 27.921 | 177.0478 | 59.9669 | 190
27.92 | 103.7508 | 59.9502 | 116 | 27.9351 | 121.9988 | 59.9658 | 134.5 | 27.9293 | 140.1745 | 60.0033 | 153 | 27.9346 | 158.9017 | 59.9478 | 171.5 | 27.9294 | 177.0484 | 59.9669 | 190
27.9283 | 103.7495 | 59.9502 | 116 | 27.9434 | 121.9995 | 59.9658 | 134.5 | 27.9376 | 140.1835 | 60.0033 | 153 | 27.9429 | 158.9008 | 59.9478 | 171.5 | 27.9377 | 177.0491 | 59.9669 | 190
27.9367 | 103.7483 | 59.9502 | 116 | 27.9518 | 122.0002 | 59.9653 | 134.5 | 27.946 | 140.1925 | 60.0033 | 153 | 27.9513 | 158.8998 | 59.9478 | 171.5 | 27.946 | 177.0497 | 59.9669 | 190
27.9451 | 103.747 | 59.9502 | 116 | 27.9601 | 122.0009 | 59.9653 | 134.5 | 27.9543 | 140.2015 | 60.0033 | 153 | 27.9596 | 158.8988 | 59.9478 | 171.5 | 27.9545 | 177.0504 | 59.9669 | 190
27.9534 | 103.7461 | 59.9502 | 116 | 27.9684 | 122.0016 | 59.9653 | 134.5 | 27.9626 | 140.2105 | 60.0033 | 153 | 27.968 | 158.8978 | 59.9478 | 171.5 | 27.9628 | 177.0511 | 59.9669 | 190
27.9617 | 103.7464 | 59.9502 | 116 | 27.9768 | 122.0023 | 59.9653 | 134.5 | 27.971 | 140.2195 | 60.0033 | 153 | 27.9763 | 158.8968 | 59.9478 | 171.5 | 27.9711 | 177.0517 | 59.9669 | 190
27.9701 | 103.7467 | 59.9502 | 116 | 27.9851 | 122.003 | 59.9653 | 134.5 | 27.9793 | 140.2284 | 60.0033 | 153 | 27.9846 | 158.8958 | 59.9478 | 171.5 | 27.9794 | 177.0524 | 59.9669 | 190
27.9784 | 103.747 | 59.9502 | 116 | 27.9935 | 122.0036 | 59.9653 | 134.5 | 27.9877 | 140.2374 | 60.0033 | 153 | 27.993 | 158.8949 | 59.9478 | 171.5 | 27.9878 | 177.053 | 59.9669 | 190
27.9868 | 103.7473 | 59.9502 | 116 | 28.0018 | 122.0043 | 59.9653 | 134.5 | 27.996 | 140.2464 | 60.0033 | 153 | 28.0013 | 158.8939 | 59.9478 | 171.5 | 27.9961 | 177.0537 | 59.9669 | 190
27.9951 | 103.7476 | 59.9502 | 116 | 28.0101 | 122.005 | 59.9653 | 134.5 | 28.0043 | 140.2554 | 60.0033 | 153 | 28.0096 | 158.8929 | 59.9478 | 171.5 | 28.0044 | 177.0543 | 59.9669 | 190
28.0034 | 103.7479 | 59.9502 | 116 | 28.0185 | 122.0057 | 59.9653 | 134.5 | 28.0126 | 140.2644 | 60.0033 | 153 | 28.018 | 158.8919 | 59.9478 | 171.5 | 28.0128 | 177.055 | 59.9669 | 190
28.0118 | 103.7482 | 59.9502 | 116 | 28.0268 | 122.0064 | 59.9653 | 134.5 | 28.021 | 140.2734 | 60.0033 | 153 | 28.0263 | 158.8909 | 59.9478 | 171.5 | 28.0211 | 177.0556 | 59.9669 | 190
28.0201 | 103.7485 | 59.9502 | 116 | 28.0352 | 122.0071 | 59.9653 | 134.5 | 28.0293 | 140.2823 | 60.0033 | 153 | 28.0347 | 158.89 | 59.9478 | 171.5 | 28.0294 | 177.0563 | 59.9669 | 190
28.0284 | 103.7488 | 59.9502 | 116 | 28.0435 | 122.0078 | 59.9653 | 134.5 | 28.0377 | 140.2913 | 60.0033 | 153 | 28.043 | 158.889 | 59.9478 | 171.5 | 28.0378 | 177.0569 | 59.9669 | 190
28.0368 | 103.7491 | 59.9502 | 116 | 28.0518 | 122.0084 | 59.9653 | 134.5 | 28.046 | 140.3003 | 60.0033 | 153 | 28.0513 | 158.888 | 59.9478 | 171.5 | 28.0461 | 177.0576 | 59.9669 | 190
28.0451 | 103.7494 | 59.9502 | 116 | 28.0602 | 122.0091 | 59.9653 | 134.5 | 28.0543 | 140.3093 | 60.0033 | 153 | 28.0597 | 158.887 | 59.9478 | 171.5 | 28.0544 | 177.0582 | 59.9669 | 190
28.0535 | 103.7497 | 59.9502 | 116 | 28.0685 | 122.0098 | 59.9653 | 134.5 | 28.0626 | 140.3183 | 60.0033 | 153 | 28.0681 | 158.887 | 59.9478 | 171.5 | 28.0629 | 177.0589 | 59.9669 | 190
28.0618 | 103.75 | 59.9539 | 116 | 28.0768 | 122.0105 | 59.9653 | 134.5 | 28.071 | 140.3273 | 60.0033 | 153 | 28.0764 | 158.887 | 59.9478 | 171.5 | 28.0712 | 177.0596 | 59.9655 | 190
28.0701 | 103.7503 | 59.9539 | 116 | 28.0851 | 122.0112 | 59.9653 | 134.5 | 28.0793 | 140.3362 | 60.0033 | 153 | 28.0847 | 158.887 | 59.9478 | 171.5 | 28.0795 | 177.0602 | 59.9655 | 190
28.0785 | 103.7506 | 59.9539 | 116 | 28.0935 | 122.0119 | 59.9653 | 134.5 | 28.0876 | 140.3452 | 60.0019 | 153 | 28.0931 | 158.887 | 59.9487 | 171.5 | 28.0878 | 177.0609 | 59.9655 | 190
28.0869 | 103.751 | 59.9539 | 116 | 28.1019 | 122.0126 | 59.9653 | 134.5 | 28.0959 | 140.3542 | 60.0019 | 153 | 28.1014 | 158.887 | 59.9487 | 171.5 | 28.0962 | 177.0615 | 59.9655 | 190
28.0952 | 103.7513 | 59.9539 | 116 | 28.1102 | 122.0133 | 59.9653 | 134.5 | 28.1043 | 140.3632 | 60.0019 | 153 | 28.1097 | 158.887 | 59.9487 | 171.5 | 28.1045 | 177.0622 | 59.9655 | 190
28.1035 | 103.7516 | 59.9539 | 116 | 28.1185 | 122.0139 | 59.9653 | 134.5 | 28.1126 | 140.3722 | 60.0019 | 153 | 28.1181 | 158.887 | 59.9487 | 171.5 | 28.1128 | 177.0628 | 59.9655 | 190
28.1119 | 103.7519 | 59.9539 | 116 | 28.1269 | 122.0146 | 59.9653 | 134.5 | 28.121 | 140.3811 | 60.0019 | 153 | 28.1264 | 158.887 | 59.9487 | 171.5 | 28.1212 | 177.0635 | 59.9655 | 190
28.1202 | 103.7522 | 59.9539 | 116 | 28.1352 | 122.0153 | 59.9653 | 134.5 | 28.1293 | 140.3901 | 60.0019 | 153 | 28.1348 | 158.887 | 59.9487 | 171.5 | 28.1295 | 177.0641 | 59.9655 | 190
28.1285 | 103.7525 | 59.9539 | 116 | 28.1436 | 122.016 | 59.9653 | 134.5 | 28.1376 | 140.3991 | 60.0019 | 153 | 28.1431 | 158.887 | 59.9487 | 171.5 | 28.1378 | 177.0648 | 59.9655 | 190
28.1368 | 103.7528 | 59.9539 | 116 | 28.1519 | 122.0167 | 59.9649 | 134.5 | 28.146 | 140.4081 | 60.0019 | 153 | 28.1514 | 158.887 | 59.9487 | 171.5 | 28.1462 | 177.0654 | 59.9655 | 190
28.1452 | 103.7531 | 59.9539 | 116 | 28.1602 | 122.0174 | 59.9649 | 134.5 | 28.1543 | 140.4171 | 60.0019 | 153 | 28.1598 | 158.887 | 59.9487 | 171.5 | 28.1545 | 177.0661 | 59.9655 | 190
28.1536 | 103.7534 | 59.9539 | 116 | 28.1686 | 122.0181 | 59.9649 | 134.5 | 28.1627 | 140.4261 | 60.0019 | 153 | 28.1682 | 158.887 | 59.9487 | 171.5 | 28.1628 | 177.0667 | 59.9655 | 190
28.1619 | 103.7537 | 59.9539 | 116 | 28.1769 | 122.0187 | 59.9649 | 134.5 | 28.171 | 140.4351 | 60.0019 | 153 | 28.1765 | 158.887 | 59.9487 | 171.5 | 28.1713 | 177.0674 | 59.9655 | 190
28.1702 | 103.754 | 59.9539 | 116 | 28.1852 | 122.0194 | 59.9649 | 134.5 | 28.1793 | 140.444 | 60.0019 | 153 | 28.1848 | 158.887 | 59.9487 | 171.5 | 28.1796 | 177.0681 | 59.9655 | 190
28.1786 | 103.7543 | 59.9539 | 116 | 28.1935 | 122.0201 | 59.9649 | 134.5 | 28.1876 | 140.453 | 60.0019 | 153 | 28.1931 | 158.887 | 59.9487 | 171.5 | 28.1879 | 177.0687 | 59.9655 | 190
28.1869 | 103.7546 | 59.9539 | 116 | 28.2019 | 122.0208 | 59.9649 | 134.5 | 28.196 | 140.462 | 60.0019 | 153 | 28.2015 | 158.887 | 59.9487 | 171.5 | 28.1962 | 177.0694 | 59.9655 | 190
28.1953 | 103.7549 | 59.9539 | 116 | 28.2103 | 122.0215 | 59.9649 | 134.5 | 28.2043 | 140.471 | 60.0019 | 153 | 28.2098 | 158.887 | 59.9487 | 171.5 | 28.2046 | 177.07 | 59.9655 | 190
28.2036 | 103.7552 | 59.9539 | 116 | 28.2186 | 122.0222 | 59.9649 | 134.5 | 28.2126 | 140.48 | 60.0019 | 153 | 28.2181 | 158.887 | 59.9487 | 171.5 | 28.2129 | 177.0707 | 59.9655 | 190
28.2119 | 103.7555 | 59.9539 | 116 | 28.2269 | 122.0229 | 59.9649 | 134.5 | 28.2209 | 140.489 | 60.0019 | 153 | 28.2265 | 158.887 | 59.9487 | 171.5 | 28.2212 | 177.0713 | 59.9655 | 190
28.2203 | 103.7558 | 59.9539 | 116 | 28.2352 | 122.0236 | 59.9649 | 134.5 | 28.2293 | 140.4979 | 60.0019 | 153 | 28.2349 | 158.887 | 59.9487 | 171.5 | 28.2296 | 177.072 | 59.9655 | 190
28.2286 | 103.7561 | 59.9539 | 116 | 28.2436 | 122.0242 | 59.9649 | 134.5 | 28.2376 | 140.5043 | 60.0019 | 153 | 28.2432 | 158.887 | 59.9487 | 171.5 | 28.2379 | 177.0726 | 59.9655 | 190
28.2369 | 103.7565 | 59.9539 | 116 | 28.252 | 122.0249 | 59.9649 | 134.5 | 28.246 | 140.5052 | 60.0019 | 153 | 28.2515 | 158.887 | 59.9487 | 171.5 | 28.2462 | 177.0733 | 59.9655 | 190
28.2453 | 103.7568 | 59.9539 | 116 | 28.2603 | 122.0256 | 59.9649 | 134.5 | 28.2543 | 140.5062 | 60.0019 | 153 | 28.2599 | 158.887 | 59.9487 | 171.5 | 28.2546 | 177.0739 | 59.9655 | 190
28.2536 | 103.7571 | 59.9539 | 116 | 28.2686 | 122.0263 | 59.9649 | 134.5 | 28.2626 | 140.5071 | 60.0019 | 153 | 28.2682 | 158.887 | 59.9487 | 171.5 | 28.2629 | 177.0746 | 59.9655 | 190
28.262 | 103.7574 | 59.9572 | 116 | 28.277 | 122.027 | 59.9649 | 134.5 | 28.2709 | 140.508 | 60.0019 | 153 | 28.2766 | 158.887 | 59.9487 | 171.5 | 28.2712 | 177.0753 | 59.966 | 190
28.2703 | 103.7577 | 59.9572 | 116 | 28.2853 | 122.0277 | 59.9649 | 134.5 | 28.2793 | 140.509 | 60.0019 | 153 | 28.2849 | 158.887 | 59.9487 | 171.5 | 28.2795 | 177.0759 | 59.966 | 190
28.2786 | 103.758 | 59.9572 | 116 | 28.2936 | 122.0284 | 59.9649 | 134.5 | 28.2877 | 140.5099 | 60.0041 | 153 | 28.2932 | 158.887 | 59.9477 | 171.5 | 28.288 | 177.0766 | 59.966 | 190
28.287 | 103.7583 | 59.9572 | 116 | 28.3019 | 122.029 | 59.9649 | 134.5 | 28.296 | 140.5108 | 60.0041 | 153 | 28.3016 | 158.887 | 59.9477 | 171.5 | 28.2963 | 177.0772 | 59.966 | 190
28.2953 | 103.7586 | 59.9572 | 116 | 28.3103 | 122.0297 | 59.9649 | 134.5 | 28.3043 | 140.5117 | 60.0041 | 153 | 28.3099 | 158.887 | 59.9477 | 171.5 | 28.3046 | 177.0779 | 59.966 | 190
28.3036 | 103.7589 | 59.9572 | 116 | 28.3187 | 122.0304 | 59.9649 | 134.5 | 28.3126 | 140.5127 | 60.0041 | 153 | 28.3182 | 158.887 | 59.9477 | 171.5 | 28.313 | 177.0785 | 59.966 | 190
28.312 | 103.7592 | 59.9572 | 116 | 28.327 | 122.0311 | 59.9649 | 134.5 | 28.321 | 140.5136 | 60.0041 | 153 | 28.3266 | 158.887 | 59.9477 | 171.5 | 28.3213 | 177.0801 | 59.966 | 190
28.3203 | 103.7595 | 59.9572 | 116 | 28.3353 | 122.0318 | 59.9649 | 134.5 | 28.3293 | 140.5145 | 60.0041 | 153 | 28.335 | 158.887 | 59.9477 | 171.5 | 28.3296 | 177.084 | 59.966 | 190
28.3287 | 103.7598 | 59.9572 | 116 | 28.3436 | 122.0325 | 59.9649 | 134.5 | 28.3376 | 140.5155 | 60.0041 | 153 | 28.3433 | 158.887 | 59.9477 | 171.5 | 28.338 | 177.088 | 59.966 | 190
28.337 | 103.7601 | 59.9572 | 116 | 28.352 | 122.0332 | 59.964 | 134.5 | 28.3459 | 140.5164 | 60.0041 | 153 | 28.3516 | 158.887 | 59.9477 | 171.5 | 28.3463 | 177.092 | 59.966 | 190
28.3453 | 103.7604 | 59.9572 | 116 | 28.3604 | 122.0339 | 59.964 | 134.5 | 28.3543 | 140.5173 | 60.0041 | 153 | 28.36 | 158.887 | 59.9477 | 171.5 | 28.3546 | 177.096 | 59.966 | 190
28.3537 | 103.7607 | 59.9572 | 116 | 28.3687 | 122.0345 | 59.964 | 134.5 | 28.3626 | 140.5183 | 60.0041 | 153 | 28.3683 | 158.887 | 59.9477 | 171.5 | 28.363 | 177.1 | 59.966 | 190
28.3621 | 103.761 | 59.9572 | 116 | 28.377 | 122.0352 | 59.964 | 134.5 | 28.371 | 140.5192 | 60.0041 | 153 | 28.3766 | 158.887 | 59.9477 | 171.5 | 28.3713 | 177.104 | 59.966 | 190
28.3704 | 103.7614 | 59.9572 | 116 | 28.3854 | 122.0359 | 59.964 | 134.5 | 28.3793 | 140.5201 | 60.0041 | 153 | 28.3849 | 158.887 | 59.9477 | 171.5 | 28.3796 | 177.108 | 59.966 | 190
28.3787 | 103.7617 | 59.9572 | 116 | 28.3937 | 122.0366 | 59.964 | 134.5 | 28.3876 | 140.5211 | 60.0041 | 153 | 28.3933 | 158.887 | 59.9477 | 171.5 | 28.3879 | 177.1119 | 59.966 | 190
28.387 | 103.762 | 59.9572 | 116 | 28.402 | 122.0373 | 59.964 | 134.5 | 28.3959 | 140.522 | 60.0041 | 153 | 28.4017 | 158.887 | 59.9477 | 171.5 | 28.3964 | 177.1159 | 59.966 | 190
28.3954 | 103.7623 | 59.9572 | 116 | 28.4103 | 122.038 | 59.964 | 134.5 | 28.4043 | 140.5229 | 60.0041 | 153 | 28.41 | 158.887 | 59.9477 | 171.5 | 28.4047 | 177.1199 | 59.966 | 190
28.4037 | 103.7626 | 59.9572 | 116 | 28.4187 | 122.037 | 59.964 | 134.5 | 28.4126 | 140.5239 | 60.0041 | 153 | 28.4183 | 158.887 | 59.9477 | 171.5 | 28.413 | 177.1239 | 59.966 | 190
28.412 | 103.7629 | 59.9572 | 116 | 28.4271 | 122.036 | 59.964 | 134.5 | 28.421 | 140.5248 | 60.0041 | 153 | 28.4267 | 158.887 | 59.9476 | 171.5 | 28.4214 | 177.1279 | 59.966 | 190
28.4204 | 103.7632 | 59.9572 | 116 | 28.4354 | 122.0349 | 59.964 | 134.5 | 28.4293 | 140.5257 | 60.0041 | 153 | 28.435 | 158.887 | 59.9476 | 171.5 | 28.4297 | 177.1319 | 59.966 | 190
28.4288 | 103.7635 | 59.9572 | 116 | 28.4437 | 122.0339 | 59.964 | 134.5 | 28.4376 | 140.5267 | 60.0041 | 153 | 28.4434 | 158.887 | 59.9476 | 171.5 | 28.438 | 177.1358 | 59.966 | 190
28.4371 | 103.7638 | 59.9572 | 116 | 28.452 | 122.0328 | 59.964 | 134.5 | 28.446 | 140.5276 | 60.0041 | 153 | 28.4517 | 158.887 | 59.9476 | 171.5 | 28.4464 | 177.1398 | 59.966 | 190
28.4454 | 103.7641 | 59.9572 | 116 | 28.4604 | 122.0318 | 59.964 | 134.5 | 28.4543 | 140.5285 | 60.0041 | 153 | 28.46 | 158.887 | 59.9476 | 171.5 | 28.4547 | 177.1438 | 59.966 | 190
28.4538 | 103.7644 | 59.9572 | 116 | 28.4688 | 122.0307 | 59.964 | 134.5 | 28.4626 | 140.5294 | 60.0041 | 153 | 28.4684 | 158.887 | 59.9476 | 171.5 | 28.463 | 177.1478 | 59.966 | 190
28.4621 | 103.7647 | 59.9599 | 116 | 28.4771 | 122.0297 | 59.964 | 134.5 | 28.4709 | 140.5304 | 60.0041 | 153 | 28.4767 | 158.887 | 59.9476 | 171.5 | 28.4714 | 177.1518 | 59.9663 | 190
28.4705 | 103.765 | 59.9599 | 116 | 28.4854 | 122.0287 | 59.964 | 134.5 | 28.4793 | 140.5313 | 60.0041 | 153 | 28.485 | 158.887 | 59.9476 | 171.5 | 28.4797 | 177.1558 | 59.9663 | 190
28.4788 | 103.7653 | 59.9599 | 116 | 28.4938 | 122.0276 | 59.964 | 134.5 | 28.4876 | 140.5322 | 60.005 | 153 | 28.4934 | 158.887 | 59.9478 | 171.5 | 28.488 | 177.1598 | 59.9663 | 190
28.4871 | 103.7656 | 59.9599 | 116 | 28.5021 | 122.0266 | 59.964 | 134.5 | 28.496 | 140.5332 | 60.005 | 153 | 28.5018 | 158.887 | 59.9478 | 171.5 | 28.4963 | 177.1638 | 59.9663 | 190
28.4955 | 103.7659 | 59.9599 | 116 | 28.5104 | 122.0255 | 59.964 | 134.5 | 28.5043 | 140.5341 | 60.005 | 153 | 28.5101 | 158.887 | 59.9478 | 171.5 | 28.5048 | 177.1677 | 59.9663 | 190
28.5038 | 103.7662 | 59.9599 | 116 | 28.5187 | 122.0245 | 59.964 | 134.5 | 28.5126 | 140.535 | 60.005 | 153 | 28.5184 | 158.887 | 59.9478 | 171.5 | 28.5131 | 177.1717 | 59.9663 | 190
28.5121 | 103.7665 | 59.9599 | 116 | 28.5271 | 122.0235 | 59.964 | 134.5 | 28.5209 | 140.536 | 60.005 | 153 | 28.5268 | 158.887 | 59.9478 | 171.5 | 28.5214 | 177.1757 | 59.9663 | 190
28.5205 | 103.7669 | 59.9599 | 116 | 28.5355 | 122.0224 | 59.964 | 134.5 | 28.5293 | 140.5369 | 60.005 | 153 | 28.5351 | 158.887 | 59.9478 | 171.5 | 28.5298 | 177.1797 | 59.9663 | 190
28.5288 | 103.7672 | 59.9599 | 116 | 28.5438 | 122.0214 | 59.964 | 134.5 | 28.5376 | 140.5378 | 60.005 | 153 | 28.5435 | 158.887 | 59.9478 | 171.5 | 28.5381 | 177.1837 | 59.9663 | 190
28.5372 | 103.7675 | 59.9599 | 116 | 28.5521 | 122.0203 | 59.9625 | 134.5 | 28.546 | 140.5388 | 60.005 | 153 | 28.5518 | 158.887 | 59.9478 | 171.5 | 28.5464 | 177.1877 | 59.9663 | 190
28.5455 | 103.7678 | 59.9599 | 116 | 28.5604 | 122.0193 | 59.9625 | 134.5 | 28.5543 | 140.5397 | 60.005 | 153 | 28.5601 | 158.887 | 59.9478 | 171.5 | 28.5548 | 177.1917 | 59.9663 | 190
28.5538 | 103.7691 | 59.9599 | 116 | 28.5688 | 122.0182 | 59.9625 | 134.5 | 28.5626 | 140.5406 | 60.005 | 153 | 28.5685 | 158.887 | 59.9478 | 171.5 | 28.5631 | 177.1956 | 59.9663 | 190
28.5622 | 103.7735 | 59.9599 | 116 | 28.5771 | 122.0172 | 59.9625 | 134.5 | 28.5709 | 140.5415 | 60.005 | 153 | 28.5768 | 158.887 | 59.9478 | 171.5 | 28.5714 | 177.1996 | 59.9663 | 190
28.5705 | 103.7778 | 59.9599 | 116 | 28.5854 | 122.0162 | 59.9625 | 134.5 | 28.5793 | 140.5425 | 60.005 | 153 | 28.5851 | 158.887 | 59.9478 | 171.5 | 28.5797 | 177.2036 | 59.9663 | 190
28.5789 | 103.7822 | 59.9599 | 116 | 28.5938 | 122.0151 | 59.9625 | 134.5 | 28.5876 | 140.5434 | 60.005 | 153 | 28.5935 | 158.8927 | 59.9478 | 171.5 | 28.5881 | 177.2076 | 59.9663 | 190
28.5872 | 103.7865 | 59.9599 | 116 | 28.6022 | 122.0141 | 59.9625 | 134.5 | 28.5959 | 140.5443 | 60.005 | 153 | 28.6018 | 158.9051 | 59.9478 | 171.5 | 28.5964 | 177.2116 | 59.9663 | 190
28.5955 | 103.7909 | 59.9599 | 116 | 28.6105 | 122.013 | 59.9625 | 134.5 | 28.6042 | 140.5453 | 60.005 | 153 | 28.6102 | 158.9176 | 59.9478 | 171.5 | 28.6047 | 177.2156 | 59.9663 | 190
28.6039 | 103.7953 | 59.9599 | 116 | 28.6188 | 122.012 | 59.9625 | 134.5 | 28.6126 | 140.5462 | 60.005 | 153 | 28.6185 | 158.93 | 59.9478 | 171.5 | 28.6132 | 177.2196 | 59.9663 | 190
28.6122 | 103.7996 | 59.9599 | 116 | 28.6271 | 122.0109 | 59.9625 | 134.5 | 28.6209 | 140.5471 | 60.005 | 153 | 28.6268 | 158.9424 | 59.9478 | 171.5 | 28.6215 | 177.2235 | 59.9663 | 190
28.6205 | 103.804 | 59.9599 | 116 | 28.6355 | 122.0099 | 59.9625 | 134.5 | 28.6293 | 140.5481 | 60.005 | 153 | 28.6352 | 158.9548 | 59.9478 | 171.5 | 28.6298 | 177.2275 | 59.9663 | 190
28.6289 | 103.8084 | 59.9599 | 116 | 28.6439 | 122.0089 | 59.9625 | 134.5 | 28.6376 | 140.549 | 60.005 | 153 | 28.6436 | 158.9672 | 59.9478 | 171.5 | 28.6382 | 177.2315 | 59.9663 | 190
28.6372 | 103.8127 | 59.9599 | 116 | 28.6522 | 122.0078 | 59.9625 | 134.5 | 28.6459 | 140.5499 | 60.005 | 153 | 28.6519 | 158.9796 | 59.9478 | 171.5 | 28.6465 | 177.2355 | 59.9663 | 190
28.6456 | 103.8171 | 59.9599 | 116 | 28.6605 | 122.0068 | 59.9625 | 134.5 | 28.6543 | 140.5509 | 60.005 | 153 | 28.6602 | 158.992 | 59.9478 | 171.5 | 28.6548 | 177.2395 | 59.9663 | 190
28.6539 | 103.8214 | 59.9599 | 116 | 28.6689 | 122.0057 | 59.9625 | 134.5 | 28.6626 | 140.5518 | 60.005 | 153 | 28.6686 | 159.0044 | 59.9478 | 171.5 | 28.6632 | 177.2435 | 59.9663 | 190
28.6622 | 103.8258 | 59.9622 | 116 | 28.6772 | 122.0047 | 59.9625 | 134.5 | 28.671 | 140.5527 | 60.005 | 153 | 28.6769 | 159.0168 | 59.9478 | 171.5 | 28.6715 | 177.2475 | 59.9666 | 190
28.6706 | 103.8302 | 59.9622 | 116 | 28.6855 | 122.0036 | 59.9625 | 134.5 | 28.6793 | 140.5537 | 60.005 | 153 | 28.6852 | 159.0293 | 59.9478 | 171.5 | 28.6798 | 177.2514 | 59.9666 | 190
28.6789 | 103.8345 | 59.9622 | 116 | 28.6938 | 122.0026 | 59.9625 | 134.5 | 28.6876 | 140.5546 | 60.0044 | 153 | 28.6936 | 159.0417 | 59.9478 | 171.5 | 28.6881 | 177.2554 | 59.9666 | 190
28.6873 | 103.8389 | 59.9622 | 116 | 28.7022 | 122.0016 | 59.9625 | 134.5 | 28.6959 | 140.5555 | 60.0044 | 153 | 28.7019 | 159.0541 | 59.9478 | 171.5 | 28.6965 | 177.2594 | 59.9666 | 190
28.6956 | 103.8433 | 59.9622 | 116 | 28.7106 | 122.0005 | 59.9625 | 134.5 | 28.7043 | 140.5565 | 60.0044 | 153 | 28.7103 | 159.0665 | 59.9478 | 171.5 | 28.7048 | 177.2634 | 59.9666 | 190
28.7039 | 103.8476 | 59.9622 | 116 | 28.7189 | 121.9995 | 59.9625 | 134.5 | 28.7126 | 140.5574 | 60.0044 | 153 | 28.7186 | 159.0789 | 59.9478 | 171.5 | 28.7131 | 177.2674 | 59.9666 | 190
28.7123 | 103.852 | 59.9622 | 116 | 28.7272 | 121.9984 | 59.9625 | 134.5 | 28.7209 | 140.5583 | 60.0044 | 153 | 28.7269 | 159.0913 | 59.9478 | 171.5 | 28.7216 | 177.2714 | 59.9666 | 190
28.7206 | 103.8564 | 59.9622 | 116 | 28.7355 | 121.9974 | 59.9625 | 134.5 | 28.7292 | 140.5592 | 60.0044 | 153 | 28.7353 | 159.1037 | 59.9478 | 171.5 | 28.7299 | 177.2753 | 59.9666 | 190
28.7289 | 103.8607 | 59.9622 | 116 | 28.7439 | 121.9964 | 59.9625 | 134.5 | 28.7376 | 140.5602 | 60.0044 | 153 | 28.7437 | 159.1161 | 59.9478 | 171.5 | 28.7382 | 177.2793 | 59.9666 | 190
28.7373 | 103.8651 | 59.9622 | 116 | 28.7523 | 121.9953 | 59.9611 | 134.5 | 28.7459 | 140.5614 | 60.0044 | 153 | 28.752 | 159.1285 | 59.9478 | 171.5 | 28.7466 | 177.2833 | 59.9666 | 190
28.7456 | 103.8694 | 59.9622 | 116 | 28.7606 | 121.9943 | 59.9611 | 134.5 | 28.7543 | 140.5652 | 60.0044 | 153 | 28.7603 | 159.1409 | 59.9478 | 171.5 | 28.7549 | 177.2873 | 59.9666 | 190
28.754 | 103.8738 | 59.9622 | 116 | 28.7689 | 121.9932 | 59.9611 | 134.5 | 28.7626 | 140.569 | 60.0044 | 153 | 28.7687 | 159.1534 | 59.9478 | 171.5 | 28.7632 | 177.2913 | 59.9666 | 190
28.7623 | 103.8782 | 59.9622 | 116 | 28.7773 | 121.9922 | 59.9611 | 134.5 | 28.7709 | 140.5727 | 60.0044 | 153 | 28.777 | 159.1658 | 59.9478 | 171.5 | 28.7715 | 177.2953 | 59.9666 | 190
28.7706 | 103.8825 | 59.9622 | 116 | 28.7856 | 121.9911 | 59.9611 | 134.5 | 28.7792 | 140.5765 | 60.0044 | 153 | 28.7853 | 159.1782 | 59.9478 | 171.5 | 28.7799 | 177.2993 | 59.9666 | 190
28.779 | 103.8869 | 59.9622 | 116 | 28.7939 | 121.9901 | 59.9611 | 134.5 | 28.7876 | 140.5802 | 60.0044 | 153 | 28.7936 | 159.1906 | 59.9478 | 171.5 | 28.7882 | 177.3033 | 59.9666 | 190
28.7873 | 103.8913 | 59.9622 | 116 | 28.8022 | 121.9891 | 59.9611 | 134.5 | 28.7959 | 140.584 | 60.0044 | 153 | 28.802 | 159.203 | 59.9478 | 171.5 | 28.7965 | 177.3072 | 59.9666 | 190
28.7957 | 103.8956 | 59.9622 | 116 | 28.8106 | 121.988 | 59.9611 | 134.5 | 28.8043 | 140.5878 | 60.0044 | 153 | 28.8104 | 159.2154 | 59.9478 | 171.5 | 28.8049 | 177.3112 | 59.9666 | 190
28.804 | 103.9 | 59.9622 | 116 | 28.819 | 121.987 | 59.9611 | 134.5 | 28.8126 | 140.5915 | 60.0044 | 153 | 28.8187 | 159.2278 | 59.9478 | 171.5 | 28.8132 | 177.3152 | 59.9666 | 190
28.8123 | 103.9043 | 59.9622 | 116 | 28.8273 | 121.9859 | 59.9611 | 134.5 | 28.8209 | 140.5953 | 60.0044 | 153 | 28.827 | 159.2402 | 59.9478 | 171.5 | 28.8215 | 177.3192 | 59.9666 | 190
28.8207 | 103.9087 | 59.9622 | 116 | 28.8356 | 121.9849 | 59.9611 | 134.5 | 28.8293 | 140.599 | 60.0044 | 153 | 28.8354 | 159.2526 | 59.9478 | 171.5 | 28.83 | 177.3231 | 59.9666 | 190
28.829 | 103.9131 | 59.9622 | 116 | 28.844 | 121.9838 | 59.9611 | 134.5 | 28.8376 | 140.6028 | 60.0044 | 153 | 28.8437 | 159.2651 | 59.9478 | 171.5 | 28.8383 | 177.3271 | 59.9666 | 190
28.8373 | 103.9174 | 59.9622 | 116 | 28.8523 | 121.9828 | 59.9611 | 134.5 | 28.8459 | 140.6066 | 60.0044 | 153 | 28.8521 | 159.2775 | 59.9478 | 171.5 | 28.8466 | 177.331 | 59.9666 | 190
28.8457 | 103.9218 | 59.9622 | 116 | 28.8607 | 121.9818 | 59.9611 | 134.5 | 28.8542 | 140.6103 | 60.0044 | 153 | 28.8604 | 159.2899 | 59.9478 | 171.5 | 28.855 | 177.3349 | 59.9666 | 190
28.854 | 103.9262 | 59.9622 | 116 | 28.869 | 121.9807 | 59.9611 | 134.5 | 28.8626 | 140.6141 | 60.0044 | 153 | 28.8687 | 159.3023 | 59.9478 | 171.5 | 28.8633 | 177.3389 | 59.9666 | 190
28.8624 | 103.9305 | 59.9657 | 116 | 28.8773 | 121.9797 | 59.9611 | 134.5 | 28.8709 | 140.6178 | 60.0044 | 153 | 28.8771 | 159.3147 | 59.9478 | 171.5 | 28.8716 | 177.3428 | 59.9683 | 190
28.8707 | 103.9349 | 59.9657 | 116 | 28.8857 | 121.9786 | 59.9611 | 134.5 | 28.8793 | 140.6216 | 60.0044 | 153 | 28.8854 | 159.3271 | 59.9478 | 171.5 | 28.8799 | 177.3468 | 59.9683 | 190
28.879 | 103.9392 | 59.9657 | 116 | 28.894 | 121.9776 | 59.9611 | 134.5 | 28.8876 | 140.6253 | 60.0056 | 153 | 28.8937 | 159.3395 | 59.9468 | 171.5 | 28.8883 | 177.3507 | 59.9683 | 190
28.8874 | 103.9436 | 59.9657 | 116 | 28.9023 | 121.9765 | 59.9611 | 134.5 | 28.8959 | 140.6291 | 60.0056 | 153 | 28.9021 | 159.3519 | 59.9468 | 171.5 | 28.8966 | 177.3546 | 59.9683 | 190
28.8957 | 103.948 | 59.9657 | 116 | 28.9107 | 121.9755 | 59.9611 | 134.5 | 28.9042 | 140.6329 | 60.0056 | 153 | 28.9105 | 159.3643 | 59.9468 | 171.5 | 28.9049 | 177.3586 | 59.9683 | 190
28.9041 | 103.9523 | 59.9657 | 116 | 28.919 | 121.9745 | 59.9611 | 134.5 | 28.9126 | 140.6366 | 60.0056 | 153 | 28.9188 | 159.3768 | 59.9468 | 171.5 | 28.9133 | 177.3625 | 59.9683 | 190
28.9124 | 103.9567 | 59.9657 | 116 | 28.9274 | 121.9734 | 59.9611 | 134.5 | 28.9209 | 140.6404 | 60.0056 | 153 | 28.9271 | 159.3892 | 59.9468 | 171.5 | 28.9216 | 177.3665 | 59.9683 | 190
28.9207 | 103.9611 | 59.9657 | 116 | 28.9357 | 121.9778 | 59.9611 | 134.5 | 28.9293 | 140.6441 | 60.0056 | 153 | 28.9355 | 159.4016 | 59.9468 | 171.5 | 28.9299 | 177.3704 | 59.9683 | 190
28.9291 | 103.9654 | 59.9657 | 116 | 28.944 | 121.9859 | 59.9611 | 134.5 | 28.9376 | 140.6479 | 60.0056 | 153 | 28.9438 | 159.414 | 59.9468 | 171.5 | 28.9384 | 177.3743 | 59.9683 | 190
28.9374 | 103.9698 | 59.9657 | 116 | 28.9524 | 121.9939 | 59.9585 | 134.5 | 28.9459 | 140.6516 | 60.0056 | 153 | 28.9521 | 159.4264 | 59.9468 | 171.5 | 28.9467 | 177.3783 | 59.9683 | 190
28.9457 | 103.9742 | 59.9657 | 116 | 28.9607 | 122.002 | 59.9585 | 134.5 | 28.9542 | 140.6554 | 60.0056 | 153 | 28.9605 | 159.4388 | 59.9468 | 171.5 | 28.955 | 177.3822 | 59.9683 | 190
28.9541 | 103.9785 | 59.9657 | 116 | 28.9691 | 122.0101 | 59.9585 | 134.5 | 28.9626 | 140.6591 | 60.0056 | 153 | 28.9688 | 159.4512 | 59.9468 | 171.5 | 28.9633 | 177.3862 | 59.9683 | 190
28.9624 | 103.9829 | 59.9657 | 116 | 28.9774 | 122.0181 | 59.9585 | 134.5 | 28.9709 | 140.6629 | 60.0056 | 153 | 28.9772 | 159.4636 | 59.9468 | 171.5 | 28.9717 | 177.3901 | 59.9683 | 190
28.9708 | 103.9872 | 59.9657 | 116 | 28.9857 | 122.0262 | 59.9585 | 134.5 | 28.9792 | 140.6667 | 60.0056 | 153 | 28.9855 | 159.476 | 59.9468 | 171.5 | 28.98 | 177.394 | 59.9683 | 190
28.9791 | 103.9916 | 59.9657 | 116 | 28.9941 | 122.0343 | 59.9585 | 134.5 | 28.9875 | 140.6704 | 60.0056 | 153 | 28.9938 | 159.4884 | 59.9468 | 171.5 | 28.9883 | 177.398 | 59.9683 | 190
28.9874 | 103.996 | 59.9657 | 116 | 29.0024 | 122.0423 | 59.9585 | 134.5 | 28.9959 | 140.6742 | 60.0056 | 153 | 29.0022 | 159.5009 | 59.9468 | 171.5 | 28.9967 | 177.4019 | 59.9683 | 190
28.9958 | 104.0003 | 59.9657 | 116 | 29.0107 | 122.0504 | 59.9585 | 134.5 | 29.0042 | 140.6779 | 60.0056 | 153 | 29.0105 | 159.5133 | 59.9468 | 171.5 | 29.005 | 177.4059 | 59.9683 | 190
29.0041 | 104.0047 | 59.9657 | 116 | 29.0191 | 122.0584 | 59.9585 | 134.5 | 29.0126 | 140.6817 | 60.0056 | 153 | 29.0189 | 159.5257 | 59.9468 | 171.5 | 29.0133 | 177.4098 | 59.9683 | 190
29.0125 | 104.009 | 59.9657 | 116 | 29.0274 | 122.0665 | 59.9585 | 134.5 | 29.0209 | 140.6855 | 60.0056 | 153 | 29.0272 | 159.5381 | 59.9468 | 171.5 | 29.0217 | 177.4137 | 59.9683 | 190
29.0208 | 104.0134 | 59.9657 | 116 | 29.0358 | 122.0746 | 59.9585 | 134.5 | 29.0292 | 140.6892 | 60.0056 | 153 | 29.0355 | 159.5505 | 59.9468 | 171.5 | 29.03 | 177.4177 | 59.9683 | 190
29.0291 | 104.0178 | 59.9657 | 116 | 29.0441 | 122.0826 | 59.9585 | 134.5 | 29.0376 | 140.693 | 60.0056 | 153 | 29.0439 | 159.5629 | 59.9468 | 171.5 | 29.0383 | 177.4216 | 59.9683 | 190
29.0375 | 104.0221 | 59.9657 | 116 | 29.0524 | 122.0907 | 59.9585 | 134.5 | 29.0459 | 140.6967 | 60.0056 | 153 | 29.0522 | 159.5753 | 59.9468 | 171.5 | 29.0466 | 177.4256 | 59.9683 | 190
29.0458 | 104.0265 | 59.9657 | 116 | 29.0608 | 122.0987 | 59.9585 | 134.5 | 29.0543 | 140.7005 | 60.0056 | 153 | 29.0605 | 159.5877 | 59.9468 | 171.5 | 29.0551 | 177.4295 | 59.9683 | 190
29.0541 | 104.0309 | 59.9657 | 116 | 29.0691 | 122.1068 | 59.9585 | 134.5 | 29.0626 | 140.7043 | 60.0056 | 153 | 29.0689 | 159.6002 | 59.9468 | 171.5 | 29.0634 | 177.4334 | 59.9683 | 190
29.0625 | 104.0352 | 59.967 | 116 | 29.0775 | 122.1149 | 59.9585 | 134.5 | 29.0709 | 140.708 | 60.0056 | 153 | 29.0773 | 159.6126 | 59.9468 | 171.5 | 29.0717 | 177.4374 | 59.9691 | 190
29.0708 | 104.0396 | 59.967 | 116 | 29.0858 | 122.1229 | 59.9585 | 134.5 | 29.0792 | 140.7118 | 60.0056 | 153 | 29.0856 | 159.625 | 59.9468 | 171.5 | 29.0801 | 177.4413 | 59.9691 | 190
29.0792 | 104.044 | 59.967 | 116 | 29.0941 | 122.131 | 59.9585 | 134.5 | 29.0876 | 140.7155 | 60.008 | 153 | 29.0939 | 159.6316 | 59.9461 | 171.5 | 29.0884 | 177.4453 | 59.9691 | 190
29.0875 | 104.0483 | 59.967 | 116 | 29.1025 | 122.139 | 59.9585 | 134.5 | 29.0959 | 140.7193 | 60.008 | 153 | 29.1023 | 159.6327 | 59.9461 | 171.5 | 29.0967 | 177.4492 | 59.9691 | 190
29.0958 | 104.0527 | 59.967 | 116 | 29.1108 | 122.1471 | 59.9585 | 134.5 | 29.1042 | 140.723 | 60.008 | 153 | 29.1106 | 159.6338 | 59.9461 | 171.5 | 29.1051 | 177.4531 | 59.9691 | 190
29.1042 | 104.057 | 59.967 | 116 | 29.1191 | 122.1552 | 59.9585 | 134.5 | 29.1125 | 140.7268 | 60.008 | 153 | 29.119 | 159.635 | 59.9461 | 171.5 | 29.1134 | 177.4571 | 59.9691 | 190
29.1125 | 104.0617 | 59.967 | 116 | 29.1275 | 122.1632 | 59.9585 | 134.5 | 29.1209 | 140.7306 | 60.008 | 153 | 29.1273 | 159.6361 | 59.9461 | 171.5 | 29.1217 | 177.461 | 59.9691 | 190
29.1208 | 104.0693 | 59.967 | 116 | 29.1358 | 122.1713 | 59.9585 | 134.5 | 29.1292 | 140.7343 | 60.008 | 153 | 29.1356 | 159.6372 | 59.9461 | 171.5 | 29.1301 | 177.465 | 59.9691 | 190
29.1292 | 104.0769 | 59.967 | 116 | 29.1442 | 122.1794 | 59.9585 | 134.5 | 29.1376 | 140.7381 | 60.008 | 153 | 29.144 | 159.6384 | 59.9461 | 171.5 | 29.1384 | 177.4689 | 59.9691 | 190
29.1375 | 104.0845 | 59.967 | 116 | 29.1525 | 122.1874 | 59.9568 | 134.5 | 29.1459 | 140.7418 | 60.008 | 153 | 29.1523 | 159.6395 | 59.9461 | 171.5 | 29.1467 | 177.4728 | 59.9691 | 190
29.1459 | 104.0921 | 59.967 | 116 | 29.1608 | 122.1955 | 59.9568 | 134.5 | 29.1542 | 140.7456 | 60.008 | 153 | 29.1606 | 159.6406 | 59.9461 | 171.5 | 29.155 | 177.4768 | 59.9691 | 190
29.1542 | 104.0997 | 59.967 | 116 | 29.1692 | 122.2035 | 59.9568 | 134.5 | 29.1625 | 140.7493 | 60.008 | 153 | 29.169 | 159.6417 | 59.9461 | 171.5 | 29.1635 | 177.4807 | 59.9691 | 190
29.1625 | 104.1073 | 59.967 | 116 | 29.1776 | 122.2116 | 59.9568 | 134.5 | 29.1709 | 140.7531 | 60.008 | 153 | 29.1774 | 159.6429 | 59.9461 | 171.5 | 29.1718 | 177.4846 | 59.9691 | 190
29.1709 | 104.1149 | 59.967 | 116 | 29.1859 | 122.2197 | 59.9568 | 134.5 | 29.1792 | 140.7569 | 60.008 | 153 | 29.1857 | 159.644 | 59.9461 | 171.5 | 29.1801 | 177.4886 | 59.9691 | 190
29.1792 | 104.1225 | 59.967 | 116 | 29.1942 | 122.2277 | 59.9568 | 134.5 | 29.1876 | 140.7606 | 60.008 | 153 | 29.194 | 159.6451 | 59.9461 | 171.5 | 29.1885 | 177.4925 | 59.9691 | 190
29.1876 | 104.1301 | 59.967 | 116 | 29.2025 | 122.2358 | 59.9568 | 134.5 | 29.1959 | 140.7644 | 60.008 | 153 | 29.2024 | 159.6463 | 59.9461 | 171.5 | 29.1968 | 177.4965 | 59.9691 | 190
29.1959 | 104.1376 | 59.967 | 116 | 29.2109 | 122.2438 | 59.9568 | 134.5 | 29.2042 | 140.7681 | 60.008 | 153 | 29.2107 | 159.6474 | 59.9461 | 171.5 | 29.2051 | 177.5004 | 59.9691 | 190
29.2042 | 104.1452 | 59.967 | 116 | 29.2192 | 122.2519 | 59.9568 | 134.5 | 29.2125 | 140.7719 | 60.008 | 153 | 29.2191 | 159.6485 | 59.9461 | 171.5 | 29.2135 | 177.5043 | 59.9691 | 190
29.2126 | 104.1528 | 59.967 | 116 | 29.2275 | 122.26 | 59.9568 | 134.5 | 29.2209 | 140.7757 | 60.008 | 153 | 29.2274 | 159.6496 | 59.9461 | 171.5 | 29.2218 | 177.5083 | 59.9691 | 190
29.2209 | 104.1604 | 59.967 | 116 | 29.2359 | 122.268 | 59.9568 | 134.5 | 29.2292 | 140.7794 | 60.008 | 153 | 29.2357 | 159.6508 | 59.9461 | 171.5 | 29.2301 | 177.5122 | 59.9691 | 190
29.2292 | 104.168 | 59.967 | 116 | 29.2443 | 122.2761 | 59.9568 | 134.5 | 29.2375 | 140.7832 | 60.008 | 153 | 29.2441 | 159.6519 | 59.9461 | 171.5 | 29.2384 | 177.5162 | 59.9691 | 190
29.2375 | 104.1756 | 59.967 | 116 | 29.2526 | 122.2841 | 59.9568 | 134.5 | 29.2458 | 140.7869 | 60.008 | 153 | 29.2524 | 159.653 | 59.9461 | 171.5 | 29.2468 | 177.5201 | 59.9691 | 190
29.2459 | 104.1832 | 59.967 | 116 | 29.2609 | 122.2922 | 59.9568 | 134.5 | 29.2542 | 140.7907 | 60.008 | 153 | 29.2607 | 159.6541 | 59.9461 | 171.5 | 29.2551 | 177.524 | 59.9691 | 190
29.2543 | 104.1908 | 59.967 | 116 | 29.2693 | 122.3003 | 59.9568 | 134.5 | 29.2626 | 140.7908 | 60.008 | 153 | 29.2691 | 159.6553 | 59.9461 | 171.5 | 29.2634 | 177.528 | 59.9691 | 190
29.2626 | 104.1984 | 59.9677 | 116 | 29.2776 | 122.3083 | 59.9568 | 134.5 | 29.2709 | 140.7905 | 60.008 | 153 | 29.2774 | 159.6564 | 59.9461 | 171.5 | 29.2719 | 177.5319 | 59.9697 | 190
29.2709 | 104.206 | 59.9677 | 116 | 29.2859 | 122.3164 | 59.9568 | 134.5 | 29.2792 | 140.7902 | 60.008 | 153 | 29.2858 | 159.6575 | 59.9461 | 171.5 | 29.2802 | 177.5359 | 59.9697 | 190
29.2793 | 104.2136 | 59.9677 | 116 | 29.2943 | 122.3245 | 59.9568 | 134.5 | 29.2875 | 140.79 | 60.008 | 153 | 29.2941 | 159.6587 | 59.945 | 171.5 | 29.2885 | 177.5398 | 59.9697 | 190
29.2876 | 104.2212 | 59.9677 | 116 | 29.3026 | 122.3325 | 59.9568 | 134.5 | 29.2959 | 140.7897 | 60.008 | 153 | 29.3024 | 159.6598 | 59.945 | 171.5 | 29.2969 | 177.5438 | 59.9697 | 190
29.296 | 104.2288 | 59.9677 | 116 | 29.311 | 122.3406 | 59.9568 | 134.5 | 29.3042 | 140.7894 | 60.008 | 153 | 29.3108 | 159.6609 | 59.945 | 171.5 | 29.3052 | 177.5477 | 59.9697 | 190
29.3043 | 104.2364 | 59.9677 | 116 | 29.3193 | 122.3486 | 59.9568 | 134.5 | 29.3126 | 140.7892 | 60.008 | 153 | 29.3192 | 159.662 | 59.945 | 171.5 | 29.3135 | 177.5516 | 59.9697 | 190
29.3126 | 104.244 | 59.9677 | 116 | 29.3276 | 122.3567 | 59.9568 | 134.5 | 29.3209 | 140.7889 | 60.008 | 153 | 29.3275 | 159.6632 | 59.945 | 171.5 | 29.3218 | 177.5556 | 59.9697 | 190
29.321 | 104.2516 | 59.9677 | 116 | 29.336 | 122.3648 | 59.9568 | 134.5 | 29.3292 | 140.7886 | 60.008 | 153 | 29.3358 | 159.6643 | 59.945 | 171.5 | 29.3302 | 177.5593 | 59.9697 | 190
29.3293 | 104.2592 | 59.9677 | 116 | 29.3443 | 122.3728 | 59.9568 | 134.5 | 29.3375 | 140.7884 | 60.008 | 153 | 29.3442 | 159.6654 | 59.945 | 171.5 | 29.3385 | 177.5614 | 59.9697 | 190
29.3376 | 104.2668 | 59.9677 | 116 | 29.3527 | 122.3809 | 59.9563 | 134.5 | 29.3459 | 140.7881 | 60.008 | 153 | 29.3525 | 159.6666 | 59.945 | 171.5 | 29.3468 | 177.5636 | 59.9697 | 190
29.3459 | 104.2744 | 59.9677 | 116 | 29.361 | 122.3889 | 59.9563 | 134.5 | 29.3542 | 140.7878 | 60.008 | 153 | 29.3608 | 159.6677 | 59.945 | 171.5 | 29.3552 | 177.5657 | 59.9697 | 190
29.3543 | 104.282 | 59.9677 | 116 | 29.3693 | 122.397 | 59.9563 | 134.5 | 29.3625 | 140.7876 | 60.008 | 153 | 29.3692 | 159.6688 | 59.945 | 171.5 | 29.3635 | 177.5678 | 59.9697 | 190
29.3627 | 104.2896 | 59.9677 | 116 | 29.3777 | 122.4051 | 59.9563 | 134.5 | 29.3708 | 140.7873 | 60.008 | 153 | 29.3775 | 159.67 | 59.945 | 171.5 | 29.3718 | 177.5699 | 59.9697 | 190
29.371 | 104.2971 | 59.9677 | 116 | 29.386 | 122.4131 | 59.9563 | 134.5 | 29.3792 | 140.787 | 60.008 | 153 | 29.3859 | 159.6711 | 59.945 | 171.5 | 29.3802 | 177.5721 | 59.9697 | 190
29.3793 | 104.3047 | 59.9677 | 116 | 29.3943 | 122.4212 | 59.9563 | 134.5 | 29.3875 | 140.7868 | 60.008 | 153 | 29.3942 | 159.6722 | 59.945 | 171.5 | 29.3885 | 177.5742 | 59.9697 | 190
29.3876 | 104.3123 | 59.9677 | 116 | 29.4027 | 122.4293 | 59.9563 | 134.5 | 29.3959 | 140.7865 | 60.008 | 153 | 29.4025 | 159.6733 | 59.945 | 171.5 | 29.3969 | 177.5764 | 59.9697 | 190
29.396 | 104.3199 | 59.9677 | 116 | 29.411 | 122.4373 | 59.9563 | 134.5 | 29.4042 | 140.7862 | 60.008 | 153 | 29.4109 | 159.6745 | 59.945 | 171.5 | 29.4052 | 177.5785 | 59.9697 | 190
29.4044 | 104.3275 | 59.9677 | 116 | 29.4194 | 122.4454 | 59.9563 | 134.5 | 29.4125 | 140.7859 | 60.008 | 153 | 29.4193 | 159.6756 | 59.945 | 171.5 | 29.4136 | 177.5806 | 59.9697 | 190
29.4127 | 104.3351 | 59.9677 | 116 | 29.4277 | 122.4534 | 59.9563 | 134.5 | 29.4208 | 140.7857 | 60.008 | 153 | 29.4276 | 159.6767 | 59.945 | 171.5 | 29.4219 | 177.5828 | 59.9697 | 190
29.421 | 104.3427 | 59.9677 | 116 | 29.436 | 122.4615 | 59.9563 | 134.5 | 29.4292 | 140.7854 | 60.008 | 153 | 29.4359 | 159.6778 | 59.945 | 171.5 | 29.4302 | 177.5849 | 59.9697 | 190
29.4293 | 104.3503 | 59.9677 | 116 | 29.4444 | 122.4665 | 59.9563 | 134.5 | 29.4375 | 140.7852 | 60.008 | 153 | 29.4443 | 159.679 | 59.945 | 171.5 | 29.4386 | 177.587 | 59.9697 | 190
29.4377 | 104.3579 | 59.9677 | 116 | 29.4527 | 122.4677 | 59.9563 | 134.5 | 29.4459 | 140.7849 | 60.008 | 153 | 29.4526 | 159.6801 | 59.945 | 171.5 | 29.4469 | 177.5892 | 59.9697 | 190
29.446 | 104.3655 | 59.9677 | 116 | 29.4611 | 122.4688 | 59.9563 | 134.5 | 29.4542 | 140.7846 | 60.008 | 153 | 29.4609 | 159.6812 | 59.945 | 171.5 | 29.4552 | 177.5913 | 59.9697 | 190
29.4543 | 104.3731 | 59.9677 | 116 | 29.4694 | 122.47 | 59.9563 | 134.5 | 29.4625 | 140.7844 | 60.008 | 153 | 29.4693 | 159.6824 | 59.945 | 171.5 | 29.4636 | 177.5934 | 59.9697 | 190
29.4627 | 104.3807 | 59.9685 | 116 | 29.4777 | 122.4711 | 59.9563 | 134.5 | 29.4708 | 140.7841 | 60.008 | 153 | 29.4776 | 159.6835 | 59.945 | 171.5 | 29.4719 | 177.5956 | 59.9686 | 190
29.471 | 104.3883 | 59.9685 | 116 | 29.4861 | 122.4723 | 59.9563 | 134.5 | 29.4792 | 140.7838 | 60.008 | 153 | 29.486 | 159.6846 | 59.945 | 171.5 | 29.4802 | 177.5977 | 59.9686 | 190
29.4794 | 104.3959 | 59.9685 | 116 | 29.4944 | 122.4734 | 59.9563 | 134.5 | 29.4875 | 140.7836 | 60.0105 | 153 | 29.4943 | 159.6857 | 59.9419 | 171.5 | 29.4885 | 177.5998 | 59.9686 | 190
29.4877 | 104.4035 | 59.9685 | 116 | 29.5027 | 122.4746 | 59.9563 | 134.5 | 29.4958 | 140.7833 | 60.0105 | 153 | 29.5026 | 159.6869 | 59.9419 | 171.5 | 29.4969 | 177.602 | 59.9686 | 190
29.496 | 104.4111 | 59.9685 | 116 | 29.5111 | 122.4757 | 59.9563 | 134.5 | 29.5042 | 140.783 | 60.0105 | 153 | 29.511 | 159.688 | 59.9419 | 171.5 | 29.5052 | 177.6041 | 59.9686 | 190
29.5044 | 104.4187 | 59.9685 | 116 | 29.5195 | 122.4769 | 59.9563 | 134.5 | 29.5125 | 140.7828 | 60.0105 | 153 | 29.5193 | 159.6891 | 59.9419 | 171.5 | 29.5135 | 177.6062 | 59.9686 | 190
29.5127 | 104.4263 | 59.9685 | 116 | 29.5278 | 122.4781 | 59.9563 | 134.5 | 29.5208 | 140.7825 | 60.0105 | 153 | 29.5276 | 159.6903 | 59.9419 | 171.5 | 29.522 | 177.6084 | 59.9686 | 190
29.5211 | 104.4339 | 59.9685 | 116 | 29.5361 | 122.4792 | 59.9563 | 134.5 | 29.5292 | 140.7822 | 60.0105 | 153 | 29.536 | 159.6914 | 59.9419 | 171.5 | 29.5303 | 177.6105 | 59.9686 | 190
29.5294 | 104.4414 | 59.9685 | 116 | 29.5444 | 122.4804 | 59.9563 | 134.5 | 29.5375 | 140.782 | 60.0105 | 153 | 29.5444 | 159.6925 | 59.9419 | 171.5 | 29.5386 | 177.6126 | 59.9686 | 190
29.5377 | 104.449 | 59.9685 | 116 | 29.5528 | 122.4815 | 59.9565 | 134.5 | 29.5458 | 140.7817 | 60.0105 | 153 | 29.5527 | 159.6936 | 59.9419 | 171.5 | 29.547 | 177.6148 | 59.9686 | 190
29.5461 | 104.4566 | 59.9685 | 116 | 29.5612 | 122.4827 | 59.9565 | 134.5 | 29.5542 | 140.7814 | 60.0105 | 153 | 29.561 | 159.6948 | 59.9419 | 171.5 | 29.5553 | 177.6169 | 59.9686 | 190
29.5544 | 104.4642 | 59.9685 | 116 | 29.5695 | 122.4838 | 59.9565 | 134.5 | 29.5625 | 140.7812 | 60.0105 | 153 | 29.5694 | 159.6959 | 59.9419 | 171.5 | 29.5636 | 177.619 | 59.9686 | 190
29.5627 | 104.4718 | 59.9685 | 116 | 29.5778 | 122.485 | 59.9565 | 134.5 | 29.5709 | 140.7809 | 60.0105 | 153 | 29.5777 | 159.697 | 59.9419 | 171.5 | 29.572 | 177.6212 | 59.9686 | 190
29.5711 | 104.4794 | 59.9685 | 116 | 29.5862 | 122.4861 | 59.9565 | 134.5 | 29.5792 | 140.7806 | 60.0105 | 153 | 29.5861 | 159.6982 | 59.9419 | 171.5 | 29.5803 | 177.6233 | 59.9686 | 190
29.5794 | 104.487 | 59.9685 | 116 | 29.5945 | 122.4873 | 59.9565 | 134.5 | 29.5875 | 140.7804 | 60.0105 | 153 | 29.5944 | 159.6993 | 59.9419 | 171.5 | 29.5886 | 177.6254 | 59.9686 | 190
29.5878 | 104.4946 | 59.9685 | 116 | 29.6028 | 122.4884 | 59.9565 | 134.5 | 29.5958 | 140.7801 | 60.0105 | 153 | 29.6027 | 159.6999 | 59.9419 | 171.5 | 29.5969 | 177.6276 | 59.9686 | 190
29.5961 | 104.5022 | 59.9685 | 116 | 29.6111 | 122.4896 | 59.9565 | 134.5 | 29.6042 | 140.7798 | 60.0105 | 153 | 29.6111 | 159.6996 | 59.9419 | 171.5 | 29.6053 | 177.6297 | 59.9686 | 190
29.6044 | 104.5098 | 59.9685 | 116 | 29.6195 | 122.4908 | 59.9565 | 134.5 | 29.6125 | 140.7796 | 60.0105 | 153 | 29.6194 | 159.6993 | 59.9419 | 171.5 | 29.6136 | 177.6319 | 59.9686 | 190
29.6128 | 104.5174 | 59.9685 | 116 | 29.6279 | 122.4919 | 59.9565 | 134.5 | 29.6208 | 140.7793 | 60.0105 | 153 | 29.6277 | 159.699 | 59.9419 | 171.5 | 29.6219 | 177.634 | 59.9686 | 190
29.6211 | 104.525 | 59.9685 | 116 | 29.6362 | 122.4931 | 59.9565 | 134.5 | 29.6292 | 140.779 | 60.0105 | 153 | 29.6361 | 159.6987 | 59.9419 | 171.5 | 29.6304 | 177.6361 | 59.9686 | 190
29.6295 | 104.5326 | 59.9685 | 116 | 29.6445 | 122.4942 | 59.9565 | 134.5 | 29.6375 | 140.7788 | 60.0105 | 153 | 29.6445 | 159.6984 | 59.9419 | 171.5 | 29.6387 | 177.6383 | 59.9686 | 190
29.6378 | 104.5402 | 59.9685 | 116 | 29.6529 | 122.4954 | 59.9565 | 134.5 | 29.6458 | 140.7785 | 60.0105 | 153 | 29.6528 | 159.6981 | 59.9419 | 171.5 | 29.647 | 177.6404 | 59.9686 | 190
29.6461 | 104.5478 | 59.9685 | 116 | 29.6612 | 122.4965 | 59.9565 | 134.5 | 29.6542 | 140.7782 | 60.0105 | 153 | 29.6611 | 159.6978 | 59.9419 | 171.5 | 29.6554 | 177.6425 | 59.9686 | 190
29.6545 | 104.5554 | 59.9685 | 116 | 29.6696 | 122.4977 | 59.9565 | 134.5 | 29.6625 | 140.778 | 60.0105 | 153 | 29.6695 | 159.6975 | 59.9419 | 171.5 | 29.6637 | 177.6447 | 59.9686 | 190
29.6628 | 104.5611 | 59.9677 | 116 | 29.6779 | 122.4988 | 59.9565 | 134.5 | 29.6708 | 140.7777 | 60.0105 | 153 | 29.6778 | 159.6972 | 59.9419 | 171.5 | 29.672 | 177.6468 | 59.9699 | 190
29.6711 | 104.5542 | 59.9677 | 116 | 29.6862 | 122.5 | 59.9565 | 134.5 | 29.6791 | 140.7774 | 60.0105 | 153 | 29.6862 | 159.6969 | 59.9419 | 171.5 | 29.6803 | 177.6489 | 59.9699 | 190
29.6795 | 104.5473 | 59.9677 | 116 | 29.6946 | 122.5012 | 59.9565 | 134.5 | 29.6875 | 140.7772 | 60.0138 | 153 | 29.6945 | 159.6966 | 59.9407 | 171.5 | 29.6887 | 177.6511 | 59.9699 | 190
29.6878 | 104.5404 | 59.9677 | 116 | 29.7029 | 122.5023 | 59.9565 | 134.5 | 29.6958 | 140.7769 | 60.0138 | 153 | 29.7028 | 159.6963 | 59.9407 | 171.5 | 29.697 | 177.6532 | 59.9699 | 190
29.6962 | 104.5335 | 59.9677 | 116 | 29.7112 | 122.5035 | 59.9565 | 134.5 | 29.7042 | 140.7766 | 60.0138 | 153 | 29.7112 | 159.696 | 59.9407 | 171.5 | 29.7053 | 177.6553 | 59.9699 | 190
29.7045 | 104.5266 | 59.9677 | 116 | 29.7196 | 122.5046 | 59.9565 | 134.5 | 29.7125 | 140.7764 | 60.0138 | 153 | 29.7195 | 159.6957 | 59.9407 | 171.5 | 29.7137 | 177.6575 | 59.9699 | 190
29.7128 | 104.5197 | 59.9677 | 116 | 29.7279 | 122.5058 | 59.9565 | 134.5 | 29.7208 | 140.7761 | 60.0138 | 153 | 29.7278 | 159.6954 | 59.9407 | 171.5 | 29.722 | 177.6596 | 59.9699 | 190
29.7212 | 104.5128 | 59.9677 | 116 | 29.7363 | 122.5069 | 59.9565 | 134.5 | 29.7291 | 140.7758 | 60.0138 | 153 | 29.7362 | 159.6951 | 59.9407 | 171.5 | 29.7303 | 177.6617 | 59.9699 | 190
29.7295 | 104.5059 | 59.9677 | 116 | 29.7446 | 122.5081 | 59.9565 | 134.5 | 29.7375 | 140.7756 | 60.0138 | 153 | 29.7446 | 159.6948 | 59.9407 | 171.5 | 29.7388 | 177.6639 | 59.9699 | 190
29.7379 | 104.499 | 59.9677 | 116 | 29.7529 | 122.5092 | 59.9575 | 134.5 | 29.7458 | 140.7753 | 60.0138 | 153 | 29.7529 | 159.6945 | 59.9407 | 171.5 | 29.7471 | 177.666 | 59.9699 | 190
29.7462 | 104.4921 | 59.9677 | 116 | 29.7613 | 122.5104 | 59.9575 | 134.5 | 29.7542 | 140.775 | 60.0138 | 153 | 29.7612 | 159.6942 | 59.9407 | 171.5 | 29.7554 | 177.6681 | 59.9699 | 190
29.7545 | 104.4852 | 59.9677 | 116 | 29.7696 | 122.5115 | 59.9575 | 134.5 | 29.7625 | 140.7755 | 60.0138 | 153 | 29.7696 | 159.6939 | 59.9407 | 171.5 | 29.7637 | 177.6703 | 59.9699 | 190
29.7629 | 104.4783 | 59.9677 | 116 | 29.778 | 122.5127 | 59.9575 | 134.5 | 29.7708 | 140.776 | 60.0138 | 153 | 29.7779 | 159.6936 | 59.9407 | 171.5 | 29.7721 | 177.6724 | 59.9699 | 190
29.7712 | 104.4715 | 59.9677 | 116 | 29.7863 | 122.5139 | 59.9575 | 134.5 | 29.7791 | 140.7766 | 60.0138 | 153 | 29.7863 | 159.6933 | 59.9407 | 171.5 | 29.7804 | 177.6745 | 59.9699 | 190
29.7795 | 104.4646 | 59.9677 | 116 | 29.7946 | 122.515 | 59.9575 | 134.5 | 29.7875 | 140.7771 | 60.0138 | 153 | 29.7946 | 159.693 | 59.9407 | 171.5 | 29.7887 | 177.6767 | 59.9699 | 190
29.7878 | 104.4577 | 59.9677 | 116 | 29.803 | 122.5162 | 59.9575 | 134.5 | 29.7958 | 140.7777 | 60.0138 | 153 | 29.8029 | 159.6927 | 59.9407 | 171.5 | 29.7971 | 177.6788 | 59.9699 | 190
29.7962 | 104.4508 | 59.9677 | 116 | 29.8113 | 122.5173 | 59.9575 | 134.5 | 29.8041 | 140.7782 | 60.0138 | 153 | 29.8113 | 159.6924 | 59.9407 | 171.5 | 29.8054 | 177.6809 | 59.9699 | 190
29.8046 | 104.4439 | 59.9677 | 116 | 29.8196 | 122.5185 | 59.9575 | 134.5 | 29.8124 | 140.7788 | 60.0138 | 153 | 29.8196 | 159.6921 | 59.9407 | 171.5 | 29.8137 | 177.6831 | 59.9699 | 190
29.8129 | 104.437 | 59.9677 | 116 | 29.828 | 122.5196 | 59.9575 | 134.5 | 29.8208 | 140.7793 | 60.0138 | 153 | 29.8279 | 159.6918 | 59.9407 | 171.5 | 29.8221 | 177.6852 | 59.9699 | 190
29.8212 | 104.4301 | 59.9677 | 116 | 29.8364 | 122.5208 | 59.9575 | 134.5 | 29.8291 | 140.7799 | 60.0138 | 153 | 29.8363 | 159.6915 | 59.9407 | 171.5 | 29.8304 | 177.6867 | 59.9699 | 190
29.8296 | 104.4232 | 59.9677 | 116 | 29.8447 | 122.5219 | 59.9575 | 134.5 | 29.8375 | 140.7804 | 60.0138 | 153 | 29.8447 | 159.6912 | 59.9407 | 171.5 | 29.8387 | 177.6846 | 59.9699 | 190
29.8379 | 104.4163 | 59.9677 | 116 | 29.853 | 122.5231 | 59.9575 | 134.5 | 29.8458 | 140.7809 | 60.0138 | 153 | 29.853 | 159.6909 | 59.9407 | 171.5 | 29.847 | 177.6825 | 59.9699 | 190
29.8463 | 104.4094 | 59.9677 | 116 | 29.8613 | 122.5242 | 59.9575 | 134.5 | 29.8541 | 140.7815 | 60.0138 | 153 | 29.8613 | 159.6906 | 59.9407 | 171.5 | 29.8555 | 177.6805 | 59.9699 | 190
29.8546 | 104.4025 | 59.9677 | 116 | 29.8697 | 122.5254 | 59.9575 | 134.5 | 29.8624 | 140.782 | 60.0138 | 153 | 29.8697 | 159.6903 | 59.9407 | 171.5 | 29.8638 | 177.6784 | 59.9699 | 190
29.8629 | 104.3956 | 59.9665 | 116 | 29.8781 | 122.5266 | 59.9575 | 134.5 | 29.8708 | 140.7826 | 60.0138 | 153 | 29.878 | 159.69 | 59.9407 | 171.5 | 29.8721 | 177.6764 | 59.968 | 190
29.8713 | 104.3887 | 59.9665 | 116 | 29.8864 | 122.5277 | 59.9575 | 134.5 | 29.8791 | 140.7831 | 60.0138 | 153 | 29.8864 | 159.6897 | 59.9407 | 171.5 | 29.8805 | 177.6743 | 59.968 | 190
29.8796 | 104.3818 | 59.9665 | 116 | 29.8947 | 122.5289 | 59.9575 | 134.5 | 29.8875 | 140.7837 | 60.0141 | 153 | 29.8947 | 159.6894 | 59.9395 | 171.5 | 29.8888 | 177.6722 | 59.968 | 190
29.8879 | 104.3749 | 59.9665 | 116 | 29.9031 | 122.53 | 59.9575 | 134.5 | 29.8958 | 140.7842 | 60.0141 | 153 | 29.903 | 159.6891 | 59.9395 | 171.5 | 29.8971 | 177.6702 | 59.968 | 190
29.8962 | 104.368 | 59.9665 | 116 | 29.9114 | 122.5312 | 59.9575 | 134.5 | 29.9041 | 140.7848 | 60.0141 | 153 | 29.9114 | 159.6888 | 59.9395 | 171.5 | 29.9055 | 177.6681 | 59.968 | 190
29.9046 | 104.3611 | 59.9665 | 116 | 29.9197 | 122.5323 | 59.9575 | 134.5 | 29.9124 | 140.7853 | 60.0141 | 153 | 29.9197 | 159.6885 | 59.9395 | 171.5 | 29.9138 | 177.6661 | 59.968 | 190
29.913 | 104.3542 | 59.9665 | 116 | 29.928 | 122.5335 | 59.9575 | 134.5 | 29.9208 | 140.7859 | 60.0141 | 153 | 29.928 | 159.6882 | 59.9395 | 171.5 | 29.9221 | 177.664 | 59.968 | 190
29.9213 | 104.3473 | 59.9665 | 116 | 29.9364 | 122.5346 | 59.9575 | 134.5 | 29.9291 | 140.7864 | 60.0141 | 153 | 29.9364 | 159.6879 | 59.9395 | 171.5 | 29.9304 | 177.662 | 59.968 | 190
29.9296 | 104.3404 | 59.9665 | 116 | 29.9448 | 122.5358 | 59.9575 | 134.5 | 29.9374 | 140.7869 | 60.0141 | 153 | 29.9448 | 159.6876 | 59.9395 | 171.5 | 29.9388 | 177.6599 | 59.968 | 190
29.9379 | 104.3335 | 59.9665 | 116 | 29.9531 | 122.5369 | 59.9594 | 134.5 | 29.9457 | 140.7875 | 60.0141 | 153 | 29.9531 | 159.6873 | 59.9395 | 171.5 | 29.9471 | 177.6578 | 59.968 | 190
29.9463 | 104.3266 | 59.9665 | 116 | 29.9614 | 122.5384 | 59.9594 | 134.5 | 29.9541 | 140.788 | 60.0141 | 153 | 29.9614 | 159.687 | 59.9395 | 171.5 | 29.9554 | 177.6558 | 59.968 | 190
29.9547 | 104.3197 | 59.9665 | 116 | 29.9698 | 122.5432 | 59.9594 | 134.5 | 29.9624 | 140.7886 | 60.0141 | 153 | 29.9698 | 159.6867 | 59.9395 | 171.5 | 29.9639 | 177.6537 | 59.968 | 190
29.963 | 104.3128 | 59.9665 | 116 | 29.9781 | 122.5479 | 59.9594 | 134.5 | 29.9708 | 140.7891 | 60.0141 | 153 | 29.9781 | 159.6864 | 59.9395 | 171.5 | 29.9722 | 177.6517 | 59.968 | 190
29.9713 | 104.3059 | 59.9665 | 116 | 29.9865 | 122.5526 | 59.9594 | 134.5 | 29.9791 | 140.7897 | 60.0141 | 153 | 29.9865 | 159.6861 | 59.9395 | 171.5 | 29.9805 | 177.6496 | 59.968 | 190
29.9796 | 104.299 | 59.9665 | 116 | 29.9948 | 122.5574 | 59.9594 | 134.5 | 29.9874 | 140.7902 | 60.0141 | 153 | 29.9948 | 159.6858 | 59.9395 | 171.5 | 29.9889 | 177.6475 | 59.968 | 190
29.988 | 104.2921 | 59.9665 | 116 | 30.0031 | 122.5621 | 59.9594 | 134.5 | 29.9957 | 140.7908 | 60.0141 | 153 | 30.0031 | 159.6855 | 59.9395 | 171.5 | 29.9972 | 177.6455 | 59.968 | 190
29.9963 | 104.2852 | 59.9665 | 116 | 30.0115 | 122.5668 | 59.9594 | 134.5 | 30.0041 | 140.7913 | 60.0141 | 153 | 30.0115 | 159.6852 | 59.9395 | 171.5 | 30.0055 | 177.6434 | 59.968 | 190
30.0046 | 104.2783 | 59.9665 | 116 | 30.0198 | 122.5716 | 59.9594 | 134.5 | 30.0124 | 140.7919 | 60.0141 | 153 | 30.0198 | 159.6849 | 59.9395 | 171.5 | 30.0139 | 177.6414 | 59.968 | 190
30.013 | 104.2714 | 59.9665 | 116 | 30.0281 | 122.5763 | 59.9594 | 134.5 | 30.0208 | 140.7924 | 60.0141 | 153 | 30.0281 | 159.6846 | 59.9395 | 171.5 | 30.0222 | 177.6393 | 59.968 | 190
30.0214 | 104.2645 | 59.9665 | 116 | 30.0365 | 122.581 | 59.9594 | 134.5 | 30.0291 | 140.7929 | 60.0141 | 153 | 30.0365 | 159.6843 | 59.9395 | 171.5 | 30.0305 | 177.6372 | 59.968 | 190
30.0297 | 104.2576 | 59.9665 | 116 | 30.0448 | 122.5858 | 59.9594 | 134.5 | 30.0374 | 140.7935 | 60.0141 | 153 | 30.0449 | 159.684 | 59.9395 | 171.5 | 30.0388 | 177.6352 | 59.968 | 190
30.038 | 104.2507 | 59.9665 | 116 | 30.0532 | 122.5905 | 59.9594 | 134.5 | 30.0457 | 140.794 | 60.0141 | 153 | 30.0532 | 159.6837 | 59.9395 | 171.5 | 30.0472 | 177.6331 | 59.968 | 190
30.0463 | 104.2438 | 59.9665 | 116 | 30.0615 | 122.5953 | 59.9594 | 134.5 | 30.0541 | 140.7946 | 60.0141 | 153 | 30.0615 | 159.6834 | 59.9395 | 171.5 | 30.0555 | 177.6311 | 59.968 | 190
30.0547 | 104.2369 | 59.9665 | 116 | 30.0698 | 122.6 | 59.9594 | 134.5 | 30.0624 | 140.7951 | 60.0141 | 153 | 30.0699 | 159.6831 | 59.9395 | 171.5 | 30.0638 | 177.629 | 59.968 | 190
30.063 | 104.23 | 59.9669 | 116 | 30.0782 | 122.6047 | 59.9594 | 134.5 | 30.0707 | 140.7957 | 60.0141 | 153 | 30.0782 | 159.6828 | 59.9395 | 171.5 | 30.0723 | 177.6269 | 59.9666 | 190
30.0714 | 104.2231 | 59.9669 | 116 | 30.0865 | 122.6095 | 59.9594 | 134.5 | 30.079 | 140.7962 | 60.0141 | 153 | 30.0865 | 159.6825 | 59.9395 | 171.5 | 30.0806 | 177.6249 | 59.9666 | 190
30.0797 | 104.2162 | 59.9669 | 116 | 30.0948 | 122.6142 | 59.9594 | 134.5 | 30.0874 | 140.7968 | 60.0136 | 153 | 30.0949 | 159.6822 | 59.9375 | 171.5 | 30.0889 | 177.6228 | 59.9666 | 190
30.088 | 104.2093 | 59.9669 | 116 | 30.1032 | 122.6189 | 59.9594 | 134.5 | 30.0957 | 140.7973 | 60.0136 | 153 | 30.1032 | 159.6846 | 59.9375 | 171.5 | 30.0973 | 177.6208 | 59.9666 | 190
30.0964 | 104.2024 | 59.9669 | 116 | 30.1115 | 122.6237 | 59.9594 | 134.5 | 30.1041 | 140.7979 | 60.0136 | 153 | 30.1116 | 159.6905 | 59.9375 | 171.5 | 30.1056 | 177.6187 | 59.9666 | 190
30.1047 | 104.1955 | 59.9669 | 116 | 30.1199 | 122.6284 | 59.9594 | 134.5 | 30.1124 | 140.7984 | 60.0136 | 153 | 30.1199 | 159.6964 | 59.9375 | 171.5 | 30.1139 | 177.6166 | 59.9666 | 190
30.113 | 104.1886 | 59.9669 | 116 | 30.1282 | 122.6331 | 59.9594 | 134.5 | 30.1207 | 140.7989 | 60.0136 | 153 | 30.1282 | 159.7024 | 59.9375 | 171.5 | 30.1222 | 177.6146 | 59.9666 | 190
30.1214 | 104.1817 | 59.9669 | 116 | 30.1365 | 122.6379 | 59.9594 | 134.5 | 30.129 | 140.7995 | 60.0136 | 153 | 30.1366 | 159.7083 | 59.9375 | 171.5 | 30.1306 | 177.6125 | 59.9666 | 190
30.1297 | 104.1749 | 59.9669 | 116 | 30.1449 | 122.6426 | 59.9594 | 134.5 | 30.1374 | 140.8 | 60.0136 | 153 | 30.145 | 159.7142 | 59.9375 | 171.5 | 30.1389 | 177.6105 | 59.9666 | 190
30.1381 | 104.168 | 59.9669 | 116 | 30.1532 | 122.6474 | 59.9608 | 134.5 | 30.1457 | 140.8006 | 60.0136 | 153 | 30.1533 | 159.7202 | 59.9375 | 171.5 | 30.1472 | 177.6084 | 59.9666 | 190
30.1464 | 104.1611 | 59.9669 | 116 | 30.1616 | 122.6521 | 59.9608 | 134.5 | 30.1541 | 140.8011 | 60.0136 | 153 | 30.1616 | 159.7261 | 59.9375 | 171.5 | 30.1556 | 177.6063 | 59.9666 | 190
30.1547 | 104.1542 | 59.9669 | 116 | 30.1699 | 122.6568 | 59.9608 | 134.5 | 30.1624 | 140.8017 | 60.0136 | 153 | 30.17 | 159.7321 | 59.9375 | 171.5 | 30.1639 | 177.6043 | 59.9666 | 190
30.1631 | 104.1473 | 59.9669 | 116 | 30.1782 | 122.6616 | 59.9608 | 134.5 | 30.1707 | 140.8022 | 60.0136 | 153 | 30.1783 | 159.738 | 59.9375 | 171.5 | 30.1722 | 177.6022 | 59.9666 | 190
30.1714 | 104.1404 | 59.9669 | 116 | 30.1866 | 122.6663 | 59.9608 | 134.5 | 30.179 | 140.8028 | 60.0136 | 153 | 30.1866 | 159.7439 | 59.9375 | 171.5 | 30.1807 | 177.6001 | 59.9666 | 190
30.1797 | 104.1335 | 59.9669 | 116 | 30.1949 | 122.671 | 59.9608 | 134.5 | 30.1874 | 140.8033 | 60.0136 | 153 | 30.195 | 159.7499 | 59.9375 | 171.5 | 30.189 | 177.5981 | 59.9666 | 190
30.1881 | 104.1266 | 59.9669 | 116 | 30.2032 | 122.6758 | 59.9608 | 134.5 | 30.1957 | 140.8038 | 60.0136 | 153 | 30.2033 | 159.7558 | 59.9375 | 171.5 | 30.1973 | 177.596 | 59.9666 | 190
30.1964 | 104.1197 | 59.9669 | 116 | 30.2116 | 122.6805 | 59.9608 | 134.5 | 30.204 | 140.8044 | 60.0136 | 153 | 30.2117 | 159.7617 | 59.9375 | 171.5 | 30.2057 | 177.594 | 59.9666 | 190
30.2048 | 104.1128 | 59.9669 | 116 | 30.2199 | 122.6852 | 59.9608 | 134.5 | 30.2123 | 140.8049 | 60.0136 | 153 | 30.22 | 159.7677 | 59.9375 | 171.5 | 30.214 | 177.5919 | 59.9666 | 190
30.2131 | 104.1088 | 59.9669 | 116 | 30.2283 | 122.69 | 59.9608 | 134.5 | 30.2207 | 140.8055 | 60.0136 | 153 | 30.2283 | 159.7736 | 59.9375 | 171.5 | 30.2223 | 177.5898 | 59.9666 | 190
30.2214 | 104.12 | 59.9669 | 116 | 30.2366 | 122.6947 | 59.9608 | 134.5 | 30.229 | 140.806 | 60.0136 | 153 | 30.2367 | 159.7796 | 59.9375 | 171.5 | 30.2306 | 177.5878 | 59.9666 | 190
30.2298 | 104.1311 | 59.9669 | 116 | 30.2449 | 122.6995 | 59.9608 | 134.5 | 30.2374 | 140.8066 | 60.0136 | 153 | 30.2451 | 159.7855 | 59.9375 | 171.5 | 30.239 | 177.5857 | 59.9666 | 190
30.2381 | 104.1423 | 59.9669 | 116 | 30.2533 | 122.7042 | 59.9608 | 134.5 | 30.2457 | 140.8071 | 60.0136 | 153 | 30.2534 | 159.7914 | 59.9375 | 171.5 | 30.2473 | 177.5837 | 59.9666 | 190
30.2465 | 104.1534 | 59.9669 | 116 | 30.2616 | 122.7089 | 59.9608 | 134.5 | 30.254 | 140.8077 | 60.0136 | 153 | 30.2617 | 159.7974 | 59.9375 | 171.5 | 30.2556 | 177.5816 | 59.9666 | 190
30.2548 | 104.1645 | 59.9669 | 116 | 30.27 | 122.7137 | 59.9608 | 134.5 | 30.2623 | 140.8082 | 60.0136 | 153 | 30.2701 | 159.8033 | 59.9375 | 171.5 | 30.264 | 177.5795 | 59.9666 | 190
30.2631 | 104.1757 | 59.9671 | 116 | 30.2783 | 122.7184 | 59.9608 | 134.5 | 30.2707 | 140.8088 | 60.0136 | 153 | 30.2784 | 159.8092 | 59.9375 | 171.5 | 30.2723 | 177.5775 | 59.9666 | 190
30.2715 | 104.1868 | 59.9671 | 116 | 30.2866 | 122.7231 | 59.9608 | 134.5 | 30.279 | 140.8093 | 60.0136 | 153 | 30.2867 | 159.8152 | 59.9375 | 171.5 | 30.2806 | 177.5754 | 59.9666 | 190
30.2798 | 104.198 | 59.9671 | 116 | 30.295 | 122.7279 | 59.9608 | 134.5 | 30.2874 | 140.8098 | 60.015 | 153 | 30.2951 | 159.8211 | 59.9363 | 171.5 | 30.2891 | 177.5734 | 59.9666 | 190
30.2881 | 104.2091 | 59.9671 | 116 | 30.3033 | 122.7326 | 59.9608 | 134.5 | 30.2957 | 140.8104 | 60.015 | 153 | 30.3035 | 159.8271 | 59.9363 | 171.5 | 30.2974 | 177.5713 | 59.9666 | 190
30.2965 | 104.2202 | 59.9671 | 116 | 30.3116 | 122.7373 | 59.9608 | 134.5 | 30.304 | 140.8109 | 60.015 | 153 | 30.3118 | 159.833 | 59.9363 | 171.5 | 30.3057 | 177.5692 | 59.9666 | 190
30.3048 | 104.2314 | 59.9671 | 116 | 30.32 | 122.7421 | 59.9608 | 134.5 | 30.3123 | 140.8162 | 60.015 | 153 | 30.3201 | 159.8389 | 59.9363 | 171.5 | 30.314 | 177.5672 | 59.9666 | 190
30.3132 | 104.2425 | 59.9671 | 116 | 30.3283 | 122.7468 | 59.9608 | 134.5 | 30.3207 | 140.8221 | 60.015 | 153 | 30.3285 | 159.8449 | 59.9363 | 171.5 | 30.3224 | 177.5651 | 59.9666 | 190
30.3215 | 104.2537 | 59.9671 | 116 | 30.3367 | 122.7516 | 59.9608 | 134.5 | 30.329 | 140.828 | 60.015 | 153 | 30.3368 | 159.8508 | 59.9363 | 171.5 | 30.3307 | 177.5631 | 59.9666 | 190
30.3298 | 104.2648 | 59.9671 | 116 | 30.345 | 122.7563 | 59.9608 | 134.5 | 30.3373 | 140.8339 | 60.015 | 153 | 30.3452 | 159.8568 | 59.9363 | 171.5 | 30.339 | 177.561 | 59.9666 | 190
30.3382 | 104.276 | 59.9671 | 116 | 30.3533 | 122.761 | 59.9617 | 134.5 | 30.3456 | 140.8398 | 60.015 | 153 | 30.3535 | 159.8627 | 59.9363 | 171.5 | 30.3474 | 177.5704 | 59.9666 | 190
30.3465 | 104.2871 | 59.9671 | 116 | 30.3617 | 122.7658 | 59.9617 | 134.5 | 30.354 | 140.8457 | 60.015 | 153 | 30.3618 | 159.8686 | 59.9363 | 171.5 | 30.3557 | 177.5798 | 59.9666 | 190
30.3549 | 104.2982 | 59.9671 | 116 | 30.3701 | 122.7705 | 59.9617 | 134.5 | 30.3623 | 140.8516 | 60.015 | 153 | 30.3702 | 159.8746 | 59.9363 | 171.5 | 30.364 | 177.5892 | 59.9666 | 190
30.3632 | 104.3094 | 59.9671 | 116 | 30.3784 | 122.7752 | 59.9617 | 134.5 | 30.3707 | 140.8575 | 60.015 | 153 | 30.3785 | 159.8805 | 59.9363 | 171.5 | 30.3724 | 177.5986 | 59.9666 | 190
30.3715 | 104.3205 | 59.9671 | 116 | 30.3867 | 122.78 | 59.9617 | 134.5 | 30.379 | 140.8634 | 60.015 | 153 | 30.3868 | 159.8864 | 59.9363 | 171.5 | 30.3807 | 177.608 | 59.9666 | 190
30.3799 | 104.3317 | 59.9671 | 116 | 30.395 | 122.7847 | 59.9617 | 134.5 | 30.3873 | 140.8693 | 60.015 | 153 | 30.3952 | 159.8924 | 59.9363 | 171.5 | 30.389 | 177.6174 | 59.9666 | 190
30.3882 | 104.3428 | 59.9671 | 116 | 30.4034 | 122.7894 | 59.9617 | 134.5 | 30.3956 | 140.8752 | 60.015 | 153 | 30.4036 | 159.8983 | 59.9363 | 171.5 | 30.3975 | 177.6268 | 59.9666 | 190
30.3965 | 104.354 | 59.9671 | 116 | 30.4117 | 122.7942 | 59.9617 | 134.5 | 30.404 | 140.8811 | 60.015 | 153 | 30.4119 | 159.9043 | 59.9363 | 171.5 | 30.4058 | 177.6362 | 59.9666 | 190
30.4049 | 104.3651 | 59.9671 | 116 | 30.42 | 122.7989 | 59.9617 | 134.5 | 30.4123 | 140.887 | 60.015 | 153 | 30.4202 | 159.9102 | 59.9363 | 171.5 | 30.4141 | 177.6456 | 59.9666 | 190
30.4132 | 104.3762 | 59.9671 | 116 | 30.4284 | 122.8036 | 59.9617 | 134.5 | 30.4207 | 140.8929 | 60.015 | 153 | 30.4286 | 159.9161 | 59.9363 | 171.5 | 30.4224 | 177.655 | 59.9666 | 190
30.4216 | 104.3874 | 59.9671 | 116 | 30.4368 | 122.8084 | 59.9617 | 134.5 | 30.429 | 140.8988 | 60.015 | 153 | 30.4369 | 159.9221 | 59.9363 | 171.5 | 30.4308 | 177.6644 | 59.9666 | 190
30.4299 | 104.3985 | 59.9671 | 116 | 30.4451 | 122.8131 | 59.9617 | 134.5 | 30.4373 | 140.9046 | 60.015 | 153 | 30.4453 | 159.928 | 59.9363 | 171.5 | 30.4391 | 177.6738 | 59.9666 | 190
30.4382 | 104.4097 | 59.9671 | 116 | 30.4534 | 122.8179 | 59.9617 | 134.5 | 30.4456 | 140.9105 | 60.015 | 153 | 30.4536 | 159.9339 | 59.9363 | 171.5 | 30.4474 | 177.6832 | 59.9666 | 190
30.4466 | 104.4208 | 59.9671 | 116 | 30.4617 | 122.8221 | 59.9617 | 134.5 | 30.454 | 140.9164 | 60.015 | 153 | 30.4619 | 159.9399 | 59.9363 | 171.5 | 30.4558 | 177.6926 | 59.9666 | 190
30.4549 | 104.432 | 59.9671 | 116 | 30.4701 | 122.8231 | 59.9617 | 134.5 | 30.4623 | 140.9223 | 60.015 | 153 | 30.4703 | 159.9458 | 59.9363 | 171.5 | 30.4641 | 177.702 | 59.9666 | 190
30.4633 | 104.4431 | 59.9674 | 116 | 30.4785 | 122.824 | 59.9617 | 134.5 | 30.4706 | 140.9282 | 60.015 | 153 | 30.4786 | 159.9518 | 59.9363 | 171.5 | 30.4724 | 177.7114 | 59.9652 | 190
30.4716 | 104.4542 | 59.9674 | 116 | 30.4868 | 122.825 | 59.9617 | 134.5 | 30.4789 | 140.9341 | 60.015 | 153 | 30.4869 | 159.9577 | 59.9363 | 171.5 | 30.4808 | 177.7208 | 59.9652 | 190
30.4799 | 104.4654 | 59.9674 | 116 | 30.4951 | 122.826 | 59.9617 | 134.5 | 30.4873 | 140.94 | 60.0175 | 153 | 30.4953 | 159.9636 | 59.9365 | 171.5 | 30.4891 | 177.7302 | 59.9652 | 190
30.4883 | 104.4765 | 59.9674 | 116 | 30.5034 | 122.8269 | 59.9617 | 134.5 | 30.4956 | 140.9459 | 60.0175 | 153 | 30.5037 | 159.9696 | 59.9365 | 171.5 | 30.4974 | 177.7397 | 59.9652 | 190
30.4966 | 104.4877 | 59.9674 | 116 | 30.5118 | 122.8279 | 59.9617 | 134.5 | 30.504 | 140.9518 | 60.0175 | 153 | 30.512 | 159.9755 | 59.9365 | 171.5 | 30.5057 | 177.7491 | 59.9652 | 190
30.5049 | 104.4988 | 59.9674 | 116 | 30.5201 | 122.8289 | 59.9617 | 134.5 | 30.5123 | 140.9577 | 60.0175 | 153 | 30.5203 | 159.9814 | 59.9365 | 171.5 | 30.5142 | 177.7585 | 59.9652 | 190
30.5132 | 104.5099 | 59.9674 | 116 | 30.5284 | 122.8298 | 59.9617 | 134.5 | 30.5206 | 140.9636 | 60.0175 | 153 | 30.5287 | 159.9874 | 59.9365 | 171.5 | 30.5225 | 177.7679 | 59.9652 | 190
30.5216 | 104.5211 | 59.9674 | 116 | 30.5368 | 122.8308 | 59.9617 | 134.5 | 30.5289 | 140.9695 | 60.0175 | 153 | 30.537 | 159.9933 | 59.9365 | 171.5 | 30.5308 | 177.7773 | 59.9652 | 190
30.53 | 104.5322 | 59.9674 | 116 | 30.5452 | 122.8317 | 59.9617 | 134.5 | 30.5373 | 140.9754 | 60.0175 | 153 | 30.5453 | 159.9993 | 59.9365 | 171.5 | 30.5392 | 177.7867 | 59.9652 | 190
30.5383 | 104.5434 | 59.9674 | 116 | 30.5535 | 122.8327 | 59.9614 | 134.5 | 30.5456 | 140.9813 | 60.0175 | 153 | 30.5537 | 160.0052 | 59.9365 | 171.5 | 30.5475 | 177.7961 | 59.9652 | 190
30.5466 | 104.5545 | 59.9674 | 116 | 30.5618 | 122.8337 | 59.9614 | 134.5 | 30.554 | 140.9872 | 60.0175 | 153 | 30.5621 | 160.0111 | 59.9365 | 171.5 | 30.5558 | 177.8055 | 59.9652 | 190
30.5549 | 104.5657 | 59.9674 | 116 | 30.5701 | 122.8346 | 59.9614 | 134.5 | 30.5623 | 140.993 | 60.0175 | 153 | 30.5704 | 160.0171 | 59.9365 | 171.5 | 30.5642 | 177.8149 | 59.9652 | 190
30.5633 | 104.5768 | 59.9674 | 116 | 30.5785 | 122.8356 | 59.9614 | 134.5 | 30.5706 | 140.9989 | 60.0175 | 153 | 30.5787 | 160.023 | 59.9365 | 171.5 | 30.5725 | 177.8243 | 59.9652 | 190
30.5717 | 104.588 | 59.9674 | 116 | 30.5869 | 122.8366 | 59.9614 | 134.5 | 30.5789 | 141.0048 | 60.0175 | 153 | 30.5871 | 160.0289 | 59.9365 | 171.5 | 30.5808 | 177.8337 | 59.9652 | 190
30.58 | 104.5991 | 59.9674 | 116 | 30.5952 | 122.8375 | 59.9614 | 134.5 | 30.5873 | 141.0107 | 60.0175 | 153 | 30.5954 | 160.0349 | 59.9365 | 171.5 | 30.5892 | 177.8431 | 59.9652 | 190
30.5883 | 104.6102 | 59.9674 | 116 | 30.6035 | 122.8385 | 59.9614 | 134.5 | 30.5956 | 141.0166 | 60.0175 | 153 | 30.6038 | 160.0408 | 59.9365 | 171.5 | 30.5975 | 177.8525 | 59.9652 | 190
30.5967 | 104.6214 | 59.9674 | 116 | 30.6119 | 122.8394 | 59.9614 | 134.5 | 30.6039 | 141.0225 | 60.0175 | 153 | 30.6121 | 160.0449 | 59.9365 | 171.5 | 30.6058 | 177.8619 | 59.9652 | 190
30.605 | 104.6325 | 59.9674 | 116 | 30.6202 | 122.8404 | 59.9614 | 134.5 | 30.6122 | 141.0284 | 60.0175 | 153 | 30.6204 | 160.0445 | 59.9365 | 171.5 | 30.6141 | 177.8713 | 59.9652 | 190
30.6133 | 104.6437 | 59.9674 | 116 | 30.6285 | 122.8414 | 59.9614 | 134.5 | 30.6206 | 141.0343 | 60.0175 | 153 | 30.6288 | 160.0441 | 59.9365 | 171.5 | 30.6226 | 177.8807 | 59.9652 | 190
30.6216 | 104.6548 | 59.9674 | 116 | 30.6368 | 122.8423 | 59.9614 | 134.5 | 30.6289 | 141.0402 | 60.0175 | 153 | 30.6371 | 160.0437 | 59.9365 | 171.5 | 30.6309 | 177.8901 | 59.9652 | 190
30.63 | 104.6659 | 59.9674 | 116 | 30.6452 | 122.8433 | 59.9614 | 134.5 | 30.6373 | 141.0461 | 60.0175 | 153 | 30.6454 | 160.0433 | 59.9365 | 171.5 | 30.6392 | 177.8995 | 59.9652 | 190
30.6384 | 104.6771 | 59.9674 | 116 | 30.6536 | 122.8443 | 59.9614 | 134.5 | 30.6456 | 141.052 | 60.0175 | 153 | 30.6538 | 160.0429 | 59.9365 | 171.5 | 30.6476 | 177.909 | 59.9652 | 190
30.6467 | 104.6882 | 59.9674 | 116 | 30.6619 | 122.8452 | 59.9614 | 134.5 | 30.6539 | 141.0579 | 60.0175 | 153 | 30.6622 | 160.0425 | 59.9365 | 171.5 | 30.6559 | 177.9184 | 59.9652 | 190
30.655 | 104.6994 | 59.9674 | 116 | 30.6702 | 122.8462 | 59.9614 | 134.5 | 30.6622 | 141.0638 | 60.0175 | 153 | 30.6705 | 160.0421 | 59.9365 | 171.5 | 30.6642 | 177.9277 | 59.9652 | 190
30.6633 | 104.7105 | 59.9691 | 116 | 30.6786 | 122.8471 | 59.9614 | 134.5 | 30.6706 | 141.0697 | 60.0175 | 153 | 30.6788 | 160.0417 | 59.9365 | 171.5 | 30.6726 | 177.9372 | 59.9648 | 190
30.6717 | 104.7217 | 59.9691 | 116 | 30.6869 | 122.8481 | 59.9614 | 134.5 | 30.6789 | 141.0755 | 60.0175 | 153 | 30.6872 | 160.0413 | 59.9365 | 171.5 | 30.6809 | 177.9466 | 59.9648 | 190
30.6801 | 104.7328 | 59.9691 | 116 | 30.6953 | 122.8491 | 59.9614 | 134.5 | 30.6873 | 141.0815 | 60.02 | 153 | 30.6955 | 160.0409 | 59.9363 | 171.5 | 30.6892 | 177.956 | 59.9648 | 190
30.6884 | 104.7439 | 59.9691 | 116 | 30.7036 | 122.85 | 59.9614 | 134.5 | 30.6956 | 141.0873 | 60.02 | 153 | 30.7039 | 160.0405 | 59.9363 | 171.5 | 30.6976 | 177.9654 | 59.9648 | 190
30.6967 | 104.7551 | 59.9691 | 116 | 30.7119 | 122.851 | 59.9614 | 134.5 | 30.7039 | 141.0932 | 60.02 | 153 | 30.7122 | 160.0401 | 59.9363 | 171.5 | 30.7059 | 177.9748 | 59.9648 | 190
30.705 | 104.7662 | 59.9691 | 116 | 30.7203 | 122.852 | 59.9614 | 134.5 | 30.7122 | 141.0991 | 60.02 | 153 | 30.7205 | 160.0397 | 59.9363 | 171.5 | 30.7142 | 177.9842 | 59.9648 | 190
30.7134 | 104.7774 | 59.9691 | 116 | 30.7286 | 122.8529 | 59.9614 | 134.5 | 30.7206 | 141.105 | 60.02 | 153 | 30.7289 | 160.0393 | 59.9363 | 171.5 | 30.7225 | 177.9936 | 59.9648 | 190
30.7217 | 104.7885 | 59.9691 | 116 | 30.7369 | 122.8539 | 59.9614 | 134.5 | 30.7289 | 141.1109 | 60.02 | 153 | 30.7372 | 160.0389 | 59.9363 | 171.5 | 30.731 | 178.003 | 59.9648 | 190
30.73 | 104.7997 | 59.9691 | 116 | 30.7452 | 122.8548 | 59.9614 | 134.5 | 30.7372 | 141.1168 | 60.02 | 153 | 30.7456 | 160.0385 | 59.9363 | 171.5 | 30.7393 | 178.0124 | 59.9648 | 190
30.7384 | 104.8108 | 59.9691 | 116 | 30.7536 | 122.8558 | 59.96 | 134.5 | 30.7455 | 141.1227 | 60.02 | 153 | 30.7539 | 160.0381 | 59.9363 | 171.5 | 30.7476 | 178.0218 | 59.9648 | 190
30.7467 | 104.8219 | 59.9691 | 116 | 30.762 | 122.8568 | 59.96 | 134.5 | 30.7539 | 141.1286 | 60.02 | 153 | 30.7623 | 160.0377 | 59.9363 | 171.5 | 30.756 | 178.0312 | 59.9648 | 190
30.7551 | 104.8331 | 59.9691 | 116 | 30.7703 | 122.8577 | 59.96 | 134.5 | 30.7622 | 141.1345 | 60.02 | 153 | 30.7706 | 160.0373 | 59.9363 | 171.5 | 30.7643 | 178.0406 | 59.9648 | 190
30.7634 | 104.8419 | 59.9691 | 116 | 30.7786 | 122.8587 | 59.96 | 134.5 | 30.7705 | 141.1404 | 60.02 | 153 | 30.7789 | 160.0369 | 59.9363 | 171.5 | 30.7726 | 178.05 | 59.9648 | 190
30.7717 | 104.8416 | 59.9691 | 116 | 30.787 | 122.8596 | 59.96 | 134.5 | 30.7789 | 141.1463 | 60.02 | 153 | 30.7873 | 160.0365 | 59.9363 | 171.5 | 30.781 | 178.0594 | 59.9648 | 190
30.7801 | 104.8413 | 59.9691 | 116 | 30.7953 | 122.8606 | 59.96 | 134.5 | 30.7872 | 141.1522 | 60.02 | 153 | 30.7957 | 160.0361 | 59.9363 | 171.5 | 30.7893 | 178.0688 | 59.9648 | 190
30.7884 | 104.841 | 59.9691 | 116 | 30.8036 | 122.8616 | 59.96 | 134.5 | 30.7955 | 141.1581 | 60.02 | 153 | 30.804 | 160.0357 | 59.9363 | 171.5 | 30.7976 | 178.0782 | 59.9648 | 190
30.7968 | 104.8407 | 59.9691 | 116 | 30.812 | 122.8625 | 59.96 | 134.5 | 30.8038 | 141.164 | 60.02 | 153 | 30.8123 | 160.0353 | 59.9363 | 171.5 | 30.806 | 178.0876 | 59.9648 | 190
30.8051 | 104.8404 | 59.9691 | 116 | 30.8203 | 122.8635 | 59.96 | 134.5 | 30.8122 | 141.1698 | 60.02 | 153 | 30.8207 | 160.0349 | 59.9363 | 171.5 | 30.8143 | 178.0971 | 59.9648 | 190
30.8134 | 104.8401 | 59.9691 | 116 | 30.8287 | 122.8645 | 59.96 | 134.5 | 30.8205 | 141.1757 | 60.02 | 153 | 30.829 | 160.0345 | 59.9363 | 171.5 | 30.8226 | 178.1065 | 59.9648 | 190
30.8218 | 104.8398 | 59.9691 | 116 | 30.837 | 122.8654 | 59.96 | 134.5 | 30.8289 | 141.1816 | 60.02 | 153 | 30.8373 | 160.0341 | 59.9363 | 171.5 | 30.8309 | 178.1159 | 59.9648 | 190
30.8301 | 104.8395 | 59.9691 | 116 | 30.8453 | 122.8664 | 59.96 | 134.5 | 30.8372 | 141.1875 | 60.02 | 153 | 30.8457 | 160.0337 | 59.9363 | 171.5 | 30.8394 | 178.125 | 59.9648 | 190
30.8384 | 104.8391 | 59.9691 | 116 | 30.8537 | 122.8673 | 59.96 | 134.5 | 30.8455 | 141.1934 | 60.02 | 153 | 30.854 | 160.0333 | 59.9363 | 171.5 | 30.8477 | 178.1238 | 59.9648 | 190
30.8468 | 104.8388 | 59.9691 | 116 | 30.862 | 122.8683 | 59.96 | 134.5 | 30.8538 | 141.1987 | 60.02 | 153 | 30.8624 | 160.0329 | 59.9363 | 171.5 | 30.856 | 178.1226 | 59.9648 | 190
30.8551 | 104.8385 | 59.9691 | 116 | 30.8704 | 122.8693 | 59.96 | 134.5 | 30.8622 | 141.204 | 60.02 | 153 | 30.8707 | 160.0325 | 59.9363 | 171.5 | 30.8644 | 178.1214 | 59.9648 | 190
30.8635 | 104.8382 | 59.9702 | 116 | 30.8787 | 122.8702 | 59.96 | 134.5 | 30.8705 | 141.2092 | 60.02 | 153 | 30.879 | 160.0321 | 59.9363 | 171.5 | 30.8727 | 178.1202 | 59.9655 | 190
30.8718 | 104.8379 | 59.9702 | 116 | 30.887 | 122.8712 | 59.96 | 134.5 | 30.8788 | 141.2145 | 60.02 | 153 | 30.8874 | 160.0317 | 59.9363 | 171.5 | 30.881 | 178.119 | 59.9655 | 190
30.8801 | 104.8376 | 59.9702 | 116 | 30.8954 | 122.8722 | 59.96 | 134.5 | 30.8871 | 141.2198 | 60.0214 | 153 | 30.8958 | 160.0313 | 59.9361 | 171.5 | 30.8894 | 178.1178 | 59.9655 | 190
30.8885 | 104.8373 | 59.9702 | 116 | 30.9037 | 122.8731 | 59.96 | 134.5 | 30.8955 | 141.2251 | 60.0214 | 153 | 30.9041 | 160.0309 | 59.9361 | 171.5 | 30.8977 | 178.1166 | 59.9655 | 190
30.8968 | 104.837 | 59.9702 | 116 | 30.912 | 122.8741 | 59.96 | 134.5 | 30.9038 | 141.2304 | 60.0214 | 153 | 30.9124 | 160.0305 | 59.9361 | 171.5 | 30.906 | 178.1154 | 59.9655 | 190
30.9052 | 104.8367 | 59.9702 | 116 | 30.9204 | 122.875 | 59.96 | 134.5 | 30.9122 | 141.2357 | 60.0214 | 153 | 30.9208 | 160.0301 | 59.9361 | 171.5 | 30.9143 | 178.1142 | 59.9655 | 190
30.9135 | 104.8363 | 59.9702 | 116 | 30.9287 | 122.876 | 59.96 | 134.5 | 30.9205 | 141.241 | 60.0214 | 153 | 30.9291 | 160.0297 | 59.9361 | 171.5 | 30.9227 | 178.113 | 59.9655 | 190
30.9218 | 104.836 | 59.9702 | 116 | 30.9371 | 122.877 | 59.96 | 134.5 | 30.9288 | 141.2463 | 60.0214 | 153 | 30.9374 | 160.0293 | 59.9361 | 171.5 | 30.931 | 178.1118 | 59.9655 | 190
30.9302 | 104.8357 | 59.9702 | 116 | 30.9454 | 122.8779 | 59.96 | 134.5 | 30.9371 | 141.2516 | 60.0214 | 153 | 30.9458 | 160.0289 | 59.9361 | 171.5 | 30.9393 | 178.1106 | 59.9655 | 190
30.9385 | 104.8354 | 59.9702 | 116 | 30.9537 | 122.8789 | 59.9588 | 134.5 | 30.9455 | 141.2569 | 60.0214 | 153 | 30.9541 | 160.0285 | 59.9361 | 171.5 | 30.9478 | 178.1095 | 59.9655 | 190
30.9468 | 104.8351 | 59.9702 | 116 | 30.9621 | 122.8799 | 59.9588 | 134.5 | 30.9538 | 141.2622 | 60.0214 | 153 | 30.9625 | 160.0281 | 59.9361 | 171.5 | 30.9561 | 178.1083 | 59.9655 | 190
30.9551 | 104.8348 | 59.9702 | 116 | 30.9704 | 122.8808 | 59.9588 | 134.5 | 30.9622 | 141.2675 | 60.0214 | 153 | 30.9708 | 160.0277 | 59.9361 | 171.5 | 30.9644 | 178.1071 | 59.9655 | 190
30.9635 | 104.8345 | 59.9702 | 116 | 30.9788 | 122.8818 | 59.9588 | 134.5 | 30.9705 | 141.2728 | 60.0214 | 153 | 30.9792 | 160.0273 | 59.9361 | 171.5 | 30.9728 | 178.1059 | 59.9655 | 190
30.9719 | 104.8342 | 59.9702 | 116 | 30.9871 | 122.8812 | 59.9588 | 134.5 | 30.9788 | 141.278 | 60.0214 | 153 | 30.9875 | 160.0269 | 59.9361 | 171.5 | 30.9811 | 178.1047 | 59.9655 | 190
30.9802 | 104.8339 | 59.9702 | 116 | 30.9954 | 122.8803 | 59.9588 | 134.5 | 30.9871 | 141.2833 | 60.0214 | 153 | 30.9958 | 160.0265 | 59.9361 | 171.5 | 30.9894 | 178.1035 | 59.9655 | 190
30.9885 | 104.8335 | 59.9702 | 116 | 31.0038 | 122.8793 | 59.9588 | 134.5 | 30.9955 | 141.2886 | 60.0214 | 153 | 31.0042 | 160.0261 | 59.9361 | 171.5 | 30.9978 | 178.1023 | 59.9655 | 190
30.9968 | 104.8332 | 59.9702 | 116 | 31.0121 | 122.8783 | 59.9588 | 134.5 | 31.0038 | 141.2939 | 60.0214 | 153 | 31.0125 | 160.0257 | 59.9361 | 171.5 | 31.0061 | 178.1011 | 59.9655 | 190
31.0052 | 104.8329 | 59.9702 | 116 | 31.0204 | 122.8773 | 59.9588 | 134.5 | 31.0121 | 141.2992 | 60.0214 | 153 | 31.0209 | 160.0253 | 59.9361 | 171.5 | 31.0144 | 178.0999 | 59.9655 | 190
31.0135 | 104.8326 | 59.9702 | 116 | 31.0288 | 122.8763 | 59.9588 | 134.5 | 31.0204 | 141.3045 | 60.0214 | 153 | 31.0292 | 160.0249 | 59.9361 | 171.5 | 31.0227 | 178.0987 | 59.9655 | 190
31.0219 | 104.8323 | 59.9702 | 116 | 31.0371 | 122.8754 | 59.9588 | 134.5 | 31.0288 | 141.3098 | 60.0214 | 153 | 31.0375 | 160.0245 | 59.9361 | 171.5 | 31.0311 | 178.0975 | 59.9655 | 190
31.0302 | 104.832 | 59.9702 | 116 | 31.0455 | 122.8744 | 59.9588 | 134.5 | 31.0371 | 141.3151 | 60.0214 | 153 | 31.0459 | 160.0241 | 59.9361 | 171.5 | 31.0394 | 178.0963 | 59.9655 | 190
31.0385 | 104.8317 | 59.9702 | 116 | 31.0538 | 122.8734 | 59.9588 | 134.5 | 31.0455 | 141.3204 | 60.0214 | 153 | 31.0543 | 160.0237 | 59.9361 | 171.5 | 31.0477 | 178.0951 | 59.9655 | 190
31.0469 | 104.8314 | 59.9702 | 116 | 31.0621 | 122.8724 | 59.9588 | 134.5 | 31.0538 | 141.3257 | 60.0214 | 153 | 31.0626 | 160.0233 | 59.9361 | 171.5 | 31.0562 | 178.0939 | 59.9655 | 190
31.0552 | 104.8311 | 59.9702 | 116 | 31.0705 | 122.8714 | 59.9588 | 134.5 | 31.0621 | 141.331 | 60.0214 | 153 | 31.0709 | 160.0229 | 59.9361 | 171.5 | 31.0645 | 178.0927 | 59.9655 | 190
31.0635 | 104.8308 | 59.971 | 116 | 31.0788 | 122.8705 | 59.9588 | 134.5 | 31.0704 | 141.3363 | 60.0214 | 153 | 31.0793 | 160.0225 | 59.9361 | 171.5 | 31.0728 | 178.0916 | 59.9655 | 190
31.0719 | 104.8304 | 59.971 | 116 | 31.0872 | 122.8695 | 59.9588 | 134.5 | 31.0787 | 141.3416 | 60.0214 | 153 | 31.0876 | 160.0221 | 59.9361 | 171.5 | 31.0812 | 178.0903 | 59.9655 | 190
31.0802 | 104.8301 | 59.971 | 116 | 31.0955 | 122.8685 | 59.9588 | 134.5 | 31.0871 | 141.3468 | 60.0219 | 153 | 31.0959 | 160.0217 | 59.936 | 171.5 | 31.0895 | 178.0892 | 59.9655 | 190
31.0886 | 104.8298 | 59.971 | 116 | 31.1038 | 122.8675 | 59.9588 | 134.5 | 31.0954 | 141.3521 | 60.0219 | 153 | 31.1043 | 160.0213 | 59.936 | 171.5 | 31.0978 | 178.088 | 59.9655 | 190
31.0969 | 104.8295 | 59.971 | 116 | 31.1122 | 122.8665 | 59.9588 | 134.5 | 31.1038 | 141.3574 | 60.0219 | 153 | 31.1126 | 160.0234 | 59.936 | 171.5 | 31.1062 | 178.0868 | 59.9655 | 190
31.1052 | 104.8292 | 59.971 | 116 | 31.1205 | 122.8655 | 59.9588 | 134.5 | 31.1121 | 141.3627 | 60.0219 | 153 | 31.121 | 160.0302 | 59.936 | 171.5 | 31.1145 | 178.0856 | 59.9655 | 190
31.1136 | 104.8289 | 59.971 | 116 | 31.1288 | 122.8646 | 59.9588 | 134.5 | 31.1204 | 141.368 | 60.0219 | 153 | 31.1293 | 160.037 | 59.936 | 171.5 | 31.1228 | 178.0844 | 59.9655 | 190
31.1219 | 104.8286 | 59.971 | 116 | 31.1372 | 122.8636 | 59.9588 | 134.5 | 31.1287 | 141.3733 | 60.0219 | 153 | 31.1376 | 160.0438 | 59.936 | 171.5 | 31.1311 | 178.0832 | 59.9655 | 190
31.1302 | 104.8283 | 59.971 | 116 | 31.1456 | 122.8626 | 59.9588 | 134.5 | 31.1371 | 141.3786 | 60.0219 | 153 | 31.146 | 160.0506 | 59.936 | 171.5 | 31.1395 | 178.082 | 59.9655 | 190
31.1386 | 104.828 | 59.971 | 116 | 31.1539 | 122.8616 | 59.9574 | 134.5 | 31.1454 | 141.3839 | 60.0219 | 153 | 31.1544 | 160.0574 | 59.936 | 171.5 | 31.1478 | 178.0808 | 59.9655 | 190
31.1469 | 104.8277 | 59.971 | 116 | 31.1622 | 122.8606 | 59.9574 | 134.5 | 31.1537 | 141.3892 | 60.0219 | 153 | 31.1627 | 160.0642 | 59.936 | 171.5 | 31.1561 | 178.0796 | 59.9655 | 190
31.1553 | 104.8273 | 59.971 | 116 | 31.1705 | 122.8597 | 59.9574 | 134.5 | 31.162 | 141.3945 | 60.0219 | 153 | 31.171 | 160.071 | 59.936 | 171.5 | 31.1646 | 178.0784 | 59.9655 | 190
31.1636 | 104.827 | 59.971 | 116 | 31.1789 | 122.8587 | 59.9574 | 134.5 | 31.1704 | 141.3998 | 60.0219 | 153 | 31.1794 | 160.0777 | 59.936 | 171.5 | 31.1729 | 178.0772 | 59.9655 | 190
31.1719 | 104.8267 | 59.971 | 116 | 31.1873 | 122.8577 | 59.9574 | 134.5 | 31.1787 | 141.4051 | 60.0219 | 153 | 31.1877 | 160.0845 | 59.936 | 171.5 | 31.1812 | 178.076 | 59.9655 | 190
31.1803 | 104.8264 | 59.971 | 116 | 31.1956 | 122.8567 | 59.9574 | 134.5 | 31.1871 | 141.4104 | 60.0219 | 153 | 31.196 | 160.0913 | 59.936 | 171.5 | 31.1896 | 178.0748 | 59.9655 | 190
31.1886 | 104.8261 | 59.971 | 116 | 31.2039 | 122.8557 | 59.9574 | 134.5 | 31.1954 | 141.4156 | 60.0219 | 153 | 31.2044 | 160.0981 | 59.936 | 171.5 | 31.1979 | 178.0736 | 59.9655 | 190
31.197 | 104.8258 | 59.971 | 116 | 31.2123 | 122.8548 | 59.9574 | 134.5 | 31.2037 | 141.4209 | 60.0219 | 153 | 31.2128 | 160.1049 | 59.936 | 171.5 | 31.2062 | 178.0724 | 59.9655 | 190
31.2053 | 104.8255 | 59.971 | 116 | 31.2206 | 122.8538 | 59.9574 | 134.5 | 31.212 | 141.4262 | 60.0219 | 153 | 31.2211 | 160.1117 | 59.936 | 171.5 | 31.2146 | 178.0713 | 59.9655 | 190
31.2136 | 104.8252 | 59.971 | 116 | 31.2289 | 122.8528 | 59.9574 | 134.5 | 31.2204 | 141.4315 | 60.0219 | 153 | 31.2294 | 160.1185 | 59.936 | 171.5 | 31.2229 | 178.0701 | 59.9655 | 190
31.222 | 104.8249 | 59.971 | 116 | 31.2372 | 122.8518 | 59.9574 | 134.5 | 31.2287 | 141.4368 | 60.0219 | 153 | 31.2378 | 160.1253 | 59.936 | 171.5 | 31.2312 | 178.0689 | 59.9655 | 190
31.2303 | 104.8245 | 59.971 | 116 | 31.2456 | 122.8508 | 59.9574 | 134.5 | 31.2371 | 141.4421 | 60.0219 | 153 | 31.2461 | 160.132 | 59.936 | 171.5 | 31.2395 | 178.0677 | 59.9655 | 190
31.2386 | 104.8242 | 59.971 | 116 | 31.254 | 122.8499 | 59.9574 | 134.5 | 31.2454 | 141.4474 | 60.0219 | 153 | 31.2545 | 160.1388 | 59.936 | 171.5 | 31.2479 | 178.0665 | 59.9655 | 190
31.2469 | 104.8239 | 59.971 | 116 | 31.2623 | 122.8489 | 59.9574 | 134.5 | 31.2537 | 141.4527 | 60.0219 | 153 | 31.2628 | 160.1456 | 59.936 | 171.5 | 31.2562 | 178.0653 | 59.9655 | 190
31.2553 | 104.8236 | 59.971 | 116 | 31.2706 | 122.8479 | 59.9574 | 134.5 | 31.262 | 141.458 | 60.0219 | 153 | 31.2711 | 160.1524 | 59.936 | 171.5 | 31.2645 | 178.0641 | 59.9655 | 190
31.2637 | 104.8233 | 59.9716 | 116 | 31.279 | 122.8469 | 59.9574 | 134.5 | 31.2704 | 141.4633 | 60.0219 | 153 | 31.2795 | 160.1592 | 59.936 | 171.5 | 31.2729 | 178.0629 | 59.9648 | 190
31.272 | 104.8229 | 59.9716 | 116 | 31.2873 | 122.8459 | 59.9574 | 134.5 | 31.2787 | 141.4686 | 60.0219 | 153 | 31.2878 | 160.166 | 59.936 | 171.5 | 31.2812 | 178.0617 | 59.9648 | 190
31.2803 | 104.8209 | 59.9716 | 116 | 31.2957 | 122.8449 | 59.9574 | 134.5 | 31.287 | 141.4739 | 60.0239 | 153 | 31.2961 | 160.1728 | 59.936 | 171.5 | 31.2896 | 178.0605 | 59.9648 | 190
31.2886 | 104.8189 | 59.9716 | 116 | 31.304 | 122.844 | 59.9574 | 134.5 | 31.2953 | 141.4792 | 60.0239 | 153 | 31.3045 | 160.1796 | 59.936 | 171.5 | 31.298 | 178.0593 | 59.9648 | 190
31.297 | 104.8169 | 59.9716 | 116 | 31.3123 | 122.843 | 59.9574 | 134.5 | 31.3037 | 141.4845 | 60.0239 | 153 | 31.3129 | 160.1864 | 59.936 | 171.5 | 31.3063 | 178.0581 | 59.9648 | 190
31.3054 | 104.8149 | 59.9716 | 116 | 31.3207 | 122.842 | 59.9574 | 134.5 | 31.312 | 141.4897 | 60.0239 | 153 | 31.3212 | 160.1931 | 59.936 | 171.5 | 31.3146 | 178.0569 | 59.9648 | 190
31.3137 | 104.8129 | 59.9716 | 116 | 31.329 | 122.841 | 59.9574 | 134.5 | 31.3203 | 141.495 | 60.0239 | 153 | 31.3295 | 160.1999 | 59.936 | 171.5 | 31.3229 | 178.0557 | 59.9648 | 190
31.322 | 104.8108 | 59.9716 | 116 | 31.3373 | 122.84 | 59.9574 | 134.5 | 31.3287 | 141.5003 | 60.0239 | 153 | 31.3379 | 160.2067 | 59.936 | 171.5 | 31.3313 | 178.0546 | 59.9648 | 190
31.3303 | 104.8088 | 59.9716 | 116 | 31.3457 | 122.8391 | 59.9574 | 134.5 | 31.337 | 141.5056 | 60.0239 | 153 | 31.3462 | 160.2135 | 59.936 | 171.5 | 31.3396 | 178.0534 | 59.9648 | 190
31.3387 | 104.8068 | 59.9716 | 116 | 31.354 | 122.8381 | 59.9565 | 134.5 | 31.3453 | 141.5109 | 60.0239 | 153 | 31.3546 | 160.2203 | 59.936 | 171.5 | 31.3479 | 178.0522 | 59.9648 | 190
31.347 | 104.8048 | 59.9716 | 116 | 31.3624 | 122.8371 | 59.9565 | 134.5 | 31.3536 | 141.5162 | 60.0239 | 153 | 31.3629 | 160.2271 | 59.936 | 171.5 | 31.3563 | 178.0554 | 59.9648 | 190
31.3553 | 104.8028 | 59.9716 | 116 | 31.3707 | 122.8361 | 59.9565 | 134.5 | 31.362 | 141.5114 | 60.0239 | 153 | 31.3712 | 160.2339 | 59.936 | 171.5 | 31.3646 | 178.0593 | 59.9648 | 190
31.3637 | 104.8007 | 59.9716 | 116 | 31.379 | 122.8351 | 59.9565 | 134.5 | 31.3703 | 141.5049 | 60.0239 | 153 | 31.3796 | 160.2407 | 59.936 | 171.5 | 31.3729 | 178.0632 | 59.9648 | 190
31.372 | 104.7987 | 59.9716 | 116 | 31.3874 | 122.8342 | 59.9565 | 134.5 | 31.3787 | 141.4983 | 60.0239 | 153 | 31.3879 | 160.2475 | 59.936 | 171.5 | 31.3813 | 178.0671 | 59.9648 | 190
31.3804 | 104.7967 | 59.9716 | 116 | 31.3957 | 122.8332 | 59.9565 | 134.5 | 31.387 | 141.4918 | 60.0239 | 153 | 31.3962 | 160.2542 | 59.936 | 171.5 | 31.3896 | 178.071 | 59.9648 | 190
31.3887 | 104.7947 | 59.9716 | 116 | 31.4041 | 122.8322 | 59.9565 | 134.5 | 31.3953 | 141.4852 | 60.0239 | 153 | 31.4046 | 160.261 | 59.936 | 171.5 | 31.3979 | 178.0749 | 59.9648 | 190
31.397 | 104.7927 | 59.9716 | 116 | 31.4124 | 122.8312 | 59.9565 | 134.5 | 31.4036 | 141.4787 | 60.0239 | 153 | 31.413 | 160.2678 | 59.936 | 171.5 | 31.4064 | 178.0788 | 59.9648 | 190
31.4054 | 104.7907 | 59.9716 | 116 | 31.4207 | 122.8302 | 59.9565 | 134.5 | 31.412 | 141.4721 | 60.0239 | 153 | 31.4213 | 160.2746 | 59.936 | 171.5 | 31.4147 | 178.0827 | 59.9648 | 190
31.4137 | 104.7886 | 59.9716 | 116 | 31.4291 | 122.8292 | 59.9565 | 134.5 | 31.4203 | 141.4656 | 60.0239 | 153 | 31.4296 | 160.2814 | 59.936 | 171.5 | 31.423 | 178.0866 | 59.9648 | 190
31.4221 | 104.7866 | 59.9716 | 116 | 31.4374 | 122.8283 | 59.9565 | 134.5 | 31.4286 | 141.459 | 60.0239 | 153 | 31.438 | 160.2882 | 59.936 | 171.5 | 31.4313 | 178.0905 | 59.9648 | 190
31.4304 | 104.7846 | 59.9716 | 116 | 31.4457 | 122.8273 | 59.9565 | 134.5 | 31.437 | 141.4525 | 60.0239 | 153 | 31.4464 | 160.295 | 59.936 | 171.5 | 31.4397 | 178.0944 | 59.9648 | 190
31.4387 | 104.7826 | 59.9716 | 116 | 31.4541 | 122.8263 | 59.9565 | 134.5 | 31.4453 | 141.4459 | 60.0239 | 153 | 31.4547 | 160.3018 | 59.936 | 171.5 | 31.448 | 178.0983 | 59.9648 | 190
31.4471 | 104.7806 | 59.9716 | 116 | 31.4624 | 122.8253 | 59.9565 | 134.5 | 31.4536 | 141.4394 | 60.0239 | 153 | 31.463 | 160.3085 | 59.936 | 171.5 | 31.4563 | 178.1022 | 59.9648 | 190
31.4554 | 104.7785 | 59.9716 | 116 | 31.4708 | 122.8243 | 59.9565 | 134.5 | 31.462 | 141.4328 | 60.0239 | 153 | 31.4714 | 160.3153 | 59.936 | 171.5 | 31.4647 | 178.1061 | 59.9648 | 190
31.4637 | 104.7765 | 59.9718 | 116 | 31.4791 | 122.8234 | 59.9565 | 134.5 | 31.4703 | 141.4263 | 60.0239 | 153 | 31.4797 | 160.3221 | 59.936 | 171.5 | 31.473 | 178.11 | 59.9654 | 190
31.4721 | 104.7745 | 59.9718 | 116 | 31.4874 | 122.8224 | 59.9565 | 134.5 | 31.4786 | 141.4197 | 60.0239 | 153 | 31.488 | 160.3289 | 59.936 | 171.5 | 31.4813 | 178.1139 | 59.9654 | 190
31.4804 | 104.7725 | 59.9718 | 116 | 31.4958 | 122.8269 | 59.9565 | 134.5 | 31.4869 | 141.4132 | 60.0258 | 153 | 31.4964 | 160.3357 | 59.9356 | 171.5 | 31.4897 | 178.1178 | 59.9654 | 190
31.4888 | 104.7705 | 59.9718 | 116 | 31.5042 | 122.835 | 59.9565 | 134.5 | 31.4953 | 141.4066 | 60.0258 | 153 | 31.5047 | 160.3425 | 59.9356 | 171.5 | 31.498 | 178.1217 | 59.9654 | 190
31.4971 | 104.7685 | 59.9718 | 116 | 31.5125 | 122.8431 | 59.9565 | 134.5 | 31.5036 | 141.4001 | 60.0258 | 153 | 31.5131 | 160.3493 | 59.9356 | 171.5 | 31.5063 | 178.1256 | 59.9654 | 190
31.5054 | 104.7664 | 59.9718 | 116 | 31.5208 | 122.8512 | 59.9565 | 134.5 | 31.5119 | 141.3935 | 60.0258 | 153 | 31.5214 | 160.3561 | 59.9356 | 171.5 | 31.5148 | 178.1295 | 59.9654 | 190
31.5138 | 104.7644 | 59.9718 | 116 | 31.5292 | 122.8593 | 59.9565 | 134.5 | 31.5203 | 141.387 | 60.0258 | 153 | 31.5297 | 160.3629 | 59.9356 | 171.5 | 31.5231 | 178.1334 | 59.9654 | 190
31.5221 | 104.7624 | 59.9718 | 116 | 31.5375 | 122.8674 | 59.9565 | 134.5 | 31.5286 | 141.3804 | 60.0258 | 153 | 31.5381 | 160.3696 | 59.9356 | 171.5 | 31.5314 | 178.1373 | 59.9654 | 190
31.5305 | 104.7604 | 59.9718 | 116 | 31.5458 | 122.8755 | 59.9565 | 134.5 | 31.5369 | 141.3739 | 60.0258 | 153 | 31.5464 | 160.3764 | 59.9356 | 171.5 | 31.5397 | 178.1412 | 59.9654 | 190
31.5388 | 104.7584 | 59.9718 | 116 | 31.5541 | 122.8836 | 59.9548 | 134.5 | 31.5452 | 141.3673 | 60.0258 | 153 | 31.5547 | 160.3832 | 59.9356 | 171.5 | 31.5481 | 178.1451 | 59.9654 | 190
31.5471 | 104.7564 | 59.9718 | 116 | 31.5625 | 122.8917 | 59.9548 | 134.5 | 31.5536 | 141.3607 | 60.0258 | 153 | 31.5631 | 160.39 | 59.9356 | 171.5 | 31.5564 | 178.149 | 59.9654 | 190
31.5555 | 104.7543 | 59.9718 | 116 | 31.5709 | 122.8998 | 59.9548 | 134.5 | 31.5619 | 141.3542 | 60.0258 | 153 | 31.5715 | 160.3968 | 59.9356 | 171.5 | 31.5647 | 178.1529 | 59.9654 | 190
31.5638 | 104.7523 | 59.9718 | 116 | 31.5792 | 122.9079 | 59.9548 | 134.5 | 31.5703 | 141.3477 | 60.0258 | 153 | 31.5798 | 160.4036 | 59.9356 | 171.5 | 31.5731 | 178.1568 | 59.9654 | 190
31.5721 | 104.7503 | 59.9718 | 116 | 31.5875 | 122.916 | 59.9548 | 134.5 | 31.5786 | 141.3411 | 60.0258 | 153 | 31.5881 | 160.4104 | 59.9356 | 171.5 | 31.5814 | 178.1607 | 59.9654 | 190
31.5804 | 104.7483 | 59.9718 | 116 | 31.5959 | 122.9241 | 59.9548 | 134.5 | 31.5869 | 141.3345 | 60.0258 | 153 | 31.5965 | 160.4172 | 59.9356 | 171.5 | 31.5897 | 178.1646 | 59.9654 | 190
31.5888 | 104.7463 | 59.9718 | 116 | 31.6042 | 122.9322 | 59.9548 | 134.5 | 31.5952 | 141.328 | 60.0258 | 153 | 31.6048 | 160.424 | 59.9356 | 171.5 | 31.5981 | 178.1685 | 59.9654 | 190
31.5972 | 104.7443 | 59.9718 | 116 | 31.6125 | 122.9403 | 59.9548 | 134.5 | 31.6036 | 141.3214 | 60.0258 | 153 | 31.6132 | 160.4307 | 59.9356 | 171.5 | 31.6064 | 178.1724 | 59.9654 | 190
31.6055 | 104.7422 | 59.9718 | 116 | 31.6209 | 122.9484 | 59.9548 | 134.5 | 31.6119 | 141.3149 | 60.0258 | 153 | 31.6215 | 160.4361 | 59.9356 | 171.5 | 31.6147 | 178.1763 | 59.9654 | 190
31.6138 | 104.7402 | 59.9718 | 116 | 31.6292 | 122.9565 | 59.9548 | 134.5 | 31.6202 | 141.3083 | 60.0258 | 153 | 31.6298 | 160.4363 | 59.9356 | 171.5 | 31.6232 | 178.1802 | 59.9654 | 190
31.6221 | 104.7382 | 59.9718 | 116 | 31.6376 | 122.9646 | 59.9548 | 134.5 | 31.6285 | 141.3018 | 60.0258 | 153 | 31.6382 | 160.4366 | 59.9356 | 171.5 | 31.6315 | 178.1841 | 59.9654 | 190
31.6305 | 104.7362 | 59.9718 | 116 | 31.6459 | 122.9727 | 59.9548 | 134.5 | 31.6369 | 141.2952 | 60.0258 | 153 | 31.6465 | 160.4369 | 59.9356 | 171.5 | 31.6398 | 178.188 | 59.9654 | 190
31.6389 | 104.7342 | 59.9718 | 116 | 31.6542 | 122.9808 | 59.9548 | 134.5 | 31.6452 | 141.2887 | 60.0258 | 153 | 31.6549 | 160.4372 | 59.9356 | 171.5 | 31.6481 | 178.1919 | 59.9654 | 190
31.6472 | 104.7321 | 59.9718 | 116 | 31.6626 | 122.9889 | 59.9548 | 134.5 | 31.6536 | 141.2821 | 60.0258 | 153 | 31.6632 | 160.4375 | 59.9356 | 171.5 | 31.6565 | 178.1958 | 59.9654 | 190
31.6555 | 104.7301 | 59.9718 | 116 | 31.6709 | 122.997 | 59.9548 | 134.5 | 31.6619 | 141.2756 | 60.0258 | 153 | 31.6716 | 160.4377 | 59.9356 | 171.5 | 31.6648 | 178.1997 | 59.9654 | 190
31.6638 | 104.7281 | 59.9716 | 116 | 31.6793 | 123.0051 | 59.9548 | 134.5 | 31.6702 | 141.269 | 60.0258 | 153 | 31.6799 | 160.438 | 59.9356 | 171.5 | 31.6731 | 178.2036 | 59.9652 | 190
31.6722 | 104.7261 | 59.9716 | 116 | 31.6876 | 123.0132 | 59.9548 | 134.5 | 31.6785 | 141.2625 | 60.0258 | 153 | 31.6882 | 160.4383 | 59.9356 | 171.5 | 31.6815 | 178.2075 | 59.9652 | 190
31.6805 | 104.7241 | 59.9716 | 116 | 31.6959 | 123.0213 | 59.9548 | 134.5 | 31.6868 | 141.2559 | 60.0241 | 153 | 31.6966 | 160.4386 | 59.9346 | 171.5 | 31.6898 | 178.2114 | 59.9652 | 190
31.6888 | 104.7221 | 59.9716 | 116 | 31.7043 | 123.0294 | 59.9548 | 134.5 | 31.6952 | 141.2494 | 60.0241 | 153 | 31.705 | 160.4388 | 59.9346 | 171.5 | 31.6981 | 178.2153 | 59.9652 | 190
31.6972 | 104.72 | 59.9716 | 116 | 31.7126 | 123.0375 | 59.9548 | 134.5 | 31.7035 | 141.2428 | 60.0241 | 153 | 31.7133 | 160.4391 | 59.9346 | 171.5 | 31.7065 | 178.2192 | 59.9652 | 190
31.7055 | 104.718 | 59.9716 | 116 | 31.7209 | 123.0456 | 59.9548 | 134.5 | 31.7119 | 141.2363 | 60.0241 | 153 | 31.7216 | 160.4394 | 59.9346 | 171.5 | 31.7148 | 178.2231 | 59.9652 | 190
31.7139 | 104.716 | 59.9716 | 116 | 31.7293 | 123.0537 | 59.9548 | 134.5 | 31.7202 | 141.2297 | 60.0241 | 153 | 31.73 | 160.4397 | 59.9346 | 171.5 | 31.7231 | 178.2271 | 59.9652 | 190
31.7222 | 104.714 | 59.9716 | 116 | 31.7376 | 123.0618 | 59.9548 | 134.5 | 31.7285 | 141.2232 | 60.0241 | 153 | 31.7383 | 160.44 | 59.9346 | 171.5 | 31.7316 | 178.2309 | 59.9652 | 190
31.7305 | 104.712 | 59.9716 | 116 | 31.746 | 123.0699 | 59.9548 | 134.5 | 31.7368 | 141.2166 | 60.0241 | 153 | 31.7466 | 160.4402 | 59.9346 | 171.5 | 31.7399 | 178.2348 | 59.9652 | 190
31.7389 | 104.71 | 59.9716 | 116 | 31.7543 | 123.078 | 59.9534 | 134.5 | 31.7452 | 141.2101 | 60.0241 | 153 | 31.755 | 160.4405 | 59.9346 | 171.5 | 31.7482 | 178.2388 | 59.9652 | 190
31.7472 | 104.7079 | 59.9716 | 116 | 31.7626 | 123.0861 | 59.9534 | 134.5 | 31.7535 | 141.2035 | 60.0241 | 153 | 31.7633 | 160.4408 | 59.9346 | 171.5 | 31.7565 | 178.2426 | 59.9652 | 190
31.7556 | 104.7059 | 59.9716 | 116 | 31.771 | 123.0942 | 59.9534 | 134.5 | 31.7618 | 141.197 | 60.0241 | 153 | 31.7717 | 160.4411 | 59.9346 | 171.5 | 31.7649 | 178.2466 | 59.9652 | 190
31.7639 | 104.7039 | 59.9716 | 116 | 31.7794 | 123.1023 | 59.9534 | 134.5 | 31.7701 | 141.1904 | 60.0241 | 153 | 31.78 | 160.4413 | 59.9346 | 171.5 | 31.7732 | 178.2505 | 59.9652 | 190
31.7722 | 104.7026 | 59.9716 | 116 | 31.7877 | 123.1104 | 59.9534 | 134.5 | 31.7785 | 141.1839 | 60.0241 | 153 | 31.7883 | 160.4416 | 59.9346 | 171.5 | 31.7815 | 178.2543 | 59.9652 | 190
31.7806 | 104.7126 | 59.9716 | 116 | 31.796 | 123.1185 | 59.9534 | 134.5 | 31.7868 | 141.1773 | 60.0241 | 153 | 31.7967 | 160.4419 | 59.9346 | 171.5 | 31.7899 | 178.2583 | 59.9652 | 190
31.7889 | 104.7226 | 59.9716 | 116 | 31.8044 | 123.1266 | 59.9534 | 134.5 | 31.7952 | 141.1707 | 60.0241 | 153 | 31.8051 | 160.4422 | 59.9346 | 171.5 | 31.7982 | 178.2622 | 59.9652 | 190
31.7972 | 104.7326 | 59.9716 | 116 | 31.8127 | 123.1347 | 59.9534 | 134.5 | 31.8035 | 141.1642 | 60.0241 | 153 | 31.8134 | 160.4425 | 59.9346 | 171.5 | 31.8065 | 178.2661 | 59.9652 | 190
31.8056 | 104.7427 | 59.9716 | 116 | 31.821 | 123.1428 | 59.9534 | 134.5 | 31.8118 | 141.1577 | 60.0241 | 153 | 31.8217 | 160.4427 | 59.9346 | 171.5 | 31.8149 | 178.27 | 59.9652 | 190
31.8139 | 104.7527 | 59.9716 | 116 | 31.8293 | 123.1509 | 59.9534 | 134.5 | 31.8201 | 141.1511 | 60.0241 | 153 | 31.8301 | 160.443 | 59.9346 | 171.5 | 31.8232 | 178.2739 | 59.9652 | 190
31.8223 | 104.7627 | 59.9716 | 116 | 31.8377 | 123.159 | 59.9534 | 134.5 | 31.8285 | 141.1445 | 60.0241 | 153 | 31.8384 | 160.4433 | 59.9346 | 171.5 | 31.8315 | 178.2778 | 59.9652 | 190
31.8306 | 104.7727 | 59.9716 | 116 | 31.8461 | 123.1671 | 59.9534 | 134.5 | 31.8368 | 141.138 | 60.0241 | 153 | 31.8467 | 160.4436 | 59.9346 | 171.5 | 31.8398 | 178.2817 | 59.9652 | 190
31.8389 | 104.7827 | 59.9716 | 116 | 31.8544 | 123.1752 | 59.9534 | 134.5 | 31.8452 | 141.1314 | 60.0241 | 153 | 31.8551 | 160.4438 | 59.9346 | 171.5 | 31.8483 | 178.2856 | 59.9652 | 190
31.8473 | 104.7928 | 59.9716 | 116 | 31.8627 | 123.1833 | 59.9534 | 134.5 | 31.8535 | 141.1249 | 60.0241 | 153 | 31.8635 | 160.4441 | 59.9346 | 171.5 | 31.8566 | 178.2895 | 59.9652 | 190
31.8556 | 104.8028 | 59.9716 | 116 | 31.8711 | 123.1914 | 59.9534 | 134.5 | 31.8618 | 141.1183 | 60.0241 | 153 | 31.8718 | 160.4444 | 59.9346 | 171.5 | 31.8649 | 178.2934 | 59.9652 | 190
31.864 | 104.8128 | 59.9714 | 116 | 31.8794 | 123.1995 | 59.9534 | 134.5 | 31.8701 | 141.1118 | 60.0241 | 153 | 31.8801 | 160.4447 | 59.9346 | 171.5 | 31.8733 | 178.2973 | 59.9648 | 190
31.8723 | 104.8228 | 59.9714 | 116 | 31.8878 | 123.2076 | 59.9534 | 134.5 | 31.8784 | 141.1139 | 60.0241 | 153 | 31.8885 | 160.445 | 59.9346 | 171.5 | 31.8816 | 178.3019 | 59.9648 | 190
31.8806 | 104.8329 | 59.9714 | 116 | 31.8961 | 123.2157 | 59.9534 | 134.5 | 31.8868 | 141.1279 | 60.0233 | 153 | 31.8968 | 160.4452 | 59.9337 | 171.5 | 31.8899 | 178.3083 | 59.9648 | 190
31.8889 | 104.8429 | 59.9714 | 116 | 31.9044 | 123.2238 | 59.9534 | 134.5 | 31.8951 | 141.142 | 60.0233 | 153 | 31.9052 | 160.4455 | 59.9337 | 171.5 | 31.8983 | 178.3147 | 59.9648 | 190
31.8973 | 104.8529 | 59.9714 | 116 | 31.9128 | 123.2319 | 59.9534 | 134.5 | 31.9034 | 141.156 | 60.0233 | 153 | 31.9135 | 160.4458 | 59.9337 | 171.5 | 31.9066 | 178.321 | 59.9648 | 190
31.9056 | 104.8629 | 59.9714 | 116 | 31.9211 | 123.24 | 59.9534 | 134.5 | 31.9117 | 141.17 | 60.0233 | 153 | 31.9218 | 160.4461 | 59.9337 | 171.5 | 31.9149 | 178.3274 | 59.9648 | 190
31.9139 | 104.8729 | 59.9714 | 116 | 31.9294 | 123.2481 | 59.9534 | 134.5 | 31.9201 | 141.1841 | 60.0233 | 153 | 31.9302 | 160.4464 | 59.9337 | 171.5 | 31.9233 | 178.3338 | 59.9648 | 190
31.9223 | 104.883 | 59.9714 | 116 | 31.9378 | 123.2562 | 59.9534 | 134.5 | 31.9284 | 141.1981 | 60.0233 | 153 | 31.9385 | 160.4466 | 59.9337 | 171.5 | 31.9316 | 178.3401 | 59.9648 | 190
31.9306 | 104.893 | 59.9714 | 116 | 31.9461 | 123.2643 | 59.9534 | 134.5 | 31.9368 | 141.2121 | 60.0233 | 153 | 31.9468 | 160.4469 | 59.9337 | 171.5 | 31.9399 | 178.3465 | 59.9648 | 190
31.939 | 104.903 | 59.9714 | 116 | 31.9545 | 123.2724 | 59.9529 | 134.5 | 31.9451 | 141.2262 | 60.0233 | 153 | 31.9552 | 160.4472 | 59.9337 | 171.5 | 31.9482 | 178.3529 | 59.9648 | 190
31.9473 | 104.913 | 59.9714 | 116 | 31.9628 | 123.2805 | 59.9529 | 134.5 | 31.9534 | 141.2402 | 60.0233 | 153 | 31.9636 | 160.4475 | 59.9337 | 171.5 | 31.9567 | 178.3592 | 59.9648 | 190
31.9556 | 104.923 | 59.9714 | 116 | 31.9711 | 123.2886 | 59.9529 | 134.5 | 31.9617 | 141.2542 | 60.0233 | 153 | 31.9719 | 160.4477 | 59.9337 | 171.5 | 31.965 | 178.3656 | 59.9648 | 190
31.964 | 104.9331 | 59.9714 | 116 | 31.9795 | 123.2967 | 59.9529 | 134.5 | 31.9701 | 141.2682 | 60.0233 | 153 | 31.9802 | 160.448 | 59.9337 | 171.5 | 31.9733 | 178.372 | 59.9648 | 190
31.9723 | 104.9431 | 59.9714 | 116 | 31.9879 | 123.3048 | 59.9529 | 134.5 | 31.9784 | 141.2823 | 60.0233 | 153 | 31.9886 | 160.4483 | 59.9337 | 171.5 | 31.9817 | 178.3783 | 59.9648 | 190
31.9807 | 104.9531 | 59.9714 | 116 | 31.9962 | 123.3129 | 59.9529 | 134.5 | 31.9868 | 141.2963 | 60.0233 | 153 | 31.9969 | 160.4486 | 59.9337 | 171.5 | 31.99 | 178.3847 | 59.9648 | 190
31.989 | 104.9631 | 59.9714 | 116 | 32.0045 | 123.321 | 59.9529 | 134.5 | 31.9951 | 141.3103 | 60.0233 | 153 | 32.0052 | 160.4489 | 59.9337 | 171.5 | 31.9983 | 178.3911 | 59.9648 | 190
31.9973 | 104.9731 | 59.9714 | 116 | 32.0129 | 123.327 | 59.9529 | 134.5 | 32.0034 | 141.3243 | 60.0233 | 153 | 32.0136 | 160.4491 | 59.9337 | 171.5 | 32.0067 | 178.3974 | 59.9648 | 190
32.0057 | 104.9832 | 59.9714 | 116 | 32.0212 | 123.3269 | 59.9529 | 134.5 | 32.0117 | 141.3384 | 60.0233 | 153 | 32.022 | 160.4494 | 59.9337 | 171.5 | 32.015 | 178.4038 | 59.9648 | 190
32.014 | 104.9932 | 59.9714 | 116 | 32.0295 | 123.3269 | 59.9529 | 134.5 | 32.0201 | 141.3524 | 60.0233 | 153 | 32.0303 | 160.4497 | 59.9337 | 171.5 | 32.0233 | 178.4102 | 59.9648 | 190
32.0223 | 105.0032 | 59.9714 | 116 | 32.0378 | 123.3268 | 59.9529 | 134.5 | 32.0284 | 141.3664 | 60.0233 | 153 | 32.0386 | 160.45 | 59.9337 | 171.5 | 32.0317 | 178.4165 | 59.9648 | 190
32.0307 | 105.0132 | 59.9714 | 116 | 32.0462 | 123.3267 | 59.9529 | 134.5 | 32.0367 | 141.3804 | 60.0233 | 153 | 32.047 | 160.4502 | 59.9337 | 171.5 | 32.04 | 178.4229 | 59.9648 | 190
32.039 | 105.0233 | 59.9714 | 116 | 32.0546 | 123.3267 | 59.9529 | 134.5 | 32.045 | 141.3945 | 60.0233 | 153 | 32.0553 | 160.4505 | 59.9337 | 171.5 | 32.0483 | 178.4293 | 59.9648 | 190
32.0474 | 105.0333 | 59.9714 | 116 | 32.0629 | 123.3266 | 59.9529 | 134.5 | 32.0534 | 141.4085 | 60.0233 | 153 | 32.0637 | 160.4508 | 59.9337 | 171.5 | 32.0566 | 178.4356 | 59.9648 | 190
32.0557 | 105.0433 | 59.9714 | 116 | 32.0712 | 123.3265 | 59.9529 | 134.5 | 32.0617 | 141.4225 | 60.0233 | 153 | 32.072 | 160.4511 | 59.9337 | 171.5 | 32.0651 | 178.442 | 59.9648 | 190
32.064 | 105.0533 | 59.9678 | 116 | 32.0796 | 123.3265 | 59.9529 | 134.5 | 32.0701 | 141.4366 | 60.0233 | 153 | 32.0803 | 160.4514 | 59.9337 | 171.5 | 32.0734 | 178.4484 | 59.9648 | 190
32.0724 | 105.0633 | 59.9678 | 116 | 32.0879 | 123.3264 | 59.9529 | 134.5 | 32.0784 | 141.4506 | 60.0233 | 153 | 32.0887 | 160.4516 | 59.9337 | 171.5 | 32.0817 | 178.4547 | 59.9648 | 190
32.0807 | 105.0734 | 59.9678 | 116 | 32.0963 | 123.3263 | 59.9529 | 134.5 | 32.0867 | 141.4646 | 60.02 | 153 | 32.097 | 160.4519 | 59.9325 | 171.5 | 32.0901 | 178.4611 | 59.9648 | 190
32.0891 | 105.0834 | 59.9678 | 116 | 32.1046 | 123.3263 | 59.9529 | 134.5 | 32.095 | 141.4787 | 60.02 | 153 | 32.1053 | 160.4522 | 59.9325 | 171.5 | 32.0984 | 178.4675 | 59.9648 | 190
32.0974 | 105.0934 | 59.9678 | 116 | 32.1129 | 123.3262 | 59.9529 | 134.5 | 32.1033 | 141.4927 | 60.0201 | 153 | 32.1137 | 160.4525 | 59.9325 | 171.5 | 32.1067 | 178.4738 | 59.9648 | 190
32.1057 | 105.1034 | 59.9678 | 116 | 32.1213 | 123.3261 | 59.9529 | 134.5 | 32.1117 | 141.5067 | 60.0201 | 153 | 32.1221 | 160.4527 | 59.9325 | 171.5 | 32.1151 | 178.4802 | 59.9648 | 190
32.1141 | 105.1134 | 59.9678 | 116 | 32.1296 | 123.3261 | 59.9529 | 134.5 | 32.12 | 141.5207 | 60.0201 | 153 | 32.1304 | 160.4529 | 59.9325 | 171.5 | 32.1234 | 178.4866 | 59.9648 | 190
32.1224 | 105.1235 | 59.9678 | 116 | 32.1379 | 123.326 | 59.9529 | 134.5 | 32.1284 | 141.5348 | 60.0201 | 153 | 32.1387 | 160.4518 | 59.9325 | 171.5 | 32.1317 | 178.4929 | 59.9648 | 190
32.1307 | 105.1335 | 59.9678 | 116 | 32.1463 | 123.326 | 59.9529 | 134.5 | 32.1367 | 141.5488 | 60.0201 | 153 | 32.1471 | 160.4507 | 59.9325 | 171.5 | 32.1401 | 178.4993 | 59.9648 | 190
32.1391 | 105.1435 | 59.9678 | 116 | 32.1546 | 123.3259 | 59.9537 | 134.5 | 32.145 | 141.5628 | 60.0201 | 153 | 32.1555 | 160.4495 | 59.9325 | 171.5 | 32.1484 | 178.5057 | 59.9648 | 190
32.1474 | 105.1535 | 59.9678 | 116 | 32.163 | 123.3258 | 59.9537 | 134.5 | 32.1533 | 141.5768 | 60.0201 | 153 | 32.1638 | 160.4484 | 59.9325 | 171.5 | 32.1567 | 178.512 | 59.9648 | 190
32.1558 | 105.1636 | 59.9678 | 116 | 32.1713 | 123.3258 | 59.9537 | 134.5 | 32.1617 | 141.5909 | 60.0201 | 153 | 32.1721 | 160.4473 | 59.9325 | 171.5 | 32.165 | 178.5184 | 59.9648 | 190
32.1641 | 105.1736 | 59.9678 | 116 | 32.1796 | 123.3257 | 59.9537 | 134.5 | 32.17 | 141.6049 | 60.0201 | 153 | 32.1805 | 160.4462 | 59.9325 | 171.5 | 32.1735 | 178.5248 | 59.9648 | 190
32.1724 | 105.1836 | 59.9678 | 116 | 32.188 | 123.3256 | 59.9537 | 134.5 | 32.1783 | 141.6189 | 60.0201 | 153 | 32.1888 | 160.4451 | 59.9325 | 171.5 | 32.1818 | 178.5311 | 59.9648 | 190
32.1808 | 105.1936 | 59.9678 | 116 | 32.1964 | 123.3256 | 59.9537 | 134.5 | 32.1866 | 141.633 | 60.0201 | 153 | 32.1971 | 160.444 | 59.9325 | 171.5 | 32.1901 | 178.5375 | 59.9648 | 190
32.1891 | 105.2036 | 59.9678 | 116 | 32.2047 | 123.3255 | 59.9537 | 134.5 | 32.195 | 141.647 | 60.0201 | 153 | 32.2055 | 160.4428 | 59.9325 | 171.5 | 32.1985 | 178.5439 | 59.9648 | 190
32.1974 | 105.2137 | 59.9678 | 116 | 32.213 | 123.3254 | 59.9537 | 134.5 | 32.2033 | 141.661 | 60.0201 | 153 | 32.2138 | 160.4417 | 59.9325 | 171.5 | 32.2068 | 178.5502 | 59.9648 | 190
32.2057 | 105.2237 | 59.9678 | 116 | 32.2214 | 123.3254 | 59.9537 | 134.5 | 32.2117 | 141.675 | 60.0201 | 153 | 32.2222 | 160.4406 | 59.9325 | 171.5 | 32.2151 | 178.5566 | 59.9648 | 190
32.2141 | 105.2337 | 59.9678 | 116 | 32.2297 | 123.3253 | 59.9537 | 134.5 | 32.22 | 141.6891 | 60.0201 | 153 | 32.2305 | 160.4395 | 59.9325 | 171.5 | 32.2235 | 178.563 | 59.9648 | 190
32.2225 | 105.2437 | 59.9678 | 116 | 32.238 | 123.3252 | 59.9537 | 134.5 | 32.2283 | 141.7031 | 60.0201 | 153 | 32.2388 | 160.4384 | 59.9325 | 171.5 | 32.2318 | 178.5694 | 59.9648 | 190
32.2308 | 105.2538 | 59.9678 | 116 | 32.2463 | 123.3252 | 59.9537 | 134.5 | 32.2366 | 141.7171 | 60.0201 | 153 | 32.2472 | 160.4372 | 59.9325 | 171.5 | 32.2401 | 178.5757 | 59.9648 | 190
32.2391 | 105.2638 | 59.9678 | 116 | 32.2547 | 123.3251 | 59.9537 | 134.5 | 32.245 | 141.7312 | 60.0201 | 153 | 32.2556 | 160.4361 | 59.9325 | 171.5 | 32.2485 | 178.5821 | 59.9648 | 190
32.2474 | 105.2738 | 59.9678 | 116 | 32.2631 | 123.3251 | 59.9537 | 134.5 | 32.2533 | 141.7452 | 60.0201 | 153 | 32.2639 | 160.435 | 59.9325 | 171.5 | 32.2568 | 178.5885 | 59.9648 | 190
32.2558 | 105.2838 | 59.9678 | 116 | 32.2714 | 123.325 | 59.9537 | 134.5 | 32.2617 | 141.7592 | 60.0201 | 153 | 32.2722 | 160.4339 | 59.9325 | 171.5 | 32.2651 | 178.5948 | 59.9648 | 190
32.2642 | 105.2938 | 59.9644 | 116 | 32.2797 | 123.3249 | 59.9537 | 134.5 | 32.27 | 141.7733 | 60.0201 | 153 | 32.2806 | 160.4328 | 59.9325 | 171.5 | 32.2734 | 178.6012 | 59.9654 | 190
32.2725 | 105.3039 | 59.9644 | 116 | 32.2881 | 123.3249 | 59.9537 | 134.5 | 32.2783 | 141.7873 | 60.0201 | 153 | 32.2889 | 160.4317 | 59.9325 | 171.5 | 32.2819 | 178.6075 | 59.9654 | 190
32.2808 | 105.3139 | 59.9644 | 116 | 32.2964 | 123.3248 | 59.9537 | 134.5 | 32.2866 | 141.8013 | 60.0179 | 153 | 32.2972 | 160.4305 | 59.9319 | 171.5 | 32.2902 | 178.6139 | 59.9654 | 190
32.2891 | 105.3162 | 59.9644 | 116 | 32.3047 | 123.3247 | 59.9537 | 134.5 | 32.295 | 141.8153 | 60.0179 | 153 | 32.3056 | 160.4294 | 59.9319 | 171.5 | 32.2985 | 178.6203 | 59.9654 | 190
32.2975 | 105.3177 | 59.9644 | 116 | 32.3131 | 123.3247 | 59.9537 | 134.5 | 32.3033 | 141.8294 | 60.0179 | 153 | 32.314 | 160.4283 | 59.9319 | 171.5 | 32.3069 | 178.6266 | 59.9654 | 190
32.3058 | 105.3191 | 59.9644 | 116 | 32.3214 | 123.3246 | 59.9537 | 134.5 | 32.3116 | 141.8434 | 60.0179 | 153 | 32.3223 | 160.4272 | 59.9319 | 171.5 | 32.3152 | 178.633 | 59.9654 | 190
32.3141 | 105.3205 | 59.9644 | 116 | 32.3298 | 123.3245 | 59.9537 | 134.5 | 32.3199 | 141.8574 | 60.0179 | 153 | 32.3306 | 160.4261 | 59.9319 | 171.5 | 32.3235 | 178.6394 | 59.9654 | 190
32.3225 | 105.3219 | 59.9644 | 116 | 32.3381 | 123.3245 | 59.9537 | 134.5 | 32.3283 | 141.8715 | 60.0179 | 153 | 32.339 | 160.425 | 59.9319 | 171.5 | 32.3319 | 178.6458 | 59.9654 | 190
32.3309 | 105.3233 | 59.9644 | 116 | 32.3464 | 123.3244 | 59.9537 | 134.5 | 32.3366 | 141.8855 | 60.0179 | 153 | 32.3473 | 160.4238 | 59.9319 | 171.5 | 32.3402 | 178.6521 | 59.9654 | 190
32.3392 | 105.3247 | 59.9644 | 116 | 32.3548 | 123.3244 | 59.9546 | 134.5 | 32.345 | 141.8995 | 60.0179 | 153 | 32.3557 | 160.4227 | 59.9319 | 171.5 | 32.3485 | 178.6585 | 59.9654 | 190
32.3475 | 105.3261 | 59.9644 | 116 | 32.3631 | 123.3243 | 59.9546 | 134.5 | 32.3533 | 141.9135 | 60.0179 | 153 | 32.364 | 160.4216 | 59.9319 | 171.5 | 32.3568 | 178.6649 | 59.9654 | 190
32.3558 | 105.3275 | 59.9644 | 116 | 32.3715 | 123.3242 | 59.9546 | 134.5 | 32.3616 | 141.9276 | 60.0179 | 153 | 32.3723 | 160.4205 | 59.9319 | 171.5 | 32.3652 | 178.6712 | 59.9654 | 190
32.3642 | 105.3289 | 59.9644 | 116 | 32.3798 | 123.3242 | 59.9546 | 134.5 | 32.3699 | 141.9416 | 60.0179 | 153 | 32.3807 | 160.4194 | 59.9319 | 171.5 | 32.3735 | 178.6776 | 59.9654 | 190
32.3726 | 105.3303 | 59.9644 | 116 | 32.3881 | 123.3241 | 59.9546 | 134.5 | 32.3783 | 141.9477 | 60.0179 | 153 | 32.389 | 160.4182 | 59.9319 | 171.5 | 32.3818 | 178.684 | 59.9654 | 190
32.3809 | 105.3317 | 59.9644 | 116 | 32.3965 | 123.324 | 59.9546 | 134.5 | 32.3866 | 141.9421 | 60.0179 | 153 | 32.3973 | 160.4171 | 59.9319 | 171.5 | 32.3903 | 178.6903 | 59.9654 | 190
32.3892 | 105.3331 | 59.9644 | 116 | 32.4048 | 123.324 | 59.9546 | 134.5 | 32.395 | 141.9364 | 60.0179 | 153 | 32.4057 | 160.416 | 59.9319 | 171.5 | 32.3986 | 178.6967 | 59.9654 | 190
32.3975 | 105.3345 | 59.9644 | 116 | 32.4131 | 123.3239 | 59.9546 | 134.5 | 32.4033 | 141.9307 | 60.0179 | 153 | 32.4141 | 160.4149 | 59.9319 | 171.5 | 32.4069 | 178.7031 | 59.9654 | 190
32.4059 | 105.3359 | 59.9644 | 116 | 32.4215 | 123.3238 | 59.9546 | 134.5 | 32.4116 | 141.925 | 60.0179 | 153 | 32.4224 | 160.4138 | 59.9319 | 171.5 | 32.4153 | 178.7094 | 59.9654 | 190
32.4142 | 105.3373 | 59.9644 | 116 | 32.4299 | 123.3238 | 59.9546 | 134.5 | 32.4199 | 141.9194 | 60.0179 | 153 | 32.4307 | 160.4127 | 59.9319 | 171.5 | 32.4236 | 178.7158 | 59.9654 | 190
32.4225 | 105.3387 | 59.9644 | 116 | 32.4382 | 123.3237 | 59.9546 | 134.5 | 32.4283 | 141.9137 | 60.0179 | 153 | 32.4391 | 160.4115 | 59.9319 | 171.5 | 32.4319 | 178.7177 | 59.9654 | 190
32.4309 | 105.3401 | 59.9644 | 116 | 32.4465 | 123.3236 | 59.9546 | 134.5 | 32.4366 | 141.9081 | 60.0179 | 153 | 32.4474 | 160.4104 | 59.9319 | 171.5 | 32.4403 | 178.7109 | 59.9654 | 190
32.4393 | 105.3416 | 59.9644 | 116 | 32.4548 | 123.3236 | 59.9546 | 134.5 | 32.4449 | 141.9024 | 60.0179 | 153 | 32.4557 | 160.4093 | 59.9319 | 171.5 | 32.4486 | 178.7041 | 59.9654 | 190
32.4476 | 105.343 | 59.9644 | 116 | 32.4632 | 123.3235 | 59.9546 | 134.5 | 32.4532 | 141.8967 | 60.0179 | 153 | 32.4641 | 160.4082 | 59.9319 | 171.5 | 32.4569 | 178.6973 | 59.9654 | 190
32.4559 | 105.3444 | 59.9644 | 116 | 32.4716 | 123.3235 | 59.9546 | 134.5 | 32.4616 | 141.891 | 60.0179 | 153 | 32.4725 | 160.4071 | 59.9319 | 171.5 | 32.4652 | 178.6906 | 59.9654 | 190
32.4642 | 105.3458 | 59.9632 | 116 | 32.4799 | 123.3234 | 59.9546 | 134.5 | 32.4699 | 141.8854 | 60.0179 | 153 | 32.4808 | 160.4059 | 59.9319 | 171.5 | 32.4736 | 178.6838 | 59.9645 | 190
32.4726 | 105.3472 | 59.9632 | 116 | 32.4882 | 123.3233 | 59.9546 | 134.5 | 32.4782 | 141.8797 | 60.0179 | 153 | 32.4891 | 160.4048 | 59.9319 | 171.5 | 32.4819 | 178.677 | 59.9645 | 190
32.481 | 105.3486 | 59.9632 | 116 | 32.4966 | 123.3233 | 59.9546 | 134.5 | 32.4866 | 141.874 | 60.0154 | 153 | 32.4975 | 160.4037 | 59.9316 | 171.5 | 32.4902 | 178.6702 | 59.9645 | 190
32.4893 | 105.35 | 59.9632 | 116 | 32.5049 | 123.3232 | 59.9546 | 134.5 | 32.4949 | 141.8684 | 60.0154 | 153 | 32.5058 | 160.4026 | 59.9316 | 171.5 | 32.4987 | 178.6634 | 59.9645 | 190
32.4976 | 105.3514 | 59.9632 | 116 | 32.5132 | 123.3231 | 59.9546 | 134.5 | 32.5032 | 141.8627 | 60.0154 | 153 | 32.5142 | 160.4015 | 59.9316 | 171.5 | 32.507 | 178.6566 | 59.9645 | 190
32.5059 | 105.3528 | 59.9632 | 116 | 32.5216 | 123.3231 | 59.9546 | 134.5 | 32.5115 | 141.857 | 60.0154 | 153 | 32.5225 | 160.4004 | 59.9316 | 171.5 | 32.5153 | 178.6498 | 59.9645 | 190
32.5143 | 105.3542 | 59.9632 | 116 | 32.5299 | 123.323 | 59.9546 | 134.5 | 32.5199 | 141.8514 | 60.0154 | 153 | 32.5309 | 160.3992 | 59.9316 | 171.5 | 32.5237 | 178.643 | 59.9645 | 190
32.5226 | 105.3556 | 59.9632 | 116 | 32.5383 | 123.3216 | 59.9546 | 134.5 | 32.5282 | 141.8457 | 60.0154 | 153 | 32.5392 | 160.3981 | 59.9316 | 171.5 | 32.532 | 178.6362 | 59.9645 | 190
32.5309 | 105.357 | 59.9632 | 116 | 32.5466 | 123.32 | 59.9546 | 134.5 | 32.5366 | 141.84 | 60.0154 | 153 | 32.5475 | 160.397 | 59.9316 | 171.5 | 32.5403 | 178.6295 | 59.9645 | 190
32.5393 | 105.3584 | 59.9632 | 116 | 32.5549 | 123.3184 | 59.9553 | 134.5 | 32.5449 | 141.8344 | 60.0154 | 153 | 32.5559 | 160.3959 | 59.9316 | 171.5 | 32.5487 | 178.6227 | 59.9645 | 190
32.5477 | 105.3598 | 59.9632 | 116 | 32.5633 | 123.3168 | 59.9553 | 134.5 | 32.5532 | 141.8287 | 60.0154 | 153 | 32.5642 | 160.3948 | 59.9316 | 171.5 | 32.557 | 178.6159 | 59.9645 | 190
32.556 | 105.3612 | 59.9632 | 116 | 32.5716 | 123.3153 | 59.9553 | 134.5 | 32.5615 | 141.823 | 60.0154 | 153 | 32.5726 | 160.3936 | 59.9316 | 171.5 | 32.5653 | 178.6091 | 59.9645 | 190
32.5643 | 105.3626 | 59.9632 | 116 | 32.58 | 123.3137 | 59.9553 | 134.5 | 32.5699 | 141.8174 | 60.0154 | 153 | 32.5809 | 160.3925 | 59.9316 | 171.5 | 32.5736 | 178.6023 | 59.9645 | 190
32.5726 | 105.3641 | 59.9632 | 116 | 32.5883 | 123.3121 | 59.9553 | 134.5 | 32.5782 | 141.8117 | 60.0154 | 153 | 32.5892 | 160.3914 | 59.9316 | 171.5 | 32.582 | 178.5955 | 59.9645 | 190
32.581 | 105.3655 | 59.9632 | 116 | 32.5966 | 123.3105 | 59.9553 | 134.5 | 32.5865 | 141.806 | 60.0154 | 153 | 32.5976 | 160.3903 | 59.9316 | 171.5 | 32.5903 | 178.5887 | 59.9645 | 190
32.5894 | 105.3669 | 59.9632 | 116 | 32.605 | 123.3089 | 59.9553 | 134.5 | 32.5948 | 141.8004 | 60.0154 | 153 | 32.606 | 160.3892 | 59.9316 | 171.5 | 32.5986 | 178.582 | 59.9645 | 190
32.5977 | 105.3683 | 59.9632 | 116 | 32.6133 | 123.3074 | 59.9553 | 134.5 | 32.6032 | 141.7947 | 60.0154 | 153 | 32.6143 | 160.3881 | 59.9316 | 171.5 | 32.6071 | 178.5752 | 59.9645 | 190
32.606 | 105.3697 | 59.9632 | 116 | 32.6216 | 123.3058 | 59.9553 | 134.5 | 32.6115 | 141.789 | 60.0154 | 153 | 32.6226 | 160.3869 | 59.9316 | 171.5 | 32.6154 | 178.5684 | 59.9645 | 190
32.6143 | 105.3711 | 59.9632 | 116 | 32.63 | 123.3042 | 59.9553 | 134.5 | 32.6199 | 141.7833 | 60.0154 | 153 | 32.631 | 160.3873 | 59.9316 | 171.5 | 32.6237 | 178.5616 | 59.9645 | 190
32.6227 | 105.3725 | 59.9632 | 116 | 32.6383 | 123.3026 | 59.9553 | 134.5 | 32.6282 | 141.7777 | 60.0154 | 153 | 32.6393 | 160.3953 | 59.9316 | 171.5 | 32.6321 | 178.5548 | 59.9645 | 190
32.631 | 105.3739 | 59.9632 | 116 | 32.6467 | 123.301 | 59.9553 | 134.5 | 32.6365 | 141.772 | 60.0154 | 153 | 32.6476 | 160.4033 | 59.9316 | 171.5 | 32.6404 | 178.548 | 59.9645 | 190
32.6393 | 105.3753 | 59.9632 | 116 | 32.655 | 123.2995 | 59.9553 | 134.5 | 32.6448 | 141.7663 | 60.0154 | 153 | 32.656 | 160.4114 | 59.9316 | 171.5 | 32.6487 | 178.5412 | 59.9645 | 190
32.6477 | 105.3767 | 59.9632 | 116 | 32.6633 | 123.2979 | 59.9553 | 134.5 | 32.6532 | 141.7607 | 60.0154 | 153 | 32.6644 | 160.4194 | 59.9316 | 171.5 | 32.6571 | 178.5344 | 59.9645 | 190
32.6561 | 105.3781 | 59.9632 | 116 | 32.6717 | 123.2963 | 59.9553 | 134.5 | 32.6615 | 141.755 | 60.0154 | 153 | 32.6727 | 160.4274 | 59.9316 | 171.5 | 32.6654 | 178.5276 | 59.9645 | 190
32.6644 | 105.3795 | 59.9615 | 116 | 32.6801 | 123.2947 | 59.9553 | 134.5 | 32.6699 | 141.7493 | 60.0154 | 153 | 32.681 | 160.4355 | 59.9316 | 171.5 | 32.6737 | 178.5209 | 59.9645 | 190
32.6727 | 105.3809 | 59.9615 | 116 | 32.6884 | 123.2932 | 59.9553 | 134.5 | 32.6782 | 141.7437 | 60.0154 | 153 | 32.6894 | 160.4435 | 59.9316 | 171.5 | 32.682 | 178.5141 | 59.9645 | 190
32.681 | 105.3823 | 59.9615 | 116 | 32.6967 | 123.2916 | 59.9553 | 134.5 | 32.6865 | 141.738 | 60.0137 | 153 | 32.6977 | 160.4515 | 59.9311 | 171.5 | 32.6904 | 178.5073 | 59.9645 | 190
32.6894 | 105.3837 | 59.9615 | 116 | 32.705 | 123.29 | 59.9553 | 134.5 | 32.6948 | 141.7323 | 60.0137 | 153 | 32.7061 | 160.4596 | 59.9311 | 171.5 | 32.6987 | 178.5005 | 59.9645 | 190
32.6978 | 105.3851 | 59.9615 | 116 | 32.7134 | 123.2884 | 59.9553 | 134.5 | 32.7032 | 141.7267 | 60.0137 | 153 | 32.7144 | 160.4676 | 59.9311 | 171.5 | 32.707 | 178.4937 | 59.9645 | 190
32.7061 | 105.3866 | 59.9615 | 116 | 32.7217 | 123.2868 | 59.9553 | 134.5 | 32.7115 | 141.721 | 60.0137 | 153 | 32.7227 | 160.4756 | 59.9311 | 171.5 | 32.7155 | 178.4869 | 59.9645 | 190
32.7144 | 105.388 | 59.9615 | 116 | 32.73 | 123.2853 | 59.9553 | 134.5 | 32.7198 | 141.7153 | 60.0137 | 153 | 32.7311 | 160.4837 | 59.9311 | 171.5 | 32.7238 | 178.4801 | 59.9645 | 190
32.7228 | 105.3894 | 59.9615 | 116 | 32.7384 | 123.2837 | 59.9553 | 134.5 | 32.7281 | 141.7097 | 60.0137 | 153 | 32.7394 | 160.4917 | 59.9311 | 171.5 | 32.7321 | 178.4733 | 59.9645 | 190
32.7311 | 105.3908 | 59.9615 | 116 | 32.7468 | 123.2821 | 59.9553 | 134.5 | 32.7365 | 141.704 | 60.0137 | 153 | 32.7477 | 160.4997 | 59.9311 | 171.5 | 32.7405 | 178.4666 | 59.9645 | 190
32.7394 | 105.3922 | 59.9615 | 116 | 32.7551 | 123.2805 | 59.9565 | 134.5 | 32.7448 | 141.6983 | 60.0137 | 153 | 32.7561 | 160.5078 | 59.9311 | 171.5 | 32.7488 | 178.4598 | 59.9645 | 190
32.7477 | 105.3936 | 59.9615 | 116 | 32.7634 | 123.2789 | 59.9565 | 134.5 | 32.7532 | 141.6926 | 60.0137 | 153 | 32.7645 | 160.5158 | 59.9311 | 171.5 | 32.7571 | 178.453 | 59.9645 | 190
32.7561 | 105.395 | 59.9615 | 116 | 32.7718 | 123.2774 | 59.9565 | 134.5 | 32.7615 | 141.687 | 60.0137 | 153 | 32.7728 | 160.5238 | 59.9311 | 171.5 | 32.7655 | 178.4462 | 59.9645 | 190
32.7645 | 105.3964 | 59.9615 | 116 | 32.7801 | 123.2758 | 59.9565 | 134.5 | 32.7698 | 141.6813 | 60.0137 | 153 | 32.7811 | 160.5319 | 59.9311 | 171.5 | 32.7738 | 178.4394 | 59.9645 | 190
32.7728 | 105.3978 | 59.9615 | 116 | 32.7885 | 123.2742 | 59.9565 | 134.5 | 32.7781 | 141.6756 | 60.0137 | 153 | 32.7895 | 160.5399 | 59.9311 | 171.5 | 32.7821 | 178.4326 | 59.9645 | 190
32.7811 | 105.3992 | 59.9615 | 116 | 32.7968 | 123.2726 | 59.9565 | 134.5 | 32.7865 | 141.67 | 60.0137 | 153 | 32.7979 | 160.5479 | 59.9311 | 171.5 | 32.7904 | 178.4258 | 59.9645 | 190
32.7895 | 105.4006 | 59.9615 | 116 | 32.8051 | 123.2711 | 59.9565 | 134.5 | 32.7948 | 141.6643 | 60.0137 | 153 | 32.8062 | 160.556 | 59.9311 | 171.5 | 32.7988 | 178.4191 | 59.9645 | 190
32.7978 | 105.3999 | 59.9615 | 116 | 32.8135 | 123.2695 | 59.9565 | 134.5 | 32.8032 | 141.6586 | 60.0137 | 153 | 32.8145 | 160.564 | 59.9311 | 171.5 | 32.8071 | 178.4123 | 59.9645 | 190
32.8062 | 105.3984 | 59.9615 | 116 | 32.8218 | 123.2679 | 59.9565 | 134.5 | 32.8115 | 141.653 | 60.0137 | 153 | 32.8229 | 160.572 | 59.9311 | 171.5 | 32.8154 | 178.4055 | 59.9645 | 190
32.8145 | 105.3969 | 59.9615 | 116 | 32.8301 | 123.2663 | 59.9565 | 134.5 | 32.8198 | 141.6473 | 60.0137 | 153 | 32.8312 | 160.58 | 59.9311 | 171.5 | 32.8239 | 178.3987 | 59.9645 | 190
32.8228 | 105.3954 | 59.9615 | 116 | 32.8385 | 123.2647 | 59.9565 | 134.5 | 32.8281 | 141.6416 | 60.0137 | 153 | 32.8395 | 160.5881 | 59.9311 | 171.5 | 32.8322 | 178.3919 | 59.9645 | 190
32.8312 | 105.3939 | 59.9615 | 116 | 32.8468 | 123.2632 | 59.9565 | 134.5 | 32.8365 | 141.636 | 60.0137 | 153 | 32.8479 | 160.5961 | 59.9311 | 171.5 | 32.8405 | 178.3851 | 59.9645 | 190
32.8395 | 105.3924 | 59.9615 | 116 | 32.8552 | 123.2616 | 59.9565 | 134.5 | 32.8448 | 141.6303 | 60.0137 | 153 | 32.8562 | 160.6041 | 59.9311 | 171.5 | 32.8489 | 178.3783 | 59.9645 | 190
32.8478 | 105.3909 | 59.9615 | 116 | 32.8635 | 123.26 | 59.9565 | 134.5 | 32.8531 | 141.6246 | 60.0137 | 153 | 32.8646 | 160.6122 | 59.9311 | 171.5 | 32.8572 | 178.3715 | 59.9645 | 190
32.8561 | 105.3894 | 59.9615 | 116 | 32.8718 | 123.2584 | 59.9565 | 134.5 | 32.8615 | 141.619 | 60.0137 | 153 | 32.8729 | 160.6202 | 59.9311 | 171.5 | 32.8655 | 178.3647 | 59.9645 | 190
32.8645 | 105.3879 | 59.9605 | 116 | 32.8802 | 123.2569 | 59.9565 | 134.5 | 32.8698 | 141.6133 | 60.0137 | 153 | 32.8812 | 160.6282 | 59.9311 | 171.5 | 32.8739 | 178.358 | 59.9647 | 190
32.8729 | 105.3864 | 59.9605 | 116 | 32.8885 | 123.2553 | 59.9565 | 134.5 | 32.8781 | 141.6076 | 60.0137 | 153 | 32.8896 | 160.6363 | 59.9311 | 171.5 | 32.8822 | 178.3512 | 59.9647 | 190
32.8812 | 105.3849 | 59.9605 | 116 | 32.8969 | 123.2537 | 59.9565 | 134.5 | 32.8865 | 141.6039 | 60.0129 | 153 | 32.8979 | 160.6443 | 59.9311 | 171.5 | 32.8905 | 178.3444 | 59.9647 | 190
32.8895 | 105.3834 | 59.9605 | 116 | 32.9052 | 123.2521 | 59.9565 | 134.5 | 32.8948 | 141.6085 | 60.0129 | 153 | 32.9063 | 160.6523 | 59.9311 | 171.5 | 32.8988 | 178.3376 | 59.9647 | 190
32.8979 | 105.3819 | 59.9605 | 116 | 32.9135 | 123.2505 | 59.9565 | 134.5 | 32.9031 | 141.6131 | 60.0129 | 153 | 32.9146 | 160.6604 | 59.9311 | 171.5 | 32.9072 | 178.3308 | 59.9647 | 190
32.9062 | 105.3804 | 59.9605 | 116 | 32.9219 | 123.249 | 59.9565 | 134.5 | 32.9115 | 141.6176 | 60.0129 | 153 | 32.923 | 160.6684 | 59.9311 | 171.5 | 32.9155 | 178.324 | 59.9647 | 190
32.9146 | 105.3789 | 59.9605 | 116 | 32.9302 | 123.2474 | 59.9565 | 134.5 | 32.9198 | 141.6223 | 60.0129 | 153 | 32.9313 | 160.6764 | 59.9311 | 171.5 | 32.9238 | 178.3172 | 59.9647 | 190
32.9229 | 105.3774 | 59.9605 | 116 | 32.9385 | 123.2458 | 59.9565 | 134.5 | 32.9282 | 141.6268 | 60.0129 | 153 | 32.9396 | 160.6845 | 59.9311 | 171.5 | 32.9323 | 178.3153 | 59.9647 | 190
32.9312 | 105.3759 | 59.9605 | 116 | 32.9469 | 123.2442 | 59.9565 | 134.5 | 32.9365 | 141.6315 | 60.0129 | 153 | 32.948 | 160.6925 | 59.9311 | 171.5 | 32.9406 | 178.3215 | 59.9647 | 190
32.9396 | 105.3744 | 59.9605 | 116 | 32.9552 | 123.2426 | 59.9564 | 134.5 | 32.9448 | 141.636 | 60.0129 | 153 | 32.9564 | 160.7005 | 59.9311 | 171.5 | 32.9489 | 178.3276 | 59.9647 | 190
32.9479 | 105.3729 | 59.9605 | 116 | 32.9636 | 123.2411 | 59.9564 | 134.5 | 32.9531 | 141.6406 | 60.0129 | 153 | 32.9647 | 160.7086 | 59.9311 | 171.5 | 32.9573 | 178.3338 | 59.9647 | 190
32.9562 | 105.3714 | 59.9605 | 116 | 32.9719 | 123.2395 | 59.9564 | 134.5 | 32.9615 | 141.6452 | 60.0129 | 153 | 32.973 | 160.7166 | 59.9311 | 171.5 | 32.9656 | 178.3399 | 59.9647 | 190
32.9646 | 105.3699 | 59.9605 | 116 | 32.9802 | 123.2379 | 59.9564 | 134.5 | 32.9698 | 141.6498 | 60.0129 | 153 | 32.9814 | 160.7246 | 59.9311 | 171.5 | 32.9739 | 178.346 | 59.9647 | 190
32.9729 | 105.3684 | 59.9605 | 116 | 32.9886 | 123.2363 | 59.9564 | 134.5 | 32.9781 | 141.6544 | 60.0129 | 153 | 32.9897 | 160.7327 | 59.9311 | 171.5 | 32.9823 | 178.3522 | 59.9647 | 190
32.9813 | 105.3669 | 59.9605 | 116 | 32.9969 | 123.2347 | 59.9564 | 134.5 | 32.9865 | 141.659 | 60.0129 | 153 | 32.998 | 160.7407 | 59.9311 | 171.5 | 32.9906 | 178.3583 | 59.9647 | 190
32.9896 | 105.3654 | 59.9605 | 116 | 33.0052 | 123.2332 | 59.9564 | 134.5 | 32.9948 | 141.6636 | 60.0129 | 153 | 33.0064 | 160.7487 | 59.9311 | 171.5 | 32.9989 | 178.3645 | 59.9647 | 190
32.9979 | 105.3639 | 59.9605 | 116 | 33.0136 | 123.2316 | 59.9564 | 134.5 | 33.0031 | 141.6682 | 60.0129 | 153 | 33.0148 | 160.7568 | 59.9311 | 171.5 | 33.0072 | 178.3706 | 59.9647 | 190
33.0063 | 105.3624 | 59.9605 | 116 | 33.022 | 123.23 | 59.9564 | 134.5 | 33.0115 | 141.6728 | 60.0129 | 153 | 33.0231 | 160.7648 | 59.9311 | 171.5 | 33.0156 | 178.3768 | 59.9647 | 190
33.0146 | 105.3609 | 59.9605 | 116 | 33.0303 | 123.2284 | 59.9564 | 134.5 | 33.0198 | 141.6774 | 60.0129 | 153 | 33.0314 | 160.7728 | 59.9311 | 171.5 | 33.0239 | 178.3829 | 59.9647 | 190
33.0229 | 105.3594 | 59.9605 | 116 | 33.0386 | 123.2269 | 59.9564 | 134.5 | 33.0281 | 141.682 | 60.0129 | 153 | 33.0398 | 160.7809 | 59.9311 | 171.5 | 33.0322 | 178.3891 | 59.9647 | 190
33.0313 | 105.3579 | 59.9605 | 116 | 33.0469 | 123.2253 | 59.9564 | 134.5 | 33.0364 | 141.6866 | 60.0129 | 153 | 33.0481 | 160.7889 | 59.9311 | 171.5 | 33.0406 | 178.3952 | 59.9647 | 190
33.0396 | 105.3564 | 59.9605 | 116 | 33.0553 | 123.2237 | 59.9564 | 134.5 | 33.0448 | 141.6912 | 60.0129 | 153 | 33.0565 | 160.7969 | 59.9311 | 171.5 | 33.049 | 178.4014 | 59.9647 | 190
33.048 | 105.3549 | 59.9605 | 116 | 33.0637 | 123.2221 | 59.9564 | 134.5 | 33.0531 | 141.6958 | 60.0129 | 153 | 33.0648 | 160.8049 | 59.9311 | 171.5 | 33.0573 | 178.4075 | 59.9647 | 190
33.0563 | 105.3534 | 59.9605 | 116 | 33.072 | 123.2205 | 59.9564 | 134.5 | 33.0615 | 141.7004 | 60.0129 | 153 | 33.0731 | 160.813 | 59.9311 | 171.5 | 33.0657 | 178.4137 | 59.9647 | 190
33.0646 | 105.3519 | 59.9595 | 116 | 33.0803 | 123.219 | 59.9564 | 134.5 | 33.0698 | 141.705 | 60.0129 | 153 | 33.0815 | 160.821 | 59.9311 | 171.5 | 33.074 | 178.4198 | 59.9654 | 190
33.073 | 105.3504 | 59.9595 | 116 | 33.0887 | 123.2174 | 59.9564 | 134.5 | 33.0781 | 141.7096 | 60.0129 | 153 | 33.0898 | 160.829 | 59.9311 | 171.5 | 33.0823 | 178.426 | 59.9654 | 190
33.0813 | 105.3489 | 59.9595 | 116 | 33.097 | 123.2226 | 59.9564 | 134.5 | 33.0864 | 141.7142 | 60.0137 | 153 | 33.0981 | 160.8371 | 59.9319 | 171.5 | 33.0906 | 178.4321 | 59.9654 | 190
33.0897 | 105.3474 | 59.9595 | 116 | 33.1053 | 123.2301 | 59.9564 | 134.5 | 33.0948 | 141.7188 | 60.0137 | 153 | 33.1065 | 160.8451 | 59.9319 | 171.5 | 33.099 | 178.4382 | 59.9654 | 190
33.098 | 105.3459 | 59.9595 | 116 | 33.1136 | 123.2376 | 59.9564 | 134.5 | 33.1031 | 141.7234 | 60.0137 | 153 | 33.1149 | 160.8531 | 59.9319 | 171.5 | 33.1073 | 178.4444 | 59.9654 | 190
33.1063 | 105.3444 | 59.9595 | 116 | 33.122 | 123.2451 | 59.9564 | 134.5 | 33.1115 | 141.728 | 60.0137 | 153 | 33.1232 | 160.8612 | 59.9319 | 171.5 | 33.1156 | 178.4505 | 59.9654 | 190
33.1147 | 105.3429 | 59.9595 | 116 | 33.1304 | 123.2525 | 59.9564 | 134.5 | 33.1198 | 141.7326 | 60.0137 | 153 | 33.1315 | 160.8692 | 59.9319 | 171.5 | 33.124 | 178.4567 | 59.9654 | 190
33.123 | 105.3414 | 59.9595 | 116 | 33.1387 | 123.26 | 59.9564 | 134.5 | 33.1281 | 141.7372 | 60.0137 | 153 | 33.1399 | 160.877 | 59.9319 | 171.5 | 33.1323 | 178.4628 | 59.9654 | 190
33.1313 | 105.3399 | 59.9595 | 116 | 33.147 | 123.2675 | 59.9564 | 134.5 | 33.1364 | 141.7418 | 60.0137 | 153 | 33.1483 | 160.8763 | 59.9319 | 171.5 | 33.1406 | 178.469 | 59.9654 | 190
33.1397 | 105.3384 | 59.9595 | 116 | 33.1554 | 123.275 | 59.9562 | 134.5 | 33.1448 | 141.7464 | 60.0137 | 153 | 33.1566 | 160.8756 | 59.9319 | 171.5 | 33.149 | 178.4751 | 59.9654 | 190
33.148 | 105.3369 | 59.9595 | 116 | 33.1637 | 123.2824 | 59.9562 | 134.5 | 33.1531 | 141.751 | 60.0137 | 153 | 33.1649 | 160.875 | 59.9319 | 171.5 | 33.1573 | 178.4813 | 59.9654 | 190
33.1564 | 105.3354 | 59.9595 | 116 | 33.1721 | 123.2899 | 59.9562 | 134.5 | 33.1614 | 141.7556 | 60.0137 | 153 | 33.1733 | 160.8743 | 59.9319 | 171.5 | 33.1656 | 178.4874 | 59.9654 | 190
33.1647 | 105.3339 | 59.9595 | 116 | 33.1804 | 123.2974 | 59.9562 | 134.5 | 33.1697 | 141.7602 | 60.0137 | 153 | 33.1816 | 160.8736 | 59.9319 | 171.5 | 33.1741 | 178.4936 | 59.9654 | 190
33.173 | 105.3324 | 59.9595 | 116 | 33.1887 | 123.3048 | 59.9562 | 134.5 | 33.1781 | 141.7648 | 60.0137 | 153 | 33.1899 | 160.873 | 59.9319 | 171.5 | 33.1824 | 178.4997 | 59.9654 | 190
33.1814 | 105.3309 | 59.9595 | 116 | 33.1971 | 123.3123 | 59.9562 | 134.5 | 33.1864 | 141.7694 | 60.0137 | 153 | 33.1983 | 160.8723 | 59.9319 | 171.5 | 33.1907 | 178.5059 | 59.9654 | 190
33.1897 | 105.3294 | 59.9595 | 116 | 33.2054 | 123.3198 | 59.9562 | 134.5 | 33.1948 | 141.774 | 60.0137 | 153 | 33.2066 | 160.8716 | 59.9319 | 171.5 | 33.199 | 178.512 | 59.9654 | 190
33.1981 | 105.3279 | 59.9595 | 116 | 33.2137 | 123.3273 | 59.9562 | 134.5 | 33.2031 | 141.7786 | 60.0137 | 153 | 33.215 | 160.871 | 59.9319 | 171.5 | 33.2074 | 178.5182 | 59.9654 | 190
33.2064 | 105.3264 | 59.9595 | 116 | 33.2221 | 123.3347 | 59.9562 | 134.5 | 33.2114 | 141.7832 | 60.0137 | 153 | 33.2233 | 160.8703 | 59.9319 | 171.5 | 33.2157 | 178.5243 | 59.9654 | 190
33.2147 | 105.3249 | 59.9595 | 116 | 33.2304 | 123.3422 | 59.9562 | 134.5 | 33.2197 | 141.7878 | 60.0137 | 153 | 33.2316 | 160.8696 | 59.9319 | 171.5 | 33.224 | 178.5305 | 59.9654 | 190
33.2231 | 105.3234 | 59.9595 | 116 | 33.2388 | 123.3497 | 59.9562 | 134.5 | 33.2281 | 141.7924 | 60.0137 | 153 | 33.24 | 160.869 | 59.9319 | 171.5 | 33.2324 | 178.5366 | 59.9654 | 190
33.2314 | 105.3219 | 59.9595 | 116 | 33.2471 | 123.3572 | 59.9562 | 134.5 | 33.2364 | 141.797 | 60.0137 | 153 | 33.2484 | 160.8683 | 59.9319 | 171.5 | 33.2407 | 178.5428 | 59.9654 | 190
33.2397 | 105.3204 | 59.9595 | 116 | 33.2554 | 123.3646 | 59.9562 | 134.5 | 33.2448 | 141.8016 | 60.0137 | 153 | 33.2567 | 160.8676 | 59.9319 | 171.5 | 33.249 | 178.5489 | 59.9654 | 190
33.2481 | 105.3189 | 59.9595 | 116 | 33.2638 | 123.3721 | 59.9562 | 134.5 | 33.2531 | 141.8062 | 60.0137 | 153 | 33.265 | 160.867 | 59.9319 | 171.5 | 33.2574 | 178.5551 | 59.9654 | 190
33.2564 | 105.3174 | 59.9595 | 116 | 33.2722 | 123.3796 | 59.9562 | 134.5 | 33.2614 | 141.8108 | 60.0137 | 153 | 33.2734 | 160.8663 | 59.9319 | 171.5 | 33.2657 | 178.5612 | 59.9654 | 190
33.2648 | 105.3159 | 59.9614 | 116 | 33.2805 | 123.387 | 59.9562 | 134.5 | 33.2697 | 141.8154 | 60.0137 | 153 | 33.2817 | 160.8656 | 59.9319 | 171.5 | 33.274 | 178.5674 | 59.9662 | 190
33.2731 | 105.3144 | 59.9614 | 116 | 33.2888 | 123.3945 | 59.9562 | 134.5 | 33.2781 | 141.82 | 60.0137 | 153 | 33.29 | 160.865 | 59.9319 | 171.5 | 33.2825 | 178.5735 | 59.9662 | 190
33.2814 | 105.3129 | 59.9614 | 116 | 33.2971 | 123.402 | 59.9562 | 134.5 | 33.2864 | 141.8246 | 60.0154 | 153 | 33.2984 | 160.8643 | 59.9326 | 171.5 | 33.2908 | 178.5796 | 59.9662 | 190
33.2898 | 105.3113 | 59.9614 | 116 | 33.3055 | 123.4095 | 59.9562 | 134.5 | 33.2947 | 141.8292 | 60.0154 | 153 | 33.3068 | 160.8636 | 59.9326 | 171.5 | 33.2991 | 178.5858 | 59.9662 | 190
33.2982 | 105.3162 | 59.9614 | 116 | 33.3138 | 123.4169 | 59.9562 | 134.5 | 33.303 | 141.8338 | 60.0154 | 153 | 33.3151 | 160.863 | 59.9326 | 171.5 | 33.3074 | 178.5919 | 59.9662 | 190
33.3065 | 105.323 | 59.9614 | 116 | 33.3221 | 123.4244 | 59.9562 | 134.5 | 33.3114 | 141.8384 | 60.0154 | 153 | 33.3234 | 160.8623 | 59.9326 | 171.5 | 33.3158 | 178.5981 | 59.9662 | 190
33.3148 | 105.3299 | 59.9614 | 116 | 33.3305 | 123.4319 | 59.9562 | 134.5 | 33.3197 | 141.843 | 60.0154 | 153 | 33.3318 | 160.8616 | 59.9326 | 171.5 | 33.3241 | 178.6042 | 59.9662 | 190
33.3231 | 105.3367 | 59.9614 | 116 | 33.3389 | 123.4394 | 59.9562 | 134.5 | 33.3281 | 141.8476 | 60.0154 | 153 | 33.3401 | 160.861 | 59.9326 | 171.5 | 33.3324 | 178.6104 | 59.9662 | 190
33.3315 | 105.3435 | 59.9614 | 116 | 33.3472 | 123.4468 | 59.9562 | 134.5 | 33.3364 | 141.8522 | 60.0154 | 153 | 33.3484 | 160.8603 | 59.9326 | 171.5 | 33.3408 | 178.6165 | 59.9662 | 190
33.3398 | 105.3503 | 59.9614 | 116 | 33.3555 | 123.4543 | 59.9558 | 134.5 | 33.3447 | 141.8568 | 60.0154 | 153 | 33.3568 | 160.8596 | 59.9326 | 171.5 | 33.3491 | 178.6227 | 59.9662 | 190
33.3481 | 105.3571 | 59.9614 | 116 | 33.3638 | 123.4618 | 59.9558 | 134.5 | 33.353 | 141.8614 | 60.0154 | 153 | 33.3651 | 160.859 | 59.9326 | 171.5 | 33.3574 | 178.6288 | 59.9662 | 190
33.3565 | 105.3639 | 59.9614 | 116 | 33.3722 | 123.4692 | 59.9558 | 134.5 | 33.3614 | 141.866 | 60.0154 | 153 | 33.3735 | 160.8583 | 59.9326 | 171.5 | 33.3658 | 178.635 | 59.9662 | 190
33.3649 | 105.3708 | 59.9614 | 116 | 33.3806 | 123.4767 | 59.9558 | 134.5 | 33.3697 | 141.8706 | 60.0154 | 153 | 33.3818 | 160.8576 | 59.9326 | 171.5 | 33.3741 | 178.6411 | 59.9662 | 190
33.3732 | 105.3776 | 59.9614 | 116 | 33.3889 | 123.4842 | 59.9558 | 134.5 | 33.3781 | 141.8752 | 60.0154 | 153 | 33.3902 | 160.857 | 59.9326 | 171.5 | 33.3824 | 178.6473 | 59.9662 | 190
33.3815 | 105.3844 | 59.9614 | 116 | 33.3972 | 123.4917 | 59.9558 | 134.5 | 33.3864 | 141.8801 | 60.0154 | 153 | 33.3985 | 160.8563 | 59.9326 | 171.5 | 33.3909 | 178.6534 | 59.9662 | 190
33.3898 | 105.3912 | 59.9614 | 116 | 33.4056 | 123.4991 | 59.9558 | 134.5 | 33.3947 | 141.8864 | 60.0154 | 153 | 33.4069 | 160.8556 | 59.9326 | 171.5 | 33.3992 | 178.6596 | 59.9662 | 190
33.3982 | 105.398 | 59.9614 | 116 | 33.4139 | 123.5066 | 59.9558 | 134.5 | 33.403 | 141.8927 | 60.0154 | 153 | 33.4152 | 160.8549 | 59.9326 | 171.5 | 33.4075 | 178.6657 | 59.9662 | 190
33.4066 | 105.4049 | 59.9614 | 116 | 33.4222 | 123.5141 | 59.9558 | 134.5 | 33.4114 | 141.899 | 60.0154 | 153 | 33.4235 | 160.8543 | 59.9326 | 171.5 | 33.4158 | 178.6718 | 59.9662 | 190
33.4149 | 105.4117 | 59.9614 | 116 | 33.4306 | 123.5216 | 59.9558 | 134.5 | 33.4197 | 141.9053 | 60.0154 | 153 | 33.4319 | 160.8536 | 59.9326 | 171.5 | 33.4242 | 178.678 | 59.9662 | 190
33.4232 | 105.4185 | 59.9614 | 116 | 33.4389 | 123.529 | 59.9558 | 134.5 | 33.428 | 141.9117 | 60.0154 | 153 | 33.4402 | 160.853 | 59.9326 | 171.5 | 33.4325 | 178.6841 | 59.9662 | 190
33.4315 | 105.4253 | 59.9614 | 116 | 33.4473 | 123.5365 | 59.9558 | 134.5 | 33.4363 | 141.918 | 60.0154 | 153 | 33.4485 | 160.8523 | 59.9326 | 171.5 | 33.4408 | 178.69 | 59.9662 | 190
33.4399 | 105.4321 | 59.9614 | 116 | 33.4556 | 123.544 | 59.9558 | 134.5 | 33.4447 | 141.9243 | 60.0154 | 153 | 33.4569 | 160.8516 | 59.9326 | 171.5 | 33.4492 | 178.6949 | 59.9662 | 190
33.4482 | 105.4389 | 59.9614 | 116 | 33.4639 | 123.5514 | 59.9558 | 134.5 | 33.453 | 141.9306 | 60.0154 | 153 | 33.4653 | 160.851 | 59.9326 | 171.5 | 33.4575 | 178.6998 | 59.9662 | 190
33.4565 | 105.4458 | 59.9614 | 116 | 33.4723 | 123.5589 | 59.9558 | 134.5 | 33.4614 | 141.9369 | 60.0154 | 153 | 33.4736 | 160.8503 | 59.9326 | 171.5 | 33.4658 | 178.7047 | 59.9662 | 190
33.4649 | 105.4526 | 59.9644 | 116 | 33.4806 | 123.5664 | 59.9558 | 134.5 | 33.4697 | 141.9433 | 60.0154 | 153 | 33.4819 | 160.8496 | 59.9326 | 171.5 | 33.4742 | 178.7096 | 59.9679 | 190
33.4733 | 105.4594 | 59.9644 | 116 | 33.489 | 123.5739 | 59.9558 | 134.5 | 33.478 | 141.9496 | 60.0154 | 153 | 33.4903 | 160.849 | 59.9326 | 171.5 | 33.4825 | 178.7145 | 59.9679 | 190
33.4816 | 105.4662 | 59.9644 | 116 | 33.4973 | 123.5813 | 59.9558 | 134.5 | 33.4863 | 141.9559 | 60.0168 | 153 | 33.4986 | 160.8483 | 59.9337 | 171.5 | 33.4908 | 178.7195 | 59.9679 | 190
33.4899 | 105.473 | 59.9644 | 116 | 33.5056 | 123.5888 | 59.9558 | 134.5 | 33.4947 | 141.9622 | 60.0168 | 153 | 33.507 | 160.8476 | 59.9337 | 171.5 | 33.4991 | 178.7243 | 59.9679 | 190
33.4982 | 105.4799 | 59.9644 | 116 | 33.514 | 123.5963 | 59.9558 | 134.5 | 33.503 | 141.9685 | 60.0168 | 153 | 33.5153 | 160.847 | 59.9337 | 171.5 | 33.5076 | 178.7292 | 59.9679 | 190
33.5066 | 105.4867 | 59.9644 | 116 | 33.5223 | 123.6038 | 59.9558 | 134.5 | 33.5114 | 141.9748 | 60.0168 | 153 | 33.5236 | 160.8463 | 59.9337 | 171.5 | 33.5159 | 178.7342 | 59.9679 | 190
33.515 | 105.4935 | 59.9644 | 116 | 33.5306 | 123.6112 | 59.9558 | 134.5 | 33.5197 | 141.9812 | 60.0168 | 153 | 33.532 | 160.8456 | 59.9337 | 171.5 | 33.5242 | 178.7391 | 59.9679 | 190
33.5233 | 105.5003 | 59.9644 | 116 | 33.539 | 123.6187 | 59.9558 | 134.5 | 33.528 | 141.9875 | 60.0168 | 153 | 33.5403 | 160.8449 | 59.9337 | 171.5 | 33.5326 | 178.744 | 59.9679 | 190
33.5316 | 105.5071 | 59.9644 | 116 | 33.5473 | 123.6262 | 59.9558 | 134.5 | 33.5363 | 141.9938 | 60.0168 | 153 | 33.5487 | 160.8443 | 59.9337 | 171.5 | 33.5409 | 178.7489 | 59.9679 | 190
33.54 | 105.5139 | 59.9644 | 116 | 33.5557 | 123.6337 | 59.9555 | 134.5 | 33.5447 | 142.0001 | 60.0168 | 153 | 33.557 | 160.8436 | 59.9337 | 171.5 | 33.5492 | 178.7538 | 59.9679 | 190
33.5483 | 105.5208 | 59.9644 | 116 | 33.564 | 123.6411 | 59.9555 | 134.5 | 33.553 | 142.0064 | 60.0168 | 153 | 33.5654 | 160.8429 | 59.9337 | 171.5 | 33.5576 | 178.7587 | 59.9679 | 190
33.5566 | 105.5276 | 59.9644 | 116 | 33.5723 | 123.6486 | 59.9555 | 134.5 | 33.5613 | 142.0127 | 60.0168 | 153 | 33.5737 | 160.8423 | 59.9337 | 171.5 | 33.5659 | 178.7636 | 59.9679 | 190
33.5649 | 105.5344 | 59.9644 | 116 | 33.5807 | 123.6561 | 59.9555 | 134.5 | 33.5696 | 142.019 | 60.0168 | 153 | 33.582 | 160.8416 | 59.9337 | 171.5 | 33.5742 | 178.7685 | 59.9679 | 190
33.5733 | 105.5412 | 59.9644 | 116 | 33.5891 | 123.6635 | 59.9555 | 134.5 | 33.578 | 142.0254 | 60.0168 | 153 | 33.5904 | 160.8409 | 59.9337 | 171.5 | 33.5825 | 178.7734 | 59.9679 | 190
33.5817 | 105.548 | 59.9644 | 116 | 33.5974 | 123.671 | 59.9555 | 134.5 | 33.5863 | 142.0317 | 60.0168 | 153 | 33.5988 | 160.8403 | 59.9337 | 171.5 | 33.5909 | 178.7783 | 59.9679 | 190
33.59 | 105.5548 | 59.9644 | 116 | 33.6057 | 123.6778 | 59.9555 | 134.5 | 33.5947 | 142.038 | 60.0168 | 153 | 33.6071 | 160.8396 | 59.9337 | 171.5 | 33.5992 | 178.7832 | 59.9679 | 190
33.5983 | 105.5617 | 59.9644 | 116 | 33.6141 | 123.6842 | 59.9555 | 134.5 | 33.603 | 142.0443 | 60.0168 | 153 | 33.6154 | 160.8389 | 59.9337 | 171.5 | 33.6075 | 178.7881 | 59.9679 | 190
33.6066 | 105.5685 | 59.9644 | 116 | 33.6224 | 123.6906 | 59.9555 | 134.5 | 33.6113 | 142.0506 | 60.0168 | 153 | 33.6238 | 160.8383 | 59.9337 | 171.5 | 33.616 | 178.793 | 59.9679 | 190
33.615 | 105.5753 | 59.9644 | 116 | 33.6307 | 123.6969 | 59.9555 | 134.5 | 33.6196 | 142.0569 | 60.0168 | 153 | 33.6321 | 160.8376 | 59.9337 | 171.5 | 33.6243 | 178.7979 | 59.9679 | 190
33.6234 | 105.5821 | 59.9644 | 116 | 33.639 | 123.7033 | 59.9555 | 134.5 | 33.628 | 142.0633 | 60.0168 | 153 | 33.6404 | 160.8375 | 59.9337 | 171.5 | 33.6326 | 178.8028 | 59.9679 | 190
33.6317 | 105.5889 | 59.9644 | 116 | 33.6474 | 123.7097 | 59.9555 | 134.5 | 33.6363 | 142.0696 | 60.0168 | 153 | 33.6488 | 160.843 | 59.9337 | 171.5 | 33.641 | 178.8077 | 59.9679 | 190
33.64 | 105.5958 | 59.9644 | 116 | 33.6558 | 123.7161 | 59.9555 | 134.5 | 33.6447 | 142.0759 | 60.0168 | 153 | 33.6571 | 160.8485 | 59.9337 | 171.5 | 33.6493 | 178.8126 | 59.9679 | 190
33.6483 | 105.6026 | 59.9644 | 116 | 33.6641 | 123.7224 | 59.9555 | 134.5 | 33.653 | 142.0822 | 60.0168 | 153 | 33.6655 | 160.854 | 59.9337 | 171.5 | 33.6576 | 178.8175 | 59.9679 | 190
33.6567 | 105.6094 | 59.9644 | 116 | 33.6724 | 123.7288 | 59.9555 | 134.5 | 33.6613 | 142.0885 | 60.0168 | 153 | 33.6738 | 160.8595 | 59.9337 | 171.5 | 33.666 | 178.8224 | 59.9679 | 190
33.665 | 105.6162 | 59.9645 | 116 | 33.6808 | 123.7352 | 59.9555 | 134.5 | 33.6696 | 142.0948 | 60.0168 | 153 | 33.6821 | 160.8649 | 59.9337 | 171.5 | 33.6743 | 178.8273 | 59.9691 | 190
33.6733 | 105.623 | 59.9645 | 116 | 33.6891 | 123.7415 | 59.9555 | 134.5 | 33.6779 | 142.1012 | 60.0168 | 153 | 33.6905 | 160.8704 | 59.9337 | 171.5 | 33.6826 | 178.8322 | 59.9691 | 190
33.6817 | 105.6298 | 59.9645 | 116 | 33.6974 | 123.7479 | 59.9555 | 134.5 | 33.6863 | 142.1075 | 60.017 | 153 | 33.6989 | 160.8759 | 59.934 | 171.5 | 33.6909 | 178.8371 | 59.9691 | 190
33.6901 | 105.6367 | 59.9645 | 116 | 33.7057 | 123.7543 | 59.9555 | 134.5 | 33.6946 | 142.1138 | 60.017 | 153 | 33.7072 | 160.8814 | 59.934 | 171.5 | 33.6993 | 178.842 | 59.9691 | 190
33.6984 | 105.6435 | 59.9645 | 116 | 33.7141 | 123.7607 | 59.9555 | 134.5 | 33.7029 | 142.1201 | 60.017 | 153 | 33.7155 | 160.8868 | 59.934 | 171.5 | 33.7076 | 178.8469 | 59.9691 | 190
33.7067 | 105.6503 | 59.9645 | 116 | 33.7225 | 123.767 | 59.9555 | 134.5 | 33.7112 | 142.1264 | 60.017 | 153 | 33.7239 | 160.8923 | 59.934 | 171.5 | 33.7159 | 178.8518 | 59.9691 | 190
33.715 | 105.6571 | 59.9645 | 116 | 33.7308 | 123.7734 | 59.9555 | 134.5 | 33.7196 | 142.1328 | 60.017 | 153 | 33.7322 | 160.8978 | 59.934 | 171.5 | 33.7244 | 178.8567 | 59.9691 | 190
33.7234 | 105.6639 | 59.9645 | 116 | 33.7391 | 123.7798 | 59.9555 | 134.5 | 33.7279 | 142.1391 | 60.017 | 153 | 33.7405 | 160.9033 | 59.934 | 171.5 | 33.7327 | 178.8616 | 59.9691 | 190
33.7318 | 105.6708 | 59.9645 | 116 | 33.7475 | 123.7861 | 59.9555 | 134.5 | 33.7363 | 142.1454 | 60.017 | 153 | 33.7489 | 160.9088 | 59.934 | 171.5 | 33.741 | 178.8665 | 59.9691 | 190
33.7401 | 105.6776 | 59.9645 | 116 | 33.7558 | 123.7925 | 59.9558 | 134.5 | 33.7446 | 142.1517 | 60.017 | 153 | 33.7573 | 160.9142 | 59.934 | 171.5 | 33.7494 | 178.8714 | 59.9691 | 190
33.7484 | 105.6844 | 59.9645 | 116 | 33.7642 | 123.7989 | 59.9558 | 134.5 | 33.7529 | 142.158 | 60.017 | 153 | 33.7656 | 160.9197 | 59.934 | 171.5 | 33.7577 | 178.8763 | 59.9691 | 190
33.7567 | 105.6912 | 59.9645 | 116 | 33.7725 | 123.8053 | 59.9558 | 134.5 | 33.7612 | 142.1643 | 60.017 | 153 | 33.7739 | 160.9252 | 59.934 | 171.5 | 33.766 | 178.8812 | 59.9691 | 190
33.7651 | 105.698 | 59.9645 | 116 | 33.7808 | 123.8116 | 59.9558 | 134.5 | 33.7696 | 142.1706 | 60.017 | 153 | 33.7823 | 160.9307 | 59.934 | 171.5 | 33.7743 | 178.8861 | 59.9691 | 190
33.7734 | 105.7048 | 59.9645 | 116 | 33.7892 | 123.818 | 59.9558 | 134.5 | 33.7779 | 142.177 | 60.017 | 153 | 33.7906 | 160.9362 | 59.934 | 171.5 | 33.7827 | 178.891 | 59.9691 | 190
33.7817 | 105.7117 | 59.9645 | 116 | 33.7975 | 123.8244 | 59.9558 | 134.5 | 33.7863 | 142.1833 | 60.017 | 153 | 33.799 | 160.9417 | 59.934 | 171.5 | 33.791 | 178.8959 | 59.9691 | 190
33.7901 | 105.7185 | 59.9645 | 116 | 33.8058 | 123.8307 | 59.9558 | 134.5 | 33.7946 | 142.1896 | 60.017 | 153 | 33.8073 | 160.9471 | 59.934 | 171.5 | 33.7993 | 178.9008 | 59.9691 | 190
33.7985 | 105.7253 | 59.9645 | 116 | 33.8142 | 123.8371 | 59.9558 | 134.5 | 33.8029 | 142.1959 | 60.017 | 153 | 33.8156 | 160.9526 | 59.934 | 171.5 | 33.8077 | 178.9057 | 59.9691 | 190
33.8068 | 105.7272 | 59.9645 | 116 | 33.8225 | 123.8435 | 59.9558 | 134.5 | 33.8112 | 142.2022 | 60.017 | 153 | 33.824 | 160.9581 | 59.934 | 171.5 | 33.816 | 178.9106 | 59.9691 | 190
33.8151 | 105.726 | 59.9645 | 116 | 33.8309 | 123.8499 | 59.9558 | 134.5 | 33.8196 | 142.2085 | 60.017 | 153 | 33.8323 | 160.9636 | 59.934 | 171.5 | 33.8243 | 178.9156 | 59.9691 | 190
33.8234 | 105.7247 | 59.9645 | 116 | 33.8392 | 123.8562 | 59.9558 | 134.5 | 33.8279 | 142.2149 | 60.017 | 153 | 33.8406 | 160.969 | 59.934 | 171.5 | 33.8328 | 178.9205 | 59.9691 | 190
33.8318 | 105.7234 | 59.9645 | 116 | 33.8475 | 123.8626 | 59.9558 | 134.5 | 33.8362 | 142.2212 | 60.017 | 153 | 33.849 | 160.9745 | 59.934 | 171.5 | 33.8411 | 178.9254 | 59.9691 | 190
33.8401 | 105.7222 | 59.9645 | 116 | 33.8559 | 123.869 | 59.9558 | 134.5 | 33.8445 | 142.2275 | 60.017 | 153 | 33.8574 | 160.98 | 59.934 | 171.5 | 33.8494 | 178.9303 | 59.9691 | 190
33.8484 | 105.7209 | 59.9645 | 116 | 33.8643 | 123.8753 | 59.9558 | 134.5 | 33.8529 | 142.2338 | 60.017 | 153 | 33.8657 | 160.9855 | 59.934 | 171.5 | 33.8577 | 178.9352 | 59.9691 | 190
33.8568 | 105.7196 | 59.9645 | 116 | 33.8726 | 123.8817 | 59.9558 | 134.5 | 33.8612 | 142.2401 | 60.017 | 153 | 33.874 | 160.991 | 59.934 | 171.5 | 33.8661 | 178.9401 | 59.9691 | 190
33.8651 | 105.7184 | 59.9663 | 116 | 33.8809 | 123.8881 | 59.9558 | 134.5 | 33.8696 | 142.2464 | 60.017 | 153 | 33.8824 | 160.9964 | 59.934 | 171.5 | 33.8744 | 178.945 | 59.9696 | 190
33.8735 | 105.7171 | 59.9663 | 116 | 33.8892 | 123.8945 | 59.9558 | 134.5 | 33.8779 | 142.2528 | 60.017 | 153 | 33.8907 | 161.0019 | 59.934 | 171.5 | 33.8827 | 178.9499 | 59.9696 | 190
33.8818 | 105.7158 | 59.9663 | 116 | 33.8976 | 123.9008 | 59.9558 | 134.5 | 33.8862 | 142.2591 | 60.0176 | 153 | 33.899 | 161.0074 | 59.9349 | 171.5 | 33.8911 | 178.9548 | 59.9696 | 190
33.8901 | 105.7146 | 59.9663 | 116 | 33.9059 | 123.9072 | 59.9558 | 134.5 | 33.8945 | 142.2654 | 60.0176 | 153 | 33.9074 | 161.0129 | 59.9349 | 171.5 | 33.8994 | 178.9597 | 59.9696 | 190
33.8985 | 105.7133 | 59.9663 | 116 | 33.9142 | 123.9136 | 59.9558 | 134.5 | 33.9029 | 142.2717 | 60.0176 | 153 | 33.9158 | 161.0184 | 59.9349 | 171.5 | 33.9077 | 178.9646 | 59.9696 | 190
33.9069 | 105.712 | 59.9663 | 116 | 33.9226 | 123.9199 | 59.9558 | 134.5 | 33.9112 | 142.278 | 60.0176 | 153 | 33.9241 | 161.0238 | 59.9349 | 171.5 | 33.9161 | 178.9695 | 59.9696 | 190
33.9152 | 105.7108 | 59.9663 | 116 | 33.931 | 123.9263 | 59.9558 | 134.5 | 33.9196 | 142.2843 | 60.0176 | 153 | 33.9324 | 161.0293 | 59.9349 | 171.5 | 33.9244 | 178.9744 | 59.9696 | 190
33.9235 | 105.7095 | 59.9663 | 116 | 33.9393 | 123.9327 | 59.9558 | 134.5 | 33.9279 | 142.2906 | 60.0176 | 153 | 33.9408 | 161.0348 | 59.9349 | 171.5 | 33.9327 | 178.9793 | 59.9696 | 190
33.9318 | 105.7082 | 59.9663 | 116 | 33.9476 | 123.939 | 59.9558 | 134.5 | 33.9362 | 142.2962 | 60.0176 | 153 | 33.9491 | 161.0403 | 59.9349 | 171.5 | 33.941 | 178.9833 | 59.9696 | 190
33.9402 | 105.707 | 59.9663 | 116 | 33.956 | 123.9454 | 59.955 | 134.5 | 33.9445 | 142.2971 | 60.0176 | 153 | 33.9575 | 161.0458 | 59.9349 | 171.5 | 33.9495 | 178.9845 | 59.9696 | 190
33.9485 | 105.7057 | 59.9663 | 116 | 33.9643 | 123.9518 | 59.955 | 134.5 | 33.9529 | 142.2981 | 60.0176 | 153 | 33.9658 | 161.0512 | 59.9349 | 171.5 | 33.9578 | 178.9857 | 59.9696 | 190
33.9568 | 105.7044 | 59.9663 | 116 | 33.9727 | 123.9582 | 59.955 | 134.5 | 33.9612 | 142.2991 | 60.0176 | 153 | 33.9741 | 161.0567 | 59.9349 | 171.5 | 33.9661 | 178.987 | 59.9696 | 190
33.9652 | 105.7032 | 59.9663 | 116 | 33.981 | 123.9645 | 59.955 | 134.5 | 33.9695 | 142.3001 | 60.0176 | 153 | 33.9825 | 161.0622 | 59.9349 | 171.5 | 33.9745 | 178.9882 | 59.9696 | 190
33.9735 | 105.7019 | 59.9663 | 116 | 33.9893 | 123.9709 | 59.955 | 134.5 | 33.9778 | 142.3011 | 60.0176 | 153 | 33.9908 | 161.0677 | 59.9349 | 171.5 | 33.9828 | 178.9894 | 59.9696 | 190
33.9819 | 105.7006 | 59.9663 | 116 | 33.9977 | 123.9773 | 59.955 | 134.5 | 33.9862 | 142.3021 | 60.0176 | 153 | 33.9991 | 161.0732 | 59.9349 | 171.5 | 33.9911 | 178.9906 | 59.9696 | 190
33.9902 | 105.6994 | 59.9663 | 116 | 34.006 | 123.9837 | 59.955 | 134.5 | 33.9945 | 142.3031 | 60.0176 | 153 | 34.0075 | 161.0786 | 59.9349 | 171.5 | 33.9995 | 178.9919 | 59.9696 | 190
33.9985 | 105.6981 | 59.9663 | 116 | 34.0143 | 123.99 | 59.955 | 134.5 | 34.0029 | 142.3041 | 60.0176 | 153 | 34.0159 | 161.0841 | 59.9349 | 171.5 | 34.0078 | 178.9931 | 59.9696 | 190
34.0069 | 105.6968 | 59.9663 | 116 | 34.0227 | 123.9964 | 59.955 | 134.5 | 34.0112 | 142.3051 | 60.0176 | 153 | 34.0242 | 161.0896 | 59.9349 | 171.5 | 34.0161 | 178.9943 | 59.9696 | 190
34.0152 | 105.6956 | 59.9663 | 116 | 34.031 | 124.0028 | 59.955 | 134.5 | 34.0195 | 142.3061 | 60.0176 | 153 | 34.0325 | 161.0951 | 59.9349 | 171.5 | 34.0244 | 178.9956 | 59.9696 | 190
34.0236 | 105.6943 | 59.9663 | 116 | 34.0394 | 124.0091 | 59.955 | 134.5 | 34.0278 | 142.3071 | 60.0176 | 153 | 34.0409 | 161.1006 | 59.9349 | 171.5 | 34.0328 | 178.9968 | 59.9696 | 190
34.0319 | 105.693 | 59.9663 | 116 | 34.0477 | 124.0155 | 59.955 | 134.5 | 34.0362 | 142.3081 | 60.0176 | 153 | 34.0493 | 161.106 | 59.9349 | 171.5 | 34.0411 | 178.998 | 59.9696 | 190
34.0402 | 105.6918 | 59.9663 | 116 | 34.056 | 124.0219 | 59.955 | 134.5 | 34.0445 | 142.3091 | 60.0176 | 153 | 34.0576 | 161.1115 | 59.9349 | 171.5 | 34.0494 | 178.9992 | 59.9696 | 190
34.0486 | 105.6905 | 59.9663 | 116 | 34.0644 | 124.0283 | 59.955 | 134.5 | 34.0529 | 142.3101 | 60.0176 | 153 | 34.0659 | 161.117 | 59.9349 | 171.5 | 34.0579 | 179.0005 | 59.9696 | 190
34.0569 | 105.6892 | 59.9663 | 116 | 34.0727 | 124.0346 | 59.955 | 134.5 | 34.0612 | 142.3111 | 60.0176 | 153 | 34.0743 | 161.1225 | 59.9349 | 171.5 | 34.0662 | 179.0017 | 59.9696 | 190
34.0652 | 105.688 | 59.9651 | 116 | 34.0811 | 124.041 | 59.955 | 134.5 | 34.0695 | 142.3121 | 60.0176 | 153 | 34.0826 | 161.128 | 59.9349 | 171.5 | 34.0745 | 179.0029 | 59.9693 | 190
34.0736 | 105.6867 | 59.9651 | 116 | 34.0894 | 124.0474 | 59.955 | 134.5 | 34.0778 | 142.3131 | 60.0176 | 153 | 34.0909 | 161.1334 | 59.9349 | 171.5 | 34.0829 | 179.0041 | 59.9693 | 190
34.0819 | 105.6854 | 59.9651 | 116 | 34.0977 | 124.0537 | 59.955 | 134.5 | 34.0862 | 142.3141 | 60.0176 | 153 | 34.0993 | 161.1389 | 59.9349 | 171.5 | 34.0912 | 179.0054 | 59.9693 | 190
34.0903 | 105.6842 | 59.9651 | 116 | 34.1061 | 124.0558 | 59.955 | 134.5 | 34.0945 | 142.3151 | 60.0176 | 153 | 34.1076 | 161.1444 | 59.9349 | 171.5 | 34.0995 | 179.0066 | 59.9693 | 190
34.0986 | 105.6829 | 59.9651 | 116 | 34.1144 | 124.0554 | 59.955 | 134.5 | 34.1028 | 142.3161 | 60.0176 | 153 | 34.116 | 161.1499 | 59.9349 | 171.5 | 34.1079 | 179.0078 | 59.9693 | 190
34.1069 | 105.6816 | 59.9651 | 116 | 34.1227 | 124.0551 | 59.955 | 134.5 | 34.1111 | 142.3171 | 60.0176 | 153 | 34.1243 | 161.1554 | 59.9349 | 171.5 | 34.1162 | 179.009 | 59.9693 | 190
34.1153 | 105.6804 | 59.9651 | 116 | 34.1311 | 124.0547 | 59.955 | 134.5 | 34.1195 | 142.3181 | 60.0176 | 153 | 34.1326 | 161.1608 | 59.9349 | 171.5 | 34.1245 | 179.0103 | 59.9693 | 190
34.1236 | 105.6791 | 59.9651 | 116 | 34.1395 | 124.0544 | 59.955 | 134.5 | 34.1278 | 142.3191 | 60.0176 | 153 | 34.141 | 161.1663 | 59.9349 | 171.5 | 34.1328 | 179.0115 | 59.9693 | 190
34.132 | 105.6778 | 59.9651 | 116 | 34.1478 | 124.0541 | 59.955 | 134.5 | 34.1362 | 142.3201 | 60.0176 | 153 | 34.1494 | 161.1718 | 59.9349 | 171.5 | 34.1412 | 179.0127 | 59.9693 | 190
34.1403 | 105.6766 | 59.9651 | 116 | 34.1561 | 124.0537 | 59.9546 | 134.5 | 34.1445 | 142.3211 | 60.0176 | 153 | 34.1577 | 161.1742 | 59.9349 | 171.5 | 34.1495 | 179.0139 | 59.9693 | 190
34.1486 | 105.6753 | 59.9651 | 116 | 34.1644 | 124.0534 | 59.9546 | 134.5 | 34.1528 | 142.3221 | 60.0176 | 153 | 34.166 | 161.1765 | 59.9349 | 171.5 | 34.1578 | 179.0152 | 59.9693 | 190
34.157 | 105.674 | 59.9651 | 116 | 34.1728 | 124.053 | 59.9546 | 134.5 | 34.1611 | 142.3231 | 60.0176 | 153 | 34.1744 | 161.1788 | 59.9349 | 171.5 | 34.1663 | 179.0164 | 59.9693 | 190
34.1653 | 105.6728 | 59.9651 | 116 | 34.1812 | 124.0527 | 59.9546 | 134.5 | 34.1695 | 142.3241 | 60.0176 | 153 | 34.1827 | 161.181 | 59.9349 | 171.5 | 34.1746 | 179.0176 | 59.9693 | 190
34.1736 | 105.6715 | 59.9651 | 116 | 34.1895 | 124.0523 | 59.9546 | 134.5 | 34.1778 | 142.325 | 60.0176 | 153 | 34.191 | 161.1833 | 59.9349 | 171.5 | 34.1829 | 179.0189 | 59.9693 | 190
34.182 | 105.6702 | 59.9651 | 116 | 34.1978 | 124.052 | 59.9546 | 134.5 | 34.1862 | 142.326 | 60.0176 | 153 | 34.1994 | 161.1856 | 59.9349 | 171.5 | 34.1913 | 179.0201 | 59.9693 | 190
34.1903 | 105.669 | 59.9651 | 116 | 34.2062 | 124.0517 | 59.9546 | 134.5 | 34.1945 | 142.327 | 60.0176 | 153 | 34.2077 | 161.1879 | 59.9349 | 171.5 | 34.1996 | 179.0213 | 59.9693 | 190
34.1987 | 105.6677 | 59.9651 | 116 | 34.2145 | 124.0513 | 59.9546 | 134.5 | 34.2028 | 142.328 | 60.0176 | 153 | 34.2161 | 161.1901 | 59.9349 | 171.5 | 34.2079 | 179.0225 | 59.9693 | 190
34.207 | 105.6664 | 59.9651 | 116 | 34.2228 | 124.051 | 59.9546 | 134.5 | 34.2111 | 142.329 | 60.0176 | 153 | 34.2244 | 161.1924 | 59.9349 | 171.5 | 34.2162 | 179.0238 | 59.9693 | 190
34.2153 | 105.6652 | 59.9651 | 116 | 34.2311 | 124.0506 | 59.9546 | 134.5 | 34.2195 | 142.33 | 60.0176 | 153 | 34.2328 | 161.1947 | 59.9349 | 171.5 | 34.2246 | 179.025 | 59.9693 | 190
34.2237 | 105.6639 | 59.9651 | 116 | 34.2395 | 124.0503 | 59.9546 | 134.5 | 34.2278 | 142.331 | 60.0176 | 153 | 34.2411 | 161.197 | 59.9349 | 171.5 | 34.2329 | 179.0262 | 59.9693 | 190
34.232 | 105.6626 | 59.9651 | 116 | 34.2479 | 124.0499 | 59.9546 | 134.5 | 34.2361 | 142.332 | 60.0176 | 153 | 34.2495 | 161.1992 | 59.9349 | 171.5 | 34.2412 | 179.0274 | 59.9693 | 190
34.2404 | 105.6614 | 59.9651 | 116 | 34.2562 | 124.0496 | 59.9546 | 134.5 | 34.2444 | 142.333 | 60.0176 | 153 | 34.2578 | 161.2015 | 59.9349 | 171.5 | 34.2496 | 179.0287 | 59.9693 | 190
34.2487 | 105.6601 | 59.9651 | 116 | 34.2645 | 124.0493 | 59.9546 | 134.5 | 34.2528 | 142.334 | 60.0176 | 153 | 34.2661 | 161.2038 | 59.9349 | 171.5 | 34.2579 | 179.0299 | 59.9693 | 190
34.257 | 105.6588 | 59.9651 | 116 | 34.2729 | 124.0489 | 59.9546 | 134.5 | 34.2611 | 142.335 | 60.0176 | 153 | 34.2745 | 161.2061 | 59.9349 | 171.5 | 34.2662 | 179.0311 | 59.9693 | 190
34.2654 | 105.6576 | 59.9644 | 116 | 34.2812 | 124.0486 | 59.9546 | 134.5 | 34.2695 | 142.336 | 60.0176 | 153 | 34.2828 | 161.2084 | 59.9349 | 171.5 | 34.2747 | 179.0323 | 59.9682 | 190
34.2737 | 105.6563 | 59.9644 | 116 | 34.2896 | 124.0482 | 59.9546 | 134.5 | 34.2778 | 142.337 | 60.0176 | 153 | 34.2911 | 161.2106 | 59.9349 | 171.5 | 34.283 | 179.0336 | 59.9682 | 190
34.282 | 105.655 | 59.9644 | 116 | 34.2979 | 124.0479 | 59.9546 | 134.5 | 34.2861 | 142.338 | 60.0168 | 153 | 34.2995 | 161.2129 | 59.9349 | 171.5 | 34.2913 | 179.0348 | 59.9682 | 190
34.2904 | 105.6538 | 59.9644 | 116 | 34.3062 | 124.0475 | 59.9546 | 134.5 | 34.2944 | 142.339 | 60.0168 | 153 | 34.3079 | 161.2152 | 59.9349 | 171.5 | 34.2996 | 179.036 | 59.9682 | 190
34.2987 | 105.6525 | 59.9644 | 116 | 34.3146 | 124.0472 | 59.9546 | 134.5 | 34.3028 | 142.34 | 60.0168 | 153 | 34.3162 | 161.2175 | 59.9349 | 171.5 | 34.308 | 179.0372 | 59.9682 | 190
34.3071 | 105.6512 | 59.9644 | 116 | 34.3229 | 124.0469 | 59.9546 | 134.5 | 34.3111 | 142.341 | 60.0168 | 153 | 34.3245 | 161.2198 | 59.9349 | 171.5 | 34.3163 | 179.0385 | 59.9682 | 190
34.3154 | 105.65 | 59.9644 | 116 | 34.3312 | 124.0465 | 59.9546 | 134.5 | 34.3195 | 142.342 | 60.0168 | 153 | 34.3329 | 161.222 | 59.9349 | 171.5 | 34.3246 | 179.0397 | 59.9682 | 190
34.3237 | 105.649 | 59.9644 | 116 | 34.3396 | 124.0462 | 59.9546 | 134.5 | 34.3278 | 142.343 | 60.0168 | 153 | 34.3412 | 161.2243 | 59.9349 | 171.5 | 34.333 | 179.0409 | 59.9682 | 190
34.3321 | 105.6492 | 59.9644 | 116 | 34.3479 | 124.0458 | 59.9546 | 134.5 | 34.3361 | 142.344 | 60.0168 | 153 | 34.3495 | 161.2266 | 59.9349 | 171.5 | 34.3413 | 179.0421 | 59.9682 | 190
34.3404 | 105.6493 | 59.9644 | 116 | 34.3563 | 124.0455 | 59.9541 | 134.5 | 34.3444 | 142.345 | 60.0168 | 153 | 34.3579 | 161.2289 | 59.9349 | 171.5 | 34.3496 | 179.0434 | 59.9682 | 190
34.3488 | 105.6495 | 59.9644 | 116 | 34.3646 | 124.0451 | 59.9541 | 134.5 | 34.3528 | 142.346 | 60.0168 | 153 | 34.3662 | 161.2311 | 59.9349 | 171.5 | 34.358 | 179.0446 | 59.9682 | 190
34.3571 | 105.6496 | 59.9644 | 116 | 34.3729 | 124.0448 | 59.9541 | 134.5 | 34.3611 | 142.347 | 60.0168 | 153 | 34.3746 | 161.2334 | 59.9349 | 171.5 | 34.3663 | 179.0458 | 59.9682 | 190
34.3654 | 105.6498 | 59.9644 | 116 | 34.3813 | 124.0444 | 59.9541 | 134.5 | 34.3694 | 142.348 | 60.0168 | 153 | 34.3829 | 161.2357 | 59.9349 | 171.5 | 34.3746 | 179.0471 | 59.9682 | 190
34.3738 | 105.6499 | 59.9644 | 116 | 34.3896 | 124.0441 | 59.9541 | 134.5 | 34.3777 | 142.349 | 60.0168 | 153 | 34.3912 | 161.238 | 59.9349 | 171.5 | 34.3829 | 179.0483 | 59.9682 | 190
34.3821 | 105.65 | 59.9644 | 116 | 34.3979 | 124.0438 | 59.9541 | 134.5 | 34.386 | 142.35 | 60.0168 | 153 | 34.3996 | 161.2403 | 59.9349 | 171.5 | 34.3914 | 179.0495 | 59.9682 | 190
34.3904 | 105.6502 | 59.9644 | 116 | 34.4063 | 124.0434 | 59.9541 | 134.5 | 34.3944 | 142.351 | 60.0168 | 153 | 34.408 | 161.2425 | 59.9349 | 171.5 | 34.3997 | 179.0507 | 59.9682 | 190
34.3988 | 105.6503 | 59.9644 | 116 | 34.4147 | 124.0431 | 59.9541 | 134.5 | 34.4027 | 142.352 | 60.0168 | 153 | 34.4163 | 161.2448 | 59.9349 | 171.5 | 34.408 | 179.052 | 59.9682 | 190
34.4071 | 105.6505 | 59.9644 | 116 | 34.423 | 124.0427 | 59.9541 | 134.5 | 34.4111 | 142.353 | 60.0168 | 153 | 34.4246 | 161.2471 | 59.9349 | 171.5 | 34.4164 | 179.0532 | 59.9682 | 190
34.4155 | 105.6506 | 59.9644 | 116 | 34.4313 | 124.0424 | 59.9541 | 134.5 | 34.4194 | 142.3539 | 60.0168 | 153 | 34.433 | 161.2494 | 59.9349 | 171.5 | 34.4247 | 179.0544 | 59.9682 | 190
34.4238 | 105.6508 | 59.9644 | 116 | 34.4396 | 124.042 | 59.9541 | 134.5 | 34.4277 | 142.3549 | 60.0168 | 153 | 34.4413 | 161.2516 | 59.9349 | 171.5 | 34.433 | 179.0556 | 59.9682 | 190
34.4321 | 105.6509 | 59.9644 | 116 | 34.448 | 124.0417 | 59.9541 | 134.5 | 34.436 | 142.3559 | 60.0168 | 153 | 34.4496 | 161.2539 | 59.9349 | 171.5 | 34.4414 | 179.0569 | 59.9682 | 190
34.4405 | 105.6511 | 59.9644 | 116 | 34.4564 | 124.0414 | 59.9541 | 134.5 | 34.4444 | 142.3569 | 60.0168 | 153 | 34.458 | 161.2562 | 59.9349 | 171.5 | 34.4497 | 179.0585 | 59.9682 | 190
34.4488 | 105.6512 | 59.9644 | 116 | 34.4647 | 124.041 | 59.9541 | 134.5 | 34.4527 | 142.3562 | 60.0168 | 153 | 34.4664 | 161.2585 | 59.9349 | 171.5 | 34.458 | 179.0652 | 59.9682 | 190
34.4572 | 105.6513 | 59.9644 | 116 | 34.473 | 124.0407 | 59.9541 | 134.5 | 34.4611 | 142.3554 | 60.0168 | 153 | 34.4747 | 161.2608 | 59.9349 | 171.5 | 34.4664 | 179.072 | 59.9682 | 190
34.4655 | 105.6515 | 59.9619 | 116 | 34.4814 | 124.0403 | 59.9541 | 134.5 | 34.4694 | 142.3545 | 60.0168 | 153 | 34.483 | 161.263 | 59.9349 | 171.5 | 34.4747 | 179.0788 | 59.967 | 190
34.4738 | 105.6516 | 59.9619 | 116 | 34.4897 | 124.04 | 59.9541 | 134.5 | 34.4777 | 142.3537 | 60.0168 | 153 | 34.4914 | 161.2653 | 59.9349 | 171.5 | 34.483 | 179.0855 | 59.967 | 190
34.4822 | 105.6518 | 59.9619 | 116 | 34.498 | 124.0396 | 59.9541 | 134.5 | 34.486 | 142.3528 | 60.0173 | 153 | 34.4997 | 161.2676 | 59.9351 | 171.5 | 34.4913 | 179.0923 | 59.967 | 190
34.4905 | 105.6519 | 59.9619 | 116 | 34.5064 | 124.0393 | 59.9541 | 134.5 | 34.4944 | 142.352 | 60.0173 | 153 | 34.5081 | 161.2699 | 59.9351 | 171.5 | 34.4998 | 179.099 | 59.967 | 190
34.4988 | 105.6521 | 59.9619 | 116 | 34.5147 | 124.039 | 59.9541 | 134.5 | 34.5027 | 142.3511 | 60.0173 | 153 | 34.5164 | 161.2722 | 59.9351 | 171.5 | 34.5081 | 179.1058 | 59.967 | 190
34.5072 | 105.6522 | 59.9619 | 116 | 34.5231 | 124.0386 | 59.9541 | 134.5 | 34.511 | 142.3503 | 60.0173 | 153 | 34.5247 | 161.2744 | 59.9351 | 171.5 | 34.5164 | 179.1125 | 59.967 | 190
34.5155 | 105.6524 | 59.9619 | 116 | 34.5314 | 124.0383 | 59.9541 | 134.5 | 34.5193 | 142.3494 | 60.0173 | 153 | 34.5331 | 161.2767 | 59.9351 | 171.5 | 34.5248 | 179.1193 | 59.967 | 190
34.5239 | 105.6525 | 59.9619 | 116 | 34.5397 | 124.0379 | 59.9541 | 134.5 | 34.5277 | 142.3486 | 60.0173 | 153 | 34.5414 | 161.279 | 59.9351 | 171.5 | 34.5331 | 179.126 | 59.967 | 190
34.5322 | 105.6526 | 59.9619 | 116 | 34.5481 | 124.0376 | 59.9541 | 134.5 | 34.536 | 142.3477 | 60.0173 | 153 | 34.5497 | 161.2813 | 59.9351 | 171.5 | 34.5414 | 179.1328 | 59.967 | 190
34.5405 | 105.6528 | 59.9619 | 116 | 34.5564 | 124.0372 | 59.9532 | 134.5 | 34.5444 | 142.3469 | 60.0173 | 153 | 34.5581 | 161.2835 | 59.9351 | 171.5 | 34.5498 | 179.1395 | 59.967 | 190
34.5489 | 105.6529 | 59.9619 | 116 | 34.5648 | 124.0369 | 59.9532 | 134.5 | 34.5527 | 142.346 | 60.0173 | 153 | 34.5665 | 161.2858 | 59.9351 | 171.5 | 34.5581 | 179.1463 | 59.967 | 190
34.5572 | 105.6531 | 59.9619 | 116 | 34.5731 | 124.0365 | 59.9532 | 134.5 | 34.561 | 142.3452 | 60.0173 | 153 | 34.5748 | 161.2881 | 59.9351 | 171.5 | 34.5664 | 179.153 | 59.967 | 190
34.5656 | 105.6532 | 59.9619 | 116 | 34.5814 | 124.0362 | 59.9532 | 134.5 | 34.5693 | 142.3443 | 60.0173 | 153 | 34.5831 | 161.2904 | 59.9351 | 171.5 | 34.5747 | 179.1598 | 59.967 | 190
34.5739 | 105.6534 | 59.9619 | 116 | 34.5898 | 124.0359 | 59.9532 | 134.5 | 34.5777 | 142.3435 | 60.0173 | 153 | 34.5915 | 161.2927 | 59.9351 | 171.5 | 34.5831 | 179.1665 | 59.967 | 190
34.5822 | 105.6535 | 59.9619 | 116 | 34.5981 | 124.0355 | 59.9532 | 134.5 | 34.586 | 142.3426 | 60.0173 | 153 | 34.5999 | 161.2949 | 59.9351 | 171.5 | 34.5914 | 179.1733 | 59.967 | 190
34.5906 | 105.6537 | 59.9619 | 116 | 34.6064 | 124.0352 | 59.9532 | 134.5 | 34.5944 | 142.3418 | 60.0173 | 153 | 34.6082 | 161.2972 | 59.9351 | 171.5 | 34.5997 | 179.18 | 59.967 | 190
34.5989 | 105.6538 | 59.9619 | 116 | 34.6148 | 124.035 | 59.9532 | 134.5 | 34.6027 | 142.3409 | 60.0173 | 153 | 34.6165 | 161.2995 | 59.9351 | 171.5 | 34.6082 | 179.1868 | 59.967 | 190
34.6072 | 105.6539 | 59.9619 | 116 | 34.6231 | 124.035 | 59.9532 | 134.5 | 34.611 | 142.3401 | 60.0173 | 153 | 34.6249 | 161.3018 | 59.9351 | 171.5 | 34.6165 | 179.1935 | 59.967 | 190
34.6156 | 105.6541 | 59.9619 | 116 | 34.6315 | 124.035 | 59.9532 | 134.5 | 34.6193 | 142.3392 | 60.0173 | 153 | 34.6332 | 161.304 | 59.9351 | 171.5 | 34.6248 | 179.2003 | 59.967 | 190
34.6239 | 105.6542 | 59.9619 | 116 | 34.6398 | 124.035 | 59.9532 | 134.5 | 34.6277 | 142.3384 | 60.0173 | 153 | 34.6415 | 161.3063 | 59.9351 | 171.5 | 34.6332 | 179.207 | 59.967 | 190
34.6323 | 105.6544 | 59.9619 | 116 | 34.6481 | 124.035 | 59.9532 | 134.5 | 34.636 | 142.3375 | 60.0173 | 153 | 34.6499 | 161.3086 | 59.9351 | 171.5 | 34.6415 | 179.2138 | 59.967 | 190
34.6406 | 105.6545 | 59.9619 | 116 | 34.6565 | 124.035 | 59.9532 | 134.5 | 34.6443 | 142.3367 | 60.0173 | 153 | 34.6582 | 161.3109 | 59.9351 | 171.5 | 34.6498 | 179.2206 | 59.967 | 190
34.6489 | 105.6547 | 59.9619 | 116 | 34.6649 | 124.035 | 59.9532 | 134.5 | 34.6526 | 142.3358 | 60.0173 | 153 | 34.6666 | 161.3132 | 59.9351 | 171.5 | 34.6582 | 179.2273 | 59.967 | 190
34.6573 | 105.6548 | 59.9619 | 116 | 34.6732 | 124.035 | 59.9532 | 134.5 | 34.661 | 142.335 | 60.0173 | 153 | 34.6749 | 161.3129 | 59.9351 | 171.5 | 34.6665 | 179.2341 | 59.967 | 190
34.6656 | 105.655 | 59.9616 | 116 | 34.6815 | 124.035 | 59.9532 | 134.5 | 34.6693 | 142.3341 | 60.0173 | 153 | 34.6832 | 161.3112 | 59.9351 | 171.5 | 34.6748 | 179.2408 | 59.9651 | 190
34.674 | 105.6551 | 59.9616 | 116 | 34.6899 | 124.035 | 59.9532 | 134.5 | 34.6777 | 142.3333 | 60.0173 | 153 | 34.6916 | 161.3095 | 59.9351 | 171.5 | 34.6831 | 179.2476 | 59.9651 | 190
34.6823 | 105.6552 | 59.9616 | 116 | 34.6982 | 124.035 | 59.9532 | 134.5 | 34.686 | 142.3324 | 60.017 | 153 | 34.7 | 161.3078 | 59.9361 | 171.5 | 34.6915 | 179.2543 | 59.9651 | 190
34.6906 | 105.6554 | 59.9616 | 116 | 34.7065 | 124.035 | 59.9532 | 134.5 | 34.6943 | 142.3316 | 60.017 | 153 | 34.7083 | 161.3061 | 59.9361 | 171.5 | 34.6998 | 179.2611 | 59.9651 | 190
34.699 | 105.6555 | 59.9616 | 116 | 34.7149 | 124.035 | 59.9532 | 134.5 | 34.7026 | 142.3307 | 60.017 | 153 | 34.7166 | 161.3044 | 59.9361 | 171.5 | 34.7081 | 179.2678 | 59.9651 | 190
34.7073 | 105.6557 | 59.9616 | 116 | 34.7232 | 124.035 | 59.9532 | 134.5 | 34.711 | 142.3299 | 60.017 | 153 | 34.725 | 161.3027 | 59.9361 | 171.5 | 34.7166 | 179.2746 | 59.9651 | 190
34.7156 | 105.6558 | 59.9616 | 116 | 34.7316 | 124.035 | 59.9532 | 134.5 | 34.7193 | 142.3291 | 60.017 | 153 | 34.7333 | 161.301 | 59.9361 | 171.5 | 34.7249 | 179.2813 | 59.9651 | 190
34.724 | 105.656 | 59.9616 | 116 | 34.7399 | 124.035 | 59.9532 | 134.5 | 34.7277 | 142.3282 | 60.017 | 153 | 34.7416 | 161.2993 | 59.9361 | 171.5 | 34.7332 | 179.2881 | 59.9651 | 190
34.7323 | 105.6561 | 59.9616 | 116 | 34.7482 | 124.035 | 59.9532 | 134.5 | 34.736 | 142.3274 | 60.017 | 153 | 34.75 | 161.2976 | 59.9361 | 171.5 | 34.7416 | 179.2948 | 59.9651 | 190
34.7407 | 105.6562 | 59.9616 | 116 | 34.7566 | 124.035 | 59.9527 | 134.5 | 34.7443 | 142.3265 | 60.017 | 153 | 34.7583 | 161.2959 | 59.9361 | 171.5 | 34.7499 | 179.3016 | 59.9651 | 190
34.749 | 105.6564 | 59.9616 | 116 | 34.7649 | 124.035 | 59.9527 | 134.5 | 34.7526 | 142.3257 | 60.017 | 153 | 34.7667 | 161.2942 | 59.9361 | 171.5 | 34.7582 | 179.3083 | 59.9651 | 190
34.7573 | 105.6565 | 59.9616 | 116 | 34.7733 | 124.035 | 59.9527 | 134.5 | 34.761 | 142.3248 | 60.017 | 153 | 34.775 | 161.2925 | 59.9361 | 171.5 | 34.7665 | 179.3151 | 59.9651 | 190
34.7657 | 105.6567 | 59.9616 | 116 | 34.7816 | 124.035 | 59.9527 | 134.5 | 34.7693 | 142.324 | 60.017 | 153 | 34.7833 | 161.2908 | 59.9361 | 171.5 | 34.7749 | 179.3218 | 59.9651 | 190
34.774 | 105.6568 | 59.9616 | 116 | 34.7899 | 124.035 | 59.9527 | 134.5 | 34.7776 | 142.3231 | 60.017 | 153 | 34.7917 | 161.2891 | 59.9361 | 171.5 | 34.7832 | 179.3286 | 59.9651 | 190
34.7823 | 105.657 | 59.9616 | 116 | 34.7983 | 124.035 | 59.9527 | 134.5 | 34.7859 | 142.3223 | 60.017 | 153 | 34.8 | 161.2874 | 59.9361 | 171.5 | 34.7915 | 179.3353 | 59.9651 | 190
34.7907 | 105.6571 | 59.9616 | 116 | 34.8066 | 124.035 | 59.9527 | 134.5 | 34.7943 | 142.3214 | 60.017 | 153 | 34.8084 | 161.2857 | 59.9361 | 171.5 | 34.7999 | 179.3421 | 59.9651 | 190
34.799 | 105.6573 | 59.9616 | 116 | 34.8149 | 124.035 | 59.9527 | 134.5 | 34.8026 | 142.3206 | 60.017 | 153 | 34.8167 | 161.284 | 59.9361 | 171.5 | 34.8082 | 179.3488 | 59.9651 | 190
34.8074 | 105.6574 | 59.9616 | 116 | 34.8233 | 124.035 | 59.9527 | 134.5 | 34.811 | 142.3197 | 60.017 | 153 | 34.8251 | 161.2823 | 59.9361 | 171.5 | 34.8165 | 179.3556 | 59.9651 | 190
34.8157 | 105.6575 | 59.9616 | 116 | 34.8316 | 124.035 | 59.9527 | 134.5 | 34.8193 | 142.3189 | 60.017 | 153 | 34.8334 | 161.2806 | 59.9361 | 171.5 | 34.825 | 179.3624 | 59.9651 | 190
34.824 | 105.6577 | 59.9616 | 116 | 34.84 | 124.035 | 59.9527 | 134.5 | 34.8276 | 142.318 | 60.017 | 153 | 34.8417 | 161.2789 | 59.9361 | 171.5 | 34.8333 | 179.3691 | 59.9651 | 190
34.8324 | 105.6578 | 59.9616 | 116 | 34.8483 | 124.035 | 59.9527 | 134.5 | 34.8359 | 142.3172 | 60.017 | 153 | 34.8501 | 161.2772 | 59.9361 | 171.5 | 34.8416 | 179.3759 | 59.9651 | 190
34.8407 | 105.658 | 59.9616 | 116 | 34.8566 | 124.035 | 59.9527 | 134.5 | 34.8443 | 142.3163 | 60.017 | 153 | 34.8585 | 161.2755 | 59.9361 | 171.5 | 34.85 | 179.3826 | 59.9651 | 190
34.8491 | 105.6634 | 59.9616 | 116 | 34.865 | 124.035 | 59.9527 | 134.5 | 34.8526 | 142.3155 | 60.017 | 153 | 34.8668 | 161.2738 | 59.9361 | 171.5 | 34.8583 | 179.3894 | 59.9651 | 190
34.8574 | 105.6696 | 59.9616 | 116 | 34.8734 | 124.035 | 59.9527 | 134.5 | 34.861 | 142.3146 | 60.017 | 153 | 34.8751 | 161.2721 | 59.9361 | 171.5 | 34.8666 | 179.3961 | 59.9651 | 190
34.8657 | 105.6758 | 59.9612 | 116 | 34.8817 | 124.035 | 59.9527 | 134.5 | 34.8693 | 142.3138 | 60.017 | 153 | 34.8835 | 161.2704 | 59.9361 | 171.5 | 34.8749 | 179.4029 | 59.9654 | 190
34.8741 | 105.682 | 59.9612 | 116 | 34.89 | 124.035 | 59.9527 | 134.5 | 34.8776 | 142.3129 | 60.017 | 153 | 34.8918 | 161.2687 | 59.9361 | 171.5 | 34.8833 | 179.4096 | 59.9654 | 190
34.8824 | 105.6882 | 59.9612 | 116 | 34.8984 | 124.035 | 59.9527 | 134.5 | 34.8859 | 142.3121 | 60.0168 | 153 | 34.9001 | 161.267 | 59.9379 | 171.5 | 34.8916 | 179.4164 | 59.9654 | 190
34.8907 | 105.6944 | 59.9612 | 116 | 34.9067 | 124.035 | 59.9527 | 134.5 | 34.8943 | 142.3112 | 60.0168 | 153 | 34.9085 | 161.2653 | 59.9379 | 171.5 | 34.8999 | 179.4231 | 59.9654 | 190
34.8991 | 105.7006 | 59.9612 | 116 | 34.915 | 124.035 | 59.9527 | 134.5 | 34.9026 | 142.3104 | 60.0168 | 153 | 34.9168 | 161.2636 | 59.9379 | 171.5 | 34.9083 | 179.4299 | 59.9654 | 190
34.9074 | 105.7068 | 59.9612 | 116 | 34.9234 | 124.035 | 59.9527 | 134.5 | 34.9109 | 142.3095 | 60.0168 | 153 | 34.9252 | 161.2619 | 59.9379 | 171.5 | 34.9166 | 179.4366 | 59.9654 | 190
34.9158 | 105.713 | 59.9612 | 116 | 34.9317 | 124.035 | 59.9527 | 134.5 | 34.9193 | 142.3087 | 60.0168 | 153 | 34.9335 | 161.2602 | 59.9379 | 171.5 | 34.9249 | 179.4434 | 59.9654 | 190
34.9241 | 105.7192 | 59.9612 | 116 | 34.9401 | 124.035 | 59.9527 | 134.5 | 34.9276 | 142.3078 | 60.0168 | 153 | 34.9418 | 161.2585 | 59.9379 | 171.5 | 34.9333 | 179.4501 | 59.9654 | 190
34.9324 | 105.7254 | 59.9612 | 116 | 34.9484 | 124.035 | 59.9527 | 134.5 | 34.9359 | 142.307 | 60.0168 | 153 | 34.9502 | 161.2568 | 59.9379 | 171.5 | 34.9417 | 179.4569 | 59.9654 | 190
34.9408 | 105.7316 | 59.9612 | 116 | 34.9567 | 124.035 | 59.9532 | 134.5 | 34.9443 | 142.3061 | 60.0168 | 153 | 34.9586 | 161.2551 | 59.9379 | 171.5 | 34.95 | 179.4636 | 59.9654 | 190
34.9492 | 105.7377 | 59.9612 | 116 | 34.9651 | 124.035 | 59.9532 | 134.5 | 34.9526 | 142.3053 | 60.0168 | 153 | 34.9669 | 161.2534 | 59.9379 | 171.5 | 34.9584 | 179.4704 | 59.9654 | 190
34.9575 | 105.7439 | 59.9612 | 116 | 34.9734 | 124.035 | 59.9532 | 134.5 | 34.9609 | 142.3044 | 60.0168 | 153 | 34.9752 | 161.2517 | 59.9379 | 171.5 | 34.9667 | 179.4711 | 59.9654 | 190
34.9658 | 105.7501 | 59.9612 | 116 | 34.9818 | 124.035 | 59.9532 | 134.5 | 34.9692 | 142.3036 | 60.0168 | 153 | 34.9836 | 161.25 | 59.9379 | 171.5 | 34.975 | 179.4713 | 59.9654 | 190
34.9741 | 105.7563 | 59.9612 | 116 | 34.9901 | 124.035 | 59.9532 | 134.5 | 34.9776 | 142.3027 | 60.0168 | 153 | 34.9919 | 161.2483 | 59.9379 | 171.5 | 34.9833 | 179.4714 | 59.9654 | 190
34.9825 | 105.7625 | 59.9612 | 116 | 34.9984 | 124.035 | 59.9532 | 134.5 | 34.9859 | 142.3019 | 60.0168 | 153 | 35.0002 | 161.2466 | 59.9379 | 171.5 | 34.9917 | 179.4715 | 59.9654 | 190
34.9908 | 105.7687 | 59.9612 | 116 | 35.0068 | 124.035 | 59.9532 | 134.5 | 34.9943 | 142.3012 | 60.0168 | 153 | 35.0086 | 161.2449 | 59.9379 | 171.5 | 35 | 179.4716 | 59.9654 | 190
34.9991 | 105.7749 | 59.9612 | 116 | 35.0151 | 124.035 | 59.9532 | 134.5 | 35.0026 | 142.3004 | 60.0168 | 153 | 35.0169 | 161.2432 | 59.9379 | 171.5 | 35.0083 | 179.4718 | 59.9654 | 190
35.0075 | 105.7811 | 59.9612 | 116 | 35.0234 | 124.035 | 59.9532 | 134.5 | 35.0109 | 142.2996 | 60.0168 | 153 | 35.0253 | 161.2415 | 59.9379 | 171.5 | 35.0167 | 179.4719 | 59.9654 | 190
35.0159 | 105.7873 | 59.9612 | 116 | 35.0318 | 124.035 | 59.9532 | 134.5 | 35.0192 | 142.2989 | 60.0168 | 153 | 35.0336 | 161.2398 | 59.9379 | 171.5 | 35.025 | 179.4721 | 59.9654 | 190
35.0242 | 105.7935 | 59.9612 | 116 | 35.0401 | 124.035 | 59.9532 | 134.5 | 35.0276 | 142.2981 | 60.0168 | 153 | 35.0419 | 161.2381 | 59.9379 | 171.5 | 35.0333 | 179.4722 | 59.9654 | 190
35.0325 | 105.7997 | 59.9612 | 116 | 35.0485 | 124.035 | 59.9532 | 134.5 | 35.0359 | 142.2974 | 60.0168 | 153 | 35.0503 | 161.2364 | 59.9379 | 171.5 | 35.0417 | 179.4723 | 59.9654 | 190
35.0408 | 105.8059 | 59.9612 | 116 | 35.0568 | 124.035 | 59.9532 | 134.5 | 35.0443 | 142.2966 | 60.0168 | 153 | 35.0587 | 161.2347 | 59.9379 | 171.5 | 35.05 | 179.4725 | 59.9654 | 190
35.0492 | 105.8121 | 59.9612 | 116 | 35.0651 | 124.035 | 59.9532 | 134.5 | 35.0526 | 142.2959 | 60.0168 | 153 | 35.067 | 161.233 | 59.9379 | 171.5 | 35.0583 | 179.4726 | 59.9654 | 190
35.0576 | 105.8183 | 59.9612 | 116 | 35.0735 | 124.035 | 59.9532 | 134.5 | 35.0609 | 142.2951 | 60.0168 | 153 | 35.0753 | 161.2313 | 59.9379 | 171.5 | 35.0668 | 179.4727 | 59.9654 | 190
35.0659 | 105.8244 | 59.9588 | 116 | 35.0818 | 124.035 | 59.9532 | 134.5 | 35.0692 | 142.2944 | 60.0168 | 153 | 35.0837 | 161.2296 | 59.9379 | 171.5 | 35.0751 | 179.4729 | 59.9665 | 190
35.0742 | 105.8306 | 59.9588 | 116 | 35.0901 | 124.035 | 59.9532 | 134.5 | 35.0776 | 142.2936 | 60.0168 | 153 | 35.092 | 161.2279 | 59.9379 | 171.5 | 35.0834 | 179.473 | 59.9665 | 190
35.0826 | 105.8368 | 59.9588 | 116 | 35.0985 | 124.035 | 59.9532 | 134.5 | 35.0859 | 142.2928 | 60.0176 | 153 | 35.1003 | 161.2262 | 59.9396 | 171.5 | 35.0917 | 179.4731 | 59.9665 | 190
35.0909 | 105.843 | 59.9588 | 116 | 35.1069 | 124.035 | 59.9532 | 134.5 | 35.0942 | 142.2921 | 60.0176 | 153 | 35.1087 | 161.2245 | 59.9396 | 171.5 | 35.1001 | 179.4733 | 59.9665 | 190
35.0992 | 105.8492 | 59.9588 | 116 | 35.1152 | 124.035 | 59.9532 | 134.5 | 35.1025 | 142.2913 | 60.0176 | 153 | 35.1171 | 161.2228 | 59.9396 | 171.5 | 35.1084 | 179.4734 | 59.9665 | 190
35.1075 | 105.8554 | 59.9588 | 116 | 35.1235 | 124.035 | 59.9532 | 134.5 | 35.1109 | 142.2906 | 60.0176 | 153 | 35.1254 | 161.2211 | 59.9396 | 171.5 | 35.1167 | 179.4735 | 59.9665 | 190
35.1159 | 105.8616 | 59.9588 | 116 | 35.1319 | 124.035 | 59.9532 | 134.5 | 35.1192 | 142.2898 | 60.0176 | 153 | 35.1337 | 161.2194 | 59.9396 | 171.5 | 35.1251 | 179.4737 | 59.9665 | 190
35.1243 | 105.8678 | 59.9588 | 116 | 35.1402 | 124.035 | 59.9532 | 134.5 | 35.1276 | 142.2891 | 60.0176 | 153 | 35.1421 | 161.2177 | 59.9396 | 171.5 | 35.1334 | 179.4738 | 59.9665 | 190
35.1326 | 105.874 | 59.9588 | 116 | 35.1486 | 124.035 | 59.9532 | 134.5 | 35.1359 | 142.2883 | 60.0176 | 153 | 35.1504 | 161.216 | 59.9396 | 171.5 | 35.1417 | 179.4739 | 59.9665 | 190
35.1409 | 105.8802 | 59.9588 | 116 | 35.1569 | 124.035 | 59.9529 | 134.5 | 35.1442 | 142.2876 | 60.0176 | 153 | 35.1588 | 161.2143 | 59.9396 | 171.5 | 35.1501 | 179.4741 | 59.9665 | 190
35.1493 | 105.8864 | 59.9588 | 116 | 35.1652 | 124.0386 | 59.9529 | 134.5 | 35.1525 | 142.2868 | 60.0176 | 153 | 35.1671 | 161.2126 | 59.9396 | 171.5 | 35.1584 | 179.4742 | 59.9665 | 190
35.1576 | 105.8926 | 59.9588 | 116 | 35.1736 | 124.0453 | 59.9529 | 134.5 | 35.1608 | 142.286 | 60.0176 | 153 | 35.1754 | 161.2109 | 59.9396 | 171.5 | 35.1667 | 179.4743 | 59.9665 | 190
35.166 | 105.8988 | 59.9588 | 116 | 35.1819 | 124.052 | 59.9529 | 134.5 | 35.1692 | 142.2853 | 60.0176 | 153 | 35.1838 | 161.2092 | 59.9396 | 171.5 | 35.175 | 179.4745 | 59.9665 | 190
35.1743 | 105.905 | 59.9588 | 116 | 35.1902 | 124.0586 | 59.9529 | 134.5 | 35.1775 | 142.2845 | 60.0176 | 153 | 35.1921 | 161.2097 | 59.9396 | 171.5 | 35.1835 | 179.4746 | 59.9665 | 190
35.1826 | 105.9111 | 59.9588 | 116 | 35.1986 | 124.0653 | 59.9529 | 134.5 | 35.1859 | 142.2838 | 60.0176 | 153 | 35.2004 | 161.2153 | 59.9396 | 171.5 | 35.1918 | 179.4747 | 59.9665 | 190
35.191 | 105.9173 | 59.9588 | 116 | 35.2069 | 124.072 | 59.9529 | 134.5 | 35.1942 | 142.283 | 60.0176 | 153 | 35.2088 | 161.2209 | 59.9396 | 171.5 | 35.2001 | 179.4749 | 59.9665 | 190
35.1993 | 105.9235 | 59.9588 | 116 | 35.2153 | 124.0787 | 59.9529 | 134.5 | 35.2025 | 142.2823 | 60.0176 | 153 | 35.2172 | 161.2265 | 59.9396 | 171.5 | 35.2085 | 179.475 | 59.9665 | 190
35.2076 | 105.9297 | 59.9588 | 116 | 35.2236 | 124.0853 | 59.9529 | 134.5 | 35.2108 | 142.2815 | 60.0176 | 153 | 35.2255 | 161.2321 | 59.9396 | 171.5 | 35.2168 | 179.4751 | 59.9665 | 190
35.216 | 105.9359 | 59.9588 | 116 | 35.2319 | 124.092 | 59.9529 | 134.5 | 35.2192 | 142.2807 | 60.0176 | 153 | 35.2338 | 161.2377 | 59.9396 | 171.5 | 35.2251 | 179.4753 | 59.9665 | 190
35.2243 | 105.9421 | 59.9588 | 116 | 35.2403 | 124.0987 | 59.9529 | 134.5 | 35.2275 | 142.28 | 60.0176 | 153 | 35.2422 | 161.2433 | 59.9396 | 171.5 | 35.2335 | 179.4754 | 59.9665 | 190
35.2327 | 105.9483 | 59.9588 | 116 | 35.2487 | 124.1053 | 59.9529 | 134.5 | 35.2358 | 142.2792 | 60.0176 | 153 | 35.2505 | 161.2489 | 59.9396 | 171.5 | 35.2418 | 179.4755 | 59.9665 | 190
35.241 | 105.9545 | 59.9588 | 116 | 35.257 | 124.112 | 59.9529 | 134.5 | 35.2441 | 142.2785 | 60.0176 | 153 | 35.2589 | 161.2546 | 59.9396 | 171.5 | 35.2501 | 179.4757 | 59.9665 | 190
35.2493 | 105.9607 | 59.9588 | 116 | 35.2653 | 124.1187 | 59.9529 | 134.5 | 35.2525 | 142.2777 | 60.0176 | 153 | 35.2672 | 161.2602 | 59.9396 | 171.5 | 35.2585 | 179.4758 | 59.9665 | 190
35.2577 | 105.9669 | 59.9588 | 116 | 35.2736 | 124.1254 | 59.9529 | 134.5 | 35.2608 | 142.277 | 60.0176 | 153 | 35.2755 | 161.2658 | 59.9396 | 171.5 | 35.2668 | 179.4759 | 59.9665 | 190
35.266 | 105.9731 | 59.9588 | 116 | 35.282 | 124.132 | 59.9529 | 134.5 | 35.2692 | 142.2762 | 60.0176 | 153 | 35.2839 | 161.2714 | 59.9396 | 171.5 | 35.2751 | 179.4761 | 59.9682 | 190
35.2744 | 105.9793 | 59.9588 | 116 | 35.2903 | 124.1387 | 59.9529 | 134.5 | 35.2775 | 142.2755 | 60.0176 | 153 | 35.2922 | 161.277 | 59.9396 | 171.5 | 35.2834 | 179.4762 | 59.9682 | 190
35.2827 | 105.9855 | 59.9588 | 116 | 35.2986 | 124.1454 | 59.9529 | 134.5 | 35.2858 | 142.2747 | 60.019 | 153 | 35.3005 | 161.2826 | 59.9434 | 171.5 | 35.2919 | 179.4763 | 59.9682 | 190
35.291 | 105.9916 | 59.9588 | 116 | 35.307 | 124.152 | 59.9529 | 134.5 | 35.2941 | 142.2739 | 60.019 | 153 | 35.3089 | 161.2882 | 59.9434 | 171.5 | 35.3002 | 179.4765 | 59.9682 | 190
35.2994 | 105.9978 | 59.9588 | 116 | 35.3154 | 124.1587 | 59.9529 | 134.5 | 35.3025 | 142.2732 | 60.019 | 153 | 35.3173 | 161.2938 | 59.9434 | 171.5 | 35.3085 | 179.4766 | 59.9682 | 190
35.3077 | 106.004 | 59.9588 | 116 | 35.3237 | 124.1654 | 59.9529 | 134.5 | 35.3108 | 142.2724 | 60.019 | 153 | 35.3256 | 161.2995 | 59.9434 | 171.5 | 35.3169 | 179.4767 | 59.9682 | 190
35.316 | 106.0102 | 59.9588 | 116 | 35.332 | 124.1721 | 59.9529 | 134.5 | 35.3192 | 142.2717 | 60.019 | 153 | 35.3339 | 161.3051 | 59.9434 | 171.5 | 35.3252 | 179.4769 | 59.9682 | 190
35.3244 | 106.0164 | 59.9588 | 116 | 35.3404 | 124.1787 | 59.9529 | 134.5 | 35.3275 | 142.2709 | 60.019 | 153 | 35.3423 | 161.3107 | 59.9434 | 171.5 | 35.3335 | 179.477 | 59.9682 | 190
35.3327 | 106.0226 | 59.9588 | 116 | 35.3487 | 124.1854 | 59.9529 | 134.5 | 35.3358 | 142.2702 | 60.019 | 153 | 35.3506 | 161.3163 | 59.9434 | 171.5 | 35.3419 | 179.4771 | 59.9682 | 190
35.3411 | 106.0288 | 59.9588 | 116 | 35.3571 | 124.1921 | 59.9526 | 134.5 | 35.3441 | 142.2694 | 60.019 | 153 | 35.3589 | 161.3219 | 59.9434 | 171.5 | 35.3502 | 179.4773 | 59.9682 | 190
35.3494 | 106.035 | 59.9588 | 116 | 35.3654 | 124.1988 | 59.9526 | 134.5 | 35.3525 | 142.2686 | 60.019 | 153 | 35.3673 | 161.3275 | 59.9434 | 171.5 | 35.3585 | 179.4774 | 59.9682 | 190
35.3577 | 106.0412 | 59.9588 | 116 | 35.3737 | 124.2054 | 59.9526 | 134.5 | 35.3608 | 142.2679 | 60.019 | 153 | 35.3756 | 161.3331 | 59.9434 | 171.5 | 35.3668 | 179.4775 | 59.9682 | 190
35.3661 | 106.0474 | 59.9588 | 116 | 35.3821 | 124.2121 | 59.9526 | 134.5 | 35.3691 | 142.2671 | 60.019 | 153 | 35.384 | 161.3387 | 59.9434 | 171.5 | 35.3752 | 179.4777 | 59.9682 | 190
35.3744 | 106.0536 | 59.9588 | 116 | 35.3904 | 124.2188 | 59.9526 | 134.5 | 35.3774 | 142.2664 | 60.019 | 153 | 35.3923 | 161.3443 | 59.9434 | 171.5 | 35.3835 | 179.4778 | 59.9682 | 190
35.3828 | 106.0598 | 59.9588 | 116 | 35.3987 | 124.2254 | 59.9526 | 134.5 | 35.3858 | 142.2656 | 60.019 | 153 | 35.4006 | 161.3499 | 59.9434 | 171.5 | 35.3918 | 179.4779 | 59.9682 | 190
35.3911 | 106.066 | 59.9588 | 116 | 35.4071 | 124.2321 | 59.9526 | 134.5 | 35.3941 | 142.2649 | 60.019 | 153 | 35.409 | 161.3556 | 59.9434 | 171.5 | 35.4003 | 179.4781 | 59.9682 | 190
35.3994 | 106.0722 | 59.9588 | 116 | 35.4154 | 124.2388 | 59.9526 | 134.5 | 35.4025 | 142.2641 | 60.019 | 153 | 35.4174 | 161.3612 | 59.9434 | 171.5 | 35.4086 | 179.4782 | 59.9682 | 190
35.4078 | 106.0783 | 59.9588 | 116 | 35.4238 | 124.2455 | 59.9526 | 134.5 | 35.4108 | 142.2634 | 60.019 | 153 | 35.4257 | 161.3668 | 59.9434 | 171.5 | 35.4169 | 179.4783 | 59.9682 | 190
35.4161 | 106.0845 | 59.9588 | 116 | 35.4321 | 124.2521 | 59.9526 | 134.5 | 35.4191 | 142.2626 | 60.019 | 153 | 35.434 | 161.3724 | 59.9434 | 171.5 | 35.4253 | 179.4785 | 59.9682 | 190
35.4244 | 106.0907 | 59.9588 | 116 | 35.4404 | 124.2588 | 59.9526 | 134.5 | 35.4274 | 142.2618 | 60.019 | 153 | 35.4424 | 161.378 | 59.9434 | 171.5 | 35.4336 | 179.4786 | 59.9682 | 190
35.4328 | 106.0969 | 59.9588 | 116 | 35.4488 | 124.2655 | 59.9526 | 134.5 | 35.4358 | 142.2611 | 60.019 | 153 | 35.4507 | 161.3836 | 59.9434 | 171.5 | 35.4419 | 179.4787 | 59.9682 | 190
35.4411 | 106.1031 | 59.9588 | 116 | 35.4572 | 124.2721 | 59.9526 | 134.5 | 35.4441 | 142.2603 | 60.019 | 153 | 35.459 | 161.3892 | 59.9434 | 171.5 | 35.4502 | 179.4789 | 59.9682 | 190
35.4495 | 106.1093 | 59.9588 | 116 | 35.4655 | 124.2788 | 59.9526 | 134.5 | 35.4525 | 142.2596 | 60.019 | 153 | 35.4674 | 161.3948 | 59.9434 | 171.5 | 35.4586 | 179.479 | 59.9682 | 190
35.4578 | 106.1101 | 59.9588 | 116 | 35.4738 | 124.2855 | 59.9526 | 134.5 | 35.4608 | 142.2588 | 60.019 | 153 | 35.4757 | 161.4005 | 59.9434 | 171.5 | 35.4669 | 179.4766 | 59.9682 | 190
35.4661 | 106.1088 | 59.9591 | 116 | 35.4821 | 124.2922 | 59.9526 | 134.5 | 35.4691 | 142.2581 | 60.019 | 153 | 35.4841 | 161.4061 | 59.9434 | 171.5 | 35.4752 | 179.474 | 59.9706 | 190
35.4745 | 106.1075 | 59.9591 | 116 | 35.4905 | 124.2988 | 59.9526 | 134.5 | 35.4774 | 142.2573 | 60.019 | 153 | 35.4924 | 161.4117 | 59.9434 | 171.5 | 35.4836 | 179.4714 | 59.9706 | 190
35.4828 | 106.1062 | 59.9591 | 116 | 35.4988 | 124.3055 | 59.9526 | 134.5 | 35.4858 | 142.2566 | 60.0214 | 153 | 35.5007 | 161.4173 | 59.9466 | 171.5 | 35.4919 | 179.4688 | 59.9706 | 190
35.4911 | 106.1049 | 59.9591 | 116 | 35.5071 | 124.3122 | 59.9526 | 134.5 | 35.4941 | 142.2558 | 60.0214 | 153 | 35.5091 | 161.4229 | 59.9466 | 171.5 | 35.5002 | 179.4662 | 59.9706 | 190
35.4995 | 106.1036 | 59.9591 | 116 | 35.5155 | 124.3188 | 59.9526 | 134.5 | 35.5024 | 142.255 | 60.0214 | 153 | 35.5174 | 161.4285 | 59.9466 | 171.5 | 35.5087 | 179.4637 | 59.9706 | 190
35.5078 | 106.1023 | 59.9591 | 116 | 35.5239 | 124.3255 | 59.9526 | 134.5 | 35.5107 | 142.2543 | 60.0214 | 153 | 35.5258 | 161.4341 | 59.9466 | 171.5 | 35.517 | 179.4611 | 59.9706 | 190
35.5162 | 106.101 | 59.9591 | 116 | 35.5322 | 124.3322 | 59.9526 | 134.5 | 35.5191 | 142.2535 | 60.0214 | 153 | 35.5341 | 161.4397 | 59.9466 | 171.5 | 35.5253 | 179.4585 | 59.9706 | 190
35.5245 | 106.0997 | 59.9591 | 116 | 35.5405 | 124.3389 | 59.9526 | 134.5 | 35.5274 | 142.255 | 60.0214 | 153 | 35.5424 | 161.4453 | 59.9466 | 171.5 | 35.5336 | 179.4559 | 59.9706 | 190
35.5328 | 106.0984 | 59.9591 | 116 | 35.5489 | 124.3455 | 59.9526 | 134.5 | 35.5358 | 142.2617 | 60.0214 | 153 | 35.5508 | 161.451 | 59.9466 | 171.5 | 35.542 | 179.4533 | 59.9706 | 190
35.5412 | 106.0971 | 59.9591 | 116 | 35.5572 | 124.3522 | 59.952 | 134.5 | 35.5441 | 142.2684 | 60.0214 | 153 | 35.5591 | 161.4566 | 59.9466 | 171.5 | 35.5503 | 179.4507 | 59.9706 | 190
35.5496 | 106.0958 | 59.9591 | 116 | 35.5656 | 124.3589 | 59.952 | 134.5 | 35.5524 | 142.2751 | 60.0214 | 153 | 35.5674 | 161.4622 | 59.9466 | 171.5 | 35.5586 | 179.4482 | 59.9706 | 190
35.5579 | 106.0946 | 59.9591 | 116 | 35.5739 | 124.3655 | 59.952 | 134.5 | 35.5607 | 142.2818 | 60.0214 | 153 | 35.5758 | 161.4678 | 59.9466 | 171.5 | 35.567 | 179.4456 | 59.9706 | 190
35.5662 | 106.0933 | 59.9591 | 116 | 35.5822 | 124.3722 | 59.952 | 134.5 | 35.569 | 142.2886 | 60.0214 | 153 | 35.5842 | 161.4734 | 59.9466 | 171.5 | 35.5753 | 179.443 | 59.9706 | 190
35.5745 | 106.092 | 59.9591 | 116 | 35.5906 | 124.3789 | 59.952 | 134.5 | 35.5774 | 142.2953 | 60.0214 | 153 | 35.5925 | 161.479 | 59.9466 | 171.5 | 35.5836 | 179.4404 | 59.9706 | 190
35.5829 | 106.0907 | 59.9591 | 116 | 35.5989 | 124.3856 | 59.952 | 134.5 | 35.5857 | 142.302 | 60.0214 | 153 | 35.6008 | 161.4846 | 59.9466 | 171.5 | 35.592 | 179.4378 | 59.9706 | 190
35.5912 | 106.0894 | 59.9591 | 116 | 35.6072 | 124.3922 | 59.952 | 134.5 | 35.5941 | 142.3087 | 60.0214 | 153 | 35.6092 | 161.4902 | 59.9466 | 171.5 | 35.6003 | 179.4352 | 59.9706 | 190
35.5995 | 106.0881 | 59.9591 | 116 | 35.6156 | 124.3989 | 59.952 | 134.5 | 35.6024 | 142.3154 | 60.0214 | 153 | 35.6175 | 161.4958 | 59.9466 | 171.5 | 35.6086 | 179.4327 | 59.9706 | 190
35.6079 | 106.0868 | 59.9591 | 116 | 35.6239 | 124.4056 | 59.952 | 134.5 | 35.6107 | 142.3221 | 60.0214 | 153 | 35.6259 | 161.5014 | 59.9466 | 171.5 | 35.6169 | 179.4301 | 59.9706 | 190
35.6163 | 106.0855 | 59.9591 | 116 | 35.6323 | 124.4123 | 59.952 | 134.5 | 35.619 | 142.3288 | 60.0214 | 153 | 35.6342 | 161.5071 | 59.9466 | 171.5 | 35.6254 | 179.4275 | 59.9706 | 190
35.6246 | 106.0842 | 59.9591 | 116 | 35.6406 | 124.4189 | 59.952 | 134.5 | 35.6274 | 142.3356 | 60.0214 | 153 | 35.6425 | 161.5127 | 59.9466 | 171.5 | 35.6337 | 179.4249 | 59.9706 | 190
35.6329 | 106.0829 | 59.9591 | 116 | 35.6489 | 124.4256 | 59.952 | 134.5 | 35.6357 | 142.3423 | 60.0214 | 153 | 35.6509 | 161.5183 | 59.9466 | 171.5 | 35.642 | 179.4223 | 59.9706 | 190
35.6413 | 106.0816 | 59.9591 | 116 | 35.6573 | 124.4323 | 59.952 | 134.5 | 35.644 | 142.349 | 60.0214 | 153 | 35.6592 | 161.5239 | 59.9466 | 171.5 | 35.6504 | 179.4197 | 59.9706 | 190
35.6496 | 106.0804 | 59.9591 | 116 | 35.6656 | 124.4357 | 59.952 | 134.5 | 35.6523 | 142.3557 | 60.0214 | 153 | 35.6675 | 161.5295 | 59.9466 | 171.5 | 35.6587 | 179.4172 | 59.9706 | 190
35.658 | 106.0791 | 59.9591 | 116 | 35.674 | 124.4368 | 59.952 | 134.5 | 35.6607 | 142.3624 | 60.0214 | 153 | 35.6759 | 161.5351 | 59.9466 | 171.5 | 35.667 | 179.4146 | 59.9706 | 190
35.6663 | 106.0778 | 59.9591 | 116 | 35.6823 | 124.4379 | 59.952 | 134.5 | 35.669 | 142.3691 | 60.0214 | 153 | 35.6843 | 161.5407 | 59.9466 | 171.5 | 35.6754 | 179.412 | 59.9727 | 190
35.6746 | 106.0765 | 59.9591 | 116 | 35.6907 | 124.439 | 59.952 | 134.5 | 35.6774 | 142.3758 | 60.0214 | 153 | 35.6926 | 161.5463 | 59.9466 | 171.5 | 35.6837 | 179.4094 | 59.9727 | 190
35.683 | 106.0752 | 59.9591 | 116 | 35.699 | 124.4401 | 59.952 | 134.5 | 35.6857 | 142.3825 | 60.0239 | 153 | 35.7009 | 161.552 | 59.9492 | 171.5 | 35.692 | 179.4068 | 59.9727 | 190
35.6913 | 106.0739 | 59.9591 | 116 | 35.7073 | 124.4412 | 59.952 | 134.5 | 35.694 | 142.3893 | 60.0239 | 153 | 35.7093 | 161.5576 | 59.9492 | 171.5 | 35.7003 | 179.4043 | 59.9727 | 190
35.6996 | 106.0726 | 59.9591 | 116 | 35.7156 | 124.4423 | 59.952 | 134.5 | 35.7023 | 142.396 | 60.0239 | 153 | 35.7176 | 161.5632 | 59.9492 | 171.5 | 35.7087 | 179.4017 | 59.9727 | 190
35.708 | 106.0713 | 59.9591 | 116 | 35.724 | 124.4434 | 59.952 | 134.5 | 35.7107 | 142.4027 | 60.0239 | 153 | 35.726 | 161.5688 | 59.9492 | 171.5 | 35.717 | 179.3991 | 59.9727 | 190
35.7163 | 106.07 | 59.9591 | 116 | 35.7324 | 124.4445 | 59.952 | 134.5 | 35.719 | 142.4094 | 60.0239 | 153 | 35.7343 | 161.5744 | 59.9492 | 171.5 | 35.7253 | 179.3965 | 59.9727 | 190
35.7247 | 106.0687 | 59.9591 | 116 | 35.7407 | 124.4457 | 59.952 | 134.5 | 35.7274 | 142.4161 | 60.0239 | 153 | 35.7426 | 161.5784 | 59.9492 | 171.5 | 35.7338 | 179.3939 | 59.9727 | 190
35.733 | 106.0674 | 59.9591 | 116 | 35.749 | 124.4468 | 59.952 | 134.5 | 35.7357 | 142.4228 | 60.0239 | 153 | 35.751 | 161.5794 | 59.9492 | 171.5 | 35.7421 | 179.3913 | 59.9727 | 190
35.7413 | 106.0661 | 59.9591 | 116 | 35.7574 | 124.4479 | 59.9517 | 134.5 | 35.744 | 142.4295 | 60.0239 | 153 | 35.7593 | 161.5805 | 59.9492 | 171.5 | 35.7504 | 179.3887 | 59.9727 | 190
35.7497 | 106.0648 | 59.9591 | 116 | 35.7657 | 124.449 | 59.9517 | 134.5 | 35.7523 | 142.4362 | 60.0239 | 153 | 35.7676 | 161.5816 | 59.9492 | 171.5 | 35.7588 | 179.3862 | 59.9727 | 190
35.758 | 106.0636 | 59.9591 | 116 | 35.774 | 124.4501 | 59.9517 | 134.5 | 35.7607 | 142.4429 | 60.0239 | 153 | 35.776 | 161.5826 | 59.9492 | 171.5 | 35.7671 | 179.3836 | 59.9727 | 190
35.7664 | 106.0623 | 59.9591 | 116 | 35.7824 | 124.4512 | 59.9517 | 134.5 | 35.769 | 142.4497 | 60.0239 | 153 | 35.7843 | 161.5837 | 59.9492 | 171.5 | 35.7754 | 179.381 | 59.9727 | 190
35.7747 | 106.061 | 59.9591 | 116 | 35.7907 | 124.4523 | 59.9517 | 134.5 | 35.7773 | 142.4564 | 60.0239 | 153 | 35.7927 | 161.5847 | 59.9492 | 171.5 | 35.7837 | 179.3784 | 59.9727 | 190
35.783 | 106.0597 | 59.9591 | 116 | 35.7991 | 124.4534 | 59.9517 | 134.5 | 35.7856 | 142.4631 | 60.0239 | 153 | 35.801 | 161.5858 | 59.9492 | 171.5 | 35.7921 | 179.3758 | 59.9727 | 190
35.7914 | 106.0584 | 59.9591 | 116 | 35.8074 | 124.4546 | 59.9517 | 134.5 | 35.794 | 142.4698 | 60.0239 | 153 | 35.8093 | 161.5869 | 59.9492 | 171.5 | 35.8004 | 179.3732 | 59.9727 | 190
35.7997 | 106.0571 | 59.9591 | 116 | 35.8157 | 124.4557 | 59.9517 | 134.5 | 35.8023 | 142.4765 | 60.0239 | 153 | 35.8177 | 161.5879 | 59.9492 | 171.5 | 35.8087 | 179.3707 | 59.9727 | 190
35.808 | 106.0558 | 59.9591 | 116 | 35.8241 | 124.4568 | 59.9517 | 134.5 | 35.8106 | 142.4832 | 60.0239 | 153 | 35.826 | 161.589 | 59.9492 | 171.5 | 35.8171 | 179.3681 | 59.9727 | 190
35.8164 | 106.0545 | 59.9591 | 116 | 35.8324 | 124.4579 | 59.9517 | 134.5 | 35.819 | 142.4899 | 60.0239 | 153 | 35.8344 | 161.59 | 59.9492 | 171.5 | 35.8254 | 179.3655 | 59.9727 | 190
35.8247 | 106.0532 | 59.9591 | 116 | 35.8408 | 124.459 | 59.9517 | 134.5 | 35.8273 | 142.4966 | 60.0239 | 153 | 35.8427 | 161.5911 | 59.9492 | 171.5 | 35.8337 | 179.3629 | 59.9727 | 190
35.8331 | 106.0519 | 59.9591 | 116 | 35.8491 | 124.4601 | 59.9517 | 134.5 | 35.8356 | 142.5034 | 60.0239 | 153 | 35.8511 | 161.5921 | 59.9492 | 171.5 | 35.8422 | 179.3603 | 59.9727 | 190
35.8414 | 106.0506 | 59.9591 | 116 | 35.8574 | 124.4612 | 59.9517 | 134.5 | 35.8439 | 142.5101 | 60.0239 | 153 | 35.8594 | 161.5932 | 59.9492 | 171.5 | 35.8505 | 179.3578 | 59.9727 | 190
35.8497 | 106.0493 | 59.9591 | 116 | 35.8658 | 124.4623 | 59.9517 | 134.5 | 35.8523 | 142.5168 | 60.0239 | 153 | 35.8677 | 161.5943 | 59.9492 | 171.5 | 35.8588 | 179.3552 | 59.9727 | 190
35.8581 | 106.0481 | 59.9591 | 116 | 35.8741 | 124.4635 | 59.9517 | 134.5 | 35.8606 | 142.5235 | 60.0239 | 153 | 35.8761 | 161.5953 | 59.9492 | 171.5 | 35.8671 | 179.3526 | 59.9727 | 190
35.8664 | 106.0468 | 59.9579 | 116 | 35.8824 | 124.4646 | 59.9517 | 134.5 | 35.869 | 142.5302 | 60.0239 | 153 | 35.8844 | 161.5964 | 59.9492 | 171.5 | 35.8755 | 179.35 | 59.9743 | 190
35.8748 | 106.0455 | 59.9579 | 116 | 35.8908 | 124.4657 | 59.9517 | 134.5 | 35.8773 | 142.5369 | 60.0239 | 153 | 35.8928 | 161.5974 | 59.9492 | 171.5 | 35.8838 | 179.3474 | 59.9743 | 190
35.8831 | 106.0442 | 59.9579 | 116 | 35.8992 | 124.4668 | 59.9517 | 134.5 | 35.8856 | 142.5436 | 60.0233 | 153 | 35.9011 | 161.5985 | 59.9511 | 171.5 | 35.8921 | 179.3448 | 59.9743 | 190
35.8914 | 106.0429 | 59.9579 | 116 | 35.9075 | 124.4679 | 59.9517 | 134.5 | 35.8939 | 142.5503 | 60.0233 | 153 | 35.9094 | 161.5995 | 59.9511 | 171.5 | 35.9005 | 179.3423 | 59.9743 | 190
35.8998 | 106.0416 | 59.9579 | 116 | 35.9158 | 124.469 | 59.9517 | 134.5 | 35.9023 | 142.5571 | 60.0233 | 153 | 35.9178 | 161.6006 | 59.9511 | 171.5 | 35.9088 | 179.3397 | 59.9743 | 190
35.9081 | 106.0403 | 59.9579 | 116 | 35.9242 | 124.4701 | 59.9517 | 134.5 | 35.9106 | 142.5638 | 60.0233 | 153 | 35.9261 | 161.6017 | 59.9511 | 171.5 | 35.9171 | 179.3371 | 59.9743 | 190
35.9164 | 106.039 | 59.9579 | 116 | 35.9325 | 124.4712 | 59.9517 | 134.5 | 35.9189 | 142.5705 | 60.0233 | 153 | 35.9344 | 161.6027 | 59.9511 | 171.5 | 35.9255 | 179.3345 | 59.9743 | 190
35.9248 | 106.0377 | 59.9579 | 116 | 35.9409 | 124.4724 | 59.9517 | 134.5 | 35.9272 | 142.5772 | 60.0233 | 153 | 35.9428 | 161.6038 | 59.9511 | 171.5 | 35.9338 | 179.3319 | 59.9743 | 190
35.9331 | 106.0364 | 59.9579 | 116 | 35.9492 | 124.4735 | 59.9517 | 134.5 | 35.9356 | 142.5839 | 60.0233 | 153 | 35.9511 | 161.6048 | 59.9511 | 171.5 | 35.9421 | 179.3293 | 59.9743 | 190
35.9415 | 106.0351 | 59.9579 | 116 | 35.9575 | 124.4746 | 59.9508 | 134.5 | 35.9439 | 142.5906 | 60.0233 | 153 | 35.9595 | 161.6059 | 59.9511 | 171.5 | 35.9504 | 179.3268 | 59.9743 | 190
35.9498 | 106.0339 | 59.9579 | 116 | 35.9659 | 124.4757 | 59.9508 | 134.5 | 35.9523 | 142.5973 | 60.0233 | 153 | 35.9678 | 161.607 | 59.9511 | 171.5 | 35.9589 | 179.3242 | 59.9743 | 190
35.9581 | 106.0326 | 59.9579 | 116 | 35.9742 | 124.4768 | 59.9508 | 134.5 | 35.9606 | 142.604 | 60.0233 | 153 | 35.9761 | 161.608 | 59.9511 | 171.5 | 35.9672 | 179.3216 | 59.9743 | 190
35.9665 | 106.0352 | 59.9579 | 116 | 35.9825 | 124.4779 | 59.9508 | 134.5 | 35.9689 | 142.6107 | 60.0233 | 153 | 35.9845 | 161.6091 | 59.9511 | 171.5 | 35.9755 | 179.3249 | 59.9743 | 190
35.9749 | 106.0408 | 59.9579 | 116 | 35.9909 | 124.479 | 59.9508 | 134.5 | 35.9772 | 142.6175 | 60.0233 | 153 | 35.9929 | 161.6101 | 59.9511 | 171.5 | 35.9839 | 179.33 | 59.9743 | 190
35.9832 | 106.0465 | 59.9579 | 116 | 35.9992 | 124.4801 | 59.9508 | 134.5 | 35.9856 | 142.6242 | 60.0233 | 153 | 36.0012 | 161.6112 | 59.9511 | 171.5 | 35.9922 | 179.335 | 59.9743 | 190
35.9915 | 106.0521 | 59.9579 | 116 | 36.0076 | 124.4812 | 59.9508 | 134.5 | 35.9939 | 142.6309 | 60.0233 | 153 | 36.0095 | 161.6123 | 59.9511 | 171.5 | 36.0005 | 179.3401 | 59.9743 | 190
35.9998 | 106.0577 | 59.9579 | 116 | 36.0159 | 124.4824 | 59.9508 | 134.5 | 36.0023 | 142.6376 | 60.0233 | 153 | 36.0178 | 161.6133 | 59.9511 | 171.5 | 36.0088 | 179.3452 | 59.9743 | 190
36.0082 | 106.0633 | 59.9579 | 116 | 36.0242 | 124.4835 | 59.9508 | 134.5 | 36.0106 | 142.6443 | 60.0233 | 153 | 36.0262 | 161.6144 | 59.9511 | 171.5 | 36.0172 | 179.3503 | 59.9743 | 190
36.0165 | 106.069 | 59.9579 | 116 | 36.0326 | 124.4846 | 59.9508 | 134.5 | 36.0189 | 142.651 | 60.0233 | 153 | 36.0345 | 161.6154 | 59.9511 | 171.5 | 36.0255 | 179.3553 | 59.9743 | 190
36.0248 | 106.0746 | 59.9579 | 116 | 36.041 | 124.4857 | 59.9508 | 134.5 | 36.0272 | 142.6577 | 60.0233 | 153 | 36.0428 | 161.6165 | 59.9511 | 171.5 | 36.0338 | 179.3604 | 59.9743 | 190
36.0332 | 106.0802 | 59.9579 | 116 | 36.0493 | 124.4868 | 59.9508 | 134.5 | 36.0355 | 142.6644 | 60.0233 | 153 | 36.0512 | 161.6175 | 59.9511 | 171.5 | 36.0422 | 179.3654 | 59.9743 | 190
36.0416 | 106.0859 | 59.9579 | 116 | 36.0576 | 124.4879 | 59.9508 | 134.5 | 36.0439 | 142.6712 | 60.0233 | 153 | 36.0596 | 161.6186 | 59.9511 | 171.5 | 36.0505 | 179.3705 | 59.9743 | 190
36.0499 | 106.0915 | 59.9579 | 116 | 36.0659 | 124.489 | 59.9508 | 134.5 | 36.0522 | 142.6776 | 60.0233 | 153 | 36.0679 | 161.6197 | 59.9511 | 171.5 | 36.0588 | 179.3756 | 59.9743 | 190
36.0582 | 106.0971 | 59.9579 | 116 | 36.0743 | 124.4901 | 59.9508 | 134.5 | 36.0605 | 142.684 | 60.0233 | 153 | 36.0762 | 161.6207 | 59.9511 | 171.5 | 36.0673 | 179.3807 | 59.9743 | 190
36.0666 | 106.1028 | 59.9603 | 116 | 36.0826 | 124.4913 | 59.9508 | 134.5 | 36.0688 | 142.6904 | 60.0233 | 153 | 36.0846 | 161.6218 | 59.9511 | 171.5 | 36.0756 | 179.3857 | 59.9757 | 190
36.0749 | 106.1084 | 59.9603 | 116 | 36.0909 | 124.4924 | 59.9508 | 134.5 | 36.0772 | 142.6968 | 60.0233 | 153 | 36.0929 | 161.6228 | 59.9511 | 171.5 | 36.0839 | 179.3908 | 59.9757 | 190
36.0833 | 106.114 | 59.9603 | 116 | 36.0993 | 124.4935 | 59.9508 | 134.5 | 36.0855 | 142.7032 | 60.0228 | 153 | 36.1013 | 161.6239 | 59.9522 | 171.5 | 36.0922 | 179.3959 | 59.9757 | 190
36.0916 | 106.1196 | 59.9603 | 116 | 36.1077 | 124.4946 | 59.9508 | 134.5 | 36.0939 | 142.7096 | 60.0228 | 153 | 36.1096 | 161.625 | 59.9522 | 171.5 | 36.1006 | 179.4009 | 59.9757 | 190
36.0999 | 106.1253 | 59.9603 | 116 | 36.116 | 124.4957 | 59.9508 | 134.5 | 36.1022 | 142.716 | 60.0228 | 153 | 36.1179 | 161.626 | 59.9522 | 171.5 | 36.1089 | 179.406 | 59.9757 | 190
36.1083 | 106.1309 | 59.9603 | 116 | 36.1243 | 124.4968 | 59.9508 | 134.5 | 36.1105 | 142.7224 | 60.0228 | 153 | 36.1263 | 161.6271 | 59.9522 | 171.5 | 36.1172 | 179.4111 | 59.9757 | 190
36.1166 | 106.1365 | 59.9603 | 116 | 36.1327 | 124.4979 | 59.9508 | 134.5 | 36.1188 | 142.7288 | 60.0228 | 153 | 36.1346 | 161.6281 | 59.9522 | 171.5 | 36.1256 | 179.4161 | 59.9757 | 190
36.1249 | 106.1422 | 59.9603 | 116 | 36.141 | 124.499 | 59.9508 | 134.5 | 36.1272 | 142.7352 | 60.0228 | 153 | 36.1429 | 161.6292 | 59.9522 | 171.5 | 36.1339 | 179.4212 | 59.9757 | 190
36.1333 | 106.1478 | 59.9603 | 116 | 36.1494 | 124.5002 | 59.9508 | 134.5 | 36.1355 | 142.7416 | 60.0228 | 153 | 36.1513 | 161.6302 | 59.9522 | 171.5 | 36.1422 | 179.4263 | 59.9757 | 190
36.1416 | 106.1534 | 59.9603 | 116 | 36.1577 | 124.5013 | 59.95 | 134.5 | 36.1439 | 142.748 | 60.0228 | 153 | 36.1596 | 161.6313 | 59.9522 | 171.5 | 36.1505 | 179.4314 | 59.9757 | 190
36.15 | 106.159 | 59.9603 | 116 | 36.166 | 124.5024 | 59.95 | 134.5 | 36.1522 | 142.7544 | 60.0228 | 153 | 36.168 | 161.6324 | 59.9522 | 171.5 | 36.1589 | 179.4364 | 59.9757 | 190
36.1583 | 106.1647 | 59.9603 | 116 | 36.1744 | 124.5057 | 59.95 | 134.5 | 36.1605 | 142.7608 | 60.0228 | 153 | 36.1763 | 161.6334 | 59.9522 | 171.5 | 36.1672 | 179.4415 | 59.9757 | 190
36.1666 | 106.1703 | 59.9603 | 116 | 36.1827 | 124.5119 | 59.95 | 134.5 | 36.1688 | 142.7672 | 60.0228 | 153 | 36.1846 | 161.6345 | 59.9522 | 171.5 | 36.1755 | 179.4465 | 59.9757 | 190
36.175 | 106.1759 | 59.9603 | 116 | 36.191 | 124.5181 | 59.95 | 134.5 | 36.1772 | 142.7736 | 60.0228 | 153 | 36.193 | 161.6355 | 59.9522 | 171.5 | 36.184 | 179.4516 | 59.9757 | 190
36.1833 | 106.1816 | 59.9603 | 116 | 36.1994 | 124.5243 | 59.95 | 134.5 | 36.1855 | 142.78 | 60.0228 | 153 | 36.2014 | 161.6366 | 59.9522 | 171.5 | 36.1923 | 179.4567 | 59.9757 | 190
36.1917 | 106.1872 | 59.9603 | 116 | 36.2077 | 124.5305 | 59.95 | 134.5 | 36.1938 | 142.7863 | 60.0228 | 153 | 36.2097 | 161.6377 | 59.9522 | 171.5 | 36.2006 | 179.4618 | 59.9757 | 190
36.2 | 106.1928 | 59.9603 | 116 | 36.2161 | 124.5367 | 59.95 | 134.5 | 36.2021 | 142.7928 | 60.0228 | 153 | 36.218 | 161.6387 | 59.9522 | 171.5 | 36.209 | 179.4668 | 59.9757 | 190
36.2083 | 106.1984 | 59.9603 | 116 | 36.2244 | 124.5429 | 59.95 | 134.5 | 36.2105 | 142.7991 | 60.0228 | 153 | 36.2264 | 161.6398 | 59.9522 | 171.5 | 36.2173 | 179.4719 | 59.9757 | 190
36.2167 | 106.2041 | 59.9603 | 116 | 36.2327 | 124.5491 | 59.95 | 134.5 | 36.2188 | 142.8055 | 60.0228 | 153 | 36.2347 | 161.6408 | 59.9522 | 171.5 | 36.2256 | 179.477 | 59.9757 | 190
36.225 | 106.2097 | 59.9603 | 116 | 36.2411 | 124.5553 | 59.95 | 134.5 | 36.2271 | 142.8119 | 60.0228 | 153 | 36.243 | 161.6419 | 59.9522 | 171.5 | 36.2339 | 179.482 | 59.9757 | 190
36.2333 | 106.2153 | 59.9603 | 116 | 36.2495 | 124.5615 | 59.95 | 134.5 | 36.2355 | 142.8183 | 60.0228 | 153 | 36.2513 | 161.6429 | 59.9522 | 171.5 | 36.2423 | 179.4871 | 59.9757 | 190
36.2417 | 106.221 | 59.9603 | 116 | 36.2578 | 124.5677 | 59.95 | 134.5 | 36.2438 | 142.8247 | 60.0228 | 153 | 36.2597 | 161.644 | 59.9522 | 171.5 | 36.2506 | 179.4922 | 59.9757 | 190
36.25 | 106.2266 | 59.9603 | 116 | 36.2661 | 124.5739 | 59.95 | 134.5 | 36.2521 | 142.8311 | 60.0228 | 153 | 36.2681 | 161.6432 | 59.9522 | 171.5 | 36.2589 | 179.4972 | 59.9757 | 190
36.2584 | 106.2322 | 59.9603 | 116 | 36.2745 | 124.5801 | 59.95 | 134.5 | 36.2604 | 142.8375 | 60.0228 | 153 | 36.2764 | 161.6424 | 59.9522 | 171.5 | 36.2673 | 179.5023 | 59.9757 | 190
36.2667 | 106.2378 | 59.9575 | 116 | 36.2828 | 124.5863 | 59.95 | 134.5 | 36.2688 | 142.8439 | 60.0228 | 153 | 36.2847 | 161.6416 | 59.9522 | 171.5 | 36.2756 | 179.5074 | 59.9753 | 190
36.275 | 106.2435 | 59.9575 | 116 | 36.2911 | 124.5925 | 59.95 | 134.5 | 36.2771 | 142.8503 | 60.0228 | 153 | 36.2931 | 161.6408 | 59.9522 | 171.5 | 36.2839 | 179.5125 | 59.9753 | 190
36.2834 | 106.2491 | 59.9575 | 116 | 36.2995 | 124.5987 | 59.95 | 134.5 | 36.2855 | 142.8567 | 60.0222 | 153 | 36.3014 | 161.64 | 59.9534 | 171.5 | 36.2922 | 179.5175 | 59.9753 | 190
36.2917 | 106.2547 | 59.9575 | 116 | 36.3078 | 124.6049 | 59.95 | 134.5 | 36.2938 | 142.8631 | 60.0222 | 153 | 36.3098 | 161.6392 | 59.9534 | 171.5 | 36.3007 | 179.5226 | 59.9753 | 190
36.3 | 106.2604 | 59.9575 | 116 | 36.3162 | 124.6111 | 59.95 | 134.5 | 36.3021 | 142.8695 | 60.0222 | 153 | 36.3181 | 161.6384 | 59.9534 | 171.5 | 36.309 | 179.5276 | 59.9753 | 190
36.3084 | 106.266 | 59.9575 | 116 | 36.3245 | 124.6173 | 59.95 | 134.5 | 36.3104 | 142.8759 | 60.0222 | 153 | 36.3264 | 161.6376 | 59.9534 | 171.5 | 36.3173 | 179.5327 | 59.9753 | 190
36.3167 | 106.2716 | 59.9575 | 116 | 36.3328 | 124.6235 | 59.95 | 134.5 | 36.3188 | 142.8823 | 60.0222 | 153 | 36.3348 | 161.6368 | 59.9534 | 171.5 | 36.3257 | 179.5378 | 59.9753 | 190
36.3251 | 106.2772 | 59.9575 | 116 | 36.3412 | 124.6297 | 59.95 | 134.5 | 36.3271 | 142.8887 | 60.0222 | 153 | 36.3431 | 161.636 | 59.9534 | 171.5 | 36.334 | 179.5429 | 59.9753 | 190
36.3334 | 106.2829 | 59.9575 | 116 | 36.3495 | 124.6359 | 59.95 | 134.5 | 36.3354 | 142.8951 | 60.0222 | 153 | 36.3514 | 161.6352 | 59.9534 | 171.5 | 36.3423 | 179.5479 | 59.9753 | 190
36.3417 | 106.2885 | 59.9575 | 116 | 36.3578 | 124.6421 | 59.9494 | 134.5 | 36.3438 | 142.9015 | 60.0222 | 153 | 36.3598 | 161.6344 | 59.9534 | 171.5 | 36.3507 | 179.553 | 59.9753 | 190
36.3501 | 106.2941 | 59.9575 | 116 | 36.3662 | 124.6483 | 59.9494 | 134.5 | 36.3521 | 142.9079 | 60.0222 | 153 | 36.3681 | 161.6336 | 59.9534 | 171.5 | 36.359 | 179.5581 | 59.9753 | 190
36.3584 | 106.2998 | 59.9575 | 116 | 36.3745 | 124.6545 | 59.9494 | 134.5 | 36.3604 | 142.9143 | 60.0222 | 153 | 36.3765 | 161.6328 | 59.9534 | 171.5 | 36.3673 | 179.5631 | 59.9753 | 190
36.3668 | 106.3054 | 59.9575 | 116 | 36.3829 | 124.6607 | 59.9494 | 134.5 | 36.3688 | 142.9207 | 60.0222 | 153 | 36.3848 | 161.632 | 59.9534 | 171.5 | 36.3756 | 179.5682 | 59.9753 | 190
36.3751 | 106.311 | 59.9575 | 116 | 36.3912 | 124.6669 | 59.9494 | 134.5 | 36.3771 | 142.9271 | 60.0222 | 153 | 36.3931 | 161.6312 | 59.9534 | 171.5 | 36.384 | 179.5733 | 59.9753 | 190
36.3834 | 106.3167 | 59.9575 | 116 | 36.3995 | 124.6731 | 59.9494 | 134.5 | 36.3854 | 142.9335 | 60.0222 | 153 | 36.4015 | 161.6304 | 59.9534 | 171.5 | 36.3923 | 179.5783 | 59.9753 | 190
36.3918 | 106.3223 | 59.9575 | 116 | 36.4079 | 124.6793 | 59.9494 | 134.5 | 36.3937 | 142.9399 | 60.0222 | 153 | 36.4099 | 161.6296 | 59.9534 | 171.5 | 36.4006 | 179.5834 | 59.9753 | 190
36.4001 | 106.3279 | 59.9575 | 116 | 36.4163 | 124.6855 | 59.9494 | 134.5 | 36.4021 | 142.9463 | 60.0222 | 153 | 36.4182 | 161.6288 | 59.9534 | 171.5 | 36.4091 | 179.5885 | 59.9753 | 190
36.4084 | 106.3335 | 59.9575 | 116 | 36.4246 | 124.6917 | 59.9494 | 134.5 | 36.4104 | 142.9527 | 60.0222 | 153 | 36.4265 | 161.628 | 59.9534 | 171.5 | 36.4174 | 179.5936 | 59.9753 | 190
36.4168 | 106.3392 | 59.9575 | 116 | 36.4329 | 124.6979 | 59.9494 | 134.5 | 36.4188 | 142.9591 | 60.0222 | 153 | 36.4349 | 161.6272 | 59.9534 | 171.5 | 36.4257 | 179.5986 | 59.9753 | 190
36.4251 | 106.3448 | 59.9575 | 116 | 36.4413 | 124.7041 | 59.9494 | 134.5 | 36.4271 | 142.9655 | 60.0222 | 153 | 36.4432 | 161.6264 | 59.9534 | 171.5 | 36.4341 | 179.6037 | 59.9753 | 190
36.4335 | 106.3504 | 59.9575 | 116 | 36.4496 | 124.7103 | 59.9494 | 134.5 | 36.4354 | 142.9719 | 60.0222 | 153 | 36.4515 | 161.6256 | 59.9534 | 171.5 | 36.4424 | 179.6087 | 59.9753 | 190
36.4418 | 106.356 | 59.9575 | 116 | 36.4579 | 124.7165 | 59.9494 | 134.5 | 36.4437 | 142.9783 | 60.0222 | 153 | 36.4599 | 161.6248 | 59.9534 | 171.5 | 36.4507 | 179.6138 | 59.9753 | 190
36.4501 | 106.3617 | 59.9575 | 116 | 36.4663 | 124.7227 | 59.9494 | 134.5 | 36.4521 | 142.9847 | 60.0222 | 153 | 36.4682 | 161.624 | 59.9534 | 171.5 | 36.459 | 179.6189 | 59.9753 | 190
36.4585 | 106.3673 | 59.9575 | 116 | 36.4746 | 124.7289 | 59.9494 | 134.5 | 36.4604 | 142.9911 | 60.0222 | 153 | 36.4766 | 161.6232 | 59.9534 | 171.5 | 36.4674 | 179.624 | 59.9753 | 190
36.4669 | 106.3729 | 59.9571 | 116 | 36.483 | 124.7351 | 59.9494 | 134.5 | 36.4687 | 142.9975 | 60.0222 | 153 | 36.4849 | 161.6224 | 59.9534 | 171.5 | 36.4757 | 179.6262 | 59.9724 | 190
36.4752 | 106.3786 | 59.9571 | 116 | 36.4913 | 124.7412 | 59.9494 | 134.5 | 36.4771 | 143.0039 | 60.0222 | 153 | 36.4932 | 161.6216 | 59.9534 | 171.5 | 36.484 | 179.6277 | 59.9724 | 190
36.4835 | 106.3832 | 59.9571 | 116 | 36.4996 | 124.7475 | 59.9494 | 134.5 | 36.4854 | 143.0103 | 60.0219 | 153 | 36.5016 | 161.6208 | 59.954 | 171.5 | 36.4924 | 179.6292 | 59.9724 | 190
36.4919 | 106.3843 | 59.9571 | 116 | 36.508 | 124.7536 | 59.9494 | 134.5 | 36.4937 | 143.0167 | 60.0219 | 153 | 36.5099 | 161.62 | 59.954 | 171.5 | 36.5007 | 179.6306 | 59.9724 | 190
36.5002 | 106.3854 | 59.9571 | 116 | 36.5163 | 124.7598 | 59.9494 | 134.5 | 36.502 | 143.0231 | 60.0219 | 153 | 36.5182 | 161.6192 | 59.954 | 171.5 | 36.509 | 179.6321 | 59.9724 | 190
36.5085 | 106.3865 | 59.9571 | 116 | 36.5247 | 124.766 | 59.9494 | 134.5 | 36.5104 | 143.0295 | 60.0219 | 153 | 36.5266 | 161.6184 | 59.954 | 171.5 | 36.5173 | 179.6336 | 59.9724 | 190
36.5168 | 106.3876 | 59.9571 | 116 | 36.533 | 124.7722 | 59.9494 | 134.5 | 36.5187 | 143.0359 | 60.0219 | 153 | 36.5349 | 161.6176 | 59.954 | 171.5 | 36.5258 | 179.6351 | 59.9724 | 190
36.5252 | 106.3887 | 59.9571 | 116 | 36.5413 | 124.7784 | 59.9494 | 134.5 | 36.527 | 143.0423 | 60.0219 | 153 | 36.5433 | 161.6168 | 59.954 | 171.5 | 36.5341 | 179.6366 | 59.9724 | 190
36.5336 | 106.3898 | 59.9571 | 116 | 36.5497 | 124.7846 | 59.9494 | 134.5 | 36.5353 | 143.0487 | 60.0219 | 153 | 36.5516 | 161.616 | 59.954 | 171.5 | 36.5424 | 179.6381 | 59.9724 | 190
36.5419 | 106.3909 | 59.9571 | 116 | 36.558 | 124.7908 | 59.9489 | 134.5 | 36.5437 | 143.0551 | 60.0219 | 153 | 36.5599 | 161.6152 | 59.954 | 171.5 | 36.5508 | 179.6396 | 59.9724 | 190
36.5502 | 106.392 | 59.9571 | 116 | 36.5663 | 124.797 | 59.9489 | 134.5 | 36.552 | 143.0565 | 60.0219 | 153 | 36.5683 | 161.6144 | 59.954 | 171.5 | 36.5591 | 179.6411 | 59.9724 | 190
36.5586 | 106.3931 | 59.9571 | 116 | 36.5747 | 124.8032 | 59.9489 | 134.5 | 36.5604 | 143.0572 | 60.0219 | 153 | 36.5766 | 161.6136 | 59.954 | 171.5 | 36.5674 | 179.6425 | 59.9724 | 190
36.5669 | 106.3942 | 59.9571 | 116 | 36.5831 | 124.8094 | 59.9489 | 134.5 | 36.5687 | 143.0578 | 60.0219 | 153 | 36.585 | 161.6128 | 59.954 | 171.5 | 36.5758 | 179.644 | 59.9724 | 190
36.5753 | 106.3953 | 59.9571 | 116 | 36.5914 | 124.8156 | 59.9489 | 134.5 | 36.577 | 143.0584 | 60.0219 | 153 | 36.5933 | 161.612 | 59.954 | 171.5 | 36.5841 | 179.6455 | 59.9724 | 190
36.5836 | 106.3964 | 59.9571 | 116 | 36.5997 | 124.8218 | 59.9489 | 134.5 | 36.5853 | 143.0591 | 60.0219 | 153 | 36.6016 | 161.6112 | 59.954 | 171.5 | 36.5924 | 179.647 | 59.9724 | 190
36.5919 | 106.3975 | 59.9571 | 116 | 36.6081 | 124.828 | 59.9489 | 134.5 | 36.5937 | 143.0597 | 60.0219 | 153 | 36.61 | 161.6104 | 59.954 | 171.5 | 36.6007 | 179.6485 | 59.9724 | 190
36.6003 | 106.3986 | 59.9571 | 116 | 36.6164 | 124.8342 | 59.9489 | 134.5 | 36.602 | 143.0603 | 60.0219 | 153 | 36.6183 | 161.6096 | 59.954 | 171.5 | 36.6091 | 179.65 | 59.9724 | 190
36.6086 | 106.3997 | 59.9571 | 116 | 36.6248 | 124.8404 | 59.9489 | 134.5 | 36.6104 | 143.0609 | 60.0219 | 153 | 36.6266 | 161.6088 | 59.954 | 171.5 | 36.6174 | 179.6515 | 59.9724 | 190
36.6169 | 106.4008 | 59.9571 | 116 | 36.6331 | 124.8466 | 59.9489 | 134.5 | 36.6187 | 143.0616 | 60.0219 | 153 | 36.635 | 161.608 | 59.954 | 171.5 | 36.6257 | 179.653 | 59.9724 | 190
36.6253 | 106.4019 | 59.9571 | 116 | 36.6414 | 124.8528 | 59.9489 | 134.5 | 36.627 | 143.0622 | 60.0219 | 153 | 36.6434 | 161.6072 | 59.954 | 171.5 | 36.6342 | 179.6544 | 59.9724 | 190
36.6336 | 106.403 | 59.9571 | 116 | 36.6498 | 124.859 | 59.9489 | 134.5 | 36.6353 | 143.0628 | 60.0219 | 153 | 36.6517 | 161.6064 | 59.954 | 171.5 | 36.6425 | 179.6559 | 59.9724 | 190
36.642 | 106.4042 | 59.9571 | 116 | 36.6581 | 124.8652 | 59.9489 | 134.5 | 36.6437 | 143.0634 | 60.0219 | 153 | 36.66 | 161.6056 | 59.954 | 171.5 | 36.6508 | 179.6574 | 59.9724 | 190
36.6503 | 106.4053 | 59.9571 | 116 | 36.6664 | 124.8714 | 59.9489 | 134.5 | 36.652 | 143.0641 | 60.0219 | 153 | 36.6683 | 161.6048 | 59.954 | 171.5 | 36.6592 | 179.6589 | 59.9724 | 190
36.6586 | 106.4063 | 59.9571 | 116 | 36.6748 | 124.8776 | 59.9489 | 134.5 | 36.6603 | 143.0647 | 60.0219 | 153 | 36.6767 | 161.604 | 59.954 | 171.5 | 36.6675 | 179.6604 | 59.9724 | 190
36.667 | 106.4074 | 59.9551 | 116 | 36.6831 | 124.882 | 59.9489 | 134.5 | 36.6686 | 143.0653 | 60.0219 | 153 | 36.6851 | 161.6032 | 59.954 | 171.5 | 36.6758 | 179.6619 | 59.9707 | 190
36.6753 | 106.4086 | 59.9551 | 116 | 36.6915 | 124.8818 | 59.9489 | 134.5 | 36.677 | 143.066 | 60.0219 | 153 | 36.6934 | 161.6024 | 59.954 | 171.5 | 36.6841 | 179.6634 | 59.9707 | 190
36.6837 | 106.4097 | 59.9551 | 116 | 36.6998 | 124.8816 | 59.9489 | 134.5 | 36.6853 | 143.0666 | 60.0211 | 153 | 36.7017 | 161.6016 | 59.9575 | 171.5 | 36.6925 | 179.6649 | 59.9707 | 190
36.692 | 106.4108 | 59.9551 | 116 | 36.7081 | 124.8814 | 59.9489 | 134.5 | 36.6937 | 143.0672 | 60.0211 | 153 | 36.7101 | 161.6008 | 59.9575 | 171.5 | 36.7008 | 179.6664 | 59.9707 | 190
36.7003 | 106.4119 | 59.9551 | 116 | 36.7165 | 124.8813 | 59.9489 | 134.5 | 36.702 | 143.0679 | 60.0211 | 153 | 36.7184 | 161.6 | 59.9575 | 171.5 | 36.7091 | 179.6678 | 59.9707 | 190
36.7087 | 106.413 | 59.9551 | 116 | 36.7249 | 124.8811 | 59.9489 | 134.5 | 36.7103 | 143.0685 | 60.0211 | 153 | 36.7267 | 161.5992 | 59.9575 | 171.5 | 36.7175 | 179.6693 | 59.9707 | 190
36.717 | 106.4141 | 59.9551 | 116 | 36.7332 | 124.8809 | 59.9489 | 134.5 | 36.7186 | 143.0691 | 60.0211 | 153 | 36.7351 | 161.5984 | 59.9575 | 171.5 | 36.7258 | 179.6708 | 59.9707 | 190
36.7253 | 106.4152 | 59.9551 | 116 | 36.7415 | 124.8808 | 59.9489 | 134.5 | 36.7269 | 143.0697 | 60.0211 | 153 | 36.7434 | 161.5976 | 59.9575 | 171.5 | 36.7341 | 179.6723 | 59.9707 | 190
36.7337 | 106.4163 | 59.9551 | 116 | 36.7499 | 124.8806 | 59.9489 | 134.5 | 36.7353 | 143.0704 | 60.0211 | 153 | 36.7518 | 161.5968 | 59.9575 | 171.5 | 36.7426 | 179.6738 | 59.9707 | 190
36.742 | 106.4174 | 59.9551 | 116 | 36.7582 | 124.8804 | 59.9482 | 134.5 | 36.7436 | 143.071 | 60.0211 | 153 | 36.7601 | 161.5963 | 59.9575 | 171.5 | 36.7509 | 179.6753 | 59.9707 | 190
36.7504 | 106.4185 | 59.9551 | 116 | 36.7665 | 124.8802 | 59.9482 | 134.5 | 36.752 | 143.0716 | 60.0211 | 153 | 36.7684 | 161.6014 | 59.9575 | 171.5 | 36.7592 | 179.6768 | 59.9707 | 190
36.7587 | 106.4196 | 59.9551 | 116 | 36.7749 | 124.8801 | 59.9482 | 134.5 | 36.7603 | 143.0723 | 60.0211 | 153 | 36.7768 | 161.6065 | 59.9575 | 171.5 | 36.7675 | 179.6783 | 59.9707 | 190
36.767 | 106.4207 | 59.9551 | 116 | 36.7832 | 124.8799 | 59.9482 | 134.5 | 36.7686 | 143.0729 | 60.0211 | 153 | 36.7851 | 161.6116 | 59.9575 | 171.5 | 36.7759 | 179.6797 | 59.9707 | 190
36.7754 | 106.4218 | 59.9551 | 116 | 36.7916 | 124.8797 | 59.9482 | 134.5 | 36.7769 | 143.0735 | 60.0211 | 153 | 36.7935 | 161.6167 | 59.9575 | 171.5 | 36.7842 | 179.6812 | 59.9707 | 190
36.7838 | 106.4229 | 59.9551 | 116 | 36.7999 | 124.8796 | 59.9482 | 134.5 | 36.7853 | 143.0741 | 60.0211 | 153 | 36.8018 | 161.6219 | 59.9575 | 171.5 | 36.7925 | 179.6827 | 59.9707 | 190
36.7921 | 106.424 | 59.9551 | 116 | 36.8082 | 124.8794 | 59.9482 | 134.5 | 36.7936 | 143.0748 | 60.0211 | 153 | 36.8101 | 161.627 | 59.9575 | 171.5 | 36.8009 | 179.6842 | 59.9707 | 190
36.8004 | 106.4251 | 59.9551 | 116 | 36.8166 | 124.8792 | 59.9482 | 134.5 | 36.8019 | 143.0754 | 60.0211 | 153 | 36.8185 | 161.6321 | 59.9575 | 171.5 | 36.8092 | 179.6857 | 59.9707 | 190
36.8088 | 106.4262 | 59.9551 | 116 | 36.8249 | 124.8791 | 59.9482 | 134.5 | 36.8102 | 143.076 | 60.0211 | 153 | 36.8268 | 161.6372 | 59.9575 | 171.5 | 36.8175 | 179.6872 | 59.9707 | 190
36.8171 | 106.4273 | 59.9551 | 116 | 36.8333 | 124.8789 | 59.9482 | 134.5 | 36.8186 | 143.0767 | 60.0211 | 153 | 36.8351 | 161.6423 | 59.9575 | 171.5 | 36.8259 | 179.6887 | 59.9707 | 190
36.8254 | 106.4284 | 59.9551 | 116 | 36.8416 | 124.8787 | 59.9482 | 134.5 | 36.8269 | 143.0773 | 60.0211 | 153 | 36.8435 | 161.6475 | 59.9575 | 171.5 | 36.8342 | 179.6902 | 59.9707 | 190
36.8337 | 106.4295 | 59.9551 | 116 | 36.8499 | 124.8786 | 59.9482 | 134.5 | 36.8353 | 143.0779 | 60.0211 | 153 | 36.8518 | 161.6526 | 59.9575 | 171.5 | 36.8425 | 179.6916 | 59.9707 | 190
36.8421 | 106.4306 | 59.9551 | 116 | 36.8583 | 124.8784 | 59.9482 | 134.5 | 36.8436 | 143.0785 | 60.0211 | 153 | 36.8602 | 161.6577 | 59.9575 | 171.5 | 36.8508 | 179.6931 | 59.9707 | 190
36.8505 | 106.4317 | 59.9551 | 116 | 36.8666 | 124.8782 | 59.9482 | 134.5 | 36.8519 | 143.0792 | 60.0211 | 153 | 36.8685 | 161.6628 | 59.9575 | 171.5 | 36.8593 | 179.6946 | 59.9707 | 190
36.8588 | 106.4328 | 59.9551 | 116 | 36.8749 | 124.878 | 59.9482 | 134.5 | 36.8602 | 143.0798 | 60.0211 | 153 | 36.8768 | 161.6679 | 59.9575 | 171.5 | 36.8676 | 179.6961 | 59.9707 | 190
36.8671 | 106.4339 | 59.9523 | 116 | 36.8833 | 124.8779 | 59.9482 | 134.5 | 36.8686 | 143.0804 | 60.0211 | 153 | 36.8852 | 161.673 | 59.9575 | 171.5 | 36.8759 | 179.6976 | 59.9687 | 190
36.8755 | 106.435 | 59.9523 | 116 | 36.8917 | 124.8777 | 59.9482 | 134.5 | 36.8769 | 143.0811 | 60.0211 | 153 | 36.8936 | 161.6782 | 59.9575 | 171.5 | 36.8843 | 179.6991 | 59.9687 | 190
36.8838 | 106.4361 | 59.9523 | 116 | 36.9 | 124.8775 | 59.9482 | 134.5 | 36.8853 | 143.0817 | 60.0205 | 153 | 36.9019 | 161.6833 | 59.9617 | 171.5 | 36.8926 | 179.7006 | 59.9687 | 190
36.8922 | 106.4372 | 59.9523 | 116 | 36.9083 | 124.8774 | 59.9482 | 134.5 | 36.8936 | 143.0823 | 60.0205 | 153 | 36.9102 | 161.6884 | 59.9617 | 171.5 | 36.9009 | 179.7021 | 59.9687 | 190
36.9005 | 106.4383 | 59.9523 | 116 | 36.9167 | 124.8772 | 59.9482 | 134.5 | 36.9019 | 143.0829 | 60.0205 | 153 | 36.9185 | 161.6935 | 59.9617 | 171.5 | 36.9093 | 179.7035 | 59.9687 | 190
36.9088 | 106.4394 | 59.9523 | 116 | 36.925 | 124.877 | 59.9482 | 134.5 | 36.9102 | 143.0836 | 60.0205 | 153 | 36.9269 | 161.6986 | 59.9617 | 171.5 | 36.9176 | 179.705 | 59.9687 | 190
36.9172 | 106.4405 | 59.9523 | 116 | 36.9333 | 124.8769 | 59.9482 | 134.5 | 36.9186 | 143.0842 | 60.0205 | 153 | 36.9352 | 161.7038 | 59.9617 | 171.5 | 36.9259 | 179.7065 | 59.9687 | 190
36.9255 | 106.4416 | 59.9523 | 116 | 36.9417 | 124.8767 | 59.9482 | 134.5 | 36.9269 | 143.0848 | 60.0205 | 153 | 36.9435 | 161.7089 | 59.9617 | 171.5 | 36.9342 | 179.708 | 59.9687 | 190
36.9338 | 106.4427 | 59.9523 | 116 | 36.95 | 124.8765 | 59.9482 | 134.5 | 36.9352 | 143.0854 | 60.0205 | 153 | 36.9519 | 161.714 | 59.9617 | 171.5 | 36.9426 | 179.7095 | 59.9687 | 190
36.9422 | 106.4438 | 59.9523 | 116 | 36.9584 | 124.8763 | 59.9472 | 134.5 | 36.9435 | 143.0861 | 60.0205 | 153 | 36.9602 | 161.7191 | 59.9617 | 171.5 | 36.9509 | 179.711 | 59.9687 | 190
36.9505 | 106.4449 | 59.9523 | 116 | 36.9667 | 124.8762 | 59.9472 | 134.5 | 36.9519 | 143.0867 | 60.0205 | 153 | 36.9686 | 161.7242 | 59.9617 | 171.5 | 36.9592 | 179.7125 | 59.9687 | 190
36.9589 | 106.446 | 59.9523 | 116 | 36.975 | 124.876 | 59.9472 | 134.5 | 36.9602 | 143.0873 | 60.0205 | 153 | 36.9769 | 161.7293 | 59.9617 | 171.5 | 36.9677 | 179.714 | 59.9687 | 190
36.9672 | 106.4471 | 59.9523 | 116 | 36.9834 | 124.8758 | 59.9472 | 134.5 | 36.9686 | 143.088 | 60.0205 | 153 | 36.9852 | 161.7345 | 59.9617 | 171.5 | 36.976 | 179.7154 | 59.9687 | 190
36.9755 | 106.4482 | 59.9523 | 116 | 36.9918 | 124.8757 | 59.9472 | 134.5 | 36.9769 | 143.0886 | 60.0205 | 153 | 36.9936 | 161.7396 | 59.9617 | 171.5 | 36.9843 | 179.7199 | 59.9687 | 190
36.9839 | 106.4509 | 59.9523 | 116 | 37.0001 | 124.8755 | 59.9472 | 134.5 | 36.9852 | 143.0892 | 60.0205 | 153 | 37.002 | 161.7447 | 59.9617 | 171.5 | 36.9927 | 179.726 | 59.9687 | 190
36.9922 | 106.4585 | 59.9523 | 116 | 37.0084 | 124.8753 | 59.9472 | 134.5 | 36.9935 | 143.0899 | 60.0205 | 153 | 37.0103 | 161.7498 | 59.9617 | 171.5 | 37.001 | 179.7322 | 59.9687 | 190
37.0005 | 106.4661 | 59.9523 | 116 | 37.0167 | 124.8752 | 59.9472 | 134.5 | 37.0019 | 143.0905 | 60.0205 | 153 | 37.0186 | 161.7549 | 59.9617 | 171.5 | 37.0093 | 179.7384 | 59.9687 | 190
37.0089 | 106.4737 | 59.9523 | 116 | 37.0251 | 124.875 | 59.9472 | 134.5 | 37.0102 | 143.0911 | 60.0205 | 153 | 37.0269 | 161.7601 | 59.9617 | 171.5 | 37.0176 | 179.7446 | 59.9687 | 190
37.0173 | 106.4812 | 59.9523 | 116 | 37.0334 | 124.8748 | 59.9472 | 134.5 | 37.0185 | 143.0917 | 60.0205 | 153 | 37.0353 | 161.7652 | 59.9617 | 171.5 | 37.026 | 179.7507 | 59.9687 | 190
37.0256 | 106.4888 | 59.9523 | 116 | 37.0417 | 124.8746 | 59.9472 | 134.5 | 37.0269 | 143.0924 | 60.0205 | 153 | 37.0436 | 161.7703 | 59.9617 | 171.5 | 37.0343 | 179.7569 | 59.9687 | 190
37.0339 | 106.4964 | 59.9523 | 116 | 37.0501 | 124.8745 | 59.9472 | 134.5 | 37.0352 | 143.093 | 60.0205 | 153 | 37.0519 | 161.7754 | 59.9617 | 171.5 | 37.0426 | 179.7631 | 59.9687 | 190
37.0422 | 106.5039 | 59.9523 | 116 | 37.0585 | 124.8743 | 59.9472 | 134.5 | 37.0435 | 143.0936 | 60.0205 | 153 | 37.0603 | 161.7805 | 59.9617 | 171.5 | 37.051 | 179.7693 | 59.9687 | 190
37.0506 | 106.5115 | 59.9523 | 116 | 37.0668 | 124.8741 | 59.9472 | 134.5 | 37.0518 | 143.0943 | 60.0205 | 153 | 37.0687 | 161.7856 | 59.9617 | 171.5 | 37.0593 | 179.7755 | 59.9687 | 190
37.059 | 106.5191 | 59.9523 | 116 | 37.0751 | 124.874 | 59.9472 | 134.5 | 37.0602 | 143.0949 | 60.0205 | 153 | 37.077 | 161.7908 | 59.9617 | 171.5 | 37.0676 | 179.7816 | 59.9687 | 190
37.0673 | 106.5266 | 59.9513 | 116 | 37.0835 | 124.8738 | 59.9472 | 134.5 | 37.0685 | 143.0955 | 60.0205 | 153 | 37.0853 | 161.7959 | 59.9617 | 171.5 | 37.076 | 179.7878 | 59.9684 | 190
37.0756 | 106.5342 | 59.9513 | 116 | 37.0918 | 124.8736 | 59.9472 | 134.5 | 37.0768 | 143.0958 | 60.0205 | 153 | 37.0936 | 161.801 | 59.9617 | 171.5 | 37.0844 | 179.794 | 59.9684 | 190
37.084 | 106.5418 | 59.9513 | 116 | 37.1002 | 124.8735 | 59.9472 | 134.5 | 37.0851 | 143.0951 | 60.0197 | 153 | 37.102 | 161.8061 | 59.9658 | 171.5 | 37.0927 | 179.8002 | 59.9684 | 190
37.0923 | 106.5494 | 59.9513 | 116 | 37.1085 | 124.8733 | 59.9472 | 134.5 | 37.0935 | 143.0944 | 60.0197 | 153 | 37.1104 | 161.8112 | 59.9658 | 171.5 | 37.1011 | 179.8064 | 59.9684 | 190
37.1006 | 106.5569 | 59.9513 | 116 | 37.1168 | 124.8731 | 59.9472 | 134.5 | 37.1018 | 143.0937 | 60.0197 | 153 | 37.1187 | 161.8163 | 59.9658 | 171.5 | 37.1094 | 179.8125 | 59.9684 | 190
37.109 | 106.5645 | 59.9513 | 116 | 37.1252 | 124.8729 | 59.9472 | 134.5 | 37.1102 | 143.093 | 60.0197 | 153 | 37.127 | 161.8215 | 59.9658 | 171.5 | 37.1177 | 179.8187 | 59.9684 | 190
37.1173 | 106.5721 | 59.9513 | 116 | 37.1335 | 124.8728 | 59.9472 | 134.5 | 37.1185 | 143.0923 | 60.0197 | 153 | 37.1353 | 161.8266 | 59.9658 | 171.5 | 37.126 | 179.8249 | 59.9684 | 190
37.1257 | 106.5796 | 59.9513 | 116 | 37.1418 | 124.8726 | 59.9472 | 134.5 | 37.1268 | 143.0916 | 60.0197 | 153 | 37.1437 | 161.8317 | 59.9658 | 171.5 | 37.1344 | 179.8311 | 59.9684 | 190
37.134 | 106.5872 | 59.9513 | 116 | 37.1502 | 124.8724 | 59.9472 | 134.5 | 37.1351 | 143.0909 | 60.0197 | 153 | 37.152 | 161.8368 | 59.9658 | 171.5 | 37.1427 | 179.8373 | 59.9684 | 190
37.1423 | 106.5948 | 59.9513 | 116 | 37.1586 | 124.8723 | 59.947 | 134.5 | 37.1435 | 143.0902 | 60.0197 | 153 | 37.1603 | 161.8419 | 59.9658 | 171.5 | 37.151 | 179.8434 | 59.9684 | 190
37.1507 | 106.6023 | 59.9513 | 116 | 37.1669 | 124.8721 | 59.947 | 134.5 | 37.1518 | 143.0895 | 60.0197 | 153 | 37.1687 | 161.847 | 59.9658 | 171.5 | 37.1594 | 179.8496 | 59.9684 | 190
37.1591 | 106.6099 | 59.9513 | 116 | 37.1752 | 124.8719 | 59.947 | 134.5 | 37.1602 | 143.0888 | 60.0197 | 153 | 37.1771 | 161.8522 | 59.9658 | 171.5 | 37.1677 | 179.8558 | 59.9684 | 190
37.1674 | 106.6175 | 59.9513 | 116 | 37.1836 | 124.8718 | 59.947 | 134.5 | 37.1685 | 143.0881 | 60.0197 | 153 | 37.1854 | 161.8573 | 59.9658 | 171.5 | 37.176 | 179.862 | 59.9684 | 190
37.1757 | 106.6251 | 59.9513 | 116 | 37.1919 | 124.8716 | 59.947 | 134.5 | 37.1768 | 143.0874 | 60.0197 | 153 | 37.1937 | 161.8624 | 59.9658 | 171.5 | 37.1844 | 179.8682 | 59.9684 | 190
37.184 | 106.6326 | 59.9513 | 116 | 37.2003 | 124.8714 | 59.947 | 134.5 | 37.1851 | 143.0867 | 60.0197 | 153 | 37.202 | 161.8675 | 59.9658 | 171.5 | 37.1927 | 179.8743 | 59.9684 | 190
37.1924 | 106.6402 | 59.9513 | 116 | 37.2086 | 124.8712 | 59.947 | 134.5 | 37.1935 | 143.086 | 60.0197 | 153 | 37.2104 | 161.8726 | 59.9658 | 171.5 | 37.201 | 179.8805 | 59.9684 | 190
37.2007 | 106.6478 | 59.9513 | 116 | 37.2169 | 124.8711 | 59.947 | 134.5 | 37.2018 | 143.0853 | 60.0197 | 153 | 37.2188 | 161.8777 | 59.9658 | 171.5 | 37.2094 | 179.8867 | 59.9684 | 190
37.209 | 106.6553 | 59.9513 | 116 | 37.2253 | 124.8708 | 59.947 | 134.5 | 37.2101 | 143.0846 | 60.0197 | 153 | 37.2271 | 161.8829 | 59.9658 | 171.5 | 37.2178 | 179.8929 | 59.9684 | 190
37.2174 | 106.6629 | 59.9513 | 116 | 37.2336 | 124.8704 | 59.947 | 134.5 | 37.2184 | 143.0839 | 60.0197 | 153 | 37.2354 | 161.888 | 59.9658 | 171.5 | 37.2261 | 179.8991 | 59.9684 | 190
37.2258 | 106.6705 | 59.9513 | 116 | 37.2419 | 124.8701 | 59.947 | 134.5 | 37.2268 | 143.0832 | 60.0197 | 153 | 37.2437 | 161.8931 | 59.9658 | 171.5 | 37.2344 | 179.9052 | 59.9684 | 190
37.2341 | 106.6781 | 59.9513 | 116 | 37.2503 | 124.8697 | 59.947 | 134.5 | 37.2351 | 143.0826 | 60.0197 | 153 | 37.2521 | 161.8982 | 59.9658 | 171.5 | 37.2428 | 179.9114 | 59.9684 | 190
37.2424 | 106.6856 | 59.9513 | 116 | 37.2586 | 124.8694 | 59.947 | 134.5 | 37.2435 | 143.0818 | 60.0197 | 153 | 37.2604 | 161.9033 | 59.9658 | 171.5 | 37.2511 | 179.9176 | 59.9684 | 190
37.2508 | 106.6932 | 59.9513 | 116 | 37.267 | 124.869 | 59.947 | 134.5 | 37.2518 | 143.0811 | 60.0197 | 153 | 37.2687 | 161.9085 | 59.9658 | 171.5 | 37.2594 | 179.9238 | 59.9684 | 190
37.2591 | 106.7008 | 59.9513 | 116 | 37.2753 | 124.8686 | 59.947 | 134.5 | 37.2601 | 143.0804 | 60.0197 | 153 | 37.2771 | 161.9128 | 59.9658 | 171.5 | 37.2678 | 179.93 | 59.9684 | 190
37.2675 | 106.7083 | 59.9515 | 116 | 37.2836 | 124.8683 | 59.947 | 134.5 | 37.2684 | 143.0797 | 60.0197 | 153 | 37.2854 | 161.9171 | 59.9658 | 171.5 | 37.2761 | 179.9361 | 59.9671 | 190
37.2758 | 106.7159 | 59.9515 | 116 | 37.292 | 124.8679 | 59.9471 | 134.5 | 37.2768 | 143.079 | 60.0197 | 153 | 37.2938 | 161.9214 | 59.9658 | 171.5 | 37.2844 | 179.9423 | 59.9671 | 190
37.2841 | 106.7235 | 59.9515 | 116 | 37.3004 | 124.8676 | 59.9471 | 134.5 | 37.2851 | 143.0783 | 60.0189 | 153 | 37.3021 | 161.9258 | 59.9713 | 171.5 | 37.2927 | 179.9485 | 59.9671 | 190
37.2925 | 106.731 | 59.9515 | 116 | 37.3087 | 124.8672 | 59.9471 | 134.5 | 37.2935 | 143.0777 | 60.0189 | 153 | 37.3104 | 161.9301 | 59.9713 | 171.5 | 37.3011 | 179.9547 | 59.9671 | 190
37.3008 | 106.7386 | 59.9515 | 116 | 37.317 | 124.8668 | 59.9471 | 134.5 | 37.3018 | 143.077 | 60.0189 | 153 | 37.3188 | 161.9344 | 59.9713 | 171.5 | 37.3094 | 179.9609 | 59.9671 | 190
37.3091 | 106.7462 | 59.9515 | 116 | 37.3254 | 124.8665 | 59.9471 | 134.5 | 37.3101 | 143.0762 | 60.0189 | 153 | 37.3271 | 161.9387 | 59.9713 | 171.5 | 37.3177 | 179.967 | 59.9671 | 190
37.3175 | 106.7538 | 59.9515 | 116 | 37.3337 | 124.8661 | 59.9471 | 134.5 | 37.3184 | 143.0755 | 60.0189 | 153 | 37.3354 | 161.943 | 59.9713 | 171.5 | 37.3262 | 179.9732 | 59.9671 | 190
37.3258 | 106.7613 | 59.9515 | 116 | 37.342 | 124.8658 | 59.9471 | 134.5 | 37.3268 | 143.0748 | 60.0189 | 153 | 37.3438 | 161.9473 | 59.9713 | 171.5 | 37.3345 | 179.9794 | 59.9671 | 190
37.3342 | 106.7689 | 59.9515 | 116 | 37.3504 | 124.8654 | 59.9471 | 134.5 | 37.3351 | 143.0741 | 60.0189 | 153 | 37.3521 | 161.9516 | 59.9713 | 171.5 | 37.3428 | 179.9856 | 59.9671 | 190
37.3425 | 106.7765 | 59.9515 | 116 | 37.3587 | 124.865 | 59.9474 | 134.5 | 37.3434 | 143.0734 | 60.0189 | 153 | 37.3605 | 161.9559 | 59.9713 | 171.5 | 37.3512 | 179.9918 | 59.9671 | 190
37.3508 | 106.784 | 59.9515 | 116 | 37.3671 | 124.8647 | 59.9474 | 134.5 | 37.3517 | 143.0728 | 60.0189 | 153 | 37.3688 | 161.9602 | 59.9713 | 171.5 | 37.3595 | 179.9979 | 59.9671 | 190
37.3592 | 106.7916 | 59.9515 | 116 | 37.3754 | 124.8643 | 59.9474 | 134.5 | 37.3601 | 143.0721 | 60.0189 | 153 | 37.3771 | 161.9645 | 59.9713 | 171.5 | 37.3678 | 180.0041 | 59.9671 | 190
37.3676 | 106.7992 | 59.9515 | 116 | 37.3837 | 124.864 | 59.9474 | 134.5 | 37.3684 | 143.0714 | 60.0189 | 153 | 37.3855 | 161.9688 | 59.9713 | 171.5 | 37.3762 | 180.0103 | 59.9671 | 190
37.3759 | 106.8067 | 59.9515 | 116 | 37.3921 | 124.8636 | 59.9474 | 134.5 | 37.3767 | 143.0706 | 60.0189 | 153 | 37.3938 | 161.9731 | 59.9713 | 171.5 | 37.3845 | 180.0165 | 59.9671 | 190
37.3842 | 106.8143 | 59.9515 | 116 | 37.4005 | 124.8633 | 59.9474 | 134.5 | 37.3851 | 143.0699 | 60.0189 | 153 | 37.4022 | 161.9774 | 59.9713 | 171.5 | 37.3928 | 180.0227 | 59.9671 | 190
37.3926 | 106.8219 | 59.9515 | 116 | 37.4088 | 124.8629 | 59.9474 | 134.5 | 37.3934 | 143.0692 | 60.0189 | 153 | 37.4105 | 161.9817 | 59.9713 | 171.5 | 37.4011 | 180.0288 | 59.9671 | 190
37.4009 | 106.8295 | 59.9515 | 116 | 37.4171 | 124.8625 | 59.9474 | 134.5 | 37.4017 | 143.0685 | 60.0189 | 153 | 37.4188 | 161.986 | 59.9713 | 171.5 | 37.4095 | 180.035 | 59.9671 | 190
37.4092 | 106.837 | 59.9515 | 116 | 37.4254 | 124.8622 | 59.9474 | 134.5 | 37.41 | 143.0679 | 60.0189 | 153 | 37.4272 | 161.9903 | 59.9713 | 171.5 | 37.4178 | 180.0412 | 59.9671 | 190
37.4175 | 106.8446 | 59.9515 | 116 | 37.4338 | 124.8618 | 59.9474 | 134.5 | 37.4184 | 143.0672 | 60.0189 | 153 | 37.4355 | 161.9946 | 59.9713 | 171.5 | 37.4261 | 180.0474 | 59.9671 | 190
37.4259 | 106.8522 | 59.9515 | 116 | 37.4421 | 124.8615 | 59.9474 | 134.5 | 37.4267 | 143.0665 | 60.0189 | 153 | 37.4438 | 161.9989 | 59.9713 | 171.5 | 37.4346 | 180.0536 | 59.9671 | 190
37.4343 | 106.8597 | 59.9515 | 116 | 37.4504 | 124.8611 | 59.9474 | 134.5 | 37.4351 | 143.0658 | 60.0189 | 153 | 37.4521 | 162.0032 | 59.9713 | 171.5 | 37.4429 | 180.0597 | 59.9671 | 190
37.4426 | 106.8673 | 59.9515 | 116 | 37.4588 | 124.8607 | 59.9474 | 134.5 | 37.4434 | 143.065 | 60.0189 | 153 | 37.4605 | 162.0075 | 59.9713 | 171.5 | 37.4512 | 180.0659 | 59.9671 | 190
37.4509 | 106.8749 | 59.9515 | 116 | 37.4672 | 124.8604 | 59.9474 | 134.5 | 37.4517 | 143.0643 | 60.0189 | 153 | 37.4689 | 162.0118 | 59.9713 | 171.5 | 37.4596 | 180.0721 | 59.9671 | 190
37.4593 | 106.8824 | 59.9515 | 116 | 37.4755 | 124.86 | 59.9474 | 134.5 | 37.46 | 143.0636 | 60.0189 | 153 | 37.4772 | 162.0161 | 59.9713 | 171.5 | 37.4679 | 180.0783 | 59.9671 | 190
37.4676 | 106.89 | 59.9501 | 116 | 37.4838 | 124.8596 | 59.9474 | 134.5 | 37.4684 | 143.063 | 60.0189 | 153 | 37.4855 | 162.0204 | 59.9713 | 171.5 | 37.4762 | 180.0845 | 59.9682 | 190
37.476 | 106.8976 | 59.9501 | 116 | 37.4922 | 124.8593 | 59.9474 | 134.5 | 37.4767 | 143.0623 | 60.0189 | 153 | 37.4938 | 162.0247 | 59.9713 | 171.5 | 37.4845 | 180.0906 | 59.9682 | 190
37.4843 | 106.9052 | 59.9501 | 116 | 37.5005 | 124.8589 | 59.9474 | 134.5 | 37.485 | 143.0616 | 60.0189 | 153 | 37.5022 | 162.029 | 59.9761 | 171.5 | 37.4929 | 180.0936 | 59.9682 | 190
37.4926 | 106.9127 | 59.9501 | 116 | 37.5089 | 124.8586 | 59.9474 | 134.5 | 37.4933 | 143.0609 | 60.0189 | 153 | 37.5106 | 162.0333 | 59.9761 | 171.5 | 37.5012 | 180.0927 | 59.9682 | 190
37.501 | 106.9203 | 59.9501 | 116 | 37.5172 | 124.8582 | 59.9474 | 134.5 | 37.5017 | 143.0602 | 60.0189 | 153 | 37.5189 | 162.0376 | 59.9761 | 171.5 | 37.5095 | 180.0918 | 59.9682 | 190
37.5093 | 106.9208 | 59.9501 | 116 | 37.5255 | 124.8578 | 59.9474 | 134.5 | 37.51 | 143.0594 | 60.0189 | 153 | 37.5272 | 162.0419 | 59.9761 | 171.5 | 37.5179 | 180.0909 | 59.9682 | 190
37.5176 | 106.9206 | 59.9501 | 116 | 37.5339 | 124.8575 | 59.9474 | 134.5 | 37.5184 | 143.0587 | 60.0189 | 153 | 37.5355 | 162.0462 | 59.9761 | 171.5 | 37.5262 | 180.09 | 59.9682 | 190
37.526 | 106.9203 | 59.9501 | 116 | 37.5422 | 124.8571 | 59.9474 | 134.5 | 37.5267 | 143.058 | 60.0189 | 153 | 37.5439 | 162.0505 | 59.9761 | 171.5 | 37.5345 | 180.0891 | 59.9682 | 190
37.5344 | 106.9201 | 59.9501 | 116 | 37.5505 | 124.8568 | 59.9474 | 134.5 | 37.535 | 143.0574 | 60.0189 | 153 | 37.5522 | 162.0548 | 59.9761 | 171.5 | 37.543 | 180.0882 | 59.9682 | 190
37.5427 | 106.9199 | 59.9501 | 116 | 37.5589 | 124.8564 | 59.9479 | 134.5 | 37.5433 | 143.0567 | 60.0189 | 153 | 37.5605 | 162.0591 | 59.9761 | 171.5 | 37.5513 | 180.0873 | 59.9682 | 190
37.551 | 106.9196 | 59.9501 | 116 | 37.5673 | 124.856 | 59.9479 | 134.5 | 37.5517 | 143.056 | 60.0189 | 153 | 37.5689 | 162.0634 | 59.9761 | 171.5 | 37.5596 | 180.0864 | 59.9682 | 190
37.5593 | 106.9194 | 59.9501 | 116 | 37.5756 | 124.8557 | 59.9479 | 134.5 | 37.56 | 143.0553 | 60.0189 | 153 | 37.5772 | 162.0677 | 59.9761 | 171.5 | 37.5679 | 180.0855 | 59.9682 | 190
37.5677 | 106.9192 | 59.9501 | 116 | 37.5839 | 124.8553 | 59.9479 | 134.5 | 37.5684 | 143.0546 | 60.0189 | 153 | 37.5856 | 162.072 | 59.9761 | 171.5 | 37.5763 | 180.0846 | 59.9682 | 190
37.576 | 106.919 | 59.9501 | 116 | 37.5923 | 124.855 | 59.9479 | 134.5 | 37.5767 | 143.0553 | 60.0189 | 153 | 37.5939 | 162.0763 | 59.9761 | 171.5 | 37.5846 | 180.0837 | 59.9682 | 190
37.5844 | 106.9187 | 59.9501 | 116 | 37.6006 | 124.8546 | 59.9479 | 134.5 | 37.585 | 143.0612 | 60.0189 | 153 | 37.6022 | 162.0806 | 59.9761 | 171.5 | 37.5929 | 180.0828 | 59.9682 | 190
37.5927 | 106.9185 | 59.9501 | 116 | 37.6089 | 124.8543 | 59.9479 | 134.5 | 37.5933 | 143.0671 | 60.0189 | 153 | 37.6106 | 162.0849 | 59.9761 | 171.5 | 37.6013 | 180.0819 | 59.9682 | 190
37.6011 | 106.9183 | 59.9501 | 116 | 37.6173 | 124.8539 | 59.9479 | 134.5 | 37.6017 | 143.0731 | 60.0189 | 153 | 37.6189 | 162.0892 | 59.9761 | 171.5 | 37.6096 | 180.081 | 59.9682 | 190
37.6094 | 106.918 | 59.9501 | 116 | 37.6256 | 124.8535 | 59.9479 | 134.5 | 37.61 | 143.079 | 60.0189 | 153 | 37.6273 | 162.0935 | 59.9761 | 171.5 | 37.6179 | 180.0801 | 59.9682 | 190
37.6177 | 106.9178 | 59.9501 | 116 | 37.634 | 124.8532 | 59.9479 | 134.5 | 37.6183 | 143.085 | 60.0189 | 153 | 37.6356 | 162.0978 | 59.9761 | 171.5 | 37.6263 | 180.0792 | 59.9682 | 190
37.6261 | 106.9176 | 59.9501 | 116 | 37.6423 | 124.8528 | 59.9479 | 134.5 | 37.6266 | 143.0909 | 60.0189 | 153 | 37.6439 | 162.1021 | 59.9761 | 171.5 | 37.6346 | 180.0783 | 59.9682 | 190
37.6344 | 106.9174 | 59.9501 | 116 | 37.6506 | 124.8525 | 59.9479 | 134.5 | 37.635 | 143.0968 | 60.0189 | 153 | 37.6523 | 162.1064 | 59.9761 | 171.5 | 37.6429 | 180.0774 | 59.9682 | 190
37.6428 | 106.9171 | 59.9501 | 116 | 37.659 | 124.8521 | 59.9479 | 134.5 | 37.6433 | 143.1028 | 60.0189 | 153 | 37.6606 | 162.1107 | 59.9761 | 171.5 | 37.6514 | 180.0765 | 59.9682 | 190
37.6511 | 106.9169 | 59.9501 | 116 | 37.6673 | 124.8517 | 59.9479 | 134.5 | 37.6517 | 143.1087 | 60.0189 | 153 | 37.6689 | 162.115 | 59.9761 | 171.5 | 37.6597 | 180.0756 | 59.9682 | 190
37.6594 | 106.9167 | 59.9501 | 116 | 37.6757 | 124.8514 | 59.9479 | 134.5 | 37.66 | 143.1147 | 60.0189 | 153 | 37.6772 | 162.1193 | 59.9761 | 171.5 | 37.668 | 180.0747 | 59.9682 | 190
37.6678 | 106.9164 | 59.948 | 116 | 37.684 | 124.851 | 59.9479 | 134.5 | 37.6683 | 143.1206 | 60.0189 | 153 | 37.6856 | 162.1236 | 59.9761 | 171.5 | 37.6763 | 180.0738 | 59.9712 | 190
37.6761 | 106.9162 | 59.948 | 116 | 37.6923 | 124.8507 | 59.9479 | 134.5 | 37.6766 | 143.1266 | 60.0189 | 153 | 37.694 | 162.1279 | 59.9761 | 171.5 | 37.6847 | 180.0729 | 59.9712 | 190
37.6844 | 106.916 | 59.948 | 116 | 37.7007 | 124.8503 | 59.9479 | 134.5 | 37.685 | 143.1325 | 60.0191 | 153 | 37.7023 | 162.1322 | 59.981 | 171.5 | 37.693 | 180.072 | 59.9712 | 190
37.6928 | 106.9158 | 59.948 | 116 | 37.709 | 124.8499 | 59.9479 | 134.5 | 37.6933 | 143.1385 | 60.0191 | 153 | 37.7106 | 162.1366 | 59.981 | 171.5 | 37.7013 | 180.0711 | 59.9712 | 190
37.7011 | 106.9155 | 59.948 | 116 | 37.7173 | 124.8496 | 59.9479 | 134.5 | 37.7017 | 143.1444 | 60.0191 | 153 | 37.7189 | 162.1408 | 59.981 | 171.5 | 37.7097 | 180.0702 | 59.9712 | 190
37.7095 | 106.9153 | 59.948 | 116 | 37.7257 | 124.8492 | 59.9479 | 134.5 | 37.71 | 143.1503 | 60.0191 | 153 | 37.7273 | 162.1451 | 59.981 | 171.5 | 37.718 | 180.0693 | 59.9712 | 190
37.7178 | 106.9151 | 59.948 | 116 | 37.7341 | 124.8516 | 59.9479 | 134.5 | 37.7183 | 143.1563 | 60.0191 | 153 | 37.7356 | 162.1494 | 59.981 | 171.5 | 37.7263 | 180.0684 | 59.9712 | 190
37.7261 | 106.9148 | 59.948 | 116 | 37.7424 | 124.8582 | 59.9479 | 134.5 | 37.7266 | 143.1622 | 60.0191 | 153 | 37.744 | 162.1537 | 59.981 | 171.5 | 37.7347 | 180.0675 | 59.9712 | 190
37.7345 | 106.9146 | 59.948 | 116 | 37.7507 | 124.8647 | 59.9479 | 134.5 | 37.735 | 143.1682 | 60.0191 | 153 | 37.7523 | 162.1581 | 59.981 | 171.5 | 37.743 | 180.0666 | 59.9712 | 190
37.7429 | 106.9144 | 59.948 | 116 | 37.7591 | 124.8713 | 59.9485 | 134.5 | 37.7433 | 143.1741 | 60.0191 | 153 | 37.7606 | 162.1624 | 59.981 | 171.5 | 37.7513 | 180.0657 | 59.9712 | 190
37.7512 | 106.9142 | 59.948 | 116 | 37.7674 | 124.8778 | 59.9485 | 134.5 | 37.7516 | 143.1801 | 60.0191 | 153 | 37.769 | 162.1667 | 59.981 | 171.5 | 37.7596 | 180.0648 | 59.9712 | 190
37.7595 | 106.9139 | 59.948 | 116 | 37.7758 | 124.8843 | 59.9485 | 134.5 | 37.7599 | 143.186 | 60.0191 | 153 | 37.7773 | 162.1663 | 59.981 | 171.5 | 37.7681 | 180.0639 | 59.9712 | 190
37.7679 | 106.9137 | 59.948 | 116 | 37.7841 | 124.8909 | 59.9485 | 134.5 | 37.7683 | 143.192 | 60.0191 | 153 | 37.7856 | 162.1655 | 59.981 | 171.5 | 37.7764 | 180.063 | 59.9712 | 190
37.7762 | 106.9135 | 59.948 | 116 | 37.7924 | 124.8974 | 59.9485 | 134.5 | 37.7766 | 143.1979 | 60.0191 | 153 | 37.794 | 162.1648 | 59.981 | 171.5 | 37.7847 | 180.0621 | 59.9712 | 190
37.7845 | 106.9132 | 59.948 | 116 | 37.8008 | 124.904 | 59.9485 | 134.5 | 37.785 | 143.2038 | 60.0191 | 153 | 37.8023 | 162.164 | 59.981 | 171.5 | 37.7931 | 180.0612 | 59.9712 | 190
37.7929 | 106.913 | 59.948 | 116 | 37.8091 | 124.9105 | 59.9485 | 134.5 | 37.7933 | 143.2098 | 60.0191 | 153 | 37.8107 | 162.1633 | 59.981 | 171.5 | 37.8014 | 180.0603 | 59.9712 | 190
37.8012 | 106.9128 | 59.948 | 116 | 37.8174 | 124.917 | 59.9485 | 134.5 | 37.8016 | 143.2157 | 60.0191 | 153 | 37.819 | 162.1625 | 59.981 | 171.5 | 37.8097 | 180.0594 | 59.9712 | 190
37.8096 | 106.9126 | 59.948 | 116 | 37.8258 | 124.9236 | 59.9485 | 134.5 | 37.8099 | 143.2217 | 60.0191 | 153 | 37.8273 | 162.1617 | 59.981 | 171.5 | 37.8181 | 180.0585 | 59.9712 | 190
37.8179 | 106.9123 | 59.948 | 116 | 37.8341 | 124.9301 | 59.9485 | 134.5 | 37.8182 | 143.2276 | 60.0191 | 153 | 37.8356 | 162.161 | 59.981 | 171.5 | 37.8264 | 180.0576 | 59.9712 | 190
37.8262 | 106.9121 | 59.948 | 116 | 37.8425 | 124.9367 | 59.9485 | 134.5 | 37.8266 | 143.2336 | 60.0191 | 153 | 37.844 | 162.1602 | 59.981 | 171.5 | 37.8347 | 180.0567 | 59.9712 | 190
37.8346 | 106.9119 | 59.948 | 116 | 37.8508 | 124.9432 | 59.9485 | 134.5 | 37.8349 | 143.2395 | 60.0191 | 153 | 37.8524 | 162.1595 | 59.981 | 171.5 | 37.843 | 180.0558 | 59.9712 | 190
37.843 | 106.9116 | 59.948 | 116 | 37.8591 | 124.9498 | 59.9485 | 134.5 | 37.8433 | 143.2454 | 60.0191 | 153 | 37.8607 | 162.1587 | 59.981 | 171.5 | 37.8514 | 180.0549 | 59.9712 | 190
37.8513 | 106.9114 | 59.948 | 116 | 37.8675 | 124.9563 | 59.9485 | 134.5 | 37.8516 | 143.2514 | 60.0191 | 153 | 37.869 | 162.1579 | 59.981 | 171.5 | 37.8597 | 180.054 | 59.9712 | 190
37.8596 | 106.9112 | 59.948 | 116 | 37.8759 | 124.9628 | 59.9485 | 134.5 | 37.8599 | 143.2573 | 60.0191 | 153 | 37.8773 | 162.1572 | 59.981 | 171.5 | 37.868 | 180.0531 | 59.9712 | 190
37.868 | 106.9109 | 59.9497 | 116 | 37.8842 | 124.9694 | 59.9485 | 134.5 | 37.8682 | 143.2633 | 60.0191 | 153 | 37.8857 | 162.1564 | 59.981 | 171.5 | 37.8765 | 180.0522 | 59.9724 | 190
37.8763 | 106.9107 | 59.9497 | 116 | 37.8925 | 124.9759 | 59.9485 | 134.5 | 37.8766 | 143.2692 | 60.0191 | 153 | 37.894 | 162.1557 | 59.981 | 171.5 | 37.8848 | 180.0513 | 59.9724 | 190
37.8846 | 106.9105 | 59.9497 | 116 | 37.9009 | 124.9825 | 59.9485 | 134.5 | 37.8849 | 143.2752 | 60.0203 | 153 | 37.9023 | 162.1549 | 59.985 | 171.5 | 37.8931 | 180.0504 | 59.9724 | 190
37.8929 | 106.9103 | 59.9497 | 116 | 37.9092 | 124.989 | 59.9485 | 134.5 | 37.8932 | 143.2811 | 60.0203 | 153 | 37.9107 | 162.1542 | 59.985 | 171.5 | 37.9015 | 180.0495 | 59.9724 | 190
37.9013 | 106.91 | 59.9497 | 116 | 37.9175 | 124.9955 | 59.9485 | 134.5 | 37.9016 | 143.287 | 60.0203 | 153 | 37.919 | 162.1534 | 59.985 | 171.5 | 37.9098 | 180.0486 | 59.9724 | 190
37.9097 | 106.9098 | 59.9497 | 116 | 37.9259 | 125.0021 | 59.9485 | 134.5 | 37.9099 | 143.293 | 60.0203 | 153 | 37.9274 | 162.1526 | 59.985 | 171.5 | 37.9181 | 180.0477 | 59.9724 | 190
37.918 | 106.9096 | 59.9497 | 116 | 37.9342 | 125.0086 | 59.9485 | 134.5 | 37.9182 | 143.2989 | 60.0203 | 153 | 37.9357 | 162.1519 | 59.985 | 171.5 | 37.9264 | 180.0468 | 59.9724 | 190
37.9263 | 106.9093 | 59.9497 | 116 | 37.9426 | 125.0152 | 59.9485 | 134.5 | 37.9266 | 143.3049 | 60.0203 | 153 | 37.944 | 162.1511 | 59.985 | 171.5 | 37.9348 | 180.0459 | 59.9724 | 190
37.9347 | 106.9091 | 59.9497 | 116 | 37.9509 | 125.0217 | 59.9485 | 134.5 | 37.9349 | 143.3108 | 60.0203 | 153 | 37.9523 | 162.1504 | 59.985 | 171.5 | 37.9431 | 180.045 | 59.9724 | 190
37.943 | 106.9089 | 59.9497 | 116 | 37.9592 | 125.0283 | 59.9502 | 134.5 | 37.9432 | 143.3168 | 60.0203 | 153 | 37.9607 | 162.1496 | 59.985 | 171.5 | 37.9514 | 180.0441 | 59.9724 | 190
37.9514 | 106.9087 | 59.9497 | 116 | 37.9676 | 125.0348 | 59.9502 | 134.5 | 37.9515 | 143.3227 | 60.0203 | 153 | 37.9691 | 162.1488 | 59.985 | 171.5 | 37.9598 | 180.0432 | 59.9724 | 190
37.9597 | 106.9084 | 59.9497 | 116 | 37.976 | 125.0413 | 59.9502 | 134.5 | 37.9599 | 143.3287 | 60.0203 | 153 | 37.9774 | 162.1481 | 59.985 | 171.5 | 37.9681 | 180.0423 | 59.9724 | 190
37.968 | 106.9082 | 59.9497 | 116 | 37.9843 | 125.0479 | 59.9502 | 134.5 | 37.9682 | 143.3346 | 60.0203 | 153 | 37.9857 | 162.1473 | 59.985 | 171.5 | 37.9764 | 180.0414 | 59.9724 | 190
37.9764 | 106.908 | 59.9497 | 116 | 37.9926 | 125.0544 | 59.9502 | 134.5 | 37.9766 | 143.3405 | 60.0203 | 153 | 37.994 | 162.1466 | 59.985 | 171.5 | 37.9847 | 180.0405 | 59.9724 | 190
37.9847 | 106.9077 | 59.9497 | 116 | 38.0009 | 125.061 | 59.9502 | 134.5 | 37.9849 | 143.3465 | 60.0203 | 153 | 38.0024 | 162.1458 | 59.985 | 171.5 | 37.9932 | 180.0419 | 59.9724 | 190
37.993 | 106.9075 | 59.9497 | 116 | 38.0093 | 125.0675 | 59.9502 | 134.5 | 37.9932 | 143.3524 | 60.0203 | 153 | 38.0107 | 162.1451 | 59.985 | 171.5 | 38.0015 | 180.0457 | 59.9724 | 190
38.0014 | 106.9073 | 59.9497 | 116 | 38.0176 | 125.074 | 59.9502 | 134.5 | 38.0015 | 143.3584 | 60.0203 | 153 | 38.019 | 162.1443 | 59.985 | 171.5 | 38.0098 | 180.0495 | 59.9724 | 190
38.0098 | 106.9071 | 59.9497 | 116 | 38.0259 | 125.0806 | 59.9502 | 134.5 | 38.0099 | 143.3643 | 60.0203 | 153 | 38.0274 | 162.1435 | 59.985 | 171.5 | 38.0182 | 180.0533 | 59.9724 | 190
38.0181 | 106.906 | 59.9497 | 116 | 38.0343 | 125.0871 | 59.9502 | 134.5 | 38.0182 | 143.3703 | 60.0203 | 153 | 38.0357 | 162.1428 | 59.985 | 171.5 | 38.0265 | 180.0571 | 59.9724 | 190
38.0264 | 106.9047 | 59.9497 | 116 | 38.0427 | 125.0937 | 59.9502 | 134.5 | 38.0266 | 143.3762 | 60.0203 | 153 | 38.0441 | 162.142 | 59.985 | 171.5 | 38.0348 | 180.0609 | 59.9724 | 190
38.0347 | 106.9033 | 59.9497 | 116 | 38.051 | 125.1002 | 59.9502 | 134.5 | 38.0349 | 143.3821 | 60.0203 | 153 | 38.0524 | 162.1413 | 59.985 | 171.5 | 38.0432 | 180.0647 | 59.9724 | 190
38.0431 | 106.902 | 59.9497 | 116 | 38.0593 | 125.1067 | 59.9502 | 134.5 | 38.0432 | 143.3881 | 60.0203 | 153 | 38.0607 | 162.1405 | 59.985 | 171.5 | 38.0515 | 180.0685 | 59.9724 | 190
38.0515 | 106.9007 | 59.9497 | 116 | 38.0677 | 125.1133 | 59.9502 | 134.5 | 38.0515 | 143.394 | 60.0203 | 153 | 38.069 | 162.1397 | 59.985 | 171.5 | 38.0598 | 180.0723 | 59.9724 | 190
38.0598 | 106.8993 | 59.9497 | 116 | 38.076 | 125.1198 | 59.9502 | 134.5 | 38.0599 | 143.4 | 60.0203 | 153 | 38.0774 | 162.139 | 59.985 | 171.5 | 38.0681 | 180.0761 | 59.9724 | 190
38.0681 | 106.898 | 59.9492 | 116 | 38.0844 | 125.1264 | 59.9502 | 134.5 | 38.0682 | 143.4059 | 60.0203 | 153 | 38.0857 | 162.1382 | 59.985 | 171.5 | 38.0765 | 180.0799 | 59.9743 | 190
38.0765 | 106.8967 | 59.9492 | 116 | 38.0927 | 125.1329 | 59.9502 | 134.5 | 38.0765 | 143.4119 | 60.0203 | 153 | 38.0941 | 162.1375 | 59.985 | 171.5 | 38.0848 | 180.0838 | 59.9743 | 190
38.0848 | 106.8953 | 59.9492 | 116 | 38.101 | 125.1395 | 59.9502 | 134.5 | 38.0848 | 143.4178 | 60.0197 | 153 | 38.1024 | 162.1367 | 59.988 | 171.5 | 38.0931 | 180.0876 | 59.9743 | 190
38.0931 | 106.894 | 59.9492 | 116 | 38.1094 | 125.146 | 59.9502 | 134.5 | 38.0932 | 143.4238 | 60.0197 | 153 | 38.1107 | 162.1359 | 59.988 | 171.5 | 38.1016 | 180.0914 | 59.9743 | 190
38.1015 | 106.8927 | 59.9492 | 116 | 38.1177 | 125.1525 | 59.9502 | 134.5 | 38.1015 | 143.425 | 60.0197 | 153 | 38.1191 | 162.1352 | 59.988 | 171.5 | 38.1099 | 180.0952 | 59.9743 | 190
38.1098 | 106.8913 | 59.9492 | 116 | 38.126 | 125.1591 | 59.9502 | 134.5 | 38.1099 | 143.425 | 60.0197 | 153 | 38.1274 | 162.1344 | 59.988 | 171.5 | 38.1182 | 180.099 | 59.9743 | 190
38.1182 | 106.89 | 59.9492 | 116 | 38.1344 | 125.1656 | 59.9502 | 134.5 | 38.1182 | 143.425 | 60.0197 | 153 | 38.1357 | 162.1337 | 59.988 | 171.5 | 38.1266 | 180.1028 | 59.9743 | 190
38.1265 | 106.8887 | 59.9492 | 116 | 38.1427 | 125.1722 | 59.9502 | 134.5 | 38.1265 | 143.425 | 60.0197 | 153 | 38.144 | 162.1329 | 59.988 | 171.5 | 38.1349 | 180.1066 | 59.9743 | 190
38.1348 | 106.8874 | 59.9492 | 116 | 38.1511 | 125.1787 | 59.9502 | 134.5 | 38.1348 | 143.425 | 60.0197 | 153 | 38.1524 | 162.1321 | 59.988 | 171.5 | 38.1432 | 180.1104 | 59.9743 | 190
38.1432 | 106.886 | 59.9492 | 116 | 38.1594 | 125.1852 | 59.9528 | 134.5 | 38.1432 | 143.425 | 60.0197 | 153 | 38.1608 | 162.1314 | 59.988 | 171.5 | 38.1515 | 180.1142 | 59.9743 | 190
38.1516 | 106.8847 | 59.9492 | 116 | 38.1677 | 125.1918 | 59.9528 | 134.5 | 38.1515 | 143.425 | 60.0197 | 153 | 38.1691 | 162.1306 | 59.988 | 171.5 | 38.1599 | 180.118 | 59.9743 | 190
38.1599 | 106.8834 | 59.9492 | 116 | 38.1761 | 125.1983 | 59.9528 | 134.5 | 38.1598 | 143.425 | 60.0197 | 153 | 38.1774 | 162.1299 | 59.988 | 171.5 | 38.1682 | 180.1218 | 59.9743 | 190
38.1682 | 106.882 | 59.9492 | 116 | 38.1844 | 125.2049 | 59.9528 | 134.5 | 38.1682 | 143.425 | 60.0197 | 153 | 38.1857 | 162.1291 | 59.988 | 171.5 | 38.1765 | 180.1256 | 59.9743 | 190
38.1765 | 106.8807 | 59.9492 | 116 | 38.1927 | 125.2114 | 59.9528 | 134.5 | 38.1765 | 143.425 | 60.0197 | 153 | 38.1941 | 162.1283 | 59.988 | 171.5 | 38.1849 | 180.1295 | 59.9743 | 190
38.1849 | 106.8794 | 59.9492 | 116 | 38.2011 | 125.2179 | 59.9528 | 134.5 | 38.1848 | 143.425 | 60.0197 | 153 | 38.2024 | 162.1276 | 59.988 | 171.5 | 38.1932 | 180.1333 | 59.9743 | 190
38.1932 | 106.878 | 59.9492 | 116 | 38.2095 | 125.2245 | 59.9528 | 134.5 | 38.1931 | 143.425 | 60.0197 | 153 | 38.2108 | 162.1268 | 59.988 | 171.5 | 38.2015 | 180.1371 | 59.9743 | 190
38.2015 | 106.8767 | 59.9492 | 116 | 38.2178 | 125.231 | 59.9528 | 134.5 | 38.2015 | 143.425 | 60.0197 | 153 | 38.2191 | 162.1261 | 59.988 | 171.5 | 38.21 | 180.1409 | 59.9743 | 190
38.2099 | 106.8754 | 59.9492 | 116 | 38.2261 | 125.2376 | 59.9528 | 134.5 | 38.2098 | 143.425 | 60.0197 | 153 | 38.2274 | 162.1253 | 59.988 | 171.5 | 38.2183 | 180.1447 | 59.9743 | 190
38.2183 | 106.874 | 59.9492 | 116 | 38.2345 | 125.2441 | 59.9528 | 134.5 | 38.2181 | 143.425 | 60.0197 | 153 | 38.2358 | 162.1246 | 59.988 | 171.5 | 38.2266 | 180.1485 | 59.9743 | 190
38.2266 | 106.8727 | 59.9492 | 116 | 38.2428 | 125.2492 | 59.9528 | 134.5 | 38.2264 | 143.425 | 60.0197 | 153 | 38.2441 | 162.1238 | 59.988 | 171.5 | 38.2349 | 180.1523 | 59.9743 | 190
38.2349 | 106.8714 | 59.9492 | 116 | 38.2512 | 125.2498 | 59.9528 | 134.5 | 38.2348 | 143.425 | 60.0197 | 153 | 38.2524 | 162.123 | 59.988 | 171.5 | 38.2433 | 180.1561 | 59.9743 | 190
38.2433 | 106.87 | 59.9492 | 116 | 38.2595 | 125.2504 | 59.9528 | 134.5 | 38.2431 | 143.425 | 60.0197 | 153 | 38.2607 | 162.1223 | 59.988 | 171.5 | 38.2516 | 180.1599 | 59.9743 | 190
38.2516 | 106.8687 | 59.9492 | 116 | 38.2678 | 125.2511 | 59.9528 | 134.5 | 38.2515 | 143.425 | 60.0197 | 153 | 38.2691 | 162.1215 | 59.988 | 171.5 | 38.2599 | 180.1637 | 59.9743 | 190
38.2599 | 106.8674 | 59.9492 | 116 | 38.2762 | 125.2517 | 59.9528 | 134.5 | 38.2598 | 143.425 | 60.0197 | 153 | 38.2774 | 162.1208 | 59.988 | 171.5 | 38.2683 | 180.1675 | 59.9743 | 190
38.2683 | 106.8661 | 59.9501 | 116 | 38.2845 | 125.2523 | 59.9528 | 134.5 | 38.2681 | 143.425 | 60.0197 | 153 | 38.2858 | 162.12 | 59.988 | 171.5 | 38.2766 | 180.1714 | 59.9754 | 190
38.2766 | 106.8647 | 59.9501 | 116 | 38.2928 | 125.253 | 59.9528 | 134.5 | 38.2764 | 143.425 | 60.0197 | 153 | 38.2941 | 162.1192 | 59.988 | 171.5 | 38.2849 | 180.1752 | 59.9754 | 190
38.285 | 106.8634 | 59.9501 | 116 | 38.3012 | 125.2536 | 59.9528 | 134.5 | 38.2848 | 143.425 | 60.0192 | 153 | 38.3024 | 162.1185 | 59.9892 | 171.5 | 38.2932 | 180.179 | 59.9754 | 190
38.2933 | 106.8621 | 59.9501 | 116 | 38.3095 | 125.2542 | 59.9528 | 134.5 | 38.2931 | 143.425 | 60.0192 | 153 | 38.3108 | 162.1177 | 59.9892 | 171.5 | 38.3016 | 180.1828 | 59.9754 | 190
38.3016 | 106.8607 | 59.9501 | 116 | 38.3179 | 125.2549 | 59.9528 | 134.5 | 38.3015 | 143.425 | 60.0192 | 153 | 38.3191 | 162.117 | 59.9892 | 171.5 | 38.3099 | 180.1866 | 59.9754 | 190
38.31 | 106.8594 | 59.9501 | 116 | 38.3262 | 125.2555 | 59.9528 | 134.5 | 38.3098 | 143.425 | 60.0192 | 153 | 38.3275 | 162.1162 | 59.9892 | 171.5 | 38.3182 | 180.1904 | 59.9754 | 190
38.3184 | 106.8581 | 59.9501 | 116 | 38.3345 | 125.2561 | 59.9528 | 134.5 | 38.3181 | 143.425 | 60.0192 | 153 | 38.3358 | 162.1215 | 59.9892 | 171.5 | 38.3267 | 180.1942 | 59.9754 | 190
38.3267 | 106.8567 | 59.9501 | 116 | 38.3429 | 125.2568 | 59.9528 | 134.5 | 38.3264 | 143.425 | 60.0192 | 153 | 38.3441 | 162.1291 | 59.9892 | 171.5 | 38.335 | 180.198 | 59.9754 | 190
38.335 | 106.8554 | 59.9501 | 116 | 38.3512 | 125.2574 | 59.9528 | 134.5 | 38.3348 | 143.425 | 60.0192 | 153 | 38.3524 | 162.1366 | 59.9892 | 171.5 | 38.3433 | 180.2018 | 59.9754 | 190
38.3433 | 106.8541 | 59.9501 | 116 | 38.3596 | 125.258 | 59.9548 | 134.5 | 38.3431 | 143.425 | 60.0192 | 153 | 38.3608 | 162.1441 | 59.9892 | 171.5 | 38.3517 | 180.2056 | 59.9754 | 190
38.3517 | 106.8527 | 59.9501 | 116 | 38.3679 | 125.2587 | 59.9548 | 134.5 | 38.3514 | 143.425 | 60.0192 | 153 | 38.3691 | 162.1517 | 59.9892 | 171.5 | 38.36 | 180.2094 | 59.9754 | 190
38.36 | 106.8514 | 59.9501 | 116 | 38.3762 | 125.2593 | 59.9548 | 134.5 | 38.3597 | 143.425 | 60.0192 | 153 | 38.3774 | 162.1592 | 59.9892 | 171.5 | 38.3683 | 180.2133 | 59.9754 | 190
38.3683 | 106.8501 | 59.9501 | 116 | 38.3846 | 125.2599 | 59.9548 | 134.5 | 38.3681 | 143.425 | 60.0192 | 153 | 38.3858 | 162.1667 | 59.9892 | 171.5 | 38.3766 | 180.2171 | 59.9754 | 190
38.3767 | 106.8487 | 59.9501 | 116 | 38.3929 | 125.2606 | 59.9548 | 134.5 | 38.3764 | 143.425 | 60.0192 | 153 | 38.3941 | 162.1743 | 59.9892 | 171.5 | 38.385 | 180.2209 | 59.9754 | 190
38.3851 | 106.8474 | 59.9501 | 116 | 38.4012 | 125.2612 | 59.9548 | 134.5 | 38.3848 | 143.425 | 60.0192 | 153 | 38.4025 | 162.1818 | 59.9892 | 171.5 | 38.3933 | 180.2247 | 59.9754 | 190
38.3934 | 106.8461 | 59.9501 | 116 | 38.4096 | 125.2618 | 59.9548 | 134.5 | 38.3931 | 143.425 | 60.0192 | 153 | 38.4108 | 162.1893 | 59.9892 | 171.5 | 38.4016 | 180.2285 | 59.9754 | 190
38.4017 | 106.8447 | 59.9501 | 116 | 38.418 | 125.2625 | 59.9548 | 134.5 | 38.4014 | 143.425 | 60.0192 | 153 | 38.4191 | 162.1969 | 59.9892 | 171.5 | 38.41 | 180.2323 | 59.9754 | 190
38.4101 | 106.8434 | 59.9501 | 116 | 38.4263 | 125.2631 | 59.9548 | 134.5 | 38.4097 | 143.425 | 60.0192 | 153 | 38.4274 | 162.2044 | 59.9892 | 171.5 | 38.4183 | 180.2361 | 59.9754 | 190
38.4184 | 106.8421 | 59.9501 | 116 | 38.4346 | 125.2637 | 59.9548 | 134.5 | 38.4181 | 143.425 | 60.0192 | 153 | 38.4358 | 162.2119 | 59.9892 | 171.5 | 38.4266 | 180.2399 | 59.9754 | 190
38.4268 | 106.8408 | 59.9501 | 116 | 38.4429 | 125.2644 | 59.9548 | 134.5 | 38.4264 | 143.425 | 60.0192 | 153 | 38.4442 | 162.2195 | 59.9892 | 171.5 | 38.4349 | 180.2437 | 59.9754 | 190
38.4351 | 106.8394 | 59.9501 | 116 | 38.4513 | 125.265 | 59.9548 | 134.5 | 38.4348 | 143.425 | 60.0192 | 153 | 38.4525 | 162.227 | 59.9892 | 171.5 | 38.4434 | 180.2475 | 59.9754 | 190
38.4434 | 106.8381 | 59.9501 | 116 | 38.4597 | 125.2656 | 59.9548 | 134.5 | 38.4431 | 143.425 | 60.0192 | 153 | 38.4608 | 162.2346 | 59.9892 | 171.5 | 38.4517 | 180.2513 | 59.9754 | 190
38.4518 | 106.8368 | 59.9501 | 116 | 38.468 | 125.2663 | 59.9548 | 134.5 | 38.4514 | 143.425 | 60.0192 | 153 | 38.4691 | 162.2421 | 59.9892 | 171.5 | 38.46 | 180.2551 | 59.9754 | 190
38.4601 | 106.8354 | 59.9501 | 116 | 38.4763 | 125.2669 | 59.9548 | 134.5 | 38.4597 | 143.425 | 60.0192 | 153 | 38.4775 | 162.2496 | 59.9892 | 171.5 | 38.4684 | 180.259 | 59.9754 | 190
38.4684 | 106.8341 | 59.9525 | 116 | 38.4847 | 125.2675 | 59.9548 | 134.5 | 38.4681 | 143.425 | 60.0192 | 153 | 38.4858 | 162.2572 | 59.9892 | 171.5 | 38.4767 | 180.2628 | 59.9762 | 190
38.4768 | 106.8328 | 59.9525 | 116 | 38.493 | 125.2682 | 59.9548 | 134.5 | 38.4764 | 143.425 | 60.0192 | 153 | 38.4941 | 162.2647 | 59.9892 | 171.5 | 38.485 | 180.2666 | 59.9762 | 190
38.4851 | 106.8314 | 59.9525 | 116 | 38.5013 | 125.2688 | 59.9548 | 134.5 | 38.4847 | 143.425 | 60.0186 | 153 | 38.5024 | 162.2722 | 59.9906 | 171.5 | 38.4934 | 180.2704 | 59.9762 | 190
38.4935 | 106.8301 | 59.9525 | 116 | 38.5097 | 125.2694 | 59.9548 | 134.5 | 38.493 | 143.425 | 60.0186 | 153 | 38.5108 | 162.2798 | 59.9906 | 171.5 | 38.5017 | 180.275 | 59.9762 | 190
38.5018 | 106.8288 | 59.9525 | 116 | 38.518 | 125.2701 | 59.9548 | 134.5 | 38.5014 | 143.425 | 60.0186 | 153 | 38.5192 | 162.2873 | 59.9906 | 171.5 | 38.51 | 180.2815 | 59.9762 | 190
38.5101 | 106.8274 | 59.9525 | 116 | 38.5264 | 125.2707 | 59.9548 | 134.5 | 38.5097 | 143.425 | 60.0186 | 153 | 38.5275 | 162.2948 | 59.9906 | 171.5 | 38.5183 | 180.288 | 59.9762 | 190
38.5185 | 106.8261 | 59.9525 | 116 | 38.5347 | 125.2713 | 59.9548 | 134.5 | 38.5181 | 143.425 | 60.0186 | 153 | 38.5358 | 162.3024 | 59.9906 | 171.5 | 38.5267 | 180.2945 | 59.9762 | 190
38.5269 | 106.8248 | 59.9525 | 116 | 38.543 | 125.272 | 59.9548 | 134.5 | 38.5264 | 143.425 | 60.0186 | 153 | 38.5441 | 162.3099 | 59.9906 | 171.5 | 38.535 | 180.301 | 59.9762 | 190
38.5352 | 106.8269 | 59.9525 | 116 | 38.5514 | 125.2726 | 59.9548 | 134.5 | 38.5347 | 143.425 | 60.0186 | 153 | 38.5525 | 162.3174 | 59.9906 | 171.5 | 38.5433 | 180.3075 | 59.9762 | 190
38.5435 | 106.834 | 59.9525 | 116 | 38.5597 | 125.2732 | 59.9562 | 134.5 | 38.543 | 143.425 | 60.0186 | 153 | 38.5608 | 162.325 | 59.9906 | 171.5 | 38.5518 | 180.314 | 59.9762 | 190
38.5519 | 106.8411 | 59.9525 | 116 | 38.5681 | 125.2739 | 59.9562 | 134.5 | 38.5513 | 143.425 | 60.0186 | 153 | 38.5692 | 162.3325 | 59.9906 | 171.5 | 38.5601 | 180.3205 | 59.9762 | 190
38.5602 | 106.8482 | 59.9525 | 116 | 38.5764 | 125.2745 | 59.9562 | 134.5 | 38.5597 | 143.425 | 60.0186 | 153 | 38.5775 | 162.34 | 59.9906 | 171.5 | 38.5684 | 180.327 | 59.9762 | 190
38.5685 | 106.8553 | 59.9525 | 116 | 38.5847 | 125.2751 | 59.9562 | 134.5 | 38.568 | 143.425 | 60.0186 | 153 | 38.5858 | 162.3476 | 59.9906 | 171.5 | 38.5767 | 180.3335 | 59.9762 | 190
38.5769 | 106.8624 | 59.9525 | 116 | 38.5931 | 125.2758 | 59.9562 | 134.5 | 38.5764 | 143.425 | 60.0186 | 153 | 38.5942 | 162.3551 | 59.9906 | 171.5 | 38.5851 | 180.34 | 59.9762 | 190
38.5852 | 106.8695 | 59.9525 | 116 | 38.6014 | 125.2764 | 59.9562 | 134.5 | 38.5847 | 143.425 | 60.0186 | 153 | 38.6025 | 162.3626 | 59.9906 | 171.5 | 38.5934 | 180.3464 | 59.9762 | 190
38.5936 | 106.8766 | 59.9525 | 116 | 38.6097 | 125.277 | 59.9562 | 134.5 | 38.593 | 143.425 | 60.0186 | 153 | 38.6108 | 162.3702 | 59.9906 | 171.5 | 38.6017 | 180.3529 | 59.9762 | 190
38.6019 | 106.8837 | 59.9525 | 116 | 38.6181 | 125.2777 | 59.9562 | 134.5 | 38.6013 | 143.425 | 60.0186 | 153 | 38.6191 | 162.3777 | 59.9906 | 171.5 | 38.6101 | 180.3594 | 59.9762 | 190
38.6102 | 106.8908 | 59.9525 | 116 | 38.6264 | 125.2783 | 59.9562 | 134.5 | 38.6097 | 143.4288 | 60.0186 | 153 | 38.6275 | 162.3852 | 59.9906 | 171.5 | 38.6184 | 180.3659 | 59.9762 | 190
38.6186 | 106.8979 | 59.9525 | 116 | 38.6348 | 125.2789 | 59.9562 | 134.5 | 38.618 | 143.4356 | 60.0186 | 153 | 38.6358 | 162.3928 | 59.9906 | 171.5 | 38.6267 | 180.3724 | 59.9762 | 190
38.6269 | 106.905 | 59.9525 | 116 | 38.6431 | 125.2796 | 59.9562 | 134.5 | 38.6263 | 143.4423 | 60.0186 | 153 | 38.6442 | 162.4003 | 59.9906 | 171.5 | 38.6351 | 180.3789 | 59.9762 | 190
38.6353 | 106.9121 | 59.9525 | 116 | 38.6514 | 125.2802 | 59.9562 | 134.5 | 38.6346 | 143.4491 | 60.0186 | 153 | 38.6525 | 162.4078 | 59.9906 | 171.5 | 38.6434 | 180.3854 | 59.9762 | 190
38.6436 | 106.9192 | 59.9525 | 116 | 38.6598 | 125.2809 | 59.9562 | 134.5 | 38.643 | 143.4558 | 60.0186 | 153 | 38.6608 | 162.4154 | 59.9906 | 171.5 | 38.6517 | 180.3919 | 59.9762 | 190
38.6519 | 106.9263 | 59.9525 | 116 | 38.6682 | 125.2815 | 59.9562 | 134.5 | 38.6513 | 143.4626 | 60.0186 | 153 | 38.6692 | 162.4229 | 59.9906 | 171.5 | 38.66 | 180.3984 | 59.9762 | 190
38.6603 | 106.9334 | 59.9525 | 116 | 38.6765 | 125.2821 | 59.9562 | 134.5 | 38.6597 | 143.4693 | 60.0186 | 153 | 38.6775 | 162.4304 | 59.9906 | 171.5 | 38.6685 | 180.4049 | 59.9762 | 190
38.6686 | 106.9405 | 59.952 | 116 | 38.6848 | 125.2828 | 59.9562 | 134.5 | 38.668 | 143.4761 | 60.0186 | 153 | 38.6859 | 162.438 | 59.9906 | 171.5 | 38.6768 | 180.4113 | 59.9749 | 190
38.6769 | 106.9476 | 59.952 | 116 | 38.6932 | 125.2834 | 59.9562 | 134.5 | 38.6763 | 143.4828 | 60.0186 | 153 | 38.6942 | 162.4455 | 59.9906 | 171.5 | 38.6851 | 180.4178 | 59.9749 | 190
38.6853 | 106.9547 | 59.952 | 116 | 38.7015 | 125.284 | 59.9562 | 134.5 | 38.6846 | 143.4895 | 60.0172 | 153 | 38.7025 | 162.453 | 59.9906 | 171.5 | 38.6935 | 180.4243 | 59.9749 | 190
38.6936 | 106.9618 | 59.952 | 116 | 38.7098 | 125.2847 | 59.9562 | 134.5 | 38.693 | 143.4963 | 60.0172 | 153 | 38.7108 | 162.4606 | 59.9906 | 171.5 | 38.7018 | 180.4308 | 59.9749 | 190
38.702 | 106.9689 | 59.952 | 116 | 38.7181 | 125.2853 | 59.9562 | 134.5 | 38.7013 | 143.503 | 60.0172 | 153 | 38.7192 | 162.4681 | 59.9906 | 171.5 | 38.7101 | 180.4373 | 59.9749 | 190
38.7103 | 106.976 | 59.952 | 116 | 38.7265 | 125.2859 | 59.9562 | 134.5 | 38.7097 | 143.5098 | 60.0172 | 153 | 38.7275 | 162.4756 | 59.9906 | 171.5 | 38.7184 | 180.4438 | 59.9749 | 190
38.7186 | 106.9831 | 59.952 | 116 | 38.7349 | 125.2866 | 59.9562 | 134.5 | 38.718 | 143.5165 | 60.0172 | 153 | 38.7358 | 162.4832 | 59.9906 | 171.5 | 38.7268 | 180.4503 | 59.9749 | 190
38.727 | 106.9902 | 59.952 | 116 | 38.7432 | 125.2887 | 59.9562 | 134.5 | 38.7263 | 143.5233 | 60.0172 | 153 | 38.7442 | 162.4907 | 59.9906 | 171.5 | 38.7351 | 180.4568 | 59.9749 | 190
38.7354 | 106.9973 | 59.952 | 116 | 38.7515 | 125.2944 | 59.9562 | 134.5 | 38.7346 | 143.53 | 60.0172 | 153 | 38.7525 | 162.4982 | 59.9906 | 171.5 | 38.7434 | 180.4633 | 59.9749 | 190
38.7437 | 107.0043 | 59.952 | 116 | 38.7599 | 125.3001 | 59.9565 | 134.5 | 38.743 | 143.5368 | 60.0172 | 153 | 38.7609 | 162.5058 | 59.9906 | 171.5 | 38.7518 | 180.4698 | 59.9749 | 190
38.752 | 107.0114 | 59.952 | 116 | 38.7682 | 125.3059 | 59.9565 | 134.5 | 38.7513 | 143.5435 | 60.0172 | 153 | 38.7692 | 162.5133 | 59.9906 | 171.5 | 38.7601 | 180.4763 | 59.9749 | 190
38.7604 | 107.0185 | 59.952 | 116 | 38.7766 | 125.3116 | 59.9565 | 134.5 | 38.7596 | 143.5502 | 60.0172 | 153 | 38.7775 | 162.5208 | 59.9906 | 171.5 | 38.7684 | 180.4828 | 59.9749 | 190
38.7687 | 107.0256 | 59.952 | 116 | 38.7849 | 125.3173 | 59.9565 | 134.5 | 38.7679 | 143.557 | 60.0172 | 153 | 38.7858 | 162.5284 | 59.9906 | 171.5 | 38.7769 | 180.4893 | 59.9749 | 190
38.777 | 107.0327 | 59.952 | 116 | 38.7932 | 125.323 | 59.9565 | 134.5 | 38.7763 | 143.5637 | 60.0172 | 153 | 38.7942 | 162.5359 | 59.9906 | 171.5 | 38.7852 | 180.4957 | 59.9749 | 190
38.7854 | 107.0398 | 59.952 | 116 | 38.8016 | 125.3288 | 59.9565 | 134.5 | 38.7846 | 143.5705 | 60.0172 | 153 | 38.8025 | 162.5434 | 59.9906 | 171.5 | 38.7935 | 180.5022 | 59.9749 | 190
38.7937 | 107.0469 | 59.952 | 116 | 38.8099 | 125.3345 | 59.9565 | 134.5 | 38.793 | 143.5772 | 60.0172 | 153 | 38.8109 | 162.551 | 59.9906 | 171.5 | 38.8018 | 180.5087 | 59.9749 | 190
38.8021 | 107.054 | 59.952 | 116 | 38.8182 | 125.3402 | 59.9565 | 134.5 | 38.8013 | 143.584 | 60.0172 | 153 | 38.8192 | 162.5585 | 59.9906 | 171.5 | 38.8102 | 180.5152 | 59.9749 | 190
38.8104 | 107.0611 | 59.952 | 116 | 38.8266 | 125.3459 | 59.9565 | 134.5 | 38.8096 | 143.5907 | 60.0172 | 153 | 38.8275 | 162.566 | 59.9906 | 171.5 | 38.8185 | 180.5217 | 59.9749 | 190
38.8187 | 107.0682 | 59.952 | 116 | 38.8349 | 125.3517 | 59.9565 | 134.5 | 38.8179 | 143.5975 | 60.0172 | 153 | 38.8359 | 162.5736 | 59.9906 | 171.5 | 38.8268 | 180.5282 | 59.9749 | 190
38.8271 | 107.0753 | 59.952 | 116 | 38.8433 | 125.3574 | 59.9565 | 134.5 | 38.8263 | 143.6042 | 60.0172 | 153 | 38.8442 | 162.5788 | 59.9906 | 171.5 | 38.8352 | 180.5347 | 59.9749 | 190
38.8354 | 107.0824 | 59.952 | 116 | 38.8516 | 125.3631 | 59.9565 | 134.5 | 38.8346 | 143.611 | 60.0172 | 153 | 38.8525 | 162.582 | 59.9906 | 171.5 | 38.8435 | 180.5412 | 59.9749 | 190
38.8438 | 107.0895 | 59.952 | 116 | 38.8599 | 125.3688 | 59.9565 | 134.5 | 38.843 | 143.6177 | 60.0172 | 153 | 38.8608 | 162.5852 | 59.9906 | 171.5 | 38.8518 | 180.5477 | 59.9749 | 190
38.8521 | 107.0966 | 59.952 | 116 | 38.8683 | 125.3745 | 59.9565 | 134.5 | 38.8513 | 143.6245 | 60.0172 | 153 | 38.8692 | 162.5884 | 59.9906 | 171.5 | 38.8601 | 180.5542 | 59.9749 | 190
38.8604 | 107.1037 | 59.952 | 116 | 38.8766 | 125.3803 | 59.9565 | 134.5 | 38.8596 | 143.6312 | 60.0172 | 153 | 38.8775 | 162.5916 | 59.9906 | 171.5 | 38.8685 | 180.5607 | 59.9749 | 190
38.8688 | 107.1108 | 59.9515 | 116 | 38.8849 | 125.386 | 59.9565 | 134.5 | 38.8679 | 143.6379 | 60.0172 | 153 | 38.8859 | 162.5948 | 59.9906 | 171.5 | 38.8768 | 180.5672 | 59.9735 | 190
38.8771 | 107.1179 | 59.9515 | 116 | 38.8933 | 125.3917 | 59.9565 | 134.5 | 38.8763 | 143.6447 | 60.0172 | 153 | 38.8942 | 162.598 | 59.9906 | 171.5 | 38.8851 | 180.5737 | 59.9735 | 190
38.8854 | 107.125 | 59.9515 | 116 | 38.9016 | 125.3974 | 59.9565 | 134.5 | 38.8846 | 143.6514 | 60.0161 | 153 | 38.9025 | 162.6012 | 59.991 | 171.5 | 38.8936 | 180.5801 | 59.9735 | 190
38.8938 | 107.1321 | 59.9515 | 116 | 38.91 | 125.4032 | 59.9565 | 134.5 | 38.8929 | 143.6582 | 60.0161 | 153 | 38.9109 | 162.6044 | 59.991 | 171.5 | 38.9019 | 180.5866 | 59.9735 | 190
38.9022 | 107.1392 | 59.9515 | 116 | 38.9183 | 125.4089 | 59.9565 | 134.5 | 38.9012 | 143.6649 | 60.0161 | 153 | 38.9192 | 162.6076 | 59.991 | 171.5 | 38.9102 | 180.5931 | 59.9735 | 190
38.9105 | 107.1463 | 59.9515 | 116 | 38.9266 | 125.4146 | 59.9565 | 134.5 | 38.9096 | 143.6717 | 60.0161 | 153 | 38.9276 | 162.6108 | 59.991 | 171.5 | 38.9186 | 180.5996 | 59.9735 | 190
38.9188 | 107.1534 | 59.9515 | 116 | 38.935 | 125.4203 | 59.9565 | 134.5 | 38.9179 | 143.6784 | 60.0161 | 153 | 38.9359 | 162.614 | 59.991 | 171.5 | 38.9269 | 180.6061 | 59.9735 | 190
38.9271 | 107.1605 | 59.9515 | 116 | 38.9434 | 125.4261 | 59.9565 | 134.5 | 38.9263 | 143.6852 | 60.0161 | 153 | 38.9442 | 162.6172 | 59.991 | 171.5 | 38.9352 | 180.6126 | 59.9735 | 190
38.9355 | 107.1676 | 59.9515 | 116 | 38.9517 | 125.4318 | 59.9565 | 134.5 | 38.9346 | 143.6919 | 60.0161 | 153 | 38.9525 | 162.6205 | 59.991 | 171.5 | 38.9435 | 180.6191 | 59.9735 | 190
38.9438 | 107.1747 | 59.9515 | 116 | 38.96 | 125.4375 | 59.9576 | 134.5 | 38.9429 | 143.6986 | 60.0161 | 153 | 38.9609 | 162.6237 | 59.991 | 171.5 | 38.9519 | 180.6256 | 59.9735 | 190
38.9521 | 107.1818 | 59.9515 | 116 | 38.9683 | 125.4432 | 59.9576 | 134.5 | 38.9512 | 143.7054 | 60.0161 | 153 | 38.9692 | 162.6269 | 59.991 | 171.5 | 38.9602 | 180.6321 | 59.9735 | 190
38.9605 | 107.1889 | 59.9515 | 116 | 38.9767 | 125.449 | 59.9576 | 134.5 | 38.9596 | 143.7121 | 60.0161 | 153 | 38.9775 | 162.6301 | 59.991 | 171.5 | 38.9685 | 180.6386 | 59.9735 | 190
38.9689 | 107.196 | 59.9515 | 116 | 38.985 | 125.4547 | 59.9576 | 134.5 | 38.9679 | 143.7189 | 60.0161 | 153 | 38.9859 | 162.6333 | 59.991 | 171.5 | 38.9769 | 180.6451 | 59.9735 | 190
38.9772 | 107.2031 | 59.9515 | 116 | 38.9933 | 125.4604 | 59.9576 | 134.5 | 38.9763 | 143.7256 | 60.0161 | 153 | 38.9942 | 162.6365 | 59.991 | 171.5 | 38.9852 | 180.6516 | 59.9735 | 190
38.9855 | 107.2102 | 59.9515 | 116 | 39.0017 | 125.4661 | 59.9576 | 134.5 | 38.9846 | 143.7324 | 60.0161 | 153 | 39.0026 | 162.6397 | 59.991 | 171.5 | 38.9935 | 180.658 | 59.9735 | 190
38.9939 | 107.2173 | 59.9515 | 116 | 39.0101 | 125.4718 | 59.9576 | 134.5 | 38.9929 | 143.7391 | 60.0161 | 153 | 39.0109 | 162.6429 | 59.991 | 171.5 | 39.002 | 180.6645 | 59.9735 | 190
39.0022 | 107.2244 | 59.9515 | 116 | 39.0184 | 125.4776 | 59.9576 | 134.5 | 39.0012 | 143.7458 | 60.0161 | 153 | 39.0192 | 162.6461 | 59.991 | 171.5 | 39.0103 | 180.671 | 59.9735 | 190
39.0106 | 107.2315 | 59.9515 | 116 | 39.0267 | 125.4833 | 59.9576 | 134.5 | 39.0096 | 143.7526 | 60.0161 | 153 | 39.0275 | 162.6493 | 59.991 | 171.5 | 39.0186 | 180.6775 | 59.9735 | 190
39.0189 | 107.2386 | 59.9515 | 116 | 39.035 | 125.489 | 59.9576 | 134.5 | 39.0179 | 143.7593 | 60.0161 | 153 | 39.0359 | 162.6525 | 59.991 | 171.5 | 39.0269 | 180.684 | 59.9735 | 190
39.0272 | 107.2457 | 59.9515 | 116 | 39.0434 | 125.4947 | 59.9576 | 134.5 | 39.0262 | 143.7661 | 60.0161 | 153 | 39.0443 | 162.6557 | 59.991 | 171.5 | 39.0353 | 180.6905 | 59.9735 | 190
39.0356 | 107.2528 | 59.9515 | 116 | 39.0518 | 125.5005 | 59.9576 | 134.5 | 39.0345 | 143.7728 | 60.0161 | 153 | 39.0526 | 162.659 | 59.991 | 171.5 | 39.0436 | 180.697 | 59.9735 | 190
39.0439 | 107.2582 | 59.9515 | 116 | 39.0601 | 125.5062 | 59.9576 | 134.5 | 39.0429 | 143.7796 | 60.0161 | 153 | 39.0609 | 162.6622 | 59.991 | 171.5 | 39.0519 | 180.7035 | 59.9735 | 190
39.0522 | 107.2589 | 59.9515 | 116 | 39.0684 | 125.5119 | 59.9576 | 134.5 | 39.0512 | 143.7863 | 60.0161 | 153 | 39.0692 | 162.6654 | 59.991 | 171.5 | 39.0603 | 180.71 | 59.9735 | 190
39.0606 | 107.2597 | 59.9515 | 116 | 39.0768 | 125.5176 | 59.9576 | 134.5 | 39.0596 | 143.7931 | 60.0161 | 153 | 39.0776 | 162.6686 | 59.991 | 171.5 | 39.0686 | 180.7165 | 59.9735 | 190
39.0689 | 107.2604 | 59.953 | 116 | 39.0851 | 125.5234 | 59.9576 | 134.5 | 39.0679 | 143.7998 | 60.0161 | 153 | 39.0859 | 162.6718 | 59.991 | 171.5 | 39.0769 | 180.723 | 59.9715 | 190
39.0773 | 107.2611 | 59.953 | 116 | 39.0934 | 125.5291 | 59.9576 | 134.5 | 39.0762 | 143.8066 | 60.0161 | 153 | 39.0942 | 162.675 | 59.991 | 171.5 | 39.0853 | 180.7295 | 59.9715 | 190
39.0856 | 107.2619 | 59.953 | 116 | 39.1017 | 125.5348 | 59.9576 | 134.5 | 39.0845 | 143.8133 | 60.0156 | 153 | 39.1025 | 162.6782 | 59.9913 | 171.5 | 39.0936 | 180.7359 | 59.9715 | 190
39.0939 | 107.2626 | 59.953 | 116 | 39.1101 | 125.5405 | 59.9576 | 134.5 | 39.0929 | 143.8201 | 60.0156 | 153 | 39.1109 | 162.6814 | 59.9913 | 171.5 | 39.1019 | 180.7424 | 59.9715 | 190
39.1023 | 107.2634 | 59.953 | 116 | 39.1185 | 125.5462 | 59.9576 | 134.5 | 39.1012 | 143.8268 | 60.0156 | 153 | 39.1193 | 162.6846 | 59.9913 | 171.5 | 39.1102 | 180.7481 | 59.9715 | 190
39.1107 | 107.2641 | 59.953 | 116 | 39.1268 | 125.552 | 59.9576 | 134.5 | 39.1096 | 143.8335 | 60.0156 | 153 | 39.1276 | 162.6878 | 59.9913 | 171.5 | 39.1187 | 180.749 | 59.9715 | 190
39.119 | 107.2648 | 59.953 | 116 | 39.1351 | 125.5577 | 59.9576 | 134.5 | 39.1179 | 143.8403 | 60.0156 | 153 | 39.1359 | 162.691 | 59.9913 | 171.5 | 39.127 | 180.7499 | 59.9715 | 190
39.1273 | 107.2656 | 59.953 | 116 | 39.1435 | 125.5634 | 59.9576 | 134.5 | 39.1262 | 143.8449 | 60.0156 | 153 | 39.1442 | 162.6942 | 59.9913 | 171.5 | 39.1353 | 180.7508 | 59.9715 | 190
39.1357 | 107.2663 | 59.953 | 116 | 39.1518 | 125.5691 | 59.9576 | 134.5 | 39.1345 | 143.8379 | 60.0156 | 153 | 39.1526 | 162.6974 | 59.9913 | 171.5 | 39.1437 | 180.7517 | 59.9715 | 190
39.144 | 107.267 | 59.953 | 116 | 39.1602 | 125.5749 | 59.9584 | 134.5 | 39.1429 | 143.8309 | 60.0156 | 153 | 39.1609 | 162.7007 | 59.9913 | 171.5 | 39.152 | 180.7525 | 59.9715 | 190
39.1523 | 107.2678 | 59.953 | 116 | 39.1685 | 125.5806 | 59.9584 | 134.5 | 39.1512 | 143.8239 | 60.0156 | 153 | 39.1693 | 162.7039 | 59.9913 | 171.5 | 39.1603 | 180.7534 | 59.9715 | 190
39.1606 | 107.2685 | 59.953 | 116 | 39.1768 | 125.5863 | 59.9584 | 134.5 | 39.1595 | 143.8169 | 60.0156 | 153 | 39.1776 | 162.7071 | 59.9913 | 171.5 | 39.1686 | 180.7543 | 59.9715 | 190
39.169 | 107.2693 | 59.953 | 116 | 39.1852 | 125.592 | 59.9584 | 134.5 | 39.1678 | 143.8099 | 60.0156 | 153 | 39.1859 | 162.7103 | 59.9913 | 171.5 | 39.177 | 180.7552 | 59.9715 | 190
39.1774 | 107.27 | 59.953 | 116 | 39.1935 | 125.5977 | 59.9584 | 134.5 | 39.1762 | 143.8029 | 60.0156 | 153 | 39.1942 | 162.7135 | 59.9913 | 171.5 | 39.1853 | 180.7561 | 59.9715 | 190
39.1857 | 107.2707 | 59.953 | 116 | 39.2018 | 125.6035 | 59.9584 | 134.5 | 39.1845 | 143.7959 | 60.0156 | 153 | 39.2026 | 162.7167 | 59.9913 | 171.5 | 39.1936 | 180.757 | 59.9715 | 190
39.194 | 107.2715 | 59.953 | 116 | 39.2102 | 125.6092 | 59.9584 | 134.5 | 39.1929 | 143.7889 | 60.0156 | 153 | 39.2109 | 162.7199 | 59.9913 | 171.5 | 39.202 | 180.7578 | 59.9715 | 190
39.2024 | 107.2722 | 59.953 | 116 | 39.2185 | 125.6149 | 59.9584 | 134.5 | 39.2012 | 143.782 | 60.0156 | 153 | 39.2192 | 162.7231 | 59.9913 | 171.5 | 39.2103 | 180.7587 | 59.9715 | 190
39.2107 | 107.2729 | 59.953 | 116 | 39.2269 | 125.6206 | 59.9584 | 134.5 | 39.2095 | 143.7749 | 60.0156 | 153 | 39.2276 | 162.7263 | 59.9913 | 171.5 | 39.2186 | 180.7596 | 59.9715 | 190
39.2191 | 107.2737 | 59.953 | 116 | 39.2352 | 125.6264 | 59.9584 | 134.5 | 39.2178 | 143.768 | 60.0156 | 153 | 39.2359 | 162.7295 | 59.9913 | 171.5 | 39.2271 | 180.7605 | 59.9715 | 190
39.2274 | 107.2744 | 59.953 | 116 | 39.2435 | 125.6321 | 59.9584 | 134.5 | 39.2262 | 143.761 | 60.0156 | 153 | 39.2443 | 162.7327 | 59.9913 | 171.5 | 39.2354 | 180.7614 | 59.9715 | 190
39.2357 | 107.2752 | 59.953 | 116 | 39.2519 | 125.6368 | 59.9584 | 134.5 | 39.2345 | 143.754 | 60.0156 | 153 | 39.2526 | 162.7359 | 59.9913 | 171.5 | 39.2437 | 180.7623 | 59.9715 | 190
39.2441 | 107.2759 | 59.953 | 116 | 39.2602 | 125.6357 | 59.9584 | 134.5 | 39.2429 | 143.747 | 60.0156 | 153 | 39.2609 | 162.7392 | 59.9913 | 171.5 | 39.252 | 180.7632 | 59.9715 | 190
39.2524 | 107.2766 | 59.953 | 116 | 39.2686 | 125.6346 | 59.9584 | 134.5 | 39.2512 | 143.74 | 60.0156 | 153 | 39.2692 | 162.7424 | 59.9913 | 171.5 | 39.2604 | 180.764 | 59.9715 | 190
39.2607 | 107.2774 | 59.953 | 116 | 39.2769 | 125.6334 | 59.9584 | 134.5 | 39.2595 | 143.733 | 60.0156 | 153 | 39.2776 | 162.7456 | 59.9913 | 171.5 | 39.2687 | 180.7649 | 59.9715 | 190
39.2691 | 107.2781 | 59.9509 | 116 | 39.2852 | 125.6323 | 59.9584 | 134.5 | 39.2678 | 143.726 | 60.0156 | 153 | 39.2859 | 162.7488 | 59.9913 | 171.5 | 39.277 | 180.7658 | 59.9696 | 190
39.2774 | 107.2788 | 59.9509 | 116 | 39.2936 | 125.6312 | 59.9584 | 134.5 | 39.2762 | 143.719 | 60.0156 | 153 | 39.2943 | 162.752 | 59.9913 | 171.5 | 39.2854 | 180.7667 | 59.9696 | 190
39.2858 | 107.2796 | 59.9509 | 116 | 39.3019 | 125.63 | 59.9584 | 134.5 | 39.2845 | 143.712 | 60.0161 | 153 | 39.3026 | 162.7552 | 59.9917 | 171.5 | 39.2937 | 180.7676 | 59.9696 | 190
39.2941 | 107.2803 | 59.9509 | 116 | 39.3102 | 125.6289 | 59.9584 | 134.5 | 39.2928 | 143.705 | 60.0161 | 153 | 39.3109 | 162.7584 | 59.9917 | 171.5 | 39.302 | 180.7684 | 59.9696 | 190
39.3024 | 107.2811 | 59.9509 | 116 | 39.3186 | 125.6278 | 59.9584 | 134.5 | 39.3011 | 143.698 | 60.0161 | 153 | 39.3193 | 162.7616 | 59.9917 | 171.5 | 39.3104 | 180.7693 | 59.9696 | 190
39.3108 | 107.2818 | 59.9509 | 116 | 39.3269 | 125.6266 | 59.9584 | 134.5 | 39.3095 | 143.691 | 60.0161 | 153 | 39.3276 | 162.7648 | 59.9917 | 171.5 | 39.3187 | 180.7702 | 59.9696 | 190
39.3192 | 107.2825 | 59.9509 | 116 | 39.3353 | 125.6255 | 59.9584 | 134.5 | 39.3178 | 143.684 | 60.0161 | 153 | 39.3359 | 162.768 | 59.9917 | 171.5 | 39.327 | 180.7711 | 59.9696 | 190
39.3275 | 107.2833 | 59.9509 | 116 | 39.3436 | 125.6244 | 59.9584 | 134.5 | 39.3262 | 143.677 | 60.0161 | 153 | 39.3442 | 162.7712 | 59.9917 | 171.5 | 39.3353 | 180.772 | 59.9696 | 190
39.3358 | 107.284 | 59.9509 | 116 | 39.3519 | 125.6232 | 59.9584 | 134.5 | 39.3345 | 143.67 | 60.0161 | 153 | 39.3526 | 162.7744 | 59.9917 | 171.5 | 39.3438 | 180.7729 | 59.9696 | 190
39.3442 | 107.2848 | 59.9509 | 116 | 39.3603 | 125.6221 | 59.9593 | 134.5 | 39.3428 | 143.663 | 60.0161 | 153 | 39.361 | 162.7776 | 59.9917 | 171.5 | 39.3521 | 180.7738 | 59.9696 | 190
39.3525 | 107.2855 | 59.9509 | 116 | 39.3687 | 125.621 | 59.9593 | 134.5 | 39.3511 | 143.656 | 60.0161 | 153 | 39.3693 | 162.7809 | 59.9917 | 171.5 | 39.3604 | 180.7746 | 59.9696 | 190
39.3608 | 107.2862 | 59.9509 | 116 | 39.377 | 125.6198 | 59.9593 | 134.5 | 39.3595 | 143.649 | 60.0161 | 153 | 39.3776 | 162.7791 | 59.9917 | 171.5 | 39.3688 | 180.7755 | 59.9696 | 190
39.3692 | 107.287 | 59.9509 | 116 | 39.3853 | 125.6187 | 59.9593 | 134.5 | 39.3678 | 143.642 | 60.0161 | 153 | 39.3859 | 162.7771 | 59.9917 | 171.5 | 39.3771 | 180.7764 | 59.9696 | 190
39.3775 | 107.2877 | 59.9509 | 116 | 39.3936 | 125.6176 | 59.9593 | 134.5 | 39.3762 | 143.635 | 60.0161 | 153 | 39.3943 | 162.7751 | 59.9917 | 171.5 | 39.3854 | 180.7773 | 59.9696 | 190
39.3859 | 107.2884 | 59.9509 | 116 | 39.402 | 125.6164 | 59.9593 | 134.5 | 39.3845 | 143.628 | 60.0161 | 153 | 39.4026 | 162.7731 | 59.9917 | 171.5 | 39.3938 | 180.7782 | 59.9696 | 190
39.3942 | 107.2892 | 59.9509 | 116 | 39.4103 | 125.6153 | 59.9593 | 134.5 | 39.3928 | 143.621 | 60.0161 | 153 | 39.4109 | 162.7711 | 59.9917 | 171.5 | 39.4021 | 180.7791 | 59.9696 | 190
39.4025 | 107.2899 | 59.9509 | 116 | 39.4186 | 125.6142 | 59.9593 | 134.5 | 39.4011 | 143.614 | 60.0161 | 153 | 39.4193 | 162.7691 | 59.9917 | 171.5 | 39.4104 | 180.7799 | 59.9696 | 190
39.4109 | 107.2907 | 59.9509 | 116 | 39.427 | 125.613 | 59.9593 | 134.5 | 39.4095 | 143.607 | 60.0161 | 153 | 39.4276 | 162.7671 | 59.9917 | 171.5 | 39.4187 | 180.7808 | 59.9696 | 190
39.4192 | 107.2914 | 59.9509 | 116 | 39.4354 | 125.6119 | 59.9593 | 134.5 | 39.4178 | 143.6 | 60.0161 | 153 | 39.436 | 162.7651 | 59.9917 | 171.5 | 39.4271 | 180.7817 | 59.9696 | 190
39.4276 | 107.2921 | 59.9509 | 116 | 39.4437 | 125.6108 | 59.9593 | 134.5 | 39.4261 | 143.593 | 60.0161 | 153 | 39.4443 | 162.7632 | 59.9917 | 171.5 | 39.4354 | 180.7826 | 59.9696 | 190
39.4359 | 107.2929 | 59.9509 | 116 | 39.452 | 125.6096 | 59.9593 | 134.5 | 39.4344 | 143.586 | 60.0161 | 153 | 39.4526 | 162.7612 | 59.9917 | 171.5 | 39.4437 | 180.7835 | 59.9696 | 190
39.4442 | 107.2936 | 59.9509 | 116 | 39.4603 | 125.6085 | 59.9593 | 134.5 | 39.4428 | 143.579 | 60.0161 | 153 | 39.4609 | 162.7592 | 59.9917 | 171.5 | 39.4521 | 180.7844 | 59.9696 | 190
39.4526 | 107.2943 | 59.9509 | 116 | 39.4687 | 125.6074 | 59.9593 | 134.5 | 39.4511 | 143.572 | 60.0161 | 153 | 39.4693 | 162.7572 | 59.9917 | 171.5 | 39.4604 | 180.7852 | 59.9696 | 190
39.4609 | 107.2951 | 59.9509 | 116 | 39.4771 | 125.6062 | 59.9593 | 134.5 | 39.4595 | 143.565 | 60.0161 | 153 | 39.4776 | 162.7552 | 59.9917 | 171.5 | 39.4688 | 180.7861 | 59.9696 | 190
39.4692 | 107.2958 | 59.9478 | 116 | 39.4854 | 125.6051 | 59.9593 | 134.5 | 39.4678 | 143.558 | 60.0161 | 153 | 39.486 | 162.7532 | 59.9917 | 171.5 | 39.4772 | 180.787 | 59.9684 | 190
39.4776 | 107.2966 | 59.9478 | 116 | 39.4937 | 125.604 | 59.9593 | 134.5 | 39.4761 | 143.551 | 60.0161 | 153 | 39.4943 | 162.7512 | 59.9917 | 171.5 | 39.4855 | 180.7879 | 59.9684 | 190
39.486 | 107.2973 | 59.9478 | 116 | 39.5021 | 125.6028 | 59.9593 | 134.5 | 39.4844 | 143.544 | 60.0167 | 153 | 39.5026 | 162.7492 | 59.993 | 171.5 | 39.4938 | 180.7888 | 59.9684 | 190
39.4943 | 107.298 | 59.9478 | 116 | 39.5104 | 125.6017 | 59.9593 | 134.5 | 39.4927 | 143.537 | 60.0167 | 153 | 39.5109 | 162.7472 | 59.993 | 171.5 | 39.5022 | 180.7897 | 59.9684 | 190
39.5026 | 107.2988 | 59.9478 | 116 | 39.5187 | 125.6005 | 59.9593 | 134.5 | 39.5011 | 143.53 | 60.0167 | 153 | 39.5193 | 162.7452 | 59.993 | 171.5 | 39.5105 | 180.7905 | 59.9684 | 190
39.511 | 107.2995 | 59.9478 | 116 | 39.527 | 125.5994 | 59.9593 | 134.5 | 39.5094 | 143.523 | 60.0167 | 153 | 39.5276 | 162.7432 | 59.993 | 171.5 | 39.5188 | 180.7914 | 59.9684 | 190
39.5193 | 107.3002 | 59.9478 | 116 | 39.5354 | 125.5983 | 59.9593 | 134.5 | 39.5178 | 143.516 | 60.0167 | 153 | 39.5359 | 162.7412 | 59.993 | 171.5 | 39.5271 | 180.7923 | 59.9684 | 190
39.5276 | 107.301 | 59.9478 | 116 | 39.5438 | 125.5971 | 59.9593 | 134.5 | 39.5261 | 143.509 | 60.0167 | 153 | 39.5443 | 162.7392 | 59.993 | 171.5 | 39.5355 | 180.7932 | 59.9684 | 190
39.536 | 107.3017 | 59.9478 | 116 | 39.5521 | 125.596 | 59.9593 | 134.5 | 39.5344 | 143.502 | 60.0167 | 153 | 39.5526 | 162.7372 | 59.993 | 171.5 | 39.5438 | 180.7941 | 59.9684 | 190
39.5443 | 107.3025 | 59.9478 | 116 | 39.5604 | 125.5949 | 59.9604 | 134.5 | 39.5427 | 143.495 | 60.0167 | 153 | 39.561 | 162.7352 | 59.993 | 171.5 | 39.5521 | 180.795 | 59.9684 | 190
39.5527 | 107.3032 | 59.9478 | 116 | 39.5688 | 125.5937 | 59.9604 | 134.5 | 39.5511 | 143.488 | 60.0167 | 153 | 39.5693 | 162.7332 | 59.993 | 171.5 | 39.5605 | 180.7959 | 59.9684 | 190
39.561 | 107.3039 | 59.9478 | 116 | 39.5771 | 125.5926 | 59.9604 | 134.5 | 39.5594 | 143.481 | 60.0167 | 153 | 39.5776 | 162.7312 | 59.993 | 171.5 | 39.5688 | 180.7967 | 59.9684 | 190
39.5693 | 107.3019 | 59.9478 | 116 | 39.5854 | 125.5915 | 59.9604 | 134.5 | 39.5677 | 143.474 | 60.0167 | 153 | 39.5859 | 162.7292 | 59.993 | 171.5 | 39.5771 | 180.7976 | 59.9684 | 190
39.5777 | 107.2996 | 59.9478 | 116 | 39.5938 | 125.5903 | 59.9604 | 134.5 | 39.576 | 143.467 | 60.0167 | 153 | 39.5943 | 162.7273 | 59.993 | 171.5 | 39.5856 | 180.7985 | 59.9684 | 190
39.586 | 107.2972 | 59.9478 | 116 | 39.6021 | 125.5892 | 59.9604 | 134.5 | 39.5844 | 143.46 | 60.0167 | 153 | 39.6027 | 162.7253 | 59.993 | 171.5 | 39.5939 | 180.7994 | 59.9684 | 190
39.5944 | 107.2949 | 59.9478 | 116 | 39.6105 | 125.5881 | 59.9604 | 134.5 | 39.5927 | 143.453 | 60.0167 | 153 | 39.611 | 162.7233 | 59.993 | 171.5 | 39.6022 | 180.8003 | 59.9684 | 190
39.6027 | 107.2926 | 59.9478 | 116 | 39.6188 | 125.5869 | 59.9604 | 134.5 | 39.6011 | 143.446 | 60.0167 | 153 | 39.6193 | 162.7213 | 59.993 | 171.5 | 39.6105 | 180.8018 | 59.9684 | 190
39.611 | 107.2903 | 59.9478 | 116 | 39.6271 | 125.5858 | 59.9604 | 134.5 | 39.6094 | 143.439 | 60.0167 | 153 | 39.6276 | 162.7193 | 59.993 | 171.5 | 39.6189 | 180.8066 | 59.9684 | 190
39.6194 | 107.2879 | 59.9478 | 116 | 39.6355 | 125.5847 | 59.9604 | 134.5 | 39.6177 | 143.432 | 60.0167 | 153 | 39.636 | 162.7173 | 59.993 | 171.5 | 39.6272 | 180.8114 | 59.9684 | 190
39.6277 | 107.2856 | 59.9478 | 116 | 39.6438 | 125.5835 | 59.9604 | 134.5 | 39.626 | 143.4276 | 60.0167 | 153 | 39.6443 | 162.7153 | 59.993 | 171.5 | 39.6355 | 180.8161 | 59.9684 | 190
39.636 | 107.2833 | 59.9478 | 116 | 39.6522 | 125.5824 | 59.9604 | 134.5 | 39.6344 | 143.4392 | 60.0167 | 153 | 39.6526 | 162.7133 | 59.993 | 171.5 | 39.6439 | 180.8209 | 59.9684 | 190
39.6444 | 107.281 | 59.9478 | 116 | 39.6605 | 125.5813 | 59.9604 | 134.5 | 39.6427 | 143.4508 | 60.0167 | 153 | 39.6609 | 162.7113 | 59.993 | 171.5 | 39.6522 | 180.8256 | 59.9684 | 190
39.6528 | 107.2786 | 59.9478 | 116 | 39.6688 | 125.5801 | 59.9604 | 134.5 | 39.6511 | 143.4624 | 60.0167 | 153 | 39.6693 | 162.7093 | 59.993 | 171.5 | 39.6605 | 180.8304 | 59.9684 | 190
39.6611 | 107.2763 | 59.9478 | 116 | 39.6772 | 125.579 | 59.9604 | 134.5 | 39.6594 | 143.474 | 60.0167 | 153 | 39.6776 | 162.7073 | 59.993 | 171.5 | 39.6689 | 180.8352 | 59.9684 | 190
39.6694 | 107.274 | 59.9464 | 116 | 39.6855 | 125.5779 | 59.9604 | 134.5 | 39.6677 | 143.4856 | 60.0167 | 153 | 39.686 | 162.7053 | 59.993 | 171.5 | 39.6772 | 180.8399 | 59.9701 | 190
39.6778 | 107.2716 | 59.9464 | 116 | 39.6938 | 125.5767 | 59.9604 | 134.5 | 39.676 | 143.4972 | 60.0167 | 153 | 39.6943 | 162.7033 | 59.993 | 171.5 | 39.6855 | 180.8447 | 59.9701 | 190
39.6861 | 107.2693 | 59.9464 | 116 | 39.7022 | 125.5756 | 59.9604 | 134.5 | 39.6844 | 143.5088 | 60.0175 | 153 | 39.7026 | 162.7013 | 59.996 | 171.5 | 39.6938 | 180.8494 | 59.9701 | 190
39.6945 | 107.267 | 59.9464 | 116 | 39.7105 | 125.5745 | 59.9604 | 134.5 | 39.6927 | 143.5204 | 60.0175 | 153 | 39.711 | 162.6993 | 59.996 | 171.5 | 39.7023 | 180.8542 | 59.9701 | 190
39.7028 | 107.2647 | 59.9464 | 116 | 39.7189 | 125.5733 | 59.9604 | 134.5 | 39.701 | 143.532 | 60.0175 | 153 | 39.7193 | 162.6974 | 59.996 | 171.5 | 39.7106 | 180.859 | 59.9701 | 190
39.7111 | 107.2623 | 59.9464 | 116 | 39.7272 | 125.5722 | 59.9604 | 134.5 | 39.7094 | 143.5436 | 60.0175 | 153 | 39.7277 | 162.6954 | 59.996 | 171.5 | 39.7189 | 180.8637 | 59.9701 | 190
39.7195 | 107.26 | 59.9464 | 116 | 39.7355 | 125.5711 | 59.9604 | 134.5 | 39.7177 | 143.5552 | 60.0175 | 153 | 39.736 | 162.6934 | 59.996 | 171.5 | 39.7273 | 180.8685 | 59.9701 | 190
39.7278 | 107.2577 | 59.9464 | 116 | 39.7439 | 125.5699 | 59.9604 | 134.5 | 39.726 | 143.5668 | 60.0175 | 153 | 39.7443 | 162.6914 | 59.996 | 171.5 | 39.7356 | 180.8733 | 59.9701 | 190
39.7361 | 107.2554 | 59.9464 | 116 | 39.7522 | 125.5688 | 59.9604 | 134.5 | 39.7344 | 143.5784 | 60.0175 | 153 | 39.7526 | 162.6894 | 59.996 | 171.5 | 39.7439 | 180.878 | 59.9701 | 190
39.7445 | 107.253 | 59.9464 | 116 | 39.7606 | 125.5678 | 59.9623 | 134.5 | 39.7427 | 143.59 | 60.0175 | 153 | 39.761 | 162.6874 | 59.996 | 171.5 | 39.7523 | 180.8828 | 59.9701 | 190
39.7529 | 107.2507 | 59.9464 | 116 | 39.7689 | 125.5669 | 59.9623 | 134.5 | 39.751 | 143.6016 | 60.0175 | 153 | 39.7693 | 162.6854 | 59.996 | 171.5 | 39.7606 | 180.8875 | 59.9701 | 190
39.7612 | 107.2484 | 59.9464 | 116 | 39.7772 | 125.5659 | 59.9623 | 134.5 | 39.7593 | 143.6132 | 60.0175 | 153 | 39.7776 | 162.6834 | 59.996 | 171.5 | 39.7689 | 180.8923 | 59.9701 | 190
39.7695 | 107.2461 | 59.9464 | 116 | 39.7856 | 125.5649 | 59.9623 | 134.5 | 39.7677 | 143.6248 | 60.0175 | 153 | 39.786 | 162.6814 | 59.996 | 171.5 | 39.7772 | 180.8971 | 59.9701 | 190
39.7778 | 107.2437 | 59.9464 | 116 | 39.7939 | 125.5639 | 59.9623 | 134.5 | 39.776 | 143.6364 | 60.0175 | 153 | 39.7943 | 162.6794 | 59.996 | 171.5 | 39.7856 | 180.9018 | 59.9701 | 190
39.7862 | 107.2414 | 59.9464 | 116 | 39.8022 | 125.5629 | 59.9623 | 134.5 | 39.7844 | 143.648 | 60.0175 | 153 | 39.8027 | 162.6774 | 59.996 | 171.5 | 39.7939 | 180.9066 | 59.9701 | 190
39.7946 | 107.2391 | 59.9464 | 116 | 39.8106 | 125.562 | 59.9623 | 134.5 | 39.7927 | 143.6596 | 60.0175 | 153 | 39.811 | 162.6754 | 59.996 | 171.5 | 39.8022 | 180.9113 | 59.9701 | 190
39.8029 | 107.2368 | 59.9464 | 116 | 39.8189 | 125.561 | 59.9623 | 134.5 | 39.801 | 143.6712 | 60.0175 | 153 | 39.8193 | 162.6734 | 59.996 | 171.5 | 39.8107 | 180.9161 | 59.9701 | 190
39.8112 | 107.2344 | 59.9464 | 116 | 39.8273 | 125.56 | 59.9623 | 134.5 | 39.8093 | 143.6828 | 60.0175 | 153 | 39.8276 | 162.6714 | 59.996 | 171.5 | 39.819 | 180.9209 | 59.9701 | 190
39.8196 | 107.2321 | 59.9464 | 116 | 39.8356 | 125.559 | 59.9623 | 134.5 | 39.8177 | 143.6944 | 60.0175 | 153 | 39.836 | 162.6694 | 59.996 | 171.5 | 39.8273 | 180.9256 | 59.9701 | 190
39.8279 | 107.2298 | 59.9464 | 116 | 39.8439 | 125.558 | 59.9623 | 134.5 | 39.826 | 143.706 | 60.0175 | 153 | 39.8443 | 162.6674 | 59.996 | 171.5 | 39.8357 | 180.9304 | 59.9701 | 190
39.8362 | 107.2275 | 59.9464 | 116 | 39.8523 | 125.5571 | 59.9623 | 134.5 | 39.8344 | 143.7176 | 60.0175 | 153 | 39.8527 | 162.6655 | 59.996 | 171.5 | 39.844 | 180.9352 | 59.9701 | 190
39.8446 | 107.2251 | 59.9464 | 116 | 39.8606 | 125.5561 | 59.9623 | 134.5 | 39.8427 | 143.7292 | 60.0175 | 153 | 39.861 | 162.6635 | 59.996 | 171.5 | 39.8523 | 180.9399 | 59.9701 | 190
39.8529 | 107.2228 | 59.9464 | 116 | 39.869 | 125.5551 | 59.9623 | 134.5 | 39.851 | 143.7408 | 60.0175 | 153 | 39.8693 | 162.6615 | 59.996 | 171.5 | 39.8606 | 180.9447 | 59.9701 | 190
39.8613 | 107.2205 | 59.9464 | 116 | 39.8773 | 125.5541 | 59.9623 | 134.5 | 39.8593 | 143.7524 | 60.0175 | 153 | 39.8776 | 162.6595 | 59.996 | 171.5 | 39.869 | 180.9494 | 59.9701 | 190
39.8696 | 107.2182 | 59.9474 | 116 | 39.8856 | 125.5531 | 59.9623 | 134.5 | 39.8677 | 143.764 | 60.0175 | 153 | 39.886 | 162.6608 | 59.996 | 171.5 | 39.8773 | 180.9542 | 59.9707 | 190
39.8779 | 107.2158 | 59.9474 | 116 | 39.894 | 125.5521 | 59.9623 | 134.5 | 39.876 | 143.7756 | 60.0175 | 153 | 39.8943 | 162.6633 | 59.996 | 171.5 | 39.8856 | 180.959 | 59.9707 | 190
39.8863 | 107.2135 | 59.9474 | 116 | 39.9023 | 125.5512 | 59.9623 | 134.5 | 39.8843 | 143.7872 | 60.0183 | 153 | 39.9026 | 162.6657 | 60.0011 | 171.5 | 39.894 | 180.9637 | 59.9707 | 190
39.8947 | 107.2112 | 59.9474 | 116 | 39.9106 | 125.5502 | 59.9623 | 134.5 | 39.8926 | 143.7988 | 60.0183 | 153 | 39.911 | 162.6681 | 60.0011 | 171.5 | 39.9023 | 180.9685 | 59.9707 | 190
39.903 | 107.2088 | 59.9474 | 116 | 39.919 | 125.5492 | 59.9623 | 134.5 | 39.901 | 143.8104 | 60.0183 | 153 | 39.9193 | 162.6706 | 60.0011 | 171.5 | 39.9106 | 180.9733 | 59.9707 | 190
39.9113 | 107.2065 | 59.9474 | 116 | 39.9273 | 125.5482 | 59.9623 | 134.5 | 39.9093 | 143.822 | 60.0183 | 153 | 39.9277 | 162.673 | 60.0011 | 171.5 | 39.9191 | 180.978 | 59.9707 | 190
39.9197 | 107.2042 | 59.9474 | 116 | 39.9357 | 125.5472 | 59.9623 | 134.5 | 39.9177 | 143.8336 | 60.0183 | 153 | 39.936 | 162.6754 | 60.0011 | 171.5 | 39.9274 | 180.9828 | 59.9707 | 190
39.928 | 107.2019 | 59.9474 | 116 | 39.944 | 125.5463 | 59.9623 | 134.5 | 39.926 | 143.8452 | 60.0183 | 153 | 39.9443 | 162.6778 | 60.0011 | 171.5 | 39.9357 | 180.9875 | 59.9707 | 190
39.9363 | 107.1995 | 59.9474 | 116 | 39.9523 | 125.5453 | 59.9623 | 134.5 | 39.9343 | 143.8568 | 60.0183 | 153 | 39.9526 | 162.6803 | 60.0011 | 171.5 | 39.944 | 180.9923 | 59.9707 | 190
39.9447 | 107.1972 | 59.9474 | 116 | 39.9607 | 125.5443 | 59.9632 | 134.5 | 39.9426 | 143.8683 | 60.0183 | 153 | 39.961 | 162.6827 | 60.0011 | 171.5 | 39.9524 | 180.9971 | 59.9707 | 190
39.953 | 107.1949 | 59.9474 | 116 | 39.969 | 125.5433 | 59.9632 | 134.5 | 39.951 | 143.8799 | 60.0183 | 153 | 39.9693 | 162.6851 | 60.0011 | 171.5 | 39.9607 | 181.0018 | 59.9707 | 190
39.9614 | 107.1926 | 59.9474 | 116 | 39.9774 | 125.5423 | 59.9632 | 134.5 | 39.9593 | 143.8916 | 60.0183 | 153 | 39.9777 | 162.6875 | 60.0011 | 171.5 | 39.969 | 181.0066 | 59.9707 | 190
39.9697 | 107.1902 | 59.9474 | 116 | 39.9857 | 125.5414 | 59.9632 | 134.5 | 39.9677 | 143.9032 | 60.0183 | 153 | 39.986 | 162.69 | 60.0011 | 171.5 | 39.9774 | 181.0114 | 59.9707 | 190
39.978 | 107.1879 | 59.9474 | 116 | 39.994 | 125.5404 | 59.9632 | 134.5 | 39.976 | 143.9147 | 60.0183 | 153 | 39.9943 | 162.6924 | 60.0011 | 171.5 | 39.9857 | 181.0161 | 59.9707 | 190
39.9864 | 107.1856 | 59.9474 | 116 | 40.0024 | 125.5394 | 59.9632 | 134.5 | 39.9843 | 143.9263 | 60.0183 | 153 | 40.0026 | 162.6948 | 60.0011 | 171.5 | 39.994 | 181.0209 | 59.9707 | 190
39.9947 | 107.1833 | 59.9474 | 116 | 40.0107 | 125.5384 | 59.9632 | 134.5 | 39.9926 | 143.9379 | 60.0183 | 153 | 40.011 | 162.6973 | 60.0011 | 171.5 | 40.0024 | 181.0256 | 59.9707 | 190
40.0031 | 107.1809 | 59.9474 | 116 | 40.019 | 125.5374 | 59.9632 | 134.5 | 40.001 | 143.9495 | 60.0183 | 153 | 40.0193 | 162.6997 | 60.0011 | 171.5 | 40.0107 | 181.0304 | 59.9707 | 190
40.0114 | 107.1786 | 59.9474 | 116 | 40.0274 | 125.5364 | 59.9632 | 134.5 | 40.0093 | 143.9611 | 60.0183 | 153 | 40.0276 | 162.7021 | 60.0011 | 171.5 | 40.019 | 181.0352 | 59.9707 | 190
40.0197 | 107.1763 | 59.9474 | 116 | 40.0357 | 125.5355 | 59.9632 | 134.5 | 40.0176 | 143.9727 | 60.0183 | 153 | 40.036 | 162.7045 | 60.0011 | 171.5 | 40.0273 | 181.0399 | 59.9707 | 190
40.0281 | 107.174 | 59.9474 | 116 | 40.0441 | 125.5345 | 59.9632 | 134.5 | 40.0259 | 143.9843 | 60.0183 | 153 | 40.0443 | 162.707 | 60.0011 | 171.5 | 40.0358 | 181.0447 | 59.9707 | 190
40.0364 | 107.1716 | 59.9474 | 116 | 40.0524 | 125.5335 | 59.9632 | 134.5 | 40.0343 | 143.9959 | 60.0183 | 153 | 40.0527 | 162.7094 | 60.0011 | 171.5 | 40.0441 | 181.0495 | 59.9707 | 190
40.0447 | 107.1693 | 59.9474 | 116 | 40.0607 | 125.5325 | 59.9632 | 134.5 | 40.0426 | 144.0075 | 60.0183 | 153 | 40.061 | 162.7118 | 60.0011 | 171.5 | 40.0524 | 181.0542 | 59.9707 | 190
40.0531 | 107.167 | 59.9474 | 116 | 40.0691 | 125.5315 | 59.9632 | 134.5 | 40.051 | 144.0191 | 60.0183 | 153 | 40.0693 | 162.7142 | 60.0011 | 171.5 | 40.0608 | 181.059 | 59.9707 | 190
40.0615 | 107.1647 | 59.9474 | 116 | 40.0774 | 125.5306 | 59.9632 | 134.5 | 40.0593 | 144.0307 | 60.0183 | 153 | 40.0776 | 162.7167 | 60.0011 | 171.5 | 40.0691 | 181.0637 | 59.9707 | 190
40.0698 | 107.1623 | 59.946 | 116 | 40.0858 | 125.5296 | 59.9632 | 134.5 | 40.0676 | 144.0423 | 60.0183 | 153 | 40.086 | 162.7191 | 60.0011 | 171.5 | 40.0774 | 181.0685 | 59.9728 | 190
40.0781 | 107.16 | 59.946 | 116 | 40.0941 | 125.5286 | 59.9632 | 134.5 | 40.0759 | 144.0539 | 60.0183 | 153 | 40.0943 | 162.7215 | 60.0011 | 171.5 | 40.0858 | 181.0733 | 59.9728 | 190
40.0865 | 107.1624 | 59.946 | 116 | 40.1024 | 125.5276 | 59.9632 | 134.5 | 40.0843 | 144.0655 | 60.0177 | 153 | 40.1027 | 162.724 | 60.0072 | 171.5 | 40.0941 | 181.078 | 59.9728 | 190
40.0948 | 107.1684 | 59.946 | 116 | 40.1108 | 125.5266 | 59.9632 | 134.5 | 40.0926 | 144.0771 | 60.0177 | 153 | 40.111 | 162.7264 | 60.0072 | 171.5 | 40.1024 | 181.0828 | 59.9728 | 190
40.1031 | 107.1743 | 59.946 | 116 | 40.1191 | 125.5257 | 59.9632 | 134.5 | 40.101 | 144.0887 | 60.0177 | 153 | 40.1193 | 162.7288 | 60.0072 | 171.5 | 40.1107 | 181.0875 | 59.9728 | 190
40.1115 | 107.1803 | 59.946 | 116 | 40.1274 | 125.5247 | 59.9632 | 134.5 | 40.1093 | 144.1003 | 60.0177 | 153 | 40.1276 | 162.7312 | 60.0072 | 171.5 | 40.1191 | 181.0923 | 59.9728 | 190
40.1198 | 107.1863 | 59.946 | 116 | 40.1358 | 125.5237 | 59.9632 | 134.5 | 40.1176 | 144.1119 | 60.0177 | 153 | 40.136 | 162.7337 | 60.0072 | 171.5 | 40.1274 | 181.0971 | 59.9728 | 190
40.1282 | 107.1922 | 59.946 | 116 | 40.1441 | 125.5227 | 59.9632 | 134.5 | 40.1259 | 144.1235 | 60.0177 | 153 | 40.1443 | 162.7361 | 60.0072 | 171.5 | 40.1357 | 181.0971 | 59.9728 | 190
40.1365 | 107.1982 | 59.9461 | 116 | 40.1525 | 125.5217 | 59.9632 | 134.5 | 40.1343 | 144.1351 | 60.0177 | 153 | 40.1526 | 162.7385 | 60.0072 | 171.5 | 40.1442 | 181.0959 | 59.9728 | 190
40.1448 | 107.2042 | 59.9461 | 116 | 40.1608 | 125.5208 | 59.9637 | 134.5 | 40.1426 | 144.1467 | 60.0177 | 153 | 40.1609 | 162.7409 | 60.0072 | 171.5 | 40.1525 | 181.0948 | 59.9728 | 190
40.1532 | 107.2102 | 59.9461 | 116 | 40.1691 | 125.5198 | 59.9637 | 134.5 | 40.1509 | 144.149 | 60.0177 | 153 | 40.1693 | 162.7434 | 60.0072 | 171.5 | 40.1608 | 181.0936 | 59.9728 | 190
40.1616 | 107.2161 | 59.9461 | 116 | 40.1775 | 125.5188 | 59.9637 | 134.5 | 40.1592 | 144.1476 | 60.0177 | 153 | 40.1777 | 162.7458 | 60.0072 | 171.5 | 40.1692 | 181.0925 | 59.9728 | 190
40.1699 | 107.2221 | 59.9461 | 116 | 40.1858 | 125.5178 | 59.9637 | 134.5 | 40.1675 | 144.1462 | 60.0177 | 153 | 40.186 | 162.7482 | 60.0072 | 171.5 | 40.1775 | 181.0914 | 59.9728 | 190
40.1782 | 107.2281 | 59.9461 | 116 | 40.1942 | 125.5168 | 59.9637 | 134.5 | 40.1759 | 144.1448 | 60.0177 | 153 | 40.1943 | 162.7506 | 60.0072 | 171.5 | 40.1858 | 181.0902 | 59.9728 | 190
40.1866 | 107.2341 | 59.9461 | 116 | 40.2025 | 125.5158 | 59.9637 | 134.5 | 40.1842 | 144.1434 | 60.0177 | 153 | 40.2026 | 162.7531 | 60.0072 | 171.5 | 40.1941 | 181.0891 | 59.9728 | 190
40.1949 | 107.24 | 59.9461 | 116 | 40.2108 | 125.5149 | 59.9637 | 134.5 | 40.1926 | 144.142 | 60.0177 | 153 | 40.211 | 162.7555 | 60.0072 | 171.5 | 40.2025 | 181.0879 | 59.9728 | 190
40.2032 | 107.246 | 59.9461 | 116 | 40.2192 | 125.5139 | 59.9637 | 134.5 | 40.2009 | 144.1406 | 60.0177 | 153 | 40.2193 | 162.7579 | 60.0072 | 171.5 | 40.2108 | 181.0868 | 59.9728 | 190
40.2115 | 107.252 | 59.9461 | 116 | 40.2275 | 125.5129 | 59.9637 | 134.5 | 40.2092 | 144.1392 | 60.0177 | 153 | 40.2277 | 162.7603 | 60.0072 | 171.5 | 40.2191 | 181.0856 | 59.9728 | 190
40.2199 | 107.2579 | 59.9461 | 116 | 40.2358 | 125.5119 | 59.9637 | 134.5 | 40.2175 | 144.1378 | 60.0177 | 153 | 40.236 | 162.7628 | 60.0072 | 171.5 | 40.2275 | 181.0845 | 59.9728 | 190
40.2283 | 107.2639 | 59.9461 | 116 | 40.2442 | 125.5109 | 59.9637 | 134.5 | 40.2259 | 144.1364 | 60.0177 | 153 | 40.2443 | 162.7652 | 60.0072 | 171.5 | 40.2358 | 181.0833 | 59.9728 | 190
40.2366 | 107.2699 | 59.9461 | 116 | 40.2525 | 125.51 | 59.9637 | 134.5 | 40.2342 | 144.135 | 60.0177 | 153 | 40.2526 | 162.7676 | 60.0072 | 171.5 | 40.2441 | 181.0822 | 59.9728 | 190
40.2449 | 107.2759 | 59.9461 | 116 | 40.2609 | 125.5092 | 59.9637 | 134.5 | 40.2426 | 144.1336 | 60.0177 | 153 | 40.261 | 162.7701 | 60.0072 | 171.5 | 40.2526 | 181.0811 | 59.9728 | 190
40.2533 | 107.2818 | 59.9461 | 116 | 40.2692 | 125.5178 | 59.9637 | 134.5 | 40.2509 | 144.1322 | 60.0177 | 153 | 40.2693 | 162.7725 | 60.0072 | 171.5 | 40.2609 | 181.0799 | 59.9728 | 190
40.2616 | 107.2878 | 59.9461 | 116 | 40.2775 | 125.5265 | 59.9637 | 134.5 | 40.2592 | 144.1308 | 60.0177 | 153 | 40.2776 | 162.7749 | 60.0072 | 171.5 | 40.2692 | 181.0788 | 59.9728 | 190
40.27 | 107.2938 | 59.9466 | 116 | 40.2859 | 125.5352 | 59.9637 | 134.5 | 40.2675 | 144.1294 | 60.0177 | 153 | 40.2859 | 162.7773 | 60.0072 | 171.5 | 40.2775 | 181.0776 | 59.9764 | 190
40.2783 | 107.2998 | 59.9466 | 116 | 40.2942 | 125.5438 | 59.9637 | 134.5 | 40.2759 | 144.128 | 60.0177 | 153 | 40.2943 | 162.7798 | 60.0072 | 171.5 | 40.2859 | 181.0765 | 59.9764 | 190
40.2866 | 107.3057 | 59.9466 | 116 | 40.3026 | 125.5525 | 59.9637 | 134.5 | 40.2842 | 144.1266 | 60.0166 | 153 | 40.3026 | 162.7822 | 60.0136 | 171.5 | 40.2942 | 181.0753 | 59.9764 | 190
40.295 | 107.3117 | 59.9466 | 116 | 40.3109 | 125.5612 | 59.9637 | 134.5 | 40.2925 | 144.1252 | 60.0166 | 153 | 40.311 | 162.7846 | 60.0136 | 171.5 | 40.3025 | 181.0742 | 59.9764 | 190
40.3033 | 107.3177 | 59.9466 | 116 | 40.3192 | 125.5698 | 59.9637 | 134.5 | 40.3008 | 144.1238 | 60.0166 | 153 | 40.3193 | 162.787 | 60.0136 | 171.5 | 40.3109 | 181.073 | 59.9764 | 190
40.3116 | 107.3236 | 59.9466 | 116 | 40.3276 | 125.5785 | 59.9637 | 134.5 | 40.3092 | 144.1224 | 60.0166 | 153 | 40.3276 | 162.7895 | 60.0136 | 171.5 | 40.3192 | 181.0719 | 59.9764 | 190
40.32 | 107.3296 | 59.9466 | 116 | 40.3359 | 125.5872 | 59.9637 | 134.5 | 40.3175 | 144.121 | 60.0166 | 153 | 40.3359 | 162.7919 | 60.0136 | 171.5 | 40.3275 | 181.0708 | 59.9764 | 190
40.3284 | 107.3356 | 59.9466 | 116 | 40.3442 | 125.5958 | 59.9637 | 134.5 | 40.3259 | 144.1196 | 60.0166 | 153 | 40.3443 | 162.7943 | 60.0136 | 171.5 | 40.3358 | 181.0696 | 59.9764 | 190
40.3367 | 107.3416 | 59.9466 | 116 | 40.3526 | 125.6045 | 59.9637 | 134.5 | 40.3342 | 144.1182 | 60.0166 | 153 | 40.3526 | 162.7967 | 60.0136 | 171.5 | 40.3442 | 181.0685 | 59.9764 | 190
40.345 | 107.3475 | 59.9466 | 116 | 40.3609 | 125.6132 | 59.9643 | 134.5 | 40.3425 | 144.1168 | 60.0166 | 153 | 40.361 | 162.7992 | 60.0136 | 171.5 | 40.3525 | 181.0673 | 59.9764 | 190
40.3534 | 107.3535 | 59.9466 | 116 | 40.3693 | 125.6218 | 59.9643 | 134.5 | 40.3508 | 144.1154 | 60.0166 | 153 | 40.3693 | 162.8016 | 60.0136 | 171.5 | 40.3608 | 181.0662 | 59.9764 | 190
40.3617 | 107.3595 | 59.9466 | 116 | 40.3776 | 125.6305 | 59.9643 | 134.5 | 40.3592 | 144.114 | 60.0166 | 153 | 40.3776 | 162.804 | 60.0136 | 171.5 | 40.3693 | 181.065 | 59.9764 | 190
40.3701 | 107.3654 | 59.9466 | 116 | 40.3859 | 125.6392 | 59.9643 | 134.5 | 40.3675 | 144.1126 | 60.0166 | 153 | 40.3859 | 162.8064 | 60.0136 | 171.5 | 40.3776 | 181.0639 | 59.9764 | 190
40.3784 | 107.3714 | 59.9466 | 116 | 40.3943 | 125.6478 | 59.9643 | 134.5 | 40.3759 | 144.1112 | 60.0166 | 153 | 40.3943 | 162.8089 | 60.0136 | 171.5 | 40.3859 | 181.0627 | 59.9764 | 190
40.3867 | 107.3774 | 59.9466 | 116 | 40.4026 | 125.6565 | 59.9643 | 134.5 | 40.3842 | 144.1098 | 60.0166 | 153 | 40.4026 | 162.8113 | 60.0136 | 171.5 | 40.3943 | 181.0616 | 59.9764 | 190
40.3951 | 107.3834 | 59.9466 | 116 | 40.4109 | 125.6651 | 59.9643 | 134.5 | 40.3925 | 144.1084 | 60.0166 | 153 | 40.4109 | 162.8137 | 60.0136 | 171.5 | 40.4026 | 181.0605 | 59.9764 | 190
40.4034 | 107.3893 | 59.9466 | 116 | 40.4193 | 125.6738 | 59.9643 | 134.5 | 40.4008 | 144.107 | 60.0166 | 153 | 40.4193 | 162.8162 | 60.0136 | 171.5 | 40.4109 | 181.0593 | 59.9764 | 190
40.4117 | 107.3953 | 59.9466 | 116 | 40.4276 | 125.6825 | 59.9643 | 134.5 | 40.4092 | 144.1056 | 60.0166 | 153 | 40.4276 | 162.8186 | 60.0136 | 171.5 | 40.4192 | 181.0582 | 59.9764 | 190
40.4201 | 107.4013 | 59.9466 | 116 | 40.436 | 125.6911 | 59.9643 | 134.5 | 40.4175 | 144.1042 | 60.0166 | 153 | 40.4359 | 162.821 | 60.0136 | 171.5 | 40.4276 | 181.057 | 59.9764 | 190
40.4285 | 107.4073 | 59.9466 | 116 | 40.4443 | 125.6998 | 59.9643 | 134.5 | 40.4258 | 144.1028 | 60.0166 | 153 | 40.4443 | 162.8234 | 60.0136 | 171.5 | 40.4359 | 181.0559 | 59.9764 | 190
40.4368 | 107.4132 | 59.9466 | 116 | 40.4526 | 125.7085 | 59.9643 | 134.5 | 40.4341 | 144.1014 | 60.0165 | 153 | 40.4526 | 162.8238 | 60.0136 | 171.5 | 40.4442 | 181.0547 | 59.9764 | 190
40.4451 | 107.4192 | 59.9466 | 116 | 40.461 | 125.7171 | 59.9643 | 134.5 | 40.4425 | 144.1 | 60.0165 | 153 | 40.4609 | 162.8205 | 60.0136 | 171.5 | 40.4526 | 181.0536 | 59.9764 | 190
40.4535 | 107.4252 | 59.9466 | 116 | 40.4693 | 125.7258 | 59.9643 | 134.5 | 40.4508 | 144.0986 | 60.0165 | 153 | 40.4692 | 162.8171 | 60.0136 | 171.5 | 40.4609 | 181.0525 | 59.9764 | 190
40.4618 | 107.4312 | 59.9466 | 116 | 40.4777 | 125.7345 | 59.9643 | 134.5 | 40.4592 | 144.0972 | 60.0165 | 153 | 40.4776 | 162.8138 | 60.0136 | 171.5 | 40.4692 | 181.0513 | 59.9764 | 190
40.4702 | 107.4371 | 59.948 | 116 | 40.486 | 125.7431 | 59.9643 | 134.5 | 40.4675 | 144.0958 | 60.0165 | 153 | 40.4859 | 162.8104 | 60.0136 | 171.5 | 40.4775 | 181.0502 | 59.9792 | 190
40.4785 | 107.4431 | 59.948 | 116 | 40.4943 | 125.7518 | 59.9643 | 134.5 | 40.4758 | 144.0944 | 60.0165 | 153 | 40.4943 | 162.8071 | 60.0136 | 171.5 | 40.486 | 181.049 | 59.9792 | 190
40.4868 | 107.4491 | 59.948 | 116 | 40.5027 | 125.7605 | 59.9643 | 134.5 | 40.4841 | 144.093 | 60.0138 | 153 | 40.5026 | 162.8037 | 60.018 | 171.5 | 40.4943 | 181.0479 | 59.9792 | 190
40.4952 | 107.455 | 59.948 | 116 | 40.511 | 125.7691 | 59.9643 | 134.5 | 40.4925 | 144.0916 | 60.0138 | 153 | 40.5109 | 162.8004 | 60.018 | 171.5 | 40.5026 | 181.0467 | 59.9792 | 190
40.5035 | 107.461 | 59.948 | 116 | 40.5193 | 125.7778 | 59.9643 | 134.5 | 40.5008 | 144.0902 | 60.0138 | 153 | 40.5192 | 162.797 | 60.018 | 171.5 | 40.511 | 181.0456 | 59.9792 | 190
40.5118 | 107.467 | 59.948 | 116 | 40.5277 | 125.7865 | 59.9643 | 134.5 | 40.5092 | 144.0888 | 60.0138 | 153 | 40.5276 | 162.7937 | 60.018 | 171.5 | 40.5193 | 181.0444 | 59.9792 | 190
40.5202 | 107.473 | 59.948 | 116 | 40.536 | 125.7951 | 59.9643 | 134.5 | 40.5175 | 144.0874 | 60.0138 | 153 | 40.5359 | 162.7903 | 60.018 | 171.5 | 40.5276 | 181.0433 | 59.9792 | 190
40.5285 | 107.4789 | 59.948 | 116 | 40.5444 | 125.8038 | 59.9643 | 134.5 | 40.5258 | 144.086 | 60.0138 | 153 | 40.5443 | 162.787 | 60.018 | 171.5 | 40.536 | 181.0422 | 59.9792 | 190
40.5369 | 107.4849 | 59.948 | 116 | 40.5527 | 125.8125 | 59.9643 | 134.5 | 40.5341 | 144.0846 | 60.0138 | 153 | 40.5526 | 162.7836 | 60.018 | 171.5 | 40.5443 | 181.041 | 59.9792 | 190
40.5452 | 107.4909 | 59.948 | 116 | 40.561 | 125.8211 | 59.9641 | 134.5 | 40.5425 | 144.0832 | 60.0138 | 153 | 40.5609 | 162.7803 | 60.018 | 171.5 | 40.5526 | 181.0399 | 59.9792 | 190
40.5535 | 107.4968 | 59.948 | 116 | 40.5694 | 125.8298 | 59.9641 | 134.5 | 40.5508 | 144.0818 | 60.0138 | 153 | 40.5692 | 162.7769 | 60.018 | 171.5 | 40.5609 | 181.0387 | 59.9792 | 190
40.5619 | 107.5028 | 59.948 | 116 | 40.5777 | 125.8385 | 59.9641 | 134.5 | 40.5591 | 144.0804 | 60.0138 | 153 | 40.5776 | 162.7736 | 60.018 | 171.5 | 40.5693 | 181.0376 | 59.9792 | 190
40.5703 | 107.5088 | 59.948 | 116 | 40.5861 | 125.8471 | 59.9641 | 134.5 | 40.5674 | 144.079 | 60.0138 | 153 | 40.5859 | 162.7702 | 60.018 | 171.5 | 40.5776 | 181.0364 | 59.9792 | 190
40.5786 | 107.5148 | 59.948 | 116 | 40.5944 | 125.8558 | 59.9641 | 134.5 | 40.5758 | 144.0776 | 60.0138 | 153 | 40.5942 | 162.7669 | 60.018 | 171.5 | 40.5859 | 181.0353 | 59.9792 | 190
40.5869 | 107.5207 | 59.948 | 116 | 40.6027 | 125.8644 | 59.9641 | 134.5 | 40.5841 | 144.0762 | 60.0138 | 153 | 40.6025 | 162.7635 | 60.018 | 171.5 | 40.5944 | 181.0341 | 59.9792 | 190
40.5953 | 107.5267 | 59.948 | 116 | 40.6111 | 125.8731 | 59.9641 | 134.5 | 40.5925 | 144.0748 | 60.0138 | 153 | 40.6109 | 162.7602 | 60.018 | 171.5 | 40.6027 | 181.033 | 59.9792 | 190
40.6036 | 107.5327 | 59.948 | 116 | 40.6194 | 125.8818 | 59.9641 | 134.5 | 40.6008 | 144.0734 | 60.0138 | 153 | 40.6192 | 162.7568 | 60.018 | 171.5 | 40.611 | 181.0319 | 59.9792 | 190
40.6119 | 107.5387 | 59.948 | 116 | 40.6277 | 125.8904 | 59.9641 | 134.5 | 40.6091 | 144.072 | 60.0138 | 153 | 40.6276 | 162.7535 | 60.018 | 171.5 | 40.6193 | 181.0307 | 59.9792 | 190
40.6203 | 107.5446 | 59.948 | 116 | 40.6361 | 125.8991 | 59.9641 | 134.5 | 40.6174 | 144.0706 | 60.0138 | 153 | 40.6359 | 162.7501 | 60.018 | 171.5 | 40.6277 | 181.0296 | 59.9792 | 190
40.6286 | 107.5506 | 59.948 | 116 | 40.6444 | 125.9078 | 59.9641 | 134.5 | 40.6258 | 144.0692 | 60.0138 | 153 | 40.6442 | 162.7468 | 60.018 | 171.5 | 40.636 | 181.0284 | 59.9792 | 190
40.637 | 107.5566 | 59.948 | 116 | 40.6528 | 125.9164 | 59.9641 | 134.5 | 40.6341 | 144.0678 | 60.0138 | 153 | 40.6525 | 162.7434 | 60.018 | 171.5 | 40.6443 | 181.0277 | 59.9792 | 190
40.6453 | 107.5637 | 59.948 | 116 | 40.6611 | 125.9251 | 59.9641 | 134.5 | 40.6425 | 144.0664 | 60.0138 | 153 | 40.6609 | 162.7401 | 60.018 | 171.5 | 40.6527 | 181.0273 | 59.9792 | 190
40.6536 | 107.5725 | 59.948 | 116 | 40.6694 | 125.9338 | 59.9641 | 134.5 | 40.6508 | 144.0669 | 60.0138 | 153 | 40.6692 | 162.7367 | 60.018 | 171.5 | 40.661 | 181.0269 | 59.9792 | 190
40.662 | 107.5813 | 59.948 | 116 | 40.6778 | 125.9424 | 59.9641 | 134.5 | 40.6591 | 144.0681 | 60.0138 | 153 | 40.6776 | 162.7334 | 60.018 | 171.5 | 40.6693 | 181.0265 | 59.9792 | 190
40.6703 | 107.59 | 59.9478 | 116 | 40.6861 | 125.9511 | 59.9641 | 134.5 | 40.6674 | 144.0693 | 60.0138 | 153 | 40.6859 | 162.73 | 60.018 | 171.5 | 40.6776 | 181.0261 | 59.9817 | 190
40.6786 | 107.5988 | 59.9478 | 116 | 40.6945 | 125.9598 | 59.9641 | 134.5 | 40.6758 | 144.0705 | 60.0138 | 153 | 40.6942 | 162.7267 | 60.018 | 171.5 | 40.686 | 181.0257 | 59.9817 | 190
40.687 | 107.6076 | 59.9478 | 116 | 40.7028 | 125.9684 | 59.9641 | 134.5 | 40.6841 | 144.0718 | 60.0126 | 153 | 40.7025 | 162.7233 | 60.0212 | 171.5 | 40.6943 | 181.0252 | 59.9817 | 190
40.6953 | 107.6163 | 59.9478 | 116 | 40.7111 | 125.9771 | 59.9641 | 134.5 | 40.6924 | 144.073 | 60.0126 | 153 | 40.7109 | 162.72 | 60.0212 | 171.5 | 40.7026 | 181.0248 | 59.9817 | 190
40.7037 | 107.6251 | 59.9478 | 116 | 40.7195 | 125.9858 | 59.9641 | 134.5 | 40.7007 | 144.0742 | 60.0126 | 153 | 40.7192 | 162.7166 | 60.0212 | 171.5 | 40.7111 | 181.0244 | 59.9817 | 190
40.712 | 107.6339 | 59.9478 | 116 | 40.7278 | 125.9944 | 59.9641 | 134.5 | 40.7091 | 144.0754 | 60.0126 | 153 | 40.7275 | 162.7133 | 60.0212 | 171.5 | 40.7194 | 181.024 | 59.9817 | 190
40.7203 | 107.6426 | 59.9478 | 116 | 40.7361 | 126.0031 | 59.9641 | 134.5 | 40.7174 | 144.0767 | 60.0126 | 153 | 40.7358 | 162.7099 | 60.0212 | 171.5 | 40.7277 | 181.0236 | 59.9817 | 190
40.7287 | 107.6514 | 59.9478 | 116 | 40.7445 | 126.0118 | 59.9641 | 134.5 | 40.7258 | 144.0779 | 60.0126 | 153 | 40.7442 | 162.7066 | 60.0212 | 171.5 | 40.736 | 181.0231 | 59.9817 | 190
40.7371 | 107.6602 | 59.9478 | 116 | 40.7528 | 126.0204 | 59.9641 | 134.5 | 40.7341 | 144.0791 | 60.0126 | 153 | 40.7525 | 162.7032 | 60.0212 | 171.5 | 40.7444 | 181.0227 | 59.9817 | 190
40.7454 | 107.6689 | 59.9478 | 116 | 40.7612 | 126.0291 | 59.9646 | 134.5 | 40.7424 | 144.0803 | 60.0126 | 153 | 40.7609 | 162.6999 | 60.0212 | 171.5 | 40.7527 | 181.0223 | 59.9817 | 190
40.7537 | 107.6777 | 59.9478 | 116 | 40.7695 | 126.0378 | 59.9646 | 134.5 | 40.7507 | 144.0816 | 60.0126 | 153 | 40.7692 | 162.6965 | 60.0212 | 171.5 | 40.761 | 181.0219 | 59.9817 | 190
40.7621 | 107.6865 | 59.9478 | 116 | 40.7778 | 126.0385 | 59.9646 | 134.5 | 40.7591 | 144.0828 | 60.0126 | 153 | 40.7775 | 162.6932 | 60.0212 | 171.5 | 40.7694 | 181.0215 | 59.9817 | 190
40.7704 | 107.6952 | 59.9478 | 116 | 40.7862 | 126.0379 | 59.9646 | 134.5 | 40.7674 | 144.084 | 60.0126 | 153 | 40.7858 | 162.6898 | 60.0212 | 171.5 | 40.7777 | 181.0211 | 59.9817 | 190
40.7787 | 107.704 | 59.9478 | 116 | 40.7945 | 126.0373 | 59.9646 | 134.5 | 40.7758 | 144.0852 | 60.0126 | 153 | 40.7941 | 162.6865 | 60.0212 | 171.5 | 40.786 | 181.0206 | 59.9817 | 190
40.7871 | 107.7128 | 59.9478 | 116 | 40.8029 | 126.0367 | 59.9646 | 134.5 | 40.7841 | 144.0865 | 60.0126 | 153 | 40.8025 | 162.6832 | 60.0212 | 171.5 | 40.7943 | 181.0202 | 59.9817 | 190
40.7954 | 107.7215 | 59.9478 | 116 | 40.8112 | 126.0361 | 59.9646 | 134.5 | 40.7924 | 144.0877 | 60.0126 | 153 | 40.8108 | 162.6798 | 60.0212 | 171.5 | 40.8027 | 181.0198 | 59.9817 | 190
40.8038 | 107.7303 | 59.9478 | 116 | 40.8195 | 126.0355 | 59.9646 | 134.5 | 40.8007 | 144.0889 | 60.0126 | 153 | 40.8192 | 162.6765 | 60.0212 | 171.5 | 40.811 | 181.0194 | 59.9817 | 190
40.8121 | 107.7391 | 59.9478 | 116 | 40.8279 | 126.0349 | 59.9646 | 134.5 | 40.8091 | 144.0901 | 60.0126 | 153 | 40.8275 | 162.6731 | 60.0212 | 171.5 | 40.8193 | 181.019 | 59.9817 | 190
40.8204 | 107.7478 | 59.9478 | 116 | 40.8362 | 126.0343 | 59.9646 | 134.5 | 40.8174 | 144.0914 | 60.0126 | 153 | 40.8358 | 162.6698 | 60.0212 | 171.5 | 40.8278 | 181.0186 | 59.9817 | 190
40.8288 | 107.7566 | 59.9478 | 116 | 40.8445 | 126.0337 | 59.9646 | 134.5 | 40.8257 | 144.0926 | 60.0126 | 153 | 40.8441 | 162.6664 | 60.0212 | 171.5 | 40.8361 | 181.0182 | 59.9817 | 190
40.8371 | 107.7653 | 59.9478 | 116 | 40.8529 | 126.0331 | 59.9646 | 134.5 | 40.834 | 144.0938 | 60.0126 | 153 | 40.8525 | 162.6631 | 60.0212 | 171.5 | 40.8444 | 181.0177 | 59.9817 | 190
40.8455 | 107.7741 | 59.9478 | 116 | 40.8612 | 126.0325 | 59.9646 | 134.5 | 40.8424 | 144.095 | 60.0126 | 153 | 40.8608 | 162.6597 | 60.0212 | 171.5 | 40.8527 | 181.0173 | 59.9817 | 190
40.8538 | 107.7829 | 59.9478 | 116 | 40.8696 | 126.0319 | 59.9646 | 134.5 | 40.8507 | 144.0963 | 60.0126 | 153 | 40.8691 | 162.6564 | 60.0212 | 171.5 | 40.8611 | 181.0169 | 59.9817 | 190
40.8621 | 107.7916 | 59.9478 | 116 | 40.8779 | 126.0313 | 59.9646 | 134.5 | 40.8591 | 144.0975 | 60.0126 | 153 | 40.8774 | 162.653 | 60.0212 | 171.5 | 40.8694 | 181.0165 | 59.9817 | 190
40.8705 | 107.8004 | 59.9489 | 116 | 40.8862 | 126.0307 | 59.9646 | 134.5 | 40.8674 | 144.0987 | 60.0126 | 153 | 40.8858 | 162.6497 | 60.0212 | 171.5 | 40.8777 | 181.0161 | 59.9828 | 190
40.8788 | 107.8092 | 59.9489 | 116 | 40.8946 | 126.0301 | 59.9646 | 134.5 | 40.8757 | 144.0999 | 60.0126 | 153 | 40.8941 | 162.6463 | 60.0212 | 171.5 | 40.8861 | 181.0157 | 59.9828 | 190
40.8871 | 107.8179 | 59.9489 | 116 | 40.9029 | 126.0295 | 59.9646 | 134.5 | 40.884 | 144.1012 | 60.009 | 153 | 40.9025 | 162.643 | 60.0201 | 171.5 | 40.8944 | 181.0152 | 59.9828 | 190
40.8955 | 107.8267 | 59.9489 | 116 | 40.9113 | 126.0289 | 59.9646 | 134.5 | 40.8924 | 144.1024 | 60.009 | 153 | 40.9108 | 162.6396 | 60.0201 | 171.5 | 40.9027 | 181.0148 | 59.9828 | 190
40.9039 | 107.8355 | 59.9489 | 116 | 40.9196 | 126.0283 | 59.9646 | 134.5 | 40.9007 | 144.1036 | 60.009 | 153 | 40.9191 | 162.6363 | 60.0201 | 171.5 | 40.911 | 181.0144 | 59.9828 | 190
40.9122 | 107.8442 | 59.9489 | 116 | 40.9279 | 126.0277 | 59.9646 | 134.5 | 40.9091 | 144.1048 | 60.009 | 153 | 40.9274 | 162.6329 | 60.0201 | 171.5 | 40.9194 | 181.014 | 59.9828 | 190
40.9205 | 107.853 | 59.9489 | 116 | 40.9363 | 126.0271 | 59.9646 | 134.5 | 40.9174 | 144.1061 | 60.009 | 153 | 40.9358 | 162.6296 | 60.0201 | 171.5 | 40.9277 | 181.0136 | 59.9828 | 190
40.9289 | 107.8618 | 59.9489 | 116 | 40.9446 | 126.0265 | 59.9646 | 134.5 | 40.9257 | 144.1073 | 60.009 | 153 | 40.9441 | 162.6262 | 60.0201 | 171.5 | 40.936 | 181.0132 | 59.9828 | 190
40.9372 | 107.8705 | 59.9489 | 116 | 40.9529 | 126.0259 | 59.9646 | 134.5 | 40.934 | 144.1085 | 60.009 | 153 | 40.9525 | 162.6297 | 60.0201 | 171.5 | 40.9445 | 181.0127 | 59.9828 | 190
40.9456 | 107.8793 | 59.9489 | 116 | 40.9613 | 126.0253 | 59.9655 | 134.5 | 40.9424 | 144.1097 | 60.009 | 153 | 40.9608 | 162.6468 | 60.0201 | 171.5 | 40.9528 | 181.0123 | 59.9828 | 190
40.9539 | 107.8881 | 59.9489 | 116 | 40.9696 | 126.0247 | 59.9655 | 134.5 | 40.9507 | 144.111 | 60.009 | 153 | 40.9691 | 162.6639 | 60.0201 | 171.5 | 40.9611 | 181.0119 | 59.9828 | 190
40.9622 | 107.8968 | 59.9489 | 116 | 40.978 | 126.0241 | 59.9655 | 134.5 | 40.959 | 144.1122 | 60.009 | 153 | 40.9774 | 162.681 | 60.0201 | 171.5 | 40.9694 | 181.0115 | 59.9828 | 190
40.9706 | 107.9056 | 59.9489 | 116 | 40.9863 | 126.0235 | 59.9655 | 134.5 | 40.9674 | 144.1134 | 60.009 | 153 | 40.9858 | 162.6981 | 60.0201 | 171.5 | 40.9778 | 181.0111 | 59.9828 | 190
40.9789 | 107.9144 | 59.9489 | 116 | 40.9946 | 126.0229 | 59.9655 | 134.5 | 40.9757 | 144.1146 | 60.009 | 153 | 40.9941 | 162.7152 | 60.0201 | 171.5 | 40.9861 | 181.0107 | 59.9828 | 190
40.9872 | 107.9231 | 59.9489 | 116 | 41.003 | 126.0223 | 59.9655 | 134.5 | 40.9841 | 144.1159 | 60.009 | 153 | 41.0024 | 162.7323 | 60.0201 | 171.5 | 40.9944 | 181.0102 | 59.9828 | 190
40.9956 | 107.9319 | 59.9489 | 116 | 41.0113 | 126.0217 | 59.9655 | 134.5 | 40.9924 | 144.1171 | 60.009 | 153 | 41.0107 | 162.7494 | 60.0201 | 171.5 | 41.0028 | 181.0098 | 59.9828 | 190
41.004 | 107.9407 | 59.9489 | 116 | 41.0197 | 126.0211 | 59.9655 | 134.5 | 41.0007 | 144.1183 | 60.009 | 153 | 41.0191 | 162.7665 | 60.0201 | 171.5 | 41.0111 | 181.0094 | 59.9828 | 190
41.0123 | 107.9494 | 59.9489 | 116 | 41.028 | 126.0205 | 59.9655 | 134.5 | 41.009 | 144.1196 | 60.009 | 153 | 41.0274 | 162.7836 | 60.0201 | 171.5 | 41.0194 | 181.009 | 59.9828 | 190
41.0206 | 107.9582 | 59.9489 | 116 | 41.0363 | 126.0199 | 59.9655 | 134.5 | 41.0174 | 144.1208 | 60.009 | 153 | 41.0358 | 162.8007 | 60.0201 | 171.5 | 41.0278 | 181.0086 | 59.9828 | 190
41.0289 | 107.967 | 59.9489 | 116 | 41.0447 | 126.0193 | 59.9655 | 134.5 | 41.0257 | 144.122 | 60.009 | 153 | 41.0441 | 162.8178 | 60.0201 | 171.5 | 41.0361 | 181.0081 | 59.9828 | 190
41.0373 | 107.9757 | 59.9489 | 116 | 41.053 | 126.0187 | 59.9655 | 134.5 | 41.0341 | 144.1232 | 60.009 | 153 | 41.0524 | 162.8349 | 60.0201 | 171.5 | 41.0444 | 181.0077 | 59.9828 | 190
41.0457 | 107.9845 | 59.9489 | 116 | 41.0613 | 126.0181 | 59.9655 | 134.5 | 41.0424 | 144.1245 | 60.009 | 153 | 41.0607 | 162.852 | 60.0201 | 171.5 | 41.0527 | 181.0073 | 59.9828 | 190
41.054 | 107.9933 | 59.9489 | 116 | 41.0697 | 126.0175 | 59.9655 | 134.5 | 41.0507 | 144.1257 | 60.009 | 153 | 41.0691 | 162.869 | 60.0201 | 171.5 | 41.0612 | 181.0069 | 59.9828 | 190
41.0623 | 108.002 | 59.9489 | 116 | 41.078 | 126.0169 | 59.9655 | 134.5 | 41.059 | 144.1269 | 60.009 | 153 | 41.0774 | 162.8861 | 60.0201 | 171.5 | 41.0695 | 181.0065 | 59.9828 | 190
41.0707 | 108.0108 | 59.9489 | 116 | 41.0864 | 126.0163 | 59.9655 | 134.5 | 41.0674 | 144.1281 | 60.009 | 153 | 41.0858 | 162.9032 | 60.0201 | 171.5 | 41.0778 | 181.0061 | 59.9824 | 190
41.079 | 108.0195 | 59.9489 | 116 | 41.0947 | 126.0157 | 59.9655 | 134.5 | 41.0757 | 144.1293 | 60.009 | 153 | 41.0941 | 162.9203 | 60.0201 | 171.5 | 41.0862 | 181.0056 | 59.9824 | 190
41.0873 | 108.0283 | 59.9489 | 116 | 41.103 | 126.0151 | 59.9655 | 134.5 | 41.084 | 144.1306 | 60.0057 | 153 | 41.1024 | 162.9374 | 60.0176 | 171.5 | 41.0945 | 181.0052 | 59.9824 | 190
41.0957 | 108.0371 | 59.9489 | 116 | 41.1114 | 126.0145 | 59.9655 | 134.5 | 41.0923 | 144.1318 | 60.0057 | 153 | 41.1107 | 162.9545 | 60.0176 | 171.5 | 41.1028 | 181.0048 | 59.9824 | 190
41.104 | 108.0458 | 59.9489 | 116 | 41.1197 | 126.0139 | 59.9655 | 134.5 | 41.1007 | 144.133 | 60.0057 | 153 | 41.119 | 162.9716 | 60.0176 | 171.5 | 41.1111 | 181.0044 | 59.9824 | 190
41.1124 | 108.0546 | 59.9489 | 116 | 41.1281 | 126.0133 | 59.9655 | 134.5 | 41.109 | 144.1342 | 60.0057 | 153 | 41.1274 | 162.9887 | 60.0176 | 171.5 | 41.1195 | 181.004 | 59.9824 | 190
41.1207 | 108.0634 | 59.9489 | 116 | 41.1364 | 126.0127 | 59.9655 | 134.5 | 41.1174 | 144.1355 | 60.0057 | 153 | 41.1357 | 163.0058 | 60.0176 | 171.5 | 41.1278 | 181.0036 | 59.9824 | 190
41.129 | 108.0721 | 59.9489 | 116 | 41.1447 | 126.0121 | 59.9655 | 134.5 | 41.1257 | 144.1367 | 60.0057 | 153 | 41.144 | 163.0229 | 60.0176 | 171.5 | 41.1361 | 181.0031 | 59.9824 | 190
41.1374 | 108.0809 | 59.9489 | 116 | 41.1531 | 126.0115 | 59.9655 | 134.5 | 41.134 | 144.1379 | 60.0057 | 153 | 41.1523 | 163.04 | 60.0176 | 171.5 | 41.1445 | 181.0027 | 59.9824 | 190
41.1458 | 108.0897 | 59.9489 | 116 | 41.1614 | 126.0109 | 59.9681 | 134.5 | 41.1423 | 144.1391 | 60.0057 | 153 | 41.1607 | 163.0571 | 60.0176 | 171.5 | 41.1528 | 181.0023 | 59.9824 | 190
41.1541 | 108.096 | 59.9489 | 116 | 41.1697 | 126.0103 | 59.9681 | 134.5 | 41.1507 | 144.1404 | 60.0057 | 153 | 41.169 | 163.0742 | 60.0176 | 171.5 | 41.1611 | 181.0038 | 59.9824 | 190
41.1624 | 108.096 | 59.9489 | 116 | 41.1781 | 126.0097 | 59.9681 | 134.5 | 41.159 | 144.1451 | 60.0057 | 153 | 41.1774 | 163.0913 | 60.0176 | 171.5 | 41.1694 | 181.0112 | 59.9824 | 190
41.1708 | 108.096 | 59.9489 | 116 | 41.1864 | 126.0091 | 59.9681 | 134.5 | 41.1674 | 144.1535 | 60.0057 | 153 | 41.1857 | 163.1084 | 60.0176 | 171.5 | 41.1779 | 181.0186 | 59.9824 | 190
41.1791 | 108.096 | 59.9489 | 116 | 41.1948 | 126.0085 | 59.9681 | 134.5 | 41.1757 | 144.1618 | 60.0057 | 153 | 41.194 | 163.1255 | 60.0176 | 171.5 | 41.1862 | 181.0259 | 59.9824 | 190
41.1874 | 108.096 | 59.9489 | 116 | 41.2031 | 126.0079 | 59.9681 | 134.5 | 41.184 | 144.1702 | 60.0057 | 153 | 41.2023 | 163.1425 | 60.0176 | 171.5 | 41.1945 | 181.0333 | 59.9824 | 190
41.1957 | 108.096 | 59.9489 | 116 | 41.2114 | 126.0073 | 59.9681 | 134.5 | 41.1923 | 144.1785 | 60.0057 | 153 | 41.2107 | 163.1597 | 60.0176 | 171.5 | 41.2029 | 181.0407 | 59.9824 | 190
41.2041 | 108.096 | 59.9489 | 116 | 41.2198 | 126.0067 | 59.9681 | 134.5 | 41.2007 | 144.1868 | 60.0057 | 153 | 41.219 | 163.1767 | 60.0176 | 171.5 | 41.2112 | 181.0481 | 59.9824 | 190
41.2125 | 108.096 | 59.9489 | 116 | 41.2281 | 126.0061 | 59.9681 | 134.5 | 41.209 | 144.1952 | 60.0057 | 153 | 41.2274 | 163.1938 | 60.0176 | 171.5 | 41.2195 | 181.0554 | 59.9824 | 190
41.2208 | 108.096 | 59.9489 | 116 | 41.2365 | 126.0055 | 59.9681 | 134.5 | 41.2173 | 144.2036 | 60.0057 | 153 | 41.2357 | 163.2109 | 60.0176 | 171.5 | 41.2278 | 181.0628 | 59.9824 | 190
41.2291 | 108.096 | 59.9489 | 116 | 41.2448 | 126.0049 | 59.9681 | 134.5 | 41.2257 | 144.2119 | 60.0057 | 153 | 41.244 | 163.228 | 60.0176 | 171.5 | 41.2362 | 181.0702 | 59.9824 | 190
41.2375 | 108.096 | 59.9489 | 116 | 41.2531 | 126.0043 | 59.9681 | 134.5 | 41.234 | 144.2202 | 60.0057 | 153 | 41.2523 | 163.2451 | 60.0176 | 171.5 | 41.2445 | 181.0776 | 59.9824 | 190
41.2458 | 108.096 | 59.9489 | 116 | 41.2615 | 126.0037 | 59.9681 | 134.5 | 41.2424 | 144.2286 | 60.0057 | 153 | 41.2607 | 163.2622 | 60.0176 | 171.5 | 41.2528 | 181.0849 | 59.9824 | 190
41.2542 | 108.096 | 59.9489 | 116 | 41.2698 | 126.0031 | 59.9681 | 134.5 | 41.2507 | 144.2369 | 60.0057 | 153 | 41.269 | 163.2793 | 60.0176 | 171.5 | 41.2612 | 181.0923 | 59.9824 | 190
41.2625 | 108.096 | 59.9489 | 116 | 41.2781 | 126.0081 | 59.9681 | 134.5 | 41.259 | 144.2453 | 60.0057 | 153 | 41.2773 | 163.2964 | 60.0176 | 171.5 | 41.2695 | 181.0997 | 59.9824 | 190
41.2708 | 108.096 | 59.948 | 116 | 41.2864 | 126.0138 | 59.9681 | 134.5 | 41.2673 | 144.2536 | 60.0057 | 153 | 41.2856 | 163.3135 | 60.0176 | 171.5 | 41.2778 | 181.1071 | 59.9816 | 190
41.2792 | 108.096 | 59.948 | 116 | 41.2948 | 126.0195 | 59.9681 | 134.5 | 41.2757 | 144.262 | 60.0057 | 153 | 41.294 | 163.3306 | 60.0176 | 171.5 | 41.2861 | 181.1144 | 59.9816 | 190
41.2875 | 108.096 | 59.948 | 116 | 41.3032 | 126.0253 | 59.9681 | 134.5 | 41.284 | 144.2703 | 60.0043 | 153 | 41.3023 | 163.3477 | 60.0137 | 171.5 | 41.2946 | 181.1218 | 59.9816 | 190
41.2958 | 108.096 | 59.948 | 116 | 41.3115 | 126.031 | 59.9681 | 134.5 | 41.2924 | 144.2787 | 60.0043 | 153 | 41.3107 | 163.3648 | 60.0137 | 171.5 | 41.3029 | 181.1292 | 59.9816 | 190
41.3042 | 108.096 | 59.948 | 116 | 41.3198 | 126.0367 | 59.9681 | 134.5 | 41.3007 | 144.287 | 60.0043 | 153 | 41.319 | 163.3819 | 60.0137 | 171.5 | 41.3112 | 181.1366 | 59.9816 | 190
41.3126 | 108.096 | 59.948 | 116 | 41.3281 | 126.0424 | 59.9681 | 134.5 | 41.309 | 144.2954 | 60.0043 | 153 | 41.3273 | 163.399 | 60.0137 | 171.5 | 41.3196 | 181.1439 | 59.9816 | 190
41.3209 | 108.096 | 59.948 | 116 | 41.3365 | 126.0482 | 59.9681 | 134.5 | 41.3173 | 144.3037 | 60.0043 | 153 | 41.3356 | 163.4161 | 60.0137 | 171.5 | 41.3279 | 181.1513 | 59.9816 | 190
41.3292 | 108.096 | 59.948 | 116 | 41.3448 | 126.0539 | 59.9681 | 134.5 | 41.3257 | 144.3121 | 60.0043 | 153 | 41.344 | 163.4332 | 60.0137 | 171.5 | 41.3362 | 181.1587 | 59.9816 | 190
41.3376 | 108.096 | 59.948 | 116 | 41.3531 | 126.0596 | 59.9681 | 134.5 | 41.334 | 144.3204 | 60.0043 | 153 | 41.3523 | 163.4503 | 60.0137 | 171.5 | 41.3445 | 181.166 | 59.9816 | 190
41.3459 | 108.096 | 59.948 | 116 | 41.3615 | 126.0653 | 59.97 | 134.5 | 41.3423 | 144.3288 | 60.0043 | 153 | 41.3607 | 163.4673 | 60.0137 | 171.5 | 41.3529 | 181.1734 | 59.9816 | 190
41.3542 | 108.096 | 59.948 | 116 | 41.3698 | 126.0711 | 59.97 | 134.5 | 41.3506 | 144.3371 | 60.0043 | 153 | 41.369 | 163.4845 | 60.0137 | 171.5 | 41.3612 | 181.1808 | 59.9816 | 190
41.3625 | 108.096 | 59.948 | 116 | 41.3782 | 126.0768 | 59.97 | 134.5 | 41.359 | 144.3455 | 60.0043 | 153 | 41.3773 | 163.5015 | 60.0137 | 171.5 | 41.3695 | 181.1882 | 59.9816 | 190
41.3709 | 108.096 | 59.948 | 116 | 41.3865 | 126.0825 | 59.97 | 134.5 | 41.3673 | 144.3538 | 60.0043 | 153 | 41.3856 | 163.5186 | 60.0137 | 171.5 | 41.3779 | 181.1955 | 59.9816 | 190
41.3793 | 108.096 | 59.948 | 116 | 41.3948 | 126.0882 | 59.97 | 134.5 | 41.3757 | 144.3622 | 60.0043 | 153 | 41.394 | 163.5357 | 60.0137 | 171.5 | 41.3862 | 181.2029 | 59.9816 | 190
41.3876 | 108.096 | 59.948 | 116 | 41.4032 | 126.094 | 59.97 | 134.5 | 41.384 | 144.3705 | 60.0043 | 153 | 41.4023 | 163.5528 | 60.0137 | 171.5 | 41.3945 | 181.2103 | 59.9816 | 190
41.3959 | 108.096 | 59.948 | 116 | 41.4115 | 126.0997 | 59.97 | 134.5 | 41.3923 | 144.3789 | 60.0043 | 153 | 41.4106 | 163.5699 | 60.0137 | 171.5 | 41.4028 | 181.2177 | 59.9816 | 190
41.4043 | 108.096 | 59.948 | 116 | 41.4199 | 126.1054 | 59.97 | 134.5 | 41.4007 | 144.3872 | 60.0043 | 153 | 41.4189 | 163.587 | 60.0137 | 171.5 | 41.4113 | 181.225 | 59.9816 | 190
41.4126 | 108.096 | 59.948 | 116 | 41.4282 | 126.1111 | 59.97 | 134.5 | 41.409 | 144.3956 | 60.0043 | 153 | 41.4273 | 163.6041 | 60.0137 | 171.5 | 41.4196 | 181.2324 | 59.9816 | 190
41.421 | 108.096 | 59.948 | 116 | 41.4365 | 126.1169 | 59.97 | 134.5 | 41.4174 | 144.4039 | 60.0043 | 153 | 41.4356 | 163.6212 | 60.0137 | 171.5 | 41.4279 | 181.2398 | 59.9816 | 190
41.4293 | 108.096 | 59.948 | 116 | 41.4449 | 126.1226 | 59.97 | 134.5 | 41.4257 | 144.4123 | 60.0043 | 153 | 41.444 | 163.6383 | 60.0137 | 171.5 | 41.4363 | 181.2472 | 59.9816 | 190
41.4376 | 108.096 | 59.948 | 116 | 41.4532 | 126.1283 | 59.97 | 134.5 | 41.434 | 144.4206 | 60.0043 | 153 | 41.4523 | 163.6554 | 60.0137 | 171.5 | 41.4446 | 181.2545 | 59.9816 | 190
41.446 | 108.096 | 59.948 | 116 | 41.4615 | 126.134 | 59.97 | 134.5 | 41.4423 | 144.429 | 60.0043 | 153 | 41.4606 | 163.6725 | 60.0137 | 171.5 | 41.4529 | 181.2619 | 59.9816 | 190
41.4543 | 108.096 | 59.948 | 116 | 41.4699 | 126.1398 | 59.97 | 134.5 | 41.4507 | 144.4373 | 60.0043 | 153 | 41.4689 | 163.6896 | 60.0137 | 171.5 | 41.4612 | 181.2693 | 59.9816 | 190
41.4626 | 108.096 | 59.948 | 116 | 41.4782 | 126.1455 | 59.97 | 134.5 | 41.459 | 144.4457 | 60.0043 | 153 | 41.4773 | 163.6871 | 60.0137 | 171.5 | 41.4696 | 181.2767 | 59.9816 | 190
41.471 | 108.096 | 59.9475 | 116 | 41.4866 | 126.1512 | 59.97 | 134.5 | 41.4673 | 144.454 | 60.0043 | 153 | 41.4856 | 163.6829 | 60.0137 | 171.5 | 41.4779 | 181.284 | 59.9791 | 190
41.4794 | 108.096 | 59.9475 | 116 | 41.4949 | 126.1569 | 59.97 | 134.5 | 41.4756 | 144.4624 | 60.0043 | 153 | 41.494 | 163.6786 | 60.0137 | 171.5 | 41.4862 | 181.2914 | 59.9791 | 190
41.4877 | 108.096 | 59.9475 | 116 | 41.5032 | 126.1627 | 59.97 | 134.5 | 41.484 | 144.4707 | 60.0048 | 153 | 41.5023 | 163.6744 | 60.0099 | 171.5 | 41.4946 | 181.2988 | 59.9791 | 190
41.496 | 108.096 | 59.9475 | 116 | 41.5116 | 126.1684 | 59.97 | 134.5 | 41.4923 | 144.4791 | 60.0048 | 153 | 41.5106 | 163.6702 | 60.0099 | 171.5 | 41.5029 | 181.3062 | 59.9791 | 190
41.5044 | 108.096 | 59.9475 | 116 | 41.5199 | 126.1741 | 59.97 | 134.5 | 41.5007 | 144.4874 | 60.0048 | 153 | 41.5189 | 163.666 | 60.0099 | 171.5 | 41.5112 | 181.3135 | 59.9791 | 190
41.5127 | 108.096 | 59.9475 | 116 | 41.5283 | 126.1798 | 59.97 | 134.5 | 41.509 | 144.4958 | 60.0048 | 153 | 41.5273 | 163.6617 | 60.0099 | 171.5 | 41.5195 | 181.3209 | 59.9791 | 190
41.5211 | 108.096 | 59.9475 | 116 | 41.5366 | 126.1855 | 59.97 | 134.5 | 41.5173 | 144.5041 | 60.0048 | 153 | 41.5356 | 163.6575 | 60.0099 | 171.5 | 41.528 | 181.3283 | 59.9791 | 190
41.5294 | 108.096 | 59.9475 | 116 | 41.5449 | 126.1913 | 59.97 | 134.5 | 41.5256 | 144.5125 | 60.0048 | 153 | 41.5439 | 163.6533 | 60.0099 | 171.5 | 41.5363 | 181.3357 | 59.9791 | 190
41.5377 | 108.096 | 59.9475 | 116 | 41.5533 | 126.197 | 59.97 | 134.5 | 41.534 | 144.5208 | 60.0048 | 153 | 41.5522 | 163.649 | 60.0099 | 171.5 | 41.5446 | 181.343 | 59.9791 | 190
41.5461 | 108.096 | 59.9475 | 116 | 41.5616 | 126.2027 | 59.972 | 134.5 | 41.5423 | 144.5292 | 60.0048 | 153 | 41.5606 | 163.6448 | 60.0099 | 171.5 | 41.553 | 181.3504 | 59.9791 | 190
41.5544 | 108.096 | 59.9475 | 116 | 41.5699 | 126.2084 | 59.972 | 134.5 | 41.5507 | 144.5375 | 60.0048 | 153 | 41.5689 | 163.6406 | 60.0099 | 171.5 | 41.5613 | 181.3578 | 59.9791 | 190
41.5627 | 108.096 | 59.9475 | 116 | 41.5783 | 126.2142 | 59.972 | 134.5 | 41.559 | 144.5459 | 60.0048 | 153 | 41.5773 | 163.6363 | 60.0099 | 171.5 | 41.5696 | 181.3652 | 59.9791 | 190
41.5711 | 108.096 | 59.9475 | 116 | 41.5866 | 126.2199 | 59.972 | 134.5 | 41.5673 | 144.5542 | 60.0048 | 153 | 41.5856 | 163.6321 | 60.0099 | 171.5 | 41.5779 | 181.3725 | 59.9791 | 190
41.5794 | 108.096 | 59.9475 | 116 | 41.595 | 126.2256 | 59.972 | 134.5 | 41.5757 | 144.5626 | 60.0048 | 153 | 41.5939 | 163.6279 | 60.0099 | 171.5 | 41.5863 | 181.3799 | 59.9791 | 190
41.5878 | 108.096 | 59.9475 | 116 | 41.6033 | 126.2313 | 59.972 | 134.5 | 41.584 | 144.5709 | 60.0048 | 153 | 41.6022 | 163.6236 | 60.0099 | 171.5 | 41.5946 | 181.3873 | 59.9791 | 190
41.5961 | 108.096 | 59.9475 | 116 | 41.6116 | 126.2371 | 59.972 | 134.5 | 41.5923 | 144.5793 | 60.0048 | 153 | 41.6106 | 163.6194 | 60.0099 | 171.5 | 41.6029 | 181.3947 | 59.9791 | 190
41.6044 | 108.096 | 59.9475 | 116 | 41.62 | 126.2428 | 59.972 | 134.5 | 41.6006 | 144.5876 | 60.0048 | 153 | 41.619 | 163.6152 | 60.0099 | 171.5 | 41.6113 | 181.402 | 59.9791 | 190
41.6128 | 108.096 | 59.9475 | 116 | 41.6283 | 126.2485 | 59.972 | 134.5 | 41.609 | 144.596 | 60.0048 | 153 | 41.6273 | 163.6109 | 60.0099 | 171.5 | 41.6196 | 181.4094 | 59.9791 | 190
41.6212 | 108.096 | 59.9475 | 116 | 41.6367 | 126.2542 | 59.972 | 134.5 | 41.6173 | 144.6043 | 60.0048 | 153 | 41.6356 | 163.6067 | 60.0099 | 171.5 | 41.6279 | 181.4168 | 59.9791 | 190
41.6295 | 108.096 | 59.9475 | 116 | 41.645 | 126.26 | 59.972 | 134.5 | 41.6257 | 144.6127 | 60.0048 | 153 | 41.6439 | 163.6025 | 60.0099 | 171.5 | 41.6364 | 181.4241 | 59.9791 | 190
41.6378 | 108.096 | 59.9475 | 116 | 41.6533 | 126.2657 | 59.972 | 134.5 | 41.634 | 144.621 | 60.0048 | 153 | 41.6523 | 163.5983 | 60.0099 | 171.5 | 41.6447 | 181.4315 | 59.9791 | 190
41.6462 | 108.096 | 59.9475 | 116 | 41.6616 | 126.2714 | 59.972 | 134.5 | 41.6423 | 144.6294 | 60.0048 | 153 | 41.6606 | 163.594 | 60.0099 | 171.5 | 41.653 | 181.4389 | 59.9791 | 190
41.6545 | 108.096 | 59.9475 | 116 | 41.67 | 126.2771 | 59.972 | 134.5 | 41.6506 | 144.6377 | 60.0048 | 153 | 41.6689 | 163.5898 | 60.0099 | 171.5 | 41.6613 | 181.4463 | 59.9791 | 190
41.6628 | 108.096 | 59.9475 | 116 | 41.6783 | 126.2829 | 59.972 | 134.5 | 41.659 | 144.6419 | 60.0048 | 153 | 41.6772 | 163.5856 | 60.0099 | 171.5 | 41.6697 | 181.4536 | 59.9791 | 190
41.6712 | 108.096 | 59.9471 | 116 | 41.6866 | 126.2886 | 59.972 | 134.5 | 41.6673 | 144.6417 | 60.0048 | 153 | 41.6856 | 163.5813 | 60.0099 | 171.5 | 41.678 | 181.461 | 59.9763 | 190
41.6795 | 108.096 | 59.9471 | 116 | 41.695 | 126.2943 | 59.972 | 134.5 | 41.6757 | 144.6415 | 60.0048 | 153 | 41.6939 | 163.5771 | 60.0099 | 171.5 | 41.6863 | 181.4673 | 59.9763 | 190
41.6879 | 108.096 | 59.9471 | 116 | 41.7033 | 126.3 | 59.972 | 134.5 | 41.684 | 144.6413 | 60.0051 | 153 | 41.7023 | 163.5729 | 60.0058 | 171.5 | 41.6947 | 181.4734 | 59.9763 | 190
41.6962 | 108.096 | 59.9471 | 116 | 41.7117 | 126.3057 | 59.972 | 134.5 | 41.6923 | 144.6411 | 60.0051 | 153 | 41.7106 | 163.5686 | 60.0058 | 171.5 | 41.703 | 181.4796 | 59.9763 | 190
41.7045 | 108.096 | 59.9471 | 116 | 41.72 | 126.3115 | 59.972 | 134.5 | 41.7006 | 144.6409 | 60.0051 | 153 | 41.7189 | 163.5644 | 60.0058 | 171.5 | 41.7113 | 181.4857 | 59.9763 | 190
41.7129 | 108.096 | 59.9471 | 116 | 41.7283 | 126.3172 | 59.972 | 134.5 | 41.709 | 144.6407 | 60.0051 | 153 | 41.7272 | 163.5602 | 60.0058 | 171.5 | 41.7196 | 181.4918 | 59.9763 | 190
41.7213 | 108.096 | 59.9471 | 116 | 41.7367 | 126.3229 | 59.972 | 134.5 | 41.7173 | 144.6405 | 60.0051 | 153 | 41.7356 | 163.5559 | 60.0058 | 171.5 | 41.728 | 181.4979 | 59.9763 | 190
41.7296 | 108.095 | 59.9471 | 116 | 41.745 | 126.3286 | 59.972 | 134.5 | 41.7256 | 144.6403 | 60.0051 | 153 | 41.7439 | 163.5517 | 60.0058 | 171.5 | 41.7363 | 181.5041 | 59.9763 | 190
41.7379 | 108.094 | 59.9471 | 116 | 41.7534 | 126.3344 | 59.972 | 134.5 | 41.7339 | 144.6401 | 60.0051 | 153 | 41.7523 | 163.5475 | 60.0058 | 171.5 | 41.7446 | 181.5102 | 59.9763 | 190
41.7462 | 108.093 | 59.9471 | 116 | 41.7617 | 126.3401 | 59.973 | 134.5 | 41.7423 | 144.6399 | 60.0051 | 153 | 41.7606 | 163.5433 | 60.0058 | 171.5 | 41.7531 | 181.5163 | 59.9763 | 190
41.7546 | 108.0919 | 59.9471 | 116 | 41.77 | 126.3458 | 59.973 | 134.5 | 41.7506 | 144.6398 | 60.0051 | 153 | 41.7689 | 163.539 | 60.0058 | 171.5 | 41.7614 | 181.5224 | 59.9763 | 190
41.7629 | 108.0909 | 59.9471 | 116 | 41.7784 | 126.3515 | 59.973 | 134.5 | 41.759 | 144.6396 | 60.0051 | 153 | 41.7772 | 163.5348 | 60.0058 | 171.5 | 41.7697 | 181.5285 | 59.9763 | 190
41.7712 | 108.0899 | 59.9471 | 116 | 41.7867 | 126.3573 | 59.973 | 134.5 | 41.7673 | 144.6394 | 60.0051 | 153 | 41.7856 | 163.5306 | 60.0058 | 171.5 | 41.778 | 181.5347 | 59.9763 | 190
41.7796 | 108.0889 | 59.9471 | 116 | 41.795 | 126.3596 | 59.973 | 134.5 | 41.7756 | 144.6392 | 60.0051 | 153 | 41.7939 | 163.5263 | 60.0058 | 171.5 | 41.7864 | 181.5408 | 59.9763 | 190
41.788 | 108.0878 | 59.9471 | 116 | 41.8034 | 126.3588 | 59.973 | 134.5 | 41.784 | 144.639 | 60.0051 | 153 | 41.8022 | 163.5221 | 60.0058 | 171.5 | 41.7947 | 181.5469 | 59.9763 | 190
41.7963 | 108.0868 | 59.9471 | 116 | 41.8117 | 126.3579 | 59.973 | 134.5 | 41.7923 | 144.6388 | 60.0051 | 153 | 41.8105 | 163.5179 | 60.0058 | 171.5 | 41.803 | 181.5531 | 59.9763 | 190
41.8046 | 108.0858 | 59.9471 | 116 | 41.8201 | 126.3571 | 59.973 | 134.5 | 41.8007 | 144.6386 | 60.0051 | 153 | 41.8189 | 163.5136 | 60.0058 | 171.5 | 41.8114 | 181.5592 | 59.9763 | 190
41.813 | 108.0848 | 59.9471 | 116 | 41.8284 | 126.3563 | 59.973 | 134.5 | 41.809 | 144.6384 | 60.0051 | 153 | 41.8272 | 163.5094 | 60.0058 | 171.5 | 41.8197 | 181.5653 | 59.9763 | 190
41.8213 | 108.0837 | 59.9471 | 116 | 41.8367 | 126.3555 | 59.973 | 134.5 | 41.8173 | 144.6382 | 60.0051 | 153 | 41.8356 | 163.5052 | 60.0058 | 171.5 | 41.828 | 181.5714 | 59.9763 | 190
41.8297 | 108.0827 | 59.9471 | 116 | 41.8451 | 126.3547 | 59.973 | 134.5 | 41.8256 | 144.638 | 60.0051 | 153 | 41.8439 | 163.5009 | 60.0058 | 171.5 | 41.8364 | 181.5775 | 59.9763 | 190
41.838 | 108.0817 | 59.9471 | 116 | 41.8534 | 126.3539 | 59.973 | 134.5 | 41.834 | 144.6378 | 60.0051 | 153 | 41.8522 | 163.4967 | 60.0058 | 171.5 | 41.8447 | 181.5837 | 59.9763 | 190
41.8463 | 108.0807 | 59.9471 | 116 | 41.8618 | 126.353 | 59.973 | 134.5 | 41.8423 | 144.6376 | 60.0051 | 153 | 41.8606 | 163.4925 | 60.0058 | 171.5 | 41.853 | 181.5898 | 59.9763 | 190
41.8547 | 108.0796 | 59.9471 | 116 | 41.8701 | 126.3522 | 59.973 | 134.5 | 41.8506 | 144.6374 | 60.0051 | 153 | 41.8689 | 163.4882 | 60.0058 | 171.5 | 41.8613 | 181.5959 | 59.9763 | 190
41.863 | 108.0786 | 59.9471 | 116 | 41.8784 | 126.3514 | 59.973 | 134.5 | 41.8589 | 144.6372 | 60.0051 | 153 | 41.8773 | 163.484 | 60.0058 | 171.5 | 41.8698 | 181.6021 | 59.9763 | 190
41.8713 | 108.0776 | 59.9461 | 116 | 41.8868 | 126.3506 | 59.973 | 134.5 | 41.8673 | 144.637 | 60.0051 | 153 | 41.8856 | 163.4798 | 60.0058 | 171.5 | 41.8781 | 181.6082 | 59.9731 | 190
41.8797 | 108.0765 | 59.9461 | 116 | 41.8951 | 126.3498 | 59.973 | 134.5 | 41.8756 | 144.6368 | 60.0051 | 153 | 41.8939 | 163.4755 | 60.0058 | 171.5 | 41.8864 | 181.6143 | 59.9731 | 190
41.8881 | 108.0755 | 59.9461 | 116 | 41.9034 | 126.349 | 59.973 | 134.5 | 41.884 | 144.6366 | 60.0074 | 153 | 41.9022 | 163.4713 | 60.0027 | 171.5 | 41.8948 | 181.6204 | 59.9731 | 190
41.8964 | 108.0745 | 59.9461 | 116 | 41.9117 | 126.3481 | 59.973 | 134.5 | 41.8923 | 144.6364 | 60.0074 | 153 | 41.9106 | 163.4671 | 60.0027 | 171.5 | 41.9031 | 181.6265 | 59.9731 | 190
41.9047 | 108.0735 | 59.9461 | 116 | 41.9201 | 126.3473 | 59.973 | 134.5 | 41.9006 | 144.6362 | 60.0074 | 153 | 41.9189 | 163.4628 | 60.0027 | 171.5 | 41.9114 | 181.6327 | 59.9731 | 190
41.9131 | 108.0724 | 59.9461 | 116 | 41.9285 | 126.3465 | 59.973 | 134.5 | 41.9089 | 144.636 | 60.0074 | 153 | 41.9272 | 163.4586 | 60.0027 | 171.5 | 41.9198 | 181.6388 | 59.9731 | 190
41.9214 | 108.0714 | 59.9461 | 116 | 41.9368 | 126.3457 | 59.973 | 134.5 | 41.9173 | 144.6358 | 60.0074 | 153 | 41.9355 | 163.4544 | 60.0027 | 171.5 | 41.9281 | 181.6449 | 59.9731 | 190
41.9297 | 108.0704 | 59.9461 | 116 | 41.9451 | 126.3449 | 59.973 | 134.5 | 41.9256 | 144.6356 | 60.0074 | 153 | 41.9439 | 163.4501 | 60.0027 | 171.5 | 41.9364 | 181.651 | 59.9731 | 190
41.9381 | 108.0693 | 59.9461 | 116 | 41.9534 | 126.344 | 59.973 | 134.5 | 41.934 | 144.6354 | 60.0074 | 153 | 41.9522 | 163.4459 | 60.0027 | 171.5 | 41.9447 | 181.6572 | 59.9731 | 190
41.9464 | 108.0683 | 59.9461 | 116 | 41.9618 | 126.3432 | 59.9738 | 134.5 | 41.9423 | 144.6352 | 60.0074 | 153 | 41.9606 | 163.4417 | 60.0027 | 171.5 | 41.9531 | 181.6633 | 59.9731 | 190
41.9548 | 108.0673 | 59.9461 | 116 | 41.9702 | 126.3424 | 59.9738 | 134.5 | 41.9506 | 144.635 | 60.0074 | 153 | 41.9689 | 163.4375 | 60.0027 | 171.5 | 41.9614 | 181.6694 | 59.9731 | 190
41.9631 | 108.0663 | 59.9461 | 116 | 41.9785 | 126.3416 | 59.9738 | 134.5 | 41.9589 | 144.6348 | 60.0074 | 153 | 41.9772 | 163.4332 | 60.0027 | 171.5 | 41.9697 | 181.6755 | 59.9731 | 190
41.9714 | 108.0652 | 59.9461 | 116 | 41.9868 | 126.3408 | 59.9738 | 134.5 | 41.9673 | 144.6346 | 60.0074 | 153 | 41.9855 | 163.4339 | 60.0027 | 171.5 | 41.9781 | 181.6817 | 59.9731 | 190
41.9798 | 108.0642 | 59.9461 | 116 | 41.9951 | 126.34 | 59.9738 | 134.5 | 41.9756 | 144.6345 | 60.0074 | 153 | 41.9939 | 163.4366 | 60.0027 | 171.5 | 41.9865 | 181.6878 | 59.9731 | 190
41.9881 | 108.0632 | 59.9461 | 116 | 42.0035 | 126.3391 | 59.9738 | 134.5 | 41.9839 | 144.6343 | 60.0074 | 153 | 42.0022 | 163.4393 | 60.0027 | 171.5 | 41.9948 | 181.6939 | 59.9731 | 190
41.9965 | 108.0621 | 59.9461 | 116 | 42.0118 | 126.3383 | 59.9738 | 134.5 | 41.9923 | 144.6341 | 60.0074 | 153 | 42.0106 | 163.4419 | 60.0027 | 171.5 | 42.0031 | 181.7 | 59.9731 | 190
42.0048 | 108.0611 | 59.9461 | 116 | 42.0201 | 126.3375 | 59.9738 | 134.5 | 42.0006 | 144.6339 | 60.0074 | 153 | 42.0189 | 163.4446 | 60.0027 | 171.5 | 42.0115 | 181.7062 | 59.9731 | 190
42.0131 | 108.0601 | 59.9461 | 116 | 42.0285 | 126.3367 | 59.9738 | 134.5 | 42.009 | 144.6337 | 60.0074 | 153 | 42.0272 | 163.4473 | 60.0027 | 171.5 | 42.0198 | 181.7123 | 59.9731 | 190
42.0215 | 108.0591 | 59.9461 | 116 | 42.0368 | 126.3359 | 59.9738 | 134.5 | 42.0173 | 144.6335 | 60.0074 | 153 | 42.0356 | 163.45 | 60.0027 | 171.5 | 42.0281 | 181.7184 | 59.9731 | 190
42.0298 | 108.058 | 59.9461 | 116 | 42.0452 | 126.3351 | 59.9738 | 134.5 | 42.0256 | 144.6333 | 60.0074 | 153 | 42.0439 | 163.4526 | 60.0027 | 171.5 | 42.0365 | 181.7245 | 59.9731 | 190
42.0381 | 108.057 | 59.9461 | 116 | 42.0535 | 126.3342 | 59.9738 | 134.5 | 42.0339 | 144.6331 | 60.0074 | 153 | 42.0522 | 163.4553 | 60.0027 | 171.5 | 42.0448 | 181.7307 | 59.9731 | 190
42.0465 | 108.056 | 59.9461 | 116 | 42.0618 | 126.3334 | 59.9738 | 134.5 | 42.0423 | 144.6329 | 60.0074 | 153 | 42.0605 | 163.458 | 60.0027 | 171.5 | 42.0531 | 181.7368 | 59.9731 | 190
42.0549 | 108.055 | 59.9461 | 116 | 42.0702 | 126.3326 | 59.9738 | 134.5 | 42.0506 | 144.6327 | 60.0074 | 153 | 42.0689 | 163.4607 | 60.0027 | 171.5 | 42.0615 | 181.7429 | 59.9731 | 190
42.0632 | 108.0539 | 59.9461 | 116 | 42.0785 | 126.3318 | 59.9738 | 134.5 | 42.059 | 144.6325 | 60.0074 | 153 | 42.0772 | 163.4633 | 60.0027 | 171.5 | 42.0698 | 181.749 | 59.9731 | 190
42.0715 | 108.0529 | 59.9463 | 116 | 42.0869 | 126.331 | 59.9738 | 134.5 | 42.0673 | 144.6323 | 60.0074 | 153 | 42.0856 | 163.466 | 60.0027 | 171.5 | 42.0781 | 181.7552 | 59.9719 | 190
42.0799 | 108.0519 | 59.9463 | 116 | 42.0952 | 126.3302 | 59.9738 | 134.5 | 42.0756 | 144.6321 | 60.0074 | 153 | 42.0939 | 163.4687 | 60.0027 | 171.5 | 42.0864 | 181.7613 | 59.9719 | 190
42.0882 | 108.0508 | 59.9463 | 116 | 42.1035 | 126.3293 | 59.9738 | 134.5 | 42.0839 | 144.6319 | 60.0094 | 153 | 42.1022 | 163.4714 | 60.0035 | 171.5 | 42.0948 | 181.7674 | 59.9719 | 190
42.0966 | 108.0498 | 59.9463 | 116 | 42.1119 | 126.3285 | 59.9738 | 134.5 | 42.0923 | 144.6317 | 60.0094 | 153 | 42.1105 | 163.474 | 60.0035 | 171.5 | 42.1031 | 181.7735 | 59.9719 | 190
42.1049 | 108.0488 | 59.9463 | 116 | 42.1202 | 126.3277 | 59.9738 | 134.5 | 42.1006 | 144.6315 | 60.0094 | 153 | 42.1189 | 163.4767 | 60.0035 | 171.5 | 42.1115 | 181.7796 | 59.9719 | 190
42.1132 | 108.0478 | 59.9463 | 116 | 42.1285 | 126.3269 | 59.9738 | 134.5 | 42.1089 | 144.6313 | 60.0094 | 153 | 42.1272 | 163.4794 | 60.0035 | 171.5 | 42.1199 | 181.7858 | 59.9719 | 190
42.1216 | 108.0467 | 59.9463 | 116 | 42.1368 | 126.3261 | 59.9738 | 134.5 | 42.1172 | 144.6311 | 60.0094 | 153 | 42.1356 | 163.4821 | 60.0035 | 171.5 | 42.1282 | 181.7919 | 59.9719 | 190
42.1299 | 108.0457 | 59.9463 | 116 | 42.1452 | 126.3253 | 59.9738 | 134.5 | 42.1256 | 144.6309 | 60.0094 | 153 | 42.1439 | 163.4847 | 60.0035 | 171.5 | 42.1365 | 181.798 | 59.9719 | 190
42.1382 | 108.0447 | 59.9463 | 116 | 42.1536 | 126.3244 | 59.9738 | 134.5 | 42.1339 | 144.6307 | 60.0094 | 153 | 42.1522 | 163.4874 | 60.0035 | 171.5 | 42.1449 | 181.8042 | 59.9719 | 190
42.1466 | 108.0436 | 59.9463 | 116 | 42.1619 | 126.3236 | 59.9725 | 134.5 | 42.1423 | 144.6305 | 60.0094 | 153 | 42.1605 | 163.4901 | 60.0035 | 171.5 | 42.1532 | 181.8103 | 59.9719 | 190
42.155 | 108.0426 | 59.9463 | 116 | 42.1702 | 126.3228 | 59.9725 | 134.5 | 42.1506 | 144.6303 | 60.0094 | 153 | 42.1689 | 163.4928 | 60.0035 | 171.5 | 42.1615 | 181.8164 | 59.9719 | 190
42.1633 | 108.0416 | 59.9463 | 116 | 42.1785 | 126.322 | 59.9725 | 134.5 | 42.1589 | 144.6301 | 60.0094 | 153 | 42.1772 | 163.4955 | 60.0035 | 171.5 | 42.1698 | 181.8225 | 59.9719 | 190
42.1716 | 108.0406 | 59.9463 | 116 | 42.1869 | 126.3212 | 59.9725 | 134.5 | 42.1672 | 144.6293 | 60.0094 | 153 | 42.1855 | 163.4981 | 60.0035 | 171.5 | 42.1782 | 181.8287 | 59.9719 | 190
42.18 | 108.0395 | 59.9463 | 116 | 42.1953 | 126.3204 | 59.9725 | 134.5 | 42.1756 | 144.627 | 60.0094 | 153 | 42.1939 | 163.5008 | 60.0035 | 171.5 | 42.1865 | 181.8348 | 59.9719 | 190
42.1883 | 108.0385 | 59.9463 | 116 | 42.2036 | 126.3195 | 59.9725 | 134.5 | 42.1839 | 144.6246 | 60.0094 | 153 | 42.2022 | 163.5035 | 60.0035 | 171.5 | 42.1948 | 181.8409 | 59.9719 | 190
42.1967 | 108.0375 | 59.9463 | 116 | 42.2119 | 126.3187 | 59.9725 | 134.5 | 42.1923 | 144.6223 | 60.0094 | 153 | 42.2106 | 163.5061 | 60.0035 | 171.5 | 42.2032 | 181.8409 | 59.9719 | 190
42.205 | 108.0365 | 59.9463 | 116 | 42.2202 | 126.3179 | 59.9725 | 134.5 | 42.2006 | 144.6199 | 60.0094 | 153 | 42.2189 | 163.5088 | 60.0035 | 171.5 | 42.2115 | 181.8346 | 59.9719 | 190
42.2133 | 108.0354 | 59.9463 | 116 | 42.2286 | 126.3171 | 59.9725 | 134.5 | 42.2089 | 144.6176 | 60.0094 | 153 | 42.2272 | 163.5115 | 60.0035 | 171.5 | 42.2198 | 181.8283 | 59.9719 | 190
42.2217 | 108.0344 | 59.9463 | 116 | 42.2369 | 126.3163 | 59.9725 | 134.5 | 42.2172 | 144.6152 | 60.0094 | 153 | 42.2355 | 163.5142 | 60.0035 | 171.5 | 42.2283 | 181.822 | 59.9719 | 190
42.23 | 108.0334 | 59.9463 | 116 | 42.2452 | 126.3155 | 59.9725 | 134.5 | 42.2256 | 144.6129 | 60.0094 | 153 | 42.2439 | 163.5169 | 60.0035 | 171.5 | 42.2366 | 181.8157 | 59.9719 | 190
42.2383 | 108.0323 | 59.9463 | 116 | 42.2536 | 126.3146 | 59.9725 | 134.5 | 42.2339 | 144.6105 | 60.0094 | 153 | 42.2522 | 163.5195 | 60.0035 | 171.5 | 42.2449 | 181.8094 | 59.9719 | 190
42.2467 | 108.0313 | 59.9463 | 116 | 42.2619 | 126.3138 | 59.9725 | 134.5 | 42.2422 | 144.6082 | 60.0094 | 153 | 42.2606 | 163.5222 | 60.0035 | 171.5 | 42.2532 | 181.8031 | 59.9719 | 190
42.255 | 108.0303 | 59.9463 | 116 | 42.2703 | 126.313 | 59.9725 | 134.5 | 42.2505 | 144.6058 | 60.0094 | 153 | 42.2689 | 163.5249 | 60.0035 | 171.5 | 42.2616 | 181.7968 | 59.9719 | 190
42.2634 | 108.0293 | 59.9463 | 116 | 42.2786 | 126.3122 | 59.9725 | 134.5 | 42.2589 | 144.6035 | 60.0094 | 153 | 42.2772 | 163.5276 | 60.0035 | 171.5 | 42.2699 | 181.7905 | 59.9719 | 190
42.2717 | 108.0282 | 59.9461 | 116 | 42.2869 | 126.3114 | 59.9725 | 134.5 | 42.2672 | 144.6011 | 60.0094 | 153 | 42.2855 | 163.5302 | 60.0035 | 171.5 | 42.2782 | 181.7842 | 59.9698 | 190
42.28 | 108.0272 | 59.9461 | 116 | 42.2953 | 126.3156 | 59.9725 | 134.5 | 42.2756 | 144.5988 | 60.0094 | 153 | 42.2939 | 163.5329 | 60.0035 | 171.5 | 42.2866 | 181.778 | 59.9698 | 190
42.2884 | 108.0327 | 59.9461 | 116 | 42.3036 | 126.3239 | 59.9725 | 134.5 | 42.2839 | 144.5964 | 60.0105 | 153 | 42.3022 | 163.5356 | 60.0055 | 171.5 | 42.2949 | 181.7717 | 59.9698 | 190
42.2968 | 108.0399 | 59.9461 | 116 | 42.312 | 126.3322 | 59.9725 | 134.5 | 42.2922 | 144.5941 | 60.0105 | 153 | 42.3105 | 163.5383 | 60.0055 | 171.5 | 42.3032 | 181.7654 | 59.9698 | 190
42.3051 | 108.047 | 59.9461 | 116 | 42.3203 | 126.3406 | 59.9725 | 134.5 | 42.3006 | 144.5917 | 60.0105 | 153 | 42.3188 | 163.5409 | 60.0055 | 171.5 | 42.3116 | 181.7591 | 59.9698 | 190
42.3134 | 108.0542 | 59.9461 | 116 | 42.3286 | 126.3489 | 59.9725 | 134.5 | 42.3089 | 144.5894 | 60.0105 | 153 | 42.3272 | 163.5436 | 60.0055 | 171.5 | 42.3199 | 181.7528 | 59.9698 | 190
42.3218 | 108.0613 | 59.9461 | 116 | 42.337 | 126.3573 | 59.9725 | 134.5 | 42.3173 | 144.587 | 60.0105 | 153 | 42.3355 | 163.5463 | 60.0055 | 171.5 | 42.3282 | 181.7465 | 59.9698 | 190
42.3301 | 108.0685 | 59.9461 | 116 | 42.3453 | 126.3656 | 59.9725 | 134.5 | 42.3256 | 144.5846 | 60.0105 | 153 | 42.3439 | 163.549 | 60.0055 | 171.5 | 42.3365 | 181.7402 | 59.9698 | 190
42.3384 | 108.0756 | 59.9461 | 116 | 42.3536 | 126.3739 | 59.9725 | 134.5 | 42.3339 | 144.5823 | 60.0105 | 153 | 42.3522 | 163.5517 | 60.0055 | 171.5 | 42.345 | 181.7339 | 59.9698 | 190
42.3468 | 108.0828 | 59.9461 | 116 | 42.3619 | 126.3823 | 59.9722 | 134.5 | 42.3422 | 144.5799 | 60.0105 | 153 | 42.3605 | 163.5543 | 60.0055 | 171.5 | 42.3533 | 181.7276 | 59.9698 | 190
42.3551 | 108.0899 | 59.9461 | 116 | 42.3703 | 126.3906 | 59.9722 | 134.5 | 42.3506 | 144.5776 | 60.0105 | 153 | 42.3689 | 163.557 | 60.0055 | 171.5 | 42.3616 | 181.7213 | 59.9698 | 190
42.3635 | 108.0971 | 59.9461 | 116 | 42.3787 | 126.3989 | 59.9722 | 134.5 | 42.3589 | 144.5752 | 60.0105 | 153 | 42.3772 | 163.5597 | 60.0055 | 171.5 | 42.37 | 181.715 | 59.9698 | 190
42.3718 | 108.1042 | 59.9461 | 116 | 42.387 | 126.4073 | 59.9722 | 134.5 | 42.3672 | 144.5729 | 60.0105 | 153 | 42.3856 | 163.5623 | 60.0055 | 171.5 | 42.3783 | 181.7087 | 59.9698 | 190
42.3801 | 108.1114 | 59.9461 | 116 | 42.3953 | 126.4156 | 59.9722 | 134.5 | 42.3755 | 144.5705 | 60.0105 | 153 | 42.3939 | 163.565 | 60.0055 | 171.5 | 42.3866 | 181.7024 | 59.9698 | 190
42.3885 | 108.1186 | 59.9461 | 116 | 42.4036 | 126.424 | 59.9722 | 134.5 | 42.3839 | 144.5682 | 60.0105 | 153 | 42.4022 | 163.5677 | 60.0055 | 171.5 | 42.395 | 181.6961 | 59.9698 | 190
42.3969 | 108.1257 | 59.9461 | 116 | 42.412 | 126.4323 | 59.9722 | 134.5 | 42.3922 | 144.5658 | 60.0105 | 153 | 42.4105 | 163.5704 | 60.0055 | 171.5 | 42.4033 | 181.6898 | 59.9698 | 190
42.4052 | 108.1329 | 59.9461 | 116 | 42.4203 | 126.4406 | 59.9722 | 134.5 | 42.4006 | 144.5635 | 60.0105 | 153 | 42.4189 | 163.5731 | 60.0055 | 171.5 | 42.4116 | 181.6835 | 59.9698 | 190
42.4135 | 108.14 | 59.9461 | 116 | 42.4286 | 126.449 | 59.9722 | 134.5 | 42.4089 | 144.5611 | 60.0105 | 153 | 42.4272 | 163.5757 | 60.0055 | 171.5 | 42.4199 | 181.6772 | 59.9698 | 190
42.4219 | 108.1472 | 59.9461 | 116 | 42.437 | 126.4573 | 59.9722 | 134.5 | 42.4172 | 144.5588 | 60.0105 | 153 | 42.4355 | 163.5784 | 60.0055 | 171.5 | 42.4283 | 181.671 | 59.9698 | 190
42.4302 | 108.1543 | 59.9461 | 116 | 42.4453 | 126.4656 | 59.9722 | 134.5 | 42.4255 | 144.5564 | 60.0105 | 153 | 42.4438 | 163.5811 | 60.0055 | 171.5 | 42.4366 | 181.6647 | 59.9698 | 190
42.4385 | 108.1615 | 59.9461 | 116 | 42.4537 | 126.474 | 59.9722 | 134.5 | 42.4339 | 144.5541 | 60.0105 | 153 | 42.4522 | 163.5838 | 60.0055 | 171.5 | 42.4449 | 181.6584 | 59.9698 | 190
42.4469 | 108.1686 | 59.9461 | 116 | 42.462 | 126.4823 | 59.9722 | 134.5 | 42.4422 | 144.5517 | 60.0105 | 153 | 42.4605 | 163.5864 | 60.0055 | 171.5 | 42.4534 | 181.6521 | 59.9698 | 190
42.4552 | 108.1758 | 59.9461 | 116 | 42.4703 | 126.4907 | 59.9722 | 134.5 | 42.4506 | 144.5494 | 60.0105 | 153 | 42.4689 | 163.5891 | 60.0055 | 171.5 | 42.4617 | 181.6458 | 59.9698 | 190
42.4636 | 108.1829 | 59.9461 | 116 | 42.4787 | 126.499 | 59.9722 | 134.5 | 42.4589 | 144.547 | 60.0105 | 153 | 42.4772 | 163.5918 | 60.0055 | 171.5 | 42.47 | 181.6395 | 59.9698 | 190
42.4719 | 108.1901 | 59.9471 | 116 | 42.487 | 126.5073 | 59.9722 | 134.5 | 42.4672 | 144.5446 | 60.0105 | 153 | 42.4855 | 163.5945 | 60.0055 | 171.5 | 42.4784 | 181.6332 | 59.9696 | 190
42.4802 | 108.1972 | 59.9471 | 116 | 42.4954 | 126.5157 | 59.9722 | 134.5 | 42.4755 | 144.5423 | 60.0105 | 153 | 42.4938 | 163.5971 | 60.0055 | 171.5 | 42.4867 | 181.6269 | 59.9696 | 190
42.4886 | 108.2044 | 59.9471 | 116 | 42.5037 | 126.524 | 59.9722 | 134.5 | 42.4839 | 144.5399 | 60.0121 | 153 | 42.5022 | 163.5988 | 60.0105 | 171.5 | 42.495 | 181.6206 | 59.9696 | 190
42.4969 | 108.2116 | 59.9471 | 116 | 42.512 | 126.5323 | 59.9722 | 134.5 | 42.4922 | 144.5376 | 60.0121 | 153 | 42.5105 | 163.5981 | 60.0105 | 171.5 | 42.5033 | 181.6143 | 59.9696 | 190
42.5052 | 108.2187 | 59.9471 | 116 | 42.5204 | 126.5407 | 59.9722 | 134.5 | 42.5005 | 144.5352 | 60.0121 | 153 | 42.5189 | 163.5975 | 60.0105 | 171.5 | 42.5117 | 181.608 | 59.9696 | 190
42.5136 | 108.2259 | 59.9471 | 116 | 42.5287 | 126.549 | 59.9722 | 134.5 | 42.5089 | 144.5329 | 60.0121 | 153 | 42.5272 | 163.5968 | 60.0105 | 171.5 | 42.52 | 181.6017 | 59.9696 | 190
42.5219 | 108.233 | 59.9471 | 116 | 42.537 | 126.5574 | 59.9722 | 134.5 | 42.5172 | 144.5305 | 60.0121 | 153 | 42.5355 | 163.5961 | 60.0105 | 171.5 | 42.5283 | 181.5954 | 59.9696 | 190
42.5303 | 108.2402 | 59.9471 | 116 | 42.5454 | 126.5657 | 59.9722 | 134.5 | 42.5255 | 144.5282 | 60.0121 | 153 | 42.5438 | 163.5954 | 60.0105 | 171.5 | 42.5367 | 181.5891 | 59.9696 | 190
42.5386 | 108.2473 | 59.9471 | 116 | 42.5537 | 126.574 | 59.9722 | 134.5 | 42.5339 | 144.5258 | 60.0121 | 153 | 42.5522 | 163.5948 | 60.0105 | 171.5 | 42.545 | 181.5828 | 59.9696 | 190
42.5469 | 108.2545 | 59.9471 | 116 | 42.5621 | 126.5824 | 59.9702 | 134.5 | 42.5422 | 144.5235 | 60.0121 | 153 | 42.5605 | 163.5941 | 60.0105 | 171.5 | 42.5533 | 181.5765 | 59.9696 | 190
42.5553 | 108.2616 | 59.9471 | 116 | 42.5704 | 126.5907 | 59.9702 | 134.5 | 42.5505 | 144.5211 | 60.0121 | 153 | 42.5688 | 163.5934 | 60.0105 | 171.5 | 42.5618 | 181.5703 | 59.9696 | 190
42.5637 | 108.2688 | 59.9471 | 116 | 42.5787 | 126.599 | 59.9702 | 134.5 | 42.5588 | 144.5188 | 60.0121 | 153 | 42.5771 | 163.5928 | 60.0105 | 171.5 | 42.5701 | 181.5639 | 59.9696 | 190
42.572 | 108.2759 | 59.9471 | 116 | 42.5871 | 126.6074 | 59.9702 | 134.5 | 42.5672 | 144.5164 | 60.0121 | 153 | 42.5855 | 163.5921 | 60.0105 | 171.5 | 42.5784 | 181.5577 | 59.9696 | 190
42.5803 | 108.2831 | 59.9471 | 116 | 42.5954 | 126.6157 | 59.9702 | 134.5 | 42.5755 | 144.5141 | 60.0121 | 153 | 42.5938 | 163.5914 | 60.0105 | 171.5 | 42.5867 | 181.5514 | 59.9696 | 190
42.5887 | 108.2902 | 59.9471 | 116 | 42.6038 | 126.624 | 59.9702 | 134.5 | 42.5839 | 144.5117 | 60.0121 | 153 | 42.6022 | 163.5908 | 60.0105 | 171.5 | 42.5951 | 181.5451 | 59.9696 | 190
42.597 | 108.2974 | 59.9471 | 116 | 42.6121 | 126.6324 | 59.9702 | 134.5 | 42.5922 | 144.5094 | 60.0121 | 153 | 42.6105 | 163.5901 | 60.0105 | 171.5 | 42.6034 | 181.5388 | 59.9696 | 190
42.6053 | 108.3046 | 59.9471 | 116 | 42.6204 | 126.6407 | 59.9702 | 134.5 | 42.6005 | 144.507 | 60.0121 | 153 | 42.6188 | 163.5894 | 60.0105 | 171.5 | 42.6117 | 181.5325 | 59.9696 | 190
42.6137 | 108.3117 | 59.9471 | 116 | 42.6288 | 126.6491 | 59.9702 | 134.5 | 42.6088 | 144.5047 | 60.0121 | 153 | 42.6272 | 163.5887 | 60.0105 | 171.5 | 42.6201 | 181.5262 | 59.9696 | 190
42.622 | 108.3189 | 59.9471 | 116 | 42.6371 | 126.6574 | 59.9702 | 134.5 | 42.6172 | 144.5023 | 60.0121 | 153 | 42.6355 | 163.5881 | 60.0105 | 171.5 | 42.6284 | 181.5199 | 59.9696 | 190
42.6304 | 108.326 | 59.9471 | 116 | 42.6454 | 126.6657 | 59.9702 | 134.5 | 42.6255 | 144.5 | 60.0121 | 153 | 42.6439 | 163.5874 | 60.0105 | 171.5 | 42.6367 | 181.5136 | 59.9696 | 190
42.6387 | 108.3332 | 59.9471 | 116 | 42.6537 | 126.6741 | 59.9702 | 134.5 | 42.6339 | 144.4976 | 60.0121 | 153 | 42.6522 | 163.5867 | 60.0105 | 171.5 | 42.6451 | 181.5073 | 59.9696 | 190
42.647 | 108.3403 | 59.9471 | 116 | 42.6621 | 126.6824 | 59.9702 | 134.5 | 42.6422 | 144.4953 | 60.0121 | 153 | 42.6605 | 163.5861 | 60.0105 | 171.5 | 42.6534 | 181.501 | 59.9696 | 190
42.6554 | 108.3475 | 59.9471 | 116 | 42.6705 | 126.6908 | 59.9702 | 134.5 | 42.6505 | 144.4929 | 60.0121 | 153 | 42.6688 | 163.5854 | 60.0105 | 171.5 | 42.6617 | 181.4947 | 59.9696 | 190
42.6638 | 108.3546 | 59.9471 | 116 | 42.6788 | 126.6991 | 59.9702 | 134.5 | 42.6588 | 144.4905 | 60.0121 | 153 | 42.6772 | 163.5847 | 60.0105 | 171.5 | 42.67 | 181.4884 | 59.9696 | 190
42.6721 | 108.3618 | 59.948 | 116 | 42.6871 | 126.7074 | 59.9702 | 134.5 | 42.6672 | 144.4882 | 60.0121 | 153 | 42.6855 | 163.5841 | 60.0105 | 171.5 | 42.6785 | 181.4821 | 59.9713 | 190
42.6804 | 108.3689 | 59.948 | 116 | 42.6954 | 126.7158 | 59.9702 | 134.5 | 42.6755 | 144.4865 | 60.0121 | 153 | 42.6938 | 163.5834 | 60.0105 | 171.5 | 42.6868 | 181.4758 | 59.9713 | 190
42.6888 | 108.3761 | 59.948 | 116 | 42.7038 | 126.7241 | 59.9702 | 134.5 | 42.6838 | 144.4945 | 60.0112 | 153 | 42.7021 | 163.5827 | 60.0132 | 171.5 | 42.6951 | 181.4695 | 59.9713 | 190
42.6971 | 108.3832 | 59.948 | 116 | 42.7122 | 126.7324 | 59.9702 | 134.5 | 42.6921 | 144.5025 | 60.0112 | 153 | 42.7105 | 163.582 | 60.0132 | 171.5 | 42.7035 | 181.4633 | 59.9713 | 190
42.7054 | 108.3904 | 59.948 | 116 | 42.7205 | 126.7408 | 59.9702 | 134.5 | 42.7005 | 144.5104 | 60.0112 | 153 | 42.7188 | 163.5814 | 60.0132 | 171.5 | 42.7118 | 181.4622 | 59.9713 | 190
42.7137 | 108.3976 | 59.948 | 116 | 42.7288 | 126.7491 | 59.9702 | 134.5 | 42.7088 | 144.5184 | 60.0112 | 153 | 42.7272 | 163.5807 | 60.0132 | 171.5 | 42.7201 | 181.4722 | 59.9713 | 190
42.7221 | 108.4047 | 59.948 | 116 | 42.7371 | 126.7574 | 59.9702 | 134.5 | 42.7172 | 144.5263 | 60.0112 | 153 | 42.7355 | 163.58 | 60.0132 | 171.5 | 42.7285 | 181.4821 | 59.9713 | 190
42.7305 | 108.4119 | 59.948 | 116 | 42.7455 | 126.7658 | 59.9702 | 134.5 | 42.7255 | 144.5343 | 60.0112 | 153 | 42.7438 | 163.5794 | 60.0132 | 171.5 | 42.7368 | 181.4921 | 59.9713 | 190
42.7388 | 108.419 | 59.948 | 116 | 42.7538 | 126.7741 | 59.9702 | 134.5 | 42.7338 | 144.5422 | 60.0112 | 153 | 42.7521 | 163.5787 | 60.0132 | 171.5 | 42.7451 | 181.502 | 59.9713 | 190
42.7471 | 108.4262 | 59.948 | 116 | 42.7621 | 126.7825 | 59.9697 | 134.5 | 42.7421 | 144.5502 | 60.0112 | 153 | 42.7605 | 163.578 | 60.0132 | 171.5 | 42.7534 | 181.5119 | 59.9713 | 190
42.7555 | 108.4333 | 59.948 | 116 | 42.7705 | 126.7908 | 59.9697 | 134.5 | 42.7505 | 144.5582 | 60.0112 | 153 | 42.7688 | 163.5774 | 60.0132 | 171.5 | 42.7618 | 181.5219 | 59.9713 | 190
42.7638 | 108.4405 | 59.948 | 116 | 42.7788 | 126.7991 | 59.9697 | 134.5 | 42.7588 | 144.5661 | 60.0112 | 153 | 42.7772 | 163.5767 | 60.0132 | 171.5 | 42.7701 | 181.5318 | 59.9713 | 190
42.7722 | 108.4476 | 59.948 | 116 | 42.7872 | 126.8075 | 59.9697 | 134.5 | 42.7672 | 144.5741 | 60.0112 | 153 | 42.7855 | 163.576 | 60.0132 | 171.5 | 42.7784 | 181.5417 | 59.9713 | 190
42.7805 | 108.4548 | 59.948 | 116 | 42.7955 | 126.8158 | 59.9697 | 134.5 | 42.7755 | 144.582 | 60.0112 | 153 | 42.7938 | 163.5753 | 60.0132 | 171.5 | 42.7869 | 181.5517 | 59.9713 | 190
42.7888 | 108.4619 | 59.948 | 116 | 42.8038 | 126.8242 | 59.9697 | 134.5 | 42.7838 | 144.59 | 60.0112 | 153 | 42.8021 | 163.5747 | 60.0132 | 171.5 | 42.7952 | 181.5616 | 59.9713 | 190
42.7972 | 108.4691 | 59.948 | 116 | 42.8122 | 126.8325 | 59.9697 | 134.5 | 42.7921 | 144.5979 | 60.0112 | 153 | 42.8105 | 163.574 | 60.0132 | 171.5 | 42.8035 | 181.5716 | 59.9713 | 190
42.8055 | 108.4729 | 59.948 | 116 | 42.8205 | 126.8408 | 59.9697 | 134.5 | 42.8005 | 144.6059 | 60.0112 | 153 | 42.8188 | 163.5733 | 60.0132 | 171.5 | 42.8119 | 181.5815 | 59.9713 | 190
42.8138 | 108.4726 | 59.948 | 116 | 42.8289 | 126.8492 | 59.9697 | 134.5 | 42.8088 | 144.6138 | 60.0112 | 153 | 42.8271 | 163.5727 | 60.0132 | 171.5 | 42.8202 | 181.5915 | 59.9713 | 190
42.8222 | 108.4723 | 59.948 | 116 | 42.8372 | 126.8575 | 59.9697 | 134.5 | 42.8171 | 144.6218 | 60.0112 | 153 | 42.8354 | 163.572 | 60.0132 | 171.5 | 42.8285 | 181.6014 | 59.9713 | 190
42.8306 | 108.472 | 59.948 | 116 | 42.8455 | 126.8572 | 59.9697 | 134.5 | 42.8255 | 144.6298 | 60.0112 | 153 | 42.8438 | 163.5713 | 60.0132 | 171.5 | 42.8368 | 181.6113 | 59.9713 | 190
42.8389 | 108.4717 | 59.948 | 116 | 42.8539 | 126.8507 | 59.9697 | 134.5 | 42.8338 | 144.6377 | 60.0112 | 153 | 42.8521 | 163.5707 | 60.0132 | 171.5 | 42.8452 | 181.6213 | 59.9713 | 190
42.8472 | 108.4714 | 59.948 | 116 | 42.8622 | 126.8442 | 59.9697 | 134.5 | 42.8422 | 144.6457 | 60.0112 | 153 | 42.8605 | 163.57 | 60.0132 | 171.5 | 42.8535 | 181.6312 | 59.9713 | 190
42.8556 | 108.4711 | 59.948 | 116 | 42.8705 | 126.8377 | 59.9697 | 134.5 | 42.8505 | 144.6536 | 60.0112 | 153 | 42.8688 | 163.5693 | 60.0132 | 171.5 | 42.8618 | 181.6412 | 59.9713 | 190
42.8639 | 108.4708 | 59.948 | 116 | 42.8789 | 126.8312 | 59.9697 | 134.5 | 42.8588 | 144.6616 | 60.0112 | 153 | 42.8771 | 163.5686 | 60.0132 | 171.5 | 42.8702 | 181.6511 | 59.9713 | 190
42.8723 | 108.4705 | 59.9489 | 116 | 42.8872 | 126.8247 | 59.9697 | 134.5 | 42.8671 | 144.6695 | 60.0112 | 153 | 42.8854 | 163.568 | 60.0132 | 171.5 | 42.8785 | 181.661 | 59.9726 | 190
42.8806 | 108.4702 | 59.9489 | 116 | 42.8956 | 126.8182 | 59.9697 | 134.5 | 42.8755 | 144.6775 | 60.0112 | 153 | 42.8938 | 163.5673 | 60.0132 | 171.5 | 42.8868 | 181.671 | 59.9726 | 190
42.8889 | 108.4699 | 59.9489 | 116 | 42.9039 | 126.8117 | 59.9697 | 134.5 | 42.8838 | 144.6854 | 60.0096 | 153 | 42.9021 | 163.5667 | 60.0159 | 171.5 | 42.8953 | 181.6809 | 59.9726 | 190
42.8973 | 108.4696 | 59.9489 | 116 | 42.9122 | 126.8052 | 59.9697 | 134.5 | 42.8922 | 144.6934 | 60.0096 | 153 | 42.9105 | 163.566 | 60.0159 | 171.5 | 42.9036 | 181.6909 | 59.9726 | 190
42.9056 | 108.4693 | 59.9489 | 116 | 42.9206 | 126.7987 | 59.9697 | 134.5 | 42.9005 | 144.7014 | 60.0096 | 153 | 42.9188 | 163.5653 | 60.0159 | 171.5 | 42.9119 | 181.7008 | 59.9726 | 190
42.9139 | 108.469 | 59.9489 | 116 | 42.9289 | 126.7922 | 59.9697 | 134.5 | 42.9088 | 144.7093 | 60.0096 | 153 | 42.9271 | 163.5646 | 60.0159 | 171.5 | 42.9202 | 181.7107 | 59.9726 | 190
42.9223 | 108.4687 | 59.9489 | 116 | 42.9373 | 126.7857 | 59.9697 | 134.5 | 42.9171 | 144.7173 | 60.0096 | 153 | 42.9354 | 163.564 | 60.0159 | 171.5 | 42.9286 | 181.7207 | 59.9726 | 190
42.9306 | 108.4685 | 59.9489 | 116 | 42.9456 | 126.7791 | 59.9697 | 134.5 | 42.9255 | 144.7252 | 60.0096 | 153 | 42.9438 | 163.5633 | 60.0159 | 171.5 | 42.9369 | 181.7306 | 59.9726 | 190
42.939 | 108.4682 | 59.9489 | 116 | 42.9539 | 126.7726 | 59.9697 | 134.5 | 42.9338 | 144.7332 | 60.0096 | 153 | 42.9521 | 163.5626 | 60.0159 | 171.5 | 42.9452 | 181.7406 | 59.9726 | 190
42.9473 | 108.4679 | 59.9489 | 116 | 42.9623 | 126.7661 | 59.9679 | 134.5 | 42.9421 | 144.7411 | 60.0096 | 153 | 42.9604 | 163.562 | 60.0159 | 171.5 | 42.9536 | 181.7505 | 59.9726 | 190
42.9556 | 108.4676 | 59.9489 | 116 | 42.9706 | 126.7596 | 59.9679 | 134.5 | 42.9504 | 144.7491 | 60.0096 | 153 | 42.9688 | 163.5613 | 60.0159 | 171.5 | 42.9619 | 181.7604 | 59.9726 | 190
42.964 | 108.4673 | 59.9489 | 116 | 42.9789 | 126.7531 | 59.9679 | 134.5 | 42.9588 | 144.757 | 60.0096 | 153 | 42.9771 | 163.5606 | 60.0159 | 171.5 | 42.9702 | 181.7704 | 59.9726 | 190
42.9724 | 108.467 | 59.9489 | 116 | 42.9872 | 126.7466 | 59.9679 | 134.5 | 42.9671 | 144.765 | 60.0096 | 153 | 42.9854 | 163.56 | 60.0159 | 171.5 | 42.9786 | 181.7803 | 59.9726 | 190
42.9807 | 108.4667 | 59.9489 | 116 | 42.9956 | 126.7401 | 59.9679 | 134.5 | 42.9755 | 144.773 | 60.0096 | 153 | 42.9938 | 163.5593 | 60.0159 | 171.5 | 42.9869 | 181.7903 | 59.9726 | 190
42.989 | 108.4664 | 59.9489 | 116 | 43.004 | 126.7336 | 59.9679 | 134.5 | 42.9838 | 144.7809 | 60.0096 | 153 | 43.0021 | 163.5586 | 60.0159 | 171.5 | 42.9952 | 181.8002 | 59.9726 | 190
42.9974 | 108.4661 | 59.9489 | 116 | 43.0123 | 126.7271 | 59.9679 | 134.5 | 42.9921 | 144.7889 | 60.0096 | 153 | 43.0104 | 163.5577 | 60.0159 | 171.5 | 43.0035 | 181.8102 | 59.9726 | 190
43.0057 | 108.4658 | 59.9489 | 116 | 43.0206 | 126.7206 | 59.9679 | 134.5 | 43.0004 | 144.7968 | 60.0096 | 153 | 43.0187 | 163.5547 | 60.0159 | 171.5 | 43.012 | 181.8201 | 59.9726 | 190
43.014 | 108.4655 | 59.9489 | 116 | 43.029 | 126.7141 | 59.9679 | 134.5 | 43.0088 | 144.8048 | 60.0096 | 153 | 43.0271 | 163.5517 | 60.0159 | 171.5 | 43.0203 | 181.83 | 59.9726 | 190
43.0224 | 108.4652 | 59.9489 | 116 | 43.0373 | 126.7076 | 59.9679 | 134.5 | 43.0171 | 144.8127 | 60.0096 | 153 | 43.0354 | 163.5486 | 60.0159 | 171.5 | 43.0286 | 181.84 | 59.9726 | 190
43.0307 | 108.4649 | 59.9489 | 116 | 43.0457 | 126.7011 | 59.9679 | 134.5 | 43.0255 | 144.8207 | 60.0096 | 153 | 43.0438 | 163.5456 | 60.0159 | 171.5 | 43.037 | 181.8499 | 59.9726 | 190
43.0391 | 108.4646 | 59.9489 | 116 | 43.054 | 126.6946 | 59.9679 | 134.5 | 43.0338 | 144.8287 | 60.0096 | 153 | 43.0521 | 163.5426 | 60.0159 | 171.5 | 43.0453 | 181.8598 | 59.9726 | 190
43.0474 | 108.4643 | 59.9489 | 116 | 43.0623 | 126.6881 | 59.9679 | 134.5 | 43.0421 | 144.8366 | 60.0096 | 153 | 43.0604 | 163.5396 | 60.0159 | 171.5 | 43.0536 | 181.8698 | 59.9726 | 190
43.0557 | 108.464 | 59.9489 | 116 | 43.0707 | 126.6815 | 59.9679 | 134.5 | 43.0504 | 144.8446 | 60.0096 | 153 | 43.0687 | 163.5365 | 60.0159 | 171.5 | 43.062 | 181.8797 | 59.9726 | 190
43.0641 | 108.4637 | 59.9489 | 116 | 43.079 | 126.675 | 59.9679 | 134.5 | 43.0588 | 144.8525 | 60.0096 | 153 | 43.0771 | 163.5335 | 60.0159 | 171.5 | 43.0703 | 181.8897 | 59.9726 | 190
43.0724 | 108.4634 | 59.9506 | 116 | 43.0873 | 126.6685 | 59.9679 | 134.5 | 43.0671 | 144.8605 | 60.0096 | 153 | 43.0854 | 163.5305 | 60.0159 | 171.5 | 43.0786 | 181.8996 | 59.9741 | 190
43.0807 | 108.4632 | 59.9506 | 116 | 43.0956 | 126.662 | 59.9679 | 134.5 | 43.0754 | 144.8684 | 60.0096 | 153 | 43.0938 | 163.5274 | 60.0159 | 171.5 | 43.0869 | 181.9095 | 59.9741 | 190
43.0891 | 108.4629 | 59.9506 | 116 | 43.104 | 126.6555 | 59.9679 | 134.5 | 43.0837 | 144.8764 | 60.0057 | 153 | 43.1021 | 163.5244 | 60.0201 | 171.5 | 43.0953 | 181.9195 | 59.9741 | 190
43.0974 | 108.4626 | 59.9506 | 116 | 43.1124 | 126.649 | 59.9679 | 134.5 | 43.0921 | 144.8844 | 60.0057 | 153 | 43.1104 | 163.5214 | 60.0201 | 171.5 | 43.1036 | 181.9294 | 59.9741 | 190
43.1058 | 108.4623 | 59.9506 | 116 | 43.1207 | 126.6425 | 59.9679 | 134.5 | 43.1004 | 144.8923 | 60.0057 | 153 | 43.1187 | 163.5184 | 60.0201 | 171.5 | 43.1119 | 181.9394 | 59.9741 | 190
43.1141 | 108.462 | 59.9506 | 116 | 43.129 | 126.636 | 59.9679 | 134.5 | 43.1088 | 144.9003 | 60.0057 | 153 | 43.1271 | 163.5153 | 60.0201 | 171.5 | 43.1204 | 181.9493 | 59.9741 | 190
43.1224 | 108.4617 | 59.9506 | 116 | 43.1373 | 126.6295 | 59.9679 | 134.5 | 43.1171 | 144.9082 | 60.0057 | 153 | 43.1354 | 163.5123 | 60.0201 | 171.5 | 43.1287 | 181.9593 | 59.9741 | 190
43.1308 | 108.4614 | 59.9506 | 116 | 43.1457 | 126.623 | 59.9679 | 134.5 | 43.1254 | 144.9162 | 60.0057 | 153 | 43.1437 | 163.5093 | 60.0201 | 171.5 | 43.137 | 181.9692 | 59.9741 | 190
43.1392 | 108.4611 | 59.9506 | 116 | 43.1541 | 126.6165 | 59.9679 | 134.5 | 43.1337 | 144.9241 | 60.0057 | 153 | 43.152 | 163.5062 | 60.0201 | 171.5 | 43.1453 | 181.9791 | 59.9741 | 190
43.1475 | 108.4608 | 59.9506 | 116 | 43.1624 | 126.61 | 59.9674 | 134.5 | 43.1421 | 144.9321 | 60.0057 | 153 | 43.1604 | 163.5032 | 60.0201 | 171.5 | 43.1537 | 181.9891 | 59.9741 | 190
43.1558 | 108.4605 | 59.9506 | 116 | 43.1707 | 126.6035 | 59.9674 | 134.5 | 43.1505 | 144.94 | 60.0057 | 153 | 43.1687 | 163.5002 | 60.0201 | 171.5 | 43.162 | 181.999 | 59.9741 | 190
43.1642 | 108.4602 | 59.9506 | 116 | 43.179 | 126.597 | 59.9674 | 134.5 | 43.1588 | 144.948 | 60.0057 | 153 | 43.177 | 163.4972 | 60.0201 | 171.5 | 43.1703 | 182.009 | 59.9741 | 190
43.1725 | 108.4599 | 59.9506 | 116 | 43.1874 | 126.5905 | 59.9674 | 134.5 | 43.1671 | 144.956 | 60.0057 | 153 | 43.1854 | 163.4941 | 60.0201 | 171.5 | 43.1787 | 182.0189 | 59.9741 | 190
43.1808 | 108.4596 | 59.9506 | 116 | 43.1957 | 126.5839 | 59.9674 | 134.5 | 43.1754 | 144.9639 | 60.0057 | 153 | 43.1937 | 163.4911 | 60.0201 | 171.5 | 43.187 | 182.0288 | 59.9741 | 190
43.1892 | 108.4593 | 59.9506 | 116 | 43.204 | 126.5774 | 59.9674 | 134.5 | 43.1838 | 144.9719 | 60.0057 | 153 | 43.202 | 163.4881 | 60.0201 | 171.5 | 43.1953 | 182.0388 | 59.9741 | 190
43.1975 | 108.459 | 59.9506 | 116 | 43.2124 | 126.5709 | 59.9674 | 134.5 | 43.1921 | 144.9751 | 60.0057 | 153 | 43.2103 | 163.485 | 60.0201 | 171.5 | 43.2037 | 182.0487 | 59.9741 | 190
43.2059 | 108.4587 | 59.9506 | 116 | 43.2207 | 126.5644 | 59.9674 | 134.5 | 43.2004 | 144.9776 | 60.0057 | 153 | 43.2187 | 163.482 | 60.0201 | 171.5 | 43.212 | 182.0587 | 59.9741 | 190
43.2142 | 108.4584 | 59.9506 | 116 | 43.2291 | 126.5579 | 59.9674 | 134.5 | 43.2087 | 144.9801 | 60.0057 | 153 | 43.227 | 163.479 | 60.0201 | 171.5 | 43.2203 | 182.0686 | 59.9741 | 190
43.2225 | 108.4581 | 59.9506 | 116 | 43.2374 | 126.5514 | 59.9674 | 134.5 | 43.2171 | 144.9827 | 60.0057 | 153 | 43.2354 | 163.476 | 60.0201 | 171.5 | 43.2286 | 182.0785 | 59.9741 | 190
43.2309 | 108.4579 | 59.9506 | 116 | 43.2457 | 126.5449 | 59.9674 | 134.5 | 43.2254 | 144.9852 | 60.0057 | 153 | 43.2437 | 163.4729 | 60.0201 | 171.5 | 43.2371 | 182.0795 | 59.9741 | 190
43.2392 | 108.4576 | 59.9506 | 116 | 43.2541 | 126.5384 | 59.9674 | 134.5 | 43.2338 | 144.9876 | 60.0057 | 153 | 43.252 | 163.4699 | 60.0201 | 171.5 | 43.2454 | 182.0799 | 59.9741 | 190
43.2476 | 108.4573 | 59.9506 | 116 | 43.2625 | 126.5319 | 59.9674 | 134.5 | 43.2421 | 144.9901 | 60.0057 | 153 | 43.2603 | 163.4669 | 60.0201 | 171.5 | 43.2537 | 182.0804 | 59.9741 | 190
43.2559 | 108.457 | 59.9506 | 116 | 43.2708 | 126.5254 | 59.9674 | 134.5 | 43.2504 | 144.9926 | 60.0057 | 153 | 43.2687 | 163.4639 | 60.0201 | 171.5 | 43.2621 | 182.0808 | 59.9741 | 190
43.2642 | 108.4567 | 59.9506 | 116 | 43.2791 | 126.5189 | 59.9674 | 134.5 | 43.2587 | 144.9951 | 60.0057 | 153 | 43.277 | 163.4608 | 60.0201 | 171.5 | 43.2704 | 182.0813 | 59.9741 | 190
43.2726 | 108.4564 | 59.9515 | 116 | 43.2874 | 126.5124 | 59.9674 | 134.5 | 43.2671 | 144.9977 | 60.0057 | 153 | 43.2853 | 163.4578 | 60.0201 | 171.5 | 43.2787 | 182.0818 | 59.976 | 190
43.2809 | 108.4561 | 59.9515 | 116 | 43.2958 | 126.5059 | 59.9674 | 134.5 | 43.2754 | 145.0001 | 60.0057 | 153 | 43.2936 | 163.4548 | 60.0201 | 171.5 | 43.2871 | 182.0822 | 59.976 | 190
43.2892 | 108.4558 | 59.9515 | 116 | 43.3041 | 126.4994 | 59.9674 | 134.5 | 43.2838 | 145.0026 | 60.0027 | 153 | 43.302 | 163.4517 | 60.0234 | 171.5 | 43.2954 | 182.0827 | 59.976 | 190
43.2976 | 108.4555 | 59.9515 | 116 | 43.3124 | 126.4929 | 59.9674 | 134.5 | 43.2921 | 145.0051 | 60.0027 | 153 | 43.3103 | 163.4487 | 60.0234 | 171.5 | 43.3037 | 182.0832 | 59.976 | 190
43.306 | 108.4552 | 59.9515 | 116 | 43.3208 | 126.4863 | 59.9674 | 134.5 | 43.3004 | 145.0076 | 60.0027 | 153 | 43.3187 | 163.4457 | 60.0234 | 171.5 | 43.312 | 182.0836 | 59.976 | 190
43.3143 | 108.4565 | 59.9515 | 116 | 43.3291 | 126.4798 | 59.9674 | 134.5 | 43.3087 | 145.0101 | 60.0027 | 153 | 43.327 | 163.4427 | 60.0234 | 171.5 | 43.3204 | 182.0841 | 59.976 | 190
43.3226 | 108.4614 | 59.9515 | 116 | 43.3375 | 126.4733 | 59.9674 | 134.5 | 43.3171 | 145.0126 | 60.0027 | 153 | 43.3353 | 163.4396 | 60.0234 | 171.5 | 43.3287 | 182.0846 | 59.976 | 190
43.3309 | 108.4663 | 59.9515 | 116 | 43.3458 | 126.4668 | 59.9674 | 134.5 | 43.3254 | 145.0151 | 60.0027 | 153 | 43.3436 | 163.4366 | 60.0234 | 171.5 | 43.337 | 182.0851 | 59.976 | 190
43.3393 | 108.4712 | 59.9515 | 116 | 43.3541 | 126.4653 | 59.9674 | 134.5 | 43.3337 | 145.0176 | 60.0027 | 153 | 43.352 | 163.4336 | 60.0234 | 171.5 | 43.3455 | 182.0855 | 59.976 | 190
43.3477 | 108.4761 | 59.9515 | 116 | 43.3625 | 126.4709 | 59.9682 | 134.5 | 43.3421 | 145.0201 | 60.0027 | 153 | 43.3603 | 163.4305 | 60.0234 | 171.5 | 43.3538 | 182.086 | 59.976 | 190
43.356 | 108.481 | 59.9515 | 116 | 43.3708 | 126.4765 | 59.9682 | 134.5 | 43.3504 | 145.0226 | 60.0027 | 153 | 43.3687 | 163.4275 | 60.0234 | 171.5 | 43.3621 | 182.0864 | 59.976 | 190
43.3643 | 108.4859 | 59.9515 | 116 | 43.3792 | 126.4821 | 59.9682 | 134.5 | 43.3588 | 145.0251 | 60.0027 | 153 | 43.377 | 163.4245 | 60.0234 | 171.5 | 43.3704 | 182.0869 | 59.976 | 190
43.3727 | 108.4908 | 59.9515 | 116 | 43.3875 | 126.4877 | 59.9682 | 134.5 | 43.3671 | 145.0276 | 60.0027 | 153 | 43.3853 | 163.4215 | 60.0234 | 171.5 | 43.3788 | 182.0874 | 59.976 | 190
43.381 | 108.4957 | 59.9515 | 116 | 43.3958 | 126.4933 | 59.9682 | 134.5 | 43.3754 | 145.0301 | 60.0027 | 153 | 43.3936 | 163.4184 | 60.0234 | 171.5 | 43.3871 | 182.0878 | 59.976 | 190
43.3893 | 108.5006 | 59.9515 | 116 | 43.4042 | 126.4989 | 59.9682 | 134.5 | 43.3837 | 145.0326 | 60.0027 | 153 | 43.402 | 163.4154 | 60.0234 | 171.5 | 43.3954 | 182.0883 | 59.976 | 190
43.3977 | 108.5056 | 59.9515 | 116 | 43.4125 | 126.5045 | 59.9682 | 134.5 | 43.3921 | 145.0351 | 60.0027 | 153 | 43.4103 | 163.4124 | 60.0234 | 171.5 | 43.4038 | 182.0888 | 59.976 | 190
43.406 | 108.5105 | 59.9515 | 116 | 43.4208 | 126.5101 | 59.9682 | 134.5 | 43.4004 | 145.0376 | 60.0027 | 153 | 43.4186 | 163.4093 | 60.0234 | 171.5 | 43.4121 | 182.0892 | 59.976 | 190
43.4144 | 108.5154 | 59.9515 | 116 | 43.4292 | 126.5157 | 59.9682 | 134.5 | 43.4088 | 145.0401 | 60.0027 | 153 | 43.4269 | 163.4063 | 60.0234 | 171.5 | 43.4204 | 182.0897 | 59.976 | 190
43.4227 | 108.5203 | 59.9515 | 116 | 43.4375 | 126.5213 | 59.9682 | 134.5 | 43.4171 | 145.0426 | 60.0027 | 153 | 43.4353 | 163.4033 | 60.0234 | 171.5 | 43.4288 | 182.0902 | 59.976 | 190
43.431 | 108.5252 | 59.9515 | 116 | 43.4459 | 126.5269 | 59.9682 | 134.5 | 43.4254 | 145.0451 | 60.0027 | 153 | 43.4436 | 163.4003 | 60.0234 | 171.5 | 43.4371 | 182.0907 | 59.976 | 190
43.4394 | 108.5301 | 59.9515 | 116 | 43.4542 | 126.5325 | 59.9682 | 134.5 | 43.4337 | 145.0476 | 60.0027 | 153 | 43.4519 | 163.3972 | 60.0234 | 171.5 | 43.4454 | 182.0911 | 59.976 | 190
43.4477 | 108.535 | 59.9515 | 116 | 43.4625 | 126.5381 | 59.9682 | 134.5 | 43.4421 | 145.0501 | 60.0027 | 153 | 43.4603 | 163.3942 | 60.0234 | 171.5 | 43.4537 | 182.0916 | 59.976 | 190
43.4561 | 108.5399 | 59.9515 | 116 | 43.4709 | 126.5437 | 59.9682 | 134.5 | 43.4504 | 145.0526 | 60.0027 | 153 | 43.4686 | 163.3912 | 60.0234 | 171.5 | 43.4622 | 182.0921 | 59.976 | 190
43.4644 | 108.5448 | 59.9515 | 116 | 43.4792 | 126.5492 | 59.9682 | 134.5 | 43.4587 | 145.0551 | 60.0027 | 153 | 43.4769 | 163.3882 | 60.0234 | 171.5 | 43.4705 | 182.0925 | 59.976 | 190
43.4727 | 108.5497 | 59.9525 | 116 | 43.4875 | 126.5548 | 59.9682 | 134.5 | 43.467 | 145.0576 | 60.0027 | 153 | 43.4852 | 163.3851 | 60.0234 | 171.5 | 43.4788 | 182.093 | 59.9763 | 190
43.4811 | 108.5546 | 59.9525 | 116 | 43.4959 | 126.5604 | 59.9682 | 134.5 | 43.4754 | 145.0601 | 60.0027 | 153 | 43.4936 | 163.3821 | 60.0234 | 171.5 | 43.4872 | 182.0934 | 59.9763 | 190
43.4894 | 108.5595 | 59.9525 | 116 | 43.5042 | 126.566 | 59.9682 | 134.5 | 43.4837 | 145.0626 | 60.0001 | 153 | 43.5019 | 163.3791 | 60.0231 | 171.5 | 43.4955 | 182.0939 | 59.9763 | 190
43.4977 | 108.5644 | 59.9525 | 116 | 43.5126 | 126.5716 | 59.9682 | 134.5 | 43.4921 | 145.0651 | 60.0001 | 153 | 43.5103 | 163.3761 | 60.0231 | 171.5 | 43.5038 | 182.0944 | 59.9763 | 190
43.5061 | 108.5693 | 59.9525 | 116 | 43.5209 | 126.5772 | 59.9682 | 134.5 | 43.5004 | 145.0676 | 60.0001 | 153 | 43.5186 | 163.373 | 60.0231 | 171.5 | 43.5121 | 182.0948 | 59.9763 | 190
43.5145 | 108.5742 | 59.9525 | 116 | 43.5292 | 126.5828 | 59.9682 | 134.5 | 43.5087 | 145.0701 | 60.0001 | 153 | 43.5269 | 163.37 | 60.0231 | 171.5 | 43.5205 | 182.0953 | 59.9763 | 190
43.5228 | 108.5791 | 59.9525 | 116 | 43.5376 | 126.5884 | 59.9682 | 134.5 | 43.5171 | 145.0726 | 60.0001 | 153 | 43.5352 | 163.3795 | 60.0231 | 171.5 | 43.5288 | 182.0958 | 59.9763 | 190
43.5311 | 108.584 | 59.9525 | 116 | 43.5459 | 126.594 | 59.9682 | 134.5 | 43.5254 | 145.0751 | 60.0001 | 153 | 43.5436 | 163.3952 | 60.0231 | 171.5 | 43.5371 | 182.0963 | 59.9763 | 190
43.5395 | 108.589 | 59.9525 | 116 | 43.5543 | 126.5996 | 59.9682 | 134.5 | 43.5338 | 145.0776 | 60.0001 | 153 | 43.5519 | 163.4109 | 60.0231 | 171.5 | 43.5455 | 182.0967 | 59.9763 | 190
43.5478 | 108.5939 | 59.9525 | 116 | 43.5626 | 126.6052 | 59.9691 | 134.5 | 43.5421 | 145.0801 | 60.0001 | 153 | 43.5602 | 163.4266 | 60.0231 | 171.5 | 43.5538 | 182.0972 | 59.9763 | 190
43.5562 | 108.5988 | 59.9525 | 116 | 43.5709 | 126.6108 | 59.9691 | 134.5 | 43.5504 | 145.0826 | 60.0001 | 153 | 43.5685 | 163.4423 | 60.0231 | 171.5 | 43.5621 | 182.0977 | 59.9763 | 190
43.5645 | 108.6037 | 59.9525 | 116 | 43.5793 | 126.6164 | 59.9691 | 134.5 | 43.5587 | 145.0851 | 60.0001 | 153 | 43.5769 | 163.458 | 60.0231 | 171.5 | 43.5706 | 182.0981 | 59.9763 | 190
43.5728 | 108.6086 | 59.9525 | 116 | 43.5876 | 126.622 | 59.9691 | 134.5 | 43.5671 | 145.0876 | 60.0001 | 153 | 43.5852 | 163.4737 | 60.0231 | 171.5 | 43.5789 | 182.0986 | 59.9763 | 190
43.5812 | 108.6135 | 59.9525 | 116 | 43.5959 | 126.6276 | 59.9691 | 134.5 | 43.5754 | 145.0901 | 60.0001 | 153 | 43.5936 | 163.4894 | 60.0231 | 171.5 | 43.5872 | 182.0991 | 59.9763 | 190
43.5895 | 108.6184 | 59.9525 | 116 | 43.6042 | 126.6332 | 59.9691 | 134.5 | 43.5837 | 145.0926 | 60.0001 | 153 | 43.6019 | 163.5051 | 60.0231 | 171.5 | 43.5955 | 182.0995 | 59.9763 | 190
43.5978 | 108.6233 | 59.9525 | 116 | 43.6126 | 126.6388 | 59.9691 | 134.5 | 43.592 | 145.0951 | 60.0001 | 153 | 43.6102 | 163.5208 | 60.0231 | 171.5 | 43.6039 | 182.1 | 59.9763 | 190
43.6062 | 108.6282 | 59.9525 | 116 | 43.621 | 126.6444 | 59.9691 | 134.5 | 43.6004 | 145.0976 | 60.0001 | 153 | 43.6185 | 163.5365 | 60.0231 | 171.5 | 43.6122 | 182.1004 | 59.9763 | 190
43.6145 | 108.6331 | 59.9525 | 116 | 43.6293 | 126.65 | 59.9691 | 134.5 | 43.6087 | 145.1001 | 60.0001 | 153 | 43.6269 | 163.5522 | 60.0231 | 171.5 | 43.6205 | 182.1009 | 59.9763 | 190
43.6229 | 108.638 | 59.9525 | 116 | 43.6376 | 126.6556 | 59.9691 | 134.5 | 43.6171 | 145.1026 | 60.0001 | 153 | 43.6352 | 163.5679 | 60.0231 | 171.5 | 43.6289 | 182.1014 | 59.9763 | 190
43.6312 | 108.6429 | 59.9525 | 116 | 43.6459 | 126.6612 | 59.9691 | 134.5 | 43.6254 | 145.1051 | 60.0001 | 153 | 43.6436 | 163.5836 | 60.0231 | 171.5 | 43.6372 | 182.1019 | 59.9763 | 190
43.6395 | 108.6478 | 59.9525 | 116 | 43.6543 | 126.6668 | 59.9691 | 134.5 | 43.6337 | 145.1076 | 60.0001 | 153 | 43.6519 | 163.5993 | 60.0231 | 171.5 | 43.6455 | 182.1023 | 59.9763 | 190
43.6479 | 108.6527 | 59.9525 | 116 | 43.6627 | 126.6724 | 59.9691 | 134.5 | 43.6421 | 145.1101 | 60.0001 | 153 | 43.6602 | 163.615 | 60.0231 | 171.5 | 43.6538 | 182.1028 | 59.9763 | 190
43.6562 | 108.6576 | 59.9525 | 116 | 43.671 | 126.678 | 59.9691 | 134.5 | 43.6504 | 145.1126 | 60.0001 | 153 | 43.6685 | 163.6307 | 60.0231 | 171.5 | 43.6622 | 182.1033 | 59.9763 | 190
43.6646 | 108.6625 | 59.9525 | 116 | 43.6793 | 126.6835 | 59.9691 | 134.5 | 43.6588 | 145.1151 | 60.0001 | 153 | 43.6768 | 163.6464 | 60.0231 | 171.5 | 43.6705 | 182.1037 | 59.9763 | 190
43.6729 | 108.6674 | 59.9537 | 116 | 43.6876 | 126.6891 | 59.9691 | 134.5 | 43.6671 | 145.1176 | 60.0001 | 153 | 43.6852 | 163.6621 | 60.0231 | 171.5 | 43.6788 | 182.1042 | 59.9754 | 190
43.6812 | 108.6723 | 59.9537 | 116 | 43.696 | 126.6947 | 59.9691 | 134.5 | 43.6754 | 145.1201 | 60.0001 | 153 | 43.6935 | 163.6778 | 60.0231 | 171.5 | 43.6873 | 182.1047 | 59.9754 | 190
43.6896 | 108.6773 | 59.9537 | 116 | 43.7043 | 126.7003 | 59.9691 | 134.5 | 43.6837 | 145.1226 | 59.9982 | 153 | 43.7018 | 163.6935 | 60.0197 | 171.5 | 43.6956 | 182.1051 | 59.9754 | 190
43.6979 | 108.6822 | 59.9537 | 116 | 43.7126 | 126.7059 | 59.9691 | 134.5 | 43.6921 | 145.1251 | 59.9982 | 153 | 43.7101 | 163.7092 | 60.0197 | 171.5 | 43.7039 | 182.1056 | 59.9754 | 190
43.7062 | 108.6871 | 59.9537 | 116 | 43.721 | 126.7115 | 59.9691 | 134.5 | 43.7004 | 145.1276 | 59.9982 | 153 | 43.7185 | 163.7249 | 60.0197 | 171.5 | 43.7122 | 182.106 | 59.9754 | 190
43.7146 | 108.692 | 59.9537 | 116 | 43.7293 | 126.7171 | 59.9691 | 134.5 | 43.7087 | 145.1301 | 59.9982 | 153 | 43.7268 | 163.7406 | 60.0197 | 171.5 | 43.7206 | 182.1065 | 59.9754 | 190
43.723 | 108.6969 | 59.9537 | 116 | 43.7377 | 126.7227 | 59.9691 | 134.5 | 43.717 | 145.1326 | 59.9982 | 153 | 43.7352 | 163.7563 | 60.0197 | 171.5 | 43.7289 | 182.107 | 59.9754 | 190
43.7313 | 108.7018 | 59.9537 | 116 | 43.746 | 126.7283 | 59.9691 | 134.5 | 43.7254 | 145.135 | 59.9982 | 153 | 43.7435 | 163.772 | 60.0197 | 171.5 | 43.7372 | 182.1062 | 59.9754 | 190
43.7396 | 108.7067 | 59.9537 | 116 | 43.7543 | 126.7339 | 59.9691 | 134.5 | 43.7338 | 145.1356 | 59.9982 | 153 | 43.7518 | 163.7877 | 60.0197 | 171.5 | 43.7456 | 182.1054 | 59.9754 | 190
43.748 | 108.7116 | 59.9537 | 116 | 43.7627 | 126.7395 | 59.9705 | 134.5 | 43.7421 | 145.1362 | 59.9982 | 153 | 43.7601 | 163.8033 | 60.0197 | 171.5 | 43.7539 | 182.1046 | 59.9754 | 190
43.7563 | 108.7165 | 59.9537 | 116 | 43.771 | 126.7451 | 59.9705 | 134.5 | 43.7504 | 145.1368 | 59.9982 | 153 | 43.7685 | 163.819 | 60.0197 | 171.5 | 43.7622 | 182.1037 | 59.9754 | 190
43.7646 | 108.7214 | 59.9537 | 116 | 43.7794 | 126.7507 | 59.9705 | 134.5 | 43.7587 | 145.1375 | 59.9982 | 153 | 43.7768 | 163.8347 | 60.0197 | 171.5 | 43.7706 | 182.1029 | 59.9754 | 190
43.7729 | 108.7263 | 59.9537 | 116 | 43.7877 | 126.7563 | 59.9705 | 134.5 | 43.7671 | 145.1381 | 59.9982 | 153 | 43.7852 | 163.8504 | 60.0197 | 171.5 | 43.7789 | 182.1021 | 59.9754 | 190
43.7813 | 108.7312 | 59.9537 | 116 | 43.796 | 126.7619 | 59.9705 | 134.5 | 43.7754 | 145.1387 | 59.9982 | 153 | 43.7935 | 163.8661 | 60.0197 | 171.5 | 43.7872 | 182.1013 | 59.9754 | 190
43.7897 | 108.7361 | 59.9537 | 116 | 43.8044 | 126.7675 | 59.9705 | 134.5 | 43.7838 | 145.1393 | 59.9982 | 153 | 43.8018 | 163.8818 | 60.0197 | 171.5 | 43.7955 | 182.1005 | 59.9754 | 190
43.798 | 108.741 | 59.9537 | 116 | 43.8127 | 126.7731 | 59.9705 | 134.5 | 43.7921 | 145.1399 | 59.9982 | 153 | 43.8101 | 163.8975 | 60.0197 | 171.5 | 43.804 | 182.0997 | 59.9754 | 190
43.8063 | 108.7459 | 59.9537 | 116 | 43.821 | 126.7787 | 59.9705 | 134.5 | 43.8004 | 145.1405 | 59.9982 | 153 | 43.8185 | 163.9132 | 60.0197 | 171.5 | 43.8123 | 182.0988 | 59.9754 | 190
43.8147 | 108.7508 | 59.9537 | 116 | 43.8294 | 126.7843 | 59.9705 | 134.5 | 43.8087 | 145.1411 | 59.9982 | 153 | 43.8268 | 163.9289 | 60.0197 | 171.5 | 43.8206 | 182.098 | 59.9754 | 190
43.823 | 108.7555 | 59.9537 | 116 | 43.8377 | 126.7899 | 59.9705 | 134.5 | 43.8171 | 145.1417 | 59.9982 | 153 | 43.8351 | 163.9446 | 60.0197 | 171.5 | 43.829 | 182.0972 | 59.9754 | 190
43.8314 | 108.7589 | 59.9537 | 116 | 43.8461 | 126.7955 | 59.9705 | 134.5 | 43.8254 | 145.1423 | 59.9982 | 153 | 43.8434 | 163.9603 | 60.0197 | 171.5 | 43.8373 | 182.0964 | 59.9754 | 190
43.8397 | 108.7623 | 59.9537 | 116 | 43.8544 | 126.8011 | 59.9705 | 134.5 | 43.8337 | 145.1429 | 59.9982 | 153 | 43.8518 | 163.976 | 60.0197 | 171.5 | 43.8456 | 182.0956 | 59.9754 | 190
43.848 | 108.7656 | 59.9537 | 116 | 43.8627 | 126.8067 | 59.9705 | 134.5 | 43.842 | 145.1435 | 59.9982 | 153 | 43.8601 | 163.9917 | 60.0197 | 171.5 | 43.854 | 182.0947 | 59.9754 | 190
43.8564 | 108.769 | 59.9537 | 116 | 43.8711 | 126.8123 | 59.9705 | 134.5 | 43.8504 | 145.1441 | 59.9982 | 153 | 43.8685 | 164.0074 | 60.0197 | 171.5 | 43.8623 | 182.0939 | 59.9754 | 190
43.8647 | 108.7724 | 59.9537 | 116 | 43.8794 | 126.8185 | 59.9705 | 134.5 | 43.8588 | 145.1447 | 59.9982 | 153 | 43.8768 | 164.0231 | 60.0197 | 171.5 | 43.8706 | 182.0931 | 59.9754 | 190
43.873 | 108.7757 | 59.9527 | 116 | 43.8878 | 126.8247 | 59.9705 | 134.5 | 43.8671 | 145.1453 | 59.9982 | 153 | 43.8851 | 164.0388 | 60.0197 | 171.5 | 43.8789 | 182.0923 | 59.9729 | 190
43.8814 | 108.7791 | 59.9527 | 116 | 43.8961 | 126.8309 | 59.9705 | 134.5 | 43.8754 | 145.1459 | 59.9982 | 153 | 43.8934 | 164.0545 | 60.0197 | 171.5 | 43.8873 | 182.0915 | 59.9729 | 190
43.8897 | 108.7825 | 59.9527 | 116 | 43.9044 | 126.8371 | 59.9705 | 134.5 | 43.8837 | 145.1465 | 59.9991 | 153 | 43.9018 | 164.0702 | 60.0161 | 171.5 | 43.8956 | 182.0907 | 59.9729 | 190
43.8981 | 108.7858 | 59.9527 | 116 | 43.9128 | 126.8433 | 59.9705 | 134.5 | 43.8921 | 145.1471 | 59.9991 | 153 | 43.9101 | 164.0859 | 60.0161 | 171.5 | 43.9039 | 182.0898 | 59.9729 | 190
43.9064 | 108.7892 | 59.9527 | 116 | 43.9211 | 126.8494 | 59.9705 | 134.5 | 43.9004 | 145.1477 | 59.9991 | 153 | 43.9185 | 164.1016 | 60.0161 | 171.5 | 43.9124 | 182.089 | 59.9729 | 190
43.9147 | 108.7926 | 59.9527 | 116 | 43.9294 | 126.8557 | 59.9705 | 134.5 | 43.9088 | 145.1483 | 59.9991 | 153 | 43.9268 | 164.1173 | 60.0161 | 171.5 | 43.9207 | 182.0882 | 59.9729 | 190
43.9231 | 108.7959 | 59.9527 | 116 | 43.9377 | 126.8618 | 59.9705 | 134.5 | 43.9171 | 145.1489 | 59.9991 | 153 | 43.9351 | 164.133 | 60.0161 | 171.5 | 43.929 | 182.0874 | 59.9729 | 190
43.9315 | 108.7993 | 59.9527 | 116 | 43.9461 | 126.868 | 59.9705 | 134.5 | 43.9254 | 145.1496 | 59.9991 | 153 | 43.9434 | 164.1487 | 60.0161 | 171.5 | 43.9373 | 182.0866 | 59.9729 | 190
43.9398 | 108.8027 | 59.9527 | 116 | 43.9545 | 126.8742 | 59.9705 | 134.5 | 43.9337 | 145.1501 | 59.9991 | 153 | 43.9518 | 164.1644 | 60.0161 | 171.5 | 43.9457 | 182.0857 | 59.9729 | 190
43.9481 | 108.8061 | 59.9527 | 116 | 43.9628 | 126.8804 | 59.972 | 134.5 | 43.9421 | 145.1508 | 59.9991 | 153 | 43.9601 | 164.1801 | 60.0161 | 171.5 | 43.954 | 182.0849 | 59.9729 | 190
43.9565 | 108.8094 | 59.9527 | 116 | 43.9711 | 126.8866 | 59.972 | 134.5 | 43.9504 | 145.1514 | 59.9991 | 153 | 43.9684 | 164.1958 | 60.0161 | 171.5 | 43.9623 | 182.0841 | 59.9729 | 190
43.9648 | 108.8128 | 59.9527 | 116 | 43.9794 | 126.8928 | 59.972 | 134.5 | 43.9587 | 145.152 | 59.9991 | 153 | 43.9767 | 164.2115 | 60.0161 | 171.5 | 43.9707 | 182.0833 | 59.9729 | 190
43.9731 | 108.8162 | 59.9527 | 116 | 43.9878 | 126.899 | 59.972 | 134.5 | 43.9671 | 145.1526 | 59.9991 | 153 | 43.9851 | 164.2272 | 60.0161 | 171.5 | 43.979 | 182.0825 | 59.9729 | 190
43.9814 | 108.8195 | 59.9527 | 116 | 43.9962 | 126.9052 | 59.972 | 134.5 | 43.9754 | 145.1532 | 59.9991 | 153 | 43.9934 | 164.2429 | 60.0161 | 171.5 | 43.9873 | 182.0816 | 59.9729 | 190
43.9898 | 108.8229 | 59.9527 | 116 | 44.0045 | 126.9114 | 59.972 | 134.5 | 43.9838 | 145.1538 | 59.9991 | 153 | 44.0018 | 164.2586 | 60.0161 | 171.5 | 43.9957 | 182.0808 | 59.9729 | 190
43.9982 | 108.8263 | 59.9527 | 116 | 44.0128 | 126.9176 | 59.972 | 134.5 | 43.9921 | 145.1544 | 59.9991 | 153 | 44.0101 | 164.2743 | 60.0161 | 171.5 | 44.004 | 182.08 | 59.9729 | 190
44.0065 | 108.8296 | 59.9527 | 116 | 44.0211 | 126.9238 | 59.972 | 134.5 | 44.0004 | 145.155 | 59.9991 | 153 | 44.0184 | 164.29 | 60.0161 | 171.5 | 44.0123 | 182.0792 | 59.9729 | 190
44.0148 | 108.833 | 59.9527 | 116 | 44.0295 | 126.93 | 59.972 | 134.5 | 44.0087 | 145.1556 | 59.9991 | 153 | 44.0267 | 164.3057 | 60.0161 | 171.5 | 44.0206 | 182.0784 | 59.9729 | 190
44.0232 | 108.8364 | 59.9527 | 116 | 44.0378 | 126.9362 | 59.972 | 134.5 | 44.0171 | 145.1562 | 59.9991 | 153 | 44.0351 | 164.3214 | 60.0161 | 171.5 | 44.0291 | 182.0776 | 59.9729 | 190
44.0315 | 108.8397 | 59.9527 | 116 | 44.0461 | 126.9424 | 59.972 | 134.5 | 44.0254 | 145.1568 | 59.9991 | 153 | 44.0434 | 164.3289 | 60.0161 | 171.5 | 44.0374 | 182.0767 | 59.9729 | 190
44.0399 | 108.8431 | 59.9527 | 116 | 44.0545 | 126.9486 | 59.972 | 134.5 | 44.0338 | 145.1574 | 59.9991 | 153 | 44.0518 | 164.3265 | 60.0161 | 171.5 | 44.0457 | 182.0759 | 59.9729 | 190
44.0482 | 108.8465 | 59.9527 | 116 | 44.0628 | 126.9548 | 59.972 | 134.5 | 44.0421 | 145.158 | 59.9991 | 153 | 44.0601 | 164.3242 | 60.0161 | 171.5 | 44.0541 | 182.0751 | 59.9729 | 190
44.0565 | 108.8499 | 59.9527 | 116 | 44.0712 | 126.961 | 59.972 | 134.5 | 44.0504 | 145.1586 | 59.9991 | 153 | 44.0684 | 164.3218 | 60.0161 | 171.5 | 44.0624 | 182.0743 | 59.9729 | 190
44.0649 | 108.8532 | 59.9527 | 116 | 44.0795 | 126.9672 | 59.972 | 134.5 | 44.0587 | 145.1592 | 59.9991 | 153 | 44.0767 | 164.3194 | 60.0161 | 171.5 | 44.0707 | 182.0735 | 59.9729 | 190
44.0732 | 108.8566 | 59.9523 | 116 | 44.0878 | 126.9734 | 59.972 | 134.5 | 44.0671 | 145.1598 | 59.9991 | 153 | 44.0851 | 164.317 | 60.0161 | 171.5 | 44.0791 | 182.0726 | 59.9719 | 190
44.0815 | 108.86 | 59.9523 | 116 | 44.0962 | 126.9796 | 59.972 | 134.5 | 44.0754 | 145.1604 | 59.9991 | 153 | 44.0934 | 164.3146 | 60.0161 | 171.5 | 44.0874 | 182.0718 | 59.9719 | 190
44.0899 | 108.8633 | 59.9523 | 116 | 44.1045 | 126.9858 | 59.972 | 134.5 | 44.0837 | 145.161 | 60.001 | 153 | 44.1017 | 164.3122 | 60.0125 | 171.5 | 44.0957 | 182.071 | 59.9719 | 190
44.0982 | 108.8667 | 59.9523 | 116 | 44.1129 | 126.992 | 59.972 | 134.5 | 44.0921 | 145.1616 | 60.001 | 153 | 44.11 | 164.3099 | 60.0125 | 171.5 | 44.104 | 182.0702 | 59.9719 | 190
44.1066 | 108.8701 | 59.9523 | 116 | 44.1212 | 126.9982 | 59.972 | 134.5 | 44.1004 | 145.1622 | 60.001 | 153 | 44.1184 | 164.3075 | 60.0125 | 171.5 | 44.1124 | 182.0694 | 59.9719 | 190
44.1149 | 108.8734 | 59.9523 | 116 | 44.1295 | 127.0043 | 59.972 | 134.5 | 44.1088 | 145.1628 | 60.001 | 153 | 44.1267 | 164.3051 | 60.0125 | 171.5 | 44.1207 | 182.0686 | 59.9719 | 190
44.1232 | 108.8768 | 59.9523 | 116 | 44.1379 | 127.0105 | 59.972 | 134.5 | 44.1171 | 145.1635 | 60.001 | 153 | 44.1351 | 164.3027 | 60.0125 | 171.5 | 44.129 | 182.0677 | 59.9719 | 190
44.1316 | 108.8802 | 59.9523 | 116 | 44.1462 | 127.0167 | 59.972 | 134.5 | 44.1254 | 145.164 | 60.001 | 153 | 44.1434 | 164.3003 | 60.0125 | 171.5 | 44.1375 | 182.0669 | 59.9719 | 190
44.14 | 108.8836 | 59.9523 | 116 | 44.1545 | 127.0229 | 59.972 | 134.5 | 44.1337 | 145.1647 | 60.001 | 153 | 44.1517 | 164.2979 | 60.0125 | 171.5 | 44.1458 | 182.0661 | 59.9719 | 190
44.1483 | 108.8869 | 59.9523 | 116 | 44.1629 | 127.0291 | 59.9745 | 134.5 | 44.1421 | 145.1653 | 60.001 | 153 | 44.16 | 164.2956 | 60.0125 | 171.5 | 44.1541 | 182.0653 | 59.9719 | 190
44.1566 | 108.8903 | 59.9523 | 116 | 44.1712 | 127.0353 | 59.9745 | 134.5 | 44.1504 | 145.1659 | 60.001 | 153 | 44.1684 | 164.2932 | 60.0125 | 171.5 | 44.1625 | 182.0645 | 59.9719 | 190
44.165 | 108.8937 | 59.9523 | 116 | 44.1796 | 127.0415 | 59.9745 | 134.5 | 44.1588 | 145.1665 | 60.001 | 153 | 44.1767 | 164.2908 | 60.0125 | 171.5 | 44.1708 | 182.0636 | 59.9719 | 190
44.1733 | 108.897 | 59.9523 | 116 | 44.1879 | 127.0477 | 59.9745 | 134.5 | 44.1671 | 145.1671 | 60.001 | 153 | 44.1851 | 164.2884 | 60.0125 | 171.5 | 44.1791 | 182.0628 | 59.9719 | 190
44.1816 | 108.9004 | 59.9523 | 116 | 44.1962 | 127.0539 | 59.9745 | 134.5 | 44.1754 | 145.1677 | 60.001 | 153 | 44.1934 | 164.286 | 60.0125 | 171.5 | 44.1874 | 182.062 | 59.9719 | 190
44.19 | 108.9038 | 59.9523 | 116 | 44.2046 | 127.0601 | 59.9745 | 134.5 | 44.1837 | 145.1683 | 60.001 | 153 | 44.2017 | 164.2836 | 60.0125 | 171.5 | 44.1958 | 182.0612 | 59.9719 | 190
44.1983 | 108.9071 | 59.9523 | 116 | 44.2129 | 127.0663 | 59.9745 | 134.5 | 44.1921 | 145.1689 | 60.001 | 153 | 44.21 | 164.2813 | 60.0125 | 171.5 | 44.2041 | 182.0604 | 59.9719 | 190
44.2067 | 108.9105 | 59.9523 | 116 | 44.2213 | 127.0725 | 59.9745 | 134.5 | 44.2004 | 145.1695 | 60.001 | 153 | 44.2184 | 164.2789 | 60.0125 | 171.5 | 44.2124 | 182.0596 | 59.9719 | 190
44.215 | 108.9139 | 59.9523 | 116 | 44.2296 | 127.0787 | 59.9745 | 134.5 | 44.2087 | 145.1701 | 60.001 | 153 | 44.2267 | 164.2765 | 60.0125 | 171.5 | 44.2208 | 182.0587 | 59.9719 | 190
44.2233 | 108.9172 | 59.9523 | 116 | 44.2379 | 127.0849 | 59.9745 | 134.5 | 44.2171 | 145.1707 | 60.001 | 153 | 44.235 | 164.2741 | 60.0125 | 171.5 | 44.2291 | 182.0579 | 59.9719 | 190
44.2317 | 108.9206 | 59.9523 | 116 | 44.2462 | 127.0911 | 59.9745 | 134.5 | 44.2254 | 145.1713 | 60.001 | 153 | 44.2433 | 164.2717 | 60.0125 | 171.5 | 44.2374 | 182.0571 | 59.9719 | 190
44.24 | 108.924 | 59.9523 | 116 | 44.2546 | 127.0973 | 59.9745 | 134.5 | 44.2338 | 145.1719 | 60.001 | 153 | 44.2517 | 164.2693 | 60.0125 | 171.5 | 44.2458 | 182.0563 | 59.9719 | 190
44.2484 | 108.9274 | 59.9523 | 116 | 44.2629 | 127.1035 | 59.9745 | 134.5 | 44.2421 | 145.1751 | 60.001 | 153 | 44.26 | 164.267 | 60.0125 | 171.5 | 44.2542 | 182.0555 | 59.9719 | 190
44.2567 | 108.9307 | 59.9523 | 116 | 44.2712 | 127.1097 | 59.9745 | 134.5 | 44.2504 | 145.1787 | 60.001 | 153 | 44.2684 | 164.2646 | 60.0125 | 171.5 | 44.2625 | 182.0547 | 59.9719 | 190
44.265 | 108.9341 | 59.9523 | 116 | 44.2796 | 127.1159 | 59.9745 | 134.5 | 44.2587 | 145.1823 | 60.001 | 153 | 44.2767 | 164.2622 | 60.0125 | 171.5 | 44.2708 | 182.0557 | 59.9719 | 190
44.2734 | 108.9375 | 59.9511 | 116 | 44.2879 | 127.1221 | 59.9745 | 134.5 | 44.2671 | 145.186 | 60.001 | 153 | 44.285 | 164.2598 | 60.0125 | 171.5 | 44.2792 | 182.0638 | 59.9703 | 190
44.2817 | 108.9408 | 59.9511 | 116 | 44.2963 | 127.1283 | 59.9745 | 134.5 | 44.2754 | 145.1896 | 60.001 | 153 | 44.2933 | 164.2574 | 60.0125 | 171.5 | 44.2875 | 182.0719 | 59.9703 | 190
44.29 | 108.9442 | 59.9511 | 116 | 44.3046 | 127.1345 | 59.9745 | 134.5 | 44.2838 | 145.1932 | 60.0052 | 153 | 44.3017 | 164.2551 | 60.0084 | 171.5 | 44.2958 | 182.0799 | 59.9703 | 190
44.2984 | 108.9476 | 59.9511 | 116 | 44.3129 | 127.1406 | 59.9745 | 134.5 | 44.2921 | 145.1968 | 60.0052 | 153 | 44.31 | 164.2527 | 60.0084 | 171.5 | 44.3042 | 182.088 | 59.9703 | 190
44.3068 | 108.9509 | 59.9511 | 116 | 44.3213 | 127.1468 | 59.9745 | 134.5 | 44.3004 | 145.2004 | 60.0052 | 153 | 44.3184 | 164.2503 | 60.0084 | 171.5 | 44.3125 | 182.0961 | 59.9703 | 190
44.3151 | 108.9543 | 59.9511 | 116 | 44.3296 | 127.153 | 59.9745 | 134.5 | 44.3087 | 145.204 | 60.0052 | 153 | 44.3267 | 164.2479 | 60.0084 | 171.5 | 44.3208 | 182.1042 | 59.9703 | 190
44.3234 | 108.9571 | 59.9511 | 116 | 44.338 | 127.1592 | 59.9745 | 134.5 | 44.3171 | 145.2077 | 60.0052 | 153 | 44.335 | 164.2455 | 60.0084 | 171.5 | 44.3292 | 182.1123 | 59.9703 | 190
44.3317 | 108.9574 | 59.9511 | 116 | 44.3463 | 127.1654 | 59.9745 | 134.5 | 44.3254 | 145.2113 | 60.0052 | 153 | 44.3433 | 164.2431 | 60.0084 | 171.5 | 44.3375 | 182.1204 | 59.9703 | 190
44.3401 | 108.9578 | 59.9511 | 116 | 44.3546 | 127.1716 | 59.9745 | 134.5 | 44.3337 | 145.2149 | 60.0052 | 153 | 44.3517 | 164.2408 | 60.0084 | 171.5 | 44.3458 | 182.1285 | 59.9703 | 190
44.3484 | 108.9582 | 59.9511 | 116 | 44.363 | 127.1778 | 59.9748 | 134.5 | 44.342 | 145.2185 | 60.0052 | 153 | 44.36 | 164.2384 | 60.0084 | 171.5 | 44.3541 | 182.1366 | 59.9703 | 190
44.3568 | 108.9585 | 59.9511 | 116 | 44.3713 | 127.184 | 59.9748 | 134.5 | 44.3504 | 145.2221 | 60.0052 | 153 | 44.3683 | 164.236 | 60.0084 | 171.5 | 44.3625 | 182.1447 | 59.9703 | 190
44.3651 | 108.9589 | 59.9511 | 116 | 44.3796 | 127.1902 | 59.9748 | 134.5 | 44.3587 | 145.2257 | 60.0052 | 153 | 44.3766 | 164.2336 | 60.0084 | 171.5 | 44.3708 | 182.1528 | 59.9703 | 190
44.3735 | 108.9592 | 59.9511 | 116 | 44.388 | 127.1898 | 59.9748 | 134.5 | 44.3671 | 145.2294 | 60.0052 | 153 | 44.385 | 164.2312 | 60.0084 | 171.5 | 44.3792 | 182.1609 | 59.9703 | 190
44.3818 | 108.9596 | 59.9511 | 116 | 44.3963 | 127.1885 | 59.9748 | 134.5 | 44.3754 | 145.233 | 60.0052 | 153 | 44.3933 | 164.2289 | 60.0084 | 171.5 | 44.3876 | 182.169 | 59.9703 | 190
44.3901 | 108.96 | 59.9511 | 116 | 44.4047 | 127.1872 | 59.9748 | 134.5 | 44.3837 | 145.2366 | 60.0052 | 153 | 44.4017 | 164.2265 | 60.0084 | 171.5 | 44.3959 | 182.177 | 59.9703 | 190
44.3985 | 108.9603 | 59.9511 | 116 | 44.413 | 127.1859 | 59.9748 | 134.5 | 44.3921 | 145.2402 | 60.0052 | 153 | 44.41 | 164.2241 | 60.0084 | 171.5 | 44.4042 | 182.1852 | 59.9703 | 190
44.4068 | 108.9607 | 59.9511 | 116 | 44.4213 | 127.1846 | 59.9748 | 134.5 | 44.4004 | 145.2438 | 60.0052 | 153 | 44.4183 | 164.2217 | 60.0084 | 171.5 | 44.4126 | 182.1932 | 59.9703 | 190
44.4152 | 108.961 | 59.9511 | 116 | 44.4296 | 127.1832 | 59.9748 | 134.5 | 44.4088 | 145.2474 | 60.0052 | 153 | 44.4266 | 164.2193 | 60.0084 | 171.5 | 44.4209 | 182.2013 | 59.9703 | 190
44.4235 | 108.9614 | 59.9511 | 116 | 44.438 | 127.1819 | 59.9748 | 134.5 | 44.4171 | 145.2511 | 60.0052 | 153 | 44.435 | 164.2169 | 60.0084 | 171.5 | 44.4292 | 182.2094 | 59.9703 | 190
44.4318 | 108.9617 | 59.9511 | 116 | 44.4464 | 127.1806 | 59.9748 | 134.5 | 44.4254 | 145.2547 | 60.0052 | 153 | 44.4433 | 164.2146 | 60.0084 | 171.5 | 44.4375 | 182.2175 | 59.9703 | 190
44.4402 | 108.9621 | 59.9511 | 116 | 44.4547 | 127.1793 | 59.9748 | 134.5 | 44.4337 | 145.2583 | 60.0052 | 153 | 44.4517 | 164.2122 | 60.0084 | 171.5 | 44.4459 | 182.2256 | 59.9703 | 190
44.4485 | 108.9625 | 59.9511 | 116 | 44.463 | 127.178 | 59.9748 | 134.5 | 44.4421 | 145.2619 | 60.0052 | 153 | 44.46 | 164.2098 | 60.0084 | 171.5 | 44.4542 | 182.2337 | 59.9703 | 190
44.4568 | 108.9628 | 59.9511 | 116 | 44.4713 | 127.1766 | 59.9748 | 134.5 | 44.4504 | 145.2655 | 60.0052 | 153 | 44.4683 | 164.2074 | 60.0084 | 171.5 | 44.4625 | 182.2418 | 59.9703 | 190
44.4652 | 108.9632 | 59.9511 | 116 | 44.4797 | 127.1753 | 59.9748 | 134.5 | 44.4587 | 145.2691 | 60.0052 | 153 | 44.4766 | 164.205 | 60.0084 | 171.5 | 44.4709 | 182.2499 | 59.9703 | 190
44.4735 | 108.9635 | 59.9508 | 116 | 44.488 | 127.174 | 59.9748 | 134.5 | 44.467 | 145.2728 | 60.0052 | 153 | 44.485 | 164.2026 | 60.0084 | 171.5 | 44.4792 | 182.258 | 59.969 | 190
44.4819 | 108.9639 | 59.9508 | 116 | 44.4963 | 127.1727 | 59.9748 | 134.5 | 44.4754 | 145.2764 | 60.0052 | 153 | 44.4933 | 164.2003 | 60.0084 | 171.5 | 44.4875 | 182.2661 | 59.969 | 190
44.4902 | 108.9643 | 59.9508 | 116 | 44.5047 | 127.1713 | 59.9748 | 134.5 | 44.4837 | 145.28 | 60.0083 | 153 | 44.5016 | 164.1979 | 60.0056 | 171.5 | 44.496 | 182.2742 | 59.969 | 190
44.4985 | 108.9646 | 59.9508 | 116 | 44.513 | 127.17 | 59.9748 | 134.5 | 44.4921 | 145.2836 | 60.0083 | 153 | 44.51 | 164.1955 | 60.0056 | 171.5 | 44.5043 | 182.2823 | 59.969 | 190
44.5069 | 108.965 | 59.9508 | 116 | 44.5214 | 127.1687 | 59.9748 | 134.5 | 44.5004 | 145.2872 | 60.0083 | 153 | 44.5183 | 164.1931 | 60.0056 | 171.5 | 44.5126 | 182.2903 | 59.969 | 190
44.5153 | 108.9653 | 59.9508 | 116 | 44.5297 | 127.1674 | 59.9748 | 134.5 | 44.5087 | 145.2908 | 60.0083 | 153 | 44.5267 | 164.1907 | 60.0056 | 171.5 | 44.5209 | 182.2984 | 59.969 | 190
44.5236 | 108.9657 | 59.9508 | 116 | 44.538 | 127.1661 | 59.9748 | 134.5 | 44.517 | 145.2944 | 60.0083 | 153 | 44.535 | 164.1883 | 60.0056 | 171.5 | 44.5293 | 182.3065 | 59.969 | 190
44.5319 | 108.9661 | 59.9508 | 116 | 44.5464 | 127.1647 | 59.9748 | 134.5 | 44.5254 | 145.2981 | 60.0083 | 153 | 44.5433 | 164.1882 | 60.0056 | 171.5 | 44.5376 | 182.3146 | 59.969 | 190
44.5403 | 108.9664 | 59.9508 | 116 | 44.5547 | 127.1634 | 59.9748 | 134.5 | 44.5337 | 145.3017 | 60.0083 | 153 | 44.5516 | 164.191 | 60.0056 | 171.5 | 44.5459 | 182.3227 | 59.969 | 190
44.5486 | 108.9668 | 59.9508 | 116 | 44.563 | 127.1621 | 59.9762 | 134.5 | 44.5421 | 145.3053 | 60.0083 | 153 | 44.56 | 164.1937 | 60.0056 | 171.5 | 44.5543 | 182.3308 | 59.969 | 190
44.5569 | 108.9671 | 59.9508 | 116 | 44.5714 | 127.1608 | 59.9762 | 134.5 | 44.5504 | 145.3089 | 60.0083 | 153 | 44.5683 | 164.1965 | 60.0056 | 171.5 | 44.5626 | 182.3389 | 59.969 | 190
44.5653 | 108.9675 | 59.9508 | 116 | 44.5797 | 127.1595 | 59.9762 | 134.5 | 44.5587 | 145.3125 | 60.0083 | 153 | 44.5767 | 164.1993 | 60.0056 | 171.5 | 44.5709 | 182.347 | 59.969 | 190
44.5736 | 108.9679 | 59.9508 | 116 | 44.5881 | 127.1581 | 59.9762 | 134.5 | 44.567 | 145.3161 | 60.0083 | 153 | 44.585 | 164.202 | 60.0056 | 171.5 | 44.5793 | 182.3551 | 59.969 | 190
44.582 | 108.9682 | 59.9508 | 116 | 44.5964 | 127.1568 | 59.9762 | 134.5 | 44.5754 | 145.3197 | 60.0083 | 153 | 44.5933 | 164.2048 | 60.0056 | 171.5 | 44.5876 | 182.3632 | 59.969 | 190
44.5903 | 108.9686 | 59.9508 | 116 | 44.6047 | 127.1555 | 59.9762 | 134.5 | 44.5837 | 145.3234 | 60.0083 | 153 | 44.6016 | 164.2076 | 60.0056 | 171.5 | 44.5959 | 182.3713 | 59.969 | 190
44.5986 | 108.9689 | 59.9508 | 116 | 44.613 | 127.1542 | 59.9762 | 134.5 | 44.592 | 145.327 | 60.0083 | 153 | 44.61 | 164.2103 | 60.0056 | 171.5 | 44.6042 | 182.3794 | 59.969 | 190
44.607 | 108.9693 | 59.9508 | 116 | 44.6214 | 127.1528 | 59.9762 | 134.5 | 44.6003 | 145.3306 | 60.0083 | 153 | 44.6183 | 164.2131 | 60.0056 | 171.5 | 44.6127 | 182.3875 | 59.969 | 190
44.6153 | 108.9697 | 59.9508 | 116 | 44.6298 | 127.1515 | 59.9762 | 134.5 | 44.6087 | 145.3342 | 60.0083 | 153 | 44.6266 | 164.2158 | 60.0056 | 171.5 | 44.621 | 182.3955 | 59.969 | 190
44.6237 | 108.97 | 59.9508 | 116 | 44.6381 | 127.1502 | 59.9762 | 134.5 | 44.6171 | 145.3378 | 60.0083 | 153 | 44.6349 | 164.2186 | 60.0056 | 171.5 | 44.6293 | 182.4036 | 59.969 | 190
44.632 | 108.9704 | 59.9508 | 116 | 44.6464 | 127.1489 | 59.9762 | 134.5 | 44.6254 | 145.3414 | 60.0083 | 153 | 44.6433 | 164.2213 | 60.0056 | 171.5 | 44.6377 | 182.4117 | 59.969 | 190
44.6403 | 108.9707 | 59.9508 | 116 | 44.6547 | 127.1476 | 59.9762 | 134.5 | 44.6337 | 145.3451 | 60.0083 | 153 | 44.6516 | 164.2241 | 60.0056 | 171.5 | 44.646 | 182.4198 | 59.969 | 190
44.6487 | 108.9711 | 59.9508 | 116 | 44.6631 | 127.1462 | 59.9762 | 134.5 | 44.642 | 145.3487 | 60.0083 | 153 | 44.66 | 164.2269 | 60.0056 | 171.5 | 44.6543 | 182.4279 | 59.969 | 190
44.657 | 108.9715 | 59.9508 | 116 | 44.6714 | 127.1449 | 59.9762 | 134.5 | 44.6504 | 145.3523 | 60.0083 | 153 | 44.6683 | 164.2296 | 60.0056 | 171.5 | 44.6627 | 182.436 | 59.969 | 190
44.6653 | 108.9718 | 59.9508 | 116 | 44.6797 | 127.1436 | 59.9762 | 134.5 | 44.6587 | 145.3559 | 60.0083 | 153 | 44.6766 | 164.2324 | 60.0056 | 171.5 | 44.671 | 182.4441 | 59.969 | 190
44.6737 | 108.9722 | 59.9503 | 116 | 44.6881 | 127.1423 | 59.9762 | 134.5 | 44.6671 | 145.3595 | 60.0083 | 153 | 44.6849 | 164.2352 | 60.0056 | 171.5 | 44.6793 | 182.4522 | 59.9684 | 190
44.6821 | 108.9725 | 59.9503 | 116 | 44.6964 | 127.141 | 59.9762 | 134.5 | 44.6754 | 145.3631 | 60.0083 | 153 | 44.6933 | 164.2379 | 60.0056 | 171.5 | 44.6876 | 182.4603 | 59.9684 | 190
44.6904 | 108.9729 | 59.9503 | 116 | 44.7048 | 127.1396 | 59.9762 | 134.5 | 44.6837 | 145.3668 | 60.0119 | 153 | 44.7016 | 164.2407 | 60.0042 | 171.5 | 44.696 | 182.4684 | 59.9684 | 190
44.6987 | 108.9733 | 59.9503 | 116 | 44.7131 | 127.1383 | 59.9762 | 134.5 | 44.692 | 145.3704 | 60.0119 | 153 | 44.71 | 164.2434 | 60.0042 | 171.5 | 44.7043 | 182.4765 | 59.9684 | 190
44.707 | 108.9736 | 59.9503 | 116 | 44.7214 | 127.137 | 59.9762 | 134.5 | 44.7004 | 145.374 | 60.0119 | 153 | 44.7183 | 164.2462 | 60.0042 | 171.5 | 44.7126 | 182.4846 | 59.9684 | 190
44.7154 | 108.974 | 59.9503 | 116 | 44.7298 | 127.1357 | 59.9762 | 134.5 | 44.7087 | 145.3776 | 60.0119 | 153 | 44.7266 | 164.249 | 60.0042 | 171.5 | 44.7211 | 182.4927 | 59.9684 | 190
44.7238 | 108.9743 | 59.9503 | 116 | 44.7381 | 127.1344 | 59.9762 | 134.5 | 44.717 | 145.3812 | 60.0119 | 153 | 44.735 | 164.2517 | 60.0042 | 171.5 | 44.7294 | 182.5007 | 59.9684 | 190
44.7321 | 108.9747 | 59.9503 | 116 | 44.7465 | 127.133 | 59.9762 | 134.5 | 44.7253 | 145.3848 | 60.0119 | 153 | 44.7433 | 164.2545 | 60.0042 | 171.5 | 44.7377 | 182.5088 | 59.9684 | 190
44.7404 | 108.9751 | 59.9503 | 116 | 44.7548 | 127.1317 | 59.9762 | 134.5 | 44.7337 | 145.3885 | 60.0119 | 153 | 44.7516 | 164.2572 | 60.0042 | 171.5 | 44.7461 | 182.5169 | 59.9684 | 190
44.7488 | 108.9754 | 59.9503 | 116 | 44.7631 | 127.1304 | 59.9753 | 134.5 | 44.742 | 145.3853 | 60.0119 | 153 | 44.7599 | 164.26 | 60.0042 | 171.5 | 44.7544 | 182.525 | 59.9684 | 190
44.7571 | 108.9758 | 59.9503 | 116 | 44.7715 | 127.1291 | 59.9753 | 134.5 | 44.7504 | 145.3809 | 60.0119 | 153 | 44.7683 | 164.2628 | 60.0042 | 171.5 | 44.7627 | 182.5331 | 59.9684 | 190
44.7654 | 108.9761 | 59.9503 | 116 | 44.7798 | 127.1277 | 59.9753 | 134.5 | 44.7587 | 145.3766 | 60.0119 | 153 | 44.7766 | 164.2655 | 60.0042 | 171.5 | 44.771 | 182.5412 | 59.9684 | 190
44.7738 | 108.9765 | 59.9503 | 116 | 44.7881 | 127.1264 | 59.9753 | 134.5 | 44.767 | 145.3722 | 60.0119 | 153 | 44.785 | 164.2683 | 60.0042 | 171.5 | 44.7794 | 182.549 | 59.9684 | 190
44.7821 | 108.9769 | 59.9503 | 116 | 44.7964 | 127.1251 | 59.9753 | 134.5 | 44.7753 | 145.3678 | 60.0119 | 153 | 44.7933 | 164.2711 | 60.0042 | 171.5 | 44.7877 | 182.5491 | 59.9684 | 190
44.7905 | 108.9772 | 59.9503 | 116 | 44.8048 | 127.1238 | 59.9753 | 134.5 | 44.7837 | 145.3635 | 60.0119 | 153 | 44.8016 | 164.2738 | 60.0042 | 171.5 | 44.796 | 182.5492 | 59.9684 | 190
44.7988 | 108.9776 | 59.9503 | 116 | 44.8132 | 127.1225 | 59.9753 | 134.5 | 44.792 | 145.3591 | 60.0119 | 153 | 44.8099 | 164.2766 | 60.0042 | 171.5 | 44.8044 | 182.5492 | 59.9684 | 190
44.8071 | 108.9779 | 59.9503 | 116 | 44.8215 | 127.1211 | 59.9753 | 134.5 | 44.8004 | 145.3548 | 60.0119 | 153 | 44.8183 | 164.2793 | 60.0042 | 171.5 | 44.8127 | 182.5493 | 59.9684 | 190
44.8155 | 108.9783 | 59.9503 | 116 | 44.8298 | 127.1198 | 59.9753 | 134.5 | 44.8087 | 145.3504 | 60.0119 | 153 | 44.8266 | 164.2821 | 60.0042 | 171.5 | 44.821 | 182.5494 | 59.9684 | 190
44.8239 | 108.9787 | 59.9503 | 116 | 44.8381 | 127.1185 | 59.9753 | 134.5 | 44.817 | 145.346 | 60.0119 | 153 | 44.835 | 164.2849 | 60.0042 | 171.5 | 44.8295 | 182.5495 | 59.9684 | 190
44.8322 | 108.9792 | 59.9503 | 116 | 44.8465 | 127.1172 | 59.9753 | 134.5 | 44.8253 | 145.3417 | 60.0119 | 153 | 44.8433 | 164.2876 | 60.0042 | 171.5 | 44.8378 | 182.5495 | 59.9684 | 190
44.8405 | 108.9822 | 59.9503 | 116 | 44.8549 | 127.1159 | 59.9753 | 134.5 | 44.8337 | 145.3373 | 60.0119 | 153 | 44.8516 | 164.2904 | 60.0042 | 171.5 | 44.8461 | 182.5496 | 59.9684 | 190
44.8488 | 108.9852 | 59.9503 | 116 | 44.8632 | 127.1145 | 59.9753 | 134.5 | 44.842 | 145.3329 | 60.0119 | 153 | 44.8599 | 164.2931 | 60.0042 | 171.5 | 44.8545 | 182.5497 | 59.9684 | 190
44.8572 | 108.9882 | 59.9503 | 116 | 44.8715 | 127.1132 | 59.9753 | 134.5 | 44.8503 | 145.3286 | 60.0119 | 153 | 44.8683 | 164.2959 | 60.0042 | 171.5 | 44.8628 | 182.5498 | 59.9684 | 190
44.8655 | 108.9913 | 59.9503 | 116 | 44.8798 | 127.1119 | 59.9753 | 134.5 | 44.8586 | 145.3242 | 60.0119 | 153 | 44.8766 | 164.2987 | 60.0042 | 171.5 | 44.8711 | 182.5499 | 59.9684 | 190
44.8738 | 108.9943 | 59.9511 | 116 | 44.8882 | 127.1106 | 59.9753 | 134.5 | 44.867 | 145.3199 | 60.0119 | 153 | 44.8849 | 164.3014 | 60.0042 | 171.5 | 44.8794 | 182.5499 | 59.9681 | 190
44.8822 | 108.9973 | 59.9511 | 116 | 44.8965 | 127.1092 | 59.9753 | 134.5 | 44.8753 | 145.3155 | 60.0119 | 153 | 44.8933 | 164.3042 | 60.0042 | 171.5 | 44.8878 | 182.55 | 59.9681 | 190
44.8906 | 109.0003 | 59.9511 | 116 | 44.9048 | 127.1079 | 59.9753 | 134.5 | 44.8837 | 145.3111 | 60.0138 | 153 | 44.9016 | 164.3069 | 60.0051 | 171.5 | 44.8961 | 182.5501 | 59.9681 | 190
44.8989 | 109.0034 | 59.9511 | 116 | 44.9132 | 127.1069 | 59.9753 | 134.5 | 44.892 | 145.3068 | 60.0138 | 153 | 44.91 | 164.3097 | 60.0051 | 171.5 | 44.9044 | 182.5502 | 59.9681 | 190
44.9072 | 109.0064 | 59.9511 | 116 | 44.9215 | 127.1065 | 59.9753 | 134.5 | 44.9003 | 145.3024 | 60.0138 | 153 | 44.9183 | 164.3125 | 60.0051 | 171.5 | 44.9128 | 182.5502 | 59.9681 | 190
44.9156 | 109.0094 | 59.9511 | 116 | 44.9299 | 127.1061 | 59.9753 | 134.5 | 44.9086 | 145.298 | 60.0138 | 153 | 44.9266 | 164.3152 | 60.0051 | 171.5 | 44.9211 | 182.5503 | 59.9681 | 190
44.9239 | 109.0124 | 59.9511 | 116 | 44.9382 | 127.1057 | 59.9753 | 134.5 | 44.917 | 145.2937 | 60.0138 | 153 | 44.9349 | 164.318 | 60.0051 | 171.5 | 44.9294 | 182.5504 | 59.9681 | 190
44.9323 | 109.0155 | 59.9511 | 116 | 44.9465 | 127.1053 | 59.9753 | 134.5 | 44.9253 | 145.2893 | 60.0138 | 153 | 44.9433 | 164.3208 | 60.0051 | 171.5 | 44.9379 | 182.5505 | 59.9681 | 190
44.9406 | 109.0185 | 59.9511 | 116 | 44.9549 | 127.105 | 59.9753 | 134.5 | 44.9337 | 145.285 | 60.0138 | 153 | 44.9516 | 164.3235 | 60.0051 | 171.5 | 44.9462 | 182.5506 | 59.9681 | 190
44.9489 | 109.0215 | 59.9511 | 116 | 44.9632 | 127.1046 | 59.9761 | 134.5 | 44.942 | 145.2806 | 60.0138 | 153 | 44.96 | 164.3263 | 60.0051 | 171.5 | 44.9545 | 182.5506 | 59.9681 | 190
44.9573 | 109.0245 | 59.9511 | 116 | 44.9716 | 127.1042 | 59.9761 | 134.5 | 44.9503 | 145.2762 | 60.0138 | 153 | 44.9683 | 164.329 | 60.0051 | 171.5 | 44.9628 | 182.5507 | 59.9681 | 190
44.9656 | 109.0276 | 59.9511 | 116 | 44.9799 | 127.1038 | 59.9761 | 134.5 | 44.9586 | 145.2719 | 60.0138 | 153 | 44.9766 | 164.3318 | 60.0051 | 171.5 | 44.9712 | 182.5508 | 59.9681 | 190
44.9739 | 109.0306 | 59.9511 | 116 | 44.9882 | 127.1034 | 59.9761 | 134.5 | 44.967 | 145.2675 | 60.0138 | 153 | 44.9849 | 164.3346 | 60.0051 | 171.5 | 44.9795 | 182.5509 | 59.9681 | 190
44.9823 | 109.0336 | 59.9511 | 116 | 44.9966 | 127.103 | 59.9761 | 134.5 | 44.9753 | 145.2632 | 60.0138 | 153 | 44.9933 | 164.3373 | 60.0051 | 171.5 | 44.9878 | 182.5509 | 59.9681 | 190
44.9906 | 109.0366 | 59.9511 | 116 | 45.0049 | 127.1027 | 59.9761 | 134.5 | 44.9836 | 145.2588 | 60.0138 | 153 | 45.0016 | 164.3401 | 60.0051 | 171.5 | 44.9962 | 182.551 | 59.9681 | 190
44.999 | 109.0397 | 59.9511 | 116 | 45.0132 | 127.1023 | 59.9761 | 134.5 | 44.9919 | 145.2544 | 60.0138 | 153 | 45.0099 | 164.3428 | 60.0051 | 171.5 | 45.0045 | 182.5511 | 59.9681 | 190
45.0073 | 109.0427 | 59.9511 | 116 | 45.0215 | 127.1019 | 59.9761 | 134.5 | 45.0003 | 145.2501 | 60.0138 | 153 | 45.0182 | 164.3456 | 60.0051 | 171.5 | 45.0128 | 182.5512 | 59.9681 | 190
45.0156 | 109.0457 | 59.9511 | 116 | 45.0299 | 127.1015 | 59.9761 | 134.5 | 45.0086 | 145.2457 | 60.0138 | 153 | 45.0266 | 164.3484 | 60.0051 | 171.5 | 45.0212 | 182.5512 | 59.9681 | 190
45.024 | 109.0487 | 59.9511 | 116 | 45.0382 | 127.1011 | 59.9761 | 134.5 | 45.017 | 145.2413 | 60.0138 | 153 | 45.0349 | 164.3511 | 60.0051 | 171.5 | 45.0295 | 182.5513 | 59.9681 | 190
45.0323 | 109.0518 | 59.9511 | 116 | 45.0466 | 127.1007 | 59.9761 | 134.5 | 45.0253 | 145.237 | 60.0138 | 153 | 45.0433 | 164.3539 | 60.0051 | 171.5 | 45.0378 | 182.5514 | 59.9681 | 190
45.0406 | 109.0548 | 59.9511 | 116 | 45.0549 | 127.1003 | 59.9761 | 134.5 | 45.0336 | 145.2326 | 60.0138 | 153 | 45.0516 | 164.3555 | 60.0051 | 171.5 | 45.0461 | 182.5515 | 59.9681 | 190
45.049 | 109.0578 | 59.9511 | 116 | 45.0632 | 127.1 | 59.9761 | 134.5 | 45.0419 | 145.2283 | 60.0138 | 153 | 45.0599 | 164.3535 | 60.0051 | 171.5 | 45.0546 | 182.5515 | 59.9681 | 190
45.0574 | 109.0608 | 59.9511 | 116 | 45.0716 | 127.0996 | 59.9761 | 134.5 | 45.0503 | 145.2239 | 60.0138 | 153 | 45.0682 | 164.3515 | 60.0051 | 171.5 | 45.0629 | 182.5516 | 59.9681 | 190
45.0657 | 109.0639 | 59.9511 | 116 | 45.0799 | 127.0992 | 59.9761 | 134.5 | 45.0586 | 145.2195 | 60.0138 | 153 | 45.0766 | 164.3494 | 60.0051 | 171.5 | 45.0712 | 182.5517 | 59.9681 | 190
45.074 | 109.0669 | 59.9523 | 116 | 45.0883 | 127.0988 | 59.9761 | 134.5 | 45.067 | 145.2152 | 60.0138 | 153 | 45.085 | 164.3474 | 60.0051 | 171.5 | 45.0796 | 182.5518 | 59.9698 | 190
45.0824 | 109.0699 | 59.9523 | 116 | 45.0966 | 127.0984 | 59.9761 | 134.5 | 45.0753 | 145.2108 | 60.0138 | 153 | 45.0933 | 164.3454 | 60.0051 | 171.5 | 45.0879 | 182.5519 | 59.9698 | 190
45.0907 | 109.0729 | 59.9523 | 116 | 45.1049 | 127.098 | 59.9761 | 134.5 | 45.0836 | 145.2065 | 60.0135 | 153 | 45.1016 | 164.3433 | 60.0079 | 171.5 | 45.0962 | 182.5519 | 59.9698 | 190
45.0991 | 109.076 | 59.9523 | 116 | 45.1133 | 127.0976 | 59.9761 | 134.5 | 45.0919 | 145.2021 | 60.0135 | 153 | 45.1099 | 164.3413 | 60.0079 | 171.5 | 45.1046 | 182.552 | 59.9698 | 190
45.1074 | 109.079 | 59.9523 | 116 | 45.1216 | 127.0973 | 59.9761 | 134.5 | 45.1003 | 145.1977 | 60.0135 | 153 | 45.1183 | 164.3393 | 60.0079 | 171.5 | 45.1129 | 182.5521 | 59.9698 | 190
45.1157 | 109.082 | 59.9523 | 116 | 45.1299 | 127.0969 | 59.9761 | 134.5 | 45.1086 | 145.1934 | 60.0135 | 153 | 45.1266 | 164.3372 | 60.0079 | 171.5 | 45.1212 | 182.5522 | 59.9698 | 190
45.1241 | 109.085 | 59.9523 | 116 | 45.1383 | 127.0965 | 59.9761 | 134.5 | 45.1169 | 145.189 | 60.0135 | 153 | 45.1349 | 164.3352 | 60.0079 | 171.5 | 45.1295 | 182.5522 | 59.9698 | 190
45.1324 | 109.0881 | 59.9523 | 116 | 45.1466 | 127.0961 | 59.9761 | 134.5 | 45.1252 | 145.1846 | 60.0135 | 153 | 45.1432 | 164.3332 | 60.0079 | 171.5 | 45.1379 | 182.5523 | 59.9698 | 190
45.1407 | 109.0911 | 59.9523 | 116 | 45.155 | 127.0957 | 59.9761 | 134.5 | 45.1336 | 145.1803 | 60.0135 | 153 | 45.1516 | 164.3311 | 60.0079 | 171.5 | 45.1462 | 182.5524 | 59.9698 | 190
45.1491 | 109.0941 | 59.9523 | 116 | 45.1633 | 127.0953 | 59.9748 | 134.5 | 45.1419 | 145.1759 | 60.0135 | 153 | 45.1599 | 164.3291 | 60.0079 | 171.5 | 45.1545 | 182.5525 | 59.9698 | 190
45.1574 | 109.0971 | 59.9523 | 116 | 45.1716 | 127.095 | 59.9748 | 134.5 | 45.1503 | 145.1716 | 60.0135 | 153 | 45.1683 | 164.3271 | 60.0079 | 171.5 | 45.163 | 182.5526 | 59.9698 | 190
45.1658 | 109.1002 | 59.9523 | 116 | 45.1799 | 127.0946 | 59.9748 | 134.5 | 45.1586 | 145.1672 | 60.0135 | 153 | 45.1766 | 164.325 | 60.0079 | 171.5 | 45.1713 | 182.5526 | 59.9698 | 190
45.1741 | 109.1032 | 59.9523 | 116 | 45.1883 | 127.0942 | 59.9748 | 134.5 | 45.1669 | 145.1628 | 60.0135 | 153 | 45.1849 | 164.323 | 60.0079 | 171.5 | 45.1796 | 182.5527 | 59.9698 | 190
45.1824 | 109.1062 | 59.9523 | 116 | 45.1967 | 127.0938 | 59.9748 | 134.5 | 45.1752 | 145.1585 | 60.0135 | 153 | 45.1932 | 164.321 | 60.0079 | 171.5 | 45.188 | 182.5528 | 59.9698 | 190
45.1908 | 109.1092 | 59.9523 | 116 | 45.205 | 127.0934 | 59.9748 | 134.5 | 45.1836 | 145.1541 | 60.0135 | 153 | 45.2016 | 164.3189 | 60.0079 | 171.5 | 45.1963 | 182.5529 | 59.9698 | 190
45.1992 | 109.1123 | 59.9523 | 116 | 45.2133 | 127.093 | 59.9748 | 134.5 | 45.1919 | 145.1497 | 60.0135 | 153 | 45.2099 | 164.3169 | 60.0079 | 171.5 | 45.2046 | 182.5529 | 59.9698 | 190
45.2075 | 109.1153 | 59.9523 | 116 | 45.2216 | 127.0927 | 59.9748 | 134.5 | 45.2003 | 145.1454 | 60.0135 | 153 | 45.2183 | 164.3149 | 60.0079 | 171.5 | 45.213 | 182.553 | 59.9698 | 190
45.2158 | 109.1183 | 59.9523 | 116 | 45.23 | 127.0923 | 59.9748 | 134.5 | 45.2086 | 145.141 | 60.0135 | 153 | 45.2266 | 164.3128 | 60.0079 | 171.5 | 45.2213 | 182.5531 | 59.9698 | 190
45.2241 | 109.1213 | 59.9523 | 116 | 45.2383 | 127.0919 | 59.9748 | 134.5 | 45.2169 | 145.1367 | 60.0135 | 153 | 45.2349 | 164.3108 | 60.0079 | 171.5 | 45.2296 | 182.5532 | 59.9698 | 190
45.2325 | 109.1244 | 59.9523 | 116 | 45.2466 | 127.0915 | 59.9748 | 134.5 | 45.2252 | 145.1323 | 60.0135 | 153 | 45.2432 | 164.3088 | 60.0079 | 171.5 | 45.2379 | 182.5533 | 59.9698 | 190
45.2408 | 109.1274 | 59.9523 | 116 | 45.255 | 127.0911 | 59.9748 | 134.5 | 45.2336 | 145.1279 | 60.0135 | 153 | 45.2516 | 164.3067 | 60.0079 | 171.5 | 45.2463 | 182.5533 | 59.9698 | 190
45.2491 | 109.1304 | 59.9523 | 116 | 45.2633 | 127.0907 | 59.9748 | 134.5 | 45.2419 | 145.1236 | 60.0135 | 153 | 45.2599 | 164.3047 | 60.0079 | 171.5 | 45.2546 | 182.5534 | 59.9698 | 190
45.2575 | 109.1334 | 59.9523 | 116 | 45.2717 | 127.0903 | 59.9748 | 134.5 | 45.2502 | 145.1285 | 60.0135 | 153 | 45.2682 | 164.3027 | 60.0079 | 171.5 | 45.2629 | 182.5535 | 59.9698 | 190
45.2659 | 109.1365 | 59.9523 | 116 | 45.28 | 127.09 | 59.9748 | 134.5 | 45.2585 | 145.1387 | 60.0135 | 153 | 45.2766 | 164.3006 | 60.0079 | 171.5 | 45.2714 | 182.5536 | 59.9698 | 190
45.2742 | 109.1395 | 59.9541 | 116 | 45.2883 | 127.0896 | 59.9748 | 134.5 | 45.2669 | 145.1489 | 60.0135 | 153 | 45.2849 | 164.2986 | 60.0079 | 171.5 | 45.2797 | 182.5536 | 59.9701 | 190
45.2825 | 109.1425 | 59.9541 | 116 | 45.2967 | 127.0892 | 59.9748 | 134.5 | 45.2752 | 145.1591 | 60.0135 | 153 | 45.2932 | 164.2966 | 60.0079 | 171.5 | 45.288 | 182.5537 | 59.9701 | 190
45.2909 | 109.1455 | 59.9541 | 116 | 45.305 | 127.0888 | 59.9748 | 134.5 | 45.2836 | 145.1693 | 60.0116 | 153 | 45.3016 | 164.2945 | 60.0115 | 171.5 | 45.2964 | 182.5538 | 59.9701 | 190
45.2992 | 109.1486 | 59.9541 | 116 | 45.3134 | 127.0884 | 59.9748 | 134.5 | 45.2919 | 145.1795 | 60.0116 | 153 | 45.3099 | 164.2925 | 60.0115 | 171.5 | 45.3047 | 182.5539 | 59.9701 | 190
45.3076 | 109.1516 | 59.9541 | 116 | 45.3217 | 127.088 | 59.9748 | 134.5 | 45.3002 | 145.1897 | 60.0116 | 153 | 45.3182 | 164.2905 | 60.0115 | 171.5 | 45.313 | 182.5539 | 59.9701 | 190
45.3159 | 109.1546 | 59.9541 | 116 | 45.33 | 127.0876 | 59.9748 | 134.5 | 45.3085 | 145.1999 | 60.0116 | 153 | 45.3265 | 164.2884 | 60.0115 | 171.5 | 45.3213 | 182.5536 | 59.9701 | 190
45.3242 | 109.1576 | 59.9541 | 116 | 45.3384 | 127.0873 | 59.9748 | 134.5 | 45.3169 | 145.2101 | 60.0116 | 153 | 45.3349 | 164.2864 | 60.0115 | 171.5 | 45.3297 | 182.5523 | 59.9701 | 190
45.3326 | 109.1607 | 59.9541 | 116 | 45.3467 | 127.0869 | 59.9748 | 134.5 | 45.3252 | 145.2203 | 60.0116 | 153 | 45.3432 | 164.2844 | 60.0115 | 171.5 | 45.338 | 182.5509 | 59.9701 | 190
45.3409 | 109.1637 | 59.9541 | 116 | 45.355 | 127.0865 | 59.9748 | 134.5 | 45.3336 | 145.2305 | 60.0116 | 153 | 45.3516 | 164.2823 | 60.0115 | 171.5 | 45.3463 | 182.5496 | 59.9701 | 190
45.3492 | 109.165 | 59.9541 | 116 | 45.3633 | 127.0861 | 59.9739 | 134.5 | 45.3419 | 145.2407 | 60.0116 | 153 | 45.3599 | 164.2803 | 60.0115 | 171.5 | 45.3547 | 182.5483 | 59.9701 | 190
45.3576 | 109.1662 | 59.9541 | 116 | 45.3717 | 127.0857 | 59.9739 | 134.5 | 45.3502 | 145.2509 | 60.0116 | 153 | 45.3682 | 164.2783 | 60.0115 | 171.5 | 45.363 | 182.5469 | 59.9701 | 190
45.3659 | 109.1673 | 59.9541 | 116 | 45.3801 | 127.0853 | 59.9739 | 134.5 | 45.3585 | 145.2611 | 60.0116 | 153 | 45.3765 | 164.2762 | 60.0115 | 171.5 | 45.3713 | 182.5456 | 59.9701 | 190
45.3743 | 109.1684 | 59.9541 | 116 | 45.3884 | 127.085 | 59.9739 | 134.5 | 45.3669 | 145.2713 | 60.0116 | 153 | 45.3849 | 164.2742 | 60.0115 | 171.5 | 45.3798 | 182.5443 | 59.9701 | 190
45.3826 | 109.1696 | 59.9541 | 116 | 45.3967 | 127.0846 | 59.9739 | 134.5 | 45.3752 | 145.2815 | 60.0116 | 153 | 45.3932 | 164.2722 | 60.0115 | 171.5 | 45.3881 | 182.5429 | 59.9701 | 190
45.3909 | 109.1707 | 59.9541 | 116 | 45.405 | 127.0842 | 59.9739 | 134.5 | 45.3835 | 145.2917 | 60.0116 | 153 | 45.4016 | 164.2701 | 60.0115 | 171.5 | 45.3964 | 182.5416 | 59.9701 | 190
45.3993 | 109.1718 | 59.9541 | 116 | 45.4134 | 127.0838 | 59.9739 | 134.5 | 45.3918 | 145.3019 | 60.0116 | 153 | 45.4099 | 164.2681 | 60.0115 | 171.5 | 45.4047 | 182.5402 | 59.9701 | 190
45.4077 | 109.173 | 59.9541 | 116 | 45.4218 | 127.0834 | 59.9739 | 134.5 | 45.4002 | 145.3121 | 60.0116 | 153 | 45.4182 | 164.2661 | 60.0115 | 171.5 | 45.4131 | 182.5389 | 59.9701 | 190
45.416 | 109.1741 | 59.9541 | 116 | 45.4301 | 127.083 | 59.9739 | 134.5 | 45.4086 | 145.3223 | 60.0116 | 153 | 45.4266 | 164.264 | 60.0115 | 171.5 | 45.4214 | 182.5376 | 59.9701 | 190
45.4243 | 109.1752 | 59.9541 | 116 | 45.4384 | 127.09 | 59.9739 | 134.5 | 45.4169 | 145.3325 | 60.0116 | 153 | 45.4349 | 164.262 | 60.0115 | 171.5 | 45.4297 | 182.5362 | 59.9701 | 190
45.4326 | 109.1764 | 59.9541 | 116 | 45.4467 | 127.0976 | 59.9739 | 134.5 | 45.4252 | 145.3427 | 60.0116 | 153 | 45.4432 | 164.26 | 60.0115 | 171.5 | 45.4381 | 182.5349 | 59.9701 | 190
45.441 | 109.1775 | 59.9541 | 116 | 45.4551 | 127.1052 | 59.9739 | 134.5 | 45.4335 | 145.3529 | 60.0116 | 153 | 45.4515 | 164.2579 | 60.0115 | 171.5 | 45.4464 | 182.5335 | 59.9701 | 190
45.4493 | 109.1786 | 59.9541 | 116 | 45.4634 | 127.1128 | 59.9739 | 134.5 | 45.4419 | 145.3631 | 60.0116 | 153 | 45.4599 | 164.2559 | 60.0115 | 171.5 | 45.4547 | 182.5322 | 59.9701 | 190
45.4576 | 109.1798 | 59.9541 | 116 | 45.4717 | 127.1204 | 59.9739 | 134.5 | 45.4502 | 145.3732 | 60.0116 | 153 | 45.4682 | 164.2539 | 60.0115 | 171.5 | 45.4631 | 182.5309 | 59.9701 | 190
45.466 | 109.1809 | 59.9541 | 116 | 45.4801 | 127.128 | 59.9739 | 134.5 | 45.4586 | 145.3835 | 60.0116 | 153 | 45.4766 | 164.2518 | 60.0115 | 171.5 | 45.4714 | 182.5295 | 59.9701 | 190
45.4744 | 109.182 | 59.9558 | 116 | 45.4884 | 127.1356 | 59.9739 | 134.5 | 45.4669 | 145.3936 | 60.0116 | 153 | 45.4849 | 164.2498 | 60.0115 | 171.5 | 45.4797 | 182.5282 | 59.9715 | 190
45.4827 | 109.1832 | 59.9558 | 116 | 45.4968 | 127.1432 | 59.9739 | 134.5 | 45.4752 | 145.4038 | 60.0116 | 153 | 45.4932 | 164.2478 | 60.0115 | 171.5 | 45.488 | 182.5268 | 59.9715 | 190
45.491 | 109.1843 | 59.9558 | 116 | 45.5051 | 127.1508 | 59.9739 | 134.5 | 45.4835 | 145.414 | 60.0073 | 153 | 45.5015 | 164.2457 | 60.0145 | 171.5 | 45.4965 | 182.5255 | 59.9715 | 190
45.4994 | 109.1854 | 59.9558 | 116 | 45.5134 | 127.1584 | 59.9739 | 134.5 | 45.4919 | 145.4242 | 60.0073 | 153 | 45.5099 | 164.2437 | 60.0145 | 171.5 | 45.5048 | 182.5241 | 59.9715 | 190
45.5077 | 109.1866 | 59.9558 | 116 | 45.5218 | 127.166 | 59.9739 | 134.5 | 45.5002 | 145.4344 | 60.0073 | 153 | 45.5182 | 164.2417 | 60.0145 | 171.5 | 45.5131 | 182.5228 | 59.9715 | 190
45.5161 | 109.1877 | 59.9558 | 116 | 45.5301 | 127.1736 | 59.9739 | 134.5 | 45.5085 | 145.4446 | 60.0073 | 153 | 45.5266 | 164.2396 | 60.0145 | 171.5 | 45.5215 | 182.5215 | 59.9715 | 190
45.5244 | 109.1888 | 59.9558 | 116 | 45.5385 | 127.1812 | 59.9739 | 134.5 | 45.5168 | 145.4548 | 60.0073 | 153 | 45.5349 | 164.2376 | 60.0145 | 171.5 | 45.5298 | 182.5201 | 59.9715 | 190
45.5327 | 109.19 | 59.9558 | 116 | 45.5468 | 127.1888 | 59.9739 | 134.5 | 45.5252 | 145.465 | 60.0073 | 153 | 45.5432 | 164.2356 | 60.0145 | 171.5 | 45.5381 | 182.5188 | 59.9715 | 190
45.5411 | 109.1911 | 59.9558 | 116 | 45.5551 | 127.1964 | 59.9739 | 134.5 | 45.5335 | 145.4752 | 60.0073 | 153 | 45.5515 | 164.2354 | 60.0145 | 171.5 | 45.5465 | 182.5174 | 59.9715 | 190
45.5494 | 109.1922 | 59.9558 | 116 | 45.5635 | 127.204 | 59.9737 | 134.5 | 45.5419 | 145.4854 | 60.0073 | 153 | 45.5599 | 164.2416 | 60.0145 | 171.5 | 45.5548 | 182.5161 | 59.9715 | 190
45.5577 | 109.1934 | 59.9558 | 116 | 45.5718 | 127.2116 | 59.9737 | 134.5 | 45.5502 | 145.4956 | 60.0073 | 153 | 45.5682 | 164.2478 | 60.0145 | 171.5 | 45.5631 | 182.5148 | 59.9715 | 190
45.5661 | 109.1945 | 59.9558 | 116 | 45.5801 | 127.2192 | 59.9737 | 134.5 | 45.5585 | 145.5058 | 60.0073 | 153 | 45.5765 | 164.2541 | 60.0145 | 171.5 | 45.5714 | 182.5134 | 59.9715 | 190
45.5744 | 109.1956 | 59.9558 | 116 | 45.5884 | 127.2268 | 59.9737 | 134.5 | 45.5668 | 145.516 | 60.0073 | 153 | 45.5848 | 164.2603 | 60.0145 | 171.5 | 45.5798 | 182.5121 | 59.9715 | 190
45.5828 | 109.1968 | 59.9558 | 116 | 45.5968 | 127.2344 | 59.9737 | 134.5 | 45.5752 | 145.5262 | 60.0073 | 153 | 45.5932 | 164.2665 | 60.0145 | 171.5 | 45.5881 | 182.5107 | 59.9715 | 190
45.5911 | 109.1979 | 59.9558 | 116 | 45.6052 | 127.242 | 59.9737 | 134.5 | 45.5835 | 145.5364 | 60.0073 | 153 | 45.6015 | 164.2728 | 60.0145 | 171.5 | 45.5964 | 182.5094 | 59.9715 | 190
45.5994 | 109.199 | 59.9558 | 116 | 45.6135 | 127.2496 | 59.9737 | 134.5 | 45.5919 | 145.5466 | 60.0073 | 153 | 45.6099 | 164.279 | 60.0145 | 171.5 | 45.6049 | 182.5081 | 59.9715 | 190
45.6078 | 109.2002 | 59.9558 | 116 | 45.6218 | 127.2572 | 59.9737 | 134.5 | 45.6002 | 145.5568 | 60.0073 | 153 | 45.6182 | 164.2852 | 60.0145 | 171.5 | 45.6132 | 182.5067 | 59.9715 | 190
45.6161 | 109.2013 | 59.9558 | 116 | 45.6301 | 127.2648 | 59.9737 | 134.5 | 45.6085 | 145.567 | 60.0073 | 153 | 45.6265 | 164.2914 | 60.0145 | 171.5 | 45.6215 | 182.5054 | 59.9715 | 190
45.6245 | 109.2024 | 59.9558 | 116 | 45.6385 | 127.2724 | 59.9737 | 134.5 | 45.6168 | 145.5772 | 60.0073 | 153 | 45.6348 | 164.2976 | 60.0145 | 171.5 | 45.6299 | 182.504 | 59.9715 | 190
45.6328 | 109.2036 | 59.9558 | 116 | 45.6469 | 127.28 | 59.9737 | 134.5 | 45.6252 | 145.5874 | 60.0073 | 153 | 45.6432 | 164.3039 | 60.0145 | 171.5 | 45.6382 | 182.5027 | 59.9715 | 190
45.6411 | 109.2047 | 59.9558 | 116 | 45.6552 | 127.2876 | 59.9737 | 134.5 | 45.6335 | 145.5976 | 60.0073 | 153 | 45.6515 | 164.3101 | 60.0145 | 171.5 | 45.6465 | 182.5014 | 59.9715 | 190
45.6495 | 109.2058 | 59.9558 | 116 | 45.6635 | 127.2952 | 59.9737 | 134.5 | 45.6418 | 145.6078 | 60.0073 | 153 | 45.6599 | 164.3163 | 60.0145 | 171.5 | 45.6548 | 182.5 | 59.9715 | 190
45.6578 | 109.207 | 59.9558 | 116 | 45.6718 | 127.3028 | 59.9737 | 134.5 | 45.6501 | 145.618 | 60.0073 | 153 | 45.6682 | 164.3225 | 60.0145 | 171.5 | 45.6632 | 182.4987 | 59.9715 | 190
45.6661 | 109.2081 | 59.9558 | 116 | 45.6802 | 127.3104 | 59.9737 | 134.5 | 45.6585 | 145.6282 | 60.0073 | 153 | 45.6765 | 164.3288 | 60.0145 | 171.5 | 45.6715 | 182.4973 | 59.9715 | 190
45.6745 | 109.2093 | 59.9577 | 116 | 45.6885 | 127.318 | 59.9737 | 134.5 | 45.6668 | 145.6384 | 60.0073 | 153 | 45.6848 | 164.335 | 60.0145 | 171.5 | 45.6798 | 182.496 | 59.9719 | 190
45.6828 | 109.2104 | 59.9577 | 116 | 45.6968 | 127.3256 | 59.9737 | 134.5 | 45.6752 | 145.6486 | 60.0073 | 153 | 45.6932 | 164.3412 | 60.0145 | 171.5 | 45.6882 | 182.4947 | 59.9719 | 190
45.6912 | 109.2115 | 59.9577 | 116 | 45.7052 | 127.3332 | 59.9737 | 134.5 | 45.6835 | 145.6588 | 60.0031 | 153 | 45.7015 | 164.3474 | 60.0164 | 171.5 | 45.6965 | 182.4933 | 59.9719 | 190
45.6995 | 109.2127 | 59.9577 | 116 | 45.7135 | 127.3408 | 59.9737 | 134.5 | 45.6918 | 145.669 | 60.0031 | 153 | 45.7098 | 164.3537 | 60.0164 | 171.5 | 45.7048 | 182.492 | 59.9719 | 190
45.7078 | 109.2138 | 59.9577 | 116 | 45.7219 | 127.3484 | 59.9737 | 134.5 | 45.7002 | 145.6792 | 60.0031 | 153 | 45.7181 | 164.3599 | 60.0164 | 171.5 | 45.7133 | 182.4906 | 59.9719 | 190
45.7162 | 109.2149 | 59.9577 | 116 | 45.7302 | 127.356 | 59.9737 | 134.5 | 45.7085 | 145.6894 | 60.0031 | 153 | 45.7265 | 164.3661 | 60.0164 | 171.5 | 45.7216 | 182.4893 | 59.9719 | 190
45.7245 | 109.2161 | 59.9577 | 116 | 45.7385 | 127.3636 | 59.9737 | 134.5 | 45.7169 | 145.6996 | 60.0031 | 153 | 45.7348 | 164.3723 | 60.0164 | 171.5 | 45.7299 | 182.4879 | 59.9719 | 190
45.7328 | 109.2172 | 59.9577 | 116 | 45.7469 | 127.3712 | 59.9737 | 134.5 | 45.7252 | 145.7098 | 60.0031 | 153 | 45.7432 | 164.3786 | 60.0164 | 171.5 | 45.7382 | 182.4866 | 59.9719 | 190
45.7412 | 109.2183 | 59.9577 | 116 | 45.7552 | 127.3788 | 59.9737 | 134.5 | 45.7335 | 145.72 | 60.0031 | 153 | 45.7515 | 164.3848 | 60.0164 | 171.5 | 45.7466 | 182.4853 | 59.9719 | 190
45.7495 | 109.2195 | 59.9577 | 116 | 45.7635 | 127.3864 | 59.9728 | 134.5 | 45.7418 | 145.7302 | 60.0031 | 153 | 45.7598 | 164.391 | 60.0164 | 171.5 | 45.7549 | 182.4839 | 59.9719 | 190
45.7579 | 109.2206 | 59.9577 | 116 | 45.7719 | 127.394 | 59.9728 | 134.5 | 45.7502 | 145.7396 | 60.0031 | 153 | 45.7681 | 164.3972 | 60.0164 | 171.5 | 45.7632 | 182.4826 | 59.9719 | 190
45.7662 | 109.2217 | 59.9577 | 116 | 45.7802 | 127.4016 | 59.9728 | 134.5 | 45.7585 | 145.7485 | 60.0031 | 153 | 45.7765 | 164.4034 | 60.0164 | 171.5 | 45.7716 | 182.4812 | 59.9719 | 190
45.7745 | 109.2229 | 59.9577 | 116 | 45.7886 | 127.4092 | 59.9728 | 134.5 | 45.7668 | 145.7574 | 60.0031 | 153 | 45.7848 | 164.4097 | 60.0164 | 171.5 | 45.7799 | 182.4799 | 59.9719 | 190
45.7829 | 109.224 | 59.9577 | 116 | 45.7969 | 127.4168 | 59.9728 | 134.5 | 45.7751 | 145.7663 | 60.0031 | 153 | 45.7932 | 164.4159 | 60.0164 | 171.5 | 45.7882 | 182.4786 | 59.9719 | 190
45.7913 | 109.2251 | 59.9577 | 116 | 45.8052 | 127.4244 | 59.9728 | 134.5 | 45.7835 | 145.7752 | 60.0031 | 153 | 45.8015 | 164.4221 | 60.0164 | 171.5 | 45.7965 | 182.4772 | 59.9719 | 190
45.7996 | 109.2263 | 59.9577 | 116 | 45.8136 | 127.432 | 59.9728 | 134.5 | 45.7918 | 145.7841 | 60.0031 | 153 | 45.8098 | 164.4283 | 60.0164 | 171.5 | 45.8049 | 182.4759 | 59.9719 | 190
45.8079 | 109.2274 | 59.9577 | 116 | 45.8219 | 127.4396 | 59.9728 | 134.5 | 45.8002 | 145.793 | 60.0031 | 153 | 45.8181 | 164.4346 | 60.0164 | 171.5 | 45.8132 | 182.4745 | 59.9719 | 190
45.8163 | 109.2285 | 59.9577 | 116 | 45.8303 | 127.4472 | 59.9728 | 134.5 | 45.8085 | 145.8019 | 60.0031 | 153 | 45.8265 | 164.4408 | 60.0164 | 171.5 | 45.8215 | 182.4732 | 59.9719 | 190
45.8246 | 109.2297 | 59.9577 | 116 | 45.8386 | 127.4548 | 59.9728 | 134.5 | 45.8168 | 145.8108 | 60.0031 | 153 | 45.8348 | 164.447 | 60.0164 | 171.5 | 45.83 | 182.4727 | 59.9719 | 190
45.8329 | 109.2308 | 59.9577 | 116 | 45.8469 | 127.4624 | 59.9728 | 134.5 | 45.8251 | 145.8197 | 60.0031 | 153 | 45.8431 | 164.4532 | 60.0164 | 171.5 | 45.8383 | 182.48 | 59.9719 | 190
45.8412 | 109.2319 | 59.9577 | 116 | 45.8552 | 127.47 | 59.9728 | 134.5 | 45.8335 | 145.8286 | 60.0031 | 153 | 45.8514 | 164.4595 | 60.0164 | 171.5 | 45.8466 | 182.4873 | 59.9719 | 190
45.8496 | 109.2366 | 59.9577 | 116 | 45.8636 | 127.4776 | 59.9728 | 134.5 | 45.8418 | 145.8376 | 60.0031 | 153 | 45.8598 | 164.4657 | 60.0164 | 171.5 | 45.855 | 182.4946 | 59.9719 | 190
45.858 | 109.2415 | 59.9577 | 116 | 45.8719 | 127.4852 | 59.9728 | 134.5 | 45.8502 | 145.8465 | 60.0031 | 153 | 45.8681 | 164.4719 | 60.0164 | 171.5 | 45.8633 | 182.5018 | 59.9719 | 190
45.8663 | 109.2464 | 59.9577 | 116 | 45.8802 | 127.4928 | 59.9728 | 134.5 | 45.8585 | 145.8554 | 60.0031 | 153 | 45.8765 | 164.4781 | 60.0164 | 171.5 | 45.8716 | 182.5091 | 59.9719 | 190
45.8746 | 109.2513 | 59.9586 | 116 | 45.8886 | 127.5004 | 59.9728 | 134.5 | 45.8668 | 145.8643 | 60.0031 | 153 | 45.8848 | 164.4844 | 60.0164 | 171.5 | 45.8799 | 182.5164 | 59.9724 | 190
45.883 | 109.2562 | 59.9586 | 116 | 45.8969 | 127.508 | 59.9728 | 134.5 | 45.8752 | 145.8732 | 60.0031 | 153 | 45.8931 | 164.4906 | 60.0164 | 171.5 | 45.8883 | 182.5237 | 59.9724 | 190
45.8913 | 109.2611 | 59.9586 | 116 | 45.9053 | 127.5156 | 59.9728 | 134.5 | 45.8835 | 145.8821 | 59.9978 | 153 | 45.9014 | 164.4968 | 60.0162 | 171.5 | 45.8966 | 182.5309 | 59.9724 | 190
45.8997 | 109.266 | 59.9586 | 116 | 45.9136 | 127.5232 | 59.9728 | 134.5 | 45.8918 | 145.891 | 59.9978 | 153 | 45.9097 | 164.503 | 60.0162 | 171.5 | 45.9049 | 182.5382 | 59.9724 | 190
45.908 | 109.2709 | 59.9586 | 116 | 45.9219 | 127.5308 | 59.9728 | 134.5 | 45.9001 | 145.8999 | 59.9978 | 153 | 45.9181 | 164.5092 | 60.0162 | 171.5 | 45.9133 | 182.5455 | 59.9724 | 190
45.9163 | 109.2757 | 59.9586 | 116 | 45.9303 | 127.5384 | 59.9728 | 134.5 | 45.9085 | 145.9088 | 59.9978 | 153 | 45.9264 | 164.5155 | 60.0162 | 171.5 | 45.9216 | 182.5527 | 59.9724 | 190
45.9247 | 109.2806 | 59.9586 | 116 | 45.9386 | 127.546 | 59.9728 | 134.5 | 45.9168 | 145.9177 | 59.9978 | 153 | 45.9348 | 164.5217 | 60.0162 | 171.5 | 45.9299 | 182.56 | 59.9724 | 190
45.933 | 109.2855 | 59.9586 | 116 | 45.947 | 127.5536 | 59.9728 | 134.5 | 45.9252 | 145.9266 | 59.9978 | 153 | 45.9431 | 164.5279 | 60.0162 | 171.5 | 45.9384 | 182.5673 | 59.9724 | 190
45.9413 | 109.2904 | 59.9586 | 116 | 45.9553 | 127.5564 | 59.9728 | 134.5 | 45.9335 | 145.9355 | 59.9978 | 153 | 45.9514 | 164.5341 | 60.0162 | 171.5 | 45.9467 | 182.5746 | 59.9724 | 190
45.9497 | 109.2953 | 59.9586 | 116 | 45.9636 | 127.5554 | 59.9731 | 134.5 | 45.9418 | 145.9444 | 59.9978 | 153 | 45.9597 | 164.5404 | 60.0162 | 171.5 | 45.955 | 182.5818 | 59.9724 | 190
45.958 | 109.3002 | 59.9586 | 116 | 45.972 | 127.5543 | 59.9731 | 134.5 | 45.9501 | 145.9533 | 59.9978 | 153 | 45.9681 | 164.5466 | 60.0162 | 171.5 | 45.9633 | 182.5891 | 59.9724 | 190
45.9664 | 109.3051 | 59.9586 | 116 | 45.9803 | 127.5533 | 59.9731 | 134.5 | 45.9585 | 145.9622 | 59.9978 | 153 | 45.9764 | 164.5528 | 60.0162 | 171.5 | 45.9717 | 182.5964 | 59.9724 | 190
45.9747 | 109.31 | 59.9586 | 116 | 45.9886 | 127.5522 | 59.9731 | 134.5 | 45.9668 | 145.9711 | 59.9978 | 153 | 45.9847 | 164.559 | 60.0162 | 171.5 | 45.98 | 182.6037 | 59.9724 | 190
45.983 | 109.3149 | 59.9586 | 116 | 45.997 | 127.5512 | 59.9731 | 134.5 | 45.9752 | 145.98 | 59.9978 | 153 | 45.993 | 164.5653 | 60.0162 | 171.5 | 45.9883 | 182.6109 | 59.9724 | 190
45.9914 | 109.3198 | 59.9586 | 116 | 46.0053 | 127.5501 | 59.9731 | 134.5 | 45.9835 | 145.9889 | 59.9978 | 153 | 46.0014 | 164.5715 | 60.0162 | 171.5 | 45.9967 | 182.6182 | 59.9724 | 190
45.9997 | 109.3247 | 59.9586 | 116 | 46.0137 | 127.5491 | 59.9731 | 134.5 | 45.9918 | 145.9978 | 59.9978 | 153 | 46.0097 | 164.5777 | 60.0162 | 171.5 | 46.005 | 182.6255 | 59.9724 | 190
46.0081 | 109.3295 | 59.9586 | 116 | 46.022 | 127.548 | 59.9731 | 134.5 | 46.0002 | 146.0067 | 59.9978 | 153 | 46.0181 | 164.5839 | 60.0162 | 171.5 | 46.0133 | 182.6328 | 59.9724 | 190
46.0164 | 109.3344 | 59.9586 | 116 | 46.0303 | 127.547 | 59.9731 | 134.5 | 46.0085 | 146.0157 | 59.9978 | 153 | 46.0264 | 164.5902 | 60.0162 | 171.5 | 46.0217 | 182.64 | 59.9724 | 190
46.0247 | 109.3393 | 59.9586 | 116 | 46.0387 | 127.546 | 59.9731 | 134.5 | 46.0168 | 146.0246 | 59.9978 | 153 | 46.0347 | 164.5964 | 60.0162 | 171.5 | 46.03 | 182.6473 | 59.9724 | 190
46.0331 | 109.3442 | 59.9586 | 116 | 46.047 | 127.5449 | 59.9731 | 134.5 | 46.0251 | 146.0335 | 59.9978 | 153 | 46.043 | 164.6026 | 60.0162 | 171.5 | 46.0383 | 182.6546 | 59.9724 | 190
46.0414 | 109.3491 | 59.9586 | 116 | 46.0554 | 127.5439 | 59.9731 | 134.5 | 46.0335 | 146.0424 | 59.9978 | 153 | 46.0514 | 164.6088 | 60.0162 | 171.5 | 46.0466 | 182.6619 | 59.9724 | 190
46.0497 | 109.354 | 59.9586 | 116 | 46.0637 | 127.5428 | 59.9731 | 134.5 | 46.0418 | 146.0513 | 59.9978 | 153 | 46.0597 | 164.615 | 60.0162 | 171.5 | 46.0551 | 182.6691 | 59.9724 | 190
46.0581 | 109.3589 | 59.9586 | 116 | 46.072 | 127.5418 | 59.9731 | 134.5 | 46.0502 | 146.0602 | 59.9978 | 153 | 46.0681 | 164.6149 | 60.0162 | 171.5 | 46.0634 | 182.6764 | 59.9724 | 190
46.0664 | 109.3638 | 59.9586 | 116 | 46.0804 | 127.5407 | 59.9731 | 134.5 | 46.0585 | 146.0691 | 59.9978 | 153 | 46.0764 | 164.6149 | 60.0162 | 171.5 | 46.0717 | 182.6837 | 59.9724 | 190
46.0748 | 109.3687 | 59.9595 | 116 | 46.0887 | 127.5397 | 59.9731 | 134.5 | 46.0668 | 146.078 | 59.9978 | 153 | 46.0847 | 164.6148 | 60.0162 | 171.5 | 46.0801 | 182.691 | 59.9731 | 190
46.0831 | 109.3736 | 59.9595 | 116 | 46.097 | 127.5386 | 59.9731 | 134.5 | 46.0751 | 146.0869 | 59.9978 | 153 | 46.093 | 164.6148 | 60.0162 | 171.5 | 46.0884 | 182.6982 | 59.9731 | 190
46.0914 | 109.3785 | 59.9595 | 116 | 46.1053 | 127.5376 | 59.9731 | 134.5 | 46.0835 | 146.0958 | 59.9948 | 153 | 46.1014 | 164.6147 | 60.0134 | 171.5 | 46.0967 | 182.7055 | 59.9731 | 190
46.0998 | 109.3834 | 59.9595 | 116 | 46.1137 | 127.5365 | 59.9731 | 134.5 | 46.0919 | 146.1047 | 59.9948 | 153 | 46.1097 | 164.6146 | 60.0134 | 171.5 | 46.1051 | 182.7128 | 59.9731 | 190
46.1081 | 109.3882 | 59.9595 | 116 | 46.1221 | 127.5355 | 59.9731 | 134.5 | 46.1002 | 146.1136 | 59.9948 | 153 | 46.118 | 164.6146 | 60.0134 | 171.5 | 46.1134 | 182.7201 | 59.9731 | 190
46.1165 | 109.3931 | 59.9595 | 116 | 46.1304 | 127.5345 | 59.9731 | 134.5 | 46.1085 | 146.1225 | 59.9948 | 153 | 46.1263 | 164.6145 | 60.0134 | 171.5 | 46.1217 | 182.7273 | 59.9731 | 190
46.1248 | 109.398 | 59.9595 | 116 | 46.1387 | 127.5334 | 59.9731 | 134.5 | 46.1168 | 146.1314 | 59.9948 | 153 | 46.1347 | 164.6145 | 60.0134 | 171.5 | 46.13 | 182.7346 | 59.9731 | 190
46.1331 | 109.4029 | 59.9595 | 116 | 46.147 | 127.5324 | 59.9731 | 134.5 | 46.1252 | 146.1403 | 59.9948 | 153 | 46.143 | 164.6144 | 60.0134 | 171.5 | 46.1384 | 182.7419 | 59.9731 | 190
46.1415 | 109.4078 | 59.9595 | 116 | 46.1554 | 127.5313 | 59.9731 | 134.5 | 46.1335 | 146.1492 | 59.9948 | 153 | 46.1514 | 164.6143 | 60.0134 | 171.5 | 46.1467 | 182.7492 | 59.9731 | 190
46.1498 | 109.4127 | 59.9595 | 116 | 46.1637 | 127.5303 | 59.9739 | 134.5 | 46.1418 | 146.1581 | 59.9948 | 153 | 46.1597 | 164.6143 | 60.0134 | 171.5 | 46.155 | 182.7564 | 59.9731 | 190
46.1581 | 109.4176 | 59.9595 | 116 | 46.1721 | 127.5292 | 59.9739 | 134.5 | 46.1501 | 146.1671 | 59.9948 | 153 | 46.168 | 164.6142 | 60.0134 | 171.5 | 46.1635 | 182.7637 | 59.9731 | 190
46.1665 | 109.4225 | 59.9595 | 116 | 46.1804 | 127.5282 | 59.9739 | 134.5 | 46.1585 | 146.176 | 59.9948 | 153 | 46.1763 | 164.6142 | 60.0134 | 171.5 | 46.1718 | 182.771 | 59.9731 | 190
46.1749 | 109.4274 | 59.9595 | 116 | 46.1887 | 127.5271 | 59.9739 | 134.5 | 46.1668 | 146.1849 | 59.9948 | 153 | 46.1847 | 164.6141 | 60.0134 | 171.5 | 46.1801 | 182.7783 | 59.9731 | 190
46.1832 | 109.4323 | 59.9595 | 116 | 46.1971 | 127.5261 | 59.9739 | 134.5 | 46.1752 | 146.1938 | 59.9948 | 153 | 46.193 | 164.614 | 60.0134 | 171.5 | 46.1884 | 182.7855 | 59.9731 | 190
46.1915 | 109.4372 | 59.9595 | 116 | 46.2054 | 127.525 | 59.9739 | 134.5 | 46.1835 | 146.2027 | 59.9948 | 153 | 46.2014 | 164.614 | 60.0134 | 171.5 | 46.1968 | 182.7928 | 59.9731 | 190
46.1998 | 109.442 | 59.9595 | 116 | 46.2137 | 127.524 | 59.9739 | 134.5 | 46.1918 | 146.2116 | 59.9948 | 153 | 46.2097 | 164.6139 | 60.0134 | 171.5 | 46.2051 | 182.8001 | 59.9731 | 190
46.2082 | 109.4469 | 59.9595 | 116 | 46.2221 | 127.5229 | 59.9739 | 134.5 | 46.2002 | 146.2205 | 59.9948 | 153 | 46.218 | 164.6138 | 60.0134 | 171.5 | 46.2134 | 182.8074 | 59.9731 | 190
46.2166 | 109.4518 | 59.9595 | 116 | 46.2304 | 127.5219 | 59.9739 | 134.5 | 46.2085 | 146.2294 | 59.9948 | 153 | 46.2263 | 164.6138 | 60.0134 | 171.5 | 46.2218 | 182.8146 | 59.9731 | 190
46.2249 | 109.4567 | 59.9595 | 116 | 46.2388 | 127.5209 | 59.9739 | 134.5 | 46.2169 | 146.2383 | 59.9948 | 153 | 46.2347 | 164.6137 | 60.0134 | 171.5 | 46.2301 | 182.8219 | 59.9731 | 190
46.2332 | 109.4616 | 59.9595 | 116 | 46.2471 | 127.5198 | 59.9739 | 134.5 | 46.2252 | 146.2472 | 59.9948 | 153 | 46.243 | 164.6137 | 60.0134 | 171.5 | 46.2384 | 182.8292 | 59.9731 | 190
46.2415 | 109.4665 | 59.9595 | 116 | 46.2554 | 127.5188 | 59.9739 | 134.5 | 46.2335 | 146.2561 | 59.9948 | 153 | 46.2513 | 164.6136 | 60.0134 | 171.5 | 46.2468 | 182.8365 | 59.9731 | 190
46.2499 | 109.4714 | 59.9595 | 116 | 46.2638 | 127.5177 | 59.9739 | 134.5 | 46.2418 | 146.265 | 59.9948 | 153 | 46.2596 | 164.6135 | 60.0134 | 171.5 | 46.2551 | 182.8437 | 59.9731 | 190
46.2582 | 109.4763 | 59.9595 | 116 | 46.2721 | 127.5167 | 59.9739 | 134.5 | 46.2502 | 146.2739 | 59.9948 | 153 | 46.268 | 164.6135 | 60.0134 | 171.5 | 46.2634 | 182.851 | 59.9731 | 190
46.2665 | 109.4812 | 59.9595 | 116 | 46.2805 | 127.5156 | 59.9739 | 134.5 | 46.2585 | 146.2757 | 59.9948 | 153 | 46.2763 | 164.6134 | 60.0134 | 171.5 | 46.2717 | 182.8583 | 59.9731 | 190
46.2749 | 109.4861 | 59.9597 | 116 | 46.2888 | 127.5146 | 59.9739 | 134.5 | 46.2668 | 146.2679 | 59.9948 | 153 | 46.2847 | 164.6134 | 60.0134 | 171.5 | 46.2802 | 182.8656 | 59.9721 | 190
46.2833 | 109.491 | 59.9597 | 116 | 46.2971 | 127.5135 | 59.9739 | 134.5 | 46.2752 | 146.2602 | 59.9948 | 153 | 46.293 | 164.6133 | 60.0134 | 171.5 | 46.2885 | 182.8728 | 59.9721 | 190
46.2916 | 109.4958 | 59.9597 | 116 | 46.3055 | 127.5125 | 59.9739 | 134.5 | 46.2835 | 146.2524 | 59.9945 | 153 | 46.3013 | 164.6132 | 60.0098 | 171.5 | 46.2968 | 182.8801 | 59.9721 | 190
46.2999 | 109.5007 | 59.9597 | 116 | 46.3138 | 127.5114 | 59.9739 | 134.5 | 46.2919 | 146.2447 | 59.9945 | 153 | 46.3097 | 164.6132 | 60.0098 | 171.5 | 46.3052 | 182.8874 | 59.9721 | 190
46.3083 | 109.5056 | 59.9597 | 116 | 46.3221 | 127.5104 | 59.9739 | 134.5 | 46.3002 | 146.2369 | 59.9945 | 153 | 46.318 | 164.6131 | 60.0098 | 171.5 | 46.3135 | 182.8947 | 59.9721 | 190
46.3166 | 109.5105 | 59.9597 | 116 | 46.3304 | 127.5093 | 59.9739 | 134.5 | 46.3085 | 146.2292 | 59.9945 | 153 | 46.3264 | 164.6131 | 60.0098 | 171.5 | 46.3218 | 182.9019 | 59.9721 | 190
46.325 | 109.5154 | 59.9597 | 116 | 46.3388 | 127.5083 | 59.9739 | 134.5 | 46.3168 | 146.2215 | 59.9945 | 153 | 46.3347 | 164.613 | 60.0098 | 171.5 | 46.3302 | 182.9092 | 59.9721 | 190
46.3333 | 109.5203 | 59.9597 | 116 | 46.3472 | 127.5072 | 59.9739 | 134.5 | 46.3252 | 146.2137 | 59.9945 | 153 | 46.343 | 164.6129 | 60.0098 | 171.5 | 46.3385 | 182.9165 | 59.9721 | 190
46.3416 | 109.5252 | 59.9597 | 116 | 46.3555 | 127.5062 | 59.9739 | 134.5 | 46.3335 | 146.206 | 59.9945 | 153 | 46.3513 | 164.6129 | 60.0098 | 171.5 | 46.3468 | 182.9173 | 59.9721 | 190
46.35 | 109.5301 | 59.9597 | 116 | 46.3638 | 127.5052 | 59.9734 | 134.5 | 46.3419 | 146.1982 | 59.9945 | 153 | 46.3597 | 164.6128 | 60.0098 | 171.5 | 46.3551 | 182.9176 | 59.9721 | 190
46.3583 | 109.535 | 59.9597 | 116 | 46.3721 | 127.5041 | 59.9734 | 134.5 | 46.3502 | 146.1905 | 59.9945 | 153 | 46.368 | 164.6128 | 60.0098 | 171.5 | 46.3635 | 182.918 | 59.9721 | 190
46.3666 | 109.5373 | 59.9597 | 116 | 46.3805 | 127.5031 | 59.9734 | 134.5 | 46.3585 | 146.1827 | 59.9945 | 153 | 46.3763 | 164.6127 | 60.0098 | 171.5 | 46.3718 | 182.9183 | 59.9721 | 190
46.3749 | 109.5378 | 59.9597 | 116 | 46.3888 | 127.502 | 59.9734 | 134.5 | 46.3669 | 146.175 | 59.9945 | 153 | 46.3846 | 164.6126 | 60.0098 | 171.5 | 46.3801 | 182.9186 | 59.9721 | 190
46.3833 | 109.5383 | 59.9597 | 116 | 46.3972 | 127.501 | 59.9734 | 134.5 | 46.3752 | 146.1672 | 59.9945 | 153 | 46.393 | 164.6126 | 60.0098 | 171.5 | 46.3885 | 182.919 | 59.9721 | 190
46.3917 | 109.5388 | 59.9597 | 116 | 46.4055 | 127.4999 | 59.9734 | 134.5 | 46.3835 | 146.1595 | 59.9945 | 153 | 46.4013 | 164.6125 | 60.0098 | 171.5 | 46.3969 | 182.9193 | 59.9721 | 190
46.4 | 109.5393 | 59.9597 | 116 | 46.4138 | 127.4989 | 59.9734 | 134.5 | 46.3918 | 146.1517 | 59.9945 | 153 | 46.4097 | 164.6125 | 60.0098 | 171.5 | 46.4052 | 182.9196 | 59.9721 | 190
46.4083 | 109.5398 | 59.9597 | 116 | 46.4222 | 127.4978 | 59.9734 | 134.5 | 46.4002 | 146.144 | 59.9945 | 153 | 46.418 | 164.6124 | 60.0098 | 171.5 | 46.4136 | 182.92 | 59.9721 | 190
46.4167 | 109.5403 | 59.9597 | 116 | 46.4305 | 127.4968 | 59.9734 | 134.5 | 46.4085 | 146.1362 | 59.9945 | 153 | 46.4263 | 164.6123 | 60.0098 | 171.5 | 46.4219 | 182.9203 | 59.9721 | 190
46.425 | 109.5408 | 59.9597 | 116 | 46.4388 | 127.4957 | 59.9734 | 134.5 | 46.4169 | 146.1285 | 59.9945 | 153 | 46.4346 | 164.6123 | 60.0098 | 171.5 | 46.4302 | 182.9206 | 59.9721 | 190
46.4333 | 109.5413 | 59.9597 | 116 | 46.4472 | 127.4947 | 59.9734 | 134.5 | 46.4252 | 146.1208 | 59.9945 | 153 | 46.443 | 164.6122 | 60.0098 | 171.5 | 46.4385 | 182.921 | 59.9721 | 190
46.4417 | 109.5418 | 59.9597 | 116 | 46.4555 | 127.4937 | 59.9734 | 134.5 | 46.4335 | 146.113 | 59.9945 | 153 | 46.4513 | 164.6122 | 60.0098 | 171.5 | 46.4469 | 182.9213 | 59.9721 | 190
46.45 | 109.5423 | 59.9597 | 116 | 46.4639 | 127.4958 | 59.9734 | 134.5 | 46.4418 | 146.1053 | 59.9945 | 153 | 46.4597 | 164.6121 | 60.0098 | 171.5 | 46.4552 | 182.9216 | 59.9721 | 190
46.4584 | 109.5428 | 59.9597 | 116 | 46.4722 | 127.5034 | 59.9734 | 134.5 | 46.4502 | 146.0975 | 59.9945 | 153 | 46.468 | 164.612 | 60.0098 | 171.5 | 46.4635 | 182.922 | 59.9721 | 190
46.4667 | 109.5433 | 59.9597 | 116 | 46.4805 | 127.5109 | 59.9734 | 134.5 | 46.4586 | 146.0898 | 59.9945 | 153 | 46.4763 | 164.612 | 60.0098 | 171.5 | 46.4719 | 182.9223 | 59.9721 | 190
46.475 | 109.5438 | 59.9591 | 116 | 46.4889 | 127.5184 | 59.9734 | 134.5 | 46.4669 | 146.082 | 59.9945 | 153 | 46.4846 | 164.6119 | 60.0098 | 171.5 | 46.4802 | 182.9226 | 59.9719 | 190
46.4834 | 109.5443 | 59.9591 | 116 | 46.4972 | 127.5259 | 59.9734 | 134.5 | 46.4752 | 146.0743 | 59.9945 | 153 | 46.493 | 164.6118 | 60.0098 | 171.5 | 46.4885 | 182.923 | 59.9719 | 190
46.4917 | 109.5448 | 59.9591 | 116 | 46.5056 | 127.5334 | 59.9734 | 134.5 | 46.4835 | 146.0665 | 59.9956 | 153 | 46.5013 | 164.6118 | 60.0056 | 171.5 | 46.4969 | 182.9233 | 59.9719 | 190
46.5001 | 109.5453 | 59.9591 | 116 | 46.5139 | 127.541 | 59.9734 | 134.5 | 46.4919 | 146.0588 | 59.9956 | 153 | 46.5096 | 164.6117 | 60.0056 | 171.5 | 46.5052 | 182.9236 | 59.9719 | 190
46.5084 | 109.5458 | 59.9591 | 116 | 46.5222 | 127.5485 | 59.9734 | 134.5 | 46.5002 | 146.051 | 59.9956 | 153 | 46.5179 | 164.6117 | 60.0056 | 171.5 | 46.5135 | 182.924 | 59.9719 | 190
46.5167 | 109.5463 | 59.9591 | 116 | 46.5306 | 127.556 | 59.9734 | 134.5 | 46.5085 | 146.0433 | 59.9956 | 153 | 46.5263 | 164.6116 | 60.0056 | 171.5 | 46.5219 | 182.9243 | 59.9719 | 190
46.5251 | 109.5468 | 59.9591 | 116 | 46.5389 | 127.5635 | 59.9734 | 134.5 | 46.5168 | 146.0356 | 59.9956 | 153 | 46.5346 | 164.6115 | 60.0056 | 171.5 | 46.5303 | 182.9247 | 59.9719 | 190
46.5334 | 109.5473 | 59.9591 | 116 | 46.5472 | 127.571 | 59.9734 | 134.5 | 46.5252 | 146.0278 | 59.9956 | 153 | 46.543 | 164.6115 | 60.0056 | 171.5 | 46.5386 | 182.925 | 59.9719 | 190
46.5417 | 109.5478 | 59.9591 | 116 | 46.5555 | 127.5786 | 59.9734 | 134.5 | 46.5335 | 146.0201 | 59.9956 | 153 | 46.5513 | 164.6114 | 60.0056 | 171.5 | 46.5469 | 182.9253 | 59.9719 | 190
46.5501 | 109.5483 | 59.9591 | 116 | 46.5639 | 127.5861 | 59.972 | 134.5 | 46.5419 | 146.0123 | 59.9956 | 153 | 46.5596 | 164.6114 | 60.0056 | 171.5 | 46.5553 | 182.9256 | 59.9719 | 190
46.5584 | 109.5488 | 59.9591 | 116 | 46.5723 | 127.5936 | 59.972 | 134.5 | 46.5502 | 146.0046 | 59.9956 | 153 | 46.5679 | 164.6113 | 60.0056 | 171.5 | 46.5636 | 182.926 | 59.9719 | 190
46.5668 | 109.5493 | 59.9591 | 116 | 46.5806 | 127.6011 | 59.972 | 134.5 | 46.5585 | 145.9968 | 59.9956 | 153 | 46.5763 | 164.6112 | 60.0056 | 171.5 | 46.5719 | 182.9263 | 59.9719 | 190
46.5751 | 109.5498 | 59.9591 | 116 | 46.5889 | 127.6086 | 59.972 | 134.5 | 46.5669 | 145.9891 | 59.9956 | 153 | 46.5846 | 164.6112 | 60.0056 | 171.5 | 46.5803 | 182.9267 | 59.9719 | 190
46.5834 | 109.5503 | 59.9591 | 116 | 46.5972 | 127.6162 | 59.972 | 134.5 | 46.5752 | 145.9813 | 59.9956 | 153 | 46.593 | 164.6111 | 60.0056 | 171.5 | 46.5886 | 182.927 | 59.9719 | 190
46.5918 | 109.5508 | 59.9591 | 116 | 46.6056 | 127.6237 | 59.972 | 134.5 | 46.5836 | 145.9736 | 59.9956 | 153 | 46.6013 | 164.6111 | 60.0056 | 171.5 | 46.5969 | 182.9273 | 59.9719 | 190
46.6001 | 109.5513 | 59.9591 | 116 | 46.614 | 127.6312 | 59.972 | 134.5 | 46.5919 | 145.9658 | 59.9956 | 153 | 46.6096 | 164.611 | 60.0056 | 171.5 | 46.6052 | 182.9276 | 59.9719 | 190
46.6085 | 109.5518 | 59.9591 | 116 | 46.6223 | 127.6387 | 59.972 | 134.5 | 46.6002 | 145.9581 | 59.9956 | 153 | 46.618 | 164.6207 | 60.0056 | 171.5 | 46.6136 | 182.928 | 59.9719 | 190
46.6168 | 109.5523 | 59.9591 | 116 | 46.6306 | 127.6462 | 59.972 | 134.5 | 46.6085 | 145.9503 | 59.9956 | 153 | 46.6263 | 164.6303 | 60.0056 | 171.5 | 46.6219 | 182.9283 | 59.9719 | 190
46.6251 | 109.5528 | 59.9591 | 116 | 46.6389 | 127.6538 | 59.972 | 134.5 | 46.6169 | 145.9426 | 59.9956 | 153 | 46.6346 | 164.64 | 60.0056 | 171.5 | 46.6302 | 182.9286 | 59.9719 | 190
46.6335 | 109.5533 | 59.9591 | 116 | 46.6473 | 127.6613 | 59.972 | 134.5 | 46.6252 | 145.9349 | 59.9956 | 153 | 46.6429 | 164.6497 | 60.0056 | 171.5 | 46.6387 | 182.929 | 59.9719 | 190
46.6418 | 109.5538 | 59.9591 | 116 | 46.6556 | 127.6688 | 59.972 | 134.5 | 46.6335 | 145.9271 | 59.9956 | 153 | 46.6513 | 164.6594 | 60.0056 | 171.5 | 46.647 | 182.9293 | 59.9719 | 190
46.6501 | 109.5543 | 59.9591 | 116 | 46.6639 | 127.6763 | 59.972 | 134.5 | 46.6419 | 145.9194 | 59.9956 | 153 | 46.6596 | 164.6691 | 60.0056 | 171.5 | 46.6553 | 182.9296 | 59.9719 | 190
46.6585 | 109.5548 | 59.9591 | 116 | 46.6723 | 127.6838 | 59.972 | 134.5 | 46.6502 | 145.9116 | 59.9956 | 153 | 46.668 | 164.6787 | 60.0056 | 171.5 | 46.6636 | 182.93 | 59.9719 | 190
46.6668 | 109.5553 | 59.9591 | 116 | 46.6806 | 127.6914 | 59.972 | 134.5 | 46.6586 | 145.9039 | 59.9956 | 153 | 46.6763 | 164.6884 | 60.0056 | 171.5 | 46.672 | 182.9303 | 59.9719 | 190
46.6752 | 109.5558 | 59.9581 | 116 | 46.689 | 127.6989 | 59.972 | 134.5 | 46.6669 | 145.8961 | 59.9956 | 153 | 46.6846 | 164.6981 | 60.0056 | 171.5 | 46.6803 | 182.9306 | 59.9707 | 190
46.6835 | 109.5563 | 59.9581 | 116 | 46.6973 | 127.7064 | 59.972 | 134.5 | 46.6752 | 145.8884 | 59.9956 | 153 | 46.6929 | 164.7078 | 60.0056 | 171.5 | 46.6886 | 182.931 | 59.9707 | 190
46.6918 | 109.5568 | 59.9581 | 116 | 46.7056 | 127.7139 | 59.972 | 134.5 | 46.6835 | 145.8806 | 60.0001 | 153 | 46.7013 | 164.7175 | 60.0014 | 171.5 | 46.697 | 182.9313 | 59.9707 | 190
46.7002 | 109.5573 | 59.9581 | 116 | 46.714 | 127.7214 | 59.972 | 134.5 | 46.6919 | 145.8729 | 60.0001 | 153 | 46.7096 | 164.7271 | 60.0014 | 171.5 | 46.7053 | 182.9317 | 59.9707 | 190
46.7086 | 109.5578 | 59.9581 | 116 | 46.7223 | 127.729 | 59.972 | 134.5 | 46.7002 | 145.8651 | 60.0001 | 153 | 46.718 | 164.7368 | 60.0014 | 171.5 | 46.7136 | 182.932 | 59.9707 | 190
46.7169 | 109.5583 | 59.9581 | 116 | 46.7307 | 127.7365 | 59.972 | 134.5 | 46.7086 | 145.8574 | 60.0001 | 153 | 46.7263 | 164.7465 | 60.0014 | 171.5 | 46.722 | 182.9323 | 59.9707 | 190
46.7252 | 109.5588 | 59.9581 | 116 | 46.739 | 127.744 | 59.972 | 134.5 | 46.7169 | 145.8497 | 60.0001 | 153 | 46.7346 | 164.7562 | 60.0014 | 171.5 | 46.7303 | 182.9326 | 59.9707 | 190
46.7335 | 109.5593 | 59.9581 | 116 | 46.7473 | 127.7515 | 59.972 | 134.5 | 46.7252 | 145.8419 | 60.0001 | 153 | 46.7429 | 164.7659 | 60.0014 | 171.5 | 46.7386 | 182.933 | 59.9707 | 190
46.7419 | 109.5598 | 59.9581 | 116 | 46.7557 | 127.759 | 59.972 | 134.5 | 46.7335 | 145.8342 | 60.0001 | 153 | 46.7513 | 164.7756 | 60.0014 | 171.5 | 46.7469 | 182.9333 | 59.9707 | 190
46.7502 | 109.5603 | 59.9581 | 116 | 46.764 | 127.7665 | 59.9702 | 134.5 | 46.7419 | 145.8264 | 60.0001 | 153 | 46.7596 | 164.7852 | 60.0014 | 171.5 | 46.7554 | 182.9337 | 59.9707 | 190
46.7585 | 109.5608 | 59.9581 | 116 | 46.7723 | 127.7741 | 59.9702 | 134.5 | 46.7502 | 145.8187 | 60.0001 | 153 | 46.7679 | 164.7949 | 60.0014 | 171.5 | 46.7637 | 182.934 | 59.9707 | 190
46.7669 | 109.5613 | 59.9581 | 116 | 46.7807 | 127.7816 | 59.9702 | 134.5 | 46.7585 | 145.8109 | 60.0001 | 153 | 46.7763 | 164.8046 | 60.0014 | 171.5 | 46.772 | 182.9343 | 59.9707 | 190
46.7753 | 109.5618 | 59.9581 | 116 | 46.789 | 127.7891 | 59.9702 | 134.5 | 46.7669 | 145.8056 | 60.0001 | 153 | 46.7846 | 164.8143 | 60.0014 | 171.5 | 46.7804 | 182.9346 | 59.9707 | 190
46.7836 | 109.5623 | 59.9581 | 116 | 46.7974 | 127.7966 | 59.9702 | 134.5 | 46.7752 | 145.8084 | 60.0001 | 153 | 46.793 | 164.824 | 60.0014 | 171.5 | 46.7887 | 182.935 | 59.9707 | 190
46.7919 | 109.5628 | 59.9581 | 116 | 46.8057 | 127.8042 | 59.9702 | 134.5 | 46.7836 | 145.8112 | 60.0001 | 153 | 46.8013 | 164.8336 | 60.0014 | 171.5 | 46.797 | 182.9353 | 59.9707 | 190
46.8002 | 109.5633 | 59.9581 | 116 | 46.814 | 127.8117 | 59.9702 | 134.5 | 46.7919 | 145.8139 | 60.0001 | 153 | 46.8096 | 164.8433 | 60.0014 | 171.5 | 46.8054 | 182.9357 | 59.9707 | 190
46.8086 | 109.5638 | 59.9581 | 116 | 46.8224 | 127.8192 | 59.9702 | 134.5 | 46.8002 | 145.8167 | 60.0001 | 153 | 46.8179 | 164.853 | 60.0014 | 171.5 | 46.8137 | 182.936 | 59.9707 | 190
46.817 | 109.5643 | 59.9581 | 116 | 46.8307 | 127.8267 | 59.9702 | 134.5 | 46.8085 | 145.8195 | 60.0001 | 153 | 46.8263 | 164.8627 | 60.0014 | 171.5 | 46.822 | 182.9363 | 59.9707 | 190
46.8253 | 109.5648 | 59.9581 | 116 | 46.8391 | 127.8342 | 59.9702 | 134.5 | 46.8169 | 145.8222 | 60.0001 | 153 | 46.8346 | 164.8724 | 60.0014 | 171.5 | 46.8303 | 182.9366 | 59.9707 | 190
46.8336 | 109.5653 | 59.9581 | 116 | 46.8474 | 127.8418 | 59.9702 | 134.5 | 46.8252 | 145.825 | 60.0001 | 153 | 46.843 | 164.882 | 60.0014 | 171.5 | 46.8387 | 182.937 | 59.9707 | 190
46.842 | 109.5658 | 59.9581 | 116 | 46.8557 | 127.8493 | 59.9702 | 134.5 | 46.8336 | 145.8277 | 60.0001 | 153 | 46.8513 | 164.8917 | 60.0014 | 171.5 | 46.847 | 182.936 | 59.9707 | 190
46.8503 | 109.5663 | 59.9581 | 116 | 46.8641 | 127.8568 | 59.9702 | 134.5 | 46.8419 | 145.8305 | 60.0001 | 153 | 46.8596 | 164.9014 | 60.0014 | 171.5 | 46.8553 | 182.9349 | 59.9707 | 190
46.8586 | 109.5668 | 59.9581 | 116 | 46.8724 | 127.8643 | 59.9702 | 134.5 | 46.8502 | 145.8333 | 60.0001 | 153 | 46.8679 | 164.9111 | 60.0014 | 171.5 | 46.8638 | 182.9338 | 59.9707 | 190
46.8669 | 109.5661 | 59.9581 | 116 | 46.8807 | 127.8718 | 59.9702 | 134.5 | 46.8585 | 145.836 | 60.0001 | 153 | 46.8763 | 164.9208 | 60.0014 | 171.5 | 46.8721 | 182.9327 | 59.9707 | 190
46.8753 | 109.5646 | 59.9571 | 116 | 46.889 | 127.8793 | 59.9702 | 134.5 | 46.8669 | 145.8388 | 60.0001 | 153 | 46.8846 | 164.9305 | 60.0014 | 171.5 | 46.8804 | 182.9316 | 59.971 | 190
46.8837 | 109.5631 | 59.9571 | 116 | 46.8974 | 127.8869 | 59.9702 | 134.5 | 46.8752 | 145.8416 | 60.0001 | 153 | 46.8929 | 164.9401 | 60.0014 | 171.5 | 46.8888 | 182.9305 | 59.971 | 190
46.892 | 109.5616 | 59.9571 | 116 | 46.9058 | 127.8944 | 59.9702 | 134.5 | 46.8835 | 145.8443 | 60.0049 | 153 | 46.9012 | 164.9498 | 59.9987 | 171.5 | 46.8971 | 182.9294 | 59.971 | 190
46.9003 | 109.5601 | 59.9571 | 116 | 46.9141 | 127.9019 | 59.9702 | 134.5 | 46.8919 | 145.8471 | 60.0049 | 153 | 46.9096 | 164.9595 | 59.9987 | 171.5 | 46.9054 | 182.9283 | 59.971 | 190
46.9087 | 109.5587 | 59.9571 | 116 | 46.9224 | 127.9094 | 59.9702 | 134.5 | 46.9002 | 145.8498 | 60.0049 | 153 | 46.918 | 164.9692 | 59.9987 | 171.5 | 46.9137 | 182.9272 | 59.971 | 190
46.917 | 109.5572 | 59.9571 | 116 | 46.9307 | 127.9169 | 59.9702 | 134.5 | 46.9086 | 145.8526 | 60.0049 | 153 | 46.9263 | 164.9789 | 59.9987 | 171.5 | 46.9221 | 182.9261 | 59.971 | 190
46.9254 | 109.5557 | 59.9571 | 116 | 46.9391 | 127.9245 | 59.9702 | 134.5 | 46.9169 | 145.8553 | 60.0049 | 153 | 46.9346 | 164.9886 | 59.9987 | 171.5 | 46.9304 | 182.925 | 59.971 | 190
46.9337 | 109.5542 | 59.9571 | 116 | 46.9474 | 127.932 | 59.9702 | 134.5 | 46.9252 | 145.8581 | 60.0049 | 153 | 46.9429 | 164.9982 | 59.9987 | 171.5 | 46.9387 | 182.9239 | 59.971 | 190
46.942 | 109.5527 | 59.9571 | 116 | 46.9557 | 127.9395 | 59.9702 | 134.5 | 46.9335 | 145.8609 | 60.0049 | 153 | 46.9513 | 165.0079 | 59.9987 | 171.5 | 46.9471 | 182.9228 | 59.971 | 190
46.9504 | 109.5512 | 59.9571 | 116 | 46.9641 | 127.947 | 59.9686 | 134.5 | 46.9419 | 145.8636 | 60.0049 | 153 | 46.9596 | 165.0176 | 59.9987 | 171.5 | 46.9554 | 182.9217 | 59.971 | 190
46.9587 | 109.5498 | 59.9571 | 116 | 46.9724 | 127.9545 | 59.9686 | 134.5 | 46.9502 | 145.8664 | 60.0049 | 153 | 46.968 | 165.0273 | 59.9987 | 171.5 | 46.9637 | 182.9206 | 59.971 | 190
46.967 | 109.5483 | 59.9571 | 116 | 46.9808 | 127.962 | 59.9686 | 134.5 | 46.9586 | 145.8692 | 60.0049 | 153 | 46.9763 | 165.037 | 59.9987 | 171.5 | 46.9722 | 182.9195 | 59.971 | 190
46.9754 | 109.5468 | 59.9571 | 116 | 46.9891 | 127.9611 | 59.9686 | 134.5 | 46.9669 | 145.8719 | 60.0049 | 153 | 46.9846 | 165.0466 | 59.9987 | 171.5 | 46.9805 | 182.9184 | 59.971 | 190
46.9837 | 109.5453 | 59.9571 | 116 | 46.9974 | 127.9603 | 59.9686 | 134.5 | 46.9752 | 145.8747 | 60.0049 | 153 | 46.9929 | 165.0563 | 59.9987 | 171.5 | 46.9888 | 182.9173 | 59.971 | 190
46.9921 | 109.5438 | 59.9571 | 116 | 47.0058 | 127.9594 | 59.9686 | 134.5 | 46.9835 | 145.8774 | 60.0049 | 153 | 47.0013 | 165.066 | 59.9987 | 171.5 | 46.9971 | 182.9162 | 59.971 | 190
47.0004 | 109.5424 | 59.9571 | 116 | 47.0141 | 127.9586 | 59.9686 | 134.5 | 46.9919 | 145.8802 | 60.0049 | 153 | 47.0096 | 165.0757 | 59.9987 | 171.5 | 47.0055 | 182.9151 | 59.971 | 190
47.0087 | 109.5409 | 59.9571 | 116 | 47.0225 | 127.9577 | 59.9686 | 134.5 | 47.0002 | 145.883 | 60.0049 | 153 | 47.0179 | 165.0854 | 59.9987 | 171.5 | 47.0138 | 182.914 | 59.971 | 190
47.0171 | 109.5394 | 59.9571 | 116 | 47.0308 | 127.9569 | 59.9686 | 134.5 | 47.0085 | 145.8857 | 60.0049 | 153 | 47.0263 | 165.095 | 59.9987 | 171.5 | 47.0221 | 182.9129 | 59.971 | 190
47.0254 | 109.5379 | 59.9571 | 116 | 47.0391 | 127.956 | 59.9686 | 134.5 | 47.0168 | 145.8885 | 60.0049 | 153 | 47.0346 | 165.1047 | 59.9987 | 171.5 | 47.0305 | 182.9118 | 59.971 | 190
47.0338 | 109.5364 | 59.9571 | 116 | 47.0475 | 127.9552 | 59.9686 | 134.5 | 47.0252 | 145.8913 | 60.0049 | 153 | 47.043 | 165.1144 | 59.9987 | 171.5 | 47.0388 | 182.9108 | 59.971 | 190
47.0421 | 109.5349 | 59.9571 | 116 | 47.0558 | 127.9543 | 59.9686 | 134.5 | 47.0335 | 145.894 | 60.0049 | 153 | 47.0513 | 165.1241 | 59.9987 | 171.5 | 47.0471 | 182.9097 | 59.971 | 190
47.0504 | 109.5335 | 59.9571 | 116 | 47.0641 | 127.9535 | 59.9686 | 134.5 | 47.0419 | 145.8968 | 60.0049 | 153 | 47.0596 | 165.1338 | 59.9987 | 171.5 | 47.0555 | 182.9086 | 59.971 | 190
47.0588 | 109.532 | 59.9571 | 116 | 47.0725 | 127.9526 | 59.9686 | 134.5 | 47.0502 | 145.8995 | 60.0049 | 153 | 47.0679 | 165.1435 | 59.9987 | 171.5 | 47.0638 | 182.9075 | 59.971 | 190
47.0671 | 109.5305 | 59.9571 | 116 | 47.0808 | 127.9518 | 59.9686 | 134.5 | 47.0585 | 145.9023 | 60.0049 | 153 | 47.0763 | 165.1532 | 59.9987 | 171.5 | 47.0721 | 182.9064 | 59.971 | 190
47.0754 | 109.529 | 59.9562 | 116 | 47.0892 | 127.9509 | 59.9686 | 134.5 | 47.0669 | 145.9051 | 60.0049 | 153 | 47.0846 | 165.1628 | 59.9987 | 171.5 | 47.0804 | 182.9053 | 59.9726 | 190
47.0838 | 109.5275 | 59.9562 | 116 | 47.0975 | 127.9501 | 59.9686 | 134.5 | 47.0752 | 145.9078 | 60.0049 | 153 | 47.093 | 165.1725 | 59.9987 | 171.5 | 47.0889 | 182.9042 | 59.9726 | 190
47.0922 | 109.526 | 59.9562 | 116 | 47.1058 | 127.9492 | 59.9686 | 134.5 | 47.0836 | 145.9106 | 60.009 | 153 | 47.1013 | 165.1822 | 59.9973 | 171.5 | 47.0972 | 182.9031 | 59.9726 | 190
47.1005 | 109.5246 | 59.9562 | 116 | 47.1142 | 127.9484 | 59.9686 | 134.5 | 47.0919 | 145.9133 | 60.009 | 153 | 47.1096 | 165.1919 | 59.9973 | 171.5 | 47.1055 | 182.902 | 59.9726 | 190
47.1088 | 109.5231 | 59.9562 | 116 | 47.1225 | 127.9475 | 59.9686 | 134.5 | 47.1002 | 145.9161 | 60.009 | 153 | 47.1179 | 165.2016 | 59.9973 | 171.5 | 47.1139 | 182.9009 | 59.9726 | 190
47.1171 | 109.5216 | 59.9562 | 116 | 47.1309 | 127.9467 | 59.9686 | 134.5 | 47.1085 | 145.9189 | 60.009 | 153 | 47.1263 | 165.2112 | 59.9973 | 171.5 | 47.1222 | 182.8998 | 59.9726 | 190
47.1255 | 109.5201 | 59.9562 | 116 | 47.1392 | 127.9458 | 59.9686 | 134.5 | 47.1169 | 145.9216 | 60.009 | 153 | 47.1346 | 165.2209 | 59.9973 | 171.5 | 47.1305 | 182.8987 | 59.9726 | 190
47.1339 | 109.5186 | 59.9562 | 116 | 47.1475 | 127.945 | 59.9686 | 134.5 | 47.1252 | 145.9244 | 60.009 | 153 | 47.1429 | 165.2306 | 59.9973 | 171.5 | 47.1389 | 182.8976 | 59.9726 | 190
47.1422 | 109.5171 | 59.9562 | 116 | 47.1559 | 127.9441 | 59.9686 | 134.5 | 47.1335 | 145.9271 | 60.009 | 153 | 47.1513 | 165.2403 | 59.9973 | 171.5 | 47.1472 | 182.8965 | 59.9726 | 190
47.1505 | 109.5157 | 59.9562 | 116 | 47.1642 | 127.9433 | 59.9686 | 134.5 | 47.1418 | 145.9299 | 60.009 | 153 | 47.1596 | 165.25 | 59.9973 | 171.5 | 47.1555 | 182.8954 | 59.9726 | 190
47.1589 | 109.5142 | 59.9562 | 116 | 47.1725 | 127.9424 | 59.9686 | 134.5 | 47.1502 | 145.9327 | 60.009 | 153 | 47.168 | 165.2498 | 59.9973 | 171.5 | 47.1638 | 182.8943 | 59.9726 | 190
47.1672 | 109.5127 | 59.9562 | 116 | 47.1808 | 127.9416 | 59.9671 | 134.5 | 47.1585 | 145.9354 | 60.009 | 153 | 47.1763 | 165.2497 | 59.9973 | 171.5 | 47.1722 | 182.8932 | 59.9726 | 190
47.1755 | 109.5112 | 59.9562 | 116 | 47.1892 | 127.9407 | 59.9671 | 134.5 | 47.1669 | 145.9382 | 60.009 | 153 | 47.1846 | 165.2495 | 59.9974 | 171.5 | 47.1805 | 182.8921 | 59.9726 | 190
47.1838 | 109.5097 | 59.9562 | 116 | 47.1976 | 127.9399 | 59.9671 | 134.5 | 47.1752 | 145.9409 | 60.009 | 153 | 47.1929 | 165.2494 | 59.9974 | 171.5 | 47.1888 | 182.8911 | 59.9726 | 190
47.1922 | 109.5082 | 59.9562 | 116 | 47.2059 | 127.939 | 59.9671 | 134.5 | 47.1835 | 145.9437 | 60.009 | 153 | 47.2013 | 165.2492 | 59.9974 | 171.5 | 47.1973 | 182.89 | 59.9726 | 190
47.2006 | 109.5068 | 59.9562 | 116 | 47.2142 | 127.9382 | 59.9671 | 134.5 | 47.1918 | 145.9465 | 60.009 | 153 | 47.2096 | 165.249 | 59.9974 | 171.5 | 47.2056 | 182.8889 | 59.9726 | 190
47.2089 | 109.5053 | 59.9562 | 116 | 47.2226 | 127.9373 | 59.9671 | 134.5 | 47.2002 | 145.9492 | 60.009 | 153 | 47.218 | 165.2489 | 59.9974 | 171.5 | 47.2139 | 182.8878 | 59.9726 | 190
47.2172 | 109.5038 | 59.9562 | 116 | 47.2309 | 127.9365 | 59.9671 | 134.5 | 47.2085 | 145.952 | 60.009 | 153 | 47.2263 | 165.2487 | 59.9974 | 171.5 | 47.2223 | 182.8867 | 59.9726 | 190
47.2256 | 109.5023 | 59.9562 | 116 | 47.2393 | 127.9356 | 59.9671 | 134.5 | 47.2169 | 145.9548 | 60.009 | 153 | 47.2346 | 165.2486 | 59.9974 | 171.5 | 47.2306 | 182.8856 | 59.9726 | 190
47.2339 | 109.5008 | 59.9562 | 116 | 47.2476 | 127.9348 | 59.9671 | 134.5 | 47.2252 | 145.9575 | 60.009 | 153 | 47.243 | 165.2484 | 59.9974 | 171.5 | 47.2389 | 182.8845 | 59.9726 | 190
47.2422 | 109.4994 | 59.9562 | 116 | 47.2559 | 127.9339 | 59.9671 | 134.5 | 47.2335 | 145.9603 | 60.009 | 153 | 47.2513 | 165.2482 | 59.9974 | 171.5 | 47.2472 | 182.8834 | 59.9726 | 190
47.2506 | 109.4979 | 59.9562 | 116 | 47.2643 | 127.9331 | 59.9671 | 134.5 | 47.2418 | 145.963 | 60.009 | 153 | 47.2596 | 165.2481 | 59.9974 | 171.5 | 47.2556 | 182.8823 | 59.9726 | 190
47.2589 | 109.4964 | 59.9562 | 116 | 47.2726 | 127.9322 | 59.9671 | 134.5 | 47.2502 | 145.9658 | 60.009 | 153 | 47.2679 | 165.2479 | 59.9974 | 171.5 | 47.2639 | 182.8812 | 59.9726 | 190
47.2673 | 109.4949 | 59.9562 | 116 | 47.2809 | 127.9314 | 59.9671 | 134.5 | 47.2585 | 145.9686 | 60.009 | 153 | 47.2763 | 165.2477 | 59.9974 | 171.5 | 47.2722 | 182.8801 | 59.9726 | 190
47.2756 | 109.4934 | 59.9551 | 116 | 47.2892 | 127.9305 | 59.9671 | 134.5 | 47.2668 | 145.9713 | 60.009 | 153 | 47.2846 | 165.2476 | 59.9974 | 171.5 | 47.2806 | 182.879 | 59.9713 | 190
47.2839 | 109.4919 | 59.9551 | 116 | 47.2976 | 127.9297 | 59.9671 | 134.5 | 47.2751 | 145.9742 | 60.009 | 153 | 47.293 | 165.2474 | 59.9974 | 171.5 | 47.2889 | 182.8779 | 59.9713 | 190
47.2923 | 109.4905 | 59.9551 | 116 | 47.306 | 127.9288 | 59.9671 | 134.5 | 47.2835 | 145.9797 | 60.0132 | 153 | 47.3013 | 165.2473 | 59.9986 | 171.5 | 47.2972 | 182.8768 | 59.9713 | 190
47.3006 | 109.489 | 59.9551 | 116 | 47.3143 | 127.928 | 59.9671 | 134.5 | 47.2918 | 145.9853 | 60.0132 | 153 | 47.3096 | 165.2471 | 59.9986 | 171.5 | 47.3057 | 182.8757 | 59.9713 | 190
47.309 | 109.4875 | 59.9551 | 116 | 47.3226 | 127.9271 | 59.9671 | 134.5 | 47.3002 | 145.9908 | 60.0132 | 153 | 47.3179 | 165.2469 | 59.9986 | 171.5 | 47.314 | 182.8746 | 59.9713 | 190
47.3173 | 109.486 | 59.9551 | 116 | 47.3309 | 127.9263 | 59.9671 | 134.5 | 47.3085 | 145.9964 | 60.0132 | 153 | 47.3263 | 165.2468 | 59.9986 | 171.5 | 47.3223 | 182.8735 | 59.9713 | 190
47.3256 | 109.4845 | 59.9551 | 116 | 47.3393 | 127.9254 | 59.9671 | 134.5 | 47.3168 | 146.0019 | 60.0132 | 153 | 47.3346 | 165.2466 | 59.9986 | 171.5 | 47.3306 | 182.8724 | 59.9713 | 190
47.334 | 109.483 | 59.9551 | 116 | 47.3477 | 127.9246 | 59.9644 | 134.5 | 47.3251 | 146.0075 | 60.0132 | 153 | 47.343 | 165.2465 | 59.9986 | 171.5 | 47.339 | 182.8713 | 59.9713 | 190
47.3423 | 109.4816 | 59.9551 | 116 | 47.356 | 127.9237 | 59.9644 | 134.5 | 47.3335 | 146.013 | 60.0132 | 153 | 47.3513 | 165.2463 | 59.9986 | 171.5 | 47.3473 | 182.8702 | 59.9713 | 190
47.3506 | 109.4801 | 59.9551 | 116 | 47.3643 | 127.9229 | 59.9644 | 134.5 | 47.3418 | 146.0186 | 60.0132 | 153 | 47.3596 | 165.2461 | 59.9986 | 171.5 | 47.3556 | 182.8746 | 59.9713 | 190
47.359 | 109.4786 | 59.9551 | 116 | 47.3727 | 127.922 | 59.9644 | 134.5 | 47.3502 | 146.0242 | 60.0132 | 153 | 47.368 | 165.246 | 59.9986 | 171.5 | 47.364 | 182.8806 | 59.9713 | 190
47.3673 | 109.4771 | 59.9551 | 116 | 47.381 | 127.9212 | 59.9644 | 134.5 | 47.3585 | 146.0297 | 60.0132 | 153 | 47.3763 | 165.2458 | 59.9986 | 171.5 | 47.3723 | 182.8865 | 59.9713 | 190
47.3757 | 109.4756 | 59.9551 | 116 | 47.3893 | 127.9203 | 59.9644 | 134.5 | 47.3668 | 146.0353 | 60.0132 | 153 | 47.3846 | 165.2457 | 59.9986 | 171.5 | 47.3806 | 182.8924 | 59.9713 | 190
47.384 | 109.4742 | 59.9551 | 116 | 47.3976 | 127.9195 | 59.9644 | 134.5 | 47.3751 | 146.0408 | 60.0132 | 153 | 47.3929 | 165.2455 | 59.9986 | 171.5 | 47.389 | 182.8983 | 59.9713 | 190
47.3923 | 109.4727 | 59.9551 | 116 | 47.406 | 127.9186 | 59.9644 | 134.5 | 47.3835 | 146.0464 | 60.0132 | 153 | 47.4013 | 165.2453 | 59.9986 | 171.5 | 47.3973 | 182.9042 | 59.9713 | 190
47.4007 | 109.4712 | 59.9551 | 116 | 47.4144 | 127.9178 | 59.9644 | 134.5 | 47.3918 | 146.0519 | 60.0132 | 153 | 47.4096 | 165.2452 | 59.9986 | 171.5 | 47.4056 | 182.9102 | 59.9713 | 190
47.4091 | 109.4788 | 59.9551 | 116 | 47.4227 | 127.9169 | 59.9644 | 134.5 | 47.4001 | 146.0575 | 60.0132 | 153 | 47.418 | 165.245 | 59.9986 | 171.5 | 47.4139 | 182.9161 | 59.9713 | 190
47.4174 | 109.4877 | 59.9551 | 116 | 47.431 | 127.9161 | 59.9644 | 134.5 | 47.4084 | 146.063 | 60.0132 | 153 | 47.4263 | 165.2449 | 59.9986 | 171.5 | 47.4224 | 182.922 | 59.9713 | 190
47.4257 | 109.4966 | 59.9551 | 116 | 47.4393 | 127.9152 | 59.9644 | 134.5 | 47.4168 | 146.0686 | 60.0132 | 153 | 47.4346 | 165.2447 | 59.9986 | 171.5 | 47.4307 | 182.9279 | 59.9713 | 190
47.4341 | 109.5054 | 59.9551 | 116 | 47.4477 | 127.9144 | 59.9644 | 134.5 | 47.4251 | 146.0741 | 60.0132 | 153 | 47.4429 | 165.2445 | 59.9986 | 171.5 | 47.439 | 182.9338 | 59.9713 | 190
47.4424 | 109.5143 | 59.9551 | 116 | 47.4561 | 127.9135 | 59.9644 | 134.5 | 47.4335 | 146.0797 | 60.0132 | 153 | 47.4513 | 165.2444 | 59.9986 | 171.5 | 47.4474 | 182.9397 | 59.9713 | 190
47.4507 | 109.5232 | 59.9551 | 116 | 47.4644 | 127.9127 | 59.9644 | 134.5 | 47.4418 | 146.0853 | 60.0132 | 153 | 47.4596 | 165.2442 | 59.9986 | 171.5 | 47.4557 | 182.9457 | 59.9713 | 190
47.459 | 109.5321 | 59.9551 | 116 | 47.4727 | 127.9118 | 59.9644 | 134.5 | 47.4501 | 146.0908 | 60.0132 | 153 | 47.468 | 165.244 | 59.9986 | 171.5 | 47.464 | 182.9516 | 59.9713 | 190
47.4674 | 109.541 | 59.9551 | 116 | 47.481 | 127.911 | 59.9644 | 134.5 | 47.4584 | 146.0964 | 60.0132 | 153 | 47.4763 | 165.2439 | 59.9986 | 171.5 | 47.4724 | 182.9575 | 59.9713 | 190
47.4758 | 109.5499 | 59.9543 | 116 | 47.4894 | 127.9101 | 59.9644 | 134.5 | 47.4668 | 146.1019 | 60.0132 | 153 | 47.4846 | 165.2437 | 59.9986 | 171.5 | 47.4807 | 182.9634 | 59.9713 | 190
47.4841 | 109.5588 | 59.9543 | 116 | 47.4977 | 127.916 | 59.9644 | 134.5 | 47.4751 | 146.1075 | 60.0132 | 153 | 47.493 | 165.2436 | 59.9986 | 171.5 | 47.489 | 182.9693 | 59.9713 | 190
47.4924 | 109.5677 | 59.9543 | 116 | 47.506 | 127.923 | 59.9644 | 134.5 | 47.4835 | 146.113 | 60.0148 | 153 | 47.5013 | 165.2434 | 59.9999 | 171.5 | 47.4973 | 182.9753 | 59.9713 | 190
47.5008 | 109.5766 | 59.9543 | 116 | 47.5144 | 127.9301 | 59.9644 | 134.5 | 47.4918 | 146.1186 | 60.0148 | 153 | 47.5096 | 165.2432 | 59.9999 | 171.5 | 47.5057 | 182.9812 | 59.9713 | 190
47.5091 | 109.5855 | 59.9543 | 116 | 47.5228 | 127.9371 | 59.9644 | 134.5 | 47.5001 | 146.1241 | 60.0148 | 153 | 47.5179 | 165.2431 | 59.9999 | 171.5 | 47.514 | 182.9871 | 59.9713 | 190
47.5175 | 109.5943 | 59.9543 | 116 | 47.5311 | 127.9442 | 59.9644 | 134.5 | 47.5084 | 146.1297 | 60.0148 | 153 | 47.5263 | 165.2429 | 59.9999 | 171.5 | 47.5223 | 182.993 | 59.9713 | 190
47.5258 | 109.6032 | 59.9543 | 116 | 47.5394 | 127.9513 | 59.9644 | 134.5 | 47.5168 | 146.1352 | 60.0148 | 153 | 47.5346 | 165.2428 | 59.9999 | 171.5 | 47.5308 | 182.9989 | 59.9713 | 190
47.5341 | 109.6121 | 59.9543 | 116 | 47.5477 | 127.9583 | 59.9624 | 134.5 | 47.5251 | 146.1408 | 60.0148 | 153 | 47.543 | 165.2426 | 59.9999 | 171.5 | 47.5391 | 183.0048 | 59.9713 | 190
47.5425 | 109.621 | 59.9543 | 116 | 47.5561 | 127.9654 | 59.9624 | 134.5 | 47.5334 | 146.1463 | 60.0148 | 153 | 47.5513 | 165.2424 | 59.9999 | 171.5 | 47.5474 | 183.0108 | 59.9713 | 190
47.5508 | 109.6299 | 59.9543 | 116 | 47.5645 | 127.9725 | 59.9624 | 134.5 | 47.5417 | 146.1519 | 60.0148 | 153 | 47.5596 | 165.2423 | 59.9999 | 171.5 | 47.5558 | 183.0167 | 59.9713 | 190
47.5591 | 109.6388 | 59.9543 | 116 | 47.5728 | 127.9795 | 59.9624 | 134.5 | 47.5501 | 146.1575 | 60.0148 | 153 | 47.5679 | 165.2421 | 59.9999 | 171.5 | 47.5641 | 183.0226 | 59.9713 | 190
47.5675 | 109.6477 | 59.9543 | 116 | 47.5811 | 127.9866 | 59.9624 | 134.5 | 47.5584 | 146.163 | 60.0148 | 153 | 47.5763 | 165.242 | 59.9999 | 171.5 | 47.5724 | 183.0285 | 59.9713 | 190
47.5758 | 109.6566 | 59.9543 | 116 | 47.5894 | 127.9937 | 59.9624 | 134.5 | 47.5668 | 146.1686 | 60.0148 | 153 | 47.5847 | 165.2418 | 59.9999 | 171.5 | 47.5807 | 183.0344 | 59.9713 | 190
47.5842 | 109.6655 | 59.9543 | 116 | 47.5978 | 128.0007 | 59.9624 | 134.5 | 47.5751 | 146.1741 | 60.0148 | 153 | 47.593 | 165.2416 | 59.9999 | 171.5 | 47.5891 | 183.0403 | 59.9713 | 190
47.5925 | 109.6744 | 59.9543 | 116 | 47.6061 | 128.0078 | 59.9624 | 134.5 | 47.5834 | 146.1797 | 60.0148 | 153 | 47.6013 | 165.2415 | 59.9999 | 171.5 | 47.5974 | 183.0463 | 59.9713 | 190
47.6008 | 109.6832 | 59.9543 | 116 | 47.6144 | 128.0148 | 59.9624 | 134.5 | 47.5917 | 146.1852 | 60.0148 | 153 | 47.6096 | 165.2413 | 59.9999 | 171.5 | 47.6057 | 183.0522 | 59.9713 | 190
47.6092 | 109.6921 | 59.9543 | 116 | 47.6228 | 128.0219 | 59.9624 | 134.5 | 47.6001 | 146.1908 | 60.0148 | 153 | 47.618 | 165.2411 | 59.9999 | 171.5 | 47.6141 | 183.0581 | 59.9713 | 190
47.6176 | 109.701 | 59.9543 | 116 | 47.6312 | 128.029 | 59.9624 | 134.5 | 47.6084 | 146.1963 | 60.0148 | 153 | 47.6263 | 165.241 | 59.9999 | 171.5 | 47.6224 | 183.064 | 59.9713 | 190
47.6259 | 109.7099 | 59.9543 | 116 | 47.6395 | 128.036 | 59.9624 | 134.5 | 47.6168 | 146.2019 | 60.0148 | 153 | 47.6346 | 165.2408 | 59.9999 | 171.5 | 47.6307 | 183.0699 | 59.9713 | 190
47.6342 | 109.7188 | 59.9543 | 116 | 47.6478 | 128.0431 | 59.9624 | 134.5 | 47.6251 | 146.2074 | 60.0148 | 153 | 47.6429 | 165.2407 | 59.9999 | 171.5 | 47.6392 | 183.0759 | 59.9713 | 190
47.6425 | 109.7277 | 59.9543 | 116 | 47.6561 | 128.0502 | 59.9624 | 134.5 | 47.6334 | 146.213 | 60.0148 | 153 | 47.6513 | 165.2405 | 59.9999 | 171.5 | 47.6475 | 183.0818 | 59.9713 | 190
47.6509 | 109.7366 | 59.9543 | 116 | 47.6645 | 128.0572 | 59.9624 | 134.5 | 47.6417 | 146.2186 | 60.0148 | 153 | 47.6596 | 165.2404 | 59.9999 | 171.5 | 47.6558 | 183.0877 | 59.9713 | 190
47.6592 | 109.7455 | 59.9543 | 116 | 47.6729 | 128.0643 | 59.9624 | 134.5 | 47.6501 | 146.2241 | 60.0148 | 153 | 47.668 | 165.2402 | 59.9999 | 171.5 | 47.6641 | 183.0936 | 59.9713 | 190
47.6675 | 109.7544 | 59.9543 | 116 | 47.6812 | 128.0714 | 59.9624 | 134.5 | 47.6584 | 146.2297 | 60.0148 | 153 | 47.6763 | 165.24 | 59.9999 | 171.5 | 47.6725 | 183.0995 | 59.9713 | 190
47.6759 | 109.7633 | 59.9548 | 116 | 47.6895 | 128.0784 | 59.9624 | 134.5 | 47.6667 | 146.2352 | 60.0148 | 153 | 47.6846 | 165.2399 | 59.9999 | 171.5 | 47.6808 | 183.1054 | 59.9715 | 190
47.6843 | 109.7721 | 59.9548 | 116 | 47.6979 | 128.0855 | 59.9624 | 134.5 | 47.675 | 146.2408 | 60.0148 | 153 | 47.6929 | 165.2397 | 59.9999 | 171.5 | 47.6891 | 183.1114 | 59.9715 | 190
47.6926 | 109.781 | 59.9548 | 116 | 47.7062 | 128.0926 | 59.9624 | 134.5 | 47.6834 | 146.2463 | 60.0117 | 153 | 47.7013 | 165.2395 | 60.0022 | 171.5 | 47.6975 | 183.1173 | 59.9715 | 190
47.7009 | 109.7899 | 59.9548 | 116 | 47.7145 | 128.0996 | 59.9624 | 134.5 | 47.6917 | 146.2519 | 60.0117 | 153 | 47.7097 | 165.2394 | 60.0022 | 171.5 | 47.7058 | 183.1232 | 59.9715 | 190
47.7093 | 109.7988 | 59.9548 | 116 | 47.7228 | 128.1067 | 59.9624 | 134.5 | 47.7001 | 146.2574 | 60.0117 | 153 | 47.718 | 165.2392 | 60.0022 | 171.5 | 47.7141 | 183.1291 | 59.9715 | 190
47.7176 | 109.8077 | 59.9548 | 116 | 47.7312 | 128.1138 | 59.9624 | 134.5 | 47.7084 | 146.263 | 60.0117 | 153 | 47.7263 | 165.2391 | 60.0022 | 171.5 | 47.7225 | 183.135 | 59.9715 | 190
47.726 | 109.8166 | 59.9548 | 116 | 47.7396 | 128.1208 | 59.9624 | 134.5 | 47.7167 | 146.2685 | 60.0117 | 153 | 47.7346 | 165.2385 | 60.0022 | 171.5 | 47.7308 | 183.1409 | 59.9715 | 190
47.7343 | 109.8255 | 59.9548 | 116 | 47.7479 | 128.1279 | 59.961 | 134.5 | 47.725 | 146.2741 | 60.0117 | 153 | 47.743 | 165.2377 | 60.0022 | 171.5 | 47.7391 | 183.1469 | 59.9715 | 190
47.7426 | 109.8344 | 59.9548 | 116 | 47.7562 | 128.1349 | 59.961 | 134.5 | 47.7334 | 146.2796 | 60.0117 | 153 | 47.7513 | 165.2368 | 60.0022 | 171.5 | 47.7474 | 183.1528 | 59.9715 | 190
47.751 | 109.8433 | 59.9548 | 116 | 47.7645 | 128.142 | 59.961 | 134.5 | 47.7418 | 146.2852 | 60.0117 | 153 | 47.7596 | 165.236 | 60.0022 | 171.5 | 47.7559 | 183.1587 | 59.9715 | 190
47.7593 | 109.8522 | 59.9548 | 116 | 47.7729 | 128.1491 | 59.961 | 134.5 | 47.7501 | 146.2908 | 60.0117 | 153 | 47.7679 | 165.2352 | 60.0022 | 171.5 | 47.7642 | 183.1646 | 59.9715 | 190
47.7676 | 109.861 | 59.9548 | 116 | 47.7812 | 128.1561 | 59.961 | 134.5 | 47.7584 | 146.2963 | 60.0117 | 153 | 47.7763 | 165.2343 | 60.0022 | 171.5 | 47.7725 | 183.1705 | 59.9715 | 190
47.776 | 109.8699 | 59.9548 | 116 | 47.7896 | 128.1632 | 59.961 | 134.5 | 47.7667 | 146.3019 | 60.0117 | 153 | 47.7846 | 165.2335 | 60.0022 | 171.5 | 47.7809 | 183.1765 | 59.9715 | 190
47.7843 | 109.8788 | 59.9548 | 116 | 47.7979 | 128.1703 | 59.961 | 134.5 | 47.7751 | 146.3074 | 60.0117 | 153 | 47.793 | 165.2327 | 60.0022 | 171.5 | 47.7892 | 183.1824 | 59.9715 | 190
47.7927 | 109.8877 | 59.9548 | 116 | 47.8063 | 128.1773 | 59.961 | 134.5 | 47.7834 | 146.313 | 60.0117 | 153 | 47.8013 | 165.2318 | 60.0022 | 171.5 | 47.7975 | 183.1883 | 59.9715 | 190
47.801 | 109.8966 | 59.9548 | 116 | 47.8146 | 128.1844 | 59.961 | 134.5 | 47.7917 | 146.3144 | 60.0117 | 153 | 47.8096 | 165.231 | 60.0022 | 171.5 | 47.8058 | 183.1942 | 59.9715 | 190
47.8093 | 109.9055 | 59.9548 | 116 | 47.8229 | 128.1915 | 59.961 | 134.5 | 47.8 | 146.3149 | 60.0117 | 153 | 47.8179 | 165.2302 | 60.0022 | 171.5 | 47.8142 | 183.2001 | 59.9715 | 190
47.8177 | 109.9144 | 59.9548 | 116 | 47.8312 | 128.1985 | 59.961 | 134.5 | 47.8084 | 146.3154 | 60.0117 | 153 | 47.8263 | 165.2293 | 60.0022 | 171.5 | 47.8225 | 183.2061 | 59.9715 | 190
47.826 | 109.9233 | 59.9548 | 116 | 47.8396 | 128.2056 | 59.961 | 134.5 | 47.8167 | 146.3158 | 60.0117 | 153 | 47.8346 | 165.2285 | 60.0022 | 171.5 | 47.8308 | 183.212 | 59.9715 | 190
47.8344 | 109.9322 | 59.9548 | 116 | 47.848 | 128.2126 | 59.961 | 134.5 | 47.8251 | 146.3163 | 60.0117 | 153 | 47.843 | 165.2277 | 60.0022 | 171.5 | 47.8392 | 183.2179 | 59.9715 | 190
47.8427 | 109.9411 | 59.9548 | 116 | 47.8563 | 128.2197 | 59.961 | 134.5 | 47.8334 | 146.3168 | 60.0117 | 153 | 47.8513 | 165.2268 | 60.0022 | 171.5 | 47.8475 | 183.2238 | 59.9715 | 190
47.851 | 109.9499 | 59.9548 | 116 | 47.8646 | 128.2268 | 59.961 | 134.5 | 47.8417 | 146.3173 | 60.0117 | 153 | 47.8596 | 165.226 | 60.0022 | 171.5 | 47.8558 | 183.2297 | 59.9715 | 190
47.8594 | 109.9588 | 59.9548 | 116 | 47.873 | 128.2338 | 59.961 | 134.5 | 47.85 | 146.3178 | 60.0117 | 153 | 47.868 | 165.2252 | 60.0022 | 171.5 | 47.8643 | 183.2358 | 59.9715 | 190
47.8677 | 109.9677 | 59.9548 | 116 | 47.8813 | 128.2409 | 59.961 | 134.5 | 47.8584 | 146.3183 | 60.0117 | 153 | 47.8763 | 165.2243 | 60.0022 | 171.5 | 47.8726 | 183.2421 | 59.9715 | 190
47.876 | 109.9766 | 59.9551 | 116 | 47.8896 | 128.248 | 59.961 | 134.5 | 47.8667 | 146.3187 | 60.0117 | 153 | 47.8846 | 165.2235 | 60.0022 | 171.5 | 47.8809 | 183.2483 | 59.9717 | 190
47.8844 | 109.9855 | 59.9551 | 116 | 47.8979 | 128.255 | 59.961 | 134.5 | 47.8751 | 146.3192 | 60.0117 | 153 | 47.8929 | 165.2227 | 60.0022 | 171.5 | 47.8892 | 183.2545 | 59.9717 | 190
47.8928 | 109.9944 | 59.9551 | 116 | 47.9063 | 128.2621 | 59.961 | 134.5 | 47.8834 | 146.3197 | 60.0073 | 153 | 47.9013 | 165.2218 | 60.0052 | 171.5 | 47.8976 | 183.2608 | 59.9717 | 190
47.9011 | 110.0033 | 59.9551 | 116 | 47.9147 | 128.2692 | 59.961 | 134.5 | 47.8917 | 146.3202 | 60.0073 | 153 | 47.9096 | 165.221 | 60.0052 | 171.5 | 47.9059 | 183.267 | 59.9717 | 190
47.9094 | 110.0103 | 59.9551 | 116 | 47.923 | 128.2762 | 59.961 | 134.5 | 47.9 | 146.3207 | 60.0073 | 153 | 47.918 | 165.2202 | 60.0052 | 171.5 | 47.9142 | 183.2733 | 59.9717 | 190
47.9177 | 110.0171 | 59.9551 | 116 | 47.9313 | 128.2833 | 59.961 | 134.5 | 47.9084 | 146.3212 | 60.0073 | 153 | 47.9263 | 165.2193 | 60.0052 | 171.5 | 47.9226 | 183.2795 | 59.9717 | 190
47.9261 | 110.0239 | 59.9551 | 116 | 47.9397 | 128.2904 | 59.961 | 134.5 | 47.9167 | 146.3216 | 60.0073 | 153 | 47.9346 | 165.2185 | 60.0052 | 171.5 | 47.9309 | 183.2857 | 59.9717 | 190
47.9344 | 110.0308 | 59.9551 | 116 | 47.948 | 128.2974 | 59.9598 | 134.5 | 47.925 | 146.3221 | 60.0073 | 153 | 47.9429 | 165.2177 | 60.0052 | 171.5 | 47.9392 | 183.292 | 59.9717 | 190
47.9427 | 110.0376 | 59.9551 | 116 | 47.9564 | 128.3045 | 59.9598 | 134.5 | 47.9333 | 146.3226 | 60.0073 | 153 | 47.9513 | 165.2168 | 60.0052 | 171.5 | 47.9476 | 183.2982 | 59.9717 | 190
47.9511 | 110.0444 | 59.9551 | 116 | 47.9647 | 128.3116 | 59.9598 | 134.5 | 47.9417 | 146.3231 | 60.0073 | 153 | 47.9596 | 165.216 | 60.0052 | 171.5 | 47.9559 | 183.3044 | 59.9717 | 190
47.9595 | 110.0512 | 59.9551 | 116 | 47.973 | 128.3186 | 59.9598 | 134.5 | 47.95 | 146.3236 | 60.0073 | 153 | 47.968 | 165.2152 | 60.0052 | 171.5 | 47.9642 | 183.3107 | 59.9717 | 190
47.9678 | 110.0581 | 59.9551 | 116 | 47.9814 | 128.3257 | 59.9598 | 134.5 | 47.9584 | 146.3241 | 60.0073 | 153 | 47.9763 | 165.2143 | 60.0052 | 171.5 | 47.9725 | 183.3169 | 59.9717 | 190
47.9761 | 110.0649 | 59.9551 | 116 | 47.9897 | 128.3327 | 59.9598 | 134.5 | 47.9667 | 146.3245 | 60.0073 | 153 | 47.9846 | 165.2135 | 60.0052 | 171.5 | 47.981 | 183.3231 | 59.9717 | 190
47.9845 | 110.0717 | 59.9551 | 116 | 47.998 | 128.3398 | 59.9598 | 134.5 | 47.975 | 146.325 | 60.0073 | 153 | 47.9929 | 165.2127 | 60.0052 | 171.5 | 47.9893 | 183.3294 | 59.9717 | 190
47.9928 | 110.0785 | 59.9551 | 116 | 48.0064 | 128.3469 | 59.9598 | 134.5 | 47.9833 | 146.3255 | 60.0073 | 153 | 48.0013 | 165.2118 | 60.0052 | 171.5 | 47.9976 | 183.3356 | 59.9717 | 190
48.0012 | 110.0854 | 59.9551 | 116 | 48.0147 | 128.3539 | 59.9598 | 134.5 | 47.9917 | 146.326 | 60.0073 | 153 | 48.0096 | 165.211 | 60.0052 | 171.5 | 48.006 | 183.3419 | 59.9717 | 190
48.0095 | 110.0922 | 59.9551 | 116 | 48.0231 | 128.3589 | 59.9598 | 134.5 | 48 | 146.3265 | 60.0073 | 153 | 48.0179 | 165.2102 | 60.0052 | 171.5 | 48.0143 | 183.3481 | 59.9717 | 190
48.0178 | 110.099 | 59.9551 | 116 | 48.0314 | 128.3583 | 59.9598 | 134.5 | 48.0084 | 146.327 | 60.0073 | 153 | 48.0262 | 165.2093 | 60.0052 | 171.5 | 48.0226 | 183.3543 | 59.9717 | 190
48.0262 | 110.1058 | 59.9551 | 116 | 48.0397 | 128.3578 | 59.9598 | 134.5 | 48.0167 | 146.3274 | 60.0073 | 153 | 48.0346 | 165.2085 | 60.0052 | 171.5 | 48.031 | 183.3606 | 59.9717 | 190
48.0345 | 110.1127 | 59.9551 | 116 | 48.0481 | 128.3573 | 59.9598 | 134.5 | 48.025 | 146.3279 | 60.0073 | 153 | 48.043 | 165.2077 | 60.0052 | 171.5 | 48.0393 | 183.3668 | 59.9717 | 190
48.0428 | 110.1195 | 59.9551 | 116 | 48.0564 | 128.3568 | 59.9598 | 134.5 | 48.0333 | 146.3284 | 60.0073 | 153 | 48.0513 | 165.2068 | 60.0052 | 171.5 | 48.0476 | 183.373 | 59.9717 | 190
48.0512 | 110.1263 | 59.9551 | 116 | 48.0648 | 128.3563 | 59.9598 | 134.5 | 48.0417 | 146.3289 | 60.0073 | 153 | 48.0596 | 165.206 | 60.0052 | 171.5 | 48.0559 | 183.3793 | 59.9717 | 190
48.0595 | 110.1331 | 59.9551 | 116 | 48.0731 | 128.3558 | 59.9598 | 134.5 | 48.05 | 146.3294 | 60.0073 | 153 | 48.0679 | 165.2052 | 60.0052 | 171.5 | 48.0643 | 183.3855 | 59.9717 | 190
48.0679 | 110.14 | 59.9551 | 116 | 48.0814 | 128.3552 | 59.9598 | 134.5 | 48.0583 | 146.3299 | 60.0073 | 153 | 48.0763 | 165.2043 | 60.0052 | 171.5 | 48.0726 | 183.3917 | 59.9717 | 190
48.0762 | 110.1468 | 59.9551 | 116 | 48.0898 | 128.3547 | 59.9598 | 134.5 | 48.0667 | 146.3303 | 60.0073 | 153 | 48.0846 | 165.2035 | 60.0052 | 171.5 | 48.0809 | 183.398 | 59.9717 | 190
48.0845 | 110.1536 | 59.9551 | 116 | 48.0981 | 128.3542 | 59.9598 | 134.5 | 48.075 | 146.3308 | 60.0073 | 153 | 48.093 | 165.2027 | 60.0052 | 171.5 | 48.0894 | 183.4042 | 59.9717 | 190
48.0929 | 110.1605 | 59.9551 | 116 | 48.1064 | 128.3537 | 59.9598 | 134.5 | 48.0834 | 146.3313 | 60.0009 | 153 | 48.1013 | 165.2018 | 60.0077 | 171.5 | 48.0977 | 183.4104 | 59.9717 | 190
48.1012 | 110.1673 | 59.9551 | 116 | 48.1148 | 128.3532 | 59.9598 | 134.5 | 48.0917 | 146.3318 | 60.0009 | 153 | 48.1096 | 165.201 | 60.0077 | 171.5 | 48.106 | 183.4167 | 59.9717 | 190
48.1096 | 110.1741 | 59.9551 | 116 | 48.1231 | 128.3526 | 59.9598 | 134.5 | 48.1 | 146.3323 | 60.0009 | 153 | 48.1179 | 165.2002 | 60.0077 | 171.5 | 48.1144 | 183.4229 | 59.9717 | 190
48.1179 | 110.1809 | 59.9551 | 116 | 48.1315 | 128.3521 | 59.9598 | 134.5 | 48.1083 | 146.3328 | 60.0009 | 153 | 48.1263 | 165.1993 | 60.0077 | 171.5 | 48.1227 | 183.4292 | 59.9717 | 190
48.1262 | 110.1878 | 59.9551 | 116 | 48.1398 | 128.3516 | 59.9598 | 134.5 | 48.1167 | 146.3332 | 60.0009 | 153 | 48.1346 | 165.1985 | 60.0077 | 171.5 | 48.131 | 183.4354 | 59.9717 | 190
48.1346 | 110.1946 | 59.9551 | 116 | 48.1481 | 128.3511 | 59.9591 | 134.5 | 48.125 | 146.3337 | 60.0009 | 153 | 48.1429 | 165.1977 | 60.0077 | 171.5 | 48.1393 | 183.4416 | 59.9717 | 190
48.1429 | 110.2014 | 59.9551 | 116 | 48.1565 | 128.3506 | 59.9591 | 134.5 | 48.1334 | 146.3342 | 60.0009 | 153 | 48.1512 | 165.1968 | 60.0077 | 171.5 | 48.1477 | 183.4479 | 59.9717 | 190
48.1512 | 110.2082 | 59.9551 | 116 | 48.1648 | 128.3501 | 59.9591 | 134.5 | 48.1417 | 146.3347 | 60.0009 | 153 | 48.1596 | 165.196 | 60.0077 | 171.5 | 48.156 | 183.4541 | 59.9717 | 190
48.1596 | 110.2151 | 59.9551 | 116 | 48.1732 | 128.3495 | 59.9591 | 134.5 | 48.15 | 146.3352 | 60.0009 | 153 | 48.1679 | 165.1952 | 60.0077 | 171.5 | 48.1643 | 183.4603 | 59.9717 | 190
48.168 | 110.2219 | 59.9551 | 116 | 48.1815 | 128.349 | 59.9591 | 134.5 | 48.1583 | 146.3357 | 60.0009 | 153 | 48.1763 | 165.1943 | 60.0077 | 171.5 | 48.1727 | 183.4666 | 59.9717 | 190
48.1763 | 110.2287 | 59.9551 | 116 | 48.1898 | 128.3485 | 59.9591 | 134.5 | 48.1667 | 146.3361 | 60.0009 | 153 | 48.1846 | 165.1935 | 60.0077 | 171.5 | 48.181 | 183.4728 | 59.9717 | 190
48.1846 | 110.2355 | 59.9551 | 116 | 48.1982 | 128.348 | 59.9591 | 134.5 | 48.175 | 146.3366 | 60.0009 | 153 | 48.1929 | 165.1927 | 60.0077 | 171.5 | 48.1893 | 183.479 | 59.9717 | 190
48.1929 | 110.2424 | 59.9551 | 116 | 48.2065 | 128.3475 | 59.9591 | 134.5 | 48.1833 | 146.3371 | 60.0009 | 153 | 48.2012 | 165.1918 | 60.0077 | 171.5 | 48.1978 | 183.4853 | 59.9717 | 190
48.2013 | 110.2492 | 59.9551 | 116 | 48.2148 | 128.347 | 59.9591 | 134.5 | 48.1917 | 146.3376 | 60.0009 | 153 | 48.2096 | 165.191 | 60.0077 | 171.5 | 48.2061 | 183.4915 | 59.9717 | 190
48.2097 | 110.256 | 59.9551 | 116 | 48.2232 | 128.3465 | 59.9591 | 134.5 | 48.2 | 146.3381 | 60.0009 | 153 | 48.2179 | 165.1902 | 60.0077 | 171.5 | 48.2144 | 183.4978 | 59.9717 | 190
48.218 | 110.2628 | 59.9551 | 116 | 48.2315 | 128.3459 | 59.9591 | 134.5 | 48.2083 | 146.3386 | 60.0009 | 153 | 48.2263 | 165.1893 | 60.0077 | 171.5 | 48.2227 | 183.504 | 59.9717 | 190
48.2263 | 110.2697 | 59.9551 | 116 | 48.2399 | 128.3454 | 59.9591 | 134.5 | 48.2167 | 146.339 | 60.0009 | 153 | 48.2346 | 165.1885 | 60.0077 | 171.5 | 48.2311 | 183.5102 | 59.9717 | 190
48.2347 | 110.2765 | 59.9551 | 116 | 48.2482 | 128.3449 | 59.9591 | 134.5 | 48.225 | 146.3395 | 60.0009 | 153 | 48.2429 | 165.1877 | 60.0077 | 171.5 | 48.2394 | 183.5165 | 59.9717 | 190
48.243 | 110.2833 | 59.9551 | 116 | 48.2565 | 128.3444 | 59.9591 | 134.5 | 48.2333 | 146.34 | 60.0009 | 153 | 48.2512 | 165.1868 | 60.0077 | 171.5 | 48.2477 | 183.5227 | 59.9717 | 190
48.2513 | 110.2901 | 59.9551 | 116 | 48.2649 | 128.3439 | 59.9591 | 134.5 | 48.2417 | 146.3405 | 60.0009 | 153 | 48.2596 | 165.186 | 60.0077 | 171.5 | 48.2561 | 183.5289 | 59.9717 | 190
48.2597 | 110.297 | 59.9551 | 116 | 48.2733 | 128.3433 | 59.9591 | 134.5 | 48.25 | 146.341 | 60.0009 | 153 | 48.2679 | 165.1852 | 60.0077 | 171.5 | 48.2644 | 183.5352 | 59.9717 | 190
48.268 | 110.3038 | 59.9551 | 116 | 48.2816 | 128.3428 | 59.9591 | 134.5 | 48.2584 | 146.3415 | 60.0009 | 153 | 48.2762 | 165.1843 | 60.0077 | 171.5 | 48.2727 | 183.5414 | 59.9717 | 190
48.2764 | 110.3106 | 59.9551 | 116 | 48.2899 | 128.3423 | 59.9591 | 134.5 | 48.2667 | 146.3419 | 60.0009 | 153 | 48.2846 | 165.1835 | 60.0077 | 171.5 | 48.2811 | 183.5477 | 59.9691 | 190
48.2847 | 110.3175 | 59.9551 | 116 | 48.2982 | 128.3418 | 59.9591 | 134.5 | 48.275 | 146.3424 | 60.0009 | 153 | 48.2929 | 165.1827 | 60.0077 | 171.5 | 48.2894 | 183.5539 | 59.9691 | 190
48.293 | 110.3243 | 59.9551 | 116 | 48.3066 | 128.3413 | 59.9591 | 134.5 | 48.2833 | 146.3429 | 59.9936 | 153 | 48.3013 | 165.1828 | 60.0085 | 171.5 | 48.2977 | 183.5601 | 59.9691 | 190
48.3014 | 110.3311 | 59.9551 | 116 | 48.3149 | 128.3408 | 59.9591 | 134.5 | 48.2917 | 146.3527 | 59.9936 | 153 | 48.3096 | 165.1871 | 60.0085 | 171.5 | 48.306 | 183.5664 | 59.9691 | 190
48.3097 | 110.3379 | 59.9551 | 116 | 48.3232 | 128.3402 | 59.9591 | 134.5 | 48.3 | 146.3647 | 59.9936 | 153 | 48.3179 | 165.1913 | 60.0085 | 171.5 | 48.3145 | 183.5726 | 59.9691 | 190
48.3181 | 110.3448 | 59.9551 | 116 | 48.3316 | 128.3397 | 59.9591 | 134.5 | 48.3083 | 146.3766 | 59.9936 | 153 | 48.3262 | 165.1956 | 60.0085 | 171.5 | 48.3228 | 183.5788 | 59.9691 | 190
48.3264 | 110.3516 | 59.9551 | 116 | 48.34 | 128.3392 | 59.9591 | 134.5 | 48.3167 | 146.3886 | 59.9936 | 153 | 48.3346 | 165.1999 | 60.0085 | 171.5 | 48.3311 | 183.5851 | 59.9691 | 190
48.3347 | 110.3584 | 59.9551 | 116 | 48.3483 | 128.3387 | 59.9582 | 134.5 | 48.325 | 146.4005 | 59.9936 | 153 | 48.3429 | 165.2041 | 60.0085 | 171.5 | 48.3395 | 183.5913 | 59.9691 | 190
48.3431 | 110.3652 | 59.9551 | 116 | 48.3566 | 128.3382 | 59.9582 | 134.5 | 48.3334 | 146.4125 | 59.9936 | 153 | 48.3513 | 165.2084 | 60.0085 | 171.5 | 48.3478 | 183.5975 | 59.9691 | 190
48.3514 | 110.3721 | 59.9551 | 116 | 48.3649 | 128.3377 | 59.9582 | 134.5 | 48.3417 | 146.4245 | 59.9936 | 153 | 48.3596 | 165.2127 | 60.0085 | 171.5 | 48.3561 | 183.6038 | 59.9691 | 190
48.3597 | 110.3789 | 59.9551 | 116 | 48.3733 | 128.3371 | 59.9582 | 134.5 | 48.35 | 146.4364 | 59.9936 | 153 | 48.3679 | 165.2169 | 60.0085 | 171.5 | 48.3645 | 183.6064 | 59.9691 | 190
48.3681 | 110.3857 | 59.9551 | 116 | 48.3817 | 128.3366 | 59.9582 | 134.5 | 48.3583 | 146.4484 | 59.9936 | 153 | 48.3762 | 165.2212 | 60.0085 | 171.5 | 48.3728 | 183.607 | 59.9691 | 190
48.3764 | 110.3925 | 59.9551 | 116 | 48.39 | 128.3361 | 59.9582 | 134.5 | 48.3667 | 146.4603 | 59.9936 | 153 | 48.3846 | 165.2255 | 60.0085 | 171.5 | 48.3811 | 183.6077 | 59.9691 | 190
48.3848 | 110.3994 | 59.9551 | 116 | 48.3983 | 128.3356 | 59.9582 | 134.5 | 48.375 | 146.4723 | 59.9936 | 153 | 48.3929 | 165.2298 | 60.0085 | 171.5 | 48.3894 | 183.6083 | 59.9691 | 190
48.3931 | 110.4062 | 59.9551 | 116 | 48.4067 | 128.3351 | 59.9582 | 134.5 | 48.3834 | 146.4843 | 59.9936 | 153 | 48.4012 | 165.234 | 60.0085 | 171.5 | 48.3978 | 183.609 | 59.9691 | 190
48.4014 | 110.413 | 59.9551 | 116 | 48.415 | 128.3345 | 59.9582 | 134.5 | 48.3917 | 146.4962 | 59.9936 | 153 | 48.4095 | 165.2383 | 60.0085 | 171.5 | 48.4061 | 183.6096 | 59.9691 | 190
48.4098 | 110.4198 | 59.9551 | 116 | 48.4233 | 128.334 | 59.9582 | 134.5 | 48.4 | 146.5082 | 59.9936 | 153 | 48.4179 | 165.2426 | 60.0085 | 171.5 | 48.4144 | 183.6102 | 59.9691 | 190
48.4182 | 110.4267 | 59.9551 | 116 | 48.4317 | 128.3335 | 59.9582 | 134.5 | 48.4083 | 146.5202 | 59.9936 | 153 | 48.4262 | 165.2468 | 60.0085 | 171.5 | 48.4229 | 183.6109 | 59.9691 | 190
48.4265 | 110.4335 | 59.9551 | 116 | 48.44 | 128.333 | 59.9582 | 134.5 | 48.4167 | 146.5321 | 59.9936 | 153 | 48.4346 | 165.2511 | 60.0085 | 171.5 | 48.4312 | 183.6115 | 59.9691 | 190
48.4348 | 110.4403 | 59.9551 | 116 | 48.4484 | 128.3325 | 59.9582 | 134.5 | 48.425 | 146.5441 | 59.9936 | 153 | 48.4429 | 165.2554 | 60.0085 | 171.5 | 48.4395 | 183.6122 | 59.9691 | 190
48.4431 | 110.4446 | 59.9551 | 116 | 48.4567 | 128.332 | 59.9582 | 134.5 | 48.4333 | 146.556 | 59.9936 | 153 | 48.4512 | 165.2596 | 60.0085 | 171.5 | 48.4479 | 183.6128 | 59.9691 | 190
48.4515 | 110.4362 | 59.9551 | 116 | 48.465 | 128.3315 | 59.9582 | 134.5 | 48.4417 | 146.568 | 59.9936 | 153 | 48.4595 | 165.2639 | 60.0085 | 171.5 | 48.4562 | 183.6134 | 59.9691 | 190
48.4598 | 110.4278 | 59.9551 | 116 | 48.4734 | 128.3309 | 59.9582 | 134.5 | 48.45 | 146.58 | 59.9936 | 153 | 48.4679 | 165.2682 | 60.0085 | 171.5 | 48.4645 | 183.6141 | 59.9691 | 190
48.4681 | 110.4194 | 59.9551 | 116 | 48.4817 | 128.3304 | 59.9582 | 134.5 | 48.4584 | 146.5919 | 59.9936 | 153 | 48.4762 | 165.2724 | 60.0085 | 171.5 | 48.4728 | 183.6147 | 59.9691 | 190
48.4765 | 110.411 | 59.9547 | 116 | 48.4901 | 128.3299 | 59.9582 | 134.5 | 48.4667 | 146.6039 | 59.9936 | 153 | 48.4846 | 165.2767 | 60.0085 | 171.5 | 48.4812 | 183.6153 | 59.9686 | 190
48.4849 | 110.4026 | 59.9547 | 116 | 48.4984 | 128.3294 | 59.9582 | 134.5 | 48.475 | 146.6158 | 59.9936 | 153 | 48.4929 | 165.2809 | 60.0085 | 171.5 | 48.4895 | 183.616 | 59.9686 | 190
48.4932 | 110.3942 | 59.9547 | 116 | 48.5067 | 128.3289 | 59.9582 | 134.5 | 48.4833 | 146.6278 | 59.9874 | 153 | 48.5012 | 165.2852 | 60.0074 | 171.5 | 48.4978 | 183.6166 | 59.9686 | 190
48.5015 | 110.3859 | 59.9547 | 116 | 48.5151 | 128.3284 | 59.9582 | 134.5 | 48.4917 | 146.6398 | 59.9874 | 153 | 48.5095 | 165.2895 | 60.0074 | 171.5 | 48.5062 | 183.6172 | 59.9686 | 190
48.5099 | 110.3775 | 59.9547 | 116 | 48.5234 | 128.3277 | 59.9582 | 134.5 | 48.5001 | 146.6517 | 59.9874 | 153 | 48.5179 | 165.2937 | 60.0074 | 171.5 | 48.5145 | 183.6179 | 59.9686 | 190
48.5182 | 110.3691 | 59.9547 | 116 | 48.5317 | 128.3268 | 59.9582 | 134.5 | 48.5084 | 146.6637 | 59.9874 | 153 | 48.5262 | 165.298 | 60.0074 | 171.5 | 48.5228 | 183.6185 | 59.9686 | 190
48.5266 | 110.3607 | 59.9547 | 116 | 48.5401 | 128.3259 | 59.9582 | 134.5 | 48.5167 | 146.6757 | 59.9874 | 153 | 48.5345 | 165.3023 | 60.0074 | 171.5 | 48.5312 | 183.6192 | 59.9686 | 190
48.5349 | 110.3523 | 59.9547 | 116 | 48.5484 | 128.325 | 59.9582 | 134.5 | 48.525 | 146.6876 | 59.9874 | 153 | 48.5428 | 165.3065 | 60.0074 | 171.5 | 48.5396 | 183.6198 | 59.9686 | 190
48.5432 | 110.3439 | 59.9547 | 116 | 48.5568 | 128.3241 | 59.9582 | 134.5 | 48.5334 | 146.6996 | 59.9874 | 153 | 48.5512 | 165.3108 | 60.0074 | 171.5 | 48.5479 | 183.6204 | 59.9686 | 190
48.5516 | 110.3355 | 59.9547 | 116 | 48.5651 | 128.3232 | 59.9582 | 134.5 | 48.5417 | 146.7116 | 59.9874 | 153 | 48.5595 | 165.3151 | 60.0074 | 171.5 | 48.5562 | 183.6211 | 59.9686 | 190
48.5599 | 110.3271 | 59.9547 | 116 | 48.5734 | 128.3223 | 59.9582 | 134.5 | 48.55 | 146.7235 | 59.9874 | 153 | 48.5679 | 165.3194 | 60.0074 | 171.5 | 48.5646 | 183.6217 | 59.9686 | 190
48.5682 | 110.3187 | 59.9547 | 116 | 48.5818 | 128.3214 | 59.9582 | 134.5 | 48.5583 | 146.7355 | 59.9874 | 153 | 48.5762 | 165.3236 | 60.0074 | 171.5 | 48.5729 | 183.6223 | 59.9686 | 190
48.5766 | 110.3104 | 59.9547 | 116 | 48.5901 | 128.3205 | 59.9582 | 134.5 | 48.5667 | 146.7475 | 59.9874 | 153 | 48.5845 | 165.3279 | 60.0074 | 171.5 | 48.5812 | 183.623 | 59.9686 | 190
48.5849 | 110.302 | 59.9547 | 116 | 48.5984 | 128.3195 | 59.9582 | 134.5 | 48.5751 | 146.7594 | 59.9874 | 153 | 48.5929 | 165.3322 | 60.0074 | 171.5 | 48.5896 | 183.6236 | 59.9686 | 190
48.5933 | 110.2936 | 59.9547 | 116 | 48.6068 | 128.3186 | 59.9582 | 134.5 | 48.5834 | 146.7714 | 59.9874 | 153 | 48.6012 | 165.3364 | 60.0074 | 171.5 | 48.5979 | 183.6243 | 59.9686 | 190
48.6016 | 110.2852 | 59.9547 | 116 | 48.6151 | 128.3177 | 59.9582 | 134.5 | 48.5917 | 146.7833 | 59.9874 | 153 | 48.6096 | 165.3407 | 60.0074 | 171.5 | 48.6062 | 183.6249 | 59.9686 | 190
48.6099 | 110.2768 | 59.9547 | 116 | 48.6235 | 128.3168 | 59.9582 | 134.5 | 48.6 | 146.7953 | 59.9874 | 153 | 48.6179 | 165.345 | 60.0074 | 171.5 | 48.6146 | 183.6255 | 59.9686 | 190
48.6183 | 110.2684 | 59.9547 | 116 | 48.6318 | 128.3159 | 59.9582 | 134.5 | 48.6084 | 146.8073 | 59.9874 | 153 | 48.6262 | 165.3492 | 60.0074 | 171.5 | 48.6229 | 183.6262 | 59.9686 | 190
48.6266 | 110.26 | 59.9547 | 116 | 48.6401 | 128.315 | 59.9582 | 134.5 | 48.6167 | 146.8192 | 59.9874 | 153 | 48.6345 | 165.3535 | 60.0074 | 171.5 | 48.6312 | 183.6268 | 59.9686 | 190
48.6349 | 110.2516 | 59.9547 | 116 | 48.6485 | 128.3141 | 59.9582 | 134.5 | 48.6251 | 146.8312 | 59.9874 | 153 | 48.6429 | 165.3578 | 60.0074 | 171.5 | 48.6396 | 183.6275 | 59.9686 | 190
48.6433 | 110.2432 | 59.9547 | 116 | 48.6568 | 128.3132 | 59.9582 | 134.5 | 48.6334 | 146.8432 | 59.9874 | 153 | 48.6512 | 165.362 | 60.0074 | 171.5 | 48.6479 | 183.6281 | 59.9686 | 190
48.6516 | 110.2348 | 59.9547 | 116 | 48.6652 | 128.3123 | 59.9582 | 134.5 | 48.6417 | 146.8551 | 59.9874 | 153 | 48.6595 | 165.3663 | 60.0074 | 171.5 | 48.6562 | 183.6287 | 59.9686 | 190
48.66 | 110.2265 | 59.9547 | 116 | 48.6735 | 128.3114 | 59.9582 | 134.5 | 48.6501 | 146.8671 | 59.9874 | 153 | 48.6678 | 165.3706 | 60.0074 | 171.5 | 48.6646 | 183.6294 | 59.9686 | 190
48.6683 | 110.2181 | 59.9547 | 116 | 48.6818 | 128.3105 | 59.9582 | 134.5 | 48.6584 | 146.879 | 59.9874 | 153 | 48.6762 | 165.3748 | 60.0074 | 171.5 | 48.673 | 183.63 | 59.9686 | 190
48.6766 | 110.2097 | 59.9545 | 116 | 48.6902 | 128.3096 | 59.9582 | 134.5 | 48.6667 | 146.891 | 59.9874 | 153 | 48.6845 | 165.3791 | 60.0074 | 171.5 | 48.6813 | 183.6306 | 59.9678 | 190
48.685 | 110.2013 | 59.9545 | 116 | 48.6985 | 128.3087 | 59.9582 | 134.5 | 48.675 | 146.903 | 59.9874 | 153 | 48.6929 | 165.3833 | 60.0074 | 171.5 | 48.6896 | 183.6313 | 59.9678 | 190
48.6934 | 110.1929 | 59.9545 | 116 | 48.7068 | 128.3078 | 59.9582 | 134.5 | 48.6834 | 146.9149 | 59.9836 | 153 | 48.7012 | 165.3876 | 60.0041 | 171.5 | 48.698 | 183.6319 | 59.9678 | 190
48.7017 | 110.1845 | 59.9545 | 116 | 48.7152 | 128.3069 | 59.9582 | 134.5 | 48.6917 | 146.9269 | 59.9836 | 153 | 48.7095 | 165.3919 | 60.0041 | 171.5 | 48.7063 | 183.6326 | 59.9678 | 190
48.71 | 110.1761 | 59.9545 | 116 | 48.7236 | 128.306 | 59.9582 | 134.5 | 48.7001 | 146.9389 | 59.9836 | 153 | 48.7178 | 165.3961 | 60.0041 | 171.5 | 48.7146 | 183.6332 | 59.9678 | 190
48.7184 | 110.1677 | 59.9545 | 116 | 48.7319 | 128.3051 | 59.9582 | 134.5 | 48.7084 | 146.9508 | 59.9836 | 153 | 48.7262 | 165.4004 | 60.0041 | 171.5 | 48.723 | 183.6338 | 59.9678 | 190
48.7267 | 110.1593 | 59.9545 | 116 | 48.7402 | 128.3042 | 59.9582 | 134.5 | 48.7167 | 146.9628 | 59.9836 | 153 | 48.7345 | 165.4047 | 60.0041 | 171.5 | 48.7313 | 183.6345 | 59.9678 | 190
48.735 | 110.1509 | 59.9545 | 116 | 48.7485 | 128.3033 | 59.9565 | 134.5 | 48.7251 | 146.9747 | 59.9836 | 153 | 48.7429 | 165.409 | 60.0041 | 171.5 | 48.7396 | 183.6351 | 59.9678 | 190
48.7433 | 110.1426 | 59.9545 | 116 | 48.7569 | 128.3023 | 59.9565 | 134.5 | 48.7334 | 146.9867 | 59.9836 | 153 | 48.7512 | 165.4132 | 60.0041 | 171.5 | 48.7479 | 183.6357 | 59.9678 | 190
48.7517 | 110.1342 | 59.9545 | 116 | 48.7653 | 128.3014 | 59.9565 | 134.5 | 48.7418 | 146.9987 | 59.9836 | 153 | 48.7595 | 165.4175 | 60.0041 | 171.5 | 48.7563 | 183.6364 | 59.9678 | 190
48.7601 | 110.1258 | 59.9545 | 116 | 48.7736 | 128.3005 | 59.9565 | 134.5 | 48.7501 | 147.0107 | 59.9836 | 153 | 48.7678 | 165.4218 | 60.0041 | 171.5 | 48.7646 | 183.637 | 59.9678 | 190
48.7684 | 110.1174 | 59.9545 | 116 | 48.7819 | 128.2996 | 59.9565 | 134.5 | 48.7584 | 147.0226 | 59.9836 | 153 | 48.7762 | 165.426 | 60.0041 | 171.5 | 48.7729 | 183.6376 | 59.9678 | 190
48.7767 | 110.109 | 59.9545 | 116 | 48.7903 | 128.2987 | 59.9565 | 134.5 | 48.7668 | 147.0346 | 59.9837 | 153 | 48.7845 | 165.4303 | 60.0041 | 171.5 | 48.7814 | 183.6383 | 59.9678 | 190
48.7851 | 110.1006 | 59.9545 | 116 | 48.7986 | 128.2978 | 59.9565 | 134.5 | 48.7751 | 147.0465 | 59.9837 | 153 | 48.7928 | 165.4346 | 60.0041 | 171.5 | 48.7897 | 183.6389 | 59.9678 | 190
48.7934 | 110.0922 | 59.9545 | 116 | 48.8069 | 128.2969 | 59.9565 | 134.5 | 48.7834 | 147.0585 | 59.9837 | 153 | 48.8012 | 165.4388 | 60.0041 | 171.5 | 48.798 | 183.6396 | 59.9678 | 190
48.8018 | 110.0838 | 59.9545 | 116 | 48.8152 | 128.296 | 59.9565 | 134.5 | 48.7917 | 147.0705 | 59.9837 | 153 | 48.8095 | 165.4431 | 60.0041 | 171.5 | 48.8064 | 183.6402 | 59.9678 | 190
48.8101 | 110.0754 | 59.9545 | 116 | 48.8236 | 128.2951 | 59.9565 | 134.5 | 48.8001 | 147.07 | 59.9837 | 153 | 48.8179 | 165.4474 | 60.0041 | 171.5 | 48.8147 | 183.6408 | 59.9678 | 190
48.8184 | 110.0671 | 59.9545 | 116 | 48.832 | 128.2942 | 59.9565 | 134.5 | 48.8084 | 147.0618 | 59.9837 | 153 | 48.8262 | 165.4516 | 60.0041 | 171.5 | 48.823 | 183.6415 | 59.9678 | 190
48.8268 | 110.0587 | 59.9545 | 116 | 48.8403 | 128.2933 | 59.9565 | 134.5 | 48.8168 | 147.0537 | 59.9837 | 153 | 48.8345 | 165.4559 | 60.0041 | 171.5 | 48.8313 | 183.6421 | 59.9678 | 190
48.8351 | 110.0503 | 59.9545 | 116 | 48.8486 | 128.2924 | 59.9565 | 134.5 | 48.8251 | 147.0456 | 59.9837 | 153 | 48.8428 | 165.4602 | 60.0041 | 171.5 | 48.8397 | 183.6427 | 59.9678 | 190
48.8434 | 110.0419 | 59.9545 | 116 | 48.857 | 128.2915 | 59.9565 | 134.5 | 48.8334 | 147.0375 | 59.9837 | 153 | 48.8512 | 165.4644 | 60.0041 | 171.5 | 48.848 | 183.6434 | 59.9678 | 190
48.8518 | 110.0335 | 59.9545 | 116 | 48.8653 | 128.2906 | 59.9565 | 134.5 | 48.8418 | 147.0293 | 59.9837 | 153 | 48.8595 | 165.4687 | 60.0041 | 171.5 | 48.8563 | 183.644 | 59.9678 | 190
48.8601 | 110.0251 | 59.9545 | 116 | 48.8737 | 128.2897 | 59.9565 | 134.5 | 48.8501 | 147.0212 | 59.9837 | 153 | 48.8679 | 165.473 | 60.0041 | 171.5 | 48.8647 | 183.6447 | 59.9678 | 190
48.8685 | 110.0167 | 59.9545 | 116 | 48.882 | 128.2888 | 59.9565 | 134.5 | 48.8585 | 147.0131 | 59.9837 | 153 | 48.8762 | 165.4772 | 60.0041 | 171.5 | 48.873 | 183.6449 | 59.9678 | 190
48.8768 | 110.0083 | 59.9542 | 116 | 48.8903 | 128.2879 | 59.9565 | 134.5 | 48.8668 | 147.005 | 59.9837 | 153 | 48.8845 | 165.4829 | 60.0041 | 171.5 | 48.8813 | 183.6448 | 59.9678 | 190
48.8851 | 109.9999 | 59.9542 | 116 | 48.8987 | 128.2869 | 59.9565 | 134.5 | 48.8751 | 146.9968 | 59.9837 | 153 | 48.8928 | 165.4896 | 60.0041 | 171.5 | 48.8898 | 183.6446 | 59.9678 | 190
48.8935 | 109.9915 | 59.9542 | 116 | 48.907 | 128.286 | 59.9565 | 134.5 | 48.8835 | 146.9887 | 59.9836 | 153 | 48.9012 | 165.4962 | 59.9988 | 171.5 | 48.8981 | 183.6445 | 59.9678 | 190
48.9019 | 109.9832 | 59.9542 | 116 | 48.9153 | 128.2851 | 59.9565 | 134.5 | 48.8918 | 146.9806 | 59.9836 | 153 | 48.9095 | 165.5029 | 59.9988 | 171.5 | 48.9064 | 183.6443 | 59.9678 | 190
48.9102 | 109.9748 | 59.9542 | 116 | 48.9237 | 128.2842 | 59.9565 | 134.5 | 48.9001 | 146.9725 | 59.9836 | 153 | 48.9178 | 165.5096 | 59.9988 | 171.5 | 48.9148 | 183.6442 | 59.9678 | 190
48.9185 | 109.9664 | 59.9542 | 116 | 48.932 | 128.2833 | 59.9565 | 134.5 | 48.9084 | 146.9644 | 59.9836 | 153 | 48.9261 | 165.5162 | 59.9988 | 171.5 | 48.9231 | 183.644 | 59.9678 | 190
48.9268 | 109.958 | 59.9542 | 116 | 48.9404 | 128.2824 | 59.9565 | 134.5 | 48.9168 | 146.9562 | 59.9836 | 153 | 48.9345 | 165.5229 | 59.9988 | 171.5 | 48.9314 | 183.6439 | 59.9678 | 190
48.9352 | 109.9496 | 59.9542 | 116 | 48.9487 | 128.2815 | 59.9551 | 134.5 | 48.9251 | 146.9481 | 59.9836 | 153 | 48.9429 | 165.5296 | 59.9988 | 171.5 | 48.9397 | 183.6437 | 59.9678 | 190
48.9435 | 109.9445 | 59.9542 | 116 | 48.957 | 128.2806 | 59.9551 | 134.5 | 48.9335 | 146.94 | 59.9836 | 153 | 48.9512 | 165.5362 | 59.9988 | 171.5 | 48.9481 | 183.6436 | 59.9678 | 190
48.9518 | 109.9515 | 59.9542 | 116 | 48.9654 | 128.2797 | 59.9551 | 134.5 | 48.9418 | 146.9319 | 59.9836 | 153 | 48.9595 | 165.5429 | 59.9988 | 171.5 | 48.9564 | 183.6434 | 59.9678 | 190
48.9602 | 109.9584 | 59.9542 | 116 | 48.9737 | 128.2788 | 59.9551 | 134.5 | 48.9501 | 146.9237 | 59.9836 | 153 | 48.9678 | 165.5496 | 59.9988 | 171.5 | 48.9647 | 183.6433 | 59.9678 | 190
48.9686 | 109.9654 | 59.9542 | 116 | 48.9821 | 128.2779 | 59.9551 | 134.5 | 48.9585 | 146.9156 | 59.9836 | 153 | 48.9762 | 165.5562 | 59.9988 | 171.5 | 48.9731 | 183.6431 | 59.9678 | 190
48.9769 | 109.9724 | 59.9542 | 116 | 48.9904 | 128.277 | 59.9551 | 134.5 | 48.9668 | 146.9075 | 59.9836 | 153 | 48.9845 | 165.5629 | 59.9988 | 171.5 | 48.9814 | 183.643 | 59.9678 | 190
48.9852 | 109.9793 | 59.9542 | 116 | 48.9987 | 128.2761 | 59.9551 | 134.5 | 48.9752 | 146.8994 | 59.9836 | 153 | 48.9929 | 165.5696 | 59.9988 | 171.5 | 48.9897 | 183.6428 | 59.9678 | 190
48.9936 | 109.9863 | 59.9542 | 116 | 49.0071 | 128.2752 | 59.9551 | 134.5 | 48.9835 | 146.8913 | 59.9836 | 153 | 49.0012 | 165.5762 | 59.9988 | 171.5 | 48.9982 | 183.6427 | 59.9678 | 190
49.0019 | 109.9933 | 59.9542 | 116 | 49.0154 | 128.2743 | 59.9551 | 134.5 | 48.9918 | 146.8831 | 59.9836 | 153 | 49.0095 | 165.5829 | 59.9988 | 171.5 | 49.0065 | 183.6425 | 59.9678 | 190
49.0103 | 110.0002 | 59.9542 | 116 | 49.0237 | 128.2734 | 59.9551 | 134.5 | 49.0002 | 146.875 | 59.9836 | 153 | 49.0178 | 165.5896 | 59.9988 | 171.5 | 49.0148 | 183.6424 | 59.9678 | 190
49.0186 | 110.0072 | 59.9542 | 116 | 49.0321 | 128.2724 | 59.9551 | 134.5 | 49.0085 | 146.8669 | 59.9836 | 153 | 49.0262 | 165.5962 | 59.9988 | 171.5 | 49.0231 | 183.6422 | 59.9678 | 190
49.0269 | 110.0142 | 59.9542 | 116 | 49.0405 | 128.2715 | 59.9551 | 134.5 | 49.0168 | 146.8587 | 59.9836 | 153 | 49.0345 | 165.6029 | 59.9988 | 171.5 | 49.0315 | 183.6421 | 59.9678 | 190
49.0353 | 110.0212 | 59.9542 | 116 | 49.0488 | 128.2706 | 59.9551 | 134.5 | 49.0251 | 146.8506 | 59.9836 | 153 | 49.0428 | 165.6096 | 59.9988 | 171.5 | 49.0398 | 183.6419 | 59.9678 | 190
49.0436 | 110.0281 | 59.9542 | 116 | 49.0571 | 128.2697 | 59.9551 | 134.5 | 49.0335 | 146.8425 | 59.9836 | 153 | 49.0512 | 165.6162 | 59.9988 | 171.5 | 49.0481 | 183.6418 | 59.9678 | 190
49.0519 | 110.0351 | 59.9542 | 116 | 49.0654 | 128.2688 | 59.9551 | 134.5 | 49.0418 | 146.8344 | 59.9836 | 153 | 49.0595 | 165.6229 | 59.9988 | 171.5 | 49.0565 | 183.6416 | 59.9678 | 190
49.0603 | 110.0421 | 59.9542 | 116 | 49.0738 | 128.2679 | 59.9551 | 134.5 | 49.0502 | 146.8263 | 59.9836 | 153 | 49.0679 | 165.6296 | 59.9988 | 171.5 | 49.0648 | 183.6415 | 59.9678 | 190
49.0686 | 110.049 | 59.9542 | 116 | 49.0822 | 128.267 | 59.9551 | 134.5 | 49.0585 | 146.8181 | 59.9836 | 153 | 49.0762 | 165.6362 | 59.9988 | 171.5 | 49.0731 | 183.6413 | 59.9678 | 190
49.077 | 110.056 | 59.9533 | 116 | 49.0905 | 128.2661 | 59.9551 | 134.5 | 49.0668 | 146.81 | 59.9836 | 153 | 49.0845 | 165.6429 | 59.9988 | 171.5 | 49.0815 | 183.6412 | 59.9673 | 190
49.0853 | 110.063 | 59.9533 | 116 | 49.0988 | 128.2652 | 59.9551 | 134.5 | 49.0752 | 146.8019 | 59.9836 | 153 | 49.0928 | 165.6496 | 59.9988 | 171.5 | 49.0898 | 183.641 | 59.9673 | 190
49.0936 | 110.0699 | 59.9533 | 116 | 49.1072 | 128.2718 | 59.9551 | 134.5 | 49.0835 | 146.7938 | 59.9867 | 153 | 49.1012 | 165.6562 | 59.9944 | 171.5 | 49.0981 | 183.6409 | 59.9673 | 190
49.102 | 110.0769 | 59.9533 | 116 | 49.1155 | 128.2805 | 59.9551 | 134.5 | 49.0919 | 146.7856 | 59.9867 | 153 | 49.1095 | 165.6629 | 59.9944 | 171.5 | 49.1066 | 183.6407 | 59.9673 | 190
49.1103 | 110.0839 | 59.9533 | 116 | 49.1238 | 128.2892 | 59.9551 | 134.5 | 49.1002 | 146.7775 | 59.9867 | 153 | 49.1179 | 165.6696 | 59.9944 | 171.5 | 49.1149 | 183.6406 | 59.9673 | 190
49.1187 | 110.0909 | 59.9533 | 116 | 49.1322 | 128.298 | 59.9551 | 134.5 | 49.1085 | 146.7694 | 59.9867 | 153 | 49.1262 | 165.6762 | 59.9944 | 171.5 | 49.1232 | 183.6404 | 59.9673 | 190
49.127 | 110.0978 | 59.9533 | 116 | 49.1405 | 128.3067 | 59.9551 | 134.5 | 49.1169 | 146.7613 | 59.9867 | 153 | 49.1345 | 165.6829 | 59.9944 | 171.5 | 49.1315 | 183.6403 | 59.9673 | 190
49.1353 | 110.1048 | 59.9533 | 116 | 49.1489 | 128.3154 | 59.9537 | 134.5 | 49.1252 | 146.7532 | 59.9867 | 153 | 49.1428 | 165.6896 | 59.9944 | 171.5 | 49.1399 | 183.6401 | 59.9673 | 190
49.1437 | 110.1118 | 59.9533 | 116 | 49.1572 | 128.3242 | 59.9537 | 134.5 | 49.1335 | 146.745 | 59.9867 | 153 | 49.1512 | 165.6962 | 59.9944 | 171.5 | 49.1482 | 183.64 | 59.9673 | 190
49.152 | 110.1187 | 59.9533 | 116 | 49.1655 | 128.3329 | 59.9537 | 134.5 | 49.1418 | 146.7369 | 59.9867 | 153 | 49.1595 | 165.7029 | 59.9944 | 171.5 | 49.1565 | 183.6398 | 59.9673 | 190
49.1603 | 110.1257 | 59.9533 | 116 | 49.1739 | 128.3416 | 59.9537 | 134.5 | 49.1502 | 146.7288 | 59.9867 | 153 | 49.1678 | 165.7096 | 59.9944 | 171.5 | 49.1649 | 183.6397 | 59.9673 | 190
49.1687 | 110.1327 | 59.9533 | 116 | 49.1822 | 128.3504 | 59.9537 | 134.5 | 49.1585 | 146.7207 | 59.9867 | 153 | 49.1762 | 165.7162 | 59.9944 | 171.5 | 49.1732 | 183.6395 | 59.9673 | 190
49.1771 | 110.1396 | 59.9533 | 116 | 49.1906 | 128.3591 | 59.9537 | 134.5 | 49.1669 | 146.7125 | 59.9867 | 153 | 49.1845 | 165.7229 | 59.9944 | 171.5 | 49.1815 | 183.6394 | 59.9673 | 190
49.1854 | 110.1466 | 59.9533 | 116 | 49.1989 | 128.3678 | 59.9537 | 134.5 | 49.1752 | 146.7044 | 59.9867 | 153 | 49.1929 | 165.7296 | 59.9944 | 171.5 | 49.1899 | 183.6392 | 59.9673 | 190
49.1937 | 110.1536 | 59.9533 | 116 | 49.2072 | 128.3765 | 59.9537 | 134.5 | 49.1835 | 146.6963 | 59.9867 | 153 | 49.2012 | 165.7362 | 59.9944 | 171.5 | 49.1982 | 183.6391 | 59.9673 | 190
49.2021 | 110.1605 | 59.9533 | 116 | 49.2156 | 128.3853 | 59.9537 | 134.5 | 49.1919 | 146.6882 | 59.9867 | 153 | 49.2095 | 165.7429 | 59.9944 | 171.5 | 49.2065 | 183.6389 | 59.9673 | 190
49.2104 | 110.1675 | 59.9533 | 116 | 49.2239 | 128.394 | 59.9537 | 134.5 | 49.2002 | 146.6801 | 59.9867 | 153 | 49.2178 | 165.7496 | 59.9944 | 171.5 | 49.2148 | 183.6388 | 59.9673 | 190
49.2188 | 110.1745 | 59.9533 | 116 | 49.2322 | 128.4027 | 59.9537 | 134.5 | 49.2086 | 146.6719 | 59.9867 | 153 | 49.2262 | 165.7562 | 59.9944 | 171.5 | 49.2233 | 183.6386 | 59.9673 | 190
49.2271 | 110.1815 | 59.9533 | 116 | 49.2406 | 128.4115 | 59.9537 | 134.5 | 49.2169 | 146.6638 | 59.9867 | 153 | 49.2345 | 165.7629 | 59.9944 | 171.5 | 49.2316 | 183.6385 | 59.9673 | 190
49.2354 | 110.1884 | 59.9533 | 116 | 49.2489 | 128.4202 | 59.9537 | 134.5 | 49.2252 | 146.6557 | 59.9867 | 153 | 49.2429 | 165.7696 | 59.9944 | 171.5 | 49.2399 | 183.6383 | 59.9673 | 190
49.2438 | 110.1954 | 59.9533 | 116 | 49.2573 | 128.4289 | 59.9537 | 134.5 | 49.2335 | 146.6476 | 59.9867 | 153 | 49.2512 | 165.7762 | 59.9944 | 171.5 | 49.2483 | 183.6382 | 59.9673 | 190
49.2521 | 110.2024 | 59.9533 | 116 | 49.2656 | 128.4377 | 59.9537 | 134.5 | 49.2419 | 146.6394 | 59.9867 | 153 | 49.2595 | 165.7829 | 59.9944 | 171.5 | 49.2566 | 183.638 | 59.9673 | 190
49.2604 | 110.2093 | 59.9533 | 116 | 49.2739 | 128.4464 | 59.9537 | 134.5 | 49.2502 | 146.6313 | 59.9867 | 153 | 49.2679 | 165.7896 | 59.9944 | 171.5 | 49.2649 | 183.6379 | 59.9673 | 190
49.2688 | 110.2163 | 59.9533 | 116 | 49.2823 | 128.4551 | 59.9537 | 134.5 | 49.2585 | 146.6232 | 59.9867 | 153 | 49.2762 | 165.7962 | 59.9944 | 171.5 | 49.2733 | 183.6377 | 59.9673 | 190
49.2771 | 110.2233 | 59.9524 | 116 | 49.2906 | 128.4639 | 59.9537 | 134.5 | 49.2669 | 146.6151 | 59.9867 | 153 | 49.2845 | 165.8029 | 59.9944 | 171.5 | 49.2816 | 183.6376 | 59.9668 | 190
49.2855 | 110.2302 | 59.9524 | 116 | 49.299 | 128.4726 | 59.9537 | 134.5 | 49.2752 | 146.6069 | 59.9867 | 153 | 49.2928 | 165.8096 | 59.9944 | 171.5 | 49.2899 | 183.6374 | 59.9668 | 190
49.2938 | 110.2372 | 59.9524 | 116 | 49.3073 | 128.4813 | 59.9537 | 134.5 | 49.2836 | 146.5988 | 59.9918 | 153 | 49.3012 | 165.8162 | 59.9913 | 171.5 | 49.2983 | 183.6373 | 59.9668 | 190
49.3021 | 110.2442 | 59.9524 | 116 | 49.3157 | 128.4901 | 59.9537 | 134.5 | 49.2919 | 146.5907 | 59.9918 | 153 | 49.3095 | 165.8229 | 59.9913 | 171.5 | 49.3066 | 183.6371 | 59.9668 | 190
49.3105 | 110.2512 | 59.9524 | 116 | 49.324 | 128.4988 | 59.9537 | 134.5 | 49.3002 | 146.5826 | 59.9918 | 153 | 49.3179 | 165.8296 | 59.9913 | 171.5 | 49.3149 | 183.637 | 59.9668 | 190
49.3188 | 110.2581 | 59.9524 | 116 | 49.3323 | 128.5075 | 59.9537 | 134.5 | 49.3085 | 146.5796 | 59.9918 | 153 | 49.3262 | 165.8362 | 59.9913 | 171.5 | 49.3232 | 183.6368 | 59.9668 | 190
49.3271 | 110.2651 | 59.9524 | 116 | 49.3407 | 128.5163 | 59.9537 | 134.5 | 49.3169 | 146.5834 | 59.9918 | 153 | 49.3345 | 165.8429 | 59.9913 | 171.5 | 49.3317 | 183.6367 | 59.9668 | 190
49.3355 | 110.2721 | 59.9524 | 116 | 49.349 | 128.525 | 59.9529 | 134.5 | 49.3253 | 146.5871 | 59.9918 | 153 | 49.3429 | 165.8496 | 59.9913 | 171.5 | 49.34 | 183.6365 | 59.9668 | 190
49.3438 | 110.279 | 59.9524 | 116 | 49.3574 | 128.5337 | 59.9529 | 134.5 | 49.3336 | 146.5909 | 59.9918 | 153 | 49.3512 | 165.8562 | 59.9913 | 171.5 | 49.3483 | 183.6364 | 59.9668 | 190
49.3522 | 110.286 | 59.9524 | 116 | 49.3657 | 128.5425 | 59.9529 | 134.5 | 49.3419 | 146.5946 | 59.9918 | 153 | 49.3596 | 165.8629 | 59.9913 | 171.5 | 49.3567 | 183.6362 | 59.9668 | 190
49.3605 | 110.293 | 59.9524 | 116 | 49.374 | 128.5512 | 59.9529 | 134.5 | 49.3502 | 146.5984 | 59.9918 | 153 | 49.3679 | 165.8696 | 59.9913 | 171.5 | 49.365 | 183.6361 | 59.9668 | 190
49.3688 | 110.2999 | 59.9524 | 116 | 49.3824 | 128.5599 | 59.9529 | 134.5 | 49.3586 | 146.6021 | 59.9918 | 153 | 49.3762 | 165.8763 | 59.9913 | 171.5 | 49.3733 | 183.6381 | 59.9668 | 190
49.3772 | 110.3069 | 59.9524 | 116 | 49.3907 | 128.5686 | 59.9529 | 134.5 | 49.3669 | 146.6059 | 59.9918 | 153 | 49.3845 | 165.8829 | 59.9913 | 171.5 | 49.3817 | 183.6423 | 59.9668 | 190
49.3856 | 110.3139 | 59.9524 | 116 | 49.399 | 128.5774 | 59.9529 | 134.5 | 49.3752 | 146.6096 | 59.9918 | 153 | 49.3929 | 165.8896 | 59.9913 | 171.5 | 49.39 | 183.6465 | 59.9668 | 190
49.3939 | 110.3209 | 59.9524 | 116 | 49.4074 | 128.5861 | 59.9529 | 134.5 | 49.3835 | 146.6134 | 59.9918 | 153 | 49.4012 | 165.8963 | 59.9913 | 171.5 | 49.3983 | 183.6507 | 59.9668 | 190
49.4022 | 110.3278 | 59.9524 | 116 | 49.4157 | 128.5948 | 59.9529 | 134.5 | 49.3919 | 146.6171 | 59.9918 | 153 | 49.4095 | 165.9029 | 59.9913 | 171.5 | 49.4066 | 183.6549 | 59.9668 | 190
49.4106 | 110.3348 | 59.9524 | 116 | 49.4241 | 128.6036 | 59.9529 | 134.5 | 49.4003 | 146.6209 | 59.9918 | 153 | 49.4179 | 165.9096 | 59.9913 | 171.5 | 49.415 | 183.6591 | 59.9668 | 190
49.4189 | 110.3418 | 59.9524 | 116 | 49.4324 | 128.6123 | 59.9529 | 134.5 | 49.4086 | 146.6246 | 59.9918 | 153 | 49.4262 | 165.9163 | 59.9913 | 171.5 | 49.4233 | 183.6633 | 59.9668 | 190
49.4272 | 110.3487 | 59.9524 | 116 | 49.4407 | 128.621 | 59.9529 | 134.5 | 49.4169 | 146.6284 | 59.9918 | 153 | 49.4346 | 165.9229 | 59.9913 | 171.5 | 49.4316 | 183.6675 | 59.9668 | 190
49.4355 | 110.3557 | 59.9524 | 116 | 49.4491 | 128.6298 | 59.9529 | 134.5 | 49.4252 | 146.6321 | 59.9918 | 153 | 49.4429 | 165.9296 | 59.9913 | 171.5 | 49.4401 | 183.6718 | 59.9668 | 190
49.4439 | 110.3627 | 59.9524 | 116 | 49.4574 | 128.6385 | 59.9529 | 134.5 | 49.4336 | 146.6359 | 59.9918 | 153 | 49.4512 | 165.9363 | 59.9913 | 171.5 | 49.4484 | 183.6759 | 59.9668 | 190
49.4523 | 110.3696 | 59.9524 | 116 | 49.4658 | 128.6472 | 59.9529 | 134.5 | 49.4419 | 146.6396 | 59.9918 | 153 | 49.4595 | 165.9429 | 59.9913 | 171.5 | 49.4567 | 183.6802 | 59.9668 | 190
49.4606 | 110.3766 | 59.9524 | 116 | 49.4741 | 128.656 | 59.9529 | 134.5 | 49.4503 | 146.6434 | 59.9918 | 153 | 49.4679 | 165.9496 | 59.9913 | 171.5 | 49.4651 | 183.6844 | 59.9668 | 190
49.4689 | 110.3836 | 59.9524 | 116 | 49.4824 | 128.6647 | 59.9529 | 134.5 | 49.4586 | 146.6471 | 59.9918 | 153 | 49.4762 | 165.9563 | 59.9913 | 171.5 | 49.4734 | 183.6886 | 59.9668 | 190
49.4773 | 110.3905 | 59.9519 | 116 | 49.4908 | 128.6734 | 59.9529 | 134.5 | 49.4669 | 146.6509 | 59.9918 | 153 | 49.4846 | 165.9594 | 59.9913 | 171.5 | 49.4817 | 183.6928 | 59.968 | 190
49.4856 | 110.3975 | 59.9519 | 116 | 49.4991 | 128.6822 | 59.9529 | 134.5 | 49.4753 | 146.6546 | 59.9918 | 153 | 49.4929 | 165.9602 | 59.9913 | 171.5 | 49.4901 | 183.697 | 59.968 | 190
49.494 | 110.4045 | 59.9519 | 116 | 49.5074 | 128.6909 | 59.9529 | 134.5 | 49.4836 | 146.6584 | 59.998 | 153 | 49.5012 | 165.961 | 59.991 | 171.5 | 49.4984 | 183.7012 | 59.968 | 190
49.5023 | 110.4114 | 59.9519 | 116 | 49.5158 | 128.6996 | 59.9529 | 134.5 | 49.4919 | 146.6621 | 59.998 | 153 | 49.5096 | 165.9617 | 59.991 | 171.5 | 49.5067 | 183.7054 | 59.968 | 190
49.5106 | 110.4173 | 59.9519 | 116 | 49.5242 | 128.7084 | 59.9529 | 134.5 | 49.5002 | 146.6659 | 59.998 | 153 | 49.5179 | 165.9625 | 59.991 | 171.5 | 49.515 | 183.7096 | 59.968 | 190
49.519 | 110.4231 | 59.9519 | 116 | 49.5325 | 128.7171 | 59.9529 | 134.5 | 49.5086 | 146.6696 | 59.998 | 153 | 49.5262 | 165.9633 | 59.991 | 171.5 | 49.5234 | 183.7138 | 59.968 | 190
49.5273 | 110.429 | 59.9519 | 116 | 49.5408 | 128.7258 | 59.9529 | 134.5 | 49.5169 | 146.6734 | 59.998 | 153 | 49.5345 | 165.964 | 59.991 | 171.5 | 49.5317 | 183.718 | 59.968 | 190
49.5356 | 110.4349 | 59.9519 | 116 | 49.5492 | 128.7346 | 59.9523 | 134.5 | 49.5253 | 146.6772 | 59.998 | 153 | 49.5429 | 165.9648 | 59.991 | 171.5 | 49.54 | 183.7222 | 59.968 | 190
49.544 | 110.4407 | 59.9519 | 116 | 49.5575 | 128.7433 | 59.9523 | 134.5 | 49.5336 | 146.6809 | 59.998 | 153 | 49.5512 | 165.9655 | 59.991 | 171.5 | 49.5485 | 183.7264 | 59.968 | 190
49.5523 | 110.4466 | 59.9519 | 116 | 49.5659 | 128.752 | 59.9523 | 134.5 | 49.5419 | 146.6846 | 59.998 | 153 | 49.5596 | 165.9663 | 59.991 | 171.5 | 49.5568 | 183.7306 | 59.968 | 190
49.5607 | 110.4525 | 59.9519 | 116 | 49.5742 | 128.7608 | 59.9523 | 134.5 | 49.5502 | 146.6884 | 59.998 | 153 | 49.5679 | 165.9671 | 59.991 | 171.5 | 49.5651 | 183.7348 | 59.968 | 190
49.569 | 110.4584 | 59.9519 | 116 | 49.5825 | 128.7695 | 59.9523 | 134.5 | 49.5586 | 146.6922 | 59.998 | 153 | 49.5762 | 165.9678 | 59.991 | 171.5 | 49.5735 | 183.739 | 59.968 | 190
49.5773 | 110.4642 | 59.9519 | 116 | 49.5909 | 128.7782 | 59.9523 | 134.5 | 49.5669 | 146.6959 | 59.998 | 153 | 49.5846 | 165.9686 | 59.991 | 171.5 | 49.5818 | 183.7432 | 59.968 | 190
49.5857 | 110.4701 | 59.9519 | 116 | 49.5992 | 128.787 | 59.9523 | 134.5 | 49.5753 | 146.6996 | 59.998 | 153 | 49.5929 | 165.9693 | 59.991 | 171.5 | 49.5901 | 183.7474 | 59.968 | 190
49.5941 | 110.476 | 59.9519 | 116 | 49.6075 | 128.7957 | 59.9523 | 134.5 | 49.5836 | 146.7034 | 59.998 | 153 | 49.6013 | 165.9701 | 59.991 | 171.5 | 49.5984 | 183.7516 | 59.968 | 190
49.6024 | 110.4818 | 59.9519 | 116 | 49.6159 | 128.7989 | 59.9523 | 134.5 | 49.5919 | 146.7072 | 59.998 | 153 | 49.6096 | 165.9709 | 59.991 | 171.5 | 49.6068 | 183.7558 | 59.968 | 190
49.6107 | 110.4877 | 59.9519 | 116 | 49.6242 | 128.7988 | 59.9523 | 134.5 | 49.6003 | 146.7109 | 59.998 | 153 | 49.6179 | 165.9716 | 59.991 | 171.5 | 49.6151 | 183.76 | 59.968 | 190
49.6191 | 110.4936 | 59.9519 | 116 | 49.6326 | 128.7987 | 59.9523 | 134.5 | 49.6086 | 146.7146 | 59.998 | 153 | 49.6262 | 165.9724 | 59.991 | 171.5 | 49.6234 | 183.7642 | 59.968 | 190
49.6274 | 110.4995 | 59.9519 | 116 | 49.6409 | 128.7986 | 59.9523 | 134.5 | 49.6169 | 146.7184 | 59.998 | 153 | 49.6346 | 165.9731 | 59.991 | 171.5 | 49.6318 | 183.7684 | 59.968 | 190
49.6357 | 110.5053 | 59.9519 | 116 | 49.6492 | 128.7985 | 59.9523 | 134.5 | 49.6252 | 146.7222 | 59.998 | 153 | 49.6429 | 165.9739 | 59.991 | 171.5 | 49.6401 | 183.7726 | 59.968 | 190
49.6441 | 110.5112 | 59.9519 | 116 | 49.6576 | 128.7984 | 59.9523 | 134.5 | 49.6336 | 146.7259 | 59.998 | 153 | 49.6512 | 165.9747 | 59.991 | 171.5 | 49.6484 | 183.7768 | 59.968 | 190
49.6524 | 110.5171 | 59.9519 | 116 | 49.666 | 128.7983 | 59.9523 | 134.5 | 49.6419 | 146.7296 | 59.998 | 153 | 49.6596 | 165.9754 | 59.991 | 171.5 | 49.6569 | 183.781 | 59.968 | 190
49.6608 | 110.5229 | 59.9519 | 116 | 49.6743 | 128.7982 | 59.9523 | 134.5 | 49.6503 | 146.7334 | 59.998 | 153 | 49.6679 | 165.9762 | 59.991 | 171.5 | 49.6652 | 183.7852 | 59.968 | 190
49.6691 | 110.5288 | 59.9519 | 116 | 49.6826 | 128.7981 | 59.9523 | 134.5 | 49.6586 | 146.7372 | 59.998 | 153 | 49.6763 | 165.9769 | 59.991 | 171.5 | 49.6735 | 183.7894 | 59.968 | 190
49.6774 | 110.5347 | 59.9519 | 116 | 49.6909 | 128.798 | 59.9523 | 134.5 | 49.6669 | 146.7409 | 59.998 | 153 | 49.6846 | 165.9777 | 59.991 | 171.5 | 49.6818 | 183.7936 | 59.9678 | 190
49.6858 | 110.5406 | 59.9519 | 116 | 49.6993 | 128.7979 | 59.9523 | 134.5 | 49.6752 | 146.7446 | 59.998 | 153 | 49.6929 | 165.9785 | 59.991 | 171.5 | 49.6902 | 183.7978 | 59.9678 | 190
49.6941 | 110.5464 | 59.9519 | 116 | 49.7076 | 128.7978 | 59.9523 | 134.5 | 49.6836 | 146.7484 | 60.0029 | 153 | 49.7012 | 165.9792 | 59.9933 | 171.5 | 49.6985 | 183.802 | 59.9678 | 190
49.7025 | 110.5523 | 59.9519 | 116 | 49.7159 | 128.7977 | 59.9523 | 134.5 | 49.692 | 146.7522 | 60.0029 | 153 | 49.7096 | 165.98 | 59.9933 | 171.5 | 49.7068 | 183.8062 | 59.9678 | 190
49.7108 | 110.5582 | 59.9519 | 116 | 49.7243 | 128.7976 | 59.9523 | 134.5 | 49.7003 | 146.7559 | 60.0029 | 153 | 49.7179 | 165.9807 | 59.9933 | 171.5 | 49.7152 | 183.8104 | 59.9678 | 190
49.7191 | 110.564 | 59.9519 | 116 | 49.7327 | 128.7975 | 59.9523 | 134.5 | 49.7086 | 146.7596 | 60.0029 | 153 | 49.7263 | 165.9815 | 59.9933 | 171.5 | 49.7235 | 183.8146 | 59.9678 | 190
49.7275 | 110.5699 | 59.9519 | 116 | 49.741 | 128.7974 | 59.9523 | 134.5 | 49.7169 | 146.7634 | 60.0029 | 153 | 49.7346 | 165.9823 | 59.9933 | 171.5 | 49.7318 | 183.8188 | 59.9678 | 190
49.7358 | 110.5758 | 59.9519 | 116 | 49.7493 | 128.7973 | 59.9517 | 134.5 | 49.7253 | 146.7672 | 60.0029 | 153 | 49.7429 | 165.983 | 59.9933 | 171.5 | 49.7402 | 183.823 | 59.9678 | 190
49.7441 | 110.5817 | 59.9519 | 116 | 49.7577 | 128.7972 | 59.9517 | 134.5 | 49.7336 | 146.7709 | 60.0029 | 153 | 49.7513 | 165.9838 | 59.9933 | 171.5 | 49.7485 | 183.8272 | 59.9678 | 190
49.7525 | 110.5875 | 59.9519 | 116 | 49.766 | 128.7971 | 59.9517 | 134.5 | 49.7419 | 146.7746 | 60.0029 | 153 | 49.7596 | 165.9845 | 59.9933 | 171.5 | 49.7568 | 183.8314 | 59.9678 | 190
49.7609 | 110.5934 | 59.9519 | 116 | 49.7744 | 128.797 | 59.9517 | 134.5 | 49.7502 | 146.7784 | 60.0029 | 153 | 49.7679 | 165.9853 | 59.9933 | 171.5 | 49.7653 | 183.8356 | 59.9678 | 190
49.7692 | 110.5993 | 59.9519 | 116 | 49.7827 | 128.7969 | 59.9517 | 134.5 | 49.7586 | 146.7822 | 60.0029 | 153 | 49.7762 | 165.9861 | 59.9933 | 171.5 | 49.7736 | 183.8398 | 59.9678 | 190
49.7775 | 110.6051 | 59.9519 | 116 | 49.791 | 128.7968 | 59.9517 | 134.5 | 49.7669 | 146.7859 | 60.0029 | 153 | 49.7846 | 165.9868 | 59.9933 | 171.5 | 49.7819 | 183.844 | 59.9678 | 190
49.7858 | 110.611 | 59.9519 | 116 | 49.7994 | 128.7967 | 59.9517 | 134.5 | 49.7753 | 146.7896 | 60.0029 | 153 | 49.7929 | 165.9876 | 59.9933 | 171.5 | 49.7902 | 183.8482 | 59.9678 | 190
49.7942 | 110.6169 | 59.9519 | 116 | 49.8077 | 128.7966 | 59.9517 | 134.5 | 49.7836 | 146.7934 | 60.0029 | 153 | 49.8013 | 165.9883 | 59.9933 | 171.5 | 49.7986 | 183.8524 | 59.9678 | 190
49.8026 | 110.6228 | 59.9519 | 116 | 49.816 | 128.7965 | 59.9517 | 134.5 | 49.7919 | 146.7971 | 60.0029 | 153 | 49.8096 | 165.9891 | 59.9933 | 171.5 | 49.8069 | 183.8566 | 59.9678 | 190
49.8109 | 110.6286 | 59.9519 | 116 | 49.8244 | 128.7964 | 59.9517 | 134.5 | 49.8002 | 146.8009 | 60.0029 | 153 | 49.8179 | 165.9899 | 59.9933 | 171.5 | 49.8152 | 183.8608 | 59.9678 | 190
49.8192 | 110.6345 | 59.9519 | 116 | 49.8327 | 128.7963 | 59.9517 | 134.5 | 49.8086 | 146.8017 | 60.0029 | 153 | 49.8263 | 165.9906 | 59.9933 | 171.5 | 49.8236 | 183.865 | 59.9678 | 190
49.8276 | 110.6404 | 59.9519 | 116 | 49.8411 | 128.7962 | 59.9517 | 134.5 | 49.8169 | 146.7988 | 60.0029 | 153 | 49.8346 | 165.9914 | 59.9933 | 171.5 | 49.8319 | 183.8692 | 59.9678 | 190
49.8359 | 110.6462 | 59.9519 | 116 | 49.8494 | 128.7961 | 59.9517 | 134.5 | 49.8253 | 146.7958 | 60.0029 | 153 | 49.843 | 165.9921 | 59.9933 | 171.5 | 49.8402 | 183.8734 | 59.9678 | 190
49.8442 | 110.6521 | 59.9519 | 116 | 49.8577 | 128.796 | 59.9517 | 134.5 | 49.8336 | 146.7929 | 60.0029 | 153 | 49.8513 | 165.9929 | 59.9933 | 171.5 | 49.8486 | 183.8776 | 59.9678 | 190
49.8526 | 110.658 | 59.9519 | 116 | 49.8661 | 128.7959 | 59.9517 | 134.5 | 49.8419 | 146.7899 | 60.0029 | 153 | 49.8596 | 165.9937 | 59.9933 | 171.5 | 49.8569 | 183.8818 | 59.9678 | 190
49.8609 | 110.6639 | 59.9519 | 116 | 49.8745 | 128.7958 | 59.9517 | 134.5 | 49.8503 | 146.787 | 60.0029 | 153 | 49.8679 | 165.9944 | 59.9933 | 171.5 | 49.8652 | 183.886 | 59.9678 | 190
49.8693 | 110.6697 | 59.9519 | 116 | 49.8828 | 128.7957 | 59.9517 | 134.5 | 49.8586 | 146.7841 | 60.0029 | 153 | 49.8763 | 165.9952 | 59.9933 | 171.5 | 49.8735 | 183.8902 | 59.9678 | 190
49.8776 | 110.6756 | 59.9514 | 116 | 49.8911 | 128.7956 | 59.9517 | 134.5 | 49.8669 | 146.7811 | 60.0029 | 153 | 49.8846 | 165.9959 | 59.9933 | 171.5 | 49.882 | 183.8954 | 59.9673 | 190
49.8859 | 110.6815 | 59.9514 | 116 | 49.8995 | 128.7955 | 59.9517 | 134.5 | 49.8752 | 146.7782 | 60.0029 | 153 | 49.8929 | 165.9967 | 59.9933 | 171.5 | 49.8903 | 183.9024 | 59.9673 | 190
49.8943 | 110.6873 | 59.9514 | 116 | 49.9078 | 128.7954 | 59.9517 | 134.5 | 49.8836 | 146.7752 | 60.0082 | 153 | 49.9013 | 165.9975 | 59.9981 | 171.5 | 49.8986 | 183.9094 | 59.9673 | 190
49.9026 | 110.6932 | 59.9514 | 116 | 49.9161 | 128.7953 | 59.9517 | 134.5 | 49.8919 | 146.7723 | 60.0082 | 153 | 49.9096 | 165.9982 | 59.9981 | 171.5 | 49.907 | 183.9164 | 59.9673 | 190
49.9109 | 110.6991 | 59.9514 | 116 | 49.9244 | 128.7952 | 59.9517 | 134.5 | 49.9003 | 146.7694 | 60.0082 | 153 | 49.918 | 165.999 | 59.9981 | 171.5 | 49.9153 | 183.9233 | 59.9673 | 190
49.9193 | 110.705 | 59.9514 | 116 | 49.9328 | 128.7951 | 59.9517 | 134.5 | 49.9086 | 146.7664 | 60.0082 | 153 | 49.9263 | 165.9997 | 59.9981 | 171.5 | 49.9236 | 183.9303 | 59.9673 | 190
49.9276 | 110.7108 | 59.9514 | 116 | 49.9412 | 128.795 | 59.9517 | 134.5 | 49.9169 | 146.7635 | 60.0082 | 153 | 49.9346 | 166.0005 | 59.9981 | 171.5 | 49.932 | 183.9373 | 59.9673 | 190
49.936 | 110.7167 | 59.9514 | 116 | 49.9495 | 128.7949 | 59.9517 | 134.5 | 49.9252 | 146.7605 | 60.0082 | 153 | 49.9429 | 166.0013 | 59.9981 | 171.5 | 49.9403 | 183.9443 | 59.9673 | 190
49.9443 | 110.7226 | 59.9514 | 116 | 49.9578 | 128.7948 | 59.9517 | 134.5 | 49.9336 | 146.7576 | 60.0082 | 153 | 49.9513 | 166.002 | 59.9981 | 171.5 | 49.9486 | 183.9513 | 59.9673 | 190
49.9526 | 110.7284 | 59.9514 | 116 | 49.9662 | 128.7947 | 59.9517 | 134.5 | 49.9419 | 146.7547 | 60.0082 | 153 | 49.9596 | 166.0028 | 59.9981 | 171.5 | 49.9569 | 183.9583 | 59.9673 | 190
49.961 | 110.7343 | 59.9514 | 116 | 49.9745 | 128.7946 | 59.9517 | 134.5 | 49.9503 | 146.7517 | 60.0082 | 153 | 49.968 | 166.0035 | 59.9981 | 171.5 | 49.9653 | 183.9653 | 59.9673 | 190
49.9694 | 110.7402 | 59.9514 | 116 | 49.9828 | 128.7945 | 59.9517 | 134.5 | 49.9586 | 146.7488 | 60.0082 | 153 | 49.9763 | 166.0043 | 59.9981 | 171.5 | 49.9736 | 183.9722 | 59.9673 | 190
49.9777 | 110.7461 | 59.9514 | 116 | 49.9912 | 128.7944 | 59.9517 | 134.5 | 49.9669 | 146.7458 | 60.0082 | 153 | 49.9846 | 166.0051 | 59.9981 | 171.5 | 49.9819 | 183.9792 | 59.9673 | 190
49.986 | 110.7519 | 59.9514 | 116 | 49.9995 | 128.7943 | 59.9517 | 134.5 | 49.9752 | 146.7429 | 60.0082 | 153 | 49.9929 | 166.0058 | 59.9981 | 171.5 | 49.9904 | 183.9862 | 59.9673 | 190
49.9944 | 110.7578 | 59.9514 | 116 | 50.0079 | 128.7942 | 59.9517 | 134.5 | 49.9836 | 146.7399 | 60.0082 | 153 | 50.0013 | 166.0066 | 59.9981 | 171.5 | 49.9987 | 183.9932 | 59.9673 | 190
50.0027 | 110.7623 | 59.9514 | 116 | 50.0162 | 128.7941 | 59.9517 | 134.5 | 49.9919 | 146.737 | 60.0082 | 153 | 50.0096 | 166.0074 | 59.9981 | 171.5 | 50.007 | 184.0002 | 59.9673 | 190
50.011 | 110.7559 | 59.9514 | 116 | 50.0245 | 128.794 | 59.9517 | 134.5 | 50.0002 | 146.7341 | 60.0082 | 153 | 50.0179 | 166.0081 | 59.9981 | 171.5 | 50.0154 | 184.0072 | 59.9673 | 190
50.0193 | 110.7495 | 59.9514 | 116 | 50.0329 | 128.7939 | 59.9517 | 134.5 | 50.0085 | 146.7311 | 60.0082 | 153 | 50.0263 | 166.0089 | 59.9981 | 171.5 | 50.0237 | 184.0142 | 59.9673 | 190
50.0277 | 110.7431 | 59.9514 | 116 | 50.0412 | 128.7938 | 59.9517 | 134.5 | 50.0169 | 146.7282 | 60.0082 | 153 | 50.0346 | 166.0096 | 59.9981 | 171.5 | 50.032 | 184.0211 | 59.9673 | 190
50.0361 | 110.7367 | 59.9514 | 116 | 50.0496 | 128.7937 | 59.9517 | 134.5 | 50.0252 | 146.7253 | 60.0082 | 153 | 50.043 | 166.0104 | 59.9981 | 171.5 | 50.0404 | 184.0281 | 59.9673 | 190
50.0444 | 110.7303 | 59.9514 | 116 | 50.0579 | 128.7936 | 59.9517 | 134.5 | 50.0336 | 146.7223 | 60.0082 | 153 | 50.0513 | 166.0105 | 59.9981 | 171.5 | 50.0487 | 184.0351 | 59.9673 | 190
50.0527 | 110.7239 | 59.9514 | 116 | 50.0662 | 128.7935 | 59.9517 | 134.5 | 50.0419 | 146.7194 | 60.0082 | 153 | 50.0596 | 166.0078 | 59.9981 | 171.5 | 50.057 | 184.0421 | 59.9673 | 190
50.0611 | 110.7175 | 59.9514 | 116 | 50.0746 | 128.7934 | 59.9517 | 134.5 | 50.0502 | 146.7164 | 60.0082 | 153 | 50.0679 | 166.0051 | 59.9981 | 171.5 | 50.0653 | 184.0491 | 59.9673 | 190
50.0694 | 110.7111 | 59.9514 | 116 | 50.0829 | 128.7933 | 59.9517 | 134.5 | 50.0585 | 146.7135 | 60.0082 | 153 | 50.0763 | 166.0023 | 59.9981 | 171.5 | 50.0737 | 184.0561 | 59.9673 | 190
50.0778 | 110.7047 | 59.9514 | 116 | 50.0912 | 128.7932 | 59.9517 | 134.5 | 50.0669 | 146.7105 | 60.0082 | 153 | 50.0846 | 165.9996 | 59.9981 | 171.5 | 50.082 | 184.0631 | 59.9669 | 190
50.0861 | 110.6983 | 59.9514 | 116 | 50.0996 | 128.7931 | 59.9517 | 134.5 | 50.0752 | 146.7076 | 60.0082 | 153 | 50.093 | 165.9969 | 59.9981 | 171.5 | 50.0903 | 184.0701 | 59.9669 | 190
50.0944 | 110.6919 | 59.9514 | 116 | 50.108 | 128.793 | 59.9517 | 134.5 | 50.0836 | 146.7047 | 60.0088 | 153 | 50.1013 | 165.9942 | 60.003 | 171.5 | 50.0988 | 184.0771 | 59.9669 | 190
50.1028 | 110.6855 | 59.9514 | 116 | 50.1163 | 128.7918 | 59.9517 | 134.5 | 50.0919 | 146.7017 | 60.0088 | 153 | 50.1096 | 165.9915 | 60.003 | 171.5 | 50.1071 | 184.084 | 59.9669 | 190
50.1111 | 110.6791 | 59.9514 | 116 | 50.1246 | 128.79 | 59.9517 | 134.5 | 50.1002 | 146.6988 | 60.0088 | 153 | 50.118 | 165.9888 | 60.003 | 171.5 | 50.1154 | 184.091 | 59.9669 | 190
50.1194 | 110.6727 | 59.9514 | 116 | 50.133 | 128.7881 | 59.9517 | 134.5 | 50.1086 | 146.6958 | 60.0088 | 153 | 50.1263 | 165.9861 | 60.003 | 171.5 | 50.1238 | 184.098 | 59.9669 | 190
50.1278 | 110.6663 | 59.9514 | 116 | 50.1413 | 128.7863 | 59.9517 | 134.5 | 50.1169 | 146.6929 | 60.0088 | 153 | 50.1346 | 165.9834 | 60.003 | 171.5 | 50.1321 | 184.105 | 59.9669 | 190
50.1361 | 110.6599 | 59.9514 | 116 | 50.1497 | 128.7845 | 59.9517 | 134.5 | 50.1252 | 146.69 | 60.0088 | 153 | 50.1429 | 165.9807 | 60.003 | 171.5 | 50.1404 | 184.112 | 59.9669 | 190
50.1445 | 110.6535 | 59.9514 | 116 | 50.158 | 128.7827 | 59.9517 | 134.5 | 50.1335 | 146.687 | 60.0088 | 153 | 50.1513 | 165.978 | 60.003 | 171.5 | 50.1487 | 184.119 | 59.9669 | 190
50.1528 | 110.6471 | 59.9514 | 116 | 50.1663 | 128.7809 | 59.9517 | 134.5 | 50.1419 | 146.6841 | 60.0088 | 153 | 50.1596 | 165.9753 | 60.003 | 171.5 | 50.1571 | 184.126 | 59.9669 | 190
50.1611 | 110.6407 | 59.9514 | 116 | 50.1747 | 128.7791 | 59.9517 | 134.5 | 50.1502 | 146.6811 | 60.0088 | 153 | 50.168 | 165.9726 | 60.003 | 171.5 | 50.1654 | 184.1329 | 59.9669 | 190
50.1695 | 110.6343 | 59.9514 | 116 | 50.183 | 128.7773 | 59.9517 | 134.5 | 50.1586 | 146.6782 | 60.0088 | 153 | 50.1763 | 165.9699 | 60.003 | 171.5 | 50.1737 | 184.1399 | 59.9669 | 190
50.1779 | 110.6279 | 59.9514 | 116 | 50.1913 | 128.7755 | 59.9517 | 134.5 | 50.1669 | 146.6752 | 60.0088 | 153 | 50.1846 | 165.9672 | 60.003 | 171.5 | 50.1821 | 184.1469 | 59.9669 | 190
50.1862 | 110.6215 | 59.9514 | 116 | 50.1997 | 128.7736 | 59.9517 | 134.5 | 50.1752 | 146.6723 | 60.0088 | 153 | 50.1929 | 165.9645 | 60.003 | 171.5 | 50.1904 | 184.1539 | 59.9669 | 190
50.1945 | 110.6151 | 59.9514 | 116 | 50.208 | 128.7718 | 59.9517 | 134.5 | 50.1835 | 146.6694 | 60.0088 | 153 | 50.2013 | 165.9618 | 60.003 | 171.5 | 50.1987 | 184.1609 | 59.9669 | 190
50.2029 | 110.6087 | 59.9514 | 116 | 50.2164 | 128.77 | 59.9517 | 134.5 | 50.1919 | 146.6664 | 60.0088 | 153 | 50.2096 | 165.9591 | 60.003 | 171.5 | 50.2072 | 184.1679 | 59.9669 | 190
50.2112 | 110.6023 | 59.9514 | 116 | 50.2247 | 128.7682 | 59.9517 | 134.5 | 50.2002 | 146.6635 | 60.0088 | 153 | 50.218 | 165.9564 | 60.003 | 171.5 | 50.2155 | 184.1749 | 59.9669 | 190
50.2195 | 110.5959 | 59.9514 | 116 | 50.233 | 128.7664 | 59.9517 | 134.5 | 50.2086 | 146.6606 | 60.0088 | 153 | 50.2263 | 165.9537 | 60.003 | 171.5 | 50.2238 | 184.1819 | 59.9669 | 190
50.2279 | 110.5895 | 59.9514 | 116 | 50.2414 | 128.7646 | 59.9517 | 134.5 | 50.2169 | 146.6576 | 60.0088 | 153 | 50.2346 | 165.951 | 60.003 | 171.5 | 50.2322 | 184.1888 | 59.9669 | 190
50.2362 | 110.5831 | 59.9514 | 116 | 50.2498 | 128.7627 | 59.9517 | 134.5 | 50.2252 | 146.6547 | 60.0088 | 153 | 50.2429 | 165.9483 | 60.003 | 171.5 | 50.2405 | 184.1958 | 59.9669 | 190
50.2446 | 110.5767 | 59.9514 | 116 | 50.2581 | 128.7609 | 59.9517 | 134.5 | 50.2335 | 146.6517 | 60.0088 | 153 | 50.2513 | 165.9456 | 60.003 | 171.5 | 50.2488 | 184.2028 | 59.9669 | 190
50.2529 | 110.5703 | 59.9514 | 116 | 50.2664 | 128.7591 | 59.9517 | 134.5 | 50.2419 | 146.6488 | 60.0088 | 153 | 50.2596 | 165.9429 | 60.003 | 171.5 | 50.2571 | 184.2098 | 59.9669 | 190
50.2612 | 110.5639 | 59.9514 | 116 | 50.2747 | 128.7573 | 59.9517 | 134.5 | 50.2502 | 146.6458 | 60.0088 | 153 | 50.2679 | 165.9402 | 60.003 | 171.5 | 50.2655 | 184.2168 | 59.9669 | 190
50.2696 | 110.5575 | 59.9514 | 116 | 50.2831 | 128.7555 | 59.9517 | 134.5 | 50.2585 | 146.6429 | 60.0088 | 153 | 50.2763 | 165.9374 | 60.003 | 171.5 | 50.2738 | 184.2238 | 59.9669 | 190
50.2779 | 110.5511 | 59.9524 | 116 | 50.2914 | 128.7537 | 59.9517 | 134.5 | 50.2668 | 146.64 | 60.0088 | 153 | 50.2846 | 165.9347 | 60.003 | 171.5 | 50.2821 | 184.2308 | 59.9666 | 190
50.2863 | 110.5447 | 59.9524 | 116 | 50.2997 | 128.7518 | 59.9517 | 134.5 | 50.2752 | 146.637 | 60.0088 | 153 | 50.293 | 165.932 | 60.003 | 171.5 | 50.2905 | 184.2378 | 59.9666 | 190
50.2946 | 110.5383 | 59.9524 | 116 | 50.3081 | 128.75 | 59.9517 | 134.5 | 50.2835 | 146.6341 | 60.0076 | 153 | 50.3013 | 165.9293 | 60.01 | 171.5 | 50.2988 | 184.2448 | 59.9666 | 190
50.3029 | 110.5319 | 59.9524 | 116 | 50.3165 | 128.7482 | 59.9517 | 134.5 | 50.2919 | 146.6311 | 60.0076 | 153 | 50.3096 | 165.9266 | 60.01 | 171.5 | 50.3071 | 184.2517 | 59.9666 | 190
50.3113 | 110.5255 | 59.9524 | 116 | 50.3248 | 128.7464 | 59.9517 | 134.5 | 50.3002 | 146.6282 | 60.0076 | 153 | 50.3179 | 165.9239 | 60.01 | 171.5 | 50.3156 | 184.2587 | 59.9666 | 190
50.3196 | 110.5191 | 59.9524 | 116 | 50.3331 | 128.7446 | 59.9517 | 134.5 | 50.3085 | 146.6253 | 60.0076 | 153 | 50.3263 | 165.9212 | 60.01 | 171.5 | 50.3239 | 184.2657 | 59.9666 | 190
50.3279 | 110.5127 | 59.9524 | 116 | 50.3415 | 128.7428 | 59.9517 | 134.5 | 50.3168 | 146.627 | 60.0076 | 153 | 50.3346 | 165.9185 | 60.01 | 171.5 | 50.3322 | 184.2727 | 59.9666 | 190
50.3363 | 110.5063 | 59.9524 | 116 | 50.3498 | 128.741 | 59.9517 | 134.5 | 50.3252 | 146.6443 | 60.0076 | 153 | 50.343 | 165.9158 | 60.01 | 171.5 | 50.3405 | 184.2797 | 59.9666 | 190
50.3447 | 110.4999 | 59.9524 | 116 | 50.3582 | 128.7392 | 59.9517 | 134.5 | 50.3335 | 146.6615 | 60.0076 | 153 | 50.3513 | 165.9131 | 60.01 | 171.5 | 50.3489 | 184.2867 | 59.9666 | 190
50.353 | 110.4935 | 59.9524 | 116 | 50.3665 | 128.7373 | 59.9517 | 134.5 | 50.3419 | 146.6788 | 60.0076 | 153 | 50.3596 | 165.9104 | 60.01 | 171.5 | 50.3572 | 184.2937 | 59.9666 | 190
50.3613 | 110.4871 | 59.9524 | 116 | 50.3748 | 128.7355 | 59.9517 | 134.5 | 50.3502 | 146.696 | 60.0076 | 153 | 50.3679 | 165.9077 | 60.01 | 171.5 | 50.3655 | 184.3006 | 59.9666 | 190
50.3696 | 110.4807 | 59.9524 | 116 | 50.3832 | 128.7337 | 59.9517 | 134.5 | 50.3585 | 146.7133 | 60.0076 | 153 | 50.3763 | 165.905 | 60.01 | 171.5 | 50.3739 | 184.3076 | 59.9666 | 190
50.378 | 110.4743 | 59.9524 | 116 | 50.3915 | 128.7319 | 59.9517 | 134.5 | 50.3668 | 146.7306 | 60.0076 | 153 | 50.3846 | 165.9023 | 60.01 | 171.5 | 50.3822 | 184.3098 | 59.9666 | 190
50.3864 | 110.4679 | 59.9524 | 116 | 50.3998 | 128.7301 | 59.9517 | 134.5 | 50.3752 | 146.7478 | 60.0076 | 153 | 50.3929 | 165.8996 | 60.01 | 171.5 | 50.3905 | 184.3041 | 59.9666 | 190
50.3947 | 110.4615 | 59.9524 | 116 | 50.4082 | 128.7283 | 59.9517 | 134.5 | 50.3835 | 146.7651 | 60.0076 | 153 | 50.4012 | 165.8969 | 60.01 | 171.5 | 50.3989 | 184.2983 | 59.9666 | 190
50.403 | 110.4551 | 59.9524 | 116 | 50.4165 | 128.7264 | 59.9517 | 134.5 | 50.3918 | 146.7824 | 60.0076 | 153 | 50.4096 | 165.8942 | 60.01 | 171.5 | 50.4072 | 184.2925 | 59.9666 | 190
50.4114 | 110.4487 | 59.9524 | 116 | 50.4249 | 128.7246 | 59.9517 | 134.5 | 50.4002 | 146.7996 | 60.0076 | 153 | 50.4179 | 165.8915 | 60.01 | 171.5 | 50.4155 | 184.2868 | 59.9666 | 190
50.4197 | 110.4423 | 59.9524 | 116 | 50.4332 | 128.7228 | 59.9517 | 134.5 | 50.4085 | 146.8169 | 60.0076 | 153 | 50.4263 | 165.8888 | 60.01 | 171.5 | 50.424 | 184.281 | 59.9666 | 190
50.428 | 110.4359 | 59.9524 | 116 | 50.4415 | 128.721 | 59.9517 | 134.5 | 50.4169 | 146.8342 | 60.0076 | 153 | 50.4346 | 165.8861 | 60.01 | 171.5 | 50.4323 | 184.2752 | 59.9666 | 190
50.4364 | 110.4295 | 59.9524 | 116 | 50.4499 | 128.7192 | 59.9517 | 134.5 | 50.4252 | 146.8514 | 60.0076 | 153 | 50.4429 | 165.8834 | 60.01 | 171.5 | 50.4406 | 184.2694 | 59.9666 | 190
50.4447 | 110.4231 | 59.9524 | 116 | 50.4583 | 128.7174 | 59.9517 | 134.5 | 50.4335 | 146.8687 | 60.0076 | 153 | 50.4512 | 165.8806 | 60.01 | 171.5 | 50.4489 | 184.2637 | 59.9666 | 190
50.4531 | 110.4167 | 59.9524 | 116 | 50.4666 | 128.7155 | 59.9517 | 134.5 | 50.4418 | 146.886 | 60.0076 | 153 | 50.4596 | 165.8779 | 60.01 | 171.5 | 50.4573 | 184.2579 | 59.9666 | 190
50.4614 | 110.4103 | 59.9524 | 116 | 50.4749 | 128.7137 | 59.9517 | 134.5 | 50.4502 | 146.9032 | 60.0076 | 153 | 50.4679 | 165.8752 | 60.01 | 171.5 | 50.4656 | 184.2521 | 59.9666 | 190
50.4697 | 110.4039 | 59.9524 | 116 | 50.4833 | 128.7119 | 59.9517 | 134.5 | 50.4585 | 146.9205 | 60.0076 | 153 | 50.4763 | 165.8725 | 60.01 | 171.5 | 50.4739 | 184.2464 | 59.9666 | 190
50.4781 | 110.3975 | 59.9536 | 116 | 50.4916 | 128.7101 | 59.9517 | 134.5 | 50.4669 | 146.9378 | 60.0076 | 153 | 50.4846 | 165.8698 | 60.01 | 171.5 | 50.4823 | 184.2406 | 59.9673 | 190
50.4864 | 110.3911 | 59.9536 | 116 | 50.4999 | 128.7083 | 59.9517 | 134.5 | 50.4752 | 146.955 | 60.0076 | 153 | 50.4929 | 165.8671 | 60.01 | 171.5 | 50.4906 | 184.2348 | 59.9673 | 190
50.4948 | 110.3847 | 59.9536 | 116 | 50.5082 | 128.7065 | 59.9517 | 134.5 | 50.4835 | 146.9723 | 60.0051 | 153 | 50.5012 | 165.8644 | 60.0153 | 171.5 | 50.4989 | 184.229 | 59.9673 | 190
50.5031 | 110.3783 | 59.9536 | 116 | 50.5166 | 128.7047 | 59.9517 | 134.5 | 50.4918 | 146.9895 | 60.0051 | 153 | 50.5096 | 165.8617 | 60.0153 | 171.5 | 50.5073 | 184.2233 | 59.9673 | 190
50.5114 | 110.3719 | 59.9536 | 116 | 50.525 | 128.7028 | 59.9517 | 134.5 | 50.5002 | 147.0068 | 60.0051 | 153 | 50.5179 | 165.859 | 60.0153 | 171.5 | 50.5156 | 184.2175 | 59.9673 | 190
50.5198 | 110.3655 | 59.9536 | 116 | 50.5333 | 128.701 | 59.9517 | 134.5 | 50.5085 | 147.0241 | 60.0051 | 153 | 50.5262 | 165.8563 | 60.0153 | 171.5 | 50.5239 | 184.2117 | 59.9673 | 190
50.5281 | 110.3742 | 59.9536 | 116 | 50.5416 | 128.6992 | 59.9517 | 134.5 | 50.5168 | 147.0414 | 60.0051 | 153 | 50.5345 | 165.8536 | 60.0153 | 171.5 | 50.5322 | 184.206 | 59.9673 | 190
50.5364 | 110.3875 | 59.9536 | 116 | 50.55 | 128.6974 | 59.9517 | 134.5 | 50.5251 | 147.0586 | 60.0051 | 153 | 50.5429 | 165.8509 | 60.0153 | 171.5 | 50.5406 | 184.2002 | 59.9673 | 190
50.5448 | 110.4009 | 59.9536 | 116 | 50.5583 | 128.6956 | 59.9517 | 134.5 | 50.5335 | 147.0759 | 60.0051 | 153 | 50.5512 | 165.8482 | 60.0153 | 171.5 | 50.549 | 184.1944 | 59.9673 | 190
50.5532 | 110.4142 | 59.9536 | 116 | 50.5667 | 128.6938 | 59.9517 | 134.5 | 50.5418 | 147.0931 | 60.0051 | 153 | 50.5596 | 165.8455 | 60.0153 | 171.5 | 50.5573 | 184.1886 | 59.9673 | 190
50.5615 | 110.4276 | 59.9536 | 116 | 50.575 | 128.692 | 59.9517 | 134.5 | 50.5502 | 147.1104 | 60.0051 | 153 | 50.5679 | 165.8428 | 60.0153 | 171.5 | 50.5657 | 184.1829 | 59.9673 | 190
50.5698 | 110.4409 | 59.9536 | 116 | 50.5833 | 128.6901 | 59.9517 | 134.5 | 50.5585 | 147.1277 | 60.0051 | 153 | 50.5762 | 165.8401 | 60.0153 | 171.5 | 50.574 | 184.1771 | 59.9673 | 190
50.5782 | 110.4543 | 59.9536 | 116 | 50.5917 | 128.6883 | 59.9517 | 134.5 | 50.5668 | 147.1449 | 60.0051 | 153 | 50.5845 | 165.8374 | 60.0153 | 171.5 | 50.5823 | 184.1713 | 59.9673 | 190
50.5865 | 110.4676 | 59.9536 | 116 | 50.6 | 128.6865 | 59.9517 | 134.5 | 50.5751 | 147.1622 | 60.0051 | 153 | 50.5929 | 165.8347 | 60.0153 | 171.5 | 50.5907 | 184.1656 | 59.9673 | 190
50.5948 | 110.4809 | 59.9536 | 116 | 50.6083 | 128.6847 | 59.9517 | 134.5 | 50.5835 | 147.1795 | 60.0051 | 153 | 50.6012 | 165.832 | 60.0153 | 171.5 | 50.599 | 184.1598 | 59.9673 | 190
50.6031 | 110.4943 | 59.9536 | 116 | 50.6167 | 128.6829 | 59.9517 | 134.5 | 50.5918 | 147.1967 | 60.0051 | 153 | 50.6096 | 165.8293 | 60.0153 | 171.5 | 50.6073 | 184.154 | 59.9673 | 190
50.6115 | 110.5076 | 59.9536 | 116 | 50.625 | 128.686 | 59.9517 | 134.5 | 50.6002 | 147.214 | 60.0051 | 153 | 50.6179 | 165.8266 | 60.0153 | 171.5 | 50.6157 | 184.1483 | 59.9673 | 190
50.6199 | 110.521 | 59.9536 | 116 | 50.6334 | 128.6938 | 59.9517 | 134.5 | 50.6085 | 147.2313 | 60.0051 | 153 | 50.6262 | 165.828 | 60.0153 | 171.5 | 50.624 | 184.1425 | 59.9673 | 190
50.6282 | 110.5343 | 59.9536 | 116 | 50.6417 | 128.7015 | 59.9517 | 134.5 | 50.6168 | 147.2485 | 60.0051 | 153 | 50.6345 | 165.8306 | 60.0153 | 171.5 | 50.6323 | 184.1367 | 59.9673 | 190
50.6365 | 110.5477 | 59.9536 | 116 | 50.65 | 128.7093 | 59.9517 | 134.5 | 50.6252 | 147.2658 | 60.0051 | 153 | 50.6429 | 165.8331 | 60.0153 | 171.5 | 50.6406 | 184.1309 | 59.9673 | 190
50.6449 | 110.561 | 59.9536 | 116 | 50.6584 | 128.717 | 59.9517 | 134.5 | 50.6335 | 147.2831 | 60.0051 | 153 | 50.6512 | 165.8357 | 60.0153 | 171.5 | 50.649 | 184.1252 | 59.9673 | 190
50.6532 | 110.5744 | 59.9536 | 116 | 50.6667 | 128.7248 | 59.9517 | 134.5 | 50.6418 | 147.3003 | 60.0051 | 153 | 50.6595 | 165.8383 | 60.0153 | 171.5 | 50.6573 | 184.1194 | 59.9673 | 190
50.6616 | 110.5877 | 59.9536 | 116 | 50.675 | 128.7325 | 59.9517 | 134.5 | 50.6501 | 147.3176 | 60.0051 | 153 | 50.6678 | 165.8408 | 60.0153 | 171.5 | 50.6656 | 184.1136 | 59.9673 | 190
50.6699 | 110.601 | 59.9536 | 116 | 50.6834 | 128.7403 | 59.9517 | 134.5 | 50.6585 | 147.3349 | 60.0051 | 153 | 50.6762 | 165.8434 | 60.0153 | 171.5 | 50.6741 | 184.1078 | 59.9673 | 190
50.6782 | 110.6144 | 59.9542 | 116 | 50.6918 | 128.748 | 59.9517 | 134.5 | 50.6668 | 147.3521 | 60.0051 | 153 | 50.6845 | 165.8459 | 60.0153 | 171.5 | 50.6824 | 184.1021 | 59.9683 | 190
50.6866 | 110.6277 | 59.9542 | 116 | 50.7001 | 128.7558 | 59.9517 | 134.5 | 50.6752 | 147.3694 | 60.0051 | 153 | 50.6929 | 165.8485 | 60.0153 | 171.5 | 50.6907 | 184.0963 | 59.9683 | 190
50.6949 | 110.6411 | 59.9542 | 116 | 50.7084 | 128.7635 | 59.9517 | 134.5 | 50.6835 | 147.3867 | 60.0018 | 153 | 50.7012 | 165.851 | 60.0182 | 171.5 | 50.6991 | 184.0905 | 59.9683 | 190
50.7032 | 110.6544 | 59.9542 | 116 | 50.7168 | 128.7713 | 59.9517 | 134.5 | 50.6918 | 147.4039 | 60.0018 | 153 | 50.7095 | 165.8536 | 60.0182 | 171.5 | 50.7074 | 184.0848 | 59.9683 | 190
50.7116 | 110.6678 | 59.9542 | 116 | 50.7251 | 128.779 | 59.9517 | 134.5 | 50.7001 | 147.4212 | 60.0018 | 153 | 50.7178 | 165.8562 | 60.0182 | 171.5 | 50.7157 | 184.079 | 59.9683 | 190
50.7199 | 110.6811 | 59.9542 | 116 | 50.7335 | 128.7868 | 59.9517 | 134.5 | 50.7085 | 147.4384 | 60.0018 | 153 | 50.7262 | 165.8587 | 60.0182 | 171.5 | 50.724 | 184.0732 | 59.9683 | 190
50.7283 | 110.6944 | 59.9542 | 116 | 50.7418 | 128.7945 | 59.9517 | 134.5 | 50.7168 | 147.4557 | 60.0018 | 153 | 50.7345 | 165.8613 | 60.0182 | 171.5 | 50.7324 | 184.0675 | 59.9683 | 190
50.7366 | 110.7078 | 59.9542 | 116 | 50.7501 | 128.8023 | 59.9514 | 134.5 | 50.7252 | 147.473 | 60.0018 | 153 | 50.7429 | 165.8638 | 60.0182 | 171.5 | 50.7407 | 184.0617 | 59.9683 | 190
50.7449 | 110.7211 | 59.9542 | 116 | 50.7585 | 128.81 | 59.9514 | 134.5 | 50.7335 | 147.4902 | 60.0018 | 153 | 50.7512 | 165.8664 | 60.0182 | 171.5 | 50.749 | 184.0559 | 59.9683 | 190
50.7533 | 110.7345 | 59.9542 | 116 | 50.7668 | 128.8178 | 59.9514 | 134.5 | 50.7418 | 147.5075 | 60.0018 | 153 | 50.7595 | 165.869 | 60.0182 | 171.5 | 50.7574 | 184.0501 | 59.9683 | 190
50.7617 | 110.7478 | 59.9542 | 116 | 50.7751 | 128.8255 | 59.9514 | 134.5 | 50.7501 | 147.5248 | 60.0018 | 153 | 50.7678 | 165.8715 | 60.0182 | 171.5 | 50.7657 | 184.0444 | 59.9683 | 190
50.77 | 110.7612 | 59.9542 | 116 | 50.7835 | 128.8333 | 59.9514 | 134.5 | 50.7585 | 147.542 | 60.0018 | 153 | 50.7762 | 165.8741 | 60.0182 | 171.5 | 50.774 | 184.0386 | 59.9683 | 190
50.7783 | 110.7745 | 59.9542 | 116 | 50.7918 | 128.841 | 59.9514 | 134.5 | 50.7668 | 147.5593 | 60.0018 | 153 | 50.7845 | 165.8766 | 60.0182 | 171.5 | 50.7825 | 184.0328 | 59.9683 | 190
50.7866 | 110.7878 | 59.9542 | 116 | 50.8002 | 128.8488 | 59.9514 | 134.5 | 50.7751 | 147.5766 | 60.0018 | 153 | 50.7928 | 165.8792 | 60.0182 | 171.5 | 50.7908 | 184.0271 | 59.9683 | 190
50.795 | 110.8012 | 59.9542 | 116 | 50.8085 | 128.8566 | 59.9514 | 134.5 | 50.7835 | 147.5938 | 60.0018 | 153 | 50.8011 | 165.8818 | 60.0182 | 171.5 | 50.7991 | 184.0213 | 59.9683 | 190
50.8033 | 110.8145 | 59.9542 | 116 | 50.8168 | 128.8643 | 59.9514 | 134.5 | 50.7918 | 147.6111 | 60.0018 | 153 | 50.8095 | 165.8843 | 60.0182 | 171.5 | 50.8075 | 184.0155 | 59.9683 | 190
50.8116 | 110.8279 | 59.9542 | 116 | 50.8252 | 128.8721 | 59.9514 | 134.5 | 50.8002 | 147.6284 | 60.0018 | 153 | 50.8178 | 165.8869 | 60.0182 | 171.5 | 50.8158 | 184.0097 | 59.9683 | 190
50.82 | 110.8412 | 59.9542 | 116 | 50.8336 | 128.8798 | 59.9514 | 134.5 | 50.8085 | 147.6456 | 60.0018 | 153 | 50.8262 | 165.8894 | 60.0182 | 171.5 | 50.8241 | 184.004 | 59.9683 | 190
50.8284 | 110.8546 | 59.9542 | 116 | 50.8419 | 128.8876 | 59.9514 | 134.5 | 50.8168 | 147.6577 | 60.0018 | 153 | 50.8345 | 165.892 | 60.0182 | 171.5 | 50.8324 | 183.9982 | 59.9683 | 190
50.8367 | 110.8679 | 59.9542 | 116 | 50.8502 | 128.8953 | 59.9514 | 134.5 | 50.8251 | 147.6518 | 60.0018 | 153 | 50.8428 | 165.8945 | 60.0182 | 171.5 | 50.8408 | 183.9924 | 59.9683 | 190
50.845 | 110.8813 | 59.9542 | 116 | 50.8585 | 128.9031 | 59.9514 | 134.5 | 50.8335 | 147.646 | 60.0018 | 153 | 50.8511 | 165.8971 | 60.0182 | 171.5 | 50.8491 | 183.9867 | 59.9683 | 190
50.8534 | 110.8946 | 59.9542 | 116 | 50.8669 | 128.9108 | 59.9514 | 134.5 | 50.8418 | 147.6402 | 60.0018 | 153 | 50.8595 | 165.8997 | 60.0182 | 171.5 | 50.8574 | 183.9809 | 59.9683 | 190
50.8617 | 110.9079 | 59.9542 | 116 | 50.8752 | 128.9186 | 59.9514 | 134.5 | 50.8502 | 147.6344 | 60.0018 | 153 | 50.8678 | 165.9022 | 60.0182 | 171.5 | 50.8658 | 183.9751 | 59.9683 | 190
50.8701 | 110.9213 | 59.9542 | 116 | 50.8835 | 128.9263 | 59.9514 | 134.5 | 50.8585 | 147.6285 | 60.0018 | 153 | 50.8762 | 165.9048 | 60.0182 | 171.5 | 50.8741 | 183.9693 | 59.9683 | 190
50.8784 | 110.9346 | 59.9547 | 116 | 50.8919 | 128.9341 | 59.9514 | 134.5 | 50.8668 | 147.6227 | 60.0018 | 153 | 50.8845 | 165.9073 | 60.0182 | 171.5 | 50.8824 | 183.9636 | 59.9698 | 190
50.8867 | 110.948 | 59.9547 | 116 | 50.9003 | 128.9418 | 59.9514 | 134.5 | 50.8751 | 147.6169 | 60.0018 | 153 | 50.8928 | 165.9099 | 60.0182 | 171.5 | 50.8909 | 183.9598 | 59.9698 | 190
50.8951 | 110.9613 | 59.9547 | 116 | 50.9086 | 128.9496 | 59.9514 | 134.5 | 50.8835 | 147.611 | 59.9982 | 153 | 50.9011 | 165.9125 | 60.0191 | 171.5 | 50.8992 | 183.9638 | 59.9698 | 190
50.9034 | 110.9747 | 59.9547 | 116 | 50.9169 | 128.9573 | 59.9514 | 134.5 | 50.8918 | 147.6052 | 59.9982 | 153 | 50.9095 | 165.915 | 60.0191 | 171.5 | 50.9075 | 183.9678 | 59.9698 | 190
50.9117 | 110.988 | 59.9547 | 116 | 50.9253 | 128.9651 | 59.9514 | 134.5 | 50.9001 | 147.5993 | 59.9982 | 153 | 50.9178 | 165.9176 | 60.0191 | 171.5 | 50.9158 | 183.9718 | 59.9698 | 190
50.9201 | 111.0013 | 59.9547 | 116 | 50.9336 | 128.9728 | 59.9514 | 134.5 | 50.9085 | 147.5935 | 59.9982 | 153 | 50.9261 | 165.9201 | 60.0191 | 171.5 | 50.9242 | 183.9758 | 59.9698 | 190
50.9284 | 111.0147 | 59.9547 | 116 | 50.942 | 128.9806 | 59.9514 | 134.5 | 50.9168 | 147.5877 | 59.9982 | 153 | 50.9344 | 165.9227 | 60.0191 | 171.5 | 50.9325 | 183.9798 | 59.9698 | 190
50.9368 | 111.028 | 59.9547 | 116 | 50.9503 | 128.9883 | 59.9507 | 134.5 | 50.9252 | 147.5818 | 59.9982 | 153 | 50.9428 | 165.9252 | 60.0191 | 171.5 | 50.9408 | 183.9838 | 59.9698 | 190
50.9451 | 111.0414 | 59.9547 | 116 | 50.9586 | 128.9961 | 59.9507 | 134.5 | 50.9335 | 147.576 | 59.9982 | 153 | 50.9511 | 165.9278 | 60.0191 | 171.5 | 50.9492 | 183.9878 | 59.9698 | 190
50.9534 | 111.0547 | 59.9547 | 116 | 50.967 | 129.0038 | 59.9507 | 134.5 | 50.9418 | 147.5702 | 59.9982 | 153 | 50.9595 | 165.9304 | 60.0191 | 171.5 | 50.9575 | 183.9918 | 59.9698 | 190
50.9618 | 111.0681 | 59.9547 | 116 | 50.9753 | 129.0116 | 59.9507 | 134.5 | 50.9501 | 147.5643 | 59.9982 | 153 | 50.9678 | 165.9329 | 60.0191 | 171.5 | 50.9658 | 183.9958 | 59.9698 | 190
50.9701 | 111.0814 | 59.9547 | 116 | 50.9836 | 129.0193 | 59.9507 | 134.5 | 50.9585 | 147.5585 | 59.9982 | 153 | 50.9761 | 165.9355 | 60.0191 | 171.5 | 50.9742 | 183.9998 | 59.9698 | 190
50.9785 | 111.0947 | 59.9547 | 116 | 50.992 | 129.0271 | 59.9507 | 134.5 | 50.9668 | 147.5527 | 59.9982 | 153 | 50.9844 | 165.938 | 60.0191 | 171.5 | 50.9825 | 184.0037 | 59.9698 | 190
50.9868 | 111.1081 | 59.9547 | 116 | 51.0003 | 129.0348 | 59.9507 | 134.5 | 50.9752 | 147.5468 | 59.9982 | 153 | 50.9928 | 165.9406 | 60.0191 | 171.5 | 50.9908 | 184.0077 | 59.9698 | 190
50.9951 | 111.1214 | 59.9547 | 116 | 51.0087 | 129.0426 | 59.9507 | 134.5 | 50.9835 | 147.541 | 59.9982 | 153 | 51.0011 | 165.9432 | 60.0191 | 171.5 | 50.9991 | 184.0117 | 59.9698 | 190
51.0035 | 111.1348 | 59.9547 | 116 | 51.017 | 129.0503 | 59.9507 | 134.5 | 50.9918 | 147.5352 | 59.9982 | 153 | 51.0094 | 165.9457 | 60.0191 | 171.5 | 51.0076 | 184.0157 | 59.9698 | 190
51.0118 | 111.1481 | 59.9547 | 116 | 51.0253 | 129.0581 | 59.9507 | 134.5 | 51.0001 | 147.5293 | 59.9982 | 153 | 51.0178 | 165.9483 | 60.0191 | 171.5 | 51.0159 | 184.0197 | 59.9698 | 190
51.0201 | 111.1615 | 59.9547 | 116 | 51.0337 | 129.0658 | 59.9507 | 134.5 | 51.0085 | 147.5235 | 59.9982 | 153 | 51.0261 | 165.9508 | 60.0191 | 171.5 | 51.0242 | 184.0237 | 59.9698 | 190
51.0285 | 111.1748 | 59.9547 | 116 | 51.0421 | 129.0736 | 59.9507 | 134.5 | 51.0168 | 147.5177 | 59.9982 | 153 | 51.0344 | 165.9534 | 60.0191 | 171.5 | 51.0326 | 184.0277 | 59.9698 | 190
51.0369 | 111.1759 | 59.9547 | 116 | 51.0504 | 129.0813 | 59.9507 | 134.5 | 51.0251 | 147.5118 | 59.9982 | 153 | 51.0427 | 165.956 | 60.0191 | 171.5 | 51.0409 | 184.0317 | 59.9698 | 190
51.0452 | 111.1691 | 59.9547 | 116 | 51.0587 | 129.0891 | 59.9507 | 134.5 | 51.0335 | 147.506 | 59.9982 | 153 | 51.0511 | 165.9585 | 60.0191 | 171.5 | 51.0492 | 184.0357 | 59.9698 | 190
51.0535 | 111.1624 | 59.9547 | 116 | 51.0671 | 129.0968 | 59.9507 | 134.5 | 51.0418 | 147.5002 | 59.9982 | 153 | 51.0594 | 165.9611 | 60.0191 | 171.5 | 51.0576 | 184.0397 | 59.9698 | 190
51.0618 | 111.1556 | 59.9547 | 116 | 51.0754 | 129.1046 | 59.9507 | 134.5 | 51.0502 | 147.4943 | 59.9982 | 153 | 51.0677 | 165.9636 | 60.0191 | 171.5 | 51.0659 | 184.0437 | 59.9698 | 190
51.0702 | 111.1489 | 59.9547 | 116 | 51.0837 | 129.1124 | 59.9507 | 134.5 | 51.0585 | 147.4885 | 59.9982 | 153 | 51.076 | 165.9662 | 60.0191 | 171.5 | 51.0742 | 184.0477 | 59.9698 | 190
51.0786 | 111.1421 | 59.955 | 116 | 51.0921 | 129.1201 | 59.9507 | 134.5 | 51.0668 | 147.4827 | 59.9982 | 153 | 51.0844 | 165.9688 | 60.0191 | 171.5 | 51.0825 | 184.0517 | 59.9714 | 190
51.0869 | 111.1354 | 59.955 | 116 | 51.1004 | 129.1279 | 59.9507 | 134.5 | 51.0751 | 147.4768 | 59.9982 | 153 | 51.0927 | 165.9713 | 60.0191 | 171.5 | 51.0909 | 184.0556 | 59.9714 | 190
51.0952 | 111.1286 | 59.955 | 116 | 51.1088 | 129.1356 | 59.9507 | 134.5 | 51.0835 | 147.471 | 59.9959 | 153 | 51.1011 | 165.9739 | 60.0174 | 171.5 | 51.0992 | 184.0596 | 59.9714 | 190
51.1036 | 111.1219 | 59.955 | 116 | 51.1171 | 129.1434 | 59.9507 | 134.5 | 51.0918 | 147.4652 | 59.9959 | 153 | 51.1094 | 165.9764 | 60.0174 | 171.5 | 51.1075 | 184.0636 | 59.9714 | 190
51.1119 | 111.1151 | 59.955 | 116 | 51.1254 | 129.1511 | 59.9507 | 134.5 | 51.1002 | 147.4594 | 59.9959 | 153 | 51.1177 | 165.979 | 60.0174 | 171.5 | 51.116 | 184.0676 | 59.9714 | 190
51.1202 | 111.1084 | 59.955 | 116 | 51.1338 | 129.1561 | 59.9507 | 134.5 | 51.1085 | 147.4535 | 59.9959 | 153 | 51.126 | 165.9815 | 60.0174 | 171.5 | 51.1243 | 184.0716 | 59.9714 | 190
51.1286 | 111.1016 | 59.955 | 116 | 51.1421 | 129.1566 | 59.9507 | 134.5 | 51.1168 | 147.4477 | 59.9959 | 153 | 51.1344 | 165.9841 | 60.0174 | 171.5 | 51.1326 | 184.0756 | 59.9714 | 190
51.1369 | 111.0948 | 59.955 | 116 | 51.1505 | 129.157 | 59.9497 | 134.5 | 51.1252 | 147.4418 | 59.9959 | 153 | 51.1427 | 165.9867 | 60.0174 | 171.5 | 51.141 | 184.0796 | 59.9714 | 190
51.1453 | 111.0881 | 59.955 | 116 | 51.1588 | 129.1573 | 59.9497 | 134.5 | 51.1335 | 147.436 | 59.9959 | 153 | 51.1511 | 165.9892 | 60.0174 | 171.5 | 51.1493 | 184.0836 | 59.9714 | 190
51.1536 | 111.0813 | 59.955 | 116 | 51.1671 | 129.1577 | 59.9497 | 134.5 | 51.1418 | 147.4302 | 59.9959 | 153 | 51.1594 | 165.9918 | 60.0174 | 171.5 | 51.1576 | 184.0876 | 59.9714 | 190
51.1619 | 111.0746 | 59.955 | 116 | 51.1755 | 129.1581 | 59.9497 | 134.5 | 51.1501 | 147.4243 | 59.9959 | 153 | 51.1677 | 165.9943 | 60.0174 | 171.5 | 51.1659 | 184.0916 | 59.9714 | 190
51.1703 | 111.0678 | 59.955 | 116 | 51.1838 | 129.1586 | 59.9497 | 134.5 | 51.1585 | 147.4185 | 59.9959 | 153 | 51.176 | 165.9969 | 60.0174 | 171.5 | 51.1743 | 184.0956 | 59.9714 | 190
51.1786 | 111.0611 | 59.955 | 116 | 51.1921 | 129.159 | 59.9497 | 134.5 | 51.1668 | 147.4127 | 59.9959 | 153 | 51.1844 | 166.0022 | 60.0174 | 171.5 | 51.1826 | 184.0996 | 59.9714 | 190
51.187 | 111.0543 | 59.955 | 116 | 51.2005 | 129.1593 | 59.9497 | 134.5 | 51.1752 | 147.4068 | 59.9959 | 153 | 51.1927 | 166.0095 | 60.0174 | 171.5 | 51.1909 | 184.1035 | 59.9714 | 190
51.1953 | 111.0476 | 59.955 | 116 | 51.2089 | 129.1597 | 59.9497 | 134.5 | 51.1835 | 147.401 | 59.9959 | 153 | 51.201 | 166.0168 | 60.0174 | 171.5 | 51.1993 | 184.1075 | 59.9714 | 190
51.2036 | 111.0408 | 59.955 | 116 | 51.2172 | 129.1602 | 59.9497 | 134.5 | 51.1918 | 147.3952 | 59.9959 | 153 | 51.2094 | 166.0241 | 60.0174 | 171.5 | 51.2076 | 184.1115 | 59.9714 | 190
51.212 | 111.0341 | 59.955 | 116 | 51.2255 | 129.1606 | 59.9497 | 134.5 | 51.2001 | 147.3893 | 59.9959 | 153 | 51.2177 | 166.0314 | 60.0174 | 171.5 | 51.2159 | 184.1155 | 59.9714 | 190
51.2203 | 111.0273 | 59.955 | 116 | 51.2339 | 129.1609 | 59.9497 | 134.5 | 51.2085 | 147.3835 | 59.9959 | 153 | 51.226 | 166.0387 | 60.0174 | 171.5 | 51.2244 | 184.1195 | 59.9714 | 190
51.2286 | 111.0206 | 59.955 | 116 | 51.2422 | 129.1613 | 59.9497 | 134.5 | 51.2168 | 147.3777 | 59.9959 | 153 | 51.2344 | 166.0461 | 60.0174 | 171.5 | 51.2327 | 184.1235 | 59.9714 | 190
51.237 | 111.0138 | 59.955 | 116 | 51.2505 | 129.1618 | 59.9497 | 134.5 | 51.2252 | 147.3718 | 59.9959 | 153 | 51.2427 | 166.0534 | 60.0174 | 171.5 | 51.241 | 184.1275 | 59.9714 | 190
51.2453 | 111.0071 | 59.955 | 116 | 51.2589 | 129.1622 | 59.9497 | 134.5 | 51.2335 | 147.366 | 59.9959 | 153 | 51.251 | 166.0607 | 60.0174 | 171.5 | 51.2493 | 184.1315 | 59.9714 | 190
51.2537 | 111.0003 | 59.955 | 116 | 51.2672 | 129.1626 | 59.9497 | 134.5 | 51.2418 | 147.3602 | 59.9959 | 153 | 51.2593 | 166.068 | 60.0174 | 171.5 | 51.2577 | 184.1355 | 59.9714 | 190
51.262 | 110.9936 | 59.955 | 116 | 51.2756 | 129.1629 | 59.9497 | 134.5 | 51.2502 | 147.3543 | 59.9959 | 153 | 51.2677 | 166.0753 | 60.0174 | 171.5 | 51.266 | 184.1395 | 59.9714 | 190
51.2703 | 110.9868 | 59.955 | 116 | 51.2839 | 129.1634 | 59.9497 | 134.5 | 51.2585 | 147.3485 | 59.9959 | 153 | 51.276 | 166.0827 | 60.0174 | 171.5 | 51.2743 | 184.1435 | 59.9714 | 190
51.2787 | 110.9801 | 59.955 | 116 | 51.2922 | 129.1638 | 59.9497 | 134.5 | 51.2668 | 147.3427 | 59.9959 | 153 | 51.2844 | 166.09 | 60.0174 | 171.5 | 51.2827 | 184.1475 | 59.9726 | 190
51.287 | 110.9733 | 59.955 | 116 | 51.3006 | 129.1642 | 59.9497 | 134.5 | 51.2751 | 147.3368 | 59.9959 | 153 | 51.2927 | 166.0973 | 60.0174 | 171.5 | 51.291 | 184.1515 | 59.9726 | 190
51.2953 | 110.9666 | 59.955 | 116 | 51.3089 | 129.1646 | 59.9497 | 134.5 | 51.2835 | 147.331 | 59.9948 | 153 | 51.301 | 166.1046 | 60.0138 | 171.5 | 51.2993 | 184.1555 | 59.9726 | 190
51.3037 | 110.9598 | 59.955 | 116 | 51.3173 | 129.1649 | 59.9497 | 134.5 | 51.2918 | 147.3252 | 59.9948 | 153 | 51.3093 | 166.1119 | 60.0138 | 171.5 | 51.3077 | 184.1594 | 59.9726 | 190
51.3121 | 110.9531 | 59.955 | 116 | 51.3256 | 129.1654 | 59.9497 | 134.5 | 51.3002 | 147.3193 | 59.9948 | 153 | 51.3177 | 166.1192 | 60.0138 | 171.5 | 51.316 | 184.1634 | 59.9726 | 190
51.3204 | 110.9463 | 59.955 | 116 | 51.3339 | 129.1658 | 59.9497 | 134.5 | 51.3085 | 147.3135 | 59.9948 | 153 | 51.326 | 166.1266 | 60.0138 | 171.5 | 51.3243 | 184.1674 | 59.9726 | 190
51.3287 | 110.9396 | 59.955 | 116 | 51.3423 | 129.1662 | 59.9497 | 134.5 | 51.3168 | 147.3077 | 59.9948 | 153 | 51.3344 | 166.1339 | 60.0138 | 171.5 | 51.3326 | 184.1714 | 59.9726 | 190
51.337 | 110.9328 | 59.955 | 116 | 51.3506 | 129.1665 | 59.9483 | 134.5 | 51.3252 | 147.3022 | 59.9948 | 153 | 51.3427 | 166.1412 | 60.0138 | 171.5 | 51.3411 | 184.1754 | 59.9726 | 190
51.3454 | 110.9261 | 59.955 | 116 | 51.3589 | 129.167 | 59.9483 | 134.5 | 51.3335 | 147.3081 | 59.9948 | 153 | 51.351 | 166.1485 | 60.0138 | 171.5 | 51.3494 | 184.1794 | 59.9726 | 190
51.3538 | 110.9193 | 59.955 | 116 | 51.3673 | 129.1674 | 59.9483 | 134.5 | 51.3419 | 147.3141 | 59.9948 | 153 | 51.3593 | 166.1558 | 60.0138 | 171.5 | 51.3577 | 184.1834 | 59.9726 | 190
51.3621 | 110.9126 | 59.955 | 116 | 51.3757 | 129.1678 | 59.9483 | 134.5 | 51.3502 | 147.32 | 59.9948 | 153 | 51.3677 | 166.1631 | 60.0138 | 171.5 | 51.3661 | 184.1874 | 59.9726 | 190
51.3704 | 110.9058 | 59.955 | 116 | 51.384 | 129.1682 | 59.9483 | 134.5 | 51.3585 | 147.326 | 59.9948 | 153 | 51.376 | 166.1705 | 60.0138 | 171.5 | 51.3744 | 184.1914 | 59.9726 | 190
51.3788 | 110.899 | 59.955 | 116 | 51.3923 | 129.1686 | 59.9483 | 134.5 | 51.3668 | 147.3319 | 59.9948 | 153 | 51.3843 | 166.1778 | 60.0138 | 171.5 | 51.3827 | 184.1954 | 59.9726 | 190
51.3871 | 110.8923 | 59.955 | 116 | 51.4007 | 129.169 | 59.9483 | 134.5 | 51.3752 | 147.3379 | 59.9948 | 153 | 51.3926 | 166.1851 | 60.0138 | 171.5 | 51.3911 | 184.1994 | 59.9726 | 190
51.3954 | 110.8855 | 59.955 | 116 | 51.409 | 129.1694 | 59.9483 | 134.5 | 51.3835 | 147.3438 | 59.9948 | 153 | 51.401 | 166.1924 | 60.0138 | 171.5 | 51.3994 | 184.2034 | 59.9726 | 190
51.4038 | 110.8788 | 59.955 | 116 | 51.4174 | 129.1698 | 59.9483 | 134.5 | 51.3918 | 147.3498 | 59.9948 | 153 | 51.4093 | 166.1997 | 60.0138 | 171.5 | 51.4077 | 184.2074 | 59.9726 | 190
51.4121 | 110.872 | 59.955 | 116 | 51.4257 | 129.1702 | 59.9483 | 134.5 | 51.4001 | 147.3557 | 59.9948 | 153 | 51.4177 | 166.207 | 60.0138 | 171.5 | 51.416 | 184.2143 | 59.9726 | 190
51.4205 | 110.8653 | 59.955 | 116 | 51.434 | 129.1706 | 59.9483 | 134.5 | 51.4085 | 147.3616 | 59.9948 | 153 | 51.426 | 166.2144 | 60.0138 | 171.5 | 51.4244 | 184.2219 | 59.9726 | 190
51.4288 | 110.8585 | 59.955 | 116 | 51.4424 | 129.171 | 59.9483 | 134.5 | 51.4169 | 147.3676 | 59.9948 | 153 | 51.4343 | 166.2217 | 60.0138 | 171.5 | 51.4327 | 184.2294 | 59.9726 | 190
51.4371 | 110.8518 | 59.955 | 116 | 51.4507 | 129.1714 | 59.9483 | 134.5 | 51.4252 | 147.3736 | 59.9948 | 153 | 51.4426 | 166.229 | 60.0138 | 171.5 | 51.441 | 184.237 | 59.9726 | 190
51.4455 | 110.845 | 59.955 | 116 | 51.459 | 129.1718 | 59.9483 | 134.5 | 51.4335 | 147.3795 | 59.9948 | 153 | 51.451 | 166.2363 | 60.0138 | 171.5 | 51.4495 | 184.2445 | 59.9726 | 190
51.4538 | 110.8383 | 59.955 | 116 | 51.4674 | 129.1722 | 59.9483 | 134.5 | 51.4418 | 147.3855 | 59.9948 | 153 | 51.4593 | 166.2436 | 60.0138 | 171.5 | 51.4578 | 184.2521 | 59.9726 | 190
51.4622 | 110.8315 | 59.955 | 116 | 51.4757 | 129.1726 | 59.9483 | 134.5 | 51.4502 | 147.3914 | 59.9948 | 153 | 51.4677 | 166.251 | 60.0138 | 171.5 | 51.4661 | 184.2596 | 59.9726 | 190
51.4705 | 110.8248 | 59.955 | 116 | 51.4841 | 129.173 | 59.9483 | 134.5 | 51.4585 | 147.3973 | 59.9948 | 153 | 51.476 | 166.2583 | 60.0138 | 171.5 | 51.4744 | 184.2672 | 59.9726 | 190
51.4788 | 110.818 | 59.9556 | 116 | 51.4924 | 129.1734 | 59.9483 | 134.5 | 51.4669 | 147.4033 | 59.9948 | 153 | 51.4843 | 166.2656 | 60.0138 | 171.5 | 51.4828 | 184.2747 | 59.974 | 190
51.4872 | 110.8113 | 59.9556 | 116 | 51.5007 | 129.1738 | 59.9483 | 134.5 | 51.4752 | 147.4092 | 59.9948 | 153 | 51.4926 | 166.2729 | 60.0138 | 171.5 | 51.4911 | 184.2823 | 59.974 | 190
51.4955 | 110.8045 | 59.9556 | 116 | 51.5091 | 129.1742 | 59.9483 | 134.5 | 51.4835 | 147.4152 | 59.9957 | 153 | 51.501 | 166.2802 | 60.0094 | 171.5 | 51.4994 | 184.2898 | 59.974 | 190
51.5038 | 110.7978 | 59.9556 | 116 | 51.5175 | 129.1746 | 59.9483 | 134.5 | 51.4918 | 147.4211 | 59.9957 | 153 | 51.5093 | 166.2876 | 60.0094 | 171.5 | 51.5078 | 184.2974 | 59.974 | 190
51.5122 | 110.791 | 59.9556 | 116 | 51.5258 | 129.175 | 59.9483 | 134.5 | 51.5002 | 147.4271 | 59.9957 | 153 | 51.5176 | 166.2949 | 60.0094 | 171.5 | 51.5161 | 184.3049 | 59.974 | 190
51.5205 | 110.7843 | 59.9556 | 116 | 51.5341 | 129.1754 | 59.9483 | 134.5 | 51.5085 | 147.433 | 59.9957 | 153 | 51.5259 | 166.3022 | 60.0094 | 171.5 | 51.5244 | 184.3125 | 59.974 | 190
51.5289 | 110.7775 | 59.9556 | 116 | 51.5425 | 129.1758 | 59.9483 | 134.5 | 51.5168 | 147.439 | 59.9957 | 153 | 51.5343 | 166.3095 | 60.0094 | 171.5 | 51.5328 | 184.32 | 59.974 | 190
51.5372 | 110.7708 | 59.9556 | 116 | 51.5508 | 129.1762 | 59.9474 | 134.5 | 51.5252 | 147.4449 | 59.9957 | 153 | 51.5426 | 166.3168 | 60.0094 | 171.5 | 51.5411 | 184.3276 | 59.974 | 190
51.5455 | 110.764 | 59.9556 | 116 | 51.5591 | 129.1766 | 59.9474 | 134.5 | 51.5335 | 147.4509 | 59.9957 | 153 | 51.551 | 166.3241 | 60.0094 | 171.5 | 51.5494 | 184.3351 | 59.974 | 190
51.5539 | 110.7605 | 59.9556 | 116 | 51.5675 | 129.177 | 59.9474 | 134.5 | 51.5419 | 147.4568 | 59.9957 | 153 | 51.5593 | 166.3315 | 60.0094 | 171.5 | 51.5577 | 184.3427 | 59.974 | 190
51.5623 | 110.7663 | 59.9556 | 116 | 51.5758 | 129.1774 | 59.9474 | 134.5 | 51.5502 | 147.4628 | 59.9957 | 153 | 51.5676 | 166.3388 | 60.0094 | 171.5 | 51.5662 | 184.3503 | 59.974 | 190
51.5706 | 110.7721 | 59.9556 | 116 | 51.5842 | 129.1778 | 59.9474 | 134.5 | 51.5585 | 147.4687 | 59.9957 | 153 | 51.5759 | 166.3461 | 60.0094 | 171.5 | 51.5745 | 184.3578 | 59.974 | 190
51.5789 | 110.778 | 59.9556 | 116 | 51.5925 | 129.1782 | 59.9474 | 134.5 | 51.5668 | 147.4747 | 59.9957 | 153 | 51.5843 | 166.3534 | 60.0094 | 171.5 | 51.5828 | 184.3654 | 59.974 | 190
51.5873 | 110.7838 | 59.9556 | 116 | 51.6008 | 129.1786 | 59.9474 | 134.5 | 51.5752 | 147.4806 | 59.9957 | 153 | 51.5926 | 166.3607 | 60.0094 | 171.5 | 51.5912 | 184.3729 | 59.974 | 190
51.5956 | 110.7896 | 59.9556 | 116 | 51.6092 | 129.179 | 59.9474 | 134.5 | 51.5835 | 147.4866 | 59.9957 | 153 | 51.601 | 166.368 | 60.0094 | 171.5 | 51.5995 | 184.3805 | 59.974 | 190
51.6039 | 110.7954 | 59.9556 | 116 | 51.6175 | 129.1794 | 59.9474 | 134.5 | 51.5919 | 147.4925 | 59.9957 | 153 | 51.6093 | 166.3754 | 60.0094 | 171.5 | 51.6078 | 184.388 | 59.974 | 190
51.6122 | 110.8012 | 59.9556 | 116 | 51.6259 | 129.1798 | 59.9474 | 134.5 | 51.6002 | 147.4985 | 59.9957 | 153 | 51.6176 | 166.3827 | 60.0094 | 171.5 | 51.6162 | 184.3956 | 59.974 | 190
51.6206 | 110.8071 | 59.9556 | 116 | 51.6342 | 129.1796 | 59.9474 | 134.5 | 51.6085 | 147.5044 | 59.9957 | 153 | 51.6259 | 166.39 | 60.0094 | 171.5 | 51.6245 | 184.4031 | 59.974 | 190
51.629 | 110.8129 | 59.9556 | 116 | 51.6425 | 129.1786 | 59.9474 | 134.5 | 51.6169 | 147.5104 | 59.9957 | 153 | 51.6343 | 166.3973 | 60.0094 | 171.5 | 51.6328 | 184.4107 | 59.974 | 190
51.6373 | 110.8187 | 59.9556 | 116 | 51.6509 | 129.1776 | 59.9474 | 134.5 | 51.6252 | 147.5163 | 59.9957 | 153 | 51.6426 | 166.4046 | 60.0094 | 171.5 | 51.6411 | 184.4182 | 59.974 | 190
51.6456 | 110.8245 | 59.9556 | 116 | 51.6592 | 129.1765 | 59.9474 | 134.5 | 51.6335 | 147.5222 | 59.9957 | 153 | 51.6509 | 166.412 | 60.0094 | 171.5 | 51.6495 | 184.4258 | 59.974 | 190
51.654 | 110.8304 | 59.9556 | 116 | 51.6675 | 129.1755 | 59.9474 | 134.5 | 51.6418 | 147.5282 | 59.9957 | 153 | 51.6593 | 166.4193 | 60.0094 | 171.5 | 51.6578 | 184.4333 | 59.974 | 190
51.6623 | 110.8362 | 59.9556 | 116 | 51.6759 | 129.1745 | 59.9474 | 134.5 | 51.6502 | 147.5341 | 59.9957 | 153 | 51.6676 | 166.4266 | 60.0094 | 171.5 | 51.6661 | 184.4409 | 59.974 | 190
51.6707 | 110.842 | 59.9556 | 116 | 51.6843 | 129.1735 | 59.9474 | 134.5 | 51.6585 | 147.5401 | 59.9957 | 153 | 51.676 | 166.4339 | 60.0094 | 171.5 | 51.6746 | 184.4484 | 59.974 | 190
51.679 | 110.8478 | 59.9556 | 116 | 51.6926 | 129.1725 | 59.9474 | 134.5 | 51.6669 | 147.5461 | 59.9957 | 153 | 51.6843 | 166.4412 | 60.0094 | 171.5 | 51.6829 | 184.456 | 59.9757 | 190
51.6873 | 110.8536 | 59.9556 | 116 | 51.7009 | 129.1715 | 59.9474 | 134.5 | 51.6752 | 147.552 | 59.9957 | 153 | 51.6926 | 166.4485 | 60.0094 | 171.5 | 51.6912 | 184.4635 | 59.9757 | 190
51.6957 | 110.8595 | 59.9556 | 116 | 51.7093 | 129.1704 | 59.9474 | 134.5 | 51.6835 | 147.5579 | 59.9976 | 153 | 51.7009 | 166.4559 | 60.0063 | 171.5 | 51.6995 | 184.4711 | 59.9757 | 190
51.704 | 110.8653 | 59.9556 | 116 | 51.7176 | 129.1694 | 59.9474 | 134.5 | 51.6918 | 147.5639 | 59.9976 | 153 | 51.7093 | 166.4632 | 60.0063 | 171.5 | 51.7079 | 184.4786 | 59.9757 | 190
51.7123 | 110.8711 | 59.9556 | 116 | 51.726 | 129.1684 | 59.9474 | 134.5 | 51.7002 | 147.5698 | 59.9976 | 153 | 51.7176 | 166.4705 | 60.0063 | 171.5 | 51.7162 | 184.4862 | 59.9757 | 190
51.7207 | 110.8769 | 59.9556 | 116 | 51.7343 | 129.1674 | 59.9474 | 134.5 | 51.7086 | 147.5758 | 59.9976 | 153 | 51.7259 | 166.4778 | 60.0063 | 171.5 | 51.7245 | 184.4937 | 59.9757 | 190
51.729 | 110.8828 | 59.9556 | 116 | 51.7426 | 129.1664 | 59.9474 | 134.5 | 51.7169 | 147.5817 | 59.9976 | 153 | 51.7343 | 166.4851 | 60.0063 | 171.5 | 51.7329 | 184.5013 | 59.9757 | 190
51.7374 | 110.8886 | 59.9556 | 116 | 51.751 | 129.1654 | 59.9477 | 134.5 | 51.7252 | 147.5877 | 59.9976 | 153 | 51.7426 | 166.4925 | 60.0063 | 171.5 | 51.7412 | 184.5088 | 59.9757 | 190
51.7457 | 110.8944 | 59.9556 | 116 | 51.7593 | 129.1644 | 59.9477 | 134.5 | 51.7335 | 147.5936 | 59.9976 | 153 | 51.7509 | 166.4998 | 60.0063 | 171.5 | 51.7495 | 184.5164 | 59.9757 | 190
51.754 | 110.9002 | 59.9556 | 116 | 51.7676 | 129.1633 | 59.9477 | 134.5 | 51.7419 | 147.5996 | 59.9976 | 153 | 51.7592 | 166.5071 | 60.0063 | 171.5 | 51.7579 | 184.5239 | 59.9757 | 190
51.7624 | 110.906 | 59.9556 | 116 | 51.776 | 129.1623 | 59.9477 | 134.5 | 51.7502 | 147.6055 | 59.9976 | 153 | 51.7676 | 166.5144 | 60.0063 | 171.5 | 51.7662 | 184.5315 | 59.9757 | 190
51.7707 | 110.9119 | 59.9556 | 116 | 51.7844 | 129.1613 | 59.9477 | 134.5 | 51.7585 | 147.6115 | 59.9976 | 153 | 51.7759 | 166.5217 | 60.0063 | 171.5 | 51.7745 | 184.539 | 59.9757 | 190
51.7791 | 110.9177 | 59.9556 | 116 | 51.7927 | 129.1603 | 59.9477 | 134.5 | 51.7668 | 147.6174 | 59.9976 | 153 | 51.7842 | 166.5264 | 60.0063 | 171.5 | 51.7828 | 184.5466 | 59.9757 | 190
51.7874 | 110.9235 | 59.9556 | 116 | 51.801 | 129.1593 | 59.9477 | 134.5 | 51.7752 | 147.6234 | 59.9976 | 153 | 51.7925 | 166.5288 | 60.0063 | 171.5 | 51.7913 | 184.5541 | 59.9757 | 190
51.7957 | 110.9293 | 59.9556 | 116 | 51.8093 | 129.1583 | 59.9477 | 134.5 | 51.7835 | 147.6293 | 59.9976 | 153 | 51.801 | 166.5313 | 60.0063 | 171.5 | 51.7996 | 184.5617 | 59.9757 | 190
51.8041 | 110.9351 | 59.9556 | 116 | 51.8177 | 129.1573 | 59.9477 | 134.5 | 51.7919 | 147.6353 | 59.9976 | 153 | 51.8093 | 166.5337 | 60.0063 | 171.5 | 51.8079 | 184.5692 | 59.9757 | 190
51.8124 | 110.941 | 59.9556 | 116 | 51.826 | 129.1562 | 59.9477 | 134.5 | 51.8002 | 147.6412 | 59.9976 | 153 | 51.8176 | 166.5362 | 60.0063 | 171.5 | 51.8163 | 184.5768 | 59.9757 | 190
51.8207 | 110.9468 | 59.9556 | 116 | 51.8344 | 129.1552 | 59.9477 | 134.5 | 51.8085 | 147.6472 | 59.9976 | 153 | 51.8259 | 166.5386 | 60.0063 | 171.5 | 51.8246 | 184.5843 | 59.9757 | 190
51.8291 | 110.9526 | 59.9556 | 116 | 51.8427 | 129.1542 | 59.9477 | 134.5 | 51.8169 | 147.6531 | 59.9976 | 153 | 51.8343 | 166.5411 | 60.0063 | 171.5 | 51.8329 | 184.5919 | 59.9757 | 190
51.8375 | 110.9584 | 59.9556 | 116 | 51.8511 | 129.1532 | 59.9477 | 134.5 | 51.8252 | 147.6591 | 59.9976 | 153 | 51.8426 | 166.5435 | 60.0063 | 171.5 | 51.8412 | 184.5994 | 59.9757 | 190
51.8458 | 110.9642 | 59.9556 | 116 | 51.8594 | 129.1522 | 59.9477 | 134.5 | 51.8336 | 147.665 | 59.9976 | 153 | 51.8509 | 166.546 | 60.0063 | 171.5 | 51.8496 | 184.607 | 59.9757 | 190
51.8541 | 110.9701 | 59.9556 | 116 | 51.8677 | 129.1512 | 59.9477 | 134.5 | 51.8419 | 147.6657 | 59.9976 | 153 | 51.8592 | 166.5485 | 60.0063 | 171.5 | 51.8579 | 184.6145 | 59.9757 | 190
51.8624 | 110.9759 | 59.9556 | 116 | 51.8761 | 129.1502 | 59.9477 | 134.5 | 51.8502 | 147.6653 | 59.9976 | 153 | 51.8676 | 166.5509 | 60.0063 | 171.5 | 51.8662 | 184.6221 | 59.9757 | 190
51.8708 | 110.9817 | 59.9556 | 116 | 51.8844 | 129.1492 | 59.9477 | 134.5 | 51.8585 | 147.6649 | 59.9976 | 153 | 51.8759 | 166.5534 | 60.0063 | 171.5 | 51.8746 | 184.6296 | 59.9757 | 190
51.8792 | 110.9875 | 59.955 | 116 | 51.8928 | 129.1481 | 59.9477 | 134.5 | 51.8669 | 147.6645 | 59.9976 | 153 | 51.8842 | 166.5558 | 60.0063 | 171.5 | 51.8829 | 184.6372 | 59.9773 | 190
51.8875 | 110.9934 | 59.955 | 116 | 51.9011 | 129.1471 | 59.9477 | 134.5 | 51.8752 | 147.6641 | 59.9976 | 153 | 51.8926 | 166.5583 | 60.0063 | 171.5 | 51.8912 | 184.6447 | 59.9773 | 190
51.8958 | 110.9992 | 59.955 | 116 | 51.9094 | 129.1461 | 59.9477 | 134.5 | 51.8835 | 147.6637 | 60.0015 | 153 | 51.9009 | 166.5607 | 60.0041 | 171.5 | 51.8997 | 184.6523 | 59.9773 | 190
51.9042 | 111.005 | 59.955 | 116 | 51.9178 | 129.1451 | 59.9477 | 134.5 | 51.8918 | 147.6633 | 60.0015 | 153 | 51.9092 | 166.5632 | 60.0041 | 171.5 | 51.908 | 184.6599 | 59.9773 | 190
51.9125 | 111.0108 | 59.955 | 116 | 51.9261 | 129.1441 | 59.9477 | 134.5 | 51.9002 | 147.6629 | 60.0015 | 153 | 51.9175 | 166.5657 | 60.0041 | 171.5 | 51.9163 | 184.6674 | 59.9773 | 190
51.9208 | 111.0166 | 59.955 | 116 | 51.9344 | 129.1431 | 59.9477 | 134.5 | 51.9085 | 147.6625 | 60.0015 | 153 | 51.926 | 166.5681 | 60.0041 | 171.5 | 51.9246 | 184.675 | 59.9773 | 190
51.9292 | 111.0225 | 59.955 | 116 | 51.9428 | 129.1421 | 59.9477 | 134.5 | 51.9169 | 147.662 | 60.0015 | 153 | 51.9343 | 166.5706 | 60.0041 | 171.5 | 51.933 | 184.6786 | 59.9773 | 190
51.9375 | 111.0283 | 59.955 | 116 | 51.9512 | 129.141 | 59.9483 | 134.5 | 51.9252 | 147.6617 | 60.0015 | 153 | 51.9426 | 166.573 | 60.0041 | 171.5 | 51.9413 | 184.6777 | 59.9773 | 190
51.9459 | 111.0341 | 59.955 | 116 | 51.9595 | 129.14 | 59.9483 | 134.5 | 51.9335 | 147.6613 | 60.0015 | 153 | 51.9509 | 166.5755 | 60.0041 | 171.5 | 51.9496 | 184.6768 | 59.9773 | 190
51.9542 | 111.0399 | 59.955 | 116 | 51.9678 | 129.139 | 59.9483 | 134.5 | 51.9419 | 147.6609 | 60.0015 | 153 | 51.9593 | 166.5779 | 60.0041 | 171.5 | 51.958 | 184.6759 | 59.9773 | 190
51.9625 | 111.0457 | 59.955 | 116 | 51.9762 | 129.138 | 59.9483 | 134.5 | 51.9502 | 147.6604 | 60.0015 | 153 | 51.9676 | 166.5804 | 60.0041 | 171.5 | 51.9663 | 184.6751 | 59.9773 | 190
51.9709 | 111.0516 | 59.955 | 116 | 51.9845 | 129.137 | 59.9483 | 134.5 | 51.9586 | 147.66 | 60.0015 | 153 | 51.9759 | 166.5828 | 60.0041 | 171.5 | 51.9746 | 184.6742 | 59.9773 | 190
51.9792 | 111.0574 | 59.955 | 116 | 51.9929 | 129.136 | 59.9483 | 134.5 | 51.9669 | 147.6597 | 60.0015 | 153 | 51.9842 | 166.5853 | 60.0041 | 171.5 | 51.9829 | 184.6733 | 59.9773 | 190
51.9875 | 111.0632 | 59.955 | 116 | 52.0012 | 129.135 | 59.9483 | 134.5 | 51.9752 | 147.6592 | 60.0015 | 153 | 51.9926 | 166.5878 | 60.0041 | 171.5 | 51.9913 | 184.6724 | 59.9773 | 190
51.9959 | 111.069 | 59.955 | 116 | 52.0095 | 129.1339 | 59.9483 | 134.5 | 51.9835 | 147.6588 | 60.0015 | 153 | 52.0009 | 166.5902 | 60.0041 | 171.5 | 51.9996 | 184.6716 | 59.9773 | 190
52.0042 | 111.0749 | 59.955 | 116 | 52.0179 | 129.1329 | 59.9483 | 134.5 | 51.9919 | 147.6584 | 60.0015 | 153 | 52.0092 | 166.5927 | 60.0041 | 171.5 | 52.0079 | 184.6707 | 59.9773 | 190
52.0126 | 111.0807 | 59.955 | 116 | 52.0262 | 129.1319 | 59.9483 | 134.5 | 52.0002 | 147.658 | 60.0015 | 153 | 52.0175 | 166.5951 | 60.0041 | 171.5 | 52.0164 | 184.6698 | 59.9773 | 190
52.0209 | 111.0865 | 59.955 | 116 | 52.0345 | 129.1309 | 59.9483 | 134.5 | 52.0085 | 147.6576 | 60.0015 | 153 | 52.0259 | 166.5976 | 60.0041 | 171.5 | 52.0247 | 184.6689 | 59.9773 | 190
52.0292 | 111.0923 | 59.955 | 116 | 52.0429 | 129.1299 | 59.9483 | 134.5 | 52.0168 | 147.6572 | 60.0015 | 153 | 52.0342 | 166.6 | 60.0041 | 171.5 | 52.033 | 184.668 | 59.9773 | 190
52.0376 | 111.0981 | 59.955 | 116 | 52.0512 | 129.1289 | 59.9483 | 134.5 | 52.0252 | 147.6568 | 60.0015 | 153 | 52.0425 | 166.6025 | 60.0041 | 171.5 | 52.0414 | 184.6671 | 59.9773 | 190
52.0459 | 111.104 | 59.955 | 116 | 52.0596 | 129.1279 | 59.9483 | 134.5 | 52.0335 | 147.6564 | 60.0015 | 153 | 52.0508 | 166.6049 | 60.0041 | 171.5 | 52.0497 | 184.6663 | 59.9773 | 190
52.0543 | 111.1098 | 59.955 | 116 | 52.0679 | 129.1268 | 59.9483 | 134.5 | 52.0419 | 147.656 | 60.0015 | 153 | 52.0593 | 166.6074 | 60.0041 | 171.5 | 52.058 | 184.6654 | 59.9773 | 190
52.0626 | 111.1158 | 59.955 | 116 | 52.0762 | 129.1258 | 59.9483 | 134.5 | 52.0502 | 147.6556 | 60.0015 | 153 | 52.0676 | 166.6099 | 60.0041 | 171.5 | 52.0663 | 184.6645 | 59.9773 | 190
52.0709 | 111.1231 | 59.955 | 116 | 52.0846 | 129.1248 | 59.9483 | 134.5 | 52.0585 | 147.6552 | 60.0015 | 153 | 52.0759 | 166.6123 | 60.0041 | 171.5 | 52.0747 | 184.6636 | 59.9773 | 190
52.0793 | 111.1305 | 59.9545 | 116 | 52.093 | 129.1238 | 59.9483 | 134.5 | 52.0669 | 147.6548 | 60.0015 | 153 | 52.0843 | 166.6148 | 60.0041 | 171.5 | 52.083 | 184.6628 | 59.979 | 190
52.0876 | 111.1378 | 59.9545 | 116 | 52.1013 | 129.1228 | 59.9483 | 134.5 | 52.0752 | 147.6544 | 60.0015 | 153 | 52.0926 | 166.6172 | 60.0041 | 171.5 | 52.0913 | 184.6619 | 59.979 | 190
52.0959 | 111.1452 | 59.9545 | 116 | 52.1096 | 129.1218 | 59.9483 | 134.5 | 52.0836 | 147.654 | 60.0051 | 153 | 52.1009 | 166.6197 | 60.0041 | 171.5 | 52.0997 | 184.661 | 59.979 | 190
52.1043 | 111.1526 | 59.9545 | 116 | 52.118 | 129.1208 | 59.9483 | 134.5 | 52.0919 | 147.6536 | 60.0051 | 153 | 52.1092 | 166.6221 | 60.0041 | 171.5 | 52.108 | 184.6601 | 59.979 | 190
52.1127 | 111.1599 | 59.9545 | 116 | 52.1263 | 129.1198 | 59.9483 | 134.5 | 52.1002 | 147.6532 | 60.0051 | 153 | 52.1176 | 166.6246 | 60.0041 | 171.5 | 52.1163 | 184.6592 | 59.979 | 190
52.121 | 111.1673 | 59.9545 | 116 | 52.1346 | 129.1187 | 59.9483 | 134.5 | 52.1085 | 147.6528 | 60.0051 | 153 | 52.1259 | 166.6271 | 60.0041 | 171.5 | 52.1246 | 184.6584 | 59.979 | 190
52.1293 | 111.1747 | 59.9545 | 116 | 52.143 | 129.12 | 59.9483 | 134.5 | 52.1169 | 147.6524 | 60.0051 | 153 | 52.1342 | 166.6295 | 60.0041 | 171.5 | 52.1331 | 184.6575 | 59.979 | 190
52.1376 | 111.182 | 59.9545 | 116 | 52.1513 | 129.1275 | 59.9483 | 134.5 | 52.1252 | 147.652 | 60.0051 | 153 | 52.1425 | 166.632 | 60.0041 | 171.5 | 52.1414 | 184.6566 | 59.979 | 190
52.146 | 111.1894 | 59.9545 | 116 | 52.1597 | 129.1349 | 59.9483 | 134.5 | 52.1335 | 147.6516 | 60.0051 | 153 | 52.1509 | 166.6344 | 60.0041 | 171.5 | 52.1497 | 184.6557 | 59.979 | 190
52.1544 | 111.1967 | 59.9545 | 116 | 52.168 | 129.1423 | 59.9483 | 134.5 | 52.1418 | 147.6512 | 60.0051 | 153 | 52.1592 | 166.6369 | 60.0041 | 171.5 | 52.1581 | 184.6548 | 59.979 | 190
52.1627 | 111.2041 | 59.9545 | 116 | 52.1763 | 129.1498 | 59.9483 | 134.5 | 52.1502 | 147.6508 | 60.0051 | 153 | 52.1675 | 166.6393 | 60.0041 | 171.5 | 52.1664 | 184.6539 | 59.979 | 190
52.171 | 111.2115 | 59.9545 | 116 | 52.1847 | 129.1572 | 59.9483 | 134.5 | 52.1585 | 147.6504 | 60.0051 | 153 | 52.1758 | 166.6418 | 60.0041 | 171.5 | 52.1747 | 184.6531 | 59.979 | 190
52.1794 | 111.2188 | 59.9545 | 116 | 52.193 | 129.1647 | 59.9483 | 134.5 | 52.1669 | 147.65 | 60.0051 | 153 | 52.1843 | 166.6442 | 60.0041 | 171.5 | 52.183 | 184.6522 | 59.979 | 190
52.1877 | 111.2262 | 59.9545 | 116 | 52.2014 | 129.1721 | 59.9483 | 134.5 | 52.1752 | 147.6496 | 60.0051 | 153 | 52.1926 | 166.6467 | 60.0041 | 171.5 | 52.1914 | 184.6513 | 59.979 | 190
52.196 | 111.2335 | 59.9545 | 116 | 52.2097 | 129.1796 | 59.9483 | 134.5 | 52.1835 | 147.6492 | 60.0051 | 153 | 52.2009 | 166.6492 | 60.0041 | 171.5 | 52.1997 | 184.6504 | 59.979 | 190
52.2044 | 111.2409 | 59.9545 | 116 | 52.218 | 129.187 | 59.9483 | 134.5 | 52.1918 | 147.6488 | 60.0051 | 153 | 52.2092 | 166.6516 | 60.0041 | 171.5 | 52.208 | 184.6496 | 59.979 | 190
52.2127 | 111.2483 | 59.9545 | 116 | 52.2264 | 129.1944 | 59.9483 | 134.5 | 52.2002 | 147.6484 | 60.0051 | 153 | 52.2176 | 166.6541 | 60.0041 | 171.5 | 52.2164 | 184.6487 | 59.979 | 190
52.2211 | 111.2556 | 59.9545 | 116 | 52.2347 | 129.2019 | 59.9483 | 134.5 | 52.2085 | 147.648 | 60.0051 | 153 | 52.2259 | 166.6565 | 60.0041 | 171.5 | 52.2247 | 184.6478 | 59.979 | 190
52.2294 | 111.263 | 59.9545 | 116 | 52.243 | 129.2093 | 59.9483 | 134.5 | 52.2169 | 147.6476 | 60.0051 | 153 | 52.2342 | 166.659 | 60.0041 | 171.5 | 52.233 | 184.6469 | 59.979 | 190
52.2377 | 111.2703 | 59.9545 | 116 | 52.2514 | 129.2168 | 59.9483 | 134.5 | 52.2252 | 147.6472 | 60.0051 | 153 | 52.2425 | 166.6614 | 60.0041 | 171.5 | 52.2415 | 184.646 | 59.979 | 190
52.2461 | 111.2777 | 59.9545 | 116 | 52.2598 | 129.2242 | 59.9483 | 134.5 | 52.2335 | 147.6468 | 60.0051 | 153 | 52.2509 | 166.6639 | 60.0041 | 171.5 | 52.2498 | 184.6452 | 59.979 | 190
52.2544 | 111.2851 | 59.9545 | 116 | 52.2681 | 129.2316 | 59.9483 | 134.5 | 52.2418 | 147.6464 | 60.0051 | 153 | 52.2592 | 166.6664 | 60.0041 | 171.5 | 52.2581 | 184.6443 | 59.979 | 190
52.2628 | 111.2924 | 59.9545 | 116 | 52.2764 | 129.2391 | 59.9483 | 134.5 | 52.2502 | 147.646 | 60.0051 | 153 | 52.2675 | 166.6688 | 60.0041 | 171.5 | 52.2664 | 184.6434 | 59.979 | 190
52.2711 | 111.2998 | 59.9545 | 116 | 52.2848 | 129.2465 | 59.9483 | 134.5 | 52.2585 | 147.6456 | 60.0051 | 153 | 52.2759 | 166.6713 | 60.0041 | 171.5 | 52.2748 | 184.6425 | 59.979 | 190
52.2794 | 111.3072 | 59.955 | 116 | 52.2931 | 129.254 | 59.9483 | 134.5 | 52.2668 | 147.6452 | 60.0051 | 153 | 52.2842 | 166.6737 | 60.0041 | 171.5 | 52.2831 | 184.6416 | 59.9815 | 190
52.2878 | 111.3145 | 59.955 | 116 | 52.3015 | 129.2614 | 59.9483 | 134.5 | 52.2752 | 147.6448 | 60.0051 | 153 | 52.2925 | 166.6762 | 60.0041 | 171.5 | 52.2914 | 184.6407 | 59.9815 | 190
52.2961 | 111.3219 | 59.955 | 116 | 52.3098 | 129.2688 | 59.9483 | 134.5 | 52.2835 | 147.6444 | 60.0088 | 153 | 52.3008 | 166.6786 | 60.0064 | 171.5 | 52.2998 | 184.6399 | 59.9815 | 190
52.3044 | 111.3292 | 59.955 | 116 | 52.3181 | 129.2763 | 59.9483 | 134.5 | 52.2919 | 147.644 | 60.0088 | 153 | 52.3093 | 166.6811 | 60.0064 | 171.5 | 52.3081 | 184.639 | 59.9815 | 190
52.3128 | 111.3366 | 59.955 | 116 | 52.3265 | 129.2837 | 59.9483 | 134.5 | 52.3002 | 147.6436 | 60.0088 | 153 | 52.3176 | 166.6835 | 60.0064 | 171.5 | 52.3164 | 184.6381 | 59.9815 | 190
52.3211 | 111.344 | 59.955 | 116 | 52.3348 | 129.2912 | 59.9483 | 134.5 | 52.3085 | 147.6432 | 60.0088 | 153 | 52.3259 | 166.686 | 60.0064 | 171.5 | 52.3247 | 184.6372 | 59.9815 | 190
52.3295 | 111.3513 | 59.955 | 116 | 52.3431 | 129.2986 | 59.9483 | 134.5 | 52.3168 | 147.6428 | 60.0088 | 153 | 52.3342 | 166.6884 | 60.0064 | 171.5 | 52.3331 | 184.6364 | 59.9815 | 190
52.3378 | 111.3587 | 59.955 | 116 | 52.3515 | 129.306 | 59.9483 | 134.5 | 52.3252 | 147.6424 | 60.0088 | 153 | 52.3426 | 166.6909 | 60.0064 | 171.5 | 52.3414 | 184.6355 | 59.9815 | 190
52.3461 | 111.366 | 59.955 | 116 | 52.3598 | 129.3135 | 59.9483 | 134.5 | 52.3335 | 147.642 | 60.0088 | 153 | 52.3509 | 166.6925 | 60.0064 | 171.5 | 52.3497 | 184.6346 | 59.9815 | 190
52.3545 | 111.3734 | 59.955 | 116 | 52.3682 | 129.3209 | 59.9483 | 134.5 | 52.3419 | 147.6416 | 60.0088 | 153 | 52.3592 | 166.6888 | 60.0064 | 171.5 | 52.3582 | 184.6337 | 59.9815 | 190
52.3629 | 111.3808 | 59.955 | 116 | 52.3765 | 129.3284 | 59.9483 | 134.5 | 52.3502 | 147.6412 | 60.0088 | 153 | 52.3675 | 166.6851 | 60.0064 | 171.5 | 52.3665 | 184.6328 | 59.9815 | 190
52.3712 | 111.3881 | 59.955 | 116 | 52.3848 | 129.3358 | 59.9483 | 134.5 | 52.3585 | 147.6408 | 60.0088 | 153 | 52.3759 | 166.6814 | 60.0064 | 171.5 | 52.3748 | 184.632 | 59.9815 | 190
52.3795 | 111.3955 | 59.955 | 116 | 52.3932 | 129.3432 | 59.9483 | 134.5 | 52.3668 | 147.6404 | 60.0088 | 153 | 52.3842 | 166.6777 | 60.0064 | 171.5 | 52.3831 | 184.6311 | 59.9815 | 190
52.3879 | 111.4029 | 59.955 | 116 | 52.4016 | 129.3507 | 59.9483 | 134.5 | 52.3752 | 147.64 | 60.0088 | 153 | 52.3925 | 166.674 | 60.0064 | 171.5 | 52.3915 | 184.6302 | 59.9815 | 190
52.3962 | 111.4102 | 59.955 | 116 | 52.4099 | 129.3581 | 59.9483 | 134.5 | 52.3835 | 147.6382 | 60.0088 | 153 | 52.4008 | 166.6703 | 60.0064 | 171.5 | 52.3998 | 184.6293 | 59.9815 | 190
52.4045 | 111.4176 | 59.955 | 116 | 52.4182 | 129.3655 | 59.9483 | 134.5 | 52.3918 | 147.6365 | 60.0088 | 153 | 52.4092 | 166.6666 | 60.0064 | 171.5 | 52.4081 | 184.6284 | 59.9815 | 190
52.4128 | 111.4249 | 59.955 | 116 | 52.4266 | 129.373 | 59.9483 | 134.5 | 52.4001 | 147.6348 | 60.0088 | 153 | 52.4175 | 166.6629 | 60.0064 | 171.5 | 52.4165 | 184.6275 | 59.9815 | 190
52.4212 | 111.4323 | 59.955 | 116 | 52.4349 | 129.3804 | 59.9483 | 134.5 | 52.4085 | 147.6331 | 60.0088 | 153 | 52.4258 | 166.6592 | 60.0064 | 171.5 | 52.4248 | 184.6267 | 59.9815 | 190
52.4296 | 111.4397 | 59.955 | 116 | 52.4432 | 129.3879 | 59.9483 | 134.5 | 52.4168 | 147.6313 | 60.0088 | 153 | 52.4341 | 166.6555 | 60.0064 | 171.5 | 52.4331 | 184.6258 | 59.9815 | 190
52.4379 | 111.447 | 59.955 | 116 | 52.4516 | 129.3953 | 59.9483 | 134.5 | 52.4252 | 147.6296 | 60.0088 | 153 | 52.4426 | 166.6518 | 60.0064 | 171.5 | 52.4414 | 184.6249 | 59.9815 | 190
52.4462 | 111.4544 | 59.955 | 116 | 52.4599 | 129.4027 | 59.9483 | 134.5 | 52.4335 | 147.6279 | 60.0088 | 153 | 52.4509 | 166.6481 | 60.0064 | 171.5 | 52.4498 | 184.624 | 59.9815 | 190
52.4546 | 111.4617 | 59.955 | 116 | 52.4683 | 129.4102 | 59.9483 | 134.5 | 52.4418 | 147.6261 | 60.0088 | 153 | 52.4592 | 166.6445 | 60.0064 | 171.5 | 52.4581 | 184.6232 | 59.9815 | 190
52.4629 | 111.4691 | 59.955 | 116 | 52.4766 | 129.4176 | 59.9483 | 134.5 | 52.4501 | 147.6244 | 60.0088 | 153 | 52.4676 | 166.6408 | 60.0064 | 171.5 | 52.4664 | 184.6223 | 59.9815 | 190
52.4713 | 111.4765 | 59.955 | 116 | 52.4849 | 129.4251 | 59.9483 | 134.5 | 52.4585 | 147.6227 | 60.0088 | 153 | 52.4759 | 166.6371 | 60.0064 | 171.5 | 52.4749 | 184.6243 | 59.9815 | 190
52.4796 | 111.4838 | 59.9559 | 116 | 52.4933 | 129.4325 | 59.9483 | 134.5 | 52.4668 | 147.621 | 60.0088 | 153 | 52.4842 | 166.6334 | 60.0064 | 171.5 | 52.4832 | 184.6276 | 59.9841 | 190
52.4879 | 111.4912 | 59.9559 | 116 | 52.5016 | 129.4399 | 59.9483 | 134.5 | 52.4752 | 147.6192 | 60.0088 | 153 | 52.4925 | 166.6297 | 60.0064 | 171.5 | 52.4915 | 184.6309 | 59.9841 | 190
52.4963 | 111.4986 | 59.9559 | 116 | 52.5099 | 129.4474 | 59.9483 | 134.5 | 52.4835 | 147.6175 | 60.0116 | 153 | 52.5009 | 166.626 | 60.0111 | 171.5 | 52.4998 | 184.6342 | 59.9841 | 190
52.5046 | 111.5059 | 59.9559 | 116 | 52.5183 | 129.4548 | 59.9483 | 134.5 | 52.4918 | 147.6158 | 60.0116 | 153 | 52.5092 | 166.6223 | 60.0111 | 171.5 | 52.5082 | 184.6375 | 59.9841 | 190
52.5129 | 111.5133 | 59.9559 | 116 | 52.5267 | 129.4623 | 59.9483 | 134.5 | 52.5001 | 147.6141 | 60.0116 | 153 | 52.5175 | 166.6186 | 60.0111 | 171.5 | 52.5165 | 184.6408 | 59.9841 | 190
52.5213 | 111.5206 | 59.9559 | 116 | 52.535 | 129.4697 | 59.9483 | 134.5 | 52.5085 | 147.6124 | 60.0116 | 153 | 52.5258 | 166.6149 | 60.0111 | 171.5 | 52.5248 | 184.6441 | 59.9841 | 190
52.5296 | 111.528 | 59.9559 | 116 | 52.5433 | 129.4771 | 59.9483 | 134.5 | 52.5168 | 147.6106 | 60.0116 | 153 | 52.5342 | 166.6112 | 60.0111 | 171.5 | 52.5332 | 184.6474 | 59.9841 | 190
52.538 | 111.5354 | 59.9559 | 116 | 52.5516 | 129.4846 | 59.9486 | 134.5 | 52.5251 | 147.6089 | 60.0116 | 153 | 52.5425 | 166.6075 | 60.0111 | 171.5 | 52.5415 | 184.6507 | 59.9841 | 190
52.5463 | 111.5427 | 59.9559 | 116 | 52.56 | 129.492 | 59.9486 | 134.5 | 52.5334 | 147.6072 | 60.0116 | 153 | 52.5508 | 166.6038 | 60.0111 | 171.5 | 52.5498 | 184.654 | 59.9841 | 190
52.5546 | 111.5501 | 59.9559 | 116 | 52.5684 | 129.4995 | 59.9486 | 134.5 | 52.5418 | 147.6055 | 60.0116 | 153 | 52.5591 | 166.6001 | 60.0111 | 171.5 | 52.5581 | 184.6573 | 59.9841 | 190
52.563 | 111.5574 | 59.9559 | 116 | 52.5767 | 129.5069 | 59.9486 | 134.5 | 52.5501 | 147.6037 | 60.0116 | 153 | 52.5676 | 166.5965 | 60.0111 | 171.5 | 52.5665 | 184.6606 | 59.9841 | 190
52.5714 | 111.5648 | 59.9559 | 116 | 52.585 | 129.5143 | 59.9486 | 134.5 | 52.5585 | 147.602 | 60.0116 | 153 | 52.5759 | 166.5928 | 60.0111 | 171.5 | 52.5748 | 184.6639 | 59.9841 | 190
52.5797 | 111.5722 | 59.9559 | 116 | 52.5934 | 129.5218 | 59.9486 | 134.5 | 52.5668 | 147.6003 | 60.0116 | 153 | 52.5842 | 166.5891 | 60.0111 | 171.5 | 52.5831 | 184.6672 | 59.9841 | 190
52.588 | 111.5733 | 59.9559 | 116 | 52.6017 | 129.5292 | 59.9486 | 134.5 | 52.5751 | 147.5986 | 60.0116 | 153 | 52.5925 | 166.5854 | 60.0111 | 171.5 | 52.5916 | 184.6705 | 59.9841 | 190
52.5963 | 111.5723 | 59.9559 | 116 | 52.61 | 129.5367 | 59.9486 | 134.5 | 52.5835 | 147.5968 | 60.0116 | 153 | 52.6009 | 166.5817 | 60.0111 | 171.5 | 52.5999 | 184.6738 | 59.9841 | 190
52.6047 | 111.5713 | 59.9559 | 116 | 52.6184 | 129.5441 | 59.9486 | 134.5 | 52.5918 | 147.5951 | 60.0116 | 153 | 52.6092 | 166.578 | 60.0111 | 171.5 | 52.6082 | 184.6771 | 59.9841 | 190
52.613 | 111.5703 | 59.9559 | 116 | 52.6267 | 129.5515 | 59.9486 | 134.5 | 52.6002 | 147.5934 | 60.0116 | 153 | 52.6175 | 166.5743 | 60.0111 | 171.5 | 52.6165 | 184.6804 | 59.9841 | 190
52.6213 | 111.5693 | 59.9559 | 116 | 52.6351 | 129.559 | 59.9486 | 134.5 | 52.6085 | 147.5917 | 60.0116 | 153 | 52.6258 | 166.5706 | 60.0111 | 171.5 | 52.6249 | 184.6837 | 59.9841 | 190
52.6297 | 111.5683 | 59.9559 | 116 | 52.6434 | 129.5663 | 59.9486 | 134.5 | 52.6168 | 147.5899 | 60.0116 | 153 | 52.6342 | 166.5669 | 60.0111 | 171.5 | 52.6332 | 184.687 | 59.9841 | 190
52.6381 | 111.5674 | 59.9559 | 116 | 52.6517 | 129.5733 | 59.9486 | 134.5 | 52.6251 | 147.5882 | 60.0116 | 153 | 52.6425 | 166.5632 | 60.0111 | 171.5 | 52.6415 | 184.6903 | 59.9841 | 190
52.6464 | 111.5664 | 59.9559 | 116 | 52.6601 | 129.5802 | 59.9486 | 134.5 | 52.6335 | 147.5865 | 60.0116 | 153 | 52.6508 | 166.5595 | 60.0111 | 171.5 | 52.6499 | 184.6936 | 59.9841 | 190
52.6547 | 111.5654 | 59.9559 | 116 | 52.6685 | 129.5872 | 59.9486 | 134.5 | 52.6418 | 147.5848 | 60.0116 | 153 | 52.6591 | 166.5558 | 60.0111 | 171.5 | 52.6582 | 184.6969 | 59.9841 | 190
52.663 | 111.5644 | 59.9559 | 116 | 52.6768 | 129.5942 | 59.9486 | 134.5 | 52.6501 | 147.583 | 60.0116 | 153 | 52.6675 | 166.5521 | 60.0111 | 171.5 | 52.6665 | 184.7002 | 59.9841 | 190
52.6714 | 111.5634 | 59.9559 | 116 | 52.6851 | 129.6012 | 59.9486 | 134.5 | 52.6584 | 147.5813 | 60.0116 | 153 | 52.6758 | 166.5484 | 60.0111 | 171.5 | 52.6748 | 184.7035 | 59.9841 | 190
52.6797 | 111.5624 | 59.9562 | 116 | 52.6935 | 129.6082 | 59.9486 | 134.5 | 52.6668 | 147.5796 | 60.0116 | 153 | 52.6841 | 166.5448 | 60.0111 | 171.5 | 52.6832 | 184.7068 | 59.9869 | 190
52.688 | 111.5615 | 59.9562 | 116 | 52.7018 | 129.6152 | 59.9486 | 134.5 | 52.6751 | 147.5779 | 60.0116 | 153 | 52.6924 | 166.5411 | 60.0111 | 171.5 | 52.6915 | 184.7101 | 59.9869 | 190
52.6964 | 111.5605 | 59.9562 | 116 | 52.7101 | 129.6221 | 59.9486 | 134.5 | 52.6835 | 147.5761 | 60.0138 | 153 | 52.7009 | 166.5374 | 60.0163 | 171.5 | 52.6998 | 184.7134 | 59.9869 | 190
52.7048 | 111.5595 | 59.9562 | 116 | 52.7184 | 129.6291 | 59.9486 | 134.5 | 52.6918 | 147.5744 | 60.0138 | 153 | 52.7092 | 166.5337 | 60.0163 | 171.5 | 52.7083 | 184.7167 | 59.9869 | 190
52.7131 | 111.5585 | 59.9562 | 116 | 52.7268 | 129.6361 | 59.9486 | 134.5 | 52.7001 | 147.5727 | 60.0138 | 153 | 52.7175 | 166.53 | 60.0163 | 171.5 | 52.7166 | 184.72 | 59.9869 | 190
52.7214 | 111.5575 | 59.9562 | 116 | 52.7352 | 129.6431 | 59.9486 | 134.5 | 52.7084 | 147.571 | 60.0138 | 153 | 52.7258 | 166.5263 | 60.0163 | 171.5 | 52.7249 | 184.7233 | 59.9869 | 190
52.7298 | 111.5565 | 59.9562 | 116 | 52.7435 | 129.6501 | 59.9486 | 134.5 | 52.7168 | 147.5692 | 60.0138 | 153 | 52.7342 | 166.5226 | 60.0163 | 171.5 | 52.7332 | 184.7266 | 59.9869 | 190
52.7381 | 111.5555 | 59.9562 | 116 | 52.7518 | 129.657 | 59.9483 | 134.5 | 52.7251 | 147.5675 | 60.0138 | 153 | 52.7425 | 166.5189 | 60.0163 | 171.5 | 52.7416 | 184.7299 | 59.9869 | 190
52.7465 | 111.5546 | 59.9562 | 116 | 52.7602 | 129.664 | 59.9483 | 134.5 | 52.7335 | 147.5658 | 60.0138 | 153 | 52.7508 | 166.5152 | 60.0163 | 171.5 | 52.7499 | 184.7332 | 59.9869 | 190
52.7548 | 111.5536 | 59.9562 | 116 | 52.7685 | 129.671 | 59.9483 | 134.5 | 52.7418 | 147.5641 | 60.0138 | 153 | 52.7591 | 166.5115 | 60.0163 | 171.5 | 52.7582 | 184.7365 | 59.9869 | 190
52.7631 | 111.5526 | 59.9562 | 116 | 52.7769 | 129.678 | 59.9483 | 134.5 | 52.7501 | 147.5623 | 60.0138 | 153 | 52.7675 | 166.5078 | 60.0163 | 171.5 | 52.7666 | 184.7398 | 59.9869 | 190
52.7715 | 111.5516 | 59.9562 | 116 | 52.7852 | 129.685 | 59.9483 | 134.5 | 52.7584 | 147.5606 | 60.0138 | 153 | 52.7758 | 166.5042 | 60.0163 | 171.5 | 52.7749 | 184.7431 | 59.9869 | 190
52.7798 | 111.5506 | 59.9562 | 116 | 52.7935 | 129.692 | 59.9483 | 134.5 | 52.7668 | 147.5589 | 60.0138 | 153 | 52.7841 | 166.5005 | 60.0163 | 171.5 | 52.7832 | 184.7464 | 59.9869 | 190
52.7881 | 111.5496 | 59.9562 | 116 | 52.8019 | 129.6989 | 59.9483 | 134.5 | 52.7751 | 147.5572 | 60.0138 | 153 | 52.7924 | 166.4968 | 60.0163 | 171.5 | 52.7915 | 184.7497 | 59.9869 | 190
52.7965 | 111.5487 | 59.9562 | 116 | 52.8102 | 129.7059 | 59.9483 | 134.5 | 52.7834 | 147.5554 | 60.0138 | 153 | 52.8008 | 166.4931 | 60.0163 | 171.5 | 52.7999 | 184.753 | 59.9869 | 190
52.8048 | 111.5477 | 59.9562 | 116 | 52.8185 | 129.7129 | 59.9483 | 134.5 | 52.7917 | 147.5537 | 60.0138 | 153 | 52.8091 | 166.4894 | 60.0163 | 171.5 | 52.8082 | 184.7563 | 59.9869 | 190
52.8132 | 111.5467 | 59.9562 | 116 | 52.8269 | 129.7199 | 59.9483 | 134.5 | 52.8001 | 147.552 | 60.0138 | 153 | 52.8174 | 166.4857 | 60.0163 | 171.5 | 52.8165 | 184.7596 | 59.9869 | 190
52.8215 | 111.5457 | 59.9562 | 116 | 52.8353 | 129.7269 | 59.9483 | 134.5 | 52.8084 | 147.5503 | 60.0138 | 153 | 52.8257 | 166.482 | 60.0163 | 171.5 | 52.8248 | 184.7629 | 59.9869 | 190
52.8298 | 111.5447 | 59.9562 | 116 | 52.8436 | 129.7339 | 59.9483 | 134.5 | 52.8168 | 147.5485 | 60.0138 | 153 | 52.8342 | 166.4783 | 60.0163 | 171.5 | 52.8333 | 184.7662 | 59.9869 | 190
52.8382 | 111.5437 | 59.9562 | 116 | 52.8519 | 129.7408 | 59.9483 | 134.5 | 52.8251 | 147.5468 | 60.0138 | 153 | 52.8425 | 166.4746 | 60.0163 | 171.5 | 52.8416 | 184.7695 | 59.9869 | 190
52.8465 | 111.5428 | 59.9562 | 116 | 52.8603 | 129.7478 | 59.9483 | 134.5 | 52.8334 | 147.5451 | 60.0138 | 153 | 52.8508 | 166.4709 | 60.0163 | 171.5 | 52.8499 | 184.7728 | 59.9869 | 190
52.8549 | 111.5418 | 59.9562 | 116 | 52.8686 | 129.7548 | 59.9483 | 134.5 | 52.8417 | 147.5434 | 60.0138 | 153 | 52.8591 | 166.4672 | 60.0163 | 171.5 | 52.8583 | 184.7761 | 59.9869 | 190
52.8632 | 111.5408 | 59.9562 | 116 | 52.877 | 129.7618 | 59.9483 | 134.5 | 52.8501 | 147.5416 | 60.0138 | 153 | 52.8675 | 166.4711 | 60.0163 | 171.5 | 52.8666 | 184.7794 | 59.9869 | 190
52.8715 | 111.5398 | 59.9562 | 116 | 52.8853 | 129.7688 | 59.9483 | 134.5 | 52.8584 | 147.5399 | 60.0138 | 153 | 52.8758 | 166.4755 | 60.0163 | 171.5 | 52.8749 | 184.7827 | 59.9869 | 190
52.8799 | 111.5388 | 59.9571 | 116 | 52.8936 | 129.7758 | 59.9483 | 134.5 | 52.8668 | 147.5382 | 60.0138 | 153 | 52.8841 | 166.4799 | 60.0163 | 171.5 | 52.8832 | 184.786 | 59.9897 | 190
52.8882 | 111.5378 | 59.9571 | 116 | 52.902 | 129.7827 | 59.9483 | 134.5 | 52.8751 | 147.5365 | 60.0138 | 153 | 52.8924 | 166.4843 | 60.0163 | 171.5 | 52.8916 | 184.7893 | 59.9897 | 190
52.8965 | 111.5368 | 59.9571 | 116 | 52.9103 | 129.7897 | 59.9483 | 134.5 | 52.8834 | 147.5347 | 60.0146 | 153 | 52.9008 | 166.4886 | 60.0202 | 171.5 | 52.8999 | 184.7926 | 59.9897 | 190
52.9049 | 111.5359 | 59.9571 | 116 | 52.9186 | 129.7967 | 59.9483 | 134.5 | 52.8917 | 147.533 | 60.0146 | 153 | 52.9091 | 166.493 | 60.0202 | 171.5 | 52.9082 | 184.7959 | 59.9897 | 190
52.9132 | 111.5349 | 59.9571 | 116 | 52.927 | 129.8037 | 59.9483 | 134.5 | 52.9001 | 147.5313 | 60.0146 | 153 | 52.9174 | 166.4974 | 60.0202 | 171.5 | 52.9166 | 184.7992 | 59.9897 | 190
52.9216 | 111.5339 | 59.9571 | 116 | 52.9353 | 129.8107 | 59.9483 | 134.5 | 52.9084 | 147.5296 | 60.0146 | 153 | 52.9257 | 166.5018 | 60.0202 | 171.5 | 52.9249 | 184.8025 | 59.9897 | 190
52.9299 | 111.5329 | 59.9571 | 116 | 52.9437 | 129.8177 | 59.9483 | 134.5 | 52.9167 | 147.5278 | 60.0146 | 153 | 52.9341 | 166.5062 | 60.0202 | 171.5 | 52.9332 | 184.8058 | 59.9897 | 190
52.9382 | 111.5319 | 59.9571 | 116 | 52.952 | 129.8246 | 59.9477 | 134.5 | 52.925 | 147.5261 | 60.0146 | 153 | 52.9424 | 166.5106 | 60.0202 | 171.5 | 52.9415 | 184.8091 | 59.9897 | 190
52.9466 | 111.5309 | 59.9571 | 116 | 52.9603 | 129.8316 | 59.9477 | 134.5 | 52.9334 | 147.5244 | 60.0146 | 153 | 52.9507 | 166.515 | 60.0202 | 171.5 | 52.95 | 184.8124 | 59.9897 | 190
52.955 | 111.53 | 59.9571 | 116 | 52.9687 | 129.8386 | 59.9477 | 134.5 | 52.9417 | 147.5227 | 60.0146 | 153 | 52.959 | 166.5193 | 60.0202 | 171.5 | 52.9583 | 184.8158 | 59.9897 | 190
52.9633 | 111.529 | 59.9571 | 116 | 52.9771 | 129.8456 | 59.9477 | 134.5 | 52.9501 | 147.527 | 60.0146 | 153 | 52.9675 | 166.5237 | 60.0202 | 171.5 | 52.9666 | 184.819 | 59.9897 | 190
52.9716 | 111.528 | 59.9571 | 116 | 52.9854 | 129.8526 | 59.9477 | 134.5 | 52.9584 | 147.5352 | 60.0146 | 153 | 52.9758 | 166.5281 | 60.0202 | 171.5 | 52.975 | 184.8224 | 59.9897 | 190
52.98 | 111.527 | 59.9571 | 116 | 52.9937 | 129.8596 | 59.9477 | 134.5 | 52.9667 | 147.5434 | 60.0146 | 153 | 52.9841 | 166.5325 | 60.0202 | 171.5 | 52.9833 | 184.824 | 59.9897 | 190
52.9883 | 111.526 | 59.9571 | 116 | 53.0021 | 129.8665 | 59.9477 | 134.5 | 52.975 | 147.5516 | 60.0146 | 153 | 52.9924 | 166.5369 | 60.0202 | 171.5 | 52.9916 | 184.8241 | 59.9897 | 190
52.9966 | 111.525 | 59.9571 | 116 | 53.0104 | 129.8735 | 59.9477 | 134.5 | 52.9834 | 147.5598 | 60.0146 | 153 | 53.0008 | 166.5413 | 60.0202 | 171.5 | 52.9999 | 184.8241 | 59.9897 | 190
53.0049 | 111.5241 | 59.9571 | 116 | 53.0187 | 129.8805 | 59.9477 | 134.5 | 52.9917 | 147.5679 | 60.0146 | 153 | 53.0091 | 166.5457 | 60.0202 | 171.5 | 53.0083 | 184.8241 | 59.9897 | 190
53.0133 | 111.5231 | 59.9571 | 116 | 53.0271 | 129.8875 | 59.9477 | 134.5 | 53.0001 | 147.5761 | 60.0146 | 153 | 53.0174 | 166.55 | 60.0202 | 171.5 | 53.0166 | 184.8241 | 59.9897 | 190
53.0217 | 111.5221 | 59.9571 | 116 | 53.0354 | 129.8945 | 59.9477 | 134.5 | 53.0084 | 147.5843 | 60.0146 | 153 | 53.0257 | 166.5544 | 60.0202 | 171.5 | 53.0249 | 184.8242 | 59.9897 | 190
53.03 | 111.5211 | 59.9571 | 116 | 53.0438 | 129.9015 | 59.9477 | 134.5 | 53.0167 | 147.5925 | 60.0146 | 153 | 53.0341 | 166.5588 | 60.0202 | 171.5 | 53.0332 | 184.8242 | 59.9897 | 190
53.0383 | 111.5201 | 59.9571 | 116 | 53.0521 | 129.9084 | 59.9477 | 134.5 | 53.025 | 147.6007 | 60.0146 | 153 | 53.0424 | 166.5632 | 60.0202 | 171.5 | 53.0416 | 184.8242 | 59.9897 | 190
53.0467 | 111.5191 | 59.9571 | 116 | 53.0604 | 129.9154 | 59.9477 | 134.5 | 53.0334 | 147.6089 | 60.0146 | 153 | 53.0507 | 166.5676 | 60.0202 | 171.5 | 53.0499 | 184.8243 | 59.9897 | 190
53.055 | 111.5182 | 59.9571 | 116 | 53.0688 | 129.9224 | 59.9477 | 134.5 | 53.0417 | 147.6171 | 60.0146 | 153 | 53.059 | 166.572 | 60.0202 | 171.5 | 53.0582 | 184.8243 | 59.9897 | 190
53.0634 | 111.5172 | 59.9571 | 116 | 53.0771 | 129.9294 | 59.9477 | 134.5 | 53.05 | 147.6252 | 60.0146 | 153 | 53.0673 | 166.5764 | 60.0202 | 171.5 | 53.0667 | 184.8244 | 59.9897 | 190
53.0717 | 111.5162 | 59.9571 | 116 | 53.0854 | 129.9364 | 59.9477 | 134.5 | 53.0583 | 147.6334 | 60.0146 | 153 | 53.0757 | 166.5807 | 60.0202 | 171.5 | 53.075 | 184.8244 | 59.9897 | 190
53.08 | 111.5152 | 59.9573 | 116 | 53.0938 | 129.9434 | 59.9477 | 134.5 | 53.0667 | 147.6416 | 60.0146 | 153 | 53.084 | 166.5851 | 60.0202 | 171.5 | 53.0833 | 184.8244 | 59.9917 | 190
53.0884 | 111.515 | 59.9573 | 116 | 53.1021 | 129.9503 | 59.9477 | 134.5 | 53.075 | 147.6498 | 60.0146 | 153 | 53.0923 | 166.5895 | 60.0202 | 171.5 | 53.0916 | 184.8244 | 59.9917 | 190
53.0967 | 111.5151 | 59.9573 | 116 | 53.1105 | 129.9573 | 59.9477 | 134.5 | 53.0834 | 147.658 | 60.0149 | 153 | 53.1006 | 166.5939 | 60.0224 | 171.5 | 53.1 | 184.8245 | 59.9917 | 190
53.105 | 111.5151 | 59.9573 | 116 | 53.1188 | 129.9643 | 59.9477 | 134.5 | 53.0917 | 147.6662 | 60.0149 | 153 | 53.1091 | 166.5983 | 60.0224 | 171.5 | 53.1083 | 184.8245 | 59.9917 | 190
53.1134 | 111.5152 | 59.9573 | 116 | 53.1271 | 129.9713 | 59.9477 | 134.5 | 53.1 | 147.6743 | 60.0149 | 153 | 53.1174 | 166.6027 | 60.0224 | 171.5 | 53.1166 | 184.8246 | 59.9917 | 190
53.1217 | 111.5152 | 59.9573 | 116 | 53.1355 | 129.9783 | 59.9477 | 134.5 | 53.1083 | 147.6825 | 60.0149 | 153 | 53.1257 | 166.6071 | 60.0224 | 171.5 | 53.125 | 184.8246 | 59.9917 | 190
53.1301 | 111.5153 | 59.9573 | 116 | 53.1439 | 129.9853 | 59.9477 | 134.5 | 53.1167 | 147.6907 | 60.0149 | 153 | 53.134 | 166.6114 | 60.0224 | 171.5 | 53.1333 | 184.8246 | 59.9917 | 190
53.1384 | 111.5153 | 59.9573 | 116 | 53.1522 | 129.9895 | 59.9479 | 134.5 | 53.125 | 147.6989 | 60.0149 | 153 | 53.1424 | 166.6158 | 60.0224 | 171.5 | 53.1416 | 184.8246 | 59.9917 | 190
53.1467 | 111.5153 | 59.9573 | 116 | 53.1605 | 129.9813 | 59.9479 | 134.5 | 53.1334 | 147.7071 | 60.0149 | 153 | 53.1507 | 166.6202 | 60.0224 | 171.5 | 53.1499 | 184.8247 | 59.9917 | 190
53.1551 | 111.5154 | 59.9573 | 116 | 53.1689 | 129.9731 | 59.9479 | 134.5 | 53.1417 | 147.7153 | 60.0149 | 153 | 53.159 | 166.6246 | 60.0224 | 171.5 | 53.1583 | 184.8247 | 59.9917 | 190
53.1634 | 111.5154 | 59.9573 | 116 | 53.1772 | 129.9649 | 59.9479 | 134.5 | 53.15 | 147.7234 | 60.0149 | 153 | 53.1673 | 166.629 | 60.0224 | 171.5 | 53.1666 | 184.8248 | 59.9917 | 190
53.1718 | 111.5155 | 59.9573 | 116 | 53.1855 | 129.9567 | 59.9479 | 134.5 | 53.1583 | 147.7316 | 60.0149 | 153 | 53.1757 | 166.6334 | 60.0224 | 171.5 | 53.1749 | 184.8248 | 59.9917 | 190
53.1801 | 111.5155 | 59.9573 | 116 | 53.1939 | 129.9485 | 59.9479 | 134.5 | 53.1667 | 147.7398 | 60.0149 | 153 | 53.184 | 166.6378 | 60.0224 | 171.5 | 53.1832 | 184.8248 | 59.9917 | 190
53.1884 | 111.5156 | 59.9573 | 116 | 53.2022 | 129.9403 | 59.9479 | 134.5 | 53.175 | 147.748 | 60.0149 | 153 | 53.1923 | 166.6421 | 60.0224 | 171.5 | 53.1917 | 184.8248 | 59.9917 | 190
53.1968 | 111.5156 | 59.9573 | 116 | 53.2106 | 129.9321 | 59.9479 | 134.5 | 53.1833 | 147.7562 | 60.0149 | 153 | 53.2006 | 166.6465 | 60.0224 | 171.5 | 53.2 | 184.8249 | 59.9917 | 190
53.2051 | 111.5156 | 59.9573 | 116 | 53.2189 | 129.9239 | 59.9479 | 134.5 | 53.1917 | 147.7644 | 60.0149 | 153 | 53.209 | 166.6509 | 60.0224 | 171.5 | 53.2083 | 184.8249 | 59.9917 | 190
53.2134 | 111.5157 | 59.9573 | 116 | 53.2272 | 129.9157 | 59.9479 | 134.5 | 53.2 | 147.7726 | 60.0149 | 153 | 53.2173 | 166.6553 | 60.0224 | 171.5 | 53.2167 | 184.825 | 59.9917 | 190
53.2218 | 111.5157 | 59.9573 | 116 | 53.2356 | 129.9075 | 59.9479 | 134.5 | 53.2083 | 147.7807 | 60.0149 | 153 | 53.2256 | 166.6597 | 60.0224 | 171.5 | 53.225 | 184.825 | 59.9917 | 190
53.2301 | 111.5158 | 59.9573 | 116 | 53.244 | 129.8993 | 59.9479 | 134.5 | 53.2167 | 147.7889 | 60.0149 | 153 | 53.2339 | 166.6641 | 60.0224 | 171.5 | 53.2333 | 184.825 | 59.9917 | 190
53.2385 | 111.5158 | 59.9573 | 116 | 53.2523 | 129.8911 | 59.9479 | 134.5 | 53.225 | 147.7971 | 60.0149 | 153 | 53.2424 | 166.6684 | 60.0224 | 171.5 | 53.2416 | 184.825 | 59.9917 | 190
53.2468 | 111.5159 | 59.9573 | 116 | 53.2606 | 129.8828 | 59.9479 | 134.5 | 53.2333 | 147.8053 | 60.0149 | 153 | 53.2507 | 166.6728 | 60.0224 | 171.5 | 53.25 | 184.8251 | 59.9917 | 190
53.2551 | 111.5159 | 59.9573 | 116 | 53.2689 | 129.8746 | 59.9479 | 134.5 | 53.2416 | 147.8135 | 60.0149 | 153 | 53.259 | 166.6772 | 60.0224 | 171.5 | 53.2583 | 184.8251 | 59.9917 | 190
53.2635 | 111.516 | 59.9573 | 116 | 53.2773 | 129.8664 | 59.9479 | 134.5 | 53.25 | 147.8217 | 60.0149 | 153 | 53.2673 | 166.6816 | 60.0224 | 171.5 | 53.2666 | 184.8251 | 59.9917 | 190
53.2719 | 111.516 | 59.9573 | 116 | 53.2856 | 129.8582 | 59.9479 | 134.5 | 53.2583 | 147.8298 | 60.0149 | 153 | 53.2757 | 166.686 | 60.0224 | 171.5 | 53.2749 | 184.8252 | 59.9917 | 190
53.2802 | 111.516 | 59.9573 | 116 | 53.2939 | 129.85 | 59.9479 | 134.5 | 53.2667 | 147.838 | 60.0149 | 153 | 53.284 | 166.6904 | 60.0224 | 171.5 | 53.2833 | 184.8252 | 59.9911 | 190
53.2885 | 111.5161 | 59.9573 | 116 | 53.3023 | 129.8418 | 59.9479 | 134.5 | 53.275 | 147.8462 | 60.0149 | 153 | 53.2923 | 166.6948 | 60.0224 | 171.5 | 53.2916 | 184.8253 | 59.9911 | 190
53.2968 | 111.5161 | 59.9573 | 116 | 53.3107 | 129.8336 | 59.9479 | 134.5 | 53.2833 | 147.8544 | 60.0149 | 153 | 53.3006 | 166.6991 | 60.021 | 171.5 | 53.2999 | 184.8253 | 59.9911 | 190
53.3052 | 111.5162 | 59.9573 | 116 | 53.319 | 129.8254 | 59.9479 | 134.5 | 53.2916 | 147.8626 | 60.0149 | 153 | 53.3089 | 166.7035 | 60.021 | 171.5 | 53.3083 | 184.8253 | 59.9911 | 190
53.3135 | 111.5162 | 59.9573 | 116 | 53.3273 | 129.8172 | 59.9479 | 134.5 | 53.3 | 147.8708 | 60.0149 | 153 | 53.3173 | 166.7079 | 60.021 | 171.5 | 53.3167 | 184.8253 | 59.9911 | 190
53.3218 | 111.5163 | 59.9573 | 116 | 53.3357 | 129.809 | 59.9479 | 134.5 | 53.3083 | 147.879 | 60.0149 | 153 | 53.3256 | 166.7123 | 60.021 | 171.5 | 53.325 | 184.8254 | 59.9911 | 190
53.3302 | 111.5163 | 59.9573 | 116 | 53.344 | 129.8008 | 59.9479 | 134.5 | 53.3167 | 147.8871 | 60.0149 | 153 | 53.3339 | 166.7167 | 60.021 | 171.5 | 53.3333 | 184.8254 | 59.9911 | 190
53.3386 | 111.5163 | 59.9573 | 116 | 53.3524 | 129.7926 | 59.9479 | 134.5 | 53.325 | 147.8953 | 60.0149 | 153 | 53.3422 | 166.7211 | 60.021 | 171.5 | 53.3417 | 184.8255 | 59.9911 | 190
53.3469 | 111.5164 | 59.9573 | 116 | 53.3607 | 129.7844 | 59.9479 | 134.5 | 53.3333 | 147.9035 | 60.0149 | 153 | 53.3506 | 166.7254 | 60.021 | 171.5 | 53.35 | 184.8255 | 59.9911 | 190
53.3552 | 111.5164 | 59.9573 | 116 | 53.369 | 129.7762 | 59.9479 | 134.5 | 53.3416 | 147.9117 | 60.0149 | 153 | 53.3589 | 166.7298 | 60.021 | 171.5 | 53.3583 | 184.8255 | 59.9911 | 190
53.3636 | 111.5165 | 59.9573 | 116 | 53.3774 | 129.7679 | 59.9479 | 134.5 | 53.35 | 147.9199 | 60.0149 | 153 | 53.3672 | 166.7342 | 60.021 | 171.5 | 53.3667 | 184.8255 | 59.9911 | 190
53.3719 | 111.5165 | 59.9573 | 116 | 53.3857 | 129.7597 | 59.9479 | 134.5 | 53.3583 | 147.9281 | 60.0149 | 153 | 53.3755 | 166.7386 | 60.021 | 171.5 | 53.375 | 184.8256 | 59.9911 | 190
53.3802 | 111.5166 | 59.9573 | 116 | 53.394 | 129.7515 | 59.9479 | 134.5 | 53.3666 | 147.9362 | 60.0149 | 153 | 53.384 | 166.743 | 60.021 | 171.5 | 53.3833 | 184.8256 | 59.9911 | 190
53.3885 | 111.5166 | 59.9573 | 116 | 53.4024 | 129.7433 | 59.9479 | 134.5 | 53.3749 | 147.9444 | 60.0149 | 153 | 53.3923 | 166.7491 | 60.021 | 171.5 | 53.3916 | 184.8257 | 59.9911 | 190
53.3969 | 111.5167 | 59.9573 | 116 | 53.4108 | 129.7351 | 59.9479 | 134.5 | 53.3833 | 147.9526 | 60.0149 | 153 | 53.4006 | 166.7589 | 60.021 | 171.5 | 53.4 | 184.8257 | 59.9911 | 190
53.4053 | 111.5167 | 59.9573 | 116 | 53.4191 | 129.7269 | 59.9479 | 134.5 | 53.3916 | 147.9608 | 60.0149 | 153 | 53.4089 | 166.7688 | 60.021 | 171.5 | 53.4083 | 184.8257 | 59.9911 | 190
53.4136 | 111.5167 | 59.9573 | 116 | 53.4274 | 129.7187 | 59.9479 | 134.5 | 53.4 | 147.969 | 60.0149 | 153 | 53.4173 | 166.7786 | 60.021 | 171.5 | 53.4166 | 184.8257 | 59.9911 | 190
53.4219 | 111.5168 | 59.9573 | 116 | 53.4358 | 129.7105 | 59.9479 | 134.5 | 53.4083 | 147.9772 | 60.0149 | 153 | 53.4256 | 166.7884 | 60.021 | 171.5 | 53.4249 | 184.8258 | 59.9911 | 190
53.4303 | 111.5168 | 59.9573 | 116 | 53.4441 | 129.7023 | 59.9479 | 134.5 | 53.4166 | 147.9854 | 60.0149 | 153 | 53.4339 | 166.7983 | 60.021 | 171.5 | 53.4333 | 184.8258 | 59.9911 | 190
53.4386 | 111.5169 | 59.9573 | 116 | 53.4525 | 129.6941 | 59.9479 | 134.5 | 53.4249 | 147.9935 | 60.0149 | 153 | 53.4422 | 166.8081 | 60.021 | 171.5 | 53.4417 | 184.8259 | 59.9911 | 190
53.447 | 111.5169 | 59.9573 | 116 | 53.4608 | 129.6859 | 59.9479 | 134.5 | 53.4333 | 148.0017 | 60.0149 | 153 | 53.4506 | 166.8179 | 60.021 | 171.5 | 53.45 | 184.8259 | 59.9911 | 190
53.4553 | 111.517 | 59.9573 | 116 | 53.4691 | 129.6777 | 59.9479 | 134.5 | 53.4416 | 148.0099 | 60.0149 | 153 | 53.4589 | 166.8278 | 60.021 | 171.5 | 53.4584 | 184.8259 | 59.9911 | 190
53.4636 | 111.517 | 59.9573 | 116 | 53.4775 | 129.6695 | 59.9479 | 134.5 | 53.45 | 148.0181 | 60.0149 | 153 | 53.4672 | 166.8376 | 60.021 | 171.5 | 53.4667 | 184.8259 | 59.9911 | 190
53.472 | 111.5171 | 59.9573 | 116 | 53.4858 | 129.6613 | 59.9479 | 134.5 | 53.4583 | 148.0255 | 60.0149 | 153 | 53.4755 | 166.8474 | 60.021 | 171.5 | 53.475 | 184.826 | 59.9911 | 190
53.4803 | 111.5171 | 59.9571 | 116 | 53.4941 | 129.653 | 59.9479 | 134.5 | 53.4666 | 148.0319 | 60.0149 | 153 | 53.4839 | 166.8573 | 60.021 | 171.5 | 53.4833 | 184.83 | 59.9897 | 190
53.4886 | 111.5171 | 59.9571 | 116 | 53.5025 | 129.6448 | 59.9479 | 134.5 | 53.4749 | 148.0382 | 60.0149 | 153 | 53.4922 | 166.8671 | 60.021 | 171.5 | 53.4917 | 184.8378 | 59.9897 | 190
53.497 | 111.5172 | 59.9571 | 116 | 53.5108 | 129.6366 | 59.9479 | 134.5 | 53.4833 | 148.0445 | 60.0154 | 153 | 53.5005 | 166.8769 | 60.0182 | 171.5 | 53.5 | 184.8456 | 59.9897 | 190
53.5053 | 111.5172 | 59.9571 | 116 | 53.5192 | 129.6284 | 59.9479 | 134.5 | 53.4916 | 148.0508 | 60.0154 | 153 | 53.5089 | 166.8868 | 60.0182 | 171.5 | 53.5083 | 184.8533 | 59.9897 | 190
53.5137 | 111.5173 | 59.9571 | 116 | 53.5275 | 129.6202 | 59.9479 | 134.5 | 53.4999 | 148.0572 | 60.0154 | 153 | 53.5173 | 166.8966 | 60.0182 | 171.5 | 53.5167 | 184.8611 | 59.9897 | 190
53.522 | 111.5173 | 59.9571 | 116 | 53.5358 | 129.612 | 59.9479 | 134.5 | 53.5082 | 148.0635 | 60.0154 | 153 | 53.5256 | 166.9064 | 60.0182 | 171.5 | 53.525 | 184.8689 | 59.9897 | 190
53.5303 | 111.5174 | 59.9571 | 116 | 53.5442 | 129.6038 | 59.9479 | 134.5 | 53.5166 | 148.0698 | 60.0154 | 153 | 53.5339 | 166.9163 | 60.0182 | 171.5 | 53.5333 | 184.8767 | 59.9897 | 190
53.5387 | 111.5174 | 59.9571 | 116 | 53.5526 | 129.5956 | 59.9481 | 134.5 | 53.5249 | 148.0762 | 60.0154 | 153 | 53.5422 | 166.9261 | 60.0182 | 171.5 | 53.5416 | 184.8845 | 59.9897 | 190
53.547 | 111.5174 | 59.9571 | 116 | 53.5609 | 129.5874 | 59.9481 | 134.5 | 53.5333 | 148.0825 | 60.0154 | 153 | 53.5506 | 166.9359 | 60.0182 | 171.5 | 53.55 | 184.8923 | 59.9897 | 190
53.5554 | 111.5175 | 59.9571 | 116 | 53.5692 | 129.5792 | 59.9481 | 134.5 | 53.5416 | 148.0888 | 60.0154 | 153 | 53.5589 | 166.9458 | 60.0182 | 171.5 | 53.5583 | 184.9001 | 59.9897 | 190
53.5637 | 111.5175 | 59.9571 | 116 | 53.5776 | 129.571 | 59.9481 | 134.5 | 53.5499 | 148.0951 | 60.0154 | 153 | 53.5672 | 166.9556 | 60.0182 | 171.5 | 53.5667 | 184.9079 | 59.9897 | 190
53.572 | 111.5176 | 59.9571 | 116 | 53.5859 | 129.5628 | 59.9481 | 134.5 | 53.5582 | 148.1015 | 60.0154 | 153 | 53.5755 | 166.9654 | 60.0182 | 171.5 | 53.575 | 184.9156 | 59.9897 | 190
53.5804 | 111.5176 | 59.9571 | 116 | 53.5942 | 129.5546 | 59.9481 | 134.5 | 53.5666 | 148.1078 | 60.0154 | 153 | 53.5839 | 166.9753 | 60.0182 | 171.5 | 53.5834 | 184.9234 | 59.9897 | 190
53.5887 | 111.5177 | 59.9571 | 116 | 53.6026 | 129.5464 | 59.9481 | 134.5 | 53.5749 | 148.1141 | 60.0154 | 153 | 53.5922 | 166.9851 | 60.0182 | 171.5 | 53.5917 | 184.9312 | 59.9897 | 190
53.597 | 111.5177 | 59.9571 | 116 | 53.6109 | 129.5381 | 59.9481 | 134.5 | 53.5833 | 148.1205 | 60.0154 | 153 | 53.6005 | 166.9949 | 60.0182 | 171.5 | 53.6 | 184.939 | 59.9897 | 190
53.6054 | 111.5178 | 59.9571 | 116 | 53.6193 | 129.5299 | 59.9481 | 134.5 | 53.5916 | 148.1268 | 60.0154 | 153 | 53.6088 | 167.0048 | 60.0182 | 171.5 | 53.6084 | 184.9468 | 59.9897 | 190
53.6137 | 111.5178 | 59.9571 | 116 | 53.6276 | 129.5217 | 59.9481 | 134.5 | 53.5999 | 148.1331 | 60.0154 | 153 | 53.6172 | 167.0146 | 60.0182 | 171.5 | 53.6167 | 184.9546 | 59.9897 | 190
53.6221 | 111.5178 | 59.9571 | 116 | 53.6359 | 129.5135 | 59.9481 | 134.5 | 53.6082 | 148.1395 | 60.0154 | 153 | 53.6255 | 167.0244 | 60.0182 | 171.5 | 53.625 | 184.9624 | 59.9897 | 190
53.6304 | 111.5179 | 59.9571 | 116 | 53.6443 | 129.5053 | 59.9481 | 134.5 | 53.6166 | 148.1458 | 60.0154 | 153 | 53.6339 | 167.0343 | 60.0182 | 171.5 | 53.6333 | 184.9702 | 59.9897 | 190
53.6387 | 111.5179 | 59.9571 | 116 | 53.6526 | 129.5017 | 59.9481 | 134.5 | 53.6249 | 148.1521 | 60.0154 | 153 | 53.6422 | 167.0441 | 60.0182 | 171.5 | 53.6417 | 184.978 | 59.9897 | 190
53.6471 | 111.518 | 59.9571 | 116 | 53.6609 | 129.5133 | 59.9481 | 134.5 | 53.6332 | 148.1584 | 60.0154 | 153 | 53.6505 | 167.0539 | 60.0182 | 171.5 | 53.65 | 184.9858 | 59.9897 | 190
53.6555 | 111.5208 | 59.9571 | 116 | 53.6693 | 129.5249 | 59.9481 | 134.5 | 53.6415 | 148.1648 | 60.0154 | 153 | 53.6589 | 167.0638 | 60.0182 | 171.5 | 53.6583 | 184.9935 | 59.9897 | 190
53.6638 | 111.527 | 59.9571 | 116 | 53.6776 | 129.5365 | 59.9481 | 134.5 | 53.6499 | 148.1711 | 60.0154 | 153 | 53.6672 | 167.0736 | 60.0182 | 171.5 | 53.6667 | 185.0013 | 59.9897 | 190
53.6721 | 111.5333 | 59.9571 | 116 | 53.686 | 129.5481 | 59.9481 | 134.5 | 53.6582 | 148.1774 | 60.0154 | 153 | 53.6755 | 167.0834 | 60.0182 | 171.5 | 53.675 | 185.0091 | 59.9897 | 190
53.6804 | 111.5396 | 59.9573 | 116 | 53.6943 | 129.5597 | 59.9481 | 134.5 | 53.6666 | 148.1837 | 60.0154 | 153 | 53.6838 | 167.0933 | 60.0182 | 171.5 | 53.6833 | 185.0169 | 59.9886 | 190
53.6888 | 111.5459 | 59.9573 | 116 | 53.7026 | 129.5713 | 59.9481 | 134.5 | 53.6749 | 148.1901 | 60.0154 | 153 | 53.6922 | 167.1031 | 60.0182 | 171.5 | 53.6917 | 185.0247 | 59.9886 | 190
53.6971 | 111.5521 | 59.9573 | 116 | 53.711 | 129.5829 | 59.9481 | 134.5 | 53.6832 | 148.1964 | 60.0152 | 153 | 53.7005 | 167.1129 | 60.0144 | 171.5 | 53.7001 | 185.0325 | 59.9886 | 190
53.7054 | 111.5584 | 59.9573 | 116 | 53.7194 | 129.5945 | 59.9481 | 134.5 | 53.6915 | 148.2027 | 60.0152 | 153 | 53.7088 | 167.1228 | 60.0144 | 171.5 | 53.7084 | 185.0403 | 59.9886 | 190
53.7138 | 111.5647 | 59.9573 | 116 | 53.7277 | 129.6061 | 59.9481 | 134.5 | 53.6999 | 148.2091 | 60.0152 | 153 | 53.7171 | 167.1326 | 60.0144 | 171.5 | 53.7167 | 185.0481 | 59.9886 | 190
53.7222 | 111.5709 | 59.9573 | 116 | 53.736 | 129.6177 | 59.9481 | 134.5 | 53.7082 | 148.2154 | 60.0152 | 153 | 53.7255 | 167.1424 | 60.0144 | 171.5 | 53.725 | 185.0559 | 59.9886 | 190
53.7305 | 111.5772 | 59.9573 | 116 | 53.7444 | 129.6293 | 59.9481 | 134.5 | 53.7166 | 148.2217 | 60.0152 | 153 | 53.7338 | 167.1523 | 60.0144 | 171.5 | 53.7334 | 185.0637 | 59.9886 | 190
53.7388 | 111.5835 | 59.9573 | 116 | 53.7527 | 129.6409 | 59.9483 | 134.5 | 53.7249 | 148.228 | 60.0152 | 153 | 53.7421 | 167.1621 | 60.0144 | 171.5 | 53.7417 | 185.0715 | 59.9886 | 190
53.7472 | 111.5898 | 59.9573 | 116 | 53.761 | 129.6525 | 59.9483 | 134.5 | 53.7332 | 148.2344 | 60.0152 | 153 | 53.7504 | 167.1719 | 60.0144 | 171.5 | 53.75 | 185.0792 | 59.9886 | 190
53.7555 | 111.596 | 59.9573 | 116 | 53.7694 | 129.6641 | 59.9483 | 134.5 | 53.7415 | 148.2407 | 60.0152 | 153 | 53.7589 | 167.1818 | 60.0144 | 171.5 | 53.7584 | 185.087 | 59.9886 | 190
53.7639 | 111.6023 | 59.9573 | 116 | 53.7777 | 129.6757 | 59.9483 | 134.5 | 53.7499 | 148.247 | 60.0152 | 153 | 53.7672 | 167.1916 | 60.0144 | 171.5 | 53.7667 | 185.0948 | 59.9886 | 190
53.7722 | 111.6086 | 59.9573 | 116 | 53.7861 | 129.6873 | 59.9483 | 134.5 | 53.7582 | 148.2534 | 60.0152 | 153 | 53.7755 | 167.2014 | 60.0144 | 171.5 | 53.775 | 185.1026 | 59.9886 | 190
53.7805 | 111.6148 | 59.9573 | 116 | 53.7944 | 129.6989 | 59.9483 | 134.5 | 53.7665 | 148.2597 | 60.0152 | 153 | 53.7838 | 167.2113 | 60.0144 | 171.5 | 53.7833 | 185.1104 | 59.9886 | 190
53.7889 | 111.6211 | 59.9573 | 116 | 53.8027 | 129.7105 | 59.9483 | 134.5 | 53.7748 | 148.266 | 60.0152 | 153 | 53.7922 | 167.2211 | 60.0144 | 171.5 | 53.7917 | 185.1182 | 59.9886 | 190
53.7972 | 111.6274 | 59.9573 | 116 | 53.8111 | 129.7221 | 59.9483 | 134.5 | 53.7832 | 148.2723 | 60.0152 | 153 | 53.8005 | 167.2309 | 60.0144 | 171.5 | 53.8 | 185.126 | 59.9886 | 190
53.8055 | 111.6336 | 59.9573 | 116 | 53.8194 | 129.7337 | 59.9483 | 134.5 | 53.7915 | 148.2787 | 60.0152 | 153 | 53.8088 | 167.2408 | 60.0144 | 171.5 | 53.8083 | 185.1338 | 59.9886 | 190
53.8139 | 111.6399 | 59.9573 | 116 | 53.8278 | 129.7453 | 59.9483 | 134.5 | 53.7999 | 148.285 | 60.0152 | 153 | 53.8171 | 167.2506 | 60.0144 | 171.5 | 53.8168 | 185.1416 | 59.9886 | 190
53.8222 | 111.6462 | 59.9573 | 116 | 53.8361 | 129.7569 | 59.9483 | 134.5 | 53.8082 | 148.2913 | 60.0152 | 153 | 53.8255 | 167.2605 | 60.0144 | 171.5 | 53.8251 | 185.1494 | 59.9886 | 190
53.8306 | 111.6525 | 59.9573 | 116 | 53.8444 | 129.7685 | 59.9483 | 134.5 | 53.8165 | 148.2977 | 60.0152 | 153 | 53.8338 | 167.2703 | 60.0144 | 171.5 | 53.8334 | 185.1571 | 59.9886 | 190
53.8389 | 111.6587 | 59.9573 | 116 | 53.8528 | 129.7801 | 59.9483 | 134.5 | 53.8248 | 148.304 | 60.0152 | 153 | 53.8421 | 167.2801 | 60.0144 | 171.5 | 53.8417 | 185.1649 | 59.9886 | 190
53.8472 | 111.665 | 59.9573 | 116 | 53.8611 | 129.7917 | 59.9483 | 134.5 | 53.8332 | 148.3103 | 60.0152 | 153 | 53.8504 | 167.2899 | 60.0144 | 171.5 | 53.8501 | 185.1727 | 59.9886 | 190
53.8556 | 111.6713 | 59.9573 | 116 | 53.8694 | 129.8033 | 59.9483 | 134.5 | 53.8415 | 148.3166 | 60.0152 | 153 | 53.8588 | 167.2998 | 60.0144 | 171.5 | 53.8584 | 185.1805 | 59.9886 | 190
53.8639 | 111.6775 | 59.9573 | 116 | 53.8778 | 129.8149 | 59.9483 | 134.5 | 53.8499 | 148.323 | 60.0152 | 153 | 53.8671 | 167.3096 | 60.0144 | 171.5 | 53.8667 | 185.1883 | 59.9886 | 190
53.8723 | 111.6838 | 59.9573 | 116 | 53.8862 | 129.8265 | 59.9483 | 134.5 | 53.8582 | 148.3293 | 60.0152 | 153 | 53.8754 | 167.3195 | 60.0144 | 171.5 | 53.8751 | 185.1961 | 59.9886 | 190
53.8806 | 111.6901 | 59.958 | 116 | 53.8945 | 129.8381 | 59.9483 | 134.5 | 53.8665 | 148.3356 | 60.0152 | 153 | 53.8837 | 167.3293 | 60.0144 | 171.5 | 53.8834 | 185.2039 | 59.9878 | 190
53.8889 | 111.6964 | 59.958 | 116 | 53.9028 | 129.8497 | 59.9483 | 134.5 | 53.8748 | 148.3419 | 60.0152 | 153 | 53.8922 | 167.3391 | 60.0144 | 171.5 | 53.8917 | 185.2117 | 59.9878 | 190
53.8973 | 111.7026 | 59.958 | 116 | 53.9112 | 129.8613 | 59.9483 | 134.5 | 53.8832 | 148.3483 | 60.016 | 153 | 53.9005 | 167.348 | 60.0105 | 171.5 | 53.9 | 185.2195 | 59.9878 | 190
53.9056 | 111.7089 | 59.958 | 116 | 53.9195 | 129.8729 | 59.9483 | 134.5 | 53.8915 | 148.3546 | 60.016 | 153 | 53.9088 | 167.3479 | 60.0105 | 171.5 | 53.9084 | 185.2272 | 59.9878 | 190
53.9139 | 111.7152 | 59.958 | 116 | 53.9279 | 129.8845 | 59.9483 | 134.5 | 53.8998 | 148.3609 | 60.016 | 153 | 53.9171 | 167.3479 | 60.0105 | 171.5 | 53.9167 | 185.235 | 59.9878 | 190
53.9223 | 111.7214 | 59.958 | 116 | 53.9362 | 129.8961 | 59.9483 | 134.5 | 53.9081 | 148.3673 | 60.016 | 153 | 53.9255 | 167.3479 | 60.0105 | 171.5 | 53.925 | 185.2428 | 59.9878 | 190
53.9306 | 111.7277 | 59.958 | 116 | 53.9445 | 129.9077 | 59.9483 | 134.5 | 53.9165 | 148.3736 | 60.016 | 153 | 53.9338 | 167.3478 | 60.0105 | 171.5 | 53.9333 | 185.2506 | 59.9878 | 190
53.939 | 111.734 | 59.958 | 116 | 53.9529 | 129.9193 | 59.9481 | 134.5 | 53.9248 | 148.3799 | 60.016 | 153 | 53.9421 | 167.3477 | 60.0105 | 171.5 | 53.9418 | 185.2584 | 59.9878 | 190
53.9473 | 111.7402 | 59.958 | 116 | 53.9612 | 129.9309 | 59.9481 | 134.5 | 53.9332 | 148.3863 | 60.016 | 153 | 53.9505 | 167.3477 | 60.0105 | 171.5 | 53.9501 | 185.2662 | 59.9878 | 190
53.9556 | 111.7465 | 59.958 | 116 | 53.9695 | 129.9425 | 59.9481 | 134.5 | 53.9415 | 148.3926 | 60.016 | 153 | 53.9588 | 167.3477 | 60.0105 | 171.5 | 53.9584 | 185.274 | 59.9878 | 190
53.964 | 111.7528 | 59.958 | 116 | 53.9779 | 129.9541 | 59.9481 | 134.5 | 53.9498 | 148.3989 | 60.016 | 153 | 53.9671 | 167.3476 | 60.0105 | 171.5 | 53.9668 | 185.2818 | 59.9878 | 190
53.9724 | 111.759 | 59.958 | 116 | 53.9863 | 129.9657 | 59.9481 | 134.5 | 53.9581 | 148.4052 | 60.016 | 153 | 53.9754 | 167.3476 | 60.0105 | 171.5 | 53.9751 | 185.2896 | 59.9878 | 190
53.9807 | 111.7653 | 59.958 | 116 | 53.9946 | 129.9773 | 59.9481 | 134.5 | 53.9664 | 148.4116 | 60.016 | 153 | 53.9838 | 167.3475 | 60.0105 | 171.5 | 53.9834 | 185.2974 | 59.9878 | 190
53.989 | 111.7716 | 59.958 | 116 | 54.0029 | 129.9889 | 59.9481 | 134.5 | 53.9748 | 148.4179 | 60.016 | 153 | 53.9921 | 167.3475 | 60.0105 | 171.5 | 53.9917 | 185.3051 | 59.9878 | 190
53.9973 | 111.7779 | 59.958 | 116 | 54.0112 | 130.0005 | 59.9481 | 134.5 | 53.9832 | 148.4184 | 60.016 | 153 | 54.0004 | 167.3474 | 60.0105 | 171.5 | 54.0001 | 185.3121 | 59.9878 | 190
54.0057 | 111.7841 | 59.958 | 116 | 54.0196 | 130.0121 | 59.9481 | 134.5 | 53.9915 | 148.4187 | 60.016 | 153 | 54.0087 | 167.3474 | 60.0105 | 171.5 | 54.0084 | 185.3126 | 59.9878 | 190
54.014 | 111.7904 | 59.958 | 116 | 54.028 | 130.0237 | 59.9481 | 134.5 | 53.9998 | 148.4191 | 60.016 | 153 | 54.0172 | 167.3473 | 60.0105 | 171.5 | 54.0167 | 185.3131 | 59.9878 | 190
54.0223 | 111.7967 | 59.958 | 116 | 54.0363 | 130.0353 | 59.9481 | 134.5 | 54.0081 | 148.4195 | 60.016 | 153 | 54.0255 | 167.3473 | 60.0105 | 171.5 | 54.0251 | 185.3136 | 59.9878 | 190
54.0307 | 111.8029 | 59.958 | 116 | 54.0446 | 130.0469 | 59.9481 | 134.5 | 54.0164 | 148.4199 | 60.016 | 153 | 54.0338 | 167.3472 | 60.0105 | 171.5 | 54.0334 | 185.3141 | 59.9878 | 190
54.0391 | 111.8092 | 59.958 | 116 | 54.053 | 130.0585 | 59.9481 | 134.5 | 54.0248 | 148.4202 | 60.016 | 153 | 54.0421 | 167.3472 | 60.0105 | 171.5 | 54.0417 | 185.3146 | 59.9878 | 190
54.0474 | 111.8155 | 59.958 | 116 | 54.0613 | 130.0701 | 59.9481 | 134.5 | 54.0331 | 148.4206 | 60.016 | 153 | 54.0505 | 167.3471 | 60.0105 | 171.5 | 54.05 | 185.3151 | 59.9878 | 190
54.0557 | 111.8218 | 59.958 | 116 | 54.0696 | 130.0817 | 59.9481 | 134.5 | 54.0414 | 148.421 | 60.016 | 153 | 54.0588 | 167.3471 | 60.0105 | 171.5 | 54.0585 | 185.3156 | 59.9878 | 190
54.064 | 111.828 | 59.958 | 116 | 54.078 | 130.0933 | 59.9481 | 134.5 | 54.0497 | 148.4214 | 60.016 | 153 | 54.0671 | 167.347 | 60.0105 | 171.5 | 54.0668 | 185.3161 | 59.9878 | 190
54.0724 | 111.8343 | 59.958 | 116 | 54.0863 | 130.1049 | 59.9481 | 134.5 | 54.0581 | 148.4218 | 60.016 | 153 | 54.0754 | 167.347 | 60.0105 | 171.5 | 54.0751 | 185.3166 | 59.9878 | 190
54.0807 | 111.8406 | 59.9594 | 116 | 54.0947 | 130.1165 | 59.9481 | 134.5 | 54.0664 | 148.4221 | 60.016 | 153 | 54.0838 | 167.3469 | 60.0105 | 171.5 | 54.0835 | 185.3171 | 59.9867 | 190
54.0891 | 111.8468 | 59.9594 | 116 | 54.103 | 130.1281 | 59.9481 | 134.5 | 54.0748 | 148.4225 | 60.016 | 153 | 54.0921 | 167.3469 | 60.0105 | 171.5 | 54.0918 | 185.3176 | 59.9867 | 190
54.0974 | 111.8531 | 59.9594 | 116 | 54.1113 | 130.1397 | 59.9481 | 134.5 | 54.0831 | 148.4229 | 60.0163 | 153 | 54.1004 | 167.3468 | 60.0069 | 171.5 | 54.1001 | 185.3181 | 59.9867 | 190
54.1058 | 111.8594 | 59.9594 | 116 | 54.1197 | 130.1513 | 59.9481 | 134.5 | 54.0914 | 148.4232 | 60.0163 | 153 | 54.1087 | 167.3468 | 60.0069 | 171.5 | 54.1084 | 185.3186 | 59.9867 | 190
54.1141 | 111.8656 | 59.9594 | 116 | 54.1281 | 130.1629 | 59.9481 | 134.5 | 54.0997 | 148.4236 | 60.0163 | 153 | 54.1171 | 167.3467 | 60.0069 | 171.5 | 54.1168 | 185.3192 | 59.9867 | 190
54.1224 | 111.8719 | 59.9594 | 116 | 54.1364 | 130.1745 | 59.9481 | 134.5 | 54.1081 | 148.424 | 60.0163 | 153 | 54.1254 | 167.3467 | 60.0069 | 171.5 | 54.1251 | 185.3197 | 59.9867 | 190
54.1307 | 111.8782 | 59.9594 | 116 | 54.1447 | 130.1861 | 59.9481 | 134.5 | 54.1164 | 148.4244 | 60.0163 | 153 | 54.1337 | 167.3466 | 60.0069 | 171.5 | 54.1334 | 185.3202 | 59.9867 | 190
54.1391 | 111.8845 | 59.9594 | 116 | 54.1531 | 130.1977 | 59.9486 | 134.5 | 54.1248 | 148.4248 | 60.0163 | 153 | 54.142 | 167.3466 | 60.0069 | 171.5 | 54.1417 | 185.3207 | 59.9867 | 190
54.1475 | 111.8907 | 59.9594 | 116 | 54.1614 | 130.2093 | 59.9486 | 134.5 | 54.1331 | 148.4251 | 60.0163 | 153 | 54.1505 | 167.3466 | 60.0069 | 171.5 | 54.1501 | 185.3212 | 59.9867 | 190
54.1558 | 111.897 | 59.9594 | 116 | 54.1697 | 130.2209 | 59.9486 | 134.5 | 54.1414 | 148.4255 | 60.0163 | 153 | 54.1588 | 167.3465 | 60.0069 | 171.5 | 54.1584 | 185.3217 | 59.9867 | 190
54.1641 | 111.9033 | 59.9594 | 116 | 54.1781 | 130.2325 | 59.9486 | 134.5 | 54.1497 | 148.4259 | 60.0163 | 153 | 54.1671 | 167.3465 | 60.0069 | 171.5 | 54.1667 | 185.3222 | 59.9867 | 190
54.1725 | 111.9091 | 59.9594 | 116 | 54.1864 | 130.2441 | 59.9486 | 134.5 | 54.1581 | 148.4263 | 60.0163 | 153 | 54.1754 | 167.3464 | 60.0069 | 171.5 | 54.1752 | 185.3227 | 59.9867 | 190
54.1808 | 111.9097 | 59.9594 | 116 | 54.1948 | 130.2557 | 59.9486 | 134.5 | 54.1664 | 148.4266 | 60.0163 | 153 | 54.1838 | 167.3464 | 60.0069 | 171.5 | 54.1835 | 185.3232 | 59.9867 | 190
54.1891 | 111.9104 | 59.9594 | 116 | 54.2031 | 130.2626 | 59.9486 | 134.5 | 54.1747 | 148.427 | 60.0163 | 153 | 54.1921 | 167.3463 | 60.0069 | 171.5 | 54.1918 | 185.3237 | 59.9867 | 190
54.1975 | 111.9111 | 59.9594 | 116 | 54.2114 | 130.2578 | 59.9486 | 134.5 | 54.183 | 148.4274 | 60.0163 | 153 | 54.2004 | 167.3463 | 60.0069 | 171.5 | 54.2001 | 185.3242 | 59.9867 | 190
54.2058 | 111.9117 | 59.9594 | 116 | 54.2198 | 130.253 | 59.9486 | 134.5 | 54.1914 | 148.4278 | 60.0163 | 153 | 54.2087 | 167.3462 | 60.0069 | 171.5 | 54.2085 | 185.3247 | 59.9867 | 190
54.2142 | 111.9124 | 59.9594 | 116 | 54.2281 | 130.2482 | 59.9486 | 134.5 | 54.1997 | 148.4281 | 60.0163 | 153 | 54.2171 | 167.3462 | 60.0069 | 171.5 | 54.2168 | 185.3252 | 59.9867 | 190
54.2225 | 111.9131 | 59.9594 | 116 | 54.2365 | 130.2435 | 59.9486 | 134.5 | 54.2081 | 148.4285 | 60.0163 | 153 | 54.2254 | 167.3461 | 60.0069 | 171.5 | 54.2251 | 185.3257 | 59.9867 | 190
54.2308 | 111.9137 | 59.9594 | 116 | 54.2448 | 130.2387 | 59.9486 | 134.5 | 54.2164 | 148.4289 | 60.0163 | 153 | 54.2337 | 167.3461 | 60.0069 | 171.5 | 54.2335 | 185.3262 | 59.9867 | 190
54.2392 | 111.9144 | 59.9594 | 116 | 54.2531 | 130.2339 | 59.9486 | 134.5 | 54.2247 | 148.4293 | 60.0163 | 153 | 54.242 | 167.346 | 60.0069 | 171.5 | 54.2418 | 185.3268 | 59.9867 | 190
54.2475 | 111.9151 | 59.9594 | 116 | 54.2615 | 130.2291 | 59.9486 | 134.5 | 54.233 | 148.4296 | 60.0163 | 153 | 54.2504 | 167.346 | 60.0069 | 171.5 | 54.2501 | 185.3273 | 59.9867 | 190
54.2559 | 111.9157 | 59.9594 | 116 | 54.2698 | 130.2243 | 59.9486 | 134.5 | 54.2414 | 148.43 | 60.0163 | 153 | 54.2587 | 167.3459 | 60.0069 | 171.5 | 54.2584 | 185.3278 | 59.9867 | 190
54.2642 | 111.9164 | 59.9594 | 116 | 54.2781 | 130.2195 | 59.9486 | 134.5 | 54.2497 | 148.4304 | 60.0163 | 153 | 54.267 | 167.3459 | 60.0069 | 171.5 | 54.2668 | 185.3283 | 59.9867 | 190
54.2725 | 111.9171 | 59.9594 | 116 | 54.2865 | 130.2147 | 59.9486 | 134.5 | 54.2581 | 148.4308 | 60.0163 | 153 | 54.2755 | 167.3458 | 60.0069 | 171.5 | 54.2751 | 185.3288 | 59.9867 | 190
54.2809 | 111.9177 | 59.9588 | 116 | 54.2949 | 130.2099 | 59.9486 | 134.5 | 54.2664 | 148.4311 | 60.0163 | 153 | 54.2838 | 167.3458 | 60.0069 | 171.5 | 54.2834 | 185.3293 | 59.9867 | 190
54.2892 | 111.9184 | 59.9588 | 116 | 54.3032 | 130.2051 | 59.9486 | 134.5 | 54.2747 | 148.4315 | 60.0163 | 153 | 54.2921 | 167.3457 | 60.0069 | 171.5 | 54.2919 | 185.3298 | 59.9867 | 190
54.2975 | 111.9191 | 59.9588 | 116 | 54.3115 | 130.2003 | 59.9486 | 134.5 | 54.283 | 148.4319 | 60.0168 | 153 | 54.3004 | 167.3457 | 60.0038 | 171.5 | 54.3002 | 185.3303 | 59.9867 | 190
54.3059 | 111.9197 | 59.9588 | 116 | 54.3199 | 130.1955 | 59.9486 | 134.5 | 54.2914 | 148.4323 | 60.0168 | 153 | 54.3088 | 167.3456 | 60.0038 | 171.5 | 54.3085 | 185.3308 | 59.9867 | 190
54.3142 | 111.9204 | 59.9588 | 116 | 54.3282 | 130.1908 | 59.9486 | 134.5 | 54.2997 | 148.4326 | 60.0168 | 153 | 54.3171 | 167.3456 | 60.0038 | 171.5 | 54.3168 | 185.3313 | 59.9867 | 190
54.3226 | 111.9211 | 59.9588 | 116 | 54.3365 | 130.186 | 59.9486 | 134.5 | 54.308 | 148.433 | 60.0168 | 153 | 54.3254 | 167.3456 | 60.0038 | 171.5 | 54.3252 | 185.3318 | 59.9867 | 190
54.3309 | 111.9217 | 59.9588 | 116 | 54.3449 | 130.1812 | 59.9486 | 134.5 | 54.3163 | 148.4334 | 60.0168 | 153 | 54.3337 | 167.3455 | 60.0038 | 171.5 | 54.3335 | 185.3323 | 59.9867 | 190
54.3392 | 111.9224 | 59.9588 | 116 | 54.3532 | 130.1764 | 59.9477 | 134.5 | 54.3247 | 148.4338 | 60.0168 | 153 | 54.3421 | 167.3454 | 60.0038 | 171.5 | 54.3418 | 185.3328 | 59.9867 | 190
54.3476 | 111.9231 | 59.9588 | 116 | 54.3616 | 130.1716 | 59.9477 | 134.5 | 54.333 | 148.4341 | 60.0168 | 153 | 54.3504 | 167.3454 | 60.0038 | 171.5 | 54.3502 | 185.3333 | 59.9867 | 190
54.3559 | 111.9237 | 59.9588 | 116 | 54.3699 | 130.1668 | 59.9477 | 134.5 | 54.3414 | 148.4345 | 60.0168 | 153 | 54.3587 | 167.3454 | 60.0038 | 171.5 | 54.3585 | 185.3338 | 59.9867 | 190
54.3643 | 111.9244 | 59.9588 | 116 | 54.3782 | 130.162 | 59.9477 | 134.5 | 54.3497 | 148.4349 | 60.0168 | 153 | 54.367 | 167.3453 | 60.0038 | 171.5 | 54.3668 | 185.3344 | 59.9867 | 190
54.3726 | 111.9251 | 59.9588 | 116 | 54.3866 | 130.1572 | 59.9477 | 134.5 | 54.358 | 148.4353 | 60.0168 | 153 | 54.3754 | 167.3453 | 60.0038 | 171.5 | 54.3751 | 185.3349 | 59.9867 | 190
54.3809 | 111.9257 | 59.9588 | 116 | 54.3949 | 130.1524 | 59.9477 | 134.5 | 54.3663 | 148.4357 | 60.0168 | 153 | 54.3837 | 167.3452 | 60.0038 | 171.5 | 54.3835 | 185.3354 | 59.9867 | 190
54.3893 | 111.9264 | 59.9588 | 116 | 54.4033 | 130.1476 | 59.9477 | 134.5 | 54.3747 | 148.436 | 60.0168 | 153 | 54.392 | 167.3452 | 60.0038 | 171.5 | 54.3918 | 185.3359 | 59.9867 | 190
54.3976 | 111.9271 | 59.9588 | 116 | 54.4116 | 130.1428 | 59.9477 | 134.5 | 54.383 | 148.4364 | 60.0168 | 153 | 54.4003 | 167.3451 | 60.0038 | 171.5 | 54.4001 | 185.3364 | 59.9867 | 190
54.4059 | 111.9277 | 59.9588 | 116 | 54.4199 | 130.138 | 59.9477 | 134.5 | 54.3914 | 148.4368 | 60.0168 | 153 | 54.4088 | 167.3451 | 60.0038 | 171.5 | 54.4086 | 185.3369 | 59.9867 | 190
54.4143 | 111.9284 | 59.9588 | 116 | 54.4283 | 130.1333 | 59.9477 | 134.5 | 54.3997 | 148.4371 | 60.0168 | 153 | 54.4171 | 167.345 | 60.0038 | 171.5 | 54.4169 | 185.3374 | 59.9867 | 190
54.4226 | 111.9291 | 59.9588 | 116 | 54.4366 | 130.1285 | 59.9477 | 134.5 | 54.408 | 148.4375 | 60.0168 | 153 | 54.4254 | 167.3442 | 60.0038 | 171.5 | 54.4252 | 185.3379 | 59.9867 | 190
54.431 | 111.9297 | 59.9588 | 116 | 54.4449 | 130.1237 | 59.9477 | 134.5 | 54.4163 | 148.4379 | 60.0168 | 153 | 54.4338 | 167.343 | 60.0038 | 171.5 | 54.4335 | 185.3384 | 59.9867 | 190
54.4393 | 111.9304 | 59.9588 | 116 | 54.4533 | 130.1189 | 59.9477 | 134.5 | 54.4247 | 148.4383 | 60.0168 | 153 | 54.4421 | 167.3418 | 60.0038 | 171.5 | 54.4419 | 185.3389 | 59.9867 | 190
54.4476 | 111.9311 | 59.9588 | 116 | 54.4617 | 130.1141 | 59.9477 | 134.5 | 54.433 | 148.4387 | 60.0168 | 153 | 54.4504 | 167.3406 | 60.0038 | 171.5 | 54.4502 | 185.3394 | 59.9867 | 190
54.456 | 111.9317 | 59.9588 | 116 | 54.47 | 130.1093 | 59.9477 | 134.5 | 54.4413 | 148.439 | 60.0168 | 153 | 54.4587 | 167.3394 | 60.0038 | 171.5 | 54.4585 | 185.3399 | 59.9867 | 190
54.4644 | 111.9324 | 59.9588 | 116 | 54.4783 | 130.1045 | 59.9477 | 134.5 | 54.4496 | 148.4394 | 60.0168 | 153 | 54.4671 | 167.3382 | 60.0038 | 171.5 | 54.4668 | 185.3404 | 59.9867 | 190
54.4727 | 111.9331 | 59.9588 | 116 | 54.4867 | 130.0997 | 59.9477 | 134.5 | 54.458 | 148.4398 | 60.0168 | 153 | 54.4754 | 167.337 | 60.0038 | 171.5 | 54.4752 | 185.3409 | 59.9867 | 190
54.481 | 111.9337 | 59.9597 | 116 | 54.495 | 130.0949 | 59.9477 | 134.5 | 54.4663 | 148.4402 | 60.0168 | 153 | 54.4837 | 167.3358 | 60.0038 | 171.5 | 54.4835 | 185.3414 | 59.9875 | 190
54.4893 | 111.9344 | 59.9597 | 116 | 54.5034 | 130.0901 | 59.9477 | 134.5 | 54.4747 | 148.4405 | 60.0168 | 153 | 54.492 | 167.3346 | 60.0038 | 171.5 | 54.4918 | 185.3419 | 59.9875 | 190
54.4977 | 111.9351 | 59.9597 | 116 | 54.5117 | 130.0853 | 59.9477 | 134.5 | 54.483 | 148.4409 | 60.0182 | 153 | 54.5004 | 167.3335 | 60.0027 | 171.5 | 54.5002 | 185.3425 | 59.9875 | 190
54.506 | 111.9357 | 59.9597 | 116 | 54.52 | 130.0805 | 59.9477 | 134.5 | 54.4913 | 148.4411 | 60.0182 | 153 | 54.5087 | 167.3322 | 60.0027 | 171.5 | 54.5085 | 185.343 | 59.9875 | 190
54.5143 | 111.9364 | 59.9597 | 116 | 54.5284 | 130.0757 | 59.9477 | 134.5 | 54.4996 | 148.4413 | 60.0182 | 153 | 54.517 | 167.3311 | 60.0027 | 171.5 | 54.5168 | 185.3479 | 59.9875 | 190
54.5227 | 111.9371 | 59.9597 | 116 | 54.5367 | 130.071 | 59.9477 | 134.5 | 54.508 | 148.4415 | 60.0182 | 153 | 54.5253 | 167.3299 | 60.0027 | 171.5 | 54.5251 | 185.3531 | 59.9875 | 190
54.5311 | 111.9377 | 59.9597 | 116 | 54.545 | 130.0662 | 59.9477 | 134.5 | 54.5163 | 148.4417 | 60.0182 | 153 | 54.5338 | 167.3287 | 60.0027 | 171.5 | 54.5336 | 185.3584 | 59.9875 | 190
54.5394 | 111.9384 | 59.9597 | 116 | 54.5534 | 130.0614 | 59.9474 | 134.5 | 54.5247 | 148.4419 | 60.0182 | 153 | 54.5421 | 167.3275 | 60.0027 | 171.5 | 54.5419 | 185.3636 | 59.9875 | 190
54.5477 | 111.9391 | 59.9597 | 116 | 54.5617 | 130.0566 | 59.9474 | 134.5 | 54.533 | 148.4421 | 60.0182 | 153 | 54.5504 | 167.3263 | 60.0027 | 171.5 | 54.5502 | 185.3689 | 59.9875 | 190
54.556 | 111.9397 | 59.9597 | 116 | 54.5701 | 130.0518 | 59.9474 | 134.5 | 54.5413 | 148.4423 | 60.0182 | 153 | 54.5587 | 167.3251 | 60.0027 | 171.5 | 54.5586 | 185.3741 | 59.9875 | 190
54.5644 | 111.9404 | 59.9597 | 116 | 54.5784 | 130.047 | 59.9474 | 134.5 | 54.5496 | 148.4424 | 60.0182 | 153 | 54.5671 | 167.3239 | 60.0027 | 171.5 | 54.5669 | 185.3794 | 59.9875 | 190
54.5728 | 111.9411 | 59.9597 | 116 | 54.5867 | 130.0422 | 59.9474 | 134.5 | 54.558 | 148.4426 | 60.0182 | 153 | 54.5754 | 167.3227 | 60.0027 | 171.5 | 54.5752 | 185.3846 | 59.9875 | 190
54.5811 | 111.9417 | 59.9597 | 116 | 54.5951 | 130.0374 | 59.9474 | 134.5 | 54.5663 | 148.4428 | 60.0182 | 153 | 54.5837 | 167.3215 | 60.0027 | 171.5 | 54.5835 | 185.3899 | 59.9875 | 190
54.5894 | 111.9424 | 59.9597 | 116 | 54.6035 | 130.0326 | 59.9474 | 134.5 | 54.5746 | 148.443 | 60.0182 | 153 | 54.5921 | 167.3203 | 60.0027 | 171.5 | 54.5919 | 185.3951 | 59.9875 | 190
54.5978 | 111.9431 | 59.9597 | 116 | 54.6118 | 130.0278 | 59.9474 | 134.5 | 54.5829 | 148.4432 | 60.0182 | 153 | 54.6004 | 167.3191 | 60.0027 | 171.5 | 54.6002 | 185.4004 | 59.9875 | 190
54.6061 | 111.9437 | 59.9597 | 116 | 54.6201 | 130.023 | 59.9474 | 134.5 | 54.5913 | 148.4434 | 60.0182 | 153 | 54.6087 | 167.3179 | 60.0027 | 171.5 | 54.6085 | 185.4056 | 59.9875 | 190
54.6144 | 111.9444 | 59.9597 | 116 | 54.6285 | 130.0182 | 59.9474 | 134.5 | 54.5996 | 148.4436 | 60.0182 | 153 | 54.617 | 167.3167 | 60.0027 | 171.5 | 54.6169 | 185.4109 | 59.9875 | 190
54.6227 | 111.9451 | 59.9597 | 116 | 54.6368 | 130.0135 | 59.9474 | 134.5 | 54.608 | 148.4438 | 60.0182 | 153 | 54.6254 | 167.3156 | 60.0027 | 171.5 | 54.6252 | 185.4161 | 59.9875 | 190
54.6311 | 111.9457 | 59.9597 | 116 | 54.6451 | 130.0087 | 59.9474 | 134.5 | 54.6163 | 148.4439 | 60.0182 | 153 | 54.6337 | 167.3144 | 60.0027 | 171.5 | 54.6335 | 185.4214 | 59.9875 | 190
54.6395 | 111.9464 | 59.9597 | 116 | 54.6535 | 130.0039 | 59.9474 | 134.5 | 54.6246 | 148.4441 | 60.0182 | 153 | 54.642 | 167.3132 | 60.0027 | 171.5 | 54.6418 | 185.4266 | 59.9875 | 190
54.6478 | 111.9471 | 59.9597 | 116 | 54.6618 | 129.9991 | 59.9474 | 134.5 | 54.6329 | 148.4443 | 60.0182 | 153 | 54.6503 | 167.312 | 60.0027 | 171.5 | 54.6503 | 185.4319 | 59.9875 | 190
54.6561 | 111.9478 | 59.9597 | 116 | 54.6702 | 129.9943 | 59.9474 | 134.5 | 54.6413 | 148.4445 | 60.0182 | 153 | 54.6588 | 167.3108 | 60.0027 | 171.5 | 54.6586 | 185.4371 | 59.9875 | 190
54.6645 | 111.9484 | 59.9597 | 116 | 54.6785 | 129.9895 | 59.9474 | 134.5 | 54.6496 | 148.4447 | 60.0182 | 153 | 54.6671 | 167.3096 | 60.0027 | 171.5 | 54.6669 | 185.4424 | 59.9875 | 190
54.6728 | 111.9488 | 59.9597 | 116 | 54.6868 | 129.9847 | 59.9474 | 134.5 | 54.658 | 148.4449 | 60.0182 | 153 | 54.6754 | 167.3084 | 60.0027 | 171.5 | 54.6753 | 185.4476 | 59.9875 | 190
54.6812 | 111.9471 | 59.9602 | 116 | 54.6952 | 129.9799 | 59.9474 | 134.5 | 54.6663 | 148.4451 | 60.0182 | 153 | 54.6837 | 167.3072 | 60.0027 | 171.5 | 54.6836 | 185.4529 | 59.9889 | 190
54.6895 | 111.9455 | 59.9602 | 116 | 54.7036 | 129.9751 | 59.9474 | 134.5 | 54.6746 | 148.4453 | 60.0182 | 153 | 54.6921 | 167.306 | 60.0027 | 171.5 | 54.6919 | 185.4581 | 59.9889 | 190
54.6978 | 111.9438 | 59.9602 | 116 | 54.7119 | 129.9718 | 59.9474 | 134.5 | 54.6829 | 148.4454 | 60.0202 | 153 | 54.7004 | 167.3048 | 60.0041 | 171.5 | 54.7002 | 185.4634 | 59.9889 | 190
54.7062 | 111.9422 | 59.9602 | 116 | 54.7202 | 129.9775 | 59.9474 | 134.5 | 54.6913 | 148.4456 | 60.0202 | 153 | 54.7087 | 167.3036 | 60.0041 | 171.5 | 54.7086 | 185.4686 | 59.9889 | 190
54.7145 | 111.9405 | 59.9602 | 116 | 54.7286 | 129.9832 | 59.9474 | 134.5 | 54.6996 | 148.4458 | 60.0202 | 153 | 54.717 | 167.3024 | 60.0041 | 171.5 | 54.7169 | 185.4738 | 59.9889 | 190
54.7228 | 111.9389 | 59.9602 | 116 | 54.7369 | 129.9889 | 59.9474 | 134.5 | 54.7079 | 148.446 | 60.0202 | 153 | 54.7254 | 167.3012 | 60.0041 | 171.5 | 54.7252 | 185.4791 | 59.9889 | 190
54.7312 | 111.9372 | 59.9602 | 116 | 54.7452 | 129.9946 | 59.9474 | 134.5 | 54.7162 | 148.4462 | 60.0202 | 153 | 54.7337 | 167.3 | 60.0041 | 171.5 | 54.7335 | 185.4843 | 59.9889 | 190
54.7395 | 111.9356 | 59.9602 | 116 | 54.7535 | 130.0002 | 59.9459 | 134.5 | 54.7245 | 148.4464 | 60.0202 | 153 | 54.742 | 167.2989 | 60.0041 | 171.5 | 54.7419 | 185.4896 | 59.9889 | 190
54.7479 | 111.9339 | 59.9602 | 116 | 54.7619 | 130.0059 | 59.9459 | 134.5 | 54.7329 | 148.4466 | 60.0202 | 153 | 54.7504 | 167.2977 | 60.0041 | 171.5 | 54.7502 | 185.4948 | 59.9889 | 190
54.7562 | 111.9323 | 59.9602 | 116 | 54.7703 | 130.0116 | 59.9459 | 134.5 | 54.7412 | 148.4467 | 60.0202 | 153 | 54.7587 | 167.2965 | 60.0041 | 171.5 | 54.7585 | 185.5001 | 59.9889 | 190
54.7645 | 111.9306 | 59.9602 | 116 | 54.7786 | 130.0173 | 59.9459 | 134.5 | 54.7496 | 148.4469 | 60.0202 | 153 | 54.767 | 167.2953 | 60.0041 | 171.5 | 54.767 | 185.5053 | 59.9889 | 190
54.7729 | 111.929 | 59.9602 | 116 | 54.7869 | 130.023 | 59.9459 | 134.5 | 54.7579 | 148.4471 | 60.0202 | 153 | 54.7753 | 167.2941 | 60.0041 | 171.5 | 54.7753 | 185.5106 | 59.9889 | 190
54.7812 | 111.9273 | 59.9602 | 116 | 54.7953 | 130.0287 | 59.9459 | 134.5 | 54.7662 | 148.4473 | 60.0202 | 153 | 54.7838 | 167.2929 | 60.0041 | 171.5 | 54.7836 | 185.5158 | 59.9889 | 190
54.7896 | 111.9257 | 59.9602 | 116 | 54.8036 | 130.0344 | 59.9459 | 134.5 | 54.7745 | 148.4475 | 60.0202 | 153 | 54.7921 | 167.2917 | 60.0041 | 171.5 | 54.7919 | 185.5211 | 59.9889 | 190
54.7979 | 111.924 | 59.9602 | 116 | 54.812 | 130.0401 | 59.9459 | 134.5 | 54.7829 | 148.4477 | 60.0202 | 153 | 54.8004 | 167.2905 | 60.0041 | 171.5 | 54.8003 | 185.5263 | 59.9889 | 190
54.8062 | 111.9224 | 59.9602 | 116 | 54.8203 | 130.0457 | 59.9459 | 134.5 | 54.7912 | 148.4479 | 60.0202 | 153 | 54.8087 | 167.2893 | 60.0041 | 171.5 | 54.8086 | 185.5316 | 59.9889 | 190
54.8146 | 111.9207 | 59.9602 | 116 | 54.8286 | 130.0514 | 59.9459 | 134.5 | 54.7996 | 148.4481 | 60.0202 | 153 | 54.8171 | 167.2881 | 60.0041 | 171.5 | 54.8169 | 185.5368 | 59.9889 | 190
54.8229 | 111.9191 | 59.9602 | 116 | 54.837 | 130.0571 | 59.9459 | 134.5 | 54.8079 | 148.4482 | 60.0202 | 153 | 54.8254 | 167.2869 | 60.0041 | 171.5 | 54.8253 | 185.5421 | 59.9889 | 190
54.8312 | 111.9174 | 59.9602 | 116 | 54.8453 | 130.0628 | 59.9459 | 134.5 | 54.8162 | 148.4484 | 60.0202 | 153 | 54.8337 | 167.2857 | 60.0041 | 171.5 | 54.8336 | 185.5473 | 59.9889 | 190
54.8396 | 111.9158 | 59.9602 | 116 | 54.8536 | 130.0685 | 59.9459 | 134.5 | 54.8245 | 148.4486 | 60.0202 | 153 | 54.842 | 167.2845 | 60.0041 | 171.5 | 54.8419 | 185.5526 | 59.9889 | 190
54.8479 | 111.9141 | 59.9602 | 116 | 54.862 | 130.0742 | 59.9459 | 134.5 | 54.8329 | 148.4488 | 60.0202 | 153 | 54.8504 | 167.2833 | 60.0041 | 171.5 | 54.8502 | 185.5578 | 59.9889 | 190
54.8563 | 111.9125 | 59.9602 | 116 | 54.8704 | 130.0799 | 59.9459 | 134.5 | 54.8412 | 148.449 | 60.0202 | 153 | 54.8587 | 167.2822 | 60.0041 | 171.5 | 54.8586 | 185.5631 | 59.9889 | 190
54.8646 | 111.9108 | 59.9602 | 116 | 54.8787 | 130.0856 | 59.9459 | 134.5 | 54.8495 | 148.4492 | 60.0202 | 153 | 54.867 | 167.281 | 60.0041 | 171.5 | 54.8669 | 185.5683 | 59.9889 | 190
54.8729 | 111.9092 | 59.9602 | 116 | 54.887 | 130.0912 | 59.9459 | 134.5 | 54.8578 | 148.4494 | 60.0202 | 153 | 54.8753 | 167.2798 | 60.0041 | 171.5 | 54.8752 | 185.5736 | 59.9889 | 190
54.8813 | 111.9075 | 59.9604 | 116 | 54.8954 | 130.0969 | 59.9459 | 134.5 | 54.8662 | 148.4495 | 60.0202 | 153 | 54.8837 | 167.2786 | 60.0041 | 171.5 | 54.8835 | 185.5788 | 59.99 | 190
54.8896 | 111.9059 | 59.9604 | 116 | 54.9037 | 130.1026 | 59.9459 | 134.5 | 54.8745 | 148.4497 | 60.0202 | 153 | 54.892 | 167.2774 | 60.0041 | 171.5 | 54.892 | 185.5841 | 59.99 | 190
54.8979 | 111.9042 | 59.9604 | 116 | 54.912 | 130.1083 | 59.9459 | 134.5 | 54.8829 | 148.4499 | 60.0219 | 153 | 54.9003 | 167.2762 | 60.0058 | 171.5 | 54.9003 | 185.5893 | 59.99 | 190
54.9063 | 111.9025 | 59.9604 | 116 | 54.9204 | 130.114 | 59.9459 | 134.5 | 54.8912 | 148.4501 | 60.0219 | 153 | 54.9086 | 167.275 | 60.0058 | 171.5 | 54.9086 | 185.5946 | 59.99 | 190
54.9146 | 111.9009 | 59.9604 | 116 | 54.9287 | 130.1197 | 59.9459 | 134.5 | 54.8995 | 148.4503 | 60.0219 | 153 | 54.9171 | 167.2738 | 60.0058 | 171.5 | 54.917 | 185.5998 | 59.99 | 190
54.923 | 111.8992 | 59.9604 | 116 | 54.9371 | 130.1254 | 59.9459 | 134.5 | 54.9078 | 148.4505 | 60.0219 | 153 | 54.9254 | 167.2726 | 60.0058 | 171.5 | 54.9253 | 185.6051 | 59.99 | 190
54.9313 | 111.8976 | 59.9604 | 116 | 54.9454 | 130.1311 | 59.9459 | 134.5 | 54.9162 | 148.4507 | 60.0219 | 153 | 54.9337 | 167.2739 | 60.0058 | 171.5 | 54.9336 | 185.6103 | 59.99 | 190
54.9396 | 111.8959 | 59.9604 | 116 | 54.9537 | 130.1368 | 59.946 | 134.5 | 54.9245 | 148.4509 | 60.0219 | 153 | 54.9421 | 167.2777 | 60.0058 | 171.5 | 54.9419 | 185.6155 | 59.99 | 190
54.948 | 111.8943 | 59.9604 | 116 | 54.9621 | 130.1425 | 59.946 | 134.5 | 54.9329 | 148.451 | 60.0219 | 153 | 54.9504 | 167.2816 | 60.0058 | 171.5 | 54.9503 | 185.6208 | 59.99 | 190
54.9563 | 111.8926 | 59.9604 | 116 | 54.9705 | 130.1481 | 59.946 | 134.5 | 54.9412 | 148.4512 | 60.0219 | 153 | 54.9587 | 167.2855 | 60.0058 | 171.5 | 54.9586 | 185.626 | 59.99 | 190
54.9647 | 111.891 | 59.9604 | 116 | 54.9788 | 130.1538 | 59.946 | 134.5 | 54.9495 | 148.4514 | 60.0219 | 153 | 54.967 | 167.2893 | 60.0058 | 171.5 | 54.9669 | 185.6313 | 59.99 | 190
54.973 | 111.8893 | 59.9604 | 116 | 54.9871 | 130.1595 | 59.946 | 134.5 | 54.9578 | 148.4516 | 60.0219 | 153 | 54.9754 | 167.2932 | 60.0058 | 171.5 | 54.9753 | 185.6365 | 59.99 | 190
54.9813 | 111.8877 | 59.9604 | 116 | 54.9955 | 130.1652 | 59.946 | 134.5 | 54.9662 | 148.4518 | 60.0219 | 153 | 54.9837 | 167.297 | 60.0058 | 171.5 | 54.9836 | 185.6418 | 59.99 | 190
54.9897 | 111.886 | 59.9604 | 116 | 55.0038 | 130.1709 | 59.946 | 134.5 | 54.9745 | 148.452 | 60.0219 | 153 | 54.992 | 167.3009 | 60.0058 | 171.5 | 54.9919 | 185.647 | 59.99 | 190
54.998 | 111.8844 | 59.9604 | 116 | 55.0121 | 130.1766 | 59.946 | 134.5 | 54.9828 | 148.4522 | 60.0219 | 153 | 55.0003 | 167.3048 | 60.0058 | 171.5 | 55.0002 | 185.6523 | 59.99 | 190
55.0063 | 111.8827 | 59.9604 | 116 | 55.0205 | 130.1823 | 59.946 | 134.5 | 54.9911 | 148.4523 | 60.0219 | 153 | 55.0087 | 167.3086 | 60.0058 | 171.5 | 55.0087 | 185.6575 | 59.99 | 190
55.0147 | 111.8811 | 59.9604 | 116 | 55.0288 | 130.188 | 59.946 | 134.5 | 54.9995 | 148.4525 | 60.0219 | 153 | 55.017 | 167.3125 | 60.0058 | 171.5 | 55.017 | 185.6628 | 59.99 | 190
55.023 | 111.8794 | 59.9604 | 116 | 55.0372 | 130.1936 | 59.946 | 134.5 | 55.0078 | 148.4527 | 60.0219 | 153 | 55.0253 | 167.3164 | 60.0058 | 171.5 | 55.0253 | 185.668 | 59.99 | 190
55.0314 | 111.8778 | 59.9604 | 116 | 55.0455 | 130.1993 | 59.946 | 134.5 | 55.0161 | 148.4529 | 60.0219 | 153 | 55.0336 | 167.3202 | 60.0058 | 171.5 | 55.0336 | 185.6733 | 59.99 | 190
55.0397 | 111.8761 | 59.9604 | 116 | 55.0538 | 130.205 | 59.946 | 134.5 | 55.0245 | 148.4531 | 60.0219 | 153 | 55.0421 | 167.3241 | 60.0058 | 171.5 | 55.042 | 185.6785 | 59.99 | 190
55.048 | 111.8745 | 59.9604 | 116 | 55.0622 | 130.2107 | 59.946 | 134.5 | 55.0328 | 148.4533 | 60.0219 | 153 | 55.0504 | 167.3279 | 60.0058 | 171.5 | 55.0503 | 185.6819 | 59.99 | 190
55.0564 | 111.8728 | 59.9604 | 116 | 55.0705 | 130.2164 | 59.946 | 134.5 | 55.0411 | 148.4535 | 60.0219 | 153 | 55.0587 | 167.3318 | 60.0058 | 171.5 | 55.0586 | 185.6745 | 59.99 | 190
55.0647 | 111.8712 | 59.9604 | 116 | 55.0789 | 130.2221 | 59.946 | 134.5 | 55.0494 | 148.4537 | 60.0219 | 153 | 55.067 | 167.3357 | 60.0058 | 171.5 | 55.067 | 185.667 | 59.99 | 190
55.0731 | 111.8695 | 59.9604 | 116 | 55.0872 | 130.2278 | 59.946 | 134.5 | 55.0578 | 148.4538 | 60.0219 | 153 | 55.0754 | 167.3395 | 60.0058 | 171.5 | 55.0753 | 185.6596 | 59.99 | 190
55.0814 | 111.8679 | 59.9609 | 116 | 55.0955 | 130.2335 | 59.946 | 134.5 | 55.0661 | 148.4547 | 60.0219 | 153 | 55.0837 | 167.3434 | 60.0058 | 171.5 | 55.0836 | 185.6522 | 59.992 | 190
55.0897 | 111.8662 | 59.9609 | 116 | 55.1039 | 130.2392 | 59.946 | 134.5 | 55.0745 | 148.46 | 60.0219 | 153 | 55.092 | 167.3472 | 60.0058 | 171.5 | 55.0919 | 185.6447 | 59.992 | 190
55.0981 | 111.8646 | 59.9609 | 116 | 55.1122 | 130.2448 | 59.946 | 134.5 | 55.0828 | 148.4652 | 60.0224 | 153 | 55.1003 | 167.3511 | 60.0077 | 171.5 | 55.1003 | 185.6373 | 59.992 | 190
55.1064 | 111.8629 | 59.9609 | 116 | 55.1205 | 130.2505 | 59.946 | 134.5 | 55.0911 | 148.4704 | 60.0224 | 153 | 55.1087 | 167.355 | 60.0077 | 171.5 | 55.1086 | 185.6299 | 59.992 | 190
55.1147 | 111.8613 | 59.9609 | 116 | 55.1289 | 130.2562 | 59.946 | 134.5 | 55.0994 | 148.4756 | 60.0224 | 153 | 55.117 | 167.3588 | 60.0077 | 171.5 | 55.1169 | 185.6224 | 59.992 | 190
55.1231 | 111.8596 | 59.9609 | 116 | 55.1373 | 130.2619 | 59.946 | 134.5 | 55.1078 | 148.4808 | 60.0224 | 153 | 55.1253 | 167.3627 | 60.0077 | 171.5 | 55.1254 | 185.615 | 59.992 | 190
55.1314 | 111.858 | 59.9609 | 116 | 55.1456 | 130.2676 | 59.946 | 134.5 | 55.1161 | 148.486 | 60.0224 | 153 | 55.1336 | 167.3666 | 60.0077 | 171.5 | 55.1337 | 185.6076 | 59.992 | 190
55.1398 | 111.8563 | 59.9609 | 116 | 55.1539 | 130.2733 | 59.946 | 134.5 | 55.1245 | 148.4912 | 60.0224 | 153 | 55.142 | 167.3704 | 60.0077 | 171.5 | 55.142 | 185.6001 | 59.992 | 190
55.1481 | 111.8547 | 59.9609 | 116 | 55.1623 | 130.279 | 59.946 | 134.5 | 55.1328 | 148.4964 | 60.0224 | 153 | 55.1503 | 167.3743 | 60.0077 | 171.5 | 55.1503 | 185.5927 | 59.992 | 190
55.1564 | 111.853 | 59.9609 | 116 | 55.1706 | 130.2847 | 59.946 | 134.5 | 55.1411 | 148.5016 | 60.0224 | 153 | 55.1586 | 167.3781 | 60.0077 | 171.5 | 55.1587 | 185.5853 | 59.992 | 190
55.1648 | 111.8514 | 59.9609 | 116 | 55.179 | 130.2903 | 59.946 | 134.5 | 55.1494 | 148.5069 | 60.0224 | 153 | 55.1671 | 167.382 | 60.0077 | 171.5 | 55.167 | 185.5778 | 59.992 | 190
55.1732 | 111.8497 | 59.9609 | 116 | 55.1873 | 130.296 | 59.946 | 134.5 | 55.1578 | 148.5121 | 60.0224 | 153 | 55.1754 | 167.3859 | 60.0077 | 171.5 | 55.1753 | 185.5704 | 59.992 | 190
55.1815 | 111.8481 | 59.9609 | 116 | 55.1956 | 130.3017 | 59.946 | 134.5 | 55.1661 | 148.5173 | 60.0224 | 153 | 55.1837 | 167.3897 | 60.0077 | 171.5 | 55.1836 | 185.563 | 59.992 | 190
55.1898 | 111.8559 | 59.9609 | 116 | 55.204 | 130.3074 | 59.946 | 134.5 | 55.1744 | 148.5225 | 60.0224 | 153 | 55.192 | 167.3936 | 60.0077 | 171.5 | 55.192 | 185.5555 | 59.992 | 190
55.1981 | 111.864 | 59.9609 | 116 | 55.2123 | 130.3122 | 59.946 | 134.5 | 55.1827 | 148.5277 | 60.0224 | 153 | 55.2004 | 167.3974 | 60.0077 | 171.5 | 55.2003 | 185.5481 | 59.992 | 190
55.2065 | 111.8721 | 59.9609 | 116 | 55.2206 | 130.3131 | 59.946 | 134.5 | 55.1911 | 148.5329 | 60.0224 | 153 | 55.2087 | 167.4013 | 60.0077 | 171.5 | 55.2086 | 185.5407 | 59.992 | 190
55.2148 | 111.8803 | 59.9609 | 116 | 55.229 | 130.314 | 59.946 | 134.5 | 55.1994 | 148.5381 | 60.0224 | 153 | 55.217 | 167.4052 | 60.0077 | 171.5 | 55.217 | 185.5332 | 59.992 | 190
55.2231 | 111.8884 | 59.9609 | 116 | 55.2374 | 130.3149 | 59.946 | 134.5 | 55.2078 | 148.5433 | 60.0224 | 153 | 55.2253 | 167.409 | 60.0077 | 171.5 | 55.2253 | 185.5258 | 59.992 | 190
55.2315 | 111.8966 | 59.9609 | 116 | 55.2457 | 130.3158 | 59.946 | 134.5 | 55.2161 | 148.5485 | 60.0224 | 153 | 55.2337 | 167.4129 | 60.0077 | 171.5 | 55.2336 | 185.5184 | 59.992 | 190
55.2399 | 111.9047 | 59.9609 | 116 | 55.254 | 130.3167 | 59.946 | 134.5 | 55.2244 | 148.5537 | 60.0224 | 153 | 55.242 | 167.4168 | 60.0077 | 171.5 | 55.2419 | 185.5109 | 59.992 | 190
55.2482 | 111.9128 | 59.9609 | 116 | 55.2624 | 130.3176 | 59.946 | 134.5 | 55.2327 | 148.559 | 60.0224 | 153 | 55.2503 | 167.4206 | 60.0077 | 171.5 | 55.2504 | 185.5035 | 59.992 | 190
55.2565 | 111.921 | 59.9609 | 116 | 55.2707 | 130.3185 | 59.946 | 134.5 | 55.2411 | 148.5642 | 60.0224 | 153 | 55.2586 | 167.4245 | 60.0077 | 171.5 | 55.2587 | 185.496 | 59.992 | 190
55.2648 | 111.9291 | 59.9609 | 116 | 55.2791 | 130.3194 | 59.946 | 134.5 | 55.2494 | 148.5694 | 60.0224 | 153 | 55.267 | 167.4283 | 60.0077 | 171.5 | 55.267 | 185.4886 | 59.992 | 190
55.2732 | 111.9373 | 59.9609 | 116 | 55.2874 | 130.3203 | 59.946 | 134.5 | 55.2577 | 148.5746 | 60.0224 | 153 | 55.2753 | 167.4322 | 60.0077 | 171.5 | 55.2754 | 185.4812 | 59.992 | 190
55.2816 | 111.9454 | 59.9618 | 116 | 55.2957 | 130.3212 | 59.946 | 134.5 | 55.2661 | 148.5798 | 60.0224 | 153 | 55.2836 | 167.4361 | 60.0077 | 171.5 | 55.2837 | 185.4738 | 59.9937 | 190
55.2899 | 111.9535 | 59.9618 | 116 | 55.3041 | 130.3221 | 59.946 | 134.5 | 55.2744 | 148.585 | 60.0224 | 153 | 55.2919 | 167.4399 | 60.0077 | 171.5 | 55.292 | 185.4663 | 59.9937 | 190
55.2982 | 111.9617 | 59.9618 | 116 | 55.3124 | 130.323 | 59.946 | 134.5 | 55.2827 | 148.5902 | 60.0241 | 153 | 55.3004 | 167.4438 | 60.0097 | 171.5 | 55.3003 | 185.4589 | 59.9937 | 190
55.3066 | 111.9698 | 59.9618 | 116 | 55.3207 | 130.3239 | 59.946 | 134.5 | 55.291 | 148.5954 | 60.0241 | 153 | 55.3087 | 167.4476 | 60.0097 | 171.5 | 55.3087 | 185.4514 | 59.9937 | 190
55.3149 | 111.978 | 59.9618 | 116 | 55.3291 | 130.3248 | 59.946 | 134.5 | 55.2994 | 148.6006 | 60.0241 | 153 | 55.317 | 167.4515 | 60.0097 | 171.5 | 55.317 | 185.444 | 59.9937 | 190
55.3232 | 111.9861 | 59.9618 | 116 | 55.3374 | 130.3257 | 59.946 | 134.5 | 55.3077 | 148.6059 | 60.0241 | 153 | 55.3253 | 167.4554 | 60.0097 | 171.5 | 55.3253 | 185.4366 | 59.9937 | 190
55.3315 | 111.9942 | 59.9618 | 116 | 55.3458 | 130.3266 | 59.946 | 134.5 | 55.316 | 148.6111 | 60.0241 | 153 | 55.3337 | 167.4592 | 60.0097 | 171.5 | 55.3336 | 185.4292 | 59.9937 | 190
55.3399 | 112.0024 | 59.9618 | 116 | 55.3541 | 130.3275 | 59.9465 | 134.5 | 55.3243 | 148.6163 | 60.0241 | 153 | 55.342 | 167.4631 | 60.0097 | 171.5 | 55.342 | 185.4217 | 59.9937 | 190
55.3483 | 112.0105 | 59.9618 | 116 | 55.3624 | 130.3284 | 59.9465 | 134.5 | 55.3327 | 148.6215 | 60.0241 | 153 | 55.3503 | 167.467 | 60.0097 | 171.5 | 55.3503 | 185.4143 | 59.9937 | 190
55.3566 | 112.0186 | 59.9618 | 116 | 55.3708 | 130.3293 | 59.9465 | 134.5 | 55.341 | 148.6267 | 60.0241 | 153 | 55.3586 | 167.4708 | 60.0097 | 171.5 | 55.3586 | 185.4068 | 59.9937 | 190
55.3649 | 112.0268 | 59.9618 | 116 | 55.3792 | 130.3302 | 59.9465 | 134.5 | 55.3494 | 148.6319 | 60.0241 | 153 | 55.367 | 167.4747 | 60.0097 | 171.5 | 55.3671 | 185.3994 | 59.9937 | 190
55.3733 | 112.0349 | 59.9618 | 116 | 55.3875 | 130.3311 | 59.9465 | 134.5 | 55.3577 | 148.6371 | 60.0241 | 153 | 55.3753 | 167.4785 | 60.0097 | 171.5 | 55.3754 | 185.392 | 59.9937 | 190
55.3816 | 112.0431 | 59.9618 | 116 | 55.3958 | 130.332 | 59.9465 | 134.5 | 55.366 | 148.6423 | 60.0241 | 153 | 55.3836 | 167.4824 | 60.0097 | 171.5 | 55.3837 | 185.3845 | 59.9937 | 190
55.39 | 112.0512 | 59.9618 | 116 | 55.4042 | 130.3329 | 59.9465 | 134.5 | 55.3743 | 148.6475 | 60.0241 | 153 | 55.3919 | 167.4863 | 60.0097 | 171.5 | 55.392 | 185.3771 | 59.9937 | 190
55.3983 | 112.0593 | 59.9618 | 116 | 55.4125 | 130.3338 | 59.9465 | 134.5 | 55.3827 | 148.6527 | 60.0241 | 153 | 55.4003 | 167.4901 | 60.0097 | 171.5 | 55.4004 | 185.3697 | 59.9937 | 190
55.4066 | 112.0675 | 59.9618 | 116 | 55.4208 | 130.3347 | 59.9465 | 134.5 | 55.391 | 148.658 | 60.0241 | 153 | 55.4086 | 167.494 | 60.0097 | 171.5 | 55.4087 | 185.3622 | 59.9937 | 190
55.415 | 112.0756 | 59.9618 | 116 | 55.4292 | 130.3356 | 59.9465 | 134.5 | 55.3994 | 148.6632 | 60.0241 | 153 | 55.4169 | 167.4978 | 60.0097 | 171.5 | 55.417 | 185.3548 | 59.9937 | 190
55.4233 | 112.0838 | 59.9618 | 116 | 55.4375 | 130.3365 | 59.9465 | 134.5 | 55.4077 | 148.6684 | 60.0241 | 153 | 55.4252 | 167.5017 | 60.0097 | 171.5 | 55.4253 | 185.3474 | 59.9937 | 190
55.4316 | 112.0919 | 59.9618 | 116 | 55.4459 | 130.3374 | 59.9465 | 134.5 | 55.416 | 148.6736 | 60.0241 | 153 | 55.4337 | 167.5056 | 60.0097 | 171.5 | 55.4337 | 185.3399 | 59.9937 | 190
55.4399 | 112.1 | 59.9618 | 116 | 55.4542 | 130.3383 | 59.9465 | 134.5 | 55.4243 | 148.6788 | 60.0241 | 153 | 55.442 | 167.5094 | 60.0097 | 171.5 | 55.442 | 185.3325 | 59.9937 | 190
55.4483 | 112.1082 | 59.9618 | 116 | 55.4625 | 130.3392 | 59.9465 | 134.5 | 55.4327 | 148.684 | 60.0241 | 153 | 55.4503 | 167.5135 | 60.0097 | 171.5 | 55.4503 | 185.3251 | 59.9937 | 190
55.4567 | 112.1163 | 59.9618 | 116 | 55.4709 | 130.3401 | 59.9465 | 134.5 | 55.441 | 148.6892 | 60.0241 | 153 | 55.4587 | 167.5197 | 60.0097 | 171.5 | 55.4587 | 185.3176 | 59.9937 | 190
55.465 | 112.1244 | 59.9618 | 116 | 55.4792 | 130.341 | 59.9465 | 134.5 | 55.4493 | 148.6944 | 60.0241 | 153 | 55.467 | 167.5259 | 60.0097 | 171.5 | 55.467 | 185.3102 | 59.9937 | 190
55.4733 | 112.1326 | 59.9618 | 116 | 55.4875 | 130.3419 | 59.9465 | 134.5 | 55.4576 | 148.6996 | 60.0241 | 153 | 55.4753 | 167.5321 | 60.0097 | 171.5 | 55.4753 | 185.3028 | 59.9937 | 190
55.4817 | 112.1407 | 59.9626 | 116 | 55.4959 | 130.3428 | 59.9465 | 134.5 | 55.4659 | 148.7048 | 60.0241 | 153 | 55.4836 | 167.5383 | 60.0097 | 171.5 | 55.4836 | 185.2953 | 59.9956 | 190
55.49 | 112.1489 | 59.9626 | 116 | 55.5043 | 130.3437 | 59.9465 | 134.5 | 55.4743 | 148.7101 | 60.0241 | 153 | 55.492 | 167.5445 | 60.0097 | 171.5 | 55.4921 | 185.2879 | 59.9956 | 190
55.4984 | 112.157 | 59.9626 | 116 | 55.5126 | 130.3446 | 59.9465 | 134.5 | 55.4826 | 148.7153 | 60.0257 | 153 | 55.5003 | 167.5507 | 60.01 | 171.5 | 55.5004 | 185.2805 | 59.9956 | 190
55.5067 | 112.1651 | 59.9626 | 116 | 55.5209 | 130.3455 | 59.9465 | 134.5 | 55.491 | 148.7205 | 60.0257 | 153 | 55.5086 | 167.5569 | 60.01 | 171.5 | 55.5087 | 185.273 | 59.9956 | 190
55.515 | 112.1733 | 59.9626 | 116 | 55.5293 | 130.3464 | 59.9465 | 134.5 | 55.4993 | 148.7257 | 60.0257 | 153 | 55.5169 | 167.5631 | 60.0099 | 171.5 | 55.517 | 185.2656 | 59.9956 | 190
55.5234 | 112.1814 | 59.9626 | 116 | 55.5376 | 130.3473 | 59.9465 | 134.5 | 55.5076 | 148.7309 | 60.0257 | 153 | 55.5253 | 167.5693 | 60.0099 | 171.5 | 55.5254 | 185.2582 | 59.9956 | 190
55.5317 | 112.1896 | 59.9626 | 116 | 55.546 | 130.3482 | 59.9465 | 134.5 | 55.5159 | 148.7361 | 60.0257 | 153 | 55.5336 | 167.5755 | 60.0099 | 171.5 | 55.5337 | 185.2507 | 59.9956 | 190
55.54 | 112.1977 | 59.9626 | 116 | 55.5543 | 130.3491 | 59.9471 | 134.5 | 55.5243 | 148.7413 | 60.0257 | 153 | 55.5419 | 167.5817 | 60.0099 | 171.5 | 55.542 | 185.2433 | 59.9956 | 190
55.5484 | 112.2058 | 59.9626 | 116 | 55.5626 | 130.35 | 59.9471 | 134.5 | 55.5326 | 148.7465 | 60.0257 | 153 | 55.5502 | 167.5879 | 60.0099 | 171.5 | 55.5504 | 185.2387 | 59.9956 | 190
55.5567 | 112.214 | 59.9626 | 116 | 55.571 | 130.3509 | 59.9471 | 134.5 | 55.541 | 148.7517 | 60.0257 | 153 | 55.5587 | 167.5941 | 60.0099 | 171.5 | 55.5587 | 185.2495 | 59.9956 | 190
55.5651 | 112.2221 | 59.9626 | 116 | 55.5793 | 130.3517 | 59.9471 | 134.5 | 55.5493 | 148.757 | 60.0257 | 153 | 55.567 | 167.6003 | 60.0099 | 171.5 | 55.567 | 185.2604 | 59.9956 | 190
55.5734 | 112.2302 | 59.9626 | 116 | 55.5876 | 130.3526 | 59.9471 | 134.5 | 55.5576 | 148.7622 | 60.0257 | 153 | 55.5753 | 167.6065 | 60.0099 | 171.5 | 55.5753 | 185.2713 | 59.9956 | 190
55.5817 | 112.2384 | 59.9626 | 116 | 55.596 | 130.3535 | 59.9471 | 134.5 | 55.5659 | 148.7674 | 60.0257 | 153 | 55.5836 | 167.6127 | 60.0099 | 171.5 | 55.5837 | 185.2821 | 59.9956 | 190
55.5901 | 112.2465 | 59.9626 | 116 | 55.6043 | 130.3544 | 59.9471 | 134.5 | 55.5743 | 148.7726 | 60.0257 | 153 | 55.592 | 167.6189 | 60.0099 | 171.5 | 55.592 | 185.293 | 59.9956 | 190
55.5984 | 112.2547 | 59.9626 | 116 | 55.6127 | 130.3553 | 59.9471 | 134.5 | 55.5826 | 148.7716 | 60.0257 | 153 | 55.6003 | 167.6251 | 60.0099 | 171.5 | 55.6003 | 185.3039 | 59.9956 | 190
55.6068 | 112.2628 | 59.9626 | 116 | 55.621 | 130.3562 | 59.9471 | 134.5 | 55.5909 | 148.7701 | 60.0257 | 153 | 55.6086 | 167.6313 | 60.0099 | 171.5 | 55.6086 | 185.3147 | 59.9956 | 190
55.6151 | 112.2709 | 59.9626 | 116 | 55.6293 | 130.3571 | 59.9471 | 134.5 | 55.5992 | 148.7686 | 60.0257 | 153 | 55.6169 | 167.6375 | 60.0099 | 171.5 | 55.6171 | 185.3256 | 59.9956 | 190
55.6234 | 112.2791 | 59.9626 | 116 | 55.6377 | 130.358 | 59.9471 | 134.5 | 55.6076 | 148.767 | 60.0257 | 153 | 55.6253 | 167.6437 | 60.0099 | 171.5 | 55.6254 | 185.3365 | 59.9956 | 190
55.6318 | 112.2872 | 59.9626 | 116 | 55.6461 | 130.3589 | 59.9471 | 134.5 | 55.6159 | 148.7655 | 60.0257 | 153 | 55.6336 | 167.6499 | 60.0099 | 171.5 | 55.6337 | 185.3473 | 59.9956 | 190
55.6401 | 112.2953 | 59.9626 | 116 | 55.6544 | 130.3598 | 59.9471 | 134.5 | 55.6242 | 148.764 | 60.0257 | 153 | 55.6419 | 167.6561 | 60.0099 | 171.5 | 55.6421 | 185.3582 | 59.9956 | 190
55.6484 | 112.3035 | 59.9626 | 116 | 55.6627 | 130.3607 | 59.9471 | 134.5 | 55.6326 | 148.7625 | 60.0257 | 153 | 55.6502 | 167.6623 | 60.0099 | 171.5 | 55.6504 | 185.369 | 59.9956 | 190
55.6568 | 112.3116 | 59.9626 | 116 | 55.6711 | 130.3616 | 59.9471 | 134.5 | 55.6409 | 148.761 | 60.0257 | 153 | 55.6586 | 167.6685 | 60.0099 | 171.5 | 55.6587 | 185.3799 | 59.9956 | 190
55.6651 | 112.3198 | 59.9626 | 116 | 55.6794 | 130.3625 | 59.9471 | 134.5 | 55.6492 | 148.7594 | 60.0257 | 153 | 55.6669 | 167.6747 | 60.0099 | 171.5 | 55.667 | 185.3908 | 59.9956 | 190
55.6735 | 112.3279 | 59.9626 | 116 | 55.6877 | 130.3634 | 59.9471 | 134.5 | 55.6575 | 148.7579 | 60.0257 | 153 | 55.6752 | 167.6808 | 60.0099 | 171.5 | 55.6754 | 185.4016 | 59.9956 | 190
55.6818 | 112.336 | 59.9637 | 116 | 55.6961 | 130.3643 | 59.9471 | 134.5 | 55.6659 | 148.7564 | 60.0257 | 153 | 55.6835 | 167.6871 | 60.0099 | 171.5 | 55.6837 | 185.4125 | 59.997 | 190
55.6901 | 112.3354 | 59.9637 | 116 | 55.7044 | 130.3652 | 59.9471 | 134.5 | 55.6742 | 148.7549 | 60.0257 | 153 | 55.692 | 167.6933 | 60.0099 | 171.5 | 55.692 | 185.4234 | 59.997 | 190
55.6985 | 112.3348 | 59.9637 | 116 | 55.7128 | 130.3661 | 59.9471 | 134.5 | 55.6826 | 148.7534 | 60.0274 | 153 | 55.7003 | 167.6994 | 60.0112 | 171.5 | 55.7003 | 185.4342 | 59.997 | 190
55.7068 | 112.3341 | 59.9637 | 116 | 55.7211 | 130.3673 | 59.9471 | 134.5 | 55.6909 | 148.7518 | 60.0274 | 153 | 55.7086 | 167.7056 | 60.0112 | 171.5 | 55.7087 | 185.4451 | 59.997 | 190
55.7151 | 112.3335 | 59.9637 | 116 | 55.7294 | 130.3729 | 59.9471 | 134.5 | 55.6992 | 148.7503 | 60.0274 | 153 | 55.7169 | 167.7119 | 60.0112 | 171.5 | 55.717 | 185.456 | 59.997 | 190
55.7235 | 112.3329 | 59.9637 | 116 | 55.7378 | 130.3785 | 59.9471 | 134.5 | 55.7075 | 148.7488 | 60.0274 | 153 | 55.7253 | 167.718 | 60.0112 | 171.5 | 55.7253 | 185.4668 | 59.997 | 190
55.7318 | 112.3323 | 59.9637 | 116 | 55.7462 | 130.3841 | 59.9471 | 134.5 | 55.7159 | 148.7473 | 60.0274 | 153 | 55.7336 | 167.7242 | 60.0112 | 171.5 | 55.7336 | 185.4777 | 59.997 | 190
55.7402 | 112.3316 | 59.9637 | 116 | 55.7545 | 130.3897 | 59.9483 | 134.5 | 55.7242 | 148.7458 | 60.0274 | 153 | 55.7419 | 167.7304 | 60.0112 | 171.5 | 55.7421 | 185.4886 | 59.997 | 190
55.7485 | 112.331 | 59.9637 | 116 | 55.7628 | 130.3953 | 59.9483 | 134.5 | 55.7325 | 148.7442 | 60.0274 | 153 | 55.7502 | 167.7366 | 60.0112 | 171.5 | 55.7504 | 185.4994 | 59.997 | 190
55.7568 | 112.3304 | 59.9637 | 116 | 55.7711 | 130.4009 | 59.9483 | 134.5 | 55.7408 | 148.7427 | 60.0274 | 153 | 55.7586 | 167.7428 | 60.0112 | 171.5 | 55.7587 | 185.5103 | 59.997 | 190
55.7652 | 112.3298 | 59.9637 | 116 | 55.7795 | 130.4065 | 59.9483 | 134.5 | 55.7492 | 148.7412 | 60.0274 | 153 | 55.7669 | 167.749 | 60.0112 | 171.5 | 55.7671 | 185.5212 | 59.997 | 190
55.7735 | 112.3292 | 59.9637 | 116 | 55.7878 | 130.4121 | 59.9483 | 134.5 | 55.7575 | 148.7397 | 60.0274 | 153 | 55.7752 | 167.7552 | 60.0112 | 171.5 | 55.7754 | 185.532 | 59.997 | 190
55.7819 | 112.3285 | 59.9637 | 116 | 55.7961 | 130.4177 | 59.9483 | 134.5 | 55.7659 | 148.7382 | 60.0274 | 153 | 55.7835 | 167.7614 | 60.0112 | 171.5 | 55.7837 | 185.5429 | 59.997 | 190
55.7902 | 112.3279 | 59.9637 | 116 | 55.8045 | 130.4233 | 59.9483 | 134.5 | 55.7742 | 148.7366 | 60.0274 | 153 | 55.7919 | 167.7676 | 60.0112 | 171.5 | 55.792 | 185.5538 | 59.997 | 190
55.7985 | 112.3273 | 59.9637 | 116 | 55.8129 | 130.4289 | 59.9483 | 134.5 | 55.7825 | 148.7351 | 60.0274 | 153 | 55.8002 | 167.7738 | 60.0112 | 171.5 | 55.8004 | 185.5646 | 59.997 | 190
55.8069 | 112.3267 | 59.9637 | 116 | 55.8212 | 130.4345 | 59.9483 | 134.5 | 55.7908 | 148.7336 | 60.0274 | 153 | 55.8085 | 167.78 | 60.0112 | 171.5 | 55.8087 | 185.5755 | 59.997 | 190
55.8152 | 112.3261 | 59.9637 | 116 | 55.8295 | 130.4401 | 59.9483 | 134.5 | 55.7991 | 148.7321 | 60.0274 | 153 | 55.8168 | 167.7862 | 60.0112 | 171.5 | 55.817 | 185.5864 | 59.997 | 190
55.8235 | 112.3254 | 59.9637 | 116 | 55.8379 | 130.4457 | 59.9483 | 134.5 | 55.8075 | 148.7306 | 60.0274 | 153 | 55.8253 | 167.7924 | 60.0112 | 171.5 | 55.8253 | 185.5972 | 59.997 | 190
55.8319 | 112.3248 | 59.9637 | 116 | 55.8462 | 130.4513 | 59.9483 | 134.5 | 55.8158 | 148.729 | 60.0274 | 153 | 55.8336 | 167.7986 | 60.0112 | 171.5 | 55.8337 | 185.6081 | 59.997 | 190
55.8402 | 112.3242 | 59.9637 | 116 | 55.8546 | 130.457 | 59.9483 | 134.5 | 55.8242 | 148.7275 | 60.0274 | 153 | 55.8419 | 167.8048 | 60.0112 | 171.5 | 55.842 | 185.619 | 59.997 | 190
55.8486 | 112.3236 | 59.9637 | 116 | 55.8629 | 130.4626 | 59.9483 | 134.5 | 55.8325 | 148.726 | 60.0274 | 153 | 55.8502 | 167.811 | 60.0112 | 171.5 | 55.8503 | 185.6298 | 59.997 | 190
55.8569 | 112.323 | 59.9637 | 116 | 55.8712 | 130.4682 | 59.9483 | 134.5 | 55.8408 | 148.7245 | 60.0274 | 153 | 55.8586 | 167.8172 | 60.0112 | 171.5 | 55.8588 | 185.6407 | 59.997 | 190
55.8652 | 112.3223 | 59.9637 | 116 | 55.8796 | 130.4738 | 59.9483 | 134.5 | 55.8491 | 148.723 | 60.0274 | 153 | 55.8669 | 167.8234 | 60.0112 | 171.5 | 55.8671 | 185.6516 | 59.997 | 190
55.8736 | 112.3217 | 59.9637 | 116 | 55.8879 | 130.4794 | 59.9483 | 134.5 | 55.8575 | 148.7215 | 60.0274 | 153 | 55.8752 | 167.8296 | 60.0112 | 171.5 | 55.8754 | 185.6624 | 59.997 | 190
55.8819 | 112.3211 | 59.964 | 116 | 55.8962 | 130.485 | 59.9483 | 134.5 | 55.8658 | 148.7199 | 60.0274 | 153 | 55.8836 | 167.8358 | 60.0112 | 171.5 | 55.8837 | 185.6733 | 59.9984 | 190
55.8903 | 112.3205 | 59.964 | 116 | 55.9046 | 130.4906 | 59.9483 | 134.5 | 55.8741 | 148.7184 | 60.0274 | 153 | 55.8919 | 167.842 | 60.0112 | 171.5 | 55.8921 | 185.6841 | 59.9984 | 190
55.8986 | 112.3198 | 59.964 | 116 | 55.913 | 130.4962 | 59.9483 | 134.5 | 55.8824 | 148.7169 | 60.0293 | 153 | 55.9002 | 167.8482 | 60.0107 | 171.5 | 55.9004 | 185.695 | 59.9984 | 190
55.9069 | 112.3192 | 59.964 | 116 | 55.9213 | 130.5018 | 59.9483 | 134.5 | 55.8908 | 148.7154 | 60.0293 | 153 | 55.9085 | 167.8544 | 60.0107 | 171.5 | 55.9087 | 185.7059 | 59.9984 | 190
55.9153 | 112.3186 | 59.964 | 116 | 55.9296 | 130.5074 | 59.9483 | 134.5 | 55.8991 | 148.7139 | 60.0293 | 153 | 55.9169 | 167.8606 | 60.0107 | 171.5 | 55.917 | 185.7167 | 59.9984 | 190
55.9236 | 112.318 | 59.964 | 116 | 55.938 | 130.513 | 59.9483 | 134.5 | 55.9075 | 148.7123 | 60.0293 | 153 | 55.9252 | 167.8668 | 60.0107 | 171.5 | 55.9254 | 185.7276 | 59.9984 | 190
55.9319 | 112.3174 | 59.964 | 116 | 55.9463 | 130.5186 | 59.9483 | 134.5 | 55.9158 | 148.7108 | 60.0293 | 153 | 55.9335 | 167.873 | 60.0107 | 171.5 | 55.9337 | 185.7385 | 59.9984 | 190
55.9403 | 112.3167 | 59.964 | 116 | 55.9547 | 130.5242 | 59.9497 | 134.5 | 55.9241 | 148.7093 | 60.0293 | 153 | 55.9418 | 167.8792 | 60.0107 | 171.5 | 55.942 | 185.7493 | 59.9984 | 190
55.9486 | 112.3161 | 59.964 | 116 | 55.963 | 130.5298 | 59.9497 | 134.5 | 55.9324 | 148.7078 | 60.0293 | 153 | 55.9503 | 167.8851 | 60.0107 | 171.5 | 55.9504 | 185.7602 | 59.9984 | 190
55.957 | 112.3155 | 59.964 | 116 | 55.9713 | 130.5354 | 59.9497 | 134.5 | 55.9407 | 148.7063 | 60.0293 | 153 | 55.9586 | 167.8871 | 60.0107 | 171.5 | 55.9587 | 185.7711 | 59.9984 | 190
55.9653 | 112.3149 | 59.964 | 116 | 55.9797 | 130.541 | 59.9497 | 134.5 | 55.9491 | 148.7047 | 60.0293 | 153 | 55.9669 | 167.8891 | 60.0107 | 171.5 | 55.967 | 185.7819 | 59.9984 | 190
55.9736 | 112.3143 | 59.964 | 116 | 55.988 | 130.5466 | 59.9497 | 134.5 | 55.9574 | 148.7032 | 60.0293 | 153 | 55.9752 | 167.8911 | 60.0107 | 171.5 | 55.9753 | 185.7928 | 59.9984 | 190
55.982 | 112.3136 | 59.964 | 116 | 55.9963 | 130.5522 | 59.9497 | 134.5 | 55.9658 | 148.7017 | 60.0293 | 153 | 55.9836 | 167.8931 | 60.0107 | 171.5 | 55.9838 | 185.8037 | 59.9984 | 190
55.9903 | 112.313 | 59.964 | 116 | 56.0047 | 130.5578 | 59.9497 | 134.5 | 55.9741 | 148.7002 | 60.0293 | 153 | 55.9919 | 167.895 | 60.0107 | 171.5 | 55.9921 | 185.8145 | 59.9984 | 190
55.9987 | 112.3124 | 59.964 | 116 | 56.013 | 130.5634 | 59.9497 | 134.5 | 55.9824 | 148.6987 | 60.0293 | 153 | 56.0002 | 167.897 | 60.0107 | 171.5 | 56.0004 | 185.8254 | 59.9984 | 190
56.007 | 112.3118 | 59.964 | 116 | 56.0214 | 130.569 | 59.9497 | 134.5 | 55.9907 | 148.6971 | 60.0293 | 153 | 56.0085 | 167.899 | 60.0107 | 171.5 | 56.0087 | 185.8363 | 59.9984 | 190
56.0153 | 112.3111 | 59.964 | 116 | 56.0297 | 130.5746 | 59.9497 | 134.5 | 55.9991 | 148.6956 | 60.0293 | 153 | 56.0169 | 167.901 | 60.0107 | 171.5 | 56.0171 | 185.8471 | 59.9984 | 190
56.0237 | 112.3105 | 59.964 | 116 | 56.038 | 130.5803 | 59.9497 | 134.5 | 56.0074 | 148.6941 | 60.0293 | 153 | 56.0252 | 167.903 | 60.0107 | 171.5 | 56.0254 | 185.858 | 59.9984 | 190
56.032 | 112.3099 | 59.964 | 116 | 56.0464 | 130.5859 | 59.9497 | 134.5 | 56.0157 | 148.6926 | 60.0293 | 153 | 56.0335 | 167.9049 | 60.0107 | 171.5 | 56.0337 | 185.8689 | 59.9984 | 190
56.0403 | 112.3093 | 59.964 | 116 | 56.0547 | 130.5915 | 59.9497 | 134.5 | 56.024 | 148.6911 | 60.0293 | 153 | 56.0418 | 167.9069 | 60.0107 | 171.5 | 56.042 | 185.8797 | 59.9984 | 190
56.0486 | 112.3087 | 59.964 | 116 | 56.063 | 130.5971 | 59.9497 | 134.5 | 56.0324 | 148.6895 | 60.0293 | 153 | 56.0502 | 167.9089 | 60.0107 | 171.5 | 56.0504 | 185.8906 | 59.9984 | 190
56.057 | 112.308 | 59.964 | 116 | 56.0714 | 130.6027 | 59.9497 | 134.5 | 56.0407 | 148.688 | 60.0293 | 153 | 56.0585 | 167.9109 | 60.0107 | 171.5 | 56.0587 | 185.9014 | 59.9984 | 190
56.0654 | 112.3074 | 59.964 | 116 | 56.0798 | 130.6083 | 59.9497 | 134.5 | 56.049 | 148.6865 | 60.0293 | 153 | 56.0668 | 167.9129 | 60.0107 | 171.5 | 56.067 | 185.9123 | 59.9984 | 190
56.0737 | 112.3068 | 59.964 | 116 | 56.0881 | 130.6139 | 59.9497 | 134.5 | 56.0574 | 148.685 | 60.0293 | 153 | 56.0751 | 167.9148 | 60.0107 | 171.5 | 56.0754 | 185.9232 | 59.9984 | 190
56.082 | 112.3062 | 59.964 | 116 | 56.0964 | 130.6195 | 59.9497 | 134.5 | 56.0657 | 148.6835 | 60.0293 | 153 | 56.0836 | 167.9168 | 60.0107 | 171.5 | 56.0837 | 185.9286 | 59.9998 | 190
56.0904 | 112.3056 | 59.964 | 116 | 56.1047 | 130.6251 | 59.9497 | 134.5 | 56.074 | 148.6819 | 60.0293 | 153 | 56.0919 | 167.9188 | 60.0107 | 171.5 | 56.092 | 185.9298 | 59.9998 | 190
56.0987 | 112.3049 | 59.964 | 116 | 56.1131 | 130.6307 | 59.9497 | 134.5 | 56.0823 | 148.6804 | 60.0307 | 153 | 56.1002 | 167.9208 | 60.009 | 171.5 | 56.1003 | 185.9309 | 59.9998 | 190
56.1071 | 112.3043 | 59.964 | 116 | 56.1215 | 130.6363 | 59.9497 | 134.5 | 56.0907 | 148.6789 | 60.0307 | 153 | 56.1085 | 167.9228 | 60.009 | 171.5 | 56.1088 | 185.9321 | 59.9998 | 190
56.1154 | 112.3037 | 59.964 | 116 | 56.1298 | 130.6419 | 59.9497 | 134.5 | 56.099 | 148.6774 | 60.0307 | 153 | 56.1169 | 167.9247 | 60.009 | 171.5 | 56.1171 | 185.9332 | 59.9998 | 190
56.1237 | 112.3031 | 59.964 | 116 | 56.1381 | 130.6475 | 59.9497 | 134.5 | 56.1074 | 148.6759 | 60.0307 | 153 | 56.1252 | 167.9267 | 60.009 | 171.5 | 56.1254 | 185.9344 | 59.9998 | 190
56.1321 | 112.3024 | 59.964 | 116 | 56.1465 | 130.6531 | 59.9497 | 134.5 | 56.1157 | 148.6743 | 60.0307 | 153 | 56.1335 | 167.9287 | 60.009 | 171.5 | 56.1337 | 185.9355 | 59.9998 | 190
56.1404 | 112.3018 | 59.964 | 116 | 56.1548 | 130.6587 | 59.9523 | 134.5 | 56.124 | 148.6728 | 60.0307 | 153 | 56.1418 | 167.9307 | 60.009 | 171.5 | 56.1421 | 185.9367 | 59.9998 | 190
56.1487 | 112.3012 | 59.964 | 116 | 56.1631 | 130.6643 | 59.9523 | 134.5 | 56.1323 | 148.6713 | 60.0307 | 153 | 56.1502 | 167.9327 | 60.009 | 171.5 | 56.1504 | 185.9378 | 59.9998 | 190
56.1571 | 112.3006 | 59.964 | 116 | 56.1715 | 130.6699 | 59.9523 | 134.5 | 56.1407 | 148.6698 | 60.0307 | 153 | 56.1585 | 167.9346 | 60.009 | 171.5 | 56.1587 | 185.939 | 59.9998 | 190
56.1654 | 112.3 | 59.964 | 116 | 56.1798 | 130.6755 | 59.9523 | 134.5 | 56.149 | 148.6726 | 60.0307 | 153 | 56.1668 | 167.9366 | 60.009 | 171.5 | 56.167 | 185.9401 | 59.9998 | 190
56.1738 | 112.2993 | 59.964 | 116 | 56.1882 | 130.6811 | 59.9523 | 134.5 | 56.1573 | 148.6801 | 60.0307 | 153 | 56.1751 | 167.9386 | 60.009 | 171.5 | 56.1754 | 185.9413 | 59.9998 | 190
56.1821 | 112.2987 | 59.964 | 116 | 56.1965 | 130.6867 | 59.9523 | 134.5 | 56.1656 | 148.6875 | 60.0307 | 153 | 56.1835 | 167.9406 | 60.009 | 171.5 | 56.1837 | 185.9424 | 59.9998 | 190
56.1904 | 112.2981 | 59.964 | 116 | 56.2048 | 130.6924 | 59.9523 | 134.5 | 56.174 | 148.695 | 60.0307 | 153 | 56.1918 | 167.9426 | 60.009 | 171.5 | 56.192 | 185.9436 | 59.9998 | 190
56.1988 | 112.3035 | 59.964 | 116 | 56.2132 | 130.698 | 59.9523 | 134.5 | 56.1823 | 148.7024 | 60.0307 | 153 | 56.2001 | 167.9445 | 60.009 | 171.5 | 56.2004 | 185.9447 | 59.9998 | 190
56.2071 | 112.3101 | 59.964 | 116 | 56.2215 | 130.703 | 59.9523 | 134.5 | 56.1906 | 148.7099 | 60.0307 | 153 | 56.2084 | 167.9465 | 60.009 | 171.5 | 56.2087 | 185.9459 | 59.9998 | 190
56.2155 | 112.3166 | 59.964 | 116 | 56.2299 | 130.7026 | 59.9523 | 134.5 | 56.199 | 148.7173 | 60.0307 | 153 | 56.2169 | 167.9485 | 60.009 | 171.5 | 56.217 | 185.947 | 59.9998 | 190
56.2238 | 112.3232 | 59.964 | 116 | 56.2382 | 130.7022 | 59.9523 | 134.5 | 56.2073 | 148.7247 | 60.0307 | 153 | 56.2252 | 167.9505 | 60.009 | 171.5 | 56.2253 | 185.9482 | 59.9998 | 190
56.2321 | 112.3298 | 59.964 | 116 | 56.2465 | 130.7018 | 59.9523 | 134.5 | 56.2156 | 148.7322 | 60.0307 | 153 | 56.2335 | 167.9525 | 60.009 | 171.5 | 56.2338 | 185.9493 | 59.9998 | 190
56.2405 | 112.3363 | 59.964 | 116 | 56.2549 | 130.7014 | 59.9523 | 134.5 | 56.2239 | 148.7396 | 60.0307 | 153 | 56.2418 | 167.9545 | 60.009 | 171.5 | 56.2421 | 185.9505 | 59.9998 | 190
56.2488 | 112.3429 | 59.964 | 116 | 56.2632 | 130.701 | 59.9523 | 134.5 | 56.2323 | 148.7471 | 60.0307 | 153 | 56.2502 | 167.9564 | 60.009 | 171.5 | 56.2504 | 185.9516 | 59.9998 | 190
56.2571 | 112.3494 | 59.964 | 116 | 56.2715 | 130.7006 | 59.9523 | 134.5 | 56.2406 | 148.7545 | 60.0307 | 153 | 56.2585 | 167.9584 | 60.009 | 171.5 | 56.2587 | 185.9528 | 59.9998 | 190
56.2654 | 112.356 | 59.964 | 116 | 56.2799 | 130.7002 | 59.9523 | 134.5 | 56.249 | 148.762 | 60.0307 | 153 | 56.2668 | 167.9604 | 60.009 | 171.5 | 56.2671 | 185.9539 | 59.9998 | 190
56.2738 | 112.3625 | 59.964 | 116 | 56.2883 | 130.6998 | 59.9523 | 134.5 | 56.2573 | 148.7694 | 60.0307 | 153 | 56.2752 | 167.9624 | 60.009 | 171.5 | 56.2754 | 185.9551 | 59.9998 | 190
56.2822 | 112.3691 | 59.964 | 116 | 56.2966 | 130.6994 | 59.9523 | 134.5 | 56.2656 | 148.7769 | 60.0307 | 153 | 56.2835 | 167.9644 | 60.009 | 171.5 | 56.2837 | 185.9562 | 60 | 190
56.2905 | 112.3756 | 59.964 | 116 | 56.3049 | 130.699 | 59.9523 | 134.5 | 56.2739 | 148.7843 | 60.0307 | 153 | 56.2918 | 167.9663 | 60.009 | 171.5 | 56.292 | 185.9574 | 60 | 190
56.2988 | 112.3822 | 59.964 | 116 | 56.3133 | 130.6986 | 59.9523 | 134.5 | 56.2822 | 148.7918 | 60.0329 | 153 | 56.3001 | 167.9683 | 60.0068 | 171.5 | 56.3004 | 185.9585 | 60 | 190
56.3072 | 112.3888 | 59.964 | 116 | 56.3216 | 130.6983 | 59.9523 | 134.5 | 56.2906 | 148.7992 | 60.0329 | 153 | 56.3085 | 167.9703 | 60.0068 | 171.5 | 56.3087 | 185.9597 | 60 | 190
56.3155 | 112.3953 | 59.964 | 116 | 56.33 | 130.6979 | 59.9523 | 134.5 | 56.2989 | 148.8067 | 60.0329 | 153 | 56.3168 | 167.9723 | 60.0068 | 171.5 | 56.317 | 185.9608 | 60 | 190
56.3239 | 112.4019 | 59.964 | 116 | 56.3383 | 130.6975 | 59.9523 | 134.5 | 56.3073 | 148.8141 | 60.0329 | 153 | 56.3251 | 167.9743 | 60.0068 | 171.5 | 56.3254 | 185.962 | 60 | 190
56.3322 | 112.4084 | 59.964 | 116 | 56.3466 | 130.6971 | 59.9523 | 134.5 | 56.3156 | 148.8215 | 60.0329 | 153 | 56.3334 | 167.9763 | 60.0068 | 171.5 | 56.3337 | 185.9631 | 60 | 190
56.3405 | 112.415 | 59.964 | 116 | 56.355 | 130.6967 | 59.9551 | 134.5 | 56.3239 | 148.829 | 60.0329 | 153 | 56.3419 | 167.9782 | 60.0068 | 171.5 | 56.342 | 185.9643 | 60 | 190
56.3489 | 112.4215 | 59.964 | 116 | 56.3633 | 130.6963 | 59.9551 | 134.5 | 56.3322 | 148.8364 | 60.0329 | 153 | 56.3502 | 167.9802 | 60.0068 | 171.5 | 56.3503 | 185.9654 | 60 | 190
56.3572 | 112.4281 | 59.964 | 116 | 56.3716 | 130.6959 | 59.9551 | 134.5 | 56.3406 | 148.8439 | 60.0329 | 153 | 56.3585 | 167.9822 | 60.0068 | 171.5 | 56.3588 | 185.9666 | 60 | 190
56.3655 | 112.4346 | 59.964 | 116 | 56.38 | 130.6955 | 59.9551 | 134.5 | 56.3489 | 148.8513 | 60.0329 | 153 | 56.3668 | 167.9842 | 60.0068 | 171.5 | 56.3671 | 185.9677 | 60 | 190
56.3738 | 112.4412 | 59.964 | 116 | 56.3883 | 130.6951 | 59.9551 | 134.5 | 56.3572 | 148.8588 | 60.0329 | 153 | 56.3752 | 167.9862 | 60.0068 | 171.5 | 56.3754 | 185.9689 | 60 | 190
56.3822 | 112.4478 | 59.964 | 116 | 56.3967 | 130.6947 | 59.9551 | 134.5 | 56.3655 | 148.8662 | 60.0329 | 153 | 56.3835 | 167.9881 | 60.0068 | 171.5 | 56.3837 | 185.97 | 60 | 190
56.3906 | 112.4543 | 59.964 | 116 | 56.405 | 130.6943 | 59.9551 | 134.5 | 56.3738 | 148.8737 | 60.0329 | 153 | 56.3918 | 167.9901 | 60.0068 | 171.5 | 56.3921 | 185.9712 | 60 | 190
56.3989 | 112.4609 | 59.964 | 116 | 56.4133 | 130.6939 | 59.9551 | 134.5 | 56.3822 | 148.8811 | 60.0329 | 153 | 56.4001 | 167.9921 | 60.0068 | 171.5 | 56.4004 | 185.9723 | 60 | 190
56.4072 | 112.4674 | 59.964 | 116 | 56.4217 | 130.6935 | 59.9551 | 134.5 | 56.3905 | 148.8886 | 60.0329 | 153 | 56.4085 | 167.9941 | 60.0068 | 171.5 | 56.4087 | 185.9735 | 60 | 190
56.4156 | 112.474 | 59.964 | 116 | 56.43 | 130.6931 | 59.9551 | 134.5 | 56.3989 | 148.896 | 60.0329 | 153 | 56.4168 | 167.9961 | 60.0068 | 171.5 | 56.417 | 185.9746 | 60 | 190
56.4239 | 112.4805 | 59.964 | 116 | 56.4384 | 130.6928 | 59.9551 | 134.5 | 56.4072 | 148.9035 | 60.0329 | 153 | 56.4251 | 167.998 | 60.0068 | 171.5 | 56.4254 | 185.9758 | 60 | 190
56.4323 | 112.4871 | 59.964 | 116 | 56.4467 | 130.6924 | 59.9551 | 134.5 | 56.4155 | 148.9109 | 60.0329 | 153 | 56.4334 | 168 | 60.0068 | 171.5 | 56.4337 | 185.9769 | 60 | 190
56.4406 | 112.4937 | 59.964 | 116 | 56.455 | 130.692 | 59.9551 | 134.5 | 56.4238 | 148.9184 | 60.0329 | 153 | 56.4418 | 168.002 | 60.0068 | 171.5 | 56.442 | 185.9781 | 60 | 190
56.4489 | 112.5002 | 59.964 | 116 | 56.4634 | 130.6916 | 59.9551 | 134.5 | 56.4322 | 148.9258 | 60.0329 | 153 | 56.4501 | 168.004 | 60.0068 | 171.5 | 56.4504 | 185.9792 | 60 | 190
56.4573 | 112.5068 | 59.964 | 116 | 56.4717 | 130.6912 | 59.9551 | 134.5 | 56.4405 | 148.9332 | 60.0329 | 153 | 56.4584 | 168.006 | 60.0068 | 171.5 | 56.4587 | 185.9804 | 60 | 190
56.4656 | 112.5133 | 59.964 | 116 | 56.48 | 130.6908 | 59.9551 | 134.5 | 56.4489 | 148.9407 | 60.0329 | 153 | 56.4667 | 168.0079 | 60.0068 | 171.5 | 56.467 | 185.9815 | 60 | 190
56.4739 | 112.5199 | 59.964 | 116 | 56.4884 | 130.6904 | 59.9551 | 134.5 | 56.4572 | 148.9481 | 60.0329 | 153 | 56.4752 | 168.0099 | 60.0068 | 171.5 | 56.4753 | 185.9827 | 60 | 190
56.4823 | 112.5264 | 59.9646 | 116 | 56.4968 | 130.69 | 59.9551 | 134.5 | 56.4655 | 148.9556 | 60.0329 | 153 | 56.4835 | 168.0106 | 60.0068 | 171.5 | 56.4838 | 185.9838 | 59.9998 | 190
56.4906 | 112.533 | 59.9646 | 116 | 56.5051 | 130.6896 | 59.9551 | 134.5 | 56.4738 | 148.963 | 60.0329 | 153 | 56.4918 | 168.0099 | 60.0068 | 171.5 | 56.4921 | 185.985 | 59.9998 | 190
56.499 | 112.5395 | 59.9646 | 116 | 56.5134 | 130.6892 | 59.9551 | 134.5 | 56.4821 | 148.9705 | 60.0337 | 153 | 56.5001 | 168.0091 | 60.0051 | 171.5 | 56.5004 | 185.9861 | 59.9998 | 190
56.5073 | 112.5461 | 59.9646 | 116 | 56.5217 | 130.6888 | 59.9551 | 134.5 | 56.4905 | 148.9779 | 60.0337 | 153 | 56.5085 | 168.0083 | 60.0051 | 171.5 | 56.5087 | 185.9873 | 59.9998 | 190
56.5156 | 112.5527 | 59.9646 | 116 | 56.5301 | 130.6884 | 59.9551 | 134.5 | 56.4988 | 148.9854 | 60.0337 | 153 | 56.5168 | 168.0075 | 60.0051 | 171.5 | 56.5171 | 185.9884 | 59.9998 | 190
56.524 | 112.5592 | 59.9646 | 116 | 56.5385 | 130.688 | 59.9551 | 134.5 | 56.5071 | 148.9928 | 60.0337 | 153 | 56.5251 | 168.0067 | 60.0051 | 171.5 | 56.5254 | 185.9896 | 59.9998 | 190
56.5323 | 112.5658 | 59.9646 | 116 | 56.5468 | 130.6877 | 59.9551 | 134.5 | 56.5154 | 149.0003 | 60.0337 | 153 | 56.5335 | 168.0059 | 60.0051 | 171.5 | 56.5337 | 185.9907 | 59.9998 | 190
56.5406 | 112.5723 | 59.9646 | 116 | 56.5551 | 130.6873 | 59.9573 | 134.5 | 56.5238 | 149.0077 | 60.0337 | 153 | 56.5418 | 168.0052 | 60.0051 | 171.5 | 56.542 | 185.9919 | 59.9998 | 190
56.549 | 112.5789 | 59.9646 | 116 | 56.5635 | 130.6869 | 59.9573 | 134.5 | 56.5321 | 149.0152 | 60.0337 | 153 | 56.5501 | 168.0044 | 60.0051 | 171.5 | 56.5504 | 185.993 | 59.9998 | 190
56.5573 | 112.5854 | 59.9646 | 116 | 56.5718 | 130.6865 | 59.9573 | 134.5 | 56.5405 | 149.0226 | 60.0337 | 153 | 56.5584 | 168.0036 | 60.0051 | 171.5 | 56.5587 | 185.9942 | 59.9998 | 190
56.5657 | 112.592 | 59.9646 | 116 | 56.5801 | 130.6861 | 59.9573 | 134.5 | 56.5488 | 149.03 | 60.0337 | 153 | 56.5668 | 168.0028 | 60.0051 | 171.5 | 56.567 | 185.9953 | 59.9998 | 190
56.574 | 112.5985 | 59.9646 | 116 | 56.5885 | 130.6857 | 59.9573 | 134.5 | 56.5571 | 149.0375 | 60.0337 | 153 | 56.5751 | 168.002 | 60.0051 | 171.5 | 56.5754 | 185.9965 | 59.9998 | 190
56.5823 | 112.6051 | 59.9646 | 116 | 56.5968 | 130.6853 | 59.9573 | 134.5 | 56.5654 | 149.0449 | 60.0337 | 153 | 56.5834 | 168.0012 | 60.0051 | 171.5 | 56.5837 | 185.9965 | 59.9998 | 190
56.5906 | 112.6117 | 59.9646 | 116 | 56.6052 | 130.6849 | 59.9573 | 134.5 | 56.5737 | 149.0524 | 60.0337 | 153 | 56.5917 | 168.0004 | 60.0051 | 171.5 | 56.592 | 185.9957 | 59.9998 | 190
56.599 | 112.6182 | 59.9646 | 116 | 56.6135 | 130.6845 | 59.9573 | 134.5 | 56.5821 | 149.0598 | 60.0337 | 153 | 56.6002 | 167.9997 | 60.0051 | 171.5 | 56.6003 | 185.9948 | 59.9998 | 190
56.6074 | 112.6248 | 59.9646 | 116 | 56.6218 | 130.6841 | 59.9573 | 134.5 | 56.5904 | 149.0673 | 60.0337 | 153 | 56.6085 | 167.9989 | 60.0051 | 171.5 | 56.6088 | 185.9939 | 59.9998 | 190
56.6157 | 112.6313 | 59.9646 | 116 | 56.6302 | 130.6837 | 59.9573 | 134.5 | 56.5988 | 149.0747 | 60.0337 | 153 | 56.6168 | 167.9981 | 60.0051 | 171.5 | 56.6171 | 185.9931 | 59.9998 | 190
56.624 | 112.6379 | 59.9646 | 116 | 56.6385 | 130.6833 | 59.9573 | 134.5 | 56.6071 | 149.0822 | 60.0337 | 153 | 56.6251 | 167.9973 | 60.0051 | 171.5 | 56.6254 | 185.9922 | 59.9998 | 190
56.6324 | 112.6444 | 59.9646 | 116 | 56.6469 | 130.683 | 59.9573 | 134.5 | 56.6154 | 149.0896 | 60.0337 | 153 | 56.6335 | 167.9965 | 60.0051 | 171.5 | 56.6337 | 185.9913 | 59.9998 | 190
56.6407 | 112.651 | 59.9646 | 116 | 56.6552 | 130.6826 | 59.9573 | 134.5 | 56.6237 | 149.097 | 60.0337 | 153 | 56.6418 | 167.9957 | 60.0051 | 171.5 | 56.6421 | 185.9905 | 59.9998 | 190
56.649 | 112.6576 | 59.9646 | 116 | 56.6635 | 130.6822 | 59.9573 | 134.5 | 56.6321 | 149.1045 | 60.0337 | 153 | 56.6501 | 167.9949 | 60.0051 | 171.5 | 56.6504 | 185.9896 | 59.9998 | 190
56.6573 | 112.6641 | 59.9646 | 116 | 56.6719 | 130.6818 | 59.9573 | 134.5 | 56.6404 | 149.1119 | 60.0337 | 153 | 56.6584 | 167.9942 | 60.0051 | 171.5 | 56.6587 | 185.9888 | 59.9998 | 190
56.6657 | 112.6707 | 59.9646 | 116 | 56.6802 | 130.6814 | 59.9573 | 134.5 | 56.6487 | 149.1187 | 60.0337 | 153 | 56.6668 | 167.9934 | 60.0051 | 171.5 | 56.667 | 185.9879 | 59.9998 | 190
56.6741 | 112.6772 | 59.9646 | 116 | 56.6885 | 130.681 | 59.9573 | 134.5 | 56.657 | 149.1247 | 60.0337 | 153 | 56.6751 | 167.9926 | 60.0051 | 171.5 | 56.6754 | 185.987 | 59.9998 | 190
56.6824 | 112.6838 | 59.9654 | 116 | 56.6969 | 130.6806 | 59.9573 | 134.5 | 56.6653 | 149.1307 | 60.0337 | 153 | 56.6834 | 167.9918 | 60.0051 | 171.5 | 56.6837 | 185.9862 | 59.9987 | 190
56.6907 | 112.6903 | 59.9654 | 116 | 56.7052 | 130.6802 | 59.9573 | 134.5 | 56.6737 | 149.1367 | 60.0337 | 153 | 56.6917 | 167.991 | 60.0051 | 171.5 | 56.692 | 185.9853 | 59.9987 | 190
56.699 | 112.6969 | 59.9654 | 116 | 56.7136 | 130.6798 | 59.9573 | 134.5 | 56.682 | 149.1427 | 60.0337 | 153 | 56.7001 | 167.9902 | 60.0043 | 171.5 | 56.7004 | 185.9845 | 59.9987 | 190
56.7074 | 112.6991 | 59.9654 | 116 | 56.7219 | 130.6794 | 59.9573 | 134.5 | 56.6904 | 149.1487 | 60.0337 | 153 | 56.7084 | 167.9895 | 60.0043 | 171.5 | 56.7087 | 185.9836 | 59.9987 | 190
56.7158 | 112.6993 | 59.9654 | 116 | 56.7302 | 130.679 | 59.9573 | 134.5 | 56.6987 | 149.1546 | 60.0337 | 153 | 56.7167 | 167.9887 | 60.0043 | 171.5 | 56.717 | 185.9827 | 59.9987 | 190
56.7241 | 112.6994 | 59.9654 | 116 | 56.7386 | 130.6842 | 59.9573 | 134.5 | 56.707 | 149.1606 | 60.0337 | 153 | 56.7252 | 167.9879 | 60.0043 | 171.5 | 56.7253 | 185.9819 | 59.9987 | 190
56.7324 | 112.6996 | 59.9654 | 116 | 56.7469 | 130.6898 | 59.9573 | 134.5 | 56.7153 | 149.1666 | 60.0337 | 153 | 56.7335 | 167.9871 | 60.0043 | 171.5 | 56.7338 | 185.981 | 59.9987 | 190
56.7408 | 112.6998 | 59.9654 | 116 | 56.7552 | 130.6954 | 59.9591 | 134.5 | 56.7237 | 149.1726 | 60.0337 | 153 | 56.7418 | 167.9863 | 60.0043 | 171.5 | 56.7421 | 185.9801 | 59.9987 | 190
56.7491 | 112.6999 | 59.9654 | 116 | 56.7636 | 130.7009 | 59.9591 | 134.5 | 56.732 | 149.1786 | 60.0337 | 153 | 56.7501 | 167.9855 | 60.0043 | 171.5 | 56.7504 | 185.9793 | 59.9987 | 190
56.7574 | 112.7001 | 59.9654 | 116 | 56.7719 | 130.7065 | 59.9591 | 134.5 | 56.7404 | 149.1846 | 60.0337 | 153 | 56.7585 | 167.9848 | 60.0043 | 171.5 | 56.7587 | 185.9784 | 59.9987 | 190
56.7657 | 112.7003 | 59.9654 | 116 | 56.7803 | 130.7121 | 59.9591 | 134.5 | 56.7487 | 149.1906 | 60.0337 | 153 | 56.7668 | 167.984 | 60.0043 | 171.5 | 56.7671 | 185.9775 | 59.9987 | 190
56.7741 | 112.7004 | 59.9654 | 116 | 56.7886 | 130.7176 | 59.9591 | 134.5 | 56.757 | 149.1966 | 60.0337 | 153 | 56.7751 | 167.9832 | 60.0043 | 171.5 | 56.7754 | 185.9767 | 59.9987 | 190
56.7825 | 112.7006 | 59.9654 | 116 | 56.7969 | 130.7232 | 59.9591 | 134.5 | 56.7653 | 149.2025 | 60.0337 | 153 | 56.7834 | 167.9824 | 60.0043 | 171.5 | 56.7837 | 185.9758 | 59.9987 | 190
56.7908 | 112.7008 | 59.9654 | 116 | 56.8053 | 130.7287 | 59.9591 | 134.5 | 56.7736 | 149.2085 | 60.0337 | 153 | 56.7918 | 167.9816 | 60.0043 | 171.5 | 56.792 | 185.975 | 59.9987 | 190
56.7991 | 112.701 | 59.9654 | 116 | 56.8137 | 130.7343 | 59.9591 | 134.5 | 56.782 | 149.2145 | 60.0337 | 153 | 56.8001 | 167.9808 | 60.0043 | 171.5 | 56.8004 | 185.9741 | 59.9987 | 190
56.8074 | 112.7011 | 59.9654 | 116 | 56.822 | 130.7399 | 59.9591 | 134.5 | 56.7903 | 149.2205 | 60.0337 | 153 | 56.8084 | 167.9801 | 60.0043 | 171.5 | 56.8087 | 185.9732 | 59.9987 | 190
56.8158 | 112.7013 | 59.9655 | 116 | 56.8303 | 130.7454 | 59.9591 | 134.5 | 56.7986 | 149.2265 | 60.0337 | 153 | 56.8167 | 167.9793 | 60.0043 | 171.5 | 56.817 | 185.9724 | 59.9987 | 190
56.8242 | 112.7014 | 59.9655 | 116 | 56.8386 | 130.751 | 59.9591 | 134.5 | 56.8069 | 149.2325 | 60.0337 | 153 | 56.8251 | 167.9785 | 60.0043 | 171.5 | 56.8254 | 185.9715 | 59.9987 | 190
56.8325 | 112.7016 | 59.9655 | 116 | 56.847 | 130.7565 | 59.9591 | 134.5 | 56.8153 | 149.2385 | 60.0337 | 153 | 56.8334 | 167.9777 | 60.0043 | 171.5 | 56.8337 | 185.9706 | 59.9987 | 190
56.8408 | 112.7018 | 59.9655 | 116 | 56.8553 | 130.7621 | 59.9591 | 134.5 | 56.8236 | 149.2445 | 60.0337 | 153 | 56.8417 | 167.9769 | 60.0043 | 171.5 | 56.842 | 185.9698 | 59.9987 | 190
56.8491 | 112.702 | 59.9655 | 116 | 56.8636 | 130.7676 | 59.9591 | 134.5 | 56.832 | 149.2504 | 60.0337 | 153 | 56.85 | 167.9761 | 60.0043 | 171.5 | 56.8503 | 185.9689 | 59.9987 | 190
56.8575 | 112.7021 | 59.9655 | 116 | 56.872 | 130.7732 | 59.9591 | 134.5 | 56.8403 | 149.2564 | 60.0337 | 153 | 56.8585 | 167.9754 | 60.0043 | 171.5 | 56.8588 | 185.968 | 59.9987 | 190
56.8658 | 112.7023 | 59.9655 | 116 | 56.8804 | 130.7788 | 59.9591 | 134.5 | 56.8486 | 149.2624 | 60.0337 | 153 | 56.8668 | 167.9746 | 60.0043 | 171.5 | 56.8671 | 185.9672 | 59.9987 | 190
56.8741 | 112.7024 | 59.9655 | 116 | 56.8887 | 130.7843 | 59.9591 | 134.5 | 56.8569 | 149.2684 | 60.0337 | 153 | 56.8751 | 167.9738 | 60.0043 | 171.5 | 56.8754 | 185.9663 | 59.9987 | 190
56.8825 | 112.7026 | 59.9669 | 116 | 56.897 | 130.7899 | 59.9591 | 134.5 | 56.8652 | 149.2744 | 60.0337 | 153 | 56.8835 | 167.973 | 60.0043 | 171.5 | 56.8837 | 185.9655 | 60.0001 | 190
56.8909 | 112.7028 | 59.9669 | 116 | 56.9053 | 130.7954 | 59.9591 | 134.5 | 56.8736 | 149.2804 | 60.0337 | 153 | 56.8918 | 167.9722 | 60.0043 | 171.5 | 56.8921 | 185.9646 | 60.0001 | 190
56.8992 | 112.7029 | 59.9669 | 116 | 56.9137 | 130.801 | 59.9591 | 134.5 | 56.8819 | 149.2864 | 60.031 | 153 | 56.9001 | 167.9714 | 60.0054 | 171.5 | 56.9004 | 185.9637 | 60.0001 | 190
56.9075 | 112.7031 | 59.9669 | 116 | 56.9221 | 130.8066 | 59.9591 | 134.5 | 56.8903 | 149.2924 | 60.031 | 153 | 56.9084 | 167.9706 | 60.0054 | 171.5 | 56.9087 | 185.9629 | 60.0001 | 190
56.9158 | 112.7033 | 59.9669 | 116 | 56.9304 | 130.8121 | 59.9591 | 134.5 | 56.8986 | 149.2983 | 60.031 | 153 | 56.9168 | 167.9699 | 60.0054 | 171.5 | 56.9171 | 185.962 | 60.0001 | 190
56.9242 | 112.7034 | 59.9669 | 116 | 56.9387 | 130.8177 | 59.9591 | 134.5 | 56.9069 | 149.3043 | 60.031 | 153 | 56.9251 | 167.9691 | 60.0054 | 171.5 | 56.9254 | 185.9612 | 60.0001 | 190
56.9326 | 112.7036 | 59.9669 | 116 | 56.9471 | 130.8232 | 59.9591 | 134.5 | 56.9152 | 149.3103 | 60.031 | 153 | 56.9334 | 167.9683 | 60.0054 | 171.5 | 56.9337 | 185.9603 | 60.0001 | 190
56.9409 | 112.7038 | 59.9669 | 116 | 56.9554 | 130.8288 | 59.9605 | 134.5 | 56.9236 | 149.3163 | 60.031 | 153 | 56.9417 | 167.9675 | 60.0054 | 171.5 | 56.942 | 185.9594 | 60.0001 | 190
56.9492 | 112.7039 | 59.9669 | 116 | 56.9637 | 130.8344 | 59.9605 | 134.5 | 56.9319 | 149.3223 | 60.031 | 153 | 56.9501 | 167.9667 | 60.0054 | 171.5 | 56.9504 | 185.9586 | 60.0001 | 190
56.9575 | 112.7041 | 59.9669 | 116 | 56.972 | 130.8399 | 59.9605 | 134.5 | 56.9402 | 149.3283 | 60.031 | 153 | 56.9584 | 167.9659 | 60.0054 | 171.5 | 56.9587 | 185.9577 | 60.0001 | 190
56.9659 | 112.7043 | 59.9669 | 116 | 56.9804 | 130.8455 | 59.9605 | 134.5 | 56.9485 | 149.3343 | 60.031 | 153 | 56.9667 | 167.9651 | 60.0054 | 171.5 | 56.967 | 185.9568 | 60.0001 | 190
56.9742 | 112.7045 | 59.9669 | 116 | 56.9888 | 130.851 | 59.9605 | 134.5 | 56.9569 | 149.3403 | 60.031 | 153 | 56.975 | 167.9644 | 60.0054 | 171.5 | 56.9753 | 185.956 | 60.0001 | 190
56.9825 | 112.7046 | 59.9669 | 116 | 56.9971 | 130.8566 | 59.9605 | 134.5 | 56.9652 | 149.3462 | 60.031 | 153 | 56.9835 | 167.9636 | 60.0054 | 171.5 | 56.9838 | 185.9551 | 60.0001 | 190
56.9909 | 112.7048 | 59.9669 | 116 | 57.0054 | 130.8622 | 59.9605 | 134.5 | 56.9735 | 149.3522 | 60.031 | 153 | 56.9918 | 167.964 | 60.0054 | 171.5 | 56.9921 | 185.9543 | 60.0001 | 190
56.9992 | 112.7049 | 59.9669 | 116 | 57.0138 | 130.8677 | 59.9605 | 134.5 | 56.9819 | 149.3582 | 60.031 | 153 | 57.0001 | 167.9679 | 60.0054 | 171.5 | 57.0004 | 185.9534 | 60.0001 | 190
57.0076 | 112.7051 | 59.9669 | 116 | 57.0221 | 130.8733 | 59.9605 | 134.5 | 56.9902 | 149.3642 | 60.031 | 153 | 57.0084 | 167.9718 | 60.0054 | 171.5 | 57.0087 | 185.9525 | 60.0001 | 190
57.0159 | 112.7053 | 59.9669 | 116 | 57.0305 | 130.8788 | 59.9605 | 134.5 | 56.9985 | 149.3702 | 60.031 | 153 | 57.0168 | 167.9758 | 60.0054 | 171.5 | 57.0171 | 185.9517 | 60.0001 | 190
57.0242 | 112.7055 | 59.9669 | 116 | 57.0388 | 130.8844 | 59.9605 | 134.5 | 57.0068 | 149.3762 | 60.031 | 153 | 57.0251 | 167.9797 | 60.0054 | 171.5 | 57.0254 | 185.9508 | 60.0001 | 190
57.0326 | 112.7056 | 59.9669 | 116 | 57.0471 | 130.89 | 59.9605 | 134.5 | 57.0152 | 149.3822 | 60.031 | 153 | 57.0334 | 167.9836 | 60.0054 | 171.5 | 57.0337 | 185.9499 | 60.0001 | 190
57.0409 | 112.7058 | 59.9669 | 116 | 57.0555 | 130.8955 | 59.9605 | 134.5 | 57.0235 | 149.3882 | 60.031 | 153 | 57.0417 | 167.9875 | 60.0054 | 171.5 | 57.0421 | 185.9491 | 60.0001 | 190
57.0493 | 112.7059 | 59.9669 | 116 | 57.0638 | 130.9011 | 59.9605 | 134.5 | 57.0319 | 149.3941 | 60.031 | 153 | 57.0501 | 167.9914 | 60.0054 | 171.5 | 57.0504 | 185.9482 | 60.0001 | 190
57.0576 | 112.7061 | 59.9669 | 116 | 57.0721 | 130.9066 | 59.9605 | 134.5 | 57.0402 | 149.4001 | 60.031 | 153 | 57.0584 | 167.9954 | 60.0054 | 171.5 | 57.0587 | 185.9474 | 60.0001 | 190
57.0659 | 112.7063 | 59.9669 | 116 | 57.0805 | 130.9122 | 59.9605 | 134.5 | 57.0485 | 149.4061 | 60.031 | 153 | 57.0667 | 167.9993 | 60.0054 | 171.5 | 57.067 | 185.9465 | 60.0001 | 190
57.0743 | 112.7065 | 59.9669 | 116 | 57.0888 | 130.9177 | 59.9605 | 134.5 | 57.0568 | 149.4121 | 60.031 | 153 | 57.0751 | 168.0032 | 60.0054 | 171.5 | 57.0754 | 185.9456 | 60.0001 | 190
57.0826 | 112.7066 | 59.9674 | 116 | 57.0972 | 130.9233 | 59.9605 | 134.5 | 57.0652 | 149.4181 | 60.031 | 153 | 57.0834 | 168.0071 | 60.0054 | 171.5 | 57.0837 | 185.9448 | 60.0009 | 190
57.0909 | 112.7068 | 59.9674 | 116 | 57.1055 | 130.9289 | 59.9605 | 134.5 | 57.0735 | 149.4241 | 60.031 | 153 | 57.0917 | 168.011 | 60.0054 | 171.5 | 57.092 | 185.9439 | 60.0009 | 190
57.0993 | 112.7069 | 59.9674 | 116 | 57.1138 | 130.9344 | 59.9605 | 134.5 | 57.0818 | 149.4301 | 60.0282 | 153 | 57.1 | 168.015 | 60.006 | 171.5 | 57.1003 | 185.943 | 60.0009 | 190
57.1076 | 112.7071 | 59.9674 | 116 | 57.1222 | 130.94 | 59.9605 | 134.5 | 57.0901 | 149.4361 | 60.0282 | 153 | 57.1085 | 168.0189 | 60.006 | 171.5 | 57.1088 | 185.9422 | 60.0009 | 190
57.116 | 112.7073 | 59.9674 | 116 | 57.1305 | 130.9455 | 59.9605 | 134.5 | 57.0984 | 149.442 | 60.0282 | 153 | 57.1168 | 168.0228 | 60.006 | 171.5 | 57.1171 | 185.9413 | 60.0009 | 190
57.1243 | 112.7075 | 59.9674 | 116 | 57.1389 | 130.9511 | 59.9605 | 134.5 | 57.1068 | 149.448 | 60.0282 | 153 | 57.1251 | 168.0267 | 60.006 | 171.5 | 57.1254 | 185.9404 | 60.0009 | 190
57.1326 | 112.7076 | 59.9674 | 116 | 57.1472 | 130.9567 | 59.9605 | 134.5 | 57.1151 | 149.454 | 60.0282 | 153 | 57.1334 | 168.0307 | 60.006 | 171.5 | 57.1337 | 185.9396 | 60.0009 | 190
57.141 | 112.7078 | 59.9674 | 116 | 57.1555 | 130.9622 | 59.9603 | 134.5 | 57.1235 | 149.46 | 60.0282 | 153 | 57.1418 | 168.0346 | 60.006 | 171.5 | 57.1421 | 185.9387 | 60.0009 | 190
57.1493 | 112.708 | 59.9674 | 116 | 57.1639 | 130.9678 | 59.9603 | 134.5 | 57.1318 | 149.466 | 60.0282 | 153 | 57.1501 | 168.0385 | 60.006 | 171.5 | 57.1504 | 185.9389 | 60.0009 | 190
57.1577 | 112.7081 | 59.9674 | 116 | 57.1722 | 130.9733 | 59.9603 | 134.5 | 57.1401 | 149.472 | 60.0282 | 153 | 57.1584 | 168.0424 | 60.006 | 171.5 | 57.1587 | 185.9445 | 60.0009 | 190
57.166 | 112.7083 | 59.9674 | 116 | 57.1805 | 130.9789 | 59.9603 | 134.5 | 57.1484 | 149.478 | 60.0282 | 153 | 57.1667 | 168.0463 | 60.006 | 171.5 | 57.1671 | 185.9501 | 60.0009 | 190
57.1743 | 112.7085 | 59.9674 | 116 | 57.1889 | 130.9845 | 59.9603 | 134.5 | 57.1568 | 149.4839 | 60.0282 | 153 | 57.1751 | 168.0503 | 60.006 | 171.5 | 57.1754 | 185.9557 | 60.0009 | 190
57.1827 | 112.7086 | 59.9674 | 116 | 57.1972 | 130.99 | 59.9603 | 134.5 | 57.1651 | 149.4899 | 60.0282 | 153 | 57.1834 | 168.0542 | 60.006 | 171.5 | 57.1837 | 185.9613 | 60.0009 | 190
57.191 | 112.7088 | 59.9674 | 116 | 57.2056 | 130.9956 | 59.9603 | 134.5 | 57.1735 | 149.4959 | 60.0282 | 153 | 57.1917 | 168.0581 | 60.006 | 171.5 | 57.192 | 185.9669 | 60.0009 | 190
57.1993 | 112.709 | 59.9674 | 116 | 57.2139 | 131.0011 | 59.9603 | 134.5 | 57.1818 | 149.498 | 60.0282 | 153 | 57.2 | 168.062 | 60.006 | 171.5 | 57.2004 | 185.9725 | 60.0009 | 190
57.2077 | 112.7128 | 59.9674 | 116 | 57.2222 | 131.0067 | 59.9603 | 134.5 | 57.1901 | 149.4991 | 60.0282 | 153 | 57.2084 | 168.0659 | 60.006 | 171.5 | 57.2087 | 185.9781 | 60.0009 | 190
57.216 | 112.7182 | 59.9674 | 116 | 57.2306 | 131.0123 | 59.9603 | 134.5 | 57.1984 | 149.5003 | 60.0282 | 153 | 57.2167 | 168.0699 | 60.006 | 171.5 | 57.217 | 185.9837 | 60.0009 | 190
57.2244 | 112.7235 | 59.9674 | 116 | 57.2389 | 131.0178 | 59.9603 | 134.5 | 57.2068 | 149.5014 | 60.0282 | 153 | 57.225 | 168.0738 | 60.006 | 171.5 | 57.2253 | 185.9893 | 60.0009 | 190
57.2327 | 112.7289 | 59.9674 | 116 | 57.2473 | 131.0234 | 59.9603 | 134.5 | 57.2151 | 149.5026 | 60.0282 | 153 | 57.2333 | 168.0777 | 60.006 | 171.5 | 57.2338 | 185.9949 | 60.0009 | 190
57.241 | 112.7343 | 59.9674 | 116 | 57.2556 | 131.0289 | 59.9603 | 134.5 | 57.2234 | 149.5038 | 60.0282 | 153 | 57.2418 | 168.0816 | 60.006 | 171.5 | 57.2421 | 186.0005 | 60.0009 | 190
57.2494 | 112.7396 | 59.9674 | 116 | 57.2639 | 131.0345 | 59.9603 | 134.5 | 57.2318 | 149.505 | 60.0282 | 153 | 57.2501 | 168.0855 | 60.006 | 171.5 | 57.2504 | 186.0061 | 60.0009 | 190
57.2577 | 112.745 | 59.9674 | 116 | 57.2723 | 131.039 | 59.9603 | 134.5 | 57.2401 | 149.5061 | 60.0282 | 153 | 57.2584 | 168.0895 | 60.006 | 171.5 | 57.2587 | 186.0117 | 60.0009 | 190
57.2661 | 112.7504 | 59.9674 | 116 | 57.2806 | 131.0391 | 59.9603 | 134.5 | 57.2484 | 149.5073 | 60.0282 | 153 | 57.2667 | 168.0934 | 60.006 | 171.5 | 57.2671 | 186.0173 | 60.0009 | 190
57.2744 | 112.7557 | 59.9674 | 116 | 57.2889 | 131.0391 | 59.9603 | 134.5 | 57.2567 | 149.5085 | 60.0282 | 153 | 57.2751 | 168.0973 | 60.006 | 171.5 | 57.2754 | 186.0229 | 60.0009 | 190
57.2827 | 112.7611 | 59.968 | 116 | 57.2973 | 131.0392 | 59.9603 | 134.5 | 57.2651 | 149.5096 | 60.0282 | 153 | 57.2834 | 168.1012 | 60.006 | 171.5 | 57.2837 | 186.0285 | 60.0023 | 190
57.2911 | 112.7664 | 59.968 | 116 | 57.3056 | 131.0393 | 59.9603 | 134.5 | 57.2734 | 149.5108 | 60.0282 | 153 | 57.2917 | 168.1051 | 60.006 | 171.5 | 57.292 | 186.0341 | 60.0023 | 190
57.2994 | 112.7718 | 59.968 | 116 | 57.314 | 131.0393 | 59.9603 | 134.5 | 57.2817 | 149.5119 | 60.0243 | 153 | 57.3001 | 168.1091 | 60.0065 | 171.5 | 57.3004 | 186.0398 | 60.0023 | 190
57.3077 | 112.7772 | 59.968 | 116 | 57.3223 | 131.0394 | 59.9603 | 134.5 | 57.29 | 149.5131 | 60.0243 | 153 | 57.3084 | 168.113 | 60.0065 | 171.5 | 57.3087 | 186.0454 | 60.0023 | 190
57.3161 | 112.7825 | 59.968 | 116 | 57.3306 | 131.0395 | 59.9603 | 134.5 | 57.2984 | 149.5143 | 60.0243 | 153 | 57.3167 | 168.1169 | 60.0065 | 171.5 | 57.317 | 186.051 | 60.0023 | 190
57.3244 | 112.7879 | 59.968 | 116 | 57.339 | 131.0395 | 59.9603 | 134.5 | 57.3067 | 149.5155 | 60.0243 | 153 | 57.325 | 168.1208 | 60.0065 | 171.5 | 57.3254 | 186.0566 | 60.0023 | 190
57.3328 | 112.7933 | 59.968 | 116 | 57.3473 | 131.0396 | 59.9603 | 134.5 | 57.3151 | 149.5166 | 60.0243 | 153 | 57.3334 | 168.1248 | 60.0065 | 171.5 | 57.3337 | 186.0622 | 60.0023 | 190
57.3411 | 112.7986 | 59.968 | 116 | 57.3557 | 131.0397 | 59.9603 | 134.5 | 57.3234 | 149.5178 | 60.0243 | 153 | 57.3417 | 168.1287 | 60.0065 | 171.5 | 57.342 | 186.0678 | 60.0023 | 190
57.3494 | 112.804 | 59.968 | 116 | 57.364 | 131.0397 | 59.9603 | 134.5 | 57.3317 | 149.519 | 60.0243 | 153 | 57.35 | 168.1326 | 60.0065 | 171.5 | 57.3503 | 186.0734 | 60.0023 | 190
57.3578 | 112.8093 | 59.968 | 116 | 57.3723 | 131.0398 | 59.9603 | 134.5 | 57.34 | 149.5201 | 60.0243 | 153 | 57.3583 | 168.1365 | 60.0065 | 171.5 | 57.3588 | 186.079 | 60.0023 | 190
57.3661 | 112.8147 | 59.968 | 116 | 57.3807 | 131.0398 | 59.9603 | 134.5 | 57.3484 | 149.5213 | 60.0243 | 153 | 57.3668 | 168.1404 | 60.0065 | 171.5 | 57.3671 | 186.0846 | 60.0023 | 190
57.3745 | 112.8201 | 59.968 | 116 | 57.389 | 131.0399 | 59.9603 | 134.5 | 57.3567 | 149.5224 | 60.0243 | 153 | 57.3751 | 168.1444 | 60.0065 | 171.5 | 57.3754 | 186.0902 | 60.0023 | 190
57.3828 | 112.8254 | 59.968 | 116 | 57.3973 | 131.04 | 59.9603 | 134.5 | 57.3651 | 149.5236 | 60.0243 | 153 | 57.3834 | 168.1483 | 60.0065 | 171.5 | 57.3837 | 186.0958 | 60.0023 | 190
57.3911 | 112.8308 | 59.968 | 116 | 57.4057 | 131.04 | 59.9603 | 134.5 | 57.3734 | 149.5248 | 60.0243 | 153 | 57.3917 | 168.1522 | 60.0065 | 171.5 | 57.3921 | 186.1014 | 60.0023 | 190
57.3995 | 112.8362 | 59.968 | 116 | 57.414 | 131.0401 | 59.9603 | 134.5 | 57.3817 | 149.5259 | 60.0243 | 153 | 57.4001 | 168.1561 | 60.0065 | 171.5 | 57.4004 | 186.107 | 60.0023 | 190
57.4078 | 112.8415 | 59.968 | 116 | 57.4224 | 131.0402 | 59.9603 | 134.5 | 57.39 | 149.5271 | 60.0243 | 153 | 57.4084 | 168.16 | 60.0065 | 171.5 | 57.4087 | 186.1126 | 60.0023 | 190
57.4161 | 112.8469 | 59.968 | 116 | 57.4307 | 131.0402 | 59.9603 | 134.5 | 57.3983 | 149.5283 | 60.0243 | 153 | 57.4167 | 168.164 | 60.0065 | 171.5 | 57.417 | 186.1182 | 60.0023 | 190
57.4244 | 112.8522 | 59.968 | 116 | 57.439 | 131.0403 | 59.9603 | 134.5 | 57.4067 | 149.5294 | 60.0243 | 153 | 57.425 | 168.1679 | 60.0065 | 171.5 | 57.4254 | 186.1238 | 60.0023 | 190
57.4328 | 112.8576 | 59.968 | 116 | 57.4474 | 131.0404 | 59.9603 | 134.5 | 57.415 | 149.5306 | 60.0243 | 153 | 57.4334 | 168.1718 | 60.0065 | 171.5 | 57.4337 | 186.1294 | 60.0023 | 190
57.4412 | 112.863 | 59.968 | 116 | 57.4557 | 131.0404 | 59.9603 | 134.5 | 57.4233 | 149.5318 | 60.0243 | 153 | 57.4417 | 168.1757 | 60.0065 | 171.5 | 57.442 | 186.135 | 60.0023 | 190
57.4495 | 112.8683 | 59.968 | 116 | 57.4641 | 131.0405 | 59.9603 | 134.5 | 57.4316 | 149.5329 | 60.0243 | 153 | 57.45 | 168.1797 | 60.0065 | 171.5 | 57.4504 | 186.1406 | 60.0023 | 190
57.4578 | 112.8737 | 59.968 | 116 | 57.4724 | 131.0406 | 59.9603 | 134.5 | 57.44 | 149.5341 | 60.0243 | 153 | 57.4583 | 168.1836 | 60.0065 | 171.5 | 57.4587 | 186.1462 | 60.0023 | 190
57.4661 | 112.8791 | 59.968 | 116 | 57.4807 | 131.0406 | 59.9603 | 134.5 | 57.4483 | 149.5353 | 60.0243 | 153 | 57.4667 | 168.1875 | 60.0065 | 171.5 | 57.467 | 186.1518 | 60.0023 | 190
57.4745 | 112.8844 | 59.968 | 116 | 57.4891 | 131.0407 | 59.9603 | 134.5 | 57.4567 | 149.5364 | 60.0243 | 153 | 57.475 | 168.1914 | 60.0065 | 171.5 | 57.4753 | 186.1575 | 60.0023 | 190
57.4828 | 112.8898 | 59.9686 | 116 | 57.4974 | 131.0407 | 59.9603 | 134.5 | 57.465 | 149.5376 | 60.0243 | 153 | 57.4833 | 168.1953 | 60.0065 | 171.5 | 57.4838 | 186.1631 | 60.004 | 190
57.4911 | 112.8951 | 59.9686 | 116 | 57.5057 | 131.0408 | 59.9603 | 134.5 | 57.4733 | 149.5388 | 60.0243 | 153 | 57.4916 | 168.1993 | 60.0065 | 171.5 | 57.4921 | 186.1687 | 60.004 | 190
57.4995 | 112.9005 | 59.9686 | 116 | 57.5141 | 131.0409 | 59.9603 | 134.5 | 57.4816 | 149.5399 | 60.0199 | 153 | 57.5001 | 168.203 | 60.0071 | 171.5 | 57.5004 | 186.1743 | 60.004 | 190
57.5078 | 112.9059 | 59.9686 | 116 | 57.5225 | 131.0409 | 59.9603 | 134.5 | 57.49 | 149.5411 | 60.0199 | 153 | 57.5084 | 168.202 | 60.0071 | 171.5 | 57.5087 | 186.1799 | 60.004 | 190
57.5162 | 112.9112 | 59.9686 | 116 | 57.5308 | 131.041 | 59.9603 | 134.5 | 57.4983 | 149.5423 | 60.0199 | 153 | 57.5167 | 168.2011 | 60.0071 | 171.5 | 57.5171 | 186.1855 | 60.004 | 190
57.5245 | 112.9166 | 59.9686 | 116 | 57.5391 | 131.0411 | 59.9603 | 134.5 | 57.5067 | 149.5434 | 60.0199 | 153 | 57.5251 | 168.2001 | 60.0071 | 171.5 | 57.5254 | 186.1911 | 60.004 | 190
57.5328 | 112.922 | 59.9686 | 116 | 57.5474 | 131.0411 | 59.9603 | 134.5 | 57.515 | 149.5446 | 60.0199 | 153 | 57.5334 | 168.1992 | 60.0071 | 171.5 | 57.5337 | 186.1967 | 60.004 | 190
57.5412 | 112.9273 | 59.9686 | 116 | 57.5558 | 131.0412 | 59.9598 | 134.5 | 57.5233 | 149.5458 | 60.0199 | 153 | 57.5417 | 168.1982 | 60.0071 | 171.5 | 57.542 | 186.2023 | 60.004 | 190
57.5495 | 112.9327 | 59.9686 | 116 | 57.5641 | 131.0413 | 59.9598 | 134.5 | 57.5316 | 149.5469 | 60.0199 | 153 | 57.55 | 168.1973 | 60.0071 | 171.5 | 57.5504 | 186.2079 | 60.004 | 190
57.5579 | 112.938 | 59.9686 | 116 | 57.5724 | 131.0413 | 59.9598 | 134.5 | 57.54 | 149.5481 | 60.0199 | 153 | 57.5584 | 168.1963 | 60.0071 | 171.5 | 57.5587 | 186.2135 | 60.004 | 190
57.5662 | 112.9434 | 59.9686 | 116 | 57.5808 | 131.0414 | 59.9598 | 134.5 | 57.5483 | 149.5493 | 60.0199 | 153 | 57.5667 | 168.1954 | 60.0071 | 171.5 | 57.567 | 186.2191 | 60.004 | 190
57.5745 | 112.9488 | 59.9686 | 116 | 57.5892 | 131.0414 | 59.9598 | 134.5 | 57.5566 | 149.5504 | 60.0199 | 153 | 57.575 | 168.1944 | 60.0071 | 171.5 | 57.5753 | 186.2247 | 60.004 | 190
57.5829 | 112.9541 | 59.9686 | 116 | 57.5975 | 131.0415 | 59.9598 | 134.5 | 57.5649 | 149.5516 | 60.0199 | 153 | 57.5833 | 168.1935 | 60.0071 | 171.5 | 57.5837 | 186.2303 | 60.004 | 190
57.5912 | 112.9595 | 59.9686 | 116 | 57.6058 | 131.0416 | 59.9598 | 134.5 | 57.5733 | 149.5528 | 60.0199 | 153 | 57.5917 | 168.1925 | 60.0071 | 171.5 | 57.592 | 186.2359 | 60.004 | 190
57.5995 | 112.9649 | 59.9686 | 116 | 57.6141 | 131.0416 | 59.9598 | 134.5 | 57.5816 | 149.5539 | 60.0199 | 153 | 57.6 | 168.1916 | 60.0071 | 171.5 | 57.6003 | 186.2415 | 60.004 | 190
57.6079 | 112.9702 | 59.9686 | 116 | 57.6225 | 131.0417 | 59.9598 | 134.5 | 57.59 | 149.5551 | 60.0199 | 153 | 57.6083 | 168.1906 | 60.0071 | 171.5 | 57.6086 | 186.2471 | 60.004 | 190
57.6162 | 112.9756 | 59.9686 | 116 | 57.6309 | 131.0418 | 59.9598 | 134.5 | 57.5983 | 149.5563 | 60.0199 | 153 | 57.6166 | 168.1897 | 60.0071 | 171.5 | 57.6171 | 186.2527 | 60.004 | 190
57.6246 | 112.9809 | 59.9686 | 116 | 57.6392 | 131.0418 | 59.9598 | 134.5 | 57.6066 | 149.5574 | 60.0199 | 153 | 57.6251 | 168.1887 | 60.0071 | 171.5 | 57.6254 | 186.2583 | 60.004 | 190
57.6329 | 112.9863 | 59.9686 | 116 | 57.6475 | 131.0419 | 59.9598 | 134.5 | 57.6149 | 149.5586 | 60.0199 | 153 | 57.6334 | 168.1878 | 60.0071 | 171.5 | 57.6337 | 186.2639 | 60.004 | 190
57.6412 | 112.9917 | 59.9686 | 116 | 57.6559 | 131.042 | 59.9598 | 134.5 | 57.6233 | 149.5598 | 60.0199 | 153 | 57.6417 | 168.1868 | 60.0071 | 171.5 | 57.6421 | 186.2695 | 60.004 | 190
57.6496 | 112.997 | 59.9686 | 116 | 57.6642 | 131.042 | 59.9598 | 134.5 | 57.6316 | 149.5609 | 60.0199 | 153 | 57.65 | 168.1859 | 60.0071 | 171.5 | 57.6504 | 186.2751 | 60.004 | 190
57.6579 | 113.0024 | 59.9686 | 116 | 57.6725 | 131.0421 | 59.9598 | 134.5 | 57.6399 | 149.5621 | 60.0199 | 153 | 57.6584 | 168.185 | 60.0071 | 171.5 | 57.6587 | 186.2807 | 60.004 | 190
57.6663 | 113.0077 | 59.9686 | 116 | 57.6808 | 131.0422 | 59.9598 | 134.5 | 57.6483 | 149.5633 | 60.0199 | 153 | 57.6667 | 168.184 | 60.0071 | 171.5 | 57.667 | 186.2804 | 60.004 | 190
57.6746 | 113.0131 | 59.9686 | 116 | 57.6892 | 131.0422 | 59.9598 | 134.5 | 57.6566 | 149.5644 | 60.0199 | 153 | 57.675 | 168.1831 | 60.0071 | 171.5 | 57.6754 | 186.2797 | 60.004 | 190
57.6829 | 113.0185 | 59.9697 | 116 | 57.6976 | 131.0423 | 59.9598 | 134.5 | 57.6649 | 149.5656 | 60.0199 | 153 | 57.6833 | 168.1821 | 60.0071 | 171.5 | 57.6837 | 186.279 | 60.0059 | 190
57.6913 | 113.0238 | 59.9697 | 116 | 57.7059 | 131.0423 | 59.9598 | 134.5 | 57.6732 | 149.5668 | 60.0199 | 153 | 57.6917 | 168.1812 | 60.0071 | 171.5 | 57.692 | 186.2783 | 60.0059 | 190
57.6996 | 113.0292 | 59.9697 | 116 | 57.7142 | 131.0424 | 59.9598 | 134.5 | 57.6816 | 149.5687 | 60.0163 | 153 | 57.7 | 168.1802 | 60.0071 | 171.5 | 57.7003 | 186.2777 | 60.0059 | 190
57.7079 | 113.0346 | 59.9697 | 116 | 57.7226 | 131.0425 | 59.9598 | 134.5 | 57.6899 | 149.5709 | 60.0163 | 153 | 57.7083 | 168.1793 | 60.0071 | 171.5 | 57.7087 | 186.277 | 60.0059 | 190
57.7163 | 113.0368 | 59.9697 | 116 | 57.7309 | 131.0425 | 59.9598 | 134.5 | 57.6982 | 149.5731 | 60.0163 | 153 | 57.7166 | 168.1783 | 60.0071 | 171.5 | 57.717 | 186.2763 | 60.0059 | 190
57.7246 | 113.0365 | 59.9697 | 116 | 57.7393 | 131.0426 | 59.9598 | 134.5 | 57.7065 | 149.5752 | 60.0163 | 153 | 57.725 | 168.1774 | 60.0071 | 171.5 | 57.7253 | 186.2757 | 60.0059 | 190
57.733 | 113.0361 | 59.9697 | 116 | 57.7476 | 131.0427 | 59.9598 | 134.5 | 57.7149 | 149.5774 | 60.0163 | 153 | 57.7333 | 168.1764 | 60.0071 | 171.5 | 57.7336 | 186.275 | 60.0059 | 190
57.7413 | 113.0358 | 59.9697 | 116 | 57.7559 | 131.0427 | 59.9574 | 134.5 | 57.7232 | 149.5795 | 60.0163 | 153 | 57.7416 | 168.1755 | 60.0071 | 171.5 | 57.7421 | 186.2743 | 60.0059 | 190
57.7496 | 113.0354 | 59.9697 | 116 | 57.7643 | 131.0428 | 59.9574 | 134.5 | 57.7316 | 149.5817 | 60.0163 | 153 | 57.7501 | 168.1745 | 60.0071 | 171.5 | 57.7504 | 186.2736 | 60.0059 | 190
57.758 | 113.0351 | 59.9697 | 116 | 57.7726 | 131.0429 | 59.9574 | 134.5 | 57.7399 | 149.5839 | 60.0163 | 153 | 57.7584 | 168.1736 | 60.0071 | 171.5 | 57.7587 | 186.2729 | 60.0059 | 190
57.7663 | 113.0347 | 59.9697 | 116 | 57.7809 | 131.0429 | 59.9574 | 134.5 | 57.7482 | 149.586 | 60.0163 | 153 | 57.7667 | 168.1726 | 60.0071 | 171.5 | 57.767 | 186.2723 | 60.0059 | 190
57.7747 | 113.0344 | 59.9697 | 116 | 57.7893 | 131.043 | 59.9574 | 134.5 | 57.7565 | 149.5882 | 60.0163 | 153 | 57.775 | 168.1717 | 60.0071 | 171.5 | 57.7754 | 186.2716 | 60.0059 | 190
57.783 | 113.034 | 59.9697 | 116 | 57.7976 | 131.0419 | 59.9574 | 134.5 | 57.7649 | 149.5903 | 60.0163 | 153 | 57.7834 | 168.1707 | 60.0071 | 171.5 | 57.7837 | 186.2709 | 60.0059 | 190
57.7913 | 113.0337 | 59.9697 | 116 | 57.806 | 131.0407 | 59.9574 | 134.5 | 57.7732 | 149.5925 | 60.0163 | 153 | 57.7917 | 168.1698 | 60.0071 | 171.5 | 57.792 | 186.2703 | 60.0059 | 190
57.7997 | 113.0333 | 59.9697 | 116 | 57.8143 | 131.0394 | 59.9574 | 134.5 | 57.7816 | 149.5947 | 60.0163 | 153 | 57.8 | 168.1688 | 60.0071 | 171.5 | 57.8003 | 186.2696 | 60.0059 | 190
57.808 | 113.033 | 59.9697 | 116 | 57.8226 | 131.0381 | 59.9574 | 134.5 | 57.7899 | 149.5968 | 60.0163 | 153 | 57.8083 | 168.1679 | 60.0071 | 171.5 | 57.8087 | 186.2689 | 60.0059 | 190
57.8163 | 113.0326 | 59.9697 | 116 | 57.831 | 131.0369 | 59.9574 | 134.5 | 57.7982 | 149.599 | 60.0163 | 153 | 57.8167 | 168.1669 | 60.0071 | 171.5 | 57.817 | 186.2682 | 60.0059 | 190
57.8246 | 113.0323 | 59.9697 | 116 | 57.8393 | 131.0356 | 59.9574 | 134.5 | 57.8065 | 149.6012 | 60.0163 | 153 | 57.825 | 168.166 | 60.0071 | 171.5 | 57.8253 | 186.2676 | 60.0059 | 190
57.833 | 113.0319 | 59.9697 | 116 | 57.8477 | 131.0343 | 59.9574 | 134.5 | 57.8149 | 149.6033 | 60.0163 | 153 | 57.8333 | 168.1651 | 60.0071 | 171.5 | 57.8337 | 186.2669 | 60.0059 | 190
57.8414 | 113.0316 | 59.9697 | 116 | 57.856 | 131.0331 | 59.9574 | 134.5 | 57.8232 | 149.6055 | 60.0163 | 153 | 57.8416 | 168.1641 | 60.0071 | 171.5 | 57.842 | 186.2662 | 60.0059 | 190
57.8497 | 113.0312 | 59.9697 | 116 | 57.8643 | 131.0318 | 59.9574 | 134.5 | 57.8315 | 149.6077 | 60.0163 | 153 | 57.85 | 168.1632 | 60.0071 | 171.5 | 57.8503 | 186.2655 | 60.0059 | 190
57.858 | 113.0309 | 59.9697 | 116 | 57.8727 | 131.0305 | 59.9574 | 134.5 | 57.8398 | 149.6098 | 60.0163 | 153 | 57.8583 | 168.1622 | 60.0071 | 171.5 | 57.8586 | 186.2649 | 60.0059 | 190
57.8663 | 113.0305 | 59.9697 | 116 | 57.881 | 131.0293 | 59.9574 | 134.5 | 57.8482 | 149.612 | 60.0163 | 153 | 57.8666 | 168.1613 | 60.0071 | 171.5 | 57.8671 | 186.2642 | 60.0059 | 190
57.8747 | 113.0302 | 59.9697 | 116 | 57.8893 | 131.028 | 59.9574 | 134.5 | 57.8565 | 149.6142 | 60.0163 | 153 | 57.8749 | 168.1603 | 60.0071 | 171.5 | 57.8754 | 186.2635 | 60.0059 | 190
57.8831 | 113.0298 | 59.9702 | 116 | 57.8977 | 131.0267 | 59.9574 | 134.5 | 57.8649 | 149.6163 | 60.0163 | 153 | 57.8834 | 168.1594 | 60.0071 | 171.5 | 57.8837 | 186.2629 | 60.0079 | 190
57.8914 | 113.0295 | 59.9702 | 116 | 57.906 | 131.0255 | 59.9574 | 134.5 | 57.8732 | 149.6185 | 60.0163 | 153 | 57.8917 | 168.1584 | 60.0071 | 171.5 | 57.892 | 186.2622 | 60.0079 | 190
57.8997 | 113.0291 | 59.9702 | 116 | 57.9144 | 131.0242 | 59.9574 | 134.5 | 57.8815 | 149.6206 | 60.0138 | 153 | 57.9 | 168.1575 | 60.0071 | 171.5 | 57.9004 | 186.2615 | 60.0079 | 190
57.908 | 113.0288 | 59.9702 | 116 | 57.9227 | 131.0229 | 59.9574 | 134.5 | 57.8898 | 149.6228 | 60.0138 | 153 | 57.9083 | 168.1565 | 60.0071 | 171.5 | 57.9087 | 186.2608 | 60.0079 | 190
57.9164 | 113.0284 | 59.9702 | 116 | 57.931 | 131.0217 | 59.9574 | 134.5 | 57.8982 | 149.625 | 60.0138 | 153 | 57.9167 | 168.1556 | 60.0071 | 171.5 | 57.917 | 186.2602 | 60.0079 | 190
57.9247 | 113.0281 | 59.9702 | 116 | 57.9394 | 131.0204 | 59.9574 | 134.5 | 57.9065 | 149.6271 | 60.0138 | 153 | 57.925 | 168.1546 | 60.0071 | 171.5 | 57.9253 | 186.2595 | 60.0079 | 190
57.933 | 113.0277 | 59.9702 | 116 | 57.9478 | 131.0191 | 59.9574 | 134.5 | 57.9149 | 149.6293 | 60.0138 | 153 | 57.9333 | 168.1537 | 60.0071 | 171.5 | 57.9337 | 186.2588 | 60.0079 | 190
57.9414 | 113.0274 | 59.9702 | 116 | 57.9561 | 131.0179 | 59.9581 | 134.5 | 57.9232 | 149.6315 | 60.0138 | 153 | 57.9416 | 168.1527 | 60.0071 | 171.5 | 57.942 | 186.2581 | 60.0079 | 190
57.9497 | 113.027 | 59.9702 | 116 | 57.9644 | 131.0166 | 59.9581 | 134.5 | 57.9315 | 149.6336 | 60.0138 | 153 | 57.95 | 168.1518 | 60.0071 | 171.5 | 57.9503 | 186.2575 | 60.0079 | 190
57.9581 | 113.0267 | 59.9702 | 116 | 57.9727 | 131.0153 | 59.9581 | 134.5 | 57.9398 | 149.6358 | 60.0138 | 153 | 57.9583 | 168.1508 | 60.0071 | 171.5 | 57.9586 | 186.2568 | 60.0079 | 190
57.9664 | 113.0263 | 59.9702 | 116 | 57.9811 | 131.0141 | 59.9581 | 134.5 | 57.9482 | 149.6379 | 60.0138 | 153 | 57.9666 | 168.1499 | 60.0071 | 171.5 | 57.967 | 186.2561 | 60.0079 | 190
57.9747 | 113.026 | 59.9702 | 116 | 57.9894 | 131.0128 | 59.9581 | 134.5 | 57.9565 | 149.6401 | 60.0138 | 153 | 57.9749 | 168.1489 | 60.0071 | 171.5 | 57.9753 | 186.2555 | 60.0079 | 190
57.9831 | 113.0256 | 59.9702 | 116 | 57.9977 | 131.0115 | 59.9581 | 134.5 | 57.9648 | 149.6423 | 60.0138 | 153 | 57.9833 | 168.148 | 60.0071 | 171.5 | 57.9836 | 186.2548 | 60.0079 | 190
57.9914 | 113.0253 | 59.9702 | 116 | 58.0061 | 131.0103 | 59.9581 | 134.5 | 57.9731 | 149.6444 | 60.0138 | 153 | 57.9916 | 168.147 | 60.0071 | 171.5 | 57.9919 | 186.2541 | 60.0079 | 190
57.9998 | 113.0249 | 59.9702 | 116 | 58.0145 | 131.009 | 59.9581 | 134.5 | 57.9815 | 149.6466 | 60.0138 | 153 | 57.9999 | 168.1461 | 60.0071 | 171.5 | 58.0004 | 186.2534 | 60.0079 | 190
58.0081 | 113.0246 | 59.9702 | 116 | 58.0228 | 131.0077 | 59.9581 | 134.5 | 57.9898 | 149.6488 | 60.0138 | 153 | 58.0084 | 168.1452 | 60.0071 | 171.5 | 58.0087 | 186.2528 | 60.0079 | 190
58.0164 | 113.0242 | 59.9702 | 116 | 58.0311 | 131.0065 | 59.9581 | 134.5 | 57.9982 | 149.6509 | 60.0138 | 153 | 58.0167 | 168.1528 | 60.0071 | 171.5 | 58.017 | 186.2521 | 60.0079 | 190
58.0248 | 113.0238 | 59.9702 | 116 | 58.0395 | 131.0052 | 59.9581 | 134.5 | 58.0065 | 149.6531 | 60.0138 | 153 | 58.025 | 168.1621 | 60.0071 | 171.5 | 58.0253 | 186.2514 | 60.0079 | 190
58.0331 | 113.0235 | 59.9702 | 116 | 58.0478 | 131.0039 | 59.9581 | 134.5 | 58.0148 | 149.6552 | 60.0138 | 153 | 58.0333 | 168.1714 | 60.0071 | 171.5 | 58.0337 | 186.2507 | 60.0079 | 190
58.0414 | 113.0232 | 59.9702 | 116 | 58.0562 | 131.0027 | 59.9581 | 134.5 | 58.0231 | 149.6574 | 60.0138 | 153 | 58.0417 | 168.1807 | 60.0071 | 171.5 | 58.042 | 186.2501 | 60.0079 | 190
58.0498 | 113.0228 | 59.9702 | 116 | 58.0645 | 131.0014 | 59.9581 | 134.5 | 58.0315 | 149.6596 | 60.0138 | 153 | 58.05 | 168.19 | 60.0071 | 171.5 | 58.0503 | 186.2494 | 60.0079 | 190
58.0581 | 113.0225 | 59.9702 | 116 | 58.0728 | 131.0001 | 59.9581 | 134.5 | 58.0398 | 149.6617 | 60.0138 | 153 | 58.0583 | 168.1993 | 60.0071 | 171.5 | 58.0587 | 186.2487 | 60.0079 | 190
58.0665 | 113.0221 | 59.9702 | 116 | 58.0812 | 130.9989 | 59.9581 | 134.5 | 58.0482 | 149.6639 | 60.0138 | 153 | 58.0666 | 168.2086 | 60.0071 | 171.5 | 58.067 | 186.248 | 60.0079 | 190
58.0748 | 113.0218 | 59.9702 | 116 | 58.0895 | 130.9976 | 59.9581 | 134.5 | 58.0565 | 149.6661 | 60.0138 | 153 | 58.075 | 168.2178 | 60.0071 | 171.5 | 58.0753 | 186.2474 | 60.0079 | 190
58.0831 | 113.0214 | 59.9702 | 116 | 58.0978 | 130.9963 | 59.9581 | 134.5 | 58.0648 | 149.6682 | 60.0138 | 153 | 58.0833 | 168.2272 | 60.0071 | 171.5 | 58.0836 | 186.2467 | 60.0095 | 190
58.0915 | 113.021 | 59.9702 | 116 | 58.1062 | 130.995 | 59.9581 | 134.5 | 58.0731 | 149.6704 | 60.0138 | 153 | 58.0916 | 168.2365 | 60.0071 | 171.5 | 58.092 | 186.246 | 60.0095 | 190
58.0998 | 113.0207 | 59.9702 | 116 | 58.1145 | 130.9938 | 59.9581 | 134.5 | 58.0815 | 149.6725 | 60.0118 | 153 | 58.0999 | 168.2457 | 60.0068 | 171.5 | 58.1003 | 186.2454 | 60.0095 | 190
58.1082 | 113.0203 | 59.9702 | 116 | 58.1229 | 130.9925 | 59.9581 | 134.5 | 58.0898 | 149.6747 | 60.0118 | 153 | 58.1083 | 168.255 | 60.0068 | 171.5 | 58.1086 | 186.2447 | 60.0095 | 190
58.1165 | 113.02 | 59.9702 | 116 | 58.1312 | 130.9912 | 59.9581 | 134.5 | 58.0981 | 149.6769 | 60.0118 | 153 | 58.1166 | 168.2643 | 60.0068 | 171.5 | 58.1169 | 186.244 | 60.0095 | 190
58.1248 | 113.0197 | 59.9702 | 116 | 58.1395 | 130.99 | 59.9581 | 134.5 | 58.1064 | 149.679 | 60.0118 | 153 | 58.1249 | 168.2736 | 60.0068 | 171.5 | 58.1254 | 186.2433 | 60.0095 | 190
58.1332 | 113.0193 | 59.9702 | 116 | 58.1479 | 130.9887 | 59.9581 | 134.5 | 58.1148 | 149.6812 | 60.0118 | 153 | 58.1332 | 168.2829 | 60.0068 | 171.5 | 58.1337 | 186.2427 | 60.0095 | 190
58.1415 | 113.019 | 59.9702 | 116 | 58.1562 | 130.9874 | 59.9563 | 134.5 | 58.1231 | 149.6834 | 60.0118 | 153 | 58.1417 | 168.2922 | 60.0068 | 171.5 | 58.142 | 186.242 | 60.0095 | 190
58.1498 | 113.0186 | 59.9702 | 116 | 58.1646 | 130.9862 | 59.9563 | 134.5 | 58.1315 | 149.6855 | 60.0118 | 153 | 58.15 | 168.3015 | 60.0068 | 171.5 | 58.1503 | 186.2413 | 60.0095 | 190
58.1581 | 113.0182 | 59.9702 | 116 | 58.1729 | 130.9849 | 59.9563 | 134.5 | 58.1398 | 149.6877 | 60.0118 | 153 | 58.1583 | 168.3108 | 60.0068 | 171.5 | 58.1587 | 186.2406 | 60.0095 | 190
58.1665 | 113.0179 | 59.9702 | 116 | 58.1812 | 130.9836 | 59.9563 | 134.5 | 58.1481 | 149.6898 | 60.0118 | 153 | 58.1666 | 168.3201 | 60.0068 | 171.5 | 58.167 | 186.24 | 60.0095 | 190
58.1749 | 113.0175 | 59.9702 | 116 | 58.1896 | 130.9824 | 59.9563 | 134.5 | 58.1564 | 149.692 | 60.0118 | 153 | 58.175 | 168.3294 | 60.0068 | 171.5 | 58.1753 | 186.2393 | 60.0095 | 190
58.1832 | 113.0172 | 59.9702 | 116 | 58.1979 | 130.9811 | 59.9563 | 134.5 | 58.1648 | 149.6942 | 60.0118 | 153 | 58.1833 | 168.3387 | 60.0068 | 171.5 | 58.1836 | 186.242 | 60.0095 | 190
58.1915 | 113.0168 | 59.9702 | 116 | 58.2062 | 130.9798 | 59.9563 | 134.5 | 58.1731 | 149.6963 | 60.0118 | 153 | 58.1916 | 168.348 | 60.0068 | 171.5 | 58.192 | 186.2475 | 60.0095 | 190
58.1998 | 113.0165 | 59.9702 | 116 | 58.2146 | 130.9786 | 59.9563 | 134.5 | 58.1815 | 149.6985 | 60.0118 | 153 | 58.1999 | 168.3573 | 60.0068 | 171.5 | 58.2003 | 186.2529 | 60.0095 | 190
58.2082 | 113.0162 | 59.9702 | 116 | 58.2229 | 130.9773 | 59.9563 | 134.5 | 58.1898 | 149.7007 | 60.0118 | 153 | 58.2083 | 168.3666 | 60.0068 | 171.5 | 58.2086 | 186.2584 | 60.0095 | 190
58.2166 | 113.0145 | 59.9702 | 116 | 58.2313 | 130.976 | 59.9563 | 134.5 | 58.1981 | 149.7017 | 60.0118 | 153 | 58.2166 | 168.3759 | 60.0068 | 171.5 | 58.2169 | 186.2639 | 60.0095 | 190
58.2249 | 113.012 | 59.9702 | 116 | 58.2396 | 130.9748 | 59.9563 | 134.5 | 58.2064 | 149.701 | 60.0118 | 153 | 58.2249 | 168.3851 | 60.0068 | 171.5 | 58.2253 | 186.2694 | 60.0095 | 190
58.2332 | 113.0094 | 59.9702 | 116 | 58.2479 | 130.9735 | 59.9563 | 134.5 | 58.2148 | 149.7004 | 60.0118 | 153 | 58.2333 | 168.3944 | 60.0068 | 171.5 | 58.2336 | 186.2748 | 60.0095 | 190
58.2415 | 113.0068 | 59.9702 | 116 | 58.2563 | 130.9722 | 59.9563 | 134.5 | 58.2231 | 149.6997 | 60.0118 | 153 | 58.2416 | 168.4037 | 60.0068 | 171.5 | 58.2419 | 186.2803 | 60.0095 | 190
58.2499 | 113.0043 | 59.9702 | 116 | 58.2646 | 130.971 | 59.9563 | 134.5 | 58.2314 | 149.699 | 60.0118 | 153 | 58.2499 | 168.413 | 60.0068 | 171.5 | 58.2502 | 186.2858 | 60.0095 | 190
58.2582 | 113.0017 | 59.9702 | 116 | 58.2729 | 130.9697 | 59.9563 | 134.5 | 58.2398 | 149.6983 | 60.0118 | 153 | 58.2582 | 168.4223 | 60.0068 | 171.5 | 58.2587 | 186.2912 | 60.0095 | 190
58.2665 | 112.9991 | 59.9702 | 116 | 58.2813 | 130.9684 | 59.9563 | 134.5 | 58.2481 | 149.6976 | 60.0118 | 153 | 58.2667 | 168.4316 | 60.0068 | 171.5 | 58.267 | 186.2967 | 60.0095 | 190
58.2749 | 112.9966 | 59.9702 | 116 | 58.2896 | 130.9672 | 59.9563 | 134.5 | 58.2565 | 149.6969 | 60.0118 | 153 | 58.275 | 168.4409 | 60.0068 | 171.5 | 58.2753 | 186.3022 | 60.0095 | 190
58.2832 | 112.994 | 59.97 | 116 | 58.298 | 130.9727 | 59.9563 | 134.5 | 58.2648 | 149.6962 | 60.0118 | 153 | 58.2833 | 168.4502 | 60.0068 | 171.5 | 58.2836 | 186.3077 | 60.0106 | 190
58.2916 | 112.9914 | 59.97 | 116 | 58.3063 | 130.9792 | 59.9563 | 134.5 | 58.2731 | 149.6956 | 60.0118 | 153 | 58.2916 | 168.4595 | 60.0068 | 171.5 | 58.292 | 186.3131 | 60.0106 | 190
58.2999 | 112.9889 | 59.97 | 116 | 58.3146 | 130.9857 | 59.9563 | 134.5 | 58.2814 | 149.6949 | 60.0113 | 153 | 58.3 | 168.4688 | 60.0052 | 171.5 | 58.3003 | 186.3186 | 60.0106 | 190
58.3082 | 112.9863 | 59.97 | 116 | 58.323 | 130.9922 | 59.9563 | 134.5 | 58.2898 | 149.6942 | 60.0113 | 153 | 58.3083 | 168.4781 | 60.0052 | 171.5 | 58.3086 | 186.3241 | 60.0106 | 190
58.3166 | 112.9837 | 59.97 | 116 | 58.3314 | 130.9987 | 59.9563 | 134.5 | 58.2981 | 149.6935 | 60.0113 | 153 | 58.3166 | 168.4874 | 60.0052 | 171.5 | 58.3169 | 186.3296 | 60.0106 | 190
58.3249 | 112.9812 | 59.97 | 116 | 58.3397 | 131.0052 | 59.9563 | 134.5 | 58.3065 | 149.6928 | 60.0113 | 153 | 58.3249 | 168.4967 | 60.0052 | 171.5 | 58.3253 | 186.335 | 60.0106 | 190
58.3333 | 112.9786 | 59.97 | 116 | 58.348 | 131.0117 | 59.9563 | 134.5 | 58.3148 | 149.6921 | 60.0113 | 153 | 58.3333 | 168.506 | 60.0052 | 171.5 | 58.3336 | 186.3405 | 60.0106 | 190
58.3416 | 112.976 | 59.97 | 116 | 58.3563 | 131.0182 | 59.9555 | 134.5 | 58.3231 | 149.6915 | 60.0113 | 153 | 58.3416 | 168.5153 | 60.0052 | 171.5 | 58.3419 | 186.346 | 60.0106 | 190
58.3499 | 112.9735 | 59.97 | 116 | 58.3647 | 131.0247 | 59.9555 | 134.5 | 58.3314 | 149.6908 | 60.0113 | 153 | 58.3499 | 168.5246 | 60.0052 | 171.5 | 58.3502 | 186.3515 | 60.0106 | 190
58.3583 | 112.9709 | 59.97 | 116 | 58.373 | 131.0312 | 59.9555 | 134.5 | 58.3398 | 149.6901 | 60.0113 | 153 | 58.3582 | 168.5338 | 60.0052 | 171.5 | 58.3586 | 186.3569 | 60.0106 | 190
58.3666 | 112.9683 | 59.97 | 116 | 58.3813 | 131.0377 | 59.9555 | 134.5 | 58.3481 | 149.6894 | 60.0113 | 153 | 58.3666 | 168.5431 | 60.0052 | 171.5 | 58.3669 | 186.3624 | 60.0106 | 190
58.3749 | 112.9658 | 59.97 | 116 | 58.3897 | 131.0442 | 59.9555 | 134.5 | 58.3564 | 149.6887 | 60.0113 | 153 | 58.3749 | 168.5524 | 60.0052 | 171.5 | 58.3752 | 186.3679 | 60.0106 | 190
58.3833 | 112.9632 | 59.97 | 116 | 58.3981 | 131.0507 | 59.9555 | 134.5 | 58.3647 | 149.688 | 60.0113 | 153 | 58.3832 | 168.5617 | 60.0052 | 171.5 | 58.3835 | 186.3733 | 60.0106 | 190
58.3916 | 112.9606 | 59.97 | 116 | 58.4064 | 131.0572 | 59.9555 | 134.5 | 58.3731 | 149.6873 | 60.0113 | 153 | 58.3915 | 168.571 | 60.0052 | 171.5 | 58.392 | 186.3788 | 60.0106 | 190
58.4 | 112.9581 | 59.97 | 116 | 58.4147 | 131.0637 | 59.9555 | 134.5 | 58.3814 | 149.6866 | 60.0113 | 153 | 58.4 | 168.5803 | 60.0052 | 171.5 | 58.4003 | 186.3843 | 60.0106 | 190
58.4083 | 112.9555 | 59.97 | 116 | 58.4231 | 131.0702 | 59.9555 | 134.5 | 58.3898 | 149.686 | 60.0113 | 153 | 58.4083 | 168.5896 | 60.0052 | 171.5 | 58.4086 | 186.3898 | 60.0106 | 190
58.4166 | 112.9529 | 59.97 | 116 | 58.4314 | 131.0767 | 59.9555 | 134.5 | 58.3981 | 149.6853 | 60.0113 | 153 | 58.4166 | 168.5989 | 60.0052 | 171.5 | 58.4169 | 186.3952 | 60.0106 | 190
58.425 | 112.9504 | 59.97 | 116 | 58.4398 | 131.0832 | 59.9555 | 134.5 | 58.4064 | 149.6846 | 60.0113 | 153 | 58.4249 | 168.6082 | 60.0052 | 171.5 | 58.4253 | 186.4007 | 60.0106 | 190
58.4333 | 112.9478 | 59.97 | 116 | 58.4481 | 131.0897 | 59.9555 | 134.5 | 58.4147 | 149.6839 | 60.0113 | 153 | 58.4333 | 168.6175 | 60.0052 | 171.5 | 58.4336 | 186.4062 | 60.0106 | 190
58.4417 | 112.9452 | 59.97 | 116 | 58.4564 | 131.0962 | 59.9555 | 134.5 | 58.4231 | 149.6832 | 60.0113 | 153 | 58.4416 | 168.6268 | 60.0052 | 171.5 | 58.4419 | 186.4117 | 60.0106 | 190
58.45 | 112.9427 | 59.97 | 116 | 58.4648 | 131.1027 | 59.9555 | 134.5 | 58.4314 | 149.6825 | 60.0113 | 153 | 58.4499 | 168.6361 | 60.0052 | 171.5 | 58.4503 | 186.4171 | 60.0106 | 190
58.4583 | 112.9401 | 59.97 | 116 | 58.4731 | 131.1092 | 59.9555 | 134.5 | 58.4398 | 149.6818 | 60.0113 | 153 | 58.4583 | 168.6454 | 60.0052 | 171.5 | 58.4586 | 186.4226 | 60.0106 | 190
58.4667 | 112.9375 | 59.97 | 116 | 58.4814 | 131.1157 | 59.9555 | 134.5 | 58.4481 | 149.6812 | 60.0113 | 153 | 58.4666 | 168.6547 | 60.0052 | 171.5 | 58.4669 | 186.4281 | 60.0106 | 190
58.475 | 112.935 | 59.97 | 116 | 58.4898 | 131.1222 | 59.9555 | 134.5 | 58.4564 | 149.6805 | 60.0113 | 153 | 58.4749 | 168.664 | 60.0052 | 171.5 | 58.4752 | 186.4335 | 60.0106 | 190
58.4833 | 112.9324 | 59.9697 | 116 | 58.4981 | 131.1287 | 59.9555 | 134.5 | 58.4647 | 149.6798 | 60.0113 | 153 | 58.4832 | 168.6733 | 60.0052 | 171.5 | 58.4836 | 186.439 | 60.0112 | 190
58.4917 | 112.9298 | 59.9697 | 116 | 58.5065 | 131.1352 | 59.9555 | 134.5 | 58.4731 | 149.6791 | 60.0113 | 153 | 58.4916 | 168.6826 | 60.0052 | 171.5 | 58.4919 | 186.4445 | 60.0112 | 190
58.5 | 112.9273 | 59.9697 | 116 | 58.5148 | 131.1417 | 59.9555 | 134.5 | 58.4814 | 149.6784 | 60.0124 | 153 | 58.4999 | 168.6918 | 60.0043 | 171.5 | 58.5002 | 186.45 | 60.0112 | 190
58.5084 | 112.9247 | 59.9697 | 116 | 58.5231 | 131.1482 | 59.9555 | 134.5 | 58.4897 | 149.6777 | 60.0124 | 153 | 58.5082 | 168.7011 | 60.0043 | 171.5 | 58.5085 | 186.4554 | 60.0112 | 190
58.5167 | 112.9221 | 59.9697 | 116 | 58.5315 | 131.1547 | 59.9555 | 134.5 | 58.498 | 149.677 | 60.0124 | 153 | 58.5165 | 168.7104 | 60.0043 | 171.5 | 58.517 | 186.4609 | 60.0112 | 190
58.525 | 112.9196 | 59.9697 | 116 | 58.5398 | 131.1612 | 59.9555 | 134.5 | 58.5064 | 149.6763 | 60.0124 | 153 | 58.525 | 168.7197 | 60.0043 | 171.5 | 58.5253 | 186.4664 | 60.0112 | 190
58.5334 | 112.917 | 59.9697 | 116 | 58.5482 | 131.1677 | 59.9555 | 134.5 | 58.5147 | 149.6757 | 60.0124 | 153 | 58.5333 | 168.7253 | 60.0043 | 171.5 | 58.5336 | 186.4718 | 60.0112 | 190
58.5417 | 112.9144 | 59.9697 | 116 | 58.5565 | 131.1742 | 59.9553 | 134.5 | 58.5231 | 149.675 | 60.0124 | 153 | 58.5416 | 168.726 | 60.0043 | 171.5 | 58.5419 | 186.4773 | 60.0112 | 190
58.55 | 112.9119 | 59.9697 | 116 | 58.5648 | 131.1807 | 59.9553 | 134.5 | 58.5314 | 149.6743 | 60.0124 | 153 | 58.5499 | 168.7266 | 60.0043 | 171.5 | 58.5503 | 186.4828 | 60.0112 | 190
58.5583 | 112.9093 | 59.9697 | 116 | 58.5732 | 131.1872 | 59.9553 | 134.5 | 58.5397 | 149.6736 | 60.0124 | 153 | 58.5583 | 168.7273 | 60.0043 | 171.5 | 58.5586 | 186.4883 | 60.0112 | 190
58.5667 | 112.9067 | 59.9697 | 116 | 58.5815 | 131.1937 | 59.9553 | 134.5 | 58.548 | 149.6729 | 60.0124 | 153 | 58.5666 | 168.728 | 60.0043 | 171.5 | 58.5669 | 186.4937 | 60.0112 | 190
58.5751 | 112.9042 | 59.9697 | 116 | 58.5898 | 131.2002 | 59.9553 | 134.5 | 58.5564 | 149.6722 | 60.0124 | 153 | 58.5749 | 168.7286 | 60.0043 | 171.5 | 58.5752 | 186.4992 | 60.0112 | 190
58.5834 | 112.9016 | 59.9697 | 116 | 58.5982 | 131.2067 | 59.9553 | 134.5 | 58.5647 | 149.6716 | 60.0124 | 153 | 58.5832 | 168.7293 | 60.0043 | 171.5 | 58.5836 | 186.5047 | 60.0112 | 190
58.5917 | 112.899 | 59.9697 | 116 | 58.6066 | 131.2132 | 59.9553 | 134.5 | 58.5731 | 149.6709 | 60.0124 | 153 | 58.5916 | 168.73 | 60.0043 | 171.5 | 58.5919 | 186.5102 | 60.0112 | 190
58.6 | 112.8965 | 59.9697 | 116 | 58.6149 | 131.2198 | 59.9553 | 134.5 | 58.5814 | 149.6702 | 60.0124 | 153 | 58.5999 | 168.7307 | 60.0043 | 171.5 | 58.6002 | 186.5156 | 60.0112 | 190
58.6084 | 112.8939 | 59.9697 | 116 | 58.6232 | 131.2263 | 59.9553 | 134.5 | 58.5897 | 149.6695 | 60.0124 | 153 | 58.6082 | 168.7313 | 60.0043 | 171.5 | 58.6085 | 186.5211 | 60.0112 | 190
58.6168 | 112.8913 | 59.9697 | 116 | 58.6315 | 131.2328 | 59.9553 | 134.5 | 58.598 | 149.6688 | 60.0124 | 153 | 58.6166 | 168.732 | 60.0043 | 171.5 | 58.6169 | 186.5266 | 60.0112 | 190
58.6251 | 112.8888 | 59.9697 | 116 | 58.6399 | 131.2393 | 59.9553 | 134.5 | 58.6064 | 149.6681 | 60.0124 | 153 | 58.6249 | 168.7327 | 60.0043 | 171.5 | 58.6252 | 186.5321 | 60.0112 | 190
58.6334 | 112.8862 | 59.9697 | 116 | 58.6483 | 131.2458 | 59.9553 | 134.5 | 58.6147 | 149.6674 | 60.0124 | 153 | 58.6332 | 168.7333 | 60.0043 | 171.5 | 58.6335 | 186.5375 | 60.0112 | 190
58.6417 | 112.8836 | 59.9697 | 116 | 58.6566 | 131.2523 | 59.9553 | 134.5 | 58.623 | 149.6667 | 60.0124 | 153 | 58.6415 | 168.734 | 60.0043 | 171.5 | 58.6418 | 186.543 | 60.0112 | 190
58.6501 | 112.8811 | 59.9697 | 116 | 58.6649 | 131.2588 | 59.9553 | 134.5 | 58.6313 | 149.6661 | 60.0124 | 153 | 58.65 | 168.7347 | 60.0043 | 171.5 | 58.6503 | 186.5485 | 60.0112 | 190
58.6584 | 112.8785 | 59.9697 | 116 | 58.6733 | 131.2653 | 59.9553 | 134.5 | 58.6397 | 149.6654 | 60.0124 | 153 | 58.6583 | 168.7353 | 60.0043 | 171.5 | 58.6586 | 186.5539 | 60.0112 | 190
58.6667 | 112.8759 | 59.9697 | 116 | 58.6816 | 131.2718 | 59.9553 | 134.5 | 58.648 | 149.6647 | 60.0124 | 153 | 58.6666 | 168.736 | 60.0043 | 171.5 | 58.6669 | 186.5594 | 60.0112 | 190
58.6751 | 112.8734 | 59.9697 | 116 | 58.6899 | 131.2783 | 59.9553 | 134.5 | 58.6564 | 149.664 | 60.0124 | 153 | 58.6749 | 168.7367 | 60.0043 | 171.5 | 58.6752 | 186.5649 | 60.0112 | 190
58.6834 | 112.8708 | 59.9695 | 116 | 58.6983 | 131.2848 | 59.9553 | 134.5 | 58.6647 | 149.6633 | 60.0124 | 153 | 58.6833 | 168.7374 | 60.0043 | 171.5 | 58.6836 | 186.5704 | 60.0117 | 190
58.6918 | 112.8682 | 59.9695 | 116 | 58.7066 | 131.2913 | 59.9553 | 134.5 | 58.673 | 149.6626 | 60.0124 | 153 | 58.6916 | 168.738 | 60.0043 | 171.5 | 58.6919 | 186.574 | 60.0117 | 190
58.7001 | 112.8657 | 59.9695 | 116 | 58.715 | 131.2978 | 59.9553 | 134.5 | 58.6813 | 149.6619 | 60.0141 | 153 | 58.6999 | 168.7387 | 60.002 | 171.5 | 58.7002 | 186.5739 | 60.0117 | 190
58.7084 | 112.8631 | 59.9695 | 116 | 58.7233 | 131.3043 | 59.9553 | 134.5 | 58.6897 | 149.6613 | 60.0141 | 153 | 58.7082 | 168.7394 | 60.002 | 171.5 | 58.7085 | 186.5739 | 60.0117 | 190
58.7168 | 112.8605 | 59.9695 | 116 | 58.7316 | 131.3108 | 59.9553 | 134.5 | 58.698 | 149.6606 | 60.0141 | 153 | 58.7166 | 168.74 | 60.002 | 171.5 | 58.7169 | 186.5738 | 60.0117 | 190
58.7251 | 112.863 | 59.9695 | 116 | 58.74 | 131.3173 | 59.9553 | 134.5 | 58.7064 | 149.6591 | 60.0141 | 153 | 58.7249 | 168.7407 | 60.002 | 171.5 | 58.7252 | 186.5738 | 60.0117 | 190
58.7335 | 112.8728 | 59.9695 | 116 | 58.7483 | 131.3238 | 59.9553 | 134.5 | 58.7147 | 149.6537 | 60.0141 | 153 | 58.7332 | 168.7414 | 60.002 | 171.5 | 58.7335 | 186.5737 | 60.0117 | 190
58.7418 | 112.8826 | 59.9695 | 116 | 58.7567 | 131.3303 | 59.9532 | 134.5 | 58.723 | 149.6483 | 60.0141 | 153 | 58.7415 | 168.742 | 60.002 | 171.5 | 58.7418 | 186.5737 | 60.0117 | 190
58.7501 | 112.8923 | 59.9695 | 116 | 58.765 | 131.3368 | 59.9532 | 134.5 | 58.7313 | 149.6429 | 60.0141 | 153 | 58.7499 | 168.7427 | 60.002 | 171.5 | 58.7502 | 186.5737 | 60.0117 | 190
58.7585 | 112.9021 | 59.9695 | 116 | 58.7733 | 131.3433 | 59.9532 | 134.5 | 58.7397 | 149.6375 | 60.0141 | 153 | 58.7582 | 168.7434 | 60.002 | 171.5 | 58.7585 | 186.5736 | 60.0117 | 190
58.7668 | 112.9119 | 59.9695 | 116 | 58.7817 | 131.3498 | 59.9532 | 134.5 | 58.748 | 149.6321 | 60.0141 | 153 | 58.7665 | 168.744 | 60.002 | 171.5 | 58.7668 | 186.5735 | 60.0117 | 190
58.7751 | 112.9217 | 59.9695 | 116 | 58.79 | 131.3563 | 59.9532 | 134.5 | 58.7563 | 149.6267 | 60.0141 | 153 | 58.7748 | 168.7447 | 60.002 | 171.5 | 58.7751 | 186.5735 | 60.0117 | 190
58.7835 | 112.9315 | 59.9695 | 116 | 58.7983 | 131.3628 | 59.9532 | 134.5 | 58.7646 | 149.6213 | 60.0141 | 153 | 58.7833 | 168.7454 | 60.002 | 171.5 | 58.7836 | 186.5735 | 60.0117 | 190
58.7918 | 112.9413 | 59.9695 | 116 | 58.8067 | 131.3693 | 59.9532 | 134.5 | 58.773 | 149.6159 | 60.0141 | 153 | 58.7916 | 168.7461 | 60.002 | 171.5 | 58.7919 | 186.5734 | 60.0117 | 190
58.8002 | 112.9511 | 59.9695 | 116 | 58.815 | 131.3758 | 59.9532 | 134.5 | 58.7813 | 149.6105 | 60.0141 | 153 | 58.7999 | 168.7467 | 60.002 | 171.5 | 58.8002 | 186.5734 | 60.0117 | 190
58.8085 | 112.9609 | 59.9695 | 116 | 58.8234 | 131.3823 | 59.9532 | 134.5 | 58.7897 | 149.6051 | 60.0141 | 153 | 58.8083 | 168.7474 | 60.002 | 171.5 | 58.8085 | 186.5733 | 60.0117 | 190
58.8168 | 112.9707 | 59.9695 | 116 | 58.8317 | 131.3888 | 59.9532 | 134.5 | 58.798 | 149.5997 | 60.0141 | 153 | 58.8166 | 168.7481 | 60.002 | 171.5 | 58.8169 | 186.5733 | 60.0117 | 190
58.8252 | 112.9805 | 59.9695 | 116 | 58.84 | 131.3953 | 59.9532 | 134.5 | 58.8063 | 149.5943 | 60.0141 | 153 | 58.8249 | 168.7487 | 60.002 | 171.5 | 58.8252 | 186.5732 | 60.0117 | 190
58.8335 | 112.9903 | 59.9695 | 116 | 58.8484 | 131.4018 | 59.9532 | 134.5 | 58.8146 | 149.5889 | 60.0141 | 153 | 58.8332 | 168.7494 | 60.002 | 171.5 | 58.8335 | 186.5732 | 60.0117 | 190
58.8419 | 113.0001 | 59.9695 | 116 | 58.8568 | 131.4083 | 59.9532 | 134.5 | 58.823 | 149.5835 | 60.0141 | 153 | 58.8416 | 168.7501 | 60.002 | 171.5 | 58.8418 | 186.5731 | 60.0117 | 190
58.8502 | 113.0099 | 59.9695 | 116 | 58.8651 | 131.4148 | 59.9532 | 134.5 | 58.8313 | 149.5781 | 60.0141 | 153 | 58.8499 | 168.7507 | 60.002 | 171.5 | 58.8502 | 186.5731 | 60.0117 | 190
58.8585 | 113.0196 | 59.9695 | 116 | 58.8734 | 131.4213 | 59.9532 | 134.5 | 58.8397 | 149.5727 | 60.0141 | 153 | 58.8582 | 168.7514 | 60.002 | 171.5 | 58.8585 | 186.573 | 60.0117 | 190
58.8669 | 113.0294 | 59.9695 | 116 | 58.8818 | 131.4278 | 59.9532 | 134.5 | 58.848 | 149.5673 | 60.0141 | 153 | 58.8665 | 168.7521 | 60.002 | 171.5 | 58.8668 | 186.573 | 60.0117 | 190
58.8752 | 113.0392 | 59.9695 | 116 | 58.8901 | 131.4339 | 59.9532 | 134.5 | 58.8563 | 149.5619 | 60.0141 | 153 | 58.8749 | 168.7528 | 60.002 | 171.5 | 58.8751 | 186.5729 | 60.0117 | 190
58.8835 | 113.049 | 59.9692 | 116 | 58.8984 | 131.4399 | 59.9532 | 134.5 | 58.8646 | 149.5565 | 60.0141 | 153 | 58.8832 | 168.7534 | 60.002 | 171.5 | 58.8835 | 186.5729 | 60.0112 | 190
58.8918 | 113.0588 | 59.9692 | 116 | 58.9067 | 131.446 | 59.9532 | 134.5 | 58.873 | 149.5511 | 60.0141 | 153 | 58.8915 | 168.7541 | 60.002 | 171.5 | 58.8918 | 186.5728 | 60.0112 | 190
58.9002 | 113.0686 | 59.9692 | 116 | 58.9151 | 131.4521 | 59.9532 | 134.5 | 58.8813 | 149.5457 | 60.0152 | 153 | 58.8998 | 168.7548 | 59.9998 | 171.5 | 58.9001 | 186.5728 | 60.0112 | 190
58.9086 | 113.0784 | 59.9692 | 116 | 58.9235 | 131.4582 | 59.9532 | 134.5 | 58.8896 | 149.5403 | 60.0152 | 153 | 58.9083 | 168.7554 | 59.9998 | 171.5 | 58.9084 | 186.5727 | 60.0112 | 190
58.9169 | 113.0882 | 59.9692 | 116 | 58.9318 | 131.4643 | 59.9532 | 134.5 | 58.8979 | 149.5349 | 60.0152 | 153 | 58.9166 | 168.7561 | 59.9998 | 171.5 | 58.9169 | 186.5727 | 60.0112 | 190
58.9252 | 113.098 | 59.9692 | 116 | 58.9401 | 131.4704 | 59.9532 | 134.5 | 58.9063 | 149.5295 | 60.0152 | 153 | 58.9249 | 168.7568 | 59.9998 | 171.5 | 58.9252 | 186.5726 | 60.0112 | 190
58.9335 | 113.1078 | 59.9692 | 116 | 58.9485 | 131.4764 | 59.9532 | 134.5 | 58.9146 | 149.5241 | 60.0152 | 153 | 58.9333 | 168.7574 | 59.9998 | 171.5 | 58.9335 | 186.5726 | 60.0112 | 190
58.9419 | 113.1176 | 59.9692 | 116 | 58.9568 | 131.4825 | 59.9527 | 134.5 | 58.923 | 149.5187 | 60.0152 | 153 | 58.9416 | 168.7581 | 59.9998 | 171.5 | 58.9418 | 186.5725 | 60.0112 | 190
58.9503 | 113.1274 | 59.9692 | 116 | 58.9651 | 131.4886 | 59.9527 | 134.5 | 58.9313 | 149.5133 | 60.0152 | 153 | 58.9499 | 168.7588 | 59.9998 | 171.5 | 58.9502 | 186.5725 | 60.0112 | 190
58.9586 | 113.1372 | 59.9692 | 116 | 58.9735 | 131.4947 | 59.9527 | 134.5 | 58.9396 | 149.5079 | 60.0152 | 153 | 58.9582 | 168.7595 | 59.9998 | 171.5 | 58.9585 | 186.5724 | 60.0112 | 190
58.9669 | 113.1469 | 59.9692 | 116 | 58.9818 | 131.5008 | 59.9527 | 134.5 | 58.9479 | 149.5025 | 60.0152 | 153 | 58.9666 | 168.7601 | 59.9998 | 171.5 | 58.9668 | 186.5724 | 60.0112 | 190
58.9752 | 113.1567 | 59.9692 | 116 | 58.9902 | 131.5069 | 59.9527 | 134.5 | 58.9563 | 149.4971 | 60.0152 | 153 | 58.9749 | 168.7608 | 59.9998 | 171.5 | 58.9751 | 186.5724 | 60.0112 | 190
58.9836 | 113.1665 | 59.9692 | 116 | 58.9985 | 131.5129 | 59.9527 | 134.5 | 58.9646 | 149.4917 | 60.0152 | 153 | 58.9832 | 168.7615 | 59.9998 | 171.5 | 58.9835 | 186.5723 | 60.0112 | 190
58.9919 | 113.1763 | 59.9692 | 116 | 59.0068 | 131.519 | 59.9527 | 134.5 | 58.973 | 149.4863 | 60.0152 | 153 | 58.9915 | 168.7621 | 59.9998 | 171.5 | 58.9918 | 186.5723 | 60.0112 | 190
59.0002 | 113.1861 | 59.9692 | 116 | 59.0152 | 131.5251 | 59.9527 | 134.5 | 58.9813 | 149.4809 | 60.0152 | 153 | 58.9999 | 168.7628 | 59.9998 | 171.5 | 59.0001 | 186.5722 | 60.0112 | 190
59.0086 | 113.1959 | 59.9692 | 116 | 59.0235 | 131.5312 | 59.9527 | 134.5 | 58.9896 | 149.4755 | 60.0152 | 153 | 59.0082 | 168.7635 | 59.9998 | 171.5 | 59.0085 | 186.5722 | 60.0112 | 190
59.0169 | 113.2057 | 59.9692 | 116 | 59.0319 | 131.5373 | 59.9527 | 134.5 | 58.9979 | 149.4701 | 60.0152 | 153 | 59.0165 | 168.7641 | 59.9998 | 171.5 | 59.0168 | 186.5721 | 60.0112 | 190
59.0253 | 113.2155 | 59.9692 | 116 | 59.0402 | 131.5434 | 59.9527 | 134.5 | 59.0063 | 149.4647 | 60.0152 | 153 | 59.0248 | 168.7648 | 59.9998 | 171.5 | 59.0251 | 186.5721 | 60.0112 | 190
59.0336 | 113.2253 | 59.9692 | 116 | 59.0485 | 131.5494 | 59.9527 | 134.5 | 59.0146 | 149.4593 | 60.0152 | 153 | 59.0333 | 168.7655 | 59.9998 | 171.5 | 59.0334 | 186.572 | 60.0112 | 190
59.0419 | 113.2351 | 59.9692 | 116 | 59.0569 | 131.5555 | 59.9527 | 134.5 | 59.0229 | 149.4539 | 60.0152 | 153 | 59.0416 | 168.7662 | 59.9998 | 171.5 | 59.0419 | 186.572 | 60.0112 | 190
59.0503 | 113.2449 | 59.9692 | 116 | 59.0652 | 131.5616 | 59.9527 | 134.5 | 59.0312 | 149.4485 | 60.0152 | 153 | 59.0499 | 168.7672 | 59.9998 | 171.5 | 59.0502 | 186.5719 | 60.0112 | 190
59.0587 | 113.2547 | 59.9692 | 116 | 59.0735 | 131.5677 | 59.9527 | 134.5 | 59.0396 | 149.4431 | 60.0152 | 153 | 59.0583 | 168.7681 | 59.9998 | 171.5 | 59.0585 | 186.5719 | 60.0112 | 190
59.067 | 113.2645 | 59.9692 | 116 | 59.0819 | 131.5738 | 59.9527 | 134.5 | 59.0479 | 149.4377 | 60.0152 | 153 | 59.0666 | 168.7691 | 59.9998 | 171.5 | 59.0668 | 186.5718 | 60.0112 | 190
59.0753 | 113.2743 | 59.9692 | 116 | 59.0903 | 131.5798 | 59.9527 | 134.5 | 59.0563 | 149.4323 | 60.0152 | 153 | 59.0749 | 168.7701 | 59.9998 | 171.5 | 59.0752 | 186.5718 | 60.0112 | 190
59.0836 | 113.284 | 59.9692 | 116 | 59.0986 | 131.5859 | 59.9527 | 134.5 | 59.0646 | 149.4269 | 60.0152 | 153 | 59.0832 | 168.771 | 59.9998 | 171.5 | 59.0835 | 186.5717 | 60.0103 | 190
59.092 | 113.2938 | 59.9692 | 116 | 59.1069 | 131.592 | 59.9527 | 134.5 | 59.0729 | 149.4215 | 60.0152 | 153 | 59.0916 | 168.772 | 59.9998 | 171.5 | 59.0918 | 186.5717 | 60.0103 | 190
59.1003 | 113.3036 | 59.9692 | 116 | 59.1153 | 131.5981 | 59.9527 | 134.5 | 59.0812 | 149.4161 | 60.0155 | 153 | 59.0999 | 168.7729 | 59.9984 | 171.5 | 59.1001 | 186.5716 | 60.0103 | 190
59.1086 | 113.3134 | 59.9692 | 116 | 59.1236 | 131.6042 | 59.9527 | 134.5 | 59.0896 | 149.4107 | 60.0155 | 153 | 59.1082 | 168.7739 | 59.9984 | 171.5 | 59.1085 | 186.5716 | 60.0103 | 190
59.117 | 113.3232 | 59.9692 | 116 | 59.132 | 131.6103 | 59.9527 | 134.5 | 59.0979 | 149.4053 | 60.0155 | 153 | 59.1165 | 168.7749 | 59.9984 | 171.5 | 59.1168 | 186.5715 | 60.0103 | 190
59.1253 | 113.333 | 59.9692 | 116 | 59.1403 | 131.6163 | 59.9527 | 134.5 | 59.1063 | 149.3999 | 60.0155 | 153 | 59.1249 | 168.7758 | 59.9984 | 171.5 | 59.1251 | 186.5715 | 60.0103 | 190
59.1337 | 113.3428 | 59.9692 | 116 | 59.1486 | 131.6224 | 59.9527 | 134.5 | 59.1146 | 149.3945 | 60.0155 | 153 | 59.1332 | 168.7768 | 59.9984 | 171.5 | 59.1334 | 186.5714 | 60.0103 | 190
59.142 | 113.3526 | 59.9692 | 116 | 59.157 | 131.6285 | 59.9518 | 134.5 | 59.1229 | 149.3891 | 60.0155 | 153 | 59.1415 | 168.7778 | 59.9984 | 171.5 | 59.1418 | 186.5714 | 60.0103 | 190
59.1503 | 113.3624 | 59.9692 | 116 | 59.1653 | 131.6346 | 59.9518 | 134.5 | 59.1312 | 149.3837 | 60.0155 | 153 | 59.1498 | 168.7787 | 59.9984 | 171.5 | 59.1501 | 186.5713 | 60.0103 | 190
59.1587 | 113.3722 | 59.9692 | 116 | 59.1736 | 131.6407 | 59.9518 | 134.5 | 59.1396 | 149.3783 | 60.0155 | 153 | 59.1583 | 168.7797 | 59.9984 | 171.5 | 59.1584 | 186.5713 | 60.0103 | 190
59.167 | 113.382 | 59.9692 | 116 | 59.182 | 131.6468 | 59.9518 | 134.5 | 59.1479 | 149.3729 | 60.0155 | 153 | 59.1666 | 168.7806 | 59.9984 | 171.5 | 59.1667 | 186.5712 | 60.0103 | 190
59.1754 | 113.3918 | 59.9692 | 116 | 59.1903 | 131.6528 | 59.9518 | 134.5 | 59.1562 | 149.3675 | 60.0155 | 153 | 59.1749 | 168.7816 | 59.9984 | 171.5 | 59.1752 | 186.5712 | 60.0103 | 190
59.1837 | 113.4016 | 59.9692 | 116 | 59.1987 | 131.6589 | 59.9518 | 134.5 | 59.1646 | 149.3621 | 60.0155 | 153 | 59.1833 | 168.7826 | 59.9984 | 171.5 | 59.1835 | 186.5712 | 60.0103 | 190
59.192 | 113.4114 | 59.9692 | 116 | 59.207 | 131.665 | 59.9518 | 134.5 | 59.1729 | 149.3567 | 60.0155 | 153 | 59.1916 | 168.7835 | 59.9984 | 171.5 | 59.1918 | 186.5711 | 60.0103 | 190
59.2004 | 113.4211 | 59.9692 | 116 | 59.2153 | 131.6711 | 59.9518 | 134.5 | 59.1812 | 149.3513 | 60.0155 | 153 | 59.1999 | 168.7845 | 59.9984 | 171.5 | 59.2001 | 186.571 | 60.0103 | 190
59.2087 | 113.4309 | 59.9692 | 116 | 59.2237 | 131.6772 | 59.9518 | 134.5 | 59.1896 | 149.3459 | 60.0155 | 153 | 59.2082 | 168.7854 | 59.9984 | 171.5 | 59.2085 | 186.571 | 60.0103 | 190
59.217 | 113.4407 | 59.9692 | 116 | 59.2321 | 131.6833 | 59.9518 | 134.5 | 59.1979 | 149.3405 | 60.0155 | 153 | 59.2166 | 168.7864 | 59.9984 | 171.5 | 59.2168 | 186.5764 | 60.0103 | 190
59.2254 | 113.4505 | 59.9692 | 116 | 59.2404 | 131.6893 | 59.9518 | 134.5 | 59.2062 | 149.3351 | 60.0155 | 153 | 59.2249 | 168.7874 | 59.9984 | 171.5 | 59.2251 | 186.5822 | 60.0103 | 190
59.2337 | 113.4581 | 59.9692 | 116 | 59.2487 | 131.6954 | 59.9518 | 134.5 | 59.2145 | 149.3297 | 60.0155 | 153 | 59.2332 | 168.7883 | 59.9984 | 171.5 | 59.2334 | 186.588 | 60.0103 | 190
59.2421 | 113.4585 | 59.9692 | 116 | 59.257 | 131.7015 | 59.9518 | 134.5 | 59.2229 | 149.3243 | 60.0155 | 153 | 59.2415 | 168.7893 | 59.9984 | 171.5 | 59.2418 | 186.5938 | 60.0103 | 190
59.2504 | 113.4589 | 59.9692 | 116 | 59.2654 | 131.7076 | 59.9518 | 134.5 | 59.2312 | 149.3366 | 60.0155 | 153 | 59.2499 | 168.7903 | 59.9984 | 171.5 | 59.2501 | 186.5996 | 60.0103 | 190
59.2587 | 113.4593 | 59.9692 | 116 | 59.2737 | 131.7137 | 59.9518 | 134.5 | 59.2396 | 149.3545 | 60.0155 | 153 | 59.2582 | 168.7912 | 59.9984 | 171.5 | 59.2584 | 186.6054 | 60.0103 | 190
59.2671 | 113.4597 | 59.9692 | 116 | 59.282 | 131.7198 | 59.9518 | 134.5 | 59.2479 | 149.3725 | 60.0155 | 153 | 59.2665 | 168.7922 | 59.9984 | 171.5 | 59.2667 | 186.6112 | 60.0103 | 190
59.2754 | 113.4601 | 59.9692 | 116 | 59.2904 | 131.7258 | 59.9518 | 134.5 | 59.2562 | 149.3905 | 60.0155 | 153 | 59.2748 | 168.7932 | 59.9984 | 171.5 | 59.2751 | 186.617 | 60.0103 | 190
59.2838 | 113.4605 | 59.9688 | 116 | 59.2988 | 131.7319 | 59.9518 | 134.5 | 59.2645 | 149.4084 | 60.0155 | 153 | 59.2833 | 168.7941 | 59.9984 | 171.5 | 59.2834 | 186.6228 | 60.0092 | 190
59.2921 | 113.4609 | 59.9688 | 116 | 59.3071 | 131.738 | 59.9518 | 134.5 | 59.2729 | 149.4264 | 60.0155 | 153 | 59.2916 | 168.7951 | 59.9984 | 171.5 | 59.2917 | 186.6286 | 60.0092 | 190
59.3004 | 113.4613 | 59.9688 | 116 | 59.3154 | 131.7441 | 59.9518 | 134.5 | 59.2812 | 149.4443 | 60.0143 | 153 | 59.2999 | 168.796 | 59.9968 | 171.5 | 59.3 | 186.6344 | 60.0092 | 190
59.3088 | 113.4617 | 59.9688 | 116 | 59.3238 | 131.7502 | 59.9518 | 134.5 | 59.2896 | 149.4623 | 60.0143 | 153 | 59.3083 | 168.797 | 59.9968 | 171.5 | 59.3085 | 186.6402 | 60.0092 | 190
59.3171 | 113.4621 | 59.9688 | 116 | 59.3321 | 131.7563 | 59.9518 | 134.5 | 59.2979 | 149.4803 | 60.0143 | 153 | 59.3166 | 168.798 | 59.9968 | 171.5 | 59.3168 | 186.646 | 60.0092 | 190
59.3254 | 113.4625 | 59.9688 | 116 | 59.3405 | 131.7623 | 59.9518 | 134.5 | 59.3062 | 149.4982 | 60.0143 | 153 | 59.3249 | 168.7989 | 59.9968 | 171.5 | 59.3251 | 186.6517 | 60.0092 | 190
59.3337 | 113.4629 | 59.9688 | 116 | 59.3488 | 131.7684 | 59.9518 | 134.5 | 59.3145 | 149.5162 | 60.0143 | 153 | 59.3332 | 168.7999 | 59.9968 | 171.5 | 59.3334 | 186.6576 | 60.0092 | 190
59.3421 | 113.4633 | 59.9688 | 116 | 59.3571 | 131.7745 | 59.9508 | 134.5 | 59.3229 | 149.5341 | 60.0143 | 153 | 59.3416 | 168.8008 | 59.9968 | 171.5 | 59.3418 | 186.6634 | 60.0092 | 190
59.3505 | 113.4637 | 59.9688 | 116 | 59.3655 | 131.7806 | 59.9508 | 134.5 | 59.3312 | 149.5521 | 60.0143 | 153 | 59.3499 | 168.8018 | 59.9968 | 171.5 | 59.3501 | 186.6692 | 60.0092 | 190
59.3588 | 113.4641 | 59.9688 | 116 | 59.3738 | 131.7867 | 59.9508 | 134.5 | 59.3395 | 149.5701 | 60.0143 | 153 | 59.3582 | 168.8028 | 59.9968 | 171.5 | 59.3584 | 186.675 | 60.0092 | 190
59.3671 | 113.4645 | 59.9688 | 116 | 59.3821 | 131.7928 | 59.9508 | 134.5 | 59.3478 | 149.588 | 60.0143 | 153 | 59.3665 | 168.8037 | 59.9968 | 171.5 | 59.3667 | 186.6808 | 60.0092 | 190
59.3754 | 113.4649 | 59.9688 | 116 | 59.3905 | 131.7988 | 59.9508 | 134.5 | 59.3562 | 149.606 | 60.0143 | 153 | 59.3749 | 168.8047 | 59.9968 | 171.5 | 59.3751 | 186.6866 | 60.0092 | 190
59.3838 | 113.4653 | 59.9688 | 116 | 59.3988 | 131.7978 | 59.9508 | 134.5 | 59.3645 | 149.624 | 60.0143 | 153 | 59.3832 | 168.8056 | 59.9968 | 171.5 | 59.3834 | 186.6924 | 60.0092 | 190
59.3922 | 113.4657 | 59.9688 | 116 | 59.4072 | 131.7965 | 59.9508 | 134.5 | 59.3729 | 149.6419 | 60.0143 | 153 | 59.3915 | 168.8066 | 59.9968 | 171.5 | 59.3917 | 186.6982 | 60.0092 | 190
59.4005 | 113.4661 | 59.9688 | 116 | 59.4155 | 131.7953 | 59.9508 | 134.5 | 59.3812 | 149.6599 | 60.0143 | 153 | 59.4 | 168.8076 | 59.9968 | 171.5 | 59.4001 | 186.7039 | 60.0092 | 190
59.4088 | 113.4665 | 59.9688 | 116 | 59.4238 | 131.794 | 59.9508 | 134.5 | 59.3895 | 149.6779 | 60.0143 | 153 | 59.4083 | 168.8085 | 59.9968 | 171.5 | 59.4084 | 186.7097 | 60.0092 | 190
59.4171 | 113.4669 | 59.9688 | 116 | 59.4322 | 131.7928 | 59.9508 | 134.5 | 59.3978 | 149.6958 | 60.0143 | 153 | 59.4166 | 168.8095 | 59.9968 | 171.5 | 59.4167 | 186.7155 | 60.0092 | 190
59.4255 | 113.4673 | 59.9688 | 116 | 59.4406 | 131.7915 | 59.9508 | 134.5 | 59.4062 | 149.7138 | 60.0143 | 153 | 59.4249 | 168.8105 | 59.9968 | 171.5 | 59.425 | 186.7214 | 60.0092 | 190
59.4338 | 113.4677 | 59.9688 | 116 | 59.4489 | 131.7903 | 59.9508 | 134.5 | 59.4145 | 149.7317 | 60.0143 | 153 | 59.4333 | 168.8114 | 59.9968 | 171.5 | 59.4335 | 186.7272 | 60.0092 | 190
59.4421 | 113.4681 | 59.9688 | 116 | 59.4572 | 131.789 | 59.9508 | 134.5 | 59.4229 | 149.7497 | 60.0143 | 153 | 59.4416 | 168.8124 | 59.9968 | 171.5 | 59.4418 | 186.733 | 60.0092 | 190
59.4505 | 113.4685 | 59.9688 | 116 | 59.4656 | 131.7878 | 59.9508 | 134.5 | 59.4312 | 149.7677 | 60.0143 | 153 | 59.4499 | 168.8133 | 59.9968 | 171.5 | 59.4501 | 186.7388 | 60.0092 | 190
59.4588 | 113.4689 | 59.9688 | 116 | 59.4739 | 131.7865 | 59.9508 | 134.5 | 59.4395 | 149.7856 | 60.0143 | 153 | 59.4582 | 168.8143 | 59.9968 | 171.5 | 59.4584 | 186.7446 | 60.0092 | 190
59.4672 | 113.4693 | 59.9688 | 116 | 59.4822 | 131.7853 | 59.9508 | 134.5 | 59.4478 | 149.8036 | 60.0143 | 153 | 59.4666 | 168.8153 | 59.9968 | 171.5 | 59.4668 | 186.7504 | 60.0092 | 190
59.4755 | 113.4697 | 59.9688 | 116 | 59.4905 | 131.784 | 59.9508 | 134.5 | 59.4562 | 149.8215 | 60.0143 | 153 | 59.4749 | 168.8162 | 59.9968 | 171.5 | 59.4751 | 186.7561 | 60.0092 | 190
59.4838 | 113.4701 | 59.9685 | 116 | 59.4989 | 131.7828 | 59.9508 | 134.5 | 59.4645 | 149.8395 | 60.0143 | 153 | 59.4832 | 168.8172 | 59.9968 | 171.5 | 59.4834 | 186.7619 | 60.0078 | 190
59.4922 | 113.4705 | 59.9685 | 116 | 59.5073 | 131.7815 | 59.9508 | 134.5 | 59.4728 | 149.8575 | 60.0143 | 153 | 59.4916 | 168.8181 | 59.9968 | 171.5 | 59.4917 | 186.7677 | 60.0078 | 190
59.5005 | 113.4709 | 59.9685 | 116 | 59.5156 | 131.7803 | 59.9508 | 134.5 | 59.4811 | 149.8754 | 60.0113 | 153 | 59.4999 | 168.8191 | 59.9959 | 171.5 | 59.5001 | 186.7735 | 60.0078 | 190
59.5089 | 113.4713 | 59.9685 | 116 | 59.5239 | 131.779 | 59.9508 | 134.5 | 59.4895 | 149.8934 | 60.0113 | 153 | 59.5082 | 168.8201 | 59.9959 | 171.5 | 59.5084 | 186.7794 | 60.0078 | 190
59.5172 | 113.4717 | 59.9685 | 116 | 59.5323 | 131.7778 | 59.9508 | 134.5 | 59.4978 | 149.9114 | 60.0113 | 153 | 59.5165 | 168.821 | 59.9959 | 171.5 | 59.5167 | 186.7852 | 60.0078 | 190
59.5255 | 113.4721 | 59.9685 | 116 | 59.5406 | 131.7765 | 59.9508 | 134.5 | 59.5062 | 149.9293 | 60.0113 | 153 | 59.525 | 168.822 | 59.9959 | 171.5 | 59.525 | 186.791 | 60.0078 | 190
59.5339 | 113.4725 | 59.9685 | 116 | 59.549 | 131.7753 | 59.9508 | 134.5 | 59.5145 | 149.9473 | 60.0113 | 153 | 59.5333 | 168.823 | 59.9959 | 171.5 | 59.5334 | 186.7968 | 60.0078 | 190
59.5422 | 113.4729 | 59.9685 | 116 | 59.5573 | 131.774 | 59.9498 | 134.5 | 59.5228 | 149.9653 | 60.0113 | 153 | 59.5416 | 168.8239 | 59.9959 | 171.5 | 59.5417 | 186.8026 | 60.0078 | 190
59.5505 | 113.4733 | 59.9685 | 116 | 59.5656 | 131.7728 | 59.9498 | 134.5 | 59.5311 | 149.9832 | 60.0113 | 153 | 59.5499 | 168.8249 | 59.9959 | 171.5 | 59.55 | 186.8083 | 60.0078 | 190
59.5589 | 113.4737 | 59.9685 | 116 | 59.574 | 131.7715 | 59.9498 | 134.5 | 59.5395 | 150.0012 | 60.0113 | 153 | 59.5583 | 168.8258 | 59.9959 | 171.5 | 59.5583 | 186.8141 | 60.0078 | 190
59.5672 | 113.4741 | 59.9685 | 116 | 59.5823 | 131.7703 | 59.9498 | 134.5 | 59.5478 | 150.0191 | 60.0113 | 153 | 59.5666 | 168.8243 | 59.9959 | 171.5 | 59.5668 | 186.8199 | 60.0078 | 190
59.5756 | 113.4745 | 59.9685 | 116 | 59.5906 | 131.769 | 59.9498 | 134.5 | 59.5562 | 150.0371 | 60.0113 | 153 | 59.5749 | 168.8222 | 59.9959 | 171.5 | 59.5751 | 186.8257 | 60.0078 | 190
59.5839 | 113.4749 | 59.9685 | 116 | 59.599 | 131.7678 | 59.9498 | 134.5 | 59.5645 | 150.0551 | 60.0113 | 153 | 59.5833 | 168.8201 | 59.9959 | 171.5 | 59.5834 | 186.8315 | 60.0078 | 190
59.5922 | 113.4753 | 59.9685 | 116 | 59.6074 | 131.7665 | 59.9498 | 134.5 | 59.5728 | 150.073 | 60.0113 | 153 | 59.5916 | 168.8181 | 59.9959 | 171.5 | 59.5917 | 186.8374 | 60.0078 | 190
59.6006 | 113.4757 | 59.9685 | 116 | 59.6157 | 131.7653 | 59.9498 | 134.5 | 59.5811 | 150.091 | 60.0113 | 153 | 59.5999 | 168.816 | 59.9959 | 171.5 | 59.6001 | 186.8432 | 60.0078 | 190
59.6089 | 113.4761 | 59.9685 | 116 | 59.624 | 131.764 | 59.9498 | 134.5 | 59.5895 | 150.109 | 60.0113 | 153 | 59.6082 | 168.8139 | 59.9959 | 171.5 | 59.6084 | 186.849 | 60.0078 | 190
59.6172 | 113.4765 | 59.9685 | 116 | 59.6323 | 131.7628 | 59.9498 | 134.5 | 59.5978 | 150.1269 | 60.0113 | 153 | 59.6166 | 168.8119 | 59.9959 | 171.5 | 59.6167 | 186.8548 | 60.0078 | 190
59.6256 | 113.4769 | 59.9685 | 116 | 59.6407 | 131.7615 | 59.9498 | 134.5 | 59.6061 | 150.1449 | 60.0113 | 153 | 59.6249 | 168.8098 | 59.9959 | 171.5 | 59.625 | 186.8605 | 60.0078 | 190
59.6339 | 113.4773 | 59.9685 | 116 | 59.649 | 131.7603 | 59.9498 | 134.5 | 59.6144 | 150.1628 | 60.0113 | 153 | 59.6332 | 168.8077 | 59.9959 | 171.5 | 59.6334 | 186.8663 | 60.0078 | 190
59.6423 | 113.4777 | 59.9685 | 116 | 59.6573 | 131.759 | 59.9498 | 134.5 | 59.6228 | 150.1808 | 60.0113 | 153 | 59.6415 | 168.8057 | 59.9959 | 171.5 | 59.6417 | 186.8721 | 60.0078 | 190
59.6506 | 113.4781 | 59.9685 | 116 | 59.6657 | 131.7578 | 59.9498 | 134.5 | 59.6311 | 150.1988 | 60.0113 | 153 | 59.65 | 168.8036 | 59.9959 | 171.5 | 59.65 | 186.8779 | 60.0078 | 190
59.6589 | 113.4785 | 59.9685 | 116 | 59.6741 | 131.7565 | 59.9498 | 134.5 | 59.6395 | 150.2167 | 60.0113 | 153 | 59.6583 | 168.8015 | 59.9959 | 171.5 | 59.6583 | 186.8837 | 60.0078 | 190
59.6673 | 113.4789 | 59.9685 | 116 | 59.6824 | 131.7552 | 59.9498 | 134.5 | 59.6478 | 150.2347 | 60.0113 | 153 | 59.6666 | 168.7995 | 59.9959 | 171.5 | 59.6667 | 186.8895 | 60.0078 | 190
59.6756 | 113.4793 | 59.9685 | 116 | 59.6907 | 131.754 | 59.9498 | 134.5 | 59.6561 | 150.2527 | 60.0113 | 153 | 59.6749 | 168.7974 | 59.9959 | 171.5 | 59.675 | 186.8954 | 60.0078 | 190
59.684 | 113.4797 | 59.9683 | 116 | 59.6991 | 131.7527 | 59.9498 | 134.5 | 59.6644 | 150.2706 | 60.0113 | 153 | 59.6833 | 168.7953 | 59.9959 | 171.5 | 59.6833 | 186.9012 | 60.007 | 190
59.6923 | 113.4801 | 59.9683 | 116 | 59.7074 | 131.7515 | 59.9498 | 134.5 | 59.6728 | 150.2886 | 60.0113 | 153 | 59.6916 | 168.7933 | 59.9959 | 171.5 | 59.6918 | 186.907 | 60.007 | 190
59.7006 | 113.4805 | 59.9683 | 116 | 59.7158 | 131.7502 | 59.9498 | 134.5 | 59.6812 | 150.3065 | 60.0079 | 153 | 59.6999 | 168.7912 | 59.9954 | 171.5 | 59.7001 | 186.9128 | 60.007 | 190
59.709 | 113.4809 | 59.9683 | 116 | 59.7241 | 131.749 | 59.9498 | 134.5 | 59.6895 | 150.3245 | 60.0079 | 153 | 59.7083 | 168.7891 | 59.9954 | 171.5 | 59.7084 | 186.9185 | 60.007 | 190
59.7173 | 113.4813 | 59.9683 | 116 | 59.7324 | 131.7477 | 59.9498 | 134.5 | 59.6978 | 150.3425 | 60.0079 | 153 | 59.7166 | 168.7871 | 59.9954 | 171.5 | 59.7167 | 186.9243 | 60.007 | 190
59.7256 | 113.4817 | 59.9683 | 116 | 59.7408 | 131.7465 | 59.9498 | 134.5 | 59.7061 | 150.3604 | 60.0079 | 153 | 59.7249 | 168.785 | 59.9954 | 171.5 | 59.7251 | 186.9269 | 60.007 | 190
59.7339 | 113.4833 | 59.9683 | 116 | 59.7491 | 131.7452 | 59.9498 | 134.5 | 59.7145 | 150.3784 | 60.0079 | 153 | 59.7332 | 168.7829 | 59.9954 | 171.5 | 59.7334 | 186.9282 | 60.007 | 190
59.7423 | 113.4879 | 59.9683 | 116 | 59.7574 | 131.744 | 59.9489 | 134.5 | 59.7228 | 150.3964 | 60.0079 | 153 | 59.7416 | 168.7809 | 59.9954 | 171.5 | 59.7417 | 186.9294 | 60.007 | 190
59.7507 | 113.4926 | 59.9683 | 116 | 59.7658 | 131.7427 | 59.9489 | 134.5 | 59.7311 | 150.3956 | 60.0079 | 153 | 59.7499 | 168.7788 | 59.9954 | 171.5 | 59.75 | 186.9307 | 60.007 | 190
59.759 | 113.4973 | 59.9683 | 116 | 59.7741 | 131.7415 | 59.9489 | 134.5 | 59.7394 | 150.3884 | 60.0079 | 153 | 59.7582 | 168.7767 | 59.9954 | 171.5 | 59.7584 | 186.9319 | 60.007 | 190
59.7673 | 113.502 | 59.9683 | 116 | 59.7825 | 131.7402 | 59.9489 | 134.5 | 59.7478 | 150.3812 | 60.0079 | 153 | 59.7665 | 168.7747 | 59.9954 | 171.5 | 59.7667 | 186.9332 | 60.007 | 190
59.7756 | 113.5067 | 59.9683 | 116 | 59.7908 | 131.739 | 59.9489 | 134.5 | 59.7561 | 150.374 | 60.0079 | 153 | 59.775 | 168.7726 | 59.9954 | 171.5 | 59.775 | 186.9344 | 60.007 | 190
59.784 | 113.5113 | 59.9683 | 116 | 59.7991 | 131.7377 | 59.9489 | 134.5 | 59.7645 | 150.3668 | 60.0079 | 153 | 59.7833 | 168.7705 | 59.9954 | 171.5 | 59.7833 | 186.9357 | 60.007 | 190
59.7924 | 113.516 | 59.9683 | 116 | 59.8075 | 131.7365 | 59.9489 | 134.5 | 59.7728 | 150.3596 | 60.0079 | 153 | 59.7916 | 168.7685 | 59.9954 | 171.5 | 59.7917 | 186.937 | 60.007 | 190
59.8007 | 113.5207 | 59.9683 | 116 | 59.8159 | 131.7352 | 59.9489 | 134.5 | 59.7811 | 150.3524 | 60.0079 | 153 | 59.8 | 168.7664 | 59.9954 | 171.5 | 59.8 | 186.9382 | 60.007 | 190
59.809 | 113.5254 | 59.9683 | 116 | 59.8242 | 131.734 | 59.9489 | 134.5 | 59.7894 | 150.3452 | 60.0079 | 153 | 59.8083 | 168.7643 | 59.9954 | 171.5 | 59.8083 | 186.9395 | 60.007 | 190
59.8174 | 113.5301 | 59.9683 | 116 | 59.8325 | 131.7327 | 59.9489 | 134.5 | 59.7978 | 150.338 | 60.0079 | 153 | 59.8166 | 168.7623 | 59.9954 | 171.5 | 59.8167 | 186.9407 | 60.007 | 190
59.8257 | 113.5348 | 59.9683 | 116 | 59.8409 | 131.7315 | 59.9489 | 134.5 | 59.8061 | 150.3308 | 60.0079 | 153 | 59.8249 | 168.7602 | 59.9954 | 171.5 | 59.8251 | 186.942 | 60.007 | 190
59.834 | 113.5394 | 59.9683 | 116 | 59.8492 | 131.7302 | 59.9489 | 134.5 | 59.8145 | 150.3236 | 60.0079 | 153 | 59.8333 | 168.7581 | 59.9954 | 171.5 | 59.8334 | 186.9433 | 60.007 | 190
59.8423 | 113.5441 | 59.9683 | 116 | 59.8575 | 131.729 | 59.9489 | 134.5 | 59.8228 | 150.3164 | 60.0079 | 153 | 59.8416 | 168.7561 | 59.9954 | 171.5 | 59.8417 | 186.9445 | 60.007 | 190
59.8507 | 113.5488 | 59.9683 | 116 | 59.8659 | 131.7277 | 59.9489 | 134.5 | 59.8311 | 150.3092 | 60.0079 | 153 | 59.8499 | 168.754 | 59.9954 | 171.5 | 59.85 | 186.9458 | 60.007 | 190
59.8591 | 113.5535 | 59.9683 | 116 | 59.8742 | 131.7265 | 59.9489 | 134.5 | 59.8394 | 150.302 | 60.0079 | 153 | 59.8582 | 168.7519 | 59.9954 | 171.5 | 59.8584 | 186.947 | 60.007 | 190
59.8674 | 113.5582 | 59.9683 | 116 | 59.8826 | 131.7252 | 59.9489 | 134.5 | 59.8478 | 150.2948 | 60.0079 | 153 | 59.8666 | 168.7499 | 59.9954 | 171.5 | 59.8667 | 186.9483 | 60.007 | 190
59.8757 | 113.5628 | 59.9683 | 116 | 59.8909 | 131.724 | 59.9489 | 134.5 | 59.8561 | 150.2876 | 60.0079 | 153 | 59.8749 | 168.7478 | 59.9954 | 171.5 | 59.875 | 186.9495 | 60.007 | 190
59.884 | 113.5675 | 59.9683 | 116 | 59.8992 | 131.7227 | 59.9489 | 134.5 | 59.8644 | 150.2804 | 60.0079 | 153 | 59.8832 | 168.7457 | 59.9954 | 171.5 | 59.8833 | 186.9508 | 60.0062 | 190
59.8924 | 113.5722 | 59.9683 | 116 | 59.9076 | 131.7215 | 59.9489 | 134.5 | 59.8727 | 150.2732 | 60.0079 | 153 | 59.8917 | 168.7437 | 59.9954 | 171.5 | 59.8917 | 186.952 | 60.0062 | 190
59.9008 | 113.5769 | 59.9683 | 116 | 59.916 | 131.7253 | 59.9489 | 134.5 | 59.8811 | 150.266 | 60.0018 | 153 | 59.9 | 168.7416 | 59.9949 | 171.5 | 59.9 | 186.9533 | 60.0062 | 190
59.9091 | 113.5816 | 59.9683 | 116 | 59.9243 | 131.7322 | 59.9489 | 134.5 | 59.8894 | 150.2588 | 60.0018 | 153 | 59.9083 | 168.7395 | 59.9949 | 171.5 | 59.9083 | 186.9546 | 60.0062 | 190
59.9174 | 113.5863 | 59.9683 | 116 | 59.9326 | 131.739 | 59.9489 | 134.5 | 59.8978 | 150.2516 | 60.0018 | 153 | 59.9166 | 168.7375 | 59.9949 | 171.5 | 59.9167 | 186.9558 | 60.0062 | 190
59.9257 | 113.5909 | 59.9683 | 116 | 59.9409 | 131.7459 | 59.9489 | 134.5 | 59.9061 | 150.2443 | 60.0018 | 153 | 59.925 | 168.7354 | 59.9949 | 171.5 | 59.925 | 186.9571 | 60.0062 | 190
59.9341 | 113.5956 | 59.9683 | 116 | 59.9493 | 131.7528 | 59.9489 | 134.5 | 59.9144 | 150.2371 | 60.0018 | 153 | 59.9333 | 168.7333 | 59.9949 | 171.5 | 59.9333 | 186.9583 | 60.0062 | 190
59.9424 | 113.6003 | 59.9683 | 116 | 59.9576 | 131.7596 | 59.948 | 134.5 | 59.9228 | 150.2299 | 60.0018 | 153 | 59.9416 | 168.7313 | 59.9949 | 171.5 | 59.9417 | 186.9596 | 60.0062 | 190
59.9507 | 113.605 | 59.9683 | 116 | 59.9659 | 131.7665 | 59.948 | 134.5 | 59.9311 | 150.2227 | 60.0018 | 153 | 59.9499 | 168.7292 | 59.9949 | 171.5 | 59.9501 | 186.9608 | 60.0062 | 190
59.9591 | 113.6097 | 59.9683 | 116 | 59.9743 | 131.7734 | 59.948 | 134.5 | 59.9395 | 150.2155 | 60.0018 | 153 | 59.9583 | 168.7271 | 59.9949 | 171.5 | 59.9584 | 186.9621 | 60.0062 | 190
59.9674 | 113.6143 | 59.9683 | 116 | 59.9827 | 131.7803 | 59.948 | 134.5 | 59.9478 | 150.2083 | 60.0018 | 153 | 59.9666 | 168.7251 | 59.9949 | 171.5 | 59.9667 | 186.9634 | 60.0062 | 190
59.9758 | 113.619 | 59.9683 | 116 | 59.991 | 131.7871 | 59.948 | 134.5 | 59.9561 | 150.2011 | 60.0018 | 153 | 59.9749 | 168.723 | 59.9949 | 171.5 | 59.975 | 186.9646 | 60.0062 | 190
59.9841 | 113.6237 | 59.9683 | 116 | 59.9993 | 131.794 | 59.948 | 134.5 | 59.9644 | 150.1939 | 60.0018 | 153 | 59.9833 | 168.7209 | 59.9949 | 171.5 | 59.9834 | 186.9659 | 60.0062 | 190
59.9924 | 113.6284 | 59.9683 | 116 | 60.0077 | 131.8009 | 59.948 | 134.5 | 59.9728 | 150.1867 | 60.0018 | 153 | 59.9916 | 168.7189 | 59.9949 | 171.5 | 59.9917 | 186.9671 | 60.0062 | 190
60.0008 | 113.6331 | 59.9683 | 116 | 60.016 | 131.8077 | 59.948 | 134.5 | 59.9811 | 150.1795 | 60.0018 | 153 | 59.9999 | 168.7168 | 59.9949 | 171.5 | 60 | 186.9684 | 60.0062 | 190
60.0091 | 113.6378 | 59.9683 | 116 | 60.0244 | 131.8146 | 59.948 | 134.5 | 59.9894 | 150.1723 | 60.0018 | 153 | 60.0082 | 168.7147 | 59.9949 | 171.5 | 60.0083 | 186.9697 | 60.0062 | 190
60.0175 | 113.6424 | 59.9683 | 116 | 60.0327 | 131.8215 | 59.948 | 134.5 | 59.9977 | 150.1651 | 60.0018 | 153 | 60.0167 | 168.7127 | 59.9949 | 171.5 | 60.0167 | 186.9709 | 60.0062 | 190
60.0258 | 113.6471 | 59.9683 | 116 | 60.041 | 131.8283 | 59.948 | 134.5 | 60.0061 | 150.1579 | 60.0018 | 153 | 60.025 | 168.7106 | 59.9949 | 171.5 | 60.025 | 186.9722 | 60.0062 | 190
60.0341 | 113.6518 | 59.9683 | 116 | 60.0494 | 131.8352 | 59.948 | 134.5 | 60.0144 | 150.1507 | 60.0018 | 153 | 60.0333 | 168.7085 | 59.9949 | 171.5 | 60.0333 | 186.9734 | 60.0062 | 190
60.0425 | 113.6565 | 59.9683 | 116 | 60.0577 | 131.8421 | 59.948 | 134.5 | 60.0228 | 150.1435 | 60.0018 | 153 | 60.0416 | 168.7065 | 59.9949 | 171.5 | 60.0416 | 186.9747 | 60.0062 | 190
60.0508 | 113.6612 | 59.9683 | 116 | 60.066 | 131.8489 | 59.948 | 134.5 | 60.0311 | 150.1363 | 60.0018 | 153 | 60.05 | 168.7044 | 59.9949 | 171.5 | 60.05 | 186.9759 | 60.0062 | 190
60.0591 | 113.6658 | 59.9683 | 116 | 60.0744 | 131.8558 | 59.948 | 134.5 | 60.0394 | 150.1291 | 60.0018 | 153 | 60.0583 | 168.7023 | 59.9949 | 171.5 | 60.0583 | 186.9772 | 60.0062 | 190
60.0675 | 113.6705 | 59.9683 | 116 | 60.0828 | 131.8627 | 59.948 | 134.5 | 60.0477 | 150.1218 | 60.0018 | 153 | 60.0666 | 168.7096 | 59.9949 | 171.5 | 60.0667 | 186.9785 | 60.0062 | 190
60.0758 | 113.6752 | 59.9683 | 116 | 60.0911 | 131.8696 | 59.948 | 134.5 | 60.0561 | 150.1146 | 60.0018 | 153 | 60.075 | 168.7187 | 59.9949 | 171.5 | 60.075 | 186.9797 | 60.0062 | 190
60.0842 | 113.6799 | 59.9684 | 116 | 60.0994 | 131.8764 | 59.948 | 134.5 | 60.0645 | 150.1074 | 60.0018 | 153 | 60.0833 | 168.7278 | 59.9949 | 171.5 | 60.0834 | 186.981 | 60.0059 | 190
60.0925 | 113.6846 | 59.9684 | 116 | 60.1078 | 131.8833 | 59.948 | 134.5 | 60.0728 | 150.1002 | 60.0018 | 153 | 60.0916 | 168.7369 | 59.9949 | 171.5 | 60.0917 | 186.9822 | 60.0059 | 190
60.1008 | 113.6893 | 59.9684 | 116 | 60.1161 | 131.8902 | 59.948 | 134.5 | 60.0811 | 150.093 | 59.9979 | 153 | 60.0999 | 168.746 | 59.9938 | 171.5 | 60.1 | 186.9835 | 60.0059 | 190
60.1092 | 113.6939 | 59.9684 | 116 | 60.1245 | 131.897 | 59.948 | 134.5 | 60.0894 | 150.0858 | 59.9979 | 153 | 60.1083 | 168.7551 | 59.9938 | 171.5 | 60.1083 | 186.9847 | 60.0059 | 190
60.1175 | 113.6986 | 59.9684 | 116 | 60.1328 | 131.9039 | 59.948 | 134.5 | 60.0978 | 150.0786 | 59.9979 | 153 | 60.1166 | 168.7642 | 59.9938 | 171.5 | 60.1167 | 186.986 | 60.0059 | 190
60.1259 | 113.7033 | 59.9684 | 116 | 60.1411 | 131.9108 | 59.948 | 134.5 | 60.1061 | 150.0714 | 59.9979 | 153 | 60.1249 | 168.7733 | 59.9938 | 171.5 | 60.125 | 186.9873 | 60.0059 | 190
60.1342 | 113.708 | 59.9684 | 116 | 60.1495 | 131.9176 | 59.948 | 134.5 | 60.1144 | 150.0642 | 59.9979 | 153 | 60.1332 | 168.7824 | 59.9938 | 171.5 | 60.1333 | 186.9885 | 60.0059 | 190
60.1425 | 113.7127 | 59.9684 | 116 | 60.1578 | 131.9245 | 59.9473 | 134.5 | 60.1227 | 150.057 | 59.9979 | 153 | 60.1417 | 168.7915 | 59.9938 | 171.5 | 60.1417 | 186.9898 | 60.0059 | 190
60.1509 | 113.7174 | 59.9684 | 116 | 60.1661 | 131.9314 | 59.9473 | 134.5 | 60.1311 | 150.0498 | 59.9979 | 153 | 60.15 | 168.8006 | 59.9938 | 171.5 | 60.15 | 186.991 | 60.0059 | 190
60.1592 | 113.722 | 59.9684 | 116 | 60.1745 | 131.9382 | 59.9473 | 134.5 | 60.1394 | 150.0426 | 59.9979 | 153 | 60.1583 | 168.8098 | 59.9938 | 171.5 | 60.1583 | 186.9923 | 60.0059 | 190
60.1675 | 113.7267 | 59.9684 | 116 | 60.1828 | 131.9451 | 59.9473 | 134.5 | 60.1478 | 150.0354 | 59.9979 | 153 | 60.1667 | 168.8188 | 59.9938 | 171.5 | 60.1666 | 186.9935 | 60.0059 | 190
60.1759 | 113.7314 | 59.9684 | 116 | 60.1912 | 131.952 | 59.9473 | 134.5 | 60.1561 | 150.0282 | 59.9979 | 153 | 60.175 | 168.828 | 59.9938 | 171.5 | 60.175 | 186.9948 | 60.0059 | 190
60.1842 | 113.7361 | 59.9684 | 116 | 60.1995 | 131.9588 | 59.9473 | 134.5 | 60.1644 | 150.021 | 59.9979 | 153 | 60.1833 | 168.8371 | 59.9938 | 171.5 | 60.1833 | 186.9961 | 60.0059 | 190
60.1926 | 113.7408 | 59.9684 | 116 | 60.2078 | 131.9657 | 59.9473 | 134.5 | 60.1727 | 150.0138 | 59.9979 | 153 | 60.1916 | 168.8462 | 59.9938 | 171.5 | 60.1917 | 186.9973 | 60.0059 | 190
60.2009 | 113.7454 | 59.9684 | 116 | 60.2162 | 131.9726 | 59.9473 | 134.5 | 60.1811 | 150.0065 | 59.9979 | 153 | 60.2 | 168.8553 | 59.9938 | 171.5 | 60.2 | 186.9986 | 60.0059 | 190
60.2092 | 113.7501 | 59.9684 | 116 | 60.2245 | 131.9794 | 59.9473 | 134.5 | 60.1895 | 149.9993 | 59.9979 | 153 | 60.2083 | 168.8644 | 59.9938 | 171.5 | 60.2084 | 186.9998 | 60.0059 | 190
60.2176 | 113.7548 | 59.9684 | 116 | 60.2328 | 131.9863 | 59.9473 | 134.5 | 60.1978 | 149.9921 | 59.9979 | 153 | 60.2166 | 168.8735 | 59.9938 | 171.5 | 60.2167 | 187.0011 | 60.0059 | 190
60.2259 | 113.7595 | 59.9684 | 116 | 60.2412 | 131.9932 | 59.9473 | 134.5 | 60.2061 | 149.9849 | 59.9979 | 153 | 60.2249 | 168.8826 | 59.9938 | 171.5 | 60.225 | 187.0023 | 60.0059 | 190
60.2343 | 113.7642 | 59.9684 | 116 | 60.2496 | 132 | 59.9473 | 134.5 | 60.2144 | 149.9777 | 59.9979 | 153 | 60.2333 | 168.8917 | 59.9938 | 171.5 | 60.2333 | 187.0036 | 60.0059 | 190
60.2426 | 113.7689 | 59.9684 | 116 | 60.2579 | 132.0069 | 59.9473 | 134.5 | 60.2228 | 149.9705 | 59.9979 | 153 | 60.2416 | 168.9008 | 59.9938 | 171.5 | 60.2417 | 187.0049 | 60.0059 | 190
60.2509 | 113.7735 | 59.9684 | 116 | 60.2662 | 132.0138 | 59.9473 | 134.5 | 60.2311 | 149.9633 | 59.9979 | 153 | 60.2499 | 168.9099 | 59.9938 | 171.5 | 60.25 | 187.0061 | 60.0059 | 190
60.2593 | 113.7741 | 59.9684 | 116 | 60.2746 | 132.0207 | 59.9473 | 134.5 | 60.2394 | 149.9631 | 59.9979 | 153 | 60.2584 | 168.919 | 59.9938 | 171.5 | 60.2583 | 187.0074 | 60.0059 | 190
60.2676 | 113.7743 | 59.9684 | 116 | 60.2829 | 132.0275 | 59.9473 | 134.5 | 60.2477 | 149.9687 | 59.9979 | 153 | 60.2667 | 168.9281 | 59.9938 | 171.5 | 60.2666 | 187.0086 | 60.0059 | 190
60.2759 | 113.7745 | 59.9684 | 116 | 60.2913 | 132.0344 | 59.9473 | 134.5 | 60.2561 | 149.9744 | 59.9979 | 153 | 60.275 | 168.9372 | 59.9938 | 171.5 | 60.275 | 187.0124 | 60.0059 | 190
60.2842 | 113.7746 | 59.9681 | 116 | 60.2996 | 132.0413 | 59.9473 | 134.5 | 60.2644 | 149.9801 | 59.9979 | 153 | 60.2833 | 168.9463 | 59.9938 | 171.5 | 60.2833 | 187.0173 | 60.0064 | 190
60.2926 | 113.7748 | 59.9681 | 116 | 60.3079 | 132.0481 | 59.9473 | 134.5 | 60.2728 | 149.9857 | 59.9979 | 153 | 60.2917 | 168.9554 | 59.9938 | 171.5 | 60.2916 | 187.0221 | 60.0064 | 190
60.301 | 113.7749 | 59.9681 | 116 | 60.3163 | 132.055 | 59.9473 | 134.5 | 60.2811 | 149.9914 | 59.9946 | 153 | 60.3 | 168.9645 | 59.9943 | 171.5 | 60.2999 | 187.027 | 60.0064 | 190
60.3093 | 113.7751 | 59.9681 | 116 | 60.3246 | 132.0619 | 59.9473 | 134.5 | 60.2894 | 149.9971 | 59.9946 | 153 | 60.3083 | 168.9736 | 59.9943 | 171.5 | 60.3083 | 187.0318 | 60.0064 | 190
60.3176 | 113.7753 | 59.9681 | 116 | 60.3329 | 132.0687 | 59.9473 | 134.5 | 60.2978 | 150.0027 | 59.9946 | 153 | 60.3166 | 168.9827 | 59.9943 | 171.5 | 60.3167 | 187.0367 | 60.0064 | 190
60.3259 | 113.7754 | 59.9681 | 116 | 60.3413 | 132.0756 | 59.9473 | 134.5 | 60.3061 | 150.0084 | 59.9946 | 153 | 60.325 | 168.9918 | 59.9943 | 171.5 | 60.325 | 187.0415 | 60.0064 | 190
60.3343 | 113.7756 | 59.9681 | 116 | 60.3496 | 132.0825 | 59.9473 | 134.5 | 60.3145 | 150.0141 | 59.9946 | 153 | 60.3333 | 169.0009 | 59.9943 | 171.5 | 60.3333 | 187.0463 | 60.0064 | 190
60.3427 | 113.7757 | 59.9681 | 116 | 60.358 | 132.0893 | 59.9468 | 134.5 | 60.3228 | 150.0197 | 59.9946 | 153 | 60.3416 | 169.01 | 59.9943 | 171.5 | 60.3417 | 187.0512 | 60.0064 | 190
60.351 | 113.7759 | 59.9681 | 116 | 60.3663 | 132.0962 | 59.9468 | 134.5 | 60.3311 | 150.0254 | 59.9946 | 153 | 60.35 | 169.0191 | 59.9943 | 171.5 | 60.35 | 187.056 | 60.0064 | 190
60.3593 | 113.7761 | 59.9681 | 116 | 60.3746 | 132.1031 | 59.9468 | 134.5 | 60.3394 | 150.0311 | 59.9946 | 153 | 60.3583 | 169.0282 | 59.9943 | 171.5 | 60.3583 | 187.0609 | 60.0064 | 190
60.3676 | 113.7762 | 59.9681 | 116 | 60.383 | 132.11 | 59.9468 | 134.5 | 60.3478 | 150.0367 | 59.9946 | 153 | 60.3666 | 169.0373 | 59.9943 | 171.5 | 60.3667 | 187.0657 | 60.0064 | 190
60.376 | 113.7764 | 59.9681 | 116 | 60.3914 | 132.1168 | 59.9468 | 134.5 | 60.3561 | 150.0424 | 59.9946 | 153 | 60.3749 | 169.0464 | 59.9943 | 171.5 | 60.375 | 187.0706 | 60.0064 | 190
60.3843 | 113.7766 | 59.9681 | 116 | 60.3997 | 132.1237 | 59.9468 | 134.5 | 60.3644 | 150.0481 | 59.9946 | 153 | 60.3834 | 169.0555 | 59.9943 | 171.5 | 60.3833 | 187.0754 | 60.0064 | 190
60.3926 | 113.7767 | 59.9681 | 116 | 60.408 | 132.1306 | 59.9468 | 134.5 | 60.3727 | 150.0537 | 59.9946 | 153 | 60.3917 | 169.0646 | 59.9943 | 171.5 | 60.3916 | 187.0803 | 60.0064 | 190
60.401 | 113.7769 | 59.9681 | 116 | 60.4164 | 132.1374 | 59.9468 | 134.5 | 60.3811 | 150.0594 | 59.9946 | 153 | 60.4 | 169.0737 | 59.9943 | 171.5 | 60.4 | 187.0851 | 60.0064 | 190
60.4094 | 113.777 | 59.9681 | 116 | 60.4247 | 132.1415 | 59.9468 | 134.5 | 60.3895 | 150.0651 | 59.9946 | 153 | 60.4083 | 169.0828 | 59.9943 | 171.5 | 60.4083 | 187.09 | 60.0064 | 190
60.4177 | 113.7772 | 59.9681 | 116 | 60.433 | 132.1425 | 59.9468 | 134.5 | 60.3978 | 150.0707 | 59.9946 | 153 | 60.4167 | 169.0919 | 59.9943 | 171.5 | 60.4166 | 187.0948 | 60.0064 | 190
60.426 | 113.7774 | 59.9681 | 116 | 60.4414 | 132.1435 | 59.9468 | 134.5 | 60.4061 | 150.0764 | 59.9946 | 153 | 60.425 | 169.101 | 59.9943 | 171.5 | 60.4249 | 187.0996 | 60.0064 | 190
60.4343 | 113.7775 | 59.9681 | 116 | 60.4497 | 132.1446 | 59.9468 | 134.5 | 60.4144 | 150.0821 | 59.9946 | 153 | 60.4333 | 169.1101 | 59.9943 | 171.5 | 60.4333 | 187.1045 | 60.0064 | 190
60.4427 | 113.7777 | 59.9681 | 116 | 60.4581 | 132.1456 | 59.9468 | 134.5 | 60.4228 | 150.0877 | 59.9946 | 153 | 60.4417 | 169.1192 | 59.9943 | 171.5 | 60.4417 | 187.1093 | 60.0064 | 190
60.451 | 113.7778 | 59.9681 | 116 | 60.4664 | 132.1466 | 59.9468 | 134.5 | 60.4311 | 150.0934 | 59.9946 | 153 | 60.45 | 169.1283 | 59.9943 | 171.5 | 60.45 | 187.1142 | 60.0064 | 190
60.4594 | 113.778 | 59.9681 | 116 | 60.4747 | 132.1477 | 59.9468 | 134.5 | 60.4395 | 150.0991 | 59.9946 | 153 | 60.4583 | 169.1374 | 59.9943 | 171.5 | 60.4583 | 187.119 | 60.0064 | 190
60.4677 | 113.7782 | 59.9681 | 116 | 60.4831 | 132.1487 | 59.9468 | 134.5 | 60.4478 | 150.1047 | 59.9946 | 153 | 60.4666 | 169.1465 | 59.9943 | 171.5 | 60.4667 | 187.1239 | 60.0064 | 190
60.476 | 113.7783 | 59.9681 | 116 | 60.4915 | 132.1497 | 59.9468 | 134.5 | 60.4561 | 150.1104 | 59.9946 | 153 | 60.475 | 169.1556 | 59.9943 | 171.5 | 60.475 | 187.1287 | 60.0064 | 190
60.4844 | 113.7785 | 59.9685 | 116 | 60.4998 | 132.1507 | 59.9468 | 134.5 | 60.4644 | 150.1161 | 59.9946 | 153 | 60.4833 | 169.1647 | 59.9943 | 171.5 | 60.4833 | 187.1336 | 60.0076 | 190
60.4927 | 113.7786 | 59.9685 | 116 | 60.5081 | 132.1518 | 59.9468 | 134.5 | 60.4728 | 150.1217 | 59.9946 | 153 | 60.4916 | 169.1738 | 59.9943 | 171.5 | 60.4916 | 187.1384 | 60.0076 | 190
60.501 | 113.7788 | 59.9685 | 116 | 60.5165 | 132.1528 | 59.9468 | 134.5 | 60.4811 | 150.1274 | 59.9919 | 153 | 60.5001 | 169.1829 | 59.9943 | 171.5 | 60.5 | 187.1432 | 60.0076 | 190
60.5094 | 113.779 | 59.9685 | 116 | 60.5248 | 132.1538 | 59.9468 | 134.5 | 60.4894 | 150.1331 | 59.9919 | 153 | 60.5084 | 169.192 | 59.9943 | 171.5 | 60.5083 | 187.1481 | 60.0076 | 190
60.5177 | 113.7791 | 59.9685 | 116 | 60.5331 | 132.1548 | 59.9468 | 134.5 | 60.4978 | 150.1387 | 59.9919 | 153 | 60.5167 | 169.2011 | 59.9943 | 171.5 | 60.5166 | 187.1529 | 60.0076 | 190
60.5261 | 113.7793 | 59.9685 | 116 | 60.5415 | 132.1559 | 59.9468 | 134.5 | 60.5061 | 150.1444 | 59.9919 | 153 | 60.525 | 169.2103 | 59.9943 | 171.5 | 60.5249 | 187.1578 | 60.0076 | 190
60.5344 | 113.7794 | 59.9685 | 116 | 60.5498 | 132.1569 | 59.9468 | 134.5 | 60.5145 | 150.1501 | 59.9919 | 153 | 60.5334 | 169.2193 | 59.9943 | 171.5 | 60.5333 | 187.1626 | 60.0076 | 190
60.5427 | 113.7796 | 59.9685 | 116 | 60.5582 | 132.1579 | 59.9456 | 134.5 | 60.5228 | 150.1557 | 59.9919 | 153 | 60.5417 | 169.2285 | 59.9943 | 171.5 | 60.5416 | 187.1675 | 60.0076 | 190
60.5511 | 113.7798 | 59.9685 | 116 | 60.5665 | 132.159 | 59.9456 | 134.5 | 60.5311 | 150.1614 | 59.9919 | 153 | 60.55 | 169.2375 | 59.9943 | 171.5 | 60.5499 | 187.1723 | 60.0076 | 190
60.5594 | 113.7799 | 59.9685 | 116 | 60.5748 | 132.16 | 59.9456 | 134.5 | 60.5394 | 150.1671 | 59.9919 | 153 | 60.5583 | 169.2467 | 59.9943 | 171.5 | 60.5582 | 187.1772 | 60.0076 | 190
60.5677 | 113.7801 | 59.9685 | 116 | 60.5832 | 132.161 | 59.9456 | 134.5 | 60.5478 | 150.1727 | 59.9919 | 153 | 60.5667 | 169.2558 | 59.9943 | 171.5 | 60.5667 | 187.182 | 60.0076 | 190
60.5761 | 113.7802 | 59.9685 | 116 | 60.5915 | 132.162 | 59.9456 | 134.5 | 60.5562 | 150.1784 | 59.9919 | 153 | 60.575 | 169.259 | 59.9943 | 171.5 | 60.575 | 187.1869 | 60.0076 | 190
60.5844 | 113.7804 | 59.9685 | 116 | 60.5999 | 132.1631 | 59.9456 | 134.5 | 60.5645 | 150.1841 | 59.9919 | 153 | 60.5833 | 169.259 | 59.9943 | 171.5 | 60.5833 | 187.1917 | 60.0076 | 190
60.5928 | 113.7806 | 59.9685 | 116 | 60.6082 | 132.1641 | 59.9456 | 134.5 | 60.5728 | 150.1897 | 59.9919 | 153 | 60.5917 | 169.2591 | 59.9943 | 171.5 | 60.5917 | 187.1965 | 60.0076 | 190
60.6011 | 113.7807 | 59.9685 | 116 | 60.6165 | 132.1651 | 59.9456 | 134.5 | 60.5811 | 150.1954 | 59.9919 | 153 | 60.6 | 169.2591 | 59.9943 | 171.5 | 60.6 | 187.2014 | 60.0076 | 190
60.6094 | 113.7809 | 59.9685 | 116 | 60.6249 | 132.1661 | 59.9456 | 134.5 | 60.5895 | 150.2011 | 59.9919 | 153 | 60.6083 | 169.2592 | 59.9943 | 171.5 | 60.6083 | 187.2062 | 60.0076 | 190
60.6178 | 113.781 | 59.9685 | 116 | 60.6332 | 132.1672 | 59.9456 | 134.5 | 60.5978 | 150.2068 | 59.9919 | 153 | 60.6166 | 169.2592 | 59.9943 | 171.5 | 60.6166 | 187.2111 | 60.0076 | 190
60.6261 | 113.7812 | 59.9685 | 116 | 60.6415 | 132.1682 | 59.9456 | 134.5 | 60.6061 | 150.2124 | 59.9919 | 153 | 60.6251 | 169.2592 | 59.9943 | 171.5 | 60.625 | 187.2159 | 60.0076 | 190
60.6345 | 113.7814 | 59.9685 | 116 | 60.6499 | 132.1692 | 59.9456 | 134.5 | 60.6144 | 150.2181 | 59.9919 | 153 | 60.6334 | 169.2592 | 59.9943 | 171.5 | 60.6333 | 187.2208 | 60.0076 | 190
60.6428 | 113.7815 | 59.9685 | 116 | 60.6583 | 132.1702 | 59.9456 | 134.5 | 60.6228 | 150.2238 | 59.9919 | 153 | 60.6417 | 169.2593 | 59.9943 | 171.5 | 60.6416 | 187.2256 | 60.0076 | 190
60.6511 | 113.7817 | 59.9685 | 116 | 60.6666 | 132.1713 | 59.9456 | 134.5 | 60.6311 | 150.2294 | 59.9919 | 153 | 60.65 | 169.2593 | 59.9943 | 171.5 | 60.6499 | 187.2305 | 60.0076 | 190
60.6595 | 113.7818 | 59.9685 | 116 | 60.6749 | 132.1723 | 59.9456 | 134.5 | 60.6395 | 150.2351 | 59.9919 | 153 | 60.6584 | 169.2594 | 59.9943 | 171.5 | 60.6583 | 187.2353 | 60.0076 | 190
60.6678 | 113.782 | 59.9685 | 116 | 60.6833 | 132.1733 | 59.9456 | 134.5 | 60.6478 | 150.2408 | 59.9919 | 153 | 60.6667 | 169.2594 | 59.9943 | 171.5 | 60.6666 | 187.2402 | 60.0076 | 190
60.6761 | 113.7822 | 59.9685 | 116 | 60.6916 | 132.1743 | 59.9456 | 134.5 | 60.6561 | 150.2464 | 59.9919 | 153 | 60.675 | 169.2594 | 59.9943 | 171.5 | 60.6749 | 187.245 | 60.0076 | 190
60.6844 | 113.7823 | 59.969 | 116 | 60.7 | 132.1754 | 59.9456 | 134.5 | 60.6645 | 150.2521 | 59.9919 | 153 | 60.6834 | 169.2594 | 59.9943 | 171.5 | 60.6832 | 187.2498 | 60.0095 | 190
60.6928 | 113.7825 | 59.969 | 116 | 60.7083 | 132.1764 | 59.9456 | 134.5 | 60.6728 | 150.2578 | 59.9919 | 153 | 60.6917 | 169.2595 | 59.9943 | 171.5 | 60.6917 | 187.2547 | 60.0095 | 190
60.7012 | 113.7826 | 59.969 | 116 | 60.7166 | 132.1774 | 59.9456 | 134.5 | 60.6812 | 150.2634 | 59.9922 | 153 | 60.7 | 169.2595 | 59.9943 | 171.5 | 60.7 | 187.2595 | 60.0095 | 190
60.7095 | 113.7828 | 59.969 | 116 | 60.725 | 132.1785 | 59.9456 | 134.5 | 60.6895 | 150.2691 | 59.9922 | 153 | 60.7083 | 169.2595 | 59.9943 | 171.5 | 60.7083 | 187.2644 | 60.0095 | 190
60.7178 | 113.783 | 59.969 | 116 | 60.7333 | 132.1795 | 59.9456 | 134.5 | 60.6978 | 150.2748 | 59.9922 | 153 | 60.7167 | 169.2596 | 59.9943 | 171.5 | 60.7166 | 187.2692 | 60.0095 | 190
60.7261 | 113.7831 | 59.969 | 116 | 60.7416 | 132.1805 | 59.9456 | 134.5 | 60.7061 | 150.2804 | 59.9922 | 153 | 60.725 | 169.2596 | 59.9943 | 171.5 | 60.725 | 187.2741 | 60.0095 | 190
60.7345 | 113.7833 | 59.969 | 116 | 60.75 | 132.1815 | 59.9456 | 134.5 | 60.7145 | 150.2861 | 59.9922 | 153 | 60.7333 | 169.2596 | 59.9943 | 171.5 | 60.7333 | 187.2789 | 60.0095 | 190
60.7429 | 113.7834 | 59.969 | 116 | 60.7584 | 132.1826 | 59.9447 | 134.5 | 60.7228 | 150.2918 | 59.9922 | 153 | 60.7416 | 169.2597 | 59.9943 | 171.5 | 60.7416 | 187.2838 | 60.0095 | 190
60.7512 | 113.7836 | 59.969 | 116 | 60.7667 | 132.1836 | 59.9447 | 134.5 | 60.7311 | 150.2974 | 59.9922 | 153 | 60.7501 | 169.2597 | 59.9943 | 171.5 | 60.7499 | 187.2886 | 60.0095 | 190
60.7595 | 113.7838 | 59.969 | 116 | 60.775 | 132.1846 | 59.9447 | 134.5 | 60.7395 | 150.3019 | 59.9922 | 153 | 60.7584 | 169.2597 | 59.9943 | 171.5 | 60.7583 | 187.2934 | 60.0095 | 190
60.7679 | 113.7839 | 59.969 | 116 | 60.7834 | 132.1856 | 59.9447 | 134.5 | 60.7478 | 150.3053 | 59.9922 | 153 | 60.7667 | 169.2598 | 59.9943 | 171.5 | 60.7666 | 187.2983 | 60.0095 | 190
60.7762 | 113.7833 | 59.969 | 116 | 60.7917 | 132.1867 | 59.9447 | 134.5 | 60.7562 | 150.3087 | 59.9922 | 153 | 60.7751 | 169.2598 | 59.9943 | 171.5 | 60.7749 | 187.3031 | 60.0095 | 190
60.7845 | 113.7821 | 59.969 | 116 | 60.8 | 132.1877 | 59.9447 | 134.5 | 60.7645 | 150.3122 | 59.9922 | 153 | 60.7834 | 169.2598 | 59.9943 | 171.5 | 60.7832 | 187.308 | 60.0095 | 190
60.7928 | 113.7809 | 59.969 | 116 | 60.8084 | 132.1887 | 59.9447 | 134.5 | 60.7728 | 150.3156 | 59.9922 | 153 | 60.7917 | 169.2599 | 59.9943 | 171.5 | 60.7916 | 187.3128 | 60.0095 | 190
60.8012 | 113.7797 | 59.969 | 116 | 60.8167 | 132.1897 | 59.9447 | 134.5 | 60.7811 | 150.319 | 59.9922 | 153 | 60.8 | 169.2599 | 59.9943 | 171.5 | 60.7999 | 187.3177 | 60.0095 | 190
60.8096 | 113.7784 | 59.969 | 116 | 60.8251 | 132.1908 | 59.9447 | 134.5 | 60.7895 | 150.3225 | 59.9922 | 153 | 60.8084 | 169.2599 | 59.9943 | 171.5 | 60.8082 | 187.3225 | 60.0095 | 190
60.8179 | 113.7772 | 59.969 | 116 | 60.8334 | 132.1918 | 59.9447 | 134.5 | 60.7979 | 150.3259 | 59.9922 | 153 | 60.8167 | 169.26 | 59.9943 | 171.5 | 60.8165 | 187.327 | 60.0095 | 190
60.8262 | 113.776 | 59.969 | 116 | 60.8417 | 132.1928 | 59.9447 | 134.5 | 60.8062 | 150.3293 | 59.9922 | 153 | 60.825 | 169.26 | 59.9943 | 171.5 | 60.825 | 187.3313 | 60.0095 | 190
60.8345 | 113.7747 | 59.969 | 116 | 60.8501 | 132.1938 | 59.9447 | 134.5 | 60.8145 | 150.3328 | 59.9922 | 153 | 60.8333 | 169.26 | 59.9943 | 171.5 | 60.8333 | 187.3357 | 60.0095 | 190
60.8429 | 113.7735 | 59.969 | 116 | 60.8584 | 132.1949 | 59.9447 | 134.5 | 60.8228 | 150.3362 | 59.9922 | 153 | 60.8417 | 169.2601 | 59.9943 | 171.5 | 60.8416 | 187.3401 | 60.0095 | 190
60.8513 | 113.7723 | 59.969 | 116 | 60.8668 | 132.1959 | 59.9447 | 134.5 | 60.8312 | 150.3396 | 59.9922 | 153 | 60.85 | 169.2601 | 59.9943 | 171.5 | 60.8499 | 187.3445 | 60.0095 | 190
60.8596 | 113.7711 | 59.969 | 116 | 60.8751 | 132.1969 | 59.9447 | 134.5 | 60.8395 | 150.3431 | 59.9922 | 153 | 60.8583 | 169.2601 | 59.9943 | 171.5 | 60.8583 | 187.3489 | 60.0095 | 190
60.8679 | 113.7698 | 59.969 | 116 | 60.8834 | 132.198 | 59.9447 | 134.5 | 60.8478 | 150.3465 | 59.9922 | 153 | 60.8668 | 169.2602 | 59.9943 | 171.5 | 60.8666 | 187.3533 | 60.0095 | 190
60.8762 | 113.7686 | 59.969 | 116 | 60.8918 | 132.199 | 59.9447 | 134.5 | 60.8561 | 150.3499 | 59.9922 | 153 | 60.8751 | 169.2602 | 59.9943 | 171.5 | 60.8749 | 187.3577 | 60.0095 | 190
60.8846 | 113.7674 | 59.9688 | 116 | 60.9001 | 132.2 | 59.9447 | 134.5 | 60.8645 | 150.3533 | 59.9922 | 153 | 60.8834 | 169.2602 | 59.9943 | 171.5 | 60.8832 | 187.3621 | 60.0108 | 190
60.8929 | 113.7662 | 59.9688 | 116 | 60.9084 | 132.201 | 59.9447 | 134.5 | 60.8728 | 150.3568 | 59.9922 | 153 | 60.8917 | 169.2603 | 59.9943 | 171.5 | 60.8916 | 187.3665 | 60.0108 | 190
60.9012 | 113.7649 | 59.9688 | 116 | 60.9168 | 132.2021 | 59.9447 | 134.5 | 60.8812 | 150.3602 | 59.9952 | 153 | 60.9001 | 169.2603 | 59.9934 | 171.5 | 60.8999 | 187.3709 | 60.0108 | 190
60.9096 | 113.7637 | 59.9688 | 116 | 60.9252 | 132.2031 | 59.9447 | 134.5 | 60.8895 | 150.3636 | 59.9952 | 153 | 60.9084 | 169.2603 | 59.9934 | 171.5 | 60.9082 | 187.3753 | 60.0108 | 190
60.9179 | 113.7625 | 59.9688 | 116 | 60.9335 | 132.2041 | 59.9447 | 134.5 | 60.8978 | 150.3671 | 59.9952 | 153 | 60.9167 | 169.2604 | 59.9934 | 171.5 | 60.9166 | 187.3797 | 60.0108 | 190
60.9263 | 113.7612 | 59.9688 | 116 | 60.9418 | 132.2048 | 59.9447 | 134.5 | 60.9062 | 150.3705 | 59.9952 | 153 | 60.925 | 169.2604 | 59.9934 | 171.5 | 60.9249 | 187.3841 | 60.0108 | 190
60.9346 | 113.76 | 59.9688 | 116 | 60.9502 | 132.2038 | 59.9447 | 134.5 | 60.9145 | 150.3739 | 59.9952 | 153 | 60.9334 | 169.2604 | 59.9934 | 171.5 | 60.9332 | 187.3885 | 60.0108 | 190
60.9429 | 113.7588 | 59.9688 | 116 | 60.9585 | 132.2027 | 59.9433 | 134.5 | 60.9229 | 150.3774 | 59.9952 | 153 | 60.9417 | 169.2605 | 59.9934 | 171.5 | 60.9415 | 187.3929 | 60.0108 | 190
60.9513 | 113.7576 | 59.9688 | 116 | 60.9669 | 132.2016 | 59.9433 | 134.5 | 60.9312 | 150.3808 | 59.9952 | 153 | 60.95 | 169.2605 | 59.9934 | 171.5 | 60.95 | 187.3973 | 60.0108 | 190
60.9596 | 113.7563 | 59.9688 | 116 | 60.9752 | 132.2004 | 59.9433 | 134.5 | 60.9395 | 150.3842 | 59.9952 | 153 | 60.9584 | 169.2605 | 59.9934 | 171.5 | 60.9583 | 187.4017 | 60.0108 | 190
60.968 | 113.7551 | 59.9688 | 116 | 60.9835 | 132.1993 | 59.9433 | 134.5 | 60.9478 | 150.3877 | 59.9952 | 153 | 60.9667 | 169.2606 | 59.9934 | 171.5 | 60.9666 | 187.4061 | 60.0108 | 190
60.9763 | 113.7539 | 59.9688 | 116 | 60.9919 | 132.1982 | 59.9433 | 134.5 | 60.9562 | 150.3911 | 59.9952 | 153 | 60.975 | 169.2606 | 59.9934 | 171.5 | 60.9749 | 187.4105 | 60.0108 | 190
60.9846 | 113.7526 | 59.9688 | 116 | 61.0002 | 132.1971 | 59.9433 | 134.5 | 60.9645 | 150.3945 | 59.9952 | 153 | 60.9833 | 169.2606 | 59.9934 | 171.5 | 60.9833 | 187.4149 | 60.0108 | 190
60.993 | 113.7514 | 59.9688 | 116 | 61.0085 | 132.196 | 59.9433 | 134.5 | 60.9728 | 150.398 | 59.9952 | 153 | 60.9918 | 169.2607 | 59.9934 | 171.5 | 60.9916 | 187.4193 | 60.0108 | 190
61.0013 | 113.7502 | 59.9688 | 116 | 61.0169 | 132.1949 | 59.9433 | 134.5 | 60.9812 | 150.4014 | 59.9952 | 153 | 61.0001 | 169.2607 | 59.9934 | 171.5 | 60.9999 | 187.4236 | 60.0108 | 190
61.0096 | 113.749 | 59.9688 | 116 | 61.0253 | 132.1938 | 59.9433 | 134.5 | 60.9895 | 150.4048 | 59.9952 | 153 | 61.0084 | 169.2607 | 59.9934 | 171.5 | 61.0082 | 187.428 | 60.0108 | 190
61.018 | 113.7477 | 59.9688 | 116 | 61.0336 | 132.1927 | 59.9433 | 134.5 | 60.9979 | 150.4083 | 59.9952 | 153 | 61.0167 | 169.2608 | 59.9934 | 171.5 | 61.0166 | 187.4324 | 60.0108 | 190
61.0263 | 113.7465 | 59.9688 | 116 | 61.0419 | 132.1916 | 59.9433 | 134.5 | 61.0062 | 150.4117 | 59.9952 | 153 | 61.0251 | 169.2608 | 59.9934 | 171.5 | 61.0249 | 187.4368 | 60.0108 | 190
61.0347 | 113.7453 | 59.9688 | 116 | 61.0503 | 132.1905 | 59.9433 | 134.5 | 61.0145 | 150.4151 | 59.9952 | 153 | 61.0334 | 169.2608 | 59.9934 | 171.5 | 61.0332 | 187.4412 | 60.0108 | 190
61.043 | 113.744 | 59.9688 | 116 | 61.0586 | 132.1894 | 59.9433 | 134.5 | 61.0228 | 150.4185 | 59.9952 | 153 | 61.0417 | 169.2608 | 59.9934 | 171.5 | 61.0415 | 187.4456 | 60.0108 | 190
61.0513 | 113.7428 | 59.9688 | 116 | 61.067 | 132.1883 | 59.9433 | 134.5 | 61.0312 | 150.422 | 59.9952 | 153 | 61.0501 | 169.2609 | 59.9934 | 171.5 | 61.0499 | 187.45 | 60.0108 | 190
61.0597 | 113.7416 | 59.9688 | 116 | 61.0753 | 132.1872 | 59.9433 | 134.5 | 61.0395 | 150.4254 | 59.9952 | 153 | 61.0584 | 169.2609 | 59.9934 | 171.5 | 61.0582 | 187.4544 | 60.0108 | 190
61.068 | 113.7404 | 59.9688 | 116 | 61.0836 | 132.1861 | 59.9433 | 134.5 | 61.0479 | 150.4288 | 59.9952 | 153 | 61.0667 | 169.261 | 59.9934 | 171.5 | 61.0665 | 187.4588 | 60.0108 | 190
61.0764 | 113.7391 | 59.9688 | 116 | 61.092 | 132.185 | 59.9433 | 134.5 | 61.0562 | 150.4323 | 59.9952 | 153 | 61.075 | 169.261 | 59.9934 | 171.5 | 61.0748 | 187.4632 | 60.0108 | 190
61.0847 | 113.7379 | 59.9692 | 116 | 61.1003 | 132.1839 | 59.9433 | 134.5 | 61.0645 | 150.4357 | 59.9952 | 153 | 61.0834 | 169.2603 | 59.9934 | 171.5 | 61.0833 | 187.4676 | 60.0114 | 190
61.093 | 113.7367 | 59.9692 | 116 | 61.1086 | 132.1828 | 59.9433 | 134.5 | 61.0729 | 150.4391 | 59.9952 | 153 | 61.0917 | 169.2587 | 59.9934 | 171.5 | 61.0916 | 187.472 | 60.0114 | 190
61.1014 | 113.7355 | 59.9692 | 116 | 61.117 | 132.1817 | 59.9433 | 134.5 | 61.0812 | 150.4426 | 59.9989 | 153 | 61.1 | 169.2571 | 59.9941 | 171.5 | 61.0999 | 187.4764 | 60.0114 | 190
61.1097 | 113.7342 | 59.9692 | 116 | 61.1254 | 132.1806 | 59.9433 | 134.5 | 61.0895 | 150.446 | 59.9989 | 153 | 61.1083 | 169.2555 | 59.9941 | 171.5 | 61.1082 | 187.4808 | 60.0114 | 190
61.118 | 113.733 | 59.9692 | 116 | 61.1337 | 132.1795 | 59.9433 | 134.5 | 61.0978 | 150.4494 | 59.9989 | 153 | 61.1168 | 169.2539 | 59.9941 | 171.5 | 61.1166 | 187.4852 | 60.0114 | 190
61.1263 | 113.7318 | 59.9692 | 116 | 61.142 | 132.1784 | 59.9433 | 134.5 | 61.1062 | 150.4529 | 59.9989 | 153 | 61.1251 | 169.2523 | 59.9941 | 171.5 | 61.1249 | 187.4896 | 60.0114 | 190
61.1347 | 113.7305 | 59.9692 | 116 | 61.1504 | 132.1773 | 59.9433 | 134.5 | 61.1145 | 150.4563 | 59.9989 | 153 | 61.1334 | 169.2507 | 59.9941 | 171.5 | 61.1332 | 187.494 | 60.0114 | 190
61.1431 | 113.7293 | 59.9692 | 116 | 61.1587 | 132.1762 | 59.9416 | 134.5 | 61.1229 | 150.4597 | 59.9989 | 153 | 61.1418 | 169.2491 | 59.9941 | 171.5 | 61.1415 | 187.4984 | 60.0114 | 190
61.1514 | 113.7281 | 59.9692 | 116 | 61.1671 | 132.1751 | 59.9416 | 134.5 | 61.1312 | 150.4632 | 59.9989 | 153 | 61.1501 | 169.2475 | 59.9941 | 171.5 | 61.1499 | 187.5027 | 60.0114 | 190
61.1597 | 113.7269 | 59.9692 | 116 | 61.1754 | 132.174 | 59.9416 | 134.5 | 61.1395 | 150.4666 | 59.9989 | 153 | 61.1584 | 169.2459 | 59.9941 | 171.5 | 61.1582 | 187.5071 | 60.0114 | 190
61.1681 | 113.7256 | 59.9692 | 116 | 61.1837 | 132.1729 | 59.9416 | 134.5 | 61.1478 | 150.47 | 59.9989 | 153 | 61.1667 | 169.2443 | 59.9941 | 171.5 | 61.1665 | 187.5115 | 60.0114 | 190
61.1764 | 113.7244 | 59.9692 | 116 | 61.1921 | 132.1718 | 59.9416 | 134.5 | 61.1562 | 150.4735 | 59.9989 | 153 | 61.1751 | 169.2427 | 59.9941 | 171.5 | 61.1748 | 187.5159 | 60.0114 | 190
61.1848 | 113.7232 | 59.9692 | 116 | 61.2004 | 132.1707 | 59.9416 | 134.5 | 61.1645 | 150.4769 | 59.9989 | 153 | 61.1834 | 169.2411 | 59.9941 | 171.5 | 61.1832 | 187.5203 | 60.0114 | 190
61.1931 | 113.7219 | 59.9692 | 116 | 61.2087 | 132.1696 | 59.9416 | 134.5 | 61.1729 | 150.4803 | 59.9989 | 153 | 61.1917 | 169.2395 | 59.9941 | 171.5 | 61.1915 | 187.5247 | 60.0114 | 190
61.2014 | 113.7207 | 59.9692 | 116 | 61.2171 | 132.1685 | 59.9416 | 134.5 | 61.1812 | 150.4837 | 59.9989 | 153 | 61.2 | 169.2379 | 59.9941 | 171.5 | 61.1998 | 187.5291 | 60.0114 | 190
61.2098 | 113.7195 | 59.9692 | 116 | 61.2255 | 132.1674 | 59.9416 | 134.5 | 61.1895 | 150.4872 | 59.9989 | 153 | 61.2084 | 169.2363 | 59.9941 | 171.5 | 61.2081 | 187.5335 | 60.0114 | 190
61.2181 | 113.7183 | 59.9692 | 116 | 61.2338 | 132.1663 | 59.9416 | 134.5 | 61.1979 | 150.4906 | 59.9989 | 153 | 61.2167 | 169.2346 | 59.9941 | 171.5 | 61.2166 | 187.5379 | 60.0114 | 190
61.2264 | 113.717 | 59.9692 | 116 | 61.2421 | 132.1652 | 59.9416 | 134.5 | 61.2062 | 150.494 | 59.9989 | 153 | 61.225 | 169.233 | 59.9941 | 171.5 | 61.2249 | 187.5423 | 60.0114 | 190
61.2347 | 113.7158 | 59.9692 | 116 | 61.2505 | 132.1641 | 59.9416 | 134.5 | 61.2145 | 150.4975 | 59.9989 | 153 | 61.2335 | 169.2315 | 59.9941 | 171.5 | 61.2332 | 187.5467 | 60.0114 | 190
61.2431 | 113.7146 | 59.9692 | 116 | 61.2588 | 132.163 | 59.9416 | 134.5 | 61.2228 | 150.5009 | 59.9989 | 153 | 61.2418 | 169.2299 | 59.9941 | 171.5 | 61.2415 | 187.5511 | 60.0114 | 190
61.2515 | 113.7134 | 59.9692 | 116 | 61.2672 | 132.1619 | 59.9416 | 134.5 | 61.2312 | 150.5043 | 59.9989 | 153 | 61.2501 | 169.2283 | 59.9941 | 171.5 | 61.2499 | 187.5555 | 60.0114 | 190
61.2598 | 113.7121 | 59.9692 | 116 | 61.2755 | 132.1608 | 59.9416 | 134.5 | 61.2395 | 150.5078 | 59.9989 | 153 | 61.2584 | 169.2267 | 59.9941 | 171.5 | 61.2582 | 187.5599 | 60.0114 | 190
61.2681 | 113.7109 | 59.9692 | 116 | 61.2838 | 132.1597 | 59.9416 | 134.5 | 61.2479 | 150.5096 | 59.9989 | 153 | 61.2668 | 169.2251 | 59.9941 | 171.5 | 61.2665 | 187.5643 | 60.0114 | 190
61.2764 | 113.7097 | 59.9692 | 116 | 61.2922 | 132.1586 | 59.9416 | 134.5 | 61.2562 | 150.5085 | 59.9989 | 153 | 61.2751 | 169.2234 | 59.9941 | 171.5 | 61.2748 | 187.5687 | 60.0114 | 190
61.2848 | 113.7084 | 59.9695 | 116 | 61.3005 | 132.1575 | 59.9416 | 134.5 | 61.2645 | 150.5074 | 59.9989 | 153 | 61.2834 | 169.2218 | 59.9941 | 171.5 | 61.2832 | 187.5731 | 60.0114 | 190
61.2932 | 113.7072 | 59.9695 | 116 | 61.3088 | 132.1564 | 59.9416 | 134.5 | 61.2728 | 150.5063 | 59.9989 | 153 | 61.2917 | 169.2202 | 59.9941 | 171.5 | 61.2915 | 187.5775 | 60.0114 | 190
61.3015 | 113.706 | 59.9695 | 116 | 61.3172 | 132.1553 | 59.9416 | 134.5 | 61.2812 | 150.5052 | 60.003 | 153 | 61.3001 | 169.2186 | 59.9931 | 171.5 | 61.2998 | 187.5818 | 60.0114 | 190
61.3098 | 113.7048 | 59.9695 | 116 | 61.3256 | 132.1542 | 59.9416 | 134.5 | 61.2895 | 150.5041 | 60.003 | 153 | 61.3084 | 169.217 | 59.9931 | 171.5 | 61.3081 | 187.5862 | 60.0114 | 190
61.3181 | 113.7035 | 59.9695 | 116 | 61.3339 | 132.1531 | 59.9416 | 134.5 | 61.2979 | 150.5031 | 60.003 | 153 | 61.3167 | 169.2154 | 59.9931 | 171.5 | 61.3165 | 187.5906 | 60.0114 | 190
61.3265 | 113.7077 | 59.9695 | 116 | 61.3422 | 132.152 | 59.9416 | 134.5 | 61.3062 | 150.502 | 60.003 | 153 | 61.3251 | 169.2138 | 59.9931 | 171.5 | 61.3248 | 187.5922 | 60.0114 | 190
61.3348 | 113.716 | 59.9695 | 116 | 61.3506 | 132.1509 | 59.9416 | 134.5 | 61.3145 | 150.5009 | 60.003 | 153 | 61.3334 | 169.2122 | 59.9931 | 171.5 | 61.3331 | 187.5925 | 60.0114 | 190
61.3431 | 113.7243 | 59.9695 | 116 | 61.3589 | 132.1498 | 59.9407 | 134.5 | 61.3229 | 150.4998 | 60.003 | 153 | 61.3417 | 169.2106 | 59.9931 | 171.5 | 61.3414 | 187.5927 | 60.0114 | 190
61.3515 | 113.7326 | 59.9695 | 116 | 61.3672 | 132.1487 | 59.9407 | 134.5 | 61.3312 | 150.4987 | 60.003 | 153 | 61.35 | 169.209 | 59.9931 | 171.5 | 61.3499 | 187.593 | 60.0114 | 190
61.3598 | 113.7409 | 59.9695 | 116 | 61.3756 | 132.1476 | 59.9407 | 134.5 | 61.3395 | 150.4976 | 60.003 | 153 | 61.3585 | 169.2074 | 59.9931 | 171.5 | 61.3582 | 187.5932 | 60.0114 | 190
61.3682 | 113.7492 | 59.9695 | 116 | 61.3839 | 132.1465 | 59.9407 | 134.5 | 61.3478 | 150.4965 | 60.003 | 153 | 61.3668 | 169.2058 | 59.9931 | 171.5 | 61.3665 | 187.5935 | 60.0114 | 190
61.3765 | 113.7575 | 59.9695 | 116 | 61.3923 | 132.1454 | 59.9407 | 134.5 | 61.3562 | 150.4954 | 60.003 | 153 | 61.3751 | 169.2042 | 59.9931 | 171.5 | 61.3748 | 187.5938 | 60.0114 | 190
61.3848 | 113.7659 | 59.9695 | 116 | 61.4006 | 132.1443 | 59.9407 | 134.5 | 61.3645 | 150.4943 | 60.003 | 153 | 61.3834 | 169.2026 | 59.9931 | 171.5 | 61.3832 | 187.5941 | 60.0114 | 190
61.3932 | 113.7742 | 59.9695 | 116 | 61.4089 | 132.1432 | 59.9407 | 134.5 | 61.3729 | 150.4932 | 60.003 | 153 | 61.3918 | 169.201 | 59.9931 | 171.5 | 61.3915 | 187.5943 | 60.0114 | 190
61.4015 | 113.7825 | 59.9695 | 116 | 61.4173 | 132.1421 | 59.9407 | 134.5 | 61.3812 | 150.4921 | 60.003 | 153 | 61.4001 | 169.1994 | 59.9931 | 171.5 | 61.3998 | 187.5946 | 60.0114 | 190
61.4099 | 113.7908 | 59.9695 | 116 | 61.4257 | 132.141 | 59.9407 | 134.5 | 61.3895 | 150.491 | 60.003 | 153 | 61.4084 | 169.1978 | 59.9931 | 171.5 | 61.4081 | 187.5948 | 60.0114 | 190
61.4182 | 113.7991 | 59.9695 | 116 | 61.434 | 132.1399 | 59.9407 | 134.5 | 61.3978 | 150.4899 | 60.003 | 153 | 61.4168 | 169.1962 | 59.9931 | 171.5 | 61.4165 | 187.5951 | 60.0114 | 190
61.4265 | 113.8074 | 59.9695 | 116 | 61.4423 | 132.1404 | 59.9407 | 134.5 | 61.4062 | 150.4888 | 60.003 | 153 | 61.4251 | 169.1946 | 59.9931 | 171.5 | 61.4248 | 187.5954 | 60.0114 | 190
61.4349 | 113.8157 | 59.9695 | 116 | 61.4507 | 132.1476 | 59.9407 | 134.5 | 61.4145 | 150.4877 | 60.003 | 153 | 61.4334 | 169.193 | 59.9931 | 171.5 | 61.4331 | 187.5957 | 60.0114 | 190
61.4432 | 113.824 | 59.9695 | 116 | 61.459 | 132.1549 | 59.9407 | 134.5 | 61.4229 | 150.4866 | 60.003 | 153 | 61.4417 | 169.1914 | 59.9931 | 171.5 | 61.4415 | 187.5959 | 60.0114 | 190
61.4515 | 113.8323 | 59.9695 | 116 | 61.4673 | 132.1621 | 59.9407 | 134.5 | 61.4312 | 150.4855 | 60.003 | 153 | 61.4501 | 169.1898 | 59.9931 | 171.5 | 61.4498 | 187.5962 | 60.0114 | 190
61.4599 | 113.8406 | 59.9695 | 116 | 61.4757 | 132.1693 | 59.9407 | 134.5 | 61.4395 | 150.4844 | 60.003 | 153 | 61.4584 | 169.1882 | 59.9931 | 171.5 | 61.4581 | 187.5965 | 60.0114 | 190
61.4682 | 113.8489 | 59.9695 | 116 | 61.484 | 132.1766 | 59.9407 | 134.5 | 61.4478 | 150.4833 | 60.003 | 153 | 61.4667 | 169.1866 | 59.9931 | 171.5 | 61.4664 | 187.5967 | 60.0114 | 190
61.4766 | 113.8572 | 59.9695 | 116 | 61.4924 | 132.1838 | 59.9407 | 134.5 | 61.4562 | 150.4823 | 60.003 | 153 | 61.4752 | 169.185 | 59.9931 | 171.5 | 61.4749 | 187.597 | 60.0114 | 190
61.4849 | 113.8655 | 59.9704 | 116 | 61.5007 | 132.1911 | 59.9407 | 134.5 | 61.4645 | 150.4812 | 60.003 | 153 | 61.4835 | 169.1834 | 59.9931 | 171.5 | 61.4832 | 187.5972 | 60.0103 | 190
61.4932 | 113.8738 | 59.9704 | 116 | 61.509 | 132.1983 | 59.9407 | 134.5 | 61.4728 | 150.4801 | 60.003 | 153 | 61.4918 | 169.1818 | 59.9931 | 171.5 | 61.4915 | 187.5975 | 60.0103 | 190
61.5016 | 113.8821 | 59.9704 | 116 | 61.5174 | 132.2055 | 59.9407 | 134.5 | 61.4812 | 150.479 | 60.006 | 153 | 61.5001 | 169.1802 | 59.9914 | 171.5 | 61.4998 | 187.5978 | 60.0103 | 190
61.5099 | 113.8904 | 59.9704 | 116 | 61.5258 | 132.2128 | 59.9407 | 134.5 | 61.4895 | 150.4779 | 60.006 | 153 | 61.5085 | 169.1786 | 59.9914 | 171.5 | 61.5082 | 187.5981 | 60.0103 | 190
61.5182 | 113.8987 | 59.9704 | 116 | 61.5341 | 132.22 | 59.9407 | 134.5 | 61.4979 | 150.4768 | 60.006 | 153 | 61.5168 | 169.177 | 59.9914 | 171.5 | 61.5165 | 187.5983 | 60.0103 | 190
61.5266 | 113.907 | 59.9704 | 116 | 61.5424 | 132.2272 | 59.9407 | 134.5 | 61.5062 | 150.4757 | 60.006 | 153 | 61.5251 | 169.1754 | 59.9914 | 171.5 | 61.5248 | 187.5986 | 60.0103 | 190
61.5349 | 113.9154 | 59.9704 | 116 | 61.5508 | 132.2345 | 59.9407 | 134.5 | 61.5145 | 150.4746 | 60.006 | 153 | 61.5334 | 169.1738 | 59.9914 | 171.5 | 61.5331 | 187.5988 | 60.0103 | 190
61.5433 | 113.9237 | 59.9704 | 116 | 61.5591 | 132.2417 | 59.9407 | 134.5 | 61.5228 | 150.4735 | 60.006 | 153 | 61.5418 | 169.1722 | 59.9914 | 171.5 | 61.5415 | 187.5991 | 60.0103 | 190
61.5516 | 113.932 | 59.9704 | 116 | 61.5674 | 132.2489 | 59.9407 | 134.5 | 61.5312 | 150.4724 | 60.006 | 153 | 61.5501 | 169.1706 | 59.9914 | 171.5 | 61.5498 | 187.5994 | 60.0103 | 190
61.5599 | 113.9403 | 59.9704 | 116 | 61.5758 | 132.2562 | 59.9407 | 134.5 | 61.5395 | 150.4713 | 60.006 | 153 | 61.5584 | 169.169 | 59.9914 | 171.5 | 61.5581 | 187.5997 | 60.0103 | 190
61.5682 | 113.9486 | 59.9704 | 116 | 61.5841 | 132.2634 | 59.9407 | 134.5 | 61.5479 | 150.4702 | 60.006 | 153 | 61.5668 | 169.1674 | 59.9914 | 171.5 | 61.5664 | 187.5999 | 60.0103 | 190
61.5766 | 113.9569 | 59.9704 | 116 | 61.5925 | 132.2706 | 59.9407 | 134.5 | 61.5562 | 150.4691 | 60.006 | 153 | 61.5751 | 169.1658 | 59.9914 | 171.5 | 61.5748 | 187.6002 | 60.0103 | 190
61.585 | 113.9652 | 59.9704 | 116 | 61.6008 | 132.2779 | 59.9407 | 134.5 | 61.5645 | 150.468 | 60.006 | 153 | 61.5834 | 169.1642 | 59.9914 | 171.5 | 61.5831 | 187.6004 | 60.0103 | 190
61.5933 | 113.9735 | 59.9704 | 116 | 61.6091 | 132.2851 | 59.9407 | 134.5 | 61.5728 | 150.4669 | 60.006 | 153 | 61.5917 | 169.1654 | 59.9914 | 171.5 | 61.5914 | 187.6007 | 60.0103 | 190
61.6016 | 113.9818 | 59.9704 | 116 | 61.6175 | 132.2923 | 59.9407 | 134.5 | 61.5812 | 150.4658 | 60.006 | 153 | 61.6002 | 169.1747 | 59.9914 | 171.5 | 61.5997 | 187.601 | 60.0103 | 190
61.6099 | 113.9901 | 59.9704 | 116 | 61.6259 | 132.2996 | 59.9407 | 134.5 | 61.5895 | 150.4647 | 60.006 | 153 | 61.6085 | 169.1841 | 59.9914 | 171.5 | 61.6082 | 187.6012 | 60.0103 | 190
61.6183 | 113.9984 | 59.9704 | 116 | 61.6342 | 132.3068 | 59.9407 | 134.5 | 61.5978 | 150.4636 | 60.006 | 153 | 61.6168 | 169.1934 | 59.9914 | 171.5 | 61.6165 | 187.6015 | 60.0103 | 190
61.6266 | 114.0067 | 59.9704 | 116 | 61.6425 | 132.314 | 59.9407 | 134.5 | 61.6061 | 150.4625 | 60.006 | 153 | 61.6251 | 169.2028 | 59.9914 | 171.5 | 61.6248 | 187.6018 | 60.0103 | 190
61.6349 | 114.015 | 59.9704 | 116 | 61.6509 | 132.3213 | 59.9407 | 134.5 | 61.6145 | 150.4614 | 60.006 | 153 | 61.6335 | 169.2121 | 59.9914 | 171.5 | 61.6331 | 187.6021 | 60.0103 | 190
61.6433 | 114.0233 | 59.9704 | 116 | 61.6592 | 132.3285 | 59.9407 | 134.5 | 61.6228 | 150.4604 | 60.006 | 153 | 61.6418 | 169.2215 | 59.9914 | 171.5 | 61.6415 | 187.6023 | 60.0103 | 190
61.6516 | 114.0316 | 59.9704 | 116 | 61.6675 | 132.3357 | 59.9407 | 134.5 | 61.6312 | 150.4593 | 60.006 | 153 | 61.6501 | 169.2308 | 59.9914 | 171.5 | 61.6498 | 187.6026 | 60.0103 | 190
61.66 | 114.0399 | 59.9704 | 116 | 61.6759 | 132.343 | 59.9407 | 134.5 | 61.6395 | 150.4582 | 60.006 | 153 | 61.6585 | 169.2401 | 59.9914 | 171.5 | 61.6581 | 187.6028 | 60.0103 | 190
61.6683 | 114.0482 | 59.9704 | 116 | 61.6842 | 132.3502 | 59.9407 | 134.5 | 61.6478 | 150.4571 | 60.006 | 153 | 61.6668 | 169.2495 | 59.9914 | 171.5 | 61.6664 | 187.6031 | 60.0103 | 190
61.6766 | 114.0565 | 59.9704 | 116 | 61.6926 | 132.3575 | 59.9407 | 134.5 | 61.6562 | 150.456 | 60.006 | 153 | 61.6751 | 169.2588 | 59.9914 | 171.5 | 61.6748 | 187.6034 | 60.0103 | 190
61.685 | 114.0648 | 59.9707 | 116 | 61.7009 | 132.3647 | 59.9407 | 134.5 | 61.6645 | 150.4549 | 60.006 | 153 | 61.6834 | 169.2681 | 59.9914 | 171.5 | 61.6831 | 187.6037 | 60.0081 | 190
61.6933 | 114.0732 | 59.9707 | 116 | 61.7092 | 132.3719 | 59.9407 | 134.5 | 61.6729 | 150.4538 | 60.006 | 153 | 61.6918 | 169.2775 | 59.9914 | 171.5 | 61.6914 | 187.6039 | 60.0081 | 190
61.7017 | 114.0815 | 59.9707 | 116 | 61.7176 | 132.3792 | 59.9407 | 134.5 | 61.6812 | 150.4527 | 60.0091 | 153 | 61.7001 | 169.2868 | 59.9898 | 171.5 | 61.6997 | 187.6042 | 60.0081 | 190
61.71 | 114.0898 | 59.9707 | 116 | 61.726 | 132.3864 | 59.9407 | 134.5 | 61.6895 | 150.4516 | 60.0091 | 153 | 61.7084 | 169.2962 | 59.9898 | 171.5 | 61.7081 | 187.6044 | 60.0081 | 190
61.7183 | 114.0981 | 59.9707 | 116 | 61.7343 | 132.3936 | 59.9407 | 134.5 | 61.6978 | 150.4505 | 60.0091 | 153 | 61.7169 | 169.3055 | 59.9898 | 171.5 | 61.7164 | 187.6047 | 60.0081 | 190
61.7267 | 114.1064 | 59.9707 | 116 | 61.7426 | 132.4008 | 59.9407 | 134.5 | 61.7062 | 150.4494 | 60.0091 | 153 | 61.7252 | 169.3148 | 59.9898 | 171.5 | 61.7247 | 187.605 | 60.0081 | 190
61.735 | 114.1147 | 59.9707 | 116 | 61.751 | 132.4081 | 59.9407 | 134.5 | 61.7145 | 150.4483 | 60.0091 | 153 | 61.7335 | 169.3242 | 59.9898 | 171.5 | 61.733 | 187.6053 | 60.0081 | 190
61.7433 | 114.123 | 59.9707 | 116 | 61.7593 | 132.4153 | 59.9416 | 134.5 | 61.7228 | 150.4472 | 60.0091 | 153 | 61.7418 | 169.3335 | 59.9898 | 171.5 | 61.7415 | 187.6055 | 60.0081 | 190
61.7517 | 114.1313 | 59.9707 | 116 | 61.7676 | 132.4226 | 59.9416 | 134.5 | 61.7311 | 150.4461 | 60.0091 | 153 | 61.7502 | 169.3429 | 59.9898 | 171.5 | 61.7498 | 187.6058 | 60.0081 | 190
61.76 | 114.1396 | 59.9707 | 116 | 61.776 | 132.4298 | 59.9416 | 134.5 | 61.7395 | 150.445 | 60.0091 | 153 | 61.7585 | 169.3522 | 59.9898 | 171.5 | 61.7581 | 187.606 | 60.0081 | 190
61.7684 | 114.1479 | 59.9707 | 116 | 61.7843 | 132.437 | 59.9416 | 134.5 | 61.7478 | 150.4439 | 60.0091 | 153 | 61.7668 | 169.3616 | 59.9898 | 171.5 | 61.7664 | 187.6063 | 60.0081 | 190
61.7767 | 114.1562 | 59.9707 | 116 | 61.7927 | 132.4443 | 59.9416 | 134.5 | 61.7562 | 150.4444 | 60.0091 | 153 | 61.7751 | 169.3709 | 59.9898 | 171.5 | 61.7748 | 187.6066 | 60.0081 | 190
61.785 | 114.1645 | 59.9707 | 116 | 61.801 | 132.4515 | 59.9416 | 134.5 | 61.7645 | 150.4536 | 60.0091 | 153 | 61.7835 | 169.3802 | 59.9898 | 171.5 | 61.7831 | 187.6068 | 60.0081 | 190
61.7934 | 114.1728 | 59.9707 | 116 | 61.8093 | 132.4587 | 59.9416 | 134.5 | 61.7728 | 150.4628 | 60.0091 | 153 | 61.7918 | 169.3896 | 59.9898 | 171.5 | 61.7914 | 187.6071 | 60.0081 | 190
61.8017 | 114.1811 | 59.9707 | 116 | 61.8177 | 132.466 | 59.9416 | 134.5 | 61.7811 | 150.472 | 60.0091 | 153 | 61.8001 | 169.3989 | 59.9898 | 171.5 | 61.7998 | 187.6074 | 60.0081 | 190
61.8101 | 114.1894 | 59.9707 | 116 | 61.826 | 132.4732 | 59.9416 | 134.5 | 61.7895 | 150.4813 | 60.0091 | 153 | 61.8085 | 169.4083 | 59.9898 | 171.5 | 61.8081 | 187.6077 | 60.0081 | 190
61.8184 | 114.1977 | 59.9707 | 116 | 61.8344 | 132.4804 | 59.9416 | 134.5 | 61.7978 | 150.4905 | 60.0091 | 153 | 61.8168 | 169.4176 | 59.9898 | 171.5 | 61.8164 | 187.6079 | 60.0081 | 190
61.8267 | 114.206 | 59.9707 | 116 | 61.8427 | 132.4877 | 59.9416 | 134.5 | 61.8062 | 150.4997 | 60.0091 | 153 | 61.8251 | 169.427 | 59.9898 | 171.5 | 61.8247 | 187.6131 | 60.0081 | 190
61.8351 | 114.2143 | 59.9707 | 116 | 61.8511 | 132.4949 | 59.9416 | 134.5 | 61.8145 | 150.509 | 60.0091 | 153 | 61.8334 | 169.4363 | 59.9898 | 171.5 | 61.8331 | 187.6206 | 60.0081 | 190
61.8434 | 114.2209 | 59.9707 | 116 | 61.8594 | 132.5021 | 59.9416 | 134.5 | 61.8228 | 150.5182 | 60.0091 | 153 | 61.8419 | 169.4456 | 59.9898 | 171.5 | 61.8414 | 187.6281 | 60.0081 | 190
61.8517 | 114.2206 | 59.9707 | 116 | 61.8677 | 132.5094 | 59.9416 | 134.5 | 61.8311 | 150.5274 | 60.0091 | 153 | 61.8502 | 169.455 | 59.9898 | 171.5 | 61.8497 | 187.6356 | 60.0081 | 190
61.86 | 114.2203 | 59.9707 | 116 | 61.8761 | 132.5166 | 59.9416 | 134.5 | 61.8395 | 150.5367 | 60.0091 | 153 | 61.8585 | 169.4643 | 59.9898 | 171.5 | 61.858 | 187.6431 | 60.0081 | 190
61.8684 | 114.2199 | 59.9707 | 116 | 61.8844 | 132.5238 | 59.9416 | 134.5 | 61.8478 | 150.5459 | 60.0091 | 153 | 61.8669 | 169.4737 | 59.9898 | 171.5 | 61.8665 | 187.6506 | 60.0081 | 190
61.8768 | 114.2196 | 59.9707 | 116 | 61.8928 | 132.5311 | 59.9416 | 134.5 | 61.8561 | 150.5551 | 60.0091 | 153 | 61.8752 | 169.483 | 59.9898 | 171.5 | 61.8748 | 187.6581 | 60.0081 | 190
61.8851 | 114.2192 | 59.9704 | 116 | 61.9011 | 132.5383 | 59.9416 | 134.5 | 61.8644 | 150.5644 | 60.0091 | 153 | 61.8835 | 169.4923 | 59.9898 | 171.5 | 61.8831 | 187.6656 | 60.0061 | 190
61.8934 | 114.2189 | 59.9704 | 116 | 61.9094 | 132.5455 | 59.9416 | 134.5 | 61.8728 | 150.5736 | 60.0091 | 153 | 61.8918 | 169.5017 | 59.9898 | 171.5 | 61.8914 | 187.6731 | 60.0061 | 190
61.9017 | 114.2186 | 59.9704 | 116 | 61.9178 | 132.5528 | 59.9416 | 134.5 | 61.8811 | 150.5828 | 60.0054 | 153 | 61.9002 | 169.511 | 59.9878 | 171.5 | 61.8998 | 187.6806 | 60.0061 | 190
61.9101 | 114.2182 | 59.9704 | 116 | 61.9261 | 132.56 | 59.9416 | 134.5 | 61.8895 | 150.5921 | 60.0054 | 153 | 61.9085 | 169.5204 | 59.9878 | 171.5 | 61.9081 | 187.6881 | 60.0061 | 190
61.9185 | 114.2179 | 59.9704 | 116 | 61.9344 | 132.5672 | 59.9416 | 134.5 | 61.8978 | 150.6013 | 60.0054 | 153 | 61.9168 | 169.5297 | 59.9878 | 171.5 | 61.9164 | 187.6956 | 60.0061 | 190
61.9268 | 114.2176 | 59.9704 | 116 | 61.9428 | 132.5745 | 59.9416 | 134.5 | 61.9061 | 150.6105 | 60.0054 | 153 | 61.9251 | 169.539 | 59.9878 | 171.5 | 61.9247 | 187.7031 | 60.0061 | 190
61.9351 | 114.2172 | 59.9704 | 116 | 61.9512 | 132.5817 | 59.9416 | 134.5 | 61.9144 | 150.6198 | 60.0054 | 153 | 61.9335 | 169.5484 | 59.9878 | 171.5 | 61.9331 | 187.7106 | 60.0061 | 190
61.9434 | 114.2169 | 59.9704 | 116 | 61.9595 | 132.589 | 59.9434 | 134.5 | 61.9228 | 150.629 | 60.0054 | 153 | 61.9418 | 169.5577 | 59.9878 | 171.5 | 61.9414 | 187.7181 | 60.0061 | 190
61.9518 | 114.2166 | 59.9704 | 116 | 61.9678 | 132.5883 | 59.9434 | 134.5 | 61.9312 | 150.6382 | 60.0054 | 153 | 61.9501 | 169.5671 | 59.9878 | 171.5 | 61.9497 | 187.7256 | 60.0061 | 190
61.9601 | 114.2162 | 59.9704 | 116 | 61.9762 | 132.5862 | 59.9434 | 134.5 | 61.9395 | 150.6475 | 60.0054 | 153 | 61.9586 | 169.5764 | 59.9878 | 171.5 | 61.958 | 187.7331 | 60.0061 | 190
61.9684 | 114.2159 | 59.9704 | 116 | 61.9845 | 132.5842 | 59.9434 | 134.5 | 61.9478 | 150.6567 | 60.0054 | 153 | 61.9669 | 169.5858 | 59.9878 | 171.5 | 61.9664 | 187.7406 | 60.0061 | 190
61.9768 | 114.2155 | 59.9704 | 116 | 61.9929 | 132.5822 | 59.9434 | 134.5 | 61.9561 | 150.6659 | 60.0054 | 153 | 61.9752 | 169.5951 | 59.9878 | 171.5 | 61.9747 | 187.7481 | 60.0061 | 190
61.9851 | 114.2152 | 59.9704 | 116 | 62.0012 | 132.5802 | 59.9434 | 134.5 | 61.9645 | 150.6752 | 60.0054 | 153 | 61.9835 | 169.6044 | 59.9878 | 171.5 | 61.983 | 187.7556 | 60.0061 | 190
61.9935 | 114.2149 | 59.9704 | 116 | 62.0095 | 132.5781 | 59.9434 | 134.5 | 61.9728 | 150.6844 | 60.0054 | 153 | 61.9919 | 169.6138 | 59.9878 | 171.5 | 61.9913 | 187.7631 | 60.0061 | 190
62.0018 | 114.2145 | 59.9704 | 116 | 62.0179 | 132.5761 | 59.9434 | 134.5 | 61.9811 | 150.6936 | 60.0054 | 153 | 62.0002 | 169.6231 | 59.9878 | 171.5 | 61.9998 | 187.7706 | 60.0061 | 190
62.0101 | 114.2142 | 59.9704 | 116 | 62.0262 | 132.5741 | 59.9434 | 134.5 | 61.9894 | 150.7029 | 60.0054 | 153 | 62.0085 | 169.6325 | 59.9878 | 171.5 | 62.0081 | 187.7781 | 60.0061 | 190
62.0185 | 114.2139 | 59.9704 | 116 | 62.0345 | 132.572 | 59.9434 | 134.5 | 61.9978 | 150.7121 | 60.0054 | 153 | 62.0169 | 169.6418 | 59.9878 | 171.5 | 62.0164 | 187.7856 | 60.0061 | 190
62.0268 | 114.2135 | 59.9704 | 116 | 62.0429 | 132.57 | 59.9434 | 134.5 | 62.0061 | 150.7213 | 60.0054 | 153 | 62.0252 | 169.6511 | 59.9878 | 171.5 | 62.0247 | 187.7931 | 60.0061 | 190
62.0352 | 114.2132 | 59.9704 | 116 | 62.0513 | 132.568 | 59.9434 | 134.5 | 62.0145 | 150.7305 | 60.0054 | 153 | 62.0335 | 169.6605 | 59.9878 | 171.5 | 62.0331 | 187.8006 | 60.0061 | 190
62.0435 | 114.2129 | 59.9704 | 116 | 62.0596 | 132.5659 | 59.9434 | 134.5 | 62.0228 | 150.7398 | 60.0054 | 153 | 62.0418 | 169.6698 | 59.9878 | 171.5 | 62.0414 | 187.8081 | 60.0061 | 190
62.0518 | 114.2125 | 59.9704 | 116 | 62.0679 | 132.5639 | 59.9434 | 134.5 | 62.0311 | 150.749 | 60.0054 | 153 | 62.0502 | 169.6792 | 59.9878 | 171.5 | 62.0497 | 187.8156 | 60.0061 | 190
62.0602 | 114.2122 | 59.9704 | 116 | 62.0763 | 132.5619 | 59.9434 | 134.5 | 62.0394 | 150.7582 | 60.0054 | 153 | 62.0585 | 169.6885 | 59.9878 | 171.5 | 62.0581 | 187.8231 | 60.0061 | 190
62.0685 | 114.2118 | 59.9704 | 116 | 62.0846 | 132.5599 | 59.9434 | 134.5 | 62.0478 | 150.7675 | 60.0054 | 153 | 62.0668 | 169.6978 | 59.9878 | 171.5 | 62.0664 | 187.8306 | 60.0061 | 190
62.0768 | 114.2115 | 59.9704 | 116 | 62.093 | 132.5578 | 59.9434 | 134.5 | 62.0561 | 150.7767 | 60.0054 | 153 | 62.0753 | 169.7072 | 59.9878 | 171.5 | 62.0747 | 187.8381 | 60.0061 | 190
62.0852 | 114.2112 | 59.9702 | 116 | 62.1013 | 132.5558 | 59.9434 | 134.5 | 62.0645 | 150.7859 | 60.0054 | 153 | 62.0836 | 169.7165 | 59.9878 | 171.5 | 62.083 | 187.8456 | 60.0039 | 190
62.0935 | 114.2108 | 59.9702 | 116 | 62.1096 | 132.5538 | 59.9434 | 134.5 | 62.0728 | 150.7952 | 60.0054 | 153 | 62.0919 | 169.7259 | 59.9878 | 171.5 | 62.0914 | 187.8531 | 60.0039 | 190
62.1019 | 114.2105 | 59.9702 | 116 | 62.118 | 132.5518 | 59.9434 | 134.5 | 62.0811 | 150.8044 | 60.0004 | 153 | 62.1002 | 169.7352 | 59.9845 | 171.5 | 62.0997 | 187.8606 | 60.0039 | 190
62.1102 | 114.2102 | 59.9702 | 116 | 62.1263 | 132.5497 | 59.9434 | 134.5 | 62.0894 | 150.8136 | 60.0004 | 153 | 62.1086 | 169.7446 | 59.9845 | 171.5 | 62.108 | 187.8681 | 60.0039 | 190
62.1185 | 114.2098 | 59.9702 | 116 | 62.1346 | 132.5477 | 59.9434 | 134.5 | 62.0978 | 150.8229 | 60.0004 | 153 | 62.1169 | 169.7539 | 59.9845 | 171.5 | 62.1163 | 187.8756 | 60.0039 | 190
62.1269 | 114.2095 | 59.9702 | 116 | 62.143 | 132.5457 | 59.9434 | 134.5 | 62.1061 | 150.8321 | 60.0004 | 153 | 62.1252 | 169.7575 | 59.9845 | 171.5 | 62.1248 | 187.8831 | 60.0039 | 190
62.1352 | 114.2092 | 59.9702 | 116 | 62.1514 | 132.5436 | 59.9434 | 134.5 | 62.1144 | 150.8413 | 60.0004 | 153 | 62.1336 | 169.7583 | 59.9845 | 171.5 | 62.1331 | 187.8906 | 60.0039 | 190
62.1436 | 114.2088 | 59.9702 | 116 | 62.1597 | 132.5416 | 59.9435 | 134.5 | 62.1228 | 150.8506 | 60.0004 | 153 | 62.1419 | 169.7591 | 59.9845 | 171.5 | 62.1414 | 187.8981 | 60.0039 | 190
62.1519 | 114.2085 | 59.9702 | 116 | 62.168 | 132.5396 | 59.9435 | 134.5 | 62.1311 | 150.8598 | 60.0004 | 153 | 62.1502 | 169.7598 | 59.9845 | 171.5 | 62.1497 | 187.9056 | 60.0039 | 190
62.1602 | 114.2081 | 59.9702 | 116 | 62.1764 | 132.5376 | 59.9435 | 134.5 | 62.1395 | 150.869 | 60.0004 | 153 | 62.1585 | 169.7606 | 59.9845 | 171.5 | 62.1581 | 187.9131 | 60.0039 | 190
62.1686 | 114.2078 | 59.9702 | 116 | 62.1847 | 132.5355 | 59.9435 | 134.5 | 62.1478 | 150.8783 | 60.0004 | 153 | 62.1669 | 169.7614 | 59.9845 | 171.5 | 62.1664 | 187.9206 | 60.0039 | 190
62.1769 | 114.2075 | 59.9702 | 116 | 62.1931 | 132.5335 | 59.9435 | 134.5 | 62.1561 | 150.8875 | 60.0004 | 153 | 62.1752 | 169.7622 | 59.9845 | 171.5 | 62.1747 | 187.9281 | 60.0039 | 190
62.1852 | 114.2071 | 59.9702 | 116 | 62.2014 | 132.5315 | 59.9435 | 134.5 | 62.1644 | 150.8967 | 60.0004 | 153 | 62.1835 | 169.7629 | 59.9845 | 171.5 | 62.183 | 187.9356 | 60.0039 | 190
62.1935 | 114.2068 | 59.9702 | 116 | 62.2097 | 132.5294 | 59.9435 | 134.5 | 62.1728 | 150.906 | 60.0004 | 153 | 62.192 | 169.7637 | 59.9845 | 171.5 | 62.1914 | 187.9431 | 60.0039 | 190
62.2019 | 114.2065 | 59.9702 | 116 | 62.2181 | 132.5274 | 59.9435 | 134.5 | 62.1811 | 150.9152 | 60.0004 | 153 | 62.2003 | 169.7645 | 59.9845 | 171.5 | 62.1997 | 187.9506 | 60.0039 | 190
62.2103 | 114.2061 | 59.9702 | 116 | 62.2264 | 132.5254 | 59.9435 | 134.5 | 62.1895 | 150.9244 | 60.0004 | 153 | 62.2086 | 169.7652 | 59.9845 | 171.5 | 62.208 | 187.9581 | 60.0039 | 190
62.2186 | 114.2058 | 59.9702 | 116 | 62.2347 | 132.5234 | 59.9435 | 134.5 | 62.1978 | 150.9337 | 60.0004 | 153 | 62.2169 | 169.766 | 59.9845 | 171.5 | 62.2164 | 187.9656 | 60.0039 | 190
62.2269 | 114.2054 | 59.9702 | 116 | 62.2431 | 132.5213 | 59.9435 | 134.5 | 62.2061 | 150.9429 | 60.0004 | 153 | 62.2253 | 169.7668 | 59.9845 | 171.5 | 62.2247 | 187.9731 | 60.0039 | 190
62.2352 | 114.2051 | 59.9702 | 116 | 62.2515 | 132.5193 | 59.9435 | 134.5 | 62.2144 | 150.9521 | 60.0004 | 153 | 62.2336 | 169.7676 | 59.9845 | 171.5 | 62.233 | 187.9806 | 60.0039 | 190
62.2436 | 114.2048 | 59.9702 | 116 | 62.2598 | 132.5173 | 59.9435 | 134.5 | 62.2228 | 150.9614 | 60.0004 | 153 | 62.2419 | 169.7683 | 59.9845 | 171.5 | 62.2413 | 187.9881 | 60.0039 | 190
62.252 | 114.2044 | 59.9702 | 116 | 62.2681 | 132.5153 | 59.9435 | 134.5 | 62.2311 | 150.9706 | 60.0004 | 153 | 62.2503 | 169.7691 | 59.9845 | 171.5 | 62.2498 | 187.9956 | 60.0039 | 190
62.2603 | 114.2041 | 59.9702 | 116 | 62.2765 | 132.5132 | 59.9435 | 134.5 | 62.2394 | 150.9798 | 60.0004 | 153 | 62.2586 | 169.7699 | 59.9845 | 171.5 | 62.2581 | 188.0031 | 60.0039 | 190
62.2686 | 114.2038 | 59.9702 | 116 | 62.2848 | 132.5112 | 59.9435 | 134.5 | 62.2478 | 150.9891 | 60.0004 | 153 | 62.2669 | 169.7707 | 59.9845 | 171.5 | 62.2664 | 188.0106 | 60.0039 | 190
62.2769 | 114.2034 | 59.9702 | 116 | 62.2932 | 132.5092 | 59.9435 | 134.5 | 62.2561 | 150.9971 | 60.0004 | 153 | 62.2752 | 169.7714 | 59.9845 | 171.5 | 62.2747 | 188.0181 | 60.0039 | 190
62.2853 | 114.2031 | 59.9697 | 116 | 62.3015 | 132.5071 | 59.9435 | 134.5 | 62.2645 | 150.998 | 60.0004 | 153 | 62.2836 | 169.7722 | 59.9845 | 171.5 | 62.2831 | 188.0256 | 60.0031 | 190
62.2936 | 114.2028 | 59.9697 | 116 | 62.3098 | 132.5051 | 59.9435 | 134.5 | 62.2728 | 150.9989 | 60.0004 | 153 | 62.2919 | 169.773 | 59.9845 | 171.5 | 62.2914 | 188.0331 | 60.0031 | 190
62.3019 | 114.2024 | 59.9697 | 116 | 62.3182 | 132.5031 | 59.9435 | 134.5 | 62.2811 | 150.9998 | 59.9953 | 153 | 62.3002 | 169.7737 | 59.9809 | 171.5 | 62.2997 | 188.0406 | 60.0031 | 190
62.3103 | 114.2021 | 59.9697 | 116 | 62.3265 | 132.5011 | 59.9435 | 134.5 | 62.2894 | 151.0007 | 59.9953 | 153 | 62.3085 | 169.7745 | 59.9809 | 171.5 | 62.308 | 188.048 | 60.0031 | 190
62.3187 | 114.2017 | 59.9697 | 116 | 62.3348 | 132.499 | 59.9435 | 134.5 | 62.2978 | 151.0015 | 59.9953 | 153 | 62.317 | 169.7753 | 59.9809 | 171.5 | 62.3164 | 188.0556 | 60.0031 | 190
62.327 | 114.2014 | 59.9697 | 116 | 62.3432 | 132.497 | 59.9435 | 134.5 | 62.3061 | 151.0024 | 59.9953 | 153 | 62.3253 | 169.7761 | 59.9809 | 171.5 | 62.3247 | 188.063 | 60.0031 | 190
62.3353 | 114.2011 | 59.9697 | 116 | 62.3515 | 132.495 | 59.9435 | 134.5 | 62.3145 | 151.0033 | 59.9953 | 153 | 62.3336 | 169.7768 | 59.9809 | 171.5 | 62.333 | 188.0706 | 60.0031 | 190
62.3436 | 114.2007 | 59.9697 | 116 | 62.3599 | 132.493 | 59.9447 | 134.5 | 62.3228 | 151.0042 | 59.9953 | 153 | 62.342 | 169.7776 | 59.9809 | 171.5 | 62.3413 | 188.078 | 60.0031 | 190
62.352 | 114.2004 | 59.9697 | 116 | 62.3682 | 132.4909 | 59.9447 | 134.5 | 62.3311 | 151.0051 | 59.9953 | 153 | 62.3503 | 169.7784 | 59.9809 | 171.5 | 62.3497 | 188.0849 | 60.0031 | 190
62.3604 | 114.2001 | 59.9697 | 116 | 62.3765 | 132.4889 | 59.9447 | 134.5 | 62.3394 | 151.0059 | 59.9953 | 153 | 62.3586 | 169.7792 | 59.9809 | 171.5 | 62.358 | 188.0829 | 60.0031 | 190
62.3687 | 114.206 | 59.9697 | 116 | 62.3849 | 132.4869 | 59.9447 | 134.5 | 62.3478 | 151.0068 | 59.9953 | 153 | 62.367 | 169.7799 | 59.9809 | 171.5 | 62.3663 | 188.0809 | 60.0031 | 190
62.377 | 114.2133 | 59.9697 | 116 | 62.3932 | 132.4848 | 59.9447 | 134.5 | 62.3561 | 151.0077 | 59.9953 | 153 | 62.3753 | 169.7807 | 59.9809 | 171.5 | 62.3748 | 188.0789 | 60.0031 | 190
62.3853 | 114.2206 | 59.9697 | 116 | 62.4016 | 132.4828 | 59.9447 | 134.5 | 62.3644 | 151.0086 | 59.9953 | 153 | 62.3836 | 169.7815 | 59.9809 | 171.5 | 62.3831 | 188.077 | 60.0031 | 190
62.3937 | 114.2279 | 59.9697 | 116 | 62.4099 | 132.4808 | 59.9447 | 134.5 | 62.3728 | 151.0095 | 59.9953 | 153 | 62.3919 | 169.7823 | 59.9809 | 171.5 | 62.3914 | 188.075 | 60.0031 | 190
62.402 | 114.2352 | 59.9697 | 116 | 62.4183 | 132.4787 | 59.9447 | 134.5 | 62.3811 | 151.0103 | 59.9953 | 153 | 62.4003 | 169.783 | 59.9809 | 171.5 | 62.3997 | 188.0731 | 60.0031 | 190
62.4103 | 114.2425 | 59.9697 | 116 | 62.4266 | 132.4767 | 59.9447 | 134.5 | 62.3895 | 151.0112 | 59.9953 | 153 | 62.4086 | 169.7838 | 59.9809 | 171.5 | 62.4081 | 188.0711 | 60.0031 | 190
62.4187 | 114.2498 | 59.9697 | 116 | 62.4349 | 132.4747 | 59.9447 | 134.5 | 62.3978 | 151.0121 | 59.9953 | 153 | 62.4169 | 169.7846 | 59.9809 | 171.5 | 62.4164 | 188.0691 | 60.0031 | 190
62.427 | 114.2571 | 59.9697 | 116 | 62.4433 | 132.4727 | 59.9447 | 134.5 | 62.4061 | 151.013 | 59.9953 | 153 | 62.4254 | 169.7853 | 59.9809 | 171.5 | 62.4247 | 188.0672 | 60.0031 | 190
62.4354 | 114.2644 | 59.9697 | 116 | 62.4516 | 132.4706 | 59.9447 | 134.5 | 62.4144 | 151.0139 | 59.9953 | 153 | 62.4337 | 169.7861 | 59.9809 | 171.5 | 62.433 | 188.0652 | 60.0031 | 190
62.4437 | 114.2717 | 59.9697 | 116 | 62.46 | 132.4686 | 59.9447 | 134.5 | 62.4228 | 151.0148 | 59.9953 | 153 | 62.442 | 169.7869 | 59.9809 | 171.5 | 62.4414 | 188.0632 | 60.0031 | 190
62.452 | 114.279 | 59.9697 | 116 | 62.4683 | 132.4666 | 59.9447 | 134.5 | 62.4311 | 151.0156 | 59.9953 | 153 | 62.4503 | 169.7877 | 59.9809 | 171.5 | 62.4497 | 188.0612 | 60.0031 | 190
62.4604 | 114.2863 | 59.9697 | 116 | 62.4766 | 132.4712 | 59.9447 | 134.5 | 62.4395 | 151.0165 | 59.9953 | 153 | 62.4587 | 169.7884 | 59.9809 | 171.5 | 62.458 | 188.0593 | 60.0031 | 190
62.4687 | 114.2935 | 59.9697 | 116 | 62.485 | 132.4785 | 59.9447 | 134.5 | 62.4478 | 151.0174 | 59.9953 | 153 | 62.467 | 169.7892 | 59.9809 | 171.5 | 62.4663 | 188.0573 | 60.0031 | 190
62.4771 | 114.3008 | 59.9697 | 116 | 62.4933 | 132.4857 | 59.9447 | 134.5 | 62.4561 | 151.0183 | 59.9953 | 153 | 62.4753 | 169.79 | 59.9809 | 171.5 | 62.4747 | 188.0554 | 60.0031 | 190
62.4854 | 114.3081 | 59.9692 | 116 | 62.5016 | 132.493 | 59.9447 | 134.5 | 62.4645 | 151.0192 | 59.9953 | 153 | 62.4837 | 169.7908 | 59.9809 | 171.5 | 62.483 | 188.0534 | 60.0036 | 190
62.4937 | 114.3154 | 59.9692 | 116 | 62.51 | 132.5002 | 59.9447 | 134.5 | 62.4728 | 151.0201 | 59.9953 | 153 | 62.492 | 169.7915 | 59.9809 | 171.5 | 62.4913 | 188.0514 | 60.0036 | 190
62.5021 | 114.3227 | 59.9692 | 116 | 62.5184 | 132.5075 | 59.9447 | 134.5 | 62.4811 | 151.0209 | 59.9895 | 153 | 62.5003 | 169.7923 | 59.98 | 171.5 | 62.4996 | 188.0495 | 60.0036 | 190
62.5104 | 114.33 | 59.9692 | 116 | 62.5267 | 132.5148 | 59.9447 | 134.5 | 62.4894 | 151.0218 | 59.9895 | 153 | 62.5086 | 169.7931 | 59.98 | 171.5 | 62.5081 | 188.0475 | 60.0036 | 190
62.5187 | 114.3373 | 59.9692 | 116 | 62.535 | 132.522 | 59.9447 | 134.5 | 62.4978 | 151.0227 | 59.9895 | 153 | 62.517 | 169.7938 | 59.98 | 171.5 | 62.5164 | 188.0455 | 60.0036 | 190
62.5271 | 114.3446 | 59.9692 | 116 | 62.5434 | 132.5293 | 59.9447 | 134.5 | 62.5061 | 151.0236 | 59.9895 | 153 | 62.5253 | 169.7946 | 59.98 | 171.5 | 62.5247 | 188.0436 | 60.0036 | 190
62.5354 | 114.3519 | 59.9692 | 116 | 62.5517 | 132.5366 | 59.9447 | 134.5 | 62.5145 | 151.0244 | 59.9895 | 153 | 62.5336 | 169.7954 | 59.98 | 171.5 | 62.533 | 188.0416 | 60.0036 | 190
62.5438 | 114.3592 | 59.9692 | 116 | 62.5601 | 132.5438 | 59.9452 | 134.5 | 62.5228 | 151.0253 | 59.9895 | 153 | 62.5421 | 169.7962 | 59.98 | 171.5 | 62.5414 | 188.0396 | 60.0036 | 190
62.5521 | 114.3665 | 59.9692 | 116 | 62.5684 | 132.5511 | 59.9452 | 134.5 | 62.5311 | 151.0262 | 59.9895 | 153 | 62.5504 | 169.7969 | 59.98 | 171.5 | 62.5497 | 188.0377 | 60.0036 | 190
62.5604 | 114.3737 | 59.9692 | 116 | 62.5767 | 132.5584 | 59.9452 | 134.5 | 62.5395 | 151.0271 | 59.9895 | 153 | 62.5587 | 169.7977 | 59.98 | 171.5 | 62.558 | 188.0357 | 60.0036 | 190
62.5688 | 114.381 | 59.9692 | 116 | 62.5851 | 132.5656 | 59.9452 | 134.5 | 62.5478 | 151.028 | 59.9895 | 153 | 62.567 | 169.7985 | 59.98 | 171.5 | 62.5664 | 188.0337 | 60.0036 | 190
62.5771 | 114.3883 | 59.9692 | 116 | 62.5934 | 132.5729 | 59.9452 | 134.5 | 62.5562 | 151.0289 | 59.9895 | 153 | 62.5754 | 169.7993 | 59.98 | 171.5 | 62.5747 | 188.0318 | 60.0036 | 190
62.5854 | 114.3956 | 59.9692 | 116 | 62.6017 | 132.5802 | 59.9452 | 134.5 | 62.5645 | 151.0297 | 59.9895 | 153 | 62.5837 | 169.8 | 59.98 | 171.5 | 62.583 | 188.0298 | 60.0036 | 190
62.5938 | 114.4029 | 59.9692 | 116 | 62.6101 | 132.5874 | 59.9452 | 134.5 | 62.5728 | 151.0306 | 59.9895 | 153 | 62.592 | 169.8008 | 59.98 | 171.5 | 62.5913 | 188.0278 | 60.0036 | 190
62.6021 | 114.4102 | 59.9692 | 116 | 62.6185 | 132.5947 | 59.9452 | 134.5 | 62.5811 | 151.0315 | 59.9895 | 153 | 62.6004 | 169.8016 | 59.98 | 171.5 | 62.5997 | 188.0259 | 60.0036 | 190
62.6105 | 114.4175 | 59.9692 | 116 | 62.6268 | 132.602 | 59.9452 | 134.5 | 62.5895 | 151.0324 | 59.9895 | 153 | 62.6087 | 169.8024 | 59.98 | 171.5 | 62.608 | 188.0239 | 60.0036 | 190
62.6188 | 114.4248 | 59.9692 | 116 | 62.6351 | 132.6092 | 59.9452 | 134.5 | 62.5978 | 151.0333 | 59.9895 | 153 | 62.617 | 169.8031 | 59.98 | 171.5 | 62.6163 | 188.0219 | 60.0036 | 190
62.6271 | 114.4321 | 59.9692 | 116 | 62.6435 | 132.6165 | 59.9452 | 134.5 | 62.6061 | 151.0341 | 59.9895 | 153 | 62.6253 | 169.8039 | 59.98 | 171.5 | 62.6246 | 188.02 | 60.0036 | 190
62.6354 | 114.4394 | 59.9692 | 116 | 62.6518 | 132.6238 | 59.9452 | 134.5 | 62.6145 | 151.035 | 59.9895 | 153 | 62.6337 | 169.8047 | 59.98 | 171.5 | 62.6331 | 188.018 | 60.0036 | 190
62.6438 | 114.4467 | 59.9692 | 116 | 62.6602 | 132.631 | 59.9452 | 134.5 | 62.6228 | 151.0359 | 59.9895 | 153 | 62.642 | 169.8054 | 59.98 | 171.5 | 62.6414 | 188.016 | 60.0036 | 190
62.6522 | 114.4539 | 59.9692 | 116 | 62.6685 | 132.6383 | 59.9452 | 134.5 | 62.6312 | 151.0368 | 59.9895 | 153 | 62.6503 | 169.8062 | 59.98 | 171.5 | 62.6497 | 188.0141 | 60.0036 | 190
62.6605 | 114.4612 | 59.9692 | 116 | 62.6768 | 132.6456 | 59.9452 | 134.5 | 62.6395 | 151.0377 | 59.9895 | 153 | 62.6588 | 169.807 | 59.98 | 171.5 | 62.658 | 188.0121 | 60.0036 | 190
62.6688 | 114.4685 | 59.9692 | 116 | 62.6852 | 132.6528 | 59.9452 | 134.5 | 62.6478 | 151.0386 | 59.9895 | 153 | 62.6671 | 169.8078 | 59.98 | 171.5 | 62.6664 | 188.0101 | 60.0036 | 190
62.6771 | 114.4758 | 59.9692 | 116 | 62.6935 | 132.6601 | 59.9452 | 134.5 | 62.6561 | 151.0394 | 59.9895 | 153 | 62.6754 | 169.8102 | 59.98 | 171.5 | 62.6747 | 188.0082 | 60.0036 | 190
62.6855 | 114.4831 | 59.9683 | 116 | 62.7018 | 132.6674 | 59.9452 | 134.5 | 62.6645 | 151.0403 | 59.9895 | 153 | 62.6837 | 169.8135 | 59.98 | 171.5 | 62.683 | 188.0062 | 60.0053 | 190
62.6938 | 114.4904 | 59.9683 | 116 | 62.7102 | 132.6746 | 59.9452 | 134.5 | 62.6729 | 151.0412 | 59.9895 | 153 | 62.6921 | 169.8168 | 59.98 | 171.5 | 62.6913 | 188.0042 | 60.0053 | 190
62.7021 | 114.4977 | 59.9683 | 116 | 62.7185 | 132.6819 | 59.9452 | 134.5 | 62.6812 | 151.0421 | 59.9856 | 153 | 62.7004 | 169.82 | 59.9786 | 171.5 | 62.6997 | 188.0023 | 60.0053 | 190
62.7105 | 114.505 | 59.9683 | 116 | 62.7269 | 132.6892 | 59.9452 | 134.5 | 62.6895 | 151.043 | 59.9856 | 153 | 62.7087 | 169.8233 | 59.9786 | 171.5 | 62.708 | 188.0003 | 60.0053 | 190
62.7188 | 114.5123 | 59.9683 | 116 | 62.7352 | 132.6964 | 59.9452 | 134.5 | 62.6978 | 151.0438 | 59.9856 | 153 | 62.7171 | 169.8265 | 59.9786 | 171.5 | 62.7163 | 187.9983 | 60.0053 | 190
62.7272 | 114.5196 | 59.9683 | 116 | 62.7435 | 132.7037 | 59.9452 | 134.5 | 62.7062 | 151.0447 | 59.9856 | 153 | 62.7254 | 169.8298 | 59.9786 | 171.5 | 62.7247 | 187.9964 | 60.0053 | 190
62.7355 | 114.5269 | 59.9683 | 116 | 62.7519 | 132.711 | 59.9452 | 134.5 | 62.7145 | 151.0456 | 59.9856 | 153 | 62.7337 | 169.8331 | 59.9786 | 171.5 | 62.733 | 187.9944 | 60.0053 | 190
62.7438 | 114.5342 | 59.9683 | 116 | 62.7603 | 132.7182 | 59.9449 | 134.5 | 62.7228 | 151.0465 | 59.9856 | 153 | 62.7421 | 169.8363 | 59.9786 | 171.5 | 62.7413 | 187.9924 | 60.0053 | 190
62.7522 | 114.5415 | 59.9683 | 116 | 62.7686 | 132.7255 | 59.9449 | 134.5 | 62.7311 | 151.0474 | 59.9856 | 153 | 62.7504 | 169.8396 | 59.9786 | 171.5 | 62.7496 | 187.9905 | 60.0053 | 190
62.7605 | 114.5487 | 59.9683 | 116 | 62.7769 | 132.7328 | 59.9449 | 134.5 | 62.7395 | 151.0482 | 59.9856 | 153 | 62.7587 | 169.8428 | 59.9786 | 171.5 | 62.7581 | 187.9885 | 60.0053 | 190
62.7689 | 114.556 | 59.9683 | 116 | 62.7853 | 132.74 | 59.9449 | 134.5 | 62.7479 | 151.0491 | 59.9856 | 153 | 62.767 | 169.8461 | 59.9786 | 171.5 | 62.7664 | 187.9865 | 60.0053 | 190
62.7772 | 114.5633 | 59.9683 | 116 | 62.7936 | 132.7473 | 59.9449 | 134.5 | 62.7562 | 151.05 | 59.9856 | 153 | 62.7755 | 169.8493 | 59.9786 | 171.5 | 62.7747 | 187.9846 | 60.0053 | 190
62.7855 | 114.5706 | 59.9683 | 116 | 62.8019 | 132.7546 | 59.9449 | 134.5 | 62.7645 | 151.0509 | 59.9856 | 153 | 62.7838 | 169.8526 | 59.9786 | 171.5 | 62.783 | 187.9826 | 60.0053 | 190
62.7939 | 114.5779 | 59.9683 | 116 | 62.8103 | 132.7618 | 59.9449 | 134.5 | 62.7728 | 151.0518 | 59.9856 | 153 | 62.7921 | 169.8559 | 59.9786 | 171.5 | 62.7914 | 187.9806 | 60.0053 | 190
62.8022 | 114.5852 | 59.9683 | 116 | 62.8186 | 132.7691 | 59.9449 | 134.5 | 62.7812 | 151.0542 | 59.9856 | 153 | 62.8005 | 169.8591 | 59.9786 | 171.5 | 62.7997 | 187.9787 | 60.0053 | 190
62.8105 | 114.5925 | 59.9683 | 116 | 62.827 | 132.7764 | 59.9449 | 134.5 | 62.7895 | 151.0572 | 59.9856 | 153 | 62.8088 | 169.8624 | 59.9786 | 171.5 | 62.808 | 187.9767 | 60.0053 | 190
62.8189 | 114.5998 | 59.9683 | 116 | 62.8353 | 132.7836 | 59.9449 | 134.5 | 62.7979 | 151.0602 | 59.9856 | 153 | 62.8171 | 169.8656 | 59.9786 | 171.5 | 62.8163 | 187.9747 | 60.0053 | 190
62.8272 | 114.6071 | 59.9683 | 116 | 62.8436 | 132.7909 | 59.9449 | 134.5 | 62.8062 | 151.0632 | 59.9856 | 153 | 62.8254 | 169.8689 | 59.9786 | 171.5 | 62.8247 | 187.9728 | 60.0053 | 190
62.8356 | 114.6144 | 59.9683 | 116 | 62.852 | 132.7982 | 59.9449 | 134.5 | 62.8145 | 151.0661 | 59.9856 | 153 | 62.8338 | 169.8722 | 59.9786 | 171.5 | 62.833 | 187.9708 | 60.0053 | 190
62.8439 | 114.6217 | 59.9683 | 116 | 62.8604 | 132.8054 | 59.9449 | 134.5 | 62.8229 | 151.0691 | 59.9856 | 153 | 62.8421 | 169.8754 | 59.9786 | 171.5 | 62.8413 | 187.9688 | 60.0053 | 190
62.8522 | 114.6289 | 59.9683 | 116 | 62.8687 | 132.8127 | 59.9449 | 134.5 | 62.8312 | 151.0721 | 59.9856 | 153 | 62.8504 | 169.8787 | 59.9786 | 171.5 | 62.8496 | 187.9668 | 60.0053 | 190
62.8606 | 114.6362 | 59.9683 | 116 | 62.877 | 132.82 | 59.9449 | 134.5 | 62.8395 | 151.0751 | 59.9856 | 153 | 62.8588 | 169.8819 | 59.9786 | 171.5 | 62.858 | 187.9641 | 60.0053 | 190
62.8689 | 114.6435 | 59.9683 | 116 | 62.8854 | 132.8272 | 59.9449 | 134.5 | 62.8478 | 151.078 | 59.9856 | 153 | 62.8671 | 169.8852 | 59.9786 | 171.5 | 62.8663 | 187.9613 | 60.0053 | 190
62.8773 | 114.6494 | 59.9683 | 116 | 62.8937 | 132.8345 | 59.9449 | 134.5 | 62.8562 | 151.081 | 59.9856 | 153 | 62.8754 | 169.8885 | 59.9786 | 171.5 | 62.8746 | 187.9586 | 60.0053 | 190
62.8856 | 114.6546 | 59.968 | 116 | 62.902 | 132.8418 | 59.9449 | 134.5 | 62.8646 | 151.084 | 59.9856 | 153 | 62.8837 | 169.8917 | 59.9786 | 171.5 | 62.8829 | 187.9558 | 60.0078 | 190
62.8939 | 114.6598 | 59.968 | 116 | 62.9104 | 132.849 | 59.9449 | 134.5 | 62.8729 | 151.0869 | 59.9856 | 153 | 62.8922 | 169.895 | 59.9786 | 171.5 | 62.8914 | 187.953 | 60.0078 | 190
62.9023 | 114.665 | 59.968 | 116 | 62.9187 | 132.8563 | 59.9449 | 134.5 | 62.8812 | 151.0899 | 59.9828 | 153 | 62.9005 | 169.8982 | 59.9781 | 171.5 | 62.8997 | 187.9503 | 60.0078 | 190
62.9106 | 114.6702 | 59.968 | 116 | 62.9271 | 132.8636 | 59.9449 | 134.5 | 62.8895 | 151.0929 | 59.9828 | 153 | 62.9088 | 169.9015 | 59.9781 | 171.5 | 62.908 | 187.9476 | 60.0078 | 190
62.9189 | 114.6754 | 59.968 | 116 | 62.9354 | 132.8708 | 59.9449 | 134.5 | 62.8979 | 151.0959 | 59.9828 | 153 | 62.9172 | 169.9047 | 59.9781 | 171.5 | 62.9164 | 187.9448 | 60.0078 | 190
62.9273 | 114.6805 | 59.968 | 116 | 62.9437 | 132.8781 | 59.9449 | 134.5 | 62.9062 | 151.0988 | 59.9828 | 153 | 62.9255 | 169.908 | 59.9781 | 171.5 | 62.9247 | 187.942 | 60.0078 | 190
62.9356 | 114.6857 | 59.968 | 116 | 62.9521 | 132.8854 | 59.9449 | 134.5 | 62.9146 | 151.1018 | 59.9828 | 153 | 62.9338 | 169.9113 | 59.9781 | 171.5 | 62.933 | 187.9393 | 60.0078 | 190
62.944 | 114.6909 | 59.968 | 116 | 62.9604 | 132.8926 | 59.944 | 134.5 | 62.9229 | 151.1048 | 59.9828 | 153 | 62.9422 | 169.9145 | 59.9781 | 171.5 | 62.9413 | 187.9365 | 60.0078 | 190
62.9523 | 114.6961 | 59.968 | 116 | 62.9688 | 132.8999 | 59.944 | 134.5 | 62.9312 | 151.1078 | 59.9828 | 153 | 62.9505 | 169.9178 | 59.9781 | 171.5 | 62.9497 | 187.9338 | 60.0078 | 190
62.9606 | 114.7013 | 59.968 | 116 | 62.9771 | 132.9072 | 59.944 | 134.5 | 62.9396 | 151.1107 | 59.9828 | 153 | 62.9588 | 169.921 | 59.9781 | 171.5 | 62.958 | 187.931 | 60.0078 | 190
62.969 | 114.7065 | 59.968 | 116 | 62.9855 | 132.9144 | 59.944 | 134.5 | 62.9479 | 151.1137 | 59.9828 | 153 | 62.9671 | 169.9243 | 59.9781 | 171.5 | 62.9663 | 187.9283 | 60.0078 | 190
62.9773 | 114.7116 | 59.968 | 116 | 62.9938 | 132.9187 | 59.944 | 134.5 | 62.9562 | 151.1167 | 59.9828 | 153 | 62.9755 | 169.9276 | 59.9781 | 171.5 | 62.9746 | 187.9255 | 60.0078 | 190
62.9857 | 114.7168 | 59.968 | 116 | 63.0021 | 132.9179 | 59.944 | 134.5 | 62.9645 | 151.1197 | 59.9828 | 153 | 62.9838 | 169.9308 | 59.9781 | 171.5 | 62.983 | 187.9228 | 60.0078 | 190
62.994 | 114.722 | 59.968 | 116 | 63.0105 | 132.9171 | 59.944 | 134.5 | 62.9729 | 151.1227 | 59.9828 | 153 | 62.9921 | 169.9341 | 59.9781 | 171.5 | 62.9913 | 187.92 | 60.0078 | 190
63.0023 | 114.7272 | 59.968 | 116 | 63.0188 | 132.9164 | 59.944 | 134.5 | 62.9813 | 151.1256 | 59.9828 | 153 | 63.0005 | 169.9373 | 59.9781 | 171.5 | 62.9996 | 187.9173 | 60.0078 | 190
63.0107 | 114.7324 | 59.968 | 116 | 63.0272 | 132.9156 | 59.944 | 134.5 | 62.9896 | 151.1286 | 59.9828 | 153 | 63.0089 | 169.9406 | 59.9781 | 171.5 | 63.0079 | 187.9145 | 60.0078 | 190
63.019 | 114.7376 | 59.968 | 116 | 63.0355 | 132.9148 | 59.944 | 134.5 | 62.9979 | 151.1316 | 59.9828 | 153 | 63.0172 | 169.9438 | 59.9781 | 171.5 | 63.0164 | 187.9118 | 60.0078 | 190
63.0273 | 114.7428 | 59.968 | 116 | 63.0438 | 132.914 | 59.944 | 134.5 | 63.0062 | 151.1346 | 59.9828 | 153 | 63.0255 | 169.9471 | 59.9781 | 171.5 | 63.0247 | 187.909 | 60.0078 | 190
63.0356 | 114.7479 | 59.968 | 116 | 63.0522 | 132.9132 | 59.944 | 134.5 | 63.0146 | 151.1375 | 59.9828 | 153 | 63.0339 | 169.9504 | 59.9781 | 171.5 | 63.033 | 187.9063 | 60.0078 | 190
63.044 | 114.7531 | 59.968 | 116 | 63.0605 | 132.9124 | 59.944 | 134.5 | 63.0229 | 151.1405 | 59.9828 | 153 | 63.0422 | 169.9536 | 59.9781 | 171.5 | 63.0413 | 187.9035 | 60.0078 | 190
63.0524 | 114.7583 | 59.968 | 116 | 63.0688 | 132.9116 | 59.944 | 134.5 | 63.0312 | 151.1435 | 59.9828 | 153 | 63.0505 | 169.9569 | 59.9781 | 171.5 | 63.0497 | 187.9008 | 60.0078 | 190
63.0607 | 114.7635 | 59.968 | 116 | 63.0772 | 132.9109 | 59.944 | 134.5 | 63.0396 | 151.1464 | 59.9828 | 153 | 63.0589 | 169.9601 | 59.9781 | 171.5 | 63.058 | 187.898 | 60.0078 | 190
63.069 | 114.7687 | 59.968 | 116 | 63.0855 | 132.9101 | 59.944 | 134.5 | 63.0479 | 151.1494 | 59.9828 | 153 | 63.0672 | 169.9634 | 59.9781 | 171.5 | 63.0663 | 187.8953 | 60.0078 | 190
63.0774 | 114.7739 | 59.968 | 116 | 63.0939 | 132.9093 | 59.944 | 134.5 | 63.0563 | 151.1524 | 59.9828 | 153 | 63.0755 | 169.9667 | 59.9781 | 171.5 | 63.0746 | 187.8925 | 60.0078 | 190
63.0857 | 114.779 | 59.968 | 116 | 63.1022 | 132.9085 | 59.944 | 134.5 | 63.0646 | 151.1554 | 59.9828 | 153 | 63.0838 | 169.9699 | 59.9781 | 171.5 | 63.083 | 187.8898 | 60.0106 | 190
63.0941 | 114.7842 | 59.968 | 116 | 63.1105 | 132.9077 | 59.944 | 134.5 | 63.0729 | 151.1583 | 59.9828 | 153 | 63.0922 | 169.9732 | 59.9781 | 171.5 | 63.0913 | 187.887 | 60.0106 | 190
63.1024 | 114.7894 | 59.968 | 116 | 63.1189 | 132.9069 | 59.944 | 134.5 | 63.0812 | 151.1613 | 59.9826 | 153 | 63.1005 | 169.9764 | 59.9786 | 171.5 | 63.0996 | 187.8843 | 60.0106 | 190
63.1107 | 114.7946 | 59.968 | 116 | 63.1273 | 132.9061 | 59.944 | 134.5 | 63.0896 | 151.1643 | 59.9826 | 153 | 63.1088 | 169.9797 | 59.9786 | 171.5 | 63.1079 | 187.8815 | 60.0106 | 190
63.1191 | 114.7998 | 59.968 | 116 | 63.1356 | 132.9054 | 59.944 | 134.5 | 63.098 | 151.1673 | 59.9826 | 153 | 63.1172 | 169.983 | 59.9786 | 171.5 | 63.1163 | 187.8788 | 60.0106 | 190
63.1274 | 114.805 | 59.968 | 116 | 63.1439 | 132.9046 | 59.944 | 134.5 | 63.1063 | 151.1702 | 59.9826 | 153 | 63.1255 | 169.9862 | 59.9786 | 171.5 | 63.1246 | 187.876 | 60.0106 | 190
63.1357 | 114.8102 | 59.968 | 116 | 63.1523 | 132.9038 | 59.944 | 134.5 | 63.1146 | 151.1732 | 59.9826 | 153 | 63.1339 | 169.9895 | 59.9786 | 171.5 | 63.1329 | 187.8733 | 60.0106 | 190
63.144 | 114.8153 | 59.968 | 116 | 63.1606 | 132.903 | 59.9417 | 134.5 | 63.1229 | 151.1762 | 59.9826 | 153 | 63.1423 | 169.9927 | 59.9786 | 171.5 | 63.1412 | 187.8705 | 60.0106 | 190
63.1524 | 114.8205 | 59.968 | 116 | 63.1689 | 132.9022 | 59.9417 | 134.5 | 63.1313 | 151.1792 | 59.9826 | 153 | 63.1506 | 169.996 | 59.9786 | 171.5 | 63.1497 | 187.8678 | 60.0106 | 190
63.1608 | 114.8257 | 59.968 | 116 | 63.1773 | 132.9014 | 59.9417 | 134.5 | 63.1396 | 151.1821 | 59.9826 | 153 | 63.1589 | 169.9993 | 59.9786 | 171.5 | 63.158 | 187.865 | 60.0106 | 190
63.1691 | 114.8309 | 59.968 | 116 | 63.1856 | 132.9007 | 59.9417 | 134.5 | 63.1479 | 151.1851 | 59.9826 | 153 | 63.1672 | 170.0025 | 59.9786 | 171.5 | 63.1663 | 187.8623 | 60.0106 | 190
63.1774 | 114.8361 | 59.968 | 116 | 63.194 | 132.8999 | 59.9417 | 134.5 | 63.1563 | 151.1881 | 59.9826 | 153 | 63.1756 | 170.0058 | 59.9786 | 171.5 | 63.1746 | 187.8595 | 60.0106 | 190
63.1857 | 114.8413 | 59.968 | 116 | 63.2023 | 132.8991 | 59.9417 | 134.5 | 63.1646 | 151.1911 | 59.9826 | 153 | 63.1839 | 170.009 | 59.9786 | 171.5 | 63.183 | 187.8568 | 60.0106 | 190
63.1941 | 114.8464 | 59.968 | 116 | 63.2106 | 132.8983 | 59.9417 | 134.5 | 63.173 | 151.194 | 59.9826 | 153 | 63.1922 | 170.0123 | 59.9786 | 171.5 | 63.1913 | 187.854 | 60.0106 | 190
63.2025 | 114.8516 | 59.968 | 116 | 63.219 | 132.8975 | 59.9417 | 134.5 | 63.1813 | 151.197 | 59.9826 | 153 | 63.2006 | 170.0155 | 59.9786 | 171.5 | 63.1996 | 187.8513 | 60.0106 | 190
63.2108 | 114.8568 | 59.968 | 116 | 63.2274 | 132.8967 | 59.9417 | 134.5 | 63.1896 | 151.2 | 59.9826 | 153 | 63.2089 | 170.0188 | 59.9786 | 171.5 | 63.2079 | 187.8485 | 60.0106 | 190
63.2191 | 114.862 | 59.968 | 116 | 63.2357 | 132.8959 | 59.9417 | 134.5 | 63.1979 | 151.203 | 59.9826 | 153 | 63.2172 | 170.0221 | 59.9786 | 171.5 | 63.2163 | 187.8457 | 60.0106 | 190
63.2274 | 114.8672 | 59.968 | 116 | 63.244 | 132.8952 | 59.9417 | 134.5 | 63.2063 | 151.2059 | 59.9826 | 153 | 63.2255 | 170.0234 | 59.9786 | 171.5 | 63.2246 | 187.843 | 60.0106 | 190
63.2358 | 114.8724 | 59.968 | 116 | 63.2524 | 132.8944 | 59.9417 | 134.5 | 63.2147 | 151.2089 | 59.9826 | 153 | 63.2339 | 170.0239 | 59.9786 | 171.5 | 63.2329 | 187.8403 | 60.0106 | 190
63.2441 | 114.8775 | 59.968 | 116 | 63.2607 | 132.8936 | 59.9417 | 134.5 | 63.223 | 151.2119 | 59.9826 | 153 | 63.2422 | 170.0244 | 59.9786 | 171.5 | 63.2413 | 187.8375 | 60.0106 | 190
63.2524 | 114.8827 | 59.968 | 116 | 63.269 | 132.8928 | 59.9417 | 134.5 | 63.2313 | 151.2149 | 59.9826 | 153 | 63.2505 | 170.0249 | 59.9786 | 171.5 | 63.2496 | 187.8347 | 60.0106 | 190
63.2608 | 114.8879 | 59.968 | 116 | 63.2774 | 132.892 | 59.9417 | 134.5 | 63.2396 | 151.2178 | 59.9826 | 153 | 63.259 | 170.0254 | 59.9786 | 171.5 | 63.2579 | 187.832 | 60.0106 | 190
63.2691 | 114.8931 | 59.968 | 116 | 63.2857 | 132.8912 | 59.9417 | 134.5 | 63.248 | 151.2208 | 59.9826 | 153 | 63.2673 | 170.0259 | 59.9786 | 171.5 | 63.2662 | 187.8293 | 60.0106 | 190
63.2775 | 114.8983 | 59.968 | 116 | 63.2941 | 132.8904 | 59.9417 | 134.5 | 63.2563 | 151.2238 | 59.9826 | 153 | 63.2756 | 170.0264 | 59.9786 | 171.5 | 63.2747 | 187.8265 | 60.0106 | 190
63.2858 | 114.9035 | 59.968 | 116 | 63.3024 | 132.8897 | 59.9417 | 134.5 | 63.2646 | 151.2268 | 59.9826 | 153 | 63.2839 | 170.0269 | 59.9786 | 171.5 | 63.283 | 187.8237 | 60.0128 | 190
63.2941 | 114.9087 | 59.968 | 116 | 63.3107 | 132.8889 | 59.9417 | 134.5 | 63.273 | 151.2297 | 59.9826 | 153 | 63.2923 | 170.0274 | 59.9786 | 171.5 | 63.2913 | 187.821 | 60.0128 | 190
63.3025 | 114.9138 | 59.968 | 116 | 63.3191 | 132.8881 | 59.9417 | 134.5 | 63.2813 | 151.2327 | 59.9845 | 153 | 63.3006 | 170.0279 | 59.9786 | 171.5 | 63.2996 | 187.8183 | 60.0128 | 190
63.3108 | 114.919 | 59.968 | 116 | 63.3275 | 132.8873 | 59.9417 | 134.5 | 63.2897 | 151.232 | 59.9845 | 153 | 63.3089 | 170.0284 | 59.9786 | 171.5 | 63.308 | 187.8155 | 60.0128 | 190
63.3192 | 114.9242 | 59.968 | 116 | 63.3358 | 132.8865 | 59.9417 | 134.5 | 63.298 | 151.2285 | 59.9845 | 153 | 63.3173 | 170.0289 | 59.9786 | 171.5 | 63.3163 | 187.8127 | 60.0128 | 190
63.3275 | 114.9294 | 59.968 | 116 | 63.3441 | 132.8857 | 59.9417 | 134.5 | 63.3063 | 151.2249 | 59.9845 | 153 | 63.3256 | 170.0294 | 59.9786 | 171.5 | 63.3246 | 187.81 | 60.0128 | 190
63.3358 | 114.9346 | 59.968 | 116 | 63.3525 | 132.8849 | 59.9417 | 134.5 | 63.3146 | 151.2214 | 59.9845 | 153 | 63.3339 | 170.0299 | 59.9786 | 171.5 | 63.3329 | 187.8072 | 60.0128 | 190
63.3442 | 114.9398 | 59.968 | 116 | 63.3608 | 132.8842 | 59.9391 | 134.5 | 63.323 | 151.2179 | 59.9845 | 153 | 63.3423 | 170.0304 | 59.9786 | 171.5 | 63.3413 | 187.8045 | 60.0128 | 190
63.3525 | 114.9449 | 59.968 | 116 | 63.3691 | 132.8834 | 59.9391 | 134.5 | 63.3314 | 151.2143 | 59.9845 | 153 | 63.3506 | 170.0309 | 59.9786 | 171.5 | 63.3496 | 187.8017 | 60.0128 | 190
63.3608 | 114.9501 | 59.968 | 116 | 63.3775 | 132.8826 | 59.9391 | 134.5 | 63.3397 | 151.2108 | 59.9845 | 153 | 63.3589 | 170.0315 | 59.9786 | 171.5 | 63.3579 | 187.799 | 60.0128 | 190
63.3692 | 114.9553 | 59.968 | 116 | 63.3858 | 132.8818 | 59.9391 | 134.5 | 63.348 | 151.2073 | 59.9845 | 153 | 63.3672 | 170.032 | 59.9786 | 171.5 | 63.3662 | 187.7962 | 60.0128 | 190
63.3775 | 114.9605 | 59.968 | 116 | 63.3942 | 132.881 | 59.9391 | 134.5 | 63.3563 | 151.2037 | 59.9845 | 153 | 63.3757 | 170.0325 | 59.9786 | 171.5 | 63.3746 | 187.7935 | 60.0128 | 190
63.3859 | 114.9657 | 59.968 | 116 | 63.4025 | 132.8802 | 59.9391 | 134.5 | 63.3647 | 151.2002 | 59.9845 | 153 | 63.384 | 170.033 | 59.9786 | 171.5 | 63.3829 | 187.7957 | 60.0128 | 190
63.3942 | 114.9709 | 59.968 | 116 | 63.4108 | 132.8795 | 59.9391 | 134.5 | 63.373 | 151.1967 | 59.9845 | 153 | 63.3923 | 170.0335 | 59.9786 | 171.5 | 63.3912 | 187.8038 | 60.0128 | 190
63.4025 | 114.9761 | 59.968 | 116 | 63.4192 | 132.8787 | 59.9391 | 134.5 | 63.3813 | 151.1931 | 59.9845 | 153 | 63.4007 | 170.034 | 59.9786 | 171.5 | 63.3995 | 187.8119 | 60.0128 | 190
63.4109 | 114.9812 | 59.968 | 116 | 63.4276 | 132.8779 | 59.9391 | 134.5 | 63.3897 | 151.1896 | 59.9845 | 153 | 63.409 | 170.0345 | 59.9786 | 171.5 | 63.408 | 187.82 | 60.0128 | 190
63.4192 | 114.9864 | 59.968 | 116 | 63.4359 | 132.8771 | 59.9391 | 134.5 | 63.398 | 151.1861 | 59.9845 | 153 | 63.4173 | 170.035 | 59.9786 | 171.5 | 63.4163 | 187.828 | 60.0128 | 190
63.4276 | 114.9831 | 59.968 | 116 | 63.4442 | 132.8763 | 59.9391 | 134.5 | 63.4064 | 151.1825 | 59.9845 | 153 | 63.4256 | 170.0355 | 59.9786 | 171.5 | 63.4246 | 187.8361 | 60.0128 | 190
63.4359 | 114.976 | 59.968 | 116 | 63.4526 | 132.8755 | 59.9391 | 134.5 | 63.4147 | 151.179 | 59.9845 | 153 | 63.434 | 170.036 | 59.9786 | 171.5 | 63.4329 | 187.8442 | 60.0128 | 190
63.4442 | 114.9689 | 59.968 | 116 | 63.4609 | 132.8747 | 59.9391 | 134.5 | 63.423 | 151.1754 | 59.9845 | 153 | 63.4423 | 170.0365 | 59.9786 | 171.5 | 63.4413 | 187.8523 | 60.0128 | 190
63.4526 | 114.9618 | 59.968 | 116 | 63.4692 | 132.874 | 59.9391 | 134.5 | 63.4313 | 151.1719 | 59.9845 | 153 | 63.4506 | 170.037 | 59.9786 | 171.5 | 63.4496 | 187.8604 | 60.0128 | 190
63.4609 | 114.9548 | 59.968 | 116 | 63.4776 | 132.8732 | 59.9391 | 134.5 | 63.4397 | 151.1684 | 59.9845 | 153 | 63.459 | 170.0375 | 59.9786 | 171.5 | 63.4579 | 187.8685 | 60.0128 | 190
63.4692 | 114.9477 | 59.968 | 116 | 63.486 | 132.8724 | 59.9391 | 134.5 | 63.4481 | 151.1648 | 59.9845 | 153 | 63.4673 | 170.038 | 59.9786 | 171.5 | 63.4662 | 187.8765 | 60.0128 | 190
63.4776 | 114.9406 | 59.968 | 116 | 63.4943 | 132.8716 | 59.9391 | 134.5 | 63.4564 | 151.1613 | 59.9845 | 153 | 63.4756 | 170.0385 | 59.9786 | 171.5 | 63.4746 | 187.8846 | 60.0128 | 190
63.4859 | 114.9335 | 59.9693 | 116 | 63.5026 | 132.8709 | 59.9391 | 134.5 | 63.4647 | 151.1578 | 59.9845 | 153 | 63.4839 | 170.039 | 59.9786 | 171.5 | 63.4829 | 187.8927 | 60.0147 | 190
63.4943 | 114.9264 | 59.9693 | 116 | 63.511 | 132.8705 | 59.9391 | 134.5 | 63.473 | 151.1542 | 59.9845 | 153 | 63.4924 | 170.0396 | 59.9786 | 171.5 | 63.4912 | 187.9008 | 60.0147 | 190
63.5026 | 114.9194 | 59.9693 | 116 | 63.5193 | 132.8701 | 59.9391 | 134.5 | 63.4814 | 151.1507 | 59.9865 | 153 | 63.5007 | 170.0401 | 59.9779 | 171.5 | 63.4995 | 187.9089 | 60.0147 | 190
63.5109 | 114.9123 | 59.9693 | 116 | 63.5276 | 132.8697 | 59.9391 | 134.5 | 63.4897 | 151.1472 | 59.9865 | 153 | 63.509 | 170.0406 | 59.9779 | 171.5 | 63.5079 | 187.9169 | 60.0147 | 190
63.5193 | 114.9052 | 59.9693 | 116 | 63.536 | 132.8692 | 59.9391 | 134.5 | 63.498 | 151.1436 | 59.9865 | 153 | 63.5174 | 170.0411 | 59.9779 | 171.5 | 63.5162 | 187.925 | 60.0147 | 190
63.5276 | 114.8981 | 59.9693 | 116 | 63.5443 | 132.8688 | 59.9391 | 134.5 | 63.5064 | 151.1401 | 59.9865 | 153 | 63.5257 | 170.0416 | 59.9779 | 171.5 | 63.5245 | 187.9331 | 60.0147 | 190
63.5359 | 114.891 | 59.9693 | 116 | 63.5527 | 132.8684 | 59.9391 | 134.5 | 63.5147 | 151.1366 | 59.9865 | 153 | 63.534 | 170.0421 | 59.9779 | 171.5 | 63.5328 | 187.9412 | 60.0147 | 190
63.5443 | 114.884 | 59.9693 | 116 | 63.561 | 132.868 | 59.9365 | 134.5 | 63.5231 | 151.133 | 59.9865 | 153 | 63.5423 | 170.0426 | 59.9779 | 171.5 | 63.5413 | 187.9493 | 60.0147 | 190
63.5526 | 114.8769 | 59.9693 | 116 | 63.5693 | 132.8676 | 59.9365 | 134.5 | 63.5314 | 151.1295 | 59.9865 | 153 | 63.5507 | 170.0431 | 59.9779 | 171.5 | 63.5496 | 187.9573 | 60.0147 | 190
63.561 | 114.8698 | 59.9693 | 116 | 63.5777 | 132.8672 | 59.9365 | 134.5 | 63.5397 | 151.126 | 59.9865 | 153 | 63.559 | 170.0436 | 59.9779 | 171.5 | 63.5579 | 187.9654 | 60.0147 | 190
63.5693 | 114.8627 | 59.9693 | 116 | 63.5861 | 132.8667 | 59.9365 | 134.5 | 63.548 | 151.1224 | 59.9865 | 153 | 63.5673 | 170.0441 | 59.9779 | 171.5 | 63.5662 | 187.9735 | 60.0147 | 190
63.5776 | 114.8557 | 59.9693 | 116 | 63.5944 | 132.8663 | 59.9365 | 134.5 | 63.5564 | 151.1189 | 59.9865 | 153 | 63.5757 | 170.0446 | 59.9779 | 171.5 | 63.5746 | 187.9816 | 60.0147 | 190
63.5859 | 114.8486 | 59.9693 | 116 | 63.6027 | 132.8659 | 59.9365 | 134.5 | 63.5647 | 151.1154 | 59.9865 | 153 | 63.584 | 170.0451 | 59.9779 | 171.5 | 63.5829 | 187.9897 | 60.0147 | 190
63.5943 | 114.8415 | 59.9693 | 116 | 63.6111 | 132.8655 | 59.9365 | 134.5 | 63.5731 | 151.1118 | 59.9865 | 153 | 63.5923 | 170.0456 | 59.9779 | 171.5 | 63.5912 | 187.9978 | 60.0147 | 190
63.6027 | 114.8344 | 59.9693 | 116 | 63.6194 | 132.8651 | 59.9365 | 134.5 | 63.5814 | 151.1083 | 59.9865 | 153 | 63.6008 | 170.0461 | 59.9779 | 171.5 | 63.5995 | 188.0058 | 60.0147 | 190
63.611 | 114.8273 | 59.9693 | 116 | 63.6277 | 132.8647 | 59.9365 | 134.5 | 63.5897 | 151.1048 | 59.9865 | 153 | 63.6091 | 170.0466 | 59.9779 | 171.5 | 63.6079 | 188.0139 | 60.0147 | 190
63.6193 | 114.8203 | 59.9693 | 116 | 63.6361 | 132.8642 | 59.9365 | 134.5 | 63.5981 | 151.1012 | 59.9865 | 153 | 63.6174 | 170.0471 | 59.9779 | 171.5 | 63.6162 | 188.022 | 60.0147 | 190
63.6276 | 114.8132 | 59.9693 | 116 | 63.6444 | 132.8638 | 59.9365 | 134.5 | 63.6064 | 151.0977 | 59.9865 | 153 | 63.6257 | 170.0477 | 59.9779 | 171.5 | 63.6245 | 188.0301 | 60.0147 | 190
63.636 | 114.8061 | 59.9693 | 116 | 63.6528 | 132.8634 | 59.9365 | 134.5 | 63.6147 | 151.0942 | 59.9865 | 153 | 63.6341 | 170.0482 | 59.9779 | 171.5 | 63.6328 | 188.0382 | 60.0147 | 190
63.6443 | 114.799 | 59.9693 | 116 | 63.6611 | 132.863 | 59.9365 | 134.5 | 63.623 | 151.0906 | 59.9865 | 153 | 63.6424 | 170.0487 | 59.9779 | 171.5 | 63.6412 | 188.0462 | 60.0147 | 190
63.6526 | 114.7919 | 59.9693 | 116 | 63.6694 | 132.8626 | 59.9365 | 134.5 | 63.6314 | 151.0871 | 59.9865 | 153 | 63.6507 | 170.0492 | 59.9779 | 171.5 | 63.6495 | 188.0543 | 60.0147 | 190
63.661 | 114.7849 | 59.9693 | 116 | 63.6778 | 132.8622 | 59.9365 | 134.5 | 63.6398 | 151.0836 | 59.9865 | 153 | 63.6591 | 170.0497 | 59.9779 | 171.5 | 63.6578 | 188.0624 | 60.0147 | 190
63.6693 | 114.7778 | 59.9693 | 116 | 63.6862 | 132.8617 | 59.9365 | 134.5 | 63.6481 | 151.08 | 59.9865 | 153 | 63.6674 | 170.0502 | 59.9779 | 171.5 | 63.6661 | 188.0705 | 60.0147 | 190
63.6777 | 114.7707 | 59.9693 | 116 | 63.6945 | 132.8613 | 59.9365 | 134.5 | 63.6564 | 151.0765 | 59.9865 | 153 | 63.6757 | 170.0507 | 59.9779 | 171.5 | 63.6746 | 188.0786 | 60.0147 | 190
63.686 | 114.7636 | 59.969 | 116 | 63.7028 | 132.8609 | 59.9365 | 134.5 | 63.6647 | 151.073 | 59.9865 | 153 | 63.684 | 170.0512 | 59.9779 | 171.5 | 63.6829 | 188.0866 | 60.0155 | 190
63.6943 | 114.7565 | 59.969 | 116 | 63.7112 | 132.8605 | 59.9365 | 134.5 | 63.6731 | 151.0694 | 59.9865 | 153 | 63.6924 | 170.0517 | 59.9779 | 171.5 | 63.6912 | 188.0947 | 60.0155 | 190
63.7027 | 114.7495 | 59.969 | 116 | 63.7195 | 132.8601 | 59.9365 | 134.5 | 63.6814 | 151.0659 | 59.9896 | 153 | 63.7007 | 170.0522 | 59.9767 | 171.5 | 63.6995 | 188.1028 | 60.0155 | 190
63.7111 | 114.7424 | 59.969 | 116 | 63.7278 | 132.8596 | 59.9365 | 134.5 | 63.6898 | 151.0623 | 59.9896 | 153 | 63.709 | 170.0527 | 59.9767 | 171.5 | 63.7079 | 188.1109 | 60.0155 | 190
63.7194 | 114.7353 | 59.969 | 116 | 63.7362 | 132.8592 | 59.9365 | 134.5 | 63.6981 | 151.0588 | 59.9896 | 153 | 63.7175 | 170.0532 | 59.9767 | 171.5 | 63.7162 | 188.119 | 60.0155 | 190
63.7277 | 114.7282 | 59.969 | 116 | 63.7445 | 132.8588 | 59.9365 | 134.5 | 63.7064 | 151.0553 | 59.9896 | 153 | 63.7258 | 170.0537 | 59.9767 | 171.5 | 63.7245 | 188.127 | 60.0155 | 190
63.736 | 114.7212 | 59.969 | 116 | 63.7529 | 132.8584 | 59.9365 | 134.5 | 63.7148 | 151.0518 | 59.9896 | 153 | 63.7341 | 170.0542 | 59.9767 | 171.5 | 63.7328 | 188.1351 | 60.0155 | 190
63.7444 | 114.7141 | 59.969 | 116 | 63.7612 | 132.858 | 59.9347 | 134.5 | 63.7231 | 151.0482 | 59.9896 | 153 | 63.7424 | 170.0547 | 59.9767 | 171.5 | 63.7412 | 188.1432 | 60.0155 | 190
63.7527 | 114.707 | 59.969 | 116 | 63.7696 | 132.8576 | 59.9347 | 134.5 | 63.7314 | 151.0447 | 59.9896 | 153 | 63.7508 | 170.0553 | 59.9767 | 171.5 | 63.7495 | 188.1513 | 60.0155 | 190
63.761 | 114.6999 | 59.969 | 116 | 63.7779 | 132.8571 | 59.9347 | 134.5 | 63.7397 | 151.0412 | 59.9896 | 153 | 63.7591 | 170.0558 | 59.9767 | 171.5 | 63.7578 | 188.1594 | 60.0155 | 190
63.7694 | 114.6928 | 59.969 | 116 | 63.7863 | 132.8567 | 59.9347 | 134.5 | 63.7481 | 151.0376 | 59.9896 | 153 | 63.7674 | 170.0563 | 59.9767 | 171.5 | 63.7661 | 188.1674 | 60.0155 | 190
63.7777 | 114.6858 | 59.969 | 116 | 63.7946 | 132.8563 | 59.9347 | 134.5 | 63.7564 | 151.0341 | 59.9896 | 153 | 63.7758 | 170.0568 | 59.9767 | 171.5 | 63.7745 | 188.1755 | 60.0155 | 190
63.7861 | 114.6787 | 59.969 | 116 | 63.8029 | 132.8559 | 59.9347 | 134.5 | 63.7648 | 151.0305 | 59.9896 | 153 | 63.7841 | 170.0578 | 59.9767 | 171.5 | 63.7828 | 188.1836 | 60.0155 | 190
63.7944 | 114.6716 | 59.969 | 116 | 63.8113 | 132.8555 | 59.9347 | 134.5 | 63.7731 | 151.027 | 59.9896 | 153 | 63.7924 | 170.0593 | 59.9767 | 171.5 | 63.7911 | 188.1917 | 60.0155 | 190
63.8027 | 114.6645 | 59.969 | 116 | 63.8196 | 132.8551 | 59.9347 | 134.5 | 63.7814 | 151.0235 | 59.9896 | 153 | 63.8008 | 170.0608 | 59.9767 | 171.5 | 63.7994 | 188.1998 | 60.0155 | 190
63.8111 | 114.6574 | 59.969 | 116 | 63.8279 | 132.8546 | 59.9347 | 134.5 | 63.7898 | 151.0246 | 59.9896 | 153 | 63.8091 | 170.0623 | 59.9767 | 171.5 | 63.8079 | 188.2079 | 60.0155 | 190
63.8194 | 114.6504 | 59.969 | 116 | 63.8363 | 132.8542 | 59.9347 | 134.5 | 63.7981 | 151.0292 | 59.9896 | 153 | 63.8174 | 170.0638 | 59.9767 | 171.5 | 63.8162 | 188.2159 | 60.0155 | 190
63.8278 | 114.6433 | 59.969 | 116 | 63.8447 | 132.8538 | 59.9347 | 134.5 | 63.8065 | 151.0337 | 59.9896 | 153 | 63.8257 | 170.0653 | 59.9767 | 171.5 | 63.8245 | 188.224 | 60.0155 | 190
63.8361 | 114.6362 | 59.969 | 116 | 63.853 | 132.8534 | 59.9347 | 134.5 | 63.8148 | 151.0382 | 59.9896 | 153 | 63.8342 | 170.0668 | 59.9767 | 171.5 | 63.8328 | 188.2321 | 60.0155 | 190
63.8444 | 114.6291 | 59.969 | 116 | 63.8613 | 132.853 | 59.9347 | 134.5 | 63.8231 | 151.0427 | 59.9896 | 153 | 63.8425 | 170.0683 | 59.9767 | 171.5 | 63.8412 | 188.2402 | 60.0155 | 190
63.8528 | 114.622 | 59.969 | 116 | 63.8697 | 132.8526 | 59.9347 | 134.5 | 63.8314 | 151.0473 | 59.9896 | 153 | 63.8508 | 170.0698 | 59.9767 | 171.5 | 63.8495 | 188.2483 | 60.0155 | 190
63.8611 | 114.615 | 59.969 | 116 | 63.878 | 132.8521 | 59.9347 | 134.5 | 63.8398 | 151.0518 | 59.9896 | 153 | 63.8592 | 170.0713 | 59.9767 | 171.5 | 63.8578 | 188.2563 | 60.0155 | 190
63.8694 | 114.6079 | 59.969 | 116 | 63.8864 | 132.8517 | 59.9347 | 134.5 | 63.8481 | 151.0563 | 59.9896 | 153 | 63.8675 | 170.0728 | 59.9767 | 171.5 | 63.8661 | 188.2644 | 60.0155 | 190
63.8778 | 114.6008 | 59.969 | 116 | 63.8947 | 132.8513 | 59.9347 | 134.5 | 63.8564 | 151.0609 | 59.9896 | 153 | 63.8758 | 170.0743 | 59.9767 | 171.5 | 63.8745 | 188.2725 | 60.0155 | 190
63.8861 | 114.5937 | 59.969 | 116 | 63.903 | 132.8509 | 59.9347 | 134.5 | 63.8648 | 151.0654 | 59.9896 | 153 | 63.8841 | 170.0758 | 59.9767 | 171.5 | 63.8828 | 188.2773 | 60.0152 | 190
63.8945 | 114.5867 | 59.969 | 116 | 63.9114 | 132.8505 | 59.9347 | 134.5 | 63.8731 | 151.0699 | 59.9896 | 153 | 63.8925 | 170.0773 | 59.9767 | 171.5 | 63.8911 | 188.2779 | 60.0152 | 190
63.9028 | 114.5796 | 59.969 | 116 | 63.9197 | 132.8501 | 59.9347 | 134.5 | 63.8815 | 151.0744 | 59.9915 | 153 | 63.9008 | 170.0788 | 59.9758 | 171.5 | 63.8994 | 188.2785 | 60.0152 | 190
63.9111 | 114.5725 | 59.969 | 116 | 63.928 | 132.8496 | 59.9347 | 134.5 | 63.8898 | 151.0789 | 59.9915 | 153 | 63.9091 | 170.0803 | 59.9758 | 171.5 | 63.9078 | 188.2791 | 60.0152 | 190
63.9195 | 114.5654 | 59.969 | 116 | 63.9364 | 132.8492 | 59.9347 | 134.5 | 63.8981 | 151.0835 | 59.9915 | 153 | 63.9175 | 170.0818 | 59.9758 | 171.5 | 63.9161 | 188.2798 | 60.0152 | 190
63.9278 | 114.5583 | 59.969 | 116 | 63.9448 | 132.8488 | 59.9347 | 134.5 | 63.9064 | 151.088 | 59.9915 | 153 | 63.9258 | 170.0833 | 59.9758 | 171.5 | 63.9244 | 188.2804 | 60.0152 | 190
63.9362 | 114.5619 | 59.969 | 116 | 63.9531 | 132.8484 | 59.9347 | 134.5 | 63.9148 | 151.0925 | 59.9915 | 153 | 63.9341 | 170.0848 | 59.9758 | 171.5 | 63.9327 | 188.281 | 60.0152 | 190
63.9445 | 114.5749 | 59.969 | 116 | 63.9614 | 132.848 | 59.9339 | 134.5 | 63.9231 | 151.0971 | 59.9915 | 153 | 63.9426 | 170.0863 | 59.9758 | 171.5 | 63.9412 | 188.2816 | 60.0152 | 190
63.9528 | 114.588 | 59.969 | 116 | 63.9698 | 132.8475 | 59.9339 | 134.5 | 63.9315 | 151.1016 | 59.9915 | 153 | 63.9509 | 170.0878 | 59.9758 | 171.5 | 63.9495 | 188.2822 | 60.0152 | 190
63.9612 | 114.601 | 59.969 | 116 | 63.9781 | 132.8471 | 59.9339 | 134.5 | 63.9398 | 151.1061 | 59.9915 | 153 | 63.9592 | 170.0893 | 59.9758 | 171.5 | 63.9578 | 188.2829 | 60.0152 | 190
63.9695 | 114.614 | 59.969 | 116 | 63.9865 | 132.8467 | 59.9339 | 134.5 | 63.9481 | 151.1106 | 59.9915 | 153 | 63.9675 | 170.0908 | 59.9758 | 171.5 | 63.9661 | 188.2835 | 60.0152 | 190
63.9778 | 114.6271 | 59.969 | 116 | 63.9948 | 132.8463 | 59.9339 | 134.5 | 63.9565 | 151.1152 | 59.9915 | 153 | 63.9759 | 170.0923 | 59.9758 | 171.5 | 63.9745 | 188.2841 | 60.0152 | 190
63.9861 | 114.6401 | 59.969 | 116 | 64.0032 | 132.8459 | 59.9339 | 134.5 | 63.9648 | 151.1197 | 59.9915 | 153 | 63.9842 | 170.0938 | 59.9758 | 171.5 | 63.9828 | 188.2847 | 60.0152 | 190
63.9945 | 114.6531 | 59.969 | 116 | 64.0115 | 132.8455 | 59.9339 | 134.5 | 63.9731 | 151.1242 | 59.9915 | 153 | 63.9925 | 170.0952 | 59.9758 | 171.5 | 63.9911 | 188.2853 | 60.0152 | 190
64.0029 | 114.6662 | 59.969 | 116 | 64.0198 | 132.845 | 59.9339 | 134.5 | 63.9814 | 151.1288 | 59.9915 | 153 | 64.0009 | 170.0967 | 59.9758 | 171.5 | 63.9994 | 188.286 | 60.0152 | 190
64.0112 | 114.6792 | 59.969 | 116 | 64.0282 | 132.8513 | 59.9339 | 134.5 | 63.9898 | 151.1333 | 59.9915 | 153 | 64.0092 | 170.0982 | 59.9758 | 171.5 | 64.0078 | 188.2866 | 60.0152 | 190
64.0195 | 114.6922 | 59.969 | 116 | 64.0365 | 132.8583 | 59.9339 | 134.5 | 63.9981 | 151.1378 | 59.9915 | 153 | 64.0175 | 170.0997 | 59.9758 | 171.5 | 64.0161 | 188.2872 | 60.0152 | 190
64.0278 | 114.7053 | 59.969 | 116 | 64.0449 | 132.8654 | 59.9339 | 134.5 | 64.0065 | 151.1423 | 59.9915 | 153 | 64.0258 | 170.1012 | 59.9758 | 171.5 | 64.0244 | 188.2878 | 60.0152 | 190
64.0362 | 114.7183 | 59.969 | 116 | 64.0532 | 132.8724 | 59.9339 | 134.5 | 64.0148 | 151.1469 | 59.9915 | 153 | 64.0342 | 170.1027 | 59.9758 | 171.5 | 64.0327 | 188.2885 | 60.0152 | 190
64.0446 | 114.7313 | 59.969 | 116 | 64.0615 | 132.8794 | 59.9339 | 134.5 | 64.0231 | 151.1514 | 59.9915 | 153 | 64.0425 | 170.1042 | 59.9758 | 171.5 | 64.0411 | 188.2891 | 60.0152 | 190
64.0529 | 114.7444 | 59.969 | 116 | 64.0699 | 132.8865 | 59.9339 | 134.5 | 64.0315 | 151.1559 | 59.9915 | 153 | 64.0508 | 170.1057 | 59.9758 | 171.5 | 64.0494 | 188.2897 | 60.0152 | 190
64.0612 | 114.7574 | 59.969 | 116 | 64.0782 | 132.8935 | 59.9339 | 134.5 | 64.0398 | 151.1604 | 59.9915 | 153 | 64.0593 | 170.1072 | 59.9758 | 171.5 | 64.0577 | 188.2903 | 60.0152 | 190
64.0695 | 114.7705 | 59.969 | 116 | 64.0865 | 132.9005 | 59.9339 | 134.5 | 64.0482 | 151.165 | 59.9915 | 153 | 64.0676 | 170.1087 | 59.9758 | 171.5 | 64.066 | 188.2909 | 60.0152 | 190
64.0779 | 114.7835 | 59.969 | 116 | 64.0949 | 132.9076 | 59.9339 | 134.5 | 64.0565 | 151.1695 | 59.9915 | 153 | 64.0759 | 170.1102 | 59.9758 | 171.5 | 64.0745 | 188.2915 | 60.0152 | 190
64.0862 | 114.7965 | 59.9695 | 116 | 64.1033 | 132.9146 | 59.9339 | 134.5 | 64.0648 | 151.174 | 59.9915 | 153 | 64.0843 | 170.1117 | 59.9758 | 171.5 | 64.0828 | 188.2922 | 60.0127 | 190
64.0945 | 114.8096 | 59.9695 | 116 | 64.1116 | 132.9216 | 59.9339 | 134.5 | 64.0731 | 151.1785 | 59.9915 | 153 | 64.0926 | 170.1132 | 59.9758 | 171.5 | 64.0911 | 188.2928 | 60.0127 | 190
64.1029 | 114.8226 | 59.9695 | 116 | 64.1199 | 132.9287 | 59.9339 | 134.5 | 64.0815 | 151.1831 | 59.9926 | 153 | 64.1009 | 170.1147 | 59.9741 | 171.5 | 64.0994 | 188.2934 | 60.0127 | 190
64.1112 | 114.8356 | 59.9695 | 116 | 64.1283 | 132.9357 | 59.9339 | 134.5 | 64.0898 | 151.1876 | 59.9926 | 153 | 64.1092 | 170.1162 | 59.9741 | 171.5 | 64.1078 | 188.294 | 60.0127 | 190
64.1196 | 114.8487 | 59.9695 | 116 | 64.1367 | 132.9427 | 59.9339 | 134.5 | 64.0981 | 151.1921 | 59.9926 | 153 | 64.1176 | 170.1177 | 59.9741 | 171.5 | 64.1161 | 188.2947 | 60.0127 | 190
64.1279 | 114.8617 | 59.9695 | 116 | 64.145 | 132.9498 | 59.9339 | 134.5 | 64.1065 | 151.1967 | 59.9926 | 153 | 64.1259 | 170.1192 | 59.9741 | 171.5 | 64.1244 | 188.2953 | 60.0127 | 190
64.1362 | 114.8747 | 59.9695 | 116 | 64.1533 | 132.9568 | 59.9339 | 134.5 | 64.1148 | 151.2012 | 59.9926 | 153 | 64.1342 | 170.1207 | 59.9741 | 171.5 | 64.1327 | 188.2959 | 60.0127 | 190
64.1446 | 114.8878 | 59.9695 | 116 | 64.1617 | 132.9639 | 59.9333 | 134.5 | 64.1232 | 151.2057 | 59.9926 | 153 | 64.1426 | 170.1222 | 59.9741 | 171.5 | 64.1411 | 188.2965 | 60.0127 | 190
64.1529 | 114.9008 | 59.9695 | 116 | 64.17 | 132.9709 | 59.9333 | 134.5 | 64.1315 | 151.2102 | 59.9926 | 153 | 64.1509 | 170.1237 | 59.9741 | 171.5 | 64.1494 | 188.2971 | 60.0127 | 190
64.1613 | 114.9138 | 59.9695 | 116 | 64.1783 | 132.9779 | 59.9333 | 134.5 | 64.1398 | 151.2148 | 59.9926 | 153 | 64.1592 | 170.1252 | 59.9741 | 171.5 | 64.1577 | 188.2978 | 60.0127 | 190
64.1696 | 114.9269 | 59.9695 | 116 | 64.1867 | 132.985 | 59.9333 | 134.5 | 64.1481 | 151.2193 | 59.9926 | 153 | 64.1675 | 170.1267 | 59.9741 | 171.5 | 64.166 | 188.2984 | 60.0127 | 190
64.1779 | 114.9399 | 59.9695 | 116 | 64.195 | 132.992 | 59.9333 | 134.5 | 64.1565 | 151.2238 | 59.9926 | 153 | 64.176 | 170.1282 | 59.9741 | 171.5 | 64.1744 | 188.299 | 60.0127 | 190
64.1863 | 114.9529 | 59.9695 | 116 | 64.2034 | 132.999 | 59.9333 | 134.5 | 64.1648 | 151.2283 | 59.9926 | 153 | 64.1843 | 170.1297 | 59.9741 | 171.5 | 64.1827 | 188.2996 | 60.0127 | 190
64.1946 | 114.966 | 59.9695 | 116 | 64.2117 | 133.0061 | 59.9333 | 134.5 | 64.1732 | 151.2329 | 59.9926 | 153 | 64.1926 | 170.1312 | 59.9741 | 171.5 | 64.191 | 188.3002 | 60.0127 | 190
64.2029 | 114.979 | 59.9695 | 116 | 64.22 | 133.0131 | 59.9333 | 134.5 | 64.1815 | 151.2374 | 59.9926 | 153 | 64.201 | 170.1327 | 59.9741 | 171.5 | 64.1993 | 188.3009 | 60.0127 | 190
64.2113 | 114.9921 | 59.9695 | 116 | 64.2284 | 133.0201 | 59.9333 | 134.5 | 64.1898 | 151.2419 | 59.9926 | 153 | 64.2093 | 170.1342 | 59.9741 | 171.5 | 64.2078 | 188.3015 | 60.0127 | 190
64.2196 | 115.0051 | 59.9695 | 116 | 64.2368 | 133.0272 | 59.9333 | 134.5 | 64.1982 | 151.2464 | 59.9926 | 153 | 64.2176 | 170.1357 | 59.9741 | 171.5 | 64.2161 | 188.3021 | 60.0127 | 190
64.228 | 115.0181 | 59.9695 | 116 | 64.2451 | 133.0342 | 59.9333 | 134.5 | 64.2065 | 151.251 | 59.9926 | 153 | 64.226 | 170.1372 | 59.9741 | 171.5 | 64.2244 | 188.3027 | 60.0127 | 190
64.2363 | 115.0312 | 59.9695 | 116 | 64.2534 | 133.0412 | 59.9333 | 134.5 | 64.2148 | 151.2555 | 59.9926 | 153 | 64.2343 | 170.1387 | 59.9741 | 171.5 | 64.2327 | 188.3033 | 60.0127 | 190
64.2446 | 115.0442 | 59.9695 | 116 | 64.2618 | 133.0483 | 59.9333 | 134.5 | 64.2231 | 151.26 | 59.9926 | 153 | 64.2426 | 170.1402 | 59.9741 | 171.5 | 64.2411 | 188.304 | 60.0127 | 190
64.253 | 115.0572 | 59.9695 | 116 | 64.2701 | 133.0553 | 59.9333 | 134.5 | 64.2315 | 151.2646 | 59.9926 | 153 | 64.2509 | 170.1417 | 59.9741 | 171.5 | 64.2494 | 188.3046 | 60.0127 | 190
64.2613 | 115.0703 | 59.9695 | 116 | 64.2784 | 133.0623 | 59.9333 | 134.5 | 64.2398 | 151.2691 | 59.9926 | 153 | 64.2593 | 170.1432 | 59.9741 | 171.5 | 64.2577 | 188.3052 | 60.0127 | 190
64.2697 | 115.0833 | 59.9695 | 116 | 64.2868 | 133.0694 | 59.9333 | 134.5 | 64.2482 | 151.2736 | 59.9926 | 153 | 64.2676 | 170.1447 | 59.9741 | 171.5 | 64.266 | 188.3058 | 60.0127 | 190
64.278 | 115.0963 | 59.9695 | 116 | 64.2952 | 133.0764 | 59.9333 | 134.5 | 64.2565 | 151.2781 | 59.9926 | 153 | 64.2759 | 170.1462 | 59.9741 | 171.5 | 64.2744 | 188.3065 | 60.0127 | 190
64.2863 | 115.1094 | 59.9695 | 116 | 64.3035 | 133.0834 | 59.9333 | 134.5 | 64.2648 | 151.2827 | 59.9926 | 153 | 64.2844 | 170.1477 | 59.9741 | 171.5 | 64.2827 | 188.3071 | 60.0094 | 190
64.2947 | 115.1224 | 59.9695 | 116 | 64.3118 | 133.0905 | 59.9333 | 134.5 | 64.2732 | 151.2872 | 59.9926 | 153 | 64.2927 | 170.1492 | 59.9741 | 171.5 | 64.291 | 188.3077 | 60.0094 | 190
64.303 | 115.1354 | 59.9695 | 116 | 64.3202 | 133.0975 | 59.9333 | 134.5 | 64.2815 | 151.2917 | 59.9915 | 153 | 64.301 | 170.1507 | 59.9733 | 171.5 | 64.2993 | 188.3083 | 60.0094 | 190
64.3113 | 115.1485 | 59.9695 | 116 | 64.3285 | 133.1045 | 59.9333 | 134.5 | 64.2899 | 151.2962 | 59.9915 | 153 | 64.3094 | 170.1522 | 59.9733 | 171.5 | 64.3077 | 188.3089 | 60.0094 | 190
64.3197 | 115.1615 | 59.9695 | 116 | 64.3369 | 133.1116 | 59.9333 | 134.5 | 64.2982 | 151.3023 | 59.9915 | 153 | 64.3177 | 170.1537 | 59.9733 | 171.5 | 64.316 | 188.3096 | 60.0094 | 190
64.328 | 115.1746 | 59.9695 | 116 | 64.3452 | 133.1186 | 59.9333 | 134.5 | 64.3065 | 151.3108 | 59.9915 | 153 | 64.326 | 170.1552 | 59.9733 | 171.5 | 64.3243 | 188.3102 | 60.0094 | 190
64.3364 | 115.1876 | 59.9695 | 116 | 64.3535 | 133.1256 | 59.9333 | 134.5 | 64.3148 | 151.3192 | 59.9915 | 153 | 64.3343 | 170.1567 | 59.9733 | 171.5 | 64.3326 | 188.3108 | 60.0094 | 190
64.3447 | 115.2006 | 59.9695 | 116 | 64.3619 | 133.1327 | 59.9333 | 134.5 | 64.3232 | 151.3277 | 59.9915 | 153 | 64.3427 | 170.1582 | 59.9733 | 171.5 | 64.3411 | 188.3114 | 60.0094 | 190
64.353 | 115.2137 | 59.9695 | 116 | 64.3702 | 133.1397 | 59.9333 | 134.5 | 64.3315 | 151.3362 | 59.9915 | 153 | 64.351 | 170.1597 | 59.9733 | 171.5 | 64.3494 | 188.312 | 60.0094 | 190
64.3614 | 115.2267 | 59.9695 | 116 | 64.3785 | 133.1467 | 59.9333 | 134.5 | 64.3398 | 151.3446 | 59.9915 | 153 | 64.3593 | 170.1611 | 59.9733 | 171.5 | 64.3577 | 188.3127 | 60.0094 | 190
64.3697 | 115.2397 | 59.9695 | 116 | 64.3869 | 133.1538 | 59.9333 | 134.5 | 64.3482 | 151.3531 | 59.9915 | 153 | 64.3677 | 170.1626 | 59.9733 | 171.5 | 64.366 | 188.3133 | 60.0094 | 190
64.3781 | 115.2528 | 59.9695 | 116 | 64.3953 | 133.1608 | 59.9333 | 134.5 | 64.3565 | 151.3616 | 59.9915 | 153 | 64.376 | 170.1673 | 59.9733 | 171.5 | 64.3744 | 188.3139 | 60.0094 | 190
64.3864 | 115.2658 | 59.9695 | 116 | 64.4036 | 133.1678 | 59.9333 | 134.5 | 64.3649 | 151.37 | 59.9915 | 153 | 64.3843 | 170.1728 | 59.9733 | 171.5 | 64.3827 | 188.3145 | 60.0094 | 190
64.3947 | 115.2788 | 59.9695 | 116 | 64.4119 | 133.1749 | 59.9333 | 134.5 | 64.3732 | 151.3785 | 59.9915 | 153 | 64.3928 | 170.1784 | 59.9733 | 171.5 | 64.391 | 188.3166 | 60.0094 | 190
64.4031 | 115.2919 | 59.9695 | 116 | 64.4203 | 133.1819 | 59.9333 | 134.5 | 64.3815 | 151.387 | 59.9915 | 153 | 64.4011 | 170.1839 | 59.9733 | 171.5 | 64.3993 | 188.3235 | 60.0094 | 190
64.4114 | 115.3049 | 59.9695 | 116 | 64.4286 | 133.1889 | 59.9333 | 134.5 | 64.3898 | 151.3954 | 59.9915 | 153 | 64.4094 | 170.1895 | 59.9733 | 171.5 | 64.4077 | 188.3305 | 60.0094 | 190
64.4197 | 115.3179 | 59.9695 | 116 | 64.437 | 133.196 | 59.9333 | 134.5 | 64.3982 | 151.4039 | 59.9915 | 153 | 64.4177 | 170.195 | 59.9733 | 171.5 | 64.416 | 188.3374 | 60.0094 | 190
64.428 | 115.331 | 59.9695 | 116 | 64.4453 | 133.203 | 59.9333 | 134.5 | 64.4065 | 151.4124 | 59.9915 | 153 | 64.4261 | 170.2006 | 59.9733 | 171.5 | 64.4243 | 188.3443 | 60.0094 | 190
64.4364 | 115.344 | 59.9695 | 116 | 64.4537 | 133.21 | 59.9333 | 134.5 | 64.4149 | 151.4209 | 59.9915 | 153 | 64.4344 | 170.2061 | 59.9733 | 171.5 | 64.4326 | 188.3513 | 60.0094 | 190
64.4448 | 115.357 | 59.9695 | 116 | 64.462 | 133.2171 | 59.9333 | 134.5 | 64.4232 | 151.4293 | 59.9915 | 153 | 64.4427 | 170.2117 | 59.9733 | 171.5 | 64.441 | 188.3582 | 60.0094 | 190
64.4531 | 115.3669 | 59.9695 | 116 | 64.4703 | 133.2241 | 59.9333 | 134.5 | 64.4315 | 151.4378 | 59.9915 | 153 | 64.4511 | 170.2172 | 59.9733 | 171.5 | 64.4493 | 188.3651 | 60.0094 | 190
64.4614 | 115.36 | 59.9695 | 116 | 64.4787 | 133.2311 | 59.9333 | 134.5 | 64.4399 | 151.4463 | 59.9915 | 153 | 64.4594 | 170.2228 | 59.9733 | 171.5 | 64.4576 | 188.3721 | 60.0094 | 190
64.4697 | 115.3531 | 59.9695 | 116 | 64.487 | 133.2382 | 59.9333 | 134.5 | 64.4482 | 151.4547 | 59.9915 | 153 | 64.4677 | 170.2283 | 59.9733 | 171.5 | 64.4659 | 188.379 | 60.0094 | 190
64.4781 | 115.3462 | 59.9695 | 116 | 64.4954 | 133.2452 | 59.9333 | 134.5 | 64.4565 | 151.4632 | 59.9915 | 153 | 64.476 | 170.2339 | 59.9733 | 171.5 | 64.4744 | 188.3859 | 60.0094 | 190
64.4865 | 115.3393 | 59.9709 | 116 | 64.5037 | 133.2522 | 59.9333 | 134.5 | 64.4648 | 151.4716 | 59.9915 | 153 | 64.4844 | 170.2394 | 59.9733 | 171.5 | 64.4827 | 188.3929 | 60.0061 | 190
64.4948 | 115.3324 | 59.9709 | 116 | 64.512 | 133.2593 | 59.9333 | 134.5 | 64.4732 | 151.4801 | 59.9915 | 153 | 64.4927 | 170.245 | 59.9733 | 171.5 | 64.491 | 188.3998 | 60.0061 | 190
64.5031 | 115.3255 | 59.9709 | 116 | 64.5204 | 133.2663 | 59.9333 | 134.5 | 64.4815 | 151.4886 | 59.9889 | 153 | 64.501 | 170.2505 | 59.9739 | 171.5 | 64.4993 | 188.4067 | 60.0061 | 190
64.5114 | 115.3186 | 59.9709 | 116 | 64.5287 | 133.2733 | 59.9333 | 134.5 | 64.4899 | 151.4971 | 59.9889 | 153 | 64.5095 | 170.2561 | 59.9739 | 171.5 | 64.5077 | 188.4137 | 60.0061 | 190
64.5198 | 115.3117 | 59.9709 | 116 | 64.537 | 133.2796 | 59.9333 | 134.5 | 64.4982 | 151.5055 | 59.9889 | 153 | 64.5178 | 170.2617 | 59.9739 | 171.5 | 64.516 | 188.4206 | 60.0061 | 190
64.5281 | 115.3048 | 59.9709 | 116 | 64.5454 | 133.2856 | 59.9333 | 134.5 | 64.5065 | 151.514 | 59.9889 | 153 | 64.5261 | 170.2672 | 59.9739 | 171.5 | 64.5243 | 188.4275 | 60.0061 | 190
64.5364 | 115.2979 | 59.9709 | 116 | 64.5538 | 133.2917 | 59.9333 | 134.5 | 64.5149 | 151.5225 | 59.9889 | 153 | 64.5345 | 170.2728 | 59.9739 | 171.5 | 64.5327 | 188.4344 | 60.0061 | 190
64.5448 | 115.291 | 59.9709 | 116 | 64.5621 | 133.2977 | 59.9328 | 134.5 | 64.5232 | 151.5309 | 59.9889 | 153 | 64.5428 | 170.2783 | 59.9739 | 171.5 | 64.541 | 188.4414 | 60.0061 | 190
64.5531 | 115.2841 | 59.9709 | 116 | 64.5704 | 133.3037 | 59.9328 | 134.5 | 64.5316 | 151.5394 | 59.9889 | 153 | 64.5511 | 170.2839 | 59.9739 | 171.5 | 64.5493 | 188.4483 | 60.0061 | 190
64.5615 | 115.2772 | 59.9709 | 116 | 64.5788 | 133.3097 | 59.9328 | 134.5 | 64.5399 | 151.5479 | 59.9889 | 153 | 64.5594 | 170.2894 | 59.9739 | 171.5 | 64.5576 | 188.4552 | 60.0061 | 190
64.5698 | 115.2703 | 59.9709 | 116 | 64.5872 | 133.3158 | 59.9328 | 134.5 | 64.5482 | 151.5563 | 59.9889 | 153 | 64.5678 | 170.295 | 59.9739 | 171.5 | 64.566 | 188.4622 | 60.0061 | 190
64.5781 | 115.2634 | 59.9709 | 116 | 64.5955 | 133.3218 | 59.9328 | 134.5 | 64.5565 | 151.5648 | 59.9889 | 153 | 64.5761 | 170.3005 | 59.9739 | 171.5 | 64.5743 | 188.4691 | 60.0061 | 190
64.5865 | 115.2565 | 59.9709 | 116 | 64.6038 | 133.3278 | 59.9328 | 134.5 | 64.5649 | 151.5733 | 59.9889 | 153 | 64.5844 | 170.3061 | 59.9739 | 171.5 | 64.5826 | 188.476 | 60.0061 | 190
64.5948 | 115.2496 | 59.9709 | 116 | 64.6122 | 133.3338 | 59.9328 | 134.5 | 64.5732 | 151.5817 | 59.9889 | 153 | 64.5928 | 170.3116 | 59.9739 | 171.5 | 64.5909 | 188.483 | 60.0061 | 190
64.6031 | 115.2427 | 59.9709 | 116 | 64.6205 | 133.3399 | 59.9328 | 134.5 | 64.5815 | 151.5902 | 59.9889 | 153 | 64.6011 | 170.3172 | 59.9739 | 171.5 | 64.5994 | 188.4899 | 60.0061 | 190
64.6115 | 115.2358 | 59.9709 | 116 | 64.6288 | 133.3459 | 59.9328 | 134.5 | 64.5899 | 151.5987 | 59.9889 | 153 | 64.6094 | 170.3227 | 59.9739 | 171.5 | 64.6077 | 188.4969 | 60.0061 | 190
64.6198 | 115.2289 | 59.9709 | 116 | 64.6372 | 133.3519 | 59.9328 | 134.5 | 64.5982 | 151.6071 | 59.9889 | 153 | 64.6179 | 170.3283 | 59.9739 | 171.5 | 64.616 | 188.5038 | 60.0061 | 190
64.6282 | 115.222 | 59.9709 | 116 | 64.6455 | 133.3579 | 59.9328 | 134.5 | 64.6066 | 151.6156 | 59.9889 | 153 | 64.6262 | 170.3338 | 59.9739 | 171.5 | 64.6243 | 188.5107 | 60.0061 | 190
64.6365 | 115.2151 | 59.9709 | 116 | 64.6539 | 133.364 | 59.9328 | 134.5 | 64.6149 | 151.6241 | 59.9889 | 153 | 64.6345 | 170.3394 | 59.9739 | 171.5 | 64.6327 | 188.5177 | 60.0061 | 190
64.6448 | 115.2082 | 59.9709 | 116 | 64.6622 | 133.37 | 59.9328 | 134.5 | 64.6232 | 151.6326 | 59.9889 | 153 | 64.6428 | 170.345 | 59.9739 | 171.5 | 64.641 | 188.5246 | 60.0061 | 190
64.6532 | 115.2013 | 59.9709 | 116 | 64.6705 | 133.376 | 59.9328 | 134.5 | 64.6315 | 151.641 | 59.9889 | 153 | 64.6512 | 170.3505 | 59.9739 | 171.5 | 64.6493 | 188.5315 | 60.0061 | 190
64.6615 | 115.1944 | 59.9709 | 116 | 64.6789 | 133.382 | 59.9328 | 134.5 | 64.6399 | 151.6495 | 59.9889 | 153 | 64.6595 | 170.356 | 59.9739 | 171.5 | 64.6576 | 188.5384 | 60.0061 | 190
64.6699 | 115.1875 | 59.9709 | 116 | 64.6873 | 133.3881 | 59.9328 | 134.5 | 64.6483 | 151.658 | 59.9889 | 153 | 64.6678 | 170.3616 | 59.9739 | 171.5 | 64.666 | 188.5454 | 60.0061 | 190
64.6782 | 115.1806 | 59.9709 | 116 | 64.6956 | 133.3941 | 59.9328 | 134.5 | 64.6566 | 151.6664 | 59.9889 | 153 | 64.6762 | 170.3672 | 59.9739 | 171.5 | 64.6743 | 188.5523 | 60.0061 | 190
64.6865 | 115.1737 | 59.9702 | 116 | 64.7039 | 133.4001 | 59.9328 | 134.5 | 64.6649 | 151.6749 | 59.9889 | 153 | 64.6845 | 170.3727 | 59.9739 | 171.5 | 64.6826 | 188.5592 | 60.0025 | 190
64.6949 | 115.1668 | 59.9702 | 116 | 64.7123 | 133.4061 | 59.9328 | 134.5 | 64.6732 | 151.6834 | 59.9889 | 153 | 64.6928 | 170.3783 | 59.9739 | 171.5 | 64.6909 | 188.5662 | 60.0025 | 190
64.7032 | 115.1599 | 59.9702 | 116 | 64.7206 | 133.4122 | 59.9328 | 134.5 | 64.6816 | 151.6918 | 59.9861 | 153 | 64.7011 | 170.3838 | 59.9747 | 171.5 | 64.6993 | 188.5731 | 60.0025 | 190
64.7115 | 115.153 | 59.9702 | 116 | 64.7289 | 133.4182 | 59.9328 | 134.5 | 64.6899 | 151.7003 | 59.9861 | 153 | 64.7095 | 170.3894 | 59.9747 | 171.5 | 64.7076 | 188.58 | 60.0025 | 190
64.7198 | 115.1461 | 59.9702 | 116 | 64.7373 | 133.4242 | 59.9328 | 134.5 | 64.6982 | 151.7088 | 59.9861 | 153 | 64.7178 | 170.3949 | 59.9747 | 171.5 | 64.7159 | 188.587 | 60.0025 | 190
64.7282 | 115.1392 | 59.9702 | 116 | 64.7457 | 133.4302 | 59.9328 | 134.5 | 64.7066 | 151.7172 | 59.9861 | 153 | 64.7261 | 170.4005 | 59.9747 | 171.5 | 64.7244 | 188.5939 | 60.0025 | 190
64.7366 | 115.1323 | 59.9702 | 116 | 64.754 | 133.4363 | 59.9328 | 134.5 | 64.7149 | 151.7257 | 59.9861 | 153 | 64.7346 | 170.406 | 59.9747 | 171.5 | 64.7327 | 188.6008 | 60.0025 | 190
64.7449 | 115.1254 | 59.9702 | 116 | 64.7623 | 133.4423 | 59.9333 | 134.5 | 64.7233 | 151.7342 | 59.9861 | 153 | 64.7429 | 170.4116 | 59.9747 | 171.5 | 64.741 | 188.6078 | 60.0025 | 190
64.7532 | 115.1185 | 59.9702 | 116 | 64.7707 | 133.4483 | 59.9333 | 134.5 | 64.7316 | 151.7426 | 59.9861 | 153 | 64.7512 | 170.4171 | 59.9747 | 171.5 | 64.7493 | 188.6147 | 60.0025 | 190
64.7615 | 115.1116 | 59.9702 | 116 | 64.779 | 133.4543 | 59.9333 | 134.5 | 64.7399 | 151.7511 | 59.9861 | 153 | 64.7596 | 170.4227 | 59.9747 | 171.5 | 64.7577 | 188.6216 | 60.0025 | 190
64.7699 | 115.1047 | 59.9702 | 116 | 64.7874 | 133.4604 | 59.9333 | 134.5 | 64.7482 | 151.7596 | 59.9861 | 153 | 64.7679 | 170.4282 | 59.9747 | 171.5 | 64.766 | 188.6286 | 60.0025 | 190
64.7783 | 115.0978 | 59.9702 | 116 | 64.7957 | 133.4664 | 59.9333 | 134.5 | 64.7566 | 151.7681 | 59.9861 | 153 | 64.7762 | 170.4338 | 59.9747 | 171.5 | 64.7743 | 188.6355 | 60.0025 | 190
64.7866 | 115.0909 | 59.9702 | 116 | 64.804 | 133.4724 | 59.9333 | 134.5 | 64.7649 | 151.7765 | 59.9861 | 153 | 64.7845 | 170.4393 | 59.9747 | 171.5 | 64.7826 | 188.6424 | 60.0025 | 190
64.7949 | 115.084 | 59.9702 | 116 | 64.8124 | 133.4784 | 59.9333 | 134.5 | 64.7733 | 151.785 | 59.9861 | 153 | 64.7929 | 170.4449 | 59.9747 | 171.5 | 64.791 | 188.6494 | 60.0025 | 190
64.8032 | 115.0771 | 59.9702 | 116 | 64.8207 | 133.4845 | 59.9333 | 134.5 | 64.7816 | 151.7935 | 59.9861 | 153 | 64.8012 | 170.4505 | 59.9747 | 171.5 | 64.7993 | 188.6563 | 60.0025 | 190
64.8116 | 115.0703 | 59.9702 | 116 | 64.829 | 133.4905 | 59.9333 | 134.5 | 64.7899 | 151.8019 | 59.9861 | 153 | 64.8095 | 170.456 | 59.9747 | 171.5 | 64.8076 | 188.6632 | 60.0025 | 190
64.8199 | 115.0633 | 59.9702 | 116 | 64.8374 | 133.4965 | 59.9333 | 134.5 | 64.7983 | 151.8078 | 59.9861 | 153 | 64.8179 | 170.4616 | 59.9747 | 171.5 | 64.8159 | 188.6702 | 60.0025 | 190
64.8282 | 115.0564 | 59.9702 | 116 | 64.8458 | 133.5025 | 59.9333 | 134.5 | 64.8066 | 151.8098 | 59.9861 | 153 | 64.8262 | 170.4671 | 59.9747 | 171.5 | 64.8243 | 188.6771 | 60.0025 | 190
64.8366 | 115.0496 | 59.9702 | 116 | 64.8541 | 133.5086 | 59.9333 | 134.5 | 64.8149 | 151.8118 | 59.9861 | 153 | 64.8345 | 170.4727 | 59.9747 | 171.5 | 64.8326 | 188.684 | 60.0025 | 190
64.8449 | 115.0427 | 59.9702 | 116 | 64.8624 | 133.5146 | 59.9333 | 134.5 | 64.8232 | 151.8138 | 59.9861 | 153 | 64.8428 | 170.4782 | 59.9747 | 171.5 | 64.8409 | 188.691 | 60.0025 | 190
64.8533 | 115.0358 | 59.9702 | 116 | 64.8708 | 133.5206 | 59.9333 | 134.5 | 64.8316 | 151.8158 | 59.9861 | 153 | 64.8513 | 170.4838 | 59.9747 | 171.5 | 64.8492 | 188.6979 | 60.0025 | 190
64.8616 | 115.0289 | 59.9702 | 116 | 64.8792 | 133.5266 | 59.9333 | 134.5 | 64.84 | 151.8178 | 59.9861 | 153 | 64.8596 | 170.4893 | 59.9747 | 171.5 | 64.8577 | 188.7048 | 60.0025 | 190
64.8699 | 115.022 | 59.9702 | 116 | 64.8875 | 133.5327 | 59.9333 | 134.5 | 64.8483 | 151.8198 | 59.9861 | 153 | 64.8679 | 170.4949 | 59.9747 | 171.5 | 64.866 | 188.7118 | 60.0025 | 190
64.8783 | 115.0151 | 59.9702 | 116 | 64.8958 | 133.5387 | 59.9333 | 134.5 | 64.8566 | 151.8218 | 59.9861 | 153 | 64.8763 | 170.5004 | 59.9747 | 171.5 | 64.8743 | 188.7187 | 60.0025 | 190
64.8866 | 115.0082 | 59.9708 | 116 | 64.9042 | 133.5447 | 59.9333 | 134.5 | 64.8649 | 151.8237 | 59.9861 | 153 | 64.8846 | 170.506 | 59.9747 | 171.5 | 64.8827 | 188.7256 | 60.0006 | 190
64.895 | 115.0013 | 59.9708 | 116 | 64.9125 | 133.5507 | 59.9333 | 134.5 | 64.8733 | 151.8257 | 59.9861 | 153 | 64.8929 | 170.5115 | 59.9747 | 171.5 | 64.891 | 188.7304 | 60.0006 | 190
64.9033 | 114.9944 | 59.9708 | 116 | 64.9208 | 133.5568 | 59.9333 | 134.5 | 64.8816 | 151.8277 | 59.9831 | 153 | 64.9013 | 170.5171 | 59.9754 | 171.5 | 64.8993 | 188.728 | 60.0006 | 190
64.9116 | 114.9875 | 59.9708 | 116 | 64.9292 | 133.5628 | 59.9333 | 134.5 | 64.89 | 151.8297 | 59.9831 | 153 | 64.9096 | 170.5226 | 59.9754 | 171.5 | 64.9076 | 188.7255 | 60.0006 | 190
64.92 | 114.9806 | 59.9708 | 116 | 64.9375 | 133.5688 | 59.9333 | 134.5 | 64.8983 | 151.8317 | 59.9831 | 153 | 64.9179 | 170.5282 | 59.9754 | 171.5 | 64.916 | 188.723 | 60.0006 | 190
64.9283 | 114.9737 | 59.9708 | 116 | 64.9459 | 133.5748 | 59.9333 | 134.5 | 64.9066 | 151.8337 | 59.9831 | 153 | 64.9262 | 170.5338 | 59.9754 | 171.5 | 64.9243 | 188.7205 | 60.0006 | 190
64.9366 | 114.9668 | 59.9708 | 116 | 64.9542 | 133.5809 | 59.9333 | 134.5 | 64.915 | 151.8357 | 59.9831 | 153 | 64.9346 | 170.5346 | 59.9754 | 171.5 | 64.9326 | 188.718 | 60.0006 | 190
64.945 | 114.9599 | 59.9708 | 116 | 64.9625 | 133.5869 | 59.9332 | 134.5 | 64.9233 | 151.8377 | 59.9831 | 153 | 64.9429 | 170.5323 | 59.9754 | 171.5 | 64.9409 | 188.7155 | 60.0006 | 190
64.9533 | 114.953 | 59.9708 | 116 | 64.9709 | 133.5929 | 59.9332 | 134.5 | 64.9316 | 151.8397 | 59.9831 | 153 | 64.9512 | 170.53 | 59.9754 | 171.5 | 64.9493 | 188.713 | 60.0006 | 190
64.9617 | 114.9461 | 59.9708 | 116 | 64.9792 | 133.5989 | 59.9332 | 134.5 | 64.9399 | 151.8417 | 59.9831 | 153 | 64.9597 | 170.5277 | 59.9754 | 171.5 | 64.9576 | 188.7105 | 60.0006 | 190
64.97 | 114.9533 | 59.9708 | 116 | 64.9875 | 133.605 | 59.9332 | 134.5 | 64.9483 | 151.8437 | 59.9831 | 153 | 64.968 | 170.5254 | 59.9754 | 171.5 | 64.9659 | 188.7081 | 60.0006 | 190
64.9783 | 114.9606 | 59.9708 | 116 | 64.9959 | 133.611 | 59.9332 | 134.5 | 64.9567 | 151.8457 | 59.9831 | 153 | 64.9763 | 170.5231 | 59.9754 | 171.5 | 64.9742 | 188.7056 | 60.0006 | 190
64.9867 | 114.968 | 59.9708 | 116 | 65.0043 | 133.617 | 59.9332 | 134.5 | 64.965 | 151.8477 | 59.9831 | 153 | 64.9847 | 170.5208 | 59.9754 | 171.5 | 64.9827 | 188.7031 | 60.0006 | 190
64.995 | 114.9754 | 59.9708 | 116 | 65.0126 | 133.623 | 59.9332 | 134.5 | 64.9733 | 151.8497 | 59.9831 | 153 | 64.993 | 170.5184 | 59.9754 | 171.5 | 64.991 | 188.7006 | 60.0006 | 190
65.0034 | 114.9827 | 59.9708 | 116 | 65.0209 | 133.6291 | 59.9332 | 134.5 | 64.9816 | 151.8517 | 59.9831 | 153 | 65.0013 | 170.5161 | 59.9754 | 171.5 | 64.9993 | 188.6981 | 60.0006 | 190
65.0117 | 114.9901 | 59.9708 | 116 | 65.0293 | 133.6351 | 59.9332 | 134.5 | 64.99 | 151.8537 | 59.9831 | 153 | 65.0096 | 170.5138 | 59.9754 | 171.5 | 65.0077 | 188.6956 | 60.0006 | 190
65.02 | 114.9974 | 59.9708 | 116 | 65.0377 | 133.6411 | 59.9332 | 134.5 | 64.9983 | 151.8557 | 59.9831 | 153 | 65.018 | 170.5115 | 59.9754 | 171.5 | 65.016 | 188.6931 | 60.0006 | 190
65.0284 | 115.0048 | 59.9708 | 116 | 65.046 | 133.6471 | 59.9332 | 134.5 | 65.0067 | 151.8577 | 59.9831 | 153 | 65.0263 | 170.5092 | 59.9754 | 171.5 | 65.0243 | 188.6907 | 60.0006 | 190
65.0367 | 115.0122 | 59.9708 | 116 | 65.0543 | 133.6532 | 59.9332 | 134.5 | 65.015 | 151.8596 | 59.9831 | 153 | 65.0346 | 170.5069 | 59.9754 | 171.5 | 65.0326 | 188.6882 | 60.0006 | 190
65.045 | 115.0195 | 59.9708 | 116 | 65.0627 | 133.6592 | 59.9332 | 134.5 | 65.0233 | 151.8616 | 59.9831 | 153 | 65.043 | 170.5046 | 59.9754 | 171.5 | 65.041 | 188.6857 | 60.0006 | 190
65.0533 | 115.0269 | 59.9708 | 116 | 65.071 | 133.665 | 59.9332 | 134.5 | 65.0317 | 151.8636 | 59.9831 | 153 | 65.0513 | 170.5023 | 59.9754 | 171.5 | 65.0493 | 188.6832 | 60.0006 | 190
65.0617 | 115.0342 | 59.9708 | 116 | 65.0793 | 133.6648 | 59.9332 | 134.5 | 65.04 | 151.8656 | 59.9831 | 153 | 65.0596 | 170.5 | 59.9754 | 171.5 | 65.0576 | 188.6807 | 60.0006 | 190
65.0701 | 115.0416 | 59.9708 | 116 | 65.0877 | 133.6646 | 59.9332 | 134.5 | 65.0483 | 151.8676 | 59.9831 | 153 | 65.0679 | 170.4977 | 59.9754 | 171.5 | 65.0659 | 188.6782 | 60.0006 | 190
65.0784 | 115.049 | 59.9708 | 116 | 65.096 | 133.6644 | 59.9332 | 134.5 | 65.0566 | 151.8696 | 59.9831 | 153 | 65.0764 | 170.4953 | 59.9754 | 171.5 | 65.0743 | 188.6757 | 60.0006 | 190
65.0867 | 115.0563 | 59.9705 | 116 | 65.1044 | 133.6643 | 59.9332 | 134.5 | 65.065 | 151.8716 | 59.9831 | 153 | 65.0847 | 170.493 | 59.9754 | 171.5 | 65.0826 | 188.6732 | 60.0011 | 190
65.095 | 115.0637 | 59.9705 | 116 | 65.1127 | 133.6641 | 59.9332 | 134.5 | 65.0734 | 151.8736 | 59.9831 | 153 | 65.093 | 170.4907 | 59.9754 | 171.5 | 65.0909 | 188.6708 | 60.0011 | 190
65.1034 | 115.071 | 59.9705 | 116 | 65.121 | 133.6639 | 59.9332 | 134.5 | 65.0817 | 151.8756 | 59.9817 | 153 | 65.1014 | 170.4884 | 59.9761 | 171.5 | 65.0992 | 188.6683 | 60.0011 | 190
65.1118 | 115.0784 | 59.9705 | 116 | 65.1294 | 133.6637 | 59.9332 | 134.5 | 65.09 | 151.8776 | 59.9817 | 153 | 65.1097 | 170.4861 | 59.9761 | 171.5 | 65.1077 | 188.6658 | 60.0011 | 190
65.1201 | 115.0858 | 59.9705 | 116 | 65.1378 | 133.6635 | 59.9332 | 134.5 | 65.0983 | 151.8796 | 59.9817 | 153 | 65.118 | 170.4838 | 59.9761 | 171.5 | 65.116 | 188.6633 | 60.0011 | 190
65.1284 | 115.0931 | 59.9705 | 116 | 65.1461 | 133.6633 | 59.9332 | 134.5 | 65.1067 | 151.8816 | 59.9817 | 153 | 65.1264 | 170.4815 | 59.9761 | 171.5 | 65.1243 | 188.6608 | 60.0011 | 190
65.1367 | 115.1005 | 59.9705 | 116 | 65.1544 | 133.6632 | 59.9332 | 134.5 | 65.115 | 151.8836 | 59.9817 | 153 | 65.1347 | 170.4792 | 59.9761 | 171.5 | 65.1327 | 188.6583 | 60.0011 | 190
65.1451 | 115.1078 | 59.9705 | 116 | 65.1628 | 133.663 | 59.9323 | 134.5 | 65.1234 | 151.8856 | 59.9817 | 153 | 65.143 | 170.4769 | 59.9761 | 171.5 | 65.141 | 188.6559 | 60.0011 | 190
65.1534 | 115.1152 | 59.9704 | 116 | 65.1711 | 133.6628 | 59.9323 | 134.5 | 65.1317 | 151.8876 | 59.9817 | 153 | 65.1513 | 170.4745 | 59.9761 | 171.5 | 65.1493 | 188.6534 | 60.0011 | 190
65.1617 | 115.1226 | 59.9704 | 116 | 65.1794 | 133.6626 | 59.9323 | 134.5 | 65.14 | 151.8896 | 59.9817 | 153 | 65.1597 | 170.4722 | 59.9761 | 171.5 | 65.1576 | 188.6509 | 60.0011 | 190
65.1701 | 115.1299 | 59.9704 | 116 | 65.1878 | 133.6624 | 59.9323 | 134.5 | 65.1484 | 151.8915 | 59.9817 | 153 | 65.168 | 170.4699 | 59.9761 | 171.5 | 65.166 | 188.6484 | 60.0011 | 190
65.1784 | 115.1373 | 59.9704 | 116 | 65.1962 | 133.6622 | 59.9323 | 134.5 | 65.1567 | 151.8935 | 59.9817 | 153 | 65.1763 | 170.4676 | 59.9761 | 171.5 | 65.1743 | 188.6459 | 60.0011 | 190
65.1868 | 115.1446 | 59.9704 | 116 | 65.2045 | 133.6621 | 59.9323 | 134.5 | 65.165 | 151.8955 | 59.9817 | 153 | 65.1848 | 170.4653 | 59.9761 | 171.5 | 65.1826 | 188.6434 | 60.0011 | 190
65.1951 | 115.152 | 59.9704 | 116 | 65.2128 | 133.6619 | 59.9323 | 134.5 | 65.1733 | 151.8975 | 59.9817 | 153 | 65.1931 | 170.463 | 59.9761 | 171.5 | 65.1909 | 188.6409 | 60.0011 | 190
65.2034 | 115.1593 | 59.9704 | 116 | 65.2212 | 133.6617 | 59.9323 | 134.5 | 65.1817 | 151.8995 | 59.9817 | 153 | 65.2014 | 170.4607 | 59.9761 | 171.5 | 65.1993 | 188.6384 | 60.0011 | 190
65.2118 | 115.1667 | 59.9704 | 116 | 65.2295 | 133.6615 | 59.9323 | 134.5 | 65.1901 | 151.9015 | 59.9817 | 153 | 65.2097 | 170.4584 | 59.9761 | 171.5 | 65.2076 | 188.636 | 60.0011 | 190
65.2201 | 115.1741 | 59.9704 | 116 | 65.2379 | 133.6613 | 59.9323 | 134.5 | 65.1984 | 151.9035 | 59.9817 | 153 | 65.2181 | 170.4561 | 59.9761 | 171.5 | 65.2159 | 188.6335 | 60.0011 | 190
65.2285 | 115.1814 | 59.9704 | 116 | 65.2462 | 133.6611 | 59.9323 | 134.5 | 65.2067 | 151.9055 | 59.9817 | 153 | 65.2264 | 170.4538 | 59.9761 | 171.5 | 65.2242 | 188.631 | 60.0011 | 190
65.2368 | 115.1888 | 59.9704 | 116 | 65.2545 | 133.6609 | 59.9323 | 134.5 | 65.215 | 151.9075 | 59.9817 | 153 | 65.2347 | 170.4514 | 59.9761 | 171.5 | 65.2327 | 188.6285 | 60.0011 | 190
65.2451 | 115.1961 | 59.9704 | 116 | 65.2629 | 133.6608 | 59.9323 | 134.5 | 65.2234 | 151.9095 | 59.9817 | 153 | 65.2431 | 170.4491 | 59.9761 | 171.5 | 65.241 | 188.626 | 60.0011 | 190
65.2535 | 115.2035 | 59.9704 | 116 | 65.2712 | 133.6606 | 59.9323 | 134.5 | 65.2317 | 151.9115 | 59.9817 | 153 | 65.2514 | 170.4468 | 59.9761 | 171.5 | 65.2493 | 188.6235 | 60.0011 | 190
65.2618 | 115.2109 | 59.9704 | 116 | 65.2795 | 133.6604 | 59.9323 | 134.5 | 65.2401 | 151.9135 | 59.9817 | 153 | 65.2597 | 170.4445 | 59.9761 | 171.5 | 65.2576 | 188.621 | 60.0011 | 190
65.2701 | 115.2182 | 59.9704 | 116 | 65.2879 | 133.6602 | 59.9323 | 134.5 | 65.2484 | 151.9155 | 59.9817 | 153 | 65.2681 | 170.4422 | 59.9761 | 171.5 | 65.266 | 188.6186 | 60.0011 | 190
65.2785 | 115.2256 | 59.9704 | 116 | 65.2963 | 133.66 | 59.9323 | 134.5 | 65.2567 | 151.9175 | 59.9817 | 153 | 65.2764 | 170.4399 | 59.9761 | 171.5 | 65.2743 | 188.6161 | 60.0011 | 190
65.2868 | 115.2329 | 59.9706 | 116 | 65.3046 | 133.6599 | 59.9323 | 134.5 | 65.2651 | 151.9195 | 59.9817 | 153 | 65.2847 | 170.4376 | 59.9761 | 171.5 | 65.2826 | 188.6136 | 60.0009 | 190
65.2952 | 115.2403 | 59.9706 | 116 | 65.3129 | 133.6597 | 59.9323 | 134.5 | 65.2734 | 151.9215 | 59.9817 | 153 | 65.293 | 170.4353 | 59.9761 | 171.5 | 65.291 | 188.6111 | 60.0009 | 190
65.3035 | 115.2477 | 59.9706 | 116 | 65.3213 | 133.6595 | 59.9323 | 134.5 | 65.2817 | 151.9234 | 59.9822 | 153 | 65.3015 | 170.433 | 59.9767 | 171.5 | 65.2993 | 188.6086 | 60.0009 | 190
65.3118 | 115.255 | 59.9706 | 116 | 65.3297 | 133.6593 | 59.9323 | 134.5 | 65.2901 | 151.9254 | 59.9822 | 153 | 65.3098 | 170.4306 | 59.9767 | 171.5 | 65.3076 | 188.6061 | 60.0009 | 190
65.3202 | 115.2624 | 59.9706 | 116 | 65.338 | 133.6591 | 59.9323 | 134.5 | 65.2984 | 151.9274 | 59.9822 | 153 | 65.3181 | 170.4283 | 59.9767 | 171.5 | 65.3159 | 188.6036 | 60.0009 | 190
65.3285 | 115.2697 | 59.9706 | 116 | 65.3463 | 133.6589 | 59.9323 | 134.5 | 65.3068 | 151.929 | 59.9822 | 153 | 65.3265 | 170.426 | 59.9767 | 171.5 | 65.3243 | 188.6012 | 60.0009 | 190
65.3369 | 115.2771 | 59.9706 | 116 | 65.3547 | 133.6588 | 59.9323 | 134.5 | 65.3151 | 151.9287 | 59.9822 | 153 | 65.3348 | 170.4237 | 59.9767 | 171.5 | 65.3326 | 188.5987 | 60.0009 | 190
65.3452 | 115.2845 | 59.9706 | 116 | 65.363 | 133.6586 | 59.9319 | 134.5 | 65.3234 | 151.9285 | 59.9822 | 153 | 65.3431 | 170.4214 | 59.9767 | 171.5 | 65.3409 | 188.5962 | 60.0009 | 190
65.3535 | 115.2918 | 59.9706 | 116 | 65.3713 | 133.6584 | 59.9319 | 134.5 | 65.3317 | 151.9283 | 59.9822 | 153 | 65.3514 | 170.4191 | 59.9767 | 171.5 | 65.3492 | 188.5937 | 60.0009 | 190
65.3619 | 115.2992 | 59.9706 | 116 | 65.3797 | 133.6582 | 59.9319 | 134.5 | 65.3401 | 151.928 | 59.9822 | 153 | 65.3598 | 170.4168 | 59.9767 | 171.5 | 65.3577 | 188.5912 | 60.0009 | 190
65.3702 | 115.3065 | 59.9706 | 116 | 65.388 | 133.658 | 59.9319 | 134.5 | 65.3484 | 151.9278 | 59.9822 | 153 | 65.3681 | 170.4145 | 59.9767 | 171.5 | 65.366 | 188.5887 | 60.0009 | 190
65.3785 | 115.3139 | 59.9706 | 116 | 65.3964 | 133.6578 | 59.9319 | 134.5 | 65.3568 | 151.9276 | 59.9822 | 153 | 65.3764 | 170.4122 | 59.9767 | 171.5 | 65.3743 | 188.5862 | 60.0009 | 190
65.3868 | 115.3213 | 59.9706 | 116 | 65.4047 | 133.6577 | 59.9319 | 134.5 | 65.3651 | 151.9274 | 59.9822 | 153 | 65.3848 | 170.4098 | 59.9767 | 171.5 | 65.3826 | 188.5837 | 60.0009 | 190
65.3952 | 115.3286 | 59.9706 | 116 | 65.413 | 133.6575 | 59.9319 | 134.5 | 65.3734 | 151.9271 | 59.9822 | 153 | 65.3931 | 170.4075 | 59.9767 | 171.5 | 65.391 | 188.5813 | 60.0009 | 190
65.4036 | 115.336 | 59.9706 | 116 | 65.4214 | 133.6573 | 59.9319 | 134.5 | 65.3818 | 151.9269 | 59.9822 | 153 | 65.4014 | 170.4052 | 59.9767 | 171.5 | 65.3993 | 188.5788 | 60.0009 | 190
65.4119 | 115.3433 | 59.9706 | 116 | 65.4297 | 133.6571 | 59.9319 | 134.5 | 65.3901 | 151.9267 | 59.9822 | 153 | 65.4099 | 170.4029 | 59.9767 | 171.5 | 65.4076 | 188.5763 | 60.0009 | 190
65.4202 | 115.3507 | 59.9706 | 116 | 65.4381 | 133.6569 | 59.9319 | 134.5 | 65.3984 | 151.9264 | 59.9822 | 153 | 65.4182 | 170.4006 | 59.9767 | 171.5 | 65.416 | 188.5738 | 60.0009 | 190
65.4285 | 115.3581 | 59.9706 | 116 | 65.4464 | 133.6567 | 59.9319 | 134.5 | 65.4068 | 151.9262 | 59.9822 | 153 | 65.4265 | 170.3983 | 59.9767 | 171.5 | 65.4243 | 188.5713 | 60.0009 | 190
65.4369 | 115.3654 | 59.9706 | 116 | 65.4548 | 133.6566 | 59.9319 | 134.5 | 65.4151 | 151.926 | 59.9822 | 153 | 65.4348 | 170.396 | 59.9767 | 171.5 | 65.4326 | 188.5688 | 60.0009 | 190
65.4453 | 115.3728 | 59.9706 | 116 | 65.4631 | 133.6564 | 59.9319 | 134.5 | 65.4235 | 151.9258 | 59.9822 | 153 | 65.4432 | 170.3937 | 59.9767 | 171.5 | 65.4409 | 188.5663 | 60.0009 | 190
65.4536 | 115.3801 | 59.9706 | 116 | 65.4714 | 133.6562 | 59.9319 | 134.5 | 65.4318 | 151.9255 | 59.9823 | 153 | 65.4515 | 170.3914 | 59.9767 | 171.5 | 65.4493 | 188.5639 | 60.0009 | 190
65.4619 | 115.3875 | 59.9706 | 116 | 65.4798 | 133.656 | 59.9319 | 134.5 | 65.4401 | 151.9253 | 59.9823 | 153 | 65.4598 | 170.389 | 59.9767 | 171.5 | 65.4576 | 188.5614 | 60.0009 | 190
65.4702 | 115.3949 | 59.9706 | 116 | 65.4882 | 133.6558 | 59.9319 | 134.5 | 65.4484 | 151.9251 | 59.9823 | 153 | 65.4682 | 170.3867 | 59.9767 | 171.5 | 65.4659 | 188.5589 | 60.0009 | 190
65.4786 | 115.4022 | 59.9706 | 116 | 65.4965 | 133.6556 | 59.9319 | 134.5 | 65.4568 | 151.9248 | 59.9823 | 153 | 65.4765 | 170.3844 | 59.9767 | 171.5 | 65.4742 | 188.5564 | 60.0009 | 190
65.4869 | 115.4085 | 59.9702 | 116 | 65.5048 | 133.6555 | 59.9319 | 134.5 | 65.4651 | 151.9246 | 59.9823 | 153 | 65.4848 | 170.3821 | 59.9767 | 171.5 | 65.4827 | 188.5539 | 60.0023 | 190
65.4952 | 115.4141 | 59.9702 | 116 | 65.5132 | 133.6553 | 59.9319 | 134.5 | 65.4734 | 151.9244 | 59.9823 | 153 | 65.4931 | 170.3798 | 59.9767 | 171.5 | 65.491 | 188.5514 | 60.0023 | 190
65.5036 | 115.4197 | 59.9702 | 116 | 65.5215 | 133.6551 | 59.9319 | 134.5 | 65.4818 | 151.9241 | 59.9851 | 153 | 65.5015 | 170.3792 | 59.9758 | 171.5 | 65.4993 | 188.5491 | 60.0023 | 190
65.5119 | 115.4253 | 59.9702 | 116 | 65.5298 | 133.6549 | 59.9319 | 134.5 | 65.4901 | 151.9239 | 59.9851 | 153 | 65.5098 | 170.3847 | 59.9758 | 171.5 | 65.5076 | 188.5539 | 60.0023 | 190
65.5203 | 115.4309 | 59.9702 | 116 | 65.5382 | 133.6547 | 59.9319 | 134.5 | 65.4985 | 151.9237 | 59.9851 | 153 | 65.5181 | 170.3901 | 59.9758 | 171.5 | 65.516 | 188.5586 | 60.0023 | 190
65.5286 | 115.4364 | 59.9702 | 116 | 65.5466 | 133.6545 | 59.9319 | 134.5 | 65.5068 | 151.9235 | 59.9851 | 153 | 65.5266 | 170.3956 | 59.9758 | 171.5 | 65.5243 | 188.5633 | 60.0023 | 190
65.5369 | 115.442 | 59.9702 | 116 | 65.5549 | 133.6543 | 59.9319 | 134.5 | 65.5151 | 151.9232 | 59.9851 | 153 | 65.5349 | 170.4011 | 59.9758 | 171.5 | 65.5326 | 188.5681 | 60.0023 | 190
65.5453 | 115.4476 | 59.9702 | 116 | 65.5632 | 133.6542 | 59.9305 | 134.5 | 65.5235 | 151.923 | 59.9851 | 153 | 65.5432 | 170.4065 | 59.9758 | 171.5 | 65.541 | 188.5728 | 60.0023 | 190
65.5536 | 115.4532 | 59.9702 | 116 | 65.5716 | 133.654 | 59.9305 | 134.5 | 65.5318 | 151.9228 | 59.9851 | 153 | 65.5515 | 170.412 | 59.9758 | 171.5 | 65.5493 | 188.5776 | 60.0023 | 190
65.562 | 115.4588 | 59.9702 | 116 | 65.5799 | 133.6538 | 59.9305 | 134.5 | 65.5402 | 151.9225 | 59.9851 | 153 | 65.5599 | 170.4174 | 59.9758 | 171.5 | 65.5576 | 188.5823 | 60.0023 | 190
65.5703 | 115.4644 | 59.9702 | 116 | 65.5883 | 133.6536 | 59.9305 | 134.5 | 65.5485 | 151.9223 | 59.9851 | 153 | 65.5682 | 170.4229 | 59.9758 | 171.5 | 65.5659 | 188.587 | 60.0023 | 190
65.5786 | 115.47 | 59.9702 | 116 | 65.5966 | 133.6534 | 59.9305 | 134.5 | 65.5568 | 151.9221 | 59.9851 | 153 | 65.5765 | 170.4284 | 59.9758 | 171.5 | 65.5743 | 188.5918 | 60.0023 | 190
65.587 | 115.4756 | 59.9702 | 116 | 65.6049 | 133.6532 | 59.9305 | 134.5 | 65.5651 | 151.9219 | 59.9851 | 153 | 65.5849 | 170.4338 | 59.9758 | 171.5 | 65.5826 | 188.5965 | 60.0023 | 190
65.5953 | 115.4812 | 59.9702 | 116 | 65.6133 | 133.653 | 59.9305 | 134.5 | 65.5735 | 151.9216 | 59.9851 | 153 | 65.5932 | 170.4393 | 59.9758 | 171.5 | 65.5909 | 188.6013 | 60.0023 | 190
65.6036 | 115.4868 | 59.9702 | 116 | 65.6216 | 133.6528 | 59.9305 | 134.5 | 65.5818 | 151.9214 | 59.9851 | 153 | 65.6015 | 170.4448 | 59.9758 | 171.5 | 65.5992 | 188.606 | 60.0023 | 190
65.612 | 115.4924 | 59.9702 | 116 | 65.6299 | 133.6526 | 59.9305 | 134.5 | 65.5901 | 151.9212 | 59.9851 | 153 | 65.6099 | 170.4502 | 59.9758 | 171.5 | 65.6077 | 188.6107 | 60.0023 | 190
65.6203 | 115.498 | 59.9702 | 116 | 65.6383 | 133.6524 | 59.9305 | 134.5 | 65.5985 | 151.9209 | 59.9851 | 153 | 65.6182 | 170.4557 | 59.9758 | 171.5 | 65.616 | 188.6155 | 60.0023 | 190
65.6287 | 115.5036 | 59.9702 | 116 | 65.6467 | 133.6522 | 59.9305 | 134.5 | 65.6068 | 151.9207 | 59.9851 | 153 | 65.6265 | 170.4611 | 59.9758 | 171.5 | 65.6243 | 188.6202 | 60.0023 | 190
65.637 | 115.5092 | 59.9702 | 116 | 65.655 | 133.652 | 59.9305 | 134.5 | 65.6152 | 151.9205 | 59.9851 | 153 | 65.6348 | 170.4666 | 59.9758 | 171.5 | 65.6326 | 188.625 | 60.0023 | 190
65.6453 | 115.5148 | 59.9702 | 116 | 65.6633 | 133.6518 | 59.9305 | 134.5 | 65.6235 | 151.9203 | 59.9851 | 153 | 65.6432 | 170.4721 | 59.9758 | 171.5 | 65.641 | 188.6297 | 60.0023 | 190
65.6537 | 115.5204 | 59.9702 | 116 | 65.6717 | 133.6516 | 59.9305 | 134.5 | 65.6318 | 151.92 | 59.9851 | 153 | 65.6516 | 170.4775 | 59.9758 | 171.5 | 65.6493 | 188.6344 | 60.0023 | 190
65.662 | 115.526 | 59.9702 | 116 | 65.6801 | 133.6514 | 59.9305 | 134.5 | 65.6401 | 151.9198 | 59.9851 | 153 | 65.6599 | 170.483 | 59.9758 | 171.5 | 65.6576 | 188.6392 | 60.0023 | 190
65.6703 | 115.5316 | 59.9702 | 116 | 65.6884 | 133.6512 | 59.9305 | 134.5 | 65.6485 | 151.9196 | 59.9851 | 153 | 65.6683 | 170.4884 | 59.9758 | 171.5 | 65.6659 | 188.6439 | 60.0023 | 190
65.6786 | 115.5372 | 59.9702 | 116 | 65.6967 | 133.651 | 59.9305 | 134.5 | 65.6569 | 151.9193 | 59.9851 | 153 | 65.6766 | 170.4939 | 59.9758 | 171.5 | 65.6743 | 188.6487 | 60.0023 | 190
65.687 | 115.5428 | 59.97 | 116 | 65.7051 | 133.6508 | 59.9305 | 134.5 | 65.6652 | 151.9191 | 59.9851 | 153 | 65.6849 | 170.4994 | 59.9758 | 171.5 | 65.6826 | 188.6534 | 60.0027 | 190
65.6954 | 115.5484 | 59.97 | 116 | 65.7134 | 133.6506 | 59.9305 | 134.5 | 65.6735 | 151.9189 | 59.9851 | 153 | 65.6932 | 170.5048 | 59.9758 | 171.5 | 65.6909 | 188.6581 | 60.0027 | 190
65.7037 | 115.554 | 59.97 | 116 | 65.7217 | 133.6504 | 59.9305 | 134.5 | 65.6818 | 151.9187 | 59.9887 | 153 | 65.7016 | 170.5103 | 59.9741 | 171.5 | 65.6993 | 188.6629 | 60.0027 | 190
65.712 | 115.5596 | 59.97 | 116 | 65.7301 | 133.6502 | 59.9305 | 134.5 | 65.6902 | 151.9184 | 59.9887 | 153 | 65.7099 | 170.5158 | 59.9741 | 171.5 | 65.7076 | 188.6676 | 60.0027 | 190
65.7203 | 115.5652 | 59.97 | 116 | 65.7384 | 133.65 | 59.9305 | 134.5 | 65.6985 | 151.9182 | 59.9887 | 153 | 65.7182 | 170.5212 | 59.9741 | 171.5 | 65.7159 | 188.6724 | 60.0027 | 190
65.7287 | 115.5707 | 59.97 | 116 | 65.7468 | 133.6498 | 59.9305 | 134.5 | 65.7068 | 151.918 | 59.9887 | 153 | 65.7266 | 170.5267 | 59.9741 | 171.5 | 65.7242 | 188.6771 | 60.0027 | 190
65.7371 | 115.5763 | 59.97 | 116 | 65.7551 | 133.6496 | 59.9305 | 134.5 | 65.7152 | 151.9177 | 59.9887 | 153 | 65.7349 | 170.5322 | 59.9741 | 171.5 | 65.7327 | 188.6818 | 60.0027 | 190
65.7454 | 115.5819 | 59.97 | 116 | 65.7634 | 133.6494 | 59.9281 | 134.5 | 65.7235 | 151.9175 | 59.9887 | 153 | 65.7432 | 170.5376 | 59.9741 | 171.5 | 65.741 | 188.6866 | 60.0027 | 190
65.7537 | 115.5875 | 59.97 | 116 | 65.7718 | 133.6492 | 59.9281 | 134.5 | 65.7319 | 151.9173 | 59.9887 | 153 | 65.7516 | 170.5431 | 59.9741 | 171.5 | 65.7493 | 188.6913 | 60.0027 | 190
65.762 | 115.5931 | 59.97 | 116 | 65.7802 | 133.649 | 59.9281 | 134.5 | 65.7402 | 151.9171 | 59.9887 | 153 | 65.7599 | 170.5485 | 59.9741 | 171.5 | 65.7576 | 188.6961 | 60.0027 | 190
65.7704 | 115.5987 | 59.97 | 116 | 65.7885 | 133.6488 | 59.9281 | 134.5 | 65.7485 | 151.9168 | 59.9887 | 153 | 65.7682 | 170.554 | 59.9741 | 171.5 | 65.766 | 188.7008 | 60.0027 | 190
65.7787 | 115.6043 | 59.97 | 116 | 65.7968 | 133.6486 | 59.9281 | 134.5 | 65.7568 | 151.9166 | 59.9887 | 153 | 65.7766 | 170.5595 | 59.9741 | 171.5 | 65.7743 | 188.7056 | 60.0027 | 190
65.787 | 115.6099 | 59.97 | 116 | 65.8052 | 133.6484 | 59.9281 | 134.5 | 65.7652 | 151.9164 | 59.9887 | 153 | 65.785 | 170.5649 | 59.9741 | 171.5 | 65.7826 | 188.7103 | 60.0027 | 190
65.7954 | 115.6155 | 59.97 | 116 | 65.8135 | 133.6481 | 59.9281 | 134.5 | 65.7735 | 151.9161 | 59.9887 | 153 | 65.7933 | 170.5704 | 59.9741 | 171.5 | 65.7909 | 188.715 | 60.0027 | 190
65.8037 | 115.6211 | 59.97 | 116 | 65.8218 | 133.6479 | 59.9281 | 134.5 | 65.7819 | 151.9159 | 59.9887 | 153 | 65.8016 | 170.5759 | 59.9741 | 171.5 | 65.7993 | 188.7198 | 60.0027 | 190
65.8121 | 115.6267 | 59.97 | 116 | 65.8302 | 133.6478 | 59.9281 | 134.5 | 65.7902 | 151.9157 | 59.9887 | 153 | 65.81 | 170.5813 | 59.9741 | 171.5 | 65.8076 | 188.7245 | 60.0027 | 190
65.8204 | 115.6323 | 59.97 | 116 | 65.8386 | 133.6476 | 59.9281 | 134.5 | 65.7985 | 151.9155 | 59.9887 | 153 | 65.8183 | 170.5868 | 59.9741 | 171.5 | 65.8159 | 188.7292 | 60.0027 | 190
65.8287 | 115.6379 | 59.97 | 116 | 65.8469 | 133.6474 | 59.9281 | 134.5 | 65.8069 | 151.9152 | 59.9887 | 153 | 65.8266 | 170.5922 | 59.9741 | 171.5 | 65.8242 | 188.734 | 60.0027 | 190
65.8371 | 115.6435 | 59.97 | 116 | 65.8552 | 133.6472 | 59.9281 | 134.5 | 65.8152 | 151.9149 | 59.9887 | 153 | 65.835 | 170.5977 | 59.9741 | 171.5 | 65.8326 | 188.7387 | 60.0027 | 190
65.8454 | 115.6491 | 59.97 | 116 | 65.8636 | 133.6469 | 59.9281 | 134.5 | 65.8235 | 151.912 | 59.9887 | 153 | 65.8433 | 170.6031 | 59.9741 | 171.5 | 65.8409 | 188.7435 | 60.0027 | 190
65.8538 | 115.6547 | 59.97 | 116 | 65.8719 | 133.6467 | 59.9281 | 134.5 | 65.8318 | 151.909 | 59.9887 | 153 | 65.8516 | 170.6086 | 59.9741 | 171.5 | 65.8492 | 188.7482 | 60.0027 | 190
65.8621 | 115.6603 | 59.97 | 116 | 65.8802 | 133.6465 | 59.9281 | 134.5 | 65.8402 | 151.9061 | 59.9887 | 153 | 65.8599 | 170.6141 | 59.9741 | 171.5 | 65.8577 | 188.7529 | 60.0027 | 190
65.8704 | 115.6659 | 59.97 | 116 | 65.8886 | 133.6463 | 59.9281 | 134.5 | 65.8485 | 151.9031 | 59.9887 | 153 | 65.8683 | 170.6195 | 59.9741 | 171.5 | 65.866 | 188.7577 | 60.0027 | 190
65.8788 | 115.6715 | 59.97 | 116 | 65.897 | 133.6461 | 59.9281 | 134.5 | 65.8569 | 151.9001 | 59.9887 | 153 | 65.8766 | 170.625 | 59.9741 | 171.5 | 65.8743 | 188.7624 | 60.0027 | 190
65.8871 | 115.6771 | 59.9697 | 116 | 65.9053 | 133.646 | 59.9281 | 134.5 | 65.8652 | 151.8972 | 59.9887 | 153 | 65.8849 | 170.6305 | 59.9741 | 171.5 | 65.8826 | 188.7672 | 60.003 | 190
65.8954 | 115.6827 | 59.9697 | 116 | 65.9136 | 133.6457 | 59.9281 | 134.5 | 65.8735 | 151.8942 | 59.9887 | 153 | 65.8934 | 170.6359 | 59.9741 | 171.5 | 65.891 | 188.7719 | 60.003 | 190
65.9038 | 115.6883 | 59.9697 | 116 | 65.922 | 133.6455 | 59.9281 | 134.5 | 65.8819 | 151.8913 | 59.994 | 153 | 65.9017 | 170.6414 | 59.9724 | 171.5 | 65.8993 | 188.7767 | 60.003 | 190
65.9121 | 115.6939 | 59.9697 | 116 | 65.9303 | 133.6453 | 59.9281 | 134.5 | 65.8902 | 151.8884 | 59.994 | 153 | 65.91 | 170.6469 | 59.9724 | 171.5 | 65.9076 | 188.7814 | 60.003 | 190
65.9205 | 115.6994 | 59.9697 | 116 | 65.9387 | 133.6451 | 59.9281 | 134.5 | 65.8986 | 151.8854 | 59.994 | 153 | 65.9183 | 170.6523 | 59.9724 | 171.5 | 65.9159 | 188.7861 | 60.003 | 190
65.9288 | 115.705 | 59.9697 | 116 | 65.947 | 133.6449 | 59.9281 | 134.5 | 65.9069 | 151.8824 | 59.994 | 153 | 65.9267 | 170.6578 | 59.9724 | 171.5 | 65.9243 | 188.7909 | 60.003 | 190
65.9371 | 115.7106 | 59.9697 | 116 | 65.9554 | 133.6447 | 59.9281 | 134.5 | 65.9152 | 151.8795 | 59.994 | 153 | 65.935 | 170.6632 | 59.9724 | 171.5 | 65.9326 | 188.7956 | 60.003 | 190
65.9455 | 115.7162 | 59.9697 | 116 | 65.9637 | 133.6445 | 59.9281 | 134.5 | 65.9235 | 151.8765 | 59.994 | 153 | 65.9433 | 170.6687 | 59.9724 | 171.5 | 65.9409 | 188.8004 | 60.003 | 190
65.9538 | 115.7218 | 59.9697 | 116 | 65.972 | 133.6443 | 59.9281 | 134.5 | 65.9319 | 151.8736 | 59.994 | 153 | 65.9517 | 170.6742 | 59.9724 | 171.5 | 65.9492 | 188.8051 | 60.003 | 190
65.9622 | 115.7274 | 59.9697 | 116 | 65.9804 | 133.6441 | 59.9281 | 134.5 | 65.9402 | 151.8707 | 59.994 | 153 | 65.96 | 170.6796 | 59.9724 | 171.5 | 65.9576 | 188.8098 | 60.003 | 190
65.9705 | 115.733 | 59.9697 | 116 | 65.9887 | 133.6439 | 59.9281 | 134.5 | 65.9485 | 151.8677 | 59.994 | 153 | 65.9683 | 170.6851 | 59.9724 | 171.5 | 65.9659 | 188.8146 | 60.003 | 190
65.9788 | 115.7386 | 59.9697 | 116 | 65.9971 | 133.6437 | 59.9281 | 134.5 | 65.9569 | 151.8647 | 59.994 | 153 | 65.9767 | 170.6906 | 59.9724 | 171.5 | 65.9742 | 188.8193 | 60.003 | 190
65.9872 | 115.7442 | 59.9697 | 116 | 66.0054 | 133.6435 | 59.9281 | 134.5 | 65.9652 | 151.8618 | 59.994 | 153 | 65.985 | 170.696 | 59.9724 | 171.5 | 65.9825 | 188.8241 | 60.003 | 190
65.9955 | 115.7498 | 59.9697 | 116 | 66.0137 | 133.6433 | 59.9281 | 134.5 | 65.9736 | 151.8588 | 59.994 | 153 | 65.9933 | 170.7015 | 59.9724 | 171.5 | 65.991 | 188.8288 | 60.003 | 190
66.0038 | 115.7539 | 59.9697 | 116 | 66.0221 | 133.6431 | 59.9281 | 134.5 | 65.9819 | 151.8559 | 59.994 | 153 | 66.0016 | 170.7069 | 59.9724 | 171.5 | 65.9993 | 188.8335 | 60.003 | 190
66.0122 | 115.7537 | 59.9697 | 116 | 66.0305 | 133.6429 | 59.9281 | 134.5 | 65.9902 | 151.853 | 59.994 | 153 | 66.0101 | 170.7124 | 59.9724 | 171.5 | 66.0076 | 188.8383 | 60.003 | 190
66.0205 | 115.7535 | 59.9697 | 116 | 66.0388 | 133.6427 | 59.9281 | 134.5 | 65.9985 | 151.85 | 59.994 | 153 | 66.0184 | 170.7179 | 59.9724 | 171.5 | 66.016 | 188.843 | 60.003 | 190
66.0289 | 115.7533 | 59.9697 | 116 | 66.0471 | 133.6425 | 59.9281 | 134.5 | 66.0069 | 151.847 | 59.994 | 153 | 66.0267 | 170.7233 | 59.9724 | 171.5 | 66.0243 | 188.8477 | 60.003 | 190
66.0372 | 115.753 | 59.9697 | 116 | 66.0555 | 133.6423 | 59.9281 | 134.5 | 66.0152 | 151.8441 | 59.994 | 153 | 66.0351 | 170.7288 | 59.9724 | 171.5 | 66.0326 | 188.8525 | 60.003 | 190
66.0455 | 115.7528 | 59.9697 | 116 | 66.0638 | 133.6421 | 59.9281 | 134.5 | 66.0236 | 151.8411 | 59.994 | 153 | 66.0434 | 170.7343 | 59.9724 | 171.5 | 66.0409 | 188.8572 | 60.003 | 190
66.0539 | 115.7526 | 59.9697 | 116 | 66.0721 | 133.6419 | 59.9281 | 134.5 | 66.0319 | 151.8382 | 59.994 | 153 | 66.0517 | 170.7397 | 59.9724 | 171.5 | 66.0493 | 188.862 | 60.003 | 190
66.0622 | 115.7524 | 59.9697 | 116 | 66.0805 | 133.6417 | 59.9281 | 134.5 | 66.0402 | 151.8352 | 59.994 | 153 | 66.0601 | 170.7452 | 59.9724 | 171.5 | 66.0576 | 188.8667 | 60.003 | 190
66.0706 | 115.7522 | 59.9697 | 116 | 66.0889 | 133.6415 | 59.9281 | 134.5 | 66.0486 | 151.8323 | 59.994 | 153 | 66.0684 | 170.7506 | 59.9724 | 171.5 | 66.0659 | 188.8715 | 60.003 | 190
66.0789 | 115.7519 | 59.9697 | 116 | 66.0972 | 133.6413 | 59.9281 | 134.5 | 66.0569 | 151.8293 | 59.994 | 153 | 66.0767 | 170.7561 | 59.9724 | 171.5 | 66.0742 | 188.8762 | 60.003 | 190
66.0872 | 115.7517 | 59.9702 | 116 | 66.1055 | 133.6411 | 59.9281 | 134.5 | 66.0652 | 151.8264 | 59.994 | 153 | 66.085 | 170.7621 | 59.9724 | 171.5 | 66.0826 | 188.8809 | 60.0019 | 190
66.0956 | 115.7515 | 59.9702 | 116 | 66.1139 | 133.6409 | 59.9281 | 134.5 | 66.0735 | 151.8234 | 59.994 | 153 | 66.0934 | 170.7683 | 59.9724 | 171.5 | 66.0909 | 188.8857 | 60.0019 | 190
66.1039 | 115.7513 | 59.9702 | 116 | 66.1222 | 133.6407 | 59.9281 | 134.5 | 66.0819 | 151.8205 | 59.9963 | 153 | 66.1017 | 170.7746 | 59.9699 | 171.5 | 66.0992 | 188.8904 | 60.0019 | 190
66.1122 | 115.751 | 59.9702 | 116 | 66.1306 | 133.6404 | 59.9281 | 134.5 | 66.0902 | 151.8175 | 59.9963 | 153 | 66.11 | 170.7808 | 59.9699 | 171.5 | 66.1075 | 188.8952 | 60.0019 | 190
66.1205 | 115.7508 | 59.9702 | 116 | 66.1389 | 133.6402 | 59.9281 | 134.5 | 66.0986 | 151.8146 | 59.9963 | 153 | 66.1185 | 170.7871 | 59.9699 | 171.5 | 66.116 | 188.9021 | 60.0019 | 190
66.1289 | 115.7506 | 59.9702 | 116 | 66.1473 | 133.64 | 59.9281 | 134.5 | 66.1069 | 151.8116 | 59.9963 | 153 | 66.1268 | 170.7934 | 59.9699 | 171.5 | 66.1243 | 188.9096 | 60.0019 | 190
66.1373 | 115.7504 | 59.9702 | 116 | 66.1556 | 133.6397 | 59.9281 | 134.5 | 66.1152 | 151.8087 | 59.9963 | 153 | 66.1351 | 170.7996 | 59.9699 | 171.5 | 66.1326 | 188.9171 | 60.0019 | 190
66.1456 | 115.7501 | 59.9702 | 116 | 66.1639 | 133.6395 | 59.9286 | 134.5 | 66.1236 | 151.8057 | 59.9963 | 153 | 66.1435 | 170.8058 | 59.9699 | 171.5 | 66.141 | 188.9246 | 60.0019 | 190
66.1539 | 115.7499 | 59.9702 | 116 | 66.1723 | 133.6393 | 59.9286 | 134.5 | 66.1319 | 151.8028 | 59.9963 | 153 | 66.1518 | 170.8121 | 59.9699 | 171.5 | 66.1493 | 188.932 | 60.0019 | 190
66.1622 | 115.7497 | 59.9702 | 116 | 66.1806 | 133.639 | 59.9286 | 134.5 | 66.1403 | 151.7998 | 59.9963 | 153 | 66.1601 | 170.8184 | 59.9699 | 171.5 | 66.1576 | 188.9395 | 60.0019 | 190
66.1706 | 115.7495 | 59.9702 | 116 | 66.189 | 133.6388 | 59.9286 | 134.5 | 66.1486 | 151.7969 | 59.9963 | 153 | 66.1684 | 170.8246 | 59.9699 | 171.5 | 66.1659 | 188.947 | 60.0019 | 190
66.179 | 115.7492 | 59.9702 | 116 | 66.1973 | 133.6386 | 59.9286 | 134.5 | 66.1569 | 151.7939 | 59.9963 | 153 | 66.1768 | 170.8309 | 59.9699 | 171.5 | 66.1743 | 188.9544 | 60.0019 | 190
66.1873 | 115.749 | 59.9702 | 116 | 66.2056 | 133.6383 | 59.9286 | 134.5 | 66.1652 | 151.791 | 59.9963 | 153 | 66.1851 | 170.8371 | 59.9699 | 171.5 | 66.1826 | 188.9619 | 60.0019 | 190
66.1956 | 115.7488 | 59.9702 | 116 | 66.214 | 133.6381 | 59.9286 | 134.5 | 66.1736 | 151.788 | 59.9963 | 153 | 66.1934 | 170.8434 | 59.9699 | 171.5 | 66.1909 | 188.9694 | 60.0019 | 190
66.2039 | 115.7486 | 59.9702 | 116 | 66.2224 | 133.6379 | 59.9286 | 134.5 | 66.1819 | 151.7851 | 59.9963 | 153 | 66.2018 | 170.8496 | 59.9699 | 171.5 | 66.1992 | 188.9769 | 60.0019 | 190
66.2123 | 115.7483 | 59.9702 | 116 | 66.2307 | 133.6376 | 59.9286 | 134.5 | 66.1902 | 151.7821 | 59.9963 | 153 | 66.2101 | 170.8559 | 59.9699 | 171.5 | 66.2076 | 188.9843 | 60.0019 | 190
66.2206 | 115.7481 | 59.9702 | 116 | 66.239 | 133.6374 | 59.9286 | 134.5 | 66.1985 | 151.7792 | 59.9963 | 153 | 66.2184 | 170.8621 | 59.9699 | 171.5 | 66.2159 | 188.9918 | 60.0019 | 190
66.2289 | 115.7479 | 59.9702 | 116 | 66.2474 | 133.6372 | 59.9286 | 134.5 | 66.2069 | 151.7762 | 59.9963 | 153 | 66.2269 | 170.8684 | 59.9699 | 171.5 | 66.2242 | 188.9993 | 60.0019 | 190
66.2373 | 115.7477 | 59.9702 | 116 | 66.2557 | 133.6369 | 59.9286 | 134.5 | 66.2153 | 151.7733 | 59.9963 | 153 | 66.2352 | 170.8746 | 59.9699 | 171.5 | 66.2325 | 189.0067 | 60.0019 | 190
66.2456 | 115.7474 | 59.9702 | 116 | 66.264 | 133.6367 | 59.9286 | 134.5 | 66.2236 | 151.7703 | 59.9963 | 153 | 66.2435 | 170.8809 | 59.9699 | 171.5 | 66.241 | 189.0142 | 60.0019 | 190
66.254 | 115.7472 | 59.9702 | 116 | 66.2724 | 133.6365 | 59.9286 | 134.5 | 66.2319 | 151.7674 | 59.9963 | 153 | 66.2518 | 170.8871 | 59.9699 | 171.5 | 66.2493 | 189.0217 | 60.0019 | 190
66.2623 | 115.747 | 59.9702 | 116 | 66.2808 | 133.6362 | 59.9286 | 134.5 | 66.2402 | 151.7644 | 59.9963 | 153 | 66.2602 | 170.8934 | 59.9699 | 171.5 | 66.2576 | 189.0291 | 60.0019 | 190
66.2706 | 115.7468 | 59.9702 | 116 | 66.2891 | 133.636 | 59.9286 | 134.5 | 66.2486 | 151.7615 | 59.9963 | 153 | 66.2685 | 170.8996 | 59.9699 | 171.5 | 66.2659 | 189.0366 | 60.0019 | 190
66.279 | 115.7465 | 59.9702 | 116 | 66.2974 | 133.6358 | 59.9286 | 134.5 | 66.2569 | 151.7585 | 59.9963 | 153 | 66.2768 | 170.9059 | 59.9699 | 171.5 | 66.2743 | 189.0441 | 60.0019 | 190
66.2873 | 115.7463 | 59.9699 | 116 | 66.3058 | 133.6355 | 59.9286 | 134.5 | 66.2653 | 151.7556 | 59.9963 | 153 | 66.2852 | 170.9122 | 59.9699 | 171.5 | 66.2826 | 189.0516 | 59.9994 | 190
66.2957 | 115.7461 | 59.9699 | 116 | 66.3141 | 133.6353 | 59.9286 | 134.5 | 66.2736 | 151.7526 | 59.9963 | 153 | 66.2935 | 170.9184 | 59.9699 | 171.5 | 66.2909 | 189.059 | 59.9994 | 190
66.304 | 115.7459 | 59.9699 | 116 | 66.3224 | 133.6351 | 59.9286 | 134.5 | 66.2819 | 151.7497 | 59.9988 | 153 | 66.3018 | 170.9247 | 59.9704 | 171.5 | 66.2993 | 189.0665 | 59.9994 | 190
66.3123 | 115.7456 | 59.9699 | 116 | 66.3308 | 133.6348 | 59.9286 | 134.5 | 66.2902 | 151.7467 | 59.9988 | 153 | 66.3102 | 170.9309 | 59.9704 | 171.5 | 66.3076 | 189.074 | 59.9994 | 190
66.3207 | 115.7454 | 59.9699 | 116 | 66.3392 | 133.6346 | 59.9286 | 134.5 | 66.2986 | 151.7438 | 59.9988 | 153 | 66.3185 | 170.9372 | 59.9704 | 171.5 | 66.3159 | 189.0815 | 59.9994 | 190
66.329 | 115.7452 | 59.9699 | 116 | 66.3475 | 133.6344 | 59.9286 | 134.5 | 66.3069 | 151.7408 | 59.9988 | 153 | 66.3268 | 170.9434 | 59.9704 | 171.5 | 66.3242 | 189.0889 | 59.9994 | 190
66.3373 | 115.745 | 59.9699 | 116 | 66.3558 | 133.6341 | 59.9286 | 134.5 | 66.3152 | 151.7382 | 59.9988 | 153 | 66.3351 | 170.9497 | 59.9704 | 171.5 | 66.3326 | 189.0964 | 59.9994 | 190
66.3457 | 115.7447 | 59.9699 | 116 | 66.3642 | 133.6339 | 59.9297 | 134.5 | 66.3236 | 151.7426 | 59.9988 | 153 | 66.3436 | 170.9559 | 59.9704 | 171.5 | 66.3409 | 189.1039 | 59.9994 | 190
66.354 | 115.7445 | 59.9699 | 116 | 66.3725 | 133.6337 | 59.9297 | 134.5 | 66.3319 | 151.7471 | 59.9988 | 153 | 66.3519 | 170.9622 | 59.9704 | 171.5 | 66.3492 | 189.1113 | 59.9994 | 190
66.3624 | 115.7443 | 59.9699 | 116 | 66.3809 | 133.6334 | 59.9297 | 134.5 | 66.3403 | 151.7515 | 59.9988 | 153 | 66.3602 | 170.9684 | 59.9704 | 171.5 | 66.3575 | 189.1188 | 59.9994 | 190
66.3707 | 115.7441 | 59.9699 | 116 | 66.3892 | 133.6332 | 59.9297 | 134.5 | 66.3486 | 151.756 | 59.9988 | 153 | 66.3686 | 170.9747 | 59.9704 | 171.5 | 66.366 | 189.1263 | 59.9994 | 190
66.379 | 115.7438 | 59.9699 | 116 | 66.3975 | 133.633 | 59.9297 | 134.5 | 66.3569 | 151.7604 | 59.9988 | 153 | 66.3769 | 170.9809 | 59.9704 | 171.5 | 66.3743 | 189.1337 | 59.9994 | 190
66.3874 | 115.7436 | 59.9699 | 116 | 66.4059 | 133.6327 | 59.9297 | 134.5 | 66.3652 | 151.7648 | 59.9988 | 153 | 66.3852 | 170.9872 | 59.9704 | 171.5 | 66.3826 | 189.1412 | 59.9994 | 190
66.3957 | 115.7434 | 59.9699 | 116 | 66.4142 | 133.6325 | 59.9297 | 134.5 | 66.3736 | 151.7693 | 59.9988 | 153 | 66.3936 | 170.9934 | 59.9704 | 171.5 | 66.3909 | 189.1487 | 59.9994 | 190
66.4041 | 115.7432 | 59.9699 | 116 | 66.4226 | 133.6323 | 59.9297 | 134.5 | 66.3819 | 151.7737 | 59.9988 | 153 | 66.4019 | 170.9997 | 59.9704 | 171.5 | 66.3993 | 189.1562 | 59.9994 | 190
66.4124 | 115.7429 | 59.9699 | 116 | 66.4309 | 133.632 | 59.9297 | 134.5 | 66.3903 | 151.7782 | 59.9988 | 153 | 66.4102 | 171.006 | 59.9704 | 171.5 | 66.4076 | 189.1636 | 59.9994 | 190
66.4207 | 115.7427 | 59.9699 | 116 | 66.4393 | 133.6318 | 59.9297 | 134.5 | 66.3986 | 151.7826 | 59.9988 | 153 | 66.4185 | 171.0122 | 59.9704 | 171.5 | 66.4159 | 189.1711 | 59.9994 | 190
66.4291 | 115.7425 | 59.9699 | 116 | 66.4476 | 133.6316 | 59.9297 | 134.5 | 66.4069 | 151.7871 | 59.9988 | 153 | 66.4269 | 171.0184 | 59.9704 | 171.5 | 66.4243 | 189.1786 | 59.9994 | 190
66.4374 | 115.7423 | 59.9699 | 116 | 66.4559 | 133.6313 | 59.9297 | 134.5 | 66.4152 | 151.7915 | 59.9988 | 153 | 66.4352 | 171.0247 | 59.9704 | 171.5 | 66.4326 | 189.1861 | 59.9994 | 190
66.4457 | 115.7421 | 59.9699 | 116 | 66.4643 | 133.6311 | 59.9297 | 134.5 | 66.4236 | 151.7959 | 59.9988 | 153 | 66.4435 | 171.031 | 59.9704 | 171.5 | 66.4409 | 189.1935 | 59.9994 | 190
66.454 | 115.7418 | 59.9699 | 116 | 66.4727 | 133.6309 | 59.9297 | 134.5 | 66.4319 | 151.8004 | 59.9988 | 153 | 66.452 | 171.0372 | 59.9704 | 171.5 | 66.4492 | 189.201 | 59.9994 | 190
66.4624 | 115.7416 | 59.9699 | 116 | 66.481 | 133.6306 | 59.9297 | 134.5 | 66.4402 | 151.8048 | 59.9988 | 153 | 66.4603 | 171.0435 | 59.9704 | 171.5 | 66.4576 | 189.2085 | 59.9994 | 190
66.4708 | 115.7414 | 59.9699 | 116 | 66.4893 | 133.6304 | 59.9297 | 134.5 | 66.4486 | 151.8093 | 59.9988 | 153 | 66.4686 | 171.0497 | 59.9704 | 171.5 | 66.4659 | 189.2159 | 59.9994 | 190
66.4791 | 115.7411 | 59.9699 | 116 | 66.4977 | 133.6302 | 59.9297 | 134.5 | 66.4569 | 151.8137 | 59.9988 | 153 | 66.477 | 171.056 | 59.9704 | 171.5 | 66.4742 | 189.2234 | 59.9994 | 190
66.4874 | 115.7409 | 59.9702 | 116 | 66.506 | 133.6299 | 59.9297 | 134.5 | 66.4653 | 151.8182 | 59.9988 | 153 | 66.4853 | 171.0622 | 59.9704 | 171.5 | 66.4825 | 189.2309 | 59.9947 | 190
66.4957 | 115.7407 | 59.9702 | 116 | 66.5143 | 133.6297 | 59.9297 | 134.5 | 66.4736 | 151.8226 | 59.9988 | 153 | 66.4936 | 171.0685 | 59.9704 | 171.5 | 66.491 | 189.2383 | 59.9947 | 190
66.5041 | 115.7405 | 59.9702 | 116 | 66.5227 | 133.6295 | 59.9297 | 134.5 | 66.4819 | 151.8271 | 59.9994 | 153 | 66.5019 | 171.0747 | 59.9704 | 171.5 | 66.4993 | 189.2458 | 59.9947 | 190
66.5125 | 115.7402 | 59.9702 | 116 | 66.5311 | 133.6292 | 59.9297 | 134.5 | 66.4902 | 151.8315 | 59.9994 | 153 | 66.5103 | 171.081 | 59.9704 | 171.5 | 66.5076 | 189.2533 | 59.9947 | 190
66.5208 | 115.74 | 59.9702 | 116 | 66.5394 | 133.629 | 59.9297 | 134.5 | 66.4986 | 151.836 | 59.9994 | 153 | 66.5186 | 171.0872 | 59.9704 | 171.5 | 66.516 | 189.2608 | 59.9947 | 190
66.5291 | 115.7392 | 59.9702 | 116 | 66.5477 | 133.6288 | 59.9297 | 134.5 | 66.5069 | 151.8404 | 59.9994 | 153 | 66.5269 | 171.0935 | 59.9704 | 171.5 | 66.5243 | 189.2682 | 59.9947 | 190
66.5374 | 115.7383 | 59.9702 | 116 | 66.5561 | 133.6285 | 59.9297 | 134.5 | 66.5153 | 151.8448 | 59.9994 | 153 | 66.5353 | 171.0997 | 59.9704 | 171.5 | 66.5326 | 189.2757 | 59.9947 | 190
66.5458 | 115.7374 | 59.9702 | 116 | 66.5644 | 133.6283 | 59.93 | 134.5 | 66.5236 | 151.8493 | 59.9994 | 153 | 66.5436 | 171.106 | 59.9704 | 171.5 | 66.5409 | 189.2832 | 59.9947 | 190
66.5541 | 115.7364 | 59.9702 | 116 | 66.5728 | 133.6281 | 59.93 | 134.5 | 66.5319 | 151.8537 | 59.9994 | 153 | 66.5519 | 171.1122 | 59.9704 | 171.5 | 66.5493 | 189.2906 | 59.9947 | 190
66.5624 | 115.7355 | 59.9702 | 116 | 66.5811 | 133.6278 | 59.93 | 134.5 | 66.5402 | 151.8582 | 59.9994 | 153 | 66.5604 | 171.1185 | 59.9704 | 171.5 | 66.5576 | 189.2981 | 59.9947 | 190
66.5708 | 115.7346 | 59.9702 | 116 | 66.5894 | 133.6276 | 59.93 | 134.5 | 66.5486 | 151.8626 | 59.9994 | 153 | 66.5687 | 171.1248 | 59.9704 | 171.5 | 66.5659 | 189.3056 | 59.9947 | 190
66.5791 | 115.7337 | 59.9702 | 116 | 66.5978 | 133.6274 | 59.93 | 134.5 | 66.5569 | 151.8671 | 59.9994 | 153 | 66.577 | 171.131 | 59.9704 | 171.5 | 66.5742 | 189.3131 | 59.9947 | 190
66.5875 | 115.7328 | 59.9702 | 116 | 66.6061 | 133.6271 | 59.93 | 134.5 | 66.5652 | 151.8715 | 59.9994 | 153 | 66.5853 | 171.1373 | 59.9704 | 171.5 | 66.5826 | 189.3205 | 59.9947 | 190
66.5958 | 115.7318 | 59.9702 | 116 | 66.6144 | 133.6299 | 59.93 | 134.5 | 66.5736 | 151.8759 | 59.9994 | 153 | 66.5937 | 171.1435 | 59.9704 | 171.5 | 66.5909 | 189.328 | 59.9947 | 190
66.6041 | 115.7309 | 59.9702 | 116 | 66.6228 | 133.6364 | 59.93 | 134.5 | 66.5819 | 151.8804 | 59.9994 | 153 | 66.602 | 171.1498 | 59.9704 | 171.5 | 66.5992 | 189.3355 | 59.9947 | 190
66.6125 | 115.73 | 59.9702 | 116 | 66.6312 | 133.6429 | 59.93 | 134.5 | 66.5903 | 151.8848 | 59.9994 | 153 | 66.6103 | 171.156 | 59.9704 | 171.5 | 66.6077 | 189.343 | 59.9947 | 190
66.6208 | 115.7291 | 59.9702 | 116 | 66.6395 | 133.6494 | 59.93 | 134.5 | 66.5986 | 151.8893 | 59.9994 | 153 | 66.6187 | 171.1623 | 59.9704 | 171.5 | 66.616 | 189.3504 | 59.9947 | 190
66.6292 | 115.7282 | 59.9702 | 116 | 66.6478 | 133.6559 | 59.93 | 134.5 | 66.6069 | 151.8937 | 59.9994 | 153 | 66.627 | 171.1685 | 59.9704 | 171.5 | 66.6243 | 189.3579 | 59.9947 | 190
66.6375 | 115.7273 | 59.9702 | 116 | 66.6562 | 133.6624 | 59.93 | 134.5 | 66.6152 | 151.8982 | 59.9994 | 153 | 66.6353 | 171.1748 | 59.9704 | 171.5 | 66.6326 | 189.3654 | 59.9947 | 190
66.6458 | 115.7263 | 59.9702 | 116 | 66.6646 | 133.6689 | 59.93 | 134.5 | 66.6236 | 151.9026 | 59.9994 | 153 | 66.6437 | 171.1773 | 59.9704 | 171.5 | 66.641 | 189.3728 | 59.9947 | 190
66.6542 | 115.7254 | 59.9702 | 116 | 66.6729 | 133.6754 | 59.93 | 134.5 | 66.6319 | 151.9071 | 59.9994 | 153 | 66.652 | 171.1758 | 59.9704 | 171.5 | 66.6493 | 189.3803 | 59.9947 | 190
66.6625 | 115.7245 | 59.9702 | 116 | 66.6812 | 133.6819 | 59.93 | 134.5 | 66.6403 | 151.9115 | 59.9994 | 153 | 66.6603 | 171.1742 | 59.9704 | 171.5 | 66.6576 | 189.3878 | 59.9947 | 190
66.6708 | 115.7236 | 59.9702 | 116 | 66.6896 | 133.6884 | 59.93 | 134.5 | 66.6486 | 151.916 | 59.9994 | 153 | 66.6686 | 171.1727 | 59.9704 | 171.5 | 66.6659 | 189.3952 | 59.9947 | 190
66.6792 | 115.7227 | 59.9702 | 116 | 66.6979 | 133.6949 | 59.93 | 134.5 | 66.6569 | 151.9204 | 59.9994 | 153 | 66.6771 | 171.1712 | 59.9704 | 171.5 | 66.6743 | 189.4027 | 59.9947 | 190
66.6875 | 115.7218 | 59.9697 | 116 | 66.7062 | 133.7014 | 59.93 | 134.5 | 66.6652 | 151.9248 | 59.9994 | 153 | 66.6854 | 171.1697 | 59.9704 | 171.5 | 66.6826 | 189.4102 | 59.9894 | 190
66.6959 | 115.7208 | 59.9697 | 116 | 66.7146 | 133.7079 | 59.93 | 134.5 | 66.6736 | 151.9293 | 59.9994 | 153 | 66.6937 | 171.1682 | 59.9704 | 171.5 | 66.6909 | 189.4147 | 59.9894 | 190
66.7042 | 115.7199 | 59.9697 | 116 | 66.7229 | 133.7144 | 59.93 | 134.5 | 66.6819 | 151.9337 | 59.9982 | 153 | 66.7021 | 171.1667 | 59.9715 | 171.5 | 66.6993 | 189.4091 | 59.9894 | 190
66.7125 | 115.719 | 59.9697 | 116 | 66.7313 | 133.7209 | 59.93 | 134.5 | 66.6902 | 151.9382 | 59.9982 | 153 | 66.7104 | 171.1651 | 59.9715 | 171.5 | 66.7076 | 189.4035 | 59.9894 | 190
66.7209 | 115.7181 | 59.9697 | 116 | 66.7396 | 133.7274 | 59.93 | 134.5 | 66.6986 | 151.9426 | 59.9982 | 153 | 66.7187 | 171.1636 | 59.9715 | 171.5 | 66.7159 | 189.3978 | 59.9894 | 190
66.7292 | 115.7172 | 59.9697 | 116 | 66.748 | 133.7338 | 59.93 | 134.5 | 66.7069 | 151.9471 | 59.9982 | 153 | 66.7271 | 171.1621 | 59.9715 | 171.5 | 66.7242 | 189.3922 | 59.9894 | 190
66.7375 | 115.7163 | 59.9697 | 116 | 66.7563 | 133.7403 | 59.93 | 134.5 | 66.7153 | 151.9515 | 59.9982 | 153 | 66.7354 | 171.1606 | 59.9715 | 171.5 | 66.7327 | 189.3866 | 59.9894 | 190
66.7458 | 115.7153 | 59.9697 | 116 | 66.7646 | 133.7468 | 59.9318 | 134.5 | 66.7236 | 151.9559 | 59.9982 | 153 | 66.7437 | 171.1591 | 59.9715 | 171.5 | 66.741 | 189.3809 | 59.9894 | 190
66.7542 | 115.7144 | 59.9697 | 116 | 66.773 | 133.7533 | 59.9318 | 134.5 | 66.7319 | 151.9604 | 59.9982 | 153 | 66.752 | 171.1576 | 59.9715 | 171.5 | 66.7493 | 189.3753 | 59.9894 | 190
66.7626 | 115.7135 | 59.9697 | 116 | 66.7813 | 133.7598 | 59.9318 | 134.5 | 66.7402 | 151.9648 | 59.9982 | 153 | 66.7604 | 171.156 | 59.9715 | 171.5 | 66.7576 | 189.3696 | 59.9894 | 190
66.7709 | 115.7126 | 59.9697 | 116 | 66.7897 | 133.7663 | 59.9318 | 134.5 | 66.7486 | 151.9693 | 59.9982 | 153 | 66.7687 | 171.1545 | 59.9715 | 171.5 | 66.766 | 189.364 | 59.9894 | 190
66.7792 | 115.7117 | 59.9697 | 116 | 66.798 | 133.7728 | 59.9318 | 134.5 | 66.7569 | 151.9737 | 59.9982 | 153 | 66.777 | 171.153 | 59.9715 | 171.5 | 66.7743 | 189.3584 | 59.9894 | 190
66.7875 | 115.7108 | 59.9697 | 116 | 66.8063 | 133.7793 | 59.9318 | 134.5 | 66.7653 | 151.9782 | 59.9982 | 153 | 66.7855 | 171.1515 | 59.9715 | 171.5 | 66.7826 | 189.3527 | 59.9894 | 190
66.7959 | 115.7098 | 59.9697 | 116 | 66.8147 | 133.7858 | 59.9318 | 134.5 | 66.7736 | 151.9826 | 59.9982 | 153 | 66.7938 | 171.15 | 59.9715 | 171.5 | 66.791 | 189.3471 | 59.9894 | 190
66.8043 | 115.7089 | 59.9697 | 116 | 66.8231 | 133.7923 | 59.9318 | 134.5 | 66.7819 | 151.9871 | 59.9982 | 153 | 66.8021 | 171.1485 | 59.9715 | 171.5 | 66.7993 | 189.3414 | 59.9894 | 190
66.8126 | 115.708 | 59.9697 | 116 | 66.8314 | 133.7988 | 59.9318 | 134.5 | 66.7903 | 151.9915 | 59.9982 | 153 | 66.8105 | 171.1469 | 59.9715 | 171.5 | 66.8076 | 189.3358 | 59.9894 | 190
66.8209 | 115.7071 | 59.9697 | 116 | 66.8397 | 133.8053 | 59.9318 | 134.5 | 66.7986 | 151.996 | 59.9982 | 153 | 66.8188 | 171.1454 | 59.9715 | 171.5 | 66.8159 | 189.3302 | 59.9894 | 190
66.8293 | 115.7062 | 59.9697 | 116 | 66.8481 | 133.8118 | 59.9318 | 134.5 | 66.8069 | 152.0004 | 59.9982 | 153 | 66.8271 | 171.1439 | 59.9715 | 171.5 | 66.8243 | 189.3245 | 59.9894 | 190
66.8376 | 115.7053 | 59.9697 | 116 | 66.8564 | 133.8183 | 59.9318 | 134.5 | 66.8152 | 152.0048 | 59.9982 | 153 | 66.8354 | 171.1424 | 59.9715 | 171.5 | 66.8326 | 189.3189 | 59.9894 | 190
66.8459 | 115.7043 | 59.9697 | 116 | 66.8647 | 133.8248 | 59.9318 | 134.5 | 66.8236 | 152.0093 | 59.9982 | 153 | 66.8438 | 171.1409 | 59.9715 | 171.5 | 66.8409 | 189.3133 | 59.9894 | 190
66.8542 | 115.7034 | 59.9697 | 116 | 66.8731 | 133.8313 | 59.9318 | 134.5 | 66.8319 | 152.0172 | 59.9982 | 153 | 66.8521 | 171.1394 | 59.9715 | 171.5 | 66.8494 | 189.3076 | 59.9894 | 190
66.8626 | 115.7025 | 59.9697 | 116 | 66.8815 | 133.8378 | 59.9318 | 134.5 | 66.8403 | 152.0259 | 59.9982 | 153 | 66.8604 | 171.1378 | 59.9715 | 171.5 | 66.8577 | 189.302 | 59.9894 | 190
66.871 | 115.7016 | 59.9697 | 116 | 66.8898 | 133.8443 | 59.9318 | 134.5 | 66.8486 | 152.0345 | 59.9982 | 153 | 66.8688 | 171.1363 | 59.9715 | 171.5 | 66.866 | 189.2964 | 59.9894 | 190
66.8793 | 115.7007 | 59.9697 | 116 | 66.8981 | 133.8507 | 59.9318 | 134.5 | 66.8569 | 152.0432 | 59.9982 | 153 | 66.8771 | 171.1348 | 59.9715 | 171.5 | 66.8743 | 189.2907 | 59.9894 | 190
66.8876 | 115.6998 | 59.9699 | 116 | 66.9065 | 133.8572 | 59.9318 | 134.5 | 66.8652 | 152.0518 | 59.9982 | 153 | 66.8854 | 171.1333 | 59.9715 | 171.5 | 66.8827 | 189.2851 | 59.9841 | 190
66.8959 | 115.6988 | 59.9699 | 116 | 66.9148 | 133.8637 | 59.9318 | 134.5 | 66.8736 | 152.0604 | 59.9982 | 153 | 66.8939 | 171.1318 | 59.9715 | 171.5 | 66.891 | 189.2794 | 59.9841 | 190
66.9043 | 115.6979 | 59.9699 | 116 | 66.9232 | 133.8702 | 59.9318 | 134.5 | 66.8819 | 152.069 | 59.9957 | 153 | 66.9022 | 171.1303 | 59.9721 | 171.5 | 66.8993 | 189.2738 | 59.9841 | 190
66.9127 | 115.697 | 59.9699 | 116 | 66.9315 | 133.8767 | 59.9318 | 134.5 | 66.8903 | 152.0777 | 59.9957 | 153 | 66.9105 | 171.1288 | 59.9721 | 171.5 | 66.9077 | 189.2682 | 59.9841 | 190
66.921 | 115.6961 | 59.9699 | 116 | 66.9398 | 133.8832 | 59.9318 | 134.5 | 66.8986 | 152.0863 | 59.9957 | 153 | 66.9188 | 171.1272 | 59.9721 | 171.5 | 66.916 | 189.2625 | 59.9841 | 190
66.9293 | 115.6952 | 59.9699 | 116 | 66.9482 | 133.8897 | 59.9318 | 134.5 | 66.9069 | 152.095 | 59.9957 | 153 | 66.9272 | 171.1257 | 59.9721 | 171.5 | 66.9243 | 189.2569 | 59.9841 | 190
66.9376 | 115.6943 | 59.9699 | 116 | 66.9565 | 133.8962 | 59.9318 | 134.5 | 66.9153 | 152.1036 | 59.9957 | 153 | 66.9355 | 171.1242 | 59.9721 | 171.5 | 66.9326 | 189.2513 | 59.9841 | 190
66.946 | 115.6933 | 59.9699 | 116 | 66.9648 | 133.9027 | 59.9347 | 134.5 | 66.9236 | 152.1122 | 59.9957 | 153 | 66.9438 | 171.1227 | 59.9721 | 171.5 | 66.941 | 189.2456 | 59.9841 | 190
66.9543 | 115.6924 | 59.9699 | 116 | 66.9732 | 133.9092 | 59.9347 | 134.5 | 66.9319 | 152.1208 | 59.9957 | 153 | 66.9522 | 171.1212 | 59.9721 | 171.5 | 66.9493 | 189.24 | 59.9841 | 190
66.9626 | 115.6915 | 59.9699 | 116 | 66.9816 | 133.9157 | 59.9347 | 134.5 | 66.9402 | 152.1295 | 59.9957 | 153 | 66.9605 | 171.1197 | 59.9721 | 171.5 | 66.9576 | 189.2343 | 59.9841 | 190
66.971 | 115.6906 | 59.9699 | 116 | 66.9899 | 133.9222 | 59.9347 | 134.5 | 66.9486 | 152.1381 | 59.9957 | 153 | 66.9688 | 171.1181 | 59.9721 | 171.5 | 66.9659 | 189.2287 | 59.9841 | 190
66.9793 | 115.6897 | 59.9699 | 116 | 66.9982 | 133.9287 | 59.9347 | 134.5 | 66.9569 | 152.1468 | 59.9957 | 153 | 66.9772 | 171.1166 | 59.9721 | 171.5 | 66.9744 | 189.2231 | 59.9841 | 190
66.9877 | 115.6888 | 59.9699 | 116 | 67.0066 | 133.9352 | 59.9347 | 134.5 | 66.9653 | 152.1554 | 59.9957 | 153 | 66.9855 | 171.1151 | 59.9721 | 171.5 | 66.9827 | 189.2174 | 59.9841 | 190
66.996 | 115.6878 | 59.9699 | 116 | 67.015 | 133.9417 | 59.9347 | 134.5 | 66.9736 | 152.164 | 59.9957 | 153 | 66.9938 | 171.1136 | 59.9721 | 171.5 | 66.991 | 189.2118 | 59.9841 | 190
67.0043 | 115.6869 | 59.9699 | 116 | 67.0233 | 133.9482 | 59.9347 | 134.5 | 66.9819 | 152.1727 | 59.9957 | 153 | 67.0021 | 171.1121 | 59.9721 | 171.5 | 66.9994 | 189.2061 | 59.9841 | 190
67.0127 | 115.686 | 59.9699 | 116 | 67.0316 | 133.9547 | 59.9347 | 134.5 | 66.9903 | 152.1813 | 59.9957 | 153 | 67.0106 | 171.1106 | 59.9721 | 171.5 | 67.0077 | 189.2005 | 59.9841 | 190
67.021 | 115.6851 | 59.9699 | 116 | 67.04 | 133.9612 | 59.9347 | 134.5 | 66.9986 | 152.1899 | 59.9957 | 153 | 67.0189 | 171.1091 | 59.9721 | 171.5 | 67.016 | 189.1949 | 59.9841 | 190
67.0294 | 115.6921 | 59.9699 | 116 | 67.0483 | 133.9676 | 59.9347 | 134.5 | 67.007 | 152.1986 | 59.9957 | 153 | 67.0272 | 171.1075 | 59.9721 | 171.5 | 67.0243 | 189.1892 | 59.9841 | 190
67.0377 | 115.6999 | 59.9699 | 116 | 67.0566 | 133.9741 | 59.9347 | 134.5 | 67.0153 | 152.2072 | 59.9957 | 153 | 67.0356 | 171.106 | 59.9721 | 171.5 | 67.0327 | 189.1836 | 59.9841 | 190
67.046 | 115.7076 | 59.9699 | 116 | 67.065 | 133.9806 | 59.9347 | 134.5 | 67.0236 | 152.2158 | 59.9957 | 153 | 67.0439 | 171.1045 | 59.9721 | 171.5 | 67.041 | 189.178 | 59.9841 | 190
67.0544 | 115.7154 | 59.9699 | 116 | 67.0733 | 133.9871 | 59.9347 | 134.5 | 67.0319 | 152.2245 | 59.9957 | 153 | 67.0522 | 171.103 | 59.9721 | 171.5 | 67.0493 | 189.1723 | 59.9841 | 190
67.0627 | 115.7232 | 59.9699 | 116 | 67.0817 | 133.9936 | 59.9347 | 134.5 | 67.0403 | 152.2331 | 59.9957 | 153 | 67.0606 | 171.1015 | 59.9721 | 171.5 | 67.0577 | 189.1667 | 59.9841 | 190
67.071 | 115.731 | 59.9699 | 116 | 67.09 | 134.0001 | 59.9347 | 134.5 | 67.0486 | 152.2417 | 59.9957 | 153 | 67.0689 | 171.1 | 59.9721 | 171.5 | 67.066 | 189.161 | 59.9841 | 190
67.0794 | 115.7388 | 59.9699 | 116 | 67.0983 | 134.0066 | 59.9347 | 134.5 | 67.0569 | 152.2504 | 59.9957 | 153 | 67.0772 | 171.0984 | 59.9721 | 171.5 | 67.0743 | 189.1554 | 59.9841 | 190
67.0877 | 115.7465 | 59.9699 | 116 | 67.1067 | 134.0131 | 59.9347 | 134.5 | 67.0652 | 152.259 | 59.9957 | 153 | 67.0855 | 171.0969 | 59.9721 | 171.5 | 67.0826 | 189.1498 | 59.982 | 190
67.0961 | 115.7543 | 59.9699 | 116 | 67.1151 | 134.0196 | 59.9347 | 134.5 | 67.0736 | 152.2676 | 59.9957 | 153 | 67.0939 | 171.0954 | 59.9721 | 171.5 | 67.0911 | 189.1441 | 59.982 | 190
67.1044 | 115.7621 | 59.9699 | 116 | 67.1234 | 134.0258 | 59.9347 | 134.5 | 67.0819 | 152.2763 | 59.9929 | 153 | 67.1022 | 171.0939 | 59.9734 | 171.5 | 67.0994 | 189.1385 | 59.982 | 190
67.1127 | 115.7699 | 59.9699 | 116 | 67.1317 | 134.0313 | 59.9347 | 134.5 | 67.0903 | 152.2849 | 59.9929 | 153 | 67.1105 | 171.0924 | 59.9734 | 171.5 | 67.1077 | 189.1329 | 59.982 | 190
67.1211 | 115.7776 | 59.9699 | 116 | 67.1401 | 134.0369 | 59.9347 | 134.5 | 67.0986 | 152.2935 | 59.9929 | 153 | 67.119 | 171.0909 | 59.9734 | 171.5 | 67.1161 | 189.1272 | 59.982 | 190
67.1294 | 115.7854 | 59.9699 | 116 | 67.1484 | 134.0425 | 59.9347 | 134.5 | 67.1069 | 152.3022 | 59.9929 | 153 | 67.1273 | 171.0893 | 59.9734 | 171.5 | 67.1244 | 189.1216 | 59.982 | 190
67.1378 | 115.7932 | 59.9699 | 116 | 67.1567 | 134.048 | 59.9347 | 134.5 | 67.1153 | 152.3108 | 59.9929 | 153 | 67.1356 | 171.0878 | 59.9734 | 171.5 | 67.1327 | 189.1159 | 59.982 | 190
67.1461 | 115.801 | 59.9699 | 116 | 67.1651 | 134.0536 | 59.9379 | 134.5 | 67.1236 | 152.3194 | 59.9929 | 153 | 67.144 | 171.0863 | 59.9734 | 171.5 | 67.141 | 189.1103 | 59.982 | 190
67.1544 | 115.8087 | 59.9699 | 116 | 67.1735 | 134.0592 | 59.9379 | 134.5 | 67.132 | 152.3281 | 59.9929 | 153 | 67.1523 | 171.0848 | 59.9734 | 171.5 | 67.1494 | 189.1047 | 59.982 | 190
67.1628 | 115.8165 | 59.9699 | 116 | 67.1818 | 134.0647 | 59.9379 | 134.5 | 67.1403 | 152.3367 | 59.9929 | 153 | 67.1606 | 171.0833 | 59.9734 | 171.5 | 67.1577 | 189.099 | 59.982 | 190
67.1711 | 115.8243 | 59.9699 | 116 | 67.1901 | 134.0703 | 59.9379 | 134.5 | 67.1486 | 152.3453 | 59.9929 | 153 | 67.1689 | 171.0818 | 59.9734 | 171.5 | 67.166 | 189.0934 | 59.982 | 190
67.1794 | 115.8321 | 59.9699 | 116 | 67.1985 | 134.0758 | 59.9379 | 134.5 | 67.1569 | 152.354 | 59.9929 | 153 | 67.1773 | 171.0802 | 59.9734 | 171.5 | 67.1744 | 189.0878 | 59.982 | 190
67.1877 | 115.8399 | 59.9699 | 116 | 67.2068 | 134.0814 | 59.9379 | 134.5 | 67.1653 | 152.3626 | 59.9929 | 153 | 67.1856 | 171.0787 | 59.9734 | 171.5 | 67.1827 | 189.0821 | 59.982 | 190
67.1961 | 115.8476 | 59.9699 | 116 | 67.2151 | 134.087 | 59.9379 | 134.5 | 67.1736 | 152.3712 | 59.9929 | 153 | 67.1939 | 171.0775 | 59.9734 | 171.5 | 67.191 | 189.0765 | 59.982 | 190
67.2045 | 115.8554 | 59.9699 | 116 | 67.2235 | 134.0925 | 59.9379 | 134.5 | 67.1819 | 152.3799 | 59.9929 | 153 | 67.2023 | 171.0765 | 59.9734 | 171.5 | 67.1995 | 189.0708 | 59.982 | 190
67.2128 | 115.8632 | 59.9699 | 116 | 67.2318 | 134.0981 | 59.9379 | 134.5 | 67.1903 | 152.3885 | 59.9929 | 153 | 67.2106 | 171.0755 | 59.9734 | 171.5 | 67.2078 | 189.0652 | 59.982 | 190
67.2211 | 115.871 | 59.9699 | 116 | 67.2402 | 134.1037 | 59.9379 | 134.5 | 67.1986 | 152.3971 | 59.9929 | 153 | 67.2189 | 171.0745 | 59.9734 | 171.5 | 67.2161 | 189.0596 | 59.982 | 190
67.2294 | 115.8787 | 59.9699 | 116 | 67.2485 | 134.1092 | 59.9379 | 134.5 | 67.207 | 152.4058 | 59.9929 | 153 | 67.2272 | 171.0735 | 59.9734 | 171.5 | 67.2244 | 189.0539 | 59.982 | 190
67.2378 | 115.8865 | 59.9699 | 116 | 67.2568 | 134.1148 | 59.9379 | 134.5 | 67.2153 | 152.4144 | 59.9929 | 153 | 67.2357 | 171.0725 | 59.9734 | 171.5 | 67.2328 | 189.0483 | 59.982 | 190
67.2462 | 115.8943 | 59.9699 | 116 | 67.2652 | 134.1203 | 59.9379 | 134.5 | 67.2236 | 152.423 | 59.9929 | 153 | 67.244 | 171.0715 | 59.9734 | 171.5 | 67.2411 | 189.045 | 59.982 | 190
67.2545 | 115.9021 | 59.9699 | 116 | 67.2736 | 134.1259 | 59.9379 | 134.5 | 67.2319 | 152.4317 | 59.9929 | 153 | 67.2523 | 171.0705 | 59.9734 | 171.5 | 67.2494 | 189.0491 | 59.982 | 190
67.2628 | 115.9098 | 59.9699 | 116 | 67.2819 | 134.1315 | 59.9379 | 134.5 | 67.2403 | 152.4403 | 59.9929 | 153 | 67.2607 | 171.0695 | 59.9734 | 171.5 | 67.2578 | 189.0533 | 59.982 | 190
67.2711 | 115.9176 | 59.9699 | 116 | 67.2902 | 134.137 | 59.9379 | 134.5 | 67.2486 | 152.449 | 59.9929 | 153 | 67.269 | 171.0685 | 59.9734 | 171.5 | 67.2661 | 189.0575 | 59.982 | 190
67.2795 | 115.9254 | 59.9699 | 116 | 67.2986 | 134.1426 | 59.9379 | 134.5 | 67.257 | 152.4576 | 59.9929 | 153 | 67.2773 | 171.0675 | 59.9734 | 171.5 | 67.2744 | 189.0616 | 59.982 | 190
67.2878 | 115.9332 | 59.9699 | 116 | 67.3069 | 134.1481 | 59.9379 | 134.5 | 67.2653 | 152.4662 | 59.9929 | 153 | 67.2857 | 171.0665 | 59.9734 | 171.5 | 67.2827 | 189.0658 | 59.9817 | 190
67.2961 | 115.9409 | 59.9699 | 116 | 67.3152 | 134.1537 | 59.9379 | 134.5 | 67.2736 | 152.4749 | 59.9929 | 153 | 67.294 | 171.0655 | 59.9734 | 171.5 | 67.2911 | 189.0699 | 59.9817 | 190
67.3045 | 115.9487 | 59.9699 | 116 | 67.3236 | 134.1593 | 59.9379 | 134.5 | 67.282 | 152.4835 | 59.9892 | 153 | 67.3023 | 171.0645 | 59.9738 | 171.5 | 67.2994 | 189.0741 | 59.9817 | 190
67.3128 | 115.9565 | 59.9699 | 116 | 67.3319 | 134.1648 | 59.9379 | 134.5 | 67.2903 | 152.4921 | 59.9892 | 153 | 67.3106 | 171.0635 | 59.9738 | 171.5 | 67.3077 | 189.0782 | 59.9817 | 190
67.3212 | 115.9643 | 59.9699 | 116 | 67.3403 | 134.1704 | 59.9379 | 134.5 | 67.2986 | 152.5008 | 59.9892 | 153 | 67.319 | 171.0625 | 59.9738 | 171.5 | 67.3162 | 189.0824 | 59.9817 | 190
67.3295 | 115.972 | 59.9699 | 116 | 67.3486 | 134.1759 | 59.9379 | 134.5 | 67.3069 | 152.5094 | 59.9892 | 153 | 67.3273 | 171.0615 | 59.9738 | 171.5 | 67.3245 | 189.0865 | 59.9817 | 190
67.3378 | 115.9798 | 59.9699 | 116 | 67.3569 | 134.1815 | 59.9379 | 134.5 | 67.3153 | 152.518 | 59.9892 | 153 | 67.3356 | 171.0605 | 59.9738 | 171.5 | 67.3328 | 189.0907 | 59.9817 | 190
67.3462 | 115.9876 | 59.9699 | 116 | 67.3653 | 134.1871 | 59.941 | 134.5 | 67.3236 | 152.5267 | 59.9892 | 153 | 67.3441 | 171.0595 | 59.9738 | 171.5 | 67.3411 | 189.0948 | 59.9817 | 190
67.3545 | 115.9954 | 59.9699 | 116 | 67.3737 | 134.1926 | 59.941 | 134.5 | 67.332 | 152.5296 | 59.9892 | 153 | 67.3524 | 171.0585 | 59.9738 | 171.5 | 67.3495 | 189.099 | 59.9817 | 190
67.3629 | 116.0032 | 59.9699 | 116 | 67.382 | 134.1982 | 59.941 | 134.5 | 67.3403 | 152.5316 | 59.9892 | 153 | 67.3607 | 171.0575 | 59.9738 | 171.5 | 67.3578 | 189.1031 | 59.9817 | 190
67.3712 | 116.0109 | 59.9699 | 116 | 67.3903 | 134.2038 | 59.941 | 134.5 | 67.3486 | 152.5335 | 59.9892 | 153 | 67.3691 | 171.0565 | 59.9738 | 171.5 | 67.3661 | 189.1073 | 59.9817 | 190
67.3795 | 116.0187 | 59.9699 | 116 | 67.3987 | 134.2093 | 59.941 | 134.5 | 67.357 | 152.5354 | 59.9892 | 153 | 67.3774 | 171.0555 | 59.9738 | 171.5 | 67.3745 | 189.1115 | 59.9817 | 190
67.3879 | 116.0265 | 59.9699 | 116 | 67.407 | 134.2149 | 59.941 | 134.5 | 67.3653 | 152.5373 | 59.9892 | 153 | 67.3857 | 171.0545 | 59.9738 | 171.5 | 67.3828 | 189.1156 | 59.9817 | 190
67.3962 | 116.0343 | 59.9699 | 116 | 67.4153 | 134.2204 | 59.941 | 134.5 | 67.3737 | 152.5393 | 59.9892 | 153 | 67.394 | 171.0535 | 59.9738 | 171.5 | 67.3911 | 189.1198 | 59.9817 | 190
67.4045 | 116.042 | 59.9699 | 116 | 67.4237 | 134.226 | 59.941 | 134.5 | 67.382 | 152.5412 | 59.9892 | 153 | 67.4024 | 171.0525 | 59.9738 | 171.5 | 67.3994 | 189.1239 | 59.9817 | 190
67.4129 | 116.0498 | 59.9699 | 116 | 67.432 | 134.2316 | 59.941 | 134.5 | 67.3903 | 152.5431 | 59.9892 | 153 | 67.4107 | 171.0515 | 59.9738 | 171.5 | 67.4078 | 189.1281 | 59.9817 | 190
67.4212 | 116.0576 | 59.9699 | 116 | 67.4404 | 134.2371 | 59.941 | 134.5 | 67.3986 | 152.5451 | 59.9892 | 153 | 67.419 | 171.0505 | 59.9738 | 171.5 | 67.4161 | 189.1322 | 59.9817 | 190
67.4296 | 116.0654 | 59.9699 | 116 | 67.4487 | 134.2427 | 59.941 | 134.5 | 67.407 | 152.547 | 59.9892 | 153 | 67.4274 | 171.0495 | 59.9738 | 171.5 | 67.4244 | 189.1364 | 59.9817 | 190
67.4379 | 116.0731 | 59.9699 | 116 | 67.457 | 134.2482 | 59.941 | 134.5 | 67.4153 | 152.5489 | 59.9892 | 153 | 67.4357 | 171.0485 | 59.9738 | 171.5 | 67.4329 | 189.1405 | 59.9817 | 190
67.4462 | 116.0809 | 59.9699 | 116 | 67.4654 | 134.2538 | 59.941 | 134.5 | 67.4236 | 152.5508 | 59.9892 | 153 | 67.444 | 171.0475 | 59.9738 | 171.5 | 67.4412 | 189.1447 | 59.9817 | 190
67.4546 | 116.0887 | 59.9699 | 116 | 67.4738 | 134.2594 | 59.941 | 134.5 | 67.432 | 152.5528 | 59.9892 | 153 | 67.4523 | 171.0465 | 59.9738 | 171.5 | 67.4495 | 189.1488 | 59.9817 | 190
67.4629 | 116.0965 | 59.9699 | 116 | 67.4821 | 134.2649 | 59.941 | 134.5 | 67.4403 | 152.5547 | 59.9892 | 153 | 67.4608 | 171.0455 | 59.9738 | 171.5 | 67.4578 | 189.153 | 59.9817 | 190
67.4713 | 116.1042 | 59.9699 | 116 | 67.4904 | 134.2705 | 59.941 | 134.5 | 67.4487 | 152.5566 | 59.9892 | 153 | 67.4691 | 171.0445 | 59.9738 | 171.5 | 67.4662 | 189.1572 | 59.9817 | 190
67.4796 | 116.112 | 59.9699 | 116 | 67.4988 | 134.276 | 59.941 | 134.5 | 67.457 | 152.5586 | 59.9892 | 153 | 67.4774 | 171.0435 | 59.9738 | 171.5 | 67.4745 | 189.1613 | 59.9817 | 190
67.4879 | 116.1198 | 59.9696 | 116 | 67.5071 | 134.2816 | 59.941 | 134.5 | 67.4653 | 152.5605 | 59.9892 | 153 | 67.4858 | 171.0425 | 59.9738 | 171.5 | 67.4828 | 189.1655 | 59.9811 | 190
67.4963 | 116.1276 | 59.9696 | 116 | 67.5154 | 134.2872 | 59.941 | 134.5 | 67.4737 | 152.5624 | 59.9892 | 153 | 67.4941 | 171.0415 | 59.9738 | 171.5 | 67.4912 | 189.1696 | 59.9811 | 190
67.5046 | 116.1354 | 59.9696 | 116 | 67.5238 | 134.2927 | 59.941 | 134.5 | 67.482 | 152.5643 | 59.9867 | 153 | 67.5024 | 171.0405 | 59.9729 | 171.5 | 67.4995 | 189.1738 | 59.9811 | 190
67.5129 | 116.1431 | 59.9696 | 116 | 67.5321 | 134.2983 | 59.941 | 134.5 | 67.4904 | 152.5663 | 59.9867 | 153 | 67.5108 | 171.0395 | 59.9729 | 171.5 | 67.5078 | 189.1779 | 59.9811 | 190
67.5212 | 116.1509 | 59.9696 | 116 | 67.5405 | 134.3038 | 59.941 | 134.5 | 67.4987 | 152.5682 | 59.9867 | 153 | 67.5191 | 171.0385 | 59.9729 | 171.5 | 67.5161 | 189.1821 | 59.9811 | 190
67.5296 | 116.1587 | 59.9696 | 116 | 67.5488 | 134.3094 | 59.941 | 134.5 | 67.507 | 152.5701 | 59.9867 | 153 | 67.5274 | 171.0375 | 59.9729 | 171.5 | 67.5245 | 189.1862 | 59.9811 | 190
67.538 | 116.1665 | 59.9696 | 116 | 67.5571 | 134.315 | 59.941 | 134.5 | 67.5153 | 152.5721 | 59.9867 | 153 | 67.5357 | 171.0365 | 59.9729 | 171.5 | 67.5328 | 189.1904 | 59.9811 | 190
67.5463 | 116.1662 | 59.9696 | 116 | 67.5655 | 134.3205 | 59.9431 | 134.5 | 67.5237 | 152.574 | 59.9867 | 153 | 67.5441 | 171.0355 | 59.9729 | 171.5 | 67.5411 | 189.1945 | 59.9811 | 190
67.5546 | 116.1592 | 59.9696 | 116 | 67.5739 | 134.3261 | 59.9431 | 134.5 | 67.532 | 152.5759 | 59.9867 | 153 | 67.5524 | 171.0345 | 59.9729 | 171.5 | 67.5496 | 189.1987 | 59.9811 | 190
67.5629 | 116.1522 | 59.9696 | 116 | 67.5822 | 134.3316 | 59.9431 | 134.5 | 67.5403 | 152.5778 | 59.9867 | 153 | 67.5607 | 171.0335 | 59.9729 | 171.5 | 67.5579 | 189.2028 | 59.9811 | 190
67.5713 | 116.1453 | 59.9696 | 116 | 67.5905 | 134.3372 | 59.9431 | 134.5 | 67.5487 | 152.5798 | 59.9867 | 153 | 67.5692 | 171.0325 | 59.9729 | 171.5 | 67.5662 | 189.207 | 59.9811 | 190
67.5797 | 116.1383 | 59.9696 | 116 | 67.5989 | 134.3428 | 59.9431 | 134.5 | 67.557 | 152.5817 | 59.9867 | 153 | 67.5775 | 171.0315 | 59.9729 | 171.5 | 67.5745 | 189.2112 | 59.9811 | 190
67.588 | 116.1313 | 59.9696 | 116 | 67.6072 | 134.3483 | 59.9431 | 134.5 | 67.5654 | 152.5836 | 59.9867 | 153 | 67.5858 | 171.0305 | 59.9729 | 171.5 | 67.5829 | 189.2153 | 59.9811 | 190
67.5963 | 116.1243 | 59.9696 | 116 | 67.6155 | 134.3539 | 59.9431 | 134.5 | 67.5737 | 152.5856 | 59.9867 | 153 | 67.5942 | 171.0295 | 59.9729 | 171.5 | 67.5912 | 189.2195 | 59.9811 | 190
67.6046 | 116.1173 | 59.9696 | 116 | 67.6239 | 134.3595 | 59.9431 | 134.5 | 67.582 | 152.5875 | 59.9867 | 153 | 67.6025 | 171.0285 | 59.9729 | 171.5 | 67.5995 | 189.2236 | 59.9811 | 190
67.613 | 116.1104 | 59.9696 | 116 | 67.6322 | 134.364 | 59.9431 | 134.5 | 67.5903 | 152.5894 | 59.9867 | 153 | 67.6108 | 171.0275 | 59.9729 | 171.5 | 67.6079 | 189.2278 | 59.9811 | 190
67.6213 | 116.1034 | 59.9696 | 116 | 67.6406 | 134.3639 | 59.9431 | 134.5 | 67.5987 | 152.5913 | 59.9867 | 153 | 67.6191 | 171.0265 | 59.9729 | 171.5 | 67.6162 | 189.2319 | 59.9811 | 190
67.6296 | 116.0964 | 59.9696 | 116 | 67.6489 | 134.3638 | 59.9431 | 134.5 | 67.6071 | 152.5933 | 59.9867 | 153 | 67.6275 | 171.0255 | 59.9729 | 171.5 | 67.6245 | 189.2361 | 59.9811 | 190
67.638 | 116.0894 | 59.9696 | 116 | 67.6572 | 134.3637 | 59.9431 | 134.5 | 67.6154 | 152.5952 | 59.9867 | 153 | 67.6358 | 171.0245 | 59.9729 | 171.5 | 67.6328 | 189.2402 | 59.9811 | 190
67.6464 | 116.0824 | 59.9696 | 116 | 67.6656 | 134.3636 | 59.9431 | 134.5 | 67.6237 | 152.5971 | 59.9867 | 153 | 67.6441 | 171.0235 | 59.9729 | 171.5 | 67.6412 | 189.2444 | 59.9811 | 190
67.6547 | 116.0755 | 59.9696 | 116 | 67.674 | 134.3636 | 59.9431 | 134.5 | 67.632 | 152.5991 | 59.9867 | 153 | 67.6525 | 171.0225 | 59.9729 | 171.5 | 67.6495 | 189.2485 | 59.9811 | 190
67.663 | 116.0685 | 59.9696 | 116 | 67.6823 | 134.3635 | 59.9431 | 134.5 | 67.6404 | 152.601 | 59.9867 | 153 | 67.6608 | 171.0215 | 59.9729 | 171.5 | 67.6578 | 189.2527 | 59.9811 | 190
67.6713 | 116.0615 | 59.9696 | 116 | 67.6906 | 134.3634 | 59.9431 | 134.5 | 67.6487 | 152.6029 | 59.9867 | 153 | 67.6691 | 171.0205 | 59.9729 | 171.5 | 67.6663 | 189.2568 | 59.9811 | 190
67.6797 | 116.0545 | 59.9696 | 116 | 67.699 | 134.3633 | 59.9431 | 134.5 | 67.657 | 152.6048 | 59.9867 | 153 | 67.6776 | 171.0195 | 59.9729 | 171.5 | 67.6746 | 189.261 | 59.9811 | 190
67.688 | 116.0475 | 59.9688 | 116 | 67.7073 | 134.3632 | 59.9431 | 134.5 | 67.6653 | 152.6068 | 59.9867 | 153 | 67.6859 | 171.0185 | 59.9729 | 171.5 | 67.6829 | 189.2652 | 59.9825 | 190
67.6964 | 116.0406 | 59.9688 | 116 | 67.7156 | 134.3631 | 59.9431 | 134.5 | 67.6737 | 152.6087 | 59.9867 | 153 | 67.6942 | 171.0175 | 59.9729 | 171.5 | 67.6912 | 189.2693 | 59.9825 | 190
67.7047 | 116.0336 | 59.9688 | 116 | 67.724 | 134.3631 | 59.9431 | 134.5 | 67.6821 | 152.6106 | 59.9869 | 153 | 67.7025 | 171.0164 | 59.972 | 171.5 | 67.6996 | 189.2735 | 59.9825 | 190
67.713 | 116.0266 | 59.9688 | 116 | 67.7323 | 134.363 | 59.9431 | 134.5 | 67.6904 | 152.6125 | 59.9869 | 153 | 67.7109 | 171.0155 | 59.972 | 171.5 | 67.7079 | 189.2776 | 59.9825 | 190
67.7214 | 116.0196 | 59.9688 | 116 | 67.7407 | 134.3629 | 59.9431 | 134.5 | 67.6987 | 152.6145 | 59.9869 | 153 | 67.7192 | 171.0145 | 59.972 | 171.5 | 67.7162 | 189.2818 | 59.9825 | 190
67.7297 | 116.0126 | 59.9688 | 116 | 67.749 | 134.3628 | 59.9431 | 134.5 | 67.707 | 152.6164 | 59.9869 | 153 | 67.7275 | 171.0135 | 59.972 | 171.5 | 67.7246 | 189.2859 | 59.9825 | 190
67.738 | 116.0056 | 59.9688 | 116 | 67.7573 | 134.3627 | 59.9431 | 134.5 | 67.7154 | 152.6183 | 59.9869 | 153 | 67.7359 | 171.0125 | 59.972 | 171.5 | 67.7329 | 189.2901 | 59.9825 | 190
67.7464 | 115.9987 | 59.9688 | 116 | 67.7657 | 134.3627 | 59.944 | 134.5 | 67.7237 | 152.6203 | 59.9869 | 153 | 67.7442 | 171.0161 | 59.972 | 171.5 | 67.7412 | 189.2942 | 59.9825 | 190
67.7547 | 115.9917 | 59.9688 | 116 | 67.774 | 134.3626 | 59.944 | 134.5 | 67.7321 | 152.6222 | 59.9869 | 153 | 67.7525 | 171.0237 | 59.972 | 171.5 | 67.7495 | 189.2984 | 59.9825 | 190
67.7631 | 115.9847 | 59.9688 | 116 | 67.7823 | 134.3625 | 59.944 | 134.5 | 67.7404 | 152.6241 | 59.9869 | 153 | 67.7609 | 171.0313 | 59.972 | 171.5 | 67.7579 | 189.3025 | 59.9825 | 190
67.7714 | 115.9777 | 59.9688 | 116 | 67.7907 | 134.3624 | 59.944 | 134.5 | 67.7487 | 152.6261 | 59.9869 | 153 | 67.7692 | 171.0388 | 59.972 | 171.5 | 67.7662 | 189.3067 | 59.9825 | 190
67.7797 | 115.9707 | 59.9688 | 116 | 67.7991 | 134.3623 | 59.944 | 134.5 | 67.7571 | 152.628 | 59.9869 | 153 | 67.7775 | 171.0464 | 59.972 | 171.5 | 67.7745 | 189.3108 | 59.9825 | 190
67.7881 | 115.9638 | 59.9688 | 116 | 67.8074 | 134.3622 | 59.944 | 134.5 | 67.7654 | 152.6299 | 59.9869 | 153 | 67.7858 | 171.054 | 59.972 | 171.5 | 67.783 | 189.315 | 59.9825 | 190
67.7964 | 115.9568 | 59.9688 | 116 | 67.8157 | 134.3622 | 59.944 | 134.5 | 67.7737 | 152.6318 | 59.9869 | 153 | 67.7943 | 171.0615 | 59.972 | 171.5 | 67.7913 | 189.3192 | 59.9825 | 190
67.8047 | 115.9498 | 59.9688 | 116 | 67.8241 | 134.3621 | 59.944 | 134.5 | 67.782 | 152.6338 | 59.9869 | 153 | 67.8026 | 171.0691 | 59.972 | 171.5 | 67.7996 | 189.3233 | 59.9825 | 190
67.8131 | 115.9428 | 59.9688 | 116 | 67.8324 | 134.362 | 59.944 | 134.5 | 67.7904 | 152.6357 | 59.9869 | 153 | 67.8109 | 171.0767 | 59.972 | 171.5 | 67.8079 | 189.3275 | 59.9825 | 190
67.8214 | 115.9358 | 59.9688 | 116 | 67.8408 | 134.3619 | 59.944 | 134.5 | 67.7987 | 152.6376 | 59.9869 | 153 | 67.8193 | 171.0842 | 59.972 | 171.5 | 67.8163 | 189.3316 | 59.9825 | 190
67.8298 | 115.9289 | 59.9688 | 116 | 67.8491 | 134.3618 | 59.944 | 134.5 | 67.8071 | 152.6396 | 59.9869 | 153 | 67.8276 | 171.0918 | 59.972 | 171.5 | 67.8246 | 189.3358 | 59.9825 | 190
67.8381 | 115.9219 | 59.9688 | 116 | 67.8574 | 134.3617 | 59.944 | 134.5 | 67.8154 | 152.6415 | 59.9869 | 153 | 67.8359 | 171.0994 | 59.972 | 171.5 | 67.8329 | 189.3403 | 59.9825 | 190
67.8464 | 115.9149 | 59.9688 | 116 | 67.8658 | 134.3616 | 59.944 | 134.5 | 67.8237 | 152.6434 | 59.9869 | 153 | 67.8442 | 171.1069 | 59.972 | 171.5 | 67.8413 | 189.3452 | 59.9825 | 190
67.8548 | 115.9079 | 59.9688 | 116 | 67.8741 | 134.3616 | 59.944 | 134.5 | 67.8321 | 152.6453 | 59.9869 | 153 | 67.8526 | 171.1145 | 59.972 | 171.5 | 67.8496 | 189.3502 | 59.9825 | 190
67.8631 | 115.9009 | 59.9688 | 116 | 67.8824 | 134.3615 | 59.944 | 134.5 | 67.8404 | 152.6461 | 59.9869 | 153 | 67.8609 | 171.1221 | 59.972 | 171.5 | 67.8579 | 189.3551 | 59.9825 | 190
67.8715 | 115.894 | 59.9688 | 116 | 67.8908 | 134.3614 | 59.944 | 134.5 | 67.8488 | 152.6462 | 59.9869 | 153 | 67.8692 | 171.1297 | 59.972 | 171.5 | 67.8663 | 189.36 | 59.9825 | 190
67.8798 | 115.887 | 59.9688 | 116 | 67.8992 | 134.3613 | 59.944 | 134.5 | 67.8571 | 152.6463 | 59.9869 | 153 | 67.8776 | 171.1372 | 59.972 | 171.5 | 67.8746 | 189.365 | 59.9825 | 190
67.8881 | 115.88 | 59.9676 | 116 | 67.9075 | 134.3612 | 59.944 | 134.5 | 67.8654 | 152.6464 | 59.9869 | 153 | 67.8859 | 171.1448 | 59.972 | 171.5 | 67.8829 | 189.3699 | 59.9839 | 190
67.8965 | 115.873 | 59.9676 | 116 | 67.9158 | 134.3611 | 59.944 | 134.5 | 67.8738 | 152.6465 | 59.9869 | 153 | 67.8942 | 171.1524 | 59.972 | 171.5 | 67.8912 | 189.3749 | 59.9839 | 190
67.9048 | 115.866 | 59.9676 | 116 | 67.9242 | 134.3611 | 59.944 | 134.5 | 67.8821 | 152.6467 | 59.9869 | 153 | 67.9026 | 171.1599 | 59.9701 | 171.5 | 67.8997 | 189.3798 | 59.9839 | 190
67.9131 | 115.859 | 59.9676 | 116 | 67.9325 | 134.361 | 59.944 | 134.5 | 67.8904 | 152.6468 | 59.9869 | 153 | 67.9109 | 171.1675 | 59.9701 | 171.5 | 67.908 | 189.3848 | 59.9839 | 190
67.9214 | 115.8521 | 59.9676 | 116 | 67.9409 | 134.3609 | 59.944 | 134.5 | 67.8987 | 152.6469 | 59.9869 | 153 | 67.9193 | 171.1751 | 59.9701 | 171.5 | 67.9163 | 189.3897 | 59.9839 | 190
67.9298 | 115.8451 | 59.9676 | 116 | 67.9492 | 134.3608 | 59.944 | 134.5 | 67.9071 | 152.647 | 59.9869 | 153 | 67.9276 | 171.1826 | 59.9701 | 171.5 | 67.9246 | 189.3946 | 59.9839 | 190
67.9382 | 115.8381 | 59.9676 | 116 | 67.9575 | 134.3607 | 59.944 | 134.5 | 67.9154 | 152.6471 | 59.9869 | 153 | 67.936 | 171.1902 | 59.9701 | 171.5 | 67.933 | 189.3996 | 59.9839 | 190
67.9465 | 115.8311 | 59.9676 | 116 | 67.9659 | 134.3606 | 59.9454 | 134.5 | 67.9238 | 152.6472 | 59.9869 | 153 | 67.9443 | 171.1978 | 59.9701 | 171.5 | 67.9413 | 189.4045 | 59.9839 | 190
67.9548 | 115.8241 | 59.9676 | 116 | 67.9742 | 134.3606 | 59.9454 | 134.5 | 67.9321 | 152.6473 | 59.9869 | 153 | 67.9526 | 171.2054 | 59.9701 | 171.5 | 67.9496 | 189.4095 | 59.9839 | 190
67.9631 | 115.8172 | 59.9676 | 116 | 67.9825 | 134.3605 | 59.9454 | 134.5 | 67.9404 | 152.6474 | 59.9869 | 153 | 67.961 | 171.2129 | 59.9701 | 171.5 | 67.958 | 189.4144 | 59.9839 | 190
67.9715 | 115.8102 | 59.9676 | 116 | 67.9909 | 134.3604 | 59.9454 | 134.5 | 67.9488 | 152.6476 | 59.9869 | 153 | 67.9693 | 171.2205 | 59.9701 | 171.5 | 67.9663 | 189.4194 | 59.9839 | 190
67.9799 | 115.8032 | 59.9676 | 116 | 67.9992 | 134.3603 | 59.9454 | 134.5 | 67.9571 | 152.6477 | 59.9869 | 153 | 67.9776 | 171.2281 | 59.9701 | 171.5 | 67.9746 | 189.4243 | 59.9839 | 190
67.9882 | 115.7962 | 59.9676 | 116 | 68.0076 | 134.3602 | 59.9454 | 134.5 | 67.9655 | 152.6478 | 59.9869 | 153 | 67.986 | 171.2356 | 59.9701 | 171.5 | 67.9829 | 189.4292 | 59.9839 | 190
67.9965 | 115.7892 | 59.9676 | 116 | 68.0159 | 134.3602 | 59.9454 | 134.5 | 67.9738 | 152.6479 | 59.9869 | 153 | 67.9943 | 171.2432 | 59.9701 | 171.5 | 67.9913 | 189.4342 | 59.9839 | 190
68.0049 | 115.7823 | 59.9676 | 116 | 68.0242 | 134.3601 | 59.9454 | 134.5 | 67.9821 | 152.648 | 59.9869 | 153 | 68.0026 | 171.2508 | 59.9701 | 171.5 | 67.9996 | 189.4391 | 59.9839 | 190
68.0132 | 115.7753 | 59.9676 | 116 | 68.0326 | 134.36 | 59.9454 | 134.5 | 67.9904 | 152.6481 | 59.9869 | 153 | 68.0109 | 171.2583 | 59.9701 | 171.5 | 68.0079 | 189.4441 | 59.9839 | 190
68.0215 | 115.7683 | 59.9676 | 116 | 68.041 | 134.3599 | 59.9454 | 134.5 | 67.9988 | 152.6483 | 59.9869 | 153 | 68.0193 | 171.2659 | 59.9701 | 171.5 | 68.0164 | 189.449 | 59.9839 | 190
68.0298 | 115.7613 | 59.9676 | 116 | 68.0493 | 134.3598 | 59.9454 | 134.5 | 68.0071 | 152.6484 | 59.9869 | 153 | 68.0276 | 171.2735 | 59.9701 | 171.5 | 68.0247 | 189.4539 | 59.9839 | 190
68.0382 | 115.7543 | 59.9676 | 116 | 68.0576 | 134.3597 | 59.9454 | 134.5 | 68.0154 | 152.6485 | 59.9869 | 153 | 68.0359 | 171.281 | 59.9701 | 171.5 | 68.033 | 189.4589 | 59.9839 | 190
68.0466 | 115.7474 | 59.9676 | 116 | 68.066 | 134.3596 | 59.9454 | 134.5 | 68.0238 | 152.6486 | 59.9869 | 153 | 68.0444 | 171.2886 | 59.9701 | 171.5 | 68.0413 | 189.4638 | 59.9839 | 190
68.0549 | 115.7456 | 59.9676 | 116 | 68.0743 | 134.3596 | 59.9454 | 134.5 | 68.0321 | 152.6487 | 59.9869 | 153 | 68.0527 | 171.2962 | 59.9701 | 171.5 | 68.0497 | 189.4688 | 59.9839 | 190
68.0632 | 115.7526 | 59.9676 | 116 | 68.0826 | 134.3595 | 59.9454 | 134.5 | 68.0405 | 152.6488 | 59.9869 | 153 | 68.061 | 171.3037 | 59.9701 | 171.5 | 68.058 | 189.4737 | 59.9839 | 190
68.0715 | 115.7595 | 59.9676 | 116 | 68.091 | 134.3594 | 59.9454 | 134.5 | 68.0488 | 152.6489 | 59.9869 | 153 | 68.0694 | 171.3113 | 59.9701 | 171.5 | 68.0663 | 189.4787 | 59.9839 | 190
68.0799 | 115.7665 | 59.9676 | 116 | 68.0993 | 134.3593 | 59.9454 | 134.5 | 68.0571 | 152.649 | 59.9869 | 153 | 68.0777 | 171.3189 | 59.9701 | 171.5 | 68.0747 | 189.4836 | 59.9839 | 190
68.0883 | 115.7735 | 59.9668 | 116 | 68.1077 | 134.3592 | 59.9454 | 134.5 | 68.0655 | 152.6492 | 59.9869 | 153 | 68.086 | 171.3264 | 59.9701 | 171.5 | 68.083 | 189.4885 | 59.9841 | 190
68.0966 | 115.7804 | 59.9668 | 116 | 68.116 | 134.3591 | 59.9454 | 134.5 | 68.0738 | 152.6493 | 59.9869 | 153 | 68.0943 | 171.334 | 59.9701 | 171.5 | 68.0913 | 189.4935 | 59.9841 | 190
68.1049 | 115.7874 | 59.9668 | 116 | 68.1243 | 134.3591 | 59.9454 | 134.5 | 68.0822 | 152.6494 | 59.9879 | 153 | 68.1027 | 171.3416 | 59.9683 | 171.5 | 68.0996 | 189.4984 | 59.9841 | 190
68.1132 | 115.7943 | 59.9668 | 116 | 68.1327 | 134.3589 | 59.9454 | 134.5 | 68.0905 | 152.6495 | 59.9879 | 153 | 68.111 | 171.3492 | 59.9683 | 171.5 | 68.108 | 189.5034 | 59.9841 | 190
68.1216 | 115.8013 | 59.9668 | 116 | 68.1411 | 134.3584 | 59.9454 | 134.5 | 68.0988 | 152.6496 | 59.9879 | 153 | 68.1193 | 171.3567 | 59.9683 | 171.5 | 68.1163 | 189.5083 | 59.9841 | 190
68.1299 | 115.8083 | 59.9668 | 116 | 68.1494 | 134.3579 | 59.9454 | 134.5 | 68.1071 | 152.6497 | 59.9879 | 153 | 68.1277 | 171.3643 | 59.9683 | 171.5 | 68.1246 | 189.5132 | 59.9841 | 190
68.1382 | 115.8152 | 59.9668 | 116 | 68.1577 | 134.3574 | 59.9454 | 134.5 | 68.1155 | 152.6499 | 59.9879 | 153 | 68.136 | 171.3719 | 59.9683 | 171.5 | 68.1331 | 189.5182 | 59.9841 | 190
68.1466 | 115.8222 | 59.9668 | 116 | 68.1661 | 134.3569 | 59.9454 | 134.5 | 68.1238 | 152.65 | 59.9879 | 153 | 68.1443 | 171.3794 | 59.9683 | 171.5 | 68.1414 | 189.5231 | 59.9841 | 190
68.1549 | 115.8291 | 59.9668 | 116 | 68.1744 | 134.3564 | 59.9454 | 134.5 | 68.1321 | 152.6501 | 59.9879 | 153 | 68.1528 | 171.387 | 59.9683 | 171.5 | 68.1497 | 189.5281 | 59.9841 | 190
68.1633 | 115.8361 | 59.9668 | 116 | 68.1827 | 134.3559 | 59.9454 | 134.5 | 68.1405 | 152.6502 | 59.9879 | 153 | 68.1611 | 171.3946 | 59.9683 | 171.5 | 68.158 | 189.533 | 59.9841 | 190
68.1716 | 115.843 | 59.9668 | 116 | 68.1911 | 134.3555 | 59.9454 | 134.5 | 68.1488 | 152.6503 | 59.9879 | 153 | 68.1694 | 171.4021 | 59.9683 | 171.5 | 68.1664 | 189.5379 | 59.9841 | 190
68.1799 | 115.85 | 59.9668 | 116 | 68.1994 | 134.355 | 59.9454 | 134.5 | 68.1572 | 152.6504 | 59.9879 | 153 | 68.1778 | 171.4097 | 59.9683 | 171.5 | 68.1747 | 189.5429 | 59.9841 | 190
68.1883 | 115.857 | 59.9668 | 116 | 68.2078 | 134.3545 | 59.9454 | 134.5 | 68.1655 | 152.6505 | 59.9879 | 153 | 68.1861 | 171.4173 | 59.9683 | 171.5 | 68.183 | 189.5478 | 59.9841 | 190
68.1967 | 115.8639 | 59.9668 | 116 | 68.2161 | 134.354 | 59.9454 | 134.5 | 68.1738 | 152.6507 | 59.9879 | 153 | 68.1944 | 171.4249 | 59.9683 | 171.5 | 68.1914 | 189.5528 | 59.9841 | 190
68.205 | 115.8709 | 59.9668 | 116 | 68.2244 | 134.3535 | 59.9454 | 134.5 | 68.1821 | 152.6508 | 59.9879 | 153 | 68.2027 | 171.4324 | 59.9683 | 171.5 | 68.1997 | 189.5577 | 59.9841 | 190
68.2133 | 115.8778 | 59.9668 | 116 | 68.2328 | 134.353 | 59.9454 | 134.5 | 68.1905 | 152.6509 | 59.9879 | 153 | 68.2111 | 171.44 | 59.9683 | 171.5 | 68.208 | 189.5627 | 59.9841 | 190
68.2216 | 115.8848 | 59.9668 | 116 | 68.2411 | 134.3525 | 59.9454 | 134.5 | 68.1988 | 152.651 | 59.9879 | 153 | 68.2194 | 171.4476 | 59.9683 | 171.5 | 68.2163 | 189.5676 | 59.9841 | 190
68.23 | 115.8918 | 59.9668 | 116 | 68.2495 | 134.352 | 59.9454 | 134.5 | 68.2072 | 152.6511 | 59.9879 | 153 | 68.2277 | 171.4551 | 59.9683 | 171.5 | 68.2247 | 189.5725 | 59.9841 | 190
68.2383 | 115.8987 | 59.9668 | 116 | 68.2578 | 134.3515 | 59.9454 | 134.5 | 68.2155 | 152.6512 | 59.9879 | 153 | 68.2361 | 171.4627 | 59.9683 | 171.5 | 68.233 | 189.5775 | 59.9841 | 190
68.2466 | 115.9057 | 59.9668 | 116 | 68.2662 | 134.351 | 59.9454 | 134.5 | 68.2238 | 152.6513 | 59.9879 | 153 | 68.2444 | 171.4703 | 59.9683 | 171.5 | 68.2413 | 189.5824 | 59.9841 | 190
68.255 | 115.9126 | 59.9668 | 116 | 68.2745 | 134.3505 | 59.9454 | 134.5 | 68.2322 | 152.6515 | 59.9879 | 153 | 68.2527 | 171.4778 | 59.9683 | 171.5 | 68.2498 | 189.5874 | 59.9841 | 190
68.2633 | 115.9196 | 59.9668 | 116 | 68.2828 | 134.3501 | 59.9454 | 134.5 | 68.2405 | 152.6516 | 59.9879 | 153 | 68.2612 | 171.4854 | 59.9683 | 171.5 | 68.2581 | 189.5923 | 59.9841 | 190
68.2717 | 115.9266 | 59.9668 | 116 | 68.2911 | 134.3496 | 59.9454 | 134.5 | 68.2488 | 152.6517 | 59.9879 | 153 | 68.2695 | 171.493 | 59.9683 | 171.5 | 68.2664 | 189.5973 | 59.9841 | 190
68.28 | 115.9335 | 59.9668 | 116 | 68.2995 | 134.3491 | 59.9454 | 134.5 | 68.2571 | 152.6518 | 59.9879 | 153 | 68.2778 | 171.5005 | 59.9683 | 171.5 | 68.2747 | 189.6022 | 59.9841 | 190
68.2883 | 115.9405 | 59.9662 | 116 | 68.3079 | 134.3486 | 59.9454 | 134.5 | 68.2655 | 152.6519 | 59.9879 | 153 | 68.2861 | 171.5081 | 59.9683 | 171.5 | 68.2831 | 189.6071 | 59.9841 | 190
68.2967 | 115.9474 | 59.9662 | 116 | 68.3162 | 134.3481 | 59.9454 | 134.5 | 68.2739 | 152.652 | 59.9879 | 153 | 68.2945 | 171.5157 | 59.9683 | 171.5 | 68.2914 | 189.6121 | 59.9841 | 190
68.305 | 115.9544 | 59.9662 | 116 | 68.3245 | 134.3476 | 59.9454 | 134.5 | 68.2822 | 152.6521 | 59.9898 | 153 | 68.3028 | 171.5232 | 59.9664 | 171.5 | 68.2997 | 189.617 | 59.9841 | 190
68.3134 | 115.9613 | 59.9662 | 116 | 68.3329 | 134.3471 | 59.9454 | 134.5 | 68.2905 | 152.6523 | 59.9898 | 153 | 68.3111 | 171.5308 | 59.9664 | 171.5 | 68.3081 | 189.622 | 59.9841 | 190
68.3217 | 115.9683 | 59.9662 | 116 | 68.3412 | 134.3466 | 59.9454 | 134.5 | 68.2988 | 152.6524 | 59.9898 | 153 | 68.3195 | 171.5384 | 59.9664 | 171.5 | 68.3164 | 189.6269 | 59.9841 | 190
68.33 | 115.9753 | 59.9662 | 116 | 68.3495 | 134.3461 | 59.9454 | 134.5 | 68.3072 | 152.6525 | 59.9898 | 153 | 68.3278 | 171.546 | 59.9664 | 171.5 | 68.3247 | 189.6319 | 59.9841 | 190
68.3384 | 115.9822 | 59.9662 | 116 | 68.3579 | 134.3456 | 59.9454 | 134.5 | 68.3155 | 152.6526 | 59.9898 | 153 | 68.3361 | 171.5535 | 59.9664 | 171.5 | 68.333 | 189.6368 | 59.9841 | 190
68.3467 | 115.9892 | 59.9662 | 116 | 68.3662 | 134.3451 | 59.9454 | 134.5 | 68.3239 | 152.6527 | 59.9898 | 153 | 68.3445 | 171.5611 | 59.9664 | 171.5 | 68.3414 | 189.6417 | 59.9841 | 190
68.355 | 115.9961 | 59.9662 | 116 | 68.3746 | 134.3447 | 59.9454 | 134.5 | 68.3322 | 152.6528 | 59.9898 | 153 | 68.3528 | 171.5687 | 59.9664 | 171.5 | 68.3497 | 189.6467 | 59.9841 | 190
68.3634 | 116.0031 | 59.9662 | 116 | 68.3829 | 134.3442 | 59.9454 | 134.5 | 68.3405 | 152.6529 | 59.9898 | 153 | 68.3611 | 171.5762 | 59.9664 | 171.5 | 68.358 | 189.6516 | 59.9841 | 190
68.3717 | 116.0101 | 59.9662 | 116 | 68.3912 | 134.3437 | 59.9454 | 134.5 | 68.3489 | 152.6543 | 59.9898 | 153 | 68.3696 | 171.5838 | 59.9664 | 171.5 | 68.3665 | 189.6566 | 59.9841 | 190
68.3801 | 116.017 | 59.9662 | 116 | 68.3996 | 134.3432 | 59.9454 | 134.5 | 68.3572 | 152.6571 | 59.9898 | 153 | 68.3779 | 171.5914 | 59.9664 | 171.5 | 68.3748 | 189.6615 | 59.9841 | 190
68.3884 | 116.024 | 59.9662 | 116 | 68.408 | 134.3427 | 59.9454 | 134.5 | 68.3655 | 152.6599 | 59.9898 | 153 | 68.3862 | 171.5934 | 59.9664 | 171.5 | 68.3831 | 189.6664 | 59.9841 | 190
68.3967 | 116.0309 | 59.9662 | 116 | 68.4163 | 134.3422 | 59.9454 | 134.5 | 68.3738 | 152.6627 | 59.9898 | 153 | 68.3945 | 171.5938 | 59.9664 | 171.5 | 68.3914 | 189.669 | 59.9841 | 190
68.4051 | 116.0379 | 59.9662 | 116 | 68.4246 | 134.3417 | 59.9454 | 134.5 | 68.3822 | 152.6655 | 59.9898 | 153 | 68.4029 | 171.5943 | 59.9664 | 171.5 | 68.3998 | 189.6653 | 59.9841 | 190
68.4134 | 116.0449 | 59.9662 | 116 | 68.433 | 134.3412 | 59.9454 | 134.5 | 68.3905 | 152.6682 | 59.9898 | 153 | 68.4112 | 171.5948 | 59.9664 | 171.5 | 68.4081 | 189.6615 | 59.9841 | 190
68.4218 | 116.0518 | 59.9662 | 116 | 68.4413 | 134.3407 | 59.9454 | 134.5 | 68.3989 | 152.671 | 59.9898 | 153 | 68.4195 | 171.5952 | 59.9664 | 171.5 | 68.4164 | 189.6578 | 59.9841 | 190
68.4301 | 116.0588 | 59.9662 | 116 | 68.4496 | 134.3402 | 59.9454 | 134.5 | 68.4072 | 152.6738 | 59.9898 | 153 | 68.4279 | 171.5957 | 59.9664 | 171.5 | 68.4248 | 189.6541 | 59.9841 | 190
68.4384 | 116.0657 | 59.9662 | 116 | 68.458 | 134.3398 | 59.9454 | 134.5 | 68.4155 | 152.6766 | 59.9898 | 153 | 68.4362 | 171.5962 | 59.9664 | 171.5 | 68.4331 | 189.6504 | 59.9841 | 190
68.4468 | 116.0727 | 59.9662 | 116 | 68.4663 | 134.3393 | 59.9454 | 134.5 | 68.4239 | 152.6794 | 59.9898 | 153 | 68.4445 | 171.5967 | 59.9664 | 171.5 | 68.4414 | 189.6467 | 59.9841 | 190
68.4551 | 116.0797 | 59.9662 | 116 | 68.4747 | 134.3388 | 59.9454 | 134.5 | 68.4322 | 152.6821 | 59.9898 | 153 | 68.4529 | 171.5971 | 59.9664 | 171.5 | 68.4497 | 189.643 | 59.9841 | 190
68.4634 | 116.0866 | 59.9662 | 116 | 68.483 | 134.3383 | 59.9454 | 134.5 | 68.4406 | 152.6849 | 59.9898 | 153 | 68.4612 | 171.5976 | 59.9664 | 171.5 | 68.4581 | 189.6393 | 59.9841 | 190
68.4718 | 116.0936 | 59.9662 | 116 | 68.4913 | 134.3378 | 59.9454 | 134.5 | 68.4489 | 152.6877 | 59.9898 | 153 | 68.4695 | 171.5981 | 59.9664 | 171.5 | 68.4664 | 189.6355 | 59.9841 | 190
68.4801 | 116.1005 | 59.9662 | 116 | 68.4997 | 134.3373 | 59.9454 | 134.5 | 68.4572 | 152.6905 | 59.9898 | 153 | 68.4778 | 171.5985 | 59.9664 | 171.5 | 68.4747 | 189.6318 | 59.9841 | 190
68.4885 | 116.1075 | 59.9654 | 116 | 68.5081 | 134.3368 | 59.9454 | 134.5 | 68.4655 | 152.6933 | 59.9898 | 153 | 68.4863 | 171.599 | 59.9664 | 171.5 | 68.4832 | 189.6281 | 59.9844 | 190
68.4968 | 116.1144 | 59.9654 | 116 | 68.5164 | 134.3363 | 59.9454 | 134.5 | 68.4739 | 152.6961 | 59.9898 | 153 | 68.4946 | 171.5995 | 59.9664 | 171.5 | 68.4915 | 189.6244 | 59.9844 | 190
68.5051 | 116.1214 | 59.9654 | 116 | 68.5247 | 134.3358 | 59.9454 | 134.5 | 68.4822 | 152.6989 | 59.9915 | 153 | 68.5029 | 171.5999 | 59.9653 | 171.5 | 68.4998 | 189.6207 | 59.9844 | 190
68.5135 | 116.1284 | 59.9654 | 116 | 68.5331 | 134.3353 | 59.9454 | 134.5 | 68.4905 | 152.7016 | 59.9915 | 153 | 68.5113 | 171.6004 | 59.9653 | 171.5 | 68.5081 | 189.617 | 59.9844 | 190
68.5218 | 116.1353 | 59.9654 | 116 | 68.5414 | 134.3348 | 59.9454 | 134.5 | 68.4989 | 152.7044 | 59.9915 | 153 | 68.5196 | 171.6009 | 59.9653 | 171.5 | 68.5165 | 189.6133 | 59.9844 | 190
68.5302 | 116.1423 | 59.9654 | 116 | 68.5497 | 134.3344 | 59.9454 | 134.5 | 68.5072 | 152.7072 | 59.9915 | 153 | 68.5279 | 171.6014 | 59.9653 | 171.5 | 68.5248 | 189.6095 | 59.9844 | 190
68.5385 | 116.1492 | 59.9654 | 116 | 68.5581 | 134.3339 | 59.9454 | 134.5 | 68.5156 | 152.71 | 59.9915 | 153 | 68.5363 | 171.6018 | 59.9653 | 171.5 | 68.5331 | 189.6058 | 59.9844 | 190
68.5468 | 116.1562 | 59.9654 | 116 | 68.5664 | 134.3334 | 59.9432 | 134.5 | 68.5239 | 152.7128 | 59.9915 | 153 | 68.5446 | 171.6023 | 59.9653 | 171.5 | 68.5415 | 189.6021 | 59.9844 | 190
68.5552 | 116.1632 | 59.9654 | 116 | 68.5748 | 134.3329 | 59.9432 | 134.5 | 68.5322 | 152.7155 | 59.9915 | 153 | 68.5529 | 171.6028 | 59.9653 | 171.5 | 68.5498 | 189.5984 | 59.9844 | 190
68.5635 | 116.1701 | 59.9654 | 116 | 68.5831 | 134.3324 | 59.9432 | 134.5 | 68.5405 | 152.7183 | 59.9915 | 153 | 68.5613 | 171.6032 | 59.9653 | 171.5 | 68.5581 | 189.5947 | 59.9844 | 190
68.5718 | 116.1769 | 59.9654 | 116 | 68.5914 | 134.3319 | 59.9432 | 134.5 | 68.5489 | 152.7211 | 59.9915 | 153 | 68.5696 | 171.6037 | 59.9653 | 171.5 | 68.5664 | 189.591 | 59.9844 | 190
68.5802 | 116.1694 | 59.9654 | 116 | 68.5998 | 134.3314 | 59.9432 | 134.5 | 68.5572 | 152.7239 | 59.9915 | 153 | 68.5779 | 171.6042 | 59.9653 | 171.5 | 68.5748 | 189.5872 | 59.9844 | 190
68.5885 | 116.1619 | 59.9654 | 116 | 68.6081 | 134.3309 | 59.9432 | 134.5 | 68.5656 | 152.7267 | 59.9915 | 153 | 68.5862 | 171.6046 | 59.9653 | 171.5 | 68.5831 | 189.5835 | 59.9844 | 190
68.5969 | 116.1544 | 59.9654 | 116 | 68.6165 | 134.3304 | 59.9432 | 134.5 | 68.5739 | 152.7295 | 59.9915 | 153 | 68.5947 | 171.6051 | 59.9653 | 171.5 | 68.5914 | 189.5798 | 59.9844 | 190
68.6052 | 116.1468 | 59.9654 | 116 | 68.6248 | 134.3299 | 59.9432 | 134.5 | 68.5822 | 152.7323 | 59.9915 | 153 | 68.603 | 171.6056 | 59.9653 | 171.5 | 68.5999 | 189.5761 | 59.9844 | 190
68.6135 | 116.1393 | 59.9654 | 116 | 68.6331 | 134.3294 | 59.9432 | 134.5 | 68.5906 | 152.735 | 59.9915 | 153 | 68.6113 | 171.6061 | 59.9653 | 171.5 | 68.6082 | 189.5724 | 59.9844 | 190
68.6219 | 116.1318 | 59.9654 | 116 | 68.6415 | 134.329 | 59.9432 | 134.5 | 68.5989 | 152.7378 | 59.9915 | 153 | 68.6197 | 171.6065 | 59.9653 | 171.5 | 68.6165 | 189.5687 | 59.9844 | 190
68.6302 | 116.1243 | 59.9654 | 116 | 68.6498 | 134.3293 | 59.9432 | 134.5 | 68.6072 | 152.7406 | 59.9915 | 153 | 68.628 | 171.607 | 59.9653 | 171.5 | 68.6248 | 189.565 | 59.9844 | 190
68.6385 | 116.1168 | 59.9654 | 116 | 68.6581 | 134.3296 | 59.9432 | 134.5 | 68.6155 | 152.7434 | 59.9915 | 153 | 68.6363 | 171.6075 | 59.9653 | 171.5 | 68.6332 | 189.5612 | 59.9844 | 190
68.6469 | 116.1092 | 59.9654 | 116 | 68.6665 | 134.3299 | 59.9432 | 134.5 | 68.6239 | 152.7462 | 59.9915 | 153 | 68.6447 | 171.6079 | 59.9653 | 171.5 | 68.6415 | 189.5575 | 59.9844 | 190
68.6552 | 116.1017 | 59.9654 | 116 | 68.6749 | 134.3302 | 59.9432 | 134.5 | 68.6322 | 152.749 | 59.9915 | 153 | 68.653 | 171.6084 | 59.9653 | 171.5 | 68.6498 | 189.5538 | 59.9844 | 190
68.6636 | 116.0942 | 59.9654 | 116 | 68.6832 | 134.3305 | 59.9432 | 134.5 | 68.6406 | 152.7517 | 59.9915 | 153 | 68.6613 | 171.6089 | 59.9653 | 171.5 | 68.6582 | 189.5501 | 59.9844 | 190
68.6719 | 116.0867 | 59.9654 | 116 | 68.6915 | 134.3308 | 59.9432 | 134.5 | 68.6489 | 152.7545 | 59.9915 | 153 | 68.6697 | 171.6093 | 59.9653 | 171.5 | 68.6665 | 189.5464 | 59.9844 | 190
68.6802 | 116.0791 | 59.9654 | 116 | 68.6999 | 134.3311 | 59.9432 | 134.5 | 68.6572 | 152.7573 | 59.9915 | 153 | 68.678 | 171.6098 | 59.9653 | 171.5 | 68.6748 | 189.5427 | 59.9844 | 190
68.6886 | 116.0716 | 59.965 | 116 | 68.7082 | 134.3314 | 59.9432 | 134.5 | 68.6656 | 152.7601 | 59.9915 | 153 | 68.6863 | 171.6103 | 59.9653 | 171.5 | 68.6831 | 189.539 | 59.9833 | 190
68.6969 | 116.0641 | 59.965 | 116 | 68.7166 | 134.3317 | 59.9432 | 134.5 | 68.6739 | 152.7629 | 59.9915 | 153 | 68.6946 | 171.6108 | 59.9653 | 171.5 | 68.6915 | 189.5352 | 59.9833 | 190
68.7053 | 116.0566 | 59.965 | 116 | 68.7249 | 134.332 | 59.9432 | 134.5 | 68.6823 | 152.7657 | 59.9903 | 153 | 68.7031 | 171.6112 | 59.9648 | 171.5 | 68.6998 | 189.5315 | 59.9833 | 190
68.7136 | 116.0491 | 59.965 | 116 | 68.7332 | 134.3323 | 59.9432 | 134.5 | 68.6906 | 152.7684 | 59.9903 | 153 | 68.7114 | 171.6117 | 59.9648 | 171.5 | 68.7081 | 189.5278 | 59.9833 | 190
68.7219 | 116.0415 | 59.965 | 116 | 68.7416 | 134.3326 | 59.9432 | 134.5 | 68.6989 | 152.7712 | 59.9903 | 153 | 68.7197 | 171.6122 | 59.9648 | 171.5 | 68.7166 | 189.5241 | 59.9833 | 190
68.7303 | 116.034 | 59.965 | 116 | 68.7499 | 134.3329 | 59.9432 | 134.5 | 68.7072 | 152.774 | 59.9903 | 153 | 68.7281 | 171.6126 | 59.9648 | 171.5 | 68.7249 | 189.5204 | 59.9833 | 190
68.7386 | 116.0265 | 59.965 | 116 | 68.7582 | 134.3332 | 59.9432 | 134.5 | 68.7156 | 152.7768 | 59.9903 | 153 | 68.7364 | 171.6131 | 59.9648 | 171.5 | 68.7332 | 189.5167 | 59.9833 | 190
68.7469 | 116.019 | 59.965 | 116 | 68.7666 | 134.3335 | 59.9439 | 134.5 | 68.7239 | 152.7796 | 59.9903 | 153 | 68.7447 | 171.6136 | 59.9648 | 171.5 | 68.7415 | 189.513 | 59.9833 | 190
68.7552 | 116.0115 | 59.965 | 116 | 68.775 | 134.3338 | 59.9439 | 134.5 | 68.7322 | 152.7824 | 59.9903 | 153 | 68.7531 | 171.614 | 59.9648 | 171.5 | 68.7499 | 189.5092 | 59.9833 | 190
68.7636 | 116.0039 | 59.965 | 116 | 68.7833 | 134.3341 | 59.9439 | 134.5 | 68.7406 | 152.7851 | 59.9903 | 153 | 68.7614 | 171.6145 | 59.9648 | 171.5 | 68.7582 | 189.5055 | 59.9833 | 190
68.772 | 115.9964 | 59.965 | 116 | 68.7916 | 134.3344 | 59.9439 | 134.5 | 68.7489 | 152.7879 | 59.9903 | 153 | 68.7697 | 171.615 | 59.9648 | 171.5 | 68.7665 | 189.5018 | 59.9833 | 190
68.7803 | 115.9889 | 59.965 | 116 | 68.8 | 134.3347 | 59.9439 | 134.5 | 68.7573 | 152.7907 | 59.9903 | 153 | 68.778 | 171.6155 | 59.9648 | 171.5 | 68.7749 | 189.4981 | 59.9833 | 190
68.7886 | 115.9814 | 59.965 | 116 | 68.8083 | 134.335 | 59.9439 | 134.5 | 68.7656 | 152.7935 | 59.9903 | 153 | 68.7864 | 171.6159 | 59.9648 | 171.5 | 68.7832 | 189.4944 | 59.9833 | 190
68.797 | 115.9739 | 59.965 | 116 | 68.8167 | 134.3353 | 59.9439 | 134.5 | 68.7739 | 152.7963 | 59.9903 | 153 | 68.7947 | 171.6164 | 59.9648 | 171.5 | 68.7915 | 189.4907 | 59.9833 | 190
68.8053 | 115.9663 | 59.965 | 116 | 68.825 | 134.3356 | 59.9439 | 134.5 | 68.7822 | 152.7991 | 59.9903 | 153 | 68.803 | 171.6169 | 59.9648 | 171.5 | 68.7998 | 189.487 | 59.9833 | 190
68.8137 | 115.9588 | 59.965 | 116 | 68.8333 | 134.3359 | 59.9439 | 134.5 | 68.7906 | 152.8018 | 59.9903 | 153 | 68.8115 | 171.6173 | 59.9648 | 171.5 | 68.8082 | 189.4832 | 59.9833 | 190
68.822 | 115.9513 | 59.965 | 116 | 68.8417 | 134.3362 | 59.9439 | 134.5 | 68.7989 | 152.8046 | 59.9903 | 153 | 68.8198 | 171.6178 | 59.9648 | 171.5 | 68.8165 | 189.4795 | 59.9833 | 190
68.8303 | 115.9438 | 59.965 | 116 | 68.85 | 134.3365 | 59.9439 | 134.5 | 68.8073 | 152.8074 | 59.9903 | 153 | 68.8281 | 171.6183 | 59.9648 | 171.5 | 68.8248 | 189.4758 | 59.9833 | 190
68.8387 | 115.9363 | 59.965 | 116 | 68.8583 | 134.3368 | 59.9439 | 134.5 | 68.8156 | 152.8102 | 59.9903 | 153 | 68.8365 | 171.6187 | 59.9648 | 171.5 | 68.8333 | 189.4721 | 59.9833 | 190
68.847 | 115.9287 | 59.965 | 116 | 68.8667 | 134.3371 | 59.9439 | 134.5 | 68.8239 | 152.813 | 59.9903 | 153 | 68.8448 | 171.6192 | 59.9648 | 171.5 | 68.8416 | 189.4684 | 59.9833 | 190
68.8553 | 115.9212 | 59.965 | 116 | 68.8751 | 134.3374 | 59.9439 | 134.5 | 68.8323 | 152.8158 | 59.9903 | 153 | 68.8531 | 171.6197 | 59.9648 | 171.5 | 68.8499 | 189.4647 | 59.9833 | 190
68.8636 | 115.9137 | 59.965 | 116 | 68.8834 | 134.3377 | 59.9439 | 134.5 | 68.8406 | 152.8186 | 59.9903 | 153 | 68.8615 | 171.6202 | 59.9648 | 171.5 | 68.8582 | 189.461 | 59.9833 | 190
68.872 | 115.9062 | 59.965 | 116 | 68.8917 | 134.338 | 59.9439 | 134.5 | 68.8489 | 152.8202 | 59.9903 | 153 | 68.8698 | 171.6206 | 59.9648 | 171.5 | 68.8666 | 189.4572 | 59.9833 | 190
68.8804 | 115.8987 | 59.965 | 116 | 68.9001 | 134.3383 | 59.9439 | 134.5 | 68.8572 | 152.8205 | 59.9903 | 153 | 68.8781 | 171.6211 | 59.9648 | 171.5 | 68.8749 | 189.4535 | 59.9833 | 190
68.8887 | 115.8911 | 59.9648 | 116 | 68.9084 | 134.3386 | 59.9439 | 134.5 | 68.8656 | 152.8208 | 59.9903 | 153 | 68.8864 | 171.6216 | 59.9648 | 171.5 | 68.8832 | 189.4498 | 59.981 | 190
68.897 | 115.8836 | 59.9648 | 116 | 68.9167 | 134.3389 | 59.9439 | 134.5 | 68.8739 | 152.8212 | 59.9903 | 153 | 68.8948 | 171.622 | 59.9648 | 171.5 | 68.8916 | 189.4461 | 59.981 | 190
68.9053 | 115.8761 | 59.9648 | 116 | 68.9251 | 134.3392 | 59.9439 | 134.5 | 68.8823 | 152.8215 | 59.9878 | 153 | 68.9031 | 171.6225 | 59.9647 | 171.5 | 68.8999 | 189.4424 | 59.981 | 190
68.9137 | 115.8686 | 59.9648 | 116 | 68.9334 | 134.3395 | 59.9439 | 134.5 | 68.8906 | 152.8219 | 59.9878 | 153 | 68.9114 | 171.623 | 59.9647 | 171.5 | 68.9082 | 189.4387 | 59.981 | 190
68.9221 | 115.861 | 59.9648 | 116 | 68.9418 | 134.3398 | 59.9439 | 134.5 | 68.8989 | 152.8222 | 59.9878 | 153 | 68.9199 | 171.6234 | 59.9647 | 171.5 | 68.9165 | 189.435 | 59.981 | 190
68.9304 | 115.8535 | 59.9648 | 116 | 68.9501 | 134.3401 | 59.9439 | 134.5 | 68.9073 | 152.8226 | 59.9878 | 153 | 68.9282 | 171.6239 | 59.9647 | 171.5 | 68.9249 | 189.4312 | 59.981 | 190
68.9387 | 115.846 | 59.9648 | 116 | 68.9584 | 134.3404 | 59.9439 | 134.5 | 68.9156 | 152.8229 | 59.9878 | 153 | 68.9365 | 171.6239 | 59.9647 | 171.5 | 68.9332 | 189.4275 | 59.981 | 190
68.9471 | 115.8385 | 59.9648 | 116 | 68.9668 | 134.3407 | 59.9441 | 134.5 | 68.924 | 152.8233 | 59.9878 | 153 | 68.9449 | 171.6237 | 59.9647 | 171.5 | 68.9415 | 189.4238 | 59.981 | 190
68.9554 | 115.831 | 59.9648 | 116 | 68.9752 | 134.341 | 59.9441 | 134.5 | 68.9323 | 152.8236 | 59.9878 | 153 | 68.9532 | 171.6235 | 59.9647 | 171.5 | 68.95 | 189.4201 | 59.981 | 190
68.9637 | 115.8234 | 59.9648 | 116 | 68.9835 | 134.3413 | 59.9441 | 134.5 | 68.9406 | 152.8239 | 59.9878 | 153 | 68.9615 | 171.6234 | 59.9647 | 171.5 | 68.9583 | 189.4164 | 59.981 | 190
68.972 | 115.8159 | 59.9648 | 116 | 68.9918 | 134.3416 | 59.9441 | 134.5 | 68.949 | 152.8243 | 59.9878 | 153 | 68.9699 | 171.6232 | 59.9647 | 171.5 | 68.9666 | 189.424 | 59.981 | 190
68.9804 | 115.8084 | 59.9648 | 116 | 69.0002 | 134.3419 | 59.9441 | 134.5 | 68.9573 | 152.8246 | 59.9878 | 153 | 68.9782 | 171.623 | 59.9647 | 171.5 | 68.9749 | 189.433 | 59.981 | 190
68.9888 | 115.8009 | 59.9648 | 116 | 69.0085 | 134.3422 | 59.9441 | 134.5 | 68.9656 | 152.825 | 59.9878 | 153 | 68.9865 | 171.6229 | 59.9647 | 171.5 | 68.9833 | 189.4419 | 59.981 | 190
68.9971 | 115.7934 | 59.9648 | 116 | 69.0168 | 134.3425 | 59.9441 | 134.5 | 68.9739 | 152.8253 | 59.9878 | 153 | 68.9948 | 171.6227 | 59.9647 | 171.5 | 68.9916 | 189.4509 | 59.981 | 190
69.0054 | 115.7858 | 59.9648 | 116 | 69.0252 | 134.3428 | 59.9441 | 134.5 | 68.9823 | 152.8257 | 59.9878 | 153 | 69.0032 | 171.6226 | 59.9647 | 171.5 | 68.9999 | 189.4598 | 59.981 | 190
69.0137 | 115.7783 | 59.9648 | 116 | 69.0335 | 134.3431 | 59.9441 | 134.5 | 68.9906 | 152.826 | 59.9878 | 153 | 69.0115 | 171.6224 | 59.9647 | 171.5 | 69.0083 | 189.4688 | 59.981 | 190
69.0221 | 115.7708 | 59.9648 | 116 | 69.0419 | 134.3434 | 59.9441 | 134.5 | 68.999 | 152.8263 | 59.9878 | 153 | 69.0198 | 171.6222 | 59.9647 | 171.5 | 69.0166 | 189.4777 | 59.981 | 190
69.0305 | 115.7633 | 59.9648 | 116 | 69.0502 | 134.3437 | 59.9441 | 134.5 | 69.0073 | 152.8267 | 59.9878 | 153 | 69.0283 | 171.6221 | 59.9647 | 171.5 | 69.0249 | 189.4866 | 59.981 | 190
69.0388 | 115.7558 | 59.9648 | 116 | 69.0585 | 134.344 | 59.9441 | 134.5 | 69.0156 | 152.827 | 59.9878 | 153 | 69.0366 | 171.6219 | 59.9647 | 171.5 | 69.0332 | 189.4956 | 59.981 | 190
69.0471 | 115.7482 | 59.9648 | 116 | 69.0669 | 134.3443 | 59.9441 | 134.5 | 69.024 | 152.8274 | 59.9878 | 153 | 69.0449 | 171.6217 | 59.9647 | 171.5 | 69.0416 | 189.5045 | 59.981 | 190
69.0555 | 115.7407 | 59.9648 | 116 | 69.0753 | 134.3447 | 59.9441 | 134.5 | 69.0323 | 152.8277 | 59.9878 | 153 | 69.0533 | 171.6216 | 59.9647 | 171.5 | 69.0499 | 189.5135 | 59.981 | 190
69.0638 | 115.7332 | 59.9648 | 116 | 69.0836 | 134.3449 | 59.9441 | 134.5 | 69.0406 | 152.8281 | 59.9878 | 153 | 69.0616 | 171.6214 | 59.9647 | 171.5 | 69.0582 | 189.5224 | 59.981 | 190
69.0721 | 115.7257 | 59.9648 | 116 | 69.0919 | 134.3452 | 59.9441 | 134.5 | 69.049 | 152.8284 | 59.9878 | 153 | 69.0699 | 171.6212 | 59.9647 | 171.5 | 69.0667 | 189.5313 | 59.981 | 190
69.0804 | 115.7182 | 59.9648 | 116 | 69.1003 | 134.3456 | 59.9441 | 134.5 | 69.0573 | 152.8288 | 59.9878 | 153 | 69.0783 | 171.6211 | 59.9647 | 171.5 | 69.075 | 189.5403 | 59.981 | 190
69.0888 | 115.7227 | 59.9638 | 116 | 69.1086 | 134.3458 | 59.9441 | 134.5 | 69.0656 | 152.8291 | 59.9878 | 153 | 69.0866 | 171.6209 | 59.9647 | 171.5 | 69.0833 | 189.5492 | 59.9782 | 190
69.0972 | 115.7295 | 59.9638 | 116 | 69.1169 | 134.3461 | 59.9441 | 134.5 | 69.074 | 152.8294 | 59.9878 | 153 | 69.0949 | 171.6207 | 59.9647 | 171.5 | 69.0916 | 189.5582 | 59.9782 | 190
69.1055 | 115.7362 | 59.9638 | 116 | 69.1252 | 134.3465 | 59.9441 | 134.5 | 69.0823 | 152.8298 | 59.9846 | 153 | 69.1032 | 171.6206 | 59.9655 | 171.5 | 69.1 | 189.5671 | 59.9782 | 190
69.1138 | 115.743 | 59.9638 | 116 | 69.1336 | 134.3467 | 59.9441 | 134.5 | 69.0906 | 152.8301 | 59.9846 | 153 | 69.1116 | 171.6204 | 59.9655 | 171.5 | 69.1083 | 189.576 | 59.9782 | 190
69.1221 | 115.7497 | 59.9638 | 116 | 69.142 | 134.348 | 59.9441 | 134.5 | 69.099 | 152.8305 | 59.9846 | 153 | 69.1199 | 171.6203 | 59.9655 | 171.5 | 69.1166 | 189.585 | 59.9782 | 190
69.1305 | 115.7565 | 59.9638 | 116 | 69.1503 | 134.3548 | 59.9441 | 134.5 | 69.1073 | 152.8308 | 59.9846 | 153 | 69.1282 | 171.6201 | 59.9655 | 171.5 | 69.125 | 189.5939 | 59.9782 | 190
69.1389 | 115.7632 | 59.9638 | 116 | 69.1586 | 134.3615 | 59.9441 | 134.5 | 69.1157 | 152.8311 | 59.9846 | 153 | 69.1367 | 171.6199 | 59.9655 | 171.5 | 69.1333 | 189.6029 | 59.9782 | 190
69.1472 | 115.77 | 59.9638 | 116 | 69.167 | 134.3682 | 59.9451 | 134.5 | 69.124 | 152.8315 | 59.9846 | 153 | 69.145 | 171.6198 | 59.9655 | 171.5 | 69.1416 | 189.6118 | 59.9782 | 190
69.1555 | 115.7767 | 59.9638 | 116 | 69.1753 | 134.375 | 59.9451 | 134.5 | 69.1323 | 152.8318 | 59.9846 | 153 | 69.1533 | 171.6196 | 59.9655 | 171.5 | 69.15 | 189.6208 | 59.9782 | 190
69.1639 | 115.7835 | 59.9638 | 116 | 69.1837 | 134.3817 | 59.9451 | 134.5 | 69.1406 | 152.8322 | 59.9846 | 153 | 69.1617 | 171.6194 | 59.9655 | 171.5 | 69.1583 | 189.6297 | 59.9782 | 190
69.1722 | 115.7902 | 59.9638 | 116 | 69.192 | 134.3884 | 59.9451 | 134.5 | 69.149 | 152.8325 | 59.9846 | 153 | 69.17 | 171.6193 | 59.9655 | 171.5 | 69.1666 | 189.6387 | 59.9782 | 190
69.1805 | 115.797 | 59.9638 | 116 | 69.2003 | 134.3952 | 59.9451 | 134.5 | 69.1573 | 152.8329 | 59.9846 | 153 | 69.1783 | 171.6191 | 59.9655 | 171.5 | 69.1749 | 189.6476 | 59.9782 | 190
69.1888 | 115.8037 | 59.9638 | 116 | 69.2087 | 134.4019 | 59.9451 | 134.5 | 69.1656 | 152.8332 | 59.9846 | 153 | 69.1867 | 171.6189 | 59.9655 | 171.5 | 69.1833 | 189.6565 | 59.9782 | 190
69.1972 | 115.8105 | 59.9638 | 116 | 69.217 | 134.4087 | 59.9451 | 134.5 | 69.174 | 152.8336 | 59.9846 | 153 | 69.195 | 171.6188 | 59.9655 | 171.5 | 69.1917 | 189.6655 | 59.9782 | 190
69.2056 | 115.8173 | 59.9638 | 116 | 69.2253 | 134.4154 | 59.9451 | 134.5 | 69.1823 | 152.8339 | 59.9846 | 153 | 69.2033 | 171.6186 | 59.9655 | 171.5 | 69.2 | 189.6744 | 59.9782 | 190
69.2139 | 115.824 | 59.9638 | 116 | 69.2337 | 134.4221 | 59.9451 | 134.5 | 69.1907 | 152.8342 | 59.9846 | 153 | 69.2116 | 171.6185 | 59.9655 | 171.5 | 69.2084 | 189.6834 | 59.9782 | 190
69.2222 | 115.8308 | 59.9638 | 116 | 69.2421 | 134.4289 | 59.9451 | 134.5 | 69.199 | 152.8346 | 59.9846 | 153 | 69.22 | 171.6183 | 59.9655 | 171.5 | 69.2167 | 189.6923 | 59.9782 | 190
69.2305 | 115.8375 | 59.9638 | 116 | 69.2504 | 134.4356 | 59.9451 | 134.5 | 69.2073 | 152.8349 | 59.9846 | 153 | 69.2283 | 171.6181 | 59.9655 | 171.5 | 69.225 | 189.7012 | 59.9782 | 190
69.2389 | 115.8443 | 59.9638 | 116 | 69.2587 | 134.4424 | 59.9451 | 134.5 | 69.2157 | 152.8353 | 59.9846 | 153 | 69.2366 | 171.618 | 59.9655 | 171.5 | 69.2333 | 189.7102 | 59.9782 | 190
69.2473 | 115.851 | 59.9638 | 116 | 69.2671 | 134.4491 | 59.9451 | 134.5 | 69.224 | 152.8356 | 59.9846 | 153 | 69.2451 | 171.6178 | 59.9655 | 171.5 | 69.2417 | 189.7191 | 59.9782 | 190
69.2556 | 115.8578 | 59.9638 | 116 | 69.2754 | 134.4558 | 59.9451 | 134.5 | 69.2324 | 152.836 | 59.9846 | 153 | 69.2534 | 171.6176 | 59.9655 | 171.5 | 69.25 | 189.7281 | 59.9782 | 190
69.2639 | 115.8645 | 59.9638 | 116 | 69.2838 | 134.4626 | 59.9451 | 134.5 | 69.2407 | 152.8363 | 59.9846 | 153 | 69.2617 | 171.6175 | 59.9655 | 171.5 | 69.2583 | 189.737 | 59.9782 | 190
69.2723 | 115.8713 | 59.9638 | 116 | 69.2921 | 134.4693 | 59.9451 | 134.5 | 69.249 | 152.8366 | 59.9846 | 153 | 69.2701 | 171.6173 | 59.9655 | 171.5 | 69.2667 | 189.746 | 59.9782 | 190
69.2806 | 115.878 | 59.9638 | 116 | 69.3004 | 134.476 | 59.9451 | 134.5 | 69.2573 | 152.837 | 59.9846 | 153 | 69.2784 | 171.6171 | 59.9655 | 171.5 | 69.275 | 189.7549 | 59.9782 | 190
69.2889 | 115.8848 | 59.965 | 116 | 69.3088 | 134.4828 | 59.9451 | 134.5 | 69.2657 | 152.8373 | 59.9846 | 153 | 69.2867 | 171.617 | 59.9655 | 171.5 | 69.2833 | 189.7639 | 59.9752 | 190
69.2972 | 115.8915 | 59.965 | 116 | 69.3171 | 134.4895 | 59.9451 | 134.5 | 69.274 | 152.8377 | 59.9846 | 153 | 69.295 | 171.6168 | 59.9655 | 171.5 | 69.2916 | 189.7728 | 59.9752 | 190
69.3056 | 115.8983 | 59.965 | 116 | 69.3254 | 134.4963 | 59.9451 | 134.5 | 69.2823 | 152.838 | 59.9807 | 153 | 69.3034 | 171.6167 | 59.9664 | 171.5 | 69.3 | 189.7817 | 59.9752 | 190
69.314 | 115.905 | 59.965 | 116 | 69.3338 | 134.503 | 59.9451 | 134.5 | 69.2907 | 152.8383 | 59.9807 | 153 | 69.3117 | 171.6165 | 59.9664 | 171.5 | 69.3083 | 189.7907 | 59.9752 | 190
69.3223 | 115.9118 | 59.965 | 116 | 69.3422 | 134.5097 | 59.9451 | 134.5 | 69.299 | 152.8387 | 59.9807 | 153 | 69.32 | 171.6163 | 59.9664 | 171.5 | 69.3167 | 189.7996 | 59.9752 | 190
69.3306 | 115.9185 | 59.965 | 116 | 69.3505 | 134.5165 | 59.9451 | 134.5 | 69.3074 | 152.839 | 59.9807 | 153 | 69.3284 | 171.6161 | 59.9664 | 171.5 | 69.3251 | 189.8086 | 59.9752 | 190
69.3389 | 115.9253 | 59.965 | 116 | 69.3588 | 134.5232 | 59.9451 | 134.5 | 69.3157 | 152.8394 | 59.9807 | 153 | 69.3367 | 171.616 | 59.9664 | 171.5 | 69.3334 | 189.8175 | 59.9752 | 190
69.3473 | 115.932 | 59.965 | 116 | 69.3672 | 134.53 | 59.9481 | 134.5 | 69.324 | 152.8397 | 59.9807 | 153 | 69.345 | 171.6158 | 59.9664 | 171.5 | 69.3417 | 189.8264 | 59.9752 | 190
69.3557 | 115.9388 | 59.965 | 116 | 69.3755 | 134.5367 | 59.9481 | 134.5 | 69.3324 | 152.8401 | 59.9807 | 153 | 69.3535 | 171.6157 | 59.9664 | 171.5 | 69.3501 | 189.8354 | 59.9752 | 190
69.364 | 115.9455 | 59.965 | 116 | 69.3839 | 134.5434 | 59.9481 | 134.5 | 69.3407 | 152.8404 | 59.9807 | 153 | 69.3618 | 171.6155 | 59.9664 | 171.5 | 69.3584 | 189.8443 | 59.9752 | 190
69.3723 | 115.9523 | 59.965 | 116 | 69.3922 | 134.5502 | 59.9481 | 134.5 | 69.3491 | 152.8408 | 59.9807 | 153 | 69.3701 | 171.6153 | 59.9664 | 171.5 | 69.3667 | 189.8533 | 59.9752 | 190
69.3806 | 115.9591 | 59.965 | 116 | 69.4005 | 134.5569 | 59.9481 | 134.5 | 69.3574 | 152.842 | 59.9807 | 153 | 69.3785 | 171.6152 | 59.9664 | 171.5 | 69.375 | 189.8622 | 59.9752 | 190
69.389 | 115.9658 | 59.965 | 116 | 69.4089 | 134.5636 | 59.9481 | 134.5 | 69.3657 | 152.8453 | 59.9807 | 153 | 69.3868 | 171.615 | 59.9664 | 171.5 | 69.3834 | 189.8712 | 59.9752 | 190
69.3973 | 115.9726 | 59.965 | 116 | 69.4172 | 134.5704 | 59.9481 | 134.5 | 69.374 | 152.8486 | 59.9807 | 153 | 69.3951 | 171.6148 | 59.9664 | 171.5 | 69.3917 | 189.8801 | 59.9752 | 190
69.4056 | 115.9793 | 59.965 | 116 | 69.4255 | 134.5771 | 59.9481 | 134.5 | 69.3824 | 152.8519 | 59.9807 | 153 | 69.4034 | 171.6147 | 59.9664 | 171.5 | 69.4 | 189.8891 | 59.9752 | 190
69.414 | 115.9861 | 59.965 | 116 | 69.4339 | 134.5838 | 59.9481 | 134.5 | 69.3907 | 152.8552 | 59.9807 | 153 | 69.4118 | 171.6145 | 59.9664 | 171.5 | 69.4084 | 189.898 | 59.9752 | 190
69.4224 | 115.9928 | 59.965 | 116 | 69.4422 | 134.5906 | 59.9481 | 134.5 | 69.399 | 152.8585 | 59.9807 | 153 | 69.4201 | 171.6143 | 59.9664 | 171.5 | 69.4167 | 189.9069 | 59.9752 | 190
69.4307 | 115.9996 | 59.965 | 116 | 69.4506 | 134.5973 | 59.9481 | 134.5 | 69.4074 | 152.8618 | 59.9807 | 153 | 69.4284 | 171.6142 | 59.9664 | 171.5 | 69.425 | 189.9159 | 59.9752 | 190
69.439 | 116.0063 | 59.965 | 116 | 69.4589 | 134.6041 | 59.9481 | 134.5 | 69.4157 | 152.8651 | 59.9807 | 153 | 69.4368 | 171.614 | 59.9664 | 171.5 | 69.4333 | 189.9248 | 59.9752 | 190
69.4473 | 116.0131 | 59.965 | 116 | 69.4672 | 134.6108 | 59.9481 | 134.5 | 69.4241 | 152.8684 | 59.9807 | 153 | 69.4451 | 171.6139 | 59.9664 | 171.5 | 69.4418 | 189.9338 | 59.9752 | 190
69.4557 | 116.0198 | 59.965 | 116 | 69.4756 | 134.6175 | 59.9481 | 134.5 | 69.4324 | 152.8717 | 59.9807 | 153 | 69.4534 | 171.6137 | 59.9664 | 171.5 | 69.4501 | 189.9427 | 59.9752 | 190
69.4641 | 116.0266 | 59.965 | 116 | 69.4839 | 134.6243 | 59.9481 | 134.5 | 69.4407 | 152.875 | 59.9807 | 153 | 69.4619 | 171.6135 | 59.9664 | 171.5 | 69.4584 | 189.9516 | 59.9752 | 190
69.4724 | 116.0333 | 59.965 | 116 | 69.4922 | 134.631 | 59.9481 | 134.5 | 69.4491 | 152.8783 | 59.9807 | 153 | 69.4702 | 171.6134 | 59.9664 | 171.5 | 69.4668 | 189.9606 | 59.9752 | 190
69.4807 | 116.0401 | 59.965 | 116 | 69.5006 | 134.6378 | 59.9481 | 134.5 | 69.4574 | 152.8816 | 59.9807 | 153 | 69.4785 | 171.6132 | 59.9664 | 171.5 | 69.4751 | 189.9695 | 59.9752 | 190
69.489 | 116.0468 | 59.9642 | 116 | 69.509 | 134.6445 | 59.9481 | 134.5 | 69.4658 | 152.8849 | 59.9807 | 153 | 69.4869 | 171.613 | 59.9664 | 171.5 | 69.4834 | 189.9785 | 59.972 | 190
69.4974 | 116.0536 | 59.9642 | 116 | 69.5173 | 134.6512 | 59.9481 | 134.5 | 69.4741 | 152.8882 | 59.9807 | 153 | 69.4952 | 171.6129 | 59.9664 | 171.5 | 69.4918 | 189.9874 | 59.972 | 190
69.5057 | 116.0603 | 59.9642 | 116 | 69.5256 | 134.658 | 59.9481 | 134.5 | 69.4824 | 152.8915 | 59.9768 | 153 | 69.5035 | 171.6127 | 59.9673 | 171.5 | 69.5001 | 189.9964 | 59.972 | 190
69.514 | 116.0671 | 59.9642 | 116 | 69.534 | 134.6647 | 59.9481 | 134.5 | 69.4908 | 152.8948 | 59.9768 | 153 | 69.5118 | 171.6125 | 59.9673 | 171.5 | 69.5084 | 190.0053 | 59.972 | 190
69.5224 | 116.0738 | 59.9642 | 116 | 69.5423 | 134.6714 | 59.9481 | 134.5 | 69.4991 | 152.8981 | 59.9768 | 153 | 69.5202 | 171.6124 | 59.9673 | 171.5 | 69.5167 | 190.0056 | 59.972 | 190
69.5308 | 116.0806 | 59.9642 | 116 | 69.5507 | 134.6782 | 59.9481 | 134.5 | 69.5074 | 152.9014 | 59.9768 | 153 | 69.5285 | 171.6122 | 59.9673 | 171.5 | 69.5251 | 190.0052 | 59.972 | 190
69.5391 | 116.0873 | 59.9642 | 116 | 69.559 | 134.6849 | 59.9481 | 134.5 | 69.5157 | 152.9047 | 59.9768 | 153 | 69.5368 | 171.6121 | 59.9673 | 171.5 | 69.5334 | 190.0048 | 59.972 | 190
69.5474 | 116.0941 | 59.9642 | 116 | 69.5673 | 134.6917 | 59.9501 | 134.5 | 69.5241 | 152.908 | 59.9768 | 153 | 69.5452 | 171.608 | 59.9673 | 171.5 | 69.5417 | 190.0044 | 59.972 | 190
69.5557 | 116.1009 | 59.9642 | 116 | 69.5757 | 134.6984 | 59.9501 | 134.5 | 69.5325 | 152.9113 | 59.9768 | 153 | 69.5535 | 171.6021 | 59.9673 | 171.5 | 69.5502 | 190.004 | 59.972 | 190
69.5641 | 116.1076 | 59.9642 | 116 | 69.584 | 134.7051 | 59.9501 | 134.5 | 69.5408 | 152.9146 | 59.9768 | 153 | 69.5618 | 171.5961 | 59.9673 | 171.5 | 69.5585 | 190.0035 | 59.972 | 190
69.5724 | 116.1144 | 59.9642 | 116 | 69.5923 | 134.7119 | 59.9501 | 134.5 | 69.5491 | 152.9179 | 59.9768 | 153 | 69.5703 | 171.5902 | 59.9673 | 171.5 | 69.5668 | 190.0031 | 59.972 | 190
69.5807 | 116.1211 | 59.9642 | 116 | 69.6007 | 134.7186 | 59.9501 | 134.5 | 69.5574 | 152.9212 | 59.9768 | 153 | 69.5786 | 171.5842 | 59.9673 | 171.5 | 69.5752 | 190.0027 | 59.972 | 190
69.5891 | 116.1279 | 59.9642 | 116 | 69.609 | 134.7253 | 59.9501 | 134.5 | 69.5658 | 152.9245 | 59.9768 | 153 | 69.5869 | 171.5782 | 59.9673 | 171.5 | 69.5835 | 190.0023 | 59.972 | 190
69.5974 | 116.1306 | 59.9642 | 116 | 69.6174 | 134.7321 | 59.9501 | 134.5 | 69.5741 | 152.9278 | 59.9768 | 153 | 69.5952 | 171.5723 | 59.9673 | 171.5 | 69.5918 | 190.0019 | 59.972 | 190
69.6058 | 116.1314 | 59.9642 | 116 | 69.6257 | 134.7388 | 59.9501 | 134.5 | 69.5825 | 152.9311 | 59.9768 | 153 | 69.6036 | 171.5663 | 59.9673 | 171.5 | 69.6001 | 190.0014 | 59.972 | 190
69.6141 | 116.1322 | 59.9642 | 116 | 69.634 | 134.7456 | 59.9501 | 134.5 | 69.5908 | 152.9344 | 59.9768 | 153 | 69.6119 | 171.5604 | 59.9673 | 171.5 | 69.6085 | 190.001 | 59.972 | 190
69.6224 | 116.1331 | 59.9642 | 116 | 69.6424 | 134.7523 | 59.9501 | 134.5 | 69.5991 | 152.9377 | 59.9768 | 153 | 69.6202 | 171.5544 | 59.9673 | 171.5 | 69.6168 | 190.0006 | 59.972 | 190
69.6308 | 116.1339 | 59.9642 | 116 | 69.6508 | 134.759 | 59.9501 | 134.5 | 69.6075 | 152.941 | 59.9768 | 153 | 69.6286 | 171.5485 | 59.9673 | 171.5 | 69.6251 | 190.0002 | 59.972 | 190
69.6392 | 116.1347 | 59.9642 | 116 | 69.6591 | 134.7516 | 59.9501 | 134.5 | 69.6158 | 152.9444 | 59.9768 | 153 | 69.6369 | 171.5425 | 59.9673 | 171.5 | 69.6335 | 189.9998 | 59.972 | 190
69.6475 | 116.1356 | 59.9642 | 116 | 69.6674 | 134.7441 | 59.9501 | 134.5 | 69.6241 | 152.9476 | 59.9768 | 153 | 69.6452 | 171.5365 | 59.9673 | 171.5 | 69.6418 | 189.9994 | 59.972 | 190
69.6558 | 116.1364 | 59.9642 | 116 | 69.6758 | 134.7367 | 59.9501 | 134.5 | 69.6325 | 152.951 | 59.9768 | 153 | 69.6536 | 171.5306 | 59.9673 | 171.5 | 69.6501 | 189.9989 | 59.972 | 190
69.6641 | 116.1372 | 59.9642 | 116 | 69.6841 | 134.7293 | 59.9501 | 134.5 | 69.6408 | 152.9543 | 59.9768 | 153 | 69.6619 | 171.5246 | 59.9673 | 171.5 | 69.6586 | 189.9985 | 59.972 | 190
69.6725 | 116.1381 | 59.9642 | 116 | 69.6924 | 134.7219 | 59.9501 | 134.5 | 69.6492 | 152.9576 | 59.9768 | 153 | 69.6702 | 171.5187 | 59.9673 | 171.5 | 69.6669 | 189.9981 | 59.972 | 190
69.6808 | 116.1389 | 59.9642 | 116 | 69.7008 | 134.7145 | 59.9501 | 134.5 | 69.6575 | 152.9609 | 59.9768 | 153 | 69.6785 | 171.5127 | 59.9673 | 171.5 | 69.6752 | 189.9977 | 59.972 | 190
69.6891 | 116.1397 | 59.9638 | 116 | 69.7091 | 134.7071 | 59.9501 | 134.5 | 69.6658 | 152.9642 | 59.9768 | 153 | 69.687 | 171.5068 | 59.9673 | 171.5 | 69.6835 | 189.9973 | 59.9702 | 190
69.6975 | 116.1406 | 59.9638 | 116 | 69.7175 | 134.6997 | 59.9501 | 134.5 | 69.6741 | 152.9675 | 59.9768 | 153 | 69.6953 | 171.5008 | 59.9673 | 171.5 | 69.6919 | 189.9969 | 59.9702 | 190
69.7058 | 116.1414 | 59.9638 | 116 | 69.7258 | 134.6923 | 59.9501 | 134.5 | 69.6825 | 152.9708 | 59.9743 | 153 | 69.7036 | 171.4948 | 59.9681 | 171.5 | 69.7002 | 189.9964 | 59.9702 | 190
69.7142 | 116.1422 | 59.9638 | 116 | 69.7341 | 134.6849 | 59.9501 | 134.5 | 69.6909 | 152.9741 | 59.9743 | 153 | 69.712 | 171.4889 | 59.9681 | 171.5 | 69.7085 | 189.996 | 59.9702 | 190
69.7225 | 116.1431 | 59.9638 | 116 | 69.7425 | 134.6775 | 59.9501 | 134.5 | 69.6992 | 152.9774 | 59.9743 | 153 | 69.7203 | 171.4829 | 59.9681 | 171.5 | 69.7169 | 189.9956 | 59.9702 | 190
69.7308 | 116.1439 | 59.9638 | 116 | 69.7508 | 134.6701 | 59.9501 | 134.5 | 69.7075 | 152.9807 | 59.9743 | 153 | 69.7286 | 171.477 | 59.9681 | 171.5 | 69.7252 | 189.9952 | 59.9702 | 190
69.7392 | 116.1447 | 59.9638 | 116 | 69.7592 | 134.6627 | 59.9501 | 134.5 | 69.7158 | 152.984 | 59.9743 | 153 | 69.737 | 171.471 | 59.9681 | 171.5 | 69.7335 | 189.9948 | 59.9702 | 190
69.7476 | 116.1456 | 59.9638 | 116 | 69.7675 | 134.6553 | 59.9539 | 134.5 | 69.7242 | 152.9873 | 59.9743 | 153 | 69.7453 | 171.4651 | 59.9681 | 171.5 | 69.7419 | 189.9944 | 59.9702 | 190
69.7559 | 116.1464 | 59.9638 | 116 | 69.7758 | 134.6478 | 59.9539 | 134.5 | 69.7325 | 152.9906 | 59.9743 | 153 | 69.7536 | 171.4591 | 59.9681 | 171.5 | 69.7502 | 189.9939 | 59.9702 | 190
69.7642 | 116.1472 | 59.9638 | 116 | 69.7842 | 134.6404 | 59.9539 | 134.5 | 69.7408 | 152.9939 | 59.9743 | 153 | 69.762 | 171.4531 | 59.9681 | 171.5 | 69.7585 | 189.9935 | 59.9702 | 190
69.7725 | 116.1481 | 59.9638 | 116 | 69.7925 | 134.633 | 59.9539 | 134.5 | 69.7492 | 152.9972 | 59.9743 | 153 | 69.7703 | 171.4472 | 59.9681 | 171.5 | 69.7668 | 189.9931 | 59.9702 | 190
69.7809 | 116.1489 | 59.9638 | 116 | 69.8008 | 134.6256 | 59.9539 | 134.5 | 69.7575 | 153.0005 | 59.9743 | 153 | 69.7786 | 171.4412 | 59.9681 | 171.5 | 69.7753 | 189.9927 | 59.9702 | 190
69.7892 | 116.1497 | 59.9638 | 116 | 69.8092 | 134.6182 | 59.9539 | 134.5 | 69.7659 | 153.0038 | 59.9743 | 153 | 69.7869 | 171.4353 | 59.9681 | 171.5 | 69.7836 | 189.9923 | 59.9702 | 190
69.7975 | 116.1506 | 59.9638 | 116 | 69.8176 | 134.6108 | 59.9539 | 134.5 | 69.7742 | 153.0071 | 59.9743 | 153 | 69.7953 | 171.4293 | 59.9681 | 171.5 | 69.7919 | 189.9919 | 59.9702 | 190
69.8059 | 116.1514 | 59.9638 | 116 | 69.8259 | 134.6034 | 59.9539 | 134.5 | 69.7825 | 153.0104 | 59.9743 | 153 | 69.8036 | 171.4234 | 59.9681 | 171.5 | 69.8003 | 189.9914 | 59.9702 | 190
69.8142 | 116.1523 | 59.9638 | 116 | 69.8342 | 134.596 | 59.9539 | 134.5 | 69.7909 | 153.0137 | 59.9743 | 153 | 69.812 | 171.4174 | 59.9681 | 171.5 | 69.8086 | 189.991 | 59.9702 | 190
69.8226 | 116.1531 | 59.9638 | 116 | 69.8426 | 134.5886 | 59.9539 | 134.5 | 69.7992 | 153.017 | 59.9743 | 153 | 69.8204 | 171.4114 | 59.9681 | 171.5 | 69.8169 | 189.9906 | 59.9702 | 190
69.8309 | 116.1539 | 59.9638 | 116 | 69.8509 | 134.5812 | 59.9539 | 134.5 | 69.8076 | 153.0203 | 59.9743 | 153 | 69.8287 | 171.4055 | 59.9681 | 171.5 | 69.8253 | 189.9902 | 59.9702 | 190
69.8392 | 116.1548 | 59.9638 | 116 | 69.8593 | 134.5738 | 59.9539 | 134.5 | 69.8159 | 153.0236 | 59.9743 | 153 | 69.837 | 171.3995 | 59.9681 | 171.5 | 69.8336 | 189.9898 | 59.9702 | 190
69.8476 | 116.1556 | 59.9638 | 116 | 69.8676 | 134.5664 | 59.9539 | 134.5 | 69.8242 | 153.0269 | 59.9743 | 153 | 69.8454 | 171.3936 | 59.9681 | 171.5 | 69.8419 | 189.9894 | 59.9702 | 190
69.856 | 116.1564 | 59.9638 | 116 | 69.8759 | 134.5589 | 59.9539 | 134.5 | 69.8326 | 153.0302 | 59.9743 | 153 | 69.8537 | 171.3876 | 59.9681 | 171.5 | 69.8502 | 189.9889 | 59.9702 | 190
69.8643 | 116.1572 | 59.9638 | 116 | 69.8843 | 134.5515 | 59.9539 | 134.5 | 69.8409 | 153.0335 | 59.9743 | 153 | 69.862 | 171.3817 | 59.9681 | 171.5 | 69.8586 | 189.9885 | 59.9702 | 190
69.8726 | 116.1581 | 59.9638 | 116 | 69.8926 | 134.5441 | 59.9539 | 134.5 | 69.8492 | 153.0368 | 59.9743 | 153 | 69.8703 | 171.3757 | 59.9681 | 171.5 | 69.8669 | 189.9881 | 59.9702 | 190
69.8809 | 116.1589 | 59.9638 | 116 | 69.9009 | 134.5367 | 59.9539 | 134.5 | 69.8575 | 153.0401 | 59.9743 | 153 | 69.8787 | 171.3697 | 59.9681 | 171.5 | 69.8752 | 189.9877 | 59.9702 | 190
69.8893 | 116.1598 | 59.9633 | 116 | 69.9093 | 134.5293 | 59.9539 | 134.5 | 69.8659 | 153.0434 | 59.9743 | 153 | 69.887 | 171.3638 | 59.9681 | 171.5 | 69.8837 | 189.9873 | 59.9688 | 190
69.8976 | 116.1606 | 59.9633 | 116 | 69.9176 | 134.5219 | 59.9539 | 134.5 | 69.8743 | 153.0467 | 59.9743 | 153 | 69.8953 | 171.3578 | 59.9681 | 171.5 | 69.892 | 189.9869 | 59.9688 | 190
69.9059 | 116.1614 | 59.9633 | 116 | 69.926 | 134.5145 | 59.9539 | 134.5 | 69.8826 | 153.046 | 59.9741 | 153 | 69.9037 | 171.3519 | 59.969 | 171.5 | 69.9003 | 189.9864 | 59.9688 | 190
69.9143 | 116.1623 | 59.9633 | 116 | 69.9343 | 134.5071 | 59.9539 | 134.5 | 69.8909 | 153.0449 | 59.9741 | 153 | 69.912 | 171.3459 | 59.969 | 171.5 | 69.9087 | 189.986 | 59.9688 | 190
69.9226 | 116.1631 | 59.9633 | 116 | 69.9426 | 134.4997 | 59.9539 | 134.5 | 69.8992 | 153.0438 | 59.9741 | 153 | 69.9203 | 171.3399 | 59.969 | 171.5 | 69.917 | 189.9856 | 59.9688 | 190
69.931 | 116.1639 | 59.9633 | 116 | 69.951 | 134.4923 | 59.9539 | 134.5 | 69.9076 | 153.0428 | 59.9741 | 153 | 69.9288 | 171.334 | 59.969 | 171.5 | 69.9253 | 189.9852 | 59.9688 | 190
69.9393 | 116.1648 | 59.9633 | 116 | 69.9593 | 134.4849 | 59.9539 | 134.5 | 69.916 | 153.0417 | 59.9741 | 153 | 69.9371 | 171.328 | 59.969 | 171.5 | 69.9336 | 189.9848 | 59.9688 | 190
69.9476 | 116.1656 | 59.9633 | 116 | 69.9677 | 134.4775 | 59.9557 | 134.5 | 69.9243 | 153.0406 | 59.9741 | 153 | 69.9454 | 171.3221 | 59.969 | 171.5 | 69.942 | 189.9844 | 59.9688 | 190
69.956 | 116.1664 | 59.9633 | 116 | 69.976 | 134.4701 | 59.9557 | 134.5 | 69.9326 | 153.0395 | 59.9741 | 153 | 69.9537 | 171.3161 | 59.969 | 171.5 | 69.9503 | 189.9839 | 59.9688 | 190
69.9644 | 116.1673 | 59.9633 | 116 | 69.9843 | 134.4626 | 59.9557 | 134.5 | 69.9409 | 153.0384 | 59.9741 | 153 | 69.9621 | 171.3102 | 59.969 | 171.5 | 69.9586 | 189.9835 | 59.9688 | 190
69.9727 | 116.1681 | 59.9633 | 116 | 69.9927 | 134.4552 | 59.9557 | 134.5 | 69.9493 | 153.0373 | 59.9741 | 153 | 69.9704 | 171.3042 | 59.969 | 171.5 | 69.967 | 189.9831 | 59.9688 | 190
69.981 | 116.1689 | 59.9633 | 116 | 70.001 | 134.4478 | 59.9557 | 134.5 | 69.9576 | 153.0363 | 59.9741 | 153 | 69.9787 | 171.2982 | 59.969 | 171.5 | 69.9753 | 189.9827 | 59.9688 | 190
69.9893 | 116.1698 | 59.9633 | 116 | 70.0093 | 134.4404 | 59.9557 | 134.5 | 69.9659 | 153.0352 | 59.9741 | 153 | 69.9871 | 171.2923 | 59.969 | 171.5 | 69.9836 | 189.9823 | 59.9688 | 190
69.9977 | 116.1706 | 59.9633 | 116 | 70.0177 | 134.433 | 59.9557 | 134.5 | 69.9743 | 153.0341 | 59.9741 | 153 | 69.9954 | 171.2863 | 59.969 | 171.5 | 69.9921 | 189.9819 | 59.9688 | 190
70.006 | 116.1714 | 59.9633 | 116 | 70.0261 | 134.4256 | 59.9557 | 134.5 | 69.9826 | 153.033 | 59.9741 | 153 | 70.0037 | 171.2804 | 59.969 | 171.5 | 70.0004 | 189.9814 | 59.9688 | 190
70.0143 | 116.1723 | 59.9633 | 116 | 70.0344 | 134.4182 | 59.9557 | 134.5 | 69.991 | 153.0319 | 59.9741 | 153 | 70.0121 | 171.2744 | 59.969 | 171.5 | 70.0087 | 189.981 | 59.9688 | 190
70.0227 | 116.1731 | 59.9633 | 116 | 70.0427 | 134.4108 | 59.9557 | 134.5 | 69.9993 | 153.0308 | 59.9741 | 153 | 70.0204 | 171.2684 | 59.969 | 171.5 | 70.017 | 189.9806 | 59.9688 | 190
70.031 | 116.1739 | 59.9633 | 116 | 70.051 | 134.4034 | 59.9557 | 134.5 | 70.0076 | 153.0298 | 59.9741 | 153 | 70.0287 | 171.2625 | 59.969 | 171.5 | 70.0254 | 189.9802 | 59.9688 | 190
70.0394 | 116.1748 | 59.9633 | 116 | 70.0594 | 134.396 | 59.9557 | 134.5 | 70.016 | 153.0287 | 59.9741 | 153 | 70.0372 | 171.2565 | 59.969 | 171.5 | 70.0337 | 189.9798 | 59.9688 | 190
70.0477 | 116.1756 | 59.9633 | 116 | 70.0677 | 134.3886 | 59.9557 | 134.5 | 70.0243 | 153.0276 | 59.9741 | 153 | 70.0455 | 171.2506 | 59.969 | 171.5 | 70.042 | 189.9794 | 59.9688 | 190
70.056 | 116.1764 | 59.9633 | 116 | 70.076 | 134.3812 | 59.9557 | 134.5 | 70.0327 | 153.0265 | 59.9741 | 153 | 70.0538 | 171.2446 | 59.969 | 171.5 | 70.0504 | 189.9789 | 59.9688 | 190
70.0644 | 116.1773 | 59.9633 | 116 | 70.0844 | 134.3738 | 59.9557 | 134.5 | 70.041 | 153.0254 | 59.9741 | 153 | 70.0621 | 171.2387 | 59.969 | 171.5 | 70.0587 | 189.9785 | 59.9688 | 190
70.0728 | 116.1781 | 59.9633 | 116 | 70.0928 | 134.3663 | 59.9557 | 134.5 | 70.0493 | 153.0243 | 59.9741 | 153 | 70.0705 | 171.2327 | 59.969 | 171.5 | 70.067 | 189.9781 | 59.9688 | 190
70.0811 | 116.1789 | 59.9633 | 116 | 70.1011 | 134.3589 | 59.9557 | 134.5 | 70.0577 | 153.0232 | 59.9741 | 153 | 70.0788 | 171.2267 | 59.969 | 171.5 | 70.0754 | 189.9777 | 59.9688 | 190
70.0894 | 116.1798 | 59.963 | 116 | 70.1094 | 134.3515 | 59.9557 | 134.5 | 70.066 | 153.0222 | 59.9741 | 153 | 70.0871 | 171.2208 | 59.969 | 171.5 | 70.0837 | 189.9773 | 59.9696 | 190
70.0977 | 116.1806 | 59.963 | 116 | 70.1178 | 134.3441 | 59.9557 | 134.5 | 70.0743 | 153.0211 | 59.9741 | 153 | 70.0955 | 171.2221 | 59.969 | 171.5 | 70.092 | 189.9766 | 59.9696 | 190
70.1061 | 116.1773 | 59.963 | 116 | 70.1261 | 134.3367 | 59.9557 | 134.5 | 70.0827 | 153.02 | 59.9761 | 153 | 70.1038 | 171.2265 | 59.9695 | 171.5 | 70.1003 | 189.9754 | 59.9696 | 190
70.1144 | 116.1703 | 59.963 | 116 | 70.1345 | 134.3293 | 59.9557 | 134.5 | 70.091 | 153.0189 | 59.9761 | 153 | 70.1121 | 171.2309 | 59.9695 | 171.5 | 70.1088 | 189.9742 | 59.9696 | 190
70.1227 | 116.1633 | 59.963 | 116 | 70.1428 | 134.3219 | 59.9557 | 134.5 | 70.0994 | 153.0178 | 59.9761 | 153 | 70.1205 | 171.2353 | 59.9695 | 171.5 | 70.1171 | 189.973 | 59.9696 | 190
70.1311 | 116.1563 | 59.963 | 116 | 70.1511 | 134.3145 | 59.9557 | 134.5 | 70.1077 | 153.0167 | 59.9761 | 153 | 70.1288 | 171.2397 | 59.9695 | 171.5 | 70.1254 | 189.9718 | 59.9696 | 190
70.1395 | 116.1493 | 59.963 | 116 | 70.1595 | 134.3071 | 59.9557 | 134.5 | 70.116 | 153.0157 | 59.9761 | 153 | 70.1371 | 171.2441 | 59.9695 | 171.5 | 70.1338 | 189.9706 | 59.9696 | 190
70.1478 | 116.1422 | 59.963 | 116 | 70.1678 | 134.3121 | 59.9577 | 134.5 | 70.1243 | 153.0146 | 59.9761 | 153 | 70.1454 | 171.2485 | 59.9695 | 171.5 | 70.1421 | 189.9694 | 59.9696 | 190
70.1561 | 116.1352 | 59.963 | 116 | 70.1761 | 134.3192 | 59.9577 | 134.5 | 70.1327 | 153.0135 | 59.9761 | 153 | 70.1539 | 171.2529 | 59.9695 | 171.5 | 70.1504 | 189.9682 | 59.9696 | 190
70.1644 | 116.1282 | 59.963 | 116 | 70.1845 | 134.3263 | 59.9577 | 134.5 | 70.1411 | 153.0124 | 59.9761 | 153 | 70.1622 | 171.2574 | 59.9695 | 171.5 | 70.1588 | 189.967 | 59.9696 | 190
70.1728 | 116.1212 | 59.963 | 116 | 70.1928 | 134.3334 | 59.9577 | 134.5 | 70.1494 | 153.0113 | 59.9761 | 153 | 70.1705 | 171.2618 | 59.9695 | 171.5 | 70.1671 | 189.9658 | 59.9696 | 190
70.1812 | 116.1141 | 59.963 | 116 | 70.2012 | 134.3405 | 59.9577 | 134.5 | 70.1577 | 153.0102 | 59.9761 | 153 | 70.1789 | 171.2662 | 59.9695 | 171.5 | 70.1754 | 189.9646 | 59.9696 | 190
70.1895 | 116.1071 | 59.963 | 116 | 70.2095 | 134.3476 | 59.9577 | 134.5 | 70.166 | 153.0092 | 59.9761 | 153 | 70.1872 | 171.2706 | 59.9695 | 171.5 | 70.1838 | 189.9634 | 59.9696 | 190
70.1978 | 116.1001 | 59.963 | 116 | 70.2178 | 134.3547 | 59.9577 | 134.5 | 70.1744 | 153.0081 | 59.9761 | 153 | 70.1955 | 171.275 | 59.9695 | 171.5 | 70.1921 | 189.9622 | 59.9696 | 190
70.2061 | 116.0931 | 59.963 | 116 | 70.2262 | 134.3618 | 59.9577 | 134.5 | 70.1827 | 153.007 | 59.9761 | 153 | 70.2039 | 171.2794 | 59.9695 | 171.5 | 70.2004 | 189.961 | 59.9696 | 190
70.2145 | 116.086 | 59.963 | 116 | 70.2345 | 134.3689 | 59.9577 | 134.5 | 70.191 | 153.0059 | 59.9761 | 153 | 70.2122 | 171.2838 | 59.9695 | 171.5 | 70.2087 | 189.9598 | 59.9696 | 190
70.2228 | 116.079 | 59.963 | 116 | 70.2429 | 134.376 | 59.9577 | 134.5 | 70.1994 | 153.0048 | 59.9761 | 153 | 70.2205 | 171.2882 | 59.9695 | 171.5 | 70.2172 | 189.9586 | 59.9696 | 190
70.2311 | 116.072 | 59.963 | 116 | 70.2512 | 134.3831 | 59.9577 | 134.5 | 70.2077 | 153.0037 | 59.9761 | 153 | 70.2288 | 171.2926 | 59.9695 | 171.5 | 70.2255 | 189.9574 | 59.9696 | 190
70.2395 | 116.065 | 59.963 | 116 | 70.2595 | 134.3902 | 59.9577 | 134.5 | 70.2161 | 153.0027 | 59.9761 | 153 | 70.2372 | 171.297 | 59.9695 | 171.5 | 70.2338 | 189.9562 | 59.9696 | 190
70.2479 | 116.0579 | 59.963 | 116 | 70.2679 | 134.3973 | 59.9577 | 134.5 | 70.2244 | 153.0016 | 59.9761 | 153 | 70.2455 | 171.3015 | 59.9695 | 171.5 | 70.2422 | 189.955 | 59.9696 | 190
70.2562 | 116.0509 | 59.963 | 116 | 70.2762 | 134.4044 | 59.9577 | 134.5 | 70.2327 | 153.0005 | 59.9761 | 153 | 70.2538 | 171.3059 | 59.9695 | 171.5 | 70.2505 | 189.9538 | 59.9696 | 190
70.2645 | 116.0439 | 59.963 | 116 | 70.2845 | 134.4115 | 59.9577 | 134.5 | 70.2411 | 152.9994 | 59.9761 | 153 | 70.2623 | 171.3103 | 59.9695 | 171.5 | 70.2588 | 189.9526 | 59.9696 | 190
70.2728 | 116.0369 | 59.963 | 116 | 70.2929 | 134.4186 | 59.9577 | 134.5 | 70.2494 | 152.9983 | 59.9761 | 153 | 70.2706 | 171.3147 | 59.9695 | 171.5 | 70.2672 | 189.9514 | 59.9696 | 190
70.2812 | 116.0299 | 59.963 | 116 | 70.3012 | 134.4257 | 59.9577 | 134.5 | 70.2578 | 152.9972 | 59.9761 | 153 | 70.2789 | 171.3191 | 59.9695 | 171.5 | 70.2755 | 189.9502 | 59.9696 | 190
70.2896 | 116.0228 | 59.9619 | 116 | 70.3096 | 134.4328 | 59.9577 | 134.5 | 70.2661 | 152.9962 | 59.9761 | 153 | 70.2873 | 171.3235 | 59.9695 | 171.5 | 70.2838 | 189.949 | 59.9701 | 190
70.2979 | 116.0158 | 59.9619 | 116 | 70.3179 | 134.4399 | 59.9577 | 134.5 | 70.2744 | 152.9951 | 59.9761 | 153 | 70.2956 | 171.3279 | 59.9695 | 171.5 | 70.2921 | 189.9478 | 59.9701 | 190
70.3062 | 116.0088 | 59.9619 | 116 | 70.3262 | 134.4471 | 59.9577 | 134.5 | 70.2828 | 152.994 | 59.9789 | 153 | 70.3039 | 171.3323 | 59.9707 | 171.5 | 70.3005 | 189.9466 | 59.9701 | 190
70.3145 | 116.0018 | 59.9619 | 116 | 70.3346 | 134.4541 | 59.9577 | 134.5 | 70.2911 | 152.9929 | 59.9789 | 153 | 70.3122 | 171.3367 | 59.9707 | 171.5 | 70.3088 | 189.9454 | 59.9701 | 190
70.3229 | 115.9947 | 59.9619 | 116 | 70.343 | 134.4613 | 59.9577 | 134.5 | 70.2994 | 152.9918 | 59.9789 | 153 | 70.3206 | 171.3411 | 59.9707 | 171.5 | 70.3171 | 189.9442 | 59.9701 | 190
70.3312 | 115.9877 | 59.9619 | 116 | 70.3513 | 134.4684 | 59.9577 | 134.5 | 70.3077 | 152.9907 | 59.9789 | 153 | 70.3289 | 171.3455 | 59.9707 | 171.5 | 70.3256 | 189.943 | 59.9701 | 190
70.3395 | 115.9807 | 59.9619 | 116 | 70.3596 | 134.4755 | 59.9577 | 134.5 | 70.3161 | 152.9897 | 59.9789 | 153 | 70.3372 | 171.3499 | 59.9707 | 171.5 | 70.3339 | 189.9418 | 59.9701 | 190
70.3479 | 115.9737 | 59.9619 | 116 | 70.3679 | 134.4826 | 59.9588 | 134.5 | 70.3245 | 152.9886 | 59.9789 | 153 | 70.3456 | 171.3544 | 59.9707 | 171.5 | 70.3422 | 189.9406 | 59.9701 | 190
70.3563 | 115.9666 | 59.9619 | 116 | 70.3763 | 134.4897 | 59.9588 | 134.5 | 70.3328 | 152.9875 | 59.9789 | 153 | 70.3539 | 171.3588 | 59.9707 | 171.5 | 70.3506 | 189.9395 | 59.9701 | 190
70.3646 | 115.9596 | 59.9619 | 116 | 70.3846 | 134.4968 | 59.9588 | 134.5 | 70.3411 | 152.9864 | 59.9789 | 153 | 70.3622 | 171.3632 | 59.9707 | 171.5 | 70.3589 | 189.9382 | 59.9701 | 190
70.3729 | 115.9526 | 59.9619 | 116 | 70.3929 | 134.5039 | 59.9588 | 134.5 | 70.3494 | 152.9853 | 59.9789 | 153 | 70.3707 | 171.3676 | 59.9707 | 171.5 | 70.3672 | 189.9371 | 59.9701 | 190
70.3812 | 115.9456 | 59.9619 | 116 | 70.4013 | 134.511 | 59.9588 | 134.5 | 70.3578 | 152.9842 | 59.9789 | 153 | 70.379 | 171.372 | 59.9707 | 171.5 | 70.3755 | 189.9359 | 59.9701 | 190
70.3896 | 115.9385 | 59.9619 | 116 | 70.4097 | 134.5181 | 59.9588 | 134.5 | 70.3661 | 152.9831 | 59.9789 | 153 | 70.3873 | 171.3764 | 59.9707 | 171.5 | 70.3839 | 189.9347 | 59.9701 | 190
70.3979 | 115.9315 | 59.9619 | 116 | 70.418 | 134.5252 | 59.9588 | 134.5 | 70.3745 | 152.9821 | 59.9789 | 153 | 70.3956 | 171.3808 | 59.9707 | 171.5 | 70.3922 | 189.9335 | 59.9701 | 190
70.4062 | 115.9245 | 59.9619 | 116 | 70.4263 | 134.5323 | 59.9588 | 134.5 | 70.3828 | 152.9784 | 59.9789 | 153 | 70.404 | 171.3852 | 59.9707 | 171.5 | 70.4005 | 189.9323 | 59.9701 | 190
70.4146 | 115.9175 | 59.9619 | 116 | 70.4346 | 134.5394 | 59.9588 | 134.5 | 70.3911 | 152.9746 | 59.9789 | 153 | 70.4123 | 171.3896 | 59.9707 | 171.5 | 70.4089 | 189.9311 | 59.9701 | 190
70.423 | 115.9104 | 59.9619 | 116 | 70.443 | 134.5465 | 59.9588 | 134.5 | 70.3995 | 152.9707 | 59.9789 | 153 | 70.4206 | 171.394 | 59.9707 | 171.5 | 70.4172 | 189.9299 | 59.9701 | 190
70.4313 | 115.9034 | 59.9619 | 116 | 70.4514 | 134.5536 | 59.9588 | 134.5 | 70.4078 | 152.9669 | 59.9789 | 153 | 70.429 | 171.3984 | 59.9707 | 171.5 | 70.4255 | 189.9287 | 59.9701 | 190
70.4396 | 115.8964 | 59.9619 | 116 | 70.4597 | 134.5607 | 59.9588 | 134.5 | 70.4161 | 152.9631 | 59.9789 | 153 | 70.4373 | 171.4028 | 59.9707 | 171.5 | 70.434 | 189.9275 | 59.9701 | 190
70.4479 | 115.8894 | 59.9619 | 116 | 70.468 | 134.5678 | 59.9588 | 134.5 | 70.4244 | 152.9593 | 59.9789 | 153 | 70.4456 | 171.4073 | 59.9707 | 171.5 | 70.4423 | 189.9263 | 59.9701 | 190
70.4563 | 115.8824 | 59.9619 | 116 | 70.4764 | 134.5749 | 59.9588 | 134.5 | 70.4328 | 152.9554 | 59.9789 | 153 | 70.454 | 171.4117 | 59.9707 | 171.5 | 70.4506 | 189.9251 | 59.9701 | 190
70.4647 | 115.8753 | 59.9619 | 116 | 70.4847 | 134.582 | 59.9588 | 134.5 | 70.4412 | 152.9516 | 59.9789 | 153 | 70.4623 | 171.4161 | 59.9707 | 171.5 | 70.4589 | 189.9239 | 59.9701 | 190
70.473 | 115.8683 | 59.9619 | 116 | 70.493 | 134.5891 | 59.9588 | 134.5 | 70.4495 | 152.9478 | 59.9789 | 153 | 70.4706 | 171.4205 | 59.9707 | 171.5 | 70.4673 | 189.9227 | 59.9701 | 190
70.4813 | 115.8613 | 59.9619 | 116 | 70.5013 | 134.5963 | 59.9588 | 134.5 | 70.4578 | 152.944 | 59.9789 | 153 | 70.4789 | 171.4249 | 59.9707 | 171.5 | 70.4756 | 189.9215 | 59.9701 | 190
70.4897 | 115.8543 | 59.9607 | 116 | 70.5097 | 134.6034 | 59.9588 | 134.5 | 70.4661 | 152.9401 | 59.9789 | 153 | 70.4874 | 171.4293 | 59.9707 | 171.5 | 70.4839 | 189.9203 | 59.9705 | 190
70.498 | 115.8472 | 59.9607 | 116 | 70.5181 | 134.6105 | 59.9588 | 134.5 | 70.4745 | 152.9363 | 59.9789 | 153 | 70.4957 | 171.4337 | 59.9707 | 171.5 | 70.4923 | 189.9191 | 59.9705 | 190
70.5063 | 115.8402 | 59.9607 | 116 | 70.5264 | 134.6176 | 59.9588 | 134.5 | 70.4828 | 152.9325 | 59.9818 | 153 | 70.504 | 171.4381 | 59.9715 | 171.5 | 70.5006 | 189.9179 | 59.9705 | 190
70.5146 | 115.8332 | 59.9607 | 116 | 70.5347 | 134.6247 | 59.9588 | 134.5 | 70.4911 | 152.9287 | 59.9818 | 153 | 70.5124 | 171.4425 | 59.9715 | 171.5 | 70.5089 | 189.9167 | 59.9705 | 190
70.523 | 115.8262 | 59.9607 | 116 | 70.5431 | 134.6318 | 59.9588 | 134.5 | 70.4995 | 152.9248 | 59.9818 | 153 | 70.5207 | 171.4469 | 59.9715 | 171.5 | 70.5173 | 189.9155 | 59.9705 | 190
70.5314 | 115.8191 | 59.9607 | 116 | 70.5514 | 134.6389 | 59.9588 | 134.5 | 70.5078 | 152.921 | 59.9818 | 153 | 70.529 | 171.4514 | 59.9715 | 171.5 | 70.5256 | 189.9143 | 59.9705 | 190
70.5397 | 115.8121 | 59.9607 | 116 | 70.5598 | 134.646 | 59.9588 | 134.5 | 70.5162 | 152.9172 | 59.9818 | 153 | 70.5374 | 171.4558 | 59.9715 | 171.5 | 70.5339 | 189.9131 | 59.9705 | 190
70.548 | 115.8051 | 59.9607 | 116 | 70.5681 | 134.6531 | 59.9584 | 134.5 | 70.5245 | 152.9134 | 59.9818 | 153 | 70.5457 | 171.4602 | 59.9715 | 171.5 | 70.5422 | 189.9119 | 59.9705 | 190
70.5564 | 115.7981 | 59.9607 | 116 | 70.5764 | 134.6602 | 59.9584 | 134.5 | 70.5328 | 152.9095 | 59.9818 | 153 | 70.554 | 171.4646 | 59.9715 | 171.5 | 70.5507 | 189.9107 | 59.9705 | 190
70.5647 | 115.791 | 59.9607 | 116 | 70.5848 | 134.6673 | 59.9584 | 134.5 | 70.5412 | 152.9057 | 59.9818 | 153 | 70.5623 | 171.469 | 59.9715 | 171.5 | 70.559 | 189.9095 | 59.9705 | 190
70.5731 | 115.784 | 59.9607 | 116 | 70.5931 | 134.6744 | 59.9584 | 134.5 | 70.5495 | 152.9019 | 59.9818 | 153 | 70.5707 | 171.4734 | 59.9715 | 171.5 | 70.5673 | 189.9083 | 59.9705 | 190
70.5814 | 115.777 | 59.9607 | 116 | 70.6014 | 134.6815 | 59.9584 | 134.5 | 70.5579 | 152.8981 | 59.9818 | 153 | 70.579 | 171.4778 | 59.9715 | 171.5 | 70.5757 | 189.9071 | 59.9705 | 190
70.5897 | 115.77 | 59.9607 | 116 | 70.6098 | 134.6886 | 59.9584 | 134.5 | 70.5662 | 152.8942 | 59.9818 | 153 | 70.5873 | 171.4822 | 59.9715 | 171.5 | 70.584 | 189.9059 | 59.9705 | 190
70.5981 | 115.7629 | 59.9607 | 116 | 70.6181 | 134.6957 | 59.9584 | 134.5 | 70.5745 | 152.8904 | 59.9818 | 153 | 70.5958 | 171.4866 | 59.9715 | 171.5 | 70.5923 | 189.9047 | 59.9705 | 190
70.6064 | 115.7559 | 59.9607 | 116 | 70.6265 | 134.7028 | 59.9584 | 134.5 | 70.5828 | 152.8866 | 59.9818 | 153 | 70.6041 | 171.491 | 59.9715 | 171.5 | 70.6007 | 189.9035 | 59.9705 | 190
70.6147 | 115.7489 | 59.9607 | 116 | 70.6348 | 134.7099 | 59.9584 | 134.5 | 70.5912 | 152.8828 | 59.9818 | 153 | 70.6124 | 171.4954 | 59.9715 | 171.5 | 70.609 | 189.9023 | 59.9705 | 190
70.623 | 115.7441 | 59.9607 | 116 | 70.6431 | 134.717 | 59.9584 | 134.5 | 70.5995 | 152.8789 | 59.9818 | 153 | 70.6208 | 171.4998 | 59.9715 | 171.5 | 70.6173 | 189.9011 | 59.9705 | 190
70.6314 | 115.751 | 59.9607 | 116 | 70.6515 | 134.7241 | 59.9584 | 134.5 | 70.6078 | 152.8751 | 59.9818 | 153 | 70.6291 | 171.5043 | 59.9715 | 171.5 | 70.6256 | 189.8999 | 59.9705 | 190
70.6398 | 115.7579 | 59.9607 | 116 | 70.6598 | 134.7312 | 59.9584 | 134.5 | 70.6162 | 152.8713 | 59.9818 | 153 | 70.6374 | 171.5087 | 59.9715 | 171.5 | 70.634 | 189.8987 | 59.9705 | 190
70.6481 | 115.7648 | 59.9607 | 116 | 70.6682 | 134.7277 | 59.9584 | 134.5 | 70.6245 | 152.8674 | 59.9818 | 153 | 70.6457 | 171.5131 | 59.9715 | 171.5 | 70.6423 | 189.8969 | 59.9705 | 190
70.6564 | 115.7717 | 59.9607 | 116 | 70.6765 | 134.7229 | 59.9584 | 134.5 | 70.6329 | 152.8636 | 59.9818 | 153 | 70.6541 | 171.5175 | 59.9715 | 171.5 | 70.6506 | 189.8942 | 59.9705 | 190
70.6648 | 115.7786 | 59.9607 | 116 | 70.6848 | 134.7181 | 59.9584 | 134.5 | 70.6412 | 152.8598 | 59.9818 | 153 | 70.6624 | 171.5219 | 59.9715 | 171.5 | 70.6591 | 189.8914 | 59.9705 | 190
70.6731 | 115.7855 | 59.9607 | 116 | 70.6932 | 134.7133 | 59.9584 | 134.5 | 70.6495 | 152.856 | 59.9818 | 153 | 70.6707 | 171.5263 | 59.9715 | 171.5 | 70.6674 | 189.8887 | 59.9705 | 190
70.6815 | 115.7924 | 59.9607 | 116 | 70.7015 | 134.7086 | 59.9584 | 134.5 | 70.6579 | 152.8521 | 59.9818 | 153 | 70.6791 | 171.5307 | 59.9715 | 171.5 | 70.6757 | 189.886 | 59.9705 | 190
70.6898 | 115.7993 | 59.9602 | 116 | 70.7098 | 134.7038 | 59.9584 | 134.5 | 70.6662 | 152.8483 | 59.9818 | 153 | 70.6874 | 171.5321 | 59.9715 | 171.5 | 70.6841 | 189.8832 | 59.9709 | 190
70.6981 | 115.8062 | 59.9602 | 116 | 70.7182 | 134.699 | 59.9584 | 134.5 | 70.6746 | 152.8445 | 59.9818 | 153 | 70.6957 | 171.5333 | 59.9715 | 171.5 | 70.6924 | 189.8805 | 59.9709 | 190
70.7065 | 115.8131 | 59.9602 | 116 | 70.7265 | 134.6942 | 59.9584 | 134.5 | 70.6829 | 152.8407 | 59.9834 | 153 | 70.7042 | 171.5345 | 59.9718 | 171.5 | 70.7007 | 189.8777 | 59.9709 | 190
70.7148 | 115.82 | 59.9602 | 116 | 70.7349 | 134.6894 | 59.9584 | 134.5 | 70.6912 | 152.8368 | 59.9834 | 153 | 70.7125 | 171.5356 | 59.9718 | 171.5 | 70.709 | 189.875 | 59.9709 | 190
70.7231 | 115.8269 | 59.9602 | 116 | 70.7432 | 134.6846 | 59.9584 | 134.5 | 70.6996 | 152.833 | 59.9834 | 153 | 70.7208 | 171.5368 | 59.9718 | 171.5 | 70.7174 | 189.8722 | 59.9709 | 190
70.7315 | 115.8338 | 59.9602 | 116 | 70.7515 | 134.6798 | 59.9584 | 134.5 | 70.7079 | 152.8292 | 59.9834 | 153 | 70.7291 | 171.538 | 59.9718 | 171.5 | 70.7257 | 189.8695 | 59.9709 | 190
70.7398 | 115.8407 | 59.9602 | 116 | 70.7599 | 134.675 | 59.9584 | 134.5 | 70.7162 | 152.8254 | 59.9834 | 153 | 70.7375 | 171.5392 | 59.9718 | 171.5 | 70.734 | 189.8667 | 59.9709 | 190
70.7482 | 115.8476 | 59.9602 | 116 | 70.7682 | 134.6702 | 59.9563 | 134.5 | 70.7245 | 152.8215 | 59.9834 | 153 | 70.7458 | 171.5404 | 59.9718 | 171.5 | 70.7424 | 189.864 | 59.9709 | 190
70.7565 | 115.8545 | 59.9602 | 116 | 70.7766 | 134.6654 | 59.9563 | 134.5 | 70.7329 | 152.8177 | 59.9834 | 153 | 70.7541 | 171.5416 | 59.9718 | 171.5 | 70.7507 | 189.8613 | 59.9709 | 190
70.7648 | 115.8614 | 59.9602 | 116 | 70.7849 | 134.6606 | 59.9563 | 134.5 | 70.7412 | 152.8139 | 59.9834 | 153 | 70.7625 | 171.5427 | 59.9718 | 171.5 | 70.759 | 189.8585 | 59.9709 | 190
70.7732 | 115.8683 | 59.9602 | 116 | 70.7932 | 134.6559 | 59.9563 | 134.5 | 70.7496 | 152.8101 | 59.9834 | 153 | 70.7708 | 171.5439 | 59.9718 | 171.5 | 70.7675 | 189.8558 | 59.9709 | 190
70.7815 | 115.8752 | 59.9602 | 116 | 70.8016 | 134.6511 | 59.9563 | 134.5 | 70.7579 | 152.8062 | 59.9834 | 153 | 70.7791 | 171.5451 | 59.9718 | 171.5 | 70.7758 | 189.853 | 59.9709 | 190
70.7899 | 115.8821 | 59.9602 | 116 | 70.8099 | 134.6463 | 59.9563 | 134.5 | 70.7662 | 152.8024 | 59.9834 | 153 | 70.7875 | 171.5463 | 59.9718 | 171.5 | 70.7841 | 189.8503 | 59.9709 | 190
70.7982 | 115.889 | 59.9602 | 116 | 70.8182 | 134.6415 | 59.9563 | 134.5 | 70.7746 | 152.7986 | 59.9834 | 153 | 70.7958 | 171.5475 | 59.9718 | 171.5 | 70.7924 | 189.8475 | 59.9709 | 190
70.8065 | 115.8959 | 59.9602 | 116 | 70.8266 | 134.6367 | 59.9563 | 134.5 | 70.7829 | 152.7948 | 59.9834 | 153 | 70.8041 | 171.5487 | 59.9718 | 171.5 | 70.8008 | 189.8448 | 59.9709 | 190
70.8149 | 115.9028 | 59.9602 | 116 | 70.835 | 134.6319 | 59.9563 | 134.5 | 70.7913 | 152.7909 | 59.9834 | 153 | 70.8124 | 171.5498 | 59.9718 | 171.5 | 70.8091 | 189.8421 | 59.9709 | 190
70.8232 | 115.9097 | 59.9602 | 116 | 70.8433 | 134.6271 | 59.9563 | 134.5 | 70.7996 | 152.7871 | 59.9834 | 153 | 70.8209 | 171.551 | 59.9718 | 171.5 | 70.8174 | 189.8393 | 59.9709 | 190
70.8315 | 115.9166 | 59.9602 | 116 | 70.8516 | 134.6223 | 59.9563 | 134.5 | 70.8079 | 152.7833 | 59.9834 | 153 | 70.8292 | 171.5522 | 59.9718 | 171.5 | 70.8258 | 189.8366 | 59.9709 | 190
70.8399 | 115.9235 | 59.9602 | 116 | 70.86 | 134.6175 | 59.9563 | 134.5 | 70.8163 | 152.7795 | 59.9834 | 153 | 70.8375 | 171.5534 | 59.9718 | 171.5 | 70.8341 | 189.8338 | 59.9709 | 190
70.8482 | 115.9304 | 59.9602 | 116 | 70.8683 | 134.6127 | 59.9563 | 134.5 | 70.8246 | 152.7756 | 59.9834 | 153 | 70.8459 | 171.5546 | 59.9718 | 171.5 | 70.8424 | 189.8311 | 59.9709 | 190
70.8566 | 115.9373 | 59.9602 | 116 | 70.8766 | 134.6079 | 59.9563 | 134.5 | 70.8329 | 152.7718 | 59.9834 | 153 | 70.8542 | 171.5558 | 59.9718 | 171.5 | 70.8508 | 189.8283 | 59.9709 | 190
70.8649 | 115.9442 | 59.9602 | 116 | 70.8849 | 134.6031 | 59.9563 | 134.5 | 70.8412 | 152.768 | 59.9834 | 153 | 70.8625 | 171.5569 | 59.9718 | 171.5 | 70.8591 | 189.8256 | 59.9709 | 190
70.8732 | 115.9511 | 59.9602 | 116 | 70.8933 | 134.5984 | 59.9563 | 134.5 | 70.8496 | 152.7642 | 59.9834 | 153 | 70.8709 | 171.5581 | 59.9718 | 171.5 | 70.8674 | 189.8228 | 59.9709 | 190
70.8816 | 115.958 | 59.9602 | 116 | 70.9017 | 134.5936 | 59.9563 | 134.5 | 70.8579 | 152.7603 | 59.9834 | 153 | 70.8792 | 171.5593 | 59.9718 | 171.5 | 70.8757 | 189.8201 | 59.9709 | 190
70.8899 | 115.9649 | 59.9598 | 116 | 70.91 | 134.5888 | 59.9563 | 134.5 | 70.8663 | 152.7565 | 59.9834 | 153 | 70.8875 | 171.5605 | 59.9718 | 171.5 | 70.8842 | 189.8174 | 59.9707 | 190
70.8983 | 115.9718 | 59.9598 | 116 | 70.9183 | 134.584 | 59.9563 | 134.5 | 70.8746 | 152.7527 | 59.9834 | 153 | 70.8958 | 171.5617 | 59.9718 | 171.5 | 70.8925 | 189.8146 | 59.9707 | 190
70.9066 | 115.9787 | 59.9598 | 116 | 70.9267 | 134.5792 | 59.9563 | 134.5 | 70.8829 | 152.7489 | 59.9828 | 153 | 70.9042 | 171.5629 | 59.9718 | 171.5 | 70.9008 | 189.8119 | 59.9707 | 190
70.9149 | 115.9856 | 59.9598 | 116 | 70.935 | 134.5744 | 59.9563 | 134.5 | 70.8913 | 152.745 | 59.9828 | 153 | 70.9125 | 171.564 | 59.9718 | 171.5 | 70.9092 | 189.8091 | 59.9707 | 190
70.9233 | 115.9925 | 59.9598 | 116 | 70.9434 | 134.5696 | 59.9563 | 134.5 | 70.8996 | 152.7412 | 59.9828 | 153 | 70.9208 | 171.5652 | 59.9718 | 171.5 | 70.9175 | 189.8064 | 59.9707 | 190
70.9316 | 115.9994 | 59.9598 | 116 | 70.9517 | 134.5648 | 59.9563 | 134.5 | 70.908 | 152.7374 | 59.9828 | 153 | 70.9293 | 171.5664 | 59.9718 | 171.5 | 70.9258 | 189.8036 | 59.9707 | 190
70.9399 | 116.0063 | 59.9598 | 116 | 70.96 | 134.56 | 59.9563 | 134.5 | 70.9163 | 152.7336 | 59.9828 | 153 | 70.9376 | 171.5676 | 59.9718 | 171.5 | 70.9342 | 189.8009 | 59.9707 | 190
70.9483 | 116.0132 | 59.9598 | 116 | 70.9684 | 134.5552 | 59.9534 | 134.5 | 70.9246 | 152.7297 | 59.9828 | 153 | 70.9459 | 171.5688 | 59.9718 | 171.5 | 70.9425 | 189.7982 | 59.9707 | 190
70.9566 | 116.0201 | 59.9598 | 116 | 70.9767 | 134.5504 | 59.9534 | 134.5 | 70.933 | 152.7259 | 59.9828 | 153 | 70.9542 | 171.5699 | 59.9718 | 171.5 | 70.9508 | 189.7954 | 59.9707 | 190
70.965 | 116.027 | 59.9598 | 116 | 70.985 | 134.5457 | 59.9534 | 134.5 | 70.9413 | 152.7308 | 59.9828 | 153 | 70.9626 | 171.5711 | 59.9718 | 171.5 | 70.9591 | 189.7927 | 59.9707 | 190
70.9733 | 116.0339 | 59.9598 | 116 | 70.9934 | 134.5409 | 59.9534 | 134.5 | 70.9496 | 152.7383 | 59.9828 | 153 | 70.9709 | 171.5723 | 59.9718 | 171.5 | 70.9675 | 189.7899 | 59.9707 | 190
70.9816 | 116.0408 | 59.9598 | 116 | 71.0017 | 134.5361 | 59.9534 | 134.5 | 70.9579 | 152.7459 | 59.9828 | 153 | 70.9792 | 171.5735 | 59.9718 | 171.5 | 70.9758 | 189.7872 | 59.9707 | 190
70.99 | 116.0477 | 59.9598 | 116 | 71.0101 | 134.5313 | 59.9534 | 134.5 | 70.9663 | 152.7534 | 59.9828 | 153 | 70.9876 | 171.5747 | 59.9718 | 171.5 | 70.9841 | 189.7844 | 59.9707 | 190
70.9984 | 116.0546 | 59.9598 | 116 | 71.0184 | 134.5265 | 59.9534 | 134.5 | 70.9746 | 152.761 | 59.9828 | 153 | 70.9959 | 171.5759 | 59.9718 | 171.5 | 70.9926 | 189.7817 | 59.9707 | 190
71.0067 | 116.0615 | 59.9598 | 116 | 71.0267 | 134.5217 | 59.9534 | 134.5 | 70.983 | 152.7685 | 59.9828 | 153 | 71.0042 | 171.577 | 59.9718 | 171.5 | 71.0009 | 189.7789 | 59.9707 | 190
71.015 | 116.0684 | 59.9598 | 116 | 71.0351 | 134.5169 | 59.9534 | 134.5 | 70.9913 | 152.7761 | 59.9828 | 153 | 71.0126 | 171.5782 | 59.9718 | 171.5 | 71.0092 | 189.7762 | 59.9707 | 190
71.0233 | 116.0753 | 59.9598 | 116 | 71.0434 | 134.5121 | 59.9534 | 134.5 | 70.9996 | 152.7836 | 59.9828 | 153 | 71.0209 | 171.5794 | 59.9718 | 171.5 | 71.0176 | 189.7735 | 59.9707 | 190
71.0317 | 116.0822 | 59.9598 | 116 | 71.0518 | 134.5073 | 59.9534 | 134.5 | 71.008 | 152.7912 | 59.9828 | 153 | 71.0292 | 171.5806 | 59.9718 | 171.5 | 71.0259 | 189.7707 | 59.9707 | 190
71.04 | 116.0891 | 59.9598 | 116 | 71.0601 | 134.5025 | 59.9534 | 134.5 | 71.0163 | 152.7987 | 59.9828 | 153 | 71.0375 | 171.5818 | 59.9718 | 171.5 | 71.0342 | 189.768 | 59.9707 | 190
71.0483 | 116.096 | 59.9598 | 116 | 71.0684 | 134.4977 | 59.9534 | 134.5 | 71.0247 | 152.8063 | 59.9828 | 153 | 71.046 | 171.5829 | 59.9718 | 171.5 | 71.0425 | 189.7652 | 59.9707 | 190
71.0567 | 116.1029 | 59.9598 | 116 | 71.0768 | 134.493 | 59.9534 | 134.5 | 71.033 | 152.8138 | 59.9828 | 153 | 71.0543 | 171.5841 | 59.9718 | 171.5 | 71.0509 | 189.7625 | 59.9707 | 190
71.0651 | 116.1098 | 59.9598 | 116 | 71.0851 | 134.4882 | 59.9534 | 134.5 | 71.0413 | 152.8214 | 59.9828 | 153 | 71.0626 | 171.5853 | 59.9718 | 171.5 | 71.0592 | 189.7597 | 59.9707 | 190
71.0734 | 116.1167 | 59.9598 | 116 | 71.0934 | 134.4834 | 59.9534 | 134.5 | 71.0497 | 152.8289 | 59.9828 | 153 | 71.071 | 171.5865 | 59.9718 | 171.5 | 71.0675 | 189.757 | 59.9707 | 190
71.0817 | 116.1236 | 59.9598 | 116 | 71.1018 | 134.4786 | 59.9534 | 134.5 | 71.058 | 152.8365 | 59.9828 | 153 | 71.0793 | 171.5877 | 59.9718 | 171.5 | 71.0759 | 189.7543 | 59.9707 | 190
71.09 | 116.1305 | 59.9598 | 116 | 71.1102 | 134.4738 | 59.9534 | 134.5 | 71.0663 | 152.844 | 59.9828 | 153 | 71.0876 | 171.5889 | 59.9718 | 171.5 | 71.0842 | 189.7515 | 59.9693 | 190
71.0984 | 116.1374 | 59.9598 | 116 | 71.1185 | 134.469 | 59.9534 | 134.5 | 71.0746 | 152.8516 | 59.9828 | 153 | 71.096 | 171.59 | 59.9718 | 171.5 | 71.0925 | 189.7488 | 59.9693 | 190
71.1068 | 116.1443 | 59.9598 | 116 | 71.1268 | 134.4642 | 59.9534 | 134.5 | 71.083 | 152.8591 | 59.9794 | 153 | 71.1043 | 171.5912 | 59.9713 | 171.5 | 71.101 | 189.746 | 59.9693 | 190
71.1151 | 116.1512 | 59.9598 | 116 | 71.1352 | 134.4594 | 59.9534 | 134.5 | 71.0913 | 152.8667 | 59.9794 | 153 | 71.1126 | 171.5924 | 59.9713 | 171.5 | 71.1093 | 189.7433 | 59.9693 | 190
71.1234 | 116.1581 | 59.9598 | 116 | 71.1435 | 134.4546 | 59.9534 | 134.5 | 71.0997 | 152.8742 | 59.9794 | 153 | 71.1209 | 171.5936 | 59.9713 | 171.5 | 71.1176 | 189.7405 | 59.9693 | 190
71.1318 | 116.165 | 59.9598 | 116 | 71.1519 | 134.4498 | 59.9534 | 134.5 | 71.108 | 152.8818 | 59.9794 | 153 | 71.1293 | 171.5948 | 59.9713 | 171.5 | 71.1259 | 189.7378 | 59.9693 | 190
71.1401 | 116.1592 | 59.9598 | 116 | 71.1602 | 134.445 | 59.9534 | 134.5 | 71.1163 | 152.8893 | 59.9794 | 153 | 71.1376 | 171.5959 | 59.9713 | 171.5 | 71.1343 | 189.735 | 59.9693 | 190
71.1484 | 116.1535 | 59.9598 | 116 | 71.1685 | 134.4402 | 59.9502 | 134.5 | 71.1247 | 152.8969 | 59.9794 | 153 | 71.1459 | 171.5971 | 59.9713 | 171.5 | 71.1426 | 189.7323 | 59.9693 | 190
71.1567 | 116.1478 | 59.9598 | 116 | 71.1769 | 134.4393 | 59.9502 | 134.5 | 71.133 | 152.9044 | 59.9794 | 153 | 71.1544 | 171.5983 | 59.9713 | 171.5 | 71.1509 | 189.7296 | 59.9693 | 190
71.1651 | 116.142 | 59.9598 | 116 | 71.1852 | 134.4397 | 59.9502 | 134.5 | 71.1414 | 152.912 | 59.9794 | 153 | 71.1627 | 171.5995 | 59.9713 | 171.5 | 71.1593 | 189.7268 | 59.9693 | 190
71.1735 | 116.1363 | 59.9598 | 116 | 71.1935 | 134.44 | 59.9502 | 134.5 | 71.1497 | 152.9195 | 59.9794 | 153 | 71.171 | 171.6007 | 59.9713 | 171.5 | 71.1676 | 189.7241 | 59.9693 | 190
71.1818 | 116.1305 | 59.9598 | 116 | 71.2019 | 134.4404 | 59.9502 | 134.5 | 71.158 | 152.9271 | 59.9794 | 153 | 71.1794 | 171.6019 | 59.9713 | 171.5 | 71.1759 | 189.7213 | 59.9693 | 190
71.1901 | 116.1248 | 59.9598 | 116 | 71.2102 | 134.4408 | 59.9502 | 134.5 | 71.1664 | 152.9346 | 59.9794 | 153 | 71.1877 | 171.603 | 59.9713 | 171.5 | 71.1843 | 189.7186 | 59.9693 | 190
71.1985 | 116.119 | 59.9598 | 116 | 71.2186 | 134.4412 | 59.9502 | 134.5 | 71.1747 | 152.9422 | 59.9794 | 153 | 71.196 | 171.6042 | 59.9713 | 171.5 | 71.1926 | 189.7159 | 59.9693 | 190
71.2068 | 116.1133 | 59.9598 | 116 | 71.2269 | 134.4416 | 59.9502 | 134.5 | 71.183 | 152.9498 | 59.9794 | 153 | 71.2043 | 171.6054 | 59.9713 | 171.5 | 71.2009 | 189.7131 | 59.9693 | 190
71.2151 | 116.1076 | 59.9598 | 116 | 71.2352 | 134.442 | 59.9502 | 134.5 | 71.1913 | 152.9573 | 59.9794 | 153 | 71.2127 | 171.6066 | 59.9713 | 171.5 | 71.2092 | 189.7104 | 59.9693 | 190
71.2234 | 116.1018 | 59.9598 | 116 | 71.2436 | 134.4424 | 59.9502 | 134.5 | 71.1997 | 152.9649 | 59.9794 | 153 | 71.221 | 171.6078 | 59.9713 | 171.5 | 71.2177 | 189.7077 | 59.9693 | 190
71.2318 | 116.0961 | 59.9598 | 116 | 71.252 | 134.4427 | 59.9502 | 134.5 | 71.2081 | 152.9724 | 59.9794 | 153 | 71.2293 | 171.609 | 59.9713 | 171.5 | 71.226 | 189.705 | 59.9693 | 190
71.2402 | 116.0903 | 59.9598 | 116 | 71.2603 | 134.4431 | 59.9502 | 134.5 | 71.2164 | 152.98 | 59.9794 | 153 | 71.2377 | 171.61 | 59.9713 | 171.5 | 71.2343 | 189.7023 | 59.9693 | 190
71.2485 | 116.0846 | 59.9598 | 116 | 71.2686 | 134.4435 | 59.9502 | 134.5 | 71.2247 | 152.9875 | 59.9794 | 153 | 71.246 | 171.6111 | 59.9713 | 171.5 | 71.2427 | 189.6996 | 59.9693 | 190
71.2568 | 116.0788 | 59.9598 | 116 | 71.2769 | 134.4439 | 59.9502 | 134.5 | 71.233 | 152.9951 | 59.9794 | 153 | 71.2543 | 171.6122 | 59.9713 | 171.5 | 71.251 | 189.6969 | 59.9693 | 190
71.2652 | 116.0731 | 59.9598 | 116 | 71.2853 | 134.4443 | 59.9502 | 134.5 | 71.2414 | 153.0026 | 59.9794 | 153 | 71.2628 | 171.6132 | 59.9713 | 171.5 | 71.2593 | 189.6941 | 59.9693 | 190
71.2735 | 116.0673 | 59.9598 | 116 | 71.2936 | 134.4447 | 59.9502 | 134.5 | 71.2497 | 153.0102 | 59.9794 | 153 | 71.2711 | 171.6143 | 59.9713 | 171.5 | 71.2677 | 189.6914 | 59.9693 | 190
71.2819 | 116.0616 | 59.9598 | 116 | 71.3019 | 134.445 | 59.9502 | 134.5 | 71.2581 | 153.0177 | 59.9794 | 153 | 71.2794 | 171.6154 | 59.9713 | 171.5 | 71.276 | 189.6887 | 59.9693 | 190
71.2902 | 116.0558 | 59.9598 | 116 | 71.3103 | 134.4454 | 59.9502 | 134.5 | 71.2664 | 153.0253 | 59.9794 | 153 | 71.2877 | 171.6164 | 59.9713 | 171.5 | 71.2843 | 189.686 | 59.9679 | 190
71.2985 | 116.0501 | 59.9598 | 116 | 71.3187 | 134.4458 | 59.9502 | 134.5 | 71.2747 | 153.0328 | 59.9794 | 153 | 71.2961 | 171.6175 | 59.9713 | 171.5 | 71.2926 | 189.6833 | 59.9679 | 190
71.3069 | 116.0444 | 59.9598 | 116 | 71.327 | 134.4462 | 59.9502 | 134.5 | 71.2831 | 153.0404 | 59.9746 | 153 | 71.3044 | 171.6185 | 59.9699 | 171.5 | 71.301 | 189.6806 | 59.9679 | 190
71.3152 | 116.0386 | 59.9598 | 116 | 71.3353 | 134.4466 | 59.9502 | 134.5 | 71.2914 | 153.0479 | 59.9746 | 153 | 71.3127 | 171.6196 | 59.9699 | 171.5 | 71.3093 | 189.6779 | 59.9679 | 190
71.3235 | 116.0329 | 59.9598 | 116 | 71.3437 | 134.447 | 59.9502 | 134.5 | 71.2997 | 153.0555 | 59.9746 | 153 | 71.3211 | 171.6207 | 59.9699 | 171.5 | 71.3176 | 189.6752 | 59.9679 | 190
71.3319 | 116.0271 | 59.9598 | 116 | 71.352 | 134.4473 | 59.9502 | 134.5 | 71.308 | 153.063 | 59.9746 | 153 | 71.3294 | 171.6217 | 59.9699 | 171.5 | 71.326 | 189.6724 | 59.9679 | 190
71.3402 | 116.0214 | 59.9598 | 116 | 71.3604 | 134.4477 | 59.9502 | 134.5 | 71.3164 | 153.0706 | 59.9746 | 153 | 71.3377 | 171.6228 | 59.9699 | 171.5 | 71.3344 | 189.6697 | 59.9679 | 190
71.3486 | 116.0156 | 59.9598 | 116 | 71.3687 | 134.4481 | 59.9495 | 134.5 | 71.3248 | 153.0781 | 59.9746 | 153 | 71.3461 | 171.6239 | 59.9699 | 171.5 | 71.3427 | 189.667 | 59.9679 | 190
71.3569 | 116.0099 | 59.9598 | 116 | 71.377 | 134.4485 | 59.9495 | 134.5 | 71.3331 | 153.0857 | 59.9746 | 153 | 71.3544 | 171.6249 | 59.9699 | 171.5 | 71.3511 | 189.6643 | 59.9679 | 190
71.3652 | 116.0042 | 59.9598 | 116 | 71.3854 | 134.4489 | 59.9495 | 134.5 | 71.3414 | 153.0932 | 59.9746 | 153 | 71.3627 | 171.626 | 59.9699 | 171.5 | 71.3594 | 189.6616 | 59.9679 | 190
71.3736 | 115.9984 | 59.9598 | 116 | 71.3937 | 134.4493 | 59.9495 | 134.5 | 71.3497 | 153.1008 | 59.9746 | 153 | 71.371 | 171.6271 | 59.9699 | 171.5 | 71.3677 | 189.6589 | 59.9679 | 190
71.3819 | 115.9927 | 59.9598 | 116 | 71.402 | 134.4496 | 59.9495 | 134.5 | 71.3581 | 153.1083 | 59.9746 | 153 | 71.3795 | 171.6281 | 59.9699 | 171.5 | 71.3761 | 189.6562 | 59.9679 | 190
71.3903 | 115.9869 | 59.9598 | 116 | 71.4104 | 134.45 | 59.9495 | 134.5 | 71.3665 | 153.1159 | 59.9746 | 153 | 71.3878 | 171.6292 | 59.9699 | 171.5 | 71.3844 | 189.6534 | 59.9679 | 190
71.3986 | 115.9812 | 59.9598 | 116 | 71.4187 | 134.4504 | 59.9495 | 134.5 | 71.3748 | 153.1234 | 59.9746 | 153 | 71.3961 | 171.6303 | 59.9699 | 171.5 | 71.3927 | 189.6507 | 59.9679 | 190
71.4069 | 115.9754 | 59.9598 | 116 | 71.4271 | 134.4508 | 59.9495 | 134.5 | 71.3831 | 153.131 | 59.9746 | 153 | 71.4045 | 171.6313 | 59.9699 | 171.5 | 71.401 | 189.648 | 59.9679 | 190
71.4153 | 115.9697 | 59.9598 | 116 | 71.4354 | 134.4512 | 59.9495 | 134.5 | 71.3914 | 153.1385 | 59.9746 | 153 | 71.4128 | 171.6324 | 59.9699 | 171.5 | 71.4094 | 189.6453 | 59.9679 | 190
71.4236 | 115.9639 | 59.9598 | 116 | 71.4437 | 134.4516 | 59.9495 | 134.5 | 71.3998 | 153.1461 | 59.9746 | 153 | 71.4211 | 171.6335 | 59.9699 | 171.5 | 71.4177 | 189.6426 | 59.9679 | 190
71.4319 | 115.9582 | 59.9598 | 116 | 71.4521 | 134.452 | 59.9495 | 134.5 | 71.4081 | 153.1537 | 59.9746 | 153 | 71.4295 | 171.6345 | 59.9699 | 171.5 | 71.426 | 189.6399 | 59.9679 | 190
71.4403 | 115.9524 | 59.9598 | 116 | 71.4604 | 134.4523 | 59.9495 | 134.5 | 71.4164 | 153.1612 | 59.9746 | 153 | 71.4378 | 171.6356 | 59.9699 | 171.5 | 71.4344 | 189.6372 | 59.9679 | 190
71.4486 | 115.9467 | 59.9598 | 116 | 71.4688 | 134.4527 | 59.9495 | 134.5 | 71.4248 | 153.1688 | 59.9746 | 153 | 71.4461 | 171.6367 | 59.9699 | 171.5 | 71.4427 | 189.6344 | 59.9679 | 190
71.457 | 115.941 | 59.9598 | 116 | 71.4771 | 134.4531 | 59.9495 | 134.5 | 71.4331 | 153.1763 | 59.9746 | 153 | 71.4544 | 171.6377 | 59.9699 | 171.5 | 71.451 | 189.6317 | 59.9679 | 190
71.4653 | 115.9352 | 59.9598 | 116 | 71.4855 | 134.4535 | 59.9495 | 134.5 | 71.4415 | 153.1839 | 59.9746 | 153 | 71.4628 | 171.6388 | 59.9699 | 171.5 | 71.4595 | 189.629 | 59.9679 | 190
71.4736 | 115.9295 | 59.9598 | 116 | 71.4938 | 134.4539 | 59.9495 | 134.5 | 71.4498 | 153.1856 | 59.9746 | 153 | 71.4711 | 171.6399 | 59.9699 | 171.5 | 71.4678 | 189.6263 | 59.9679 | 190
71.482 | 115.9237 | 59.9598 | 116 | 71.5021 | 134.4542 | 59.9495 | 134.5 | 71.4581 | 153.1833 | 59.9746 | 153 | 71.4794 | 171.6409 | 59.9699 | 171.5 | 71.4761 | 189.6236 | 59.9679 | 190
71.4903 | 115.918 | 59.9604 | 116 | 71.5105 | 134.4546 | 59.9495 | 134.5 | 71.4665 | 153.181 | 59.9746 | 153 | 71.4879 | 171.642 | 59.9699 | 171.5 | 71.4844 | 189.6209 | 59.9665 | 190
71.4987 | 115.9122 | 59.9604 | 116 | 71.5188 | 134.455 | 59.9495 | 134.5 | 71.4748 | 153.1786 | 59.9746 | 153 | 71.4962 | 171.6431 | 59.9699 | 171.5 | 71.4928 | 189.6182 | 59.9665 | 190
71.507 | 115.9065 | 59.9604 | 116 | 71.5272 | 134.4554 | 59.9495 | 134.5 | 71.4832 | 153.1763 | 59.9684 | 153 | 71.5045 | 171.6441 | 59.9685 | 171.5 | 71.5011 | 189.6154 | 59.9665 | 190
71.5153 | 115.9007 | 59.9604 | 116 | 71.5355 | 134.4558 | 59.9495 | 134.5 | 71.4915 | 153.1739 | 59.9684 | 153 | 71.5129 | 171.6452 | 59.9685 | 171.5 | 71.5094 | 189.6127 | 59.9665 | 190
71.5237 | 115.895 | 59.9604 | 116 | 71.5438 | 134.4562 | 59.9495 | 134.5 | 71.4998 | 153.1716 | 59.9684 | 153 | 71.5212 | 171.6463 | 59.9685 | 171.5 | 71.5178 | 189.61 | 59.9665 | 190
71.532 | 115.8893 | 59.9604 | 116 | 71.5522 | 134.4565 | 59.9495 | 134.5 | 71.5082 | 153.1693 | 59.9684 | 153 | 71.5295 | 171.6473 | 59.9685 | 171.5 | 71.5261 | 189.6073 | 59.9665 | 190
71.5403 | 115.8835 | 59.9604 | 116 | 71.5605 | 134.4569 | 59.9495 | 134.5 | 71.5165 | 153.1669 | 59.9684 | 153 | 71.5378 | 171.6484 | 59.9685 | 171.5 | 71.5344 | 189.6046 | 59.9665 | 190
71.5487 | 115.8778 | 59.9604 | 116 | 71.5688 | 134.4573 | 59.9474 | 134.5 | 71.5248 | 153.1646 | 59.9684 | 153 | 71.5462 | 171.6494 | 59.9685 | 171.5 | 71.5428 | 189.6019 | 59.9665 | 190
71.557 | 115.872 | 59.9604 | 116 | 71.5772 | 134.4577 | 59.9474 | 134.5 | 71.5332 | 153.1622 | 59.9684 | 153 | 71.5545 | 171.6505 | 59.9685 | 171.5 | 71.5511 | 189.5992 | 59.9665 | 190
71.5654 | 115.8663 | 59.9604 | 116 | 71.5855 | 134.4581 | 59.9474 | 134.5 | 71.5415 | 153.1599 | 59.9684 | 153 | 71.5628 | 171.6516 | 59.9685 | 171.5 | 71.5594 | 189.5965 | 59.9665 | 190
71.5737 | 115.8605 | 59.9604 | 116 | 71.5939 | 134.4585 | 59.9474 | 134.5 | 71.5499 | 153.1575 | 59.9684 | 153 | 71.5712 | 171.6526 | 59.9685 | 171.5 | 71.5677 | 189.5937 | 59.9665 | 190
71.582 | 115.8548 | 59.9604 | 116 | 71.6022 | 134.4588 | 59.9474 | 134.5 | 71.5582 | 153.1552 | 59.9684 | 153 | 71.5795 | 171.6537 | 59.9685 | 171.5 | 71.5762 | 189.591 | 59.9665 | 190
71.5904 | 115.849 | 59.9604 | 116 | 71.6105 | 134.4592 | 59.9474 | 134.5 | 71.5665 | 153.1529 | 59.9684 | 153 | 71.5878 | 171.6548 | 59.9685 | 171.5 | 71.5845 | 189.5883 | 59.9665 | 190
71.5988 | 115.8433 | 59.9604 | 116 | 71.6189 | 134.4596 | 59.9474 | 134.5 | 71.5749 | 153.1505 | 59.9684 | 153 | 71.5963 | 171.6558 | 59.9685 | 171.5 | 71.5928 | 189.5856 | 59.9665 | 190
71.6071 | 115.8376 | 59.9604 | 116 | 71.6273 | 134.46 | 59.9474 | 134.5 | 71.5832 | 153.1482 | 59.9684 | 153 | 71.6046 | 171.6569 | 59.9685 | 171.5 | 71.6012 | 189.5829 | 59.9665 | 190
71.6154 | 115.8318 | 59.9604 | 116 | 71.6356 | 134.4604 | 59.9474 | 134.5 | 71.5916 | 153.1458 | 59.9684 | 153 | 71.6129 | 171.658 | 59.9685 | 171.5 | 71.6095 | 189.5802 | 59.9665 | 190
71.6237 | 115.8261 | 59.9604 | 116 | 71.6439 | 134.4608 | 59.9474 | 134.5 | 71.5999 | 153.1435 | 59.9684 | 153 | 71.6213 | 171.659 | 59.9685 | 171.5 | 71.6178 | 189.5775 | 59.9665 | 190
71.6321 | 115.8203 | 59.9604 | 116 | 71.6523 | 134.4612 | 59.9474 | 134.5 | 71.6082 | 153.1412 | 59.9684 | 153 | 71.6296 | 171.6601 | 59.9685 | 171.5 | 71.6262 | 189.5748 | 59.9665 | 190
71.6404 | 115.8146 | 59.9604 | 116 | 71.6606 | 134.4615 | 59.9474 | 134.5 | 71.6166 | 153.1388 | 59.9684 | 153 | 71.6379 | 171.6612 | 59.9685 | 171.5 | 71.6345 | 189.572 | 59.9665 | 190
71.6487 | 115.8088 | 59.9604 | 116 | 71.6689 | 134.4619 | 59.9474 | 134.5 | 71.6249 | 153.1365 | 59.9684 | 153 | 71.6462 | 171.6622 | 59.9685 | 171.5 | 71.6428 | 189.5693 | 59.9665 | 190
71.6571 | 115.8031 | 59.9604 | 116 | 71.6773 | 134.4617 | 59.9474 | 134.5 | 71.6332 | 153.1341 | 59.9684 | 153 | 71.6546 | 171.6633 | 59.9685 | 171.5 | 71.6512 | 189.5666 | 59.9665 | 190
71.6655 | 115.7973 | 59.9604 | 116 | 71.6856 | 134.4613 | 59.9474 | 134.5 | 71.6415 | 153.1318 | 59.9684 | 153 | 71.6629 | 171.6644 | 59.9685 | 171.5 | 71.6595 | 189.5639 | 59.9665 | 190
71.6738 | 115.7945 | 59.9604 | 116 | 71.694 | 134.4609 | 59.9474 | 134.5 | 71.6499 | 153.1295 | 59.9684 | 153 | 71.6712 | 171.6654 | 59.9685 | 171.5 | 71.6678 | 189.5612 | 59.9665 | 190
71.6821 | 115.8005 | 59.9604 | 116 | 71.7023 | 134.4605 | 59.9474 | 134.5 | 71.6583 | 153.1271 | 59.9684 | 153 | 71.6796 | 171.6665 | 59.9685 | 171.5 | 71.6761 | 189.5585 | 59.9665 | 190
71.6904 | 115.8065 | 59.9616 | 116 | 71.7106 | 134.4601 | 59.9474 | 134.5 | 71.6666 | 153.1248 | 59.9684 | 153 | 71.6879 | 171.6676 | 59.9685 | 171.5 | 71.6846 | 189.5558 | 59.9643 | 190
71.6988 | 115.8125 | 59.9616 | 116 | 71.719 | 134.4597 | 59.9474 | 134.5 | 71.6749 | 153.1224 | 59.9684 | 153 | 71.6962 | 171.6686 | 59.9685 | 171.5 | 71.6929 | 189.553 | 59.9643 | 190
71.7072 | 115.8185 | 59.9616 | 116 | 71.7274 | 134.4593 | 59.9474 | 134.5 | 71.6832 | 153.1201 | 59.9632 | 153 | 71.7047 | 171.6697 | 59.9676 | 171.5 | 71.7012 | 189.5503 | 59.9643 | 190
71.7155 | 115.8245 | 59.9616 | 116 | 71.7357 | 134.4589 | 59.9474 | 134.5 | 71.6916 | 153.1177 | 59.9632 | 153 | 71.713 | 171.6708 | 59.9676 | 171.5 | 71.7096 | 189.5476 | 59.9643 | 190
71.7238 | 115.8305 | 59.9616 | 116 | 71.744 | 134.4586 | 59.9474 | 134.5 | 71.7 | 153.1154 | 59.9632 | 153 | 71.7213 | 171.6718 | 59.9676 | 171.5 | 71.7179 | 189.5449 | 59.9643 | 190
71.7322 | 115.8365 | 59.9616 | 116 | 71.7524 | 134.4582 | 59.9474 | 134.5 | 71.7083 | 153.1131 | 59.9632 | 153 | 71.7296 | 171.6729 | 59.9676 | 171.5 | 71.7262 | 189.5422 | 59.9643 | 190
71.7405 | 115.8425 | 59.9616 | 116 | 71.7607 | 134.4578 | 59.9474 | 134.5 | 71.7166 | 153.1107 | 59.9632 | 153 | 71.738 | 171.674 | 59.9676 | 171.5 | 71.7346 | 189.5395 | 59.9643 | 190
71.7488 | 115.8485 | 59.9616 | 116 | 71.769 | 134.4574 | 59.9479 | 134.5 | 71.725 | 153.1084 | 59.9632 | 153 | 71.7463 | 171.675 | 59.9676 | 171.5 | 71.7429 | 189.5433 | 59.9643 | 190
71.7571 | 115.8545 | 59.9616 | 116 | 71.7773 | 134.457 | 59.9479 | 134.5 | 71.7333 | 153.106 | 59.9632 | 153 | 71.7546 | 171.6761 | 59.9676 | 171.5 | 71.7512 | 189.5547 | 59.9643 | 190
71.7655 | 115.8605 | 59.9616 | 116 | 71.7857 | 134.4566 | 59.9479 | 134.5 | 71.7416 | 153.1037 | 59.9632 | 153 | 71.763 | 171.6771 | 59.9676 | 171.5 | 71.7596 | 189.5661 | 59.9643 | 190
71.7739 | 115.8665 | 59.9616 | 116 | 71.7941 | 134.4562 | 59.9479 | 134.5 | 71.7499 | 153.1013 | 59.9632 | 153 | 71.7713 | 171.6768 | 59.9676 | 171.5 | 71.7679 | 189.5776 | 59.9643 | 190
71.7822 | 115.8725 | 59.9616 | 116 | 71.8024 | 134.4558 | 59.9479 | 134.5 | 71.7583 | 153.099 | 59.9632 | 153 | 71.7796 | 171.6706 | 59.9676 | 171.5 | 71.7762 | 189.589 | 59.9643 | 190
71.7905 | 115.8785 | 59.9616 | 116 | 71.8107 | 134.4554 | 59.9479 | 134.5 | 71.7667 | 153.0967 | 59.9632 | 153 | 71.788 | 171.6644 | 59.9676 | 171.5 | 71.7845 | 189.6005 | 59.9643 | 190
71.7988 | 115.8845 | 59.9616 | 116 | 71.8191 | 134.455 | 59.9479 | 134.5 | 71.775 | 153.0943 | 59.9632 | 153 | 71.7963 | 171.6582 | 59.9676 | 171.5 | 71.793 | 189.6119 | 59.9643 | 190
71.8072 | 115.8905 | 59.9616 | 116 | 71.8274 | 134.4546 | 59.9479 | 134.5 | 71.7833 | 153.092 | 59.9632 | 153 | 71.8046 | 171.652 | 59.9676 | 171.5 | 71.8013 | 189.6234 | 59.9643 | 190
71.8156 | 115.8965 | 59.9616 | 116 | 71.8358 | 134.4542 | 59.9479 | 134.5 | 71.7916 | 153.0896 | 59.9632 | 153 | 71.8129 | 171.6458 | 59.9676 | 171.5 | 71.8096 | 189.6348 | 59.9643 | 190
71.8239 | 115.9025 | 59.9616 | 116 | 71.8441 | 134.4538 | 59.9479 | 134.5 | 71.8 | 153.0873 | 59.9632 | 153 | 71.8214 | 171.6396 | 59.9676 | 171.5 | 71.818 | 189.6462 | 59.9643 | 190
71.8322 | 115.9085 | 59.9616 | 116 | 71.8524 | 134.4534 | 59.9479 | 134.5 | 71.8083 | 153.085 | 59.9632 | 153 | 71.8297 | 171.6334 | 59.9676 | 171.5 | 71.8263 | 189.6577 | 59.9643 | 190
71.8406 | 115.9145 | 59.9616 | 116 | 71.8608 | 134.453 | 59.9479 | 134.5 | 71.8167 | 153.0826 | 59.9632 | 153 | 71.838 | 171.6272 | 59.9676 | 171.5 | 71.8346 | 189.6691 | 59.9643 | 190
71.8489 | 115.9205 | 59.9616 | 116 | 71.8691 | 134.4527 | 59.9479 | 134.5 | 71.825 | 153.0803 | 59.9632 | 153 | 71.8464 | 171.621 | 59.9676 | 171.5 | 71.843 | 189.6806 | 59.9643 | 190
71.8572 | 115.9266 | 59.9616 | 116 | 71.8774 | 134.4523 | 59.9479 | 134.5 | 71.8334 | 153.0779 | 59.9632 | 153 | 71.8547 | 171.6149 | 59.9676 | 171.5 | 71.8513 | 189.692 | 59.9643 | 190
71.8655 | 115.9326 | 59.9616 | 116 | 71.8858 | 134.4519 | 59.9479 | 134.5 | 71.8417 | 153.0756 | 59.9632 | 153 | 71.863 | 171.6087 | 59.9676 | 171.5 | 71.8596 | 189.7034 | 59.9643 | 190
71.8739 | 115.9386 | 59.9616 | 116 | 71.8942 | 134.4515 | 59.9479 | 134.5 | 71.85 | 153.0733 | 59.9632 | 153 | 71.8714 | 171.6025 | 59.9676 | 171.5 | 71.868 | 189.7149 | 59.9643 | 190
71.8823 | 115.9446 | 59.9616 | 116 | 71.9025 | 134.4511 | 59.9479 | 134.5 | 71.8583 | 153.0709 | 59.9632 | 153 | 71.8797 | 171.5963 | 59.9676 | 171.5 | 71.8763 | 189.7263 | 59.9643 | 190
71.8906 | 115.9506 | 59.9626 | 116 | 71.9108 | 134.4507 | 59.9479 | 134.5 | 71.8667 | 153.0686 | 59.9632 | 153 | 71.888 | 171.5901 | 59.9676 | 171.5 | 71.8846 | 189.7378 | 59.9629 | 190
71.8989 | 115.9566 | 59.9626 | 116 | 71.9192 | 134.4503 | 59.9479 | 134.5 | 71.8751 | 153.0662 | 59.9632 | 153 | 71.8964 | 171.5839 | 59.9676 | 171.5 | 71.8929 | 189.7492 | 59.9629 | 190
71.9073 | 115.9626 | 59.9626 | 116 | 71.9275 | 134.4499 | 59.9479 | 134.5 | 71.8834 | 153.0639 | 59.9582 | 153 | 71.9047 | 171.5777 | 59.9676 | 171.5 | 71.9014 | 189.7607 | 59.9629 | 190
71.9156 | 115.9686 | 59.9626 | 116 | 71.9359 | 134.4495 | 59.9479 | 134.5 | 71.8917 | 153.0616 | 59.9582 | 153 | 71.913 | 171.5715 | 59.9676 | 171.5 | 71.9097 | 189.7721 | 59.9629 | 190
71.924 | 115.9746 | 59.9626 | 116 | 71.9442 | 134.4491 | 59.9479 | 134.5 | 71.9001 | 153.0592 | 59.9582 | 153 | 71.9213 | 171.5653 | 59.9676 | 171.5 | 71.918 | 189.7835 | 59.9629 | 190
71.9323 | 115.9806 | 59.9626 | 116 | 71.9525 | 134.4487 | 59.9479 | 134.5 | 71.9084 | 153.0569 | 59.9582 | 153 | 71.9297 | 171.5591 | 59.9676 | 171.5 | 71.9264 | 189.795 | 59.9629 | 190
71.9406 | 115.9866 | 59.9626 | 116 | 71.9609 | 134.4483 | 59.9479 | 134.5 | 71.9167 | 153.0545 | 59.9582 | 153 | 71.938 | 171.5529 | 59.9676 | 171.5 | 71.9347 | 189.8064 | 59.9629 | 190
71.949 | 115.9926 | 59.9626 | 116 | 71.9692 | 134.448 | 59.9491 | 134.5 | 71.925 | 153.0522 | 59.9582 | 153 | 71.9464 | 171.5467 | 59.9676 | 171.5 | 71.943 | 189.8179 | 59.9629 | 190
71.9573 | 115.9986 | 59.9626 | 116 | 71.9775 | 134.4476 | 59.9491 | 134.5 | 71.9334 | 153.0499 | 59.9582 | 153 | 71.9548 | 171.5405 | 59.9676 | 171.5 | 71.9514 | 189.8293 | 59.9629 | 190
71.9656 | 116.0046 | 59.9626 | 116 | 71.9859 | 134.4472 | 59.9491 | 134.5 | 71.9418 | 153.0475 | 59.9582 | 153 | 71.9631 | 171.5344 | 59.9676 | 171.5 | 71.9597 | 189.8407 | 59.9629 | 190
71.9739 | 116.0106 | 59.9626 | 116 | 71.9942 | 134.4468 | 59.9491 | 134.5 | 71.9501 | 153.0452 | 59.9582 | 153 | 71.9714 | 171.5282 | 59.9676 | 171.5 | 71.968 | 189.8522 | 59.9629 | 190
71.9823 | 116.0166 | 59.9626 | 116 | 72.0026 | 134.4464 | 59.9491 | 134.5 | 71.9584 | 153.0428 | 59.9582 | 153 | 71.9798 | 171.522 | 59.9676 | 171.5 | 71.9764 | 189.8636 | 59.9629 | 190
71.9907 | 116.0226 | 59.9626 | 116 | 72.0109 | 134.446 | 59.9491 | 134.5 | 71.9668 | 153.0412 | 59.9582 | 153 | 71.9881 | 171.5158 | 59.9676 | 171.5 | 71.9847 | 189.8751 | 59.9629 | 190
71.999 | 116.0286 | 59.9626 | 116 | 72.0192 | 134.4456 | 59.9491 | 134.5 | 71.9751 | 153.0423 | 59.9582 | 153 | 71.9964 | 171.5096 | 59.9676 | 171.5 | 71.993 | 189.8865 | 59.9629 | 190
72.0073 | 116.0346 | 59.9626 | 116 | 72.0276 | 134.4452 | 59.9491 | 134.5 | 71.9835 | 153.0434 | 59.9582 | 153 | 72.0047 | 171.5034 | 59.9676 | 171.5 | 72.0013 | 189.898 | 59.9629 | 190
72.0157 | 116.0406 | 59.9626 | 116 | 72.0359 | 134.4448 | 59.9491 | 134.5 | 71.9918 | 153.0445 | 59.9582 | 153 | 72.0131 | 171.4972 | 59.9676 | 171.5 | 72.0098 | 189.9094 | 59.9629 | 190
72.024 | 116.0466 | 59.9626 | 116 | 72.0443 | 134.4444 | 59.9491 | 134.5 | 72.0001 | 153.0456 | 59.9582 | 153 | 72.0214 | 171.491 | 59.9676 | 171.5 | 72.0181 | 189.9208 | 59.9629 | 190
72.0323 | 116.0526 | 59.9626 | 116 | 72.0526 | 134.444 | 59.9491 | 134.5 | 72.0085 | 153.0467 | 59.9582 | 153 | 72.0297 | 171.4848 | 59.9676 | 171.5 | 72.0264 | 189.9323 | 59.9629 | 190
72.0406 | 116.0586 | 59.9626 | 116 | 72.061 | 134.4436 | 59.9491 | 134.5 | 72.0168 | 153.0478 | 59.9582 | 153 | 72.0381 | 171.4786 | 59.9676 | 171.5 | 72.0348 | 189.9437 | 59.9629 | 190
72.049 | 116.0646 | 59.9626 | 116 | 72.0693 | 134.4432 | 59.9491 | 134.5 | 72.0251 | 153.0489 | 59.9582 | 153 | 72.0464 | 171.4724 | 59.9676 | 171.5 | 72.0431 | 189.9552 | 59.9629 | 190
72.0574 | 116.0706 | 59.9626 | 116 | 72.0776 | 134.4429 | 59.9491 | 134.5 | 72.0335 | 153.05 | 59.9582 | 153 | 72.0547 | 171.4662 | 59.9676 | 171.5 | 72.0514 | 189.9666 | 59.9629 | 190
72.0657 | 116.0766 | 59.9626 | 116 | 72.086 | 134.4425 | 59.9491 | 134.5 | 72.0418 | 153.0511 | 59.9582 | 153 | 72.0632 | 171.4601 | 59.9676 | 171.5 | 72.0598 | 189.9781 | 59.9629 | 190
72.074 | 116.0826 | 59.9626 | 116 | 72.0943 | 134.4421 | 59.9491 | 134.5 | 72.0502 | 153.0522 | 59.9582 | 153 | 72.0715 | 171.4539 | 59.9676 | 171.5 | 72.0681 | 189.9895 | 59.9629 | 190
72.0824 | 116.0887 | 59.9626 | 116 | 72.1027 | 134.4417 | 59.9491 | 134.5 | 72.0585 | 153.0533 | 59.9582 | 153 | 72.0798 | 171.4477 | 59.9676 | 171.5 | 72.0764 | 190.0009 | 59.9629 | 190
72.0907 | 116.0947 | 59.9628 | 116 | 72.111 | 134.4413 | 59.9491 | 134.5 | 72.0668 | 153.0544 | 59.9582 | 153 | 72.0882 | 171.4415 | 59.9676 | 171.5 | 72.0848 | 190.0124 | 59.9629 | 190
72.0991 | 116.1007 | 59.9628 | 116 | 72.1193 | 134.4409 | 59.9491 | 134.5 | 72.0752 | 153.0555 | 59.9582 | 153 | 72.0965 | 171.4353 | 59.9676 | 171.5 | 72.0931 | 190.0238 | 59.9629 | 190
72.1074 | 116.1067 | 59.9628 | 116 | 72.1277 | 134.4405 | 59.9491 | 134.5 | 72.0835 | 153.0566 | 59.9561 | 153 | 72.1048 | 171.4291 | 59.968 | 171.5 | 72.1014 | 190.0353 | 59.9629 | 190
72.1157 | 116.1127 | 59.9628 | 116 | 72.136 | 134.4401 | 59.9491 | 134.5 | 72.0919 | 153.0577 | 59.9561 | 153 | 72.1131 | 171.4229 | 59.968 | 171.5 | 72.1097 | 190.0467 | 59.9629 | 190
72.1241 | 116.1187 | 59.9628 | 116 | 72.1443 | 134.4397 | 59.9491 | 134.5 | 72.1002 | 153.0588 | 59.9561 | 153 | 72.1215 | 171.4167 | 59.968 | 171.5 | 72.1182 | 190.0582 | 59.9629 | 190
72.1324 | 116.1247 | 59.9628 | 116 | 72.1527 | 134.4393 | 59.9491 | 134.5 | 72.1085 | 153.0599 | 59.9561 | 153 | 72.1298 | 171.4105 | 59.968 | 171.5 | 72.1265 | 190.0696 | 59.9629 | 190
72.1407 | 116.1307 | 59.9628 | 116 | 72.161 | 134.4389 | 59.9491 | 134.5 | 72.1169 | 153.061 | 59.9561 | 153 | 72.1381 | 171.4043 | 59.968 | 171.5 | 72.1348 | 190.081 | 59.9629 | 190
72.149 | 116.1367 | 59.9628 | 116 | 72.1694 | 134.4385 | 59.9521 | 134.5 | 72.1252 | 153.0621 | 59.9561 | 153 | 72.1465 | 171.3981 | 59.968 | 171.5 | 72.1432 | 190.0925 | 59.9629 | 190
72.1574 | 116.1427 | 59.9628 | 116 | 72.1777 | 134.4381 | 59.9521 | 134.5 | 72.1335 | 153.0632 | 59.9561 | 153 | 72.1548 | 171.3919 | 59.968 | 171.5 | 72.1515 | 190.1039 | 59.9629 | 190
72.1658 | 116.1487 | 59.9628 | 116 | 72.186 | 134.4366 | 59.9521 | 134.5 | 72.1419 | 153.0643 | 59.9561 | 153 | 72.1631 | 171.3858 | 59.968 | 171.5 | 72.1598 | 190.1154 | 59.9629 | 190
72.1741 | 116.1525 | 59.9628 | 116 | 72.1944 | 134.4344 | 59.9521 | 134.5 | 72.1502 | 153.0653 | 59.9561 | 153 | 72.1716 | 171.3796 | 59.968 | 171.5 | 72.1682 | 190.1268 | 59.9629 | 190
72.1824 | 116.1508 | 59.9628 | 116 | 72.2028 | 134.4323 | 59.9521 | 134.5 | 72.1586 | 153.0664 | 59.9561 | 153 | 72.1799 | 171.3734 | 59.968 | 171.5 | 72.1765 | 190.1382 | 59.9629 | 190
72.1908 | 116.1491 | 59.9628 | 116 | 72.2111 | 134.4301 | 59.9521 | 134.5 | 72.1669 | 153.0675 | 59.9561 | 153 | 72.1882 | 171.3672 | 59.9681 | 171.5 | 72.1848 | 190.1497 | 59.9629 | 190
72.1991 | 116.1474 | 59.9628 | 116 | 72.2194 | 134.428 | 59.9521 | 134.5 | 72.1752 | 153.0686 | 59.9561 | 153 | 72.1965 | 171.361 | 59.9681 | 171.5 | 72.1932 | 190.1611 | 59.9629 | 190
72.2075 | 116.1457 | 59.9628 | 116 | 72.2278 | 134.4258 | 59.9521 | 134.5 | 72.1836 | 153.0697 | 59.9561 | 153 | 72.2049 | 171.3548 | 59.9681 | 171.5 | 72.2015 | 190.1726 | 59.9629 | 190
72.2158 | 116.144 | 59.9628 | 116 | 72.2361 | 134.4237 | 59.9521 | 134.5 | 72.192 | 153.0708 | 59.9561 | 153 | 72.2132 | 171.3486 | 59.9681 | 171.5 | 72.2098 | 190.184 | 59.9629 | 190
72.2241 | 116.1423 | 59.9628 | 116 | 72.2444 | 134.4215 | 59.9521 | 134.5 | 72.2003 | 153.0719 | 59.9561 | 153 | 72.2215 | 171.3424 | 59.9681 | 171.5 | 72.2181 | 190.1954 | 59.9629 | 190
72.2325 | 116.1406 | 59.9628 | 116 | 72.2527 | 134.4193 | 59.9521 | 134.5 | 72.2086 | 153.073 | 59.9561 | 153 | 72.2299 | 171.3362 | 59.9681 | 171.5 | 72.2266 | 190.2069 | 59.9629 | 190
72.2408 | 116.1389 | 59.9628 | 116 | 72.2611 | 134.4172 | 59.9521 | 134.5 | 72.2169 | 153.0741 | 59.9561 | 153 | 72.2382 | 171.33 | 59.9681 | 171.5 | 72.2349 | 190.2183 | 59.9629 | 190
72.2491 | 116.1372 | 59.9628 | 116 | 72.2695 | 134.415 | 59.9521 | 134.5 | 72.2253 | 153.0752 | 59.9561 | 153 | 72.2465 | 171.3238 | 59.9681 | 171.5 | 72.2432 | 190.2298 | 59.9629 | 190
72.2574 | 116.1355 | 59.9628 | 116 | 72.2778 | 134.4129 | 59.9521 | 134.5 | 72.2336 | 153.0763 | 59.9561 | 153 | 72.2549 | 171.3176 | 59.9681 | 171.5 | 72.2516 | 190.2412 | 59.9629 | 190
72.2658 | 116.1338 | 59.9628 | 116 | 72.2861 | 134.4107 | 59.9521 | 134.5 | 72.2419 | 153.0774 | 59.9561 | 153 | 72.2632 | 171.3114 | 59.9681 | 171.5 | 72.2599 | 190.2527 | 59.9629 | 190
72.2742 | 116.1321 | 59.9628 | 116 | 72.2945 | 134.4086 | 59.9521 | 134.5 | 72.2503 | 153.0785 | 59.9561 | 153 | 72.2715 | 171.3053 | 59.9681 | 171.5 | 72.2682 | 190.2641 | 59.9629 | 190
72.2825 | 116.1304 | 59.9628 | 116 | 72.3028 | 134.4064 | 59.9521 | 134.5 | 72.2587 | 153.0796 | 59.9561 | 153 | 72.2798 | 171.2991 | 59.9681 | 171.5 | 72.2766 | 190.2756 | 59.9629 | 190
72.2908 | 116.1287 | 59.9623 | 116 | 72.3112 | 134.4042 | 59.9521 | 134.5 | 72.267 | 153.0807 | 59.9561 | 153 | 72.2883 | 171.2929 | 59.9681 | 171.5 | 72.2849 | 190.2784 | 59.9632 | 190
72.2992 | 116.127 | 59.9623 | 116 | 72.3195 | 134.4021 | 59.9521 | 134.5 | 72.2753 | 153.0818 | 59.9561 | 153 | 72.2966 | 171.2867 | 59.9681 | 171.5 | 72.2932 | 190.2776 | 59.9632 | 190
72.3075 | 116.1253 | 59.9623 | 116 | 72.3278 | 134.3999 | 59.9521 | 134.5 | 72.2837 | 153.0829 | 59.9559 | 153 | 72.3049 | 171.2805 | 59.9701 | 171.5 | 72.3016 | 190.2768 | 59.9632 | 190
72.3159 | 116.1236 | 59.9623 | 116 | 72.3362 | 134.3978 | 59.9521 | 134.5 | 72.292 | 153.084 | 59.9559 | 153 | 72.3133 | 171.2743 | 59.9701 | 171.5 | 72.3099 | 190.276 | 59.9632 | 190
72.3242 | 116.1219 | 59.9623 | 116 | 72.3445 | 134.3956 | 59.9521 | 134.5 | 72.3004 | 153.0851 | 59.9559 | 153 | 72.3216 | 171.2681 | 59.9701 | 171.5 | 72.3182 | 190.2751 | 59.9632 | 190
72.3325 | 116.1202 | 59.9623 | 116 | 72.3528 | 134.3934 | 59.9521 | 134.5 | 72.3087 | 153.0862 | 59.9559 | 153 | 72.3299 | 171.2619 | 59.9701 | 171.5 | 72.3267 | 190.2743 | 59.9632 | 190
72.3409 | 116.1186 | 59.9623 | 116 | 72.3612 | 134.3913 | 59.9521 | 134.5 | 72.317 | 153.0872 | 59.9559 | 153 | 72.3383 | 171.2557 | 59.9701 | 171.5 | 72.335 | 190.2735 | 59.9632 | 190
72.3492 | 116.1169 | 59.9623 | 116 | 72.3695 | 134.3891 | 59.9543 | 134.5 | 72.3254 | 153.0883 | 59.9559 | 153 | 72.3466 | 171.2495 | 59.9701 | 171.5 | 72.3433 | 190.2727 | 59.9632 | 190
72.3575 | 116.1152 | 59.9623 | 116 | 72.3779 | 134.387 | 59.9543 | 134.5 | 72.3337 | 153.0894 | 59.9559 | 153 | 72.3549 | 171.2433 | 59.9701 | 171.5 | 72.3516 | 190.2719 | 59.9632 | 190
72.3659 | 116.1135 | 59.9623 | 116 | 72.3862 | 134.3848 | 59.9543 | 134.5 | 72.342 | 153.0905 | 59.9559 | 153 | 72.3632 | 171.2372 | 59.9701 | 171.5 | 72.36 | 190.2711 | 59.9632 | 190
72.3742 | 116.1118 | 59.9623 | 116 | 72.3945 | 134.3826 | 59.9543 | 134.5 | 72.3504 | 153.0916 | 59.9559 | 153 | 72.3716 | 171.231 | 59.9701 | 171.5 | 72.3683 | 190.2702 | 59.9632 | 190
72.3826 | 116.1101 | 59.9623 | 116 | 72.4029 | 134.3805 | 59.9543 | 134.5 | 72.3587 | 153.0927 | 59.9559 | 153 | 72.3799 | 171.2252 | 59.9701 | 171.5 | 72.3766 | 190.2694 | 59.9632 | 190
72.3909 | 116.1084 | 59.9623 | 116 | 72.4113 | 134.3783 | 59.9543 | 134.5 | 72.3671 | 153.0938 | 59.9559 | 153 | 72.3882 | 171.2307 | 59.9701 | 171.5 | 72.385 | 190.2686 | 59.9632 | 190
72.3992 | 116.1067 | 59.9623 | 116 | 72.4196 | 134.3762 | 59.9543 | 134.5 | 72.3754 | 153.0949 | 59.9559 | 153 | 72.3967 | 171.2363 | 59.9701 | 171.5 | 72.3933 | 190.2678 | 59.9632 | 190
72.4076 | 116.105 | 59.9623 | 116 | 72.4279 | 134.374 | 59.9543 | 134.5 | 72.3837 | 153.096 | 59.9559 | 153 | 72.405 | 171.2418 | 59.9701 | 171.5 | 72.4016 | 190.267 | 59.9632 | 190
72.4159 | 116.1033 | 59.9623 | 116 | 72.4363 | 134.3719 | 59.9543 | 134.5 | 72.3921 | 153.0971 | 59.9559 | 153 | 72.4133 | 171.2473 | 59.9701 | 171.5 | 72.41 | 190.2661 | 59.9632 | 190
72.4243 | 116.1016 | 59.9623 | 116 | 72.4446 | 134.3697 | 59.9543 | 134.5 | 72.4004 | 153.0982 | 59.9559 | 153 | 72.4217 | 171.2529 | 59.9701 | 171.5 | 72.4183 | 190.2653 | 59.9632 | 190
72.4326 | 116.0999 | 59.9623 | 116 | 72.4529 | 134.3675 | 59.9543 | 134.5 | 72.4088 | 153.0993 | 59.9559 | 153 | 72.43 | 171.2584 | 59.9701 | 171.5 | 72.4266 | 190.2645 | 59.9632 | 190
72.4409 | 116.0982 | 59.9623 | 116 | 72.4612 | 134.3654 | 59.9543 | 134.5 | 72.4171 | 153.1004 | 59.9559 | 153 | 72.4383 | 171.2639 | 59.9701 | 171.5 | 72.4351 | 190.2637 | 59.9632 | 190
72.4493 | 116.0965 | 59.9623 | 116 | 72.4696 | 134.3632 | 59.9543 | 134.5 | 72.4254 | 153.1015 | 59.9559 | 153 | 72.4467 | 171.2695 | 59.9701 | 171.5 | 72.4434 | 190.2629 | 59.9632 | 190
72.4576 | 116.0948 | 59.9623 | 116 | 72.478 | 134.3611 | 59.9543 | 134.5 | 72.4338 | 153.1026 | 59.9559 | 153 | 72.455 | 171.275 | 59.9701 | 171.5 | 72.4517 | 190.2621 | 59.9632 | 190
72.4659 | 116.0931 | 59.9623 | 116 | 72.4863 | 134.3589 | 59.9543 | 134.5 | 72.4421 | 153.1037 | 59.9559 | 153 | 72.4633 | 171.2805 | 59.9701 | 171.5 | 72.46 | 190.2612 | 59.9632 | 190
72.4743 | 116.0914 | 59.9623 | 116 | 72.4946 | 134.3568 | 59.9543 | 134.5 | 72.4504 | 153.1048 | 59.9559 | 153 | 72.4716 | 171.2861 | 59.9701 | 171.5 | 72.4684 | 190.2604 | 59.9632 | 190
72.4826 | 116.0897 | 59.9623 | 116 | 72.503 | 134.3546 | 59.9543 | 134.5 | 72.4588 | 153.1059 | 59.9559 | 153 | 72.48 | 171.2916 | 59.9701 | 171.5 | 72.4767 | 190.2596 | 59.9632 | 190
72.491 | 116.088 | 59.9622 | 116 | 72.5113 | 134.3524 | 59.9543 | 134.5 | 72.4671 | 153.107 | 59.9559 | 153 | 72.4883 | 171.2971 | 59.9701 | 171.5 | 72.485 | 190.2588 | 59.9639 | 190
72.4993 | 116.0863 | 59.9622 | 116 | 72.5197 | 134.3503 | 59.9543 | 134.5 | 72.4755 | 153.108 | 59.9559 | 153 | 72.4966 | 171.3027 | 59.9701 | 171.5 | 72.4934 | 190.2579 | 59.9639 | 190
72.5076 | 116.0846 | 59.9622 | 116 | 72.528 | 134.3481 | 59.9543 | 134.5 | 72.4838 | 153.1074 | 59.9568 | 153 | 72.5051 | 171.3082 | 59.9715 | 171.5 | 72.5017 | 190.2571 | 59.9639 | 190
72.516 | 116.0829 | 59.9622 | 116 | 72.5363 | 134.3459 | 59.9543 | 134.5 | 72.4921 | 153.1068 | 59.9568 | 153 | 72.5134 | 171.3137 | 59.9715 | 171.5 | 72.51 | 190.2563 | 59.9639 | 190
72.5243 | 116.0812 | 59.9622 | 116 | 72.5447 | 134.3438 | 59.9543 | 134.5 | 72.5005 | 153.1062 | 59.9568 | 153 | 72.5217 | 171.3193 | 59.9715 | 171.5 | 72.5184 | 190.2555 | 59.9639 | 190
72.5327 | 116.0795 | 59.9622 | 116 | 72.553 | 134.3416 | 59.9543 | 134.5 | 72.5089 | 153.1056 | 59.9568 | 153 | 72.53 | 171.3248 | 59.9715 | 171.5 | 72.5267 | 190.2547 | 59.9639 | 190
72.541 | 116.0778 | 59.9622 | 116 | 72.5613 | 134.3395 | 59.9543 | 134.5 | 72.5172 | 153.105 | 59.9568 | 153 | 72.5384 | 171.3303 | 59.9715 | 171.5 | 72.535 | 190.2539 | 59.9639 | 190
72.5493 | 116.0761 | 59.9622 | 116 | 72.5697 | 134.3373 | 59.9566 | 134.5 | 72.5255 | 153.1044 | 59.9568 | 153 | 72.5467 | 171.3359 | 59.9715 | 171.5 | 72.5435 | 190.253 | 59.9639 | 190
72.5577 | 116.0744 | 59.9622 | 116 | 72.578 | 134.3352 | 59.9566 | 134.5 | 72.5339 | 153.1038 | 59.9568 | 153 | 72.555 | 171.3414 | 59.9715 | 171.5 | 72.5518 | 190.2522 | 59.9639 | 190
72.566 | 116.0727 | 59.9622 | 116 | 72.5864 | 134.333 | 59.9566 | 134.5 | 72.5422 | 153.1032 | 59.9568 | 153 | 72.5634 | 171.3469 | 59.9715 | 171.5 | 72.5601 | 190.2514 | 59.9639 | 190
72.5743 | 116.071 | 59.9622 | 116 | 72.5947 | 134.3308 | 59.9566 | 134.5 | 72.5505 | 153.1026 | 59.9568 | 153 | 72.5717 | 171.3525 | 59.9715 | 171.5 | 72.5684 | 190.2506 | 59.9639 | 190
72.5827 | 116.0693 | 59.9622 | 116 | 72.603 | 134.3287 | 59.9566 | 134.5 | 72.5588 | 153.102 | 59.9568 | 153 | 72.58 | 171.358 | 59.9715 | 171.5 | 72.5768 | 190.2498 | 59.9639 | 190
72.591 | 116.0676 | 59.9622 | 116 | 72.6114 | 134.3265 | 59.9566 | 134.5 | 72.5672 | 153.1014 | 59.9568 | 153 | 72.5884 | 171.3635 | 59.9715 | 171.5 | 72.5851 | 190.2489 | 59.9639 | 190
72.5994 | 116.0659 | 59.9622 | 116 | 72.6198 | 134.3244 | 59.9566 | 134.5 | 72.5756 | 153.1008 | 59.9568 | 153 | 72.5967 | 171.3691 | 59.9715 | 171.5 | 72.5934 | 190.2481 | 59.9639 | 190
72.6077 | 116.0642 | 59.9622 | 116 | 72.6281 | 134.3222 | 59.9566 | 134.5 | 72.5839 | 153.1003 | 59.9568 | 153 | 72.605 | 171.3746 | 59.9715 | 171.5 | 72.6018 | 190.2473 | 59.9639 | 190
72.616 | 116.0625 | 59.9622 | 116 | 72.6364 | 134.3201 | 59.9566 | 134.5 | 72.5922 | 153.0997 | 59.9568 | 153 | 72.6133 | 171.3801 | 59.9715 | 171.5 | 72.6101 | 190.2465 | 59.9639 | 190
72.6244 | 116.0608 | 59.9622 | 116 | 72.6447 | 134.3179 | 59.9566 | 134.5 | 72.6006 | 153.0991 | 59.9568 | 153 | 72.6218 | 171.3857 | 59.9715 | 171.5 | 72.6184 | 190.2457 | 59.9639 | 190
72.6327 | 116.0591 | 59.9622 | 116 | 72.6531 | 134.3157 | 59.9566 | 134.5 | 72.6089 | 153.0985 | 59.9568 | 153 | 72.6301 | 171.3912 | 59.9715 | 171.5 | 72.6268 | 190.2449 | 59.9639 | 190
72.6411 | 116.0574 | 59.9622 | 116 | 72.6614 | 134.3136 | 59.9566 | 134.5 | 72.6172 | 153.0979 | 59.9568 | 153 | 72.6384 | 171.3967 | 59.9715 | 171.5 | 72.6351 | 190.244 | 59.9639 | 190
72.6494 | 116.0557 | 59.9622 | 116 | 72.6697 | 134.3114 | 59.9566 | 134.5 | 72.6256 | 153.0973 | 59.9568 | 153 | 72.6468 | 171.4023 | 59.9715 | 171.5 | 72.6434 | 190.2432 | 59.9639 | 190
72.6577 | 116.054 | 59.9622 | 116 | 72.6781 | 134.3093 | 59.9566 | 134.5 | 72.6339 | 153.0967 | 59.9568 | 153 | 72.6551 | 171.4078 | 59.9715 | 171.5 | 72.6519 | 190.2424 | 59.9639 | 190
72.6661 | 116.0523 | 59.9622 | 116 | 72.6865 | 134.3071 | 59.9566 | 134.5 | 72.6423 | 153.0961 | 59.9568 | 153 | 72.6634 | 171.4133 | 59.9715 | 171.5 | 72.6602 | 190.2416 | 59.9639 | 190
72.6744 | 116.0506 | 59.9622 | 116 | 72.6948 | 134.3092 | 59.9566 | 134.5 | 72.6506 | 153.0955 | 59.9568 | 153 | 72.6718 | 171.4189 | 59.9715 | 171.5 | 72.6685 | 190.2408 | 59.9639 | 190
72.6827 | 116.0489 | 59.9622 | 116 | 72.7031 | 134.3158 | 59.9566 | 134.5 | 72.6589 | 153.0949 | 59.9568 | 153 | 72.6801 | 171.4244 | 59.9715 | 171.5 | 72.6768 | 190.2399 | 59.9639 | 190
|  |  |  | 72.7115 | 134.3224 | 59.9566 | 134.5 | 72.6673 | 153.0943 | 59.9568 | 153 | 72.6884 | 171.4299 | 59.9715 | 171.5 | 72.6852 | 190.2391 | 59.9648 | 190
|  |  |  | 72.7198 | 134.329 | 59.9566 | 134.5 | 72.6756 | 153.0937 | 59.9568 | 153 | 72.6967 | 171.4355 | 59.9715 | 171.5 | 72.6935 | 190.2383 | 59.9648 | 190
|  |  |  | 72.7281 | 134.3356 | 59.9566 | 134.5 | 72.684 | 153.0931 | 59.9585 | 153 | 72.7051 | 171.441 | 59.9717 | 171.5 | 72.7018 | 190.2375 | 59.9648 | 190
|  |  |  | 72.7365 | 134.3423 | 59.9566 | 134.5 | 72.6923 | 153.0925 | 59.9585 | 153 | 72.7134 | 171.4465 | 59.9717 | 171.5 | 72.7102 | 190.2367 | 59.9648 | 190
|  |  |  | 72.7448 | 134.3489 | 59.9566 | 134.5 | 72.7006 | 153.0919 | 59.9585 | 153 | 72.7217 | 171.4521 | 59.9717 | 171.5 | 72.7185 | 190.2358 | 59.9648 | 190
|  |  |  | 72.7532 | 134.3555 | 59.9566 | 134.5 | 72.709 | 153.0914 | 59.9585 | 153 | 72.7302 | 171.4576 | 59.9717 | 171.5 | 72.7268 | 190.235 | 59.9648 | 190
|  |  |  | 72.7615 | 134.3621 | 59.9566 | 134.5 | 72.7173 | 153.0908 | 59.9585 | 153 | 72.7385 | 171.4631 | 59.9717 | 171.5 | 72.7352 | 190.2342 | 59.9648 | 190
|  |  |  | 72.7698 | 134.3687 | 59.9586 | 134.5 | 72.7256 | 153.0902 | 59.9585 | 153 | 72.7468 | 171.4687 | 59.9717 | 171.5 | 72.7435 | 190.2334 | 59.9648 | 190
|  |  |  | 72.7782 | 134.3753 | 59.9586 | 134.5 | 72.734 | 153.0896 | 59.9585 | 153 | 72.7552 | 171.4742 | 59.9717 | 171.5 | 72.7518 | 190.2326 | 59.9648 | 190
|  |  |  | 72.7865 | 134.3819 | 59.9586 | 134.5 | 72.7423 | 153.089 | 59.9585 | 153 | 72.7635 | 171.4797 | 59.9717 | 171.5 | 72.7603 | 190.2318 | 59.9648 | 190
|  |  |  | 72.7949 | 134.3885 | 59.9586 | 134.5 | 72.7507 | 153.0884 | 59.9585 | 153 | 72.7718 | 171.4853 | 59.9717 | 171.5 | 72.7686 | 190.2309 | 59.9648 | 190
|  |  |  | 72.8032 | 134.3951 | 59.9586 | 134.5 | 72.759 | 153.0878 | 59.9585 | 153 | 72.7801 | 171.4908 | 59.9717 | 171.5 | 72.7769 | 190.2301 | 59.9648 | 190
|  |  |  | 72.8115 | 134.4017 | 59.9586 | 134.5 | 72.7673 | 153.0872 | 59.9585 | 153 | 72.7885 | 171.4963 | 59.9717 | 171.5 | 72.7852 | 190.2293 | 59.9648 | 190
|  |  |  | 72.8199 | 134.4083 | 59.9586 | 134.5 | 72.7757 | 153.0866 | 59.9585 | 153 | 72.7968 | 171.5019 | 59.9717 | 171.5 | 72.7936 | 190.2285 | 59.9648 | 190
|  |  |  | 72.8282 | 134.4149 | 59.9586 | 134.5 | 72.784 | 153.086 | 59.9585 | 153 | 72.8051 | 171.5074 | 59.9717 | 171.5 | 72.8019 | 190.2276 | 59.9648 | 190
|  |  |  | 72.8365 | 134.4215 | 59.9586 | 134.5 | 72.7924 | 153.0854 | 59.9585 | 153 | 72.8135 | 171.5129 | 59.9717 | 171.5 | 72.8102 | 190.2268 | 59.9648 | 190
|  |  |  | 72.8449 | 134.4281 | 59.9586 | 134.5 | 72.8007 | 153.0848 | 59.9585 | 153 | 72.8218 | 171.5184 | 59.9717 | 171.5 | 72.8186 | 190.226 | 59.9648 | 190
|  |  |  | 72.8532 | 134.4347 | 59.9586 | 134.5 | 72.809 | 153.0842 | 59.9585 | 153 | 72.8301 | 171.524 | 59.9717 | 171.5 | 72.8269 | 190.2252 | 59.9648 | 190
|  |  |  | 72.8616 | 134.4413 | 59.9586 | 134.5 | 72.8174 | 153.0836 | 59.9585 | 153 | 72.8386 | 171.5295 | 59.9717 | 171.5 | 72.8352 | 190.2244 | 59.9648 | 190
|  |  |  | 72.8699 | 134.4479 | 59.9586 | 134.5 | 72.8257 | 153.083 | 59.9585 | 153 | 72.8469 | 171.535 | 59.9717 | 171.5 | 72.8436 | 190.2206 | 59.9648 | 190
|  |  |  | 72.8782 | 134.4545 | 59.9586 | 134.5 | 72.834 | 153.0824 | 59.9585 | 153 | 72.8552 | 171.5406 | 59.9717 | 171.5 | 72.8519 | 190.2143 | 59.9648 | 190
|  |  |  | 72.8866 | 134.4611 | 59.9586 | 134.5 | 72.8424 | 153.0818 | 59.9585 | 153 | 72.8635 | 171.5461 | 59.9717 | 171.5 | 72.8602 | 190.208 | 59.9648 | 190
|  |  |  | 72.8949 | 134.4677 | 59.9586 | 134.5 | 72.8507 | 153.0813 | 59.9585 | 153 | 72.8719 | 171.5517 | 59.9717 | 171.5 | 72.8687 | 190.2017 | 59.9648 | 190
|  |  |  | 72.9033 | 134.4743 | 59.9586 | 134.5 | 72.8591 | 153.0807 | 59.9585 | 153 | 72.8802 | 171.5572 | 59.9717 | 171.5 | 72.877 | 190.1954 | 59.9648 | 190
|  |  |  | 72.9116 | 134.481 | 59.9586 | 134.5 | 72.8674 | 153.0801 | 59.9585 | 153 | 72.8885 | 171.5627 | 59.9717 | 171.5 | 72.8853 | 190.1892 | 59.9648 | 190
|  |  |  | 72.9199 | 134.4876 | 59.9586 | 134.5 | 72.8757 | 153.0795 | 59.9585 | 153 | 72.8969 | 171.5683 | 59.9717 | 171.5 | 72.8936 | 190.1829 | 59.9648 | 190
|  |  |  | 72.9283 | 134.4942 | 59.9586 | 134.5 | 72.8841 | 153.0789 | 59.9611 | 153 | 72.9052 | 171.5738 | 59.9715 | 171.5 | 72.902 | 190.1766 | 59.9648 | 190
|  |  |  | 72.9366 | 134.5008 | 59.9586 | 134.5 | 72.8925 | 153.0783 | 59.9611 | 153 | 72.9135 | 171.5793 | 59.9715 | 171.5 | 72.9103 | 190.1703 | 59.9648 | 190
|  |  |  | 72.9449 | 134.5074 | 59.9586 | 134.5 | 72.9008 | 153.0777 | 59.9611 | 153 | 72.9219 | 171.5849 | 59.9715 | 171.5 | 72.9186 | 190.164 | 59.9648 | 190
|  |  |  | 72.9533 | 134.514 | 59.9586 | 134.5 | 72.9091 | 153.0771 | 59.9611 | 153 | 72.9302 | 171.5902 | 59.9715 | 171.5 | 72.927 | 190.1577 | 59.9648 | 190
|  |  |  | 72.9616 | 134.5206 | 59.9586 | 134.5 | 72.9174 | 153.0765 | 59.9611 | 153 | 72.9385 | 171.5926 | 59.9715 | 171.5 | 72.9353 | 190.1514 | 59.9648 | 190
|  |  |  | 72.97 | 134.5272 | 59.9594 | 134.5 | 72.9258 | 153.0759 | 59.9611 | 153 | 72.9468 | 171.5951 | 59.9715 | 171.5 | 72.9436 | 190.1451 | 59.9648 | 190
|  |  |  | 72.9783 | 134.5338 | 59.9594 | 134.5 | 72.9341 | 153.0753 | 59.9611 | 153 | 72.9553 | 171.5976 | 59.9715 | 171.5 | 72.952 | 190.1389 | 59.9648 | 190
|  |  |  | 72.9866 | 134.5404 | 59.9594 | 134.5 | 72.9424 | 153.0747 | 59.9611 | 153 | 72.9636 | 171.6001 | 59.9715 | 171.5 | 72.9603 | 190.1326 | 59.9648 | 190
|  |  |  | 72.995 | 134.547 | 59.9594 | 134.5 | 72.9508 | 153.0741 | 59.9611 | 153 | 72.9719 | 171.6025 | 59.9715 | 171.5 | 72.9686 | 190.1263 | 59.9648 | 190
|  |  |  | 73.0034 | 134.5536 | 59.9594 | 134.5 | 72.9592 | 153.0735 | 59.9611 | 153 | 72.9803 | 171.605 | 59.9715 | 171.5 | 72.9769 | 190.12 | 59.9648 | 190
|  |  |  | 73.0117 | 134.5602 | 59.9594 | 134.5 | 72.9675 | 153.073 | 59.9611 | 153 | 72.9886 | 171.6075 | 59.9715 | 171.5 | 72.9854 | 190.1137 | 59.9648 | 190
|  |  |  | 73.02 | 134.5668 | 59.9594 | 134.5 | 72.9758 | 153.0724 | 59.9611 | 153 | 72.9969 | 171.6099 | 59.9715 | 171.5 | 72.9937 | 190.1074 | 59.9648 | 190
|  |  |  | 73.0283 | 134.5734 | 59.9594 | 134.5 | 72.9841 | 153.0718 | 59.9611 | 153 | 73.0053 | 171.6124 | 59.9715 | 171.5 | 73.002 | 190.1011 | 59.9648 | 190
|  |  |  | 73.0367 | 134.58 | 59.9594 | 134.5 | 72.9925 | 153.0712 | 59.9611 | 153 | 73.0136 | 171.6149 | 59.9715 | 171.5 | 73.0104 | 190.0948 | 59.9648 | 190
|  |  |  | 73.045 | 134.5866 | 59.9594 | 134.5 | 73.0009 | 153.0695 | 59.9611 | 153 | 73.0219 | 171.6173 | 59.9715 | 171.5 | 73.0187 | 190.0885 | 59.9648 | 190
|  |  |  | 73.0533 | 134.5932 | 59.9594 | 134.5 | 73.0092 | 153.0673 | 59.9611 | 153 | 73.0302 | 171.6198 | 59.9715 | 171.5 | 73.027 | 190.0822 | 59.9648 | 190
|  |  |  | 73.0617 | 134.5998 | 59.9594 | 134.5 | 73.0175 | 153.0651 | 59.9611 | 153 | 73.0386 | 171.6223 | 59.9715 | 171.5 | 73.0354 | 190.076 | 59.9648 | 190
|  |  |  | 73.0701 | 134.6064 | 59.9594 | 134.5 | 73.0259 | 153.0629 | 59.9611 | 153 | 73.0469 | 171.6248 | 59.9715 | 171.5 | 73.0437 | 190.0697 | 59.9648 | 190
|  |  |  | 73.0784 | 134.613 | 59.9594 | 134.5 | 73.0342 | 153.0607 | 59.9611 | 153 | 73.0552 | 171.6272 | 59.9715 | 171.5 | 73.052 | 190.0634 | 59.9648 | 190
|  |  |  | 73.0867 | 134.6196 | 59.9594 | 134.5 | 73.0425 | 153.0585 | 59.9611 | 153 | 73.0637 | 171.6297 | 59.9715 | 171.5 | 73.0604 | 190.0571 | 59.9648 | 190
|  |  |  | 73.095 | 134.6263 | 59.9594 | 134.5 | 73.0508 | 153.0564 | 59.9611 | 153 | 73.072 | 171.6322 | 59.9715 | 171.5 | 73.0687 | 190.0508 | 59.9648 | 190
|  |  |  | 73.1034 | 134.6329 | 59.9594 | 134.5 | 73.0592 | 153.0542 | 59.9611 | 153 | 73.0803 | 171.6346 | 59.9715 | 171.5 | 73.077 | 190.0445 | 59.9648 | 190
|  |  |  | 73.1118 | 134.6395 | 59.9594 | 134.5 | 73.0676 | 153.052 | 59.9611 | 153 | 73.0887 | 171.6371 | 59.9715 | 171.5 | 73.0853 | 190.0382 | 59.9641 | 190
|  |  |  | 73.1201 | 134.6461 | 59.9594 | 134.5 | 73.0759 | 153.0498 | 59.9611 | 153 | 73.097 | 171.6396 | 59.9715 | 171.5 | 73.0938 | 190.0319 | 59.9641 | 190
|  |  |  | 73.1284 | 134.6527 | 59.9594 | 134.5 | 73.0842 | 153.0476 | 59.9631 | 153 | 73.1053 | 171.642 | 59.9715 | 171.5 | 73.1021 | 190.0257 | 59.9641 | 190
|  |  |  | 73.1368 | 134.6593 | 59.9594 | 134.5 | 73.0926 | 153.0454 | 59.9631 | 153 | 73.1136 | 171.6445 | 59.9715 | 171.5 | 73.1104 | 190.0194 | 59.9641 | 190
|  |  |  | 73.1451 | 134.6659 | 59.9594 | 134.5 | 73.1009 | 153.0432 | 59.9631 | 153 | 73.122 | 171.647 | 59.9715 | 171.5 | 73.1188 | 190.0131 | 59.9641 | 190
|  |  |  | 73.1534 | 134.6725 | 59.9594 | 134.5 | 73.1093 | 153.041 | 59.9631 | 153 | 73.1303 | 171.6495 | 59.9715 | 171.5 | 73.1271 | 190.0068 | 59.9641 | 190
|  |  |  | 73.1617 | 134.6791 | 59.9594 | 134.5 | 73.1176 | 153.0389 | 59.9631 | 153 | 73.1386 | 171.6519 | 59.9715 | 171.5 | 73.1354 | 190.0005 | 59.9641 | 190
|  |  |  | 73.1701 | 134.6857 | 59.9603 | 134.5 | 73.1259 | 153.0367 | 59.9631 | 153 | 73.147 | 171.6544 | 59.9715 | 171.5 | 73.1438 | 189.9942 | 59.9641 | 190
|  |  |  | 73.1785 | 134.6923 | 59.9603 | 134.5 | 73.1343 | 153.0345 | 59.9631 | 153 | 73.1553 | 171.6569 | 59.9715 | 171.5 | 73.1521 | 189.9879 | 59.9641 | 190
|  |  |  | 73.1868 | 134.6989 | 59.9603 | 134.5 | 73.1426 | 153.0323 | 59.9631 | 153 | 73.1636 | 171.6593 | 59.9715 | 171.5 | 73.1604 | 189.9816 | 59.9641 | 190
|  |  |  | 73.1951 | 134.6994 | 59.9603 | 134.5 | 73.1509 | 153.0301 | 59.9631 | 153 | 73.1721 | 171.6618 | 59.9715 | 171.5 | 73.1688 | 189.9753 | 59.9641 | 190
|  |  |  | 73.2035 | 134.6945 | 59.9603 | 134.5 | 73.1592 | 153.0279 | 59.9631 | 153 | 73.1804 | 171.6643 | 59.9715 | 171.5 | 73.1771 | 189.9691 | 59.9641 | 190
|  |  |  | 73.2118 | 134.6896 | 59.9603 | 134.5 | 73.1676 | 153.0258 | 59.9631 | 153 | 73.1887 | 171.6667 | 59.9715 | 171.5 | 73.1854 | 189.9628 | 59.9641 | 190
|  |  |  | 73.2202 | 134.6847 | 59.9603 | 134.5 | 73.176 | 153.0236 | 59.9631 | 153 | 73.197 | 171.6692 | 59.9715 | 171.5 | 73.1937 | 189.9565 | 59.9641 | 190
|  |  |  | 73.2285 | 134.6798 | 59.9603 | 134.5 | 73.1843 | 153.0214 | 59.9631 | 153 | 73.2054 | 171.6717 | 59.9715 | 171.5 | 73.2021 | 189.9502 | 59.9641 | 190
|  |  |  | 73.2368 | 134.6749 | 59.9603 | 134.5 | 73.1926 | 153.0192 | 59.9631 | 153 | 73.2137 | 171.6742 | 59.9715 | 171.5 | 73.2104 | 189.9439 | 59.9641 | 190
|  |  |  | 73.2452 | 134.67 | 59.9603 | 134.5 | 73.201 | 153.017 | 59.9631 | 153 | 73.222 | 171.6766 | 59.9715 | 171.5 | 73.2188 | 189.9376 | 59.9641 | 190
|  |  |  | 73.2535 | 134.6651 | 59.9603 | 134.5 | 73.2093 | 153.0148 | 59.9631 | 153 | 73.2304 | 171.6791 | 59.9715 | 171.5 | 73.2272 | 189.9313 | 59.9641 | 190
|  |  |  | 73.2618 | 134.6602 | 59.9603 | 134.5 | 73.2177 | 153.0126 | 59.9631 | 153 | 73.2387 | 171.6816 | 59.9715 | 171.5 | 73.2355 | 189.925 | 59.9641 | 190
|  |  |  | 73.2702 | 134.6552 | 59.9603 | 134.5 | 73.226 | 153.0105 | 59.9631 | 153 | 73.247 | 171.684 | 59.9715 | 171.5 | 73.2438 | 189.9187 | 59.9641 | 190
|  |  |  | 73.2785 | 134.6503 | 59.9603 | 134.5 | 73.2343 | 153.0083 | 59.9631 | 153 | 73.2554 | 171.6865 | 59.9715 | 171.5 | 73.2522 | 189.9124 | 59.9641 | 190
|  |  |  | 73.2869 | 134.6454 | 59.9603 | 134.5 | 73.2427 | 153.0061 | 59.9631 | 153 | 73.2637 | 171.689 | 59.9715 | 171.5 | 73.2605 | 189.9062 | 59.9641 | 190
|  |  |  | 73.2952 | 134.6405 | 59.9603 | 134.5 | 73.251 | 153.0039 | 59.9631 | 153 | 73.272 | 171.6915 | 59.9715 | 171.5 | 73.2688 | 189.8999 | 59.9641 | 190
|  |  |  | 73.3035 | 134.6356 | 59.9603 | 134.5 | 73.2593 | 153.0017 | 59.9631 | 153 | 73.2803 | 171.6939 | 59.9715 | 171.5 | 73.2772 | 189.8936 | 59.9641 | 190
|  |  |  | 73.3119 | 134.6307 | 59.9603 | 134.5 | 73.2676 | 152.9995 | 59.9631 | 153 | 73.2888 | 171.6964 | 59.9715 | 171.5 | 73.2855 | 189.8873 | 59.9643 | 190
|  |  |  | 73.3202 | 134.6258 | 59.9603 | 134.5 | 73.276 | 152.9974 | 59.9631 | 153 | 73.2971 | 171.6989 | 59.9715 | 171.5 | 73.2938 | 189.881 | 59.9643 | 190
|  |  |  | 73.3286 | 134.6209 | 59.9603 | 134.5 | 73.2844 | 152.9952 | 59.9638 | 153 | 73.3054 | 171.7013 | 59.9718 | 171.5 | 73.3021 | 189.8747 | 59.9643 | 190
|  |  |  | 73.3369 | 134.616 | 59.9603 | 134.5 | 73.2927 | 152.993 | 59.9638 | 153 | 73.3138 | 171.7038 | 59.9718 | 171.5 | 73.3105 | 189.8684 | 59.9643 | 190
|  |  |  | 73.3452 | 134.6111 | 59.9603 | 134.5 | 73.301 | 152.9908 | 59.9638 | 153 | 73.3221 | 171.7063 | 59.9718 | 171.5 | 73.3188 | 189.8621 | 59.9643 | 190
|  |  |  | 73.3536 | 134.6062 | 59.9603 | 134.5 | 73.3094 | 152.9886 | 59.9638 | 153 | 73.3304 | 171.7087 | 59.9718 | 171.5 | 73.3271 | 189.8559 | 59.9643 | 190
|  |  |  | 73.3619 | 134.6013 | 59.9603 | 134.5 | 73.3177 | 152.9864 | 59.9638 | 153 | 73.3388 | 171.7112 | 59.9718 | 171.5 | 73.3356 | 189.8495 | 59.9643 | 190
|  |  |  | 73.3702 | 134.5964 | 59.9594 | 134.5 | 73.326 | 152.9843 | 59.9638 | 153 | 73.3471 | 171.7137 | 59.9718 | 171.5 | 73.3439 | 189.8433 | 59.9643 | 190
|  |  |  | 73.3786 | 134.5915 | 59.9594 | 134.5 | 73.3344 | 152.9821 | 59.9638 | 153 | 73.3554 | 171.7162 | 59.9718 | 171.5 | 73.3522 | 189.837 | 59.9643 | 190
|  |  |  | 73.3869 | 134.5866 | 59.9594 | 134.5 | 73.3427 | 152.9799 | 59.9638 | 153 | 73.3637 | 171.7186 | 59.9718 | 171.5 | 73.3606 | 189.8307 | 59.9643 | 190
|  |  |  | 73.3953 | 134.5817 | 59.9594 | 134.5 | 73.3511 | 152.9777 | 59.9638 | 153 | 73.3721 | 171.7211 | 59.9718 | 171.5 | 73.3689 | 189.8244 | 59.9643 | 190
|  |  |  | 73.4036 | 134.5768 | 59.9594 | 134.5 | 73.3594 | 152.9755 | 59.9638 | 153 | 73.3804 | 171.7236 | 59.9718 | 171.5 | 73.3772 | 189.8181 | 59.9643 | 190
|  |  |  | 73.4119 | 134.5719 | 59.9594 | 134.5 | 73.3677 | 152.9733 | 59.9638 | 153 | 73.3887 | 171.726 | 59.9718 | 171.5 | 73.3856 | 189.8118 | 59.9643 | 190
|  |  |  | 73.4203 | 134.567 | 59.9594 | 134.5 | 73.376 | 152.9711 | 59.9638 | 153 | 73.3972 | 171.7285 | 59.9718 | 171.5 | 73.3939 | 189.8055 | 59.9643 | 190
|  |  |  | 73.4286 | 134.5621 | 59.9594 | 134.5 | 73.3844 | 152.969 | 59.9638 | 153 | 73.4055 | 171.731 | 59.9718 | 171.5 | 73.4022 | 189.7992 | 59.9643 | 190
|  |  |  | 73.437 | 134.5571 | 59.9594 | 134.5 | 73.3928 | 152.9668 | 59.9638 | 153 | 73.4138 | 171.7334 | 59.9718 | 171.5 | 73.4105 | 189.793 | 59.9643 | 190
|  |  |  | 73.4453 | 134.5522 | 59.9594 | 134.5 | 73.4011 | 152.9646 | 59.9638 | 153 | 73.4222 | 171.7359 | 59.9718 | 171.5 | 73.4189 | 189.7867 | 59.9643 | 190
|  |  |  | 73.4536 | 134.5473 | 59.9594 | 134.5 | 73.4094 | 152.9624 | 59.9638 | 153 | 73.4305 | 171.7384 | 59.9718 | 171.5 | 73.4272 | 189.7804 | 59.9643 | 190
|  |  |  | 73.462 | 134.5424 | 59.9594 | 134.5 | 73.4178 | 152.9602 | 59.9638 | 153 | 73.4388 | 171.7409 | 59.9718 | 171.5 | 73.4355 | 189.7841 | 59.9643 | 190
|  |  |  | 73.4703 | 134.5375 | 59.9594 | 134.5 | 73.4261 | 152.958 | 59.9638 | 153 | 73.4471 | 171.7433 | 59.9718 | 171.5 | 73.444 | 189.7906 | 59.9643 | 190
|  |  |  | 73.4786 | 134.5326 | 59.9594 | 134.5 | 73.4344 | 152.9558 | 59.9638 | 153 | 73.4555 | 171.7458 | 59.9718 | 171.5 | 73.4523 | 189.7971 | 59.9643 | 190
|  |  |  | 73.487 | 134.5277 | 59.9594 | 134.5 | 73.4427 | 152.9537 | 59.9638 | 153 | 73.4638 | 171.7483 | 59.9718 | 171.5 | 73.4606 | 189.8036 | 59.9643 | 190
|  |  |  | 73.4953 | 134.5228 | 59.9594 | 134.5 | 73.4511 | 152.9515 | 59.9638 | 153 | 73.4721 | 171.7484 | 59.9718 | 171.5 | 73.469 | 189.8101 | 59.9643 | 190
|  |  |  | 73.5037 | 134.5179 | 59.9594 | 134.5 | 73.4595 | 152.9493 | 59.9638 | 153 | 73.4805 | 171.7432 | 59.9718 | 171.5 | 73.4773 | 189.8166 | 59.9643 | 190
|  |  |  | 73.512 | 134.513 | 59.9594 | 134.5 | 73.4678 | 152.9471 | 59.9638 | 153 | 73.4888 | 171.7379 | 59.9718 | 171.5 | 73.4856 | 189.8231 | 59.9629 | 190
|  |  |  | 73.5203 | 134.5081 | 59.9594 | 134.5 | 73.4761 | 152.9449 | 59.9638 | 153 | 73.4971 | 171.7327 | 59.9718 | 171.5 | 73.494 | 189.8296 | 59.9629 | 190
|  |  |  | 73.5287 | 134.5032 | 59.9594 | 134.5 | 73.4845 | 152.9427 | 59.9633 | 153 | 73.5054 | 171.7274 | 59.9725 | 171.5 | 73.5023 | 189.8361 | 59.9629 | 190
|  |  |  | 73.537 | 134.4983 | 59.9594 | 134.5 | 73.4928 | 152.9406 | 59.9633 | 153 | 73.5139 | 171.7222 | 59.9725 | 171.5 | 73.5106 | 189.8426 | 59.9629 | 190
|  |  |  | 73.5453 | 134.4934 | 59.9594 | 134.5 | 73.5012 | 152.938 | 59.9633 | 153 | 73.5222 | 171.7169 | 59.9725 | 171.5 | 73.5189 | 189.8491 | 59.9629 | 190
|  |  |  | 73.5537 | 134.4885 | 59.9594 | 134.5 | 73.5095 | 152.9352 | 59.9633 | 153 | 73.5305 | 171.7117 | 59.9725 | 171.5 | 73.5273 | 189.8556 | 59.9629 | 190
|  |  |  | 73.562 | 134.4836 | 59.9594 | 134.5 | 73.5178 | 152.9325 | 59.9633 | 153 | 73.5389 | 171.7065 | 59.9725 | 171.5 | 73.5356 | 189.8621 | 59.9629 | 190
|  |  |  | 73.5704 | 134.4787 | 59.9591 | 134.5 | 73.5262 | 152.9297 | 59.9633 | 153 | 73.5472 | 171.7012 | 59.9725 | 171.5 | 73.5439 | 189.8686 | 59.9629 | 190
|  |  |  | 73.5787 | 134.4738 | 59.9591 | 134.5 | 73.5345 | 152.927 | 59.9633 | 153 | 73.5555 | 171.696 | 59.9725 | 171.5 | 73.5524 | 189.8751 | 59.9629 | 190
|  |  |  | 73.587 | 134.4689 | 59.9591 | 134.5 | 73.5428 | 152.9242 | 59.9633 | 153 | 73.5639 | 171.6907 | 59.9725 | 171.5 | 73.5607 | 189.8816 | 59.9629 | 190
|  |  |  | 73.5954 | 134.4639 | 59.9591 | 134.5 | 73.5511 | 152.9215 | 59.9633 | 153 | 73.5722 | 171.6855 | 59.9725 | 171.5 | 73.569 | 189.8881 | 59.9629 | 190
|  |  |  | 73.6038 | 134.459 | 59.9591 | 134.5 | 73.5595 | 152.9188 | 59.9633 | 153 | 73.5805 | 171.6802 | 59.9725 | 171.5 | 73.5774 | 189.8946 | 59.9629 | 190
|  |  |  | 73.6121 | 134.4541 | 59.9591 | 134.5 | 73.5679 | 152.916 | 59.9633 | 153 | 73.5888 | 171.675 | 59.9725 | 171.5 | 73.5857 | 189.9011 | 59.9629 | 190
|  |  |  | 73.6204 | 134.4492 | 59.9591 | 134.5 | 73.5762 | 152.9133 | 59.9633 | 153 | 73.5972 | 171.6698 | 59.9725 | 171.5 | 73.594 | 189.9076 | 59.9629 | 190
|  |  |  | 73.6287 | 134.4443 | 59.9591 | 134.5 | 73.5845 | 152.9105 | 59.9633 | 153 | 73.6055 | 171.6645 | 59.9725 | 171.5 | 73.6024 | 189.9141 | 59.9629 | 190
|  |  |  | 73.6371 | 134.4394 | 59.9591 | 134.5 | 73.5929 | 152.9078 | 59.9633 | 153 | 73.6138 | 171.6593 | 59.9725 | 171.5 | 73.6107 | 189.9206 | 59.9629 | 190
|  |  |  | 73.6454 | 134.4345 | 59.9591 | 134.5 | 73.6012 | 152.905 | 59.9633 | 153 | 73.6223 | 171.654 | 59.9725 | 171.5 | 73.619 | 189.9271 | 59.9629 | 190
|  |  |  | 73.6537 | 134.4296 | 59.9591 | 134.5 | 73.6096 | 152.9023 | 59.9633 | 153 | 73.6306 | 171.6488 | 59.9725 | 171.5 | 73.6273 | 189.9336 | 59.9629 | 190
|  |  |  | 73.6621 | 134.4247 | 59.9591 | 134.5 | 73.6179 | 152.8996 | 59.9633 | 153 | 73.6389 | 171.6435 | 59.9725 | 171.5 | 73.6357 | 189.9401 | 59.9629 | 190
|  |  |  | 73.6705 | 134.4198 | 59.9591 | 134.5 | 73.6262 | 152.8968 | 59.9633 | 153 | 73.6473 | 171.6383 | 59.9725 | 171.5 | 73.644 | 189.9466 | 59.9629 | 190
|  |  |  | 73.6788 | 134.4149 | 59.9591 | 134.5 | 73.6346 | 152.8941 | 59.9633 | 153 | 73.6556 | 171.633 | 59.9725 | 171.5 | 73.6523 | 189.9531 | 59.9629 | 190
|  |  |  | 73.6871 | 134.41 | 59.9591 | 134.5 | 73.6429 | 152.8913 | 59.9633 | 153 | 73.6639 | 171.6278 | 59.9725 | 171.5 | 73.6608 | 189.9596 | 59.9629 | 190
|  |  |  | 73.6954 | 134.4051 | 59.9591 | 134.5 | 73.6512 | 152.8886 | 59.9633 | 153 | 73.6722 | 171.6225 | 59.9725 | 171.5 | 73.6691 | 189.9661 | 59.9629 | 190
|  |  |  | 73.7038 | 134.4041 | 59.9591 | 134.5 | 73.6595 | 152.8858 | 59.9633 | 153 | 73.6806 | 171.6173 | 59.9725 | 171.5 | 73.6774 | 189.9726 | 59.9629 | 190
|  |  |  | 73.7122 | 134.4098 | 59.9591 | 134.5 | 73.6679 | 152.8831 | 59.9633 | 153 | 73.6889 | 171.6121 | 59.9725 | 171.5 | 73.6858 | 189.9791 | 59.9614 | 190
|  |  |  | 73.7205 | 134.4154 | 59.9591 | 134.5 | 73.6763 | 152.8804 | 59.9633 | 153 | 73.6972 | 171.6068 | 59.9725 | 171.5 | 73.6941 | 189.9856 | 59.9614 | 190
|  |  |  | 73.7288 | 134.4211 | 59.9591 | 134.5 | 73.6846 | 152.8776 | 59.9613 | 153 | 73.7056 | 171.6016 | 59.9735 | 171.5 | 73.7024 | 189.9921 | 59.9614 | 190
|  |  |  | 73.7372 | 134.4267 | 59.9591 | 134.5 | 73.6929 | 152.8749 | 59.9613 | 153 | 73.7139 | 171.5963 | 59.9735 | 171.5 | 73.7108 | 189.9986 | 59.9614 | 190
|  |  |  | 73.7455 | 134.4324 | 59.9591 | 134.5 | 73.7013 | 152.8721 | 59.9613 | 153 | 73.7222 | 171.5911 | 59.9735 | 171.5 | 73.7191 | 190.0051 | 59.9614 | 190
|  |  |  | 73.7538 | 134.438 | 59.9591 | 134.5 | 73.7096 | 152.8694 | 59.9613 | 153 | 73.7307 | 171.5858 | 59.9735 | 171.5 | 73.7274 | 190.0116 | 59.9614 | 190
|  |  |  | 73.7621 | 134.4437 | 59.9591 | 134.5 | 73.718 | 152.8667 | 59.9613 | 153 | 73.739 | 171.5806 | 59.9735 | 171.5 | 73.7358 | 190.0181 | 59.9614 | 190
|  |  |  | 73.7705 | 134.4493 | 59.9575 | 134.5 | 73.7263 | 152.8639 | 59.9613 | 153 | 73.7473 | 171.5753 | 59.9735 | 171.5 | 73.7441 | 190.0246 | 59.9614 | 190
|  |  |  | 73.7789 | 134.455 | 59.9575 | 134.5 | 73.7346 | 152.8612 | 59.9613 | 153 | 73.7556 | 171.5701 | 59.9735 | 171.5 | 73.7524 | 190.0311 | 59.9614 | 190
|  |  |  | 73.7872 | 134.4606 | 59.9575 | 134.5 | 73.743 | 152.8584 | 59.9613 | 153 | 73.764 | 171.5649 | 59.9735 | 171.5 | 73.7607 | 190.0376 | 59.9614 | 190
|  |  |  | 73.7955 | 134.4663 | 59.9575 | 134.5 | 73.7513 | 152.8557 | 59.9613 | 153 | 73.7723 | 171.5596 | 59.9735 | 171.5 | 73.7692 | 190.0441 | 59.9614 | 190
|  |  |  | 73.8039 | 134.472 | 59.9575 | 134.5 | 73.7596 | 152.853 | 59.9613 | 153 | 73.7806 | 171.5544 | 59.9735 | 171.5 | 73.7775 | 190.0506 | 59.9614 | 190
|  |  |  | 73.8122 | 134.4776 | 59.9575 | 134.5 | 73.768 | 152.8502 | 59.9613 | 153 | 73.789 | 171.5491 | 59.9735 | 171.5 | 73.7858 | 190.0571 | 59.9614 | 190
|  |  |  | 73.8206 | 134.4833 | 59.9575 | 134.5 | 73.7763 | 152.8475 | 59.9613 | 153 | 73.7973 | 171.5439 | 59.9735 | 171.5 | 73.7942 | 190.0636 | 59.9614 | 190
|  |  |  | 73.8289 | 134.4889 | 59.9575 | 134.5 | 73.7847 | 152.8447 | 59.9613 | 153 | 73.8056 | 171.5386 | 59.9735 | 171.5 | 73.8025 | 190.0701 | 59.9614 | 190
|  |  |  | 73.8372 | 134.4946 | 59.9575 | 134.5 | 73.793 | 152.842 | 59.9613 | 153 | 73.8139 | 171.5334 | 59.9735 | 171.5 | 73.8108 | 190.0766 | 59.9614 | 190
|  |  |  | 73.8456 | 134.5002 | 59.9575 | 134.5 | 73.8013 | 152.8392 | 59.9613 | 153 | 73.8223 | 171.5281 | 59.9735 | 171.5 | 73.8192 | 190.0831 | 59.9614 | 190
|  |  |  | 73.8539 | 134.5059 | 59.9575 | 134.5 | 73.8097 | 152.8365 | 59.9613 | 153 | 73.8306 | 171.5229 | 59.9735 | 171.5 | 73.8275 | 190.0896 | 59.9614 | 190
|  |  |  | 73.8622 | 134.5115 | 59.9575 | 134.5 | 73.818 | 152.8338 | 59.9613 | 153 | 73.8389 | 171.5177 | 59.9735 | 171.5 | 73.8358 | 190.0961 | 59.9614 | 190
|  |  |  | 73.8706 | 134.5172 | 59.9575 | 134.5 | 73.8264 | 152.831 | 59.9613 | 153 | 73.8474 | 171.5124 | 59.9735 | 171.5 | 73.8442 | 190.1026 | 59.9614 | 190
|  |  |  | 73.8789 | 134.5228 | 59.9575 | 134.5 | 73.8347 | 152.8283 | 59.9613 | 153 | 73.8557 | 171.5072 | 59.9735 | 171.5 | 73.8525 | 190.1091 | 59.9614 | 190
|  |  |  | 73.8873 | 134.5285 | 59.9575 | 134.5 | 73.843 | 152.8255 | 59.9613 | 153 | 73.864 | 171.5019 | 59.9735 | 171.5 | 73.8608 | 190.1156 | 59.9614 | 190
|  |  |  | 73.8956 | 134.5341 | 59.9575 | 134.5 | 73.8514 | 152.8228 | 59.9613 | 153 | 73.8724 | 171.4967 | 59.9735 | 171.5 | 73.8691 | 190.1222 | 59.9614 | 190
|  |  |  | 73.9039 | 134.5398 | 59.9575 | 134.5 | 73.8597 | 152.82 | 59.9613 | 153 | 73.8807 | 171.4914 | 59.9735 | 171.5 | 73.8776 | 190.1287 | 59.9614 | 190
|  |  |  | 73.9123 | 134.5455 | 59.9575 | 134.5 | 73.868 | 152.8173 | 59.9613 | 153 | 73.889 | 171.4862 | 59.9735 | 171.5 | 73.8859 | 190.1352 | 59.9598 | 190
|  |  |  | 73.9206 | 134.5511 | 59.9575 | 134.5 | 73.8764 | 152.8146 | 59.9613 | 153 | 73.8973 | 171.4809 | 59.9735 | 171.5 | 73.8942 | 190.1417 | 59.9598 | 190
|  |  |  | 73.929 | 134.5568 | 59.9575 | 134.5 | 73.8847 | 152.8118 | 59.9604 | 153 | 73.9057 | 171.4757 | 59.9755 | 171.5 | 73.9026 | 190.1482 | 59.9598 | 190
|  |  |  | 73.9373 | 134.5624 | 59.9575 | 134.5 | 73.8931 | 152.8091 | 59.9604 | 153 | 73.914 | 171.4705 | 59.9755 | 171.5 | 73.9109 | 190.1547 | 59.9598 | 190
|  |  |  | 73.9456 | 134.5681 | 59.9575 | 134.5 | 73.9014 | 152.8063 | 59.9604 | 153 | 73.9223 | 171.4652 | 59.9755 | 171.5 | 73.9192 | 190.1612 | 59.9598 | 190
|  |  |  | 73.954 | 134.5737 | 59.9575 | 134.5 | 73.9097 | 152.8036 | 59.9604 | 153 | 73.9307 | 171.46 | 59.9755 | 171.5 | 73.9276 | 190.1677 | 59.9598 | 190
|  |  |  | 73.9623 | 134.5794 | 59.9575 | 134.5 | 73.9181 | 152.8009 | 59.9604 | 153 | 73.939 | 171.4547 | 59.9755 | 171.5 | 73.9359 | 190.1742 | 59.9598 | 190
|  |  |  | 73.9706 | 134.585 | 59.956 | 134.5 | 73.9264 | 152.7981 | 59.9604 | 153 | 73.9473 | 171.4495 | 59.9755 | 171.5 | 73.9442 | 190.1807 | 59.9598 | 190
|  |  |  | 73.979 | 134.5907 | 59.956 | 134.5 | 73.9348 | 152.7954 | 59.9604 | 153 | 73.9557 | 171.4442 | 59.9755 | 171.5 | 73.9526 | 190.1872 | 59.9598 | 190
|  |  |  | 73.9873 | 134.5963 | 59.956 | 134.5 | 73.9431 | 152.7926 | 59.9604 | 153 | 73.9641 | 171.439 | 59.9755 | 171.5 | 73.9609 | 190.1937 | 59.9598 | 190
|  |  |  | 73.9957 | 134.602 | 59.956 | 134.5 | 73.9514 | 152.7899 | 59.9604 | 153 | 73.9724 | 171.4337 | 59.9755 | 171.5 | 73.9692 | 190.2002 | 59.9598 | 190
|  |  |  | 74.004 | 134.6077 | 59.956 | 134.5 | 73.9598 | 152.7871 | 59.9604 | 153 | 73.9807 | 171.4285 | 59.9755 | 171.5 | 73.9777 | 190.2067 | 59.9598 | 190
|  |  |  | 74.0123 | 134.6133 | 59.956 | 134.5 | 73.9681 | 152.7844 | 59.9604 | 153 | 73.9891 | 171.4232 | 59.9755 | 171.5 | 73.986 | 190.2132 | 59.9598 | 190
|  |  |  | 74.0207 | 134.619 | 59.956 | 134.5 | 73.9764 | 152.7817 | 59.9604 | 153 | 73.9974 | 171.418 | 59.9755 | 171.5 | 73.9943 | 190.2197 | 59.9598 | 190
|  |  |  | 74.0291 | 134.6246 | 59.956 | 134.5 | 73.9848 | 152.7789 | 59.9604 | 153 | 74.0057 | 171.4128 | 59.9755 | 171.5 | 74.0026 | 190.2262 | 59.9598 | 190
|  |  |  | 74.0374 | 134.6303 | 59.956 | 134.5 | 73.9931 | 152.7762 | 59.9604 | 153 | 74.0141 | 171.4075 | 59.9755 | 171.5 | 74.011 | 190.2327 | 59.9598 | 190
|  |  |  | 74.0457 | 134.6359 | 59.956 | 134.5 | 74.0015 | 152.7734 | 59.9604 | 153 | 74.0224 | 171.4036 | 59.9755 | 171.5 | 74.0193 | 190.2392 | 59.9598 | 190
|  |  |  | 74.0541 | 134.6416 | 59.956 | 134.5 | 74.0098 | 152.7707 | 59.9604 | 153 | 74.0307 | 171.4026 | 59.9755 | 171.5 | 74.0276 | 190.2457 | 59.9598 | 190
|  |  |  | 74.0624 | 134.6472 | 59.956 | 134.5 | 74.0181 | 152.7724 | 59.9604 | 153 | 74.039 | 171.4015 | 59.9755 | 171.5 | 74.036 | 190.2522 | 59.9598 | 190
|  |  |  | 74.0707 | 134.6529 | 59.956 | 134.5 | 74.0265 | 152.7812 | 59.9604 | 153 | 74.0474 | 171.4004 | 59.9755 | 171.5 | 74.0443 | 190.2587 | 59.9598 | 190
|  |  |  | 74.079 | 134.6585 | 59.956 | 134.5 | 74.0348 | 152.79 | 59.9604 | 153 | 74.0557 | 171.3993 | 59.9755 | 171.5 | 74.0526 | 190.2652 | 59.9598 | 190
|  |  |  | 74.0874 | 134.6642 | 59.956 | 134.5 | 74.0432 | 152.7988 | 59.9604 | 153 | 74.064 | 171.3983 | 59.9755 | 171.5 | 74.061 | 190.2717 | 59.9598 | 190
|  |  |  | 74.0958 | 134.6698 | 59.956 | 134.5 | 74.0515 | 152.8076 | 59.9604 | 153 | 74.0724 | 171.3972 | 59.9755 | 171.5 | 74.0693 | 190.2777 | 59.9598 | 190
|  |  |  | 74.1041 | 134.6755 | 59.956 | 134.5 | 74.0598 | 152.8165 | 59.9604 | 153 | 74.0807 | 171.3961 | 59.9755 | 171.5 | 74.0776 | 190.269 | 59.9598 | 190
|  |  |  | 74.1124 | 134.6812 | 59.956 | 134.5 | 74.0682 | 152.8253 | 59.9604 | 153 | 74.0891 | 171.395 | 59.9755 | 171.5 | 74.0861 | 190.2602 | 59.9583 | 190
|  |  |  | 74.1208 | 134.6868 | 59.956 | 134.5 | 74.0765 | 152.8341 | 59.9604 | 153 | 74.0975 | 171.3939 | 59.9755 | 171.5 | 74.0944 | 190.2515 | 59.9583 | 190
|  |  |  | 74.1291 | 134.6925 | 59.956 | 134.5 | 74.0848 | 152.8429 | 59.9596 | 153 | 74.1058 | 171.3929 | 59.9777 | 171.5 | 74.1027 | 190.2427 | 59.9583 | 190
|  |  |  | 74.1375 | 134.6981 | 59.956 | 134.5 | 74.0932 | 152.8517 | 59.9596 | 153 | 74.1141 | 171.3918 | 59.9777 | 171.5 | 74.1111 | 190.234 | 59.9583 | 190
|  |  |  | 74.1458 | 134.7038 | 59.956 | 134.5 | 74.1015 | 152.8605 | 59.9596 | 153 | 74.1224 | 171.3907 | 59.9777 | 171.5 | 74.1194 | 190.2252 | 59.9583 | 190
|  |  |  | 74.1541 | 134.7094 | 59.956 | 134.5 | 74.1099 | 152.8693 | 59.9596 | 153 | 74.1308 | 171.3896 | 59.9777 | 171.5 | 74.1277 | 190.2164 | 59.9583 | 190
|  |  |  | 74.1625 | 134.7151 | 59.956 | 134.5 | 74.1182 | 152.8782 | 59.9596 | 153 | 74.1391 | 171.3885 | 59.9777 | 171.5 | 74.136 | 190.2077 | 59.9583 | 190
|  |  |  | 74.1708 | 134.7207 | 59.9556 | 134.5 | 74.1265 | 152.887 | 59.9596 | 153 | 74.1474 | 171.3875 | 59.9777 | 171.5 | 74.1444 | 190.1989 | 59.9583 | 190
|  |  |  | 74.1791 | 134.7264 | 59.9556 | 134.5 | 74.1349 | 152.8958 | 59.9596 | 153 | 74.1558 | 171.3864 | 59.9777 | 171.5 | 74.1527 | 190.1902 | 59.9583 | 190
|  |  |  | 74.1875 | 134.732 | 59.9556 | 134.5 | 74.1432 | 152.9046 | 59.9596 | 153 | 74.1641 | 171.3853 | 59.9777 | 171.5 | 74.161 | 190.1814 | 59.9583 | 190
|  |  |  | 74.1958 | 134.7377 | 59.9556 | 134.5 | 74.1516 | 152.9134 | 59.9596 | 153 | 74.1724 | 171.3842 | 59.9777 | 171.5 | 74.1694 | 190.1727 | 59.9583 | 190
|  |  |  | 74.2042 | 134.7384 | 59.9556 | 134.5 | 74.1599 | 152.9222 | 59.9596 | 153 | 74.1807 | 171.3832 | 59.9777 | 171.5 | 74.1777 | 190.1639 | 59.9583 | 190
|  |  |  | 74.2125 | 134.7322 | 59.9556 | 134.5 | 74.1682 | 152.931 | 59.9596 | 153 | 74.1891 | 171.3821 | 59.9777 | 171.5 | 74.186 | 190.1552 | 59.9583 | 190
|  |  |  | 74.2208 | 134.726 | 59.9556 | 134.5 | 74.1766 | 152.9398 | 59.9596 | 153 | 74.1974 | 171.381 | 59.9777 | 171.5 | 74.1945 | 190.1464 | 59.9583 | 190
|  |  |  | 74.2292 | 134.7197 | 59.9556 | 134.5 | 74.1849 | 152.9487 | 59.9596 | 153 | 74.2057 | 171.3799 | 59.9777 | 171.5 | 74.2028 | 190.1376 | 59.9583 | 190
|  |  |  | 74.2375 | 134.7135 | 59.9556 | 134.5 | 74.1932 | 152.9575 | 59.9596 | 153 | 74.2142 | 171.3788 | 59.9777 | 171.5 | 74.2111 | 190.1289 | 59.9583 | 190
|  |  |  | 74.2458 | 134.7073 | 59.9556 | 134.5 | 74.2016 | 152.9663 | 59.9596 | 153 | 74.2225 | 171.3778 | 59.9777 | 171.5 | 74.2195 | 190.1201 | 59.9583 | 190
|  |  |  | 74.2542 | 134.701 | 59.9556 | 134.5 | 74.21 | 152.9751 | 59.9596 | 153 | 74.2308 | 171.3767 | 59.9777 | 171.5 | 74.2278 | 190.1114 | 59.9583 | 190
|  |  |  | 74.2625 | 134.6948 | 59.9556 | 134.5 | 74.2183 | 152.9839 | 59.9596 | 153 | 74.2392 | 171.3756 | 59.9777 | 171.5 | 74.2361 | 190.1026 | 59.9583 | 190
|  |  |  | 74.2709 | 134.6886 | 59.9556 | 134.5 | 74.2266 | 152.9927 | 59.9596 | 153 | 74.2475 | 171.3745 | 59.9777 | 171.5 | 74.2445 | 190.0939 | 59.9583 | 190
|  |  |  | 74.2792 | 134.6823 | 59.9556 | 134.5 | 74.2349 | 153.0015 | 59.9596 | 153 | 74.2558 | 171.3735 | 59.9777 | 171.5 | 74.2528 | 190.0851 | 59.9583 | 190
|  |  |  | 74.2875 | 134.6761 | 59.9556 | 134.5 | 74.2433 | 153.0103 | 59.9596 | 153 | 74.2641 | 171.3724 | 59.9777 | 171.5 | 74.2611 | 190.0763 | 59.9583 | 190
|  |  |  | 74.2959 | 134.6699 | 59.9556 | 134.5 | 74.2516 | 153.0192 | 59.9596 | 153 | 74.2725 | 171.3713 | 59.9777 | 171.5 | 74.2695 | 190.0676 | 59.9583 | 190
|  |  |  | 74.3043 | 134.6637 | 59.9556 | 134.5 | 74.2599 | 153.028 | 59.9596 | 153 | 74.2808 | 171.3702 | 59.9777 | 171.5 | 74.2778 | 190.0588 | 59.9583 | 190
|  |  |  | 74.3126 | 134.6574 | 59.9556 | 134.5 | 74.2683 | 153.0368 | 59.9596 | 153 | 74.2891 | 171.3692 | 59.9777 | 171.5 | 74.2861 | 190.0501 | 59.9576 | 190
|  |  |  | 74.3209 | 134.6512 | 59.9556 | 134.5 | 74.2767 | 153.0456 | 59.9596 | 153 | 74.2975 | 171.3681 | 59.9777 | 171.5 | 74.2944 | 190.0413 | 59.9576 | 190
|  |  |  | 74.3292 | 134.645 | 59.9556 | 134.5 | 74.285 | 153.0544 | 59.959 | 153 | 74.3058 | 171.367 | 59.9817 | 171.5 | 74.3029 | 190.0326 | 59.9576 | 190
|  |  |  | 74.3376 | 134.6387 | 59.9556 | 134.5 | 74.2933 | 153.0632 | 59.959 | 153 | 74.3141 | 171.3659 | 59.9817 | 171.5 | 74.3112 | 190.0238 | 59.9576 | 190
|  |  |  | 74.3459 | 134.6325 | 59.9556 | 134.5 | 74.3016 | 153.072 | 59.959 | 153 | 74.3224 | 171.3648 | 59.9817 | 171.5 | 74.3195 | 190.0151 | 59.9576 | 190
|  |  |  | 74.3542 | 134.6263 | 59.9556 | 134.5 | 74.31 | 153.0809 | 59.959 | 153 | 74.3309 | 171.3638 | 59.9817 | 171.5 | 74.3279 | 190.0063 | 59.9576 | 190
|  |  |  | 74.3626 | 134.62 | 59.9556 | 134.5 | 74.3184 | 153.0897 | 59.959 | 153 | 74.3392 | 171.3627 | 59.9817 | 171.5 | 74.3362 | 189.9975 | 59.9576 | 190
|  |  |  | 74.371 | 134.6138 | 59.9563 | 134.5 | 74.3267 | 153.0985 | 59.959 | 153 | 74.3475 | 171.3616 | 59.9817 | 171.5 | 74.3445 | 189.9888 | 59.9576 | 190
|  |  |  | 74.3793 | 134.6076 | 59.9563 | 134.5 | 74.335 | 153.1073 | 59.959 | 153 | 74.3559 | 171.3605 | 59.9817 | 171.5 | 74.3529 | 189.98 | 59.9576 | 190
|  |  |  | 74.3876 | 134.6013 | 59.9563 | 134.5 | 74.3434 | 153.1161 | 59.959 | 153 | 74.3642 | 171.3595 | 59.9817 | 171.5 | 74.3612 | 189.9713 | 59.9576 | 190
|  |  |  | 74.396 | 134.5951 | 59.9563 | 134.5 | 74.3517 | 153.1249 | 59.959 | 153 | 74.3725 | 171.3584 | 59.9817 | 171.5 | 74.3695 | 189.9625 | 59.9576 | 190
|  |  |  | 74.4043 | 134.5889 | 59.9563 | 134.5 | 74.36 | 153.1337 | 59.959 | 153 | 74.3808 | 171.3573 | 59.9817 | 171.5 | 74.3779 | 189.9538 | 59.9576 | 190
|  |  |  | 74.4127 | 134.5827 | 59.9563 | 134.5 | 74.3683 | 153.1425 | 59.959 | 153 | 74.3892 | 171.3562 | 59.9817 | 171.5 | 74.3862 | 189.945 | 59.9576 | 190
|  |  |  | 74.421 | 134.5764 | 59.9563 | 134.5 | 74.3767 | 153.1514 | 59.959 | 153 | 74.3975 | 171.3551 | 59.9817 | 171.5 | 74.3945 | 189.9362 | 59.9576 | 190
|  |  |  | 74.4293 | 134.5702 | 59.9563 | 134.5 | 74.3851 | 153.1602 | 59.959 | 153 | 74.4058 | 171.3541 | 59.9817 | 171.5 | 74.403 | 189.9275 | 59.9576 | 190
|  |  |  | 74.4377 | 134.564 | 59.9563 | 134.5 | 74.3934 | 153.169 | 59.959 | 153 | 74.4142 | 171.353 | 59.9817 | 171.5 | 74.4113 | 189.9187 | 59.9576 | 190
|  |  |  | 74.446 | 134.5577 | 59.9563 | 134.5 | 74.4017 | 153.1778 | 59.959 | 153 | 74.4225 | 171.3519 | 59.9817 | 171.5 | 74.4196 | 189.91 | 59.9576 | 190
|  |  |  | 74.4543 | 134.5515 | 59.9563 | 134.5 | 74.4101 | 153.1866 | 59.959 | 153 | 74.4308 | 171.3508 | 59.9817 | 171.5 | 74.4279 | 189.9012 | 59.9576 | 190
|  |  |  | 74.4627 | 134.5453 | 59.9563 | 134.5 | 74.4184 | 153.1954 | 59.959 | 153 | 74.4391 | 171.3497 | 59.9817 | 171.5 | 74.4363 | 189.8925 | 59.9576 | 190
|  |  |  | 74.471 | 134.539 | 59.9563 | 134.5 | 74.4268 | 153.2042 | 59.959 | 153 | 74.4476 | 171.3487 | 59.9817 | 171.5 | 74.4446 | 189.8837 | 59.9576 | 190
|  |  |  | 74.4794 | 134.5328 | 59.9563 | 134.5 | 74.4351 | 153.2131 | 59.959 | 153 | 74.4559 | 171.3476 | 59.9817 | 171.5 | 74.4529 | 189.875 | 59.9576 | 190
|  |  |  | 74.4877 | 134.5266 | 59.9563 | 134.5 | 74.4434 | 153.2219 | 59.959 | 153 | 74.4642 | 171.3465 | 59.9817 | 171.5 | 74.4613 | 189.8662 | 59.9576 | 190
|  |  |  | 74.496 | 134.5204 | 59.9563 | 134.5 | 74.4518 | 153.2307 | 59.959 | 153 | 74.4726 | 171.3454 | 59.9817 | 171.5 | 74.4696 | 189.8574 | 59.9576 | 190
|  |  |  | 74.5044 | 134.5141 | 59.9563 | 134.5 | 74.4601 | 153.2395 | 59.959 | 153 | 74.4809 | 171.3444 | 59.9817 | 171.5 | 74.4779 | 189.8487 | 59.9576 | 190
|  |  |  | 74.5127 | 134.5079 | 59.9563 | 134.5 | 74.4684 | 153.2483 | 59.959 | 153 | 74.4892 | 171.3433 | 59.9817 | 171.5 | 74.4863 | 189.8399 | 59.957 | 190
|  |  |  | 74.5211 | 134.5017 | 59.9563 | 134.5 | 74.4768 | 153.2571 | 59.959 | 153 | 74.4975 | 171.3422 | 59.9817 | 171.5 | 74.4946 | 189.8312 | 59.957 | 190
|  |  |  | 74.5294 | 134.4954 | 59.9563 | 134.5 | 74.4851 | 153.2659 | 59.9598 | 153 | 74.5059 | 171.3411 | 59.985 | 171.5 | 74.5029 | 189.8224 | 59.957 | 190
|  |  |  | 74.5377 | 134.4892 | 59.9563 | 134.5 | 74.4935 | 153.2747 | 59.9598 | 153 | 74.5142 | 171.34 | 59.985 | 171.5 | 74.5114 | 189.8137 | 59.957 | 190
|  |  |  | 74.5461 | 134.483 | 59.9563 | 134.5 | 74.5018 | 153.2836 | 59.9598 | 153 | 74.5225 | 171.339 | 59.985 | 171.5 | 74.5197 | 189.8049 | 59.957 | 190
|  |  |  | 74.5544 | 134.4767 | 59.9563 | 134.5 | 74.5101 | 153.2924 | 59.9598 | 153 | 74.5309 | 171.3379 | 59.985 | 171.5 | 74.528 | 189.7961 | 59.957 | 190
|  |  |  | 74.5627 | 134.4705 | 59.9563 | 134.5 | 74.5185 | 153.3012 | 59.9598 | 153 | 74.5392 | 171.3368 | 59.985 | 171.5 | 74.5364 | 189.7874 | 59.957 | 190
|  |  |  | 74.5711 | 134.4643 | 59.9571 | 134.5 | 74.5268 | 153.3067 | 59.9598 | 153 | 74.5475 | 171.3357 | 59.985 | 171.5 | 74.5447 | 189.7786 | 59.957 | 190
|  |  |  | 74.5794 | 134.4581 | 59.9571 | 134.5 | 74.5352 | 153.3008 | 59.9598 | 153 | 74.5558 | 171.3347 | 59.985 | 171.5 | 74.553 | 189.7699 | 59.957 | 190
|  |  |  | 74.5878 | 134.4518 | 59.9571 | 134.5 | 74.5435 | 153.2949 | 59.9598 | 153 | 74.5643 | 171.3336 | 59.985 | 171.5 | 74.5614 | 189.7611 | 59.957 | 190
|  |  |  | 74.5961 | 134.4456 | 59.9571 | 134.5 | 74.5518 | 153.289 | 59.9598 | 153 | 74.5726 | 171.3325 | 59.985 | 171.5 | 74.5697 | 189.7524 | 59.957 | 190
|  |  |  | 74.6044 | 134.4394 | 59.9571 | 134.5 | 74.5602 | 153.2831 | 59.9598 | 153 | 74.5809 | 171.3314 | 59.985 | 171.5 | 74.578 | 189.7436 | 59.957 | 190
|  |  |  | 74.6128 | 134.4331 | 59.9571 | 134.5 | 74.5685 | 153.2773 | 59.9598 | 153 | 74.5893 | 171.3303 | 59.985 | 171.5 | 74.5863 | 189.7348 | 59.957 | 190
|  |  |  | 74.6212 | 134.4269 | 59.9571 | 134.5 | 74.5768 | 153.2714 | 59.9598 | 153 | 74.5976 | 171.3293 | 59.985 | 171.5 | 74.5947 | 189.7261 | 59.957 | 190
|  |  |  | 74.6295 | 134.4207 | 59.9571 | 134.5 | 74.5852 | 153.2655 | 59.9598 | 153 | 74.6059 | 171.3286 | 59.985 | 171.5 | 74.603 | 189.7173 | 59.957 | 190
|  |  |  | 74.6378 | 134.4145 | 59.9571 | 134.5 | 74.5935 | 153.2596 | 59.9598 | 153 | 74.6142 | 171.3281 | 59.985 | 171.5 | 74.6113 | 189.7128 | 59.957 | 190
|  |  |  | 74.6461 | 134.4082 | 59.9571 | 134.5 | 74.6019 | 153.2537 | 59.9598 | 153 | 74.6226 | 171.3275 | 59.985 | 171.5 | 74.6198 | 189.7192 | 59.957 | 190
|  |  |  | 74.6545 | 134.402 | 59.9571 | 134.5 | 74.6102 | 153.2478 | 59.9598 | 153 | 74.6309 | 171.327 | 59.985 | 171.5 | 74.6281 | 189.7256 | 59.957 | 190
|  |  |  | 74.6628 | 134.3958 | 59.9571 | 134.5 | 74.6185 | 153.2419 | 59.9598 | 153 | 74.6392 | 171.3265 | 59.985 | 171.5 | 74.6364 | 189.732 | 59.957 | 190
|  |  |  | 74.6711 | 134.3895 | 59.9571 | 134.5 | 74.6269 | 153.2361 | 59.9598 | 153 | 74.6476 | 171.3259 | 59.985 | 171.5 | 74.6448 | 189.7384 | 59.957 | 190
|  |  |  | 74.6795 | 134.3833 | 59.9571 | 134.5 | 74.6352 | 153.2302 | 59.9598 | 153 | 74.6559 | 171.3254 | 59.985 | 171.5 | 74.6531 | 189.7448 | 59.957 | 190
|  |  |  | 74.6879 | 134.3771 | 59.9571 | 134.5 | 74.6436 | 153.2243 | 59.9598 | 153 | 74.6642 | 171.3249 | 59.985 | 171.5 | 74.6614 | 189.7513 | 59.957 | 190
|  |  |  | 74.6962 | 134.3708 | 59.9571 | 134.5 | 74.6519 | 153.2184 | 59.9598 | 153 | 74.6725 | 171.3243 | 59.985 | 171.5 | 74.6698 | 189.7577 | 59.957 | 190
|  |  |  | 74.7045 | 134.3646 | 59.9571 | 134.5 | 74.6602 | 153.2125 | 59.9598 | 153 | 74.681 | 171.3238 | 59.985 | 171.5 | 74.6781 | 189.7641 | 59.957 | 190
|  |  |  | 74.7129 | 134.3593 | 59.9571 | 134.5 | 74.6686 | 153.2066 | 59.9598 | 153 | 74.6893 | 171.3233 | 59.985 | 171.5 | 74.6864 | 189.7705 | 59.9564 | 190
|  |  |  | 74.7212 | 134.3564 | 59.9571 | 134.5 | 74.6769 | 153.2008 | 59.9598 | 153 | 74.6976 | 171.3228 | 59.985 | 171.5 | 74.6948 | 189.7769 | 59.9564 | 190
|  |  |  | 74.7296 | 134.3535 | 59.9571 | 134.5 | 74.6852 | 153.1949 | 59.9637 | 153 | 74.706 | 171.3222 | 59.9875 | 171.5 | 74.7031 | 189.7833 | 59.9564 | 190
|  |  |  | 74.7379 | 134.3506 | 59.9571 | 134.5 | 74.6936 | 153.189 | 59.9637 | 153 | 74.7143 | 171.3217 | 59.9875 | 171.5 | 74.7114 | 189.7897 | 59.9564 | 190
|  |  |  | 74.7462 | 134.3477 | 59.9571 | 134.5 | 74.7019 | 153.1831 | 59.9637 | 153 | 74.7226 | 171.3212 | 59.9875 | 171.5 | 74.7198 | 189.7961 | 59.9564 | 190
|  |  |  | 74.7546 | 134.3449 | 59.9571 | 134.5 | 74.7103 | 153.1772 | 59.9637 | 153 | 74.7309 | 171.3206 | 59.9875 | 171.5 | 74.7281 | 189.8026 | 59.9564 | 190
|  |  |  | 74.7629 | 134.342 | 59.9571 | 134.5 | 74.7186 | 153.1713 | 59.9637 | 153 | 74.7393 | 171.3201 | 59.9875 | 171.5 | 74.7365 | 189.809 | 59.9564 | 190
|  |  |  | 74.7712 | 134.3391 | 59.9579 | 134.5 | 74.7269 | 153.1655 | 59.9637 | 153 | 74.7476 | 171.3196 | 59.9875 | 171.5 | 74.7448 | 189.8154 | 59.9564 | 190
|  |  |  | 74.7796 | 134.3362 | 59.9579 | 134.5 | 74.7353 | 153.1596 | 59.9637 | 153 | 74.7559 | 171.319 | 59.9875 | 171.5 | 74.7532 | 189.8218 | 59.9564 | 190
|  |  |  | 74.7879 | 134.3334 | 59.9579 | 134.5 | 74.7437 | 153.1537 | 59.9637 | 153 | 74.7643 | 171.3185 | 59.9875 | 171.5 | 74.7615 | 189.8282 | 59.9564 | 190
|  |  |  | 74.7963 | 134.3305 | 59.9579 | 134.5 | 74.752 | 153.1478 | 59.9637 | 153 | 74.7726 | 171.318 | 59.9875 | 171.5 | 74.7698 | 189.8346 | 59.9564 | 190
|  |  |  | 74.8046 | 134.3276 | 59.9579 | 134.5 | 74.7603 | 153.1419 | 59.9637 | 153 | 74.7809 | 171.3174 | 59.9875 | 171.5 | 74.7782 | 189.841 | 59.9564 | 190
|  |  |  | 74.8129 | 134.3247 | 59.9579 | 134.5 | 74.7686 | 153.136 | 59.9637 | 153 | 74.7892 | 171.3169 | 59.9875 | 171.5 | 74.7865 | 189.8474 | 59.9564 | 190
|  |  |  | 74.8213 | 134.3218 | 59.9579 | 134.5 | 74.777 | 153.1302 | 59.9637 | 153 | 74.7977 | 171.3164 | 59.9875 | 171.5 | 74.7948 | 189.8539 | 59.9564 | 190
|  |  |  | 74.8296 | 134.319 | 59.9579 | 134.5 | 74.7853 | 153.1243 | 59.9637 | 153 | 74.806 | 171.3158 | 59.9875 | 171.5 | 74.8032 | 189.8603 | 59.9564 | 190
|  |  |  | 74.838 | 134.3161 | 59.9579 | 134.5 | 74.7936 | 153.1184 | 59.9637 | 153 | 74.8143 | 171.3153 | 59.9875 | 171.5 | 74.8115 | 189.8667 | 59.9564 | 190
|  |  |  | 74.8463 | 134.3132 | 59.9579 | 134.5 | 74.802 | 153.1125 | 59.9637 | 153 | 74.8226 | 171.3148 | 59.9875 | 171.5 | 74.8198 | 189.8731 | 59.9564 | 190
|  |  |  | 74.8546 | 134.3103 | 59.9579 | 134.5 | 74.8103 | 153.1066 | 59.9637 | 153 | 74.831 | 171.3142 | 59.9875 | 171.5 | 74.8282 | 189.8795 | 59.9564 | 190
|  |  |  | 74.863 | 134.3074 | 59.9579 | 134.5 | 74.8187 | 153.1008 | 59.9637 | 153 | 74.8393 | 171.3137 | 59.9875 | 171.5 | 74.8365 | 189.8859 | 59.9564 | 190
|  |  |  | 74.8713 | 134.3046 | 59.9579 | 134.5 | 74.827 | 153.0949 | 59.9637 | 153 | 74.8476 | 171.3132 | 59.9875 | 171.5 | 74.8448 | 189.8923 | 59.9564 | 190
|  |  |  | 74.8796 | 134.3017 | 59.9579 | 134.5 | 74.8353 | 153.089 | 59.9637 | 153 | 74.856 | 171.3127 | 59.9875 | 171.5 | 74.8533 | 189.8987 | 59.9564 | 190
|  |  |  | 74.888 | 134.2988 | 59.9579 | 134.5 | 74.8437 | 153.0831 | 59.9637 | 153 | 74.8643 | 171.3121 | 59.9875 | 171.5 | 74.8616 | 189.9052 | 59.9564 | 190
|  |  |  | 74.8963 | 134.2959 | 59.9579 | 134.5 | 74.8521 | 153.0772 | 59.9637 | 153 | 74.8726 | 171.3116 | 59.9875 | 171.5 | 74.8699 | 189.9116 | 59.9564 | 190
|  |  |  | 74.9047 | 134.2931 | 59.9579 | 134.5 | 74.8604 | 153.0713 | 59.9637 | 153 | 74.8809 | 171.3111 | 59.9875 | 171.5 | 74.8783 | 189.918 | 59.9564 | 190
|  |  |  | 74.913 | 134.2902 | 59.9579 | 134.5 | 74.8687 | 153.0654 | 59.9637 | 153 | 74.8893 | 171.3105 | 59.9875 | 171.5 | 74.8866 | 189.9244 | 59.9564 | 190
|  |  |  | 74.9213 | 134.2873 | 59.9579 | 134.5 | 74.877 | 153.0596 | 59.9637 | 153 | 74.8976 | 171.31 | 59.9875 | 171.5 | 74.8949 | 189.9308 | 59.9564 | 190
|  |  |  | 74.9297 | 134.2844 | 59.9579 | 134.5 | 74.8854 | 153.0537 | 59.9674 | 153 | 74.9059 | 171.3095 | 59.9884 | 171.5 | 74.9032 | 189.9372 | 59.9564 | 190
|  |  |  | 74.938 | 134.2816 | 59.9579 | 134.5 | 74.8937 | 153.0478 | 59.9674 | 153 | 74.9144 | 171.3089 | 59.9884 | 171.5 | 74.9116 | 189.9436 | 59.9564 | 190
|  |  |  | 74.9464 | 134.2787 | 59.9579 | 134.5 | 74.902 | 153.0419 | 59.9674 | 153 | 74.9227 | 171.3084 | 59.9884 | 171.5 | 74.9199 | 189.95 | 59.9564 | 190
|  |  |  | 74.9547 | 134.2758 | 59.9579 | 134.5 | 74.9104 | 153.036 | 59.9674 | 153 | 74.931 | 171.3079 | 59.9884 | 171.5 | 74.9282 | 189.9565 | 59.9564 | 190
|  |  |  | 74.963 | 134.2729 | 59.9579 | 134.5 | 74.9187 | 153.0302 | 59.9674 | 153 | 74.9393 | 171.3073 | 59.9884 | 171.5 | 74.9366 | 189.9629 | 59.9564 | 190
|  |  |  | 74.9714 | 134.27 | 59.958 | 134.5 | 74.9271 | 153.0243 | 59.9674 | 153 | 74.9477 | 171.3068 | 59.9884 | 171.5 | 74.9449 | 189.9693 | 59.9564 | 190
|  |  |  | 74.9797 | 134.2672 | 59.958 | 134.5 | 74.9354 | 153.0184 | 59.9674 | 153 | 74.956 | 171.3063 | 59.9884 | 171.5 | 74.9532 | 189.9757 | 59.9564 | 190
|  |  |  | 74.988 | 134.2643 | 59.958 | 134.5 | 74.9437 | 153.0125 | 59.9674 | 153 | 74.9643 | 171.3057 | 59.9884 | 171.5 | 74.9617 | 189.9821 | 59.9564 | 190
|  |  |  | 74.9964 | 134.2614 | 59.958 | 134.5 | 74.9521 | 153.0066 | 59.9674 | 153 | 74.9727 | 171.3052 | 59.9884 | 171.5 | 74.97 | 189.9885 | 59.9564 | 190
|  |  |  | 75.0048 | 134.2585 | 59.958 | 134.5 | 74.9604 | 153.0007 | 59.9674 | 153 | 74.981 | 171.3047 | 59.9884 | 171.5 | 74.9783 | 189.9949 | 59.9564 | 190
|  |  |  | 75.0131 | 134.2556 | 59.958 | 134.5 | 74.9688 | 152.9949 | 59.9674 | 153 | 74.9893 | 171.3041 | 59.9884 | 171.5 | 74.9867 | 190.0013 | 59.9564 | 190
|  |  |  | 75.0214 | 134.2528 | 59.958 | 134.5 | 74.9771 | 152.989 | 59.9674 | 153 | 74.9976 | 171.3036 | 59.9884 | 171.5 | 74.995 | 190.0078 | 59.9564 | 190
|  |  |  | 75.0297 | 134.2499 | 59.958 | 134.5 | 74.9854 | 152.9831 | 59.9674 | 153 | 75.006 | 171.3031 | 59.9884 | 171.5 | 75.0033 | 190.0142 | 59.9564 | 190
|  |  |  | 75.0381 | 134.247 | 59.958 | 134.5 | 74.9938 | 152.9772 | 59.9674 | 153 | 75.0143 | 171.3026 | 59.9884 | 171.5 | 75.0117 | 190.0206 | 59.9564 | 190
|  |  |  | 75.0464 | 134.2441 | 59.958 | 134.5 | 75.0021 | 152.9713 | 59.9674 | 153 | 75.0226 | 171.302 | 59.9884 | 171.5 | 75.02 | 190.027 | 59.9564 | 190
|  |  |  | 75.0547 | 134.2413 | 59.958 | 134.5 | 75.0104 | 152.9654 | 59.9674 | 153 | 75.0309 | 171.3015 | 59.9884 | 171.5 | 75.0283 | 190.0334 | 59.9564 | 190
|  |  |  | 75.0631 | 134.2384 | 59.958 | 134.5 | 75.0188 | 152.9596 | 59.9674 | 153 | 75.0394 | 171.3009 | 59.9884 | 171.5 | 75.0367 | 190.0398 | 59.9564 | 190
|  |  |  | 75.0715 | 134.2355 | 59.958 | 134.5 | 75.0271 | 152.9537 | 59.9674 | 153 | 75.0477 | 171.3004 | 59.9884 | 171.5 | 75.045 | 190.0462 | 59.9564 | 190
|  |  |  | 75.0798 | 134.2326 | 59.958 | 134.5 | 75.0355 | 152.9478 | 59.9674 | 153 | 75.056 | 171.2999 | 59.9884 | 171.5 | 75.0533 | 190.0526 | 59.9564 | 190
|  |  |  | 75.0881 | 134.2298 | 59.958 | 134.5 | 75.0438 | 152.9419 | 59.9674 | 153 | 75.0644 | 171.2994 | 59.9884 | 171.5 | 75.0618 | 190.0591 | 59.9564 | 190
|  |  |  | 75.0964 | 134.2269 | 59.958 | 134.5 | 75.0521 | 152.936 | 59.9674 | 153 | 75.0727 | 171.2988 | 59.9884 | 171.5 | 75.0701 | 190.0655 | 59.9564 | 190
|  |  |  | 75.1048 | 134.224 | 59.958 | 134.5 | 75.0605 | 152.9301 | 59.9674 | 153 | 75.081 | 171.2983 | 59.9884 | 171.5 | 75.0784 | 190.0719 | 59.9564 | 190
|  |  |  | 75.1132 | 134.2211 | 59.958 | 134.5 | 75.0688 | 152.9268 | 59.9674 | 153 | 75.0893 | 171.2978 | 59.9884 | 171.5 | 75.0867 | 190.0783 | 59.9558 | 190
|  |  |  | 75.1215 | 134.2182 | 59.958 | 134.5 | 75.0771 | 152.9263 | 59.9674 | 153 | 75.0977 | 171.2972 | 59.9884 | 171.5 | 75.0951 | 190.0847 | 59.9558 | 190
|  |  |  | 75.1298 | 134.2154 | 59.958 | 134.5 | 75.0855 | 152.9259 | 59.9711 | 153 | 75.106 | 171.2967 | 59.9874 | 171.5 | 75.1034 | 190.0911 | 59.9558 | 190
|  |  |  | 75.1382 | 134.2125 | 59.958 | 134.5 | 75.0938 | 152.9254 | 59.9711 | 153 | 75.1143 | 171.2962 | 59.9874 | 171.5 | 75.1117 | 190.0975 | 59.9558 | 190
|  |  |  | 75.1465 | 134.2096 | 59.958 | 134.5 | 75.1022 | 152.925 | 59.9711 | 153 | 75.1227 | 171.2956 | 59.9874 | 171.5 | 75.1201 | 190.1039 | 59.9558 | 190
|  |  |  | 75.1548 | 134.2067 | 59.958 | 134.5 | 75.1105 | 152.9245 | 59.9711 | 153 | 75.131 | 171.2951 | 59.9874 | 171.5 | 75.1284 | 190.1104 | 59.9558 | 190
|  |  |  | 75.1632 | 134.2039 | 59.958 | 134.5 | 75.1188 | 152.9241 | 59.9711 | 153 | 75.1393 | 171.2946 | 59.9874 | 171.5 | 75.1367 | 190.1168 | 59.9558 | 190
|  |  |  | 75.1715 | 134.201 | 59.9591 | 134.5 | 75.1272 | 152.9236 | 59.9711 | 153 | 75.1476 | 171.294 | 59.9874 | 171.5 | 75.1451 | 190.1232 | 59.9558 | 190
|  |  |  | 75.1799 | 134.1981 | 59.9591 | 134.5 | 75.1355 | 152.9232 | 59.9711 | 153 | 75.1561 | 171.2935 | 59.9874 | 171.5 | 75.1534 | 190.1296 | 59.9558 | 190
|  |  |  | 75.1882 | 134.1952 | 59.9591 | 134.5 | 75.1439 | 152.9227 | 59.9711 | 153 | 75.1644 | 171.293 | 59.9874 | 171.5 | 75.1617 | 190.136 | 59.9558 | 190
|  |  |  | 75.1965 | 134.1923 | 59.9591 | 134.5 | 75.1522 | 152.9223 | 59.9711 | 153 | 75.1727 | 171.2924 | 59.9874 | 171.5 | 75.1702 | 190.1424 | 59.9558 | 190
|  |  |  | 75.2049 | 134.1895 | 59.9591 | 134.5 | 75.1605 | 152.9219 | 59.9711 | 153 | 75.1811 | 171.2932 | 59.9874 | 171.5 | 75.1785 | 190.1488 | 59.9558 | 190
|  |  |  | 75.2132 | 134.1866 | 59.9591 | 134.5 | 75.1689 | 152.9214 | 59.9711 | 153 | 75.1894 | 171.3007 | 59.9874 | 171.5 | 75.1868 | 190.1552 | 59.9558 | 190
|  |  |  | 75.2216 | 134.185 | 59.9591 | 134.5 | 75.1772 | 152.921 | 59.9711 | 153 | 75.1977 | 171.3082 | 59.9874 | 171.5 | 75.1952 | 190.1549 | 59.9558 | 190
|  |  |  | 75.2299 | 134.1947 | 59.9591 | 134.5 | 75.1855 | 152.9205 | 59.9711 | 153 | 75.206 | 171.3157 | 59.9874 | 171.5 | 75.2035 | 190.152 | 59.9558 | 190
|  |  |  | 75.2382 | 134.2043 | 59.9591 | 134.5 | 75.1938 | 152.9201 | 59.9711 | 153 | 75.2144 | 171.3231 | 59.9874 | 171.5 | 75.2118 | 190.1492 | 59.9558 | 190
|  |  |  | 75.2466 | 134.214 | 59.9591 | 134.5 | 75.2022 | 152.9196 | 59.9711 | 153 | 75.2227 | 171.3306 | 59.9874 | 171.5 | 75.2202 | 190.1463 | 59.9558 | 190
|  |  |  | 75.2549 | 134.2237 | 59.9591 | 134.5 | 75.2106 | 152.9192 | 59.9711 | 153 | 75.231 | 171.3381 | 59.9874 | 171.5 | 75.2285 | 190.1434 | 59.9558 | 190
|  |  |  | 75.2632 | 134.2334 | 59.9591 | 134.5 | 75.2189 | 152.9187 | 59.9711 | 153 | 75.2394 | 171.3456 | 59.9874 | 171.5 | 75.2368 | 190.1405 | 59.9558 | 190
|  |  |  | 75.2716 | 134.243 | 59.9591 | 134.5 | 75.2272 | 152.9183 | 59.9711 | 153 | 75.2477 | 171.353 | 59.9874 | 171.5 | 75.2451 | 190.1377 | 59.9558 | 190
|  |  |  | 75.2799 | 134.2527 | 59.9591 | 134.5 | 75.2355 | 152.9178 | 59.9711 | 153 | 75.256 | 171.3605 | 59.9874 | 171.5 | 75.2535 | 190.1348 | 59.9558 | 190
|  |  |  | 75.2883 | 134.2624 | 59.9591 | 134.5 | 75.2439 | 152.9174 | 59.9711 | 153 | 75.2643 | 171.368 | 59.9874 | 171.5 | 75.2618 | 190.1319 | 59.9558 | 190
|  |  |  | 75.2966 | 134.2721 | 59.9591 | 134.5 | 75.2523 | 152.9169 | 59.9711 | 153 | 75.2728 | 171.3754 | 59.9874 | 171.5 | 75.2701 | 190.129 | 59.9558 | 190
|  |  |  | 75.3049 | 134.2818 | 59.9591 | 134.5 | 75.2606 | 152.9165 | 59.9711 | 153 | 75.2811 | 171.3829 | 59.9874 | 171.5 | 75.2786 | 190.1262 | 59.9558 | 190
|  |  |  | 75.3133 | 134.2914 | 59.9591 | 134.5 | 75.2689 | 152.916 | 59.9711 | 153 | 75.2894 | 171.3904 | 59.9874 | 171.5 | 75.2869 | 190.1233 | 59.9558 | 190
|  |  |  | 75.3216 | 134.3011 | 59.9591 | 134.5 | 75.2772 | 152.9156 | 59.9711 | 153 | 75.2977 | 171.3978 | 59.9874 | 171.5 | 75.2952 | 190.1204 | 59.9558 | 190
|  |  |  | 75.33 | 134.3108 | 59.9591 | 134.5 | 75.2856 | 152.9151 | 59.9753 | 153 | 75.3061 | 171.4053 | 59.9852 | 171.5 | 75.3036 | 190.1176 | 59.9558 | 190
|  |  |  | 75.3383 | 134.3205 | 59.9591 | 134.5 | 75.2939 | 152.9147 | 59.9753 | 153 | 75.3144 | 171.4128 | 59.9852 | 171.5 | 75.3119 | 190.1147 | 59.9558 | 190
|  |  |  | 75.3466 | 134.3301 | 59.9591 | 134.5 | 75.3022 | 152.9142 | 59.9753 | 153 | 75.3227 | 171.4203 | 59.9852 | 171.5 | 75.3202 | 190.1118 | 59.9558 | 190
|  |  |  | 75.355 | 134.3398 | 59.9591 | 134.5 | 75.3106 | 152.9138 | 59.9753 | 153 | 75.3311 | 171.4277 | 59.9852 | 171.5 | 75.3286 | 190.1089 | 59.9558 | 190
|  |  |  | 75.3633 | 134.3495 | 59.9591 | 134.5 | 75.3189 | 152.9133 | 59.9753 | 153 | 75.3394 | 171.4352 | 59.9852 | 171.5 | 75.3369 | 190.106 | 59.9558 | 190
|  |  |  | 75.3716 | 134.3592 | 59.9588 | 134.5 | 75.3273 | 152.9129 | 59.9753 | 153 | 75.3477 | 171.4427 | 59.9852 | 171.5 | 75.3452 | 190.1032 | 59.9558 | 190
|  |  |  | 75.38 | 134.3688 | 59.9588 | 134.5 | 75.3356 | 152.9124 | 59.9753 | 153 | 75.356 | 171.4501 | 59.9852 | 171.5 | 75.3536 | 190.1003 | 59.9558 | 190
|  |  |  | 75.3883 | 134.3785 | 59.9588 | 134.5 | 75.3439 | 152.912 | 59.9753 | 153 | 75.3644 | 171.4576 | 59.9852 | 171.5 | 75.3619 | 190.0974 | 59.9558 | 190
|  |  |  | 75.3967 | 134.3882 | 59.9588 | 134.5 | 75.3523 | 152.9115 | 59.9753 | 153 | 75.3727 | 171.4651 | 59.9852 | 171.5 | 75.3702 | 190.0946 | 59.9558 | 190
|  |  |  | 75.405 | 134.3979 | 59.9588 | 134.5 | 75.3606 | 152.9111 | 59.9753 | 153 | 75.381 | 171.4726 | 59.9852 | 171.5 | 75.3787 | 190.0917 | 59.9558 | 190
|  |  |  | 75.4133 | 134.4075 | 59.9588 | 134.5 | 75.369 | 152.9106 | 59.9753 | 153 | 75.3895 | 171.48 | 59.9852 | 171.5 | 75.387 | 190.0888 | 59.9558 | 190
|  |  |  | 75.4217 | 134.4172 | 59.9588 | 134.5 | 75.3773 | 152.9102 | 59.9753 | 153 | 75.3978 | 171.4875 | 59.9852 | 171.5 | 75.3953 | 190.0859 | 59.9558 | 190
|  |  |  | 75.4301 | 134.4269 | 59.9588 | 134.5 | 75.3856 | 152.9097 | 59.9753 | 153 | 75.4061 | 171.495 | 59.9852 | 171.5 | 75.4037 | 190.0831 | 59.9558 | 190
|  |  |  | 75.4384 | 134.4366 | 59.9588 | 134.5 | 75.394 | 152.9093 | 59.9753 | 153 | 75.4144 | 171.5024 | 59.9852 | 171.5 | 75.412 | 190.0802 | 59.9558 | 190
|  |  |  | 75.4467 | 134.4463 | 59.9588 | 134.5 | 75.4023 | 152.9088 | 59.9753 | 153 | 75.4228 | 171.5099 | 59.9852 | 171.5 | 75.4203 | 190.0773 | 59.9558 | 190
|  |  |  | 75.455 | 134.4559 | 59.9588 | 134.5 | 75.4106 | 152.9084 | 59.9753 | 153 | 75.4311 | 171.5174 | 59.9852 | 171.5 | 75.4286 | 190.0744 | 59.9558 | 190
|  |  |  | 75.4634 | 134.4656 | 59.9588 | 134.5 | 75.4189 | 152.9079 | 59.9753 | 153 | 75.4394 | 171.5249 | 59.9852 | 171.5 | 75.437 | 190.0716 | 59.9558 | 190
|  |  |  | 75.4717 | 134.4753 | 59.9588 | 134.5 | 75.4273 | 152.9075 | 59.9753 | 153 | 75.4478 | 171.5323 | 59.9852 | 171.5 | 75.4453 | 190.0687 | 59.9558 | 190
|  |  |  | 75.48 | 134.485 | 59.9588 | 134.5 | 75.4357 | 152.907 | 59.9753 | 153 | 75.4561 | 171.5398 | 59.9852 | 171.5 | 75.4536 | 190.0658 | 59.9558 | 190
|  |  |  | 75.4884 | 134.4946 | 59.9588 | 134.5 | 75.444 | 152.9066 | 59.9753 | 153 | 75.4644 | 171.5473 | 59.9852 | 171.5 | 75.462 | 190.0629 | 59.9558 | 190
|  |  |  | 75.4968 | 134.5043 | 59.9588 | 134.5 | 75.4523 | 152.9061 | 59.9753 | 153 | 75.4727 | 171.5547 | 59.9852 | 171.5 | 75.4703 | 190.0601 | 59.9558 | 190
|  |  |  | 75.5051 | 134.514 | 59.9588 | 134.5 | 75.4606 | 152.9057 | 59.9753 | 153 | 75.4811 | 171.5622 | 59.9852 | 171.5 | 75.4786 | 190.0572 | 59.9558 | 190
|  |  |  | 75.5134 | 134.5237 | 59.9588 | 134.5 | 75.469 | 152.9052 | 59.9753 | 153 | 75.4894 | 171.5697 | 59.9852 | 171.5 | 75.4871 | 190.0543 | 59.9562 | 190
|  |  |  | 75.5217 | 134.5333 | 59.9588 | 134.5 | 75.4774 | 152.9048 | 59.9753 | 153 | 75.4977 | 171.5772 | 59.9852 | 171.5 | 75.4954 | 190.0514 | 59.9562 | 190
|  |  |  | 75.5301 | 134.543 | 59.9588 | 134.5 | 75.4857 | 152.9043 | 59.9792 | 153 | 75.5062 | 171.5846 | 59.9818 | 171.5 | 75.5037 | 190.0486 | 59.9562 | 190
|  |  |  | 75.5385 | 134.5527 | 59.9588 | 134.5 | 75.494 | 152.9039 | 59.9792 | 153 | 75.5145 | 171.5921 | 59.9818 | 171.5 | 75.5121 | 190.0457 | 59.9562 | 190
|  |  |  | 75.5468 | 134.5624 | 59.9588 | 134.5 | 75.5023 | 152.9034 | 59.9792 | 153 | 75.5228 | 171.5996 | 59.9818 | 171.5 | 75.5204 | 190.0428 | 59.9562 | 190
|  |  |  | 75.5551 | 134.5721 | 59.9588 | 134.5 | 75.5107 | 152.903 | 59.9792 | 153 | 75.5311 | 171.6071 | 59.9818 | 171.5 | 75.5287 | 190.0399 | 59.9562 | 190
|  |  |  | 75.5635 | 134.5817 | 59.9588 | 134.5 | 75.519 | 152.9025 | 59.9792 | 153 | 75.5395 | 171.6145 | 59.9818 | 171.5 | 75.5371 | 190.0371 | 59.9562 | 190
|  |  |  | 75.5718 | 134.5914 | 59.957 | 134.5 | 75.5273 | 152.9021 | 59.9792 | 153 | 75.5478 | 171.622 | 59.9818 | 171.5 | 75.5454 | 190.0342 | 59.9562 | 190
|  |  |  | 75.5801 | 134.6011 | 59.957 | 134.5 | 75.5357 | 152.9017 | 59.9792 | 153 | 75.5561 | 171.6295 | 59.9818 | 171.5 | 75.5537 | 190.0313 | 59.9562 | 190
|  |  |  | 75.5884 | 134.6107 | 59.957 | 134.5 | 75.544 | 152.9012 | 59.9792 | 153 | 75.5645 | 171.6369 | 59.9818 | 171.5 | 75.5621 | 190.0285 | 59.9562 | 190
|  |  |  | 75.5968 | 134.6204 | 59.957 | 134.5 | 75.5524 | 152.9008 | 59.9792 | 153 | 75.5728 | 171.6444 | 59.9818 | 171.5 | 75.5704 | 190.0256 | 59.9562 | 190
|  |  |  | 75.6052 | 134.6301 | 59.957 | 134.5 | 75.5607 | 152.9003 | 59.9792 | 153 | 75.5811 | 171.6519 | 59.9818 | 171.5 | 75.5787 | 190.0227 | 59.9562 | 190
|  |  |  | 75.6135 | 134.6398 | 59.957 | 134.5 | 75.569 | 152.8999 | 59.9792 | 153 | 75.5894 | 171.6593 | 59.9818 | 171.5 | 75.587 | 190.0198 | 59.9562 | 190
|  |  |  | 75.6218 | 134.6495 | 59.957 | 134.5 | 75.5774 | 152.8994 | 59.9792 | 153 | 75.5978 | 171.6668 | 59.9818 | 171.5 | 75.5955 | 190.017 | 59.9562 | 190
|  |  |  | 75.6302 | 134.6591 | 59.957 | 134.5 | 75.5857 | 152.8988 | 59.9792 | 153 | 75.6061 | 171.6743 | 59.9818 | 171.5 | 75.6038 | 190.0141 | 59.9562 | 190
|  |  |  | 75.6385 | 134.6688 | 59.957 | 134.5 | 75.5941 | 152.8962 | 59.9792 | 153 | 75.6144 | 171.6818 | 59.9818 | 171.5 | 75.6121 | 190.0112 | 59.9562 | 190
|  |  |  | 75.6469 | 134.6785 | 59.957 | 134.5 | 75.6024 | 152.8937 | 59.9792 | 153 | 75.6229 | 171.6892 | 59.9818 | 171.5 | 75.6205 | 190.0083 | 59.9562 | 190
|  |  |  | 75.6552 | 134.6882 | 59.957 | 134.5 | 75.6107 | 152.8911 | 59.9792 | 153 | 75.6312 | 171.6967 | 59.9818 | 171.5 | 75.6288 | 190.0055 | 59.9562 | 190
|  |  |  | 75.6635 | 134.6978 | 59.957 | 134.5 | 75.619 | 152.8886 | 59.9792 | 153 | 75.6395 | 171.7042 | 59.9818 | 171.5 | 75.6371 | 190.0026 | 59.9562 | 190
|  |  |  | 75.6719 | 134.7075 | 59.957 | 134.5 | 75.6274 | 152.886 | 59.9792 | 153 | 75.6478 | 171.7117 | 59.9818 | 171.5 | 75.6455 | 189.9997 | 59.9562 | 190
|  |  |  | 75.6802 | 134.7172 | 59.957 | 134.5 | 75.6357 | 152.8835 | 59.9792 | 153 | 75.6562 | 171.7191 | 59.9818 | 171.5 | 75.6538 | 189.9968 | 59.9562 | 190
|  |  |  | 75.6885 | 134.7269 | 59.957 | 134.5 | 75.644 | 152.8809 | 59.9792 | 153 | 75.6645 | 171.7266 | 59.9818 | 171.5 | 75.6621 | 189.994 | 59.9562 | 190
|  |  |  | 75.6969 | 134.7366 | 59.957 | 134.5 | 75.6524 | 152.8784 | 59.9792 | 153 | 75.6728 | 171.7341 | 59.9818 | 171.5 | 75.6705 | 189.9911 | 59.9562 | 190
|  |  |  | 75.7052 | 134.7462 | 59.957 | 134.5 | 75.6607 | 152.8758 | 59.9792 | 153 | 75.6812 | 171.7415 | 59.9818 | 171.5 | 75.6788 | 189.9882 | 59.9562 | 190
|  |  |  | 75.7136 | 134.7559 | 59.957 | 134.5 | 75.6691 | 152.8733 | 59.9792 | 153 | 75.6895 | 171.749 | 59.9818 | 171.5 | 75.6871 | 189.9853 | 59.955 | 190
|  |  |  | 75.7219 | 134.7656 | 59.957 | 134.5 | 75.6774 | 152.8707 | 59.9792 | 153 | 75.6978 | 171.7565 | 59.9818 | 171.5 | 75.6956 | 189.9825 | 59.955 | 190
|  |  |  | 75.7302 | 134.7753 | 59.957 | 134.5 | 75.6857 | 152.8682 | 59.9797 | 153 | 75.7061 | 171.764 | 59.98 | 171.5 | 75.7039 | 189.9796 | 59.955 | 190
|  |  |  | 75.7386 | 134.7849 | 59.957 | 134.5 | 75.6941 | 152.8656 | 59.9797 | 153 | 75.7145 | 171.7714 | 59.98 | 171.5 | 75.7122 | 189.9767 | 59.955 | 190
|  |  |  | 75.7469 | 134.7946 | 59.957 | 134.5 | 75.7024 | 152.8631 | 59.9797 | 153 | 75.7228 | 171.7789 | 59.98 | 171.5 | 75.7206 | 189.9738 | 59.955 | 190
|  |  |  | 75.7552 | 134.7957 | 59.957 | 134.5 | 75.7108 | 152.8605 | 59.9797 | 153 | 75.7311 | 171.7839 | 59.98 | 171.5 | 75.7289 | 189.971 | 59.955 | 190
|  |  |  | 75.7636 | 134.7896 | 59.957 | 134.5 | 75.7191 | 152.858 | 59.9797 | 153 | 75.7396 | 171.7778 | 59.98 | 171.5 | 75.7372 | 189.9681 | 59.955 | 190
|  |  |  | 75.7719 | 134.7836 | 59.9539 | 134.5 | 75.7274 | 152.8555 | 59.9797 | 153 | 75.7479 | 171.7718 | 59.98 | 171.5 | 75.7455 | 189.9652 | 59.955 | 190
|  |  |  | 75.7803 | 134.7775 | 59.9539 | 134.5 | 75.7358 | 152.8529 | 59.9797 | 153 | 75.7562 | 171.7657 | 59.98 | 171.5 | 75.7539 | 189.9653 | 59.955 | 190
|  |  |  | 75.7886 | 134.7714 | 59.9539 | 134.5 | 75.7441 | 152.8504 | 59.9797 | 153 | 75.7645 | 171.7597 | 59.98 | 171.5 | 75.7622 | 189.9677 | 59.955 | 190
|  |  |  | 75.7969 | 134.7654 | 59.9539 | 134.5 | 75.7524 | 152.8478 | 59.9797 | 153 | 75.7729 | 171.7536 | 59.98 | 171.5 | 75.7705 | 189.97 | 59.955 | 190
|  |  |  | 75.8053 | 134.7593 | 59.9539 | 134.5 | 75.7607 | 152.8453 | 59.9797 | 153 | 75.7812 | 171.7475 | 59.98 | 171.5 | 75.7789 | 189.9724 | 59.955 | 190
|  |  |  | 75.8137 | 134.7532 | 59.9539 | 134.5 | 75.7691 | 152.8427 | 59.9797 | 153 | 75.7895 | 171.7415 | 59.98 | 171.5 | 75.7872 | 189.9747 | 59.955 | 190
|  |  |  | 75.822 | 134.7472 | 59.9539 | 134.5 | 75.7774 | 152.8402 | 59.9797 | 153 | 75.7979 | 171.7354 | 59.98 | 171.5 | 75.7955 | 189.977 | 59.955 | 190
|  |  |  | 75.8303 | 134.7411 | 59.9539 | 134.5 | 75.7858 | 152.8376 | 59.9797 | 153 | 75.8062 | 171.7294 | 59.98 | 171.5 | 75.804 | 189.9794 | 59.955 | 190
|  |  |  | 75.8386 | 134.735 | 59.9539 | 134.5 | 75.7941 | 152.8351 | 59.9797 | 153 | 75.8145 | 171.7233 | 59.98 | 171.5 | 75.8123 | 189.9817 | 59.955 | 190
|  |  |  | 75.847 | 134.729 | 59.9539 | 134.5 | 75.8024 | 152.8325 | 59.9797 | 153 | 75.8229 | 171.7173 | 59.98 | 171.5 | 75.8206 | 189.984 | 59.955 | 190
|  |  |  | 75.8553 | 134.7229 | 59.9539 | 134.5 | 75.8108 | 152.83 | 59.9797 | 153 | 75.8312 | 171.7112 | 59.98 | 171.5 | 75.829 | 189.9864 | 59.955 | 190
|  |  |  | 75.8636 | 134.7168 | 59.9539 | 134.5 | 75.8191 | 152.8274 | 59.9797 | 153 | 75.8395 | 171.7052 | 59.98 | 171.5 | 75.8373 | 189.9887 | 59.955 | 190
|  |  |  | 75.872 | 134.7108 | 59.9539 | 134.5 | 75.8275 | 152.8249 | 59.9797 | 153 | 75.8478 | 171.6991 | 59.98 | 171.5 | 75.8456 | 189.991 | 59.955 | 190
|  |  |  | 75.8804 | 134.7047 | 59.9539 | 134.5 | 75.8358 | 152.8223 | 59.9797 | 153 | 75.8563 | 171.6931 | 59.98 | 171.5 | 75.854 | 189.9934 | 59.955 | 190
|  |  |  | 75.8887 | 134.6986 | 59.9539 | 134.5 | 75.8441 | 152.8198 | 59.9797 | 153 | 75.8646 | 171.687 | 59.98 | 171.5 | 75.8623 | 189.9957 | 59.955 | 190
|  |  |  | 75.897 | 134.6926 | 59.9539 | 134.5 | 75.8525 | 152.8173 | 59.9797 | 153 | 75.8729 | 171.6809 | 59.98 | 171.5 | 75.8706 | 189.998 | 59.955 | 190
|  |  |  | 75.9054 | 134.6865 | 59.9539 | 134.5 | 75.8608 | 152.8147 | 59.9797 | 153 | 75.8813 | 171.6749 | 59.98 | 171.5 | 75.879 | 190.0004 | 59.955 | 190
|  |  |  | 75.9137 | 134.6805 | 59.9539 | 134.5 | 75.8691 | 152.8122 | 59.9797 | 153 | 75.8896 | 171.6688 | 59.98 | 171.5 | 75.8873 | 190.0027 | 59.9544 | 190
|  |  |  | 75.9221 | 134.6744 | 59.9539 | 134.5 | 75.8774 | 152.8096 | 59.9797 | 153 | 75.8979 | 171.6628 | 59.98 | 171.5 | 75.8956 | 190.005 | 59.9544 | 190
|  |  |  | 75.9304 | 134.6683 | 59.9539 | 134.5 | 75.8858 | 152.8071 | 59.9804 | 153 | 75.9062 | 171.6567 | 59.9783 | 171.5 | 75.9041 | 190.0074 | 59.9544 | 190
|  |  |  | 75.9387 | 134.6622 | 59.9539 | 134.5 | 75.8942 | 152.8045 | 59.9804 | 153 | 75.9146 | 171.6507 | 59.9783 | 171.5 | 75.9124 | 190.0097 | 59.9544 | 190
|  |  |  | 75.9471 | 134.6562 | 59.9539 | 134.5 | 75.9025 | 152.802 | 59.9804 | 153 | 75.9229 | 171.6446 | 59.9783 | 171.5 | 75.9207 | 190.012 | 59.9544 | 190
|  |  |  | 75.9554 | 134.6501 | 59.9539 | 134.5 | 75.9108 | 152.7994 | 59.9804 | 153 | 75.9312 | 171.6385 | 59.9783 | 171.5 | 75.929 | 190.0144 | 59.9544 | 190
|  |  |  | 75.9637 | 134.6441 | 59.9539 | 134.5 | 75.9191 | 152.7969 | 59.9804 | 153 | 75.9396 | 171.6325 | 59.9783 | 171.5 | 75.9374 | 190.0167 | 59.9544 | 190
|  |  |  | 75.9721 | 134.638 | 59.9516 | 134.5 | 75.9275 | 152.7943 | 59.9804 | 153 | 75.9479 | 171.6264 | 59.9783 | 171.5 | 75.9457 | 190.0191 | 59.9544 | 190
|  |  |  | 75.9804 | 134.6319 | 59.9516 | 134.5 | 75.9358 | 152.7918 | 59.9804 | 153 | 75.9562 | 171.6204 | 59.9783 | 171.5 | 75.954 | 190.0214 | 59.9544 | 190
|  |  |  | 75.9888 | 134.6259 | 59.9516 | 134.5 | 75.9442 | 152.7892 | 59.9804 | 153 | 75.9645 | 171.6143 | 59.9783 | 171.5 | 75.9624 | 190.0237 | 59.9544 | 190
|  |  |  | 75.9971 | 134.6198 | 59.9516 | 134.5 | 75.9525 | 152.7867 | 59.9804 | 153 | 75.973 | 171.6083 | 59.9783 | 171.5 | 75.9707 | 190.0261 | 59.9544 | 190
|  |  |  | 76.0054 | 134.6137 | 59.9516 | 134.5 | 75.9608 | 152.7841 | 59.9804 | 153 | 75.9813 | 171.6022 | 59.9783 | 171.5 | 75.979 | 190.0284 | 59.9544 | 190
|  |  |  | 76.0138 | 134.6077 | 59.9516 | 134.5 | 75.9692 | 152.7816 | 59.9804 | 153 | 75.9896 | 171.5962 | 59.9783 | 171.5 | 75.9874 | 190.0307 | 59.9544 | 190
|  |  |  | 76.0222 | 134.6016 | 59.9516 | 134.5 | 75.9775 | 152.7791 | 59.9804 | 153 | 75.998 | 171.5901 | 59.9783 | 171.5 | 75.9957 | 190.0331 | 59.9544 | 190
|  |  |  | 76.0305 | 134.5955 | 59.9516 | 134.5 | 75.9858 | 152.7765 | 59.9804 | 153 | 76.0063 | 171.584 | 59.9783 | 171.5 | 76.004 | 190.0354 | 59.9544 | 190
|  |  |  | 76.0388 | 134.5895 | 59.9516 | 134.5 | 75.9941 | 152.774 | 59.9804 | 153 | 76.0146 | 171.578 | 59.9783 | 171.5 | 76.0125 | 190.0377 | 59.9544 | 190
|  |  |  | 76.0471 | 134.5834 | 59.9516 | 134.5 | 76.0025 | 152.7714 | 59.9804 | 153 | 76.0229 | 171.5719 | 59.9783 | 171.5 | 76.0208 | 190.0401 | 59.9544 | 190
|  |  |  | 76.0555 | 134.5773 | 59.9516 | 134.5 | 76.0109 | 152.7689 | 59.9804 | 153 | 76.0313 | 171.5659 | 59.9783 | 171.5 | 76.0291 | 190.0424 | 59.9544 | 190
|  |  |  | 76.0638 | 134.5713 | 59.9516 | 134.5 | 76.0192 | 152.7663 | 59.9804 | 153 | 76.0396 | 171.5598 | 59.9783 | 171.5 | 76.0375 | 190.0447 | 59.9544 | 190
|  |  |  | 76.0721 | 134.5652 | 59.9516 | 134.5 | 76.0275 | 152.7638 | 59.9804 | 153 | 76.0479 | 171.5538 | 59.9783 | 171.5 | 76.0458 | 190.0471 | 59.9544 | 190
|  |  |  | 76.0805 | 134.5591 | 59.9516 | 134.5 | 76.0358 | 152.7612 | 59.9804 | 153 | 76.0563 | 171.5477 | 59.9783 | 171.5 | 76.0541 | 190.0494 | 59.9544 | 190
|  |  |  | 76.0889 | 134.5531 | 59.9516 | 134.5 | 76.0442 | 152.7587 | 59.9804 | 153 | 76.0646 | 171.5417 | 59.9783 | 171.5 | 76.0625 | 190.0517 | 59.9544 | 190
|  |  |  | 76.0972 | 134.547 | 59.9516 | 134.5 | 76.0526 | 152.7561 | 59.9804 | 153 | 76.0729 | 171.5356 | 59.9783 | 171.5 | 76.0708 | 190.0541 | 59.9544 | 190
|  |  |  | 76.1055 | 134.5409 | 59.9516 | 134.5 | 76.0609 | 152.7536 | 59.9804 | 153 | 76.0814 | 171.5296 | 59.9783 | 171.5 | 76.0791 | 190.0564 | 59.9544 | 190
|  |  |  | 76.1139 | 134.5349 | 59.9516 | 134.5 | 76.0692 | 152.751 | 59.9804 | 153 | 76.0897 | 171.5235 | 59.9783 | 171.5 | 76.0875 | 190.0587 | 59.9536 | 190
|  |  |  | 76.1222 | 134.5288 | 59.9516 | 134.5 | 76.0775 | 152.7485 | 59.9804 | 153 | 76.098 | 171.5174 | 59.9783 | 171.5 | 76.0958 | 190.0611 | 59.9536 | 190
|  |  |  | 76.1306 | 134.5228 | 59.9516 | 134.5 | 76.0859 | 152.7459 | 59.9784 | 153 | 76.1063 | 171.5114 | 59.9783 | 171.5 | 76.1041 | 190.0634 | 59.9536 | 190
|  |  |  | 76.1389 | 134.5167 | 59.9516 | 134.5 | 76.0942 | 152.7434 | 59.9784 | 153 | 76.1147 | 171.5053 | 59.9783 | 171.5 | 76.1125 | 190.0658 | 59.9536 | 190
|  |  |  | 76.1472 | 134.5106 | 59.9516 | 134.5 | 76.1025 | 152.7408 | 59.9784 | 153 | 76.123 | 171.4993 | 59.9783 | 171.5 | 76.1208 | 190.0681 | 59.9536 | 190
|  |  |  | 76.1556 | 134.5045 | 59.9516 | 134.5 | 76.1109 | 152.7383 | 59.9784 | 153 | 76.1313 | 171.4932 | 59.9783 | 171.5 | 76.1292 | 190.0704 | 59.9536 | 190
|  |  |  | 76.1639 | 134.4985 | 59.9516 | 134.5 | 76.1192 | 152.7357 | 59.9784 | 153 | 76.1397 | 171.4872 | 59.9783 | 171.5 | 76.1375 | 190.0728 | 59.9536 | 190
|  |  |  | 76.1722 | 134.4924 | 59.9485 | 134.5 | 76.1276 | 152.7351 | 59.9784 | 153 | 76.148 | 171.4811 | 59.9783 | 171.5 | 76.1459 | 190.0751 | 59.9536 | 190
|  |  |  | 76.1806 | 134.4864 | 59.9485 | 134.5 | 76.1359 | 152.7385 | 59.9784 | 153 | 76.1563 | 171.4751 | 59.9783 | 171.5 | 76.1542 | 190.0774 | 59.9536 | 190
|  |  |  | 76.1889 | 134.4803 | 59.9485 | 134.5 | 76.1442 | 152.742 | 59.9784 | 153 | 76.1646 | 171.469 | 59.9783 | 171.5 | 76.1625 | 190.0798 | 59.9536 | 190
|  |  |  | 76.1973 | 134.4742 | 59.9485 | 134.5 | 76.1526 | 152.7454 | 59.9784 | 153 | 76.173 | 171.4629 | 59.9783 | 171.5 | 76.1709 | 190.0821 | 59.9536 | 190
|  |  |  | 76.2056 | 134.4682 | 59.9485 | 134.5 | 76.1609 | 152.7489 | 59.9784 | 153 | 76.1813 | 171.4569 | 59.9783 | 171.5 | 76.1792 | 190.0844 | 59.9536 | 190
|  |  |  | 76.2139 | 134.4621 | 59.9485 | 134.5 | 76.1693 | 152.7523 | 59.9784 | 153 | 76.1896 | 171.4508 | 59.9783 | 171.5 | 76.1875 | 190.0868 | 59.9536 | 190
|  |  |  | 76.2223 | 134.456 | 59.9485 | 134.5 | 76.1776 | 152.7558 | 59.9784 | 153 | 76.1981 | 171.4448 | 59.9783 | 171.5 | 76.1959 | 190.0891 | 59.9536 | 190
|  |  |  | 76.2307 | 134.45 | 59.9485 | 134.5 | 76.1859 | 152.7592 | 59.9784 | 153 | 76.2064 | 171.4387 | 59.9783 | 171.5 | 76.2042 | 190.0914 | 59.9536 | 190
|  |  |  | 76.239 | 134.4439 | 59.9485 | 134.5 | 76.1942 | 152.7627 | 59.9784 | 153 | 76.2147 | 171.4327 | 59.9783 | 171.5 | 76.2125 | 190.0938 | 59.9536 | 190
|  |  |  | 76.2473 | 134.4378 | 59.9485 | 134.5 | 76.2026 | 152.7661 | 59.9784 | 153 | 76.223 | 171.4266 | 59.9783 | 171.5 | 76.2209 | 190.0961 | 59.9536 | 190
|  |  |  | 76.2557 | 134.4318 | 59.9485 | 134.5 | 76.2109 | 152.7696 | 59.9784 | 153 | 76.2314 | 171.4205 | 59.9783 | 171.5 | 76.2292 | 190.0984 | 59.9536 | 190
|  |  |  | 76.264 | 134.4257 | 59.9485 | 134.5 | 76.2192 | 152.773 | 59.9784 | 153 | 76.2397 | 171.4145 | 59.9783 | 171.5 | 76.2375 | 190.1008 | 59.9536 | 190
|  |  |  | 76.2723 | 134.4196 | 59.9485 | 134.5 | 76.2276 | 152.7765 | 59.9784 | 153 | 76.248 | 171.4084 | 59.9783 | 171.5 | 76.246 | 190.1031 | 59.9536 | 190
|  |  |  | 76.2807 | 134.4136 | 59.9485 | 134.5 | 76.2359 | 152.7799 | 59.9784 | 153 | 76.2564 | 171.4024 | 59.9783 | 171.5 | 76.2543 | 190.1055 | 59.9536 | 190
|  |  |  | 76.289 | 134.4075 | 59.9485 | 134.5 | 76.2443 | 152.7834 | 59.9784 | 153 | 76.2647 | 171.3984 | 59.9783 | 171.5 | 76.2626 | 190.1078 | 59.9536 | 190
|  |  |  | 76.2974 | 134.4014 | 59.9485 | 134.5 | 76.2526 | 152.7868 | 59.9784 | 153 | 76.273 | 171.3958 | 59.9783 | 171.5 | 76.271 | 190.1101 | 59.9536 | 190
|  |  |  | 76.3057 | 134.4021 | 59.9485 | 134.5 | 76.2609 | 152.7903 | 59.9784 | 153 | 76.2814 | 171.3931 | 59.9783 | 171.5 | 76.2793 | 190.1125 | 59.9536 | 190
|  |  |  | 76.314 | 134.4074 | 59.9485 | 134.5 | 76.2693 | 152.7937 | 59.9784 | 153 | 76.2897 | 171.3905 | 59.9783 | 171.5 | 76.2876 | 190.1148 | 59.9536 | 190
|  |  |  | 76.3224 | 134.4126 | 59.9485 | 134.5 | 76.2776 | 152.7972 | 59.9784 | 153 | 76.298 | 171.3878 | 59.9783 | 171.5 | 76.296 | 190.1171 | 59.9536 | 190
|  |  |  | 76.3307 | 134.4178 | 59.9485 | 134.5 | 76.2859 | 152.8006 | 59.9772 | 153 | 76.3063 | 171.3852 | 59.9791 | 171.5 | 76.3043 | 190.115 | 59.9536 | 190
|  |  |  | 76.3391 | 134.4231 | 59.9485 | 134.5 | 76.2943 | 152.8041 | 59.9772 | 153 | 76.3148 | 171.3826 | 59.9791 | 171.5 | 76.3126 | 190.1101 | 59.9536 | 190
|  |  |  | 76.3474 | 134.4283 | 59.9485 | 134.5 | 76.3026 | 152.8075 | 59.9772 | 153 | 76.3231 | 171.3799 | 59.9791 | 171.5 | 76.3209 | 190.1052 | 59.9536 | 190
|  |  |  | 76.3557 | 134.4335 | 59.9485 | 134.5 | 76.311 | 152.811 | 59.9772 | 153 | 76.3314 | 171.3773 | 59.9791 | 171.5 | 76.3293 | 190.1004 | 59.9536 | 190
|  |  |  | 76.3641 | 134.4388 | 59.9485 | 134.5 | 76.3193 | 152.8144 | 59.9772 | 153 | 76.3398 | 171.3747 | 59.9791 | 171.5 | 76.3376 | 190.0955 | 59.9536 | 190
|  |  |  | 76.3724 | 134.444 | 59.9453 | 134.5 | 76.3276 | 152.8179 | 59.9772 | 153 | 76.3481 | 171.372 | 59.9791 | 171.5 | 76.3459 | 190.0906 | 59.9536 | 190
|  |  |  | 76.3807 | 134.4492 | 59.9453 | 134.5 | 76.3359 | 152.8213 | 59.9772 | 153 | 76.3564 | 171.3694 | 59.9791 | 171.5 | 76.3544 | 190.0858 | 59.9536 | 190
|  |  |  | 76.3891 | 134.4545 | 59.9453 | 134.5 | 76.3443 | 152.8248 | 59.9772 | 153 | 76.3647 | 171.3667 | 59.9791 | 171.5 | 76.3627 | 190.0809 | 59.9536 | 190
|  |  |  | 76.3975 | 134.4597 | 59.9453 | 134.5 | 76.3527 | 152.8282 | 59.9772 | 153 | 76.3731 | 171.3641 | 59.9791 | 171.5 | 76.371 | 190.076 | 59.9536 | 190
|  |  |  | 76.4058 | 134.465 | 59.9453 | 134.5 | 76.361 | 152.8316 | 59.9772 | 153 | 76.3814 | 171.3615 | 59.9791 | 171.5 | 76.3794 | 190.0712 | 59.9536 | 190
|  |  |  | 76.4141 | 134.4702 | 59.9453 | 134.5 | 76.3693 | 152.8351 | 59.9772 | 153 | 76.3897 | 171.3588 | 59.9791 | 171.5 | 76.3877 | 190.0663 | 59.9536 | 190
|  |  |  | 76.4225 | 134.4754 | 59.9453 | 134.5 | 76.3776 | 152.8385 | 59.9772 | 153 | 76.3981 | 171.3562 | 59.9791 | 171.5 | 76.396 | 190.0614 | 59.9536 | 190
|  |  |  | 76.4308 | 134.4807 | 59.9453 | 134.5 | 76.386 | 152.842 | 59.9772 | 153 | 76.4064 | 171.3536 | 59.9791 | 171.5 | 76.4044 | 190.0566 | 59.9536 | 190
|  |  |  | 76.4391 | 134.4859 | 59.9453 | 134.5 | 76.3943 | 152.8455 | 59.9772 | 153 | 76.4147 | 171.3509 | 59.9791 | 171.5 | 76.4127 | 190.0517 | 59.9536 | 190
|  |  |  | 76.4475 | 134.4911 | 59.9453 | 134.5 | 76.4026 | 152.8489 | 59.9772 | 153 | 76.423 | 171.3483 | 59.9791 | 171.5 | 76.421 | 190.0468 | 59.9536 | 190
|  |  |  | 76.4558 | 134.4964 | 59.9453 | 134.5 | 76.411 | 152.8524 | 59.9772 | 153 | 76.4315 | 171.3457 | 59.9791 | 171.5 | 76.4294 | 190.042 | 59.9536 | 190
|  |  |  | 76.4642 | 134.5016 | 59.9453 | 134.5 | 76.4193 | 152.8558 | 59.9772 | 153 | 76.4398 | 171.343 | 59.9791 | 171.5 | 76.4377 | 190.0371 | 59.9536 | 190
|  |  |  | 76.4725 | 134.5068 | 59.9453 | 134.5 | 76.4277 | 152.8593 | 59.9772 | 153 | 76.4481 | 171.3404 | 59.9791 | 171.5 | 76.446 | 190.0323 | 59.9536 | 190
|  |  |  | 76.4808 | 134.5121 | 59.9453 | 134.5 | 76.436 | 152.8627 | 59.9772 | 153 | 76.4565 | 171.3377 | 59.9791 | 171.5 | 76.4545 | 190.0274 | 59.9536 | 190
|  |  |  | 76.4892 | 134.5173 | 59.9453 | 134.5 | 76.4443 | 152.8661 | 59.9772 | 153 | 76.4648 | 171.3351 | 59.9791 | 171.5 | 76.4628 | 190.0225 | 59.9536 | 190
|  |  |  | 76.4976 | 134.5225 | 59.9453 | 134.5 | 76.4527 | 152.8696 | 59.9772 | 153 | 76.4731 | 171.3325 | 59.9791 | 171.5 | 76.4711 | 190.0177 | 59.9536 | 190
|  |  |  | 76.5059 | 134.5278 | 59.9453 | 134.5 | 76.461 | 152.873 | 59.9772 | 153 | 76.4814 | 171.3298 | 59.9791 | 171.5 | 76.4795 | 190.0128 | 59.9536 | 190
|  |  |  | 76.5142 | 134.533 | 59.9453 | 134.5 | 76.4694 | 152.8765 | 59.9772 | 153 | 76.4898 | 171.3272 | 59.9791 | 171.5 | 76.4878 | 190.0079 | 59.953 | 190
|  |  |  | 76.5226 | 134.5382 | 59.9453 | 134.5 | 76.4777 | 152.8799 | 59.9772 | 153 | 76.4981 | 171.3246 | 59.9791 | 171.5 | 76.4961 | 190.0031 | 59.953 | 190
|  |  |  | 76.5309 | 134.5435 | 59.9453 | 134.5 | 76.486 | 152.8834 | 59.9739 | 153 | 76.5064 | 171.3219 | 59.9816 | 171.5 | 76.5045 | 189.9982 | 59.953 | 190
|  |  |  | 76.5392 | 134.5487 | 59.9453 | 134.5 | 76.4943 | 152.8868 | 59.9739 | 153 | 76.5148 | 171.3193 | 59.9816 | 171.5 | 76.5128 | 189.9933 | 59.953 | 190
|  |  |  | 76.5476 | 134.5539 | 59.9453 | 134.5 | 76.5027 | 152.8903 | 59.9739 | 153 | 76.5231 | 171.3167 | 59.9816 | 171.5 | 76.5211 | 189.9885 | 59.953 | 190
|  |  |  | 76.5559 | 134.5592 | 59.9453 | 134.5 | 76.511 | 152.8937 | 59.9739 | 153 | 76.5314 | 171.314 | 59.9816 | 171.5 | 76.5294 | 189.9836 | 59.953 | 190
|  |  |  | 76.5643 | 134.5644 | 59.9453 | 134.5 | 76.5193 | 152.8972 | 59.9739 | 153 | 76.5399 | 171.3114 | 59.9816 | 171.5 | 76.5378 | 189.9787 | 59.953 | 190
|  |  |  | 76.5726 | 134.5696 | 59.945 | 134.5 | 76.5277 | 152.9006 | 59.9739 | 153 | 76.5482 | 171.3087 | 59.9816 | 171.5 | 76.5461 | 189.9739 | 59.953 | 190
|  |  |  | 76.5809 | 134.5749 | 59.945 | 134.5 | 76.536 | 152.9041 | 59.9739 | 153 | 76.5565 | 171.3061 | 59.9816 | 171.5 | 76.5544 | 189.969 | 59.953 | 190
|  |  |  | 76.5893 | 134.5801 | 59.945 | 134.5 | 76.5444 | 152.9075 | 59.9739 | 153 | 76.5648 | 171.3035 | 59.9816 | 171.5 | 76.5629 | 189.9641 | 59.953 | 190
|  |  |  | 76.5977 | 134.5853 | 59.945 | 134.5 | 76.5527 | 152.911 | 59.9739 | 153 | 76.5732 | 171.3008 | 59.9816 | 171.5 | 76.5712 | 189.9593 | 59.953 | 190
|  |  |  | 76.606 | 134.5906 | 59.945 | 134.5 | 76.561 | 152.9144 | 59.9739 | 153 | 76.5815 | 171.2982 | 59.9816 | 171.5 | 76.5795 | 189.9544 | 59.953 | 190
|  |  |  | 76.6143 | 134.5958 | 59.945 | 134.5 | 76.5694 | 152.9179 | 59.9739 | 153 | 76.5898 | 171.2955 | 59.9816 | 171.5 | 76.5879 | 189.9496 | 59.953 | 190
|  |  |  | 76.6227 | 134.6011 | 59.945 | 134.5 | 76.5777 | 152.9213 | 59.9739 | 153 | 76.5982 | 171.2929 | 59.9816 | 171.5 | 76.5962 | 189.9447 | 59.953 | 190
|  |  |  | 76.631 | 134.6063 | 59.945 | 134.5 | 76.5861 | 152.9248 | 59.9739 | 153 | 76.6065 | 171.2903 | 59.9816 | 171.5 | 76.6045 | 189.9398 | 59.953 | 190
|  |  |  | 76.6393 | 134.6115 | 59.945 | 134.5 | 76.5944 | 152.9282 | 59.9739 | 153 | 76.6148 | 171.2876 | 59.9816 | 171.5 | 76.6129 | 189.935 | 59.953 | 190
|  |  |  | 76.6476 | 134.6168 | 59.945 | 134.5 | 76.6027 | 152.9317 | 59.9739 | 153 | 76.6231 | 171.285 | 59.9816 | 171.5 | 76.6212 | 189.9301 | 59.953 | 190
|  |  |  | 76.656 | 134.622 | 59.945 | 134.5 | 76.6111 | 152.9351 | 59.9739 | 153 | 76.6315 | 171.2824 | 59.9816 | 171.5 | 76.6295 | 189.9252 | 59.953 | 190
|  |  |  | 76.6644 | 134.6272 | 59.945 | 134.5 | 76.6194 | 152.9386 | 59.9739 | 153 | 76.6398 | 171.2797 | 59.9816 | 171.5 | 76.6379 | 189.9204 | 59.953 | 190
|  |  |  | 76.6727 | 134.6325 | 59.945 | 134.5 | 76.6277 | 152.942 | 59.9739 | 153 | 76.6481 | 171.2771 | 59.9816 | 171.5 | 76.6462 | 189.9155 | 59.953 | 190
|  |  |  | 76.681 | 134.6377 | 59.945 | 134.5 | 76.6361 | 152.9453 | 59.9739 | 153 | 76.6566 | 171.2744 | 59.9816 | 171.5 | 76.6545 | 189.9106 | 59.953 | 190
|  |  |  | 76.6894 | 134.6429 | 59.945 | 134.5 | 76.6444 | 152.9471 | 59.9739 | 153 | 76.6649 | 171.2718 | 59.9816 | 171.5 | 76.663 | 189.9058 | 59.953 | 190
|  |  |  | 76.6977 | 134.6482 | 59.945 | 134.5 | 76.6528 | 152.9489 | 59.9739 | 153 | 76.6732 | 171.2692 | 59.9816 | 171.5 | 76.6713 | 189.9009 | 59.953 | 190
|  |  |  | 76.7061 | 134.6534 | 59.945 | 134.5 | 76.6611 | 152.9507 | 59.9739 | 153 | 76.6815 | 171.2665 | 59.9816 | 171.5 | 76.6796 | 189.896 | 59.953 | 190
|  |  |  | 76.7144 | 134.6586 | 59.945 | 134.5 | 76.6694 | 152.9525 | 59.9739 | 153 | 76.6899 | 171.2639 | 59.9816 | 171.5 | 76.688 | 189.8912 | 59.9527 | 190
|  |  |  | 76.7227 | 134.6639 | 59.945 | 134.5 | 76.6778 | 152.9543 | 59.9739 | 153 | 76.6982 | 171.2613 | 59.9816 | 171.5 | 76.6963 | 189.8863 | 59.9527 | 190
|  |  |  | 76.7311 | 134.6691 | 59.945 | 134.5 | 76.6861 | 152.9561 | 59.9691 | 153 | 76.7065 | 171.2586 | 59.9839 | 171.5 | 76.7046 | 189.8814 | 59.9527 | 190
|  |  |  | 76.7394 | 134.6743 | 59.945 | 134.5 | 76.6945 | 152.9579 | 59.9691 | 153 | 76.7149 | 171.256 | 59.9839 | 171.5 | 76.713 | 189.8766 | 59.9527 | 190
|  |  |  | 76.7477 | 134.6796 | 59.945 | 134.5 | 76.7028 | 152.9597 | 59.9691 | 153 | 76.7232 | 171.2534 | 59.9839 | 171.5 | 76.7213 | 189.8717 | 59.9527 | 190
|  |  |  | 76.7561 | 134.6848 | 59.945 | 134.5 | 76.7111 | 152.9615 | 59.9691 | 153 | 76.7315 | 171.2507 | 59.9839 | 171.5 | 76.7296 | 189.8668 | 59.9527 | 190
|  |  |  | 76.7645 | 134.69 | 59.945 | 134.5 | 76.7195 | 152.9633 | 59.9691 | 153 | 76.7398 | 171.2481 | 59.9839 | 171.5 | 76.7379 | 189.862 | 59.9527 | 190
|  |  |  | 76.7728 | 134.6953 | 59.9448 | 134.5 | 76.7278 | 152.9651 | 59.9691 | 153 | 76.7482 | 171.2454 | 59.9839 | 171.5 | 76.7463 | 189.8571 | 59.9527 | 190
|  |  |  | 76.7811 | 134.7005 | 59.9448 | 134.5 | 76.7361 | 152.967 | 59.9691 | 153 | 76.7565 | 171.2428 | 59.9839 | 171.5 | 76.7546 | 189.8522 | 59.9527 | 190
|  |  |  | 76.7895 | 134.7057 | 59.9448 | 134.5 | 76.7444 | 152.9688 | 59.9691 | 153 | 76.7648 | 171.2402 | 59.9839 | 171.5 | 76.7629 | 189.8474 | 59.9527 | 190
|  |  |  | 76.7978 | 134.711 | 59.9448 | 134.5 | 76.7528 | 152.9706 | 59.9691 | 153 | 76.7733 | 171.2375 | 59.9839 | 171.5 | 76.7714 | 189.8425 | 59.9527 | 190
|  |  |  | 76.8062 | 134.7162 | 59.9448 | 134.5 | 76.7612 | 152.9724 | 59.9691 | 153 | 76.7816 | 171.2349 | 59.9839 | 171.5 | 76.7797 | 189.8377 | 59.9527 | 190
|  |  |  | 76.8145 | 134.7215 | 59.9448 | 134.5 | 76.7695 | 152.9742 | 59.9691 | 153 | 76.7899 | 171.2323 | 59.9839 | 171.5 | 76.788 | 189.8328 | 59.9527 | 190
|  |  |  | 76.8228 | 134.7267 | 59.9448 | 134.5 | 76.7778 | 152.976 | 59.9691 | 153 | 76.7982 | 171.2296 | 59.9839 | 171.5 | 76.7964 | 189.8279 | 59.9527 | 190
|  |  |  | 76.8312 | 134.7319 | 59.9448 | 134.5 | 76.7861 | 152.9778 | 59.9691 | 153 | 76.8066 | 171.227 | 59.9839 | 171.5 | 76.8047 | 189.8231 | 59.9527 | 190
|  |  |  | 76.8395 | 134.7372 | 59.9448 | 134.5 | 76.7945 | 152.9796 | 59.9691 | 153 | 76.8149 | 171.2303 | 59.9839 | 171.5 | 76.813 | 189.8182 | 59.9527 | 190
|  |  |  | 76.8478 | 134.7424 | 59.9448 | 134.5 | 76.8029 | 152.9814 | 59.9691 | 153 | 76.8232 | 171.2372 | 59.9839 | 171.5 | 76.8214 | 189.8133 | 59.9527 | 190
|  |  |  | 76.8562 | 134.7476 | 59.9448 | 134.5 | 76.8112 | 152.9832 | 59.9691 | 153 | 76.8316 | 171.2441 | 59.9839 | 171.5 | 76.8297 | 189.8085 | 59.9527 | 190
|  |  |  | 76.8646 | 134.7529 | 59.9448 | 134.5 | 76.8195 | 152.985 | 59.9691 | 153 | 76.8399 | 171.251 | 59.9839 | 171.5 | 76.838 | 189.8036 | 59.9527 | 190
|  |  |  | 76.8729 | 134.7581 | 59.9448 | 134.5 | 76.8278 | 152.9869 | 59.9691 | 153 | 76.8482 | 171.2579 | 59.9839 | 171.5 | 76.8464 | 189.8074 | 59.9527 | 190
|  |  |  | 76.8812 | 134.7626 | 59.9448 | 134.5 | 76.8362 | 152.9887 | 59.9691 | 153 | 76.8565 | 171.2648 | 59.9839 | 171.5 | 76.8547 | 189.8125 | 59.9527 | 190
|  |  |  | 76.8896 | 134.7555 | 59.9448 | 134.5 | 76.8445 | 152.9905 | 59.9691 | 153 | 76.8649 | 171.2717 | 59.9839 | 171.5 | 76.863 | 189.8176 | 59.9527 | 190
|  |  |  | 76.8979 | 134.7484 | 59.9448 | 134.5 | 76.8528 | 152.9923 | 59.9691 | 153 | 76.8732 | 171.2787 | 59.9839 | 171.5 | 76.8715 | 189.8227 | 59.9527 | 190
|  |  |  | 76.9062 | 134.7413 | 59.9448 | 134.5 | 76.8612 | 152.9941 | 59.9691 | 153 | 76.8815 | 171.2856 | 59.9839 | 171.5 | 76.8798 | 189.8277 | 59.9527 | 190
|  |  |  | 76.9146 | 134.7342 | 59.9448 | 134.5 | 76.8695 | 152.9959 | 59.9691 | 153 | 76.89 | 171.2924 | 59.9839 | 171.5 | 76.8881 | 189.8328 | 59.9515 | 190
|  |  |  | 76.9229 | 134.7271 | 59.9448 | 134.5 | 76.8779 | 152.9977 | 59.9691 | 153 | 76.8983 | 171.2994 | 59.9839 | 171.5 | 76.8965 | 189.8379 | 59.9515 | 190
|  |  |  | 76.9313 | 134.72 | 59.9448 | 134.5 | 76.8862 | 152.9995 | 59.9669 | 153 | 76.9066 | 171.3063 | 59.9854 | 171.5 | 76.9048 | 189.843 | 59.9515 | 190
|  |  |  | 76.9396 | 134.7129 | 59.9448 | 134.5 | 76.8945 | 153.0013 | 59.9669 | 153 | 76.9149 | 171.3132 | 59.9854 | 171.5 | 76.9131 | 189.848 | 59.9515 | 190
|  |  |  | 76.9479 | 134.7058 | 59.9448 | 134.5 | 76.9029 | 153.0031 | 59.9669 | 153 | 76.9233 | 171.3201 | 59.9854 | 171.5 | 76.9215 | 189.8531 | 59.9515 | 190
|  |  |  | 76.9563 | 134.6987 | 59.9448 | 134.5 | 76.9112 | 153.0049 | 59.9669 | 153 | 76.9316 | 171.327 | 59.9854 | 171.5 | 76.9298 | 189.8582 | 59.9515 | 190
|  |  |  | 76.9647 | 134.6917 | 59.9448 | 134.5 | 76.9196 | 153.0068 | 59.9669 | 153 | 76.9399 | 171.3339 | 59.9854 | 171.5 | 76.9381 | 189.8632 | 59.9515 | 190
|  |  |  | 76.973 | 134.6846 | 59.9462 | 134.5 | 76.9279 | 153.0086 | 59.9669 | 153 | 76.9483 | 171.3408 | 59.9854 | 171.5 | 76.9465 | 189.8683 | 59.9515 | 190
|  |  |  | 76.9813 | 134.6775 | 59.9462 | 134.5 | 76.9362 | 153.0104 | 59.9669 | 153 | 76.9566 | 171.3477 | 59.9854 | 171.5 | 76.9548 | 189.8734 | 59.9515 | 190
|  |  |  | 76.9896 | 134.6704 | 59.9462 | 134.5 | 76.9446 | 153.0122 | 59.9669 | 153 | 76.9649 | 171.3546 | 59.9854 | 171.5 | 76.9631 | 189.8785 | 59.9515 | 190
|  |  |  | 76.998 | 134.6633 | 59.9462 | 134.5 | 76.9529 | 153.014 | 59.9669 | 153 | 76.9732 | 171.3615 | 59.9854 | 171.5 | 76.9714 | 189.8835 | 59.9515 | 190
|  |  |  | 77.0063 | 134.6562 | 59.9462 | 134.5 | 76.9612 | 153.0158 | 59.9669 | 153 | 76.9816 | 171.3684 | 59.9854 | 171.5 | 76.9799 | 189.8886 | 59.9515 | 190
|  |  |  | 77.0146 | 134.6491 | 59.9462 | 134.5 | 76.9696 | 153.0176 | 59.9669 | 153 | 76.9899 | 171.3753 | 59.9854 | 171.5 | 76.9882 | 189.8937 | 59.9515 | 190
|  |  |  | 77.023 | 134.642 | 59.9462 | 134.5 | 76.9779 | 153.0194 | 59.9669 | 153 | 76.9982 | 171.3822 | 59.9854 | 171.5 | 76.9965 | 189.8987 | 59.9515 | 190
|  |  |  | 77.0314 | 134.6349 | 59.9462 | 134.5 | 76.9863 | 153.0212 | 59.9669 | 153 | 77.0065 | 171.3891 | 59.9854 | 171.5 | 77.0049 | 189.9038 | 59.9515 | 190
|  |  |  | 77.0397 | 134.6279 | 59.9462 | 134.5 | 76.9946 | 153.023 | 59.9669 | 153 | 77.015 | 171.396 | 59.9854 | 171.5 | 77.0132 | 189.9089 | 59.9515 | 190
|  |  |  | 77.048 | 134.6208 | 59.9462 | 134.5 | 77.0029 | 153.0249 | 59.9669 | 153 | 77.0233 | 171.4029 | 59.9854 | 171.5 | 77.0215 | 189.914 | 59.9515 | 190
|  |  |  | 77.0564 | 134.6137 | 59.9462 | 134.5 | 77.0113 | 153.0267 | 59.9669 | 153 | 77.0316 | 171.4098 | 59.9854 | 171.5 | 77.0299 | 189.919 | 59.9515 | 190
|  |  |  | 77.0647 | 134.6066 | 59.9462 | 134.5 | 77.0196 | 153.0285 | 59.9669 | 153 | 77.04 | 171.4167 | 59.9854 | 171.5 | 77.0382 | 189.9241 | 59.9515 | 190
|  |  |  | 77.0731 | 134.5995 | 59.9462 | 134.5 | 77.028 | 153.0303 | 59.9669 | 153 | 77.0483 | 171.4236 | 59.9854 | 171.5 | 77.0465 | 189.9292 | 59.9515 | 190
|  |  |  | 77.0814 | 134.5924 | 59.9462 | 134.5 | 77.0363 | 153.0321 | 59.9669 | 153 | 77.0566 | 171.4305 | 59.9854 | 171.5 | 77.0549 | 189.9342 | 59.9515 | 190
|  |  |  | 77.0897 | 134.5853 | 59.9462 | 134.5 | 77.0446 | 153.0339 | 59.9669 | 153 | 77.0649 | 171.4374 | 59.9854 | 171.5 | 77.0632 | 189.9393 | 59.9515 | 190
|  |  |  | 77.0981 | 134.5782 | 59.9462 | 134.5 | 77.053 | 153.0357 | 59.9669 | 153 | 77.0733 | 171.4443 | 59.9854 | 171.5 | 77.0715 | 189.9444 | 59.9515 | 190
|  |  |  | 77.1064 | 134.5711 | 59.9462 | 134.5 | 77.0613 | 153.0375 | 59.9669 | 153 | 77.0816 | 171.4512 | 59.9854 | 171.5 | 77.08 | 189.9495 | 59.9515 | 190
|  |  |  | 77.1147 | 134.564 | 59.9462 | 134.5 | 77.0696 | 153.0393 | 59.9669 | 153 | 77.0899 | 171.4581 | 59.9854 | 171.5 | 77.0883 | 189.9545 | 59.9508 | 190
|  |  |  | 77.1231 | 134.5569 | 59.9462 | 134.5 | 77.078 | 153.0411 | 59.9669 | 153 | 77.0983 | 171.465 | 59.9854 | 171.5 | 77.0966 | 189.9596 | 59.9508 | 190
|  |  |  | 77.1315 | 134.5499 | 59.9462 | 134.5 | 77.0863 | 153.0429 | 59.9645 | 153 | 77.1066 | 171.4719 | 59.9868 | 171.5 | 77.105 | 189.9647 | 59.9508 | 190
|  |  |  | 77.1398 | 134.5428 | 59.9462 | 134.5 | 77.0947 | 153.0448 | 59.9645 | 153 | 77.1149 | 171.4788 | 59.9868 | 171.5 | 77.1133 | 189.9698 | 59.9508 | 190
|  |  |  | 77.1481 | 134.5357 | 59.9462 | 134.5 | 77.103 | 153.0466 | 59.9645 | 153 | 77.1232 | 171.4857 | 59.9868 | 171.5 | 77.1216 | 189.9748 | 59.9508 | 190
|  |  |  | 77.1565 | 134.5286 | 59.9462 | 134.5 | 77.1113 | 153.0484 | 59.9645 | 153 | 77.1317 | 171.4926 | 59.9868 | 171.5 | 77.13 | 189.9799 | 59.9508 | 190
|  |  |  | 77.1648 | 134.5215 | 59.9462 | 134.5 | 77.1197 | 153.0502 | 59.9645 | 153 | 77.14 | 171.4995 | 59.9868 | 171.5 | 77.1383 | 189.985 | 59.9508 | 190
|  |  |  | 77.1732 | 134.5144 | 59.9465 | 134.5 | 77.128 | 153.052 | 59.9645 | 153 | 77.1483 | 171.5064 | 59.9868 | 171.5 | 77.1466 | 189.9901 | 59.9508 | 190
|  |  |  | 77.1815 | 134.5073 | 59.9465 | 134.5 | 77.1364 | 153.0538 | 59.9645 | 153 | 77.1567 | 171.5133 | 59.9868 | 171.5 | 77.155 | 189.9951 | 59.9508 | 190
|  |  |  | 77.1898 | 134.5002 | 59.9465 | 134.5 | 77.1447 | 153.0556 | 59.9645 | 153 | 77.165 | 171.5202 | 59.9868 | 171.5 | 77.1633 | 190.0002 | 59.9508 | 190
|  |  |  | 77.1982 | 134.4931 | 59.9465 | 134.5 | 77.153 | 153.0574 | 59.9645 | 153 | 77.1733 | 171.5271 | 59.9868 | 171.5 | 77.1716 | 190.0053 | 59.9508 | 190
|  |  |  | 77.2065 | 134.4861 | 59.9465 | 134.5 | 77.1614 | 153.0592 | 59.9645 | 153 | 77.1816 | 171.534 | 59.9868 | 171.5 | 77.1801 | 190.0103 | 59.9508 | 190
|  |  |  | 77.2148 | 134.479 | 59.9465 | 134.5 | 77.1697 | 153.0606 | 59.9645 | 153 | 77.19 | 171.5409 | 59.9868 | 171.5 | 77.1884 | 190.0154 | 59.9508 | 190
|  |  |  | 77.2232 | 134.4719 | 59.9465 | 134.5 | 77.178 | 153.0617 | 59.9645 | 153 | 77.1983 | 171.5478 | 59.9868 | 171.5 | 77.1967 | 190.0205 | 59.9508 | 190
|  |  |  | 77.2315 | 134.4648 | 59.9465 | 134.5 | 77.1864 | 153.0627 | 59.9645 | 153 | 77.2066 | 171.5547 | 59.9868 | 171.5 | 77.2051 | 190.0256 | 59.9508 | 190
|  |  |  | 77.2399 | 134.4577 | 59.9465 | 134.5 | 77.1947 | 153.0638 | 59.9645 | 153 | 77.215 | 171.5616 | 59.9868 | 171.5 | 77.2134 | 190.0306 | 59.9508 | 190
|  |  |  | 77.2482 | 134.4506 | 59.9465 | 134.5 | 77.2031 | 153.0648 | 59.9645 | 153 | 77.2233 | 171.5685 | 59.9868 | 171.5 | 77.2217 | 190.0357 | 59.9508 | 190
|  |  |  | 77.2565 | 134.4435 | 59.9465 | 134.5 | 77.2114 | 153.0659 | 59.9645 | 153 | 77.2316 | 171.5755 | 59.9868 | 171.5 | 77.23 | 190.0408 | 59.9508 | 190
|  |  |  | 77.2649 | 134.4364 | 59.9465 | 134.5 | 77.2197 | 153.067 | 59.9645 | 153 | 77.2399 | 171.5824 | 59.9868 | 171.5 | 77.2384 | 190.0459 | 59.9508 | 190
|  |  |  | 77.2733 | 134.4293 | 59.9465 | 134.5 | 77.2281 | 153.068 | 59.9645 | 153 | 77.2484 | 171.5892 | 59.9868 | 171.5 | 77.2467 | 190.0509 | 59.9508 | 190
|  |  |  | 77.2816 | 134.4223 | 59.9465 | 134.5 | 77.2364 | 153.0691 | 59.9645 | 153 | 77.2567 | 171.5962 | 59.9868 | 171.5 | 77.255 | 190.056 | 59.9508 | 190
|  |  |  | 77.2899 | 134.4152 | 59.9465 | 134.5 | 77.2448 | 153.0702 | 59.9645 | 153 | 77.265 | 171.6031 | 59.9868 | 171.5 | 77.2634 | 190.0611 | 59.9508 | 190
|  |  |  | 77.2983 | 134.4081 | 59.9465 | 134.5 | 77.2531 | 153.0712 | 59.9645 | 153 | 77.2734 | 171.61 | 59.9868 | 171.5 | 77.2717 | 190.0661 | 59.9508 | 190
|  |  |  | 77.3066 | 134.401 | 59.9465 | 134.5 | 77.2614 | 153.0723 | 59.9645 | 153 | 77.2817 | 171.6169 | 59.9868 | 171.5 | 77.28 | 190.0712 | 59.9508 | 190
|  |  |  | 77.3149 | 134.3939 | 59.9465 | 134.5 | 77.2698 | 153.0733 | 59.9645 | 153 | 77.29 | 171.6238 | 59.9868 | 171.5 | 77.2885 | 190.0763 | 59.9501 | 190
|  |  |  | 77.3233 | 134.3868 | 59.9465 | 134.5 | 77.2781 | 153.0744 | 59.9645 | 153 | 77.2983 | 171.6307 | 59.9868 | 171.5 | 77.2968 | 190.0814 | 59.9501 | 190
|  |  |  | 77.3316 | 134.3797 | 59.9465 | 134.5 | 77.2864 | 153.0755 | 59.9645 | 153 | 77.3067 | 171.6376 | 59.9863 | 171.5 | 77.3051 | 190.0864 | 59.9501 | 190
|  |  |  | 77.34 | 134.3726 | 59.9465 | 134.5 | 77.2948 | 153.0765 | 59.9645 | 153 | 77.315 | 171.6445 | 59.9863 | 171.5 | 77.3135 | 190.0915 | 59.9501 | 190
|  |  |  | 77.3483 | 134.3655 | 59.9465 | 134.5 | 77.3031 | 153.0776 | 59.9645 | 153 | 77.3233 | 171.6514 | 59.9863 | 171.5 | 77.3218 | 190.0966 | 59.9501 | 190
|  |  |  | 77.3566 | 134.3584 | 59.9465 | 134.5 | 77.3115 | 153.0786 | 59.9645 | 153 | 77.3317 | 171.6583 | 59.9863 | 171.5 | 77.3301 | 190.1017 | 59.9501 | 190
|  |  |  | 77.365 | 134.3513 | 59.9465 | 134.5 | 77.3198 | 153.0797 | 59.9645 | 153 | 77.34 | 171.6652 | 59.9863 | 171.5 | 77.3385 | 190.1067 | 59.9501 | 190
|  |  |  | 77.3734 | 134.3443 | 59.9476 | 134.5 | 77.3281 | 153.0808 | 59.9645 | 153 | 77.3483 | 171.6721 | 59.9863 | 171.5 | 77.3468 | 190.1118 | 59.9501 | 190
|  |  |  | 77.3817 | 134.3372 | 59.9476 | 134.5 | 77.3365 | 153.0818 | 59.9645 | 153 | 77.3566 | 171.679 | 59.9863 | 171.5 | 77.3551 | 190.1169 | 59.9501 | 190
|  |  |  | 77.39 | 134.3301 | 59.9476 | 134.5 | 77.3448 | 153.0829 | 59.9645 | 153 | 77.3651 | 171.6859 | 59.9863 | 171.5 | 77.3635 | 190.1219 | 59.9501 | 190
|  |  |  | 77.3984 | 134.323 | 59.9476 | 134.5 | 77.3531 | 153.084 | 59.9645 | 153 | 77.3734 | 171.6928 | 59.9863 | 171.5 | 77.3718 | 190.127 | 59.9501 | 190
|  |  |  | 77.4067 | 134.3159 | 59.9476 | 134.5 | 77.3615 | 153.085 | 59.9645 | 153 | 77.3817 | 171.6983 | 59.9863 | 171.5 | 77.3801 | 190.1321 | 59.9501 | 190
|  |  |  | 77.415 | 134.3088 | 59.9476 | 134.5 | 77.3698 | 153.0861 | 59.9645 | 153 | 77.39 | 171.6995 | 59.9863 | 171.5 | 77.3885 | 190.1372 | 59.9501 | 190
|  |  |  | 77.4234 | 134.3017 | 59.9476 | 134.5 | 77.3782 | 153.0871 | 59.9645 | 153 | 77.3984 | 171.7007 | 59.9863 | 171.5 | 77.3969 | 190.1422 | 59.9501 | 190
|  |  |  | 77.4317 | 134.2946 | 59.9476 | 134.5 | 77.3865 | 153.0882 | 59.9645 | 153 | 77.4067 | 171.7019 | 59.9863 | 171.5 | 77.4052 | 190.1473 | 59.9501 | 190
|  |  |  | 77.4401 | 134.2876 | 59.9476 | 134.5 | 77.3948 | 153.0893 | 59.9645 | 153 | 77.415 | 171.7031 | 59.9863 | 171.5 | 77.4136 | 190.1524 | 59.9501 | 190
|  |  |  | 77.4484 | 134.2805 | 59.9476 | 134.5 | 77.4032 | 153.0903 | 59.9645 | 153 | 77.4234 | 171.7044 | 59.9863 | 171.5 | 77.4219 | 190.1574 | 59.9501 | 190
|  |  |  | 77.4567 | 134.2734 | 59.9476 | 134.5 | 77.4115 | 153.0914 | 59.9645 | 153 | 77.4317 | 171.7056 | 59.9863 | 171.5 | 77.4302 | 190.1625 | 59.9501 | 190
|  |  |  | 77.4651 | 134.2733 | 59.9476 | 134.5 | 77.4199 | 153.0924 | 59.9645 | 153 | 77.44 | 171.7068 | 59.9863 | 171.5 | 77.4386 | 190.1676 | 59.9501 | 190
|  |  |  | 77.4734 | 134.2795 | 59.9476 | 134.5 | 77.4282 | 153.0935 | 59.9645 | 153 | 77.4483 | 171.708 | 59.9863 | 171.5 | 77.4469 | 190.1727 | 59.9501 | 190
|  |  |  | 77.4818 | 134.2857 | 59.9476 | 134.5 | 77.4365 | 153.0946 | 59.9645 | 153 | 77.4567 | 171.7092 | 59.9863 | 171.5 | 77.4552 | 190.1707 | 59.9501 | 190
|  |  |  | 77.4901 | 134.2919 | 59.9476 | 134.5 | 77.4449 | 153.0956 | 59.9645 | 153 | 77.465 | 171.7104 | 59.9863 | 171.5 | 77.4636 | 190.1663 | 59.9501 | 190
|  |  |  | 77.4984 | 134.2981 | 59.9476 | 134.5 | 77.4532 | 153.0967 | 59.9645 | 153 | 77.4733 | 171.7116 | 59.9863 | 171.5 | 77.4719 | 190.1619 | 59.9501 | 190
|  |  |  | 77.5068 | 134.3044 | 59.9476 | 134.5 | 77.4615 | 153.0977 | 59.9645 | 153 | 77.4818 | 171.7128 | 59.9863 | 171.5 | 77.4802 | 190.1575 | 59.9501 | 190
|  |  |  | 77.5151 | 134.3106 | 59.9476 | 134.5 | 77.4698 | 153.0988 | 59.9645 | 153 | 77.4901 | 171.7141 | 59.9863 | 171.5 | 77.4885 | 190.153 | 59.9499 | 190
|  |  |  | 77.5234 | 134.3168 | 59.9476 | 134.5 | 77.4782 | 153.0999 | 59.9645 | 153 | 77.4984 | 171.7153 | 59.9863 | 171.5 | 77.4969 | 190.1486 | 59.9499 | 190
|  |  |  | 77.5318 | 134.323 | 59.9476 | 134.5 | 77.4866 | 153.1009 | 59.9664 | 153 | 77.5067 | 171.7165 | 59.9843 | 171.5 | 77.5052 | 190.1442 | 59.9499 | 190
|  |  |  | 77.5402 | 134.3292 | 59.9476 | 134.5 | 77.4949 | 153.102 | 59.9664 | 153 | 77.5151 | 171.7177 | 59.9843 | 171.5 | 77.5135 | 190.1398 | 59.9499 | 190
|  |  |  | 77.5485 | 134.3354 | 59.9476 | 134.5 | 77.5032 | 153.1031 | 59.9664 | 153 | 77.5234 | 171.7189 | 59.9843 | 171.5 | 77.522 | 190.1354 | 59.9499 | 190
|  |  |  | 77.5568 | 134.3417 | 59.9476 | 134.5 | 77.5116 | 153.1041 | 59.9664 | 153 | 77.5317 | 171.7201 | 59.9843 | 171.5 | 77.5303 | 190.1309 | 59.9499 | 190
|  |  |  | 77.5652 | 134.3479 | 59.9476 | 134.5 | 77.5199 | 153.1052 | 59.9664 | 153 | 77.5401 | 171.7213 | 59.9843 | 171.5 | 77.5386 | 190.1265 | 59.9499 | 190
|  |  |  | 77.5735 | 134.3541 | 59.9476 | 134.5 | 77.5283 | 153.1062 | 59.9664 | 153 | 77.5484 | 171.7225 | 59.9843 | 171.5 | 77.547 | 190.1221 | 59.9499 | 190
|  |  |  | 77.5818 | 134.3603 | 59.9476 | 134.5 | 77.5366 | 153.1073 | 59.9664 | 153 | 77.5567 | 171.7238 | 59.9843 | 171.5 | 77.5553 | 190.1177 | 59.9499 | 190
|  |  |  | 77.5902 | 134.3665 | 59.9476 | 134.5 | 77.5449 | 153.1084 | 59.9664 | 153 | 77.565 | 171.725 | 59.9843 | 171.5 | 77.5636 | 190.1132 | 59.9499 | 190
|  |  |  | 77.5985 | 134.3727 | 59.9476 | 134.5 | 77.5533 | 153.1094 | 59.9664 | 153 | 77.5734 | 171.7262 | 59.9843 | 171.5 | 77.572 | 190.1088 | 59.9499 | 190
|  |  |  | 77.6069 | 134.379 | 59.9476 | 134.5 | 77.5616 | 153.1105 | 59.9664 | 153 | 77.5817 | 171.7274 | 59.9843 | 171.5 | 77.5803 | 190.1044 | 59.9499 | 190
|  |  |  | 77.6152 | 134.3852 | 59.9476 | 134.5 | 77.5699 | 153.1115 | 59.9664 | 153 | 77.59 | 171.7286 | 59.9843 | 171.5 | 77.5886 | 190.1 | 59.9499 | 190
|  |  |  | 77.6235 | 134.3914 | 59.9476 | 134.5 | 77.5782 | 153.1126 | 59.9664 | 153 | 77.5984 | 171.7298 | 59.9843 | 171.5 | 77.597 | 190.0956 | 59.9499 | 190
|  |  |  | 77.6319 | 134.3976 | 59.9476 | 134.5 | 77.5866 | 153.1137 | 59.9664 | 153 | 77.6068 | 171.731 | 59.9843 | 171.5 | 77.6053 | 190.0911 | 59.9499 | 190
|  |  |  | 77.6403 | 134.4038 | 59.9476 | 134.5 | 77.595 | 153.1147 | 59.9664 | 153 | 77.6151 | 171.7322 | 59.9843 | 171.5 | 77.6136 | 190.0867 | 59.9499 | 190
|  |  |  | 77.6486 | 134.41 | 59.9476 | 134.5 | 77.6033 | 153.1158 | 59.9664 | 153 | 77.6234 | 171.7335 | 59.9843 | 171.5 | 77.6221 | 190.0823 | 59.9499 | 190
|  |  |  | 77.6569 | 134.4163 | 59.9476 | 134.5 | 77.6116 | 153.1169 | 59.9664 | 153 | 77.6318 | 171.7347 | 59.9843 | 171.5 | 77.6304 | 190.0779 | 59.9499 | 190
|  |  |  | 77.6652 | 134.4225 | 59.9476 | 134.5 | 77.6199 | 153.1179 | 59.9664 | 153 | 77.6401 | 171.7359 | 59.9843 | 171.5 | 77.6387 | 190.0734 | 59.9499 | 190
|  |  |  | 77.6736 | 134.4287 | 59.9476 | 134.5 | 77.6283 | 153.119 | 59.9664 | 153 | 77.6484 | 171.7371 | 59.9843 | 171.5 | 77.6471 | 190.069 | 59.9499 | 190
|  |  |  | 77.6819 | 134.4349 | 59.9476 | 134.5 | 77.6367 | 153.12 | 59.9664 | 153 | 77.6568 | 171.7383 | 59.9843 | 171.5 | 77.6554 | 190.0646 | 59.9499 | 190
|  |  |  | 77.6902 | 134.4411 | 59.9476 | 134.5 | 77.645 | 153.1211 | 59.9664 | 153 | 77.6651 | 171.7395 | 59.9843 | 171.5 | 77.6637 | 190.0602 | 59.9499 | 190
|  |  |  | 77.6986 | 134.4474 | 59.9476 | 134.5 | 77.6533 | 153.1222 | 59.9664 | 153 | 77.6734 | 171.7407 | 59.9843 | 171.5 | 77.6721 | 190.0557 | 59.9499 | 190
|  |  |  | 77.707 | 134.4536 | 59.9476 | 134.5 | 77.6616 | 153.1232 | 59.9664 | 153 | 77.6817 | 171.7419 | 59.9843 | 171.5 | 77.6804 | 190.0513 | 59.9499 | 190
|  |  |  | 77.7153 | 134.4598 | 59.9476 | 134.5 | 77.67 | 153.1243 | 59.9664 | 153 | 77.6901 | 171.7431 | 59.9843 | 171.5 | 77.6887 | 190.0469 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 77.7236 | 134.466 | 59.9476 | 134.5 | 77.6783 | 153.1253 | 59.9664 | 153 | 77.6984 | 171.7444 | 59.9843 | 171.5 | 77.6971 | 190.0425 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 77.732 | 134.4722 | 59.9476 | 134.5 | 77.6866 | 153.1264 | 59.9676 | 153 | 77.7067 | 171.7456 | 59.9801 | 171.5 | 77.7054 | 190.038 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 77.7403 | 134.4784 | 59.9476 | 134.5 | 77.695 | 153.1275 | 59.9676 | 153 | 77.7151 | 171.7468 | 59.9801 | 171.5 | 77.7137 | 190.0336 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 77.7487 | 134.4847 | 59.9476 | 134.5 | 77.7034 | 153.1285 | 59.9676 | 153 | 77.7234 | 171.748 | 59.9801 | 171.5 | 77.7222 | 190.0292 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 77.757 | 134.4909 | 59.9476 | 134.5 | 77.7117 | 153.1296 | 59.9676 | 153 | 77.7318 | 171.7492 | 59.9801 | 171.5 | 77.7305 | 190.0248 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 77.7653 | 134.4971 | 59.9476 | 134.5 | 77.72 | 153.1282 | 59.9676 | 153 | 77.7401 | 171.7504 | 59.9801 | 171.5 | 77.7388 | 190.0204 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 77.7737 | 134.5033 | 59.9478 | 134.5 | 77.7283 | 153.1253 | 59.9676 | 153 | 77.7485 | 171.7516 | 59.9801 | 171.5 | 77.7472 | 190.0159 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 77.782 | 134.5095 | 59.9478 | 134.5 | 77.7367 | 153.1224 | 59.9676 | 153 | 77.7568 | 171.7529 | 59.9801 | 171.5 | 77.7555 | 190.0115 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 77.7903 | 134.5157 | 59.9478 | 134.5 | 77.7451 | 153.1194 | 59.9676 | 153 | 77.7651 | 171.7541 | 59.9801 | 171.5 | 77.7638 | 190.0071 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 77.7987 | 134.522 | 59.9478 | 134.5 | 77.7534 | 153.1165 | 59.9676 | 153 | 77.7735 | 171.7553 | 59.9801 | 171.5 | 77.7722 | 190.0027 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 77.8071 | 134.5282 | 59.9478 | 134.5 | 77.7617 | 153.1136 | 59.9676 | 153 | 77.7818 | 171.7565 | 59.9801 | 171.5 | 77.7805 | 189.9982 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 77.8154 | 134.5344 | 59.9478 | 134.5 | 77.77 | 153.1107 | 59.9676 | 153 | 77.7901 | 171.7577 | 59.9801 | 171.5 | 77.7888 | 189.9938 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 77.8237 | 134.5406 | 59.9478 | 134.5 | 77.7784 | 153.1077 | 59.9676 | 153 | 77.7984 | 171.7589 | 59.9801 | 171.5 | 77.7971 | 189.9894 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 77.8321 | 134.5468 | 59.9478 | 134.5 | 77.7867 | 153.1048 | 59.9676 | 153 | 77.8068 | 171.7601 | 59.9801 | 171.5 | 77.8055 | 189.985 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 77.8404 | 134.5531 | 59.9478 | 134.5 | 77.795 | 153.1019 | 59.9676 | 153 | 77.8151 | 171.7613 | 59.9801 | 171.5 | 77.8138 | 189.9805 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 77.8488 | 134.5593 | 59.9478 | 134.5 | 77.8034 | 153.099 | 59.9676 | 153 | 77.8234 | 171.7626 | 59.9801 | 171.5 | 77.8221 | 189.9761 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 77.8571 | 134.5655 | 59.9478 | 134.5 | 77.8117 | 153.096 | 59.9676 | 153 | 77.8318 | 171.7638 | 59.9801 | 171.5 | 77.8306 | 189.9717 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 77.8654 | 134.5717 | 59.9478 | 134.5 | 77.8201 | 153.0931 | 59.9676 | 153 | 77.8401 | 171.765 | 59.9801 | 171.5 | 77.8389 | 189.9673 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 77.8738 | 134.5779 | 59.9478 | 134.5 | 77.8284 | 153.0902 | 59.9676 | 153 | 77.8484 | 171.7662 | 59.9801 | 171.5 | 77.8472 | 189.9628 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 77.8821 | 134.5841 | 59.9478 | 134.5 | 77.8367 | 153.0872 | 59.9676 | 153 | 77.8568 | 171.7674 | 59.9801 | 171.5 | 77.8556 | 189.9584 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 77.8904 | 134.5904 | 59.9478 | 134.5 | 77.8451 | 153.0843 | 59.9676 | 153 | 77.8652 | 171.7686 | 59.9801 | 171.5 | 77.8639 | 189.954 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 77.8988 | 134.5966 | 59.9478 | 134.5 | 77.8534 | 153.0814 | 59.9676 | 153 | 77.8735 | 171.7698 | 59.9801 | 171.5 | 77.8722 | 189.9496 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 77.9071 | 134.6028 | 59.9478 | 134.5 | 77.8618 | 153.0785 | 59.9676 | 153 | 77.8818 | 171.771 | 59.9801 | 171.5 | 77.8806 | 189.9451 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 77.9155 | 134.609 | 59.9478 | 134.5 | 77.8701 | 153.0755 | 59.9676 | 153 | 77.8902 | 171.7723 | 59.9801 | 171.5 | 77.8889 | 189.9407 | 59.9496 | 190
|  |  |  | 77.9238 | 134.6152 | 59.9478 | 134.5 | 77.8784 | 153.0726 | 59.9676 | 153 | 77.8985 | 171.7735 | 59.9801 | 171.5 | 77.8972 | 189.9363 | 59.9496 | 190
|  |  |  | 77.9321 | 134.6214 | 59.9478 | 134.5 | 77.8868 | 153.0697 | 59.9719 | 153 | 77.9068 | 171.7747 | 59.9782 | 171.5 | 77.9056 | 189.9319 | 59.9496 | 190
|  |  |  | 77.9405 | 134.6277 | 59.9478 | 134.5 | 77.8951 | 153.0668 | 59.9719 | 153 | 77.9151 | 171.7759 | 59.9782 | 171.5 | 77.9139 | 189.9275 | 59.9496 | 190
|  |  |  | 77.9489 | 134.6339 | 59.9478 | 134.5 | 77.9034 | 153.0638 | 59.9719 | 153 | 77.9235 | 171.7771 | 59.9782 | 171.5 | 77.9222 | 189.923 | 59.9496 | 190
|  |  |  | 77.9572 | 134.6401 | 59.9478 | 134.5 | 77.9118 | 153.0609 | 59.9719 | 153 | 77.9318 | 171.777 | 59.9782 | 171.5 | 77.9307 | 189.9186 | 59.9496 | 190
|  |  |  | 77.9655 | 134.6463 | 59.9478 | 134.5 | 77.9201 | 153.058 | 59.9719 | 153 | 77.9401 | 171.773 | 59.9782 | 171.5 | 77.939 | 189.9142 | 59.9496 | 190
|  |  |  | 77.9739 | 134.6525 | 59.9446 | 134.5 | 77.9285 | 153.0551 | 59.9719 | 153 | 77.9485 | 171.7691 | 59.9782 | 171.5 | 77.9473 | 189.9098 | 59.9496 | 190
|  |  |  | 77.9822 | 134.6588 | 59.9446 | 134.5 | 77.9368 | 153.0521 | 59.9719 | 153 | 77.9568 | 171.7652 | 59.9782 | 171.5 | 77.9557 | 189.9053 | 59.9496 | 190
|  |  |  | 77.9905 | 134.665 | 59.9446 | 134.5 | 77.9451 | 153.0492 | 59.9719 | 153 | 77.9651 | 171.7612 | 59.9782 | 171.5 | 77.964 | 189.9009 | 59.9496 | 190
|  |  |  | 77.9989 | 134.6712 | 59.9446 | 134.5 | 77.9535 | 153.0463 | 59.9719 | 153 | 77.9736 | 171.7573 | 59.9782 | 171.5 | 77.9723 | 189.8965 | 59.9496 | 190
|  |  |  | 78.0072 | 134.6774 | 59.9446 | 134.5 | 77.9618 | 153.0434 | 59.9719 | 153 | 77.9819 | 171.7533 | 59.9782 | 171.5 | 77.9807 | 189.8921 | 59.9496 | 190
|  |  |  | 78.0156 | 134.6771 | 59.9446 | 134.5 | 77.9702 | 153.0404 | 59.9719 | 153 | 77.9902 | 171.7494 | 59.9782 | 171.5 | 77.989 | 189.8876 | 59.9496 | 190
|  |  |  | 78.0239 | 134.672 | 59.9446 | 134.5 | 77.9785 | 153.0375 | 59.9719 | 153 | 77.9985 | 171.7455 | 59.9782 | 171.5 | 77.9973 | 189.8832 | 59.9496 | 190
|  |  |  | 78.0322 | 134.667 | 59.9446 | 134.5 | 77.9868 | 153.0346 | 59.9719 | 153 | 78.0069 | 171.7415 | 59.9782 | 171.5 | 78.0057 | 189.8788 | 59.9496 | 190
|  |  |  | 78.0406 | 134.662 | 59.9446 | 134.5 | 77.9952 | 153.0317 | 59.9719 | 153 | 78.0152 | 171.7376 | 59.9782 | 171.5 | 78.014 | 189.8761 | 59.9496 | 190
|  |  |  | 78.049 | 134.6569 | 59.9446 | 134.5 | 78.0035 | 153.0287 | 59.9719 | 153 | 78.0235 | 171.7337 | 59.9782 | 171.5 | 78.0223 | 189.8747 | 59.9496 | 190
|  |  |  | 78.0573 | 134.6519 | 59.9446 | 134.5 | 78.0118 | 153.0258 | 59.9719 | 153 | 78.0319 | 171.7297 | 59.9782 | 171.5 | 78.0308 | 189.8732 | 59.9496 | 190
|  |  |  | 78.0656 | 134.6469 | 59.9446 | 134.5 | 78.0201 | 153.0229 | 59.9719 | 153 | 78.0402 | 171.7258 | 59.9782 | 171.5 | 78.0391 | 189.8718 | 59.9496 | 190
|  |  |  | 78.074 | 134.6418 | 59.9446 | 134.5 | 78.0285 | 153.02 | 59.9719 | 153 | 78.0485 | 171.7218 | 59.9782 | 171.5 | 78.0474 | 189.8704 | 59.9496 | 190
|  |  |  | 78.0823 | 134.6368 | 59.9446 | 134.5 | 78.0369 | 153.017 | 59.9719 | 153 | 78.0568 | 171.7179 | 59.9782 | 171.5 | 78.0558 | 189.8689 | 59.9496 | 190
|  |  |  | 78.0906 | 134.6318 | 59.9446 | 134.5 | 78.0452 | 153.0141 | 59.9719 | 153 | 78.0652 | 171.714 | 59.9782 | 171.5 | 78.0641 | 189.8675 | 59.9496 | 190
|  |  |  | 78.099 | 134.6267 | 59.9446 | 134.5 | 78.0535 | 153.0112 | 59.9719 | 153 | 78.0735 | 171.71 | 59.9782 | 171.5 | 78.0724 | 189.866 | 59.9496 | 190
|  |  |  | 78.1073 | 134.6217 | 59.9446 | 134.5 | 78.0618 | 153.0083 | 59.9719 | 153 | 78.0818 | 171.7061 | 59.9782 | 171.5 | 78.0808 | 189.8646 | 59.9496 | 190
|  |  |  | 78.1157 | 134.6167 | 59.9446 | 134.5 | 78.0702 | 153.0053 | 59.9719 | 153 | 78.0903 | 171.7022 | 59.9782 | 171.5 | 78.0891 | 189.8631 | 59.9496 | 190
|  |  |  | 78.124 | 134.6116 | 59.9446 | 134.5 | 78.0786 | 153.0024 | 59.9719 | 153 | 78.0986 | 171.6982 | 59.9782 | 171.5 | 78.0974 | 189.8617 | 59.9496 | 190
|  |  |  | 78.1323 | 134.6066 | 59.9446 | 134.5 | 78.0869 | 152.9995 | 59.9771 | 153 | 78.1069 | 171.6943 | 59.9749 | 171.5 | 78.1057 | 189.8602 | 59.9496 | 190
|  |  |  | 78.1407 | 134.6015 | 59.9446 | 134.5 | 78.0952 | 152.9966 | 59.9771 | 153 | 78.1152 | 171.6904 | 59.9749 | 171.5 | 78.1141 | 189.8588 | 59.9496 | 190
|  |  |  | 78.149 | 134.5965 | 59.9446 | 134.5 | 78.1035 | 152.9936 | 59.9771 | 153 | 78.1236 | 171.6864 | 59.9749 | 171.5 | 78.1224 | 189.8573 | 59.9496 | 190
|  |  |  | 78.1573 | 134.5915 | 59.9446 | 134.5 | 78.1119 | 152.9907 | 59.9771 | 153 | 78.1319 | 171.6825 | 59.9749 | 171.5 | 78.1307 | 189.8559 | 59.9496 | 190
|  |  |  | 78.1657 | 134.5864 | 59.9446 | 134.5 | 78.1202 | 152.9878 | 59.9771 | 153 | 78.1402 | 171.6785 | 59.9749 | 171.5 | 78.1392 | 189.8545 | 59.9496 | 190
|  |  |  | 78.174 | 134.5814 | 59.942 | 134.5 | 78.1285 | 152.9849 | 59.9771 | 153 | 78.1486 | 171.6746 | 59.9749 | 171.5 | 78.1475 | 189.853 | 59.9496 | 190
|  |  |  | 78.1824 | 134.5764 | 59.942 | 134.5 | 78.1369 | 152.9819 | 59.9771 | 153 | 78.1569 | 171.6707 | 59.9749 | 171.5 | 78.1558 | 189.8516 | 59.9496 | 190
|  |  |  | 78.1907 | 134.5714 | 59.942 | 134.5 | 78.1452 | 152.979 | 59.9771 | 153 | 78.1652 | 171.6667 | 59.9749 | 171.5 | 78.1642 | 189.8501 | 59.9496 | 190
|  |  |  | 78.199 | 134.5663 | 59.942 | 134.5 | 78.1536 | 152.9761 | 59.9771 | 153 | 78.1736 | 171.6628 | 59.9749 | 171.5 | 78.1725 | 189.8487 | 59.9496 | 190
|  |  |  | 78.2074 | 134.5613 | 59.942 | 134.5 | 78.1619 | 152.9732 | 59.9771 | 153 | 78.1819 | 171.6589 | 59.9749 | 171.5 | 78.1808 | 189.8472 | 59.9496 | 190
|  |  |  | 78.2158 | 134.5562 | 59.942 | 134.5 | 78.1702 | 152.9702 | 59.9771 | 153 | 78.1902 | 171.6549 | 59.9749 | 171.5 | 78.1892 | 189.8458 | 59.9496 | 190
|  |  |  | 78.2241 | 134.5512 | 59.942 | 134.5 | 78.1786 | 152.9673 | 59.9771 | 153 | 78.1985 | 171.651 | 59.9749 | 171.5 | 78.1975 | 189.8443 | 59.9496 | 190
|  |  |  | 78.2324 | 134.5462 | 59.942 | 134.5 | 78.1869 | 152.9644 | 59.9771 | 153 | 78.207 | 171.647 | 59.9749 | 171.5 | 78.2058 | 189.8429 | 59.9496 | 190
|  |  |  | 78.2408 | 134.5411 | 59.942 | 134.5 | 78.1953 | 152.9615 | 59.9771 | 153 | 78.2153 | 171.6431 | 59.9749 | 171.5 | 78.2142 | 189.8414 | 59.9496 | 190
|  |  |  | 78.2491 | 134.5361 | 59.942 | 134.5 | 78.2036 | 152.9585 | 59.9771 | 153 | 78.2236 | 171.6392 | 59.9749 | 171.5 | 78.2225 | 189.84 | 59.9496 | 190
|  |  |  | 78.2574 | 134.5311 | 59.942 | 134.5 | 78.2119 | 152.9556 | 59.9771 | 153 | 78.232 | 171.6352 | 59.9749 | 171.5 | 78.2308 | 189.8386 | 59.9496 | 190
|  |  |  | 78.2658 | 134.526 | 59.942 | 134.5 | 78.2203 | 152.9527 | 59.9771 | 153 | 78.2403 | 171.6313 | 59.9749 | 171.5 | 78.2393 | 189.8371 | 59.9496 | 190
|  |  |  | 78.2741 | 134.521 | 59.942 | 134.5 | 78.2286 | 152.9498 | 59.9771 | 153 | 78.2486 | 171.6274 | 59.9749 | 171.5 | 78.2476 | 189.8357 | 59.9496 | 190
|  |  |  | 78.2825 | 134.516 | 59.942 | 134.5 | 78.2369 | 152.9468 | 59.9771 | 153 | 78.257 | 171.6234 | 59.9749 | 171.5 | 78.2559 | 189.8342 | 59.9496 | 190
|  |  |  | 78.2908 | 134.5109 | 59.942 | 134.5 | 78.2452 | 152.9439 | 59.9771 | 153 | 78.2653 | 171.6195 | 59.9749 | 171.5 | 78.2643 | 189.8328 | 59.9496 | 190
|  |  |  | 78.2991 | 134.5059 | 59.942 | 134.5 | 78.2536 | 152.941 | 59.9771 | 153 | 78.2736 | 171.6156 | 59.9749 | 171.5 | 78.2726 | 189.8313 | 59.9496 | 190
|  |  |  | 78.3075 | 134.5009 | 59.942 | 134.5 | 78.262 | 152.938 | 59.9771 | 153 | 78.2819 | 171.6116 | 59.9749 | 171.5 | 78.2809 | 189.8299 | 59.9496 | 190
|  |  |  | 78.3159 | 134.4958 | 59.942 | 134.5 | 78.2703 | 152.935 | 59.9771 | 153 | 78.2903 | 171.6077 | 59.9749 | 171.5 | 78.2893 | 189.8284 | 59.9496 | 190
|  |  |  | 78.3242 | 134.4908 | 59.942 | 134.5 | 78.2786 | 152.9318 | 59.9771 | 153 | 78.2986 | 171.6037 | 59.9749 | 171.5 | 78.2976 | 189.827 | 59.9496 | 190
|  |  |  | 78.3325 | 134.4857 | 59.942 | 134.5 | 78.2869 | 152.9286 | 59.9804 | 153 | 78.3069 | 171.5998 | 59.9744 | 171.5 | 78.3059 | 189.8255 | 59.9496 | 190
|  |  |  | 78.3409 | 134.4807 | 59.942 | 134.5 | 78.2953 | 152.9255 | 59.9804 | 153 | 78.3154 | 171.5959 | 59.9744 | 171.5 | 78.3143 | 189.8241 | 59.9496 | 190
|  |  |  | 78.3492 | 134.4757 | 59.942 | 134.5 | 78.3036 | 152.9223 | 59.9804 | 153 | 78.3237 | 171.5919 | 59.9744 | 171.5 | 78.3226 | 189.8226 | 59.9496 | 190
|  |  |  | 78.3575 | 134.4707 | 59.942 | 134.5 | 78.312 | 152.9192 | 59.9804 | 153 | 78.332 | 171.588 | 59.9744 | 171.5 | 78.3309 | 189.8212 | 59.9496 | 190
|  |  |  | 78.3659 | 134.4656 | 59.942 | 134.5 | 78.3203 | 152.916 | 59.9804 | 153 | 78.3403 | 171.5841 | 59.9744 | 171.5 | 78.3394 | 189.8198 | 59.9496 | 190
|  |  |  | 78.3742 | 134.4606 | 59.9384 | 134.5 | 78.3286 | 152.9129 | 59.9804 | 153 | 78.3487 | 171.5801 | 59.9744 | 171.5 | 78.3477 | 189.8183 | 59.9496 | 190
|  |  |  | 78.3826 | 134.4556 | 59.9384 | 134.5 | 78.337 | 152.9097 | 59.9804 | 153 | 78.357 | 171.5762 | 59.9744 | 171.5 | 78.356 | 189.8169 | 59.9496 | 190
|  |  |  | 78.3909 | 134.4505 | 59.9384 | 134.5 | 78.3453 | 152.9065 | 59.9804 | 153 | 78.3653 | 171.5723 | 59.9744 | 171.5 | 78.3644 | 189.8154 | 59.9496 | 190
|  |  |  | 78.3992 | 134.4455 | 59.9384 | 134.5 | 78.3536 | 152.9034 | 59.9804 | 153 | 78.3737 | 171.5683 | 59.9744 | 171.5 | 78.3727 | 189.814 | 59.9496 | 190
|  |  |  | 78.4076 | 134.4404 | 59.9384 | 134.5 | 78.3619 | 152.9002 | 59.9804 | 153 | 78.382 | 171.5644 | 59.9744 | 171.5 | 78.381 | 189.8125 | 59.9496 | 190
|  |  |  | 78.416 | 134.4354 | 59.9384 | 134.5 | 78.3703 | 152.8971 | 59.9804 | 153 | 78.3903 | 171.5604 | 59.9744 | 171.5 | 78.3893 | 189.8111 | 59.9496 | 190
|  |  |  | 78.4243 | 134.4304 | 59.9384 | 134.5 | 78.3787 | 152.8939 | 59.9804 | 153 | 78.3987 | 171.5565 | 59.9744 | 171.5 | 78.3977 | 189.8096 | 59.9496 | 190
|  |  |  | 78.4326 | 134.4253 | 59.9384 | 134.5 | 78.387 | 152.8907 | 59.9804 | 153 | 78.407 | 171.5526 | 59.9744 | 171.5 | 78.406 | 189.8082 | 59.9496 | 190
|  |  |  | 78.441 | 134.4203 | 59.9384 | 134.5 | 78.3953 | 152.8876 | 59.9804 | 153 | 78.4153 | 171.5486 | 59.9744 | 171.5 | 78.4143 | 189.8067 | 59.9496 | 190
|  |  |  | 78.4493 | 134.4153 | 59.9384 | 134.5 | 78.4036 | 152.8844 | 59.9804 | 153 | 78.4236 | 171.5447 | 59.9744 | 171.5 | 78.4227 | 189.8053 | 59.9496 | 190
|  |  |  | 78.4576 | 134.4102 | 59.9384 | 134.5 | 78.412 | 152.8813 | 59.9804 | 153 | 78.4321 | 171.5408 | 59.9744 | 171.5 | 78.431 | 189.8039 | 59.9496 | 190
|  |  |  | 78.466 | 134.4052 | 59.9384 | 134.5 | 78.4203 | 152.8781 | 59.9804 | 153 | 78.4404 | 171.5368 | 59.9744 | 171.5 | 78.4393 | 189.8024 | 59.9496 | 190
|  |  |  | 78.4743 | 134.4002 | 59.9384 | 134.5 | 78.4286 | 152.875 | 59.9804 | 153 | 78.4487 | 171.5329 | 59.9744 | 171.5 | 78.4478 | 189.801 | 59.9496 | 190
|  |  |  | 78.4827 | 134.3951 | 59.9384 | 134.5 | 78.437 | 152.8718 | 59.9804 | 153 | 78.4571 | 171.5289 | 59.9744 | 171.5 | 78.4561 | 189.7995 | 59.9496 | 190
|  |  |  | 78.491 | 134.3901 | 59.9384 | 134.5 | 78.4453 | 152.8686 | 59.9804 | 153 | 78.4654 | 171.525 | 59.9744 | 171.5 | 78.4644 | 189.7981 | 59.9496 | 190
|  |  |  | 78.4994 | 134.3851 | 59.9384 | 134.5 | 78.4537 | 152.8655 | 59.9804 | 153 | 78.4737 | 171.5221 | 59.9744 | 171.5 | 78.4728 | 189.7966 | 59.9496 | 190
|  |  |  | 78.5077 | 134.38 | 59.9384 | 134.5 | 78.462 | 152.8623 | 59.9804 | 153 | 78.482 | 171.5203 | 59.9744 | 171.5 | 78.4811 | 189.7952 | 59.9496 | 190
|  |  |  | 78.5161 | 134.375 | 59.9384 | 134.5 | 78.4703 | 152.8592 | 59.9804 | 153 | 78.4904 | 171.5184 | 59.9744 | 171.5 | 78.4894 | 189.7937 | 59.949 | 190
|  |  |  | 78.5244 | 134.3699 | 59.9384 | 134.5 | 78.4787 | 152.856 | 59.9804 | 153 | 78.4987 | 171.5166 | 59.9744 | 171.5 | 78.4978 | 189.7923 | 59.949 | 190
|  |  |  | 78.5327 | 134.3649 | 59.9384 | 134.5 | 78.487 | 152.8528 | 59.9839 | 153 | 78.507 | 171.5148 | 59.9763 | 171.5 | 78.5061 | 189.7908 | 59.949 | 190
|  |  |  | 78.5411 | 134.3599 | 59.9384 | 134.5 | 78.4954 | 152.8497 | 59.9839 | 153 | 78.5154 | 171.5129 | 59.9763 | 171.5 | 78.5144 | 189.7894 | 59.949 | 190
|  |  |  | 78.5494 | 134.3548 | 59.9384 | 134.5 | 78.5037 | 152.8465 | 59.9839 | 153 | 78.5237 | 171.5111 | 59.9763 | 171.5 | 78.5228 | 189.788 | 59.949 | 190
|  |  |  | 78.5577 | 134.3498 | 59.9384 | 134.5 | 78.512 | 152.8434 | 59.9839 | 153 | 78.532 | 171.5093 | 59.9763 | 171.5 | 78.5311 | 189.7865 | 59.949 | 190
|  |  |  | 78.5661 | 134.3448 | 59.9384 | 134.5 | 78.5203 | 152.8402 | 59.9839 | 153 | 78.5405 | 171.5074 | 59.9763 | 171.5 | 78.5394 | 189.7851 | 59.949 | 190
|  |  |  | 78.5745 | 134.3427 | 59.9354 | 134.5 | 78.5287 | 152.8371 | 59.9839 | 153 | 78.5488 | 171.5056 | 59.9763 | 171.5 | 78.5479 | 189.7836 | 59.949 | 190
|  |  |  | 78.5828 | 134.3441 | 59.9354 | 134.5 | 78.537 | 152.8339 | 59.9839 | 153 | 78.5571 | 171.5038 | 59.9763 | 171.5 | 78.5562 | 189.7822 | 59.949 | 190
|  |  |  | 78.5911 | 134.3456 | 59.9354 | 134.5 | 78.5453 | 152.8307 | 59.9839 | 153 | 78.5654 | 171.5019 | 59.9763 | 171.5 | 78.5645 | 189.7807 | 59.949 | 190
|  |  |  | 78.5995 | 134.347 | 59.9354 | 134.5 | 78.5537 | 152.8276 | 59.9839 | 153 | 78.5738 | 171.5001 | 59.9763 | 171.5 | 78.5729 | 189.7793 | 59.949 | 190
|  |  |  | 78.6078 | 134.3485 | 59.9354 | 134.5 | 78.562 | 152.8244 | 59.9839 | 153 | 78.5821 | 171.4983 | 59.9763 | 171.5 | 78.5812 | 189.7778 | 59.949 | 190
|  |  |  | 78.6161 | 134.35 | 59.9354 | 134.5 | 78.5704 | 152.8213 | 59.9839 | 153 | 78.5904 | 171.4964 | 59.9763 | 171.5 | 78.5895 | 189.7764 | 59.949 | 190
|  |  |  | 78.6245 | 134.3514 | 59.9354 | 134.5 | 78.5787 | 152.8181 | 59.9839 | 153 | 78.5988 | 171.4946 | 59.9763 | 171.5 | 78.5979 | 189.7749 | 59.949 | 190
|  |  |  | 78.6328 | 134.3529 | 59.9354 | 134.5 | 78.587 | 152.8149 | 59.9839 | 153 | 78.6071 | 171.4928 | 59.9763 | 171.5 | 78.6062 | 189.7735 | 59.949 | 190
|  |  |  | 78.6412 | 134.3543 | 59.9354 | 134.5 | 78.5954 | 152.8118 | 59.9839 | 153 | 78.6154 | 171.4909 | 59.9763 | 171.5 | 78.6145 | 189.7767 | 59.949 | 190
|  |  |  | 78.6495 | 134.3558 | 59.9354 | 134.5 | 78.6037 | 152.8086 | 59.9839 | 153 | 78.6237 | 171.4891 | 59.9763 | 171.5 | 78.6229 | 189.7824 | 59.949 | 190
|  |  |  | 78.6578 | 134.3573 | 59.9354 | 134.5 | 78.6121 | 152.8055 | 59.9839 | 153 | 78.6321 | 171.4873 | 59.9763 | 171.5 | 78.6312 | 189.7881 | 59.949 | 190
|  |  |  | 78.6662 | 134.3587 | 59.9354 | 134.5 | 78.6204 | 152.8023 | 59.9839 | 153 | 78.6404 | 171.4854 | 59.9763 | 171.5 | 78.6395 | 189.7938 | 59.949 | 190
|  |  |  | 78.6746 | 134.3602 | 59.9354 | 134.5 | 78.6287 | 152.7991 | 59.9839 | 153 | 78.6487 | 171.4836 | 59.9763 | 171.5 | 78.6479 | 189.7995 | 59.949 | 190
|  |  |  | 78.6829 | 134.3616 | 59.9354 | 134.5 | 78.637 | 152.796 | 59.9839 | 153 | 78.6572 | 171.4818 | 59.9763 | 171.5 | 78.6562 | 189.8052 | 59.949 | 190
|  |  |  | 78.6912 | 134.3631 | 59.9354 | 134.5 | 78.6454 | 152.7928 | 59.9839 | 153 | 78.6655 | 171.4799 | 59.9763 | 171.5 | 78.6646 | 189.8109 | 59.949 | 190
|  |  |  | 78.6996 | 134.3645 | 59.9354 | 134.5 | 78.6537 | 152.7897 | 59.9839 | 153 | 78.6738 | 171.4781 | 59.9763 | 171.5 | 78.673 | 189.8166 | 59.949 | 190
|  |  |  | 78.7079 | 134.366 | 59.9354 | 134.5 | 78.662 | 152.7865 | 59.9839 | 153 | 78.6822 | 171.4763 | 59.9763 | 171.5 | 78.6813 | 189.8223 | 59.949 | 190
|  |  |  | 78.7162 | 134.3675 | 59.9354 | 134.5 | 78.6704 | 152.7834 | 59.9839 | 153 | 78.6905 | 171.4744 | 59.9763 | 171.5 | 78.6896 | 189.828 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 78.7246 | 134.3689 | 59.9354 | 134.5 | 78.6787 | 152.7802 | 59.9839 | 153 | 78.6988 | 171.4726 | 59.9763 | 171.5 | 78.698 | 189.8337 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 78.733 | 134.3704 | 59.9354 | 134.5 | 78.6871 | 152.777 | 59.9843 | 153 | 78.7071 | 171.4707 | 59.9786 | 171.5 | 78.7063 | 189.8394 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 78.7413 | 134.3719 | 59.9354 | 134.5 | 78.6954 | 152.7739 | 59.9843 | 153 | 78.7155 | 171.4689 | 59.9786 | 171.5 | 78.7146 | 189.8452 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 78.7496 | 134.3733 | 59.9354 | 134.5 | 78.7037 | 152.7707 | 59.9843 | 153 | 78.7238 | 171.4671 | 59.9786 | 171.5 | 78.7229 | 189.8508 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 78.758 | 134.3748 | 59.9354 | 134.5 | 78.7121 | 152.7676 | 59.9843 | 153 | 78.7321 | 171.4652 | 59.9786 | 171.5 | 78.7313 | 189.8566 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 78.7663 | 134.3762 | 59.9354 | 134.5 | 78.7204 | 152.7644 | 59.9843 | 153 | 78.7405 | 171.4634 | 59.9786 | 171.5 | 78.7396 | 189.8623 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 78.7747 | 134.3777 | 59.9317 | 134.5 | 78.7288 | 152.7612 | 59.9843 | 153 | 78.7488 | 171.4616 | 59.9786 | 171.5 | 78.7479 | 189.868 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 78.783 | 134.3792 | 59.9317 | 134.5 | 78.7371 | 152.7581 | 59.9843 | 153 | 78.7571 | 171.4597 | 59.9786 | 171.5 | 78.7563 | 189.8737 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 78.7913 | 134.3806 | 59.9317 | 134.5 | 78.7454 | 152.7549 | 59.9843 | 153 | 78.7654 | 171.4579 | 59.9786 | 171.5 | 78.7646 | 189.8794 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 78.7997 | 134.3821 | 59.9317 | 134.5 | 78.7537 | 152.7518 | 59.9843 | 153 | 78.7739 | 171.4561 | 59.9786 | 171.5 | 78.7729 | 189.8851 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 78.808 | 134.3835 | 59.9317 | 134.5 | 78.7621 | 152.7486 | 59.9843 | 153 | 78.7822 | 171.4542 | 59.9786 | 171.5 | 78.7814 | 189.8908 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 78.8163 | 134.385 | 59.9317 | 134.5 | 78.7704 | 152.7455 | 59.9843 | 153 | 78.7905 | 171.4524 | 59.9786 | 171.5 | 78.7897 | 189.8965 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 78.8247 | 134.3865 | 59.9317 | 134.5 | 78.7787 | 152.7423 | 59.9843 | 153 | 78.7989 | 171.4506 | 59.9786 | 171.5 | 78.798 | 189.9022 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 78.8331 | 134.3879 | 59.9317 | 134.5 | 78.7871 | 152.7391 | 59.9843 | 153 | 78.8072 | 171.4487 | 59.9786 | 171.5 | 78.8064 | 189.9079 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 78.8414 | 134.3894 | 59.9317 | 134.5 | 78.7954 | 152.736 | 59.9843 | 153 | 78.8155 | 171.4469 | 59.9786 | 171.5 | 78.8147 | 189.9136 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 78.8497 | 134.3908 | 59.9317 | 134.5 | 78.8038 | 152.7328 | 59.9843 | 153 | 78.8239 | 171.4451 | 59.9786 | 171.5 | 78.823 | 189.9193 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 78.8581 | 134.3923 | 59.9317 | 134.5 | 78.8121 | 152.7297 | 59.9843 | 153 | 78.8322 | 171.4432 | 59.9786 | 171.5 | 78.8314 | 189.925 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 78.8664 | 134.3938 | 59.9317 | 134.5 | 78.8204 | 152.7265 | 59.9843 | 153 | 78.8405 | 171.4414 | 59.9786 | 171.5 | 78.8397 | 189.9307 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 78.8748 | 134.3952 | 59.9317 | 134.5 | 78.8288 | 152.7233 | 59.9843 | 153 | 78.8488 | 171.4396 | 59.9786 | 171.5 | 78.848 | 189.9364 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 78.8831 | 134.3967 | 59.9317 | 134.5 | 78.8371 | 152.7236 | 59.9843 | 153 | 78.8572 | 171.4377 | 59.9786 | 171.5 | 78.8564 | 189.9421 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 78.8915 | 134.3981 | 59.9317 | 134.5 | 78.8455 | 152.7337 | 59.9843 | 153 | 78.8655 | 171.4359 | 59.9786 | 171.5 | 78.8647 | 189.9478 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 78.8998 | 134.3996 | 59.9317 | 134.5 | 78.8538 | 152.7438 | 59.9843 | 153 | 78.8738 | 171.4341 | 59.9786 | 171.5 | 78.873 | 189.9535 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 78.9081 | 134.401 | 59.9317 | 134.5 | 78.8621 | 152.7539 | 59.9843 | 153 | 78.8823 | 171.4322 | 59.9786 | 171.5 | 78.8815 | 189.9592 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 78.9165 | 134.4025 | 59.9317 | 134.5 | 78.8704 | 152.764 | 59.9843 | 153 | 78.8906 | 171.4304 | 59.9786 | 171.5 | 78.8898 | 189.9649 | 59.9488 | 190
|  |  |  | 78.9248 | 134.404 | 59.9317 | 134.5 | 78.8788 | 152.7741 | 59.9843 | 153 | 78.8989 | 171.4286 | 59.9786 | 171.5 | 78.8981 | 189.9706 | 59.9488 | 190
|  |  |  | 78.9332 | 134.4054 | 59.9317 | 134.5 | 78.8871 | 152.7842 | 59.9845 | 153 | 78.9072 | 171.4267 | 59.9817 | 171.5 | 78.9065 | 189.9763 | 59.9488 | 190
|  |  |  | 78.9415 | 134.4069 | 59.9317 | 134.5 | 78.8954 | 152.7943 | 59.9845 | 153 | 78.9156 | 171.4249 | 59.9817 | 171.5 | 78.9148 | 189.982 | 59.9488 | 190
|  |  |  | 78.9498 | 134.4084 | 59.9317 | 134.5 | 78.9038 | 152.8044 | 59.9845 | 153 | 78.9239 | 171.4231 | 59.9817 | 171.5 | 78.9231 | 189.9877 | 59.9488 | 190
|  |  |  | 78.9582 | 134.4098 | 59.9317 | 134.5 | 78.9121 | 152.8145 | 59.9845 | 153 | 78.9322 | 171.4212 | 59.9817 | 171.5 | 78.9315 | 189.9934 | 59.9488 | 190
|  |  |  | 78.9666 | 134.4113 | 59.9317 | 134.5 | 78.9205 | 152.8246 | 59.9845 | 153 | 78.9406 | 171.4194 | 59.9817 | 171.5 | 78.9398 | 189.9991 | 59.9488 | 190
|  |  |  | 78.9749 | 134.4127 | 59.9321 | 134.5 | 78.9288 | 152.8347 | 59.9845 | 153 | 78.9489 | 171.4176 | 59.9817 | 171.5 | 78.9481 | 190.0048 | 59.9488 | 190
|  |  |  | 78.9832 | 134.4142 | 59.9321 | 134.5 | 78.9371 | 152.8448 | 59.9845 | 153 | 78.9572 | 171.4157 | 59.9817 | 171.5 | 78.9565 | 190.0105 | 59.9488 | 190
|  |  |  | 78.9916 | 134.4156 | 59.9321 | 134.5 | 78.9454 | 152.8548 | 59.9845 | 153 | 78.9655 | 171.4139 | 59.9817 | 171.5 | 78.9648 | 190.0162 | 59.9488 | 190
|  |  |  | 78.9999 | 134.4171 | 59.9321 | 134.5 | 78.9538 | 152.8649 | 59.9845 | 153 | 78.9739 | 171.4121 | 59.9817 | 171.5 | 78.9731 | 190.0219 | 59.9488 | 190
|  |  |  | 79.0082 | 134.4186 | 59.9321 | 134.5 | 78.9622 | 152.875 | 59.9845 | 153 | 78.9822 | 171.4102 | 59.9817 | 171.5 | 78.9816 | 190.0276 | 59.9488 | 190
|  |  |  | 79.0166 | 134.42 | 59.9321 | 134.5 | 78.9705 | 152.8851 | 59.9845 | 153 | 78.9905 | 171.4084 | 59.9817 | 171.5 | 78.9899 | 190.0333 | 59.9488 | 190
|  |  |  | 79.025 | 134.4215 | 59.9321 | 134.5 | 78.9788 | 152.8952 | 59.9845 | 153 | 78.999 | 171.4066 | 59.9817 | 171.5 | 78.9982 | 190.039 | 59.9488 | 190
|  |  |  | 79.0333 | 134.423 | 59.9321 | 134.5 | 78.9871 | 152.9053 | 59.9845 | 153 | 79.0073 | 171.4047 | 59.9817 | 171.5 | 79.0066 | 190.0447 | 59.9488 | 190
|  |  |  | 79.0416 | 134.4244 | 59.9321 | 134.5 | 78.9955 | 152.9154 | 59.9845 | 153 | 79.0156 | 171.4029 | 59.9817 | 171.5 | 79.0149 | 190.0504 | 59.9488 | 190
|  |  |  | 79.05 | 134.4259 | 59.9321 | 134.5 | 79.0038 | 152.9255 | 59.9845 | 153 | 79.0239 | 171.4002 | 59.9817 | 171.5 | 79.0232 | 190.0561 | 59.9488 | 190
|  |  |  | 79.0583 | 134.4273 | 59.9321 | 134.5 | 79.0121 | 152.9356 | 59.9845 | 153 | 79.0323 | 171.3967 | 59.9817 | 171.5 | 79.0315 | 190.0618 | 59.9488 | 190
|  |  |  | 79.0667 | 134.4288 | 59.9321 | 134.5 | 79.0205 | 152.9457 | 59.9845 | 153 | 79.0406 | 171.3932 | 59.9817 | 171.5 | 79.0399 | 190.0675 | 59.9488 | 190
|  |  |  | 79.075 | 134.4303 | 59.9321 | 134.5 | 79.0288 | 152.9558 | 59.9845 | 153 | 79.0489 | 171.3898 | 59.9817 | 171.5 | 79.0482 | 190.0732 | 59.9488 | 190
|  |  |  | 79.0833 | 134.4317 | 59.9321 | 134.5 | 79.0372 | 152.9659 | 59.9845 | 153 | 79.0573 | 171.3863 | 59.9817 | 171.5 | 79.0565 | 190.0789 | 59.9488 | 190
|  |  |  | 79.0917 | 134.4332 | 59.9321 | 134.5 | 79.0455 | 152.976 | 59.9845 | 153 | 79.0656 | 171.3828 | 59.9817 | 171.5 | 79.0649 | 190.0846 | 59.9488 | 190
|  |  |  | 79.1 | 134.4346 | 59.9321 | 134.5 | 79.0538 | 152.9861 | 59.9845 | 153 | 79.0739 | 171.3793 | 59.9817 | 171.5 | 79.0732 | 190.0903 | 59.9488 | 190
|  |  |  | 79.1083 | 134.4361 | 59.9321 | 134.5 | 79.0621 | 152.9962 | 59.9845 | 153 | 79.0822 | 171.3758 | 59.9817 | 171.5 | 79.0815 | 190.096 | 59.9488 | 190
|  |  |  | 79.1167 | 134.4375 | 59.9321 | 134.5 | 79.0705 | 153.0063 | 59.9845 | 153 | 79.0906 | 171.3723 | 59.9817 | 171.5 | 79.09 | 190.1017 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 79.1251 | 134.439 | 59.9321 | 134.5 | 79.0789 | 153.0163 | 59.9845 | 153 | 79.0989 | 171.3688 | 59.9817 | 171.5 | 79.0983 | 190.1074 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 79.1334 | 134.4395 | 59.9321 | 134.5 | 79.0872 | 153.0264 | 59.9817 | 153 | 79.1072 | 171.3653 | 59.9847 | 171.5 | 79.1066 | 190.1131 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 79.1417 | 134.4378 | 59.9321 | 134.5 | 79.0955 | 153.0365 | 59.9817 | 153 | 79.1157 | 171.3618 | 59.9847 | 171.5 | 79.115 | 190.1188 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 79.1501 | 134.4362 | 59.9321 | 134.5 | 79.1038 | 153.0466 | 59.9817 | 153 | 79.124 | 171.3584 | 59.9847 | 171.5 | 79.1233 | 190.1245 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 79.1584 | 134.4346 | 59.9321 | 134.5 | 79.1122 | 153.0567 | 59.9817 | 153 | 79.1323 | 171.3549 | 59.9847 | 171.5 | 79.1316 | 190.1302 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 79.1667 | 134.4329 | 59.9321 | 134.5 | 79.1205 | 153.0668 | 59.9817 | 153 | 79.1406 | 171.3514 | 59.9847 | 171.5 | 79.14 | 190.1359 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 79.1751 | 134.4313 | 59.9326 | 134.5 | 79.1288 | 153.0769 | 59.9817 | 153 | 79.149 | 171.3479 | 59.9847 | 171.5 | 79.1483 | 190.1416 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 79.1835 | 134.4296 | 59.9326 | 134.5 | 79.1372 | 153.087 | 59.9817 | 153 | 79.1573 | 171.3444 | 59.9847 | 171.5 | 79.1566 | 190.1473 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 79.1918 | 134.428 | 59.9326 | 134.5 | 79.1455 | 153.0971 | 59.9817 | 153 | 79.1656 | 171.3409 | 59.9847 | 171.5 | 79.165 | 190.1479 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 79.2001 | 134.4264 | 59.9326 | 134.5 | 79.1539 | 153.1072 | 59.9817 | 153 | 79.174 | 171.3374 | 59.9847 | 171.5 | 79.1733 | 190.1465 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 79.2085 | 134.4247 | 59.9326 | 134.5 | 79.1622 | 153.1173 | 59.9817 | 153 | 79.1823 | 171.334 | 59.9847 | 171.5 | 79.1816 | 190.145 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 79.2168 | 134.4231 | 59.9326 | 134.5 | 79.1705 | 153.1274 | 59.9817 | 153 | 79.1906 | 171.3305 | 59.9847 | 171.5 | 79.1901 | 190.1435 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 79.2252 | 134.4214 | 59.9326 | 134.5 | 79.1788 | 153.1375 | 59.9817 | 153 | 79.1989 | 171.327 | 59.9847 | 171.5 | 79.1984 | 190.142 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 79.2335 | 134.4198 | 59.9326 | 134.5 | 79.1872 | 153.1476 | 59.9817 | 153 | 79.2073 | 171.3235 | 59.9847 | 171.5 | 79.2067 | 190.1405 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 79.2418 | 134.4182 | 59.9326 | 134.5 | 79.1956 | 153.1577 | 59.9817 | 153 | 79.2156 | 171.32 | 59.9847 | 171.5 | 79.2151 | 190.139 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 79.2502 | 134.4165 | 59.9326 | 134.5 | 79.2039 | 153.1678 | 59.9817 | 153 | 79.2239 | 171.3165 | 59.9847 | 171.5 | 79.2234 | 190.1375 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 79.2585 | 134.4149 | 59.9326 | 134.5 | 79.2122 | 153.1778 | 59.9817 | 153 | 79.2324 | 171.313 | 59.9847 | 171.5 | 79.2317 | 190.1361 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 79.2669 | 134.4133 | 59.9326 | 134.5 | 79.2205 | 153.1879 | 59.9817 | 153 | 79.2407 | 171.3095 | 59.9847 | 171.5 | 79.2401 | 190.1346 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 79.2752 | 134.4116 | 59.9326 | 134.5 | 79.2289 | 153.198 | 59.9817 | 153 | 79.249 | 171.3061 | 59.9847 | 171.5 | 79.2484 | 190.1331 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 79.2836 | 134.41 | 59.9326 | 134.5 | 79.2372 | 153.2081 | 59.9817 | 153 | 79.2573 | 171.3026 | 59.9847 | 171.5 | 79.2567 | 190.1316 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 79.2919 | 134.4083 | 59.9326 | 134.5 | 79.2455 | 153.2182 | 59.9817 | 153 | 79.2657 | 171.2991 | 59.9847 | 171.5 | 79.2651 | 190.1301 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 79.3002 | 134.4067 | 59.9326 | 134.5 | 79.2539 | 153.2283 | 59.9817 | 153 | 79.274 | 171.2956 | 59.9847 | 171.5 | 79.2734 | 190.1286 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 79.3086 | 134.4051 | 59.9326 | 134.5 | 79.2622 | 153.2384 | 59.9817 | 153 | 79.2823 | 171.2921 | 59.9847 | 171.5 | 79.2817 | 190.1271 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 79.317 | 134.4034 | 59.9326 | 134.5 | 79.2706 | 153.2485 | 59.9817 | 153 | 79.2907 | 171.2886 | 59.9847 | 171.5 | 79.2902 | 190.1257 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 79.3253 | 134.4018 | 59.9326 | 134.5 | 79.2789 | 153.2586 | 59.9817 | 153 | 79.299 | 171.2851 | 59.9847 | 171.5 | 79.2985 | 190.1242 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 79.3336 | 134.4001 | 59.9326 | 134.5 | 79.2872 | 153.2687 | 59.9795 | 153 | 79.3073 | 171.2816 | 59.986 | 171.5 | 79.3068 | 190.1227 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 79.342 | 134.3985 | 59.9326 | 134.5 | 79.2956 | 153.2788 | 59.9795 | 153 | 79.3156 | 171.2782 | 59.986 | 171.5 | 79.3152 | 190.1212 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 79.3503 | 134.3969 | 59.9326 | 134.5 | 79.3039 | 153.2889 | 59.9795 | 153 | 79.324 | 171.2747 | 59.986 | 171.5 | 79.3235 | 190.1197 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 79.3586 | 134.3952 | 59.9326 | 134.5 | 79.3123 | 153.299 | 59.9795 | 153 | 79.3323 | 171.2712 | 59.986 | 171.5 | 79.3318 | 190.1182 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 79.367 | 134.3936 | 59.9326 | 134.5 | 79.3206 | 153.3091 | 59.9795 | 153 | 79.3406 | 171.2677 | 59.986 | 171.5 | 79.3401 | 190.1167 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 79.3753 | 134.392 | 59.9343 | 134.5 | 79.3289 | 153.3192 | 59.9795 | 153 | 79.3491 | 171.2642 | 59.986 | 171.5 | 79.3485 | 190.1152 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 79.3837 | 134.3903 | 59.9343 | 134.5 | 79.3372 | 153.3293 | 59.9795 | 153 | 79.3574 | 171.2607 | 59.986 | 171.5 | 79.3568 | 190.1138 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 79.392 | 134.3887 | 59.9343 | 134.5 | 79.3456 | 153.3394 | 59.9795 | 153 | 79.3657 | 171.2572 | 59.986 | 171.5 | 79.3651 | 190.1123 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 79.4003 | 134.3871 | 59.9343 | 134.5 | 79.3539 | 153.3494 | 59.9795 | 153 | 79.374 | 171.2538 | 59.986 | 171.5 | 79.3735 | 190.1108 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 79.4087 | 134.3854 | 59.9343 | 134.5 | 79.3622 | 153.3595 | 59.9795 | 153 | 79.3824 | 171.2503 | 59.986 | 171.5 | 79.3818 | 190.1093 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 79.4171 | 134.3838 | 59.9343 | 134.5 | 79.3706 | 153.3696 | 59.9795 | 153 | 79.3907 | 171.2468 | 59.986 | 171.5 | 79.3901 | 190.1078 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 79.4254 | 134.3821 | 59.9343 | 134.5 | 79.3789 | 153.3797 | 59.9795 | 153 | 79.399 | 171.2433 | 59.986 | 171.5 | 79.3986 | 190.1063 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 79.4337 | 134.3805 | 59.9343 | 134.5 | 79.3873 | 153.3854 | 59.9795 | 153 | 79.4074 | 171.2398 | 59.986 | 171.5 | 79.4069 | 190.1048 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 79.4421 | 134.3789 | 59.9343 | 134.5 | 79.3956 | 153.3797 | 59.9795 | 153 | 79.4157 | 171.2363 | 59.986 | 171.5 | 79.4152 | 190.1034 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 79.4504 | 134.3772 | 59.9343 | 134.5 | 79.4039 | 153.374 | 59.9795 | 153 | 79.424 | 171.2328 | 59.986 | 171.5 | 79.4236 | 190.1019 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 79.4587 | 134.3756 | 59.9343 | 134.5 | 79.4123 | 153.3683 | 59.9795 | 153 | 79.4323 | 171.2293 | 59.986 | 171.5 | 79.4319 | 190.1004 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 79.4671 | 134.3739 | 59.9343 | 134.5 | 79.4206 | 153.3627 | 59.9795 | 153 | 79.4407 | 171.2259 | 59.986 | 171.5 | 79.4402 | 190.0989 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 79.4755 | 134.3723 | 59.9343 | 134.5 | 79.429 | 153.357 | 59.9795 | 153 | 79.449 | 171.2224 | 59.986 | 171.5 | 79.4486 | 190.0974 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 79.4838 | 134.3707 | 59.9343 | 134.5 | 79.4373 | 153.3513 | 59.9795 | 153 | 79.4573 | 171.2189 | 59.986 | 171.5 | 79.4569 | 190.0959 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 79.4921 | 134.369 | 59.9343 | 134.5 | 79.4456 | 153.3456 | 59.9795 | 153 | 79.4658 | 171.2154 | 59.986 | 171.5 | 79.4652 | 190.0945 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 79.5005 | 134.3674 | 59.9343 | 134.5 | 79.454 | 153.3399 | 59.9795 | 153 | 79.4741 | 171.2119 | 59.986 | 171.5 | 79.4736 | 190.093 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 79.5088 | 134.3658 | 59.9343 | 134.5 | 79.4623 | 153.3342 | 59.9795 | 153 | 79.4824 | 171.2084 | 59.986 | 171.5 | 79.4819 | 190.0915 | 59.9494 | 190
|  |  |  | 79.5172 | 134.3641 | 59.9343 | 134.5 | 79.4706 | 153.3286 | 59.9795 | 153 | 79.4907 | 171.2049 | 59.986 | 171.5 | 79.4902 | 190.09 | 59.9502 | 190
|  |  |  | 79.5255 | 134.3625 | 59.9343 | 134.5 | 79.4789 | 153.3229 | 59.9795 | 153 | 79.4991 | 171.2014 | 59.986 | 171.5 | 79.4987 | 190.0885 | 59.9502 | 190
|  |  |  | 79.5338 | 134.3608 | 59.9343 | 134.5 | 79.4873 | 153.3172 | 59.9795 | 153 | 79.5074 | 171.198 | 59.9863 | 171.5 | 79.507 | 190.087 | 59.9502 | 190
|  |  |  | 79.5422 | 134.3592 | 59.9343 | 134.5 | 79.4956 | 153.3115 | 59.9795 | 153 | 79.5157 | 171.1945 | 59.9863 | 171.5 | 79.5153 | 190.0855 | 59.9502 | 190
|  |  |  | 79.5505 | 134.3576 | 59.9343 | 134.5 | 79.504 | 153.3058 | 59.9795 | 153 | 79.524 | 171.191 | 59.9863 | 171.5 | 79.5237 | 190.084 | 59.9502 | 190
|  |  |  | 79.5588 | 134.3559 | 59.9343 | 134.5 | 79.5123 | 153.3001 | 59.9795 | 153 | 79.5324 | 171.1875 | 59.9863 | 171.5 | 79.532 | 190.0826 | 59.9502 | 190
|  |  |  | 79.5672 | 134.3543 | 59.9343 | 134.5 | 79.5206 | 153.2944 | 59.9795 | 153 | 79.5407 | 171.184 | 59.9863 | 171.5 | 79.5403 | 190.0811 | 59.9502 | 190
|  |  |  | 79.5756 | 134.3526 | 59.9364 | 134.5 | 79.529 | 153.2888 | 59.9795 | 153 | 79.549 | 171.1805 | 59.9863 | 171.5 | 79.5487 | 190.0796 | 59.9502 | 190
|  |  |  | 79.5839 | 134.351 | 59.9364 | 134.5 | 79.5373 | 153.2831 | 59.9795 | 153 | 79.5574 | 171.177 | 59.9863 | 171.5 | 79.557 | 190.0781 | 59.9502 | 190
|  |  |  | 79.5922 | 134.3494 | 59.9364 | 134.5 | 79.5457 | 153.2774 | 59.9795 | 153 | 79.5657 | 171.1736 | 59.9863 | 171.5 | 79.5653 | 190.0766 | 59.9502 | 190
|  |  |  | 79.6006 | 134.3477 | 59.9364 | 134.5 | 79.554 | 153.2717 | 59.9795 | 153 | 79.574 | 171.1701 | 59.9863 | 171.5 | 79.5737 | 190.0751 | 59.9502 | 190
|  |  |  | 79.6089 | 134.3461 | 59.9364 | 134.5 | 79.5623 | 153.266 | 59.9795 | 153 | 79.5823 | 171.1666 | 59.9863 | 171.5 | 79.582 | 190.0736 | 59.9502 | 190
|  |  |  | 79.6172 | 134.3445 | 59.9364 | 134.5 | 79.5707 | 153.2603 | 59.9795 | 153 | 79.5908 | 171.1631 | 59.9863 | 171.5 | 79.5903 | 190.0722 | 59.9502 | 190
|  |  |  | 79.6256 | 134.3428 | 59.9364 | 134.5 | 79.579 | 153.2547 | 59.9795 | 153 | 79.5991 | 171.1596 | 59.9863 | 171.5 | 79.5988 | 190.0707 | 59.9502 | 190
|  |  |  | 79.634 | 134.3412 | 59.9364 | 134.5 | 79.5873 | 153.249 | 59.9795 | 153 | 79.6074 | 171.1561 | 59.9863 | 171.5 | 79.6071 | 190.0692 | 59.9502 | 190
|  |  |  | 79.6423 | 134.3395 | 59.9364 | 134.5 | 79.5956 | 153.2433 | 59.9795 | 153 | 79.6158 | 171.1526 | 59.9863 | 171.5 | 79.6154 | 190.0677 | 59.9502 | 190
|  |  |  | 79.6506 | 134.3379 | 59.9364 | 134.5 | 79.604 | 153.2376 | 59.9795 | 153 | 79.6241 | 171.1555 | 59.9863 | 171.5 | 79.6237 | 190.0662 | 59.9502 | 190
|  |  |  | 79.659 | 134.3363 | 59.9364 | 134.5 | 79.6124 | 153.2319 | 59.9795 | 153 | 79.6324 | 171.164 | 59.9863 | 171.5 | 79.6321 | 190.0647 | 59.9502 | 190
|  |  |  | 79.6673 | 134.3346 | 59.9364 | 134.5 | 79.6207 | 153.2262 | 59.9795 | 153 | 79.6407 | 171.1725 | 59.9863 | 171.5 | 79.6404 | 190.0632 | 59.9502 | 190
|  |  |  | 79.6757 | 134.333 | 59.9364 | 134.5 | 79.629 | 153.2206 | 59.9795 | 153 | 79.6491 | 171.181 | 59.9863 | 171.5 | 79.6487 | 190.0618 | 59.9502 | 190
|  |  |  | 79.684 | 134.3313 | 59.9364 | 134.5 | 79.6373 | 153.2149 | 59.9795 | 153 | 79.6574 | 171.1895 | 59.9863 | 171.5 | 79.6571 | 190.0603 | 59.9502 | 190
|  |  |  | 79.6923 | 134.3295 | 59.9364 | 134.5 | 79.6457 | 153.2092 | 59.9795 | 153 | 79.6657 | 171.198 | 59.9863 | 171.5 | 79.6654 | 190.0588 | 59.9502 | 190
|  |  |  | 79.7007 | 134.3277 | 59.9364 | 134.5 | 79.654 | 153.2035 | 59.9795 | 153 | 79.6741 | 171.2064 | 59.9863 | 171.5 | 79.6737 | 190.0573 | 59.9502 | 190
|  |  |  | 79.709 | 134.326 | 59.9364 | 134.5 | 79.6624 | 153.1978 | 59.9795 | 153 | 79.6824 | 171.2149 | 59.9863 | 171.5 | 79.6821 | 190.0558 | 59.9502 | 190
|  |  |  | 79.7173 | 134.3242 | 59.9364 | 134.5 | 79.6707 | 153.1921 | 59.9795 | 153 | 79.6907 | 171.2234 | 59.9863 | 171.5 | 79.6904 | 190.0543 | 59.9513 | 190
[8 empty] | 79.679 | 153.1864 | 59.9795 | 153 | 79.699 | 171.2319 | 59.9863 | 171.5 | 79.6987 | 190.0528 | 59.9513 | 190
[8 empty] | 79.6874 | 153.1807 | 59.9812 | 153 | 79.7075 | 171.2404 | 59.985 | 171.5 | 79.7072 | 190.0513 | 59.9513 | 190
[8 empty] | 79.6957 | 153.1751 | 59.9812 | 153 | 79.7158 | 171.2489 | 59.985 | 171.5 | 79.7155 | 190.051 | 59.9513 | 190
[8 empty] | 79.704 | 153.1694 | 59.9812 | 153 |  |  |  |  | 79.7238 | 190.051 | 59.9513 | 190
[8 empty] | 79.7124 | 153.1637 | 59.9812 | 153 |  |  |  |  | 79.7322 | 190.051 | 59.9513 | 190
[8 empty] | 79.7207 | 153.158 | 59.9812 | 153 |  |  |  |  | 79.7405 | 190.0509 | 59.9513 | 190
[8 empty] | 79.7291 | 153.1523 | 59.9812 | 153 |  |  |  |  | 79.7488 | 190.0509 | 59.9513 | 190
[8 empty] | 79.7374 | 153.1466 | 59.9812 | 153 |  |  |  |  | 79.7572 | 190.0509 | 59.9513 | 190
[8 empty] | 79.7457 | 153.141 | 59.9812 | 153 |  |  |  |  | 79.7655 | 190.0509 | 59.9513 | 190
[8 empty] | 79.754 | 153.1353 | 59.9812 | 153 |  |  |  |  | 79.7738 | 190.0509 | 59.9513 | 190
[8 empty] | 79.7624 | 153.1296 | 59.9812 | 153 |  |  |  |  | 79.7822 | 190.0509 | 59.9513 | 190
[8 empty] | 79.7708 | 153.1239 | 59.9812 | 153 |  |  |  |  | 79.7905 | 190.0509 | 59.9513 | 190
[8 empty] | 79.7791 | 153.1182 | 59.9812 | 153 |  |  |  |  | 79.7988 | 190.0508 | 59.9513 | 190
[8 empty] | 79.7874 | 153.1125 | 59.9812 | 153 |  |  |  |  | 79.8073 | 190.0508 | 59.9513 | 190
[8 empty] | 79.7957 | 153.1068 | 59.9812 | 153 |  |  |  |  | 79.8156 | 190.0508 | 59.9513 | 190
[8 empty] | 79.8041 | 153.1012 | 59.9812 | 153 |  |  |  |  | 79.8239 | 190.0508 | 59.9513 | 190
[8 empty] | 79.8124 | 153.0955 | 59.9812 | 153 |  |  |  |  | 79.8323 | 190.0508 | 59.9513 | 190
[8 empty] | 79.8207 | 153.0898 | 59.9812 | 153 |  |  |  |  | 79.8406 | 190.0508 | 59.9513 | 190
[8 empty] | 79.8291 | 153.0841 | 59.9812 | 153 |  |  |  |  | 79.8489 | 190.0508 | 59.9513 | 190
[8 empty] | 79.8374 | 153.0784 | 59.9812 | 153 |  |  |  |  | 79.8573 | 190.0507 | 59.9513 | 190
[8 empty] | 79.8458 | 153.0727 | 59.9812 | 153 |  |  |  |  | 79.8656 | 190.0507 | 59.9513 | 190
[8 empty] | 79.8541 | 153.067 | 59.9812 | 153 |  |  |  |  | 79.8739 | 190.0507 | 59.9513 | 190
[8 empty] | 79.8624 | 153.0614 | 59.9812 | 153 |  |  |  |  | 79.8822 | 190.0507 | 59.9513 | 190
[8 empty] | 79.8707 | 153.0557 | 59.9812 | 153 |  |  |  |  | 79.8906 | 190.0507 | 59.9518 | 190
[8 empty] | 79.8791 | 153.05 | 59.9812 | 153 |  |  |  |  | 79.8989 | 190.0507 | 59.9518 | 190
[8 empty] | 79.8875 | 153.0443 | 59.9851 | 153 |  |  |  |  | 79.9072 | 190.0506 | 59.9518 | 190
[8 empty] | 79.8958 | 153.0386 | 59.9851 | 153 |  |  |  |  | 79.9156 | 190.0506 | 59.9518 | 190
[8 empty] | 79.9041 | 153.0329 | 59.9851 | 153 |  |  |  |  | 79.924 | 190.0506 | 59.9518 | 190
[8 empty] | 79.9124 | 153.0273 | 59.9851 | 153 |  |  |  |  | 79.9323 | 190.0506 | 59.9518 | 190
[8 empty] | 79.9208 | 153.0216 | 59.9851 | 153 |  |  |  |  | 79.9407 | 190.0506 | 59.9518 | 190
[8 empty] | 79.9291 | 153.0159 | 59.9851 | 153 |  |  |  |  | 79.949 | 190.0506 | 59.9518 | 190
[8 empty] | 79.9374 | 153.0102 | 59.9851 | 153 |  |  |  |  | 79.9573 | 190.0506 | 59.9518 | 190
[8 empty] | 79.9458 | 153.0045 | 59.9851 | 153 |  |  |  |  | 79.9657 | 190.0505 | 59.9518 | 190
[8 empty] | 79.9541 | 152.9988 | 59.9851 | 153 |  |  |  |  | 79.974 | 190.0505 | 59.9518 | 190
[8 empty] | 79.9625 | 152.9931 | 59.9851 | 153 |  |  |  |  | 79.9823 | 190.0505 | 59.9518 | 190
[8 empty] | 79.9708 | 152.9875 | 59.9851 | 153 |  |  |  |  | 79.9907 | 190.0505 | 59.9518 | 190
[8 empty] | 79.9791 | 152.9818 | 59.9851 | 153 |  |  |  |  | 79.999 | 190.0505 | 59.9518 | 190
[8 empty] | 79.9874 | 152.9761 | 59.9851 | 153 |  |  |  |  | 80.0073 | 190.0505 | 59.9518 | 190
[8 empty] | 79.9958 | 152.971 | 59.9851 | 153 |  |  |  |  | 80.0157 | 190.0504 | 59.9518 | 190
[8 empty] | 80.0042 | 152.9713 | 59.9851 | 153 |  |  |  |  | 80.024 | 190.0504 | 59.9518 | 190
[8 empty] | 80.0125 | 152.9717 | 59.9851 | 153 |  |  |  |  | 80.0323 | 190.0504 | 59.9518 | 190
[8 empty] | 80.0208 | 152.972 | 59.9851 | 153 |  |  |  |  | 80.0408 | 190.0504 | 59.9518 | 190
[8 empty] | 80.0291 | 152.9723 | 59.9851 | 153 |  |  |  |  | 80.0491 | 190.0504 | 59.9518 | 190
[8 empty] | 80.0375 | 152.9726 | 59.9851 | 153 |  |  |  |  | 80.0574 | 190.0504 | 59.9518 | 190
[8 empty] | 80.0458 | 152.9729 | 59.9851 | 153 |  |  |  |  | 80.0658 | 190.0504 | 59.9518 | 190
[8 empty] | 80.0541 | 152.9733 | 59.9851 | 153 |  |  |  |  | 80.0741 | 190.0503 | 59.9518 | 190
[8 empty] | 80.0625 | 152.9736 | 59.9851 | 153 |  |  |  |  | 80.0824 | 190.0503 | 59.9518 | 190
[8 empty] | 80.0708 | 152.9739 | 59.9851 | 153 |  |  |  |  | 80.0908 | 190.0503 | 59.9522 | 190
[8 empty] | 80.0792 | 152.9742 | 59.9851 | 153 |  |  |  |  | 80.0991 | 190.0503 | 59.9522 | 190
[8 empty] | 80.0875 | 152.9745 | 59.9897 | 153 |  |  |  |  | 80.1074 | 190.0503 | 59.9522 | 190
[8 empty] | 80.0958 | 152.9749 | 59.9897 | 153 |  |  |  |  | 80.1157 | 190.0503 | 59.9522 | 190
[8 empty] | 80.1041 | 152.9752 | 59.9897 | 153 |  |  |  |  | 80.1241 | 190.0502 | 59.9522 | 190
[8 empty] | 80.1125 | 152.9755 | 59.9897 | 153 |  |  |  |  | 80.1324 | 190.0502 | 59.9522 | 190
[8 empty] | 80.1208 | 152.9758 | 59.9897 | 153 |  |  |  |  | 80.1407 | 190.0502 | 59.9522 | 190
[8 empty] | 80.1292 | 152.9761 | 59.9897 | 153 |  |  |  |  | 80.1492 | 190.0502 | 59.9522 | 190
[8 empty] | 80.1375 | 152.9764 | 59.9897 | 153 |  |  |  |  | 80.1575 | 190.0502 | 59.9522 | 190
[8 empty] | 80.1458 | 152.9768 | 59.9897 | 153 |  |  |  |  | 80.1658 | 190.0502 | 59.9522 | 190
[8 empty] | 80.1542 | 152.9771 | 59.9897 | 153 |  |  |  |  | 80.1742 | 190.0502 | 59.9522 | 190
[8 empty] | 80.1625 | 152.9774 | 59.9897 | 153 |  |  |  |  | 80.1825 | 190.0501 | 59.9522 | 190
[8 empty] | 80.1708 | 152.9777 | 59.9897 | 153 |  |  |  |  | 80.1908 | 190.0501 | 59.9522 | 190
[8 empty] | 80.1791 | 152.978 | 59.9897 | 153 |  |  |  |  | 80.1992 | 190.0501 | 59.9522 | 190
[8 empty] | 80.1875 | 152.9783 | 59.9897 | 153 |  |  |  |  | 80.2075 | 190.0501 | 59.9522 | 190
[8 empty] | 80.1958 | 152.9787 | 59.9897 | 153 |  |  |  |  | 80.2158 | 190.0501 | 59.9522 | 190
[8 empty] | 80.2042 | 152.979 | 59.9897 | 153 |  |  |  |  | 80.2242 | 190.0501 | 59.9522 | 190
[8 empty] | 80.2125 | 152.9793 | 59.9897 | 153 |  |  |  |  | 80.2325 | 190.05 | 59.9522 | 190
[8 empty] | 80.2208 | 152.9796 | 59.9897 | 153 |  |  |  |  | 80.2408 | 190.05 | 59.9522 | 190
[8 empty] | 80.2292 | 152.9799 | 59.9897 | 153 |  |  |  |  | 80.2493 | 190.05 | 59.9522 | 190
[8 empty] | 80.2375 | 152.9803 | 59.9897 | 153 |  |  |  |  | 80.2576 | 190.05 | 59.9522 | 190
[8 empty] | 80.2458 | 152.9806 | 59.9897 | 153 |  |  |  |  | 80.2659 | 190.0465 | 59.9522 | 190
[8 empty] | 80.2542 | 152.9809 | 59.9897 | 153 |  |  |  |  | 80.2743 | 190.0423 | 59.9522 | 190
[8 empty] | 80.2625 | 152.9812 | 59.9897 | 153 |  |  |  |  | 80.2826 | 190.038 | 59.9522 | 190
[8 empty] | 80.2708 | 152.9815 | 59.9897 | 153 |  |  |  |  | 80.2909 | 190.0337 | 59.9532 | 190
[8 empty] | 80.2792 | 152.9819 | 59.9897 | 153 |  |  |  |  | 80.2993 | 190.0295 | 59.9532 | 190
[8 empty] | 80.2875 | 152.9822 | 59.9964 | 153 |  |  |  |  | 80.3076 | 190.0252 | 59.9532 | 190
[8 empty] | 80.2958 | 152.9825 | 59.9964 | 153 |  |  |  |  | 80.3159 | 190.021 | 59.9532 | 190
[8 empty] | 80.3042 | 152.9828 | 59.9964 | 153 |  |  |  |  | 80.3243 | 190.0167 | 59.9532 | 190
[8 empty] | 80.3125 | 152.9831 | 59.9964 | 153 |  |  |  |  | 80.3326 | 190.0124 | 59.9532 | 190
[8 empty] | 80.3209 | 152.9834 | 59.9964 | 153 |  |  |  |  | 80.3409 | 190.0082 | 59.9532 | 190
[8 empty] | 80.3292 | 152.9838 | 59.9964 | 153 |  |  |  |  | 80.3492 | 190.0039 | 59.9532 | 190
[8 empty] | 80.3375 | 152.9841 | 59.9964 | 153 |  |  |  |  | 80.3577 | 189.9996 | 59.9532 | 190
[8 empty] | 80.3458 | 152.9844 | 59.9964 | 153 |  |  |  |  | 80.366 | 189.9954 | 59.9532 | 190
[8 empty] | 80.3542 | 152.9847 | 59.9964 | 153 |  |  |  |  | 80.3743 | 189.9911 | 59.9532 | 190
[8 empty] | 80.3625 | 152.985 | 59.9964 | 153 |  |  |  |  | 80.3827 | 189.9869 | 59.9532 | 190
[8 empty] | 80.3708 | 152.9854 | 59.9964 | 153 |  |  |  |  | 80.391 | 189.9826 | 59.9532 | 190
[8 empty] | 80.3792 | 152.9857 | 59.9964 | 153 |  |  |  |  | 80.3993 | 189.9783 | 59.9532 | 190
[8 empty] | 80.3875 | 152.986 | 59.9964 | 153 |  |  |  |  | 80.4077 | 189.9741 | 59.9532 | 190
[8 empty] | 80.3959 | 152.9863 | 59.9964 | 153 |  |  |  |  | 80.416 | 189.9698 | 59.9532 | 190
[8 empty] | 80.4042 | 152.9866 | 59.9964 | 153 |  |  |  |  | 80.4243 | 189.9656 | 59.9532 | 190
[8 empty] | 80.4125 | 152.9869 | 59.9964 | 153 |  |  |  |  | 80.4327 | 189.9613 | 59.9532 | 190
[8 empty] | 80.4208 | 152.9873 | 59.9964 | 153 |  |  |  |  | 80.441 | 189.957 | 59.9532 | 190
[8 empty] | 80.4292 | 152.9876 | 59.9964 | 153 |  |  |  |  | 80.4493 | 189.9528 | 59.9532 | 190
[8 empty] | 80.4375 | 152.9879 | 59.9964 | 153 |  |  |  |  | 80.4578 | 189.9485 | 59.9532 | 190
[8 empty] | 80.4459 | 152.9882 | 59.9964 | 153 |  |  |  |  | 80.4661 | 189.9443 | 59.9532 | 190
[8 empty] | 80.4542 | 152.9885 | 59.9964 | 153 |  |  |  |  | 80.4744 | 189.94 | 59.9532 | 190
[8 empty] | 80.4625 | 152.9889 | 59.9964 | 153 |  |  |  |  | 80.4828 | 189.9357 | 59.9532 | 190
[8 empty] | 80.4708 | 152.9892 | 59.9964 | 153 |  |  |  |  | 80.4911 | 189.9315 | 59.9536 | 190
[8 empty] | 80.4792 | 152.9895 | 59.9964 | 153 |  |  |  |  | 80.4994 | 189.9272 | 59.9536 | 190
[8 empty] | 80.4875 | 152.9898 | 60.0011 | 153 |  |  |  |  | 80.5078 | 189.9229 | 59.9536 | 190
[8 empty] | 80.4958 | 152.9901 | 60.0011 | 153 |  |  |  |  | 80.5161 | 189.9187 | 59.9536 | 190
[8 empty] | 80.5042 | 152.9904 | 60.0011 | 153 |  |  |  |  | 80.5244 | 189.9144 | 59.9536 | 190
[8 empty] | 80.5125 | 152.9908 | 60.0011 | 153 |  |  |  |  | 80.5328 | 189.9102 | 59.9536 | 190
[8 empty] | 80.5209 | 152.9911 | 60.0011 | 153 |  |  |  |  | 80.5411 | 189.9059 | 59.9536 | 190
[8 empty] | 80.5292 | 152.9914 | 60.0011 | 153 |  |  |  |  | 80.5494 | 189.9016 | 59.9536 | 190
[8 empty] | 80.5375 | 152.9917 | 60.0011 | 153 |  |  |  |  | 80.5577 | 189.8974 | 59.9536 | 190
[8 empty] | 80.5458 | 152.9916 | 60.0011 | 153 |  |  |  |  | 80.5662 | 189.8931 | 59.9536 | 190
[8 empty] | 80.5542 | 152.9883 | 60.0011 | 153 |  |  |  |  | 80.5745 | 189.8889 | 59.9536 | 190
[8 empty] | 80.5625 | 152.9849 | 60.0011 | 153 |  |  |  |  | 80.5828 | 189.8846 | 59.9536 | 190
[8 empty] | 80.5709 | 152.9815 | 60.0011 | 153 |  |  |  |  | 80.5912 | 189.8803 | 59.9536 | 190
[8 empty] | 80.5792 | 152.9781 | 60.0011 | 153 |  |  |  |  | 80.5995 | 189.8761 | 59.9536 | 190
[8 empty] | 80.5875 | 152.9747 | 60.0011 | 153 |  |  |  |  | 80.6078 | 189.8718 | 59.9536 | 190
[8 empty] | 80.5958 | 152.9714 | 60.0011 | 153 |  |  |  |  | 80.6162 | 189.8676 | 59.9536 | 190
[8 empty] | 80.6042 | 152.968 | 60.0011 | 153 |  |  |  |  | 80.6245 | 189.8633 | 59.9536 | 190
[8 empty] | 80.6125 | 152.9646 | 60.0011 | 153 |  |  |  |  | 80.6328 | 189.859 | 59.9536 | 190
[8 empty] | 80.6208 | 152.9612 | 60.0011 | 153 |  |  |  |  | 80.6412 | 189.8548 | 59.9536 | 190
[8 empty] | 80.6292 | 152.9579 | 60.0011 | 153 |  |  |  |  | 80.6495 | 189.8505 | 59.9536 | 190
[8 empty] | 80.6375 | 152.9545 | 60.0011 | 153 |  |  |  |  | 80.6578 | 189.8463 | 59.9536 | 190
[8 empty] | 80.6459 | 152.9511 | 60.0011 | 153 |  |  |  |  | 80.6663 | 189.842 | 59.9536 | 190
[8 empty] | 80.6542 | 152.9477 | 60.0011 | 153 |  |  |  |  | 80.6746 | 189.8377 | 59.9536 | 190
[8 empty] | 80.6625 | 152.9444 | 60.0011 | 153 |  |  |  |  | 80.6829 | 189.8335 | 59.9536 | 190
[8 empty] | 80.6708 | 152.941 | 60.0011 | 153 |  |  |  |  | 80.6913 | 189.8292 | 59.9546 | 190
[8 empty] | 80.6792 | 152.9376 | 60.0011 | 153 |  |  |  |  | 80.6996 | 189.825 | 59.9546 | 190
[8 empty] | 80.6875 | 152.9342 | 60.0064 | 153 |  |  |  |  | 80.7079 | 189.8207 | 59.9546 | 190
[8 empty] | 80.6959 | 152.9309 | 60.0064 | 153 |  |  |  |  | 80.7163 | 189.8164 | 59.9546 | 190
[8 empty] | 80.7042 | 152.9275 | 60.0064 | 153 |  |  |  |  | 80.7246 | 189.8122 | 59.9546 | 190
[8 empty] | 80.7125 | 152.9241 | 60.0064 | 153 |  |  |  |  | 80.7329 | 189.8079 | 59.9546 | 190
[8 empty] | 80.7208 | 152.9207 | 60.0064 | 153 |  |  |  |  | 80.7412 | 189.8036 | 59.9546 | 190
[8 empty] | 80.7292 | 152.9174 | 60.0064 | 153 |  |  |  |  | 80.7496 | 189.7994 | 59.9546 | 190
[8 empty] | 80.7375 | 152.914 | 60.0064 | 153 |  |  |  |  | 80.7579 | 189.7951 | 59.9546 | 190
[8 empty] | 80.7458 | 152.9106 | 60.0064 | 153 |  |  |  |  | 80.7662 | 189.7909 | 59.9546 | 190
[8 empty] | 80.7542 | 152.9072 | 60.0064 | 153 |  |  |  |  | 80.7747 | 189.7866 | 59.9546 | 190
[8 empty] | 80.7625 | 152.9039 | 60.0064 | 153 |  |  |  |  | 80.783 | 189.7823 | 59.9546 | 190
[8 empty] | 80.7708 | 152.9005 | 60.0064 | 153 |  |  |  |  | 80.7913 | 189.7781 | 59.9546 | 190
[8 empty] | 80.7792 | 152.8971 | 60.0064 | 153 |  |  |  |  | 80.7997 | 189.7738 | 59.9546 | 190
[8 empty] | 80.7875 | 152.8937 | 60.0064 | 153 |  |  |  |  | 80.808 | 189.7696 | 59.9546 | 190
[8 empty] | 80.7958 | 152.8904 | 60.0064 | 153 |  |  |  |  | 80.8163 | 189.7722 | 59.9546 | 190
[8 empty] | 80.8042 | 152.887 | 60.0064 | 153 |  |  |  |  | 80.8247 | 189.7759 | 59.9546 | 190
[8 empty] | 80.8125 | 152.8836 | 60.0064 | 153 |  |  |  |  | 80.833 | 189.7796 | 59.9546 | 190
[8 empty] | 80.8209 | 152.8802 | 60.0064 | 153 |  |  |  |  | 80.8413 | 189.7833 | 59.9546 | 190
[8 empty] | 80.8292 | 152.8769 | 60.0064 | 153 |  |  |  |  | 80.8497 | 189.787 | 59.9546 | 190
[8 empty] | 80.8375 | 152.8735 | 60.0064 | 153 |  |  |  |  | 80.858 | 189.7908 | 59.9546 | 190
[8 empty] | 80.8458 | 152.8701 | 60.0064 | 153 |  |  |  |  | 80.8663 | 189.7945 | 59.9546 | 190
[8 empty] | 80.8542 | 152.8667 | 60.0064 | 153 |  |  |  |  | 80.8748 | 189.7982 | 59.9546 | 190
[8 empty] | 80.8625 | 152.8634 | 60.0064 | 153 |  |  |  |  | 80.8831 | 189.8019 | 59.9546 | 190
[8 empty] | 80.8708 | 152.86 | 60.0064 | 153 |  |  |  |  | 80.8914 | 189.8056 | 59.9561 | 190
[8 empty] | 80.8792 | 152.8566 | 60.0064 | 153 |  |  |  |  | 80.8998 | 189.8093 | 59.9561 | 190
[8 empty] | 80.8875 | 152.8532 | 60.0092 | 153 |  |  |  |  | 80.9081 | 189.813 | 59.9561 | 190
[8 empty] | 80.8958 | 152.8499 | 60.0092 | 153 |  |  |  |  | 80.9164 | 189.8167 | 59.9561 | 190
[8 empty] | 80.9042 | 152.8465 | 60.0092 | 153 |  |  |  |  | 80.9247 | 189.8204 | 59.9561 | 190
[8 empty] | 80.9125 | 152.8431 | 60.0092 | 153 |  |  |  |  | 80.9331 | 189.8241 | 59.9561 | 190
[8 empty] | 80.9208 | 152.8397 | 60.0092 | 153 |  |  |  |  | 80.9414 | 189.8278 | 59.9561 | 190
[8 empty] | 80.9291 | 152.8363 | 60.0092 | 153 |  |  |  |  | 80.9497 | 189.8315 | 59.9561 | 190
[8 empty] | 80.9375 | 152.833 | 60.0092 | 153 |  |  |  |  | 80.9581 | 189.8352 | 59.9561 | 190
[8 empty] | 80.9458 | 152.8296 | 60.0092 | 153 |  |  |  |  | 80.9664 | 189.8389 | 59.9561 | 190
[8 empty] | 80.9542 | 152.8262 | 60.0092 | 153 |  |  |  |  | 80.9747 | 189.8426 | 59.9561 | 190
[8 empty] | 80.9625 | 152.8229 | 60.0092 | 153 |  |  |  |  | 80.9832 | 189.8463 | 59.9561 | 190
[8 empty] | 80.9708 | 152.8195 | 60.0092 | 153 |  |  |  |  | 80.9915 | 189.8501 | 59.9561 | 190
[8 empty] | 80.9791 | 152.8161 | 60.0092 | 153 |  |  |  |  | 80.9998 | 189.8538 | 59.9561 | 190
[8 empty] | 80.9875 | 152.8127 | 60.0092 | 153 |  |  |  |  | 81.0082 | 189.8575 | 59.9561 | 190
[8 empty] | 80.9958 | 152.8094 | 60.0092 | 153 |  |  |  |  | 81.0165 | 189.8612 | 59.9561 | 190
[8 empty] | 81.0042 | 152.806 | 60.0092 | 153 |  |  |  |  | 81.0248 | 189.8649 | 59.9561 | 190
[8 empty] | 81.0125 | 152.8026 | 60.0092 | 153 |  |  |  |  | 81.0332 | 189.8686 | 59.9561 | 190
[8 empty] | 81.0208 | 152.7992 | 60.0092 | 153 |  |  |  |  | 81.0415 | 189.8723 | 59.9561 | 190
[8 empty] | 81.0291 | 152.7959 | 60.0092 | 153 |  |  |  |  | 81.0498 | 189.876 | 59.9561 | 190
[8 empty] | 81.0375 | 152.7925 | 60.0092 | 153 |  |  |  |  | 81.0582 | 189.8797 | 59.9561 | 190
[8 empty] | 81.0458 | 152.7891 | 60.0092 | 153 |  |  |  |  | 81.0665 | 189.8834 | 59.9561 | 190
[8 empty] | 81.0541 | 152.7857 | 60.0092 | 153 |  |  |  |  | 81.0748 | 189.8871 | 59.9561 | 190
[8 empty] | 81.0625 | 152.7823 | 60.0092 | 153 |  |  |  |  | 81.0833 | 189.8908 | 59.9561 | 190
[8 empty] | 81.0708 | 152.779 | 60.0092 | 153 |  |  |  |  | 81.0916 | 189.8945 | 59.9575 | 190
[8 empty] | 81.0792 | 152.7756 | 60.0092 | 153 |  |  |  |  | 81.0999 | 189.8982 | 59.9575 | 190
[8 empty] | 81.0875 | 152.7722 | 60.0094 | 153 |  |  |  |  | 81.1082 | 189.9019 | 59.9575 | 190
[8 empty] | 81.0958 | 152.7688 | 60.0094 | 153 |  |  |  |  | 81.1166 | 189.9057 | 59.9575 | 190
[8 empty] | 81.1041 | 152.7655 | 60.0094 | 153 |  |  |  |  | 81.1249 | 189.9094 | 59.9575 | 190
[8 empty] | 81.1125 | 152.7621 | 60.0094 | 153 |  |  |  |  | 81.1332 | 189.9131 | 59.9575 | 190
[8 empty] | 81.1208 | 152.7587 | 60.0094 | 153 |  |  |  |  | 81.1416 | 189.9168 | 59.9575 | 190
[8 empty] | 81.1292 | 152.7554 | 60.0094 | 153 |  |  |  |  | 81.1499 | 189.9205 | 59.9575 | 190
[8 empty] | 81.1375 | 152.7556 | 60.0094 | 153 |  |  |  |  | 81.1582 | 189.9242 | 59.9575 | 190
[8 empty] | 81.1458 | 152.764 | 60.0094 | 153 |  |  |  |  | 81.1666 | 189.9279 | 59.9575 | 190
[8 empty] | 81.1541 | 152.7724 | 60.0094 | 153 |  |  |  |  | 81.1749 | 189.9316 | 59.9575 | 190
[8 empty] | 81.1625 | 152.7808 | 60.0094 | 153 |  |  |  |  | 81.1832 | 189.9353 | 59.9575 | 190
[8 empty] | 81.1708 | 152.7892 | 60.0094 | 153 |  |  |  |  | 81.1917 | 189.939 | 59.9575 | 190
[8 empty] | 81.1791 | 152.7977 | 60.0094 | 153 |  |  |  |  | 81.2 | 189.9427 | 59.9575 | 190
[8 empty] | 81.1874 | 152.8061 | 60.0094 | 153 |  |  |  |  | 81.2083 | 189.9464 | 59.9575 | 190
[8 empty] | 81.1958 | 152.8145 | 60.0094 | 153 |  |  |  |  | 81.2167 | 189.9501 | 59.9575 | 190
[8 empty] | 81.2041 | 152.8229 | 60.0094 | 153 |  |  |  |  | 81.225 | 189.9538 | 59.9575 | 190
[8 empty] | 81.2125 | 152.8313 | 60.0094 | 153 |  |  |  |  | 81.2333 | 189.9575 | 59.9575 | 190
[8 empty] | 81.2208 | 152.8397 | 60.0094 | 153 |  |  |  |  | 81.2417 | 189.9612 | 59.9575 | 190
[8 empty] | 81.2291 | 152.8482 | 60.0094 | 153 |  |  |  |  | 81.25 | 189.965 | 59.9575 | 190
[8 empty] | 81.2374 | 152.8566 | 60.0094 | 153 |  |  |  |  | 81.2583 | 189.9687 | 59.9575 | 190
[8 empty] | 81.2458 | 152.865 | 60.0094 | 153 |  |  |  |  | 81.2666 | 189.9724 | 59.9575 | 190
[8 empty] | 81.2541 | 152.8734 | 60.0094 | 153 |  |  |  |  | 81.275 | 189.9761 | 59.9575 | 190
[8 empty] | 81.2625 | 152.8818 | 60.0094 | 153 |  |  |  |  | 81.2833 | 189.9798 | 59.9575 | 190
[8 empty] | 81.2708 | 152.8902 | 60.0094 | 153 |  |  |  |  | 81.2916 | 189.9835 | 59.9586 | 190
[8 empty] | 81.2791 | 152.8987 | 60.0094 | 153 |  |  |  |  | 81.3 | 189.9872 | 59.9586 | 190
[16 empty] | 81.3083 | 189.9909 | 59.9586 | 190
[16 empty] | 81.3167 | 189.9946 | 59.9586 | 190
[16 empty] | 81.3251 | 189.9983 | 59.9586 | 190
[16 empty] | 81.3334 | 190.002 | 59.9586 | 190
[16 empty] | 81.3417 | 190.0057 | 59.9586 | 190
[16 empty] | 81.3501 | 190.0091 | 59.9586 | 190
[16 empty] | 81.3584 | 190.0103 | 59.9586 | 190
[16 empty] | 81.3667 | 190.0114 | 59.9586 | 190
[16 empty] | 81.3751 | 190.0126 | 59.9586 | 190
[16 empty] | 81.3834 | 190.0137 | 59.9586 | 190
[16 empty] | 81.3917 | 190.0149 | 59.9586 | 190
[16 empty] | 81.4 | 190.0161 | 59.9586 | 190
[16 empty] | 81.4084 | 190.0172 | 59.9586 | 190
[16 empty] | 81.4167 | 190.0184 | 59.9586 | 190
[16 empty] | 81.425 | 190.0195 | 59.9586 | 190
[16 empty] | 81.4335 | 190.0207 | 59.9586 | 190
[16 empty] | 81.4418 | 190.0218 | 59.9586 | 190
[16 empty] | 81.4501 | 190.023 | 59.9586 | 190
[16 empty] | 81.4585 | 190.0241 | 59.9586 | 190
[16 empty] | 81.4668 | 190.0253 | 59.9586 | 190
[16 empty] | 81.4751 | 190.0264 | 59.9586 | 190
[16 empty] | 81.4835 | 190.0276 | 59.9586 | 190
[16 empty] | 81.4918 | 190.0287 | 59.9597 | 190
[16 empty] | 81.5001 | 190.0299 | 59.9597 | 190
[16 empty] | 81.5085 | 190.031 | 59.9597 | 190
[16 empty] | 81.5168 | 190.0322 | 59.9597 | 190
[16 empty] | 81.5251 | 190.0333 | 59.9597 | 190
[16 empty] | 81.5334 | 190.0345 | 59.9597 | 190
[16 empty] | 81.5419 | 190.0356 | 59.9597 | 190
[16 empty] | 81.5502 | 190.0368 | 59.9597 | 190
[16 empty] | 81.5585 | 190.0379 | 59.9597 | 190
[16 empty] | 81.5669 | 190.0391 | 59.9597 | 190
[16 empty] | 81.5752 | 190.0403 | 59.9597 | 190
[16 empty] | 81.5835 | 190.0414 | 59.9597 | 190
[16 empty] | 81.5919 | 190.0426 | 59.9597 | 190
[16 empty] | 81.6002 | 190.0437 | 59.9597 | 190
[16 empty] | 81.6085 | 190.0449 | 59.9597 | 190
[16 empty] | 81.6169 | 190.046 | 59.9597 | 190
[16 empty] | 81.6252 | 190.0472 | 59.9597 | 190
[16 empty] | 81.6335 | 190.0483 | 59.9597 | 190
[16 empty] | 81.642 | 190.0495 | 59.9597 | 190
[16 empty] | 81.6503 | 190.0506 | 59.9597 | 190
[16 empty] | 81.6586 | 190.0518 | 59.9597 | 190
[16 empty] | 81.6669 | 190.0529 | 59.9597 | 190
[16 empty] | 81.6753 | 190.0541 | 59.9597 | 190
[16 empty] | 81.6836 | 190.0552 | 59.9597 | 190
[16 empty] | 81.6919 | 190.0564 | 59.9603 | 190
[16 empty] | 81.7003 | 190.0575 | 59.9603 | 190
[16 empty] | 81.7086 | 190.0587 | 59.9603 | 190
[16 empty] | 81.7169 | 190.0598 | 59.9603 | 190
[16 empty] | 81.7253 | 190.061 | 59.9603 | 190
[16 empty] | 81.7336 | 190.0621 | 59.9603 | 190
[16 empty] | 81.7419 | 190.0633 | 59.9603 | 190
[16 empty] | 81.7504 | 190.0644 | 59.9603 | 190
[16 empty] | 81.7587 | 190.0656 | 59.9603 | 190
[16 empty] | 81.767 | 190.0667 | 59.9603 | 190
[16 empty] | 81.7754 | 190.0679 | 59.9603 | 190
[16 empty] | 81.7837 | 190.069 | 59.9603 | 190
[16 empty] | 81.792 | 190.0702 | 59.9603 | 190
[16 empty] | 81.8003 | 190.0714 | 59.9603 | 190
[16 empty] | 81.8087 | 190.0725 | 59.9603 | 190
[16 empty] | 81.817 | 190.0737 | 59.9603 | 190
[16 empty] | 81.8253 | 190.0748 | 59.9603 | 190
[16 empty] | 81.8337 | 190.076 | 59.9603 | 190
[16 empty] | 81.842 | 190.0771 | 59.9603 | 190
[16 empty] | 81.8503 | 190.0783 | 59.9603 | 190
[16 empty] | 81.8588 | 190.0794 | 59.9603 | 190
[16 empty] | 81.8671 | 190.0806 | 59.9603 | 190
[16 empty] | 81.8754 | 190.0817 | 59.9603 | 190
[16 empty] | 81.8838 | 190.0829 | 59.9603 | 190
[16 empty] | 81.8921 | 190.084 | 59.9611 | 190
[16 empty] | 81.9004 | 190.0849 | 59.9611 | 190
[16 empty] | 81.9088 | 190.0845 | 59.9611 | 190
[16 empty] | 81.9171 | 190.0841 | 59.9611 | 190
[16 empty] | 81.9254 | 190.0837 | 59.9611 | 190
[16 empty] | 81.9337 | 190.0833 | 59.9611 | 190
[16 empty] | 81.9421 | 190.0829 | 59.9611 | 190
[16 empty] | 81.9504 | 190.0825 | 59.9611 | 190
[16 empty] | 81.9587 | 190.0821 | 59.9611 | 190
[16 empty] | 81.9672 | 190.0817 | 59.9611 | 190
[16 empty] | 81.9755 | 190.0813 | 59.9611 | 190
[16 empty] | 81.9838 | 190.0808 | 59.9611 | 190
[16 empty] | 81.9922 | 190.0804 | 59.9611 | 190
[16 empty] | 82.0005 | 190.08 | 59.9611 | 190
[16 empty] | 82.0088 | 190.0796 | 59.9611 | 190
[16 empty] | 82.0172 | 190.0792 | 59.9611 | 190
[16 empty] | 82.0255 | 190.0788 | 59.9611 | 190
[16 empty] | 82.0338 | 190.0784 | 59.9611 | 190
[16 empty] | 82.0421 | 190.078 | 59.9611 | 190
[16 empty] | 82.0505 | 190.0776 | 59.9611 | 190
[16 empty] | 82.0588 | 190.0772 | 59.9611 | 190
[16 empty] | 82.0671 | 190.0768 | 59.9611 | 190
[16 empty] | 82.0756 | 190.0763 | 59.9611 | 190
[16 empty] | 82.0839 | 190.0759 | 59.9611 | 190
[16 empty] | 82.0922 | 190.0755 | 59.9617 | 190
[16 empty] | 82.1006 | 190.0751 | 59.9617 | 190
[16 empty] | 82.1089 | 190.0747 | 59.9617 | 190
[16 empty] | 82.1172 | 190.0743 | 59.9617 | 190
[16 empty] | 82.1256 | 190.0739 | 59.9617 | 190
[16 empty] | 82.1339 | 190.0735 | 59.9617 | 190
[16 empty] | 82.1422 | 190.0731 | 59.9617 | 190
[16 empty] | 82.1506 | 190.0726 | 59.9617 | 190
[16 empty] | 82.1589 | 190.0723 | 59.9617 | 190
[16 empty] | 82.1672 | 190.0718 | 59.9617 | 190
[16 empty] | 82.1755 | 190.0714 | 59.9617 | 190
[16 empty] | 82.184 | 190.071 | 59.9617 | 190
[16 empty] | 82.1923 | 190.0706 | 59.9617 | 190
[16 empty] | 82.2006 | 190.0702 | 59.9617 | 190
[16 empty] | 82.209 | 190.0698 | 59.9617 | 190
[16 empty] | 82.2173 | 190.0694 | 59.9617 | 190
[16 empty] | 82.2256 | 190.069 | 59.9617 | 190
[16 empty] | 82.234 | 190.0686 | 59.9617 | 190
[16 empty] | 82.2423 | 190.0681 | 59.9617 | 190
[16 empty] | 82.2506 | 190.0677 | 59.9617 | 190
[16 empty] | 82.259 | 190.0673 | 59.9617 | 190
[16 empty] | 82.2673 | 190.0669 | 59.9617 | 190
[16 empty] | 82.2756 | 190.0665 | 59.9617 | 190
[16 empty] | 82.2841 | 190.0661 | 59.9617 | 190
[16 empty] | 82.2924 | 190.0657 | 59.9622 | 190
[16 empty] | 82.3007 | 190.0653 | 59.9622 | 190
[16 empty] | 82.309 | 190.0649 | 59.9622 | 190
[16 empty] | 82.3174 | 190.0645 | 59.9622 | 190
[16 empty] | 82.3257 | 190.0641 | 59.9622 | 190
[16 empty] | 82.334 | 190.0636 | 59.9622 | 190
[16 empty] | 82.3424 | 190.0632 | 59.9622 | 190
[16 empty] | 82.3507 | 190.0628 | 59.9622 | 190
[16 empty] | 82.359 | 190.0624 | 59.9622 | 190
[16 empty] | 82.3674 | 190.062 | 59.9622 | 190
[16 empty] | 82.3757 | 190.0616 | 59.9622 | 190
[16 empty] | 82.384 | 190.0612 | 59.9622 | 190
[16 empty] | 82.3925 | 190.0608 | 59.9622 | 190
[16 empty] | 82.4008 | 190.0604 | 59.9622 | 190
[16 empty] | 82.4091 | 190.06 | 59.9622 | 190
[16 empty] | 82.4174 | 190.0596 | 59.9622 | 190
[16 empty] | 82.4258 | 190.0591 | 59.9622 | 190
[16 empty] | 82.4341 | 190.0587 | 59.9622 | 190
[16 empty] | 82.4424 | 190.0583 | 59.9622 | 190
[16 empty] | 82.4508 | 190.0576 | 59.9622 | 190
[16 empty] | 82.4591 | 190.0556 | 59.9622 | 190
[16 empty] | 82.4674 | 190.0536 | 59.9622 | 190
[16 empty] | 82.4758 | 190.0516 | 59.9622 | 190
[16 empty] | 82.4841 | 190.0496 | 59.9622 | 190
[16 empty] | 82.4924 | 190.0477 | 59.9634 | 190
[16 empty] | 82.5009 | 190.0457 | 59.9634 | 190
[16 empty] | 82.5092 | 190.0437 | 59.9634 | 190
[16 empty] | 82.5175 | 190.0417 | 59.9634 | 190
[16 empty] | 82.5258 | 190.0397 | 59.9634 | 190
[16 empty] | 82.5342 | 190.0377 | 59.9634 | 190
[16 empty] | 82.5425 | 190.0357 | 59.9634 | 190
[16 empty] | 82.5508 | 190.0337 | 59.9634 | 190
[16 empty] | 82.5592 | 190.0317 | 59.9634 | 190
[16 empty] | 82.5675 | 190.0297 | 59.9634 | 190
[16 empty] | 82.5758 | 190.0278 | 59.9634 | 190
[16 empty] | 82.5842 | 190.0258 | 59.9634 | 190
[16 empty] | 82.5925 | 190.0238 | 59.9634 | 190
[16 empty] | 82.6008 | 190.0218 | 59.9634 | 190
[16 empty] | 82.6093 | 190.0198 | 59.9634 | 190
[16 empty] | 82.6176 | 190.0178 | 59.9634 | 190
[16 empty] | 82.6259 | 190.0158 | 59.9634 | 190
[16 empty] | 82.6342 | 190.0138 | 59.9634 | 190
[16 empty] | 82.6426 | 190.0118 | 59.9634 | 190
[16 empty] | 82.6509 | 190.0098 | 59.9634 | 190
[16 empty] | 82.6592 | 190.0079 | 59.9634 | 190
[16 empty] | 82.6676 | 190.0059 | 59.9634 | 190
[16 empty] | 82.6759 | 190.0039 | 59.9634 | 190
[16 empty] | 82.6842 | 190.0019 | 59.9634 | 190
[16 empty] | 82.6926 | 189.9999 | 59.9648 | 190
[16 empty] | 82.7009 | 189.9979 | 59.9648 | 190
[16 empty] | 82.7092 | 189.9959 | 59.9648 | 190
[16 empty] | 82.7177 | 189.9939 | 59.9648 | 190
[16 empty] | 82.726 | 189.9919 | 59.9648 | 190
[16 empty] | 82.7343 | 189.99 | 59.9648 | 190
[16 empty] | 82.7426 | 189.988 | 59.9648 | 190
[16 empty] | 82.751 | 189.986 | 59.9648 | 190
[16 empty] | 82.7593 | 189.984 | 59.9648 | 190
[16 empty] | 82.7676 | 189.982 | 59.9648 | 190
[16 empty] | 82.776 | 189.98 | 59.9648 | 190
[16 empty] | 82.7843 | 189.978 | 59.9648 | 190
[16 empty] | 82.7926 | 189.976 | 59.9648 | 190
[16 empty] | 82.801 | 189.974 | 59.9648 | 190
[16 empty] | 82.8093 | 189.972 | 59.9648 | 190
[16 empty] | 82.8176 | 189.9701 | 59.9648 | 190
[16 empty] | 82.826 | 189.9681 | 59.9648 | 190
[16 empty] | 82.8344 | 189.9661 | 59.9648 | 190
[16 empty] | 82.8427 | 189.9641 | 59.9648 | 190

## Gráficas cálculo vel. toma carg
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de toma de carga.

## Cálculo velocidad de descarga
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones descendentes realizados
Nota: todos los escalones fueron realizados de 18.5 MW dado que la potencia disponible al momento de la prueba fue de 190 MW.
Potencia declarada (MW) | 370 | Rampa ajustada (%/min) | 5 | Rango disponible (MW) | 185
Escalones descendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min)
(%)
1 | 18.5 | 10 | -18.7196 | -5.0593
2 | 18.5 | 10 | -18.6245 | -5.0337
3 | 18.5 | 10 | -18.4859 | -4.9962
4 | 18.5 | 10 | -18.606 | -5.0286
5 | 18.5 | 10 | -18.4659 | -4.9908
Promedio |  |  | -18.5804 | -5.0217
Desviación estándar |  |  | 0.1049
Coeficiente de variación |  |  | -0.0056457
|  | Error entre valor ajustado y medido | 0.4345% | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones descendentes
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones descendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  | Escalón 5
t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW)
0.0005722 | 171.8845 | 59.9773 | 171.5 | 0.0035858 | 153.0229 | 60.0437 | 153 | 0.007782 | 134.4513 | 60.0211 | 134.5 | 0.0032043 | 116.2202 | 60.0093 | 116 | 0.0082092 | 97.5952 | 60.0146 | 97.5
0.0089035 | 171.8825 | 59.9773 | 171.5 | 0.011917 | 153.024 | 60.0437 | 153 | 0.016113 | 134.4491 | 60.0211 | 134.5 | 0.011536 | 116.2103 | 60.0093 | 116 | 0.016541 | 97.5938 | 60.0146 | 97.5
0.017242 | 171.8805 | 59.9773 | 171.5 | 0.020248 | 153.0251 | 60.0437 | 153 | 0.024445 | 134.447 | 60.0211 | 134.5 | 0.019867 | 116.2005 | 60.0093 | 116 | 0.024872 | 97.5923 | 60.0146 | 97.5
0.025581 | 171.8785 | 59.9773 | 171.5 | 0.02858 | 153.0262 | 60.0437 | 153 | 0.032776 | 134.4448 | 60.0229 | 134.5 | 0.028198 | 116.1906 | 60.0093 | 116 | 0.033203 | 97.5909 | 60.0146 | 97.5
0.033913 | 171.8765 | 59.9773 | 171.5 | 0.036896 | 153.0272 | 60.0437 | 153 | 0.041107 | 134.4416 | 60.0229 | 134.5 | 0.03653 | 116.1807 | 60.0093 | 116 | 0.041534 | 97.5894 | 60.0146 | 97.5
0.042252 | 171.8745 | 59.9773 | 171.5 | 0.045227 | 153.0283 | 60.0437 | 153 | 0.049438 | 134.4384 | 60.0229 | 134.5 | 0.044861 | 116.1708 | 60.0093 | 116 | 0.049866 | 97.588 | 60.0146 | 97.5
0.050591 | 171.8725 | 59.9773 | 171.5 | 0.053558 | 153.0294 | 60.0437 | 153 | 0.05777 | 134.4353 | 60.0229 | 134.5 | 0.053192 | 116.161 | 60.0083 | 116 | 0.058197 | 97.5865 | 60.0146 | 97.5
0.058922 | 171.8705 | 59.9773 | 171.5 | 0.06189 | 153.0305 | 60.0437 | 153 | 0.066101 | 134.4321 | 60.0229 | 134.5 | 0.061554 | 116.1511 | 60.0083 | 116 | 0.066528 | 97.5851 | 60.0138 | 97.5
0.067261 | 171.8685 | 59.9773 | 171.5 | 0.070206 | 153.0315 | 60.0437 | 153 | 0.074432 | 134.4289 | 60.0229 | 134.5 | 0.069885 | 116.1412 | 60.0083 | 116 | 0.07486 | 97.5836 | 60.0138 | 97.5
0.0756 | 171.8665 | 59.9773 | 171.5 | 0.078537 | 153.0326 | 60.0437 | 153 | 0.082764 | 134.4257 | 60.0229 | 134.5 | 0.078217 | 116.1313 | 60.0083 | 116 | 0.083191 | 97.5822 | 60.0138 | 97.5
0.083931 | 171.8645 | 59.9773 | 171.5 | 0.086868 | 153.0337 | 60.0437 | 153 | 0.091095 | 134.4225 | 60.0229 | 134.5 | 0.086548 | 116.1214 | 60.0083 | 116 | 0.091522 | 97.5807 | 60.0138 | 97.5
0.09227 | 171.8625 | 59.9773 | 171.5 | 0.0952 | 153.0348 | 60.0437 | 153 | 0.099426 | 134.4193 | 60.0229 | 134.5 | 0.094879 | 116.1116 | 60.0083 | 116 | 0.099854 | 97.5792 | 60.0138 | 97.5
0.10061 | 171.8605 | 59.9773 | 171.5 | 0.10352 | 153.0358 | 60.0437 | 153 | 0.10776 | 134.4162 | 60.0229 | 134.5 | 0.10321 | 116.1017 | 60.0083 | 116 | 0.10818 | 97.5778 | 60.0138 | 97.5
0.10894 | 171.8585 | 59.9773 | 171.5 | 0.11185 | 153.0369 | 60.0437 | 153 | 0.11609 | 134.413 | 60.0229 | 134.5 | 0.11154 | 116.0918 | 60.0083 | 116 | 0.11652 | 97.5763 | 60.0138 | 97.5
0.11728 | 171.8565 | 59.9773 | 171.5 | 0.12018 | 153.038 | 60.0437 | 153 | 0.12442 | 134.4098 | 60.0229 | 134.5 | 0.11987 | 116.0819 | 60.0083 | 116 | 0.12485 | 97.5749 | 60.0138 | 97.5
0.12562 | 171.8545 | 59.9773 | 171.5 | 0.12851 | 153.0391 | 60.0437 | 153 | 0.13275 | 134.4066 | 60.0229 | 134.5 | 0.1282 | 116.0721 | 60.0083 | 116 | 0.13318 | 97.5734 | 60.0138 | 97.5
0.13395 | 171.8525 | 59.9773 | 171.5 | 0.13683 | 153.0401 | 60.0437 | 153 | 0.14108 | 134.4034 | 60.0229 | 134.5 | 0.13654 | 116.0622 | 60.0083 | 116 | 0.14151 | 97.572 | 60.0138 | 97.5
0.14229 | 171.8505 | 59.9773 | 171.5 | 0.14516 | 153.0412 | 60.0437 | 153 | 0.14938 | 134.4003 | 60.0229 | 134.5 | 0.14487 | 116.0523 | 60.0083 | 116 | 0.14984 | 97.5705 | 60.0138 | 97.5
0.15063 | 171.8485 | 59.9773 | 171.5 | 0.15349 | 153.0423 | 60.0437 | 153 | 0.15771 | 134.3971 | 60.0229 | 134.5 | 0.1532 | 116.0456 | 60.0083 | 116 | 0.15817 | 97.5691 | 60.0138 | 97.5
0.15896 | 171.8465 | 59.9773 | 171.5 | 0.1618 | 153.0434 | 60.0437 | 153 | 0.16605 | 134.3939 | 60.0229 | 134.5 | 0.16153 | 116.0446 | 60.0083 | 116 | 0.1665 | 97.5676 | 60.0138 | 97.5
0.1673 | 171.8445 | 59.9773 | 171.5 | 0.17014 | 153.0444 | 60.0437 | 153 | 0.17438 | 134.3907 | 60.0229 | 134.5 | 0.16986 | 116.0436 | 60.0083 | 116 | 0.17484 | 97.5662 | 60.0138 | 97.5
0.17564 | 171.8425 | 59.9773 | 171.5 | 0.17847 | 153.0455 | 60.0432 | 153 | 0.18271 | 134.3875 | 60.0229 | 134.5 | 0.17819 | 116.0426 | 60.0083 | 116 | 0.18317 | 97.5647 | 60.0138 | 97.5
0.18397 | 171.8405 | 59.9773 | 171.5 | 0.1868 | 153.0462 | 60.0432 | 153 | 0.19104 | 134.3843 | 60.0229 | 134.5 | 0.18652 | 116.0416 | 60.0083 | 116 | 0.1915 | 97.5633 | 60.0138 | 97.5
0.19231 | 171.8385 | 59.9773 | 171.5 | 0.19511 | 153.0465 | 60.0432 | 153 | 0.19937 | 134.3811 | 60.0229 | 134.5 | 0.19485 | 116.0406 | 60.0083 | 116 | 0.19983 | 97.5618 | 60.0138 | 97.5
0.20065 | 171.8365 | 59.9773 | 171.5 | 0.20345 | 153.0468 | 60.0432 | 153 | 0.2077 | 134.378 | 60.0229 | 134.5 | 0.20319 | 116.0396 | 60.0083 | 116 | 0.20816 | 97.5603 | 60.0138 | 97.5
0.20898 | 171.8345 | 59.9773 | 171.5 | 0.21178 | 153.0471 | 60.0432 | 153 | 0.21603 | 134.3748 | 60.0229 | 134.5 | 0.21152 | 116.0386 | 60.0083 | 116 | 0.21649 | 97.5589 | 60.0138 | 97.5
0.21732 | 171.8325 | 59.9773 | 171.5 | 0.22011 | 153.0475 | 60.0432 | 153 | 0.22437 | 134.3716 | 60.0229 | 134.5 | 0.21985 | 116.0376 | 60.0083 | 116 | 0.22482 | 97.5574 | 60.0138 | 97.5
0.22565 | 171.8305 | 59.9773 | 171.5 | 0.22842 | 153.0478 | 60.0432 | 153 | 0.2327 | 134.3684 | 60.0226 | 134.5 | 0.22818 | 116.0366 | 60.0083 | 116 | 0.23315 | 97.556 | 60.0138 | 97.5
0.23399 | 171.8285 | 59.9773 | 171.5 | 0.23676 | 153.0481 | 60.0432 | 153 | 0.24103 | 134.3652 | 60.0226 | 134.5 | 0.23651 | 116.0356 | 60.0083 | 116 | 0.24149 | 97.5545 | 60.0138 | 97.5
0.24232 | 171.8265 | 59.9773 | 171.5 | 0.24509 | 153.0484 | 60.0432 | 153 | 0.24936 | 134.362 | 60.0226 | 134.5 | 0.24484 | 116.0346 | 60.0083 | 116 | 0.24982 | 97.5531 | 60.0138 | 97.5
0.25066 | 171.8245 | 59.9773 | 171.5 | 0.25342 | 153.0488 | 60.0432 | 153 | 0.25769 | 134.3589 | 60.0226 | 134.5 | 0.25317 | 116.0336 | 60.0069 | 116 | 0.25815 | 97.5516 | 60.0138 | 97.5
0.259 | 171.8225 | 59.9773 | 171.5 | 0.26173 | 153.0491 | 60.0432 | 153 | 0.26602 | 134.3557 | 60.0226 | 134.5 | 0.26151 | 116.0326 | 60.0069 | 116 | 0.26648 | 97.5502 | 60.0129 | 97.5
0.26733 | 171.8205 | 59.9773 | 171.5 | 0.27007 | 153.0494 | 60.0432 | 153 | 0.27435 | 134.3525 | 60.0226 | 134.5 | 0.26984 | 116.0316 | 60.0069 | 116 | 0.27481 | 97.5487 | 60.0129 | 97.5
0.27567 | 171.8185 | 59.9773 | 171.5 | 0.2784 | 153.0497 | 60.0432 | 153 | 0.28268 | 134.3493 | 60.0226 | 134.5 | 0.27817 | 116.0306 | 60.0069 | 116 | 0.28314 | 97.5473 | 60.0129 | 97.5
0.28401 | 171.8165 | 59.9773 | 171.5 | 0.28673 | 153.0501 | 60.0432 | 153 | 0.29102 | 134.3461 | 60.0226 | 134.5 | 0.2865 | 116.0296 | 60.0069 | 116 | 0.29147 | 97.5458 | 60.0129 | 97.5
0.29234 | 171.8145 | 59.9773 | 171.5 | 0.29504 | 153.0504 | 60.0432 | 153 | 0.29935 | 134.3429 | 60.0226 | 134.5 | 0.29483 | 116.0286 | 60.0069 | 116 | 0.2998 | 97.5443 | 60.0129 | 97.5
0.30068 | 171.8125 | 59.9773 | 171.5 | 0.30338 | 153.0507 | 60.0432 | 153 | 0.30768 | 134.3398 | 60.0226 | 134.5 | 0.30316 | 116.0276 | 60.0069 | 116 | 0.30814 | 97.5429 | 60.0129 | 97.5
0.30902 | 171.8105 | 59.9773 | 171.5 | 0.31171 | 153.051 | 60.0432 | 153 | 0.31601 | 134.3366 | 60.0226 | 134.5 | 0.31149 | 116.0266 | 60.0069 | 116 | 0.31647 | 97.5414 | 60.0129 | 97.5
0.31735 | 171.8086 | 59.9773 | 171.5 | 0.32004 | 153.0514 | 60.0432 | 153 | 0.32434 | 134.3334 | 60.0226 | 134.5 | 0.31982 | 116.0256 | 60.0069 | 116 | 0.3248 | 97.54 | 60.0129 | 97.5
0.32569 | 171.8066 | 59.9759 | 171.5 | 0.32835 | 153.0517 | 60.0432 | 153 | 0.33267 | 134.3302 | 60.0226 | 134.5 | 0.32816 | 116.0246 | 60.0069 | 116 | 0.33313 | 97.5385 | 60.0129 | 97.5
0.33403 | 171.8046 | 59.9759 | 171.5 | 0.33669 | 153.052 | 60.0432 | 153 | 0.341 | 134.327 | 60.0226 | 134.5 | 0.33652 | 116.0236 | 60.0069 | 116 | 0.34146 | 97.5371 | 60.0129 | 97.5
0.34236 | 171.8026 | 59.9759 | 171.5 | 0.34502 | 153.0523 | 60.0432 | 153 | 0.34933 | 134.3239 | 60.0226 | 134.5 | 0.34485 | 116.0226 | 60.0069 | 116 | 0.34979 | 97.5356 | 60.0129 | 97.5
0.3507 | 171.8006 | 59.9759 | 171.5 | 0.35335 | 153.0527 | 60.0432 | 153 | 0.35767 | 134.3207 | 60.0226 | 134.5 | 0.35318 | 116.0216 | 60.0069 | 116 | 0.35812 | 97.5342 | 60.0129 | 97.5
0.35904 | 171.7986 | 59.9759 | 171.5 | 0.36166 | 153.053 | 60.0432 | 153 | 0.366 | 134.3175 | 60.0226 | 134.5 | 0.36151 | 116.0206 | 60.0069 | 116 | 0.36646 | 97.5327 | 60.0129 | 97.5
0.36738 | 171.7966 | 59.9759 | 171.5 | 0.37 | 153.0533 | 60.0432 | 153 | 0.3743 | 134.3143 | 60.0226 | 134.5 | 0.36984 | 116.0196 | 60.0069 | 116 | 0.37479 | 97.5313 | 60.0129 | 97.5
0.37571 | 171.7946 | 59.9759 | 171.5 | 0.37833 | 153.0536 | 60.0415 | 153 | 0.38263 | 134.3111 | 60.0226 | 134.5 | 0.37817 | 116.0186 | 60.0069 | 116 | 0.38312 | 97.5298 | 60.0129 | 97.5
0.38405 | 171.7918 | 59.9759 | 171.5 | 0.38664 | 153.054 | 60.0415 | 153 | 0.39096 | 134.3079 | 60.0226 | 134.5 | 0.38651 | 116.0176 | 60.0069 | 116 | 0.39145 | 97.5284 | 60.0129 | 97.5
0.39239 | 171.7888 | 59.9759 | 171.5 | 0.39497 | 153.0543 | 60.0415 | 153 | 0.39929 | 134.3047 | 60.0226 | 134.5 | 0.39484 | 116.0166 | 60.0069 | 116 | 0.39978 | 97.5269 | 60.0129 | 97.5
0.40072 | 171.7858 | 59.9759 | 171.5 | 0.40331 | 153.0546 | 60.0415 | 153 | 0.40762 | 134.3016 | 60.0226 | 134.5 | 0.40317 | 116.0156 | 60.0069 | 116 | 0.40811 | 97.5255 | 60.0129 | 97.5
0.40906 | 171.7828 | 59.9759 | 171.5 | 0.41164 | 153.0549 | 60.0415 | 153 | 0.41595 | 134.2984 | 60.0226 | 134.5 | 0.4115 | 116.0146 | 60.0069 | 116 | 0.41644 | 97.524 | 60.0129 | 97.5
0.4174 | 171.7798 | 59.9759 | 171.5 | 0.41997 | 153.0553 | 60.0415 | 153 | 0.42429 | 134.2952 | 60.0226 | 134.5 | 0.41983 | 116.0136 | 60.0069 | 116 | 0.42477 | 97.5225 | 60.0129 | 97.5
0.42574 | 171.7767 | 59.9759 | 171.5 | 0.42828 | 153.0556 | 60.0415 | 153 | 0.43262 | 134.292 | 60.0207 | 134.5 | 0.42816 | 116.0126 | 60.0069 | 116 | 0.43311 | 97.5211 | 60.0129 | 97.5
0.43407 | 171.7737 | 59.9759 | 171.5 | 0.43661 | 153.0559 | 60.0415 | 153 | 0.44095 | 134.2888 | 60.0207 | 134.5 | 0.43649 | 116.0116 | 60.0069 | 116 | 0.44144 | 97.5196 | 60.0129 | 97.5
0.44241 | 171.7707 | 59.9759 | 171.5 | 0.44495 | 153.0562 | 60.0415 | 153 | 0.44928 | 134.2856 | 60.0207 | 134.5 | 0.44482 | 116.0106 | 60.0069 | 116 | 0.44977 | 97.5182 | 60.0129 | 97.5
0.45074 | 171.7677 | 59.9759 | 171.5 | 0.45328 | 153.0566 | 60.0415 | 153 | 0.45761 | 134.2825 | 60.0207 | 134.5 | 0.45316 | 116.0096 | 60.0054 | 116 | 0.4581 | 97.5167 | 60.0129 | 97.5
0.45908 | 171.7647 | 59.9759 | 171.5 | 0.46159 | 153.0569 | 60.0415 | 153 | 0.46594 | 134.2793 | 60.0207 | 134.5 | 0.46149 | 116.0086 | 60.0054 | 116 | 0.46643 | 97.5153 | 60.0124 | 97.5
0.46741 | 171.7616 | 59.9759 | 171.5 | 0.46992 | 153.0572 | 60.0415 | 153 | 0.47427 | 134.2761 | 60.0207 | 134.5 | 0.46982 | 116.0076 | 60.0054 | 116 | 0.47476 | 97.5138 | 60.0124 | 97.5
0.47575 | 171.7586 | 59.9759 | 171.5 | 0.47826 | 153.0575 | 60.0415 | 153 | 0.4826 | 134.2729 | 60.0207 | 134.5 | 0.47815 | 116.0066 | 60.0054 | 116 | 0.48309 | 97.5124 | 60.0124 | 97.5
0.48409 | 171.7556 | 59.9759 | 171.5 | 0.48659 | 153.0579 | 60.0415 | 153 | 0.49094 | 134.2697 | 60.0207 | 134.5 | 0.48648 | 116.0056 | 60.0054 | 116 | 0.49142 | 97.5109 | 60.0124 | 97.5
0.49242 | 171.7526 | 59.9759 | 171.5 | 0.4949 | 153.0582 | 60.0415 | 153 | 0.49927 | 134.2665 | 60.0207 | 134.5 | 0.49481 | 116.0046 | 60.0054 | 116 | 0.49976 | 97.5095 | 60.0124 | 97.5
0.50076 | 171.7496 | 59.9759 | 171.5 | 0.50323 | 153.0585 | 60.0415 | 153 | 0.5076 | 134.2634 | 60.0207 | 134.5 | 0.50314 | 116.0036 | 60.0054 | 116 | 0.50809 | 97.508 | 60.0124 | 97.5
0.50909 | 171.7465 | 59.9759 | 171.5 | 0.51157 | 153.0588 | 60.0415 | 153 | 0.51593 | 134.2602 | 60.0207 | 134.5 | 0.51147 | 116.0026 | 60.0054 | 116 | 0.51642 | 97.5069 | 60.0124 | 97.5
0.51743 | 171.7435 | 59.9759 | 171.5 | 0.5199 | 153.0592 | 60.0415 | 153 | 0.52426 | 134.257 | 60.0207 | 134.5 | 0.51981 | 116.0016 | 60.0054 | 116 | 0.52475 | 97.5067 | 60.0124 | 97.5
0.52577 | 171.7405 | 59.9745 | 171.5 | 0.52821 | 153.0595 | 60.0415 | 153 | 0.53259 | 134.2538 | 60.0207 | 134.5 | 0.52814 | 116.0006 | 60.0054 | 116 | 0.53308 | 97.5065 | 60.0124 | 97.5
0.53411 | 171.7375 | 59.9745 | 171.5 | 0.53654 | 153.0598 | 60.0415 | 153 | 0.54092 | 134.2506 | 60.0207 | 134.5 | 0.53647 | 115.9996 | 60.0054 | 116 | 0.54141 | 97.5062 | 60.0124 | 97.5
0.54244 | 171.7345 | 59.9745 | 171.5 | 0.54488 | 153.0601 | 60.0415 | 153 | 0.54926 | 134.2475 | 60.0207 | 134.5 | 0.5448 | 115.9986 | 60.0054 | 116 | 0.54974 | 97.506 | 60.0124 | 97.5
0.55078 | 171.7314 | 59.9745 | 171.5 | 0.55321 | 153.0605 | 60.0415 | 153 | 0.55759 | 134.2443 | 60.0207 | 134.5 | 0.55316 | 115.9976 | 60.0054 | 116 | 0.55807 | 97.5058 | 60.0124 | 97.5
0.55912 | 171.7284 | 59.9745 | 171.5 | 0.56152 | 153.0608 | 60.0415 | 153 | 0.56592 | 134.2411 | 60.0207 | 134.5 | 0.56149 | 115.9966 | 60.0054 | 116 | 0.56641 | 97.5056 | 60.0124 | 97.5
0.56746 | 171.7254 | 59.9745 | 171.5 | 0.56985 | 153.0611 | 60.0415 | 153 | 0.57425 | 134.2379 | 60.0207 | 134.5 | 0.56982 | 115.9956 | 60.0054 | 116 | 0.57474 | 97.5053 | 60.0124 | 97.5
0.57579 | 171.7224 | 59.9745 | 171.5 | 0.57819 | 153.0614 | 60.0396 | 153 | 0.58258 | 134.2347 | 60.0207 | 134.5 | 0.57816 | 115.9946 | 60.0054 | 116 | 0.58307 | 97.5051 | 60.0124 | 97.5
0.58413 | 171.7194 | 59.9745 | 171.5 | 0.58652 | 153.0618 | 60.0396 | 153 | 0.59091 | 134.2315 | 60.0207 | 134.5 | 0.58649 | 115.9936 | 60.0054 | 116 | 0.5914 | 97.5049 | 60.0124 | 97.5
0.59247 | 171.7163 | 59.9745 | 171.5 | 0.59483 | 153.0621 | 60.0396 | 153 | 0.59924 | 134.237 | 60.0207 | 134.5 | 0.59482 | 115.9926 | 60.0054 | 116 | 0.59973 | 97.5047 | 60.0124 | 97.5
0.60081 | 171.7133 | 59.9745 | 171.5 | 0.60316 | 153.0624 | 60.0396 | 153 | 0.60757 | 134.2442 | 60.0207 | 134.5 | 0.60315 | 115.9916 | 60.0054 | 116 | 0.60806 | 97.5044 | 60.0124 | 97.5
0.60914 | 171.7103 | 59.9745 | 171.5 | 0.6115 | 153.0627 | 60.0396 | 153 | 0.61591 | 134.2514 | 60.0207 | 134.5 | 0.61148 | 115.9906 | 60.0054 | 116 | 0.61642 | 97.5042 | 60.0124 | 97.5
0.61748 | 171.7073 | 59.9745 | 171.5 | 0.61983 | 153.063 | 60.0396 | 153 | 0.62424 | 134.2587 | 60.0207 | 134.5 | 0.61981 | 115.9896 | 60.0054 | 116 | 0.62476 | 97.504 | 60.0124 | 97.5
0.62582 | 171.7043 | 59.9745 | 171.5 | 0.62816 | 153.0634 | 60.0396 | 153 | 0.63257 | 134.2659 | 60.0163 | 134.5 | 0.62814 | 115.9886 | 60.0054 | 116 | 0.63309 | 97.5037 | 60.0124 | 97.5
0.63415 | 171.7012 | 59.9745 | 171.5 | 0.63647 | 153.0637 | 60.0396 | 153 | 0.6409 | 134.2731 | 60.0163 | 134.5 | 0.63647 | 115.9876 | 60.0054 | 116 | 0.64142 | 97.5035 | 60.0124 | 97.5
0.64249 | 171.6982 | 59.9745 | 171.5 | 0.64481 | 153.064 | 60.0396 | 153 | 0.64923 | 134.2803 | 60.0163 | 134.5 | 0.64481 | 115.9866 | 60.0054 | 116 | 0.64975 | 97.5033 | 60.0124 | 97.5
0.65083 | 171.6952 | 59.9745 | 171.5 | 0.65314 | 153.0644 | 60.0396 | 153 | 0.65756 | 134.2875 | 60.0163 | 134.5 | 0.65314 | 115.9856 | 60.0043 | 116 | 0.65808 | 97.5031 | 60.0124 | 97.5
0.65916 | 171.6922 | 59.9745 | 171.5 | 0.66147 | 153.0647 | 60.0396 | 153 | 0.66589 | 134.2947 | 60.0163 | 134.5 | 0.66147 | 115.9846 | 60.0043 | 116 | 0.66641 | 97.5028 | 60.0121 | 97.5
0.6675 | 171.6892 | 59.9745 | 171.5 | 0.66978 | 153.065 | 60.0396 | 153 | 0.67422 | 134.3019 | 60.0163 | 134.5 | 0.6698 | 115.9836 | 60.0043 | 116 | 0.67474 | 97.5026 | 60.0121 | 97.5
0.67583 | 171.6861 | 59.9745 | 171.5 | 0.67812 | 153.0653 | 60.0396 | 153 | 0.68256 | 134.3091 | 60.0163 | 134.5 | 0.67813 | 115.9826 | 60.0043 | 116 | 0.68307 | 97.5024 | 60.0121 | 97.5
0.68417 | 171.6831 | 59.9745 | 171.5 | 0.68645 | 153.0657 | 60.0396 | 153 | 0.69089 | 134.3163 | 60.0163 | 134.5 | 0.68646 | 115.9816 | 60.0043 | 116 | 0.69141 | 97.5022 | 60.0121 | 97.5
0.6925 | 171.6801 | 59.9745 | 171.5 | 0.69478 | 153.066 | 60.0396 | 153 | 0.69922 | 134.3235 | 60.0163 | 134.5 | 0.69479 | 115.9806 | 60.0043 | 116 | 0.69974 | 97.5019 | 60.0121 | 97.5
0.70084 | 171.6771 | 59.9745 | 171.5 | 0.70309 | 153.0663 | 60.0396 | 153 | 0.70755 | 134.3308 | 60.0163 | 134.5 | 0.70312 | 115.9799 | 60.0043 | 116 | 0.70807 | 97.5017 | 60.0121 | 97.5
0.70918 | 171.6741 | 59.9745 | 171.5 | 0.71143 | 153.0666 | 60.0396 | 153 | 0.71588 | 134.338 | 60.0163 | 134.5 | 0.71146 | 115.9795 | 60.0043 | 116 | 0.7164 | 97.5015 | 60.0121 | 97.5
0.71752 | 171.671 | 59.9745 | 171.5 | 0.71976 | 153.067 | 60.0396 | 153 | 0.72418 | 134.3452 | 60.0163 | 134.5 | 0.71979 | 115.9791 | 60.0043 | 116 | 0.72473 | 97.5013 | 60.0121 | 97.5
0.72585 | 171.668 | 59.9726 | 171.5 | 0.72809 | 153.0673 | 60.0396 | 153 | 0.73251 | 134.3524 | 60.0163 | 134.5 | 0.72812 | 115.9787 | 60.0043 | 116 | 0.73306 | 97.501 | 60.0121 | 97.5
0.73419 | 171.665 | 59.9726 | 171.5 | 0.73642 | 153.0676 | 60.0396 | 153 | 0.74084 | 134.3596 | 60.0163 | 134.5 | 0.73645 | 115.9783 | 60.0043 | 116 | 0.74139 | 97.5008 | 60.0121 | 97.5
0.74253 | 171.662 | 59.9726 | 171.5 | 0.74474 | 153.0679 | 60.0396 | 153 | 0.74918 | 134.3668 | 60.0163 | 134.5 | 0.74481 | 115.978 | 60.0043 | 116 | 0.74973 | 97.5006 | 60.0121 | 97.5
0.75087 | 171.659 | 59.9726 | 171.5 | 0.75307 | 153.0683 | 60.0396 | 153 | 0.75751 | 134.374 | 60.0163 | 134.5 | 0.75314 | 115.9776 | 60.0043 | 116 | 0.75806 | 97.5003 | 60.0121 | 97.5
0.7592 | 171.6559 | 59.9726 | 171.5 | 0.7614 | 153.0686 | 60.0396 | 153 | 0.76584 | 134.3812 | 60.0163 | 134.5 | 0.76147 | 115.9772 | 60.0043 | 116 | 0.76639 | 97.5001 | 60.0121 | 97.5
0.76754 | 171.6529 | 59.9726 | 171.5 | 0.76973 | 153.0689 | 60.0396 | 153 | 0.77417 | 134.3885 | 60.0163 | 134.5 | 0.76981 | 115.9768 | 60.0043 | 116 | 0.77472 | 97.4999 | 60.0121 | 97.5
0.77588 | 171.6499 | 59.9726 | 171.5 | 0.77805 | 153.0697 | 60.0382 | 153 | 0.7825 | 134.3957 | 60.0163 | 134.5 | 0.77814 | 115.9765 | 60.0043 | 116 | 0.78305 | 97.4997 | 60.0121 | 97.5
0.78422 | 171.6469 | 59.9726 | 171.5 | 0.78638 | 153.0708 | 60.0382 | 153 | 0.79083 | 134.4029 | 60.0163 | 134.5 | 0.78647 | 115.9761 | 60.0043 | 116 | 0.79138 | 97.4994 | 60.0121 | 97.5
0.79256 | 171.6439 | 59.9726 | 171.5 | 0.79471 | 153.0719 | 60.0382 | 153 | 0.79916 | 134.4101 | 60.0163 | 134.5 | 0.7948 | 115.9757 | 60.0043 | 116 | 0.79971 | 97.4992 | 60.0121 | 97.5
0.80089 | 171.6408 | 59.9726 | 171.5 | 0.80304 | 153.0729 | 60.0382 | 153 | 0.8075 | 134.4173 | 60.0163 | 134.5 | 0.80313 | 115.9753 | 60.0043 | 116 | 0.80804 | 97.499 | 60.0121 | 97.5
0.80923 | 171.6378 | 59.9726 | 171.5 | 0.81137 | 153.074 | 60.0382 | 153 | 0.81583 | 134.4245 | 60.0163 | 134.5 | 0.81146 | 115.9749 | 60.0043 | 116 | 0.81638 | 97.4987 | 60.0121 | 97.5
0.81757 | 171.6348 | 59.9726 | 171.5 | 0.81969 | 153.0751 | 60.0382 | 153 | 0.82416 | 134.4317 | 60.0163 | 134.5 | 0.81979 | 115.9746 | 60.0043 | 116 | 0.82471 | 97.4985 | 60.0121 | 97.5
0.8259 | 171.6318 | 59.9726 | 171.5 | 0.82802 | 153.0761 | 60.0382 | 153 | 0.83249 | 134.4389 | 60.0109 | 134.5 | 0.82812 | 115.9742 | 60.0043 | 116 | 0.83304 | 97.4983 | 60.0121 | 97.5
0.83424 | 171.6288 | 59.9726 | 171.5 | 0.83635 | 153.0772 | 60.0382 | 153 | 0.84082 | 134.4462 | 60.0109 | 134.5 | 0.83646 | 115.9738 | 60.0043 | 116 | 0.84137 | 97.4981 | 60.0121 | 97.5
0.84258 | 171.6257 | 59.9726 | 171.5 | 0.84468 | 153.0782 | 60.0382 | 153 | 0.84915 | 134.4534 | 60.0109 | 134.5 | 0.84479 | 115.9734 | 60.0043 | 116 | 0.8497 | 97.4978 | 60.0121 | 97.5
0.85091 | 171.6227 | 59.9726 | 171.5 | 0.853 | 153.0793 | 60.0382 | 153 | 0.85748 | 134.4606 | 60.0109 | 134.5 | 0.85312 | 115.973 | 60.0029 | 116 | 0.85803 | 97.4976 | 60.0121 | 97.5
0.85925 | 171.6197 | 59.9726 | 171.5 | 0.86133 | 153.0804 | 60.0382 | 153 | 0.86581 | 134.4678 | 60.0109 | 134.5 | 0.86145 | 115.9727 | 60.0029 | 116 | 0.86636 | 97.4974 | 60.0123 | 97.5
0.86758 | 171.6167 | 59.9726 | 171.5 | 0.86966 | 153.0814 | 60.0382 | 153 | 0.87415 | 134.475 | 60.0109 | 134.5 | 0.86978 | 115.9723 | 60.0029 | 116 | 0.87469 | 97.4972 | 60.0123 | 97.5
0.87592 | 171.6136 | 59.9726 | 171.5 | 0.87799 | 153.0825 | 60.0382 | 153 | 0.88251 | 134.4822 | 60.0109 | 134.5 | 0.87811 | 115.9719 | 60.0029 | 116 | 0.88303 | 97.4969 | 60.0123 | 97.5
0.88426 | 171.6106 | 59.9726 | 171.5 | 0.88632 | 153.0836 | 60.0382 | 153 | 0.89084 | 134.4894 | 60.0109 | 134.5 | 0.88644 | 115.9715 | 60.0029 | 116 | 0.89136 | 97.4967 | 60.0123 | 97.5
0.8926 | 171.6076 | 59.9726 | 171.5 | 0.89464 | 153.0846 | 60.0382 | 153 | 0.89917 | 134.4966 | 60.0109 | 134.5 | 0.89478 | 115.9712 | 60.0029 | 116 | 0.89969 | 97.4965 | 60.0123 | 97.5
0.90094 | 171.6046 | 59.9726 | 171.5 | 0.90297 | 153.0857 | 60.0382 | 153 | 0.9075 | 134.5038 | 60.0109 | 134.5 | 0.90311 | 115.9708 | 60.0029 | 116 | 0.90802 | 97.4963 | 60.0123 | 97.5
0.90927 | 171.6019 | 59.9726 | 171.5 | 0.9113 | 153.0868 | 60.0382 | 153 | 0.91583 | 134.5111 | 60.0109 | 134.5 | 0.91147 | 115.9704 | 60.0029 | 116 | 0.91635 | 97.496 | 60.0123 | 97.5
0.91761 | 171.601 | 59.9726 | 171.5 | 0.91963 | 153.0878 | 60.0382 | 153 | 0.92416 | 134.5183 | 60.0109 | 134.5 | 0.9198 | 115.97 | 60.0029 | 116 | 0.92468 | 97.4958 | 60.0123 | 97.5
0.92595 | 171.6002 | 59.9717 | 171.5 | 0.92796 | 153.0889 | 60.0382 | 153 | 0.9325 | 134.5255 | 60.0109 | 134.5 | 0.92813 | 115.9696 | 60.0029 | 116 | 0.93301 | 97.4956 | 60.0123 | 97.5
0.93429 | 171.5993 | 59.9717 | 171.5 | 0.93628 | 153.09 | 60.0382 | 153 | 0.94083 | 134.5327 | 60.0109 | 134.5 | 0.93646 | 115.9693 | 60.0029 | 116 | 0.94135 | 97.4953 | 60.0123 | 97.5
0.94262 | 171.5985 | 59.9717 | 171.5 | 0.94461 | 153.091 | 60.0382 | 153 | 0.94916 | 134.5399 | 60.0109 | 134.5 | 0.94479 | 115.9689 | 60.0029 | 116 | 0.94968 | 97.4951 | 60.0123 | 97.5
0.95096 | 171.5976 | 59.9717 | 171.5 | 0.95294 | 153.0921 | 60.0382 | 153 | 0.95749 | 134.5471 | 60.0109 | 134.5 | 0.95312 | 115.9685 | 60.0029 | 116 | 0.95801 | 97.4949 | 60.0123 | 97.5
0.9593 | 171.5968 | 59.9717 | 171.5 | 0.96127 | 153.0931 | 60.0382 | 153 | 0.96582 | 134.5543 | 60.0109 | 134.5 | 0.96146 | 115.9681 | 60.0029 | 116 | 0.96634 | 97.4947 | 60.0123 | 97.5
0.96764 | 171.5959 | 59.9717 | 171.5 | 0.9696 | 153.0942 | 60.0382 | 153 | 0.97415 | 134.5615 | 60.0109 | 134.5 | 0.96979 | 115.9677 | 60.0029 | 116 | 0.97467 | 97.4944 | 60.0123 | 97.5
0.97598 | 171.5951 | 59.9717 | 171.5 | 0.97792 | 153.0953 | 60.0363 | 153 | 0.98248 | 134.5688 | 60.0109 | 134.5 | 0.97812 | 115.9674 | 60.0029 | 116 | 0.983 | 97.4942 | 60.0123 | 97.5
0.98431 | 171.5942 | 59.9717 | 171.5 | 0.98625 | 153.0963 | 60.0363 | 153 | 0.99081 | 134.576 | 60.0109 | 134.5 | 0.98645 | 115.967 | 60.0029 | 116 | 0.99133 | 97.494 | 60.0123 | 97.5
0.99265 | 171.5934 | 59.9717 | 171.5 | 0.99458 | 153.0974 | 60.0363 | 153 | 0.99915 | 134.5832 | 60.0109 | 134.5 | 0.99478 | 115.9666 | 60.0029 | 116 | 0.99966 | 97.4938 | 60.0123 | 97.5
1.001 | 171.5925 | 59.9717 | 171.5 | 1.0029 | 153.0985 | 60.0363 | 153 | 1.0075 | 134.5904 | 60.0109 | 134.5 | 1.0031 | 115.9662 | 60.0029 | 116 | 1.008 | 97.4935 | 60.0123 | 97.5
1.0093 | 171.5917 | 59.9717 | 171.5 | 1.0112 | 153.0995 | 60.0363 | 153 | 1.0158 | 134.5976 | 60.0109 | 134.5 | 1.0114 | 115.9659 | 60.0029 | 116 | 1.0163 | 97.4933 | 60.0123 | 97.5
1.0177 | 171.5909 | 59.9717 | 171.5 | 1.0196 | 153.1006 | 60.0363 | 153 | 1.0241 | 134.6048 | 60.0109 | 134.5 | 1.0198 | 115.9655 | 60.0029 | 116 | 1.0247 | 97.4931 | 60.0123 | 97.5
1.026 | 171.59 | 59.9717 | 171.5 | 1.0279 | 153.1017 | 60.0363 | 153 | 1.0325 | 134.612 | 60.0046 | 134.5 | 1.0281 | 115.9651 | 60.0029 | 116 | 1.033 | 97.4928 | 60.0123 | 97.5
1.0343 | 171.5891 | 59.9717 | 171.5 | 1.0362 | 153.1027 | 60.0363 | 153 | 1.0408 | 134.6192 | 60.0046 | 134.5 | 1.0364 | 115.9647 | 60.0029 | 116 | 1.0413 | 97.4926 | 60.0123 | 97.5
1.0427 | 171.5883 | 59.9717 | 171.5 | 1.0446 | 153.1038 | 60.0363 | 153 | 1.0491 | 134.6265 | 60.0046 | 134.5 | 1.0448 | 115.9643 | 60.0029 | 116 | 1.0497 | 97.4924 | 60.0123 | 97.5
1.051 | 171.5874 | 59.9717 | 171.5 | 1.0529 | 153.1049 | 60.0363 | 153 | 1.0575 | 134.6337 | 60.0046 | 134.5 | 1.0531 | 115.964 | 60.0022 | 116 | 1.058 | 97.4922 | 60.0123 | 97.5
1.0593 | 171.5866 | 59.9717 | 171.5 | 1.0612 | 153.1059 | 60.0363 | 153 | 1.0658 | 134.6409 | 60.0046 | 134.5 | 1.0614 | 115.9636 | 60.0022 | 116 | 1.0663 | 97.4919 | 60.0107 | 97.5
1.0677 | 171.5858 | 59.9717 | 171.5 | 1.0695 | 153.107 | 60.0363 | 153 | 1.0741 | 134.6481 | 60.0046 | 134.5 | 1.0698 | 115.9632 | 60.0022 | 116 | 1.0746 | 97.4913 | 60.0107 | 97.5
1.076 | 171.5849 | 59.9717 | 171.5 | 1.0779 | 153.108 | 60.0363 | 153 | 1.0825 | 134.6553 | 60.0046 | 134.5 | 1.0781 | 115.9628 | 60.0022 | 116 | 1.083 | 97.4908 | 60.0107 | 97.5
1.0844 | 171.584 | 59.9717 | 171.5 | 1.0862 | 153.1091 | 60.0363 | 153 | 1.0908 | 134.6625 | 60.0046 | 134.5 | 1.0865 | 115.9624 | 60.0022 | 116 | 1.0913 | 97.4903 | 60.0107 | 97.5
1.0927 | 171.5832 | 59.9717 | 171.5 | 1.0945 | 153.1102 | 60.0363 | 153 | 1.0991 | 134.6697 | 60.0046 | 134.5 | 1.0948 | 115.9621 | 60.0022 | 116 | 1.0996 | 97.4898 | 60.0107 | 97.5
1.101 | 171.5824 | 59.9717 | 171.5 | 1.1028 | 153.1112 | 60.0363 | 153 | 1.1075 | 134.6769 | 60.0046 | 134.5 | 1.1031 | 115.9617 | 60.0022 | 116 | 1.108 | 97.4893 | 60.0107 | 97.5
1.1094 | 171.5815 | 59.9717 | 171.5 | 1.1112 | 153.1123 | 60.0363 | 153 | 1.1158 | 134.6842 | 60.0046 | 134.5 | 1.1115 | 115.9613 | 60.0022 | 116 | 1.1163 | 97.4888 | 60.0107 | 97.5
1.1177 | 171.5807 | 59.9717 | 171.5 | 1.1195 | 153.1134 | 60.0363 | 153 | 1.1241 | 134.6914 | 60.0046 | 134.5 | 1.1198 | 115.9609 | 60.0022 | 116 | 1.1246 | 97.4883 | 60.0107 | 97.5
1.126 | 171.5798 | 59.9717 | 171.5 | 1.1278 | 153.1144 | 60.0363 | 153 | 1.1324 | 134.6986 | 60.0046 | 134.5 | 1.1281 | 115.9605 | 60.0022 | 116 | 1.133 | 97.4878 | 60.0107 | 97.5
1.1344 | 171.579 | 59.9717 | 171.5 | 1.1362 | 153.1155 | 60.0363 | 153 | 1.1408 | 134.7058 | 60.0046 | 134.5 | 1.1364 | 115.9602 | 60.0022 | 116 | 1.1413 | 97.4873 | 60.0107 | 97.5
1.1427 | 171.5781 | 59.9717 | 171.5 | 1.1445 | 153.1166 | 60.0363 | 153 | 1.1491 | 134.713 | 60.0046 | 134.5 | 1.1448 | 115.9598 | 60.0022 | 116 | 1.1496 | 97.4868 | 60.0107 | 97.5
1.1511 | 171.5773 | 59.9717 | 171.5 | 1.1528 | 153.1176 | 60.0363 | 153 | 1.1574 | 134.7202 | 60.0046 | 134.5 | 1.1531 | 115.9594 | 60.0022 | 116 | 1.158 | 97.4863 | 60.0107 | 97.5
1.1594 | 171.5764 | 59.9717 | 171.5 | 1.1611 | 153.1187 | 60.0363 | 153 | 1.1658 | 134.7274 | 60.0046 | 134.5 | 1.1614 | 115.959 | 60.0022 | 116 | 1.1663 | 97.4858 | 60.0107 | 97.5
1.1677 | 171.5756 | 59.9717 | 171.5 | 1.1695 | 153.1198 | 60.0363 | 153 | 1.1741 | 134.7346 | 60.0046 | 134.5 | 1.1698 | 115.9587 | 60.0022 | 116 | 1.1746 | 97.4853 | 60.0107 | 97.5
1.1761 | 171.5747 | 59.9717 | 171.5 | 1.1778 | 153.1208 | 60.0354 | 153 | 1.1825 | 134.7419 | 60.0046 | 134.5 | 1.1781 | 115.9583 | 60.0022 | 116 | 1.183 | 97.4848 | 60.0107 | 97.5
1.1844 | 171.5739 | 59.9717 | 171.5 | 1.1861 | 153.1219 | 60.0354 | 153 | 1.1908 | 134.7491 | 60.0046 | 134.5 | 1.1864 | 115.9579 | 60.0022 | 116 | 1.1913 | 97.4843 | 60.0107 | 97.5
1.1927 | 171.573 | 59.9717 | 171.5 | 1.1945 | 153.1229 | 60.0354 | 153 | 1.1991 | 134.7563 | 60.0046 | 134.5 | 1.1948 | 115.9575 | 60.0022 | 116 | 1.1996 | 97.4838 | 60.0107 | 97.5
1.2011 | 171.5722 | 59.9717 | 171.5 | 1.2028 | 153.124 | 60.0354 | 153 | 1.2075 | 134.7635 | 60.0046 | 134.5 | 1.2031 | 115.9571 | 60.0022 | 116 | 1.2079 | 97.4833 | 60.0107 | 97.5
1.2094 | 171.5713 | 59.9717 | 171.5 | 1.2111 | 153.1251 | 60.0354 | 153 | 1.2158 | 134.7707 | 60.0046 | 134.5 | 1.2114 | 115.9568 | 60.0022 | 116 | 1.2163 | 97.4827 | 60.0107 | 97.5
1.2178 | 171.5705 | 59.9717 | 171.5 | 1.2195 | 153.1261 | 60.0354 | 153 | 1.2241 | 134.7779 | 60.0046 | 134.5 | 1.2198 | 115.9564 | 60.0022 | 116 | 1.2246 | 97.4822 | 60.0107 | 97.5
1.2261 | 171.5696 | 59.9717 | 171.5 | 1.2278 | 153.1272 | 60.0354 | 153 | 1.2325 | 134.7849 | 60.0004 | 134.5 | 1.2281 | 115.956 | 60.0022 | 116 | 1.2329 | 97.4817 | 60.0107 | 97.5
1.2344 | 171.5688 | 59.9717 | 171.5 | 1.2361 | 153.1283 | 60.0354 | 153 | 1.2408 | 134.7804 | 60.0004 | 134.5 | 1.2365 | 115.9556 | 60.0022 | 116 | 1.2413 | 97.4812 | 60.0107 | 97.5
1.2428 | 171.5679 | 59.9717 | 171.5 | 1.2444 | 153.1293 | 60.0354 | 153 | 1.2491 | 134.7759 | 60.0004 | 134.5 | 1.2448 | 115.9552 | 60.0022 | 116 | 1.2496 | 97.4807 | 60.0107 | 97.5
1.2511 | 171.5671 | 59.9717 | 171.5 | 1.2528 | 153.1304 | 60.0354 | 153 | 1.2574 | 134.7714 | 60.0004 | 134.5 | 1.2531 | 115.9544 | 60.0019 | 116 | 1.258 | 97.4802 | 60.0107 | 97.5
1.2594 | 171.5662 | 59.9717 | 171.5 | 1.2611 | 153.1315 | 60.0354 | 153 | 1.2658 | 134.7669 | 60.0004 | 134.5 | 1.2614 | 115.9526 | 60.0019 | 116 | 1.2663 | 97.4797 | 60.0104 | 97.5
1.2678 | 171.5654 | 59.9717 | 171.5 | 1.2694 | 153.1325 | 60.0354 | 153 | 1.2741 | 134.7624 | 60.0004 | 134.5 | 1.2698 | 115.9508 | 60.0019 | 116 | 1.2746 | 97.4792 | 60.0104 | 97.5
1.2761 | 171.5645 | 59.9717 | 171.5 | 1.2777 | 153.1336 | 60.0354 | 153 | 1.2824 | 134.7579 | 60.0004 | 134.5 | 1.2781 | 115.949 | 60.0019 | 116 | 1.283 | 97.4787 | 60.0104 | 97.5
1.2844 | 171.5637 | 59.9717 | 171.5 | 1.2861 | 153.1346 | 60.0354 | 153 | 1.2908 | 134.7534 | 60.0004 | 134.5 | 1.2864 | 115.9473 | 60.0019 | 116 | 1.2913 | 97.4782 | 60.0104 | 97.5
1.2928 | 171.5628 | 59.9717 | 171.5 | 1.2944 | 153.1357 | 60.0354 | 153 | 1.2991 | 134.7489 | 60.0004 | 134.5 | 1.2948 | 115.9455 | 60.0019 | 116 | 1.2996 | 97.4777 | 60.0104 | 97.5
1.3011 | 171.562 | 59.9717 | 171.5 | 1.3027 | 153.1368 | 60.0354 | 153 | 1.3074 | 134.7444 | 60.0004 | 134.5 | 1.3031 | 115.9437 | 60.0019 | 116 | 1.308 | 97.4772 | 60.0104 | 97.5
1.3095 | 171.5611 | 59.9717 | 171.5 | 1.3111 | 153.1378 | 60.0354 | 153 | 1.3158 | 134.7399 | 60.0004 | 134.5 | 1.3114 | 115.9419 | 60.0019 | 116 | 1.3163 | 97.4767 | 60.0104 | 97.5
1.3178 | 171.5603 | 59.9717 | 171.5 | 1.3194 | 153.1382 | 60.0354 | 153 | 1.3241 | 134.7354 | 60.0004 | 134.5 | 1.3198 | 115.9402 | 60.0019 | 116 | 1.3246 | 97.4762 | 60.0104 | 97.5
1.3261 | 171.5594 | 59.9721 | 171.5 | 1.3277 | 153.1384 | 60.0354 | 153 | 1.3325 | 134.7309 | 60.0004 | 134.5 | 1.3281 | 115.9384 | 60.0019 | 116 | 1.3329 | 97.4757 | 60.0104 | 97.5
1.3345 | 171.5586 | 59.9721 | 171.5 | 1.336 | 153.1386 | 60.0354 | 153 | 1.3408 | 134.7264 | 60.0004 | 134.5 | 1.3364 | 115.9366 | 60.0019 | 116 | 1.3413 | 97.4752 | 60.0104 | 97.5
1.3428 | 171.5577 | 59.9721 | 171.5 | 1.3444 | 153.1389 | 60.0354 | 153 | 1.3491 | 134.7219 | 60.0004 | 134.5 | 1.3448 | 115.9348 | 60.0019 | 116 | 1.3496 | 97.4746 | 60.0104 | 97.5
1.3512 | 171.5569 | 59.9721 | 171.5 | 1.3527 | 153.1391 | 60.0354 | 153 | 1.3575 | 134.7174 | 60.0004 | 134.5 | 1.3531 | 115.933 | 60.0019 | 116 | 1.3579 | 97.4741 | 60.0104 | 97.5
1.3595 | 171.556 | 59.9721 | 171.5 | 1.361 | 153.1393 | 60.0354 | 153 | 1.3658 | 134.7129 | 60.0004 | 134.5 | 1.3615 | 115.9313 | 60.0019 | 116 | 1.3663 | 97.4736 | 60.0104 | 97.5
1.3678 | 171.5552 | 59.9721 | 171.5 | 1.3694 | 153.1395 | 60.0354 | 153 | 1.3741 | 134.7084 | 60.0004 | 134.5 | 1.3698 | 115.9295 | 60.0019 | 116 | 1.3746 | 97.4731 | 60.0104 | 97.5
1.3762 | 171.5543 | 59.9721 | 171.5 | 1.3777 | 153.1398 | 60.0346 | 153 | 1.3824 | 134.7039 | 60.0004 | 134.5 | 1.3781 | 115.9277 | 60.0019 | 116 | 1.3829 | 97.4726 | 60.0104 | 97.5
1.3845 | 171.5535 | 59.9721 | 171.5 | 1.386 | 153.14 | 60.0346 | 153 | 1.3908 | 134.6994 | 60.0004 | 134.5 | 1.3864 | 115.9259 | 60.0019 | 116 | 1.3913 | 97.4721 | 60.0104 | 97.5
1.3928 | 171.5526 | 59.9721 | 171.5 | 1.3943 | 153.1402 | 60.0346 | 153 | 1.3991 | 134.6949 | 60.0004 | 134.5 | 1.3948 | 115.9242 | 60.0019 | 116 | 1.3996 | 97.4716 | 60.0104 | 97.5
1.4012 | 171.5518 | 59.9721 | 171.5 | 1.4027 | 153.1404 | 60.0346 | 153 | 1.4074 | 134.6904 | 60.0004 | 134.5 | 1.4031 | 115.9224 | 60.0019 | 116 | 1.4079 | 97.4711 | 60.0104 | 97.5
1.4095 | 171.5509 | 59.9721 | 171.5 | 1.411 | 153.1407 | 60.0346 | 153 | 1.4158 | 134.6859 | 60.0004 | 134.5 | 1.4114 | 115.9206 | 60.0019 | 116 | 1.4163 | 97.4706 | 60.0104 | 97.5
1.4178 | 171.5501 | 59.9721 | 171.5 | 1.4193 | 153.1409 | 60.0346 | 153 | 1.4241 | 134.6814 | 60.0004 | 134.5 | 1.4198 | 115.9188 | 60.0019 | 116 | 1.4246 | 97.4701 | 60.0104 | 97.5
1.4262 | 171.5493 | 59.9721 | 171.5 | 1.4277 | 153.1411 | 60.0346 | 153 | 1.4324 | 134.6769 | 59.9977 | 134.5 | 1.4281 | 115.917 | 60.0019 | 116 | 1.4329 | 97.4696 | 60.0104 | 97.5
1.4345 | 171.5484 | 59.9721 | 171.5 | 1.436 | 153.1413 | 60.0346 | 153 | 1.4408 | 134.6724 | 59.9977 | 134.5 | 1.4364 | 115.9153 | 60.0019 | 116 | 1.4413 | 97.4691 | 60.0104 | 97.5
1.4429 | 171.5475 | 59.9721 | 171.5 | 1.4443 | 153.1416 | 60.0346 | 153 | 1.4491 | 134.6679 | 59.9977 | 134.5 | 1.4448 | 115.9135 | 60.0019 | 116 | 1.4496 | 97.4686 | 60.0104 | 97.5
1.4512 | 171.5467 | 59.9721 | 171.5 | 1.4526 | 153.1418 | 60.0346 | 153 | 1.4575 | 134.6634 | 59.9977 | 134.5 | 1.4531 | 115.9117 | 60.0027 | 116 | 1.4579 | 97.4681 | 60.0104 | 97.5
1.4595 | 171.5462 | 59.9721 | 171.5 | 1.461 | 153.142 | 60.0346 | 153 | 1.4658 | 134.6589 | 59.9977 | 134.5 | 1.4614 | 115.9099 | 60.0027 | 116 | 1.4662 | 97.4676 | 60.0107 | 97.5
1.4679 | 171.5474 | 59.9721 | 171.5 | 1.4693 | 153.1422 | 60.0346 | 153 | 1.4741 | 134.6544 | 59.9977 | 134.5 | 1.4698 | 115.9082 | 60.0027 | 116 | 1.4746 | 97.4671 | 60.0107 | 97.5
1.4762 | 171.5487 | 59.9721 | 171.5 | 1.4776 | 153.1425 | 60.0346 | 153 | 1.4825 | 134.6499 | 59.9977 | 134.5 | 1.4781 | 115.9064 | 60.0027 | 116 | 1.4829 | 97.4666 | 60.0107 | 97.5
1.4846 | 171.5499 | 59.9721 | 171.5 | 1.486 | 153.1427 | 60.0346 | 153 | 1.4908 | 134.6454 | 59.9977 | 134.5 | 1.4864 | 115.9046 | 60.0027 | 116 | 1.4912 | 97.466 | 60.0107 | 97.5
1.4929 | 171.5511 | 59.9721 | 171.5 | 1.4943 | 153.1429 | 60.0346 | 153 | 1.4991 | 134.6409 | 59.9977 | 134.5 | 1.4948 | 115.9028 | 60.0027 | 116 | 1.4996 | 97.4655 | 60.0107 | 97.5
1.5012 | 171.5524 | 59.9721 | 171.5 | 1.5026 | 153.1431 | 60.0346 | 153 | 1.5074 | 134.6364 | 59.9977 | 134.5 | 1.5031 | 115.901 | 60.0027 | 116 | 1.5079 | 97.465 | 60.0107 | 97.5
1.5096 | 171.5536 | 59.9721 | 171.5 | 1.5109 | 153.1434 | 60.0346 | 153 | 1.5158 | 134.6319 | 59.9977 | 134.5 | 1.5114 | 115.8993 | 60.0027 | 116 | 1.5162 | 97.4645 | 60.0107 | 97.5
1.5179 | 171.5548 | 59.9721 | 171.5 | 1.5193 | 153.1436 | 60.0346 | 153 | 1.5241 | 134.6274 | 59.9977 | 134.5 | 1.5198 | 115.8975 | 60.0027 | 116 | 1.5246 | 97.464 | 60.0107 | 97.5
1.5262 | 171.556 | 59.9717 | 171.5 | 1.5276 | 153.1438 | 60.0346 | 153 | 1.5324 | 134.6229 | 59.9977 | 134.5 | 1.5281 | 115.8957 | 60.0027 | 116 | 1.5329 | 97.4635 | 60.0107 | 97.5
1.5346 | 171.5573 | 59.9717 | 171.5 | 1.5359 | 153.144 | 60.0346 | 153 | 1.5408 | 134.6184 | 59.9977 | 134.5 | 1.5364 | 115.8939 | 60.0027 | 116 | 1.5412 | 97.463 | 60.0107 | 97.5
1.5429 | 171.5585 | 59.9717 | 171.5 | 1.5443 | 153.1443 | 60.0346 | 153 | 1.5491 | 134.6139 | 59.9977 | 134.5 | 1.5448 | 115.8922 | 60.0027 | 116 | 1.5496 | 97.4625 | 60.0107 | 97.5
1.5512 | 171.5597 | 59.9717 | 171.5 | 1.5526 | 153.1445 | 60.0346 | 153 | 1.5575 | 134.6094 | 59.9977 | 134.5 | 1.5531 | 115.8904 | 60.0027 | 116 | 1.5579 | 97.462 | 60.0107 | 97.5
1.5596 | 171.561 | 59.9717 | 171.5 | 1.5609 | 153.1447 | 60.0346 | 153 | 1.5658 | 134.6049 | 59.9977 | 134.5 | 1.5614 | 115.8886 | 60.0027 | 116 | 1.5662 | 97.4615 | 60.0107 | 97.5
1.5679 | 171.5622 | 59.9717 | 171.5 | 1.5692 | 153.1449 | 60.0346 | 153 | 1.5741 | 134.6004 | 59.9977 | 134.5 | 1.5698 | 115.8868 | 60.0027 | 116 | 1.5746 | 97.461 | 60.0107 | 97.5
1.5763 | 171.5634 | 59.9717 | 171.5 | 1.5776 | 153.1452 | 60.0335 | 153 | 1.5825 | 134.5959 | 59.9977 | 134.5 | 1.5781 | 115.885 | 60.0027 | 116 | 1.5829 | 97.4605 | 60.0107 | 97.5
1.5846 | 171.5647 | 59.9717 | 171.5 | 1.5859 | 153.1454 | 60.0335 | 153 | 1.5908 | 134.5914 | 59.9977 | 134.5 | 1.5864 | 115.8833 | 60.0027 | 116 | 1.5912 | 97.46 | 60.0107 | 97.5
1.5929 | 171.5659 | 59.9717 | 171.5 | 1.5942 | 153.1456 | 60.0335 | 153 | 1.5991 | 134.5869 | 59.9977 | 134.5 | 1.5948 | 115.8815 | 60.0027 | 116 | 1.5995 | 97.4595 | 60.0107 | 97.5
1.6013 | 171.5671 | 59.9717 | 171.5 | 1.6026 | 153.1458 | 60.0335 | 153 | 1.6075 | 134.5824 | 59.9977 | 134.5 | 1.6031 | 115.8797 | 60.0027 | 116 | 1.6079 | 97.459 | 60.0107 | 97.5
1.6096 | 171.5683 | 59.9717 | 171.5 | 1.6109 | 153.1461 | 60.0335 | 153 | 1.6158 | 134.5779 | 59.9977 | 134.5 | 1.6114 | 115.8779 | 60.0027 | 116 | 1.6162 | 97.4585 | 60.0107 | 97.5
1.6179 | 171.5696 | 59.9717 | 171.5 | 1.6192 | 153.1463 | 60.0335 | 153 | 1.6241 | 134.5734 | 59.9977 | 134.5 | 1.6198 | 115.8762 | 60.0027 | 116 | 1.6245 | 97.4579 | 60.0107 | 97.5
1.6263 | 171.5708 | 59.9717 | 171.5 | 1.6275 | 153.1465 | 60.0335 | 153 | 1.6324 | 134.5689 | 59.9965 | 134.5 | 1.6281 | 115.8744 | 60.0027 | 116 | 1.6329 | 97.4569 | 60.0107 | 97.5
1.6346 | 171.572 | 59.9717 | 171.5 | 1.6359 | 153.1467 | 60.0335 | 153 | 1.6408 | 134.5644 | 59.9965 | 134.5 | 1.6364 | 115.8726 | 60.0027 | 116 | 1.6412 | 97.4558 | 60.0107 | 97.5
1.643 | 171.5733 | 59.9717 | 171.5 | 1.6442 | 153.147 | 60.0335 | 153 | 1.6491 | 134.5599 | 59.9965 | 134.5 | 1.6447 | 115.8708 | 60.0027 | 116 | 1.6495 | 97.4547 | 60.0107 | 97.5
1.6513 | 171.5745 | 59.9717 | 171.5 | 1.6525 | 153.1472 | 60.0335 | 153 | 1.6575 | 134.5554 | 59.9965 | 134.5 | 1.6531 | 115.869 | 60.0047 | 116 | 1.6579 | 97.4537 | 60.0107 | 97.5
1.6596 | 171.5757 | 59.9717 | 171.5 | 1.6609 | 153.1474 | 60.0335 | 153 | 1.6658 | 134.5509 | 59.9965 | 134.5 | 1.6614 | 115.8673 | 60.0047 | 116 | 1.6662 | 97.4526 | 60.0107 | 97.5
1.668 | 171.577 | 59.9717 | 171.5 | 1.6692 | 153.1476 | 60.0335 | 153 | 1.6741 | 134.5464 | 59.9965 | 134.5 | 1.6698 | 115.8655 | 60.0047 | 116 | 1.6745 | 97.4516 | 60.0107 | 97.5
1.6763 | 171.5782 | 59.9717 | 171.5 | 1.6775 | 153.1479 | 60.0335 | 153 | 1.6825 | 134.5419 | 59.9965 | 134.5 | 1.6781 | 115.8637 | 60.0047 | 116 | 1.6829 | 97.4505 | 60.0107 | 97.5
1.6846 | 171.5794 | 59.9717 | 171.5 | 1.6858 | 153.1481 | 60.0335 | 153 | 1.6908 | 134.5374 | 59.9965 | 134.5 | 1.6864 | 115.8619 | 60.0047 | 116 | 1.6912 | 97.4495 | 60.0107 | 97.5
1.693 | 171.5806 | 59.9717 | 171.5 | 1.6942 | 153.1483 | 60.0335 | 153 | 1.6991 | 134.5329 | 59.9965 | 134.5 | 1.6948 | 115.8602 | 60.0047 | 116 | 1.6995 | 97.4484 | 60.0107 | 97.5
1.7013 | 171.5819 | 59.9717 | 171.5 | 1.7025 | 153.1485 | 60.0335 | 153 | 1.7075 | 134.5284 | 59.9965 | 134.5 | 1.7031 | 115.8584 | 60.0047 | 116 | 1.7079 | 97.4473 | 60.0107 | 97.5
1.7096 | 171.5831 | 59.9717 | 171.5 | 1.7108 | 153.1488 | 60.0335 | 153 | 1.7158 | 134.5239 | 59.9965 | 134.5 | 1.7114 | 115.8566 | 60.0047 | 116 | 1.7162 | 97.4463 | 60.0107 | 97.5
1.718 | 171.5843 | 59.9717 | 171.5 | 1.7192 | 153.149 | 60.0335 | 153 | 1.7241 | 134.5194 | 59.9965 | 134.5 | 1.7198 | 115.8548 | 60.0047 | 116 | 1.7245 | 97.4452 | 60.0107 | 97.5
1.7263 | 171.5856 | 59.9726 | 171.5 | 1.7275 | 153.1492 | 60.0335 | 153 | 1.7325 | 134.5149 | 59.9965 | 134.5 | 1.7281 | 115.853 | 60.0047 | 116 | 1.7329 | 97.4442 | 60.0107 | 97.5
1.7347 | 171.5868 | 59.9726 | 171.5 | 1.7358 | 153.1494 | 60.0335 | 153 | 1.7408 | 134.5104 | 59.9965 | 134.5 | 1.7364 | 115.8513 | 60.0047 | 116 | 1.7412 | 97.4431 | 60.0107 | 97.5
1.743 | 171.588 | 59.9726 | 171.5 | 1.7441 | 153.1497 | 60.0335 | 153 | 1.7491 | 134.5059 | 59.9965 | 134.5 | 1.7448 | 115.8495 | 60.0047 | 116 | 1.7495 | 97.4421 | 60.0107 | 97.5
1.7513 | 171.5892 | 59.9726 | 171.5 | 1.7525 | 153.1499 | 60.0335 | 153 | 1.7575 | 134.5014 | 59.9965 | 134.5 | 1.7531 | 115.8477 | 60.0047 | 116 | 1.7579 | 97.441 | 60.0107 | 97.5
1.7597 | 171.5905 | 59.9726 | 171.5 | 1.7608 | 153.1501 | 60.0335 | 153 | 1.7658 | 134.4969 | 59.9965 | 134.5 | 1.7614 | 115.8459 | 60.0047 | 116 | 1.7662 | 97.44 | 60.0107 | 97.5
1.768 | 171.5917 | 59.9726 | 171.5 | 1.7691 | 153.1503 | 60.0335 | 153 | 1.7741 | 134.4924 | 59.9965 | 134.5 | 1.7697 | 115.8442 | 60.0047 | 116 | 1.7745 | 97.4389 | 60.0107 | 97.5
1.7763 | 171.5929 | 59.9726 | 171.5 | 1.7775 | 153.1506 | 60.0321 | 153 | 1.7825 | 134.4879 | 59.9965 | 134.5 | 1.7781 | 115.8424 | 60.0047 | 116 | 1.7829 | 97.4378 | 60.0107 | 97.5
1.7847 | 171.5942 | 59.9726 | 171.5 | 1.7858 | 153.1508 | 60.0321 | 153 | 1.7908 | 134.4854 | 59.9965 | 134.5 | 1.7864 | 115.8406 | 60.0047 | 116 | 1.7912 | 97.4368 | 60.0107 | 97.5
1.793 | 171.5954 | 59.9726 | 171.5 | 1.7941 | 153.151 | 60.0321 | 153 | 1.7991 | 134.4828 | 59.9965 | 134.5 | 1.7947 | 115.8388 | 60.0047 | 116 | 1.7995 | 97.4357 | 60.0107 | 97.5
1.8014 | 171.5966 | 59.9726 | 171.5 | 1.8024 | 153.1512 | 60.0321 | 153 | 1.8075 | 134.4803 | 59.9965 | 134.5 | 1.8031 | 115.837 | 60.0047 | 116 | 1.8079 | 97.4347 | 60.0107 | 97.5
1.8097 | 171.5978 | 59.9726 | 171.5 | 1.8108 | 153.1514 | 60.0321 | 153 | 1.8158 | 134.4777 | 59.9965 | 134.5 | 1.8114 | 115.8353 | 60.0047 | 116 | 1.8162 | 97.4336 | 60.0107 | 97.5
1.818 | 171.5991 | 59.9726 | 171.5 | 1.8191 | 153.1517 | 60.0321 | 153 | 1.8241 | 134.4751 | 59.9965 | 134.5 | 1.8197 | 115.8335 | 60.0047 | 116 | 1.8245 | 97.4326 | 60.0107 | 97.5
1.8264 | 171.6003 | 59.9726 | 171.5 | 1.8274 | 153.1519 | 60.0321 | 153 | 1.8325 | 134.4726 | 59.9968 | 134.5 | 1.8281 | 115.8317 | 60.0047 | 116 | 1.8329 | 97.4315 | 60.0107 | 97.5
1.8347 | 171.6015 | 59.9726 | 171.5 | 1.8358 | 153.1521 | 60.0321 | 153 | 1.8408 | 134.47 | 59.9968 | 134.5 | 1.8364 | 115.8299 | 60.0047 | 116 | 1.8412 | 97.4304 | 60.0107 | 97.5
1.843 | 171.6028 | 59.9726 | 171.5 | 1.8441 | 153.1523 | 60.0321 | 153 | 1.8491 | 134.4675 | 59.9968 | 134.5 | 1.8448 | 115.8282 | 60.0047 | 116 | 1.8495 | 97.4294 | 60.0107 | 97.5
1.8514 | 171.604 | 59.9726 | 171.5 | 1.8524 | 153.1526 | 60.0321 | 153 | 1.8575 | 134.4649 | 59.9968 | 134.5 | 1.8531 | 115.8286 | 60.0063 | 116 | 1.8578 | 97.4283 | 60.0107 | 97.5
1.8597 | 171.6052 | 59.9726 | 171.5 | 1.8607 | 153.1528 | 60.0321 | 153 | 1.8658 | 134.4623 | 59.9968 | 134.5 | 1.8614 | 115.8331 | 60.0063 | 116 | 1.8662 | 97.4273 | 60.0118 | 97.5
1.868 | 171.6064 | 59.9726 | 171.5 | 1.8691 | 153.153 | 60.0321 | 153 | 1.8741 | 134.4598 | 59.9968 | 134.5 | 1.8698 | 115.8377 | 60.0063 | 116 | 1.8745 | 97.4262 | 60.0118 | 97.5
1.8764 | 171.6077 | 59.9726 | 171.5 | 1.8774 | 153.1532 | 60.0321 | 153 | 1.8825 | 134.4572 | 59.9968 | 134.5 | 1.8781 | 115.8423 | 60.0063 | 116 | 1.8828 | 97.4252 | 60.0118 | 97.5
1.8847 | 171.6089 | 59.9726 | 171.5 | 1.8857 | 153.1535 | 60.0321 | 153 | 1.8908 | 134.4546 | 59.9968 | 134.5 | 1.8864 | 115.8468 | 60.0063 | 116 | 1.8912 | 97.4241 | 60.0118 | 97.5
1.8931 | 171.6101 | 59.9726 | 171.5 | 1.8941 | 153.1537 | 60.0321 | 153 | 1.8991 | 134.4521 | 59.9968 | 134.5 | 1.8947 | 115.8514 | 60.0063 | 116 | 1.8995 | 97.423 | 60.0118 | 97.5
1.9014 | 171.6114 | 59.9726 | 171.5 | 1.9024 | 153.1539 | 60.0321 | 153 | 1.9075 | 134.4495 | 59.9968 | 134.5 | 1.9031 | 115.8559 | 60.0063 | 116 | 1.9078 | 97.422 | 60.0118 | 97.5
1.9097 | 171.6126 | 59.9726 | 171.5 | 1.9107 | 153.1541 | 60.0321 | 153 | 1.9158 | 134.447 | 59.9968 | 134.5 | 1.9114 | 115.8605 | 60.0063 | 116 | 1.9162 | 97.4209 | 60.0118 | 97.5
1.9181 | 171.6138 | 59.9726 | 171.5 | 1.9191 | 153.1544 | 60.0321 | 153 | 1.9241 | 134.4444 | 59.9968 | 134.5 | 1.9197 | 115.8651 | 60.0063 | 116 | 1.9245 | 97.4199 | 60.0118 | 97.5
1.9264 | 171.6151 | 59.9731 | 171.5 | 1.9274 | 153.1546 | 60.0321 | 153 | 1.9325 | 134.4418 | 59.9968 | 134.5 | 1.9281 | 115.8696 | 60.0063 | 116 | 1.9328 | 97.4188 | 60.0118 | 97.5
1.9347 | 171.6163 | 59.9731 | 171.5 | 1.9357 | 153.1548 | 60.0321 | 153 | 1.9408 | 134.4393 | 59.9968 | 134.5 | 1.9364 | 115.8742 | 60.0063 | 116 | 1.9412 | 97.4178 | 60.0118 | 97.5
1.9431 | 171.6175 | 59.9731 | 171.5 | 1.944 | 153.1548 | 60.0321 | 153 | 1.9491 | 134.4367 | 59.9968 | 134.5 | 1.9447 | 115.8787 | 60.0063 | 116 | 1.9495 | 97.4167 | 60.0118 | 97.5
1.9514 | 171.6187 | 59.9731 | 171.5 | 1.9524 | 153.1538 | 60.0321 | 153 | 1.9575 | 134.4341 | 59.9968 | 134.5 | 1.9531 | 115.8833 | 60.0063 | 116 | 1.9578 | 97.4157 | 60.0118 | 97.5
1.9598 | 171.62 | 59.9731 | 171.5 | 1.9607 | 153.1527 | 60.0321 | 153 | 1.9658 | 134.4316 | 59.9968 | 134.5 | 1.9614 | 115.8879 | 60.0063 | 116 | 1.9662 | 97.4146 | 60.0118 | 97.5
1.9681 | 171.6212 | 59.9731 | 171.5 | 1.969 | 153.1517 | 60.0321 | 153 | 1.9742 | 134.429 | 59.9968 | 134.5 | 1.9697 | 115.8924 | 60.0063 | 116 | 1.9745 | 97.4135 | 60.0118 | 97.5
1.9764 | 171.6224 | 59.9731 | 171.5 | 1.9774 | 153.1507 | 60.0299 | 153 | 1.9825 | 134.4265 | 59.9968 | 134.5 | 1.9781 | 115.897 | 60.0063 | 116 | 1.9828 | 97.4125 | 60.0118 | 97.5
1.9848 | 171.6237 | 59.9731 | 171.5 | 1.9857 | 153.1497 | 60.0299 | 153 | 1.9908 | 134.4239 | 59.9968 | 134.5 | 1.9864 | 115.9016 | 60.0063 | 116 | 1.9911 | 97.4114 | 60.0118 | 97.5
1.9931 | 171.6249 | 59.9731 | 171.5 | 1.994 | 153.1487 | 60.0299 | 153 | 1.9991 | 134.4213 | 59.9968 | 134.5 | 1.9947 | 115.9061 | 60.0063 | 116 | 1.9995 | 97.4104 | 60.0118 | 97.5
2.0014 | 171.6261 | 59.9731 | 171.5 | 2.0023 | 153.1476 | 60.0299 | 153 | 2.0075 | 134.4188 | 59.9968 | 134.5 | 2.0031 | 115.9107 | 60.0063 | 116 | 2.0078 | 97.4093 | 60.0118 | 97.5
2.0098 | 171.6273 | 59.9731 | 171.5 | 2.0107 | 153.1466 | 60.0299 | 153 | 2.0158 | 134.4162 | 59.9968 | 134.5 | 2.0114 | 115.9152 | 60.0063 | 116 | 2.0161 | 97.4083 | 60.0118 | 97.5
2.0181 | 171.6286 | 59.9731 | 171.5 | 2.019 | 153.1456 | 60.0299 | 153 | 2.0241 | 134.4137 | 59.9968 | 134.5 | 2.0197 | 115.9198 | 60.0063 | 116 | 2.0245 | 97.4072 | 60.0118 | 97.5
2.0265 | 171.6298 | 59.9731 | 171.5 | 2.0273 | 153.1446 | 60.0299 | 153 | 2.0325 | 134.4111 | 59.9985 | 134.5 | 2.028 | 115.9243 | 60.0063 | 116 | 2.0328 | 97.4062 | 60.0118 | 97.5
2.0348 | 171.631 | 59.9731 | 171.5 | 2.0357 | 153.1436 | 60.0299 | 153 | 2.0408 | 134.4085 | 59.9985 | 134.5 | 2.0364 | 115.9289 | 60.0063 | 116 | 2.0411 | 97.4051 | 60.0118 | 97.5
2.0431 | 171.6323 | 59.9731 | 171.5 | 2.044 | 153.1425 | 60.0299 | 153 | 2.0491 | 134.406 | 59.9985 | 134.5 | 2.0447 | 115.9335 | 60.0063 | 116 | 2.0495 | 97.404 | 60.0118 | 97.5
2.0515 | 171.6329 | 59.9731 | 171.5 | 2.0523 | 153.1415 | 60.0299 | 153 | 2.0575 | 134.4034 | 59.9985 | 134.5 | 2.0531 | 115.938 | 60.0075 | 116 | 2.0578 | 97.403 | 60.0118 | 97.5
2.0598 | 171.6327 | 59.9731 | 171.5 | 2.0606 | 153.1405 | 60.0299 | 153 | 2.0658 | 134.4008 | 59.9985 | 134.5 | 2.0614 | 115.9426 | 60.0075 | 116 | 2.0661 | 97.4019 | 60.0138 | 97.5
2.0681 | 171.6326 | 59.9731 | 171.5 | 2.069 | 153.1395 | 60.0299 | 153 | 2.0742 | 134.3983 | 59.9985 | 134.5 | 2.0697 | 115.9472 | 60.0075 | 116 | 2.0745 | 97.4009 | 60.0138 | 97.5
2.0765 | 171.6324 | 59.9731 | 171.5 | 2.0773 | 153.1385 | 60.0299 | 153 | 2.0825 | 134.3957 | 59.9985 | 134.5 | 2.0781 | 115.9517 | 60.0075 | 116 | 2.0828 | 97.3998 | 60.0138 | 97.5
2.0848 | 171.6322 | 59.9731 | 171.5 | 2.0856 | 153.1375 | 60.0299 | 153 | 2.0908 | 134.3932 | 59.9985 | 134.5 | 2.0864 | 115.9563 | 60.0075 | 116 | 2.0911 | 97.3988 | 60.0138 | 97.5
2.0932 | 171.632 | 59.9731 | 171.5 | 2.094 | 153.1364 | 60.0299 | 153 | 2.0992 | 134.3906 | 59.9985 | 134.5 | 2.0947 | 115.9608 | 60.0075 | 116 | 2.0995 | 97.3977 | 60.0138 | 97.5
2.1015 | 171.6318 | 59.9731 | 171.5 | 2.1023 | 153.1354 | 60.0299 | 153 | 2.1075 | 134.388 | 59.9985 | 134.5 | 2.1031 | 115.9654 | 60.0075 | 116 | 2.1078 | 97.3966 | 60.0138 | 97.5
2.1098 | 171.6316 | 59.9731 | 171.5 | 2.1106 | 153.1344 | 60.0299 | 153 | 2.1158 | 134.3855 | 59.9985 | 134.5 | 2.1114 | 115.9699 | 60.0075 | 116 | 2.1161 | 97.3956 | 60.0138 | 97.5
2.1182 | 171.6314 | 59.9731 | 171.5 | 2.1189 | 153.1334 | 60.0299 | 153 | 2.1241 | 134.3829 | 59.9985 | 134.5 | 2.1197 | 115.9745 | 60.0075 | 116 | 2.1245 | 97.3945 | 60.0138 | 97.5
2.1265 | 171.6313 | 59.9735 | 171.5 | 2.1273 | 153.1324 | 60.0299 | 153 | 2.1325 | 134.3803 | 59.9985 | 134.5 | 2.1281 | 115.9791 | 60.0075 | 116 | 2.1328 | 97.3935 | 60.0138 | 97.5
2.1348 | 171.6311 | 59.9735 | 171.5 | 2.1356 | 153.1313 | 60.0299 | 153 | 2.1408 | 134.3778 | 59.9985 | 134.5 | 2.1364 | 115.9836 | 60.0075 | 116 | 2.1411 | 97.3924 | 60.0138 | 97.5
2.1432 | 171.6309 | 59.9735 | 171.5 | 2.1439 | 153.1303 | 60.0299 | 153 | 2.1491 | 134.3752 | 59.9985 | 134.5 | 2.1447 | 115.9882 | 60.0075 | 116 | 2.1494 | 97.3914 | 60.0138 | 97.5
2.1515 | 171.6307 | 59.9735 | 171.5 | 2.1523 | 153.1293 | 60.0299 | 153 | 2.1575 | 134.3727 | 59.9985 | 134.5 | 2.153 | 115.9928 | 60.0075 | 116 | 2.1578 | 97.3903 | 60.0138 | 97.5
2.1599 | 171.6305 | 59.9735 | 171.5 | 2.1606 | 153.1283 | 60.0299 | 153 | 2.1658 | 134.3701 | 59.9985 | 134.5 | 2.1614 | 115.9973 | 60.0075 | 116 | 2.1661 | 97.3893 | 60.0138 | 97.5
2.1682 | 171.6303 | 59.9735 | 171.5 | 2.1689 | 153.1273 | 60.0299 | 153 | 2.1741 | 134.3675 | 59.9985 | 134.5 | 2.1697 | 116.0019 | 60.0075 | 116 | 2.1744 | 97.3882 | 60.0138 | 97.5
2.1765 | 171.6301 | 59.9735 | 171.5 | 2.1772 | 153.1262 | 60.0285 | 153 | 2.1825 | 134.365 | 59.9985 | 134.5 | 2.178 | 116.0064 | 60.0075 | 116 | 2.1828 | 97.3871 | 60.0138 | 97.5
2.1849 | 171.63 | 59.9735 | 171.5 | 2.1856 | 153.1252 | 60.0285 | 153 | 2.1908 | 134.3624 | 59.9985 | 134.5 | 2.1864 | 116.011 | 60.0075 | 116 | 2.1911 | 97.3871 | 60.0138 | 97.5
2.1932 | 171.6298 | 59.9735 | 171.5 | 2.1939 | 153.1242 | 60.0285 | 153 | 2.1992 | 134.3598 | 59.9985 | 134.5 | 2.1947 | 116.0155 | 60.0075 | 116 | 2.1994 | 97.3873 | 60.0138 | 97.5
2.2015 | 171.6296 | 59.9735 | 171.5 | 2.2022 | 153.1232 | 60.0285 | 153 | 2.2075 | 134.3573 | 59.9985 | 134.5 | 2.203 | 116.0201 | 60.0075 | 116 | 2.2078 | 97.3874 | 60.0138 | 97.5
2.2099 | 171.6294 | 59.9735 | 171.5 | 2.2106 | 153.1222 | 60.0285 | 153 | 2.2158 | 134.3547 | 59.9985 | 134.5 | 2.2114 | 116.0247 | 60.0075 | 116 | 2.2161 | 97.3875 | 60.0138 | 97.5
2.2182 | 171.6292 | 59.9735 | 171.5 | 2.2189 | 153.1211 | 60.0285 | 153 | 2.2242 | 134.3522 | 59.9985 | 134.5 | 2.2197 | 116.0292 | 60.0075 | 116 | 2.2244 | 97.3877 | 60.0138 | 97.5
2.2266 | 171.629 | 59.9735 | 171.5 | 2.2272 | 153.1201 | 60.0285 | 153 | 2.2325 | 134.3496 | 60.0005 | 134.5 | 2.228 | 116.0338 | 60.0075 | 116 | 2.2328 | 97.3878 | 60.0138 | 97.5
2.2349 | 171.6288 | 59.9735 | 171.5 | 2.2356 | 153.1191 | 60.0285 | 153 | 2.2408 | 134.347 | 60.0005 | 134.5 | 2.2364 | 116.0384 | 60.0075 | 116 | 2.2411 | 97.3879 | 60.0138 | 97.5
2.2432 | 171.6287 | 59.9735 | 171.5 | 2.2439 | 153.1181 | 60.0285 | 153 | 2.2491 | 134.3445 | 60.0005 | 134.5 | 2.2447 | 116.0429 | 60.0075 | 116 | 2.2494 | 97.3881 | 60.0138 | 97.5
2.2516 | 171.6285 | 59.9735 | 171.5 | 2.2522 | 153.1171 | 60.0285 | 153 | 2.2575 | 134.3419 | 60.0005 | 134.5 | 2.253 | 116.0475 | 60.0083 | 116 | 2.2578 | 97.3882 | 60.0138 | 97.5
2.2599 | 171.6283 | 59.9735 | 171.5 | 2.2605 | 153.116 | 60.0285 | 153 | 2.2658 | 134.3394 | 60.0005 | 134.5 | 2.2614 | 116.052 | 60.0083 | 116 | 2.2661 | 97.3883 | 60.0149 | 97.5
2.2682 | 171.6281 | 59.9735 | 171.5 | 2.2689 | 153.115 | 60.0285 | 153 | 2.2741 | 134.3368 | 60.0005 | 134.5 | 2.2697 | 116.0566 | 60.0083 | 116 | 2.2744 | 97.3885 | 60.0149 | 97.5
2.2766 | 171.6279 | 59.9735 | 171.5 | 2.2772 | 153.114 | 60.0285 | 153 | 2.2825 | 134.3342 | 60.0005 | 134.5 | 2.278 | 116.0611 | 60.0083 | 116 | 2.2827 | 97.3886 | 60.0149 | 97.5
2.2849 | 171.6277 | 59.9735 | 171.5 | 2.2855 | 153.113 | 60.0285 | 153 | 2.2908 | 134.3317 | 60.0005 | 134.5 | 2.2863 | 116.0657 | 60.0083 | 116 | 2.2911 | 97.3888 | 60.0149 | 97.5
2.2933 | 171.6275 | 59.9735 | 171.5 | 2.2939 | 153.112 | 60.0285 | 153 | 2.2992 | 134.3291 | 60.0005 | 134.5 | 2.2947 | 116.0703 | 60.0083 | 116 | 2.2994 | 97.3889 | 60.0149 | 97.5
2.3016 | 171.6274 | 59.9735 | 171.5 | 2.3022 | 153.1109 | 60.0285 | 153 | 2.3075 | 134.3266 | 60.0005 | 134.5 | 2.303 | 116.0748 | 60.0083 | 116 | 2.3077 | 97.389 | 60.0149 | 97.5
2.3099 | 171.6272 | 59.9735 | 171.5 | 2.3105 | 153.1099 | 60.0285 | 153 | 2.3158 | 134.324 | 60.0005 | 134.5 | 2.3113 | 116.0794 | 60.0083 | 116 | 2.3161 | 97.3892 | 60.0149 | 97.5
2.3183 | 171.627 | 59.9735 | 171.5 | 2.3188 | 153.1089 | 60.0285 | 153 | 2.3242 | 134.3214 | 60.0005 | 134.5 | 2.3197 | 116.084 | 60.0083 | 116 | 2.3244 | 97.3893 | 60.0149 | 97.5
2.3266 | 171.6268 | 59.9746 | 171.5 | 2.3272 | 153.1079 | 60.0285 | 153 | 2.3325 | 134.3187 | 60.0005 | 134.5 | 2.328 | 116.0885 | 60.0083 | 116 | 2.3327 | 97.3894 | 60.0149 | 97.5
2.3349 | 171.6266 | 59.9746 | 171.5 | 2.3355 | 153.1069 | 60.0285 | 153 | 2.3408 | 134.316 | 60.0005 | 134.5 | 2.3364 | 116.0931 | 60.0083 | 116 | 2.3411 | 97.3896 | 60.0149 | 97.5
2.3433 | 171.6264 | 59.9746 | 171.5 | 2.3438 | 153.1059 | 60.0285 | 153 | 2.3492 | 134.3133 | 60.0005 | 134.5 | 2.3447 | 116.0976 | 60.0083 | 116 | 2.3494 | 97.3897 | 60.0149 | 97.5
2.3516 | 171.6263 | 59.9746 | 171.5 | 2.3522 | 153.1048 | 60.0285 | 153 | 2.3575 | 134.3106 | 60.0005 | 134.5 | 2.353 | 116.1022 | 60.0083 | 116 | 2.3577 | 97.3898 | 60.0149 | 97.5
2.3599 | 171.6261 | 59.9746 | 171.5 | 2.3605 | 153.1038 | 60.0285 | 153 | 2.3658 | 134.3079 | 60.0005 | 134.5 | 2.3614 | 116.1068 | 60.0083 | 116 | 2.3661 | 97.39 | 60.0149 | 97.5
2.3683 | 171.6259 | 59.9746 | 171.5 | 2.3688 | 153.1028 | 60.0285 | 153 | 2.3741 | 134.3052 | 60.0005 | 134.5 | 2.3697 | 116.1113 | 60.0083 | 116 | 2.3744 | 97.3901 | 60.0149 | 97.5
2.3766 | 171.6257 | 59.9746 | 171.5 | 2.3772 | 153.1018 | 60.0269 | 153 | 2.3825 | 134.3025 | 60.0005 | 134.5 | 2.378 | 116.1159 | 60.0083 | 116 | 2.3827 | 97.3903 | 60.0149 | 97.5
2.385 | 171.6255 | 59.9746 | 171.5 | 2.3855 | 153.1008 | 60.0269 | 153 | 2.3908 | 134.2998 | 60.0005 | 134.5 | 2.3864 | 116.1204 | 60.0083 | 116 | 2.3911 | 97.3904 | 60.0149 | 97.5
2.3933 | 171.6253 | 59.9746 | 171.5 | 2.3938 | 153.0997 | 60.0269 | 153 | 2.3991 | 134.2971 | 60.0005 | 134.5 | 2.3947 | 116.125 | 60.0083 | 116 | 2.3994 | 97.3905 | 60.0149 | 97.5
2.4016 | 171.6251 | 59.9746 | 171.5 | 2.4021 | 153.0987 | 60.0269 | 153 | 2.4075 | 134.2944 | 60.0005 | 134.5 | 2.403 | 116.1276 | 60.0083 | 116 | 2.4077 | 97.3907 | 60.0149 | 97.5
2.41 | 171.625 | 59.9746 | 171.5 | 2.4105 | 153.0977 | 60.0269 | 153 | 2.4158 | 134.2917 | 60.0005 | 134.5 | 2.4113 | 116.1266 | 60.0083 | 116 | 2.416 | 97.3908 | 60.0149 | 97.5
2.4183 | 171.6248 | 59.9746 | 171.5 | 2.4188 | 153.0967 | 60.0269 | 153 | 2.4241 | 134.289 | 60.0005 | 134.5 | 2.4197 | 116.1256 | 60.0083 | 116 | 2.4244 | 97.3909 | 60.0149 | 97.5
2.4266 | 171.6246 | 59.9746 | 171.5 | 2.4271 | 153.0956 | 60.0269 | 153 | 2.4325 | 134.2863 | 60.0013 | 134.5 | 2.428 | 116.1245 | 60.0083 | 116 | 2.4327 | 97.3911 | 60.0149 | 97.5
2.435 | 171.6244 | 59.9746 | 171.5 | 2.4355 | 153.0946 | 60.0269 | 153 | 2.4408 | 134.2836 | 60.0013 | 134.5 | 2.4363 | 116.1235 | 60.0083 | 116 | 2.441 | 97.3912 | 60.0149 | 97.5
2.4433 | 171.6242 | 59.9746 | 171.5 | 2.4438 | 153.0936 | 60.0269 | 153 | 2.4492 | 134.2809 | 60.0013 | 134.5 | 2.4447 | 116.1225 | 60.0083 | 116 | 2.4494 | 97.3913 | 60.0149 | 97.5
2.4517 | 171.624 | 59.9746 | 171.5 | 2.4521 | 153.0926 | 60.0269 | 153 | 2.4575 | 134.2782 | 60.0013 | 134.5 | 2.453 | 116.1214 | 60.0066 | 116 | 2.4577 | 97.3915 | 60.0149 | 97.5
2.46 | 171.6238 | 59.9746 | 171.5 | 2.4604 | 153.0916 | 60.0269 | 153 | 2.4658 | 134.2755 | 60.0013 | 134.5 | 2.4613 | 116.1204 | 60.0066 | 116 | 2.466 | 97.3916 | 60.0163 | 97.5
2.4683 | 171.6237 | 59.9746 | 171.5 | 2.4688 | 153.0905 | 60.0269 | 153 | 2.4742 | 134.2729 | 60.0013 | 134.5 | 2.4697 | 116.1193 | 60.0066 | 116 | 2.4744 | 97.3918 | 60.0163 | 97.5
2.4767 | 171.6235 | 59.9746 | 171.5 | 2.4771 | 153.0895 | 60.0269 | 153 | 2.4825 | 134.2702 | 60.0013 | 134.5 | 2.478 | 116.1183 | 60.0066 | 116 | 2.4827 | 97.3919 | 60.0163 | 97.5
2.485 | 171.6233 | 59.9746 | 171.5 | 2.4854 | 153.0885 | 60.0269 | 153 | 2.4908 | 134.2675 | 60.0013 | 134.5 | 2.4863 | 116.1173 | 60.0066 | 116 | 2.491 | 97.392 | 60.0163 | 97.5
2.4933 | 171.6231 | 59.9746 | 171.5 | 2.4938 | 153.0875 | 60.0269 | 153 | 2.4991 | 134.2648 | 60.0013 | 134.5 | 2.4947 | 116.1162 | 60.0066 | 116 | 2.4994 | 97.3922 | 60.0163 | 97.5
2.5017 | 171.6229 | 59.9746 | 171.5 | 2.5021 | 153.0865 | 60.0269 | 153 | 2.5075 | 134.2621 | 60.0013 | 134.5 | 2.503 | 116.1152 | 60.0066 | 116 | 2.5077 | 97.3923 | 60.0163 | 97.5
2.51 | 171.6227 | 59.9746 | 171.5 | 2.5104 | 153.0854 | 60.0269 | 153 | 2.5158 | 134.2594 | 60.0013 | 134.5 | 2.5113 | 116.1142 | 60.0066 | 116 | 2.516 | 97.3924 | 60.0163 | 97.5
2.5183 | 171.6225 | 59.9746 | 171.5 | 2.5188 | 153.0844 | 60.0269 | 153 | 2.5241 | 134.2567 | 60.0013 | 134.5 | 2.5197 | 116.1131 | 60.0066 | 116 | 2.5244 | 97.3926 | 60.0163 | 97.5
2.5267 | 171.6224 | 59.9737 | 171.5 | 2.5271 | 153.0865 | 60.0269 | 153 | 2.5325 | 134.254 | 60.0013 | 134.5 | 2.528 | 116.1121 | 60.0066 | 116 | 2.5327 | 97.3927 | 60.0163 | 97.5
2.535 | 171.6222 | 59.9737 | 171.5 | 2.5354 | 153.0908 | 60.0269 | 153 | 2.5408 | 134.2513 | 60.0013 | 134.5 | 2.5363 | 116.111 | 60.0066 | 116 | 2.541 | 97.3928 | 60.0163 | 97.5
2.5434 | 171.622 | 59.9737 | 171.5 | 2.5437 | 153.0951 | 60.0269 | 153 | 2.5491 | 134.2486 | 60.0013 | 134.5 | 2.5446 | 116.11 | 60.0066 | 116 | 2.5493 | 97.393 | 60.0163 | 97.5
2.5517 | 171.6218 | 59.9737 | 171.5 | 2.5521 | 153.0994 | 60.0269 | 153 | 2.5575 | 134.2459 | 60.0013 | 134.5 | 2.553 | 116.109 | 60.0066 | 116 | 2.5577 | 97.3931 | 60.0163 | 97.5
2.56 | 171.6216 | 59.9737 | 171.5 | 2.5604 | 153.1037 | 60.0269 | 153 | 2.5658 | 134.2432 | 60.0013 | 134.5 | 2.5613 | 116.1079 | 60.0066 | 116 | 2.566 | 97.3933 | 60.0163 | 97.5
2.5684 | 171.6214 | 59.9737 | 171.5 | 2.5687 | 153.108 | 60.0269 | 153 | 2.5742 | 134.2405 | 60.0013 | 134.5 | 2.5696 | 116.1069 | 60.0066 | 116 | 2.5743 | 97.3934 | 60.0163 | 97.5
2.5767 | 171.6212 | 59.9737 | 171.5 | 2.5771 | 153.1123 | 60.0252 | 153 | 2.5825 | 134.2378 | 60.0013 | 134.5 | 2.578 | 116.1059 | 60.0066 | 116 | 2.5827 | 97.3935 | 60.0163 | 97.5
2.585 | 171.6211 | 59.9737 | 171.5 | 2.5854 | 153.1166 | 60.0252 | 153 | 2.5908 | 134.2351 | 60.0013 | 134.5 | 2.5863 | 116.1048 | 60.0066 | 116 | 2.591 | 97.3937 | 60.0163 | 97.5
2.5934 | 171.6205 | 59.9737 | 171.5 | 2.5937 | 153.1209 | 60.0252 | 153 | 2.5992 | 134.2324 | 60.0013 | 134.5 | 2.5947 | 116.1038 | 60.0066 | 116 | 2.5993 | 97.3938 | 60.0163 | 97.5
2.6017 | 171.6197 | 59.9737 | 171.5 | 2.6021 | 153.1252 | 60.0252 | 153 | 2.6075 | 134.2297 | 60.0013 | 134.5 | 2.603 | 116.1027 | 60.0066 | 116 | 2.6077 | 97.3939 | 60.0163 | 97.5
2.6101 | 171.619 | 59.9737 | 171.5 | 2.6104 | 153.1295 | 60.0252 | 153 | 2.6158 | 134.227 | 60.0013 | 134.5 | 2.6113 | 116.1017 | 60.0066 | 116 | 2.616 | 97.3941 | 60.0163 | 97.5
2.6184 | 171.6182 | 59.9737 | 171.5 | 2.6187 | 153.1338 | 60.0252 | 153 | 2.6241 | 134.2243 | 60.0013 | 134.5 | 2.6197 | 116.1007 | 60.0066 | 116 | 2.6243 | 97.3942 | 60.0163 | 97.5
2.6267 | 171.6174 | 59.9737 | 171.5 | 2.627 | 153.1381 | 60.0252 | 153 | 2.6325 | 134.2216 | 60.002 | 134.5 | 2.628 | 116.0996 | 60.0066 | 116 | 2.6327 | 97.3943 | 60.0163 | 97.5
2.6351 | 171.6166 | 59.9737 | 171.5 | 2.6354 | 153.1424 | 60.0252 | 153 | 2.6408 | 134.2189 | 60.002 | 134.5 | 2.6363 | 116.0986 | 60.0066 | 116 | 2.641 | 97.3945 | 60.0163 | 97.5
2.6434 | 171.6159 | 59.9737 | 171.5 | 2.6437 | 153.1467 | 60.0252 | 153 | 2.6491 | 134.2162 | 60.002 | 134.5 | 2.6447 | 116.0975 | 60.0066 | 116 | 2.6493 | 97.3946 | 60.0163 | 97.5
2.6517 | 171.6151 | 59.9737 | 171.5 | 2.652 | 153.151 | 60.0252 | 153 | 2.6575 | 134.2135 | 60.002 | 134.5 | 2.653 | 116.0965 | 60.0047 | 116 | 2.6577 | 97.3948 | 60.0163 | 97.5
2.6601 | 171.6143 | 59.9737 | 171.5 | 2.6604 | 153.1553 | 60.0252 | 153 | 2.6658 | 134.2108 | 60.002 | 134.5 | 2.6613 | 116.0955 | 60.0047 | 116 | 2.666 | 97.3949 | 60.0177 | 97.5
2.6684 | 171.6136 | 59.9737 | 171.5 | 2.6687 | 153.1596 | 60.0252 | 153 | 2.6741 | 134.2081 | 60.002 | 134.5 | 2.6696 | 116.0944 | 60.0047 | 116 | 2.6743 | 97.395 | 60.0177 | 97.5
2.6768 | 171.6128 | 59.9737 | 171.5 | 2.677 | 153.1639 | 60.0252 | 153 | 2.6825 | 134.2054 | 60.002 | 134.5 | 2.678 | 116.0934 | 60.0047 | 116 | 2.6826 | 97.3952 | 60.0177 | 97.5
2.6851 | 171.612 | 59.9737 | 171.5 | 2.6854 | 153.1682 | 60.0252 | 153 | 2.6908 | 134.2027 | 60.002 | 134.5 | 2.6863 | 116.0924 | 60.0047 | 116 | 2.691 | 97.3953 | 60.0177 | 97.5
2.6934 | 171.6112 | 59.9737 | 171.5 | 2.6937 | 153.1725 | 60.0252 | 153 | 2.6991 | 134.2 | 60.002 | 134.5 | 2.6946 | 116.0913 | 60.0047 | 116 | 2.6993 | 97.3954 | 60.0177 | 97.5
2.7018 | 171.6105 | 59.9737 | 171.5 | 2.702 | 153.1768 | 60.0252 | 153 | 2.7075 | 134.1973 | 60.002 | 134.5 | 2.703 | 116.0903 | 60.0047 | 116 | 2.7076 | 97.3956 | 60.0177 | 97.5
2.7101 | 171.6097 | 59.9737 | 171.5 | 2.7103 | 153.1811 | 60.0252 | 153 | 2.7158 | 134.1946 | 60.002 | 134.5 | 2.7113 | 116.0892 | 60.0047 | 116 | 2.716 | 97.3957 | 60.0177 | 97.5
2.7184 | 171.6089 | 59.9737 | 171.5 | 2.7187 | 153.1854 | 60.0252 | 153 | 2.7242 | 134.1919 | 60.002 | 134.5 | 2.7196 | 116.0882 | 60.0047 | 116 | 2.7243 | 97.3958 | 60.0177 | 97.5
2.7268 | 171.6081 | 59.974 | 171.5 | 2.727 | 153.1897 | 60.0252 | 153 | 2.7325 | 134.1893 | 60.002 | 134.5 | 2.728 | 116.0872 | 60.0047 | 116 | 2.7326 | 97.396 | 60.0177 | 97.5
2.7351 | 171.6074 | 59.974 | 171.5 | 2.7353 | 153.194 | 60.0252 | 153 | 2.7408 | 134.1866 | 60.002 | 134.5 | 2.7363 | 116.0861 | 60.0047 | 116 | 2.741 | 97.4054 | 60.0177 | 97.5
2.7434 | 171.6066 | 59.974 | 171.5 | 2.7437 | 153.1983 | 60.0252 | 153 | 2.7491 | 134.1839 | 60.002 | 134.5 | 2.7446 | 116.0851 | 60.0047 | 116 | 2.7493 | 97.4165 | 60.0177 | 97.5
2.7518 | 171.6058 | 59.974 | 171.5 | 2.752 | 153.2026 | 60.0252 | 153 | 2.7575 | 134.1812 | 60.002 | 134.5 | 2.753 | 116.0841 | 60.0047 | 116 | 2.7576 | 97.4275 | 60.0177 | 97.5
2.7601 | 171.605 | 59.974 | 171.5 | 2.7603 | 153.2068 | 60.0252 | 153 | 2.7658 | 134.1785 | 60.002 | 134.5 | 2.7613 | 116.083 | 60.0047 | 116 | 2.766 | 97.4385 | 60.0177 | 97.5
2.7685 | 171.6043 | 59.974 | 171.5 | 2.7687 | 153.2112 | 60.0252 | 153 | 2.7741 | 134.1758 | 60.002 | 134.5 | 2.7696 | 116.082 | 60.0047 | 116 | 2.7743 | 97.4496 | 60.0177 | 97.5
2.7768 | 171.6035 | 59.974 | 171.5 | 2.777 | 153.2155 | 60.0235 | 153 | 2.7825 | 134.1731 | 60.002 | 134.5 | 2.778 | 116.0809 | 60.0047 | 116 | 2.7826 | 97.4606 | 60.0177 | 97.5
2.7851 | 171.6027 | 59.974 | 171.5 | 2.7853 | 153.2198 | 60.0235 | 153 | 2.7908 | 134.1704 | 60.002 | 134.5 | 2.7863 | 116.0799 | 60.0047 | 116 | 2.791 | 97.4716 | 60.0177 | 97.5
2.7935 | 171.602 | 59.974 | 171.5 | 2.7936 | 153.224 | 60.0235 | 153 | 2.7991 | 134.1677 | 60.002 | 134.5 | 2.7946 | 116.0789 | 60.0047 | 116 | 2.7993 | 97.4827 | 60.0177 | 97.5
2.8018 | 171.6012 | 59.974 | 171.5 | 2.802 | 153.2283 | 60.0235 | 153 | 2.8075 | 134.165 | 60.002 | 134.5 | 2.803 | 116.0778 | 60.0047 | 116 | 2.8076 | 97.4937 | 60.0177 | 97.5
2.8101 | 171.6004 | 59.974 | 171.5 | 2.8103 | 153.2327 | 60.0235 | 153 | 2.8158 | 134.1623 | 60.002 | 134.5 | 2.8113 | 116.0768 | 60.0047 | 116 | 2.8159 | 97.5047 | 60.0177 | 97.5
2.8185 | 171.5996 | 59.974 | 171.5 | 2.8186 | 153.237 | 60.0235 | 153 | 2.8241 | 134.1596 | 60.002 | 134.5 | 2.8196 | 116.0758 | 60.0047 | 116 | 2.8243 | 97.5158 | 60.0177 | 97.5
2.8268 | 171.5989 | 59.974 | 171.5 | 2.827 | 153.2412 | 60.0235 | 153 | 2.8325 | 134.1569 | 59.9998 | 134.5 | 2.828 | 116.0747 | 60.0047 | 116 | 2.8326 | 97.5268 | 60.0177 | 97.5
2.8352 | 171.5981 | 59.974 | 171.5 | 2.8353 | 153.2455 | 60.0235 | 153 | 2.8408 | 134.1542 | 59.9998 | 134.5 | 2.8363 | 116.0737 | 60.0047 | 116 | 2.8409 | 97.5378 | 60.0177 | 97.5
2.8435 | 171.5973 | 59.974 | 171.5 | 2.8436 | 153.2498 | 60.0235 | 153 | 2.8492 | 134.1515 | 59.9998 | 134.5 | 2.8446 | 116.0726 | 60.0047 | 116 | 2.8493 | 97.5489 | 60.0177 | 97.5
2.8518 | 171.5965 | 59.974 | 171.5 | 2.852 | 153.2542 | 60.0235 | 153 | 2.8575 | 134.1488 | 59.9998 | 134.5 | 2.853 | 116.0716 | 60.0033 | 116 | 2.8576 | 97.5599 | 60.0177 | 97.5
2.8602 | 171.5958 | 59.974 | 171.5 | 2.8603 | 153.2584 | 60.0235 | 153 | 2.8658 | 134.1461 | 59.9998 | 134.5 | 2.8613 | 116.0706 | 60.0033 | 116 | 2.8659 | 97.5709 | 60.0199 | 97.5
2.8685 | 171.595 | 59.974 | 171.5 | 2.8686 | 153.2627 | 60.0235 | 153 | 2.8741 | 134.146 | 59.9998 | 134.5 | 2.8696 | 116.0695 | 60.0033 | 116 | 2.8743 | 97.582 | 60.0199 | 97.5
2.8768 | 171.5942 | 59.974 | 171.5 | 2.8769 | 153.267 | 60.0235 | 153 | 2.8825 | 134.155 | 59.9998 | 134.5 | 2.878 | 116.0685 | 60.0033 | 116 | 2.8826 | 97.593 | 60.0199 | 97.5
2.8852 | 171.5935 | 59.974 | 171.5 | 2.8853 | 153.2713 | 60.0235 | 153 | 2.8908 | 134.1639 | 59.9998 | 134.5 | 2.8863 | 116.0675 | 60.0033 | 116 | 2.8909 | 97.604 | 60.0199 | 97.5
2.8935 | 171.5927 | 59.974 | 171.5 | 2.8936 | 153.2757 | 60.0235 | 153 | 2.8991 | 134.1729 | 59.9998 | 134.5 | 2.8946 | 116.0664 | 60.0033 | 116 | 2.8993 | 97.6151 | 60.0199 | 97.5
2.9018 | 171.5919 | 59.974 | 171.5 | 2.9019 | 153.2799 | 60.0235 | 153 | 2.9075 | 134.1819 | 59.9998 | 134.5 | 2.903 | 116.0654 | 60.0033 | 116 | 2.9076 | 97.6261 | 60.0199 | 97.5
2.9102 | 171.5911 | 59.974 | 171.5 | 2.9103 | 153.2842 | 60.0235 | 153 | 2.9158 | 134.1909 | 59.9998 | 134.5 | 2.9113 | 116.0643 | 60.0033 | 116 | 2.9159 | 97.6371 | 60.0199 | 97.5
2.9185 | 171.5904 | 59.974 | 171.5 | 2.9186 | 153.2885 | 60.0235 | 153 | 2.9241 | 134.1998 | 59.9998 | 134.5 | 2.9196 | 116.0633 | 60.0033 | 116 | 2.9243 | 97.6482 | 60.0199 | 97.5
2.9269 | 171.5896 | 59.9743 | 171.5 | 2.9269 | 153.2928 | 60.0235 | 153 | 2.9325 | 134.2088 | 59.9998 | 134.5 | 2.9279 | 116.0623 | 60.0033 | 116 | 2.9326 | 97.6592 | 60.0199 | 97.5
2.9352 | 171.5888 | 59.9743 | 171.5 | 2.9353 | 153.2971 | 60.0235 | 153 | 2.9408 | 134.2178 | 59.9998 | 134.5 | 2.9363 | 116.0612 | 60.0033 | 116 | 2.9409 | 97.6702 | 60.0199 | 97.5
2.9435 | 171.588 | 59.9743 | 171.5 | 2.9436 | 153.3014 | 60.0235 | 153 | 2.9491 | 134.2268 | 59.9998 | 134.5 | 2.9446 | 116.0602 | 60.0033 | 116 | 2.9492 | 97.6813 | 60.0199 | 97.5
2.9519 | 171.5873 | 59.9743 | 171.5 | 2.9519 | 153.3057 | 60.0235 | 153 | 2.9575 | 134.2357 | 59.9998 | 134.5 | 2.953 | 116.0591 | 60.0033 | 116 | 2.9576 | 97.6923 | 60.0199 | 97.5
2.9602 | 171.5865 | 59.9743 | 171.5 | 2.9603 | 153.31 | 60.0235 | 153 | 2.9658 | 134.2447 | 59.9998 | 134.5 | 2.9613 | 116.0581 | 60.0033 | 116 | 2.9659 | 97.7033 | 60.0199 | 97.5
2.9685 | 171.5857 | 59.9743 | 171.5 | 2.9686 | 153.3143 | 60.0235 | 153 | 2.9742 | 134.2537 | 59.9998 | 134.5 | 2.9696 | 116.0571 | 60.0033 | 116 | 2.9742 | 97.7144 | 60.0199 | 97.5
2.9769 | 171.5849 | 59.9743 | 171.5 | 2.9769 | 153.3186 | 60.0221 | 153 | 2.9825 | 134.2626 | 59.9998 | 134.5 | 2.978 | 116.0542 | 60.0033 | 116 | 2.9825 | 97.7254 | 60.0199 | 97.5
2.9852 | 171.5842 | 59.9743 | 171.5 | 2.9852 | 153.3229 | 60.0221 | 153 | 2.9908 | 134.2716 | 59.9998 | 134.5 | 2.9863 | 116.0512 | 60.0033 | 116 | 2.9909 | 97.7365 | 60.0199 | 97.5
2.9936 | 171.5834 | 59.9743 | 171.5 | 2.9936 | 153.3272 | 60.0221 | 153 | 2.9991 | 134.2806 | 59.9998 | 134.5 | 2.9946 | 116.0482 | 60.0033 | 116 | 2.9992 | 97.7475 | 60.0199 | 97.5
3.0019 | 171.5826 | 59.9743 | 171.5 | 3.0019 | 153.3315 | 60.0221 | 153 | 3.0075 | 134.2896 | 59.9998 | 134.5 | 3.003 | 116.0453 | 60.0033 | 116 | 3.0075 | 97.7585 | 60.0199 | 97.5
3.0102 | 171.5819 | 59.9743 | 171.5 | 3.0102 | 153.3358 | 60.0221 | 153 | 3.0158 | 134.2985 | 59.9998 | 134.5 | 3.0113 | 116.0423 | 60.0033 | 116 | 3.0159 | 97.7696 | 60.0199 | 97.5
3.0186 | 171.5811 | 59.9743 | 171.5 | 3.0186 | 153.3401 | 60.0221 | 153 | 3.0241 | 134.3075 | 59.9998 | 134.5 | 3.0196 | 116.0393 | 60.0033 | 116 | 3.0242 | 97.7806 | 60.0199 | 97.5
3.0269 | 171.5803 | 59.9743 | 171.5 | 3.0269 | 153.3444 | 60.0221 | 153 | 3.0325 | 134.3165 | 59.9973 | 134.5 | 3.028 | 116.0363 | 60.0033 | 116 | 3.0325 | 97.7916 | 60.0199 | 97.5
3.0352 | 171.5795 | 59.9743 | 171.5 | 3.0352 | 153.3487 | 60.0221 | 153 | 3.0408 | 134.3255 | 59.9973 | 134.5 | 3.0363 | 116.0333 | 60.0033 | 116 | 3.0409 | 97.8027 | 60.0199 | 97.5
3.0436 | 171.5788 | 59.9743 | 171.5 | 3.0435 | 153.353 | 60.0221 | 153 | 3.0491 | 134.3344 | 59.9973 | 134.5 | 3.0446 | 116.0303 | 60.0033 | 116 | 3.0492 | 97.8137 | 60.0199 | 97.5
3.0519 | 171.578 | 59.9743 | 171.5 | 3.0519 | 153.3573 | 60.0221 | 153 | 3.0575 | 134.3434 | 59.9973 | 134.5 | 3.0529 | 116.0274 | 60.0016 | 116 | 3.0575 | 97.8247 | 60.0199 | 97.5
3.0602 | 171.5772 | 59.9743 | 171.5 | 3.0602 | 153.3616 | 60.0221 | 153 | 3.0658 | 134.3524 | 59.9973 | 134.5 | 3.0613 | 116.0244 | 60.0016 | 116 | 3.0659 | 97.8358 | 60.0213 | 97.5
3.0686 | 171.5764 | 59.9743 | 171.5 | 3.0685 | 153.3659 | 60.0221 | 153 | 3.0741 | 134.3614 | 59.9973 | 134.5 | 3.0696 | 116.0214 | 60.0016 | 116 | 3.0742 | 97.8468 | 60.0213 | 97.5
3.0769 | 171.5757 | 59.9743 | 171.5 | 3.0769 | 153.3702 | 60.0221 | 153 | 3.0825 | 134.3703 | 59.9973 | 134.5 | 3.0779 | 116.0184 | 60.0016 | 116 | 3.0825 | 97.8578 | 60.0213 | 97.5
3.0853 | 171.5749 | 59.9743 | 171.5 | 3.0852 | 153.3745 | 60.0221 | 153 | 3.0908 | 134.3793 | 59.9973 | 134.5 | 3.0863 | 116.0154 | 60.0016 | 116 | 3.0909 | 97.8689 | 60.0213 | 97.5
3.0936 | 171.5741 | 59.9743 | 171.5 | 3.0935 | 153.3788 | 60.0221 | 153 | 3.0992 | 134.3883 | 59.9973 | 134.5 | 3.0946 | 116.0124 | 60.0016 | 116 | 3.0992 | 97.8799 | 60.0213 | 97.5
3.1019 | 171.5733 | 59.9743 | 171.5 | 3.1019 | 153.3831 | 60.0221 | 153 | 3.1075 | 134.3972 | 59.9973 | 134.5 | 3.103 | 116.0094 | 60.0016 | 116 | 3.1075 | 97.8909 | 60.0213 | 97.5
3.1103 | 171.5726 | 59.9743 | 171.5 | 3.1102 | 153.3874 | 60.0221 | 153 | 3.1158 | 134.4062 | 59.9973 | 134.5 | 3.1113 | 116.0065 | 60.0016 | 116 | 3.1158 | 97.902 | 60.0213 | 97.5
3.1186 | 171.5718 | 59.9743 | 171.5 | 3.1185 | 153.3917 | 60.0221 | 153 | 3.1241 | 134.4152 | 59.9973 | 134.5 | 3.1196 | 116.0035 | 60.0016 | 116 | 3.1242 | 97.913 | 60.0213 | 97.5
3.1269 | 171.571 | 59.9735 | 171.5 | 3.1268 | 153.396 | 60.0221 | 153 | 3.1325 | 134.4242 | 59.9973 | 134.5 | 3.128 | 116.0005 | 60.0016 | 116 | 3.1325 | 97.924 | 60.0213 | 97.5
3.1353 | 171.5703 | 59.9735 | 171.5 | 3.1352 | 153.4003 | 60.0221 | 153 | 3.1408 | 134.4332 | 59.9973 | 134.5 | 3.1363 | 115.9975 | 60.0016 | 116 | 3.1408 | 97.9351 | 60.0213 | 97.5
3.1436 | 171.5695 | 59.9735 | 171.5 | 3.1435 | 153.4036 | 60.0221 | 153 | 3.1491 | 134.4421 | 59.9973 | 134.5 | 3.1446 | 115.9945 | 60.0016 | 116 | 3.1492 | 97.9461 | 60.0213 | 97.5
3.152 | 171.5688 | 59.9735 | 171.5 | 3.1518 | 153.4011 | 60.0221 | 153 | 3.1575 | 134.4511 | 59.9973 | 134.5 | 3.153 | 115.9915 | 60.0016 | 116 | 3.1575 | 97.9571 | 60.0213 | 97.5
3.1603 | 171.5681 | 59.9735 | 171.5 | 3.1602 | 153.3985 | 60.0221 | 153 | 3.1658 | 134.4601 | 59.9973 | 134.5 | 3.1613 | 115.9885 | 60.0016 | 116 | 3.1658 | 97.9682 | 60.0213 | 97.5
3.1686 | 171.5675 | 59.9735 | 171.5 | 3.1685 | 153.396 | 60.0221 | 153 | 3.1741 | 134.469 | 59.9973 | 134.5 | 3.1696 | 115.9856 | 60.0016 | 116 | 3.1742 | 97.9792 | 60.0213 | 97.5
3.177 | 171.5668 | 59.9735 | 171.5 | 3.1768 | 153.3934 | 60.0216 | 153 | 3.1825 | 134.478 | 59.9973 | 134.5 | 3.1779 | 115.9826 | 60.0016 | 116 | 3.1825 | 97.9902 | 60.0213 | 97.5
3.1853 | 171.5661 | 59.9735 | 171.5 | 3.1852 | 153.3909 | 60.0216 | 153 | 3.1908 | 134.487 | 59.9973 | 134.5 | 3.1863 | 115.9796 | 60.0016 | 116 | 3.1908 | 98.0013 | 60.0213 | 97.5
3.1936 | 171.5654 | 59.9735 | 171.5 | 3.1935 | 153.3884 | 60.0216 | 153 | 3.1992 | 134.496 | 59.9973 | 134.5 | 3.1946 | 115.9766 | 60.0016 | 116 | 3.1992 | 98.0123 | 60.0213 | 97.5
3.202 | 171.5647 | 59.9735 | 171.5 | 3.2018 | 153.3858 | 60.0216 | 153 | 3.2075 | 134.5049 | 59.9973 | 134.5 | 3.2029 | 115.9736 | 60.0016 | 116 | 3.2075 | 98.0233 | 60.0213 | 97.5
3.2103 | 171.564 | 59.9735 | 171.5 | 3.2102 | 153.3833 | 60.0216 | 153 | 3.2158 | 134.5139 | 59.9973 | 134.5 | 3.2113 | 115.9706 | 60.0016 | 116 | 3.2158 | 98.0344 | 60.0213 | 97.5
3.2187 | 171.5633 | 59.9735 | 171.5 | 3.2185 | 153.3807 | 60.0216 | 153 | 3.2242 | 134.5229 | 59.9973 | 134.5 | 3.2196 | 115.9677 | 60.0016 | 116 | 3.2242 | 98.0454 | 60.0213 | 97.5
3.227 | 171.5626 | 59.9735 | 171.5 | 3.2268 | 153.3782 | 60.0216 | 153 | 3.2325 | 134.5319 | 59.9934 | 134.5 | 3.2279 | 115.9647 | 60.0016 | 116 | 3.2325 | 98.0564 | 60.0213 | 97.5
3.2353 | 171.5619 | 59.9735 | 171.5 | 3.2351 | 153.3756 | 60.0216 | 153 | 3.2408 | 134.5408 | 59.9934 | 134.5 | 3.2363 | 115.9617 | 60.0016 | 116 | 3.2408 | 98.0675 | 60.0213 | 97.5
3.2437 | 171.5612 | 59.9735 | 171.5 | 3.2435 | 153.3731 | 60.0216 | 153 | 3.2491 | 134.5498 | 59.9934 | 134.5 | 3.2446 | 115.9587 | 60.0016 | 116 | 3.2491 | 98.0785 | 60.0213 | 97.5
3.252 | 171.5605 | 59.9735 | 171.5 | 3.2518 | 153.3705 | 60.0216 | 153 | 3.2575 | 134.5588 | 59.9934 | 134.5 | 3.253 | 115.9557 | 60.0008 | 116 | 3.2574 | 98.0895 | 60.0213 | 97.5
3.2603 | 171.5598 | 59.9735 | 171.5 | 3.2601 | 153.368 | 60.0216 | 153 | 3.2658 | 134.5677 | 59.9934 | 134.5 | 3.2613 | 115.9527 | 60.0008 | 116 | 3.2658 | 98.1006 | 60.0224 | 97.5
3.2687 | 171.5591 | 59.9735 | 171.5 | 3.2685 | 153.3655 | 60.0216 | 153 | 3.2741 | 134.5767 | 59.9934 | 134.5 | 3.2696 | 115.9497 | 60.0008 | 116 | 3.2741 | 98.1116 | 60.0224 | 97.5
3.277 | 171.5584 | 59.9735 | 171.5 | 3.2768 | 153.3629 | 60.0216 | 153 | 3.2825 | 134.5857 | 59.9934 | 134.5 | 3.278 | 115.9468 | 60.0008 | 116 | 3.2824 | 98.1226 | 60.0224 | 97.5
3.2853 | 171.5577 | 59.9735 | 171.5 | 3.2851 | 153.3604 | 60.0216 | 153 | 3.2908 | 134.5947 | 59.9934 | 134.5 | 3.2863 | 115.9438 | 60.0008 | 116 | 3.2908 | 98.1337 | 60.0224 | 97.5
3.2937 | 171.557 | 59.9735 | 171.5 | 3.2935 | 153.3578 | 60.0216 | 153 | 3.2992 | 134.6037 | 59.9934 | 134.5 | 3.2946 | 115.9408 | 60.0008 | 116 | 3.2991 | 98.1447 | 60.0224 | 97.5
3.302 | 171.5563 | 59.9735 | 171.5 | 3.3018 | 153.3553 | 60.0216 | 153 | 3.3075 | 134.6126 | 59.9934 | 134.5 | 3.3029 | 115.9378 | 60.0008 | 116 | 3.3074 | 98.1462 | 60.0224 | 97.5
3.3104 | 171.5556 | 59.9735 | 171.5 | 3.3101 | 153.3527 | 60.0216 | 153 | 3.3158 | 134.6216 | 59.9934 | 134.5 | 3.3113 | 115.9348 | 60.0008 | 116 | 3.3158 | 98.1351 | 60.0224 | 97.5
3.3187 | 171.5549 | 59.9735 | 171.5 | 3.3185 | 153.3502 | 60.0216 | 153 | 3.3242 | 134.6306 | 59.9934 | 134.5 | 3.3196 | 115.9318 | 60.0008 | 116 | 3.3241 | 98.1241 | 60.0224 | 97.5
3.327 | 171.5543 | 59.9749 | 171.5 | 3.3268 | 153.3477 | 60.0216 | 153 | 3.3325 | 134.6395 | 59.9934 | 134.5 | 3.3279 | 115.9289 | 60.0008 | 116 | 3.3324 | 98.113 | 60.0224 | 97.5
3.3354 | 171.5536 | 59.9749 | 171.5 | 3.3351 | 153.3451 | 60.0216 | 153 | 3.3408 | 134.6485 | 59.9934 | 134.5 | 3.3363 | 115.9259 | 60.0008 | 116 | 3.3408 | 98.1019 | 60.0224 | 97.5
3.3437 | 171.5529 | 59.9749 | 171.5 | 3.3434 | 153.3426 | 60.0216 | 153 | 3.3492 | 134.6575 | 59.9934 | 134.5 | 3.3446 | 115.9229 | 60.0008 | 116 | 3.3491 | 98.0908 | 60.0224 | 97.5
3.352 | 171.5522 | 59.9749 | 171.5 | 3.3518 | 153.34 | 60.0216 | 153 | 3.3575 | 134.6665 | 59.9934 | 134.5 | 3.3529 | 115.9199 | 60.0008 | 116 | 3.3574 | 98.0797 | 60.0224 | 97.5
3.3604 | 171.5515 | 59.9749 | 171.5 | 3.3601 | 153.3375 | 60.0216 | 153 | 3.3658 | 134.6754 | 59.9934 | 134.5 | 3.3613 | 115.9169 | 60.0008 | 116 | 3.3658 | 98.0687 | 60.0224 | 97.5
3.3687 | 171.5508 | 59.9749 | 171.5 | 3.3684 | 153.3349 | 60.0216 | 153 | 3.3742 | 134.6844 | 59.9934 | 134.5 | 3.3696 | 115.9139 | 60.0008 | 116 | 3.3741 | 98.0576 | 60.0224 | 97.5
3.3771 | 171.5501 | 59.9749 | 171.5 | 3.3768 | 153.3324 | 60.0208 | 153 | 3.3825 | 134.6934 | 59.9934 | 134.5 | 3.378 | 115.9109 | 60.0008 | 116 | 3.3824 | 98.0465 | 60.0224 | 97.5
3.3854 | 171.5494 | 59.9749 | 171.5 | 3.3851 | 153.3298 | 60.0208 | 153 | 3.3908 | 134.7024 | 59.9934 | 134.5 | 3.3863 | 115.908 | 60.0008 | 116 | 3.3907 | 98.0354 | 60.0224 | 97.5
3.3937 | 171.5487 | 59.9749 | 171.5 | 3.3934 | 153.3273 | 60.0208 | 153 | 3.3992 | 134.7113 | 59.9934 | 134.5 | 3.3946 | 115.905 | 60.0008 | 116 | 3.3991 | 98.0243 | 60.0224 | 97.5
3.4021 | 171.548 | 59.9749 | 171.5 | 3.4017 | 153.3248 | 60.0208 | 153 | 3.4075 | 134.7203 | 59.9934 | 134.5 | 3.403 | 115.902 | 60.0008 | 116 | 3.4074 | 98.0132 | 60.0224 | 97.5
3.4104 | 171.5473 | 59.9749 | 171.5 | 3.4101 | 153.3222 | 60.0208 | 153 | 3.4158 | 134.7293 | 59.9934 | 134.5 | 3.4113 | 115.899 | 60.0008 | 116 | 3.4157 | 98.0022 | 60.0224 | 97.5
3.4187 | 171.5466 | 59.9749 | 171.5 | 3.4184 | 153.3197 | 60.0208 | 153 | 3.4242 | 134.7383 | 59.9934 | 134.5 | 3.4196 | 115.896 | 60.0008 | 116 | 3.4241 | 97.9911 | 60.0224 | 97.5
3.4271 | 171.5459 | 59.9749 | 171.5 | 3.4267 | 153.3171 | 60.0208 | 153 | 3.4325 | 134.7469 | 59.9903 | 134.5 | 3.4279 | 115.893 | 60.0008 | 116 | 3.4324 | 97.98 | 60.0224 | 97.5
3.4354 | 171.5452 | 59.9749 | 171.5 | 3.4351 | 153.3146 | 60.0208 | 153 | 3.4408 | 134.7437 | 59.9903 | 134.5 | 3.4363 | 115.8901 | 60.0008 | 116 | 3.4407 | 97.9689 | 60.0224 | 97.5
3.4437 | 171.5445 | 59.9749 | 171.5 | 3.4434 | 153.312 | 60.0208 | 153 | 3.4492 | 134.7405 | 59.9903 | 134.5 | 3.4446 | 115.8871 | 60.0008 | 116 | 3.4491 | 97.9578 | 60.0224 | 97.5
3.4521 | 171.5438 | 59.9749 | 171.5 | 3.4517 | 153.3095 | 60.0208 | 153 | 3.4575 | 134.7374 | 59.9903 | 134.5 | 3.4529 | 115.8841 | 60.0011 | 116 | 3.4574 | 97.9468 | 60.0224 | 97.5
3.4604 | 171.5431 | 59.9749 | 171.5 | 3.4601 | 153.3069 | 60.0208 | 153 | 3.4659 | 134.7342 | 59.9903 | 134.5 | 3.4613 | 115.8811 | 60.0011 | 116 | 3.4657 | 97.9357 | 60.0227 | 97.5
3.4688 | 171.5424 | 59.9749 | 171.5 | 3.4684 | 153.3044 | 60.0208 | 153 | 3.4742 | 134.731 | 59.9903 | 134.5 | 3.4696 | 115.8781 | 60.0011 | 116 | 3.4741 | 97.9246 | 60.0227 | 97.5
3.4771 | 171.5417 | 59.9749 | 171.5 | 3.4767 | 153.3018 | 60.0208 | 153 | 3.4825 | 134.7278 | 59.9903 | 134.5 | 3.4779 | 115.8751 | 60.0011 | 116 | 3.4824 | 97.9135 | 60.0227 | 97.5
3.4854 | 171.5411 | 59.9749 | 171.5 | 3.4851 | 153.2993 | 60.0208 | 153 | 3.4908 | 134.7246 | 59.9903 | 134.5 | 3.4863 | 115.8721 | 60.0011 | 116 | 3.4907 | 97.9024 | 60.0227 | 97.5
3.4938 | 171.5404 | 59.9749 | 171.5 | 3.4934 | 153.2968 | 60.0208 | 153 | 3.4992 | 134.7214 | 59.9903 | 134.5 | 3.4946 | 115.8692 | 60.0011 | 116 | 3.499 | 97.8913 | 60.0227 | 97.5
3.5021 | 171.5397 | 59.9749 | 171.5 | 3.5017 | 153.2942 | 60.0208 | 153 | 3.5075 | 134.7182 | 59.9903 | 134.5 | 3.5029 | 115.8662 | 60.0011 | 116 | 3.5074 | 97.8803 | 60.0227 | 97.5
3.5104 | 171.539 | 59.9749 | 171.5 | 3.51 | 153.2917 | 60.0208 | 153 | 3.5158 | 134.715 | 59.9903 | 134.5 | 3.5113 | 115.8632 | 60.0011 | 116 | 3.5157 | 97.8692 | 60.0227 | 97.5
3.5188 | 171.5383 | 59.9749 | 171.5 | 3.5184 | 153.2891 | 60.0208 | 153 | 3.5242 | 134.7119 | 59.9903 | 134.5 | 3.5196 | 115.8602 | 60.0011 | 116 | 3.524 | 97.8581 | 60.0227 | 97.5
3.5271 | 171.5376 | 59.974 | 171.5 | 3.5267 | 153.2866 | 60.0208 | 153 | 3.5325 | 134.7087 | 59.9903 | 134.5 | 3.528 | 115.8643 | 60.0011 | 116 | 3.5323 | 97.847 | 60.0227 | 97.5
3.5355 | 171.5369 | 59.974 | 171.5 | 3.535 | 153.284 | 60.0208 | 153 | 3.5409 | 134.7055 | 59.9903 | 134.5 | 3.5363 | 115.8688 | 60.0011 | 116 | 3.5407 | 97.8359 | 60.0227 | 97.5
3.5438 | 171.5362 | 59.974 | 171.5 | 3.5434 | 153.2815 | 60.0208 | 153 | 3.5492 | 134.7023 | 59.9903 | 134.5 | 3.5446 | 115.8734 | 60.0011 | 116 | 3.549 | 97.8249 | 60.0227 | 97.5
3.5521 | 171.5355 | 59.974 | 171.5 | 3.5517 | 153.2789 | 60.0208 | 153 | 3.5575 | 134.6991 | 59.9903 | 134.5 | 3.5529 | 115.8779 | 60.0011 | 116 | 3.5573 | 97.8138 | 60.0227 | 97.5
3.5605 | 171.5348 | 59.974 | 171.5 | 3.56 | 153.2764 | 60.0208 | 153 | 3.5659 | 134.6959 | 59.9903 | 134.5 | 3.5613 | 115.8825 | 60.0011 | 116 | 3.5657 | 97.8027 | 60.0227 | 97.5
3.5688 | 171.5341 | 59.974 | 171.5 | 3.5684 | 153.2738 | 60.0208 | 153 | 3.5742 | 134.6927 | 59.9903 | 134.5 | 3.5696 | 115.8871 | 60.0011 | 116 | 3.574 | 97.7916 | 60.0227 | 97.5
3.5771 | 171.5334 | 59.974 | 171.5 | 3.5767 | 153.2713 | 60.0208 | 153 | 3.5825 | 134.6896 | 59.9903 | 134.5 | 3.5779 | 115.8916 | 60.0011 | 116 | 3.5823 | 97.7805 | 60.0227 | 97.5
3.5855 | 171.5327 | 59.974 | 171.5 | 3.585 | 153.2688 | 60.0208 | 153 | 3.5909 | 134.6864 | 59.9903 | 134.5 | 3.5863 | 115.8962 | 60.0011 | 116 | 3.5907 | 97.7694 | 60.0227 | 97.5
3.5938 | 171.532 | 59.974 | 171.5 | 3.5934 | 153.2662 | 60.0208 | 153 | 3.5992 | 134.6832 | 59.9903 | 134.5 | 3.5946 | 115.9007 | 60.0011 | 116 | 3.599 | 97.7584 | 60.0227 | 97.5
3.6021 | 171.5313 | 59.974 | 171.5 | 3.6017 | 153.2637 | 60.0208 | 153 | 3.6075 | 134.68 | 59.9903 | 134.5 | 3.6029 | 115.9053 | 60.0011 | 116 | 3.6073 | 97.7473 | 60.0227 | 97.5
3.6105 | 171.5306 | 59.974 | 171.5 | 3.61 | 153.2611 | 60.0208 | 153 | 3.6159 | 134.6768 | 59.9903 | 134.5 | 3.6113 | 115.9099 | 60.0011 | 116 | 3.6157 | 97.7362 | 60.0227 | 97.5
3.6188 | 171.5299 | 59.974 | 171.5 | 3.6183 | 153.2586 | 60.0208 | 153 | 3.6242 | 134.6736 | 59.9903 | 134.5 | 3.6196 | 115.9144 | 60.0011 | 116 | 3.624 | 97.7251 | 60.0227 | 97.5
3.6272 | 171.5293 | 59.974 | 171.5 | 3.6267 | 153.256 | 60.0208 | 153 | 3.6325 | 134.6704 | 59.9884 | 134.5 | 3.6279 | 115.919 | 60.0011 | 116 | 3.6323 | 97.714 | 60.0227 | 97.5
3.6355 | 171.5285 | 59.974 | 171.5 | 3.635 | 153.2535 | 60.0208 | 153 | 3.6409 | 134.6673 | 59.9884 | 134.5 | 3.6363 | 115.9235 | 60.0011 | 116 | 3.6407 | 97.7029 | 60.0227 | 97.5
3.6438 | 171.5279 | 59.974 | 171.5 | 3.6433 | 153.251 | 60.0208 | 153 | 3.6492 | 134.6641 | 59.9884 | 134.5 | 3.6446 | 115.9281 | 60.0011 | 116 | 3.649 | 97.6919 | 60.0227 | 97.5
3.6522 | 171.5272 | 59.974 | 171.5 | 3.6517 | 153.2484 | 60.0208 | 153 | 3.6575 | 134.6609 | 59.9884 | 134.5 | 3.653 | 115.9327 | 60.0016 | 116 | 3.6573 | 97.6808 | 60.0227 | 97.5
3.6605 | 171.5265 | 59.974 | 171.5 | 3.66 | 153.2459 | 60.0208 | 153 | 3.6659 | 134.6577 | 59.9884 | 134.5 | 3.6613 | 115.9372 | 60.0016 | 116 | 3.6656 | 97.6697 | 60.0232 | 97.5
3.6688 | 171.5258 | 59.974 | 171.5 | 3.6683 | 153.2433 | 60.0208 | 153 | 3.6742 | 134.6545 | 59.9884 | 134.5 | 3.6696 | 115.9418 | 60.0016 | 116 | 3.674 | 97.6586 | 60.0232 | 97.5
3.6772 | 171.5251 | 59.974 | 171.5 | 3.6767 | 153.2408 | 60.0208 | 153 | 3.6826 | 134.6513 | 59.9884 | 134.5 | 3.6779 | 115.9463 | 60.0016 | 116 | 3.6823 | 97.6475 | 60.0232 | 97.5
3.6855 | 171.5248 | 59.974 | 171.5 | 3.685 | 153.2382 | 60.0208 | 153 | 3.6909 | 134.6481 | 59.9884 | 134.5 | 3.6863 | 115.9509 | 60.0016 | 116 | 3.6906 | 97.6365 | 60.0232 | 97.5
3.6939 | 171.5246 | 59.974 | 171.5 | 3.6933 | 153.2361 | 60.0208 | 153 | 3.6992 | 134.6449 | 59.9884 | 134.5 | 3.6946 | 115.9555 | 60.0016 | 116 | 3.699 | 97.6254 | 60.0232 | 97.5
3.7022 | 171.5243 | 59.974 | 171.5 | 3.7016 | 153.2373 | 60.0208 | 153 | 3.7076 | 134.6418 | 59.9884 | 134.5 | 3.7029 | 115.96 | 60.0016 | 116 | 3.7073 | 97.6143 | 60.0232 | 97.5
3.7105 | 171.5241 | 59.974 | 171.5 | 3.71 | 153.2385 | 60.0208 | 153 | 3.7159 | 134.6386 | 59.9884 | 134.5 | 3.7113 | 115.9646 | 60.0016 | 116 | 3.7156 | 97.6032 | 60.0232 | 97.5
3.7189 | 171.5239 | 59.974 | 171.5 | 3.7183 | 153.2397 | 60.0208 | 153 | 3.7242 | 134.6354 | 59.9884 | 134.5 | 3.7196 | 115.9691 | 60.0016 | 116 | 3.7239 | 97.5921 | 60.0232 | 97.5
3.7272 | 171.5237 | 59.976 | 171.5 | 3.7266 | 153.2409 | 60.0208 | 153 | 3.7325 | 134.6322 | 59.9884 | 134.5 | 3.7279 | 115.9737 | 60.0016 | 116 | 3.7323 | 97.581 | 60.0232 | 97.5
3.7355 | 171.5234 | 59.976 | 171.5 | 3.735 | 153.2421 | 60.0208 | 153 | 3.7409 | 134.629 | 59.9884 | 134.5 | 3.7363 | 115.9783 | 60.0016 | 116 | 3.7406 | 97.57 | 60.0232 | 97.5
3.7439 | 171.5232 | 59.976 | 171.5 | 3.7433 | 153.2433 | 60.0208 | 153 | 3.7492 | 134.6258 | 59.9884 | 134.5 | 3.7446 | 115.9828 | 60.0016 | 116 | 3.7489 | 97.5589 | 60.0232 | 97.5
3.7522 | 171.523 | 59.976 | 171.5 | 3.7516 | 153.2444 | 60.0208 | 153 | 3.7576 | 134.6226 | 59.9884 | 134.5 | 3.7529 | 115.9874 | 60.0016 | 116 | 3.7573 | 97.5478 | 60.0232 | 97.5
3.7605 | 171.5228 | 59.976 | 171.5 | 3.76 | 153.2456 | 60.0208 | 153 | 3.7659 | 134.6194 | 59.9884 | 134.5 | 3.7613 | 115.9919 | 60.0016 | 116 | 3.7656 | 97.5367 | 60.0232 | 97.5
3.7689 | 171.5225 | 59.976 | 171.5 | 3.7683 | 153.2468 | 60.0208 | 153 | 3.7742 | 134.6163 | 59.9884 | 134.5 | 3.7696 | 115.9965 | 60.0016 | 116 | 3.7739 | 97.5256 | 60.0232 | 97.5
3.7772 | 171.5223 | 59.976 | 171.5 | 3.7766 | 153.248 | 60.0219 | 153 | 3.7826 | 134.6131 | 59.9884 | 134.5 | 3.778 | 116.0011 | 60.0016 | 116 | 3.7823 | 97.5145 | 60.0232 | 97.5
3.7856 | 171.5221 | 59.976 | 171.5 | 3.785 | 153.2492 | 60.0219 | 153 | 3.7909 | 134.6099 | 59.9884 | 134.5 | 3.7863 | 116.0056 | 60.0016 | 116 | 3.7906 | 97.5035 | 60.0232 | 97.5
3.7939 | 171.5218 | 59.976 | 171.5 | 3.7933 | 153.2504 | 60.0219 | 153 | 3.7992 | 134.6067 | 59.9884 | 134.5 | 3.7946 | 116.0102 | 60.0016 | 116 | 3.7989 | 97.4924 | 60.0232 | 97.5
3.8022 | 171.5216 | 59.976 | 171.5 | 3.8016 | 153.2515 | 60.0219 | 153 | 3.8076 | 134.6035 | 59.9884 | 134.5 | 3.8029 | 116.0147 | 60.0016 | 116 | 3.8073 | 97.4813 | 60.0232 | 97.5
3.8106 | 171.5214 | 59.976 | 171.5 | 3.8099 | 153.2527 | 60.0219 | 153 | 3.8159 | 134.6003 | 59.9884 | 134.5 | 3.8113 | 116.0193 | 60.0016 | 116 | 3.8156 | 97.4702 | 60.0232 | 97.5
3.8189 | 171.5212 | 59.976 | 171.5 | 3.8183 | 153.2539 | 60.0219 | 153 | 3.8242 | 134.5971 | 59.9884 | 134.5 | 3.8196 | 116.0239 | 60.0016 | 116 | 3.8239 | 97.4591 | 60.0232 | 97.5
3.8272 | 171.5209 | 59.976 | 171.5 | 3.8266 | 153.2551 | 60.0219 | 153 | 3.8326 | 134.5939 | 59.9873 | 134.5 | 3.8279 | 116.0284 | 60.0016 | 116 | 3.8322 | 97.4481 | 60.0232 | 97.5
3.8356 | 171.5207 | 59.976 | 171.5 | 3.8349 | 153.2563 | 60.0219 | 153 | 3.8409 | 134.5908 | 59.9873 | 134.5 | 3.8363 | 116.033 | 60.0016 | 116 | 3.8406 | 97.437 | 60.0232 | 97.5
3.8439 | 171.5205 | 59.976 | 171.5 | 3.8433 | 153.2575 | 60.0219 | 153 | 3.8492 | 134.5876 | 59.9873 | 134.5 | 3.8446 | 116.0376 | 60.0016 | 116 | 3.8489 | 97.4259 | 60.0232 | 97.5
3.8522 | 171.5202 | 59.976 | 171.5 | 3.8516 | 153.2587 | 60.0219 | 153 | 3.8576 | 134.5844 | 59.9873 | 134.5 | 3.8529 | 116.0421 | 60.0025 | 116 | 3.8572 | 97.4148 | 60.0232 | 97.5
3.8606 | 171.52 | 59.976 | 171.5 | 3.8599 | 153.2598 | 60.0219 | 153 | 3.8659 | 134.5812 | 59.9873 | 134.5 | 3.8613 | 116.0467 | 60.0025 | 116 | 3.8656 | 97.4056 | 60.0243 | 97.5
3.8689 | 171.5198 | 59.976 | 171.5 | 3.8683 | 153.261 | 60.0219 | 153 | 3.8742 | 134.578 | 59.9873 | 134.5 | 3.8696 | 116.0512 | 60.0025 | 116 | 3.8739 | 97.4038 | 60.0243 | 97.5
3.8773 | 171.5196 | 59.976 | 171.5 | 3.8766 | 153.2622 | 60.0219 | 153 | 3.8826 | 134.5748 | 59.9873 | 134.5 | 3.8779 | 116.0558 | 60.0025 | 116 | 3.8822 | 97.402 | 60.0243 | 97.5
3.8856 | 171.5193 | 59.976 | 171.5 | 3.8849 | 153.2634 | 60.0219 | 153 | 3.8909 | 134.5716 | 59.9873 | 134.5 | 3.8863 | 116.0604 | 60.0025 | 116 | 3.8906 | 97.4002 | 60.0243 | 97.5
3.8939 | 171.5191 | 59.976 | 171.5 | 3.8932 | 153.2646 | 60.0219 | 153 | 3.8993 | 134.5685 | 59.9873 | 134.5 | 3.8946 | 116.0649 | 60.0025 | 116 | 3.8989 | 97.3983 | 60.0243 | 97.5
3.9023 | 171.5189 | 59.976 | 171.5 | 3.9016 | 153.2658 | 60.0219 | 153 | 3.9076 | 134.5653 | 59.9873 | 134.5 | 3.9029 | 116.0695 | 60.0025 | 116 | 3.9072 | 97.3965 | 60.0243 | 97.5
3.9106 | 171.5187 | 59.976 | 171.5 | 3.9099 | 153.2669 | 60.0219 | 153 | 3.9159 | 134.5621 | 59.9873 | 134.5 | 3.9113 | 116.074 | 60.0025 | 116 | 3.9155 | 97.3947 | 60.0243 | 97.5
3.9189 | 171.5184 | 59.976 | 171.5 | 3.9182 | 153.2681 | 60.0219 | 153 | 3.9243 | 134.5589 | 59.9873 | 134.5 | 3.9196 | 116.0786 | 60.0025 | 116 | 3.9239 | 97.3929 | 60.0243 | 97.5
3.9273 | 171.5182 | 59.9774 | 171.5 | 3.9266 | 153.2693 | 60.0219 | 153 | 3.9326 | 134.5557 | 59.9873 | 134.5 | 3.9279 | 116.0832 | 60.0025 | 116 | 3.9322 | 97.3911 | 60.0243 | 97.5
3.9356 | 171.518 | 59.9774 | 171.5 | 3.9349 | 153.2705 | 60.0219 | 153 | 3.9409 | 134.5525 | 59.9873 | 134.5 | 3.9363 | 116.0877 | 60.0025 | 116 | 3.9405 | 97.3892 | 60.0243 | 97.5
3.9439 | 171.5177 | 59.9774 | 171.5 | 3.9432 | 153.2717 | 60.0219 | 153 | 3.9492 | 134.5515 | 59.9873 | 134.5 | 3.9446 | 116.0923 | 60.0025 | 116 | 3.9489 | 97.3874 | 60.0243 | 97.5
3.9523 | 171.5175 | 59.9774 | 171.5 | 3.9516 | 153.2729 | 60.0219 | 153 | 3.9576 | 134.551 | 59.9873 | 134.5 | 3.9529 | 116.0968 | 60.0025 | 116 | 3.9572 | 97.3856 | 60.0243 | 97.5
3.9606 | 171.5173 | 59.9774 | 171.5 | 3.9599 | 153.274 | 60.0219 | 153 | 3.9659 | 134.5504 | 59.9873 | 134.5 | 3.9613 | 116.1014 | 60.0025 | 116 | 3.9655 | 97.3838 | 60.0243 | 97.5
3.969 | 171.5171 | 59.9774 | 171.5 | 3.9682 | 153.2752 | 60.0219 | 153 | 3.9743 | 134.5499 | 59.9873 | 134.5 | 3.9696 | 116.106 | 60.0025 | 116 | 3.9738 | 97.382 | 60.0243 | 97.5
3.9773 | 171.5168 | 59.9774 | 171.5 | 3.9765 | 153.2764 | 60.0209 | 153 | 3.9826 | 134.5493 | 59.9873 | 134.5 | 3.9779 | 116.1105 | 60.0025 | 116 | 3.9822 | 97.3801 | 60.0243 | 97.5
3.9856 | 171.5166 | 59.9774 | 171.5 | 3.9849 | 153.2776 | 60.0209 | 153 | 3.9909 | 134.5488 | 59.9873 | 134.5 | 3.9863 | 116.1151 | 60.0025 | 116 | 3.9905 | 97.3783 | 60.0243 | 97.5
3.994 | 171.5164 | 59.9774 | 171.5 | 3.9932 | 153.2788 | 60.0209 | 153 | 3.9993 | 134.5482 | 59.9873 | 134.5 | 3.9946 | 116.1196 | 60.0025 | 116 | 3.9988 | 97.3765 | 60.0243 | 97.5
4.0023 | 171.5162 | 59.9774 | 171.5 | 4.0015 | 153.28 | 60.0209 | 153 | 4.0076 | 134.5477 | 59.9873 | 134.5 | 4.0029 | 116.1242 | 60.0025 | 116 | 4.0072 | 97.3747 | 60.0243 | 97.5
4.0106 | 171.5159 | 59.9774 | 171.5 | 4.0099 | 153.2812 | 60.0209 | 153 | 4.0159 | 134.5471 | 59.9873 | 134.5 | 4.0113 | 116.1288 | 60.0025 | 116 | 4.0155 | 97.3729 | 60.0243 | 97.5
4.019 | 171.5157 | 59.9774 | 171.5 | 4.0182 | 153.2823 | 60.0209 | 153 | 4.0243 | 134.5466 | 59.9873 | 134.5 | 4.0196 | 116.1333 | 60.0025 | 116 | 4.0238 | 97.371 | 60.0243 | 97.5
4.0273 | 171.5155 | 59.9774 | 171.5 | 4.0265 | 153.2835 | 60.0209 | 153 | 4.0326 | 134.546 | 59.9885 | 134.5 | 4.0279 | 116.1379 | 60.0025 | 116 | 4.0322 | 97.3692 | 60.0243 | 97.5
4.0357 | 171.5152 | 59.9774 | 171.5 | 4.0349 | 153.2847 | 60.0209 | 153 | 4.041 | 134.5455 | 59.9885 | 134.5 | 4.0363 | 116.1424 | 60.0025 | 116 | 4.0405 | 97.3674 | 60.0243 | 97.5
4.044 | 171.515 | 59.9774 | 171.5 | 4.0432 | 153.2859 | 60.0209 | 153 | 4.0493 | 134.5449 | 59.9885 | 134.5 | 4.0446 | 116.147 | 60.0025 | 116 | 4.0488 | 97.3656 | 60.0243 | 97.5
4.0523 | 171.5148 | 59.9774 | 171.5 | 4.0515 | 153.2871 | 60.0209 | 153 | 4.0576 | 134.5444 | 59.9885 | 134.5 | 4.0529 | 116.1516 | 60.0036 | 116 | 4.0572 | 97.3638 | 60.0243 | 97.5
4.0607 | 171.5146 | 59.9774 | 171.5 | 4.0598 | 153.2883 | 60.0209 | 153 | 4.0659 | 134.5438 | 59.9885 | 134.5 | 4.0612 | 116.1561 | 60.0036 | 116 | 4.0655 | 97.3619 | 60.0257 | 97.5
4.069 | 171.5143 | 59.9774 | 171.5 | 4.0682 | 153.2894 | 60.0209 | 153 | 4.0743 | 134.5433 | 59.9885 | 134.5 | 4.0696 | 116.1607 | 60.0036 | 116 | 4.0738 | 97.3601 | 60.0257 | 97.5
4.0773 | 171.5141 | 59.9774 | 171.5 | 4.0765 | 153.2906 | 60.0209 | 153 | 4.0826 | 134.5427 | 59.9885 | 134.5 | 4.0779 | 116.1565 | 60.0036 | 116 | 4.0822 | 97.3583 | 60.0257 | 97.5
4.0857 | 171.5139 | 59.9774 | 171.5 | 4.0848 | 153.2918 | 60.0209 | 153 | 4.091 | 134.5422 | 59.9885 | 134.5 | 4.0863 | 116.1516 | 60.0036 | 116 | 4.0905 | 97.3565 | 60.0257 | 97.5
4.094 | 171.5137 | 59.9774 | 171.5 | 4.0932 | 153.293 | 60.0209 | 153 | 4.0993 | 134.5416 | 59.9885 | 134.5 | 4.0946 | 116.1468 | 60.0036 | 116 | 4.0988 | 97.3547 | 60.0257 | 97.5
4.1023 | 171.5134 | 59.9774 | 171.5 | 4.1015 | 153.2942 | 60.0209 | 153 | 4.1076 | 134.5411 | 59.9885 | 134.5 | 4.1029 | 116.1419 | 60.0036 | 116 | 4.1071 | 97.3528 | 60.0257 | 97.5
4.1107 | 171.5132 | 59.9774 | 171.5 | 4.1098 | 153.2954 | 60.0209 | 153 | 4.116 | 134.5405 | 59.9885 | 134.5 | 4.1113 | 116.137 | 60.0036 | 116 | 4.1154 | 97.351 | 60.0257 | 97.5
4.119 | 171.513 | 59.9774 | 171.5 | 4.1182 | 153.2966 | 60.0209 | 153 | 4.1243 | 134.54 | 59.9885 | 134.5 | 4.1196 | 116.1322 | 60.0036 | 116 | 4.1238 | 97.3492 | 60.0257 | 97.5
4.1274 | 171.5127 | 59.9774 | 171.5 | 4.1265 | 153.2977 | 60.0209 | 153 | 4.1326 | 134.5394 | 59.9885 | 134.5 | 4.1279 | 116.1273 | 60.0036 | 116 | 4.1321 | 97.3474 | 60.0257 | 97.5
4.1357 | 171.5125 | 59.9774 | 171.5 | 4.1348 | 153.2989 | 60.0209 | 153 | 4.141 | 134.5389 | 59.9885 | 134.5 | 4.1363 | 116.1225 | 60.0036 | 116 | 4.1404 | 97.3456 | 60.0257 | 97.5
4.144 | 171.5123 | 59.9774 | 171.5 | 4.1432 | 153.3001 | 60.0209 | 153 | 4.1493 | 134.5383 | 59.9885 | 134.5 | 4.1446 | 116.1176 | 60.0036 | 116 | 4.1488 | 97.3437 | 60.0257 | 97.5
4.1524 | 171.5121 | 59.9774 | 171.5 | 4.1515 | 153.3013 | 60.0209 | 153 | 4.1577 | 134.5378 | 59.9885 | 134.5 | 4.1529 | 116.1127 | 60.0036 | 116 | 4.1571 | 97.3419 | 60.0257 | 97.5
4.1607 | 171.5118 | 59.9774 | 171.5 | 4.1598 | 153.3025 | 60.0209 | 153 | 4.166 | 134.5372 | 59.9885 | 134.5 | 4.1613 | 116.1079 | 60.0036 | 116 | 4.1654 | 97.3401 | 60.0257 | 97.5
4.169 | 171.5116 | 59.9774 | 171.5 | 4.1682 | 153.3037 | 60.0209 | 153 | 4.1743 | 134.5367 | 59.9885 | 134.5 | 4.1696 | 116.103 | 60.0036 | 116 | 4.1738 | 97.3383 | 60.0257 | 97.5
4.1774 | 171.5114 | 59.9774 | 171.5 | 4.1765 | 153.3048 | 60.0214 | 153 | 4.1826 | 134.5361 | 59.9885 | 134.5 | 4.1779 | 116.0982 | 60.0036 | 116 | 4.1821 | 97.3365 | 60.0257 | 97.5
4.1857 | 171.5112 | 59.9774 | 171.5 | 4.1848 | 153.306 | 60.0214 | 153 | 4.191 | 134.5356 | 59.9885 | 134.5 | 4.1862 | 116.0933 | 60.0036 | 116 | 4.1904 | 97.3346 | 60.0257 | 97.5
4.194 | 171.5109 | 59.9774 | 171.5 | 4.1931 | 153.3072 | 60.0214 | 153 | 4.1993 | 134.535 | 59.9885 | 134.5 | 4.1946 | 116.0884 | 60.0036 | 116 | 4.1988 | 97.3328 | 60.0257 | 97.5
4.2024 | 171.5107 | 59.9774 | 171.5 | 4.2015 | 153.3084 | 60.0214 | 153 | 4.2076 | 134.5345 | 59.9885 | 134.5 | 4.2029 | 116.0836 | 60.0036 | 116 | 4.2071 | 97.331 | 60.0257 | 97.5
4.2107 | 171.5105 | 59.9774 | 171.5 | 4.2098 | 153.3096 | 60.0214 | 153 | 4.216 | 134.5339 | 59.9885 | 134.5 | 4.2112 | 116.0787 | 60.0036 | 116 | 4.2154 | 97.3292 | 60.0257 | 97.5
4.219 | 171.5103 | 59.9774 | 171.5 | 4.2181 | 153.3108 | 60.0214 | 153 | 4.2243 | 134.5334 | 59.9885 | 134.5 | 4.2196 | 116.0738 | 60.0036 | 116 | 4.2238 | 97.3274 | 60.0257 | 97.5
4.2274 | 171.51 | 59.9774 | 171.5 | 4.2265 | 153.312 | 60.0214 | 153 | 4.2327 | 134.5328 | 59.9908 | 134.5 | 4.2279 | 116.069 | 60.0036 | 116 | 4.2321 | 97.3255 | 60.0257 | 97.5
4.2357 | 171.5097 | 59.9774 | 171.5 | 4.2348 | 153.3131 | 60.0214 | 153 | 4.241 | 134.5323 | 59.9908 | 134.5 | 4.2362 | 116.0641 | 60.0036 | 116 | 4.2404 | 97.3237 | 60.0257 | 97.5
4.2441 | 171.5094 | 59.9774 | 171.5 | 4.2431 | 153.3143 | 60.0214 | 153 | 4.2493 | 134.5317 | 59.9908 | 134.5 | 4.2446 | 116.0593 | 60.0036 | 116 | 4.2487 | 97.3219 | 60.0257 | 97.5
4.2524 | 171.509 | 59.9774 | 171.5 | 4.2514 | 153.3155 | 60.0214 | 153 | 4.2577 | 134.5312 | 59.9908 | 134.5 | 4.2529 | 116.0544 | 60.0047 | 116 | 4.2571 | 97.3201 | 60.0257 | 97.5
4.2607 | 171.5087 | 59.9774 | 171.5 | 4.2598 | 153.3167 | 60.0214 | 153 | 4.266 | 134.5306 | 59.9908 | 134.5 | 4.2613 | 116.0495 | 60.0047 | 116 | 4.2654 | 97.3183 | 60.0271 | 97.5
4.2691 | 171.5083 | 59.9774 | 171.5 | 4.2681 | 153.3179 | 60.0214 | 153 | 4.2743 | 134.5301 | 59.9908 | 134.5 | 4.2696 | 116.0447 | 60.0047 | 116 | 4.2737 | 97.3164 | 60.0271 | 97.5
4.2774 | 171.508 | 59.9774 | 171.5 | 4.2764 | 153.3191 | 60.0214 | 153 | 4.2827 | 134.5295 | 59.9908 | 134.5 | 4.2779 | 116.0398 | 60.0047 | 116 | 4.282 | 97.3146 | 60.0271 | 97.5
4.2857 | 171.5076 | 59.9774 | 171.5 | 4.2848 | 153.3202 | 60.0214 | 153 | 4.291 | 134.529 | 59.9908 | 134.5 | 4.2863 | 116.035 | 60.0047 | 116 | 4.2904 | 97.3128 | 60.0271 | 97.5
4.2941 | 171.5073 | 59.9774 | 171.5 | 4.2931 | 153.3214 | 60.0214 | 153 | 4.2993 | 134.5284 | 59.9908 | 134.5 | 4.2946 | 116.0301 | 60.0047 | 116 | 4.2987 | 97.311 | 60.0271 | 97.5
4.3024 | 171.507 | 59.9774 | 171.5 | 4.3014 | 153.3226 | 60.0214 | 153 | 4.3077 | 134.5279 | 59.9908 | 134.5 | 4.3029 | 116.0252 | 60.0047 | 116 | 4.307 | 97.3092 | 60.0271 | 97.5
4.3108 | 171.5066 | 59.9774 | 171.5 | 4.3098 | 153.3238 | 60.0214 | 153 | 4.316 | 134.5273 | 59.9908 | 134.5 | 4.3112 | 116.0204 | 60.0047 | 116 | 4.3154 | 97.3073 | 60.0271 | 97.5
4.3191 | 171.5063 | 59.9774 | 171.5 | 4.3181 | 153.325 | 60.0214 | 153 | 4.3243 | 134.5268 | 59.9908 | 134.5 | 4.3196 | 116.0155 | 60.0047 | 116 | 4.3237 | 97.3055 | 60.0271 | 97.5
4.3274 | 171.506 | 59.9791 | 171.5 | 4.3264 | 153.3262 | 60.0214 | 153 | 4.3327 | 134.5262 | 59.9908 | 134.5 | 4.3279 | 116.0107 | 60.0047 | 116 | 4.332 | 97.3037 | 60.0271 | 97.5
4.3358 | 171.5056 | 59.9791 | 171.5 | 4.3348 | 153.3264 | 60.0214 | 153 | 4.341 | 134.5257 | 59.9908 | 134.5 | 4.3362 | 116.0058 | 60.0047 | 116 | 4.3404 | 97.3019 | 60.0271 | 97.5
4.3441 | 171.5053 | 59.9791 | 171.5 | 4.3431 | 153.3242 | 60.0214 | 153 | 4.3493 | 134.5251 | 59.9908 | 134.5 | 4.3446 | 116.0009 | 60.0047 | 116 | 4.3487 | 97.3001 | 60.0271 | 97.5
4.3524 | 171.5049 | 59.9791 | 171.5 | 4.3514 | 153.322 | 60.0214 | 153 | 4.3577 | 134.5246 | 59.9908 | 134.5 | 4.3529 | 115.9961 | 60.0047 | 116 | 4.357 | 97.2982 | 60.0271 | 97.5
4.3608 | 171.5046 | 59.9791 | 171.5 | 4.3597 | 153.3199 | 60.0214 | 153 | 4.366 | 134.524 | 59.9908 | 134.5 | 4.3612 | 115.9912 | 60.0047 | 116 | 4.3654 | 97.2964 | 60.0271 | 97.5
4.3691 | 171.5043 | 59.9791 | 171.5 | 4.3681 | 153.3177 | 60.0214 | 153 | 4.3743 | 134.5235 | 59.9908 | 134.5 | 4.3696 | 115.9864 | 60.0047 | 116 | 4.3737 | 97.2946 | 60.0271 | 97.5
4.3774 | 171.5039 | 59.9791 | 171.5 | 4.3764 | 153.3156 | 60.023 | 153 | 4.3827 | 134.5229 | 59.9908 | 134.5 | 4.3779 | 115.9815 | 60.0047 | 116 | 4.382 | 97.2928 | 60.0271 | 97.5
4.3858 | 171.5036 | 59.9791 | 171.5 | 4.3847 | 153.3134 | 60.023 | 153 | 4.391 | 134.5224 | 59.9908 | 134.5 | 4.3862 | 115.9766 | 60.0047 | 116 | 4.3904 | 97.291 | 60.0271 | 97.5
4.3941 | 171.5032 | 59.9791 | 171.5 | 4.3931 | 153.3112 | 60.023 | 153 | 4.3994 | 134.5218 | 59.9908 | 134.5 | 4.3946 | 115.9718 | 60.0047 | 116 | 4.3987 | 97.2891 | 60.0271 | 97.5
4.4025 | 171.5029 | 59.9791 | 171.5 | 4.4014 | 153.3091 | 60.023 | 153 | 4.4077 | 134.5213 | 59.9908 | 134.5 | 4.4029 | 115.9669 | 60.0047 | 116 | 4.407 | 97.2905 | 60.0271 | 97.5
4.4108 | 171.5026 | 59.9791 | 171.5 | 4.4097 | 153.3069 | 60.023 | 153 | 4.416 | 134.5207 | 59.9908 | 134.5 | 4.4112 | 115.962 | 60.0047 | 116 | 4.4153 | 97.2971 | 60.0271 | 97.5
4.4191 | 171.5022 | 59.9791 | 171.5 | 4.4181 | 153.3048 | 60.023 | 153 | 4.4243 | 134.5202 | 59.9908 | 134.5 | 4.4196 | 115.9572 | 60.0047 | 116 | 4.4236 | 97.3038 | 60.0271 | 97.5
4.4275 | 171.5019 | 59.9791 | 171.5 | 4.4264 | 153.3026 | 60.023 | 153 | 4.4327 | 134.5196 | 59.9943 | 134.5 | 4.4279 | 115.9523 | 60.0047 | 116 | 4.432 | 97.3104 | 60.0271 | 97.5
4.4358 | 171.5015 | 59.9791 | 171.5 | 4.4347 | 153.3004 | 60.023 | 153 | 4.441 | 134.5191 | 59.9943 | 134.5 | 4.4362 | 115.9475 | 60.0047 | 116 | 4.4403 | 97.317 | 60.0271 | 97.5
4.4441 | 171.5012 | 59.9791 | 171.5 | 4.4431 | 153.2983 | 60.023 | 153 | 4.4493 | 134.5163 | 59.9943 | 134.5 | 4.4446 | 115.9426 | 60.0047 | 116 | 4.4486 | 97.3237 | 60.0271 | 97.5
4.4525 | 171.5009 | 59.9791 | 171.5 | 4.4514 | 153.2961 | 60.023 | 153 | 4.4577 | 134.5131 | 59.9943 | 134.5 | 4.4529 | 115.9377 | 60.0059 | 116 | 4.457 | 97.3303 | 60.0271 | 97.5
4.4608 | 171.5005 | 59.9791 | 171.5 | 4.4597 | 153.294 | 60.023 | 153 | 4.466 | 134.5099 | 59.9943 | 134.5 | 4.4612 | 115.9329 | 60.0059 | 116 | 4.4653 | 97.337 | 60.0285 | 97.5
4.4691 | 171.5002 | 59.9791 | 171.5 | 4.468 | 153.2918 | 60.023 | 153 | 4.4744 | 134.5067 | 59.9943 | 134.5 | 4.4696 | 115.928 | 60.0059 | 116 | 4.4736 | 97.3436 | 60.0285 | 97.5
4.4775 | 171.4998 | 59.9791 | 171.5 | 4.4764 | 153.2896 | 60.023 | 153 | 4.4827 | 134.5035 | 59.9943 | 134.5 | 4.4779 | 115.9232 | 60.0059 | 116 | 4.482 | 97.3502 | 60.0285 | 97.5
4.4858 | 171.4995 | 59.9791 | 171.5 | 4.4847 | 153.2875 | 60.023 | 153 | 4.491 | 134.5003 | 59.9943 | 134.5 | 4.4862 | 115.9183 | 60.0059 | 116 | 4.4903 | 97.3569 | 60.0285 | 97.5
4.4941 | 171.4992 | 59.9791 | 171.5 | 4.493 | 153.2853 | 60.023 | 153 | 4.4994 | 134.4971 | 59.9943 | 134.5 | 4.4946 | 115.9134 | 60.0059 | 116 | 4.4986 | 97.3635 | 60.0285 | 97.5
4.5025 | 171.4988 | 59.9791 | 171.5 | 4.5014 | 153.2832 | 60.023 | 153 | 4.5077 | 134.4939 | 59.9943 | 134.5 | 4.5029 | 115.9086 | 60.0059 | 116 | 4.507 | 97.3701 | 60.0285 | 97.5
4.5108 | 171.4985 | 59.9791 | 171.5 | 4.5097 | 153.281 | 60.023 | 153 | 4.516 | 134.4907 | 59.9943 | 134.5 | 4.5112 | 115.9037 | 60.0059 | 116 | 4.5153 | 97.3768 | 60.0285 | 97.5
4.5192 | 171.4981 | 59.9791 | 171.5 | 4.518 | 153.2789 | 60.023 | 153 | 4.5244 | 134.4875 | 59.9943 | 134.5 | 4.5196 | 115.8989 | 60.0059 | 116 | 4.5236 | 97.3834 | 60.0285 | 97.5
4.5275 | 171.4978 | 59.9785 | 171.5 | 4.5264 | 153.2767 | 60.023 | 153 | 4.5327 | 134.4843 | 59.9943 | 134.5 | 4.5279 | 115.894 | 60.0059 | 116 | 4.532 | 97.39 | 60.0285 | 97.5
4.5358 | 171.4975 | 59.9785 | 171.5 | 4.5347 | 153.2745 | 60.023 | 153 | 4.541 | 134.481 | 59.9943 | 134.5 | 4.5362 | 115.8891 | 60.0059 | 116 | 4.5403 | 97.3967 | 60.0285 | 97.5
4.5442 | 171.4971 | 59.9785 | 171.5 | 4.543 | 153.2724 | 60.023 | 153 | 4.5493 | 134.4778 | 59.9943 | 134.5 | 4.5446 | 115.8843 | 60.0059 | 116 | 4.5486 | 97.4033 | 60.0285 | 97.5
4.5525 | 171.4968 | 59.9785 | 171.5 | 4.5513 | 153.2702 | 60.023 | 153 | 4.5577 | 134.4746 | 59.9943 | 134.5 | 4.5529 | 115.8794 | 60.0059 | 116 | 4.5569 | 97.41 | 60.0285 | 97.5
4.5608 | 171.4964 | 59.9785 | 171.5 | 4.5597 | 153.2681 | 60.023 | 153 | 4.566 | 134.4714 | 59.9943 | 134.5 | 4.5612 | 115.8746 | 60.0059 | 116 | 4.5652 | 97.4166 | 60.0285 | 97.5
4.5692 | 171.4961 | 59.9785 | 171.5 | 4.568 | 153.2659 | 60.023 | 153 | 4.5744 | 134.4682 | 59.9943 | 134.5 | 4.5695 | 115.8697 | 60.0059 | 116 | 4.5736 | 97.4232 | 60.0285 | 97.5
4.5775 | 171.4958 | 59.9785 | 171.5 | 4.5763 | 153.2637 | 60.0228 | 153 | 4.5827 | 134.465 | 59.9943 | 134.5 | 4.5779 | 115.8648 | 60.0059 | 116 | 4.5819 | 97.4299 | 60.0285 | 97.5
4.5859 | 171.4954 | 59.9785 | 171.5 | 4.5847 | 153.2616 | 60.0228 | 153 | 4.591 | 134.4618 | 59.9943 | 134.5 | 4.5862 | 115.86 | 60.0059 | 116 | 4.5902 | 97.4365 | 60.0285 | 97.5
4.5942 | 171.4951 | 59.9785 | 171.5 | 4.593 | 153.2594 | 60.0228 | 153 | 4.5994 | 134.4586 | 59.9943 | 134.5 | 4.5945 | 115.8551 | 60.0059 | 116 | 4.5986 | 97.4431 | 60.0285 | 97.5
4.6025 | 171.4948 | 59.9785 | 171.5 | 4.6013 | 153.2572 | 60.0228 | 153 | 4.6077 | 134.4554 | 59.9943 | 134.5 | 4.6029 | 115.8503 | 60.0059 | 116 | 4.6069 | 97.4498 | 60.0285 | 97.5
4.6109 | 171.4944 | 59.9785 | 171.5 | 4.6096 | 153.2551 | 60.0228 | 153 | 4.616 | 134.4522 | 59.9943 | 134.5 | 4.6112 | 115.8468 | 60.0059 | 116 | 4.6152 | 97.4564 | 60.0285 | 97.5
4.6192 | 171.4941 | 59.9785 | 171.5 | 4.618 | 153.2529 | 60.0228 | 153 | 4.6244 | 134.449 | 59.9943 | 134.5 | 4.6195 | 115.853 | 60.0059 | 116 | 4.6236 | 97.463 | 60.0285 | 97.5
4.6275 | 171.4937 | 59.9785 | 171.5 | 4.6263 | 153.2508 | 60.0228 | 153 | 4.6327 | 134.4458 | 59.9982 | 134.5 | 4.6279 | 115.8592 | 60.0059 | 116 | 4.6319 | 97.4697 | 60.0285 | 97.5
4.6359 | 171.4934 | 59.9785 | 171.5 | 4.6346 | 153.2486 | 60.0228 | 153 | 4.641 | 134.4426 | 59.9982 | 134.5 | 4.6362 | 115.8654 | 60.0059 | 116 | 4.6402 | 97.4763 | 60.0285 | 97.5
4.6442 | 171.493 | 59.9785 | 171.5 | 4.643 | 153.2465 | 60.0228 | 153 | 4.6494 | 134.4394 | 59.9982 | 134.5 | 4.6446 | 115.8716 | 60.0059 | 116 | 4.6486 | 97.4829 | 60.0285 | 97.5
4.6525 | 171.4927 | 59.9785 | 171.5 | 4.6513 | 153.2443 | 60.0228 | 153 | 4.6577 | 134.4362 | 59.9982 | 134.5 | 4.6529 | 115.8778 | 60.0065 | 116 | 4.6569 | 97.4896 | 60.0285 | 97.5
4.6609 | 171.4924 | 59.9785 | 171.5 | 4.6596 | 153.2421 | 60.0228 | 153 | 4.666 | 134.433 | 59.9982 | 134.5 | 4.6612 | 115.884 | 60.0065 | 116 | 4.6652 | 97.4962 | 60.0307 | 97.5
4.6692 | 171.492 | 59.9785 | 171.5 | 4.668 | 153.24 | 60.0228 | 153 | 4.6744 | 134.4298 | 59.9982 | 134.5 | 4.6696 | 115.8902 | 60.0065 | 116 | 4.6736 | 97.5028 | 60.0307 | 97.5
4.6775 | 171.4917 | 59.9785 | 171.5 | 4.6763 | 153.2378 | 60.0228 | 153 | 4.6827 | 134.4266 | 59.9982 | 134.5 | 4.6779 | 115.8964 | 60.0065 | 116 | 4.6819 | 97.5095 | 60.0307 | 97.5
4.6859 | 171.4913 | 59.9785 | 171.5 | 4.6846 | 153.2357 | 60.0228 | 153 | 4.691 | 134.4234 | 59.9982 | 134.5 | 4.6862 | 115.9026 | 60.0065 | 116 | 4.6902 | 97.5161 | 60.0307 | 97.5
4.6942 | 171.491 | 59.9785 | 171.5 | 4.6929 | 153.2335 | 60.0228 | 153 | 4.6994 | 134.4202 | 59.9982 | 134.5 | 4.6945 | 115.9088 | 60.0065 | 116 | 4.6985 | 97.5228 | 60.0307 | 97.5
4.7026 | 171.4907 | 59.9785 | 171.5 | 4.7013 | 153.2313 | 60.0228 | 153 | 4.7077 | 134.417 | 59.9982 | 134.5 | 4.7029 | 115.915 | 60.0065 | 116 | 4.7068 | 97.5294 | 60.0307 | 97.5
4.7109 | 171.4903 | 59.9785 | 171.5 | 4.7096 | 153.2292 | 60.0228 | 153 | 4.716 | 134.4138 | 59.9982 | 134.5 | 4.7112 | 115.9212 | 60.0065 | 116 | 4.7152 | 97.536 | 60.0307 | 97.5
4.7192 | 171.49 | 59.9785 | 171.5 | 4.7179 | 153.227 | 60.0228 | 153 | 4.7244 | 134.4106 | 59.9982 | 134.5 | 4.7195 | 115.9274 | 60.0065 | 116 | 4.7235 | 97.5427 | 60.0307 | 97.5
4.7276 | 171.4897 | 59.9796 | 171.5 | 4.7263 | 153.2249 | 60.0228 | 153 | 4.7327 | 134.4074 | 59.9982 | 134.5 | 4.7279 | 115.9336 | 60.0065 | 116 | 4.7318 | 97.5493 | 60.0307 | 97.5
4.7359 | 171.4893 | 59.9796 | 171.5 | 4.7346 | 153.2227 | 60.0228 | 153 | 4.741 | 134.4042 | 59.9982 | 134.5 | 4.7362 | 115.9398 | 60.0065 | 116 | 4.7402 | 97.5559 | 60.0307 | 97.5
4.7442 | 171.489 | 59.9796 | 171.5 | 4.7429 | 153.2205 | 60.0228 | 153 | 4.7494 | 134.401 | 59.9982 | 134.5 | 4.7445 | 115.946 | 60.0065 | 116 | 4.7485 | 97.5626 | 60.0307 | 97.5
4.7526 | 171.4886 | 59.9796 | 171.5 | 4.7513 | 153.2184 | 60.0228 | 153 | 4.7577 | 134.3978 | 59.9982 | 134.5 | 4.7529 | 115.9522 | 60.0065 | 116 | 4.7568 | 97.5692 | 60.0307 | 97.5
4.7609 | 171.4883 | 59.9796 | 171.5 | 4.7596 | 153.2162 | 60.0228 | 153 | 4.7661 | 134.3946 | 59.9982 | 134.5 | 4.7612 | 115.9584 | 60.0065 | 116 | 4.7652 | 97.5758 | 60.0307 | 97.5
4.7692 | 171.488 | 59.9796 | 171.5 | 4.7679 | 153.2141 | 60.0228 | 153 | 4.7744 | 134.3914 | 59.9982 | 134.5 | 4.7695 | 115.9646 | 60.0065 | 116 | 4.7735 | 97.5825 | 60.0307 | 97.5
4.7776 | 171.4879 | 59.9796 | 171.5 | 4.7763 | 153.2119 | 60.023 | 153 | 4.7827 | 134.3882 | 59.9982 | 134.5 | 4.7779 | 115.9708 | 60.0065 | 116 | 4.7818 | 97.5891 | 60.0307 | 97.5
4.7859 | 171.4879 | 59.9796 | 171.5 | 4.7846 | 153.2097 | 60.023 | 153 | 4.791 | 134.385 | 59.9982 | 134.5 | 4.7862 | 115.977 | 60.0065 | 116 | 4.7902 | 97.5957 | 60.0307 | 97.5
4.7943 | 171.4878 | 59.9796 | 171.5 | 4.7929 | 153.2076 | 60.023 | 153 | 4.7994 | 134.3818 | 59.9982 | 134.5 | 4.7945 | 115.9832 | 60.0065 | 116 | 4.7985 | 97.6024 | 60.0307 | 97.5
4.8026 | 171.4877 | 59.9796 | 171.5 | 4.8012 | 153.2054 | 60.023 | 153 | 4.8077 | 134.3786 | 59.9982 | 134.5 | 4.8029 | 115.9894 | 60.0065 | 116 | 4.8068 | 97.609 | 60.0307 | 97.5
4.8109 | 171.4877 | 59.9796 | 171.5 | 4.8096 | 153.2033 | 60.023 | 153 | 4.816 | 134.3754 | 59.9982 | 134.5 | 4.8112 | 115.9957 | 60.0065 | 116 | 4.8151 | 97.6156 | 60.0307 | 97.5
4.8193 | 171.4876 | 59.9796 | 171.5 | 4.8179 | 153.2011 | 60.023 | 153 | 4.8244 | 134.3722 | 59.9982 | 134.5 | 4.8195 | 116.0019 | 60.0065 | 116 | 4.8235 | 97.6223 | 60.0307 | 97.5
4.8276 | 171.4876 | 59.9796 | 171.5 | 4.8262 | 153.1989 | 60.023 | 153 | 4.8327 | 134.369 | 60.0016 | 134.5 | 4.8279 | 116.0081 | 60.0065 | 116 | 4.8318 | 97.6289 | 60.0307 | 97.5
4.8359 | 171.4875 | 59.9796 | 171.5 | 4.8346 | 153.1968 | 60.023 | 153 | 4.841 | 134.3658 | 60.0016 | 134.5 | 4.8362 | 116.0143 | 60.0065 | 116 | 4.8401 | 97.6356 | 60.0307 | 97.5
4.8443 | 171.4874 | 59.9796 | 171.5 | 4.8429 | 153.1946 | 60.023 | 153 | 4.8494 | 134.3625 | 60.0016 | 134.5 | 4.8445 | 116.0205 | 60.0065 | 116 | 4.8484 | 97.6422 | 60.0307 | 97.5
4.8526 | 171.4874 | 59.9796 | 171.5 | 4.8512 | 153.1925 | 60.023 | 153 | 4.8577 | 134.3593 | 60.0016 | 134.5 | 4.8529 | 116.0267 | 60.0059 | 116 | 4.8568 | 97.6488 | 60.0307 | 97.5
4.861 | 171.4873 | 59.9796 | 171.5 | 4.8596 | 153.1903 | 60.023 | 153 | 4.866 | 134.3561 | 60.0016 | 134.5 | 4.8612 | 116.0329 | 60.0059 | 116 | 4.8651 | 97.6555 | 60.0307 | 97.5
4.8693 | 171.4873 | 59.9796 | 171.5 | 4.8679 | 153.1881 | 60.023 | 153 | 4.8744 | 134.3529 | 60.0016 | 134.5 | 4.8695 | 116.0391 | 60.0059 | 116 | 4.8734 | 97.6621 | 60.0307 | 97.5
4.8776 | 171.4872 | 59.9796 | 171.5 | 4.8762 | 153.1876 | 60.023 | 153 | 4.8827 | 134.3497 | 60.0016 | 134.5 | 4.8779 | 116.0453 | 60.0059 | 116 | 4.8818 | 97.6687 | 60.0307 | 97.5
4.8859 | 171.4871 | 59.9796 | 171.5 | 4.8846 | 153.189 | 60.023 | 153 | 4.8911 | 134.3465 | 60.0016 | 134.5 | 4.8862 | 116.0515 | 60.0059 | 116 | 4.8901 | 97.6754 | 60.0307 | 97.5
4.8943 | 171.4871 | 59.9796 | 171.5 | 4.8929 | 153.1903 | 60.023 | 153 | 4.8994 | 134.3433 | 60.0016 | 134.5 | 4.8945 | 116.0577 | 60.0059 | 116 | 4.8984 | 97.682 | 60.0307 | 97.5
4.9026 | 171.487 | 59.9796 | 171.5 | 4.9012 | 153.1917 | 60.023 | 153 | 4.9077 | 134.3401 | 60.0016 | 134.5 | 4.9029 | 116.0639 | 60.0059 | 116 | 4.9068 | 97.6886 | 60.0307 | 97.5
4.911 | 171.487 | 59.9796 | 171.5 | 4.9095 | 153.193 | 60.023 | 153 | 4.916 | 134.3369 | 60.0016 | 134.5 | 4.9112 | 116.0701 | 60.0059 | 116 | 4.9151 | 97.6953 | 60.0307 | 97.5
4.9193 | 171.4869 | 59.9796 | 171.5 | 4.9179 | 153.1943 | 60.023 | 153 | 4.9244 | 134.3337 | 60.0016 | 134.5 | 4.9195 | 116.0763 | 60.0059 | 116 | 4.9234 | 97.7019 | 60.0307 | 97.5
4.9276 | 171.4868 | 59.9782 | 171.5 | 4.9262 | 153.1957 | 60.023 | 153 | 4.9327 | 134.3305 | 60.0016 | 134.5 | 4.9279 | 116.0825 | 60.0059 | 116 | 4.9317 | 97.7085 | 60.0307 | 97.5
4.936 | 171.4868 | 59.9782 | 171.5 | 4.9345 | 153.197 | 60.023 | 153 | 4.941 | 134.3273 | 60.0016 | 134.5 | 4.9362 | 116.0887 | 60.0059 | 116 | 4.9401 | 97.7152 | 60.0307 | 97.5
4.9443 | 171.4867 | 59.9782 | 171.5 | 4.9429 | 153.1983 | 60.023 | 153 | 4.9494 | 134.3241 | 60.0016 | 134.5 | 4.9445 | 116.0949 | 60.0059 | 116 | 4.9484 | 97.7218 | 60.0307 | 97.5
4.9526 | 171.4867 | 59.9782 | 171.5 | 4.9512 | 153.1997 | 60.023 | 153 | 4.9577 | 134.3274 | 60.0016 | 134.5 | 4.9529 | 116.1011 | 60.0059 | 116 | 4.9567 | 97.7285 | 60.0307 | 97.5
4.961 | 171.4866 | 59.9782 | 171.5 | 4.9595 | 153.201 | 60.023 | 153 | 4.966 | 134.3343 | 60.0016 | 134.5 | 4.9612 | 116.1073 | 60.0059 | 116 | 4.9651 | 97.7351 | 60.0307 | 97.5
4.9693 | 171.4865 | 59.9782 | 171.5 | 4.9678 | 153.2023 | 60.023 | 153 | 4.9744 | 134.3411 | 60.0016 | 134.5 | 4.9695 | 116.1135 | 60.0059 | 116 | 4.9734 | 97.7417 | 60.0307 | 97.5
4.9777 | 171.4865 | 59.9782 | 171.5 | 4.9762 | 153.2037 | 60.0222 | 153 | 4.9827 | 134.3479 | 60.0016 | 134.5 | 4.9778 | 116.1197 | 60.0059 | 116 | 4.9817 | 97.7484 | 60.0307 | 97.5
4.986 | 171.4864 | 59.9782 | 171.5 | 4.9845 | 153.205 | 60.0222 | 153 | 4.991 | 134.3548 | 60.0016 | 134.5 | 4.9862 | 116.1259 | 60.0059 | 116 | 4.9901 | 97.755 | 60.0307 | 97.5
4.9943 | 171.4864 | 59.9782 | 171.5 | 4.9928 | 153.2064 | 60.0222 | 153 | 4.9994 | 134.3616 | 60.0016 | 134.5 | 4.9945 | 116.1321 | 60.0059 | 116 | 4.9984 | 97.7616 | 60.0307 | 97.5
5.0027 | 171.4863 | 59.9782 | 171.5 | 5.0012 | 153.2077 | 60.0222 | 153 | 5.0077 | 134.3684 | 60.0016 | 134.5 | 5.0028 | 116.1383 | 60.0059 | 116 | 5.0067 | 97.7644 | 60.0307 | 97.5
5.011 | 171.4862 | 59.9782 | 171.5 | 5.0095 | 153.209 | 60.0222 | 153 | 5.0161 | 134.3753 | 60.0016 | 134.5 | 5.0112 | 116.1445 | 60.0059 | 116 | 5.015 | 97.7596 | 60.0307 | 97.5
5.0193 | 171.4862 | 59.9782 | 171.5 | 5.0178 | 153.2104 | 60.0222 | 153 | 5.0244 | 134.3821 | 60.0016 | 134.5 | 5.0195 | 116.1507 | 60.0059 | 116 | 5.0233 | 97.7548 | 60.0307 | 97.5
5.0277 | 171.4861 | 59.9782 | 171.5 | 5.0262 | 153.2117 | 60.0222 | 153 | 5.0327 | 134.3889 | 60.0032 | 134.5 | 5.0278 | 116.1569 | 60.0059 | 116 | 5.0317 | 97.7501 | 60.0307 | 97.5
5.036 | 171.4861 | 59.9782 | 171.5 | 5.0345 | 153.2131 | 60.0222 | 153 | 5.041 | 134.3958 | 60.0032 | 134.5 | 5.0362 | 116.1631 | 60.0059 | 116 | 5.04 | 97.7453 | 60.0307 | 97.5
5.0443 | 171.486 | 59.9782 | 171.5 | 5.0428 | 153.2144 | 60.0222 | 153 | 5.0494 | 134.4026 | 60.0032 | 134.5 | 5.0445 | 116.1693 | 60.0059 | 116 | 5.0483 | 97.7405 | 60.0307 | 97.5
5.0527 | 171.4859 | 59.9782 | 171.5 | 5.0511 | 153.2157 | 60.0222 | 153 | 5.0577 | 134.4094 | 60.0032 | 134.5 | 5.0528 | 116.1755 | 60.0039 | 116 | 5.0567 | 97.7357 | 60.0307 | 97.5
5.061 | 171.4859 | 59.9782 | 171.5 | 5.0595 | 153.2171 | 60.0222 | 153 | 5.066 | 134.4163 | 60.0032 | 134.5 | 5.0612 | 116.1817 | 60.0039 | 116 | 5.065 | 97.731 | 60.0299 | 97.5
5.0694 | 171.4858 | 59.9782 | 171.5 | 5.0678 | 153.2184 | 60.0222 | 153 | 5.0744 | 134.4231 | 60.0032 | 134.5 | 5.0695 | 116.1879 | 60.0039 | 116 | 5.0733 | 97.7262 | 60.0299 | 97.5
5.0777 | 171.4857 | 59.9782 | 171.5 | 5.0761 | 153.2197 | 60.0222 | 153 | 5.0827 | 134.4299 | 60.0032 | 134.5 | 5.0779 | 116.1941 | 60.0039 | 116 | 5.0817 | 97.7214 | 60.0299 | 97.5
5.086 | 171.4857 | 59.9782 | 171.5 | 5.0845 | 153.2211 | 60.0222 | 153 | 5.091 | 134.4368 | 60.0032 | 134.5 | 5.0862 | 116.2004 | 60.0039 | 116 | 5.09 | 97.7167 | 60.0299 | 97.5
5.0944 | 171.4856 | 59.9782 | 171.5 | 5.0928 | 153.2224 | 60.0222 | 153 | 5.0994 | 134.4436 | 60.0032 | 134.5 | 5.0945 | 116.2066 | 60.0039 | 116 | 5.0983 | 97.7119 | 60.0299 | 97.5
5.1027 | 171.4856 | 59.9782 | 171.5 | 5.1011 | 153.2238 | 60.0222 | 153 | 5.1077 | 134.4504 | 60.0032 | 134.5 | 5.1028 | 116.2128 | 60.0039 | 116 | 5.1067 | 97.7071 | 60.0299 | 97.5
5.111 | 171.4855 | 59.9782 | 171.5 | 5.1095 | 153.2251 | 60.0222 | 153 | 5.116 | 134.4573 | 60.0032 | 134.5 | 5.1112 | 116.219 | 60.0039 | 116 | 5.115 | 97.7023 | 60.0299 | 97.5
5.1194 | 171.4854 | 59.9782 | 171.5 | 5.1178 | 153.2264 | 60.0222 | 153 | 5.1244 | 134.4641 | 60.0032 | 134.5 | 5.1195 | 116.2252 | 60.0039 | 116 | 5.1233 | 97.6976 | 60.0299 | 97.5
5.1277 | 171.4854 | 59.9788 | 171.5 | 5.1261 | 153.2278 | 60.0222 | 153 | 5.1327 | 134.4709 | 60.0032 | 134.5 | 5.1278 | 116.2314 | 60.0039 | 116 | 5.1317 | 97.6928 | 60.0299 | 97.5
5.136 | 171.4853 | 59.9788 | 171.5 | 5.1344 | 153.2291 | 60.0222 | 153 | 5.141 | 134.4778 | 60.0032 | 134.5 | 5.1362 | 116.2376 | 60.0039 | 116 | 5.14 | 97.688 | 60.0299 | 97.5
5.1444 | 171.4853 | 59.9788 | 171.5 | 5.1428 | 153.2305 | 60.0222 | 153 | 5.1494 | 134.4846 | 60.0032 | 134.5 | 5.1445 | 116.2438 | 60.0039 | 116 | 5.1483 | 97.6833 | 60.0299 | 97.5
5.1527 | 171.4852 | 59.9788 | 171.5 | 5.1511 | 153.2318 | 60.0222 | 153 | 5.1577 | 134.4914 | 60.0032 | 134.5 | 5.1528 | 116.2462 | 60.0039 | 116 | 5.1566 | 97.6785 | 60.0299 | 97.5
5.161 | 171.4851 | 59.9788 | 171.5 | 5.1594 | 153.2331 | 60.0222 | 153 | 5.166 | 134.4983 | 60.0032 | 134.5 | 5.1612 | 116.2406 | 60.0039 | 116 | 5.1649 | 97.6737 | 60.0299 | 97.5
5.1694 | 171.4851 | 59.9788 | 171.5 | 5.1678 | 153.2345 | 60.0222 | 153 | 5.1744 | 134.5051 | 60.0032 | 134.5 | 5.1695 | 116.235 | 60.0039 | 116 | 5.1733 | 97.6689 | 60.0299 | 97.5
5.1777 | 171.485 | 59.9788 | 171.5 | 5.1761 | 153.2358 | 60.0222 | 153 | 5.1827 | 134.5119 | 60.0032 | 134.5 | 5.1778 | 116.2293 | 60.0039 | 116 | 5.1816 | 97.6642 | 60.0299 | 97.5
5.1861 | 171.485 | 59.9788 | 171.5 | 5.1844 | 153.2372 | 60.0222 | 153 | 5.191 | 134.5188 | 60.0032 | 134.5 | 5.1862 | 116.2237 | 60.0039 | 116 | 5.1899 | 97.6594 | 60.0299 | 97.5
5.1944 | 171.4849 | 59.9788 | 171.5 | 5.1928 | 153.2385 | 60.0222 | 153 | 5.1994 | 134.5256 | 60.0032 | 134.5 | 5.1945 | 116.2181 | 60.0039 | 116 | 5.1983 | 97.6546 | 60.0299 | 97.5
5.2027 | 171.4848 | 59.9788 | 171.5 | 5.2011 | 153.2398 | 60.0222 | 153 | 5.2077 | 134.5324 | 60.0032 | 134.5 | 5.2028 | 116.2125 | 60.0039 | 116 | 5.2066 | 97.6498 | 60.0299 | 97.5
5.2111 | 171.4848 | 59.9788 | 171.5 | 5.2094 | 153.2412 | 60.0222 | 153 | 5.216 | 134.5393 | 60.0032 | 134.5 | 5.2112 | 116.2069 | 60.0039 | 116 | 5.2149 | 97.6451 | 60.0299 | 97.5
5.2194 | 171.4847 | 59.9788 | 171.5 | 5.2178 | 153.2425 | 60.0222 | 153 | 5.2244 | 134.5461 | 60.0032 | 134.5 | 5.2195 | 116.2012 | 60.0039 | 116 | 5.2233 | 97.6403 | 60.0299 | 97.5
5.2277 | 171.4846 | 59.9788 | 171.5 | 5.2261 | 153.2438 | 60.0222 | 153 | 5.2327 | 134.5529 | 60.0029 | 134.5 | 5.2278 | 116.1956 | 60.0039 | 116 | 5.2316 | 97.6355 | 60.0299 | 97.5
5.2361 | 171.4846 | 59.9788 | 171.5 | 5.2344 | 153.2452 | 60.0222 | 153 | 5.241 | 134.5598 | 60.0029 | 134.5 | 5.2362 | 116.19 | 60.0039 | 116 | 5.2399 | 97.6308 | 60.0299 | 97.5
5.2444 | 171.4845 | 59.9788 | 171.5 | 5.2428 | 153.2465 | 60.0222 | 153 | 5.2494 | 134.5666 | 60.0029 | 134.5 | 5.2445 | 116.1844 | 60.0039 | 116 | 5.2483 | 97.626 | 60.0299 | 97.5
5.2528 | 171.4845 | 59.9788 | 171.5 | 5.2511 | 153.2478 | 60.0222 | 153 | 5.2577 | 134.5734 | 60.0029 | 134.5 | 5.2528 | 116.1788 | 60.0025 | 116 | 5.2566 | 97.6212 | 60.0299 | 97.5
5.2611 | 171.4844 | 59.9788 | 171.5 | 5.2594 | 153.2492 | 60.0222 | 153 | 5.266 | 134.5803 | 60.0029 | 134.5 | 5.2612 | 116.1731 | 60.0025 | 116 | 5.2649 | 97.6164 | 60.0274 | 97.5
5.2694 | 171.4844 | 59.9788 | 171.5 | 5.2677 | 153.2505 | 60.0222 | 153 | 5.2744 | 134.5871 | 60.0029 | 134.5 | 5.2695 | 116.1675 | 60.0025 | 116 | 5.2732 | 97.6117 | 60.0274 | 97.5
5.2778 | 171.4843 | 59.9788 | 171.5 | 5.2761 | 153.2519 | 60.0222 | 153 | 5.2827 | 134.5939 | 60.0029 | 134.5 | 5.2778 | 116.1619 | 60.0025 | 116 | 5.2816 | 97.6069 | 60.0274 | 97.5
5.2861 | 171.4842 | 59.9788 | 171.5 | 5.2844 | 153.2532 | 60.0222 | 153 | 5.291 | 134.6008 | 60.0029 | 134.5 | 5.2862 | 116.1563 | 60.0025 | 116 | 5.2899 | 97.6021 | 60.0274 | 97.5
5.2944 | 171.4842 | 59.9788 | 171.5 | 5.2927 | 153.2545 | 60.0222 | 153 | 5.2993 | 134.6076 | 60.0029 | 134.5 | 5.2945 | 116.1507 | 60.0025 | 116 | 5.2982 | 97.5974 | 60.0274 | 97.5
5.3028 | 171.4841 | 59.9788 | 171.5 | 5.3011 | 153.2559 | 60.0222 | 153 | 5.3077 | 134.6144 | 60.0029 | 134.5 | 5.3028 | 116.145 | 60.0025 | 116 | 5.3065 | 97.5926 | 60.0274 | 97.5
5.3111 | 171.4841 | 59.9788 | 171.5 | 5.3094 | 153.2572 | 60.0222 | 153 | 5.316 | 134.6213 | 60.0029 | 134.5 | 5.3112 | 116.1394 | 60.0025 | 116 | 5.3149 | 97.5878 | 60.0274 | 97.5
5.3195 | 171.4841 | 59.9788 | 171.5 | 5.3177 | 153.2586 | 60.0222 | 153 | 5.3243 | 134.6281 | 60.0029 | 134.5 | 5.3195 | 116.1338 | 60.0025 | 116 | 5.3232 | 97.583 | 60.0274 | 97.5
5.3278 | 171.4844 | 59.9777 | 171.5 | 5.326 | 153.2599 | 60.0222 | 153 | 5.3327 | 134.6349 | 60.0029 | 134.5 | 5.3278 | 116.1282 | 60.0025 | 116 | 5.3315 | 97.5783 | 60.0274 | 97.5
5.3361 | 171.4848 | 59.9777 | 171.5 | 5.3344 | 153.2612 | 60.0222 | 153 | 5.341 | 134.6418 | 60.0029 | 134.5 | 5.3362 | 116.1226 | 60.0025 | 116 | 5.3399 | 97.5735 | 60.0274 | 97.5
5.3445 | 171.4852 | 59.9777 | 171.5 | 5.3427 | 153.2626 | 60.0222 | 153 | 5.3494 | 134.6486 | 60.0029 | 134.5 | 5.3445 | 116.1169 | 60.0025 | 116 | 5.3482 | 97.5687 | 60.0274 | 97.5
5.3528 | 171.4856 | 59.9777 | 171.5 | 5.351 | 153.2639 | 60.0222 | 153 | 5.3577 | 134.6554 | 60.0029 | 134.5 | 5.3528 | 116.1113 | 60.0025 | 116 | 5.3565 | 97.564 | 60.0274 | 97.5
5.3611 | 171.486 | 59.9777 | 171.5 | 5.3594 | 153.2652 | 60.0222 | 153 | 5.366 | 134.6623 | 60.0029 | 134.5 | 5.3611 | 116.1057 | 60.0025 | 116 | 5.3649 | 97.5592 | 60.0274 | 97.5
5.3695 | 171.4863 | 59.9777 | 171.5 | 5.3677 | 153.2666 | 60.0222 | 153 | 5.3744 | 134.6691 | 60.0029 | 134.5 | 5.3695 | 116.1001 | 60.0025 | 116 | 5.3732 | 97.5544 | 60.0274 | 97.5
5.3778 | 171.4867 | 59.9777 | 171.5 | 5.376 | 153.2679 | 60.0225 | 153 | 5.3827 | 134.6759 | 60.0029 | 134.5 | 5.3778 | 116.0944 | 60.0025 | 116 | 5.3815 | 97.5496 | 60.0274 | 97.5
5.3861 | 171.4871 | 59.9777 | 171.5 | 5.3844 | 153.2693 | 60.0225 | 153 | 5.391 | 134.6828 | 60.0029 | 134.5 | 5.3862 | 116.0888 | 60.0025 | 116 | 5.3899 | 97.5449 | 60.0274 | 97.5
5.3945 | 171.4875 | 59.9777 | 171.5 | 5.3927 | 153.2706 | 60.0225 | 153 | 5.3994 | 134.6896 | 60.0029 | 134.5 | 5.3945 | 116.0832 | 60.0025 | 116 | 5.3982 | 97.5401 | 60.0274 | 97.5
5.4028 | 171.4879 | 59.9777 | 171.5 | 5.401 | 153.2719 | 60.0225 | 153 | 5.4077 | 134.6964 | 60.0029 | 134.5 | 5.4028 | 116.0776 | 60.0025 | 116 | 5.4065 | 97.5353 | 60.0274 | 97.5
5.4111 | 171.4882 | 59.9777 | 171.5 | 5.4093 | 153.2733 | 60.0225 | 153 | 5.416 | 134.7033 | 60.0029 | 134.5 | 5.4112 | 116.072 | 60.0025 | 116 | 5.4148 | 97.5306 | 60.0274 | 97.5
5.4195 | 171.4886 | 59.9777 | 171.5 | 5.4177 | 153.2746 | 60.0225 | 153 | 5.4243 | 134.7101 | 60.0029 | 134.5 | 5.4195 | 116.0663 | 60.0025 | 116 | 5.4232 | 97.5258 | 60.0274 | 97.5
5.4278 | 171.489 | 59.9777 | 171.5 | 5.426 | 153.276 | 60.0225 | 153 | 5.4327 | 134.7169 | 60.0006 | 134.5 | 5.4278 | 116.0607 | 60.0025 | 116 | 5.4315 | 97.521 | 60.0274 | 97.5
5.4361 | 171.4894 | 59.9777 | 171.5 | 5.4343 | 153.2773 | 60.0225 | 153 | 5.441 | 134.7238 | 60.0006 | 134.5 | 5.4362 | 116.0551 | 60.0025 | 116 | 5.4398 | 97.5162 | 60.0274 | 97.5
5.4445 | 171.4897 | 59.9777 | 171.5 | 5.4427 | 153.2786 | 60.0225 | 153 | 5.4493 | 134.7306 | 60.0006 | 134.5 | 5.4445 | 116.0495 | 60.0025 | 116 | 5.4482 | 97.5115 | 60.0274 | 97.5
5.4528 | 171.4901 | 59.9777 | 171.5 | 5.451 | 153.28 | 60.0225 | 153 | 5.4577 | 134.7319 | 60.0006 | 134.5 | 5.4528 | 116.0439 | 60.0014 | 116 | 5.4565 | 97.5067 | 60.0274 | 97.5
5.4612 | 171.4905 | 59.9777 | 171.5 | 5.4593 | 153.2813 | 60.0225 | 153 | 5.466 | 134.7303 | 60.0006 | 134.5 | 5.4612 | 116.0382 | 60.0014 | 116 | 5.4648 | 97.5019 | 60.0252 | 97.5
5.4695 | 171.4909 | 59.9777 | 171.5 | 5.4677 | 153.2827 | 60.0225 | 153 | 5.4743 | 134.7286 | 60.0006 | 134.5 | 5.4695 | 116.0326 | 60.0014 | 116 | 5.4731 | 97.4972 | 60.0252 | 97.5
5.4778 | 171.4913 | 59.9777 | 171.5 | 5.476 | 153.284 | 60.0225 | 153 | 5.4827 | 134.727 | 60.0006 | 134.5 | 5.4778 | 116.027 | 60.0014 | 116 | 5.4815 | 97.4924 | 60.0252 | 97.5
5.4862 | 171.4916 | 59.9777 | 171.5 | 5.4843 | 153.2841 | 60.0225 | 153 | 5.491 | 134.7253 | 60.0006 | 134.5 | 5.4861 | 116.0214 | 60.0014 | 116 | 5.4898 | 97.4876 | 60.0252 | 97.5
5.4945 | 171.492 | 59.9777 | 171.5 | 5.4926 | 153.2804 | 60.0225 | 153 | 5.4994 | 134.7237 | 60.0006 | 134.5 | 5.4945 | 116.0157 | 60.0014 | 116 | 5.4981 | 97.4828 | 60.0252 | 97.5
5.5028 | 171.4924 | 59.9777 | 171.5 | 5.501 | 153.2767 | 60.0225 | 153 | 5.5077 | 134.722 | 60.0006 | 134.5 | 5.5028 | 116.0101 | 60.0014 | 116 | 5.5065 | 97.4781 | 60.0252 | 97.5
5.5112 | 171.4928 | 59.9777 | 171.5 | 5.5093 | 153.2729 | 60.0225 | 153 | 5.516 | 134.7204 | 60.0006 | 134.5 | 5.5111 | 116.0045 | 60.0014 | 116 | 5.5148 | 97.4733 | 60.0252 | 97.5
5.5195 | 171.4931 | 59.9777 | 171.5 | 5.5176 | 153.2692 | 60.0225 | 153 | 5.5244 | 134.7187 | 60.0006 | 134.5 | 5.5195 | 115.9989 | 60.0014 | 116 | 5.5231 | 97.4685 | 60.0252 | 97.5
5.5279 | 171.4935 | 59.9766 | 171.5 | 5.526 | 153.2655 | 60.0225 | 153 | 5.5327 | 134.7171 | 60.0006 | 134.5 | 5.5278 | 115.9933 | 60.0014 | 116 | 5.5315 | 97.4638 | 60.0252 | 97.5
5.5362 | 171.4939 | 59.9766 | 171.5 | 5.5343 | 153.2618 | 60.0225 | 153 | 5.541 | 134.7154 | 60.0006 | 134.5 | 5.5362 | 115.9876 | 60.0014 | 116 | 5.5398 | 97.459 | 60.0252 | 97.5
5.5445 | 171.4943 | 59.9766 | 171.5 | 5.5426 | 153.2581 | 60.0225 | 153 | 5.5493 | 134.7138 | 60.0006 | 134.5 | 5.5445 | 115.982 | 60.0014 | 116 | 5.5481 | 97.4542 | 60.0252 | 97.5
5.5529 | 171.4947 | 59.9766 | 171.5 | 5.551 | 153.2543 | 60.0225 | 153 | 5.5577 | 134.7121 | 60.0006 | 134.5 | 5.5528 | 115.9764 | 60.0014 | 116 | 5.5565 | 97.4494 | 60.0252 | 97.5
5.5612 | 171.4951 | 59.9766 | 171.5 | 5.5593 | 153.2506 | 60.0225 | 153 | 5.566 | 134.7105 | 60.0006 | 134.5 | 5.5612 | 115.9708 | 60.0014 | 116 | 5.5648 | 97.4447 | 60.0252 | 97.5
5.5695 | 171.4954 | 59.9766 | 171.5 | 5.5676 | 153.2469 | 60.0225 | 153 | 5.5743 | 134.7088 | 60.0006 | 134.5 | 5.5695 | 115.9652 | 60.0014 | 116 | 5.5731 | 97.4399 | 60.0252 | 97.5
5.5779 | 171.4958 | 59.9766 | 171.5 | 5.576 | 153.2432 | 60.0228 | 153 | 5.5827 | 134.7072 | 60.0006 | 134.5 | 5.5778 | 115.9595 | 60.0014 | 116 | 5.5814 | 97.4351 | 60.0252 | 97.5
5.5862 | 171.4962 | 59.9766 | 171.5 | 5.5843 | 153.2395 | 60.0228 | 153 | 5.591 | 134.7055 | 60.0006 | 134.5 | 5.5862 | 115.9539 | 60.0014 | 116 | 5.5898 | 97.4303 | 60.0252 | 97.5
5.5946 | 171.4966 | 59.9766 | 171.5 | 5.5926 | 153.2357 | 60.0228 | 153 | 5.5993 | 134.7039 | 60.0006 | 134.5 | 5.5945 | 115.9483 | 60.0014 | 116 | 5.5981 | 97.4289 | 60.0252 | 97.5
5.6029 | 171.4969 | 59.9766 | 171.5 | 5.601 | 153.232 | 60.0228 | 153 | 5.6077 | 134.7022 | 60.0006 | 134.5 | 5.6028 | 115.9427 | 60.0014 | 116 | 5.6064 | 97.4306 | 60.0252 | 97.5
5.6112 | 171.4973 | 59.9766 | 171.5 | 5.6093 | 153.2283 | 60.0228 | 153 | 5.616 | 134.7006 | 60.0006 | 134.5 | 5.6111 | 115.937 | 60.0014 | 116 | 5.6147 | 97.4324 | 60.0252 | 97.5
5.6196 | 171.4977 | 59.9766 | 171.5 | 5.6176 | 153.2246 | 60.0228 | 153 | 5.6244 | 134.6989 | 60.0006 | 134.5 | 5.6195 | 115.9314 | 60.0014 | 116 | 5.6231 | 97.4341 | 60.0252 | 97.5
5.6279 | 171.4981 | 59.9766 | 171.5 | 5.6259 | 153.2209 | 60.0228 | 153 | 5.6327 | 134.6973 | 59.9987 | 134.5 | 5.6278 | 115.9258 | 60.0014 | 116 | 5.6314 | 97.4358 | 60.0252 | 97.5
5.6362 | 171.4985 | 59.9766 | 171.5 | 5.6343 | 153.2172 | 60.0228 | 153 | 5.641 | 134.6956 | 59.9987 | 134.5 | 5.6361 | 115.9202 | 60.0014 | 116 | 5.6397 | 97.4376 | 60.0252 | 97.5
5.6446 | 171.4988 | 59.9766 | 171.5 | 5.6426 | 153.2134 | 60.0228 | 153 | 5.6494 | 134.694 | 59.9987 | 134.5 | 5.6445 | 115.9146 | 60.0014 | 116 | 5.6481 | 97.4393 | 60.0252 | 97.5
5.6529 | 171.4992 | 59.9766 | 171.5 | 5.6509 | 153.2097 | 60.0228 | 153 | 5.6577 | 134.6923 | 59.9987 | 134.5 | 5.6528 | 115.909 | 60.0009 | 116 | 5.6564 | 97.441 | 60.0252 | 97.5
5.6612 | 171.4996 | 59.9766 | 171.5 | 5.6593 | 153.206 | 60.0228 | 153 | 5.666 | 134.6907 | 59.9987 | 134.5 | 5.6611 | 115.9033 | 60.0009 | 116 | 5.6647 | 97.4428 | 60.0227 | 97.5
5.6696 | 171.5 | 59.9766 | 171.5 | 5.6676 | 153.2023 | 60.0228 | 153 | 5.6743 | 134.689 | 59.9987 | 134.5 | 5.6695 | 115.8977 | 60.0009 | 116 | 5.6731 | 97.4445 | 60.0227 | 97.5
5.6779 | 171.5004 | 59.9766 | 171.5 | 5.6759 | 153.1986 | 60.0228 | 153 | 5.6827 | 134.6874 | 59.9987 | 134.5 | 5.6778 | 115.8921 | 60.0009 | 116 | 5.6814 | 97.4462 | 60.0227 | 97.5
5.6863 | 171.5007 | 59.9766 | 171.5 | 5.6842 | 153.1948 | 60.0228 | 153 | 5.691 | 134.6857 | 59.9987 | 134.5 | 5.6862 | 115.8865 | 60.0009 | 116 | 5.6897 | 97.448 | 60.0227 | 97.5
5.6946 | 171.5011 | 59.9766 | 171.5 | 5.6926 | 153.1911 | 60.0228 | 153 | 5.6993 | 134.6841 | 59.9987 | 134.5 | 5.6945 | 115.8808 | 60.0009 | 116 | 5.6981 | 97.4497 | 60.0227 | 97.5
5.7029 | 171.5015 | 59.9766 | 171.5 | 5.7009 | 153.1874 | 60.0228 | 153 | 5.7077 | 134.6824 | 59.9987 | 134.5 | 5.7028 | 115.8781 | 60.0009 | 115.9419 | 5.7064 | 97.4514 | 60.0227 | 97.5
5.7113 | 171.5019 | 59.9766 | 171.5 | 5.7092 | 153.1837 | 60.0228 | 153 | 5.716 | 134.6808 | 59.9987 | 134.5 | 5.7112 | 115.8817 | 60.0009 | 115.7584 | 5.7147 | 97.4532 | 60.0227 | 97.5
5.7196 | 171.5022 | 59.9766 | 171.5 | 5.7176 | 153.18 | 60.0228 | 153 | 5.7244 | 134.6791 | 59.9987 | 134.5 | 5.7195 | 115.8853 | 60.0009 | 115.5749 | 5.7231 | 97.4549 | 60.0227 | 97.5
5.7279 | 171.5026 | 59.9775 | 171.5 | 5.7259 | 153.1763 | 60.0228 | 153 | 5.7327 | 134.6775 | 59.9987 | 134.5 | 5.7278 | 115.8889 | 60.0009 | 115.3913 | 5.7314 | 97.4566 | 60.0227 | 97.5
5.7363 | 171.503 | 59.9775 | 171.5 | 5.7342 | 153.1725 | 60.0228 | 153 | 5.741 | 134.6758 | 59.9987 | 134.5 | 5.7361 | 115.8925 | 60.0009 | 115.2078 | 5.7397 | 97.4584 | 60.0227 | 97.5
5.7446 | 171.5034 | 59.9775 | 171.5 | 5.7426 | 153.1688 | 60.0228 | 153 | 5.7494 | 134.6742 | 59.9987 | 134.5 | 5.7445 | 115.8961 | 60.0009 | 115.0243 | 5.748 | 97.4601 | 60.0227 | 97.5
5.7529 | 171.5038 | 59.9775 | 171.5 | 5.7509 | 153.1651 | 60.0228 | 153 | 5.7577 | 134.6725 | 59.9987 | 134.5 | 5.7528 | 115.8997 | 60.0009 | 114.8408 | 5.7563 | 97.4619 | 60.0227 | 97.5
5.7613 | 171.5042 | 59.9775 | 171.5 | 5.7592 | 153.1614 | 60.0228 | 153 | 5.766 | 134.6709 | 59.9987 | 134.5 | 5.7611 | 115.9033 | 60.0009 | 114.6572 | 5.7647 | 97.4636 | 60.0227 | 97.5
5.7696 | 171.5045 | 59.9775 | 171.5 | 5.7675 | 153.1577 | 60.0228 | 153 | 5.7744 | 134.6692 | 59.9987 | 134.5 | 5.7695 | 115.9069 | 60.0009 | 114.4737 | 5.773 | 97.4653 | 60.0227 | 97.5
5.7779 | 171.5049 | 59.9775 | 171.5 | 5.7759 | 153.1539 | 60.0233 | 153 | 5.7827 | 134.6676 | 59.9987 | 134.5 | 5.7778 | 115.9105 | 60.0009 | 114.2902 | 5.7813 | 97.4671 | 60.0227 | 97.5
5.7863 | 171.5053 | 59.9775 | 171.5 | 5.7842 | 153.1502 | 60.0233 | 153 | 5.791 | 134.6659 | 59.9987 | 134.5 | 5.7861 | 115.914 | 60.0009 | 114.1066 | 5.7897 | 97.4688 | 60.0227 | 97.5
5.7946 | 171.5057 | 59.9775 | 171.5 | 5.7925 | 153.1465 | 60.0233 | 153 | 5.7993 | 134.6643 | 59.9987 | 134.5 | 5.7945 | 115.9176 | 60.0009 | 113.9231 | 5.798 | 97.4705 | 60.0227 | 97.5
5.803 | 171.506 | 59.9775 | 171.5 | 5.8009 | 153.1428 | 60.0233 | 153 | 5.8077 | 134.6626 | 59.9987 | 134.5 | 5.8028 | 115.9212 | 60.0009 | 113.7396 | 5.8063 | 97.4723 | 60.0227 | 97.5
5.8113 | 171.5064 | 59.9775 | 171.5 | 5.8092 | 153.1391 | 60.0233 | 153 | 5.816 | 134.661 | 59.9987 | 134.5 | 5.8112 | 115.9248 | 60.0009 | 113.556 | 5.8147 | 97.474 | 60.0227 | 97.5
5.8196 | 171.5068 | 59.9775 | 171.5 | 5.8175 | 153.1353 | 60.0233 | 153 | 5.8243 | 134.6593 | 59.9987 | 134.5 | 5.8195 | 115.9284 | 60.0009 | 113.3725 | 5.823 | 97.4757 | 60.0227 | 97.5
5.828 | 171.5072 | 59.9775 | 171.5 | 5.8259 | 153.1316 | 60.0233 | 153 | 5.8327 | 134.6577 | 59.9945 | 134.5 | 5.8278 | 115.932 | 60.0009 | 113.189 | 5.8313 | 97.4775 | 60.0227 | 97.5
5.8363 | 171.5076 | 59.9775 | 171.5 | 5.8342 | 153.1279 | 60.0233 | 153 | 5.841 | 134.656 | 59.9945 | 134.5 | 5.8362 | 115.9356 | 60.0009 | 113.0055 | 5.8397 | 97.4792 | 60.0227 | 97.5
5.8446 | 171.5079 | 59.9775 | 171.5 | 5.8425 | 153.1242 | 60.0233 | 153 | 5.8494 | 134.6544 | 59.9945 | 134.5 | 5.8445 | 115.9392 | 60.0009 | 112.8219 | 5.848 | 97.4809 | 60.0227 | 97.5
5.853 | 171.5083 | 59.9775 | 171.5 | 5.8508 | 153.1205 | 60.0233 | 153 | 5.8577 | 134.6527 | 59.9945 | 134.5 | 5.8528 | 115.9428 | 60.0006 | 112.6384 | 5.8563 | 97.4827 | 60.0227 | 97.5
5.8613 | 171.5087 | 59.9775 | 171.5 | 5.8592 | 153.1167 | 60.0233 | 153 | 5.866 | 134.6511 | 59.9945 | 134.5 | 5.8611 | 115.9464 | 60.0006 | 112.4549 | 5.8647 | 97.4844 | 60.023 | 97.5
5.8697 | 171.5089 | 59.9775 | 171.5 | 5.8675 | 153.113 | 60.0233 | 153 | 5.8744 | 134.6494 | 59.9945 | 134.5 | 5.8695 | 115.95 | 60.0006 | 112.2713 | 5.873 | 97.4862 | 60.023 | 97.5
5.878 | 171.5082 | 59.9775 | 171.5 | 5.8758 | 153.1093 | 60.0233 | 153 | 5.8827 | 134.6478 | 59.9945 | 134.5 | 5.8778 | 115.9536 | 60.0006 | 112.0878 | 5.8813 | 97.4879 | 60.023 | 97.5
5.8863 | 171.5076 | 59.9775 | 171.5 | 5.8842 | 153.1056 | 60.0233 | 153 | 5.891 | 134.6461 | 59.9945 | 134.5 | 5.8861 | 115.9571 | 60.0006 | 111.9043 | 5.8896 | 97.4896 | 60.023 | 97.5
5.8947 | 171.5069 | 59.9775 | 171.5 | 5.8925 | 153.1019 | 60.0233 | 153 | 5.8994 | 134.6445 | 59.9945 | 134.5 | 5.8945 | 115.9607 | 60.0006 | 111.7207 | 5.898 | 97.4914 | 60.023 | 97.5
5.903 | 171.5063 | 59.9775 | 171.5 | 5.9008 | 153.0982 | 60.0233 | 153 | 5.9077 | 134.6428 | 59.9945 | 134.5 | 5.9028 | 115.9643 | 60.0006 | 111.5372 | 5.9063 | 97.4931 | 60.023 | 97.5
5.9113 | 171.5057 | 59.9775 | 171.5 | 5.9092 | 153.0944 | 60.0233 | 153 | 5.916 | 134.6412 | 59.9945 | 134.5 | 5.9111 | 115.9679 | 60.0006 | 111.3537 | 5.9146 | 97.4948 | 60.023 | 97.5
5.9197 | 171.505 | 59.9775 | 171.5 | 5.9175 | 153.0907 | 60.0233 | 153 | 5.9243 | 134.6395 | 59.9945 | 134.5 | 5.9195 | 115.9715 | 60.0006 | 111.1702 | 5.923 | 97.4966 | 60.023 | 97.5
5.928 | 171.5044 | 59.978 | 171.5 | 5.9258 | 153.087 | 60.0233 | 153 | 5.9327 | 134.6379 | 59.9945 | 134.5 | 5.9278 | 115.9751 | 60.0006 | 110.9866 | 5.9313 | 97.4983 | 60.023 | 97.5
5.9363 | 171.5037 | 59.978 | 171.5 | 5.9341 | 153.0833 | 60.0233 | 153 | 5.941 | 134.6362 | 59.9945 | 134.5 | 5.9362 | 115.9787 | 60.0006 | 110.8031 | 5.9396 | 97.5 | 60.023 | 97.5
5.9447 | 171.5031 | 59.978 | 171.5 | 5.9425 | 153.0796 | 60.0233 | 153 | 5.9494 | 134.6346 | 59.9945 | 134.5 | 5.9445 | 115.9823 | 60.0006 | 110.6196 | 5.948 | 97.5018 | 60.023 | 97.5
5.953 | 171.5024 | 59.978 | 171.5 | 5.9508 | 153.0758 | 60.0233 | 153 | 5.9577 | 134.6329 | 59.9945 | 134.5 | 5.9528 | 115.9859 | 60.0006 | 110.436 | 5.9563 | 97.5035 | 60.023 | 97.5
5.9614 | 171.5018 | 59.978 | 171.5 | 5.9591 | 153.0721 | 60.0233 | 153 | 5.966 | 134.632 | 59.9945 | 134.5 | 5.9612 | 115.9895 | 60.0006 | 110.2525 | 5.9646 | 97.5052 | 60.023 | 97.5
5.9697 | 171.5012 | 59.978 | 171.5 | 5.9675 | 153.0684 | 60.0233 | 153 | 5.9744 | 134.6321 | 59.9945 | 134.5 | 5.9695 | 115.9931 | 60.0006 | 110.069 | 5.973 | 97.507 | 60.023 | 97.5
5.978 | 171.5005 | 59.978 | 171.5 | 5.9758 | 153.0647 | 60.0242 | 153 | 5.9827 | 134.6321 | 59.9945 | 134.5 | 5.9778 | 115.9966 | 60.0006 | 109.8855 | 5.9813 | 97.5087 | 60.023 | 97.5
5.9864 | 171.4999 | 59.978 | 171.5 | 5.9841 | 153.061 | 60.0242 | 153 | 5.991 | 134.6322 | 59.9945 | 134.5 | 5.9861 | 116.0002 | 60.0006 | 109.7019 | 5.9896 | 97.5104 | 60.023 | 97.5
5.9947 | 171.4992 | 59.978 | 171.5 | 5.9925 | 153.0573 | 60.0242 | 153 | 5.9994 | 134.6322 | 59.9945 | 134.5 | 5.9945 | 116.0038 | 60.0006 | 109.5184 | 5.9979 | 97.5122 | 60.0231 | 97.5
6.003 | 171.4986 | 59.978 | 171.5 | 6.0008 | 153.0535 | 60.0242 | 153 | 6.0077 | 134.6323 | 59.9945 | 134.5 | 6.0028 | 116.0074 | 60.0006 | 109.3349 | 6.0063 | 97.5139 | 60.0231 | 97.5
6.0114 | 171.4979 | 59.978 | 171.5 | 6.0091 | 153.0498 | 60.0242 | 153 | 6.016 | 134.6323 | 59.9945 | 134.5 | 6.0111 | 116.011 | 60.0006 | 109.1513 | 6.0146 | 97.5157 | 60.0231 | 97.5
6.0197 | 171.4973 | 59.978 | 171.5 | 6.0175 | 153.0461 | 60.0242 | 153 | 6.0244 | 134.6324 | 59.9945 | 134.5 | 6.0195 | 116.0146 | 60.0006 | 108.9678 | 6.0229 | 97.5174 | 60.0231 | 97.5
6.028 | 171.4967 | 59.978 | 171.5 | 6.0258 | 153.0424 | 60.0242 | 153 | 6.0327 | 134.6324 | 59.9929 | 134.5 | 6.0278 | 116.0182 | 60.0006 | 108.7843 | 6.0312 | 97.5191 | 60.0231 | 97.5
6.0364 | 171.496 | 59.978 | 171.5 | 6.0341 | 153.0387 | 60.0242 | 153 | 6.041 | 134.6325 | 59.9929 | 134.5 | 6.0361 | 116.0218 | 60.0006 | 108.6007 | 6.0396 | 97.5209 | 60.0231 | 97.5
6.0447 | 171.4954 | 59.978 | 171.5 | 6.0424 | 153.035 | 60.0242 | 153 | 6.0494 | 134.6325 | 59.9929 | 134.5 | 6.0445 | 116.0254 | 60.0006 | 108.4172 | 6.0479 | 97.5226 | 60.0231 | 97.5
6.053 | 171.4947 | 59.978 | 171.5 | 6.0508 | 153.035 | 60.0242 | 153 | 6.0577 | 134.6326 | 59.9929 | 134.5 | 6.0528 | 116.029 | 60 | 108.2337 | 6.0562 | 97.5243 | 60.0231 | 97.5
6.0614 | 171.4941 | 59.978 | 171.5 | 6.0591 | 153.0351 | 60.0242 | 153 | 6.066 | 134.6326 | 59.9929 | 134.5 | 6.0611 | 116.0326 | 60 | 108.0502 | 6.0646 | 97.5261 | 60.0245 | 97.5
6.0697 | 171.4934 | 59.978 | 171.5 | 6.0674 | 153.0352 | 60.0242 | 153 | 6.0744 | 134.6327 | 59.9929 | 134.5 | 6.0695 | 116.0361 | 60 | 107.8666 | 6.0729 | 97.5278 | 60.0245 | 97.5
6.0781 | 171.4928 | 59.978 | 171.5 | 6.0758 | 153.0352 | 60.0242 | 153 | 6.0827 | 134.6327 | 59.9929 | 134.5 | 6.0778 | 116.0397 | 60 | 107.6831 | 6.0812 | 97.5295 | 60.0245 | 97.5
6.0864 | 171.4921 | 59.978 | 171.5 | 6.0841 | 153.0353 | 60.0242 | 153 | 6.091 | 134.6328 | 59.9929 | 134.5 | 6.0862 | 116.0433 | 60 | 107.4996 | 6.0896 | 97.5313 | 60.0245 | 97.5
6.0947 | 171.4915 | 59.978 | 171.5 | 6.0924 | 153.0353 | 60.0242 | 153 | 6.0994 | 134.6328 | 59.9929 | 134.5 | 6.0945 | 116.0469 | 60 | 107.316 | 6.0979 | 97.533 | 60.0245 | 97.5
6.1031 | 171.4909 | 59.978 | 171.5 | 6.1008 | 153.0354 | 60.0242 | 153 | 6.1077 | 134.6329 | 59.9929 | 134.5 | 6.1028 | 116.0505 | 60 | 107.1325 | 6.1062 | 97.5347 | 60.0245 | 97.5
6.1114 | 171.4902 | 59.978 | 171.5 | 6.1091 | 153.0354 | 60.0242 | 153 | 6.1161 | 134.6329 | 59.9929 | 134.5 | 6.1111 | 116.0541 | 60 | 106.949 | 6.1146 | 97.5365 | 60.0245 | 97.5
6.1197 | 171.4896 | 59.978 | 171.5 | 6.1174 | 153.0355 | 60.0242 | 153 | 6.1244 | 134.6329 | 59.9929 | 134.5 | 6.1195 | 116.0577 | 60 | 106.7654 | 6.1229 | 97.5382 | 60.0245 | 97.5
6.1281 | 171.4889 | 59.9791 | 171.5 | 6.1257 | 153.0356 | 60.0242 | 153 | 6.1327 | 134.633 | 59.9929 | 134.5 | 6.1278 | 116.0613 | 60 | 106.5819 | 6.1312 | 97.5399 | 60.0245 | 97.5
6.1364 | 171.4883 | 59.9791 | 171.5 | 6.1341 | 153.0356 | 60.0242 | 153 | 6.1411 | 134.6331 | 59.9929 | 134.5 | 6.1361 | 116.0649 | 60 | 106.3984 | 6.1396 | 97.5417 | 60.0245 | 97.5
6.1448 | 171.4876 | 59.9791 | 171.5 | 6.1424 | 153.0357 | 60.0242 | 153 | 6.1494 | 134.6331 | 59.9929 | 134.5 | 6.1445 | 116.0685 | 60 | 106.2148 | 6.1479 | 97.5434 | 60.0245 | 97.5
6.1531 | 171.487 | 59.9791 | 171.5 | 6.1507 | 153.0357 | 60.0242 | 153 | 6.1577 | 134.6331 | 59.9929 | 134.5 | 6.1528 | 116.0721 | 60 | 106.0313 | 6.1562 | 97.5452 | 60.0245 | 97.5
6.1614 | 171.4864 | 59.9791 | 171.5 | 6.1591 | 153.0358 | 60.0242 | 153 | 6.166 | 134.6332 | 59.9929 | 134.5 | 6.1611 | 116.0757 | 60 | 105.8478 | 6.1646 | 97.5469 | 60.0245 | 97.5
6.1698 | 171.4857 | 59.9791 | 171.5 | 6.1674 | 153.0358 | 60.0242 | 153 | 6.1744 | 134.6333 | 59.9929 | 134.5 | 6.1695 | 116.0792 | 60 | 105.6642 | 6.1729 | 97.5486 | 60.0245 | 97.5
6.1781 | 171.4851 | 59.9791 | 171.5 | 6.1757 | 153.0359 | 60.0247 | 153 | 6.1827 | 134.6333 | 59.9929 | 134.5 | 6.1778 | 116.0828 | 60 | 105.4807 | 6.1812 | 97.5504 | 60.0245 | 97.5
6.1864 | 171.4844 | 59.9791 | 171.5 | 6.1841 | 153.0359 | 60.0247 | 153 | 6.1911 | 134.6333 | 59.9929 | 134.5 | 6.1861 | 116.0864 | 60 | 105.2972 | 6.1895 | 97.5521 | 60.0245 | 97.5
6.1948 | 171.4838 | 59.9791 | 171.5 | 6.1924 | 153.036 | 60.0247 | 153 | 6.1994 | 134.6334 | 59.9929 | 134.5 | 6.1945 | 116.09 | 60 | 105.1137 | 6.1978 | 97.5527 | 60.0245 | 97.4245
6.2031 | 171.4831 | 59.9791 | 171.5 | 6.2007 | 153.0361 | 60.0247 | 153 | 6.2077 | 134.6334 | 59.9929 | 134.5 | 6.2028 | 116.0936 | 60 | 104.9301 | 6.2062 | 97.552 | 60.0245 | 97.2672
6.2114 | 171.4825 | 59.9791 | 171.5 | 6.209 | 153.0361 | 60.0247 | 153 | 6.2161 | 134.6335 | 59.9929 | 134.5 | 6.2112 | 116.0972 | 60 | 104.7466 | 6.2145 | 97.5513 | 60.0245 | 97.11
6.2198 | 171.4819 | 59.9791 | 171.5 | 6.2174 | 153.0362 | 60.0247 | 153 | 6.2244 | 134.6335 | 59.9929 | 134.5 | 6.2195 | 116.1008 | 60 | 104.5631 | 6.2228 | 97.5506 | 60.0245 | 96.9527
6.2281 | 171.4812 | 59.9791 | 171.5 | 6.2257 | 153.0362 | 60.0247 | 153 | 6.2327 | 134.6336 | 59.9935 | 134.5 | 6.2278 | 116.1044 | 60 | 104.3795 | 6.2312 | 97.5499 | 60.0245 | 96.7955
6.2365 | 171.4806 | 59.9791 | 171.5 | 6.234 | 153.0363 | 60.0247 | 153 | 6.2411 | 134.6336 | 59.9935 | 134.5 | 6.2361 | 116.108 | 60 | 104.196 | 6.2395 | 97.5492 | 60.0245 | 96.6383
6.2448 | 171.4799 | 59.9791 | 171.5 | 6.2424 | 153.0363 | 60.0247 | 153 | 6.2494 | 134.6337 | 59.9935 | 134.5 | 6.2445 | 116.1116 | 60 | 104.0125 | 6.2478 | 97.5485 | 60.0245 | 96.481
6.2531 | 171.4793 | 59.9791 | 171.5 | 6.2507 | 153.0364 | 60.0247 | 153 | 6.2577 | 134.6337 | 59.9935 | 134.5 | 6.2528 | 116.1152 | 59.9981 | 103.8289 | 6.2562 | 97.5479 | 60.0245 | 96.3238
6.2615 | 171.4786 | 59.9791 | 171.5 | 6.259 | 153.0364 | 60.0247 | 153 | 6.2661 | 134.6338 | 59.9935 | 134.5 | 6.2611 | 116.1188 | 59.9981 | 103.6454 | 6.2645 | 97.5472 | 60.0258 | 96.1665
6.2698 | 171.478 | 59.9791 | 171.5 | 6.2673 | 153.0365 | 60.0247 | 153 | 6.2744 | 134.6338 | 59.9935 | 134.5 | 6.2695 | 116.1223 | 59.9981 | 103.4618 | 6.2728 | 97.5465 | 60.0258 | 96.0093
6.2781 | 171.4773 | 59.9791 | 171.5 | 6.2757 | 153.0366 | 60.0247 | 153 | 6.2827 | 134.6339 | 59.9935 | 134.5 | 6.2778 | 116.1259 | 59.9981 | 103.2783 | 6.2812 | 97.5458 | 60.0258 | 95.852
6.2865 | 171.4767 | 59.9791 | 171.5 | 6.284 | 153.0366 | 60.0247 | 153 | 6.2911 | 134.6339 | 59.9935 | 134.5 | 6.2861 | 116.1295 | 59.9981 | 103.0948 | 6.2895 | 97.5451 | 60.0258 | 95.6948
6.2948 | 171.4761 | 59.9791 | 171.5 | 6.2923 | 153.0367 | 60.0247 | 153 | 6.2994 | 134.634 | 59.9935 | 134.5 | 6.2945 | 116.1331 | 59.9981 | 102.9112 | 6.2978 | 97.5444 | 60.0258 | 95.5375
6.3031 | 171.4754 | 59.9791 | 171.5 | 6.3007 | 153.0367 | 60.0247 | 153 | 6.3077 | 134.634 | 59.9935 | 134.5 | 6.3028 | 116.1367 | 59.9981 | 102.7277 | 6.3062 | 97.5437 | 60.0258 | 95.3803
6.3115 | 171.4748 | 59.9791 | 171.5 | 6.309 | 153.0368 | 60.0247 | 153 | 6.3161 | 134.6341 | 59.9935 | 134.5 | 6.3112 | 116.1403 | 59.9981 | 102.5442 | 6.3145 | 97.543 | 60.0258 | 95.223
6.3198 | 171.4741 | 59.9791 | 171.5 | 6.3173 | 153.0368 | 60.0247 | 153 | 6.3244 | 134.6341 | 59.9935 | 134.5 | 6.3195 | 116.1439 | 59.9981 | 102.3606 | 6.3228 | 97.5423 | 60.0258 | 95.0658
6.3281 | 171.4735 | 59.9785 | 171.5 | 6.3257 | 153.0369 | 60.0247 | 153 | 6.3327 | 134.6342 | 59.9935 | 134.5 | 6.3278 | 116.1475 | 59.9981 | 102.1771 | 6.3311 | 97.5417 | 60.0258 | 94.9085
6.3365 | 171.4728 | 59.9785 | 171.5 | 6.334 | 153.0369 | 60.0247 | 153 | 6.3411 | 134.6342 | 59.9935 | 134.5 | 6.3362 | 116.1511 | 59.9981 | 101.9936 | 6.3395 | 97.541 | 60.0258 | 94.7513
6.3448 | 171.4722 | 59.9785 | 171.5 | 6.3423 | 153.037 | 60.0247 | 153 | 6.3494 | 134.6343 | 59.9935 | 134.5 | 6.3445 | 116.1547 | 59.9981 | 101.81 | 6.3478 | 97.5403 | 60.0258 | 94.594
6.3532 | 171.4716 | 59.9785 | 171.5 | 6.3506 | 153.037 | 60.0247 | 153 | 6.3577 | 134.6343 | 59.9935 | 134.5 | 6.3528 | 116.1583 | 59.9981 | 101.6265 | 6.3561 | 97.5396 | 60.0258 | 94.4368
6.3615 | 171.4709 | 59.9785 | 171.5 | 6.359 | 153.0371 | 60.0247 | 153 | 6.3661 | 134.6344 | 59.9935 | 134.5 | 6.3611 | 116.1618 | 59.9981 | 101.4429 | 6.3644 | 97.5389 | 60.0258 | 94.2796
6.3698 | 171.4703 | 59.9785 | 171.5 | 6.3673 | 153.0372 | 60.0247 | 153 | 6.3744 | 134.6344 | 59.9935 | 134.5 | 6.3695 | 116.1654 | 59.9981 | 101.2594 | 6.3728 | 97.5382 | 60.0258 | 94.1223
6.3782 | 171.4696 | 59.9785 | 171.5 | 6.3756 | 153.0372 | 60.0249 | 153 | 6.3828 | 134.6345 | 59.9935 | 134.5 | 6.3778 | 116.169 | 59.9981 | 101.0759 | 6.3811 | 97.5375 | 60.0258 | 93.9651
6.3865 | 171.469 | 59.9785 | 171.5 | 6.384 | 153.0373 | 60.0249 | 153 | 6.3911 | 134.6345 | 59.9935 | 134.5 | 6.3861 | 116.1726 | 59.9981 | 100.8923 | 6.3894 | 97.5368 | 60.0258 | 93.8078
6.3948 | 171.4683 | 59.9785 | 171.5 | 6.3923 | 153.0373 | 60.0249 | 153 | 6.3994 | 134.6346 | 59.9935 | 134.5 | 6.3945 | 116.1762 | 59.9981 | 100.7088 | 6.3978 | 97.5361 | 60.0258 | 93.6506
6.4032 | 171.4677 | 59.9785 | 171.5 | 6.4006 | 153.0374 | 60.0249 | 153 | 6.4077 | 134.6346 | 59.9935 | 134.5 | 6.4028 | 116.1798 | 59.9981 | 100.5253 | 6.4061 | 97.5355 | 60.0258 | 93.4933
6.4115 | 171.4671 | 59.9785 | 171.5 | 6.409 | 153.0374 | 60.0249 | 153 | 6.4161 | 134.6347 | 59.9935 | 134.5 | 6.4111 | 116.1834 | 59.9981 | 100.3417 | 6.4144 | 97.5348 | 60.0258 | 93.3361
6.4199 | 171.4664 | 59.9785 | 171.5 | 6.4173 | 153.0375 | 60.0249 | 153 | 6.4244 | 134.6347 | 59.9935 | 134.5 | 6.4195 | 116.187 | 59.9981 | 100.1582 | 6.4228 | 97.5341 | 60.0258 | 93.1789
6.4282 | 171.4658 | 59.9785 | 171.5 | 6.4256 | 153.0376 | 60.0249 | 153 | 6.4327 | 134.6348 | 59.9954 | 134.5 | 6.4278 | 116.1906 | 59.9981 | 99.9746 | 6.4311 | 97.5334 | 60.0258 | 93.0216
6.4365 | 171.4651 | 59.9785 | 171.5 | 6.4339 | 153.0376 | 60.0249 | 153 | 6.4411 | 134.6348 | 59.9954 | 134.5 | 6.4362 | 116.1942 | 59.9981 | 99.7911 | 6.4394 | 97.5327 | 60.0258 | 92.8643
6.4449 | 171.4658 | 59.9785 | 171.5 | 6.4423 | 153.0377 | 60.0249 | 153 | 6.4494 | 134.6349 | 59.9954 | 134.5 | 6.4445 | 116.1978 | 59.9981 | 99.6076 | 6.4478 | 97.532 | 60.0258 | 92.7071
6.4532 | 171.4667 | 59.9785 | 171.5 | 6.4506 | 153.0377 | 60.0249 | 153 | 6.4578 | 134.6349 | 59.9954 | 134.5 | 6.4528 | 116.2014 | 59.9958 | 99.424 | 6.4561 | 97.5313 | 60.0258 | 92.5499
6.4615 | 171.4677 | 59.9785 | 171.5 | 6.4589 | 153.0378 | 60.0249 | 153 | 6.4661 | 134.635 | 59.9954 | 134.5 | 6.4612 | 116.2049 | 59.9958 | 99.2405 | 6.4644 | 97.5306 | 60.0297 | 92.3926
6.4699 | 171.4687 | 59.9785 | 171.5 | 6.4673 | 153.0378 | 60.0249 | 153 | 6.4744 | 134.6345 | 59.9954 | 134.5 | 6.4695 | 116.2085 | 59.9958 | 99.0569 | 6.4727 | 97.53 | 60.0297 | 92.2354
6.4782 | 171.4696 | 59.9785 | 171.5 | 6.4756 | 153.0379 | 60.0249 | 153 | 6.4828 | 134.6326 | 59.9954 | 134.5 | 6.4778 | 116.2121 | 59.9958 | 98.8734 | 6.4811 | 97.5293 | 60.0297 | 92.0781
6.4865 | 171.4706 | 59.9785 | 171.5 | 6.4839 | 153.0379 | 60.0249 | 153 | 6.4911 | 134.6308 | 59.9954 | 134.5 | 6.4861 | 116.2157 | 59.9958 | 98.6899 | 6.4894 | 97.5286 | 60.0297 | 91.9209
6.4949 | 171.4716 | 59.9785 | 171.5 | 6.4923 | 153.038 | 60.0249 | 153 | 6.4994 | 134.6289 | 59.9954 | 134.5 | 6.4945 | 116.2193 | 59.9958 | 98.5063 | 6.4977 | 97.5279 | 60.0297 | 91.7637
6.5032 | 171.4725 | 59.9785 | 171.5 | 6.5006 | 153.0381 | 60.0249 | 153 | 6.5078 | 134.627 | 59.9954 | 134.5 | 6.5028 | 116.2229 | 59.9958 | 98.3228 | 6.506 | 97.5272 | 60.0297 | 91.6064
6.5115 | 171.4735 | 59.9785 | 171.5 | 6.5089 | 153.0381 | 60.0249 | 153 | 6.5161 | 134.6251 | 59.9954 | 134.5 | 6.5111 | 116.2265 | 59.9958 | 98.1392 | 6.5144 | 97.5265 | 60.0297 | 91.4492
6.5199 | 171.4744 | 59.9785 | 171.5 | 6.5172 | 153.0382 | 60.0249 | 153 | 6.5244 | 134.6232 | 59.9954 | 134.5 | 6.5195 | 116.2301 | 59.9958 | 97.9557 | 6.5227 | 97.5258 | 60.0297 | 91.292
6.5282 | 171.4754 | 59.9791 | 171.5 | 6.5256 | 153.0382 | 60.0249 | 153 | 6.5327 | 134.6214 | 59.9954 | 134.5 | 6.5278 | 116.2337 | 59.9958 | 97.7721 | 6.531 | 97.5251 | 60.0297 | 91.1347
6.5366 | 171.4764 | 59.9791 | 171.5 | 6.5339 | 153.0383 | 60.0249 | 153 | 6.5411 | 134.6195 | 59.9954 | 134.5 | 6.5362 | 116.2373 | 59.9958 | 97.5886 | 6.5394 | 97.5244 | 60.0297 | 90.9775
6.5449 | 171.4773 | 59.9791 | 171.5 | 6.5422 | 153.0383 | 60.0249 | 153 | 6.5494 | 134.6176 | 59.9954 | 134.5 | 6.5445 | 116.2363 | 59.9958 | 97.5 | 6.5477 | 97.5238 | 60.0297 | 90.8203
6.5532 | 171.4783 | 59.9791 | 171.5 | 6.5506 | 153.0384 | 60.0249 | 153 | 6.5578 | 134.6157 | 59.9954 | 134.5 | 6.5528 | 116.231 | 59.9958 | 97.5 | 6.556 | 97.5231 | 60.0297 | 90.663
6.5616 | 171.4792 | 59.9791 | 171.5 | 6.5589 | 153.0384 | 60.0249 | 153 | 6.5661 | 134.6138 | 59.9954 | 134.5 | 6.5612 | 116.2258 | 59.9958 | 97.5 | 6.5644 | 97.5224 | 60.0297 | 90.5058
6.5699 | 171.4802 | 59.9791 | 171.5 | 6.5672 | 153.0385 | 60.0249 | 153 | 6.5744 | 134.612 | 59.9954 | 134.5 | 6.5695 | 116.2206 | 59.9958 | 97.5 | 6.5727 | 97.5217 | 60.0297 | 90.3486
6.5782 | 171.4812 | 59.9791 | 171.5 | 6.5756 | 153.0386 | 60.0244 | 153 | 6.5828 | 134.6101 | 59.9954 | 134.5 | 6.5778 | 116.2153 | 59.9958 | 97.5 | 6.581 | 97.521 | 60.0297 | 90.1913
6.5866 | 171.4821 | 59.9791 | 171.5 | 6.5839 | 153.0386 | 60.0244 | 153 | 6.5911 | 134.6082 | 59.9954 | 134.5 | 6.5862 | 116.2101 | 59.9958 | 97.5 | 6.5894 | 97.5203 | 60.0297 | 90.0341
6.5949 | 171.4831 | 59.9791 | 171.5 | 6.5922 | 153.0387 | 60.0244 | 153 | 6.5994 | 134.6063 | 59.9954 | 134.5 | 6.5945 | 116.2049 | 59.9958 | 97.5 | 6.5977 | 97.5196 | 60.0297 | 89.8769
6.6032 | 171.4841 | 59.9791 | 171.5 | 6.6005 | 153.0387 | 60.0244 | 153 | 6.6078 | 134.6044 | 59.9954 | 134.5 | 6.6028 | 116.1996 | 59.9958 | 97.5 | 6.606 | 97.5189 | 60.0297 | 89.7196
6.6116 | 171.485 | 59.9791 | 171.5 | 6.6089 | 153.0388 | 60.0244 | 153 | 6.6161 | 134.6026 | 59.9954 | 134.5 | 6.6111 | 116.1944 | 59.9958 | 97.5 | 6.6143 | 97.5182 | 60.0297 | 89.5624
6.6199 | 171.486 | 59.9791 | 171.5 | 6.6172 | 153.0388 | 60.0244 | 153 | 6.6244 | 134.6007 | 59.9954 | 134.5 | 6.6195 | 116.1891 | 59.9958 | 97.5 | 6.6227 | 97.5176 | 60.0297 | 89.4052
6.6283 | 171.4869 | 59.9791 | 171.5 | 6.6255 | 153.0389 | 60.0244 | 153 | 6.6328 | 134.5988 | 59.9985 | 134.5 | 6.6278 | 116.1839 | 59.9958 | 97.5 | 6.631 | 97.5169 | 60.0297 | 89.2479
6.6366 | 171.4879 | 59.9791 | 171.5 | 6.6339 | 153.0389 | 60.0244 | 153 | 6.6411 | 134.5969 | 59.9985 | 134.5 | 6.6362 | 116.1787 | 59.9958 | 97.5 | 6.6393 | 97.5162 | 60.0297 | 89.0907
6.6449 | 171.4889 | 59.9791 | 171.5 | 6.6422 | 153.039 | 60.0244 | 153 | 6.6494 | 134.5951 | 59.9985 | 134.5 | 6.6445 | 116.1734 | 59.9958 | 97.5 | 6.6476 | 97.5155 | 60.0297 | 88.9334
6.6533 | 171.4898 | 59.9791 | 171.5 | 6.6505 | 153.0407 | 60.0244 | 153 | 6.6578 | 134.5932 | 59.9985 | 134.5 | 6.6528 | 116.1682 | 59.9948 | 97.5 | 6.656 | 97.5148 | 60.0297 | 88.7762
6.6616 | 171.4908 | 59.9791 | 171.5 | 6.6589 | 153.0424 | 60.0244 | 153 | 6.6661 | 134.5913 | 59.9985 | 134.5 | 6.6612 | 116.1629 | 59.9948 | 97.5 | 6.6643 | 97.5141 | 60.0347 | 88.619
6.6699 | 171.4917 | 59.9791 | 171.5 | 6.6672 | 153.0441 | 60.0244 | 153 | 6.6744 | 134.5894 | 59.9985 | 134.5 | 6.6695 | 116.1577 | 59.9948 | 97.5 | 6.6726 | 97.5134 | 60.0347 | 88.4617
6.6783 | 171.4927 | 59.9791 | 171.5 | 6.6755 | 153.0458 | 60.0244 | 153 | 6.6828 | 134.5875 | 59.9985 | 134.5 | 6.6778 | 116.1525 | 59.9948 | 97.5 | 6.681 | 97.5127 | 60.0347 | 88.3045
6.6866 | 171.4937 | 59.9791 | 171.5 | 6.6838 | 153.0475 | 60.0244 | 153 | 6.6911 | 134.5857 | 59.9985 | 134.5 | 6.6862 | 116.1472 | 59.9948 | 97.5 | 6.6893 | 97.512 | 60.0347 | 88.1473
6.695 | 171.4946 | 59.9791 | 171.5 | 6.6922 | 153.0493 | 60.0244 | 153 | 6.6994 | 134.5838 | 59.9985 | 134.5 | 6.6945 | 116.142 | 59.9948 | 97.5 | 6.6976 | 97.5114 | 60.0347 | 87.9901
6.7033 | 171.4956 | 59.9791 | 171.5 | 6.7005 | 153.051 | 60.0244 | 153 | 6.7078 | 134.5819 | 59.9985 | 134.5 | 6.7028 | 116.1368 | 59.9948 | 97.5 | 6.706 | 97.5107 | 60.0347 | 87.8329
6.7116 | 171.4966 | 59.9791 | 171.5 | 6.7088 | 153.0527 | 60.0244 | 153 | 6.7161 | 134.58 | 59.9985 | 134.5 | 6.7112 | 116.1315 | 59.9948 | 97.5 | 6.7143 | 97.51 | 60.0347 | 87.6757
6.72 | 171.4975 | 59.9791 | 171.5 | 6.7172 | 153.0544 | 60.0244 | 153 | 6.7244 | 134.5781 | 59.9985 | 134.5 | 6.7195 | 116.1263 | 59.9948 | 97.5 | 6.7226 | 97.5093 | 60.0347 | 87.5184
6.7283 | 171.4985 | 59.9779 | 171.5 | 6.7255 | 153.0561 | 60.0244 | 153 | 6.7328 | 134.5763 | 59.9985 | 134.5 | 6.7278 | 116.121 | 59.9948 | 97.5 | 6.7309 | 97.5086 | 60.0347 | 87.3612
6.7366 | 171.4995 | 59.9779 | 171.5 | 6.7338 | 153.0578 | 60.0244 | 153 | 6.7411 | 134.5744 | 59.9985 | 134.5 | 6.7362 | 116.1158 | 59.9948 | 97.5 | 6.7393 | 97.5079 | 60.0347 | 87.204
6.745 | 171.5004 | 59.9779 | 171.5 | 6.7422 | 153.0595 | 60.0244 | 153 | 6.7494 | 134.5725 | 59.9985 | 134.5 | 6.7445 | 116.1106 | 59.9948 | 97.5 | 6.7476 | 97.5072 | 60.0347 | 87.0468
6.7533 | 171.5014 | 59.9779 | 171.5 | 6.7505 | 153.0612 | 60.0244 | 153 | 6.7578 | 134.5706 | 59.9985 | 134.5 | 6.7528 | 116.1053 | 59.9948 | 97.5 | 6.7559 | 97.5065 | 60.0347 | 86.8895
6.7616 | 171.5023 | 59.9779 | 171.5 | 6.7588 | 153.063 | 60.0244 | 153 | 6.7661 | 134.5687 | 59.9985 | 134.5 | 6.7612 | 116.1001 | 59.9948 | 97.5 | 6.7643 | 97.5059 | 60.0347 | 86.7323
6.77 | 171.5033 | 59.9779 | 171.5 | 6.7672 | 153.0647 | 60.0244 | 153 | 6.7744 | 134.5669 | 59.9985 | 134.5 | 6.7695 | 116.0948 | 59.9948 | 97.5 | 6.7726 | 97.5052 | 60.0347 | 86.5751
6.7783 | 171.5043 | 59.9779 | 171.5 | 6.7755 | 153.0664 | 60.0247 | 153 | 6.7828 | 134.565 | 59.9985 | 134.5 | 6.7778 | 116.0896 | 59.9948 | 97.5 | 6.7809 | 97.5045 | 60.0347 | 86.4179
6.7866 | 171.5052 | 59.9779 | 171.5 | 6.7838 | 153.0681 | 60.0247 | 153 | 6.7911 | 134.5631 | 59.9985 | 134.5 | 6.7862 | 116.0844 | 59.9948 | 97.5 | 6.7892 | 97.5038 | 60.0347 | 86.2606
6.795 | 171.5062 | 59.9779 | 171.5 | 6.7921 | 153.0698 | 60.0247 | 153 | 6.7994 | 134.5612 | 59.9985 | 134.5 | 6.7945 | 116.0791 | 59.9948 | 97.5 | 6.7976 | 97.5031 | 60.0347 | 86.1034
6.8033 | 171.5071 | 59.9779 | 171.5 | 6.8005 | 153.0715 | 60.0247 | 153 | 6.8078 | 134.5594 | 59.9985 | 134.5 | 6.8029 | 116.0739 | 59.9948 | 97.5 | 6.8059 | 97.5024 | 60.0347 | 85.9462
6.8117 | 171.5081 | 59.9779 | 171.5 | 6.8088 | 153.0732 | 60.0247 | 153 | 6.8161 | 134.5575 | 59.9985 | 134.5 | 6.8112 | 116.0687 | 59.9948 | 97.5 | 6.8142 | 97.5017 | 60.0347 | 85.789
6.82 | 171.5091 | 59.9779 | 171.5 | 6.8171 | 153.0749 | 60.0247 | 153 | 6.8244 | 134.5556 | 59.9985 | 134.5 | 6.8195 | 116.0634 | 59.9948 | 97.5 | 6.8225 | 97.501 | 60.0347 | 85.6318
6.8283 | 171.51 | 59.9779 | 171.5 | 6.8255 | 153.0766 | 60.0247 | 153 | 6.8328 | 134.5537 | 60.0038 | 134.5 | 6.8279 | 116.0582 | 59.9948 | 97.5 | 6.8309 | 97.5004 | 60.0347 | 85.4745
6.8367 | 171.511 | 59.9779 | 171.5 | 6.8338 | 153.0784 | 60.0247 | 153 | 6.8411 | 134.5518 | 60.0038 | 134.5 | 6.8362 | 116.0529 | 59.9948 | 97.5 | 6.8392 | 97.4997 | 60.0347 | 85.3173
6.845 | 171.5119 | 59.9779 | 171.5 | 6.8421 | 153.0801 | 60.0247 | 153 | 6.8494 | 134.55 | 60.0038 | 134.5 | 6.8445 | 116.0477 | 59.9948 | 97.5 | 6.8475 | 97.499 | 60.0347 | 85.1601
6.8533 | 171.5129 | 59.9779 | 171.5 | 6.8504 | 153.0818 | 60.0247 | 153 | 6.8578 | 134.5481 | 60.0038 | 134.5 | 6.8528 | 116.0425 | 59.9925 | 97.5 | 6.8559 | 97.4983 | 60.0347 | 85.0029
6.8617 | 171.5139 | 59.9779 | 171.5 | 6.8588 | 153.0835 | 60.0247 | 153 | 6.8661 | 134.5462 | 60.0038 | 134.5 | 6.8612 | 116.0372 | 59.9925 | 97.5 | 6.8642 | 97.4976 | 60.0372 | 84.8457
6.87 | 171.5148 | 59.9779 | 171.5 | 6.8671 | 153.0852 | 60.0247 | 153 | 6.8744 | 134.5443 | 60.0038 | 134.5 | 6.8695 | 116.032 | 59.9925 | 97.5 | 6.8725 | 97.4969 | 60.0372 | 84.6884
6.8783 | 171.5158 | 59.9779 | 171.5 | 6.8754 | 153.0869 | 60.0247 | 153 | 6.8828 | 134.5424 | 60.0038 | 134.5 | 6.8778 | 116.0267 | 59.9925 | 97.5 | 6.8809 | 97.4962 | 60.0372 | 84.5312
6.8867 | 171.5168 | 59.9779 | 171.5 | 6.8838 | 153.0886 | 60.0247 | 153 | 6.8911 | 134.5406 | 60.0038 | 134.5 | 6.8862 | 116.0215 | 59.9925 | 97.5 | 6.8892 | 97.4955 | 60.0372 | 84.374
6.895 | 171.5177 | 59.9779 | 171.5 | 6.8921 | 153.0903 | 60.0247 | 153 | 6.8994 | 134.5387 | 60.0038 | 134.5 | 6.8945 | 116.0163 | 59.9925 | 97.5 | 6.8975 | 97.4948 | 60.0372 | 84.2168
6.9034 | 171.5187 | 59.9779 | 171.5 | 6.9004 | 153.0921 | 60.0247 | 153 | 6.9078 | 134.5368 | 60.0038 | 134.5 | 6.9029 | 116.011 | 59.9925 | 97.5 | 6.9058 | 97.4942 | 60.0372 | 84.0596
6.9117 | 171.5197 | 59.9779 | 171.5 | 6.9088 | 153.0938 | 60.0247 | 153 | 6.9161 | 134.5349 | 60.0038 | 134.5 | 6.9112 | 116.0058 | 59.9925 | 97.5 | 6.9142 | 97.4935 | 60.0372 | 83.9024
6.92 | 171.5206 | 59.9779 | 171.5 | 6.9171 | 153.0955 | 60.0247 | 153 | 6.9244 | 134.5331 | 60.0038 | 134.5 | 6.9195 | 116.0006 | 59.9925 | 97.5 | 6.9225 | 97.4928 | 60.0372 | 83.7451
6.9284 | 171.5216 | 59.9775 | 171.5 | 6.9254 | 153.0972 | 60.0247 | 153 | 6.9328 | 134.5312 | 60.0038 | 134.5 | 6.9279 | 115.9953 | 59.9925 | 97.5 | 6.9308 | 97.4921 | 60.0372 | 83.5879
6.9367 | 171.5225 | 59.9775 | 171.5 | 6.9337 | 153.0989 | 60.0247 | 153 | 6.9411 | 134.5293 | 60.0038 | 134.5 | 6.9362 | 115.9901 | 59.9925 | 97.5 | 6.9391 | 97.4914 | 60.0372 | 83.4307
6.945 | 171.5235 | 59.9775 | 171.5 | 6.9421 | 153.1006 | 60.0247 | 153 | 6.9494 | 134.5274 | 60.0038 | 134.5 | 6.9445 | 115.9848 | 59.9925 | 97.5 | 6.9475 | 97.4907 | 60.0372 | 83.2735
6.9534 | 171.5245 | 59.9775 | 171.5 | 6.9504 | 153.1023 | 60.0247 | 153 | 6.9578 | 134.5255 | 60.0038 | 134.5 | 6.9529 | 115.9796 | 59.9925 | 97.5 | 6.9558 | 97.49 | 60.0372 | 83.1163
6.9617 | 171.5254 | 59.9775 | 171.5 | 6.9587 | 153.104 | 60.0247 | 153 | 6.9661 | 134.5237 | 60.0038 | 134.5 | 6.9612 | 115.9744 | 59.9925 | 97.5 | 6.9641 | 97.4893 | 60.0372 | 82.9591
6.9701 | 171.5264 | 59.9775 | 171.5 | 6.9671 | 153.1058 | 60.0247 | 153 | 6.9744 | 134.5218 | 60.0038 | 134.5 | 6.9695 | 115.9691 | 59.9925 | 97.5 | 6.9725 | 97.4886 | 60.0372 | 82.8018
6.9784 | 171.5273 | 59.9775 | 171.5 | 6.9754 | 153.1075 | 60.0252 | 153 | 6.9828 | 134.5198 | 60.0038 | 134.5 | 6.9779 | 115.9639 | 59.9925 | 97.5 | 6.9808 | 97.488 | 60.0372 | 82.6446
6.9867 | 171.5283 | 59.9775 | 171.5 | 6.9837 | 153.1092 | 60.0252 | 153 | 6.9911 | 134.5156 | 60.0038 | 134.5 | 6.9862 | 115.9586 | 59.9925 | 97.5 | 6.9891 | 97.4873 | 60.0372 | 82.4874
6.9951 | 171.5293 | 59.9775 | 171.5 | 6.9921 | 153.1109 | 60.0252 | 153 | 6.9994 | 134.5115 | 60.0038 | 134.5 | 6.9945 | 115.9534 | 59.9925 | 97.5 | 6.9974 | 97.4866 | 60.0372 | 82.3302
7.0034 | 171.5302 | 59.9775 | 171.5 | 7.0004 | 153.1126 | 60.0252 | 153 | 7.0078 | 134.5073 | 60.0038 | 134.5 | 7.0029 | 115.9482 | 59.9925 | 97.5 | 7.0058 | 97.4859 | 60.0372 | 82.173
7.0117 | 171.5312 | 59.9775 | 171.5 | 7.0087 | 153.1143 | 60.0252 | 153 | 7.0161 | 134.5032 | 60.0038 | 134.5 | 7.0112 | 115.9429 | 59.9925 | 97.5 | 7.0141 | 97.4852 | 60.0372 | 82.0158
7.0201 | 171.5322 | 59.9775 | 171.5 | 7.017 | 153.116 | 60.0252 | 153 | 7.0244 | 134.499 | 60.0038 | 134.5 | 7.0195 | 115.9377 | 59.9925 | 97.5 | 7.0224 | 97.4845 | 60.0372 | 81.8586
7.0284 | 171.5331 | 59.9775 | 171.5 | 7.0254 | 153.1177 | 60.0252 | 153 | 7.0327 | 134.4949 | 60.0085 | 134.5 | 7.0279 | 115.9324 | 59.9925 | 97.5 | 7.0308 | 97.4838 | 60.0372 | 81.7013
7.0367 | 171.5341 | 59.9775 | 171.5 | 7.0337 | 153.1195 | 60.0252 | 153 | 7.0411 | 134.4907 | 60.0085 | 134.5 | 7.0362 | 115.9272 | 59.9925 | 97.5 | 7.0391 | 97.4831 | 60.0372 | 81.5441
7.0451 | 171.535 | 59.9775 | 171.5 | 7.042 | 153.1212 | 60.0252 | 153 | 7.0494 | 134.4866 | 60.0085 | 134.5 | 7.0445 | 115.922 | 59.9925 | 97.5 | 7.0474 | 97.4825 | 60.0372 | 81.3869
7.0534 | 171.536 | 59.9775 | 171.5 | 7.0504 | 153.1229 | 60.0252 | 153 | 7.0577 | 134.4824 | 60.0085 | 134.5 | 7.0529 | 115.9167 | 59.9897 | 97.5 | 7.0558 | 97.4818 | 60.0372 | 81.2297
7.0617 | 171.537 | 59.9775 | 171.5 | 7.0587 | 153.1246 | 60.0252 | 153 | 7.0661 | 134.4783 | 60.0085 | 134.5 | 7.0612 | 115.9115 | 59.9897 | 97.5 | 7.0641 | 97.4811 | 60.0394 | 81.0725
7.0701 | 171.5379 | 59.9775 | 171.5 | 7.067 | 153.1263 | 60.0252 | 153 | 7.0744 | 134.4741 | 60.0085 | 134.5 | 7.0695 | 115.9063 | 59.9897 | 97.5 | 7.0724 | 97.4804 | 60.0394 | 80.9153
7.0784 | 171.5389 | 59.9775 | 171.5 | 7.0753 | 153.128 | 60.0252 | 153 | 7.0828 | 134.47 | 60.0085 | 134.5 | 7.0779 | 115.901 | 59.9897 | 97.5 | 7.0807 | 97.4797 | 60.0394 | 80.7581
7.0868 | 171.5398 | 59.9775 | 171.5 | 7.0837 | 153.1297 | 60.0252 | 153 | 7.0911 | 134.4658 | 60.0085 | 134.5 | 7.0862 | 115.8958 | 59.9897 | 97.5 | 7.0891 | 97.479 | 60.0394 | 80.6009
7.0951 | 171.5463 | 59.9775 | 171.2766 | 7.092 | 153.1314 | 60.0252 | 153 | 7.0994 | 134.4617 | 60.0085 | 134.5 | 7.0945 | 115.8905 | 59.9897 | 97.5 | 7.0974 | 97.4783 | 60.0394 | 80.4436
7.1034 | 171.5538 | 59.9775 | 171.0107 | 7.1003 | 153.1331 | 60.0252 | 153 | 7.1078 | 134.4575 | 60.0085 | 134.5 | 7.1029 | 115.8858 | 59.9897 | 97.5 | 7.1057 | 97.4776 | 60.0394 | 80.2864
7.1118 | 171.5613 | 59.9775 | 170.7448 | 7.1087 | 153.1349 | 60.0252 | 153 | 7.1161 | 134.4534 | 60.0085 | 134.5 | 7.1112 | 115.882 | 59.9897 | 97.5 | 7.114 | 97.4769 | 60.0394 | 80.1292
7.1201 | 171.5688 | 59.9775 | 170.4789 | 7.117 | 153.1366 | 60.0252 | 153 | 7.1244 | 134.4492 | 60.0085 | 134.5 | 7.1195 | 115.8783 | 59.9897 | 97.5 | 7.1224 | 97.4763 | 60.0394 | 79.972
7.1284 | 171.5763 | 59.9781 | 170.213 | 7.1253 | 153.1383 | 60.0252 | 153 | 7.1328 | 134.4451 | 60.0085 | 134.5 | 7.1279 | 115.8746 | 59.9897 | 97.5 | 7.1307 | 97.4756 | 60.0394 | 79.8148
7.1368 | 171.5838 | 59.9781 | 169.9471 | 7.1337 | 153.14 | 60.0252 | 153 | 7.1411 | 134.4409 | 60.0085 | 134.5 | 7.1362 | 115.8708 | 59.9897 | 97.5 | 7.139 | 97.4749 | 60.0394 | 79.6576
7.1451 | 171.5913 | 59.9781 | 169.6812 | 7.142 | 153.1417 | 60.0252 | 153 | 7.1494 | 134.4368 | 60.0085 | 134.5 | 7.1446 | 115.8671 | 59.9897 | 97.5 | 7.1473 | 97.4742 | 60.0394 | 79.5004
7.1535 | 171.5988 | 59.9781 | 169.4153 | 7.1503 | 153.1434 | 60.0252 | 153 | 7.1577 | 134.4326 | 60.0085 | 134.5 | 7.1529 | 115.8633 | 59.9897 | 97.5 | 7.1557 | 97.4735 | 60.0394 | 79.3432
7.1618 | 171.6063 | 59.9781 | 169.1494 | 7.1586 | 153.1451 | 60.0252 | 153 | 7.1661 | 134.4285 | 60.0085 | 134.5 | 7.1612 | 115.8596 | 59.9897 | 97.5 | 7.164 | 97.4728 | 60.0394 | 79.186
7.1701 | 171.6138 | 59.9781 | 168.8835 | 7.167 | 153.1469 | 60.0252 | 153 | 7.1744 | 134.4243 | 60.0085 | 134.5 | 7.1696 | 115.8558 | 59.9897 | 97.5 | 7.1724 | 97.4721 | 60.0394 | 79.0287
7.1785 | 171.6213 | 59.9781 | 168.6176 | 7.1753 | 153.1486 | 60.0255 | 153 | 7.1827 | 134.4202 | 60.0085 | 134.5 | 7.1779 | 115.8521 | 59.9897 | 97.5 | 7.1807 | 97.4751 | 60.0394 | 79
7.1868 | 171.6288 | 59.9781 | 168.3517 | 7.1836 | 153.1497 | 60.0255 | 153 | 7.1911 | 134.416 | 60.0085 | 134.5 | 7.1862 | 115.8484 | 59.9897 | 97.5 | 7.189 | 97.4788 | 60.0394 | 79
7.1951 | 171.6363 | 59.9781 | 168.0858 | 7.192 | 153.1475 | 60.0255 | 153 | 7.1994 | 134.4119 | 60.0085 | 134.5 | 7.1945 | 115.8446 | 59.9897 | 97.5 | 7.1973 | 97.4826 | 60.0394 | 79
7.2035 | 171.6438 | 59.9781 | 167.8199 | 7.2003 | 153.1454 | 60.0255 | 153 | 7.2077 | 134.4077 | 60.0085 | 134.5 | 7.2029 | 115.8409 | 59.9897 | 97.5 | 7.2056 | 97.4863 | 60.0394 | 79
7.2118 | 171.6513 | 59.9781 | 167.554 | 7.2086 | 153.1433 | 60.0255 | 153 | 7.2161 | 134.4036 | 60.0085 | 134.5 | 7.2112 | 115.8371 | 59.9897 | 97.5 | 7.214 | 97.4901 | 60.0394 | 79
7.2201 | 171.6588 | 59.9781 | 167.2881 | 7.2169 | 153.1411 | 60.0255 | 153 | 7.2244 | 134.3994 | 60.0085 | 134.5 | 7.2196 | 115.8334 | 59.9897 | 97.5 | 7.2223 | 97.4938 | 60.0394 | 79
7.2285 | 171.6664 | 59.9781 | 167.0222 | 7.2253 | 153.139 | 60.0255 | 153 | 7.2327 | 134.3953 | 60.0121 | 134.5 | 7.2279 | 115.8296 | 59.9897 | 97.5 | 7.2307 | 97.4976 | 60.0394 | 79
7.2368 | 171.6738 | 59.9781 | 166.7563 | 7.2336 | 153.1369 | 60.0255 | 153 | 7.2411 | 134.3911 | 60.0121 | 134.5 | 7.2362 | 115.8259 | 59.9897 | 97.5 | 7.239 | 97.5014 | 60.0394 | 79
7.2452 | 171.6814 | 59.9781 | 166.4904 | 7.2419 | 153.1348 | 60.0255 | 153 | 7.2494 | 134.387 | 60.0121 | 134.5 | 7.2446 | 115.8222 | 59.9897 | 97.5 | 7.2473 | 97.5051 | 60.0394 | 79
7.2535 | 171.6889 | 59.9781 | 166.2245 | 7.2503 | 153.1326 | 60.0255 | 153 | 7.2577 | 134.3828 | 60.0121 | 134.5 | 7.2529 | 115.8184 | 59.986 | 97.5 | 7.2556 | 97.5089 | 60.0394 | 79
7.2618 | 171.6964 | 59.9781 | 165.9585 | 7.2586 | 153.1305 | 60.0255 | 153 | 7.2661 | 134.3787 | 60.0121 | 134.5 | 7.2612 | 115.8147 | 59.986 | 97.5 | 7.2639 | 97.5126 | 60.0399 | 79
7.2702 | 171.7039 | 59.9781 | 165.6927 | 7.2669 | 153.1284 | 60.0255 | 153 | 7.2744 | 134.3745 | 60.0121 | 134.5 | 7.2696 | 115.8109 | 59.986 | 97.5 | 7.2723 | 97.5164 | 60.0399 | 79
7.2785 | 171.7114 | 59.9781 | 165.4267 | 7.2753 | 153.1262 | 60.0255 | 153 | 7.2827 | 134.3704 | 60.0121 | 134.5 | 7.2779 | 115.8072 | 59.986 | 97.5 | 7.2806 | 97.5201 | 60.0399 | 79
7.2868 | 171.7189 | 59.9781 | 165.1608 | 7.2836 | 153.1241 | 60.0255 | 153 | 7.291 | 134.3662 | 60.0121 | 134.5 | 7.2863 | 115.8034 | 59.986 | 97.5 | 7.2889 | 97.5239 | 60.0399 | 79
7.2952 | 171.7264 | 59.9781 | 164.895 | 7.2919 | 153.122 | 60.0255 | 153 | 7.2994 | 134.3621 | 60.0121 | 134.5 | 7.2946 | 115.7997 | 59.986 | 97.5 | 7.2972 | 97.5276 | 60.0399 | 79
7.3035 | 171.7339 | 59.9781 | 164.629 | 7.3002 | 153.1199 | 60.0255 | 153 | 7.3077 | 134.3579 | 60.0121 | 134.5 | 7.3029 | 115.796 | 59.986 | 97.5 | 7.3056 | 97.5314 | 60.0399 | 79
7.3118 | 171.7414 | 59.9781 | 164.3631 | 7.3086 | 153.1177 | 60.0255 | 153 | 7.316 | 134.3538 | 60.0121 | 134.5 | 7.3112 | 115.7922 | 59.986 | 97.5 | 7.3139 | 97.5351 | 60.0399 | 79
7.3202 | 171.7489 | 59.9781 | 164.0973 | 7.3169 | 153.1156 | 60.0255 | 153 | 7.3244 | 134.3496 | 60.0121 | 134.5 | 7.3196 | 115.7885 | 59.986 | 97.5 | 7.3223 | 97.5389 | 60.0399 | 79
7.3285 | 171.7564 | 59.9777 | 163.8313 | 7.3252 | 153.1135 | 60.0255 | 153 | 7.3327 | 134.3455 | 60.0121 | 134.5 | 7.3279 | 115.7847 | 59.986 | 97.5 | 7.3306 | 97.5426 | 60.0399 | 79
7.3368 | 171.7639 | 59.9777 | 163.5654 | 7.3336 | 153.1113 | 60.0255 | 153 | 7.341 | 134.3413 | 60.0121 | 134.5 | 7.3363 | 115.781 | 59.986 | 97.5 | 7.3389 | 97.5464 | 60.0399 | 79
7.3452 | 171.7714 | 59.9777 | 163.2995 | 7.3419 | 153.1092 | 60.0255 | 153 | 7.3494 | 134.3372 | 60.0121 | 134.5 | 7.3446 | 115.7772 | 59.986 | 97.5 | 7.3472 | 97.5502 | 60.0399 | 79
7.3535 | 171.7789 | 59.9777 | 163.0336 | 7.3502 | 153.1071 | 60.0255 | 153 | 7.3577 | 134.333 | 60.0121 | 134.5 | 7.3529 | 115.7735 | 59.986 | 97.5 | 7.3555 | 97.5539 | 60.0399 | 79
7.3619 | 171.7864 | 59.9777 | 162.7677 | 7.3586 | 153.1049 | 60.0255 | 153 | 7.366 | 134.3289 | 60.0121 | 134.5 | 7.3613 | 115.7697 | 59.986 | 97.5 | 7.3639 | 97.5577 | 60.0399 | 79
7.3702 | 171.7939 | 59.9777 | 162.5018 | 7.3669 | 153.1028 | 60.0255 | 153 | 7.3744 | 134.3247 | 60.0121 | 134.5 | 7.3696 | 115.766 | 59.986 | 97.5 | 7.3722 | 97.5614 | 60.0399 | 79
7.3785 | 171.8014 | 59.9777 | 162.2359 | 7.3752 | 153.1007 | 60.0272 | 153 | 7.3827 | 134.3206 | 60.0121 | 134.5 | 7.3779 | 115.7623 | 59.986 | 97.5 | 7.3806 | 97.5652 | 60.0399 | 79
7.3869 | 171.8089 | 59.9777 | 161.97 | 7.3835 | 153.0986 | 60.0272 | 153 | 7.391 | 134.3165 | 60.0121 | 134.5 | 7.3863 | 115.7585 | 59.986 | 97.5 | 7.3889 | 97.5689 | 60.0399 | 79
7.3952 | 171.8164 | 59.9777 | 161.7041 | 7.3919 | 153.0964 | 60.0272 | 153 | 7.3994 | 134.3123 | 60.0121 | 134.5 | 7.3946 | 115.7548 | 59.986 | 97.5 | 7.3972 | 97.5727 | 60.0399 | 79
7.4035 | 171.8239 | 59.9777 | 161.4382 | 7.4002 | 153.0943 | 60.0272 | 153 | 7.4077 | 134.3082 | 60.0121 | 134.5 | 7.403 | 115.751 | 59.986 | 97.5 | 7.4055 | 97.5764 | 60.0399 | 79
7.4119 | 171.8314 | 59.9777 | 161.1723 | 7.4085 | 153.0922 | 60.0272 | 153 | 7.416 | 134.304 | 60.0121 | 134.5 | 7.4113 | 115.7473 | 59.986 | 97.5 | 7.4138 | 97.5802 | 60.0399 | 79
7.4202 | 171.8389 | 59.9777 | 160.9064 | 7.4169 | 153.0901 | 60.0272 | 153 | 7.4243 | 134.2999 | 60.0121 | 134.5 | 7.4196 | 115.7435 | 59.986 | 97.5 | 7.4222 | 97.584 | 60.0399 | 79
7.4286 | 171.8464 | 59.9777 | 160.6405 | 7.4252 | 153.0879 | 60.0272 | 153 | 7.4327 | 134.2957 | 60.0143 | 134.5 | 7.4279 | 115.7398 | 59.986 | 97.5 | 7.4305 | 97.5877 | 60.0399 | 79
7.4369 | 171.8539 | 59.9777 | 160.3746 | 7.4335 | 153.0858 | 60.0272 | 153 | 7.441 | 134.2915 | 60.0143 | 134.5 | 7.4363 | 115.7361 | 59.986 | 97.5 | 7.4388 | 97.5915 | 60.0399 | 79
7.4452 | 171.8614 | 59.9777 | 160.1087 | 7.4419 | 153.0837 | 60.0272 | 153 | 7.4493 | 134.2874 | 60.0143 | 134.5 | 7.4446 | 115.7323 | 59.986 | 97.5 | 7.4471 | 97.5952 | 60.0399 | 79
7.4536 | 171.8689 | 59.9777 | 159.8428 | 7.4502 | 153.0815 | 60.0272 | 153 | 7.4577 | 134.2832 | 60.0143 | 134.5 | 7.4529 | 115.7286 | 59.9826 | 97.5 | 7.4555 | 97.599 | 60.0399 | 79
7.4619 | 171.8764 | 59.9777 | 159.5769 | 7.4585 | 153.0794 | 60.0272 | 153 | 7.466 | 134.2791 | 60.0143 | 134.5 | 7.4613 | 115.7248 | 59.9826 | 97.5 | 7.4638 | 97.6027 | 60.0383 | 79
7.4702 | 171.8839 | 59.9777 | 159.311 | 7.4668 | 153.0773 | 60.0272 | 153 | 7.4743 | 134.2749 | 60.0143 | 134.5 | 7.4696 | 115.7211 | 59.9826 | 97.5 | 7.4721 | 97.6065 | 60.0383 | 79
7.4786 | 171.8914 | 59.9777 | 159.0451 | 7.4752 | 153.0751 | 60.0272 | 153 | 7.4827 | 134.271 | 60.0143 | 134.5 | 7.478 | 115.7173 | 59.9826 | 97.5 | 7.4805 | 97.6102 | 60.0383 | 79
7.4869 | 171.8989 | 59.9777 | 158.7792 | 7.4835 | 153.073 | 60.0272 | 153 | 7.491 | 134.2699 | 60.0143 | 134.5 | 7.4863 | 115.7136 | 59.9826 | 97.5 | 7.4888 | 97.614 | 60.0383 | 79
7.4952 | 171.9064 | 59.9777 | 158.5133 | 7.4918 | 153.0709 | 60.0272 | 153 | 7.4993 | 134.2688 | 60.0143 | 134.5 | 7.4946 | 115.7099 | 59.9826 | 97.5 | 7.4971 | 97.6177 | 60.0383 | 79
7.5036 | 171.9139 | 59.9777 | 158.2474 | 7.5002 | 153.0688 | 60.0272 | 153 | 7.5077 | 134.2677 | 60.0143 | 134.5 | 7.503 | 115.7061 | 59.9826 | 97.5 | 7.5054 | 97.6215 | 60.0383 | 79
7.5119 | 171.9214 | 59.9777 | 157.9815 | 7.5085 | 153.0666 | 60.0272 | 153 | 7.516 | 134.2666 | 60.0143 | 134.5 | 7.5113 | 115.7024 | 59.9826 | 97.5 | 7.5138 | 97.6253 | 60.0383 | 79
7.5203 | 171.9289 | 59.9777 | 157.7156 | 7.5168 | 153.0645 | 60.0272 | 153 | 7.5243 | 134.2655 | 60.0143 | 134.5 | 7.5196 | 115.6986 | 59.9826 | 97.5 | 7.5221 | 97.629 | 60.0383 | 79
7.5286 | 171.9364 | 59.9763 | 157.4497 | 7.5252 | 153.0624 | 60.0272 | 153 | 7.5327 | 134.2644 | 60.0143 | 134.5 | 7.528 | 115.6949 | 59.9826 | 97.5 | 7.5305 | 97.6328 | 60.0383 | 79
7.5369 | 171.944 | 59.9763 | 157.1837 | 7.5335 | 153.0603 | 60.0272 | 153 | 7.541 | 134.2633 | 60.0143 | 134.5 | 7.5363 | 115.6911 | 59.9826 | 97.5 | 7.5388 | 97.6365 | 60.0383 | 79
7.5453 | 171.9514 | 59.9763 | 156.9178 | 7.5418 | 153.0581 | 60.0272 | 153 | 7.5493 | 134.2622 | 60.0143 | 134.5 | 7.5446 | 115.6874 | 59.9826 | 97.5 | 7.5471 | 97.6403 | 60.0383 | 79
7.5536 | 171.959 | 59.9763 | 156.6519 | 7.5501 | 153.056 | 60.0272 | 153 | 7.5576 | 134.2611 | 60.0143 | 134.5 | 7.553 | 115.6836 | 59.9826 | 97.5 | 7.5554 | 97.644 | 60.0383 | 79
7.5619 | 171.9665 | 59.9763 | 156.386 | 7.5585 | 153.0539 | 60.0272 | 153 | 7.566 | 134.26 | 60.0143 | 134.5 | 7.5613 | 115.6799 | 59.9826 | 97.5 | 7.5637 | 97.6478 | 60.0383 | 79
7.5703 | 171.974 | 59.9763 | 156.1201 | 7.5668 | 153.0517 | 60.0272 | 153 | 7.5743 | 134.2589 | 60.0143 | 134.5 | 7.5696 | 115.6762 | 59.9826 | 97.5 | 7.5721 | 97.6515 | 60.0383 | 79
7.5786 | 171.9815 | 59.9763 | 155.8542 | 7.5751 | 153.0496 | 60.0286 | 153 | 7.5826 | 134.2578 | 60.0143 | 134.5 | 7.578 | 115.6724 | 59.9826 | 97.5 | 7.5804 | 97.6553 | 60.0383 | 79
7.587 | 171.989 | 59.9763 | 155.5883 | 7.5835 | 153.0475 | 60.0286 | 153 | 7.591 | 134.2567 | 60.0143 | 134.5 | 7.5863 | 115.6687 | 59.9826 | 97.5 | 7.5887 | 97.659 | 60.0383 | 79
7.5953 | 171.9965 | 59.9763 | 155.3224 | 7.5918 | 153.0453 | 60.0286 | 153 | 7.5993 | 134.2556 | 60.0143 | 134.5 | 7.5947 | 115.6649 | 59.9826 | 97.5 | 7.597 | 97.6628 | 60.0383 | 79
7.6036 | 172.004 | 59.9763 | 155.0565 | 7.6001 | 153.0432 | 60.0286 | 153 | 7.6076 | 134.2545 | 60.0143 | 134.5 | 7.603 | 115.6612 | 59.9826 | 97.5 | 7.6054 | 97.6665 | 60.0383 | 79
7.612 | 172.0115 | 59.9763 | 154.7905 | 7.6084 | 153.0411 | 60.0286 | 153 | 7.616 | 134.2534 | 60.0143 | 134.5 | 7.6113 | 115.6574 | 59.9826 | 97.5 | 7.6137 | 97.6703 | 60.0383 | 79
7.6203 | 172.019 | 59.9763 | 154.5247 | 7.6168 | 153.039 | 60.0286 | 153 | 7.6243 | 134.2523 | 60.0143 | 134.5 | 7.6197 | 115.6537 | 59.9826 | 97.5 | 7.6221 | 97.6741 | 60.0383 | 79
7.6286 | 172.0265 | 59.9763 | 154.2587 | 7.6251 | 153.0368 | 60.0286 | 153 | 7.6326 | 134.2513 | 60.0132 | 134.5 | 7.628 | 115.65 | 59.9826 | 97.5 | 7.6304 | 97.6778 | 60.0383 | 79
7.637 | 172.034 | 59.9763 | 153.9928 | 7.6334 | 153.0347 | 60.0286 | 153 | 7.641 | 134.2502 | 60.0132 | 134.5 | 7.6364 | 115.6462 | 59.9826 | 97.5 | 7.6387 | 97.6816 | 60.0383 | 79
7.6453 | 172.0415 | 59.9763 | 153.7269 | 7.6418 | 153.0326 | 60.0286 | 153 | 7.6493 | 134.2491 | 60.0132 | 134.5 | 7.6447 | 115.6425 | 59.9826 | 97.5 | 7.647 | 97.6853 | 60.0383 | 79
7.6536 | 172.049 | 59.9763 | 153.461 | 7.6501 | 153.0305 | 60.0286 | 153 | 7.6576 | 134.248 | 60.0132 | 134.5 | 7.653 | 115.6399 | 59.979 | 97.5 | 7.6553 | 97.6891 | 60.0383 | 79
7.662 | 172.0565 | 59.9763 | 153.1951 | 7.6584 | 153.0283 | 60.0286 | 153 | 7.666 | 134.2469 | 60.0132 | 134.5 | 7.6613 | 115.6397 | 59.979 | 97.5 | 7.6637 | 97.6928 | 60.0347 | 79
7.6703 | 172.0615 | 59.9763 | 153 | 7.6667 | 153.0262 | 60.0286 | 153 | 7.6743 | 134.2458 | 60.0132 | 134.5 | 7.6697 | 115.6395 | 59.979 | 97.5 | 7.672 | 97.6966 | 60.0347 | 79
7.6786 | 172.0595 | 59.9763 | 153 | 7.6751 | 153.0241 | 60.0286 | 153 | 7.6826 | 134.2447 | 60.0132 | 134.5 | 7.678 | 115.6393 | 59.979 | 97.5 | 7.6804 | 97.7003 | 60.0347 | 79
7.687 | 172.0576 | 59.9763 | 153 | 7.6834 | 153.0219 | 60.0286 | 153 | 7.6909 | 134.2436 | 60.0132 | 134.5 | 7.6863 | 115.6391 | 59.979 | 97.5 | 7.6887 | 97.7041 | 60.0347 | 79
7.6953 | 172.0556 | 59.9763 | 153 | 7.6917 | 153.0198 | 60.0286 | 153 | 7.6993 | 134.2425 | 60.0132 | 134.5 | 7.6947 | 115.6388 | 59.979 | 97.5 | 7.697 | 97.7079 | 60.0347 | 79
7.7037 | 172.0536 | 59.9763 | 153 | 7.7001 | 153.0177 | 60.0286 | 153 | 7.7076 | 134.2414 | 60.0132 | 134.5 | 7.703 | 115.6386 | 59.979 | 97.5 | 7.7053 | 97.7116 | 60.0347 | 79
7.712 | 172.0517 | 59.9763 | 153 | 7.7084 | 153.0155 | 60.0286 | 153 | 7.7159 | 134.2403 | 60.0132 | 134.5 | 7.7114 | 115.6384 | 59.979 | 97.5 | 7.7136 | 97.7154 | 60.0347 | 79
7.7203 | 172.0497 | 59.9763 | 153 | 7.7167 | 153.0134 | 60.0286 | 153 | 7.7243 | 134.2392 | 60.0132 | 134.5 | 7.7197 | 115.6382 | 59.979 | 97.5 | 7.722 | 97.7191 | 60.0347 | 79
7.7287 | 172.0477 | 59.9761 | 153 | 7.7251 | 153.0121 | 60.0286 | 153 | 7.7326 | 134.2381 | 60.0132 | 134.5 | 7.728 | 115.638 | 59.979 | 97.5 | 7.7303 | 97.7229 | 60.0347 | 79
7.737 | 172.0458 | 59.9761 | 153 | 7.7334 | 153.0124 | 60.0286 | 153 | 7.7409 | 134.237 | 60.0132 | 134.5 | 7.7364 | 115.6378 | 59.979 | 97.5 | 7.7386 | 97.7266 | 60.0347 | 79
7.7453 | 172.0438 | 59.9761 | 153 | 7.7417 | 153.0126 | 60.0286 | 153 | 7.7493 | 134.2359 | 60.0132 | 134.5 | 7.7447 | 115.6376 | 59.979 | 97.5 | 7.7469 | 97.7304 | 60.0347 | 79
7.7537 | 172.0418 | 59.9761 | 153 | 7.75 | 153.0129 | 60.0286 | 153 | 7.7576 | 134.2348 | 60.0132 | 134.5 | 7.7531 | 115.6373 | 59.979 | 97.5 | 7.7553 | 97.7341 | 60.0347 | 79
7.762 | 172.0399 | 59.9761 | 153 | 7.7584 | 153.0132 | 60.0286 | 153 | 7.7659 | 134.2337 | 60.0132 | 134.5 | 7.7614 | 115.6371 | 59.979 | 97.5 | 7.7636 | 97.7379 | 60.0347 | 79
7.7703 | 172.0379 | 59.9761 | 153 | 7.7667 | 153.0135 | 60.0286 | 153 | 7.7743 | 134.2326 | 60.0132 | 134.5 | 7.7697 | 115.6369 | 59.979 | 97.5 | 7.772 | 97.7293 | 60.0347 | 79
7.7787 | 172.0359 | 59.9761 | 153 | 7.775 | 153.0137 | 60.0297 | 153 | 7.7826 | 134.2316 | 60.0132 | 134.5 | 7.778 | 115.6367 | 59.979 | 97.5 | 7.7803 | 97.7203 | 60.0347 | 79
7.787 | 172.034 | 59.9761 | 153 | 7.7834 | 153.014 | 60.0297 | 153 | 7.7909 | 134.2305 | 60.0132 | 134.5 | 7.7864 | 115.6365 | 59.979 | 97.5 | 7.7886 | 97.7114 | 60.0347 | 79
7.7954 | 172.032 | 59.9761 | 153 | 7.7917 | 153.0143 | 60.0297 | 153 | 7.7993 | 134.2294 | 60.0132 | 134.5 | 7.7947 | 115.6363 | 59.979 | 97.5 | 7.7969 | 97.7024 | 60.0347 | 79
7.8037 | 172.03 | 59.9761 | 153 | 7.8 | 153.0145 | 60.0297 | 153 | 7.8076 | 134.2283 | 60.0132 | 134.5 | 7.8031 | 115.636 | 59.979 | 97.5 | 7.8052 | 97.6934 | 60.0347 | 79
7.812 | 172.0281 | 59.9761 | 153 | 7.8083 | 153.0148 | 60.0297 | 153 | 7.8159 | 134.2272 | 60.0132 | 134.5 | 7.8114 | 115.6358 | 59.979 | 97.5 | 7.8136 | 97.6845 | 60.0347 | 79
7.8204 | 172.0261 | 59.9761 | 153 | 7.8167 | 153.0151 | 60.0297 | 153 | 7.8243 | 134.2261 | 60.0132 | 134.5 | 7.8197 | 115.6356 | 59.979 | 97.5 | 7.8219 | 97.6755 | 60.0347 | 79
7.8287 | 172.0242 | 59.9761 | 153 | 7.825 | 153.0154 | 60.0297 | 153 | 7.8326 | 134.225 | 60.0121 | 134.5 | 7.8281 | 115.6354 | 59.979 | 97.5 | 7.8303 | 97.6665 | 60.0347 | 79
7.837 | 172.0222 | 59.9761 | 153 | 7.8333 | 153.0156 | 60.0297 | 153 | 7.8409 | 134.2239 | 60.0121 | 134.5 | 7.8364 | 115.6352 | 59.979 | 97.5 | 7.8386 | 97.6576 | 60.0347 | 79
7.8454 | 172.0202 | 59.9761 | 153 | 7.8417 | 153.0159 | 60.0297 | 153 | 7.8493 | 134.2228 | 60.0121 | 134.5 | 7.8448 | 115.635 | 59.979 | 97.5 | 7.8469 | 97.6486 | 60.0347 | 79
7.8537 | 172.0183 | 59.9761 | 153 | 7.85 | 153.0162 | 60.0297 | 153 | 7.8576 | 134.2217 | 60.0121 | 134.5 | 7.8531 | 115.6347 | 59.9773 | 97.5 | 7.8552 | 97.6396 | 60.0347 | 79
7.8621 | 172.0163 | 59.9761 | 153 | 7.8583 | 153.0164 | 60.0297 | 153 | 7.8659 | 134.2206 | 60.0121 | 134.5 | 7.8614 | 115.6345 | 59.9773 | 97.5 | 7.8636 | 97.6307 | 60.0286 | 79
7.8704 | 172.0143 | 59.9761 | 153 | 7.8667 | 153.0167 | 60.0297 | 153 | 7.8743 | 134.2195 | 60.0121 | 134.5 | 7.8698 | 115.6343 | 59.9773 | 97.5 | 7.8719 | 97.6217 | 60.0286 | 79
7.8787 | 172.0124 | 59.9761 | 153 | 7.875 | 153.017 | 60.0297 | 153 | 7.8826 | 134.2184 | 60.0121 | 134.5 | 7.8781 | 115.6341 | 59.9773 | 97.5 | 7.8802 | 97.6127 | 60.0286 | 79
7.8871 | 172.0104 | 59.9761 | 153 | 7.8833 | 153.0173 | 60.0297 | 153 | 7.8909 | 134.2173 | 60.0121 | 134.5 | 7.8864 | 115.6339 | 59.9773 | 97.5 | 7.8885 | 97.6038 | 60.0286 | 79
7.8954 | 172.0085 | 59.9761 | 153 | 7.8916 | 153.0175 | 60.0297 | 153 | 7.8993 | 134.2162 | 60.0121 | 134.5 | 7.8948 | 115.6337 | 59.9773 | 97.5 | 7.8969 | 97.5948 | 60.0286 | 79
7.9037 | 172.0065 | 59.9761 | 153 | 7.9 | 153.0178 | 60.0297 | 153 | 7.9076 | 134.2151 | 60.0121 | 134.5 | 7.9031 | 115.6334 | 59.9773 | 97.5 | 7.9052 | 97.5859 | 60.0286 | 79
7.9121 | 172.0045 | 59.9761 | 153 | 7.9083 | 153.0181 | 60.0297 | 153 | 7.9159 | 134.214 | 60.0121 | 134.5 | 7.9114 | 115.6332 | 59.9773 | 97.5 | 7.9135 | 97.5769 | 60.0286 | 79
7.9204 | 172.0025 | 59.9761 | 153 | 7.9166 | 153.0184 | 60.0297 | 153 | 7.9243 | 134.2129 | 60.0121 | 134.5 | 7.9198 | 115.633 | 59.9773 | 97.5 | 7.9219 | 97.5679 | 60.0286 | 79
7.9287 | 172.0006 | 59.9761 | 153 | 7.925 | 153.0186 | 60.0297 | 153 | 7.9326 | 134.2118 | 60.0121 | 134.5 | 7.9281 | 115.6328 | 59.9773 | 97.5 | 7.9302 | 97.559 | 60.0286 | 79
7.9371 | 171.9986 | 59.9761 | 153 | 7.9333 | 153.0189 | 60.0297 | 153 | 7.9409 | 134.2108 | 60.0121 | 134.5 | 7.9364 | 115.6326 | 59.9773 | 97.5 | 7.9385 | 97.55 | 60.0286 | 79
7.9454 | 171.9967 | 59.9761 | 153 | 7.9416 | 153.0192 | 60.0297 | 153 | 7.9492 | 134.2097 | 60.0121 | 134.5 | 7.9448 | 115.6324 | 59.9773 | 97.5 | 7.9468 | 97.541 | 60.0286 | 79
7.9538 | 171.9947 | 59.9761 | 153 | 7.95 | 153.0195 | 60.0297 | 153 | 7.9576 | 134.2086 | 60.0121 | 134.5 | 7.9531 | 115.6321 | 59.9773 | 97.5 | 7.9552 | 97.5321 | 60.0286 | 79
7.9621 | 171.9927 | 59.9761 | 153 | 7.9583 | 153.0197 | 60.0297 | 153 | 7.9659 | 134.2075 | 60.0121 | 134.5 | 7.9615 | 115.6319 | 59.9773 | 97.5 | 7.9635 | 97.5231 | 60.0286 | 79
7.9704 | 171.9908 | 59.9761 | 153 | 7.9666 | 153.02 | 60.0297 | 153 | 7.9742 | 134.2064 | 60.0121 | 134.5 | 7.9698 | 115.6317 | 59.9773 | 97.5 | 7.9719 | 97.5141 | 60.0286 | 79
7.9788 | 171.9888 | 59.9761 | 153 | 7.9749 | 153.0203 | 60.033 | 153 | 7.9826 | 134.2053 | 60.0121 | 134.5 | 7.9781 | 115.6315 | 59.9773 | 97.5 | 7.9802 | 97.5052 | 60.0286 | 79
7.9871 | 171.9868 | 59.9761 | 153 | 7.9833 | 153.0205 | 60.033 | 153 | 7.9909 | 134.2042 | 60.0121 | 134.5 | 7.9865 | 115.6313 | 59.9773 | 97.5 | 7.9885 | 97.4962 | 60.0286 | 79
7.9954 | 171.9849 | 59.9761 | 153 | 7.9916 | 153.0208 | 60.033 | 153 | 7.9992 | 134.2135 | 60.0121 | 134.2961 | 7.9948 | 115.6311 | 59.9773 | 97.5 | 7.9968 | 97.4872 | 60.0286 | 79
8.0038 | 171.9829 | 59.9761 | 153 | 7.9999 | 153.0211 | 60.033 | 153 | 8.0076 | 134.2249 | 60.0121 | 134.0514 | 8.0031 | 115.6309 | 59.9773 | 97.5 | 8.0052 | 97.4783 | 60.0286 | 79
8.0121 | 171.981 | 59.9761 | 153 | 8.0083 | 153.0214 | 60.033 | 153 | 8.0159 | 134.2363 | 60.0121 | 133.8067 | 8.0115 | 115.6306 | 59.9773 | 97.5 | 8.0135 | 97.4693 | 60.0286 | 79
8.0205 | 171.979 | 59.9761 | 153 | 8.0166 | 153.0216 | 60.033 | 153 | 8.0242 | 134.2477 | 60.0121 | 133.5621 | 8.0198 | 115.6304 | 59.9773 | 97.5 | 8.0219 | 97.4603 | 60.0286 | 79
8.0288 | 171.977 | 59.9761 | 153 | 8.0249 | 153.0219 | 60.033 | 153 | 8.0326 | 134.2591 | 60.0093 | 133.3174 | 8.0281 | 115.6302 | 59.9773 | 97.5 | 8.0302 | 97.4514 | 60.0286 | 79
8.0371 | 171.9751 | 59.9761 | 153 | 8.0332 | 153.0222 | 60.033 | 153 | 8.0409 | 134.2705 | 60.0093 | 133.0727 | 8.0365 | 115.63 | 59.9773 | 97.5 | 8.0385 | 97.4424 | 60.0286 | 79
8.0455 | 171.9731 | 59.9761 | 153 | 8.0416 | 153.0224 | 60.033 | 153 | 8.0492 | 134.2819 | 60.0093 | 132.8281 | 8.0448 | 115.6298 | 59.9773 | 97.5 | 8.0468 | 97.4334 | 60.0286 | 79
8.0538 | 171.9711 | 59.9761 | 153 | 8.0499 | 153.0227 | 60.033 | 153 | 8.0576 | 134.2933 | 60.0093 | 132.5834 | 8.0532 | 115.6296 | 59.9759 | 97.5 | 8.0551 | 97.4245 | 60.0286 | 79
8.0621 | 171.9692 | 59.9761 | 153 | 8.0582 | 153.023 | 60.033 | 153 | 8.0659 | 134.3047 | 60.0093 | 132.3387 | 8.0615 | 115.6293 | 59.9759 | 97.5 | 8.0635 | 97.4155 | 60.0245 | 79
8.0705 | 171.9672 | 59.9761 | 153 | 8.0666 | 153.0233 | 60.033 | 153 | 8.0742 | 134.3161 | 60.0093 | 132.0941 | 8.0698 | 115.6291 | 59.9759 | 97.5 | 8.0718 | 97.4065 | 60.0245 | 79
8.0788 | 171.9652 | 59.9761 | 153 | 8.0749 | 153.0235 | 60.033 | 153 | 8.0826 | 134.3275 | 60.0093 | 131.8494 | 8.0782 | 115.6289 | 59.9759 | 97.5 | 8.0801 | 97.3976 | 60.0245 | 79
8.0872 | 171.9633 | 59.9761 | 153 | 8.0832 | 153.0238 | 60.033 | 153 | 8.0909 | 134.3389 | 60.0093 | 131.6047 | 8.0865 | 115.6287 | 59.9759 | 97.5 | 8.0884 | 97.3886 | 60.0245 | 79
8.0955 | 171.9613 | 59.9761 | 153 | 8.0915 | 153.0241 | 60.033 | 153 | 8.0992 | 134.3503 | 60.0093 | 131.36 | 8.0948 | 115.6285 | 59.9759 | 97.5 | 8.0968 | 97.3796 | 60.0245 | 79
8.1038 | 171.9594 | 59.9761 | 153 | 8.0999 | 153.0244 | 60.033 | 153 | 8.1075 | 134.3617 | 60.0093 | 131.1154 | 8.1032 | 115.6283 | 59.9759 | 97.5 | 8.1051 | 97.3707 | 60.0245 | 79
8.1122 | 171.9574 | 59.9761 | 153 | 8.1082 | 153.0246 | 60.033 | 153 | 8.1159 | 134.3731 | 60.0093 | 130.8707 | 8.1115 | 115.628 | 59.9759 | 97.5 | 8.1135 | 97.3617 | 60.0245 | 79
8.1205 | 171.9554 | 59.9761 | 153 | 8.1165 | 153.0249 | 60.033 | 153 | 8.1242 | 134.3845 | 60.0093 | 130.626 | 8.1198 | 115.6278 | 59.9759 | 97.5 | 8.1218 | 97.3527 | 60.0245 | 79
8.1288 | 171.9535 | 59.9768 | 153 | 8.1249 | 153.0252 | 60.033 | 153 | 8.1325 | 134.3959 | 60.0093 | 130.3814 | 8.1282 | 115.6276 | 59.9759 | 97.5 | 8.1301 | 97.3438 | 60.0245 | 79
8.1372 | 171.9515 | 59.9768 | 153 | 8.1332 | 153.0255 | 60.033 | 153 | 8.1409 | 134.4073 | 60.0093 | 130.1367 | 8.1365 | 115.6274 | 59.9759 | 97.5 | 8.1384 | 97.3348 | 60.0245 | 79
8.1455 | 171.9495 | 59.9768 | 153 | 8.1415 | 153.0257 | 60.033 | 153 | 8.1492 | 134.4187 | 60.0093 | 129.892 | 8.1449 | 115.6272 | 59.9759 | 97.5 | 8.1468 | 97.3258 | 60.0245 | 79
8.1538 | 171.9476 | 59.9768 | 153 | 8.1498 | 153.026 | 60.033 | 153 | 8.1575 | 134.4301 | 60.0093 | 129.6474 | 8.1532 | 115.627 | 59.9759 | 97.5 | 8.1551 | 97.3169 | 60.0245 | 79
8.1622 | 171.9456 | 59.9768 | 153 | 8.1582 | 153.0263 | 60.033 | 153 | 8.1659 | 134.4415 | 60.0093 | 129.4027 | 8.1615 | 115.6267 | 59.9759 | 97.5 | 8.1635 | 97.3079 | 60.0245 | 79
8.1705 | 171.9436 | 59.9768 | 153 | 8.1665 | 153.0265 | 60.033 | 153 | 8.1742 | 134.4529 | 60.0093 | 129.158 | 8.1699 | 115.6265 | 59.9759 | 97.5 | 8.1718 | 97.299 | 60.0245 | 79
8.1788 | 171.9417 | 59.9768 | 153 | 8.1748 | 153.0268 | 60.0346 | 153 | 8.1825 | 134.4643 | 60.0093 | 128.9133 | 8.1782 | 115.6263 | 59.9759 | 97.5 | 8.1801 | 97.29 | 60.0245 | 79
8.1872 | 171.9397 | 59.9768 | 153 | 8.1832 | 153.0271 | 60.0346 | 153 | 8.1909 | 134.4757 | 60.0093 | 128.6687 | 8.1866 | 115.6261 | 59.9759 | 97.5 | 8.1884 | 97.281 | 60.0245 | 79
8.1955 | 171.9377 | 59.9768 | 153 | 8.1915 | 153.0274 | 60.0346 | 153 | 8.1992 | 134.4871 | 60.0093 | 128.424 | 8.1949 | 115.6258 | 59.9759 | 97.5 | 8.1968 | 97.272 | 60.0245 | 79
8.2038 | 171.9358 | 59.9768 | 153 | 8.1998 | 153.0276 | 60.0346 | 153 | 8.2075 | 134.4985 | 60.0093 | 128.1793 | 8.2032 | 115.6253 | 59.9759 | 97.5 | 8.2051 | 97.2631 | 60.0245 | 79
8.2122 | 171.9338 | 59.9768 | 153 | 8.2081 | 153.0279 | 60.0346 | 153 | 8.2159 | 134.5099 | 60.0093 | 127.9346 | 8.2115 | 115.6249 | 59.9759 | 97.5 | 8.2134 | 97.2541 | 60.0245 | 79
8.2205 | 171.9319 | 59.9768 | 153 | 8.2165 | 153.0282 | 60.0346 | 153 | 8.2242 | 134.5213 | 60.0093 | 127.69 | 8.2199 | 115.6245 | 59.9759 | 97.5 | 8.2217 | 97.2452 | 60.0245 | 79
8.2289 | 171.9299 | 59.9768 | 153 | 8.2248 | 153.0284 | 60.0346 | 153 | 8.2325 | 134.5327 | 60.006 | 127.4453 | 8.2282 | 115.6241 | 59.9759 | 97.5 | 8.23 | 97.2362 | 60.0245 | 79
8.2372 | 171.9279 | 59.9768 | 153 | 8.2331 | 153.0287 | 60.0346 | 153 | 8.2408 | 134.5441 | 60.006 | 127.2006 | 8.2366 | 115.6236 | 59.9759 | 97.5 | 8.2384 | 97.2272 | 60.0245 | 79
8.2455 | 171.926 | 59.9768 | 153 | 8.2415 | 153.029 | 60.0346 | 153 | 8.2492 | 134.5555 | 60.006 | 126.9559 | 8.2449 | 115.6232 | 59.9759 | 97.5 | 8.2467 | 97.2183 | 60.0245 | 79
8.2539 | 171.924 | 59.9768 | 153 | 8.2498 | 153.0293 | 60.0346 | 153 | 8.2575 | 134.5669 | 60.006 | 126.7113 | 8.2532 | 115.6228 | 59.9745 | 97.5 | 8.2551 | 97.2093 | 60.0245 | 79
8.2622 | 171.9207 | 59.9768 | 153 | 8.2581 | 153.0295 | 60.0346 | 153 | 8.2659 | 134.5783 | 60.006 | 126.4666 | 8.2616 | 115.6224 | 59.9745 | 97.5 | 8.2634 | 97.2003 | 60.0186 | 79
8.2705 | 171.916 | 59.9768 | 153 | 8.2664 | 153.0298 | 60.0346 | 153 | 8.2742 | 134.5897 | 60.006 | 126.2219 | 8.2699 | 115.6219 | 59.9745 | 97.5 | 8.2717 | 97.1914 | 60.0186 | 79
8.2789 | 171.9114 | 59.9768 | 153 | 8.2748 | 153.0299 | 60.0346 | 153 | 8.2825 | 134.6011 | 60.006 | 125.9772 | 8.2783 | 115.6215 | 59.9745 | 97.5 | 8.28 | 97.1824 | 60.0186 | 79
8.2872 | 171.9067 | 59.9768 | 153 | 8.2831 | 153.0295 | 60.0346 | 153 | 8.2909 | 134.6125 | 60.006 | 125.7325 | 8.2866 | 115.6211 | 59.9745 | 97.5 | 8.2884 | 97.1734 | 60.0186 | 79
8.2956 | 171.9021 | 59.9768 | 153 | 8.2914 | 153.0291 | 60.0346 | 153 | 8.2992 | 134.6239 | 60.006 | 125.4878 | 8.2949 | 115.6207 | 59.9745 | 97.5 | 8.2967 | 97.1645 | 60.0186 | 79
8.3039 | 171.8974 | 59.9768 | 153 | 8.2998 | 153.0287 | 60.0346 | 153 | 8.3075 | 134.6353 | 60.006 | 125.2432 | 8.3033 | 115.6202 | 59.9745 | 97.5 | 8.3051 | 97.1555 | 60.0186 | 79
8.3122 | 171.8928 | 59.9768 | 153 | 8.3081 | 153.0282 | 60.0346 | 153 | 8.3159 | 134.6467 | 60.006 | 124.9985 | 8.3116 | 115.6198 | 59.9745 | 97.5 | 8.3134 | 97.1465 | 60.0186 | 79
8.3206 | 171.8881 | 59.9768 | 153 | 8.3164 | 153.0278 | 60.0346 | 153 | 8.3242 | 134.6581 | 60.006 | 124.7538 | 8.3199 | 115.6194 | 59.9745 | 97.5 | 8.3217 | 97.1464 | 60.0186 | 79
8.3289 | 171.8835 | 59.9755 | 153 | 8.3247 | 153.0274 | 60.0346 | 153 | 8.3325 | 134.6695 | 60.006 | 124.5091 | 8.3283 | 115.619 | 59.9745 | 97.5 | 8.33 | 97.1468 | 60.0186 | 79
8.3372 | 171.8788 | 59.9755 | 153 | 8.3331 | 153.027 | 60.0346 | 153 | 8.3409 | 134.6809 | 60.006 | 124.2644 | 8.3366 | 115.6185 | 59.9745 | 97.5 | 8.3384 | 97.1472 | 60.0186 | 79
8.3456 | 171.8742 | 59.9755 | 153 | 8.3414 | 153.0266 | 60.0346 | 153 | 8.3492 | 134.6923 | 60.006 | 124.0197 | 8.3449 | 115.6181 | 59.9745 | 97.5 | 8.3467 | 97.1476 | 60.0186 | 79
8.3539 | 171.8695 | 59.9755 | 153 | 8.3497 | 153.0262 | 60.0346 | 153 | 8.3575 | 134.7037 | 60.006 | 123.775 | 8.3533 | 115.6177 | 59.9745 | 97.5 | 8.355 | 97.148 | 60.0186 | 79
8.3623 | 171.8649 | 59.9755 | 153 | 8.3581 | 153.0258 | 60.0346 | 153 | 8.3658 | 134.7151 | 60.0059 | 123.5303 | 8.3616 | 115.6173 | 59.9745 | 97.5 | 8.3633 | 97.1484 | 60.0186 | 79
8.3706 | 171.8602 | 59.9755 | 153 | 8.3664 | 153.0254 | 60.0346 | 153 | 8.3742 | 134.7265 | 60.0059 | 123.2857 | 8.37 | 115.6168 | 59.9745 | 97.5 | 8.3717 | 97.1488 | 60.0186 | 79
8.3789 | 171.8555 | 59.9755 | 153 | 8.3747 | 153.025 | 60.0363 | 153 | 8.3825 | 134.7379 | 60.0059 | 123.041 | 8.3783 | 115.6164 | 59.9745 | 97.5 | 8.38 | 97.1492 | 60.0186 | 79
8.3873 | 171.8509 | 59.9755 | 153 | 8.383 | 153.0246 | 60.0363 | 153 | 8.3908 | 134.7493 | 60.0059 | 122.7963 | 8.3866 | 115.616 | 59.9745 | 97.5 | 8.3884 | 97.1497 | 60.0186 | 79
8.3956 | 171.8463 | 59.9755 | 153 | 8.3914 | 153.0242 | 60.0363 | 153 | 8.3992 | 134.7607 | 60.0059 | 122.5516 | 8.395 | 115.6156 | 59.9745 | 97.5 | 8.3967 | 97.1501 | 60.0186 | 79
8.4039 | 171.8416 | 59.9755 | 153 | 8.3997 | 153.0237 | 60.0363 | 153 | 8.4075 | 134.7721 | 60.0059 | 122.3069 | 8.4033 | 115.6152 | 59.9745 | 97.5 | 8.405 | 97.1505 | 60.0186 | 79
8.4123 | 171.8369 | 59.9755 | 153 | 8.408 | 153.0233 | 60.0363 | 153 | 8.4158 | 134.7835 | 60.0059 | 122.0622 | 8.4117 | 115.6147 | 59.9745 | 97.5 | 8.4133 | 97.1509 | 60.0186 | 79
8.4206 | 171.8323 | 59.9755 | 153 | 8.4164 | 153.0229 | 60.0363 | 153 | 8.4242 | 134.7949 | 60.0059 | 121.8176 | 8.42 | 115.6143 | 59.9745 | 97.5 | 8.4217 | 97.1513 | 60.0186 | 79
8.4289 | 171.8276 | 59.9755 | 153 | 8.4247 | 153.0225 | 60.0363 | 153 | 8.4325 | 134.8063 | 60.0051 | 121.5729 | 8.4283 | 115.6139 | 59.9745 | 97.5 | 8.43 | 97.1517 | 60.0186 | 79
8.4373 | 171.823 | 59.9755 | 153 | 8.433 | 153.0221 | 60.0363 | 153 | 8.4408 | 134.8177 | 60.0051 | 121.3282 | 8.4366 | 115.6134 | 59.9745 | 97.5 | 8.4384 | 97.1521 | 60.0186 | 79
8.4456 | 171.8183 | 59.9755 | 153 | 8.4413 | 153.0217 | 60.0363 | 153 | 8.4492 | 134.8291 | 60.0051 | 121.0835 | 8.445 | 115.613 | 59.9745 | 97.5 | 8.4467 | 97.1525 | 60.0186 | 79
8.454 | 171.8137 | 59.9755 | 153 | 8.4497 | 153.0213 | 60.0363 | 153 | 8.4575 | 134.8405 | 60.0051 | 120.8388 | 8.4533 | 115.6126 | 59.9742 | 97.5 | 8.455 | 97.1529 | 60.0186 | 79
8.4623 | 171.809 | 59.9755 | 153 | 8.458 | 153.0209 | 60.0363 | 153 | 8.4658 | 134.8519 | 60.0051 | 120.5941 | 8.4617 | 115.6122 | 59.9742 | 97.5 | 8.4633 | 97.1533 | 60.0165 | 79
8.4706 | 171.8044 | 59.9755 | 153 | 8.4663 | 153.0205 | 60.0363 | 153 | 8.4742 | 134.8633 | 60.0051 | 120.3494 | 8.47 | 115.6118 | 59.9742 | 97.5 | 8.4717 | 97.1537 | 60.0165 | 79
8.479 | 171.7997 | 59.9755 | 153 | 8.4747 | 153.0201 | 60.0363 | 153 | 8.4825 | 134.8747 | 60.0051 | 120.1047 | 8.4783 | 115.6113 | 59.9742 | 97.5 | 8.48 | 97.1542 | 60.0165 | 79
8.4873 | 171.7951 | 59.9755 | 153 | 8.483 | 153.0197 | 60.0363 | 153 | 8.4908 | 134.8861 | 60.0051 | 119.8601 | 8.4867 | 115.6109 | 59.9742 | 97.5 | 8.4883 | 97.1546 | 60.0165 | 79
8.4956 | 171.7904 | 59.9755 | 153 | 8.4913 | 153.0192 | 60.0363 | 153 | 8.4992 | 134.8975 | 60.0051 | 119.6154 | 8.495 | 115.6105 | 59.9742 | 97.5 | 8.4966 | 97.155 | 60.0165 | 79
8.504 | 171.7858 | 59.9755 | 153 | 8.4996 | 153.0188 | 60.0363 | 153 | 8.5075 | 134.909 | 60.0051 | 119.3707 | 8.5034 | 115.6101 | 59.9742 | 97.5 | 8.505 | 97.1554 | 60.0165 | 79
8.5123 | 171.7811 | 59.9755 | 153 | 8.508 | 153.0184 | 60.0363 | 153 | 8.5158 | 134.9203 | 60.0051 | 119.126 | 8.5117 | 115.6096 | 59.9742 | 97.5 | 8.5133 | 97.1558 | 60.0165 | 79
8.5207 | 171.7764 | 59.9755 | 153 | 8.5163 | 153.018 | 60.0363 | 153 | 8.5242 | 134.9317 | 60.0051 | 118.8813 | 8.52 | 115.6092 | 59.9742 | 97.5 | 8.5217 | 97.1562 | 60.0165 | 79
8.529 | 171.7718 | 59.9768 | 153 | 8.5246 | 153.0176 | 60.0363 | 153 | 8.5325 | 134.9431 | 60.0051 | 118.6366 | 8.5284 | 115.6088 | 59.9742 | 97.5 | 8.53 | 97.1566 | 60.0165 | 79
8.5373 | 171.7671 | 59.9768 | 153 | 8.5329 | 153.0172 | 60.0363 | 153 | 8.5408 | 134.9545 | 60.0051 | 118.3919 | 8.5367 | 115.6084 | 59.9742 | 97.5 | 8.5383 | 97.157 | 60.0165 | 79
8.5457 | 171.7625 | 59.9768 | 153 | 8.5413 | 153.0168 | 60.0363 | 153 | 8.5492 | 134.966 | 60.0051 | 118.1472 | 8.545 | 115.6079 | 59.9742 | 97.5 | 8.5466 | 97.1574 | 60.0165 | 79
8.554 | 171.7578 | 59.9768 | 153 | 8.5496 | 153.0164 | 60.0363 | 153 | 8.5575 | 134.9774 | 60.0051 | 117.9026 | 8.5534 | 115.6075 | 59.9742 | 97.5 | 8.555 | 97.1578 | 60.0165 | 79
8.5623 | 171.7532 | 59.9768 | 153 | 8.5579 | 153.016 | 60.0363 | 153 | 8.5658 | 134.9888 | 60.0051 | 117.6579 | 8.5617 | 115.6071 | 59.9742 | 97.5 | 8.5633 | 97.1582 | 60.0165 | 79
8.5707 | 171.7485 | 59.9768 | 153 | 8.5663 | 153.0156 | 60.0363 | 153 | 8.5742 | 135.0002 | 60.0051 | 117.4132 | 8.57 | 115.6067 | 59.9742 | 97.5 | 8.5717 | 97.1587 | 60.0165 | 79
8.579 | 171.7439 | 59.9768 | 153 | 8.5746 | 153.0152 | 60.0371 | 153 | 8.5825 | 135.0116 | 60.0051 | 117.1685 | 8.5784 | 115.6062 | 59.9742 | 97.5 | 8.58 | 97.1591 | 60.0165 | 79
8.5873 | 171.7392 | 59.9768 | 153 | 8.5829 | 153.0148 | 60.0371 | 153 | 8.5908 | 135.0229 | 60.0051 | 116.9238 | 8.5867 | 115.6058 | 59.9742 | 97.5 | 8.5883 | 97.1595 | 60.0165 | 79
8.5957 | 171.7346 | 59.9768 | 153 | 8.5912 | 153.0143 | 60.0371 | 153 | 8.5992 | 135.0344 | 60.0051 | 116.6791 | 8.5951 | 115.6054 | 59.9742 | 97.5 | 8.5966 | 97.1599 | 60.0165 | 79
8.604 | 171.7299 | 59.9768 | 153 | 8.5996 | 153.0139 | 60.0371 | 153 | 8.6075 | 135.0458 | 60.0051 | 116.4344 | 8.6034 | 115.605 | 59.9742 | 97.5 | 8.605 | 97.1603 | 60.0165 | 79
8.6124 | 171.7253 | 59.9768 | 153 | 8.6079 | 153.0135 | 60.0371 | 153 | 8.6158 | 135.0572 | 60.0051 | 116.1897 | 8.6117 | 115.6045 | 59.9742 | 97.5 | 8.6133 | 97.1607 | 60.0165 | 79
8.6207 | 171.7206 | 59.9768 | 153 | 8.6162 | 153.0131 | 60.0371 | 153 | 8.6241 | 135.064 | 60.0051 | 116 | 8.6201 | 115.6041 | 59.9742 | 97.5 | 8.6216 | 97.1611 | 60.0165 | 79
8.629 | 171.716 | 59.9768 | 153 | 8.6246 | 153.0127 | 60.0371 | 153 | 8.6325 | 135.0554 | 60.0071 | 116 | 8.6284 | 115.6037 | 59.9742 | 97.5 | 8.6299 | 97.1615 | 60.0165 | 79
8.6374 | 171.7113 | 59.9768 | 153 | 8.6329 | 153.0123 | 60.0371 | 153 | 8.6408 | 135.0467 | 60.0071 | 116 | 8.6367 | 115.6033 | 59.9742 | 97.5 | 8.6383 | 97.1619 | 60.0165 | 79
8.6457 | 171.7066 | 59.9768 | 153 | 8.6412 | 153.0119 | 60.0371 | 153 | 8.6491 | 135.038 | 60.0071 | 116 | 8.6451 | 115.6028 | 59.9742 | 97.5 | 8.6466 | 97.1623 | 60.0165 | 79
8.654 | 171.702 | 59.9768 | 153 | 8.6496 | 153.0115 | 60.0371 | 153 | 8.6575 | 135.0293 | 60.0071 | 116 | 8.6534 | 115.6024 | 59.9737 | 97.5 | 8.655 | 97.1627 | 60.0165 | 79
8.6624 | 171.6973 | 59.9768 | 153 | 8.6579 | 153.0111 | 60.0371 | 153 | 8.6658 | 135.0206 | 60.0071 | 116 | 8.6617 | 115.602 | 59.9737 | 97.5 | 8.6633 | 97.1632 | 60.0148 | 79
8.6707 | 171.6927 | 59.9768 | 153 | 8.6662 | 153.0107 | 60.0371 | 153 | 8.6742 | 135.0119 | 60.0071 | 116 | 8.6701 | 115.6016 | 59.9737 | 97.5 | 8.6716 | 97.1636 | 60.0148 | 79
8.679 | 171.688 | 59.9768 | 153 | 8.6745 | 153.0103 | 60.0371 | 153 | 8.6825 | 135.0032 | 60.0071 | 116 | 8.6784 | 115.6011 | 59.9737 | 97.5 | 8.6799 | 97.164 | 60.0148 | 79
8.6874 | 171.6834 | 59.9768 | 153 | 8.6829 | 153.0098 | 60.0371 | 153 | 8.6908 | 134.9945 | 60.0071 | 116 | 8.6868 | 115.6007 | 59.9737 | 97.5 | 8.6883 | 97.1644 | 60.0148 | 79
8.6957 | 171.6787 | 59.9768 | 153 | 8.6912 | 153.0094 | 60.0371 | 153 | 8.6992 | 134.9858 | 60.0071 | 116 | 8.6951 | 115.6003 | 59.9737 | 97.5 | 8.6966 | 97.1648 | 60.0148 | 79
8.704 | 171.6741 | 59.9768 | 153 | 8.6995 | 153.009 | 60.0371 | 153 | 8.7075 | 134.9771 | 60.0071 | 116 | 8.7034 | 115.5999 | 59.9737 | 97.5 | 8.705 | 97.1652 | 60.0148 | 79
8.7124 | 171.6694 | 59.9768 | 153 | 8.7078 | 153.0086 | 60.0371 | 153 | 8.7158 | 134.9684 | 60.0071 | 116 | 8.7118 | 115.5994 | 59.9737 | 97.5 | 8.7133 | 97.1656 | 60.0148 | 79
8.7207 | 171.6648 | 59.9768 | 153 | 8.7162 | 153.0082 | 60.0371 | 153 | 8.7242 | 134.9597 | 60.0071 | 116 | 8.7201 | 115.599 | 59.9737 | 97.5 | 8.7216 | 97.166 | 60.0148 | 79
8.7291 | 171.6601 | 59.9747 | 153 | 8.7245 | 153.0078 | 60.0371 | 153 | 8.7325 | 134.951 | 60.0071 | 116 | 8.7285 | 115.5986 | 59.9737 | 97.5 | 8.7299 | 97.1664 | 60.0148 | 79
8.7374 | 171.6555 | 59.9747 | 153 | 8.7328 | 153.0074 | 60.0371 | 153 | 8.7408 | 134.9423 | 60.0071 | 116 | 8.7368 | 115.5982 | 59.9737 | 97.5 | 8.7383 | 97.1668 | 60.0148 | 79
8.7457 | 171.6508 | 59.9747 | 153 | 8.7411 | 153.007 | 60.0371 | 153 | 8.7491 | 134.9336 | 60.0071 | 116 | 8.7451 | 115.5962 | 59.9737 | 97.5 | 8.7466 | 97.1672 | 60.0148 | 79
8.7541 | 171.6461 | 59.9747 | 153 | 8.7495 | 153.0066 | 60.0371 | 153 | 8.7575 | 134.925 | 60.0071 | 116 | 8.7534 | 115.5931 | 59.9737 | 97.5 | 8.7549 | 97.1676 | 60.0148 | 79
8.7624 | 171.6415 | 59.9747 | 153 | 8.7578 | 153.0062 | 60.0371 | 153 | 8.7658 | 134.9163 | 60.0071 | 116 | 8.7618 | 115.59 | 59.9737 | 97.5 | 8.7632 | 97.1681 | 60.0148 | 79
8.7707 | 171.6368 | 59.9747 | 153 | 8.7661 | 153.0058 | 60.0371 | 153 | 8.7741 | 134.9076 | 60.0071 | 116 | 8.7701 | 115.587 | 59.9737 | 97.5 | 8.7716 | 97.1685 | 60.0148 | 79
8.7791 | 171.6322 | 59.9747 | 153 | 8.7745 | 153.0053 | 60.0388 | 153 | 8.7825 | 134.8989 | 60.0071 | 116 | 8.7785 | 115.5839 | 59.9737 | 97.5 | 8.7799 | 97.1689 | 60.0148 | 79
8.7874 | 171.6275 | 59.9747 | 153 | 8.7828 | 153.0049 | 60.0388 | 153 | 8.7908 | 134.8902 | 60.0071 | 116 | 8.7868 | 115.5808 | 59.9737 | 97.5 | 8.7883 | 97.1693 | 60.0148 | 79
8.7958 | 171.6229 | 59.9747 | 153 | 8.7911 | 153.0045 | 60.0388 | 153 | 8.7991 | 134.8815 | 60.0071 | 116 | 8.7951 | 115.5778 | 59.9737 | 97.5 | 8.7966 | 97.1697 | 60.0148 | 79
8.8041 | 171.6182 | 59.9747 | 153 | 8.7995 | 153.0041 | 60.0388 | 153 | 8.8075 | 134.8728 | 60.0071 | 116 | 8.8035 | 115.5747 | 59.9737 | 97.5 | 8.8049 | 97.1701 | 60.0148 | 79
8.8124 | 171.6149 | 59.9747 | 153 | 8.8078 | 153.0037 | 60.0388 | 153 | 8.8158 | 134.8641 | 60.0071 | 116 | 8.8118 | 115.5716 | 59.9737 | 97.5 | 8.8132 | 97.1705 | 60.0148 | 79
8.8208 | 171.6128 | 59.9747 | 153 | 8.8161 | 153.0033 | 60.0388 | 153 | 8.8241 | 134.8554 | 60.0071 | 116 | 8.8202 | 115.5686 | 59.9737 | 97.5 | 8.8216 | 97.1709 | 60.0148 | 79
8.8291 | 171.6106 | 59.9747 | 153 | 8.8244 | 153.0034 | 60.0388 | 153 | 8.8325 | 134.8467 | 60.0101 | 116 | 8.8285 | 115.5655 | 59.9737 | 97.5 | 8.8299 | 97.1713 | 60.0148 | 79
8.8374 | 171.6085 | 59.9747 | 153 | 8.8328 | 153.0051 | 60.0388 | 153 | 8.8408 | 134.838 | 60.0101 | 116 | 8.8368 | 115.5624 | 59.9737 | 97.5 | 8.8383 | 97.1717 | 60.0148 | 79
8.8458 | 171.6064 | 59.9747 | 153 | 8.8411 | 153.0068 | 60.0388 | 153 | 8.8491 | 134.8293 | 60.0101 | 116 | 8.8452 | 115.5594 | 59.9737 | 97.5 | 8.8466 | 97.1721 | 60.0148 | 79
8.8541 | 171.6043 | 59.9747 | 153 | 8.8494 | 153.0085 | 60.0388 | 153 | 8.8575 | 134.8206 | 60.0101 | 116 | 8.8535 | 115.5563 | 59.9731 | 97.5 | 8.8549 | 97.1726 | 60.0148 | 79
8.8624 | 171.6021 | 59.9747 | 153 | 8.8577 | 153.0102 | 60.0388 | 153 | 8.8658 | 134.8119 | 60.0101 | 116 | 8.8618 | 115.5532 | 59.9731 | 97.5 | 8.8632 | 97.173 | 60.0162 | 79
8.8708 | 171.6 | 59.9747 | 153 | 8.8661 | 153.0119 | 60.0388 | 153 | 8.8741 | 134.8033 | 60.0101 | 116 | 8.8702 | 115.5502 | 59.9731 | 97.5 | 8.8716 | 97.166 | 60.0162 | 79
8.8791 | 171.5979 | 59.9747 | 153 | 8.8744 | 153.0136 | 60.0388 | 153 | 8.8824 | 134.7946 | 60.0101 | 116 | 8.8785 | 115.5471 | 59.9731 | 97.5 | 8.8799 | 97.1585 | 60.0162 | 79
8.8875 | 171.5958 | 59.9747 | 153 | 8.8827 | 153.0153 | 60.0388 | 153 | 8.8908 | 134.7859 | 60.0101 | 116 | 8.8868 | 115.544 | 59.9731 | 97.5 | 8.8882 | 97.1509 | 60.0162 | 79
8.8958 | 171.5936 | 59.9747 | 153 | 8.8911 | 153.017 | 60.0388 | 153 | 8.8991 | 134.7772 | 60.0101 | 116 | 8.8952 | 115.541 | 59.9731 | 97.5 | 8.8965 | 97.1433 | 60.0162 | 79
8.9041 | 171.5915 | 59.9747 | 153 | 8.8994 | 153.0187 | 60.0388 | 153 | 8.9074 | 134.7685 | 60.0101 | 116 | 8.9035 | 115.5379 | 59.9731 | 97.5 | 8.9049 | 97.1358 | 60.0162 | 79
8.9125 | 171.5894 | 59.9747 | 153 | 8.9077 | 153.0204 | 60.0388 | 153 | 8.9158 | 134.7598 | 60.0101 | 116 | 8.9119 | 115.5348 | 59.9731 | 97.5 | 8.9132 | 97.1282 | 60.0162 | 79
8.9208 | 171.5872 | 59.9747 | 153 | 8.916 | 153.0221 | 60.0388 | 153 | 8.9241 | 134.7511 | 60.0101 | 116 | 8.9202 | 115.5318 | 59.9731 | 97.5 | 8.9216 | 97.1207 | 60.0162 | 79
8.9291 | 171.5851 | 59.9738 | 153 | 8.9244 | 153.0238 | 60.0388 | 153 | 8.9324 | 134.7424 | 60.0101 | 116 | 8.9285 | 115.5287 | 59.9731 | 97.5 | 8.9299 | 97.1131 | 60.0162 | 79
8.9375 | 171.583 | 59.9738 | 153 | 8.9327 | 153.0255 | 60.0388 | 153 | 8.9408 | 134.7337 | 60.0101 | 116 | 8.9369 | 115.5256 | 59.9731 | 97.5 | 8.9382 | 97.1056 | 60.0162 | 79
8.9458 | 171.5809 | 59.9738 | 153 | 8.941 | 153.0272 | 60.0388 | 153 | 8.9491 | 134.725 | 60.0101 | 116 | 8.9452 | 115.5226 | 59.9731 | 97.5 | 8.9465 | 97.098 | 60.0162 | 79
8.9542 | 171.5788 | 59.9738 | 153 | 8.9494 | 153.0289 | 60.0388 | 153 | 8.9574 | 134.7163 | 60.0101 | 116 | 8.9536 | 115.5195 | 59.9731 | 97.5 | 8.9548 | 97.0904 | 60.0162 | 79
8.9625 | 171.5766 | 59.9738 | 153 | 8.9577 | 153.0306 | 60.0388 | 153 | 8.9658 | 134.7076 | 60.0101 | 116 | 8.9619 | 115.5164 | 59.9731 | 97.5 | 8.9632 | 97.0829 | 60.0162 | 79
8.9708 | 171.5745 | 59.9738 | 153 | 8.966 | 153.0323 | 60.0388 | 153 | 8.9741 | 134.6989 | 60.0101 | 116 | 8.9702 | 115.5134 | 59.9731 | 97.5 | 8.9715 | 97.0753 | 60.0162 | 79
8.9792 | 171.5724 | 59.9738 | 153 | 8.9743 | 153.034 | 60.0388 | 153 | 8.9825 | 134.6902 | 60.0101 | 116 | 8.9785 | 115.5103 | 59.9731 | 97.5 | 8.9799 | 97.0678 | 60.0162 | 79
8.9875 | 171.5703 | 59.9738 | 153 | 8.9827 | 153.0357 | 60.0388 | 153 | 8.9908 | 134.6815 | 60.0101 | 116 | 8.9869 | 115.5072 | 59.9731 | 97.5 | 8.9882 | 97.0602 | 60.0162 | 79
8.9958 | 171.5681 | 59.9738 | 153 | 8.991 | 153.0374 | 60.0388 | 153 | 8.9991 | 134.6729 | 60.0101 | 116 | 8.9952 | 115.5042 | 59.9731 | 97.5 | 8.9965 | 97.0526 | 60.0162 | 79
9.0042 | 171.566 | 59.9738 | 153 | 8.9993 | 153.0391 | 60.0388 | 153 | 9.0074 | 134.6642 | 60.0101 | 116 | 9.0036 | 115.5011 | 59.9731 | 97.5 | 9.0048 | 97.0451 | 60.0162 | 79
9.0125 | 171.5639 | 59.9738 | 153 | 9.0076 | 153.0408 | 60.0388 | 153 | 9.0158 | 134.6555 | 60.0101 | 116 | 9.0119 | 115.498 | 59.9731 | 97.5 | 9.0132 | 97.0375 | 60.0162 | 79
9.0209 | 171.5618 | 59.9738 | 153 | 9.016 | 153.0424 | 60.0388 | 153 | 9.0241 | 134.6468 | 60.0101 | 116 | 9.0202 | 115.495 | 59.9731 | 97.5 | 9.0215 | 97.03 | 60.0162 | 79
9.0292 | 171.5596 | 59.9738 | 153 | 9.0243 | 153.0441 | 60.0388 | 153 | 9.0324 | 134.6381 | 60.0162 | 116 | 9.0286 | 115.4919 | 59.9731 | 97.5 | 9.0298 | 97.0224 | 60.0162 | 79
9.0375 | 171.5575 | 59.9738 | 153 | 9.0326 | 153.0459 | 60.0388 | 153 | 9.0408 | 134.6294 | 60.0162 | 116 | 9.0369 | 115.4888 | 59.9731 | 97.5 | 9.0381 | 97.0148 | 60.0162 | 79
9.0459 | 171.5554 | 59.9738 | 153 | 9.041 | 153.0475 | 60.0388 | 153 | 9.0491 | 134.6207 | 60.0162 | 116 | 9.0453 | 115.4858 | 59.9731 | 97.5 | 9.0465 | 97.0073 | 60.0162 | 79
9.0542 | 171.5532 | 59.9738 | 153 | 9.0493 | 153.0492 | 60.0388 | 153 | 9.0574 | 134.612 | 60.0162 | 116 | 9.0536 | 115.4827 | 59.9722 | 97.5 | 9.0548 | 96.9997 | 60.0162 | 79
9.0625 | 171.5511 | 59.9738 | 153 | 9.0576 | 153.0509 | 60.0388 | 153 | 9.0658 | 134.6033 | 60.0162 | 116 | 9.0619 | 115.4796 | 59.9722 | 97.5 | 9.0632 | 96.9922 | 60.0187 | 79
9.0709 | 171.549 | 59.9738 | 153 | 9.0659 | 153.0526 | 60.0388 | 153 | 9.0741 | 134.5946 | 60.0162 | 116 | 9.0703 | 115.4766 | 59.9722 | 97.5 | 9.0715 | 96.9846 | 60.0187 | 79
9.0792 | 171.5469 | 59.9738 | 153 | 9.0743 | 153.0543 | 60.0388 | 153 | 9.0824 | 134.5859 | 60.0162 | 116 | 9.0786 | 115.4735 | 59.9722 | 97.5 | 9.0798 | 96.9771 | 60.0187 | 79
9.0875 | 171.5447 | 59.9738 | 153 | 9.0826 | 153.056 | 60.0388 | 153 | 9.0908 | 134.5772 | 60.0162 | 116 | 9.0869 | 115.4704 | 59.9722 | 97.5 | 9.0881 | 96.9695 | 60.0187 | 79
9.0959 | 171.5426 | 59.9738 | 153 | 9.0909 | 153.0577 | 60.0388 | 153 | 9.0991 | 134.5685 | 60.0162 | 116 | 9.0953 | 115.4674 | 59.9722 | 97.5 | 9.0965 | 96.9619 | 60.0187 | 79
9.1042 | 171.5405 | 59.9738 | 153 | 9.0993 | 153.0594 | 60.0388 | 153 | 9.1074 | 134.5598 | 60.0162 | 116 | 9.1036 | 115.4643 | 59.9722 | 97.5 | 9.1048 | 96.9544 | 60.0187 | 79
9.1126 | 171.5384 | 59.9738 | 153 | 9.1076 | 153.0611 | 60.0388 | 153 | 9.1158 | 134.5512 | 60.0162 | 116 | 9.1119 | 115.4612 | 59.9722 | 97.5 | 9.1132 | 96.9468 | 60.0187 | 79
9.1209 | 171.5362 | 59.9738 | 153 | 9.1159 | 153.0628 | 60.0388 | 153 | 9.1241 | 134.5425 | 60.0162 | 116 | 9.1203 | 115.4582 | 59.9722 | 97.5 | 9.1215 | 96.9393 | 60.0187 | 79
9.1292 | 171.5341 | 59.9746 | 153 | 9.1242 | 153.0645 | 60.0388 | 153 | 9.1324 | 134.5338 | 60.0162 | 116 | 9.1286 | 115.4551 | 59.9722 | 97.5 | 9.1298 | 96.9317 | 60.0187 | 79
9.1376 | 171.532 | 59.9746 | 153 | 9.1326 | 153.0662 | 60.0388 | 153 | 9.1407 | 134.5251 | 60.0162 | 116 | 9.137 | 115.452 | 59.9722 | 97.5 | 9.1381 | 96.9241 | 60.0187 | 79
9.1459 | 171.5299 | 59.9746 | 153 | 9.1409 | 153.0679 | 60.0388 | 153 | 9.1491 | 134.5164 | 60.0162 | 116 | 9.1453 | 115.449 | 59.9722 | 97.5 | 9.1465 | 96.9166 | 60.0187 | 79
9.1542 | 171.5277 | 59.9746 | 153 | 9.1492 | 153.0696 | 60.0388 | 153 | 9.1574 | 134.5077 | 60.0162 | 116 | 9.1536 | 115.4459 | 59.9722 | 97.5 | 9.1548 | 96.909 | 60.0187 | 79
9.1626 | 171.5256 | 59.9746 | 153 | 9.1575 | 153.0713 | 60.0388 | 153 | 9.1657 | 134.499 | 60.0162 | 116 | 9.162 | 115.4428 | 59.9722 | 97.5 | 9.1631 | 96.9015 | 60.0187 | 79
9.1709 | 171.5235 | 59.9746 | 153 | 9.1659 | 153.073 | 60.0388 | 153 | 9.1741 | 134.4903 | 60.0162 | 116 | 9.1703 | 115.4398 | 59.9722 | 97.5 | 9.1714 | 96.8939 | 60.0187 | 79
9.1793 | 171.5213 | 59.9746 | 153 | 9.1742 | 153.0747 | 60.0379 | 153 | 9.1824 | 134.4816 | 60.0162 | 116 | 9.1786 | 115.4367 | 59.9722 | 97.5 | 9.1798 | 96.8864 | 60.0187 | 79
9.1876 | 171.5192 | 59.9746 | 153 | 9.1825 | 153.0764 | 60.0379 | 153 | 9.1907 | 134.4729 | 60.0162 | 116 | 9.187 | 115.4336 | 59.9722 | 97.5 | 9.1881 | 96.8788 | 60.0187 | 79
9.1959 | 171.5171 | 59.9746 | 153 | 9.1909 | 153.0781 | 60.0379 | 153 | 9.1991 | 134.4642 | 60.0162 | 116 | 9.1953 | 115.4306 | 59.9722 | 97.5 | 9.1965 | 96.8712 | 60.0187 | 79
9.2043 | 171.515 | 59.9746 | 153 | 9.1992 | 153.0798 | 60.0379 | 153 | 9.2074 | 134.4556 | 60.0162 | 116 | 9.2036 | 115.4275 | 59.9722 | 97.5 | 9.2048 | 96.8637 | 60.0187 | 79
9.2126 | 171.5128 | 59.9745 | 153 | 9.2075 | 153.0815 | 60.0379 | 153 | 9.2157 | 134.4469 | 60.0162 | 116 | 9.212 | 115.4244 | 59.9722 | 97.5 | 9.2131 | 96.8561 | 60.0187 | 79
9.2209 | 171.5107 | 59.9745 | 153 | 9.2159 | 153.0832 | 60.0379 | 153 | 9.2241 | 134.4387 | 60.0162 | 116 | 9.2203 | 115.4214 | 59.9722 | 97.5 | 9.2214 | 96.8486 | 60.0187 | 79
9.2293 | 171.5086 | 59.9745 | 153 | 9.2242 | 153.0849 | 60.0379 | 153 | 9.2324 | 134.4325 | 60.0209 | 116 | 9.2287 | 115.4183 | 59.9722 | 97.5 | 9.2298 | 96.841 | 60.0187 | 79
9.2376 | 171.5065 | 59.9745 | 153 | 9.2325 | 153.0866 | 60.0379 | 153 | 9.2407 | 134.4263 | 60.0209 | 116 | 9.237 | 115.4152 | 59.9722 | 97.5 | 9.2381 | 96.8335 | 60.0187 | 79
9.2459 | 171.5043 | 59.9745 | 153 | 9.2408 | 153.0883 | 60.0379 | 153 | 9.249 | 134.4202 | 60.0209 | 116 | 9.2453 | 115.4122 | 59.9722 | 97.5 | 9.2465 | 96.8259 | 60.0187 | 79
9.2543 | 171.5022 | 59.9745 | 153 | 9.2492 | 153.09 | 60.0379 | 153 | 9.2574 | 134.414 | 60.0209 | 116 | 9.2537 | 115.4091 | 59.9705 | 97.5 | 9.2548 | 96.8183 | 60.0187 | 79
9.2626 | 171.5001 | 59.9745 | 153 | 9.2575 | 153.0916 | 60.0379 | 153 | 9.2657 | 134.4078 | 60.0209 | 116 | 9.262 | 115.406 | 59.9705 | 97.5 | 9.2631 | 96.8108 | 60.0212 | 79
9.271 | 171.498 | 59.9745 | 153 | 9.2658 | 153.0934 | 60.0379 | 153 | 9.274 | 134.4016 | 60.0209 | 116 | 9.2704 | 115.403 | 59.9705 | 97.5 | 9.2714 | 96.8032 | 60.0212 | 79
9.2793 | 171.4958 | 59.9745 | 153 | 9.2741 | 153.095 | 60.0379 | 153 | 9.2823 | 134.3955 | 60.0209 | 116 | 9.2787 | 115.3999 | 59.9705 | 97.5 | 9.2798 | 96.7957 | 60.0212 | 79
9.2876 | 171.4937 | 59.9745 | 153 | 9.2825 | 153.0967 | 60.0379 | 153 | 9.2907 | 134.3893 | 60.0209 | 116 | 9.287 | 115.3968 | 59.9705 | 97.5 | 9.2881 | 96.7881 | 60.0212 | 79
9.296 | 171.4916 | 59.9745 | 153 | 9.2908 | 153.0984 | 60.0379 | 153 | 9.299 | 134.3831 | 60.0209 | 116 | 9.2953 | 115.3938 | 59.9705 | 97.5 | 9.2964 | 96.7805 | 60.0212 | 79
9.3043 | 171.4895 | 59.9745 | 153 | 9.2991 | 153.1001 | 60.0379 | 153 | 9.3073 | 134.377 | 60.0209 | 116 | 9.3037 | 115.3906 | 59.9705 | 97.5 | 9.3047 | 96.773 | 60.0212 | 79
9.3126 | 171.4873 | 59.9745 | 153 | 9.3075 | 153.1018 | 60.0379 | 153 | 9.3157 | 134.3708 | 60.0209 | 116 | 9.312 | 115.3872 | 59.9705 | 97.5 | 9.3131 | 96.7654 | 60.0212 | 79
9.321 | 171.4852 | 59.9745 | 153 | 9.3158 | 153.1035 | 60.0379 | 153 | 9.324 | 134.3646 | 60.0209 | 116 | 9.3204 | 115.3838 | 59.9705 | 97.5 | 9.3214 | 96.7579 | 60.0212 | 79
9.3293 | 171.4831 | 59.9724 | 153 | 9.3241 | 153.1052 | 60.0379 | 153 | 9.3323 | 134.3584 | 60.0209 | 116 | 9.3287 | 115.3803 | 59.9705 | 97.5 | 9.3298 | 96.7503 | 60.0212 | 79
9.3377 | 171.481 | 59.9724 | 153 | 9.3324 | 153.1069 | 60.0379 | 153 | 9.3407 | 134.3522 | 60.0209 | 116 | 9.3371 | 115.3769 | 59.9705 | 97.5 | 9.3381 | 96.7428 | 60.0212 | 79
9.346 | 171.4788 | 59.9724 | 153 | 9.3408 | 153.1086 | 60.0379 | 153 | 9.349 | 134.3461 | 60.0209 | 116 | 9.3454 | 115.3735 | 59.9705 | 97.5 | 9.3464 | 96.7352 | 60.0212 | 79
9.3543 | 171.4767 | 59.9724 | 153 | 9.3491 | 153.1103 | 60.0379 | 153 | 9.3573 | 134.3399 | 60.0209 | 116 | 9.3537 | 115.3701 | 59.9705 | 97.5 | 9.3547 | 96.7276 | 60.0212 | 79
9.3627 | 171.4746 | 59.9724 | 153 | 9.3574 | 153.112 | 60.0379 | 153 | 9.3657 | 134.3337 | 60.0209 | 116 | 9.3621 | 115.3667 | 59.9705 | 97.5 | 9.3631 | 96.7201 | 60.0212 | 79
9.371 | 171.4725 | 59.9724 | 153 | 9.3658 | 153.113 | 60.0379 | 153 | 9.374 | 134.3276 | 60.0209 | 116 | 9.3704 | 115.3633 | 59.9705 | 97.5 | 9.3714 | 96.7125 | 60.0212 | 79
9.3793 | 171.4703 | 59.9724 | 153 | 9.3741 | 153.1129 | 60.0374 | 153 | 9.3823 | 134.3214 | 60.0209 | 116 | 9.3788 | 115.3599 | 59.9705 | 97.5 | 9.3798 | 96.705 | 60.0212 | 79
9.3877 | 171.4682 | 59.9724 | 153 | 9.3824 | 153.1129 | 60.0374 | 153 | 9.3907 | 134.3152 | 60.0209 | 116 | 9.3871 | 115.3565 | 59.9705 | 97.5 | 9.3881 | 96.6974 | 60.0212 | 79
9.396 | 171.4661 | 59.9724 | 153 | 9.3907 | 153.1129 | 60.0374 | 153 | 9.399 | 134.309 | 60.0209 | 116 | 9.3954 | 115.3531 | 59.9705 | 97.5 | 9.3964 | 96.6898 | 60.0212 | 79
9.4044 | 171.464 | 59.9724 | 153 | 9.3991 | 153.1128 | 60.0374 | 153 | 9.4073 | 134.3029 | 60.0209 | 116 | 9.4037 | 115.3497 | 59.9705 | 97.5 | 9.4047 | 96.6823 | 60.0212 | 79
9.4127 | 171.4619 | 59.9724 | 153 | 9.4074 | 153.1128 | 60.0374 | 153 | 9.4156 | 134.2967 | 60.0209 | 116 | 9.4121 | 115.3463 | 59.9705 | 97.5 | 9.413 | 96.6747 | 60.0212 | 79
9.421 | 171.46 | 59.9724 | 153 | 9.4157 | 153.1127 | 60.0374 | 153 | 9.424 | 134.2905 | 60.0209 | 116 | 9.4204 | 115.3429 | 59.9705 | 97.5 | 9.4214 | 96.6785 | 60.0212 | 79
9.4294 | 171.4581 | 59.9724 | 153 | 9.4241 | 153.1127 | 60.0374 | 153 | 9.4323 | 134.2843 | 60.0267 | 116 | 9.4288 | 115.3395 | 59.9705 | 97.5 | 9.4297 | 96.6835 | 60.0212 | 79
9.4377 | 171.4562 | 59.9724 | 153 | 9.4324 | 153.1126 | 60.0374 | 153 | 9.4406 | 134.2782 | 60.0267 | 116 | 9.4371 | 115.3361 | 59.9705 | 97.5 | 9.438 | 96.6884 | 60.0212 | 79
9.446 | 171.4543 | 59.9724 | 153 | 9.4407 | 153.1126 | 60.0374 | 153 | 9.449 | 134.272 | 60.0267 | 116 | 9.4454 | 115.3327 | 59.9705 | 97.5 | 9.4464 | 96.6934 | 60.0212 | 79
9.4544 | 171.4524 | 59.9724 | 153 | 9.449 | 153.1125 | 60.0374 | 153 | 9.4573 | 134.2658 | 60.0267 | 116 | 9.4538 | 115.3293 | 59.9691 | 97.5 | 9.4547 | 96.6984 | 60.0212 | 79
9.4627 | 171.4505 | 59.9724 | 153 | 9.4574 | 153.1125 | 60.0374 | 153 | 9.4656 | 134.2596 | 60.0267 | 116 | 9.4621 | 115.3259 | 59.9691 | 97.5 | 9.463 | 96.7033 | 60.0228 | 79
9.471 | 171.4486 | 59.9724 | 153 | 9.4657 | 153.1125 | 60.0374 | 153 | 9.474 | 134.2535 | 60.0267 | 116 | 9.4705 | 115.3225 | 59.9691 | 97.5 | 9.4714 | 96.7083 | 60.0228 | 79
9.4794 | 171.4467 | 59.9724 | 153 | 9.474 | 153.1124 | 60.0374 | 153 | 9.4823 | 134.2473 | 60.0267 | 116 | 9.4788 | 115.3191 | 59.9691 | 97.5 | 9.4797 | 96.7133 | 60.0228 | 79
9.4877 | 171.4448 | 59.9724 | 153 | 9.4823 | 153.1124 | 60.0374 | 153 | 9.4906 | 134.2411 | 60.0267 | 116 | 9.4871 | 115.3157 | 59.9691 | 97.5 | 9.488 | 96.7182 | 60.0228 | 79
9.4961 | 171.4429 | 59.9724 | 153 | 9.4907 | 153.1123 | 60.0374 | 153 | 9.4989 | 134.2349 | 60.0267 | 116 | 9.4955 | 115.3123 | 59.9691 | 97.5 | 9.4963 | 96.7232 | 60.0228 | 79
9.5044 | 171.441 | 59.9724 | 153 | 9.499 | 153.1123 | 60.0374 | 153 | 9.5073 | 134.2288 | 60.0267 | 116 | 9.5038 | 115.3089 | 59.9691 | 97.5 | 9.5047 | 96.7282 | 60.0228 | 79
9.5127 | 171.4391 | 59.9724 | 153 | 9.5073 | 153.1122 | 60.0374 | 153 | 9.5156 | 134.2226 | 60.0267 | 116 | 9.5121 | 115.3055 | 59.9691 | 97.5 | 9.513 | 96.7331 | 60.0228 | 79
9.5211 | 171.4371 | 59.9724 | 153 | 9.5157 | 153.1122 | 60.0374 | 153 | 9.5239 | 134.2164 | 60.0267 | 116 | 9.5205 | 115.302 | 59.9691 | 97.5 | 9.5214 | 96.7381 | 60.0228 | 79
9.5294 | 171.4352 | 59.9729 | 153 | 9.524 | 153.1122 | 60.0374 | 153 | 9.5323 | 134.2103 | 60.0267 | 116 | 9.5288 | 115.2986 | 59.9691 | 97.5 | 9.5297 | 96.7431 | 60.0228 | 79
9.5377 | 171.4333 | 59.9729 | 153 | 9.5323 | 153.1121 | 60.0374 | 153 | 9.5406 | 134.2041 | 60.0267 | 116 | 9.5371 | 115.2952 | 59.9691 | 97.5 | 9.538 | 96.748 | 60.0228 | 79
9.5461 | 171.4314 | 59.9729 | 153 | 9.5406 | 153.1121 | 60.0374 | 153 | 9.5489 | 134.1979 | 60.0267 | 116 | 9.5455 | 115.2918 | 59.9691 | 97.5 | 9.5463 | 96.753 | 60.0228 | 79
9.5544 | 171.4295 | 59.9729 | 153 | 9.549 | 153.112 | 60.0374 | 153 | 9.5573 | 134.1917 | 60.0267 | 116 | 9.5538 | 115.2884 | 59.9691 | 97.5 | 9.5547 | 96.758 | 60.0228 | 79
9.5628 | 171.4276 | 59.9729 | 153 | 9.5573 | 153.112 | 60.0374 | 153 | 9.5656 | 134.1856 | 60.0267 | 116 | 9.5622 | 115.285 | 59.9691 | 97.5 | 9.563 | 96.7629 | 60.0228 | 79
9.5711 | 171.4257 | 59.9729 | 153 | 9.5656 | 153.112 | 60.0374 | 153 | 9.5739 | 134.1794 | 60.0267 | 116 | 9.5705 | 115.2816 | 59.9691 | 97.5 | 9.5714 | 96.7679 | 60.0228 | 79
9.5794 | 171.4238 | 59.9729 | 153 | 9.574 | 153.1119 | 60.0363 | 153 | 9.5822 | 134.1732 | 60.0267 | 116 | 9.5788 | 115.2782 | 59.9691 | 97.5 | 9.5797 | 96.7729 | 60.0228 | 79
9.5878 | 171.4219 | 59.9729 | 153 | 9.5823 | 153.1119 | 60.0363 | 153 | 9.5906 | 134.167 | 60.0267 | 116 | 9.5872 | 115.2748 | 59.9691 | 97.5 | 9.588 | 96.7778 | 60.0228 | 79
9.5961 | 171.42 | 59.9729 | 153 | 9.5906 | 153.1118 | 60.0363 | 153 | 9.5989 | 134.1609 | 60.0267 | 116 | 9.5955 | 115.2714 | 59.9691 | 97.5 | 9.5963 | 96.7828 | 60.0228 | 79
9.6044 | 171.4181 | 59.9729 | 153 | 9.5989 | 153.1118 | 60.0363 | 153 | 9.6072 | 134.1547 | 60.0267 | 116 | 9.6039 | 115.268 | 59.9691 | 97.5 | 9.6047 | 96.7878 | 60.0228 | 79
9.6128 | 171.4162 | 59.9729 | 153 | 9.6073 | 153.1117 | 60.0363 | 153 | 9.6156 | 134.1485 | 60.0267 | 116 | 9.6122 | 115.2646 | 59.9691 | 97.5 | 9.613 | 96.7927 | 60.0228 | 79
9.6211 | 171.4143 | 59.9729 | 153 | 9.6156 | 153.1117 | 60.0363 | 153 | 9.6239 | 134.1423 | 60.0267 | 116 | 9.6205 | 115.2612 | 59.9691 | 97.5 | 9.6213 | 96.7977 | 60.0228 | 79
9.6295 | 171.4124 | 59.9729 | 153 | 9.6239 | 153.1116 | 60.0363 | 153 | 9.6322 | 134.1362 | 60.0286 | 116 | 9.6289 | 115.2578 | 59.9691 | 97.5 | 9.6296 | 96.8027 | 60.0228 | 79
9.6378 | 171.4104 | 59.9729 | 153 | 9.6323 | 153.1116 | 60.0363 | 153 | 9.6405 | 134.13 | 60.0286 | 116 | 9.6372 | 115.2544 | 59.9691 | 97.5 | 9.6379 | 96.8076 | 60.0228 | 79
9.6461 | 171.4085 | 59.9729 | 153 | 9.6406 | 153.1116 | 60.0363 | 153 | 9.6489 | 134.1238 | 60.0286 | 116 | 9.6455 | 115.251 | 59.9691 | 97.5 | 9.6463 | 96.8126 | 60.0228 | 79
9.6545 | 171.4066 | 59.9729 | 153 | 9.6489 | 153.1115 | 60.0363 | 153 | 9.6572 | 134.1176 | 60.0286 | 116 | 9.6539 | 115.2476 | 59.9672 | 97.5 | 9.6546 | 96.8176 | 60.0228 | 79
9.6628 | 171.4047 | 59.9729 | 153 | 9.6572 | 153.1115 | 60.0363 | 153 | 9.6655 | 134.1115 | 60.0286 | 116 | 9.6622 | 115.2442 | 59.9672 | 97.5 | 9.663 | 96.8225 | 60.0237 | 79
9.6712 | 171.4028 | 59.9729 | 153 | 9.6656 | 153.1114 | 60.0363 | 153 | 9.6739 | 134.1053 | 60.0286 | 116 | 9.6706 | 115.2408 | 59.9672 | 97.5 | 9.6713 | 96.8275 | 60.0237 | 79
9.6795 | 171.4009 | 59.9729 | 153 | 9.6739 | 153.1114 | 60.0363 | 153 | 9.6822 | 134.0991 | 60.0286 | 116 | 9.6789 | 115.2374 | 59.9672 | 97.5 | 9.6796 | 96.8325 | 60.0237 | 79
9.6878 | 171.399 | 59.9729 | 153 | 9.6822 | 153.1113 | 60.0363 | 153 | 9.6905 | 134.093 | 60.0286 | 116 | 9.6872 | 115.234 | 59.9672 | 97.5 | 9.6879 | 96.8374 | 60.0237 | 79
9.6962 | 171.3971 | 59.9729 | 153 | 9.6906 | 153.1113 | 60.0363 | 153 | 9.6989 | 134.0868 | 60.0286 | 116 | 9.6956 | 115.2305 | 59.9672 | 97.5 | 9.6963 | 96.8424 | 60.0237 | 79
9.7045 | 171.3952 | 59.9729 | 153 | 9.6989 | 153.1113 | 60.0363 | 153 | 9.7072 | 134.0806 | 60.0286 | 116 | 9.7039 | 115.2271 | 59.9672 | 97.5 | 9.7046 | 96.8474 | 60.0237 | 79
9.7128 | 171.3933 | 59.9729 | 153 | 9.7072 | 153.1112 | 60.0363 | 153 | 9.7155 | 134.0744 | 60.0286 | 116 | 9.7122 | 115.2237 | 59.9672 | 97.5 | 9.713 | 96.8523 | 60.0237 | 79
9.7212 | 171.3914 | 59.9729 | 153 | 9.7155 | 153.1112 | 60.0363 | 153 | 9.7238 | 134.0683 | 60.0286 | 116 | 9.7206 | 115.2203 | 59.9672 | 97.5 | 9.7213 | 96.8573 | 60.0237 | 79
9.7295 | 171.3895 | 59.9718 | 153 | 9.7239 | 153.1111 | 60.0363 | 153 | 9.7322 | 134.0621 | 60.0286 | 116 | 9.7289 | 115.2169 | 59.9672 | 97.5 | 9.7296 | 96.8623 | 60.0237 | 79
9.7378 | 171.3876 | 59.9718 | 153 | 9.7322 | 153.1111 | 60.0363 | 153 | 9.7405 | 134.0614 | 60.0286 | 116 | 9.7372 | 115.2135 | 59.9672 | 97.5 | 9.7379 | 96.8672 | 60.0237 | 79
9.7462 | 171.3857 | 59.9718 | 153 | 9.7405 | 153.111 | 60.0363 | 153 | 9.7488 | 134.0607 | 60.0286 | 116 | 9.7456 | 115.2101 | 59.9672 | 97.5 | 9.7463 | 96.8722 | 60.0237 | 79
9.7545 | 171.3837 | 59.9718 | 153 | 9.7489 | 153.111 | 60.0363 | 153 | 9.7572 | 134.0601 | 60.0286 | 116 | 9.7539 | 115.2067 | 59.9672 | 97.5 | 9.7546 | 96.8772 | 60.0237 | 79
9.7629 | 171.3818 | 59.9718 | 153 | 9.7572 | 153.111 | 60.0363 | 153 | 9.7655 | 134.0594 | 60.0286 | 116 | 9.7623 | 115.2033 | 59.9672 | 97.5 | 9.7629 | 96.8821 | 60.0237 | 79
9.7712 | 171.3799 | 59.9718 | 153 | 9.7655 | 153.1109 | 60.0363 | 153 | 9.7738 | 134.0588 | 60.0286 | 116 | 9.7706 | 115.1999 | 59.9672 | 97.5 | 9.7712 | 96.8871 | 60.0237 | 79
9.7795 | 171.378 | 59.9718 | 153 | 9.7738 | 153.1109 | 60.0374 | 153 | 9.7821 | 134.0582 | 60.0286 | 116 | 9.779 | 115.1965 | 59.9672 | 97.5 | 9.7796 | 96.8921 | 60.0237 | 79
9.7879 | 171.3761 | 59.9718 | 153 | 9.7822 | 153.1108 | 60.0374 | 153 | 9.7905 | 134.0575 | 60.0286 | 116 | 9.7873 | 115.1931 | 59.9672 | 97.5 | 9.7879 | 96.897 | 60.0237 | 79
9.7962 | 171.3742 | 59.9718 | 153 | 9.7905 | 153.1108 | 60.0374 | 153 | 9.7988 | 134.0569 | 60.0286 | 116 | 9.7956 | 115.1897 | 59.9672 | 97.5 | 9.7963 | 96.902 | 60.0237 | 79
9.8045 | 171.3723 | 59.9718 | 153 | 9.7988 | 153.1107 | 60.0374 | 153 | 9.8071 | 134.0562 | 60.0286 | 116 | 9.804 | 115.1863 | 59.9672 | 97.5 | 9.8046 | 96.907 | 60.0237 | 79
9.8129 | 171.3704 | 59.9718 | 153 | 9.8071 | 153.1107 | 60.0374 | 153 | 9.8155 | 134.0556 | 60.0286 | 116 | 9.8123 | 115.1829 | 59.9672 | 97.5 | 9.8129 | 96.9119 | 60.0237 | 79
9.8212 | 171.3685 | 59.9718 | 153 | 9.8155 | 153.1107 | 60.0374 | 153 | 9.8238 | 134.055 | 60.0286 | 116 | 9.8206 | 115.1795 | 59.9672 | 97.5 | 9.8212 | 96.9169 | 60.0237 | 79
9.8296 | 171.3666 | 59.9718 | 153 | 9.8238 | 153.1106 | 60.0374 | 153 | 9.8321 | 134.0543 | 60.0286 | 116 | 9.829 | 115.1761 | 59.9672 | 97.5 | 9.8296 | 96.9219 | 60.0237 | 79
9.8379 | 171.3647 | 59.9718 | 153 | 9.8321 | 153.1106 | 60.0374 | 153 | 9.8405 | 134.0537 | 60.0286 | 116 | 9.8373 | 115.1727 | 59.9672 | 97.5 | 9.8379 | 96.9268 | 60.0237 | 79
9.8462 | 171.3628 | 59.9718 | 153 | 9.8405 | 153.1105 | 60.0374 | 153 | 9.8488 | 134.053 | 60.0286 | 116 | 9.8456 | 115.1693 | 59.9672 | 97.5 | 9.8462 | 96.9318 | 60.0237 | 79
9.8546 | 171.3609 | 59.9718 | 153 | 9.8488 | 153.1105 | 60.0374 | 153 | 9.8571 | 134.0524 | 60.0286 | 116 | 9.854 | 115.1659 | 59.9655 | 97.5 | 9.8546 | 96.9368 | 60.0237 | 79
9.8629 | 171.3589 | 59.9718 | 153 | 9.8571 | 153.1104 | 60.0374 | 153 | 9.8654 | 134.0518 | 60.0286 | 116 | 9.8623 | 115.1625 | 59.9655 | 97.5 | 9.8629 | 96.9417 | 60.0223 | 79
9.8712 | 171.357 | 59.9718 | 153 | 9.8654 | 153.1104 | 60.0374 | 153 | 9.8738 | 134.0511 | 60.0286 | 116 | 9.8707 | 115.159 | 59.9655 | 97.5 | 9.8712 | 96.9467 | 60.0223 | 79
9.8796 | 171.3551 | 59.9718 | 153 | 9.8738 | 153.1104 | 60.0374 | 153 | 9.8821 | 134.0505 | 60.0286 | 116 | 9.879 | 115.1556 | 59.9655 | 97.5 | 9.8795 | 96.9517 | 60.0223 | 79
9.8879 | 171.3532 | 59.9718 | 153 | 9.8821 | 153.1103 | 60.0374 | 153 | 9.8904 | 134.0498 | 60.0286 | 116 | 9.8873 | 115.1522 | 59.9655 | 97.5 | 9.8879 | 96.9566 | 60.0223 | 79
9.8962 | 171.3513 | 59.9718 | 153 | 9.8904 | 153.1103 | 60.0374 | 153 | 9.8987 | 134.0492 | 60.0286 | 116 | 9.8957 | 115.1488 | 59.9655 | 97.5 | 9.8962 | 96.9616 | 60.0223 | 79
9.9046 | 171.3494 | 59.9718 | 153 | 9.8988 | 153.1102 | 60.0374 | 153 | 9.9071 | 134.0486 | 60.0286 | 116 | 9.904 | 115.1469 | 59.9655 | 97.5 | 9.9045 | 96.9666 | 60.0223 | 79
9.9129 | 171.3475 | 59.9718 | 153 | 9.9071 | 153.1102 | 60.0374 | 153 | 9.9154 | 134.0479 | 60.0286 | 116 | 9.9124 | 115.1468 | 59.9655 | 97.5 | 9.9128 | 96.9716 | 60.0223 | 79
9.9213 | 171.3456 | 59.9718 | 153 | 9.9154 | 153.1101 | 60.0374 | 153 | 9.9237 | 134.0473 | 60.0286 | 116 | 9.9207 | 115.1466 | 59.9655 | 97.5 | 9.9212 | 96.9765 | 60.0223 | 79
9.9296 | 171.3437 | 59.9715 | 153 | 9.9238 | 153.1101 | 60.0374 | 153 | 9.9321 | 134.0466 | 60.0286 | 116 | 9.929 | 115.1465 | 59.9655 | 97.5 | 9.9295 | 96.9815 | 60.0223 | 79
9.9379 | 171.3418 | 59.9715 | 153 | 9.9321 | 153.11 | 60.0374 | 153 | 9.9404 | 134.046 | 60.0286 | 116 | 9.9374 | 115.1463 | 59.9655 | 97.5 | 9.9379 | 96.9865 | 60.0223 | 79
9.9463 | 171.3399 | 59.9715 | 153 | 9.9404 | 153.11 | 60.0374 | 153 | 9.9487 | 134.0453 | 60.0286 | 116 | 9.9457 | 115.1462 | 59.9655 | 97.5 | 9.9462 | 96.9914 | 60.0223 | 79
9.9546 | 171.338 | 59.9715 | 153 | 9.9487 | 153.1089 | 60.0374 | 152.7912 | 9.9571 | 134.0447 | 60.0286 | 116 | 9.954 | 115.1461 | 59.9655 | 97.5 | 9.9545 | 96.9953 | 60.0223 | 79
9.9629 | 171.3361 | 59.9715 | 153 | 9.9571 | 153.1074 | 60.0374 | 152.521 | 9.9654 | 134.0441 | 60.0286 | 116 | 9.9624 | 115.1459 | 59.9655 | 97.5 | 9.9628 | 96.9866 | 60.0223 | 79
9.9713 | 171.3342 | 59.9715 | 153 | 9.9654 | 153.1059 | 60.0374 | 152.2506 | 9.9737 | 134.0434 | 60.0286 | 116 | 9.9707 | 115.1458 | 59.9655 | 97.5 | 9.9712 | 96.9779 | 60.0223 | 79
9.9796 | 171.3322 | 59.9715 | 153 | 9.9737 | 153.1044 | 60.0399 | 151.9803 | 9.9821 | 134.0428 | 60.0286 | 116 | 9.9791 | 115.1456 | 59.9655 | 97.5 | 9.9795 | 96.9692 | 60.0223 | 79
9.988 | 171.3303 | 59.9715 | 153 | 9.982 | 153.103 | 60.0399 | 151.7101 | 9.9904 | 134.0421 | 60.0286 | 116 | 9.9874 | 115.1455 | 59.9655 | 97.5 | 9.9879 | 96.9605 | 60.0223 | 79
9.9963 | 171.3284 | 59.9715 | 153 | 9.9904 | 153.1015 | 60.0399 | 151.4398 | 9.9987 | 134.0415 | 60.0286 | 116 | 9.9957 | 115.1453 | 59.9655 | 97.5 | 9.9962 | 96.9518 | 60.0223 | 79
10.0046 | 171.3265 | 59.9715 | 153 | 9.9987 | 153.1 | 60.0399 | 151.1695 | 10.007 | 134.0409 | 60.0286 | 116 | 10.0041 | 115.1452 | 59.9655 | 97.5 | 10.0045 | 96.9431 | 60.0223 | 79
10.013 | 171.3246 | 59.9715 | 153 | 10.007 | 153.0985 | 60.0399 | 150.8992 | 10.0154 | 134.0402 | 60.0286 | 116 | 10.0124 | 115.145 | 59.9655 | 97.5 | 10.0128 | 96.9344 | 60.0223 | 79
10.0213 | 171.3227 | 59.9715 | 153 | 10.0154 | 153.0971 | 60.0399 | 150.6289 | 10.0237 | 134.0396 | 60.0286 | 116 | 10.0208 | 115.1449 | 59.9655 | 97.5 | 10.0212 | 96.9258 | 60.0223 | 79
10.0296 | 171.3208 | 59.9715 | 153 | 10.0237 | 153.0956 | 60.0399 | 150.3586 | 10.032 | 134.0389 | 60.0262 | 116 | 10.0291 | 115.1447 | 59.9655 | 97.5 | 10.0295 | 96.9171 | 60.0223 | 79
10.038 | 171.3189 | 59.9715 | 153 | 10.032 | 153.0941 | 60.0399 | 150.0883 | 10.0403 | 134.0383 | 60.0262 | 116 | 10.0374 | 115.1446 | 59.9655 | 97.5 | 10.0378 | 96.9084 | 60.0223 | 79
10.0463 | 171.317 | 59.9715 | 153 | 10.0403 | 153.0926 | 60.0399 | 149.818 | 10.0487 | 134.0377 | 60.0262 | 116 | 10.0458 | 115.1444 | 59.9655 | 97.5 | 10.0461 | 96.8997 | 60.0223 | 79
10.0546 | 171.3151 | 59.9715 | 153 | 10.0487 | 153.0912 | 60.0399 | 149.5477 | 10.057 | 134.037 | 60.0262 | 116 | 10.0541 | 115.1443 | 59.963 | 97.5 | 10.0545 | 96.891 | 60.0223 | 79
10.063 | 171.3132 | 59.9715 | 153 | 10.057 | 153.0897 | 60.0399 | 149.2775 | 10.0653 | 134.0364 | 60.0262 | 116 | 10.0624 | 115.1441 | 59.963 | 97.5 | 10.0628 | 96.8823 | 60.0184 | 79
10.0713 | 171.3099 | 59.9715 | 153 | 10.0653 | 153.0882 | 60.0399 | 149.0072 | 10.0737 | 134.0357 | 60.0262 | 116 | 10.0708 | 115.144 | 59.963 | 97.5 | 10.0712 | 96.8736 | 60.0184 | 79
10.0797 | 171.3046 | 59.9715 | 153 | 10.0736 | 153.0867 | 60.0399 | 148.7369 | 10.082 | 134.0351 | 60.0262 | 116 | 10.0791 | 115.1439 | 59.963 | 97.5 | 10.0795 | 96.8649 | 60.0184 | 79
10.088 | 171.2993 | 59.9715 | 153 | 10.082 | 153.0853 | 60.0399 | 148.4666 | 10.0903 | 134.0345 | 60.0262 | 116 | 10.0875 | 115.1437 | 59.963 | 97.5 | 10.0878 | 96.8562 | 60.0184 | 79
10.0963 | 171.2939 | 59.9715 | 153 | 10.0903 | 153.0838 | 60.0399 | 148.1963 | 10.0987 | 134.0338 | 60.0262 | 116 | 10.0958 | 115.1436 | 59.963 | 97.5 | 10.0961 | 96.8475 | 60.0184 | 79
10.1047 | 171.2886 | 59.9715 | 153 | 10.0986 | 153.0823 | 60.0399 | 147.926 | 10.107 | 134.0332 | 60.0262 | 116 | 10.1041 | 115.1434 | 59.963 | 97.5 | 10.1044 | 96.8388 | 60.0184 | 79
10.113 | 171.2833 | 59.9715 | 153 | 10.107 | 153.0808 | 60.0399 | 147.6557 | 10.1153 | 134.0325 | 60.0262 | 116 | 10.1125 | 115.1433 | 59.963 | 97.5 | 10.1128 | 96.8301 | 60.0184 | 79
10.1214 | 171.278 | 59.9715 | 153 | 10.1153 | 153.0793 | 60.0399 | 147.3855 | 10.1237 | 134.0319 | 60.0262 | 116 | 10.1208 | 115.1431 | 59.963 | 97.5 | 10.1211 | 96.8214 | 60.0184 | 79
10.1297 | 171.2726 | 59.9729 | 153 | 10.1236 | 153.0779 | 60.0399 | 147.1151 | 10.132 | 134.0312 | 60.0262 | 116 | 10.1292 | 115.143 | 59.963 | 97.5 | 10.1295 | 96.8127 | 60.0184 | 79
10.138 | 171.2673 | 59.9729 | 153 | 10.1319 | 153.0764 | 60.0399 | 146.8448 | 10.1403 | 134.0306 | 60.0262 | 116 | 10.1375 | 115.1428 | 59.963 | 97.5 | 10.1378 | 96.804 | 60.0184 | 79
10.1464 | 171.262 | 59.9729 | 153 | 10.1403 | 153.0749 | 60.0399 | 146.5746 | 10.1487 | 134.03 | 60.0262 | 116 | 10.1458 | 115.1427 | 59.963 | 97.5 | 10.1461 | 96.7953 | 60.0184 | 79
10.1547 | 171.2567 | 59.9729 | 153 | 10.1486 | 153.0734 | 60.0399 | 146.3043 | 10.157 | 134.0293 | 60.0262 | 116 | 10.1542 | 115.1425 | 59.963 | 97.5 | 10.1544 | 96.7866 | 60.0184 | 79
10.163 | 171.2513 | 59.9729 | 153 | 10.1569 | 153.072 | 60.0399 | 146.034 | 10.1653 | 134.0287 | 60.0262 | 116 | 10.1625 | 115.1424 | 59.963 | 97.5 | 10.1628 | 96.7779 | 60.0184 | 79
10.1714 | 171.246 | 59.9729 | 153 | 10.1653 | 153.0705 | 60.0399 | 145.7637 | 10.1736 | 134.028 | 60.0262 | 116 | 10.1708 | 115.1423 | 59.963 | 97.5 | 10.1711 | 96.7692 | 60.0184 | 79
10.1797 | 171.2407 | 59.9729 | 153 | 10.1736 | 153.069 | 60.041 | 145.4934 | 10.182 | 134.0274 | 60.0262 | 116 | 10.1792 | 115.1421 | 59.963 | 97.5 | 10.1794 | 96.7605 | 60.0184 | 79
10.1881 | 171.2354 | 59.9729 | 153 | 10.1819 | 153.0675 | 60.041 | 145.2231 | 10.1903 | 134.0268 | 60.0262 | 116 | 10.1875 | 115.142 | 59.963 | 97.5 | 10.1877 | 96.7518 | 60.0184 | 79
10.1964 | 171.23 | 59.9729 | 153 | 10.1902 | 153.0661 | 60.041 | 144.9529 | 10.1986 | 134.0261 | 60.0262 | 116 | 10.1959 | 115.1418 | 59.963 | 97.5 | 10.1961 | 96.7431 | 60.0184 | 79
10.2047 | 171.2247 | 59.9729 | 153 | 10.1986 | 153.0646 | 60.041 | 144.6826 | 10.2069 | 134.0255 | 60.0262 | 116 | 10.2042 | 115.1417 | 59.963 | 97.5 | 10.2044 | 96.7344 | 60.0184 | 79
10.2131 | 171.2194 | 59.9729 | 153 | 10.2069 | 153.0631 | 60.041 | 144.4123 | 10.2153 | 134.0248 | 60.0262 | 116 | 10.2125 | 115.1415 | 59.963 | 97.5 | 10.2128 | 96.7257 | 60.0184 | 79
10.2214 | 171.2141 | 59.9729 | 153 | 10.2152 | 153.0616 | 60.041 | 144.142 | 10.2236 | 134.0242 | 60.0262 | 116 | 10.2209 | 115.1414 | 59.963 | 97.5 | 10.2211 | 96.717 | 60.0184 | 79
10.2297 | 171.2087 | 59.9729 | 153 | 10.2235 | 153.0602 | 60.041 | 143.8717 | 10.2319 | 134.0236 | 60.022 | 116 | 10.2292 | 115.1412 | 59.963 | 97.5 | 10.2294 | 96.7084 | 60.0184 | 79
10.2381 | 171.2034 | 59.9729 | 153 | 10.2319 | 153.0587 | 60.041 | 143.6015 | 10.2403 | 134.0229 | 60.022 | 116 | 10.2375 | 115.1411 | 59.963 | 97.5 | 10.2377 | 96.6997 | 60.0184 | 79
10.2464 | 171.1981 | 59.9729 | 153 | 10.2402 | 153.0572 | 60.041 | 143.3311 | 10.2486 | 134.0223 | 60.022 | 116 | 10.2459 | 115.1409 | 59.963 | 97.5 | 10.2461 | 96.691 | 60.0184 | 79
10.2548 | 171.1927 | 59.9729 | 153 | 10.2485 | 153.0557 | 60.041 | 143.0609 | 10.2569 | 134.0228 | 60.022 | 116 | 10.2542 | 115.1408 | 59.9601 | 97.5 | 10.2544 | 96.6823 | 60.0184 | 79
10.2631 | 171.1874 | 59.9729 | 153 | 10.2569 | 153.0543 | 60.041 | 142.7906 | 10.2653 | 134.0244 | 60.022 | 116 | 10.2626 | 115.1406 | 59.9601 | 97.5 | 10.2628 | 96.6736 | 60.0139 | 79
10.2714 | 171.1821 | 59.9729 | 153 | 10.2652 | 153.0528 | 60.041 | 142.5203 | 10.2736 | 134.0259 | 60.022 | 116 | 10.2709 | 115.1405 | 59.9601 | 97.5 | 10.2711 | 96.6649 | 60.0139 | 79
10.2798 | 171.1768 | 59.9729 | 153 | 10.2735 | 153.0513 | 60.041 | 142.25 | 10.2819 | 134.0274 | 60.022 | 116 | 10.2792 | 115.1404 | 59.9601 | 97.5 | 10.2794 | 96.6562 | 60.0139 | 79
10.2881 | 171.1714 | 59.9729 | 153 | 10.2818 | 153.0498 | 60.041 | 141.9798 | 10.2903 | 134.0289 | 60.022 | 116 | 10.2876 | 115.1402 | 59.9601 | 97.5 | 10.2877 | 96.6475 | 60.0139 | 79
10.2964 | 171.1661 | 59.9729 | 153 | 10.2902 | 153.0484 | 60.041 | 141.7095 | 10.2986 | 134.0304 | 60.022 | 116 | 10.2959 | 115.1401 | 59.9601 | 97.5 | 10.2961 | 96.6388 | 60.0139 | 79
10.3048 | 171.1608 | 59.9729 | 153 | 10.2985 | 153.0469 | 60.041 | 141.4392 | 10.3069 | 134.0319 | 60.022 | 116 | 10.3043 | 115.1399 | 59.9601 | 97.5 | 10.3044 | 96.6301 | 60.0139 | 79
10.3131 | 171.1555 | 59.9729 | 153 | 10.3068 | 153.0454 | 60.041 | 141.1689 | 10.3152 | 134.0335 | 60.022 | 116 | 10.3126 | 115.1398 | 59.9601 | 97.5 | 10.3127 | 96.6214 | 60.0139 | 79
10.3214 | 171.1501 | 59.9729 | 153 | 10.3152 | 153.0439 | 60.041 | 140.8986 | 10.3236 | 134.035 | 60.022 | 116 | 10.3209 | 115.1396 | 59.9601 | 97.5 | 10.321 | 96.6127 | 60.0139 | 79
10.3298 | 171.1448 | 59.9729 | 153 | 10.3235 | 153.0424 | 60.041 | 140.6283 | 10.3319 | 134.0365 | 60.022 | 116 | 10.3293 | 115.1395 | 59.9601 | 97.5 | 10.3294 | 96.604 | 60.0139 | 79
10.3381 | 171.1395 | 59.9729 | 153 | 10.3318 | 153.041 | 60.041 | 140.358 | 10.3402 | 134.038 | 60.022 | 116 | 10.3376 | 115.1393 | 59.9601 | 97.5 | 10.3377 | 96.5953 | 60.0139 | 79
10.3465 | 171.1342 | 59.9729 | 153 | 10.3401 | 153.0395 | 60.041 | 140.0878 | 10.3486 | 134.0395 | 60.022 | 116 | 10.3459 | 115.1392 | 59.9601 | 97.5 | 10.3461 | 96.5866 | 60.0139 | 79
10.3548 | 171.1288 | 59.9729 | 153 | 10.3485 | 153.038 | 60.041 | 139.8175 | 10.3569 | 134.041 | 60.022 | 116 | 10.3543 | 115.139 | 59.9601 | 97.5 | 10.3544 | 96.5779 | 60.0139 | 79
10.3631 | 171.1235 | 59.9729 | 153 | 10.3568 | 153.0366 | 60.041 | 139.5472 | 10.3652 | 134.0426 | 60.022 | 116 | 10.3626 | 115.1389 | 59.9601 | 97.5 | 10.3627 | 96.5692 | 60.0139 | 79
10.3715 | 171.1182 | 59.9729 | 153 | 10.3651 | 153.0351 | 60.041 | 139.2769 | 10.3736 | 134.0441 | 60.022 | 116 | 10.371 | 115.1387 | 59.9601 | 97.5 | 10.371 | 96.5605 | 60.0139 | 79
10.3798 | 171.1129 | 59.9729 | 153 | 10.3734 | 153.0336 | 60.041 | 139.0066 | 10.3819 | 134.0456 | 60.022 | 116 | 10.3793 | 115.1386 | 59.9601 | 97.5 | 10.3794 | 96.5518 | 60.0139 | 79
10.3881 | 171.1075 | 59.9729 | 153 | 10.3818 | 153.0321 | 60.041 | 138.7363 | 10.3902 | 134.0471 | 60.022 | 116 | 10.3876 | 115.1385 | 59.9601 | 97.5 | 10.3877 | 96.5431 | 60.0139 | 79
10.3965 | 171.1022 | 59.9729 | 153 | 10.3901 | 153.0307 | 60.041 | 138.466 | 10.3986 | 134.0486 | 60.022 | 116 | 10.396 | 115.1383 | 59.9601 | 97.5 | 10.3961 | 96.5344 | 60.0139 | 79
10.4048 | 171.0969 | 59.9729 | 153 | 10.3984 | 153.0292 | 60.041 | 138.1958 | 10.4069 | 134.0501 | 60.022 | 116 | 10.4043 | 115.1382 | 59.9601 | 97.5 | 10.4044 | 96.5257 | 60.0139 | 79
10.4132 | 171.0915 | 59.9729 | 153 | 10.4068 | 153.0277 | 60.041 | 137.9255 | 10.4152 | 134.0517 | 60.022 | 116 | 10.4127 | 115.138 | 59.9601 | 97.5 | 10.4127 | 96.517 | 60.0139 | 79
10.4215 | 171.0862 | 59.9729 | 153 | 10.4151 | 153.0262 | 60.041 | 137.6552 | 10.4235 | 134.0532 | 60.022 | 116 | 10.421 | 115.1379 | 59.9601 | 97.5 | 10.421 | 96.5083 | 60.0139 | 79
10.4298 | 171.0809 | 59.9729 | 153 | 10.4234 | 153.0247 | 60.041 | 137.3849 | 10.4319 | 134.0547 | 60.0176 | 116 | 10.4294 | 115.1377 | 59.9601 | 97.5 | 10.4294 | 96.4996 | 60.0139 | 79
10.4382 | 171.0756 | 59.9729 | 153 | 10.4317 | 153.0233 | 60.041 | 137.1146 | 10.4402 | 134.0562 | 60.0176 | 116 | 10.4377 | 115.1376 | 59.9601 | 97.5 | 10.4377 | 96.4909 | 60.0139 | 79
10.4465 | 171.0702 | 59.9729 | 153 | 10.4401 | 153.0218 | 60.041 | 136.8444 | 10.4485 | 134.0577 | 60.0176 | 116 | 10.446 | 115.1374 | 59.9601 | 97.5 | 10.446 | 96.4822 | 60.0139 | 79
10.4548 | 171.0649 | 59.9729 | 153 | 10.4484 | 153.0203 | 60.041 | 136.5741 | 10.4568 | 134.0592 | 60.0176 | 116 | 10.4543 | 115.1373 | 59.9572 | 97.5 | 10.4543 | 96.4735 | 60.0139 | 79
10.4632 | 171.0596 | 59.9729 | 153 | 10.4567 | 153.0188 | 60.041 | 136.3038 | 10.4652 | 134.0607 | 60.0176 | 116 | 10.4627 | 115.1371 | 59.9572 | 97.5 | 10.4627 | 96.4648 | 60.0106 | 79
10.4715 | 171.0543 | 59.9729 | 153 | 10.465 | 153.0174 | 60.041 | 136.0335 | 10.4735 | 134.0623 | 60.0176 | 116 | 10.471 | 115.1366 | 59.9572 | 97.5 | 10.471 | 96.4561 | 60.0106 | 79
10.4799 | 171.0489 | 59.9729 | 153 | 10.4734 | 153.0159 | 60.041 | 135.7632 | 10.4818 | 134.0638 | 60.0176 | 116 | 10.4794 | 115.1322 | 59.9572 | 97.5 | 10.4794 | 96.4474 | 60.0106 | 79
10.4882 | 171.0436 | 59.9729 | 153 | 10.4817 | 153.0144 | 60.041 | 135.4929 | 10.4902 | 134.0653 | 60.0176 | 116 | 10.4877 | 115.1279 | 59.9572 | 97.5 | 10.4877 | 96.4388 | 60.0106 | 79
10.4965 | 171.0383 | 59.9729 | 153 | 10.49 | 153.0129 | 60.041 | 135.2227 | 10.4985 | 134.0668 | 60.0176 | 116 | 10.4961 | 115.1236 | 59.9572 | 97.5 | 10.496 | 96.4301 | 60.0106 | 79
10.5049 | 171.033 | 59.9729 | 153 | 10.4984 | 153.0115 | 60.041 | 134.9524 | 10.5068 | 134.0683 | 60.0176 | 116 | 10.5044 | 115.1192 | 59.9572 | 97.5 | 10.5043 | 96.4214 | 60.0106 | 79
10.5132 | 171.0276 | 59.9729 | 153 | 10.5067 | 153.01 | 60.041 | 134.6821 | 10.5152 | 134.0698 | 60.0176 | 116 | 10.5127 | 115.1149 | 59.9572 | 97.5 | 10.5127 | 96.4127 | 60.0106 | 79
10.5215 | 171.0223 | 59.9729 | 153 | 10.515 | 153.0094 | 60.041 | 134.5 | 10.5235 | 134.0714 | 60.0176 | 116 | 10.5211 | 115.1105 | 59.9572 | 97.5 | 10.521 | 96.404 | 60.0106 | 79
10.5299 | 171.017 | 59.9713 | 153 | 10.5233 | 153.0107 | 60.041 | 134.5 | 10.5318 | 134.0729 | 60.0176 | 116 | 10.5294 | 115.1062 | 59.9572 | 97.5 | 10.5294 | 96.4052 | 60.0106 | 79
10.5382 | 171.0116 | 59.9713 | 153 | 10.5317 | 153.0119 | 60.041 | 134.5 | 10.5402 | 134.0744 | 60.0176 | 116 | 10.5378 | 115.1019 | 59.9572 | 97.5 | 10.5377 | 96.4116 | 60.0106 | 79
10.5465 | 171.0063 | 59.9713 | 153 | 10.54 | 153.0132 | 60.041 | 134.5 | 10.5485 | 134.0759 | 60.0176 | 116 | 10.5461 | 115.0975 | 59.9572 | 97.5 | 10.546 | 96.418 | 60.0106 | 79
10.5549 | 171.001 | 59.9713 | 153 | 10.5483 | 153.0144 | 60.041 | 134.5 | 10.5568 | 134.0774 | 60.0176 | 116 | 10.5544 | 115.0932 | 59.9572 | 97.5 | 10.5543 | 96.4243 | 60.0106 | 79
10.5632 | 170.9957 | 59.9713 | 153 | 10.5567 | 153.0157 | 60.041 | 134.5 | 10.5652 | 134.0789 | 60.0176 | 116 | 10.5628 | 115.0889 | 59.9572 | 97.5 | 10.5627 | 96.4307 | 60.0106 | 79
10.5716 | 170.9903 | 59.9713 | 153 | 10.565 | 153.0169 | 60.041 | 134.5 | 10.5735 | 134.0805 | 60.0176 | 116 | 10.5711 | 115.0845 | 59.9572 | 97.5 | 10.571 | 96.4371 | 60.0106 | 79
10.5799 | 170.985 | 59.9713 | 153 | 10.5733 | 153.0182 | 60.0421 | 134.5 | 10.5818 | 134.082 | 60.0176 | 116 | 10.5794 | 115.0802 | 59.9572 | 97.5 | 10.5793 | 96.4435 | 60.0106 | 79
10.5882 | 170.9797 | 59.9713 | 153 | 10.5816 | 153.0195 | 60.0421 | 134.5 | 10.5901 | 134.0835 | 60.0176 | 116 | 10.5878 | 115.0759 | 59.9572 | 97.5 | 10.5876 | 96.4499 | 60.0106 | 79
10.5966 | 170.9744 | 59.9713 | 153 | 10.59 | 153.0207 | 60.0421 | 134.5 | 10.5985 | 134.085 | 60.0176 | 116 | 10.5961 | 115.0715 | 59.9572 | 97.5 | 10.596 | 96.4562 | 60.0106 | 79
10.6049 | 170.969 | 59.9713 | 153 | 10.5983 | 153.022 | 60.0421 | 134.5 | 10.6068 | 134.0865 | 60.0176 | 116 | 10.6045 | 115.0672 | 59.9572 | 97.5 | 10.6044 | 96.4626 | 60.0106 | 79
10.6132 | 170.9668 | 59.9713 | 153 | 10.6066 | 153.0232 | 60.0421 | 134.5 | 10.6151 | 134.088 | 60.0176 | 116 | 10.6128 | 115.0629 | 59.9572 | 97.5 | 10.6127 | 96.469 | 60.0106 | 79
10.6216 | 170.9666 | 59.9713 | 153 | 10.6149 | 153.0245 | 60.0421 | 134.5 | 10.6235 | 134.0896 | 60.0176 | 116 | 10.6212 | 115.0585 | 59.9572 | 97.5 | 10.621 | 96.4754 | 60.0106 | 79
10.6299 | 170.9663 | 59.9713 | 153 | 10.6233 | 153.0257 | 60.0421 | 134.5 | 10.6318 | 134.0911 | 60.0131 | 116 | 10.6295 | 115.0542 | 59.9572 | 97.5 | 10.6293 | 96.4817 | 60.0106 | 79
10.6383 | 170.9661 | 59.9713 | 153 | 10.6316 | 153.027 | 60.0421 | 134.5 | 10.6401 | 134.0926 | 60.0131 | 116 | 10.6378 | 115.0499 | 59.9572 | 97.5 | 10.6377 | 96.4881 | 60.0106 | 79
10.6466 | 170.9658 | 59.9713 | 153 | 10.6399 | 153.0282 | 60.0421 | 134.5 | 10.6485 | 134.0941 | 60.0131 | 116 | 10.6461 | 115.0455 | 59.9572 | 97.5 | 10.646 | 96.4945 | 60.0106 | 79
10.6549 | 170.9655 | 59.9713 | 153 | 10.6483 | 153.0295 | 60.0421 | 134.5 | 10.6568 | 134.0956 | 60.0131 | 116 | 10.6545 | 115.0412 | 59.9585 | 97.5 | 10.6544 | 96.5009 | 60.0106 | 79
10.6633 | 170.9653 | 59.9713 | 153 | 10.6566 | 153.0308 | 60.0421 | 134.5 | 10.6651 | 134.0971 | 60.0131 | 116 | 10.6628 | 115.0369 | 59.9585 | 97.5 | 10.6627 | 96.5072 | 60.0061 | 79
10.6716 | 170.965 | 59.9713 | 153 | 10.6649 | 153.032 | 60.0421 | 134.5 | 10.6735 | 134.0986 | 60.0131 | 116 | 10.6712 | 115.0325 | 59.9585 | 97.5 | 10.671 | 96.5136 | 60.0061 | 79
10.6799 | 170.9648 | 59.9713 | 153 | 10.6732 | 153.0333 | 60.0421 | 134.5 | 10.6818 | 134.1002 | 60.0131 | 116 | 10.6795 | 115.0282 | 59.9585 | 97.5 | 10.6793 | 96.52 | 60.0061 | 79
10.6883 | 170.9645 | 59.9713 | 153 | 10.6816 | 153.0345 | 60.0421 | 134.5 | 10.6901 | 134.1017 | 60.0131 | 116 | 10.6879 | 115.0239 | 59.9585 | 97.5 | 10.6877 | 96.5264 | 60.0061 | 79
10.6966 | 170.9643 | 59.9713 | 153 | 10.6899 | 153.0358 | 60.0421 | 134.5 | 10.6985 | 134.1032 | 60.0131 | 116 | 10.6962 | 115.0195 | 59.9585 | 97.5 | 10.696 | 96.5328 | 60.0061 | 79
10.7049 | 170.964 | 59.9713 | 153 | 10.6982 | 153.037 | 60.0421 | 134.5 | 10.7068 | 134.1047 | 60.0131 | 116 | 10.7045 | 115.0152 | 59.9585 | 97.5 | 10.7043 | 96.5391 | 60.0061 | 79
10.7133 | 170.9637 | 59.9713 | 153 | 10.7065 | 153.0383 | 60.0421 | 134.5 | 10.7151 | 134.1062 | 60.0131 | 116 | 10.7129 | 115.0109 | 59.9585 | 97.5 | 10.7126 | 96.5455 | 60.0061 | 79
10.7216 | 170.9635 | 59.9713 | 153 | 10.7149 | 153.0396 | 60.0421 | 134.5 | 10.7234 | 134.1078 | 60.0131 | 116 | 10.7212 | 115.0065 | 59.9585 | 97.5 | 10.721 | 96.5519 | 60.0061 | 79
10.73 | 170.9632 | 59.9704 | 153 | 10.7232 | 153.0408 | 60.0421 | 134.5 | 10.7318 | 134.1093 | 60.0131 | 116 | 10.7296 | 115.0022 | 59.9585 | 97.5 | 10.7293 | 96.5583 | 60.0061 | 79
10.7383 | 170.963 | 59.9704 | 153 | 10.7315 | 153.0421 | 60.0421 | 134.5 | 10.7401 | 134.1108 | 60.0131 | 116 | 10.7379 | 114.9979 | 59.9585 | 97.5 | 10.7377 | 96.5647 | 60.0061 | 79
10.7466 | 170.9627 | 59.9704 | 153 | 10.7399 | 153.0433 | 60.0421 | 134.5 | 10.7484 | 134.1123 | 60.0131 | 116 | 10.7462 | 114.9936 | 59.9585 | 97.5 | 10.746 | 96.571 | 60.0061 | 79
10.755 | 170.9625 | 59.9704 | 153 | 10.7482 | 153.0446 | 60.0421 | 134.5 | 10.7568 | 134.1141 | 60.0131 | 116 | 10.7546 | 114.9892 | 59.9585 | 97.5 | 10.7543 | 96.5774 | 60.0061 | 79
10.7633 | 170.9622 | 59.9704 | 153 | 10.7565 | 153.0458 | 60.0421 | 134.5 | 10.7651 | 134.1162 | 60.0131 | 116 | 10.7629 | 114.9849 | 59.9585 | 97.5 | 10.7626 | 96.5838 | 60.0061 | 79
10.7717 | 170.9619 | 59.9704 | 153 | 10.7648 | 153.0471 | 60.0421 | 134.5 | 10.7734 | 134.1183 | 60.0131 | 116 | 10.7712 | 114.9806 | 59.9585 | 97.5 | 10.771 | 96.5902 | 60.0061 | 79
10.78 | 170.9617 | 59.9704 | 153 | 10.7732 | 153.0483 | 60.0421 | 134.5 | 10.7818 | 134.1204 | 60.0131 | 116 | 10.7796 | 114.9762 | 59.9585 | 97.5 | 10.7793 | 96.5965 | 60.0061 | 79
10.7883 | 170.9614 | 59.9704 | 153 | 10.7815 | 153.0496 | 60.0421 | 134.5 | 10.7901 | 134.1225 | 60.0131 | 116 | 10.7879 | 114.9719 | 59.9585 | 97.5 | 10.7877 | 96.6029 | 60.0061 | 79
10.7967 | 170.9612 | 59.9704 | 153 | 10.7898 | 153.0508 | 60.0421 | 134.5 | 10.7984 | 134.1245 | 60.0131 | 116 | 10.7963 | 114.9676 | 59.9585 | 97.5 | 10.796 | 96.6093 | 60.0061 | 79
10.805 | 170.9609 | 59.9704 | 153 | 10.7982 | 153.0521 | 60.0421 | 134.5 | 10.8068 | 134.1266 | 60.0131 | 116 | 10.8046 | 114.9632 | 59.9585 | 97.5 | 10.8043 | 96.6157 | 60.0061 | 79
10.8133 | 170.9607 | 59.9704 | 153 | 10.8065 | 153.0534 | 60.0421 | 134.5 | 10.8151 | 134.1287 | 60.0131 | 116 | 10.813 | 114.9589 | 59.9585 | 97.5 | 10.8126 | 96.6221 | 60.0061 | 79
10.8217 | 170.9604 | 59.9704 | 153 | 10.8148 | 153.0546 | 60.0421 | 134.5 | 10.8234 | 134.1308 | 60.0131 | 116 | 10.8213 | 114.9546 | 59.9585 | 97.5 | 10.821 | 96.6284 | 60.0061 | 79
10.83 | 170.9601 | 59.9704 | 153 | 10.8231 | 153.0559 | 60.0421 | 134.5 | 10.8318 | 134.1329 | 60.0109 | 116 | 10.8296 | 114.9502 | 59.9585 | 97.5 | 10.8293 | 96.6348 | 60.0061 | 79
10.8384 | 170.9599 | 59.9704 | 153 | 10.8315 | 153.0571 | 60.0421 | 134.5 | 10.8401 | 134.1349 | 60.0109 | 116 | 10.838 | 114.9459 | 59.9585 | 97.5 | 10.8376 | 96.6412 | 60.0061 | 79
10.8467 | 170.9596 | 59.9704 | 153 | 10.8398 | 153.0584 | 60.0421 | 134.5 | 10.8484 | 134.137 | 60.0109 | 116 | 10.8463 | 114.9416 | 59.9585 | 97.5 | 10.8459 | 96.6476 | 60.0061 | 79
10.855 | 170.9594 | 59.9704 | 153 | 10.8481 | 153.0596 | 60.0421 | 134.5 | 10.8568 | 134.1391 | 60.0109 | 116 | 10.8546 | 114.9372 | 59.9599 | 97.5 | 10.8543 | 96.6539 | 60.0061 | 79
10.8634 | 170.9591 | 59.9704 | 153 | 10.8564 | 153.0609 | 60.0421 | 134.5 | 10.8651 | 134.1412 | 60.0109 | 116 | 10.863 | 114.9329 | 59.9599 | 97.5 | 10.8627 | 96.6603 | 60.0025 | 79
10.8717 | 170.9588 | 59.9704 | 153 | 10.8648 | 153.0621 | 60.0421 | 134.5 | 10.8734 | 134.1433 | 60.0109 | 116 | 10.8713 | 114.9286 | 59.9599 | 97.5 | 10.871 | 96.6667 | 60.0025 | 79
10.88 | 170.9586 | 59.9704 | 153 | 10.8731 | 153.0634 | 60.0421 | 134.5 | 10.8817 | 134.1454 | 60.0109 | 116 | 10.8797 | 114.9242 | 59.9599 | 97.5 | 10.8793 | 96.6731 | 60.0025 | 79
10.8884 | 170.9583 | 59.9704 | 153 | 10.8814 | 153.0647 | 60.0421 | 134.5 | 10.8901 | 134.1474 | 60.0109 | 116 | 10.888 | 114.9199 | 59.9599 | 97.5 | 10.8876 | 96.6795 | 60.0025 | 79
10.8967 | 170.9581 | 59.9704 | 153 | 10.8898 | 153.0659 | 60.0421 | 134.5 | 10.8984 | 134.1495 | 60.0109 | 116 | 10.8963 | 114.9156 | 59.9599 | 97.5 | 10.896 | 96.6858 | 60.0025 | 79
10.9051 | 170.9578 | 59.9704 | 153 | 10.8981 | 153.0672 | 60.0421 | 134.5 | 10.9067 | 134.1516 | 60.0109 | 116 | 10.9047 | 114.9112 | 59.9599 | 97.5 | 10.9043 | 96.6922 | 60.0025 | 79
10.9134 | 170.9576 | 59.9704 | 153 | 10.9064 | 153.0684 | 60.0421 | 134.5 | 10.9151 | 134.1537 | 60.0109 | 116 | 10.913 | 114.9069 | 59.9599 | 97.5 | 10.9127 | 96.6986 | 60.0025 | 79
10.9217 | 170.9573 | 59.9704 | 153 | 10.9147 | 153.0697 | 60.0421 | 134.5 | 10.9234 | 134.1558 | 60.0109 | 116 | 10.9214 | 114.9025 | 59.9599 | 97.5 | 10.921 | 96.705 | 60.0025 | 79
10.9301 | 170.957 | 59.9706 | 153 | 10.9231 | 153.0709 | 60.0421 | 134.5 | 10.9317 | 134.1579 | 60.0109 | 116 | 10.9297 | 114.8982 | 59.9599 | 97.5 | 10.9293 | 96.7113 | 60.0025 | 79
10.9384 | 170.9568 | 59.9706 | 153 | 10.9314 | 153.0722 | 60.0421 | 134.5 | 10.9401 | 134.1599 | 60.0109 | 116 | 10.938 | 114.8939 | 59.9599 | 97.5 | 10.9376 | 96.7177 | 60.0025 | 79
10.9467 | 170.9565 | 59.9706 | 153 | 10.9397 | 153.0735 | 60.0421 | 134.5 | 10.9484 | 134.162 | 60.0109 | 116 | 10.9464 | 114.8895 | 59.9599 | 97.5 | 10.946 | 96.7241 | 60.0025 | 79
10.9551 | 170.9563 | 59.9706 | 153 | 10.948 | 153.0747 | 60.0421 | 134.5 | 10.9567 | 134.1641 | 60.0109 | 116 | 10.9547 | 114.8852 | 59.9599 | 97.5 | 10.9543 | 96.7305 | 60.0025 | 79
10.9634 | 170.956 | 59.9706 | 153 | 10.9564 | 153.076 | 60.0421 | 134.5 | 10.9651 | 134.1662 | 60.0109 | 116 | 10.963 | 114.8809 | 59.9599 | 97.5 | 10.9626 | 96.7369 | 60.0025 | 79
10.9717 | 170.9558 | 59.9706 | 153 | 10.9647 | 153.0772 | 60.0421 | 134.5 | 10.9734 | 134.1683 | 60.0109 | 116 | 10.9714 | 114.8765 | 59.9599 | 97.5 | 10.9709 | 96.7432 | 60.0025 | 79
10.9801 | 170.9555 | 59.9706 | 153 | 10.973 | 153.0785 | 60.0415 | 134.5 | 10.9818 | 134.1704 | 60.0109 | 116 | 10.9797 | 114.8722 | 59.9599 | 97.5 | 10.9793 | 96.7496 | 60.0025 | 79
10.9884 | 170.9552 | 59.9706 | 153 | 10.9814 | 153.0797 | 60.0415 | 134.5 | 10.9901 | 134.1724 | 60.0109 | 116 | 10.9881 | 114.8679 | 59.9599 | 97.5 | 10.9876 | 96.756 | 60.0025 | 79
10.9968 | 170.955 | 59.9706 | 153 | 10.9897 | 153.081 | 60.0415 | 134.5 | 10.9984 | 134.1745 | 60.0109 | 116 | 10.9964 | 114.8635 | 59.9599 | 97.5 | 10.996 | 96.7624 | 60.0025 | 79
11.0051 | 170.9547 | 59.9706 | 153 | 10.998 | 153.0822 | 60.0415 | 134.5 | 11.0067 | 134.1766 | 60.0109 | 116 | 11.0047 | 114.8592 | 59.9599 | 97.5 | 11.0043 | 96.7688 | 60.0025 | 79
11.0134 | 170.9545 | 59.9706 | 153 | 11.0063 | 153.0835 | 60.0415 | 134.5 | 11.0151 | 134.1787 | 60.0109 | 116 | 11.0131 | 114.8549 | 59.9599 | 97.5 | 11.0126 | 96.7751 | 60.0025 | 79
11.0218 | 170.9542 | 59.9706 | 153 | 11.0147 | 153.0847 | 60.0415 | 134.5 | 11.0234 | 134.1808 | 60.0109 | 116 | 11.0214 | 114.8505 | 59.9599 | 97.5 | 11.021 | 96.7815 | 60.0025 | 79
11.0301 | 170.9539 | 59.9706 | 153 | 11.023 | 153.086 | 60.0415 | 134.5 | 11.0317 | 134.1829 | 60.0107 | 116 | 11.0298 | 114.8462 | 59.9599 | 97.5 | 11.0293 | 96.7879 | 60.0025 | 79
11.0384 | 170.9537 | 59.9706 | 153 | 11.0313 | 153.0873 | 60.0415 | 134.5 | 11.0401 | 134.1849 | 60.0107 | 116 | 11.0381 | 114.8417 | 59.9599 | 97.5 | 11.0377 | 96.7943 | 60.0025 | 79
11.0468 | 170.9534 | 59.9706 | 153 | 11.0396 | 153.0885 | 60.0415 | 134.5 | 11.0484 | 134.187 | 60.0107 | 116 | 11.0464 | 114.8371 | 59.9599 | 97.5 | 11.046 | 96.8007 | 60.0025 | 79
11.0551 | 170.9532 | 59.9706 | 153 | 11.048 | 153.0898 | 60.0415 | 134.5 | 11.0567 | 134.1891 | 60.0107 | 116 | 11.0548 | 114.8325 | 59.9609 | 97.5 | 11.0543 | 96.807 | 60.0025 | 79
11.0635 | 170.9529 | 59.9706 | 153 | 11.0563 | 153.091 | 60.0415 | 134.5 | 11.0651 | 134.1912 | 60.0107 | 116 | 11.0631 | 114.828 | 59.9609 | 97.5 | 11.0626 | 96.8134 | 60.0006 | 79
11.0718 | 170.9527 | 59.9706 | 153 | 11.0646 | 153.0923 | 60.0415 | 134.5 | 11.0734 | 134.1933 | 60.0107 | 116 | 11.0714 | 114.8234 | 59.9609 | 97.5 | 11.071 | 96.8198 | 60.0006 | 79
11.0801 | 170.9524 | 59.9706 | 153 | 11.073 | 153.0936 | 60.0415 | 134.5 | 11.0817 | 134.1954 | 60.0107 | 116 | 11.0798 | 114.8188 | 59.9609 | 97.5 | 11.0793 | 96.8143 | 60.0006 | 79
11.0885 | 170.9521 | 59.9706 | 153 | 11.0813 | 153.0948 | 60.0415 | 134.5 | 11.0901 | 134.1974 | 60.0107 | 116 | 11.0881 | 114.8143 | 59.9609 | 97.5 | 11.0876 | 96.8024 | 60.0006 | 79
11.0968 | 170.9519 | 59.9706 | 153 | 11.0896 | 153.0961 | 60.0415 | 134.5 | 11.0984 | 134.1995 | 60.0107 | 116 | 11.0965 | 114.8097 | 59.9609 | 97.5 | 11.0959 | 96.7905 | 60.0006 | 79
11.1052 | 170.9516 | 59.9706 | 153 | 11.0979 | 153.0973 | 60.0415 | 134.5 | 11.1067 | 134.2016 | 60.0107 | 116 | 11.1048 | 114.8051 | 59.9609 | 97.5 | 11.1043 | 96.7787 | 60.0006 | 79
11.1135 | 170.9514 | 59.9706 | 153 | 11.1063 | 153.0986 | 60.0415 | 134.5 | 11.1151 | 134.2037 | 60.0107 | 116 | 11.1132 | 114.8006 | 59.9609 | 97.5 | 11.1126 | 96.7668 | 60.0006 | 79
11.1218 | 170.9511 | 59.9706 | 153 | 11.1146 | 153.0998 | 60.0415 | 134.5 | 11.1234 | 134.2058 | 60.0107 | 116 | 11.1215 | 114.796 | 59.9609 | 97.5 | 11.121 | 96.755 | 60.0006 | 79
11.1302 | 170.9509 | 59.9701 | 153 | 11.1229 | 153.1011 | 60.0415 | 134.5 | 11.1317 | 134.2079 | 60.0107 | 116 | 11.1298 | 114.7915 | 59.9609 | 97.5 | 11.1293 | 96.7431 | 60.0006 | 79
11.1385 | 170.9506 | 59.9701 | 153 | 11.1313 | 153.1023 | 60.0415 | 134.5 | 11.14 | 134.2099 | 60.0107 | 116 | 11.1382 | 114.7869 | 59.9609 | 97.5 | 11.1376 | 96.7313 | 60.0006 | 79
11.1468 | 170.9503 | 59.9701 | 153 | 11.1396 | 153.1036 | 60.0415 | 134.5 | 11.1484 | 134.212 | 60.0107 | 116 | 11.1465 | 114.7823 | 59.9609 | 97.5 | 11.146 | 96.7194 | 60.0006 | 79
11.1552 | 170.9501 | 59.9701 | 153 | 11.1479 | 153.1009 | 60.0415 | 134.5 | 11.1567 | 134.2141 | 60.0107 | 116 | 11.1548 | 114.7777 | 59.9609 | 97.5 | 11.1543 | 96.7075 | 60.0006 | 79
11.1635 | 170.946 | 59.9701 | 153 | 11.1562 | 153.0963 | 60.0415 | 134.5 | 11.165 | 134.2162 | 60.0107 | 116 | 11.1632 | 114.7732 | 59.9609 | 97.5 | 11.1627 | 96.6957 | 60.0006 | 79
11.1719 | 170.9399 | 59.9701 | 153 | 11.1646 | 153.0918 | 60.0415 | 134.5 | 11.1734 | 134.2183 | 60.0107 | 116 | 11.1715 | 114.7686 | 59.9609 | 97.5 | 11.171 | 96.6838 | 60.0006 | 79
11.1802 | 170.9337 | 59.9701 | 153 | 11.1729 | 153.0872 | 60.041 | 134.5 | 11.1817 | 134.2204 | 60.0107 | 116 | 11.1799 | 114.7641 | 59.9609 | 97.5 | 11.1793 | 96.672 | 60.0006 | 79
11.1885 | 170.9276 | 59.9701 | 153 | 11.1812 | 153.0826 | 60.041 | 134.5 | 11.19 | 134.2224 | 60.0107 | 116 | 11.1882 | 114.7595 | 59.9609 | 97.5 | 11.1876 | 96.6601 | 60.0006 | 79
11.1969 | 170.9215 | 59.9701 | 153 | 11.1895 | 153.0781 | 60.041 | 134.5 | 11.1984 | 134.2245 | 60.0107 | 116 | 11.1965 | 114.7549 | 59.9609 | 97.5 | 11.196 | 96.6483 | 60.0006 | 79
11.2052 | 170.9154 | 59.9701 | 153 | 11.1979 | 153.0735 | 60.041 | 134.5 | 11.2067 | 134.2266 | 60.0107 | 116 | 11.2049 | 114.7504 | 59.9609 | 97.5 | 11.2043 | 96.6364 | 60.0006 | 79
11.2135 | 170.9092 | 59.9701 | 153 | 11.2062 | 153.0689 | 60.041 | 134.5 | 11.215 | 134.2287 | 60.0107 | 116 | 11.2132 | 114.7458 | 59.9609 | 97.5 | 11.2126 | 96.6245 | 60.0006 | 79
11.2219 | 170.9031 | 59.9701 | 153 | 11.2145 | 153.0643 | 60.041 | 134.5 | 11.2234 | 134.2308 | 60.0107 | 116 | 11.2216 | 114.7412 | 59.9609 | 97.5 | 11.2209 | 96.6127 | 60.0006 | 79
11.2302 | 170.897 | 59.9701 | 153 | 11.2229 | 153.0598 | 60.041 | 134.5 | 11.2317 | 134.2328 | 60.0121 | 116 | 11.2299 | 114.7367 | 59.9609 | 97.5 | 11.2293 | 96.6008 | 60.0006 | 79
11.2385 | 170.8909 | 59.9701 | 153 | 11.2312 | 153.0552 | 60.041 | 134.5 | 11.24 | 134.2349 | 60.0121 | 116 | 11.2382 | 114.7321 | 59.9609 | 97.5 | 11.2376 | 96.589 | 60.0006 | 79
11.2469 | 170.8847 | 59.9701 | 153 | 11.2395 | 153.0506 | 60.041 | 134.5 | 11.2484 | 134.237 | 60.0121 | 116 | 11.2466 | 114.7275 | 59.9609 | 97.5 | 11.246 | 96.5771 | 60.0006 | 79
11.2552 | 170.8786 | 59.9701 | 153 | 11.2478 | 153.0461 | 60.041 | 134.5 | 11.2567 | 134.2391 | 60.0121 | 116 | 11.2549 | 114.723 | 59.9623 | 97.5 | 11.2543 | 96.5653 | 60.0006 | 79
11.2636 | 170.8725 | 59.9701 | 153 | 11.2562 | 153.0415 | 60.041 | 134.5 | 11.265 | 134.2412 | 60.0121 | 116 | 11.2632 | 114.7184 | 59.9623 | 97.5 | 11.2626 | 96.5534 | 59.9998 | 79
11.2719 | 170.8663 | 59.9701 | 153 | 11.2645 | 153.0369 | 60.041 | 134.5 | 11.2733 | 134.2424 | 60.0121 | 116 | 11.2716 | 114.7138 | 59.9623 | 97.5 | 11.271 | 96.5415 | 59.9998 | 79
11.2802 | 170.8602 | 59.9701 | 153 | 11.2728 | 153.0323 | 60.041 | 134.5 | 11.2817 | 134.2375 | 60.0121 | 116 | 11.2799 | 114.7093 | 59.9623 | 97.5 | 11.2793 | 96.5297 | 59.9998 | 79
11.2886 | 170.8541 | 59.9701 | 153 | 11.2811 | 153.0278 | 60.041 | 134.5 | 11.29 | 134.2326 | 60.0121 | 116 | 11.2883 | 114.7047 | 59.9623 | 97.5 | 11.2877 | 96.5178 | 59.9998 | 79
11.2969 | 170.8479 | 59.9701 | 153 | 11.2895 | 153.0232 | 60.041 | 134.5 | 11.2983 | 134.2277 | 60.0121 | 116 | 11.2966 | 114.7001 | 59.9623 | 97.5 | 11.296 | 96.506 | 59.9998 | 79
11.3052 | 170.8418 | 59.9701 | 153 | 11.2978 | 153.0186 | 60.041 | 134.5 | 11.3067 | 134.2228 | 60.0121 | 116 | 11.3049 | 114.6956 | 59.9623 | 97.5 | 11.3043 | 96.4941 | 59.9998 | 79
11.3136 | 170.8357 | 59.9701 | 153 | 11.3061 | 153.014 | 60.041 | 134.5 | 11.315 | 134.218 | 60.0121 | 116 | 11.3133 | 114.691 | 59.9623 | 97.5 | 11.3126 | 96.4823 | 59.9998 | 79
11.3219 | 170.8295 | 59.9701 | 153 | 11.3145 | 153.0095 | 60.041 | 134.5 | 11.3233 | 134.2131 | 60.0121 | 116 | 11.3216 | 114.6864 | 59.9623 | 97.5 | 11.321 | 96.4704 | 59.9998 | 79
11.3303 | 170.8234 | 59.9701 | 153 | 11.3228 | 153.0049 | 60.041 | 134.5 | 11.3317 | 134.2082 | 60.0121 | 116 | 11.33 | 114.6819 | 59.9623 | 97.5 | 11.3293 | 96.4586 | 59.9998 | 79
11.3386 | 170.8173 | 59.9701 | 153 | 11.3311 | 153.0003 | 60.041 | 134.5 | 11.34 | 134.2033 | 60.0121 | 116 | 11.3383 | 114.6773 | 59.9623 | 97.5 | 11.3376 | 96.4467 | 59.9998 | 79
11.3469 | 170.8112 | 59.9701 | 153 | 11.3394 | 152.9957 | 60.041 | 134.5 | 11.3483 | 134.1984 | 60.0121 | 116 | 11.3466 | 114.6728 | 59.9623 | 97.5 | 11.3459 | 96.4348 | 59.9998 | 79
11.3553 | 170.805 | 59.9701 | 153 | 11.3478 | 152.9912 | 60.041 | 134.5 | 11.3567 | 134.1935 | 60.0121 | 116 | 11.355 | 114.6682 | 59.9623 | 97.5 | 11.3543 | 96.423 | 59.9998 | 79
11.3636 | 170.7989 | 59.9701 | 153 | 11.3561 | 152.9866 | 60.041 | 134.5 | 11.365 | 134.1886 | 60.0121 | 116 | 11.3633 | 114.6636 | 59.9623 | 97.5 | 11.3626 | 96.4111 | 59.9998 | 79
11.372 | 170.7928 | 59.9701 | 153 | 11.3644 | 152.982 | 60.041 | 134.5 | 11.3733 | 134.1838 | 60.0121 | 116 | 11.3716 | 114.6591 | 59.9623 | 97.5 | 11.371 | 96.3993 | 59.9998 | 79
11.3803 | 170.7866 | 59.9701 | 153 | 11.3728 | 152.9775 | 60.0399 | 134.5 | 11.3817 | 134.1789 | 60.0121 | 116 | 11.38 | 114.6545 | 59.9623 | 97.5 | 11.3793 | 96.3874 | 59.9998 | 79
11.3886 | 170.7805 | 59.9701 | 153 | 11.3811 | 152.9729 | 60.0399 | 134.5 | 11.39 | 134.174 | 60.0121 | 116 | 11.3883 | 114.6499 | 59.9623 | 97.5 | 11.3876 | 96.3756 | 59.9998 | 79
11.397 | 170.7744 | 59.9701 | 153 | 11.3894 | 152.9683 | 60.0399 | 134.5 | 11.3983 | 134.1691 | 60.0121 | 116 | 11.3967 | 114.6454 | 59.9623 | 97.5 | 11.396 | 96.3637 | 59.9998 | 79
11.4053 | 170.7682 | 59.9701 | 153 | 11.3977 | 152.9637 | 60.0399 | 134.5 | 11.4066 | 134.1642 | 60.0121 | 116 | 11.405 | 114.6408 | 59.9623 | 97.5 | 11.4043 | 96.3518 | 59.9998 | 79
11.4136 | 170.7621 | 59.9701 | 153 | 11.4061 | 152.9592 | 60.0399 | 134.5 | 11.415 | 134.1593 | 60.0121 | 116 | 11.4133 | 114.6362 | 59.9623 | 97.5 | 11.4127 | 96.34 | 59.9998 | 79
11.422 | 170.756 | 59.9701 | 153 | 11.4144 | 152.9546 | 60.0399 | 134.5 | 11.4233 | 134.1544 | 60.0121 | 116 | 11.4217 | 114.6317 | 59.9623 | 97.5 | 11.421 | 96.3281 | 59.9998 | 79
11.4303 | 170.7499 | 59.9701 | 153 | 11.4227 | 152.95 | 60.0399 | 134.5 | 11.4316 | 134.1496 | 60.0151 | 116 | 11.43 | 114.6271 | 59.9623 | 97.5 | 11.4293 | 96.3163 | 59.9998 | 79
11.4387 | 170.7437 | 59.9701 | 153 | 11.431 | 152.9454 | 60.0399 | 134.5 | 11.44 | 134.1447 | 60.0151 | 116 | 11.4384 | 114.6225 | 59.9623 | 97.5 | 11.4376 | 96.3044 | 59.9998 | 79
11.447 | 170.7376 | 59.9701 | 153 | 11.4394 | 152.9409 | 60.0399 | 134.5 | 11.4483 | 134.1398 | 60.0151 | 116 | 11.4467 | 114.618 | 59.9623 | 97.5 | 11.446 | 96.2926 | 59.9998 | 79
11.4553 | 170.7315 | 59.9701 | 153 | 11.4477 | 152.9363 | 60.0399 | 134.5 | 11.4566 | 134.1349 | 60.0151 | 116 | 11.455 | 114.6134 | 59.9618 | 97.5 | 11.4543 | 96.2807 | 59.9998 | 79
11.4637 | 170.7253 | 59.9701 | 153 | 11.456 | 152.9317 | 60.0399 | 134.5 | 11.465 | 134.13 | 60.0151 | 116 | 11.4634 | 114.6088 | 59.9618 | 97.5 | 11.4626 | 96.2688 | 60.0004 | 79
11.472 | 170.7192 | 59.9701 | 153 | 11.4644 | 152.9272 | 60.0399 | 134.5 | 11.4733 | 134.1251 | 60.0151 | 116 | 11.4717 | 114.6043 | 59.9618 | 97.5 | 11.4709 | 96.257 | 60.0004 | 79
11.4803 | 170.7131 | 59.9701 | 153 | 11.4727 | 152.9226 | 60.0399 | 134.5 | 11.4816 | 134.1203 | 60.0151 | 116 | 11.48 | 114.5997 | 59.9618 | 97.5 | 11.4793 | 96.2451 | 60.0004 | 79
11.4887 | 170.707 | 59.9701 | 153 | 11.481 | 152.918 | 60.0399 | 134.5 | 11.49 | 134.1154 | 60.0151 | 116 | 11.4884 | 114.5951 | 59.9618 | 97.5 | 11.4876 | 96.2333 | 60.0004 | 79
11.497 | 170.7008 | 59.9701 | 153 | 11.4893 | 152.9134 | 60.0399 | 134.5 | 11.4983 | 134.1105 | 60.0151 | 116 | 11.4967 | 114.5906 | 59.9618 | 97.5 | 11.496 | 96.2214 | 60.0004 | 79
11.5053 | 170.6947 | 59.9701 | 153 | 11.4977 | 152.9089 | 60.0399 | 134.5 | 11.5066 | 134.1056 | 60.0151 | 116 | 11.5051 | 114.586 | 59.9618 | 97.5 | 11.5043 | 96.2096 | 60.0004 | 79
11.5137 | 170.6886 | 59.9701 | 153 | 11.506 | 152.9043 | 60.0399 | 134.5 | 11.515 | 134.1007 | 60.0151 | 116 | 11.5134 | 114.5815 | 59.9618 | 97.5 | 11.5126 | 96.1977 | 60.0004 | 79
11.522 | 170.6824 | 59.9701 | 153 | 11.5143 | 152.8997 | 60.0399 | 134.5 | 11.5233 | 134.0958 | 60.0151 | 116 | 11.5217 | 114.5769 | 59.9618 | 97.5 | 11.521 | 96.1859 | 60.0004 | 79
11.5304 | 170.6763 | 59.9704 | 153 | 11.5227 | 152.8952 | 60.0399 | 134.5 | 11.5316 | 134.091 | 60.0151 | 116 | 11.5301 | 114.5723 | 59.9618 | 97.5 | 11.5293 | 96.174 | 60.0004 | 79
11.5387 | 170.6702 | 59.9704 | 153 | 11.531 | 152.8906 | 60.0399 | 134.5 | 11.5399 | 134.0861 | 60.0151 | 116 | 11.5384 | 114.5678 | 59.9618 | 97.5 | 11.5377 | 96.1621 | 60.0004 | 79
11.547 | 170.664 | 59.9704 | 153 | 11.5393 | 152.886 | 60.0399 | 134.5 | 11.5483 | 134.0812 | 60.0151 | 116 | 11.5468 | 114.5632 | 59.9618 | 97.5 | 11.546 | 96.1503 | 60.0004 | 79
11.5554 | 170.6579 | 59.9704 | 153 | 11.5476 | 152.8814 | 60.0399 | 134.5 | 11.5566 | 134.0763 | 60.0151 | 116 | 11.5551 | 114.5586 | 59.9618 | 97.5 | 11.5543 | 96.1384 | 60.0004 | 79
11.5637 | 170.6518 | 59.9704 | 153 | 11.556 | 152.8769 | 60.0399 | 134.5 | 11.5649 | 134.0714 | 60.0151 | 116 | 11.5634 | 114.5541 | 59.9618 | 97.5 | 11.5626 | 96.1266 | 60.0004 | 79
11.572 | 170.6457 | 59.9704 | 153 | 11.5643 | 152.8723 | 60.0399 | 134.5 | 11.5733 | 134.0665 | 60.0151 | 116 | 11.5718 | 114.5495 | 59.9618 | 97.5 | 11.571 | 96.1147 | 60.0004 | 79
11.5804 | 170.6395 | 59.9704 | 153 | 11.5726 | 152.8677 | 60.0399 | 134.5 | 11.5816 | 134.0616 | 60.0151 | 116 | 11.5801 | 114.5449 | 59.9618 | 97.5 | 11.5793 | 96.1029 | 60.0004 | 79
11.5887 | 170.6334 | 59.9704 | 153 | 11.5809 | 152.8631 | 60.0399 | 134.5 | 11.5899 | 134.0568 | 60.0151 | 116 | 11.5884 | 114.5404 | 59.9618 | 97.5 | 11.5876 | 96.091 | 60.0004 | 79
11.5971 | 170.6273 | 59.9704 | 153 | 11.5893 | 152.8586 | 60.0399 | 134.5 | 11.5983 | 134.0519 | 60.0151 | 116 | 11.5968 | 114.5358 | 59.9618 | 97.5 | 11.5959 | 96.0791 | 60.0004 | 79
11.6054 | 170.6211 | 59.9704 | 153 | 11.5976 | 152.854 | 60.0399 | 134.5 | 11.6066 | 134.047 | 60.0151 | 116 | 11.6051 | 114.5312 | 59.9618 | 97.5 | 11.6043 | 96.0673 | 60.0004 | 79
11.6137 | 170.615 | 59.9704 | 153 | 11.6059 | 152.8494 | 60.0399 | 134.5 | 11.6149 | 134.0421 | 60.0151 | 116 | 11.6135 | 114.5267 | 59.9618 | 97.5 | 11.6126 | 96.0554 | 60.0004 | 79
11.6221 | 170.6089 | 59.9704 | 153 | 11.6143 | 152.8448 | 60.0399 | 134.5 | 11.6233 | 134.0372 | 60.0151 | 116 | 11.6218 | 114.5223 | 59.9618 | 97.5 | 11.621 | 96.0436 | 60.0004 | 79
11.6304 | 170.6028 | 59.9704 | 153 | 11.6226 | 152.8403 | 60.0399 | 134.5 | 11.6316 | 134.0323 | 60.0184 | 116 | 11.6301 | 114.5189 | 59.9618 | 97.5 | 11.6293 | 96.0317 | 60.0004 | 79
11.6388 | 170.5966 | 59.9704 | 153 | 11.6309 | 152.8357 | 60.0399 | 134.5 | 11.6399 | 134.0275 | 60.0184 | 116 | 11.6385 | 114.5154 | 59.9618 | 97.5 | 11.6376 | 96.0199 | 60.0004 | 79
11.6471 | 170.5905 | 59.9704 | 153 | 11.6392 | 152.8311 | 60.0399 | 134.5 | 11.6483 | 134.0226 | 60.0184 | 116 | 11.6468 | 114.512 | 59.9618 | 97.5 | 11.646 | 96.0123 | 60.0004 | 79
11.6554 | 170.5844 | 59.9704 | 153 | 11.6476 | 152.8266 | 60.0399 | 134.5 | 11.6566 | 134.0177 | 60.0184 | 116 | 11.6552 | 114.5086 | 59.9616 | 97.5 | 11.6543 | 96.0175 | 60.0004 | 79
11.6638 | 170.5782 | 59.9704 | 153 | 11.6559 | 152.822 | 60.0399 | 134.5 | 11.6649 | 134.0128 | 60.0184 | 116 | 11.6635 | 114.5051 | 59.9616 | 97.5 | 11.6627 | 96.0228 | 60.0018 | 79
11.6721 | 170.5721 | 59.9704 | 153 | 11.6642 | 152.8174 | 60.0399 | 134.5 | 11.6732 | 134.0079 | 60.0184 | 116 | 11.6718 | 114.5017 | 59.9616 | 97.5 | 11.671 | 96.028 | 60.0018 | 79
11.6804 | 170.566 | 59.9704 | 153 | 11.6725 | 152.8128 | 60.0399 | 134.5 | 11.6816 | 134.003 | 60.0184 | 116 | 11.6802 | 114.4982 | 59.9616 | 97.5 | 11.6793 | 96.0332 | 60.0018 | 79
11.6888 | 170.5598 | 59.9704 | 153 | 11.6809 | 152.8083 | 60.0399 | 134.5 | 11.6899 | 133.9982 | 60.0184 | 116 | 11.6885 | 114.4948 | 59.9616 | 97.5 | 11.6876 | 96.0384 | 60.0018 | 79
11.6971 | 170.5537 | 59.9704 | 153 | 11.6892 | 152.8037 | 60.0399 | 134.5 | 11.6982 | 133.9933 | 60.0184 | 116 | 11.6968 | 114.4914 | 59.9616 | 97.5 | 11.696 | 96.0436 | 60.0018 | 79
11.7055 | 170.5527 | 59.9704 | 153 | 11.6975 | 152.8008 | 60.0399 | 134.5 | 11.7066 | 133.9884 | 60.0184 | 116 | 11.7052 | 114.4879 | 59.9616 | 97.5 | 11.7043 | 96.0488 | 60.0018 | 79
11.7138 | 170.5524 | 59.9704 | 153 | 11.7059 | 152.7989 | 60.0399 | 134.5 | 11.7149 | 133.9835 | 60.0184 | 116 | 11.7135 | 114.4845 | 59.9616 | 97.5 | 11.7126 | 96.054 | 60.0018 | 79
11.7221 | 170.552 | 59.9704 | 153 | 11.7142 | 152.797 | 60.0399 | 134.5 | 11.7232 | 133.9786 | 60.0184 | 116 | 11.7219 | 114.481 | 59.9616 | 97.5 | 11.7209 | 96.0593 | 60.0018 | 79
11.7305 | 170.5517 | 59.9718 | 153 | 11.7225 | 152.795 | 60.0399 | 134.5 | 11.7316 | 133.9737 | 60.0184 | 116 | 11.7302 | 114.4776 | 59.9616 | 97.5 | 11.7293 | 96.0645 | 60.0018 | 79
11.7388 | 170.5514 | 59.9718 | 153 | 11.7309 | 152.7931 | 60.0399 | 134.5 | 11.7399 | 133.9688 | 60.0184 | 116 | 11.7386 | 114.4741 | 59.9616 | 97.5 | 11.7376 | 96.0697 | 60.0018 | 79
11.7471 | 170.551 | 59.9718 | 153 | 11.7392 | 152.7912 | 60.0399 | 134.5 | 11.7482 | 133.964 | 60.0184 | 116 | 11.7469 | 114.4707 | 59.9616 | 97.5 | 11.746 | 96.0749 | 60.0018 | 79
11.7555 | 170.5507 | 59.9718 | 153 | 11.7475 | 152.7893 | 60.0399 | 134.5 | 11.7566 | 133.9591 | 60.0184 | 116 | 11.7552 | 114.4673 | 59.9616 | 97.5 | 11.7543 | 96.0801 | 60.0018 | 79
11.7638 | 170.5504 | 59.9718 | 153 | 11.7558 | 152.7873 | 60.0399 | 134.5 | 11.7649 | 133.9542 | 60.0184 | 116 | 11.7635 | 114.4638 | 59.9616 | 97.5 | 11.7626 | 96.0853 | 60.0018 | 79
11.7721 | 170.55 | 59.9718 | 153 | 11.7642 | 152.7854 | 60.0399 | 134.5 | 11.7732 | 133.9493 | 60.0184 | 116 | 11.7719 | 114.4604 | 59.9616 | 97.5 | 11.7709 | 96.0906 | 60.0018 | 79
11.7805 | 170.5497 | 59.9718 | 153 | 11.7725 | 152.7835 | 60.0393 | 134.5 | 11.7816 | 133.9444 | 60.0184 | 116 | 11.7802 | 114.4569 | 59.9616 | 97.5 | 11.7793 | 96.0958 | 60.0018 | 79
11.7888 | 170.5494 | 59.9718 | 153 | 11.7808 | 152.7816 | 60.0393 | 134.5 | 11.7899 | 133.9402 | 60.0184 | 116 | 11.7886 | 114.4535 | 59.9616 | 97.5 | 11.7877 | 96.101 | 60.0018 | 79
11.7972 | 170.549 | 59.9718 | 153 | 11.7891 | 152.7796 | 60.0393 | 134.5 | 11.7982 | 133.9361 | 60.0184 | 116 | 11.7969 | 114.4501 | 59.9616 | 97.5 | 11.796 | 96.1062 | 60.0018 | 79
11.8055 | 170.5487 | 59.9718 | 153 | 11.7975 | 152.7777 | 60.0393 | 134.5 | 11.8065 | 133.932 | 60.0184 | 116 | 11.8053 | 114.4466 | 59.9616 | 97.5 | 11.8043 | 96.1114 | 60.0018 | 79
11.8138 | 170.5484 | 59.9718 | 153 | 11.8058 | 152.7758 | 60.0393 | 134.5 | 11.8149 | 133.9278 | 60.0184 | 116 | 11.8136 | 114.4432 | 59.9616 | 97.5 | 11.8126 | 96.1166 | 60.0018 | 79
11.8222 | 170.548 | 59.9718 | 153 | 11.8141 | 152.7739 | 60.0393 | 134.5 | 11.8232 | 133.9237 | 60.0184 | 116 | 11.8219 | 114.4397 | 59.9616 | 97.5 | 11.821 | 96.1219 | 60.0018 | 79
11.8305 | 170.5477 | 59.9718 | 153 | 11.8224 | 152.772 | 60.0393 | 134.5 | 11.8315 | 133.9196 | 60.0209 | 116 | 11.8303 | 114.4363 | 59.9616 | 97.5 | 11.8293 | 96.1271 | 60.0018 | 79
11.8388 | 170.5474 | 59.9718 | 153 | 11.8308 | 152.77 | 60.0393 | 134.5 | 11.8399 | 133.9154 | 60.0209 | 116 | 11.8386 | 114.4328 | 59.9616 | 97.5 | 11.8376 | 96.1323 | 60.0018 | 79
11.8472 | 170.547 | 59.9718 | 153 | 11.8391 | 152.7681 | 60.0393 | 134.5 | 11.8482 | 133.9113 | 60.0209 | 116 | 11.847 | 114.4294 | 59.9616 | 97.5 | 11.8459 | 96.1375 | 60.0018 | 79
11.8555 | 170.5467 | 59.9718 | 153 | 11.8474 | 152.7662 | 60.0393 | 134.5 | 11.8565 | 133.9072 | 60.0209 | 116 | 11.8553 | 114.426 | 59.9606 | 97.5 | 11.8543 | 96.1427 | 60.0018 | 79
11.8639 | 170.5464 | 59.9718 | 153 | 11.8558 | 152.7643 | 60.0393 | 134.5 | 11.8649 | 133.903 | 60.0209 | 116 | 11.8636 | 114.4225 | 59.9606 | 97.5 | 11.8626 | 96.1479 | 60.0032 | 79
11.8722 | 170.546 | 59.9718 | 153 | 11.8641 | 152.7624 | 60.0393 | 134.5 | 11.8732 | 133.8989 | 60.0209 | 116 | 11.8719 | 114.4191 | 59.9606 | 97.5 | 11.871 | 96.1531 | 60.0032 | 79
11.8805 | 170.5457 | 59.9718 | 153 | 11.8724 | 152.7604 | 60.0393 | 134.5 | 11.8815 | 133.8948 | 60.0209 | 116 | 11.8803 | 114.4156 | 59.9606 | 97.5 | 11.8793 | 96.1584 | 60.0032 | 79
11.8889 | 170.5454 | 59.9718 | 153 | 11.8808 | 152.7585 | 60.0393 | 134.5 | 11.8899 | 133.8906 | 60.0209 | 116 | 11.8886 | 114.4122 | 59.9606 | 97.5 | 11.8876 | 96.1636 | 60.0032 | 79
11.8972 | 170.545 | 59.9718 | 153 | 11.8891 | 152.7566 | 60.0393 | 134.5 | 11.8982 | 133.8865 | 60.0209 | 116 | 11.897 | 114.4088 | 59.9606 | 97.5 | 11.8959 | 96.1688 | 60.0032 | 79
11.9055 | 170.5447 | 59.9718 | 153 | 11.8974 | 152.7547 | 60.0393 | 134.5 | 11.9065 | 133.8824 | 60.0209 | 116 | 11.9053 | 114.4053 | 59.9606 | 97.5 | 11.9043 | 96.174 | 60.0032 | 79
11.9139 | 170.5444 | 59.9718 | 153 | 11.9057 | 152.7527 | 60.0393 | 134.5 | 11.9149 | 133.8782 | 60.0209 | 116 | 11.9137 | 114.4019 | 59.9606 | 97.5 | 11.9126 | 96.1792 | 60.0032 | 79
11.9222 | 170.544 | 59.9718 | 153 | 11.9141 | 152.7508 | 60.0393 | 134.5 | 11.9232 | 133.8741 | 60.0209 | 116 | 11.922 | 114.3984 | 59.9606 | 97.5 | 11.921 | 96.1844 | 60.0032 | 79
11.9305 | 170.5437 | 59.9746 | 153 | 11.9224 | 152.7489 | 60.0393 | 134.5 | 11.9315 | 133.87 | 60.0209 | 116 | 11.9303 | 114.395 | 59.9606 | 97.5 | 11.9293 | 96.1897 | 60.0032 | 79
11.9389 | 170.5434 | 59.9746 | 153 | 11.9307 | 152.747 | 60.0393 | 134.5 | 11.9398 | 133.8658 | 60.0209 | 116 | 11.9387 | 114.3915 | 59.9606 | 97.5 | 11.9376 | 96.1949 | 60.0032 | 79
11.9472 | 170.543 | 59.9746 | 153 | 11.939 | 152.7451 | 60.0393 | 134.5 | 11.9482 | 133.8617 | 60.0209 | 116 | 11.947 | 114.3881 | 59.9606 | 97.5 | 11.946 | 96.2001 | 60.0032 | 79
11.9556 | 170.5427 | 59.9746 | 153 | 11.9474 | 152.7431 | 60.0393 | 134.5 | 11.9565 | 133.8576 | 60.0209 | 116 | 11.9554 | 114.3847 | 59.9606 | 97.5 | 11.9543 | 96.2053 | 60.0032 | 79
11.9639 | 170.5424 | 59.9746 | 153 | 11.9557 | 152.7412 | 60.0393 | 134.5 | 11.9648 | 133.8534 | 60.0209 | 116 | 11.9637 | 114.3812 | 59.9606 | 97.5 | 11.9626 | 96.2105 | 60.0032 | 79
11.9722 | 170.542 | 59.9746 | 153 | 11.964 | 152.7393 | 60.0393 | 134.5 | 11.9731 | 133.8493 | 60.0209 | 116 | 11.972 | 114.3778 | 59.9606 | 97.5 | 11.9709 | 96.2157 | 60.0032 | 79
11.9806 | 170.5417 | 59.9746 | 153 | 11.9724 | 152.7374 | 60.0393 | 134.5 | 11.9815 | 133.8452 | 60.0209 | 116 | 11.9804 | 114.3743 | 59.9606 | 97.5 | 11.9793 | 96.221 | 60.0032 | 79
11.9889 | 170.5414 | 59.9746 | 153 | 11.9807 | 152.7354 | 60.0393 | 134.5 | 11.9898 | 133.841 | 60.0209 | 116 | 11.9887 | 114.3709 | 59.9606 | 97.5 | 11.9876 | 96.2262 | 60.0032 | 79
11.9972 | 170.541 | 59.9746 | 153 | 11.989 | 152.7335 | 60.0393 | 134.5 | 11.9981 | 133.8369 | 60.0209 | 116 | 11.997 | 114.3675 | 59.9606 | 97.5 | 11.996 | 96.2314 | 60.0032 | 79
12.0056 | 170.5407 | 59.9746 | 153 | 11.9973 | 152.7316 | 60.0393 | 134.5 | 12.0065 | 133.8328 | 60.0209 | 116 | 12.0054 | 114.364 | 59.9606 | 97.5 | 12.0043 | 96.2366 | 60.0032 | 79
12.0139 | 170.5404 | 59.9746 | 153 | 12.0057 | 152.7297 | 60.0393 | 134.5 | 12.0148 | 133.8286 | 60.0209 | 116 | 12.0137 | 114.3606 | 59.9606 | 97.5 | 12.0126 | 96.2418 | 60.0032 | 79
12.0223 | 170.54 | 59.9746 | 153 | 12.014 | 152.7278 | 60.0393 | 134.5 | 12.0231 | 133.8245 | 60.0209 | 116 | 12.0221 | 114.3571 | 59.9606 | 97.5 | 12.0209 | 96.247 | 60.0032 | 79
12.0306 | 170.5397 | 59.9746 | 153 | 12.0223 | 152.7258 | 60.0393 | 134.5 | 12.0315 | 133.8204 | 60.0223 | 116 | 12.0304 | 114.3537 | 59.9606 | 97.5 | 12.0293 | 96.2523 | 60.0032 | 79
12.0389 | 170.5394 | 59.9746 | 153 | 12.0307 | 152.7239 | 60.0393 | 134.5 | 12.0398 | 133.8162 | 60.0223 | 116 | 12.0387 | 114.3503 | 59.9606 | 97.5 | 12.0376 | 96.2575 | 60.0032 | 79
12.0473 | 170.539 | 59.9746 | 153 | 12.039 | 152.722 | 60.0393 | 134.5 | 12.0481 | 133.8121 | 60.0223 | 116 | 12.0471 | 114.3468 | 59.9606 | 97.5 | 12.046 | 96.2627 | 60.0032 | 79
12.0556 | 170.5387 | 59.9746 | 153 | 12.0473 | 152.7201 | 60.0393 | 134.5 | 12.0565 | 133.808 | 60.0223 | 116 | 12.0554 | 114.3434 | 59.9595 | 97.5 | 12.0543 | 96.2679 | 60.0032 | 79
12.0639 | 170.5384 | 59.9746 | 153 | 12.0556 | 152.7182 | 60.0393 | 134.5 | 12.0648 | 133.8038 | 60.0223 | 116 | 12.0638 | 114.3399 | 59.9595 | 97.5 | 12.0626 | 96.2731 | 60.0034 | 79
12.0723 | 170.538 | 59.9746 | 153 | 12.064 | 152.7162 | 60.0393 | 134.5 | 12.0731 | 133.7997 | 60.0223 | 116 | 12.0721 | 114.3365 | 59.9595 | 97.5 | 12.0709 | 96.2783 | 60.0034 | 79
12.0806 | 170.5377 | 59.9746 | 153 | 12.0723 | 152.7143 | 60.0393 | 134.5 | 12.0815 | 133.7956 | 60.0223 | 116 | 12.0804 | 114.333 | 59.9595 | 97.5 | 12.0793 | 96.2835 | 60.0034 | 79
12.089 | 170.5374 | 59.9746 | 153 | 12.0806 | 152.7124 | 60.0393 | 134.5 | 12.0898 | 133.7914 | 60.0223 | 116 | 12.0888 | 114.3296 | 59.9595 | 97.5 | 12.0876 | 96.2888 | 60.0034 | 79
12.0973 | 170.537 | 59.9746 | 153 | 12.0889 | 152.7105 | 60.0393 | 134.5 | 12.0981 | 133.7873 | 60.0223 | 116 | 12.0971 | 114.3262 | 59.9595 | 97.5 | 12.0959 | 96.294 | 60.0034 | 79
12.1056 | 170.5367 | 59.9746 | 153 | 12.0973 | 152.7085 | 60.0393 | 134.5 | 12.1064 | 133.7832 | 60.0223 | 116 | 12.1054 | 114.3227 | 59.9595 | 97.5 | 12.1043 | 96.2992 | 60.0034 | 79
12.114 | 170.5364 | 59.9746 | 153 | 12.1056 | 152.7066 | 60.0393 | 134.5 | 12.1148 | 133.779 | 60.0223 | 116 | 12.1138 | 114.3193 | 59.9595 | 97.5 | 12.1126 | 96.3044 | 60.0034 | 79
12.1223 | 170.536 | 59.9746 | 153 | 12.1139 | 152.7047 | 60.0393 | 134.5 | 12.1231 | 133.7749 | 60.0223 | 116 | 12.1221 | 114.3158 | 59.9595 | 97.5 | 12.121 | 96.3096 | 60.0034 | 79
12.1306 | 170.5357 | 59.9767 | 153 | 12.1223 | 152.7028 | 60.0393 | 134.5 | 12.1314 | 133.7708 | 60.0223 | 116 | 12.1305 | 114.3124 | 59.9595 | 97.5 | 12.1293 | 96.3148 | 60.0034 | 79
12.139 | 170.5354 | 59.9767 | 153 | 12.1306 | 152.7009 | 60.0393 | 134.5 | 12.1398 | 133.7666 | 60.0223 | 116 | 12.1388 | 114.3089 | 59.9595 | 97.5 | 12.1376 | 96.3201 | 60.0034 | 79
12.1473 | 170.535 | 59.9767 | 153 | 12.1389 | 152.6989 | 60.0393 | 134.5 | 12.1481 | 133.7625 | 60.0223 | 116 | 12.1472 | 114.3055 | 59.9595 | 97.5 | 12.1459 | 96.3253 | 60.0034 | 79
12.1556 | 170.5347 | 59.9767 | 153 | 12.1472 | 152.697 | 60.0393 | 134.5 | 12.1564 | 133.7584 | 60.0223 | 116 | 12.1555 | 114.3021 | 59.9595 | 97.5 | 12.1543 | 96.3305 | 60.0034 | 79
12.164 | 170.5344 | 59.9767 | 153 | 12.1556 | 152.6951 | 60.0393 | 134.5 | 12.1648 | 133.7542 | 60.0223 | 116 | 12.1638 | 114.2986 | 59.9595 | 97.5 | 12.1626 | 96.3357 | 60.0034 | 79
12.1723 | 170.534 | 59.9767 | 153 | 12.1639 | 152.6932 | 60.0393 | 134.5 | 12.1731 | 133.7501 | 60.0223 | 116 | 12.1721 | 114.2958 | 59.9595 | 97.5 | 12.171 | 96.3409 | 60.0034 | 79
12.1807 | 170.5337 | 59.9767 | 153 | 12.1722 | 152.6913 | 60.0399 | 134.5 | 12.1814 | 133.746 | 60.0223 | 116 | 12.1805 | 114.2949 | 59.9595 | 97.5 | 12.1793 | 96.3461 | 60.0034 | 79
12.189 | 170.5334 | 59.9767 | 153 | 12.1806 | 152.6893 | 60.0399 | 134.5 | 12.1898 | 133.7418 | 60.0223 | 116 | 12.1888 | 114.2939 | 59.9595 | 97.5 | 12.1876 | 96.3467 | 60.0034 | 79
12.1973 | 170.533 | 59.9767 | 153 | 12.1889 | 152.6874 | 60.0399 | 134.5 | 12.1981 | 133.7377 | 60.0223 | 116 | 12.1972 | 114.293 | 59.9595 | 97.5 | 12.1959 | 96.3418 | 60.0034 | 79
12.2057 | 170.5327 | 59.9767 | 153 | 12.1972 | 152.6855 | 60.0399 | 134.5 | 12.2064 | 133.7336 | 60.0223 | 116 | 12.2055 | 114.2921 | 59.9595 | 97.5 | 12.2043 | 96.3368 | 60.0034 | 79
12.214 | 170.5324 | 59.9767 | 153 | 12.2055 | 152.6836 | 60.0399 | 134.5 | 12.2147 | 133.7294 | 60.0223 | 116 | 12.2139 | 114.2912 | 59.9595 | 97.5 | 12.2126 | 96.3317 | 60.0034 | 79
12.2223 | 170.532 | 59.9767 | 153 | 12.2139 | 152.6822 | 60.0399 | 134.5 | 12.2231 | 133.7253 | 60.0223 | 116 | 12.2222 | 114.2902 | 59.9595 | 97.5 | 12.2209 | 96.3268 | 60.0034 | 79
12.2307 | 170.5317 | 59.9767 | 153 | 12.2222 | 152.6831 | 60.0399 | 134.5 | 12.2314 | 133.7212 | 60.022 | 116 | 12.2305 | 114.2893 | 59.9595 | 97.5 | 12.2292 | 96.3218 | 60.0034 | 79
12.239 | 170.5314 | 59.9767 | 153 | 12.2305 | 152.684 | 60.0399 | 134.5 | 12.2397 | 133.717 | 60.022 | 116 | 12.2389 | 114.2884 | 59.9595 | 97.5 | 12.2376 | 96.3167 | 60.0034 | 79
12.2474 | 170.531 | 59.9767 | 153 | 12.2388 | 152.6849 | 60.0399 | 134.5 | 12.248 | 133.7129 | 60.022 | 116 | 12.2472 | 114.2875 | 59.9595 | 97.5 | 12.2459 | 96.3118 | 60.0034 | 79
12.2557 | 170.5253 | 59.9767 | 153 | 12.2472 | 152.6858 | 60.0399 | 134.5 | 12.2564 | 133.7088 | 60.022 | 116 | 12.2556 | 114.2865 | 59.9579 | 97.5 | 12.2543 | 96.3068 | 60.0034 | 79
12.264 | 170.5191 | 59.9767 | 153 | 12.2555 | 152.6867 | 60.0399 | 134.5 | 12.2647 | 133.7046 | 60.022 | 116 | 12.2639 | 114.2856 | 59.9579 | 97.5 | 12.2626 | 96.3018 | 60.0037 | 79
12.2724 | 170.5129 | 59.9767 | 153 | 12.2638 | 152.6876 | 60.0399 | 134.5 | 12.273 | 133.7005 | 60.022 | 116 | 12.2722 | 114.2847 | 59.9579 | 97.5 | 12.2709 | 96.2968 | 60.0037 | 79
12.2807 | 170.5066 | 59.9767 | 153 | 12.2722 | 152.6885 | 60.0399 | 134.5 | 12.2814 | 133.6964 | 60.022 | 116 | 12.2806 | 114.2838 | 59.9579 | 97.5 | 12.2793 | 96.2918 | 60.0037 | 79
12.289 | 170.5004 | 59.9767 | 153 | 12.2805 | 152.6893 | 60.0399 | 134.5 | 12.2897 | 133.6922 | 60.022 | 116 | 12.2889 | 114.2828 | 59.9579 | 97.5 | 12.2876 | 96.2868 | 60.0037 | 79
12.2974 | 170.4942 | 59.9767 | 153 | 12.2888 | 152.6902 | 60.0399 | 134.5 | 12.298 | 133.6881 | 60.022 | 116 | 12.2972 | 114.2819 | 59.9579 | 97.5 | 12.296 | 96.2818 | 60.0037 | 79
12.3057 | 170.4879 | 59.9767 | 153 | 12.2971 | 152.6911 | 60.0399 | 134.5 | 12.3064 | 133.685 | 60.022 | 116 | 12.3056 | 114.281 | 59.9579 | 97.5 | 12.3043 | 96.2768 | 60.0037 | 79
12.314 | 170.4817 | 59.9767 | 153 | 12.3055 | 152.692 | 60.0398 | 134.5 | 12.3147 | 133.683 | 60.022 | 116 | 12.3139 | 114.2801 | 59.9579 | 97.5 | 12.3126 | 96.2718 | 60.0037 | 79
12.3224 | 170.4755 | 59.9767 | 153 | 12.3138 | 152.6929 | 60.0398 | 134.5 | 12.323 | 133.6809 | 60.022 | 116 | 12.3223 | 114.2791 | 59.9579 | 97.5 | 12.3209 | 96.2668 | 60.0037 | 79
12.3307 | 170.4693 | 59.9808 | 153 | 12.3221 | 152.6938 | 60.0398 | 134.5 | 12.3314 | 133.6789 | 60.022 | 116 | 12.3306 | 114.2782 | 59.9579 | 97.5 | 12.3293 | 96.2618 | 60.0037 | 79
12.3391 | 170.463 | 59.9808 | 153 | 12.3305 | 152.6947 | 60.0398 | 134.5 | 12.3397 | 133.6768 | 60.022 | 116 | 12.339 | 114.2773 | 59.9579 | 97.5 | 12.3376 | 96.2568 | 60.0037 | 79
12.3474 | 170.4568 | 59.9808 | 153 | 12.3388 | 152.6956 | 60.0398 | 134.5 | 12.348 | 133.6748 | 60.022 | 116 | 12.3473 | 114.2764 | 59.9579 | 97.5 | 12.3459 | 96.2518 | 60.0037 | 79
12.3557 | 170.4506 | 59.9808 | 153 | 12.3471 | 152.6965 | 60.0398 | 134.5 | 12.3564 | 133.6727 | 60.022 | 116 | 12.3556 | 114.2754 | 59.9579 | 97.5 | 12.3542 | 96.2468 | 60.0037 | 79
12.3641 | 170.4443 | 59.9808 | 153 | 12.3554 | 152.6974 | 60.0398 | 134.5 | 12.3647 | 133.6707 | 60.022 | 116 | 12.364 | 114.2745 | 59.9579 | 97.5 | 12.3626 | 96.2418 | 60.0037 | 79
12.3724 | 170.4381 | 59.9808 | 153 | 12.3638 | 152.6983 | 60.0398 | 134.5 | 12.373 | 133.6687 | 60.022 | 116 | 12.3723 | 114.2736 | 59.9579 | 97.5 | 12.3709 | 96.2368 | 60.0037 | 79
12.3807 | 170.4319 | 59.9808 | 153 | 12.3721 | 152.6992 | 60.0404 | 134.5 | 12.3813 | 133.6666 | 60.022 | 116 | 12.3806 | 114.2727 | 59.9579 | 97.5 | 12.3793 | 96.2318 | 60.0037 | 79
12.3891 | 170.4256 | 59.9808 | 153 | 12.3804 | 152.7001 | 60.0404 | 134.5 | 12.3897 | 133.6646 | 60.022 | 116 | 12.389 | 114.2717 | 59.9579 | 97.5 | 12.3876 | 96.2268 | 60.0037 | 79
12.3974 | 170.4194 | 59.9808 | 153 | 12.3887 | 152.701 | 60.0404 | 134.5 | 12.398 | 133.6625 | 60.022 | 116 | 12.3973 | 114.2708 | 59.9579 | 97.5 | 12.3959 | 96.2218 | 60.0037 | 79
12.4057 | 170.4132 | 59.9808 | 153 | 12.3971 | 152.7019 | 60.0404 | 134.5 | 12.4063 | 133.6605 | 60.022 | 116 | 12.4057 | 114.2699 | 59.9579 | 97.5 | 12.4042 | 96.2168 | 60.0037 | 79
12.4141 | 170.407 | 59.9808 | 153 | 12.4054 | 152.7028 | 60.0404 | 134.5 | 12.4147 | 133.6585 | 60.022 | 116 | 12.414 | 114.269 | 59.9579 | 97.5 | 12.4126 | 96.2118 | 60.0037 | 79
12.4224 | 170.4007 | 59.9808 | 153 | 12.4137 | 152.7037 | 60.0404 | 134.5 | 12.423 | 133.6564 | 60.022 | 116 | 12.4223 | 114.268 | 59.9579 | 97.5 | 12.4209 | 96.2068 | 60.0037 | 79
12.4307 | 170.3945 | 59.9808 | 153 | 12.4221 | 152.7046 | 60.0404 | 134.5 | 12.4313 | 133.6544 | 60.0209 | 116 | 12.4307 | 114.2671 | 59.9579 | 97.5 | 12.4293 | 96.2018 | 60.0037 | 79
12.4391 | 170.3883 | 59.9808 | 153 | 12.4304 | 152.7055 | 60.0404 | 134.5 | 12.4397 | 133.6523 | 60.0209 | 116 | 12.439 | 114.2662 | 59.9579 | 97.5 | 12.4376 | 96.1968 | 60.0037 | 79
12.4474 | 170.382 | 59.9808 | 153 | 12.4387 | 152.7064 | 60.0404 | 134.5 | 12.448 | 133.6503 | 60.0209 | 116 | 12.4474 | 114.2653 | 59.9579 | 97.5 | 12.4459 | 96.1918 | 60.0037 | 79
12.4558 | 170.3758 | 59.9808 | 153 | 12.447 | 152.7073 | 60.0404 | 134.5 | 12.4563 | 133.6483 | 60.0209 | 116 | 12.4557 | 114.2643 | 59.9579 | 97.5 | 12.4543 | 96.1868 | 60.0037 | 79
12.4641 | 170.3696 | 59.9808 | 153 | 12.4554 | 152.7082 | 60.0404 | 134.5 | 12.4646 | 133.6462 | 60.0209 | 116 | 12.464 | 114.2634 | 59.9579 | 97.5 | 12.4626 | 96.1818 | 60.0006 | 79
12.4724 | 170.3634 | 59.9808 | 153 | 12.4637 | 152.7091 | 60.0404 | 134.5 | 12.473 | 133.6442 | 60.0209 | 116 | 12.4724 | 114.2625 | 59.9579 | 97.5 | 12.4709 | 96.1768 | 60.0006 | 79
12.4808 | 170.3571 | 59.9808 | 153 | 12.472 | 152.71 | 60.0404 | 134.5 | 12.4813 | 133.6421 | 60.0209 | 116 | 12.4807 | 114.2616 | 59.9579 | 97.5 | 12.4792 | 96.1718 | 60.0006 | 79
12.4891 | 170.3509 | 59.9808 | 153 | 12.4803 | 152.7109 | 60.0404 | 134.5 | 12.4896 | 133.6401 | 60.0209 | 116 | 12.489 | 114.2606 | 59.9579 | 97.5 | 12.4876 | 96.1668 | 60.0006 | 79
12.4974 | 170.3447 | 59.9808 | 153 | 12.4887 | 152.7118 | 60.0404 | 134.5 | 12.498 | 133.638 | 60.0209 | 116 | 12.4974 | 114.2597 | 59.9579 | 97.5 | 12.4959 | 96.1618 | 60.0006 | 79
12.5058 | 170.3384 | 59.9808 | 153 | 12.497 | 152.7127 | 60.0404 | 134.5 | 12.5063 | 133.636 | 60.0209 | 116 | 12.5057 | 114.2588 | 59.9579 | 97.5 | 12.5043 | 96.1568 | 60.0006 | 79
12.5141 | 170.3322 | 59.9808 | 153 | 12.5053 | 152.7136 | 60.0404 | 134.5 | 12.5146 | 133.634 | 60.0209 | 116 | 12.5141 | 114.2579 | 59.9579 | 97.5 | 12.5126 | 96.1518 | 60.0006 | 79
12.5225 | 170.326 | 59.9808 | 153 | 12.5137 | 152.7145 | 60.0404 | 134.5 | 12.5229 | 133.6319 | 60.0209 | 116 | 12.5224 | 114.2569 | 59.9579 | 97.5 | 12.5209 | 96.1468 | 60.0006 | 79
12.5308 | 170.3197 | 59.984 | 153 | 12.522 | 152.7154 | 60.0404 | 134.5 | 12.5313 | 133.6299 | 60.0209 | 116 | 12.5307 | 114.256 | 59.9579 | 97.5 | 12.5292 | 96.1418 | 60.0006 | 79
12.5391 | 170.3135 | 59.984 | 153 | 12.5303 | 152.7163 | 60.0404 | 134.5 | 12.5396 | 133.6278 | 60.0209 | 116 | 12.5391 | 114.2551 | 59.9579 | 97.5 | 12.5376 | 96.1368 | 60.0006 | 79
12.5474 | 170.3073 | 59.984 | 153 | 12.5387 | 152.7172 | 60.0404 | 134.5 | 12.5479 | 133.6258 | 60.0209 | 116 | 12.5474 | 114.2542 | 59.9579 | 97.5 | 12.5459 | 96.1318 | 60.0006 | 79
12.5558 | 170.3011 | 59.984 | 153 | 12.547 | 152.7181 | 60.0404 | 134.5 | 12.5563 | 133.6237 | 60.0209 | 116 | 12.5558 | 114.2532 | 59.9579 | 97.5 | 12.5543 | 96.1268 | 60.0006 | 79
12.5641 | 170.2948 | 59.984 | 153 | 12.5553 | 152.719 | 60.0404 | 134.5 | 12.5646 | 133.6217 | 60.0209 | 116 | 12.5641 | 114.2523 | 59.9579 | 97.5 | 12.5626 | 96.1218 | 60.0006 | 79
12.5725 | 170.2886 | 59.984 | 153 | 12.5636 | 152.7199 | 60.0404 | 134.5 | 12.5729 | 133.6197 | 60.0209 | 116 | 12.5724 | 114.2514 | 59.9579 | 97.5 | 12.5709 | 96.1168 | 60.0006 | 79
12.5808 | 170.2824 | 59.984 | 153 | 12.572 | 152.7208 | 60.0396 | 134.5 | 12.5813 | 133.6176 | 60.0209 | 116 | 12.5808 | 114.2505 | 59.9579 | 97.5 | 12.5793 | 96.1118 | 60.0006 | 79
12.5891 | 170.2762 | 59.984 | 153 | 12.5803 | 152.7217 | 60.0396 | 134.5 | 12.5896 | 133.6156 | 60.0209 | 116 | 12.5891 | 114.2495 | 59.9579 | 97.5 | 12.5876 | 96.1068 | 60.0006 | 79
12.5975 | 170.2699 | 59.984 | 153 | 12.5886 | 152.7226 | 60.0396 | 134.5 | 12.5979 | 133.6135 | 60.0209 | 116 | 12.5975 | 114.2486 | 59.9579 | 97.5 | 12.5959 | 96.1018 | 60.0006 | 79
12.6058 | 170.2637 | 59.984 | 153 | 12.5969 | 152.7235 | 60.0396 | 134.5 | 12.6063 | 133.6115 | 60.0209 | 116 | 12.6058 | 114.2477 | 59.9579 | 97.5 | 12.6042 | 96.0968 | 60.0006 | 79
12.6141 | 170.2575 | 59.984 | 153 | 12.6053 | 152.7244 | 60.0396 | 134.5 | 12.6146 | 133.6095 | 60.0209 | 116 | 12.6141 | 114.2468 | 59.9579 | 97.5 | 12.6126 | 96.0918 | 60.0006 | 79
12.6225 | 170.2512 | 59.984 | 153 | 12.6136 | 152.7253 | 60.0396 | 134.5 | 12.6229 | 133.6074 | 60.0209 | 116 | 12.6225 | 114.2458 | 59.9579 | 97.5 | 12.6209 | 96.0868 | 60.0006 | 79
12.6308 | 170.245 | 59.984 | 153 | 12.6219 | 152.7262 | 60.0396 | 134.5 | 12.6313 | 133.6054 | 60.0198 | 116 | 12.6308 | 114.2449 | 59.9579 | 97.5 | 12.6293 | 96.0818 | 60.0006 | 79
12.6391 | 170.2388 | 59.984 | 153 | 12.6302 | 152.7271 | 60.0396 | 134.5 | 12.6396 | 133.6033 | 60.0198 | 116 | 12.6392 | 114.244 | 59.9579 | 97.5 | 12.6376 | 96.0768 | 60.0006 | 79
12.6475 | 170.2325 | 59.984 | 153 | 12.6386 | 152.728 | 60.0396 | 134.5 | 12.6479 | 133.6013 | 60.0198 | 116 | 12.6475 | 114.2431 | 59.9579 | 97.5 | 12.6459 | 96.0718 | 60.0006 | 79
12.6558 | 170.2263 | 59.984 | 153 | 12.6469 | 152.7289 | 60.0396 | 134.5 | 12.6562 | 133.5992 | 60.0198 | 116 | 12.6558 | 114.2421 | 59.9575 | 97.5 | 12.6542 | 96.0668 | 60.0006 | 79
12.6641 | 170.2201 | 59.984 | 153 | 12.6552 | 152.7298 | 60.0396 | 134.5 | 12.6646 | 133.5972 | 60.0198 | 116 | 12.6642 | 114.2412 | 59.9575 | 97.5 | 12.6626 | 96.0618 | 59.9972 | 79
12.6725 | 170.2139 | 59.984 | 153 | 12.6636 | 152.7307 | 60.0396 | 134.5 | 12.6729 | 133.5952 | 60.0198 | 116 | 12.6725 | 114.2403 | 59.9575 | 97.5 | 12.6709 | 96.0568 | 59.9972 | 79
12.6808 | 170.2076 | 59.984 | 153 | 12.6719 | 152.7316 | 60.0396 | 134.5 | 12.6812 | 133.5931 | 60.0198 | 116 | 12.6808 | 114.2394 | 59.9575 | 97.5 | 12.6793 | 96.0518 | 59.9972 | 79
12.6892 | 170.2014 | 59.984 | 153 | 12.6802 | 152.7325 | 60.0396 | 134.5 | 12.6896 | 133.5911 | 60.0198 | 116 | 12.6892 | 114.2384 | 59.9575 | 97.5 | 12.6876 | 96.0468 | 59.9972 | 79
12.6975 | 170.1952 | 59.984 | 153 | 12.6886 | 152.7334 | 60.0396 | 134.5 | 12.6979 | 133.589 | 60.0198 | 116 | 12.6975 | 114.2375 | 59.9575 | 97.5 | 12.6959 | 96.0418 | 59.9972 | 79
12.7058 | 170.1889 | 59.984 | 153 | 12.6969 | 152.7343 | 60.0396 | 134.5 | 12.7062 | 133.587 | 60.0198 | 116 | 12.7059 | 114.2366 | 59.9575 | 97.5 | 12.7043 | 96.0368 | 59.9972 | 79
12.7142 | 170.1827 | 59.984 | 153 | 12.7052 | 152.7352 | 60.0396 | 134.5 | 12.7146 | 133.5849 | 60.0198 | 116 | 12.7142 | 114.2357 | 59.9575 | 97.5 | 12.7126 | 96.0318 | 59.9972 | 79
12.7225 | 170.1765 | 59.984 | 153 | 12.7135 | 152.7361 | 60.0396 | 134.5 | 12.7229 | 133.5829 | 60.0198 | 116 | 12.7225 | 114.2346 | 59.9575 | 97.5 | 12.7209 | 96.0268 | 59.9972 | 79
12.7308 | 170.1703 | 59.985 | 153 | 12.7219 | 152.737 | 60.0396 | 134.5 | 12.7312 | 133.5809 | 60.0198 | 116 | 12.7309 | 114.2334 | 59.9575 | 97.5 | 12.7292 | 96.0218 | 59.9972 | 79
12.7392 | 170.164 | 59.985 | 153 | 12.7302 | 152.7316 | 60.0396 | 134.5 | 12.7396 | 133.5788 | 60.0198 | 116 | 12.7392 | 114.2321 | 59.9575 | 97.5 | 12.7376 | 96.0168 | 59.9972 | 79
12.7475 | 170.1578 | 59.985 | 153 | 12.7385 | 152.726 | 60.0396 | 134.5 | 12.7479 | 133.5768 | 60.0198 | 116 | 12.7476 | 114.2309 | 59.9575 | 97.5 | 12.7459 | 96.0118 | 59.9972 | 79
12.7558 | 170.1516 | 59.985 | 153 | 12.7468 | 152.7203 | 60.0396 | 134.5 | 12.7562 | 133.5747 | 60.0198 | 116 | 12.7559 | 114.2296 | 59.9575 | 97.5 | 12.7543 | 96.0068 | 59.9972 | 79
12.7642 | 170.1453 | 59.985 | 153 | 12.7552 | 152.7146 | 60.0396 | 134.5 | 12.7646 | 133.5727 | 60.0198 | 116 | 12.7643 | 114.2283 | 59.9575 | 97.5 | 12.7626 | 96.0018 | 59.9972 | 79
12.7725 | 170.1391 | 59.985 | 153 | 12.7635 | 152.709 | 60.0396 | 134.5 | 12.7729 | 133.5707 | 60.0198 | 116 | 12.7726 | 114.2271 | 59.9575 | 97.5 | 12.7709 | 95.9968 | 59.9972 | 79
12.7808 | 170.1329 | 59.985 | 153 | 12.7718 | 152.7033 | 60.0398 | 134.5 | 12.7812 | 133.5686 | 60.0198 | 116 | 12.7809 | 114.2258 | 59.9575 | 97.5 | 12.7792 | 95.9918 | 59.9972 | 79
12.7892 | 170.1267 | 59.985 | 153 | 12.7802 | 152.6976 | 60.0398 | 134.5 | 12.7895 | 133.5666 | 60.0198 | 116 | 12.7893 | 114.2246 | 59.9575 | 97.5 | 12.7876 | 95.9868 | 59.9972 | 79
12.7975 | 170.1204 | 59.985 | 153 | 12.7885 | 152.6919 | 60.0398 | 134.5 | 12.7979 | 133.5645 | 60.0198 | 116 | 12.7976 | 114.2233 | 59.9575 | 97.5 | 12.7959 | 95.9818 | 59.9972 | 79
12.8059 | 170.1201 | 59.985 | 153 | 12.7968 | 152.6863 | 60.0398 | 134.5 | 12.8062 | 133.5625 | 60.0198 | 116 | 12.8059 | 114.2221 | 59.9575 | 97.5 | 12.8043 | 95.9768 | 59.9972 | 79
12.8142 | 170.1201 | 59.985 | 153 | 12.8051 | 152.6806 | 60.0398 | 134.5 | 12.8145 | 133.5597 | 60.0198 | 116 | 12.8143 | 114.2208 | 59.9575 | 97.5 | 12.8126 | 95.9721 | 59.9972 | 79
12.8225 | 170.1202 | 59.985 | 153 | 12.8135 | 152.6749 | 60.0398 | 134.5 | 12.8228 | 133.5547 | 60.0198 | 116 | 12.8226 | 114.2195 | 59.9575 | 97.5 | 12.8209 | 95.9674 | 59.9972 | 79
12.8309 | 170.1202 | 59.985 | 153 | 12.8218 | 152.6693 | 60.0398 | 134.5 | 12.8312 | 133.5497 | 60.0168 | 116 | 12.831 | 114.2183 | 59.9575 | 97.5 | 12.8293 | 95.9627 | 59.9972 | 79
12.8392 | 170.1203 | 59.985 | 153 | 12.8301 | 152.6636 | 60.0398 | 134.5 | 12.8395 | 133.5448 | 60.0168 | 116 | 12.8393 | 114.217 | 59.9575 | 97.5 | 12.8376 | 95.958 | 59.9972 | 79
12.8475 | 170.1203 | 59.985 | 153 | 12.8384 | 152.6579 | 60.0398 | 134.5 | 12.8478 | 133.5398 | 60.0168 | 116 | 12.8476 | 114.2158 | 59.9575 | 97.5 | 12.8459 | 95.9533 | 59.9972 | 79
12.8559 | 170.1204 | 59.985 | 153 | 12.8468 | 152.6523 | 60.0398 | 134.5 | 12.8562 | 133.5348 | 60.0168 | 116 | 12.856 | 114.2145 | 59.9575 | 97.5 | 12.8542 | 95.9486 | 59.9972 | 79
12.8642 | 170.1205 | 59.985 | 153 | 12.8551 | 152.6466 | 60.0398 | 134.5 | 12.8645 | 133.5299 | 60.0168 | 116 | 12.8643 | 114.2132 | 59.9575 | 97.5 | 12.8626 | 95.9439 | 59.9934 | 79
12.8725 | 170.1205 | 59.985 | 153 | 12.8634 | 152.6409 | 60.0398 | 134.5 | 12.8728 | 133.5249 | 60.0168 | 116 | 12.8727 | 114.212 | 59.9575 | 97.5 | 12.8709 | 95.9392 | 59.9934 | 79
12.8809 | 170.1206 | 59.985 | 153 | 12.8718 | 152.6353 | 60.0398 | 134.5 | 12.8812 | 133.5199 | 60.0168 | 116 | 12.881 | 114.2107 | 59.9575 | 97.5 | 12.8793 | 95.9345 | 59.9934 | 79
12.8892 | 170.1207 | 59.985 | 153 | 12.8801 | 152.6296 | 60.0398 | 134.5 | 12.8895 | 133.515 | 60.0168 | 116 | 12.8893 | 114.2095 | 59.9575 | 97.5 | 12.8876 | 95.9298 | 59.9934 | 79
12.8975 | 170.1207 | 59.985 | 153 | 12.8884 | 152.6239 | 60.0398 | 134.5 | 12.8978 | 133.51 | 60.0168 | 116 | 12.8977 | 114.2082 | 59.9575 | 97.5 | 12.8959 | 95.9251 | 59.9934 | 79
12.9059 | 170.1208 | 59.985 | 153 | 12.8967 | 152.6182 | 60.0398 | 134.5 | 12.9062 | 133.505 | 60.0168 | 116 | 12.906 | 114.207 | 59.9575 | 97.5 | 12.9043 | 95.9204 | 59.9934 | 79
12.9142 | 170.1208 | 59.985 | 153 | 12.9051 | 152.6126 | 60.0398 | 134.5 | 12.9145 | 133.5001 | 60.0168 | 116 | 12.9143 | 114.2057 | 59.9575 | 97.5 | 12.9126 | 95.9157 | 59.9934 | 79
12.9226 | 170.1209 | 59.985 | 153 | 12.9134 | 152.6069 | 60.0398 | 134.5 | 12.9228 | 133.4951 | 60.0168 | 116 | 12.9227 | 114.2044 | 59.9575 | 97.5 | 12.921 | 95.911 | 59.9934 | 79
12.9309 | 170.1209 | 59.9878 | 153 | 12.9217 | 152.6012 | 60.0398 | 134.5 | 12.9312 | 133.4901 | 60.0168 | 116 | 12.931 | 114.2032 | 59.9575 | 97.5 | 12.9293 | 95.9063 | 59.9934 | 79
12.9392 | 170.121 | 59.9878 | 153 | 12.9301 | 152.5956 | 60.0398 | 134.5 | 12.9395 | 133.4852 | 60.0168 | 116 | 12.9394 | 114.2019 | 59.9575 | 97.5 | 12.9376 | 95.9016 | 59.9934 | 79
12.9476 | 170.1211 | 59.9878 | 153 | 12.9384 | 152.5899 | 60.0398 | 134.5 | 12.9478 | 133.4802 | 60.0168 | 116 | 12.9477 | 114.2007 | 59.9575 | 97.5 | 12.9459 | 95.8969 | 59.9934 | 79
12.9559 | 170.1211 | 59.9878 | 153 | 12.9467 | 152.5842 | 60.0398 | 134.5 | 12.9561 | 133.4752 | 60.0168 | 116 | 12.9561 | 114.1994 | 59.9575 | 97.5 | 12.9543 | 95.8922 | 59.9934 | 79
12.9642 | 170.1212 | 59.9878 | 153 | 12.955 | 152.5786 | 60.0398 | 134.5 | 12.9645 | 133.4703 | 60.0168 | 116 | 12.9644 | 114.1981 | 59.9575 | 97.5 | 12.9626 | 95.8875 | 59.9934 | 79
12.9726 | 170.1212 | 59.9878 | 153 | 12.9634 | 152.5729 | 60.0398 | 134.5 | 12.9728 | 133.4653 | 60.0168 | 116 | 12.9727 | 114.1969 | 59.9575 | 97.5 | 12.9709 | 95.8828 | 59.9934 | 79
12.9809 | 170.1213 | 59.9878 | 153 | 12.9717 | 152.5672 | 60.0407 | 134.5 | 12.9811 | 133.4603 | 60.0168 | 116 | 12.981 | 114.1956 | 59.9575 | 97.5 | 12.9793 | 95.8781 | 59.9934 | 79
12.9892 | 170.1214 | 59.9878 | 153 | 12.98 | 152.5616 | 60.0407 | 134.5 | 12.9895 | 133.4554 | 60.0168 | 116 | 12.9894 | 114.1944 | 59.9575 | 97.5 | 12.9876 | 95.8734 | 59.9934 | 79
12.9976 | 170.1214 | 59.9878 | 153 | 12.9883 | 152.5559 | 60.0407 | 134.5 | 12.9978 | 133.4504 | 60.0168 | 116 | 12.9977 | 114.1931 | 59.9575 | 97.5 | 12.996 | 95.8687 | 59.9934 | 79
13.0059 | 170.1215 | 59.9878 | 153 | 12.9967 | 152.5502 | 60.0407 | 134.5 | 13.0061 | 133.4454 | 60.0168 | 116 | 13.0061 | 114.1919 | 59.9575 | 97.5 | 13.0043 | 95.864 | 59.9934 | 79
13.0142 | 170.1216 | 59.9878 | 153 | 13.005 | 152.5445 | 60.0407 | 134.5 | 13.0145 | 133.4405 | 60.0168 | 116 | 13.0144 | 114.1906 | 59.9575 | 97.5 | 13.0126 | 95.8593 | 59.9934 | 79
13.0226 | 170.1216 | 59.9878 | 153 | 13.0133 | 152.5389 | 60.0407 | 134.5 | 13.0228 | 133.4355 | 60.0168 | 116 | 13.0228 | 114.1893 | 59.9575 | 97.5 | 13.0209 | 95.8546 | 59.9934 | 79
13.0309 | 170.1217 | 59.9878 | 153 | 13.0217 | 152.5332 | 60.0407 | 134.5 | 13.0311 | 133.4305 | 60.014 | 116 | 13.0311 | 114.1881 | 59.9575 | 97.5 | 13.0293 | 95.8499 | 59.9934 | 79
13.0392 | 170.1217 | 59.9878 | 153 | 13.03 | 152.5275 | 60.0407 | 134.5 | 13.0395 | 133.4256 | 60.014 | 116 | 13.0394 | 114.1868 | 59.9575 | 97.5 | 13.0376 | 95.8452 | 59.9934 | 79
13.0476 | 170.1218 | 59.9878 | 153 | 13.0383 | 152.5219 | 60.0407 | 134.5 | 13.0478 | 133.4206 | 60.014 | 116 | 13.0478 | 114.1856 | 59.9575 | 97.5 | 13.046 | 95.8405 | 59.9934 | 79
13.0559 | 170.1218 | 59.9878 | 153 | 13.0466 | 152.5162 | 60.0407 | 134.5 | 13.0561 | 133.4156 | 60.014 | 116 | 13.0561 | 114.1843 | 59.9595 | 97.5 | 13.0543 | 95.8358 | 59.9934 | 79
13.0642 | 170.1219 | 59.9878 | 153 | 13.055 | 152.5105 | 60.0407 | 134.5 | 13.0645 | 133.4107 | 60.014 | 116 | 13.0645 | 114.183 | 59.9595 | 97.5 | 13.0626 | 95.8311 | 59.9889 | 79
13.0726 | 170.122 | 59.9878 | 153 | 13.0633 | 152.5049 | 60.0407 | 134.5 | 13.0728 | 133.4057 | 60.014 | 116 | 13.0728 | 114.1818 | 59.9595 | 97.5 | 13.071 | 95.8264 | 59.9889 | 79
13.0809 | 170.122 | 59.9878 | 153 | 13.0716 | 152.4992 | 60.0407 | 134.5 | 13.0811 | 133.4007 | 60.014 | 116 | 13.0811 | 114.1805 | 59.9595 | 97.5 | 13.0793 | 95.8217 | 59.9889 | 79
13.0893 | 170.1221 | 59.9878 | 153 | 13.08 | 152.4935 | 60.0407 | 134.5 | 13.0894 | 133.3958 | 60.014 | 116 | 13.0895 | 114.1793 | 59.9595 | 97.5 | 13.0876 | 95.817 | 59.9889 | 79
13.0976 | 170.1221 | 59.9878 | 153 | 13.0883 | 152.4879 | 60.0407 | 134.5 | 13.0978 | 133.3908 | 60.014 | 116 | 13.0978 | 114.178 | 59.9595 | 97.5 | 13.0959 | 95.8123 | 59.9889 | 79
13.1059 | 170.1222 | 59.9878 | 153 | 13.0966 | 152.4822 | 60.0407 | 134.5 | 13.1061 | 133.3858 | 60.014 | 116 | 13.1061 | 114.1768 | 59.9595 | 97.5 | 13.1043 | 95.8076 | 59.9889 | 79
13.1143 | 170.1223 | 59.9878 | 153 | 13.1049 | 152.4765 | 60.0407 | 134.5 | 13.1144 | 133.3809 | 60.014 | 116 | 13.1145 | 114.1755 | 59.9595 | 97.5 | 13.1126 | 95.8029 | 59.9889 | 79
13.1226 | 170.1223 | 59.9878 | 153 | 13.1133 | 152.4708 | 60.0407 | 134.5 | 13.1228 | 133.3759 | 60.014 | 116 | 13.1228 | 114.1742 | 59.9595 | 97.5 | 13.121 | 95.7982 | 59.9889 | 79
13.1309 | 170.1224 | 59.9889 | 153 | 13.1216 | 152.4652 | 60.0407 | 134.5 | 13.1311 | 133.3709 | 60.014 | 116 | 13.1312 | 114.173 | 59.9595 | 97.5 | 13.1293 | 95.7935 | 59.9889 | 79
13.1393 | 170.1224 | 59.9889 | 153 | 13.1299 | 152.4595 | 60.0407 | 134.5 | 13.1394 | 133.366 | 60.014 | 116 | 13.1395 | 114.1717 | 59.9595 | 97.5 | 13.1376 | 95.7888 | 59.9889 | 79
13.1476 | 170.1225 | 59.9889 | 153 | 13.1382 | 152.4538 | 60.0407 | 134.5 | 13.1478 | 133.361 | 60.014 | 116 | 13.1479 | 114.1705 | 59.9595 | 97.5 | 13.146 | 95.7841 | 59.9889 | 79
13.1559 | 170.1226 | 59.9889 | 153 | 13.1466 | 152.4482 | 60.0407 | 134.5 | 13.1561 | 133.356 | 60.014 | 116 | 13.1562 | 114.1692 | 59.9595 | 97.5 | 13.1543 | 95.7794 | 59.9889 | 79
13.1643 | 170.1226 | 59.9889 | 153 | 13.1549 | 152.4425 | 60.0407 | 134.5 | 13.1644 | 133.3511 | 60.014 | 116 | 13.1645 | 114.1679 | 59.9595 | 97.5 | 13.1627 | 95.7747 | 59.9889 | 79
13.1726 | 170.1227 | 59.9889 | 153 | 13.1632 | 152.4368 | 60.0407 | 134.5 | 13.1728 | 133.3461 | 60.014 | 116 | 13.1729 | 114.1667 | 59.9595 | 97.5 | 13.171 | 95.77 | 59.9889 | 79
13.1809 | 170.1227 | 59.9889 | 153 | 13.1716 | 152.4312 | 60.0415 | 134.5 | 13.1811 | 133.3411 | 60.014 | 116 | 13.1812 | 114.1654 | 59.9595 | 97.5 | 13.1793 | 95.7653 | 59.9889 | 79
13.1893 | 170.1228 | 59.9889 | 153 | 13.1799 | 152.4255 | 60.0415 | 134.5 | 13.1894 | 133.3362 | 60.014 | 116 | 13.1895 | 114.1642 | 59.9595 | 97.5 | 13.1876 | 95.7606 | 59.9889 | 79
13.1976 | 170.1228 | 59.9889 | 153 | 13.1882 | 152.4198 | 60.0415 | 134.5 | 13.1978 | 133.3312 | 60.014 | 116 | 13.1979 | 114.1629 | 59.9595 | 97.5 | 13.196 | 95.7559 | 59.9889 | 79
13.2059 | 170.1229 | 59.9889 | 153 | 13.1965 | 152.4142 | 60.0415 | 134.5 | 13.2061 | 133.3262 | 60.014 | 116 | 13.2062 | 114.1617 | 59.9595 | 97.5 | 13.2043 | 95.7512 | 59.9889 | 79
13.2143 | 170.123 | 59.9889 | 153 | 13.2049 | 152.4085 | 60.0415 | 134.5 | 13.2144 | 133.3213 | 60.014 | 116 | 13.2146 | 114.1604 | 59.9595 | 97.5 | 13.2126 | 95.7465 | 59.9889 | 79
13.2226 | 170.123 | 59.9889 | 153 | 13.2132 | 152.4028 | 60.0415 | 134.5 | 13.2227 | 133.3163 | 60.014 | 116 | 13.2229 | 114.1591 | 59.9595 | 97.5 | 13.221 | 95.7418 | 59.9889 | 79
13.2309 | 170.1231 | 59.9889 | 153 | 13.2215 | 152.3971 | 60.0415 | 134.5 | 13.2311 | 133.3113 | 60.0154 | 116 | 13.2312 | 114.1579 | 59.9595 | 97.5 | 13.2293 | 95.7371 | 59.9889 | 79
13.2393 | 170.1232 | 59.9889 | 153 | 13.2298 | 152.3915 | 60.0415 | 134.5 | 13.2394 | 133.3064 | 60.0154 | 116 | 13.2396 | 114.1566 | 59.9595 | 97.5 | 13.2377 | 95.7324 | 59.9889 | 79
13.2476 | 170.1232 | 59.9889 | 153 | 13.2382 | 152.3858 | 60.0415 | 134.5 | 13.2477 | 133.3014 | 60.0154 | 116 | 13.2479 | 114.1554 | 59.9595 | 97.5 | 13.246 | 95.7277 | 59.9889 | 79
13.2559 | 170.1233 | 59.9889 | 153 | 13.2465 | 152.3813 | 60.0415 | 134.5 | 13.2561 | 133.2964 | 60.0154 | 116 | 13.2563 | 114.1541 | 59.9589 | 97.5 | 13.2543 | 95.723 | 59.9889 | 79
13.2643 | 170.1233 | 59.9889 | 153 | 13.2548 | 152.3778 | 60.0415 | 134.5 | 13.2644 | 133.2915 | 60.0154 | 116 | 13.2646 | 114.1528 | 59.9589 | 97.5 | 13.2626 | 95.7183 | 59.9854 | 79
13.2726 | 170.1234 | 59.9889 | 153 | 13.2632 | 152.3744 | 60.0415 | 134.5 | 13.2727 | 133.2865 | 60.0154 | 116 | 13.2729 | 114.151 | 59.9589 | 97.5 | 13.271 | 95.7136 | 59.9854 | 79
13.281 | 170.1234 | 59.9889 | 153 | 13.2715 | 152.371 | 60.0415 | 134.5 | 13.2811 | 133.2815 | 60.0154 | 116 | 13.2813 | 114.148 | 59.9589 | 97.5 | 13.2794 | 95.7089 | 59.9854 | 79
13.2893 | 170.1235 | 59.9889 | 153 | 13.2798 | 152.3675 | 60.0415 | 134.5 | 13.2894 | 133.2766 | 60.0154 | 116 | 13.2896 | 114.1449 | 59.9589 | 97.5 | 13.2877 | 95.7042 | 59.9854 | 79
13.2976 | 170.1236 | 59.9889 | 153 | 13.2881 | 152.3641 | 60.0415 | 134.5 | 13.2977 | 133.2716 | 60.0154 | 116 | 13.2979 | 114.1419 | 59.9589 | 97.5 | 13.296 | 95.6995 | 59.9854 | 79
13.306 | 170.1236 | 59.9889 | 153 | 13.2965 | 152.3607 | 60.0415 | 134.5 | 13.3061 | 133.2666 | 60.0154 | 116 | 13.3063 | 114.1389 | 59.9589 | 97.5 | 13.3043 | 95.6948 | 59.9854 | 79
13.3143 | 170.1237 | 59.9889 | 153 | 13.3048 | 152.3573 | 60.0415 | 134.5 | 13.3144 | 133.2617 | 60.0154 | 116 | 13.3146 | 114.1358 | 59.9589 | 97.5 | 13.3127 | 95.6901 | 59.9854 | 79
13.3226 | 170.1237 | 59.9889 | 153 | 13.3131 | 152.3538 | 60.0415 | 134.5 | 13.3227 | 133.2567 | 60.0154 | 116 | 13.323 | 114.1328 | 59.9589 | 97.5 | 13.321 | 95.6854 | 59.9854 | 79
13.331 | 170.1238 | 59.9892 | 153 | 13.3215 | 152.3504 | 60.0415 | 134.5 | 13.3311 | 133.2517 | 60.0154 | 116 | 13.3313 | 114.1298 | 59.9589 | 97.5 | 13.3293 | 95.6807 | 59.9854 | 79
13.3393 | 170.1239 | 59.9892 | 153 | 13.3298 | 152.347 | 60.0415 | 134.5 | 13.3394 | 133.2457 | 60.0154 | 116 | 13.3396 | 114.1267 | 59.9589 | 97.5 | 13.3376 | 95.676 | 59.9854 | 79
13.3476 | 170.1239 | 59.9892 | 153 | 13.3381 | 152.3435 | 60.0415 | 134.5 | 13.3477 | 133.2394 | 60.0154 | 116 | 13.348 | 114.1237 | 59.9589 | 97.5 | 13.346 | 95.6713 | 59.9854 | 79
13.356 | 170.124 | 59.9892 | 153 | 13.3464 | 152.3401 | 60.0415 | 134.5 | 13.356 | 133.2332 | 60.0154 | 116 | 13.3563 | 114.1207 | 59.9589 | 97.5 | 13.3544 | 95.6666 | 59.9854 | 79
13.3643 | 170.125 | 59.9892 | 153 | 13.3548 | 152.3367 | 60.0415 | 134.5 | 13.3644 | 133.227 | 60.0154 | 116 | 13.3647 | 114.1176 | 59.9589 | 97.5 | 13.3627 | 95.6619 | 59.9854 | 79
13.3726 | 170.1264 | 59.9892 | 153 | 13.3631 | 152.3332 | 60.0415 | 134.5 | 13.3727 | 133.2207 | 60.0154 | 116 | 13.373 | 114.1146 | 59.9589 | 97.5 | 13.371 | 95.6572 | 59.9854 | 79
13.381 | 170.1277 | 59.9892 | 153 | 13.3714 | 152.3298 | 60.0393 | 134.5 | 13.381 | 133.2145 | 60.0154 | 116 | 13.3813 | 114.1116 | 59.9589 | 97.5 | 13.3793 | 95.6525 | 59.9854 | 79
13.3893 | 170.1291 | 59.9892 | 153 | 13.3797 | 152.3264 | 60.0393 | 134.5 | 13.3894 | 133.2082 | 60.0154 | 116 | 13.3897 | 114.1085 | 59.9589 | 97.5 | 13.3877 | 95.6506 | 59.9854 | 79
13.3976 | 170.1305 | 59.9892 | 153 | 13.3881 | 152.3229 | 60.0393 | 134.5 | 13.3977 | 133.202 | 60.0154 | 116 | 13.398 | 114.1055 | 59.9589 | 97.5 | 13.396 | 95.6518 | 59.9854 | 79
13.406 | 170.1319 | 59.9892 | 153 | 13.3964 | 152.3195 | 60.0393 | 134.5 | 13.406 | 133.1958 | 60.0154 | 116 | 13.4063 | 114.1025 | 59.9589 | 97.5 | 13.4044 | 95.653 | 59.9854 | 79
13.4143 | 170.1332 | 59.9892 | 153 | 13.4047 | 152.3161 | 60.0393 | 134.5 | 13.4144 | 133.1895 | 60.0154 | 116 | 13.4147 | 114.0994 | 59.9589 | 97.5 | 13.4127 | 95.6542 | 59.9854 | 79
13.4226 | 170.1346 | 59.9892 | 153 | 13.4131 | 152.3127 | 60.0393 | 134.5 | 13.4227 | 133.1833 | 60.0154 | 116 | 13.423 | 114.0964 | 59.9589 | 97.5 | 13.421 | 95.6554 | 59.9854 | 79
13.431 | 170.136 | 59.9892 | 153 | 13.4214 | 152.3092 | 60.0393 | 134.5 | 13.431 | 133.177 | 60.0174 | 116 | 13.4314 | 114.0934 | 59.9589 | 97.5 | 13.4294 | 95.6567 | 59.9854 | 79
13.4393 | 170.1373 | 59.9892 | 153 | 13.4297 | 152.3058 | 60.0393 | 134.5 | 13.4394 | 133.1708 | 60.0174 | 116 | 13.4397 | 114.0903 | 59.9589 | 97.5 | 13.4377 | 95.6579 | 59.9854 | 79
13.4477 | 170.1387 | 59.9892 | 153 | 13.438 | 152.3024 | 60.0393 | 134.5 | 13.4477 | 133.1646 | 60.0174 | 116 | 13.4481 | 114.0873 | 59.9589 | 97.5 | 13.446 | 95.6591 | 59.9854 | 79
13.456 | 170.1401 | 59.9892 | 153 | 13.4464 | 152.2989 | 60.0393 | 134.5 | 13.456 | 133.1583 | 60.0174 | 116 | 13.4564 | 114.0843 | 59.9607 | 97.5 | 13.4543 | 95.6603 | 59.9854 | 79
13.4643 | 170.1414 | 59.9892 | 153 | 13.4547 | 152.2955 | 60.0393 | 134.5 | 13.4644 | 133.1521 | 60.0174 | 116 | 13.4647 | 114.0813 | 59.9607 | 97.5 | 13.4627 | 95.6615 | 59.9816 | 79
13.4726 | 170.1428 | 59.9892 | 153 | 13.463 | 152.2921 | 60.0393 | 134.5 | 13.4727 | 133.1458 | 60.0174 | 116 | 13.4731 | 114.0782 | 59.9607 | 97.5 | 13.4711 | 95.6628 | 59.9816 | 79
13.481 | 170.1441 | 59.9892 | 153 | 13.4714 | 152.2886 | 60.0393 | 134.5 | 13.481 | 133.1396 | 60.0174 | 116 | 13.4814 | 114.0752 | 59.9607 | 97.5 | 13.4794 | 95.664 | 59.9816 | 79
13.4893 | 170.1455 | 59.9892 | 153 | 13.4797 | 152.2852 | 60.0393 | 134.5 | 13.4893 | 133.1333 | 60.0174 | 116 | 13.4897 | 114.0722 | 59.9607 | 97.5 | 13.4877 | 95.6652 | 59.9816 | 79
13.4977 | 170.1469 | 59.9892 | 153 | 13.488 | 152.2818 | 60.0393 | 134.5 | 13.4977 | 133.1271 | 60.0174 | 116 | 13.4981 | 114.0691 | 59.9607 | 97.5 | 13.496 | 95.6664 | 59.9816 | 79
13.506 | 170.1483 | 59.9892 | 153 | 13.4963 | 152.2783 | 60.0393 | 134.5 | 13.506 | 133.1209 | 60.0174 | 116 | 13.5064 | 114.0661 | 59.9607 | 97.5 | 13.5044 | 95.6676 | 59.9816 | 79
13.5143 | 170.1496 | 59.9892 | 153 | 13.5047 | 152.2749 | 60.0393 | 134.5 | 13.5143 | 133.1146 | 60.0174 | 116 | 13.5148 | 114.0631 | 59.9607 | 97.5 | 13.5127 | 95.6689 | 59.9816 | 79
13.5227 | 170.151 | 59.9892 | 153 | 13.513 | 152.2715 | 60.0393 | 134.5 | 13.5227 | 133.1084 | 60.0174 | 116 | 13.5231 | 114.06 | 59.9607 | 97.5 | 13.5211 | 95.6701 | 59.9816 | 79
13.531 | 170.1524 | 59.9887 | 153 | 13.5213 | 152.268 | 60.0393 | 134.5 | 13.531 | 133.1022 | 60.0174 | 116 | 13.5314 | 114.057 | 59.9607 | 97.5 | 13.5294 | 95.6713 | 59.9816 | 79
13.5393 | 170.1537 | 59.9887 | 153 | 13.5296 | 152.2646 | 60.0393 | 134.5 | 13.5393 | 133.0959 | 60.0174 | 116 | 13.5398 | 114.054 | 59.9607 | 97.5 | 13.5377 | 95.6725 | 59.9816 | 79
13.5477 | 170.1551 | 59.9887 | 153 | 13.538 | 152.2612 | 60.0393 | 134.5 | 13.5477 | 133.0897 | 60.0174 | 116 | 13.5481 | 114.0509 | 59.9607 | 97.5 | 13.5461 | 95.6738 | 59.9816 | 79
13.556 | 170.1565 | 59.9887 | 153 | 13.5463 | 152.2578 | 60.0393 | 134.5 | 13.556 | 133.0834 | 60.0174 | 116 | 13.5565 | 114.0479 | 59.9607 | 97.5 | 13.5544 | 95.675 | 59.9816 | 79
13.5643 | 170.1578 | 59.9887 | 153 | 13.5546 | 152.2543 | 60.0393 | 134.5 | 13.5643 | 133.0772 | 60.0174 | 116 | 13.5648 | 114.0449 | 59.9607 | 97.5 | 13.5627 | 95.6762 | 59.9816 | 79
13.5727 | 170.1592 | 59.9887 | 153 | 13.563 | 152.2509 | 60.0393 | 134.5 | 13.5727 | 133.071 | 60.0174 | 116 | 13.5731 | 114.0418 | 59.9607 | 97.5 | 13.571 | 95.6774 | 59.9816 | 79
13.581 | 170.1606 | 59.9887 | 153 | 13.5713 | 152.2475 | 60.0365 | 134.5 | 13.581 | 133.0647 | 60.0174 | 116 | 13.5815 | 114.0388 | 59.9607 | 97.5 | 13.5794 | 95.6786 | 59.9816 | 79
13.5893 | 170.1619 | 59.9887 | 153 | 13.5796 | 152.244 | 60.0365 | 134.5 | 13.5893 | 133.0585 | 60.0174 | 116 | 13.5898 | 114.0358 | 59.9607 | 97.5 | 13.5878 | 95.6799 | 59.9816 | 79
13.5977 | 170.1633 | 59.9887 | 153 | 13.588 | 152.2406 | 60.0365 | 134.5 | 13.5977 | 133.0522 | 60.0174 | 116 | 13.5981 | 114.0327 | 59.9607 | 97.5 | 13.5961 | 95.6811 | 59.9816 | 79
13.606 | 170.1647 | 59.9887 | 153 | 13.5963 | 152.2372 | 60.0365 | 134.5 | 13.606 | 133.046 | 60.0174 | 116 | 13.6065 | 114.0297 | 59.9607 | 97.5 | 13.6044 | 95.6823 | 59.9816 | 79
13.6143 | 170.166 | 59.9887 | 153 | 13.6046 | 152.2337 | 60.0365 | 134.5 | 13.6143 | 133.0397 | 60.0174 | 116 | 13.6148 | 114.0267 | 59.9607 | 97.5 | 13.6127 | 95.6835 | 59.9816 | 79
13.6227 | 170.1674 | 59.9887 | 153 | 13.6129 | 152.2303 | 60.0365 | 134.5 | 13.6227 | 133.0335 | 60.0174 | 116 | 13.6232 | 114.0236 | 59.9607 | 97.5 | 13.6211 | 95.6847 | 59.9816 | 79
13.631 | 170.1688 | 59.9887 | 153 | 13.6213 | 152.2269 | 60.0365 | 134.5 | 13.631 | 133.0273 | 60.0204 | 116 | 13.6315 | 114.0206 | 59.9607 | 97.5 | 13.6294 | 95.686 | 59.9816 | 79
13.6394 | 170.1701 | 59.9887 | 153 | 13.6296 | 152.2234 | 60.0365 | 134.5 | 13.6393 | 133.021 | 60.0204 | 116 | 13.6398 | 114.0176 | 59.9607 | 97.5 | 13.6378 | 95.6872 | 59.9816 | 79
13.6477 | 170.1715 | 59.9887 | 153 | 13.6379 | 152.22 | 60.0365 | 134.5 | 13.6476 | 133.0148 | 60.0204 | 116 | 13.6482 | 114.0145 | 59.9607 | 97.5 | 13.6461 | 95.6884 | 59.9816 | 79
13.656 | 170.1729 | 59.9887 | 153 | 13.6462 | 152.2166 | 60.0365 | 134.5 | 13.656 | 133.0086 | 60.0204 | 116 | 13.6565 | 114.0115 | 59.9617 | 97.5 | 13.6544 | 95.6896 | 59.9816 | 79
13.6644 | 170.1742 | 59.9887 | 153 | 13.6546 | 152.2132 | 60.0365 | 134.5 | 13.6643 | 133.0023 | 60.0204 | 116 | 13.6649 | 114.0085 | 59.9617 | 97.5 | 13.6628 | 95.6908 | 59.9797 | 79
13.6727 | 170.1756 | 59.9887 | 153 | 13.6629 | 152.2097 | 60.0365 | 134.5 | 13.6726 | 132.9961 | 60.0204 | 116 | 13.6732 | 114.0054 | 59.9617 | 97.5 | 13.6711 | 95.6921 | 59.9797 | 79
13.681 | 170.177 | 59.9887 | 153 | 13.6712 | 152.2063 | 60.0365 | 134.5 | 13.681 | 132.9898 | 60.0204 | 116 | 13.6815 | 114.0024 | 59.9617 | 97.5 | 13.6794 | 95.6933 | 59.9797 | 79
13.6894 | 170.1783 | 59.9887 | 153 | 13.6796 | 152.2029 | 60.0365 | 134.5 | 13.6893 | 132.9836 | 60.0204 | 116 | 13.6899 | 113.9994 | 59.9617 | 97.5 | 13.6878 | 95.6945 | 59.9797 | 79
13.6977 | 170.1797 | 59.9887 | 153 | 13.6879 | 152.1994 | 60.0365 | 134.5 | 13.6976 | 132.9774 | 60.0204 | 116 | 13.6982 | 113.9964 | 59.9617 | 97.5 | 13.6961 | 95.6957 | 59.9797 | 79
13.706 | 170.1811 | 59.9887 | 153 | 13.6962 | 152.196 | 60.0365 | 134.5 | 13.706 | 132.9711 | 60.0204 | 116 | 13.7065 | 113.9933 | 59.9617 | 97.5 | 13.7045 | 95.6969 | 59.9797 | 79
13.7144 | 170.1824 | 59.9887 | 153 | 13.7045 | 152.1926 | 60.0365 | 134.5 | 13.7143 | 132.9649 | 60.0204 | 116 | 13.7149 | 113.9903 | 59.9617 | 97.5 | 13.7128 | 95.6982 | 59.9797 | 79
13.7227 | 170.1838 | 59.9887 | 153 | 13.7129 | 152.1891 | 60.0365 | 134.5 | 13.7226 | 132.9586 | 60.0204 | 116 | 13.7232 | 113.9873 | 59.9617 | 97.5 | 13.7211 | 95.6994 | 59.9797 | 79
13.731 | 170.1852 | 59.9906 | 153 | 13.7212 | 152.1857 | 60.0365 | 134.5 | 13.731 | 132.9524 | 60.0204 | 116 | 13.7316 | 113.9842 | 59.9617 | 97.5 | 13.7294 | 95.7006 | 59.9797 | 79
13.7394 | 170.1865 | 59.9906 | 153 | 13.7295 | 152.1823 | 60.0365 | 134.5 | 13.7393 | 132.9462 | 60.0204 | 116 | 13.7399 | 113.9812 | 59.9617 | 97.5 | 13.7378 | 95.7018 | 59.9797 | 79
13.7477 | 170.1879 | 59.9906 | 153 | 13.7379 | 152.1788 | 60.0365 | 134.5 | 13.7476 | 132.9399 | 60.0204 | 116 | 13.7482 | 113.9782 | 59.9617 | 97.5 | 13.7462 | 95.703 | 59.9797 | 79
13.756 | 170.1893 | 59.9906 | 153 | 13.7462 | 152.177 | 60.0365 | 134.5 | 13.7559 | 132.9337 | 60.0204 | 116 | 13.7566 | 113.9751 | 59.9617 | 97.5 | 13.7545 | 95.7043 | 59.9797 | 79
13.7644 | 170.1906 | 59.9906 | 153 | 13.7545 | 152.177 | 60.0365 | 134.5 | 13.7643 | 132.9274 | 60.0204 | 116 | 13.7649 | 113.9721 | 59.9617 | 97.5 | 13.7628 | 95.7055 | 59.9797 | 79
13.7727 | 170.192 | 59.9906 | 153 | 13.7628 | 152.177 | 60.0365 | 134.5 | 13.7726 | 132.9212 | 60.0204 | 116 | 13.7733 | 113.9691 | 59.9617 | 97.5 | 13.7711 | 95.7067 | 59.9797 | 79
13.781 | 170.1934 | 59.9906 | 153 | 13.7712 | 152.177 | 60.0365 | 134.5 | 13.7809 | 132.915 | 60.0204 | 116 | 13.7816 | 113.966 | 59.9617 | 97.5 | 13.7795 | 95.7079 | 59.9797 | 79
13.7894 | 170.1947 | 59.9906 | 153 | 13.7795 | 152.177 | 60.0365 | 134.5 | 13.7892 | 132.9087 | 60.0204 | 116 | 13.7899 | 113.963 | 59.9617 | 97.5 | 13.7878 | 95.7092 | 59.9797 | 79
13.7977 | 170.1961 | 59.9906 | 153 | 13.7878 | 152.177 | 60.0365 | 134.5 | 13.7976 | 132.9025 | 60.0204 | 116 | 13.7983 | 113.96 | 59.9617 | 97.5 | 13.7961 | 95.7104 | 59.9797 | 79
13.8061 | 170.1975 | 59.9906 | 153 | 13.7962 | 152.177 | 60.0365 | 134.5 | 13.8059 | 132.8962 | 60.0204 | 116 | 13.8066 | 113.9569 | 59.9617 | 97.5 | 13.8045 | 95.7116 | 59.9797 | 79
13.8144 | 170.1988 | 59.9906 | 153 | 13.8045 | 152.177 | 60.0365 | 134.5 | 13.8142 | 132.89 | 60.0204 | 116 | 13.8149 | 113.9539 | 59.9617 | 97.5 | 13.8128 | 95.7128 | 59.9797 | 79
13.8227 | 170.2002 | 59.9906 | 153 | 13.8128 | 152.177 | 60.0365 | 134.5 | 13.8226 | 132.8838 | 60.0204 | 116 | 13.8233 | 113.9502 | 59.9617 | 97.5 | 13.8212 | 95.714 | 59.9797 | 79
13.831 | 170.2016 | 59.9906 | 153 | 13.8211 | 152.177 | 60.0365 | 134.5 | 13.8309 | 132.8775 | 60.0243 | 116 | 13.8316 | 113.9455 | 59.9617 | 97.5 | 13.8295 | 95.7153 | 59.9797 | 79
13.8394 | 170.2029 | 59.9906 | 153 | 13.8295 | 152.177 | 60.0365 | 134.5 | 13.8392 | 132.8713 | 60.0243 | 116 | 13.84 | 113.9407 | 59.9617 | 97.5 | 13.8378 | 95.7165 | 59.9797 | 79
13.8477 | 170.2043 | 59.9906 | 153 | 13.8378 | 152.177 | 60.0365 | 134.5 | 13.8476 | 132.8677 | 60.0243 | 116 | 13.8483 | 113.936 | 59.9617 | 97.5 | 13.8462 | 95.7177 | 59.9797 | 79
13.8561 | 170.2057 | 59.9906 | 153 | 13.8461 | 152.177 | 60.0365 | 134.5 | 13.8559 | 132.8656 | 60.0243 | 116 | 13.8567 | 113.9312 | 59.9617 | 97.5 | 13.8545 | 95.7189 | 59.9797 | 79
13.8644 | 170.2012 | 59.9906 | 153 | 13.8544 | 152.177 | 60.0365 | 134.5 | 13.8642 | 132.8635 | 60.0243 | 116 | 13.865 | 113.9265 | 59.9617 | 97.5 | 13.8629 | 95.7201 | 59.978 | 79
13.8727 | 170.1949 | 59.9906 | 153 | 13.8628 | 152.177 | 60.0365 | 134.5 | 13.8726 | 132.8614 | 60.0243 | 116 | 13.8733 | 113.9218 | 59.9617 | 97.5 | 13.8712 | 95.7214 | 59.978 | 79
13.8811 | 170.1886 | 59.9906 | 153 | 13.8711 | 152.177 | 60.0365 | 134.5 | 13.8809 | 132.8593 | 60.0243 | 116 | 13.8817 | 113.917 | 59.9617 | 97.5 | 13.8795 | 95.7226 | 59.978 | 79
13.8894 | 170.1823 | 59.9906 | 153 | 13.8794 | 152.177 | 60.0365 | 134.5 | 13.8892 | 132.8572 | 60.0243 | 116 | 13.89 | 113.9123 | 59.9617 | 97.5 | 13.8878 | 95.7238 | 59.978 | 79
13.8977 | 170.176 | 59.9906 | 153 | 13.8878 | 152.177 | 60.0365 | 134.5 | 13.8976 | 132.8551 | 60.0243 | 116 | 13.8983 | 113.9075 | 59.9617 | 97.5 | 13.8962 | 95.725 | 59.978 | 79
13.9061 | 170.1697 | 59.9906 | 153 | 13.8961 | 152.177 | 60.0365 | 134.5 | 13.9059 | 132.853 | 60.0243 | 116 | 13.9067 | 113.9028 | 59.9617 | 97.5 | 13.9045 | 95.7262 | 59.978 | 79
13.9144 | 170.1634 | 59.9906 | 153 | 13.9044 | 152.177 | 60.0365 | 134.5 | 13.9142 | 132.851 | 60.0243 | 116 | 13.915 | 113.898 | 59.9617 | 97.5 | 13.9128 | 95.7275 | 59.978 | 79
13.9227 | 170.1571 | 59.9906 | 153 | 13.9128 | 152.177 | 60.0365 | 134.5 | 13.9225 | 132.8489 | 60.0243 | 116 | 13.9234 | 113.8933 | 59.9617 | 97.5 | 13.9212 | 95.7287 | 59.978 | 79
13.9311 | 170.1508 | 59.9929 | 153 | 13.9211 | 152.177 | 60.0365 | 134.5 | 13.9309 | 132.8468 | 60.0243 | 116 | 13.9317 | 113.8885 | 59.9617 | 97.5 | 13.9295 | 95.7299 | 59.978 | 79
13.9394 | 170.1445 | 59.9929 | 153 | 13.9294 | 152.177 | 60.0365 | 134.5 | 13.9392 | 132.8447 | 60.0243 | 116 | 13.94 | 113.8838 | 59.9617 | 97.5 | 13.9379 | 95.7311 | 59.978 | 79
13.9477 | 170.1382 | 59.9929 | 153 | 13.9377 | 152.177 | 60.0365 | 134.5 | 13.9475 | 132.8426 | 60.0243 | 116 | 13.9484 | 113.879 | 59.9617 | 97.5 | 13.9462 | 95.7304 | 59.978 | 79
13.9561 | 170.1318 | 59.9929 | 153 | 13.9461 | 152.177 | 60.0365 | 134.5 | 13.9559 | 132.8405 | 60.0243 | 116 | 13.9567 | 113.8743 | 59.9617 | 97.5 | 13.9545 | 95.7247 | 59.978 | 79
13.9644 | 170.1255 | 59.9929 | 153 | 13.9544 | 152.177 | 60.0365 | 134.5 | 13.9642 | 132.8384 | 60.0243 | 116 | 13.9651 | 113.8696 | 59.9617 | 97.5 | 13.9629 | 95.7191 | 59.978 | 79
13.9727 | 170.1192 | 59.9929 | 153 | 13.9627 | 152.177 | 60.0365 | 134.5 | 13.9725 | 132.8363 | 60.0243 | 116 | 13.9734 | 113.8648 | 59.9617 | 97.5 | 13.9712 | 95.7134 | 59.978 | 79
13.9811 | 170.1129 | 59.9929 | 153 | 13.971 | 152.177 | 60.0371 | 134.5 | 13.9808 | 132.8342 | 60.0243 | 116 | 13.9817 | 113.8601 | 59.9617 | 97.5 | 13.9796 | 95.7077 | 59.978 | 79
13.9894 | 170.1066 | 59.9929 | 153 | 13.9794 | 152.177 | 60.0371 | 134.5 | 13.9892 | 132.8321 | 60.0243 | 116 | 13.9901 | 113.8553 | 59.9617 | 97.5 | 13.9879 | 95.7021 | 59.978 | 79
13.9977 | 170.1003 | 59.9929 | 153 | 13.9877 | 152.177 | 60.0371 | 134.5 | 13.9975 | 132.83 | 60.0243 | 116 | 13.9984 | 113.8506 | 59.9617 | 97.5 | 13.9962 | 95.6964 | 59.978 | 79
14.0061 | 170.094 | 59.9929 | 153 | 13.996 | 152.177 | 60.0371 | 134.5 | 14.0058 | 132.828 | 60.0243 | 116 | 14.0067 | 113.8458 | 59.9617 | 97.5 | 14.0046 | 95.6907 | 59.978 | 79
14.0144 | 170.0877 | 59.9929 | 153 | 14.0044 | 152.177 | 60.0371 | 134.5 | 14.0142 | 132.8259 | 60.0243 | 116 | 14.0151 | 113.8411 | 59.9617 | 97.5 | 14.0129 | 95.6851 | 59.978 | 79
14.0227 | 170.0814 | 59.9929 | 153 | 14.0127 | 152.177 | 60.0371 | 134.5 | 14.0225 | 132.8238 | 60.0243 | 116 | 14.0234 | 113.8363 | 59.9617 | 97.5 | 14.0212 | 95.6794 | 59.978 | 79
14.0311 | 170.0751 | 59.9929 | 153 | 14.021 | 152.177 | 60.0371 | 134.5 | 14.0308 | 132.8217 | 60.0281 | 116 | 14.0318 | 113.8316 | 59.9617 | 97.5 | 14.0295 | 95.6737 | 59.978 | 79
14.0394 | 170.0688 | 59.9929 | 153 | 14.0293 | 152.177 | 60.0371 | 134.5 | 14.0392 | 132.8196 | 60.0281 | 116 | 14.0401 | 113.8268 | 59.9617 | 97.5 | 14.0379 | 95.6681 | 59.978 | 79
14.0478 | 170.0625 | 59.9929 | 153 | 14.0377 | 152.177 | 60.0371 | 134.5 | 14.0475 | 132.8175 | 60.0281 | 116 | 14.0484 | 113.8221 | 59.9617 | 97.5 | 14.0463 | 95.6624 | 59.978 | 79
14.0561 | 170.0562 | 59.9929 | 153 | 14.046 | 152.177 | 60.0371 | 134.5 | 14.0558 | 132.8154 | 60.0281 | 116 | 14.0568 | 113.8174 | 59.9608 | 97.5 | 14.0546 | 95.6567 | 59.978 | 79
14.0644 | 170.0498 | 59.9929 | 153 | 14.0543 | 152.177 | 60.0371 | 134.5 | 14.0641 | 132.8133 | 60.0281 | 116 | 14.0651 | 113.8126 | 59.9608 | 97.5 | 14.0629 | 95.651 | 59.9785 | 79
14.0727 | 170.0435 | 59.9929 | 153 | 14.0627 | 152.177 | 60.0371 | 134.5 | 14.0725 | 132.8112 | 60.0281 | 116 | 14.0735 | 113.8079 | 59.9608 | 97.5 | 14.0712 | 95.6454 | 59.9785 | 79
14.0811 | 170.0372 | 59.9929 | 153 | 14.071 | 152.177 | 60.0371 | 134.5 | 14.0808 | 132.8091 | 60.0281 | 116 | 14.0818 | 113.8031 | 59.9608 | 97.5 | 14.0796 | 95.6397 | 59.9785 | 79
14.0894 | 170.0309 | 59.9929 | 153 | 14.0793 | 152.177 | 60.0371 | 134.5 | 14.0891 | 132.8071 | 60.0281 | 116 | 14.0901 | 113.7984 | 59.9608 | 97.5 | 14.0879 | 95.634 | 59.9785 | 79
14.0978 | 170.0246 | 59.9929 | 153 | 14.0876 | 152.177 | 60.0371 | 134.5 | 14.0975 | 132.805 | 60.0281 | 116 | 14.0985 | 113.7936 | 59.9608 | 97.5 | 14.0963 | 95.6284 | 59.9785 | 79
14.1061 | 170.0183 | 59.9929 | 153 | 14.096 | 152.177 | 60.0371 | 134.5 | 14.1058 | 132.8029 | 60.0281 | 116 | 14.1068 | 113.7889 | 59.9608 | 97.5 | 14.1046 | 95.6227 | 59.9785 | 79
14.1144 | 170.012 | 59.9929 | 153 | 14.1043 | 152.177 | 60.0371 | 134.5 | 14.1141 | 132.8008 | 60.0281 | 116 | 14.1151 | 113.7841 | 59.9608 | 97.5 | 14.1129 | 95.617 | 59.9785 | 79
14.1227 | 170.0057 | 59.9929 | 153 | 14.1126 | 152.177 | 60.0371 | 134.5 | 14.1224 | 132.7987 | 60.0281 | 116 | 14.1235 | 113.7794 | 59.9608 | 97.5 | 14.1213 | 95.6114 | 59.9785 | 79
14.1311 | 169.9994 | 59.9962 | 153 | 14.121 | 152.177 | 60.0371 | 134.5 | 14.1308 | 132.7966 | 60.0281 | 116 | 14.1318 | 113.7746 | 59.9608 | 97.5 | 14.1296 | 95.6057 | 59.9785 | 79
14.1394 | 169.9931 | 59.9962 | 153 | 14.1293 | 152.177 | 60.0371 | 134.5 | 14.1391 | 132.7945 | 60.0281 | 116 | 14.1402 | 113.7699 | 59.9608 | 97.5 | 14.1379 | 95.6 | 59.9785 | 79
14.1478 | 169.9868 | 59.9962 | 153 | 14.1376 | 152.177 | 60.0371 | 134.5 | 14.1474 | 132.7924 | 60.0281 | 116 | 14.1485 | 113.7652 | 59.9608 | 97.5 | 14.1463 | 95.5944 | 59.9785 | 79
14.1561 | 169.9805 | 59.9962 | 153 | 14.1459 | 152.177 | 60.0371 | 134.5 | 14.1558 | 132.7903 | 60.0281 | 116 | 14.1568 | 113.7604 | 59.9608 | 97.5 | 14.1546 | 95.5887 | 59.9785 | 79
14.1644 | 169.9742 | 59.9962 | 153 | 14.1543 | 152.177 | 60.0371 | 134.5 | 14.1641 | 132.7882 | 60.0281 | 116 | 14.1652 | 113.7557 | 59.9608 | 97.5 | 14.163 | 95.583 | 59.9785 | 79
14.1728 | 169.9678 | 59.9962 | 153 | 14.1626 | 152.177 | 60.0371 | 134.5 | 14.1724 | 132.7861 | 60.0281 | 116 | 14.1735 | 113.7509 | 59.9608 | 97.5 | 14.1713 | 95.5774 | 59.9785 | 79
14.1811 | 169.9615 | 59.9962 | 153 | 14.1709 | 152.177 | 60.0354 | 134.5 | 14.1808 | 132.7841 | 60.0281 | 116 | 14.1819 | 113.7462 | 59.9608 | 97.5 | 14.1796 | 95.5717 | 59.9785 | 79
14.1894 | 169.9552 | 59.9962 | 153 | 14.1792 | 152.177 | 60.0354 | 134.5 | 14.1891 | 132.782 | 60.0281 | 116 | 14.1902 | 113.7414 | 59.9608 | 97.5 | 14.1879 | 95.566 | 59.9785 | 79
14.1978 | 169.9489 | 59.9962 | 153 | 14.1876 | 152.177 | 60.0354 | 134.5 | 14.1974 | 132.7799 | 60.0281 | 116 | 14.1985 | 113.7367 | 59.9608 | 97.5 | 14.1963 | 95.5603 | 59.9785 | 79
14.2061 | 169.9426 | 59.9962 | 153 | 14.1959 | 152.177 | 60.0354 | 134.5 | 14.2057 | 132.7778 | 60.0281 | 116 | 14.2069 | 113.7319 | 59.9608 | 97.5 | 14.2047 | 95.5547 | 59.9785 | 79
14.2144 | 169.9363 | 59.9962 | 153 | 14.2042 | 152.177 | 60.0354 | 134.5 | 14.2141 | 132.7757 | 60.0281 | 116 | 14.2152 | 113.7272 | 59.9608 | 97.5 | 14.213 | 95.549 | 59.9785 | 79
14.2228 | 169.93 | 59.9962 | 153 | 14.2126 | 152.177 | 60.0354 | 134.5 | 14.2224 | 132.7736 | 60.0281 | 116 | 14.2235 | 113.7224 | 59.9608 | 97.5 | 14.2213 | 95.5433 | 59.9785 | 79
14.2311 | 169.9237 | 59.9962 | 153 | 14.2209 | 152.177 | 60.0354 | 134.5 | 14.2307 | 132.7715 | 60.0314 | 116 | 14.2319 | 113.7177 | 59.9608 | 97.5 | 14.2296 | 95.5377 | 59.9785 | 79
14.2394 | 169.9174 | 59.9962 | 153 | 14.2292 | 152.177 | 60.0354 | 134.5 | 14.2391 | 132.7694 | 60.0314 | 116 | 14.2402 | 113.713 | 59.9608 | 97.5 | 14.238 | 95.532 | 59.9785 | 79
14.2478 | 169.9111 | 59.9962 | 153 | 14.2375 | 152.177 | 60.0354 | 134.5 | 14.2474 | 132.7673 | 60.0314 | 116 | 14.2486 | 113.7082 | 59.9608 | 97.5 | 14.2463 | 95.5263 | 59.9785 | 79
14.2561 | 169.9048 | 59.9962 | 153 | 14.2459 | 152.177 | 60.0354 | 134.5 | 14.2557 | 132.7652 | 60.0314 | 116 | 14.2569 | 113.7035 | 59.9599 | 97.5 | 14.2546 | 95.5207 | 59.9785 | 79
14.2644 | 169.8985 | 59.9962 | 153 | 14.2542 | 152.177 | 60.0354 | 134.5 | 14.264 | 132.7632 | 60.0314 | 116 | 14.2653 | 113.6987 | 59.9599 | 97.5 | 14.263 | 95.515 | 59.9794 | 79
14.2728 | 169.8922 | 59.9962 | 153 | 14.2625 | 152.1768 | 60.0354 | 134.5 | 14.2724 | 132.7611 | 60.0314 | 116 | 14.2736 | 113.694 | 59.9599 | 97.5 | 14.2713 | 95.5093 | 59.9794 | 79
14.2811 | 169.8858 | 59.9962 | 153 | 14.2709 | 152.1712 | 60.0354 | 134.5 | 14.2807 | 132.759 | 60.0314 | 116 | 14.2819 | 113.6892 | 59.9599 | 97.5 | 14.2797 | 95.5037 | 59.9794 | 79
14.2894 | 169.8795 | 59.9962 | 153 | 14.2792 | 152.1656 | 60.0354 | 134.5 | 14.289 | 132.7569 | 60.0314 | 116 | 14.2903 | 113.6845 | 59.9599 | 97.5 | 14.288 | 95.498 | 59.9794 | 79
14.2978 | 169.8732 | 59.9962 | 153 | 14.2875 | 152.16 | 60.0354 | 134.5 | 14.2974 | 132.7548 | 60.0314 | 116 | 14.2986 | 113.6797 | 59.9599 | 97.5 | 14.2963 | 95.4923 | 59.9794 | 79
14.3061 | 169.8669 | 59.9962 | 153 | 14.2959 | 152.1544 | 60.0354 | 134.5 | 14.3057 | 132.7527 | 60.0314 | 116 | 14.3069 | 113.675 | 59.9599 | 97.5 | 14.3047 | 95.4867 | 59.9794 | 79
14.3144 | 169.8606 | 59.9962 | 153 | 14.3042 | 152.1488 | 60.0354 | 134.5 | 14.314 | 132.7506 | 60.0314 | 116 | 14.3153 | 113.6702 | 59.9599 | 97.5 | 14.313 | 95.481 | 59.9794 | 79
14.3228 | 169.8543 | 59.9962 | 153 | 14.3125 | 152.1432 | 60.0354 | 134.5 | 14.3224 | 132.7485 | 60.0314 | 116 | 14.3236 | 113.6655 | 59.9599 | 97.5 | 14.3214 | 95.4753 | 59.9794 | 79
14.3311 | 169.848 | 59.999 | 153 | 14.3208 | 152.1376 | 60.0354 | 134.5 | 14.3307 | 132.7464 | 60.0314 | 116 | 14.332 | 113.6608 | 59.9599 | 97.5 | 14.3297 | 95.4697 | 59.9794 | 79
14.3394 | 169.8417 | 59.999 | 153 | 14.3292 | 152.132 | 60.0354 | 134.5 | 14.339 | 132.7444 | 60.0314 | 116 | 14.3403 | 113.656 | 59.9599 | 97.5 | 14.338 | 95.464 | 59.9794 | 79
14.3478 | 169.8354 | 59.999 | 153 | 14.3375 | 152.1264 | 60.0354 | 134.5 | 14.3474 | 132.7423 | 60.0314 | 116 | 14.3486 | 113.6513 | 59.9599 | 97.5 | 14.3463 | 95.4583 | 59.9794 | 79
14.3561 | 169.8291 | 59.999 | 153 | 14.3458 | 152.1208 | 60.0354 | 134.5 | 14.3557 | 132.7402 | 60.0314 | 116 | 14.357 | 113.6465 | 59.9599 | 97.5 | 14.3547 | 95.4526 | 59.9794 | 79
14.3644 | 169.8228 | 59.999 | 153 | 14.3541 | 152.1152 | 60.0354 | 134.5 | 14.364 | 132.7381 | 60.0314 | 116 | 14.3653 | 113.6418 | 59.9599 | 97.5 | 14.363 | 95.447 | 59.9794 | 79
14.3728 | 169.8182 | 59.999 | 153 | 14.3625 | 152.1096 | 60.0354 | 134.5 | 14.3723 | 132.736 | 60.0314 | 116 | 14.3737 | 113.6386 | 59.9599 | 97.5 | 14.3713 | 95.4413 | 59.9794 | 79
14.3811 | 169.815 | 59.999 | 153 | 14.3708 | 152.104 | 60.0346 | 134.5 | 14.3806 | 132.7358 | 60.0314 | 116 | 14.382 | 113.6375 | 59.9599 | 97.5 | 14.3797 | 95.4356 | 59.9794 | 79
14.3894 | 169.8118 | 59.999 | 153 | 14.3791 | 152.0984 | 60.0346 | 134.5 | 14.389 | 132.7357 | 60.0314 | 116 | 14.3903 | 113.6365 | 59.9599 | 97.5 | 14.388 | 95.43 | 59.9794 | 79
14.3978 | 169.8086 | 59.999 | 153 | 14.3875 | 152.0928 | 60.0346 | 134.5 | 14.3973 | 132.7355 | 60.0314 | 116 | 14.3987 | 113.6354 | 59.9599 | 97.5 | 14.3964 | 95.4243 | 59.9794 | 79
14.4061 | 169.8054 | 59.999 | 153 | 14.3958 | 152.0872 | 60.0346 | 134.5 | 14.4056 | 132.7354 | 60.0314 | 116 | 14.407 | 113.6344 | 59.9599 | 97.5 | 14.4047 | 95.4186 | 59.9794 | 79
14.4144 | 169.8022 | 59.999 | 153 | 14.4041 | 152.0816 | 60.0346 | 134.5 | 14.414 | 132.7352 | 60.0314 | 116 | 14.4153 | 113.6333 | 59.9599 | 97.5 | 14.413 | 95.413 | 59.9794 | 79
14.4228 | 169.799 | 59.999 | 153 | 14.4124 | 152.076 | 60.0346 | 134.5 | 14.4223 | 132.735 | 60.0314 | 116 | 14.4237 | 113.6323 | 59.9599 | 97.5 | 14.4214 | 95.4073 | 59.9794 | 79
14.4311 | 169.7958 | 59.999 | 153 | 14.4208 | 152.0704 | 60.0346 | 134.5 | 14.4306 | 132.7349 | 60.0331 | 116 | 14.432 | 113.6312 | 59.9599 | 97.5 | 14.4297 | 95.4016 | 59.9794 | 79
14.4394 | 169.7926 | 59.999 | 153 | 14.4291 | 152.0648 | 60.0346 | 134.5 | 14.439 | 132.7347 | 60.0331 | 116 | 14.4404 | 113.6302 | 59.9599 | 97.5 | 14.438 | 95.396 | 59.9794 | 79
14.4478 | 169.7894 | 59.999 | 153 | 14.4374 | 152.0592 | 60.0346 | 134.5 | 14.4473 | 132.7345 | 60.0331 | 116 | 14.4487 | 113.6292 | 59.9599 | 97.5 | 14.4464 | 95.3903 | 59.9794 | 79
14.4561 | 169.7862 | 59.999 | 153 | 14.4458 | 152.0536 | 60.0346 | 134.5 | 14.4556 | 132.7344 | 60.0331 | 116 | 14.457 | 113.6281 | 59.9601 | 97.5 | 14.4547 | 95.3846 | 59.9794 | 79
14.4644 | 169.783 | 59.999 | 153 | 14.4541 | 152.048 | 60.0346 | 134.5 | 14.464 | 132.7342 | 60.0331 | 116 | 14.4654 | 113.6271 | 59.9601 | 97.5 | 14.4631 | 95.379 | 59.9805 | 79
14.4728 | 169.7798 | 59.999 | 153 | 14.4624 | 152.0424 | 60.0346 | 134.5 | 14.4723 | 132.734 | 60.0331 | 116 | 14.4737 | 113.626 | 59.9601 | 97.5 | 14.4714 | 95.3733 | 59.9805 | 79
14.4811 | 169.7766 | 59.999 | 153 | 14.4707 | 152.0368 | 60.0346 | 134.5 | 14.4806 | 132.7339 | 60.0331 | 116 | 14.4821 | 113.625 | 59.9601 | 97.5 | 14.4797 | 95.3676 | 59.9805 | 79
14.4894 | 169.7734 | 59.999 | 153 | 14.4791 | 152.0312 | 60.0346 | 134.5 | 14.4889 | 132.7337 | 60.0331 | 116 | 14.4904 | 113.6239 | 59.9601 | 97.5 | 14.488 | 95.3619 | 59.9805 | 79
14.4978 | 169.7702 | 59.999 | 153 | 14.4874 | 152.0256 | 60.0346 | 134.5 | 14.4973 | 132.7336 | 60.0331 | 116 | 14.4987 | 113.6229 | 59.9601 | 97.5 | 14.4964 | 95.3564 | 59.9805 | 79
14.5061 | 169.767 | 59.999 | 153 | 14.4957 | 152.02 | 60.0346 | 134.5 | 14.5056 | 132.7334 | 60.0331 | 116 | 14.5071 | 113.6218 | 59.9601 | 97.5 | 14.5047 | 95.3513 | 59.9805 | 79
14.5144 | 169.7638 | 59.999 | 153 | 14.5041 | 152.0144 | 60.0346 | 134.5 | 14.5139 | 132.7332 | 60.0331 | 116 | 14.5154 | 113.6208 | 59.9601 | 97.5 | 14.5131 | 95.3461 | 59.9805 | 79
14.5228 | 169.7606 | 59.999 | 153 | 14.5124 | 152.0088 | 60.0346 | 134.5 | 14.5222 | 132.7331 | 60.0331 | 116 | 14.5237 | 113.6197 | 59.9601 | 97.5 | 14.5214 | 95.3409 | 59.9805 | 79
14.5311 | 169.7574 | 60.0023 | 153 | 14.5207 | 152.0032 | 60.0346 | 134.5 | 14.5306 | 132.7329 | 60.0331 | 116 | 14.5321 | 113.6187 | 59.9601 | 97.5 | 14.5297 | 95.3357 | 59.9805 | 79
14.5394 | 169.7542 | 60.0023 | 153 | 14.5291 | 151.9976 | 60.0346 | 134.5 | 14.5389 | 132.7327 | 60.0331 | 116 | 14.5404 | 113.6176 | 59.9601 | 97.5 | 14.5381 | 95.3306 | 59.9805 | 79
14.5478 | 169.751 | 60.0023 | 153 | 14.5374 | 151.992 | 60.0346 | 134.5 | 14.5472 | 132.7326 | 60.0331 | 116 | 14.5488 | 113.6166 | 59.9601 | 97.5 | 14.5464 | 95.3254 | 59.9805 | 79
14.5561 | 169.7478 | 60.0023 | 153 | 14.5457 | 151.9864 | 60.0346 | 134.5 | 14.5556 | 132.7324 | 60.0331 | 116 | 14.5571 | 113.6155 | 59.9601 | 97.5 | 14.5547 | 95.3202 | 59.9805 | 79
14.5644 | 169.7446 | 60.0023 | 153 | 14.554 | 151.9808 | 60.0346 | 134.5 | 14.5639 | 132.7322 | 60.0331 | 116 | 14.5654 | 113.6145 | 59.9601 | 97.5 | 14.5631 | 95.3151 | 59.9805 | 79
14.5728 | 169.7414 | 60.0023 | 153 | 14.5624 | 151.9752 | 60.0346 | 134.5 | 14.5722 | 132.7321 | 60.0331 | 116 | 14.5738 | 113.6135 | 59.9601 | 97.5 | 14.5714 | 95.3099 | 59.9805 | 79
14.5811 | 169.7382 | 60.0023 | 153 | 14.5707 | 151.9696 | 60.0335 | 134.5 | 14.5805 | 132.7319 | 60.0331 | 116 | 14.5821 | 113.6124 | 59.9601 | 97.5 | 14.5798 | 95.3047 | 59.9805 | 79
14.5894 | 169.735 | 60.0023 | 153 | 14.579 | 151.964 | 60.0335 | 134.5 | 14.5889 | 132.7318 | 60.0331 | 116 | 14.5905 | 113.6114 | 59.9601 | 97.5 | 14.5881 | 95.2995 | 59.9805 | 79
14.5978 | 169.7318 | 60.0023 | 153 | 14.5873 | 151.9584 | 60.0335 | 134.5 | 14.5972 | 132.7316 | 60.0331 | 116 | 14.5988 | 113.6103 | 59.9601 | 97.5 | 14.5964 | 95.2944 | 59.9805 | 79
14.6061 | 169.7286 | 60.0023 | 153 | 14.5957 | 151.9528 | 60.0335 | 134.5 | 14.6055 | 132.7314 | 60.0331 | 116 | 14.6071 | 113.6093 | 59.9601 | 97.5 | 14.6047 | 95.2892 | 59.9805 | 79
14.6144 | 169.7254 | 60.0023 | 153 | 14.604 | 151.9472 | 60.0335 | 134.5 | 14.6139 | 132.7313 | 60.0331 | 116 | 14.6155 | 113.6082 | 59.9601 | 97.5 | 14.6131 | 95.284 | 59.9805 | 79
14.6228 | 169.7222 | 60.0023 | 153 | 14.6123 | 151.9416 | 60.0335 | 134.5 | 14.6222 | 132.7311 | 60.0331 | 116 | 14.6238 | 113.6072 | 59.9601 | 97.5 | 14.6215 | 95.2789 | 59.9805 | 79
14.6311 | 169.719 | 60.0023 | 153 | 14.6207 | 151.936 | 60.0335 | 134.5 | 14.6305 | 132.7309 | 60.0325 | 116 | 14.6321 | 113.6061 | 59.9601 | 97.5 | 14.6298 | 95.2737 | 59.9805 | 79
14.6394 | 169.7158 | 60.0023 | 153 | 14.629 | 151.9304 | 60.0335 | 134.5 | 14.6389 | 132.7308 | 60.0325 | 116 | 14.6405 | 113.6051 | 59.9601 | 97.5 | 14.6381 | 95.2685 | 59.9805 | 79
14.6478 | 169.7126 | 60.0023 | 153 | 14.6373 | 151.9248 | 60.0335 | 134.5 | 14.6472 | 132.7306 | 60.0325 | 116 | 14.6488 | 113.604 | 59.9601 | 97.5 | 14.6464 | 95.2633 | 59.9805 | 79
14.6561 | 169.7094 | 60.0023 | 153 | 14.6456 | 151.9192 | 60.0335 | 134.5 | 14.6555 | 132.7305 | 60.0325 | 116 | 14.6572 | 113.603 | 59.9588 | 97.5 | 14.6548 | 95.2582 | 59.9805 | 79
14.6644 | 169.7062 | 60.0023 | 153 | 14.654 | 151.9136 | 60.0335 | 134.5 | 14.6638 | 132.7303 | 60.0325 | 116 | 14.6655 | 113.602 | 59.9588 | 97.5 | 14.6631 | 95.253 | 59.9805 | 79
14.6728 | 169.703 | 60.0023 | 153 | 14.6623 | 151.908 | 60.0335 | 134.5 | 14.6721 | 132.7301 | 60.0325 | 116 | 14.6739 | 113.6009 | 59.9588 | 97.5 | 14.6714 | 95.2478 | 59.9805 | 79
14.6811 | 169.6998 | 60.0023 | 153 | 14.6706 | 151.9024 | 60.0335 | 134.5 | 14.6805 | 132.7299 | 60.0325 | 116 | 14.6822 | 113.5999 | 59.9588 | 97.5 | 14.6798 | 95.2427 | 59.9805 | 79
14.6894 | 169.6966 | 60.0023 | 153 | 14.679 | 151.8968 | 60.0335 | 134.5 | 14.6888 | 132.7298 | 60.0325 | 116 | 14.6905 | 113.5988 | 59.9588 | 97.5 | 14.6881 | 95.2375 | 59.9805 | 79
14.6978 | 169.6934 | 60.0023 | 153 | 14.6873 | 151.8912 | 60.0335 | 134.5 | 14.6971 | 132.7296 | 60.0325 | 116 | 14.6989 | 113.5978 | 59.9588 | 97.5 | 14.6965 | 95.2323 | 59.9805 | 79
14.7061 | 169.6902 | 60.0023 | 153 | 14.6956 | 151.8856 | 60.0335 | 134.5 | 14.7055 | 132.7295 | 60.0325 | 116 | 14.7072 | 113.5967 | 59.9588 | 97.5 | 14.7048 | 95.2271 | 59.9805 | 79
14.7144 | 169.687 | 60.0023 | 153 | 14.7039 | 151.88 | 60.0335 | 134.5 | 14.7138 | 132.7293 | 60.0325 | 116 | 14.7155 | 113.5957 | 59.9588 | 97.5 | 14.7131 | 95.222 | 59.9805 | 79
14.7228 | 169.6838 | 60.0023 | 153 | 14.7123 | 151.8744 | 60.0335 | 134.5 | 14.7221 | 132.7291 | 60.0325 | 116 | 14.7239 | 113.5946 | 59.9588 | 97.5 | 14.7215 | 95.2168 | 59.9805 | 79
14.7311 | 169.6806 | 60.0056 | 153 | 14.7206 | 151.8688 | 60.0335 | 134.5 | 14.7305 | 132.729 | 60.0325 | 116 | 14.7322 | 113.5936 | 59.9588 | 97.5 | 14.7298 | 95.2116 | 59.9805 | 79
14.7394 | 169.6774 | 60.0056 | 153 | 14.7289 | 151.8632 | 60.0335 | 134.5 | 14.7388 | 132.7288 | 60.0325 | 116 | 14.7406 | 113.5925 | 59.9588 | 97.5 | 14.7382 | 95.2065 | 59.9805 | 79
14.7478 | 169.6742 | 60.0056 | 153 | 14.7373 | 151.8576 | 60.0335 | 134.5 | 14.7471 | 132.7287 | 60.0325 | 116 | 14.7489 | 113.5915 | 59.9588 | 97.5 | 14.7465 | 95.2013 | 59.9805 | 79
14.7561 | 169.671 | 60.0056 | 153 | 14.7456 | 151.852 | 60.0335 | 134.5 | 14.7555 | 132.7285 | 60.0325 | 116 | 14.7572 | 113.5904 | 59.9588 | 97.5 | 14.7548 | 95.1961 | 59.9805 | 79
14.7644 | 169.6678 | 60.0056 | 153 | 14.7539 | 151.8464 | 60.0335 | 134.5 | 14.7638 | 132.7283 | 60.0325 | 116 | 14.7656 | 113.5894 | 59.9588 | 97.5 | 14.7631 | 95.1909 | 59.9805 | 79
14.7728 | 169.6646 | 60.0056 | 153 | 14.7623 | 151.8408 | 60.0335 | 134.5 | 14.7721 | 132.7282 | 60.0325 | 116 | 14.7739 | 113.5883 | 59.9588 | 97.5 | 14.7715 | 95.1858 | 59.9805 | 79
14.7811 | 169.6614 | 60.0056 | 153 | 14.7706 | 151.8352 | 60.0326 | 134.5 | 14.7804 | 132.728 | 60.0325 | 116 | 14.7823 | 113.5873 | 59.9588 | 97.5 | 14.7798 | 95.1806 | 59.9805 | 79
14.7894 | 169.6582 | 60.0056 | 153 | 14.7789 | 151.8351 | 60.0326 | 134.5 | 14.7888 | 132.7278 | 60.0325 | 116 | 14.7906 | 113.5863 | 59.9588 | 97.5 | 14.7881 | 95.1754 | 59.9805 | 79
14.7978 | 169.655 | 60.0056 | 153 | 14.7872 | 151.8366 | 60.0326 | 134.5 | 14.7971 | 132.7277 | 60.0325 | 116 | 14.799 | 113.5852 | 59.9588 | 97.5 | 14.7965 | 95.1703 | 59.9805 | 79
14.8061 | 169.6518 | 60.0056 | 153 | 14.7956 | 151.838 | 60.0326 | 134.5 | 14.8054 | 132.7275 | 60.0325 | 116 | 14.8073 | 113.5842 | 59.9588 | 97.5 | 14.8048 | 95.1651 | 59.9805 | 79
14.8144 | 169.6486 | 60.0056 | 153 | 14.8039 | 151.8395 | 60.0326 | 134.5 | 14.8138 | 132.7273 | 60.0325 | 116 | 14.8156 | 113.5831 | 59.9588 | 97.5 | 14.8132 | 95.1599 | 59.9805 | 79
14.8228 | 169.6454 | 60.0056 | 153 | 14.8122 | 151.8409 | 60.0326 | 134.5 | 14.8221 | 132.7272 | 60.0325 | 116 | 14.8239 | 113.5821 | 59.9588 | 97.5 | 14.8215 | 95.1547 | 59.9805 | 79
14.8311 | 169.6422 | 60.0056 | 153 | 14.8206 | 151.8423 | 60.0326 | 134.5 | 14.8304 | 132.727 | 60.0314 | 116 | 14.8323 | 113.581 | 59.9588 | 97.5 | 14.8298 | 95.1496 | 59.9805 | 79
14.8394 | 169.639 | 60.0056 | 153 | 14.8289 | 151.8438 | 60.0326 | 134.5 | 14.8387 | 132.7269 | 60.0314 | 116 | 14.8406 | 113.58 | 59.9588 | 97.5 | 14.8382 | 95.1444 | 59.9805 | 79
14.8478 | 169.6358 | 60.0056 | 153 | 14.8372 | 151.8452 | 60.0326 | 134.5 | 14.8471 | 132.7267 | 60.0314 | 116 | 14.849 | 113.5789 | 59.9588 | 97.5 | 14.8465 | 95.1392 | 59.9805 | 79
14.8561 | 169.6326 | 60.0056 | 153 | 14.8455 | 151.8467 | 60.0326 | 134.5 | 14.8554 | 132.7265 | 60.0314 | 116 | 14.8573 | 113.5779 | 59.956 | 97.5 | 14.8549 | 95.1341 | 59.9805 | 79
14.8644 | 169.6294 | 60.0056 | 153 | 14.8539 | 151.8481 | 60.0326 | 134.5 | 14.8637 | 132.7264 | 60.0314 | 116 | 14.8657 | 113.5768 | 59.956 | 97.5 | 14.8632 | 95.1289 | 59.9794 | 79
14.8727 | 169.6268 | 60.0056 | 153 | 14.8622 | 151.8496 | 60.0326 | 134.5 | 14.8721 | 132.7262 | 60.0314 | 116 | 14.874 | 113.5758 | 59.956 | 97.5 | 14.8715 | 95.1237 | 59.9794 | 79
14.8811 | 169.6247 | 60.0056 | 153 | 14.8705 | 151.851 | 60.0326 | 134.5 | 14.8804 | 132.726 | 60.0314 | 116 | 14.8823 | 113.5747 | 59.956 | 97.5 | 14.8798 | 95.1185 | 59.9794 | 79
14.8894 | 169.6226 | 60.0056 | 153 | 14.8788 | 151.8524 | 60.0326 | 134.5 | 14.8887 | 132.7265 | 60.0314 | 116 | 14.8907 | 113.5737 | 59.956 | 97.5 | 14.8882 | 95.1134 | 59.9794 | 79
14.8977 | 169.6205 | 60.0056 | 153 | 14.8872 | 151.8539 | 60.0326 | 134.5 | 14.897 | 132.7272 | 60.0314 | 116 | 14.899 | 113.5727 | 59.956 | 97.5 | 14.8965 | 95.1082 | 59.9794 | 79
14.9061 | 169.6184 | 60.0056 | 153 | 14.8955 | 151.8553 | 60.0326 | 134.5 | 14.9054 | 132.7279 | 60.0314 | 116 | 14.9073 | 113.5716 | 59.956 | 97.5 | 14.9048 | 95.103 | 59.9794 | 79
14.9144 | 169.6163 | 60.0056 | 153 | 14.9038 | 151.8568 | 60.0326 | 134.5 | 14.9137 | 132.7285 | 60.0314 | 116 | 14.9157 | 113.5706 | 59.956 | 97.5 | 14.9132 | 95.0979 | 59.9794 | 79
14.9228 | 169.6142 | 60.0056 | 153 | 14.9122 | 151.8582 | 60.0326 | 134.5 | 14.922 | 132.7292 | 60.0314 | 116 | 14.924 | 113.5695 | 59.956 | 97.5 | 14.9215 | 95.0927 | 59.9794 | 79
14.9311 | 169.6121 | 60.0084 | 153 | 14.9205 | 151.8596 | 60.0326 | 134.5 | 14.9304 | 132.7299 | 60.0314 | 116 | 14.9324 | 113.5683 | 59.956 | 97.5 | 14.9299 | 95.0875 | 59.9794 | 79
14.9394 | 169.61 | 60.0084 | 153 | 14.9288 | 151.8611 | 60.0326 | 134.5 | 14.9387 | 132.7305 | 60.0314 | 116 | 14.9407 | 113.5671 | 59.956 | 97.5 | 14.9382 | 95.0823 | 59.9794 | 79
14.9477 | 169.6078 | 60.0084 | 153 | 14.9371 | 151.8625 | 60.0326 | 134.5 | 14.947 | 132.7312 | 60.0314 | 116 | 14.949 | 113.5659 | 59.956 | 97.5 | 14.9465 | 95.0772 | 59.9794 | 79
14.9561 | 169.6057 | 60.0084 | 153 | 14.9455 | 151.864 | 60.0326 | 134.5 | 14.9554 | 132.7319 | 60.0314 | 116 | 14.9574 | 113.5648 | 59.956 | 97.5 | 14.9549 | 95.072 | 59.9794 | 79
14.9644 | 169.6036 | 60.0084 | 153 | 14.9538 | 151.8654 | 60.0326 | 134.5 | 14.9637 | 132.7325 | 60.0314 | 116 | 14.9657 | 113.5636 | 59.956 | 97.5 | 14.9632 | 95.0668 | 59.9794 | 79
14.9727 | 169.6015 | 60.0084 | 153 | 14.9621 | 151.8669 | 60.0326 | 134.5 | 14.972 | 132.7332 | 60.0314 | 116 | 14.9741 | 113.5624 | 59.956 | 97.5 | 14.9716 | 95.0617 | 59.9794 | 79
14.9811 | 169.5994 | 60.0084 | 153 | 14.9705 | 151.8683 | 60.0329 | 134.5 | 14.9803 | 132.7339 | 60.0314 | 116 | 14.9824 | 113.5612 | 59.956 | 97.5 | 14.9799 | 95.0565 | 59.9794 | 79
14.9894 | 169.5973 | 60.0084 | 153 | 14.9788 | 151.8697 | 60.0329 | 134.5 | 14.9886 | 132.7346 | 60.0314 | 116 | 14.9908 | 113.5601 | 59.956 | 97.5 | 14.9882 | 95.0513 | 59.9794 | 79
14.9977 | 169.5952 | 60.0084 | 153 | 14.9871 | 151.8712 | 60.0329 | 134.5 | 14.997 | 132.7352 | 60.0314 | 116 | 14.9991 | 113.5589 | 59.956 | 97.5 | 14.9966 | 95.0461 | 59.9794 | 79
15.0061 | 169.5931 | 60.0084 | 153 | 14.9955 | 151.8726 | 60.0329 | 134.5 | 15.0053 | 132.7359 | 60.0314 | 116 | 15.0074 | 113.5577 | 59.956 | 97.5 | 15.0049 | 95.041 | 59.9794 | 79
15.0144 | 169.591 | 60.0084 | 153 | 15.0038 | 151.8741 | 60.0329 | 134.5 | 15.0136 | 132.7366 | 60.0314 | 116 | 15.0157 | 113.5565 | 59.956 | 97.5 | 15.0132 | 95.0358 | 59.9794 | 79
15.0227 | 169.5889 | 60.0084 | 153 | 15.0121 | 151.8755 | 60.0329 | 134.5 | 15.022 | 132.7372 | 60.0314 | 116 | 15.0241 | 113.5554 | 59.956 | 97.5 | 15.0215 | 95.0306 | 59.9794 | 79
15.0311 | 169.5868 | 60.0084 | 153 | 15.0204 | 151.877 | 60.0329 | 134.5 | 15.0303 | 132.7379 | 60.0295 | 116 | 15.0324 | 113.5542 | 59.956 | 97.5 | 15.0299 | 95.0255 | 59.9794 | 79
15.0394 | 169.5847 | 60.0084 | 153 | 15.0288 | 151.8784 | 60.0329 | 134.5 | 15.0386 | 132.7386 | 60.0295 | 116 | 15.0408 | 113.553 | 59.956 | 97.5 | 15.0383 | 95.0218 | 59.9794 | 79
15.0477 | 169.5826 | 60.0084 | 153 | 15.0371 | 151.8798 | 60.0329 | 134.5 | 15.047 | 132.7392 | 60.0295 | 116 | 15.0491 | 113.5518 | 59.956 | 97.5 | 15.0466 | 95.0196 | 59.9794 | 79
15.0561 | 169.5805 | 60.0084 | 153 | 15.0454 | 151.8813 | 60.0329 | 134.5 | 15.0553 | 132.7399 | 60.0295 | 116 | 15.0575 | 113.5507 | 59.9552 | 97.5 | 15.0549 | 95.0174 | 59.9794 | 79
15.0644 | 169.5784 | 60.0084 | 153 | 15.0538 | 151.8827 | 60.0329 | 134.5 | 15.0636 | 132.7406 | 60.0295 | 116 | 15.0658 | 113.5495 | 59.9552 | 97.5 | 15.0632 | 95.0152 | 59.9777 | 79
15.0727 | 169.5762 | 60.0084 | 153 | 15.0621 | 151.8842 | 60.0329 | 134.5 | 15.072 | 132.7412 | 60.0295 | 116 | 15.0741 | 113.5483 | 59.9552 | 97.5 | 15.0716 | 95.013 | 59.9777 | 79
15.0811 | 169.5741 | 60.0084 | 153 | 15.0704 | 151.8856 | 60.0329 | 134.5 | 15.0803 | 132.7419 | 60.0295 | 116 | 15.0825 | 113.5472 | 59.9552 | 97.5 | 15.0799 | 95.0108 | 59.9777 | 79
15.0894 | 169.572 | 60.0084 | 153 | 15.0787 | 151.887 | 60.0329 | 134.5 | 15.0886 | 132.7426 | 60.0295 | 116 | 15.0908 | 113.546 | 59.9552 | 97.5 | 15.0883 | 95.0086 | 59.9777 | 79
15.0977 | 169.5699 | 60.0084 | 153 | 15.0871 | 151.8885 | 60.0329 | 134.5 | 15.097 | 132.7433 | 60.0295 | 116 | 15.0992 | 113.5448 | 59.9552 | 97.5 | 15.0966 | 95.0064 | 59.9777 | 79
15.1061 | 169.5678 | 60.0084 | 153 | 15.0954 | 151.8899 | 60.0329 | 134.5 | 15.1053 | 132.7439 | 60.0295 | 116 | 15.1075 | 113.5436 | 59.9552 | 97.5 | 15.1049 | 95.0042 | 59.9777 | 79
15.1144 | 169.5657 | 60.0084 | 153 | 15.1037 | 151.8914 | 60.0329 | 134.5 | 15.1136 | 132.7446 | 60.0295 | 116 | 15.1158 | 113.5425 | 59.9552 | 97.5 | 15.1133 | 95.002 | 59.9777 | 79
15.1227 | 169.5636 | 60.0084 | 153 | 15.1121 | 151.8928 | 60.0329 | 134.5 | 15.1219 | 132.7453 | 60.0295 | 116 | 15.1242 | 113.5413 | 59.9552 | 97.5 | 15.1216 | 94.9998 | 59.9777 | 79
15.1311 | 169.5615 | 60.0109 | 153 | 15.1204 | 151.8942 | 60.0329 | 134.5 | 15.1302 | 132.7459 | 60.0295 | 116 | 15.1325 | 113.5401 | 59.9552 | 97.5 | 15.1299 | 94.9976 | 59.9777 | 79
15.1394 | 169.5594 | 60.0109 | 153 | 15.1287 | 151.8957 | 60.0329 | 134.5 | 15.1386 | 132.7466 | 60.0295 | 116 | 15.1408 | 113.5389 | 59.9552 | 97.5 | 15.1383 | 94.9954 | 59.9777 | 79
15.1477 | 169.5573 | 60.0109 | 153 | 15.137 | 151.8971 | 60.0329 | 134.5 | 15.1469 | 132.7473 | 60.0295 | 116 | 15.1492 | 113.5378 | 59.9552 | 97.5 | 15.1466 | 94.9932 | 59.9777 | 79
15.156 | 169.5552 | 60.0109 | 153 | 15.1454 | 151.8986 | 60.0329 | 134.5 | 15.1552 | 132.7479 | 60.0295 | 116 | 15.1575 | 113.5366 | 59.9552 | 97.5 | 15.155 | 94.991 | 59.9777 | 79
15.1644 | 169.5531 | 60.0109 | 153 | 15.1537 | 151.9 | 60.0329 | 134.5 | 15.1636 | 132.7486 | 60.0295 | 116 | 15.1659 | 113.5354 | 59.9552 | 97.5 | 15.1633 | 94.9888 | 59.9777 | 79
15.1727 | 169.5509 | 60.0109 | 153 | 15.162 | 151.9015 | 60.0329 | 134.5 | 15.1719 | 132.7493 | 60.0295 | 116 | 15.1742 | 113.5342 | 59.9552 | 97.5 | 15.1716 | 94.9866 | 59.9777 | 79
15.181 | 169.5488 | 60.0109 | 153 | 15.1704 | 151.9029 | 60.0324 | 134.5 | 15.1802 | 132.75 | 60.0295 | 116 | 15.1826 | 113.5331 | 59.9552 | 97.5 | 15.1799 | 94.9844 | 59.9777 | 79
15.1894 | 169.5467 | 60.0109 | 153 | 15.1787 | 151.9043 | 60.0324 | 134.5 | 15.1886 | 132.7506 | 60.0295 | 116 | 15.1909 | 113.5319 | 59.9552 | 97.5 | 15.1883 | 94.9822 | 59.9777 | 79
15.1977 | 169.5446 | 60.0109 | 153 | 15.187 | 151.9058 | 60.0324 | 134.5 | 15.1969 | 132.7513 | 60.0295 | 116 | 15.1992 | 113.5307 | 59.9552 | 97.5 | 15.1967 | 94.98 | 59.9777 | 79
15.206 | 169.5425 | 60.0109 | 153 | 15.1953 | 151.9072 | 60.0324 | 134.5 | 15.2052 | 132.752 | 60.0295 | 116 | 15.2076 | 113.5295 | 59.9552 | 97.5 | 15.205 | 94.9778 | 59.9777 | 79
15.2144 | 169.5404 | 60.0109 | 153 | 15.2037 | 151.9087 | 60.0324 | 134.5 | 15.2136 | 132.7526 | 60.0295 | 116 | 15.2159 | 113.5284 | 59.9552 | 97.5 | 15.2133 | 94.9756 | 59.9777 | 79
15.2227 | 169.5383 | 60.0109 | 153 | 15.212 | 151.9101 | 60.0324 | 134.5 | 15.2219 | 132.7533 | 60.0295 | 116 | 15.2242 | 113.5272 | 59.9552 | 97.5 | 15.2216 | 94.9734 | 59.9777 | 79
15.231 | 169.5362 | 60.0109 | 153 | 15.2203 | 151.9115 | 60.0324 | 134.5 | 15.2302 | 132.754 | 60.0279 | 116 | 15.2326 | 113.526 | 59.9552 | 97.5 | 15.23 | 94.9711 | 59.9777 | 79
15.2394 | 169.5341 | 60.0109 | 153 | 15.2287 | 151.913 | 60.0324 | 134.5 | 15.2385 | 132.7546 | 60.0279 | 116 | 15.2409 | 113.5249 | 59.9552 | 97.5 | 15.2383 | 94.9689 | 59.9777 | 79
15.2477 | 169.532 | 60.0109 | 153 | 15.237 | 151.9144 | 60.0324 | 134.5 | 15.2469 | 132.7553 | 60.0279 | 116 | 15.2493 | 113.5237 | 59.9552 | 97.5 | 15.2466 | 94.9667 | 59.9777 | 79
15.256 | 169.5299 | 60.0109 | 153 | 15.2453 | 151.9159 | 60.0324 | 134.5 | 15.2552 | 132.756 | 60.0279 | 116 | 15.2576 | 113.5225 | 59.9549 | 97.5 | 15.255 | 94.9645 | 59.9777 | 79
15.2644 | 169.5278 | 60.0109 | 153 | 15.2536 | 151.9173 | 60.0324 | 134.5 | 15.2635 | 132.7567 | 60.0279 | 116 | 15.266 | 113.5213 | 59.9549 | 97.5 | 15.2633 | 94.9623 | 59.9751 | 79
15.2727 | 169.5257 | 60.0109 | 153 | 15.262 | 151.9187 | 60.0324 | 134.5 | 15.2719 | 132.7573 | 60.0279 | 116 | 15.2743 | 113.5202 | 59.9549 | 97.5 | 15.2717 | 94.9601 | 59.9751 | 79
15.281 | 169.5235 | 60.0109 | 153 | 15.2703 | 151.9202 | 60.0324 | 134.5 | 15.2802 | 132.758 | 60.0279 | 116 | 15.2826 | 113.519 | 59.9549 | 97.5 | 15.28 | 94.9579 | 59.9751 | 79
15.2894 | 169.5214 | 60.0109 | 153 | 15.2786 | 151.9216 | 60.0324 | 134.5 | 15.2885 | 132.7587 | 60.0279 | 116 | 15.291 | 113.5178 | 59.9549 | 97.5 | 15.2883 | 94.9557 | 59.9751 | 79
15.2977 | 169.5193 | 60.0109 | 153 | 15.287 | 151.9231 | 60.0324 | 134.5 | 15.2968 | 132.7593 | 60.0279 | 116 | 15.2993 | 113.5166 | 59.9549 | 97.5 | 15.2967 | 94.9535 | 59.9751 | 79
15.306 | 169.5172 | 60.0109 | 153 | 15.2953 | 151.9219 | 60.0324 | 134.5 | 15.3052 | 132.76 | 60.0279 | 116 | 15.3076 | 113.5155 | 59.9549 | 97.5 | 15.305 | 94.9513 | 59.9751 | 79
15.3144 | 169.5151 | 60.0109 | 153 | 15.3036 | 151.916 | 60.0324 | 134.5 | 15.3135 | 132.7607 | 60.0279 | 116 | 15.316 | 113.5143 | 59.9549 | 97.5 | 15.3134 | 94.9491 | 59.9751 | 79
15.3227 | 169.513 | 60.0109 | 153 | 15.312 | 151.9101 | 60.0324 | 134.5 | 15.3218 | 132.7613 | 60.0279 | 116 | 15.3243 | 113.5131 | 59.9549 | 97.5 | 15.3217 | 94.9469 | 59.9751 | 79
15.331 | 169.5109 | 60.0109 | 153 | 15.3203 | 151.9042 | 60.0324 | 134.5 | 15.3302 | 132.762 | 60.0279 | 116 | 15.3327 | 113.5119 | 59.9549 | 97.5 | 15.33 | 94.9447 | 59.9751 | 79
15.3393 | 169.5088 | 60.0109 | 153 | 15.3286 | 151.8983 | 60.0324 | 134.5 | 15.3385 | 132.7627 | 60.0279 | 116 | 15.341 | 113.5108 | 59.9549 | 97.5 | 15.3384 | 94.9425 | 59.9751 | 79
15.3477 | 169.5067 | 60.0109 | 153 | 15.3369 | 151.8924 | 60.0324 | 134.5 | 15.3468 | 132.7634 | 60.0279 | 116 | 15.3493 | 113.5096 | 59.9549 | 97.5 | 15.3467 | 94.9403 | 59.9751 | 79
15.356 | 169.5046 | 60.0109 | 153 | 15.3453 | 151.8865 | 60.0324 | 134.5 | 15.3552 | 132.764 | 60.0279 | 116 | 15.3577 | 113.5084 | 59.9549 | 97.5 | 15.355 | 94.9381 | 59.9751 | 79
15.3643 | 169.5025 | 60.0109 | 153 | 15.3536 | 151.8806 | 60.0324 | 134.5 | 15.3635 | 132.7647 | 60.0279 | 116 | 15.366 | 113.5072 | 59.9549 | 97.5 | 15.3633 | 94.9359 | 59.9751 | 79
15.3727 | 169.5004 | 60.0109 | 153 | 15.3619 | 151.8747 | 60.0324 | 134.5 | 15.3718 | 132.7654 | 60.0279 | 116 | 15.3744 | 113.5061 | 59.9549 | 97.5 | 15.3717 | 94.9337 | 59.9751 | 79
15.381 | 169.4981 | 60.0109 | 153 | 15.3703 | 151.8688 | 60.031 | 134.5 | 15.3801 | 132.766 | 60.0279 | 116 | 15.3827 | 113.5049 | 59.9549 | 97.5 | 15.3801 | 94.9315 | 59.9751 | 79
15.3893 | 169.4956 | 60.0109 | 153 | 15.3786 | 151.8629 | 60.031 | 134.5 | 15.3885 | 132.7667 | 60.0279 | 116 | 15.3911 | 113.5037 | 59.9549 | 97.5 | 15.3884 | 94.9293 | 59.9751 | 79
15.3977 | 169.4931 | 60.0109 | 153 | 15.3869 | 151.857 | 60.031 | 134.5 | 15.3968 | 132.7671 | 60.0279 | 116 | 15.3994 | 113.5026 | 59.9549 | 97.5 | 15.3967 | 94.9271 | 59.9751 | 79
15.406 | 169.4906 | 60.0109 | 153 | 15.3952 | 151.8511 | 60.031 | 134.5 | 15.4051 | 132.7673 | 60.0279 | 116 | 15.4077 | 113.5014 | 59.9549 | 97.5 | 15.405 | 94.9249 | 59.9751 | 79
15.4143 | 169.4881 | 60.0109 | 153 | 15.4036 | 151.8452 | 60.031 | 134.5 | 15.4135 | 132.7674 | 60.0279 | 116 | 15.416 | 113.5002 | 59.9549 | 97.5 | 15.4134 | 94.9227 | 59.9751 | 79
15.4227 | 169.4856 | 60.0109 | 153 | 15.4119 | 151.8393 | 60.031 | 134.5 | 15.4218 | 132.7676 | 60.0279 | 116 | 15.4244 | 113.499 | 59.9549 | 97.5 | 15.4217 | 94.9204 | 59.9751 | 79
15.431 | 169.4831 | 60.0109 | 153 | 15.4202 | 151.8334 | 60.031 | 134.5 | 15.4301 | 132.7678 | 60.0276 | 116 | 15.4327 | 113.4979 | 59.9549 | 97.5 | 15.4301 | 94.9182 | 59.9751 | 79
15.4393 | 169.4806 | 60.0109 | 153 | 15.4286 | 151.8275 | 60.031 | 134.5 | 15.4384 | 132.7679 | 60.0276 | 116 | 15.4411 | 113.4967 | 59.9549 | 97.5 | 15.4384 | 94.916 | 59.9751 | 79
15.4477 | 169.4781 | 60.0109 | 153 | 15.4369 | 151.8216 | 60.031 | 134.5 | 15.4468 | 132.7681 | 60.0276 | 116 | 15.4494 | 113.4955 | 59.9549 | 97.5 | 15.4467 | 94.9138 | 59.9751 | 79
15.456 | 169.4756 | 60.0109 | 153 | 15.4452 | 151.8157 | 60.031 | 134.5 | 15.4551 | 132.7682 | 60.0276 | 116 | 15.4578 | 113.4943 | 59.9567 | 97.5 | 15.4551 | 94.9116 | 59.9751 | 79
15.4643 | 169.4731 | 60.0109 | 153 | 15.4535 | 151.8098 | 60.031 | 134.5 | 15.4634 | 132.7684 | 60.0276 | 116 | 15.4661 | 113.4925 | 59.9567 | 97.5 | 15.4634 | 94.9094 | 59.9717 | 79
15.4727 | 169.4706 | 60.0109 | 153 | 15.4619 | 151.8039 | 60.031 | 134.5 | 15.4718 | 132.7686 | 60.0276 | 116 | 15.4744 | 113.4903 | 59.9567 | 97.5 | 15.4717 | 94.9072 | 59.9717 | 79
15.481 | 169.4681 | 60.0109 | 153 | 15.4702 | 151.798 | 60.031 | 134.5 | 15.4801 | 132.7688 | 60.0276 | 116 | 15.4828 | 113.4881 | 59.9567 | 97.5 | 15.4801 | 94.905 | 59.9717 | 79
15.4893 | 169.4656 | 60.0109 | 153 | 15.4785 | 151.7921 | 60.031 | 134.5 | 15.4884 | 132.7689 | 60.0276 | 116 | 15.4911 | 113.4859 | 59.9567 | 97.5 | 15.4884 | 94.9028 | 59.9717 | 79
15.4977 | 169.4631 | 60.0109 | 153 | 15.4869 | 151.7863 | 60.031 | 134.5 | 15.4968 | 132.7691 | 60.0276 | 116 | 15.4995 | 113.4837 | 59.9567 | 97.5 | 15.4968 | 94.9006 | 59.9717 | 79
15.506 | 169.4606 | 60.0109 | 153 | 15.4952 | 151.7803 | 60.031 | 134.5 | 15.5051 | 132.7693 | 60.0276 | 116 | 15.5078 | 113.4816 | 59.9567 | 97.5 | 15.5051 | 94.8984 | 59.9717 | 79
15.5143 | 169.4581 | 60.0109 | 153 | 15.5035 | 151.7745 | 60.031 | 134.5 | 15.5134 | 132.7694 | 60.0276 | 116 | 15.5161 | 113.4794 | 59.9567 | 97.5 | 15.5134 | 94.8962 | 59.9717 | 79
15.5227 | 169.4556 | 60.0109 | 153 | 15.5118 | 151.7686 | 60.031 | 134.5 | 15.5217 | 132.7696 | 60.0276 | 116 | 15.5245 | 113.4772 | 59.9567 | 97.5 | 15.5218 | 94.894 | 59.9717 | 79
15.531 | 169.4531 | 60.0117 | 153 | 15.5202 | 151.7627 | 60.031 | 134.5 | 15.5301 | 132.7698 | 60.0276 | 116 | 15.5328 | 113.475 | 59.9567 | 97.5 | 15.5301 | 94.8918 | 59.9717 | 79
15.5393 | 169.4506 | 60.0117 | 153 | 15.5285 | 151.7568 | 60.031 | 134.5 | 15.5384 | 132.7699 | 60.0276 | 116 | 15.5411 | 113.4729 | 59.9567 | 97.5 | 15.5385 | 94.8896 | 59.9717 | 79
15.5476 | 169.4481 | 60.0117 | 153 | 15.5368 | 151.7509 | 60.031 | 134.5 | 15.5467 | 132.7701 | 60.0276 | 116 | 15.5495 | 113.4707 | 59.9567 | 97.5 | 15.5468 | 94.8874 | 59.9717 | 79
15.556 | 169.4456 | 60.0117 | 153 | 15.5452 | 151.745 | 60.031 | 134.5 | 15.5551 | 132.7702 | 60.0276 | 116 | 15.5578 | 113.4685 | 59.9567 | 97.5 | 15.5551 | 94.8852 | 59.9717 | 79
15.5643 | 169.4431 | 60.0117 | 153 | 15.5535 | 151.7391 | 60.031 | 134.5 | 15.5634 | 132.7704 | 60.0276 | 116 | 15.5662 | 113.4663 | 59.9567 | 97.5 | 15.5635 | 94.883 | 59.9717 | 79
15.5726 | 169.4406 | 60.0117 | 153 | 15.5618 | 151.7332 | 60.031 | 134.5 | 15.5717 | 132.7706 | 60.0276 | 116 | 15.5745 | 113.4641 | 59.9567 | 97.5 | 15.5718 | 94.8808 | 59.9717 | 79
15.581 | 169.4381 | 60.0117 | 153 | 15.5701 | 151.7273 | 60.0285 | 134.5 | 15.58 | 132.7708 | 60.0276 | 116 | 15.5829 | 113.462 | 59.9567 | 97.5 | 15.5801 | 94.8786 | 59.9717 | 79
15.5893 | 169.4356 | 60.0117 | 153 | 15.5785 | 151.7214 | 60.0285 | 134.5 | 15.5884 | 132.7709 | 60.0276 | 116 | 15.5912 | 113.4598 | 59.9567 | 97.5 | 15.5884 | 94.8764 | 59.9717 | 79
15.5976 | 169.4331 | 60.0117 | 153 | 15.5868 | 151.7155 | 60.0285 | 134.5 | 15.5967 | 132.7711 | 60.0276 | 116 | 15.5995 | 113.4576 | 59.9567 | 97.5 | 15.5968 | 94.8742 | 59.9717 | 79
15.606 | 169.4306 | 60.0117 | 153 | 15.5951 | 151.7096 | 60.0285 | 134.5 | 15.605 | 132.7713 | 60.0276 | 116 | 15.6079 | 113.4554 | 59.9567 | 97.5 | 15.6052 | 94.8719 | 59.9717 | 79
15.6143 | 169.4281 | 60.0117 | 153 | 15.6035 | 151.7037 | 60.0285 | 134.5 | 15.6134 | 132.7714 | 60.0276 | 116 | 15.6162 | 113.4533 | 59.9567 | 97.5 | 15.6135 | 94.8697 | 59.9717 | 79
15.6226 | 169.4256 | 60.0117 | 153 | 15.6118 | 151.6978 | 60.0285 | 134.5 | 15.6217 | 132.7716 | 60.0276 | 116 | 15.6245 | 113.4511 | 59.9567 | 97.5 | 15.6218 | 94.8675 | 59.9717 | 79
15.631 | 169.4231 | 60.0117 | 153 | 15.6201 | 151.6919 | 60.0285 | 134.5 | 15.63 | 132.7718 | 60.0284 | 116 | 15.6329 | 113.4489 | 59.9567 | 97.5 | 15.6301 | 94.8676 | 59.9717 | 79
15.6393 | 169.4206 | 60.0117 | 153 | 15.6284 | 151.686 | 60.0285 | 134.5 | 15.6384 | 132.7719 | 60.0284 | 116 | 15.6412 | 113.4467 | 59.9567 | 97.5 | 15.6385 | 94.8684 | 59.9717 | 79
15.6476 | 169.4181 | 60.0117 | 153 | 15.6368 | 151.6801 | 60.0285 | 134.5 | 15.6467 | 132.7721 | 60.0284 | 116 | 15.6496 | 113.4445 | 59.9567 | 97.5 | 15.6469 | 94.8691 | 59.9717 | 79
15.656 | 169.4156 | 60.0117 | 153 | 15.6451 | 151.6742 | 60.0285 | 134.5 | 15.655 | 132.7722 | 60.0284 | 116 | 15.6579 | 113.4424 | 59.9551 | 97.5 | 15.6552 | 94.8699 | 59.9717 | 79
15.6643 | 169.4131 | 60.0117 | 153 | 15.6534 | 151.6683 | 60.0285 | 134.5 | 15.6633 | 132.7724 | 60.0284 | 116 | 15.6662 | 113.4402 | 59.9551 | 97.5 | 15.6635 | 94.8707 | 59.9681 | 79
15.6726 | 169.4106 | 60.0117 | 153 | 15.6618 | 151.6624 | 60.0285 | 134.5 | 15.6717 | 132.7726 | 60.0284 | 116 | 15.6746 | 113.438 | 59.9551 | 97.5 | 15.6718 | 94.8715 | 59.9681 | 79
15.6809 | 169.4081 | 60.0117 | 153 | 15.6701 | 151.6565 | 60.0285 | 134.5 | 15.68 | 132.7728 | 60.0284 | 116 | 15.6829 | 113.4358 | 59.9551 | 97.5 | 15.6802 | 94.8722 | 59.9681 | 79
15.6893 | 169.4056 | 60.0117 | 153 | 15.6784 | 151.6506 | 60.0285 | 134.5 | 15.6883 | 132.7729 | 60.0284 | 116 | 15.6913 | 113.4337 | 59.9551 | 97.5 | 15.6885 | 94.873 | 59.9681 | 79
15.6976 | 169.4031 | 60.0117 | 153 | 15.6868 | 151.6447 | 60.0285 | 134.5 | 15.6967 | 132.7731 | 60.0284 | 116 | 15.6996 | 113.4315 | 59.9551 | 97.5 | 15.6968 | 94.8738 | 59.9681 | 79
15.7059 | 169.4007 | 60.0117 | 153 | 15.6951 | 151.6388 | 60.0285 | 134.5 | 15.705 | 132.7733 | 60.0284 | 116 | 15.7079 | 113.4293 | 59.9551 | 97.5 | 15.7052 | 94.8745 | 59.9681 | 79
15.7143 | 169.3981 | 60.0117 | 153 | 15.7034 | 151.6329 | 60.0285 | 134.5 | 15.7133 | 132.7734 | 60.0284 | 116 | 15.7163 | 113.4271 | 59.9551 | 97.5 | 15.7135 | 94.8753 | 59.9681 | 79
15.7226 | 169.3956 | 60.0117 | 153 | 15.7117 | 151.627 | 60.0285 | 134.5 | 15.7216 | 132.7736 | 60.0284 | 116 | 15.7246 | 113.4249 | 59.9551 | 97.5 | 15.7219 | 94.8761 | 59.9681 | 79
15.7309 | 169.3931 | 60.0123 | 153 | 15.7201 | 151.6211 | 60.0285 | 134.5 | 15.73 | 132.7738 | 60.0284 | 116 | 15.733 | 113.4228 | 59.9551 | 97.5 | 15.7302 | 94.8769 | 59.9681 | 79
15.7393 | 169.3906 | 60.0123 | 153 | 15.7284 | 151.6152 | 60.0285 | 134.5 | 15.7383 | 132.7739 | 60.0284 | 116 | 15.7413 | 113.4206 | 59.9551 | 97.5 | 15.7385 | 94.8776 | 59.9681 | 79
15.7476 | 169.3882 | 60.0123 | 153 | 15.7367 | 151.6093 | 60.0285 | 134.5 | 15.7466 | 132.7741 | 60.0284 | 116 | 15.7496 | 113.4184 | 59.9551 | 97.5 | 15.7469 | 94.8784 | 59.9681 | 79
15.7559 | 169.3857 | 60.0123 | 153 | 15.7451 | 151.6034 | 60.0285 | 134.5 | 15.755 | 132.7742 | 60.0284 | 116 | 15.758 | 113.4162 | 59.9551 | 97.5 | 15.7552 | 94.8792 | 59.9681 | 79
15.7643 | 169.3831 | 60.0123 | 153 | 15.7534 | 151.5975 | 60.0285 | 134.5 | 15.7633 | 132.7744 | 60.0284 | 116 | 15.7663 | 113.4141 | 59.9551 | 97.5 | 15.7635 | 94.88 | 59.9681 | 79
15.7726 | 169.3806 | 60.0123 | 153 | 15.7617 | 151.5916 | 60.0285 | 134.5 | 15.7716 | 132.7746 | 60.0284 | 116 | 15.7747 | 113.4119 | 59.9551 | 97.5 | 15.7719 | 94.8807 | 59.9681 | 79
15.7809 | 169.3781 | 60.0123 | 153 | 15.7701 | 151.5858 | 60.0268 | 134.5 | 15.7799 | 132.7747 | 60.0284 | 116 | 15.783 | 113.4097 | 59.9551 | 97.5 | 15.7802 | 94.8815 | 59.9681 | 79
15.7893 | 169.3756 | 60.0123 | 153 | 15.7784 | 151.5798 | 60.0268 | 134.5 | 15.7883 | 132.7749 | 60.0284 | 116 | 15.7913 | 113.4075 | 59.9551 | 97.5 | 15.7886 | 94.8823 | 59.9681 | 79
15.7976 | 169.3732 | 60.0123 | 153 | 15.7867 | 151.574 | 60.0268 | 134.5 | 15.7966 | 132.7751 | 60.0284 | 116 | 15.7997 | 113.4053 | 59.9551 | 97.5 | 15.7969 | 94.883 | 59.9681 | 79
15.8059 | 169.3707 | 60.0123 | 153 | 15.795 | 151.5703 | 60.0268 | 134.5 | 15.8049 | 132.7753 | 60.0284 | 116 | 15.808 | 113.4032 | 59.9551 | 97.5 | 15.8052 | 94.8838 | 59.9681 | 79
15.8143 | 169.3681 | 60.0123 | 153 | 15.8034 | 151.571 | 60.0268 | 134.5 | 15.8133 | 132.7754 | 60.0284 | 116 | 15.8163 | 113.401 | 59.9551 | 97.5 | 15.8136 | 94.8846 | 59.968 | 79
15.8226 | 169.3656 | 60.0123 | 153 | 15.8117 | 151.5718 | 60.0268 | 134.5 | 15.8216 | 132.7756 | 60.0284 | 116 | 15.8247 | 113.3988 | 59.9551 | 97.5 | 15.8219 | 94.8854 | 59.968 | 79
15.8309 | 169.3631 | 60.0123 | 153 | 15.82 | 151.5726 | 60.0268 | 134.5 | 15.8299 | 132.7758 | 60.0317 | 116 | 15.833 | 113.3966 | 59.9551 | 97.5 | 15.8303 | 94.8861 | 59.968 | 79
15.8393 | 169.3607 | 60.0123 | 153 | 15.8284 | 151.5733 | 60.0268 | 134.5 | 15.8383 | 132.7759 | 60.0317 | 116 | 15.8414 | 113.3945 | 59.9551 | 97.5 | 15.8386 | 94.8869 | 59.968 | 79
15.8476 | 169.3582 | 60.0123 | 153 | 15.8367 | 151.5741 | 60.0268 | 134.5 | 15.8466 | 132.7761 | 60.0317 | 116 | 15.8497 | 113.3923 | 59.9551 | 97.5 | 15.8469 | 94.8877 | 59.968 | 79
15.8559 | 169.3557 | 60.0123 | 153 | 15.845 | 151.5749 | 60.0268 | 134.5 | 15.8549 | 132.7762 | 60.0317 | 116 | 15.8581 | 113.3901 | 59.9558 | 97.5 | 15.8553 | 94.8885 | 59.968 | 79
15.8643 | 169.3531 | 60.0123 | 153 | 15.8533 | 151.5756 | 60.0268 | 134.5 | 15.8633 | 132.7764 | 60.0317 | 116 | 15.8664 | 113.3879 | 59.9558 | 97.5 | 15.8636 | 94.8892 | 59.965 | 79
15.8726 | 169.3506 | 60.0123 | 153 | 15.8617 | 151.5764 | 60.0268 | 134.5 | 15.8716 | 132.7766 | 60.0317 | 116 | 15.8747 | 113.3858 | 59.9558 | 97.5 | 15.8719 | 94.89 | 59.965 | 79
15.8809 | 169.3482 | 60.0123 | 153 | 15.87 | 151.5772 | 60.0268 | 134.5 | 15.8799 | 132.7767 | 60.0317 | 116 | 15.8831 | 113.3836 | 59.9558 | 97.5 | 15.8803 | 94.8908 | 59.965 | 79
15.8892 | 169.3462 | 60.0123 | 153 | 15.8783 | 151.578 | 60.0268 | 134.5 | 15.8882 | 132.7769 | 60.0317 | 116 | 15.8914 | 113.3814 | 59.9558 | 97.5 | 15.8886 | 94.8915 | 59.965 | 79
15.8976 | 169.3477 | 60.0123 | 153 | 15.8867 | 151.5787 | 60.0268 | 134.5 | 15.8965 | 132.7719 | 60.0317 | 116 | 15.8997 | 113.3792 | 59.9558 | 97.5 | 15.897 | 94.8923 | 59.965 | 79
15.9059 | 169.3492 | 60.0123 | 153 | 15.895 | 151.5795 | 60.0268 | 134.5 | 15.9049 | 132.7621 | 60.0317 | 116 | 15.9081 | 113.377 | 59.9558 | 97.5 | 15.9053 | 94.8931 | 59.965 | 79
15.9142 | 169.3506 | 60.0123 | 153 | 15.9033 | 151.5803 | 60.0268 | 134.5 | 15.9132 | 132.7522 | 60.0317 | 116 | 15.9164 | 113.3749 | 59.9558 | 97.5 | 15.9136 | 94.8939 | 59.965 | 79
15.9226 | 169.3521 | 60.0123 | 153 | 15.9117 | 151.581 | 60.0268 | 134.5 | 15.9215 | 132.7424 | 60.0317 | 116 | 15.9248 | 113.3727 | 59.9558 | 97.5 | 15.922 | 94.8946 | 59.965 | 79
15.9309 | 169.3536 | 60.0139 | 153 | 15.92 | 151.5818 | 60.0268 | 134.5 | 15.9299 | 132.7325 | 60.0317 | 116 | 15.9331 | 113.3705 | 59.9558 | 97.5 | 15.9303 | 94.8954 | 59.965 | 79
15.9392 | 169.3551 | 60.0139 | 153 | 15.9283 | 151.5826 | 60.0268 | 134.5 | 15.9382 | 132.7227 | 60.0317 | 116 | 15.9414 | 113.3683 | 59.9558 | 97.5 | 15.9387 | 94.8962 | 59.965 | 79
15.9476 | 169.3566 | 60.0139 | 153 | 15.9366 | 151.5833 | 60.0268 | 134.5 | 15.9465 | 132.7128 | 60.0317 | 116 | 15.9498 | 113.3662 | 59.9558 | 97.5 | 15.947 | 94.897 | 59.965 | 79
15.9559 | 169.3581 | 60.0139 | 153 | 15.945 | 151.5841 | 60.0268 | 134.5 | 15.9549 | 132.703 | 60.0317 | 116 | 15.9581 | 113.364 | 59.9558 | 97.5 | 15.9553 | 94.8977 | 59.965 | 79
15.9642 | 169.3596 | 60.0139 | 153 | 15.9533 | 151.5849 | 60.0268 | 134.5 | 15.9632 | 132.6931 | 60.0317 | 116 | 15.9665 | 113.3618 | 59.9558 | 97.5 | 15.9637 | 94.8985 | 59.965 | 79
15.9726 | 169.361 | 60.0139 | 153 | 15.9616 | 151.5857 | 60.0268 | 134.5 | 15.9715 | 132.6833 | 60.0317 | 116 | 15.9748 | 113.3596 | 59.9558 | 97.5 | 15.972 | 94.8993 | 59.965 | 79
15.9809 | 169.3625 | 60.0139 | 153 | 15.97 | 151.5864 | 60.0246 | 134.5 | 15.9799 | 132.6734 | 60.0317 | 116 | 15.9832 | 113.3574 | 59.9558 | 97.5 | 15.9803 | 94.9001 | 59.965 | 79
15.9892 | 169.364 | 60.0139 | 153 | 15.9783 | 151.5872 | 60.0246 | 134.5 | 15.9882 | 132.6636 | 60.0317 | 116 | 15.9915 | 113.3553 | 59.9558 | 97.5 | 15.9887 | 94.9008 | 59.965 | 79
15.9976 | 169.3655 | 60.0139 | 153 | 15.9866 | 151.588 | 60.0246 | 134.5 | 15.9965 | 132.6537 | 60.0317 | 116 | 15.9998 | 113.3531 | 59.9558 | 97.5 | 15.997 | 94.9016 | 59.965 | 79
16.0059 | 169.367 | 60.0139 | 153 | 15.9949 | 151.5887 | 60.0246 | 134.5 | 16.0048 | 132.6439 | 60.0317 | 116 | 16.0081 | 113.3483 | 59.9558 | 97.5 | 16.0054 | 94.9024 | 59.965 | 79
16.0142 | 169.3685 | 60.0139 | 153 | 16.0033 | 151.5895 | 60.0246 | 134.5 | 16.0132 | 132.634 | 60.0317 | 116 | 16.0165 | 113.3433 | 59.9558 | 97.5 | 16.0137 | 94.9031 | 59.965 | 79
16.0225 | 169.3699 | 60.0139 | 153 | 16.0116 | 151.5903 | 60.0246 | 134.5 | 16.0215 | 132.6242 | 60.0317 | 116 | 16.0248 | 113.3384 | 59.9558 | 97.5 | 16.022 | 94.9039 | 59.965 | 79
16.0309 | 169.3714 | 60.0139 | 153 | 16.0199 | 151.591 | 60.0246 | 134.5 | 16.0298 | 132.6143 | 60.0362 | 116 | 16.0332 | 113.3335 | 59.9558 | 97.5 | 16.0304 | 94.9047 | 59.965 | 79
16.0392 | 169.3729 | 60.0139 | 153 | 16.0283 | 151.5918 | 60.0246 | 134.5 | 16.0381 | 132.6045 | 60.0362 | 116 | 16.0415 | 113.3285 | 59.9558 | 97.5 | 16.0387 | 94.9055 | 59.965 | 79
16.0475 | 169.3744 | 60.0139 | 153 | 16.0366 | 151.5926 | 60.0246 | 134.5 | 16.0465 | 132.5946 | 60.0362 | 116 | 16.0499 | 113.3236 | 59.9558 | 97.5 | 16.0471 | 94.9062 | 59.965 | 79
16.0559 | 169.3759 | 60.0139 | 153 | 16.0449 | 151.5934 | 60.0246 | 134.5 | 16.0548 | 132.5848 | 60.0362 | 116 | 16.0582 | 113.3186 | 59.9553 | 97.5 | 16.0554 | 94.907 | 59.965 | 79
16.0642 | 169.3773 | 60.0139 | 153 | 16.0533 | 151.5941 | 60.0246 | 134.5 | 16.0631 | 132.5749 | 60.0362 | 116 | 16.0665 | 113.3137 | 59.9553 | 97.5 | 16.0637 | 94.9078 | 59.9621 | 79
16.0725 | 169.3788 | 60.0139 | 153 | 16.0616 | 151.5949 | 60.0246 | 134.5 | 16.0715 | 132.5651 | 60.0362 | 116 | 16.0749 | 113.3088 | 59.9553 | 97.5 | 16.0721 | 94.9086 | 59.9621 | 79
16.0809 | 169.3803 | 60.0139 | 153 | 16.0699 | 151.5957 | 60.0246 | 134.5 | 16.0798 | 132.5552 | 60.0362 | 116 | 16.0832 | 113.3038 | 59.9553 | 97.5 | 16.0804 | 94.9093 | 59.9621 | 79
16.0892 | 169.3818 | 60.0139 | 153 | 16.0782 | 151.5964 | 60.0246 | 134.5 | 16.0881 | 132.5454 | 60.0362 | 116 | 16.0916 | 113.2989 | 59.9553 | 97.5 | 16.0887 | 94.9101 | 59.9621 | 79
16.0975 | 169.3833 | 60.0139 | 153 | 16.0866 | 151.5972 | 60.0246 | 134.5 | 16.0964 | 132.5355 | 60.0362 | 116 | 16.0999 | 113.294 | 59.9553 | 97.5 | 16.0971 | 94.9109 | 59.9621 | 79
16.1059 | 169.3848 | 60.0139 | 153 | 16.0949 | 151.598 | 60.0246 | 134.5 | 16.1048 | 132.5257 | 60.0362 | 116 | 16.1082 | 113.289 | 59.9553 | 97.5 | 16.1054 | 94.9117 | 59.9621 | 79
16.1142 | 169.3862 | 60.0139 | 153 | 16.1032 | 151.5988 | 60.0246 | 134.5 | 16.1131 | 132.5158 | 60.0362 | 116 | 16.1166 | 113.2841 | 59.9553 | 97.5 | 16.1138 | 94.9124 | 59.9621 | 79
16.1225 | 169.3877 | 60.0139 | 153 | 16.1116 | 151.5995 | 60.0246 | 134.5 | 16.1214 | 132.506 | 60.0362 | 116 | 16.1249 | 113.2791 | 59.9553 | 97.5 | 16.1221 | 94.9132 | 59.9621 | 79
16.1309 | 169.3892 | 60.0139 | 153 | 16.1199 | 151.6003 | 60.0246 | 134.5 | 16.1298 | 132.4961 | 60.0362 | 116 | 16.1332 | 113.2742 | 59.9553 | 97.5 | 16.1304 | 94.914 | 59.9621 | 79
16.1392 | 169.3907 | 60.0139 | 153 | 16.1282 | 151.6011 | 60.0246 | 134.5 | 16.1381 | 132.4863 | 60.0362 | 116 | 16.1416 | 113.2693 | 59.9553 | 97.5 | 16.1388 | 94.9147 | 59.9621 | 79
16.1475 | 169.3922 | 60.0139 | 153 | 16.1366 | 151.6018 | 60.0246 | 134.5 | 16.1464 | 132.4764 | 60.0362 | 116 | 16.1499 | 113.2643 | 59.9553 | 97.5 | 16.1471 | 94.9155 | 59.9621 | 79
16.1558 | 169.3937 | 60.0139 | 153 | 16.1449 | 151.6026 | 60.0246 | 134.5 | 16.1548 | 132.4666 | 60.0362 | 116 | 16.1583 | 113.2594 | 59.9553 | 97.5 | 16.1555 | 94.9163 | 59.9621 | 79
16.1642 | 169.3951 | 60.0139 | 153 | 16.1532 | 151.6034 | 60.0246 | 134.5 | 16.1631 | 132.4567 | 60.0362 | 116 | 16.1666 | 113.2544 | 59.9553 | 97.5 | 16.1638 | 94.9171 | 59.9621 | 79
16.1725 | 169.3966 | 60.0139 | 153 | 16.1615 | 151.6041 | 60.0246 | 134.5 | 16.1714 | 132.4469 | 60.0362 | 116 | 16.175 | 113.2495 | 59.9553 | 97.5 | 16.1721 | 94.9178 | 59.9621 | 79
16.1808 | 169.3981 | 60.0139 | 153 | 16.1699 | 151.6049 | 60.0227 | 134.5 | 16.1797 | 132.437 | 60.0362 | 116 | 16.1833 | 113.2446 | 59.9553 | 97.5 | 16.1805 | 94.9174 | 59.9621 | 79
16.1892 | 169.3996 | 60.0139 | 153 | 16.1782 | 151.6057 | 60.0227 | 134.5 | 16.188 | 132.4272 | 60.0362 | 116 | 16.1916 | 113.2396 | 59.9553 | 97.5 | 16.1888 | 94.9168 | 59.9621 | 79
16.1975 | 169.4011 | 60.0139 | 153 | 16.1865 | 151.6064 | 60.0227 | 134.5 | 16.1964 | 132.4173 | 60.0362 | 116 | 16.2 | 113.2347 | 59.9553 | 97.5 | 16.1971 | 94.9161 | 59.9621 | 79
16.2058 | 169.4026 | 60.0139 | 153 | 16.1949 | 151.6072 | 60.0227 | 134.5 | 16.2047 | 132.4075 | 60.0362 | 116 | 16.2083 | 113.2298 | 59.9553 | 97.5 | 16.2055 | 94.9154 | 59.9621 | 79
16.2142 | 169.404 | 60.0139 | 153 | 16.2032 | 151.608 | 60.0227 | 134.5 | 16.213 | 132.3976 | 60.0362 | 116 | 16.2166 | 113.2248 | 59.9553 | 97.5 | 16.2138 | 94.9147 | 59.9621 | 79
16.2225 | 169.4055 | 60.0139 | 153 | 16.2115 | 151.6088 | 60.0227 | 134.5 | 16.2214 | 132.3878 | 60.0362 | 116 | 16.225 | 113.2199 | 59.9553 | 97.5 | 16.2222 | 94.914 | 59.9621 | 79
16.2308 | 169.407 | 60.0139 | 153 | 16.2199 | 151.6095 | 60.0227 | 134.5 | 16.2297 | 132.3779 | 60.04 | 116 | 16.2333 | 113.2149 | 59.9553 | 97.5 | 16.2305 | 94.9133 | 59.9621 | 79
16.2392 | 169.4085 | 60.0139 | 153 | 16.2282 | 151.6103 | 60.0227 | 134.5 | 16.238 | 132.3681 | 60.04 | 116 | 16.2417 | 113.21 | 59.9553 | 97.5 | 16.2388 | 94.9126 | 59.9621 | 79
16.2475 | 169.41 | 60.0139 | 153 | 16.2365 | 151.6111 | 60.0227 | 134.5 | 16.2464 | 132.3582 | 60.04 | 116 | 16.25 | 113.2051 | 59.9553 | 97.5 | 16.2472 | 94.9119 | 59.9621 | 79
16.2558 | 169.4115 | 60.0139 | 153 | 16.2449 | 151.6118 | 60.0227 | 134.5 | 16.2547 | 132.3484 | 60.04 | 116 | 16.2584 | 113.2001 | 59.9534 | 97.5 | 16.2555 | 94.9112 | 59.9621 | 79
16.2642 | 169.4129 | 60.0139 | 153 | 16.2532 | 151.6126 | 60.0227 | 134.5 | 16.263 | 132.3385 | 60.04 | 116 | 16.2667 | 113.1952 | 59.9534 | 97.5 | 16.2639 | 94.9105 | 59.9616 | 79
16.2725 | 169.4144 | 60.0139 | 153 | 16.2615 | 151.6134 | 60.0227 | 134.5 | 16.2713 | 132.3287 | 60.04 | 116 | 16.275 | 113.1902 | 59.9534 | 97.5 | 16.2722 | 94.9099 | 59.9616 | 79
16.2808 | 169.4159 | 60.0139 | 153 | 16.2698 | 151.6142 | 60.0227 | 134.5 | 16.2797 | 132.3188 | 60.04 | 116 | 16.2834 | 113.1853 | 59.9534 | 97.5 | 16.2805 | 94.9092 | 59.9616 | 79
16.2891 | 169.4174 | 60.0139 | 153 | 16.2782 | 151.6149 | 60.0227 | 134.5 | 16.288 | 132.309 | 60.04 | 116 | 16.2917 | 113.1804 | 59.9534 | 97.5 | 16.2889 | 94.9085 | 59.9616 | 79
16.2975 | 169.4189 | 60.0139 | 153 | 16.2865 | 151.6157 | 60.0227 | 134.5 | 16.2963 | 132.2991 | 60.04 | 116 | 16.3 | 113.1754 | 59.9534 | 97.5 | 16.2972 | 94.9078 | 59.9616 | 79
16.3058 | 169.4203 | 60.0139 | 153 | 16.2948 | 151.6165 | 60.0227 | 134.5 | 16.3047 | 132.2893 | 60.04 | 116 | 16.3084 | 113.1705 | 59.9534 | 97.5 | 16.3055 | 94.9071 | 59.9616 | 79
16.3141 | 169.4218 | 60.0139 | 153 | 16.3032 | 151.6172 | 60.0227 | 134.5 | 16.313 | 132.2794 | 60.04 | 116 | 16.3167 | 113.1656 | 59.9534 | 97.5 | 16.3139 | 94.9064 | 59.9616 | 79
16.3225 | 169.4233 | 60.0139 | 153 | 16.3115 | 151.618 | 60.0227 | 134.5 | 16.3213 | 132.2696 | 60.04 | 116 | 16.3251 | 113.1606 | 59.9534 | 97.5 | 16.3222 | 94.9057 | 59.9616 | 79
16.3308 | 169.4248 | 60.0134 | 153 | 16.3198 | 151.6188 | 60.0227 | 134.5 | 16.3296 | 132.2598 | 60.04 | 116 | 16.3334 | 113.1557 | 59.9534 | 97.5 | 16.3306 | 94.905 | 59.9616 | 79
16.3391 | 169.4263 | 60.0134 | 153 | 16.3282 | 151.6153 | 60.0227 | 134.5 | 16.338 | 132.2499 | 60.04 | 116 | 16.3417 | 113.1507 | 59.9534 | 97.5 | 16.3389 | 94.9043 | 59.9616 | 79
16.3475 | 169.4278 | 60.0134 | 153 | 16.3365 | 151.61 | 60.0227 | 134.5 | 16.3463 | 132.2401 | 60.04 | 116 | 16.3501 | 113.1458 | 59.9534 | 97.5 | 16.3472 | 94.9036 | 59.9616 | 79
16.3558 | 169.4292 | 60.0134 | 153 | 16.3448 | 151.6048 | 60.0227 | 134.5 | 16.3546 | 132.2302 | 60.04 | 116 | 16.3584 | 113.1409 | 59.9534 | 97.5 | 16.3556 | 94.903 | 59.9616 | 79
16.3641 | 169.4307 | 60.0134 | 153 | 16.3531 | 151.5995 | 60.0227 | 134.5 | 16.3629 | 132.2204 | 60.04 | 116 | 16.3668 | 113.1359 | 59.9534 | 97.5 | 16.3639 | 94.9023 | 59.9616 | 79
16.3725 | 169.4322 | 60.0134 | 153 | 16.3615 | 151.5942 | 60.0227 | 134.5 | 16.3713 | 132.2105 | 60.04 | 116 | 16.3751 | 113.131 | 59.9534 | 97.5 | 16.3723 | 94.9016 | 59.9616 | 79
16.3808 | 169.4337 | 60.0134 | 153 | 16.3698 | 151.589 | 60.0205 | 134.5 | 16.3796 | 132.2007 | 60.04 | 116 | 16.3835 | 113.126 | 59.9534 | 97.5 | 16.3806 | 94.9009 | 59.9616 | 79
16.3891 | 169.4343 | 60.0134 | 153 | 16.3781 | 151.5837 | 60.0205 | 134.5 | 16.3879 | 132.1908 | 60.04 | 116 | 16.3918 | 113.1211 | 59.9534 | 97.5 | 16.3889 | 94.9002 | 59.9616 | 79
16.3975 | 169.4284 | 60.0134 | 153 | 16.3865 | 151.5784 | 60.0205 | 134.5 | 16.3963 | 132.181 | 60.04 | 116 | 16.4001 | 113.1162 | 59.9534 | 97.5 | 16.3973 | 94.8995 | 59.9616 | 79
16.4058 | 169.4225 | 60.0134 | 153 | 16.3948 | 151.5732 | 60.0205 | 134.5 | 16.4046 | 132.1711 | 60.04 | 116 | 16.4085 | 113.1112 | 59.9534 | 97.5 | 16.4056 | 94.8988 | 59.9616 | 79
16.4141 | 169.4166 | 60.0134 | 153 | 16.4031 | 151.5679 | 60.0205 | 134.5 | 16.4129 | 132.1619 | 60.04 | 116 | 16.4168 | 113.1063 | 59.9534 | 97.5 | 16.4139 | 94.8981 | 59.9616 | 79
16.4224 | 169.4108 | 60.0134 | 153 | 16.4115 | 151.5627 | 60.0205 | 134.5 | 16.4212 | 132.1606 | 60.04 | 116 | 16.4251 | 113.1013 | 59.9534 | 97.5 | 16.4223 | 94.8974 | 59.9616 | 79
16.4308 | 169.4049 | 60.0134 | 153 | 16.4198 | 151.5574 | 60.0205 | 134.5 | 16.4296 | 132.1593 | 60.0436 | 116 | 16.4335 | 113.0964 | 59.9534 | 97.5 | 16.4306 | 94.8967 | 59.9616 | 79
16.4391 | 169.399 | 60.0134 | 153 | 16.4281 | 151.5521 | 60.0205 | 134.5 | 16.4379 | 132.158 | 60.0436 | 116 | 16.4418 | 113.0915 | 59.9534 | 97.5 | 16.439 | 94.896 | 59.9616 | 79
16.4474 | 169.3931 | 60.0134 | 153 | 16.4364 | 151.5469 | 60.0205 | 134.5 | 16.4462 | 132.1567 | 60.0436 | 116 | 16.4502 | 113.0865 | 59.9534 | 97.5 | 16.4473 | 94.8954 | 59.9616 | 79
16.4558 | 169.3872 | 60.0134 | 153 | 16.4448 | 151.5416 | 60.0205 | 134.5 | 16.4546 | 132.1554 | 60.0436 | 116 | 16.4585 | 113.0816 | 59.9516 | 97.5 | 16.4556 | 94.8947 | 59.9616 | 79
16.4641 | 169.3813 | 60.0134 | 153 | 16.4531 | 151.5363 | 60.0205 | 134.5 | 16.4629 | 132.1541 | 60.0436 | 116 | 16.4669 | 113.0767 | 59.9516 | 97.5 | 16.464 | 94.894 | 59.9624 | 79
16.4724 | 169.3755 | 60.0134 | 153 | 16.4614 | 151.5311 | 60.0205 | 134.5 | 16.4712 | 132.1528 | 60.0436 | 116 | 16.4752 | 113.0717 | 59.9516 | 97.5 | 16.4723 | 94.8933 | 59.9624 | 79
16.4808 | 169.3696 | 60.0134 | 153 | 16.4698 | 151.5258 | 60.0205 | 134.5 | 16.4795 | 132.1515 | 60.0436 | 116 | 16.4835 | 113.0668 | 59.9516 | 97.5 | 16.4807 | 94.8926 | 59.9624 | 79
16.4891 | 169.3637 | 60.0134 | 153 | 16.4781 | 151.5205 | 60.0205 | 134.5 | 16.4879 | 132.1501 | 60.0436 | 116 | 16.4919 | 113.0618 | 59.9516 | 97.5 | 16.489 | 94.8919 | 59.9624 | 79
16.4974 | 169.3578 | 60.0134 | 153 | 16.4864 | 151.5153 | 60.0205 | 134.5 | 16.4962 | 132.1488 | 60.0436 | 116 | 16.5002 | 113.0569 | 59.9516 | 97.5 | 16.4973 | 94.8912 | 59.9624 | 79
16.5058 | 169.3519 | 60.0134 | 153 | 16.4948 | 151.51 | 60.0205 | 134.5 | 16.5045 | 132.1475 | 60.0436 | 116 | 16.5085 | 113.052 | 59.9516 | 97.5 | 16.5057 | 94.8905 | 59.9624 | 79
16.5141 | 169.3461 | 60.0134 | 153 | 16.5031 | 151.5047 | 60.0205 | 134.5 | 16.5128 | 132.1462 | 60.0436 | 116 | 16.5169 | 113.0478 | 59.9516 | 97.5 | 16.514 | 94.8898 | 59.9624 | 79
16.5224 | 169.3402 | 60.0134 | 153 | 16.5114 | 151.4995 | 60.0205 | 134.5 | 16.5212 | 132.1449 | 60.0436 | 116 | 16.5252 | 113.0438 | 59.9516 | 97.5 | 16.5223 | 94.8891 | 59.9624 | 79
16.5308 | 169.3343 | 60.0151 | 153 | 16.5198 | 151.4942 | 60.0205 | 134.5 | 16.5295 | 132.1436 | 60.0436 | 116 | 16.5336 | 113.0398 | 59.9516 | 97.5 | 16.5307 | 94.8885 | 59.9624 | 79
16.5391 | 169.3284 | 60.0151 | 153 | 16.5281 | 151.4889 | 60.0205 | 134.5 | 16.5378 | 132.1423 | 60.0436 | 116 | 16.5419 | 113.0358 | 59.9516 | 97.5 | 16.539 | 94.8878 | 59.9624 | 79
16.5474 | 169.3225 | 60.0151 | 153 | 16.5364 | 151.4837 | 60.0205 | 134.5 | 16.5461 | 132.141 | 60.0436 | 116 | 16.5502 | 113.0318 | 59.9516 | 97.5 | 16.5474 | 94.8871 | 59.9624 | 79
16.5558 | 169.3167 | 60.0151 | 153 | 16.5447 | 151.4784 | 60.0205 | 134.5 | 16.5545 | 132.1397 | 60.0436 | 116 | 16.5586 | 113.0278 | 59.9516 | 97.5 | 16.5557 | 94.8864 | 59.9624 | 79
16.5641 | 169.3108 | 60.0151 | 153 | 16.5531 | 151.4731 | 60.0205 | 134.5 | 16.5628 | 132.1384 | 60.0436 | 116 | 16.5669 | 113.0238 | 59.9516 | 97.5 | 16.564 | 94.8857 | 59.9624 | 79
16.5724 | 169.3049 | 60.0151 | 153 | 16.5614 | 151.4679 | 60.0205 | 134.5 | 16.5711 | 132.1371 | 60.0436 | 116 | 16.5753 | 113.0198 | 59.9516 | 97.5 | 16.5724 | 94.885 | 59.9624 | 79
16.5808 | 169.299 | 60.0151 | 153 | 16.5697 | 151.4626 | 60.018 | 134.5 | 16.5795 | 132.1358 | 60.0436 | 116 | 16.5836 | 113.0158 | 59.9516 | 97.5 | 16.5807 | 94.8843 | 59.9624 | 79
16.5891 | 169.2931 | 60.0151 | 153 | 16.5781 | 151.4574 | 60.018 | 134.5 | 16.5878 | 132.1345 | 60.0436 | 116 | 16.5919 | 113.0118 | 59.9516 | 97.5 | 16.5891 | 94.8836 | 59.9624 | 79
16.5974 | 169.2872 | 60.0151 | 153 | 16.5864 | 151.4521 | 60.018 | 134.5 | 16.5961 | 132.1332 | 60.0436 | 116 | 16.6003 | 113.0079 | 59.9516 | 97.5 | 16.5974 | 94.8829 | 59.9624 | 79
16.6058 | 169.2814 | 60.0151 | 153 | 16.5947 | 151.4468 | 60.018 | 134.5 | 16.6044 | 132.1319 | 60.0436 | 116 | 16.6086 | 113.0039 | 59.9516 | 97.5 | 16.6057 | 94.8822 | 59.9624 | 79
16.6141 | 169.2755 | 60.0151 | 153 | 16.6031 | 151.4416 | 60.018 | 134.5 | 16.6128 | 132.1306 | 60.0436 | 116 | 16.617 | 112.9999 | 59.9516 | 97.5 | 16.6141 | 94.8815 | 59.9624 | 79
16.6224 | 169.2696 | 60.0151 | 153 | 16.6114 | 151.4363 | 60.018 | 134.5 | 16.6211 | 132.1292 | 60.0436 | 116 | 16.6253 | 112.9959 | 59.9516 | 97.5 | 16.6224 | 94.8809 | 59.9624 | 79
16.6307 | 169.2637 | 60.0151 | 153 | 16.6197 | 151.431 | 60.018 | 134.5 | 16.6294 | 132.1279 | 60.045 | 116 | 16.6336 | 112.9919 | 59.9516 | 97.5 | 16.6307 | 94.8802 | 59.9624 | 79
16.6391 | 169.2578 | 60.0151 | 153 | 16.6281 | 151.4258 | 60.018 | 134.5 | 16.6378 | 132.1266 | 60.045 | 116 | 16.642 | 112.9879 | 59.9516 | 97.5 | 16.6391 | 94.8795 | 59.9624 | 79
16.6474 | 169.252 | 60.0151 | 153 | 16.6364 | 151.4205 | 60.018 | 134.5 | 16.6461 | 132.1253 | 60.045 | 116 | 16.6503 | 112.9839 | 59.9516 | 97.5 | 16.6474 | 94.8788 | 59.9624 | 79
16.6557 | 169.2461 | 60.0151 | 153 | 16.6447 | 151.4152 | 60.018 | 134.5 | 16.6544 | 132.124 | 60.045 | 116 | 16.6587 | 112.9799 | 59.9507 | 97.5 | 16.6558 | 94.8781 | 59.9624 | 79
16.6641 | 169.2402 | 60.0151 | 153 | 16.653 | 151.41 | 60.018 | 134.5 | 16.6627 | 132.1227 | 60.045 | 116 | 16.667 | 112.9759 | 59.9507 | 97.5 | 16.6641 | 94.8774 | 59.9644 | 79
16.6724 | 169.2343 | 60.0151 | 153 | 16.6614 | 151.4047 | 60.018 | 134.5 | 16.6711 | 132.1214 | 60.045 | 116 | 16.6754 | 112.9719 | 59.9507 | 97.5 | 16.6724 | 94.8767 | 59.9644 | 79
16.6807 | 169.2284 | 60.0151 | 153 | 16.6697 | 151.3994 | 60.018 | 134.5 | 16.6794 | 132.1201 | 60.045 | 116 | 16.6837 | 112.9679 | 59.9507 | 97.5 | 16.6808 | 94.876 | 59.9644 | 79
16.689 | 169.2225 | 60.0151 | 153 | 16.678 | 151.3942 | 60.018 | 134.5 | 16.6877 | 132.1188 | 60.045 | 116 | 16.692 | 112.9639 | 59.9507 | 97.5 | 16.6891 | 94.8753 | 59.9644 | 79
16.6974 | 169.2167 | 60.0151 | 153 | 16.6864 | 151.3889 | 60.018 | 134.5 | 16.696 | 132.1175 | 60.0451 | 116 | 16.7004 | 112.9599 | 59.9507 | 97.5 | 16.6974 | 94.8746 | 59.9644 | 79
16.7057 | 169.2108 | 60.0151 | 153 | 16.6947 | 151.3836 | 60.018 | 134.5 | 16.7044 | 132.1162 | 60.0451 | 116 | 16.7087 | 112.9559 | 59.9507 | 97.5 | 16.7058 | 94.8739 | 59.9644 | 79
16.714 | 169.2049 | 60.0151 | 153 | 16.703 | 151.3784 | 60.018 | 134.5 | 16.7127 | 132.1149 | 60.0451 | 116 | 16.717 | 112.9519 | 59.9507 | 97.5 | 16.7141 | 94.8733 | 59.9644 | 79
16.7224 | 169.199 | 60.0151 | 153 | 16.7114 | 151.3731 | 60.018 | 134.5 | 16.721 | 132.1136 | 60.0451 | 116 | 16.7254 | 112.9479 | 59.9507 | 97.5 | 16.7225 | 94.8726 | 59.9644 | 79
16.7307 | 169.1931 | 60.0187 | 153 | 16.7197 | 151.3678 | 60.018 | 134.5 | 16.7293 | 132.1123 | 60.0451 | 116 | 16.7337 | 112.944 | 59.9507 | 97.5 | 16.7308 | 94.8719 | 59.9644 | 79
16.739 | 169.1873 | 60.0187 | 153 | 16.728 | 151.3626 | 60.018 | 134.5 | 16.7377 | 132.111 | 60.0451 | 116 | 16.7421 | 112.94 | 59.9507 | 97.5 | 16.7391 | 94.8712 | 59.9644 | 79
16.7474 | 169.1814 | 60.0187 | 153 | 16.7364 | 151.3573 | 60.018 | 134.5 | 16.746 | 132.1096 | 60.0451 | 116 | 16.7504 | 112.936 | 59.9507 | 97.5 | 16.7475 | 94.8705 | 59.9644 | 79
16.7557 | 169.1755 | 60.0187 | 153 | 16.7447 | 151.3521 | 60.018 | 134.5 | 16.7543 | 132.1084 | 60.0451 | 116 | 16.7588 | 112.932 | 59.9507 | 97.5 | 16.7558 | 94.8698 | 59.9644 | 79
16.764 | 169.1696 | 60.0187 | 153 | 16.753 | 151.3468 | 60.018 | 134.5 | 16.7627 | 132.107 | 60.0451 | 116 | 16.7671 | 112.928 | 59.9507 | 97.5 | 16.7642 | 94.8691 | 59.9644 | 79
16.7724 | 169.1637 | 60.0187 | 153 | 16.7614 | 151.3415 | 60.018 | 134.5 | 16.771 | 132.1057 | 60.0451 | 116 | 16.7754 | 112.924 | 59.9507 | 97.5 | 16.7725 | 94.8684 | 59.9644 | 79
16.7807 | 169.1579 | 60.0187 | 153 | 16.7697 | 151.3363 | 60.016 | 134.5 | 16.7793 | 132.1044 | 60.0451 | 116 | 16.7838 | 112.92 | 59.9507 | 97.5 | 16.7808 | 94.8677 | 59.9644 | 79
16.789 | 169.152 | 60.0187 | 153 | 16.778 | 151.331 | 60.016 | 134.5 | 16.7876 | 132.1031 | 60.0451 | 116 | 16.7921 | 112.916 | 59.9507 | 97.5 | 16.7892 | 94.867 | 59.9644 | 79
16.7974 | 169.1461 | 60.0187 | 153 | 16.7863 | 151.3257 | 60.016 | 134.5 | 16.796 | 132.1018 | 60.0451 | 116 | 16.8004 | 112.912 | 59.9507 | 97.5 | 16.7975 | 94.8664 | 59.9644 | 79
16.8057 | 169.1402 | 60.0187 | 153 | 16.7947 | 151.3205 | 60.016 | 134.5 | 16.8043 | 132.1005 | 60.0451 | 116 | 16.8088 | 112.908 | 59.9507 | 97.5 | 16.8058 | 94.8657 | 59.9644 | 79
16.814 | 169.1343 | 60.0187 | 153 | 16.803 | 151.3152 | 60.016 | 134.5 | 16.8126 | 132.0992 | 60.0451 | 116 | 16.8171 | 112.904 | 59.9507 | 97.5 | 16.8142 | 94.8649 | 59.9644 | 79
16.8223 | 169.1285 | 60.0187 | 153 | 16.8113 | 151.3099 | 60.016 | 134.5 | 16.821 | 132.0979 | 60.0451 | 116 | 16.8255 | 112.9 | 59.9507 | 97.5 | 16.8225 | 94.8615 | 59.9644 | 79
16.8307 | 169.1226 | 60.0187 | 153 | 16.8197 | 151.3047 | 60.016 | 134.5 | 16.8293 | 132.0966 | 60.0451 | 116 | 16.8338 | 112.896 | 59.9507 | 97.5 | 16.8309 | 94.8581 | 59.9644 | 79
16.839 | 169.1167 | 60.0187 | 153 | 16.828 | 151.3016 | 60.016 | 134.5 | 16.8376 | 132.0953 | 60.0451 | 116 | 16.8422 | 112.892 | 59.9507 | 97.5 | 16.8392 | 94.8547 | 59.9644 | 79
16.8473 | 169.1108 | 60.0187 | 153 | 16.8363 | 151.2996 | 60.016 | 134.5 | 16.8459 | 132.094 | 60.0451 | 116 | 16.8505 | 112.888 | 59.9507 | 97.5 | 16.8475 | 94.8513 | 59.9644 | 79
16.8557 | 169.1049 | 60.0187 | 153 | 16.8447 | 151.2975 | 60.016 | 134.5 | 16.8542 | 132.0927 | 60.0451 | 116 | 16.8588 | 112.884 | 59.9486 | 97.5 | 16.8559 | 94.848 | 59.9644 | 79
16.864 | 169.0991 | 60.0187 | 153 | 16.853 | 151.2955 | 60.016 | 134.5 | 16.8626 | 132.0914 | 60.0451 | 116 | 16.8672 | 112.8801 | 59.9486 | 97.5 | 16.8642 | 94.8446 | 59.9666 | 79
16.8723 | 169.0932 | 60.0187 | 153 | 16.8613 | 151.2935 | 60.016 | 134.5 | 16.8709 | 132.0901 | 60.0451 | 116 | 16.8755 | 112.8761 | 59.9486 | 97.5 | 16.8726 | 94.8412 | 59.9666 | 79
16.8807 | 169.0873 | 60.0187 | 153 | 16.8696 | 151.2914 | 60.016 | 134.5 | 16.8792 | 132.0887 | 60.0451 | 116 | 16.8839 | 112.8721 | 59.9486 | 97.5 | 16.8809 | 94.8378 | 59.9666 | 79
16.889 | 169.0814 | 60.0187 | 153 | 16.878 | 151.2894 | 60.016 | 134.5 | 16.8876 | 132.0874 | 60.0451 | 116 | 16.8922 | 112.8681 | 59.9486 | 97.5 | 16.8892 | 94.8344 | 59.9666 | 79
16.8973 | 169.0755 | 60.0187 | 153 | 16.8863 | 151.2874 | 60.016 | 134.5 | 16.8959 | 132.0861 | 60.0451 | 116 | 16.9005 | 112.8641 | 59.9486 | 97.5 | 16.8976 | 94.8311 | 59.9666 | 79
16.9057 | 169.073 | 60.0187 | 153 | 16.8946 | 151.2853 | 60.016 | 134.5 | 16.9042 | 132.0848 | 60.0451 | 116 | 16.9089 | 112.8601 | 59.9486 | 97.5 | 16.9059 | 94.8277 | 59.9666 | 79
16.914 | 169.0707 | 60.0187 | 153 | 16.903 | 151.2833 | 60.016 | 134.5 | 16.9125 | 132.0835 | 60.0451 | 116 | 16.9172 | 112.8561 | 59.9486 | 97.5 | 16.9142 | 94.8243 | 59.9666 | 79
16.9223 | 169.0685 | 60.0187 | 153 | 16.9113 | 151.2813 | 60.016 | 134.5 | 16.9209 | 132.0822 | 60.0451 | 116 | 16.9256 | 112.8521 | 59.9486 | 97.5 | 16.9226 | 94.8209 | 59.9666 | 79
16.9307 | 169.0663 | 60.0209 | 153 | 16.9196 | 151.2792 | 60.016 | 134.5 | 16.9292 | 132.0822 | 60.0451 | 116 | 16.9339 | 112.8481 | 59.9486 | 97.5 | 16.9309 | 94.8175 | 59.9666 | 79
16.939 | 169.064 | 60.0209 | 153 | 16.928 | 151.2772 | 60.016 | 134.5 | 16.9375 | 132.0823 | 60.0451 | 116 | 16.9422 | 112.8441 | 59.9486 | 97.5 | 16.9393 | 94.8142 | 59.9666 | 79
16.9473 | 169.0618 | 60.0209 | 153 | 16.9363 | 151.2752 | 60.016 | 134.5 | 16.9459 | 132.0825 | 60.0451 | 116 | 16.9506 | 112.8401 | 59.9486 | 97.5 | 16.9476 | 94.8108 | 59.9666 | 79
16.9556 | 169.0596 | 60.0209 | 153 | 16.9446 | 151.2731 | 60.016 | 134.5 | 16.9542 | 132.0827 | 60.0451 | 116 | 16.9589 | 112.8361 | 59.9486 | 97.5 | 16.9559 | 94.8074 | 59.9666 | 79
16.964 | 169.0573 | 60.0209 | 153 | 16.953 | 151.2711 | 60.016 | 134.5 | 16.9625 | 132.0829 | 60.0451 | 116 | 16.9673 | 112.8321 | 59.9486 | 97.5 | 16.9643 | 94.804 | 59.9666 | 79
16.9723 | 169.0551 | 60.0209 | 153 | 16.9613 | 151.2691 | 60.016 | 134.5 | 16.9708 | 132.083 | 60.0451 | 116 | 16.9756 | 112.8281 | 59.9486 | 97.5 | 16.9726 | 94.8006 | 59.9666 | 79
16.9806 | 169.0529 | 60.0209 | 153 | 16.9696 | 151.267 | 60.0155 | 134.5 | 16.9792 | 132.0832 | 60.0451 | 116 | 16.9839 | 112.8241 | 59.9486 | 97.5 | 16.981 | 94.7972 | 59.9666 | 79
16.989 | 169.0506 | 60.0209 | 153 | 16.978 | 151.265 | 60.0155 | 134.5 | 16.9875 | 132.0834 | 60.0451 | 116 | 16.9923 | 112.8201 | 59.9486 | 97.5 | 16.9893 | 94.7939 | 59.9666 | 79
16.9973 | 169.0484 | 60.0209 | 153 | 16.9863 | 151.263 | 60.0155 | 134.5 | 16.9958 | 132.0836 | 60.0451 | 116 | 17.0006 | 112.8162 | 59.9486 | 97.5 | 16.9976 | 94.7905 | 59.9666 | 79
17.0056 | 169.0462 | 60.0209 | 153 | 16.9946 | 151.2609 | 60.0155 | 134.5 | 17.0042 | 132.0837 | 60.0451 | 116 | 17.009 | 112.8122 | 59.9486 | 97.5 | 17.006 | 94.7871 | 59.9666 | 79
17.014 | 169.0439 | 60.0209 | 153 | 17.0029 | 151.2589 | 60.0155 | 134.5 | 17.0125 | 132.0839 | 60.0451 | 116 | 17.0173 | 112.8082 | 59.9486 | 97.5 | 17.0143 | 94.7837 | 59.9666 | 79
17.0223 | 169.0417 | 60.0209 | 153 | 17.0113 | 151.2569 | 60.0155 | 134.5 | 17.0208 | 132.0841 | 60.0451 | 116 | 17.0256 | 112.8042 | 59.9486 | 97.5 | 17.0226 | 94.7803 | 59.9666 | 79
17.0306 | 169.0395 | 60.0209 | 153 | 17.0196 | 151.2548 | 60.0155 | 134.5 | 17.0291 | 132.0843 | 60.0423 | 116 | 17.034 | 112.8023 | 59.9486 | 97.5 | 17.031 | 94.777 | 59.9666 | 79
17.0389 | 169.0372 | 60.0209 | 153 | 17.0279 | 151.2528 | 60.0155 | 134.5 | 17.0374 | 132.0844 | 60.0423 | 116 | 17.0423 | 112.803 | 59.9486 | 97.5 | 17.0393 | 94.7736 | 59.9666 | 79
17.0473 | 169.035 | 60.0209 | 153 | 17.0363 | 151.2507 | 60.0155 | 134.5 | 17.0458 | 132.0846 | 60.0423 | 116 | 17.0507 | 112.8037 | 59.9486 | 97.5 | 17.0477 | 94.7702 | 59.9666 | 79
17.0556 | 169.0328 | 60.0209 | 153 | 17.0446 | 151.2487 | 60.0155 | 134.5 | 17.0541 | 132.0848 | 60.0423 | 116 | 17.059 | 112.8044 | 59.9483 | 97.5 | 17.056 | 94.7668 | 59.9666 | 79
17.0639 | 169.0305 | 60.0209 | 153 | 17.0529 | 151.2467 | 60.0155 | 134.5 | 17.0624 | 132.085 | 60.0423 | 116 | 17.0674 | 112.8051 | 59.9483 | 97.5 | 17.0643 | 94.7634 | 59.9677 | 79
17.0723 | 169.0283 | 60.0209 | 153 | 17.0613 | 151.2446 | 60.0155 | 134.5 | 17.0708 | 132.0851 | 60.0423 | 116 | 17.0757 | 112.8057 | 59.9483 | 97.5 | 17.0727 | 94.7601 | 59.9677 | 79
17.0806 | 169.0261 | 60.0209 | 153 | 17.0696 | 151.2426 | 60.0155 | 134.5 | 17.0791 | 132.0853 | 60.0423 | 116 | 17.084 | 112.8064 | 59.9483 | 97.5 | 17.081 | 94.7567 | 59.9677 | 79
17.0889 | 169.0238 | 60.0209 | 153 | 17.0779 | 151.2406 | 60.0155 | 134.5 | 17.0874 | 132.0855 | 60.0423 | 116 | 17.0924 | 112.8071 | 59.9483 | 97.5 | 17.0894 | 94.7533 | 59.9677 | 79
17.0973 | 169.0216 | 60.0209 | 153 | 17.0863 | 151.2385 | 60.0155 | 134.5 | 17.0957 | 132.0857 | 60.0423 | 116 | 17.1007 | 112.8078 | 59.9483 | 97.5 | 17.0977 | 94.7499 | 59.9677 | 79
17.1056 | 169.0194 | 60.0209 | 153 | 17.0946 | 151.2365 | 60.0155 | 134.5 | 17.1041 | 132.0858 | 60.0423 | 116 | 17.109 | 112.8085 | 59.9483 | 97.5 | 17.106 | 94.7465 | 59.9677 | 79
17.1139 | 169.0172 | 60.0209 | 153 | 17.1029 | 151.2345 | 60.0155 | 134.5 | 17.1124 | 132.086 | 60.0423 | 116 | 17.1174 | 112.8092 | 59.9483 | 97.5 | 17.1144 | 94.7432 | 59.9677 | 79
17.1222 | 169.0149 | 60.0209 | 153 | 17.1113 | 151.2324 | 60.0155 | 134.5 | 17.1207 | 132.0862 | 60.0423 | 116 | 17.1257 | 112.8099 | 59.9483 | 97.5 | 17.1227 | 94.7398 | 59.9677 | 79
17.1306 | 169.0127 | 60.0228 | 153 | 17.1196 | 151.2304 | 60.0155 | 134.5 | 17.1291 | 132.0864 | 60.0423 | 116 | 17.1341 | 112.8106 | 59.9483 | 97.5 | 17.131 | 94.7364 | 59.9677 | 79
17.1389 | 169.0105 | 60.0228 | 153 | 17.1279 | 151.2284 | 60.0155 | 134.5 | 17.1374 | 132.0865 | 60.0423 | 116 | 17.1424 | 112.8112 | 59.9483 | 97.5 | 17.1394 | 94.733 | 59.9677 | 79
17.1472 | 169.0082 | 60.0228 | 153 | 17.1362 | 151.2263 | 60.0155 | 134.5 | 17.1457 | 132.0867 | 60.0423 | 116 | 17.1508 | 112.8119 | 59.9483 | 97.5 | 17.1477 | 94.7296 | 59.9677 | 79
17.1556 | 169.006 | 60.0228 | 153 | 17.1446 | 151.2243 | 60.0155 | 134.5 | 17.154 | 132.0869 | 60.0423 | 116 | 17.1591 | 112.8126 | 59.9483 | 97.5 | 17.1561 | 94.7263 | 59.9677 | 79
17.1639 | 169.0038 | 60.0228 | 153 | 17.1529 | 151.2223 | 60.0155 | 134.5 | 17.1624 | 132.0871 | 60.0423 | 116 | 17.1674 | 112.8133 | 59.9483 | 97.5 | 17.1644 | 94.7229 | 59.9677 | 79
17.1722 | 169.0015 | 60.0228 | 153 | 17.1612 | 151.2202 | 60.0155 | 134.5 | 17.1707 | 132.0872 | 60.0423 | 116 | 17.1758 | 112.814 | 59.9483 | 97.5 | 17.1727 | 94.7195 | 59.9677 | 79
17.1806 | 168.9993 | 60.0228 | 153 | 17.1696 | 151.2182 | 60.0155 | 134.5 | 17.179 | 132.0874 | 60.0423 | 116 | 17.1841 | 112.8147 | 59.9483 | 97.5 | 17.1811 | 94.7161 | 59.9677 | 79
17.1889 | 168.9971 | 60.0228 | 153 | 17.1779 | 151.2162 | 60.0155 | 134.5 | 17.1873 | 132.0876 | 60.0423 | 116 | 17.1924 | 112.8154 | 59.9483 | 97.5 | 17.1894 | 94.7127 | 59.9677 | 79
17.1972 | 168.9948 | 60.0228 | 153 | 17.1862 | 151.2141 | 60.0155 | 134.5 | 17.1957 | 132.0878 | 60.0423 | 116 | 17.2008 | 112.816 | 59.9483 | 97.5 | 17.1978 | 94.7094 | 59.9677 | 79
17.2056 | 168.9926 | 60.0228 | 153 | 17.1946 | 151.2121 | 60.0155 | 134.5 | 17.204 | 132.088 | 60.0423 | 116 | 17.2091 | 112.8167 | 59.9483 | 97.5 | 17.2061 | 94.706 | 59.9677 | 79
17.2139 | 168.9904 | 60.0228 | 153 | 17.2029 | 151.2101 | 60.0155 | 134.5 | 17.2123 | 132.0881 | 60.0423 | 116 | 17.2175 | 112.8174 | 59.9483 | 97.5 | 17.2144 | 94.7026 | 59.9677 | 79
17.2222 | 168.9881 | 60.0228 | 153 | 17.2112 | 151.208 | 60.0155 | 134.5 | 17.2206 | 132.0883 | 60.0423 | 116 | 17.2258 | 112.8181 | 59.9483 | 97.5 | 17.2228 | 94.6992 | 59.9677 | 79
17.2305 | 168.9859 | 60.0228 | 153 | 17.2196 | 151.206 | 60.0155 | 134.5 | 17.229 | 132.0885 | 60.0396 | 116 | 17.2342 | 112.8188 | 59.9483 | 97.5 | 17.2311 | 94.6958 | 59.9677 | 79
17.2389 | 168.9837 | 60.0228 | 153 | 17.2279 | 151.2039 | 60.0155 | 134.5 | 17.2373 | 132.0887 | 60.0396 | 116 | 17.2425 | 112.8195 | 59.9483 | 97.5 | 17.2394 | 94.6925 | 59.9677 | 79
17.2472 | 168.9814 | 60.0228 | 153 | 17.2362 | 151.2019 | 60.0155 | 134.5 | 17.2456 | 132.0888 | 60.0396 | 116 | 17.2508 | 112.8202 | 59.9483 | 97.5 | 17.2477 | 94.6891 | 59.9677 | 79
17.2555 | 168.9792 | 60.0228 | 153 | 17.2446 | 151.1999 | 60.0155 | 134.5 | 17.254 | 132.089 | 60.0396 | 116 | 17.2592 | 112.8209 | 59.9477 | 97.5 | 17.2561 | 94.6857 | 59.9677 | 79
17.2639 | 168.977 | 60.0228 | 153 | 17.2529 | 151.1978 | 60.0155 | 134.5 | 17.2623 | 132.0892 | 60.0396 | 116 | 17.2675 | 112.8215 | 59.9477 | 97.5 | 17.2645 | 94.6823 | 59.9672 | 79
17.2722 | 168.9747 | 60.0228 | 153 | 17.2612 | 151.1958 | 60.0155 | 134.5 | 17.2706 | 132.0894 | 60.0396 | 116 | 17.2758 | 112.8222 | 59.9477 | 97.5 | 17.2728 | 94.6789 | 59.9672 | 79
17.2805 | 168.9725 | 60.0228 | 153 | 17.2695 | 151.1938 | 60.0155 | 134.5 | 17.279 | 132.0895 | 60.0396 | 116 | 17.2842 | 112.8229 | 59.9477 | 97.5 | 17.2811 | 94.6755 | 59.9672 | 79
17.2889 | 168.9703 | 60.0228 | 153 | 17.2779 | 151.1917 | 60.0155 | 134.5 | 17.2873 | 132.0897 | 60.0396 | 116 | 17.2925 | 112.8236 | 59.9477 | 97.5 | 17.2894 | 94.6722 | 59.9672 | 79
17.2972 | 168.968 | 60.0228 | 153 | 17.2862 | 151.1897 | 60.0155 | 134.5 | 17.2956 | 132.0899 | 60.0396 | 116 | 17.3009 | 112.8243 | 59.9477 | 97.5 | 17.2978 | 94.6688 | 59.9672 | 79
17.3055 | 168.9658 | 60.0228 | 153 | 17.2945 | 151.1877 | 60.0155 | 134.5 | 17.3039 | 132.0901 | 60.0396 | 116 | 17.3092 | 112.825 | 59.9477 | 97.5 | 17.3062 | 94.6654 | 59.9672 | 79
17.3139 | 168.9636 | 60.0228 | 153 | 17.3029 | 151.1856 | 60.0155 | 134.5 | 17.3123 | 132.0903 | 60.0396 | 116 | 17.3176 | 112.8257 | 59.9477 | 97.5 | 17.3145 | 94.662 | 59.9672 | 79
17.3222 | 168.9613 | 60.0228 | 153 | 17.3112 | 151.1836 | 60.0155 | 134.5 | 17.3206 | 132.0904 | 60.0396 | 116 | 17.3259 | 112.8264 | 59.9477 | 97.5 | 17.3228 | 94.6586 | 59.9672 | 79
17.3305 | 168.9591 | 60.0231 | 153 | 17.3195 | 151.1816 | 60.0155 | 134.5 | 17.3289 | 132.0906 | 60.0396 | 116 | 17.3342 | 112.827 | 59.9477 | 97.5 | 17.3311 | 94.6553 | 59.9672 | 79
17.3388 | 168.9569 | 60.0231 | 153 | 17.3279 | 151.1795 | 60.0155 | 134.5 | 17.3372 | 132.0908 | 60.0396 | 116 | 17.3426 | 112.8277 | 59.9477 | 97.5 | 17.3395 | 94.6519 | 59.9672 | 79
17.3472 | 168.9547 | 60.0231 | 153 | 17.3362 | 151.1775 | 60.0155 | 134.5 | 17.3456 | 132.091 | 60.0396 | 116 | 17.3509 | 112.8284 | 59.9477 | 97.5 | 17.3478 | 94.6485 | 59.9672 | 79
17.3555 | 168.9524 | 60.0231 | 153 | 17.3445 | 151.1752 | 60.0155 | 134.5 | 17.3539 | 132.0911 | 60.0396 | 116 | 17.3593 | 112.8291 | 59.9477 | 97.5 | 17.3561 | 94.6451 | 59.9672 | 79
17.3638 | 168.9502 | 60.0231 | 153 | 17.3529 | 151.1722 | 60.0155 | 134.5 | 17.3622 | 132.0913 | 60.0396 | 116 | 17.3676 | 112.8298 | 59.9477 | 97.5 | 17.3645 | 94.642 | 59.9672 | 79
17.3722 | 168.948 | 60.0231 | 153 | 17.3612 | 151.1692 | 60.0155 | 134.5 | 17.3705 | 132.0915 | 60.0396 | 116 | 17.3759 | 112.8305 | 59.9477 | 97.5 | 17.3729 | 94.6419 | 59.9672 | 79
17.3805 | 168.9457 | 60.0231 | 153 | 17.3695 | 151.1662 | 60.0158 | 134.5 | 17.3789 | 132.0917 | 60.0396 | 116 | 17.3843 | 112.8312 | 59.9477 | 97.5 | 17.3812 | 94.6418 | 59.9672 | 79
17.3888 | 168.9435 | 60.0231 | 153 | 17.3779 | 151.1632 | 60.0158 | 134.5 | 17.3872 | 132.0918 | 60.0396 | 116 | 17.3926 | 112.8318 | 59.9477 | 97.5 | 17.3895 | 94.6418 | 59.9672 | 79
17.3971 | 168.9413 | 60.0231 | 153 | 17.3862 | 151.1602 | 60.0158 | 134.5 | 17.3955 | 132.092 | 60.0396 | 116 | 17.401 | 112.8325 | 59.9477 | 97.5 | 17.3978 | 94.6417 | 59.9672 | 79
17.4055 | 168.9378 | 60.0231 | 153 | 17.3945 | 151.1573 | 60.0158 | 134.5 | 17.4039 | 132.0922 | 60.0396 | 116 | 17.4093 | 112.8332 | 59.9477 | 97.5 | 17.4062 | 94.6416 | 59.9672 | 79
17.4138 | 168.9342 | 60.0231 | 153 | 17.4028 | 151.1543 | 60.0158 | 134.5 | 17.4122 | 132.0924 | 60.0396 | 116 | 17.4176 | 112.8339 | 59.9477 | 97.5 | 17.4146 | 94.6415 | 59.9672 | 79
17.4221 | 168.9306 | 60.0231 | 153 | 17.4112 | 151.1513 | 60.0158 | 134.5 | 17.4205 | 132.0925 | 60.0396 | 116 | 17.426 | 112.8346 | 59.9477 | 97.5 | 17.4229 | 94.6415 | 59.9672 | 79
17.4305 | 168.927 | 60.0231 | 153 | 17.4195 | 151.1483 | 60.0158 | 134.5 | 17.4289 | 132.0927 | 60.0359 | 116 | 17.4343 | 112.8353 | 59.9477 | 97.5 | 17.4312 | 94.6414 | 59.9672 | 79
17.4388 | 168.9234 | 60.0231 | 153 | 17.4278 | 151.1453 | 60.0158 | 134.5 | 17.4372 | 132.0929 | 60.0359 | 116 | 17.4427 | 112.836 | 59.9477 | 97.5 | 17.4395 | 94.6413 | 59.9672 | 79
17.4471 | 168.9198 | 60.0231 | 153 | 17.4362 | 151.1423 | 60.0158 | 134.5 | 17.4455 | 132.0929 | 60.0359 | 116 | 17.451 | 112.8367 | 59.9477 | 97.5 | 17.4479 | 94.6412 | 59.9672 | 79
17.4555 | 168.9161 | 60.0231 | 153 | 17.4445 | 151.1393 | 60.0158 | 134.5 | 17.4538 | 132.0926 | 60.0359 | 116 | 17.4594 | 112.8373 | 59.9465 | 97.5 | 17.4562 | 94.6412 | 59.9672 | 79
17.4638 | 168.9125 | 60.0231 | 153 | 17.4528 | 151.1363 | 60.0158 | 134.5 | 17.4622 | 132.0923 | 60.0359 | 116 | 17.4677 | 112.838 | 59.9465 | 97.5 | 17.4645 | 94.6411 | 59.9663 | 79
17.4721 | 168.9089 | 60.0231 | 153 | 17.4612 | 151.1333 | 60.0158 | 134.5 | 17.4705 | 132.0921 | 60.0359 | 116 | 17.476 | 112.8387 | 59.9465 | 97.5 | 17.4729 | 94.641 | 59.9663 | 79
17.4804 | 168.9053 | 60.0231 | 153 | 17.4695 | 151.1304 | 60.0158 | 134.5 | 17.4788 | 132.0918 | 60.0359 | 116 | 17.4844 | 112.8394 | 59.9465 | 97.5 | 17.4812 | 94.6409 | 59.9663 | 79
17.4888 | 168.9017 | 60.0231 | 153 | 17.4778 | 151.1274 | 60.0158 | 134.5 | 17.4872 | 132.0915 | 60.0359 | 116 | 17.4927 | 112.8401 | 59.9465 | 97.5 | 17.4896 | 94.6409 | 59.9663 | 79
17.4971 | 168.8981 | 60.0231 | 153 | 17.4862 | 151.1244 | 60.0158 | 134.5 | 17.4955 | 132.0912 | 60.0359 | 116 | 17.501 | 112.8408 | 59.9465 | 97.5 | 17.4979 | 94.6408 | 59.9663 | 79
17.5054 | 168.8945 | 60.0231 | 153 | 17.4945 | 151.1214 | 60.0158 | 134.5 | 17.5038 | 132.0909 | 60.0359 | 116 | 17.5094 | 112.8415 | 59.9465 | 97.5 | 17.5062 | 94.6407 | 59.9663 | 79
17.5138 | 168.8909 | 60.0231 | 153 | 17.5028 | 151.1184 | 60.0158 | 134.5 | 17.5121 | 132.0907 | 60.0359 | 116 | 17.5177 | 112.8422 | 59.9465 | 97.5 | 17.5146 | 94.6406 | 59.9663 | 79
17.5221 | 168.8873 | 60.0231 | 153 | 17.5112 | 151.1154 | 60.0158 | 134.5 | 17.5205 | 132.0904 | 60.0359 | 116 | 17.5261 | 112.8428 | 59.9465 | 97.5 | 17.5229 | 94.6406 | 59.9663 | 79
17.5304 | 168.8837 | 60.0245 | 153 | 17.5195 | 151.1124 | 60.0158 | 134.5 | 17.5288 | 132.0901 | 60.0359 | 116 | 17.5344 | 112.8435 | 59.9465 | 97.5 | 17.5312 | 94.6405 | 59.9663 | 79
17.5388 | 168.8801 | 60.0245 | 153 | 17.5278 | 151.1094 | 60.0158 | 134.5 | 17.5371 | 132.0898 | 60.0359 | 116 | 17.5428 | 112.8423 | 59.9465 | 97.5 | 17.5396 | 94.6404 | 59.9663 | 79
17.5471 | 168.8764 | 60.0244 | 153 | 17.5361 | 151.1064 | 60.0158 | 134.5 | 17.5454 | 132.0896 | 60.0359 | 116 | 17.5511 | 112.837 | 59.9465 | 97.5 | 17.5479 | 94.6403 | 59.9663 | 79
17.5554 | 168.8728 | 60.0244 | 153 | 17.5445 | 151.1035 | 60.0158 | 134.5 | 17.5538 | 132.0893 | 60.0359 | 116 | 17.5594 | 112.8316 | 59.9465 | 97.5 | 17.5563 | 94.6403 | 59.9663 | 79
17.5637 | 168.8692 | 60.0244 | 153 | 17.5528 | 151.1005 | 60.0158 | 134.5 | 17.5621 | 132.089 | 60.0359 | 116 | 17.5678 | 112.8262 | 59.9465 | 97.5 | 17.5646 | 94.6402 | 59.9663 | 79
17.5721 | 168.8656 | 60.0244 | 153 | 17.5611 | 151.0975 | 60.0158 | 134.5 | 17.5704 | 132.0887 | 60.0359 | 116 | 17.5761 | 112.8208 | 59.9465 | 97.5 | 17.5729 | 94.6401 | 59.9663 | 79
17.5804 | 168.862 | 60.0244 | 153 | 17.5695 | 151.0945 | 60.0158 | 134.5 | 17.5788 | 132.0885 | 60.0359 | 116 | 17.5845 | 112.8155 | 59.9465 | 97.5 | 17.5813 | 94.64 | 59.9663 | 79
17.5887 | 168.8584 | 60.0244 | 153 | 17.5778 | 151.0915 | 60.0158 | 134.5 | 17.5871 | 132.0882 | 60.0359 | 116 | 17.5928 | 112.8101 | 59.9465 | 97.5 | 17.5896 | 94.6399 | 59.9663 | 79
17.5971 | 168.8548 | 60.0244 | 153 | 17.5861 | 151.0885 | 60.0158 | 134.5 | 17.5954 | 132.0879 | 60.0359 | 116 | 17.6011 | 112.8047 | 59.9465 | 97.5 | 17.598 | 94.6399 | 59.9663 | 79
17.6054 | 168.8512 | 60.0244 | 153 | 17.5945 | 151.0855 | 60.0158 | 134.5 | 17.6038 | 132.0876 | 60.0359 | 116 | 17.6095 | 112.7994 | 59.9465 | 97.5 | 17.6063 | 94.6398 | 59.9663 | 79
17.6137 | 168.8476 | 60.0244 | 153 | 17.6028 | 151.0825 | 60.0158 | 134.5 | 17.6121 | 132.0873 | 60.0359 | 116 | 17.6178 | 112.794 | 59.9465 | 97.5 | 17.6146 | 94.6397 | 59.9663 | 79
17.6221 | 168.8439 | 60.0244 | 153 | 17.6111 | 151.0795 | 60.0158 | 134.5 | 17.6204 | 132.0871 | 60.0359 | 116 | 17.6262 | 112.7886 | 59.9465 | 97.5 | 17.623 | 94.6396 | 59.9663 | 79
17.6304 | 168.8403 | 60.0244 | 153 | 17.6194 | 151.0766 | 60.0158 | 134.5 | 17.6287 | 132.0868 | 60.0321 | 116 | 17.6345 | 112.7832 | 59.9465 | 97.5 | 17.6313 | 94.6396 | 59.9663 | 79
17.6387 | 168.8367 | 60.0244 | 153 | 17.6278 | 151.0736 | 60.0158 | 134.5 | 17.6371 | 132.0865 | 60.0321 | 116 | 17.6429 | 112.7779 | 59.9465 | 97.5 | 17.6396 | 94.6395 | 59.9663 | 79
17.647 | 168.8331 | 60.0244 | 153 | 17.6361 | 151.0706 | 60.0158 | 134.5 | 17.6454 | 132.0862 | 60.0321 | 116 | 17.6512 | 112.7725 | 59.9465 | 97.5 | 17.648 | 94.6394 | 59.9663 | 79
17.6554 | 168.8295 | 60.0244 | 153 | 17.6444 | 151.0676 | 60.0158 | 134.5 | 17.6537 | 132.086 | 60.0321 | 116 | 17.6595 | 112.7671 | 59.9463 | 97.5 | 17.6563 | 94.6393 | 59.9663 | 79
17.6637 | 168.8259 | 60.0244 | 153 | 17.6528 | 151.0646 | 60.0158 | 134.5 | 17.662 | 132.0857 | 60.0321 | 116 | 17.6679 | 112.7617 | 59.9463 | 97.5 | 17.6647 | 94.6393 | 59.964 | 79
17.672 | 168.8223 | 60.0244 | 153 | 17.6611 | 151.0616 | 60.0158 | 134.5 | 17.6704 | 132.0854 | 60.0321 | 116 | 17.6762 | 112.7564 | 59.9463 | 97.5 | 17.673 | 94.6392 | 59.964 | 79
17.6804 | 168.8187 | 60.0244 | 153 | 17.6694 | 151.0586 | 60.0158 | 134.5 | 17.6787 | 132.0851 | 60.0321 | 116 | 17.6845 | 112.751 | 59.9463 | 97.5 | 17.6813 | 94.6391 | 59.964 | 79
17.6887 | 168.8151 | 60.0244 | 153 | 17.6778 | 151.0556 | 60.0158 | 134.5 | 17.687 | 132.0848 | 60.0321 | 116 | 17.6929 | 112.7456 | 59.9463 | 97.5 | 17.6897 | 94.639 | 59.964 | 79
17.697 | 168.8115 | 60.0244 | 153 | 17.6861 | 151.0526 | 60.0158 | 134.5 | 17.6954 | 132.0846 | 60.0321 | 116 | 17.7012 | 112.7402 | 59.9463 | 97.5 | 17.698 | 94.639 | 59.964 | 79
17.7054 | 168.8078 | 60.0244 | 153 | 17.6944 | 151.0497 | 60.0158 | 134.5 | 17.7037 | 132.0843 | 60.0321 | 116 | 17.7096 | 112.7349 | 59.9463 | 97.5 | 17.7064 | 94.6389 | 59.964 | 79
17.7137 | 168.8042 | 60.0244 | 153 | 17.7028 | 151.0467 | 60.0158 | 134.5 | 17.712 | 132.084 | 60.0321 | 116 | 17.7179 | 112.7295 | 59.9463 | 97.5 | 17.7147 | 94.6388 | 59.964 | 79
17.722 | 168.8006 | 60.0244 | 153 | 17.7111 | 151.0437 | 60.0158 | 134.5 | 17.7203 | 132.0837 | 60.0321 | 116 | 17.7263 | 112.7241 | 59.9463 | 97.5 | 17.723 | 94.6387 | 59.964 | 79
17.7303 | 168.797 | 60.0253 | 153 | 17.7194 | 151.0407 | 60.0158 | 134.5 | 17.7287 | 132.0835 | 60.0321 | 116 | 17.7346 | 112.7188 | 59.9463 | 97.5 | 17.7314 | 94.6387 | 59.964 | 79
17.7387 | 168.7934 | 60.0253 | 153 | 17.7278 | 151.0377 | 60.0158 | 134.5 | 17.737 | 132.0832 | 60.0321 | 116 | 17.7429 | 112.7134 | 59.9463 | 97.5 | 17.7397 | 94.6386 | 59.964 | 79
17.747 | 168.7898 | 60.0253 | 153 | 17.7361 | 151.0347 | 60.0158 | 134.5 | 17.7453 | 132.0829 | 60.0321 | 116 | 17.7513 | 112.708 | 59.9463 | 97.5 | 17.748 | 94.6385 | 59.964 | 79
17.7553 | 168.7862 | 60.0253 | 153 | 17.7444 | 151.0317 | 60.0158 | 134.5 | 17.7537 | 132.0826 | 60.0321 | 116 | 17.7596 | 112.7026 | 59.9463 | 97.5 | 17.7564 | 94.6384 | 59.964 | 79
17.7637 | 168.7826 | 60.0253 | 153 | 17.7527 | 151.0287 | 60.0158 | 134.5 | 17.762 | 132.0823 | 60.0321 | 116 | 17.7679 | 112.6973 | 59.9463 | 97.5 | 17.7647 | 94.6384 | 59.964 | 79
17.772 | 168.779 | 60.0253 | 153 | 17.7611 | 151.0257 | 60.0158 | 134.5 | 17.7703 | 132.0821 | 60.0321 | 116 | 17.7763 | 112.6919 | 59.9463 | 97.5 | 17.7731 | 94.6383 | 59.964 | 79
17.7803 | 168.7754 | 60.0253 | 153 | 17.7694 | 151.0227 | 60.0154 | 134.5 | 17.7787 | 132.0818 | 60.0321 | 116 | 17.7846 | 112.6865 | 59.9463 | 97.5 | 17.7814 | 94.6382 | 59.964 | 79
17.7887 | 168.7718 | 60.0253 | 153 | 17.7777 | 151.0197 | 60.0154 | 134.5 | 17.787 | 132.0815 | 60.0321 | 116 | 17.793 | 112.6811 | 59.9463 | 97.5 | 17.7897 | 94.6381 | 59.964 | 79
17.797 | 168.7681 | 60.0253 | 153 | 17.7861 | 151.0168 | 60.0154 | 134.5 | 17.7953 | 132.0812 | 60.0321 | 116 | 17.8013 | 112.6758 | 59.9463 | 97.5 | 17.7981 | 94.6381 | 59.964 | 79
17.8053 | 168.7645 | 60.0253 | 153 | 17.7944 | 151.0138 | 60.0154 | 134.5 | 17.8036 | 132.0809 | 60.0321 | 116 | 17.8097 | 112.6704 | 59.9463 | 97.5 | 17.8064 | 94.638 | 59.964 | 79
17.8136 | 168.7609 | 60.0253 | 153 | 17.8027 | 151.0108 | 60.0154 | 134.5 | 17.812 | 132.0807 | 60.0321 | 116 | 17.818 | 112.665 | 59.9463 | 97.5 | 17.8148 | 94.6379 | 59.964 | 79
17.822 | 168.7573 | 60.0253 | 153 | 17.8111 | 151.0078 | 60.0154 | 134.5 | 17.8203 | 132.0804 | 60.0321 | 116 | 17.8264 | 112.6596 | 59.9463 | 97.5 | 17.8231 | 94.6378 | 59.964 | 79
17.8303 | 168.7537 | 60.0253 | 153 | 17.8194 | 151.0048 | 60.0154 | 134.5 | 17.8286 | 132.0801 | 60.0302 | 116 | 17.8347 | 112.6543 | 59.9463 | 97.5 | 17.8314 | 94.6377 | 59.964 | 79
17.8386 | 168.7501 | 60.0253 | 153 | 17.8277 | 151.0018 | 60.0154 | 134.5 | 17.8369 | 132.0798 | 60.0302 | 116 | 17.843 | 112.6489 | 59.9463 | 97.5 | 17.8398 | 94.6377 | 59.964 | 79
17.847 | 168.7465 | 60.0253 | 153 | 17.8361 | 150.9988 | 60.0154 | 134.5 | 17.8453 | 132.0796 | 60.0302 | 116 | 17.8513 | 112.6435 | 59.9463 | 97.5 | 17.8481 | 94.6376 | 59.964 | 79
17.8553 | 168.7429 | 60.0253 | 153 | 17.8444 | 150.9958 | 60.0154 | 134.5 | 17.8536 | 132.0793 | 60.0302 | 116 | 17.8597 | 112.6382 | 59.9441 | 97.5 | 17.8564 | 94.6375 | 59.964 | 79
17.8636 | 168.7393 | 60.0253 | 153 | 17.8527 | 150.9929 | 60.0154 | 134.5 | 17.8619 | 132.079 | 60.0302 | 116 | 17.868 | 112.6328 | 59.9441 | 97.5 | 17.8648 | 94.6374 | 59.9606 | 79
17.872 | 168.7357 | 60.0253 | 153 | 17.8611 | 150.9901 | 60.0154 | 134.5 | 17.8703 | 132.0787 | 60.0302 | 116 | 17.8764 | 112.6274 | 59.9441 | 97.5 | 17.8731 | 94.6374 | 59.9606 | 79
17.8803 | 168.7321 | 60.0253 | 153 | 17.8694 | 150.9874 | 60.0154 | 134.5 | 17.8786 | 132.0785 | 60.0302 | 116 | 17.8847 | 112.622 | 59.9441 | 97.5 | 17.8815 | 94.6373 | 59.9606 | 79
17.8886 | 168.7284 | 60.0253 | 153 | 17.8777 | 150.9847 | 60.0154 | 134.5 | 17.8869 | 132.0782 | 60.0302 | 116 | 17.8931 | 112.6167 | 59.9441 | 97.5 | 17.8898 | 94.6372 | 59.9606 | 79
17.8969 | 168.7248 | 60.0253 | 153 | 17.886 | 150.982 | 60.0154 | 134.5 | 17.8953 | 132.0779 | 60.0302 | 116 | 17.9014 | 112.6113 | 59.9441 | 97.5 | 17.8981 | 94.6371 | 59.9606 | 79
17.9053 | 168.7212 | 60.0253 | 153 | 17.8944 | 150.9793 | 60.0154 | 134.5 | 17.9036 | 132.0776 | 60.0302 | 116 | 17.9098 | 112.6059 | 59.9441 | 97.5 | 17.9065 | 94.6371 | 59.9606 | 79
17.9136 | 168.7202 | 60.0253 | 153 | 17.9027 | 150.9766 | 60.0154 | 134.5 | 17.9119 | 132.0773 | 60.0302 | 116 | 17.9181 | 112.6005 | 59.9441 | 97.5 | 17.9148 | 94.6358 | 59.9606 | 79
17.9219 | 168.7206 | 60.0253 | 153 | 17.911 | 150.9739 | 60.0154 | 134.5 | 17.9203 | 132.0771 | 60.0302 | 116 | 17.9264 | 112.5952 | 59.9441 | 97.5 | 17.9232 | 94.6257 | 59.9606 | 79
17.9303 | 168.721 | 60.0266 | 153 | 17.9194 | 150.9712 | 60.0154 | 134.5 | 17.9286 | 132.0768 | 60.0302 | 116 | 17.9348 | 112.5898 | 59.9441 | 97.5 | 17.9315 | 94.6155 | 59.9606 | 79
17.9386 | 168.7213 | 60.0266 | 153 | 17.9277 | 150.9685 | 60.0154 | 134.5 | 17.9369 | 132.0765 | 60.0302 | 116 | 17.9431 | 112.5844 | 59.9441 | 97.5 | 17.9398 | 94.6053 | 59.9606 | 79
17.9469 | 168.7217 | 60.0266 | 153 | 17.936 | 150.9657 | 60.0154 | 134.5 | 17.9452 | 132.0762 | 60.0302 | 116 | 17.9514 | 112.579 | 59.9441 | 97.5 | 17.9482 | 94.5951 | 59.9606 | 79
17.9553 | 168.722 | 60.0266 | 153 | 17.9444 | 150.963 | 60.0154 | 134.5 | 17.9536 | 132.0752 | 60.0302 | 116 | 17.9598 | 112.5737 | 59.9441 | 97.5 | 17.9565 | 94.585 | 59.9606 | 79
17.9636 | 168.7224 | 60.0266 | 153 | 17.9527 | 150.9603 | 60.0154 | 134.5 | 17.9619 | 132.0699 | 60.0302 | 116 | 17.9681 | 112.5683 | 59.9441 | 97.5 | 17.9648 | 94.5748 | 59.9606 | 79
17.9719 | 168.7227 | 60.0266 | 153 | 17.961 | 150.9576 | 60.0154 | 134.5 | 17.9702 | 132.0646 | 60.0302 | 116 | 17.9765 | 112.5629 | 59.9441 | 97.5 | 17.9732 | 94.5646 | 59.9606 | 79
17.9802 | 168.7231 | 60.0266 | 153 | 17.9694 | 150.9549 | 60.0152 | 134.5 | 17.9785 | 132.0593 | 60.0302 | 116 | 17.9848 | 112.5575 | 59.9441 | 97.5 | 17.9815 | 94.5544 | 59.9606 | 79
17.9886 | 168.7235 | 60.0266 | 153 | 17.9777 | 150.9522 | 60.0152 | 134.5 | 17.9869 | 132.0541 | 60.0302 | 116 | 17.9932 | 112.5522 | 59.9441 | 97.5 | 17.9899 | 94.5443 | 59.9606 | 79
17.9969 | 168.7238 | 60.0266 | 153 | 17.986 | 150.9495 | 60.0152 | 134.5 | 17.9952 | 132.0488 | 60.0302 | 116 | 18.0015 | 112.5468 | 59.9441 | 97.5 | 17.9982 | 94.5341 | 59.9606 | 79
18.0052 | 168.7242 | 60.0266 | 153 | 17.9944 | 150.9468 | 60.0152 | 134.5 | 18.0035 | 132.0435 | 60.0302 | 116 | 18.0099 | 112.5414 | 59.9441 | 97.5 | 18.0065 | 94.5239 | 59.9606 | 79
18.0136 | 168.7245 | 60.0266 | 153 | 18.0027 | 150.944 | 60.0152 | 134.5 | 18.0119 | 132.0382 | 60.0302 | 116 | 18.0182 | 112.536 | 59.9441 | 97.5 | 18.0149 | 94.5137 | 59.9606 | 79
18.0219 | 168.7249 | 60.0266 | 153 | 18.011 | 150.9413 | 60.0152 | 134.5 | 18.0202 | 132.0329 | 60.0302 | 116 | 18.0265 | 112.5307 | 59.9441 | 97.5 | 18.0232 | 94.5036 | 59.9606 | 79
18.0302 | 168.7253 | 60.0266 | 153 | 18.0193 | 150.9386 | 60.0152 | 134.5 | 18.0285 | 132.0277 | 60.0288 | 116 | 18.0349 | 112.5253 | 59.9441 | 97.5 | 18.0316 | 94.4934 | 59.9606 | 79
18.0386 | 168.7256 | 60.0266 | 153 | 18.0277 | 150.9359 | 60.0152 | 134.5 | 18.0369 | 132.0224 | 60.0288 | 116 | 18.0432 | 112.5199 | 59.9441 | 97.5 | 18.0399 | 94.4832 | 59.9606 | 79
18.0469 | 168.726 | 60.0266 | 153 | 18.036 | 150.9332 | 60.0152 | 134.5 | 18.0452 | 132.0171 | 60.0288 | 116 | 18.0515 | 112.5146 | 59.9441 | 97.5 | 18.0482 | 94.4731 | 59.9606 | 79
18.0552 | 168.7263 | 60.0266 | 153 | 18.0443 | 150.9305 | 60.0152 | 134.5 | 18.0535 | 132.0118 | 60.0288 | 116 | 18.0599 | 112.5092 | 59.9444 | 97.5 | 18.0566 | 94.4629 | 59.9606 | 79
18.0635 | 168.7267 | 60.0266 | 153 | 18.0527 | 150.9278 | 60.0152 | 134.5 | 18.0618 | 132.0065 | 60.0288 | 116 | 18.0682 | 112.5047 | 59.9444 | 97.5 | 18.0649 | 94.4527 | 59.9569 | 79
18.0719 | 168.7271 | 60.0266 | 153 | 18.061 | 150.9251 | 60.0152 | 134.5 | 18.0702 | 132.0013 | 60.0288 | 116 | 18.0766 | 112.5003 | 59.9444 | 97.5 | 18.0732 | 94.4425 | 59.9569 | 79
18.0802 | 168.7274 | 60.0266 | 153 | 18.0693 | 150.9223 | 60.0152 | 134.5 | 18.0785 | 131.996 | 60.0288 | 116 | 18.0849 | 112.4959 | 59.9444 | 97.5 | 18.0816 | 94.4324 | 59.9569 | 79
18.0885 | 168.7278 | 60.0266 | 153 | 18.0777 | 150.9196 | 60.0152 | 134.5 | 18.0868 | 131.9907 | 60.0288 | 116 | 18.0933 | 112.4915 | 59.9444 | 97.5 | 18.0899 | 94.4222 | 59.9569 | 79
18.0969 | 168.7281 | 60.0266 | 153 | 18.086 | 150.9169 | 60.0152 | 134.5 | 18.0952 | 131.9854 | 60.0288 | 116 | 18.1016 | 112.4871 | 59.9444 | 97.5 | 18.0983 | 94.412 | 59.9569 | 79
18.1052 | 168.7285 | 60.0266 | 153 | 18.0943 | 150.9142 | 60.0152 | 134.5 | 18.1035 | 131.9801 | 60.0288 | 116 | 18.1099 | 112.4827 | 59.9444 | 97.5 | 18.1066 | 94.4018 | 59.9569 | 79
18.1135 | 168.7289 | 60.0266 | 153 | 18.1027 | 150.9115 | 60.0152 | 134.5 | 18.1118 | 131.9749 | 60.0288 | 116 | 18.1183 | 112.4782 | 59.9444 | 97.5 | 18.1149 | 94.3917 | 59.9569 | 79
18.1218 | 168.7292 | 60.0266 | 153 | 18.111 | 150.9088 | 60.0152 | 134.5 | 18.1201 | 131.9696 | 60.0288 | 116 | 18.1266 | 112.4738 | 59.9444 | 97.5 | 18.1233 | 94.3815 | 59.9569 | 79
18.1302 | 168.7296 | 60.0266 | 153 | 18.1193 | 150.9061 | 60.0152 | 134.5 | 18.1285 | 131.9643 | 60.0288 | 116 | 18.1349 | 112.4694 | 59.9444 | 97.5 | 18.1317 | 94.3713 | 59.9569 | 79
18.1385 | 168.7299 | 60.0266 | 153 | 18.1277 | 150.9034 | 60.0152 | 134.5 | 18.1368 | 131.959 | 60.0288 | 116 | 18.1433 | 112.465 | 59.9444 | 97.5 | 18.14 | 94.3611 | 59.9569 | 79
18.1468 | 168.7303 | 60.0266 | 153 | 18.136 | 150.9007 | 60.0152 | 134.5 | 18.1451 | 131.9537 | 60.0288 | 116 | 18.1516 | 112.4606 | 59.9444 | 97.5 | 18.1483 | 94.351 | 59.9569 | 79
18.1552 | 168.7307 | 60.0266 | 153 | 18.1443 | 150.8979 | 60.0152 | 134.5 | 18.1535 | 131.9485 | 60.0288 | 116 | 18.16 | 112.4562 | 59.9444 | 97.5 | 18.1567 | 94.3408 | 59.9569 | 79
18.1635 | 168.731 | 60.0266 | 153 | 18.1526 | 150.8952 | 60.0152 | 134.5 | 18.1618 | 131.9432 | 60.0288 | 116 | 18.1683 | 112.4517 | 59.9444 | 97.5 | 18.165 | 94.3306 | 59.9569 | 79
18.1718 | 168.7314 | 60.0266 | 153 | 18.161 | 150.8925 | 60.0152 | 134.5 | 18.1701 | 131.9379 | 60.0288 | 116 | 18.1767 | 112.4473 | 59.9444 | 97.5 | 18.1733 | 94.3204 | 59.9569 | 79
18.1802 | 168.7317 | 60.0266 | 153 | 18.1693 | 150.8898 | 60.0149 | 134.5 | 18.1784 | 131.9326 | 60.0288 | 116 | 18.185 | 112.4429 | 59.9444 | 97.5 | 18.1816 | 94.3103 | 59.9569 | 79
18.1885 | 168.7321 | 60.0266 | 153 | 18.1776 | 150.8871 | 60.0149 | 134.5 | 18.1868 | 131.9273 | 60.0288 | 116 | 18.1934 | 112.4385 | 59.9444 | 97.5 | 18.19 | 94.3001 | 59.9569 | 79
18.1968 | 168.7325 | 60.0266 | 153 | 18.186 | 150.8844 | 60.0149 | 134.5 | 18.1951 | 131.922 | 60.0288 | 116 | 18.2017 | 112.4341 | 59.9444 | 97.5 | 18.1984 | 94.2899 | 59.9569 | 79
18.2051 | 168.7328 | 60.0266 | 153 | 18.1943 | 150.8817 | 60.0149 | 134.5 | 18.2034 | 131.9168 | 60.0288 | 116 | 18.21 | 112.4297 | 59.9444 | 97.5 | 18.2067 | 94.2798 | 59.9569 | 79
18.2135 | 168.7332 | 60.0266 | 153 | 18.2026 | 150.879 | 60.0149 | 134.5 | 18.2118 | 131.9115 | 60.0288 | 116 | 18.2184 | 112.4252 | 59.9444 | 97.5 | 18.215 | 94.2696 | 59.9569 | 79
18.2218 | 168.7335 | 60.0266 | 153 | 18.211 | 150.8763 | 60.0149 | 134.5 | 18.2201 | 131.9062 | 60.0288 | 116 | 18.2267 | 112.4208 | 59.9444 | 97.5 | 18.2234 | 94.2594 | 59.9569 | 79
18.2301 | 168.7339 | 60.0266 | 153 | 18.2193 | 150.8736 | 60.0149 | 134.5 | 18.2284 | 131.9009 | 60.0288 | 116 | 18.235 | 112.4164 | 59.9444 | 97.5 | 18.2317 | 94.2492 | 59.9569 | 79
18.2385 | 168.7343 | 60.0266 | 153 | 18.2276 | 150.8708 | 60.0149 | 134.5 | 18.2368 | 131.8956 | 60.0288 | 116 | 18.2434 | 112.412 | 59.9444 | 97.5 | 18.2401 | 94.2391 | 59.9569 | 79
18.2468 | 168.7346 | 60.0266 | 153 | 18.236 | 150.8681 | 60.0149 | 134.5 | 18.2451 | 131.8904 | 60.0288 | 116 | 18.2517 | 112.4076 | 59.9444 | 97.5 | 18.2484 | 94.2289 | 59.9569 | 79
18.2551 | 168.735 | 60.0266 | 153 | 18.2443 | 150.8654 | 60.0149 | 134.5 | 18.2534 | 131.8851 | 60.0288 | 116 | 18.2601 | 112.4032 | 59.9444 | 97.5 | 18.2567 | 94.2187 | 59.9569 | 79
18.2635 | 168.7353 | 60.0266 | 153 | 18.2526 | 150.8627 | 60.0149 | 134.5 | 18.2617 | 131.8798 | 60.0288 | 116 | 18.2684 | 112.3988 | 59.9444 | 97.5 | 18.2651 | 94.2085 | 59.9537 | 79
18.2718 | 168.7357 | 60.0266 | 153 | 18.261 | 150.86 | 60.0149 | 134.5 | 18.2701 | 131.8745 | 60.0288 | 116 | 18.2768 | 112.3943 | 59.9444 | 97.5 | 18.2734 | 94.1984 | 59.9537 | 79
18.2801 | 168.7361 | 60.0266 | 153 | 18.2693 | 150.8573 | 60.0149 | 134.5 | 18.2784 | 131.8692 | 60.0288 | 116 | 18.2851 | 112.3899 | 59.9444 | 97.5 | 18.2817 | 94.1882 | 59.9537 | 79
18.2884 | 168.7364 | 60.0266 | 153 | 18.2776 | 150.8546 | 60.0149 | 134.5 | 18.2867 | 131.864 | 60.0288 | 116 | 18.2934 | 112.3855 | 59.9444 | 97.5 | 18.2901 | 94.178 | 59.9537 | 79
18.2968 | 168.7368 | 60.0266 | 153 | 18.2859 | 150.8519 | 60.0149 | 134.5 | 18.2951 | 131.8587 | 60.0288 | 116 | 18.3018 | 112.3811 | 59.9444 | 97.5 | 18.2984 | 94.1678 | 59.9537 | 79
18.3051 | 168.7371 | 60.0266 | 153 | 18.2943 | 150.8491 | 60.0149 | 134.5 | 18.3034 | 131.8534 | 60.0288 | 116 | 18.3101 | 112.3767 | 59.9444 | 97.5 | 18.3068 | 94.1577 | 59.9537 | 79
18.3134 | 168.7375 | 60.0266 | 153 | 18.3026 | 150.8464 | 60.0149 | 134.5 | 18.3117 | 131.8481 | 60.0288 | 116 | 18.3185 | 112.3723 | 59.9444 | 97.5 | 18.3151 | 94.1475 | 59.9537 | 79
18.3218 | 168.7378 | 60.0266 | 153 | 18.3109 | 150.8437 | 60.0149 | 134.5 | 18.32 | 131.8428 | 60.0288 | 116 | 18.3268 | 112.3678 | 59.9444 | 97.5 | 18.3234 | 94.1373 | 59.9537 | 79
18.3301 | 168.7382 | 60.0264 | 153 | 18.3193 | 150.841 | 60.0149 | 134.5 | 18.3284 | 131.8376 | 60.0288 | 116 | 18.3351 | 112.3634 | 59.9444 | 97.5 | 18.3318 | 94.1271 | 59.9537 | 79
18.3384 | 168.7386 | 60.0264 | 153 | 18.3276 | 150.8383 | 60.0149 | 134.5 | 18.3367 | 131.8323 | 60.0288 | 116 | 18.3435 | 112.359 | 59.9444 | 97.5 | 18.3401 | 94.117 | 59.9537 | 79
18.3467 | 168.7389 | 60.0264 | 153 | 18.3359 | 150.8356 | 60.0149 | 134.5 | 18.345 | 131.827 | 60.0288 | 116 | 18.3518 | 112.3546 | 59.9444 | 97.5 | 18.3484 | 94.1068 | 59.9537 | 79
18.3551 | 168.7393 | 60.0264 | 153 | 18.3443 | 150.8329 | 60.0149 | 134.5 | 18.3534 | 131.8217 | 60.0288 | 116 | 18.3602 | 112.3502 | 59.9444 | 97.5 | 18.3568 | 94.0966 | 59.9537 | 79
18.3634 | 168.7396 | 60.0264 | 153 | 18.3526 | 150.8302 | 60.0149 | 134.5 | 18.3617 | 131.8164 | 60.0288 | 116 | 18.3685 | 112.3458 | 59.9444 | 97.5 | 18.3651 | 94.0864 | 59.9537 | 79
18.3717 | 168.74 | 60.0264 | 153 | 18.3609 | 150.8274 | 60.0149 | 134.5 | 18.37 | 131.8112 | 60.0288 | 116 | 18.3769 | 112.3413 | 59.9444 | 97.5 | 18.3735 | 94.0763 | 59.9537 | 79
18.3801 | 168.7404 | 60.0264 | 153 | 18.3693 | 150.826 | 60.0133 | 134.5 | 18.3784 | 131.8059 | 60.0288 | 116 | 18.3852 | 112.3369 | 59.9444 | 97.5 | 18.3818 | 94.0661 | 59.9537 | 79
18.3884 | 168.7407 | 60.0264 | 153 | 18.3776 | 150.8247 | 60.0133 | 134.5 | 18.3867 | 131.8006 | 60.0288 | 116 | 18.3935 | 112.3325 | 59.9444 | 97.5 | 18.3901 | 94.0559 | 59.9537 | 79
18.3967 | 168.7411 | 60.0264 | 153 | 18.3859 | 150.8235 | 60.0133 | 134.5 | 18.395 | 131.7953 | 60.0288 | 116 | 18.4019 | 112.3281 | 59.9444 | 97.5 | 18.3985 | 94.0457 | 59.9537 | 79
18.4051 | 168.7414 | 60.0264 | 153 | 18.3943 | 150.8223 | 60.0133 | 134.5 | 18.4034 | 131.79 | 60.0288 | 116 | 18.4102 | 112.3237 | 59.9444 | 97.5 | 18.4069 | 94.0356 | 59.9537 | 79
18.4134 | 168.7418 | 60.0264 | 153 | 18.4026 | 150.821 | 60.0133 | 134.5 | 18.4117 | 131.7847 | 60.0288 | 116 | 18.4185 | 112.3193 | 59.9444 | 97.5 | 18.4152 | 94.0254 | 59.9537 | 79
18.4217 | 168.7386 | 60.0264 | 153 | 18.4109 | 150.8198 | 60.0133 | 134.5 | 18.42 | 131.7795 | 60.0288 | 116 | 18.4269 | 112.3148 | 59.9444 | 97.5 | 18.4235 | 94.0152 | 59.9537 | 79
18.43 | 168.7306 | 60.0264 | 153 | 18.4193 | 150.8186 | 60.0133 | 134.5 | 18.4283 | 131.7742 | 60.0296 | 116 | 18.4352 | 112.3104 | 59.9444 | 97.5 | 18.4319 | 94.005 | 59.9537 | 79
18.4384 | 168.7227 | 60.0264 | 153 | 18.4276 | 150.8173 | 60.0133 | 134.5 | 18.4367 | 131.7689 | 60.0296 | 116 | 18.4436 | 112.306 | 59.9444 | 97.5 | 18.4402 | 93.9949 | 59.9537 | 79
18.4467 | 168.7148 | 60.0264 | 153 | 18.4359 | 150.8161 | 60.0133 | 134.5 | 18.445 | 131.7636 | 60.0296 | 116 | 18.4519 | 112.3016 | 59.9444 | 97.5 | 18.4485 | 93.9847 | 59.9537 | 79
18.455 | 168.7068 | 60.0264 | 153 | 18.4442 | 150.8149 | 60.0133 | 134.5 | 18.4533 | 131.7585 | 60.0296 | 116 | 18.4603 | 112.2972 | 59.9441 | 97.5 | 18.4568 | 93.9745 | 59.9537 | 79
18.4634 | 168.6989 | 60.0264 | 153 | 18.4526 | 150.8136 | 60.0133 | 134.5 | 18.4616 | 131.7547 | 60.0296 | 116 | 18.4686 | 112.2928 | 59.9441 | 97.5 | 18.4652 | 93.9658 | 59.9518 | 79
18.4717 | 168.691 | 60.0264 | 153 | 18.4609 | 150.8124 | 60.0133 | 134.5 | 18.47 | 131.7508 | 60.0296 | 116 | 18.477 | 112.2884 | 59.9441 | 97.5 | 18.4736 | 93.9649 | 59.9518 | 79
18.48 | 168.683 | 60.0264 | 153 | 18.4692 | 150.8112 | 60.0133 | 134.5 | 18.4783 | 131.7469 | 60.0296 | 116 | 18.4853 | 112.2839 | 59.9441 | 97.5 | 18.4819 | 93.9639 | 59.9518 | 79
18.4883 | 168.6751 | 60.0264 | 153 | 18.4776 | 150.8099 | 60.0133 | 134.5 | 18.4866 | 131.743 | 60.0296 | 116 | 18.4936 | 112.2795 | 59.9441 | 97.5 | 18.4902 | 93.9629 | 59.9518 | 79
18.4967 | 168.6672 | 60.0264 | 153 | 18.4859 | 150.8087 | 60.0133 | 134.5 | 18.495 | 131.7392 | 60.0296 | 116 | 18.502 | 112.2751 | 59.9441 | 97.5 | 18.4986 | 93.962 | 59.9518 | 79
18.505 | 168.6593 | 60.0264 | 153 | 18.4942 | 150.8075 | 60.0133 | 134.5 | 18.5033 | 131.7353 | 60.0296 | 116 | 18.5103 | 112.2707 | 59.9441 | 97.5 | 18.5069 | 93.961 | 59.9518 | 79
18.5133 | 168.6513 | 60.0264 | 153 | 18.5026 | 150.8062 | 60.0133 | 134.5 | 18.5116 | 131.7314 | 60.0296 | 116 | 18.5186 | 112.2663 | 59.9441 | 97.5 | 18.5153 | 93.96 | 59.9518 | 79
18.5217 | 168.6434 | 60.0264 | 153 | 18.5109 | 150.805 | 60.0133 | 134.5 | 18.52 | 131.7276 | 60.0296 | 116 | 18.527 | 112.2619 | 59.9441 | 97.5 | 18.5236 | 93.959 | 59.9518 | 79
18.53 | 168.6355 | 60.0264 | 153 | 18.5192 | 150.8038 | 60.0133 | 134.5 | 18.5283 | 131.7237 | 60.0296 | 116 | 18.5353 | 112.2574 | 59.9441 | 97.5 | 18.5319 | 93.9581 | 59.9518 | 79
18.5383 | 168.6275 | 60.0264 | 153 | 18.5276 | 150.8025 | 60.0133 | 134.5 | 18.5366 | 131.7198 | 60.0296 | 116 | 18.5437 | 112.253 | 59.9441 | 97.5 | 18.5403 | 93.9571 | 59.9518 | 79
18.5467 | 168.6196 | 60.0264 | 153 | 18.5359 | 150.8013 | 60.0133 | 134.5 | 18.545 | 131.7159 | 60.0296 | 116 | 18.552 | 112.2486 | 59.9441 | 97.5 | 18.5486 | 93.9561 | 59.9518 | 79
18.555 | 168.6117 | 60.0264 | 153 | 18.5442 | 150.8001 | 60.0133 | 134.5 | 18.5533 | 131.7121 | 60.0296 | 116 | 18.5604 | 112.2442 | 59.9441 | 97.5 | 18.5569 | 93.9552 | 59.9518 | 79
18.5633 | 168.6038 | 60.0264 | 153 | 18.5526 | 150.7988 | 60.0133 | 134.5 | 18.5616 | 131.7082 | 60.0296 | 116 | 18.5687 | 112.2398 | 59.9441 | 97.5 | 18.5653 | 93.9542 | 59.9518 | 79
18.5716 | 168.5958 | 60.0264 | 153 | 18.5609 | 150.7976 | 60.0133 | 134.5 | 18.5699 | 131.7043 | 60.0296 | 116 | 18.577 | 112.2383 | 59.9441 | 97.5 | 18.5736 | 93.9532 | 59.9518 | 79
18.58 | 168.5879 | 60.0264 | 153 | 18.5692 | 150.7964 | 60.0102 | 134.5 | 18.5782 | 131.7005 | 60.0296 | 116 | 18.5854 | 112.2374 | 59.9441 | 97.5 | 18.582 | 93.9523 | 59.9518 | 79
18.5883 | 168.58 | 60.0264 | 153 | 18.5775 | 150.7951 | 60.0102 | 134.5 | 18.5866 | 131.6966 | 60.0296 | 116 | 18.5937 | 112.2365 | 59.9441 | 97.5 | 18.5903 | 93.9513 | 59.9518 | 79
18.5966 | 168.572 | 60.0264 | 153 | 18.5859 | 150.7939 | 60.0102 | 134.5 | 18.5949 | 131.6927 | 60.0296 | 116 | 18.6021 | 112.2356 | 59.9441 | 97.5 | 18.5986 | 93.9503 | 59.9518 | 79
18.605 | 168.5641 | 60.0264 | 153 | 18.5942 | 150.7927 | 60.0102 | 134.5 | 18.6032 | 131.6888 | 60.0296 | 116 | 18.6104 | 112.2347 | 59.9441 | 97.5 | 18.607 | 93.9493 | 59.9518 | 79
18.6133 | 168.5562 | 60.0264 | 153 | 18.6025 | 150.7914 | 60.0102 | 134.5 | 18.6116 | 131.685 | 60.0296 | 116 | 18.6187 | 112.2339 | 59.9441 | 97.5 | 18.6154 | 93.9484 | 59.9518 | 79
18.6216 | 168.5482 | 60.0264 | 153 | 18.6109 | 150.7902 | 60.0102 | 134.5 | 18.6199 | 131.6811 | 60.0296 | 116 | 18.6271 | 112.233 | 59.9441 | 97.5 | 18.6237 | 93.9474 | 59.9518 | 79
18.63 | 168.5403 | 60.0264 | 153 | 18.6192 | 150.789 | 60.0102 | 134.5 | 18.6282 | 131.6772 | 60.0299 | 116 | 18.6354 | 112.2321 | 59.9441 | 97.5 | 18.632 | 93.9464 | 59.9518 | 79
18.6383 | 168.5324 | 60.0264 | 153 | 18.6275 | 150.7878 | 60.0102 | 134.5 | 18.6366 | 131.6734 | 60.0299 | 116 | 18.6438 | 112.2312 | 59.9441 | 97.5 | 18.6404 | 93.9455 | 59.9518 | 79
18.6466 | 168.5245 | 60.0264 | 153 | 18.6359 | 150.7865 | 60.0102 | 134.5 | 18.6449 | 131.6695 | 60.0299 | 116 | 18.6521 | 112.2303 | 59.9441 | 97.5 | 18.6487 | 93.9445 | 59.9518 | 79
18.6549 | 168.5165 | 60.0264 | 153 | 18.6442 | 150.7853 | 60.0102 | 134.5 | 18.6532 | 131.6656 | 60.0299 | 116 | 18.6605 | 112.2294 | 59.943 | 97.5 | 18.657 | 93.9435 | 59.9518 | 79
18.6633 | 168.5086 | 60.0264 | 153 | 18.6525 | 150.784 | 60.0102 | 134.5 | 18.6616 | 131.6618 | 60.0299 | 116 | 18.6688 | 112.2286 | 59.943 | 97.5 | 18.6653 | 93.9426 | 59.9506 | 79
18.6716 | 168.5007 | 60.0264 | 153 | 18.6609 | 150.7828 | 60.0102 | 134.5 | 18.6699 | 131.6579 | 60.0299 | 116 | 18.6771 | 112.2277 | 59.943 | 97.5 | 18.6737 | 93.9416 | 59.9506 | 79
18.6799 | 168.4928 | 60.0264 | 153 | 18.6692 | 150.7816 | 60.0102 | 134.5 | 18.6782 | 131.654 | 60.0299 | 116 | 18.6855 | 112.2268 | 59.943 | 97.5 | 18.6821 | 93.9406 | 59.9506 | 79
18.6883 | 168.4848 | 60.0264 | 153 | 18.6775 | 150.7803 | 60.0102 | 134.5 | 18.6865 | 131.6501 | 60.0299 | 116 | 18.6938 | 112.2259 | 59.943 | 97.5 | 18.6904 | 93.9396 | 59.9506 | 79
18.6966 | 168.4769 | 60.0264 | 153 | 18.6859 | 150.7791 | 60.0102 | 134.5 | 18.6949 | 131.6463 | 60.0299 | 116 | 18.7021 | 112.225 | 59.943 | 97.5 | 18.6987 | 93.9387 | 59.9506 | 79
18.7049 | 168.469 | 60.0264 | 153 | 18.6942 | 150.7779 | 60.0102 | 134.5 | 18.7032 | 131.6424 | 60.0299 | 116 | 18.7105 | 112.2241 | 59.943 | 97.5 | 18.7071 | 93.9377 | 59.9506 | 79
18.7132 | 168.461 | 60.0264 | 153 | 18.7025 | 150.7766 | 60.0102 | 134.5 | 18.7115 | 131.6385 | 60.0299 | 116 | 18.7188 | 112.2233 | 59.943 | 97.5 | 18.7154 | 93.9367 | 59.9506 | 79
18.7216 | 168.4531 | 60.0264 | 153 | 18.7109 | 150.7754 | 60.0102 | 134.5 | 18.7198 | 131.6347 | 60.0299 | 116 | 18.7272 | 112.2224 | 59.943 | 97.5 | 18.7238 | 93.9358 | 59.9506 | 79
18.7299 | 168.4452 | 60.0261 | 153 | 18.7192 | 150.7742 | 60.0102 | 134.5 | 18.7282 | 131.6308 | 60.0299 | 116 | 18.7355 | 112.2215 | 59.943 | 97.5 | 18.7321 | 93.9348 | 59.9506 | 79
18.7382 | 168.4372 | 60.0261 | 153 | 18.7275 | 150.7729 | 60.0102 | 134.5 | 18.7365 | 131.6269 | 60.0299 | 116 | 18.7439 | 112.2206 | 59.943 | 97.5 | 18.7404 | 93.9338 | 59.9506 | 79
18.7466 | 168.4293 | 60.0261 | 153 | 18.7359 | 150.7717 | 60.0102 | 134.5 | 18.7448 | 131.623 | 60.0299 | 116 | 18.7522 | 112.2197 | 59.943 | 97.5 | 18.7488 | 93.9328 | 59.9506 | 79
18.7549 | 168.4214 | 60.0261 | 153 | 18.7442 | 150.7705 | 60.0102 | 134.5 | 18.7532 | 131.6192 | 60.0299 | 116 | 18.7606 | 112.2188 | 59.943 | 97.5 | 18.7571 | 93.9319 | 59.9506 | 79
18.7632 | 168.4135 | 60.0261 | 153 | 18.7525 | 150.7692 | 60.0102 | 134.5 | 18.7615 | 131.6153 | 60.0299 | 116 | 18.7689 | 112.218 | 59.943 | 97.5 | 18.7654 | 93.9309 | 59.9506 | 79
18.7716 | 168.4055 | 60.0261 | 153 | 18.7608 | 150.768 | 60.0102 | 134.5 | 18.7698 | 131.6114 | 60.0299 | 116 | 18.7772 | 112.2171 | 59.943 | 97.5 | 18.7738 | 93.9299 | 59.9506 | 79
18.7799 | 168.3976 | 60.0261 | 153 | 18.7692 | 150.7668 | 60.0074 | 134.5 | 18.7782 | 131.6076 | 60.0299 | 116 | 18.7856 | 112.2162 | 59.943 | 97.5 | 18.7822 | 93.929 | 59.9506 | 79
18.7882 | 168.3897 | 60.0261 | 153 | 18.7775 | 150.7655 | 60.0074 | 134.5 | 18.7865 | 131.6037 | 60.0299 | 116 | 18.7939 | 112.2153 | 59.943 | 97.5 | 18.7905 | 93.928 | 59.9506 | 79
18.7965 | 168.3817 | 60.0261 | 153 | 18.7858 | 150.7643 | 60.0074 | 134.5 | 18.7948 | 131.5998 | 60.0299 | 116 | 18.8022 | 112.2144 | 59.943 | 97.5 | 18.7988 | 93.927 | 59.9506 | 79
18.8049 | 168.3738 | 60.0261 | 153 | 18.7942 | 150.7631 | 60.0074 | 134.5 | 18.8031 | 131.5959 | 60.0299 | 116 | 18.8106 | 112.2135 | 59.943 | 97.5 | 18.8071 | 93.9261 | 59.9506 | 79
18.8132 | 168.3659 | 60.0261 | 153 | 18.8025 | 150.7618 | 60.0074 | 134.5 | 18.8115 | 131.5921 | 60.0299 | 116 | 18.8189 | 112.2127 | 59.943 | 97.5 | 18.8155 | 93.9251 | 59.9506 | 79
18.8215 | 168.358 | 60.0261 | 153 | 18.8109 | 150.7606 | 60.0074 | 134.5 | 18.8198 | 131.5882 | 60.0299 | 116 | 18.8273 | 112.2118 | 59.943 | 97.5 | 18.8239 | 93.9241 | 59.9506 | 79
18.8299 | 168.35 | 60.0261 | 153 | 18.8192 | 150.7594 | 60.0074 | 134.5 | 18.8281 | 131.5843 | 60.0282 | 116 | 18.8356 | 112.2109 | 59.943 | 97.5 | 18.8322 | 93.9231 | 59.9506 | 79
18.8382 | 168.3421 | 60.0261 | 153 | 18.8275 | 150.7581 | 60.0074 | 134.5 | 18.8365 | 131.5805 | 60.0282 | 116 | 18.844 | 112.21 | 59.943 | 97.5 | 18.8405 | 93.9222 | 59.9506 | 79
18.8465 | 168.3342 | 60.0261 | 153 | 18.8358 | 150.7569 | 60.0074 | 134.5 | 18.8448 | 131.5766 | 60.0282 | 116 | 18.8523 | 112.2091 | 59.943 | 97.5 | 18.8489 | 93.9212 | 59.9506 | 79
18.8549 | 168.3262 | 60.0261 | 153 | 18.8442 | 150.7557 | 60.0074 | 134.5 | 18.8531 | 131.5727 | 60.0282 | 116 | 18.8606 | 112.2082 | 59.9421 | 97.5 | 18.8572 | 93.9202 | 59.9506 | 79
18.8632 | 168.3183 | 60.0261 | 153 | 18.8525 | 150.7545 | 60.0074 | 134.5 | 18.8615 | 131.5689 | 60.0282 | 116 | 18.869 | 112.2074 | 59.9421 | 97.5 | 18.8655 | 93.9193 | 59.9501 | 79
18.8715 | 168.3104 | 60.0261 | 153 | 18.8608 | 150.7532 | 60.0074 | 134.5 | 18.8698 | 131.565 | 60.0282 | 116 | 18.8773 | 112.2065 | 59.9421 | 97.5 | 18.8739 | 93.9183 | 59.9501 | 79
18.8798 | 168.3024 | 60.0261 | 153 | 18.8692 | 150.7505 | 60.0074 | 134.5 | 18.8781 | 131.5611 | 60.0282 | 116 | 18.8857 | 112.2056 | 59.9421 | 97.5 | 18.8822 | 93.9173 | 59.9501 | 79
18.8882 | 168.2945 | 60.0261 | 153 | 18.8775 | 150.7475 | 60.0074 | 134.5 | 18.8864 | 131.5573 | 60.0282 | 116 | 18.894 | 112.2047 | 59.9421 | 97.5 | 18.8906 | 93.9163 | 59.9501 | 79
18.8965 | 168.2866 | 60.0261 | 153 | 18.8858 | 150.7445 | 60.0074 | 134.5 | 18.8948 | 131.5534 | 60.0282 | 116 | 18.9023 | 112.2038 | 59.9421 | 97.5 | 18.8989 | 93.9154 | 59.9501 | 79
18.9048 | 168.2787 | 60.0261 | 153 | 18.8942 | 150.7415 | 60.0074 | 134.5 | 18.9031 | 131.5495 | 60.0282 | 116 | 18.9107 | 112.2029 | 59.9421 | 97.5 | 18.9072 | 93.9144 | 59.9501 | 79
18.9132 | 168.2707 | 60.0261 | 153 | 18.9025 | 150.7385 | 60.0074 | 134.5 | 18.9114 | 131.5456 | 60.0282 | 116 | 18.919 | 112.2021 | 59.9421 | 97.5 | 18.9156 | 93.9134 | 59.9501 | 79
18.9215 | 168.2628 | 60.0261 | 153 | 18.9108 | 150.7355 | 60.0074 | 134.5 | 18.9198 | 131.5418 | 60.0282 | 116 | 18.9274 | 112.2012 | 59.9421 | 97.5 | 18.924 | 93.9125 | 59.9501 | 79
18.9298 | 168.2549 | 60.0275 | 153 | 18.9192 | 150.7325 | 60.0074 | 134.5 | 18.9281 | 131.5379 | 60.0282 | 116 | 18.9357 | 112.2003 | 59.9421 | 97.5 | 18.9323 | 93.9115 | 59.9501 | 79
18.9381 | 168.247 | 60.0275 | 153 | 18.9275 | 150.7295 | 60.0074 | 134.5 | 18.9364 | 131.534 | 60.0282 | 116 | 18.9441 | 112.1994 | 59.9421 | 97.5 | 18.9406 | 93.9105 | 59.9501 | 79
18.9465 | 168.2459 | 60.0275 | 153 | 18.9358 | 150.7265 | 60.0074 | 134.5 | 18.9447 | 131.5302 | 60.0282 | 116 | 18.9524 | 112.1985 | 59.9421 | 97.5 | 18.9489 | 93.9096 | 59.9501 | 79
18.9548 | 168.2447 | 60.0275 | 153 | 18.9442 | 150.7235 | 60.0074 | 134.5 | 18.9531 | 131.5263 | 60.0282 | 116 | 18.9607 | 112.1976 | 59.9421 | 97.5 | 18.9573 | 93.9086 | 59.9501 | 79
18.9631 | 168.2436 | 60.0275 | 153 | 18.9525 | 150.7205 | 60.0074 | 134.5 | 18.9614 | 131.5224 | 60.0282 | 116 | 18.9691 | 112.1968 | 59.9421 | 97.5 | 18.9656 | 93.9076 | 59.9501 | 79
18.9715 | 168.2425 | 60.0275 | 153 | 18.9608 | 150.7175 | 60.0074 | 134.5 | 18.9697 | 131.5229 | 60.0282 | 116 | 18.9774 | 112.1959 | 59.9421 | 97.5 | 18.9739 | 93.9066 | 59.9501 | 79
18.9798 | 168.2413 | 60.0275 | 153 | 18.9692 | 150.7144 | 60.0046 | 134.5 | 18.9781 | 131.5238 | 60.0282 | 116 | 18.9857 | 112.195 | 59.9421 | 97.5 | 18.9823 | 93.9057 | 59.9501 | 79
18.9881 | 168.2402 | 60.0275 | 153 | 18.9775 | 150.7114 | 60.0046 | 134.5 | 18.9864 | 131.5248 | 60.0282 | 116 | 18.9941 | 112.1941 | 59.9421 | 97.5 | 18.9907 | 93.9047 | 59.9501 | 79
18.9965 | 168.2391 | 60.0275 | 153 | 18.9858 | 150.7084 | 60.0046 | 134.5 | 18.9947 | 131.5258 | 60.0282 | 116 | 19.0024 | 112.1932 | 59.9421 | 97.5 | 18.999 | 93.9037 | 59.9501 | 79
19.0048 | 168.2379 | 60.0275 | 153 | 18.9942 | 150.7054 | 60.0046 | 134.5 | 19.0031 | 131.5268 | 60.0282 | 116 | 19.0108 | 112.1923 | 59.9421 | 97.5 | 19.0073 | 93.9028 | 59.9501 | 79
19.0131 | 168.2368 | 60.0275 | 153 | 19.0025 | 150.7024 | 60.0046 | 134.5 | 19.0114 | 131.5278 | 60.0282 | 116 | 19.0191 | 112.1915 | 59.9421 | 97.5 | 19.0157 | 93.9017 | 59.9501 | 79
19.0214 | 168.2357 | 60.0275 | 153 | 19.0108 | 150.6994 | 60.0046 | 134.5 | 19.0197 | 131.5288 | 60.0282 | 116 | 19.0275 | 112.1906 | 59.9421 | 97.5 | 19.024 | 93.9004 | 59.9501 | 79
19.0298 | 168.2345 | 60.0275 | 153 | 19.0191 | 150.6964 | 60.0046 | 134.5 | 19.028 | 131.5297 | 60.0257 | 116 | 19.0358 | 112.1897 | 59.9421 | 97.5 | 19.0323 | 93.8991 | 59.9501 | 79
19.0381 | 168.2334 | 60.0275 | 153 | 19.0275 | 150.6934 | 60.0046 | 134.5 | 19.0364 | 131.5307 | 60.0257 | 116 | 19.0442 | 112.1888 | 59.9421 | 97.5 | 19.0407 | 93.8978 | 59.9501 | 79
19.0464 | 168.2323 | 60.0275 | 153 | 19.0358 | 150.6904 | 60.0046 | 134.5 | 19.0447 | 131.5317 | 60.0257 | 116 | 19.0525 | 112.1879 | 59.9421 | 97.5 | 19.049 | 93.8965 | 59.9501 | 79
19.0548 | 168.2311 | 60.0275 | 153 | 19.0442 | 150.6874 | 60.0046 | 134.5 | 19.053 | 131.5327 | 60.0257 | 116 | 19.0608 | 112.187 | 59.9421 | 97.5 | 19.0574 | 93.8952 | 59.9501 | 79
19.0631 | 168.23 | 60.0275 | 153 | 19.0525 | 150.6844 | 60.0046 | 134.5 | 19.0614 | 131.5337 | 60.0257 | 116 | 19.0692 | 112.1862 | 59.9421 | 97.5 | 19.0657 | 93.8939 | 59.9501 | 79
19.0714 | 168.2289 | 60.0275 | 153 | 19.0608 | 150.6814 | 60.0046 | 134.5 | 19.0697 | 131.5346 | 60.0257 | 116 | 19.0775 | 112.1853 | 59.9421 | 97.5 | 19.074 | 93.8926 | 59.9501 | 79
19.0798 | 168.2277 | 60.0275 | 153 | 19.0692 | 150.6784 | 60.0046 | 134.5 | 19.078 | 131.5356 | 60.0257 | 116 | 19.0858 | 112.1836 | 59.9421 | 97.5 | 19.0824 | 93.8913 | 59.9501 | 79
19.0881 | 168.2266 | 60.0275 | 153 | 19.0775 | 150.6754 | 60.0046 | 134.5 | 19.0863 | 131.5366 | 60.0257 | 116 | 19.0942 | 112.1816 | 59.9421 | 97.5 | 19.0907 | 93.89 | 59.9501 | 79
19.0964 | 168.2255 | 60.0275 | 153 | 19.0858 | 150.6724 | 60.0046 | 134.5 | 19.0947 | 131.5376 | 60.0257 | 116 | 19.1025 | 112.1796 | 59.9421 | 97.5 | 19.0991 | 93.8887 | 59.9501 | 79
19.1047 | 168.2243 | 60.0275 | 153 | 19.0941 | 150.6694 | 60.0046 | 134.5 | 19.103 | 131.5386 | 60.0257 | 116 | 19.1109 | 112.1775 | 59.9421 | 97.5 | 19.1074 | 93.8874 | 59.9501 | 79
19.1131 | 168.2232 | 60.0275 | 153 | 19.1025 | 150.6664 | 60.0046 | 134.5 | 19.1113 | 131.5395 | 60.0257 | 116 | 19.1192 | 112.1755 | 59.9421 | 97.5 | 19.1157 | 93.8861 | 59.9501 | 79
19.1214 | 168.2221 | 60.0275 | 153 | 19.1108 | 150.6633 | 60.0046 | 134.5 | 19.1197 | 131.5405 | 60.0257 | 116 | 19.1276 | 112.1735 | 59.9421 | 97.5 | 19.1241 | 93.8848 | 59.9501 | 79
19.1297 | 168.2209 | 60.0289 | 153 | 19.1192 | 150.6603 | 60.0046 | 134.5 | 19.128 | 131.5415 | 60.0257 | 116 | 19.1359 | 112.1714 | 59.9421 | 97.5 | 19.1324 | 93.8835 | 59.9501 | 79
19.1381 | 168.2198 | 60.0289 | 153 | 19.1275 | 150.6573 | 60.0046 | 134.5 | 19.1363 | 131.5425 | 60.0257 | 116 | 19.1443 | 112.1694 | 59.9421 | 97.5 | 19.1407 | 93.8822 | 59.9501 | 79
19.1464 | 168.2187 | 60.0289 | 153 | 19.1358 | 150.6543 | 60.0046 | 134.5 | 19.1447 | 131.5435 | 60.0257 | 116 | 19.1526 | 112.1674 | 59.9421 | 97.5 | 19.1491 | 93.8809 | 59.9501 | 79
19.1547 | 168.2175 | 60.0289 | 153 | 19.1441 | 150.6513 | 60.0046 | 134.5 | 19.153 | 131.5444 | 60.0257 | 116 | 19.1609 | 112.1654 | 59.9421 | 97.5 | 19.1575 | 93.8796 | 59.9501 | 79
19.163 | 168.2164 | 60.0289 | 153 | 19.1525 | 150.6483 | 60.0046 | 134.5 | 19.1613 | 131.5454 | 60.0257 | 116 | 19.1693 | 112.1633 | 59.9421 | 97.5 | 19.1658 | 93.8783 | 59.9501 | 79
19.1714 | 168.2153 | 60.0289 | 153 | 19.1608 | 150.6453 | 60.0046 | 134.5 | 19.1696 | 131.5464 | 60.0257 | 116 | 19.1776 | 112.1613 | 59.9421 | 97.5 | 19.1741 | 93.877 | 59.9501 | 79
19.1797 | 168.2141 | 60.0289 | 153 | 19.1691 | 150.6423 | 60.003 | 134.5 | 19.178 | 131.5474 | 60.0257 | 116 | 19.1859 | 112.1593 | 59.9421 | 97.5 | 19.1825 | 93.8757 | 59.9501 | 79
19.188 | 168.213 | 60.0289 | 153 | 19.1775 | 150.6393 | 60.003 | 134.5 | 19.1863 | 131.5484 | 60.0257 | 116 | 19.1943 | 112.1573 | 59.9421 | 97.5 | 19.1908 | 93.8744 | 59.9501 | 79
19.1964 | 168.2119 | 60.0289 | 153 | 19.1858 | 150.6363 | 60.003 | 134.5 | 19.1946 | 131.5493 | 60.0257 | 116 | 19.2026 | 112.1552 | 59.9421 | 97.5 | 19.1992 | 93.8731 | 59.9501 | 79
19.2047 | 168.2107 | 60.0289 | 153 | 19.1941 | 150.6333 | 60.003 | 134.5 | 19.203 | 131.5503 | 60.0257 | 116 | 19.211 | 112.1532 | 59.9421 | 97.5 | 19.2075 | 93.8718 | 59.9501 | 79
19.213 | 168.2096 | 60.0289 | 153 | 19.2025 | 150.6303 | 60.003 | 134.5 | 19.2113 | 131.5513 | 60.0257 | 116 | 19.2193 | 112.1512 | 59.9421 | 97.5 | 19.2158 | 93.8705 | 59.9501 | 79
19.2214 | 168.2085 | 60.0289 | 153 | 19.2108 | 150.6273 | 60.003 | 134.5 | 19.2196 | 131.5523 | 60.0257 | 116 | 19.2277 | 112.1491 | 59.9421 | 97.5 | 19.2242 | 93.8692 | 59.9501 | 79
19.2297 | 168.2073 | 60.0289 | 153 | 19.2191 | 150.6243 | 60.003 | 134.5 | 19.228 | 131.5533 | 60.0221 | 116 | 19.236 | 112.1471 | 59.9421 | 97.5 | 19.2325 | 93.8679 | 59.9501 | 79
19.238 | 168.2062 | 60.0289 | 153 | 19.2275 | 150.6212 | 60.003 | 134.5 | 19.2363 | 131.5542 | 60.0221 | 116 | 19.2444 | 112.1451 | 59.9421 | 97.5 | 19.2408 | 93.8666 | 59.9501 | 79
19.2463 | 168.2051 | 60.0289 | 153 | 19.2358 | 150.6182 | 60.003 | 134.5 | 19.2446 | 131.5552 | 60.0221 | 116 | 19.2527 | 112.1431 | 59.9421 | 97.5 | 19.2492 | 93.8653 | 59.9501 | 79
19.2547 | 168.2039 | 60.0289 | 153 | 19.2441 | 150.6152 | 60.003 | 134.5 | 19.2529 | 131.5562 | 60.0221 | 116 | 19.261 | 112.141 | 59.9418 | 97.5 | 19.2575 | 93.864 | 59.9501 | 79
19.263 | 168.2028 | 60.0289 | 153 | 19.2525 | 150.6122 | 60.003 | 134.5 | 19.2613 | 131.5572 | 60.0221 | 116 | 19.2694 | 112.139 | 59.9418 | 97.5 | 19.2659 | 93.8626 | 59.9509 | 79
19.2713 | 168.2017 | 60.0289 | 153 | 19.2608 | 150.6092 | 60.003 | 134.5 | 19.2696 | 131.5582 | 60.0221 | 116 | 19.2777 | 112.137 | 59.9418 | 97.5 | 19.2742 | 93.8614 | 59.9509 | 79
19.2797 | 168.2005 | 60.0289 | 153 | 19.2691 | 150.6062 | 60.003 | 134.5 | 19.2779 | 131.5591 | 60.0221 | 116 | 19.286 | 112.1349 | 59.9418 | 97.5 | 19.2825 | 93.86 | 59.9509 | 79
19.288 | 168.1994 | 60.0289 | 153 | 19.2775 | 150.6032 | 60.003 | 134.5 | 19.2863 | 131.5601 | 60.0221 | 116 | 19.2944 | 112.1329 | 59.9418 | 97.5 | 19.2909 | 93.8587 | 59.9509 | 79
19.2963 | 168.1983 | 60.0289 | 153 | 19.2858 | 150.6002 | 60.003 | 134.5 | 19.2946 | 131.5611 | 60.0221 | 116 | 19.3027 | 112.1309 | 59.9418 | 97.5 | 19.2993 | 93.8574 | 59.9509 | 79
19.3046 | 168.1971 | 60.0289 | 153 | 19.2941 | 150.5972 | 60.003 | 134.5 | 19.3029 | 131.5621 | 60.0221 | 116 | 19.3111 | 112.1289 | 59.9418 | 97.5 | 19.3076 | 93.8561 | 59.9509 | 79
19.313 | 168.196 | 60.0289 | 153 | 19.3025 | 150.5942 | 60.003 | 134.5 | 19.3112 | 131.563 | 60.0221 | 116 | 19.3194 | 112.1268 | 59.9418 | 97.5 | 19.3159 | 93.8548 | 59.9509 | 79
19.3213 | 168.1949 | 60.0289 | 153 | 19.3108 | 150.5912 | 60.003 | 134.5 | 19.3196 | 131.564 | 60.0221 | 116 | 19.3278 | 112.1248 | 59.9418 | 97.5 | 19.3243 | 93.8535 | 59.9509 | 79
19.3296 | 168.1938 | 60.03 | 153 | 19.3191 | 150.5882 | 60.003 | 134.5 | 19.3279 | 131.565 | 60.0221 | 116 | 19.3361 | 112.1228 | 59.9418 | 97.5 | 19.3326 | 93.8522 | 59.9509 | 79
19.338 | 168.1926 | 60.03 | 153 | 19.3275 | 150.5852 | 60.003 | 134.5 | 19.3362 | 131.566 | 60.0221 | 116 | 19.3445 | 112.1208 | 59.9418 | 97.5 | 19.3409 | 93.8509 | 59.9509 | 79
19.3463 | 168.1915 | 60.03 | 153 | 19.3358 | 150.5822 | 60.003 | 134.5 | 19.3446 | 131.567 | 60.0221 | 116 | 19.3528 | 112.1187 | 59.9418 | 97.5 | 19.3492 | 93.8496 | 59.9509 | 79
19.3546 | 168.1904 | 60.03 | 153 | 19.3441 | 150.5792 | 60.003 | 134.5 | 19.3529 | 131.568 | 60.0221 | 116 | 19.3611 | 112.1167 | 59.9418 | 97.5 | 19.3576 | 93.8483 | 59.9509 | 79
19.363 | 168.1892 | 60.03 | 153 | 19.3525 | 150.5762 | 60.003 | 134.5 | 19.3612 | 131.5689 | 60.0221 | 116 | 19.3695 | 112.1147 | 59.9418 | 97.5 | 19.366 | 93.847 | 59.9509 | 79
19.3713 | 168.1881 | 60.03 | 153 | 19.3608 | 150.5732 | 60.003 | 134.5 | 19.3696 | 131.5699 | 60.0221 | 116 | 19.3778 | 112.1126 | 59.9418 | 97.5 | 19.3743 | 93.8457 | 59.9509 | 79
19.3796 | 168.187 | 60.03 | 153 | 19.3691 | 150.5701 | 60.0005 | 134.5 | 19.3779 | 131.5709 | 60.0221 | 116 | 19.3861 | 112.1106 | 59.9418 | 97.5 | 19.3826 | 93.8444 | 59.9509 | 79
19.3879 | 168.1858 | 60.03 | 153 | 19.3775 | 150.5672 | 60.0005 | 134.5 | 19.3862 | 131.5719 | 60.0221 | 116 | 19.3945 | 112.1086 | 59.9418 | 97.5 | 19.391 | 93.8431 | 59.9509 | 79
19.3963 | 168.1847 | 60.03 | 153 | 19.3858 | 150.5642 | 60.0005 | 134.5 | 19.3946 | 131.5729 | 60.0221 | 116 | 19.4028 | 112.1066 | 59.9418 | 97.5 | 19.3993 | 93.8418 | 59.9509 | 79
19.4046 | 168.1835 | 60.03 | 153 | 19.3941 | 150.5613 | 60.0005 | 134.5 | 19.4029 | 131.5738 | 60.0221 | 116 | 19.4112 | 112.1045 | 59.9418 | 97.5 | 19.4077 | 93.8405 | 59.9509 | 79
19.4129 | 168.1824 | 60.03 | 153 | 19.4025 | 150.5583 | 60.0005 | 134.5 | 19.4112 | 131.5748 | 60.0221 | 116 | 19.4195 | 112.1025 | 59.9418 | 97.5 | 19.416 | 93.8392 | 59.9509 | 79
19.4213 | 168.1813 | 60.03 | 153 | 19.4108 | 150.5554 | 60.0005 | 134.5 | 19.4196 | 131.5758 | 60.0221 | 116 | 19.4279 | 112.1005 | 59.9418 | 97.5 | 19.4243 | 93.8379 | 59.9509 | 79
19.4296 | 168.1802 | 60.03 | 153 | 19.4191 | 150.5525 | 60.0005 | 134.5 | 19.4279 | 131.5768 | 60.0177 | 116 | 19.4362 | 112.0984 | 59.9418 | 97.5 | 19.4327 | 93.8366 | 59.9509 | 79
19.4379 | 168.179 | 60.03 | 153 | 19.4275 | 150.5495 | 60.0005 | 134.5 | 19.4362 | 131.5778 | 60.0177 | 116 | 19.4445 | 112.0964 | 59.9418 | 97.5 | 19.441 | 93.8353 | 59.9509 | 79
19.4462 | 168.1781 | 60.03 | 153 | 19.4358 | 150.5466 | 60.0005 | 134.5 | 19.4445 | 131.5787 | 60.0177 | 116 | 19.4529 | 112.0944 | 59.9418 | 97.5 | 19.4493 | 93.834 | 59.9509 | 79
19.4546 | 168.1771 | 60.03 | 153 | 19.4441 | 150.5436 | 60.0005 | 134.5 | 19.4529 | 131.5797 | 60.0177 | 116 | 19.4612 | 112.0924 | 59.9421 | 97.5 | 19.4577 | 93.8327 | 59.9509 | 79
19.4629 | 168.1762 | 60.03 | 153 | 19.4525 | 150.5407 | 60.0005 | 134.5 | 19.4612 | 131.5807 | 60.0177 | 116 | 19.4696 | 112.0903 | 59.9421 | 97.5 | 19.4661 | 93.8314 | 59.9515 | 79
19.4712 | 168.1752 | 60.03 | 153 | 19.4608 | 150.5378 | 60.0005 | 134.5 | 19.4695 | 131.5817 | 60.0177 | 116 | 19.4779 | 112.0883 | 59.9421 | 97.5 | 19.4744 | 93.8301 | 59.9515 | 79
19.4796 | 168.1743 | 60.03 | 153 | 19.4691 | 150.5348 | 60.0005 | 134.5 | 19.4779 | 131.5799 | 60.0177 | 116 | 19.4862 | 112.0863 | 59.9421 | 97.5 | 19.4827 | 93.8288 | 59.9515 | 79
19.4879 | 168.1733 | 60.03 | 153 | 19.4775 | 150.5319 | 60.0005 | 134.5 | 19.4862 | 131.5767 | 60.0177 | 116 | 19.4946 | 112.0842 | 59.9421 | 97.5 | 19.491 | 93.8275 | 59.9515 | 79
19.4962 | 168.1724 | 60.03 | 153 | 19.4858 | 150.5289 | 60.0005 | 134.5 | 19.4945 | 131.5735 | 60.0177 | 116 | 19.5029 | 112.0822 | 59.9421 | 97.5 | 19.4994 | 93.8262 | 59.9515 | 79
19.5045 | 168.1714 | 60.03 | 153 | 19.4941 | 150.526 | 60.0005 | 134.5 | 19.5029 | 131.5703 | 60.0177 | 116 | 19.5113 | 112.0802 | 59.9421 | 97.5 | 19.5078 | 93.8249 | 59.9515 | 79
19.5129 | 168.1705 | 60.03 | 153 | 19.5025 | 150.5231 | 60.0005 | 134.5 | 19.5112 | 131.5671 | 60.0177 | 116 | 19.5196 | 112.0782 | 59.9421 | 97.5 | 19.5161 | 93.8236 | 59.9515 | 79
19.5212 | 168.1695 | 60.03 | 153 | 19.5108 | 150.5201 | 60.0005 | 134.5 | 19.5195 | 131.5639 | 60.0177 | 116 | 19.528 | 112.0761 | 59.9421 | 97.5 | 19.5244 | 93.8223 | 59.9515 | 79
19.5295 | 168.1685 | 60.0308 | 153 | 19.5191 | 150.5172 | 60.0005 | 134.5 | 19.5279 | 131.5608 | 60.0177 | 116 | 19.5363 | 112.0741 | 59.9421 | 97.5 | 19.5328 | 93.821 | 59.9515 | 79
19.5379 | 168.1676 | 60.0308 | 153 | 19.5275 | 150.5142 | 60.0005 | 134.5 | 19.5362 | 131.5576 | 60.0177 | 116 | 19.5446 | 112.0721 | 59.9421 | 97.5 | 19.5411 | 93.8197 | 59.9515 | 79
19.5462 | 168.1666 | 60.0308 | 153 | 19.5358 | 150.5113 | 60.0005 | 134.5 | 19.5445 | 131.5544 | 60.0177 | 116 | 19.553 | 112.07 | 59.9421 | 97.5 | 19.5494 | 93.8184 | 59.9515 | 79
19.5545 | 168.1657 | 60.0308 | 153 | 19.5441 | 150.5083 | 60.0005 | 134.5 | 19.5529 | 131.5512 | 60.0177 | 116 | 19.5613 | 112.068 | 59.9421 | 97.5 | 19.5578 | 93.8171 | 59.9515 | 79
19.5628 | 168.1647 | 60.0308 | 153 | 19.5525 | 150.5054 | 60.0005 | 134.5 | 19.5612 | 131.548 | 60.0177 | 116 | 19.5697 | 112.066 | 59.9421 | 97.5 | 19.5661 | 93.8158 | 59.9515 | 79
19.5712 | 168.1638 | 60.0308 | 153 | 19.5608 | 150.5025 | 60.0005 | 134.5 | 19.5695 | 131.5449 | 60.0177 | 116 | 19.578 | 112.064 | 59.9421 | 97.5 | 19.5745 | 93.8145 | 59.9515 | 79
19.5795 | 168.1628 | 60.0308 | 153 | 19.5691 | 150.4995 | 59.9994 | 134.5 | 19.5779 | 131.5417 | 60.0177 | 116 | 19.5863 | 112.0619 | 59.9421 | 97.5 | 19.5828 | 93.8132 | 59.9515 | 79
19.5878 | 168.1619 | 60.0308 | 153 | 19.5775 | 150.4966 | 59.9994 | 134.5 | 19.5862 | 131.5385 | 60.0177 | 116 | 19.5947 | 112.0594 | 59.9421 | 97.5 | 19.5911 | 93.8104 | 59.9515 | 79
19.5962 | 168.1609 | 60.0308 | 153 | 19.5858 | 150.4937 | 59.9994 | 134.5 | 19.5945 | 131.5353 | 60.0177 | 116 | 19.603 | 112.0565 | 59.9421 | 97.5 | 19.5995 | 93.8075 | 59.9515 | 79
19.6045 | 168.16 | 60.0308 | 153 | 19.5941 | 150.4907 | 59.9994 | 134.5 | 19.6028 | 131.5321 | 60.0177 | 116 | 19.6114 | 112.0535 | 59.9421 | 97.5 | 19.6078 | 93.8046 | 59.9515 | 79
19.6128 | 168.159 | 60.0308 | 153 | 19.6025 | 150.4878 | 59.9994 | 134.5 | 19.6111 | 131.5289 | 60.0177 | 116 | 19.6197 | 112.0506 | 59.9421 | 97.5 | 19.6161 | 93.8016 | 59.9515 | 79
19.6211 | 168.1581 | 60.0308 | 153 | 19.6108 | 150.4848 | 59.9994 | 134.5 | 19.6195 | 131.5258 | 60.0177 | 116 | 19.6281 | 112.0476 | 59.9421 | 97.5 | 19.6245 | 93.7987 | 59.9515 | 79
19.6295 | 168.1571 | 60.0308 | 153 | 19.6191 | 150.4819 | 59.9994 | 134.5 | 19.6278 | 131.5226 | 60.0132 | 116 | 19.6364 | 112.0446 | 59.9421 | 97.5 | 19.6328 | 93.7957 | 59.9515 | 79
19.6378 | 168.1562 | 60.0308 | 153 | 19.6275 | 150.4789 | 59.9994 | 134.5 | 19.6361 | 131.5194 | 60.0132 | 116 | 19.6447 | 112.0417 | 59.9421 | 97.5 | 19.6412 | 93.7928 | 59.9515 | 79
19.6461 | 168.1552 | 60.0308 | 153 | 19.6358 | 150.476 | 59.9994 | 134.5 | 19.6445 | 131.5162 | 60.0132 | 116 | 19.6531 | 112.0387 | 59.9421 | 97.5 | 19.6495 | 93.7898 | 59.9515 | 79
19.6545 | 168.1543 | 60.0308 | 153 | 19.6441 | 150.4731 | 59.9994 | 134.5 | 19.6528 | 131.513 | 60.0132 | 116 | 19.6614 | 112.0358 | 59.9421 | 97.5 | 19.6578 | 93.7869 | 59.9515 | 79
19.6628 | 168.1533 | 60.0308 | 153 | 19.6525 | 150.4701 | 59.9994 | 134.5 | 19.6611 | 131.5099 | 60.0132 | 116 | 19.6697 | 112.0328 | 59.9421 | 97.5 | 19.6662 | 93.784 | 59.9497 | 79
19.6711 | 168.1524 | 60.0308 | 153 | 19.6608 | 150.4672 | 59.9994 | 134.5 | 19.6695 | 131.5067 | 60.0132 | 116 | 19.6781 | 112.0299 | 59.9421 | 97.5 | 19.6746 | 93.781 | 59.9497 | 79
19.6795 | 168.1514 | 60.0308 | 153 | 19.6691 | 150.4642 | 59.9994 | 134.5 | 19.6778 | 131.5035 | 60.0132 | 116 | 19.6864 | 112.0269 | 59.9421 | 97.5 | 19.6829 | 93.7781 | 59.9497 | 79
19.6878 | 168.1505 | 60.0308 | 153 | 19.6775 | 150.4613 | 59.9994 | 134.5 | 19.6862 | 131.5003 | 60.0132 | 116 | 19.6948 | 112.024 | 59.9421 | 97.5 | 19.6912 | 93.7751 | 59.9497 | 79
19.6961 | 168.1495 | 60.0308 | 153 | 19.6858 | 150.4584 | 59.9994 | 134.5 | 19.6945 | 131.4971 | 60.0132 | 116 | 19.7031 | 112.021 | 59.9421 | 97.5 | 19.6996 | 93.7722 | 59.9497 | 79
19.7044 | 168.1486 | 60.0308 | 153 | 19.6941 | 150.4554 | 59.9994 | 134.5 | 19.7028 | 131.4939 | 60.0132 | 116 | 19.7115 | 112.0181 | 59.9421 | 97.5 | 19.7079 | 93.7692 | 59.9497 | 79
19.7128 | 168.1476 | 60.0308 | 153 | 19.7025 | 150.4525 | 59.9994 | 134.5 | 19.7112 | 131.4908 | 60.0132 | 116 | 19.7198 | 112.0151 | 59.9421 | 97.5 | 19.7162 | 93.7663 | 59.9497 | 79
19.7211 | 168.1467 | 60.0308 | 153 | 19.7108 | 150.4495 | 59.9994 | 134.5 | 19.7195 | 131.4876 | 60.0132 | 116 | 19.7281 | 112.0122 | 59.9421 | 97.5 | 19.7246 | 93.7634 | 59.9497 | 79
19.7294 | 168.1457 | 60.0322 | 153 | 19.7191 | 150.4466 | 59.9994 | 134.5 | 19.7278 | 131.4844 | 60.0132 | 116 | 19.7365 | 112.0092 | 59.9421 | 97.5 | 19.7329 | 93.7604 | 59.9497 | 79
19.7378 | 168.1447 | 60.0322 | 153 | 19.7275 | 150.4436 | 59.9994 | 134.5 | 19.7361 | 131.4812 | 60.0132 | 116 | 19.7448 | 112.0063 | 59.9421 | 97.5 | 19.7413 | 93.7575 | 59.9497 | 79
19.7461 | 168.1438 | 60.0322 | 153 | 19.7358 | 150.4407 | 59.9994 | 134.5 | 19.7445 | 131.478 | 60.0132 | 116 | 19.7532 | 112.0033 | 59.9421 | 97.5 | 19.7496 | 93.7545 | 59.9497 | 79
19.7544 | 168.1429 | 60.0322 | 153 | 19.7441 | 150.4378 | 59.9994 | 134.5 | 19.7528 | 131.4748 | 60.0132 | 116 | 19.7615 | 112.0004 | 59.9421 | 97.5 | 19.7579 | 93.7516 | 59.9497 | 79
19.7627 | 168.1419 | 60.0322 | 153 | 19.7525 | 150.4348 | 59.9994 | 134.5 | 19.7611 | 131.4717 | 60.0132 | 116 | 19.7698 | 111.9974 | 59.9421 | 97.5 | 19.7663 | 93.7487 | 59.9497 | 79
19.7711 | 168.1409 | 60.0322 | 153 | 19.7608 | 150.4319 | 59.9994 | 134.5 | 19.7695 | 131.4685 | 60.0132 | 116 | 19.7782 | 111.9945 | 59.9421 | 97.5 | 19.7746 | 93.7457 | 59.9497 | 79
19.7794 | 168.14 | 60.0322 | 153 | 19.7691 | 150.4289 | 60.0002 | 134.5 | 19.7778 | 131.4653 | 60.0132 | 116 | 19.7865 | 111.9915 | 59.9421 | 97.5 | 19.783 | 93.7428 | 59.9497 | 79
19.7877 | 168.139 | 60.0322 | 153 | 19.7775 | 150.426 | 60.0002 | 134.5 | 19.7861 | 131.4621 | 60.0132 | 116 | 19.7949 | 111.9886 | 59.9421 | 97.5 | 19.7913 | 93.7398 | 59.9497 | 79
19.7961 | 168.1381 | 60.0322 | 153 | 19.7858 | 150.423 | 60.0002 | 134.5 | 19.7945 | 131.4589 | 60.0132 | 116 | 19.8032 | 111.9856 | 59.9421 | 97.5 | 19.7996 | 93.7369 | 59.9497 | 79
19.8044 | 168.1371 | 60.0322 | 153 | 19.7941 | 150.4201 | 60.0002 | 134.5 | 19.8028 | 131.4557 | 60.0132 | 116 | 19.8116 | 111.9827 | 59.9421 | 97.5 | 19.808 | 93.7339 | 59.9497 | 79
19.8127 | 168.1362 | 60.0322 | 153 | 19.8025 | 150.4172 | 60.0002 | 134.5 | 19.8111 | 131.4526 | 60.0132 | 116 | 19.8199 | 111.9797 | 59.9421 | 97.5 | 19.8163 | 93.731 | 59.9497 | 79
19.8211 | 168.1352 | 60.0322 | 153 | 19.8108 | 150.4142 | 60.0002 | 134.5 | 19.8195 | 131.4494 | 60.0132 | 116 | 19.8282 | 111.9768 | 59.9421 | 97.5 | 19.8246 | 93.7281 | 59.9497 | 79
19.8294 | 168.1343 | 60.0322 | 153 | 19.8191 | 150.4113 | 60.0002 | 134.5 | 19.8278 | 131.4462 | 60.0096 | 116 | 19.8366 | 111.9738 | 59.9421 | 97.5 | 19.833 | 93.7251 | 59.9497 | 79
19.8377 | 168.1333 | 60.0322 | 153 | 19.8275 | 150.4084 | 60.0002 | 134.5 | 19.8361 | 131.443 | 60.0096 | 116 | 19.8449 | 111.9709 | 59.9421 | 97.5 | 19.8414 | 93.7222 | 59.9497 | 79
19.846 | 168.1324 | 60.0322 | 153 | 19.8358 | 150.4054 | 60.0002 | 134.5 | 19.8445 | 131.4398 | 60.0096 | 116 | 19.8533 | 111.9679 | 59.9421 | 97.5 | 19.8497 | 93.7192 | 59.9497 | 79
19.8544 | 168.1314 | 60.0322 | 153 | 19.8441 | 150.4025 | 60.0002 | 134.5 | 19.8528 | 131.4367 | 60.0096 | 116 | 19.8616 | 111.965 | 59.9411 | 97.5 | 19.858 | 93.7163 | 59.9497 | 79
19.8627 | 168.1305 | 60.0322 | 153 | 19.8525 | 150.3995 | 60.0002 | 134.5 | 19.8611 | 131.4335 | 60.0096 | 116 | 19.8699 | 111.962 | 59.9411 | 97.5 | 19.8664 | 93.7133 | 59.9485 | 79
19.871 | 168.1295 | 60.0322 | 153 | 19.8608 | 150.3966 | 60.0002 | 134.5 | 19.8694 | 131.4303 | 60.0096 | 116 | 19.8783 | 111.9591 | 59.9411 | 97.5 | 19.8747 | 93.7104 | 59.9485 | 79
19.8794 | 168.1286 | 60.0322 | 153 | 19.8691 | 150.3936 | 60.0002 | 134.5 | 19.8778 | 131.4271 | 60.0096 | 116 | 19.8866 | 111.9561 | 59.9411 | 97.5 | 19.8831 | 93.7075 | 59.9485 | 79
19.8877 | 168.1276 | 60.0322 | 153 | 19.8775 | 150.3907 | 60.0002 | 134.5 | 19.8861 | 131.4239 | 60.0096 | 116 | 19.895 | 111.9531 | 59.9411 | 97.5 | 19.8914 | 93.7045 | 59.9485 | 79
19.896 | 168.1267 | 60.0322 | 153 | 19.8858 | 150.3881 | 60.0002 | 134.5 | 19.8944 | 131.4207 | 60.0096 | 116 | 19.9033 | 111.9502 | 59.9411 | 97.5 | 19.8997 | 93.7016 | 59.9485 | 79
19.9043 | 168.1257 | 60.0322 | 153 | 19.8941 | 150.3861 | 60.0002 | 134.5 | 19.9028 | 131.4176 | 60.0096 | 116 | 19.9117 | 111.9472 | 59.9411 | 97.5 | 19.9081 | 93.6986 | 59.9485 | 79
19.9127 | 168.1248 | 60.0322 | 153 | 19.9025 | 150.384 | 60.0002 | 134.5 | 19.9111 | 131.4144 | 60.0096 | 116 | 19.92 | 111.9443 | 59.9411 | 97.5 | 19.9164 | 93.6957 | 59.9485 | 79
19.921 | 168.1238 | 60.0322 | 153 | 19.9108 | 150.3819 | 60.0002 | 134.5 | 19.9194 | 131.4112 | 60.0096 | 116 | 19.9283 | 111.9413 | 59.9411 | 97.5 | 19.9247 | 93.6928 | 59.9485 | 79
19.9293 | 168.1229 | 60.0325 | 153 | 19.9191 | 150.3799 | 60.0002 | 134.5 | 19.9278 | 131.408 | 60.0096 | 116 | 19.9367 | 111.9384 | 59.9411 | 97.5 | 19.9331 | 93.6898 | 59.9485 | 79
19.9377 | 168.1219 | 60.0325 | 153 | 19.9275 | 150.3778 | 60.0002 | 134.5 | 19.9361 | 131.4048 | 60.0096 | 116 | 19.945 | 111.9354 | 59.9411 | 97.5 | 19.9414 | 93.6869 | 59.9485 | 79
19.946 | 168.121 | 60.0325 | 153 | 19.9358 | 150.3757 | 60.0002 | 134.5 | 19.9444 | 131.4016 | 60.0096 | 116 | 19.9534 | 111.9325 | 59.9411 | 97.5 | 19.9498 | 93.6839 | 59.9485 | 79
19.9543 | 168.12 | 60.0325 | 153 | 19.9441 | 150.3737 | 60.0002 | 134.5 | 19.9528 | 131.3985 | 60.0096 | 116 | 19.9617 | 111.9295 | 59.9411 | 97.5 | 19.9581 | 93.681 | 59.9485 | 79
19.9626 | 168.119 | 60.0325 | 153 | 19.9525 | 150.3716 | 60.0002 | 134.5 | 19.9611 | 131.3953 | 60.0096 | 116 | 19.97 | 111.9266 | 59.9411 | 97.5 | 19.9664 | 93.678 | 59.9485 | 79
19.971 | 168.1181 | 60.0325 | 153 | 19.9608 | 150.3695 | 60.0002 | 134.5 | 19.9694 | 131.3921 | 60.0096 | 116 | 19.9784 | 111.9236 | 59.9411 | 97.5 | 19.9748 | 93.6751 | 59.9485 | 79
19.9793 | 168.1171 | 60.0325 | 153 | 19.9691 | 150.3675 | 60.0008 | 134.5 | 19.9778 | 131.3884 | 60.0096 | 116 | 19.9867 | 111.9207 | 59.9411 | 97.5 | 19.9832 | 93.6722 | 59.9485 | 79
19.9876 | 168.1162 | 60.0325 | 153 | 19.9775 | 150.3654 | 60.0008 | 134.5 | 19.9861 | 131.3844 | 60.0096 | 116 | 19.9951 | 111.9177 | 59.9411 | 97.5 | 19.9915 | 93.6692 | 59.9485 | 79
19.9959 | 168.1152 | 60.0325 | 153 | 19.9858 | 150.3633 | 60.0008 | 134.5 | 19.9944 | 131.3804 | 60.0096 | 116 | 20.0034 | 111.9148 | 59.9411 | 97.5 | 19.9998 | 93.6663 | 59.9485 | 79
20.0043 | 168.1129 | 60.0325 | 153 | 19.9941 | 150.3613 | 60.0008 | 134.5 | 20.0027 | 131.3764 | 60.0096 | 116 | 20.0117 | 111.9118 | 59.9411 | 97.5 | 20.0082 | 93.6633 | 59.9485 | 79
20.0126 | 168.11 | 60.0325 | 153 | 20.0025 | 150.3592 | 60.0008 | 134.5 | 20.0111 | 131.3723 | 60.0096 | 116 | 20.0201 | 111.9089 | 59.9411 | 97.5 | 20.0165 | 93.6604 | 59.9485 | 79
20.0209 | 168.1071 | 60.0325 | 153 | 20.0108 | 150.3571 | 60.0008 | 134.5 | 20.0194 | 131.3683 | 60.0096 | 116 | 20.0284 | 111.9059 | 59.9411 | 97.5 | 20.0248 | 93.6575 | 59.9485 | 79
20.0293 | 168.1042 | 60.0325 | 153 | 20.0191 | 150.3551 | 60.0008 | 134.5 | 20.0277 | 131.3643 | 60.0066 | 116 | 20.0368 | 111.903 | 59.9411 | 97.5 | 20.0332 | 93.6545 | 59.9485 | 79
20.0376 | 168.1013 | 60.0325 | 153 | 20.0275 | 150.353 | 60.0008 | 134.5 | 20.0361 | 131.3603 | 60.0066 | 116 | 20.0451 | 111.9 | 59.9411 | 97.5 | 20.0415 | 93.6516 | 59.9485 | 79
20.0459 | 168.0984 | 60.0325 | 153 | 20.0358 | 150.3509 | 60.0008 | 134.5 | 20.0444 | 131.3563 | 60.0066 | 116 | 20.0535 | 111.8971 | 59.9411 | 97.5 | 20.0499 | 93.6486 | 59.9485 | 79
20.0543 | 168.0956 | 60.0325 | 153 | 20.0441 | 150.3488 | 60.0008 | 134.5 | 20.0527 | 131.3523 | 60.0066 | 116 | 20.0618 | 111.8941 | 59.9414 | 97.5 | 20.0582 | 93.6457 | 59.9485 | 79
20.0626 | 168.0927 | 60.0325 | 153 | 20.0525 | 150.3468 | 60.0008 | 134.5 | 20.0611 | 131.3483 | 60.0066 | 116 | 20.0701 | 111.8912 | 59.9414 | 97.5 | 20.0665 | 93.6427 | 59.9461 | 79
20.0709 | 168.0898 | 60.0325 | 153 | 20.0608 | 150.3447 | 60.0008 | 134.5 | 20.0694 | 131.3443 | 60.0066 | 116 | 20.0785 | 111.8882 | 59.9414 | 97.5 | 20.0749 | 93.6398 | 59.9461 | 79
20.0792 | 168.0869 | 60.0325 | 153 | 20.0691 | 150.3427 | 60.0008 | 134.5 | 20.0777 | 131.3403 | 60.0066 | 116 | 20.0868 | 111.8853 | 59.9414 | 97.5 | 20.0832 | 93.6369 | 59.9461 | 79
20.0876 | 168.084 | 60.0325 | 153 | 20.0775 | 150.3406 | 60.0008 | 134.5 | 20.0861 | 131.3363 | 60.0066 | 116 | 20.0952 | 111.8823 | 59.9414 | 97.5 | 20.0916 | 93.6339 | 59.9461 | 79
20.0959 | 168.0812 | 60.0325 | 153 | 20.0858 | 150.3385 | 60.0008 | 134.5 | 20.0944 | 131.3323 | 60.0066 | 116 | 20.1035 | 111.8794 | 59.9414 | 97.5 | 20.0999 | 93.631 | 59.9461 | 79
20.1042 | 168.0783 | 60.0325 | 153 | 20.0941 | 150.3364 | 60.0008 | 134.5 | 20.1027 | 131.3283 | 60.0066 | 116 | 20.1118 | 111.8772 | 59.9414 | 97.5 | 20.1082 | 93.628 | 59.9461 | 79
20.1126 | 168.0754 | 60.0325 | 153 | 20.1025 | 150.3344 | 60.0008 | 134.5 | 20.1111 | 131.3243 | 60.0066 | 116 | 20.1202 | 111.8781 | 59.9414 | 97.5 | 20.1166 | 93.6251 | 59.9461 | 79
20.1209 | 168.0725 | 60.0325 | 153 | 20.1108 | 150.3323 | 60.0008 | 134.5 | 20.1194 | 131.3203 | 60.0066 | 116 | 20.1285 | 111.8791 | 59.9414 | 97.5 | 20.1249 | 93.6222 | 59.9461 | 79
20.1292 | 168.0696 | 60.0333 | 153 | 20.1191 | 150.3302 | 60.0008 | 134.5 | 20.1277 | 131.3163 | 60.0066 | 116 | 20.1369 | 111.88 | 59.9414 | 97.5 | 20.1332 | 93.6192 | 59.9461 | 79
20.1376 | 168.0667 | 60.0333 | 153 | 20.1275 | 150.3282 | 60.0008 | 134.5 | 20.1361 | 131.3123 | 60.0066 | 116 | 20.1452 | 111.881 | 59.9414 | 97.5 | 20.1416 | 93.6191 | 59.9461 | 79
20.1459 | 168.0639 | 60.0333 | 153 | 20.1358 | 150.3261 | 60.0008 | 134.5 | 20.1444 | 131.3083 | 60.0066 | 116 | 20.1536 | 111.8819 | 59.9414 | 97.5 | 20.15 | 93.6191 | 59.9461 | 79
20.1542 | 168.061 | 60.0333 | 153 | 20.1441 | 150.3241 | 60.0008 | 134.5 | 20.1527 | 131.3042 | 60.0066 | 116 | 20.1619 | 111.8829 | 59.9414 | 97.5 | 20.1583 | 93.6192 | 59.9461 | 79
20.1625 | 168.0581 | 60.0333 | 153 | 20.1525 | 150.322 | 60.0008 | 134.5 | 20.1611 | 131.3002 | 60.0066 | 116 | 20.1702 | 111.8838 | 59.9414 | 97.5 | 20.1666 | 93.6193 | 59.9461 | 79
20.1709 | 168.0552 | 60.0333 | 153 | 20.1608 | 150.3199 | 60.0008 | 134.5 | 20.1694 | 131.2962 | 60.0066 | 116 | 20.1786 | 111.8848 | 59.9414 | 97.5 | 20.175 | 93.6193 | 59.9461 | 79
20.1792 | 168.0523 | 60.0333 | 153 | 20.1691 | 150.3178 | 60.0016 | 134.5 | 20.1777 | 131.2922 | 60.0066 | 116 | 20.1869 | 111.8857 | 59.9414 | 97.5 | 20.1833 | 93.6194 | 59.9461 | 79
20.1875 | 168.0495 | 60.0333 | 153 | 20.1775 | 150.3158 | 60.0016 | 134.5 | 20.1861 | 131.2882 | 60.0066 | 116 | 20.1953 | 111.8867 | 59.9414 | 97.5 | 20.1917 | 93.6195 | 59.9461 | 79
20.1958 | 168.0466 | 60.0333 | 153 | 20.1858 | 150.3137 | 60.0016 | 134.5 | 20.1944 | 131.2842 | 60.0066 | 116 | 20.2036 | 111.8876 | 59.9414 | 97.5 | 20.2 | 93.6196 | 59.9461 | 79
20.2042 | 168.0437 | 60.0333 | 153 | 20.1941 | 150.3116 | 60.0016 | 134.5 | 20.2027 | 131.2802 | 60.0066 | 116 | 20.2119 | 111.8886 | 59.9414 | 97.5 | 20.2083 | 93.6196 | 59.9461 | 79
20.2125 | 168.0408 | 60.0333 | 153 | 20.2025 | 150.3096 | 60.0016 | 134.5 | 20.2111 | 131.2762 | 60.0066 | 116 | 20.2203 | 111.8895 | 59.9414 | 97.5 | 20.2167 | 93.6197 | 59.9461 | 79
20.2208 | 168.0379 | 60.0333 | 153 | 20.2108 | 150.3075 | 60.0016 | 134.5 | 20.2194 | 131.2722 | 60.0066 | 116 | 20.2286 | 111.8905 | 59.9414 | 97.5 | 20.225 | 93.6198 | 59.9461 | 79
20.2292 | 168.035 | 60.0333 | 153 | 20.2191 | 150.3054 | 60.0016 | 134.5 | 20.2277 | 131.2682 | 60.0049 | 116 | 20.237 | 111.8914 | 59.9414 | 97.5 | 20.2333 | 93.6198 | 59.9461 | 79
20.2375 | 168.0322 | 60.0333 | 153 | 20.2275 | 150.3034 | 60.0016 | 134.5 | 20.2361 | 131.2642 | 60.0049 | 116 | 20.2453 | 111.8924 | 59.9414 | 97.5 | 20.2417 | 93.6199 | 59.9461 | 79
20.2458 | 168.0293 | 60.0333 | 153 | 20.2358 | 150.3013 | 60.0016 | 134.5 | 20.2444 | 131.2602 | 60.0049 | 116 | 20.2537 | 111.8933 | 59.9414 | 97.5 | 20.2501 | 93.62 | 59.9461 | 79
20.2541 | 168.0264 | 60.0333 | 153 | 20.2441 | 150.2992 | 60.0016 | 134.5 | 20.2527 | 131.2562 | 60.0049 | 116 | 20.262 | 111.8943 | 59.9416 | 97.5 | 20.2584 | 93.6201 | 59.9461 | 79
20.2625 | 168.0235 | 60.0333 | 153 | 20.2525 | 150.2972 | 60.0016 | 134.5 | 20.261 | 131.2522 | 60.0049 | 116 | 20.2703 | 111.8952 | 59.9416 | 97.5 | 20.2667 | 93.6201 | 59.9438 | 79
20.2708 | 168.0206 | 60.0333 | 153 | 20.2608 | 150.2951 | 60.0016 | 134.5 | 20.2694 | 131.2482 | 60.0049 | 116 | 20.2787 | 111.8962 | 59.9416 | 97.5 | 20.2751 | 93.6202 | 59.9438 | 79
20.2791 | 168.0178 | 60.0333 | 153 | 20.2691 | 150.293 | 60.0016 | 134.5 | 20.2777 | 131.2442 | 60.0049 | 116 | 20.287 | 111.8971 | 59.9416 | 97.5 | 20.2834 | 93.6203 | 59.9438 | 79
20.2875 | 168.0149 | 60.0333 | 153 | 20.2775 | 150.291 | 60.0016 | 134.5 | 20.286 | 131.2401 | 60.0049 | 116 | 20.2953 | 111.8981 | 59.9416 | 97.5 | 20.2917 | 93.6203 | 59.9438 | 79
20.2958 | 168.012 | 60.0333 | 153 | 20.2858 | 150.2889 | 60.0016 | 134.5 | 20.2944 | 131.2361 | 60.0049 | 116 | 20.3037 | 111.899 | 59.9416 | 97.5 | 20.3001 | 93.6204 | 59.9438 | 79
20.3041 | 168.0091 | 60.0333 | 153 | 20.2941 | 150.2868 | 60.0016 | 134.5 | 20.3027 | 131.2321 | 60.0049 | 116 | 20.312 | 111.9 | 59.9416 | 97.5 | 20.3084 | 93.6205 | 59.9438 | 79
20.3124 | 168.0062 | 60.0333 | 153 | 20.3025 | 150.2848 | 60.0016 | 134.5 | 20.311 | 131.2281 | 60.0049 | 116 | 20.3204 | 111.9009 | 59.9416 | 97.5 | 20.3168 | 93.6206 | 59.9438 | 79
20.3208 | 168.0034 | 60.0333 | 153 | 20.3108 | 150.2827 | 60.0016 | 134.5 | 20.3194 | 131.2241 | 60.0049 | 116 | 20.3287 | 111.9019 | 59.9416 | 97.5 | 20.3251 | 93.6206 | 59.9438 | 79
20.3291 | 168.0005 | 60.0313 | 153 | 20.3191 | 150.2806 | 60.0016 | 134.5 | 20.3277 | 131.2201 | 60.0049 | 116 | 20.3371 | 111.9028 | 59.9416 | 97.5 | 20.3334 | 93.6207 | 59.9438 | 79
20.3374 | 167.9976 | 60.0313 | 153 | 20.3275 | 150.2786 | 60.0016 | 134.5 | 20.3361 | 131.2161 | 60.0049 | 116 | 20.3454 | 111.9038 | 59.9416 | 97.5 | 20.3418 | 93.6208 | 59.9438 | 79
20.3458 | 167.9947 | 60.0313 | 153 | 20.3358 | 150.2765 | 60.0016 | 134.5 | 20.3444 | 131.2121 | 60.0049 | 116 | 20.3538 | 111.9047 | 59.9416 | 97.5 | 20.3502 | 93.6208 | 59.9438 | 79
20.3541 | 167.9918 | 60.0313 | 153 | 20.3441 | 150.2744 | 60.0016 | 134.5 | 20.3527 | 131.2081 | 60.0049 | 116 | 20.3621 | 111.9056 | 59.9416 | 97.5 | 20.3585 | 93.6209 | 59.9438 | 79
20.3624 | 167.9889 | 60.0313 | 153 | 20.3525 | 150.2724 | 60.0016 | 134.5 | 20.3611 | 131.2041 | 60.0049 | 116 | 20.3704 | 111.9066 | 59.9416 | 97.5 | 20.3668 | 93.621 | 59.9438 | 79
20.3708 | 167.9861 | 60.0313 | 153 | 20.3608 | 150.2703 | 60.0016 | 134.5 | 20.3694 | 131.2001 | 60.0049 | 116 | 20.3788 | 111.9075 | 59.9416 | 97.5 | 20.3751 | 93.621 | 59.9438 | 79
20.3791 | 167.9832 | 60.0313 | 153 | 20.3691 | 150.2682 | 60.0019 | 134.5 | 20.3777 | 131.1961 | 60.0049 | 116 | 20.3871 | 111.9085 | 59.9416 | 97.5 | 20.3835 | 93.6211 | 59.9438 | 79
20.3874 | 167.9803 | 60.0313 | 153 | 20.3775 | 150.2662 | 60.0019 | 134.5 | 20.386 | 131.1921 | 60.0049 | 116 | 20.3954 | 111.9094 | 59.9416 | 97.5 | 20.3918 | 93.6212 | 59.9438 | 79
20.3957 | 167.9774 | 60.0313 | 153 | 20.3858 | 150.2641 | 60.0019 | 134.5 | 20.3944 | 131.1881 | 60.0049 | 116 | 20.4038 | 111.9104 | 59.9416 | 97.5 | 20.4001 | 93.6213 | 59.9438 | 79
20.4041 | 167.9745 | 60.0313 | 153 | 20.3941 | 150.262 | 60.0019 | 134.5 | 20.4027 | 131.1841 | 60.0049 | 116 | 20.4121 | 111.9113 | 59.9416 | 97.5 | 20.4085 | 93.6213 | 59.9438 | 79
20.4124 | 167.9716 | 60.0313 | 153 | 20.4025 | 150.2599 | 60.0019 | 134.5 | 20.411 | 131.1801 | 60.0049 | 116 | 20.4205 | 111.9123 | 59.9416 | 97.5 | 20.4169 | 93.6214 | 59.9438 | 79
20.4207 | 167.9688 | 60.0313 | 153 | 20.4108 | 150.2557 | 60.0019 | 134.5 | 20.4194 | 131.1761 | 60.0049 | 116 | 20.4288 | 111.9132 | 59.9416 | 97.5 | 20.4252 | 93.6215 | 59.9438 | 79
20.4291 | 167.9659 | 60.0313 | 153 | 20.4191 | 150.2514 | 60.0019 | 134.5 | 20.4277 | 131.172 | 60.0033 | 116 | 20.4372 | 111.9142 | 59.9416 | 97.5 | 20.4335 | 93.6215 | 59.9438 | 79
20.4374 | 167.963 | 60.0313 | 153 | 20.4275 | 150.2472 | 60.0019 | 134.5 | 20.436 | 131.168 | 60.0033 | 116 | 20.4455 | 111.9151 | 59.9416 | 97.5 | 20.4419 | 93.6216 | 59.9438 | 79
20.4457 | 167.9601 | 60.0313 | 153 | 20.4358 | 150.243 | 60.0019 | 134.5 | 20.4444 | 131.164 | 60.0033 | 116 | 20.4539 | 111.9161 | 59.9416 | 97.5 | 20.4502 | 93.6217 | 59.9438 | 79
20.454 | 167.9572 | 60.0313 | 153 | 20.4441 | 150.2387 | 60.0019 | 134.5 | 20.4527 | 131.16 | 60.0033 | 116 | 20.4622 | 111.917 | 59.9406 | 97.5 | 20.4586 | 93.6217 | 59.9438 | 79
20.4624 | 167.9544 | 60.0313 | 153 | 20.4525 | 150.2345 | 60.0019 | 134.5 | 20.461 | 131.156 | 60.0033 | 116 | 20.4705 | 111.918 | 59.9406 | 97.5 | 20.4669 | 93.6218 | 59.9408 | 79
20.4707 | 167.9515 | 60.0313 | 153 | 20.4608 | 150.2302 | 60.0019 | 134.5 | 20.4694 | 131.152 | 60.0033 | 116 | 20.4789 | 111.9189 | 59.9406 | 97.5 | 20.4752 | 93.6219 | 59.9408 | 79
20.479 | 167.9486 | 60.0313 | 153 | 20.4691 | 150.226 | 60.0019 | 134.5 | 20.4777 | 131.148 | 60.0033 | 116 | 20.4872 | 111.9199 | 59.9406 | 97.5 | 20.4836 | 93.622 | 59.9408 | 79
20.4874 | 167.9457 | 60.0313 | 153 | 20.4775 | 150.2217 | 60.0019 | 134.5 | 20.486 | 131.144 | 60.0033 | 116 | 20.4955 | 111.9208 | 59.9406 | 97.5 | 20.4919 | 93.622 | 59.9408 | 79
20.4957 | 167.9428 | 60.0313 | 153 | 20.4858 | 150.2175 | 60.0019 | 134.5 | 20.4944 | 131.1399 | 60.0033 | 116 | 20.5039 | 111.9218 | 59.9406 | 97.5 | 20.5002 | 93.6221 | 59.9408 | 79
20.504 | 167.9411 | 60.0313 | 153 | 20.4941 | 150.2132 | 60.0019 | 134.5 | 20.5027 | 131.1357 | 60.0033 | 116 | 20.5122 | 111.9227 | 59.9406 | 97.5 | 20.5086 | 93.6222 | 59.9408 | 79
20.5123 | 167.9399 | 60.0313 | 153 | 20.5025 | 150.209 | 60.0019 | 134.5 | 20.511 | 131.1315 | 60.0033 | 116 | 20.5206 | 111.9237 | 59.9406 | 97.5 | 20.517 | 93.6222 | 59.9408 | 79
20.5207 | 167.9387 | 60.0313 | 153 | 20.5108 | 150.2047 | 60.0019 | 134.5 | 20.5194 | 131.1273 | 60.0033 | 116 | 20.5289 | 111.9246 | 59.9406 | 97.5 | 20.5253 | 93.6223 | 59.9408 | 79
20.529 | 167.9375 | 60.0313 | 153 | 20.5191 | 150.2005 | 60.0019 | 134.5 | 20.5277 | 131.1231 | 60.0033 | 116 | 20.5373 | 111.9256 | 59.9406 | 97.5 | 20.5336 | 93.6224 | 59.9408 | 79
20.5373 | 167.9363 | 60.0313 | 153 | 20.5275 | 150.1963 | 60.0019 | 134.5 | 20.536 | 131.1189 | 60.0033 | 116 | 20.5456 | 111.9265 | 59.9406 | 97.5 | 20.542 | 93.6225 | 59.9408 | 79
20.5457 | 167.935 | 60.0313 | 153 | 20.5358 | 150.192 | 60.0019 | 134.5 | 20.5444 | 131.1147 | 60.0033 | 116 | 20.554 | 111.9275 | 59.9406 | 97.5 | 20.5503 | 93.6225 | 59.9408 | 79
20.554 | 167.9338 | 60.0313 | 153 | 20.5441 | 150.1878 | 60.0019 | 134.5 | 20.5527 | 131.1104 | 60.0033 | 116 | 20.5623 | 111.9284 | 59.9406 | 97.5 | 20.5587 | 93.6226 | 59.9408 | 79
20.5623 | 167.9326 | 60.0313 | 153 | 20.5525 | 150.1835 | 60.0019 | 134.5 | 20.561 | 131.1062 | 60.0033 | 116 | 20.5706 | 111.9294 | 59.9406 | 97.5 | 20.567 | 93.6227 | 59.9408 | 79
20.5706 | 167.9314 | 60.0313 | 153 | 20.5608 | 150.1793 | 60.0019 | 134.5 | 20.5694 | 131.102 | 60.0033 | 116 | 20.579 | 111.9303 | 59.9406 | 97.5 | 20.5753 | 93.6227 | 59.9408 | 79
20.579 | 167.9302 | 60.0313 | 153 | 20.5691 | 150.175 | 60.0024 | 134.5 | 20.5777 | 131.0978 | 60.0033 | 116 | 20.5873 | 111.9313 | 59.9406 | 97.5 | 20.5837 | 93.6228 | 59.9408 | 79
20.5873 | 167.929 | 60.0313 | 153 | 20.5775 | 150.1708 | 60.0024 | 134.5 | 20.586 | 131.0936 | 60.0033 | 116 | 20.5957 | 111.9322 | 59.9406 | 97.5 | 20.592 | 93.6229 | 59.9408 | 79
20.5956 | 167.9277 | 60.0313 | 153 | 20.5858 | 150.1665 | 60.0024 | 134.5 | 20.5944 | 131.0894 | 60.0033 | 116 | 20.604 | 111.9332 | 59.9406 | 97.5 | 20.6003 | 93.623 | 59.9408 | 79
20.604 | 167.9265 | 60.0313 | 153 | 20.5941 | 150.1623 | 60.0024 | 134.5 | 20.6027 | 131.0851 | 60.0033 | 116 | 20.6123 | 111.9341 | 59.9406 | 97.5 | 20.6087 | 93.623 | 59.9408 | 79
20.6123 | 167.9253 | 60.0313 | 153 | 20.6024 | 150.1581 | 60.0024 | 134.5 | 20.611 | 131.0809 | 60.0033 | 116 | 20.6207 | 111.9348 | 59.9406 | 97.5 | 20.6171 | 93.6231 | 59.9408 | 79
20.6206 | 167.9241 | 60.0313 | 153 | 20.6108 | 150.1538 | 60.0024 | 134.5 | 20.6194 | 131.0767 | 60.0033 | 116 | 20.629 | 111.931 | 59.9406 | 97.5 | 20.6254 | 93.6232 | 59.9408 | 79
20.6289 | 167.9229 | 60.0313 | 153 | 20.6191 | 150.1496 | 60.0024 | 134.5 | 20.6277 | 131.0725 | 60.0038 | 116 | 20.6374 | 111.9272 | 59.9406 | 97.5 | 20.6337 | 93.6232 | 59.9408 | 79
20.6373 | 167.9217 | 60.0313 | 153 | 20.6275 | 150.1453 | 60.0024 | 134.5 | 20.636 | 131.0683 | 60.0038 | 116 | 20.6457 | 111.9235 | 59.9406 | 97.5 | 20.6421 | 93.6233 | 59.9408 | 79
20.6456 | 167.9204 | 60.0313 | 153 | 20.6358 | 150.1411 | 60.0024 | 134.5 | 20.6443 | 131.0641 | 60.0038 | 116 | 20.6541 | 111.9197 | 59.9406 | 97.5 | 20.6504 | 93.6234 | 59.9408 | 79
20.6539 | 167.9192 | 60.0313 | 153 | 20.6441 | 150.1369 | 60.0024 | 134.5 | 20.6527 | 131.0598 | 60.0038 | 116 | 20.6624 | 111.9159 | 59.9393 | 97.5 | 20.6588 | 93.6235 | 59.9408 | 79
20.6623 | 167.918 | 60.0313 | 153 | 20.6525 | 150.1326 | 60.0024 | 134.5 | 20.661 | 131.0556 | 60.0038 | 116 | 20.6707 | 111.9122 | 59.9393 | 97.5 | 20.6671 | 93.6235 | 59.9387 | 79
20.6706 | 167.9168 | 60.0313 | 153 | 20.6608 | 150.1284 | 60.0024 | 134.5 | 20.6694 | 131.0514 | 60.0038 | 116 | 20.6791 | 111.9084 | 59.9393 | 97.5 | 20.6754 | 93.6236 | 59.9387 | 79
20.6789 | 167.9156 | 60.0313 | 153 | 20.6691 | 150.1241 | 60.0024 | 134.5 | 20.6777 | 131.0472 | 60.0038 | 116 | 20.6874 | 111.9046 | 59.9393 | 97.5 | 20.6838 | 93.6237 | 59.9387 | 79
20.6872 | 167.9144 | 60.0313 | 153 | 20.6774 | 150.1199 | 60.0024 | 134.5 | 20.686 | 131.043 | 60.0038 | 116 | 20.6958 | 111.9008 | 59.9393 | 97.5 | 20.6921 | 93.6237 | 59.9387 | 79
20.6956 | 167.9131 | 60.0313 | 153 | 20.6858 | 150.1156 | 60.0024 | 134.5 | 20.6944 | 131.0388 | 60.0038 | 116 | 20.7041 | 111.8971 | 59.9393 | 97.5 | 20.7004 | 93.6238 | 59.9387 | 79
20.7039 | 167.9119 | 60.0313 | 153 | 20.6941 | 150.1114 | 60.0024 | 134.5 | 20.7027 | 131.0346 | 60.0038 | 116 | 20.7124 | 111.8933 | 59.9393 | 97.5 | 20.7088 | 93.6239 | 59.9387 | 79
20.7122 | 167.9107 | 60.0313 | 153 | 20.7025 | 150.1071 | 60.0024 | 134.5 | 20.711 | 131.0303 | 60.0038 | 116 | 20.7208 | 111.8895 | 59.9393 | 97.5 | 20.7172 | 93.6239 | 59.9387 | 79
20.7206 | 167.9095 | 60.0313 | 153 | 20.7108 | 150.1029 | 60.0024 | 134.5 | 20.7194 | 131.0261 | 60.0038 | 116 | 20.7291 | 111.8858 | 59.9393 | 97.5 | 20.7255 | 93.6229 | 59.9387 | 79
20.7289 | 167.9083 | 60.0291 | 153 | 20.7191 | 150.0987 | 60.0024 | 134.5 | 20.7277 | 131.0219 | 60.0038 | 116 | 20.7375 | 111.882 | 59.9393 | 97.5 | 20.7338 | 93.6171 | 59.9387 | 79
20.7372 | 167.907 | 60.0291 | 153 | 20.7274 | 150.0944 | 60.0024 | 134.5 | 20.736 | 131.0177 | 60.0038 | 116 | 20.7458 | 111.8782 | 59.9393 | 97.5 | 20.7422 | 93.6113 | 59.9387 | 79
20.7456 | 167.9058 | 60.0291 | 153 | 20.7358 | 150.0902 | 60.0024 | 134.5 | 20.7444 | 131.0135 | 60.0038 | 116 | 20.7542 | 111.8745 | 59.9393 | 97.5 | 20.7505 | 93.6055 | 59.9387 | 79
20.7539 | 167.9046 | 60.0291 | 153 | 20.7441 | 150.0859 | 60.0024 | 134.5 | 20.7527 | 131.0093 | 60.0038 | 116 | 20.7625 | 111.8707 | 59.9393 | 97.5 | 20.7589 | 93.5998 | 59.9387 | 79
20.7622 | 167.9034 | 60.0291 | 153 | 20.7524 | 150.0817 | 60.0024 | 134.5 | 20.761 | 131.0051 | 60.0038 | 116 | 20.7708 | 111.8669 | 59.9393 | 97.5 | 20.7672 | 93.594 | 59.9387 | 79
20.7705 | 167.9022 | 60.0291 | 153 | 20.7608 | 150.0774 | 60.0024 | 134.5 | 20.7693 | 131.0008 | 60.0038 | 116 | 20.7792 | 111.8631 | 59.9393 | 97.5 | 20.7756 | 93.5882 | 59.9387 | 79
20.7789 | 167.901 | 60.0291 | 153 | 20.7691 | 150.0732 | 60.0008 | 134.5 | 20.7777 | 130.9966 | 60.0038 | 116 | 20.7875 | 111.8594 | 59.9393 | 97.5 | 20.7839 | 93.5824 | 59.9387 | 79
20.7872 | 167.8997 | 60.0291 | 153 | 20.7775 | 150.069 | 60.0008 | 134.5 | 20.786 | 130.9924 | 60.0038 | 116 | 20.7959 | 111.8556 | 59.9393 | 97.5 | 20.7922 | 93.5766 | 59.9387 | 79
20.7955 | 167.8985 | 60.0291 | 153 | 20.7858 | 150.0647 | 60.0008 | 134.5 | 20.7943 | 130.9882 | 60.0038 | 116 | 20.8042 | 111.8518 | 59.9393 | 97.5 | 20.8006 | 93.5709 | 59.9387 | 79
20.8039 | 167.8973 | 60.0291 | 153 | 20.7941 | 150.0605 | 60.0008 | 134.5 | 20.8027 | 130.984 | 60.0038 | 116 | 20.8125 | 111.8481 | 59.9393 | 97.5 | 20.8089 | 93.5651 | 59.9387 | 79
20.8122 | 167.8961 | 60.0291 | 153 | 20.8024 | 150.0562 | 60.0008 | 134.5 | 20.811 | 130.9798 | 60.0038 | 116 | 20.8209 | 111.8443 | 59.9393 | 97.5 | 20.8173 | 93.5593 | 59.9387 | 79
20.8205 | 167.8949 | 60.0291 | 153 | 20.8108 | 150.052 | 60.0008 | 134.5 | 20.8193 | 130.9755 | 60.0038 | 116 | 20.8292 | 111.8405 | 59.9393 | 97.5 | 20.8256 | 93.5535 | 59.9387 | 79
20.8288 | 167.8937 | 60.0291 | 153 | 20.8191 | 150.0477 | 60.0008 | 134.5 | 20.8277 | 130.9713 | 60.0044 | 116 | 20.8376 | 111.8368 | 59.9393 | 97.5 | 20.8339 | 93.5477 | 59.9387 | 79
20.8372 | 167.8924 | 60.0291 | 153 | 20.8274 | 150.0435 | 60.0008 | 134.5 | 20.836 | 130.9671 | 60.0044 | 116 | 20.8459 | 111.833 | 59.9393 | 97.5 | 20.8423 | 93.542 | 59.9387 | 79
20.8455 | 167.8912 | 60.0291 | 153 | 20.8358 | 150.0392 | 60.0008 | 134.5 | 20.8444 | 130.9629 | 60.0044 | 116 | 20.8542 | 111.8292 | 59.9393 | 97.5 | 20.8506 | 93.5362 | 59.9387 | 79
20.8538 | 167.89 | 60.0291 | 153 | 20.8441 | 150.035 | 60.0008 | 134.5 | 20.8527 | 130.9587 | 60.0044 | 116 | 20.8626 | 111.8254 | 59.9376 | 97.5 | 20.8589 | 93.5304 | 59.9387 | 79
20.8622 | 167.8888 | 60.0291 | 153 | 20.8524 | 150.0308 | 60.0008 | 134.5 | 20.861 | 130.9545 | 60.0044 | 116 | 20.8709 | 111.8217 | 59.9376 | 97.5 | 20.8673 | 93.5246 | 59.938 | 79
20.8705 | 167.8876 | 60.0291 | 153 | 20.8608 | 150.0265 | 60.0008 | 134.5 | 20.8694 | 130.9503 | 60.0044 | 116 | 20.8793 | 111.8179 | 59.9376 | 97.5 | 20.8757 | 93.5189 | 59.938 | 79
20.8788 | 167.8864 | 60.0291 | 153 | 20.8691 | 150.0223 | 60.0008 | 134.5 | 20.8777 | 130.946 | 60.0044 | 116 | 20.8876 | 111.8141 | 59.9376 | 97.5 | 20.884 | 93.5131 | 59.938 | 79
20.8872 | 167.8851 | 60.0291 | 153 | 20.8774 | 150.018 | 60.0008 | 134.5 | 20.886 | 130.9418 | 60.0044 | 116 | 20.896 | 111.8104 | 59.9376 | 97.5 | 20.8923 | 93.5073 | 59.938 | 79
20.8955 | 167.8839 | 60.0291 | 153 | 20.8858 | 150.0138 | 60.0008 | 134.5 | 20.8943 | 130.9376 | 60.0044 | 116 | 20.9043 | 111.8066 | 59.9376 | 97.5 | 20.9007 | 93.5015 | 59.938 | 79
20.9038 | 167.8827 | 60.0291 | 153 | 20.8941 | 150.0095 | 60.0008 | 134.5 | 20.9027 | 130.9334 | 60.0044 | 116 | 20.9127 | 111.8028 | 59.9376 | 97.5 | 20.909 | 93.4957 | 59.938 | 79
20.9121 | 167.8815 | 60.0291 | 153 | 20.9025 | 150.0053 | 60.0008 | 134.5 | 20.911 | 130.9292 | 60.0044 | 116 | 20.921 | 111.7991 | 59.9376 | 97.5 | 20.9174 | 93.49 | 59.938 | 79
20.9205 | 167.8803 | 60.0291 | 153 | 20.9108 | 150.0011 | 60.0008 | 134.5 | 20.9193 | 130.925 | 60.0044 | 116 | 20.9293 | 111.7953 | 59.9376 | 97.5 | 20.9257 | 93.4842 | 59.938 | 79
20.9288 | 167.879 | 60.028 | 153 | 20.9191 | 149.9968 | 60.0008 | 134.5 | 20.9277 | 130.9207 | 60.0044 | 116 | 20.9377 | 111.7915 | 59.9376 | 97.5 | 20.934 | 93.4784 | 59.938 | 79
20.9371 | 167.8778 | 60.028 | 153 | 20.9274 | 149.9926 | 60.0008 | 134.5 | 20.936 | 130.9165 | 60.0044 | 116 | 20.946 | 111.7878 | 59.9376 | 97.5 | 20.9424 | 93.4726 | 59.938 | 79
20.9455 | 167.8766 | 60.028 | 153 | 20.9358 | 149.9883 | 60.0008 | 134.5 | 20.9443 | 130.9123 | 60.0044 | 116 | 20.9543 | 111.784 | 59.9376 | 97.5 | 20.9507 | 93.4668 | 59.938 | 79
20.9538 | 167.8754 | 60.028 | 153 | 20.9441 | 149.9846 | 60.0008 | 134.5 | 20.9527 | 130.9081 | 60.0044 | 116 | 20.9627 | 111.7802 | 59.9376 | 97.5 | 20.959 | 93.4611 | 59.938 | 79
20.9621 | 167.8742 | 60.028 | 153 | 20.9524 | 149.983 | 60.0008 | 134.5 | 20.961 | 130.9039 | 60.0044 | 116 | 20.971 | 111.7764 | 59.9376 | 97.5 | 20.9674 | 93.4553 | 59.938 | 79
20.9705 | 167.873 | 60.028 | 153 | 20.9608 | 149.9813 | 60.0008 | 134.5 | 20.9693 | 130.8997 | 60.0044 | 116 | 20.9794 | 111.7727 | 59.9376 | 97.5 | 20.9758 | 93.4495 | 59.938 | 79
20.9788 | 167.8717 | 60.028 | 153 | 20.9691 | 149.9796 | 59.9983 | 134.5 | 20.9777 | 130.8954 | 60.0044 | 116 | 20.9877 | 111.7689 | 59.9376 | 97.5 | 20.9841 | 93.4437 | 59.938 | 79
20.9871 | 167.8705 | 60.028 | 153 | 20.9774 | 149.978 | 59.9983 | 134.5 | 20.986 | 130.8912 | 60.0044 | 116 | 20.9961 | 111.7651 | 59.9376 | 97.5 | 20.9924 | 93.438 | 59.938 | 79
20.9954 | 167.8693 | 60.028 | 153 | 20.9858 | 149.9763 | 59.9983 | 134.5 | 20.9943 | 130.887 | 60.0044 | 116 | 21.0044 | 111.7614 | 59.9376 | 97.5 | 21.0008 | 93.4322 | 59.938 | 79
21.0038 | 167.8681 | 60.028 | 153 | 20.9941 | 149.9746 | 59.9983 | 134.5 | 21.0027 | 130.8828 | 60.0044 | 116 | 21.0128 | 111.7576 | 59.9376 | 97.5 | 21.0091 | 93.4264 | 59.938 | 79
21.0121 | 167.8669 | 60.028 | 153 | 21.0024 | 149.973 | 59.9983 | 134.5 | 21.011 | 130.8788 | 60.0044 | 116 | 21.0211 | 111.7538 | 59.9376 | 97.5 | 21.0175 | 93.4206 | 59.938 | 79
21.0204 | 167.8655 | 60.028 | 153 | 21.0108 | 149.9713 | 59.9983 | 134.5 | 21.0193 | 130.8748 | 60.0044 | 116 | 21.0294 | 111.75 | 59.9376 | 97.5 | 21.0258 | 93.4148 | 59.938 | 79
21.0288 | 167.8636 | 60.028 | 153 | 21.0191 | 149.9696 | 59.9983 | 134.5 | 21.0277 | 130.8708 | 60.0049 | 116 | 21.0378 | 111.7463 | 59.9376 | 97.5 | 21.0341 | 93.4091 | 59.938 | 79
21.0371 | 167.8617 | 60.028 | 153 | 21.0275 | 149.968 | 59.9983 | 134.5 | 21.036 | 130.8668 | 60.0049 | 116 | 21.0461 | 111.7425 | 59.9376 | 97.5 | 21.0425 | 93.4033 | 59.938 | 79
21.0454 | 167.8598 | 60.028 | 153 | 21.0358 | 149.9663 | 59.9983 | 134.5 | 21.0443 | 130.8628 | 60.0049 | 116 | 21.0545 | 111.7387 | 59.9376 | 97.5 | 21.0508 | 93.3975 | 59.938 | 79
21.0537 | 167.8579 | 60.028 | 153 | 21.0441 | 149.9646 | 59.9983 | 134.5 | 21.0527 | 130.8588 | 60.0049 | 116 | 21.0628 | 111.735 | 59.9362 | 97.5 | 21.0591 | 93.3917 | 59.938 | 79
21.0621 | 167.856 | 60.028 | 153 | 21.0524 | 149.963 | 59.9983 | 134.5 | 21.061 | 130.8548 | 60.0049 | 116 | 21.0711 | 111.7312 | 59.9362 | 97.5 | 21.0675 | 93.3859 | 59.9374 | 79
21.0704 | 167.8541 | 60.028 | 153 | 21.0608 | 149.9613 | 59.9983 | 134.5 | 21.0693 | 130.8507 | 60.0049 | 116 | 21.0795 | 111.7274 | 59.9362 | 97.5 | 21.0759 | 93.3802 | 59.9374 | 79
21.0787 | 167.8522 | 60.028 | 153 | 21.0691 | 149.9596 | 59.9983 | 134.5 | 21.0777 | 130.8467 | 60.0049 | 116 | 21.0878 | 111.7237 | 59.9362 | 97.5 | 21.0842 | 93.3744 | 59.9374 | 79
21.0871 | 167.8503 | 60.028 | 153 | 21.0774 | 149.958 | 59.9983 | 134.5 | 21.086 | 130.8427 | 60.0049 | 116 | 21.0962 | 111.7199 | 59.9362 | 97.5 | 21.0925 | 93.3686 | 59.9374 | 79
21.0954 | 167.8484 | 60.028 | 153 | 21.0858 | 149.9563 | 59.9983 | 134.5 | 21.0943 | 130.8387 | 60.0049 | 116 | 21.1045 | 111.7161 | 59.9362 | 97.5 | 21.1009 | 93.3628 | 59.9374 | 79
21.1037 | 167.8465 | 60.028 | 153 | 21.0941 | 149.9546 | 59.9983 | 134.5 | 21.1027 | 130.8347 | 60.0049 | 116 | 21.1129 | 111.7123 | 59.9362 | 97.5 | 21.1093 | 93.357 | 59.9374 | 79
21.1121 | 167.8446 | 60.028 | 153 | 21.1024 | 149.953 | 59.9983 | 134.5 | 21.111 | 130.8307 | 60.0049 | 116 | 21.1212 | 111.7086 | 59.9362 | 97.5 | 21.1176 | 93.3513 | 59.9374 | 79
21.1204 | 167.8427 | 60.028 | 153 | 21.1108 | 149.9513 | 59.9983 | 134.5 | 21.1193 | 130.8267 | 60.0049 | 116 | 21.1295 | 111.7048 | 59.9362 | 97.5 | 21.1259 | 93.3455 | 59.9374 | 79
21.1287 | 167.8408 | 60.0275 | 153 | 21.1191 | 149.9496 | 59.9983 | 134.5 | 21.1277 | 130.8227 | 60.0049 | 116 | 21.1379 | 111.701 | 59.9362 | 97.5 | 21.1343 | 93.3397 | 59.9374 | 79
21.137 | 167.8389 | 60.0275 | 153 | 21.1274 | 149.948 | 59.9983 | 134.5 | 21.136 | 130.8187 | 60.0049 | 116 | 21.1462 | 111.6972 | 59.9362 | 97.5 | 21.1426 | 93.3339 | 59.9374 | 79
21.1454 | 167.8371 | 60.0275 | 153 | 21.1358 | 149.9463 | 59.9983 | 134.5 | 21.1443 | 130.8147 | 60.0049 | 116 | 21.1546 | 111.6933 | 59.9362 | 97.5 | 21.1509 | 93.3282 | 59.9374 | 79
21.1537 | 167.8352 | 60.0275 | 153 | 21.1441 | 149.9446 | 59.9983 | 134.5 | 21.1526 | 130.8107 | 60.0049 | 116 | 21.1629 | 111.6895 | 59.9362 | 97.5 | 21.1593 | 93.3224 | 59.9374 | 79
21.162 | 167.8333 | 60.0275 | 153 | 21.1525 | 149.943 | 59.9983 | 134.5 | 21.161 | 130.8066 | 60.0049 | 116 | 21.1713 | 111.6856 | 59.9362 | 97.5 | 21.1676 | 93.3166 | 59.9374 | 79
21.1704 | 167.8314 | 60.0275 | 153 | 21.1608 | 149.9413 | 59.9983 | 134.5 | 21.1693 | 130.8026 | 60.0049 | 116 | 21.1796 | 111.6818 | 59.9362 | 97.5 | 21.176 | 93.3108 | 59.9374 | 79
21.1787 | 167.8295 | 60.0275 | 153 | 21.1691 | 149.9396 | 59.9946 | 134.5 | 21.1776 | 130.7986 | 60.0049 | 116 | 21.1879 | 111.6779 | 59.9362 | 97.5 | 21.1843 | 93.305 | 59.9374 | 79
21.187 | 167.8276 | 60.0275 | 153 | 21.1774 | 149.938 | 59.9946 | 134.5 | 21.186 | 130.7946 | 60.0049 | 116 | 21.1963 | 111.674 | 59.9362 | 97.5 | 21.1926 | 93.2993 | 59.9374 | 79
21.1953 | 167.8257 | 60.0275 | 153 | 21.1858 | 149.9363 | 59.9946 | 134.5 | 21.1943 | 130.7906 | 60.0049 | 116 | 21.2046 | 111.6702 | 59.9362 | 97.5 | 21.201 | 93.2935 | 59.9374 | 79
21.2037 | 167.8238 | 60.0275 | 153 | 21.1941 | 149.9346 | 59.9946 | 134.5 | 21.2027 | 130.7866 | 60.0049 | 116 | 21.213 | 111.6663 | 59.9362 | 97.5 | 21.2094 | 93.2877 | 59.9374 | 79
21.212 | 167.8219 | 60.0275 | 153 | 21.2025 | 149.933 | 59.9946 | 134.5 | 21.211 | 130.7826 | 60.0049 | 116 | 21.2213 | 111.6625 | 59.9362 | 97.5 | 21.2177 | 93.2819 | 59.9374 | 79
21.2203 | 167.82 | 60.0275 | 153 | 21.2108 | 149.9313 | 59.9946 | 134.5 | 21.2193 | 130.7786 | 60.0049 | 116 | 21.2296 | 111.6586 | 59.9362 | 97.5 | 21.226 | 93.2761 | 59.9374 | 79
21.2287 | 167.8181 | 60.0275 | 153 | 21.2191 | 149.9296 | 59.9946 | 134.5 | 21.2277 | 130.7746 | 60.0055 | 116 | 21.238 | 111.6547 | 59.9362 | 97.5 | 21.2344 | 93.2704 | 59.9374 | 79
21.237 | 167.8162 | 60.0275 | 153 | 21.2274 | 149.928 | 59.9946 | 134.5 | 21.236 | 130.7706 | 60.0055 | 116 | 21.2463 | 111.6509 | 59.9362 | 97.5 | 21.2427 | 93.2646 | 59.9374 | 79
21.2453 | 167.8143 | 60.0275 | 153 | 21.2358 | 149.9263 | 59.9946 | 134.5 | 21.2443 | 130.7666 | 60.0055 | 116 | 21.2547 | 111.647 | 59.9362 | 97.5 | 21.251 | 93.2588 | 59.9374 | 79
21.2537 | 167.8124 | 60.0275 | 153 | 21.2441 | 149.9246 | 59.9946 | 134.5 | 21.2527 | 130.7625 | 60.0055 | 116 | 21.263 | 111.6432 | 59.9348 | 97.5 | 21.2594 | 93.253 | 59.9374 | 79
21.262 | 167.8105 | 60.0275 | 153 | 21.2525 | 149.923 | 59.9946 | 134.5 | 21.261 | 130.7585 | 60.0055 | 116 | 21.2714 | 111.6393 | 59.9348 | 97.5 | 21.2677 | 93.2473 | 59.9372 | 79
21.2703 | 167.8086 | 60.0275 | 153 | 21.2608 | 149.9213 | 59.9946 | 134.5 | 21.2693 | 130.7545 | 60.0055 | 116 | 21.2797 | 111.6354 | 59.9348 | 97.5 | 21.2761 | 93.243 | 59.9372 | 79
21.2786 | 167.8067 | 60.0275 | 153 | 21.2691 | 149.9196 | 59.9946 | 134.5 | 21.2776 | 130.7505 | 60.0055 | 116 | 21.2881 | 111.6316 | 59.9348 | 97.5 | 21.2844 | 93.2432 | 59.9372 | 79
21.287 | 167.8048 | 60.0275 | 153 | 21.2775 | 149.918 | 59.9946 | 134.5 | 21.286 | 130.7465 | 60.0055 | 116 | 21.2964 | 111.6277 | 59.9348 | 97.5 | 21.2927 | 93.2433 | 59.9372 | 79
21.2953 | 167.8029 | 60.0275 | 153 | 21.2858 | 149.9163 | 59.9946 | 134.5 | 21.2943 | 130.7425 | 60.0055 | 116 | 21.3047 | 111.6239 | 59.9348 | 97.5 | 21.3011 | 93.2434 | 59.9372 | 79
21.3036 | 167.8011 | 60.0275 | 153 | 21.2941 | 149.9146 | 59.9946 | 134.5 | 21.3026 | 130.7385 | 60.0055 | 116 | 21.3131 | 111.62 | 59.9348 | 97.5 | 21.3094 | 93.2435 | 59.9372 | 79
21.312 | 167.7992 | 60.0275 | 153 | 21.3025 | 149.913 | 59.9946 | 134.5 | 21.311 | 130.7345 | 60.0055 | 116 | 21.3214 | 111.6161 | 59.9348 | 97.5 | 21.3177 | 93.2436 | 59.9372 | 79
21.3203 | 167.7973 | 60.0275 | 153 | 21.3108 | 149.9113 | 59.9946 | 134.5 | 21.3193 | 130.7305 | 60.0055 | 116 | 21.3297 | 111.6123 | 59.9348 | 97.5 | 21.3261 | 93.2438 | 59.9372 | 79
21.3286 | 167.7954 | 60.028 | 153 | 21.3191 | 149.9096 | 59.9946 | 134.5 | 21.3276 | 130.7265 | 60.0055 | 116 | 21.3381 | 111.6084 | 59.9348 | 97.5 | 21.3345 | 93.2439 | 59.9372 | 79
21.3369 | 167.7935 | 60.028 | 153 | 21.3275 | 149.908 | 59.9946 | 134.5 | 21.336 | 130.7225 | 60.0055 | 116 | 21.3464 | 111.6046 | 59.9348 | 97.5 | 21.3428 | 93.244 | 59.9372 | 79
21.3453 | 167.7916 | 60.028 | 153 | 21.3358 | 149.9063 | 59.9946 | 134.5 | 21.3443 | 130.7184 | 60.0055 | 116 | 21.3548 | 111.6007 | 59.9348 | 97.5 | 21.3511 | 93.2441 | 59.9372 | 79
21.3536 | 167.7897 | 60.028 | 153 | 21.3441 | 149.9046 | 59.9946 | 134.5 | 21.3526 | 130.7144 | 60.0055 | 116 | 21.3631 | 111.5968 | 59.9348 | 97.5 | 21.3595 | 93.2442 | 59.9372 | 79
21.3619 | 167.7878 | 60.028 | 153 | 21.3525 | 149.903 | 59.9946 | 134.5 | 21.361 | 130.7104 | 60.0055 | 116 | 21.3715 | 111.593 | 59.9348 | 97.5 | 21.3678 | 93.2444 | 59.9372 | 79
21.3703 | 167.7859 | 60.028 | 153 | 21.3608 | 149.9013 | 59.9946 | 134.5 | 21.3693 | 130.7064 | 60.0055 | 116 | 21.3798 | 111.5891 | 59.9348 | 97.5 | 21.3762 | 93.2445 | 59.9372 | 79
21.3786 | 167.784 | 60.028 | 153 | 21.3691 | 149.8996 | 59.9927 | 134.5 | 21.3776 | 130.7024 | 60.0055 | 116 | 21.3882 | 111.5853 | 59.9348 | 97.5 | 21.3845 | 93.2446 | 59.9372 | 79
21.3869 | 167.7821 | 60.028 | 153 | 21.3775 | 149.898 | 59.9927 | 134.5 | 21.386 | 130.6984 | 60.0055 | 116 | 21.3965 | 111.5814 | 59.9348 | 97.5 | 21.3929 | 93.2447 | 59.9372 | 79
21.3953 | 167.7802 | 60.028 | 153 | 21.3858 | 149.8963 | 59.9927 | 134.5 | 21.3943 | 130.6944 | 60.0055 | 116 | 21.4048 | 111.5775 | 59.9348 | 97.5 | 21.4012 | 93.2449 | 59.9372 | 79
21.4036 | 167.7783 | 60.028 | 153 | 21.3941 | 149.8946 | 59.9927 | 134.5 | 21.4026 | 130.6904 | 60.0055 | 116 | 21.4132 | 111.5737 | 59.9348 | 97.5 | 21.4095 | 93.245 | 59.9372 | 79
21.4119 | 167.7764 | 60.028 | 153 | 21.4025 | 149.893 | 59.9927 | 134.5 | 21.411 | 130.6864 | 60.0055 | 116 | 21.4215 | 111.5698 | 59.9348 | 97.5 | 21.4179 | 93.2451 | 59.9372 | 79
21.4202 | 167.7745 | 60.028 | 153 | 21.4108 | 149.8913 | 59.9927 | 134.5 | 21.4193 | 130.6824 | 60.0055 | 116 | 21.4299 | 111.5659 | 59.9348 | 97.5 | 21.4262 | 93.2452 | 59.9372 | 79
21.4286 | 167.7726 | 60.028 | 153 | 21.4191 | 149.8896 | 59.9927 | 134.5 | 21.4276 | 130.6783 | 60.0058 | 116 | 21.4382 | 111.5621 | 59.9348 | 97.5 | 21.4346 | 93.2453 | 59.9372 | 79
21.4369 | 167.7707 | 60.028 | 153 | 21.4275 | 149.888 | 59.9927 | 134.5 | 21.436 | 130.6743 | 60.0058 | 116 | 21.4465 | 111.5582 | 59.9348 | 97.5 | 21.4429 | 93.2455 | 59.9372 | 79
21.4452 | 167.7688 | 60.028 | 153 | 21.4358 | 149.8863 | 59.9927 | 134.5 | 21.4443 | 130.6703 | 60.0058 | 116 | 21.4549 | 111.5544 | 59.9348 | 97.5 | 21.4512 | 93.2456 | 59.9372 | 79
21.4536 | 167.767 | 60.028 | 153 | 21.4441 | 149.8846 | 59.9927 | 134.5 | 21.4526 | 130.6663 | 60.0058 | 116 | 21.4632 | 111.5505 | 59.9345 | 97.5 | 21.4596 | 93.2457 | 59.9372 | 79
21.4619 | 167.7651 | 60.028 | 153 | 21.4525 | 149.883 | 59.9927 | 134.5 | 21.461 | 130.6623 | 60.0058 | 116 | 21.4716 | 111.5466 | 59.9345 | 97.5 | 21.468 | 93.2458 | 59.9372 | 79
21.4702 | 167.7632 | 60.028 | 153 | 21.4608 | 149.8848 | 59.9927 | 134.5 | 21.4693 | 130.6583 | 60.0058 | 116 | 21.4799 | 111.5428 | 59.9345 | 97.5 | 21.4763 | 93.2459 | 59.9372 | 79
21.4785 | 167.7613 | 60.028 | 153 | 21.4691 | 149.8866 | 59.9927 | 134.5 | 21.4776 | 130.6543 | 60.0058 | 116 | 21.4883 | 111.5389 | 59.9345 | 97.5 | 21.4846 | 93.2461 | 59.9372 | 79
21.4869 | 167.7594 | 60.028 | 153 | 21.4775 | 149.8883 | 59.9927 | 134.5 | 21.486 | 130.6503 | 60.0058 | 116 | 21.4966 | 111.5351 | 59.9345 | 97.5 | 21.493 | 93.2462 | 59.9372 | 79
21.4952 | 167.7575 | 60.028 | 153 | 21.4858 | 149.8901 | 59.9927 | 134.5 | 21.4943 | 130.6463 | 60.0058 | 116 | 21.5049 | 111.5312 | 59.9345 | 97.5 | 21.5013 | 93.2463 | 59.9372 | 79
21.5035 | 167.7556 | 60.028 | 153 | 21.4941 | 149.8919 | 59.9927 | 134.5 | 21.5026 | 130.6423 | 60.0058 | 116 | 21.5133 | 111.5273 | 59.9345 | 97.5 | 21.5096 | 93.2464 | 59.9372 | 79
21.5119 | 167.7537 | 60.028 | 153 | 21.5025 | 149.8936 | 59.9927 | 134.5 | 21.511 | 130.6383 | 60.0058 | 116 | 21.5216 | 111.5235 | 59.9345 | 97.5 | 21.518 | 93.2466 | 59.9372 | 79
21.5202 | 167.7518 | 60.028 | 153 | 21.5108 | 149.8954 | 59.9927 | 134.5 | 21.5193 | 130.6342 | 60.0058 | 116 | 21.53 | 111.5196 | 59.9345 | 97.5 | 21.5263 | 93.2467 | 59.9372 | 79
21.5285 | 167.7498 | 60.0308 | 153 | 21.5191 | 149.8972 | 59.9927 | 134.5 | 21.5276 | 130.6302 | 60.0058 | 116 | 21.5383 | 111.5158 | 59.9345 | 97.5 | 21.5347 | 93.2468 | 59.9372 | 79
21.5368 | 167.7459 | 60.0308 | 153 | 21.5275 | 149.8989 | 59.9927 | 134.5 | 21.5359 | 130.6286 | 60.0058 | 116 | 21.5467 | 111.5119 | 59.9345 | 97.5 | 21.543 | 93.2469 | 59.9372 | 79
21.5452 | 167.742 | 60.0308 | 153 | 21.5358 | 149.9007 | 59.9927 | 134.5 | 21.5443 | 130.6299 | 60.0058 | 116 | 21.555 | 111.508 | 59.9345 | 97.5 | 21.5513 | 93.247 | 59.9372 | 79
21.5535 | 167.7382 | 60.0308 | 153 | 21.5442 | 149.9025 | 59.9927 | 134.5 | 21.5526 | 130.6311 | 60.0058 | 116 | 21.5634 | 111.5042 | 59.9345 | 97.5 | 21.5597 | 93.2472 | 59.9372 | 79
21.5618 | 167.7343 | 60.0308 | 153 | 21.5525 | 149.9042 | 59.9927 | 134.5 | 21.5609 | 130.6324 | 60.0058 | 116 | 21.5717 | 111.5003 | 59.9345 | 97.5 | 21.5681 | 93.2473 | 59.9372 | 79
21.5702 | 167.7304 | 60.0308 | 153 | 21.5608 | 149.906 | 59.9927 | 134.5 | 21.5693 | 130.6337 | 60.0058 | 116 | 21.58 | 111.4965 | 59.9345 | 97.5 | 21.5764 | 93.2474 | 59.9372 | 79
21.5785 | 167.7265 | 60.0308 | 153 | 21.5692 | 149.9078 | 59.9882 | 134.5 | 21.5776 | 130.635 | 60.0058 | 116 | 21.5884 | 111.4926 | 59.9345 | 97.5 | 21.5847 | 93.2475 | 59.9372 | 79
21.5868 | 167.7226 | 60.0308 | 153 | 21.5775 | 149.9095 | 59.9882 | 134.5 | 21.5859 | 130.6363 | 60.0058 | 116 | 21.5967 | 111.4887 | 59.9345 | 97.5 | 21.5931 | 93.2476 | 59.9372 | 79
21.5951 | 167.7188 | 60.0308 | 153 | 21.5858 | 149.9113 | 59.9882 | 134.5 | 21.5943 | 130.6376 | 60.0058 | 116 | 21.605 | 111.4849 | 59.9345 | 97.5 | 21.6014 | 93.2478 | 59.9372 | 79
21.6035 | 167.7149 | 60.0308 | 153 | 21.5942 | 149.9131 | 59.9882 | 134.5 | 21.6026 | 130.6389 | 60.0058 | 116 | 21.6134 | 111.481 | 59.9345 | 97.5 | 21.6097 | 93.2479 | 59.9372 | 79
21.6118 | 167.711 | 60.0308 | 153 | 21.6025 | 149.9148 | 59.9882 | 134.5 | 21.611 | 130.6402 | 60.0058 | 116 | 21.6217 | 111.4772 | 59.9345 | 97.5 | 21.6181 | 93.248 | 59.9372 | 79
21.6201 | 167.7071 | 60.0308 | 153 | 21.6108 | 149.9166 | 59.9882 | 134.5 | 21.6193 | 130.6415 | 60.0058 | 116 | 21.6301 | 111.4733 | 59.9345 | 97.5 | 21.6264 | 93.2481 | 59.9372 | 79
21.6285 | 167.7032 | 60.0308 | 153 | 21.6192 | 149.9184 | 59.9882 | 134.5 | 21.6276 | 130.6428 | 60.0055 | 116 | 21.6384 | 111.4694 | 59.9345 | 97.5 | 21.6348 | 93.2483 | 59.9372 | 79
21.6368 | 167.6993 | 60.0308 | 153 | 21.6275 | 149.9202 | 59.9882 | 134.5 | 21.636 | 130.6441 | 60.0055 | 116 | 21.6468 | 111.4656 | 59.9345 | 97.5 | 21.6431 | 93.2484 | 59.9372 | 79
21.6451 | 167.6954 | 60.0308 | 153 | 21.6358 | 149.9219 | 59.9882 | 134.5 | 21.6443 | 130.6454 | 60.0055 | 116 | 21.6551 | 111.4606 | 59.9345 | 97.5 | 21.6514 | 93.2485 | 59.9372 | 79
21.6535 | 167.6916 | 60.0308 | 153 | 21.6442 | 149.9237 | 59.9882 | 134.5 | 21.6526 | 130.6466 | 60.0055 | 116 | 21.6635 | 111.4549 | 59.9343 | 97.5 | 21.6598 | 93.2486 | 59.9372 | 79
21.6618 | 167.6877 | 60.0308 | 153 | 21.6525 | 149.9254 | 59.9882 | 134.5 | 21.6609 | 130.6479 | 60.0055 | 116 | 21.6718 | 111.4492 | 59.9343 | 97.5 | 21.6682 | 93.2487 | 59.9375 | 79
21.6701 | 167.6838 | 60.0308 | 153 | 21.6608 | 149.9272 | 59.9882 | 134.5 | 21.6693 | 130.6492 | 60.0055 | 116 | 21.6801 | 111.4435 | 59.9343 | 97.5 | 21.6765 | 93.2489 | 59.9375 | 79
21.6784 | 167.6799 | 60.0308 | 153 | 21.6692 | 149.929 | 59.9882 | 134.5 | 21.6776 | 130.6505 | 60.0055 | 116 | 21.6885 | 111.4378 | 59.9343 | 97.5 | 21.6848 | 93.249 | 59.9375 | 79
21.6868 | 167.6761 | 60.0308 | 153 | 21.6775 | 149.9307 | 59.9882 | 134.5 | 21.6859 | 130.6518 | 60.0055 | 116 | 21.6968 | 111.4321 | 59.9343 | 97.5 | 21.6932 | 93.2491 | 59.9375 | 79
21.6951 | 167.6722 | 60.0308 | 153 | 21.6859 | 149.9325 | 59.9882 | 134.5 | 21.6943 | 130.6531 | 60.0055 | 116 | 21.7052 | 111.4264 | 59.9343 | 97.5 | 21.7015 | 93.2492 | 59.9375 | 79
21.7034 | 167.6683 | 60.0308 | 153 | 21.6942 | 149.9343 | 59.9882 | 134.5 | 21.7026 | 130.6544 | 60.0055 | 116 | 21.7135 | 111.4207 | 59.9343 | 97.5 | 21.7098 | 93.2493 | 59.9375 | 79
21.7118 | 167.6644 | 60.0308 | 153 | 21.7025 | 149.9361 | 59.9882 | 134.5 | 21.7109 | 130.6557 | 60.0055 | 116 | 21.7219 | 111.415 | 59.9343 | 97.5 | 21.7182 | 93.2495 | 59.9375 | 79
21.7201 | 167.6605 | 60.0308 | 153 | 21.7108 | 149.9378 | 59.9882 | 134.5 | 21.7193 | 130.657 | 60.0055 | 116 | 21.7302 | 111.4093 | 59.9343 | 97.5 | 21.7266 | 93.2496 | 59.9375 | 79
21.7284 | 167.6566 | 60.0314 | 153 | 21.7192 | 149.9396 | 59.9882 | 134.5 | 21.7276 | 130.6582 | 60.0055 | 116 | 21.7385 | 111.4036 | 59.9343 | 97.5 | 21.7349 | 93.2497 | 59.9375 | 79
21.7367 | 167.6528 | 60.0314 | 153 | 21.7275 | 149.9413 | 59.9882 | 134.5 | 21.7359 | 130.6595 | 60.0055 | 116 | 21.7469 | 111.3979 | 59.9343 | 97.5 | 21.7432 | 93.2498 | 59.9375 | 79
21.7451 | 167.6489 | 60.0314 | 153 | 21.7359 | 149.9431 | 59.9882 | 134.5 | 21.7443 | 130.6608 | 60.0055 | 116 | 21.7552 | 111.3922 | 59.9343 | 97.5 | 21.7516 | 93.2499 | 59.9375 | 79
21.7534 | 167.645 | 60.0314 | 153 | 21.7442 | 149.9449 | 59.9882 | 134.5 | 21.7526 | 130.6621 | 60.0055 | 116 | 21.7635 | 111.3865 | 59.9343 | 97.5 | 21.7599 | 93.2501 | 59.9375 | 79
21.7617 | 167.6411 | 60.0314 | 153 | 21.7525 | 149.9467 | 59.9882 | 134.5 | 21.7609 | 130.6634 | 60.0055 | 116 | 21.7719 | 111.3808 | 59.9343 | 97.5 | 21.7682 | 93.2502 | 59.9375 | 79
21.7701 | 167.6372 | 60.0314 | 153 | 21.7609 | 149.9484 | 59.9882 | 134.5 | 21.7693 | 130.6647 | 60.0055 | 116 | 21.7802 | 111.3751 | 59.9343 | 97.5 | 21.7766 | 93.2503 | 59.9375 | 79
21.7784 | 167.6333 | 60.0314 | 153 | 21.7692 | 149.9502 | 59.9855 | 134.5 | 21.7776 | 130.666 | 60.0055 | 116 | 21.7886 | 111.3694 | 59.9343 | 97.5 | 21.7849 | 93.2504 | 59.9375 | 79
21.7867 | 167.6295 | 60.0314 | 153 | 21.7775 | 149.952 | 59.9855 | 134.5 | 21.7859 | 130.6673 | 60.0055 | 116 | 21.7969 | 111.3637 | 59.9343 | 97.5 | 21.7933 | 93.2506 | 59.9375 | 79
21.7951 | 167.6256 | 60.0314 | 153 | 21.7859 | 149.9537 | 59.9855 | 134.5 | 21.7943 | 130.6686 | 60.0055 | 116 | 21.8053 | 111.358 | 59.9343 | 97.5 | 21.8016 | 93.2507 | 59.9375 | 79
21.8034 | 167.6217 | 60.0314 | 153 | 21.7942 | 149.9555 | 59.9855 | 134.5 | 21.8026 | 130.6699 | 60.0055 | 116 | 21.8136 | 111.3523 | 59.9343 | 97.5 | 21.8099 | 93.2508 | 59.9375 | 79
21.8117 | 167.6178 | 60.0314 | 153 | 21.8025 | 149.9572 | 59.9855 | 134.5 | 21.8109 | 130.6712 | 60.0055 | 116 | 21.822 | 111.3466 | 59.9343 | 97.5 | 21.8183 | 93.2509 | 59.9375 | 79
21.82 | 167.6139 | 60.0314 | 153 | 21.8109 | 149.959 | 59.9855 | 134.5 | 21.8193 | 130.6725 | 60.0055 | 116 | 21.8303 | 111.3409 | 59.9343 | 97.5 | 21.8267 | 93.249 | 59.9375 | 79
21.8284 | 167.6101 | 60.0314 | 153 | 21.8192 | 149.9608 | 59.9855 | 134.5 | 21.8276 | 130.6738 | 60.0044 | 116 | 21.8387 | 111.3352 | 59.9343 | 97.5 | 21.835 | 93.243 | 59.9375 | 79
21.8367 | 167.6062 | 60.0314 | 153 | 21.8275 | 149.9626 | 59.9855 | 134.5 | 21.8359 | 130.675 | 60.0044 | 116 | 21.847 | 111.3295 | 59.9343 | 97.5 | 21.8433 | 93.2369 | 59.9375 | 79
21.845 | 167.6023 | 60.0314 | 153 | 21.8359 | 149.9643 | 59.9855 | 134.5 | 21.8443 | 130.6763 | 60.0044 | 116 | 21.8553 | 111.3238 | 59.9343 | 97.5 | 21.8517 | 93.2309 | 59.9375 | 79
21.8534 | 167.5984 | 60.0314 | 153 | 21.8442 | 149.9661 | 59.9855 | 134.5 | 21.8526 | 130.6776 | 60.0044 | 116 | 21.8637 | 111.318 | 59.935 | 97.5 | 21.86 | 93.2248 | 59.9375 | 79
21.8617 | 167.5945 | 60.0314 | 153 | 21.8526 | 149.9678 | 59.9855 | 134.5 | 21.8609 | 130.6789 | 60.0044 | 116 | 21.872 | 111.3123 | 59.935 | 97.5 | 21.8683 | 93.2188 | 59.9368 | 79
21.87 | 167.5907 | 60.0314 | 153 | 21.8609 | 149.9696 | 59.9855 | 134.5 | 21.8693 | 130.6802 | 60.0044 | 116 | 21.8803 | 111.3066 | 59.935 | 97.5 | 21.8767 | 93.2128 | 59.9368 | 79
21.8783 | 167.5868 | 60.0314 | 153 | 21.8692 | 149.9714 | 59.9855 | 134.5 | 21.8776 | 130.6815 | 60.0044 | 116 | 21.8887 | 111.3009 | 59.935 | 97.5 | 21.885 | 93.2067 | 59.9368 | 79
21.8867 | 167.5829 | 60.0314 | 153 | 21.8775 | 149.9732 | 59.9855 | 134.5 | 21.8859 | 130.6828 | 60.0044 | 116 | 21.897 | 111.2952 | 59.935 | 97.5 | 21.8934 | 93.2007 | 59.9368 | 79
21.895 | 167.579 | 60.0314 | 153 | 21.8859 | 149.9749 | 59.9855 | 134.5 | 21.8943 | 130.6841 | 60.0044 | 116 | 21.9054 | 111.2895 | 59.935 | 97.5 | 21.9017 | 93.1947 | 59.9368 | 79
21.9033 | 167.5751 | 60.0314 | 153 | 21.8942 | 149.9767 | 59.9855 | 134.5 | 21.9026 | 130.6854 | 60.0044 | 116 | 21.9137 | 111.2838 | 59.935 | 97.5 | 21.91 | 93.1886 | 59.9368 | 79
21.9117 | 167.5712 | 60.0314 | 153 | 21.9026 | 149.9785 | 59.9855 | 134.5 | 21.9109 | 130.6866 | 60.0044 | 116 | 21.9221 | 111.2781 | 59.935 | 97.5 | 21.9184 | 93.1826 | 59.9368 | 79
21.92 | 167.5674 | 60.0314 | 153 | 21.9109 | 149.9802 | 59.9855 | 134.5 | 21.9193 | 130.6879 | 60.0044 | 116 | 21.9304 | 111.2724 | 59.935 | 97.5 | 21.9268 | 93.1765 | 59.9368 | 79
21.9283 | 167.5635 | 60.0338 | 153 | 21.9192 | 149.982 | 59.9855 | 134.5 | 21.9276 | 130.6892 | 60.0044 | 116 | 21.9388 | 111.2667 | 59.935 | 97.5 | 21.9351 | 93.1705 | 59.9368 | 79
21.9366 | 167.5596 | 60.0338 | 153 | 21.9276 | 149.9838 | 59.9855 | 134.5 | 21.9359 | 130.6905 | 60.0044 | 116 | 21.9471 | 111.261 | 59.935 | 97.5 | 21.9434 | 93.1645 | 59.9368 | 79
21.945 | 167.5557 | 60.0338 | 153 | 21.9359 | 149.9855 | 59.9855 | 134.5 | 21.9442 | 130.6918 | 60.0044 | 116 | 21.9554 | 111.2553 | 59.935 | 97.5 | 21.9518 | 93.1584 | 59.9368 | 79
21.9533 | 167.5518 | 60.0338 | 153 | 21.9442 | 149.9873 | 59.9855 | 134.5 | 21.9526 | 130.6931 | 60.0044 | 116 | 21.9638 | 111.2496 | 59.935 | 97.5 | 21.9601 | 93.1524 | 59.9368 | 79
21.9616 | 167.548 | 60.0338 | 153 | 21.9526 | 149.9887 | 59.9855 | 134.5 | 21.9609 | 130.6944 | 60.0044 | 116 | 21.9721 | 111.2439 | 59.935 | 97.5 | 21.9684 | 93.1464 | 59.9368 | 79
21.97 | 167.5441 | 60.0338 | 153 | 21.9609 | 149.981 | 59.9855 | 134.5 | 21.9692 | 130.6957 | 60.0044 | 116 | 21.9805 | 111.2382 | 59.935 | 97.5 | 21.9768 | 93.1403 | 59.9368 | 79
21.9783 | 167.5402 | 60.0338 | 153 | 21.9692 | 149.9732 | 59.9844 | 134.5 | 21.9776 | 130.697 | 60.0044 | 116 | 21.9888 | 111.2325 | 59.935 | 97.5 | 21.9852 | 93.1343 | 59.9368 | 79
21.9866 | 167.5363 | 60.0338 | 153 | 21.9776 | 149.9655 | 59.9844 | 134.5 | 21.9859 | 130.6983 | 60.0044 | 116 | 21.9972 | 111.2268 | 59.935 | 97.5 | 21.9935 | 93.1283 | 59.9368 | 79
21.9949 | 167.5324 | 60.0338 | 153 | 21.9859 | 149.9577 | 59.9844 | 134.5 | 21.9943 | 130.6996 | 60.0044 | 116 | 22.0055 | 111.2211 | 59.935 | 97.5 | 22.0018 | 93.1222 | 59.9368 | 79
22.0033 | 167.5285 | 60.0338 | 153 | 21.9942 | 149.9499 | 59.9844 | 134.5 | 22.0026 | 130.7009 | 60.0044 | 116 | 22.0138 | 111.2154 | 59.935 | 97.5 | 22.0102 | 93.1162 | 59.9368 | 79
22.0116 | 167.5247 | 60.0338 | 153 | 22.0026 | 149.9422 | 59.9844 | 134.5 | 22.0109 | 130.7021 | 60.0044 | 116 | 22.0222 | 111.2097 | 59.935 | 97.5 | 22.0185 | 93.1101 | 59.9368 | 79
22.0199 | 167.5208 | 60.0338 | 153 | 22.0109 | 149.9344 | 59.9844 | 134.5 | 22.0193 | 130.7034 | 60.0044 | 116 | 22.0305 | 111.204 | 59.935 | 97.5 | 22.0269 | 93.1041 | 59.9368 | 79
22.0283 | 167.5169 | 60.0338 | 153 | 22.0193 | 149.9266 | 59.9844 | 134.5 | 22.0276 | 130.7047 | 60.0038 | 116 | 22.0388 | 111.1983 | 59.935 | 97.5 | 22.0352 | 93.0981 | 59.9368 | 79
22.0366 | 167.513 | 60.0338 | 153 | 22.0276 | 149.9189 | 59.9844 | 134.5 | 22.0359 | 130.706 | 60.0038 | 116 | 22.0472 | 111.1926 | 59.935 | 97.5 | 22.0435 | 93.092 | 59.9368 | 79
22.0449 | 167.5091 | 60.0338 | 153 | 22.0359 | 149.9111 | 59.9844 | 134.5 | 22.0443 | 130.7062 | 60.0038 | 116 | 22.0555 | 111.1869 | 59.935 | 97.5 | 22.0519 | 93.086 | 59.9368 | 79
22.0532 | 167.5053 | 60.0338 | 153 | 22.0443 | 149.9034 | 59.9844 | 134.5 | 22.0526 | 130.703 | 60.0038 | 116 | 22.0639 | 111.1812 | 59.936 | 97.5 | 22.0602 | 93.08 | 59.9368 | 79
22.0616 | 167.5024 | 60.0338 | 153 | 22.0526 | 149.8956 | 59.9844 | 134.5 | 22.0609 | 130.6998 | 60.0038 | 116 | 22.0722 | 111.1755 | 59.936 | 97.5 | 22.0685 | 93.0739 | 59.9361 | 79
22.0699 | 167.501 | 60.0338 | 153 | 22.0609 | 149.8878 | 59.9844 | 134.5 | 22.0692 | 130.6966 | 60.0038 | 116 | 22.0806 | 111.1698 | 59.936 | 97.5 | 22.0769 | 93.0679 | 59.9361 | 79
22.0782 | 167.4995 | 60.0338 | 153 | 22.0693 | 149.8801 | 59.9844 | 134.5 | 22.0776 | 130.6934 | 60.0038 | 116 | 22.0889 | 111.1641 | 59.936 | 97.5 | 22.0853 | 93.0619 | 59.9361 | 79
22.0866 | 167.4981 | 60.0338 | 153 | 22.0776 | 149.8723 | 59.9844 | 134.5 | 22.0859 | 130.6902 | 60.0038 | 116 | 22.0973 | 111.1584 | 59.936 | 97.5 | 22.0936 | 93.0558 | 59.9361 | 79
22.0949 | 167.4967 | 60.0338 | 153 | 22.0859 | 149.8645 | 59.9844 | 134.5 | 22.0942 | 130.687 | 60.0038 | 116 | 22.1056 | 111.1527 | 59.936 | 97.5 | 22.1019 | 93.0498 | 59.9361 | 79
22.1032 | 167.4952 | 60.0338 | 153 | 22.0943 | 149.8568 | 59.9844 | 134.5 | 22.1026 | 130.6837 | 60.0038 | 116 | 22.114 | 111.147 | 59.936 | 97.5 | 22.1103 | 93.0437 | 59.9361 | 79
22.1115 | 167.4938 | 60.0338 | 153 | 22.1026 | 149.849 | 59.9844 | 134.5 | 22.1109 | 130.6805 | 60.0038 | 116 | 22.1223 | 111.1413 | 59.936 | 97.5 | 22.1186 | 93.0377 | 59.9361 | 79
22.1199 | 167.4924 | 60.0338 | 153 | 22.1109 | 149.8412 | 59.9844 | 134.5 | 22.1192 | 130.6773 | 60.0038 | 116 | 22.1306 | 111.1355 | 59.936 | 97.5 | 22.127 | 93.0317 | 59.9361 | 79
22.1282 | 167.4909 | 60.0347 | 153 | 22.1193 | 149.8335 | 59.9844 | 134.5 | 22.1276 | 130.6741 | 60.0038 | 116 | 22.139 | 111.1298 | 59.936 | 97.5 | 22.1353 | 93.0256 | 59.9361 | 79
22.1365 | 167.4895 | 60.0347 | 153 | 22.1276 | 149.8257 | 59.9844 | 134.5 | 22.1359 | 130.6709 | 60.0038 | 116 | 22.1473 | 111.1241 | 59.936 | 97.5 | 22.1436 | 93.0196 | 59.9361 | 79
22.1449 | 167.4881 | 60.0347 | 153 | 22.136 | 149.8179 | 59.9844 | 134.5 | 22.1442 | 130.6676 | 60.0038 | 116 | 22.1556 | 111.1184 | 59.936 | 97.5 | 22.152 | 93.0136 | 59.9361 | 79
22.1532 | 167.4866 | 60.0347 | 153 | 22.1443 | 149.8102 | 59.9844 | 134.5 | 22.1526 | 130.6644 | 60.0038 | 116 | 22.164 | 111.1127 | 59.936 | 97.5 | 22.1603 | 93.0075 | 59.9361 | 79
22.1615 | 167.4852 | 60.0347 | 153 | 22.1526 | 149.8024 | 59.9844 | 134.5 | 22.1609 | 130.6612 | 60.0038 | 116 | 22.1723 | 111.107 | 59.936 | 97.5 | 22.1686 | 93.0015 | 59.9361 | 79
22.1698 | 167.4837 | 60.0347 | 153 | 22.161 | 149.7947 | 59.9844 | 134.5 | 22.1693 | 130.658 | 60.0038 | 116 | 22.1807 | 111.1013 | 59.936 | 97.5 | 22.177 | 92.9954 | 59.9361 | 79
22.1782 | 167.4823 | 60.0347 | 153 | 22.1693 | 149.7869 | 59.9838 | 134.5 | 22.1776 | 130.6548 | 60.0038 | 116 | 22.189 | 111.0956 | 59.936 | 97.5 | 22.1854 | 92.9894 | 59.9361 | 79
22.1865 | 167.4809 | 60.0347 | 153 | 22.1776 | 149.7791 | 59.9838 | 134.5 | 22.1859 | 130.6516 | 60.0038 | 116 | 22.1974 | 111.0899 | 59.936 | 97.5 | 22.1937 | 92.9834 | 59.9361 | 79
22.1948 | 167.4794 | 60.0347 | 153 | 22.186 | 149.7714 | 59.9838 | 134.5 | 22.1942 | 130.6483 | 60.0038 | 116 | 22.2057 | 111.0875 | 59.936 | 97.5 | 22.202 | 92.9773 | 59.9361 | 79
22.2032 | 167.478 | 60.0347 | 153 | 22.1943 | 149.7636 | 59.9838 | 134.5 | 22.2026 | 130.6451 | 60.0038 | 116 | 22.2141 | 111.0867 | 59.936 | 97.5 | 22.2104 | 92.9713 | 59.9361 | 79
22.2115 | 167.4766 | 60.0347 | 153 | 22.2026 | 149.7558 | 59.9838 | 134.5 | 22.2109 | 130.6419 | 60.0038 | 116 | 22.2224 | 111.086 | 59.936 | 97.5 | 22.2188 | 92.9653 | 59.9361 | 79
22.2198 | 167.4751 | 60.0347 | 153 | 22.211 | 149.7481 | 59.9838 | 134.5 | 22.2192 | 130.6387 | 60.0038 | 116 | 22.2307 | 111.0852 | 59.936 | 97.5 | 22.2271 | 92.9592 | 59.9361 | 79
22.2281 | 167.4737 | 60.0347 | 153 | 22.2193 | 149.7403 | 59.9838 | 134.5 | 22.2276 | 130.6355 | 60.0021 | 116 | 22.2391 | 111.0844 | 59.936 | 97.5 | 22.2354 | 92.9532 | 59.9361 | 79
22.2365 | 167.4723 | 60.0347 | 153 | 22.2276 | 149.7325 | 59.9838 | 134.5 | 22.2359 | 130.6323 | 60.0021 | 116 | 22.2474 | 111.0836 | 59.936 | 97.5 | 22.2438 | 92.9472 | 59.9361 | 79
22.2448 | 167.4708 | 60.0347 | 153 | 22.236 | 149.7248 | 59.9838 | 134.5 | 22.2442 | 130.629 | 60.0021 | 116 | 22.2558 | 111.0829 | 59.936 | 97.5 | 22.2521 | 92.9411 | 59.9361 | 79
22.2531 | 167.4694 | 60.0347 | 153 | 22.2443 | 149.717 | 59.9838 | 134.5 | 22.2526 | 130.6258 | 60.0021 | 116 | 22.2641 | 111.0821 | 59.9378 | 97.5 | 22.2604 | 92.9351 | 59.9361 | 79
22.2615 | 167.468 | 60.0347 | 153 | 22.2527 | 149.7093 | 59.9838 | 134.5 | 22.2609 | 130.6226 | 60.0021 | 116 | 22.2724 | 111.0813 | 59.9378 | 97.5 | 22.2688 | 92.929 | 59.9356 | 79
22.2698 | 167.4665 | 60.0347 | 153 | 22.261 | 149.7015 | 59.9838 | 134.5 | 22.2692 | 130.6194 | 60.0021 | 116 | 22.2808 | 111.0806 | 59.9378 | 97.5 | 22.2771 | 92.923 | 59.9356 | 79
22.2781 | 167.4651 | 60.0347 | 153 | 22.2693 | 149.6937 | 59.9838 | 134.5 | 22.2776 | 130.6162 | 60.0021 | 116 | 22.2891 | 111.0798 | 59.9378 | 97.5 | 22.2855 | 92.917 | 59.9356 | 79
22.2864 | 167.4637 | 60.0347 | 153 | 22.2777 | 149.686 | 59.9838 | 134.5 | 22.2859 | 130.613 | 60.0021 | 116 | 22.2975 | 111.079 | 59.9378 | 97.5 | 22.2938 | 92.9109 | 59.9356 | 79
22.2948 | 167.4622 | 60.0347 | 153 | 22.286 | 149.6782 | 59.9838 | 134.5 | 22.2942 | 130.6097 | 60.0021 | 116 | 22.3058 | 111.0783 | 59.9378 | 97.5 | 22.3021 | 92.9049 | 59.9356 | 79
22.3031 | 167.4608 | 60.0347 | 153 | 22.2943 | 149.6704 | 59.9838 | 134.5 | 22.3026 | 130.6065 | 60.0021 | 116 | 22.3141 | 111.0775 | 59.9378 | 97.5 | 22.3105 | 92.8989 | 59.9356 | 79
22.3114 | 167.4594 | 60.0347 | 153 | 22.3027 | 149.6627 | 59.9838 | 134.5 | 22.3109 | 130.6033 | 60.0021 | 116 | 22.3225 | 111.0767 | 59.9378 | 97.5 | 22.3188 | 92.8928 | 59.9356 | 79
22.3198 | 167.4579 | 60.0347 | 153 | 22.311 | 149.6549 | 59.9838 | 134.5 | 22.3192 | 130.6001 | 60.0021 | 116 | 22.3308 | 111.076 | 59.9378 | 97.5 | 22.3271 | 92.8868 | 59.9356 | 79
22.3281 | 167.4565 | 60.0344 | 153 | 22.3193 | 149.6471 | 59.9838 | 134.5 | 22.3276 | 130.5969 | 60.0021 | 116 | 22.3392 | 111.0752 | 59.9378 | 97.5 | 22.3355 | 92.8807 | 59.9356 | 79
22.3364 | 167.4551 | 60.0344 | 153 | 22.3277 | 149.6394 | 59.9838 | 134.5 | 22.3359 | 130.5937 | 60.0021 | 116 | 22.3475 | 111.0744 | 59.9378 | 97.5 | 22.3439 | 92.8747 | 59.9356 | 79
22.3447 | 167.4536 | 60.0344 | 153 | 22.336 | 149.6316 | 59.9838 | 134.5 | 22.3442 | 130.5905 | 60.0021 | 116 | 22.3559 | 111.0737 | 59.9378 | 97.5 | 22.3522 | 92.8687 | 59.9356 | 79
22.3531 | 167.4522 | 60.0344 | 153 | 22.3443 | 149.6239 | 59.9838 | 134.5 | 22.3526 | 130.5872 | 60.0021 | 116 | 22.3642 | 111.0729 | 59.9378 | 97.5 | 22.3605 | 92.8626 | 59.9356 | 79
22.3614 | 167.4508 | 60.0344 | 153 | 22.3527 | 149.6161 | 59.9838 | 134.5 | 22.3609 | 130.584 | 60.0021 | 116 | 22.3726 | 111.0721 | 59.9378 | 97.5 | 22.3689 | 92.8566 | 59.9356 | 79
22.3697 | 167.4493 | 60.0344 | 153 | 22.361 | 149.6083 | 59.9838 | 134.5 | 22.3692 | 130.5808 | 60.0021 | 116 | 22.3809 | 111.0713 | 59.9378 | 97.5 | 22.3772 | 92.8529 | 59.9356 | 79
22.3781 | 167.4479 | 60.0344 | 153 | 22.3694 | 149.6006 | 59.9838 | 134.5 | 22.3776 | 130.5776 | 60.0021 | 116 | 22.3892 | 111.0706 | 59.9378 | 97.5 | 22.3856 | 92.8526 | 59.9356 | 79
22.3864 | 167.4465 | 60.0344 | 153 | 22.3777 | 149.5928 | 59.9838 | 134.5 | 22.3859 | 130.5744 | 60.0021 | 116 | 22.3976 | 111.0698 | 59.9378 | 97.5 | 22.3939 | 92.8523 | 59.9356 | 79
22.3947 | 167.445 | 60.0344 | 153 | 22.386 | 149.585 | 59.9838 | 134.5 | 22.3942 | 130.5712 | 60.0021 | 116 | 22.4059 | 111.069 | 59.9378 | 97.5 | 22.4022 | 92.852 | 59.9356 | 79
22.403 | 167.4436 | 60.0344 | 153 | 22.3944 | 149.5773 | 59.9838 | 134.5 | 22.4026 | 130.5679 | 60.0021 | 116 | 22.4142 | 111.0683 | 59.9378 | 97.5 | 22.4106 | 92.8517 | 59.9356 | 79
22.4114 | 167.4422 | 60.0344 | 153 | 22.4027 | 149.5695 | 59.9838 | 134.5 | 22.4109 | 130.5647 | 60.0021 | 116 | 22.4226 | 111.0675 | 59.9378 | 97.5 | 22.4189 | 92.8514 | 59.9356 | 79
22.4197 | 167.4407 | 60.0344 | 153 | 22.411 | 149.5618 | 59.9838 | 134.5 | 22.4192 | 130.5615 | 60.0021 | 116 | 22.4309 | 111.0667 | 59.9378 | 97.5 | 22.4273 | 92.8511 | 59.9356 | 79
22.428 | 167.4393 | 60.0344 | 153 | 22.4194 | 149.554 | 59.9838 | 134.5 | 22.4276 | 130.5583 | 60.0019 | 116 | 22.4393 | 111.066 | 59.9378 | 97.5 | 22.4356 | 92.8508 | 59.9356 | 79
22.4364 | 167.4379 | 60.0344 | 153 | 22.4277 | 149.5462 | 59.9838 | 134.5 | 22.4359 | 130.5551 | 60.0019 | 116 | 22.4476 | 111.0652 | 59.9378 | 97.5 | 22.444 | 92.8505 | 59.9356 | 79
22.4447 | 167.4364 | 60.0344 | 153 | 22.436 | 149.5385 | 59.9838 | 134.5 | 22.4442 | 130.5518 | 60.0019 | 116 | 22.456 | 111.0644 | 59.9378 | 97.5 | 22.4523 | 92.8503 | 59.9356 | 79
22.453 | 167.435 | 60.0344 | 153 | 22.4444 | 149.5307 | 59.9838 | 134.5 | 22.4526 | 130.5486 | 60.0019 | 116 | 22.4643 | 111.0637 | 59.9395 | 97.5 | 22.4606 | 92.85 | 59.9356 | 79
22.4613 | 167.4335 | 60.0344 | 153 | 22.4527 | 149.5229 | 59.9838 | 134.5 | 22.4609 | 130.5454 | 60.0019 | 116 | 22.4727 | 111.0629 | 59.9395 | 97.5 | 22.469 | 92.8497 | 59.9347 | 79
22.4697 | 167.4321 | 60.0344 | 153 | 22.461 | 149.5152 | 59.9838 | 134.5 | 22.4692 | 130.5422 | 60.0019 | 116 | 22.481 | 111.0621 | 59.9395 | 97.5 | 22.4774 | 92.8494 | 59.9347 | 79
22.478 | 167.4307 | 60.0344 | 153 | 22.4694 | 149.5128 | 59.9838 | 134.5 | 22.4776 | 130.539 | 60.0019 | 116 | 22.4893 | 111.0614 | 59.9395 | 97.5 | 22.4857 | 92.8491 | 59.9347 | 79
22.4863 | 167.4292 | 60.0344 | 153 | 22.4777 | 149.5113 | 59.9838 | 134.5 | 22.4859 | 130.5358 | 60.0019 | 116 | 22.4977 | 111.0606 | 59.9395 | 97.5 | 22.494 | 92.8488 | 59.9347 | 79
22.4947 | 167.4278 | 60.0344 | 153 | 22.4861 | 149.5098 | 59.9838 | 134.5 | 22.4942 | 130.5325 | 60.0019 | 116 | 22.506 | 111.0598 | 59.9395 | 97.5 | 22.5024 | 92.8485 | 59.9347 | 79
22.503 | 167.4264 | 60.0344 | 153 | 22.4944 | 149.5083 | 59.9838 | 134.5 | 22.5026 | 130.5293 | 60.0019 | 116 | 22.5144 | 111.059 | 59.9395 | 97.5 | 22.5107 | 92.8482 | 59.9347 | 79
22.5113 | 167.4249 | 60.0344 | 153 | 22.5027 | 149.5069 | 59.9838 | 134.5 | 22.5109 | 130.5261 | 60.0019 | 116 | 22.5227 | 111.0583 | 59.9395 | 97.5 | 22.519 | 92.8479 | 59.9347 | 79
22.5196 | 167.4235 | 60.0344 | 153 | 22.5111 | 149.5054 | 59.9838 | 134.5 | 22.5192 | 130.5229 | 60.0019 | 116 | 22.531 | 111.0575 | 59.9395 | 97.5 | 22.5274 | 92.8476 | 59.9347 | 79
22.528 | 167.4221 | 60.0327 | 153 | 22.5194 | 149.5039 | 59.9838 | 134.5 | 22.5276 | 130.5197 | 60.0019 | 116 | 22.5394 | 111.0567 | 59.9395 | 97.5 | 22.5357 | 92.8473 | 59.9347 | 79
22.5363 | 167.4206 | 60.0327 | 153 | 22.5277 | 149.5025 | 59.9838 | 134.5 | 22.5359 | 130.5165 | 60.0019 | 116 | 22.5477 | 111.056 | 59.9395 | 97.5 | 22.5441 | 92.847 | 59.9347 | 79
22.5446 | 167.4192 | 60.0327 | 153 | 22.5361 | 149.501 | 59.9838 | 134.5 | 22.5442 | 130.5139 | 60.0019 | 116 | 22.5561 | 111.0552 | 59.9395 | 97.5 | 22.5524 | 92.8467 | 59.9347 | 79
22.553 | 167.4178 | 60.0327 | 153 | 22.5444 | 149.4995 | 59.9838 | 134.5 | 22.5526 | 130.5134 | 60.0019 | 116 | 22.5644 | 111.0544 | 59.9395 | 97.5 | 22.5607 | 92.8465 | 59.9347 | 79
22.5613 | 167.4163 | 60.0327 | 153 | 22.5527 | 149.498 | 59.9838 | 134.5 | 22.5609 | 130.5129 | 60.0019 | 116 | 22.5728 | 111.0537 | 59.9395 | 97.5 | 22.5691 | 92.8462 | 59.9347 | 79
22.5696 | 167.4149 | 60.0327 | 153 | 22.5611 | 149.4966 | 59.9838 | 134.5 | 22.5692 | 130.5124 | 60.0019 | 116 | 22.5811 | 111.0529 | 59.9395 | 97.5 | 22.5775 | 92.8459 | 59.9347 | 79
22.5779 | 167.4135 | 60.0327 | 153 | 22.5694 | 149.4951 | 59.9835 | 134.5 | 22.5775 | 130.5119 | 60.0019 | 116 | 22.5894 | 111.0521 | 59.9395 | 97.5 | 22.5858 | 92.8456 | 59.9347 | 79
22.5863 | 167.412 | 60.0327 | 153 | 22.5777 | 149.4936 | 59.9835 | 134.5 | 22.5859 | 130.5114 | 60.0019 | 116 | 22.5978 | 111.0514 | 59.9395 | 97.5 | 22.5941 | 92.8453 | 59.9347 | 79
22.5946 | 167.4106 | 60.0327 | 153 | 22.5861 | 149.4922 | 59.9835 | 134.5 | 22.5942 | 130.5108 | 60.0019 | 116 | 22.6061 | 111.0506 | 59.9395 | 97.5 | 22.6025 | 92.845 | 59.9347 | 79
22.6029 | 167.4059 | 60.0327 | 153 | 22.5944 | 149.4907 | 59.9835 | 134.5 | 22.6026 | 130.5103 | 60.0019 | 116 | 22.6145 | 111.0498 | 59.9395 | 97.5 | 22.6108 | 92.8447 | 59.9347 | 79
22.6113 | 167.3989 | 60.0327 | 153 | 22.6028 | 149.4892 | 59.9835 | 134.5 | 22.6109 | 130.5098 | 60.0019 | 116 | 22.6228 | 111.049 | 59.9395 | 97.5 | 22.6191 | 92.8444 | 59.9347 | 79
22.6196 | 167.3919 | 60.0327 | 153 | 22.6111 | 149.4877 | 59.9835 | 134.5 | 22.6192 | 130.5093 | 60.0019 | 116 | 22.6311 | 111.0483 | 59.9395 | 97.5 | 22.6275 | 92.8441 | 59.9347 | 79
22.6279 | 167.3848 | 60.0327 | 153 | 22.6194 | 149.4863 | 59.9835 | 134.5 | 22.6276 | 130.5088 | 60.0019 | 116 | 22.6395 | 111.0475 | 59.9395 | 97.5 | 22.6359 | 92.8438 | 59.9347 | 79
22.6362 | 167.3778 | 60.0327 | 153 | 22.6278 | 149.4848 | 59.9835 | 134.5 | 22.6359 | 130.5083 | 60.0019 | 116 | 22.6478 | 111.0467 | 59.9395 | 97.5 | 22.6442 | 92.8435 | 59.9347 | 79
22.6446 | 167.3708 | 60.0327 | 153 | 22.6361 | 149.4833 | 59.9835 | 134.5 | 22.6442 | 130.5078 | 60.0019 | 116 | 22.6562 | 111.046 | 59.9395 | 97.5 | 22.6525 | 92.8432 | 59.9347 | 79
22.6529 | 167.3638 | 60.0327 | 153 | 22.6444 | 149.4819 | 59.9835 | 134.5 | 22.6526 | 130.5073 | 60.0019 | 116 | 22.6645 | 111.0452 | 59.9407 | 97.5 | 22.6609 | 92.843 | 59.9347 | 79
22.6612 | 167.3568 | 60.0327 | 153 | 22.6528 | 149.4804 | 59.9835 | 134.5 | 22.6609 | 130.5068 | 60.0019 | 116 | 22.6729 | 111.0444 | 59.9407 | 97.5 | 22.6692 | 92.8427 | 59.9332 | 79
22.6696 | 167.3497 | 60.0327 | 153 | 22.6611 | 149.4789 | 59.9835 | 134.5 | 22.6692 | 130.5063 | 60.0019 | 116 | 22.6812 | 111.0437 | 59.9407 | 97.5 | 22.6776 | 92.8424 | 59.9332 | 79
22.6779 | 167.3427 | 60.0327 | 153 | 22.6694 | 149.4774 | 59.9835 | 134.5 | 22.6776 | 130.5058 | 60.0019 | 116 | 22.6895 | 111.0429 | 59.9407 | 97.5 | 22.6859 | 92.8421 | 59.9332 | 79
22.6862 | 167.3357 | 60.0327 | 153 | 22.6778 | 149.476 | 59.9835 | 134.5 | 22.6859 | 130.5053 | 60.0019 | 116 | 22.6979 | 111.0421 | 59.9407 | 97.5 | 22.6942 | 92.8418 | 59.9332 | 79
22.6945 | 167.3286 | 60.0327 | 153 | 22.6861 | 149.4745 | 59.9835 | 134.5 | 22.6942 | 130.5048 | 60.0019 | 116 | 22.7062 | 111.0414 | 59.9407 | 97.5 | 22.7026 | 92.8415 | 59.9332 | 79
22.7029 | 167.3216 | 60.0327 | 153 | 22.6944 | 149.473 | 59.9835 | 134.5 | 22.7025 | 130.5043 | 60.0019 | 116 | 22.7146 | 111.0399 | 59.9407 | 97.5 | 22.7109 | 92.8412 | 59.9332 | 79
22.7112 | 167.3146 | 60.0327 | 153 | 22.7028 | 149.4716 | 59.9835 | 134.5 | 22.7109 | 130.5038 | 60.0019 | 116 | 22.7229 | 111.0379 | 59.9407 | 97.5 | 22.7192 | 92.8409 | 59.9332 | 79
22.7195 | 167.3076 | 60.0327 | 153 | 22.7111 | 149.4701 | 59.9835 | 134.5 | 22.7192 | 130.5033 | 60.0019 | 116 | 22.7312 | 111.0359 | 59.9407 | 97.5 | 22.7276 | 92.8406 | 59.9332 | 79
22.7279 | 167.3006 | 60.0319 | 153 | 22.7195 | 149.4686 | 59.9835 | 134.5 | 22.7275 | 130.5027 | 60.0019 | 116 | 22.7396 | 111.0339 | 59.9407 | 97.5 | 22.736 | 92.8403 | 59.9332 | 79
22.7362 | 167.2935 | 60.0319 | 153 | 22.7278 | 149.4671 | 59.9835 | 134.5 | 22.7359 | 130.5022 | 60.0019 | 116 | 22.7479 | 111.0319 | 59.9407 | 97.5 | 22.7443 | 92.84 | 59.9332 | 79
22.7445 | 167.2865 | 60.0319 | 153 | 22.7361 | 149.4657 | 59.9835 | 134.5 | 22.7442 | 130.5017 | 60.0019 | 116 | 22.7563 | 111.0299 | 59.9407 | 97.5 | 22.7526 | 92.8397 | 59.9332 | 79
22.7528 | 167.2795 | 60.0319 | 153 | 22.7444 | 149.4642 | 59.9835 | 134.5 | 22.7526 | 130.5012 | 60.0019 | 116 | 22.7646 | 111.0279 | 59.9407 | 97.5 | 22.761 | 92.8395 | 59.9332 | 79
22.7612 | 167.2725 | 60.0319 | 153 | 22.7528 | 149.4627 | 59.9835 | 134.5 | 22.7609 | 130.5007 | 60.0019 | 116 | 22.7729 | 111.0259 | 59.9407 | 97.5 | 22.7693 | 92.8392 | 59.9332 | 79
22.7695 | 167.2654 | 60.0319 | 153 | 22.7611 | 149.4613 | 59.9835 | 134.5 | 22.7692 | 130.5002 | 60.0019 | 116 | 22.7813 | 111.0238 | 59.9407 | 97.5 | 22.7776 | 92.8389 | 59.9332 | 79
22.7778 | 167.2584 | 60.0319 | 153 | 22.7695 | 149.4598 | 59.9849 | 134.5 | 22.7776 | 130.4997 | 60.0019 | 116 | 22.7896 | 111.0218 | 59.9407 | 97.5 | 22.786 | 92.8386 | 59.9332 | 79
22.7862 | 167.2514 | 60.0319 | 153 | 22.7778 | 149.4583 | 59.9849 | 134.5 | 22.7859 | 130.4992 | 60.0019 | 116 | 22.798 | 111.0198 | 59.9407 | 97.5 | 22.7944 | 92.8383 | 59.9332 | 79
22.7945 | 167.2444 | 60.0319 | 153 | 22.7861 | 149.4568 | 59.9849 | 134.5 | 22.7942 | 130.4987 | 60.0019 | 116 | 22.8063 | 111.0178 | 59.9407 | 97.5 | 22.8027 | 92.838 | 59.9332 | 79
22.8028 | 167.2373 | 60.0319 | 153 | 22.7945 | 149.4554 | 59.9849 | 134.5 | 22.8026 | 130.4982 | 60.0019 | 116 | 22.8147 | 111.0158 | 59.9407 | 97.5 | 22.811 | 92.8377 | 59.9332 | 79
22.8111 | 167.2303 | 60.0319 | 153 | 22.8028 | 149.4539 | 59.9849 | 134.5 | 22.8109 | 130.4977 | 60.0019 | 116 | 22.823 | 111.0138 | 59.9407 | 97.5 | 22.8194 | 92.8374 | 59.9332 | 79
22.8195 | 167.2233 | 60.0319 | 153 | 22.8111 | 149.4524 | 59.9849 | 134.5 | 22.8192 | 130.4972 | 60.0019 | 116 | 22.8313 | 111.0118 | 59.9407 | 97.5 | 22.8277 | 92.8371 | 59.9332 | 79
22.8278 | 167.2163 | 60.0319 | 153 | 22.8195 | 149.451 | 59.9849 | 134.5 | 22.8275 | 130.4967 | 60.0017 | 116 | 22.8397 | 111.0098 | 59.9407 | 97.5 | 22.8361 | 92.8368 | 59.9332 | 79
22.8361 | 167.2092 | 60.0319 | 153 | 22.8278 | 149.4495 | 59.9849 | 134.5 | 22.8359 | 130.4962 | 60.0017 | 116 | 22.848 | 111.0078 | 59.9407 | 97.5 | 22.8444 | 92.8365 | 59.9332 | 79
22.8445 | 167.2022 | 60.0319 | 153 | 22.8361 | 149.448 | 59.9849 | 134.5 | 22.8442 | 130.4957 | 60.0017 | 116 | 22.8564 | 111.0057 | 59.9407 | 97.5 | 22.8527 | 92.8362 | 59.9332 | 79
22.8528 | 167.1952 | 60.0319 | 153 | 22.8445 | 149.4466 | 59.9849 | 134.5 | 22.8525 | 130.4951 | 60.0017 | 116 | 22.8647 | 111.0037 | 59.9418 | 97.5 | 22.8611 | 92.8359 | 59.9332 | 79
22.8611 | 167.1882 | 60.0319 | 153 | 22.8528 | 149.4451 | 59.9849 | 134.5 | 22.8609 | 130.4946 | 60.0017 | 116 | 22.873 | 111.0017 | 59.9418 | 97.5 | 22.8694 | 92.8357 | 59.9317 | 79
22.8695 | 167.1811 | 60.0319 | 153 | 22.8611 | 149.4436 | 59.9849 | 134.5 | 22.8692 | 130.4941 | 60.0017 | 116 | 22.8814 | 110.9997 | 59.9418 | 97.5 | 22.8777 | 92.8354 | 59.9317 | 79
22.8778 | 167.1741 | 60.0319 | 153 | 22.8695 | 149.4421 | 59.9849 | 134.5 | 22.8775 | 130.4936 | 60.0017 | 116 | 22.8897 | 110.9977 | 59.9418 | 97.5 | 22.8861 | 92.8351 | 59.9317 | 79
22.8861 | 167.1671 | 60.0319 | 153 | 22.8778 | 149.4407 | 59.9849 | 134.5 | 22.8859 | 130.4931 | 60.0017 | 116 | 22.8981 | 110.9957 | 59.9418 | 97.5 | 22.8945 | 92.8348 | 59.9317 | 79
22.8944 | 167.1601 | 60.0319 | 153 | 22.8862 | 149.4392 | 59.9849 | 134.5 | 22.8942 | 130.4926 | 60.0017 | 116 | 22.9064 | 110.9937 | 59.9418 | 97.5 | 22.9028 | 92.8345 | 59.9317 | 79
22.9028 | 167.153 | 60.0319 | 153 | 22.8945 | 149.4377 | 59.9849 | 134.5 | 22.9026 | 130.4921 | 60.0017 | 116 | 22.9148 | 110.9917 | 59.9418 | 97.5 | 22.9111 | 92.8342 | 59.9317 | 79
22.9111 | 167.146 | 60.0319 | 153 | 22.9028 | 149.4363 | 59.9849 | 134.5 | 22.9109 | 130.4916 | 60.0017 | 116 | 22.9231 | 110.9896 | 59.9418 | 97.5 | 22.9195 | 92.8339 | 59.9317 | 79
22.9194 | 167.139 | 60.0319 | 153 | 22.9112 | 149.4348 | 59.9849 | 134.5 | 22.9192 | 130.4911 | 60.0017 | 116 | 22.9314 | 110.9876 | 59.9418 | 97.5 | 22.9279 | 92.8336 | 59.9317 | 79
22.9278 | 167.132 | 60.0289 | 153 | 22.9195 | 149.4333 | 59.9849 | 134.5 | 22.9276 | 130.4906 | 60.0017 | 116 | 22.9398 | 110.9856 | 59.9418 | 97.5 | 22.9362 | 92.8333 | 59.9317 | 79
22.9361 | 167.1249 | 60.0289 | 153 | 22.9278 | 149.4318 | 59.9849 | 134.5 | 22.9359 | 130.4901 | 60.0017 | 116 | 22.9481 | 110.9836 | 59.9418 | 97.5 | 22.9445 | 92.833 | 59.9317 | 79
22.9444 | 167.1179 | 60.0289 | 153 | 22.9362 | 149.4304 | 59.9849 | 134.5 | 22.9442 | 130.4896 | 60.0017 | 116 | 22.9565 | 110.9816 | 59.9418 | 97.5 | 22.9529 | 92.8327 | 59.9317 | 79
22.9527 | 167.1109 | 60.0289 | 153 | 22.9445 | 149.4289 | 59.9849 | 134.5 | 22.9525 | 130.4891 | 60.0017 | 116 | 22.9648 | 110.9796 | 59.9418 | 97.5 | 22.9612 | 92.8324 | 59.9317 | 79
22.9611 | 167.1039 | 60.0289 | 153 | 22.9528 | 149.4274 | 59.9849 | 134.5 | 22.9609 | 130.4886 | 60.0017 | 116 | 22.9731 | 110.9776 | 59.9418 | 97.5 | 22.9695 | 92.8322 | 59.9317 | 79
22.9694 | 167.0968 | 60.0289 | 153 | 22.9612 | 149.426 | 59.9849 | 134.5 | 22.9692 | 130.4881 | 60.0017 | 116 | 22.9815 | 110.9756 | 59.9418 | 97.5 | 22.9779 | 92.8299 | 59.9317 | 79
22.9777 | 167.0898 | 60.0289 | 153 | 22.9695 | 149.4245 | 59.9849 | 134.5 | 22.9775 | 130.4875 | 60.0017 | 116 | 22.9898 | 110.9736 | 59.9418 | 97.5 | 22.9862 | 92.8256 | 59.9317 | 79
22.9861 | 167.0828 | 60.0289 | 153 | 22.9778 | 149.4212 | 59.9849 | 134.5 | 22.9859 | 130.487 | 60.0017 | 116 | 22.9982 | 110.9715 | 59.9418 | 97.5 | 22.9946 | 92.8213 | 59.9317 | 79
22.9944 | 167.0758 | 60.0289 | 153 | 22.9862 | 149.4171 | 59.9849 | 134.5 | 22.9942 | 130.4865 | 60.0017 | 116 | 23.0065 | 110.9695 | 59.9418 | 97.5 | 23.0029 | 92.817 | 59.9317 | 79
23.0027 | 167.0687 | 60.0289 | 153 | 22.9945 | 149.4129 | 59.9849 | 134.5 | 23.0025 | 130.486 | 60.0017 | 116 | 23.0149 | 110.9675 | 59.9418 | 97.5 | 23.0112 | 92.8127 | 59.9317 | 79
23.0111 | 167.0617 | 60.0289 | 153 | 23.0029 | 149.4088 | 59.9849 | 134.5 | 23.0109 | 130.4855 | 60.0017 | 116 | 23.0232 | 110.9655 | 59.9418 | 97.5 | 23.0196 | 92.8084 | 59.9317 | 79
23.0194 | 167.0547 | 60.0289 | 153 | 23.0112 | 149.4046 | 59.9849 | 134.5 | 23.0192 | 130.485 | 60.0017 | 116 | 23.0315 | 110.9635 | 59.9418 | 97.5 | 23.028 | 92.8041 | 59.9317 | 79
23.0277 | 167.0477 | 60.0289 | 153 | 23.0195 | 149.4005 | 59.9849 | 134.5 | 23.0276 | 130.4845 | 60.003 | 116 | 23.0399 | 110.9615 | 59.9418 | 97.5 | 23.0363 | 92.7998 | 59.9317 | 79
23.036 | 167.0406 | 60.0289 | 153 | 23.0279 | 149.3963 | 59.9849 | 134.5 | 23.0359 | 130.484 | 60.003 | 116 | 23.0482 | 110.9595 | 59.9418 | 97.5 | 23.0446 | 92.7955 | 59.9317 | 79
23.0444 | 167.0336 | 60.0289 | 153 | 23.0362 | 149.3922 | 59.9849 | 134.5 | 23.0442 | 130.4835 | 60.003 | 116 | 23.0565 | 110.9575 | 59.9418 | 97.5 | 23.053 | 92.7911 | 59.9317 | 79
23.0527 | 167.0266 | 60.0289 | 153 | 23.0445 | 149.388 | 59.9849 | 134.5 | 23.0526 | 130.4829 | 60.003 | 116 | 23.0649 | 110.9555 | 59.9418 | 97.5 | 23.0613 | 92.7868 | 59.9317 | 79
23.061 | 167.0196 | 60.0289 | 153 | 23.0529 | 149.3839 | 59.9849 | 134.5 | 23.0609 | 130.4792 | 60.003 | 116 | 23.0732 | 110.9534 | 59.9418 | 97.5 | 23.0696 | 92.7825 | 59.9329 | 79
23.0694 | 167.0125 | 60.0289 | 153 | 23.0612 | 149.3797 | 59.9849 | 134.5 | 23.0692 | 130.4754 | 60.003 | 116 | 23.0816 | 110.9514 | 59.9418 | 97.5 | 23.078 | 92.7782 | 59.9329 | 79
23.0777 | 167.0055 | 60.0289 | 153 | 23.0695 | 149.3756 | 59.9849 | 134.5 | 23.0775 | 130.4717 | 60.003 | 116 | 23.0899 | 110.9494 | 59.9418 | 97.5 | 23.0864 | 92.7739 | 59.9329 | 79
23.086 | 166.9985 | 60.0289 | 153 | 23.0779 | 149.3714 | 59.9849 | 134.5 | 23.0859 | 130.468 | 60.003 | 116 | 23.0983 | 110.9474 | 59.9418 | 97.5 | 23.0947 | 92.7696 | 59.9329 | 79
23.0943 | 166.9915 | 60.0289 | 153 | 23.0862 | 149.3673 | 59.9849 | 134.5 | 23.0942 | 130.4643 | 60.003 | 116 | 23.1066 | 110.9454 | 59.9418 | 97.5 | 23.103 | 92.7653 | 59.9329 | 79
23.1027 | 166.9844 | 60.0289 | 153 | 23.0945 | 149.3631 | 59.9849 | 134.5 | 23.1025 | 130.4606 | 60.003 | 116 | 23.115 | 110.9434 | 59.9418 | 97.5 | 23.1114 | 92.761 | 59.9329 | 79
23.111 | 166.9774 | 60.0289 | 153 | 23.1029 | 149.359 | 59.9849 | 134.5 | 23.1109 | 130.4569 | 60.003 | 116 | 23.1233 | 110.9414 | 59.9418 | 97.5 | 23.1197 | 92.7567 | 59.9329 | 79
23.1193 | 166.9704 | 60.0289 | 153 | 23.1112 | 149.3548 | 59.9849 | 134.5 | 23.1192 | 130.4532 | 60.003 | 116 | 23.1316 | 110.9394 | 59.9418 | 97.5 | 23.1281 | 92.7524 | 59.9329 | 79
23.1277 | 166.9634 | 60.0266 | 153 | 23.1196 | 149.3507 | 59.9849 | 134.5 | 23.1275 | 130.4494 | 60.003 | 116 | 23.14 | 110.9373 | 59.9418 | 97.5 | 23.1364 | 92.7481 | 59.9329 | 79
23.136 | 166.9599 | 60.0266 | 153 | 23.1279 | 149.3465 | 59.9849 | 134.5 | 23.1359 | 130.4457 | 60.003 | 116 | 23.1483 | 110.9353 | 59.9418 | 97.5 | 23.1447 | 92.7438 | 59.9329 | 79
23.1443 | 166.9567 | 60.0266 | 153 | 23.1362 | 149.3424 | 59.9849 | 134.5 | 23.1442 | 130.442 | 60.003 | 116 | 23.1566 | 110.9333 | 59.9418 | 97.5 | 23.1531 | 92.7395 | 59.9329 | 79
23.1526 | 166.9535 | 60.0266 | 153 | 23.1446 | 149.3382 | 59.9849 | 134.5 | 23.1525 | 130.4383 | 60.003 | 116 | 23.165 | 110.9313 | 59.9418 | 97.5 | 23.1614 | 92.7351 | 59.9329 | 79
23.161 | 166.9502 | 60.0266 | 153 | 23.1529 | 149.3341 | 59.9849 | 134.5 | 23.1609 | 130.4346 | 60.003 | 116 | 23.1733 | 110.9293 | 59.9418 | 97.5 | 23.1698 | 92.7308 | 59.9329 | 79
23.1693 | 166.947 | 60.0266 | 153 | 23.1612 | 149.3299 | 59.9849 | 134.5 | 23.1692 | 130.4308 | 60.003 | 116 | 23.1817 | 110.9273 | 59.9418 | 97.5 | 23.1781 | 92.7265 | 59.9329 | 79
23.1776 | 166.9438 | 60.0266 | 153 | 23.1696 | 149.3258 | 59.984 | 134.5 | 23.1776 | 130.4271 | 60.003 | 116 | 23.19 | 110.9253 | 59.9418 | 97.5 | 23.1865 | 92.7222 | 59.9329 | 79
23.186 | 166.9406 | 60.0266 | 153 | 23.1779 | 149.3216 | 59.984 | 134.5 | 23.1859 | 130.4234 | 60.003 | 116 | 23.1984 | 110.9233 | 59.9417 | 97.5 | 23.1948 | 92.7179 | 59.9329 | 79
23.1943 | 166.9373 | 60.0266 | 153 | 23.1862 | 149.3175 | 59.984 | 134.5 | 23.1942 | 130.4197 | 60.003 | 116 | 23.2067 | 110.9212 | 59.9417 | 97.5 | 23.2031 | 92.7136 | 59.9329 | 79
23.2026 | 166.9341 | 60.0266 | 153 | 23.1946 | 149.3133 | 59.984 | 134.5 | 23.2025 | 130.416 | 60.003 | 116 | 23.2151 | 110.9192 | 59.9417 | 97.5 | 23.2115 | 92.7093 | 59.9329 | 79
23.211 | 166.9308 | 60.0266 | 153 | 23.2029 | 149.3092 | 59.984 | 134.5 | 23.2109 | 130.4123 | 60.003 | 116 | 23.2234 | 110.9179 | 59.9417 | 97.5 | 23.2198 | 92.705 | 59.9329 | 79
23.2193 | 166.9276 | 60.0266 | 153 | 23.2112 | 149.305 | 59.984 | 134.5 | 23.2192 | 130.4086 | 60.003 | 116 | 23.2317 | 110.9178 | 59.9417 | 97.5 | 23.2281 | 92.7007 | 59.9329 | 79
23.2276 | 166.9244 | 60.0266 | 153 | 23.2196 | 149.3009 | 59.984 | 134.5 | 23.2275 | 130.4048 | 60.0041 | 116 | 23.2401 | 110.9176 | 59.9417 | 97.5 | 23.2365 | 92.6964 | 59.9329 | 79
23.2359 | 166.9212 | 60.0266 | 153 | 23.2279 | 149.2967 | 59.984 | 134.5 | 23.2359 | 130.4011 | 60.0041 | 116 | 23.2484 | 110.9175 | 59.9417 | 97.5 | 23.2449 | 92.6921 | 59.9329 | 79
23.2443 | 166.9179 | 60.0266 | 153 | 23.2363 | 149.2926 | 59.984 | 134.5 | 23.2442 | 130.3974 | 60.0041 | 116 | 23.2567 | 110.9173 | 59.9417 | 97.5 | 23.2532 | 92.6878 | 59.9329 | 79
23.2526 | 166.9147 | 60.0266 | 153 | 23.2446 | 149.2884 | 59.984 | 134.5 | 23.2525 | 130.3937 | 60.0041 | 116 | 23.2651 | 110.9172 | 59.9394 | 97.5 | 23.2615 | 92.6834 | 59.9329 | 79
23.2609 | 166.9115 | 60.0266 | 153 | 23.2529 | 149.2843 | 59.984 | 134.5 | 23.2609 | 130.39 | 60.0041 | 116 | 23.2734 | 110.917 | 59.9394 | 97.5 | 23.2699 | 92.6791 | 59.9317 | 79
23.2693 | 166.9082 | 60.0266 | 153 | 23.2612 | 149.2801 | 59.984 | 134.5 | 23.2692 | 130.3863 | 60.0041 | 116 | 23.2818 | 110.9169 | 59.9394 | 97.5 | 23.2782 | 92.6748 | 59.9317 | 79
23.2776 | 166.905 | 60.0266 | 153 | 23.2696 | 149.276 | 59.984 | 134.5 | 23.2775 | 130.3825 | 60.0041 | 116 | 23.2901 | 110.9167 | 59.9394 | 97.5 | 23.2866 | 92.6705 | 59.9317 | 79
23.2859 | 166.9018 | 60.0266 | 153 | 23.2779 | 149.2718 | 59.984 | 134.5 | 23.2859 | 130.3788 | 60.0041 | 116 | 23.2985 | 110.9166 | 59.9394 | 97.5 | 23.2949 | 92.6662 | 59.9317 | 79
23.2943 | 166.8985 | 60.0266 | 153 | 23.2863 | 149.2677 | 59.984 | 134.5 | 23.2942 | 130.3751 | 60.0041 | 116 | 23.3068 | 110.9164 | 59.9394 | 97.5 | 23.3032 | 92.6619 | 59.9317 | 79
23.3026 | 166.8953 | 60.0266 | 153 | 23.2946 | 149.2635 | 59.984 | 134.5 | 23.3025 | 130.3714 | 60.0041 | 116 | 23.3152 | 110.9163 | 59.9394 | 97.5 | 23.3116 | 92.6576 | 59.9317 | 79
23.3109 | 166.8921 | 60.0266 | 153 | 23.3029 | 149.2593 | 59.984 | 134.5 | 23.3109 | 130.3677 | 60.0041 | 116 | 23.3235 | 110.9161 | 59.9394 | 97.5 | 23.3199 | 92.6533 | 59.9317 | 79
23.3192 | 166.8888 | 60.0266 | 153 | 23.3113 | 149.2552 | 59.984 | 134.5 | 23.3192 | 130.364 | 60.0041 | 116 | 23.3318 | 110.916 | 59.9394 | 97.5 | 23.3283 | 92.649 | 59.9317 | 79
23.3276 | 166.8856 | 60.0258 | 153 | 23.3196 | 149.251 | 59.984 | 134.5 | 23.3275 | 130.3602 | 60.0041 | 116 | 23.3402 | 110.9158 | 59.9394 | 97.5 | 23.3366 | 92.6447 | 59.9317 | 79
23.3359 | 166.8824 | 60.0258 | 153 | 23.3279 | 149.2469 | 59.984 | 134.5 | 23.3358 | 130.3565 | 60.0041 | 116 | 23.3485 | 110.9157 | 59.9394 | 97.5 | 23.345 | 92.6404 | 59.9317 | 79
23.3442 | 166.8791 | 60.0258 | 153 | 23.3363 | 149.2427 | 59.984 | 134.5 | 23.3442 | 130.3528 | 60.0041 | 116 | 23.3568 | 110.9155 | 59.9394 | 97.5 | 23.3533 | 92.6361 | 59.9317 | 79
23.3526 | 166.8759 | 60.0258 | 153 | 23.3446 | 149.2386 | 59.984 | 134.5 | 23.3525 | 130.3491 | 60.0041 | 116 | 23.3652 | 110.9154 | 59.9394 | 97.5 | 23.3616 | 92.6318 | 59.9317 | 79
23.3609 | 166.8727 | 60.0258 | 153 | 23.3529 | 149.2344 | 59.984 | 134.5 | 23.3609 | 130.3454 | 60.0041 | 116 | 23.3735 | 110.9152 | 59.9394 | 97.5 | 23.37 | 92.6274 | 59.9317 | 79
23.3692 | 166.8694 | 60.0258 | 153 | 23.3613 | 149.2303 | 59.984 | 134.5 | 23.3692 | 130.3417 | 60.0041 | 116 | 23.3819 | 110.9151 | 59.9394 | 97.5 | 23.3784 | 92.6231 | 59.9317 | 79
23.3775 | 166.8662 | 60.0258 | 153 | 23.3696 | 149.2261 | 59.9818 | 134.5 | 23.3775 | 130.3379 | 60.0041 | 116 | 23.3902 | 110.9149 | 59.9394 | 97.5 | 23.3867 | 92.6188 | 59.9317 | 79
23.3859 | 166.863 | 60.0258 | 153 | 23.3779 | 149.222 | 59.9818 | 134.5 | 23.3859 | 130.3342 | 60.0041 | 116 | 23.3986 | 110.9148 | 59.9394 | 97.5 | 23.395 | 92.6145 | 59.9317 | 79
23.3942 | 166.8597 | 60.0258 | 153 | 23.3863 | 149.2178 | 59.9818 | 134.5 | 23.3942 | 130.3305 | 60.0041 | 116 | 23.4069 | 110.9146 | 59.9394 | 97.5 | 23.4034 | 92.6102 | 59.9317 | 79
23.4025 | 166.8565 | 60.0258 | 153 | 23.3946 | 149.2137 | 59.9818 | 134.5 | 23.4025 | 130.3268 | 60.0041 | 116 | 23.4153 | 110.9145 | 59.9394 | 97.5 | 23.4117 | 92.6059 | 59.9317 | 79
23.4109 | 166.8533 | 60.0258 | 153 | 23.403 | 149.2095 | 59.9818 | 134.5 | 23.4109 | 130.3231 | 60.0041 | 116 | 23.4236 | 110.9143 | 59.9394 | 97.5 | 23.42 | 92.6016 | 59.9317 | 79
23.4192 | 166.8501 | 60.0258 | 153 | 23.4113 | 149.2054 | 59.9818 | 134.5 | 23.4192 | 130.3194 | 60.0041 | 116 | 23.4319 | 110.9142 | 59.9394 | 97.5 | 23.4284 | 92.5973 | 59.9317 | 79
23.4275 | 166.8468 | 60.0258 | 153 | 23.4196 | 149.2012 | 59.9818 | 134.5 | 23.4275 | 130.3156 | 60.0044 | 116 | 23.4403 | 110.914 | 59.9394 | 97.5 | 23.4368 | 92.593 | 59.9317 | 79
23.4359 | 166.8436 | 60.0258 | 153 | 23.428 | 149.1971 | 59.9818 | 134.5 | 23.4359 | 130.3119 | 60.0044 | 116 | 23.4486 | 110.9139 | 59.9394 | 97.5 | 23.4451 | 92.5887 | 59.9317 | 79
23.4442 | 166.8404 | 60.0258 | 153 | 23.4363 | 149.1929 | 59.9818 | 134.5 | 23.4442 | 130.3082 | 60.0044 | 116 | 23.457 | 110.9137 | 59.9394 | 97.5 | 23.4534 | 92.5844 | 59.9317 | 79
23.4525 | 166.8371 | 60.0258 | 153 | 23.4446 | 149.1888 | 59.9818 | 134.5 | 23.4525 | 130.3045 | 60.0044 | 116 | 23.4653 | 110.9136 | 59.937 | 97.5 | 23.4618 | 92.5801 | 59.9317 | 79
23.4608 | 166.8339 | 60.0258 | 153 | 23.453 | 149.1846 | 59.9818 | 134.5 | 23.4608 | 130.3008 | 60.0044 | 116 | 23.4736 | 110.9134 | 59.937 | 97.5 | 23.4701 | 92.5758 | 59.9346 | 79
23.4692 | 166.8307 | 60.0258 | 153 | 23.4613 | 149.1805 | 59.9818 | 134.5 | 23.4692 | 130.2971 | 60.0044 | 116 | 23.482 | 110.9133 | 59.937 | 97.5 | 23.4785 | 92.5714 | 59.9346 | 79
23.4775 | 166.8274 | 60.0258 | 153 | 23.4697 | 149.1763 | 59.9818 | 134.5 | 23.4775 | 130.2934 | 60.0044 | 116 | 23.4903 | 110.9131 | 59.937 | 97.5 | 23.4868 | 92.5671 | 59.9346 | 79
23.4858 | 166.8242 | 60.0258 | 153 | 23.478 | 149.1755 | 59.9818 | 134.5 | 23.4858 | 130.2896 | 60.0044 | 116 | 23.4987 | 110.913 | 59.937 | 97.5 | 23.4951 | 92.5628 | 59.9346 | 79
23.4942 | 166.821 | 60.0258 | 153 | 23.4863 | 149.1762 | 59.9818 | 134.5 | 23.4942 | 130.2859 | 60.0044 | 116 | 23.507 | 110.9128 | 59.937 | 97.5 | 23.5035 | 92.5585 | 59.9346 | 79
23.5025 | 166.8177 | 60.0258 | 153 | 23.4946 | 149.1769 | 59.9818 | 134.5 | 23.5025 | 130.2822 | 60.0044 | 116 | 23.5154 | 110.9127 | 59.937 | 97.5 | 23.5118 | 92.5542 | 59.9346 | 79
23.5108 | 166.8145 | 60.0258 | 153 | 23.503 | 149.1776 | 59.9818 | 134.5 | 23.5108 | 130.2785 | 60.0044 | 116 | 23.5237 | 110.9125 | 59.937 | 97.5 | 23.5201 | 92.5499 | 59.9346 | 79
23.5192 | 166.8113 | 60.0258 | 153 | 23.5113 | 149.1783 | 59.9818 | 134.5 | 23.5192 | 130.2748 | 60.0044 | 116 | 23.532 | 110.9124 | 59.937 | 97.5 | 23.5285 | 92.5483 | 59.9346 | 79
23.5275 | 166.808 | 60.025 | 153 | 23.5197 | 149.179 | 59.9818 | 134.5 | 23.5275 | 130.271 | 60.0044 | 116 | 23.5404 | 110.9122 | 59.937 | 97.5 | 23.5369 | 92.549 | 59.9346 | 79
23.5358 | 166.8048 | 60.025 | 153 | 23.528 | 149.1797 | 59.9818 | 134.5 | 23.5359 | 130.2673 | 60.0044 | 116 | 23.5487 | 110.9121 | 59.937 | 97.5 | 23.5452 | 92.5496 | 59.9346 | 79
23.5442 | 166.8016 | 60.025 | 153 | 23.5363 | 149.1804 | 59.9818 | 134.5 | 23.5442 | 130.2636 | 60.0044 | 116 | 23.5571 | 110.9119 | 59.937 | 97.5 | 23.5535 | 92.5502 | 59.9346 | 79
23.5525 | 166.7983 | 60.025 | 153 | 23.5447 | 149.1811 | 59.9818 | 134.5 | 23.5525 | 130.2599 | 60.0044 | 116 | 23.5654 | 110.9118 | 59.937 | 97.5 | 23.5619 | 92.5508 | 59.9346 | 79
23.5608 | 166.7951 | 60.025 | 153 | 23.553 | 149.1818 | 59.9818 | 134.5 | 23.5609 | 130.2567 | 60.0044 | 116 | 23.5738 | 110.9116 | 59.937 | 97.5 | 23.5702 | 92.5515 | 59.9346 | 79
23.5691 | 166.7919 | 60.025 | 153 | 23.5613 | 149.1825 | 59.9818 | 134.5 | 23.5692 | 130.2534 | 60.0044 | 116 | 23.5821 | 110.9115 | 59.937 | 97.5 | 23.5786 | 92.5521 | 59.9346 | 79
23.5775 | 166.7887 | 60.025 | 153 | 23.5697 | 149.1832 | 59.9807 | 134.5 | 23.5775 | 130.2502 | 60.0044 | 116 | 23.5904 | 110.9113 | 59.937 | 97.5 | 23.5869 | 92.5527 | 59.9346 | 79
23.5858 | 166.7854 | 60.025 | 153 | 23.578 | 149.1839 | 59.9807 | 134.5 | 23.5858 | 130.247 | 60.0044 | 116 | 23.5988 | 110.9112 | 59.937 | 97.5 | 23.5953 | 92.5533 | 59.9346 | 79
23.5941 | 166.7822 | 60.025 | 153 | 23.5863 | 149.1846 | 59.9807 | 134.5 | 23.5942 | 130.2437 | 60.0044 | 116 | 23.6071 | 110.911 | 59.937 | 97.5 | 23.6036 | 92.5539 | 59.9346 | 79
23.6025 | 166.7789 | 60.025 | 153 | 23.5947 | 149.1853 | 59.9807 | 134.5 | 23.6025 | 130.2405 | 60.0044 | 116 | 23.6154 | 110.9109 | 59.937 | 97.5 | 23.6119 | 92.5546 | 59.9346 | 79
23.6108 | 166.7757 | 60.025 | 153 | 23.603 | 149.186 | 59.9807 | 134.5 | 23.6108 | 130.2373 | 60.0044 | 116 | 23.6238 | 110.9107 | 59.937 | 97.5 | 23.6203 | 92.5552 | 59.9346 | 79
23.6191 | 166.7725 | 60.025 | 153 | 23.6114 | 149.1867 | 59.9807 | 134.5 | 23.6192 | 130.234 | 60.0044 | 116 | 23.6321 | 110.9106 | 59.937 | 97.5 | 23.6286 | 92.5558 | 59.9346 | 79
23.6274 | 166.7693 | 60.025 | 153 | 23.6197 | 149.1874 | 59.9807 | 134.5 | 23.6275 | 130.2308 | 60.0041 | 116 | 23.6405 | 110.9104 | 59.937 | 97.5 | 23.637 | 92.5564 | 59.9346 | 79
23.6358 | 166.7694 | 60.025 | 153 | 23.628 | 149.1881 | 59.9807 | 134.5 | 23.6358 | 130.2275 | 60.0041 | 116 | 23.6488 | 110.9103 | 59.937 | 97.5 | 23.6453 | 92.5571 | 59.9346 | 79
23.6441 | 166.7698 | 60.025 | 153 | 23.6364 | 149.1888 | 59.9807 | 134.5 | 23.6442 | 130.2243 | 60.0041 | 116 | 23.6572 | 110.9101 | 59.937 | 97.5 | 23.6536 | 92.5577 | 59.9346 | 79
23.6524 | 166.7703 | 60.025 | 153 | 23.6447 | 149.1895 | 59.9807 | 134.5 | 23.6525 | 130.2211 | 60.0041 | 116 | 23.6655 | 110.91 | 59.9347 | 97.5 | 23.662 | 92.5583 | 59.9346 | 79
23.6608 | 166.7707 | 60.025 | 153 | 23.653 | 149.1902 | 59.9807 | 134.5 | 23.6608 | 130.2178 | 60.0041 | 116 | 23.6739 | 110.9098 | 59.9347 | 97.5 | 23.6703 | 92.5589 | 59.9351 | 79
23.6691 | 166.7711 | 60.025 | 153 | 23.6614 | 149.1909 | 59.9807 | 134.5 | 23.6692 | 130.2146 | 60.0041 | 116 | 23.6822 | 110.9097 | 59.9347 | 97.5 | 23.6786 | 92.5595 | 59.9351 | 79
23.6774 | 166.7716 | 60.025 | 153 | 23.6697 | 149.1917 | 59.9807 | 134.5 | 23.6775 | 130.2114 | 60.0041 | 116 | 23.6905 | 110.9095 | 59.9347 | 97.5 | 23.687 | 92.5602 | 59.9351 | 79
23.6858 | 166.772 | 60.025 | 153 | 23.678 | 149.1924 | 59.9807 | 134.5 | 23.6858 | 130.2081 | 60.0041 | 116 | 23.6989 | 110.9094 | 59.9347 | 97.5 | 23.6954 | 92.5608 | 59.9351 | 79
23.6941 | 166.7724 | 60.025 | 153 | 23.6864 | 149.1931 | 59.9807 | 134.5 | 23.6942 | 130.2049 | 60.0041 | 116 | 23.7072 | 110.9092 | 59.9347 | 97.5 | 23.7037 | 92.5614 | 59.9351 | 79
23.7024 | 166.7729 | 60.025 | 153 | 23.6947 | 149.1938 | 59.9807 | 134.5 | 23.7025 | 130.2016 | 60.0041 | 116 | 23.7156 | 110.9091 | 59.9347 | 97.5 | 23.712 | 92.562 | 59.9351 | 79
23.7107 | 166.7733 | 60.025 | 153 | 23.703 | 149.1945 | 59.9807 | 134.5 | 23.7108 | 130.1984 | 60.0041 | 116 | 23.7239 | 110.9094 | 59.9347 | 97.5 | 23.7204 | 92.5627 | 59.9351 | 79
23.7191 | 166.7737 | 60.025 | 153 | 23.7114 | 149.1952 | 59.9807 | 134.5 | 23.7192 | 130.1952 | 60.0041 | 116 | 23.7322 | 110.9102 | 59.9347 | 97.5 | 23.7287 | 92.5633 | 59.9351 | 79
23.7274 | 166.7742 | 60.0261 | 153 | 23.7197 | 149.1959 | 59.9807 | 134.5 | 23.7275 | 130.1919 | 60.0041 | 116 | 23.7406 | 110.911 | 59.9347 | 97.5 | 23.7371 | 92.5639 | 59.9351 | 79
23.7357 | 166.7746 | 60.0261 | 153 | 23.7281 | 149.1966 | 59.9807 | 134.5 | 23.7358 | 130.1887 | 60.0041 | 116 | 23.7489 | 110.9118 | 59.9347 | 97.5 | 23.7454 | 92.5645 | 59.9351 | 79
23.7441 | 166.775 | 60.0261 | 153 | 23.7364 | 149.1973 | 59.9807 | 134.5 | 23.7442 | 130.1855 | 60.0041 | 116 | 23.7573 | 110.9126 | 59.9347 | 97.5 | 23.7537 | 92.5651 | 59.9351 | 79
23.7524 | 166.7755 | 60.0261 | 153 | 23.7447 | 149.198 | 59.9807 | 134.5 | 23.7525 | 130.1822 | 60.0041 | 116 | 23.7656 | 110.9135 | 59.9347 | 97.5 | 23.7621 | 92.5658 | 59.9351 | 79
23.7607 | 166.7759 | 60.0261 | 153 | 23.7531 | 149.1987 | 59.9807 | 134.5 | 23.7608 | 130.179 | 60.0041 | 116 | 23.774 | 110.9143 | 59.9347 | 97.5 | 23.7704 | 92.5664 | 59.9351 | 79
23.7691 | 166.7763 | 60.0261 | 153 | 23.7614 | 149.1994 | 59.9807 | 134.5 | 23.7692 | 130.1758 | 60.0041 | 116 | 23.7823 | 110.9151 | 59.9347 | 97.5 | 23.7788 | 92.567 | 59.9351 | 79
23.7774 | 166.7767 | 60.0261 | 153 | 23.7697 | 149.2001 | 59.9796 | 134.5 | 23.7775 | 130.1725 | 60.0041 | 116 | 23.7906 | 110.9159 | 59.9347 | 97.5 | 23.7871 | 92.5676 | 59.9351 | 79
23.7857 | 166.7772 | 60.0261 | 153 | 23.7781 | 149.2008 | 59.9796 | 134.5 | 23.7858 | 130.1693 | 60.0041 | 116 | 23.799 | 110.9167 | 59.9347 | 97.5 | 23.7955 | 92.5682 | 59.9351 | 79
23.794 | 166.7776 | 60.0261 | 153 | 23.7864 | 149.2015 | 59.9796 | 134.5 | 23.7942 | 130.166 | 60.0041 | 116 | 23.8073 | 110.9175 | 59.9347 | 97.5 | 23.8038 | 92.5689 | 59.9351 | 79
23.8024 | 166.778 | 60.0261 | 153 | 23.7948 | 149.2022 | 59.9796 | 134.5 | 23.8025 | 130.1628 | 60.0041 | 116 | 23.8157 | 110.9184 | 59.9347 | 97.5 | 23.8121 | 92.5695 | 59.9351 | 79
23.8107 | 166.7785 | 60.0261 | 153 | 23.8031 | 149.2029 | 59.9796 | 134.5 | 23.8108 | 130.1596 | 60.0041 | 116 | 23.824 | 110.9192 | 59.9347 | 97.5 | 23.8205 | 92.5701 | 59.9351 | 79
23.819 | 166.7789 | 60.0261 | 153 | 23.8114 | 149.2036 | 59.9796 | 134.5 | 23.8192 | 130.1563 | 60.0041 | 116 | 23.8324 | 110.92 | 59.9347 | 97.5 | 23.8289 | 92.5707 | 59.9351 | 79
23.8274 | 166.7793 | 60.0261 | 153 | 23.8197 | 149.2043 | 59.9796 | 134.5 | 23.8275 | 130.1531 | 60.001 | 116 | 23.8407 | 110.9208 | 59.9347 | 97.5 | 23.8372 | 92.5714 | 59.9351 | 79
23.8357 | 166.7798 | 60.0261 | 153 | 23.8281 | 149.205 | 59.9796 | 134.5 | 23.8358 | 130.1499 | 60.001 | 116 | 23.849 | 110.9216 | 59.9347 | 97.5 | 23.8455 | 92.572 | 59.9351 | 79
23.844 | 166.7802 | 60.0261 | 153 | 23.8364 | 149.2057 | 59.9796 | 134.5 | 23.8441 | 130.1466 | 60.001 | 116 | 23.8574 | 110.9225 | 59.9347 | 97.5 | 23.8539 | 92.5726 | 59.9351 | 79
23.8523 | 166.7806 | 60.0261 | 153 | 23.8448 | 149.2064 | 59.9796 | 134.5 | 23.8525 | 130.1434 | 60.001 | 116 | 23.8657 | 110.9233 | 59.933 | 97.5 | 23.8622 | 92.5732 | 59.9351 | 79
23.8607 | 166.7811 | 60.0261 | 153 | 23.8531 | 149.2071 | 59.9796 | 134.5 | 23.8608 | 130.1401 | 60.001 | 116 | 23.8741 | 110.9241 | 59.933 | 97.5 | 23.8705 | 92.5738 | 59.9381 | 79
23.869 | 166.7815 | 60.0261 | 153 | 23.8614 | 149.2078 | 59.9796 | 134.5 | 23.8692 | 130.1369 | 60.001 | 116 | 23.8824 | 110.9249 | 59.933 | 97.5 | 23.8789 | 92.5745 | 59.9381 | 79
23.8773 | 166.7819 | 60.0261 | 153 | 23.8698 | 149.2085 | 59.9796 | 134.5 | 23.8775 | 130.1337 | 60.001 | 116 | 23.8907 | 110.9257 | 59.933 | 97.5 | 23.8872 | 92.5751 | 59.9381 | 79
23.8857 | 166.7824 | 60.0261 | 153 | 23.8781 | 149.2092 | 59.9796 | 134.5 | 23.8858 | 130.1304 | 60.001 | 116 | 23.8991 | 110.9265 | 59.933 | 97.5 | 23.8956 | 92.5757 | 59.9381 | 79
23.894 | 166.7828 | 60.0261 | 153 | 23.8864 | 149.2099 | 59.9796 | 134.5 | 23.8942 | 130.1272 | 60.001 | 116 | 23.9074 | 110.9274 | 59.933 | 97.5 | 23.9039 | 92.5763 | 59.9381 | 79
23.9023 | 166.7832 | 60.0261 | 153 | 23.8948 | 149.2106 | 59.9796 | 134.5 | 23.9025 | 130.124 | 60.001 | 116 | 23.9158 | 110.9282 | 59.933 | 97.5 | 23.9122 | 92.577 | 59.9381 | 79
23.9107 | 166.7837 | 60.0261 | 153 | 23.9031 | 149.2113 | 59.9796 | 134.5 | 23.9108 | 130.1207 | 60.001 | 116 | 23.9241 | 110.929 | 59.933 | 97.5 | 23.9206 | 92.5776 | 59.9381 | 79
23.919 | 166.7841 | 60.0261 | 153 | 23.9115 | 149.212 | 59.9796 | 134.5 | 23.9192 | 130.1175 | 60.001 | 116 | 23.9325 | 110.9298 | 59.933 | 97.5 | 23.929 | 92.5782 | 59.9381 | 79
23.9273 | 166.7845 | 60.0267 | 153 | 23.9198 | 149.2127 | 59.9796 | 134.5 | 23.9275 | 130.1142 | 60.001 | 116 | 23.9408 | 110.9306 | 59.933 | 97.5 | 23.9373 | 92.5788 | 59.9381 | 79
23.9356 | 166.785 | 60.0267 | 153 | 23.9281 | 149.2134 | 59.9796 | 134.5 | 23.9358 | 130.111 | 60.001 | 116 | 23.9492 | 110.9314 | 59.933 | 97.5 | 23.9456 | 92.5794 | 59.9381 | 79
23.944 | 166.7854 | 60.0267 | 153 | 23.9365 | 149.2141 | 59.9796 | 134.5 | 23.9442 | 130.1078 | 60.001 | 116 | 23.9575 | 110.9323 | 59.933 | 97.5 | 23.954 | 92.5801 | 59.9381 | 79
23.9523 | 166.7858 | 60.0267 | 153 | 23.9448 | 149.2148 | 59.9796 | 134.5 | 23.9525 | 130.1045 | 60.001 | 116 | 23.9659 | 110.9331 | 59.933 | 97.5 | 23.9623 | 92.5807 | 59.9381 | 79
23.9606 | 166.7863 | 60.0267 | 153 | 23.9531 | 149.2155 | 59.9796 | 134.5 | 23.9608 | 130.1013 | 60.001 | 116 | 23.9742 | 110.9339 | 59.933 | 97.5 | 23.9706 | 92.5813 | 59.9381 | 79
23.969 | 166.7867 | 60.0267 | 153 | 23.9615 | 149.2162 | 59.9796 | 134.5 | 23.9691 | 130.0981 | 60.001 | 116 | 23.9825 | 110.9347 | 59.933 | 97.5 | 23.979 | 92.5819 | 59.9381 | 79
23.9773 | 166.7871 | 60.0267 | 153 | 23.9698 | 149.2169 | 59.9765 | 134.5 | 23.9775 | 130.0948 | 60.001 | 116 | 23.9909 | 110.9355 | 59.933 | 97.5 | 23.9873 | 92.5826 | 59.9381 | 79
23.9856 | 166.7876 | 60.0267 | 153 | 23.9781 | 149.2177 | 59.9765 | 134.5 | 23.9858 | 130.0916 | 60.001 | 116 | 23.9992 | 110.9364 | 59.933 | 97.5 | 23.9957 | 92.5832 | 59.9381 | 79
23.9939 | 166.788 | 60.0267 | 153 | 23.9865 | 149.2166 | 59.9765 | 134.5 | 23.9941 | 130.0883 | 60.001 | 116 | 24.0075 | 110.9372 | 59.933 | 97.5 | 24.004 | 92.5838 | 59.9381 | 79
24.0023 | 166.7884 | 60.0267 | 153 | 23.9948 | 149.2139 | 59.9765 | 134.5 | 24.0025 | 130.0851 | 60.001 | 116 | 24.0159 | 110.938 | 59.933 | 97.5 | 24.0123 | 92.5844 | 59.9381 | 79
24.0106 | 166.7889 | 60.0267 | 153 | 24.0032 | 149.2111 | 59.9765 | 134.5 | 24.0108 | 130.0819 | 60.001 | 116 | 24.0242 | 110.9388 | 59.933 | 97.5 | 24.0207 | 92.585 | 59.9381 | 79
24.0189 | 166.7893 | 60.0267 | 153 | 24.0115 | 149.2084 | 59.9765 | 134.5 | 24.0192 | 130.0786 | 60.001 | 116 | 24.0326 | 110.9396 | 59.933 | 97.5 | 24.0291 | 92.5857 | 59.9381 | 79
24.0273 | 166.7897 | 60.0267 | 153 | 24.0198 | 149.2056 | 59.9765 | 134.5 | 24.0275 | 130.0754 | 59.9974 | 116 | 24.0409 | 110.9404 | 59.933 | 97.5 | 24.0374 | 92.5863 | 59.9381 | 79
24.0356 | 166.7902 | 60.0267 | 153 | 24.0282 | 149.2029 | 59.9765 | 134.5 | 24.0358 | 130.0722 | 59.9974 | 116 | 24.0493 | 110.9413 | 59.933 | 97.5 | 24.0457 | 92.5869 | 59.9381 | 79
24.0439 | 166.7906 | 60.0267 | 153 | 24.0365 | 149.2001 | 59.9765 | 134.5 | 24.0442 | 130.0689 | 59.9974 | 116 | 24.0576 | 110.9421 | 59.933 | 97.5 | 24.0541 | 92.5875 | 59.9381 | 79
24.0523 | 166.791 | 60.0267 | 153 | 24.0448 | 149.1974 | 59.9765 | 134.5 | 24.0525 | 130.0657 | 59.9974 | 116 | 24.0659 | 110.9429 | 59.9325 | 97.5 | 24.0624 | 92.5882 | 59.9381 | 79
24.0606 | 166.7915 | 60.0267 | 153 | 24.0532 | 149.1947 | 59.9765 | 134.5 | 24.0608 | 130.0625 | 59.9974 | 116 | 24.0743 | 110.9437 | 59.9325 | 97.5 | 24.0707 | 92.5888 | 59.9412 | 79
24.0689 | 166.7919 | 60.0267 | 153 | 24.0615 | 149.1919 | 59.9765 | 134.5 | 24.0692 | 130.0592 | 59.9974 | 116 | 24.0826 | 110.9445 | 59.9325 | 97.5 | 24.0791 | 92.5838 | 59.9412 | 79
24.0772 | 166.7923 | 60.0267 | 153 | 24.0698 | 149.1892 | 59.9765 | 134.5 | 24.0775 | 130.0571 | 59.9974 | 116 | 24.091 | 110.9454 | 59.9325 | 97.5 | 24.0875 | 92.5756 | 59.9412 | 79
24.0856 | 166.7928 | 60.0267 | 153 | 24.0782 | 149.1864 | 59.9765 | 134.5 | 24.0858 | 130.0556 | 59.9974 | 116 | 24.0993 | 110.9462 | 59.9325 | 97.5 | 24.0958 | 92.5674 | 59.9412 | 79
24.0939 | 166.7932 | 60.0267 | 153 | 24.0865 | 149.1837 | 59.9765 | 134.5 | 24.0941 | 130.0541 | 59.9974 | 116 | 24.1077 | 110.947 | 59.9325 | 97.5 | 24.1041 | 92.5592 | 59.9412 | 79
24.1022 | 166.7936 | 60.0267 | 153 | 24.0948 | 149.1809 | 59.9765 | 134.5 | 24.1025 | 130.0526 | 59.9974 | 116 | 24.116 | 110.9478 | 59.9325 | 97.5 | 24.1125 | 92.551 | 59.9412 | 79
24.1106 | 166.7941 | 60.0267 | 153 | 24.1032 | 149.1782 | 59.9765 | 134.5 | 24.1108 | 130.0511 | 59.9974 | 116 | 24.1244 | 110.9486 | 59.9325 | 97.5 | 24.1208 | 92.5428 | 59.9412 | 79
24.1189 | 166.7945 | 60.0267 | 153 | 24.1115 | 149.1754 | 59.9765 | 134.5 | 24.1192 | 130.0496 | 59.9974 | 116 | 24.1327 | 110.9494 | 59.9325 | 97.5 | 24.1292 | 92.5346 | 59.9412 | 79
24.1272 | 166.7949 | 60.0256 | 153 | 24.1199 | 149.1727 | 59.9765 | 134.5 | 24.1275 | 130.0482 | 59.9974 | 116 | 24.141 | 110.9503 | 59.9325 | 97.5 | 24.1375 | 92.5264 | 59.9412 | 79
24.1356 | 166.7953 | 60.0256 | 153 | 24.1282 | 149.1699 | 59.9765 | 134.5 | 24.1358 | 130.0467 | 59.9974 | 116 | 24.1494 | 110.9511 | 59.9325 | 97.5 | 24.1458 | 92.5182 | 59.9412 | 79
24.1439 | 166.7958 | 60.0256 | 153 | 24.1365 | 149.1672 | 59.9765 | 134.5 | 24.1442 | 130.0452 | 59.9974 | 116 | 24.1577 | 110.9519 | 59.9325 | 97.5 | 24.1542 | 92.51 | 59.9412 | 79
24.1522 | 166.7944 | 60.0256 | 153 | 24.1449 | 149.1644 | 59.9765 | 134.5 | 24.1525 | 130.0437 | 59.9974 | 116 | 24.1661 | 110.9527 | 59.9325 | 97.5 | 24.1625 | 92.5018 | 59.9412 | 79
24.1605 | 166.791 | 60.0256 | 153 | 24.1532 | 149.1617 | 59.9765 | 134.5 | 24.1608 | 130.0422 | 59.9974 | 116 | 24.1744 | 110.9535 | 59.9325 | 97.5 | 24.1708 | 92.4936 | 59.9412 | 79
24.1689 | 166.7877 | 60.0256 | 153 | 24.1615 | 149.159 | 59.9765 | 134.5 | 24.1692 | 130.0407 | 59.9974 | 116 | 24.1827 | 110.9544 | 59.9325 | 97.5 | 24.1792 | 92.4854 | 59.9412 | 79
24.1772 | 166.7844 | 60.0256 | 153 | 24.1699 | 149.1562 | 59.9768 | 134.5 | 24.1775 | 130.0392 | 59.9974 | 116 | 24.1911 | 110.9552 | 59.9325 | 97.5 | 24.1876 | 92.4772 | 59.9412 | 79
24.1855 | 166.7811 | 60.0256 | 153 | 24.1782 | 149.1535 | 59.9768 | 134.5 | 24.1858 | 130.0377 | 59.9974 | 116 | 24.1994 | 110.956 | 59.9325 | 97.5 | 24.1959 | 92.469 | 59.9412 | 79
24.1939 | 166.7778 | 60.0256 | 153 | 24.1866 | 149.1507 | 59.9768 | 134.5 | 24.1942 | 130.0363 | 59.9974 | 116 | 24.2078 | 110.9568 | 59.9325 | 97.5 | 24.2042 | 92.4608 | 59.9412 | 79
24.2022 | 166.7745 | 60.0256 | 153 | 24.1949 | 149.148 | 59.9768 | 134.5 | 24.2025 | 130.0348 | 59.9974 | 116 | 24.2161 | 110.9576 | 59.9325 | 97.5 | 24.2126 | 92.4526 | 59.9412 | 79
24.2105 | 166.7711 | 60.0256 | 153 | 24.2032 | 149.1452 | 59.9768 | 134.5 | 24.2108 | 130.0333 | 59.9974 | 116 | 24.2245 | 110.9584 | 59.9325 | 97.5 | 24.2209 | 92.4444 | 59.9412 | 79
24.2188 | 166.7678 | 60.0256 | 153 | 24.2116 | 149.1425 | 59.9768 | 134.5 | 24.2192 | 130.0318 | 59.9974 | 116 | 24.2328 | 110.9553 | 59.9325 | 97.5 | 24.2292 | 92.4362 | 59.9412 | 79
24.2272 | 166.7645 | 60.0256 | 153 | 24.2199 | 149.1397 | 59.9768 | 134.5 | 24.2275 | 130.0303 | 59.9926 | 116 | 24.2411 | 110.9435 | 59.9325 | 97.5 | 24.2376 | 92.428 | 59.9412 | 79
24.2355 | 166.7612 | 60.0256 | 153 | 24.2282 | 149.137 | 59.9768 | 134.5 | 24.2358 | 130.0288 | 59.9926 | 116 | 24.2495 | 110.9317 | 59.9325 | 97.5 | 24.2459 | 92.4198 | 59.9412 | 79
24.2438 | 166.7579 | 60.0256 | 153 | 24.2366 | 149.1342 | 59.9768 | 134.5 | 24.2442 | 130.0273 | 59.9926 | 116 | 24.2578 | 110.9199 | 59.9325 | 97.5 | 24.2543 | 92.4115 | 59.9412 | 79
24.2522 | 166.7546 | 60.0256 | 153 | 24.2449 | 149.1315 | 59.9768 | 134.5 | 24.2525 | 130.0258 | 59.9926 | 116 | 24.2662 | 110.9081 | 59.9316 | 97.5 | 24.2626 | 92.4033 | 59.9412 | 79
24.2605 | 166.7513 | 60.0256 | 153 | 24.2533 | 149.1287 | 59.9768 | 134.5 | 24.2608 | 130.0244 | 59.9926 | 116 | 24.2745 | 110.8963 | 59.9316 | 97.5 | 24.2709 | 92.3951 | 59.9446 | 79
24.2688 | 166.7479 | 60.0256 | 153 | 24.2616 | 149.126 | 59.9768 | 134.5 | 24.2692 | 130.0229 | 59.9926 | 116 | 24.2829 | 110.8845 | 59.9316 | 97.5 | 24.2793 | 92.3869 | 59.9446 | 79
24.2772 | 166.7446 | 60.0256 | 153 | 24.2699 | 149.1232 | 59.9768 | 134.5 | 24.2775 | 130.0214 | 59.9926 | 116 | 24.2912 | 110.8727 | 59.9316 | 97.5 | 24.2877 | 92.3787 | 59.9446 | 79
24.2855 | 166.7413 | 60.0256 | 153 | 24.2783 | 149.1205 | 59.9768 | 134.5 | 24.2858 | 130.0199 | 59.9926 | 116 | 24.2996 | 110.8609 | 59.9316 | 97.5 | 24.296 | 92.3705 | 59.9446 | 79
24.2938 | 166.738 | 60.0256 | 153 | 24.2866 | 149.1178 | 59.9768 | 134.5 | 24.2942 | 130.0184 | 59.9926 | 116 | 24.3079 | 110.8491 | 59.9316 | 97.5 | 24.3043 | 92.3623 | 59.9446 | 79
24.3021 | 166.7347 | 60.0256 | 153 | 24.2949 | 149.115 | 59.9768 | 134.5 | 24.3025 | 130.0169 | 59.9926 | 116 | 24.3162 | 110.8373 | 59.9316 | 97.5 | 24.3126 | 92.3541 | 59.9446 | 79
24.3105 | 166.7314 | 60.0256 | 153 | 24.3033 | 149.1123 | 59.9768 | 134.5 | 24.3109 | 130.0154 | 59.9926 | 116 | 24.3246 | 110.8255 | 59.9316 | 97.5 | 24.321 | 92.3459 | 59.9446 | 79
24.3188 | 166.728 | 60.0256 | 153 | 24.3116 | 149.1095 | 59.9768 | 134.5 | 24.3192 | 130.0139 | 59.9926 | 116 | 24.3329 | 110.8137 | 59.9316 | 97.5 | 24.3293 | 92.3377 | 59.9446 | 79
24.3271 | 166.7247 | 60.0223 | 153 | 24.3199 | 149.1068 | 59.9768 | 134.5 | 24.3275 | 130.0125 | 59.9926 | 116 | 24.3412 | 110.8019 | 59.9316 | 97.5 | 24.3376 | 92.3295 | 59.9446 | 79
24.3355 | 166.7214 | 60.0223 | 153 | 24.3283 | 149.104 | 59.9768 | 134.5 | 24.3358 | 130.011 | 59.9926 | 116 | 24.3496 | 110.7901 | 59.9316 | 97.5 | 24.346 | 92.3213 | 59.9446 | 79
24.3438 | 166.7181 | 60.0223 | 153 | 24.3366 | 149.1013 | 59.9768 | 134.5 | 24.3442 | 130.0095 | 59.9926 | 116 | 24.3579 | 110.7783 | 59.9316 | 97.5 | 24.3544 | 92.3131 | 59.9446 | 79
24.3521 | 166.7148 | 60.0223 | 153 | 24.345 | 149.0985 | 59.9768 | 134.5 | 24.3525 | 130.008 | 59.9926 | 116 | 24.3663 | 110.7665 | 59.9316 | 97.5 | 24.3627 | 92.3049 | 59.9446 | 79
24.3605 | 166.7115 | 60.0223 | 153 | 24.3533 | 149.0958 | 59.9768 | 134.5 | 24.3608 | 130.0065 | 59.9926 | 116 | 24.3746 | 110.7547 | 59.9316 | 97.5 | 24.371 | 92.2967 | 59.9446 | 79
24.3688 | 166.7082 | 60.0223 | 153 | 24.3616 | 149.093 | 59.9768 | 134.5 | 24.3692 | 130.005 | 59.9926 | 116 | 24.383 | 110.7429 | 59.9316 | 97.5 | 24.3794 | 92.2885 | 59.9446 | 79
24.3771 | 166.7048 | 60.0223 | 153 | 24.37 | 149.0903 | 59.9754 | 134.5 | 24.3775 | 130.0035 | 59.9926 | 116 | 24.3913 | 110.7311 | 59.9316 | 97.5 | 24.3877 | 92.2803 | 59.9446 | 79
24.3854 | 166.7015 | 60.0223 | 153 | 24.3783 | 149.0876 | 59.9754 | 134.5 | 24.3859 | 130.002 | 59.9926 | 116 | 24.3997 | 110.7193 | 59.9316 | 97.5 | 24.3961 | 92.2721 | 59.9446 | 79
24.3938 | 166.6982 | 60.0223 | 153 | 24.3866 | 149.0848 | 59.9754 | 134.5 | 24.3942 | 130.0006 | 59.9926 | 116 | 24.408 | 110.7076 | 59.9316 | 97.5 | 24.4044 | 92.2639 | 59.9446 | 79
24.4021 | 166.6949 | 60.0223 | 153 | 24.395 | 149.0821 | 59.9754 | 134.5 | 24.4025 | 129.9991 | 59.9926 | 116 | 24.4164 | 110.6958 | 59.9316 | 97.5 | 24.4127 | 92.2557 | 59.9446 | 79
24.4104 | 166.6916 | 60.0223 | 153 | 24.4033 | 149.0793 | 59.9754 | 134.5 | 24.4109 | 129.9976 | 59.9926 | 116 | 24.4247 | 110.684 | 59.9316 | 97.5 | 24.4211 | 92.2475 | 59.9446 | 79
24.4188 | 166.6883 | 60.0223 | 153 | 24.4117 | 149.0766 | 59.9754 | 134.5 | 24.4192 | 129.9961 | 59.9926 | 116 | 24.433 | 110.6722 | 59.9316 | 97.5 | 24.4294 | 92.2393 | 59.9446 | 79
24.4271 | 166.6849 | 60.0223 | 153 | 24.42 | 149.0738 | 59.9754 | 134.5 | 24.4275 | 129.9946 | 59.9882 | 116 | 24.4414 | 110.6604 | 59.9316 | 97.5 | 24.4377 | 92.231 | 59.9446 | 79
24.4354 | 166.6816 | 60.0223 | 153 | 24.4283 | 149.0711 | 59.9754 | 134.5 | 24.4359 | 129.9931 | 59.9882 | 116 | 24.4497 | 110.6486 | 59.9316 | 97.5 | 24.4461 | 92.2228 | 59.9446 | 79
24.4438 | 166.6783 | 60.0223 | 153 | 24.4367 | 149.0683 | 59.9754 | 134.5 | 24.4442 | 129.9916 | 59.9882 | 116 | 24.4581 | 110.6368 | 59.9316 | 97.5 | 24.4545 | 92.2146 | 59.9446 | 79
24.4521 | 166.675 | 60.0223 | 153 | 24.445 | 149.0656 | 59.9754 | 134.5 | 24.4525 | 129.9902 | 59.9882 | 116 | 24.4664 | 110.625 | 59.9311 | 97.5 | 24.4628 | 92.2064 | 59.9446 | 79
24.4604 | 166.6717 | 60.0223 | 153 | 24.4533 | 149.0628 | 59.9754 | 134.5 | 24.4608 | 129.9887 | 59.9882 | 116 | 24.4748 | 110.6132 | 59.9311 | 97.5 | 24.4711 | 92.1982 | 59.95 | 79
24.4688 | 166.6684 | 60.0223 | 153 | 24.4617 | 149.0601 | 59.9754 | 134.5 | 24.4692 | 129.9872 | 59.9882 | 116 | 24.4831 | 110.6014 | 59.9311 | 97.5 | 24.4795 | 92.19 | 59.95 | 79
24.4771 | 166.6651 | 60.0223 | 153 | 24.47 | 149.0573 | 59.9754 | 134.5 | 24.4775 | 129.9857 | 59.9882 | 116 | 24.4914 | 110.5896 | 59.9311 | 97.5 | 24.4878 | 92.1818 | 59.95 | 79
24.4854 | 166.6617 | 60.0223 | 153 | 24.4783 | 149.0546 | 59.9754 | 134.5 | 24.4859 | 129.9842 | 59.9882 | 116 | 24.4998 | 110.5778 | 59.9311 | 97.5 | 24.4962 | 92.1736 | 59.95 | 79
24.4937 | 166.6584 | 60.0223 | 153 | 24.4867 | 149.0518 | 59.9754 | 134.5 | 24.4942 | 129.9827 | 59.9882 | 116 | 24.5081 | 110.566 | 59.9311 | 97.5 | 24.5045 | 92.1654 | 59.95 | 79
24.5021 | 166.6551 | 60.0223 | 153 | 24.495 | 149.0474 | 59.9754 | 134.5 | 24.5025 | 129.9812 | 59.9882 | 116 | 24.5164 | 110.5542 | 59.9311 | 97.5 | 24.5128 | 92.1572 | 59.95 | 79
24.5104 | 166.6518 | 60.0223 | 153 | 24.5034 | 149.0395 | 59.9754 | 134.5 | 24.5109 | 129.9797 | 59.9882 | 116 | 24.5248 | 110.5424 | 59.9311 | 97.5 | 24.5212 | 92.149 | 59.95 | 79
24.5187 | 166.6485 | 60.0223 | 153 | 24.5117 | 149.0315 | 59.9754 | 134.5 | 24.5192 | 129.9783 | 59.9882 | 116 | 24.5331 | 110.5306 | 59.9311 | 97.5 | 24.5295 | 92.1408 | 59.95 | 79
24.5271 | 166.6452 | 60.0198 | 153 | 24.52 | 149.0236 | 59.9754 | 134.5 | 24.5275 | 129.9768 | 59.9882 | 116 | 24.5415 | 110.5188 | 59.9311 | 97.5 | 24.5378 | 92.1326 | 59.95 | 79
24.5354 | 166.6418 | 60.0198 | 153 | 24.5284 | 149.0157 | 59.9754 | 134.5 | 24.5359 | 129.9753 | 59.9882 | 116 | 24.5498 | 110.507 | 59.9311 | 97.5 | 24.5462 | 92.1244 | 59.95 | 79
24.5437 | 166.6385 | 60.0198 | 153 | 24.5367 | 149.0077 | 59.9754 | 134.5 | 24.5442 | 129.9738 | 59.9882 | 116 | 24.5582 | 110.4952 | 59.9311 | 97.5 | 24.5545 | 92.1162 | 59.95 | 79
24.5521 | 166.6352 | 60.0198 | 153 | 24.545 | 148.9998 | 59.9754 | 134.5 | 24.5526 | 129.9723 | 59.9882 | 116 | 24.5665 | 110.4834 | 59.9311 | 97.5 | 24.5629 | 92.108 | 59.95 | 79
24.5604 | 166.6319 | 60.0198 | 153 | 24.5534 | 148.9919 | 59.9754 | 134.5 | 24.5609 | 129.9708 | 59.9882 | 116 | 24.5749 | 110.4716 | 59.9311 | 97.5 | 24.5712 | 92.0998 | 59.95 | 79
24.5687 | 166.6286 | 60.0198 | 153 | 24.5617 | 148.9839 | 59.9754 | 134.5 | 24.5692 | 129.9693 | 59.9882 | 116 | 24.5832 | 110.4598 | 59.9311 | 97.5 | 24.5795 | 92.0916 | 59.95 | 79
24.577 | 166.6253 | 60.0198 | 153 | 24.57 | 148.976 | 59.9773 | 134.5 | 24.5775 | 129.9678 | 59.9882 | 116 | 24.5916 | 110.448 | 59.9311 | 97.5 | 24.5879 | 92.0834 | 59.95 | 79
24.5854 | 166.6219 | 60.0198 | 153 | 24.5784 | 148.968 | 59.9773 | 134.5 | 24.5859 | 129.9655 | 59.9882 | 116 | 24.5999 | 110.4362 | 59.9311 | 97.5 | 24.5963 | 92.0752 | 59.95 | 79
24.5937 | 166.6186 | 60.0198 | 153 | 24.5867 | 148.9601 | 59.9773 | 134.5 | 24.5942 | 129.9619 | 59.9882 | 116 | 24.6082 | 110.4244 | 59.9311 | 97.5 | 24.6046 | 92.067 | 59.95 | 79
24.602 | 166.6153 | 60.0198 | 153 | 24.595 | 148.9522 | 59.9773 | 134.5 | 24.6026 | 129.9584 | 59.9882 | 116 | 24.6166 | 110.4126 | 59.9311 | 97.5 | 24.6129 | 92.0588 | 59.95 | 79
24.6104 | 166.612 | 60.0198 | 153 | 24.6034 | 148.9442 | 59.9773 | 134.5 | 24.6109 | 129.9548 | 59.9882 | 116 | 24.6249 | 110.4008 | 59.9311 | 97.5 | 24.6213 | 92.0506 | 59.95 | 79
24.6187 | 166.6087 | 60.0198 | 153 | 24.6117 | 148.9363 | 59.9773 | 134.5 | 24.6192 | 129.9513 | 59.9882 | 116 | 24.6333 | 110.389 | 59.9311 | 97.5 | 24.6296 | 92.0475 | 59.95 | 79
24.627 | 166.6054 | 60.0198 | 153 | 24.6201 | 148.9284 | 59.9773 | 134.5 | 24.6276 | 129.9477 | 59.9848 | 116 | 24.6416 | 110.3772 | 59.9311 | 97.5 | 24.6379 | 92.0468 | 59.95 | 79
24.6354 | 166.6021 | 60.0198 | 153 | 24.6284 | 148.9204 | 59.9773 | 134.5 | 24.6359 | 129.9442 | 59.9848 | 116 | 24.6499 | 110.3654 | 59.9311 | 97.5 | 24.6463 | 92.0461 | 59.95 | 79
24.6437 | 166.5987 | 60.0198 | 153 | 24.6367 | 148.9125 | 59.9773 | 134.5 | 24.6442 | 129.9406 | 59.9848 | 116 | 24.6583 | 110.3536 | 59.9311 | 97.5 | 24.6546 | 92.0454 | 59.95 | 79
24.652 | 166.5954 | 60.0198 | 153 | 24.6451 | 148.9046 | 59.9773 | 134.5 | 24.6526 | 129.9371 | 59.9848 | 116 | 24.6666 | 110.3419 | 59.9333 | 97.5 | 24.663 | 92.0447 | 59.95 | 79
24.6603 | 166.5924 | 60.0198 | 153 | 24.6534 | 148.8966 | 59.9773 | 134.5 | 24.6609 | 129.9335 | 59.9848 | 116 | 24.675 | 110.3301 | 59.9333 | 97.5 | 24.6713 | 92.044 | 59.9537 | 79
24.6687 | 166.5904 | 60.0198 | 153 | 24.6617 | 148.8887 | 59.9773 | 134.5 | 24.6693 | 129.93 | 59.9848 | 116 | 24.6833 | 110.3183 | 59.9333 | 97.5 | 24.6796 | 92.0433 | 59.9537 | 79
24.677 | 166.5884 | 60.0198 | 153 | 24.6701 | 148.8808 | 59.9773 | 134.5 | 24.6776 | 129.9264 | 59.9848 | 116 | 24.6917 | 110.3065 | 59.9333 | 97.5 | 24.688 | 92.0426 | 59.9537 | 79
24.6853 | 166.5863 | 60.0198 | 153 | 24.6784 | 148.8728 | 59.9773 | 134.5 | 24.6859 | 129.9229 | 59.9848 | 116 | 24.7 | 110.2947 | 59.9333 | 97.5 | 24.6963 | 92.0419 | 59.9537 | 79
24.6937 | 166.5843 | 60.0198 | 153 | 24.6868 | 148.8649 | 59.9773 | 134.5 | 24.6942 | 129.9193 | 59.9848 | 116 | 24.7083 | 110.2829 | 59.9333 | 97.5 | 24.7047 | 92.0412 | 59.9537 | 79
24.702 | 166.5822 | 60.0198 | 153 | 24.6951 | 148.8569 | 59.9773 | 134.5 | 24.7026 | 129.9158 | 59.9848 | 116 | 24.7167 | 110.2711 | 59.9333 | 97.5 | 24.713 | 92.0405 | 59.9537 | 79
24.7103 | 166.5802 | 60.0198 | 153 | 24.7034 | 148.849 | 59.9773 | 134.5 | 24.7109 | 129.9122 | 59.9848 | 116 | 24.725 | 110.2593 | 59.9333 | 97.5 | 24.7213 | 92.0398 | 59.9537 | 79
24.7187 | 166.5781 | 60.0198 | 153 | 24.7118 | 148.8411 | 59.9773 | 134.5 | 24.7192 | 129.9087 | 59.9848 | 116 | 24.7334 | 110.2542 | 59.9333 | 97.5 | 24.7297 | 92.0391 | 59.9537 | 79
24.727 | 166.5761 | 60.0162 | 153 | 24.7201 | 148.8331 | 59.9773 | 134.5 | 24.7276 | 129.9051 | 59.9848 | 116 | 24.7417 | 110.2598 | 59.9333 | 97.5 | 24.738 | 92.0384 | 59.9537 | 79
24.7353 | 166.5741 | 60.0162 | 153 | 24.7284 | 148.8252 | 59.9773 | 134.5 | 24.7359 | 129.9016 | 59.9848 | 116 | 24.7501 | 110.2654 | 59.9333 | 97.5 | 24.7463 | 92.0377 | 59.9537 | 79
24.7437 | 166.572 | 60.0162 | 153 | 24.7368 | 148.8173 | 59.9773 | 134.5 | 24.7443 | 129.898 | 59.9848 | 116 | 24.7584 | 110.2711 | 59.9333 | 97.5 | 24.7547 | 92.037 | 59.9537 | 79
24.752 | 166.57 | 60.0162 | 153 | 24.7451 | 148.8093 | 59.9773 | 134.5 | 24.7526 | 129.8945 | 59.9848 | 116 | 24.7668 | 110.2767 | 59.9333 | 97.5 | 24.7631 | 92.0363 | 59.9537 | 79
24.7603 | 166.5679 | 60.0162 | 153 | 24.7534 | 148.8014 | 59.9773 | 134.5 | 24.7609 | 129.8909 | 59.9848 | 116 | 24.7751 | 110.2824 | 59.9333 | 97.5 | 24.7714 | 92.0356 | 59.9537 | 79
24.7687 | 166.5659 | 60.0162 | 153 | 24.7618 | 148.7934 | 59.9773 | 134.5 | 24.7693 | 129.8874 | 59.9848 | 116 | 24.7834 | 110.288 | 59.9333 | 97.5 | 24.7797 | 92.0349 | 59.9537 | 79
24.777 | 166.5638 | 60.0162 | 153 | 24.7701 | 148.7855 | 59.9782 | 134.5 | 24.7776 | 129.8838 | 59.9848 | 116 | 24.7918 | 110.2937 | 59.9333 | 97.5 | 24.7881 | 92.0342 | 59.9537 | 79
24.7853 | 166.5618 | 60.0162 | 153 | 24.7785 | 148.7776 | 59.9782 | 134.5 | 24.7859 | 129.8803 | 59.9848 | 116 | 24.8001 | 110.2993 | 59.9333 | 97.5 | 24.7964 | 92.0335 | 59.9537 | 79
24.7936 | 166.5598 | 60.0162 | 153 | 24.7868 | 148.7696 | 59.9782 | 134.5 | 24.7943 | 129.8767 | 59.9848 | 116 | 24.8085 | 110.305 | 59.9333 | 97.5 | 24.8047 | 92.0328 | 59.9537 | 79
24.802 | 166.5577 | 60.0162 | 153 | 24.7951 | 148.7617 | 59.9782 | 134.5 | 24.8026 | 129.8732 | 59.9848 | 116 | 24.8168 | 110.3106 | 59.9333 | 97.5 | 24.813 | 92.0321 | 59.9537 | 79
24.8103 | 166.5557 | 60.0162 | 153 | 24.8035 | 148.7538 | 59.9782 | 134.5 | 24.8109 | 129.8696 | 59.9848 | 116 | 24.8251 | 110.3162 | 59.9333 | 97.5 | 24.8214 | 92.0314 | 59.9537 | 79
24.8186 | 166.5536 | 60.0162 | 153 | 24.8118 | 148.7458 | 59.9782 | 134.5 | 24.8193 | 129.8661 | 59.9848 | 116 | 24.8335 | 110.3219 | 59.9333 | 97.5 | 24.8298 | 92.0307 | 59.9537 | 79
24.827 | 166.5516 | 60.0162 | 153 | 24.8201 | 148.7379 | 59.9782 | 134.5 | 24.8276 | 129.8625 | 59.9829 | 116 | 24.8418 | 110.3275 | 59.9333 | 97.5 | 24.8381 | 92.03 | 59.9537 | 79
24.8353 | 166.5495 | 60.0162 | 153 | 24.8285 | 148.73 | 59.9782 | 134.5 | 24.8359 | 129.859 | 59.9829 | 116 | 24.8502 | 110.3332 | 59.9333 | 97.5 | 24.8464 | 92.0293 | 59.9537 | 79
24.8436 | 166.5475 | 60.0162 | 153 | 24.8368 | 148.722 | 59.9782 | 134.5 | 24.8443 | 129.8554 | 59.9829 | 116 | 24.8585 | 110.3388 | 59.9333 | 97.5 | 24.8548 | 92.0286 | 59.9537 | 79
24.852 | 166.5454 | 60.0162 | 153 | 24.8452 | 148.7141 | 59.9782 | 134.5 | 24.8526 | 129.8519 | 59.9829 | 116 | 24.8669 | 110.3445 | 59.9351 | 97.5 | 24.8631 | 92.0279 | 59.9537 | 79
24.8603 | 166.5434 | 60.0162 | 153 | 24.8535 | 148.7061 | 59.9782 | 134.5 | 24.861 | 129.8483 | 59.9829 | 116 | 24.8752 | 110.3501 | 59.9351 | 97.5 | 24.8715 | 92.0272 | 59.9564 | 79
24.8686 | 166.5414 | 60.0162 | 153 | 24.8618 | 148.6982 | 59.9782 | 134.5 | 24.8693 | 129.8448 | 59.9829 | 116 | 24.8835 | 110.3557 | 59.9351 | 97.5 | 24.8798 | 92.0265 | 59.9564 | 79
24.877 | 166.5393 | 60.0162 | 153 | 24.8702 | 148.6903 | 59.9782 | 134.5 | 24.8776 | 129.8412 | 59.9829 | 116 | 24.8919 | 110.3614 | 59.9351 | 97.5 | 24.8881 | 92.0258 | 59.9564 | 79
24.8853 | 166.5373 | 60.0162 | 153 | 24.8785 | 148.6823 | 59.9782 | 134.5 | 24.886 | 129.8377 | 59.9829 | 116 | 24.9002 | 110.367 | 59.9351 | 97.5 | 24.8965 | 92.0251 | 59.9564 | 79
24.8936 | 166.5352 | 60.0162 | 153 | 24.8868 | 148.6744 | 59.9782 | 134.5 | 24.8943 | 129.8341 | 59.9829 | 116 | 24.9086 | 110.3727 | 59.9351 | 97.5 | 24.9048 | 92.0244 | 59.9564 | 79
24.902 | 166.5332 | 60.0162 | 153 | 24.8952 | 148.6665 | 59.9782 | 134.5 | 24.9026 | 129.8306 | 59.9829 | 116 | 24.9169 | 110.3783 | 59.9351 | 97.5 | 24.9131 | 92.0237 | 59.9564 | 79
24.9103 | 166.5311 | 60.0162 | 153 | 24.9035 | 148.6585 | 59.9782 | 134.5 | 24.911 | 129.827 | 59.9829 | 116 | 24.9253 | 110.384 | 59.9351 | 97.5 | 24.9215 | 92.023 | 59.9564 | 79
24.9186 | 166.5291 | 60.0162 | 153 | 24.9118 | 148.6506 | 59.9782 | 134.5 | 24.9193 | 129.8235 | 59.9829 | 116 | 24.9336 | 110.3896 | 59.9351 | 97.5 | 24.9298 | 92.0223 | 59.9564 | 79
24.9269 | 166.5271 | 60.014 | 153 | 24.9202 | 148.6427 | 59.9782 | 134.5 | 24.9276 | 129.8199 | 59.9829 | 116 | 24.9419 | 110.3952 | 59.9351 | 97.5 | 24.9382 | 92.0216 | 59.9564 | 79
24.9353 | 166.525 | 60.014 | 153 | 24.9285 | 148.6347 | 59.9782 | 134.5 | 24.936 | 129.8164 | 59.9829 | 116 | 24.9503 | 110.4009 | 59.9351 | 97.5 | 24.9465 | 92.0209 | 59.9564 | 79
24.9436 | 166.523 | 60.014 | 153 | 24.9368 | 148.6268 | 59.9782 | 134.5 | 24.9443 | 129.8128 | 59.9829 | 116 | 24.9586 | 110.4065 | 59.9351 | 97.5 | 24.9548 | 92.0202 | 59.9564 | 79
24.9519 | 166.5209 | 60.014 | 153 | 24.9452 | 148.6189 | 59.9782 | 134.5 | 24.9526 | 129.8092 | 59.9829 | 116 | 24.9669 | 110.4122 | 59.9351 | 97.5 | 24.9632 | 92.0195 | 59.9564 | 79
24.9603 | 166.5189 | 60.014 | 153 | 24.9535 | 148.6109 | 59.9782 | 134.5 | 24.961 | 129.8057 | 59.9829 | 116 | 24.9753 | 110.4178 | 59.9351 | 97.5 | 24.9715 | 92.0188 | 59.9564 | 79
24.9686 | 166.5168 | 60.014 | 153 | 24.9619 | 148.603 | 59.9782 | 134.5 | 24.9693 | 129.8022 | 59.9829 | 116 | 24.9836 | 110.4235 | 59.9351 | 97.5 | 24.9799 | 92.0181 | 59.9564 | 79
24.9769 | 166.5148 | 60.014 | 153 | 24.9702 | 148.595 | 59.9805 | 134.5 | 24.9777 | 129.7986 | 59.9829 | 116 | 24.992 | 110.4291 | 59.9351 | 97.5 | 24.9882 | 92.0174 | 59.9564 | 79
24.9853 | 166.5128 | 60.014 | 153 | 24.9785 | 148.5871 | 59.9805 | 134.5 | 24.986 | 129.795 | 59.9829 | 116 | 25.0003 | 110.4348 | 59.9351 | 97.5 | 24.9965 | 92.0167 | 59.9564 | 79
24.9936 | 166.5107 | 60.014 | 153 | 24.9869 | 148.5792 | 59.9805 | 134.5 | 24.9943 | 129.7915 | 59.9829 | 116 | 25.0087 | 110.4404 | 59.9351 | 97.5 | 25.0049 | 92.016 | 59.9564 | 79
25.0019 | 166.5087 | 60.014 | 153 | 24.9952 | 148.5737 | 59.9805 | 134.5 | 25.0027 | 129.7879 | 59.9829 | 116 | 25.017 | 110.446 | 59.9351 | 97.5 | 25.0132 | 92.0153 | 59.9564 | 79
25.0103 | 166.5066 | 60.014 | 153 | 25.0035 | 148.5728 | 59.9805 | 134.5 | 25.011 | 129.7844 | 59.9829 | 116 | 25.0254 | 110.4517 | 59.9351 | 97.5 | 25.0215 | 92.0146 | 59.9564 | 79
25.0186 | 166.5046 | 60.014 | 153 | 25.0119 | 148.5719 | 59.9805 | 134.5 | 25.0193 | 129.7809 | 59.9829 | 116 | 25.0337 | 110.4573 | 59.9351 | 97.5 | 25.0299 | 92.0139 | 59.9564 | 79
25.0269 | 166.5025 | 60.014 | 153 | 25.0202 | 148.571 | 59.9805 | 134.5 | 25.0277 | 129.7773 | 59.9824 | 116 | 25.0421 | 110.463 | 59.9351 | 97.5 | 25.0383 | 92.0132 | 59.9564 | 79
25.0353 | 166.5005 | 60.014 | 153 | 25.0285 | 148.5702 | 59.9805 | 134.5 | 25.036 | 129.7737 | 59.9824 | 116 | 25.0504 | 110.4686 | 59.9351 | 97.5 | 25.0466 | 92.0125 | 59.9564 | 79
25.0436 | 166.4984 | 60.014 | 153 | 25.0369 | 148.5693 | 59.9805 | 134.5 | 25.0443 | 129.7702 | 59.9824 | 116 | 25.0587 | 110.4743 | 59.9351 | 97.5 | 25.0549 | 92.0118 | 59.9564 | 79
25.0519 | 166.4964 | 60.014 | 153 | 25.0452 | 148.5684 | 59.9805 | 134.5 | 25.0527 | 129.7666 | 59.9824 | 116 | 25.0671 | 110.4799 | 59.9358 | 97.5 | 25.0632 | 92.0111 | 59.9564 | 79
25.0602 | 166.4944 | 60.014 | 153 | 25.0536 | 148.5675 | 59.9805 | 134.5 | 25.061 | 129.7631 | 59.9824 | 116 | 25.0754 | 110.4855 | 59.9358 | 97.5 | 25.0716 | 92.0104 | 59.9597 | 79
25.0686 | 166.4923 | 60.014 | 153 | 25.0619 | 148.5666 | 59.9805 | 134.5 | 25.0693 | 129.7596 | 59.9824 | 116 | 25.0838 | 110.4912 | 59.9358 | 97.5 | 25.08 | 92.0097 | 59.9597 | 79
25.0769 | 166.4903 | 60.014 | 153 | 25.0702 | 148.5658 | 59.9805 | 134.5 | 25.0777 | 129.756 | 59.9824 | 116 | 25.0921 | 110.4968 | 59.9358 | 97.5 | 25.0883 | 92.009 | 59.9597 | 79
25.0852 | 166.4882 | 60.014 | 153 | 25.0786 | 148.5649 | 59.9805 | 134.5 | 25.086 | 129.7524 | 59.9824 | 116 | 25.1004 | 110.5025 | 59.9358 | 97.5 | 25.0966 | 92.0083 | 59.9597 | 79
25.0936 | 166.4862 | 60.014 | 153 | 25.0869 | 148.564 | 59.9805 | 134.5 | 25.0944 | 129.7489 | 59.9824 | 116 | 25.1088 | 110.5081 | 59.9358 | 97.5 | 25.105 | 92.0076 | 59.9597 | 79
25.1019 | 166.4841 | 60.014 | 153 | 25.0952 | 148.5631 | 59.9805 | 134.5 | 25.1027 | 129.7453 | 59.9824 | 116 | 25.1171 | 110.5138 | 59.9358 | 97.5 | 25.1133 | 92.0069 | 59.9597 | 79
25.1102 | 166.4821 | 60.014 | 153 | 25.1036 | 148.5622 | 59.9805 | 134.5 | 25.111 | 129.7418 | 59.9824 | 116 | 25.1255 | 110.5194 | 59.9358 | 97.5 | 25.1216 | 92.0062 | 59.9597 | 79
25.1186 | 166.4801 | 60.014 | 153 | 25.1119 | 148.5613 | 59.9805 | 134.5 | 25.1194 | 129.7383 | 59.9824 | 116 | 25.1338 | 110.525 | 59.9358 | 97.5 | 25.1299 | 92.0055 | 59.9597 | 79
25.1269 | 166.478 | 60.0101 | 153 | 25.1202 | 148.5605 | 59.9805 | 134.5 | 25.1277 | 129.7344 | 59.9824 | 116 | 25.1422 | 110.5307 | 59.9358 | 97.5 | 25.1383 | 92.0048 | 59.9597 | 79
25.1352 | 166.476 | 60.0101 | 153 | 25.1286 | 148.5596 | 59.9805 | 134.5 | 25.136 | 129.7303 | 59.9824 | 116 | 25.1505 | 110.5363 | 59.9358 | 97.5 | 25.1467 | 92.0041 | 59.9597 | 79
25.1436 | 166.4739 | 60.0101 | 153 | 25.1369 | 148.5587 | 59.9805 | 134.5 | 25.1444 | 129.7263 | 59.9824 | 116 | 25.1588 | 110.542 | 59.9358 | 97.5 | 25.155 | 92.0034 | 59.9597 | 79
25.1519 | 166.4719 | 60.0101 | 153 | 25.1452 | 148.5578 | 59.9805 | 134.5 | 25.1527 | 129.7222 | 59.9824 | 116 | 25.1672 | 110.5476 | 59.9358 | 97.5 | 25.1633 | 92.0027 | 59.9597 | 79
25.1602 | 166.4698 | 60.0101 | 153 | 25.1536 | 148.5569 | 59.9805 | 134.5 | 25.161 | 129.7182 | 59.9824 | 116 | 25.1755 | 110.5533 | 59.9358 | 97.5 | 25.1717 | 92.002 | 59.9597 | 79
25.1686 | 166.4678 | 60.0101 | 153 | 25.1619 | 148.556 | 59.9805 | 134.5 | 25.1694 | 129.7141 | 59.9824 | 116 | 25.1839 | 110.5589 | 59.9358 | 97.5 | 25.18 | 92.0013 | 59.9597 | 79
25.1769 | 166.4657 | 60.0101 | 153 | 25.1703 | 148.5552 | 59.9827 | 134.5 | 25.1777 | 129.7101 | 59.9824 | 116 | 25.1922 | 110.5646 | 59.9358 | 97.5 | 25.1884 | 91.9998 | 59.9597 | 79
25.1852 | 166.4637 | 60.0101 | 153 | 25.1786 | 148.5543 | 59.9827 | 134.5 | 25.186 | 129.706 | 59.9824 | 116 | 25.2006 | 110.5702 | 59.9358 | 97.5 | 25.1967 | 91.9976 | 59.9597 | 79
25.1936 | 166.4608 | 60.0101 | 153 | 25.1869 | 148.5534 | 59.9827 | 134.5 | 25.1944 | 129.7019 | 59.9824 | 116 | 25.2089 | 110.5758 | 59.9358 | 97.5 | 25.205 | 91.9953 | 59.9597 | 79
25.2019 | 166.4576 | 60.0101 | 153 | 25.1953 | 148.5525 | 59.9827 | 134.5 | 25.2027 | 129.6979 | 59.9824 | 116 | 25.2172 | 110.5815 | 59.9358 | 97.5 | 25.2134 | 91.9931 | 59.9597 | 79
25.2102 | 166.4543 | 60.0101 | 153 | 25.2036 | 148.5516 | 59.9827 | 134.5 | 25.2111 | 129.6938 | 59.9824 | 116 | 25.2256 | 110.5871 | 59.9358 | 97.5 | 25.2217 | 91.9908 | 59.9597 | 79
25.2185 | 166.451 | 60.0101 | 153 | 25.2119 | 148.5508 | 59.9827 | 134.5 | 25.2194 | 129.6898 | 59.9824 | 116 | 25.2339 | 110.5928 | 59.9358 | 97.5 | 25.23 | 91.9886 | 59.9597 | 79
25.2269 | 166.4477 | 60.0101 | 153 | 25.2203 | 148.5499 | 59.9827 | 134.5 | 25.2277 | 129.6857 | 59.9837 | 116 | 25.2422 | 110.5945 | 59.9358 | 97.5 | 25.2384 | 91.9864 | 59.9597 | 79
25.2352 | 166.4444 | 60.0101 | 153 | 25.2286 | 148.549 | 59.9827 | 134.5 | 25.2361 | 129.6817 | 59.9837 | 116 | 25.2506 | 110.5844 | 59.9358 | 97.5 | 25.2467 | 91.9841 | 59.9597 | 79
25.2436 | 166.4411 | 60.0101 | 153 | 25.2369 | 148.5481 | 59.9827 | 134.5 | 25.2444 | 129.6776 | 59.9837 | 116 | 25.2589 | 110.5743 | 59.9358 | 97.5 | 25.2551 | 91.9819 | 59.9597 | 79
25.2519 | 166.4379 | 60.0101 | 153 | 25.2453 | 148.5472 | 59.9827 | 134.5 | 25.2527 | 129.6736 | 59.9837 | 116 | 25.2673 | 110.5642 | 59.9384 | 97.5 | 25.2634 | 91.9797 | 59.9597 | 79
25.2602 | 166.4346 | 60.0101 | 153 | 25.2536 | 148.5463 | 59.9827 | 134.5 | 25.2611 | 129.6695 | 59.9837 | 116 | 25.2756 | 110.5541 | 59.9384 | 97.5 | 25.2717 | 91.9774 | 59.9625 | 79
25.2685 | 166.4313 | 60.0101 | 153 | 25.2619 | 148.5455 | 59.9827 | 134.5 | 25.2694 | 129.6655 | 59.9837 | 116 | 25.284 | 110.544 | 59.9384 | 97.5 | 25.2801 | 91.9752 | 59.9625 | 79
25.2769 | 166.428 | 60.0101 | 153 | 25.2703 | 148.5446 | 59.9827 | 134.5 | 25.2777 | 129.6614 | 59.9837 | 116 | 25.2923 | 110.5339 | 59.9384 | 97.5 | 25.2884 | 91.9729 | 59.9625 | 79
25.2852 | 166.4247 | 60.0101 | 153 | 25.2786 | 148.5437 | 59.9827 | 134.5 | 25.2861 | 129.6573 | 59.9837 | 116 | 25.3007 | 110.5238 | 59.9384 | 97.5 | 25.2968 | 91.9707 | 59.9625 | 79
25.2935 | 166.4214 | 60.0101 | 153 | 25.287 | 148.5428 | 59.9827 | 134.5 | 25.2944 | 129.6533 | 59.9837 | 116 | 25.309 | 110.5137 | 59.9384 | 97.5 | 25.3051 | 91.9685 | 59.9625 | 79
25.3019 | 166.4182 | 60.0101 | 153 | 25.2953 | 148.5419 | 59.9827 | 134.5 | 25.3027 | 129.6492 | 59.9837 | 116 | 25.3174 | 110.5036 | 59.9384 | 97.5 | 25.3134 | 91.9662 | 59.9625 | 79
25.3102 | 166.4149 | 60.0101 | 153 | 25.3036 | 148.541 | 59.9827 | 134.5 | 25.3111 | 129.6452 | 59.9837 | 116 | 25.3257 | 110.4935 | 59.9384 | 97.5 | 25.3218 | 91.964 | 59.9625 | 79
25.3185 | 166.4116 | 60.0101 | 153 | 25.312 | 148.5401 | 59.9827 | 134.5 | 25.3194 | 129.6411 | 59.9837 | 116 | 25.334 | 110.4834 | 59.9384 | 97.5 | 25.3301 | 91.9618 | 59.9625 | 79
25.3269 | 166.4083 | 60.007 | 153 | 25.3203 | 148.5393 | 59.9827 | 134.5 | 25.3278 | 129.6371 | 59.9837 | 116 | 25.3424 | 110.4734 | 59.9384 | 97.5 | 25.3384 | 91.9595 | 59.9625 | 79
25.3352 | 166.405 | 60.007 | 153 | 25.3286 | 148.5384 | 59.9827 | 134.5 | 25.3361 | 129.633 | 59.9837 | 116 | 25.3507 | 110.4633 | 59.9384 | 97.5 | 25.3468 | 91.9573 | 59.9625 | 79
25.3435 | 166.4018 | 60.007 | 153 | 25.337 | 148.5375 | 59.9827 | 134.5 | 25.3444 | 129.629 | 59.9837 | 116 | 25.359 | 110.4532 | 59.9384 | 97.5 | 25.3551 | 91.955 | 59.9625 | 79
25.3519 | 166.3985 | 60.007 | 153 | 25.3453 | 148.5366 | 59.9827 | 134.5 | 25.3528 | 129.6249 | 59.9837 | 116 | 25.3674 | 110.4431 | 59.9384 | 97.5 | 25.3635 | 91.9528 | 59.9625 | 79
25.3602 | 166.3952 | 60.007 | 153 | 25.3536 | 148.5357 | 59.9827 | 134.5 | 25.3611 | 129.6209 | 59.9837 | 116 | 25.3757 | 110.433 | 59.9384 | 97.5 | 25.3718 | 91.9506 | 59.9625 | 79
25.3685 | 166.3919 | 60.007 | 153 | 25.362 | 148.5349 | 59.9827 | 134.5 | 25.3694 | 129.6168 | 59.9837 | 116 | 25.3841 | 110.4229 | 59.9384 | 97.5 | 25.3801 | 91.9483 | 59.9625 | 79
25.3769 | 166.3886 | 60.007 | 153 | 25.3703 | 148.534 | 59.9838 | 134.5 | 25.3778 | 129.6128 | 59.9837 | 116 | 25.3924 | 110.4128 | 59.9384 | 97.5 | 25.3885 | 91.9461 | 59.9625 | 79
25.3852 | 166.3853 | 60.007 | 153 | 25.3786 | 148.5331 | 59.9838 | 134.5 | 25.3861 | 129.6087 | 59.9837 | 116 | 25.4008 | 110.4027 | 59.9384 | 97.5 | 25.3968 | 91.9439 | 59.9625 | 79
25.3935 | 166.3821 | 60.007 | 153 | 25.387 | 148.5322 | 59.9838 | 134.5 | 25.3944 | 129.6047 | 59.9837 | 116 | 25.4091 | 110.3926 | 59.9384 | 97.5 | 25.4052 | 91.9416 | 59.9625 | 79
25.4019 | 166.3788 | 60.007 | 153 | 25.3953 | 148.5313 | 59.9838 | 134.5 | 25.4028 | 129.6006 | 59.9837 | 116 | 25.4174 | 110.3825 | 59.9384 | 97.5 | 25.4135 | 91.9394 | 59.9625 | 79
25.4102 | 166.3755 | 60.007 | 153 | 25.4037 | 148.5304 | 59.9838 | 134.5 | 25.4111 | 129.5966 | 59.9837 | 116 | 25.4258 | 110.3724 | 59.9384 | 97.5 | 25.4218 | 91.9371 | 59.9625 | 79
25.4185 | 166.3722 | 60.007 | 153 | 25.412 | 148.5296 | 59.9838 | 134.5 | 25.4194 | 129.5925 | 59.9837 | 116 | 25.4341 | 110.3623 | 59.9384 | 97.5 | 25.4302 | 91.9349 | 59.9625 | 79
25.4269 | 166.3689 | 60.007 | 153 | 25.4203 | 148.5287 | 59.9838 | 134.5 | 25.4278 | 129.5884 | 59.9864 | 116 | 25.4425 | 110.3522 | 59.9384 | 97.5 | 25.4385 | 91.9327 | 59.9625 | 79
25.4352 | 166.3656 | 60.007 | 153 | 25.4287 | 148.5278 | 59.9838 | 134.5 | 25.4361 | 129.5844 | 59.9864 | 116 | 25.4508 | 110.3421 | 59.9384 | 97.5 | 25.4468 | 91.9304 | 59.9625 | 79
25.4435 | 166.3624 | 60.007 | 153 | 25.437 | 148.5269 | 59.9838 | 134.5 | 25.4445 | 129.5803 | 59.9864 | 116 | 25.4591 | 110.332 | 59.9384 | 97.5 | 25.4552 | 91.9282 | 59.9625 | 79
25.4519 | 166.3591 | 60.007 | 153 | 25.4453 | 148.526 | 59.9838 | 134.5 | 25.4528 | 129.5763 | 59.9864 | 116 | 25.4675 | 110.3219 | 59.9402 | 97.5 | 25.4635 | 91.926 | 59.9625 | 79
25.4602 | 166.3558 | 60.007 | 153 | 25.4537 | 148.5251 | 59.9838 | 134.5 | 25.4611 | 129.5722 | 59.9864 | 116 | 25.4758 | 110.3119 | 59.9402 | 97.5 | 25.4719 | 91.9237 | 59.9636 | 79
25.4685 | 166.3525 | 60.007 | 153 | 25.462 | 148.5243 | 59.9838 | 134.5 | 25.4695 | 129.5682 | 59.9864 | 116 | 25.4842 | 110.3018 | 59.9402 | 97.5 | 25.4802 | 91.9215 | 59.9636 | 79
25.4768 | 166.3492 | 60.007 | 153 | 25.4703 | 148.5234 | 59.9838 | 134.5 | 25.4778 | 129.5641 | 59.9864 | 116 | 25.4925 | 110.2917 | 59.9402 | 97.5 | 25.4885 | 91.9192 | 59.9636 | 79
25.4852 | 166.3459 | 60.007 | 153 | 25.4787 | 148.5225 | 59.9838 | 134.5 | 25.4861 | 129.5601 | 59.9864 | 116 | 25.5009 | 110.2816 | 59.9402 | 97.5 | 25.4969 | 91.917 | 59.9636 | 79
25.4935 | 166.3427 | 60.007 | 153 | 25.487 | 148.5216 | 59.9838 | 134.5 | 25.4945 | 129.556 | 59.9864 | 116 | 25.5092 | 110.2715 | 59.9402 | 97.5 | 25.5052 | 91.9148 | 59.9636 | 79
25.5018 | 166.3394 | 60.007 | 153 | 25.4953 | 148.5207 | 59.9838 | 134.5 | 25.5028 | 129.552 | 59.9864 | 116 | 25.5175 | 110.2614 | 59.9402 | 97.5 | 25.5135 | 91.9125 | 59.9636 | 79
25.5102 | 166.3361 | 60.007 | 153 | 25.5037 | 148.52 | 59.9838 | 134.5 | 25.5111 | 129.5479 | 59.9864 | 116 | 25.5259 | 110.2513 | 59.9402 | 97.5 | 25.5219 | 91.9103 | 59.9636 | 79
25.5185 | 166.3328 | 60.007 | 153 | 25.512 | 148.5203 | 59.9838 | 134.5 | 25.5195 | 129.5439 | 59.9864 | 116 | 25.5342 | 110.2412 | 59.9402 | 97.5 | 25.5302 | 91.9081 | 59.9636 | 79
25.5268 | 166.3295 | 60.0051 | 153 | 25.5204 | 148.5205 | 59.9838 | 134.5 | 25.5278 | 129.5398 | 59.9864 | 116 | 25.5426 | 110.2311 | 59.9402 | 97.5 | 25.5386 | 91.9058 | 59.9636 | 79
25.5352 | 166.3262 | 60.0051 | 153 | 25.5287 | 148.5207 | 59.9838 | 134.5 | 25.5361 | 129.5358 | 59.9864 | 116 | 25.5509 | 110.221 | 59.9402 | 97.5 | 25.5469 | 91.9036 | 59.9636 | 79
25.5435 | 166.323 | 60.0051 | 153 | 25.537 | 148.5209 | 59.9838 | 134.5 | 25.5445 | 129.5317 | 59.9864 | 116 | 25.5593 | 110.2109 | 59.9402 | 97.5 | 25.5552 | 91.9013 | 59.9636 | 79
25.5518 | 166.3197 | 60.0051 | 153 | 25.5454 | 148.5212 | 59.9838 | 134.5 | 25.5528 | 129.5276 | 59.9864 | 116 | 25.5676 | 110.2008 | 59.9402 | 97.5 | 25.5636 | 91.8991 | 59.9636 | 79
25.5602 | 166.3164 | 60.0051 | 153 | 25.5537 | 148.5214 | 59.9838 | 134.5 | 25.5612 | 129.5236 | 59.9864 | 116 | 25.5759 | 110.1907 | 59.9402 | 97.5 | 25.5719 | 91.8969 | 59.9636 | 79
25.5685 | 166.3131 | 60.0051 | 153 | 25.562 | 148.5216 | 59.9838 | 134.5 | 25.5695 | 129.5195 | 59.9864 | 116 | 25.5843 | 110.1806 | 59.9402 | 97.5 | 25.5803 | 91.8946 | 59.9636 | 79
25.5768 | 166.3098 | 60.0051 | 153 | 25.5704 | 148.5218 | 59.9821 | 134.5 | 25.5778 | 129.5155 | 59.9864 | 116 | 25.5926 | 110.1705 | 59.9402 | 97.5 | 25.5886 | 91.8924 | 59.9636 | 79
25.5852 | 166.3065 | 60.0051 | 153 | 25.5787 | 148.5221 | 59.9821 | 134.5 | 25.5862 | 129.5114 | 59.9864 | 116 | 25.601 | 110.1605 | 59.9402 | 97.5 | 25.5969 | 91.8902 | 59.9636 | 79
25.5935 | 166.3033 | 60.0051 | 153 | 25.587 | 148.5223 | 59.9821 | 134.5 | 25.5945 | 129.5074 | 59.9864 | 116 | 25.6093 | 110.1504 | 59.9402 | 97.5 | 25.6053 | 91.8879 | 59.9636 | 79
25.6018 | 166.3 | 60.0051 | 153 | 25.5954 | 148.5225 | 59.9821 | 134.5 | 25.6028 | 129.5033 | 59.9864 | 116 | 25.6176 | 110.1403 | 59.9402 | 97.5 | 25.6136 | 91.8857 | 59.9636 | 79
25.6102 | 166.2967 | 60.0051 | 153 | 25.6037 | 148.5227 | 59.9821 | 134.5 | 25.6111 | 129.4993 | 59.9864 | 116 | 25.626 | 110.1302 | 59.9402 | 97.5 | 25.6219 | 91.8834 | 59.9636 | 79
25.6185 | 166.2934 | 60.0051 | 153 | 25.612 | 148.5229 | 59.9821 | 134.5 | 25.6195 | 129.4952 | 59.9864 | 116 | 25.6343 | 110.1201 | 59.9402 | 97.5 | 25.6303 | 91.8812 | 59.9636 | 79
25.6268 | 166.2901 | 60.0051 | 153 | 25.6204 | 148.5232 | 59.9821 | 134.5 | 25.6278 | 129.4912 | 59.9893 | 116 | 25.6427 | 110.11 | 59.9402 | 97.5 | 25.6386 | 91.879 | 59.9636 | 79
25.6352 | 166.2868 | 60.0051 | 153 | 25.6287 | 148.5234 | 59.9821 | 134.5 | 25.6362 | 129.489 | 59.9893 | 116 | 25.651 | 110.0999 | 59.9402 | 97.5 | 25.647 | 91.8767 | 59.9636 | 79
25.6435 | 166.2836 | 60.0051 | 153 | 25.6371 | 148.5236 | 59.9821 | 134.5 | 25.6445 | 129.489 | 59.9893 | 116 | 25.6594 | 110.0898 | 59.9402 | 97.5 | 25.6553 | 91.8745 | 59.9636 | 79
25.6518 | 166.2803 | 60.0051 | 153 | 25.6454 | 148.5238 | 59.9821 | 134.5 | 25.6528 | 129.489 | 59.9893 | 116 | 25.6677 | 110.0797 | 59.94 | 97.5 | 25.6636 | 91.8723 | 59.9636 | 79
25.6602 | 166.277 | 60.0051 | 153 | 25.6537 | 148.5241 | 59.9821 | 134.5 | 25.6612 | 129.4891 | 59.9893 | 116 | 25.676 | 110.0696 | 59.94 | 97.5 | 25.672 | 91.87 | 59.9616 | 79
25.6685 | 166.2737 | 60.0051 | 153 | 25.6621 | 148.5243 | 59.9821 | 134.5 | 25.6695 | 129.4891 | 59.9893 | 116 | 25.6844 | 110.0595 | 59.94 | 97.5 | 25.6803 | 91.8678 | 59.9616 | 79
25.6768 | 166.2704 | 60.0051 | 153 | 25.6704 | 148.5245 | 59.9821 | 134.5 | 25.6778 | 129.4891 | 59.9893 | 116 | 25.6927 | 110.0494 | 59.94 | 97.5 | 25.6887 | 91.8655 | 59.9616 | 79
25.6852 | 166.2672 | 60.0051 | 153 | 25.6787 | 148.5247 | 59.9821 | 134.5 | 25.6862 | 129.4891 | 59.9893 | 116 | 25.701 | 110.0393 | 59.94 | 97.5 | 25.697 | 91.8633 | 59.9616 | 79
25.6935 | 166.2646 | 60.0051 | 153 | 25.6871 | 148.525 | 59.9821 | 134.5 | 25.6945 | 129.4891 | 59.9893 | 116 | 25.7094 | 110.0292 | 59.94 | 97.5 | 25.7053 | 91.8611 | 59.9616 | 79
25.7018 | 166.2625 | 60.0051 | 153 | 25.6954 | 148.5252 | 59.9821 | 134.5 | 25.7029 | 129.4891 | 59.9893 | 116 | 25.7177 | 110.0191 | 59.94 | 97.5 | 25.7137 | 91.8588 | 59.9616 | 79
25.7102 | 166.2603 | 60.0051 | 153 | 25.7037 | 148.5254 | 59.9821 | 134.5 | 25.7112 | 129.4892 | 59.9893 | 116 | 25.7261 | 110.009 | 59.94 | 97.5 | 25.722 | 91.8566 | 59.9616 | 79
25.7185 | 166.2582 | 60.0051 | 153 | 25.7121 | 148.5257 | 59.9821 | 134.5 | 25.7195 | 129.4892 | 59.9893 | 116 | 25.7344 | 109.999 | 59.94 | 97.5 | 25.7303 | 91.8544 | 59.9616 | 79
25.7268 | 166.256 | 60.0059 | 153 | 25.7204 | 148.5259 | 59.9821 | 134.5 | 25.7278 | 129.4892 | 59.9893 | 116 | 25.7428 | 109.9918 | 59.94 | 97.5 | 25.7387 | 91.8521 | 59.9616 | 79
25.7352 | 166.2539 | 60.0059 | 153 | 25.7287 | 148.5261 | 59.9821 | 134.5 | 25.7362 | 129.4892 | 59.9893 | 116 | 25.7511 | 109.9913 | 59.94 | 97.5 | 25.747 | 91.8499 | 59.9616 | 79
25.7435 | 166.2517 | 60.0059 | 153 | 25.7371 | 148.5263 | 59.9821 | 134.5 | 25.7445 | 129.4892 | 59.9893 | 116 | 25.7595 | 109.9908 | 59.94 | 97.5 | 25.7554 | 91.8476 | 59.9616 | 79
25.7518 | 166.2496 | 60.0059 | 153 | 25.7454 | 148.5266 | 59.9821 | 134.5 | 25.7528 | 129.4892 | 59.9893 | 116 | 25.7678 | 109.9903 | 59.94 | 97.5 | 25.7637 | 91.8454 | 59.9616 | 79
25.7602 | 166.2474 | 60.0059 | 153 | 25.7538 | 148.5268 | 59.9821 | 134.5 | 25.7612 | 129.4892 | 59.9893 | 116 | 25.7761 | 109.9897 | 59.94 | 97.5 | 25.772 | 91.8432 | 59.9616 | 79
25.7685 | 166.2453 | 60.0059 | 153 | 25.7621 | 148.527 | 59.9821 | 134.5 | 25.7695 | 129.4893 | 59.9893 | 116 | 25.7845 | 109.9892 | 59.94 | 97.5 | 25.7804 | 91.8409 | 59.9616 | 79
25.7768 | 166.2431 | 60.0059 | 153 | 25.7704 | 148.5272 | 59.9799 | 134.5 | 25.7779 | 129.4893 | 59.9893 | 116 | 25.7928 | 109.9887 | 59.94 | 97.5 | 25.7887 | 91.8405 | 59.9616 | 79
25.7851 | 166.241 | 60.0059 | 153 | 25.7788 | 148.5275 | 59.9799 | 134.5 | 25.7862 | 129.4893 | 59.9893 | 116 | 25.8011 | 109.9882 | 59.94 | 97.5 | 25.7971 | 91.8413 | 59.9616 | 79
25.7935 | 166.2388 | 60.0059 | 153 | 25.7871 | 148.5277 | 59.9799 | 134.5 | 25.7945 | 129.4893 | 59.9893 | 116 | 25.8095 | 109.9876 | 59.94 | 97.5 | 25.8054 | 91.8422 | 59.9616 | 79
25.8018 | 166.2367 | 60.0059 | 153 | 25.7954 | 148.5279 | 59.9799 | 134.5 | 25.8029 | 129.4893 | 59.9893 | 116 | 25.8178 | 109.9871 | 59.94 | 97.5 | 25.8137 | 91.843 | 59.9616 | 79
25.8101 | 166.2345 | 60.0059 | 153 | 25.8038 | 148.5281 | 59.9799 | 134.5 | 25.8112 | 129.4893 | 59.9893 | 116 | 25.8262 | 109.9866 | 59.94 | 97.5 | 25.8221 | 91.8438 | 59.9616 | 79
25.8185 | 166.2324 | 60.0059 | 153 | 25.8121 | 148.5283 | 59.9799 | 134.5 | 25.8195 | 129.4894 | 59.9893 | 116 | 25.8345 | 109.9861 | 59.94 | 97.5 | 25.8304 | 91.8447 | 59.9616 | 79
25.8268 | 166.2303 | 60.0059 | 153 | 25.8204 | 148.5286 | 59.9799 | 134.5 | 25.8279 | 129.4894 | 59.9907 | 116 | 25.8429 | 109.9856 | 59.94 | 97.5 | 25.8387 | 91.8455 | 59.9616 | 79
25.8352 | 166.2281 | 60.0059 | 153 | 25.8288 | 148.5288 | 59.9799 | 134.5 | 25.8362 | 129.4894 | 59.9907 | 116 | 25.8512 | 109.985 | 59.94 | 97.5 | 25.8471 | 91.8463 | 59.9616 | 79
25.8435 | 166.226 | 60.0059 | 153 | 25.8371 | 148.529 | 59.9799 | 134.5 | 25.8445 | 129.4894 | 59.9907 | 116 | 25.8596 | 109.9845 | 59.94 | 97.5 | 25.8554 | 91.8472 | 59.9616 | 79
25.8518 | 166.2238 | 60.0059 | 153 | 25.8455 | 148.5292 | 59.9799 | 134.5 | 25.8529 | 129.4894 | 59.9907 | 116 | 25.8679 | 109.984 | 59.9405 | 97.5 | 25.8638 | 91.848 | 59.9616 | 79
25.8601 | 166.2217 | 60.0059 | 153 | 25.8538 | 148.5295 | 59.9799 | 134.5 | 25.8612 | 129.4894 | 59.9907 | 116 | 25.8762 | 109.9835 | 59.9405 | 97.5 | 25.8721 | 91.8488 | 59.9627 | 79
25.8685 | 166.2195 | 60.0059 | 153 | 25.8621 | 148.5297 | 59.9799 | 134.5 | 25.8695 | 129.4895 | 59.9907 | 116 | 25.8846 | 109.9829 | 59.9405 | 97.5 | 25.8804 | 91.8497 | 59.9627 | 79
25.8768 | 166.2174 | 60.006 | 153 | 25.8705 | 148.5299 | 59.9799 | 134.5 | 25.8779 | 129.4895 | 59.9907 | 116 | 25.8929 | 109.9824 | 59.9405 | 97.5 | 25.8888 | 91.8505 | 59.9627 | 79
25.8851 | 166.2152 | 60.006 | 153 | 25.8788 | 148.5301 | 59.9799 | 134.5 | 25.8862 | 129.4895 | 59.9907 | 116 | 25.9012 | 109.9819 | 59.9405 | 97.5 | 25.8971 | 91.8513 | 59.9627 | 79
25.8935 | 166.2131 | 60.006 | 153 | 25.8871 | 148.5304 | 59.9799 | 134.5 | 25.8945 | 129.4895 | 59.9907 | 116 | 25.9096 | 109.9814 | 59.9405 | 97.5 | 25.9055 | 91.8522 | 59.9627 | 79
25.9018 | 166.2109 | 60.006 | 153 | 25.8955 | 148.5306 | 59.9799 | 134.5 | 25.9029 | 129.4895 | 59.9907 | 116 | 25.9179 | 109.9808 | 59.9405 | 97.5 | 25.9138 | 91.853 | 59.9627 | 79
25.9101 | 166.2088 | 60.006 | 153 | 25.9038 | 148.5308 | 59.9799 | 134.5 | 25.9112 | 129.4895 | 59.9907 | 116 | 25.9263 | 109.9803 | 59.9405 | 97.5 | 25.9221 | 91.8538 | 59.9627 | 79
25.9185 | 166.2066 | 60.006 | 153 | 25.9121 | 148.531 | 59.9799 | 134.5 | 25.9196 | 129.4895 | 59.9907 | 116 | 25.9346 | 109.9798 | 59.9405 | 97.5 | 25.9305 | 91.8547 | 59.9627 | 79
25.9268 | 166.2045 | 60.006 | 153 | 25.9205 | 148.5313 | 59.9799 | 134.5 | 25.9279 | 129.4896 | 59.9907 | 116 | 25.943 | 109.9793 | 59.9405 | 97.5 | 25.9388 | 91.8555 | 59.9627 | 79
25.9351 | 166.2023 | 60.006 | 153 | 25.9288 | 148.5315 | 59.9799 | 134.5 | 25.9362 | 129.4896 | 59.9907 | 116 | 25.9513 | 109.9788 | 59.9405 | 97.5 | 25.9471 | 91.8563 | 59.9627 | 79
25.9435 | 166.2002 | 60.006 | 153 | 25.9371 | 148.5317 | 59.9799 | 134.5 | 25.9445 | 129.4896 | 59.9907 | 116 | 25.9597 | 109.9782 | 59.9405 | 97.5 | 25.9555 | 91.8572 | 59.9627 | 79
25.9518 | 166.198 | 60.006 | 153 | 25.9455 | 148.5319 | 59.9799 | 134.5 | 25.9529 | 129.4896 | 59.9907 | 116 | 25.968 | 109.9777 | 59.9405 | 97.5 | 25.9638 | 91.858 | 59.9627 | 79
25.9601 | 166.1959 | 60.006 | 153 | 25.9538 | 148.5322 | 59.9799 | 134.5 | 25.9612 | 129.4896 | 59.9907 | 116 | 25.9763 | 109.9772 | 59.9405 | 97.5 | 25.9722 | 91.8588 | 59.9627 | 79
25.9685 | 166.1938 | 60.006 | 153 | 25.9622 | 148.5324 | 59.9799 | 134.5 | 25.9695 | 129.4897 | 59.9907 | 116 | 25.9847 | 109.9767 | 59.9405 | 97.5 | 25.9805 | 91.8597 | 59.9627 | 79
25.9768 | 166.1916 | 60.006 | 153 | 25.9705 | 148.5326 | 59.979 | 134.5 | 25.9779 | 129.4897 | 59.9907 | 116 | 25.993 | 109.9761 | 59.9405 | 97.5 | 25.9888 | 91.8605 | 59.9627 | 79
25.9851 | 166.1895 | 60.006 | 153 | 25.9788 | 148.5328 | 59.979 | 134.5 | 25.9862 | 129.4897 | 59.9907 | 116 | 26.0013 | 109.9756 | 59.9405 | 97.5 | 25.9972 | 91.8613 | 59.9627 | 79
25.9935 | 166.1873 | 60.006 | 153 | 25.9872 | 148.5331 | 59.979 | 134.5 | 25.9946 | 129.4897 | 59.9907 | 116 | 26.0097 | 109.9751 | 59.9405 | 97.5 | 26.0055 | 91.8622 | 59.9627 | 79
26.0018 | 166.1852 | 60.006 | 153 | 25.9955 | 148.5333 | 59.979 | 134.5 | 26.0029 | 129.4897 | 59.9907 | 116 | 26.018 | 109.9746 | 59.9405 | 97.5 | 26.0139 | 91.863 | 59.9627 | 79
26.0101 | 166.183 | 60.006 | 153 | 26.0038 | 148.5335 | 59.979 | 134.5 | 26.0112 | 129.4897 | 59.9907 | 116 | 26.0264 | 109.974 | 59.9405 | 97.5 | 26.0222 | 91.8638 | 59.9627 | 79
26.0185 | 166.1809 | 60.006 | 153 | 26.0122 | 148.5337 | 59.979 | 134.5 | 26.0196 | 129.4897 | 59.9907 | 116 | 26.0347 | 109.9735 | 59.9405 | 97.5 | 26.0305 | 91.8647 | 59.9627 | 79
26.0268 | 166.1787 | 60.006 | 153 | 26.0205 | 148.534 | 59.979 | 134.5 | 26.0279 | 129.4898 | 59.9917 | 116 | 26.0431 | 109.973 | 59.9405 | 97.5 | 26.0389 | 91.8655 | 59.9627 | 79
26.0351 | 166.1766 | 60.006 | 153 | 26.0289 | 148.5311 | 59.979 | 134.5 | 26.0362 | 129.4898 | 59.9917 | 116 | 26.0514 | 109.9725 | 59.9405 | 97.5 | 26.0472 | 91.8663 | 59.9627 | 79
26.0435 | 166.1744 | 60.006 | 153 | 26.0372 | 148.5274 | 59.979 | 134.5 | 26.0446 | 129.4898 | 59.9917 | 116 | 26.0598 | 109.9719 | 59.9405 | 97.5 | 26.0555 | 91.8672 | 59.9627 | 79
26.0518 | 166.1723 | 60.006 | 153 | 26.0455 | 148.5237 | 59.979 | 134.5 | 26.0529 | 129.4898 | 59.9917 | 116 | 26.0681 | 109.9714 | 59.9393 | 97.5 | 26.0639 | 91.868 | 59.9627 | 79
26.0601 | 166.1701 | 60.006 | 153 | 26.0539 | 148.52 | 59.979 | 134.5 | 26.0612 | 129.4898 | 59.9917 | 116 | 26.0764 | 109.9709 | 59.9393 | 97.5 | 26.0722 | 91.8688 | 59.9636 | 79
26.0685 | 166.168 | 60.006 | 153 | 26.0622 | 148.5163 | 59.979 | 134.5 | 26.0696 | 129.4898 | 59.9917 | 116 | 26.0848 | 109.9704 | 59.9393 | 97.5 | 26.0806 | 91.8697 | 59.9636 | 79
26.0768 | 166.1658 | 60.006 | 153 | 26.0705 | 148.5126 | 59.979 | 134.5 | 26.0779 | 129.4899 | 59.9917 | 116 | 26.0931 | 109.9699 | 59.9393 | 97.5 | 26.0889 | 91.8705 | 59.9636 | 79
26.0851 | 166.1637 | 60.006 | 153 | 26.0789 | 148.5089 | 59.979 | 134.5 | 26.0862 | 129.4899 | 59.9917 | 116 | 26.1015 | 109.9693 | 59.9393 | 97.5 | 26.0972 | 91.8713 | 59.9636 | 79
26.0935 | 166.1615 | 60.006 | 153 | 26.0872 | 148.5052 | 59.979 | 134.5 | 26.0946 | 129.4899 | 59.9917 | 116 | 26.1098 | 109.9688 | 59.9393 | 97.5 | 26.1056 | 91.8722 | 59.9636 | 79
26.1018 | 166.1594 | 60.006 | 153 | 26.0955 | 148.5015 | 59.979 | 134.5 | 26.1029 | 129.4899 | 59.9917 | 116 | 26.1181 | 109.9683 | 59.9393 | 97.5 | 26.114 | 91.873 | 59.9636 | 79
26.1101 | 166.1572 | 60.006 | 153 | 26.1039 | 148.4978 | 59.979 | 134.5 | 26.1112 | 129.4899 | 59.9917 | 116 | 26.1265 | 109.9678 | 59.9393 | 97.5 | 26.1223 | 91.8738 | 59.9636 | 79
26.1184 | 166.1551 | 60.006 | 153 | 26.1122 | 148.4942 | 59.979 | 134.5 | 26.1196 | 129.4899 | 59.9917 | 116 | 26.1348 | 109.9672 | 59.9393 | 97.5 | 26.1306 | 91.8747 | 59.9636 | 79
26.1268 | 166.153 | 60.0063 | 153 | 26.1205 | 148.4905 | 59.979 | 134.5 | 26.1279 | 129.49 | 59.9917 | 116 | 26.1432 | 109.9667 | 59.9393 | 97.5 | 26.1389 | 91.8755 | 59.9636 | 79
26.1351 | 166.1508 | 60.0063 | 153 | 26.1289 | 148.4868 | 59.979 | 134.5 | 26.1362 | 129.49 | 59.9917 | 116 | 26.1515 | 109.9662 | 59.9393 | 97.5 | 26.1473 | 91.8763 | 59.9636 | 79
26.1435 | 166.1487 | 60.0063 | 153 | 26.1372 | 148.4831 | 59.979 | 134.5 | 26.1446 | 129.49 | 59.9917 | 116 | 26.1599 | 109.9657 | 59.9393 | 97.5 | 26.1556 | 91.8772 | 59.9636 | 79
26.1518 | 166.1465 | 60.0063 | 153 | 26.1456 | 148.4794 | 59.979 | 134.5 | 26.1529 | 129.4898 | 59.9917 | 116 | 26.1682 | 109.9651 | 59.9393 | 97.5 | 26.1639 | 91.878 | 59.9636 | 79
26.1601 | 166.1444 | 60.0063 | 153 | 26.1539 | 148.4757 | 59.979 | 134.5 | 26.1613 | 129.487 | 59.9917 | 116 | 26.1765 | 109.9646 | 59.9393 | 97.5 | 26.1723 | 91.8788 | 59.9636 | 79
26.1684 | 166.1422 | 60.0063 | 153 | 26.1622 | 148.472 | 59.979 | 134.5 | 26.1696 | 129.4843 | 59.9917 | 116 | 26.1849 | 109.9641 | 59.9393 | 97.5 | 26.1806 | 91.8797 | 59.9636 | 79
26.1768 | 166.1401 | 60.0063 | 153 | 26.1706 | 148.4683 | 59.9759 | 134.5 | 26.1779 | 129.4815 | 59.9917 | 116 | 26.1932 | 109.9636 | 59.9393 | 97.5 | 26.189 | 91.8805 | 59.9636 | 79
26.1851 | 166.1379 | 60.0063 | 153 | 26.1789 | 148.4646 | 59.9759 | 134.5 | 26.1862 | 129.4787 | 59.9917 | 116 | 26.2016 | 109.9631 | 59.9393 | 97.5 | 26.1973 | 91.8813 | 59.9636 | 79
26.1934 | 166.1358 | 60.0063 | 153 | 26.1872 | 148.4609 | 59.9759 | 134.5 | 26.1946 | 129.476 | 59.9917 | 116 | 26.2099 | 109.9625 | 59.9393 | 97.5 | 26.2056 | 91.8822 | 59.9636 | 79
26.2018 | 166.1336 | 60.0063 | 153 | 26.1956 | 148.4572 | 59.9759 | 134.5 | 26.2029 | 129.4732 | 59.9917 | 116 | 26.2182 | 109.962 | 59.9393 | 97.5 | 26.214 | 91.883 | 59.9636 | 79
26.2101 | 166.1316 | 60.0063 | 153 | 26.2039 | 148.4535 | 59.9759 | 134.5 | 26.2112 | 129.4704 | 59.9917 | 116 | 26.2266 | 109.9615 | 59.9393 | 97.5 | 26.2224 | 91.8839 | 59.9636 | 79
26.2184 | 166.13 | 60.0063 | 153 | 26.2122 | 148.4498 | 59.9759 | 134.5 | 26.2196 | 129.4677 | 59.9917 | 116 | 26.2349 | 109.961 | 59.9393 | 97.5 | 26.2307 | 91.8847 | 59.9636 | 79
26.2268 | 166.1284 | 60.0063 | 153 | 26.2206 | 148.4461 | 59.9759 | 134.5 | 26.2279 | 129.4649 | 59.9912 | 116 | 26.2433 | 109.9604 | 59.9393 | 97.5 | 26.239 | 91.8855 | 59.9636 | 79
26.2351 | 166.1269 | 60.0063 | 153 | 26.2289 | 148.4424 | 59.9759 | 134.5 | 26.2363 | 129.4621 | 59.9912 | 116 | 26.2516 | 109.9598 | 59.9393 | 97.5 | 26.2473 | 91.8863 | 59.9636 | 79
26.2434 | 166.1253 | 60.0063 | 153 | 26.2373 | 148.4387 | 59.9759 | 134.5 | 26.2446 | 129.4594 | 59.9912 | 116 | 26.2599 | 109.9589 | 59.9393 | 97.5 | 26.2557 | 91.8872 | 59.9636 | 79
26.2518 | 166.1237 | 60.0063 | 153 | 26.2456 | 148.435 | 59.9759 | 134.5 | 26.2529 | 129.4566 | 59.9912 | 116 | 26.2683 | 109.958 | 59.9379 | 97.5 | 26.264 | 91.888 | 59.9636 | 79
26.2601 | 166.1221 | 60.0063 | 153 | 26.2539 | 148.4314 | 59.9759 | 134.5 | 26.2613 | 129.4538 | 59.9912 | 116 | 26.2766 | 109.9571 | 59.9379 | 97.5 | 26.2723 | 91.8888 | 59.9657 | 79
26.2684 | 166.1205 | 60.0063 | 153 | 26.2623 | 148.4277 | 59.9759 | 134.5 | 26.2696 | 129.451 | 59.9912 | 116 | 26.285 | 109.9562 | 59.9379 | 97.5 | 26.2807 | 91.8897 | 59.9657 | 79
26.2768 | 166.1189 | 60.0063 | 153 | 26.2706 | 148.424 | 59.9759 | 134.5 | 26.2779 | 129.4483 | 59.9912 | 116 | 26.2933 | 109.9553 | 59.9379 | 97.5 | 26.289 | 91.8905 | 59.9657 | 79
26.2851 | 166.1174 | 60.0063 | 153 | 26.2789 | 148.4203 | 59.9759 | 134.5 | 26.2863 | 129.4455 | 59.9912 | 116 | 26.3017 | 109.9543 | 59.9379 | 97.5 | 26.2974 | 91.8913 | 59.9657 | 79
26.2934 | 166.1158 | 60.0063 | 153 | 26.2873 | 148.4166 | 59.9759 | 134.5 | 26.2946 | 129.4427 | 59.9912 | 116 | 26.31 | 109.9534 | 59.9379 | 97.5 | 26.3057 | 91.8922 | 59.9657 | 79
26.3018 | 166.1142 | 60.0063 | 153 | 26.2956 | 148.4129 | 59.9759 | 134.5 | 26.3029 | 129.44 | 59.9912 | 116 | 26.3184 | 109.9525 | 59.9379 | 97.5 | 26.314 | 91.893 | 59.9657 | 79
26.3101 | 166.1126 | 60.0063 | 153 | 26.304 | 148.4092 | 59.9759 | 134.5 | 26.3113 | 129.4372 | 59.9912 | 116 | 26.3267 | 109.9516 | 59.9379 | 97.5 | 26.3224 | 91.8939 | 59.9657 | 79
26.3184 | 166.111 | 60.0063 | 153 | 26.3123 | 148.4055 | 59.9759 | 134.5 | 26.3196 | 129.4344 | 59.9912 | 116 | 26.335 | 109.9507 | 59.9379 | 97.5 | 26.3307 | 91.8947 | 59.9657 | 79
26.3268 | 166.1094 | 60.0052 | 153 | 26.3206 | 148.4018 | 59.9759 | 134.5 | 26.3279 | 129.4317 | 59.9912 | 116 | 26.3434 | 109.9498 | 59.9379 | 97.5 | 26.3391 | 91.8942 | 59.9657 | 79
26.3351 | 166.1078 | 60.0052 | 153 | 26.329 | 148.3981 | 59.9759 | 134.5 | 26.3363 | 129.4289 | 59.9912 | 116 | 26.3517 | 109.9489 | 59.9379 | 97.5 | 26.3474 | 91.8929 | 59.9657 | 79
26.3434 | 166.1063 | 60.0052 | 153 | 26.3373 | 148.3944 | 59.9759 | 134.5 | 26.3446 | 129.4261 | 59.9912 | 116 | 26.36 | 109.9479 | 59.9379 | 97.5 | 26.3557 | 91.8916 | 59.9657 | 79
26.3518 | 166.1047 | 60.0052 | 153 | 26.3456 | 148.3907 | 59.9759 | 134.5 | 26.3529 | 129.4234 | 59.9912 | 116 | 26.3684 | 109.947 | 59.9379 | 97.5 | 26.3641 | 91.8903 | 59.9657 | 79
26.3601 | 166.1031 | 60.0052 | 153 | 26.354 | 148.387 | 59.9759 | 134.5 | 26.3613 | 129.4206 | 59.9912 | 116 | 26.3767 | 109.9461 | 59.9379 | 97.5 | 26.3724 | 91.889 | 59.9657 | 79
26.3684 | 166.1015 | 60.0052 | 153 | 26.3623 | 148.3833 | 59.9759 | 134.5 | 26.3696 | 129.4178 | 59.9912 | 116 | 26.3851 | 109.9452 | 59.9379 | 97.5 | 26.3807 | 91.8877 | 59.9657 | 79
26.3768 | 166.0999 | 60.0052 | 153 | 26.3707 | 148.3796 | 59.9754 | 134.5 | 26.3779 | 129.4151 | 59.9912 | 116 | 26.3934 | 109.9443 | 59.9379 | 97.5 | 26.3891 | 91.8864 | 59.9657 | 79
26.3851 | 166.0983 | 60.0052 | 153 | 26.379 | 148.3759 | 59.9754 | 134.5 | 26.3863 | 129.4123 | 59.9912 | 116 | 26.4018 | 109.9434 | 59.9379 | 97.5 | 26.3974 | 91.8851 | 59.9657 | 79
26.3934 | 166.0968 | 60.0052 | 153 | 26.3873 | 148.3722 | 59.9754 | 134.5 | 26.3946 | 129.4095 | 59.9912 | 116 | 26.4101 | 109.9424 | 59.9379 | 97.5 | 26.4058 | 91.8838 | 59.9657 | 79
26.4018 | 166.0952 | 60.0052 | 153 | 26.3957 | 148.3685 | 59.9754 | 134.5 | 26.403 | 129.4068 | 59.9912 | 116 | 26.4185 | 109.9415 | 59.9379 | 97.5 | 26.4141 | 91.8825 | 59.9657 | 79
26.4101 | 166.0936 | 60.0052 | 153 | 26.404 | 148.3649 | 59.9754 | 134.5 | 26.4113 | 129.404 | 59.9912 | 116 | 26.4268 | 109.9406 | 59.9379 | 97.5 | 26.4224 | 91.8812 | 59.9657 | 79
26.4184 | 166.092 | 60.0052 | 153 | 26.4123 | 148.3612 | 59.9754 | 134.5 | 26.4196 | 129.4012 | 59.9912 | 116 | 26.4351 | 109.9397 | 59.9379 | 97.5 | 26.4308 | 91.8799 | 59.9657 | 79
26.4268 | 166.0904 | 60.0052 | 153 | 26.4207 | 148.3575 | 59.9754 | 134.5 | 26.4279 | 129.3985 | 59.9898 | 116 | 26.4435 | 109.9388 | 59.9379 | 97.5 | 26.4391 | 91.8786 | 59.9657 | 79
26.4351 | 166.0888 | 60.0052 | 153 | 26.429 | 148.3538 | 59.9754 | 134.5 | 26.4363 | 129.3957 | 59.9898 | 116 | 26.4518 | 109.9379 | 59.9379 | 97.5 | 26.4474 | 91.8773 | 59.9657 | 79
26.4434 | 166.0872 | 60.0052 | 153 | 26.4373 | 148.3501 | 59.9754 | 134.5 | 26.4446 | 129.3929 | 59.9898 | 116 | 26.4601 | 109.9369 | 59.9379 | 97.5 | 26.4558 | 91.8761 | 59.9657 | 79
26.4518 | 166.0857 | 60.0052 | 153 | 26.4457 | 148.3464 | 59.9754 | 134.5 | 26.4529 | 129.3902 | 59.9898 | 116 | 26.4685 | 109.936 | 59.9367 | 97.5 | 26.4641 | 91.8748 | 59.9657 | 79
26.4601 | 166.0841 | 60.0052 | 153 | 26.454 | 148.3427 | 59.9754 | 134.5 | 26.4613 | 129.3874 | 59.9898 | 116 | 26.4768 | 109.9351 | 59.9367 | 97.5 | 26.4725 | 91.8735 | 59.9688 | 79
26.4684 | 166.0825 | 60.0052 | 153 | 26.4624 | 148.339 | 59.9754 | 134.5 | 26.4696 | 129.3846 | 59.9898 | 116 | 26.4852 | 109.9342 | 59.9367 | 97.5 | 26.4808 | 91.8722 | 59.9688 | 79
26.4768 | 166.0809 | 60.0052 | 153 | 26.4707 | 148.3353 | 59.9754 | 134.5 | 26.478 | 129.3819 | 59.9898 | 116 | 26.4935 | 109.9333 | 59.9367 | 97.5 | 26.4891 | 91.8709 | 59.9688 | 79
26.4851 | 166.0793 | 60.0052 | 153 | 26.479 | 148.3316 | 59.9754 | 134.5 | 26.4863 | 129.3791 | 59.9898 | 116 | 26.5019 | 109.9324 | 59.9367 | 97.5 | 26.4975 | 91.8696 | 59.9688 | 79
26.4934 | 166.0777 | 60.0052 | 153 | 26.4874 | 148.3279 | 59.9754 | 134.5 | 26.4946 | 129.3763 | 59.9898 | 116 | 26.5102 | 109.9314 | 59.9367 | 97.5 | 26.5058 | 91.8683 | 59.9688 | 79
26.5017 | 166.0761 | 60.0052 | 153 | 26.4957 | 148.3242 | 59.9754 | 134.5 | 26.503 | 129.3736 | 59.9898 | 116 | 26.5186 | 109.9305 | 59.9367 | 97.5 | 26.5142 | 91.867 | 59.9688 | 79
26.5101 | 166.0746 | 60.0052 | 153 | 26.504 | 148.3205 | 59.9754 | 134.5 | 26.5113 | 129.3708 | 59.9898 | 116 | 26.5269 | 109.9296 | 59.9367 | 97.5 | 26.5225 | 91.8657 | 59.9688 | 79
26.5184 | 166.073 | 60.0052 | 153 | 26.5124 | 148.3168 | 59.9754 | 134.5 | 26.5196 | 129.368 | 59.9898 | 116 | 26.5352 | 109.9287 | 59.9367 | 97.5 | 26.5308 | 91.8644 | 59.9688 | 79
26.5267 | 166.0714 | 60.0041 | 153 | 26.5207 | 148.3131 | 59.9754 | 134.5 | 26.528 | 129.3653 | 59.9898 | 116 | 26.5436 | 109.9278 | 59.9367 | 97.5 | 26.5392 | 91.8631 | 59.9688 | 79
26.5351 | 166.0698 | 60.0041 | 153 | 26.529 | 148.3094 | 59.9754 | 134.5 | 26.5363 | 129.3625 | 59.9898 | 116 | 26.5519 | 109.9269 | 59.9367 | 97.5 | 26.5475 | 91.8618 | 59.9688 | 79
26.5434 | 166.0682 | 60.0041 | 153 | 26.5374 | 148.3058 | 59.9754 | 134.5 | 26.5446 | 129.3597 | 59.9898 | 116 | 26.5603 | 109.9259 | 59.9367 | 97.5 | 26.5558 | 91.8605 | 59.9688 | 79
26.5518 | 166.0666 | 60.0041 | 153 | 26.5457 | 148.3023 | 59.9754 | 134.5 | 26.553 | 129.357 | 59.9898 | 116 | 26.5686 | 109.925 | 59.9367 | 97.5 | 26.5642 | 91.8592 | 59.9688 | 79
26.5601 | 166.065 | 60.0041 | 153 | 26.5541 | 148.2987 | 59.9754 | 134.5 | 26.5613 | 129.3542 | 59.9898 | 116 | 26.5769 | 109.9241 | 59.9367 | 97.5 | 26.5725 | 91.8579 | 59.9688 | 79
26.5684 | 166.0635 | 60.0041 | 153 | 26.5624 | 148.2951 | 59.9754 | 134.5 | 26.5696 | 129.3514 | 59.9898 | 116 | 26.5853 | 109.9232 | 59.9367 | 97.5 | 26.5809 | 91.8566 | 59.9688 | 79
26.5767 | 166.0619 | 60.0041 | 153 | 26.5707 | 148.2916 | 59.9749 | 134.5 | 26.578 | 129.3487 | 59.9898 | 116 | 26.5936 | 109.9223 | 59.9367 | 97.5 | 26.5892 | 91.8553 | 59.9688 | 79
26.5851 | 166.0603 | 60.0041 | 153 | 26.5791 | 148.288 | 59.9749 | 134.5 | 26.5863 | 129.3459 | 59.9898 | 116 | 26.602 | 109.9214 | 59.9367 | 97.5 | 26.5975 | 91.854 | 59.9688 | 79
26.5934 | 166.0587 | 60.0041 | 153 | 26.5874 | 148.2845 | 59.9749 | 134.5 | 26.5946 | 129.3431 | 59.9898 | 116 | 26.6103 | 109.9205 | 59.9367 | 97.5 | 26.6059 | 91.8527 | 59.9688 | 79
26.6017 | 166.0571 | 60.0041 | 153 | 26.5957 | 148.2809 | 59.9749 | 134.5 | 26.603 | 129.3404 | 59.9898 | 116 | 26.6187 | 109.9195 | 59.9367 | 97.5 | 26.6142 | 91.8514 | 59.9688 | 79
26.6101 | 166.0555 | 60.0041 | 153 | 26.6041 | 148.2773 | 59.9749 | 134.5 | 26.6113 | 129.3376 | 59.9898 | 116 | 26.627 | 109.9186 | 59.9367 | 97.5 | 26.6226 | 91.8502 | 59.9688 | 79
26.6184 | 166.054 | 60.0041 | 153 | 26.6124 | 148.2738 | 59.9749 | 134.5 | 26.6197 | 129.3348 | 59.9898 | 116 | 26.6353 | 109.9177 | 59.9367 | 97.5 | 26.6309 | 91.8489 | 59.9688 | 79
26.6267 | 166.0524 | 60.0041 | 153 | 26.6207 | 148.2702 | 59.9749 | 134.5 | 26.628 | 129.3321 | 59.9881 | 116 | 26.6437 | 109.9168 | 59.9367 | 97.5 | 26.6392 | 91.8476 | 59.9688 | 79
26.6351 | 166.0508 | 60.0041 | 153 | 26.6291 | 148.2666 | 59.9749 | 134.5 | 26.6363 | 129.3293 | 59.9881 | 116 | 26.652 | 109.9159 | 59.9367 | 97.5 | 26.6476 | 91.8463 | 59.9688 | 79
26.6434 | 166.0492 | 60.0041 | 153 | 26.6374 | 148.2631 | 59.9749 | 134.5 | 26.6447 | 129.3265 | 59.9881 | 116 | 26.6604 | 109.915 | 59.9367 | 97.5 | 26.6559 | 91.845 | 59.9688 | 79
26.6517 | 166.0476 | 60.0041 | 153 | 26.6458 | 148.2595 | 59.9749 | 134.5 | 26.653 | 129.3237 | 59.9881 | 116 | 26.6687 | 109.914 | 59.9342 | 97.5 | 26.6642 | 91.8437 | 59.9688 | 79
26.6601 | 166.046 | 60.0041 | 153 | 26.6541 | 148.256 | 59.9749 | 134.5 | 26.6613 | 129.3202 | 59.9881 | 116 | 26.6771 | 109.9131 | 59.9342 | 97.5 | 26.6725 | 91.8424 | 59.9713 | 79
26.6684 | 166.0444 | 60.0041 | 153 | 26.6624 | 148.2524 | 59.9749 | 134.5 | 26.6696 | 129.3167 | 59.9881 | 116 | 26.6854 | 109.9122 | 59.9342 | 97.5 | 26.6809 | 91.8411 | 59.9713 | 79
26.6767 | 166.0429 | 60.0041 | 153 | 26.6708 | 148.2488 | 59.9749 | 134.5 | 26.678 | 129.3132 | 59.9881 | 116 | 26.6937 | 109.9113 | 59.9342 | 97.5 | 26.6893 | 91.8398 | 59.9713 | 79
26.6851 | 166.0413 | 60.0041 | 153 | 26.6791 | 148.2453 | 59.9749 | 134.5 | 26.6863 | 129.3097 | 59.9881 | 116 | 26.7021 | 109.9104 | 59.9342 | 97.5 | 26.6976 | 91.8385 | 59.9713 | 79
26.6934 | 166.0397 | 60.0041 | 153 | 26.6874 | 148.2417 | 59.9749 | 134.5 | 26.6947 | 129.3062 | 59.9881 | 116 | 26.7104 | 109.9095 | 59.9342 | 97.5 | 26.7059 | 91.8372 | 59.9713 | 79
26.7017 | 166.0381 | 60.0041 | 153 | 26.6958 | 148.2381 | 59.9749 | 134.5 | 26.703 | 129.3027 | 59.9881 | 116 | 26.7188 | 109.9085 | 59.9342 | 97.5 | 26.7142 | 91.8359 | 59.9713 | 79
26.7101 | 166.0365 | 60.0041 | 153 | 26.7041 | 148.2346 | 59.9749 | 134.5 | 26.7113 | 129.2992 | 59.9881 | 116 | 26.7271 | 109.9076 | 59.9342 | 97.5 | 26.7226 | 91.8346 | 59.9713 | 79
26.7184 | 166.0349 | 60.0041 | 153 | 26.7124 | 148.231 | 59.9749 | 134.5 | 26.7197 | 129.2957 | 59.9881 | 116 | 26.7354 | 109.9067 | 59.9342 | 97.5 | 26.731 | 91.8333 | 59.9713 | 79
26.7267 | 166.0329 | 60.0021 | 153 | 26.7208 | 148.2275 | 59.9749 | 134.5 | 26.728 | 129.2923 | 59.9881 | 116 | 26.7438 | 109.9058 | 59.9342 | 97.5 | 26.7393 | 91.832 | 59.9713 | 79
26.7351 | 166.0308 | 60.0021 | 153 | 26.7291 | 148.2239 | 59.9749 | 134.5 | 26.7363 | 129.2888 | 59.9881 | 116 | 26.7521 | 109.9049 | 59.9342 | 97.5 | 26.7476 | 91.8307 | 59.9713 | 79
26.7434 | 166.0288 | 60.0021 | 153 | 26.7375 | 148.2203 | 59.9749 | 134.5 | 26.7447 | 129.2853 | 59.9881 | 116 | 26.7605 | 109.9039 | 59.9342 | 97.5 | 26.7559 | 91.8294 | 59.9713 | 79
26.7517 | 166.0267 | 60.0021 | 153 | 26.7458 | 148.2168 | 59.9749 | 134.5 | 26.753 | 129.2818 | 59.9881 | 116 | 26.7688 | 109.9013 | 59.9342 | 97.5 | 26.7643 | 91.8281 | 59.9713 | 79
26.7601 | 166.0247 | 60.0021 | 153 | 26.7541 | 148.2132 | 59.9749 | 134.5 | 26.7614 | 129.2783 | 59.9881 | 116 | 26.7772 | 109.8986 | 59.9342 | 97.5 | 26.7726 | 91.8268 | 59.9713 | 79
26.7684 | 166.0226 | 60.0021 | 153 | 26.7625 | 148.2097 | 59.9749 | 134.5 | 26.7697 | 129.2748 | 59.9881 | 116 | 26.7855 | 109.896 | 59.9342 | 97.5 | 26.7809 | 91.8255 | 59.9713 | 79
26.7767 | 166.0206 | 60.0021 | 153 | 26.7708 | 148.2061 | 59.9771 | 134.5 | 26.778 | 129.2713 | 59.9881 | 116 | 26.7939 | 109.8934 | 59.9342 | 97.5 | 26.7893 | 91.8242 | 59.9713 | 79
26.7851 | 166.0185 | 60.0021 | 153 | 26.7791 | 148.2025 | 59.9771 | 134.5 | 26.7863 | 129.2678 | 59.9881 | 116 | 26.8022 | 109.8907 | 59.9342 | 97.5 | 26.7976 | 91.823 | 59.9713 | 79
26.7934 | 166.0165 | 60.0021 | 153 | 26.7875 | 148.199 | 59.9771 | 134.5 | 26.7947 | 129.2643 | 59.9881 | 116 | 26.8105 | 109.8881 | 59.9342 | 97.5 | 26.806 | 91.8217 | 59.9713 | 79
26.8017 | 166.0144 | 60.0021 | 153 | 26.7958 | 148.1954 | 59.9771 | 134.5 | 26.803 | 129.2608 | 59.9881 | 116 | 26.8189 | 109.8855 | 59.9342 | 97.5 | 26.8143 | 91.8204 | 59.9713 | 79
26.8101 | 166.0124 | 60.0021 | 153 | 26.8042 | 148.1918 | 59.9771 | 134.5 | 26.8113 | 129.2573 | 59.9881 | 116 | 26.8272 | 109.8828 | 59.9342 | 97.5 | 26.8226 | 91.8191 | 59.9713 | 79
26.8184 | 166.0103 | 60.0021 | 153 | 26.8125 | 148.1883 | 59.9771 | 134.5 | 26.8197 | 129.2538 | 59.9881 | 116 | 26.8356 | 109.8802 | 59.9342 | 97.5 | 26.831 | 91.8178 | 59.9713 | 79
26.8267 | 166.0083 | 60.0021 | 153 | 26.8208 | 148.1847 | 59.9771 | 134.5 | 26.828 | 129.2503 | 59.9861 | 116 | 26.8439 | 109.8775 | 59.9342 | 97.5 | 26.8393 | 91.8165 | 59.9713 | 79
26.8351 | 166.0062 | 60.0021 | 153 | 26.8292 | 148.1812 | 59.9771 | 134.5 | 26.8364 | 129.2468 | 59.9861 | 116 | 26.8522 | 109.8749 | 59.9342 | 97.5 | 26.8477 | 91.8152 | 59.9713 | 79
26.8434 | 166.0042 | 60.0021 | 153 | 26.8375 | 148.1776 | 59.9771 | 134.5 | 26.8447 | 129.2433 | 59.9861 | 116 | 26.8606 | 109.8723 | 59.9342 | 97.5 | 26.856 | 91.8139 | 59.9713 | 79
26.8517 | 166.0021 | 60.0021 | 153 | 26.8458 | 148.174 | 59.9771 | 134.5 | 26.853 | 129.2398 | 59.9861 | 116 | 26.8689 | 109.8696 | 59.9337 | 97.5 | 26.8643 | 91.8126 | 59.9713 | 79
26.8601 | 166.0001 | 60.0021 | 153 | 26.8542 | 148.1705 | 59.9771 | 134.5 | 26.8614 | 129.2363 | 59.9861 | 116 | 26.8773 | 109.867 | 59.9337 | 97.5 | 26.8727 | 91.8113 | 59.978 | 79
26.8684 | 165.998 | 60.0021 | 153 | 26.8625 | 148.1669 | 59.9771 | 134.5 | 26.8697 | 129.2328 | 59.9861 | 116 | 26.8856 | 109.8644 | 59.9337 | 97.5 | 26.881 | 91.81 | 59.978 | 79
26.8767 | 165.996 | 60.0021 | 153 | 26.8708 | 148.1633 | 59.9771 | 134.5 | 26.878 | 129.2294 | 59.9861 | 116 | 26.894 | 109.8617 | 59.9337 | 97.5 | 26.8893 | 91.8087 | 59.978 | 79
26.8851 | 165.9939 | 60.0021 | 153 | 26.8792 | 148.1598 | 59.9771 | 134.5 | 26.8864 | 129.2259 | 59.9861 | 116 | 26.9023 | 109.8591 | 59.9337 | 97.5 | 26.8977 | 91.8047 | 59.978 | 79
26.8934 | 165.9919 | 60.0021 | 153 | 26.8875 | 148.1562 | 59.9771 | 134.5 | 26.8947 | 129.2224 | 59.9861 | 116 | 26.9106 | 109.8565 | 59.9337 | 97.5 | 26.906 | 91.7976 | 59.978 | 79
26.9017 | 165.9898 | 60.0021 | 153 | 26.8959 | 148.1527 | 59.9771 | 134.5 | 26.903 | 129.2189 | 59.9861 | 116 | 26.919 | 109.8538 | 59.9337 | 97.5 | 26.9144 | 91.7905 | 59.978 | 79
26.9101 | 165.9877 | 60.0021 | 153 | 26.9042 | 148.1491 | 59.9771 | 134.5 | 26.9114 | 129.2154 | 59.9861 | 116 | 26.9273 | 109.8512 | 59.9337 | 97.5 | 26.9227 | 91.7834 | 59.978 | 79
26.9184 | 165.9857 | 60.0021 | 153 | 26.9125 | 148.1455 | 59.9771 | 134.5 | 26.9197 | 129.2119 | 59.9861 | 116 | 26.9357 | 109.8485 | 59.9337 | 97.5 | 26.931 | 91.7762 | 59.978 | 79
26.9267 | 165.9836 | 59.9993 | 153 | 26.9209 | 148.142 | 59.9771 | 134.5 | 26.928 | 129.2084 | 59.9861 | 116 | 26.944 | 109.8459 | 59.9337 | 97.5 | 26.9393 | 91.7691 | 59.978 | 79
26.9351 | 165.9816 | 59.9993 | 153 | 26.9292 | 148.1384 | 59.9771 | 134.5 | 26.9364 | 129.2049 | 59.9861 | 116 | 26.9524 | 109.8433 | 59.9337 | 97.5 | 26.9477 | 91.762 | 59.978 | 79
26.9434 | 165.9795 | 59.9993 | 153 | 26.9375 | 148.1348 | 59.9771 | 134.5 | 26.9447 | 129.2014 | 59.9861 | 116 | 26.9607 | 109.8406 | 59.9337 | 97.5 | 26.9561 | 91.7549 | 59.978 | 79
26.9517 | 165.9775 | 59.9993 | 153 | 26.9459 | 148.1313 | 59.9771 | 134.5 | 26.9531 | 129.1979 | 59.9861 | 116 | 26.9691 | 109.838 | 59.9337 | 97.5 | 26.9644 | 91.7477 | 59.978 | 79
26.9601 | 165.9754 | 59.9993 | 153 | 26.9542 | 148.1277 | 59.9771 | 134.5 | 26.9614 | 129.1944 | 59.9861 | 116 | 26.9774 | 109.8354 | 59.9337 | 97.5 | 26.9727 | 91.7406 | 59.978 | 79
26.9684 | 165.9734 | 59.9993 | 153 | 26.9626 | 148.1242 | 59.9771 | 134.5 | 26.9697 | 129.1909 | 59.9861 | 116 | 26.9857 | 109.8327 | 59.9337 | 97.5 | 26.981 | 91.7335 | 59.978 | 79
26.9767 | 165.9713 | 59.9993 | 153 | 26.9709 | 148.1206 | 59.9787 | 134.5 | 26.9781 | 129.1874 | 59.9861 | 116 | 26.9941 | 109.8301 | 59.9337 | 97.5 | 26.9894 | 91.7264 | 59.978 | 79
26.9851 | 165.9693 | 59.9993 | 153 | 26.9792 | 148.117 | 59.9787 | 134.5 | 26.9864 | 129.1839 | 59.9861 | 116 | 27.0024 | 109.8275 | 59.9337 | 97.5 | 26.9977 | 91.7193 | 59.978 | 79
26.9934 | 165.9672 | 59.9993 | 153 | 26.9876 | 148.1135 | 59.9787 | 134.5 | 26.9947 | 129.1804 | 59.9861 | 116 | 27.0107 | 109.8248 | 59.9337 | 97.5 | 27.006 | 91.7121 | 59.978 | 79
27.0017 | 165.9652 | 59.9993 | 153 | 26.9959 | 148.1099 | 59.9787 | 134.5 | 27.0031 | 129.1769 | 59.9861 | 116 | 27.0191 | 109.8222 | 59.9337 | 97.5 | 27.0144 | 91.705 | 59.978 | 79
27.0101 | 165.9631 | 59.9993 | 153 | 27.0042 | 148.1064 | 59.9787 | 134.5 | 27.0114 | 129.1734 | 59.9861 | 116 | 27.0274 | 109.8195 | 59.9337 | 97.5 | 27.0227 | 91.6979 | 59.978 | 79
27.0184 | 165.9611 | 59.9993 | 153 | 27.0126 | 148.1028 | 59.9787 | 134.5 | 27.0197 | 129.17 | 59.9861 | 116 | 27.0358 | 109.8169 | 59.9337 | 97.5 | 27.0311 | 91.6908 | 59.978 | 79
27.0267 | 165.959 | 59.9993 | 153 | 27.0209 | 148.0992 | 59.9787 | 134.5 | 27.0281 | 129.1665 | 59.9847 | 116 | 27.0441 | 109.8143 | 59.9337 | 97.5 | 27.0394 | 91.6836 | 59.978 | 79
27.0351 | 165.957 | 59.9993 | 153 | 27.0292 | 148.0957 | 59.9787 | 134.5 | 27.0364 | 129.163 | 59.9847 | 116 | 27.0525 | 109.8116 | 59.9337 | 97.5 | 27.0477 | 91.6765 | 59.978 | 79
27.0434 | 165.9549 | 59.9993 | 153 | 27.0376 | 148.0921 | 59.9787 | 134.5 | 27.0447 | 129.1595 | 59.9847 | 116 | 27.0608 | 109.809 | 59.9337 | 97.5 | 27.0561 | 91.6694 | 59.978 | 79
27.0517 | 165.9529 | 59.9993 | 153 | 27.0459 | 148.0885 | 59.9787 | 134.5 | 27.0531 | 129.156 | 59.9847 | 116 | 27.0692 | 109.8064 | 59.9337 | 97.5 | 27.0644 | 91.6623 | 59.978 | 79
27.0601 | 165.9508 | 59.9993 | 153 | 27.0542 | 148.085 | 59.9787 | 134.5 | 27.0614 | 129.1525 | 59.9847 | 116 | 27.0775 | 109.8037 | 59.9337 | 97.5 | 27.0728 | 91.6551 | 59.9823 | 79
27.0684 | 165.9488 | 59.9993 | 153 | 27.0626 | 148.0814 | 59.9787 | 134.5 | 27.0698 | 129.149 | 59.9847 | 116 | 27.0858 | 109.8011 | 59.9337 | 97.5 | 27.0811 | 91.648 | 59.9823 | 79
27.0767 | 165.9467 | 59.9993 | 153 | 27.0709 | 148.0779 | 59.9787 | 134.5 | 27.0781 | 129.1455 | 59.9847 | 116 | 27.0942 | 109.7985 | 59.9337 | 97.5 | 27.0894 | 91.6409 | 59.9823 | 79
27.0851 | 165.9447 | 59.9993 | 153 | 27.0793 | 148.0743 | 59.9787 | 134.5 | 27.0864 | 129.142 | 59.9847 | 116 | 27.1025 | 109.7958 | 59.9337 | 97.5 | 27.0977 | 91.6338 | 59.9823 | 79
27.0934 | 165.9426 | 59.9993 | 153 | 27.0876 | 148.0729 | 59.9787 | 134.5 | 27.0948 | 129.1385 | 59.9847 | 116 | 27.1109 | 109.7932 | 59.9337 | 97.5 | 27.1061 | 91.6266 | 59.9823 | 79
27.1017 | 165.9406 | 59.9993 | 153 | 27.0959 | 148.0727 | 59.9787 | 134.5 | 27.1031 | 129.135 | 59.9847 | 116 | 27.1192 | 109.7905 | 59.9337 | 97.5 | 27.1144 | 91.6195 | 59.9823 | 79
27.1101 | 165.9385 | 59.9993 | 153 | 27.1043 | 148.0726 | 59.9787 | 134.5 | 27.1114 | 129.1315 | 59.9847 | 116 | 27.1276 | 109.7879 | 59.9337 | 97.5 | 27.1227 | 91.6124 | 59.9823 | 79
27.1184 | 165.9365 | 59.9993 | 153 | 27.1126 | 148.0724 | 59.9787 | 134.5 | 27.1198 | 129.128 | 59.9847 | 116 | 27.1359 | 109.7853 | 59.9337 | 97.5 | 27.1311 | 91.6053 | 59.9823 | 79
27.1267 | 165.9344 | 59.9963 | 153 | 27.1209 | 148.0722 | 59.9787 | 134.5 | 27.1281 | 129.1245 | 59.9847 | 116 | 27.1442 | 109.7826 | 59.9337 | 97.5 | 27.1394 | 91.5982 | 59.9823 | 79
27.1351 | 165.9324 | 59.9963 | 153 | 27.1293 | 148.0721 | 59.9787 | 134.5 | 27.1364 | 129.121 | 59.9847 | 116 | 27.1526 | 109.78 | 59.9337 | 97.5 | 27.1478 | 91.591 | 59.9823 | 79
27.1434 | 165.9303 | 59.9963 | 153 | 27.1376 | 148.0719 | 59.9787 | 134.5 | 27.1448 | 129.1175 | 59.9847 | 116 | 27.1609 | 109.7774 | 59.9337 | 97.5 | 27.1561 | 91.5839 | 59.9823 | 79
27.1517 | 165.9283 | 59.9963 | 153 | 27.146 | 148.0717 | 59.9787 | 134.5 | 27.1531 | 129.114 | 59.9847 | 116 | 27.1693 | 109.7747 | 59.9337 | 97.5 | 27.1644 | 91.5768 | 59.9823 | 79
27.1601 | 165.9262 | 59.9963 | 153 | 27.1543 | 148.0716 | 59.9787 | 134.5 | 27.1614 | 129.1105 | 59.9847 | 116 | 27.1776 | 109.7721 | 59.9337 | 97.5 | 27.1728 | 91.5697 | 59.9823 | 79
27.1684 | 165.9241 | 59.9963 | 153 | 27.1626 | 148.0714 | 59.9787 | 134.5 | 27.1698 | 129.1071 | 59.9847 | 116 | 27.1859 | 109.7695 | 59.9337 | 97.5 | 27.1811 | 91.5625 | 59.9823 | 79
27.1767 | 165.9221 | 59.9963 | 153 | 27.171 | 148.0712 | 59.9801 | 134.5 | 27.1781 | 129.1035 | 59.9847 | 116 | 27.1943 | 109.7668 | 59.9337 | 97.5 | 27.1895 | 91.5554 | 59.9823 | 79
27.1851 | 165.9201 | 59.9963 | 153 | 27.1793 | 148.0711 | 59.9801 | 134.5 | 27.1864 | 129.1 | 59.9847 | 116 | 27.2026 | 109.7642 | 59.9337 | 97.5 | 27.1978 | 91.5483 | 59.9823 | 79
27.1934 | 165.918 | 59.9963 | 153 | 27.1876 | 148.0709 | 59.9801 | 134.5 | 27.1948 | 129.0964 | 59.9847 | 116 | 27.211 | 109.7616 | 59.9337 | 97.5 | 27.2061 | 91.5412 | 59.9823 | 79
27.2017 | 165.916 | 59.9963 | 153 | 27.196 | 148.0707 | 59.9801 | 134.5 | 27.2031 | 129.0929 | 59.9847 | 116 | 27.2193 | 109.7589 | 59.9337 | 97.5 | 27.2145 | 91.534 | 59.9823 | 79
27.2101 | 165.9139 | 59.9963 | 153 | 27.2043 | 148.0706 | 59.9801 | 134.5 | 27.2115 | 129.0893 | 59.9847 | 116 | 27.2277 | 109.7563 | 59.9337 | 97.5 | 27.2228 | 91.5269 | 59.9823 | 79
27.2184 | 165.9118 | 59.9963 | 153 | 27.2126 | 148.0704 | 59.9801 | 134.5 | 27.2198 | 129.0858 | 59.9847 | 116 | 27.236 | 109.7536 | 59.9337 | 97.5 | 27.2311 | 91.5198 | 59.9823 | 79
27.2267 | 165.9098 | 59.9963 | 153 | 27.221 | 148.0702 | 59.9801 | 134.5 | 27.2281 | 129.0822 | 59.9836 | 116 | 27.2444 | 109.751 | 59.9337 | 97.5 | 27.2394 | 91.5127 | 59.9823 | 79
27.2351 | 165.9077 | 59.9963 | 153 | 27.2293 | 148.0701 | 59.9801 | 134.5 | 27.2365 | 129.0787 | 59.9836 | 116 | 27.2527 | 109.7484 | 59.9337 | 97.5 | 27.2478 | 91.5055 | 59.9823 | 79
27.2434 | 165.9056 | 59.9963 | 153 | 27.2376 | 148.0699 | 59.9801 | 134.5 | 27.2448 | 129.0751 | 59.9836 | 116 | 27.261 | 109.7461 | 59.9337 | 97.5 | 27.2561 | 91.4984 | 59.9823 | 79
27.2517 | 165.9033 | 59.9963 | 153 | 27.246 | 148.0697 | 59.9801 | 134.5 | 27.2531 | 129.0716 | 59.9836 | 116 | 27.2694 | 109.7476 | 59.9339 | 97.5 | 27.2645 | 91.4913 | 59.9823 | 79
27.2601 | 165.901 | 59.9963 | 153 | 27.2543 | 148.0696 | 59.9801 | 134.5 | 27.2615 | 129.0681 | 59.9836 | 116 | 27.2777 | 109.749 | 59.9339 | 97.5 | 27.2728 | 91.4842 | 59.9887 | 79
27.2684 | 165.8988 | 59.9963 | 153 | 27.2626 | 148.0694 | 59.9801 | 134.5 | 27.2698 | 129.0645 | 59.9836 | 116 | 27.2861 | 109.7504 | 59.9339 | 97.5 | 27.2811 | 91.4771 | 59.9887 | 79
27.2767 | 165.8965 | 59.9963 | 153 | 27.271 | 148.0692 | 59.9801 | 134.5 | 27.2781 | 129.061 | 59.9836 | 116 | 27.2944 | 109.7518 | 59.9339 | 97.5 | 27.2895 | 91.4699 | 59.9887 | 79
27.2851 | 165.8943 | 59.9963 | 153 | 27.2793 | 148.0691 | 59.9801 | 134.5 | 27.2865 | 129.0574 | 59.9836 | 116 | 27.3027 | 109.7533 | 59.9339 | 97.5 | 27.2978 | 91.4628 | 59.9887 | 79
27.2934 | 165.892 | 59.9963 | 153 | 27.2877 | 148.0689 | 59.9801 | 134.5 | 27.2948 | 129.0539 | 59.9836 | 116 | 27.3111 | 109.7547 | 59.9339 | 97.5 | 27.3062 | 91.4557 | 59.9887 | 79
27.3017 | 165.8898 | 59.9963 | 153 | 27.296 | 148.0687 | 59.9801 | 134.5 | 27.3031 | 129.0503 | 59.9836 | 116 | 27.3194 | 109.7561 | 59.9339 | 97.5 | 27.3145 | 91.4486 | 59.9887 | 79
27.3101 | 165.8875 | 59.9963 | 153 | 27.3043 | 148.0686 | 59.9801 | 134.5 | 27.3115 | 129.0468 | 59.9836 | 116 | 27.3278 | 109.7575 | 59.9339 | 97.5 | 27.3228 | 91.4414 | 59.9887 | 79
27.3184 | 165.8853 | 59.9963 | 153 | 27.3127 | 148.0684 | 59.9801 | 134.5 | 27.3198 | 129.0432 | 59.9836 | 116 | 27.3361 | 109.759 | 59.9339 | 97.5 | 27.3311 | 91.4343 | 59.9887 | 79
27.3267 | 165.883 | 59.9933 | 153 | 27.321 | 148.0682 | 59.9801 | 134.5 | 27.3282 | 129.0397 | 59.9836 | 116 | 27.3445 | 109.7604 | 59.9339 | 97.5 | 27.3395 | 91.4272 | 59.9887 | 79
27.3351 | 165.8808 | 59.9933 | 153 | 27.3293 | 148.0681 | 59.9801 | 134.5 | 27.3365 | 129.0361 | 59.9836 | 116 | 27.3528 | 109.7618 | 59.9339 | 97.5 | 27.3478 | 91.4201 | 59.9887 | 79
27.3434 | 165.8785 | 59.9933 | 153 | 27.3377 | 148.0679 | 59.9801 | 134.5 | 27.3448 | 129.0326 | 59.9836 | 116 | 27.3611 | 109.7632 | 59.9339 | 97.5 | 27.3561 | 91.4129 | 59.9887 | 79
27.3517 | 165.8763 | 59.9933 | 153 | 27.346 | 148.0677 | 59.9801 | 134.5 | 27.3531 | 129.029 | 59.9836 | 116 | 27.3695 | 109.7646 | 59.9339 | 97.5 | 27.3645 | 91.4058 | 59.9887 | 79
27.3601 | 165.874 | 59.9933 | 153 | 27.3544 | 148.0676 | 59.9801 | 134.5 | 27.3615 | 129.0255 | 59.9836 | 116 | 27.3778 | 109.7661 | 59.9339 | 97.5 | 27.3728 | 91.3987 | 59.9887 | 79
27.3684 | 165.8717 | 59.9933 | 153 | 27.3627 | 148.0674 | 59.9801 | 134.5 | 27.3698 | 129.0219 | 59.9836 | 116 | 27.3862 | 109.7675 | 59.9339 | 97.5 | 27.3812 | 91.3916 | 59.9887 | 79
27.3767 | 165.8695 | 59.9933 | 153 | 27.371 | 148.0672 | 59.9812 | 134.5 | 27.3782 | 129.0184 | 59.9836 | 116 | 27.3945 | 109.7689 | 59.9339 | 97.5 | 27.3895 | 91.3845 | 59.9887 | 79
27.3851 | 165.8672 | 59.9933 | 153 | 27.3794 | 148.0671 | 59.9812 | 134.5 | 27.3865 | 129.0148 | 59.9836 | 116 | 27.4029 | 109.7703 | 59.9339 | 97.5 | 27.3978 | 91.3773 | 59.9887 | 79
27.3934 | 165.865 | 59.9933 | 153 | 27.3877 | 148.0669 | 59.9812 | 134.5 | 27.3948 | 129.0113 | 59.9836 | 116 | 27.4112 | 109.7718 | 59.9339 | 97.5 | 27.4061 | 91.3702 | 59.9887 | 79
27.4018 | 165.8627 | 59.9933 | 153 | 27.396 | 148.0667 | 59.9812 | 134.5 | 27.4032 | 129.0078 | 59.9836 | 116 | 27.4195 | 109.7732 | 59.9339 | 97.5 | 27.4145 | 91.3631 | 59.9887 | 79
27.4101 | 165.8605 | 59.9933 | 153 | 27.4044 | 148.0666 | 59.9812 | 134.5 | 27.4115 | 129.0042 | 59.9836 | 116 | 27.4279 | 109.7746 | 59.9339 | 97.5 | 27.4229 | 91.356 | 59.9887 | 79
27.4184 | 165.8582 | 59.9933 | 153 | 27.4127 | 148.0664 | 59.9812 | 134.5 | 27.4198 | 129.0007 | 59.9836 | 116 | 27.4362 | 109.776 | 59.9339 | 97.5 | 27.4312 | 91.3488 | 59.9887 | 79
27.4268 | 165.856 | 59.9933 | 153 | 27.421 | 148.0662 | 59.9812 | 134.5 | 27.4282 | 128.9971 | 59.9826 | 116 | 27.4446 | 109.7775 | 59.9339 | 97.5 | 27.4395 | 91.3417 | 59.9887 | 79
27.4351 | 165.8537 | 59.9933 | 153 | 27.4294 | 148.0661 | 59.9812 | 134.5 | 27.4365 | 128.9936 | 59.9826 | 116 | 27.4529 | 109.7789 | 59.9339 | 97.5 | 27.4478 | 91.3362 | 59.9887 | 79
27.4434 | 165.8514 | 59.9933 | 153 | 27.4377 | 148.0659 | 59.9812 | 134.5 | 27.4449 | 128.99 | 59.9826 | 116 | 27.4612 | 109.7803 | 59.9339 | 97.5 | 27.4562 | 91.3323 | 59.9887 | 79
27.4518 | 165.8492 | 59.9933 | 153 | 27.446 | 148.0657 | 59.9812 | 134.5 | 27.4532 | 128.9865 | 59.9826 | 116 | 27.4696 | 109.7817 | 59.9342 | 97.5 | 27.4645 | 91.3285 | 59.9887 | 79
27.4601 | 165.8469 | 59.9933 | 153 | 27.4544 | 148.0656 | 59.9812 | 134.5 | 27.4615 | 128.9829 | 59.9826 | 116 | 27.4779 | 109.7831 | 59.9342 | 97.5 | 27.4728 | 91.3246 | 59.9907 | 79
27.4684 | 165.8447 | 59.9933 | 153 | 27.4627 | 148.0654 | 59.9812 | 134.5 | 27.4698 | 128.9794 | 59.9826 | 116 | 27.4863 | 109.7846 | 59.9342 | 97.5 | 27.4812 | 91.3208 | 59.9907 | 79
27.4768 | 165.8424 | 59.9933 | 153 | 27.4711 | 148.0652 | 59.9812 | 134.5 | 27.4782 | 128.9758 | 59.9826 | 116 | 27.4946 | 109.786 | 59.9342 | 97.5 | 27.4895 | 91.317 | 59.9907 | 79
27.4851 | 165.8402 | 59.9933 | 153 | 27.4794 | 148.0651 | 59.9812 | 134.5 | 27.4865 | 128.9723 | 59.9826 | 116 | 27.503 | 109.7874 | 59.9342 | 97.5 | 27.4979 | 91.3131 | 59.9907 | 79
27.4934 | 165.8379 | 59.9933 | 153 | 27.4877 | 148.0649 | 59.9812 | 134.5 | 27.4949 | 128.9688 | 59.9826 | 116 | 27.5113 | 109.7888 | 59.9342 | 97.5 | 27.5062 | 91.3093 | 59.9907 | 79
27.5018 | 165.8356 | 59.9933 | 153 | 27.4961 | 148.0647 | 59.9812 | 134.5 | 27.5032 | 128.9652 | 59.9826 | 116 | 27.5197 | 109.7903 | 59.9342 | 97.5 | 27.5145 | 91.3054 | 59.9907 | 79
27.5101 | 165.8334 | 59.9933 | 153 | 27.5044 | 148.0646 | 59.9812 | 134.5 | 27.5115 | 128.9617 | 59.9826 | 116 | 27.528 | 109.7917 | 59.9342 | 97.5 | 27.5228 | 91.3016 | 59.9907 | 79
27.5184 | 165.8311 | 59.9933 | 153 | 27.5127 | 148.0644 | 59.9812 | 134.5 | 27.5199 | 128.9581 | 59.9826 | 116 | 27.5363 | 109.7931 | 59.9342 | 97.5 | 27.5312 | 91.2978 | 59.9907 | 79
27.5268 | 165.8289 | 59.991 | 153 | 27.5211 | 148.0642 | 59.9812 | 134.5 | 27.5282 | 128.9546 | 59.9826 | 116 | 27.5447 | 109.7945 | 59.9342 | 97.5 | 27.5395 | 91.2939 | 59.9907 | 79
27.5351 | 165.8266 | 59.991 | 153 | 27.5294 | 148.0641 | 59.9812 | 134.5 | 27.5365 | 128.951 | 59.9826 | 116 | 27.553 | 109.796 | 59.9342 | 97.5 | 27.5479 | 91.2901 | 59.9907 | 79
27.5434 | 165.8244 | 59.991 | 153 | 27.5378 | 148.0639 | 59.9812 | 134.5 | 27.5449 | 128.9475 | 59.9826 | 116 | 27.5614 | 109.7974 | 59.9342 | 97.5 | 27.5562 | 91.2862 | 59.9907 | 79
27.5518 | 165.8221 | 59.991 | 153 | 27.5461 | 148.0637 | 59.9812 | 134.5 | 27.5532 | 128.9439 | 59.9826 | 116 | 27.5697 | 109.7988 | 59.9342 | 97.5 | 27.5645 | 91.2824 | 59.9907 | 79
27.5601 | 165.8199 | 59.991 | 153 | 27.5544 | 148.0636 | 59.9812 | 134.5 | 27.5616 | 128.9404 | 59.9826 | 116 | 27.578 | 109.8002 | 59.9342 | 97.5 | 27.5729 | 91.2786 | 59.9907 | 79
27.5684 | 165.8176 | 59.991 | 153 | 27.5628 | 148.0634 | 59.9812 | 134.5 | 27.5699 | 128.9368 | 59.9826 | 116 | 27.5864 | 109.8017 | 59.9342 | 97.5 | 27.5812 | 91.2747 | 59.9907 | 79
27.5768 | 165.8154 | 59.991 | 153 | 27.5711 | 148.0632 | 59.9801 | 134.5 | 27.5782 | 128.9333 | 59.9826 | 116 | 27.5947 | 109.8031 | 59.9342 | 97.5 | 27.5895 | 91.2709 | 59.9907 | 79
27.5851 | 165.8131 | 59.991 | 153 | 27.5794 | 148.0631 | 59.9801 | 134.5 | 27.5865 | 128.9297 | 59.9826 | 116 | 27.6031 | 109.8045 | 59.9342 | 97.5 | 27.5978 | 91.267 | 59.9907 | 79
27.5934 | 165.8109 | 59.991 | 153 | 27.5878 | 148.0624 | 59.9801 | 134.5 | 27.5949 | 128.9262 | 59.9826 | 116 | 27.6114 | 109.8059 | 59.9342 | 97.5 | 27.6062 | 91.2632 | 59.9907 | 79
27.6018 | 165.8086 | 59.991 | 153 | 27.5961 | 148.0615 | 59.9801 | 134.5 | 27.6032 | 128.9226 | 59.9826 | 116 | 27.6198 | 109.8073 | 59.9342 | 97.5 | 27.6145 | 91.2594 | 59.9907 | 79
27.6101 | 165.8063 | 59.991 | 153 | 27.6044 | 148.0606 | 59.9801 | 134.5 | 27.6116 | 128.9191 | 59.9826 | 116 | 27.6281 | 109.8088 | 59.9342 | 97.5 | 27.6229 | 91.2555 | 59.9907 | 79
27.6184 | 165.8041 | 59.991 | 153 | 27.6128 | 148.0597 | 59.9801 | 134.5 | 27.6199 | 128.9155 | 59.9826 | 116 | 27.6364 | 109.8102 | 59.9342 | 97.5 | 27.6312 | 91.2517 | 59.9907 | 79
27.6268 | 165.8018 | 59.991 | 153 | 27.6211 | 148.0587 | 59.9801 | 134.5 | 27.6282 | 128.912 | 59.9826 | 116 | 27.6448 | 109.8116 | 59.9342 | 97.5 | 27.6395 | 91.2478 | 59.9907 | 79
27.6351 | 165.7996 | 59.991 | 153 | 27.6294 | 148.0578 | 59.9801 | 134.5 | 27.6366 | 128.9084 | 59.9826 | 116 | 27.6531 | 109.813 | 59.9342 | 97.5 | 27.6479 | 91.244 | 59.9907 | 79
27.6434 | 165.7973 | 59.991 | 153 | 27.6378 | 148.0569 | 59.9801 | 134.5 | 27.6449 | 128.9049 | 59.9826 | 116 | 27.6615 | 109.8145 | 59.9342 | 97.5 | 27.6562 | 91.2402 | 59.9907 | 79
27.6518 | 165.7951 | 59.991 | 153 | 27.6461 | 148.056 | 59.9801 | 134.5 | 27.6532 | 128.9014 | 59.9826 | 116 | 27.6698 | 109.8159 | 59.9363 | 97.5 | 27.6646 | 91.2363 | 59.9907 | 79
27.6601 | 165.7928 | 59.991 | 153 | 27.6544 | 148.0551 | 59.9801 | 134.5 | 27.6616 | 128.8978 | 59.9826 | 116 | 27.6782 | 109.8173 | 59.9363 | 97.5 | 27.6729 | 91.2325 | 59.9943 | 79
27.6684 | 165.7905 | 59.991 | 153 | 27.6628 | 148.0542 | 59.9801 | 134.5 | 27.6699 | 128.8943 | 59.9826 | 116 | 27.6865 | 109.8187 | 59.9363 | 97.5 | 27.6812 | 91.2286 | 59.9943 | 79
27.6768 | 165.7883 | 59.991 | 153 | 27.6711 | 148.0533 | 59.9801 | 134.5 | 27.6783 | 128.8907 | 59.9826 | 116 | 27.6949 | 109.8202 | 59.9363 | 97.5 | 27.6895 | 91.2248 | 59.9943 | 79
27.6851 | 165.786 | 59.991 | 153 | 27.6795 | 148.0524 | 59.9801 | 134.5 | 27.6866 | 128.8887 | 59.9826 | 116 | 27.7032 | 109.8216 | 59.9363 | 97.5 | 27.6979 | 91.221 | 59.9943 | 79
27.6935 | 165.7838 | 59.991 | 153 | 27.6878 | 148.0515 | 59.9801 | 134.5 | 27.6949 | 128.888 | 59.9826 | 116 | 27.7115 | 109.823 | 59.9363 | 97.5 | 27.7062 | 91.2171 | 59.9943 | 79
27.7018 | 165.7815 | 59.991 | 153 | 27.6961 | 148.0505 | 59.9801 | 134.5 | 27.7032 | 128.8874 | 59.9826 | 116 | 27.7199 | 109.8244 | 59.9363 | 97.5 | 27.7145 | 91.2133 | 59.9943 | 79
27.7101 | 165.7793 | 59.991 | 153 | 27.7045 | 148.0496 | 59.9801 | 134.5 | 27.7116 | 128.8867 | 59.9826 | 116 | 27.7282 | 109.8258 | 59.9363 | 97.5 | 27.7229 | 91.2094 | 59.9943 | 79
27.7185 | 165.777 | 59.991 | 153 | 27.7128 | 148.0487 | 59.9801 | 134.5 | 27.7199 | 128.8861 | 59.9826 | 116 | 27.7365 | 109.8273 | 59.9363 | 97.5 | 27.7312 | 91.2056 | 59.9943 | 79
27.7268 | 165.7748 | 59.9905 | 153 | 27.7211 | 148.0478 | 59.9801 | 134.5 | 27.7283 | 128.8855 | 59.9826 | 116 | 27.7449 | 109.8287 | 59.9363 | 97.5 | 27.7396 | 91.2018 | 59.9943 | 79
27.7351 | 165.7725 | 59.9905 | 153 | 27.7295 | 148.0469 | 59.9801 | 134.5 | 27.7366 | 128.8848 | 59.9826 | 116 | 27.7532 | 109.8301 | 59.9363 | 97.5 | 27.7479 | 91.1979 | 59.9943 | 79
27.7435 | 165.7702 | 59.9905 | 153 | 27.7378 | 148.046 | 59.9801 | 134.5 | 27.7449 | 128.8842 | 59.9826 | 116 | 27.7616 | 109.8315 | 59.9363 | 97.5 | 27.7562 | 91.1941 | 59.9943 | 79
27.7518 | 165.7665 | 59.9905 | 153 | 27.7461 | 148.0451 | 59.9801 | 134.5 | 27.7533 | 128.8835 | 59.9826 | 116 | 27.7699 | 109.833 | 59.9363 | 97.5 | 27.7645 | 91.1902 | 59.9943 | 79
27.7601 | 165.7609 | 59.9905 | 153 | 27.7545 | 148.0442 | 59.9801 | 134.5 | 27.7616 | 128.8829 | 59.9826 | 116 | 27.7783 | 109.8262 | 59.9363 | 97.5 | 27.7729 | 91.1864 | 59.9943 | 79
27.7685 | 165.7553 | 59.9905 | 153 | 27.7628 | 148.0432 | 59.9801 | 134.5 | 27.7699 | 128.8823 | 59.9826 | 116 | 27.7866 | 109.8192 | 59.9363 | 97.5 | 27.7812 | 91.1826 | 59.9943 | 79
27.7768 | 165.7497 | 59.9905 | 153 | 27.7711 | 148.0423 | 59.9801 | 134.5 | 27.7783 | 128.8816 | 59.9826 | 116 | 27.795 | 109.8122 | 59.9363 | 97.5 | 27.7896 | 91.1787 | 59.9943 | 79
27.7851 | 165.7442 | 59.9905 | 153 | 27.7795 | 148.0414 | 59.9801 | 134.5 | 27.7866 | 128.881 | 59.9826 | 116 | 27.8033 | 109.8052 | 59.9363 | 97.5 | 27.7979 | 91.1749 | 59.9943 | 79
27.7935 | 165.7386 | 59.9905 | 153 | 27.7878 | 148.0405 | 59.9801 | 134.5 | 27.795 | 128.8803 | 59.9826 | 116 | 27.8116 | 109.7982 | 59.9363 | 97.5 | 27.8062 | 91.171 | 59.9943 | 79
27.8018 | 165.733 | 59.9905 | 153 | 27.7962 | 148.0396 | 59.9801 | 134.5 | 27.8033 | 128.8797 | 59.9826 | 116 | 27.82 | 109.7912 | 59.9363 | 97.5 | 27.8146 | 91.1672 | 59.9943 | 79
27.8101 | 165.7274 | 59.9905 | 153 | 27.8045 | 148.0387 | 59.9801 | 134.5 | 27.8116 | 128.879 | 59.9826 | 116 | 27.8283 | 109.7842 | 59.9363 | 97.5 | 27.8229 | 91.1634 | 59.9943 | 79
27.8185 | 165.7218 | 59.9905 | 153 | 27.8128 | 148.0378 | 59.9801 | 134.5 | 27.8199 | 128.8784 | 59.9826 | 116 | 27.8367 | 109.7772 | 59.9363 | 97.5 | 27.8312 | 91.1595 | 59.9943 | 79
27.8268 | 165.7162 | 59.9905 | 153 | 27.8212 | 148.0369 | 59.9801 | 134.5 | 27.8283 | 128.8778 | 59.9826 | 116 | 27.845 | 109.7701 | 59.9363 | 97.5 | 27.8395 | 91.1557 | 59.9943 | 79
27.8351 | 165.7106 | 59.9905 | 153 | 27.8295 | 148.0359 | 59.9801 | 134.5 | 27.8366 | 128.8771 | 59.9826 | 116 | 27.8533 | 109.7631 | 59.9363 | 97.5 | 27.8479 | 91.1518 | 59.9943 | 79
27.8435 | 165.705 | 59.9905 | 153 | 27.8378 | 148.035 | 59.9801 | 134.5 | 27.845 | 128.8765 | 59.9826 | 116 | 27.8617 | 109.7561 | 59.9363 | 97.5 | 27.8562 | 91.148 | 59.9943 | 79
27.8518 | 165.6994 | 59.9905 | 153 | 27.8462 | 148.0341 | 59.9801 | 134.5 | 27.8533 | 128.8758 | 59.9826 | 116 | 27.87 | 109.7491 | 59.9398 | 97.5 | 27.8646 | 91.1441 | 59.9943 | 79
27.8601 | 165.6939 | 59.9905 | 153 | 27.8545 | 148.0332 | 59.9801 | 134.5 | 27.8616 | 128.8752 | 59.9826 | 116 | 27.8784 | 109.7421 | 59.9398 | 97.5 | 27.8729 | 91.1403 | 59.9934 | 79
27.8685 | 165.6883 | 59.9905 | 153 | 27.8629 | 148.0323 | 59.9801 | 134.5 | 27.87 | 128.8746 | 59.9826 | 116 | 27.8867 | 109.7351 | 59.9398 | 97.5 | 27.8812 | 91.1365 | 59.9934 | 79
27.8768 | 165.6827 | 59.9905 | 153 | 27.8712 | 148.0314 | 59.9801 | 134.5 | 27.8783 | 128.8739 | 59.9826 | 116 | 27.8951 | 109.7281 | 59.9398 | 97.5 | 27.8895 | 91.1326 | 59.9934 | 79
27.8852 | 165.6771 | 59.9905 | 153 | 27.8795 | 148.0305 | 59.9801 | 134.5 | 27.8866 | 128.8733 | 59.9826 | 116 | 27.9034 | 109.7211 | 59.9398 | 97.5 | 27.8979 | 91.1288 | 59.9934 | 79
27.8935 | 165.6715 | 59.9905 | 153 | 27.8879 | 148.0296 | 59.9801 | 134.5 | 27.895 | 128.8726 | 59.9826 | 116 | 27.9117 | 109.7141 | 59.9398 | 97.5 | 27.9062 | 91.1249 | 59.9934 | 79
27.9018 | 165.6659 | 59.9905 | 153 | 27.8962 | 148.0287 | 59.9801 | 134.5 | 27.9033 | 128.872 | 59.9826 | 116 | 27.9201 | 109.7071 | 59.9398 | 97.5 | 27.9146 | 91.1211 | 59.9934 | 79
27.9101 | 165.6603 | 59.9905 | 153 | 27.9045 | 148.0277 | 59.9801 | 134.5 | 27.9117 | 128.8714 | 59.9826 | 116 | 27.9284 | 109.7001 | 59.9398 | 97.5 | 27.9229 | 91.1173 | 59.9934 | 79
27.9185 | 165.6547 | 59.9905 | 153 | 27.9129 | 148.0268 | 59.9801 | 134.5 | 27.92 | 128.8707 | 59.9826 | 116 | 27.9368 | 109.6931 | 59.9398 | 97.5 | 27.9312 | 91.1134 | 59.9934 | 79
27.9268 | 165.6491 | 59.9894 | 153 | 27.9212 | 148.0259 | 59.9801 | 134.5 | 27.9283 | 128.8701 | 59.9826 | 116 | 27.9451 | 109.6861 | 59.9398 | 97.5 | 27.9396 | 91.1096 | 59.9934 | 79
27.9352 | 165.6436 | 59.9894 | 153 | 27.9295 | 148.025 | 59.9801 | 134.5 | 27.9366 | 128.8694 | 59.9826 | 116 | 27.9534 | 109.6791 | 59.9398 | 97.5 | 27.9479 | 91.1057 | 59.9934 | 79
27.9435 | 165.638 | 59.9894 | 153 | 27.9379 | 148.0241 | 59.9801 | 134.5 | 27.945 | 128.8688 | 59.9826 | 116 | 27.9618 | 109.6721 | 59.9398 | 97.5 | 27.9562 | 91.1027 | 59.9934 | 79
27.9518 | 165.6324 | 59.9894 | 153 | 27.9462 | 148.0232 | 59.9801 | 134.5 | 27.9533 | 128.8681 | 59.9826 | 116 | 27.9701 | 109.665 | 59.9398 | 97.5 | 27.9645 | 91.1017 | 59.9934 | 79
27.9602 | 165.6268 | 59.9894 | 153 | 27.9545 | 148.0223 | 59.9801 | 134.5 | 27.9617 | 128.8675 | 59.9826 | 116 | 27.9785 | 109.658 | 59.9398 | 97.5 | 27.9729 | 91.1007 | 59.9934 | 79
27.9685 | 165.6212 | 59.9894 | 153 | 27.9629 | 148.0213 | 59.9801 | 134.5 | 27.97 | 128.8669 | 59.9826 | 116 | 27.9868 | 109.651 | 59.9398 | 97.5 | 27.9813 | 91.0997 | 59.9934 | 79
27.9768 | 165.6156 | 59.9894 | 153 | 27.9712 | 148.0204 | 59.977 | 134.5 | 27.9783 | 128.8662 | 59.9826 | 116 | 27.9951 | 109.644 | 59.9398 | 97.5 | 27.9896 | 91.0987 | 59.9934 | 79
27.9852 | 165.61 | 59.9894 | 153 | 27.9796 | 148.0195 | 59.977 | 134.5 | 27.9867 | 128.8656 | 59.9826 | 116 | 28.0035 | 109.637 | 59.9398 | 97.5 | 27.9979 | 91.0977 | 59.9934 | 79
27.9935 | 165.6044 | 59.9894 | 153 | 27.9879 | 148.0186 | 59.977 | 134.5 | 27.995 | 128.8649 | 59.9826 | 116 | 28.0118 | 109.63 | 59.9398 | 97.5 | 28.0062 | 91.0967 | 59.9934 | 79
28.0018 | 165.5988 | 59.9894 | 153 | 27.9962 | 148.0177 | 59.977 | 134.5 | 28.0034 | 128.8643 | 59.9826 | 116 | 28.0202 | 109.623 | 59.9398 | 97.5 | 28.0146 | 91.0957 | 59.9934 | 79
28.0102 | 165.5932 | 59.9894 | 153 | 28.0046 | 148.0168 | 59.977 | 134.5 | 28.0117 | 128.8637 | 59.9826 | 116 | 28.0285 | 109.616 | 59.9398 | 97.5 | 28.0229 | 91.0947 | 59.9934 | 79
28.0185 | 165.5877 | 59.9894 | 153 | 28.0129 | 148.0159 | 59.977 | 134.5 | 28.02 | 128.863 | 59.9826 | 116 | 28.0369 | 109.609 | 59.9398 | 97.5 | 28.0312 | 91.0937 | 59.9934 | 79
28.0268 | 165.5821 | 59.9894 | 153 | 28.0212 | 148.015 | 59.977 | 134.5 | 28.0284 | 128.8624 | 59.9822 | 116 | 28.0452 | 109.602 | 59.9398 | 97.5 | 28.0396 | 91.0928 | 59.9934 | 79
28.0352 | 165.5765 | 59.9894 | 153 | 28.0296 | 148.0141 | 59.977 | 134.5 | 28.0367 | 128.8617 | 59.9822 | 116 | 28.0536 | 109.595 | 59.9398 | 97.5 | 28.0479 | 91.0918 | 59.9934 | 79
28.0435 | 165.5709 | 59.9894 | 153 | 28.0379 | 148.0131 | 59.977 | 134.5 | 28.045 | 128.8611 | 59.9822 | 116 | 28.0619 | 109.588 | 59.9398 | 97.5 | 28.0562 | 91.0908 | 59.9934 | 79
28.0518 | 165.5653 | 59.9894 | 153 | 28.0462 | 148.0122 | 59.977 | 134.5 | 28.0533 | 128.8605 | 59.9822 | 116 | 28.0702 | 109.581 | 59.9436 | 97.5 | 28.0646 | 91.0898 | 59.9934 | 79
28.0602 | 165.5597 | 59.9894 | 153 | 28.0546 | 148.0113 | 59.977 | 134.5 | 28.0617 | 128.8598 | 59.9822 | 116 | 28.0786 | 109.574 | 59.9436 | 97.5 | 28.0729 | 91.0888 | 59.9945 | 79
28.0685 | 165.5541 | 59.9894 | 153 | 28.0629 | 148.0104 | 59.977 | 134.5 | 28.07 | 128.8592 | 59.9822 | 116 | 28.0869 | 109.5669 | 59.9436 | 97.5 | 28.0812 | 91.0878 | 59.9945 | 79
28.0769 | 165.5485 | 59.9894 | 153 | 28.0713 | 148.0095 | 59.977 | 134.5 | 28.0784 | 128.8585 | 59.9822 | 116 | 28.0952 | 109.5599 | 59.9436 | 97.5 | 28.0896 | 91.0868 | 59.9945 | 79
28.0852 | 165.543 | 59.9894 | 153 | 28.0796 | 148.0086 | 59.977 | 134.5 | 28.0867 | 128.8579 | 59.9822 | 116 | 28.1036 | 109.5529 | 59.9436 | 97.5 | 28.0979 | 91.0858 | 59.9945 | 79
28.0935 | 165.5374 | 59.9894 | 153 | 28.0879 | 148.0077 | 59.977 | 134.5 | 28.095 | 128.8573 | 59.9822 | 116 | 28.1119 | 109.5459 | 59.9436 | 97.5 | 28.1063 | 91.0848 | 59.9945 | 79
28.1019 | 165.5318 | 59.9894 | 153 | 28.0963 | 148.0068 | 59.977 | 134.5 | 28.1034 | 128.8566 | 59.9822 | 116 | 28.1203 | 109.5389 | 59.9436 | 97.5 | 28.1146 | 91.0838 | 59.9945 | 79
28.1102 | 165.5262 | 59.9894 | 153 | 28.1046 | 148.0058 | 59.977 | 134.5 | 28.1117 | 128.856 | 59.9822 | 116 | 28.1286 | 109.5319 | 59.9436 | 97.5 | 28.1229 | 91.0828 | 59.9945 | 79
28.1185 | 165.5206 | 59.9894 | 153 | 28.1129 | 148.0045 | 59.977 | 134.5 | 28.1201 | 128.8553 | 59.9822 | 116 | 28.137 | 109.5249 | 59.9436 | 97.5 | 28.1312 | 91.0818 | 59.9945 | 79
28.1269 | 165.515 | 59.9899 | 153 | 28.1213 | 147.9983 | 59.977 | 134.5 | 28.1284 | 128.8547 | 59.9822 | 116 | 28.1453 | 109.5179 | 59.9436 | 97.5 | 28.1396 | 91.0808 | 59.9945 | 79
28.1352 | 165.5094 | 59.9899 | 153 | 28.1296 | 147.9921 | 59.977 | 134.5 | 28.1367 | 128.854 | 59.9822 | 116 | 28.1536 | 109.5109 | 59.9436 | 97.5 | 28.1479 | 91.0798 | 59.9945 | 79
28.1435 | 165.5038 | 59.9899 | 153 | 28.138 | 147.9858 | 59.977 | 134.5 | 28.1451 | 128.8534 | 59.9822 | 116 | 28.162 | 109.5039 | 59.9436 | 97.5 | 28.1562 | 91.0788 | 59.9945 | 79
28.1519 | 165.4982 | 59.9899 | 153 | 28.1463 | 147.9796 | 59.977 | 134.5 | 28.1534 | 128.8528 | 59.9822 | 116 | 28.1703 | 109.4969 | 59.9436 | 97.5 | 28.1646 | 91.0778 | 59.9945 | 79
28.1602 | 165.4926 | 59.9899 | 153 | 28.1546 | 147.9734 | 59.977 | 134.5 | 28.1617 | 128.8521 | 59.9822 | 116 | 28.1786 | 109.4899 | 59.9436 | 97.5 | 28.1729 | 91.0768 | 59.9945 | 79
28.1685 | 165.4871 | 59.9899 | 153 | 28.163 | 147.9671 | 59.977 | 134.5 | 28.17 | 128.8515 | 59.9822 | 116 | 28.187 | 109.4829 | 59.9436 | 97.5 | 28.1813 | 91.0758 | 59.9945 | 79
28.1769 | 165.4815 | 59.9899 | 153 | 28.1713 | 147.9609 | 59.9756 | 134.5 | 28.1784 | 128.8508 | 59.9822 | 116 | 28.1953 | 109.4759 | 59.9436 | 97.5 | 28.1896 | 91.0748 | 59.9945 | 79
28.1852 | 165.4759 | 59.9899 | 153 | 28.1796 | 147.9547 | 59.9756 | 134.5 | 28.1867 | 128.8502 | 59.9822 | 116 | 28.2037 | 109.4688 | 59.9436 | 97.5 | 28.1979 | 91.0738 | 59.9945 | 79
28.1935 | 165.4703 | 59.9899 | 153 | 28.188 | 147.9485 | 59.9756 | 134.5 | 28.1951 | 128.8495 | 59.9822 | 116 | 28.212 | 109.4618 | 59.9436 | 97.5 | 28.2062 | 91.0728 | 59.9945 | 79
28.2019 | 165.4647 | 59.9899 | 153 | 28.1963 | 147.9422 | 59.9756 | 134.5 | 28.2034 | 128.8486 | 59.9822 | 116 | 28.2204 | 109.4548 | 59.9436 | 97.5 | 28.2146 | 91.0718 | 59.9945 | 79
28.2102 | 165.4591 | 59.9899 | 153 | 28.2047 | 147.936 | 59.9756 | 134.5 | 28.2117 | 128.8461 | 59.9822 | 116 | 28.2287 | 109.4478 | 59.9436 | 97.5 | 28.2229 | 91.0708 | 59.9945 | 79
28.2185 | 165.4535 | 59.9899 | 153 | 28.213 | 147.9298 | 59.9756 | 134.5 | 28.2201 | 128.8434 | 59.9822 | 116 | 28.2371 | 109.4408 | 59.9436 | 97.5 | 28.2313 | 91.0698 | 59.9945 | 79
28.2269 | 165.4479 | 59.9899 | 153 | 28.2213 | 147.9236 | 59.9756 | 134.5 | 28.2284 | 128.8409 | 59.9826 | 116 | 28.2454 | 109.4338 | 59.9436 | 97.5 | 28.2396 | 91.0688 | 59.9945 | 79
28.2352 | 165.4423 | 59.9899 | 153 | 28.2297 | 147.9173 | 59.9756 | 134.5 | 28.2368 | 128.8382 | 59.9826 | 116 | 28.2537 | 109.4268 | 59.9436 | 97.5 | 28.2479 | 91.0678 | 59.9945 | 79
28.2436 | 165.4368 | 59.9899 | 153 | 28.238 | 147.9111 | 59.9756 | 134.5 | 28.2451 | 128.8356 | 59.9826 | 116 | 28.2621 | 109.4198 | 59.9436 | 97.5 | 28.2563 | 91.0668 | 59.9945 | 79
28.2519 | 165.4312 | 59.9899 | 153 | 28.2463 | 147.9049 | 59.9756 | 134.5 | 28.2534 | 128.8331 | 59.9826 | 116 | 28.2704 | 109.4128 | 59.9466 | 97.5 | 28.2646 | 91.0658 | 59.9945 | 79
28.2602 | 165.4266 | 59.9899 | 153 | 28.2547 | 147.8986 | 59.9756 | 134.5 | 28.2617 | 128.8304 | 59.9826 | 116 | 28.2787 | 109.4073 | 59.9466 | 97.5 | 28.2729 | 91.0648 | 59.9931 | 79
28.2685 | 165.4252 | 59.9899 | 153 | 28.263 | 147.8924 | 59.9756 | 134.5 | 28.2701 | 128.8279 | 59.9826 | 116 | 28.2871 | 109.4017 | 59.9466 | 97.5 | 28.2812 | 91.0638 | 59.9931 | 79
28.2769 | 165.4238 | 59.9899 | 153 | 28.2713 | 147.8862 | 59.9756 | 134.5 | 28.2784 | 128.8252 | 59.9826 | 116 | 28.2954 | 109.3962 | 59.9466 | 97.5 | 28.2896 | 91.0628 | 59.9931 | 79
28.2852 | 165.4224 | 59.9899 | 153 | 28.2797 | 147.88 | 59.9756 | 134.5 | 28.2868 | 128.8226 | 59.9826 | 116 | 28.3038 | 109.3907 | 59.9466 | 97.5 | 28.2979 | 91.0618 | 59.9931 | 79
28.2936 | 165.421 | 59.9899 | 153 | 28.288 | 147.8737 | 59.9756 | 134.5 | 28.2951 | 128.82 | 59.9826 | 116 | 28.3121 | 109.3851 | 59.9466 | 97.5 | 28.3063 | 91.0609 | 59.9931 | 79
28.3019 | 165.4196 | 59.9899 | 153 | 28.2963 | 147.8675 | 59.9756 | 134.5 | 28.3034 | 128.8174 | 59.9826 | 116 | 28.3205 | 109.3796 | 59.9466 | 97.5 | 28.3146 | 91.0599 | 59.9931 | 79
28.3102 | 165.4182 | 59.9899 | 153 | 28.3047 | 147.8613 | 59.9756 | 134.5 | 28.3118 | 128.8148 | 59.9826 | 116 | 28.3288 | 109.374 | 59.9466 | 97.5 | 28.3229 | 91.0589 | 59.9931 | 79
28.3186 | 165.4168 | 59.9899 | 153 | 28.313 | 147.855 | 59.9756 | 134.5 | 28.3201 | 128.8122 | 59.9826 | 116 | 28.3371 | 109.3685 | 59.9466 | 97.5 | 28.3312 | 91.0579 | 59.9931 | 79
28.3269 | 165.4154 | 59.9899 | 153 | 28.3214 | 147.8488 | 59.9756 | 134.5 | 28.3284 | 128.8096 | 59.9826 | 116 | 28.3455 | 109.3629 | 59.9466 | 97.5 | 28.3396 | 91.0569 | 59.9931 | 79
28.3352 | 165.414 | 59.9899 | 153 | 28.3297 | 147.8426 | 59.9756 | 134.5 | 28.3368 | 128.807 | 59.9826 | 116 | 28.3538 | 109.3574 | 59.9466 | 97.5 | 28.348 | 91.0559 | 59.9931 | 79
28.3436 | 165.4126 | 59.9899 | 153 | 28.338 | 147.8364 | 59.9756 | 134.5 | 28.3451 | 128.8044 | 59.9826 | 116 | 28.3622 | 109.3519 | 59.9466 | 97.5 | 28.3563 | 91.0549 | 59.9931 | 79
28.3519 | 165.4112 | 59.9899 | 153 | 28.3464 | 147.8301 | 59.9756 | 134.5 | 28.3535 | 128.8018 | 59.9826 | 116 | 28.3705 | 109.3463 | 59.9466 | 97.5 | 28.3646 | 91.0539 | 59.9931 | 79
28.3602 | 165.4098 | 59.9899 | 153 | 28.3547 | 147.8239 | 59.9756 | 134.5 | 28.3618 | 128.7992 | 59.9826 | 116 | 28.3788 | 109.3408 | 59.9466 | 97.5 | 28.3729 | 91.0529 | 59.9931 | 79
28.3686 | 165.4084 | 59.9899 | 153 | 28.363 | 147.8177 | 59.9756 | 134.5 | 28.3701 | 128.7966 | 59.9826 | 116 | 28.3872 | 109.3352 | 59.9466 | 97.5 | 28.3813 | 91.0519 | 59.9931 | 79
28.3769 | 165.407 | 59.9899 | 153 | 28.3714 | 147.8114 | 59.9753 | 134.5 | 28.3784 | 128.794 | 59.9826 | 116 | 28.3955 | 109.3297 | 59.9466 | 97.5 | 28.3896 | 91.0509 | 59.9931 | 79
28.3852 | 165.4056 | 59.9899 | 153 | 28.3797 | 147.8052 | 59.9753 | 134.5 | 28.3868 | 128.7914 | 59.9826 | 116 | 28.4039 | 109.3241 | 59.9466 | 97.5 | 28.3979 | 91.0499 | 59.9931 | 79
28.3936 | 165.4042 | 59.9899 | 153 | 28.388 | 147.799 | 59.9753 | 134.5 | 28.3951 | 128.7888 | 59.9826 | 116 | 28.4122 | 109.3186 | 59.9466 | 97.5 | 28.4062 | 91.0489 | 59.9931 | 79
28.4019 | 165.4028 | 59.9899 | 153 | 28.3964 | 147.7928 | 59.9753 | 134.5 | 28.4035 | 128.7862 | 59.9826 | 116 | 28.4206 | 109.313 | 59.9466 | 97.5 | 28.4146 | 91.0479 | 59.9931 | 79
28.4102 | 165.4014 | 59.9899 | 153 | 28.4047 | 147.7865 | 59.9753 | 134.5 | 28.4118 | 128.7836 | 59.9826 | 116 | 28.4289 | 109.3075 | 59.9466 | 97.5 | 28.423 | 91.0469 | 59.9931 | 79
28.4186 | 165.4 | 59.9899 | 153 | 28.4131 | 147.7803 | 59.9753 | 134.5 | 28.4201 | 128.781 | 59.9826 | 116 | 28.4372 | 109.302 | 59.9466 | 97.5 | 28.4313 | 91.0459 | 59.9931 | 79
28.4269 | 165.3986 | 59.9899 | 153 | 28.4214 | 147.7741 | 59.9753 | 134.5 | 28.4285 | 128.7784 | 59.9817 | 116 | 28.4456 | 109.2964 | 59.9466 | 97.5 | 28.4396 | 91.0449 | 59.9931 | 79
28.4352 | 165.3972 | 59.9899 | 153 | 28.4297 | 147.7679 | 59.9753 | 134.5 | 28.4368 | 128.7758 | 59.9817 | 116 | 28.4539 | 109.2909 | 59.9466 | 97.5 | 28.4479 | 91.0439 | 59.9931 | 79
28.4436 | 165.3958 | 59.9899 | 153 | 28.4381 | 147.7616 | 59.9753 | 134.5 | 28.4451 | 128.7732 | 59.9817 | 116 | 28.4622 | 109.2853 | 59.9466 | 97.5 | 28.4563 | 91.0429 | 59.9931 | 79
28.4519 | 165.3944 | 59.9899 | 153 | 28.4464 | 147.7554 | 59.9753 | 134.5 | 28.4535 | 128.7706 | 59.9817 | 116 | 28.4706 | 109.2798 | 59.9483 | 97.5 | 28.4646 | 91.042 | 59.9931 | 79
28.4602 | 165.393 | 59.9899 | 153 | 28.4547 | 147.7492 | 59.9753 | 134.5 | 28.4618 | 128.768 | 59.9817 | 116 | 28.4789 | 109.2742 | 59.9483 | 97.5 | 28.473 | 91.0416 | 59.9912 | 79
28.4686 | 165.3916 | 59.9899 | 153 | 28.4631 | 147.7429 | 59.9753 | 134.5 | 28.4702 | 128.7654 | 59.9817 | 116 | 28.4873 | 109.2687 | 59.9483 | 97.5 | 28.4813 | 91.0413 | 59.9912 | 79
28.4769 | 165.3902 | 59.9899 | 153 | 28.4714 | 147.7367 | 59.9753 | 134.5 | 28.4785 | 128.7628 | 59.9817 | 116 | 28.4956 | 109.2631 | 59.9483 | 97.5 | 28.4896 | 91.041 | 59.9912 | 79
28.4853 | 165.3888 | 59.9899 | 153 | 28.4798 | 147.7305 | 59.9753 | 134.5 | 28.4868 | 128.7602 | 59.9817 | 116 | 28.504 | 109.2576 | 59.9483 | 97.5 | 28.4979 | 91.0407 | 59.9912 | 79
28.4936 | 165.3874 | 59.9899 | 153 | 28.4881 | 147.7243 | 59.9753 | 134.5 | 28.4951 | 128.7576 | 59.9817 | 116 | 28.5123 | 109.2521 | 59.9483 | 97.5 | 28.5063 | 91.0403 | 59.9912 | 79
28.5019 | 165.386 | 59.9899 | 153 | 28.4964 | 147.718 | 59.9753 | 134.5 | 28.5035 | 128.755 | 59.9817 | 116 | 28.5206 | 109.2465 | 59.9483 | 97.5 | 28.5146 | 91.04 | 59.9912 | 79
28.5103 | 165.3846 | 59.9899 | 153 | 28.5048 | 147.7118 | 59.9753 | 134.5 | 28.5118 | 128.7524 | 59.9817 | 116 | 28.529 | 109.241 | 59.9483 | 97.5 | 28.5229 | 91.0397 | 59.9912 | 79
28.5186 | 165.3832 | 59.9899 | 153 | 28.5131 | 147.7056 | 59.9753 | 134.5 | 28.5202 | 128.7498 | 59.9817 | 116 | 28.5373 | 109.2354 | 59.9483 | 97.5 | 28.5313 | 91.0394 | 59.9912 | 79
28.5269 | 165.3818 | 59.9899 | 153 | 28.5214 | 147.6993 | 59.9753 | 134.5 | 28.5285 | 128.7472 | 59.9817 | 116 | 28.5457 | 109.2299 | 59.9483 | 97.5 | 28.5396 | 91.039 | 59.9912 | 79
28.5353 | 165.3804 | 59.9899 | 153 | 28.5298 | 147.6931 | 59.9753 | 134.5 | 28.5368 | 128.7446 | 59.9817 | 116 | 28.554 | 109.2243 | 59.9483 | 97.5 | 28.548 | 91.0387 | 59.9912 | 79
28.5436 | 165.379 | 59.9899 | 153 | 28.5381 | 147.6869 | 59.9753 | 134.5 | 28.5452 | 128.742 | 59.9817 | 116 | 28.5623 | 109.2188 | 59.9483 | 97.5 | 28.5563 | 91.0384 | 59.9912 | 79
28.5519 | 165.3776 | 59.9899 | 153 | 28.5464 | 147.6807 | 59.9753 | 134.5 | 28.5535 | 128.7394 | 59.9817 | 116 | 28.5707 | 109.2133 | 59.9483 | 97.5 | 28.5646 | 91.038 | 59.9912 | 79
28.5603 | 165.3762 | 59.9899 | 153 | 28.5548 | 147.6744 | 59.9753 | 134.5 | 28.5618 | 128.7368 | 59.9817 | 116 | 28.579 | 109.2077 | 59.9483 | 97.5 | 28.5729 | 91.0377 | 59.9912 | 79
28.5686 | 165.3748 | 59.9899 | 153 | 28.5631 | 147.6682 | 59.9753 | 134.5 | 28.5702 | 128.7342 | 59.9817 | 116 | 28.5874 | 109.2022 | 59.9483 | 97.5 | 28.5813 | 91.0374 | 59.9912 | 79
28.5769 | 165.3734 | 59.9899 | 153 | 28.5715 | 147.662 | 59.9765 | 134.5 | 28.5785 | 128.7316 | 59.9817 | 116 | 28.5957 | 109.1966 | 59.9483 | 97.5 | 28.5897 | 91.0371 | 59.9912 | 79
28.5853 | 165.372 | 59.9899 | 153 | 28.5798 | 147.6557 | 59.9765 | 134.5 | 28.5869 | 128.729 | 59.9817 | 116 | 28.604 | 109.1911 | 59.9483 | 97.5 | 28.598 | 91.0367 | 59.9912 | 79
28.5936 | 165.3706 | 59.9899 | 153 | 28.5881 | 147.6495 | 59.9765 | 134.5 | 28.5952 | 128.7264 | 59.9817 | 116 | 28.6124 | 109.1855 | 59.9483 | 97.5 | 28.6063 | 91.0364 | 59.9912 | 79
28.6019 | 165.3692 | 59.9899 | 153 | 28.5965 | 147.6433 | 59.9765 | 134.5 | 28.6035 | 128.7238 | 59.9817 | 116 | 28.6207 | 109.18 | 59.9483 | 97.5 | 28.6146 | 91.0361 | 59.9912 | 79
28.6103 | 165.3678 | 59.9899 | 153 | 28.6048 | 147.6371 | 59.9765 | 134.5 | 28.6118 | 128.7212 | 59.9817 | 116 | 28.6291 | 109.1744 | 59.9483 | 97.5 | 28.623 | 91.0358 | 59.9912 | 79
28.6186 | 165.3664 | 59.9899 | 153 | 28.6131 | 147.6308 | 59.9765 | 134.5 | 28.6202 | 128.7186 | 59.9817 | 116 | 28.6374 | 109.1689 | 59.9483 | 97.5 | 28.6313 | 91.0354 | 59.9912 | 79
28.6269 | 165.365 | 59.9899 | 153 | 28.6215 | 147.6246 | 59.9765 | 134.5 | 28.6285 | 128.716 | 59.9808 | 116 | 28.6458 | 109.1634 | 59.9483 | 97.5 | 28.6396 | 91.0351 | 59.9912 | 79
28.6353 | 165.3636 | 59.9899 | 153 | 28.6298 | 147.6244 | 59.9765 | 134.5 | 28.6369 | 128.7134 | 59.9808 | 116 | 28.6541 | 109.1578 | 59.9483 | 97.5 | 28.6479 | 91.0348 | 59.9912 | 79
28.6436 | 165.3622 | 59.9899 | 153 | 28.6382 | 147.6248 | 59.9765 | 134.5 | 28.6452 | 128.7108 | 59.9808 | 116 | 28.6624 | 109.1523 | 59.9483 | 97.5 | 28.6563 | 91.0345 | 59.9912 | 79
28.652 | 165.3608 | 59.9899 | 153 | 28.6465 | 147.6253 | 59.9765 | 134.5 | 28.6535 | 128.7082 | 59.9808 | 116 | 28.6708 | 109.1467 | 59.9492 | 97.5 | 28.6647 | 91.0341 | 59.9912 | 79
28.6603 | 165.3594 | 59.9899 | 153 | 28.6548 | 147.6257 | 59.9765 | 134.5 | 28.6619 | 128.7056 | 59.9808 | 116 | 28.6791 | 109.1412 | 59.9492 | 97.5 | 28.673 | 91.0338 | 59.9898 | 79
28.6686 | 165.358 | 59.9899 | 153 | 28.6632 | 147.6262 | 59.9765 | 134.5 | 28.6702 | 128.703 | 59.9808 | 116 | 28.6874 | 109.1356 | 59.9492 | 97.5 | 28.6813 | 91.0335 | 59.9898 | 79
28.6769 | 165.3566 | 59.9899 | 153 | 28.6715 | 147.6266 | 59.9765 | 134.5 | 28.6786 | 128.7004 | 59.9808 | 116 | 28.6958 | 109.1301 | 59.9492 | 97.5 | 28.6896 | 91.0331 | 59.9898 | 79
28.6853 | 165.3552 | 59.9899 | 153 | 28.6798 | 147.627 | 59.9765 | 134.5 | 28.6869 | 128.6978 | 59.9808 | 116 | 28.7041 | 109.1245 | 59.9492 | 97.5 | 28.698 | 91.0328 | 59.9898 | 79
28.6936 | 165.3538 | 59.9899 | 153 | 28.6882 | 147.6275 | 59.9765 | 134.5 | 28.6952 | 128.6952 | 59.9808 | 116 | 28.7125 | 109.119 | 59.9492 | 97.5 | 28.7063 | 91.0325 | 59.9898 | 79
28.702 | 165.3524 | 59.9899 | 153 | 28.6965 | 147.6279 | 59.9765 | 134.5 | 28.7036 | 128.6925 | 59.9808 | 116 | 28.7208 | 109.1135 | 59.9492 | 97.5 | 28.7147 | 91.0322 | 59.9898 | 79
28.7103 | 165.351 | 59.9899 | 153 | 28.7048 | 147.6284 | 59.9765 | 134.5 | 28.7119 | 128.6895 | 59.9808 | 116 | 28.7292 | 109.1079 | 59.9492 | 97.5 | 28.723 | 91.0318 | 59.9898 | 79
28.7186 | 165.3496 | 59.9899 | 153 | 28.7132 | 147.6288 | 59.9765 | 134.5 | 28.7202 | 128.6865 | 59.9808 | 116 | 28.7375 | 109.1024 | 59.9492 | 97.5 | 28.7313 | 91.0315 | 59.9898 | 79
28.727 | 165.3482 | 59.9899 | 153 | 28.7215 | 147.6292 | 59.9765 | 134.5 | 28.7285 | 128.6835 | 59.9808 | 116 | 28.7458 | 109.0968 | 59.9492 | 97.5 | 28.7397 | 91.0312 | 59.9898 | 79
28.7353 | 165.3468 | 59.9899 | 153 | 28.7299 | 147.6297 | 59.9765 | 134.5 | 28.7369 | 128.6804 | 59.9808 | 116 | 28.7542 | 109.0913 | 59.9492 | 97.5 | 28.748 | 91.0309 | 59.9898 | 79
28.7436 | 165.3454 | 59.9899 | 153 | 28.7382 | 147.6301 | 59.9765 | 134.5 | 28.7452 | 128.6774 | 59.9808 | 116 | 28.7625 | 109.0857 | 59.9492 | 97.5 | 28.7563 | 91.0305 | 59.9898 | 79
28.752 | 165.344 | 59.9899 | 153 | 28.7465 | 147.6306 | 59.9765 | 134.5 | 28.7536 | 128.6744 | 59.9808 | 116 | 28.7708 | 109.0802 | 59.9492 | 97.5 | 28.7646 | 91.0302 | 59.9898 | 79
28.7603 | 165.3423 | 59.9899 | 153 | 28.7549 | 147.631 | 59.9765 | 134.5 | 28.7619 | 128.6713 | 59.9808 | 116 | 28.7792 | 109.0747 | 59.9492 | 97.5 | 28.773 | 91.0299 | 59.9898 | 79
28.7686 | 165.3395 | 59.9899 | 153 | 28.7632 | 147.6314 | 59.9765 | 134.5 | 28.7702 | 128.6683 | 59.9808 | 116 | 28.7875 | 109.0741 | 59.9492 | 97.5 | 28.7813 | 91.0295 | 59.9898 | 79
28.777 | 165.3367 | 59.9899 | 153 | 28.7715 | 147.6319 | 59.9777 | 134.5 | 28.7786 | 128.6653 | 59.9808 | 116 | 28.7959 | 109.0743 | 59.9492 | 97.5 | 28.7897 | 91.0292 | 59.9898 | 79
28.7853 | 165.3339 | 59.9899 | 153 | 28.7799 | 147.6323 | 59.9777 | 134.5 | 28.7869 | 128.6622 | 59.9808 | 116 | 28.8042 | 109.0744 | 59.9492 | 97.5 | 28.798 | 91.0289 | 59.9898 | 79
28.7936 | 165.3311 | 59.9899 | 153 | 28.7882 | 147.6328 | 59.9777 | 134.5 | 28.7953 | 128.6592 | 59.9808 | 116 | 28.8126 | 109.0746 | 59.9492 | 97.5 | 28.8063 | 91.0286 | 59.9898 | 79
28.802 | 165.3284 | 59.9899 | 153 | 28.7966 | 147.6332 | 59.9777 | 134.5 | 28.8036 | 128.6562 | 59.9808 | 116 | 28.8209 | 109.0747 | 59.9492 | 97.5 | 28.8147 | 91.0282 | 59.9898 | 79
28.8103 | 165.3256 | 59.9899 | 153 | 28.8049 | 147.6336 | 59.9777 | 134.5 | 28.8119 | 128.6532 | 59.9808 | 116 | 28.8292 | 109.0749 | 59.9492 | 97.5 | 28.823 | 91.0279 | 59.9898 | 79
28.8186 | 165.3228 | 59.9899 | 153 | 28.8132 | 147.6341 | 59.9777 | 134.5 | 28.8203 | 128.6501 | 59.9808 | 116 | 28.8376 | 109.075 | 59.9492 | 97.5 | 28.8314 | 91.0276 | 59.9898 | 79
28.827 | 165.32 | 59.9899 | 153 | 28.8216 | 147.6345 | 59.9777 | 134.5 | 28.8286 | 128.6471 | 59.98 | 116 | 28.8459 | 109.0752 | 59.9492 | 97.5 | 28.8397 | 91.0273 | 59.9898 | 79
28.8353 | 165.3173 | 59.9899 | 153 | 28.8299 | 147.6349 | 59.9777 | 134.5 | 28.8369 | 128.6441 | 59.98 | 116 | 28.8542 | 109.0753 | 59.9492 | 97.5 | 28.848 | 91.0269 | 59.9898 | 79
28.8437 | 165.3145 | 59.9899 | 153 | 28.8382 | 147.6354 | 59.9777 | 134.5 | 28.8453 | 128.641 | 59.98 | 116 | 28.8626 | 109.0755 | 59.9492 | 97.5 | 28.8563 | 91.0266 | 59.9898 | 79
28.852 | 165.3117 | 59.9899 | 153 | 28.8466 | 147.6358 | 59.9777 | 134.5 | 28.8536 | 128.638 | 59.98 | 116 | 28.8709 | 109.0756 | 59.949 | 97.5 | 28.8647 | 91.0263 | 59.9898 | 79
28.8603 | 165.3089 | 59.9899 | 153 | 28.8549 | 147.6363 | 59.9777 | 134.5 | 28.8619 | 128.635 | 59.98 | 116 | 28.8793 | 109.0758 | 59.949 | 97.5 | 28.873 | 91.026 | 59.99 | 79
28.8686 | 165.3062 | 59.9899 | 153 | 28.8632 | 147.6367 | 59.9777 | 134.5 | 28.8703 | 128.6319 | 59.98 | 116 | 28.8876 | 109.0759 | 59.949 | 97.5 | 28.8813 | 91.0256 | 59.99 | 79
28.877 | 165.3034 | 59.9899 | 153 | 28.8716 | 147.6371 | 59.9777 | 134.5 | 28.8786 | 128.6289 | 59.98 | 116 | 28.896 | 109.0761 | 59.949 | 97.5 | 28.8897 | 91.0253 | 59.99 | 79
28.8853 | 165.3006 | 59.9899 | 153 | 28.8799 | 147.6376 | 59.9777 | 134.5 | 28.8869 | 128.6259 | 59.98 | 116 | 28.9043 | 109.0762 | 59.949 | 97.5 | 28.898 | 91.025 | 59.99 | 79
28.8937 | 165.2978 | 59.9899 | 153 | 28.8882 | 147.638 | 59.9777 | 134.5 | 28.8953 | 128.6228 | 59.98 | 116 | 28.9126 | 109.0764 | 59.949 | 97.5 | 28.9064 | 91.0247 | 59.99 | 79
28.902 | 165.295 | 59.9899 | 153 | 28.8966 | 147.6385 | 59.9777 | 134.5 | 28.9036 | 128.6198 | 59.98 | 116 | 28.921 | 109.0765 | 59.949 | 97.5 | 28.9147 | 91.0243 | 59.99 | 79
28.9103 | 165.2923 | 59.9899 | 153 | 28.9049 | 147.6389 | 59.9777 | 134.5 | 28.912 | 128.6168 | 59.98 | 116 | 28.9293 | 109.0767 | 59.949 | 97.5 | 28.923 | 91.024 | 59.99 | 79
28.9187 | 165.2895 | 59.9899 | 153 | 28.9133 | 147.6393 | 59.9777 | 134.5 | 28.9203 | 128.6138 | 59.98 | 116 | 28.9377 | 109.0768 | 59.949 | 97.5 | 28.9313 | 91.0237 | 59.99 | 79
28.927 | 165.2867 | 59.9891 | 153 | 28.9216 | 147.6398 | 59.9777 | 134.5 | 28.9286 | 128.6107 | 59.98 | 116 | 28.946 | 109.077 | 59.949 | 97.5 | 28.9397 | 91.0233 | 59.99 | 79
28.9353 | 165.2839 | 59.9891 | 153 | 28.9299 | 147.6402 | 59.9777 | 134.5 | 28.937 | 128.6077 | 59.98 | 116 | 28.9543 | 109.0771 | 59.949 | 97.5 | 28.948 | 91.023 | 59.99 | 79
28.9437 | 165.2811 | 59.9891 | 153 | 28.9383 | 147.6407 | 59.9777 | 134.5 | 28.9453 | 128.6047 | 59.98 | 116 | 28.9627 | 109.0773 | 59.949 | 97.5 | 28.9564 | 91.0227 | 59.99 | 79
28.952 | 165.2784 | 59.9891 | 153 | 28.9466 | 147.6411 | 59.9777 | 134.5 | 28.9536 | 128.6016 | 59.98 | 116 | 28.971 | 109.0774 | 59.949 | 97.5 | 28.9647 | 91.0224 | 59.99 | 79
28.9603 | 165.2756 | 59.9891 | 153 | 28.9549 | 147.6415 | 59.9777 | 134.5 | 28.962 | 128.5986 | 59.98 | 116 | 28.9794 | 109.0776 | 59.949 | 97.5 | 28.973 | 91.022 | 59.99 | 79
28.9687 | 165.2728 | 59.9891 | 153 | 28.9633 | 147.642 | 59.9777 | 134.5 | 28.9703 | 128.5956 | 59.98 | 116 | 28.9877 | 109.0777 | 59.949 | 97.5 | 28.9814 | 91.0155 | 59.99 | 79
28.977 | 165.27 | 59.9891 | 153 | 28.9716 | 147.6424 | 59.9802 | 134.5 | 28.9786 | 128.5926 | 59.98 | 116 | 28.996 | 109.0779 | 59.949 | 97.5 | 28.9897 | 91.0084 | 59.99 | 79
28.9853 | 165.2673 | 59.9891 | 153 | 28.9799 | 147.6429 | 59.9802 | 134.5 | 28.987 | 128.5895 | 59.98 | 116 | 29.0044 | 109.078 | 59.949 | 97.5 | 28.998 | 91.0012 | 59.99 | 79
28.9937 | 165.2645 | 59.9891 | 153 | 28.9883 | 147.6433 | 59.9802 | 134.5 | 28.9953 | 128.5865 | 59.98 | 116 | 29.0127 | 109.0782 | 59.949 | 97.5 | 29.0063 | 90.994 | 59.99 | 79
29.002 | 165.2617 | 59.9891 | 153 | 28.9966 | 147.6437 | 59.9802 | 134.5 | 29.0037 | 128.5835 | 59.98 | 116 | 29.0211 | 109.0783 | 59.949 | 97.5 | 29.0147 | 90.9869 | 59.99 | 79
29.0103 | 165.2589 | 59.9891 | 153 | 29.005 | 147.6442 | 59.9802 | 134.5 | 29.012 | 128.5804 | 59.98 | 116 | 29.0294 | 109.0785 | 59.949 | 97.5 | 29.023 | 90.9797 | 59.99 | 79
29.0187 | 165.2561 | 59.9891 | 153 | 29.0133 | 147.6446 | 59.9802 | 134.5 | 29.0203 | 128.5774 | 59.98 | 116 | 29.0378 | 109.0786 | 59.949 | 97.5 | 29.0314 | 90.9725 | 59.99 | 79
29.027 | 165.2534 | 59.9891 | 153 | 29.0216 | 147.6451 | 59.9802 | 134.5 | 29.0287 | 128.5744 | 59.9791 | 116 | 29.0461 | 109.0788 | 59.949 | 97.5 | 29.0397 | 90.9654 | 59.99 | 79
29.0353 | 165.2506 | 59.9891 | 153 | 29.03 | 147.6455 | 59.9802 | 134.5 | 29.037 | 128.5714 | 59.9791 | 116 | 29.0544 | 109.0789 | 59.949 | 97.5 | 29.048 | 90.9582 | 59.99 | 79
29.0437 | 165.2478 | 59.9891 | 153 | 29.0383 | 147.6459 | 59.9802 | 134.5 | 29.0453 | 128.5683 | 59.9791 | 116 | 29.0628 | 109.0791 | 59.949 | 97.5 | 29.0564 | 90.951 | 59.99 | 79
29.052 | 165.245 | 59.9891 | 153 | 29.0466 | 147.6464 | 59.9802 | 134.5 | 29.0537 | 128.5653 | 59.9791 | 116 | 29.0711 | 109.0792 | 59.9464 | 97.5 | 29.0647 | 90.9439 | 59.99 | 79
29.0604 | 165.2422 | 59.9891 | 153 | 29.055 | 147.6468 | 59.9802 | 134.5 | 29.062 | 128.5623 | 59.9791 | 116 | 29.0794 | 109.0794 | 59.9464 | 97.5 | 29.0731 | 90.9367 | 59.9902 | 79
29.0687 | 165.2395 | 59.9891 | 153 | 29.0633 | 147.6472 | 59.9802 | 134.5 | 29.0703 | 128.5592 | 59.9791 | 116 | 29.0878 | 109.0795 | 59.9464 | 97.5 | 29.0814 | 90.9295 | 59.9902 | 79
29.077 | 165.2367 | 59.9891 | 153 | 29.0716 | 147.6477 | 59.9802 | 134.5 | 29.0787 | 128.5562 | 59.9791 | 116 | 29.0961 | 109.0797 | 59.9464 | 97.5 | 29.0897 | 90.9224 | 59.9902 | 79
29.0854 | 165.2339 | 59.9891 | 153 | 29.08 | 147.6481 | 59.9802 | 134.5 | 29.087 | 128.5532 | 59.9791 | 116 | 29.1045 | 109.0798 | 59.9464 | 97.5 | 29.098 | 90.9152 | 59.9902 | 79
29.0937 | 165.2311 | 59.9891 | 153 | 29.0883 | 147.6486 | 59.9802 | 134.5 | 29.0953 | 128.5501 | 59.9791 | 116 | 29.1128 | 109.08 | 59.9464 | 97.5 | 29.1064 | 90.908 | 59.9902 | 79
29.102 | 165.2283 | 59.9891 | 153 | 29.0966 | 147.649 | 59.9802 | 134.5 | 29.1037 | 128.5471 | 59.9791 | 116 | 29.1212 | 109.0801 | 59.9464 | 97.5 | 29.1147 | 90.9009 | 59.9902 | 79
29.1104 | 165.2256 | 59.9891 | 153 | 29.105 | 147.6494 | 59.9802 | 134.5 | 29.112 | 128.5441 | 59.9791 | 116 | 29.1295 | 109.0803 | 59.9464 | 97.5 | 29.123 | 90.8937 | 59.9902 | 79
29.1187 | 165.2228 | 59.9891 | 153 | 29.1133 | 147.6499 | 59.9802 | 134.5 | 29.1204 | 128.541 | 59.9791 | 116 | 29.1378 | 109.0804 | 59.9464 | 97.5 | 29.1314 | 90.8865 | 59.9902 | 79
29.127 | 165.22 | 59.9874 | 153 | 29.1217 | 147.6503 | 59.9802 | 134.5 | 29.1287 | 128.538 | 59.9791 | 116 | 29.1462 | 109.0806 | 59.9464 | 97.5 | 29.1397 | 90.8794 | 59.9902 | 79
29.1354 | 165.2172 | 59.9874 | 153 | 29.13 | 147.6508 | 59.9802 | 134.5 | 29.137 | 128.535 | 59.9791 | 116 | 29.1545 | 109.0807 | 59.9464 | 97.5 | 29.1481 | 90.8722 | 59.9902 | 79
29.1437 | 165.2145 | 59.9874 | 153 | 29.1383 | 147.6512 | 59.9802 | 134.5 | 29.1454 | 128.532 | 59.9791 | 116 | 29.1628 | 109.0809 | 59.9464 | 97.5 | 29.1564 | 90.865 | 59.9902 | 79
29.152 | 165.2117 | 59.9874 | 153 | 29.1467 | 147.6516 | 59.9802 | 134.5 | 29.1537 | 128.5289 | 59.9791 | 116 | 29.1712 | 109.081 | 59.9464 | 97.5 | 29.1647 | 90.8578 | 59.9902 | 79
29.1604 | 165.2089 | 59.9874 | 153 | 29.155 | 147.6521 | 59.9802 | 134.5 | 29.162 | 128.5259 | 59.9791 | 116 | 29.1795 | 109.0812 | 59.9464 | 97.5 | 29.173 | 90.8507 | 59.9902 | 79
29.1687 | 165.2061 | 59.9874 | 153 | 29.1633 | 147.6525 | 59.9802 | 134.5 | 29.1704 | 128.5229 | 59.9791 | 116 | 29.1879 | 109.0813 | 59.9464 | 97.5 | 29.1814 | 90.8435 | 59.9902 | 79
29.177 | 165.2034 | 59.9874 | 153 | 29.1717 | 147.653 | 59.9821 | 134.5 | 29.1787 | 128.5198 | 59.9791 | 116 | 29.1962 | 109.0815 | 59.9464 | 97.5 | 29.1898 | 90.8363 | 59.9902 | 79
29.1854 | 165.2006 | 59.9874 | 153 | 29.18 | 147.6502 | 59.9821 | 134.5 | 29.187 | 128.5168 | 59.9791 | 116 | 29.2046 | 109.0816 | 59.9464 | 97.5 | 29.1981 | 90.8292 | 59.9902 | 79
29.1937 | 165.1978 | 59.9874 | 153 | 29.1884 | 147.6473 | 59.9821 | 134.5 | 29.1954 | 128.5138 | 59.9791 | 116 | 29.2129 | 109.0818 | 59.9464 | 97.5 | 29.2064 | 90.822 | 59.9902 | 79
29.202 | 165.195 | 59.9874 | 153 | 29.1967 | 147.6443 | 59.9821 | 134.5 | 29.2037 | 128.5107 | 59.9791 | 116 | 29.2213 | 109.0819 | 59.9464 | 97.5 | 29.2147 | 90.8148 | 59.9902 | 79
29.2104 | 165.1922 | 59.9874 | 153 | 29.205 | 147.6413 | 59.9821 | 134.5 | 29.2121 | 128.5077 | 59.9791 | 116 | 29.2296 | 109.0821 | 59.9464 | 97.5 | 29.2231 | 90.8077 | 59.9902 | 79
29.2187 | 165.1895 | 59.9874 | 153 | 29.2134 | 147.6384 | 59.9821 | 134.5 | 29.2204 | 128.5047 | 59.9791 | 116 | 29.2379 | 109.0822 | 59.9464 | 97.5 | 29.2314 | 90.8005 | 59.9902 | 79
29.2271 | 165.1867 | 59.9874 | 153 | 29.2217 | 147.6354 | 59.9821 | 134.5 | 29.2287 | 128.5012 | 59.9776 | 116 | 29.2463 | 109.0824 | 59.9464 | 97.5 | 29.2397 | 90.7933 | 59.9902 | 79
29.2354 | 165.1839 | 59.9874 | 153 | 29.23 | 147.6324 | 59.9821 | 134.5 | 29.2371 | 128.4975 | 59.9776 | 116 | 29.2546 | 109.0825 | 59.9464 | 97.5 | 29.248 | 90.7862 | 59.9902 | 79
29.2437 | 165.1811 | 59.9874 | 153 | 29.2384 | 147.6294 | 59.9821 | 134.5 | 29.2454 | 128.4938 | 59.9776 | 116 | 29.2629 | 109.0827 | 59.9464 | 97.5 | 29.2564 | 90.779 | 59.9902 | 79
29.2521 | 165.1783 | 59.9874 | 153 | 29.2467 | 147.6264 | 59.9821 | 134.5 | 29.2538 | 128.4901 | 59.9776 | 116 | 29.2713 | 109.0828 | 59.9433 | 97.5 | 29.2648 | 90.7718 | 59.9902 | 79
29.2604 | 165.1756 | 59.9874 | 153 | 29.255 | 147.6235 | 59.9821 | 134.5 | 29.2621 | 128.4865 | 59.9776 | 116 | 29.2796 | 109.083 | 59.9433 | 97.5 | 29.2731 | 90.7647 | 59.9909 | 79
29.2687 | 165.1729 | 59.9874 | 153 | 29.2634 | 147.6205 | 59.9821 | 134.5 | 29.2704 | 128.4828 | 59.9776 | 116 | 29.288 | 109.08 | 59.9433 | 97.5 | 29.2814 | 90.7575 | 59.9909 | 79
29.2771 | 165.1715 | 59.9874 | 153 | 29.2717 | 147.6175 | 59.9821 | 134.5 | 29.2787 | 128.4791 | 59.9776 | 116 | 29.2963 | 109.0768 | 59.9433 | 97.5 | 29.2897 | 90.7503 | 59.9909 | 79
29.2854 | 165.17 | 59.9874 | 153 | 29.28 | 147.6145 | 59.9821 | 134.5 | 29.2871 | 128.4754 | 59.9776 | 116 | 29.3047 | 109.0735 | 59.9433 | 97.5 | 29.2981 | 90.7432 | 59.9909 | 79
29.2937 | 165.1686 | 59.9874 | 153 | 29.2884 | 147.6116 | 59.9821 | 134.5 | 29.2954 | 128.4717 | 59.9776 | 116 | 29.313 | 109.0703 | 59.9433 | 97.5 | 29.3064 | 90.736 | 59.9909 | 79
29.3021 | 165.1672 | 59.9874 | 153 | 29.2967 | 147.6086 | 59.9821 | 134.5 | 29.3038 | 128.4681 | 59.9776 | 116 | 29.3213 | 109.0671 | 59.9433 | 97.5 | 29.3148 | 90.7288 | 59.9909 | 79
29.3104 | 165.1658 | 59.9874 | 153 | 29.3051 | 147.6056 | 59.9821 | 134.5 | 29.3121 | 128.4644 | 59.9776 | 116 | 29.3297 | 109.0639 | 59.9433 | 97.5 | 29.3231 | 90.7217 | 59.9909 | 79
29.3187 | 165.1644 | 59.9874 | 153 | 29.3134 | 147.6026 | 59.9821 | 134.5 | 29.3204 | 128.4607 | 59.9776 | 116 | 29.338 | 109.0607 | 59.9433 | 97.5 | 29.3314 | 90.7145 | 59.9909 | 79
29.3271 | 165.1629 | 59.9862 | 153 | 29.3217 | 147.5997 | 59.9821 | 134.5 | 29.3288 | 128.457 | 59.9776 | 116 | 29.3463 | 109.0574 | 59.9433 | 97.5 | 29.3398 | 90.7073 | 59.9909 | 79
29.3354 | 165.1615 | 59.9862 | 153 | 29.3301 | 147.5967 | 59.9821 | 134.5 | 29.3371 | 128.4533 | 59.9776 | 116 | 29.3547 | 109.0542 | 59.9433 | 97.5 | 29.3481 | 90.7002 | 59.9909 | 79
29.3437 | 165.1601 | 59.9862 | 153 | 29.3384 | 147.5937 | 59.9821 | 134.5 | 29.3454 | 128.4497 | 59.9776 | 116 | 29.363 | 109.051 | 59.9433 | 97.5 | 29.3564 | 90.693 | 59.9909 | 79
29.3521 | 165.1587 | 59.9862 | 153 | 29.3467 | 147.5907 | 59.9821 | 134.5 | 29.3538 | 128.446 | 59.9776 | 116 | 29.3714 | 109.0478 | 59.9433 | 97.5 | 29.3647 | 90.6858 | 59.9909 | 79
29.3604 | 165.1573 | 59.9862 | 153 | 29.3551 | 147.5878 | 59.9821 | 134.5 | 29.3621 | 128.4423 | 59.9776 | 116 | 29.3797 | 109.0445 | 59.9433 | 97.5 | 29.3731 | 90.6787 | 59.9909 | 79
29.3688 | 165.1558 | 59.9862 | 153 | 29.3634 | 147.5848 | 59.9821 | 134.5 | 29.3705 | 128.4386 | 59.9776 | 116 | 29.3881 | 109.0413 | 59.9433 | 97.5 | 29.3814 | 90.6715 | 59.9909 | 79
29.3771 | 165.1544 | 59.9862 | 153 | 29.3717 | 147.5818 | 59.9824 | 134.5 | 29.3788 | 128.435 | 59.9776 | 116 | 29.3964 | 109.0381 | 59.9433 | 97.5 | 29.3898 | 90.6643 | 59.9909 | 79
29.3854 | 165.153 | 59.9862 | 153 | 29.3801 | 147.5789 | 59.9824 | 134.5 | 29.3871 | 128.4313 | 59.9776 | 116 | 29.4048 | 109.0349 | 59.9433 | 97.5 | 29.3981 | 90.6572 | 59.9909 | 79
29.3938 | 165.1516 | 59.9862 | 153 | 29.3884 | 147.5759 | 59.9824 | 134.5 | 29.3954 | 128.4276 | 59.9776 | 116 | 29.4131 | 109.0317 | 59.9433 | 97.5 | 29.4064 | 90.65 | 59.9909 | 79
29.4021 | 165.1501 | 59.9862 | 153 | 29.3967 | 147.5729 | 59.9824 | 134.5 | 29.4038 | 128.4239 | 59.9776 | 116 | 29.4214 | 109.0284 | 59.9433 | 97.5 | 29.4148 | 90.6428 | 59.9909 | 79
29.4104 | 165.1487 | 59.9862 | 153 | 29.4051 | 147.5699 | 59.9824 | 134.5 | 29.4121 | 128.4202 | 59.9776 | 116 | 29.4298 | 109.0252 | 59.9433 | 97.5 | 29.4231 | 90.6357 | 59.9909 | 79
29.4188 | 165.1473 | 59.9862 | 153 | 29.4134 | 147.567 | 59.9824 | 134.5 | 29.4205 | 128.4166 | 59.9776 | 116 | 29.4381 | 109.022 | 59.9433 | 97.5 | 29.4315 | 90.6285 | 59.9909 | 79
29.4271 | 165.1459 | 59.9862 | 153 | 29.4218 | 147.564 | 59.9824 | 134.5 | 29.4288 | 128.4129 | 59.9767 | 116 | 29.4464 | 109.0188 | 59.9433 | 97.5 | 29.4398 | 90.6213 | 59.9909 | 79
29.4354 | 165.1445 | 59.9862 | 153 | 29.4301 | 147.561 | 59.9824 | 134.5 | 29.4371 | 128.4092 | 59.9767 | 116 | 29.4548 | 109.0155 | 59.9433 | 97.5 | 29.4481 | 90.6141 | 59.9909 | 79
29.4438 | 165.143 | 59.9862 | 153 | 29.4384 | 147.558 | 59.9824 | 134.5 | 29.4455 | 128.4055 | 59.9767 | 116 | 29.4631 | 109.0123 | 59.9433 | 97.5 | 29.4564 | 90.607 | 59.9909 | 79
29.4521 | 165.1416 | 59.9862 | 153 | 29.4468 | 147.5551 | 59.9824 | 134.5 | 29.4538 | 128.4019 | 59.9767 | 116 | 29.4715 | 109.0091 | 59.9403 | 97.5 | 29.4648 | 90.5998 | 59.9909 | 79
29.4604 | 165.1402 | 59.9862 | 153 | 29.4551 | 147.5521 | 59.9824 | 134.5 | 29.4622 | 128.3982 | 59.9767 | 116 | 29.4798 | 109.0059 | 59.9403 | 97.5 | 29.4731 | 90.5926 | 59.9915 | 79
29.4688 | 165.1388 | 59.9862 | 153 | 29.4634 | 147.5491 | 59.9824 | 134.5 | 29.4705 | 128.3945 | 59.9767 | 116 | 29.4882 | 109.0027 | 59.9403 | 97.5 | 29.4814 | 90.5909 | 59.9915 | 79
29.4771 | 165.1373 | 59.9862 | 153 | 29.4718 | 147.5461 | 59.9824 | 134.5 | 29.4788 | 128.3908 | 59.9767 | 116 | 29.4965 | 108.9994 | 59.9403 | 97.5 | 29.4898 | 90.5897 | 59.9915 | 79
29.4854 | 165.1359 | 59.9862 | 153 | 29.4801 | 147.5432 | 59.9824 | 134.5 | 29.4872 | 128.3871 | 59.9767 | 116 | 29.5049 | 108.9962 | 59.9403 | 97.5 | 29.4981 | 90.5885 | 59.9915 | 79
29.4938 | 165.1345 | 59.9862 | 153 | 29.4884 | 147.5402 | 59.9824 | 134.5 | 29.4955 | 128.3835 | 59.9767 | 116 | 29.5132 | 108.993 | 59.9403 | 97.5 | 29.5065 | 90.5873 | 59.9915 | 79
29.5021 | 165.1331 | 59.9862 | 153 | 29.4968 | 147.5372 | 59.9824 | 134.5 | 29.5038 | 128.3798 | 59.9767 | 116 | 29.5215 | 108.9898 | 59.9403 | 97.5 | 29.5148 | 90.5861 | 59.9915 | 79
29.5104 | 165.1317 | 59.9862 | 153 | 29.5051 | 147.5342 | 59.9824 | 134.5 | 29.5122 | 128.3761 | 59.9767 | 116 | 29.5299 | 108.9865 | 59.9403 | 97.5 | 29.5231 | 90.5849 | 59.9915 | 79
29.5188 | 165.1302 | 59.9862 | 153 | 29.5134 | 147.5312 | 59.9824 | 134.5 | 29.5205 | 128.3724 | 59.9767 | 116 | 29.5382 | 108.9833 | 59.9403 | 97.5 | 29.5314 | 90.5837 | 59.9915 | 79
29.5271 | 165.1288 | 59.9823 | 153 | 29.5218 | 147.5283 | 59.9824 | 134.5 | 29.5288 | 128.3688 | 59.9767 | 116 | 29.5465 | 108.9801 | 59.9403 | 97.5 | 29.5398 | 90.5825 | 59.9915 | 79
29.5355 | 165.1274 | 59.9823 | 153 | 29.5301 | 147.5253 | 59.9824 | 134.5 | 29.5372 | 128.3651 | 59.9767 | 116 | 29.5549 | 108.9769 | 59.9403 | 97.5 | 29.5481 | 90.5813 | 59.9915 | 79
29.5438 | 165.126 | 59.9823 | 153 | 29.5385 | 147.5223 | 59.9824 | 134.5 | 29.5455 | 128.3614 | 59.9767 | 116 | 29.5632 | 108.9737 | 59.9403 | 97.5 | 29.5565 | 90.5801 | 59.9915 | 79
29.5521 | 165.1245 | 59.9823 | 153 | 29.5468 | 147.5194 | 59.9824 | 134.5 | 29.5539 | 128.3577 | 59.9767 | 116 | 29.5716 | 108.9704 | 59.9403 | 97.5 | 29.5648 | 90.5789 | 59.9915 | 79
29.5605 | 165.1231 | 59.9823 | 153 | 29.5551 | 147.5164 | 59.9824 | 134.5 | 29.5622 | 128.354 | 59.9767 | 116 | 29.5799 | 108.9672 | 59.9403 | 97.5 | 29.5731 | 90.5777 | 59.9915 | 79
29.5688 | 165.1217 | 59.9823 | 153 | 29.5635 | 147.5134 | 59.9824 | 134.5 | 29.5705 | 128.3504 | 59.9767 | 116 | 29.5883 | 108.964 | 59.9403 | 97.5 | 29.5815 | 90.5765 | 59.9915 | 79
29.5771 | 165.1203 | 59.9823 | 153 | 29.5718 | 147.5104 | 59.9832 | 134.5 | 29.5789 | 128.3467 | 59.9767 | 116 | 29.5966 | 108.9608 | 59.9403 | 97.5 | 29.5898 | 90.5753 | 59.9915 | 79
29.5855 | 165.1189 | 59.9823 | 153 | 29.5801 | 147.5075 | 59.9832 | 134.5 | 29.5872 | 128.343 | 59.9767 | 116 | 29.6049 | 108.9576 | 59.9403 | 97.5 | 29.5981 | 90.5742 | 59.9915 | 79
29.5938 | 165.1174 | 59.9823 | 153 | 29.5885 | 147.5045 | 59.9832 | 134.5 | 29.5955 | 128.3393 | 59.9767 | 116 | 29.6133 | 108.9543 | 59.9403 | 97.5 | 29.6064 | 90.573 | 59.9915 | 79
29.6021 | 165.116 | 59.9823 | 153 | 29.5968 | 147.5015 | 59.9832 | 134.5 | 29.6039 | 128.3356 | 59.9767 | 116 | 29.6216 | 108.9511 | 59.9403 | 97.5 | 29.6148 | 90.5718 | 59.9915 | 79
29.6105 | 165.1146 | 59.9823 | 153 | 29.6051 | 147.4985 | 59.9832 | 134.5 | 29.6122 | 128.332 | 59.9767 | 116 | 29.63 | 108.9479 | 59.9403 | 97.5 | 29.6231 | 90.5706 | 59.9915 | 79
29.6188 | 165.1132 | 59.9823 | 153 | 29.6135 | 147.4956 | 59.9832 | 134.5 | 29.6205 | 128.3283 | 59.9767 | 116 | 29.6383 | 108.9447 | 59.9403 | 97.5 | 29.6315 | 90.5694 | 59.9915 | 79
29.6271 | 165.1118 | 59.9823 | 153 | 29.6218 | 147.4926 | 59.9832 | 134.5 | 29.6289 | 128.3246 | 59.9762 | 116 | 29.6466 | 108.9414 | 59.9403 | 97.5 | 29.6398 | 90.5682 | 59.9915 | 79
29.6355 | 165.1103 | 59.9823 | 153 | 29.6301 | 147.4896 | 59.9832 | 134.5 | 29.6372 | 128.3209 | 59.9762 | 116 | 29.655 | 108.9382 | 59.9403 | 97.5 | 29.6481 | 90.567 | 59.9915 | 79
29.6438 | 165.1089 | 59.9823 | 153 | 29.6385 | 147.4866 | 59.9832 | 134.5 | 29.6456 | 128.3173 | 59.9762 | 116 | 29.6633 | 108.935 | 59.9403 | 97.5 | 29.6565 | 90.5658 | 59.9915 | 79
29.6522 | 165.1075 | 59.9823 | 153 | 29.6468 | 147.4837 | 59.9832 | 134.5 | 29.6539 | 128.3136 | 59.9762 | 116 | 29.6717 | 108.9318 | 59.9384 | 97.5 | 29.6648 | 90.5646 | 59.9915 | 79
29.6605 | 165.1061 | 59.9823 | 153 | 29.6552 | 147.4807 | 59.9832 | 134.5 | 29.6622 | 128.3099 | 59.9762 | 116 | 29.68 | 108.9286 | 59.9384 | 97.5 | 29.6732 | 90.5634 | 59.9927 | 79
29.6688 | 165.1046 | 59.9823 | 153 | 29.6635 | 147.4777 | 59.9832 | 134.5 | 29.6706 | 128.3062 | 59.9762 | 116 | 29.6884 | 108.9253 | 59.9384 | 97.5 | 29.6815 | 90.5622 | 59.9927 | 79
29.6772 | 165.1032 | 59.9823 | 153 | 29.6718 | 147.4747 | 59.9832 | 134.5 | 29.6789 | 128.3026 | 59.9762 | 116 | 29.6967 | 108.9221 | 59.9384 | 97.5 | 29.6898 | 90.561 | 59.9927 | 79
29.6855 | 165.1018 | 59.9823 | 153 | 29.6802 | 147.4718 | 59.9832 | 134.5 | 29.6872 | 128.2989 | 59.9762 | 116 | 29.705 | 108.9189 | 59.9384 | 97.5 | 29.6981 | 90.5598 | 59.9927 | 79
29.6938 | 165.1004 | 59.9823 | 153 | 29.6885 | 147.4658 | 59.9832 | 134.5 | 29.6956 | 128.2952 | 59.9762 | 116 | 29.7134 | 108.9157 | 59.9384 | 97.5 | 29.7065 | 90.5586 | 59.9927 | 79
29.7022 | 165.099 | 59.9823 | 153 | 29.6968 | 147.4588 | 59.9832 | 134.5 | 29.7039 | 128.2915 | 59.9762 | 116 | 29.7217 | 108.9124 | 59.9384 | 97.5 | 29.7148 | 90.5574 | 59.9927 | 79
29.7105 | 165.0975 | 59.9823 | 153 | 29.7052 | 147.4517 | 59.9832 | 134.5 | 29.7122 | 128.2878 | 59.9762 | 116 | 29.7301 | 108.9092 | 59.9384 | 97.5 | 29.7231 | 90.5562 | 59.9927 | 79
29.7188 | 165.0961 | 59.9823 | 153 | 29.7135 | 147.4447 | 59.9832 | 134.5 | 29.7206 | 128.2842 | 59.9762 | 116 | 29.7384 | 108.906 | 59.9384 | 97.5 | 29.7315 | 90.555 | 59.9927 | 79
29.7272 | 165.0947 | 59.9795 | 153 | 29.7218 | 147.4377 | 59.9832 | 134.5 | 29.7289 | 128.2805 | 59.9762 | 116 | 29.7468 | 108.9028 | 59.9384 | 97.5 | 29.7398 | 90.5538 | 59.9927 | 79
29.7355 | 165.0933 | 59.9795 | 153 | 29.7302 | 147.4307 | 59.9832 | 134.5 | 29.7372 | 128.2788 | 59.9762 | 116 | 29.7551 | 108.8996 | 59.9384 | 97.5 | 29.7482 | 90.5526 | 59.9927 | 79
29.7438 | 165.0918 | 59.9795 | 153 | 29.7385 | 147.4236 | 59.9832 | 134.5 | 29.7456 | 128.2785 | 59.9762 | 116 | 29.7634 | 108.8963 | 59.9384 | 97.5 | 29.7565 | 90.5514 | 59.9927 | 79
29.7522 | 165.0904 | 59.9795 | 153 | 29.7468 | 147.4166 | 59.9832 | 134.5 | 29.7539 | 128.2782 | 59.9762 | 116 | 29.7718 | 108.8931 | 59.9384 | 97.5 | 29.7648 | 90.5502 | 59.9927 | 79
29.7605 | 165.089 | 59.9795 | 153 | 29.7552 | 147.4096 | 59.9832 | 134.5 | 29.7623 | 128.278 | 59.9762 | 116 | 29.7801 | 108.8899 | 59.9384 | 97.5 | 29.7731 | 90.549 | 59.9927 | 79
29.7689 | 165.0876 | 59.9795 | 153 | 29.7635 | 147.4026 | 59.9832 | 134.5 | 29.7706 | 128.2777 | 59.9762 | 116 | 29.7885 | 108.8867 | 59.9384 | 97.5 | 29.7815 | 90.5478 | 59.9927 | 79
29.7772 | 165.0862 | 59.9795 | 153 | 29.7719 | 147.3956 | 59.981 | 134.5 | 29.7789 | 128.2774 | 59.9762 | 116 | 29.7968 | 108.8854 | 59.9384 | 97.5 | 29.7898 | 90.5466 | 59.9927 | 79
29.7855 | 165.0842 | 59.9795 | 153 | 29.7802 | 147.3885 | 59.981 | 134.5 | 29.7873 | 128.2771 | 59.9762 | 116 | 29.8051 | 108.8847 | 59.9384 | 97.5 | 29.7982 | 90.5454 | 59.9927 | 79
29.7939 | 165.0822 | 59.9795 | 153 | 29.7885 | 147.3815 | 59.981 | 134.5 | 29.7956 | 128.2768 | 59.9762 | 116 | 29.8135 | 108.8839 | 59.9384 | 97.5 | 29.8065 | 90.5442 | 59.9927 | 79
29.8022 | 165.0801 | 59.9795 | 153 | 29.7969 | 147.3745 | 59.981 | 134.5 | 29.804 | 128.2765 | 59.9762 | 116 | 29.8218 | 108.8832 | 59.9384 | 97.5 | 29.8148 | 90.543 | 59.9927 | 79
29.8105 | 165.0781 | 59.9795 | 153 | 29.8052 | 147.3675 | 59.981 | 134.5 | 29.8123 | 128.2762 | 59.9762 | 116 | 29.8302 | 108.8825 | 59.9384 | 97.5 | 29.8232 | 90.5418 | 59.9927 | 79
29.8189 | 165.0761 | 59.9795 | 153 | 29.8135 | 147.3605 | 59.981 | 134.5 | 29.8206 | 128.2759 | 59.9762 | 116 | 29.8385 | 108.8817 | 59.9384 | 97.5 | 29.8315 | 90.5406 | 59.9927 | 79
29.8272 | 165.0741 | 59.9795 | 153 | 29.8219 | 147.3534 | 59.981 | 134.5 | 29.8289 | 128.2757 | 59.9762 | 116 | 29.8469 | 108.881 | 59.9384 | 97.5 | 29.8398 | 90.5394 | 59.9927 | 79
29.8355 | 165.072 | 59.9795 | 153 | 29.8302 | 147.3464 | 59.981 | 134.5 | 29.8373 | 128.2754 | 59.9762 | 116 | 29.8552 | 108.8803 | 59.9384 | 97.5 | 29.8481 | 90.5382 | 59.9927 | 79
29.8439 | 165.07 | 59.9795 | 153 | 29.8385 | 147.3394 | 59.981 | 134.5 | 29.8456 | 128.2751 | 59.9762 | 116 | 29.8635 | 108.8795 | 59.9384 | 97.5 | 29.8565 | 90.537 | 59.9927 | 79
29.8522 | 165.068 | 59.9795 | 153 | 29.8469 | 147.3324 | 59.981 | 134.5 | 29.854 | 128.2748 | 59.9762 | 116 | 29.8719 | 108.8788 | 59.9382 | 97.5 | 29.8648 | 90.5358 | 59.9927 | 79
29.8606 | 165.0659 | 59.9795 | 153 | 29.8552 | 147.3253 | 59.981 | 134.5 | 29.8623 | 128.2745 | 59.9762 | 116 | 29.8802 | 108.8781 | 59.9382 | 97.5 | 29.8732 | 90.5346 | 59.9961 | 79
29.8689 | 165.0639 | 59.9795 | 153 | 29.8636 | 147.3183 | 59.981 | 134.5 | 29.8706 | 128.2742 | 59.9762 | 116 | 29.8885 | 108.8773 | 59.9382 | 97.5 | 29.8815 | 90.5334 | 59.9961 | 79
29.8772 | 165.0619 | 59.9795 | 153 | 29.8719 | 147.3113 | 59.981 | 134.5 | 29.879 | 128.2739 | 59.9762 | 116 | 29.8969 | 108.8766 | 59.9382 | 97.5 | 29.8898 | 90.5322 | 59.9961 | 79
29.8856 | 165.0598 | 59.9795 | 153 | 29.8802 | 147.3043 | 59.981 | 134.5 | 29.8873 | 128.2736 | 59.9762 | 116 | 29.9052 | 108.8758 | 59.9382 | 97.5 | 29.8982 | 90.5311 | 59.9961 | 79
29.8939 | 165.0578 | 59.9795 | 153 | 29.8885 | 147.2973 | 59.981 | 134.5 | 29.8957 | 128.2733 | 59.9762 | 116 | 29.9136 | 108.8751 | 59.9382 | 97.5 | 29.9065 | 90.5299 | 59.9961 | 79
29.9022 | 165.0558 | 59.9795 | 153 | 29.8969 | 147.2902 | 59.981 | 134.5 | 29.904 | 128.2731 | 59.9762 | 116 | 29.9219 | 108.8744 | 59.9382 | 97.5 | 29.9149 | 90.5287 | 59.9961 | 79
29.9106 | 165.0538 | 59.9795 | 153 | 29.9052 | 147.2832 | 59.981 | 134.5 | 29.9123 | 128.2728 | 59.9762 | 116 | 29.9303 | 108.8736 | 59.9382 | 97.5 | 29.9232 | 90.5275 | 59.9961 | 79
29.9189 | 165.0517 | 59.9795 | 153 | 29.9136 | 147.2762 | 59.981 | 134.5 | 29.9207 | 128.2725 | 59.9762 | 116 | 29.9386 | 108.8729 | 59.9382 | 97.5 | 29.9315 | 90.5263 | 59.9961 | 79
29.9272 | 165.0497 | 59.9771 | 153 | 29.9219 | 147.2692 | 59.981 | 134.5 | 29.929 | 128.2722 | 59.9762 | 116 | 29.947 | 108.8722 | 59.9382 | 97.5 | 29.9398 | 90.5251 | 59.9961 | 79
29.9356 | 165.0477 | 59.9771 | 153 | 29.9302 | 147.2622 | 59.981 | 134.5 | 29.9373 | 128.2719 | 59.9762 | 116 | 29.9553 | 108.8714 | 59.9382 | 97.5 | 29.9482 | 90.5239 | 59.9961 | 79
29.9439 | 165.0456 | 59.9771 | 153 | 29.9386 | 147.2551 | 59.981 | 134.5 | 29.9457 | 128.2716 | 59.9762 | 116 | 29.9637 | 108.8707 | 59.9382 | 97.5 | 29.9565 | 90.5227 | 59.9961 | 79
29.9523 | 165.0436 | 59.9771 | 153 | 29.9469 | 147.2481 | 59.981 | 134.5 | 29.954 | 128.2713 | 59.9762 | 116 | 29.972 | 108.87 | 59.9382 | 97.5 | 29.9648 | 90.5215 | 59.9961 | 79
29.9606 | 165.0416 | 59.9771 | 153 | 29.9552 | 147.2411 | 59.981 | 134.5 | 29.9623 | 128.271 | 59.9762 | 116 | 29.9803 | 108.8692 | 59.9382 | 97.5 | 29.9731 | 90.5203 | 59.9961 | 79
29.9689 | 165.0396 | 59.9771 | 153 | 29.9636 | 147.2341 | 59.981 | 134.5 | 29.9707 | 128.2708 | 59.9762 | 116 | 29.9887 | 108.8685 | 59.9382 | 97.5 | 29.9815 | 90.5191 | 59.9961 | 79
29.9773 | 165.0375 | 59.9771 | 153 | 29.9719 | 147.2271 | 59.9798 | 134.5 | 29.979 | 128.2705 | 59.9762 | 116 | 29.997 | 108.8678 | 59.9382 | 97.5 | 29.9898 | 90.5179 | 59.9961 | 79
29.9856 | 165.0355 | 59.9771 | 153 | 29.9803 | 147.22 | 59.9798 | 134.5 | 29.9874 | 128.2702 | 59.9762 | 116 | 30.0053 | 108.867 | 59.9382 | 97.5 | 29.9982 | 90.5167 | 59.9961 | 79
29.9939 | 165.0335 | 59.9771 | 153 | 29.9886 | 147.213 | 59.9798 | 134.5 | 29.9957 | 128.2699 | 59.9762 | 116 | 30.0137 | 108.8663 | 59.9382 | 97.5 | 30.0065 | 90.5155 | 59.9961 | 79
30.0023 | 165.0314 | 59.9771 | 153 | 29.9969 | 147.206 | 59.9798 | 134.5 | 30.004 | 128.2696 | 59.9762 | 116 | 30.022 | 108.8655 | 59.9382 | 97.5 | 30.0148 | 90.5143 | 59.9961 | 79
30.0106 | 165.0294 | 59.9771 | 153 | 30.0053 | 147.199 | 59.9798 | 134.5 | 30.0124 | 128.2693 | 59.9762 | 116 | 30.0304 | 108.8648 | 59.9382 | 97.5 | 30.0232 | 90.5131 | 59.9961 | 79
30.0189 | 165.0274 | 59.9771 | 153 | 30.0136 | 147.1919 | 59.9798 | 134.5 | 30.0207 | 128.269 | 59.9762 | 116 | 30.0387 | 108.8641 | 59.9382 | 97.5 | 30.0315 | 90.5113 | 59.9961 | 79
30.0273 | 165.0253 | 59.9771 | 153 | 30.0219 | 147.1849 | 59.9798 | 134.5 | 30.0291 | 128.2687 | 59.9756 | 116 | 30.0471 | 108.8633 | 59.9382 | 97.5 | 30.0399 | 90.5095 | 59.9961 | 79
30.0356 | 165.0233 | 59.9771 | 153 | 30.0303 | 147.1779 | 59.9798 | 134.5 | 30.0374 | 128.2684 | 59.9756 | 116 | 30.0554 | 108.8626 | 59.9382 | 97.5 | 30.0482 | 90.5076 | 59.9961 | 79
30.044 | 165.0213 | 59.9771 | 153 | 30.0386 | 147.1709 | 59.9798 | 134.5 | 30.0457 | 128.2682 | 59.9756 | 116 | 30.0638 | 108.8619 | 59.9382 | 97.5 | 30.0565 | 90.5058 | 59.9961 | 79
30.0523 | 165.0193 | 59.9771 | 153 | 30.0469 | 147.1638 | 59.9798 | 134.5 | 30.054 | 128.2679 | 59.9756 | 116 | 30.0721 | 108.8611 | 59.94 | 97.5 | 30.0648 | 90.5039 | 59.9961 | 79
30.0606 | 165.0172 | 59.9771 | 153 | 30.0553 | 147.1568 | 59.9798 | 134.5 | 30.0624 | 128.2676 | 59.9756 | 116 | 30.0804 | 108.8604 | 59.94 | 97.5 | 30.0732 | 90.5021 | 59.999 | 79
30.069 | 165.0152 | 59.9771 | 153 | 30.0636 | 147.1498 | 59.9798 | 134.5 | 30.0707 | 128.2673 | 59.9756 | 116 | 30.0888 | 108.8597 | 59.94 | 97.5 | 30.0815 | 90.5002 | 59.999 | 79
30.0773 | 165.0132 | 59.9771 | 153 | 30.0719 | 147.1428 | 59.9798 | 134.5 | 30.0791 | 128.267 | 59.9756 | 116 | 30.0971 | 108.8589 | 59.94 | 97.5 | 30.0898 | 90.4984 | 59.999 | 79
30.0856 | 165.0111 | 59.9771 | 153 | 30.0803 | 147.1358 | 59.9798 | 134.5 | 30.0874 | 128.2667 | 59.9756 | 116 | 30.1054 | 108.8582 | 59.94 | 97.5 | 30.0982 | 90.4965 | 59.999 | 79
30.094 | 165.0091 | 59.9771 | 153 | 30.0886 | 147.1288 | 59.9798 | 134.5 | 30.0957 | 128.2664 | 59.9756 | 116 | 30.1138 | 108.8574 | 59.94 | 97.5 | 30.1065 | 90.4947 | 59.999 | 79
30.1023 | 165.0071 | 59.9771 | 153 | 30.097 | 147.1217 | 59.9798 | 134.5 | 30.1041 | 128.2661 | 59.9756 | 116 | 30.1221 | 108.8567 | 59.94 | 97.5 | 30.1149 | 90.4928 | 59.999 | 79
30.1106 | 165.0051 | 59.9771 | 153 | 30.1053 | 147.1147 | 59.9798 | 134.5 | 30.1124 | 128.2658 | 59.9756 | 116 | 30.1305 | 108.856 | 59.94 | 97.5 | 30.1232 | 90.491 | 59.999 | 79
30.119 | 165.003 | 59.9771 | 153 | 30.1136 | 147.1077 | 59.9798 | 134.5 | 30.1208 | 128.2655 | 59.9756 | 116 | 30.1388 | 108.8552 | 59.94 | 97.5 | 30.1315 | 90.4891 | 59.999 | 79
30.1273 | 165.001 | 59.9771 | 153 | 30.122 | 147.1007 | 59.9798 | 134.5 | 30.1291 | 128.2653 | 59.9756 | 116 | 30.1472 | 108.8545 | 59.94 | 97.5 | 30.1398 | 90.4873 | 59.999 | 79
30.1357 | 164.999 | 59.9771 | 153 | 30.1303 | 147.0936 | 59.9798 | 134.5 | 30.1374 | 128.265 | 59.9756 | 116 | 30.1555 | 108.8538 | 59.94 | 97.5 | 30.1482 | 90.4854 | 59.999 | 79
30.144 | 164.9969 | 59.9771 | 153 | 30.1386 | 147.0866 | 59.9798 | 134.5 | 30.1458 | 128.2647 | 59.9756 | 116 | 30.1638 | 108.853 | 59.94 | 97.5 | 30.1565 | 90.4836 | 59.999 | 79
30.1523 | 164.9949 | 59.9771 | 153 | 30.147 | 147.0796 | 59.9798 | 134.5 | 30.1541 | 128.2644 | 59.9756 | 116 | 30.1722 | 108.8523 | 59.94 | 97.5 | 30.1649 | 90.4817 | 59.999 | 79
30.1607 | 164.9929 | 59.9771 | 153 | 30.1553 | 147.0726 | 59.9798 | 134.5 | 30.1624 | 128.2641 | 59.9756 | 116 | 30.1805 | 108.8516 | 59.94 | 97.5 | 30.1732 | 90.4799 | 59.999 | 79
30.169 | 164.9909 | 59.9771 | 153 | 30.1637 | 147.0656 | 59.9798 | 134.5 | 30.1708 | 128.2638 | 59.9756 | 116 | 30.1889 | 108.8508 | 59.94 | 97.5 | 30.1815 | 90.478 | 59.999 | 79
30.1773 | 164.9888 | 59.9771 | 153 | 30.172 | 147.0585 | 59.979 | 134.5 | 30.1791 | 128.2635 | 59.9756 | 116 | 30.1972 | 108.8501 | 59.94 | 97.5 | 30.1898 | 90.4762 | 59.999 | 79
30.1857 | 164.9868 | 59.9771 | 153 | 30.1803 | 147.0515 | 59.979 | 134.5 | 30.1874 | 128.2632 | 59.9756 | 116 | 30.2056 | 108.8493 | 59.94 | 97.5 | 30.1982 | 90.4743 | 59.999 | 79
30.194 | 164.9848 | 59.9771 | 153 | 30.1887 | 147.0445 | 59.979 | 134.5 | 30.1958 | 128.263 | 59.9756 | 116 | 30.2139 | 108.8486 | 59.94 | 97.5 | 30.2065 | 90.4725 | 59.999 | 79
30.2024 | 164.9827 | 59.9771 | 153 | 30.197 | 147.0375 | 59.979 | 134.5 | 30.2041 | 128.2627 | 59.9756 | 116 | 30.2222 | 108.8479 | 59.94 | 97.5 | 30.2148 | 90.4706 | 59.999 | 79
30.2107 | 164.9807 | 59.9771 | 153 | 30.2053 | 147.0332 | 59.979 | 134.5 | 30.2124 | 128.2624 | 59.9756 | 116 | 30.2306 | 108.8471 | 59.94 | 97.5 | 30.2232 | 90.4688 | 59.999 | 79
30.219 | 164.9787 | 59.9771 | 153 | 30.2137 | 147.0338 | 59.979 | 134.5 | 30.2208 | 128.2621 | 59.9756 | 116 | 30.2389 | 108.8464 | 59.94 | 97.5 | 30.2315 | 90.4669 | 59.999 | 79
30.2274 | 164.9767 | 59.9771 | 153 | 30.222 | 147.0344 | 59.979 | 134.5 | 30.2291 | 128.2618 | 59.9756 | 116 | 30.2473 | 108.8457 | 59.94 | 97.5 | 30.2399 | 90.465 | 59.999 | 79
30.2357 | 164.9746 | 59.9771 | 153 | 30.2303 | 147.035 | 59.979 | 134.5 | 30.2375 | 128.2615 | 59.9756 | 116 | 30.2556 | 108.8449 | 59.94 | 97.5 | 30.2482 | 90.4632 | 59.999 | 79
30.244 | 164.9726 | 59.9771 | 153 | 30.2387 | 147.0356 | 59.979 | 134.5 | 30.2458 | 128.2612 | 59.9756 | 116 | 30.2639 | 108.8442 | 59.94 | 97.5 | 30.2565 | 90.4613 | 59.999 | 79
30.2524 | 164.9706 | 59.9771 | 153 | 30.247 | 147.0361 | 59.979 | 134.5 | 30.2541 | 128.2606 | 59.9756 | 116 | 30.2723 | 108.8435 | 59.9436 | 97.5 | 30.2648 | 90.4595 | 59.999 | 79
30.2607 | 164.9685 | 59.9771 | 153 | 30.2553 | 147.0367 | 59.979 | 134.5 | 30.2625 | 128.2586 | 59.9756 | 116 | 30.2806 | 108.8427 | 59.9436 | 97.5 | 30.2732 | 90.4576 | 60.002 | 79
30.269 | 164.9665 | 59.9771 | 153 | 30.2637 | 147.0373 | 59.979 | 134.5 | 30.2708 | 128.2566 | 59.9756 | 116 | 30.289 | 108.842 | 59.9436 | 97.5 | 30.2815 | 90.4558 | 60.002 | 79
30.2774 | 164.9645 | 59.9771 | 153 | 30.272 | 147.0379 | 59.979 | 134.5 | 30.2791 | 128.2546 | 59.9756 | 116 | 30.2973 | 108.8413 | 59.9436 | 97.5 | 30.2899 | 90.4539 | 60.002 | 79
30.2857 | 164.9624 | 59.9771 | 153 | 30.2803 | 147.0385 | 59.979 | 134.5 | 30.2875 | 128.2526 | 59.9756 | 116 | 30.3057 | 108.8374 | 59.9436 | 97.5 | 30.2982 | 90.4521 | 60.002 | 79
30.2941 | 164.9604 | 59.9771 | 153 | 30.2887 | 147.039 | 59.979 | 134.5 | 30.2958 | 128.2506 | 59.9756 | 116 | 30.314 | 108.8319 | 59.9436 | 97.5 | 30.3065 | 90.4502 | 60.002 | 79
30.3024 | 164.9584 | 59.9771 | 153 | 30.297 | 147.0396 | 59.979 | 134.5 | 30.3041 | 128.2486 | 59.9756 | 116 | 30.3223 | 108.8264 | 59.9436 | 97.5 | 30.3148 | 90.4484 | 60.002 | 79
30.3107 | 164.9561 | 59.9771 | 153 | 30.3054 | 147.0402 | 59.979 | 134.5 | 30.3125 | 128.2466 | 59.9756 | 116 | 30.3307 | 108.8209 | 59.9436 | 97.5 | 30.3232 | 90.4465 | 60.002 | 79
30.3191 | 164.9534 | 59.9771 | 153 | 30.3137 | 147.0408 | 59.979 | 134.5 | 30.3208 | 128.2446 | 59.9756 | 116 | 30.339 | 108.8154 | 59.9436 | 97.5 | 30.3315 | 90.4447 | 60.002 | 79
30.3274 | 164.9507 | 59.9765 | 153 | 30.322 | 147.0414 | 59.979 | 134.5 | 30.3292 | 128.2426 | 59.9756 | 116 | 30.3474 | 108.8099 | 59.9436 | 97.5 | 30.3398 | 90.4428 | 60.002 | 79
30.3357 | 164.948 | 59.9765 | 153 | 30.3304 | 147.042 | 59.979 | 134.5 | 30.3375 | 128.2406 | 59.9756 | 116 | 30.3557 | 108.8044 | 59.9436 | 97.5 | 30.3482 | 90.441 | 60.002 | 79
30.3441 | 164.9453 | 59.9765 | 153 | 30.3387 | 147.0425 | 59.979 | 134.5 | 30.3458 | 128.2386 | 59.9756 | 116 | 30.364 | 108.7989 | 59.9436 | 97.5 | 30.3565 | 90.4391 | 60.002 | 79
30.3524 | 164.9426 | 59.9765 | 153 | 30.347 | 147.0431 | 59.979 | 134.5 | 30.3542 | 128.2366 | 59.9756 | 116 | 30.3724 | 108.7933 | 59.9436 | 97.5 | 30.3649 | 90.4373 | 60.002 | 79
30.3607 | 164.9399 | 59.9765 | 153 | 30.3554 | 147.0437 | 59.979 | 134.5 | 30.3625 | 128.2346 | 59.9756 | 116 | 30.3807 | 108.7878 | 59.9436 | 97.5 | 30.3732 | 90.4354 | 60.002 | 79
30.3691 | 164.9371 | 59.9765 | 153 | 30.3637 | 147.0443 | 59.979 | 134.5 | 30.3708 | 128.2326 | 59.9756 | 116 | 30.3891 | 108.7823 | 59.9436 | 97.5 | 30.3815 | 90.4336 | 60.002 | 79
30.3774 | 164.9344 | 59.9765 | 153 | 30.3721 | 147.0449 | 59.9756 | 134.5 | 30.3792 | 128.2306 | 59.9756 | 116 | 30.3974 | 108.7768 | 59.9436 | 97.5 | 30.3898 | 90.4318 | 60.002 | 79
30.3857 | 164.9317 | 59.9765 | 153 | 30.3804 | 147.0455 | 59.9756 | 134.5 | 30.3875 | 128.2287 | 59.9756 | 116 | 30.4057 | 108.7713 | 59.9436 | 97.5 | 30.3982 | 90.4299 | 60.002 | 79
30.3941 | 164.929 | 59.9765 | 153 | 30.3887 | 147.0461 | 59.9756 | 134.5 | 30.3958 | 128.2267 | 59.9756 | 116 | 30.4141 | 108.7658 | 59.9436 | 97.5 | 30.4065 | 90.4281 | 60.002 | 79
30.4024 | 164.9263 | 59.9765 | 153 | 30.3971 | 147.0466 | 59.9756 | 134.5 | 30.4042 | 128.2247 | 59.9756 | 116 | 30.4224 | 108.7603 | 59.9436 | 97.5 | 30.4149 | 90.4262 | 60.002 | 79
30.4108 | 164.9236 | 59.9765 | 153 | 30.4054 | 147.0472 | 59.9756 | 134.5 | 30.4125 | 128.2227 | 59.9756 | 116 | 30.4308 | 108.7548 | 59.9436 | 97.5 | 30.4232 | 90.4244 | 60.002 | 79
30.4191 | 164.9209 | 59.9765 | 153 | 30.4137 | 147.0478 | 59.9756 | 134.5 | 30.4209 | 128.2207 | 59.9756 | 116 | 30.4391 | 108.7493 | 59.9436 | 97.5 | 30.4315 | 90.4225 | 60.002 | 79
30.4274 | 164.9182 | 59.9765 | 153 | 30.4221 | 147.0484 | 59.9756 | 134.5 | 30.4292 | 128.2187 | 59.9762 | 116 | 30.4474 | 108.7438 | 59.9436 | 97.5 | 30.4398 | 90.4207 | 60.002 | 79
30.4358 | 164.9154 | 59.9765 | 153 | 30.4304 | 147.049 | 59.9756 | 134.5 | 30.4375 | 128.2167 | 59.9762 | 116 | 30.4558 | 108.7383 | 59.9436 | 97.5 | 30.4482 | 90.4188 | 60.002 | 79
30.4441 | 164.9127 | 59.9765 | 153 | 30.4388 | 147.0495 | 59.9756 | 134.5 | 30.4459 | 128.2147 | 59.9762 | 116 | 30.4641 | 108.7328 | 59.9436 | 97.5 | 30.4565 | 90.417 | 60.002 | 79
30.4524 | 164.91 | 59.9765 | 153 | 30.4471 | 147.0501 | 59.9756 | 134.5 | 30.4542 | 128.2127 | 59.9762 | 116 | 30.4725 | 108.7273 | 59.948 | 97.5 | 30.4648 | 90.4151 | 60.002 | 79
30.4608 | 164.9073 | 59.9765 | 153 | 30.4554 | 147.0507 | 59.9756 | 134.5 | 30.4626 | 128.2107 | 59.9762 | 116 | 30.4808 | 108.7218 | 59.948 | 97.5 | 30.4731 | 90.4133 | 60.0028 | 79
30.4691 | 164.9046 | 59.9765 | 153 | 30.4638 | 147.0513 | 59.9756 | 134.5 | 30.4709 | 128.2087 | 59.9762 | 116 | 30.4892 | 108.7163 | 59.948 | 97.5 | 30.4815 | 90.4114 | 60.0028 | 79
30.4775 | 164.9019 | 59.9765 | 153 | 30.4721 | 147.0519 | 59.9756 | 134.5 | 30.4792 | 128.2067 | 59.9762 | 116 | 30.4975 | 108.7108 | 59.948 | 97.5 | 30.4899 | 90.4096 | 60.0028 | 79
30.4858 | 164.8992 | 59.9765 | 153 | 30.4804 | 147.0525 | 59.9756 | 134.5 | 30.4875 | 128.2047 | 59.9762 | 116 | 30.5058 | 108.7053 | 59.948 | 97.5 | 30.4982 | 90.4077 | 60.0028 | 79
30.4941 | 164.8964 | 59.9765 | 153 | 30.4888 | 147.0531 | 59.9756 | 134.5 | 30.4959 | 128.2027 | 59.9762 | 116 | 30.5142 | 108.6998 | 59.948 | 97.5 | 30.5065 | 90.4059 | 60.0028 | 79
30.5025 | 164.8937 | 59.9765 | 153 | 30.4971 | 147.0536 | 59.9756 | 134.5 | 30.5042 | 128.2007 | 59.9762 | 116 | 30.5225 | 108.6943 | 59.948 | 97.5 | 30.5148 | 90.404 | 60.0028 | 79
30.5108 | 164.891 | 59.9765 | 153 | 30.5054 | 147.0542 | 59.9756 | 134.5 | 30.5126 | 128.1987 | 59.9762 | 116 | 30.5309 | 108.6888 | 59.948 | 97.5 | 30.5232 | 90.4022 | 60.0028 | 79
30.5191 | 164.8883 | 59.9765 | 153 | 30.5138 | 147.0548 | 59.9756 | 134.5 | 30.5209 | 128.1967 | 59.9762 | 116 | 30.5392 | 108.6832 | 59.948 | 97.5 | 30.5315 | 90.4 | 60.0028 | 79
30.5275 | 164.8856 | 59.9776 | 153 | 30.5221 | 147.0554 | 59.9756 | 134.5 | 30.5292 | 128.1947 | 59.9762 | 116 | 30.5475 | 108.6777 | 59.948 | 97.5 | 30.5399 | 90.3979 | 60.0028 | 79
30.5358 | 164.8829 | 59.9776 | 153 | 30.5305 | 147.056 | 59.9756 | 134.5 | 30.5376 | 128.1927 | 59.9762 | 116 | 30.5559 | 108.6722 | 59.948 | 97.5 | 30.5482 | 90.3957 | 60.0028 | 79
30.5442 | 164.8802 | 59.9776 | 153 | 30.5388 | 147.0565 | 59.9756 | 134.5 | 30.5459 | 128.1908 | 59.9762 | 116 | 30.5642 | 108.6667 | 59.948 | 97.5 | 30.5565 | 90.3935 | 60.0028 | 79
30.5525 | 164.8775 | 59.9776 | 153 | 30.5471 | 147.0571 | 59.9756 | 134.5 | 30.5543 | 128.1888 | 59.9762 | 116 | 30.5726 | 108.6612 | 59.948 | 97.5 | 30.5648 | 90.3914 | 60.0028 | 79
30.5608 | 164.8747 | 59.9776 | 153 | 30.5555 | 147.0577 | 59.9756 | 134.5 | 30.5626 | 128.1868 | 59.9762 | 116 | 30.5809 | 108.6557 | 59.948 | 97.5 | 30.5732 | 90.3892 | 60.0028 | 79
30.5692 | 164.872 | 59.9776 | 153 | 30.5638 | 147.0583 | 59.9756 | 134.5 | 30.5709 | 128.1848 | 59.9762 | 116 | 30.5892 | 108.6502 | 59.948 | 97.5 | 30.5815 | 90.3871 | 60.0028 | 79
30.5775 | 164.8693 | 59.9776 | 153 | 30.5721 | 147.0589 | 59.9734 | 134.5 | 30.5793 | 128.1828 | 59.9762 | 116 | 30.5976 | 108.6447 | 59.948 | 97.5 | 30.5898 | 90.3849 | 60.0028 | 79
30.5858 | 164.8666 | 59.9776 | 153 | 30.5805 | 147.0595 | 59.9734 | 134.5 | 30.5876 | 128.1808 | 59.9762 | 116 | 30.6059 | 108.6392 | 59.948 | 97.5 | 30.5981 | 90.3828 | 60.0028 | 79
30.5942 | 164.8639 | 59.9776 | 153 | 30.5888 | 147.0601 | 59.9734 | 134.5 | 30.5959 | 128.1788 | 59.9762 | 116 | 30.6143 | 108.6337 | 59.948 | 97.5 | 30.6065 | 90.3806 | 60.0028 | 79
30.6025 | 164.8612 | 59.9776 | 153 | 30.5972 | 147.0606 | 59.9734 | 134.5 | 30.6043 | 128.1768 | 59.9762 | 116 | 30.6226 | 108.6282 | 59.948 | 97.5 | 30.6148 | 90.3785 | 60.0028 | 79
30.6108 | 164.8585 | 59.9776 | 153 | 30.6055 | 147.0612 | 59.9734 | 134.5 | 30.6126 | 128.1748 | 59.9762 | 116 | 30.631 | 108.6227 | 59.948 | 97.5 | 30.6232 | 90.3763 | 60.0028 | 79
30.6192 | 164.8557 | 59.9776 | 153 | 30.6138 | 147.0618 | 59.9734 | 134.5 | 30.6209 | 128.1728 | 59.9762 | 116 | 30.6393 | 108.6172 | 59.948 | 97.5 | 30.6315 | 90.3741 | 60.0028 | 79
30.6275 | 164.853 | 59.9776 | 153 | 30.6222 | 147.0624 | 59.9734 | 134.5 | 30.6293 | 128.1708 | 59.9762 | 116 | 30.6476 | 108.6117 | 59.948 | 97.5 | 30.6398 | 90.372 | 60.0028 | 79
30.6359 | 164.8503 | 59.9776 | 153 | 30.6305 | 147.063 | 59.9734 | 134.5 | 30.6376 | 128.1688 | 59.9762 | 116 | 30.656 | 108.6062 | 59.948 | 97.5 | 30.6482 | 90.3698 | 60.0028 | 79
30.6442 | 164.8476 | 59.9776 | 153 | 30.6388 | 147.0636 | 59.9734 | 134.5 | 30.646 | 128.1668 | 59.9762 | 116 | 30.6643 | 108.6007 | 59.948 | 97.5 | 30.6565 | 90.3677 | 60.0028 | 79
30.6525 | 164.8449 | 59.9776 | 153 | 30.6472 | 147.0641 | 59.9734 | 134.5 | 30.6543 | 128.1648 | 59.9762 | 116 | 30.6726 | 108.5952 | 59.952 | 97.5 | 30.6649 | 90.3655 | 60.0028 | 79
30.6609 | 164.8422 | 59.9776 | 153 | 30.6555 | 147.0647 | 59.9734 | 134.5 | 30.6626 | 128.1628 | 59.9762 | 116 | 30.681 | 108.5897 | 59.952 | 97.5 | 30.6732 | 90.3634 | 60 | 79
30.6692 | 164.8395 | 59.9776 | 153 | 30.6638 | 147.0653 | 59.9734 | 134.5 | 30.671 | 128.1608 | 59.9762 | 116 | 30.6893 | 108.5842 | 59.952 | 97.5 | 30.6815 | 90.3612 | 60 | 79
30.6775 | 164.8367 | 59.9776 | 153 | 30.6722 | 147.0659 | 59.9734 | 134.5 | 30.6793 | 128.1588 | 59.9762 | 116 | 30.6977 | 108.5787 | 59.952 | 97.5 | 30.6898 | 90.359 | 60 | 79
30.6859 | 164.834 | 59.9776 | 153 | 30.6805 | 147.0665 | 59.9734 | 134.5 | 30.6877 | 128.1569 | 59.9762 | 116 | 30.706 | 108.5732 | 59.952 | 97.5 | 30.6982 | 90.3569 | 60 | 79
30.6942 | 164.8313 | 59.9776 | 153 | 30.6889 | 147.0671 | 59.9734 | 134.5 | 30.696 | 128.1549 | 59.9762 | 116 | 30.7144 | 108.5676 | 59.952 | 97.5 | 30.7065 | 90.3547 | 60 | 79
30.7025 | 164.8286 | 59.9776 | 153 | 30.6972 | 147.0676 | 59.9734 | 134.5 | 30.7043 | 128.1529 | 59.9762 | 116 | 30.7227 | 108.5621 | 59.952 | 97.5 | 30.7148 | 90.3526 | 60 | 79
30.7109 | 164.8259 | 59.9776 | 153 | 30.7055 | 147.0678 | 59.9734 | 134.5 | 30.7126 | 128.1509 | 59.9762 | 116 | 30.731 | 108.5566 | 59.952 | 97.5 | 30.7231 | 90.3504 | 60 | 79
30.7192 | 164.8232 | 59.9776 | 153 | 30.7139 | 147.0671 | 59.9734 | 134.5 | 30.721 | 128.1489 | 59.9762 | 116 | 30.7394 | 108.5511 | 59.952 | 97.5 | 30.7315 | 90.3483 | 60 | 79
30.7275 | 164.8205 | 59.9774 | 153 | 30.7222 | 147.0665 | 59.9734 | 134.5 | 30.7293 | 128.1469 | 59.9762 | 116 | 30.7477 | 108.5456 | 59.952 | 97.5 | 30.7398 | 90.3461 | 60 | 79
30.7359 | 164.8177 | 59.9774 | 153 | 30.7305 | 147.0659 | 59.9734 | 134.5 | 30.7377 | 128.1449 | 59.9762 | 116 | 30.756 | 108.5401 | 59.952 | 97.5 | 30.7482 | 90.3439 | 60 | 79
30.7442 | 164.815 | 59.9774 | 153 | 30.7389 | 147.0653 | 59.9734 | 134.5 | 30.746 | 128.1429 | 59.9762 | 116 | 30.7644 | 108.5346 | 59.952 | 97.5 | 30.7565 | 90.3418 | 60 | 79
30.7526 | 164.8123 | 59.9774 | 153 | 30.7472 | 147.0646 | 59.9734 | 134.5 | 30.7543 | 128.1409 | 59.9762 | 116 | 30.7727 | 108.5291 | 59.952 | 97.5 | 30.7648 | 90.3396 | 60 | 79
30.7609 | 164.8096 | 59.9774 | 153 | 30.7556 | 147.064 | 59.9734 | 134.5 | 30.7627 | 128.1388 | 59.9762 | 116 | 30.7811 | 108.5236 | 59.952 | 97.5 | 30.7732 | 90.3375 | 60 | 79
30.7692 | 164.8069 | 59.9774 | 153 | 30.7639 | 147.0634 | 59.9734 | 134.5 | 30.771 | 128.1339 | 59.9762 | 116 | 30.7894 | 108.5181 | 59.952 | 97.5 | 30.7815 | 90.3353 | 60 | 79
30.7776 | 164.8042 | 59.9774 | 153 | 30.7722 | 147.0628 | 59.9723 | 134.5 | 30.7793 | 128.1291 | 59.9762 | 116 | 30.7978 | 108.5126 | 59.952 | 97.5 | 30.7899 | 90.3332 | 60 | 79
30.7859 | 164.8015 | 59.9774 | 153 | 30.7806 | 147.0621 | 59.9723 | 134.5 | 30.7877 | 128.1243 | 59.9762 | 116 | 30.8061 | 108.5096 | 59.952 | 97.5 | 30.7982 | 90.331 | 60 | 79
30.7942 | 164.7988 | 59.9774 | 153 | 30.7889 | 147.0615 | 59.9723 | 134.5 | 30.796 | 128.1194 | 59.9762 | 116 | 30.8144 | 108.5077 | 59.952 | 97.5 | 30.8065 | 90.3288 | 60 | 79
30.8026 | 164.7961 | 59.9774 | 153 | 30.7972 | 147.0609 | 59.9723 | 134.5 | 30.8044 | 128.1146 | 59.9762 | 116 | 30.8228 | 108.5058 | 59.952 | 97.5 | 30.8148 | 90.3267 | 60 | 79
30.8109 | 164.7933 | 59.9774 | 153 | 30.8056 | 147.0603 | 59.9723 | 134.5 | 30.8127 | 128.1097 | 59.9762 | 116 | 30.8311 | 108.5038 | 59.952 | 97.5 | 30.8232 | 90.3245 | 60 | 79
30.8193 | 164.7905 | 59.9774 | 153 | 30.8139 | 147.0596 | 59.9723 | 134.5 | 30.821 | 128.1049 | 59.9762 | 116 | 30.8394 | 108.5019 | 59.952 | 97.5 | 30.8315 | 90.3224 | 60 | 79
30.8276 | 164.7873 | 59.9774 | 153 | 30.8223 | 147.059 | 59.9723 | 134.5 | 30.8294 | 128.1001 | 59.9765 | 116 | 30.8478 | 108.5 | 59.952 | 97.5 | 30.8398 | 90.3202 | 60 | 79
30.8359 | 164.7841 | 59.9774 | 153 | 30.8306 | 147.0584 | 59.9723 | 134.5 | 30.8377 | 128.0952 | 59.9765 | 116 | 30.8561 | 108.4981 | 59.952 | 97.5 | 30.8481 | 90.3181 | 60 | 79
30.8443 | 164.7808 | 59.9774 | 153 | 30.8389 | 147.0578 | 59.9723 | 134.5 | 30.846 | 128.0904 | 59.9765 | 116 | 30.8645 | 108.4961 | 59.952 | 97.5 | 30.8565 | 90.3159 | 60 | 79
30.8526 | 164.7776 | 59.9774 | 153 | 30.8473 | 147.0571 | 59.9723 | 134.5 | 30.8544 | 128.0856 | 59.9765 | 116 | 30.8728 | 108.4942 | 59.9551 | 97.5 | 30.8648 | 90.3138 | 60 | 79
30.8609 | 164.7744 | 59.9774 | 153 | 30.8556 | 147.0565 | 59.9723 | 134.5 | 30.8627 | 128.0807 | 59.9765 | 116 | 30.8811 | 108.4923 | 59.9551 | 97.5 | 30.8732 | 90.3116 | 59.9983 | 79
30.8693 | 164.7711 | 59.9774 | 153 | 30.8639 | 147.0559 | 59.9723 | 134.5 | 30.871 | 128.0759 | 59.9765 | 116 | 30.8895 | 108.4903 | 59.9551 | 97.5 | 30.8815 | 90.3094 | 59.9983 | 79
30.8776 | 164.7679 | 59.9774 | 153 | 30.8723 | 147.0553 | 59.9723 | 134.5 | 30.8794 | 128.071 | 59.9765 | 116 | 30.8978 | 108.4884 | 59.9551 | 97.5 | 30.8898 | 90.3073 | 59.9983 | 79
30.8859 | 164.7647 | 59.9774 | 153 | 30.8806 | 147.0546 | 59.9723 | 134.5 | 30.8877 | 128.0662 | 59.9765 | 116 | 30.9062 | 108.4865 | 59.9551 | 97.5 | 30.8982 | 90.3051 | 59.9983 | 79
30.8943 | 164.7614 | 59.9774 | 153 | 30.8889 | 147.054 | 59.9723 | 134.5 | 30.8961 | 128.0614 | 59.9765 | 116 | 30.9145 | 108.4846 | 59.9551 | 97.5 | 30.9065 | 90.303 | 59.9983 | 79
30.9026 | 164.7582 | 59.9774 | 153 | 30.8973 | 147.0534 | 59.9723 | 134.5 | 30.9044 | 128.0565 | 59.9765 | 116 | 30.9229 | 108.4826 | 59.9551 | 97.5 | 30.9149 | 90.3008 | 59.9983 | 79
30.911 | 164.755 | 59.9774 | 153 | 30.9056 | 147.0527 | 59.9723 | 134.5 | 30.9127 | 128.0517 | 59.9765 | 116 | 30.9312 | 108.4807 | 59.9551 | 97.5 | 30.9232 | 90.2987 | 59.9983 | 79
30.9193 | 164.7517 | 59.9774 | 153 | 30.914 | 147.0521 | 59.9723 | 134.5 | 30.9211 | 128.0468 | 59.9765 | 116 | 30.9395 | 108.4788 | 59.9551 | 97.5 | 30.9315 | 90.2965 | 59.9983 | 79
30.9276 | 164.7485 | 59.9785 | 153 | 30.9223 | 147.0515 | 59.9723 | 134.5 | 30.9294 | 128.042 | 59.9765 | 116 | 30.9479 | 108.4768 | 59.9551 | 97.5 | 30.9398 | 90.2943 | 59.9983 | 79
30.936 | 164.7453 | 59.9785 | 153 | 30.9306 | 147.0509 | 59.9723 | 134.5 | 30.9377 | 128.0372 | 59.9765 | 116 | 30.9562 | 108.4749 | 59.9551 | 97.5 | 30.9482 | 90.2922 | 59.9983 | 79
30.9443 | 164.742 | 59.9785 | 153 | 30.939 | 147.0502 | 59.9723 | 134.5 | 30.9461 | 128.0323 | 59.9765 | 116 | 30.9645 | 108.473 | 59.9551 | 97.5 | 30.9565 | 90.29 | 59.9983 | 79
30.9526 | 164.7388 | 59.9785 | 153 | 30.9473 | 147.0496 | 59.9723 | 134.5 | 30.9544 | 128.0275 | 59.9765 | 116 | 30.9729 | 108.471 | 59.9551 | 97.5 | 30.9648 | 90.2879 | 59.9983 | 79
30.961 | 164.7356 | 59.9785 | 153 | 30.9556 | 147.049 | 59.9723 | 134.5 | 30.9627 | 128.0227 | 59.9765 | 116 | 30.9812 | 108.4691 | 59.9551 | 97.5 | 30.9731 | 90.2857 | 59.9983 | 79
30.9693 | 164.7323 | 59.9785 | 153 | 30.964 | 147.0484 | 59.9723 | 134.5 | 30.9711 | 128.0178 | 59.9765 | 116 | 30.9896 | 108.4672 | 59.9551 | 97.5 | 30.9815 | 90.2836 | 59.9983 | 79
30.9776 | 164.7291 | 59.9785 | 153 | 30.9723 | 147.0477 | 59.9702 | 134.5 | 30.9794 | 128.013 | 59.9765 | 116 | 30.9979 | 108.4652 | 59.9551 | 97.5 | 30.9898 | 90.2814 | 59.9983 | 79
30.986 | 164.7259 | 59.9785 | 153 | 30.9807 | 147.0471 | 59.9702 | 134.5 | 30.9878 | 128.0081 | 59.9765 | 116 | 31.0062 | 108.4633 | 59.9551 | 97.5 | 30.9982 | 90.2792 | 59.9983 | 79
30.9943 | 164.7226 | 59.9785 | 153 | 30.989 | 147.0465 | 59.9702 | 134.5 | 30.9961 | 128.0033 | 59.9765 | 116 | 31.0146 | 108.4614 | 59.9551 | 97.5 | 31.0065 | 90.2771 | 59.9984 | 79
31.0026 | 164.7194 | 59.9785 | 153 | 30.9973 | 147.0459 | 59.9702 | 134.5 | 31.0044 | 127.9985 | 59.9765 | 116 | 31.0229 | 108.4595 | 59.9551 | 97.5 | 31.0148 | 90.2749 | 59.9984 | 79
31.011 | 164.7162 | 59.9785 | 153 | 31.0057 | 147.0452 | 59.9702 | 134.5 | 31.0128 | 127.9936 | 59.9765 | 116 | 31.0312 | 108.4575 | 59.9551 | 97.5 | 31.0232 | 90.2728 | 59.9984 | 79
31.0193 | 164.7129 | 59.9785 | 153 | 31.014 | 147.0446 | 59.9702 | 134.5 | 31.0211 | 127.9888 | 59.9765 | 116 | 31.0396 | 108.4556 | 59.9551 | 97.5 | 31.0315 | 90.2706 | 59.9984 | 79
31.0277 | 164.7097 | 59.9785 | 153 | 31.0223 | 147.044 | 59.9702 | 134.5 | 31.0294 | 127.9839 | 59.9765 | 116 | 31.0479 | 108.4537 | 59.9551 | 97.5 | 31.0399 | 90.2699 | 59.9984 | 79
31.036 | 164.7065 | 59.9785 | 153 | 31.0307 | 147.0434 | 59.9702 | 134.5 | 31.0378 | 127.9791 | 59.9765 | 116 | 31.0563 | 108.4517 | 59.9551 | 97.5 | 31.0482 | 90.2698 | 59.9984 | 79
31.0443 | 164.7032 | 59.9785 | 153 | 31.039 | 147.0427 | 59.9702 | 134.5 | 31.0461 | 127.9743 | 59.9765 | 116 | 31.0646 | 108.4498 | 59.9551 | 97.5 | 31.0565 | 90.2697 | 59.9984 | 79
31.0527 | 164.7 | 59.9785 | 153 | 31.0473 | 147.0421 | 59.9702 | 134.5 | 31.0544 | 127.9694 | 59.9765 | 116 | 31.073 | 108.4479 | 59.9583 | 97.5 | 31.0648 | 90.2697 | 59.9984 | 79
31.061 | 164.6967 | 59.9785 | 153 | 31.0557 | 147.0415 | 59.9702 | 134.5 | 31.0628 | 127.9646 | 59.9765 | 116 | 31.0813 | 108.446 | 59.9583 | 97.5 | 31.0732 | 90.2696 | 59.9981 | 79
31.0693 | 164.6935 | 59.9785 | 153 | 31.064 | 147.0409 | 59.9702 | 134.5 | 31.0711 | 127.9598 | 59.9765 | 116 | 31.0896 | 108.444 | 59.9583 | 97.5 | 31.0815 | 90.2695 | 59.9981 | 79
31.0777 | 164.6903 | 59.9785 | 153 | 31.0724 | 147.0402 | 59.9702 | 134.5 | 31.0795 | 127.9549 | 59.9765 | 116 | 31.098 | 108.4421 | 59.9583 | 97.5 | 31.0898 | 90.2694 | 59.9981 | 79
31.086 | 164.687 | 59.9785 | 153 | 31.0807 | 147.0396 | 59.9702 | 134.5 | 31.0878 | 127.9501 | 59.9765 | 116 | 31.1063 | 108.4402 | 59.9583 | 97.5 | 31.0981 | 90.2693 | 59.9981 | 79
31.0944 | 164.6838 | 59.9785 | 153 | 31.089 | 147.039 | 59.9702 | 134.5 | 31.0961 | 127.9452 | 59.9765 | 116 | 31.1147 | 108.4382 | 59.9583 | 97.5 | 31.1065 | 90.2692 | 59.9981 | 79
31.1027 | 164.6806 | 59.9785 | 153 | 31.0974 | 147.0384 | 59.9702 | 134.5 | 31.1045 | 127.9404 | 59.9765 | 116 | 31.123 | 108.4363 | 59.9583 | 97.5 | 31.1148 | 90.2691 | 59.9981 | 79
31.111 | 164.6773 | 59.9785 | 153 | 31.1057 | 147.0378 | 59.9702 | 134.5 | 31.1128 | 127.9356 | 59.9765 | 116 | 31.1313 | 108.4344 | 59.9583 | 97.5 | 31.1232 | 90.269 | 59.9981 | 79
31.1194 | 164.6741 | 59.9785 | 153 | 31.1141 | 147.0371 | 59.9702 | 134.5 | 31.1212 | 127.9307 | 59.9765 | 116 | 31.1397 | 108.4324 | 59.9583 | 97.5 | 31.1315 | 90.2689 | 59.9981 | 79
31.1277 | 164.6709 | 59.9799 | 153 | 31.1224 | 147.0365 | 59.9702 | 134.5 | 31.1295 | 127.9259 | 59.9765 | 116 | 31.148 | 108.4305 | 59.9583 | 97.5 | 31.1398 | 90.2688 | 59.9981 | 79
31.136 | 164.6676 | 59.9799 | 153 | 31.1307 | 147.0359 | 59.9702 | 134.5 | 31.1378 | 127.921 | 59.9765 | 116 | 31.1563 | 108.4286 | 59.9583 | 97.5 | 31.1482 | 90.2687 | 59.9981 | 79
31.1444 | 164.6644 | 59.9799 | 153 | 31.1391 | 147.0352 | 59.9702 | 134.5 | 31.1461 | 127.9162 | 59.9765 | 116 | 31.1647 | 108.4267 | 59.9583 | 97.5 | 31.1565 | 90.2686 | 59.9981 | 79
31.1527 | 164.6612 | 59.9799 | 153 | 31.1474 | 147.0346 | 59.9702 | 134.5 | 31.1545 | 127.9114 | 59.9765 | 116 | 31.173 | 108.4247 | 59.9583 | 97.5 | 31.1649 | 90.2685 | 59.9981 | 79
31.161 | 164.6579 | 59.9799 | 153 | 31.1557 | 147.034 | 59.9702 | 134.5 | 31.1628 | 127.9065 | 59.9765 | 116 | 31.1814 | 108.4228 | 59.9583 | 97.5 | 31.1732 | 90.2685 | 59.9981 | 79
31.1694 | 164.6547 | 59.9799 | 153 | 31.1641 | 147.0334 | 59.9702 | 134.5 | 31.1712 | 127.9017 | 59.9765 | 116 | 31.1897 | 108.4209 | 59.9583 | 97.5 | 31.1815 | 90.2684 | 59.9981 | 79
31.1777 | 164.6515 | 59.9799 | 153 | 31.1724 | 147.0327 | 59.9689 | 134.5 | 31.1795 | 127.8969 | 59.9765 | 116 | 31.1981 | 108.4189 | 59.9583 | 97.5 | 31.1898 | 90.2683 | 59.9981 | 79
31.1861 | 164.6482 | 59.9799 | 153 | 31.1808 | 147.0321 | 59.9689 | 134.5 | 31.1878 | 127.892 | 59.9765 | 116 | 31.2064 | 108.417 | 59.9583 | 97.5 | 31.1982 | 90.2682 | 59.9981 | 79
31.1944 | 164.645 | 59.9799 | 153 | 31.1891 | 147.0315 | 59.9689 | 134.5 | 31.1962 | 127.8872 | 59.9765 | 116 | 31.2147 | 108.4151 | 59.9583 | 97.5 | 31.2065 | 90.2681 | 59.9981 | 79
31.2027 | 164.6418 | 59.9799 | 153 | 31.1974 | 147.0309 | 59.9689 | 134.5 | 31.2045 | 127.8823 | 59.9765 | 116 | 31.2231 | 108.4132 | 59.9583 | 97.5 | 31.2148 | 90.268 | 59.9981 | 79
31.2111 | 164.6385 | 59.9799 | 153 | 31.2058 | 147.0302 | 59.9689 | 134.5 | 31.2129 | 127.8775 | 59.9765 | 116 | 31.2314 | 108.4112 | 59.9583 | 97.5 | 31.2231 | 90.2679 | 59.9981 | 79
31.2194 | 164.6353 | 59.9799 | 153 | 31.2141 | 147.0296 | 59.9689 | 134.5 | 31.2212 | 127.8727 | 59.9765 | 116 | 31.2397 | 108.4093 | 59.9583 | 97.5 | 31.2315 | 90.2678 | 59.9981 | 79
31.2277 | 164.6321 | 59.9799 | 153 | 31.2224 | 147.0289 | 59.9689 | 134.5 | 31.2295 | 127.8678 | 59.9762 | 116 | 31.2481 | 108.4074 | 59.9583 | 97.5 | 31.2399 | 90.2677 | 59.9981 | 79
31.2361 | 164.6288 | 59.9799 | 153 | 31.2308 | 147.0261 | 59.9689 | 134.5 | 31.2379 | 127.863 | 59.9762 | 116 | 31.2564 | 108.4054 | 59.9583 | 97.5 | 31.2482 | 90.2676 | 59.9981 | 79
31.2444 | 164.6256 | 59.9799 | 153 | 31.2391 | 147.0233 | 59.9689 | 134.5 | 31.2462 | 127.8581 | 59.9762 | 116 | 31.2648 | 108.4035 | 59.9583 | 97.5 | 31.2565 | 90.2675 | 59.9981 | 79
31.2527 | 164.6224 | 59.9799 | 153 | 31.2475 | 147.0205 | 59.9689 | 134.5 | 31.2545 | 127.8533 | 59.9762 | 116 | 31.2731 | 108.4016 | 59.9579 | 97.5 | 31.2648 | 90.2674 | 59.9981 | 79
31.2611 | 164.6191 | 59.9799 | 153 | 31.2558 | 147.0177 | 59.9689 | 134.5 | 31.2629 | 127.8485 | 59.9762 | 116 | 31.2814 | 108.3997 | 59.9579 | 97.5 | 31.2732 | 90.2673 | 59.9964 | 79
31.2694 | 164.6159 | 59.9799 | 153 | 31.2641 | 147.0149 | 59.9689 | 134.5 | 31.2712 | 127.8436 | 59.9762 | 116 | 31.2898 | 108.3977 | 59.9579 | 97.5 | 31.2815 | 90.2673 | 59.9964 | 79
31.2777 | 164.6127 | 59.9799 | 153 | 31.2725 | 147.0121 | 59.9689 | 134.5 | 31.2795 | 127.8391 | 59.9762 | 116 | 31.2981 | 108.3958 | 59.9579 | 97.5 | 31.2899 | 90.2672 | 59.9964 | 79
31.2861 | 164.6094 | 59.9799 | 153 | 31.2808 | 147.0093 | 59.9689 | 134.5 | 31.2879 | 127.8346 | 59.9762 | 116 | 31.3065 | 108.3939 | 59.9579 | 97.5 | 31.2982 | 90.2671 | 59.9964 | 79
31.2944 | 164.6062 | 59.9799 | 153 | 31.2891 | 147.0065 | 59.9689 | 134.5 | 31.2962 | 127.8301 | 59.9762 | 116 | 31.3148 | 108.3927 | 59.9579 | 97.5 | 31.3065 | 90.267 | 59.9964 | 79
31.3028 | 164.603 | 59.9799 | 153 | 31.2975 | 147.0036 | 59.9689 | 134.5 | 31.3045 | 127.8257 | 59.9762 | 116 | 31.3231 | 108.3922 | 59.9579 | 97.5 | 31.3148 | 90.2669 | 59.9964 | 79
31.3111 | 164.5997 | 59.9799 | 153 | 31.3058 | 147.0008 | 59.9689 | 134.5 | 31.3129 | 127.8212 | 59.9762 | 116 | 31.3315 | 108.3917 | 59.9579 | 97.5 | 31.3232 | 90.2668 | 59.9964 | 79
31.3194 | 164.597 | 59.9799 | 153 | 31.3142 | 146.998 | 59.9689 | 134.5 | 31.3212 | 127.8167 | 59.9762 | 116 | 31.3398 | 108.3911 | 59.9579 | 97.5 | 31.3315 | 90.2667 | 59.9964 | 79
31.3278 | 164.5968 | 59.9781 | 153 | 31.3225 | 146.9952 | 59.9689 | 134.5 | 31.3296 | 127.8122 | 59.9762 | 116 | 31.3481 | 108.3906 | 59.9579 | 97.5 | 31.3398 | 90.2666 | 59.9964 | 79
31.3361 | 164.5967 | 59.9781 | 153 | 31.3308 | 146.9924 | 59.9689 | 134.5 | 31.3379 | 127.8077 | 59.9762 | 116 | 31.3565 | 108.3901 | 59.9579 | 97.5 | 31.3482 | 90.2665 | 59.9964 | 79
31.3444 | 164.5965 | 59.9781 | 153 | 31.3392 | 146.9896 | 59.9689 | 134.5 | 31.3462 | 127.8033 | 59.9762 | 116 | 31.3648 | 108.3896 | 59.9579 | 97.5 | 31.3565 | 90.2664 | 59.9964 | 79
31.3528 | 164.5964 | 59.9781 | 153 | 31.3475 | 146.9868 | 59.9689 | 134.5 | 31.3546 | 127.7988 | 59.9762 | 116 | 31.3732 | 108.389 | 59.9579 | 97.5 | 31.3649 | 90.2663 | 59.9964 | 79
31.3611 | 164.5962 | 59.9781 | 153 | 31.3559 | 146.984 | 59.9689 | 134.5 | 31.3629 | 127.7943 | 59.9762 | 116 | 31.3815 | 108.3885 | 59.9579 | 97.5 | 31.3732 | 90.2662 | 59.9964 | 79
31.3695 | 164.5961 | 59.9781 | 153 | 31.3642 | 146.9812 | 59.9689 | 134.5 | 31.3712 | 127.7898 | 59.9762 | 116 | 31.3898 | 108.388 | 59.9579 | 97.5 | 31.3815 | 90.2661 | 59.9964 | 79
31.3778 | 164.5959 | 59.9781 | 153 | 31.3725 | 146.9783 | 59.9709 | 134.5 | 31.3796 | 127.7854 | 59.9762 | 116 | 31.3982 | 108.3875 | 59.9579 | 97.5 | 31.3898 | 90.266 | 59.9964 | 79
31.3861 | 164.5958 | 59.9781 | 153 | 31.3809 | 146.9755 | 59.9709 | 134.5 | 31.3879 | 127.7809 | 59.9762 | 116 | 31.4065 | 108.387 | 59.9579 | 97.5 | 31.3982 | 90.266 | 59.9964 | 79
31.3945 | 164.5957 | 59.9781 | 153 | 31.3892 | 146.9727 | 59.9709 | 134.5 | 31.3962 | 127.7764 | 59.9762 | 116 | 31.4149 | 108.3864 | 59.9579 | 97.5 | 31.4065 | 90.2659 | 59.9964 | 79
31.4028 | 164.5955 | 59.9781 | 153 | 31.3975 | 146.9699 | 59.9709 | 134.5 | 31.4046 | 127.7719 | 59.9762 | 116 | 31.4232 | 108.3859 | 59.9579 | 97.5 | 31.4149 | 90.2658 | 59.9964 | 79
31.4111 | 164.5954 | 59.9781 | 153 | 31.4059 | 146.9671 | 59.9709 | 134.5 | 31.4129 | 127.7674 | 59.9762 | 116 | 31.4315 | 108.3854 | 59.9579 | 97.5 | 31.4232 | 90.2657 | 59.9964 | 79
31.4195 | 164.5952 | 59.9781 | 153 | 31.4142 | 146.9643 | 59.9709 | 134.5 | 31.4213 | 127.763 | 59.9762 | 116 | 31.4399 | 108.3849 | 59.9579 | 97.5 | 31.4315 | 90.2656 | 59.9964 | 79
31.4278 | 164.5951 | 59.9781 | 153 | 31.4225 | 146.9615 | 59.9709 | 134.5 | 31.4296 | 127.7585 | 59.9753 | 116 | 31.4482 | 108.3843 | 59.9579 | 97.5 | 31.4399 | 90.2655 | 59.9964 | 79
31.4361 | 164.5949 | 59.9781 | 153 | 31.4309 | 146.9586 | 59.9709 | 134.5 | 31.4379 | 127.754 | 59.9753 | 116 | 31.4565 | 108.3838 | 59.9579 | 97.5 | 31.4482 | 90.2654 | 59.9964 | 79
31.4445 | 164.5948 | 59.9781 | 153 | 31.4392 | 146.9558 | 59.9709 | 134.5 | 31.4463 | 127.7495 | 59.9753 | 116 | 31.4649 | 108.3833 | 59.9579 | 97.5 | 31.4565 | 90.2653 | 59.9964 | 79
31.4528 | 164.5946 | 59.9781 | 153 | 31.4476 | 146.953 | 59.9709 | 134.5 | 31.4546 | 127.745 | 59.9753 | 116 | 31.4732 | 108.3828 | 59.9571 | 97.5 | 31.4648 | 90.2652 | 59.9964 | 79
31.4611 | 164.5945 | 59.9781 | 153 | 31.4559 | 146.9502 | 59.9709 | 134.5 | 31.463 | 127.7406 | 59.9753 | 116 | 31.4816 | 108.3822 | 59.9571 | 97.5 | 31.4732 | 90.2651 | 59.9936 | 79
31.4695 | 164.5943 | 59.9781 | 153 | 31.4642 | 146.9474 | 59.9709 | 134.5 | 31.4713 | 127.7361 | 59.9753 | 116 | 31.4899 | 108.3817 | 59.9571 | 97.5 | 31.4815 | 90.265 | 59.9936 | 79
31.4778 | 164.5942 | 59.9781 | 153 | 31.4726 | 146.9446 | 59.9709 | 134.5 | 31.4796 | 127.7316 | 59.9753 | 116 | 31.4983 | 108.3812 | 59.9571 | 97.5 | 31.4899 | 90.2649 | 59.9936 | 79
31.4862 | 164.594 | 59.9781 | 153 | 31.4809 | 146.9418 | 59.9709 | 134.5 | 31.4879 | 127.7271 | 59.9753 | 116 | 31.5066 | 108.3807 | 59.9571 | 97.5 | 31.4982 | 90.2648 | 59.9936 | 79
31.4945 | 164.5939 | 59.9781 | 153 | 31.4892 | 146.939 | 59.9709 | 134.5 | 31.4963 | 127.7226 | 59.9753 | 116 | 31.5149 | 108.3801 | 59.9571 | 97.5 | 31.5065 | 90.2647 | 59.9936 | 79
31.5028 | 164.5937 | 59.9781 | 153 | 31.4976 | 146.9362 | 59.9709 | 134.5 | 31.5046 | 127.7182 | 59.9753 | 116 | 31.5233 | 108.3796 | 59.9571 | 97.5 | 31.5148 | 90.2647 | 59.9936 | 79
31.5112 | 164.5936 | 59.9781 | 153 | 31.5059 | 146.9333 | 59.9709 | 134.5 | 31.513 | 127.7137 | 59.9753 | 116 | 31.5316 | 108.3791 | 59.9571 | 97.5 | 31.5232 | 90.2646 | 59.9936 | 79
31.5195 | 164.5934 | 59.9781 | 153 | 31.5143 | 146.9305 | 59.9709 | 134.5 | 31.5213 | 127.7092 | 59.9753 | 116 | 31.5399 | 108.3786 | 59.9571 | 97.5 | 31.5316 | 90.2645 | 59.9936 | 79
31.5278 | 164.5933 | 59.9756 | 153 | 31.5226 | 146.9277 | 59.9709 | 134.5 | 31.5296 | 127.7047 | 59.9753 | 116 | 31.5483 | 108.3781 | 59.9571 | 97.5 | 31.5399 | 90.2644 | 59.9936 | 79
31.5362 | 164.5932 | 59.9756 | 153 | 31.5309 | 146.9249 | 59.9709 | 134.5 | 31.538 | 127.7003 | 59.9753 | 116 | 31.5566 | 108.3775 | 59.9571 | 97.5 | 31.5482 | 90.2643 | 59.9936 | 79
31.5445 | 164.593 | 59.9756 | 153 | 31.5393 | 146.9221 | 59.9709 | 134.5 | 31.5463 | 127.6958 | 59.9753 | 116 | 31.565 | 108.377 | 59.9571 | 97.5 | 31.5565 | 90.2642 | 59.9936 | 79
31.5528 | 164.5928 | 59.9756 | 153 | 31.5476 | 146.9193 | 59.9709 | 134.5 | 31.5547 | 127.6913 | 59.9753 | 116 | 31.5733 | 108.3765 | 59.9571 | 97.5 | 31.5649 | 90.2641 | 59.9936 | 79
31.5612 | 164.5927 | 59.9756 | 153 | 31.5559 | 146.9165 | 59.9709 | 134.5 | 31.563 | 127.6868 | 59.9753 | 116 | 31.5816 | 108.376 | 59.9571 | 97.5 | 31.5732 | 90.264 | 59.9936 | 79
31.5695 | 164.5926 | 59.9756 | 153 | 31.5643 | 146.9137 | 59.9709 | 134.5 | 31.5713 | 127.6823 | 59.9753 | 116 | 31.59 | 108.3754 | 59.9571 | 97.5 | 31.5815 | 90.2577 | 59.9936 | 79
31.5779 | 164.5924 | 59.9756 | 153 | 31.5726 | 146.9109 | 59.9723 | 134.5 | 31.5797 | 127.6779 | 59.9753 | 116 | 31.5983 | 108.3749 | 59.9571 | 97.5 | 31.5898 | 90.2508 | 59.9936 | 79
31.5862 | 164.5923 | 59.9756 | 153 | 31.5809 | 146.908 | 59.9723 | 134.5 | 31.588 | 127.6734 | 59.9753 | 116 | 31.6067 | 108.3744 | 59.9571 | 97.5 | 31.5982 | 90.2439 | 59.9936 | 79
31.5945 | 164.5921 | 59.9756 | 153 | 31.5893 | 146.9052 | 59.9723 | 134.5 | 31.5963 | 127.6689 | 59.9753 | 116 | 31.615 | 108.3739 | 59.9571 | 97.5 | 31.6065 | 90.2371 | 59.9936 | 79
31.6029 | 164.592 | 59.9756 | 153 | 31.5976 | 146.9024 | 59.9723 | 134.5 | 31.6047 | 127.6644 | 59.9753 | 116 | 31.6234 | 108.3734 | 59.9571 | 97.5 | 31.6149 | 90.2302 | 59.9936 | 79
31.6112 | 164.5918 | 59.9756 | 153 | 31.606 | 146.8996 | 59.9723 | 134.5 | 31.613 | 127.6599 | 59.9753 | 116 | 31.6317 | 108.3728 | 59.9571 | 97.5 | 31.6232 | 90.2234 | 59.9936 | 79
31.6195 | 164.5917 | 59.9756 | 153 | 31.6143 | 146.8968 | 59.9723 | 134.5 | 31.6213 | 127.6555 | 59.9753 | 116 | 31.64 | 108.3723 | 59.9571 | 97.5 | 31.6315 | 90.2165 | 59.9936 | 79
31.6279 | 164.5915 | 59.9756 | 153 | 31.6226 | 146.894 | 59.9723 | 134.5 | 31.6297 | 127.651 | 59.9748 | 116 | 31.6483 | 108.3718 | 59.9571 | 97.5 | 31.6399 | 90.2096 | 59.9936 | 79
31.6362 | 164.5914 | 59.9756 | 153 | 31.631 | 146.8912 | 59.9723 | 134.5 | 31.638 | 127.6465 | 59.9748 | 116 | 31.6567 | 108.3713 | 59.9571 | 97.5 | 31.6482 | 90.2028 | 59.9936 | 79
31.6446 | 164.5912 | 59.9756 | 153 | 31.6393 | 146.8884 | 59.9723 | 134.5 | 31.6464 | 127.642 | 59.9748 | 116 | 31.665 | 108.3707 | 59.9571 | 97.5 | 31.6566 | 90.1959 | 59.9936 | 79
31.6529 | 164.5911 | 59.9756 | 153 | 31.6476 | 146.8855 | 59.9723 | 134.5 | 31.6547 | 127.6376 | 59.9748 | 116 | 31.6734 | 108.3702 | 59.9554 | 97.5 | 31.6649 | 90.189 | 59.9936 | 79
31.6612 | 164.5909 | 59.9756 | 153 | 31.656 | 146.8827 | 59.9723 | 134.5 | 31.663 | 127.6331 | 59.9748 | 116 | 31.6817 | 108.3697 | 59.9554 | 97.5 | 31.6732 | 90.1822 | 59.9942 | 79
31.6696 | 164.5908 | 59.9756 | 153 | 31.6643 | 146.8799 | 59.9723 | 134.5 | 31.6714 | 127.6286 | 59.9748 | 116 | 31.6901 | 108.3692 | 59.9554 | 97.5 | 31.6815 | 90.1753 | 59.9942 | 79
31.6779 | 164.5907 | 59.9756 | 153 | 31.6727 | 146.8771 | 59.9723 | 134.5 | 31.6797 | 127.6241 | 59.9748 | 116 | 31.6984 | 108.3686 | 59.9554 | 97.5 | 31.6899 | 90.1684 | 59.9942 | 79
31.6862 | 164.5905 | 59.9756 | 153 | 31.681 | 146.8743 | 59.9723 | 134.5 | 31.688 | 127.6196 | 59.9748 | 116 | 31.7067 | 108.3681 | 59.9554 | 97.5 | 31.6982 | 90.1616 | 59.9942 | 79
31.6946 | 164.5904 | 59.9756 | 153 | 31.6893 | 146.8715 | 59.9723 | 134.5 | 31.6964 | 127.6152 | 59.9748 | 116 | 31.7151 | 108.3676 | 59.9554 | 97.5 | 31.7065 | 90.1547 | 59.9942 | 79
31.7029 | 164.5902 | 59.9756 | 153 | 31.6977 | 146.8687 | 59.9723 | 134.5 | 31.7047 | 127.6107 | 59.9748 | 116 | 31.7234 | 108.3671 | 59.9554 | 97.5 | 31.7149 | 90.1479 | 59.9942 | 79
31.7113 | 164.5901 | 59.9756 | 153 | 31.706 | 146.8659 | 59.9723 | 134.5 | 31.713 | 127.6062 | 59.9748 | 116 | 31.7318 | 108.3665 | 59.9554 | 97.5 | 31.7232 | 90.141 | 59.9942 | 79
31.7196 | 164.5899 | 59.9756 | 153 | 31.7144 | 146.8631 | 59.9723 | 134.5 | 31.7214 | 127.6017 | 59.9748 | 116 | 31.7401 | 108.366 | 59.9554 | 97.5 | 31.7316 | 90.1341 | 59.9942 | 79
31.7279 | 164.5898 | 59.9745 | 153 | 31.7227 | 146.8602 | 59.9723 | 134.5 | 31.7297 | 127.5972 | 59.9748 | 116 | 31.7484 | 108.3655 | 59.9554 | 97.5 | 31.7399 | 90.1273 | 59.9942 | 79
31.7363 | 164.5896 | 59.9745 | 153 | 31.731 | 146.8574 | 59.9723 | 134.5 | 31.7381 | 127.5928 | 59.9748 | 116 | 31.7568 | 108.365 | 59.9554 | 97.5 | 31.7482 | 90.1204 | 59.9942 | 79
31.7446 | 164.5895 | 59.9745 | 153 | 31.7394 | 146.8532 | 59.9723 | 134.5 | 31.7464 | 127.5883 | 59.9748 | 116 | 31.7651 | 108.3645 | 59.9554 | 97.5 | 31.7565 | 90.1135 | 59.9942 | 79
31.7529 | 164.5893 | 59.9745 | 153 | 31.7477 | 146.8487 | 59.9723 | 134.5 | 31.7547 | 127.5838 | 59.9748 | 116 | 31.7735 | 108.3639 | 59.9554 | 97.5 | 31.7649 | 90.1067 | 59.9942 | 79
31.7613 | 164.5892 | 59.9745 | 153 | 31.756 | 146.8442 | 59.9723 | 134.5 | 31.7631 | 127.5793 | 59.9748 | 116 | 31.7818 | 108.3634 | 59.9554 | 97.5 | 31.7732 | 90.0998 | 59.9942 | 79
31.7696 | 164.589 | 59.9745 | 153 | 31.7644 | 146.8397 | 59.9723 | 134.5 | 31.7714 | 127.5748 | 59.9748 | 116 | 31.7901 | 108.3629 | 59.9554 | 97.5 | 31.7816 | 90.0929 | 59.9942 | 79
31.7779 | 164.5889 | 59.9745 | 153 | 31.7727 | 146.8353 | 59.9726 | 134.5 | 31.7798 | 127.5704 | 59.9748 | 116 | 31.7985 | 108.3624 | 59.9554 | 97.5 | 31.7899 | 90.0861 | 59.9942 | 79
31.7863 | 164.5887 | 59.9745 | 153 | 31.7811 | 146.8308 | 59.9726 | 134.5 | 31.7881 | 127.57 | 59.9748 | 116 | 31.8068 | 108.3618 | 59.9554 | 97.5 | 31.7982 | 90.0792 | 59.9942 | 79
31.7946 | 164.5886 | 59.9745 | 153 | 31.7894 | 146.8263 | 59.9726 | 134.5 | 31.7964 | 127.5714 | 59.9748 | 116 | 31.8152 | 108.3613 | 59.9554 | 97.5 | 31.8066 | 90.0723 | 59.9942 | 79
31.803 | 164.5884 | 59.9745 | 153 | 31.7977 | 146.8218 | 59.9726 | 134.5 | 31.8047 | 127.5728 | 59.9748 | 116 | 31.8235 | 108.3609 | 59.9554 | 97.5 | 31.8149 | 90.0655 | 59.9942 | 79
31.8113 | 164.5883 | 59.9745 | 153 | 31.8061 | 146.8173 | 59.9726 | 134.5 | 31.8131 | 127.5743 | 59.9748 | 116 | 31.8318 | 108.3607 | 59.9554 | 97.5 | 31.8232 | 90.0586 | 59.9942 | 79
31.8196 | 164.5882 | 59.9745 | 153 | 31.8144 | 146.8128 | 59.9726 | 134.5 | 31.8214 | 127.5757 | 59.9748 | 116 | 31.8402 | 108.3605 | 59.9554 | 97.5 | 31.8315 | 90.0518 | 59.9942 | 79
31.828 | 164.588 | 59.9745 | 153 | 31.8227 | 146.8083 | 59.9726 | 134.5 | 31.8298 | 127.5771 | 59.9739 | 116 | 31.8485 | 108.3603 | 59.9554 | 97.5 | 31.8399 | 90.0449 | 59.9942 | 79
31.8363 | 164.5813 | 59.9745 | 153 | 31.8311 | 146.8038 | 59.9726 | 134.5 | 31.8381 | 127.5786 | 59.9739 | 116 | 31.8568 | 108.3601 | 59.9554 | 97.5 | 31.8482 | 90.038 | 59.9942 | 79
31.8446 | 164.5745 | 59.9745 | 153 | 31.8394 | 146.7994 | 59.9726 | 134.5 | 31.8464 | 127.58 | 59.9739 | 116 | 31.8652 | 108.3599 | 59.9554 | 97.5 | 31.8566 | 90.0312 | 59.9942 | 79
31.853 | 164.5677 | 59.9745 | 153 | 31.8477 | 146.7949 | 59.9726 | 134.5 | 31.8548 | 127.5814 | 59.9739 | 116 | 31.8735 | 108.3597 | 59.9522 | 97.5 | 31.8649 | 90.0243 | 59.9942 | 79
31.8613 | 164.561 | 59.9745 | 153 | 31.8561 | 146.7904 | 59.9726 | 134.5 | 31.8631 | 127.5828 | 59.9739 | 116 | 31.8819 | 108.3595 | 59.9522 | 97.5 | 31.8732 | 90.0174 | 59.9934 | 79
31.8697 | 164.5542 | 59.9745 | 153 | 31.8644 | 146.7859 | 59.9726 | 134.5 | 31.8715 | 127.5843 | 59.9739 | 116 | 31.8902 | 108.3593 | 59.9522 | 97.5 | 31.8816 | 90.0106 | 59.9934 | 79
31.878 | 164.5474 | 59.9745 | 153 | 31.8728 | 146.7814 | 59.9726 | 134.5 | 31.8798 | 127.5857 | 59.9739 | 116 | 31.8986 | 108.3591 | 59.9522 | 97.5 | 31.8899 | 90.0037 | 59.9934 | 79
31.8863 | 164.5406 | 59.9745 | 153 | 31.8811 | 146.7769 | 59.9726 | 134.5 | 31.8881 | 127.5871 | 59.9739 | 116 | 31.9069 | 108.3589 | 59.9522 | 97.5 | 31.8983 | 89.9968 | 59.9934 | 79
31.8947 | 164.5338 | 59.9745 | 153 | 31.8894 | 146.7724 | 59.9726 | 134.5 | 31.8965 | 127.5885 | 59.9739 | 116 | 31.9152 | 108.3587 | 59.9522 | 97.5 | 31.9066 | 89.99 | 59.9934 | 79
31.903 | 164.527 | 59.9745 | 153 | 31.8978 | 146.7679 | 59.9726 | 134.5 | 31.9048 | 127.59 | 59.9739 | 116 | 31.9236 | 108.3585 | 59.9522 | 97.5 | 31.9149 | 89.9831 | 59.9934 | 79
31.9113 | 164.5202 | 59.9745 | 153 | 31.9061 | 146.7635 | 59.9726 | 134.5 | 31.9131 | 127.5914 | 59.9739 | 116 | 31.9319 | 108.3583 | 59.9522 | 97.5 | 31.9232 | 89.9762 | 59.9934 | 79
31.9197 | 164.5135 | 59.9745 | 153 | 31.9144 | 146.759 | 59.9726 | 134.5 | 31.9215 | 127.5928 | 59.9739 | 116 | 31.9402 | 108.3581 | 59.9522 | 97.5 | 31.9316 | 89.9694 | 59.9934 | 79
31.928 | 164.5067 | 59.9733 | 153 | 31.9228 | 146.7545 | 59.9726 | 134.5 | 31.9298 | 127.5942 | 59.9739 | 116 | 31.9486 | 108.3579 | 59.9522 | 97.5 | 31.9399 | 89.9625 | 59.9934 | 79
31.9363 | 164.4999 | 59.9733 | 153 | 31.9311 | 146.75 | 59.9726 | 134.5 | 31.9381 | 127.5957 | 59.9739 | 116 | 31.9569 | 108.3577 | 59.9522 | 97.5 | 31.9482 | 89.9557 | 59.9934 | 79
31.9447 | 164.4931 | 59.9733 | 153 | 31.9395 | 146.7455 | 59.9726 | 134.5 | 31.9465 | 127.5971 | 59.9739 | 116 | 31.9653 | 108.3575 | 59.9522 | 97.5 | 31.9565 | 89.9488 | 59.9934 | 79
31.953 | 164.4863 | 59.9733 | 153 | 31.9478 | 146.741 | 59.9726 | 134.5 | 31.9548 | 127.5985 | 59.9739 | 116 | 31.9736 | 108.3573 | 59.9522 | 97.5 | 31.9649 | 89.9419 | 59.9934 | 79
31.9614 | 164.4795 | 59.9733 | 153 | 31.9561 | 146.7365 | 59.9726 | 134.5 | 31.9632 | 127.6 | 59.9739 | 116 | 31.9819 | 108.3571 | 59.9522 | 97.5 | 31.9733 | 89.9351 | 59.9934 | 79
31.9697 | 164.4727 | 59.9733 | 153 | 31.9645 | 146.7321 | 59.9726 | 134.5 | 31.9715 | 127.6014 | 59.9739 | 116 | 31.9903 | 108.3569 | 59.9522 | 97.5 | 31.9816 | 89.9282 | 59.9934 | 79
31.978 | 164.466 | 59.9733 | 153 | 31.9728 | 146.7276 | 59.9731 | 134.5 | 31.9798 | 127.6028 | 59.9739 | 116 | 31.9986 | 108.3567 | 59.9522 | 97.5 | 31.9899 | 89.9213 | 59.9934 | 79
31.9864 | 164.4592 | 59.9733 | 153 | 31.9811 | 146.7231 | 59.9731 | 134.5 | 31.9882 | 127.6042 | 59.9739 | 116 | 32.007 | 108.3565 | 59.9522 | 97.5 | 31.9982 | 89.9145 | 59.9934 | 79
31.9947 | 164.4524 | 59.9733 | 153 | 31.9895 | 146.7186 | 59.9731 | 134.5 | 31.9965 | 127.6057 | 59.9739 | 116 | 32.0153 | 108.3563 | 59.9522 | 97.5 | 32.0066 | 89.9076 | 59.9934 | 79
32.003 | 164.4456 | 59.9733 | 153 | 31.9978 | 146.7141 | 59.9731 | 134.5 | 32.0049 | 127.6071 | 59.9739 | 116 | 32.0237 | 108.3561 | 59.9522 | 97.5 | 32.0149 | 89.9007 | 59.9934 | 79
32.0114 | 164.4388 | 59.9733 | 153 | 32.0061 | 146.7096 | 59.9731 | 134.5 | 32.0132 | 127.6085 | 59.9739 | 116 | 32.032 | 108.3559 | 59.9522 | 97.5 | 32.0233 | 89.8939 | 59.9934 | 79
32.0197 | 164.432 | 59.9733 | 153 | 32.0145 | 146.7051 | 59.9731 | 134.5 | 32.0215 | 127.6099 | 59.9739 | 116 | 32.0403 | 108.3557 | 59.9522 | 97.5 | 32.0316 | 89.887 | 59.9934 | 79
32.0281 | 164.4252 | 59.9733 | 153 | 32.0228 | 146.7006 | 59.9731 | 134.5 | 32.0298 | 127.6114 | 59.9725 | 116 | 32.0487 | 108.3555 | 59.9522 | 97.5 | 32.0399 | 89.8801 | 59.9934 | 79
32.0364 | 164.4184 | 59.9733 | 153 | 32.0312 | 146.6962 | 59.9731 | 134.5 | 32.0382 | 127.6128 | 59.9725 | 116 | 32.057 | 108.3553 | 59.9522 | 97.5 | 32.0482 | 89.8733 | 59.9934 | 79
32.0447 | 164.4117 | 59.9733 | 153 | 32.0395 | 146.6917 | 59.9731 | 134.5 | 32.0465 | 127.6142 | 59.9725 | 116 | 32.0653 | 108.3551 | 59.9522 | 97.5 | 32.0566 | 89.8664 | 59.9934 | 79
32.0531 | 164.4049 | 59.9733 | 153 | 32.0478 | 146.6872 | 59.9731 | 134.5 | 32.0549 | 127.6157 | 59.9725 | 116 | 32.0737 | 108.3549 | 59.9494 | 97.5 | 32.0649 | 89.8596 | 59.9934 | 79
32.0614 | 164.3981 | 59.9733 | 153 | 32.0562 | 146.6827 | 59.9731 | 134.5 | 32.0632 | 127.6171 | 59.9725 | 116 | 32.082 | 108.3547 | 59.9494 | 97.5 | 32.0732 | 89.8527 | 59.995 | 79
32.0697 | 164.3913 | 59.9733 | 153 | 32.0645 | 146.6782 | 59.9731 | 134.5 | 32.0715 | 127.6185 | 59.9725 | 116 | 32.0904 | 108.3545 | 59.9494 | 97.5 | 32.0816 | 89.8458 | 59.995 | 79
32.0781 | 164.3845 | 59.9733 | 153 | 32.0728 | 146.6737 | 59.9731 | 134.5 | 32.0799 | 127.6199 | 59.9725 | 116 | 32.0987 | 108.3543 | 59.9494 | 97.5 | 32.0899 | 89.839 | 59.995 | 79
32.0864 | 164.3777 | 59.9733 | 153 | 32.0812 | 146.6692 | 59.9731 | 134.5 | 32.0882 | 127.6214 | 59.9725 | 116 | 32.1071 | 108.3541 | 59.9494 | 97.5 | 32.0983 | 89.8321 | 59.995 | 79
32.0947 | 164.3709 | 59.9733 | 153 | 32.0895 | 146.6647 | 59.9731 | 134.5 | 32.0966 | 127.6228 | 59.9725 | 116 | 32.1154 | 108.3539 | 59.9494 | 97.5 | 32.1066 | 89.8252 | 59.995 | 79
32.1031 | 164.3642 | 59.9733 | 153 | 32.0979 | 146.6603 | 59.9731 | 134.5 | 32.1049 | 127.6242 | 59.9725 | 116 | 32.1237 | 108.3537 | 59.9494 | 97.5 | 32.1149 | 89.8184 | 59.995 | 79
32.1114 | 164.3574 | 59.9733 | 153 | 32.1062 | 146.6558 | 59.9731 | 134.5 | 32.1132 | 127.6256 | 59.9725 | 116 | 32.1321 | 108.3535 | 59.9494 | 97.5 | 32.1232 | 89.8115 | 59.995 | 79
32.1198 | 164.3506 | 59.9733 | 153 | 32.1145 | 146.6513 | 59.9731 | 134.5 | 32.1216 | 127.6271 | 59.9725 | 116 | 32.1404 | 108.3533 | 59.9494 | 97.5 | 32.1316 | 89.81 | 59.995 | 79
32.1281 | 164.3438 | 59.9703 | 153 | 32.1229 | 146.6468 | 59.9731 | 134.5 | 32.1299 | 127.6285 | 59.9725 | 116 | 32.1487 | 108.3531 | 59.9494 | 97.5 | 32.1399 | 89.8089 | 59.995 | 79
32.1364 | 164.337 | 59.9703 | 153 | 32.1312 | 146.6423 | 59.9731 | 134.5 | 32.1382 | 127.6299 | 59.9725 | 116 | 32.1571 | 108.3529 | 59.9494 | 97.5 | 32.1483 | 89.8079 | 59.995 | 79
32.1448 | 164.3302 | 59.9703 | 153 | 32.1395 | 146.6378 | 59.9731 | 134.5 | 32.1466 | 127.6313 | 59.9725 | 116 | 32.1654 | 108.3527 | 59.9494 | 97.5 | 32.1566 | 89.8068 | 59.995 | 79
32.1531 | 164.3234 | 59.9703 | 153 | 32.1479 | 146.6333 | 59.9731 | 134.5 | 32.1549 | 127.6328 | 59.9725 | 116 | 32.1738 | 108.3525 | 59.9494 | 97.5 | 32.1649 | 89.8058 | 59.995 | 79
32.1614 | 164.3167 | 59.9703 | 153 | 32.1562 | 146.6289 | 59.9731 | 134.5 | 32.1632 | 127.6342 | 59.9725 | 116 | 32.1821 | 108.3523 | 59.9494 | 97.5 | 32.1733 | 89.8047 | 59.995 | 79
32.1698 | 164.3099 | 59.9703 | 153 | 32.1646 | 146.6244 | 59.9731 | 134.5 | 32.1716 | 127.6356 | 59.9725 | 116 | 32.1905 | 108.3521 | 59.9494 | 97.5 | 32.1816 | 89.8036 | 59.995 | 79
32.1781 | 164.3031 | 59.9703 | 153 | 32.1729 | 146.6199 | 59.9748 | 134.5 | 32.1799 | 127.6371 | 59.9725 | 116 | 32.1988 | 108.3519 | 59.9494 | 97.5 | 32.1899 | 89.8026 | 59.995 | 79
32.1865 | 164.2963 | 59.9703 | 153 | 32.1812 | 146.6154 | 59.9748 | 134.5 | 32.1883 | 127.6385 | 59.9725 | 116 | 32.2071 | 108.3517 | 59.9494 | 97.5 | 32.1982 | 89.8015 | 59.995 | 79
32.1948 | 164.2895 | 59.9703 | 153 | 32.1896 | 146.6109 | 59.9748 | 134.5 | 32.1966 | 127.6399 | 59.9725 | 116 | 32.2155 | 108.3515 | 59.9494 | 97.5 | 32.2066 | 89.8004 | 59.995 | 79
32.2031 | 164.2827 | 59.9703 | 153 | 32.1979 | 146.6064 | 59.9748 | 134.5 | 32.2049 | 127.6413 | 59.9725 | 116 | 32.2238 | 108.3513 | 59.9494 | 97.5 | 32.2149 | 89.7994 | 59.995 | 79
32.2115 | 164.2759 | 59.9703 | 153 | 32.2062 | 146.6019 | 59.9748 | 134.5 | 32.2133 | 127.6428 | 59.9725 | 116 | 32.2321 | 108.3511 | 59.9494 | 97.5 | 32.2233 | 89.7983 | 59.995 | 79
32.2198 | 164.2691 | 59.9703 | 153 | 32.2146 | 146.5974 | 59.9748 | 134.5 | 32.2216 | 127.6442 | 59.9725 | 116 | 32.2405 | 108.3509 | 59.9494 | 97.5 | 32.2316 | 89.7972 | 59.995 | 79
32.2281 | 164.2624 | 59.9703 | 153 | 32.2229 | 146.593 | 59.9748 | 134.5 | 32.2299 | 127.6456 | 59.9711 | 116 | 32.2488 | 108.3507 | 59.9494 | 97.5 | 32.2399 | 89.7962 | 59.995 | 79
32.2365 | 164.2556 | 59.9703 | 153 | 32.2312 | 146.5885 | 59.9748 | 134.5 | 32.2383 | 127.647 | 59.9711 | 116 | 32.2572 | 108.3505 | 59.9494 | 97.5 | 32.2483 | 89.7951 | 59.995 | 79
32.2448 | 164.2488 | 59.9703 | 153 | 32.2396 | 146.584 | 59.9748 | 134.5 | 32.2466 | 127.6485 | 59.9711 | 116 | 32.2655 | 108.3503 | 59.9494 | 97.5 | 32.2566 | 89.794 | 59.995 | 79
32.2532 | 164.242 | 59.9703 | 153 | 32.2479 | 146.5795 | 59.9748 | 134.5 | 32.2549 | 127.6499 | 59.9711 | 116 | 32.2739 | 108.3501 | 59.9473 | 97.5 | 32.265 | 89.793 | 59.995 | 79
32.2615 | 164.2352 | 59.9703 | 153 | 32.2563 | 146.575 | 59.9748 | 134.5 | 32.2633 | 127.6513 | 59.9711 | 116 | 32.2822 | 108.3499 | 59.9473 | 97.5 | 32.2733 | 89.7919 | 59.995 | 79
32.2698 | 164.2284 | 59.9703 | 153 | 32.2646 | 146.5705 | 59.9748 | 134.5 | 32.2716 | 127.6528 | 59.9711 | 116 | 32.2905 | 108.3497 | 59.9473 | 97.5 | 32.2816 | 89.7908 | 59.995 | 79
32.2782 | 164.2216 | 59.9703 | 153 | 32.2729 | 146.566 | 59.9748 | 134.5 | 32.28 | 127.6542 | 59.9711 | 116 | 32.2989 | 108.3495 | 59.9473 | 97.5 | 32.2899 | 89.7898 | 59.995 | 79
32.2865 | 164.2148 | 59.9703 | 153 | 32.2813 | 146.5616 | 59.9748 | 134.5 | 32.2883 | 127.6556 | 59.9711 | 116 | 32.3072 | 108.3493 | 59.9473 | 97.5 | 32.2983 | 89.7887 | 59.995 | 79
32.2948 | 164.2081 | 59.9703 | 153 | 32.2896 | 146.5601 | 59.9748 | 134.5 | 32.2966 | 127.657 | 59.9711 | 116 | 32.3156 | 108.3491 | 59.9473 | 97.5 | 32.3066 | 89.7877 | 59.995 | 79
32.3032 | 164.2013 | 59.9703 | 153 | 32.2979 | 146.5591 | 59.9748 | 134.5 | 32.305 | 127.6568 | 59.9711 | 116 | 32.3239 | 108.3466 | 59.9473 | 97.5 | 32.3149 | 89.7866 | 59.995 | 79
32.3115 | 164.1945 | 59.9703 | 153 | 32.3063 | 146.558 | 59.9748 | 134.5 | 32.3133 | 127.6532 | 59.9711 | 116 | 32.3322 | 108.3411 | 59.9473 | 97.5 | 32.3232 | 89.7855 | 59.995 | 79
32.3199 | 164.1877 | 59.9703 | 153 | 32.3146 | 146.557 | 59.9748 | 134.5 | 32.3217 | 127.6495 | 59.9711 | 116 | 32.3406 | 108.3356 | 59.9473 | 97.5 | 32.3316 | 89.7845 | 59.995 | 79
32.3282 | 164.181 | 59.9668 | 153 | 32.323 | 146.5559 | 59.9748 | 134.5 | 32.33 | 127.6459 | 59.9711 | 116 | 32.3489 | 108.3301 | 59.9473 | 97.5 | 32.34 | 89.7834 | 59.995 | 79
32.3365 | 164.1778 | 59.9668 | 153 | 32.3313 | 146.5549 | 59.9748 | 134.5 | 32.3383 | 127.6422 | 59.9711 | 116 | 32.3573 | 108.3246 | 59.9473 | 97.5 | 32.3483 | 89.7823 | 59.995 | 79
32.3449 | 164.1746 | 59.9668 | 153 | 32.3396 | 146.5538 | 59.9748 | 134.5 | 32.3467 | 127.6386 | 59.9711 | 116 | 32.3656 | 108.3192 | 59.9473 | 97.5 | 32.3566 | 89.7813 | 59.995 | 79
32.3532 | 164.1714 | 59.9668 | 153 | 32.348 | 146.5528 | 59.9748 | 134.5 | 32.355 | 127.6349 | 59.9711 | 116 | 32.3739 | 108.3137 | 59.9473 | 97.5 | 32.3649 | 89.7802 | 59.995 | 79
32.3615 | 164.1682 | 59.9668 | 153 | 32.3563 | 146.5517 | 59.9748 | 134.5 | 32.3633 | 127.6313 | 59.9711 | 116 | 32.3823 | 108.3082 | 59.9473 | 97.5 | 32.3733 | 89.7791 | 59.995 | 79
32.3699 | 164.165 | 59.9668 | 153 | 32.3646 | 146.5507 | 59.9748 | 134.5 | 32.3717 | 127.6276 | 59.9711 | 116 | 32.3906 | 108.3027 | 59.9473 | 97.5 | 32.3816 | 89.7781 | 59.995 | 79
32.3782 | 164.1618 | 59.9668 | 153 | 32.373 | 146.5497 | 59.9728 | 134.5 | 32.38 | 127.624 | 59.9711 | 116 | 32.399 | 108.2972 | 59.9473 | 97.5 | 32.39 | 89.777 | 59.995 | 79
32.3866 | 164.1586 | 59.9668 | 153 | 32.3813 | 146.5486 | 59.9728 | 134.5 | 32.3884 | 127.6203 | 59.9711 | 116 | 32.4073 | 108.2918 | 59.9473 | 97.5 | 32.3983 | 89.7759 | 59.995 | 79
32.3949 | 164.1555 | 59.9668 | 153 | 32.3896 | 146.5476 | 59.9728 | 134.5 | 32.3967 | 127.6167 | 59.9711 | 116 | 32.4156 | 108.2863 | 59.9473 | 97.5 | 32.4066 | 89.7749 | 59.995 | 79
32.4032 | 164.1523 | 59.9668 | 153 | 32.398 | 146.5465 | 59.9728 | 134.5 | 32.405 | 127.613 | 59.9711 | 116 | 32.424 | 108.2808 | 59.9473 | 97.5 | 32.4149 | 89.7738 | 59.995 | 79
32.4116 | 164.1491 | 59.9668 | 153 | 32.4063 | 146.5455 | 59.9728 | 134.5 | 32.4134 | 127.6093 | 59.9711 | 116 | 32.4323 | 108.2753 | 59.9473 | 97.5 | 32.4233 | 89.7727 | 59.995 | 79
32.4199 | 164.1459 | 59.9668 | 153 | 32.4147 | 146.5444 | 59.9728 | 134.5 | 32.4217 | 127.6057 | 59.9711 | 116 | 32.4407 | 108.2699 | 59.9473 | 97.5 | 32.4316 | 89.7717 | 59.995 | 79
32.4282 | 164.1427 | 59.9668 | 153 | 32.423 | 146.5434 | 59.9728 | 134.5 | 32.4301 | 127.602 | 59.9697 | 116 | 32.449 | 108.2644 | 59.9473 | 97.5 | 32.4399 | 89.7706 | 59.995 | 79
32.4366 | 164.1395 | 59.9668 | 153 | 32.4313 | 146.5424 | 59.9728 | 134.5 | 32.4384 | 127.5984 | 59.9697 | 116 | 32.4573 | 108.2589 | 59.9473 | 97.5 | 32.4483 | 89.7695 | 59.995 | 79
32.4449 | 164.1363 | 59.9668 | 153 | 32.4397 | 146.5413 | 59.9728 | 134.5 | 32.4467 | 127.5947 | 59.9697 | 116 | 32.4657 | 108.2534 | 59.9473 | 97.5 | 32.4566 | 89.7685 | 59.995 | 79
32.4533 | 164.1331 | 59.9668 | 153 | 32.448 | 146.5403 | 59.9728 | 134.5 | 32.455 | 127.5911 | 59.9697 | 116 | 32.474 | 108.2479 | 59.9463 | 97.5 | 32.465 | 89.7674 | 59.995 | 79
32.4616 | 164.13 | 59.9668 | 153 | 32.4563 | 146.5392 | 59.9728 | 134.5 | 32.4634 | 127.5874 | 59.9697 | 116 | 32.4824 | 108.2425 | 59.9463 | 97.5 | 32.4733 | 89.7663 | 59.995 | 79
32.4699 | 164.1268 | 59.9668 | 153 | 32.4647 | 146.5382 | 59.9728 | 134.5 | 32.4717 | 127.5838 | 59.9697 | 116 | 32.4907 | 108.237 | 59.9463 | 97.5 | 32.4816 | 89.7653 | 59.995 | 79
32.4783 | 164.1236 | 59.9668 | 153 | 32.473 | 146.5372 | 59.9728 | 134.5 | 32.4801 | 127.5801 | 59.9697 | 116 | 32.4991 | 108.2315 | 59.9463 | 97.5 | 32.4899 | 89.7642 | 59.995 | 79
32.4866 | 164.1204 | 59.9668 | 153 | 32.4814 | 146.5361 | 59.9728 | 134.5 | 32.4884 | 127.5765 | 59.9697 | 116 | 32.5074 | 108.226 | 59.9463 | 97.5 | 32.4983 | 89.7632 | 59.995 | 79
32.495 | 164.1172 | 59.9668 | 153 | 32.4897 | 146.5351 | 59.9728 | 134.5 | 32.4967 | 127.5728 | 59.9697 | 116 | 32.5157 | 108.2205 | 59.9463 | 97.5 | 32.5066 | 89.7621 | 59.995 | 79
32.5033 | 164.114 | 59.9668 | 153 | 32.498 | 146.534 | 59.9728 | 134.5 | 32.5051 | 127.5692 | 59.9697 | 116 | 32.5241 | 108.2151 | 59.9463 | 97.5 | 32.515 | 89.761 | 59.995 | 79
32.5116 | 164.1108 | 59.9668 | 153 | 32.5064 | 146.533 | 59.9728 | 134.5 | 32.5134 | 127.5655 | 59.9697 | 116 | 32.5324 | 108.2096 | 59.9463 | 97.5 | 32.5233 | 89.76 | 59.995 | 79
32.52 | 164.1076 | 59.9668 | 153 | 32.5147 | 146.532 | 59.9728 | 134.5 | 32.5218 | 127.5619 | 59.9697 | 116 | 32.5408 | 108.2041 | 59.9463 | 97.5 | 32.5316 | 89.7589 | 59.995 | 79
32.5283 | 164.1044 | 59.9665 | 153 | 32.523 | 146.5309 | 59.9728 | 134.5 | 32.5301 | 127.5582 | 59.9697 | 116 | 32.5491 | 108.1986 | 59.9463 | 97.5 | 32.54 | 89.7578 | 59.995 | 79
32.5366 | 164.1013 | 59.9665 | 153 | 32.5314 | 146.5299 | 59.9728 | 134.5 | 32.5384 | 127.5546 | 59.9697 | 116 | 32.5574 | 108.1932 | 59.9463 | 97.5 | 32.5483 | 89.7568 | 59.995 | 79
32.545 | 164.0981 | 59.9665 | 153 | 32.5397 | 146.5288 | 59.9728 | 134.5 | 32.5468 | 127.5509 | 59.9697 | 116 | 32.5658 | 108.1877 | 59.9463 | 97.5 | 32.5566 | 89.7557 | 59.995 | 79
32.5533 | 164.0949 | 59.9665 | 153 | 32.5481 | 146.5278 | 59.9728 | 134.5 | 32.5551 | 127.5473 | 59.9697 | 116 | 32.5741 | 108.1822 | 59.9463 | 97.5 | 32.5649 | 89.7546 | 59.995 | 79
32.5617 | 164.0917 | 59.9665 | 153 | 32.5564 | 146.5267 | 59.9728 | 134.5 | 32.5634 | 127.5436 | 59.9697 | 116 | 32.5825 | 108.1767 | 59.9463 | 97.5 | 32.5733 | 89.7536 | 59.995 | 79
32.57 | 164.0885 | 59.9665 | 153 | 32.5647 | 146.5257 | 59.9728 | 134.5 | 32.5718 | 127.54 | 59.9697 | 116 | 32.5908 | 108.1712 | 59.9463 | 97.5 | 32.5816 | 89.7525 | 59.995 | 79
32.5783 | 164.0853 | 59.9665 | 153 | 32.5731 | 146.5247 | 59.9714 | 134.5 | 32.5801 | 127.5363 | 59.9697 | 116 | 32.5992 | 108.1658 | 59.9463 | 97.5 | 32.59 | 89.7514 | 59.995 | 79
32.5867 | 164.0821 | 59.9665 | 153 | 32.5814 | 146.5236 | 59.9714 | 134.5 | 32.5884 | 127.5327 | 59.9697 | 116 | 32.6075 | 108.1603 | 59.9463 | 97.5 | 32.5983 | 89.7504 | 59.995 | 79
32.595 | 164.0789 | 59.9665 | 153 | 32.5898 | 146.5226 | 59.9714 | 134.5 | 32.5968 | 127.529 | 59.9697 | 116 | 32.6158 | 108.1548 | 59.9463 | 97.5 | 32.6066 | 89.7493 | 59.995 | 79
32.6033 | 164.0758 | 59.9665 | 153 | 32.5981 | 146.5215 | 59.9714 | 134.5 | 32.6051 | 127.5254 | 59.9697 | 116 | 32.6242 | 108.1493 | 59.9463 | 97.5 | 32.615 | 89.7482 | 59.995 | 79
32.6117 | 164.0726 | 59.9665 | 153 | 32.6064 | 146.5205 | 59.9714 | 134.5 | 32.6135 | 127.5217 | 59.9697 | 116 | 32.6325 | 108.1438 | 59.9463 | 97.5 | 32.6233 | 89.7472 | 59.995 | 79
32.62 | 164.0694 | 59.9665 | 153 | 32.6147 | 146.5194 | 59.9714 | 134.5 | 32.6218 | 127.5181 | 59.9697 | 116 | 32.6408 | 108.1384 | 59.9463 | 97.5 | 32.6317 | 89.7461 | 59.995 | 79
32.6284 | 164.0662 | 59.9665 | 153 | 32.6231 | 146.5184 | 59.9714 | 134.5 | 32.6301 | 127.5144 | 59.9678 | 116 | 32.6492 | 108.1329 | 59.9463 | 97.5 | 32.64 | 89.7451 | 59.995 | 79
32.6367 | 164.063 | 59.9665 | 153 | 32.6314 | 146.5174 | 59.9714 | 134.5 | 32.6385 | 127.5107 | 59.9678 | 116 | 32.6575 | 108.1274 | 59.9463 | 97.5 | 32.6483 | 89.744 | 59.995 | 79
32.645 | 164.0598 | 59.9665 | 153 | 32.6398 | 146.5163 | 59.9714 | 134.5 | 32.6468 | 127.5071 | 59.9678 | 116 | 32.6659 | 108.1219 | 59.9463 | 97.5 | 32.6566 | 89.7429 | 59.995 | 79
32.6534 | 164.0566 | 59.9665 | 153 | 32.6481 | 146.5153 | 59.9714 | 134.5 | 32.6552 | 127.5034 | 59.9678 | 116 | 32.6742 | 108.1164 | 59.9473 | 97.5 | 32.665 | 89.7415 | 59.995 | 79
32.6617 | 164.0534 | 59.9665 | 153 | 32.6564 | 146.5142 | 59.9714 | 134.5 | 32.6635 | 127.4998 | 59.9678 | 116 | 32.6826 | 108.111 | 59.9473 | 97.5 | 32.6733 | 89.7379 | 59.9922 | 79
32.6701 | 164.0502 | 59.9665 | 153 | 32.6648 | 146.5132 | 59.9714 | 134.5 | 32.6718 | 127.4961 | 59.9678 | 116 | 32.6909 | 108.1055 | 59.9473 | 97.5 | 32.6816 | 89.7342 | 59.9922 | 79
32.6784 | 164.0471 | 59.9665 | 153 | 32.6731 | 146.5121 | 59.9714 | 134.5 | 32.6802 | 127.4925 | 59.9678 | 116 | 32.6992 | 108.1 | 59.9473 | 97.5 | 32.6899 | 89.7306 | 59.9922 | 79
32.6867 | 164.0439 | 59.9665 | 153 | 32.6815 | 146.5111 | 59.9714 | 134.5 | 32.6885 | 127.4888 | 59.9678 | 116 | 32.7076 | 108.0945 | 59.9473 | 97.5 | 32.6983 | 89.7269 | 59.9922 | 79
32.6951 | 164.0407 | 59.9665 | 153 | 32.6898 | 146.5101 | 59.9714 | 134.5 | 32.6968 | 127.4852 | 59.9678 | 116 | 32.7159 | 108.0891 | 59.9473 | 97.5 | 32.7067 | 89.7233 | 59.9922 | 79
32.7034 | 164.0375 | 59.9665 | 153 | 32.6981 | 146.509 | 59.9714 | 134.5 | 32.7052 | 127.4815 | 59.9678 | 116 | 32.7242 | 108.0836 | 59.9473 | 97.5 | 32.715 | 89.7197 | 59.9922 | 79
32.7117 | 164.0343 | 59.9665 | 153 | 32.7065 | 146.508 | 59.9714 | 134.5 | 32.7135 | 127.4779 | 59.9678 | 116 | 32.7326 | 108.0781 | 59.9473 | 97.5 | 32.7233 | 89.716 | 59.9922 | 79
32.7201 | 164.0311 | 59.9665 | 153 | 32.7148 | 146.5069 | 59.9714 | 134.5 | 32.7219 | 127.4742 | 59.9678 | 116 | 32.7409 | 108.0726 | 59.9473 | 97.5 | 32.7316 | 89.7124 | 59.9922 | 79
32.7284 | 164.0279 | 59.9649 | 153 | 32.7231 | 146.5059 | 59.9714 | 134.5 | 32.7302 | 127.4706 | 59.9678 | 116 | 32.7493 | 108.0671 | 59.9473 | 97.5 | 32.74 | 89.7087 | 59.9922 | 79
32.7367 | 164.0247 | 59.9649 | 153 | 32.7315 | 146.5049 | 59.9714 | 134.5 | 32.7385 | 127.4669 | 59.9678 | 116 | 32.7576 | 108.0617 | 59.9473 | 97.5 | 32.7483 | 89.7051 | 59.9922 | 79
32.7451 | 164.0216 | 59.9649 | 153 | 32.7398 | 146.5038 | 59.9714 | 134.5 | 32.7469 | 127.4633 | 59.9678 | 116 | 32.766 | 108.0562 | 59.9473 | 97.5 | 32.7567 | 89.7014 | 59.9922 | 79
32.7534 | 164.0184 | 59.9649 | 153 | 32.7481 | 146.5028 | 59.9714 | 134.5 | 32.7552 | 127.4596 | 59.9678 | 116 | 32.7743 | 108.0507 | 59.9473 | 97.5 | 32.765 | 89.6978 | 59.9922 | 79
32.7618 | 164.0152 | 59.9649 | 153 | 32.7565 | 146.5017 | 59.9714 | 134.5 | 32.7635 | 127.456 | 59.9678 | 116 | 32.7827 | 108.0452 | 59.9473 | 97.5 | 32.7733 | 89.6941 | 59.9922 | 79
32.7701 | 164.012 | 59.9649 | 153 | 32.7648 | 146.5007 | 59.9714 | 134.5 | 32.7719 | 127.4523 | 59.9678 | 116 | 32.791 | 108.0397 | 59.9473 | 97.5 | 32.7817 | 89.6905 | 59.9922 | 79
32.7785 | 164.0088 | 59.9649 | 153 | 32.7732 | 146.4996 | 59.9695 | 134.5 | 32.7802 | 127.4487 | 59.9678 | 116 | 32.7993 | 108.0343 | 59.9473 | 97.5 | 32.79 | 89.6868 | 59.9922 | 79
32.7868 | 164.0056 | 59.9649 | 153 | 32.7815 | 146.4986 | 59.9695 | 134.5 | 32.7886 | 127.445 | 59.9678 | 116 | 32.8076 | 108.0288 | 59.9473 | 97.5 | 32.7983 | 89.6832 | 59.9922 | 79
32.7951 | 164.0024 | 59.9649 | 153 | 32.7898 | 146.4976 | 59.9695 | 134.5 | 32.7969 | 127.4414 | 59.9678 | 116 | 32.816 | 108.0233 | 59.9473 | 97.5 | 32.8066 | 89.6796 | 59.9922 | 79
32.8035 | 163.9992 | 59.9649 | 153 | 32.7982 | 146.4965 | 59.9695 | 134.5 | 32.8052 | 127.438 | 59.9678 | 116 | 32.8243 | 108.0178 | 59.9473 | 97.5 | 32.815 | 89.6759 | 59.9922 | 79
32.8118 | 163.996 | 59.9649 | 153 | 32.8065 | 146.4955 | 59.9695 | 134.5 | 32.8136 | 127.4351 | 59.9678 | 116 | 32.8327 | 108.0137 | 59.9473 | 97.5 | 32.8233 | 89.6723 | 59.9922 | 79
32.8201 | 163.9929 | 59.9649 | 153 | 32.8148 | 146.4944 | 59.9695 | 134.5 | 32.8219 | 127.4323 | 59.9678 | 116 | 32.841 | 108.0128 | 59.9473 | 97.5 | 32.8317 | 89.6686 | 59.9922 | 79
32.8285 | 163.9897 | 59.9649 | 153 | 32.8232 | 146.4934 | 59.9695 | 134.5 | 32.8303 | 127.4294 | 59.9664 | 116 | 32.8494 | 108.0119 | 59.9473 | 97.5 | 32.84 | 89.665 | 59.9922 | 79
32.8368 | 163.9865 | 59.9649 | 153 | 32.8315 | 146.4923 | 59.9695 | 134.5 | 32.8386 | 127.4265 | 59.9664 | 116 | 32.8577 | 108.011 | 59.9473 | 97.5 | 32.8483 | 89.6613 | 59.9922 | 79
32.8451 | 163.9835 | 59.9649 | 153 | 32.8399 | 146.4913 | 59.9695 | 134.5 | 32.8469 | 127.4237 | 59.9664 | 116 | 32.8661 | 108.0101 | 59.9473 | 97.5 | 32.8566 | 89.6577 | 59.9922 | 79
32.8535 | 163.9805 | 59.9649 | 153 | 32.8482 | 146.4883 | 59.9695 | 134.5 | 32.8553 | 127.4208 | 59.9664 | 116 | 32.8744 | 108.0091 | 59.9496 | 97.5 | 32.865 | 89.654 | 59.9922 | 79
32.8618 | 163.9774 | 59.9649 | 153 | 32.8565 | 146.4844 | 59.9695 | 134.5 | 32.8636 | 127.4179 | 59.9664 | 116 | 32.8827 | 108.0082 | 59.9496 | 97.5 | 32.8734 | 89.6504 | 59.9902 | 79
32.8702 | 163.9745 | 59.9649 | 153 | 32.8649 | 146.4806 | 59.9695 | 134.5 | 32.8719 | 127.4151 | 59.9664 | 116 | 32.8911 | 108.0073 | 59.9496 | 97.5 | 32.8817 | 89.6468 | 59.9902 | 79
32.8785 | 163.9715 | 59.9649 | 153 | 32.8732 | 146.4767 | 59.9695 | 134.5 | 32.8803 | 127.4122 | 59.9664 | 116 | 32.8994 | 108.0064 | 59.9496 | 97.5 | 32.89 | 89.6431 | 59.9902 | 79
32.8868 | 163.9684 | 59.9649 | 153 | 32.8816 | 146.4729 | 59.9695 | 134.5 | 32.8886 | 127.4093 | 59.9664 | 116 | 32.9077 | 108.0055 | 59.9496 | 97.5 | 32.8983 | 89.6395 | 59.9902 | 79
32.8952 | 163.9655 | 59.9649 | 153 | 32.8899 | 146.4691 | 59.9695 | 134.5 | 32.8969 | 127.4065 | 59.9664 | 116 | 32.9161 | 108.0045 | 59.9496 | 97.5 | 32.9067 | 89.6358 | 59.9902 | 79
32.9035 | 163.9624 | 59.9649 | 153 | 32.8982 | 146.4652 | 59.9695 | 134.5 | 32.9053 | 127.4036 | 59.9664 | 116 | 32.9244 | 108.0036 | 59.9496 | 97.5 | 32.915 | 89.6322 | 59.9902 | 79
32.9119 | 163.9594 | 59.9649 | 153 | 32.9066 | 146.4614 | 59.9695 | 134.5 | 32.9136 | 127.4007 | 59.9664 | 116 | 32.9328 | 108.0027 | 59.9496 | 97.5 | 32.9233 | 89.6285 | 59.9902 | 79
32.9202 | 163.9564 | 59.9649 | 153 | 32.9149 | 146.4575 | 59.9695 | 134.5 | 32.922 | 127.3979 | 59.9664 | 116 | 32.9411 | 108.0018 | 59.9496 | 97.5 | 32.9316 | 89.6249 | 59.9902 | 79
32.9285 | 163.9534 | 59.9665 | 153 | 32.9232 | 146.4537 | 59.9695 | 134.5 | 32.9303 | 127.395 | 59.9664 | 116 | 32.9495 | 108.0009 | 59.9496 | 97.5 | 32.94 | 89.6212 | 59.9902 | 79
32.9369 | 163.9504 | 59.9665 | 153 | 32.9316 | 146.4498 | 59.9695 | 134.5 | 32.9386 | 127.3921 | 59.9664 | 116 | 32.9578 | 108 | 59.9496 | 97.5 | 32.9484 | 89.6176 | 59.9902 | 79
32.9452 | 163.9474 | 59.9665 | 153 | 32.9399 | 146.446 | 59.9695 | 134.5 | 32.947 | 127.3893 | 59.9664 | 116 | 32.9661 | 107.999 | 59.9496 | 97.5 | 32.9567 | 89.614 | 59.9902 | 79
32.9535 | 163.9444 | 59.9665 | 153 | 32.9482 | 146.4422 | 59.9695 | 134.5 | 32.9553 | 127.3864 | 59.9664 | 116 | 32.9745 | 107.9981 | 59.9496 | 97.5 | 32.965 | 89.6103 | 59.9902 | 79
32.9619 | 163.9414 | 59.9665 | 153 | 32.9566 | 146.4383 | 59.9695 | 134.5 | 32.9637 | 127.3835 | 59.9664 | 116 | 32.9828 | 107.9972 | 59.9496 | 97.5 | 32.9733 | 89.6067 | 59.9902 | 79
32.9702 | 163.9384 | 59.9665 | 153 | 32.9649 | 146.4345 | 59.9695 | 134.5 | 32.972 | 127.3807 | 59.9664 | 116 | 32.9911 | 107.9963 | 59.9496 | 97.5 | 32.9817 | 89.603 | 59.9902 | 79
32.9786 | 163.9354 | 59.9665 | 153 | 32.9733 | 146.4306 | 59.9683 | 134.5 | 32.9803 | 127.3778 | 59.9664 | 116 | 32.9995 | 107.9954 | 59.9496 | 97.5 | 32.99 | 89.5994 | 59.9902 | 79
32.9869 | 163.9324 | 59.9665 | 153 | 32.9816 | 146.4268 | 59.9683 | 134.5 | 32.9887 | 127.375 | 59.9664 | 116 | 33.0078 | 107.9945 | 59.9496 | 97.5 | 32.9984 | 89.5957 | 59.9902 | 79
32.9952 | 163.9294 | 59.9665 | 153 | 32.9899 | 146.4229 | 59.9683 | 134.5 | 32.997 | 127.3721 | 59.9664 | 116 | 33.0162 | 107.9935 | 59.9496 | 97.5 | 33.0067 | 89.5921 | 59.9902 | 79
33.0036 | 163.9264 | 59.9665 | 153 | 32.9983 | 146.4191 | 59.9683 | 134.5 | 33.0053 | 127.3692 | 59.9664 | 116 | 33.0245 | 107.9926 | 59.9496 | 97.5 | 33.015 | 89.5884 | 59.9902 | 79
33.0119 | 163.9234 | 59.9665 | 153 | 33.0066 | 146.4153 | 59.9683 | 134.5 | 33.0137 | 127.3664 | 59.9664 | 116 | 33.0329 | 107.9917 | 59.9496 | 97.5 | 33.0234 | 89.5848 | 59.9902 | 79
33.0203 | 163.9204 | 59.9665 | 153 | 33.015 | 146.4114 | 59.9683 | 134.5 | 33.022 | 127.3635 | 59.9664 | 116 | 33.0412 | 107.9908 | 59.9496 | 97.5 | 33.0317 | 89.5812 | 59.9902 | 79
33.0286 | 163.9174 | 59.9665 | 153 | 33.0233 | 146.4076 | 59.9683 | 134.5 | 33.0304 | 127.3606 | 59.9651 | 116 | 33.0495 | 107.9899 | 59.9496 | 97.5 | 33.04 | 89.5775 | 59.9902 | 79
33.0369 | 163.9144 | 59.9665 | 153 | 33.0316 | 146.4037 | 59.9683 | 134.5 | 33.0387 | 127.3578 | 59.9651 | 116 | 33.0579 | 107.989 | 59.9496 | 97.5 | 33.0483 | 89.5739 | 59.9902 | 79
33.0453 | 163.9114 | 59.9665 | 153 | 33.04 | 146.3999 | 59.9683 | 134.5 | 33.047 | 127.3549 | 59.9651 | 116 | 33.0662 | 107.988 | 59.9496 | 97.5 | 33.0567 | 89.5702 | 59.9902 | 79
33.0536 | 163.9084 | 59.9665 | 153 | 33.0483 | 146.396 | 59.9683 | 134.5 | 33.0554 | 127.352 | 59.9651 | 116 | 33.0746 | 107.9871 | 59.9547 | 97.5 | 33.065 | 89.5666 | 59.9902 | 79
33.0619 | 163.9054 | 59.9665 | 153 | 33.0566 | 146.3922 | 59.9683 | 134.5 | 33.0637 | 127.3492 | 59.9651 | 116 | 33.0829 | 107.9862 | 59.9547 | 97.5 | 33.0734 | 89.5629 | 59.9897 | 79
33.0703 | 163.9024 | 59.9665 | 153 | 33.065 | 146.3883 | 59.9683 | 134.5 | 33.0721 | 127.3463 | 59.9651 | 116 | 33.0912 | 107.9853 | 59.9547 | 97.5 | 33.0817 | 89.5593 | 59.9897 | 79
33.0786 | 163.8994 | 59.9665 | 153 | 33.0733 | 146.3845 | 59.9683 | 134.5 | 33.0804 | 127.3434 | 59.9651 | 116 | 33.0996 | 107.9844 | 59.9547 | 97.5 | 33.09 | 89.5556 | 59.9897 | 79
33.087 | 163.8964 | 59.9665 | 153 | 33.0817 | 146.3806 | 59.9683 | 134.5 | 33.0887 | 127.3406 | 59.9651 | 116 | 33.1079 | 107.9835 | 59.9547 | 97.5 | 33.0984 | 89.552 | 59.9897 | 79
33.0953 | 163.8934 | 59.9665 | 153 | 33.09 | 146.3768 | 59.9683 | 134.5 | 33.0971 | 127.3377 | 59.9651 | 116 | 33.1162 | 107.9825 | 59.9547 | 97.5 | 33.1067 | 89.5484 | 59.9897 | 79
33.1036 | 163.8904 | 59.9665 | 153 | 33.0983 | 146.373 | 59.9683 | 134.5 | 33.1054 | 127.3348 | 59.9651 | 116 | 33.1246 | 107.9816 | 59.9547 | 97.5 | 33.1151 | 89.5447 | 59.9897 | 79
33.112 | 163.8874 | 59.9665 | 153 | 33.1067 | 146.3691 | 59.9683 | 134.5 | 33.1137 | 127.332 | 59.9651 | 116 | 33.1329 | 107.9807 | 59.9547 | 97.5 | 33.1234 | 89.5411 | 59.9897 | 79
33.1203 | 163.8844 | 59.9665 | 153 | 33.115 | 146.3653 | 59.9683 | 134.5 | 33.1221 | 127.3291 | 59.9651 | 116 | 33.1413 | 107.9798 | 59.9547 | 97.5 | 33.1317 | 89.5374 | 59.9897 | 79
33.1286 | 163.8814 | 59.9665 | 153 | 33.1234 | 146.3614 | 59.9683 | 134.5 | 33.1304 | 127.3262 | 59.9651 | 116 | 33.1496 | 107.9789 | 59.9547 | 97.5 | 33.14 | 89.5338 | 59.9897 | 79
33.137 | 163.8784 | 59.9665 | 153 | 33.1317 | 146.3576 | 59.9683 | 134.5 | 33.1388 | 127.3234 | 59.9651 | 116 | 33.158 | 107.9779 | 59.9547 | 97.5 | 33.1484 | 89.5301 | 59.9897 | 79
33.1453 | 163.8754 | 59.9665 | 153 | 33.14 | 146.3537 | 59.9683 | 134.5 | 33.1471 | 127.3205 | 59.9651 | 116 | 33.1663 | 107.977 | 59.9547 | 97.5 | 33.1567 | 89.5265 | 59.9897 | 79
33.1537 | 163.8724 | 59.9665 | 153 | 33.1483 | 146.3499 | 59.9683 | 134.5 | 33.1554 | 127.3176 | 59.9651 | 116 | 33.1746 | 107.9761 | 59.9547 | 97.5 | 33.165 | 89.5228 | 59.9897 | 79
33.162 | 163.8694 | 59.9665 | 153 | 33.1567 | 146.3461 | 59.9683 | 134.5 | 33.1638 | 127.3148 | 59.9651 | 116 | 33.183 | 107.9752 | 59.9547 | 97.5 | 33.1734 | 89.5192 | 59.9897 | 79
33.1703 | 163.8664 | 59.9665 | 153 | 33.165 | 146.3422 | 59.9683 | 134.5 | 33.1721 | 127.3119 | 59.9651 | 116 | 33.1913 | 107.9743 | 59.9547 | 97.5 | 33.1817 | 89.5155 | 59.9897 | 79
33.1787 | 163.8634 | 59.9665 | 153 | 33.1734 | 146.3384 | 59.9644 | 134.5 | 33.1805 | 127.3091 | 59.9651 | 116 | 33.1996 | 107.9734 | 59.9547 | 97.5 | 33.1901 | 89.5119 | 59.9897 | 79
33.187 | 163.8604 | 59.9665 | 153 | 33.1817 | 146.3345 | 59.9644 | 134.5 | 33.1888 | 127.3062 | 59.9651 | 116 | 33.208 | 107.9724 | 59.9547 | 97.5 | 33.1984 | 89.5083 | 59.9897 | 79
33.1954 | 163.8574 | 59.9665 | 153 | 33.19 | 146.3307 | 59.9644 | 134.5 | 33.1971 | 127.3033 | 59.9651 | 116 | 33.2163 | 107.9715 | 59.9547 | 97.5 | 33.2067 | 89.5046 | 59.9897 | 79
33.2037 | 163.8544 | 59.9665 | 153 | 33.1984 | 146.3268 | 59.9644 | 134.5 | 33.2055 | 127.3005 | 59.9651 | 116 | 33.2247 | 107.9706 | 59.9547 | 97.5 | 33.215 | 89.501 | 59.9897 | 79
33.212 | 163.8514 | 59.9665 | 153 | 33.2067 | 146.323 | 59.9644 | 134.5 | 33.2138 | 127.2976 | 59.9651 | 116 | 33.233 | 107.9697 | 59.9547 | 97.5 | 33.2234 | 89.4973 | 59.9897 | 79
33.2204 | 163.8484 | 59.9665 | 153 | 33.2151 | 146.3192 | 59.9644 | 134.5 | 33.2221 | 127.2947 | 59.9651 | 116 | 33.2413 | 107.9688 | 59.9547 | 97.5 | 33.2317 | 89.4937 | 59.9897 | 79
33.2287 | 163.8454 | 59.9665 | 153 | 33.2234 | 146.3153 | 59.9644 | 134.5 | 33.2305 | 127.2919 | 59.9637 | 116 | 33.2497 | 107.9679 | 59.9547 | 97.5 | 33.2401 | 89.49 | 59.9897 | 79
33.237 | 163.8424 | 59.9665 | 153 | 33.2318 | 146.3115 | 59.9644 | 134.5 | 33.2388 | 127.289 | 59.9637 | 116 | 33.258 | 107.9669 | 59.9547 | 97.5 | 33.2484 | 89.4864 | 59.9897 | 79
33.2454 | 163.8394 | 59.9665 | 153 | 33.2401 | 146.3076 | 59.9644 | 134.5 | 33.2472 | 127.2861 | 59.9637 | 116 | 33.2664 | 107.966 | 59.9547 | 97.5 | 33.2567 | 89.484 | 59.9897 | 79
33.2537 | 163.8364 | 59.9665 | 153 | 33.2484 | 146.3038 | 59.9644 | 134.5 | 33.2555 | 127.2833 | 59.9637 | 116 | 33.2747 | 107.9651 | 59.9595 | 97.5 | 33.2651 | 89.4838 | 59.9897 | 79
33.262 | 163.8334 | 59.9665 | 153 | 33.2567 | 146.2999 | 59.9644 | 134.5 | 33.2638 | 127.2804 | 59.9637 | 116 | 33.2831 | 107.9642 | 59.9595 | 97.5 | 33.2734 | 89.4837 | 59.9872 | 79
33.2704 | 163.8304 | 59.9665 | 153 | 33.2651 | 146.2961 | 59.9644 | 134.5 | 33.2722 | 127.2775 | 59.9637 | 116 | 33.2914 | 107.9633 | 59.9595 | 97.5 | 33.2817 | 89.4836 | 59.9872 | 79
33.2787 | 163.8274 | 59.9665 | 153 | 33.2734 | 146.2922 | 59.9644 | 134.5 | 33.2805 | 127.2747 | 59.9637 | 116 | 33.2997 | 107.9623 | 59.9595 | 97.5 | 33.29 | 89.4834 | 59.9872 | 79
33.2871 | 163.8244 | 59.9665 | 153 | 33.2818 | 146.2884 | 59.9644 | 134.5 | 33.2888 | 127.2718 | 59.9637 | 116 | 33.3081 | 107.9614 | 59.9595 | 97.5 | 33.2984 | 89.4833 | 59.9872 | 79
33.2954 | 163.8214 | 59.9665 | 153 | 33.2901 | 146.2845 | 59.9644 | 134.5 | 33.2972 | 127.2689 | 59.9637 | 116 | 33.3164 | 107.9605 | 59.9595 | 97.5 | 33.3068 | 89.4831 | 59.9872 | 79
33.3037 | 163.8184 | 59.9665 | 153 | 33.2984 | 146.2807 | 59.9644 | 134.5 | 33.3055 | 127.2661 | 59.9637 | 116 | 33.3247 | 107.9596 | 59.9595 | 97.5 | 33.3151 | 89.483 | 59.9872 | 79
33.3121 | 163.8154 | 59.9665 | 153 | 33.3068 | 146.2769 | 59.9644 | 134.5 | 33.3139 | 127.2632 | 59.9637 | 116 | 33.3331 | 107.9569 | 59.9595 | 97.5 | 33.3234 | 89.4829 | 59.9872 | 79
33.3204 | 163.8124 | 59.9665 | 153 | 33.3151 | 146.273 | 59.9644 | 134.5 | 33.3222 | 127.2603 | 59.9637 | 116 | 33.3414 | 107.9508 | 59.9595 | 97.5 | 33.3317 | 89.4827 | 59.9872 | 79
33.3288 | 163.8094 | 59.9689 | 153 | 33.3235 | 146.2692 | 59.9644 | 134.5 | 33.3305 | 127.2575 | 59.9637 | 116 | 33.3498 | 107.9446 | 59.9595 | 97.5 | 33.3401 | 89.4826 | 59.9872 | 79
33.3371 | 163.8064 | 59.9689 | 153 | 33.3318 | 146.2653 | 59.9644 | 134.5 | 33.3389 | 127.2546 | 59.9637 | 116 | 33.3581 | 107.9385 | 59.9595 | 97.5 | 33.3484 | 89.4825 | 59.9872 | 79
33.3454 | 163.8049 | 59.9689 | 153 | 33.3401 | 146.2615 | 59.9644 | 134.5 | 33.3472 | 127.2517 | 59.9637 | 116 | 33.3664 | 107.9324 | 59.9595 | 97.5 | 33.3568 | 89.4823 | 59.9872 | 79
33.3538 | 163.8036 | 59.9689 | 153 | 33.3485 | 146.2576 | 59.9644 | 134.5 | 33.3556 | 127.2484 | 59.9637 | 116 | 33.3748 | 107.9263 | 59.9595 | 97.5 | 33.3651 | 89.4822 | 59.9872 | 79
33.3621 | 163.8023 | 59.9689 | 153 | 33.3568 | 146.2538 | 59.9644 | 134.5 | 33.3639 | 127.2442 | 59.9638 | 116 | 33.3831 | 107.9202 | 59.9595 | 97.5 | 33.3734 | 89.4821 | 59.9872 | 79
33.3704 | 163.8011 | 59.9689 | 153 | 33.3651 | 146.25 | 59.9644 | 134.5 | 33.3722 | 127.24 | 59.9638 | 116 | 33.3914 | 107.9141 | 59.9595 | 97.5 | 33.3818 | 89.4819 | 59.9872 | 79
33.3788 | 163.7998 | 59.9689 | 153 | 33.3735 | 146.2461 | 59.9646 | 134.5 | 33.3806 | 127.2359 | 59.9638 | 116 | 33.3998 | 107.908 | 59.9595 | 97.5 | 33.3901 | 89.4818 | 59.9872 | 79
33.3871 | 163.7985 | 59.9689 | 153 | 33.3818 | 146.2423 | 59.9646 | 134.5 | 33.3889 | 127.2317 | 59.9638 | 116 | 33.4081 | 107.9018 | 59.9595 | 97.5 | 33.3984 | 89.4817 | 59.9872 | 79
33.3955 | 163.7972 | 59.9689 | 153 | 33.3902 | 146.2384 | 59.9646 | 134.5 | 33.3972 | 127.2275 | 59.9638 | 116 | 33.4165 | 107.8957 | 59.9595 | 97.5 | 33.4067 | 89.4815 | 59.9872 | 79
33.4038 | 163.7959 | 59.9689 | 153 | 33.3985 | 146.2346 | 59.9646 | 134.5 | 33.4056 | 127.2234 | 59.9638 | 116 | 33.4248 | 107.8896 | 59.9595 | 97.5 | 33.4151 | 89.4814 | 59.9872 | 79
33.4121 | 163.7947 | 59.9689 | 153 | 33.4068 | 146.2307 | 59.9646 | 134.5 | 33.4139 | 127.2192 | 59.9638 | 116 | 33.4331 | 107.8835 | 59.9595 | 97.5 | 33.4234 | 89.4813 | 59.9872 | 79
33.4205 | 163.7934 | 59.9689 | 153 | 33.4152 | 146.2269 | 59.9646 | 134.5 | 33.4223 | 127.215 | 59.9638 | 116 | 33.4415 | 107.8774 | 59.9595 | 97.5 | 33.4318 | 89.4811 | 59.9872 | 79
33.4288 | 163.7921 | 59.9689 | 153 | 33.4235 | 146.2231 | 59.9646 | 134.5 | 33.4306 | 127.2108 | 59.9618 | 116 | 33.4498 | 107.8713 | 59.9595 | 97.5 | 33.4401 | 89.481 | 59.9872 | 79
33.4371 | 163.7908 | 59.9689 | 153 | 33.4319 | 146.2192 | 59.9646 | 134.5 | 33.4389 | 127.2067 | 59.9618 | 116 | 33.4582 | 107.8651 | 59.9595 | 97.5 | 33.4484 | 89.4809 | 59.9872 | 79
33.4455 | 163.7896 | 59.9689 | 153 | 33.4402 | 146.2163 | 59.9646 | 134.5 | 33.4473 | 127.2025 | 59.9618 | 116 | 33.4665 | 107.859 | 59.9595 | 97.5 | 33.4568 | 89.4807 | 59.9872 | 79
33.4538 | 163.7883 | 59.9689 | 153 | 33.4485 | 146.2135 | 59.9646 | 134.5 | 33.4556 | 127.1983 | 59.9618 | 116 | 33.4749 | 107.8529 | 59.9641 | 97.5 | 33.4651 | 89.4806 | 59.9872 | 79
33.4622 | 163.787 | 59.9689 | 153 | 33.4569 | 146.2107 | 59.9646 | 134.5 | 33.464 | 127.1942 | 59.9618 | 116 | 33.4832 | 107.8468 | 59.9641 | 97.5 | 33.4734 | 89.4805 | 59.9858 | 79
33.4705 | 163.7858 | 59.9689 | 153 | 33.4652 | 146.2079 | 59.9646 | 134.5 | 33.4723 | 127.19 | 59.9618 | 116 | 33.4915 | 107.8407 | 59.9641 | 97.5 | 33.4818 | 89.4803 | 59.9858 | 79
33.4788 | 163.7845 | 59.9689 | 153 | 33.4735 | 146.2051 | 59.9646 | 134.5 | 33.4806 | 127.1858 | 59.9618 | 116 | 33.4998 | 107.8346 | 59.9641 | 97.5 | 33.4901 | 89.4802 | 59.9858 | 79
33.4872 | 163.7832 | 59.9689 | 153 | 33.4819 | 146.2022 | 59.9646 | 134.5 | 33.489 | 127.1817 | 59.9618 | 116 | 33.5082 | 107.8285 | 59.9641 | 97.5 | 33.4984 | 89.4801 | 59.9858 | 79
33.4955 | 163.7819 | 59.9689 | 153 | 33.4902 | 146.1994 | 59.9646 | 134.5 | 33.4973 | 127.1775 | 59.9618 | 116 | 33.5165 | 107.8223 | 59.9641 | 97.5 | 33.5068 | 89.4799 | 59.9858 | 79
33.5039 | 163.7807 | 59.9689 | 153 | 33.4986 | 146.1966 | 59.9646 | 134.5 | 33.5056 | 127.1733 | 59.9618 | 116 | 33.5249 | 107.8162 | 59.9641 | 97.5 | 33.5151 | 89.4798 | 59.9858 | 79
33.5122 | 163.7794 | 59.9689 | 153 | 33.5069 | 146.1938 | 59.9646 | 134.5 | 33.514 | 127.1692 | 59.9618 | 116 | 33.5332 | 107.8101 | 59.9641 | 97.5 | 33.5234 | 89.4797 | 59.9858 | 79
33.5205 | 163.7781 | 59.9689 | 153 | 33.5152 | 146.191 | 59.9646 | 134.5 | 33.5223 | 127.165 | 59.9618 | 116 | 33.5415 | 107.804 | 59.9641 | 97.5 | 33.5318 | 89.4795 | 59.9858 | 79
33.5289 | 163.7768 | 59.9679 | 153 | 33.5236 | 146.1882 | 59.9646 | 134.5 | 33.5307 | 127.1608 | 59.9618 | 116 | 33.5499 | 107.7979 | 59.9641 | 97.5 | 33.5401 | 89.4794 | 59.9858 | 79
33.5372 | 163.7755 | 59.9679 | 153 | 33.5319 | 146.1853 | 59.9646 | 134.5 | 33.539 | 127.1566 | 59.9618 | 116 | 33.5582 | 107.7918 | 59.9641 | 97.5 | 33.5485 | 89.4793 | 59.9858 | 79
33.5455 | 163.7743 | 59.9679 | 153 | 33.5403 | 146.1825 | 59.9646 | 134.5 | 33.5473 | 127.1525 | 59.9618 | 116 | 33.5666 | 107.7857 | 59.9641 | 97.5 | 33.5568 | 89.4791 | 59.9858 | 79
33.5539 | 163.773 | 59.9679 | 153 | 33.5486 | 146.1797 | 59.9646 | 134.5 | 33.5557 | 127.1483 | 59.9618 | 116 | 33.5749 | 107.7795 | 59.9641 | 97.5 | 33.5651 | 89.479 | 59.9858 | 79
33.5622 | 163.7717 | 59.9679 | 153 | 33.5569 | 146.1769 | 59.9646 | 134.5 | 33.564 | 127.1441 | 59.9618 | 116 | 33.5833 | 107.7734 | 59.9641 | 97.5 | 33.5735 | 89.4789 | 59.9858 | 79
33.5705 | 163.7704 | 59.9679 | 153 | 33.5653 | 146.1741 | 59.9646 | 134.5 | 33.5724 | 127.14 | 59.9618 | 116 | 33.5916 | 107.7673 | 59.9641 | 97.5 | 33.5818 | 89.4787 | 59.9858 | 79
33.5789 | 163.7692 | 59.9679 | 153 | 33.5736 | 146.1712 | 59.9633 | 134.5 | 33.5807 | 127.1358 | 59.9618 | 116 | 33.5999 | 107.7612 | 59.9641 | 97.5 | 33.5901 | 89.4786 | 59.9858 | 79
33.5872 | 163.7679 | 59.9679 | 153 | 33.5819 | 146.1684 | 59.9633 | 134.5 | 33.589 | 127.1316 | 59.9618 | 116 | 33.6082 | 107.7551 | 59.9641 | 97.5 | 33.5984 | 89.4785 | 59.9858 | 79
33.5956 | 163.7666 | 59.9679 | 153 | 33.5903 | 146.1656 | 59.9633 | 134.5 | 33.5974 | 127.1275 | 59.9618 | 116 | 33.6166 | 107.749 | 59.9641 | 97.5 | 33.6068 | 89.4783 | 59.9858 | 79
33.6039 | 163.7654 | 59.9679 | 153 | 33.5986 | 146.1628 | 59.9633 | 134.5 | 33.6057 | 127.1233 | 59.9618 | 116 | 33.6249 | 107.7428 | 59.9641 | 97.5 | 33.6151 | 89.4782 | 59.9858 | 79
33.6122 | 163.7641 | 59.9679 | 153 | 33.607 | 146.16 | 59.9633 | 134.5 | 33.614 | 127.1191 | 59.9618 | 116 | 33.6333 | 107.7367 | 59.9641 | 97.5 | 33.6235 | 89.4781 | 59.9858 | 79
33.6206 | 163.7628 | 59.9679 | 153 | 33.6153 | 146.1572 | 59.9633 | 134.5 | 33.6224 | 127.115 | 59.9618 | 116 | 33.6416 | 107.7306 | 59.9641 | 97.5 | 33.6318 | 89.4779 | 59.9858 | 79
33.6289 | 163.7615 | 59.9679 | 153 | 33.6236 | 146.1543 | 59.9633 | 134.5 | 33.6307 | 127.1108 | 59.9597 | 116 | 33.6499 | 107.7245 | 59.9641 | 97.5 | 33.6401 | 89.4778 | 59.9858 | 79
33.6372 | 163.7602 | 59.9679 | 153 | 33.632 | 146.1515 | 59.9633 | 134.5 | 33.6391 | 127.1066 | 59.9597 | 116 | 33.6583 | 107.7184 | 59.9641 | 97.5 | 33.6485 | 89.4777 | 59.9858 | 79
33.6456 | 163.759 | 59.9679 | 153 | 33.6403 | 146.1487 | 59.9633 | 134.5 | 33.6474 | 127.1024 | 59.9597 | 116 | 33.6666 | 107.7123 | 59.9641 | 97.5 | 33.6568 | 89.4775 | 59.9858 | 79
33.6539 | 163.7577 | 59.9679 | 153 | 33.6487 | 146.1459 | 59.9633 | 134.5 | 33.6557 | 127.0983 | 59.9597 | 116 | 33.675 | 107.7062 | 59.9686 | 97.5 | 33.6652 | 89.4774 | 59.9858 | 79
33.6623 | 163.7564 | 59.9679 | 153 | 33.657 | 146.1431 | 59.9633 | 134.5 | 33.6641 | 127.0941 | 59.9597 | 116 | 33.6833 | 107.7 | 59.9686 | 97.5 | 33.6735 | 89.4773 | 59.985 | 79
33.6706 | 163.7551 | 59.9679 | 153 | 33.6653 | 146.1403 | 59.9633 | 134.5 | 33.6724 | 127.0899 | 59.9597 | 116 | 33.6917 | 107.6939 | 59.9686 | 97.5 | 33.6818 | 89.4771 | 59.985 | 79
33.6789 | 163.7539 | 59.9679 | 153 | 33.6737 | 146.1374 | 59.9633 | 134.5 | 33.6808 | 127.0858 | 59.9597 | 116 | 33.7 | 107.6878 | 59.9686 | 97.5 | 33.6901 | 89.477 | 59.985 | 79
33.6873 | 163.7526 | 59.9679 | 153 | 33.682 | 146.1346 | 59.9633 | 134.5 | 33.6891 | 127.0816 | 59.9597 | 116 | 33.7083 | 107.6817 | 59.9686 | 97.5 | 33.6985 | 89.4769 | 59.985 | 79
33.6956 | 163.7513 | 59.9679 | 153 | 33.6903 | 146.1318 | 59.9633 | 134.5 | 33.6974 | 127.0774 | 59.9597 | 116 | 33.7166 | 107.6756 | 59.9686 | 97.5 | 33.7068 | 89.4767 | 59.985 | 79
33.704 | 163.75 | 59.9679 | 153 | 33.6987 | 146.129 | 59.9633 | 134.5 | 33.7058 | 127.0733 | 59.9597 | 116 | 33.725 | 107.6695 | 59.9686 | 97.5 | 33.7151 | 89.4766 | 59.985 | 79
33.7123 | 163.7488 | 59.9679 | 153 | 33.707 | 146.1262 | 59.9633 | 134.5 | 33.7141 | 127.0691 | 59.9597 | 116 | 33.7333 | 107.6634 | 59.9686 | 97.5 | 33.7235 | 89.4765 | 59.985 | 79
33.7206 | 163.7475 | 59.9679 | 153 | 33.7154 | 146.1234 | 59.9633 | 134.5 | 33.7224 | 127.0649 | 59.9597 | 116 | 33.7417 | 107.6572 | 59.9686 | 97.5 | 33.7318 | 89.4763 | 59.985 | 79
33.729 | 163.7462 | 59.9642 | 153 | 33.7237 | 146.1205 | 59.9633 | 134.5 | 33.7308 | 127.0607 | 59.9597 | 116 | 33.75 | 107.6511 | 59.9686 | 97.5 | 33.7402 | 89.4762 | 59.985 | 79
33.7373 | 163.7449 | 59.9642 | 153 | 33.732 | 146.1177 | 59.9633 | 134.5 | 33.7391 | 127.0566 | 59.9597 | 116 | 33.7583 | 107.645 | 59.9686 | 97.5 | 33.7485 | 89.4761 | 59.985 | 79
33.7456 | 163.7437 | 59.9642 | 153 | 33.7404 | 146.1149 | 59.9633 | 134.5 | 33.7475 | 127.0524 | 59.9597 | 116 | 33.7667 | 107.6389 | 59.9686 | 97.5 | 33.7568 | 89.4759 | 59.985 | 79
33.754 | 163.7424 | 59.9642 | 153 | 33.7487 | 146.1121 | 59.9633 | 134.5 | 33.7558 | 127.0482 | 59.9597 | 116 | 33.775 | 107.6328 | 59.9686 | 97.5 | 33.7652 | 89.4758 | 59.985 | 79
33.7623 | 163.7411 | 59.9642 | 153 | 33.757 | 146.1093 | 59.9633 | 134.5 | 33.7642 | 127.0441 | 59.9597 | 116 | 33.7834 | 107.6267 | 59.9686 | 97.5 | 33.7735 | 89.4756 | 59.985 | 79
33.7707 | 163.7398 | 59.9642 | 153 | 33.7654 | 146.1064 | 59.9633 | 134.5 | 33.7725 | 127.0399 | 59.9597 | 116 | 33.7917 | 107.6206 | 59.9686 | 97.5 | 33.7819 | 89.4755 | 59.985 | 79
33.779 | 163.7386 | 59.9642 | 153 | 33.7737 | 146.1036 | 59.9647 | 134.5 | 33.7808 | 127.0357 | 59.9597 | 116 | 33.8 | 107.6144 | 59.9686 | 97.5 | 33.7902 | 89.4754 | 59.985 | 79
33.7873 | 163.7373 | 59.9642 | 153 | 33.7821 | 146.1008 | 59.9647 | 134.5 | 33.7892 | 127.0316 | 59.9597 | 116 | 33.8083 | 107.6083 | 59.9686 | 97.5 | 33.7985 | 89.4753 | 59.985 | 79
33.7957 | 163.736 | 59.9642 | 153 | 33.7904 | 146.098 | 59.9647 | 134.5 | 33.7975 | 127.0274 | 59.9597 | 116 | 33.8167 | 107.6022 | 59.9686 | 97.5 | 33.8068 | 89.4751 | 59.985 | 79
33.804 | 163.7347 | 59.9642 | 153 | 33.7987 | 146.0952 | 59.9647 | 134.5 | 33.8058 | 127.0232 | 59.9597 | 116 | 33.825 | 107.5961 | 59.9686 | 97.5 | 33.8152 | 89.4741 | 59.985 | 79
33.8124 | 163.7335 | 59.9642 | 153 | 33.8071 | 146.0923 | 59.9647 | 134.5 | 33.8142 | 127.0191 | 59.9597 | 116 | 33.8334 | 107.59 | 59.9686 | 97.5 | 33.8235 | 89.4681 | 59.985 | 79
33.8207 | 163.7322 | 59.9642 | 153 | 33.8154 | 146.0895 | 59.9647 | 134.5 | 33.8225 | 127.0149 | 59.9597 | 116 | 33.8417 | 107.5852 | 59.9686 | 97.5 | 33.8318 | 89.4622 | 59.985 | 79
33.829 | 163.7309 | 59.9642 | 153 | 33.8238 | 146.0867 | 59.9647 | 134.5 | 33.8309 | 127.0107 | 59.9592 | 116 | 33.8501 | 107.5865 | 59.9686 | 97.5 | 33.8402 | 89.4562 | 59.985 | 79
33.8374 | 163.7296 | 59.9642 | 153 | 33.8321 | 146.0839 | 59.9647 | 134.5 | 33.8392 | 127.0065 | 59.9592 | 116 | 33.8584 | 107.5878 | 59.9686 | 97.5 | 33.8485 | 89.4503 | 59.985 | 79
33.8457 | 163.7284 | 59.9642 | 153 | 33.8404 | 146.0811 | 59.9647 | 134.5 | 33.8475 | 127.0024 | 59.9592 | 116 | 33.8667 | 107.589 | 59.9686 | 97.5 | 33.8569 | 89.4444 | 59.985 | 79
33.854 | 163.7281 | 59.9642 | 153 | 33.8488 | 146.0783 | 59.9647 | 134.5 | 33.8559 | 126.9982 | 59.9592 | 116 | 33.8751 | 107.5903 | 59.9695 | 97.5 | 33.8652 | 89.4384 | 59.985 | 79
33.8624 | 163.7283 | 59.9642 | 153 | 33.8571 | 146.0754 | 59.9647 | 134.5 | 33.8642 | 126.994 | 59.9592 | 116 | 33.8834 | 107.5916 | 59.9695 | 97.5 | 33.8735 | 89.4325 | 59.9853 | 79
33.8707 | 163.7284 | 59.9642 | 153 | 33.8654 | 146.0726 | 59.9647 | 134.5 | 33.8726 | 126.9899 | 59.9592 | 116 | 33.8918 | 107.5928 | 59.9695 | 97.5 | 33.8819 | 89.4265 | 59.9853 | 79
33.8791 | 163.7286 | 59.9642 | 153 | 33.8738 | 146.0698 | 59.9647 | 134.5 | 33.8809 | 126.9857 | 59.9592 | 116 | 33.9001 | 107.5941 | 59.9695 | 97.5 | 33.8902 | 89.4206 | 59.9853 | 79
33.8874 | 163.7288 | 59.9642 | 153 | 33.8821 | 146.067 | 59.9647 | 134.5 | 33.8892 | 126.9815 | 59.9592 | 116 | 33.9084 | 107.5954 | 59.9695 | 97.5 | 33.8986 | 89.4146 | 59.9853 | 79
33.8957 | 163.7289 | 59.9642 | 153 | 33.8905 | 146.0642 | 59.9647 | 134.5 | 33.8976 | 126.9797 | 59.9592 | 116 | 33.9167 | 107.5966 | 59.9695 | 97.5 | 33.9069 | 89.4087 | 59.9853 | 79
33.9041 | 163.7291 | 59.9642 | 153 | 33.8988 | 146.0614 | 59.9647 | 134.5 | 33.9059 | 126.9793 | 59.9592 | 116 | 33.9251 | 107.5979 | 59.9695 | 97.5 | 33.9152 | 89.4028 | 59.9853 | 79
33.9124 | 163.7293 | 59.9642 | 153 | 33.9071 | 146.0585 | 59.9647 | 134.5 | 33.9142 | 126.9789 | 59.9592 | 116 | 33.9334 | 107.5992 | 59.9695 | 97.5 | 33.9235 | 89.3968 | 59.9853 | 79
33.9208 | 163.7294 | 59.9642 | 153 | 33.9155 | 146.0557 | 59.9647 | 134.5 | 33.9226 | 126.9785 | 59.9592 | 116 | 33.9418 | 107.6004 | 59.9695 | 97.5 | 33.9319 | 89.3909 | 59.9853 | 79
33.9291 | 163.7296 | 59.963 | 153 | 33.9238 | 146.0529 | 59.9647 | 134.5 | 33.9309 | 126.978 | 59.9592 | 116 | 33.9501 | 107.6017 | 59.9695 | 97.5 | 33.9402 | 89.3849 | 59.9853 | 79
33.9374 | 163.7298 | 59.963 | 153 | 33.9322 | 146.0501 | 59.9647 | 134.5 | 33.9393 | 126.9776 | 59.9592 | 116 | 33.9584 | 107.603 | 59.9695 | 97.5 | 33.9485 | 89.379 | 59.9853 | 79
33.9458 | 163.7299 | 59.963 | 153 | 33.9405 | 146.0473 | 59.9647 | 134.5 | 33.9476 | 126.9772 | 59.9592 | 116 | 33.9668 | 107.6042 | 59.9695 | 97.5 | 33.9569 | 89.3731 | 59.9853 | 79
33.9541 | 163.7301 | 59.963 | 153 | 33.9488 | 146.0444 | 59.9647 | 134.5 | 33.9559 | 126.9768 | 59.9592 | 116 | 33.9751 | 107.6055 | 59.9695 | 97.5 | 33.9652 | 89.3671 | 59.9853 | 79
33.9624 | 163.7302 | 59.963 | 153 | 33.9572 | 146.0416 | 59.9647 | 134.5 | 33.9643 | 126.9763 | 59.9592 | 116 | 33.9835 | 107.6068 | 59.9695 | 97.5 | 33.9736 | 89.3612 | 59.9853 | 79
33.9708 | 163.7304 | 59.963 | 153 | 33.9655 | 146.0388 | 59.9647 | 134.5 | 33.9726 | 126.9759 | 59.9592 | 116 | 33.9918 | 107.608 | 59.9695 | 97.5 | 33.9819 | 89.3552 | 59.9853 | 79
33.9791 | 163.7306 | 59.963 | 153 | 33.9738 | 146.036 | 59.9669 | 134.5 | 33.981 | 126.9755 | 59.9592 | 116 | 34.0001 | 107.6093 | 59.9695 | 97.5 | 33.9902 | 89.3493 | 59.9853 | 79
33.9874 | 163.7307 | 59.963 | 153 | 33.9822 | 146.0332 | 59.9669 | 134.5 | 33.9893 | 126.9751 | 59.9592 | 116 | 34.0085 | 107.6106 | 59.9695 | 97.5 | 33.9985 | 89.3434 | 59.9853 | 79
33.9958 | 163.7309 | 59.963 | 153 | 33.9905 | 146.0304 | 59.9669 | 134.5 | 33.9977 | 126.9746 | 59.9592 | 116 | 34.0168 | 107.6118 | 59.9695 | 97.5 | 34.0069 | 89.3374 | 59.9853 | 79
34.0041 | 163.7311 | 59.963 | 153 | 33.9989 | 146.0275 | 59.9669 | 134.5 | 34.006 | 126.9742 | 59.9592 | 116 | 34.0251 | 107.6131 | 59.9695 | 97.5 | 34.0153 | 89.3315 | 59.9853 | 79
34.0125 | 163.7312 | 59.963 | 153 | 34.0072 | 146.0247 | 59.9669 | 134.5 | 34.0143 | 126.9738 | 59.9592 | 116 | 34.0335 | 107.6144 | 59.9695 | 97.5 | 34.0236 | 89.3255 | 59.9853 | 79
34.0208 | 163.7314 | 59.963 | 153 | 34.0155 | 146.022 | 59.9669 | 134.5 | 34.0226 | 126.9734 | 59.9592 | 116 | 34.0418 | 107.6156 | 59.9695 | 97.5 | 34.0319 | 89.3196 | 59.9853 | 79
34.0292 | 163.7316 | 59.963 | 153 | 34.0239 | 146.0193 | 59.9669 | 134.5 | 34.031 | 126.9729 | 59.9581 | 116 | 34.0501 | 107.6169 | 59.9695 | 97.5 | 34.0402 | 89.3137 | 59.9853 | 79
34.0375 | 163.7317 | 59.963 | 153 | 34.0322 | 146.0167 | 59.9669 | 134.5 | 34.0393 | 126.9725 | 59.9581 | 116 | 34.0585 | 107.6182 | 59.9695 | 97.5 | 34.0486 | 89.3077 | 59.9853 | 79
34.0458 | 163.7319 | 59.963 | 153 | 34.0406 | 146.014 | 59.9669 | 134.5 | 34.0477 | 126.9721 | 59.9581 | 116 | 34.0668 | 107.6195 | 59.9695 | 97.5 | 34.0569 | 89.3018 | 59.9853 | 79
34.0542 | 163.732 | 59.963 | 153 | 34.0489 | 146.0114 | 59.9669 | 134.5 | 34.056 | 126.9717 | 59.9581 | 116 | 34.0752 | 107.6207 | 59.9689 | 97.5 | 34.0652 | 89.2958 | 59.9853 | 79
34.0625 | 163.7322 | 59.963 | 153 | 34.0572 | 146.0087 | 59.9669 | 134.5 | 34.0644 | 126.9712 | 59.9581 | 116 | 34.0835 | 107.622 | 59.9689 | 97.5 | 34.0736 | 89.2899 | 59.9845 | 79
34.0708 | 163.7324 | 59.963 | 153 | 34.0656 | 146.0061 | 59.9669 | 134.5 | 34.0727 | 126.9708 | 59.9581 | 116 | 34.0919 | 107.6233 | 59.9689 | 97.5 | 34.0819 | 89.2839 | 59.9845 | 79
34.0792 | 163.7325 | 59.963 | 153 | 34.0739 | 146.0034 | 59.9669 | 134.5 | 34.081 | 126.9704 | 59.9581 | 116 | 34.1002 | 107.6245 | 59.9689 | 97.5 | 34.0903 | 89.278 | 59.9845 | 79
34.0875 | 163.7327 | 59.963 | 153 | 34.0822 | 146.0008 | 59.9669 | 134.5 | 34.0894 | 126.97 | 59.9581 | 116 | 34.1085 | 107.6258 | 59.9689 | 97.5 | 34.0986 | 89.2721 | 59.9845 | 79
34.0959 | 163.7329 | 59.963 | 153 | 34.0906 | 145.9981 | 59.9669 | 134.5 | 34.0977 | 126.9695 | 59.9581 | 116 | 34.1169 | 107.6271 | 59.9689 | 97.5 | 34.1069 | 89.2661 | 59.9845 | 79
34.1042 | 163.733 | 59.963 | 153 | 34.0989 | 145.9955 | 59.9669 | 134.5 | 34.106 | 126.9691 | 59.9581 | 116 | 34.1252 | 107.6283 | 59.9689 | 97.5 | 34.1152 | 89.2602 | 59.9845 | 79
34.1125 | 163.7332 | 59.963 | 153 | 34.1072 | 145.9928 | 59.9669 | 134.5 | 34.1144 | 126.9687 | 59.9581 | 116 | 34.1335 | 107.6296 | 59.9689 | 97.5 | 34.1236 | 89.2542 | 59.9845 | 79
34.1209 | 163.7334 | 59.963 | 153 | 34.1156 | 145.9902 | 59.9669 | 134.5 | 34.1227 | 126.9683 | 59.9581 | 116 | 34.1419 | 107.6309 | 59.9689 | 97.5 | 34.132 | 89.2483 | 59.9845 | 79
34.1292 | 163.7335 | 59.9604 | 153 | 34.1239 | 145.9875 | 59.9669 | 134.5 | 34.1311 | 126.9678 | 59.9581 | 116 | 34.1502 | 107.6321 | 59.9689 | 97.5 | 34.1403 | 89.2424 | 59.9845 | 79
34.1376 | 163.7337 | 59.9604 | 153 | 34.1323 | 145.9849 | 59.9669 | 134.5 | 34.1394 | 126.9674 | 59.9581 | 116 | 34.1585 | 107.6334 | 59.9689 | 97.5 | 34.1486 | 89.2364 | 59.9845 | 79
34.1459 | 163.7338 | 59.9604 | 153 | 34.1406 | 145.9822 | 59.9669 | 134.5 | 34.1477 | 126.967 | 59.9581 | 116 | 34.1669 | 107.6347 | 59.9689 | 97.5 | 34.1569 | 89.2305 | 59.9845 | 79
34.1542 | 163.734 | 59.9604 | 153 | 34.149 | 145.9796 | 59.9669 | 134.5 | 34.1561 | 126.9666 | 59.9581 | 116 | 34.1752 | 107.6359 | 59.9689 | 97.5 | 34.1653 | 89.2245 | 59.9845 | 79
34.1626 | 163.7342 | 59.9604 | 153 | 34.1573 | 145.9769 | 59.9669 | 134.5 | 34.1644 | 126.9661 | 59.9581 | 116 | 34.1836 | 107.6372 | 59.9689 | 97.5 | 34.1736 | 89.2186 | 59.9845 | 79
34.1709 | 163.7343 | 59.9604 | 153 | 34.1656 | 145.9743 | 59.9669 | 134.5 | 34.1728 | 126.9657 | 59.9581 | 116 | 34.1919 | 107.6385 | 59.9689 | 97.5 | 34.1819 | 89.2127 | 59.9845 | 79
34.1793 | 163.7345 | 59.9604 | 153 | 34.174 | 145.9716 | 59.9679 | 134.5 | 34.1811 | 126.9653 | 59.9581 | 116 | 34.2002 | 107.6397 | 59.9689 | 97.5 | 34.1903 | 89.2067 | 59.9845 | 79
34.1876 | 163.7346 | 59.9604 | 153 | 34.1823 | 145.969 | 59.9679 | 134.5 | 34.1895 | 126.9649 | 59.9581 | 116 | 34.2086 | 107.641 | 59.9689 | 97.5 | 34.1986 | 89.2008 | 59.9845 | 79
34.1959 | 163.7348 | 59.9604 | 153 | 34.1906 | 145.9663 | 59.9679 | 134.5 | 34.1978 | 126.9644 | 59.9581 | 116 | 34.2169 | 107.6423 | 59.9689 | 97.5 | 34.207 | 89.1948 | 59.9845 | 79
34.2043 | 163.735 | 59.9604 | 153 | 34.199 | 145.9637 | 59.9679 | 134.5 | 34.2061 | 126.964 | 59.9581 | 116 | 34.2253 | 107.6435 | 59.9689 | 97.5 | 34.2153 | 89.1889 | 59.9845 | 79
34.2126 | 163.7352 | 59.9602 | 153 | 34.2073 | 145.961 | 59.9679 | 134.5 | 34.2144 | 126.9636 | 59.9581 | 116 | 34.2336 | 107.6448 | 59.9689 | 97.5 | 34.2236 | 89.183 | 59.9845 | 79
34.2209 | 163.7353 | 59.9602 | 153 | 34.2156 | 145.9584 | 59.9679 | 134.5 | 34.2228 | 126.9632 | 59.9581 | 116 | 34.2419 | 107.6461 | 59.9689 | 97.5 | 34.2319 | 89.177 | 59.9845 | 79
34.2293 | 163.7355 | 59.9602 | 153 | 34.224 | 145.9557 | 59.9679 | 134.5 | 34.2311 | 126.9627 | 59.9569 | 116 | 34.2502 | 107.6473 | 59.9689 | 97.5 | 34.2403 | 89.1711 | 59.9845 | 79
34.2376 | 163.7356 | 59.9602 | 153 | 34.2323 | 145.9531 | 59.9679 | 134.5 | 34.2395 | 126.9623 | 59.9569 | 116 | 34.2586 | 107.6486 | 59.9689 | 97.5 | 34.2486 | 89.1651 | 59.9845 | 79
34.246 | 163.7358 | 59.9602 | 153 | 34.2407 | 145.9504 | 59.9679 | 134.5 | 34.2478 | 126.9619 | 59.9569 | 116 | 34.2669 | 107.6499 | 59.9689 | 97.5 | 34.257 | 89.1592 | 59.9845 | 79
34.2543 | 163.736 | 59.9602 | 153 | 34.249 | 145.9478 | 59.9679 | 134.5 | 34.2562 | 126.9614 | 59.9569 | 116 | 34.2753 | 107.6511 | 59.9672 | 97.5 | 34.2653 | 89.1532 | 59.9845 | 79
34.2626 | 163.7361 | 59.9602 | 153 | 34.2573 | 145.9451 | 59.9679 | 134.5 | 34.2645 | 126.961 | 59.9569 | 116 | 34.2836 | 107.6524 | 59.9672 | 97.5 | 34.2736 | 89.1473 | 59.9856 | 79
34.271 | 163.7363 | 59.9602 | 153 | 34.2657 | 145.9425 | 59.9679 | 134.5 | 34.2728 | 126.9606 | 59.9569 | 116 | 34.292 | 107.6537 | 59.9672 | 97.5 | 34.282 | 89.1414 | 59.9856 | 79
34.2793 | 163.7365 | 59.9602 | 153 | 34.274 | 145.9398 | 59.9679 | 134.5 | 34.2812 | 126.9602 | 59.9569 | 116 | 34.3003 | 107.6549 | 59.9672 | 97.5 | 34.2903 | 89.1354 | 59.9856 | 79
34.2877 | 163.7366 | 59.9602 | 153 | 34.2823 | 145.9372 | 59.9679 | 134.5 | 34.2895 | 126.9597 | 59.9569 | 116 | 34.3086 | 107.6562 | 59.9672 | 97.5 | 34.2986 | 89.1295 | 59.9856 | 79
34.296 | 163.7368 | 59.9602 | 153 | 34.2907 | 145.9345 | 59.9679 | 134.5 | 34.2979 | 126.9593 | 59.9569 | 116 | 34.317 | 107.6575 | 59.9672 | 97.5 | 34.3069 | 89.1235 | 59.9856 | 79
34.3043 | 163.7369 | 59.9602 | 153 | 34.299 | 145.9319 | 59.9679 | 134.5 | 34.3062 | 126.9589 | 59.9569 | 116 | 34.3253 | 107.6587 | 59.9672 | 97.5 | 34.3153 | 89.1176 | 59.9856 | 79
34.3127 | 163.7371 | 59.9602 | 153 | 34.3074 | 145.9292 | 59.9679 | 134.5 | 34.3145 | 126.9585 | 59.9569 | 116 | 34.3336 | 107.66 | 59.9672 | 97.5 | 34.3237 | 89.1117 | 59.9856 | 79
34.321 | 163.7373 | 59.9602 | 153 | 34.3157 | 145.9266 | 59.9679 | 134.5 | 34.3229 | 126.958 | 59.9569 | 116 | 34.342 | 107.6602 | 59.9672 | 97.5 | 34.332 | 89.1057 | 59.9856 | 79
34.3293 | 163.7374 | 59.9558 | 153 | 34.324 | 145.9239 | 59.9679 | 134.5 | 34.3312 | 126.9576 | 59.9569 | 116 | 34.3503 | 107.6565 | 59.9672 | 97.5 | 34.3403 | 89.0998 | 59.9856 | 79
34.3377 | 163.7376 | 59.9558 | 153 | 34.3324 | 145.9213 | 59.9679 | 134.5 | 34.3395 | 126.9572 | 59.9569 | 116 | 34.3586 | 107.6528 | 59.9672 | 97.5 | 34.3486 | 89.0938 | 59.9856 | 79
34.346 | 163.7378 | 59.9558 | 153 | 34.3407 | 145.9186 | 59.9679 | 134.5 | 34.3479 | 126.9568 | 59.9569 | 116 | 34.367 | 107.6491 | 59.9672 | 97.5 | 34.357 | 89.0879 | 59.9856 | 79
34.3544 | 163.7379 | 59.9558 | 153 | 34.3491 | 145.916 | 59.9679 | 134.5 | 34.3562 | 126.9563 | 59.9569 | 116 | 34.3753 | 107.6454 | 59.9672 | 97.5 | 34.3653 | 89.0842 | 59.9856 | 79
34.3627 | 163.7335 | 59.9558 | 153 | 34.3574 | 145.9133 | 59.9679 | 134.5 | 34.3646 | 126.9559 | 59.9569 | 116 | 34.3837 | 107.6416 | 59.9672 | 97.5 | 34.3737 | 89.0909 | 59.9856 | 79
34.371 | 163.7254 | 59.9558 | 153 | 34.3657 | 145.9107 | 59.9679 | 134.5 | 34.3729 | 126.9555 | 59.9569 | 116 | 34.392 | 107.6379 | 59.9672 | 97.5 | 34.382 | 89.0977 | 59.9856 | 79
34.3794 | 163.7173 | 59.9558 | 153 | 34.3741 | 145.908 | 59.9698 | 134.5 | 34.3813 | 126.9551 | 59.9569 | 116 | 34.4003 | 107.6342 | 59.9672 | 97.5 | 34.3903 | 89.1044 | 59.9856 | 79
34.3877 | 163.7092 | 59.9558 | 153 | 34.3824 | 145.9054 | 59.9698 | 134.5 | 34.3896 | 126.9547 | 59.9569 | 116 | 34.4087 | 107.6305 | 59.9672 | 97.5 | 34.3987 | 89.1112 | 59.9856 | 79
34.3961 | 163.7011 | 59.9558 | 153 | 34.3907 | 145.9027 | 59.9698 | 134.5 | 34.3979 | 126.9542 | 59.9569 | 116 | 34.417 | 107.6268 | 59.9672 | 97.5 | 34.407 | 89.1179 | 59.9856 | 79
34.4044 | 163.693 | 59.9558 | 153 | 34.3991 | 145.9001 | 59.9698 | 134.5 | 34.4062 | 126.9533 | 59.9569 | 116 | 34.4254 | 107.6231 | 59.9672 | 97.5 | 34.4153 | 89.1246 | 59.9856 | 79
34.4127 | 163.6849 | 59.9558 | 153 | 34.4074 | 145.8974 | 59.9698 | 134.5 | 34.4146 | 126.9518 | 59.9569 | 116 | 34.4337 | 107.6194 | 59.9672 | 97.5 | 34.4236 | 89.1314 | 59.9856 | 79
34.4211 | 163.6768 | 59.9558 | 153 | 34.4157 | 145.8948 | 59.9698 | 134.5 | 34.4229 | 126.9502 | 59.9569 | 116 | 34.442 | 107.6157 | 59.9672 | 97.5 | 34.432 | 89.1381 | 59.9856 | 79
34.4294 | 163.6687 | 59.9558 | 153 | 34.4241 | 145.8921 | 59.9698 | 134.5 | 34.4313 | 126.9487 | 59.9555 | 116 | 34.4504 | 107.612 | 59.9672 | 97.5 | 34.4404 | 89.1449 | 59.9856 | 79
34.4378 | 163.6606 | 59.9558 | 153 | 34.4324 | 145.8895 | 59.9698 | 134.5 | 34.4396 | 126.9472 | 59.9555 | 116 | 34.4587 | 107.6082 | 59.9672 | 97.5 | 34.4487 | 89.1516 | 59.9856 | 79
34.4461 | 163.6525 | 59.9558 | 153 | 34.4408 | 145.8868 | 59.9698 | 134.5 | 34.448 | 126.9457 | 59.9555 | 116 | 34.467 | 107.6045 | 59.9672 | 97.5 | 34.457 | 89.1584 | 59.9856 | 79
34.4544 | 163.6443 | 59.9558 | 153 | 34.4491 | 145.8842 | 59.9698 | 134.5 | 34.4563 | 126.9442 | 59.9555 | 116 | 34.4754 | 107.6008 | 59.9661 | 97.5 | 34.4653 | 89.1651 | 59.9856 | 79
34.4628 | 163.6362 | 59.9558 | 153 | 34.4574 | 145.8815 | 59.9698 | 134.5 | 34.4646 | 126.9426 | 59.9555 | 116 | 34.4837 | 107.5971 | 59.9661 | 97.5 | 34.4737 | 89.1719 | 59.9856 | 79
34.4711 | 163.6281 | 59.9558 | 153 | 34.4658 | 145.8789 | 59.9698 | 134.5 | 34.473 | 126.9411 | 59.9555 | 116 | 34.4921 | 107.5934 | 59.9661 | 97.5 | 34.482 | 89.1786 | 59.9856 | 79
34.4795 | 163.62 | 59.9558 | 153 | 34.4741 | 145.8762 | 59.9698 | 134.5 | 34.4813 | 126.9396 | 59.9555 | 116 | 34.5004 | 107.5897 | 59.9661 | 97.5 | 34.4904 | 89.1853 | 59.9856 | 79
34.4878 | 163.6119 | 59.9558 | 153 | 34.4825 | 145.8736 | 59.9698 | 134.5 | 34.4897 | 126.9381 | 59.9555 | 116 | 34.5087 | 107.586 | 59.9661 | 97.5 | 34.4987 | 89.1921 | 59.9856 | 79
34.4961 | 163.6038 | 59.9558 | 153 | 34.4908 | 145.8709 | 59.9698 | 134.5 | 34.498 | 126.9366 | 59.9555 | 116 | 34.5171 | 107.5823 | 59.9661 | 97.5 | 34.507 | 89.1988 | 59.9856 | 79
34.5045 | 163.5957 | 59.9558 | 153 | 34.4991 | 145.8683 | 59.9698 | 134.5 | 34.5063 | 126.9351 | 59.9555 | 116 | 34.5254 | 107.5786 | 59.9661 | 97.5 | 34.5154 | 89.2056 | 59.9856 | 79
34.5128 | 163.5876 | 59.9558 | 153 | 34.5075 | 145.8656 | 59.9698 | 134.5 | 34.5147 | 126.9335 | 59.9555 | 116 | 34.5338 | 107.5748 | 59.9661 | 97.5 | 34.5237 | 89.2123 | 59.9856 | 79
34.5212 | 163.5795 | 59.9558 | 153 | 34.5158 | 145.863 | 59.9698 | 134.5 | 34.523 | 126.932 | 59.9555 | 116 | 34.5421 | 107.5711 | 59.9661 | 97.5 | 34.532 | 89.2191 | 59.9856 | 79
34.5295 | 163.5714 | 59.9539 | 153 | 34.5241 | 145.8603 | 59.9698 | 134.5 | 34.5313 | 126.9305 | 59.9555 | 116 | 34.5504 | 107.5674 | 59.9661 | 97.5 | 34.5403 | 89.2258 | 59.9856 | 79
34.5378 | 163.5633 | 59.9539 | 153 | 34.5325 | 145.8577 | 59.9698 | 134.5 | 34.5397 | 126.929 | 59.9555 | 116 | 34.5587 | 107.5637 | 59.9661 | 97.5 | 34.5487 | 89.2326 | 59.9856 | 79
34.5462 | 163.5552 | 59.9539 | 153 | 34.5408 | 145.855 | 59.9698 | 134.5 | 34.548 | 126.9275 | 59.9555 | 116 | 34.5671 | 107.56 | 59.9661 | 97.5 | 34.557 | 89.2393 | 59.9856 | 79
34.5545 | 163.5471 | 59.9539 | 153 | 34.5492 | 145.8524 | 59.9698 | 134.5 | 34.5564 | 126.926 | 59.9555 | 116 | 34.5754 | 107.5563 | 59.9661 | 97.5 | 34.5654 | 89.246 | 59.9856 | 79
34.5629 | 163.539 | 59.9539 | 153 | 34.5575 | 145.8497 | 59.9698 | 134.5 | 34.5647 | 126.9244 | 59.9555 | 116 | 34.5838 | 107.5526 | 59.9661 | 97.5 | 34.5737 | 89.2528 | 59.9856 | 79
34.5712 | 163.5309 | 59.9539 | 153 | 34.5658 | 145.8471 | 59.9698 | 134.5 | 34.5731 | 126.9229 | 59.9555 | 116 | 34.5921 | 107.5489 | 59.9661 | 97.5 | 34.582 | 89.2595 | 59.9856 | 79
34.5795 | 163.5228 | 59.9539 | 153 | 34.5742 | 145.8445 | 59.9714 | 134.5 | 34.5814 | 126.9214 | 59.9555 | 116 | 34.6005 | 107.5452 | 59.9661 | 97.5 | 34.5904 | 89.2663 | 59.9856 | 79
34.5879 | 163.5146 | 59.9539 | 153 | 34.5825 | 145.8422 | 59.9714 | 134.5 | 34.5897 | 126.9199 | 59.9555 | 116 | 34.6088 | 107.5414 | 59.9661 | 97.5 | 34.5987 | 89.273 | 59.9856 | 79
34.5962 | 163.5065 | 59.9539 | 153 | 34.5909 | 145.8398 | 59.9714 | 134.5 | 34.5981 | 126.9184 | 59.9555 | 116 | 34.6171 | 107.5377 | 59.9661 | 97.5 | 34.6071 | 89.2798 | 59.9856 | 79
34.6045 | 163.4984 | 59.9539 | 153 | 34.5992 | 145.8375 | 59.9714 | 134.5 | 34.6064 | 126.9168 | 59.9555 | 116 | 34.6255 | 107.534 | 59.9661 | 97.5 | 34.6154 | 89.2865 | 59.9856 | 79
34.6129 | 163.4903 | 59.9539 | 153 | 34.6075 | 145.8352 | 59.9714 | 134.5 | 34.6147 | 126.9153 | 59.9555 | 116 | 34.6338 | 107.5303 | 59.9661 | 97.5 | 34.6237 | 89.2933 | 59.9856 | 79
34.6212 | 163.4822 | 59.9539 | 153 | 34.6158 | 145.8329 | 59.9714 | 134.5 | 34.6231 | 126.9138 | 59.9555 | 116 | 34.6422 | 107.5266 | 59.9661 | 97.5 | 34.6321 | 89.3 | 59.9856 | 79
34.6296 | 163.4741 | 59.9539 | 153 | 34.6242 | 145.8305 | 59.9714 | 134.5 | 34.6314 | 126.9123 | 59.955 | 116 | 34.6505 | 107.5229 | 59.9661 | 97.5 | 34.6404 | 89.3067 | 59.9856 | 79
34.6379 | 163.466 | 59.9539 | 153 | 34.6325 | 145.8282 | 59.9714 | 134.5 | 34.6398 | 126.9108 | 59.955 | 116 | 34.6588 | 107.5192 | 59.9661 | 97.5 | 34.6487 | 89.3135 | 59.9856 | 79
34.6462 | 163.4579 | 59.9539 | 153 | 34.6409 | 145.8259 | 59.9714 | 134.5 | 34.6481 | 126.9093 | 59.955 | 116 | 34.6671 | 107.5155 | 59.9661 | 97.5 | 34.657 | 89.3202 | 59.9856 | 79
34.6546 | 163.4498 | 59.9539 | 153 | 34.6492 | 145.8236 | 59.9714 | 134.5 | 34.6564 | 126.9077 | 59.955 | 116 | 34.6755 | 107.5117 | 59.9649 | 97.5 | 34.6654 | 89.327 | 59.9856 | 79
34.6629 | 163.4417 | 59.9539 | 153 | 34.6575 | 145.8212 | 59.9714 | 134.5 | 34.6648 | 126.9062 | 59.955 | 116 | 34.6838 | 107.508 | 59.9649 | 97.5 | 34.6737 | 89.3337 | 59.9856 | 79
34.6713 | 163.4336 | 59.9539 | 153 | 34.6659 | 145.8189 | 59.9714 | 134.5 | 34.6731 | 126.9047 | 59.955 | 116 | 34.6922 | 107.5043 | 59.9649 | 97.5 | 34.6821 | 89.3405 | 59.9856 | 79
34.6796 | 163.4255 | 59.9539 | 153 | 34.6742 | 145.8166 | 59.9714 | 134.5 | 34.6815 | 126.9032 | 59.955 | 116 | 34.7005 | 107.5006 | 59.9649 | 97.5 | 34.6904 | 89.3472 | 59.9856 | 79
34.688 | 163.4174 | 59.9539 | 153 | 34.6826 | 145.8143 | 59.9714 | 134.5 | 34.6898 | 126.9017 | 59.955 | 116 | 34.7088 | 107.4969 | 59.9649 | 97.5 | 34.6987 | 89.354 | 59.9856 | 79
34.6963 | 163.4093 | 59.9539 | 153 | 34.6909 | 145.812 | 59.9714 | 134.5 | 34.6982 | 126.9002 | 59.955 | 116 | 34.7172 | 107.4932 | 59.9649 | 97.5 | 34.7071 | 89.3607 | 59.9856 | 79
34.7046 | 163.4012 | 59.9539 | 153 | 34.6992 | 145.8096 | 59.9714 | 134.5 | 34.7065 | 126.8986 | 59.955 | 116 | 34.7255 | 107.4895 | 59.9649 | 97.5 | 34.7154 | 89.3674 | 59.9856 | 79
34.713 | 163.3931 | 59.9539 | 153 | 34.7076 | 145.8073 | 59.9714 | 134.5 | 34.7148 | 126.8971 | 59.955 | 116 | 34.7339 | 107.4858 | 59.9649 | 97.5 | 34.7238 | 89.3742 | 59.9856 | 79
34.7213 | 163.3849 | 59.9539 | 153 | 34.7159 | 145.805 | 59.9714 | 134.5 | 34.7232 | 126.8956 | 59.955 | 116 | 34.7422 | 107.4821 | 59.9649 | 97.5 | 34.7321 | 89.3809 | 59.9856 | 79
34.7297 | 163.3768 | 59.952 | 153 | 34.7242 | 145.8027 | 59.9714 | 134.5 | 34.7315 | 126.8941 | 59.955 | 116 | 34.7505 | 107.4783 | 59.9649 | 97.5 | 34.7404 | 89.3877 | 59.9856 | 79
34.738 | 163.3687 | 59.952 | 153 | 34.7326 | 145.8003 | 59.9714 | 134.5 | 34.7398 | 126.8926 | 59.955 | 116 | 34.7589 | 107.4746 | 59.9649 | 97.5 | 34.7487 | 89.3944 | 59.9856 | 79
34.7463 | 163.3606 | 59.952 | 153 | 34.7409 | 145.798 | 59.9714 | 134.5 | 34.7482 | 126.891 | 59.955 | 116 | 34.7672 | 107.4709 | 59.9649 | 97.5 | 34.7571 | 89.4012 | 59.9856 | 79
34.7547 | 163.3525 | 59.952 | 153 | 34.7492 | 145.7957 | 59.9714 | 134.5 | 34.7565 | 126.8895 | 59.955 | 116 | 34.7755 | 107.4672 | 59.9649 | 97.5 | 34.7654 | 89.4079 | 59.9856 | 79
34.763 | 163.3444 | 59.952 | 153 | 34.7576 | 145.7934 | 59.9714 | 134.5 | 34.7649 | 126.888 | 59.955 | 116 | 34.7839 | 107.4635 | 59.9649 | 97.5 | 34.7737 | 89.4146 | 59.9856 | 79
34.7713 | 163.3363 | 59.952 | 153 | 34.7659 | 145.791 | 59.9714 | 134.5 | 34.7732 | 126.8865 | 59.955 | 116 | 34.7922 | 107.4598 | 59.9649 | 97.5 | 34.7821 | 89.4214 | 59.9856 | 79
34.7797 | 163.3282 | 59.952 | 153 | 34.7743 | 145.7887 | 59.972 | 134.5 | 34.7816 | 126.885 | 59.955 | 116 | 34.8006 | 107.4561 | 59.9649 | 97.5 | 34.7904 | 89.4281 | 59.9856 | 79
34.788 | 163.3201 | 59.952 | 153 | 34.7826 | 145.7864 | 59.972 | 134.5 | 34.7899 | 126.8835 | 59.955 | 116 | 34.8089 | 107.4524 | 59.9649 | 97.5 | 34.7988 | 89.4349 | 59.9856 | 79
34.7964 | 163.312 | 59.952 | 153 | 34.7909 | 145.7841 | 59.972 | 134.5 | 34.7982 | 126.8819 | 59.955 | 116 | 34.8172 | 107.4487 | 59.9649 | 97.5 | 34.8071 | 89.4416 | 59.9856 | 79
34.8047 | 163.3039 | 59.952 | 153 | 34.7993 | 145.7817 | 59.972 | 134.5 | 34.8065 | 126.8804 | 59.955 | 116 | 34.8256 | 107.4449 | 59.9649 | 97.5 | 34.8154 | 89.4484 | 59.9856 | 79
34.813 | 163.2958 | 59.952 | 153 | 34.8076 | 145.7794 | 59.972 | 134.5 | 34.8149 | 126.8789 | 59.955 | 116 | 34.8339 | 107.4412 | 59.9649 | 97.5 | 34.8238 | 89.4551 | 59.9856 | 79
34.8214 | 163.2877 | 59.952 | 153 | 34.8159 | 145.7771 | 59.972 | 134.5 | 34.8232 | 126.8774 | 59.955 | 116 | 34.8423 | 107.4375 | 59.9649 | 97.5 | 34.8321 | 89.4619 | 59.9856 | 79
34.8297 | 163.2796 | 59.952 | 153 | 34.8243 | 145.7748 | 59.972 | 134.5 | 34.8316 | 126.8759 | 59.9541 | 116 | 34.8506 | 107.4336 | 59.9649 | 97.5 | 34.8405 | 89.4686 | 59.9856 | 79
34.8381 | 163.2715 | 59.952 | 153 | 34.8326 | 145.7724 | 59.972 | 134.5 | 34.8399 | 126.8744 | 59.9541 | 116 | 34.8589 | 107.4267 | 59.9649 | 97.5 | 34.8488 | 89.4753 | 59.9856 | 79
34.8464 | 163.2634 | 59.952 | 153 | 34.8409 | 145.7701 | 59.972 | 134.5 | 34.8483 | 126.8728 | 59.9541 | 116 | 34.8673 | 107.4197 | 59.9649 | 97.5 | 34.8571 | 89.4821 | 59.9856 | 79
34.8547 | 163.2552 | 59.952 | 153 | 34.8493 | 145.7678 | 59.972 | 134.5 | 34.8566 | 126.8713 | 59.9541 | 116 | 34.8756 | 107.4128 | 59.9649 | 97.5 | 34.8654 | 89.4888 | 59.9856 | 79
34.8631 | 163.2525 | 59.952 | 153 | 34.8576 | 145.7655 | 59.972 | 134.5 | 34.8649 | 126.8698 | 59.9541 | 116 | 34.8839 | 107.4058 | 59.9649 | 97.5 | 34.8738 | 89.4956 | 59.9854 | 79
34.8714 | 163.2534 | 59.952 | 153 | 34.866 | 145.7632 | 59.972 | 134.5 | 34.8733 | 126.8683 | 59.9541 | 116 | 34.8923 | 107.3988 | 59.9649 | 97.5 | 34.8821 | 89.5023 | 59.9854 | 79
34.8798 | 163.2543 | 59.952 | 153 | 34.8743 | 145.7608 | 59.972 | 134.5 | 34.8816 | 126.8668 | 59.9541 | 116 | 34.9006 | 107.3919 | 59.9649 | 97.5 | 34.8904 | 89.5091 | 59.9854 | 79
34.8881 | 163.2552 | 59.952 | 153 | 34.8826 | 145.7585 | 59.972 | 134.5 | 34.89 | 126.8652 | 59.9541 | 116 | 34.909 | 107.3849 | 59.9649 | 97.5 | 34.8988 | 89.5158 | 59.9854 | 79
34.8964 | 163.2561 | 59.952 | 153 | 34.891 | 145.7562 | 59.972 | 134.5 | 34.8983 | 126.8637 | 59.9541 | 116 | 34.9173 | 107.3779 | 59.9649 | 97.5 | 34.9071 | 89.5225 | 59.9854 | 79
34.9048 | 163.257 | 59.952 | 153 | 34.8993 | 145.7539 | 59.972 | 134.5 | 34.9066 | 126.8604 | 59.9541 | 116 | 34.9256 | 107.371 | 59.9649 | 97.5 | 34.9155 | 89.5257 | 59.9854 | 79
34.9131 | 163.2579 | 59.952 | 153 | 34.9077 | 145.7515 | 59.972 | 134.5 | 34.915 | 126.8555 | 59.9541 | 116 | 34.934 | 107.364 | 59.9649 | 97.5 | 34.9238 | 89.5137 | 59.9854 | 79
34.9215 | 163.2588 | 59.952 | 153 | 34.916 | 145.7492 | 59.972 | 134.5 | 34.9233 | 126.8505 | 59.9541 | 116 | 34.9423 | 107.357 | 59.9649 | 97.5 | 34.9321 | 89.5016 | 59.9854 | 79
34.9298 | 163.2597 | 59.9535 | 153 | 34.9243 | 145.7469 | 59.972 | 134.5 | 34.9316 | 126.8456 | 59.9541 | 116 | 34.9507 | 107.3501 | 59.9649 | 97.5 | 34.9405 | 89.4896 | 59.9854 | 79
34.9381 | 163.2606 | 59.9535 | 153 | 34.9327 | 145.7446 | 59.972 | 134.5 | 34.94 | 126.8407 | 59.9541 | 116 | 34.959 | 107.3431 | 59.9649 | 97.5 | 34.9488 | 89.4776 | 59.9854 | 79
34.9465 | 163.2615 | 59.9535 | 153 | 34.941 | 145.7422 | 59.972 | 134.5 | 34.9483 | 126.8357 | 59.9541 | 116 | 34.9673 | 107.3361 | 59.9649 | 97.5 | 34.9572 | 89.4656 | 59.9854 | 79
34.9548 | 163.2624 | 59.9535 | 153 | 34.9493 | 145.7399 | 59.972 | 134.5 | 34.9567 | 126.8308 | 59.9541 | 116 | 34.9757 | 107.3292 | 59.9649 | 97.5 | 34.9655 | 89.4535 | 59.9854 | 79
34.9632 | 163.2633 | 59.9535 | 153 | 34.9577 | 145.7376 | 59.972 | 134.5 | 34.965 | 126.8259 | 59.9541 | 116 | 34.984 | 107.3222 | 59.9649 | 97.5 | 34.9738 | 89.4415 | 59.9854 | 79
34.9715 | 163.2642 | 59.9535 | 153 | 34.966 | 145.7353 | 59.972 | 134.5 | 34.9734 | 126.8209 | 59.9541 | 116 | 34.9923 | 107.3152 | 59.9649 | 97.5 | 34.9821 | 89.4295 | 59.9854 | 79
34.9799 | 163.2651 | 59.9535 | 153 | 34.9744 | 145.733 | 59.9709 | 134.5 | 34.9817 | 126.816 | 59.9541 | 116 | 35.0007 | 107.3083 | 59.9649 | 97.5 | 34.9905 | 89.4175 | 59.9854 | 79
34.9882 | 163.266 | 59.9535 | 153 | 34.9827 | 145.7306 | 59.9709 | 134.5 | 34.99 | 126.811 | 59.9541 | 116 | 35.009 | 107.3013 | 59.9649 | 97.5 | 34.9988 | 89.4054 | 59.9854 | 79
34.9965 | 163.2669 | 59.9535 | 153 | 34.991 | 145.7283 | 59.9709 | 134.5 | 34.9984 | 126.8061 | 59.9541 | 116 | 35.0174 | 107.2943 | 59.9649 | 97.5 | 35.0071 | 89.3934 | 59.9854 | 79
35.0049 | 163.2678 | 59.9535 | 153 | 34.9994 | 145.726 | 59.9709 | 134.5 | 35.0067 | 126.8012 | 59.9541 | 116 | 35.0257 | 107.2874 | 59.9649 | 97.5 | 35.0155 | 89.3814 | 59.9854 | 79
35.0132 | 163.2687 | 59.9535 | 153 | 35.0077 | 145.7237 | 59.9709 | 134.5 | 35.015 | 126.7962 | 59.9541 | 116 | 35.034 | 107.2804 | 59.9649 | 97.5 | 35.0238 | 89.3693 | 59.9854 | 79
35.0215 | 163.2696 | 59.9535 | 153 | 35.0161 | 145.7213 | 59.9709 | 134.5 | 35.0234 | 126.7913 | 59.9541 | 116 | 35.0424 | 107.2735 | 59.9649 | 97.5 | 35.0322 | 89.3573 | 59.9854 | 79
35.0299 | 163.2705 | 59.9535 | 153 | 35.0244 | 145.719 | 59.9709 | 134.5 | 35.0317 | 126.7863 | 59.9545 | 116 | 35.0507 | 107.2665 | 59.9649 | 97.5 | 35.0405 | 89.3453 | 59.9854 | 79
35.0382 | 163.2714 | 59.9535 | 153 | 35.0327 | 145.7167 | 59.9709 | 134.5 | 35.0401 | 126.7814 | 59.9545 | 116 | 35.0591 | 107.2595 | 59.9649 | 97.5 | 35.0488 | 89.3333 | 59.9854 | 79
35.0466 | 163.2723 | 59.9535 | 153 | 35.041 | 145.7144 | 59.9709 | 134.5 | 35.0484 | 126.7765 | 59.9545 | 116 | 35.0674 | 107.2526 | 59.9649 | 97.5 | 35.0571 | 89.3212 | 59.9854 | 79
35.0549 | 163.2732 | 59.9535 | 153 | 35.0494 | 145.712 | 59.9709 | 134.5 | 35.0568 | 126.7715 | 59.9545 | 116 | 35.0757 | 107.2456 | 59.9654 | 97.5 | 35.0655 | 89.3092 | 59.9854 | 79
35.0632 | 163.2741 | 59.9535 | 153 | 35.0577 | 145.7097 | 59.9709 | 134.5 | 35.0651 | 126.7666 | 59.9545 | 116 | 35.0841 | 107.2386 | 59.9654 | 97.5 | 35.0739 | 89.2972 | 59.9859 | 79
35.0716 | 163.275 | 59.9535 | 153 | 35.0661 | 145.7074 | 59.9709 | 134.5 | 35.0734 | 126.7617 | 59.9545 | 116 | 35.0924 | 107.2317 | 59.9654 | 97.5 | 35.0822 | 89.2852 | 59.9859 | 79
35.0799 | 163.2759 | 59.9535 | 153 | 35.0744 | 145.7051 | 59.9709 | 134.5 | 35.0818 | 126.7567 | 59.9545 | 116 | 35.1007 | 107.2247 | 59.9654 | 97.5 | 35.0905 | 89.2731 | 59.9859 | 79
35.0883 | 163.2768 | 59.9535 | 153 | 35.0827 | 145.7027 | 59.9709 | 134.5 | 35.0901 | 126.7518 | 59.9545 | 116 | 35.1091 | 107.2177 | 59.9654 | 97.5 | 35.0988 | 89.2611 | 59.9859 | 79
35.0966 | 163.2777 | 59.9535 | 153 | 35.0911 | 145.7004 | 59.9709 | 134.5 | 35.0984 | 126.7468 | 59.9545 | 116 | 35.1174 | 107.2108 | 59.9654 | 97.5 | 35.1072 | 89.2491 | 59.9859 | 79
35.1049 | 163.2786 | 59.9535 | 153 | 35.0994 | 145.6981 | 59.9709 | 134.5 | 35.1068 | 126.7419 | 59.9545 | 116 | 35.1258 | 107.2038 | 59.9654 | 97.5 | 35.1155 | 89.2371 | 59.9859 | 79
35.1133 | 163.2795 | 59.9535 | 153 | 35.1078 | 145.6958 | 59.9709 | 134.5 | 35.1151 | 126.737 | 59.9545 | 116 | 35.1341 | 107.1968 | 59.9654 | 97.5 | 35.1238 | 89.225 | 59.9859 | 79
35.1216 | 163.2804 | 59.9535 | 153 | 35.1161 | 145.6935 | 59.9709 | 134.5 | 35.1235 | 126.732 | 59.9545 | 116 | 35.1424 | 107.1899 | 59.9654 | 97.5 | 35.1322 | 89.213 | 59.9859 | 79
35.13 | 163.2813 | 59.9534 | 153 | 35.1244 | 145.6911 | 59.9709 | 134.5 | 35.1318 | 126.7271 | 59.9545 | 116 | 35.1508 | 107.1829 | 59.9654 | 97.5 | 35.1405 | 89.201 | 59.9859 | 79
35.1383 | 163.2822 | 59.9534 | 153 | 35.1328 | 145.6888 | 59.9709 | 134.5 | 35.1401 | 126.7221 | 59.9545 | 116 | 35.1591 | 107.1759 | 59.9654 | 97.5 | 35.1489 | 89.1889 | 59.9859 | 79
35.1466 | 163.2831 | 59.9534 | 153 | 35.1411 | 145.6865 | 59.9709 | 134.5 | 35.1485 | 126.7172 | 59.9545 | 116 | 35.1674 | 107.169 | 59.9654 | 97.5 | 35.1572 | 89.1769 | 59.9859 | 79
35.155 | 163.284 | 59.9534 | 153 | 35.1494 | 145.6842 | 59.9709 | 134.5 | 35.1568 | 126.7123 | 59.9545 | 116 | 35.1758 | 107.162 | 59.9654 | 97.5 | 35.1655 | 89.1649 | 59.9859 | 79
35.1633 | 163.2849 | 59.9534 | 153 | 35.1578 | 145.6818 | 59.9709 | 134.5 | 35.1652 | 126.7073 | 59.9545 | 116 | 35.1841 | 107.1551 | 59.9654 | 97.5 | 35.1738 | 89.1529 | 59.9859 | 79
35.1717 | 163.2858 | 59.9534 | 153 | 35.1661 | 145.6795 | 59.9709 | 134.5 | 35.1735 | 126.7024 | 59.9545 | 116 | 35.1925 | 107.1481 | 59.9654 | 97.5 | 35.1822 | 89.1408 | 59.9859 | 79
35.18 | 163.2867 | 59.9534 | 153 | 35.1744 | 145.6772 | 59.9711 | 134.5 | 35.1819 | 126.6975 | 59.9545 | 116 | 35.2008 | 107.1411 | 59.9654 | 97.5 | 35.1905 | 89.1288 | 59.9859 | 79
35.1883 | 163.2876 | 59.9534 | 153 | 35.1828 | 145.6749 | 59.9711 | 134.5 | 35.1902 | 126.6925 | 59.9545 | 116 | 35.2091 | 107.1342 | 59.9654 | 97.5 | 35.1989 | 89.1168 | 59.9859 | 79
35.1967 | 163.2885 | 59.9534 | 153 | 35.1911 | 145.6729 | 59.9711 | 134.5 | 35.1985 | 126.6876 | 59.9545 | 116 | 35.2175 | 107.1272 | 59.9654 | 97.5 | 35.2072 | 89.1048 | 59.9859 | 79
35.205 | 163.2894 | 59.9534 | 153 | 35.1995 | 145.6709 | 59.9711 | 134.5 | 35.2068 | 126.6826 | 59.9545 | 116 | 35.2258 | 107.1202 | 59.9654 | 97.5 | 35.2155 | 89.0927 | 59.9859 | 79
35.2134 | 163.2903 | 59.9534 | 153 | 35.2078 | 145.6688 | 59.9711 | 134.5 | 35.2152 | 126.6777 | 59.9545 | 116 | 35.2342 | 107.1133 | 59.9654 | 97.5 | 35.2239 | 89.0807 | 59.9859 | 79
35.2217 | 163.2912 | 59.9534 | 153 | 35.2161 | 145.6668 | 59.9711 | 134.5 | 35.2235 | 126.6728 | 59.9545 | 116 | 35.2425 | 107.1063 | 59.9654 | 97.5 | 35.2322 | 89.0687 | 59.9859 | 79
35.23 | 163.2921 | 59.9534 | 153 | 35.2245 | 145.6648 | 59.9711 | 134.5 | 35.2319 | 126.6678 | 59.9553 | 116 | 35.2508 | 107.0993 | 59.9654 | 97.5 | 35.2405 | 89.0567 | 59.9859 | 79
35.2384 | 163.293 | 59.9534 | 153 | 35.2328 | 145.6628 | 59.9711 | 134.5 | 35.2402 | 126.6629 | 59.9553 | 116 | 35.2592 | 107.0924 | 59.9654 | 97.5 | 35.2488 | 89.0446 | 59.9859 | 79
35.2467 | 163.2939 | 59.9534 | 153 | 35.2411 | 145.6608 | 59.9711 | 134.5 | 35.2486 | 126.658 | 59.9553 | 116 | 35.2675 | 107.0854 | 59.9654 | 97.5 | 35.2572 | 89.0326 | 59.9859 | 79
35.2551 | 163.2948 | 59.9534 | 153 | 35.2495 | 145.6588 | 59.9711 | 134.5 | 35.2569 | 126.653 | 59.9553 | 116 | 35.2758 | 107.0784 | 59.9667 | 97.5 | 35.2656 | 89.0206 | 59.9859 | 79
35.2634 | 163.2957 | 59.9534 | 153 | 35.2578 | 145.6567 | 59.9711 | 134.5 | 35.2652 | 126.6481 | 59.9553 | 116 | 35.2842 | 107.0715 | 59.9667 | 97.5 | 35.2739 | 89.0085 | 59.9837 | 79
35.2717 | 163.2966 | 59.9534 | 153 | 35.2662 | 145.6547 | 59.9711 | 134.5 | 35.2736 | 126.6431 | 59.9553 | 116 | 35.2925 | 107.0645 | 59.9667 | 97.5 | 35.2822 | 88.9965 | 59.9837 | 79
35.2801 | 163.2975 | 59.9534 | 153 | 35.2745 | 145.6527 | 59.9711 | 134.5 | 35.2819 | 126.6382 | 59.9553 | 116 | 35.3008 | 107.0575 | 59.9667 | 97.5 | 35.2905 | 88.9845 | 59.9837 | 79
35.2884 | 163.2984 | 59.9534 | 153 | 35.2828 | 145.6507 | 59.9711 | 134.5 | 35.2903 | 126.6333 | 59.9553 | 116 | 35.3092 | 107.0506 | 59.9667 | 97.5 | 35.2989 | 88.9725 | 59.9837 | 79
35.2968 | 163.2993 | 59.9534 | 153 | 35.2912 | 145.6487 | 59.9711 | 134.5 | 35.2986 | 126.6283 | 59.9553 | 116 | 35.3175 | 107.0436 | 59.9667 | 97.5 | 35.3072 | 88.9604 | 59.9837 | 79
35.3051 | 163.3002 | 59.9534 | 153 | 35.2995 | 145.6467 | 59.9711 | 134.5 | 35.3069 | 126.6234 | 59.9553 | 116 | 35.3259 | 107.0367 | 59.9667 | 97.5 | 35.3156 | 88.9484 | 59.9837 | 79
35.3134 | 163.3011 | 59.9534 | 153 | 35.3079 | 145.6446 | 59.9711 | 134.5 | 35.3153 | 126.6184 | 59.9553 | 116 | 35.3342 | 107.0297 | 59.9667 | 97.5 | 35.3239 | 88.9364 | 59.9837 | 79
35.3218 | 163.302 | 59.9534 | 153 | 35.3162 | 145.6426 | 59.9711 | 134.5 | 35.3236 | 126.6135 | 59.9553 | 116 | 35.3426 | 107.0227 | 59.9667 | 97.5 | 35.3322 | 88.9244 | 59.9837 | 79
35.3301 | 163.3029 | 59.9534 | 153 | 35.3245 | 145.6406 | 59.9711 | 134.5 | 35.332 | 126.6086 | 59.9553 | 116 | 35.3509 | 107.0158 | 59.9667 | 97.5 | 35.3406 | 88.9123 | 59.9837 | 79
35.3385 | 163.3038 | 59.9534 | 153 | 35.3329 | 145.6386 | 59.9711 | 134.5 | 35.3403 | 126.6036 | 59.9553 | 116 | 35.3592 | 107.0088 | 59.9667 | 97.5 | 35.3489 | 88.9003 | 59.9837 | 79
35.3468 | 163.3047 | 59.9534 | 153 | 35.3412 | 145.6366 | 59.9711 | 134.5 | 35.3486 | 126.5987 | 59.9553 | 116 | 35.3676 | 107.0061 | 59.9667 | 97.5 | 35.3572 | 88.8883 | 59.9837 | 79
35.3551 | 163.3056 | 59.9534 | 153 | 35.3495 | 145.6346 | 59.9711 | 134.5 | 35.357 | 126.5938 | 59.9553 | 116 | 35.3759 | 107.0039 | 59.9667 | 97.5 | 35.3655 | 88.8763 | 59.9837 | 79
35.3635 | 163.3065 | 59.9534 | 153 | 35.3579 | 145.6325 | 59.9711 | 134.5 | 35.3653 | 126.5888 | 59.9553 | 116 | 35.3842 | 107.0017 | 59.9667 | 97.5 | 35.3739 | 88.8642 | 59.9837 | 79
35.3718 | 163.3059 | 59.9534 | 153 | 35.3662 | 145.6305 | 59.9711 | 134.5 | 35.3737 | 126.5839 | 59.9553 | 116 | 35.3926 | 106.9995 | 59.9667 | 97.5 | 35.3823 | 88.8522 | 59.9837 | 79
35.3801 | 163.3035 | 59.9534 | 153 | 35.3745 | 145.6285 | 59.9695 | 134.5 | 35.382 | 126.5789 | 59.9553 | 116 | 35.4009 | 106.9973 | 59.9667 | 97.5 | 35.3906 | 88.8402 | 59.9837 | 79
35.3885 | 163.301 | 59.9534 | 153 | 35.3829 | 145.6265 | 59.9695 | 134.5 | 35.3903 | 126.574 | 59.9553 | 116 | 35.4092 | 106.9952 | 59.9667 | 97.5 | 35.3989 | 88.8281 | 59.9837 | 79
35.3968 | 163.2986 | 59.9534 | 153 | 35.3912 | 145.6245 | 59.9695 | 134.5 | 35.3987 | 126.5691 | 59.9553 | 116 | 35.4176 | 106.993 | 59.9667 | 97.5 | 35.4072 | 88.8161 | 59.9837 | 79
35.4052 | 163.2961 | 59.9534 | 153 | 35.3996 | 145.6225 | 59.9695 | 134.5 | 35.407 | 126.5641 | 59.9553 | 116 | 35.4259 | 106.9908 | 59.9667 | 97.5 | 35.4156 | 88.8041 | 59.9837 | 79
35.4135 | 163.2936 | 59.9534 | 153 | 35.4079 | 145.6205 | 59.9695 | 134.5 | 35.4153 | 126.5595 | 59.9553 | 116 | 35.4343 | 106.9886 | 59.9667 | 97.5 | 35.4239 | 88.7921 | 59.9837 | 79
35.4219 | 163.2912 | 59.9534 | 153 | 35.4162 | 145.6184 | 59.9695 | 134.5 | 35.4237 | 126.5554 | 59.9553 | 116 | 35.4426 | 106.9864 | 59.9667 | 97.5 | 35.4323 | 88.78 | 59.9837 | 79
35.4302 | 163.2887 | 59.9534 | 153 | 35.4246 | 145.6164 | 59.9695 | 134.5 | 35.432 | 126.5513 | 59.9573 | 116 | 35.4509 | 106.9843 | 59.9667 | 97.5 | 35.4406 | 88.768 | 59.9837 | 79
35.4385 | 163.2863 | 59.9534 | 153 | 35.4329 | 145.6144 | 59.9695 | 134.5 | 35.4404 | 126.5472 | 59.9573 | 116 | 35.4593 | 106.9821 | 59.9667 | 97.5 | 35.4489 | 88.756 | 59.9837 | 79
35.4469 | 163.2838 | 59.9534 | 153 | 35.4413 | 145.6124 | 59.9695 | 134.5 | 35.4487 | 126.5431 | 59.9573 | 116 | 35.4676 | 106.9799 | 59.9667 | 97.5 | 35.4573 | 88.7439 | 59.9837 | 79
35.4552 | 163.2814 | 59.9534 | 153 | 35.4496 | 145.6104 | 59.9695 | 134.5 | 35.4571 | 126.5391 | 59.9573 | 116 | 35.476 | 106.9777 | 59.9679 | 97.5 | 35.4656 | 88.7319 | 59.9837 | 79
35.4636 | 163.2789 | 59.9534 | 153 | 35.4579 | 145.6084 | 59.9695 | 134.5 | 35.4654 | 126.535 | 59.9573 | 116 | 35.4843 | 106.9755 | 59.9679 | 97.5 | 35.4739 | 88.72 | 59.982 | 79
35.4719 | 163.2765 | 59.9534 | 153 | 35.4662 | 145.6063 | 59.9695 | 134.5 | 35.4737 | 126.5309 | 59.9573 | 116 | 35.4926 | 106.9734 | 59.9679 | 97.5 | 35.4822 | 88.7187 | 59.982 | 79
35.4802 | 163.274 | 59.9534 | 153 | 35.4746 | 145.6043 | 59.9695 | 134.5 | 35.4821 | 126.5268 | 59.9573 | 116 | 35.501 | 106.9712 | 59.9679 | 97.5 | 35.4906 | 88.7175 | 59.982 | 79
35.4886 | 163.2716 | 59.9534 | 153 | 35.4829 | 145.6023 | 59.9695 | 134.5 | 35.4904 | 126.5227 | 59.9573 | 116 | 35.5093 | 106.969 | 59.9679 | 97.5 | 35.499 | 88.7162 | 59.982 | 79
35.4969 | 163.2691 | 59.9534 | 153 | 35.4913 | 145.6003 | 59.9695 | 134.5 | 35.4987 | 126.5186 | 59.9573 | 116 | 35.5176 | 106.9668 | 59.9679 | 97.5 | 35.5073 | 88.7149 | 59.982 | 79
35.5053 | 163.2667 | 59.9534 | 153 | 35.4996 | 145.5983 | 59.9695 | 134.5 | 35.5071 | 126.5145 | 59.9573 | 116 | 35.526 | 106.9646 | 59.9679 | 97.5 | 35.5156 | 88.7137 | 59.982 | 79
35.5136 | 163.2642 | 59.9534 | 153 | 35.5079 | 145.5963 | 59.9695 | 134.5 | 35.5154 | 126.5104 | 59.9573 | 116 | 35.5343 | 106.9625 | 59.9679 | 97.5 | 35.5239 | 88.7124 | 59.982 | 79
35.5219 | 163.2618 | 59.9534 | 153 | 35.5163 | 145.5942 | 59.9695 | 134.5 | 35.5238 | 126.5064 | 59.9573 | 116 | 35.5427 | 106.9603 | 59.9679 | 97.5 | 35.5323 | 88.7111 | 59.982 | 79
35.5303 | 163.2593 | 59.9539 | 153 | 35.5246 | 145.5922 | 59.9695 | 134.5 | 35.5321 | 126.5023 | 59.9573 | 116 | 35.551 | 106.9581 | 59.9679 | 97.5 | 35.5406 | 88.7099 | 59.982 | 79
35.5386 | 163.2569 | 59.9539 | 153 | 35.533 | 145.5902 | 59.9695 | 134.5 | 35.5404 | 126.4982 | 59.9573 | 116 | 35.5593 | 106.9559 | 59.9679 | 97.5 | 35.549 | 88.7086 | 59.982 | 79
35.547 | 163.2544 | 59.9539 | 153 | 35.5413 | 145.5882 | 59.9695 | 134.5 | 35.5488 | 126.4941 | 59.9573 | 116 | 35.5677 | 106.9537 | 59.9679 | 97.5 | 35.5573 | 88.7073 | 59.982 | 79
35.5553 | 163.252 | 59.9539 | 153 | 35.5496 | 145.5862 | 59.9695 | 134.5 | 35.5571 | 126.49 | 59.9573 | 116 | 35.576 | 106.9516 | 59.9679 | 97.5 | 35.5656 | 88.7061 | 59.982 | 79
35.5636 | 163.2495 | 59.9539 | 153 | 35.558 | 145.5842 | 59.9695 | 134.5 | 35.5655 | 126.4859 | 59.9573 | 116 | 35.5844 | 106.9494 | 59.9679 | 97.5 | 35.574 | 88.7048 | 59.982 | 79
35.572 | 163.2471 | 59.9539 | 153 | 35.5663 | 145.5821 | 59.9695 | 134.5 | 35.5738 | 126.4818 | 59.9573 | 116 | 35.5927 | 106.9472 | 59.9679 | 97.5 | 35.5823 | 88.7035 | 59.982 | 79
35.5803 | 163.2446 | 59.9539 | 153 | 35.5746 | 145.5801 | 59.9681 | 134.5 | 35.5822 | 126.4777 | 59.9573 | 116 | 35.601 | 106.945 | 59.9679 | 97.5 | 35.5906 | 88.7023 | 59.982 | 79
35.5886 | 163.2422 | 59.9539 | 153 | 35.583 | 145.5781 | 59.9681 | 134.5 | 35.5905 | 126.4736 | 59.9573 | 116 | 35.6093 | 106.9428 | 59.9679 | 97.5 | 35.5989 | 88.701 | 59.982 | 79
35.597 | 163.2397 | 59.9539 | 153 | 35.5913 | 145.5761 | 59.9681 | 134.5 | 35.5988 | 126.4696 | 59.9573 | 116 | 35.6177 | 106.9407 | 59.9679 | 97.5 | 35.6073 | 88.6998 | 59.982 | 79
35.6053 | 163.2373 | 59.9539 | 153 | 35.5997 | 145.5741 | 59.9681 | 134.5 | 35.6071 | 126.4655 | 59.9573 | 116 | 35.626 | 106.9385 | 59.9679 | 97.5 | 35.6157 | 88.6985 | 59.982 | 79
35.6137 | 163.2348 | 59.9539 | 153 | 35.608 | 145.5721 | 59.9681 | 134.5 | 35.6155 | 126.4614 | 59.9573 | 116 | 35.6344 | 106.9363 | 59.9679 | 97.5 | 35.624 | 88.6972 | 59.982 | 79
35.622 | 163.2323 | 59.9539 | 153 | 35.6163 | 145.57 | 59.9681 | 134.5 | 35.6238 | 126.4573 | 59.9573 | 116 | 35.6427 | 106.9341 | 59.9679 | 97.5 | 35.6323 | 88.696 | 59.982 | 79
35.6303 | 163.2299 | 59.9539 | 153 | 35.6247 | 145.568 | 59.9681 | 134.5 | 35.6322 | 126.4532 | 59.959 | 116 | 35.6511 | 106.9319 | 59.9679 | 97.5 | 35.6406 | 88.6947 | 59.982 | 79
35.6387 | 163.2274 | 59.9539 | 153 | 35.633 | 145.566 | 59.9681 | 134.5 | 35.6405 | 126.4491 | 59.959 | 116 | 35.6594 | 106.9297 | 59.9679 | 97.5 | 35.649 | 88.6934 | 59.982 | 79
35.647 | 163.225 | 59.9539 | 153 | 35.6414 | 145.564 | 59.9681 | 134.5 | 35.6489 | 126.445 | 59.959 | 116 | 35.6677 | 106.9276 | 59.9679 | 97.5 | 35.6573 | 88.6922 | 59.982 | 79
35.6554 | 163.2225 | 59.9539 | 153 | 35.6497 | 145.562 | 59.9681 | 134.5 | 35.6572 | 126.4409 | 59.959 | 116 | 35.6761 | 106.9254 | 59.971 | 97.5 | 35.6656 | 88.6909 | 59.982 | 79
35.6637 | 163.2201 | 59.9539 | 153 | 35.658 | 145.56 | 59.9681 | 134.5 | 35.6655 | 126.4369 | 59.959 | 116 | 35.6844 | 106.9232 | 59.971 | 97.5 | 35.674 | 88.6896 | 59.979 | 79
35.6721 | 163.2176 | 59.9539 | 153 | 35.6664 | 145.5579 | 59.9681 | 134.5 | 35.6739 | 126.4328 | 59.959 | 116 | 35.6927 | 106.921 | 59.971 | 97.5 | 35.6823 | 88.6884 | 59.979 | 79
35.6804 | 163.2152 | 59.9539 | 153 | 35.6747 | 145.5559 | 59.9681 | 134.5 | 35.6822 | 126.4287 | 59.959 | 116 | 35.7011 | 106.9188 | 59.971 | 97.5 | 35.6907 | 88.6871 | 59.979 | 79
35.6887 | 163.2127 | 59.9539 | 153 | 35.683 | 145.5539 | 59.9681 | 134.5 | 35.6906 | 126.4246 | 59.959 | 116 | 35.7094 | 106.9167 | 59.971 | 97.5 | 35.699 | 88.6858 | 59.979 | 79
35.6971 | 163.2103 | 59.9539 | 153 | 35.6914 | 145.5519 | 59.9681 | 134.5 | 35.6989 | 126.4205 | 59.959 | 116 | 35.7177 | 106.9145 | 59.971 | 97.5 | 35.7073 | 88.6846 | 59.979 | 79
35.7054 | 163.2078 | 59.9539 | 153 | 35.6997 | 145.5499 | 59.9681 | 134.5 | 35.7072 | 126.4164 | 59.959 | 116 | 35.7261 | 106.9123 | 59.971 | 97.5 | 35.7157 | 88.6833 | 59.979 | 79
35.7138 | 163.2054 | 59.9539 | 153 | 35.708 | 145.5479 | 59.9681 | 134.5 | 35.7156 | 126.4123 | 59.959 | 116 | 35.7344 | 106.9101 | 59.971 | 97.5 | 35.724 | 88.682 | 59.979 | 79
35.7221 | 163.2029 | 59.9539 | 153 | 35.7164 | 145.5459 | 59.9681 | 134.5 | 35.7239 | 126.4082 | 59.959 | 116 | 35.7428 | 106.9079 | 59.971 | 97.5 | 35.7324 | 88.6808 | 59.979 | 79
35.7304 | 163.2005 | 59.9535 | 153 | 35.7247 | 145.5438 | 59.9681 | 134.5 | 35.7322 | 126.4042 | 59.959 | 116 | 35.7511 | 106.9058 | 59.971 | 97.5 | 35.7407 | 88.6795 | 59.979 | 79
35.7388 | 163.198 | 59.9535 | 153 | 35.7331 | 145.5418 | 59.9681 | 134.5 | 35.7406 | 126.4001 | 59.959 | 116 | 35.7594 | 106.9036 | 59.971 | 97.5 | 35.749 | 88.6783 | 59.979 | 79
35.7471 | 163.1956 | 59.9535 | 153 | 35.7414 | 145.5396 | 59.9681 | 134.5 | 35.7489 | 126.396 | 59.959 | 116 | 35.7678 | 106.9014 | 59.971 | 97.5 | 35.7573 | 88.677 | 59.979 | 79
35.7554 | 163.1931 | 59.9535 | 153 | 35.7497 | 145.5373 | 59.9681 | 134.5 | 35.7573 | 126.3919 | 59.959 | 116 | 35.7761 | 106.8992 | 59.971 | 97.5 | 35.7657 | 88.6757 | 59.979 | 79
35.7638 | 163.1907 | 59.9535 | 153 | 35.7581 | 145.5351 | 59.9681 | 134.5 | 35.7656 | 126.3878 | 59.959 | 116 | 35.7845 | 106.897 | 59.971 | 97.5 | 35.774 | 88.6745 | 59.979 | 79
35.7721 | 163.1882 | 59.9535 | 153 | 35.7664 | 145.5329 | 59.9681 | 134.5 | 35.7739 | 126.3837 | 59.959 | 116 | 35.7928 | 106.8949 | 59.971 | 97.5 | 35.7823 | 88.6732 | 59.979 | 79
35.7805 | 163.1858 | 59.9535 | 153 | 35.7747 | 145.5307 | 59.9681 | 134.5 | 35.7823 | 126.3796 | 59.959 | 116 | 35.8011 | 106.8927 | 59.971 | 97.5 | 35.7907 | 88.6719 | 59.979 | 79
35.7888 | 163.1833 | 59.9535 | 153 | 35.7831 | 145.5284 | 59.9681 | 134.5 | 35.7906 | 126.3755 | 59.959 | 116 | 35.8094 | 106.8905 | 59.971 | 97.5 | 35.799 | 88.6707 | 59.979 | 79
35.7971 | 163.1809 | 59.9535 | 153 | 35.7914 | 145.5262 | 59.9681 | 134.5 | 35.799 | 126.3715 | 59.959 | 116 | 35.8178 | 106.8883 | 59.971 | 97.5 | 35.8074 | 88.6694 | 59.979 | 79
35.8055 | 163.1784 | 59.9535 | 153 | 35.7998 | 145.524 | 59.9681 | 134.5 | 35.8073 | 126.3674 | 59.959 | 116 | 35.8261 | 106.8861 | 59.971 | 97.5 | 35.8157 | 88.6681 | 59.979 | 79
35.8138 | 163.1759 | 59.9535 | 153 | 35.8081 | 145.5217 | 59.9681 | 134.5 | 35.8156 | 126.3633 | 59.959 | 116 | 35.8345 | 106.884 | 59.971 | 97.5 | 35.824 | 88.6669 | 59.979 | 79
35.8222 | 163.1735 | 59.9535 | 153 | 35.8164 | 145.5195 | 59.9681 | 134.5 | 35.824 | 126.3592 | 59.959 | 116 | 35.8428 | 106.8818 | 59.971 | 97.5 | 35.8324 | 88.6656 | 59.979 | 79
35.8305 | 163.1711 | 59.9535 | 153 | 35.8248 | 145.5173 | 59.9681 | 134.5 | 35.8323 | 126.3551 | 59.9613 | 116 | 35.8511 | 106.8796 | 59.971 | 97.5 | 35.8407 | 88.6643 | 59.979 | 79
35.8388 | 163.1686 | 59.9535 | 153 | 35.8331 | 145.5151 | 59.9681 | 134.5 | 35.8406 | 126.351 | 59.9613 | 116 | 35.8595 | 106.8774 | 59.971 | 97.5 | 35.8491 | 88.6631 | 59.979 | 79
35.8472 | 163.1662 | 59.9535 | 153 | 35.8415 | 145.5128 | 59.9681 | 134.5 | 35.849 | 126.3469 | 59.9613 | 116 | 35.8678 | 106.8752 | 59.971 | 97.5 | 35.8574 | 88.6618 | 59.979 | 79
35.8555 | 163.1637 | 59.9535 | 153 | 35.8498 | 145.5106 | 59.9681 | 134.5 | 35.8573 | 126.3428 | 59.9613 | 116 | 35.8762 | 106.8731 | 59.9738 | 97.5 | 35.8657 | 88.6605 | 59.979 | 79
35.8639 | 163.1612 | 59.9535 | 153 | 35.8581 | 145.5084 | 59.9681 | 134.5 | 35.8657 | 126.3388 | 59.9613 | 116 | 35.8845 | 106.8715 | 59.9738 | 97.5 | 35.8741 | 88.6593 | 59.9769 | 79
35.8722 | 163.1583 | 59.9535 | 153 | 35.8665 | 145.5061 | 59.9681 | 134.5 | 35.874 | 126.3347 | 59.9613 | 116 | 35.8928 | 106.8705 | 59.9738 | 97.5 | 35.8824 | 88.658 | 59.9769 | 79
35.8805 | 163.1548 | 59.9535 | 153 | 35.8748 | 145.5039 | 59.9681 | 134.5 | 35.8824 | 126.3306 | 59.9613 | 116 | 35.9012 | 106.8695 | 59.9738 | 97.5 | 35.8907 | 88.6568 | 59.9769 | 79
35.8889 | 163.1514 | 59.9535 | 153 | 35.8831 | 145.5017 | 59.9681 | 134.5 | 35.8907 | 126.3265 | 59.9613 | 116 | 35.9095 | 106.8684 | 59.9738 | 97.5 | 35.899 | 88.6555 | 59.9769 | 79
35.8972 | 163.1479 | 59.9535 | 153 | 35.8915 | 145.4995 | 59.9681 | 134.5 | 35.899 | 126.3224 | 59.9613 | 116 | 35.9178 | 106.8674 | 59.9738 | 97.5 | 35.9074 | 88.6542 | 59.9769 | 79
35.9056 | 163.1445 | 59.9535 | 153 | 35.8998 | 145.4972 | 59.9681 | 134.5 | 35.9073 | 126.3183 | 59.9613 | 116 | 35.9262 | 106.8664 | 59.9738 | 97.5 | 35.9157 | 88.653 | 59.9769 | 79
35.9139 | 163.1411 | 59.9535 | 153 | 35.9082 | 145.495 | 59.9681 | 134.5 | 35.9157 | 126.3142 | 59.9613 | 116 | 35.9345 | 106.8654 | 59.9738 | 97.5 | 35.9241 | 88.6517 | 59.9769 | 79
35.9222 | 163.1376 | 59.9535 | 153 | 35.9165 | 145.4928 | 59.9681 | 134.5 | 35.924 | 126.3112 | 59.9613 | 116 | 35.9428 | 106.8644 | 59.9738 | 97.5 | 35.9324 | 88.6504 | 59.9769 | 79
35.9306 | 163.1341 | 59.9527 | 153 | 35.9248 | 145.4906 | 59.9681 | 134.5 | 35.9324 | 126.312 | 59.9613 | 116 | 35.9512 | 106.8634 | 59.9738 | 97.5 | 35.9407 | 88.6492 | 59.9769 | 79
35.9389 | 163.1307 | 59.9527 | 153 | 35.9332 | 145.4883 | 59.9681 | 134.5 | 35.9407 | 126.3129 | 59.9613 | 116 | 35.9595 | 106.8624 | 59.9738 | 97.5 | 35.9491 | 88.6479 | 59.9769 | 79
35.9473 | 163.1272 | 59.9527 | 153 | 35.9415 | 145.4861 | 59.9681 | 134.5 | 35.9491 | 126.3138 | 59.9613 | 116 | 35.9679 | 106.8614 | 59.9738 | 97.5 | 35.9574 | 88.6466 | 59.9769 | 79
35.9556 | 163.1238 | 59.9527 | 153 | 35.9499 | 145.4839 | 59.9681 | 134.5 | 35.9574 | 126.3147 | 59.9613 | 116 | 35.9762 | 106.8604 | 59.9738 | 97.5 | 35.9658 | 88.6454 | 59.9769 | 79
35.9639 | 163.1203 | 59.9527 | 153 | 35.9582 | 145.4816 | 59.9681 | 134.5 | 35.9657 | 126.3155 | 59.9613 | 116 | 35.9845 | 106.8594 | 59.9738 | 97.5 | 35.9741 | 88.6441 | 59.9769 | 79
35.9723 | 163.1169 | 59.9527 | 153 | 35.9665 | 145.4794 | 59.9681 | 134.5 | 35.9741 | 126.3164 | 59.9613 | 116 | 35.9929 | 106.8583 | 59.9738 | 97.5 | 35.9824 | 88.6428 | 59.9769 | 79
35.9806 | 163.1134 | 59.9527 | 153 | 35.9749 | 145.4772 | 59.9683 | 134.5 | 35.9824 | 126.3173 | 59.9613 | 116 | 36.0012 | 106.8573 | 59.9738 | 97.5 | 35.9908 | 88.6416 | 59.9769 | 79
35.989 | 163.11 | 59.9527 | 153 | 35.9832 | 145.475 | 59.9683 | 134.5 | 35.9908 | 126.3181 | 59.9613 | 116 | 36.0096 | 106.8563 | 59.9738 | 97.5 | 35.9991 | 88.6403 | 59.9769 | 79
35.9973 | 163.1065 | 59.9527 | 153 | 35.9915 | 145.4727 | 59.9683 | 134.5 | 35.9991 | 126.319 | 59.9613 | 116 | 36.0179 | 106.8553 | 59.9738 | 97.5 | 36.0074 | 88.639 | 59.9769 | 79
36.0056 | 163.1031 | 59.9527 | 153 | 35.9999 | 145.4705 | 59.9683 | 134.5 | 36.0074 | 126.3199 | 59.9613 | 116 | 36.0262 | 106.8543 | 59.9738 | 97.5 | 36.0158 | 88.6378 | 59.9769 | 79
36.014 | 163.0996 | 59.9527 | 153 | 36.0082 | 145.4683 | 59.9683 | 134.5 | 36.0157 | 126.3207 | 59.9613 | 116 | 36.0345 | 106.8533 | 59.9738 | 97.5 | 36.0241 | 88.6365 | 59.9769 | 79
36.0223 | 163.0962 | 59.9527 | 153 | 36.0165 | 145.466 | 59.9683 | 134.5 | 36.0241 | 126.3216 | 59.9613 | 116 | 36.0429 | 106.8523 | 59.9738 | 97.5 | 36.0325 | 88.6352 | 59.9769 | 79
36.0307 | 163.0927 | 59.9527 | 153 | 36.0249 | 145.4638 | 59.9683 | 134.5 | 36.0324 | 126.3225 | 59.9636 | 116 | 36.0512 | 106.8513 | 59.9738 | 97.5 | 36.0408 | 88.634 | 59.9769 | 79
36.039 | 163.0893 | 59.9527 | 153 | 36.0332 | 145.4616 | 59.9683 | 134.5 | 36.0408 | 126.3233 | 59.9636 | 116 | 36.0596 | 106.8503 | 59.9738 | 97.5 | 36.0491 | 88.6327 | 59.9769 | 79
36.0473 | 163.0858 | 59.9527 | 153 | 36.0416 | 145.4594 | 59.9683 | 134.5 | 36.0491 | 126.3242 | 59.9636 | 116 | 36.0679 | 106.8493 | 59.9738 | 97.5 | 36.0574 | 88.6313 | 59.9769 | 79
36.0557 | 163.0824 | 59.9527 | 153 | 36.0499 | 145.4571 | 59.9683 | 134.5 | 36.0575 | 126.3251 | 59.9636 | 116 | 36.0762 | 106.8482 | 59.9741 | 97.5 | 36.0658 | 88.6296 | 59.9769 | 79
36.064 | 163.0789 | 59.9527 | 153 | 36.0582 | 145.4549 | 59.9683 | 134.5 | 36.0658 | 126.3259 | 59.9636 | 116 | 36.0846 | 106.8472 | 59.9741 | 97.5 | 36.0742 | 88.628 | 59.975 | 79
36.0724 | 163.0755 | 59.9527 | 153 | 36.0666 | 145.4527 | 59.9683 | 134.5 | 36.0741 | 126.3268 | 59.9636 | 116 | 36.0929 | 106.8462 | 59.9741 | 97.5 | 36.0825 | 88.6263 | 59.975 | 79
36.0807 | 163.072 | 59.9527 | 153 | 36.0749 | 145.4505 | 59.9683 | 134.5 | 36.0825 | 126.3277 | 59.9636 | 116 | 36.1013 | 106.8452 | 59.9741 | 97.5 | 36.0908 | 88.6247 | 59.975 | 79
36.089 | 163.0686 | 59.9527 | 153 | 36.0833 | 145.4482 | 59.9683 | 134.5 | 36.0908 | 126.3285 | 59.9636 | 116 | 36.1096 | 106.8442 | 59.9741 | 97.5 | 36.0991 | 88.623 | 59.975 | 79
36.0974 | 163.0651 | 59.9527 | 153 | 36.0916 | 145.446 | 59.9683 | 134.5 | 36.0992 | 126.3294 | 59.9636 | 116 | 36.1179 | 106.8432 | 59.9741 | 97.5 | 36.1075 | 88.6214 | 59.975 | 79
36.1057 | 163.0617 | 59.9527 | 153 | 36.0999 | 145.4438 | 59.9683 | 134.5 | 36.1075 | 126.3303 | 59.9636 | 116 | 36.1263 | 106.8422 | 59.9741 | 97.5 | 36.1158 | 88.6197 | 59.975 | 79
36.1141 | 163.0582 | 59.9527 | 153 | 36.1083 | 145.4415 | 59.9683 | 134.5 | 36.1158 | 126.3311 | 59.9636 | 116 | 36.1346 | 106.8412 | 59.9741 | 97.5 | 36.1241 | 88.6181 | 59.975 | 79
36.1224 | 163.0548 | 59.9527 | 153 | 36.1166 | 145.4393 | 59.9683 | 134.5 | 36.1242 | 126.332 | 59.9636 | 116 | 36.1429 | 106.8402 | 59.9741 | 97.5 | 36.1325 | 88.6164 | 59.975 | 79
36.1307 | 163.0513 | 59.9521 | 153 | 36.1249 | 145.4371 | 59.9683 | 134.5 | 36.1325 | 126.3329 | 59.9636 | 116 | 36.1513 | 106.8392 | 59.9741 | 97.5 | 36.1408 | 88.6148 | 59.975 | 79
36.1391 | 163.0479 | 59.9521 | 153 | 36.1333 | 145.4349 | 59.9683 | 134.5 | 36.1408 | 126.3337 | 59.9636 | 116 | 36.1596 | 106.8381 | 59.9741 | 97.5 | 36.1492 | 88.6131 | 59.975 | 79
36.1474 | 163.0444 | 59.9521 | 153 | 36.1416 | 145.4326 | 59.9683 | 134.5 | 36.1492 | 126.3346 | 59.9636 | 116 | 36.1679 | 106.8371 | 59.9741 | 97.5 | 36.1575 | 88.6115 | 59.975 | 79
36.1558 | 163.041 | 59.9521 | 153 | 36.15 | 145.4304 | 59.9683 | 134.5 | 36.1575 | 126.3355 | 59.9636 | 116 | 36.1763 | 106.8361 | 59.9741 | 97.5 | 36.1658 | 88.6098 | 59.975 | 79
36.1641 | 163.0375 | 59.9521 | 153 | 36.1583 | 145.4282 | 59.9683 | 134.5 | 36.1659 | 126.3363 | 59.9636 | 116 | 36.1846 | 106.8351 | 59.9741 | 97.5 | 36.1742 | 88.6081 | 59.975 | 79
36.1724 | 163.0341 | 59.9521 | 153 | 36.1666 | 145.4259 | 59.9683 | 134.5 | 36.1742 | 126.3372 | 59.9636 | 116 | 36.193 | 106.8341 | 59.9741 | 97.5 | 36.1825 | 88.6065 | 59.975 | 79
36.1808 | 163.0306 | 59.9521 | 153 | 36.175 | 145.4237 | 59.9689 | 134.5 | 36.1825 | 126.3381 | 59.9636 | 116 | 36.2013 | 106.8331 | 59.9741 | 97.5 | 36.1909 | 88.6048 | 59.975 | 79
36.1891 | 163.0272 | 59.9521 | 153 | 36.1833 | 145.4215 | 59.9689 | 134.5 | 36.1909 | 126.3389 | 59.9636 | 116 | 36.2096 | 106.8321 | 59.9741 | 97.5 | 36.1992 | 88.6032 | 59.975 | 79
36.1975 | 163.0237 | 59.9521 | 153 | 36.1917 | 145.4193 | 59.9689 | 134.5 | 36.1992 | 126.3398 | 59.9636 | 116 | 36.218 | 106.8311 | 59.9741 | 97.5 | 36.2075 | 88.6015 | 59.975 | 79
36.2058 | 163.0203 | 59.9521 | 153 | 36.2 | 145.417 | 59.9689 | 134.5 | 36.2076 | 126.3407 | 59.9636 | 116 | 36.2263 | 106.8301 | 59.9741 | 97.5 | 36.2159 | 88.5999 | 59.975 | 79
36.2141 | 163.0168 | 59.9521 | 153 | 36.2083 | 145.4148 | 59.9689 | 134.5 | 36.2159 | 126.3415 | 59.9636 | 116 | 36.2346 | 106.8291 | 59.9741 | 97.5 | 36.2242 | 88.5982 | 59.975 | 79
36.2225 | 163.0134 | 59.9521 | 153 | 36.2166 | 145.4126 | 59.9689 | 134.5 | 36.2242 | 126.3424 | 59.9636 | 116 | 36.243 | 106.828 | 59.9741 | 97.5 | 36.2325 | 88.5966 | 59.975 | 79
36.2308 | 163.0099 | 59.9521 | 153 | 36.225 | 145.4103 | 59.9689 | 134.5 | 36.2326 | 126.3433 | 59.9664 | 116 | 36.2513 | 106.827 | 59.9741 | 97.5 | 36.2408 | 88.5949 | 59.975 | 79
36.2392 | 163.0065 | 59.9521 | 153 | 36.2333 | 145.4081 | 59.9689 | 134.5 | 36.2409 | 126.3441 | 59.9664 | 116 | 36.2596 | 106.826 | 59.9741 | 97.5 | 36.2492 | 88.5933 | 59.975 | 79
36.2475 | 163.003 | 59.9521 | 153 | 36.2417 | 145.4059 | 59.9689 | 134.5 | 36.2492 | 126.345 | 59.9664 | 116 | 36.268 | 106.825 | 59.9741 | 97.5 | 36.2576 | 88.5916 | 59.975 | 79
36.2558 | 162.9996 | 59.9521 | 153 | 36.25 | 145.4037 | 59.9689 | 134.5 | 36.2576 | 126.3459 | 59.9664 | 116 | 36.2763 | 106.824 | 59.9727 | 97.5 | 36.2659 | 88.59 | 59.975 | 79
36.2642 | 162.9961 | 59.9521 | 153 | 36.2583 | 145.4014 | 59.9689 | 134.5 | 36.2659 | 126.3467 | 59.9664 | 116 | 36.2847 | 106.823 | 59.9727 | 97.5 | 36.2742 | 88.5883 | 59.9742 | 79
36.2725 | 162.9927 | 59.9521 | 153 | 36.2667 | 145.3992 | 59.9689 | 134.5 | 36.2743 | 126.3476 | 59.9664 | 116 | 36.293 | 106.822 | 59.9727 | 97.5 | 36.2825 | 88.5867 | 59.9742 | 79
36.2809 | 162.9892 | 59.9521 | 153 | 36.275 | 145.397 | 59.9689 | 134.5 | 36.2826 | 126.3485 | 59.9664 | 116 | 36.3013 | 106.821 | 59.9727 | 97.5 | 36.2909 | 88.585 | 59.9742 | 79
36.2892 | 162.9858 | 59.9521 | 153 | 36.2834 | 145.3947 | 59.9689 | 134.5 | 36.2909 | 126.3493 | 59.9664 | 116 | 36.3097 | 106.82 | 59.9727 | 97.5 | 36.2993 | 88.5834 | 59.9742 | 79
36.2975 | 162.9823 | 59.9521 | 153 | 36.2917 | 145.3925 | 59.9689 | 134.5 | 36.2993 | 126.3502 | 59.9664 | 116 | 36.318 | 106.819 | 59.9727 | 97.5 | 36.3076 | 88.5817 | 59.9742 | 79
36.3059 | 162.9789 | 59.9521 | 153 | 36.3 | 145.3903 | 59.9689 | 134.5 | 36.3076 | 126.3511 | 59.9664 | 116 | 36.3264 | 106.8179 | 59.9727 | 97.5 | 36.3159 | 88.58 | 59.9742 | 79
36.3142 | 162.9754 | 59.9521 | 153 | 36.3084 | 145.3881 | 59.9689 | 134.5 | 36.3159 | 126.3519 | 59.9664 | 116 | 36.3347 | 106.8169 | 59.9727 | 97.5 | 36.3242 | 88.5784 | 59.9742 | 79
36.3226 | 162.972 | 59.9521 | 153 | 36.3167 | 145.3858 | 59.9689 | 134.5 | 36.3243 | 126.3528 | 59.9664 | 116 | 36.343 | 106.8159 | 59.9727 | 97.5 | 36.3326 | 88.5767 | 59.9742 | 79
36.3309 | 162.9685 | 59.952 | 153 | 36.325 | 145.3836 | 59.9689 | 134.5 | 36.3326 | 126.3537 | 59.9664 | 116 | 36.3514 | 106.8149 | 59.9727 | 97.5 | 36.3409 | 88.5751 | 59.9742 | 79
36.3392 | 162.9651 | 59.952 | 153 | 36.3334 | 145.3814 | 59.9689 | 134.5 | 36.3409 | 126.3545 | 59.9664 | 116 | 36.3597 | 106.8139 | 59.9727 | 97.5 | 36.3492 | 88.5734 | 59.9742 | 79
36.3476 | 162.9616 | 59.952 | 153 | 36.3417 | 145.3792 | 59.9689 | 134.5 | 36.3493 | 126.3554 | 59.9664 | 116 | 36.368 | 106.8129 | 59.9727 | 97.5 | 36.3576 | 88.5718 | 59.9742 | 79
36.3559 | 162.9582 | 59.952 | 153 | 36.3501 | 145.3759 | 59.9689 | 134.5 | 36.3576 | 126.3563 | 59.9664 | 116 | 36.3764 | 106.8119 | 59.9727 | 97.5 | 36.3659 | 88.5701 | 59.9742 | 79
36.3643 | 162.9547 | 59.952 | 153 | 36.3584 | 145.3727 | 59.9689 | 134.5 | 36.366 | 126.3571 | 59.9664 | 116 | 36.3847 | 106.8109 | 59.9727 | 97.5 | 36.3743 | 88.5685 | 59.9742 | 79
36.3726 | 162.9513 | 59.952 | 153 | 36.3667 | 145.3694 | 59.9689 | 134.5 | 36.3743 | 126.358 | 59.9664 | 116 | 36.3931 | 106.8099 | 59.9727 | 97.5 | 36.3826 | 88.5668 | 59.9742 | 79
36.3809 | 162.9479 | 59.952 | 153 | 36.3751 | 145.3661 | 59.9709 | 134.5 | 36.3827 | 126.3589 | 59.9664 | 116 | 36.4014 | 106.8089 | 59.9727 | 97.5 | 36.3909 | 88.5652 | 59.9742 | 79
36.3893 | 162.9448 | 59.952 | 153 | 36.3834 | 145.3628 | 59.9709 | 134.5 | 36.391 | 126.3597 | 59.9664 | 116 | 36.4097 | 106.8083 | 59.9727 | 97.5 | 36.3993 | 88.5635 | 59.9742 | 79
36.3976 | 162.9417 | 59.952 | 153 | 36.3918 | 145.3595 | 59.9709 | 134.5 | 36.3993 | 126.3606 | 59.9664 | 116 | 36.4181 | 106.8076 | 59.9727 | 97.5 | 36.4076 | 88.5619 | 59.9742 | 79
36.406 | 162.9386 | 59.952 | 153 | 36.4001 | 145.3562 | 59.9709 | 134.5 | 36.4077 | 126.3615 | 59.9664 | 116 | 36.4264 | 106.807 | 59.9727 | 97.5 | 36.416 | 88.5602 | 59.9742 | 79
36.4143 | 162.9355 | 59.952 | 153 | 36.4084 | 145.3529 | 59.9709 | 134.5 | 36.416 | 126.3623 | 59.9664 | 116 | 36.4347 | 106.8064 | 59.9727 | 97.5 | 36.4243 | 88.5586 | 59.9742 | 79
36.4226 | 162.9324 | 59.952 | 153 | 36.4167 | 145.3496 | 59.9709 | 134.5 | 36.4243 | 126.362 | 59.9664 | 116 | 36.4431 | 106.8058 | 59.9727 | 97.5 | 36.4326 | 88.5569 | 59.9742 | 79
36.431 | 162.9293 | 59.952 | 153 | 36.4251 | 145.3463 | 59.9709 | 134.5 | 36.4327 | 126.3578 | 59.9684 | 116 | 36.4514 | 106.8051 | 59.9727 | 97.5 | 36.441 | 88.5553 | 59.9742 | 79
36.4393 | 162.9262 | 59.952 | 153 | 36.4334 | 145.343 | 59.9709 | 134.5 | 36.441 | 126.3536 | 59.9684 | 116 | 36.4597 | 106.8045 | 59.9727 | 97.5 | 36.4493 | 88.5536 | 59.9742 | 79
36.4477 | 162.9231 | 59.952 | 153 | 36.4418 | 145.3397 | 59.9709 | 134.5 | 36.4493 | 126.3495 | 59.9684 | 116 | 36.4681 | 106.8039 | 59.9727 | 97.5 | 36.4576 | 88.552 | 59.9742 | 79
36.456 | 162.92 | 59.952 | 153 | 36.4501 | 145.3364 | 59.9709 | 134.5 | 36.4577 | 126.3453 | 59.9684 | 116 | 36.4764 | 106.8032 | 59.971 | 97.5 | 36.4659 | 88.5503 | 59.9742 | 79
36.4643 | 162.9169 | 59.952 | 153 | 36.4584 | 145.3331 | 59.9709 | 134.5 | 36.466 | 126.3411 | 59.9684 | 116 | 36.4848 | 106.8026 | 59.971 | 97.5 | 36.4743 | 88.5486 | 59.9748 | 79
36.4727 | 162.9138 | 59.952 | 153 | 36.4668 | 145.3298 | 59.9709 | 134.5 | 36.4744 | 126.337 | 59.9684 | 116 | 36.4931 | 106.802 | 59.971 | 97.5 | 36.4827 | 88.547 | 59.9748 | 79
36.481 | 162.9107 | 59.952 | 153 | 36.4751 | 145.3266 | 59.9709 | 134.5 | 36.4827 | 126.3328 | 59.9684 | 116 | 36.5014 | 106.8014 | 59.971 | 97.5 | 36.491 | 88.5453 | 59.9748 | 79
36.4894 | 162.9076 | 59.952 | 153 | 36.4835 | 145.3233 | 59.9709 | 134.5 | 36.491 | 126.3286 | 59.9684 | 116 | 36.5098 | 106.8007 | 59.971 | 97.5 | 36.4993 | 88.5437 | 59.9748 | 79
36.4977 | 162.9045 | 59.952 | 153 | 36.4918 | 145.32 | 59.9709 | 134.5 | 36.4994 | 126.3245 | 59.9684 | 116 | 36.5181 | 106.8001 | 59.971 | 97.5 | 36.5076 | 88.542 | 59.9748 | 79
36.506 | 162.9014 | 59.952 | 153 | 36.5001 | 145.3167 | 59.9709 | 134.5 | 36.5077 | 126.3203 | 59.9684 | 116 | 36.5265 | 106.7995 | 59.971 | 97.5 | 36.516 | 88.5404 | 59.9748 | 79
36.5144 | 162.8983 | 59.952 | 153 | 36.5085 | 145.3134 | 59.9709 | 134.5 | 36.5161 | 126.3161 | 59.9684 | 116 | 36.5348 | 106.7988 | 59.971 | 97.5 | 36.5244 | 88.5387 | 59.9748 | 79
36.5227 | 162.8952 | 59.952 | 153 | 36.5168 | 145.3101 | 59.9709 | 134.5 | 36.5244 | 126.312 | 59.9684 | 116 | 36.5431 | 106.7982 | 59.971 | 97.5 | 36.5327 | 88.5371 | 59.9748 | 79
36.5311 | 162.8921 | 59.9534 | 153 | 36.5251 | 145.3068 | 59.9709 | 134.5 | 36.5327 | 126.3078 | 59.9684 | 116 | 36.5515 | 106.7976 | 59.971 | 97.5 | 36.541 | 88.5354 | 59.9748 | 79
36.5394 | 162.889 | 59.9534 | 153 | 36.5335 | 145.3035 | 59.9709 | 134.5 | 36.5411 | 126.3036 | 59.9684 | 116 | 36.5598 | 106.797 | 59.971 | 97.5 | 36.5493 | 88.5338 | 59.9748 | 79
36.5477 | 162.8859 | 59.9534 | 153 | 36.5418 | 145.3002 | 59.9709 | 134.5 | 36.5494 | 126.2994 | 59.9684 | 116 | 36.5681 | 106.7963 | 59.971 | 97.5 | 36.5577 | 88.5321 | 59.9748 | 79
36.5561 | 162.8828 | 59.9534 | 153 | 36.5501 | 145.2969 | 59.9709 | 134.5 | 36.5577 | 126.2953 | 59.9684 | 116 | 36.5765 | 106.7957 | 59.971 | 97.5 | 36.566 | 88.5305 | 59.9748 | 79
36.5644 | 162.8797 | 59.9534 | 153 | 36.5585 | 145.2936 | 59.9709 | 134.5 | 36.5661 | 126.2911 | 59.9684 | 116 | 36.5848 | 106.7951 | 59.971 | 97.5 | 36.5743 | 88.5288 | 59.9748 | 79
36.5728 | 162.8766 | 59.9534 | 153 | 36.5668 | 145.2903 | 59.9709 | 134.5 | 36.5744 | 126.2869 | 59.9684 | 116 | 36.5931 | 106.7944 | 59.971 | 97.5 | 36.5827 | 88.5272 | 59.9748 | 79
36.5811 | 162.8735 | 59.9534 | 153 | 36.5752 | 145.2871 | 59.9726 | 134.5 | 36.5828 | 126.2828 | 59.9684 | 116 | 36.6015 | 106.7938 | 59.971 | 97.5 | 36.591 | 88.5255 | 59.9748 | 79
36.5894 | 162.8704 | 59.9534 | 153 | 36.5835 | 145.2838 | 59.9726 | 134.5 | 36.5911 | 126.2786 | 59.9684 | 116 | 36.6098 | 106.7932 | 59.971 | 97.5 | 36.5994 | 88.5239 | 59.9748 | 79
36.5978 | 162.8673 | 59.9534 | 153 | 36.5918 | 145.2805 | 59.9726 | 134.5 | 36.5994 | 126.2744 | 59.9684 | 116 | 36.6182 | 106.7926 | 59.971 | 97.5 | 36.6077 | 88.5222 | 59.9748 | 79
36.6061 | 162.8642 | 59.9534 | 153 | 36.6002 | 145.2772 | 59.9726 | 134.5 | 36.6078 | 126.2703 | 59.9684 | 116 | 36.6265 | 106.7919 | 59.971 | 97.5 | 36.616 | 88.5206 | 59.9748 | 79
36.6145 | 162.8611 | 59.9534 | 153 | 36.6085 | 145.2739 | 59.9726 | 134.5 | 36.6161 | 126.2661 | 59.9684 | 116 | 36.6348 | 106.7913 | 59.971 | 97.5 | 36.6244 | 88.5189 | 59.9748 | 79
36.6228 | 162.858 | 59.9534 | 153 | 36.6169 | 145.2706 | 59.9726 | 134.5 | 36.6245 | 126.2619 | 59.9684 | 116 | 36.6432 | 106.7907 | 59.971 | 97.5 | 36.6327 | 88.5168 | 59.9748 | 79
36.6311 | 162.8549 | 59.9534 | 153 | 36.6252 | 145.2673 | 59.9726 | 134.5 | 36.6328 | 126.2578 | 59.9707 | 116 | 36.6515 | 106.79 | 59.971 | 97.5 | 36.6411 | 88.5147 | 59.9748 | 79
36.6395 | 162.8518 | 59.9534 | 153 | 36.6335 | 145.264 | 59.9726 | 134.5 | 36.6411 | 126.2536 | 59.9707 | 116 | 36.6599 | 106.7894 | 59.971 | 97.5 | 36.6494 | 88.5126 | 59.9748 | 79
36.6478 | 162.8487 | 59.9534 | 153 | 36.6419 | 145.2607 | 59.9726 | 134.5 | 36.6494 | 126.2494 | 59.9707 | 116 | 36.6682 | 106.7888 | 59.971 | 97.5 | 36.6577 | 88.5105 | 59.9748 | 79
36.6562 | 162.8456 | 59.9534 | 153 | 36.6502 | 145.2574 | 59.9726 | 134.5 | 36.6578 | 126.2452 | 59.9707 | 116 | 36.6765 | 106.7882 | 59.9692 | 97.5 | 36.6661 | 88.5085 | 59.9748 | 79
36.6645 | 162.8425 | 59.9534 | 153 | 36.6585 | 145.2541 | 59.9726 | 134.5 | 36.6661 | 126.2411 | 59.9707 | 116 | 36.6848 | 106.7875 | 59.9692 | 97.5 | 36.6744 | 88.5064 | 59.9751 | 79
36.6728 | 162.8394 | 59.9534 | 153 | 36.6669 | 145.2509 | 59.9726 | 134.5 | 36.6745 | 126.2369 | 59.9707 | 116 | 36.6932 | 106.7869 | 59.9692 | 97.5 | 36.6827 | 88.5043 | 59.9751 | 79
36.6812 | 162.8363 | 59.9534 | 153 | 36.6752 | 145.2476 | 59.9726 | 134.5 | 36.6828 | 126.2327 | 59.9707 | 116 | 36.7015 | 106.7863 | 59.9692 | 97.5 | 36.691 | 88.5022 | 59.9751 | 79
36.6895 | 162.8331 | 59.9534 | 153 | 36.6836 | 145.2443 | 59.9726 | 134.5 | 36.6911 | 126.2286 | 59.9707 | 116 | 36.7099 | 106.7856 | 59.9692 | 97.5 | 36.6994 | 88.5001 | 59.9751 | 79
36.6979 | 162.83 | 59.9534 | 153 | 36.6919 | 145.241 | 59.9726 | 134.5 | 36.6995 | 126.2244 | 59.9707 | 116 | 36.7182 | 106.785 | 59.9692 | 97.5 | 36.7078 | 88.498 | 59.9751 | 79
36.7062 | 162.827 | 59.9534 | 153 | 36.7002 | 145.2377 | 59.9726 | 134.5 | 36.7078 | 126.2202 | 59.9707 | 116 | 36.7265 | 106.7844 | 59.9692 | 97.5 | 36.7161 | 88.4959 | 59.9751 | 79
36.7145 | 162.8238 | 59.9534 | 153 | 36.7086 | 145.2344 | 59.9726 | 134.5 | 36.7162 | 126.2161 | 59.9707 | 116 | 36.7349 | 106.7838 | 59.9692 | 97.5 | 36.7244 | 88.4939 | 59.9751 | 79
36.7229 | 162.8207 | 59.9534 | 153 | 36.7169 | 145.2311 | 59.9726 | 134.5 | 36.7245 | 126.2119 | 59.9707 | 116 | 36.7432 | 106.7831 | 59.9692 | 97.5 | 36.7327 | 88.4918 | 59.9751 | 79
36.7312 | 162.8176 | 59.9537 | 153 | 36.7253 | 145.2278 | 59.9726 | 134.5 | 36.7328 | 126.2077 | 59.9707 | 116 | 36.7516 | 106.7825 | 59.9692 | 97.5 | 36.7411 | 88.4897 | 59.9751 | 79
36.7396 | 162.8145 | 59.9537 | 153 | 36.7336 | 145.2245 | 59.9726 | 134.5 | 36.7411 | 126.2036 | 59.9707 | 116 | 36.7599 | 106.7819 | 59.9692 | 97.5 | 36.7494 | 88.4876 | 59.9751 | 79
36.7479 | 162.8114 | 59.9537 | 153 | 36.7419 | 145.2212 | 59.9726 | 134.5 | 36.7495 | 126.1994 | 59.9707 | 116 | 36.7682 | 106.7812 | 59.9692 | 97.5 | 36.7578 | 88.4855 | 59.9751 | 79
36.7562 | 162.8083 | 59.9537 | 153 | 36.7502 | 145.2179 | 59.9726 | 134.5 | 36.7578 | 126.1952 | 59.9707 | 116 | 36.7766 | 106.7806 | 59.9692 | 97.5 | 36.7661 | 88.4834 | 59.9751 | 79
36.7646 | 162.8052 | 59.9537 | 153 | 36.7586 | 145.2146 | 59.9726 | 134.5 | 36.7662 | 126.1911 | 59.9707 | 116 | 36.7849 | 106.78 | 59.9692 | 97.5 | 36.7744 | 88.4814 | 59.9751 | 79
36.7729 | 162.8021 | 59.9537 | 153 | 36.7669 | 145.2113 | 59.9726 | 134.5 | 36.7745 | 126.1869 | 59.9707 | 116 | 36.7932 | 106.7794 | 59.9692 | 97.5 | 36.7828 | 88.4793 | 59.9751 | 79
36.7813 | 162.799 | 59.9537 | 153 | 36.7753 | 145.2081 | 59.9754 | 134.5 | 36.7828 | 126.1827 | 59.9707 | 116 | 36.8016 | 106.7787 | 59.9692 | 97.5 | 36.7911 | 88.4772 | 59.9751 | 79
36.7896 | 162.7959 | 59.9537 | 153 | 36.7836 | 145.2048 | 59.9754 | 134.5 | 36.7912 | 126.1786 | 59.9707 | 116 | 36.8099 | 106.7781 | 59.9692 | 97.5 | 36.7994 | 88.4751 | 59.9751 | 79
36.7979 | 162.7928 | 59.9537 | 153 | 36.7919 | 145.2015 | 59.9754 | 134.5 | 36.7995 | 126.1744 | 59.9707 | 116 | 36.8183 | 106.7775 | 59.9692 | 97.5 | 36.8078 | 88.473 | 59.9751 | 79
36.8063 | 162.7897 | 59.9537 | 153 | 36.8003 | 145.1982 | 59.9754 | 134.5 | 36.8079 | 126.1702 | 59.9707 | 116 | 36.8266 | 106.7768 | 59.9692 | 97.5 | 36.8161 | 88.4709 | 59.9751 | 79
36.8146 | 162.7866 | 59.9537 | 153 | 36.8086 | 145.1949 | 59.9754 | 134.5 | 36.8162 | 126.166 | 59.9707 | 116 | 36.8349 | 106.7762 | 59.9692 | 97.5 | 36.8245 | 88.4688 | 59.9751 | 79
36.8229 | 162.7835 | 59.9537 | 153 | 36.817 | 145.1916 | 59.9754 | 134.5 | 36.8245 | 126.1619 | 59.9707 | 116 | 36.8433 | 106.7756 | 59.9692 | 97.5 | 36.8328 | 88.4668 | 59.9751 | 79
36.8313 | 162.7804 | 59.9537 | 153 | 36.8253 | 145.1883 | 59.9754 | 134.5 | 36.8329 | 126.1577 | 59.973 | 116 | 36.8516 | 106.7749 | 59.9692 | 97.5 | 36.8411 | 88.4647 | 59.9751 | 79
36.8396 | 162.7773 | 59.9537 | 153 | 36.8336 | 145.185 | 59.9754 | 134.5 | 36.8412 | 126.1535 | 59.973 | 116 | 36.86 | 106.7743 | 59.9692 | 97.5 | 36.8495 | 88.4626 | 59.9751 | 79
36.848 | 162.7742 | 59.9537 | 153 | 36.8419 | 145.1817 | 59.9754 | 134.5 | 36.8495 | 126.1494 | 59.973 | 116 | 36.8683 | 106.7737 | 59.9692 | 97.5 | 36.8578 | 88.4605 | 59.9751 | 79
36.8563 | 162.7711 | 59.9537 | 153 | 36.8503 | 145.1784 | 59.9754 | 134.5 | 36.8579 | 126.1452 | 59.973 | 116 | 36.8766 | 106.7731 | 59.9667 | 97.5 | 36.8661 | 88.4584 | 59.9751 | 79
36.8646 | 162.768 | 59.9537 | 153 | 36.8586 | 145.1751 | 59.9754 | 134.5 | 36.8662 | 126.141 | 59.973 | 116 | 36.8849 | 106.7724 | 59.9667 | 97.5 | 36.8745 | 88.4563 | 59.9776 | 79
36.873 | 162.7649 | 59.9537 | 153 | 36.867 | 145.1718 | 59.9754 | 134.5 | 36.8746 | 126.1369 | 59.973 | 116 | 36.8933 | 106.7718 | 59.9667 | 97.5 | 36.8828 | 88.4543 | 59.9776 | 79
36.8813 | 162.7616 | 59.9537 | 153 | 36.8753 | 145.1685 | 59.9754 | 134.5 | 36.8829 | 126.1327 | 59.973 | 116 | 36.9016 | 106.7712 | 59.9667 | 97.5 | 36.8911 | 88.4522 | 59.9776 | 79
36.8897 | 162.7582 | 59.9537 | 153 | 36.8836 | 145.1653 | 59.9754 | 134.5 | 36.8912 | 126.1285 | 59.973 | 116 | 36.91 | 106.7705 | 59.9667 | 97.5 | 36.8995 | 88.4501 | 59.9776 | 79
36.898 | 162.7547 | 59.9537 | 153 | 36.892 | 145.162 | 59.9754 | 134.5 | 36.8996 | 126.1244 | 59.973 | 116 | 36.9183 | 106.7699 | 59.9667 | 97.5 | 36.9078 | 88.448 | 59.9776 | 79
36.9063 | 162.7512 | 59.9537 | 153 | 36.9003 | 145.1587 | 59.9754 | 134.5 | 36.9079 | 126.1202 | 59.973 | 116 | 36.9266 | 106.7693 | 59.9667 | 97.5 | 36.9161 | 88.4459 | 59.9776 | 79
36.9147 | 162.7477 | 59.9537 | 153 | 36.9087 | 145.1554 | 59.9754 | 134.5 | 36.9163 | 126.116 | 59.973 | 116 | 36.935 | 106.7687 | 59.9667 | 97.5 | 36.9245 | 88.4438 | 59.9776 | 79
36.923 | 162.7442 | 59.9537 | 153 | 36.917 | 145.1521 | 59.9754 | 134.5 | 36.9246 | 126.1118 | 59.973 | 116 | 36.9433 | 106.768 | 59.9667 | 97.5 | 36.9328 | 88.4418 | 59.9776 | 79
36.9314 | 162.7408 | 59.9556 | 153 | 36.9253 | 145.1485 | 59.9754 | 134.5 | 36.9329 | 126.1077 | 59.973 | 116 | 36.9517 | 106.7674 | 59.9667 | 97.5 | 36.9412 | 88.4397 | 59.9776 | 79
36.9397 | 162.7373 | 59.9556 | 153 | 36.9337 | 145.1442 | 59.9754 | 134.5 | 36.9413 | 126.1035 | 59.973 | 116 | 36.96 | 106.7668 | 59.9667 | 97.5 | 36.9495 | 88.4376 | 59.9776 | 79
36.9481 | 162.7338 | 59.9556 | 153 | 36.942 | 145.1399 | 59.9754 | 134.5 | 36.9496 | 126.0994 | 59.973 | 116 | 36.9684 | 106.7661 | 59.9667 | 97.5 | 36.9578 | 88.4355 | 59.9776 | 79
36.9564 | 162.7303 | 59.9556 | 153 | 36.9503 | 145.1356 | 59.9754 | 134.5 | 36.9579 | 126.0953 | 59.973 | 116 | 36.9767 | 106.7672 | 59.9667 | 97.5 | 36.9662 | 88.4334 | 59.9776 | 79
36.9647 | 162.7268 | 59.9556 | 153 | 36.9587 | 145.1314 | 59.9754 | 134.5 | 36.9663 | 126.0911 | 59.973 | 116 | 36.985 | 106.7687 | 59.9667 | 97.5 | 36.9745 | 88.4313 | 59.9776 | 79
36.9731 | 162.7233 | 59.9556 | 153 | 36.967 | 145.1271 | 59.9754 | 134.5 | 36.9746 | 126.087 | 59.973 | 116 | 36.9933 | 106.7702 | 59.9667 | 97.5 | 36.9828 | 88.4293 | 59.9776 | 79
36.9814 | 162.7198 | 59.9556 | 153 | 36.9753 | 145.1228 | 59.9777 | 134.5 | 36.9829 | 126.0829 | 59.973 | 116 | 37.0017 | 106.7717 | 59.9667 | 97.5 | 36.9912 | 88.4272 | 59.9776 | 79
36.9897 | 162.7164 | 59.9556 | 153 | 36.9837 | 145.1186 | 59.9777 | 134.5 | 36.9913 | 126.0787 | 59.973 | 116 | 37.01 | 106.7733 | 59.9667 | 97.5 | 36.9995 | 88.4251 | 59.9776 | 79
36.9981 | 162.7129 | 59.9556 | 153 | 36.992 | 145.1143 | 59.9777 | 134.5 | 36.9996 | 126.0746 | 59.973 | 116 | 37.0184 | 106.7748 | 59.9667 | 97.5 | 37.0079 | 88.423 | 59.9776 | 79
37.0064 | 162.7094 | 59.9556 | 153 | 37.0003 | 145.11 | 59.9777 | 134.5 | 37.008 | 126.0705 | 59.973 | 116 | 37.0267 | 106.7763 | 59.9667 | 97.5 | 37.0162 | 88.4209 | 59.9776 | 79
37.0148 | 162.7059 | 59.9556 | 153 | 37.0087 | 145.1057 | 59.9777 | 134.5 | 37.0163 | 126.0663 | 59.973 | 116 | 37.035 | 106.7778 | 59.9667 | 97.5 | 37.0245 | 88.4188 | 59.9776 | 79
37.0231 | 162.7024 | 59.9556 | 153 | 37.017 | 145.1015 | 59.9777 | 134.5 | 37.0246 | 126.0622 | 59.973 | 116 | 37.0434 | 106.7793 | 59.9667 | 97.5 | 37.0328 | 88.4167 | 59.9776 | 79
37.0314 | 162.699 | 59.9556 | 153 | 37.0254 | 145.0972 | 59.9777 | 134.5 | 37.033 | 126.0581 | 59.9751 | 116 | 37.0517 | 106.7808 | 59.9667 | 97.5 | 37.0412 | 88.4147 | 59.9776 | 79
37.0398 | 162.6955 | 59.9556 | 153 | 37.0337 | 145.0929 | 59.9777 | 134.5 | 37.0413 | 126.0539 | 59.9751 | 116 | 37.0601 | 106.7824 | 59.9667 | 97.5 | 37.0496 | 88.4126 | 59.9776 | 79
37.0481 | 162.692 | 59.9556 | 153 | 37.042 | 145.0887 | 59.9777 | 134.5 | 37.0497 | 126.0498 | 59.9751 | 116 | 37.0684 | 106.7839 | 59.9667 | 97.5 | 37.0579 | 88.4105 | 59.9776 | 79
37.0565 | 162.6885 | 59.9556 | 153 | 37.0504 | 145.0844 | 59.9777 | 134.5 | 37.058 | 126.0457 | 59.9751 | 116 | 37.0767 | 106.7854 | 59.9636 | 97.5 | 37.0662 | 88.4084 | 59.9776 | 79
37.0648 | 162.685 | 59.9556 | 153 | 37.0587 | 145.0801 | 59.9777 | 134.5 | 37.0663 | 126.0415 | 59.9751 | 116 | 37.0851 | 106.7869 | 59.9636 | 97.5 | 37.0745 | 88.4063 | 59.9793 | 79
37.0731 | 162.6815 | 59.9556 | 153 | 37.067 | 145.0759 | 59.9777 | 134.5 | 37.0746 | 126.0374 | 59.9751 | 116 | 37.0934 | 106.7884 | 59.9636 | 97.5 | 37.0829 | 88.4042 | 59.9793 | 79
37.0815 | 162.6781 | 59.9556 | 153 | 37.0754 | 145.0716 | 59.9777 | 134.5 | 37.083 | 126.0332 | 59.9751 | 116 | 37.1017 | 106.7899 | 59.9636 | 97.5 | 37.0912 | 88.4022 | 59.9793 | 79
37.0898 | 162.6746 | 59.9556 | 153 | 37.0837 | 145.0673 | 59.9777 | 134.5 | 37.0913 | 126.0291 | 59.9751 | 116 | 37.1101 | 106.7915 | 59.9636 | 97.5 | 37.0995 | 88.4001 | 59.9793 | 79
37.0982 | 162.6711 | 59.9556 | 153 | 37.092 | 145.063 | 59.9777 | 134.5 | 37.0997 | 126.025 | 59.9751 | 116 | 37.1184 | 106.793 | 59.9636 | 97.5 | 37.1079 | 88.398 | 59.9793 | 79
37.1065 | 162.6676 | 59.9556 | 153 | 37.1004 | 145.0588 | 59.9777 | 134.5 | 37.108 | 126.0208 | 59.9751 | 116 | 37.1268 | 106.7945 | 59.9636 | 97.5 | 37.1162 | 88.3959 | 59.9793 | 79
37.1148 | 162.6641 | 59.9556 | 153 | 37.1087 | 145.0545 | 59.9777 | 134.5 | 37.1163 | 126.0167 | 59.9751 | 116 | 37.1351 | 106.796 | 59.9636 | 97.5 | 37.1246 | 88.3938 | 59.9793 | 79
37.1232 | 162.6606 | 59.9556 | 153 | 37.1171 | 145.0502 | 59.9777 | 134.5 | 37.1247 | 126.0126 | 59.9751 | 116 | 37.1434 | 106.7975 | 59.9636 | 97.5 | 37.1329 | 88.3917 | 59.9793 | 79
37.1315 | 162.6572 | 59.9562 | 153 | 37.1254 | 145.046 | 59.9777 | 134.5 | 37.133 | 126.0084 | 59.9751 | 116 | 37.1518 | 106.799 | 59.9636 | 97.5 | 37.1412 | 88.3897 | 59.9793 | 79
37.1399 | 162.6537 | 59.9562 | 153 | 37.1337 | 145.0417 | 59.9777 | 134.5 | 37.1414 | 126.0043 | 59.9751 | 116 | 37.1601 | 106.8006 | 59.9636 | 97.5 | 37.1496 | 88.3885 | 59.9793 | 79
37.1482 | 162.6502 | 59.9562 | 153 | 37.1421 | 145.0374 | 59.9777 | 134.5 | 37.1497 | 126.0002 | 59.9751 | 116 | 37.1685 | 106.8021 | 59.9636 | 97.5 | 37.1579 | 88.3877 | 59.9793 | 79
37.1565 | 162.6467 | 59.9562 | 153 | 37.1504 | 145.0331 | 59.9777 | 134.5 | 37.158 | 125.996 | 59.9751 | 116 | 37.1768 | 106.8036 | 59.9636 | 97.5 | 37.1663 | 88.3869 | 59.9793 | 79
37.1649 | 162.6432 | 59.9562 | 153 | 37.1588 | 145.0289 | 59.9777 | 134.5 | 37.1664 | 125.9919 | 59.9751 | 116 | 37.1851 | 106.8051 | 59.9636 | 97.5 | 37.1746 | 88.3861 | 59.9793 | 79
37.1732 | 162.6397 | 59.9562 | 153 | 37.1671 | 145.0246 | 59.9777 | 134.5 | 37.1747 | 125.9878 | 59.9751 | 116 | 37.1935 | 106.8066 | 59.9636 | 97.5 | 37.1829 | 88.3853 | 59.9793 | 79
37.1816 | 162.6363 | 59.9562 | 153 | 37.1754 | 145.0203 | 59.9796 | 134.5 | 37.183 | 125.9836 | 59.9751 | 116 | 37.2018 | 106.8082 | 59.9636 | 97.5 | 37.1912 | 88.3845 | 59.9793 | 79
37.1899 | 162.6328 | 59.9562 | 153 | 37.1837 | 145.0161 | 59.9796 | 134.5 | 37.1914 | 125.9795 | 59.9751 | 116 | 37.2101 | 106.8097 | 59.9636 | 97.5 | 37.1996 | 88.3838 | 59.9793 | 79
37.1982 | 162.6293 | 59.9562 | 153 | 37.1921 | 145.0118 | 59.9796 | 134.5 | 37.1997 | 125.9754 | 59.9751 | 116 | 37.2185 | 106.8112 | 59.9636 | 97.5 | 37.2079 | 88.383 | 59.9793 | 79
37.2066 | 162.6258 | 59.9562 | 153 | 37.2004 | 145.0075 | 59.9796 | 134.5 | 37.208 | 125.9712 | 59.9751 | 116 | 37.2268 | 106.8127 | 59.9636 | 97.5 | 37.2162 | 88.3822 | 59.9793 | 79
37.2149 | 162.6223 | 59.9562 | 153 | 37.2088 | 145.0033 | 59.9796 | 134.5 | 37.2164 | 125.9671 | 59.9751 | 116 | 37.2352 | 106.8142 | 59.9636 | 97.5 | 37.2246 | 88.3814 | 59.9793 | 79
37.2232 | 162.6189 | 59.9562 | 153 | 37.2171 | 144.999 | 59.9796 | 134.5 | 37.2247 | 125.963 | 59.9751 | 116 | 37.2435 | 106.8157 | 59.9636 | 97.5 | 37.2329 | 88.3806 | 59.9793 | 79
37.2316 | 162.6154 | 59.9562 | 153 | 37.2254 | 144.9947 | 59.9796 | 134.5 | 37.2331 | 125.9588 | 59.9774 | 116 | 37.2518 | 106.8173 | 59.9636 | 97.5 | 37.2413 | 88.3798 | 59.9793 | 79
37.2399 | 162.6119 | 59.9562 | 153 | 37.2338 | 144.9904 | 59.9796 | 134.5 | 37.2414 | 125.9547 | 59.9774 | 116 | 37.2602 | 106.8188 | 59.9636 | 97.5 | 37.2496 | 88.379 | 59.9793 | 79
37.2483 | 162.6084 | 59.9562 | 153 | 37.2421 | 144.9862 | 59.9796 | 134.5 | 37.2497 | 125.9506 | 59.9774 | 116 | 37.2685 | 106.8203 | 59.9636 | 97.5 | 37.2579 | 88.3783 | 59.9793 | 79
37.2566 | 162.6049 | 59.9562 | 153 | 37.2504 | 144.9819 | 59.9796 | 134.5 | 37.2581 | 125.9464 | 59.9774 | 116 | 37.2769 | 106.8218 | 59.9634 | 97.5 | 37.2663 | 88.3775 | 59.9793 | 79
37.2649 | 162.6014 | 59.9562 | 153 | 37.2588 | 144.9776 | 59.9796 | 134.5 | 37.2664 | 125.9423 | 59.9774 | 116 | 37.2852 | 106.8233 | 59.9634 | 97.5 | 37.2746 | 88.3767 | 59.9815 | 79
37.2733 | 162.5979 | 59.9562 | 153 | 37.2671 | 144.9734 | 59.9796 | 134.5 | 37.2747 | 125.9381 | 59.9774 | 116 | 37.2935 | 106.8249 | 59.9634 | 97.5 | 37.283 | 88.3759 | 59.9815 | 79
37.2816 | 162.5945 | 59.9562 | 153 | 37.2755 | 144.9691 | 59.9796 | 134.5 | 37.2831 | 125.934 | 59.9774 | 116 | 37.3019 | 106.8264 | 59.9634 | 97.5 | 37.2913 | 88.3751 | 59.9815 | 79
37.29 | 162.591 | 59.9562 | 153 | 37.2838 | 144.9648 | 59.9796 | 134.5 | 37.2914 | 125.9299 | 59.9774 | 116 | 37.3102 | 106.8279 | 59.9634 | 97.5 | 37.2996 | 88.3743 | 59.9815 | 79
37.2983 | 162.5875 | 59.9562 | 153 | 37.2921 | 144.9605 | 59.9796 | 134.5 | 37.2997 | 125.9257 | 59.9774 | 116 | 37.3185 | 106.8294 | 59.9634 | 97.5 | 37.308 | 88.3736 | 59.9815 | 79
37.3066 | 162.584 | 59.9562 | 153 | 37.3004 | 144.9563 | 59.9796 | 134.5 | 37.3081 | 125.9216 | 59.9774 | 116 | 37.3269 | 106.8309 | 59.9634 | 97.5 | 37.3163 | 88.3728 | 59.9815 | 79
37.315 | 162.5805 | 59.9562 | 153 | 37.3088 | 144.952 | 59.9796 | 134.5 | 37.3164 | 125.9175 | 59.9774 | 116 | 37.3352 | 106.8324 | 59.9634 | 97.5 | 37.3246 | 88.372 | 59.9815 | 79
37.3233 | 162.5771 | 59.9562 | 153 | 37.3171 | 144.9477 | 59.9796 | 134.5 | 37.3247 | 125.9133 | 59.9774 | 116 | 37.3436 | 106.834 | 59.9634 | 97.5 | 37.3329 | 88.3712 | 59.9815 | 79
37.3317 | 162.5736 | 59.9567 | 153 | 37.3255 | 144.9435 | 59.9796 | 134.5 | 37.3331 | 125.9092 | 59.9774 | 116 | 37.3519 | 106.8355 | 59.9634 | 97.5 | 37.3413 | 88.3704 | 59.9815 | 79
37.34 | 162.5701 | 59.9567 | 153 | 37.3338 | 144.9392 | 59.9796 | 134.5 | 37.3414 | 125.9051 | 59.9774 | 116 | 37.3602 | 106.837 | 59.9634 | 97.5 | 37.3496 | 88.3696 | 59.9815 | 79
37.3483 | 162.5666 | 59.9567 | 153 | 37.3421 | 144.9349 | 59.9796 | 134.5 | 37.3498 | 125.9009 | 59.9774 | 116 | 37.3686 | 106.8385 | 59.9634 | 97.5 | 37.358 | 88.3689 | 59.9815 | 79
37.3567 | 162.5631 | 59.9567 | 153 | 37.3505 | 144.9306 | 59.9796 | 134.5 | 37.3581 | 125.8968 | 59.9774 | 116 | 37.3769 | 106.84 | 59.9634 | 97.5 | 37.3663 | 88.3681 | 59.9815 | 79
37.365 | 162.5596 | 59.9567 | 153 | 37.3588 | 144.9264 | 59.9796 | 134.5 | 37.3664 | 125.8927 | 59.9774 | 116 | 37.3853 | 106.8415 | 59.9634 | 97.5 | 37.3746 | 88.3673 | 59.9815 | 79
37.3734 | 162.5562 | 59.9567 | 153 | 37.3672 | 144.9221 | 59.9796 | 134.5 | 37.3748 | 125.8885 | 59.9774 | 116 | 37.3936 | 106.8431 | 59.9634 | 97.5 | 37.383 | 88.3665 | 59.9815 | 79
37.3817 | 162.5527 | 59.9567 | 153 | 37.3755 | 144.9178 | 59.9813 | 134.5 | 37.3831 | 125.8844 | 59.9774 | 116 | 37.4019 | 106.8446 | 59.9634 | 97.5 | 37.3913 | 88.3657 | 59.9815 | 79
37.39 | 162.5495 | 59.9567 | 153 | 37.3838 | 144.9136 | 59.9813 | 134.5 | 37.3914 | 125.8803 | 59.9774 | 116 | 37.4103 | 106.8461 | 59.9634 | 97.5 | 37.3997 | 88.3649 | 59.9815 | 79
37.3984 | 162.5475 | 59.9567 | 153 | 37.3922 | 144.9093 | 59.9813 | 134.5 | 37.3998 | 125.8761 | 59.9774 | 116 | 37.4186 | 106.8476 | 59.9634 | 97.5 | 37.408 | 88.3641 | 59.9815 | 79
37.4067 | 162.5455 | 59.9567 | 153 | 37.4005 | 144.905 | 59.9813 | 134.5 | 37.4081 | 125.872 | 59.9774 | 116 | 37.4269 | 106.8491 | 59.9634 | 97.5 | 37.4163 | 88.3634 | 59.9815 | 79
37.4151 | 162.5434 | 59.9567 | 153 | 37.4088 | 144.9008 | 59.9813 | 134.5 | 37.4164 | 125.8679 | 59.9774 | 116 | 37.4353 | 106.8506 | 59.9634 | 97.5 | 37.4247 | 88.3626 | 59.9815 | 79
37.4234 | 162.5414 | 59.9567 | 153 | 37.4172 | 144.8965 | 59.9813 | 134.5 | 37.4248 | 125.8637 | 59.9774 | 116 | 37.4436 | 106.8522 | 59.9634 | 97.5 | 37.433 | 88.3618 | 59.9815 | 79
37.4317 | 162.5394 | 59.9567 | 153 | 37.4255 | 144.8922 | 59.9813 | 134.5 | 37.4331 | 125.8598 | 59.9793 | 116 | 37.452 | 106.8537 | 59.9634 | 97.5 | 37.4413 | 88.361 | 59.9815 | 79
37.4401 | 162.5374 | 59.9567 | 153 | 37.4338 | 144.888 | 59.9813 | 134.5 | 37.4415 | 125.8579 | 59.9793 | 116 | 37.4603 | 106.8552 | 59.9634 | 97.5 | 37.4496 | 88.3602 | 59.9815 | 79
37.4484 | 162.5353 | 59.9567 | 153 | 37.4422 | 144.8837 | 59.9813 | 134.5 | 37.4498 | 125.8561 | 59.9793 | 116 | 37.4686 | 106.8567 | 59.9634 | 97.5 | 37.458 | 88.3594 | 59.9815 | 79
37.4567 | 162.5333 | 59.9567 | 153 | 37.4505 | 144.8794 | 59.9813 | 134.5 | 37.4581 | 125.8542 | 59.9793 | 116 | 37.477 | 106.8521 | 59.9637 | 97.5 | 37.4664 | 88.3587 | 59.9815 | 79
37.4651 | 162.5313 | 59.9567 | 153 | 37.4588 | 144.8751 | 59.9813 | 134.5 | 37.4665 | 125.8524 | 59.9793 | 116 | 37.4853 | 106.8461 | 59.9637 | 97.5 | 37.4747 | 88.3579 | 59.9809 | 79
37.4734 | 162.5293 | 59.9567 | 153 | 37.4672 | 144.8709 | 59.9813 | 134.5 | 37.4748 | 125.8505 | 59.9793 | 116 | 37.4937 | 106.8401 | 59.9637 | 97.5 | 37.483 | 88.3571 | 59.9809 | 79
37.4818 | 162.5272 | 59.9567 | 153 | 37.4755 | 144.8666 | 59.9813 | 134.5 | 37.4832 | 125.8486 | 59.9793 | 116 | 37.502 | 106.8341 | 59.9637 | 97.5 | 37.4913 | 88.3563 | 59.9809 | 79
37.4901 | 162.5252 | 59.9567 | 153 | 37.4839 | 144.8623 | 59.9813 | 134.5 | 37.4915 | 125.8468 | 59.9793 | 116 | 37.5103 | 106.8281 | 59.9637 | 97.5 | 37.4997 | 88.3555 | 59.9809 | 79
37.4985 | 162.5232 | 59.9567 | 153 | 37.4922 | 144.8581 | 59.9813 | 134.5 | 37.4998 | 125.8449 | 59.9793 | 116 | 37.5187 | 106.8221 | 59.9637 | 97.5 | 37.508 | 88.3547 | 59.9809 | 79
37.5068 | 162.5211 | 59.9567 | 153 | 37.5005 | 144.8587 | 59.9813 | 134.5 | 37.5081 | 125.843 | 59.9793 | 116 | 37.527 | 106.8161 | 59.9637 | 97.5 | 37.5164 | 88.3539 | 59.9809 | 79
37.5151 | 162.5191 | 59.9567 | 153 | 37.5089 | 144.8594 | 59.9813 | 134.5 | 37.5165 | 125.8412 | 59.9793 | 116 | 37.5353 | 106.8101 | 59.9637 | 97.5 | 37.5247 | 88.3532 | 59.9809 | 79
37.5235 | 162.5171 | 59.9567 | 153 | 37.5172 | 144.86 | 59.9813 | 134.5 | 37.5248 | 125.8393 | 59.9793 | 116 | 37.5437 | 106.8041 | 59.9637 | 97.5 | 37.533 | 88.3524 | 59.9809 | 79
37.5318 | 162.5151 | 59.956 | 153 | 37.5255 | 144.8607 | 59.9813 | 134.5 | 37.5332 | 125.8374 | 59.9793 | 116 | 37.552 | 106.7981 | 59.9637 | 97.5 | 37.5414 | 88.3516 | 59.9809 | 79
37.5402 | 162.513 | 59.956 | 153 | 37.5339 | 144.8614 | 59.9813 | 134.5 | 37.5415 | 125.8356 | 59.9793 | 116 | 37.5604 | 106.7921 | 59.9637 | 97.5 | 37.5497 | 88.3508 | 59.9809 | 79
37.5485 | 162.511 | 59.956 | 153 | 37.5422 | 144.8621 | 59.9813 | 134.5 | 37.5498 | 125.8337 | 59.9793 | 116 | 37.5687 | 106.7861 | 59.9637 | 97.5 | 37.558 | 88.35 | 59.9809 | 79
37.5568 | 162.509 | 59.956 | 153 | 37.5505 | 144.8628 | 59.9813 | 134.5 | 37.5582 | 125.8319 | 59.9793 | 116 | 37.577 | 106.7801 | 59.9637 | 97.5 | 37.5663 | 88.3492 | 59.9809 | 79
37.5652 | 162.5069 | 59.956 | 153 | 37.5589 | 144.8635 | 59.9813 | 134.5 | 37.5665 | 125.83 | 59.9793 | 116 | 37.5854 | 106.7741 | 59.9637 | 97.5 | 37.5747 | 88.3484 | 59.9809 | 79
37.5735 | 162.5049 | 59.956 | 153 | 37.5672 | 144.8642 | 59.9813 | 134.5 | 37.5748 | 125.8281 | 59.9793 | 116 | 37.5937 | 106.7682 | 59.9637 | 97.5 | 37.5831 | 88.3477 | 59.9809 | 79
37.5818 | 162.5029 | 59.956 | 153 | 37.5755 | 144.8649 | 59.9814 | 134.5 | 37.5832 | 125.8263 | 59.9793 | 116 | 37.6021 | 106.7622 | 59.9637 | 97.5 | 37.5914 | 88.3469 | 59.9809 | 79
37.5902 | 162.5009 | 59.956 | 153 | 37.5839 | 144.8655 | 59.9814 | 134.5 | 37.5915 | 125.8244 | 59.9793 | 116 | 37.6104 | 106.7561 | 59.9637 | 97.5 | 37.5997 | 88.3461 | 59.9809 | 79
37.5985 | 162.4988 | 59.956 | 153 | 37.5922 | 144.8662 | 59.9814 | 134.5 | 37.5999 | 125.8225 | 59.9793 | 116 | 37.6187 | 106.7502 | 59.9637 | 97.5 | 37.608 | 88.3453 | 59.9809 | 79
37.6069 | 162.4968 | 59.956 | 153 | 37.6006 | 144.8669 | 59.9814 | 134.5 | 37.6082 | 125.8207 | 59.9793 | 116 | 37.6271 | 106.7442 | 59.9637 | 97.5 | 37.6164 | 88.3445 | 59.9809 | 79
37.6152 | 162.4948 | 59.956 | 153 | 37.6089 | 144.8676 | 59.9814 | 134.5 | 37.6165 | 125.8188 | 59.9793 | 116 | 37.6354 | 106.7382 | 59.9637 | 97.5 | 37.6247 | 88.3437 | 59.9809 | 79
37.6235 | 162.4928 | 59.956 | 153 | 37.6172 | 144.8683 | 59.9814 | 134.5 | 37.6248 | 125.817 | 59.9793 | 116 | 37.6437 | 106.7322 | 59.9637 | 97.5 | 37.6331 | 88.343 | 59.9809 | 79
37.6319 | 162.4907 | 59.956 | 153 | 37.6255 | 144.869 | 59.9814 | 134.5 | 37.6332 | 125.8151 | 59.9802 | 116 | 37.6521 | 106.7262 | 59.9637 | 97.5 | 37.6414 | 88.3422 | 59.9809 | 79
37.6402 | 162.4887 | 59.956 | 153 | 37.6339 | 144.8697 | 59.9814 | 134.5 | 37.6415 | 125.8132 | 59.9802 | 116 | 37.6604 | 106.7202 | 59.9637 | 97.5 | 37.6497 | 88.3414 | 59.9809 | 79
37.6486 | 162.4867 | 59.956 | 153 | 37.6422 | 144.8703 | 59.9814 | 134.5 | 37.6499 | 125.8114 | 59.9802 | 116 | 37.6688 | 106.7142 | 59.9637 | 97.5 | 37.6581 | 88.339 | 59.9809 | 79
37.6569 | 162.4846 | 59.956 | 153 | 37.6506 | 144.871 | 59.9814 | 134.5 | 37.6582 | 125.8095 | 59.9802 | 116 | 37.6771 | 106.7082 | 59.9657 | 97.5 | 37.6664 | 88.3349 | 59.9809 | 79
37.6652 | 162.4826 | 59.956 | 153 | 37.6589 | 144.8717 | 59.9814 | 134.5 | 37.6665 | 125.8076 | 59.9802 | 116 | 37.6854 | 106.7022 | 59.9657 | 97.5 | 37.6747 | 88.3309 | 59.9783 | 79
37.6736 | 162.4806 | 59.956 | 153 | 37.6672 | 144.8724 | 59.9814 | 134.5 | 37.6749 | 125.8058 | 59.9802 | 116 | 37.6938 | 106.6962 | 59.9657 | 97.5 | 37.6831 | 88.3268 | 59.9783 | 79
37.6819 | 162.4786 | 59.956 | 153 | 37.6756 | 144.8731 | 59.9814 | 134.5 | 37.6832 | 125.8039 | 59.9802 | 116 | 37.7021 | 106.6902 | 59.9657 | 97.5 | 37.6914 | 88.3228 | 59.9783 | 79
37.6903 | 162.4765 | 59.956 | 153 | 37.6839 | 144.8738 | 59.9814 | 134.5 | 37.6916 | 125.802 | 59.9802 | 116 | 37.7104 | 106.6842 | 59.9657 | 97.5 | 37.6998 | 88.3188 | 59.9783 | 79
37.6986 | 162.4745 | 59.956 | 153 | 37.6923 | 144.8745 | 59.9814 | 134.5 | 37.6999 | 125.8002 | 59.9802 | 116 | 37.7188 | 106.6782 | 59.9657 | 97.5 | 37.7081 | 88.3147 | 59.9783 | 79
37.7069 | 162.4725 | 59.956 | 153 | 37.7006 | 144.8752 | 59.9814 | 134.5 | 37.7082 | 125.7983 | 59.9802 | 116 | 37.7271 | 106.6722 | 59.9657 | 97.5 | 37.7164 | 88.3107 | 59.9783 | 79
37.7153 | 162.4704 | 59.956 | 153 | 37.7089 | 144.8758 | 59.9814 | 134.5 | 37.7166 | 125.7965 | 59.9802 | 116 | 37.7355 | 106.6662 | 59.9657 | 97.5 | 37.7247 | 88.3066 | 59.9783 | 79
37.7236 | 162.4684 | 59.956 | 153 | 37.7173 | 144.8765 | 59.9814 | 134.5 | 37.7249 | 125.7946 | 59.9802 | 116 | 37.7438 | 106.6602 | 59.9657 | 97.5 | 37.7331 | 88.3026 | 59.9783 | 79
37.732 | 162.4664 | 59.9551 | 153 | 37.7256 | 144.8772 | 59.9814 | 134.5 | 37.7332 | 125.7927 | 59.9802 | 116 | 37.7521 | 106.6542 | 59.9657 | 97.5 | 37.7415 | 88.2986 | 59.9783 | 79
37.7403 | 162.4644 | 59.9551 | 153 | 37.7339 | 144.8779 | 59.9814 | 134.5 | 37.7416 | 125.7909 | 59.9802 | 116 | 37.7605 | 106.6482 | 59.9657 | 97.5 | 37.7498 | 88.2945 | 59.9783 | 79
37.7486 | 162.4623 | 59.9551 | 153 | 37.7422 | 144.8786 | 59.9814 | 134.5 | 37.7499 | 125.789 | 59.9802 | 116 | 37.7688 | 106.6422 | 59.9657 | 97.5 | 37.7581 | 88.2905 | 59.9783 | 79
37.757 | 162.4603 | 59.9551 | 153 | 37.7506 | 144.8793 | 59.9814 | 134.5 | 37.7582 | 125.7871 | 59.9802 | 116 | 37.7772 | 106.6362 | 59.9657 | 97.5 | 37.7664 | 88.2864 | 59.9783 | 79
37.7653 | 162.4583 | 59.9551 | 153 | 37.7589 | 144.88 | 59.9814 | 134.5 | 37.7666 | 125.7853 | 59.9802 | 116 | 37.7855 | 106.6302 | 59.9657 | 97.5 | 37.7748 | 88.2824 | 59.9783 | 79
37.7737 | 162.4563 | 59.9551 | 153 | 37.7673 | 144.8806 | 59.9814 | 134.5 | 37.7749 | 125.7834 | 59.9802 | 116 | 37.7938 | 106.6242 | 59.9657 | 97.5 | 37.7831 | 88.2784 | 59.9783 | 79
37.782 | 162.4542 | 59.9551 | 153 | 37.7756 | 144.8813 | 59.9813 | 134.5 | 37.7832 | 125.7815 | 59.9802 | 116 | 37.8022 | 106.6182 | 59.9657 | 97.5 | 37.7914 | 88.2743 | 59.9783 | 79
37.7903 | 162.4522 | 59.9551 | 153 | 37.7839 | 144.882 | 59.9813 | 134.5 | 37.7916 | 125.7797 | 59.9802 | 116 | 37.8105 | 106.6122 | 59.9657 | 97.5 | 37.7998 | 88.2703 | 59.9783 | 79
37.7987 | 162.4502 | 59.9551 | 153 | 37.7923 | 144.8827 | 59.9813 | 134.5 | 37.7999 | 125.7778 | 59.9802 | 116 | 37.8188 | 106.6062 | 59.9657 | 97.5 | 37.8081 | 88.2662 | 59.9783 | 79
37.807 | 162.4482 | 59.9551 | 153 | 37.8006 | 144.8834 | 59.9813 | 134.5 | 37.8083 | 125.776 | 59.9802 | 116 | 37.8272 | 106.6002 | 59.9657 | 97.5 | 37.8165 | 88.2622 | 59.9783 | 79
37.8153 | 162.4461 | 59.9551 | 153 | 37.809 | 144.8841 | 59.9813 | 134.5 | 37.8166 | 125.7741 | 59.9802 | 116 | 37.8355 | 106.5942 | 59.9657 | 97.5 | 37.8248 | 88.2582 | 59.9783 | 79
37.8237 | 162.4441 | 59.9551 | 153 | 37.8173 | 144.8848 | 59.9813 | 134.5 | 37.8249 | 125.7722 | 59.9802 | 116 | 37.8439 | 106.5882 | 59.9657 | 97.5 | 37.8331 | 88.2541 | 59.9783 | 79
37.832 | 162.4421 | 59.9551 | 153 | 37.8256 | 144.8855 | 59.9813 | 134.5 | 37.8333 | 125.7704 | 59.9807 | 116 | 37.8522 | 106.5822 | 59.9657 | 97.5 | 37.8415 | 88.2501 | 59.9783 | 79
37.8404 | 162.44 | 59.9551 | 153 | 37.834 | 144.8861 | 59.9813 | 134.5 | 37.8416 | 125.7685 | 59.9807 | 116 | 37.8605 | 106.5762 | 59.9657 | 97.5 | 37.8498 | 88.246 | 59.9783 | 79
37.8487 | 162.438 | 59.9551 | 153 | 37.8423 | 144.8868 | 59.9813 | 134.5 | 37.8499 | 125.7666 | 59.9807 | 116 | 37.8689 | 106.5702 | 59.9657 | 97.5 | 37.8582 | 88.242 | 59.9783 | 79
37.857 | 162.436 | 59.9551 | 153 | 37.8506 | 144.8875 | 59.9813 | 134.5 | 37.8583 | 125.7648 | 59.9807 | 116 | 37.8772 | 106.5642 | 59.9697 | 97.5 | 37.8665 | 88.238 | 59.9783 | 79
37.8654 | 162.4339 | 59.9551 | 153 | 37.859 | 144.8882 | 59.9813 | 134.5 | 37.8666 | 125.7629 | 59.9807 | 116 | 37.8856 | 106.5583 | 59.9697 | 97.5 | 37.8748 | 88.2339 | 59.9752 | 79
37.8737 | 162.4319 | 59.9551 | 153 | 37.8673 | 144.8889 | 59.9813 | 134.5 | 37.8749 | 125.7611 | 59.9807 | 116 | 37.8939 | 106.5523 | 59.9697 | 97.5 | 37.8832 | 88.2299 | 59.9752 | 79
37.8821 | 162.4299 | 59.9551 | 153 | 37.8756 | 144.8896 | 59.9813 | 134.5 | 37.8833 | 125.7592 | 59.9807 | 116 | 37.9022 | 106.5463 | 59.9697 | 97.5 | 37.8915 | 88.2258 | 59.9752 | 79
37.8904 | 162.4279 | 59.9551 | 153 | 37.884 | 144.8903 | 59.9813 | 134.5 | 37.8916 | 125.7573 | 59.9807 | 116 | 37.9106 | 106.5403 | 59.9697 | 97.5 | 37.8998 | 88.2218 | 59.9752 | 79
37.8988 | 162.4259 | 59.9551 | 153 | 37.8923 | 144.8909 | 59.9813 | 134.5 | 37.8999 | 125.7555 | 59.9807 | 116 | 37.9189 | 106.5343 | 59.9697 | 97.5 | 37.9081 | 88.2178 | 59.9752 | 79
37.9071 | 162.4244 | 59.9551 | 153 | 37.9006 | 144.8916 | 59.9813 | 134.5 | 37.9083 | 125.7536 | 59.9807 | 116 | 37.9272 | 106.5283 | 59.9697 | 97.5 | 37.9165 | 88.2137 | 59.9752 | 79
37.9154 | 162.4229 | 59.9551 | 153 | 37.909 | 144.8923 | 59.9813 | 134.5 | 37.9166 | 125.7517 | 59.9807 | 116 | 37.9356 | 106.5223 | 59.9697 | 97.5 | 37.9248 | 88.2097 | 59.9752 | 79
37.9238 | 162.4214 | 59.9551 | 153 | 37.9173 | 144.893 | 59.9813 | 134.5 | 37.925 | 125.7499 | 59.9807 | 116 | 37.9439 | 106.5163 | 59.9697 | 97.5 | 37.9332 | 88.2056 | 59.9752 | 79
37.9321 | 162.4199 | 59.9534 | 153 | 37.9257 | 144.8937 | 59.9813 | 134.5 | 37.9333 | 125.748 | 59.9807 | 116 | 37.9522 | 106.5103 | 59.9697 | 97.5 | 37.9415 | 88.2016 | 59.9752 | 79
37.9404 | 162.4184 | 59.9534 | 153 | 37.934 | 144.8944 | 59.9813 | 134.5 | 37.9416 | 125.7461 | 59.9807 | 116 | 37.9606 | 106.5043 | 59.9697 | 97.5 | 37.9498 | 88.1976 | 59.9752 | 79
37.9488 | 162.4169 | 59.9534 | 153 | 37.9423 | 144.8951 | 59.9813 | 134.5 | 37.95 | 125.745 | 59.9807 | 116 | 37.9689 | 106.4983 | 59.9697 | 97.5 | 37.9582 | 88.1935 | 59.9752 | 79
37.9571 | 162.4154 | 59.9534 | 153 | 37.9507 | 144.8958 | 59.9813 | 134.5 | 37.9583 | 125.7439 | 59.9807 | 116 | 37.9773 | 106.4923 | 59.9697 | 97.5 | 37.9665 | 88.1895 | 59.9752 | 79
37.9655 | 162.4139 | 59.9534 | 153 | 37.959 | 144.8964 | 59.9813 | 134.5 | 37.9666 | 125.7427 | 59.9807 | 116 | 37.9856 | 106.4863 | 59.9697 | 97.5 | 37.9749 | 88.1854 | 59.9752 | 79
37.9738 | 162.4124 | 59.9534 | 153 | 37.9673 | 144.8971 | 59.9813 | 134.5 | 37.975 | 125.7416 | 59.9807 | 116 | 37.9939 | 106.4806 | 59.9697 | 97.5 | 37.9832 | 88.1814 | 59.9752 | 79
37.9821 | 162.4109 | 59.9534 | 153 | 37.9757 | 144.8978 | 59.9818 | 134.5 | 37.9833 | 125.7405 | 59.9807 | 116 | 38.0023 | 106.4751 | 59.9697 | 97.5 | 37.9915 | 88.1774 | 59.9752 | 79
37.9905 | 162.4094 | 59.9534 | 153 | 37.984 | 144.8985 | 59.9818 | 134.5 | 37.9916 | 125.7394 | 59.9807 | 116 | 38.0106 | 106.4697 | 59.9697 | 97.5 | 37.9999 | 88.1733 | 59.9752 | 79
37.9988 | 162.4079 | 59.9534 | 153 | 37.9923 | 144.8992 | 59.9818 | 134.5 | 38 | 125.7383 | 59.9807 | 116 | 38.019 | 106.4643 | 59.9697 | 97.5 | 38.0082 | 88.1693 | 59.9752 | 79
38.0072 | 162.4064 | 59.9534 | 153 | 38.0007 | 144.8999 | 59.9818 | 134.5 | 38.0083 | 125.7372 | 59.9807 | 116 | 38.0273 | 106.4588 | 59.9697 | 97.5 | 38.0165 | 88.1652 | 59.9752 | 79
38.0155 | 162.4049 | 59.9534 | 153 | 38.009 | 144.8965 | 59.9818 | 134.5 | 38.0167 | 125.736 | 59.9807 | 116 | 38.0356 | 106.4534 | 59.9697 | 97.5 | 38.0249 | 88.1612 | 59.9752 | 79
38.0238 | 162.4034 | 59.9534 | 153 | 38.0174 | 144.8922 | 59.9818 | 134.5 | 38.025 | 125.7349 | 59.9807 | 116 | 38.044 | 106.448 | 59.9697 | 97.5 | 38.0332 | 88.1572 | 59.9752 | 79
38.0322 | 162.4019 | 59.9534 | 153 | 38.0257 | 144.8879 | 59.9818 | 134.5 | 38.0333 | 125.7338 | 59.9813 | 116 | 38.0523 | 106.4426 | 59.9697 | 97.5 | 38.0416 | 88.1531 | 59.9752 | 79
38.0405 | 162.4004 | 59.9534 | 153 | 38.034 | 144.8836 | 59.9818 | 134.5 | 38.0417 | 125.7327 | 59.9813 | 116 | 38.0606 | 106.4371 | 59.9697 | 97.5 | 38.0499 | 88.1491 | 59.9752 | 79
38.0489 | 162.3989 | 59.9534 | 153 | 38.0424 | 144.8793 | 59.9818 | 134.5 | 38.05 | 125.7316 | 59.9813 | 116 | 38.069 | 106.4317 | 59.9697 | 97.5 | 38.0582 | 88.145 | 59.9752 | 79
38.0572 | 162.3974 | 59.9534 | 153 | 38.0507 | 144.875 | 59.9818 | 134.5 | 38.0583 | 125.7305 | 59.9813 | 116 | 38.0773 | 106.4263 | 59.9739 | 97.5 | 38.0665 | 88.141 | 59.9752 | 79
38.0655 | 162.3959 | 59.9534 | 153 | 38.059 | 144.8707 | 59.9818 | 134.5 | 38.0667 | 125.7293 | 59.9813 | 116 | 38.0857 | 106.4208 | 59.9739 | 97.5 | 38.0749 | 88.137 | 59.9708 | 79
38.0739 | 162.3944 | 59.9534 | 153 | 38.0674 | 144.8664 | 59.9818 | 134.5 | 38.075 | 125.7282 | 59.9813 | 116 | 38.094 | 106.4154 | 59.9739 | 97.5 | 38.0833 | 88.1329 | 59.9708 | 79
38.0822 | 162.3929 | 59.9534 | 153 | 38.0757 | 144.8622 | 59.9818 | 134.5 | 38.0833 | 125.7271 | 59.9813 | 116 | 38.1023 | 106.41 | 59.9739 | 97.5 | 38.0916 | 88.1289 | 59.9708 | 79
38.0906 | 162.3914 | 59.9534 | 153 | 38.084 | 144.8578 | 59.9818 | 134.5 | 38.0917 | 125.726 | 59.9813 | 116 | 38.1107 | 106.4046 | 59.9739 | 97.5 | 38.0999 | 88.1248 | 59.9708 | 79
38.0989 | 162.3898 | 59.9534 | 153 | 38.0924 | 144.8535 | 59.9818 | 134.5 | 38.1 | 125.7249 | 59.9813 | 116 | 38.119 | 106.3991 | 59.9739 | 97.5 | 38.1082 | 88.1208 | 59.9708 | 79
38.1072 | 162.3884 | 59.9534 | 153 | 38.1007 | 144.8493 | 59.9818 | 134.5 | 38.1083 | 125.7237 | 59.9813 | 116 | 38.1273 | 106.3937 | 59.9739 | 97.5 | 38.1166 | 88.1168 | 59.9708 | 79
38.1156 | 162.3869 | 59.9534 | 153 | 38.109 | 144.845 | 59.9818 | 134.5 | 38.1167 | 125.7226 | 59.9813 | 116 | 38.1357 | 106.3883 | 59.9739 | 97.5 | 38.1249 | 88.1127 | 59.9708 | 79
38.1239 | 162.3853 | 59.9534 | 153 | 38.1174 | 144.8407 | 59.9818 | 134.5 | 38.125 | 125.7215 | 59.9813 | 116 | 38.144 | 106.3829 | 59.9739 | 97.5 | 38.1332 | 88.1087 | 59.9708 | 79
38.1323 | 162.3839 | 59.952 | 153 | 38.1257 | 144.8363 | 59.9818 | 134.5 | 38.1334 | 125.7204 | 59.9813 | 116 | 38.1523 | 106.3774 | 59.9739 | 97.5 | 38.1416 | 88.1046 | 59.9708 | 79
38.1406 | 162.3824 | 59.952 | 153 | 38.1341 | 144.8321 | 59.9818 | 134.5 | 38.1417 | 125.7193 | 59.9813 | 116 | 38.1607 | 106.372 | 59.9739 | 97.5 | 38.1499 | 88.1006 | 59.9708 | 79
38.1489 | 162.3808 | 59.952 | 153 | 38.1424 | 144.8278 | 59.9818 | 134.5 | 38.15 | 125.7182 | 59.9813 | 116 | 38.169 | 106.3666 | 59.9739 | 97.5 | 38.1583 | 88.0966 | 59.9708 | 79
38.1573 | 162.3793 | 59.952 | 153 | 38.1507 | 144.8235 | 59.9818 | 134.5 | 38.1584 | 125.717 | 59.9813 | 116 | 38.1774 | 106.3612 | 59.9739 | 97.5 | 38.1666 | 88.0925 | 59.9708 | 79
38.1656 | 162.3778 | 59.952 | 153 | 38.1591 | 144.8192 | 59.9818 | 134.5 | 38.1667 | 125.7159 | 59.9813 | 116 | 38.1857 | 106.3557 | 59.9739 | 97.5 | 38.1749 | 88.0891 | 59.9708 | 79
38.174 | 162.3763 | 59.952 | 153 | 38.1674 | 144.8149 | 59.9818 | 134.5 | 38.175 | 125.7148 | 59.9813 | 116 | 38.194 | 106.3503 | 59.9739 | 97.5 | 38.1833 | 88.0895 | 59.9708 | 79
38.1823 | 162.3748 | 59.952 | 153 | 38.1757 | 144.8106 | 59.98 | 134.5 | 38.1834 | 125.7137 | 59.9813 | 116 | 38.2024 | 106.3449 | 59.9739 | 97.5 | 38.1916 | 88.09 | 59.9708 | 79
38.1906 | 162.3733 | 59.952 | 153 | 38.1841 | 144.8063 | 59.98 | 134.5 | 38.1917 | 125.7126 | 59.9813 | 116 | 38.2107 | 106.3394 | 59.9739 | 97.5 | 38.2 | 88.0905 | 59.9708 | 79
38.199 | 162.3718 | 59.952 | 153 | 38.1924 | 144.802 | 59.98 | 134.5 | 38.2 | 125.7115 | 59.9813 | 116 | 38.2191 | 106.334 | 59.9739 | 97.5 | 38.2083 | 88.091 | 59.9708 | 79
38.2073 | 162.3703 | 59.952 | 153 | 38.2007 | 144.7977 | 59.98 | 134.5 | 38.2084 | 125.7103 | 59.9813 | 116 | 38.2274 | 106.3286 | 59.9739 | 97.5 | 38.2166 | 88.0915 | 59.9708 | 79
38.2157 | 162.3688 | 59.952 | 153 | 38.2091 | 144.7934 | 59.98 | 134.5 | 38.2167 | 125.7092 | 59.9813 | 116 | 38.2357 | 106.3232 | 59.9739 | 97.5 | 38.225 | 88.0919 | 59.9708 | 79
38.224 | 162.3673 | 59.952 | 153 | 38.2174 | 144.7891 | 59.98 | 134.5 | 38.225 | 125.7081 | 59.9813 | 116 | 38.244 | 106.3177 | 59.9739 | 97.5 | 38.2333 | 88.0924 | 59.9708 | 79
38.2323 | 162.3658 | 59.952 | 153 | 38.2257 | 144.7848 | 59.98 | 134.5 | 38.2334 | 125.707 | 59.9802 | 116 | 38.2524 | 106.3123 | 59.9739 | 97.5 | 38.2416 | 88.0929 | 59.9708 | 79
38.2407 | 162.3643 | 59.952 | 153 | 38.2341 | 144.7805 | 59.98 | 134.5 | 38.2417 | 125.7059 | 59.9802 | 116 | 38.2607 | 106.3069 | 59.9739 | 97.5 | 38.25 | 88.0934 | 59.9708 | 79
38.249 | 162.3628 | 59.952 | 153 | 38.2424 | 144.7762 | 59.98 | 134.5 | 38.2501 | 125.7048 | 59.9802 | 116 | 38.2691 | 106.3015 | 59.9739 | 97.5 | 38.2583 | 88.0938 | 59.9708 | 79
38.2574 | 162.3613 | 59.952 | 153 | 38.2508 | 144.7719 | 59.98 | 134.5 | 38.2584 | 125.7036 | 59.9802 | 116 | 38.2774 | 106.296 | 59.9779 | 97.5 | 38.2667 | 88.0943 | 59.9708 | 79
38.2657 | 162.3598 | 59.952 | 153 | 38.2591 | 144.7676 | 59.98 | 134.5 | 38.2667 | 125.7025 | 59.9802 | 116 | 38.2857 | 106.2906 | 59.9779 | 97.5 | 38.275 | 88.0948 | 59.9679 | 79
38.274 | 162.3583 | 59.952 | 153 | 38.2674 | 144.7633 | 59.98 | 134.5 | 38.2751 | 125.7014 | 59.9802 | 116 | 38.2941 | 106.2852 | 59.9779 | 97.5 | 38.2833 | 88.0953 | 59.9679 | 79
38.2824 | 162.3568 | 59.952 | 153 | 38.2758 | 144.759 | 59.98 | 134.5 | 38.2834 | 125.7003 | 59.9802 | 116 | 38.3024 | 106.2797 | 59.9779 | 97.5 | 38.2917 | 88.0958 | 59.9679 | 79
38.2907 | 162.3553 | 59.952 | 153 | 38.2841 | 144.7547 | 59.98 | 134.5 | 38.2917 | 125.6992 | 59.9802 | 116 | 38.3108 | 106.2743 | 59.9779 | 97.5 | 38.3 | 88.0962 | 59.9679 | 79
38.2991 | 162.3538 | 59.952 | 153 | 38.2924 | 144.7504 | 59.98 | 134.5 | 38.3001 | 125.6981 | 59.9802 | 116 | 38.3191 | 106.2689 | 59.9779 | 97.5 | 38.3083 | 88.0967 | 59.9679 | 79
38.3074 | 162.3523 | 59.952 | 153 | 38.3008 | 144.7461 | 59.98 | 134.5 | 38.3084 | 125.6969 | 59.9802 | 116 | 38.3274 | 106.2635 | 59.9779 | 97.5 | 38.3167 | 88.0972 | 59.9679 | 79
38.3157 | 162.3508 | 59.952 | 153 | 38.3091 | 144.7418 | 59.98 | 134.5 | 38.3167 | 125.6958 | 59.9802 | 116 | 38.3358 | 106.258 | 59.9779 | 97.5 | 38.325 | 88.0977 | 59.9679 | 79
38.3241 | 162.3493 | 59.952 | 153 | 38.3174 | 144.7375 | 59.98 | 134.5 | 38.3251 | 125.6947 | 59.9802 | 116 | 38.3441 | 106.2526 | 59.9779 | 97.5 | 38.3334 | 88.0982 | 59.9679 | 79
38.3324 | 162.3478 | 59.9502 | 153 | 38.3258 | 144.7332 | 59.98 | 134.5 | 38.3334 | 125.6936 | 59.9802 | 116 | 38.3524 | 106.2472 | 59.9779 | 97.5 | 38.3417 | 88.0986 | 59.9679 | 79
38.3408 | 162.3463 | 59.9502 | 153 | 38.3341 | 144.7289 | 59.98 | 134.5 | 38.3418 | 125.6925 | 59.9802 | 116 | 38.3608 | 106.2418 | 59.9779 | 97.5 | 38.35 | 88.0991 | 59.9679 | 79
38.3491 | 162.3448 | 59.9502 | 153 | 38.3424 | 144.7246 | 59.98 | 134.5 | 38.3501 | 125.6914 | 59.9802 | 116 | 38.3691 | 106.2363 | 59.9779 | 97.5 | 38.3584 | 88.0996 | 59.9679 | 79
38.3574 | 162.3433 | 59.9502 | 153 | 38.3508 | 144.7203 | 59.98 | 134.5 | 38.3584 | 125.6902 | 59.9802 | 116 | 38.3774 | 106.2309 | 59.9779 | 97.5 | 38.3667 | 88.1001 | 59.9679 | 79
38.3658 | 162.3418 | 59.9502 | 153 | 38.3591 | 144.716 | 59.98 | 134.5 | 38.3668 | 125.6891 | 59.9802 | 116 | 38.3858 | 106.2255 | 59.9779 | 97.5 | 38.3751 | 88.1005 | 59.9679 | 79
38.3741 | 162.3403 | 59.9502 | 153 | 38.3675 | 144.7117 | 59.98 | 134.5 | 38.3751 | 125.688 | 59.9802 | 116 | 38.3941 | 106.22 | 59.9779 | 97.5 | 38.3834 | 88.101 | 59.9679 | 79
38.3825 | 162.3388 | 59.9502 | 153 | 38.3758 | 144.7074 | 59.9802 | 134.5 | 38.3834 | 125.6869 | 59.9802 | 116 | 38.4024 | 106.2146 | 59.9779 | 97.5 | 38.3917 | 88.1015 | 59.9679 | 79
38.3908 | 162.3373 | 59.9502 | 153 | 38.3841 | 144.7031 | 59.9802 | 134.5 | 38.3918 | 125.6858 | 59.9802 | 116 | 38.4108 | 106.2092 | 59.9779 | 97.5 | 38.4001 | 88.102 | 59.9679 | 79
38.3991 | 162.3356 | 59.9502 | 153 | 38.3925 | 144.6988 | 59.9802 | 134.5 | 38.4001 | 125.6847 | 59.9802 | 116 | 38.4191 | 106.2038 | 59.9779 | 97.5 | 38.4084 | 88.1025 | 59.9679 | 79
38.4075 | 162.3327 | 59.9502 | 153 | 38.4008 | 144.6945 | 59.9802 | 134.5 | 38.4084 | 125.6835 | 59.9802 | 116 | 38.4275 | 106.1983 | 59.9779 | 97.5 | 38.4167 | 88.1029 | 59.9679 | 79
38.4158 | 162.3297 | 59.9502 | 153 | 38.4091 | 144.6902 | 59.9802 | 134.5 | 38.4168 | 125.6824 | 59.9802 | 116 | 38.4358 | 106.1929 | 59.9779 | 97.5 | 38.425 | 88.1034 | 59.9679 | 79
38.4242 | 162.3268 | 59.9502 | 153 | 38.4175 | 144.6859 | 59.9802 | 134.5 | 38.4251 | 125.6813 | 59.9802 | 116 | 38.4441 | 106.1875 | 59.9779 | 97.5 | 38.4334 | 88.1039 | 59.9679 | 79
38.4325 | 162.3238 | 59.9502 | 153 | 38.4258 | 144.6816 | 59.9802 | 134.5 | 38.4334 | 125.6802 | 59.9793 | 116 | 38.4525 | 106.1821 | 59.9779 | 97.5 | 38.4418 | 88.1044 | 59.9679 | 79
38.4408 | 162.3208 | 59.9502 | 153 | 38.4341 | 144.6773 | 59.9802 | 134.5 | 38.4418 | 125.6791 | 59.9793 | 116 | 38.4608 | 106.1766 | 59.9779 | 97.5 | 38.4501 | 88.1049 | 59.9679 | 79
38.4492 | 162.3179 | 59.9502 | 153 | 38.4425 | 144.673 | 59.9802 | 134.5 | 38.4501 | 125.6792 | 59.9793 | 116 | 38.4691 | 106.1712 | 59.9779 | 97.5 | 38.4584 | 88.1053 | 59.9679 | 79
38.4575 | 162.3149 | 59.9502 | 153 | 38.4508 | 144.6687 | 59.9802 | 134.5 | 38.4585 | 125.6795 | 59.9793 | 116 | 38.4775 | 106.1658 | 59.9819 | 97.5 | 38.4667 | 88.1058 | 59.9679 | 79
38.4659 | 162.312 | 59.9502 | 153 | 38.4592 | 144.6644 | 59.9802 | 134.5 | 38.4668 | 125.6797 | 59.9793 | 116 | 38.4858 | 106.1604 | 59.9819 | 97.5 | 38.4751 | 88.1063 | 59.9646 | 79
38.4742 | 162.309 | 59.9502 | 153 | 38.4675 | 144.6601 | 59.9802 | 134.5 | 38.4751 | 125.68 | 59.9793 | 116 | 38.4941 | 106.1549 | 59.9819 | 97.5 | 38.4835 | 88.1068 | 59.9646 | 79
38.4826 | 162.306 | 59.9502 | 153 | 38.4758 | 144.6558 | 59.9802 | 134.5 | 38.4835 | 125.6802 | 59.9793 | 116 | 38.5025 | 106.1507 | 59.9819 | 97.5 | 38.4918 | 88.1073 | 59.9646 | 79
38.4909 | 162.3031 | 59.9502 | 153 | 38.4842 | 144.6515 | 59.9802 | 134.5 | 38.4918 | 125.6805 | 59.9793 | 116 | 38.5108 | 106.1494 | 59.9819 | 97.5 | 38.5001 | 88.1077 | 59.9646 | 79
38.4992 | 162.3001 | 59.9502 | 153 | 38.4925 | 144.6472 | 59.9802 | 134.5 | 38.5002 | 125.6807 | 59.9793 | 116 | 38.5192 | 106.1481 | 59.9819 | 97.5 | 38.5084 | 88.1082 | 59.9646 | 79
38.5076 | 162.2971 | 59.9502 | 153 | 38.5008 | 144.6429 | 59.9802 | 134.5 | 38.5085 | 125.6809 | 59.9793 | 116 | 38.5275 | 106.1469 | 59.9819 | 97.5 | 38.5168 | 88.1087 | 59.9646 | 79
38.5159 | 162.2942 | 59.9502 | 153 | 38.5092 | 144.6386 | 59.9802 | 134.5 | 38.5168 | 125.6812 | 59.9793 | 116 | 38.5358 | 106.1456 | 59.9819 | 97.5 | 38.5251 | 88.1092 | 59.9646 | 79
38.5242 | 162.2912 | 59.9502 | 153 | 38.5175 | 144.6348 | 59.9802 | 134.5 | 38.5251 | 125.6814 | 59.9793 | 116 | 38.5442 | 106.1443 | 59.9819 | 97.5 | 38.5334 | 88.1096 | 59.9646 | 79
38.5326 | 162.2883 | 59.9499 | 153 | 38.5258 | 144.6312 | 59.9802 | 134.5 | 38.5335 | 125.6817 | 59.9793 | 116 | 38.5525 | 106.1431 | 59.9819 | 97.5 | 38.5418 | 88.1101 | 59.9646 | 79
38.5409 | 162.2853 | 59.9499 | 153 | 38.5342 | 144.6277 | 59.9802 | 134.5 | 38.5418 | 125.6819 | 59.9793 | 116 | 38.5608 | 106.1418 | 59.9819 | 97.5 | 38.5502 | 88.1106 | 59.9646 | 79
38.5493 | 162.2823 | 59.9499 | 153 | 38.5425 | 144.6241 | 59.9802 | 134.5 | 38.5502 | 125.6822 | 59.9793 | 116 | 38.5692 | 106.1405 | 59.9819 | 97.5 | 38.5585 | 88.1111 | 59.9646 | 79
38.5576 | 162.2794 | 59.9499 | 153 | 38.5508 | 144.6206 | 59.9802 | 134.5 | 38.5585 | 125.6824 | 59.9793 | 116 | 38.5775 | 106.1393 | 59.9819 | 97.5 | 38.5668 | 88.1116 | 59.9646 | 79
38.5659 | 162.2764 | 59.9499 | 153 | 38.5592 | 144.6171 | 59.9802 | 134.5 | 38.5668 | 125.6827 | 59.9793 | 116 | 38.5858 | 106.138 | 59.9819 | 97.5 | 38.5751 | 88.112 | 59.9646 | 79
38.5743 | 162.2735 | 59.9499 | 153 | 38.5675 | 144.6135 | 59.9802 | 134.5 | 38.5752 | 125.6829 | 59.9793 | 116 | 38.5942 | 106.1367 | 59.9819 | 97.5 | 38.5835 | 88.1125 | 59.9646 | 79
38.5826 | 162.2705 | 59.9499 | 153 | 38.5759 | 144.61 | 59.9807 | 134.5 | 38.5835 | 125.6832 | 59.9793 | 116 | 38.6025 | 106.1355 | 59.9819 | 97.5 | 38.5919 | 88.113 | 59.9646 | 79
38.591 | 162.2675 | 59.9499 | 153 | 38.5842 | 144.6064 | 59.9807 | 134.5 | 38.5918 | 125.6834 | 59.9793 | 116 | 38.6108 | 106.1342 | 59.9819 | 97.5 | 38.6002 | 88.1135 | 59.9646 | 79
38.5993 | 162.2646 | 59.9499 | 153 | 38.5925 | 144.6029 | 59.9807 | 134.5 | 38.6002 | 125.6836 | 59.9793 | 116 | 38.6192 | 106.1329 | 59.9819 | 97.5 | 38.6085 | 88.114 | 59.9646 | 79
38.6076 | 162.2616 | 59.9499 | 153 | 38.6009 | 144.5993 | 59.9807 | 134.5 | 38.6085 | 125.6839 | 59.9793 | 116 | 38.6275 | 106.1317 | 59.9819 | 97.5 | 38.6168 | 88.1144 | 59.9646 | 79
38.616 | 162.2587 | 59.9499 | 153 | 38.6092 | 144.5958 | 59.9807 | 134.5 | 38.6169 | 125.6841 | 59.9793 | 116 | 38.6359 | 106.1304 | 59.9819 | 97.5 | 38.6252 | 88.1149 | 59.9646 | 79
38.6243 | 162.2557 | 59.9499 | 153 | 38.6176 | 144.5922 | 59.9807 | 134.5 | 38.6252 | 125.6844 | 59.9793 | 116 | 38.6442 | 106.1291 | 59.9819 | 97.5 | 38.6335 | 88.1154 | 59.9646 | 79
38.6327 | 162.2527 | 59.9499 | 153 | 38.6259 | 144.5887 | 59.9807 | 134.5 | 38.6335 | 125.6846 | 59.9788 | 116 | 38.6525 | 106.1279 | 59.9819 | 97.5 | 38.6418 | 88.1159 | 59.9646 | 79
38.641 | 162.2498 | 59.9499 | 153 | 38.6342 | 144.5851 | 59.9807 | 134.5 | 38.6418 | 125.6849 | 59.9788 | 116 | 38.6609 | 106.1266 | 59.9819 | 97.5 | 38.6502 | 88.1163 | 59.9646 | 79
38.6493 | 162.2468 | 59.9499 | 153 | 38.6425 | 144.5816 | 59.9807 | 134.5 | 38.6502 | 125.6851 | 59.9788 | 116 | 38.6692 | 106.1253 | 59.9819 | 97.5 | 38.6586 | 88.1168 | 59.9646 | 79
38.6577 | 162.2439 | 59.9499 | 153 | 38.6509 | 144.578 | 59.9807 | 134.5 | 38.6585 | 125.6854 | 59.9788 | 116 | 38.6775 | 106.1241 | 59.9833 | 97.5 | 38.6669 | 88.1173 | 59.9646 | 79
38.666 | 162.2409 | 59.9499 | 153 | 38.6592 | 144.5745 | 59.9807 | 134.5 | 38.6669 | 125.6856 | 59.9788 | 116 | 38.6859 | 106.1228 | 59.9833 | 97.5 | 38.6752 | 88.1178 | 59.9635 | 79
38.6744 | 162.2379 | 59.9499 | 153 | 38.6676 | 144.5709 | 59.9807 | 134.5 | 38.6752 | 125.6859 | 59.9788 | 116 | 38.6942 | 106.1215 | 59.9833 | 97.5 | 38.6835 | 88.1183 | 59.9635 | 79
38.6827 | 162.235 | 59.9499 | 153 | 38.6759 | 144.5674 | 59.9807 | 134.5 | 38.6835 | 125.6861 | 59.9788 | 116 | 38.7025 | 106.1203 | 59.9833 | 97.5 | 38.6919 | 88.1187 | 59.9635 | 79
38.691 | 162.232 | 59.9499 | 153 | 38.6842 | 144.5638 | 59.9807 | 134.5 | 38.6919 | 125.6863 | 59.9788 | 116 | 38.7109 | 106.119 | 59.9833 | 97.5 | 38.7003 | 88.1192 | 59.9635 | 79
38.6994 | 162.2291 | 59.9499 | 153 | 38.6926 | 144.5603 | 59.9807 | 134.5 | 38.7002 | 125.6866 | 59.9788 | 116 | 38.7192 | 106.1177 | 59.9833 | 97.5 | 38.7086 | 88.1197 | 59.9635 | 79
38.7077 | 162.2261 | 59.9499 | 153 | 38.7009 | 144.5567 | 59.9807 | 134.5 | 38.7086 | 125.6868 | 59.9788 | 116 | 38.7275 | 106.1165 | 59.9833 | 97.5 | 38.7169 | 88.1165 | 59.9635 | 79
38.7161 | 162.2231 | 59.9499 | 153 | 38.7092 | 144.5532 | 59.9807 | 134.5 | 38.7169 | 125.6871 | 59.9788 | 116 | 38.7359 | 106.1152 | 59.9833 | 97.5 | 38.7252 | 88.1071 | 59.9635 | 79
38.7244 | 162.2202 | 59.9499 | 153 | 38.7176 | 144.5497 | 59.9807 | 134.5 | 38.7252 | 125.6873 | 59.9788 | 116 | 38.7442 | 106.1139 | 59.9833 | 97.5 | 38.7336 | 88.0976 | 59.9635 | 79
38.7327 | 162.2172 | 59.9485 | 153 | 38.7259 | 144.5461 | 59.9807 | 134.5 | 38.7336 | 125.6876 | 59.9788 | 116 | 38.7526 | 106.1127 | 59.9833 | 97.5 | 38.7419 | 88.0882 | 59.9635 | 79
38.7411 | 162.2143 | 59.9485 | 153 | 38.7343 | 144.5426 | 59.9807 | 134.5 | 38.7419 | 125.6878 | 59.9788 | 116 | 38.7609 | 106.1114 | 59.9833 | 97.5 | 38.7502 | 88.0787 | 59.9635 | 79
38.7494 | 162.2113 | 59.9485 | 153 | 38.7426 | 144.539 | 59.9807 | 134.5 | 38.7502 | 125.6881 | 59.9788 | 116 | 38.7692 | 106.1101 | 59.9833 | 97.5 | 38.7586 | 88.0693 | 59.9635 | 79
38.7578 | 162.2083 | 59.9485 | 153 | 38.7509 | 144.5355 | 59.9807 | 134.5 | 38.7586 | 125.6883 | 59.9788 | 116 | 38.7776 | 106.1089 | 59.9833 | 97.5 | 38.767 | 88.0598 | 59.9635 | 79
38.7661 | 162.2054 | 59.9485 | 153 | 38.7592 | 144.5319 | 59.9807 | 134.5 | 38.7669 | 125.6885 | 59.9788 | 116 | 38.7859 | 106.1076 | 59.9833 | 97.5 | 38.7753 | 88.0504 | 59.9635 | 79
38.7745 | 162.2024 | 59.9485 | 153 | 38.7676 | 144.5284 | 59.9807 | 134.5 | 38.7752 | 125.6888 | 59.9788 | 116 | 38.7942 | 106.1063 | 59.9833 | 97.5 | 38.7836 | 88.0409 | 59.9635 | 79
38.7828 | 162.1995 | 59.9485 | 153 | 38.7759 | 144.5248 | 59.981 | 134.5 | 38.7836 | 125.689 | 59.9788 | 116 | 38.8026 | 106.1051 | 59.9833 | 97.5 | 38.7919 | 88.0315 | 59.9635 | 79
38.7911 | 162.1965 | 59.9485 | 153 | 38.7843 | 144.5213 | 59.981 | 134.5 | 38.7919 | 125.6893 | 59.9788 | 116 | 38.8109 | 106.1038 | 59.9833 | 97.5 | 38.8003 | 88.022 | 59.9635 | 79
38.7995 | 162.1935 | 59.9485 | 153 | 38.7926 | 144.5177 | 59.981 | 134.5 | 38.8002 | 125.6895 | 59.9788 | 116 | 38.8192 | 106.1025 | 59.9833 | 97.5 | 38.8087 | 88.0126 | 59.9635 | 79
38.8078 | 162.1906 | 59.9485 | 153 | 38.8009 | 144.5142 | 59.981 | 134.5 | 38.8086 | 125.6898 | 59.9788 | 116 | 38.8276 | 106.1013 | 59.9833 | 97.5 | 38.817 | 88.0031 | 59.9635 | 79
38.8162 | 162.1876 | 59.9485 | 153 | 38.8093 | 144.5106 | 59.981 | 134.5 | 38.8169 | 125.69 | 59.9788 | 116 | 38.8359 | 106.1 | 59.9833 | 97.5 | 38.8253 | 87.9937 | 59.9635 | 79
38.8245 | 162.1847 | 59.9485 | 153 | 38.8176 | 144.5071 | 59.981 | 134.5 | 38.8253 | 125.6903 | 59.9788 | 116 | 38.8442 | 106.0987 | 59.9833 | 97.5 | 38.8336 | 87.9842 | 59.9635 | 79
38.8328 | 162.1817 | 59.9485 | 153 | 38.826 | 144.5035 | 59.981 | 134.5 | 38.8336 | 125.6905 | 59.9788 | 116 | 38.8526 | 106.0975 | 59.9833 | 97.5 | 38.842 | 87.9748 | 59.9635 | 79
38.8412 | 162.1787 | 59.9485 | 153 | 38.8343 | 144.5 | 59.981 | 134.5 | 38.8419 | 125.6908 | 59.9788 | 116 | 38.8609 | 106.0962 | 59.9833 | 97.5 | 38.8503 | 87.9653 | 59.9635 | 79
38.8495 | 162.1758 | 59.9485 | 153 | 38.8426 | 144.4965 | 59.981 | 134.5 | 38.8503 | 125.691 | 59.9788 | 116 | 38.8693 | 106.0949 | 59.9833 | 97.5 | 38.8586 | 87.9559 | 59.9635 | 79
38.8579 | 162.1728 | 59.9485 | 153 | 38.851 | 144.4929 | 59.981 | 134.5 | 38.8586 | 125.6912 | 59.9788 | 116 | 38.8776 | 106.0937 | 59.9843 | 97.5 | 38.867 | 87.9464 | 59.9635 | 79
38.8662 | 162.1699 | 59.9485 | 153 | 38.8593 | 144.4894 | 59.981 | 134.5 | 38.8669 | 125.6915 | 59.9788 | 116 | 38.8859 | 106.0924 | 59.9843 | 97.5 | 38.8754 | 87.937 | 59.9647 | 79
38.8745 | 162.1669 | 59.9485 | 153 | 38.8676 | 144.4858 | 59.981 | 134.5 | 38.8753 | 125.6917 | 59.9788 | 116 | 38.8943 | 106.0911 | 59.9843 | 97.5 | 38.8837 | 87.9275 | 59.9647 | 79
38.8829 | 162.1639 | 59.9485 | 153 | 38.8759 | 144.4823 | 59.981 | 134.5 | 38.8836 | 125.692 | 59.9788 | 116 | 38.9026 | 106.0899 | 59.9843 | 97.5 | 38.892 | 87.9181 | 59.9647 | 79
38.8912 | 162.161 | 59.9485 | 153 | 38.8843 | 144.4787 | 59.981 | 134.5 | 38.8919 | 125.6922 | 59.9788 | 116 | 38.9109 | 106.0886 | 59.9843 | 97.5 | 38.9003 | 87.9086 | 59.9647 | 79
38.8996 | 162.158 | 59.9485 | 153 | 38.8926 | 144.4752 | 59.981 | 134.5 | 38.9003 | 125.6925 | 59.9788 | 116 | 38.9193 | 106.0873 | 59.9843 | 97.5 | 38.9087 | 87.8992 | 59.9647 | 79
38.9079 | 162.1551 | 59.9485 | 153 | 38.901 | 144.4716 | 59.981 | 134.5 | 38.9086 | 125.6927 | 59.9788 | 116 | 38.9276 | 106.0861 | 59.9843 | 97.5 | 38.9171 | 87.8897 | 59.9647 | 79
38.9163 | 162.1514 | 59.9485 | 153 | 38.9093 | 144.4681 | 59.981 | 134.5 | 38.917 | 125.693 | 59.9788 | 116 | 38.9359 | 106.0848 | 59.9843 | 97.5 | 38.9254 | 87.8803 | 59.9647 | 79
38.9246 | 162.1477 | 59.9485 | 153 | 38.9176 | 144.4645 | 59.981 | 134.5 | 38.9253 | 125.6932 | 59.9788 | 116 | 38.9443 | 106.0835 | 59.9843 | 97.5 | 38.9337 | 87.8708 | 59.9647 | 79
38.9329 | 162.1441 | 59.9483 | 153 | 38.926 | 144.461 | 59.981 | 134.5 | 38.9336 | 125.6935 | 59.9788 | 116 | 38.9526 | 106.0823 | 59.9843 | 97.5 | 38.942 | 87.8614 | 59.9647 | 79
38.9413 | 162.1404 | 59.9483 | 153 | 38.9343 | 144.4574 | 59.981 | 134.5 | 38.942 | 125.6937 | 59.9788 | 116 | 38.9609 | 106.081 | 59.9843 | 97.5 | 38.9504 | 87.8519 | 59.9647 | 79
38.9496 | 162.1367 | 59.9483 | 153 | 38.9427 | 144.4539 | 59.981 | 134.5 | 38.9503 | 125.6939 | 59.9788 | 116 | 38.9693 | 106.0797 | 59.9843 | 97.5 | 38.9587 | 87.8425 | 59.9647 | 79
38.9579 | 162.133 | 59.9483 | 153 | 38.951 | 144.4503 | 59.981 | 134.5 | 38.9586 | 125.6905 | 59.9788 | 116 | 38.9776 | 106.0785 | 59.9843 | 97.5 | 38.967 | 87.833 | 59.9647 | 79
38.9663 | 162.1294 | 59.9483 | 153 | 38.9593 | 144.4468 | 59.981 | 134.5 | 38.967 | 125.6859 | 59.9788 | 116 | 38.986 | 106.0772 | 59.9843 | 97.5 | 38.9754 | 87.8236 | 59.9647 | 79
38.9746 | 162.1257 | 59.9483 | 153 | 38.9677 | 144.4433 | 59.981 | 134.5 | 38.9753 | 125.6813 | 59.9788 | 116 | 38.9943 | 106.0759 | 59.9843 | 97.5 | 38.9838 | 87.8141 | 59.9647 | 79
38.983 | 162.122 | 59.9483 | 153 | 38.976 | 144.4397 | 59.9833 | 134.5 | 38.9836 | 125.6767 | 59.9788 | 116 | 39.0026 | 106.0747 | 59.9843 | 97.5 | 38.9921 | 87.8047 | 59.9647 | 79
38.9913 | 162.1183 | 59.9483 | 153 | 38.9843 | 144.4362 | 59.9833 | 134.5 | 38.992 | 125.6721 | 59.9788 | 116 | 39.011 | 106.0734 | 59.9843 | 97.5 | 39.0004 | 87.7952 | 59.9647 | 79
38.9997 | 162.1147 | 59.9483 | 153 | 38.9927 | 144.4326 | 59.9833 | 134.5 | 39.0003 | 125.6675 | 59.9788 | 116 | 39.0193 | 106.0721 | 59.9843 | 97.5 | 39.0087 | 87.7858 | 59.9647 | 79
39.008 | 162.111 | 59.9483 | 153 | 39.001 | 144.4291 | 59.9833 | 134.5 | 39.0087 | 125.6629 | 59.9788 | 116 | 39.0276 | 106.0704 | 59.9843 | 97.5 | 39.0171 | 87.7763 | 59.9647 | 79
39.0163 | 162.1073 | 59.9483 | 153 | 39.0093 | 144.4255 | 59.9833 | 134.5 | 39.017 | 125.6583 | 59.9788 | 116 | 39.036 | 106.0686 | 59.9843 | 97.5 | 39.0255 | 87.7669 | 59.9647 | 79
39.0247 | 162.1037 | 59.9483 | 153 | 39.0177 | 144.422 | 59.9833 | 134.5 | 39.0253 | 125.6537 | 59.9788 | 116 | 39.0443 | 106.0668 | 59.9843 | 97.5 | 39.0338 | 87.7574 | 59.9647 | 79
39.033 | 162.1 | 59.9483 | 153 | 39.026 | 144.4182 | 59.9833 | 134.5 | 39.0337 | 125.6491 | 59.9805 | 116 | 39.0526 | 106.0651 | 59.9843 | 97.5 | 39.0421 | 87.748 | 59.9647 | 79
39.0414 | 162.0963 | 59.9483 | 153 | 39.0343 | 144.4143 | 59.9833 | 134.5 | 39.042 | 125.6445 | 59.9805 | 116 | 39.061 | 106.0633 | 59.9843 | 97.5 | 39.0504 | 87.7385 | 59.9647 | 79
39.0497 | 162.0926 | 59.9483 | 153 | 39.0427 | 144.4103 | 59.9833 | 134.5 | 39.0503 | 125.6399 | 59.9805 | 116 | 39.0693 | 106.0615 | 59.9843 | 97.5 | 39.0588 | 87.7291 | 59.9647 | 79
39.058 | 162.089 | 59.9483 | 153 | 39.051 | 144.4063 | 59.9833 | 134.5 | 39.0587 | 125.6353 | 59.9805 | 116 | 39.0776 | 106.0597 | 59.9843 | 97.5 | 39.0671 | 87.7196 | 59.9647 | 79
39.0664 | 162.0853 | 59.9483 | 153 | 39.0594 | 144.4024 | 59.9833 | 134.5 | 39.067 | 125.6307 | 59.9805 | 116 | 39.086 | 106.0579 | 59.9843 | 97.5 | 39.0754 | 87.7102 | 59.9675 | 79
39.0747 | 162.0816 | 59.9483 | 153 | 39.0677 | 144.3984 | 59.9833 | 134.5 | 39.0753 | 125.6261 | 59.9805 | 116 | 39.0943 | 106.0561 | 59.9843 | 97.5 | 39.0838 | 87.7007 | 59.9675 | 79
39.0831 | 162.0779 | 59.9483 | 153 | 39.076 | 144.3944 | 59.9833 | 134.5 | 39.0837 | 125.6215 | 59.9805 | 116 | 39.1027 | 106.0544 | 59.9843 | 97.5 | 39.0922 | 87.6913 | 59.9675 | 79
39.0914 | 162.0743 | 59.9483 | 153 | 39.0844 | 144.3905 | 59.9833 | 134.5 | 39.092 | 125.6169 | 59.9805 | 116 | 39.111 | 106.0526 | 59.9843 | 97.5 | 39.1005 | 87.6818 | 59.9675 | 79
39.0997 | 162.0706 | 59.9483 | 153 | 39.0927 | 144.3865 | 59.9833 | 134.5 | 39.1003 | 125.6123 | 59.9805 | 116 | 39.1193 | 106.0508 | 59.9843 | 97.5 | 39.1088 | 87.6724 | 59.9675 | 79
39.1081 | 162.0669 | 59.9483 | 153 | 39.101 | 144.3825 | 59.9833 | 134.5 | 39.1087 | 125.6077 | 59.9805 | 116 | 39.1277 | 106.049 | 59.9843 | 97.5 | 39.1171 | 87.6629 | 59.9675 | 79
39.1164 | 162.0633 | 59.9483 | 153 | 39.1094 | 144.3786 | 59.9833 | 134.5 | 39.117 | 125.6031 | 59.9805 | 116 | 39.136 | 106.0472 | 59.9843 | 97.5 | 39.1255 | 87.6535 | 59.9675 | 79
39.1248 | 162.0596 | 59.9483 | 153 | 39.1177 | 144.3746 | 59.9833 | 134.5 | 39.1254 | 125.5985 | 59.9805 | 116 | 39.1443 | 106.0454 | 59.9843 | 97.5 | 39.1339 | 87.644 | 59.9675 | 79
39.1331 | 162.0559 | 59.949 | 153 | 39.126 | 144.3706 | 59.9833 | 134.5 | 39.1337 | 125.5939 | 59.9805 | 116 | 39.1526 | 106.0436 | 59.9843 | 97.5 | 39.1422 | 87.6346 | 59.9675 | 79
39.1414 | 162.0522 | 59.949 | 153 | 39.1344 | 144.3667 | 59.9833 | 134.5 | 39.142 | 125.5893 | 59.9805 | 116 | 39.161 | 106.0419 | 59.9843 | 97.5 | 39.1505 | 87.6251 | 59.9675 | 79
39.1498 | 162.0486 | 59.949 | 153 | 39.1427 | 144.3627 | 59.9833 | 134.5 | 39.1504 | 125.5847 | 59.9805 | 116 | 39.1693 | 106.0401 | 59.9843 | 97.5 | 39.1588 | 87.6157 | 59.9675 | 79
39.1581 | 162.0449 | 59.949 | 153 | 39.151 | 144.3587 | 59.9833 | 134.5 | 39.1587 | 125.5801 | 59.9805 | 116 | 39.1777 | 106.0383 | 59.9843 | 97.5 | 39.1672 | 87.6062 | 59.9675 | 79
39.1665 | 162.0412 | 59.949 | 153 | 39.1594 | 144.3548 | 59.9833 | 134.5 | 39.1671 | 125.5755 | 59.9805 | 116 | 39.186 | 106.0365 | 59.9843 | 97.5 | 39.1755 | 87.5968 | 59.9675 | 79
39.1748 | 162.0376 | 59.949 | 153 | 39.1677 | 144.3508 | 59.9833 | 134.5 | 39.1754 | 125.5709 | 59.9805 | 116 | 39.1943 | 106.0347 | 59.9843 | 97.5 | 39.1838 | 87.5873 | 59.9675 | 79
39.1831 | 162.0339 | 59.949 | 153 | 39.1761 | 144.3468 | 59.9855 | 134.5 | 39.1837 | 125.5663 | 59.9805 | 116 | 39.2027 | 106.0329 | 59.9843 | 97.5 | 39.1922 | 87.5779 | 59.9675 | 79
39.1915 | 162.0302 | 59.949 | 153 | 39.1844 | 144.3428 | 59.9855 | 134.5 | 39.192 | 125.5617 | 59.9805 | 116 | 39.211 | 106.0312 | 59.9843 | 97.5 | 39.2005 | 87.5684 | 59.9675 | 79
39.1998 | 162.0265 | 59.949 | 153 | 39.1927 | 144.3389 | 59.9855 | 134.5 | 39.2004 | 125.5571 | 59.9805 | 116 | 39.2194 | 106.0294 | 59.9843 | 97.5 | 39.2089 | 87.559 | 59.9675 | 79
39.2082 | 162.0229 | 59.949 | 153 | 39.201 | 144.3349 | 59.9855 | 134.5 | 39.2087 | 125.5524 | 59.9805 | 116 | 39.2277 | 106.0276 | 59.9843 | 97.5 | 39.2172 | 87.5495 | 59.9675 | 79
39.2165 | 162.0192 | 59.949 | 153 | 39.2094 | 144.3309 | 59.9855 | 134.5 | 39.217 | 125.5478 | 59.9805 | 116 | 39.236 | 106.0258 | 59.9843 | 97.5 | 39.2255 | 87.5416 | 59.9675 | 79
39.2248 | 162.0155 | 59.949 | 153 | 39.2177 | 144.327 | 59.9855 | 134.5 | 39.2254 | 125.5432 | 59.9805 | 116 | 39.2444 | 106.024 | 59.9843 | 97.5 | 39.2339 | 87.5398 | 59.9675 | 79
39.2332 | 162.0118 | 59.949 | 153 | 39.226 | 144.323 | 59.9855 | 134.5 | 39.2337 | 125.5386 | 59.9825 | 116 | 39.2527 | 106.0222 | 59.9843 | 97.5 | 39.2422 | 87.5379 | 59.9675 | 79
39.2415 | 162.0082 | 59.949 | 153 | 39.2344 | 144.319 | 59.9855 | 134.5 | 39.2421 | 125.534 | 59.9825 | 116 | 39.261 | 106.0205 | 59.9843 | 97.5 | 39.2505 | 87.536 | 59.9675 | 79
39.2499 | 162.0045 | 59.949 | 153 | 39.2427 | 144.3151 | 59.9855 | 134.5 | 39.2504 | 125.5294 | 59.9825 | 116 | 39.2693 | 106.0187 | 59.9843 | 97.5 | 39.2589 | 87.5342 | 59.9675 | 79
39.2582 | 162.0008 | 59.949 | 153 | 39.2511 | 144.3111 | 59.9855 | 134.5 | 39.2587 | 125.5248 | 59.9825 | 116 | 39.2777 | 106.0169 | 59.9832 | 97.5 | 39.2672 | 87.5323 | 59.9675 | 79
39.2665 | 161.9971 | 59.949 | 153 | 39.2594 | 144.3071 | 59.9855 | 134.5 | 39.2671 | 125.5202 | 59.9825 | 116 | 39.286 | 106.0151 | 59.9832 | 97.5 | 39.2756 | 87.5305 | 59.9707 | 79
39.2749 | 161.9935 | 59.949 | 153 | 39.2677 | 144.3032 | 59.9855 | 134.5 | 39.2754 | 125.5156 | 59.9825 | 116 | 39.2944 | 106.0133 | 59.9832 | 97.5 | 39.2839 | 87.5286 | 59.9707 | 79
39.2832 | 161.9898 | 59.949 | 153 | 39.2761 | 144.2992 | 59.9855 | 134.5 | 39.2838 | 125.511 | 59.9825 | 116 | 39.3027 | 106.0115 | 59.9832 | 97.5 | 39.2922 | 87.5267 | 59.9707 | 79
39.2916 | 161.9861 | 59.949 | 153 | 39.2844 | 144.2952 | 59.9855 | 134.5 | 39.2921 | 125.5064 | 59.9825 | 116 | 39.311 | 106.0098 | 59.9832 | 97.5 | 39.3006 | 87.5249 | 59.9707 | 79
39.2999 | 161.9825 | 59.949 | 153 | 39.2928 | 144.2913 | 59.9855 | 134.5 | 39.3004 | 125.5018 | 59.9825 | 116 | 39.3194 | 106.008 | 59.9832 | 97.5 | 39.3089 | 87.523 | 59.9707 | 79
39.3083 | 161.9788 | 59.949 | 153 | 39.3011 | 144.2873 | 59.9855 | 134.5 | 39.3087 | 125.4972 | 59.9825 | 116 | 39.3277 | 106.0062 | 59.9832 | 97.5 | 39.3173 | 87.5212 | 59.9707 | 79
39.3166 | 161.9751 | 59.949 | 153 | 39.3094 | 144.2833 | 59.9855 | 134.5 | 39.3171 | 125.4926 | 59.9825 | 116 | 39.3361 | 106.0044 | 59.9832 | 97.5 | 39.3256 | 87.5193 | 59.9707 | 79
39.3249 | 161.9714 | 59.949 | 153 | 39.3177 | 144.2794 | 59.9855 | 134.5 | 39.3254 | 125.488 | 59.9825 | 116 | 39.3444 | 106.0026 | 59.9832 | 97.5 | 39.3339 | 87.5174 | 59.9707 | 79
39.3333 | 161.9678 | 59.9496 | 153 | 39.3261 | 144.2754 | 59.9855 | 134.5 | 39.3338 | 125.4834 | 59.9825 | 116 | 39.3527 | 106.0008 | 59.9832 | 97.5 | 39.3423 | 87.5156 | 59.9707 | 79
39.3416 | 161.9641 | 59.9496 | 153 | 39.3344 | 144.2714 | 59.9855 | 134.5 | 39.3421 | 125.4788 | 59.9825 | 116 | 39.3611 | 105.9991 | 59.9832 | 97.5 | 39.3506 | 87.5137 | 59.9707 | 79
39.35 | 161.9604 | 59.9496 | 153 | 39.3427 | 144.2675 | 59.9855 | 134.5 | 39.3504 | 125.4742 | 59.9825 | 116 | 39.3694 | 105.9973 | 59.9832 | 97.5 | 39.3589 | 87.5119 | 59.9707 | 79
39.3583 | 161.9567 | 59.9496 | 153 | 39.3511 | 144.2635 | 59.9855 | 134.5 | 39.3588 | 125.4696 | 59.9825 | 116 | 39.3777 | 105.9955 | 59.9832 | 97.5 | 39.3672 | 87.51 | 59.9707 | 79
39.3666 | 161.9531 | 59.9496 | 153 | 39.3594 | 144.2595 | 59.9855 | 134.5 | 39.3671 | 125.465 | 59.9825 | 116 | 39.386 | 105.9937 | 59.9832 | 97.5 | 39.3756 | 87.5081 | 59.9707 | 79
39.375 | 161.9494 | 59.9496 | 153 | 39.3678 | 144.2556 | 59.9855 | 134.5 | 39.3754 | 125.4604 | 59.9825 | 116 | 39.3944 | 105.9919 | 59.9832 | 97.5 | 39.384 | 87.5063 | 59.9707 | 79
39.3833 | 161.9457 | 59.9496 | 153 | 39.3761 | 144.2516 | 59.9877 | 134.5 | 39.3838 | 125.4558 | 59.9825 | 116 | 39.4027 | 105.9901 | 59.9832 | 97.5 | 39.3923 | 87.5044 | 59.9707 | 79
39.3917 | 161.942 | 59.9496 | 153 | 39.3844 | 144.2476 | 59.9877 | 134.5 | 39.3921 | 125.4512 | 59.9825 | 116 | 39.4111 | 105.9883 | 59.9832 | 97.5 | 39.4006 | 87.5026 | 59.9707 | 79
39.4 | 161.9384 | 59.9496 | 153 | 39.3928 | 144.2437 | 59.9877 | 134.5 | 39.4005 | 125.4466 | 59.9825 | 116 | 39.4194 | 105.9866 | 59.9832 | 97.5 | 39.4089 | 87.5007 | 59.9707 | 79
39.4083 | 161.9347 | 59.9496 | 153 | 39.4011 | 144.2397 | 59.9877 | 134.5 | 39.4088 | 125.442 | 59.9825 | 116 | 39.4277 | 105.9848 | 59.9832 | 97.5 | 39.4173 | 87.4988 | 59.9707 | 79
39.4167 | 161.931 | 59.9496 | 153 | 39.4094 | 144.2357 | 59.9877 | 134.5 | 39.4171 | 125.4374 | 59.9825 | 116 | 39.4361 | 105.983 | 59.9832 | 97.5 | 39.4257 | 87.497 | 59.9707 | 79
39.425 | 161.9274 | 59.9496 | 153 | 39.4178 | 144.2318 | 59.9877 | 134.5 | 39.4254 | 125.4328 | 59.9825 | 116 | 39.4444 | 105.9812 | 59.9832 | 97.5 | 39.434 | 87.4951 | 59.9707 | 79
39.4334 | 161.926 | 59.9496 | 153 | 39.4261 | 144.2278 | 59.9877 | 134.5 | 39.4338 | 125.4282 | 59.9825 | 116 | 39.4528 | 105.9794 | 59.9832 | 97.5 | 39.4423 | 87.4933 | 59.9707 | 79
39.4417 | 161.9261 | 59.9496 | 153 | 39.4344 | 144.2238 | 59.9877 | 134.5 | 39.4421 | 125.4236 | 59.9825 | 116 | 39.4611 | 105.9776 | 59.9832 | 97.5 | 39.4506 | 87.4914 | 59.9707 | 79
39.45 | 161.9261 | 59.9496 | 153 | 39.4428 | 144.2198 | 59.9877 | 134.5 | 39.4505 | 125.419 | 59.9825 | 116 | 39.4694 | 105.9759 | 59.9832 | 97.5 | 39.459 | 87.4895 | 59.9707 | 79
39.4584 | 161.9261 | 59.9496 | 153 | 39.4511 | 144.2159 | 59.9877 | 134.5 | 39.4588 | 125.4145 | 59.9825 | 116 | 39.4778 | 105.9741 | 59.9815 | 97.5 | 39.4673 | 87.4877 | 59.9707 | 79
39.4667 | 161.9261 | 59.9496 | 153 | 39.4594 | 144.2119 | 59.9877 | 134.5 | 39.4671 | 125.41 | 59.9825 | 116 | 39.4861 | 105.9723 | 59.9815 | 97.5 | 39.4756 | 87.4858 | 59.9746 | 79
39.4751 | 161.9262 | 59.9496 | 153 | 39.4678 | 144.2079 | 59.9877 | 134.5 | 39.4755 | 125.4055 | 59.9825 | 116 | 39.4944 | 105.9705 | 59.9815 | 97.5 | 39.484 | 87.484 | 59.9746 | 79
39.4834 | 161.9262 | 59.9496 | 153 | 39.4761 | 144.204 | 59.9877 | 134.5 | 39.4838 | 125.4011 | 59.9825 | 116 | 39.5027 | 105.9687 | 59.9815 | 97.5 | 39.4923 | 87.4821 | 59.9746 | 79
39.4917 | 161.9263 | 59.9496 | 153 | 39.4844 | 144.2 | 59.9877 | 134.5 | 39.4921 | 125.3966 | 59.9825 | 116 | 39.5111 | 105.9669 | 59.9815 | 97.5 | 39.5007 | 87.4802 | 59.9746 | 79
39.5001 | 161.9263 | 59.9496 | 153 | 39.4928 | 144.196 | 59.9877 | 134.5 | 39.5005 | 125.3921 | 59.9825 | 116 | 39.5194 | 105.9652 | 59.9815 | 97.5 | 39.509 | 87.4784 | 59.9746 | 79
39.5084 | 161.9263 | 59.9496 | 153 | 39.5011 | 144.1921 | 59.9877 | 134.5 | 39.5088 | 125.3876 | 59.9825 | 116 | 39.5278 | 105.9667 | 59.9815 | 97.5 | 39.5173 | 87.4765 | 59.9746 | 79
39.5168 | 161.9263 | 59.9496 | 153 | 39.5095 | 144.1881 | 59.9877 | 134.5 | 39.5172 | 125.3832 | 59.9825 | 116 | 39.5361 | 105.9685 | 59.9815 | 97.5 | 39.5257 | 87.4747 | 59.9746 | 79
39.5251 | 161.9264 | 59.9496 | 153 | 39.5178 | 144.1841 | 59.9877 | 134.5 | 39.5255 | 125.3787 | 59.9825 | 116 | 39.5444 | 105.9703 | 59.9815 | 97.5 | 39.534 | 87.4728 | 59.9746 | 79
39.5334 | 161.9264 | 59.951 | 153 | 39.5261 | 144.1803 | 59.9877 | 134.5 | 39.5338 | 125.3742 | 59.9825 | 116 | 39.5528 | 105.9721 | 59.9815 | 97.5 | 39.5424 | 87.4709 | 59.9746 | 79
39.5418 | 161.9265 | 59.951 | 153 | 39.5345 | 144.1767 | 59.9877 | 134.5 | 39.5421 | 125.3697 | 59.9825 | 116 | 39.5611 | 105.9739 | 59.9815 | 97.5 | 39.5507 | 87.4691 | 59.9746 | 79
39.5501 | 161.9265 | 59.951 | 153 | 39.5428 | 144.173 | 59.9877 | 134.5 | 39.5505 | 125.3652 | 59.9825 | 116 | 39.5695 | 105.9757 | 59.9815 | 97.5 | 39.559 | 87.4672 | 59.9746 | 79
39.5585 | 161.9265 | 59.951 | 153 | 39.5511 | 144.1694 | 59.9877 | 134.5 | 39.5588 | 125.3608 | 59.9825 | 116 | 39.5778 | 105.9775 | 59.9815 | 97.5 | 39.5674 | 87.4654 | 59.9746 | 79
39.5668 | 161.9265 | 59.951 | 153 | 39.5595 | 144.1657 | 59.9877 | 134.5 | 39.5672 | 125.3563 | 59.9825 | 116 | 39.5861 | 105.9793 | 59.9815 | 97.5 | 39.5757 | 87.4635 | 59.9746 | 79
39.5751 | 161.9266 | 59.951 | 153 | 39.5678 | 144.1621 | 59.9877 | 134.5 | 39.5755 | 125.3518 | 59.9825 | 116 | 39.5945 | 105.9811 | 59.9815 | 97.5 | 39.584 | 87.4617 | 59.9746 | 79
39.5835 | 161.9266 | 59.951 | 153 | 39.5761 | 144.1585 | 59.9889 | 134.5 | 39.5838 | 125.3473 | 59.9825 | 116 | 39.6028 | 105.983 | 59.9815 | 97.5 | 39.5924 | 87.4598 | 59.9746 | 79
39.5918 | 161.9266 | 59.951 | 153 | 39.5845 | 144.1548 | 59.9889 | 134.5 | 39.5922 | 125.3428 | 59.9825 | 116 | 39.6111 | 105.9848 | 59.9815 | 97.5 | 39.6007 | 87.4579 | 59.9746 | 79
39.6002 | 161.9267 | 59.951 | 153 | 39.5928 | 144.1512 | 59.9889 | 134.5 | 39.6005 | 125.3384 | 59.9825 | 116 | 39.6195 | 105.9866 | 59.9815 | 97.5 | 39.6091 | 87.4561 | 59.9746 | 79
39.6085 | 161.9267 | 59.951 | 153 | 39.6011 | 144.1475 | 59.9889 | 134.5 | 39.6088 | 125.3339 | 59.9825 | 116 | 39.6278 | 105.9884 | 59.9815 | 97.5 | 39.6174 | 87.4542 | 59.9746 | 79
39.6168 | 161.9267 | 59.951 | 153 | 39.6095 | 144.1439 | 59.9889 | 134.5 | 39.6172 | 125.3294 | 59.9825 | 116 | 39.6361 | 105.9902 | 59.9815 | 97.5 | 39.6257 | 87.4524 | 59.9746 | 79
39.6252 | 161.9268 | 59.951 | 153 | 39.6178 | 144.1402 | 59.9889 | 134.5 | 39.6255 | 125.3249 | 59.9825 | 116 | 39.6445 | 105.992 | 59.9815 | 97.5 | 39.634 | 87.4505 | 59.9746 | 79
39.6335 | 161.9268 | 59.951 | 153 | 39.6262 | 144.1366 | 59.9889 | 134.5 | 39.6339 | 125.3205 | 59.9832 | 116 | 39.6528 | 105.9938 | 59.9815 | 97.5 | 39.6424 | 87.4486 | 59.9746 | 79
39.6419 | 161.9268 | 59.951 | 153 | 39.6345 | 144.1329 | 59.9889 | 134.5 | 39.6422 | 125.316 | 59.9832 | 116 | 39.6611 | 105.9956 | 59.9815 | 97.5 | 39.6508 | 87.4468 | 59.9746 | 79
39.6502 | 161.9269 | 59.951 | 153 | 39.6428 | 144.1293 | 59.9889 | 134.5 | 39.6505 | 125.3115 | 59.9832 | 116 | 39.6695 | 105.9974 | 59.9815 | 97.5 | 39.6591 | 87.4449 | 59.9746 | 79
39.6585 | 161.9269 | 59.951 | 153 | 39.6512 | 144.1257 | 59.9889 | 134.5 | 39.6588 | 125.307 | 59.9832 | 116 | 39.6778 | 105.9993 | 59.9807 | 97.5 | 39.6674 | 87.4431 | 59.9746 | 79
39.6669 | 161.9269 | 59.951 | 153 | 39.6595 | 144.122 | 59.9889 | 134.5 | 39.6672 | 125.3025 | 59.9832 | 116 | 39.6862 | 106.0011 | 59.9807 | 97.5 | 39.6757 | 87.4412 | 59.976 | 79
39.6752 | 161.927 | 59.951 | 153 | 39.6678 | 144.1184 | 59.9889 | 134.5 | 39.6755 | 125.2981 | 59.9832 | 116 | 39.6945 | 106.0029 | 59.9807 | 97.5 | 39.6841 | 87.4393 | 59.976 | 79
39.6836 | 161.927 | 59.951 | 153 | 39.6761 | 144.1147 | 59.9889 | 134.5 | 39.6839 | 125.2936 | 59.9832 | 116 | 39.7028 | 106.0047 | 59.9807 | 97.5 | 39.6924 | 87.4375 | 59.976 | 79
39.6919 | 161.927 | 59.951 | 153 | 39.6845 | 144.1111 | 59.9889 | 134.5 | 39.6922 | 125.2891 | 59.9832 | 116 | 39.7112 | 106.0065 | 59.9807 | 97.5 | 39.7007 | 87.4356 | 59.976 | 79
39.7002 | 161.9271 | 59.951 | 153 | 39.6928 | 144.1074 | 59.9889 | 134.5 | 39.7005 | 125.2846 | 59.9832 | 116 | 39.7195 | 106.0083 | 59.9807 | 97.5 | 39.7091 | 87.4338 | 59.976 | 79
39.7086 | 161.9271 | 59.951 | 153 | 39.7012 | 144.1038 | 59.9889 | 134.5 | 39.7089 | 125.2802 | 59.9832 | 116 | 39.7278 | 106.0101 | 59.9807 | 97.5 | 39.7174 | 87.4319 | 59.976 | 79
39.7169 | 161.9271 | 59.951 | 153 | 39.7095 | 144.1001 | 59.9889 | 134.5 | 39.7172 | 125.2757 | 59.9832 | 116 | 39.7362 | 106.0119 | 59.9807 | 97.5 | 39.7258 | 87.43 | 59.976 | 79
39.7253 | 161.9272 | 59.951 | 153 | 39.7178 | 144.0965 | 59.9889 | 134.5 | 39.7255 | 125.2712 | 59.9832 | 116 | 39.7445 | 106.0137 | 59.9807 | 97.5 | 39.7341 | 87.4282 | 59.976 | 79
39.7336 | 161.9272 | 59.9521 | 153 | 39.7262 | 144.0929 | 59.9889 | 134.5 | 39.7339 | 125.2667 | 59.9832 | 116 | 39.7528 | 106.0156 | 59.9807 | 97.5 | 39.7424 | 87.4263 | 59.976 | 79
39.7419 | 161.9272 | 59.9521 | 153 | 39.7345 | 144.0892 | 59.9889 | 134.5 | 39.7422 | 125.2622 | 59.9832 | 116 | 39.7612 | 106.0174 | 59.9807 | 97.5 | 39.7508 | 87.4257 | 59.976 | 79
39.7503 | 161.9273 | 59.9521 | 153 | 39.7428 | 144.0856 | 59.9889 | 134.5 | 39.7505 | 125.2578 | 59.9832 | 116 | 39.7695 | 106.0192 | 59.9807 | 97.5 | 39.7591 | 87.4253 | 59.976 | 79
39.7586 | 161.9273 | 59.9521 | 153 | 39.7512 | 144.0819 | 59.9889 | 134.5 | 39.7589 | 125.2533 | 59.9832 | 116 | 39.7778 | 106.021 | 59.9807 | 97.5 | 39.7675 | 87.4249 | 59.976 | 79
39.767 | 161.9273 | 59.9521 | 153 | 39.7595 | 144.0783 | 59.9889 | 134.5 | 39.7672 | 125.2488 | 59.9832 | 116 | 39.7862 | 106.0228 | 59.9807 | 97.5 | 39.7758 | 87.4245 | 59.976 | 79
39.7753 | 161.9274 | 59.9521 | 153 | 39.7679 | 144.0746 | 59.9889 | 134.5 | 39.7755 | 125.2443 | 59.9832 | 116 | 39.7945 | 106.0246 | 59.9807 | 97.5 | 39.7841 | 87.4241 | 59.976 | 79
39.7836 | 161.9274 | 59.9521 | 153 | 39.7762 | 144.071 | 59.9905 | 134.5 | 39.7839 | 125.2398 | 59.9832 | 116 | 39.8029 | 106.0264 | 59.9807 | 97.5 | 39.7925 | 87.4237 | 59.976 | 79
39.792 | 161.9274 | 59.9521 | 153 | 39.7845 | 144.0674 | 59.9905 | 134.5 | 39.7922 | 125.2354 | 59.9832 | 116 | 39.8112 | 106.0282 | 59.9807 | 97.5 | 39.8008 | 87.4233 | 59.976 | 79
39.8003 | 161.9275 | 59.9521 | 153 | 39.7928 | 144.0637 | 59.9905 | 134.5 | 39.8006 | 125.2309 | 59.9832 | 116 | 39.8195 | 106.0301 | 59.9807 | 97.5 | 39.8091 | 87.4229 | 59.976 | 79
39.8087 | 161.9275 | 59.9521 | 153 | 39.8012 | 144.0601 | 59.9905 | 134.5 | 39.8089 | 125.2264 | 59.9832 | 116 | 39.8279 | 106.0319 | 59.9807 | 97.5 | 39.8174 | 87.4225 | 59.976 | 79
39.817 | 161.9275 | 59.9521 | 153 | 39.8095 | 144.0564 | 59.9905 | 134.5 | 39.8172 | 125.2219 | 59.9832 | 116 | 39.8362 | 106.0337 | 59.9807 | 97.5 | 39.8258 | 87.4221 | 59.976 | 79
39.8253 | 161.9276 | 59.9521 | 153 | 39.8178 | 144.0528 | 59.9905 | 134.5 | 39.8256 | 125.2175 | 59.9832 | 116 | 39.8445 | 106.0355 | 59.9807 | 97.5 | 39.8342 | 87.4218 | 59.976 | 79
39.8337 | 161.9276 | 59.9521 | 153 | 39.8262 | 144.0491 | 59.9905 | 134.5 | 39.8339 | 125.213 | 59.9841 | 116 | 39.8529 | 106.0373 | 59.9807 | 97.5 | 39.8425 | 87.4214 | 59.976 | 79
39.842 | 161.9276 | 59.9521 | 153 | 39.8345 | 144.0455 | 59.9905 | 134.5 | 39.8422 | 125.2085 | 59.9841 | 116 | 39.8612 | 106.0391 | 59.9807 | 97.5 | 39.8508 | 87.421 | 59.976 | 79
39.8504 | 161.9277 | 59.9521 | 153 | 39.8429 | 144.0418 | 59.9905 | 134.5 | 39.8506 | 125.204 | 59.9841 | 116 | 39.8695 | 106.0409 | 59.9807 | 97.5 | 39.8591 | 87.4206 | 59.976 | 79
39.8587 | 161.9277 | 59.9521 | 153 | 39.8512 | 144.0382 | 59.9905 | 134.5 | 39.8589 | 125.1995 | 59.9841 | 116 | 39.8779 | 106.0427 | 59.9798 | 97.5 | 39.8675 | 87.4202 | 59.976 | 79
39.867 | 161.9277 | 59.9521 | 153 | 39.8595 | 144.0345 | 59.9905 | 134.5 | 39.8672 | 125.1951 | 59.9841 | 116 | 39.8862 | 106.0445 | 59.9798 | 97.5 | 39.8759 | 87.4198 | 59.976 | 79
39.8754 | 161.9277 | 59.9521 | 153 | 39.8679 | 144.0309 | 59.9905 | 134.5 | 39.8756 | 125.1906 | 59.9841 | 116 | 39.8946 | 106.0464 | 59.9798 | 97.5 | 39.8842 | 87.4194 | 59.976 | 79
39.8837 | 161.9278 | 59.9521 | 153 | 39.8762 | 144.0273 | 59.9905 | 134.5 | 39.8839 | 125.1861 | 59.9841 | 116 | 39.9029 | 106.0482 | 59.9798 | 97.5 | 39.8925 | 87.419 | 59.976 | 79
39.8921 | 161.9278 | 59.9521 | 153 | 39.8845 | 144.0236 | 59.9905 | 134.5 | 39.8922 | 125.1816 | 59.9841 | 116 | 39.9112 | 106.05 | 59.9798 | 97.5 | 39.9008 | 87.4186 | 59.976 | 79
39.9004 | 161.9279 | 59.9521 | 153 | 39.8929 | 144.02 | 59.9905 | 134.5 | 39.9006 | 125.1771 | 59.9841 | 116 | 39.9196 | 106.0518 | 59.9798 | 97.5 | 39.9092 | 87.4182 | 59.976 | 79
39.9087 | 161.9279 | 59.9521 | 153 | 39.9012 | 144.0163 | 59.9905 | 134.5 | 39.9089 | 125.1727 | 59.9841 | 116 | 39.9279 | 106.0536 | 59.9798 | 97.5 | 39.9175 | 87.4178 | 59.976 | 79
39.9171 | 161.9279 | 59.9521 | 153 | 39.9095 | 144.0127 | 59.9905 | 134.5 | 39.9173 | 125.1682 | 59.9841 | 116 | 39.9362 | 106.0554 | 59.9798 | 97.5 | 39.9258 | 87.4174 | 59.976 | 79
39.9254 | 161.9279 | 59.9521 | 153 | 39.9178 | 144.009 | 59.9905 | 134.5 | 39.9256 | 125.1637 | 59.9841 | 116 | 39.9446 | 106.0572 | 59.9798 | 97.5 | 39.9342 | 87.417 | 59.976 | 79
39.9338 | 161.928 | 59.953 | 153 | 39.9262 | 144.0054 | 59.9905 | 134.5 | 39.9339 | 125.1592 | 59.9841 | 116 | 39.9529 | 106.059 | 59.9798 | 97.5 | 39.9425 | 87.4166 | 59.976 | 79
39.9421 | 161.9283 | 59.953 | 153 | 39.9345 | 144.0018 | 59.9905 | 134.5 | 39.9423 | 125.1548 | 59.9841 | 116 | 39.9612 | 106.0608 | 59.9798 | 97.5 | 39.9509 | 87.4163 | 59.976 | 79
39.9504 | 161.9288 | 59.953 | 153 | 39.9429 | 143.9981 | 59.9905 | 134.5 | 39.9506 | 125.1503 | 59.9841 | 116 | 39.9696 | 106.0627 | 59.9798 | 97.5 | 39.9592 | 87.4159 | 59.976 | 79
39.9588 | 161.9294 | 59.953 | 153 | 39.9512 | 143.9945 | 59.9905 | 134.5 | 39.9589 | 125.1458 | 59.9841 | 116 | 39.9779 | 106.0645 | 59.9798 | 97.5 | 39.9675 | 87.4155 | 59.976 | 79
39.9671 | 161.93 | 59.953 | 153 | 39.9595 | 143.9908 | 59.9905 | 134.5 | 39.9673 | 125.1415 | 59.9841 | 116 | 39.9862 | 106.0663 | 59.9798 | 97.5 | 39.9759 | 87.4151 | 59.976 | 79
39.9755 | 161.9305 | 59.953 | 153 | 39.9679 | 143.9872 | 59.9905 | 134.5 | 39.9756 | 125.1373 | 59.9841 | 116 | 39.9946 | 106.0681 | 59.9798 | 97.5 | 39.9842 | 87.4147 | 59.976 | 79
39.9838 | 161.9311 | 59.953 | 153 | 39.9762 | 143.9835 | 59.9922 | 134.5 | 39.9839 | 125.1331 | 59.9841 | 116 | 40.0029 | 106.0699 | 59.9798 | 97.5 | 39.9926 | 87.4143 | 59.976 | 79
39.9921 | 161.9317 | 59.953 | 153 | 39.9845 | 143.9799 | 59.9922 | 134.5 | 39.9923 | 125.1289 | 59.9841 | 116 | 40.0113 | 106.0717 | 59.9798 | 97.5 | 40.0009 | 87.4139 | 59.976 | 79
40.0005 | 161.9322 | 59.953 | 153 | 39.9929 | 143.9762 | 59.9922 | 134.5 | 40.0006 | 125.1247 | 59.9841 | 116 | 40.0196 | 106.0735 | 59.9798 | 97.5 | 40.0092 | 87.4135 | 59.976 | 79
40.0088 | 161.9328 | 59.953 | 153 | 40.0012 | 143.9726 | 59.9922 | 134.5 | 40.0089 | 125.1205 | 59.9841 | 116 | 40.0279 | 106.0753 | 59.9798 | 97.5 | 40.0176 | 87.4131 | 59.976 | 79
40.0172 | 161.9334 | 59.953 | 153 | 40.0096 | 143.9689 | 59.9922 | 134.5 | 40.0173 | 125.1163 | 59.9841 | 116 | 40.0363 | 106.0771 | 59.9798 | 97.5 | 40.0259 | 87.4127 | 59.976 | 79
40.0255 | 161.9339 | 59.953 | 153 | 40.0179 | 143.9653 | 59.9922 | 134.5 | 40.0256 | 125.1121 | 59.9841 | 116 | 40.0446 | 106.074 | 59.9798 | 97.5 | 40.0342 | 87.4123 | 59.976 | 79
40.0338 | 161.9345 | 59.953 | 153 | 40.0262 | 143.9617 | 59.9922 | 134.5 | 40.034 | 125.1079 | 59.9832 | 116 | 40.0529 | 106.0664 | 59.9798 | 97.5 | 40.0425 | 87.4119 | 59.976 | 79
40.0422 | 161.9351 | 59.953 | 153 | 40.0345 | 143.9584 | 59.9922 | 134.5 | 40.0423 | 125.1037 | 59.9832 | 116 | 40.0613 | 106.0588 | 59.9798 | 97.5 | 40.0509 | 87.4116 | 59.976 | 79
40.0505 | 161.9356 | 59.953 | 153 | 40.0429 | 143.9561 | 59.9922 | 134.5 | 40.0506 | 125.0995 | 59.9832 | 116 | 40.0696 | 106.0512 | 59.9798 | 97.5 | 40.0592 | 87.4112 | 59.976 | 79
40.0589 | 161.9362 | 59.953 | 153 | 40.0512 | 143.9539 | 59.9922 | 134.5 | 40.059 | 125.0953 | 59.9832 | 116 | 40.0779 | 106.0436 | 59.9806 | 97.5 | 40.0676 | 87.4108 | 59.976 | 79
40.0672 | 161.9368 | 59.953 | 153 | 40.0595 | 143.9516 | 59.9922 | 134.5 | 40.0673 | 125.0911 | 59.9832 | 116 | 40.0863 | 106.0361 | 59.9806 | 97.5 | 40.0759 | 87.4104 | 59.9739 | 79
40.0755 | 161.9373 | 59.953 | 153 | 40.0679 | 143.9494 | 59.9922 | 134.5 | 40.0756 | 125.0869 | 59.9832 | 116 | 40.0946 | 106.0285 | 59.9806 | 97.5 | 40.0842 | 87.41 | 59.9739 | 79
40.0839 | 161.9379 | 59.953 | 153 | 40.0762 | 143.9471 | 59.9922 | 134.5 | 40.084 | 125.0827 | 59.9832 | 116 | 40.103 | 106.0209 | 59.9806 | 97.5 | 40.0926 | 87.4096 | 59.9739 | 79
40.0922 | 161.9385 | 59.953 | 153 | 40.0846 | 143.9449 | 59.9922 | 134.5 | 40.0923 | 125.0785 | 59.9832 | 116 | 40.1113 | 106.0133 | 59.9806 | 97.5 | 40.1009 | 87.4092 | 59.9739 | 79
40.1006 | 161.939 | 59.953 | 153 | 40.0929 | 143.9426 | 59.9922 | 134.5 | 40.1006 | 125.0743 | 59.9832 | 116 | 40.1196 | 106.0057 | 59.9806 | 97.5 | 40.1093 | 87.4088 | 59.9739 | 79
40.1089 | 161.9396 | 59.953 | 153 | 40.1012 | 143.9404 | 59.9922 | 134.5 | 40.109 | 125.0701 | 59.9832 | 116 | 40.128 | 105.9981 | 59.9806 | 97.5 | 40.1176 | 87.4084 | 59.9739 | 79
40.1172 | 161.9402 | 59.953 | 153 | 40.1096 | 143.9381 | 59.9922 | 134.5 | 40.1173 | 125.0659 | 59.9832 | 116 | 40.1363 | 105.9905 | 59.9806 | 97.5 | 40.1259 | 87.408 | 59.9739 | 79
40.1256 | 161.9408 | 59.953 | 153 | 40.1179 | 143.9359 | 59.9922 | 134.5 | 40.1256 | 125.0617 | 59.9832 | 116 | 40.1446 | 105.983 | 59.9806 | 97.5 | 40.1343 | 87.4076 | 59.9739 | 79
40.1339 | 161.9413 | 59.9526 | 153 | 40.1262 | 143.9336 | 59.9922 | 134.5 | 40.134 | 125.0575 | 59.9832 | 116 | 40.153 | 105.9754 | 59.9806 | 97.5 | 40.1426 | 87.4072 | 59.9739 | 79
40.1423 | 161.9419 | 59.9526 | 153 | 40.1346 | 143.9314 | 59.9922 | 134.5 | 40.1423 | 125.0533 | 59.9832 | 116 | 40.1613 | 105.9678 | 59.9806 | 97.5 | 40.1509 | 87.4068 | 59.9739 | 79
40.1506 | 161.9424 | 59.9526 | 153 | 40.1429 | 143.9291 | 59.9922 | 134.5 | 40.1507 | 125.0491 | 59.9832 | 116 | 40.1696 | 105.9602 | 59.9806 | 97.5 | 40.1593 | 87.4064 | 59.9739 | 79
40.1589 | 161.943 | 59.9526 | 153 | 40.1512 | 143.9269 | 59.9922 | 134.5 | 40.159 | 125.0449 | 59.9832 | 116 | 40.178 | 105.9526 | 59.9806 | 97.5 | 40.1676 | 87.4061 | 59.9739 | 79
40.1673 | 161.9436 | 59.9526 | 153 | 40.1596 | 143.9246 | 59.9922 | 134.5 | 40.1673 | 125.0407 | 59.9832 | 116 | 40.1863 | 105.945 | 59.9806 | 97.5 | 40.176 | 87.4057 | 59.9739 | 79
40.1756 | 161.9442 | 59.9526 | 153 | 40.1679 | 143.9224 | 59.9922 | 134.5 | 40.1757 | 125.0365 | 59.9832 | 116 | 40.1946 | 105.9375 | 59.9806 | 97.5 | 40.1843 | 87.4053 | 59.9739 | 79
40.184 | 161.9447 | 59.9526 | 153 | 40.1762 | 143.9201 | 59.992 | 134.5 | 40.184 | 125.0323 | 59.9832 | 116 | 40.203 | 105.9299 | 59.9806 | 97.5 | 40.1926 | 87.4049 | 59.9739 | 79
40.1923 | 161.9453 | 59.9526 | 153 | 40.1846 | 143.9179 | 59.992 | 134.5 | 40.1923 | 125.0281 | 59.9832 | 116 | 40.2113 | 105.9223 | 59.9806 | 97.5 | 40.201 | 87.4045 | 59.9739 | 79
40.2006 | 161.9458 | 59.9526 | 153 | 40.1929 | 143.9156 | 59.992 | 134.5 | 40.2007 | 125.0239 | 59.9832 | 116 | 40.2197 | 105.9147 | 59.9806 | 97.5 | 40.2093 | 87.4041 | 59.9739 | 79
40.209 | 161.9464 | 59.9526 | 153 | 40.2012 | 143.9134 | 59.992 | 134.5 | 40.209 | 125.0197 | 59.9832 | 116 | 40.228 | 105.9071 | 59.9806 | 97.5 | 40.2177 | 87.4037 | 59.9739 | 79
40.2173 | 161.947 | 59.9526 | 153 | 40.2096 | 143.9111 | 59.992 | 134.5 | 40.2173 | 125.0155 | 59.9832 | 116 | 40.2363 | 105.8995 | 59.9806 | 97.5 | 40.226 | 87.4033 | 59.9739 | 79
40.2257 | 161.9476 | 59.9526 | 153 | 40.2179 | 143.9089 | 59.992 | 134.5 | 40.2257 | 125.0113 | 59.9832 | 116 | 40.2447 | 105.892 | 59.9806 | 97.5 | 40.2343 | 87.4029 | 59.9739 | 79
40.234 | 161.9481 | 59.9526 | 153 | 40.2262 | 143.9066 | 59.992 | 134.5 | 40.234 | 125.0071 | 59.9818 | 116 | 40.253 | 105.8844 | 59.9806 | 97.5 | 40.2427 | 87.4025 | 59.9739 | 79
40.2423 | 161.9487 | 59.9526 | 153 | 40.2346 | 143.9044 | 59.992 | 134.5 | 40.2423 | 125.0029 | 59.9818 | 116 | 40.2613 | 105.8768 | 59.9806 | 97.5 | 40.251 | 87.4021 | 59.9739 | 79
40.2507 | 161.9492 | 59.9526 | 153 | 40.2429 | 143.9021 | 59.992 | 134.5 | 40.2507 | 124.9987 | 59.9818 | 116 | 40.2697 | 105.8692 | 59.9806 | 97.5 | 40.2593 | 87.4006 | 59.9739 | 79
40.259 | 161.9498 | 59.9526 | 153 | 40.2513 | 143.8999 | 59.992 | 134.5 | 40.259 | 124.9945 | 59.9818 | 116 | 40.278 | 105.8616 | 59.983 | 97.5 | 40.2676 | 87.3985 | 59.9739 | 79
40.2674 | 161.9504 | 59.9526 | 153 | 40.2596 | 143.8976 | 59.992 | 134.5 | 40.2674 | 124.9903 | 59.9818 | 116 | 40.2863 | 105.854 | 59.983 | 97.5 | 40.276 | 87.3963 | 59.9702 | 79
40.2757 | 161.951 | 59.9526 | 153 | 40.2679 | 143.8954 | 59.992 | 134.5 | 40.2757 | 124.9861 | 59.9818 | 116 | 40.2947 | 105.8465 | 59.983 | 97.5 | 40.2844 | 87.3942 | 59.9702 | 79
40.284 | 161.9515 | 59.9526 | 153 | 40.2762 | 143.8931 | 59.992 | 134.5 | 40.284 | 124.9819 | 59.9818 | 116 | 40.303 | 105.8389 | 59.983 | 97.5 | 40.2927 | 87.3921 | 59.9702 | 79
40.2924 | 161.9521 | 59.9526 | 153 | 40.2846 | 143.8909 | 59.992 | 134.5 | 40.2924 | 124.9777 | 59.9818 | 116 | 40.3113 | 105.8313 | 59.983 | 97.5 | 40.301 | 87.3899 | 59.9702 | 79
40.3007 | 161.9527 | 59.9526 | 153 | 40.2929 | 143.8886 | 59.992 | 134.5 | 40.3007 | 124.9735 | 59.9818 | 116 | 40.3197 | 105.8237 | 59.983 | 97.5 | 40.3093 | 87.3878 | 59.9702 | 79
40.3091 | 161.9532 | 59.9526 | 153 | 40.3012 | 143.8864 | 59.992 | 134.5 | 40.309 | 124.9693 | 59.9818 | 116 | 40.328 | 105.8161 | 59.983 | 97.5 | 40.3177 | 87.3857 | 59.9702 | 79
40.3174 | 161.9538 | 59.9526 | 153 | 40.3096 | 143.8841 | 59.992 | 134.5 | 40.3174 | 124.9651 | 59.9818 | 116 | 40.3364 | 105.8085 | 59.983 | 97.5 | 40.326 | 87.3835 | 59.9702 | 79
40.3257 | 161.9544 | 59.9526 | 153 | 40.3179 | 143.8819 | 59.992 | 134.5 | 40.3257 | 124.9609 | 59.9818 | 116 | 40.3447 | 105.8009 | 59.983 | 97.5 | 40.3344 | 87.3814 | 59.9702 | 79
40.3341 | 161.9549 | 59.9519 | 153 | 40.3263 | 143.8796 | 59.992 | 134.5 | 40.334 | 124.9567 | 59.9818 | 116 | 40.353 | 105.7934 | 59.983 | 97.5 | 40.3427 | 87.3793 | 59.9702 | 79
40.3424 | 161.9555 | 59.9519 | 153 | 40.3346 | 143.8774 | 59.992 | 134.5 | 40.3424 | 124.9525 | 59.9818 | 116 | 40.3614 | 105.7858 | 59.983 | 97.5 | 40.351 | 87.3771 | 59.9702 | 79
40.3507 | 161.9561 | 59.9519 | 153 | 40.3429 | 143.8751 | 59.992 | 134.5 | 40.3507 | 124.9483 | 59.9818 | 116 | 40.3697 | 105.7782 | 59.983 | 97.5 | 40.3594 | 87.375 | 59.9702 | 79
40.3591 | 161.9566 | 59.9519 | 153 | 40.3513 | 143.8729 | 59.992 | 134.5 | 40.359 | 124.9441 | 59.9818 | 116 | 40.3781 | 105.7706 | 59.983 | 97.5 | 40.3677 | 87.3729 | 59.9702 | 79
40.3674 | 161.9572 | 59.9519 | 153 | 40.3596 | 143.8706 | 59.992 | 134.5 | 40.3674 | 124.9399 | 59.9818 | 116 | 40.3864 | 105.763 | 59.983 | 97.5 | 40.376 | 87.3708 | 59.9702 | 79
40.3758 | 161.9578 | 59.9519 | 153 | 40.3679 | 143.8684 | 59.992 | 134.5 | 40.3757 | 124.9357 | 59.9818 | 116 | 40.3947 | 105.7554 | 59.983 | 97.5 | 40.3844 | 87.3686 | 59.9702 | 79
40.3841 | 161.9583 | 59.9519 | 153 | 40.3763 | 143.8661 | 59.992 | 134.5 | 40.3841 | 124.9315 | 59.9818 | 116 | 40.403 | 105.7479 | 59.983 | 97.5 | 40.3927 | 87.3665 | 59.9702 | 79
40.3924 | 161.9589 | 59.9519 | 153 | 40.3846 | 143.8639 | 59.992 | 134.5 | 40.3924 | 124.9273 | 59.9818 | 116 | 40.4114 | 105.7403 | 59.983 | 97.5 | 40.4011 | 87.3643 | 59.9702 | 79
40.4008 | 161.9595 | 59.9519 | 153 | 40.3929 | 143.8616 | 59.992 | 134.5 | 40.4007 | 124.9231 | 59.9818 | 116 | 40.4197 | 105.7327 | 59.983 | 97.5 | 40.4094 | 87.3622 | 59.9702 | 79
40.4091 | 161.96 | 59.9519 | 153 | 40.4012 | 143.8594 | 59.992 | 134.5 | 40.4091 | 124.9189 | 59.9818 | 116 | 40.428 | 105.7251 | 59.983 | 97.5 | 40.4177 | 87.3601 | 59.9702 | 79
40.4175 | 161.9606 | 59.9519 | 153 | 40.4096 | 143.8571 | 59.992 | 134.5 | 40.4174 | 124.9147 | 59.9818 | 116 | 40.4364 | 105.7175 | 59.983 | 97.5 | 40.4261 | 87.358 | 59.9702 | 79
40.4258 | 161.9612 | 59.9519 | 153 | 40.4179 | 143.8549 | 59.992 | 134.5 | 40.4257 | 124.9105 | 59.9818 | 116 | 40.4447 | 105.7099 | 59.983 | 97.5 | 40.4344 | 87.3558 | 59.9702 | 79
40.4342 | 161.9617 | 59.9519 | 153 | 40.4263 | 143.8526 | 59.992 | 134.5 | 40.4341 | 124.9063 | 59.9793 | 116 | 40.4531 | 105.7024 | 59.983 | 97.5 | 40.4427 | 87.3537 | 59.9702 | 79
40.4425 | 161.9584 | 59.9519 | 153 | 40.4346 | 143.8504 | 59.992 | 134.5 | 40.4424 | 124.9021 | 59.9793 | 116 | 40.4614 | 105.6948 | 59.983 | 97.5 | 40.4511 | 87.3516 | 59.9702 | 79
40.4508 | 161.9515 | 59.9519 | 153 | 40.4429 | 143.8481 | 59.992 | 134.5 | 40.4507 | 124.8979 | 59.9793 | 116 | 40.4697 | 105.6872 | 59.983 | 97.5 | 40.4594 | 87.3494 | 59.9702 | 79
40.4592 | 161.9446 | 59.9519 | 153 | 40.4513 | 143.8459 | 59.992 | 134.5 | 40.4591 | 124.8937 | 59.9793 | 116 | 40.4781 | 105.6796 | 59.9874 | 97.5 | 40.4678 | 87.3473 | 59.9702 | 79
40.4675 | 161.9378 | 59.9519 | 153 | 40.4596 | 143.8436 | 59.992 | 134.5 | 40.4674 | 124.8895 | 59.9793 | 116 | 40.4864 | 105.672 | 59.9874 | 97.5 | 40.4761 | 87.3452 | 59.9664 | 79
40.4759 | 161.9309 | 59.9519 | 153 | 40.4679 | 143.8414 | 59.992 | 134.5 | 40.4757 | 124.887 | 59.9793 | 116 | 40.4948 | 105.6644 | 59.9874 | 97.5 | 40.4844 | 87.343 | 59.9664 | 79
40.4842 | 161.924 | 59.9519 | 153 | 40.4763 | 143.8391 | 59.992 | 134.5 | 40.4841 | 124.8871 | 59.9793 | 116 | 40.5031 | 105.6569 | 59.9874 | 97.5 | 40.4928 | 87.3409 | 59.9664 | 79
40.4925 | 161.9172 | 59.9519 | 153 | 40.4846 | 143.8369 | 59.992 | 134.5 | 40.4924 | 124.8872 | 59.9793 | 116 | 40.5114 | 105.6493 | 59.9874 | 97.5 | 40.5011 | 87.3388 | 59.9664 | 79
40.5009 | 161.9103 | 59.9519 | 153 | 40.493 | 143.8346 | 59.992 | 134.5 | 40.5008 | 124.8873 | 59.9793 | 116 | 40.5197 | 105.6417 | 59.9874 | 97.5 | 40.5095 | 87.3366 | 59.9664 | 79
40.5092 | 161.9034 | 59.9519 | 153 | 40.5013 | 143.8324 | 59.992 | 134.5 | 40.5091 | 124.8874 | 59.9793 | 116 | 40.5281 | 105.6341 | 59.9874 | 97.5 | 40.5178 | 87.3345 | 59.9664 | 79
40.5176 | 161.8966 | 59.9519 | 153 | 40.5096 | 143.8301 | 59.992 | 134.5 | 40.5174 | 124.8874 | 59.9793 | 116 | 40.5364 | 105.6265 | 59.9874 | 97.5 | 40.5261 | 87.3324 | 59.9664 | 79
40.5259 | 161.8897 | 59.9519 | 153 | 40.5179 | 143.8279 | 59.992 | 134.5 | 40.5258 | 124.8875 | 59.9793 | 116 | 40.5447 | 105.6189 | 59.9874 | 97.5 | 40.5345 | 87.3302 | 59.9664 | 79
40.5342 | 161.8829 | 59.9516 | 153 | 40.5263 | 143.8256 | 59.992 | 134.5 | 40.5341 | 124.8876 | 59.9793 | 116 | 40.5531 | 105.6135 | 59.9874 | 97.5 | 40.5428 | 87.3281 | 59.9664 | 79
40.5426 | 161.876 | 59.9516 | 153 | 40.5346 | 143.8242 | 59.992 | 134.5 | 40.5424 | 124.8877 | 59.9793 | 116 | 40.5614 | 105.6119 | 59.9874 | 97.5 | 40.5511 | 87.326 | 59.9664 | 79
40.5509 | 161.8691 | 59.9516 | 153 | 40.5429 | 143.8251 | 59.992 | 134.5 | 40.5508 | 124.8878 | 59.9793 | 116 | 40.5698 | 105.6104 | 59.9874 | 97.5 | 40.5594 | 87.3238 | 59.9664 | 79
40.5593 | 161.8623 | 59.9516 | 153 | 40.5513 | 143.826 | 59.992 | 134.5 | 40.5591 | 124.8878 | 59.9793 | 116 | 40.5781 | 105.6088 | 59.9874 | 97.5 | 40.5678 | 87.3217 | 59.9664 | 79
40.5676 | 161.8554 | 59.9516 | 153 | 40.5596 | 143.8268 | 59.992 | 134.5 | 40.5674 | 124.8879 | 59.9793 | 116 | 40.5864 | 105.6072 | 59.9874 | 97.5 | 40.5762 | 87.3196 | 59.9664 | 79
40.5759 | 161.8485 | 59.9516 | 153 | 40.568 | 143.8277 | 59.992 | 134.5 | 40.5758 | 124.888 | 59.9793 | 116 | 40.5948 | 105.6057 | 59.9874 | 97.5 | 40.5845 | 87.3174 | 59.9664 | 79
40.5843 | 161.8417 | 59.9516 | 153 | 40.5763 | 143.8286 | 59.9914 | 134.5 | 40.5841 | 124.8881 | 59.9793 | 116 | 40.6031 | 105.6041 | 59.9874 | 97.5 | 40.5928 | 87.3153 | 59.9664 | 79
40.5926 | 161.8348 | 59.9516 | 153 | 40.5846 | 143.8294 | 59.9914 | 134.5 | 40.5925 | 124.8882 | 59.9793 | 116 | 40.6114 | 105.6026 | 59.9874 | 97.5 | 40.6011 | 87.3132 | 59.9664 | 79
40.601 | 161.8279 | 59.9516 | 153 | 40.593 | 143.8303 | 59.9914 | 134.5 | 40.6008 | 124.8883 | 59.9793 | 116 | 40.6198 | 105.601 | 59.9874 | 97.5 | 40.6095 | 87.311 | 59.9664 | 79
40.6093 | 161.8211 | 59.9516 | 153 | 40.6013 | 143.8312 | 59.9914 | 134.5 | 40.6091 | 124.8883 | 59.9793 | 116 | 40.6281 | 105.5995 | 59.9874 | 97.5 | 40.6179 | 87.3089 | 59.9664 | 79
40.6176 | 161.8142 | 59.9516 | 153 | 40.6096 | 143.832 | 59.9914 | 134.5 | 40.6175 | 124.8884 | 59.9793 | 116 | 40.6364 | 105.5979 | 59.9874 | 97.5 | 40.6262 | 87.3068 | 59.9664 | 79
40.626 | 161.8073 | 59.9516 | 153 | 40.618 | 143.8329 | 59.9914 | 134.5 | 40.6258 | 124.8885 | 59.9793 | 116 | 40.6448 | 105.5964 | 59.9874 | 97.5 | 40.6345 | 87.3046 | 59.9664 | 79
40.6343 | 161.8005 | 59.9516 | 153 | 40.6263 | 143.8338 | 59.9914 | 134.5 | 40.6341 | 124.8886 | 59.9774 | 116 | 40.6531 | 105.5948 | 59.9874 | 97.5 | 40.6429 | 87.3025 | 59.9664 | 79
40.6427 | 161.7936 | 59.9516 | 153 | 40.6346 | 143.8346 | 59.9914 | 134.5 | 40.6425 | 124.8887 | 59.9774 | 116 | 40.6614 | 105.5932 | 59.9874 | 97.5 | 40.6512 | 87.3004 | 59.9664 | 79
40.651 | 161.7867 | 59.9516 | 153 | 40.643 | 143.8355 | 59.9914 | 134.5 | 40.6508 | 124.8887 | 59.9774 | 116 | 40.6698 | 105.5917 | 59.9874 | 97.5 | 40.6595 | 87.2982 | 59.9664 | 79
40.6593 | 161.7799 | 59.9516 | 153 | 40.6513 | 143.8364 | 59.9914 | 134.5 | 40.6591 | 124.8888 | 59.9774 | 116 | 40.6781 | 105.5901 | 59.9916 | 97.5 | 40.6678 | 87.2961 | 59.9664 | 79
40.6677 | 161.773 | 59.9516 | 153 | 40.6596 | 143.8372 | 59.9914 | 134.5 | 40.6675 | 124.8889 | 59.9774 | 116 | 40.6864 | 105.5886 | 59.9916 | 97.5 | 40.6762 | 87.294 | 59.9618 | 79
40.676 | 161.7661 | 59.9516 | 153 | 40.668 | 143.8381 | 59.9914 | 134.5 | 40.6758 | 124.889 | 59.9774 | 116 | 40.6948 | 105.587 | 59.9916 | 97.5 | 40.6846 | 87.2918 | 59.9618 | 79
40.6843 | 161.7593 | 59.9516 | 153 | 40.6763 | 143.839 | 59.9914 | 134.5 | 40.6841 | 124.8891 | 59.9774 | 116 | 40.7031 | 105.5855 | 59.9916 | 97.5 | 40.6929 | 87.2897 | 59.9618 | 79
40.6927 | 161.7524 | 59.9516 | 153 | 40.6846 | 143.8398 | 59.9914 | 134.5 | 40.6925 | 124.8892 | 59.9774 | 116 | 40.7115 | 105.5839 | 59.9916 | 97.5 | 40.7012 | 87.2876 | 59.9618 | 79
40.701 | 161.7455 | 59.9516 | 153 | 40.693 | 143.8407 | 59.9914 | 134.5 | 40.7008 | 124.8892 | 59.9774 | 116 | 40.7198 | 105.5824 | 59.9916 | 97.5 | 40.7095 | 87.2854 | 59.9618 | 79
40.7094 | 161.7387 | 59.9516 | 153 | 40.7013 | 143.8416 | 59.9914 | 134.5 | 40.7092 | 124.8893 | 59.9774 | 116 | 40.7281 | 105.5808 | 59.9916 | 97.5 | 40.7179 | 87.2833 | 59.9618 | 79
40.7177 | 161.7318 | 59.9516 | 153 | 40.7096 | 143.8424 | 59.9914 | 134.5 | 40.7175 | 124.8894 | 59.9774 | 116 | 40.7365 | 105.5793 | 59.9916 | 97.5 | 40.7263 | 87.2812 | 59.9618 | 79
40.7261 | 161.7249 | 59.9516 | 153 | 40.718 | 143.8433 | 59.9914 | 134.5 | 40.7258 | 124.8895 | 59.9774 | 116 | 40.7448 | 105.5777 | 59.9916 | 97.5 | 40.7346 | 87.279 | 59.9618 | 79
40.7344 | 161.7181 | 59.9516 | 153 | 40.7263 | 143.8442 | 59.9914 | 134.5 | 40.7342 | 124.8896 | 59.9774 | 116 | 40.7531 | 105.5761 | 59.9916 | 97.5 | 40.7429 | 87.2769 | 59.9618 | 79
40.7427 | 161.7112 | 59.9516 | 153 | 40.7346 | 143.845 | 59.9914 | 134.5 | 40.7425 | 124.8896 | 59.9774 | 116 | 40.7614 | 105.5746 | 59.9916 | 97.5 | 40.7513 | 87.2748 | 59.9618 | 79
40.7511 | 161.7043 | 59.9516 | 153 | 40.743 | 143.8459 | 59.9914 | 134.5 | 40.7509 | 124.8897 | 59.9774 | 116 | 40.7698 | 105.573 | 59.9916 | 97.5 | 40.7596 | 87.2727 | 59.9618 | 79
40.7594 | 161.6975 | 59.9516 | 153 | 40.7513 | 143.8468 | 59.9914 | 134.5 | 40.7592 | 124.8898 | 59.9774 | 116 | 40.7781 | 105.5715 | 59.9916 | 97.5 | 40.7679 | 87.2705 | 59.9618 | 79
40.7678 | 161.6906 | 59.9516 | 153 | 40.7596 | 143.8476 | 59.9914 | 134.5 | 40.7675 | 124.8899 | 59.9774 | 116 | 40.7865 | 105.5699 | 59.9916 | 97.5 | 40.7762 | 87.2694 | 59.9618 | 79
40.7761 | 161.6837 | 59.9516 | 153 | 40.768 | 143.8485 | 59.9914 | 134.5 | 40.7758 | 124.89 | 59.9774 | 116 | 40.7948 | 105.5684 | 59.9916 | 97.5 | 40.7846 | 87.2706 | 59.9618 | 79
40.7844 | 161.6769 | 59.9516 | 153 | 40.7763 | 143.8494 | 59.9906 | 134.5 | 40.7842 | 124.8901 | 59.9774 | 116 | 40.8031 | 105.5668 | 59.9916 | 97.5 | 40.793 | 87.2718 | 59.9618 | 79
40.7928 | 161.67 | 59.9516 | 153 | 40.7846 | 143.8502 | 59.9906 | 134.5 | 40.7925 | 124.8901 | 59.9774 | 116 | 40.8115 | 105.5653 | 59.9916 | 97.5 | 40.8013 | 87.2731 | 59.9618 | 79
40.8011 | 161.6631 | 59.9516 | 153 | 40.793 | 143.8511 | 59.9906 | 134.5 | 40.8009 | 124.8902 | 59.9774 | 116 | 40.8198 | 105.5637 | 59.9916 | 97.5 | 40.8096 | 87.2743 | 59.9618 | 79
40.8095 | 161.6563 | 59.9516 | 153 | 40.8013 | 143.852 | 59.9906 | 134.5 | 40.8092 | 124.8903 | 59.9774 | 116 | 40.8281 | 105.5621 | 59.9916 | 97.5 | 40.818 | 87.2755 | 59.9618 | 79
40.8178 | 161.6494 | 59.9516 | 153 | 40.8097 | 143.8528 | 59.9906 | 134.5 | 40.8175 | 124.8904 | 59.9774 | 116 | 40.8365 | 105.5606 | 59.9916 | 97.5 | 40.8263 | 87.2768 | 59.9618 | 79
40.8261 | 161.6425 | 59.9516 | 153 | 40.818 | 143.8537 | 59.9906 | 134.5 | 40.8259 | 124.8905 | 59.9774 | 116 | 40.8448 | 105.559 | 59.9916 | 97.5 | 40.8347 | 87.278 | 59.9618 | 79
40.8345 | 161.6357 | 59.9516 | 153 | 40.8263 | 143.8546 | 59.9906 | 134.5 | 40.8342 | 124.8905 | 59.9757 | 116 | 40.8531 | 105.5575 | 59.9916 | 97.5 | 40.843 | 87.2792 | 59.9618 | 79
40.8428 | 161.6288 | 59.9516 | 153 | 40.8347 | 143.8554 | 59.9906 | 134.5 | 40.8426 | 124.8906 | 59.9757 | 116 | 40.8615 | 105.5559 | 59.9916 | 97.5 | 40.8513 | 87.2805 | 59.9618 | 79
40.8512 | 161.622 | 59.9516 | 153 | 40.843 | 143.8563 | 59.9906 | 134.5 | 40.8509 | 124.8907 | 59.9757 | 116 | 40.8698 | 105.5544 | 59.9916 | 97.5 | 40.8597 | 87.2817 | 59.9618 | 79
40.8595 | 161.6151 | 59.9516 | 153 | 40.8513 | 143.8571 | 59.9906 | 134.5 | 40.8592 | 124.8908 | 59.9757 | 116 | 40.8781 | 105.5528 | 59.998 | 97.5 | 40.868 | 87.2829 | 59.9618 | 79
40.8678 | 161.6082 | 59.9516 | 153 | 40.8596 | 143.858 | 59.9906 | 134.5 | 40.8676 | 124.8909 | 59.9757 | 116 | 40.8865 | 105.5513 | 59.998 | 97.5 | 40.8763 | 87.2842 | 59.959 | 79
40.8762 | 161.6014 | 59.9516 | 153 | 40.868 | 143.8589 | 59.9906 | 134.5 | 40.8759 | 124.891 | 59.9757 | 116 | 40.8948 | 105.5497 | 59.998 | 97.5 | 40.8846 | 87.2854 | 59.959 | 79
40.8845 | 161.5945 | 59.9516 | 153 | 40.8763 | 143.8598 | 59.9906 | 134.5 | 40.8842 | 124.891 | 59.9757 | 116 | 40.9031 | 105.5482 | 59.998 | 97.5 | 40.893 | 87.2866 | 59.959 | 79
40.8929 | 161.5876 | 59.9516 | 153 | 40.8847 | 143.8606 | 59.9906 | 134.5 | 40.8926 | 124.8911 | 59.9757 | 116 | 40.9115 | 105.5466 | 59.998 | 97.5 | 40.9014 | 87.2879 | 59.959 | 79
40.9012 | 161.5808 | 59.9516 | 153 | 40.893 | 143.8615 | 59.9906 | 134.5 | 40.9009 | 124.8912 | 59.9757 | 116 | 40.9198 | 105.5451 | 59.998 | 97.5 | 40.9097 | 87.2891 | 59.959 | 79
40.9095 | 161.5739 | 59.9516 | 153 | 40.9013 | 143.8624 | 59.9906 | 134.5 | 40.9092 | 124.8913 | 59.9757 | 116 | 40.9281 | 105.5435 | 59.998 | 97.5 | 40.918 | 87.2903 | 59.959 | 79
40.9179 | 161.567 | 59.9516 | 153 | 40.9097 | 143.8632 | 59.9906 | 134.5 | 40.9176 | 124.8914 | 59.9757 | 116 | 40.9365 | 105.5419 | 59.998 | 97.5 | 40.9264 | 87.2916 | 59.959 | 79
40.9262 | 161.5602 | 59.9516 | 153 | 40.918 | 143.8641 | 59.9906 | 134.5 | 40.9259 | 124.8914 | 59.9757 | 116 | 40.9448 | 105.5404 | 59.998 | 97.5 | 40.9347 | 87.2928 | 59.959 | 79
40.9346 | 161.5533 | 59.9519 | 153 | 40.9263 | 143.8649 | 59.9906 | 134.5 | 40.9343 | 124.8915 | 59.9757 | 116 | 40.9531 | 105.5388 | 59.998 | 97.5 | 40.9431 | 87.294 | 59.959 | 79
40.9429 | 161.5464 | 59.9519 | 153 | 40.9347 | 143.8658 | 59.9906 | 134.5 | 40.9426 | 124.8916 | 59.9757 | 116 | 40.9615 | 105.5373 | 59.998 | 97.5 | 40.9514 | 87.2953 | 59.959 | 79
40.9512 | 161.5396 | 59.9519 | 153 | 40.943 | 143.8667 | 59.9906 | 134.5 | 40.9509 | 124.8917 | 59.9757 | 116 | 40.9698 | 105.5357 | 59.998 | 97.5 | 40.9597 | 87.2965 | 59.959 | 79
40.9596 | 161.5327 | 59.9519 | 153 | 40.9514 | 143.8676 | 59.9906 | 134.5 | 40.9593 | 124.8918 | 59.9757 | 116 | 40.9781 | 105.5342 | 59.998 | 97.5 | 40.9681 | 87.2977 | 59.959 | 79
40.9679 | 161.5258 | 59.9519 | 153 | 40.9597 | 143.8684 | 59.9906 | 134.5 | 40.9676 | 124.8919 | 59.9757 | 116 | 40.9865 | 105.5326 | 59.998 | 97.5 | 40.9764 | 87.299 | 59.959 | 79
40.9763 | 161.519 | 59.9519 | 153 | 40.968 | 143.8693 | 59.9906 | 134.5 | 40.976 | 124.8919 | 59.9757 | 116 | 40.9948 | 105.5311 | 59.998 | 97.5 | 40.9847 | 87.3002 | 59.959 | 79
40.9846 | 161.5121 | 59.9519 | 153 | 40.9763 | 143.8701 | 59.9909 | 134.5 | 40.9843 | 124.8911 | 59.9757 | 116 | 41.0031 | 105.5295 | 59.998 | 97.5 | 40.9931 | 87.3014 | 59.959 | 79
40.9929 | 161.5052 | 59.9519 | 153 | 40.9847 | 143.871 | 59.9909 | 134.5 | 40.9926 | 124.8874 | 59.9757 | 116 | 41.0115 | 105.5279 | 59.998 | 97.5 | 41.0014 | 87.3027 | 59.959 | 79
41.0013 | 161.4998 | 59.9519 | 153 | 40.993 | 143.8719 | 59.9909 | 134.5 | 41.0009 | 124.8837 | 59.9757 | 116 | 41.0198 | 105.5264 | 59.998 | 97.5 | 41.0098 | 87.3039 | 59.959 | 79
41.0096 | 161.4966 | 59.9519 | 153 | 41.0013 | 143.8727 | 59.9909 | 134.5 | 41.0093 | 124.88 | 59.9757 | 116 | 41.0281 | 105.5248 | 59.998 | 97.5 | 41.0181 | 87.3051 | 59.959 | 79
41.018 | 161.4934 | 59.9519 | 153 | 41.0097 | 143.8736 | 59.9909 | 134.5 | 41.0176 | 124.8762 | 59.9757 | 116 | 41.0365 | 105.5233 | 59.998 | 97.5 | 41.0264 | 87.3064 | 59.959 | 79
41.0263 | 161.4902 | 59.9519 | 153 | 41.018 | 143.8745 | 59.9909 | 134.5 | 41.026 | 124.8725 | 59.9757 | 116 | 41.0448 | 105.5217 | 59.998 | 97.5 | 41.0348 | 87.3076 | 59.959 | 79
41.0346 | 161.4869 | 59.9519 | 153 | 41.0263 | 143.8753 | 59.9909 | 134.5 | 41.0343 | 124.8688 | 59.9746 | 116 | 41.0531 | 105.5202 | 59.998 | 97.5 | 41.0431 | 87.3089 | 59.959 | 79
41.043 | 161.4837 | 59.9519 | 153 | 41.0347 | 143.8762 | 59.9909 | 134.5 | 41.0426 | 124.8651 | 59.9746 | 116 | 41.0615 | 105.5186 | 59.998 | 97.5 | 41.0515 | 87.3101 | 59.959 | 79
41.0513 | 161.4805 | 59.9519 | 153 | 41.043 | 143.8767 | 59.9909 | 134.5 | 41.051 | 124.8614 | 59.9746 | 116 | 41.0698 | 105.5171 | 59.998 | 97.5 | 41.0598 | 87.3113 | 59.959 | 79
41.0597 | 161.4773 | 59.9519 | 153 | 41.0514 | 143.8738 | 59.9909 | 134.5 | 41.0593 | 124.8577 | 59.9746 | 116 | 41.0782 | 105.5132 | 60.0022 | 97.5 | 41.0681 | 87.3126 | 59.959 | 79
41.068 | 161.4741 | 59.9519 | 153 | 41.0597 | 143.8709 | 59.9909 | 134.5 | 41.0677 | 124.8539 | 59.9746 | 116 | 41.0865 | 105.5092 | 60.0022 | 97.5 | 41.0765 | 87.3138 | 59.9576 | 79
41.0763 | 161.4709 | 59.9519 | 153 | 41.068 | 143.868 | 59.9909 | 134.5 | 41.076 | 124.8502 | 59.9746 | 116 | 41.0948 | 105.5052 | 60.0022 | 97.5 | 41.0848 | 87.315 | 59.9576 | 79
41.0847 | 161.4677 | 59.9519 | 153 | 41.0764 | 143.8651 | 59.9909 | 134.5 | 41.0843 | 124.8465 | 59.9746 | 116 | 41.1031 | 105.5012 | 60.0022 | 97.5 | 41.0931 | 87.3163 | 59.9576 | 79
41.093 | 161.4645 | 59.9519 | 153 | 41.0847 | 143.8621 | 59.9909 | 134.5 | 41.0927 | 124.8428 | 59.9746 | 116 | 41.1115 | 105.4972 | 60.0022 | 97.5 | 41.1015 | 87.3175 | 59.9576 | 79
41.1014 | 161.4613 | 59.9519 | 153 | 41.093 | 143.8592 | 59.9909 | 134.5 | 41.101 | 124.8391 | 59.9746 | 116 | 41.1198 | 105.4933 | 60.0022 | 97.5 | 41.1098 | 87.3187 | 59.9576 | 79
41.1097 | 161.4581 | 59.9519 | 153 | 41.1013 | 143.8563 | 59.9909 | 134.5 | 41.1093 | 124.8353 | 59.9746 | 116 | 41.1281 | 105.4893 | 60.0022 | 97.5 | 41.1182 | 87.32 | 59.9576 | 79
41.118 | 161.4549 | 59.9519 | 153 | 41.1097 | 143.8533 | 59.9909 | 134.5 | 41.1177 | 124.8316 | 59.9746 | 116 | 41.1365 | 105.4853 | 60.0022 | 97.5 | 41.1265 | 87.3212 | 59.9576 | 79
41.1264 | 161.4517 | 59.9519 | 153 | 41.118 | 143.8504 | 59.9909 | 134.5 | 41.126 | 124.8279 | 59.9746 | 116 | 41.1448 | 105.4813 | 60.0022 | 97.5 | 41.1348 | 87.3224 | 59.9576 | 79
41.1347 | 161.4485 | 59.9519 | 153 | 41.1264 | 143.8475 | 59.9909 | 134.5 | 41.1343 | 124.8242 | 59.9746 | 116 | 41.1531 | 105.4773 | 60.0022 | 97.5 | 41.1432 | 87.3237 | 59.9576 | 79
41.1431 | 161.4452 | 59.9519 | 153 | 41.1347 | 143.8446 | 59.9909 | 134.5 | 41.1427 | 124.8205 | 59.9746 | 116 | 41.1615 | 105.4733 | 60.0022 | 97.5 | 41.1516 | 87.3249 | 59.9576 | 79
41.1514 | 161.442 | 59.9519 | 153 | 41.143 | 143.8416 | 59.9909 | 134.5 | 41.151 | 124.8167 | 59.9746 | 116 | 41.1698 | 105.4693 | 60.0022 | 97.5 | 41.1599 | 87.3261 | 59.9576 | 79
41.1597 | 161.4388 | 59.9519 | 153 | 41.1514 | 143.8387 | 59.9909 | 134.5 | 41.1594 | 124.813 | 59.9746 | 116 | 41.1781 | 105.4653 | 60.0022 | 97.5 | 41.1682 | 87.3274 | 59.9576 | 79
41.1681 | 161.4356 | 59.9519 | 153 | 41.1597 | 143.8358 | 59.9909 | 134.5 | 41.1677 | 124.8093 | 59.9746 | 116 | 41.1865 | 105.4614 | 60.0022 | 97.5 | 41.1765 | 87.3286 | 59.9576 | 79
41.1764 | 161.4324 | 59.9519 | 153 | 41.168 | 143.8329 | 59.9909 | 134.5 | 41.176 | 124.8056 | 59.9746 | 116 | 41.1948 | 105.4574 | 60.0022 | 97.5 | 41.1849 | 87.3298 | 59.9576 | 79
41.1848 | 161.4292 | 59.9519 | 153 | 41.1764 | 143.8299 | 59.9912 | 134.5 | 41.1844 | 124.8019 | 59.9746 | 116 | 41.2031 | 105.4534 | 60.0022 | 97.5 | 41.1932 | 87.3311 | 59.9576 | 79
41.1931 | 161.426 | 59.9519 | 153 | 41.1847 | 143.827 | 59.9912 | 134.5 | 41.1927 | 124.7982 | 59.9746 | 116 | 41.2115 | 105.4494 | 60.0022 | 97.5 | 41.2015 | 87.3323 | 59.9576 | 79
41.2014 | 161.4228 | 59.9519 | 153 | 41.1931 | 143.8241 | 59.9912 | 134.5 | 41.201 | 124.7944 | 59.9746 | 116 | 41.2198 | 105.4454 | 60.0022 | 97.5 | 41.2099 | 87.3335 | 59.9576 | 79
41.2098 | 161.4196 | 59.9519 | 153 | 41.2014 | 143.8212 | 59.9912 | 134.5 | 41.2094 | 124.7907 | 59.9746 | 116 | 41.2281 | 105.4414 | 60.0022 | 97.5 | 41.2183 | 87.3348 | 59.9576 | 79
41.2181 | 161.4164 | 59.9519 | 153 | 41.2097 | 143.8182 | 59.9912 | 134.5 | 41.2177 | 124.787 | 59.9746 | 116 | 41.2365 | 105.4374 | 60.0022 | 97.5 | 41.2266 | 87.336 | 59.9576 | 79
41.2265 | 161.4132 | 59.9519 | 153 | 41.218 | 143.8153 | 59.9912 | 134.5 | 41.226 | 124.7833 | 59.9746 | 116 | 41.2448 | 105.4335 | 60.0022 | 97.5 | 41.2349 | 87.3372 | 59.9576 | 79
41.2348 | 161.41 | 59.9519 | 153 | 41.2264 | 143.8124 | 59.9912 | 134.5 | 41.2344 | 124.7796 | 59.9735 | 116 | 41.2531 | 105.4295 | 60.0022 | 97.5 | 41.2432 | 87.3385 | 59.9576 | 79
41.2431 | 161.4068 | 59.9519 | 153 | 41.2347 | 143.8095 | 59.9912 | 134.5 | 41.2427 | 124.7758 | 59.9735 | 116 | 41.2615 | 105.4255 | 60.0022 | 97.5 | 41.2516 | 87.3397 | 59.9576 | 79
41.2515 | 161.4035 | 59.9519 | 153 | 41.243 | 143.8065 | 59.9912 | 134.5 | 41.2511 | 124.7721 | 59.9735 | 116 | 41.2698 | 105.4215 | 60.0022 | 97.5 | 41.2599 | 87.3409 | 59.9576 | 79
41.2598 | 161.4003 | 59.9519 | 153 | 41.2514 | 143.8036 | 59.9912 | 134.5 | 41.2594 | 124.7684 | 59.9735 | 116 | 41.2781 | 105.4175 | 60.0053 | 97.5 | 41.2682 | 87.3422 | 59.9576 | 79
41.2682 | 161.3971 | 59.9519 | 153 | 41.2597 | 143.8007 | 59.9912 | 134.5 | 41.2677 | 124.7647 | 59.9735 | 116 | 41.2865 | 105.4135 | 60.0053 | 97.5 | 41.2766 | 87.3407 | 59.9576 | 79
41.2765 | 161.3939 | 59.9519 | 153 | 41.2681 | 143.7978 | 59.9912 | 134.5 | 41.2761 | 124.761 | 59.9735 | 116 | 41.2948 | 105.4095 | 60.0053 | 97.5 | 41.285 | 87.3336 | 59.9576 | 79
41.2848 | 161.3907 | 59.9519 | 153 | 41.2764 | 143.7948 | 59.9912 | 134.5 | 41.2844 | 124.7573 | 59.9735 | 116 | 41.3031 | 105.4055 | 60.0053 | 97.5 | 41.2933 | 87.3265 | 59.9576 | 79
41.2932 | 161.3875 | 59.9519 | 153 | 41.2847 | 143.7919 | 59.9912 | 134.5 | 41.2927 | 124.7535 | 59.9735 | 116 | 41.3115 | 105.4016 | 60.0053 | 97.5 | 41.3016 | 87.3194 | 59.9576 | 79
41.3015 | 161.3843 | 59.9519 | 153 | 41.2931 | 143.789 | 59.9912 | 134.5 | 41.3011 | 124.7498 | 59.9735 | 116 | 41.3198 | 105.3976 | 60.0053 | 97.5 | 41.31 | 87.3123 | 59.9576 | 79
41.3099 | 161.3811 | 59.9519 | 153 | 41.3014 | 143.7861 | 59.9912 | 134.5 | 41.3094 | 124.7461 | 59.9735 | 116 | 41.3281 | 105.3936 | 60.0053 | 97.5 | 41.3183 | 87.3053 | 59.9576 | 79
41.3182 | 161.3779 | 59.9519 | 153 | 41.3097 | 143.7831 | 59.9912 | 134.5 | 41.3177 | 124.7424 | 59.9735 | 116 | 41.3365 | 105.3896 | 60.0053 | 97.5 | 41.3267 | 87.2982 | 59.9576 | 79
41.3265 | 161.3747 | 59.9519 | 153 | 41.3181 | 143.7802 | 59.9912 | 134.5 | 41.3261 | 124.7387 | 59.9735 | 116 | 41.3448 | 105.3856 | 60.0053 | 97.5 | 41.335 | 87.2911 | 59.9576 | 79
41.3349 | 161.3715 | 59.9518 | 153 | 41.3264 | 143.7773 | 59.9912 | 134.5 | 41.3344 | 124.7349 | 59.9735 | 116 | 41.3531 | 105.3816 | 60.0053 | 97.5 | 41.3433 | 87.284 | 59.9576 | 79
41.3432 | 161.3683 | 59.9518 | 153 | 41.3347 | 143.7744 | 59.9912 | 134.5 | 41.3428 | 124.7312 | 59.9735 | 116 | 41.3615 | 105.3776 | 60.0053 | 97.5 | 41.3517 | 87.2769 | 59.9576 | 79
41.3516 | 161.3651 | 59.9518 | 153 | 41.3431 | 143.7714 | 59.9912 | 134.5 | 41.3511 | 124.7275 | 59.9735 | 116 | 41.3698 | 105.3736 | 60.0053 | 97.5 | 41.36 | 87.2699 | 59.9576 | 79
41.3599 | 161.3618 | 59.9518 | 153 | 41.3514 | 143.7685 | 59.9912 | 134.5 | 41.3594 | 124.7238 | 59.9735 | 116 | 41.3781 | 105.3697 | 60.0053 | 97.5 | 41.3683 | 87.2628 | 59.9576 | 79
41.3682 | 161.3586 | 59.9518 | 153 | 41.3597 | 143.7656 | 59.9912 | 134.5 | 41.3678 | 124.7201 | 59.9735 | 116 | 41.3864 | 105.3657 | 60.0053 | 97.5 | 41.3767 | 87.2557 | 59.9576 | 79
41.3766 | 161.3554 | 59.9518 | 153 | 41.3681 | 143.7627 | 59.9912 | 134.5 | 41.3761 | 124.7164 | 59.9735 | 116 | 41.3948 | 105.3617 | 60.0053 | 97.5 | 41.385 | 87.2486 | 59.9576 | 79
41.3849 | 161.3522 | 59.9518 | 153 | 41.3764 | 143.7597 | 59.9915 | 134.5 | 41.3845 | 124.7126 | 59.9735 | 116 | 41.4031 | 105.3577 | 60.0053 | 97.5 | 41.3934 | 87.2415 | 59.9576 | 79
41.3933 | 161.349 | 59.9518 | 153 | 41.3847 | 143.7568 | 59.9915 | 134.5 | 41.3928 | 124.7089 | 59.9735 | 116 | 41.4115 | 105.3537 | 60.0053 | 97.5 | 41.4017 | 87.2345 | 59.9576 | 79
41.4016 | 161.3458 | 59.9518 | 153 | 41.3931 | 143.7539 | 59.9915 | 134.5 | 41.4011 | 124.7052 | 59.9735 | 116 | 41.4198 | 105.3497 | 60.0053 | 97.5 | 41.41 | 87.2274 | 59.9576 | 79
41.4099 | 161.3426 | 59.9518 | 153 | 41.4014 | 143.751 | 59.9915 | 134.5 | 41.4095 | 124.7015 | 59.9735 | 116 | 41.4281 | 105.3457 | 60.0053 | 97.5 | 41.4184 | 87.2203 | 59.9576 | 79
41.4183 | 161.3394 | 59.9518 | 153 | 41.4097 | 143.748 | 59.9915 | 134.5 | 41.4178 | 124.6978 | 59.9735 | 116 | 41.4365 | 105.3418 | 60.0053 | 97.5 | 41.4267 | 87.2132 | 59.9576 | 79
41.4266 | 161.3362 | 59.9518 | 153 | 41.4181 | 143.7451 | 59.9915 | 134.5 | 41.4261 | 124.694 | 59.9735 | 116 | 41.4448 | 105.3378 | 60.0053 | 97.5 | 41.4351 | 87.2061 | 59.9576 | 79
41.435 | 161.333 | 59.9518 | 153 | 41.4264 | 143.7422 | 59.9915 | 134.5 | 41.4345 | 124.6903 | 59.9735 | 116 | 41.4531 | 105.3338 | 60.0053 | 97.5 | 41.4434 | 87.1991 | 59.9576 | 79
41.4433 | 161.3298 | 59.9518 | 153 | 41.4348 | 143.7393 | 59.9915 | 134.5 | 41.4428 | 124.6866 | 59.9735 | 116 | 41.4615 | 105.3298 | 60.0053 | 97.5 | 41.4517 | 87.192 | 59.9576 | 79
41.4516 | 161.3266 | 59.9518 | 153 | 41.4431 | 143.7363 | 59.9915 | 134.5 | 41.4511 | 124.6829 | 59.9735 | 116 | 41.4698 | 105.3258 | 60.0053 | 97.5 | 41.4601 | 87.1849 | 59.9576 | 79
41.46 | 161.3233 | 59.9518 | 153 | 41.4514 | 143.7334 | 59.9915 | 134.5 | 41.4595 | 124.6792 | 59.9735 | 116 | 41.4781 | 105.3218 | 60.0071 | 97.5 | 41.4684 | 87.1778 | 59.9576 | 79
41.4683 | 161.3201 | 59.9518 | 153 | 41.4597 | 143.7305 | 59.9915 | 134.5 | 41.4678 | 124.6755 | 59.9735 | 116 | 41.4865 | 105.3178 | 60.0071 | 97.5 | 41.4767 | 87.1707 | 59.9594 | 79
41.4767 | 161.3169 | 59.9518 | 153 | 41.4681 | 143.7276 | 59.9915 | 134.5 | 41.4762 | 124.6717 | 59.9735 | 116 | 41.4948 | 105.3139 | 60.0071 | 97.5 | 41.4851 | 87.1637 | 59.9594 | 79
41.485 | 161.3137 | 59.9518 | 153 | 41.4764 | 143.7246 | 59.9915 | 134.5 | 41.4845 | 124.6677 | 59.9735 | 116 | 41.5031 | 105.3099 | 60.0071 | 97.5 | 41.4934 | 87.1566 | 59.9594 | 79
41.4933 | 161.3105 | 59.9518 | 153 | 41.4847 | 143.7217 | 59.9915 | 134.5 | 41.4928 | 124.6627 | 59.9735 | 116 | 41.5114 | 105.3059 | 60.0071 | 97.5 | 41.5018 | 87.1495 | 59.9594 | 79
41.5017 | 161.3073 | 59.9518 | 153 | 41.4931 | 143.7188 | 59.9915 | 134.5 | 41.5012 | 124.6576 | 59.9735 | 116 | 41.5198 | 105.3019 | 60.0071 | 97.5 | 41.5101 | 87.1424 | 59.9594 | 79
41.51 | 161.3041 | 59.9518 | 153 | 41.5014 | 143.7159 | 59.9915 | 134.5 | 41.5095 | 124.6526 | 59.9735 | 116 | 41.5281 | 105.2979 | 60.0071 | 97.5 | 41.5184 | 87.1353 | 59.9594 | 79
41.5184 | 161.3009 | 59.9518 | 153 | 41.5098 | 143.7129 | 59.9915 | 134.5 | 41.5179 | 124.6476 | 59.9735 | 116 | 41.5364 | 105.2939 | 60.0071 | 97.5 | 41.5268 | 87.1283 | 59.9594 | 79
41.5267 | 161.2992 | 59.9518 | 153 | 41.5181 | 143.71 | 59.9915 | 134.5 | 41.5262 | 124.6426 | 59.9735 | 116 | 41.5448 | 105.2899 | 60.0071 | 97.5 | 41.5351 | 87.1212 | 59.9594 | 79
41.535 | 161.2974 | 59.9519 | 153 | 41.5264 | 143.7071 | 59.9915 | 134.5 | 41.5345 | 124.6376 | 59.9735 | 116 | 41.5531 | 105.2859 | 60.0071 | 97.5 | 41.5435 | 87.1141 | 59.9594 | 79
41.5434 | 161.2956 | 59.9519 | 153 | 41.5348 | 143.7042 | 59.9915 | 134.5 | 41.5428 | 124.6325 | 59.9735 | 116 | 41.5614 | 105.282 | 60.0071 | 97.5 | 41.5518 | 87.107 | 59.9594 | 79
41.5517 | 161.2938 | 59.9519 | 153 | 41.5431 | 143.7012 | 59.9915 | 134.5 | 41.5512 | 124.6275 | 59.9735 | 116 | 41.5698 | 105.278 | 60.0071 | 97.5 | 41.5601 | 87.0999 | 59.9594 | 79
41.5601 | 161.2921 | 59.9519 | 153 | 41.5514 | 143.6983 | 59.9915 | 134.5 | 41.5595 | 124.6225 | 59.9735 | 116 | 41.5781 | 105.274 | 60.0071 | 97.5 | 41.5685 | 87.0928 | 59.9594 | 79
41.5684 | 161.2903 | 59.9519 | 153 | 41.5598 | 143.6937 | 59.9915 | 134.5 | 41.5679 | 124.6175 | 59.9735 | 116 | 41.5864 | 105.2728 | 60.0071 | 97.5 | 41.5768 | 87.0858 | 59.9594 | 79
41.5767 | 161.2885 | 59.9519 | 153 | 41.5681 | 143.6888 | 59.9915 | 134.5 | 41.5762 | 124.6125 | 59.9735 | 116 | 41.5948 | 105.2724 | 60.0071 | 97.5 | 41.5851 | 87.0787 | 59.9594 | 79
41.5851 | 161.2867 | 59.9519 | 153 | 41.5764 | 143.684 | 59.9932 | 134.5 | 41.5845 | 124.6075 | 59.9735 | 116 | 41.6031 | 105.2721 | 60.0071 | 97.5 | 41.5935 | 87.0716 | 59.9594 | 79
41.5934 | 161.2849 | 59.9519 | 153 | 41.5848 | 143.6792 | 59.9932 | 134.5 | 41.5929 | 124.6024 | 59.9735 | 116 | 41.6115 | 105.2718 | 60.0071 | 97.5 | 41.6019 | 87.0645 | 59.9594 | 79
41.6018 | 161.2832 | 59.9519 | 153 | 41.5931 | 143.6744 | 59.9932 | 134.5 | 41.6012 | 124.5974 | 59.9735 | 116 | 41.6198 | 105.2715 | 60.0071 | 97.5 | 41.6102 | 87.0574 | 59.9594 | 79
41.6101 | 161.2814 | 59.9519 | 153 | 41.6014 | 143.6695 | 59.9932 | 134.5 | 41.6096 | 124.5924 | 59.9735 | 116 | 41.6281 | 105.2712 | 60.0071 | 97.5 | 41.6185 | 87.0504 | 59.9594 | 79
41.6184 | 161.2796 | 59.9519 | 153 | 41.6098 | 143.6647 | 59.9932 | 134.5 | 41.6179 | 124.5874 | 59.9735 | 116 | 41.6364 | 105.2708 | 60.0071 | 97.5 | 41.6268 | 87.0433 | 59.9594 | 79
41.6268 | 161.2778 | 59.9519 | 153 | 41.6181 | 143.6599 | 59.9932 | 134.5 | 41.6262 | 124.5824 | 59.9735 | 116 | 41.6448 | 105.2705 | 60.0071 | 97.5 | 41.6352 | 87.0362 | 59.9594 | 79
41.6351 | 161.276 | 59.9519 | 153 | 41.6264 | 143.6551 | 59.9932 | 134.5 | 41.6346 | 124.5773 | 59.9737 | 116 | 41.6531 | 105.2702 | 60.0071 | 97.5 | 41.6436 | 87.0291 | 59.9594 | 79
41.6435 | 161.2743 | 59.9519 | 153 | 41.6348 | 143.6502 | 59.9932 | 134.5 | 41.6429 | 124.5723 | 59.9737 | 116 | 41.6614 | 105.2699 | 60.0071 | 97.5 | 41.6519 | 87.022 | 59.9594 | 79
41.6518 | 161.2725 | 59.9519 | 153 | 41.6431 | 143.6454 | 59.9932 | 134.5 | 41.6512 | 124.5673 | 59.9737 | 116 | 41.6698 | 105.2696 | 60.0071 | 97.5 | 41.6602 | 87.015 | 59.9594 | 79
41.6601 | 161.2707 | 59.9519 | 153 | 41.6514 | 143.6406 | 59.9932 | 134.5 | 41.6596 | 124.5623 | 59.9737 | 116 | 41.6781 | 105.2692 | 60.0074 | 97.5 | 41.6686 | 87.0079 | 59.9594 | 79
41.6685 | 161.2689 | 59.9519 | 153 | 41.6598 | 143.6357 | 59.9932 | 134.5 | 41.6679 | 124.5573 | 59.9737 | 116 | 41.6864 | 105.2689 | 60.0074 | 97.5 | 41.6769 | 87.0008 | 59.962 | 79
41.6768 | 161.2672 | 59.9519 | 153 | 41.6681 | 143.6309 | 59.9932 | 134.5 | 41.6762 | 124.5522 | 59.9737 | 116 | 41.6948 | 105.2686 | 60.0074 | 97.5 | 41.6852 | 86.9937 | 59.962 | 79
41.6852 | 161.2654 | 59.9519 | 153 | 41.6765 | 143.6261 | 59.9932 | 134.5 | 41.6846 | 124.5472 | 59.9737 | 116 | 41.7031 | 105.2683 | 60.0074 | 97.5 | 41.6935 | 86.9866 | 59.962 | 79
41.6935 | 161.2636 | 59.9519 | 153 | 41.6848 | 143.6213 | 59.9932 | 134.5 | 41.6929 | 124.5422 | 59.9737 | 116 | 41.7114 | 105.268 | 60.0074 | 97.5 | 41.7019 | 86.9796 | 59.962 | 79
41.7018 | 161.2618 | 59.9519 | 153 | 41.6931 | 143.6164 | 59.9932 | 134.5 | 41.7013 | 124.5372 | 59.9738 | 116 | 41.7198 | 105.2676 | 60.0074 | 97.5 | 41.7103 | 86.9725 | 59.962 | 79
41.7102 | 161.26 | 59.9519 | 153 | 41.7014 | 143.6116 | 59.9932 | 134.5 | 41.7096 | 124.5322 | 59.9738 | 116 | 41.7281 | 105.2673 | 60.0074 | 97.5 | 41.7186 | 86.9654 | 59.962 | 79
41.7185 | 161.2583 | 59.9519 | 153 | 41.7098 | 143.6068 | 59.9932 | 134.5 | 41.7179 | 124.5272 | 59.9738 | 116 | 41.7364 | 105.267 | 60.0074 | 97.5 | 41.7269 | 86.9583 | 59.962 | 79
41.7269 | 161.2565 | 59.9519 | 153 | 41.7181 | 143.6019 | 59.9932 | 134.5 | 41.7263 | 124.5221 | 59.9738 | 116 | 41.7448 | 105.2667 | 60.0074 | 97.5 | 41.7352 | 86.9512 | 59.962 | 79
41.7352 | 161.2547 | 59.9521 | 153 | 41.7264 | 143.5971 | 59.9932 | 134.5 | 41.7346 | 124.5171 | 59.9738 | 116 | 41.7531 | 105.2663 | 60.0074 | 97.5 | 41.7436 | 86.9442 | 59.962 | 79
41.7435 | 161.2529 | 59.9521 | 153 | 41.7348 | 143.5923 | 59.9932 | 134.5 | 41.743 | 124.5121 | 59.9738 | 116 | 41.7614 | 105.266 | 60.0074 | 97.5 | 41.752 | 86.9371 | 59.962 | 79
41.7519 | 161.2512 | 59.9521 | 153 | 41.7431 | 143.5875 | 59.9932 | 134.5 | 41.7513 | 124.5071 | 59.9738 | 116 | 41.7697 | 105.2657 | 60.0074 | 97.5 | 41.7603 | 86.93 | 59.962 | 79
41.7602 | 161.2494 | 59.9521 | 153 | 41.7515 | 143.5826 | 59.9932 | 134.5 | 41.7596 | 124.5021 | 59.9738 | 116 | 41.7781 | 105.2654 | 60.0074 | 97.5 | 41.7686 | 86.9229 | 59.962 | 79
41.7686 | 161.2476 | 59.9521 | 153 | 41.7598 | 143.5778 | 59.9932 | 134.5 | 41.7679 | 124.497 | 59.9738 | 116 | 41.7864 | 105.2651 | 60.0074 | 97.5 | 41.777 | 86.9158 | 59.962 | 79
41.7769 | 161.2458 | 59.9521 | 153 | 41.7681 | 143.573 | 59.9932 | 134.5 | 41.7763 | 124.492 | 59.9738 | 116 | 41.7947 | 105.2647 | 60.0074 | 97.5 | 41.7853 | 86.9088 | 59.962 | 79
41.7852 | 161.244 | 59.9521 | 153 | 41.7765 | 143.5682 | 59.9948 | 134.5 | 41.7846 | 124.487 | 59.9738 | 116 | 41.8031 | 105.2644 | 60.0074 | 97.5 | 41.7936 | 86.9017 | 59.962 | 79
41.7936 | 161.2423 | 59.9521 | 153 | 41.7848 | 143.5633 | 59.9948 | 134.5 | 41.793 | 124.482 | 59.9738 | 116 | 41.8114 | 105.2641 | 60.0074 | 97.5 | 41.8019 | 86.8946 | 59.962 | 79
41.8019 | 161.2405 | 59.9521 | 153 | 41.7931 | 143.5585 | 59.9948 | 134.5 | 41.8013 | 124.477 | 59.9738 | 116 | 41.8197 | 105.2638 | 60.0074 | 97.5 | 41.8103 | 86.8924 | 59.962 | 79
41.8103 | 161.2387 | 59.9521 | 153 | 41.8015 | 143.5537 | 59.9948 | 134.5 | 41.8096 | 124.4719 | 59.9738 | 116 | 41.8281 | 105.2635 | 60.0074 | 97.5 | 41.8187 | 86.8915 | 59.962 | 79
41.8186 | 161.2369 | 59.9521 | 153 | 41.8098 | 143.5488 | 59.9948 | 134.5 | 41.818 | 124.4669 | 59.9738 | 116 | 41.8364 | 105.2631 | 60.0074 | 97.5 | 41.827 | 86.8907 | 59.962 | 79
41.8269 | 161.2352 | 59.9521 | 153 | 41.8181 | 143.544 | 59.9948 | 134.5 | 41.8263 | 124.4619 | 59.9738 | 116 | 41.8447 | 105.2628 | 60.0074 | 97.5 | 41.8353 | 86.8899 | 59.962 | 79
41.8353 | 161.2334 | 59.9521 | 153 | 41.8264 | 143.5392 | 59.9948 | 134.5 | 41.8347 | 124.4569 | 59.9754 | 116 | 41.8531 | 105.2625 | 60.0074 | 97.5 | 41.8437 | 86.8891 | 59.962 | 79
41.8436 | 161.2316 | 59.9521 | 153 | 41.8348 | 143.5344 | 59.9948 | 134.5 | 41.843 | 124.4519 | 59.9754 | 116 | 41.8614 | 105.2622 | 60.0074 | 97.5 | 41.852 | 86.8883 | 59.962 | 79
41.852 | 161.2298 | 59.9521 | 153 | 41.8431 | 143.5295 | 59.9948 | 134.5 | 41.8513 | 124.4469 | 59.9754 | 116 | 41.8698 | 105.2619 | 60.0074 | 97.5 | 41.8604 | 86.8875 | 59.962 | 79
41.8603 | 161.228 | 59.9521 | 153 | 41.8515 | 143.5247 | 59.9948 | 134.5 | 41.8596 | 124.4418 | 59.9754 | 116 | 41.8781 | 105.2615 | 60.0071 | 97.5 | 41.8687 | 86.8866 | 59.962 | 79
41.8686 | 161.2263 | 59.9521 | 153 | 41.8598 | 143.5199 | 59.9948 | 134.5 | 41.868 | 124.4368 | 59.9754 | 116 | 41.8864 | 105.2612 | 60.0071 | 97.5 | 41.877 | 86.8858 | 59.9651 | 79
41.877 | 161.2245 | 59.9521 | 153 | 41.8681 | 143.5151 | 59.9948 | 134.5 | 41.8763 | 124.4318 | 59.9754 | 116 | 41.8947 | 105.2609 | 60.0071 | 97.5 | 41.8854 | 86.885 | 59.9651 | 79
41.8853 | 161.2227 | 59.9521 | 153 | 41.8765 | 143.5102 | 59.9948 | 134.5 | 41.8847 | 124.4268 | 59.9754 | 116 | 41.9031 | 105.2606 | 60.0071 | 97.5 | 41.8937 | 86.8842 | 59.9651 | 79
41.8937 | 161.2209 | 59.9521 | 153 | 41.8848 | 143.5054 | 59.9948 | 134.5 | 41.893 | 124.4218 | 59.9754 | 116 | 41.9114 | 105.2603 | 60.0071 | 97.5 | 41.902 | 86.8834 | 59.9651 | 79
41.902 | 161.2191 | 59.9521 | 153 | 41.8931 | 143.5006 | 59.9948 | 134.5 | 41.9013 | 124.4167 | 59.9754 | 116 | 41.9197 | 105.2599 | 60.0071 | 97.5 | 41.9103 | 86.8826 | 59.9651 | 79
41.9103 | 161.2174 | 59.9521 | 153 | 41.9015 | 143.4957 | 59.9948 | 134.5 | 41.9097 | 124.4117 | 59.9754 | 116 | 41.9281 | 105.2596 | 60.0071 | 97.5 | 41.9187 | 86.8817 | 59.9651 | 79
41.9187 | 161.2156 | 59.9521 | 153 | 41.9098 | 143.4909 | 59.9948 | 134.5 | 41.918 | 124.4067 | 59.9754 | 116 | 41.9364 | 105.2593 | 60.0071 | 97.5 | 41.9271 | 86.8809 | 59.9651 | 79
41.927 | 161.2138 | 59.9521 | 153 | 41.9181 | 143.4861 | 59.9948 | 134.5 | 41.9264 | 124.4017 | 59.9754 | 116 | 41.9447 | 105.259 | 60.0071 | 97.5 | 41.9354 | 86.8801 | 59.9651 | 79
41.9354 | 161.212 | 59.9533 | 153 | 41.9265 | 143.4813 | 59.9948 | 134.5 | 41.9347 | 124.3967 | 59.9754 | 116 | 41.9531 | 105.2587 | 60.0071 | 97.5 | 41.9437 | 86.8793 | 59.9651 | 79
41.9437 | 161.2103 | 59.9533 | 153 | 41.9348 | 143.4764 | 59.9948 | 134.5 | 41.943 | 124.3917 | 59.9754 | 116 | 41.9614 | 105.2583 | 60.0071 | 97.5 | 41.9521 | 86.8785 | 59.9651 | 79
41.952 | 161.2085 | 59.9533 | 153 | 41.9431 | 143.4716 | 59.9948 | 134.5 | 41.9514 | 124.3866 | 59.9754 | 116 | 41.9697 | 105.258 | 60.0071 | 97.5 | 41.9604 | 86.8776 | 59.9651 | 79
41.9604 | 161.2067 | 59.9533 | 153 | 41.9515 | 143.4668 | 59.9948 | 134.5 | 41.9597 | 124.3816 | 59.9754 | 116 | 41.9781 | 105.2577 | 60.0071 | 97.5 | 41.9688 | 86.8768 | 59.9651 | 79
41.9687 | 161.2049 | 59.9533 | 153 | 41.9598 | 143.462 | 59.9948 | 134.5 | 41.968 | 124.3766 | 59.9754 | 116 | 41.9864 | 105.2574 | 60.0071 | 97.5 | 41.9771 | 86.876 | 59.9651 | 79
41.9771 | 161.2031 | 59.9533 | 153 | 41.9681 | 143.4571 | 59.9948 | 134.5 | 41.9764 | 124.3716 | 59.9754 | 116 | 41.9947 | 105.2571 | 60.0071 | 97.5 | 41.9854 | 86.8752 | 59.9651 | 79
41.9854 | 161.2014 | 59.9533 | 153 | 41.9765 | 143.4523 | 59.9962 | 134.5 | 41.9847 | 124.3666 | 59.9754 | 116 | 42.0031 | 105.2567 | 60.0071 | 97.5 | 41.9938 | 86.8744 | 59.9651 | 79
41.9937 | 161.1996 | 59.9533 | 153 | 41.9848 | 143.4475 | 59.9962 | 134.5 | 41.993 | 124.362 | 59.9754 | 116 | 42.0114 | 105.2564 | 60.0071 | 97.5 | 42.0021 | 86.8736 | 59.9651 | 79
42.0021 | 161.1978 | 59.9533 | 153 | 41.9931 | 143.4426 | 59.9962 | 134.5 | 42.0014 | 124.3616 | 59.9754 | 116 | 42.0197 | 105.2561 | 60.0071 | 97.5 | 42.0104 | 86.8727 | 59.9651 | 79
42.0104 | 161.196 | 59.9533 | 153 | 42.0015 | 143.4378 | 59.9962 | 134.5 | 42.0097 | 124.3612 | 59.9754 | 116 | 42.028 | 105.2558 | 60.0071 | 97.5 | 42.0187 | 86.8719 | 59.9651 | 79
42.0188 | 161.1943 | 59.9533 | 153 | 42.0098 | 143.433 | 59.9962 | 134.5 | 42.0181 | 124.3609 | 59.9754 | 116 | 42.0364 | 105.2555 | 60.0071 | 97.5 | 42.0271 | 86.8711 | 59.9651 | 79
42.0271 | 161.1925 | 59.9533 | 153 | 42.0181 | 143.4282 | 59.9962 | 134.5 | 42.0264 | 124.3605 | 59.9754 | 116 | 42.0447 | 105.2551 | 60.0071 | 97.5 | 42.0355 | 86.8703 | 59.9651 | 79
42.0354 | 161.1907 | 59.9533 | 153 | 42.0265 | 143.4233 | 59.9962 | 134.5 | 42.0347 | 124.3601 | 59.9763 | 116 | 42.053 | 105.2548 | 60.0071 | 97.5 | 42.0438 | 86.8695 | 59.9651 | 79
42.0438 | 161.1889 | 59.9533 | 153 | 42.0348 | 143.4185 | 59.9962 | 134.5 | 42.0431 | 124.3598 | 59.9763 | 116 | 42.0614 | 105.2545 | 60.0071 | 97.5 | 42.0521 | 86.8686 | 59.9651 | 79
42.0521 | 161.187 | 59.9533 | 153 | 42.0432 | 143.4137 | 59.9962 | 134.5 | 42.0514 | 124.3594 | 59.9763 | 116 | 42.0697 | 105.2542 | 60.0071 | 97.5 | 42.0605 | 86.8678 | 59.9651 | 79
42.0605 | 161.1848 | 59.9533 | 153 | 42.0515 | 143.4089 | 59.9962 | 134.5 | 42.0597 | 124.359 | 59.9763 | 116 | 42.078 | 105.2539 | 60.0063 | 97.5 | 42.0688 | 86.867 | 59.9651 | 79
42.0688 | 161.1826 | 59.9533 | 153 | 42.0598 | 143.404 | 59.9962 | 134.5 | 42.0681 | 124.3587 | 59.9763 | 116 | 42.0864 | 105.2535 | 60.0063 | 97.5 | 42.0771 | 86.8662 | 59.9672 | 79
42.0771 | 161.1804 | 59.9533 | 153 | 42.0681 | 143.3992 | 59.9962 | 134.5 | 42.0764 | 124.3583 | 59.9763 | 116 | 42.0947 | 105.2532 | 60.0063 | 97.5 | 42.0854 | 86.8654 | 59.9672 | 79
42.0855 | 161.1783 | 59.9533 | 153 | 42.0765 | 143.3944 | 59.9962 | 134.5 | 42.0847 | 124.3579 | 59.9763 | 116 | 42.1031 | 105.2518 | 60.0063 | 97.5 | 42.0938 | 86.8646 | 59.9672 | 79
42.0938 | 161.1761 | 59.9533 | 153 | 42.0848 | 143.39 | 59.9962 | 134.5 | 42.0931 | 124.3576 | 59.9763 | 116 | 42.1114 | 105.2484 | 60.0063 | 97.5 | 42.1022 | 86.8637 | 59.9672 | 79
42.1021 | 161.1739 | 59.9533 | 153 | 42.0931 | 143.3869 | 59.9962 | 134.5 | 42.1014 | 124.3572 | 59.9763 | 116 | 42.1197 | 105.2449 | 60.0063 | 97.5 | 42.1105 | 86.8629 | 59.9672 | 79
42.1105 | 161.1718 | 59.9533 | 153 | 42.1015 | 143.3837 | 59.9962 | 134.5 | 42.1097 | 124.3568 | 59.9763 | 116 | 42.1281 | 105.2415 | 60.0063 | 97.5 | 42.1188 | 86.8621 | 59.9672 | 79
42.1188 | 161.1696 | 59.9533 | 153 | 42.1098 | 143.3805 | 59.9962 | 134.5 | 42.1181 | 124.3565 | 59.9763 | 116 | 42.1364 | 105.2381 | 60.0063 | 97.5 | 42.1271 | 86.8613 | 59.9672 | 79
42.1272 | 161.1674 | 59.9533 | 153 | 42.1181 | 143.3773 | 59.9962 | 134.5 | 42.1264 | 124.3561 | 59.9763 | 116 | 42.1447 | 105.2347 | 60.0063 | 97.5 | 42.1355 | 86.8605 | 59.9672 | 79
42.1355 | 161.1652 | 59.9542 | 153 | 42.1265 | 143.3741 | 59.9962 | 134.5 | 42.1348 | 124.3557 | 59.9763 | 116 | 42.153 | 105.2312 | 60.0063 | 97.5 | 42.1439 | 86.8596 | 59.9672 | 79
42.1439 | 161.1631 | 59.9542 | 153 | 42.1348 | 143.3709 | 59.9962 | 134.5 | 42.1431 | 124.3554 | 59.9763 | 116 | 42.1614 | 105.2278 | 60.0063 | 97.5 | 42.1522 | 86.8588 | 59.9672 | 79
42.1522 | 161.1609 | 59.9542 | 153 | 42.1432 | 143.3677 | 59.9962 | 134.5 | 42.1514 | 124.355 | 59.9763 | 116 | 42.1697 | 105.2244 | 60.0063 | 97.5 | 42.1605 | 86.858 | 59.9672 | 79
42.1605 | 161.1587 | 59.9542 | 153 | 42.1515 | 143.3645 | 59.9962 | 134.5 | 42.1598 | 124.3546 | 59.9763 | 116 | 42.178 | 105.2209 | 60.0063 | 97.5 | 42.1688 | 86.8572 | 59.9672 | 79
42.1689 | 161.1566 | 59.9542 | 153 | 42.1598 | 143.3614 | 59.9962 | 134.5 | 42.1681 | 124.3543 | 59.9763 | 116 | 42.1864 | 105.2175 | 60.0063 | 97.5 | 42.1772 | 86.8564 | 59.9672 | 79
42.1772 | 161.1544 | 59.9542 | 153 | 42.1682 | 143.3582 | 59.9962 | 134.5 | 42.1765 | 124.3539 | 59.9763 | 116 | 42.1947 | 105.2141 | 60.0063 | 97.5 | 42.1855 | 86.8556 | 59.9672 | 79
42.1856 | 161.1522 | 59.9542 | 153 | 42.1765 | 143.355 | 59.9984 | 134.5 | 42.1848 | 124.3535 | 59.9763 | 116 | 42.203 | 105.2106 | 60.0063 | 97.5 | 42.1938 | 86.8547 | 59.9672 | 79
42.1939 | 161.15 | 59.9542 | 153 | 42.1848 | 143.3518 | 59.9984 | 134.5 | 42.1931 | 124.3532 | 59.9763 | 116 | 42.2114 | 105.2072 | 60.0063 | 97.5 | 42.2022 | 86.8539 | 59.9672 | 79
42.2022 | 161.1479 | 59.9542 | 153 | 42.1931 | 143.3486 | 59.9984 | 134.5 | 42.2014 | 124.3528 | 59.9763 | 116 | 42.2197 | 105.2038 | 60.0063 | 97.5 | 42.2105 | 86.8531 | 59.9672 | 79
42.2106 | 161.1457 | 59.9542 | 153 | 42.2015 | 143.3454 | 59.9984 | 134.5 | 42.2098 | 124.3524 | 59.9763 | 116 | 42.228 | 105.2003 | 60.0063 | 97.5 | 42.2189 | 86.8523 | 59.9672 | 79
42.2189 | 161.1435 | 59.9542 | 153 | 42.2098 | 143.3422 | 59.9984 | 134.5 | 42.2181 | 124.3521 | 59.9763 | 116 | 42.2364 | 105.1969 | 60.0063 | 97.5 | 42.2272 | 86.8515 | 59.9672 | 79
42.2273 | 161.1414 | 59.9542 | 153 | 42.2181 | 143.3391 | 59.9984 | 134.5 | 42.2265 | 124.3517 | 59.9763 | 116 | 42.2447 | 105.1935 | 60.0063 | 97.5 | 42.2355 | 86.8506 | 59.9672 | 79
42.2356 | 161.1392 | 59.9542 | 153 | 42.2265 | 143.3359 | 59.9984 | 134.5 | 42.2348 | 124.3513 | 59.9775 | 116 | 42.253 | 105.19 | 60.0063 | 97.5 | 42.2439 | 86.8498 | 59.9672 | 79
42.2439 | 161.137 | 59.9542 | 153 | 42.2348 | 143.3327 | 59.9984 | 134.5 | 42.2431 | 124.351 | 59.9775 | 116 | 42.2614 | 105.1866 | 60.0063 | 97.5 | 42.2522 | 86.849 | 59.9672 | 79
42.2523 | 161.1348 | 59.9542 | 153 | 42.2432 | 143.3295 | 59.9984 | 134.5 | 42.2515 | 124.3506 | 59.9775 | 116 | 42.2697 | 105.1832 | 60.0063 | 97.5 | 42.2606 | 86.8482 | 59.9672 | 79
42.2606 | 161.1327 | 59.9542 | 153 | 42.2515 | 143.3263 | 59.9984 | 134.5 | 42.2598 | 124.3502 | 59.9775 | 116 | 42.278 | 105.1797 | 60.0057 | 97.5 | 42.2689 | 86.8474 | 59.9672 | 79
42.2689 | 161.1305 | 59.9542 | 153 | 42.2598 | 143.3231 | 59.9984 | 134.5 | 42.2682 | 124.3499 | 59.9775 | 116 | 42.2863 | 105.1763 | 60.0057 | 97.5 | 42.2772 | 86.8466 | 59.9698 | 79
42.2773 | 161.1283 | 59.9542 | 153 | 42.2682 | 143.3199 | 59.9984 | 134.5 | 42.2765 | 124.3495 | 59.9775 | 116 | 42.2947 | 105.1729 | 60.0057 | 97.5 | 42.2856 | 86.8457 | 59.9698 | 79
42.2856 | 161.1261 | 59.9542 | 153 | 42.2765 | 143.3168 | 59.9984 | 134.5 | 42.2848 | 124.3491 | 59.9775 | 116 | 42.303 | 105.1694 | 60.0057 | 97.5 | 42.2939 | 86.8449 | 59.9698 | 79
42.294 | 161.124 | 59.9542 | 153 | 42.2848 | 143.3136 | 59.9984 | 134.5 | 42.2932 | 124.3488 | 59.9775 | 116 | 42.3113 | 105.166 | 60.0057 | 97.5 | 42.3022 | 86.8441 | 59.9698 | 79
42.3023 | 161.1218 | 59.9542 | 153 | 42.2932 | 143.3104 | 59.9984 | 134.5 | 42.3015 | 124.3484 | 59.9775 | 116 | 42.3197 | 105.1626 | 60.0057 | 97.5 | 42.3106 | 86.8433 | 59.9698 | 79
42.3106 | 161.1196 | 59.9542 | 153 | 42.3015 | 143.3072 | 59.9984 | 134.5 | 42.3098 | 124.348 | 59.9775 | 116 | 42.328 | 105.1591 | 60.0057 | 97.5 | 42.3189 | 86.8425 | 59.9698 | 79
42.319 | 161.1175 | 59.9542 | 153 | 42.3098 | 143.304 | 59.9984 | 134.5 | 42.3182 | 124.3477 | 59.9775 | 116 | 42.3364 | 105.1557 | 60.0057 | 97.5 | 42.3273 | 86.8416 | 59.9698 | 79
42.3273 | 161.1153 | 59.9542 | 153 | 42.3181 | 143.3008 | 59.9984 | 134.5 | 42.3265 | 124.3473 | 59.9775 | 116 | 42.3447 | 105.1523 | 60.0057 | 97.5 | 42.3356 | 86.84 | 59.9698 | 79
42.3357 | 161.1131 | 59.9547 | 153 | 42.3265 | 143.2976 | 59.9984 | 134.5 | 42.3348 | 124.3469 | 59.9775 | 116 | 42.353 | 105.1488 | 60.0057 | 97.5 | 42.3439 | 86.8351 | 59.9698 | 79
42.344 | 161.1109 | 59.9547 | 153 | 42.3348 | 143.2944 | 59.9984 | 134.5 | 42.3432 | 124.3466 | 59.9775 | 116 | 42.3614 | 105.1454 | 60.0057 | 97.5 | 42.3523 | 86.8301 | 59.9698 | 79
42.3523 | 161.1088 | 59.9547 | 153 | 42.3432 | 143.2913 | 59.9984 | 134.5 | 42.3515 | 124.3462 | 59.9775 | 116 | 42.3697 | 105.142 | 60.0057 | 97.5 | 42.3606 | 86.8252 | 59.9698 | 79
42.3607 | 161.1066 | 59.9547 | 153 | 42.3515 | 143.2881 | 59.9984 | 134.5 | 42.3599 | 124.3458 | 59.9775 | 116 | 42.378 | 105.1385 | 60.0057 | 97.5 | 42.369 | 86.8203 | 59.9698 | 79
42.369 | 161.1044 | 59.9547 | 153 | 42.3598 | 143.2849 | 59.9984 | 134.5 | 42.3682 | 124.3455 | 59.9775 | 116 | 42.3864 | 105.1351 | 60.0057 | 97.5 | 42.3773 | 86.8154 | 59.9698 | 79
42.3774 | 161.1023 | 59.9547 | 153 | 42.3682 | 143.2817 | 59.9984 | 134.5 | 42.3765 | 124.3451 | 59.9775 | 116 | 42.3947 | 105.1317 | 60.0057 | 97.5 | 42.3856 | 86.8105 | 59.9698 | 79
42.3857 | 161.1001 | 59.9547 | 153 | 42.3765 | 143.2785 | 59.999 | 134.5 | 42.3849 | 124.3447 | 59.9775 | 116 | 42.403 | 105.1282 | 60.0057 | 97.5 | 42.394 | 86.8056 | 59.9698 | 79
42.3941 | 161.0979 | 59.9547 | 153 | 42.3848 | 143.2753 | 59.999 | 134.5 | 42.3932 | 124.3444 | 59.9775 | 116 | 42.4113 | 105.1248 | 60.0057 | 97.5 | 42.4023 | 86.8007 | 59.9698 | 79
42.4024 | 161.0957 | 59.9547 | 153 | 42.3932 | 143.2721 | 59.999 | 134.5 | 42.4015 | 124.344 | 59.9775 | 116 | 42.4197 | 105.1214 | 60.0057 | 97.5 | 42.4106 | 86.7958 | 59.9698 | 79
42.4107 | 161.0936 | 59.9547 | 153 | 42.4015 | 143.269 | 59.999 | 134.5 | 42.4099 | 124.3436 | 59.9775 | 116 | 42.428 | 105.1179 | 60.0057 | 97.5 | 42.419 | 86.7909 | 59.9698 | 79
42.4191 | 161.0914 | 59.9547 | 153 | 42.4098 | 143.2658 | 59.999 | 134.5 | 42.4182 | 124.3433 | 59.9775 | 116 | 42.4363 | 105.1145 | 60.0057 | 97.5 | 42.4273 | 86.7859 | 59.9698 | 79
42.4274 | 161.0892 | 59.9547 | 153 | 42.4182 | 143.2626 | 59.999 | 134.5 | 42.4265 | 124.3429 | 59.9775 | 116 | 42.4447 | 105.1111 | 60.0057 | 97.5 | 42.4357 | 86.781 | 59.9698 | 79
42.4357 | 161.0871 | 59.9547 | 153 | 42.4265 | 143.2594 | 59.999 | 134.5 | 42.4349 | 124.3425 | 59.9781 | 116 | 42.453 | 105.1076 | 60.0057 | 97.5 | 42.444 | 86.7761 | 59.9698 | 79
42.4441 | 161.0849 | 59.9547 | 153 | 42.4348 | 143.2562 | 59.999 | 134.5 | 42.4432 | 124.3422 | 59.9781 | 116 | 42.4613 | 105.1042 | 60.0057 | 97.5 | 42.4523 | 86.7712 | 59.9698 | 79
42.4524 | 161.0827 | 59.9547 | 153 | 42.4431 | 143.253 | 59.999 | 134.5 | 42.4515 | 124.3418 | 59.9781 | 116 | 42.4697 | 105.1008 | 60.0057 | 97.5 | 42.4607 | 86.7663 | 59.9698 | 79
42.4608 | 161.0806 | 59.9547 | 153 | 42.4515 | 143.2498 | 59.999 | 134.5 | 42.4599 | 124.3414 | 59.9781 | 116 | 42.478 | 105.0973 | 60.0052 | 97.5 | 42.469 | 86.7614 | 59.9698 | 79
42.4691 | 161.0784 | 59.9547 | 153 | 42.4598 | 143.2467 | 59.999 | 134.5 | 42.4682 | 124.3411 | 59.9781 | 116 | 42.4863 | 105.0939 | 60.0052 | 97.5 | 42.4774 | 86.7565 | 59.9707 | 79
42.4774 | 161.0762 | 59.9547 | 153 | 42.4682 | 143.2435 | 59.999 | 134.5 | 42.4766 | 124.3407 | 59.9781 | 116 | 42.4947 | 105.0905 | 60.0052 | 97.5 | 42.4857 | 86.7516 | 59.9707 | 79
42.4858 | 161.074 | 59.9547 | 153 | 42.4765 | 143.2403 | 59.999 | 134.5 | 42.4849 | 124.3403 | 59.9781 | 116 | 42.503 | 105.087 | 60.0052 | 97.5 | 42.494 | 86.7467 | 59.9707 | 79
42.4941 | 161.0719 | 59.9547 | 153 | 42.4848 | 143.2371 | 59.999 | 134.5 | 42.4932 | 124.3399 | 59.9781 | 116 | 42.5113 | 105.0836 | 60.0052 | 97.5 | 42.5024 | 86.7417 | 59.9707 | 79
42.5025 | 161.0697 | 59.9547 | 153 | 42.4932 | 143.2339 | 59.999 | 134.5 | 42.5016 | 124.3387 | 59.9781 | 116 | 42.5197 | 105.0802 | 60.0052 | 97.5 | 42.5107 | 86.7368 | 59.9707 | 79
42.5108 | 161.0675 | 59.9547 | 153 | 42.5015 | 143.2307 | 59.999 | 134.5 | 42.5099 | 124.3374 | 59.9781 | 116 | 42.528 | 105.0767 | 60.0052 | 97.5 | 42.519 | 86.7319 | 59.9707 | 79
42.5191 | 161.0654 | 59.9547 | 153 | 42.5098 | 143.2275 | 59.999 | 134.5 | 42.5182 | 124.3362 | 59.9781 | 116 | 42.5363 | 105.0733 | 60.0052 | 97.5 | 42.5273 | 86.727 | 59.9707 | 79
42.5275 | 161.0632 | 59.9547 | 153 | 42.5182 | 143.2243 | 59.999 | 134.5 | 42.5266 | 124.335 | 59.9781 | 116 | 42.5447 | 105.0699 | 60.0052 | 97.5 | 42.5357 | 86.7221 | 59.9707 | 79
42.5358 | 161.061 | 59.9552 | 153 | 42.5265 | 143.2212 | 59.999 | 134.5 | 42.5349 | 124.3338 | 59.9781 | 116 | 42.553 | 105.0664 | 60.0052 | 97.5 | 42.5441 | 86.7172 | 59.9707 | 79
42.5442 | 161.0588 | 59.9552 | 153 | 42.5348 | 143.218 | 59.999 | 134.5 | 42.5432 | 124.3326 | 59.9781 | 116 | 42.5613 | 105.063 | 60.0052 | 97.5 | 42.5524 | 86.7123 | 59.9707 | 79
42.5525 | 161.0567 | 59.9553 | 153 | 42.5432 | 143.2148 | 59.999 | 134.5 | 42.5516 | 124.3314 | 59.9781 | 116 | 42.5697 | 105.0596 | 60.0052 | 97.5 | 42.5607 | 86.7074 | 59.9707 | 79
42.5608 | 161.0545 | 59.9553 | 153 | 42.5515 | 143.2116 | 59.999 | 134.5 | 42.5599 | 124.3302 | 59.9781 | 116 | 42.578 | 105.0561 | 60.0052 | 97.5 | 42.569 | 86.7024 | 59.9707 | 79
42.5692 | 161.0523 | 59.9553 | 153 | 42.5598 | 143.2084 | 59.999 | 134.5 | 42.5683 | 124.329 | 59.9781 | 116 | 42.5863 | 105.0527 | 60.0052 | 97.5 | 42.5774 | 86.6975 | 59.9707 | 79
42.5775 | 161.0502 | 59.9553 | 153 | 42.5681 | 143.2052 | 59.999 | 134.5 | 42.5766 | 124.3278 | 59.9781 | 116 | 42.5947 | 105.0493 | 60.0052 | 97.5 | 42.5858 | 86.6926 | 59.9707 | 79
42.5859 | 161.0494 | 59.9553 | 153 | 42.5765 | 143.202 | 59.9987 | 134.5 | 42.5849 | 124.3266 | 59.9781 | 116 | 42.603 | 105.0469 | 60.0052 | 97.5 | 42.5941 | 86.6877 | 59.9707 | 79
42.5942 | 161.0487 | 59.9553 | 153 | 42.5848 | 143.1989 | 59.9987 | 134.5 | 42.5933 | 124.3253 | 59.9781 | 116 | 42.6113 | 105.0467 | 60.0052 | 97.5 | 42.6024 | 86.6828 | 59.9707 | 79
42.6025 | 161.0481 | 59.9553 | 153 | 42.5932 | 143.1958 | 59.9987 | 134.5 | 42.6016 | 124.3241 | 59.9781 | 116 | 42.6197 | 105.0465 | 60.0052 | 97.5 | 42.6107 | 86.6779 | 59.9707 | 79
42.6109 | 161.0474 | 59.9553 | 153 | 42.6015 | 143.1939 | 59.9987 | 134.5 | 42.61 | 124.3229 | 59.9781 | 116 | 42.628 | 105.0463 | 60.0052 | 97.5 | 42.6191 | 86.673 | 59.9707 | 79
42.6192 | 161.0468 | 59.9553 | 153 | 42.6098 | 143.1921 | 59.9987 | 134.5 | 42.6183 | 124.3217 | 59.9781 | 116 | 42.6363 | 105.0461 | 60.0052 | 97.5 | 42.6274 | 86.6681 | 59.9707 | 79
42.6276 | 161.0461 | 59.9553 | 153 | 42.6182 | 143.1902 | 59.9987 | 134.5 | 42.6266 | 124.3205 | 59.9781 | 116 | 42.6447 | 105.0459 | 60.0052 | 97.5 | 42.6357 | 86.6632 | 59.9707 | 79
42.6359 | 161.0454 | 59.9553 | 153 | 42.6265 | 143.1883 | 59.9987 | 134.5 | 42.6349 | 124.3193 | 59.9781 | 116 | 42.653 | 105.0457 | 60.0052 | 97.5 | 42.6441 | 86.6582 | 59.9707 | 79
42.6442 | 161.0448 | 59.9553 | 153 | 42.6348 | 143.1864 | 59.9987 | 134.5 | 42.6433 | 124.3181 | 59.9781 | 116 | 42.6613 | 105.0455 | 60.0052 | 97.5 | 42.6524 | 86.6533 | 59.9707 | 79
42.6526 | 161.0441 | 59.9553 | 153 | 42.6432 | 143.1846 | 59.9987 | 134.5 | 42.6516 | 124.3169 | 59.9781 | 116 | 42.6696 | 105.0453 | 60.0052 | 97.5 | 42.6608 | 86.6484 | 59.9707 | 79
42.6609 | 161.0435 | 59.9553 | 153 | 42.6515 | 143.1827 | 59.9987 | 134.5 | 42.66 | 124.3157 | 59.9781 | 116 | 42.678 | 105.0451 | 60.0055 | 97.5 | 42.6691 | 86.6435 | 59.9707 | 79
42.6693 | 161.0428 | 59.9553 | 153 | 42.6598 | 143.1808 | 59.9987 | 134.5 | 42.6683 | 124.3145 | 59.9781 | 116 | 42.6863 | 105.0449 | 60.0055 | 97.5 | 42.6774 | 86.6386 | 59.9709 | 79
42.6776 | 161.0422 | 59.9553 | 153 | 42.6682 | 143.1789 | 59.9987 | 134.5 | 42.6766 | 124.3132 | 59.9781 | 116 | 42.6946 | 105.0447 | 60.0055 | 97.5 | 42.6858 | 86.6337 | 59.9709 | 79
42.6859 | 161.0415 | 59.9553 | 153 | 42.6765 | 143.177 | 59.9987 | 134.5 | 42.685 | 124.312 | 59.9781 | 116 | 42.703 | 105.0445 | 60.0055 | 97.5 | 42.6941 | 86.6288 | 59.9709 | 79
42.6943 | 161.0408 | 59.9553 | 153 | 42.6848 | 143.1752 | 59.9987 | 134.5 | 42.6933 | 124.3108 | 59.9781 | 116 | 42.7113 | 105.0443 | 60.0055 | 97.5 | 42.7025 | 86.6239 | 59.9709 | 79
42.7026 | 161.0402 | 59.9553 | 153 | 42.6932 | 143.1733 | 59.9987 | 134.5 | 42.7016 | 124.3096 | 59.9781 | 116 | 42.7197 | 105.0441 | 60.0055 | 97.5 | 42.7108 | 86.6189 | 59.9709 | 79
42.7109 | 161.0395 | 59.9553 | 153 | 42.7015 | 143.1714 | 59.9987 | 134.5 | 42.71 | 124.3084 | 59.9781 | 116 | 42.728 | 105.0439 | 60.0055 | 97.5 | 42.7191 | 86.614 | 59.9709 | 79
42.7193 | 161.0389 | 59.9553 | 153 | 42.7098 | 143.1696 | 59.9987 | 134.5 | 42.7183 | 124.3072 | 59.9781 | 116 | 42.7363 | 105.0437 | 60.0055 | 97.5 | 42.7275 | 86.6091 | 59.9709 | 79
42.7276 | 161.0382 | 59.9553 | 153 | 42.7182 | 143.1677 | 59.9987 | 134.5 | 42.7267 | 124.306 | 59.9781 | 116 | 42.7447 | 105.0435 | 60.0055 | 97.5 | 42.7358 | 86.6042 | 59.9709 | 79
42.736 | 161.0376 | 59.9541 | 153 | 42.7265 | 143.1658 | 59.9987 | 134.5 | 42.735 | 124.3048 | 59.9781 | 116 | 42.753 | 105.0433 | 60.0055 | 97.5 | 42.7441 | 86.5993 | 59.9709 | 79
42.7443 | 161.0369 | 59.9541 | 153 | 42.7348 | 143.1639 | 59.9987 | 134.5 | 42.7433 | 124.3036 | 59.9781 | 116 | 42.7613 | 105.0431 | 60.0055 | 97.5 | 42.7525 | 86.5944 | 59.9709 | 79
42.7526 | 161.0362 | 59.9541 | 153 | 42.7432 | 143.162 | 59.9987 | 134.5 | 42.7516 | 124.3024 | 59.9781 | 116 | 42.7697 | 105.0429 | 60.0055 | 97.5 | 42.7608 | 86.5895 | 59.9709 | 79
42.761 | 161.0356 | 59.9541 | 153 | 42.7515 | 143.1602 | 59.9987 | 134.5 | 42.76 | 124.3012 | 59.9781 | 116 | 42.778 | 105.0427 | 60.0055 | 97.5 | 42.7692 | 86.5846 | 59.9709 | 79
42.7693 | 161.0349 | 59.9541 | 153 | 42.7598 | 143.1583 | 59.9987 | 134.5 | 42.7683 | 124.2999 | 59.9781 | 116 | 42.7863 | 105.0425 | 60.0055 | 97.5 | 42.7775 | 86.5797 | 59.9709 | 79
42.7777 | 161.0343 | 59.9541 | 153 | 42.7682 | 143.1564 | 59.9987 | 134.5 | 42.7767 | 124.2987 | 59.9781 | 116 | 42.7946 | 105.0423 | 60.0055 | 97.5 | 42.7858 | 86.5748 | 59.9709 | 79
42.786 | 161.0336 | 59.9541 | 153 | 42.7765 | 143.1546 | 59.9998 | 134.5 | 42.785 | 124.2975 | 59.9781 | 116 | 42.803 | 105.0421 | 60.0055 | 97.5 | 42.7942 | 86.5698 | 59.9709 | 79
42.7943 | 161.0329 | 59.9541 | 153 | 42.7848 | 143.1527 | 59.9998 | 134.5 | 42.7933 | 124.2963 | 59.9781 | 116 | 42.8113 | 105.0419 | 60.0055 | 97.5 | 42.8025 | 86.5649 | 59.9709 | 79
42.8027 | 161.0323 | 59.9541 | 153 | 42.7932 | 143.1508 | 59.9998 | 134.5 | 42.8017 | 124.2951 | 59.9781 | 116 | 42.8196 | 105.0417 | 60.0055 | 97.5 | 42.8109 | 86.56 | 59.9709 | 79
42.811 | 161.0316 | 59.9541 | 153 | 42.8015 | 143.1489 | 59.9998 | 134.5 | 42.81 | 124.2939 | 59.9781 | 116 | 42.828 | 105.0415 | 60.0055 | 97.5 | 42.8192 | 86.5551 | 59.9709 | 79
42.8194 | 161.031 | 59.9541 | 153 | 42.8098 | 143.147 | 59.9998 | 134.5 | 42.8184 | 124.2927 | 59.9781 | 116 | 42.8363 | 105.0413 | 60.0055 | 97.5 | 42.8275 | 86.5502 | 59.9709 | 79
42.8277 | 161.0303 | 59.9541 | 153 | 42.8182 | 143.1452 | 59.9998 | 134.5 | 42.8267 | 124.2915 | 59.9781 | 116 | 42.8446 | 105.0411 | 60.0055 | 97.5 | 42.8359 | 86.5453 | 59.9709 | 79
42.8361 | 161.0297 | 59.9541 | 153 | 42.8265 | 143.1433 | 59.9998 | 134.5 | 42.835 | 124.2903 | 59.9777 | 116 | 42.853 | 105.0409 | 60.0055 | 97.5 | 42.8442 | 86.5404 | 59.9709 | 79
42.8444 | 161.029 | 59.9541 | 153 | 42.8348 | 143.1414 | 59.9998 | 134.5 | 42.8434 | 124.2891 | 59.9777 | 116 | 42.8613 | 105.0407 | 60.0055 | 97.5 | 42.8525 | 86.5355 | 59.9709 | 79
42.8527 | 161.0284 | 59.9541 | 153 | 42.8432 | 143.1396 | 59.9998 | 134.5 | 42.8517 | 124.2878 | 59.9777 | 116 | 42.8696 | 105.0405 | 60.0055 | 97.5 | 42.8608 | 86.5305 | 59.9709 | 79
42.8611 | 161.0277 | 59.9541 | 153 | 42.8515 | 143.1377 | 59.9998 | 134.5 | 42.86 | 124.2866 | 59.9777 | 116 | 42.878 | 105.0403 | 60.0064 | 97.5 | 42.8692 | 86.5256 | 59.9709 | 79
42.8694 | 161.027 | 59.9541 | 153 | 42.8598 | 143.1358 | 59.9998 | 134.5 | 42.8684 | 124.2854 | 59.9777 | 116 | 42.8863 | 105.0401 | 60.0064 | 97.5 | 42.8776 | 86.5207 | 59.9695 | 79
42.8777 | 161.0264 | 59.9541 | 153 | 42.8682 | 143.1339 | 59.9998 | 134.5 | 42.8767 | 124.2842 | 59.9777 | 116 | 42.8946 | 105.0399 | 60.0064 | 97.5 | 42.8859 | 86.5172 | 59.9695 | 79
42.8861 | 161.0257 | 59.9541 | 153 | 42.8765 | 143.132 | 59.9998 | 134.5 | 42.885 | 124.283 | 59.9777 | 116 | 42.903 | 105.0397 | 60.0064 | 97.5 | 42.8942 | 86.5179 | 59.9695 | 79
42.8944 | 161.0251 | 59.9541 | 153 | 42.8848 | 143.1302 | 59.9998 | 134.5 | 42.8934 | 124.2818 | 59.9777 | 116 | 42.9113 | 105.0395 | 60.0064 | 97.5 | 42.9025 | 86.5186 | 59.9695 | 79
42.9028 | 161.0244 | 59.9541 | 153 | 42.8932 | 143.1283 | 59.9998 | 134.5 | 42.9017 | 124.2806 | 59.9777 | 116 | 42.9196 | 105.0393 | 60.0064 | 97.5 | 42.9109 | 86.5193 | 59.9695 | 79
42.9111 | 161.0237 | 59.9541 | 153 | 42.9015 | 143.1264 | 59.9998 | 134.5 | 42.9101 | 124.2794 | 59.9777 | 116 | 42.928 | 105.0391 | 60.0064 | 97.5 | 42.9193 | 86.5201 | 59.9695 | 79
42.9194 | 161.0231 | 59.9541 | 153 | 42.9098 | 143.1246 | 59.9998 | 134.5 | 42.9184 | 124.2782 | 59.9777 | 116 | 42.9363 | 105.0389 | 60.0064 | 97.5 | 42.9276 | 86.5208 | 59.9695 | 79
42.9278 | 161.0224 | 59.9541 | 153 | 42.9182 | 143.1227 | 59.9998 | 134.5 | 42.9267 | 124.277 | 59.9777 | 116 | 42.9446 | 105.0387 | 60.0064 | 97.5 | 42.9359 | 86.5215 | 59.9695 | 79
42.9361 | 161.0218 | 59.9522 | 153 | 42.9265 | 143.1208 | 59.9998 | 134.5 | 42.9351 | 124.2758 | 59.9777 | 116 | 42.953 | 105.0385 | 60.0064 | 97.5 | 42.9442 | 86.5222 | 59.9695 | 79
42.9445 | 161.0211 | 59.9522 | 153 | 42.9348 | 143.1189 | 59.9998 | 134.5 | 42.9434 | 124.2745 | 59.9777 | 116 | 42.9613 | 105.0383 | 60.0064 | 97.5 | 42.9526 | 86.5229 | 59.9695 | 79
42.9528 | 161.0205 | 59.9522 | 153 | 42.9432 | 143.1171 | 59.9998 | 134.5 | 42.9517 | 124.2733 | 59.9777 | 116 | 42.9696 | 105.0381 | 60.0064 | 97.5 | 42.9609 | 86.5237 | 59.9695 | 79
42.9611 | 161.0198 | 59.9522 | 153 | 42.9515 | 143.1152 | 59.9998 | 134.5 | 42.9601 | 124.2721 | 59.9777 | 116 | 42.978 | 105.0379 | 60.0064 | 97.5 | 42.9692 | 86.5244 | 59.9695 | 79
42.9695 | 161.0191 | 59.9522 | 153 | 42.9598 | 143.1133 | 59.9998 | 134.5 | 42.9684 | 124.2709 | 59.9777 | 116 | 42.9863 | 105.0377 | 60.0064 | 97.5 | 42.9776 | 86.5251 | 59.9695 | 79
42.9778 | 161.0185 | 59.9522 | 153 | 42.9682 | 143.1114 | 59.9998 | 134.5 | 42.9767 | 124.2697 | 59.9777 | 116 | 42.9946 | 105.0375 | 60.0064 | 97.5 | 42.9859 | 86.5258 | 59.9695 | 79
42.9862 | 161.0178 | 59.9522 | 153 | 42.9765 | 143.1096 | 60.0001 | 134.5 | 42.9851 | 124.2685 | 59.9777 | 116 | 43.003 | 105.0373 | 60.0064 | 97.5 | 42.9943 | 86.5265 | 59.9695 | 79
42.9945 | 161.0172 | 59.9522 | 153 | 42.9848 | 143.1077 | 60.0001 | 134.5 | 42.9934 | 124.2673 | 59.9777 | 116 | 43.0113 | 105.0371 | 60.0064 | 97.5 | 43.0026 | 86.5272 | 59.9695 | 79
43.0028 | 161.0165 | 59.9522 | 153 | 42.9932 | 143.1058 | 60.0001 | 134.5 | 43.0018 | 124.2661 | 59.9777 | 116 | 43.0196 | 105.0369 | 60.0064 | 97.5 | 43.0109 | 86.528 | 59.9695 | 79
43.0112 | 161.0159 | 59.9522 | 153 | 43.0015 | 143.1039 | 60.0001 | 134.5 | 43.0101 | 124.2641 | 59.9777 | 116 | 43.028 | 105.0367 | 60.0064 | 97.5 | 43.0193 | 86.5287 | 59.9695 | 79
43.0195 | 161.0152 | 59.9522 | 153 | 43.0098 | 143.1021 | 60.0001 | 134.5 | 43.0184 | 124.2621 | 59.9777 | 116 | 43.0363 | 105.0365 | 60.0064 | 97.5 | 43.0276 | 86.5294 | 59.9695 | 79
43.0279 | 161.0145 | 59.9522 | 153 | 43.0182 | 143.1002 | 60.0001 | 134.5 | 43.0268 | 124.2601 | 59.9777 | 116 | 43.0446 | 105.0363 | 60.0064 | 97.5 | 43.0359 | 86.5301 | 59.9695 | 79
43.0362 | 161.0139 | 59.9522 | 153 | 43.0265 | 143.0983 | 60.0001 | 134.5 | 43.0351 | 124.2581 | 59.9769 | 116 | 43.0529 | 105.0361 | 60.0064 | 97.5 | 43.0443 | 86.5308 | 59.9695 | 79
43.0445 | 161.0132 | 59.9522 | 153 | 43.0348 | 143.0964 | 60.0001 | 134.5 | 43.0434 | 124.256 | 59.9769 | 116 | 43.0613 | 105.0359 | 60.0064 | 97.5 | 43.0526 | 86.5316 | 59.9695 | 79
43.0529 | 161.0126 | 59.9522 | 153 | 43.0432 | 143.0946 | 60.0001 | 134.5 | 43.0518 | 124.254 | 59.9769 | 116 | 43.0696 | 105.0357 | 60.0064 | 97.5 | 43.061 | 86.5323 | 59.9695 | 79
43.0612 | 161.0119 | 59.9522 | 153 | 43.0515 | 143.0927 | 60.0001 | 134.5 | 43.0601 | 124.252 | 59.9769 | 116 | 43.0779 | 105.0355 | 60.0083 | 97.5 | 43.0693 | 86.533 | 59.9695 | 79
43.0696 | 161.0112 | 59.9522 | 153 | 43.0598 | 143.0908 | 60.0001 | 134.5 | 43.0685 | 124.25 | 59.9769 | 116 | 43.0863 | 105.0353 | 60.0083 | 97.5 | 43.0776 | 86.5337 | 59.9686 | 79
43.0779 | 161.0106 | 59.9522 | 153 | 43.0682 | 143.0889 | 60.0001 | 134.5 | 43.0768 | 124.248 | 59.9769 | 116 | 43.0946 | 105.0351 | 60.0083 | 97.5 | 43.086 | 86.5344 | 59.9686 | 79
43.0862 | 161.0099 | 59.9522 | 153 | 43.0765 | 143.0871 | 60.0001 | 134.5 | 43.0851 | 124.246 | 59.9769 | 116 | 43.1029 | 105.0349 | 60.0083 | 97.5 | 43.0943 | 86.5352 | 59.9686 | 79
43.0946 | 161.0093 | 59.9522 | 153 | 43.0848 | 143.0852 | 60.0001 | 134.5 | 43.0934 | 124.2439 | 59.9769 | 116 | 43.1113 | 105.0347 | 60.0083 | 97.5 | 43.1027 | 86.5359 | 59.9686 | 79
43.1029 | 161.0083 | 59.9522 | 153 | 43.0932 | 143.0833 | 60.0001 | 134.5 | 43.1018 | 124.2419 | 59.9769 | 116 | 43.1196 | 105.0345 | 60.0083 | 97.5 | 43.111 | 86.5366 | 59.9686 | 79
43.1113 | 161.0071 | 59.9522 | 153 | 43.1015 | 143.0814 | 60.0001 | 134.5 | 43.1101 | 124.2399 | 59.9769 | 116 | 43.1279 | 105.0343 | 60.0083 | 97.5 | 43.1193 | 86.5373 | 59.9686 | 79
43.1196 | 161.006 | 59.9522 | 153 | 43.1098 | 143.0796 | 60.0001 | 134.5 | 43.1185 | 124.2379 | 59.9769 | 116 | 43.1363 | 105.0341 | 60.0083 | 97.5 | 43.1277 | 86.538 | 59.9686 | 79
43.1279 | 161.0048 | 59.9522 | 153 | 43.1182 | 143.0764 | 60.0001 | 134.5 | 43.1268 | 124.2359 | 59.9769 | 116 | 43.1446 | 105.0308 | 60.0083 | 97.5 | 43.136 | 86.5388 | 59.9686 | 79
43.1363 | 161.0036 | 59.9513 | 153 | 43.1265 | 143.0728 | 60.0001 | 134.5 | 43.1351 | 124.2338 | 59.9769 | 116 | 43.1529 | 105.0248 | 60.0083 | 97.5 | 43.1443 | 86.5395 | 59.9686 | 79
43.1446 | 161.0024 | 59.9513 | 153 | 43.1348 | 143.0692 | 60.0001 | 134.5 | 43.1435 | 124.2318 | 59.9769 | 116 | 43.1613 | 105.0187 | 60.0083 | 97.5 | 43.1526 | 86.5402 | 59.9686 | 79
43.153 | 161.0013 | 59.9513 | 153 | 43.1432 | 143.0656 | 60.0001 | 134.5 | 43.1518 | 124.2298 | 59.9769 | 116 | 43.1696 | 105.0127 | 60.0083 | 97.5 | 43.161 | 86.5409 | 59.9686 | 79
43.1613 | 161.0001 | 59.9513 | 153 | 43.1515 | 143.062 | 60.0001 | 134.5 | 43.1602 | 124.2278 | 59.9769 | 116 | 43.1779 | 105.0067 | 60.0083 | 97.5 | 43.1694 | 86.5416 | 59.9686 | 79
43.1696 | 160.9989 | 59.9513 | 153 | 43.1598 | 143.0584 | 60.0001 | 134.5 | 43.1685 | 124.2258 | 59.9769 | 116 | 43.1863 | 105.0006 | 60.0083 | 97.5 | 43.1777 | 86.5424 | 59.9686 | 79
43.178 | 160.9977 | 59.9513 | 153 | 43.1682 | 143.0547 | 60.0001 | 134.5 | 43.1768 | 124.2238 | 59.9769 | 116 | 43.1946 | 104.9946 | 60.0083 | 97.5 | 43.186 | 86.5431 | 59.9686 | 79
43.1863 | 160.9965 | 59.9513 | 153 | 43.1765 | 143.0511 | 60.0007 | 134.5 | 43.1852 | 124.2217 | 59.9769 | 116 | 43.2029 | 104.9886 | 60.0083 | 97.5 | 43.1943 | 86.5438 | 59.9686 | 79
43.1947 | 160.9954 | 59.9513 | 153 | 43.1848 | 143.0475 | 60.0007 | 134.5 | 43.1935 | 124.2197 | 59.9769 | 116 | 43.2113 | 104.9826 | 60.0083 | 97.5 | 43.2027 | 86.5445 | 59.9686 | 79
43.203 | 160.9942 | 59.9513 | 153 | 43.1932 | 143.0439 | 60.0007 | 134.5 | 43.2018 | 124.2177 | 59.9769 | 116 | 43.2196 | 104.9765 | 60.0083 | 97.5 | 43.2111 | 86.5452 | 59.9686 | 79
43.2113 | 160.993 | 59.9513 | 153 | 43.2015 | 143.0403 | 60.0007 | 134.5 | 43.2102 | 124.2157 | 59.9769 | 116 | 43.2279 | 104.9705 | 60.0083 | 97.5 | 43.2194 | 86.5459 | 59.9686 | 79
43.2197 | 160.9918 | 59.9513 | 153 | 43.2098 | 143.0367 | 60.0007 | 134.5 | 43.2185 | 124.2137 | 59.9769 | 116 | 43.2363 | 104.9645 | 60.0083 | 97.5 | 43.2277 | 86.5467 | 59.9686 | 79
43.228 | 160.9907 | 59.9513 | 153 | 43.2182 | 143.0331 | 60.0007 | 134.5 | 43.2268 | 124.2117 | 59.9769 | 116 | 43.2446 | 104.9585 | 60.0083 | 97.5 | 43.2361 | 86.5474 | 59.9686 | 79
43.2364 | 160.9895 | 59.9513 | 153 | 43.2265 | 143.0294 | 60.0007 | 134.5 | 43.2352 | 124.2096 | 59.9755 | 116 | 43.2529 | 104.9524 | 60.0083 | 97.5 | 43.2444 | 86.5481 | 59.9686 | 79
43.2447 | 160.9883 | 59.9513 | 153 | 43.2348 | 143.0258 | 60.0007 | 134.5 | 43.2435 | 124.2076 | 59.9755 | 116 | 43.2613 | 104.9464 | 60.0083 | 97.5 | 43.2527 | 86.5488 | 59.9686 | 79
43.253 | 160.9871 | 59.9513 | 153 | 43.2432 | 143.0222 | 60.0007 | 134.5 | 43.2519 | 124.2056 | 59.9755 | 116 | 43.2696 | 104.9404 | 60.0083 | 97.5 | 43.261 | 86.5495 | 59.9686 | 79
43.2614 | 160.9859 | 59.9513 | 153 | 43.2515 | 143.0186 | 60.0007 | 134.5 | 43.2602 | 124.2036 | 59.9755 | 116 | 43.2779 | 104.9343 | 60.0108 | 97.5 | 43.2694 | 86.5503 | 59.9686 | 79
43.2697 | 160.9848 | 59.9513 | 153 | 43.2598 | 143.015 | 60.0007 | 134.5 | 43.2685 | 124.2016 | 59.9755 | 116 | 43.2863 | 104.9283 | 60.0108 | 97.5 | 43.2778 | 86.551 | 59.9664 | 79
43.2781 | 160.9836 | 59.9513 | 153 | 43.2682 | 143.0114 | 60.0007 | 134.5 | 43.2769 | 124.1996 | 59.9755 | 116 | 43.2946 | 104.9223 | 60.0108 | 97.5 | 43.2861 | 86.5517 | 59.9664 | 79
43.2864 | 160.9824 | 59.9513 | 153 | 43.2765 | 143.0077 | 60.0007 | 134.5 | 43.2852 | 124.1975 | 59.9755 | 116 | 43.3029 | 104.9163 | 60.0108 | 97.5 | 43.2944 | 86.5524 | 59.9664 | 79
43.2947 | 160.9812 | 59.9513 | 153 | 43.2848 | 143.0041 | 60.0007 | 134.5 | 43.2935 | 124.1955 | 59.9755 | 116 | 43.3112 | 104.9102 | 60.0108 | 97.5 | 43.3027 | 86.5531 | 59.9664 | 79
43.3031 | 160.9801 | 59.9513 | 153 | 43.2932 | 143.0005 | 60.0007 | 134.5 | 43.3019 | 124.1935 | 59.9755 | 116 | 43.3196 | 104.9042 | 60.0108 | 97.5 | 43.3111 | 86.5539 | 59.9664 | 79
43.3114 | 160.9789 | 59.9513 | 153 | 43.3015 | 142.9969 | 60.0007 | 134.5 | 43.3102 | 124.1915 | 59.9755 | 116 | 43.3279 | 104.8982 | 60.0108 | 97.5 | 43.3195 | 86.5546 | 59.9664 | 79
43.3198 | 160.9777 | 59.9513 | 153 | 43.3098 | 142.9933 | 60.0007 | 134.5 | 43.3185 | 124.1895 | 59.9755 | 116 | 43.3362 | 104.8921 | 60.0108 | 97.5 | 43.3278 | 86.5553 | 59.9664 | 79
43.3281 | 160.9765 | 59.9513 | 153 | 43.3182 | 142.9897 | 60.0007 | 134.5 | 43.3269 | 124.1874 | 59.9755 | 116 | 43.3446 | 104.8861 | 60.0108 | 97.5 | 43.3361 | 86.556 | 59.9664 | 79
43.3364 | 160.9754 | 59.951 | 153 | 43.3265 | 142.986 | 60.0007 | 134.5 | 43.3352 | 124.1854 | 59.9755 | 116 | 43.3529 | 104.8801 | 60.0108 | 97.5 | 43.3444 | 86.5567 | 59.9664 | 79
43.3448 | 160.9742 | 59.951 | 153 | 43.3348 | 142.9824 | 60.0007 | 134.5 | 43.3436 | 124.1834 | 59.9755 | 116 | 43.3612 | 104.8741 | 60.0108 | 97.5 | 43.3528 | 86.5575 | 59.9664 | 79
43.3531 | 160.973 | 59.951 | 153 | 43.3432 | 142.9788 | 60.0007 | 134.5 | 43.3519 | 124.1814 | 59.9755 | 116 | 43.3696 | 104.868 | 60.0108 | 97.5 | 43.3611 | 86.5582 | 59.9664 | 79
43.3615 | 160.9718 | 59.951 | 153 | 43.3515 | 142.9752 | 60.0007 | 134.5 | 43.3602 | 124.1794 | 59.9755 | 116 | 43.3779 | 104.862 | 60.0108 | 97.5 | 43.3694 | 86.5589 | 59.9664 | 79
43.3698 | 160.9706 | 59.951 | 153 | 43.3598 | 142.9716 | 60.0007 | 134.5 | 43.3686 | 124.1774 | 59.9755 | 116 | 43.3862 | 104.856 | 60.0108 | 97.5 | 43.3778 | 86.5596 | 59.9664 | 79
43.3782 | 160.9695 | 59.951 | 153 | 43.3682 | 142.968 | 60.0007 | 134.5 | 43.3769 | 124.1753 | 59.9755 | 116 | 43.3946 | 104.8499 | 60.0108 | 97.5 | 43.3861 | 86.5603 | 59.9664 | 79
43.3865 | 160.9683 | 59.951 | 153 | 43.3765 | 142.9643 | 60.002 | 134.5 | 43.3853 | 124.1733 | 59.9755 | 116 | 43.4029 | 104.8439 | 60.0108 | 97.5 | 43.3945 | 86.561 | 59.9664 | 79
43.3948 | 160.9671 | 59.951 | 153 | 43.3848 | 142.9607 | 60.002 | 134.5 | 43.3936 | 124.1713 | 59.9755 | 116 | 43.4112 | 104.8379 | 60.0108 | 97.5 | 43.4028 | 86.5605 | 59.9664 | 79
43.4032 | 160.9659 | 59.951 | 153 | 43.3932 | 142.9571 | 60.002 | 134.5 | 43.4019 | 124.1693 | 59.9755 | 116 | 43.4196 | 104.8319 | 60.0108 | 97.5 | 43.4111 | 86.56 | 59.9664 | 79
43.4115 | 160.9648 | 59.951 | 153 | 43.4015 | 142.9535 | 60.002 | 134.5 | 43.4102 | 124.1673 | 59.9755 | 116 | 43.4279 | 104.8258 | 60.0108 | 97.5 | 43.4195 | 86.5595 | 59.9664 | 79
43.4198 | 160.9636 | 59.951 | 153 | 43.4098 | 142.9499 | 60.002 | 134.5 | 43.4186 | 124.1653 | 59.9755 | 116 | 43.4362 | 104.8198 | 60.0108 | 97.5 | 43.4279 | 86.559 | 59.9664 | 79
43.4282 | 160.9624 | 59.951 | 153 | 43.4182 | 142.9463 | 60.002 | 134.5 | 43.4269 | 124.1632 | 59.9755 | 116 | 43.4445 | 104.8138 | 60.0108 | 97.5 | 43.4362 | 86.5584 | 59.9664 | 79
43.4365 | 160.9612 | 59.951 | 153 | 43.4265 | 142.9426 | 60.002 | 134.5 | 43.4353 | 124.1612 | 59.9746 | 116 | 43.4529 | 104.8077 | 60.0108 | 97.5 | 43.4445 | 86.5579 | 59.9664 | 79
43.4449 | 160.96 | 59.951 | 153 | 43.4348 | 142.939 | 60.002 | 134.5 | 43.4436 | 124.1592 | 59.9746 | 116 | 43.4612 | 104.8017 | 60.0108 | 97.5 | 43.4528 | 86.5574 | 59.9664 | 79
43.4532 | 160.9589 | 59.951 | 153 | 43.4431 | 142.9354 | 60.002 | 134.5 | 43.4519 | 124.1572 | 59.9746 | 116 | 43.4695 | 104.7957 | 60.0108 | 97.5 | 43.4612 | 86.5569 | 59.9664 | 79
43.4615 | 160.9577 | 59.951 | 153 | 43.4515 | 142.9318 | 60.002 | 134.5 | 43.4603 | 124.1552 | 59.9746 | 116 | 43.4779 | 104.7897 | 60.0144 | 97.5 | 43.4695 | 86.5564 | 59.9664 | 79
43.4699 | 160.9565 | 59.951 | 153 | 43.4598 | 142.9282 | 60.002 | 134.5 | 43.4686 | 124.1532 | 59.9746 | 116 | 43.4862 | 104.7836 | 60.0144 | 97.5 | 43.4778 | 86.5559 | 59.9653 | 79
43.4782 | 160.9553 | 59.951 | 153 | 43.4682 | 142.9246 | 60.002 | 134.5 | 43.477 | 124.1511 | 59.9746 | 116 | 43.4945 | 104.7776 | 60.0144 | 97.5 | 43.4862 | 86.5554 | 59.9653 | 79
43.4866 | 160.9542 | 59.951 | 153 | 43.4765 | 142.9209 | 60.002 | 134.5 | 43.4853 | 124.1491 | 59.9746 | 116 | 43.5029 | 104.7716 | 60.0144 | 97.5 | 43.4945 | 86.5549 | 59.9653 | 79
43.4949 | 160.953 | 59.951 | 153 | 43.4848 | 142.9173 | 60.002 | 134.5 | 43.4936 | 124.1471 | 59.9746 | 116 | 43.5112 | 104.7655 | 60.0144 | 97.5 | 43.5029 | 86.5544 | 59.9653 | 79
43.5032 | 160.9518 | 59.951 | 153 | 43.4932 | 142.9137 | 60.002 | 134.5 | 43.502 | 124.1451 | 59.9746 | 116 | 43.5195 | 104.7595 | 60.0144 | 97.5 | 43.5112 | 86.5539 | 59.9653 | 79
43.5116 | 160.9506 | 59.951 | 153 | 43.5015 | 142.9101 | 60.002 | 134.5 | 43.5103 | 124.1415 | 59.9746 | 116 | 43.5279 | 104.7535 | 60.0144 | 97.5 | 43.5195 | 86.5534 | 59.9653 | 79
43.5199 | 160.9494 | 59.951 | 153 | 43.5098 | 142.9065 | 60.002 | 134.5 | 43.5186 | 124.1378 | 59.9746 | 116 | 43.5362 | 104.7475 | 60.0144 | 97.5 | 43.5279 | 86.5529 | 59.9653 | 79
43.5283 | 160.9483 | 59.951 | 153 | 43.5182 | 142.9029 | 60.002 | 134.5 | 43.527 | 124.1342 | 59.9746 | 116 | 43.5445 | 104.7414 | 60.0144 | 97.5 | 43.5362 | 86.5524 | 59.9653 | 79
43.5366 | 160.9471 | 59.9505 | 153 | 43.5265 | 142.8992 | 60.002 | 134.5 | 43.5353 | 124.1305 | 59.9746 | 116 | 43.5529 | 104.7354 | 60.0144 | 97.5 | 43.5446 | 86.5519 | 59.9653 | 79
43.5449 | 160.9459 | 59.9505 | 153 | 43.5348 | 142.8956 | 60.002 | 134.5 | 43.5436 | 124.1268 | 59.9746 | 116 | 43.5612 | 104.7294 | 60.0144 | 97.5 | 43.5529 | 86.5514 | 59.9653 | 79
43.5533 | 160.9447 | 59.9505 | 153 | 43.5432 | 142.892 | 60.002 | 134.5 | 43.552 | 124.1232 | 59.9746 | 116 | 43.5695 | 104.7234 | 60.0144 | 97.5 | 43.5612 | 86.5509 | 59.9653 | 79
43.5616 | 160.9436 | 59.9505 | 153 | 43.5515 | 142.8884 | 60.002 | 134.5 | 43.5603 | 124.1195 | 59.9746 | 116 | 43.5779 | 104.7173 | 60.0144 | 97.5 | 43.5696 | 86.5504 | 59.9653 | 79
43.57 | 160.9424 | 59.9505 | 153 | 43.5598 | 142.8848 | 60.002 | 134.5 | 43.5686 | 124.1159 | 59.9746 | 116 | 43.5862 | 104.7113 | 60.0144 | 97.5 | 43.5779 | 86.5499 | 59.9653 | 79
43.5783 | 160.9412 | 59.9505 | 153 | 43.5681 | 142.8812 | 60.002 | 134.5 | 43.577 | 124.1122 | 59.9746 | 116 | 43.5945 | 104.7053 | 60.0144 | 97.5 | 43.5862 | 86.5494 | 59.9653 | 79
43.5866 | 160.94 | 59.9505 | 153 | 43.5765 | 142.8775 | 60.0026 | 134.5 | 43.5853 | 124.1085 | 59.9746 | 116 | 43.6028 | 104.6992 | 60.0144 | 97.5 | 43.5946 | 86.5489 | 59.9653 | 79
43.595 | 160.9388 | 59.9505 | 153 | 43.5848 | 142.8739 | 60.0026 | 134.5 | 43.5937 | 124.1049 | 59.9746 | 116 | 43.6112 | 104.6932 | 60.0144 | 97.5 | 43.6029 | 86.5484 | 59.9653 | 79
43.6033 | 160.9377 | 59.9505 | 153 | 43.5931 | 142.8703 | 60.0026 | 134.5 | 43.602 | 124.1012 | 59.9746 | 116 | 43.6195 | 104.6872 | 60.0144 | 97.5 | 43.6113 | 86.5479 | 59.9653 | 79
43.6117 | 160.9342 | 59.9505 | 153 | 43.6015 | 142.8667 | 60.0026 | 134.5 | 43.6103 | 124.0975 | 59.9746 | 116 | 43.6278 | 104.6812 | 60.0144 | 97.5 | 43.6196 | 86.5474 | 59.9653 | 79
43.62 | 160.9278 | 59.9505 | 153 | 43.6098 | 142.8631 | 60.0026 | 134.5 | 43.6187 | 124.0939 | 59.9746 | 116 | 43.6362 | 104.6751 | 60.0144 | 97.5 | 43.6279 | 86.5469 | 59.9653 | 79
43.6283 | 160.9213 | 59.9505 | 153 | 43.6182 | 142.8633 | 60.0026 | 134.5 | 43.627 | 124.0902 | 59.9746 | 116 | 43.6445 | 104.6691 | 60.0144 | 97.5 | 43.6363 | 86.5464 | 59.9653 | 79
43.6367 | 160.9149 | 59.9505 | 153 | 43.6265 | 142.8651 | 60.0026 | 134.5 | 43.6353 | 124.0866 | 59.9744 | 116 | 43.6528 | 104.6648 | 60.0144 | 97.5 | 43.6446 | 86.5459 | 59.9653 | 79
43.645 | 160.9084 | 59.9505 | 153 | 43.6348 | 142.8669 | 60.0026 | 134.5 | 43.6437 | 124.0829 | 59.9744 | 116 | 43.6612 | 104.6643 | 60.0144 | 97.5 | 43.653 | 86.5454 | 59.9653 | 79
43.6534 | 160.902 | 59.9505 | 153 | 43.6432 | 142.8686 | 60.0026 | 134.5 | 43.652 | 124.0792 | 59.9744 | 116 | 43.6695 | 104.6637 | 60.0144 | 97.5 | 43.6613 | 86.5449 | 59.9653 | 79
43.6617 | 160.8956 | 59.9505 | 153 | 43.6515 | 142.8704 | 60.0026 | 134.5 | 43.6604 | 124.0756 | 59.9744 | 116 | 43.6778 | 104.6632 | 60.0169 | 97.5 | 43.6696 | 86.5443 | 59.9653 | 79
43.6701 | 160.8891 | 59.9505 | 153 | 43.6598 | 142.8722 | 60.0026 | 134.5 | 43.6687 | 124.0719 | 59.9744 | 116 | 43.6862 | 104.6626 | 60.0169 | 97.5 | 43.678 | 86.5438 | 59.9648 | 79
43.6784 | 160.8827 | 59.9505 | 153 | 43.6682 | 142.874 | 60.0026 | 134.5 | 43.677 | 124.0683 | 59.9744 | 116 | 43.6945 | 104.6621 | 60.0169 | 97.5 | 43.6863 | 86.5433 | 59.9648 | 79
43.6867 | 160.8762 | 59.9505 | 153 | 43.6765 | 142.8758 | 60.0026 | 134.5 | 43.6854 | 124.0646 | 59.9744 | 116 | 43.7028 | 104.6616 | 60.0169 | 97.5 | 43.6946 | 86.5428 | 59.9648 | 79
43.6951 | 160.8698 | 59.9505 | 153 | 43.6848 | 142.8776 | 60.0026 | 134.5 | 43.6937 | 124.0609 | 59.9744 | 116 | 43.7112 | 104.661 | 60.0169 | 97.5 | 43.703 | 86.5423 | 59.9648 | 79
43.7034 | 160.8633 | 59.9505 | 153 | 43.6931 | 142.8794 | 60.0026 | 134.5 | 43.702 | 124.0573 | 59.9744 | 116 | 43.7195 | 104.6605 | 60.0169 | 97.5 | 43.7113 | 86.5418 | 59.9648 | 79
43.7118 | 160.8569 | 59.9505 | 153 | 43.7015 | 142.8812 | 60.0026 | 134.5 | 43.7104 | 124.0536 | 59.9744 | 116 | 43.7278 | 104.6599 | 60.0169 | 97.5 | 43.7197 | 86.5413 | 59.9648 | 79
43.7201 | 160.8504 | 59.9505 | 153 | 43.7098 | 142.883 | 60.0026 | 134.5 | 43.7187 | 124.0499 | 59.9744 | 116 | 43.7361 | 104.6594 | 60.0169 | 97.5 | 43.728 | 86.5408 | 59.9648 | 79
43.7284 | 160.844 | 59.9505 | 153 | 43.7181 | 142.8848 | 60.0026 | 134.5 | 43.7271 | 124.0463 | 59.9744 | 116 | 43.7445 | 104.6588 | 60.0169 | 97.5 | 43.7363 | 86.5403 | 59.9648 | 79
43.7368 | 160.8375 | 59.9503 | 153 | 43.7265 | 142.8866 | 60.0026 | 134.5 | 43.7354 | 124.0426 | 59.9744 | 116 | 43.7528 | 104.6583 | 60.0169 | 97.5 | 43.7447 | 86.5398 | 59.9648 | 79
43.7451 | 160.8311 | 59.9503 | 153 | 43.7348 | 142.8884 | 60.0026 | 134.5 | 43.7437 | 124.039 | 59.9744 | 116 | 43.7611 | 104.6577 | 60.0169 | 97.5 | 43.753 | 86.5393 | 59.9648 | 79
43.7535 | 160.8246 | 59.9503 | 153 | 43.7431 | 142.8902 | 60.0026 | 134.5 | 43.7521 | 124.0353 | 59.9744 | 116 | 43.7695 | 104.6572 | 60.0169 | 97.5 | 43.7614 | 86.5388 | 59.9648 | 79
43.7618 | 160.8182 | 59.9503 | 153 | 43.7515 | 142.8919 | 60.0026 | 134.5 | 43.7604 | 124.0316 | 59.9744 | 116 | 43.7778 | 104.6567 | 60.0169 | 97.5 | 43.7697 | 86.5383 | 59.9648 | 79
43.7701 | 160.8117 | 59.9503 | 153 | 43.7598 | 142.8937 | 60.0026 | 134.5 | 43.7687 | 124.028 | 59.9744 | 116 | 43.7861 | 104.6561 | 60.0169 | 97.5 | 43.778 | 86.5378 | 59.9648 | 79
43.7785 | 160.8053 | 59.9503 | 153 | 43.7682 | 142.8955 | 60.0026 | 134.5 | 43.7771 | 124.0243 | 59.9744 | 116 | 43.7945 | 104.6556 | 60.0169 | 97.5 | 43.7864 | 86.5373 | 59.9648 | 79
43.7868 | 160.7988 | 59.9503 | 153 | 43.7765 | 142.8973 | 60.0035 | 134.5 | 43.7854 | 124.0206 | 59.9744 | 116 | 43.8028 | 104.655 | 60.0169 | 97.5 | 43.7947 | 86.5368 | 59.9648 | 79
43.7952 | 160.7924 | 59.9503 | 153 | 43.7848 | 142.8991 | 60.0035 | 134.5 | 43.7937 | 124.017 | 59.9744 | 116 | 43.8111 | 104.6545 | 60.0169 | 97.5 | 43.803 | 86.5363 | 59.9648 | 79
43.8035 | 160.7859 | 59.9503 | 153 | 43.7932 | 142.9009 | 60.0035 | 134.5 | 43.8021 | 124.0133 | 59.9744 | 116 | 43.8195 | 104.6539 | 60.0169 | 97.5 | 43.8114 | 86.5358 | 59.9648 | 79
43.8118 | 160.7795 | 59.9503 | 153 | 43.8015 | 142.9027 | 60.0035 | 134.5 | 43.8104 | 124.0097 | 59.9744 | 116 | 43.8278 | 104.6534 | 60.0169 | 97.5 | 43.8197 | 86.5353 | 59.9648 | 79
43.8202 | 160.773 | 59.9503 | 153 | 43.8098 | 142.9045 | 60.0035 | 134.5 | 43.8188 | 124.006 | 59.9744 | 116 | 43.8361 | 104.6528 | 60.0169 | 97.5 | 43.8281 | 86.5348 | 59.9648 | 79
43.8285 | 160.7666 | 59.9503 | 153 | 43.8181 | 142.9063 | 60.0035 | 134.5 | 43.8271 | 124.0023 | 59.9744 | 116 | 43.8445 | 104.6523 | 60.0169 | 97.5 | 43.8364 | 86.5343 | 59.9648 | 79
43.8369 | 160.7601 | 59.9503 | 153 | 43.8265 | 142.9081 | 60.0035 | 134.5 | 43.8354 | 123.9987 | 59.9747 | 116 | 43.8528 | 104.6517 | 60.0169 | 97.5 | 43.8447 | 86.5338 | 59.9648 | 79
43.8452 | 160.7537 | 59.9503 | 153 | 43.8348 | 142.9099 | 60.0035 | 134.5 | 43.8438 | 123.995 | 59.9747 | 116 | 43.8611 | 104.6512 | 60.0169 | 97.5 | 43.8531 | 86.5333 | 59.9648 | 79
43.8535 | 160.7473 | 59.9503 | 153 | 43.8431 | 142.9117 | 60.0035 | 134.5 | 43.8521 | 123.9914 | 59.9747 | 116 | 43.8694 | 104.6507 | 60.0169 | 97.5 | 43.8614 | 86.5328 | 59.9648 | 79
43.8619 | 160.7408 | 59.9503 | 153 | 43.8515 | 142.9135 | 60.0035 | 134.5 | 43.8604 | 123.9877 | 59.9747 | 116 | 43.8778 | 104.6501 | 60.0182 | 97.5 | 43.8698 | 86.5323 | 59.9648 | 79
43.8702 | 160.7344 | 59.9503 | 153 | 43.8598 | 142.9152 | 60.0035 | 134.5 | 43.8688 | 123.984 | 59.9747 | 116 | 43.8861 | 104.6496 | 60.0182 | 97.5 | 43.8781 | 86.5318 | 59.9658 | 79
43.8786 | 160.7279 | 59.9503 | 153 | 43.8681 | 142.917 | 60.0035 | 134.5 | 43.8771 | 123.9804 | 59.9747 | 116 | 43.8944 | 104.649 | 60.0182 | 97.5 | 43.8864 | 86.5313 | 59.9658 | 79
43.8869 | 160.7215 | 59.9503 | 153 | 43.8765 | 142.9188 | 60.0035 | 134.5 | 43.8854 | 123.9767 | 59.9747 | 116 | 43.9028 | 104.6485 | 60.0182 | 97.5 | 43.8948 | 86.5308 | 59.9658 | 79
43.8952 | 160.715 | 59.9503 | 153 | 43.8848 | 142.9206 | 60.0035 | 134.5 | 43.8938 | 123.973 | 59.9747 | 116 | 43.9111 | 104.6479 | 60.0182 | 97.5 | 43.9031 | 86.5303 | 59.9658 | 79
43.9036 | 160.7086 | 59.9503 | 153 | 43.8931 | 142.9224 | 60.0035 | 134.5 | 43.9021 | 123.9694 | 59.9747 | 116 | 43.9194 | 104.6474 | 60.0182 | 97.5 | 43.9114 | 86.5297 | 59.9658 | 79
43.9119 | 160.7021 | 59.9503 | 153 | 43.9015 | 142.9242 | 60.0035 | 134.5 | 43.9105 | 123.9657 | 59.9747 | 116 | 43.9278 | 104.6469 | 60.0182 | 97.5 | 43.9198 | 86.5292 | 59.9658 | 79
43.9203 | 160.6957 | 59.9503 | 153 | 43.9098 | 142.926 | 60.0035 | 134.5 | 43.9188 | 123.9621 | 59.9747 | 116 | 43.9361 | 104.6463 | 60.0182 | 97.5 | 43.9281 | 86.5254 | 59.9658 | 79
43.9286 | 160.6892 | 59.9503 | 153 | 43.9182 | 142.9278 | 60.0035 | 134.5 | 43.9271 | 123.9584 | 59.9747 | 116 | 43.9444 | 104.6458 | 60.0182 | 97.5 | 43.9365 | 86.5184 | 59.9658 | 79
43.9369 | 160.6828 | 59.9508 | 153 | 43.9265 | 142.9296 | 60.0035 | 134.5 | 43.9355 | 123.9547 | 59.9747 | 116 | 43.9528 | 104.6452 | 60.0182 | 97.5 | 43.9448 | 86.5115 | 59.9658 | 79
43.9453 | 160.6763 | 59.9508 | 153 | 43.9348 | 142.9314 | 60.0035 | 134.5 | 43.9438 | 123.9511 | 59.9747 | 116 | 43.9611 | 104.6447 | 60.0182 | 97.5 | 43.9531 | 86.5045 | 59.9658 | 79
43.9536 | 160.6699 | 59.9508 | 153 | 43.9431 | 142.9332 | 60.0035 | 134.5 | 43.9521 | 123.9474 | 59.9747 | 116 | 43.9694 | 104.6441 | 60.0182 | 97.5 | 43.9615 | 86.4975 | 59.9658 | 79
43.962 | 160.6634 | 59.9508 | 153 | 43.9515 | 142.935 | 60.0035 | 134.5 | 43.9605 | 123.9437 | 59.9747 | 116 | 43.9778 | 104.6436 | 60.0182 | 97.5 | 43.9698 | 86.4905 | 59.9658 | 79
43.9703 | 160.657 | 59.9508 | 153 | 43.9598 | 142.9368 | 60.0035 | 134.5 | 43.9688 | 123.9401 | 59.9747 | 116 | 43.9861 | 104.643 | 60.0182 | 97.5 | 43.9781 | 86.4835 | 59.9658 | 79
43.9786 | 160.6505 | 59.9508 | 153 | 43.9681 | 142.9385 | 60.0035 | 134.5 | 43.9771 | 123.9364 | 59.9747 | 116 | 43.9944 | 104.6425 | 60.0182 | 97.5 | 43.9865 | 86.4765 | 59.9658 | 79
43.987 | 160.6441 | 59.9508 | 153 | 43.9765 | 142.9403 | 60.0048 | 134.5 | 43.9855 | 123.9328 | 59.9747 | 116 | 44.0027 | 104.6419 | 60.0182 | 97.5 | 43.9948 | 86.4695 | 59.9658 | 79
43.9953 | 160.6376 | 59.9508 | 153 | 43.9848 | 142.9421 | 60.0048 | 134.5 | 43.9938 | 123.9291 | 59.9747 | 116 | 44.0111 | 104.6414 | 60.0182 | 97.5 | 44.0032 | 86.4625 | 59.9658 | 79
44.0037 | 160.6312 | 59.9508 | 153 | 43.9931 | 142.9439 | 60.0048 | 134.5 | 44.0022 | 123.9254 | 59.9747 | 116 | 44.0194 | 104.6409 | 60.0182 | 97.5 | 44.0115 | 86.4556 | 59.9658 | 79
44.012 | 160.6247 | 59.9508 | 153 | 44.0015 | 142.9457 | 60.0048 | 134.5 | 44.0105 | 123.9218 | 59.9747 | 116 | 44.0277 | 104.6403 | 60.0182 | 97.5 | 44.0198 | 86.4486 | 59.9658 | 79
44.0203 | 160.6183 | 59.9508 | 153 | 44.0098 | 142.9475 | 60.0048 | 134.5 | 44.0188 | 123.9172 | 59.9747 | 116 | 44.0361 | 104.6398 | 60.0182 | 97.5 | 44.0282 | 86.4416 | 59.9658 | 79
44.0287 | 160.6118 | 59.9508 | 153 | 44.0181 | 142.9493 | 60.0048 | 134.5 | 44.0272 | 123.9124 | 59.9747 | 116 | 44.0444 | 104.6392 | 60.0182 | 97.5 | 44.0365 | 86.4346 | 59.9658 | 79
44.037 | 160.6054 | 59.9508 | 153 | 44.0265 | 142.9511 | 60.0048 | 134.5 | 44.0355 | 123.9076 | 59.9765 | 116 | 44.0527 | 104.6387 | 60.0182 | 97.5 | 44.0449 | 86.4276 | 59.9658 | 79
44.0454 | 160.599 | 59.9508 | 153 | 44.0348 | 142.9529 | 60.0048 | 134.5 | 44.0439 | 123.9028 | 59.9765 | 116 | 44.0611 | 104.6381 | 60.0182 | 97.5 | 44.0532 | 86.4206 | 59.9658 | 79
44.0537 | 160.5925 | 59.9508 | 153 | 44.0431 | 142.9547 | 60.0048 | 134.5 | 44.0522 | 123.898 | 59.9765 | 116 | 44.0694 | 104.6376 | 60.0182 | 97.5 | 44.0615 | 86.4136 | 59.9658 | 79
44.062 | 160.5861 | 59.9508 | 153 | 44.0515 | 142.9565 | 60.0048 | 134.5 | 44.0605 | 123.8932 | 59.9765 | 116 | 44.0777 | 104.637 | 60.0174 | 97.5 | 44.0699 | 86.4066 | 59.9658 | 79
44.0704 | 160.5796 | 59.9508 | 153 | 44.0598 | 142.9583 | 60.0048 | 134.5 | 44.0688 | 123.8883 | 59.9765 | 116 | 44.0861 | 104.6365 | 60.0174 | 97.5 | 44.0782 | 86.3997 | 59.9667 | 79
44.0787 | 160.5732 | 59.9508 | 153 | 44.0681 | 142.9601 | 60.0048 | 134.5 | 44.0772 | 123.8835 | 59.9765 | 116 | 44.0944 | 104.636 | 60.0174 | 97.5 | 44.0865 | 86.3927 | 59.9667 | 79
44.0871 | 160.5667 | 59.9508 | 153 | 44.0764 | 142.9618 | 60.0048 | 134.5 | 44.0855 | 123.8787 | 59.9765 | 116 | 44.1027 | 104.6354 | 60.0174 | 97.5 | 44.0948 | 86.3857 | 59.9667 | 79
44.0954 | 160.5603 | 59.9508 | 153 | 44.0848 | 142.9636 | 60.0048 | 134.5 | 44.0939 | 123.8739 | 59.9765 | 116 | 44.1111 | 104.6349 | 60.0174 | 97.5 | 44.1032 | 86.3787 | 59.9667 | 79
44.1037 | 160.5538 | 59.9508 | 153 | 44.0931 | 142.9654 | 60.0048 | 134.5 | 44.1022 | 123.8691 | 59.9765 | 116 | 44.1194 | 104.6343 | 60.0174 | 97.5 | 44.1116 | 86.3717 | 59.9667 | 79
44.1121 | 160.5474 | 59.9508 | 153 | 44.1015 | 142.9672 | 60.0048 | 134.5 | 44.1105 | 123.8643 | 59.9765 | 116 | 44.1277 | 104.6338 | 60.0174 | 97.5 | 44.1199 | 86.3647 | 59.9667 | 79
44.1204 | 160.5409 | 59.9508 | 153 | 44.1098 | 142.969 | 60.0048 | 134.5 | 44.1189 | 123.8595 | 59.9765 | 116 | 44.136 | 104.6332 | 60.0174 | 97.5 | 44.1282 | 86.3577 | 59.9667 | 79
44.1288 | 160.5351 | 59.9508 | 153 | 44.1181 | 142.9708 | 60.0048 | 134.5 | 44.1272 | 123.8547 | 59.9765 | 116 | 44.1444 | 104.6327 | 60.0174 | 97.5 | 44.1366 | 86.3507 | 59.9667 | 79
44.1371 | 160.536 | 59.9518 | 153 | 44.1265 | 142.9726 | 60.0048 | 134.5 | 44.1356 | 123.8499 | 59.9765 | 116 | 44.1527 | 104.6321 | 60.0174 | 97.5 | 44.1449 | 86.3438 | 59.9667 | 79
44.1454 | 160.537 | 59.9518 | 153 | 44.1348 | 142.9744 | 60.0048 | 134.5 | 44.1439 | 123.845 | 59.9765 | 116 | 44.161 | 104.6316 | 60.0174 | 97.5 | 44.1533 | 86.3368 | 59.9667 | 79
44.1538 | 160.538 | 59.9518 | 153 | 44.1431 | 142.9756 | 60.0048 | 134.5 | 44.1522 | 123.8402 | 59.9765 | 116 | 44.1694 | 104.6311 | 60.0174 | 97.5 | 44.1616 | 86.3298 | 59.9667 | 79
44.1621 | 160.5389 | 59.9518 | 153 | 44.1515 | 142.9716 | 60.0048 | 134.5 | 44.1606 | 123.8354 | 59.9765 | 116 | 44.1777 | 104.6273 | 60.0174 | 97.5 | 44.1699 | 86.3228 | 59.9667 | 79
44.1705 | 160.5399 | 59.9518 | 153 | 44.1598 | 142.9677 | 60.0048 | 134.5 | 44.1689 | 123.8306 | 59.9765 | 116 | 44.186 | 104.6232 | 60.0174 | 97.5 | 44.1783 | 86.3158 | 59.9667 | 79
44.1788 | 160.5409 | 59.9518 | 153 | 44.1681 | 142.9637 | 60.0048 | 134.5 | 44.1772 | 123.8258 | 59.9765 | 116 | 44.1944 | 104.6192 | 60.0174 | 97.5 | 44.1866 | 86.3088 | 59.9667 | 79
44.1871 | 160.5419 | 59.9518 | 153 | 44.1765 | 142.9597 | 60.0054 | 134.5 | 44.1856 | 123.821 | 59.9765 | 116 | 44.2027 | 104.6151 | 60.0174 | 97.5 | 44.1949 | 86.3018 | 59.9667 | 79
44.1955 | 160.5428 | 59.9518 | 153 | 44.1848 | 142.9558 | 60.0054 | 134.5 | 44.1939 | 123.8162 | 59.9765 | 116 | 44.211 | 104.611 | 60.0174 | 97.5 | 44.2032 | 86.2949 | 59.9667 | 79
44.2038 | 160.5438 | 59.9518 | 153 | 44.1931 | 142.9518 | 60.0054 | 134.5 | 44.2022 | 123.8114 | 59.9765 | 116 | 44.2194 | 104.6069 | 60.0174 | 97.5 | 44.2116 | 86.2879 | 59.9667 | 79
44.2122 | 160.5448 | 59.9518 | 153 | 44.2014 | 142.9478 | 60.0054 | 134.5 | 44.2106 | 123.8065 | 59.9765 | 116 | 44.2277 | 104.6028 | 60.0174 | 97.5 | 44.22 | 86.2809 | 59.9667 | 79
44.2205 | 160.5457 | 59.9518 | 153 | 44.2098 | 142.9439 | 60.0054 | 134.5 | 44.2189 | 123.8017 | 59.9765 | 116 | 44.236 | 104.5987 | 60.0174 | 97.5 | 44.2283 | 86.2739 | 59.9667 | 79
44.2288 | 160.5467 | 59.9518 | 153 | 44.2181 | 142.9399 | 60.0054 | 134.5 | 44.2273 | 123.7969 | 59.9765 | 116 | 44.2443 | 104.5947 | 60.0174 | 97.5 | 44.2366 | 86.2669 | 59.9667 | 79
44.2372 | 160.5477 | 59.9518 | 153 | 44.2264 | 142.9359 | 60.0054 | 134.5 | 44.2356 | 123.7921 | 59.9793 | 116 | 44.2527 | 104.5906 | 60.0174 | 97.5 | 44.2449 | 86.2599 | 59.9667 | 79
44.2455 | 160.5486 | 59.9518 | 153 | 44.2348 | 142.932 | 60.0054 | 134.5 | 44.2439 | 123.7873 | 59.9793 | 116 | 44.261 | 104.5865 | 60.0174 | 97.5 | 44.2533 | 86.2529 | 59.9667 | 79
44.2539 | 160.5496 | 59.9518 | 153 | 44.2431 | 142.928 | 60.0054 | 134.5 | 44.2523 | 123.7825 | 59.9793 | 116 | 44.2693 | 104.5824 | 60.0174 | 97.5 | 44.2617 | 86.2459 | 59.9667 | 79
44.2622 | 160.5506 | 59.9518 | 153 | 44.2514 | 142.924 | 60.0054 | 134.5 | 44.2606 | 123.7777 | 59.9793 | 116 | 44.2776 | 104.5783 | 60.0143 | 97.5 | 44.27 | 86.239 | 59.9667 | 79
44.2705 | 160.5515 | 59.9518 | 153 | 44.2598 | 142.9201 | 60.0054 | 134.5 | 44.269 | 123.7729 | 59.9793 | 116 | 44.286 | 104.5742 | 60.0143 | 97.5 | 44.2783 | 86.232 | 59.9676 | 79
44.2789 | 160.5525 | 59.9518 | 153 | 44.2681 | 142.9161 | 60.0054 | 134.5 | 44.2773 | 123.7681 | 59.9793 | 116 | 44.2943 | 104.5702 | 60.0143 | 97.5 | 44.2866 | 86.225 | 59.9676 | 79
44.2872 | 160.5535 | 59.9518 | 153 | 44.2764 | 142.9121 | 60.0054 | 134.5 | 44.2856 | 123.7632 | 59.9793 | 116 | 44.3026 | 104.5661 | 60.0143 | 97.5 | 44.295 | 86.218 | 59.9676 | 79
44.2956 | 160.5544 | 59.9518 | 153 | 44.2848 | 142.9082 | 60.0054 | 134.5 | 44.2939 | 123.7584 | 59.9793 | 116 | 44.311 | 104.562 | 60.0143 | 97.5 | 44.3033 | 86.211 | 59.9676 | 79
44.3039 | 160.5554 | 59.9518 | 153 | 44.2931 | 142.9042 | 60.0054 | 134.5 | 44.3023 | 123.7536 | 59.9793 | 116 | 44.3193 | 104.5579 | 60.0143 | 97.5 | 44.3116 | 86.204 | 59.9676 | 79
44.3122 | 160.5564 | 59.9518 | 153 | 44.3015 | 142.9003 | 60.0054 | 134.5 | 44.3106 | 123.7488 | 59.9793 | 116 | 44.3276 | 104.5538 | 60.0143 | 97.5 | 44.32 | 86.197 | 59.9676 | 79
44.3206 | 160.5573 | 59.9518 | 153 | 44.3098 | 142.8963 | 60.0054 | 134.5 | 44.3189 | 123.744 | 59.9793 | 116 | 44.336 | 104.5498 | 60.0143 | 97.5 | 44.3284 | 86.19 | 59.9676 | 79
44.3289 | 160.5583 | 59.9518 | 153 | 44.3181 | 142.8923 | 60.0054 | 134.5 | 44.3273 | 123.7392 | 59.9793 | 116 | 44.3443 | 104.5457 | 60.0143 | 97.5 | 44.3367 | 86.1831 | 59.9676 | 79
44.3373 | 160.5593 | 59.952 | 153 | 44.3264 | 142.8884 | 60.0054 | 134.5 | 44.3356 | 123.7344 | 59.9793 | 116 | 44.3526 | 104.5416 | 60.0143 | 97.5 | 44.345 | 86.1761 | 59.9676 | 79
44.3456 | 160.5602 | 59.952 | 153 | 44.3348 | 142.8844 | 60.0054 | 134.5 | 44.344 | 123.7296 | 59.9793 | 116 | 44.361 | 104.5375 | 60.0143 | 97.5 | 44.3533 | 86.1691 | 59.9676 | 79
44.3539 | 160.5612 | 59.952 | 153 | 44.3431 | 142.8804 | 60.0054 | 134.5 | 44.3523 | 123.7247 | 59.9793 | 116 | 44.3693 | 104.5334 | 60.0143 | 97.5 | 44.3617 | 86.1621 | 59.9676 | 79
44.3623 | 160.5622 | 59.952 | 153 | 44.3514 | 142.8764 | 60.0054 | 134.5 | 44.3606 | 123.7199 | 59.9793 | 116 | 44.3776 | 104.5293 | 60.0143 | 97.5 | 44.3701 | 86.1551 | 59.9676 | 79
44.3706 | 160.5631 | 59.952 | 153 | 44.3598 | 142.8725 | 60.0054 | 134.5 | 44.369 | 123.7151 | 59.9793 | 116 | 44.386 | 104.5253 | 60.0143 | 97.5 | 44.3784 | 86.1481 | 59.9676 | 79
44.379 | 160.5641 | 59.952 | 153 | 44.3681 | 142.8685 | 60.0054 | 134.5 | 44.3773 | 123.7103 | 59.9793 | 116 | 44.3943 | 104.5212 | 60.0143 | 97.5 | 44.3867 | 86.1411 | 59.9676 | 79
44.3873 | 160.5651 | 59.952 | 153 | 44.3764 | 142.8645 | 60.0057 | 134.5 | 44.3857 | 123.7055 | 59.9793 | 116 | 44.4026 | 104.5171 | 60.0143 | 97.5 | 44.395 | 86.1341 | 59.9676 | 79
44.3956 | 160.566 | 59.952 | 153 | 44.3848 | 142.8606 | 60.0057 | 134.5 | 44.394 | 123.7007 | 59.9793 | 116 | 44.4109 | 104.513 | 60.0143 | 97.5 | 44.4034 | 86.1272 | 59.9676 | 79
44.404 | 160.567 | 59.952 | 153 | 44.3931 | 142.8566 | 60.0057 | 134.5 | 44.4023 | 123.6959 | 59.9793 | 116 | 44.4193 | 104.5089 | 60.0143 | 97.5 | 44.4117 | 86.1202 | 59.9676 | 79
44.4123 | 160.568 | 59.952 | 153 | 44.4014 | 142.8526 | 60.0057 | 134.5 | 44.4106 | 123.6911 | 59.9793 | 116 | 44.4276 | 104.5049 | 60.0143 | 97.5 | 44.42 | 86.1132 | 59.9676 | 79
44.4207 | 160.5689 | 59.952 | 153 | 44.4098 | 142.8487 | 60.0057 | 134.5 | 44.419 | 123.6863 | 59.9793 | 116 | 44.4359 | 104.5008 | 60.0143 | 97.5 | 44.4284 | 86.1098 | 59.9676 | 79
44.429 | 160.5699 | 59.952 | 153 | 44.4181 | 142.8447 | 60.0057 | 134.5 | 44.4273 | 123.6814 | 59.9793 | 116 | 44.4443 | 104.4967 | 60.0143 | 97.5 | 44.4367 | 86.1094 | 59.9676 | 79
44.4373 | 160.5709 | 59.952 | 153 | 44.4264 | 142.8408 | 60.0057 | 134.5 | 44.4357 | 123.6766 | 59.9835 | 116 | 44.4526 | 104.4926 | 60.0143 | 97.5 | 44.4451 | 86.109 | 59.9676 | 79
44.4457 | 160.5718 | 59.952 | 153 | 44.4348 | 142.8368 | 60.0057 | 134.5 | 44.444 | 123.6718 | 59.9835 | 116 | 44.4609 | 104.4885 | 60.0143 | 97.5 | 44.4534 | 86.1087 | 59.9676 | 79
44.454 | 160.5728 | 59.952 | 153 | 44.4431 | 142.8328 | 60.0057 | 134.5 | 44.4523 | 123.667 | 59.9835 | 116 | 44.4693 | 104.4844 | 60.0143 | 97.5 | 44.4617 | 86.1083 | 59.9676 | 79
44.4624 | 160.5738 | 59.952 | 153 | 44.4514 | 142.8289 | 60.0057 | 134.5 | 44.4607 | 123.6622 | 59.9835 | 116 | 44.4776 | 104.4804 | 60.0113 | 97.5 | 44.4701 | 86.1079 | 59.9676 | 79
44.4707 | 160.5747 | 59.952 | 153 | 44.4597 | 142.8249 | 60.0057 | 134.5 | 44.469 | 123.6574 | 59.9835 | 116 | 44.4859 | 104.4763 | 60.0113 | 97.5 | 44.4784 | 86.1075 | 59.9686 | 79
44.479 | 160.5757 | 59.952 | 153 | 44.4681 | 142.8209 | 60.0057 | 134.5 | 44.4773 | 123.6526 | 59.9835 | 116 | 44.4943 | 104.4722 | 60.0113 | 97.5 | 44.4868 | 86.1072 | 59.9686 | 79
44.4874 | 160.5767 | 59.952 | 153 | 44.4764 | 142.817 | 60.0057 | 134.5 | 44.4857 | 123.6478 | 59.9835 | 116 | 44.5026 | 104.4681 | 60.0113 | 97.5 | 44.4951 | 86.1068 | 59.9686 | 79
44.4957 | 160.5777 | 59.952 | 153 | 44.4848 | 142.813 | 60.0057 | 134.5 | 44.494 | 123.643 | 59.9835 | 116 | 44.511 | 104.464 | 60.0113 | 97.5 | 44.5034 | 86.1064 | 59.9686 | 79
44.5041 | 160.5786 | 59.952 | 153 | 44.4931 | 142.809 | 60.0057 | 134.5 | 44.5023 | 123.6381 | 59.9835 | 116 | 44.5193 | 104.4599 | 60.0113 | 97.5 | 44.5118 | 86.106 | 59.9686 | 79
44.5124 | 160.5796 | 59.952 | 153 | 44.5014 | 142.8051 | 60.0057 | 134.5 | 44.5107 | 123.6333 | 59.9835 | 116 | 44.5276 | 104.4559 | 60.0113 | 97.5 | 44.5201 | 86.1057 | 59.9686 | 79
44.5207 | 160.5806 | 59.952 | 153 | 44.5098 | 142.8011 | 60.0057 | 134.5 | 44.519 | 123.6285 | 59.9835 | 116 | 44.5359 | 104.4518 | 60.0113 | 97.5 | 44.5284 | 86.1053 | 59.9686 | 79
44.5291 | 160.5815 | 59.952 | 153 | 44.5181 | 142.7971 | 60.0057 | 134.5 | 44.5273 | 123.6237 | 59.9835 | 116 | 44.5443 | 104.4477 | 60.0113 | 97.5 | 44.5368 | 86.1049 | 59.9686 | 79
44.5374 | 160.5825 | 59.9531 | 153 | 44.5264 | 142.7932 | 60.0057 | 134.5 | 44.5357 | 123.6189 | 59.9835 | 116 | 44.5526 | 104.4436 | 60.0113 | 97.5 | 44.5451 | 86.1045 | 59.9686 | 79
44.5458 | 160.5835 | 59.9531 | 153 | 44.5348 | 142.7892 | 60.0057 | 134.5 | 44.544 | 123.6141 | 59.9835 | 116 | 44.5609 | 104.4395 | 60.0113 | 97.5 | 44.5535 | 86.1042 | 59.9686 | 79
44.5541 | 160.5844 | 59.9531 | 153 | 44.5431 | 142.7852 | 60.0057 | 134.5 | 44.5524 | 123.6093 | 59.9835 | 116 | 44.5693 | 104.4354 | 60.0113 | 97.5 | 44.5618 | 86.1038 | 59.9686 | 79
44.5624 | 160.5854 | 59.9531 | 153 | 44.5514 | 142.7813 | 60.0057 | 134.5 | 44.5607 | 123.6045 | 59.9835 | 116 | 44.5776 | 104.4314 | 60.0113 | 97.5 | 44.5701 | 86.1034 | 59.9686 | 79
44.5708 | 160.5863 | 59.9531 | 153 | 44.5598 | 142.7773 | 60.0057 | 134.5 | 44.569 | 123.5996 | 59.9835 | 116 | 44.5859 | 104.4273 | 60.0113 | 97.5 | 44.5785 | 86.103 | 59.9686 | 79
44.5791 | 160.5873 | 59.9531 | 153 | 44.5681 | 142.7733 | 60.0057 | 134.5 | 44.5774 | 123.5948 | 59.9835 | 116 | 44.5943 | 104.4232 | 60.0113 | 97.5 | 44.5868 | 86.1027 | 59.9686 | 79
44.5875 | 160.5883 | 59.9531 | 153 | 44.5764 | 142.7694 | 60.0065 | 134.5 | 44.5857 | 123.5914 | 59.9835 | 116 | 44.6026 | 104.4191 | 60.0113 | 97.5 | 44.5952 | 86.1023 | 59.9686 | 79
44.5958 | 160.5892 | 59.9531 | 153 | 44.5847 | 142.7654 | 60.0065 | 134.5 | 44.594 | 123.59 | 59.9835 | 116 | 44.6109 | 104.415 | 60.0113 | 97.5 | 44.6035 | 86.1019 | 59.9686 | 79
44.6041 | 160.5902 | 59.9531 | 153 | 44.5931 | 142.7614 | 60.0065 | 134.5 | 44.6024 | 123.5885 | 59.9835 | 116 | 44.6193 | 104.4109 | 60.0113 | 97.5 | 44.6118 | 86.1015 | 59.9686 | 79
44.6125 | 160.5912 | 59.9531 | 153 | 44.6014 | 142.7575 | 60.0065 | 134.5 | 44.6107 | 123.5871 | 59.9835 | 116 | 44.6276 | 104.4069 | 60.0113 | 97.5 | 44.6202 | 86.1012 | 59.9686 | 79
44.6208 | 160.5922 | 59.9531 | 153 | 44.6097 | 142.7535 | 60.0065 | 134.5 | 44.619 | 123.5856 | 59.9835 | 116 | 44.6359 | 104.4028 | 60.0113 | 97.5 | 44.6285 | 86.1008 | 59.9686 | 79
44.6292 | 160.5921 | 59.9531 | 153 | 44.6181 | 142.7495 | 60.0065 | 134.5 | 44.6274 | 123.5842 | 59.9835 | 116 | 44.6443 | 104.3987 | 60.0113 | 97.5 | 44.6368 | 86.1004 | 59.9686 | 79
44.6375 | 160.5847 | 59.9531 | 153 | 44.6264 | 142.7456 | 60.0065 | 134.5 | 44.6357 | 123.5827 | 59.9878 | 116 | 44.6526 | 104.3946 | 60.0113 | 97.5 | 44.6452 | 86.1 | 59.9686 | 79
44.6458 | 160.5774 | 59.9531 | 153 | 44.6347 | 142.7416 | 60.0065 | 134.5 | 44.644 | 123.5813 | 59.9878 | 116 | 44.6609 | 104.3905 | 60.0113 | 97.5 | 44.6535 | 86.0996 | 59.9686 | 79
44.6542 | 160.57 | 59.9531 | 153 | 44.6431 | 142.7377 | 60.0065 | 134.5 | 44.6524 | 123.5798 | 59.9878 | 116 | 44.6693 | 104.3865 | 60.0113 | 97.5 | 44.6619 | 86.0993 | 59.9686 | 79
44.6625 | 160.5627 | 59.9531 | 153 | 44.6514 | 142.7349 | 60.0065 | 134.5 | 44.6607 | 123.5784 | 59.9878 | 116 | 44.6776 | 104.3879 | 60.0077 | 97.5 | 44.6702 | 86.0989 | 59.9686 | 79
44.6709 | 160.5553 | 59.9531 | 153 | 44.6597 | 142.7321 | 60.0065 | 134.5 | 44.6691 | 123.577 | 59.9878 | 116 | 44.6859 | 104.39 | 60.0077 | 97.5 | 44.6785 | 86.0985 | 59.9698 | 79
44.6792 | 160.548 | 59.9531 | 153 | 44.6681 | 142.7293 | 60.0065 | 134.5 | 44.6774 | 123.5755 | 59.9878 | 116 | 44.6942 | 104.3921 | 60.0077 | 97.5 | 44.6869 | 86.0981 | 59.9698 | 79
44.6875 | 160.5406 | 59.9531 | 153 | 44.6764 | 142.7265 | 60.0065 | 134.5 | 44.6857 | 123.5741 | 59.9878 | 116 | 44.7026 | 104.3942 | 60.0077 | 97.5 | 44.6952 | 86.0978 | 59.9698 | 79
44.6959 | 160.5333 | 59.9531 | 153 | 44.6847 | 142.7237 | 60.0065 | 134.5 | 44.6941 | 123.5726 | 59.9878 | 116 | 44.7109 | 104.3963 | 60.0077 | 97.5 | 44.7036 | 86.0974 | 59.9698 | 79
44.7042 | 160.5259 | 59.9531 | 153 | 44.6931 | 142.7209 | 60.0065 | 134.5 | 44.7024 | 123.5712 | 59.9878 | 116 | 44.7192 | 104.3984 | 60.0077 | 97.5 | 44.7119 | 86.097 | 59.9698 | 79
44.7126 | 160.5186 | 59.9531 | 153 | 44.7014 | 142.718 | 60.0065 | 134.5 | 44.7107 | 123.5697 | 59.9878 | 116 | 44.7276 | 104.4005 | 60.0077 | 97.5 | 44.7202 | 86.0966 | 59.9698 | 79
44.7209 | 160.5113 | 59.9531 | 153 | 44.7097 | 142.7152 | 60.0065 | 134.5 | 44.7191 | 123.5683 | 59.9878 | 116 | 44.7359 | 104.4026 | 60.0077 | 97.5 | 44.7286 | 86.0963 | 59.9698 | 79
44.7292 | 160.5039 | 59.9531 | 153 | 44.7181 | 142.7124 | 60.0065 | 134.5 | 44.7274 | 123.5668 | 59.9878 | 116 | 44.7442 | 104.4047 | 60.0077 | 97.5 | 44.7369 | 86.0959 | 59.9698 | 79
44.7376 | 160.4966 | 59.9527 | 153 | 44.7264 | 142.7096 | 60.0065 | 134.5 | 44.7357 | 123.5654 | 59.9878 | 116 | 44.7526 | 104.4068 | 60.0077 | 97.5 | 44.7452 | 86.0955 | 59.9698 | 79
44.7459 | 160.4892 | 59.9527 | 153 | 44.7347 | 142.7068 | 60.0065 | 134.5 | 44.7441 | 123.564 | 59.9878 | 116 | 44.7609 | 104.409 | 60.0077 | 97.5 | 44.7535 | 86.0951 | 59.9698 | 79
44.7543 | 160.4819 | 59.9527 | 153 | 44.7431 | 142.704 | 60.0065 | 134.5 | 44.7524 | 123.5625 | 59.9878 | 116 | 44.7692 | 104.4111 | 60.0077 | 97.5 | 44.7619 | 86.0948 | 59.9698 | 79
44.7626 | 160.4745 | 59.9527 | 153 | 44.7514 | 142.7012 | 60.0065 | 134.5 | 44.7607 | 123.5611 | 59.9878 | 116 | 44.7776 | 104.4132 | 60.0077 | 97.5 | 44.7703 | 86.0944 | 59.9698 | 79
44.7709 | 160.4672 | 59.9527 | 153 | 44.7597 | 142.6983 | 60.0065 | 134.5 | 44.7691 | 123.5596 | 59.9878 | 116 | 44.7859 | 104.4153 | 60.0077 | 97.5 | 44.7786 | 86.094 | 59.9698 | 79
44.7793 | 160.4598 | 59.9527 | 153 | 44.7681 | 142.6955 | 60.0065 | 134.5 | 44.7774 | 123.5582 | 59.9878 | 116 | 44.7942 | 104.4174 | 60.0077 | 97.5 | 44.7869 | 86.0936 | 59.9698 | 79
44.7876 | 160.4525 | 59.9527 | 153 | 44.7764 | 142.6927 | 60.0079 | 134.5 | 44.7857 | 123.5567 | 59.9878 | 116 | 44.8026 | 104.4195 | 60.0077 | 97.5 | 44.7952 | 86.0933 | 59.9698 | 79
44.796 | 160.4451 | 59.9527 | 153 | 44.7847 | 142.6899 | 60.0079 | 134.5 | 44.7941 | 123.5553 | 59.9878 | 116 | 44.8109 | 104.4216 | 60.0077 | 97.5 | 44.8036 | 86.0929 | 59.9698 | 79
44.8043 | 160.4378 | 59.9527 | 153 | 44.7931 | 142.6871 | 60.0079 | 134.5 | 44.8024 | 123.5538 | 59.9878 | 116 | 44.8192 | 104.4237 | 60.0077 | 97.5 | 44.812 | 86.0925 | 59.9698 | 79
44.8126 | 160.4305 | 59.9527 | 153 | 44.8014 | 142.6843 | 60.0079 | 134.5 | 44.8108 | 123.5524 | 59.9878 | 116 | 44.8275 | 104.4258 | 60.0077 | 97.5 | 44.8203 | 86.0921 | 59.9698 | 79
44.821 | 160.4231 | 59.9527 | 153 | 44.8097 | 142.6815 | 60.0079 | 134.5 | 44.8191 | 123.551 | 59.9878 | 116 | 44.8359 | 104.4279 | 60.0077 | 97.5 | 44.8286 | 86.0917 | 59.9698 | 79
44.8293 | 160.4158 | 59.9527 | 153 | 44.8181 | 142.6786 | 60.0079 | 134.5 | 44.8274 | 123.5495 | 59.9878 | 116 | 44.8442 | 104.43 | 60.0077 | 97.5 | 44.8369 | 86.0914 | 59.9698 | 79
44.8377 | 160.4084 | 59.9527 | 153 | 44.8264 | 142.6758 | 60.0079 | 134.5 | 44.8358 | 123.5481 | 59.9916 | 116 | 44.8526 | 104.4321 | 60.0077 | 97.5 | 44.8453 | 86.091 | 59.9698 | 79
44.846 | 160.4011 | 59.9527 | 153 | 44.8347 | 142.673 | 60.0079 | 134.5 | 44.8441 | 123.5466 | 59.9916 | 116 | 44.8609 | 104.4342 | 60.0077 | 97.5 | 44.8536 | 86.0906 | 59.9698 | 79
44.8543 | 160.3937 | 59.9527 | 153 | 44.843 | 142.6702 | 60.0079 | 134.5 | 44.8524 | 123.5452 | 59.9916 | 116 | 44.8692 | 104.4363 | 60.0077 | 97.5 | 44.8619 | 86.0902 | 59.9698 | 79
44.8627 | 160.3864 | 59.9527 | 153 | 44.8514 | 142.6674 | 60.0079 | 134.5 | 44.8607 | 123.5437 | 59.9916 | 116 | 44.8776 | 104.4385 | 60.0052 | 97.5 | 44.8703 | 86.0899 | 59.9698 | 79
44.871 | 160.379 | 59.9527 | 153 | 44.8597 | 142.6646 | 60.0079 | 134.5 | 44.8691 | 123.5423 | 59.9916 | 116 | 44.8859 | 104.4406 | 60.0052 | 97.5 | 44.8786 | 86.0895 | 59.9704 | 79
44.8794 | 160.3717 | 59.9527 | 153 | 44.868 | 142.6618 | 60.0079 | 134.5 | 44.8774 | 123.5408 | 59.9916 | 116 | 44.8942 | 104.4427 | 60.0052 | 97.5 | 44.887 | 86.0891 | 59.9704 | 79
44.8877 | 160.3643 | 59.9527 | 153 | 44.8764 | 142.6589 | 60.0079 | 134.5 | 44.8858 | 123.5394 | 59.9916 | 116 | 44.9026 | 104.4448 | 60.0052 | 97.5 | 44.8953 | 86.0887 | 59.9704 | 79
44.896 | 160.357 | 59.9527 | 153 | 44.8847 | 142.6561 | 60.0079 | 134.5 | 44.8941 | 123.5379 | 59.9916 | 116 | 44.9109 | 104.4469 | 60.0052 | 97.5 | 44.9036 | 86.0884 | 59.9704 | 79
44.9044 | 160.3497 | 59.9527 | 153 | 44.893 | 142.6533 | 60.0079 | 134.5 | 44.9024 | 123.5365 | 59.9916 | 116 | 44.9192 | 104.449 | 60.0052 | 97.5 | 44.912 | 86.088 | 59.9704 | 79
44.9127 | 160.3423 | 59.9527 | 153 | 44.9014 | 142.6505 | 60.0079 | 134.5 | 44.9108 | 123.5351 | 59.9916 | 116 | 44.9276 | 104.4511 | 60.0052 | 97.5 | 44.9203 | 86.0876 | 59.9704 | 79
44.9211 | 160.335 | 59.9527 | 153 | 44.9097 | 142.6477 | 60.0079 | 134.5 | 44.9191 | 123.5336 | 59.9916 | 116 | 44.9359 | 104.4532 | 60.0052 | 97.5 | 44.9286 | 86.0872 | 59.9704 | 79
44.9294 | 160.3276 | 59.9527 | 153 | 44.918 | 142.6449 | 60.0079 | 134.5 | 44.9274 | 123.5322 | 59.9916 | 116 | 44.9442 | 104.4553 | 60.0052 | 97.5 | 44.937 | 86.0849 | 59.9704 | 79
44.9377 | 160.3203 | 59.9527 | 153 | 44.9264 | 142.6421 | 60.0079 | 134.5 | 44.9358 | 123.5307 | 59.9916 | 116 | 44.9525 | 104.4574 | 60.0052 | 97.5 | 44.9453 | 86.0792 | 59.9704 | 79
44.9461 | 160.3129 | 59.9527 | 153 | 44.9347 | 142.6392 | 60.0079 | 134.5 | 44.9441 | 123.5293 | 59.9916 | 116 | 44.9609 | 104.4595 | 60.0052 | 97.5 | 44.9537 | 86.0734 | 59.9704 | 79
44.9544 | 160.3056 | 59.9527 | 153 | 44.943 | 142.6364 | 60.0079 | 134.5 | 44.9525 | 123.5278 | 59.9916 | 116 | 44.9692 | 104.4616 | 60.0052 | 97.5 | 44.962 | 86.0677 | 59.9704 | 79
44.9628 | 160.2982 | 59.9527 | 153 | 44.9514 | 142.6336 | 60.0079 | 134.5 | 44.9608 | 123.5264 | 59.9916 | 116 | 44.9775 | 104.4637 | 60.0052 | 97.5 | 44.9703 | 86.062 | 59.9704 | 79
44.9711 | 160.2909 | 59.9527 | 153 | 44.9597 | 142.6308 | 60.0079 | 134.5 | 44.9691 | 123.5249 | 59.9916 | 116 | 44.9859 | 104.4659 | 60.0052 | 97.5 | 44.9787 | 86.0563 | 59.9704 | 79
44.9794 | 160.2835 | 59.9527 | 153 | 44.968 | 142.628 | 60.0079 | 134.5 | 44.9774 | 123.5235 | 59.9916 | 116 | 44.9942 | 104.468 | 60.0052 | 97.5 | 44.987 | 86.0506 | 59.9704 | 79
44.9878 | 160.2762 | 59.9527 | 153 | 44.9764 | 142.6252 | 60.0073 | 134.5 | 44.9858 | 123.5221 | 59.9916 | 116 | 45.0025 | 104.4701 | 60.0052 | 97.5 | 44.9954 | 86.0449 | 59.9704 | 79
44.9961 | 160.2689 | 59.9527 | 153 | 44.9847 | 142.6224 | 60.0073 | 134.5 | 44.9941 | 123.5206 | 59.9916 | 116 | 45.0109 | 104.4722 | 60.0052 | 97.5 | 45.0037 | 86.0392 | 59.9704 | 79
45.0045 | 160.2615 | 59.9527 | 153 | 44.993 | 142.6195 | 60.0073 | 134.5 | 45.0024 | 123.5192 | 59.9916 | 116 | 45.0192 | 104.4743 | 60.0052 | 97.5 | 45.012 | 86.0335 | 59.9704 | 79
45.0128 | 160.2542 | 59.9527 | 153 | 45.0014 | 142.6167 | 60.0073 | 134.5 | 45.0108 | 123.5177 | 59.9916 | 116 | 45.0275 | 104.4764 | 60.0052 | 97.5 | 45.0204 | 86.0278 | 59.9704 | 79
45.0211 | 160.2468 | 59.9527 | 153 | 45.0097 | 142.6139 | 60.0073 | 134.5 | 45.0191 | 123.5163 | 59.9916 | 116 | 45.0359 | 104.4785 | 60.0052 | 97.5 | 45.0287 | 86.0221 | 59.9704 | 79
45.0295 | 160.2395 | 59.9527 | 153 | 45.018 | 142.6111 | 60.0073 | 134.5 | 45.0275 | 123.5148 | 59.9916 | 116 | 45.0442 | 104.4806 | 60.0052 | 97.5 | 45.037 | 86.0164 | 59.9704 | 79
45.0378 | 160.2321 | 59.9527 | 153 | 45.0264 | 142.6083 | 60.0073 | 134.5 | 45.0358 | 123.5134 | 59.994 | 116 | 45.0525 | 104.4827 | 60.0052 | 97.5 | 45.0453 | 86.0107 | 59.9704 | 79
45.0462 | 160.2248 | 59.9527 | 153 | 45.0347 | 142.6055 | 60.0073 | 134.5 | 45.0441 | 123.5119 | 59.994 | 116 | 45.0609 | 104.4848 | 60.0052 | 97.5 | 45.0537 | 86.005 | 59.9704 | 79
45.0545 | 160.2174 | 59.9527 | 153 | 45.043 | 142.6027 | 60.0073 | 134.5 | 45.0525 | 123.5105 | 59.994 | 116 | 45.0692 | 104.4869 | 60.0052 | 97.5 | 45.0621 | 85.9993 | 59.9704 | 79
45.0628 | 160.2101 | 59.9527 | 153 | 45.0514 | 142.5998 | 60.0073 | 134.5 | 45.0608 | 123.5091 | 59.994 | 116 | 45.0775 | 104.489 | 60.0043 | 97.5 | 45.0704 | 85.9936 | 59.9704 | 79
45.0712 | 160.2027 | 59.9527 | 153 | 45.0597 | 142.597 | 60.0073 | 134.5 | 45.0691 | 123.5076 | 59.994 | 116 | 45.0859 | 104.4911 | 60.0043 | 97.5 | 45.0787 | 85.9879 | 59.9704 | 79
45.0795 | 160.1954 | 59.9527 | 153 | 45.068 | 142.5942 | 60.0073 | 134.5 | 45.0775 | 123.5062 | 59.994 | 116 | 45.0942 | 104.4933 | 60.0043 | 97.5 | 45.087 | 85.9822 | 59.9704 | 79
45.0879 | 160.188 | 59.9527 | 153 | 45.0764 | 142.5914 | 60.0073 | 134.5 | 45.0858 | 123.5047 | 59.994 | 116 | 45.1025 | 104.4954 | 60.0043 | 97.5 | 45.0954 | 85.9765 | 59.9704 | 79
45.0962 | 160.1807 | 59.9527 | 153 | 45.0847 | 142.5886 | 60.0073 | 134.5 | 45.0941 | 123.5033 | 59.994 | 116 | 45.1109 | 104.4975 | 60.0043 | 97.5 | 45.1038 | 85.9707 | 59.9704 | 79
45.1045 | 160.1734 | 59.9527 | 153 | 45.093 | 142.5858 | 60.0073 | 134.5 | 45.1024 | 123.5018 | 59.994 | 116 | 45.1192 | 104.4996 | 60.0043 | 97.5 | 45.1121 | 85.965 | 59.9704 | 79
45.1129 | 160.166 | 59.9527 | 153 | 45.1013 | 142.583 | 60.0073 | 134.5 | 45.1108 | 123.5004 | 59.994 | 116 | 45.1275 | 104.5017 | 60.0043 | 97.5 | 45.1204 | 85.9593 | 59.9704 | 79
45.1212 | 160.1587 | 59.9527 | 153 | 45.1097 | 142.5801 | 60.0073 | 134.5 | 45.1191 | 123.4989 | 59.994 | 116 | 45.1359 | 104.5038 | 60.0043 | 97.5 | 45.1287 | 85.9536 | 59.9704 | 79
45.1296 | 160.1513 | 59.9527 | 153 | 45.118 | 142.5773 | 60.0073 | 134.5 | 45.1275 | 123.4975 | 59.994 | 116 | 45.1442 | 104.5059 | 60.0043 | 97.5 | 45.1371 | 85.9479 | 59.9704 | 79
45.1379 | 160.144 | 59.9522 | 153 | 45.1263 | 142.5745 | 60.0073 | 134.5 | 45.1358 | 123.4961 | 59.994 | 116 | 45.1525 | 104.508 | 60.0043 | 97.5 | 45.1454 | 85.9422 | 59.9704 | 79
45.1462 | 160.1366 | 59.9522 | 153 | 45.1347 | 142.5717 | 60.0073 | 134.5 | 45.1441 | 123.4946 | 59.994 | 116 | 45.1609 | 104.5101 | 60.0043 | 97.5 | 45.1537 | 85.9365 | 59.9704 | 79
45.1546 | 160.1343 | 59.9522 | 153 | 45.143 | 142.5689 | 60.0073 | 134.5 | 45.1525 | 123.4932 | 59.994 | 116 | 45.1692 | 104.5122 | 60.0043 | 97.5 | 45.1621 | 85.9308 | 59.9704 | 79
45.1629 | 160.1333 | 59.9522 | 153 | 45.1513 | 142.5661 | 60.0073 | 134.5 | 45.1608 | 123.4917 | 59.994 | 116 | 45.1775 | 104.5143 | 60.0043 | 97.5 | 45.1704 | 85.9251 | 59.9704 | 79
45.1713 | 160.1324 | 59.9522 | 153 | 45.1597 | 142.5633 | 60.0073 | 134.5 | 45.1691 | 123.4903 | 59.994 | 116 | 45.1859 | 104.5066 | 60.0043 | 97.5 | 45.1788 | 85.9194 | 59.9704 | 79
45.1796 | 160.1315 | 59.9522 | 153 | 45.168 | 142.5604 | 60.0073 | 134.5 | 45.1775 | 123.4888 | 59.994 | 116 | 45.1942 | 104.4942 | 60.0043 | 97.5 | 45.1871 | 85.9137 | 59.9704 | 79
45.1879 | 160.1306 | 59.9522 | 153 | 45.1763 | 142.558 | 60.0057 | 134.5 | 45.1858 | 123.487 | 59.994 | 116 | 45.2025 | 104.4818 | 60.0043 | 97.5 | 45.1954 | 85.908 | 59.9704 | 79
45.1963 | 160.1296 | 59.9522 | 153 | 45.1847 | 142.556 | 60.0057 | 134.5 | 45.1941 | 123.4845 | 59.994 | 116 | 45.2108 | 104.4695 | 60.0043 | 97.5 | 45.2038 | 85.9023 | 59.9704 | 79
45.2046 | 160.1287 | 59.9522 | 153 | 45.193 | 142.554 | 60.0057 | 134.5 | 45.2025 | 123.4821 | 59.994 | 116 | 45.2192 | 104.4571 | 60.0043 | 97.5 | 45.2121 | 85.8966 | 59.9704 | 79
45.213 | 160.1277 | 59.9522 | 153 | 45.2014 | 142.5519 | 60.0057 | 134.5 | 45.2108 | 123.4796 | 59.994 | 116 | 45.2275 | 104.4447 | 60.0043 | 97.5 | 45.2205 | 85.8909 | 59.9704 | 79
45.2213 | 160.1268 | 59.9522 | 153 | 45.2097 | 142.5499 | 60.0057 | 134.5 | 45.2191 | 123.4771 | 59.994 | 116 | 45.2359 | 104.4324 | 60.0043 | 97.5 | 45.2288 | 85.8852 | 59.9704 | 79
45.2296 | 160.1259 | 59.9522 | 153 | 45.218 | 142.5479 | 60.0057 | 134.5 | 45.2275 | 123.4747 | 59.994 | 116 | 45.2442 | 104.42 | 60.0043 | 97.5 | 45.2371 | 85.8795 | 59.9704 | 79
45.238 | 160.125 | 59.9522 | 153 | 45.2263 | 142.5459 | 60.0057 | 134.5 | 45.2358 | 123.4722 | 59.9958 | 116 | 45.2525 | 104.4076 | 60.0043 | 97.5 | 45.2455 | 85.8738 | 59.9704 | 79
45.2463 | 160.124 | 59.9522 | 153 | 45.2347 | 142.5438 | 60.0057 | 134.5 | 45.2441 | 123.4698 | 59.9958 | 116 | 45.2609 | 104.3952 | 60.0043 | 97.5 | 45.2538 | 85.868 | 59.9704 | 79
45.2547 | 160.1231 | 59.9522 | 153 | 45.243 | 142.5418 | 60.0057 | 134.5 | 45.2525 | 123.4673 | 59.9958 | 116 | 45.2692 | 104.3829 | 60.0043 | 97.5 | 45.2621 | 85.8623 | 59.9704 | 79
45.263 | 160.1222 | 59.9522 | 153 | 45.2513 | 142.5398 | 60.0057 | 134.5 | 45.2608 | 123.4649 | 59.9958 | 116 | 45.2775 | 104.3705 | 60.0047 | 97.5 | 45.2705 | 85.8566 | 59.9704 | 79
45.2713 | 160.1212 | 59.9522 | 153 | 45.2597 | 142.5377 | 60.0057 | 134.5 | 45.2691 | 123.4624 | 59.9958 | 116 | 45.2859 | 104.3581 | 60.0047 | 97.5 | 45.2788 | 85.8509 | 59.9695 | 79
45.2797 | 160.1203 | 59.9522 | 153 | 45.268 | 142.5357 | 60.0057 | 134.5 | 45.2775 | 123.46 | 59.9958 | 116 | 45.2942 | 104.3458 | 60.0047 | 97.5 | 45.2872 | 85.8452 | 59.9695 | 79
45.288 | 160.1194 | 59.9522 | 153 | 45.2763 | 142.5337 | 60.0057 | 134.5 | 45.2858 | 123.4575 | 59.9958 | 116 | 45.3025 | 104.3334 | 60.0047 | 97.5 | 45.2955 | 85.8395 | 59.9695 | 79
45.2963 | 160.1184 | 59.9522 | 153 | 45.2847 | 142.5316 | 60.0057 | 134.5 | 45.2941 | 123.4551 | 59.9958 | 116 | 45.3109 | 104.321 | 60.0047 | 97.5 | 45.3038 | 85.8338 | 59.9695 | 79
45.3047 | 160.1175 | 59.9522 | 153 | 45.293 | 142.5296 | 60.0057 | 134.5 | 45.3025 | 123.4526 | 59.9958 | 116 | 45.3192 | 104.3087 | 60.0047 | 97.5 | 45.3122 | 85.8281 | 59.9695 | 79
45.313 | 160.1166 | 59.9522 | 153 | 45.3013 | 142.5276 | 60.0057 | 134.5 | 45.3108 | 123.4502 | 59.9958 | 116 | 45.3275 | 104.2963 | 60.0047 | 97.5 | 45.3205 | 85.8224 | 59.9695 | 79
45.3214 | 160.1156 | 59.9522 | 153 | 45.3097 | 142.5256 | 60.0057 | 134.5 | 45.3192 | 123.4477 | 59.9958 | 116 | 45.3358 | 104.2839 | 60.0047 | 97.5 | 45.3289 | 85.8167 | 59.9695 | 79
45.3297 | 160.1147 | 59.9522 | 153 | 45.318 | 142.5235 | 60.0057 | 134.5 | 45.3275 | 123.4453 | 59.9958 | 116 | 45.3442 | 104.2716 | 60.0047 | 97.5 | 45.3372 | 85.811 | 59.9695 | 79
45.3381 | 160.1138 | 59.9522 | 153 | 45.3263 | 142.5215 | 60.0057 | 134.5 | 45.3358 | 123.4428 | 59.9958 | 116 | 45.3525 | 104.2592 | 60.0047 | 97.5 | 45.3455 | 85.8053 | 59.9695 | 79
45.3464 | 160.1128 | 59.9522 | 153 | 45.3347 | 142.5195 | 60.0057 | 134.5 | 45.3441 | 123.4403 | 59.9958 | 116 | 45.3608 | 104.2468 | 60.0047 | 97.5 | 45.3539 | 85.7996 | 59.9695 | 79
45.3547 | 160.1119 | 59.9522 | 153 | 45.343 | 142.5175 | 60.0057 | 134.5 | 45.3525 | 123.4379 | 59.9958 | 116 | 45.3692 | 104.2345 | 60.0047 | 97.5 | 45.3622 | 85.7939 | 59.9695 | 79
45.3631 | 160.111 | 59.9522 | 153 | 45.3513 | 142.5154 | 60.0057 | 134.5 | 45.3608 | 123.4354 | 59.9958 | 116 | 45.3775 | 104.2221 | 60.0047 | 97.5 | 45.3705 | 85.7882 | 59.9695 | 79
45.3714 | 160.11 | 59.9522 | 153 | 45.3596 | 142.5134 | 60.0057 | 134.5 | 45.3691 | 123.433 | 59.9958 | 116 | 45.3858 | 104.2097 | 60.0047 | 97.5 | 45.3788 | 85.7825 | 59.9695 | 79
45.3798 | 160.1091 | 59.9522 | 153 | 45.368 | 142.5114 | 60.0057 | 134.5 | 45.3775 | 123.4305 | 59.9958 | 116 | 45.3942 | 104.1974 | 60.0047 | 97.5 | 45.3872 | 85.7768 | 59.9695 | 79
45.3881 | 160.1082 | 59.9522 | 153 | 45.3763 | 142.5093 | 60.0047 | 134.5 | 45.3858 | 123.4281 | 59.9958 | 116 | 45.4025 | 104.185 | 60.0047 | 97.5 | 45.3956 | 85.7711 | 59.9695 | 79
45.3964 | 160.1072 | 59.9522 | 153 | 45.3846 | 142.5073 | 60.0047 | 134.5 | 45.3942 | 123.4256 | 59.9958 | 116 | 45.4109 | 104.1726 | 60.0047 | 97.5 | 45.4039 | 85.7654 | 59.9695 | 79
45.4048 | 160.1063 | 59.9522 | 153 | 45.393 | 142.5053 | 60.0047 | 134.5 | 45.4025 | 123.4232 | 59.9958 | 116 | 45.4192 | 104.1602 | 60.0047 | 97.5 | 45.4122 | 85.7596 | 59.9695 | 79
45.4131 | 160.1054 | 59.9522 | 153 | 45.4013 | 142.5033 | 60.0047 | 134.5 | 45.4108 | 123.4207 | 59.9958 | 116 | 45.4275 | 104.1479 | 60.0047 | 97.5 | 45.4205 | 85.7539 | 59.9695 | 79
45.4215 | 160.1044 | 59.9522 | 153 | 45.4097 | 142.5012 | 60.0047 | 134.5 | 45.4192 | 123.4183 | 59.9958 | 116 | 45.4359 | 104.1355 | 60.0047 | 97.5 | 45.4289 | 85.7482 | 59.9695 | 79
45.4298 | 160.1035 | 59.9522 | 153 | 45.418 | 142.4992 | 60.0047 | 134.5 | 45.4275 | 123.4158 | 59.9958 | 116 | 45.4442 | 104.1231 | 60.0047 | 97.5 | 45.4373 | 85.7425 | 59.9695 | 79
45.4381 | 160.1026 | 59.9522 | 153 | 45.4263 | 142.4972 | 60.0047 | 134.5 | 45.4358 | 123.4133 | 59.9958 | 116 | 45.4525 | 104.1108 | 60.0047 | 97.5 | 45.4456 | 85.7379 | 59.9695 | 79
45.4465 | 160.1017 | 59.9522 | 153 | 45.4347 | 142.4951 | 60.0047 | 134.5 | 45.4442 | 123.4109 | 59.9958 | 116 | 45.4608 | 104.0984 | 60.0047 | 97.5 | 45.4539 | 85.7372 | 59.9695 | 79
45.4548 | 160.1007 | 59.9522 | 153 | 45.443 | 142.4931 | 60.0047 | 134.5 | 45.4525 | 123.4084 | 59.9958 | 116 | 45.4692 | 104.086 | 60.0047 | 97.5 | 45.4623 | 85.7365 | 59.9695 | 79
45.4632 | 160.0998 | 59.9522 | 153 | 45.4513 | 142.4911 | 60.0047 | 134.5 | 45.4608 | 123.406 | 59.9958 | 116 | 45.4775 | 104.0737 | 60.0061 | 97.5 | 45.4706 | 85.7358 | 59.9695 | 79
45.4715 | 160.0989 | 59.9522 | 153 | 45.4597 | 142.4891 | 60.0047 | 134.5 | 45.4691 | 123.4035 | 59.9958 | 116 | 45.4858 | 104.0613 | 60.0061 | 97.5 | 45.4789 | 85.7351 | 59.9664 | 79
45.4798 | 160.0979 | 59.9522 | 153 | 45.468 | 142.487 | 60.0047 | 134.5 | 45.4775 | 123.4011 | 59.9958 | 116 | 45.4942 | 104.0489 | 60.0061 | 97.5 | 45.4872 | 85.7344 | 59.9664 | 79
45.4882 | 160.097 | 59.9522 | 153 | 45.4763 | 142.485 | 60.0047 | 134.5 | 45.4858 | 123.3986 | 59.9958 | 116 | 45.5025 | 104.0366 | 60.0061 | 97.5 | 45.4956 | 85.7338 | 59.9664 | 79
45.4965 | 160.0961 | 59.9522 | 153 | 45.4846 | 142.483 | 60.0047 | 134.5 | 45.4942 | 123.3962 | 59.9958 | 116 | 45.5108 | 104.0242 | 60.0061 | 97.5 | 45.504 | 85.7331 | 59.9664 | 79
45.5049 | 160.0951 | 59.9522 | 153 | 45.493 | 142.4809 | 60.0047 | 134.5 | 45.5025 | 123.3937 | 59.9958 | 116 | 45.5192 | 104.0118 | 60.0061 | 97.5 | 45.5123 | 85.7324 | 59.9664 | 79
45.5132 | 160.0942 | 59.9522 | 153 | 45.5013 | 142.4789 | 60.0047 | 134.5 | 45.5108 | 123.3913 | 59.9958 | 116 | 45.5275 | 103.9995 | 60.0061 | 97.5 | 45.5206 | 85.7317 | 59.9664 | 79
45.5215 | 160.0933 | 59.9522 | 153 | 45.5096 | 142.4769 | 60.0047 | 134.5 | 45.5192 | 123.3888 | 59.9958 | 116 | 45.5358 | 103.9871 | 60.0061 | 97.5 | 45.5289 | 85.731 | 59.9664 | 79
45.5299 | 160.0923 | 59.9522 | 153 | 45.518 | 142.4749 | 60.0047 | 134.5 | 45.5275 | 123.3864 | 59.9958 | 116 | 45.5442 | 103.9747 | 60.0061 | 97.5 | 45.5373 | 85.7303 | 59.9664 | 79
45.5382 | 160.0914 | 59.9517 | 153 | 45.5263 | 142.4728 | 60.0047 | 134.5 | 45.5358 | 123.3839 | 59.9958 | 116 | 45.5525 | 103.9624 | 60.0061 | 97.5 | 45.5457 | 85.7297 | 59.9664 | 79
45.5465 | 160.0905 | 59.9517 | 153 | 45.5346 | 142.4708 | 60.0047 | 134.5 | 45.5442 | 123.3814 | 59.9958 | 116 | 45.5608 | 103.95 | 60.0061 | 97.5 | 45.554 | 85.729 | 59.9664 | 79
45.5549 | 160.0895 | 59.9517 | 153 | 45.543 | 142.4688 | 60.0047 | 134.5 | 45.5525 | 123.379 | 59.9958 | 116 | 45.5692 | 103.9376 | 60.0061 | 97.5 | 45.5623 | 85.7283 | 59.9664 | 79
45.5632 | 160.0886 | 59.9517 | 153 | 45.5513 | 142.4668 | 60.0047 | 134.5 | 45.5608 | 123.3765 | 59.9958 | 116 | 45.5775 | 103.9253 | 60.0061 | 97.5 | 45.5706 | 85.7276 | 59.9664 | 79
45.5716 | 160.0877 | 59.9517 | 153 | 45.5596 | 142.4647 | 60.0047 | 134.5 | 45.5692 | 123.3741 | 59.9958 | 116 | 45.5858 | 103.9129 | 60.0061 | 97.5 | 45.579 | 85.7269 | 59.9664 | 79
45.5799 | 160.0867 | 59.9517 | 153 | 45.568 | 142.4627 | 60.0047 | 134.5 | 45.5775 | 123.3716 | 59.9958 | 116 | 45.5941 | 103.9005 | 60.0061 | 97.5 | 45.5873 | 85.7262 | 59.9664 | 79
45.5882 | 160.0858 | 59.9517 | 153 | 45.5763 | 142.4607 | 60.0023 | 134.5 | 45.5858 | 123.3692 | 59.9958 | 116 | 45.6025 | 103.8882 | 60.0061 | 97.5 | 45.5956 | 85.7256 | 59.9664 | 79
45.5966 | 160.0849 | 59.9517 | 153 | 45.5847 | 142.4586 | 60.0023 | 134.5 | 45.5942 | 123.3667 | 59.9958 | 116 | 45.6108 | 103.8758 | 60.0061 | 97.5 | 45.604 | 85.7249 | 59.9664 | 79
45.6049 | 160.0839 | 59.9517 | 153 | 45.593 | 142.4566 | 60.0023 | 134.5 | 45.6025 | 123.3643 | 59.9958 | 116 | 45.6192 | 103.8634 | 60.0061 | 97.5 | 45.6123 | 85.7242 | 59.9664 | 79
45.6133 | 160.083 | 59.9517 | 153 | 45.6013 | 142.4546 | 60.0023 | 134.5 | 45.6108 | 123.3618 | 59.9958 | 116 | 45.6275 | 103.851 | 60.0061 | 97.5 | 45.6207 | 85.7235 | 59.9664 | 79
45.6216 | 160.0821 | 59.9517 | 153 | 45.6096 | 142.4525 | 60.0023 | 134.5 | 45.6192 | 123.3594 | 59.9958 | 116 | 45.6358 | 103.8387 | 60.0061 | 97.5 | 45.629 | 85.7228 | 59.9664 | 79
45.63 | 160.0811 | 59.9517 | 153 | 45.618 | 142.4505 | 60.0023 | 134.5 | 45.6275 | 123.3569 | 59.9958 | 116 | 45.6442 | 103.8263 | 60.0061 | 97.5 | 45.6373 | 85.7221 | 59.9664 | 79
45.6383 | 160.0802 | 59.9517 | 153 | 45.6263 | 142.4485 | 60.0023 | 134.5 | 45.6358 | 123.3545 | 59.9946 | 116 | 45.6525 | 103.8139 | 60.0061 | 97.5 | 45.6457 | 85.7215 | 59.9664 | 79
45.6466 | 160.0793 | 59.9517 | 153 | 45.6346 | 142.4465 | 60.0023 | 134.5 | 45.6442 | 123.352 | 59.9946 | 116 | 45.6608 | 103.8016 | 60.0061 | 97.5 | 45.6541 | 85.7208 | 59.9664 | 79
45.655 | 160.0784 | 59.9517 | 153 | 45.643 | 142.4444 | 60.0023 | 134.5 | 45.6525 | 123.3495 | 59.9946 | 116 | 45.6692 | 103.7892 | 60.0061 | 97.5 | 45.6624 | 85.7201 | 59.9664 | 79
45.6633 | 160.0767 | 59.9517 | 153 | 45.6513 | 142.4424 | 60.0023 | 134.5 | 45.6608 | 123.3471 | 59.9946 | 116 | 45.6775 | 103.7768 | 60.0085 | 97.5 | 45.6707 | 85.7194 | 59.9664 | 79
45.6717 | 160.0746 | 59.9517 | 153 | 45.6596 | 142.4404 | 60.0023 | 134.5 | 45.6692 | 123.3446 | 59.9946 | 116 | 45.6858 | 103.7645 | 60.0085 | 97.5 | 45.679 | 85.7187 | 59.9667 | 79
45.68 | 160.0726 | 59.9517 | 153 | 45.668 | 142.4384 | 60.0023 | 134.5 | 45.6775 | 123.3422 | 59.9946 | 116 | 45.6942 | 103.7604 | 60.0085 | 97.5 | 45.6874 | 85.718 | 59.9667 | 79
45.6883 | 160.0705 | 59.9517 | 153 | 45.6763 | 142.4363 | 60.0023 | 134.5 | 45.6859 | 123.3397 | 59.9946 | 116 | 45.7025 | 103.7655 | 60.0085 | 97.5 | 45.6957 | 85.7173 | 59.9667 | 79
45.6967 | 160.0684 | 59.9517 | 153 | 45.6846 | 142.4343 | 60.0023 | 134.5 | 45.6942 | 123.3373 | 59.9946 | 116 | 45.7108 | 103.7706 | 60.0085 | 97.5 | 45.704 | 85.7167 | 59.9667 | 79
45.705 | 160.0664 | 59.9517 | 153 | 45.693 | 142.4323 | 60.0023 | 134.5 | 45.7025 | 123.3348 | 59.9946 | 116 | 45.7191 | 103.7757 | 60.0085 | 97.5 | 45.7124 | 85.716 | 59.9667 | 79
45.7134 | 160.0643 | 59.9517 | 153 | 45.7013 | 142.4302 | 60.0023 | 134.5 | 45.7108 | 123.3324 | 59.9946 | 116 | 45.7275 | 103.7808 | 60.0085 | 97.5 | 45.7207 | 85.7153 | 59.9667 | 79
45.7217 | 160.0622 | 59.9517 | 153 | 45.7096 | 142.4264 | 60.0023 | 134.5 | 45.7192 | 123.3299 | 59.9946 | 116 | 45.7358 | 103.7859 | 60.0085 | 97.5 | 45.7291 | 85.7146 | 59.9667 | 79
45.73 | 160.0602 | 59.9517 | 153 | 45.718 | 142.4224 | 60.0023 | 134.5 | 45.7275 | 123.3269 | 59.9946 | 116 | 45.7441 | 103.791 | 60.0085 | 97.5 | 45.7374 | 85.7139 | 59.9667 | 79
45.7384 | 160.0581 | 59.9513 | 153 | 45.7263 | 142.4183 | 60.0023 | 134.5 | 45.7358 | 123.3234 | 59.9946 | 116 | 45.7525 | 103.7961 | 60.0085 | 97.5 | 45.7457 | 85.7132 | 59.9667 | 79
45.7467 | 160.056 | 59.9513 | 153 | 45.7346 | 142.4143 | 60.0023 | 134.5 | 45.7442 | 123.32 | 59.9946 | 116 | 45.7608 | 103.8012 | 60.0085 | 97.5 | 45.7541 | 85.7126 | 59.9667 | 79
45.7551 | 160.0539 | 59.9513 | 153 | 45.743 | 142.4102 | 60.0023 | 134.5 | 45.7525 | 123.3166 | 59.9946 | 116 | 45.7691 | 103.8063 | 60.0085 | 97.5 | 45.7624 | 85.7119 | 59.9667 | 79
45.7634 | 160.0519 | 59.9513 | 153 | 45.7513 | 142.4062 | 60.0023 | 134.5 | 45.7608 | 123.3131 | 59.9946 | 116 | 45.7775 | 103.8114 | 60.0085 | 97.5 | 45.7708 | 85.7112 | 59.9667 | 79
45.7717 | 160.0498 | 59.9513 | 153 | 45.7596 | 142.4021 | 60.0023 | 134.5 | 45.7692 | 123.3097 | 59.9946 | 116 | 45.7858 | 103.8165 | 60.0085 | 97.5 | 45.7791 | 85.7105 | 59.9667 | 79
45.7801 | 160.0477 | 59.9513 | 153 | 45.768 | 142.3981 | 60.0023 | 134.5 | 45.7775 | 123.3063 | 59.9946 | 116 | 45.7941 | 103.8216 | 60.0085 | 97.5 | 45.7874 | 85.7098 | 59.9667 | 79
45.7884 | 160.0457 | 59.9513 | 153 | 45.7763 | 142.394 | 60.0007 | 134.5 | 45.7859 | 123.3028 | 59.9946 | 116 | 45.8025 | 103.8267 | 60.0085 | 97.5 | 45.7958 | 85.7091 | 59.9667 | 79
45.7968 | 160.0436 | 59.9513 | 153 | 45.7846 | 142.3899 | 60.0007 | 134.5 | 45.7942 | 123.2994 | 59.9946 | 116 | 45.8108 | 103.8318 | 60.0085 | 97.5 | 45.8041 | 85.7085 | 59.9667 | 79
45.8051 | 160.0415 | 59.9513 | 153 | 45.793 | 142.3859 | 60.0007 | 134.5 | 45.8025 | 123.296 | 59.9946 | 116 | 45.8191 | 103.8369 | 60.0085 | 97.5 | 45.8124 | 85.7078 | 59.9667 | 79
45.8134 | 160.0395 | 59.9513 | 153 | 45.8013 | 142.3818 | 60.0007 | 134.5 | 45.8109 | 123.2925 | 59.9946 | 116 | 45.8275 | 103.842 | 60.0085 | 97.5 | 45.8208 | 85.7071 | 59.9667 | 79
45.8218 | 160.0374 | 59.9513 | 153 | 45.8096 | 142.3778 | 60.0007 | 134.5 | 45.8192 | 123.2891 | 59.9946 | 116 | 45.8358 | 103.8471 | 60.0085 | 97.5 | 45.8291 | 85.7064 | 59.9667 | 79
45.8301 | 160.0353 | 59.9513 | 153 | 45.818 | 142.3737 | 60.0007 | 134.5 | 45.8275 | 123.2857 | 59.9946 | 116 | 45.8441 | 103.8522 | 60.0085 | 97.5 | 45.8375 | 85.7057 | 59.9667 | 79
45.8385 | 160.0332 | 59.9513 | 153 | 45.8263 | 142.3697 | 60.0007 | 134.5 | 45.8358 | 123.2823 | 59.9926 | 116 | 45.8524 | 103.8573 | 60.0085 | 97.5 | 45.8458 | 85.705 | 59.9667 | 79
45.8468 | 160.0312 | 59.9513 | 153 | 45.8346 | 142.3656 | 60.0007 | 134.5 | 45.8442 | 123.2788 | 59.9926 | 116 | 45.8608 | 103.8624 | 60.0085 | 97.5 | 45.8541 | 85.7044 | 59.9667 | 79
45.8551 | 160.0291 | 59.9513 | 153 | 45.843 | 142.3616 | 60.0007 | 134.5 | 45.8525 | 123.2754 | 59.9926 | 116 | 45.8691 | 103.8675 | 60.0085 | 97.5 | 45.8625 | 85.7037 | 59.9667 | 79
45.8635 | 160.0271 | 59.9513 | 153 | 45.8513 | 142.3575 | 60.0007 | 134.5 | 45.8608 | 123.272 | 59.9926 | 116 | 45.8774 | 103.8726 | 60.011 | 97.5 | 45.8708 | 85.703 | 59.9667 | 79
45.8718 | 160.025 | 59.9513 | 153 | 45.8596 | 142.3535 | 60.0007 | 134.5 | 45.8692 | 123.2685 | 59.9926 | 116 | 45.8858 | 103.8777 | 60.011 | 97.5 | 45.8792 | 85.7023 | 59.9653 | 79
45.8801 | 160.0229 | 59.9513 | 153 | 45.868 | 142.3494 | 60.0007 | 134.5 | 45.8775 | 123.2651 | 59.9926 | 116 | 45.8941 | 103.8828 | 60.011 | 97.5 | 45.8875 | 85.7016 | 59.9653 | 79
45.8885 | 160.0208 | 59.9513 | 153 | 45.8763 | 142.3453 | 60.0007 | 134.5 | 45.8859 | 123.2617 | 59.9926 | 116 | 45.9025 | 103.8879 | 60.011 | 97.5 | 45.8958 | 85.7009 | 59.9653 | 79
45.8968 | 160.0188 | 59.9513 | 153 | 45.8846 | 142.3413 | 60.0007 | 134.5 | 45.8942 | 123.2583 | 59.9926 | 116 | 45.9108 | 103.893 | 60.011 | 97.5 | 45.9042 | 85.7003 | 59.9653 | 79
45.9052 | 160.0167 | 59.9513 | 153 | 45.893 | 142.3372 | 60.0007 | 134.5 | 45.9025 | 123.2548 | 59.9926 | 116 | 45.9191 | 103.8981 | 60.011 | 97.5 | 45.9125 | 85.6996 | 59.9653 | 79
45.9135 | 160.0146 | 59.9513 | 153 | 45.9013 | 142.3332 | 60.0007 | 134.5 | 45.9109 | 123.2514 | 59.9926 | 116 | 45.9275 | 103.9032 | 60.011 | 97.5 | 45.9208 | 85.6989 | 59.9653 | 79
45.9219 | 160.0126 | 59.9513 | 153 | 45.9096 | 142.3291 | 60.0007 | 134.5 | 45.9192 | 123.248 | 59.9926 | 116 | 45.9358 | 103.9083 | 60.011 | 97.5 | 45.9292 | 85.6982 | 59.9653 | 79
45.9302 | 160.0105 | 59.9513 | 153 | 45.918 | 142.3251 | 60.0007 | 134.5 | 45.9275 | 123.2445 | 59.9926 | 116 | 45.9441 | 103.9134 | 60.011 | 97.5 | 45.9375 | 85.6975 | 59.9653 | 79
45.9385 | 160.0084 | 59.951 | 153 | 45.9263 | 142.321 | 60.0007 | 134.5 | 45.9359 | 123.2411 | 59.9926 | 116 | 45.9525 | 103.9185 | 60.011 | 97.5 | 45.9459 | 85.6956 | 59.9653 | 79
45.9469 | 160.0064 | 59.951 | 153 | 45.9346 | 142.317 | 60.0007 | 134.5 | 45.9442 | 123.2377 | 59.9926 | 116 | 45.9608 | 103.9236 | 60.011 | 97.5 | 45.9542 | 85.6899 | 59.9653 | 79
45.9552 | 160.0043 | 59.951 | 153 | 45.943 | 142.3129 | 60.0007 | 134.5 | 45.9525 | 123.2342 | 59.9926 | 116 | 45.9691 | 103.9287 | 60.011 | 97.5 | 45.9625 | 85.6842 | 59.9653 | 79
45.9636 | 160.0022 | 59.951 | 153 | 45.9513 | 142.3089 | 60.0007 | 134.5 | 45.9609 | 123.2308 | 59.9926 | 116 | 45.9774 | 103.9338 | 60.011 | 97.5 | 45.9709 | 85.6784 | 59.9653 | 79
45.9719 | 160.0002 | 59.951 | 153 | 45.9596 | 142.3048 | 60.0007 | 134.5 | 45.9692 | 123.2274 | 59.9926 | 116 | 45.9858 | 103.9389 | 60.011 | 97.5 | 45.9792 | 85.6727 | 59.9653 | 79
45.9802 | 159.9981 | 59.951 | 153 | 45.968 | 142.3007 | 60.0007 | 134.5 | 45.9775 | 123.224 | 59.9926 | 116 | 45.9941 | 103.944 | 60.011 | 97.5 | 45.9875 | 85.6669 | 59.9653 | 79
45.9886 | 159.996 | 59.951 | 153 | 45.9763 | 142.2967 | 60.0007 | 134.5 | 45.9859 | 123.2205 | 59.9926 | 116 | 46.0024 | 103.9491 | 60.011 | 97.5 | 45.9959 | 85.6612 | 59.9653 | 79
45.9969 | 159.9939 | 59.951 | 153 | 45.9846 | 142.2926 | 60.0007 | 134.5 | 45.9942 | 123.2171 | 59.9926 | 116 | 46.0108 | 103.9542 | 60.011 | 97.5 | 46.0042 | 85.6555 | 59.9653 | 79
46.0053 | 159.9919 | 59.951 | 153 | 45.993 | 142.2886 | 60.0007 | 134.5 | 46.0025 | 123.2137 | 59.9926 | 116 | 46.0191 | 103.9593 | 60.011 | 97.5 | 46.0126 | 85.6497 | 59.9653 | 79
46.0136 | 159.9898 | 59.951 | 153 | 46.0013 | 142.2845 | 60.0007 | 134.5 | 46.0109 | 123.2102 | 59.9926 | 116 | 46.0274 | 103.9644 | 60.011 | 97.5 | 46.0209 | 85.644 | 59.9653 | 79
46.0219 | 159.9877 | 59.951 | 153 | 46.0096 | 142.2805 | 60.0007 | 134.5 | 46.0192 | 123.2068 | 59.9926 | 116 | 46.0358 | 103.9695 | 60.011 | 97.5 | 46.0292 | 85.6382 | 59.9653 | 79
46.0303 | 159.9857 | 59.951 | 153 | 46.018 | 142.2764 | 60.0007 | 134.5 | 46.0275 | 123.2034 | 59.9926 | 116 | 46.0441 | 103.9746 | 60.011 | 97.5 | 46.0376 | 85.6325 | 59.9653 | 79
46.0386 | 159.9836 | 59.951 | 153 | 46.0263 | 142.2724 | 60.0007 | 134.5 | 46.0359 | 123.1999 | 59.9907 | 116 | 46.0524 | 103.9797 | 60.011 | 97.5 | 46.0459 | 85.6268 | 59.9653 | 79
46.047 | 159.9815 | 59.951 | 153 | 46.0346 | 142.2683 | 60.0007 | 134.5 | 46.0442 | 123.1965 | 59.9907 | 116 | 46.0608 | 103.9848 | 60.011 | 97.5 | 46.0543 | 85.621 | 59.9653 | 79
46.0553 | 159.9795 | 59.951 | 153 | 46.043 | 142.2643 | 60.0007 | 134.5 | 46.0526 | 123.1931 | 59.9907 | 116 | 46.0691 | 103.9899 | 60.011 | 97.5 | 46.0626 | 85.6153 | 59.9653 | 79
46.0636 | 159.9774 | 59.951 | 153 | 46.0513 | 142.2602 | 60.0007 | 134.5 | 46.0609 | 123.1897 | 59.9907 | 116 | 46.0774 | 103.995 | 60.0121 | 97.5 | 46.0709 | 85.6095 | 59.9653 | 79
46.072 | 159.9753 | 59.951 | 153 | 46.0596 | 142.2561 | 60.0007 | 134.5 | 46.0692 | 123.1862 | 59.9907 | 116 | 46.0858 | 104.0001 | 60.0121 | 97.5 | 46.0793 | 85.6038 | 59.9639 | 79
46.0803 | 159.9733 | 59.951 | 153 | 46.068 | 142.2521 | 60.0007 | 134.5 | 46.0775 | 123.1828 | 59.9907 | 116 | 46.0941 | 104.0052 | 60.0121 | 97.5 | 46.0876 | 85.5981 | 59.9639 | 79
46.0887 | 159.9712 | 59.951 | 153 | 46.0763 | 142.248 | 60.0007 | 134.5 | 46.0859 | 123.1794 | 59.9907 | 116 | 46.1024 | 104.0103 | 60.0121 | 97.5 | 46.0959 | 85.5923 | 59.9639 | 79
46.097 | 159.9691 | 59.951 | 153 | 46.0846 | 142.244 | 60.0007 | 134.5 | 46.0942 | 123.1759 | 59.9907 | 116 | 46.1107 | 104.0154 | 60.0121 | 97.5 | 46.1043 | 85.5866 | 59.9639 | 79
46.1053 | 159.967 | 59.951 | 153 | 46.093 | 142.2399 | 60.0007 | 134.5 | 46.1025 | 123.1725 | 59.9907 | 116 | 46.1191 | 104.0205 | 60.0121 | 97.5 | 46.1126 | 85.5809 | 59.9639 | 79
46.1137 | 159.965 | 59.951 | 153 | 46.1013 | 142.2359 | 60.0007 | 134.5 | 46.1109 | 123.1691 | 59.9907 | 116 | 46.1274 | 104.0256 | 60.0121 | 97.5 | 46.121 | 85.5751 | 59.9639 | 79
46.122 | 159.9629 | 59.951 | 153 | 46.1096 | 142.2318 | 60.0007 | 134.5 | 46.1192 | 123.1656 | 59.9907 | 116 | 46.1357 | 104.0307 | 60.0121 | 97.5 | 46.1293 | 85.5694 | 59.9639 | 79
46.1304 | 159.9608 | 59.951 | 153 | 46.118 | 142.2278 | 60.0007 | 134.5 | 46.1276 | 123.1622 | 59.9907 | 116 | 46.1441 | 104.0358 | 60.0121 | 97.5 | 46.1376 | 85.5636 | 59.9639 | 79
46.1387 | 159.9588 | 59.9513 | 153 | 46.1263 | 142.2237 | 60.0007 | 134.5 | 46.1359 | 123.1588 | 59.9907 | 116 | 46.1524 | 104.0409 | 60.0121 | 97.5 | 46.146 | 85.5579 | 59.9639 | 79
46.147 | 159.9567 | 59.9513 | 153 | 46.1346 | 142.2197 | 60.0007 | 134.5 | 46.1442 | 123.1554 | 59.9907 | 116 | 46.1607 | 104.046 | 60.0121 | 97.5 | 46.1543 | 85.5522 | 59.9639 | 79
46.1554 | 159.9546 | 59.9513 | 153 | 46.143 | 142.2156 | 60.0007 | 134.5 | 46.1526 | 123.1519 | 59.9907 | 116 | 46.1691 | 104.0511 | 60.0121 | 97.5 | 46.1627 | 85.5464 | 59.9639 | 79
46.1637 | 159.9526 | 59.9513 | 153 | 46.1513 | 142.2115 | 60.0007 | 134.5 | 46.1609 | 123.1485 | 59.9907 | 116 | 46.1774 | 104.0562 | 60.0121 | 97.5 | 46.171 | 85.5407 | 59.9639 | 79
46.1721 | 159.9505 | 59.9513 | 153 | 46.1596 | 142.2075 | 60.0007 | 134.5 | 46.1692 | 123.1451 | 59.9907 | 116 | 46.1857 | 104.0613 | 60.0121 | 97.5 | 46.1793 | 85.5349 | 59.9639 | 79
46.1804 | 159.9483 | 59.9513 | 153 | 46.168 | 142.2034 | 60.0007 | 134.5 | 46.1776 | 123.1416 | 59.9907 | 116 | 46.1941 | 104.0626 | 60.0121 | 97.5 | 46.1877 | 85.5292 | 59.9639 | 79
46.1887 | 159.9458 | 59.9513 | 153 | 46.1763 | 142.1994 | 60.001 | 134.5 | 46.1859 | 123.1382 | 59.9907 | 116 | 46.2024 | 104.0597 | 60.0121 | 97.5 | 46.196 | 85.5235 | 59.9639 | 79
46.1971 | 159.9433 | 59.9513 | 153 | 46.1846 | 142.1953 | 60.001 | 134.5 | 46.1942 | 123.1348 | 59.9907 | 116 | 46.2107 | 104.0568 | 60.0121 | 97.5 | 46.2043 | 85.5177 | 59.9639 | 79
46.2054 | 159.9409 | 59.9513 | 153 | 46.193 | 142.1913 | 60.001 | 134.5 | 46.2026 | 123.1313 | 59.9907 | 116 | 46.2191 | 104.0539 | 60.0121 | 97.5 | 46.2127 | 85.512 | 59.9639 | 79
46.2138 | 159.9384 | 59.9513 | 153 | 46.2013 | 142.1872 | 60.001 | 134.5 | 46.2109 | 123.1279 | 59.9907 | 116 | 46.2274 | 104.051 | 60.0121 | 97.5 | 46.221 | 85.5062 | 59.9639 | 79
46.2221 | 159.9359 | 59.9513 | 153 | 46.2096 | 142.1832 | 60.001 | 134.5 | 46.2192 | 123.1245 | 59.9907 | 116 | 46.2357 | 104.0481 | 60.0121 | 97.5 | 46.2294 | 85.5005 | 59.9639 | 79
46.2304 | 159.9334 | 59.9513 | 153 | 46.218 | 142.1791 | 60.001 | 134.5 | 46.2276 | 123.1211 | 59.9907 | 116 | 46.244 | 104.0452 | 60.0121 | 97.5 | 46.2377 | 85.4948 | 59.9639 | 79
46.2388 | 159.9309 | 59.9513 | 153 | 46.2263 | 142.1754 | 60.001 | 134.5 | 46.2359 | 123.1176 | 59.9888 | 116 | 46.2524 | 104.0423 | 60.0121 | 97.5 | 46.246 | 85.489 | 59.9639 | 79
46.2471 | 159.9284 | 59.9513 | 153 | 46.2346 | 142.1722 | 60.001 | 134.5 | 46.2442 | 123.1151 | 59.9888 | 116 | 46.2607 | 104.0394 | 60.0121 | 97.5 | 46.2544 | 85.4833 | 59.9639 | 79
46.2555 | 159.9259 | 59.9513 | 153 | 46.243 | 142.1689 | 60.001 | 134.5 | 46.2526 | 123.1155 | 59.9888 | 116 | 46.269 | 104.0365 | 60.0121 | 97.5 | 46.2627 | 85.4776 | 59.9639 | 79
46.2638 | 159.9235 | 59.9513 | 153 | 46.2513 | 142.1657 | 60.001 | 134.5 | 46.2609 | 123.1159 | 59.9888 | 116 | 46.2774 | 104.0336 | 60.0127 | 97.5 | 46.2711 | 85.4718 | 59.9639 | 79
46.2721 | 159.921 | 59.9513 | 153 | 46.2596 | 142.1624 | 60.001 | 134.5 | 46.2693 | 123.1163 | 59.9888 | 116 | 46.2857 | 104.0307 | 60.0127 | 97.5 | 46.2794 | 85.4661 | 59.9648 | 79
46.2805 | 159.9185 | 59.9513 | 153 | 46.268 | 142.1592 | 60.001 | 134.5 | 46.2776 | 123.1167 | 59.9888 | 116 | 46.294 | 104.0277 | 60.0127 | 97.5 | 46.2877 | 85.4603 | 59.9648 | 79
46.2888 | 159.916 | 59.9513 | 153 | 46.2763 | 142.1559 | 60.001 | 134.5 | 46.2859 | 123.1171 | 59.9888 | 116 | 46.3024 | 104.0248 | 60.0127 | 97.5 | 46.2961 | 85.4546 | 59.9648 | 79
46.2972 | 159.9135 | 59.9513 | 153 | 46.2846 | 142.1527 | 60.001 | 134.5 | 46.2943 | 123.1175 | 59.9888 | 116 | 46.3107 | 104.0219 | 60.0127 | 97.5 | 46.3044 | 85.4489 | 59.9648 | 79
46.3055 | 159.911 | 59.9513 | 153 | 46.293 | 142.1494 | 60.001 | 134.5 | 46.3026 | 123.1179 | 59.9888 | 116 | 46.319 | 104.019 | 60.0127 | 97.5 | 46.3127 | 85.4431 | 59.9648 | 79
46.3139 | 159.9085 | 59.9513 | 153 | 46.3013 | 142.1462 | 60.001 | 134.5 | 46.3109 | 123.1183 | 59.9888 | 116 | 46.3274 | 104.0161 | 60.0127 | 97.5 | 46.3211 | 85.4374 | 59.9648 | 79
46.3222 | 159.9061 | 59.9513 | 153 | 46.3096 | 142.1429 | 60.001 | 134.5 | 46.3192 | 123.1187 | 59.9888 | 116 | 46.3357 | 104.0132 | 60.0127 | 97.5 | 46.3294 | 85.4316 | 59.9648 | 79
46.3305 | 159.9036 | 59.9513 | 153 | 46.318 | 142.1397 | 60.001 | 134.5 | 46.3276 | 123.1191 | 59.9888 | 116 | 46.344 | 104.0103 | 60.0127 | 97.5 | 46.3378 | 85.4259 | 59.9648 | 79
46.3389 | 159.9011 | 59.9517 | 153 | 46.3263 | 142.1364 | 60.001 | 134.5 | 46.3359 | 123.1195 | 59.9888 | 116 | 46.3524 | 104.0074 | 60.0127 | 97.5 | 46.3461 | 85.4202 | 59.9648 | 79
46.3472 | 159.8986 | 59.9517 | 153 | 46.3346 | 142.1332 | 60.001 | 134.5 | 46.3443 | 123.1199 | 59.9888 | 116 | 46.3607 | 104.0045 | 60.0127 | 97.5 | 46.3544 | 85.4144 | 59.9648 | 79
46.3555 | 159.8961 | 59.9517 | 153 | 46.343 | 142.1299 | 60.001 | 134.5 | 46.3526 | 123.1203 | 59.9888 | 116 | 46.369 | 104.0016 | 60.0127 | 97.5 | 46.3628 | 85.4087 | 59.9648 | 79
46.3639 | 159.8936 | 59.9517 | 153 | 46.3513 | 142.1267 | 60.001 | 134.5 | 46.3609 | 123.1207 | 59.9888 | 116 | 46.3773 | 103.9987 | 60.0127 | 97.5 | 46.3711 | 85.403 | 59.9648 | 79
46.3722 | 159.8911 | 59.9517 | 153 | 46.3596 | 142.1234 | 60.001 | 134.5 | 46.3693 | 123.1211 | 59.9888 | 116 | 46.3857 | 103.9958 | 60.0127 | 97.5 | 46.3795 | 85.3972 | 59.9648 | 79
46.3806 | 159.8887 | 59.9517 | 153 | 46.368 | 142.1202 | 60.001 | 134.5 | 46.3776 | 123.1215 | 59.9888 | 116 | 46.394 | 103.9929 | 60.0127 | 97.5 | 46.3878 | 85.3915 | 59.9648 | 79
46.3889 | 159.8862 | 59.9517 | 153 | 46.3763 | 142.1169 | 60.0018 | 134.5 | 46.3859 | 123.1219 | 59.9888 | 116 | 46.4023 | 103.9899 | 60.0127 | 97.5 | 46.3961 | 85.3857 | 59.9648 | 79
46.3972 | 159.8837 | 59.9517 | 153 | 46.3846 | 142.1137 | 60.0018 | 134.5 | 46.3943 | 123.1223 | 59.9888 | 116 | 46.4107 | 103.987 | 60.0127 | 97.5 | 46.4045 | 85.38 | 59.9648 | 79
46.4056 | 159.8812 | 59.9517 | 153 | 46.3929 | 142.1104 | 60.0018 | 134.5 | 46.4026 | 123.1227 | 59.9888 | 116 | 46.419 | 103.9841 | 60.0127 | 97.5 | 46.4128 | 85.3743 | 59.9648 | 79
46.4139 | 159.8787 | 59.9517 | 153 | 46.4013 | 142.1072 | 60.0018 | 134.5 | 46.4109 | 123.1231 | 59.9888 | 116 | 46.4273 | 103.9812 | 60.0127 | 97.5 | 46.4211 | 85.3685 | 59.9648 | 79
46.4223 | 159.8762 | 59.9517 | 153 | 46.4096 | 142.1039 | 60.0018 | 134.5 | 46.4193 | 123.1235 | 59.9888 | 116 | 46.4357 | 103.9783 | 60.0127 | 97.5 | 46.4294 | 85.3628 | 59.9648 | 79
46.4306 | 159.8737 | 59.9517 | 153 | 46.418 | 142.1007 | 60.0018 | 134.5 | 46.4276 | 123.1239 | 59.9888 | 116 | 46.444 | 103.9754 | 60.0127 | 97.5 | 46.4378 | 85.357 | 59.9648 | 79
46.4389 | 159.8713 | 59.9517 | 153 | 46.4263 | 142.0974 | 60.0018 | 134.5 | 46.4359 | 123.1243 | 59.9879 | 116 | 46.4523 | 103.9725 | 60.0127 | 97.5 | 46.4462 | 85.3513 | 59.9648 | 79
46.4473 | 159.8688 | 59.9517 | 153 | 46.4346 | 142.0942 | 60.0018 | 134.5 | 46.4443 | 123.1247 | 59.9879 | 116 | 46.4607 | 103.9696 | 60.0127 | 97.5 | 46.4545 | 85.3465 | 59.9648 | 79
46.4556 | 159.8663 | 59.9517 | 153 | 46.443 | 142.0909 | 60.0018 | 134.5 | 46.4526 | 123.1251 | 59.9879 | 116 | 46.469 | 103.9667 | 60.0127 | 97.5 | 46.4628 | 85.3536 | 59.9648 | 79
46.464 | 159.8638 | 59.9517 | 153 | 46.4513 | 142.0877 | 60.0018 | 134.5 | 46.4609 | 123.1255 | 59.9879 | 116 | 46.4773 | 103.9638 | 60.0113 | 97.5 | 46.4712 | 85.3607 | 59.9648 | 79
46.4723 | 159.8613 | 59.9517 | 153 | 46.4596 | 142.0844 | 60.0018 | 134.5 | 46.4693 | 123.1259 | 59.9879 | 116 | 46.4857 | 103.9609 | 60.0113 | 97.5 | 46.4795 | 85.3678 | 59.9653 | 79
46.4806 | 159.8588 | 59.9517 | 153 | 46.468 | 142.0812 | 60.0018 | 134.5 | 46.4776 | 123.1263 | 59.9879 | 116 | 46.494 | 103.958 | 60.0113 | 97.5 | 46.4879 | 85.3749 | 59.9653 | 79
46.489 | 159.8563 | 59.9517 | 153 | 46.4763 | 142.0779 | 60.0018 | 134.5 | 46.486 | 123.1267 | 59.9879 | 116 | 46.5023 | 103.9551 | 60.0113 | 97.5 | 46.4962 | 85.382 | 59.9653 | 79
46.4973 | 159.8539 | 59.9517 | 153 | 46.4846 | 142.0747 | 60.0018 | 134.5 | 46.4943 | 123.1271 | 59.9879 | 116 | 46.5107 | 103.9521 | 60.0113 | 97.5 | 46.5045 | 85.3891 | 59.9653 | 79
46.5057 | 159.8514 | 59.9517 | 153 | 46.493 | 142.0714 | 60.0018 | 134.5 | 46.5026 | 123.1275 | 59.9879 | 116 | 46.519 | 103.9492 | 60.0113 | 97.5 | 46.5129 | 85.3961 | 59.9653 | 79
46.514 | 159.8489 | 59.9517 | 153 | 46.5013 | 142.0682 | 60.0018 | 134.5 | 46.511 | 123.1279 | 59.9879 | 116 | 46.5273 | 103.9463 | 60.0113 | 97.5 | 46.5212 | 85.4032 | 59.9653 | 79
46.5223 | 159.8464 | 59.9517 | 153 | 46.5096 | 142.0649 | 60.0018 | 134.5 | 46.5193 | 123.1283 | 59.9879 | 116 | 46.5356 | 103.9434 | 60.0113 | 97.5 | 46.5295 | 85.4103 | 59.9653 | 79
46.5307 | 159.8439 | 59.9517 | 153 | 46.5179 | 142.0617 | 60.0018 | 134.5 | 46.5276 | 123.1287 | 59.9879 | 116 | 46.544 | 103.9405 | 60.0113 | 97.5 | 46.5378 | 85.4174 | 59.9653 | 79
46.539 | 159.8414 | 59.9522 | 153 | 46.5263 | 142.0584 | 60.0018 | 134.5 | 46.536 | 123.1291 | 59.9879 | 116 | 46.5523 | 103.9376 | 60.0113 | 97.5 | 46.5462 | 85.4245 | 59.9653 | 79
46.5474 | 159.8389 | 59.9522 | 153 | 46.5346 | 142.0552 | 60.0018 | 134.5 | 46.5443 | 123.1295 | 59.9879 | 116 | 46.5607 | 103.9347 | 60.0113 | 97.5 | 46.5546 | 85.4316 | 59.9653 | 79
46.5557 | 159.8365 | 59.9522 | 153 | 46.543 | 142.0519 | 60.0018 | 134.5 | 46.5526 | 123.1299 | 59.9879 | 116 | 46.569 | 103.9318 | 60.0113 | 97.5 | 46.5629 | 85.4387 | 59.9653 | 79
46.564 | 159.834 | 59.9522 | 153 | 46.5513 | 142.0487 | 60.0018 | 134.5 | 46.561 | 123.1303 | 59.9879 | 116 | 46.5773 | 103.9289 | 60.0113 | 97.5 | 46.5712 | 85.4458 | 59.9653 | 79
46.5724 | 159.8315 | 59.9522 | 153 | 46.5596 | 142.0454 | 60.0018 | 134.5 | 46.5693 | 123.1307 | 59.9879 | 116 | 46.5857 | 103.926 | 60.0113 | 97.5 | 46.5796 | 85.4529 | 59.9653 | 79
46.5807 | 159.829 | 59.9522 | 153 | 46.568 | 142.0422 | 60.0018 | 134.5 | 46.5776 | 123.1311 | 59.9879 | 116 | 46.594 | 103.9231 | 60.0113 | 97.5 | 46.5879 | 85.4599 | 59.9653 | 79
46.5891 | 159.8265 | 59.9522 | 153 | 46.5763 | 142.0389 | 60.0032 | 134.5 | 46.586 | 123.1315 | 59.9879 | 116 | 46.6023 | 103.9202 | 60.0113 | 97.5 | 46.5963 | 85.467 | 59.9653 | 79
46.5974 | 159.824 | 59.9522 | 153 | 46.5846 | 142.0357 | 60.0032 | 134.5 | 46.5943 | 123.1319 | 59.9879 | 116 | 46.6107 | 103.9173 | 60.0113 | 97.5 | 46.6046 | 85.4741 | 59.9653 | 79
46.6058 | 159.8215 | 59.9522 | 153 | 46.593 | 142.0324 | 60.0032 | 134.5 | 46.6026 | 123.1323 | 59.9879 | 116 | 46.619 | 103.9143 | 60.0113 | 97.5 | 46.6129 | 85.4812 | 59.9653 | 79
46.6141 | 159.8191 | 59.9522 | 153 | 46.6013 | 142.0292 | 60.0032 | 134.5 | 46.611 | 123.1327 | 59.9879 | 116 | 46.6273 | 103.9114 | 60.0113 | 97.5 | 46.6213 | 85.4883 | 59.9653 | 79
46.6224 | 159.8166 | 59.9522 | 153 | 46.6096 | 142.0259 | 60.0032 | 134.5 | 46.6193 | 123.1331 | 59.9879 | 116 | 46.6357 | 103.9085 | 60.0113 | 97.5 | 46.6296 | 85.4954 | 59.9653 | 79
46.6308 | 159.8141 | 59.9522 | 153 | 46.618 | 142.0227 | 60.0032 | 134.5 | 46.6277 | 123.1335 | 59.9879 | 116 | 46.644 | 103.9056 | 60.0113 | 97.5 | 46.6379 | 85.5025 | 59.9653 | 79
46.6391 | 159.8116 | 59.9522 | 153 | 46.6263 | 142.0194 | 60.0032 | 134.5 | 46.636 | 123.1339 | 59.9885 | 116 | 46.6523 | 103.9027 | 60.0113 | 97.5 | 46.6462 | 85.5095 | 59.9653 | 79
46.6474 | 159.8091 | 59.9522 | 153 | 46.6346 | 142.0162 | 60.0032 | 134.5 | 46.6443 | 123.1343 | 59.9885 | 116 | 46.6606 | 103.8998 | 60.0113 | 97.5 | 46.6546 | 85.5166 | 59.9653 | 79
46.6558 | 159.8066 | 59.9522 | 153 | 46.6429 | 142.0129 | 60.0032 | 134.5 | 46.6526 | 123.1347 | 59.9885 | 116 | 46.669 | 103.8969 | 60.0113 | 97.5 | 46.663 | 85.5237 | 59.9653 | 79
46.6641 | 159.8041 | 59.9522 | 153 | 46.6513 | 142.0097 | 60.0032 | 134.5 | 46.661 | 123.1351 | 59.9885 | 116 | 46.6773 | 103.894 | 60.0091 | 97.5 | 46.6713 | 85.5308 | 59.9653 | 79
46.6725 | 159.8017 | 59.9522 | 153 | 46.6596 | 142.0064 | 60.0032 | 134.5 | 46.6693 | 123.1355 | 59.9885 | 116 | 46.6856 | 103.8911 | 60.0091 | 97.5 | 46.6796 | 85.5379 | 59.9656 | 79
46.6808 | 159.7992 | 59.9522 | 153 | 46.6679 | 142.0032 | 60.0032 | 134.5 | 46.6777 | 123.1359 | 59.9885 | 116 | 46.694 | 103.8882 | 60.0091 | 97.5 | 46.6879 | 85.545 | 59.9656 | 79
46.6891 | 159.7965 | 59.9522 | 153 | 46.6763 | 141.9999 | 60.0032 | 134.5 | 46.686 | 123.1363 | 59.9885 | 116 | 46.7023 | 103.8844 | 60.0091 | 97.5 | 46.6963 | 85.5521 | 59.9656 | 79
46.6975 | 159.7928 | 59.9522 | 153 | 46.6846 | 141.9967 | 60.0032 | 134.5 | 46.6943 | 123.1367 | 59.9885 | 116 | 46.7106 | 103.878 | 60.0091 | 97.5 | 46.7047 | 85.5592 | 59.9656 | 79
46.7058 | 159.7891 | 59.9522 | 153 | 46.6929 | 141.9934 | 60.0032 | 134.5 | 46.7027 | 123.1371 | 59.9885 | 116 | 46.719 | 103.8717 | 60.0091 | 97.5 | 46.713 | 85.5662 | 59.9656 | 79
46.7142 | 159.7854 | 59.9522 | 153 | 46.7013 | 141.9902 | 60.0032 | 134.5 | 46.711 | 123.1375 | 59.9885 | 116 | 46.7273 | 103.8653 | 60.0091 | 97.5 | 46.7213 | 85.5733 | 59.9656 | 79
46.7225 | 159.7817 | 59.9522 | 153 | 46.7096 | 141.987 | 60.0032 | 134.5 | 46.7193 | 123.1379 | 59.9885 | 116 | 46.7356 | 103.859 | 60.0091 | 97.5 | 46.7297 | 85.5804 | 59.9656 | 79
46.7308 | 159.778 | 59.9522 | 153 | 46.718 | 141.9837 | 60.0032 | 134.5 | 46.7277 | 123.1383 | 59.9885 | 116 | 46.744 | 103.8526 | 60.0091 | 97.5 | 46.738 | 85.5875 | 59.9656 | 79
46.7392 | 159.7742 | 59.9531 | 153 | 46.7263 | 141.9809 | 60.0032 | 134.5 | 46.736 | 123.1387 | 59.9885 | 116 | 46.7523 | 103.8463 | 60.0091 | 97.5 | 46.7463 | 85.5946 | 59.9656 | 79
46.7475 | 159.7705 | 59.9531 | 153 | 46.7346 | 141.9785 | 60.0032 | 134.5 | 46.7444 | 123.1372 | 59.9885 | 116 | 46.7606 | 103.8399 | 60.0091 | 97.5 | 46.7546 | 85.6017 | 59.9656 | 79
46.7559 | 159.7668 | 59.9531 | 153 | 46.743 | 141.9761 | 60.0032 | 134.5 | 46.7527 | 123.1299 | 59.9885 | 116 | 46.769 | 103.8335 | 60.0091 | 97.5 | 46.763 | 85.6088 | 59.9656 | 79
46.7642 | 159.7631 | 59.9531 | 153 | 46.7513 | 141.9737 | 60.0032 | 134.5 | 46.761 | 123.1226 | 59.9885 | 116 | 46.7773 | 103.8272 | 60.0091 | 97.5 | 46.7714 | 85.6159 | 59.9656 | 79
46.7725 | 159.7594 | 59.9531 | 153 | 46.7596 | 141.9713 | 60.0032 | 134.5 | 46.7693 | 123.1153 | 59.9885 | 116 | 46.7856 | 103.8208 | 60.0091 | 97.5 | 46.7797 | 85.6229 | 59.9656 | 79
46.7809 | 159.7556 | 59.9531 | 153 | 46.7679 | 141.9689 | 60.0032 | 134.5 | 46.7777 | 123.108 | 59.9885 | 116 | 46.7939 | 103.8145 | 60.0091 | 97.5 | 46.788 | 85.63 | 59.9656 | 79
46.7892 | 159.7519 | 59.9531 | 153 | 46.7763 | 141.9665 | 60.0029 | 134.5 | 46.786 | 123.1007 | 59.9885 | 116 | 46.8023 | 103.8081 | 60.0091 | 97.5 | 46.7963 | 85.6371 | 59.9656 | 79
46.7976 | 159.7482 | 59.9531 | 153 | 46.7846 | 141.9641 | 60.0029 | 134.5 | 46.7943 | 123.0933 | 59.9885 | 116 | 46.8106 | 103.8018 | 60.0091 | 97.5 | 46.8047 | 85.6442 | 59.9656 | 79
46.8059 | 159.7445 | 59.9531 | 153 | 46.7929 | 141.9618 | 60.0029 | 134.5 | 46.8027 | 123.086 | 59.9885 | 116 | 46.8189 | 103.7954 | 60.0091 | 97.5 | 46.813 | 85.6513 | 59.9656 | 79
46.8142 | 159.7408 | 59.9531 | 153 | 46.8013 | 141.9594 | 60.0029 | 134.5 | 46.811 | 123.0787 | 59.9885 | 116 | 46.8273 | 103.7891 | 60.0091 | 97.5 | 46.8214 | 85.6584 | 59.9656 | 79
46.8226 | 159.7371 | 59.9531 | 153 | 46.8096 | 141.957 | 60.0029 | 134.5 | 46.8194 | 123.0714 | 59.9885 | 116 | 46.8356 | 103.7827 | 60.0091 | 97.5 | 46.8297 | 85.6655 | 59.9656 | 79
46.8309 | 159.7334 | 59.9531 | 153 | 46.8179 | 141.9546 | 60.0029 | 134.5 | 46.8277 | 123.0641 | 59.9885 | 116 | 46.8439 | 103.7763 | 60.0091 | 97.5 | 46.838 | 85.6726 | 59.9656 | 79
46.8393 | 159.7296 | 59.9531 | 153 | 46.8263 | 141.9522 | 60.0029 | 134.5 | 46.836 | 123.0568 | 59.9905 | 116 | 46.8523 | 103.77 | 60.0091 | 97.5 | 46.8464 | 85.6796 | 59.9656 | 79
46.8476 | 159.7259 | 59.9531 | 153 | 46.8346 | 141.9498 | 60.0029 | 134.5 | 46.8444 | 123.0495 | 59.9905 | 116 | 46.8606 | 103.7636 | 60.0091 | 97.5 | 46.8547 | 85.6867 | 59.9656 | 79
46.8559 | 159.7222 | 59.9531 | 153 | 46.8429 | 141.9474 | 60.0029 | 134.5 | 46.8527 | 123.0422 | 59.9905 | 116 | 46.8689 | 103.7573 | 60.0091 | 97.5 | 46.863 | 85.6938 | 59.9656 | 79
46.8643 | 159.7185 | 59.9531 | 153 | 46.8513 | 141.945 | 60.0029 | 134.5 | 46.861 | 123.0349 | 59.9905 | 116 | 46.8773 | 103.7509 | 60.0063 | 97.5 | 46.8714 | 85.7009 | 59.9656 | 79
46.8726 | 159.7148 | 59.9531 | 153 | 46.8596 | 141.9427 | 60.0029 | 134.5 | 46.8694 | 123.0276 | 59.9905 | 116 | 46.8856 | 103.7446 | 60.0063 | 97.5 | 46.8798 | 85.708 | 59.969 | 79
46.881 | 159.7111 | 59.9531 | 153 | 46.868 | 141.9403 | 60.0029 | 134.5 | 46.8777 | 123.0203 | 59.9905 | 116 | 46.8939 | 103.7382 | 60.0063 | 97.5 | 46.8881 | 85.7151 | 59.969 | 79
46.8893 | 159.7073 | 59.9531 | 153 | 46.8763 | 141.9379 | 60.0029 | 134.5 | 46.886 | 123.0129 | 59.9905 | 116 | 46.9023 | 103.7319 | 60.0063 | 97.5 | 46.8964 | 85.7222 | 59.969 | 79
46.8976 | 159.7036 | 59.9531 | 153 | 46.8846 | 141.9355 | 60.0029 | 134.5 | 46.8944 | 123.0056 | 59.9905 | 116 | 46.9106 | 103.7255 | 60.0063 | 97.5 | 46.9047 | 85.7293 | 59.969 | 79
46.906 | 159.6999 | 59.9531 | 153 | 46.8929 | 141.9331 | 60.0029 | 134.5 | 46.9027 | 122.9983 | 59.9905 | 116 | 46.9189 | 103.7191 | 60.0063 | 97.5 | 46.9131 | 85.7363 | 59.969 | 79
46.9143 | 159.6962 | 59.9531 | 153 | 46.9013 | 141.9307 | 60.0029 | 134.5 | 46.911 | 122.991 | 59.9905 | 116 | 46.9273 | 103.7128 | 60.0063 | 97.5 | 46.9214 | 85.7434 | 59.969 | 79
46.9227 | 159.6925 | 59.9531 | 153 | 46.9096 | 141.9283 | 60.0029 | 134.5 | 46.9194 | 122.9837 | 59.9905 | 116 | 46.9356 | 103.7064 | 60.0063 | 97.5 | 46.9297 | 85.7505 | 59.969 | 79
46.931 | 159.6888 | 59.9531 | 153 | 46.9179 | 141.9259 | 60.0029 | 134.5 | 46.9277 | 122.9764 | 59.9905 | 116 | 46.9439 | 103.7001 | 60.0063 | 97.5 | 46.9381 | 85.7576 | 59.969 | 79
46.9393 | 159.685 | 59.9539 | 153 | 46.9263 | 141.9236 | 60.0029 | 134.5 | 46.936 | 122.9691 | 59.9905 | 116 | 46.9523 | 103.6937 | 60.0063 | 97.5 | 46.9464 | 85.7647 | 59.969 | 79
46.9477 | 159.6813 | 59.9539 | 153 | 46.9346 | 141.9212 | 60.0029 | 134.5 | 46.9444 | 122.9618 | 59.9905 | 116 | 46.9606 | 103.6874 | 60.0063 | 97.5 | 46.9548 | 85.7696 | 59.969 | 79
46.956 | 159.6776 | 59.9539 | 153 | 46.9429 | 141.9188 | 60.0029 | 134.5 | 46.9527 | 122.9545 | 59.9905 | 116 | 46.9689 | 103.681 | 60.0063 | 97.5 | 46.9631 | 85.7565 | 59.969 | 79
46.9644 | 159.6739 | 59.9539 | 153 | 46.9513 | 141.9164 | 60.0029 | 134.5 | 46.961 | 122.9472 | 59.9905 | 116 | 46.9773 | 103.6747 | 60.0063 | 97.5 | 46.9714 | 85.7435 | 59.969 | 79
46.9727 | 159.6702 | 59.9539 | 153 | 46.9596 | 141.914 | 60.0029 | 134.5 | 46.9694 | 122.9399 | 59.9905 | 116 | 46.9856 | 103.6683 | 60.0063 | 97.5 | 46.9798 | 85.7305 | 59.969 | 79
46.981 | 159.6665 | 59.9539 | 153 | 46.9679 | 141.9116 | 60.0029 | 134.5 | 46.9777 | 122.9325 | 59.9905 | 116 | 46.9939 | 103.6619 | 60.0063 | 97.5 | 46.9881 | 85.7175 | 59.969 | 79
46.9894 | 159.6627 | 59.9539 | 153 | 46.9763 | 141.9092 | 60.0024 | 134.5 | 46.9861 | 122.9252 | 59.9905 | 116 | 47.0023 | 103.6556 | 60.0063 | 97.5 | 46.9965 | 85.7044 | 59.969 | 79
46.9977 | 159.659 | 59.9539 | 153 | 46.9846 | 141.9068 | 60.0024 | 134.5 | 46.9944 | 122.9179 | 59.9905 | 116 | 47.0106 | 103.6492 | 60.0063 | 97.5 | 47.0048 | 85.6914 | 59.969 | 79
47.0061 | 159.6553 | 59.9539 | 153 | 46.9929 | 141.9044 | 60.0024 | 134.5 | 47.0027 | 122.9106 | 59.9905 | 116 | 47.0189 | 103.6429 | 60.0063 | 97.5 | 47.0131 | 85.6784 | 59.969 | 79
47.0144 | 159.6516 | 59.9539 | 153 | 47.0013 | 141.9021 | 60.0024 | 134.5 | 47.011 | 122.9033 | 59.9905 | 116 | 47.0273 | 103.6365 | 60.0063 | 97.5 | 47.0215 | 85.6653 | 59.969 | 79
47.0227 | 159.6479 | 59.9539 | 153 | 47.0096 | 141.8997 | 60.0024 | 134.5 | 47.0194 | 122.896 | 59.9905 | 116 | 47.0356 | 103.6302 | 60.0063 | 97.5 | 47.0298 | 85.6523 | 59.969 | 79
47.0311 | 159.6442 | 59.9539 | 153 | 47.0179 | 141.8973 | 60.0024 | 134.5 | 47.0277 | 122.8887 | 59.9905 | 116 | 47.0439 | 103.6238 | 60.0063 | 97.5 | 47.0381 | 85.6393 | 59.969 | 79
47.0394 | 159.6404 | 59.9539 | 153 | 47.0263 | 141.8949 | 60.0024 | 134.5 | 47.036 | 122.8814 | 59.9933 | 116 | 47.0522 | 103.6175 | 60.0063 | 97.5 | 47.0465 | 85.6262 | 59.969 | 79
47.0478 | 159.6367 | 59.9539 | 153 | 47.0346 | 141.8925 | 60.0024 | 134.5 | 47.0444 | 122.8741 | 59.9933 | 116 | 47.0606 | 103.6111 | 60.0063 | 97.5 | 47.0548 | 85.6132 | 59.969 | 79
47.0561 | 159.633 | 59.9539 | 153 | 47.0429 | 141.8901 | 60.0024 | 134.5 | 47.0527 | 122.8668 | 59.9933 | 116 | 47.0689 | 103.6047 | 60.0063 | 97.5 | 47.0632 | 85.6002 | 59.969 | 79
47.0644 | 159.6293 | 59.9539 | 153 | 47.0513 | 141.8877 | 60.0024 | 134.5 | 47.0611 | 122.8595 | 59.9933 | 116 | 47.0772 | 103.5984 | 60.0035 | 97.5 | 47.0715 | 85.5872 | 59.969 | 79
47.0728 | 159.6256 | 59.9539 | 153 | 47.0596 | 141.8853 | 60.0024 | 134.5 | 47.0694 | 122.8521 | 59.9933 | 116 | 47.0856 | 103.592 | 60.0035 | 97.5 | 47.0798 | 85.5741 | 59.9698 | 79
47.0811 | 159.6219 | 59.9539 | 153 | 47.0679 | 141.883 | 60.0024 | 134.5 | 47.0777 | 122.8448 | 59.9933 | 116 | 47.0939 | 103.5857 | 60.0035 | 97.5 | 47.0882 | 85.5611 | 59.9698 | 79
47.0895 | 159.6181 | 59.9539 | 153 | 47.0763 | 141.8806 | 60.0024 | 134.5 | 47.0861 | 122.8375 | 59.9933 | 116 | 47.1022 | 103.5793 | 60.0035 | 97.5 | 47.0965 | 85.5481 | 59.9698 | 79
47.0978 | 159.6144 | 59.9539 | 153 | 47.0846 | 141.8782 | 60.0024 | 134.5 | 47.0944 | 122.8302 | 59.9933 | 116 | 47.1106 | 103.573 | 60.0035 | 97.5 | 47.1049 | 85.535 | 59.9698 | 79
47.1061 | 159.6107 | 59.9539 | 153 | 47.0929 | 141.8758 | 60.0024 | 134.5 | 47.1027 | 122.8229 | 59.9933 | 116 | 47.1189 | 103.5666 | 60.0035 | 97.5 | 47.1132 | 85.522 | 59.9698 | 79
47.1145 | 159.607 | 59.9539 | 153 | 47.1013 | 141.8734 | 60.0024 | 134.5 | 47.1111 | 122.8156 | 59.9933 | 116 | 47.1273 | 103.5603 | 60.0035 | 97.5 | 47.1215 | 85.509 | 59.9698 | 79
47.1228 | 159.6033 | 59.9539 | 153 | 47.1096 | 141.871 | 60.0024 | 134.5 | 47.1194 | 122.8083 | 59.9933 | 116 | 47.1356 | 103.5539 | 60.0035 | 97.5 | 47.1299 | 85.4959 | 59.9698 | 79
47.1312 | 159.5996 | 59.9539 | 153 | 47.1179 | 141.8686 | 60.0024 | 134.5 | 47.1277 | 122.801 | 59.9933 | 116 | 47.1439 | 103.5475 | 60.0035 | 97.5 | 47.1382 | 85.4829 | 59.9698 | 79
47.1395 | 159.5958 | 59.9545 | 153 | 47.1263 | 141.8662 | 60.0024 | 134.5 | 47.1361 | 122.7937 | 59.9933 | 116 | 47.1523 | 103.5412 | 60.0035 | 97.5 | 47.1465 | 85.4699 | 59.9698 | 79
47.1478 | 159.5921 | 59.9545 | 153 | 47.1346 | 141.8639 | 60.0024 | 134.5 | 47.1444 | 122.7864 | 59.9933 | 116 | 47.1606 | 103.5348 | 60.0035 | 97.5 | 47.1548 | 85.4569 | 59.9698 | 79
47.1562 | 159.5884 | 59.9545 | 153 | 47.1429 | 141.8615 | 60.0024 | 134.5 | 47.1527 | 122.7791 | 59.9933 | 116 | 47.1689 | 103.5285 | 60.0035 | 97.5 | 47.1632 | 85.4438 | 59.9698 | 79
47.1645 | 159.5847 | 59.9545 | 153 | 47.1512 | 141.8591 | 60.0024 | 134.5 | 47.1611 | 122.7718 | 59.9933 | 116 | 47.1772 | 103.5221 | 60.0035 | 97.5 | 47.1716 | 85.4308 | 59.9698 | 79
47.1729 | 159.581 | 59.9545 | 153 | 47.1596 | 141.8567 | 60.0024 | 134.5 | 47.1694 | 122.7645 | 59.9933 | 116 | 47.1856 | 103.5158 | 60.0035 | 97.5 | 47.1799 | 85.4178 | 59.9698 | 79
47.1812 | 159.5773 | 59.9545 | 153 | 47.1679 | 141.8543 | 60.0024 | 134.5 | 47.1777 | 122.7571 | 59.9933 | 116 | 47.1939 | 103.5094 | 60.0035 | 97.5 | 47.1882 | 85.4047 | 59.9698 | 79
47.1895 | 159.5735 | 59.9545 | 153 | 47.1763 | 141.8519 | 60.0018 | 134.5 | 47.1861 | 122.7498 | 59.9933 | 116 | 47.2022 | 103.5031 | 60.0035 | 97.5 | 47.1965 | 85.3917 | 59.9698 | 79
47.1979 | 159.5698 | 59.9545 | 153 | 47.1846 | 141.8495 | 60.0018 | 134.5 | 47.1944 | 122.7425 | 59.9933 | 116 | 47.2106 | 103.497 | 60.0035 | 97.5 | 47.2049 | 85.3787 | 59.9698 | 79
47.2062 | 159.5661 | 59.9545 | 153 | 47.1929 | 141.8472 | 60.0018 | 134.5 | 47.2027 | 122.7352 | 59.9933 | 116 | 47.2189 | 103.4974 | 60.0035 | 97.5 | 47.2133 | 85.3657 | 59.9698 | 79
47.2145 | 159.5624 | 59.9545 | 153 | 47.2013 | 141.8448 | 60.0018 | 134.5 | 47.2111 | 122.7279 | 59.9933 | 116 | 47.2272 | 103.4977 | 60.0035 | 97.5 | 47.2216 | 85.3526 | 59.9698 | 79
47.2229 | 159.5587 | 59.9545 | 153 | 47.2096 | 141.8424 | 60.0018 | 134.5 | 47.2194 | 122.7206 | 59.9933 | 116 | 47.2356 | 103.4981 | 60.0035 | 97.5 | 47.2299 | 85.3396 | 59.9698 | 79
47.2312 | 159.555 | 59.9545 | 153 | 47.2179 | 141.84 | 60.0018 | 134.5 | 47.2278 | 122.7133 | 59.9933 | 116 | 47.2439 | 103.4984 | 60.0035 | 97.5 | 47.2382 | 85.3266 | 59.9698 | 79
47.2396 | 159.5513 | 59.9545 | 153 | 47.2263 | 141.8376 | 60.0018 | 134.5 | 47.2361 | 122.706 | 59.9965 | 116 | 47.2522 | 103.4988 | 60.0035 | 97.5 | 47.2466 | 85.3135 | 59.9698 | 79
47.2479 | 159.5475 | 59.9545 | 153 | 47.2346 | 141.8352 | 60.0018 | 134.5 | 47.2444 | 122.6987 | 59.9965 | 116 | 47.2606 | 103.4991 | 60.0035 | 97.5 | 47.2549 | 85.3005 | 59.9698 | 79
47.2562 | 159.5438 | 59.9545 | 153 | 47.2429 | 141.8329 | 60.0018 | 134.5 | 47.2527 | 122.6914 | 59.9965 | 116 | 47.2689 | 103.4995 | 60.0035 | 97.5 | 47.2632 | 85.2875 | 59.9698 | 79
47.2646 | 159.5435 | 59.9545 | 153 | 47.2513 | 141.8317 | 60.0018 | 134.5 | 47.2611 | 122.6841 | 59.9965 | 116 | 47.2772 | 103.4998 | 60.001 | 97.5 | 47.2716 | 85.2745 | 59.9698 | 79
47.2729 | 159.5443 | 59.9545 | 153 | 47.2596 | 141.8304 | 60.0018 | 134.5 | 47.2694 | 122.6826 | 59.9965 | 116 | 47.2856 | 103.5002 | 60.001 | 97.5 | 47.2799 | 85.2614 | 59.9707 | 79
47.2813 | 159.545 | 59.9545 | 153 | 47.2679 | 141.8292 | 60.0018 | 134.5 | 47.2777 | 122.682 | 59.9965 | 116 | 47.2939 | 103.5005 | 60.001 | 97.5 | 47.2883 | 85.2484 | 59.9707 | 79
47.2896 | 159.5457 | 59.9545 | 153 | 47.2762 | 141.8279 | 60.0018 | 134.5 | 47.2861 | 122.6815 | 59.9965 | 116 | 47.3022 | 103.5009 | 60.001 | 97.5 | 47.2966 | 85.2354 | 59.9707 | 79
47.298 | 159.5463 | 59.9545 | 153 | 47.2846 | 141.8267 | 60.0018 | 134.5 | 47.2944 | 122.681 | 59.9965 | 116 | 47.3106 | 103.5012 | 60.001 | 97.5 | 47.3049 | 85.2223 | 59.9707 | 79
47.3063 | 159.547 | 59.9545 | 153 | 47.2929 | 141.8255 | 60.0018 | 134.5 | 47.3027 | 122.6805 | 59.9965 | 116 | 47.3189 | 103.5016 | 60.001 | 97.5 | 47.3133 | 85.2093 | 59.9707 | 79
47.3146 | 159.5477 | 59.9545 | 153 | 47.3013 | 141.8242 | 60.0018 | 134.5 | 47.3111 | 122.6799 | 59.9965 | 116 | 47.3272 | 103.5019 | 60.001 | 97.5 | 47.3216 | 85.1963 | 59.9707 | 79
47.323 | 159.5484 | 59.9545 | 153 | 47.3096 | 141.823 | 60.0018 | 134.5 | 47.3194 | 122.6794 | 59.9965 | 116 | 47.3356 | 103.5023 | 60.001 | 97.5 | 47.33 | 85.1832 | 59.9707 | 79
47.3313 | 159.5491 | 59.9545 | 153 | 47.3179 | 141.8217 | 60.0018 | 134.5 | 47.3278 | 122.6789 | 59.9965 | 116 | 47.3439 | 103.5026 | 60.001 | 97.5 | 47.3383 | 85.1702 | 59.9707 | 79
47.3397 | 159.5499 | 59.9553 | 153 | 47.3263 | 141.8205 | 60.0018 | 134.5 | 47.3361 | 122.6784 | 59.9965 | 116 | 47.3522 | 103.503 | 60.001 | 97.5 | 47.3466 | 85.1572 | 59.9707 | 79
47.348 | 159.5506 | 59.9553 | 153 | 47.3346 | 141.8192 | 60.0018 | 134.5 | 47.3444 | 122.6778 | 59.9965 | 116 | 47.3606 | 103.5033 | 60.001 | 97.5 | 47.355 | 85.1442 | 59.9707 | 79
47.3563 | 159.5513 | 59.9553 | 153 | 47.3429 | 141.818 | 60.0018 | 134.5 | 47.3528 | 122.6773 | 59.9965 | 116 | 47.3689 | 103.5037 | 60.001 | 97.5 | 47.3633 | 85.1311 | 59.9707 | 79
47.3647 | 159.552 | 59.9553 | 153 | 47.3513 | 141.8168 | 60.0018 | 134.5 | 47.3611 | 122.6768 | 59.9965 | 116 | 47.3772 | 103.504 | 60.001 | 97.5 | 47.3716 | 85.1181 | 59.9707 | 79
47.373 | 159.5527 | 59.9553 | 153 | 47.3596 | 141.8155 | 60.0018 | 134.5 | 47.3694 | 122.6763 | 59.9965 | 116 | 47.3856 | 103.5044 | 60.001 | 97.5 | 47.38 | 85.1051 | 59.9707 | 79
47.3813 | 159.5534 | 59.9553 | 153 | 47.3679 | 141.8143 | 60.0018 | 134.5 | 47.3777 | 122.6758 | 59.9965 | 116 | 47.3939 | 103.5047 | 60.001 | 97.5 | 47.3883 | 85.092 | 59.9707 | 79
47.3897 | 159.554 | 59.9553 | 153 | 47.3763 | 141.813 | 59.9999 | 134.5 | 47.3861 | 122.6752 | 59.9965 | 116 | 47.4022 | 103.5051 | 60.001 | 97.5 | 47.3967 | 85.079 | 59.9707 | 79
47.398 | 159.5547 | 59.9553 | 153 | 47.3846 | 141.8118 | 59.9999 | 134.5 | 47.3944 | 122.6747 | 59.9965 | 116 | 47.4106 | 103.5054 | 60.001 | 97.5 | 47.405 | 85.066 | 59.9707 | 79
47.4064 | 159.5555 | 59.9553 | 153 | 47.3929 | 141.8105 | 59.9999 | 134.5 | 47.4027 | 122.6742 | 59.9965 | 116 | 47.4189 | 103.5058 | 60.001 | 97.5 | 47.4133 | 85.053 | 59.9707 | 79
47.4147 | 159.5562 | 59.9553 | 153 | 47.4012 | 141.8093 | 59.9999 | 134.5 | 47.4111 | 122.6737 | 59.9965 | 116 | 47.4272 | 103.5061 | 60.001 | 97.5 | 47.4217 | 85.0399 | 59.9707 | 79
47.423 | 159.5569 | 59.9553 | 153 | 47.4096 | 141.8081 | 59.9999 | 134.5 | 47.4194 | 122.6731 | 59.9965 | 116 | 47.4356 | 103.5065 | 60.001 | 97.5 | 47.43 | 85.0269 | 59.9707 | 79
47.4314 | 159.5576 | 59.9553 | 153 | 47.4179 | 141.8068 | 59.9999 | 134.5 | 47.4278 | 122.6726 | 59.9965 | 116 | 47.4439 | 103.5068 | 60.001 | 97.5 | 47.4384 | 85.0139 | 59.9707 | 79
47.4397 | 159.5583 | 59.9553 | 153 | 47.4262 | 141.8056 | 59.9999 | 134.5 | 47.4361 | 122.6721 | 59.9991 | 116 | 47.4522 | 103.5072 | 60.001 | 97.5 | 47.4467 | 85.0008 | 59.9707 | 79
47.4481 | 159.559 | 59.9553 | 153 | 47.4346 | 141.8044 | 59.9999 | 134.5 | 47.4444 | 122.6716 | 59.9991 | 116 | 47.4606 | 103.5075 | 60.001 | 97.5 | 47.455 | 84.9878 | 59.9707 | 79
47.4564 | 159.5597 | 59.9553 | 153 | 47.4429 | 141.8031 | 59.9999 | 134.5 | 47.4528 | 122.6711 | 59.9991 | 116 | 47.4689 | 103.5079 | 60.001 | 97.5 | 47.4634 | 84.9748 | 59.9707 | 79
47.4647 | 159.5604 | 59.9553 | 153 | 47.4513 | 141.8019 | 59.9999 | 134.5 | 47.4611 | 122.6705 | 59.9991 | 116 | 47.4772 | 103.5082 | 59.9993 | 97.5 | 47.4717 | 84.9728 | 59.9707 | 79
47.4731 | 159.5611 | 59.9553 | 153 | 47.4596 | 141.8006 | 59.9999 | 134.5 | 47.4694 | 122.67 | 59.9991 | 116 | 47.4856 | 103.5086 | 59.9993 | 97.5 | 47.48 | 84.9715 | 59.9712 | 79
47.4814 | 159.5618 | 59.9553 | 153 | 47.4679 | 141.7994 | 59.9999 | 134.5 | 47.4778 | 122.6695 | 59.9991 | 116 | 47.4939 | 103.5089 | 59.9993 | 97.5 | 47.4883 | 84.9703 | 59.9712 | 79
47.4898 | 159.5625 | 59.9553 | 153 | 47.4763 | 141.7981 | 59.9999 | 134.5 | 47.4861 | 122.669 | 59.9991 | 116 | 47.5022 | 103.5093 | 59.9993 | 97.5 | 47.4967 | 84.969 | 59.9712 | 79
47.4981 | 159.5632 | 59.9553 | 153 | 47.4846 | 141.7969 | 59.9999 | 134.5 | 47.4944 | 122.6684 | 59.9991 | 116 | 47.5106 | 103.5096 | 59.9993 | 97.5 | 47.5051 | 84.9677 | 59.9712 | 79
47.5064 | 159.5639 | 59.9553 | 153 | 47.4929 | 141.7957 | 59.9999 | 134.5 | 47.5027 | 122.6679 | 59.9991 | 116 | 47.5189 | 103.51 | 59.9993 | 97.5 | 47.5134 | 84.9664 | 59.9712 | 79
47.5148 | 159.5646 | 59.9553 | 153 | 47.5013 | 141.7944 | 59.9999 | 134.5 | 47.5111 | 122.6674 | 59.9991 | 116 | 47.5272 | 103.5103 | 59.9993 | 97.5 | 47.5217 | 84.9651 | 59.9712 | 79
47.5231 | 159.5653 | 59.9553 | 153 | 47.5096 | 141.7932 | 59.9999 | 134.5 | 47.5194 | 122.6669 | 59.9991 | 116 | 47.5356 | 103.5107 | 59.9993 | 97.5 | 47.53 | 84.9639 | 59.9712 | 79
47.5315 | 159.566 | 59.9553 | 153 | 47.5179 | 141.7919 | 59.9999 | 134.5 | 47.5278 | 122.6663 | 59.9991 | 116 | 47.5439 | 103.511 | 59.9993 | 97.5 | 47.5384 | 84.9626 | 59.9712 | 79
47.5398 | 159.5667 | 59.9553 | 153 | 47.5262 | 141.7907 | 59.9999 | 134.5 | 47.5361 | 122.6658 | 59.9991 | 116 | 47.5522 | 103.5114 | 59.9993 | 97.5 | 47.5468 | 84.9613 | 59.9712 | 79
47.5481 | 159.5674 | 59.9553 | 153 | 47.5346 | 141.7894 | 59.9999 | 134.5 | 47.5444 | 122.6653 | 59.9991 | 116 | 47.5606 | 103.5117 | 59.9993 | 97.5 | 47.5551 | 84.9601 | 59.9712 | 79
47.5565 | 159.5681 | 59.9553 | 153 | 47.5429 | 141.7882 | 59.9999 | 134.5 | 47.5528 | 122.6648 | 59.9991 | 116 | 47.5689 | 103.5121 | 59.9993 | 97.5 | 47.5634 | 84.9588 | 59.9712 | 79
47.5648 | 159.5688 | 59.9553 | 153 | 47.5512 | 141.787 | 59.9999 | 134.5 | 47.5611 | 122.6643 | 59.9991 | 116 | 47.5772 | 103.5124 | 59.9993 | 97.5 | 47.5717 | 84.9575 | 59.9712 | 79
47.5732 | 159.5695 | 59.9553 | 153 | 47.5596 | 141.7857 | 59.9999 | 134.5 | 47.5694 | 122.6637 | 59.9991 | 116 | 47.5856 | 103.5128 | 59.9993 | 97.5 | 47.5801 | 84.9562 | 59.9712 | 79
47.5815 | 159.5702 | 59.9553 | 153 | 47.5679 | 141.7845 | 59.9999 | 134.5 | 47.5778 | 122.6632 | 59.9991 | 116 | 47.5939 | 103.5131 | 59.9993 | 97.5 | 47.5884 | 84.9549 | 59.9712 | 79
47.5898 | 159.5709 | 59.9553 | 153 | 47.5763 | 141.7832 | 59.9982 | 134.5 | 47.5861 | 122.6627 | 59.9991 | 116 | 47.6022 | 103.5135 | 59.9993 | 97.5 | 47.5967 | 84.9537 | 59.9712 | 79
47.5982 | 159.5716 | 59.9553 | 153 | 47.5846 | 141.782 | 59.9982 | 134.5 | 47.5944 | 122.6622 | 59.9991 | 116 | 47.6106 | 103.5138 | 59.9993 | 97.5 | 47.6051 | 84.9524 | 59.9712 | 79
47.6065 | 159.5723 | 59.9553 | 153 | 47.5929 | 141.7807 | 59.9982 | 134.5 | 47.6028 | 122.6616 | 59.9991 | 116 | 47.6189 | 103.5142 | 59.9993 | 97.5 | 47.6134 | 84.9511 | 59.9712 | 79
47.6148 | 159.573 | 59.9553 | 153 | 47.6013 | 141.7795 | 59.9982 | 134.5 | 47.6111 | 122.6611 | 59.9991 | 116 | 47.6272 | 103.5145 | 59.9993 | 97.5 | 47.6218 | 84.9499 | 59.9712 | 79
47.6232 | 159.5737 | 59.9553 | 153 | 47.6096 | 141.7783 | 59.9982 | 134.5 | 47.6194 | 122.6606 | 59.9991 | 116 | 47.6356 | 103.5149 | 59.9993 | 97.5 | 47.6301 | 84.9486 | 59.9712 | 79
47.6315 | 159.5744 | 59.9553 | 153 | 47.6179 | 141.777 | 59.9982 | 134.5 | 47.6277 | 122.6601 | 59.9991 | 116 | 47.6439 | 103.5152 | 59.9993 | 97.5 | 47.6384 | 84.9473 | 59.9712 | 79
47.6399 | 159.5751 | 59.9553 | 153 | 47.6263 | 141.7758 | 59.9982 | 134.5 | 47.6361 | 122.6595 | 60.001 | 116 | 47.6522 | 103.5156 | 59.9993 | 97.5 | 47.6468 | 84.946 | 59.9712 | 79
47.6482 | 159.5758 | 59.9553 | 153 | 47.6346 | 141.7745 | 59.9982 | 134.5 | 47.6444 | 122.659 | 60.001 | 116 | 47.6606 | 103.5159 | 59.9993 | 97.5 | 47.6551 | 84.9447 | 59.9712 | 79
47.6565 | 159.5765 | 59.9553 | 153 | 47.6429 | 141.7733 | 59.9982 | 134.5 | 47.6528 | 122.6585 | 60.001 | 116 | 47.6689 | 103.5163 | 59.9993 | 97.5 | 47.6635 | 84.9435 | 59.9712 | 79
47.6649 | 159.5772 | 59.9553 | 153 | 47.6512 | 141.7721 | 59.9982 | 134.5 | 47.6611 | 122.658 | 60.001 | 116 | 47.6772 | 103.5166 | 60.0002 | 97.5 | 47.6718 | 84.9422 | 59.9712 | 79
47.6732 | 159.5779 | 59.9553 | 153 | 47.6596 | 141.7708 | 59.9982 | 134.5 | 47.6694 | 122.6575 | 60.001 | 116 | 47.6856 | 103.517 | 60.0002 | 97.5 | 47.6801 | 84.9409 | 59.9717 | 79
47.6816 | 159.5786 | 59.9553 | 153 | 47.6679 | 141.7696 | 59.9982 | 134.5 | 47.6778 | 122.6569 | 60.001 | 116 | 47.6939 | 103.5173 | 60.0002 | 97.5 | 47.6885 | 84.9397 | 59.9717 | 79
47.6899 | 159.5793 | 59.9553 | 153 | 47.6763 | 141.7683 | 59.9982 | 134.5 | 47.6861 | 122.6564 | 60.001 | 116 | 47.7022 | 103.5177 | 60.0002 | 97.5 | 47.6968 | 84.9384 | 59.9717 | 79
47.6982 | 159.58 | 59.9553 | 153 | 47.6846 | 141.7671 | 59.9982 | 134.5 | 47.6944 | 122.6559 | 60.001 | 116 | 47.7106 | 103.5177 | 60.0002 | 97.5 | 47.7051 | 84.9371 | 59.9717 | 79
47.7066 | 159.5807 | 59.9553 | 153 | 47.6929 | 141.7659 | 59.9982 | 134.5 | 47.7028 | 122.6554 | 60.001 | 116 | 47.7189 | 103.5118 | 60.0002 | 97.5 | 47.7135 | 84.9358 | 59.9717 | 79
47.7149 | 159.5814 | 59.9553 | 153 | 47.7013 | 141.7646 | 59.9982 | 134.5 | 47.7111 | 122.6548 | 60.001 | 116 | 47.7272 | 103.5059 | 60.0002 | 97.5 | 47.7218 | 84.9345 | 59.9717 | 79
47.7233 | 159.5821 | 59.9553 | 153 | 47.7096 | 141.7634 | 59.9982 | 134.5 | 47.7194 | 122.6543 | 60.001 | 116 | 47.7356 | 103.4999 | 60.0002 | 97.5 | 47.7302 | 84.9333 | 59.9717 | 79
47.7316 | 159.5828 | 59.9553 | 153 | 47.7179 | 141.7621 | 59.9982 | 134.5 | 47.7278 | 122.6538 | 60.001 | 116 | 47.7439 | 103.494 | 60.0002 | 97.5 | 47.7385 | 84.932 | 59.9717 | 79
47.74 | 159.5835 | 59.9553 | 153 | 47.7263 | 141.7609 | 59.9982 | 134.5 | 47.7361 | 122.6533 | 60.001 | 116 | 47.7522 | 103.4881 | 60.0002 | 97.5 | 47.7468 | 84.9307 | 59.9717 | 79
47.7483 | 159.5842 | 59.9553 | 153 | 47.7346 | 141.7596 | 59.9982 | 134.5 | 47.7444 | 122.6527 | 60.001 | 116 | 47.7606 | 103.4821 | 60.0002 | 97.5 | 47.7552 | 84.9294 | 59.9717 | 79
47.7566 | 159.5849 | 59.9553 | 153 | 47.7429 | 141.7584 | 59.9982 | 134.5 | 47.7527 | 122.6522 | 60.001 | 116 | 47.7689 | 103.4762 | 60.0002 | 97.5 | 47.7635 | 84.9282 | 59.9717 | 79
47.765 | 159.5795 | 59.9553 | 153 | 47.7513 | 141.7572 | 59.9982 | 134.5 | 47.7611 | 122.6517 | 60.001 | 116 | 47.7772 | 103.4703 | 60.0002 | 97.5 | 47.7719 | 84.9269 | 59.9717 | 79
47.7733 | 159.5728 | 59.9553 | 153 | 47.7596 | 141.7551 | 59.9982 | 134.5 | 47.7694 | 122.6512 | 60.001 | 116 | 47.7856 | 103.4643 | 60.0002 | 97.5 | 47.7802 | 84.9256 | 59.9717 | 79
47.7816 | 159.5662 | 59.9553 | 153 | 47.7679 | 141.753 | 59.9982 | 134.5 | 47.7778 | 122.649 | 60.001 | 116 | 47.7939 | 103.4584 | 60.0002 | 97.5 | 47.7885 | 84.9243 | 59.9717 | 79
47.79 | 159.5595 | 59.9553 | 153 | 47.7762 | 141.7509 | 59.9979 | 134.5 | 47.7861 | 122.6459 | 60.001 | 116 | 47.8022 | 103.4525 | 60.0002 | 97.5 | 47.7969 | 84.9231 | 59.9717 | 79
47.7983 | 159.5528 | 59.9553 | 153 | 47.7846 | 141.7488 | 59.9979 | 134.5 | 47.7944 | 122.6428 | 60.001 | 116 | 47.8106 | 103.4465 | 60.0002 | 97.5 | 47.8052 | 84.9218 | 59.9717 | 79
47.8067 | 159.5461 | 59.9553 | 153 | 47.7929 | 141.7467 | 59.9979 | 134.5 | 47.8028 | 122.6397 | 60.001 | 116 | 47.8189 | 103.4406 | 60.0002 | 97.5 | 47.8135 | 84.9205 | 59.9717 | 79
47.815 | 159.5395 | 59.9553 | 153 | 47.8013 | 141.7446 | 59.9979 | 134.5 | 47.8111 | 122.6366 | 60.001 | 116 | 47.8272 | 103.4347 | 60.0002 | 97.5 | 47.8218 | 84.9192 | 59.9717 | 79
47.8233 | 159.5328 | 59.9553 | 153 | 47.8096 | 141.7425 | 59.9979 | 134.5 | 47.8194 | 122.6335 | 60.001 | 116 | 47.8356 | 103.4287 | 60.0002 | 97.5 | 47.8302 | 84.918 | 59.9717 | 79
47.8317 | 159.5261 | 59.9553 | 153 | 47.8179 | 141.7403 | 59.9979 | 134.5 | 47.8278 | 122.6304 | 60.001 | 116 | 47.8439 | 103.4228 | 60.0002 | 97.5 | 47.8386 | 84.9167 | 59.9717 | 79
47.84 | 159.5195 | 59.9553 | 153 | 47.8263 | 141.7382 | 59.9979 | 134.5 | 47.8361 | 122.6273 | 60.003 | 116 | 47.8522 | 103.4169 | 60.0002 | 97.5 | 47.8469 | 84.9154 | 59.9717 | 79
47.8484 | 159.5128 | 59.9553 | 153 | 47.8346 | 141.7361 | 59.9979 | 134.5 | 47.8444 | 122.6242 | 60.003 | 116 | 47.8606 | 103.411 | 60.0002 | 97.5 | 47.8552 | 84.9141 | 59.9717 | 79
47.8567 | 159.5061 | 59.9553 | 153 | 47.8429 | 141.734 | 59.9979 | 134.5 | 47.8528 | 122.6211 | 60.003 | 116 | 47.8689 | 103.405 | 60.0002 | 97.5 | 47.8635 | 84.9129 | 59.9717 | 79
47.865 | 159.4994 | 59.9553 | 153 | 47.8513 | 141.7319 | 59.9979 | 134.5 | 47.8611 | 122.618 | 60.003 | 116 | 47.8772 | 103.3991 | 60.0013 | 97.5 | 47.8719 | 84.9116 | 59.9717 | 79
47.8734 | 159.4928 | 59.9553 | 153 | 47.8596 | 141.7298 | 59.9979 | 134.5 | 47.8694 | 122.6149 | 60.003 | 116 | 47.8856 | 103.3932 | 60.0013 | 97.5 | 47.8802 | 84.9103 | 59.9706 | 79
47.8817 | 159.4861 | 59.9553 | 153 | 47.8679 | 141.7276 | 59.9979 | 134.5 | 47.8777 | 122.6119 | 60.003 | 116 | 47.8939 | 103.3872 | 60.0013 | 97.5 | 47.8885 | 84.909 | 59.9706 | 79
47.8901 | 159.4794 | 59.9553 | 153 | 47.8763 | 141.7255 | 59.9979 | 134.5 | 47.8861 | 122.6088 | 60.003 | 116 | 47.9022 | 103.3813 | 60.0013 | 97.5 | 47.8969 | 84.9078 | 59.9706 | 79
47.8984 | 159.4728 | 59.9553 | 153 | 47.8846 | 141.7234 | 59.9979 | 134.5 | 47.8944 | 122.6057 | 60.003 | 116 | 47.9106 | 103.3754 | 60.0013 | 97.5 | 47.9052 | 84.9065 | 59.9706 | 79
47.9067 | 159.4661 | 59.9553 | 153 | 47.8929 | 141.7213 | 59.9979 | 134.5 | 47.9027 | 122.6026 | 60.003 | 116 | 47.9189 | 103.3694 | 60.0013 | 97.5 | 47.9136 | 84.9052 | 59.9706 | 79
47.9151 | 159.4594 | 59.9553 | 153 | 47.9013 | 141.7192 | 59.9979 | 134.5 | 47.9111 | 122.5995 | 60.003 | 116 | 47.9272 | 103.3635 | 60.0013 | 97.5 | 47.9219 | 84.9039 | 59.9706 | 79
47.9234 | 159.4527 | 59.9553 | 153 | 47.9096 | 141.7171 | 59.9979 | 134.5 | 47.9194 | 122.5964 | 60.003 | 116 | 47.9356 | 103.3576 | 60.0013 | 97.5 | 47.9302 | 84.9027 | 59.9706 | 79
47.9318 | 159.4461 | 59.9553 | 153 | 47.9179 | 141.715 | 59.9979 | 134.5 | 47.9278 | 122.5933 | 60.003 | 116 | 47.9439 | 103.3516 | 60.0013 | 97.5 | 47.9386 | 84.9014 | 59.9706 | 79
47.9401 | 159.4394 | 59.9545 | 153 | 47.9263 | 141.7128 | 59.9979 | 134.5 | 47.9361 | 122.5902 | 60.003 | 116 | 47.9522 | 103.3457 | 60.0013 | 97.5 | 47.9469 | 84.9001 | 59.9706 | 79
47.9484 | 159.4327 | 59.9545 | 153 | 47.9346 | 141.7107 | 59.9979 | 134.5 | 47.9444 | 122.5871 | 60.003 | 116 | 47.9606 | 103.3398 | 60.0013 | 97.5 | 47.9553 | 84.8988 | 59.9706 | 79
47.9568 | 159.4261 | 59.9545 | 153 | 47.9429 | 141.7086 | 59.9979 | 134.5 | 47.9528 | 122.584 | 60.003 | 116 | 47.9689 | 103.3338 | 60.0013 | 97.5 | 47.9636 | 84.8976 | 59.9706 | 79
47.9651 | 159.4194 | 59.9545 | 153 | 47.9513 | 141.7065 | 59.9979 | 134.5 | 47.9611 | 122.5809 | 60.003 | 116 | 47.9772 | 103.3279 | 60.0013 | 97.5 | 47.9719 | 84.8963 | 59.9706 | 79
47.9735 | 159.4127 | 59.9545 | 153 | 47.9596 | 141.7044 | 59.9979 | 134.5 | 47.9694 | 122.5778 | 60.003 | 116 | 47.9856 | 103.322 | 60.0013 | 97.5 | 47.9803 | 84.8954 | 59.9706 | 79
47.9818 | 159.406 | 59.9545 | 153 | 47.9679 | 141.7023 | 59.9979 | 134.5 | 47.9778 | 122.5747 | 60.003 | 116 | 47.9939 | 103.3161 | 60.0013 | 97.5 | 47.9886 | 84.8946 | 59.9706 | 79
47.9901 | 159.3994 | 59.9545 | 153 | 47.9763 | 141.7001 | 59.9968 | 134.5 | 47.9861 | 122.5716 | 60.003 | 116 | 48.0022 | 103.3101 | 60.0013 | 97.5 | 47.9969 | 84.8937 | 59.9706 | 79
47.9985 | 159.3927 | 59.9545 | 153 | 47.9846 | 141.698 | 59.9968 | 134.5 | 47.9944 | 122.5686 | 60.003 | 116 | 48.0106 | 103.3042 | 60.0013 | 97.5 | 48.0053 | 84.8929 | 59.9706 | 79
48.0068 | 159.386 | 59.9545 | 153 | 47.9929 | 141.6959 | 59.9968 | 134.5 | 48.0027 | 122.5655 | 60.003 | 116 | 48.0189 | 103.2983 | 60.0013 | 97.5 | 48.0136 | 84.8921 | 59.9706 | 79
48.0151 | 159.3793 | 59.9545 | 153 | 48.0013 | 141.6938 | 59.9968 | 134.5 | 48.0111 | 122.5624 | 60.003 | 116 | 48.0272 | 103.2923 | 60.0013 | 97.5 | 48.022 | 84.8913 | 59.9706 | 79
48.0235 | 159.3727 | 59.9545 | 153 | 48.0096 | 141.6917 | 59.9968 | 134.5 | 48.0194 | 122.5593 | 60.003 | 116 | 48.0356 | 103.2864 | 60.0013 | 97.5 | 48.0303 | 84.8905 | 59.9706 | 79
48.0318 | 159.366 | 59.9545 | 153 | 48.0179 | 141.6896 | 59.9968 | 134.5 | 48.0277 | 122.5562 | 60.003 | 116 | 48.0439 | 103.2805 | 60.0013 | 97.5 | 48.0386 | 84.8896 | 59.9706 | 79
48.0402 | 159.3593 | 59.9545 | 153 | 48.0263 | 141.6875 | 59.9968 | 134.5 | 48.0361 | 122.5531 | 60.0043 | 116 | 48.0522 | 103.2745 | 60.0013 | 97.5 | 48.047 | 84.8888 | 59.9706 | 79
48.0485 | 159.3527 | 59.9545 | 153 | 48.0346 | 141.6853 | 59.9968 | 134.5 | 48.0444 | 122.55 | 60.0043 | 116 | 48.0606 | 103.2686 | 60.0013 | 97.5 | 48.0553 | 84.888 | 59.9706 | 79
48.0568 | 159.346 | 59.9545 | 153 | 48.0429 | 141.6832 | 59.9968 | 134.5 | 48.0527 | 122.5469 | 60.0043 | 116 | 48.0689 | 103.2627 | 60.0013 | 97.5 | 48.0637 | 84.8872 | 59.9706 | 79
48.0652 | 159.3393 | 59.9545 | 153 | 48.0513 | 141.6811 | 59.9968 | 134.5 | 48.0611 | 122.5438 | 60.0043 | 116 | 48.0772 | 103.2567 | 60.0033 | 97.5 | 48.072 | 84.8864 | 59.9706 | 79
48.0735 | 159.3327 | 59.9545 | 153 | 48.0596 | 141.679 | 59.9968 | 134.5 | 48.0694 | 122.5407 | 60.0043 | 116 | 48.0856 | 103.2508 | 60.0033 | 97.5 | 48.0803 | 84.8856 | 59.9706 | 79
48.0819 | 159.326 | 59.9545 | 153 | 48.0679 | 141.6769 | 59.9968 | 134.5 | 48.0777 | 122.5376 | 60.0043 | 116 | 48.0939 | 103.2449 | 60.0033 | 97.5 | 48.0887 | 84.8848 | 59.9706 | 79
48.0902 | 159.3193 | 59.9545 | 153 | 48.0763 | 141.6748 | 59.9968 | 134.5 | 48.0861 | 122.5345 | 60.0043 | 116 | 48.1022 | 103.239 | 60.0033 | 97.5 | 48.097 | 84.8839 | 59.9706 | 79
48.0985 | 159.3126 | 59.9545 | 153 | 48.0846 | 141.6726 | 59.9968 | 134.5 | 48.0944 | 122.5314 | 60.0043 | 116 | 48.1106 | 103.233 | 60.0033 | 97.5 | 48.1053 | 84.8831 | 59.9706 | 79
48.1069 | 159.306 | 59.9545 | 153 | 48.0929 | 141.6705 | 59.9968 | 134.5 | 48.1028 | 122.5284 | 60.0043 | 116 | 48.1189 | 103.2271 | 60.0033 | 97.5 | 48.1136 | 84.8823 | 59.9706 | 79
48.1152 | 159.2993 | 59.9545 | 153 | 48.1013 | 141.6684 | 59.9968 | 134.5 | 48.1111 | 122.5253 | 60.0043 | 116 | 48.1272 | 103.2212 | 60.0033 | 97.5 | 48.122 | 84.8815 | 59.9706 | 79
48.1236 | 159.2926 | 59.9545 | 153 | 48.1096 | 141.6663 | 59.9968 | 134.5 | 48.1194 | 122.5222 | 60.0043 | 116 | 48.1356 | 103.2152 | 60.0033 | 97.5 | 48.1304 | 84.8807 | 59.9706 | 79
48.1319 | 159.2859 | 59.9545 | 153 | 48.118 | 141.6642 | 59.9968 | 134.5 | 48.1277 | 122.5191 | 60.0043 | 116 | 48.1439 | 103.2093 | 60.0033 | 97.5 | 48.1387 | 84.8798 | 59.9706 | 79
48.1403 | 159.2793 | 59.9539 | 153 | 48.1263 | 141.6621 | 59.9968 | 134.5 | 48.1361 | 122.516 | 60.0043 | 116 | 48.1522 | 103.2034 | 60.0033 | 97.5 | 48.147 | 84.879 | 59.9706 | 79
48.1486 | 159.2726 | 59.9539 | 153 | 48.1346 | 141.66 | 59.9968 | 134.5 | 48.1444 | 122.5129 | 60.0043 | 116 | 48.1606 | 103.1974 | 60.0033 | 97.5 | 48.1553 | 84.8782 | 59.9706 | 79
48.1569 | 159.2659 | 59.9539 | 153 | 48.1429 | 141.6578 | 59.9968 | 134.5 | 48.1527 | 122.5098 | 60.0043 | 116 | 48.1689 | 103.1915 | 60.0033 | 97.5 | 48.1637 | 84.8774 | 59.9706 | 79
48.1653 | 159.2593 | 59.9539 | 153 | 48.1513 | 141.6557 | 59.9968 | 134.5 | 48.1611 | 122.5067 | 60.0043 | 116 | 48.1772 | 103.1856 | 60.0033 | 97.5 | 48.1721 | 84.8766 | 59.9706 | 79
48.1736 | 159.2526 | 59.9539 | 153 | 48.1596 | 141.6536 | 59.9968 | 134.5 | 48.1694 | 122.5036 | 60.0043 | 116 | 48.1855 | 103.1796 | 60.0033 | 97.5 | 48.1804 | 84.8758 | 59.9706 | 79
48.1819 | 159.2459 | 59.9539 | 153 | 48.1679 | 141.6515 | 59.9968 | 134.5 | 48.1777 | 122.5005 | 60.0043 | 116 | 48.1939 | 103.1737 | 60.0033 | 97.5 | 48.1887 | 84.8749 | 59.9706 | 79
48.1903 | 159.2392 | 59.9539 | 153 | 48.1763 | 141.6494 | 59.9954 | 134.5 | 48.1861 | 122.4974 | 60.0043 | 116 | 48.2022 | 103.1678 | 60.0033 | 97.5 | 48.197 | 84.8741 | 59.9706 | 79
48.1986 | 159.2326 | 59.9539 | 153 | 48.1846 | 141.6473 | 59.9954 | 134.5 | 48.1944 | 122.4943 | 60.0043 | 116 | 48.2106 | 103.1618 | 60.0033 | 97.5 | 48.2054 | 84.8733 | 59.9706 | 79
48.207 | 159.2259 | 59.9539 | 153 | 48.1929 | 141.6451 | 59.9954 | 134.5 | 48.2027 | 122.4912 | 60.0043 | 116 | 48.2189 | 103.1559 | 60.0033 | 97.5 | 48.2137 | 84.8725 | 59.9706 | 79
48.2153 | 159.2192 | 59.9539 | 153 | 48.2013 | 141.643 | 59.9954 | 134.5 | 48.2111 | 122.4881 | 60.0043 | 116 | 48.2272 | 103.1559 | 60.0033 | 97.5 | 48.222 | 84.8717 | 59.9706 | 79
48.2236 | 159.2126 | 59.9539 | 153 | 48.2096 | 141.6409 | 59.9954 | 134.5 | 48.2194 | 122.4851 | 60.0043 | 116 | 48.2356 | 103.1571 | 60.0033 | 97.5 | 48.2304 | 84.8709 | 59.9706 | 79
48.232 | 159.2059 | 59.9539 | 153 | 48.218 | 141.6388 | 59.9954 | 134.5 | 48.2277 | 122.482 | 60.0043 | 116 | 48.2439 | 103.1582 | 60.0033 | 97.5 | 48.2387 | 84.87 | 59.9706 | 79
48.2403 | 159.1992 | 59.9539 | 153 | 48.2263 | 141.6367 | 59.9954 | 134.5 | 48.2361 | 122.4789 | 60.0054 | 116 | 48.2522 | 103.1593 | 60.0033 | 97.5 | 48.2471 | 84.8692 | 59.9706 | 79
48.2487 | 159.1926 | 59.9539 | 153 | 48.2346 | 141.6346 | 59.9954 | 134.5 | 48.2444 | 122.4758 | 60.0054 | 116 | 48.2606 | 103.1604 | 60.0033 | 97.5 | 48.2554 | 84.8684 | 59.9706 | 79
48.257 | 159.1859 | 59.9539 | 153 | 48.243 | 141.6324 | 59.9954 | 134.5 | 48.2527 | 122.4727 | 60.0054 | 116 | 48.2689 | 103.1615 | 60.0033 | 97.5 | 48.2637 | 84.8676 | 59.9706 | 79
48.2653 | 159.1792 | 59.9539 | 153 | 48.2513 | 141.6303 | 59.9954 | 134.5 | 48.261 | 122.4696 | 60.0054 | 116 | 48.2772 | 103.1626 | 60.0047 | 97.5 | 48.2721 | 84.8668 | 59.9706 | 79
48.2737 | 159.1771 | 59.9539 | 153 | 48.2596 | 141.6282 | 59.9954 | 134.5 | 48.2694 | 122.4665 | 60.0054 | 116 | 48.2856 | 103.1637 | 60.0047 | 97.5 | 48.2804 | 84.866 | 59.9717 | 79
48.282 | 159.1772 | 59.9539 | 153 | 48.2679 | 141.6261 | 59.9954 | 134.5 | 48.2777 | 122.4634 | 60.0054 | 116 | 48.2939 | 103.1648 | 60.0047 | 97.5 | 48.2888 | 84.8651 | 59.9717 | 79
48.2904 | 159.1773 | 59.9539 | 153 | 48.2763 | 141.6232 | 59.9954 | 134.5 | 48.2861 | 122.4603 | 60.0054 | 116 | 48.3022 | 103.1659 | 60.0047 | 97.5 | 48.2971 | 84.8643 | 59.9717 | 79
48.2987 | 159.1774 | 59.9539 | 153 | 48.2846 | 141.6195 | 59.9954 | 134.5 | 48.2944 | 122.4567 | 60.0054 | 116 | 48.3105 | 103.1671 | 60.0047 | 97.5 | 48.3054 | 84.8635 | 59.9717 | 79
48.307 | 159.1775 | 59.9539 | 153 | 48.2929 | 141.6158 | 59.9954 | 134.5 | 48.3027 | 122.4514 | 60.0054 | 116 | 48.3189 | 103.1682 | 60.0047 | 97.5 | 48.3138 | 84.8627 | 59.9717 | 79
48.3154 | 159.1776 | 59.9539 | 153 | 48.3013 | 141.6121 | 59.9954 | 134.5 | 48.3111 | 122.4462 | 60.0054 | 116 | 48.3272 | 103.1693 | 60.0047 | 97.5 | 48.3221 | 84.8619 | 59.9717 | 79
48.3237 | 159.1777 | 59.9539 | 153 | 48.3096 | 141.6084 | 59.9954 | 134.5 | 48.3194 | 122.4409 | 60.0054 | 116 | 48.3355 | 103.1704 | 60.0047 | 97.5 | 48.3304 | 84.8611 | 59.9717 | 79
48.3321 | 159.1777 | 59.9539 | 153 | 48.318 | 141.6046 | 59.9954 | 134.5 | 48.3277 | 122.4357 | 60.0054 | 116 | 48.3439 | 103.1715 | 60.0047 | 97.5 | 48.3388 | 84.8602 | 59.9717 | 79
48.3404 | 159.1779 | 59.9536 | 153 | 48.3263 | 141.6009 | 59.9954 | 134.5 | 48.3361 | 122.4304 | 60.0054 | 116 | 48.3522 | 103.1726 | 60.0047 | 97.5 | 48.3471 | 84.8594 | 59.9717 | 79
48.3487 | 159.1779 | 59.9536 | 153 | 48.3346 | 141.5972 | 59.9954 | 134.5 | 48.3444 | 122.4252 | 60.0054 | 116 | 48.3605 | 103.1737 | 60.0047 | 97.5 | 48.3555 | 84.8586 | 59.9717 | 79
48.3571 | 159.178 | 59.9536 | 153 | 48.343 | 141.5935 | 59.9954 | 134.5 | 48.3527 | 122.4199 | 60.0054 | 116 | 48.3689 | 103.1748 | 60.0047 | 97.5 | 48.3638 | 84.8578 | 59.9717 | 79
48.3654 | 159.1781 | 59.9536 | 153 | 48.3513 | 141.5898 | 59.9954 | 134.5 | 48.3611 | 122.4147 | 60.0054 | 116 | 48.3772 | 103.1759 | 60.0047 | 97.5 | 48.3721 | 84.857 | 59.9717 | 79
48.3738 | 159.1782 | 59.9536 | 153 | 48.3596 | 141.586 | 59.9954 | 134.5 | 48.3694 | 122.4094 | 60.0054 | 116 | 48.3856 | 103.177 | 60.0047 | 97.5 | 48.3805 | 84.8562 | 59.9717 | 79
48.3821 | 159.1783 | 59.9536 | 153 | 48.368 | 141.5823 | 59.9954 | 134.5 | 48.3777 | 122.4042 | 60.0054 | 116 | 48.3939 | 103.1782 | 60.0047 | 97.5 | 48.3888 | 84.8553 | 59.9717 | 79
48.3904 | 159.1784 | 59.9536 | 153 | 48.3763 | 141.5786 | 59.9945 | 134.5 | 48.386 | 122.3989 | 60.0054 | 116 | 48.4022 | 103.1793 | 60.0047 | 97.5 | 48.3972 | 84.8545 | 59.9717 | 79
48.3988 | 159.1785 | 59.9536 | 153 | 48.3846 | 141.5749 | 59.9945 | 134.5 | 48.3944 | 122.3937 | 60.0054 | 116 | 48.4106 | 103.1804 | 60.0047 | 97.5 | 48.4055 | 84.8537 | 59.9717 | 79
48.4071 | 159.1786 | 59.9536 | 153 | 48.393 | 141.5712 | 59.9945 | 134.5 | 48.4027 | 122.3884 | 60.0054 | 116 | 48.4189 | 103.1815 | 60.0047 | 97.5 | 48.4138 | 84.8529 | 59.9717 | 79
48.4155 | 159.1787 | 59.9536 | 153 | 48.4013 | 141.5675 | 59.9945 | 134.5 | 48.411 | 122.3832 | 60.0054 | 116 | 48.4272 | 103.1826 | 60.0047 | 97.5 | 48.4222 | 84.8521 | 59.9717 | 79
48.4238 | 159.1788 | 59.9536 | 153 | 48.4096 | 141.5638 | 59.9945 | 134.5 | 48.4194 | 122.3779 | 60.0054 | 116 | 48.4355 | 103.1837 | 60.0047 | 97.5 | 48.4305 | 84.8512 | 59.9717 | 79
48.4321 | 159.1789 | 59.9536 | 153 | 48.418 | 141.56 | 59.9945 | 134.5 | 48.4277 | 122.3727 | 60.0054 | 116 | 48.4439 | 103.1848 | 60.0047 | 97.5 | 48.4388 | 84.8504 | 59.9717 | 79
48.4405 | 159.179 | 59.9536 | 153 | 48.4263 | 141.5563 | 59.9945 | 134.5 | 48.436 | 122.3674 | 60.0046 | 116 | 48.4522 | 103.1859 | 60.0047 | 97.5 | 48.4471 | 84.8496 | 59.9717 | 79
48.4488 | 159.1791 | 59.9536 | 153 | 48.4346 | 141.5526 | 59.9945 | 134.5 | 48.4444 | 122.3622 | 60.0046 | 116 | 48.4605 | 103.187 | 60.0047 | 97.5 | 48.4555 | 84.8488 | 59.9717 | 79
48.4572 | 159.1792 | 59.9536 | 153 | 48.443 | 141.5489 | 59.9945 | 134.5 | 48.4527 | 122.3569 | 60.0046 | 116 | 48.4689 | 103.1882 | 60.0047 | 97.5 | 48.4639 | 84.848 | 59.9717 | 79
48.4655 | 159.1793 | 59.9536 | 153 | 48.4513 | 141.5452 | 59.9945 | 134.5 | 48.461 | 122.3517 | 60.0046 | 116 | 48.4772 | 103.1893 | 60.0052 | 97.5 | 48.4722 | 84.8472 | 59.9717 | 79
48.4738 | 159.1794 | 59.9536 | 153 | 48.4596 | 141.5414 | 59.9945 | 134.5 | 48.4694 | 122.3464 | 60.0046 | 116 | 48.4855 | 103.1904 | 60.0052 | 97.5 | 48.4805 | 84.8458 | 59.9704 | 79
48.4822 | 159.1795 | 59.9536 | 153 | 48.468 | 141.5377 | 59.9945 | 134.5 | 48.4777 | 122.3412 | 60.0046 | 116 | 48.4939 | 103.1915 | 60.0052 | 97.5 | 48.4888 | 84.8443 | 59.9704 | 79
48.4905 | 159.1796 | 59.9536 | 153 | 48.4763 | 141.534 | 59.9945 | 134.5 | 48.4861 | 122.3359 | 60.0046 | 116 | 48.5022 | 103.1926 | 60.0052 | 97.5 | 48.4972 | 84.8427 | 59.9704 | 79
48.4988 | 159.1797 | 59.9536 | 153 | 48.4846 | 141.5303 | 59.9945 | 134.5 | 48.4944 | 122.3307 | 60.0046 | 116 | 48.5105 | 103.1937 | 60.0052 | 97.5 | 48.5056 | 84.8412 | 59.9704 | 79
48.5072 | 159.1798 | 59.9536 | 153 | 48.493 | 141.5266 | 59.9945 | 134.5 | 48.5027 | 122.3254 | 60.0046 | 116 | 48.5189 | 103.1948 | 60.0052 | 97.5 | 48.5139 | 84.8397 | 59.9704 | 79
48.5155 | 159.1799 | 59.9536 | 153 | 48.5013 | 141.5229 | 59.9945 | 134.5 | 48.511 | 122.3202 | 60.0046 | 116 | 48.5272 | 103.1959 | 60.0052 | 97.5 | 48.5222 | 84.8382 | 59.9704 | 79
48.5239 | 159.18 | 59.9536 | 153 | 48.5096 | 141.5191 | 59.9945 | 134.5 | 48.5194 | 122.3149 | 60.0046 | 116 | 48.5355 | 103.197 | 60.0052 | 97.5 | 48.5305 | 84.8367 | 59.9704 | 79
48.5322 | 159.1801 | 59.9536 | 153 | 48.518 | 141.5154 | 59.9945 | 134.5 | 48.5277 | 122.3097 | 60.0046 | 116 | 48.5439 | 103.1982 | 60.0052 | 97.5 | 48.5389 | 84.8351 | 59.9704 | 79
48.5406 | 159.1802 | 59.9533 | 153 | 48.5263 | 141.5117 | 59.9945 | 134.5 | 48.536 | 122.3044 | 60.0046 | 116 | 48.5522 | 103.1993 | 60.0052 | 97.5 | 48.5472 | 84.8336 | 59.9704 | 79
48.5489 | 159.1803 | 59.9533 | 153 | 48.5346 | 141.508 | 59.9945 | 134.5 | 48.5444 | 122.2992 | 60.0046 | 116 | 48.5605 | 103.2004 | 60.0052 | 97.5 | 48.5555 | 84.8321 | 59.9704 | 79
48.5572 | 159.1804 | 59.9533 | 153 | 48.543 | 141.5043 | 59.9945 | 134.5 | 48.5527 | 122.2939 | 60.0046 | 116 | 48.5689 | 103.2015 | 60.0052 | 97.5 | 48.5639 | 84.8306 | 59.9704 | 79
48.5656 | 159.1805 | 59.9533 | 153 | 48.5513 | 141.5006 | 59.9945 | 134.5 | 48.561 | 122.2887 | 60.0046 | 116 | 48.5772 | 103.2026 | 60.0052 | 97.5 | 48.5722 | 84.8291 | 59.9704 | 79
48.5739 | 159.1806 | 59.9533 | 153 | 48.5596 | 141.4968 | 59.9945 | 134.5 | 48.5694 | 122.2834 | 60.0046 | 116 | 48.5855 | 103.2037 | 60.0052 | 97.5 | 48.5806 | 84.8275 | 59.9704 | 79
48.5823 | 159.1807 | 59.9533 | 153 | 48.568 | 141.4931 | 59.9945 | 134.5 | 48.5777 | 122.2782 | 60.0046 | 116 | 48.5939 | 103.2048 | 60.0052 | 97.5 | 48.5889 | 84.826 | 59.9704 | 79
48.5906 | 159.1808 | 59.9533 | 153 | 48.5763 | 141.4894 | 59.9943 | 134.5 | 48.586 | 122.2729 | 60.0046 | 116 | 48.6022 | 103.2059 | 60.0052 | 97.5 | 48.5972 | 84.8245 | 59.9704 | 79
48.5989 | 159.1809 | 59.9533 | 153 | 48.5847 | 141.4857 | 59.9943 | 134.5 | 48.5944 | 122.2677 | 60.0046 | 116 | 48.6105 | 103.207 | 60.0052 | 97.5 | 48.6056 | 84.823 | 59.9704 | 79
48.6073 | 159.181 | 59.9533 | 153 | 48.593 | 141.482 | 59.9943 | 134.5 | 48.6027 | 122.2624 | 60.0046 | 116 | 48.6189 | 103.2082 | 60.0052 | 97.5 | 48.6139 | 84.8215 | 59.9704 | 79
48.6156 | 159.1811 | 59.9533 | 153 | 48.6013 | 141.4783 | 59.9943 | 134.5 | 48.611 | 122.2572 | 60.0046 | 116 | 48.6272 | 103.2093 | 60.0052 | 97.5 | 48.6223 | 84.8199 | 59.9704 | 79
48.624 | 159.1812 | 59.9533 | 153 | 48.6096 | 141.4745 | 59.9943 | 134.5 | 48.6194 | 122.2519 | 60.0046 | 116 | 48.6355 | 103.2104 | 60.0052 | 97.5 | 48.6306 | 84.8184 | 59.9704 | 79
48.6323 | 159.1813 | 59.9533 | 153 | 48.618 | 141.4708 | 59.9943 | 134.5 | 48.6277 | 122.2467 | 60.0046 | 116 | 48.6439 | 103.2115 | 60.0052 | 97.5 | 48.6389 | 84.8169 | 59.9704 | 79
48.6406 | 159.1814 | 59.9533 | 153 | 48.6263 | 141.4671 | 59.9943 | 134.5 | 48.636 | 122.2414 | 60.0029 | 116 | 48.6522 | 103.2126 | 60.0052 | 97.5 | 48.6473 | 84.8154 | 59.9704 | 79
48.649 | 159.1815 | 59.9533 | 153 | 48.6346 | 141.4634 | 59.9943 | 134.5 | 48.6444 | 122.2362 | 60.0029 | 116 | 48.6605 | 103.2137 | 60.0052 | 97.5 | 48.6556 | 84.8139 | 59.9704 | 79
48.6573 | 159.1816 | 59.9533 | 153 | 48.643 | 141.4597 | 59.9943 | 134.5 | 48.6527 | 122.2309 | 60.0029 | 116 | 48.6689 | 103.2148 | 60.0052 | 97.5 | 48.6639 | 84.8123 | 59.9704 | 79
48.6657 | 159.1817 | 59.9533 | 153 | 48.6513 | 141.456 | 59.9943 | 134.5 | 48.661 | 122.2257 | 60.0029 | 116 | 48.6772 | 103.2159 | 60.0043 | 97.5 | 48.6723 | 84.8108 | 59.9704 | 79
48.674 | 159.1818 | 59.9533 | 153 | 48.6596 | 141.4522 | 59.9943 | 134.5 | 48.6694 | 122.2204 | 60.0029 | 116 | 48.6855 | 103.217 | 60.0043 | 97.5 | 48.6806 | 84.8093 | 59.9722 | 79
48.6823 | 159.1819 | 59.9533 | 153 | 48.668 | 141.4485 | 59.9943 | 134.5 | 48.6777 | 122.2152 | 60.0029 | 116 | 48.6938 | 103.2182 | 60.0043 | 97.5 | 48.689 | 84.8078 | 59.9722 | 79
48.6907 | 159.182 | 59.9533 | 153 | 48.6763 | 141.4448 | 59.9943 | 134.5 | 48.686 | 122.2099 | 60.0029 | 116 | 48.7022 | 103.2193 | 60.0043 | 97.5 | 48.6973 | 84.8063 | 59.9722 | 79
48.699 | 159.1821 | 59.9533 | 153 | 48.6847 | 141.4411 | 59.9943 | 134.5 | 48.6944 | 122.2047 | 60.0029 | 116 | 48.7105 | 103.2204 | 60.0043 | 97.5 | 48.7056 | 84.8047 | 59.9722 | 79
48.7073 | 159.1822 | 59.9533 | 153 | 48.693 | 141.4374 | 59.9943 | 134.5 | 48.7027 | 122.1994 | 60.0029 | 116 | 48.7188 | 103.2215 | 60.0043 | 97.5 | 48.714 | 84.8032 | 59.9722 | 79
48.7157 | 159.1823 | 59.9533 | 153 | 48.7013 | 141.4337 | 59.9943 | 134.5 | 48.711 | 122.1942 | 60.0029 | 116 | 48.7272 | 103.2226 | 60.0043 | 97.5 | 48.7223 | 84.8017 | 59.9722 | 79
48.724 | 159.1824 | 59.9533 | 153 | 48.7097 | 141.4299 | 59.9943 | 134.5 | 48.7194 | 122.1889 | 60.0029 | 116 | 48.7355 | 103.2219 | 60.0043 | 97.5 | 48.7307 | 84.8002 | 59.9722 | 79
48.7324 | 159.1825 | 59.9533 | 153 | 48.718 | 141.4262 | 59.9943 | 134.5 | 48.7277 | 122.1837 | 60.0029 | 116 | 48.7438 | 103.2201 | 60.0043 | 97.5 | 48.739 | 84.7987 | 59.9722 | 79
48.7407 | 159.1826 | 59.9533 | 153 | 48.7263 | 141.4225 | 59.9943 | 134.5 | 48.736 | 122.1784 | 60.0029 | 116 | 48.7522 | 103.2183 | 60.0043 | 97.5 | 48.7473 | 84.7971 | 59.9722 | 79
48.749 | 159.1827 | 59.9533 | 153 | 48.7346 | 141.4188 | 59.9943 | 134.5 | 48.7444 | 122.1732 | 60.0029 | 116 | 48.7605 | 103.2165 | 60.0043 | 97.5 | 48.7557 | 84.7956 | 59.9722 | 79
48.7574 | 159.1828 | 59.9533 | 153 | 48.743 | 141.4151 | 59.9943 | 134.5 | 48.7527 | 122.1679 | 60.0029 | 116 | 48.7689 | 103.2147 | 60.0043 | 97.5 | 48.764 | 84.7941 | 59.9722 | 79
48.7657 | 159.1829 | 59.9533 | 153 | 48.7513 | 141.4113 | 59.9943 | 134.5 | 48.761 | 122.1627 | 60.0029 | 116 | 48.7772 | 103.2129 | 60.0043 | 97.5 | 48.7723 | 84.7926 | 59.9722 | 79
48.7741 | 159.183 | 59.9533 | 153 | 48.7597 | 141.4076 | 59.9943 | 134.5 | 48.7693 | 122.1574 | 60.0029 | 116 | 48.7855 | 103.2112 | 60.0043 | 97.5 | 48.7806 | 84.7911 | 59.9722 | 79
48.7824 | 159.1811 | 59.9533 | 153 | 48.768 | 141.4039 | 59.9943 | 134.5 | 48.7777 | 122.1522 | 60.0029 | 116 | 48.7939 | 103.2094 | 60.0043 | 97.5 | 48.789 | 84.7895 | 59.9722 | 79
48.7907 | 159.1775 | 59.9533 | 153 | 48.7763 | 141.3996 | 59.9943 | 134.5 | 48.786 | 122.1469 | 60.0029 | 116 | 48.8022 | 103.2076 | 60.0043 | 97.5 | 48.7974 | 84.788 | 59.9722 | 79
48.7991 | 159.1739 | 59.9533 | 153 | 48.7847 | 141.3948 | 59.9943 | 134.5 | 48.7943 | 122.1428 | 60.0029 | 116 | 48.8105 | 103.2058 | 60.0043 | 97.5 | 48.8057 | 84.7865 | 59.9722 | 79
48.8074 | 159.1703 | 59.9533 | 153 | 48.793 | 141.3899 | 59.9943 | 134.5 | 48.8027 | 122.1422 | 60.0029 | 116 | 48.8188 | 103.204 | 60.0043 | 97.5 | 48.814 | 84.785 | 59.9722 | 79
48.8158 | 159.1666 | 59.9533 | 153 | 48.8013 | 141.385 | 59.9943 | 134.5 | 48.811 | 122.1416 | 60.0029 | 116 | 48.8272 | 103.2022 | 60.0043 | 97.5 | 48.8223 | 84.7835 | 59.9722 | 79
48.8241 | 159.163 | 59.9533 | 153 | 48.8097 | 141.3802 | 59.9943 | 134.5 | 48.8194 | 122.1409 | 60.0029 | 116 | 48.8355 | 103.2005 | 60.0043 | 97.5 | 48.8307 | 84.7819 | 59.9722 | 79
48.8325 | 159.1594 | 59.9533 | 153 | 48.818 | 141.3753 | 59.9943 | 134.5 | 48.8277 | 122.1403 | 60.0029 | 116 | 48.8438 | 103.1987 | 60.0043 | 97.5 | 48.8391 | 84.7804 | 59.9722 | 79
48.8408 | 159.1558 | 59.9533 | 153 | 48.8263 | 141.3704 | 59.9943 | 134.5 | 48.836 | 122.1396 | 60.0021 | 116 | 48.8522 | 103.1969 | 60.0043 | 97.5 | 48.8474 | 84.7789 | 59.9722 | 79
48.8491 | 159.1522 | 59.9533 | 153 | 48.8347 | 141.3655 | 59.9943 | 134.5 | 48.8444 | 122.139 | 60.0021 | 116 | 48.8605 | 103.1951 | 60.0043 | 97.5 | 48.8557 | 84.7774 | 59.9722 | 79
48.8575 | 159.1485 | 59.9533 | 153 | 48.843 | 141.3607 | 59.9943 | 134.5 | 48.8527 | 122.1384 | 60.0021 | 116 | 48.8688 | 103.1933 | 60.0043 | 97.5 | 48.864 | 84.7758 | 59.9722 | 79
48.8658 | 159.1449 | 59.9533 | 153 | 48.8513 | 141.3558 | 59.9943 | 134.5 | 48.861 | 122.1377 | 60.0021 | 116 | 48.8772 | 103.1915 | 60.0031 | 97.5 | 48.8724 | 84.7743 | 59.9722 | 79
48.8742 | 159.1413 | 59.9533 | 153 | 48.8597 | 141.3509 | 59.9943 | 134.5 | 48.8694 | 122.1371 | 60.0021 | 116 | 48.8855 | 103.1898 | 60.0031 | 97.5 | 48.8807 | 84.7728 | 59.9734 | 79
48.8825 | 159.1377 | 59.9533 | 153 | 48.868 | 141.3461 | 59.9943 | 134.5 | 48.8777 | 122.1364 | 60.0021 | 116 | 48.8938 | 103.188 | 60.0031 | 97.5 | 48.889 | 84.7713 | 59.9734 | 79
48.8908 | 159.1341 | 59.9533 | 153 | 48.8763 | 141.3412 | 59.9943 | 134.5 | 48.886 | 122.1358 | 60.0021 | 116 | 48.9022 | 103.1862 | 60.0031 | 97.5 | 48.8974 | 84.7698 | 59.9734 | 79
48.8992 | 159.1304 | 59.9533 | 153 | 48.8847 | 141.3363 | 59.9943 | 134.5 | 48.8943 | 122.1351 | 60.0021 | 116 | 48.9105 | 103.1844 | 60.0031 | 97.5 | 48.9057 | 84.7682 | 59.9734 | 79
48.9075 | 159.1268 | 59.9533 | 153 | 48.893 | 141.3314 | 59.9943 | 134.5 | 48.9027 | 122.1345 | 60.0021 | 116 | 48.9188 | 103.1826 | 60.0031 | 97.5 | 48.9141 | 84.7667 | 59.9734 | 79
48.9158 | 159.1232 | 59.9533 | 153 | 48.9013 | 141.3266 | 59.9943 | 134.5 | 48.911 | 122.1339 | 60.0021 | 116 | 48.9272 | 103.1808 | 60.0031 | 97.5 | 48.9224 | 84.7652 | 59.9734 | 79
48.9242 | 159.1196 | 59.9533 | 153 | 48.9097 | 141.3217 | 59.9943 | 134.5 | 48.9193 | 122.1332 | 60.0021 | 116 | 48.9355 | 103.1791 | 60.0031 | 97.5 | 48.9307 | 84.7637 | 59.9734 | 79
48.9325 | 159.116 | 59.9533 | 153 | 48.918 | 141.3168 | 59.9943 | 134.5 | 48.9277 | 122.1326 | 60.0021 | 116 | 48.9438 | 103.1773 | 60.0031 | 97.5 | 48.9391 | 84.7622 | 59.9734 | 79
48.9409 | 159.1124 | 59.9536 | 153 | 48.9263 | 141.3119 | 59.9943 | 134.5 | 48.936 | 122.1319 | 60.0021 | 116 | 48.9522 | 103.1755 | 60.0031 | 97.5 | 48.9474 | 84.7607 | 59.9734 | 79
48.9492 | 159.1087 | 59.9536 | 153 | 48.9347 | 141.3071 | 59.9943 | 134.5 | 48.9443 | 122.1313 | 60.0021 | 116 | 48.9605 | 103.1737 | 60.0031 | 97.5 | 48.9557 | 84.7591 | 59.9734 | 79
48.9575 | 159.1051 | 59.9536 | 153 | 48.943 | 141.3022 | 59.9943 | 134.5 | 48.9527 | 122.1307 | 60.0021 | 116 | 48.9688 | 103.1719 | 60.0031 | 97.5 | 48.9641 | 84.7576 | 59.9734 | 79
48.9659 | 159.1015 | 59.9536 | 153 | 48.9514 | 141.2973 | 59.9943 | 134.5 | 48.961 | 122.13 | 60.0021 | 116 | 48.9772 | 103.1701 | 60.0031 | 97.5 | 48.9724 | 84.7561 | 59.9734 | 79
48.9742 | 159.0979 | 59.9536 | 153 | 48.9597 | 141.2924 | 59.9943 | 134.5 | 48.9694 | 122.1294 | 60.0021 | 116 | 48.9855 | 103.1684 | 60.0031 | 97.5 | 48.9808 | 84.7546 | 59.9734 | 79
48.9826 | 159.0943 | 59.9536 | 153 | 48.968 | 141.2876 | 59.9943 | 134.5 | 48.9777 | 122.1287 | 60.0021 | 116 | 48.9938 | 103.1666 | 60.0031 | 97.5 | 48.9891 | 84.7529 | 59.9734 | 79
48.9909 | 159.0906 | 59.9536 | 153 | 48.9763 | 141.2827 | 59.9926 | 134.5 | 48.986 | 122.1281 | 60.0021 | 116 | 49.0022 | 103.1648 | 60.0031 | 97.5 | 48.9974 | 84.7512 | 59.9734 | 79
48.9992 | 159.087 | 59.9536 | 153 | 48.9847 | 141.2778 | 59.9926 | 134.5 | 48.9944 | 122.1275 | 60.0021 | 116 | 49.0105 | 103.163 | 60.0031 | 97.5 | 49.0057 | 84.7494 | 59.9734 | 79
49.0076 | 159.0834 | 59.9536 | 153 | 48.993 | 141.273 | 59.9926 | 134.5 | 49.0027 | 122.1268 | 60.0021 | 116 | 49.0188 | 103.1612 | 60.0031 | 97.5 | 49.0141 | 84.7477 | 59.9734 | 79
49.0159 | 159.0798 | 59.9536 | 153 | 49.0013 | 141.2681 | 59.9926 | 134.5 | 49.011 | 122.1262 | 60.0021 | 116 | 49.0272 | 103.1594 | 60.0031 | 97.5 | 49.0225 | 84.7459 | 59.9734 | 79
49.0243 | 159.0762 | 59.9536 | 153 | 49.0097 | 141.2632 | 59.9926 | 134.5 | 49.0193 | 122.1255 | 60.0021 | 116 | 49.0355 | 103.1577 | 60.0031 | 97.5 | 49.0308 | 84.7441 | 59.9734 | 79
49.0326 | 159.0725 | 59.9536 | 153 | 49.018 | 141.2583 | 59.9926 | 134.5 | 49.0277 | 122.1249 | 60.0021 | 116 | 49.0438 | 103.1559 | 60.0031 | 97.5 | 49.0391 | 84.7424 | 59.9734 | 79
49.0409 | 159.0689 | 59.9536 | 153 | 49.0264 | 141.2535 | 59.9926 | 134.5 | 49.036 | 122.1243 | 60.0015 | 116 | 49.0522 | 103.1541 | 60.0031 | 97.5 | 49.0474 | 84.7406 | 59.9734 | 79
49.0493 | 159.0653 | 59.9536 | 153 | 49.0347 | 141.2486 | 59.9926 | 134.5 | 49.0443 | 122.1236 | 60.0015 | 116 | 49.0605 | 103.1523 | 60.0031 | 97.5 | 49.0558 | 84.7389 | 59.9734 | 79
49.0576 | 159.0617 | 59.9536 | 153 | 49.043 | 141.2437 | 59.9926 | 134.5 | 49.0527 | 122.123 | 60.0015 | 116 | 49.0688 | 103.1505 | 60.0031 | 97.5 | 49.0641 | 84.7371 | 59.9734 | 79
49.066 | 159.0581 | 59.9536 | 153 | 49.0514 | 141.2389 | 59.9926 | 134.5 | 49.061 | 122.1223 | 60.0015 | 116 | 49.0771 | 103.1487 | 60.0001 | 97.5 | 49.0724 | 84.7354 | 59.9734 | 79
49.0743 | 159.0544 | 59.9536 | 153 | 49.0597 | 141.234 | 59.9926 | 134.5 | 49.0693 | 122.1217 | 60.0015 | 116 | 49.0855 | 103.147 | 60.0001 | 97.5 | 49.0808 | 84.7336 | 59.9743 | 79
49.0826 | 159.0508 | 59.9536 | 153 | 49.068 | 141.2291 | 59.9926 | 134.5 | 49.0777 | 122.121 | 60.0015 | 116 | 49.0938 | 103.1452 | 60.0001 | 97.5 | 49.0891 | 84.7319 | 59.9743 | 79
49.091 | 159.0472 | 59.9536 | 153 | 49.0764 | 141.2242 | 59.9926 | 134.5 | 49.086 | 122.1204 | 60.0015 | 116 | 49.1022 | 103.1434 | 60.0001 | 97.5 | 49.0975 | 84.7301 | 59.9743 | 79
49.0993 | 159.0436 | 59.9536 | 153 | 49.0847 | 141.2194 | 59.9926 | 134.5 | 49.0944 | 122.1198 | 60.0015 | 116 | 49.1105 | 103.1416 | 60.0001 | 97.5 | 49.1058 | 84.7284 | 59.9743 | 79
49.1077 | 159.04 | 59.9536 | 153 | 49.093 | 141.2145 | 59.9926 | 134.5 | 49.1027 | 122.1191 | 60.0015 | 116 | 49.1188 | 103.1398 | 60.0001 | 97.5 | 49.1141 | 84.7266 | 59.9743 | 79
49.116 | 159.0363 | 59.9536 | 153 | 49.1014 | 141.2096 | 59.9926 | 134.5 | 49.111 | 122.1185 | 60.0015 | 116 | 49.1272 | 103.138 | 60.0001 | 97.5 | 49.1225 | 84.7249 | 59.9743 | 79
49.1243 | 159.0327 | 59.9536 | 153 | 49.1097 | 141.2047 | 59.9926 | 134.5 | 49.1194 | 122.1178 | 60.0015 | 116 | 49.1355 | 103.1363 | 60.0001 | 97.5 | 49.1308 | 84.7231 | 59.9743 | 79
49.1327 | 159.0291 | 59.9536 | 153 | 49.118 | 141.1999 | 59.9926 | 134.5 | 49.1277 | 122.1172 | 60.0015 | 116 | 49.1438 | 103.1345 | 60.0001 | 97.5 | 49.1392 | 84.7214 | 59.9743 | 79
49.141 | 159.0255 | 59.9539 | 153 | 49.1264 | 141.195 | 59.9926 | 134.5 | 49.136 | 122.1166 | 60.0015 | 116 | 49.1522 | 103.1327 | 60.0001 | 97.5 | 49.1475 | 84.7196 | 59.9743 | 79
49.1494 | 159.0219 | 59.9539 | 153 | 49.1347 | 141.1901 | 59.9926 | 134.5 | 49.1443 | 122.1159 | 60.0015 | 116 | 49.1605 | 103.1309 | 60.0001 | 97.5 | 49.1558 | 84.7179 | 59.9743 | 79
49.1577 | 159.0182 | 59.9539 | 153 | 49.143 | 141.1853 | 59.9926 | 134.5 | 49.1527 | 122.1153 | 60.0015 | 116 | 49.1688 | 103.1291 | 60.0001 | 97.5 | 49.1642 | 84.7161 | 59.9743 | 79
49.166 | 159.0146 | 59.9539 | 153 | 49.1514 | 141.1804 | 59.9926 | 134.5 | 49.161 | 122.1146 | 60.0015 | 116 | 49.1772 | 103.1273 | 60.0001 | 97.5 | 49.1725 | 84.7144 | 59.9743 | 79
49.1744 | 159.011 | 59.9539 | 153 | 49.1597 | 141.1755 | 59.9926 | 134.5 | 49.1693 | 122.114 | 60.0015 | 116 | 49.1855 | 103.1256 | 60.0001 | 97.5 | 49.1808 | 84.7126 | 59.9743 | 79
49.1827 | 159.0074 | 59.9539 | 153 | 49.168 | 141.1706 | 59.9926 | 134.5 | 49.1777 | 122.1134 | 60.0015 | 116 | 49.1938 | 103.1238 | 60.0001 | 97.5 | 49.1891 | 84.7109 | 59.9743 | 79
49.1911 | 159.0038 | 59.9539 | 153 | 49.1764 | 141.1658 | 59.9926 | 134.5 | 49.186 | 122.1127 | 60.0015 | 116 | 49.2021 | 103.122 | 60.0001 | 97.5 | 49.1975 | 84.7091 | 59.9743 | 79
49.1994 | 159.0002 | 59.9539 | 153 | 49.1847 | 141.1609 | 59.9926 | 134.5 | 49.1943 | 122.1121 | 60.0015 | 116 | 49.2105 | 103.1202 | 60.0001 | 97.5 | 49.2059 | 84.7074 | 59.9743 | 79
49.2077 | 158.9965 | 59.9539 | 153 | 49.1931 | 141.156 | 59.9926 | 134.5 | 49.2027 | 122.1114 | 60.0015 | 116 | 49.2188 | 103.1184 | 60.0001 | 97.5 | 49.2142 | 84.7056 | 59.9743 | 79
49.2161 | 158.9929 | 59.9539 | 153 | 49.2014 | 141.1512 | 59.9926 | 134.5 | 49.211 | 122.1108 | 60.0015 | 116 | 49.2272 | 103.1166 | 60.0001 | 97.5 | 49.2225 | 84.7039 | 59.9743 | 79
49.2244 | 158.9893 | 59.9539 | 153 | 49.2097 | 141.1463 | 59.9926 | 134.5 | 49.2193 | 122.1101 | 60.0015 | 116 | 49.2355 | 103.1142 | 60.0001 | 97.5 | 49.2308 | 84.7021 | 59.9743 | 79
49.2328 | 158.9857 | 59.9539 | 153 | 49.218 | 141.1414 | 59.9926 | 134.5 | 49.2277 | 122.1095 | 60.0015 | 116 | 49.2438 | 103.1113 | 60.0001 | 97.5 | 49.2392 | 84.7004 | 59.9743 | 79
49.2411 | 158.9821 | 59.9539 | 153 | 49.2264 | 141.1365 | 59.9926 | 134.5 | 49.236 | 122.1089 | 60.0007 | 116 | 49.2522 | 103.1085 | 60.0001 | 97.5 | 49.2476 | 84.6986 | 59.9743 | 79
49.2494 | 158.9784 | 59.9539 | 153 | 49.2347 | 141.1317 | 59.9926 | 134.5 | 49.2444 | 122.1082 | 60.0007 | 116 | 49.2605 | 103.1056 | 60.0001 | 97.5 | 49.2559 | 84.6969 | 59.9743 | 79
49.2578 | 158.9748 | 59.9539 | 153 | 49.243 | 141.1268 | 59.9926 | 134.5 | 49.2527 | 122.1076 | 60.0007 | 116 | 49.2688 | 103.1027 | 60.0001 | 97.5 | 49.2642 | 84.6951 | 59.9743 | 79
49.2661 | 158.9712 | 59.9539 | 153 | 49.2514 | 141.1219 | 59.9926 | 134.5 | 49.261 | 122.1069 | 60.0007 | 116 | 49.2772 | 103.0999 | 59.9967 | 97.5 | 49.2725 | 84.6934 | 59.9743 | 79
49.2745 | 158.9676 | 59.9539 | 153 | 49.2597 | 141.1171 | 59.9926 | 134.5 | 49.2693 | 122.1063 | 60.0007 | 116 | 49.2855 | 103.097 | 59.9967 | 97.5 | 49.2809 | 84.6916 | 59.9754 | 79
49.2828 | 158.9634 | 59.9539 | 153 | 49.2681 | 141.1122 | 59.9926 | 134.5 | 49.2777 | 122.1057 | 60.0007 | 116 | 49.2938 | 103.0942 | 59.9967 | 97.5 | 49.2892 | 84.6899 | 59.9754 | 79
49.2911 | 158.9588 | 59.9539 | 153 | 49.2764 | 141.1073 | 59.9926 | 134.5 | 49.286 | 122.105 | 60.0007 | 116 | 49.3022 | 103.0913 | 59.9967 | 97.5 | 49.2975 | 84.6881 | 59.9754 | 79
49.2995 | 158.9543 | 59.9539 | 153 | 49.2847 | 141.1024 | 59.9926 | 134.5 | 49.2943 | 122.1044 | 60.0007 | 116 | 49.3105 | 103.0884 | 59.9967 | 97.5 | 49.3059 | 84.6864 | 59.9754 | 79
49.3078 | 158.9497 | 59.9539 | 153 | 49.2931 | 141.0979 | 59.9926 | 134.5 | 49.3027 | 122.1037 | 60.0007 | 116 | 49.3188 | 103.0856 | 59.9967 | 97.5 | 49.3142 | 84.6846 | 59.9754 | 79
49.3162 | 158.9451 | 59.9539 | 153 | 49.3014 | 141.0963 | 59.9926 | 134.5 | 49.311 | 122.1031 | 60.0007 | 116 | 49.3272 | 103.0827 | 59.9967 | 97.5 | 49.3226 | 84.6829 | 59.9754 | 79
49.3245 | 158.9405 | 59.9539 | 153 | 49.3097 | 141.0948 | 59.9926 | 134.5 | 49.3193 | 122.102 | 60.0007 | 116 | 49.3355 | 103.0799 | 59.9967 | 97.5 | 49.3309 | 84.6811 | 59.9754 | 79
49.3328 | 158.9359 | 59.9539 | 153 | 49.3181 | 141.0932 | 59.9926 | 134.5 | 49.3277 | 122.1009 | 60.0007 | 116 | 49.3438 | 103.077 | 59.9967 | 97.5 | 49.3392 | 84.6794 | 59.9754 | 79
49.3412 | 158.9314 | 59.9545 | 153 | 49.3264 | 141.0917 | 59.9926 | 134.5 | 49.336 | 122.0997 | 60.0007 | 116 | 49.3522 | 103.0741 | 59.9967 | 97.5 | 49.3476 | 84.6776 | 59.9754 | 79
49.3495 | 158.9268 | 59.9545 | 153 | 49.3347 | 141.0902 | 59.9926 | 134.5 | 49.3443 | 122.0985 | 60.0007 | 116 | 49.3605 | 103.0713 | 59.9967 | 97.5 | 49.3559 | 84.6759 | 59.9754 | 79
49.3579 | 158.9222 | 59.9545 | 153 | 49.343 | 141.0886 | 59.9926 | 134.5 | 49.3527 | 122.0974 | 60.0007 | 116 | 49.3688 | 103.0684 | 59.9967 | 97.5 | 49.3643 | 84.6741 | 59.9754 | 79
49.3662 | 158.9176 | 59.9545 | 153 | 49.3514 | 141.0871 | 59.9926 | 134.5 | 49.361 | 122.0962 | 60.0007 | 116 | 49.3772 | 103.0656 | 59.9967 | 97.5 | 49.3726 | 84.6724 | 59.9754 | 79
49.3745 | 158.9131 | 59.9545 | 153 | 49.3597 | 141.0856 | 59.9926 | 134.5 | 49.3694 | 122.0951 | 60.0007 | 116 | 49.3855 | 103.0627 | 59.9967 | 97.5 | 49.3809 | 84.6706 | 59.9754 | 79
49.3829 | 158.9085 | 59.9545 | 153 | 49.3681 | 141.084 | 59.9926 | 134.5 | 49.3777 | 122.0939 | 60.0007 | 116 | 49.3938 | 103.0598 | 59.9967 | 97.5 | 49.3893 | 84.6689 | 59.9754 | 79
49.3912 | 158.9039 | 59.9545 | 153 | 49.3764 | 141.0825 | 59.9916 | 134.5 | 49.386 | 122.0927 | 60.0007 | 116 | 49.4022 | 103.057 | 59.9967 | 97.5 | 49.3976 | 84.6671 | 59.9754 | 79
49.3996 | 158.8993 | 59.9545 | 153 | 49.3847 | 141.081 | 59.9916 | 134.5 | 49.3943 | 122.0916 | 60.0007 | 116 | 49.4105 | 103.0541 | 59.9967 | 97.5 | 49.4059 | 84.6654 | 59.9754 | 79
49.4079 | 158.8947 | 59.9545 | 153 | 49.3931 | 141.0794 | 59.9916 | 134.5 | 49.4027 | 122.0904 | 60.0007 | 116 | 49.4188 | 103.0513 | 59.9967 | 97.5 | 49.4142 | 84.6636 | 59.9754 | 79
49.4162 | 158.8902 | 59.9545 | 153 | 49.4014 | 141.0779 | 59.9916 | 134.5 | 49.411 | 122.0893 | 60.0007 | 116 | 49.4272 | 103.0484 | 59.9967 | 97.5 | 49.4226 | 84.6619 | 59.9754 | 79
49.4246 | 158.8856 | 59.9545 | 153 | 49.4097 | 141.0764 | 59.9916 | 134.5 | 49.4193 | 122.0881 | 60.0007 | 116 | 49.4355 | 103.0455 | 59.9967 | 97.5 | 49.431 | 84.6601 | 59.9754 | 79
49.4329 | 158.881 | 59.9545 | 153 | 49.4181 | 141.0748 | 59.9916 | 134.5 | 49.4277 | 122.0869 | 60.0007 | 116 | 49.4438 | 103.0427 | 59.9967 | 97.5 | 49.4393 | 84.6584 | 59.9754 | 79
49.4412 | 158.8764 | 59.9545 | 153 | 49.4264 | 141.0733 | 59.9916 | 134.5 | 49.436 | 122.0858 | 60.0001 | 116 | 49.4522 | 103.0398 | 59.9967 | 97.5 | 49.4476 | 84.6566 | 59.9754 | 79
49.4496 | 158.8718 | 59.9545 | 153 | 49.4348 | 141.0717 | 59.9916 | 134.5 | 49.4443 | 122.0846 | 60.0001 | 116 | 49.4605 | 103.037 | 59.9967 | 97.5 | 49.4559 | 84.6549 | 59.9754 | 79
49.4579 | 158.8673 | 59.9545 | 153 | 49.4431 | 141.0702 | 59.9916 | 134.5 | 49.4527 | 122.0835 | 60.0001 | 116 | 49.4688 | 103.0341 | 59.9967 | 97.5 | 49.4643 | 84.6531 | 59.9754 | 79
49.4663 | 158.8627 | 59.9545 | 153 | 49.4514 | 141.0687 | 59.9916 | 134.5 | 49.461 | 122.0823 | 60.0001 | 116 | 49.4772 | 103.0312 | 59.9929 | 97.5 | 49.4727 | 84.6514 | 59.9754 | 79
49.4746 | 158.8581 | 59.9545 | 153 | 49.4597 | 141.0671 | 59.9916 | 134.5 | 49.4693 | 122.0811 | 60.0001 | 116 | 49.4855 | 103.0284 | 59.9929 | 97.5 | 49.481 | 84.6496 | 59.9748 | 79
49.4829 | 158.8535 | 59.9545 | 153 | 49.4681 | 141.0656 | 59.9916 | 134.5 | 49.4777 | 122.08 | 60.0001 | 116 | 49.4938 | 103.0255 | 59.9929 | 97.5 | 49.4893 | 84.6485 | 59.9748 | 79
49.4913 | 158.849 | 59.9545 | 153 | 49.4764 | 141.0641 | 59.9916 | 134.5 | 49.486 | 122.0788 | 60.0001 | 116 | 49.5022 | 103.0227 | 59.9929 | 97.5 | 49.4976 | 84.6477 | 59.9748 | 79
49.4996 | 158.8444 | 59.9545 | 153 | 49.4847 | 141.0625 | 59.9916 | 134.5 | 49.4944 | 122.0777 | 60.0001 | 116 | 49.5105 | 103.0198 | 59.9929 | 97.5 | 49.506 | 84.6469 | 59.9748 | 79
49.508 | 158.8398 | 59.9545 | 153 | 49.4931 | 141.061 | 59.9916 | 134.5 | 49.5027 | 122.0765 | 60.0001 | 116 | 49.5188 | 103.0169 | 59.9929 | 97.5 | 49.5143 | 84.6461 | 59.9748 | 79
49.5163 | 158.8352 | 59.9545 | 153 | 49.5014 | 141.0595 | 59.9916 | 134.5 | 49.511 | 122.0753 | 60.0001 | 116 | 49.5272 | 103.0141 | 59.9929 | 97.5 | 49.5226 | 84.6453 | 59.9748 | 79
49.5247 | 158.8306 | 59.9545 | 153 | 49.5097 | 141.0579 | 59.9916 | 134.5 | 49.5193 | 122.0742 | 60.0001 | 116 | 49.5355 | 103.0112 | 59.9929 | 97.5 | 49.531 | 84.6446 | 59.9748 | 79
49.533 | 158.826 | 59.9545 | 153 | 49.5181 | 141.0564 | 59.9916 | 134.5 | 49.5277 | 122.073 | 60.0001 | 116 | 49.5439 | 103.0084 | 59.9929 | 97.5 | 49.5393 | 84.6438 | 59.9748 | 79
49.5413 | 158.8215 | 59.9553 | 153 | 49.5264 | 141.0549 | 59.9916 | 134.5 | 49.536 | 122.0719 | 60.0001 | 116 | 49.5522 | 103.0055 | 59.9929 | 97.5 | 49.5477 | 84.643 | 59.9748 | 79
49.5497 | 158.8169 | 59.9553 | 153 | 49.5348 | 141.0533 | 59.9916 | 134.5 | 49.5443 | 122.0707 | 60.0001 | 116 | 49.5605 | 103.0026 | 59.9929 | 97.5 | 49.556 | 84.6422 | 59.9748 | 79
49.558 | 158.8123 | 59.9553 | 153 | 49.5431 | 141.0518 | 59.9916 | 134.5 | 49.5527 | 122.0695 | 60.0001 | 116 | 49.5688 | 102.9998 | 59.9929 | 97.5 | 49.5643 | 84.6414 | 59.9748 | 79
49.5663 | 158.8077 | 59.9553 | 153 | 49.5514 | 141.0502 | 59.9916 | 134.5 | 49.561 | 122.0684 | 60.0001 | 116 | 49.5772 | 102.9969 | 59.9929 | 97.5 | 49.5727 | 84.6406 | 59.9748 | 79
49.5747 | 158.8032 | 59.9553 | 153 | 49.5598 | 141.0487 | 59.9916 | 134.5 | 49.5693 | 122.0672 | 60.0001 | 116 | 49.5855 | 102.9941 | 59.9929 | 97.5 | 49.581 | 84.6399 | 59.9748 | 79
49.583 | 158.7986 | 59.9553 | 153 | 49.5681 | 141.0472 | 59.9916 | 134.5 | 49.5777 | 122.0661 | 60.0001 | 116 | 49.5938 | 102.9912 | 59.9929 | 97.5 | 49.5894 | 84.6391 | 59.9748 | 79
49.5914 | 158.794 | 59.9553 | 153 | 49.5764 | 141.0456 | 59.9899 | 134.5 | 49.586 | 122.0649 | 60.0001 | 116 | 49.6022 | 102.9883 | 59.9929 | 97.5 | 49.5977 | 84.6383 | 59.9748 | 79
49.5997 | 158.7894 | 59.9553 | 153 | 49.5847 | 141.0441 | 59.9899 | 134.5 | 49.5943 | 122.0637 | 60.0001 | 116 | 49.6105 | 102.9855 | 59.9929 | 97.5 | 49.606 | 84.6375 | 59.9748 | 79
49.608 | 158.7849 | 59.9553 | 153 | 49.5931 | 141.0426 | 59.9899 | 134.5 | 49.6027 | 122.0626 | 60.0001 | 116 | 49.6189 | 102.9826 | 59.9929 | 97.5 | 49.6144 | 84.6367 | 59.9748 | 79
49.6164 | 158.7803 | 59.9553 | 153 | 49.6014 | 141.041 | 59.9899 | 134.5 | 49.611 | 122.0614 | 60.0001 | 116 | 49.6272 | 102.9798 | 59.9929 | 97.5 | 49.6227 | 84.6359 | 59.9748 | 79
49.6247 | 158.7757 | 59.9553 | 153 | 49.6098 | 141.0395 | 59.9899 | 134.5 | 49.6194 | 122.0602 | 60.0001 | 116 | 49.6355 | 102.9769 | 59.9929 | 97.5 | 49.631 | 84.6351 | 59.9748 | 79
49.6331 | 158.7711 | 59.9553 | 153 | 49.6181 | 141.0379 | 59.9899 | 134.5 | 49.6277 | 122.0591 | 60.0001 | 116 | 49.6439 | 102.9741 | 59.9929 | 97.5 | 49.6393 | 84.6344 | 59.9748 | 79
49.6414 | 158.7665 | 59.9553 | 153 | 49.6264 | 141.0364 | 59.9899 | 134.5 | 49.636 | 122.0579 | 59.9978 | 116 | 49.6522 | 102.9712 | 59.9929 | 97.5 | 49.6477 | 84.6336 | 59.9748 | 79
49.6497 | 158.762 | 59.9553 | 153 | 49.6348 | 141.0349 | 59.9899 | 134.5 | 49.6443 | 122.0568 | 59.9978 | 116 | 49.6605 | 102.9683 | 59.9929 | 97.5 | 49.6561 | 84.6328 | 59.9748 | 79
49.6581 | 158.7574 | 59.9553 | 153 | 49.6431 | 141.0333 | 59.9899 | 134.5 | 49.6527 | 122.0556 | 59.9978 | 116 | 49.6689 | 102.9655 | 59.9929 | 97.5 | 49.6644 | 84.632 | 59.9748 | 79
49.6664 | 158.7528 | 59.9553 | 153 | 49.6514 | 141.0318 | 59.9899 | 134.5 | 49.661 | 122.0545 | 59.9978 | 116 | 49.6772 | 102.9626 | 59.9912 | 97.5 | 49.6727 | 84.6312 | 59.9748 | 79
49.6748 | 158.7482 | 59.9553 | 153 | 49.6598 | 141.0303 | 59.9899 | 134.5 | 49.6693 | 122.0533 | 59.9978 | 116 | 49.6855 | 102.9597 | 59.9912 | 97.5 | 49.681 | 84.6304 | 59.9725 | 79
49.6831 | 158.7436 | 59.9553 | 153 | 49.6681 | 141.0287 | 59.9899 | 134.5 | 49.6777 | 122.0521 | 59.9978 | 116 | 49.6939 | 102.9569 | 59.9912 | 97.5 | 49.6894 | 84.6297 | 59.9725 | 79
49.6914 | 158.7391 | 59.9553 | 153 | 49.6765 | 141.0272 | 59.9899 | 134.5 | 49.686 | 122.051 | 59.9978 | 116 | 49.7022 | 102.954 | 59.9912 | 97.5 | 49.6977 | 84.6289 | 59.9725 | 79
49.6998 | 158.7345 | 59.9553 | 153 | 49.6848 | 141.0257 | 59.9899 | 134.5 | 49.6943 | 122.0498 | 59.9978 | 116 | 49.7105 | 102.9512 | 59.9912 | 97.5 | 49.7061 | 84.6281 | 59.9725 | 79
49.7081 | 158.7299 | 59.9553 | 153 | 49.6931 | 141.0241 | 59.9899 | 134.5 | 49.7027 | 122.0487 | 59.9978 | 116 | 49.7189 | 102.9483 | 59.9912 | 97.5 | 49.7144 | 84.6273 | 59.9725 | 79
49.7165 | 158.7253 | 59.9553 | 153 | 49.7014 | 141.0226 | 59.9899 | 134.5 | 49.711 | 122.0475 | 59.9978 | 116 | 49.7272 | 102.9454 | 59.9912 | 97.5 | 49.7227 | 84.6265 | 59.9725 | 79
49.7248 | 158.7207 | 59.9553 | 153 | 49.7098 | 141.0211 | 59.9899 | 134.5 | 49.7193 | 122.0463 | 59.9978 | 116 | 49.7355 | 102.9426 | 59.9912 | 97.5 | 49.7311 | 84.6257 | 59.9725 | 79
49.7331 | 158.7162 | 59.9553 | 153 | 49.7181 | 141.0195 | 59.9899 | 134.5 | 49.7277 | 122.0452 | 59.9978 | 116 | 49.7439 | 102.9381 | 59.9912 | 97.5 | 49.7394 | 84.6249 | 59.9725 | 79
49.7415 | 158.7116 | 59.9559 | 153 | 49.7264 | 141.018 | 59.9899 | 134.5 | 49.736 | 122.044 | 59.9978 | 116 | 49.7522 | 102.9316 | 59.9912 | 97.5 | 49.7477 | 84.6242 | 59.9725 | 79
49.7498 | 158.707 | 59.9559 | 153 | 49.7348 | 141.0164 | 59.9899 | 134.5 | 49.7444 | 122.0428 | 59.9978 | 116 | 49.7605 | 102.9252 | 59.9912 | 97.5 | 49.7561 | 84.6234 | 59.9725 | 79
49.7582 | 158.7024 | 59.9559 | 153 | 49.7431 | 141.0149 | 59.9899 | 134.5 | 49.7527 | 122.0417 | 59.9978 | 116 | 49.7689 | 102.9187 | 59.9912 | 97.5 | 49.7644 | 84.6226 | 59.9725 | 79
49.7665 | 158.6979 | 59.9559 | 153 | 49.7515 | 141.0134 | 59.9899 | 134.5 | 49.761 | 122.0405 | 59.9978 | 116 | 49.7772 | 102.9122 | 59.9912 | 97.5 | 49.7728 | 84.6218 | 59.9725 | 79
49.7748 | 158.6933 | 59.9559 | 153 | 49.7598 | 141.0118 | 59.9899 | 134.5 | 49.7693 | 122.0394 | 59.9978 | 116 | 49.7856 | 102.9057 | 59.9912 | 97.5 | 49.7811 | 84.621 | 59.9725 | 79
49.7832 | 158.6887 | 59.9559 | 153 | 49.7681 | 141.0103 | 59.9899 | 134.5 | 49.7777 | 122.0382 | 59.9978 | 116 | 49.7939 | 102.8992 | 59.9912 | 97.5 | 49.7894 | 84.6202 | 59.9725 | 79
49.7915 | 158.6865 | 59.9559 | 153 | 49.7765 | 141.0088 | 59.9891 | 134.5 | 49.786 | 122.037 | 59.9978 | 116 | 49.8022 | 102.8927 | 59.9912 | 97.5 | 49.7978 | 84.6195 | 59.9725 | 79
49.7999 | 158.6877 | 59.9559 | 153 | 49.7848 | 141.0072 | 59.9891 | 134.5 | 49.7943 | 122.0359 | 59.9978 | 116 | 49.8105 | 102.8862 | 59.9912 | 97.5 | 49.8061 | 84.6187 | 59.9725 | 79
49.8082 | 158.6889 | 59.9559 | 153 | 49.7931 | 141.0057 | 59.9891 | 134.5 | 49.8027 | 122.0347 | 59.9978 | 116 | 49.8189 | 102.8798 | 59.9912 | 97.5 | 49.8145 | 84.6179 | 59.9725 | 79
49.8165 | 158.69 | 59.9559 | 153 | 49.8015 | 141.0042 | 59.9891 | 134.5 | 49.811 | 122.0336 | 59.9978 | 116 | 49.8272 | 102.8733 | 59.9912 | 97.5 | 49.8228 | 84.6171 | 59.9725 | 79
49.8249 | 158.6912 | 59.9559 | 153 | 49.8098 | 141.0026 | 59.9891 | 134.5 | 49.8193 | 122.0324 | 59.9978 | 116 | 49.8355 | 102.8668 | 59.9912 | 97.5 | 49.8311 | 84.6163 | 59.9725 | 79
49.8332 | 158.6924 | 59.9559 | 153 | 49.8181 | 141.001 | 59.9891 | 134.5 | 49.8277 | 122.0311 | 59.9978 | 116 | 49.8439 | 102.8603 | 59.9912 | 97.5 | 49.8395 | 84.6155 | 59.9725 | 79
49.8415 | 158.6936 | 59.9559 | 153 | 49.8265 | 140.9994 | 59.9891 | 134.5 | 49.836 | 122.0296 | 59.9954 | 116 | 49.8522 | 102.8538 | 59.9912 | 97.5 | 49.8478 | 84.6147 | 59.9725 | 79
49.8499 | 158.6948 | 59.9559 | 153 | 49.8348 | 140.9978 | 59.9891 | 134.5 | 49.8444 | 122.0281 | 59.9954 | 116 | 49.8606 | 102.8473 | 59.9912 | 97.5 | 49.8561 | 84.614 | 59.9725 | 79
49.8582 | 158.696 | 59.9559 | 153 | 49.8431 | 140.9962 | 59.9891 | 134.5 | 49.8527 | 122.0267 | 59.9954 | 116 | 49.8689 | 102.8409 | 59.9912 | 97.5 | 49.8644 | 84.6132 | 59.9725 | 79
49.8666 | 158.6971 | 59.9559 | 153 | 49.8515 | 140.9946 | 59.9891 | 134.5 | 49.861 | 122.0252 | 59.9954 | 116 | 49.8772 | 102.8344 | 59.9907 | 97.5 | 49.8728 | 84.6124 | 59.9725 | 79
49.8749 | 158.6983 | 59.9559 | 153 | 49.8598 | 140.9931 | 59.9891 | 134.5 | 49.8694 | 122.0238 | 59.9954 | 116 | 49.8856 | 102.8279 | 59.9907 | 97.5 | 49.8812 | 84.6116 | 59.9728 | 79
49.8832 | 158.6995 | 59.9559 | 153 | 49.8681 | 140.9915 | 59.9891 | 134.5 | 49.8777 | 122.0223 | 59.9954 | 116 | 49.8939 | 102.8214 | 59.9907 | 97.5 | 49.8895 | 84.6108 | 59.9728 | 79
49.8916 | 158.7007 | 59.9559 | 153 | 49.8765 | 140.9899 | 59.9891 | 134.5 | 49.886 | 122.0208 | 59.9954 | 116 | 49.9022 | 102.8149 | 59.9907 | 97.5 | 49.8978 | 84.61 | 59.9728 | 79
49.8999 | 158.7019 | 59.9559 | 153 | 49.8848 | 140.9883 | 59.9891 | 134.5 | 49.8943 | 122.0194 | 59.9954 | 116 | 49.9106 | 102.8084 | 59.9907 | 97.5 | 49.9061 | 84.6093 | 59.9728 | 79
49.9083 | 158.7031 | 59.9559 | 153 | 49.8932 | 140.9867 | 59.9891 | 134.5 | 49.9027 | 122.0179 | 59.9954 | 116 | 49.9189 | 102.802 | 59.9907 | 97.5 | 49.9145 | 84.6085 | 59.9728 | 79
49.9166 | 158.7043 | 59.9559 | 153 | 49.9015 | 140.9851 | 59.9891 | 134.5 | 49.911 | 122.0165 | 59.9954 | 116 | 49.9272 | 102.7955 | 59.9907 | 97.5 | 49.9229 | 84.6077 | 59.9728 | 79
49.9249 | 158.7054 | 59.9559 | 153 | 49.9098 | 140.9836 | 59.9891 | 134.5 | 49.9193 | 122.015 | 59.9954 | 116 | 49.9356 | 102.789 | 59.9907 | 97.5 | 49.9312 | 84.6069 | 59.9728 | 79
49.9333 | 158.7066 | 59.9559 | 153 | 49.9182 | 140.982 | 59.9891 | 134.5 | 49.9277 | 122.0136 | 59.9954 | 116 | 49.9439 | 102.7825 | 59.9907 | 97.5 | 49.9395 | 84.6061 | 59.9728 | 79
49.9416 | 158.7078 | 59.9562 | 153 | 49.9265 | 140.9804 | 59.9891 | 134.5 | 49.936 | 122.0121 | 59.9954 | 116 | 49.9522 | 102.776 | 59.9907 | 97.5 | 49.9478 | 84.6053 | 59.9728 | 79
49.95 | 158.709 | 59.9562 | 153 | 49.9348 | 140.9788 | 59.9891 | 134.5 | 49.9444 | 122.0106 | 59.9954 | 116 | 49.9606 | 102.7695 | 59.9907 | 97.5 | 49.9562 | 84.6045 | 59.9728 | 79
49.9583 | 158.7102 | 59.9562 | 153 | 49.9431 | 140.9772 | 59.9891 | 134.5 | 49.9527 | 122.0092 | 59.9954 | 116 | 49.9689 | 102.763 | 59.9907 | 97.5 | 49.9645 | 84.6038 | 59.9728 | 79
49.9666 | 158.7113 | 59.9562 | 153 | 49.9515 | 140.9756 | 59.9891 | 134.5 | 49.961 | 122.0077 | 59.9954 | 116 | 49.9772 | 102.7566 | 59.9907 | 97.5 | 49.9728 | 84.603 | 59.9728 | 79
49.975 | 158.7125 | 59.9562 | 153 | 49.9598 | 140.974 | 59.9891 | 134.5 | 49.9694 | 122.0063 | 59.9954 | 116 | 49.9856 | 102.7501 | 59.9907 | 97.5 | 49.9812 | 84.6022 | 59.9728 | 79
49.9833 | 158.7137 | 59.9562 | 153 | 49.9682 | 140.9725 | 59.9891 | 134.5 | 49.9777 | 122.0048 | 59.9954 | 116 | 49.9939 | 102.7436 | 59.9907 | 97.5 | 49.9895 | 84.6014 | 59.9728 | 79
49.9917 | 158.7149 | 59.9562 | 153 | 49.9765 | 140.9709 | 59.9877 | 134.5 | 49.986 | 122.0033 | 59.9954 | 116 | 50.0023 | 102.7371 | 59.9907 | 97.5 | 49.9979 | 84.6013 | 59.9728 | 79
50 | 158.7161 | 59.9562 | 153 | 49.9848 | 140.9693 | 59.9877 | 134.5 | 49.9944 | 122.0019 | 59.9954 | 116 | 50.0106 | 102.7306 | 59.9907 | 97.5 | 50.0062 | 84.602 | 59.9728 | 79
50.0083 | 158.7173 | 59.9562 | 153 | 49.9932 | 140.9677 | 59.9877 | 134.5 | 50.0027 | 122.0004 | 59.9954 | 116 | 50.0189 | 102.7241 | 59.9907 | 97.5 | 50.0145 | 84.6027 | 59.9728 | 79
50.0167 | 158.7185 | 59.9562 | 153 | 50.0015 | 140.9661 | 59.9877 | 134.5 | 50.011 | 121.999 | 59.9954 | 116 | 50.0273 | 102.7177 | 59.9907 | 97.5 | 50.0229 | 84.6033 | 59.9728 | 79
50.025 | 158.7197 | 59.9562 | 153 | 50.0098 | 140.9645 | 59.9877 | 134.5 | 50.0193 | 121.9975 | 59.9954 | 116 | 50.0356 | 102.7112 | 59.9907 | 97.5 | 50.0312 | 84.604 | 59.9728 | 79
50.0333 | 158.7208 | 59.9562 | 153 | 50.0182 | 140.9629 | 59.9877 | 134.5 | 50.0277 | 121.9961 | 59.9954 | 116 | 50.0439 | 102.7047 | 59.9907 | 97.5 | 50.0396 | 84.6047 | 59.9728 | 79
50.0417 | 158.722 | 59.9562 | 153 | 50.0265 | 140.9613 | 59.9877 | 134.5 | 50.036 | 121.9946 | 59.9928 | 116 | 50.0522 | 102.6982 | 59.9907 | 97.5 | 50.0479 | 84.6053 | 59.9728 | 79
50.05 | 158.7232 | 59.9562 | 153 | 50.0349 | 140.9598 | 59.9877 | 134.5 | 50.0444 | 121.9931 | 59.9928 | 116 | 50.0606 | 102.6917 | 59.9907 | 97.5 | 50.0562 | 84.606 | 59.9728 | 79
50.0584 | 158.7244 | 59.9562 | 153 | 50.0432 | 140.9582 | 59.9877 | 134.5 | 50.0527 | 121.9917 | 59.9928 | 116 | 50.0689 | 102.6852 | 59.9907 | 97.5 | 50.0646 | 84.6067 | 59.9728 | 79
50.0667 | 158.7256 | 59.9562 | 153 | 50.0515 | 140.9566 | 59.9877 | 134.5 | 50.061 | 121.9902 | 59.9928 | 116 | 50.0773 | 102.6787 | 59.9917 | 97.5 | 50.0729 | 84.6074 | 59.9728 | 79
50.0751 | 158.7267 | 59.9562 | 153 | 50.0598 | 140.955 | 59.9877 | 134.5 | 50.0694 | 121.9888 | 59.9928 | 116 | 50.0856 | 102.6723 | 59.9917 | 97.5 | 50.0812 | 84.608 | 59.97 | 79
50.0834 | 158.7279 | 59.9562 | 153 | 50.0682 | 140.9534 | 59.9877 | 134.5 | 50.0777 | 121.9873 | 59.9928 | 116 | 50.0939 | 102.6658 | 59.9917 | 97.5 | 50.0895 | 84.6087 | 59.97 | 79
50.0917 | 158.7291 | 59.9562 | 153 | 50.0765 | 140.9518 | 59.9877 | 134.5 | 50.086 | 121.9858 | 59.9928 | 116 | 50.1023 | 102.6593 | 59.9917 | 97.5 | 50.0979 | 84.6094 | 59.97 | 79
50.1001 | 158.7303 | 59.9562 | 153 | 50.0848 | 140.9503 | 59.9877 | 134.5 | 50.0944 | 121.9844 | 59.9928 | 116 | 50.1106 | 102.6528 | 59.9917 | 97.5 | 50.1063 | 84.61 | 59.97 | 79
50.1084 | 158.7315 | 59.9562 | 153 | 50.0932 | 140.9487 | 59.9877 | 134.5 | 50.1027 | 121.9829 | 59.9928 | 116 | 50.1189 | 102.6463 | 59.9917 | 97.5 | 50.1146 | 84.6107 | 59.97 | 79
50.1168 | 158.7327 | 59.9562 | 153 | 50.1015 | 140.9471 | 59.9877 | 134.5 | 50.111 | 121.9815 | 59.9928 | 116 | 50.1273 | 102.6398 | 59.9917 | 97.5 | 50.1229 | 84.6114 | 59.97 | 79
50.1251 | 158.7339 | 59.9562 | 153 | 50.1099 | 140.9455 | 59.9877 | 134.5 | 50.1194 | 121.98 | 59.9928 | 116 | 50.1356 | 102.6334 | 59.9917 | 97.5 | 50.1312 | 84.612 | 59.97 | 79
50.1334 | 158.735 | 59.9562 | 153 | 50.1182 | 140.9439 | 59.9877 | 134.5 | 50.1277 | 121.9786 | 59.9928 | 116 | 50.1439 | 102.6269 | 59.9917 | 97.5 | 50.1396 | 84.6127 | 59.97 | 79
50.1418 | 158.7362 | 59.9567 | 153 | 50.1265 | 140.9423 | 59.9877 | 134.5 | 50.136 | 121.9771 | 59.9928 | 116 | 50.1523 | 102.6204 | 59.9917 | 97.5 | 50.1479 | 84.6134 | 59.97 | 79
50.1501 | 158.7374 | 59.9567 | 153 | 50.1349 | 140.9408 | 59.9877 | 134.5 | 50.1444 | 121.9756 | 59.9928 | 116 | 50.1606 | 102.6139 | 59.9917 | 97.5 | 50.1562 | 84.6141 | 59.97 | 79
50.1584 | 158.7386 | 59.9567 | 153 | 50.1432 | 140.9392 | 59.9877 | 134.5 | 50.1527 | 121.9742 | 59.9928 | 116 | 50.1689 | 102.6074 | 59.9917 | 97.5 | 50.1646 | 84.6147 | 59.97 | 79
50.1668 | 158.7398 | 59.9567 | 153 | 50.1515 | 140.9376 | 59.9877 | 134.5 | 50.161 | 121.9727 | 59.9928 | 116 | 50.1773 | 102.6009 | 59.9917 | 97.5 | 50.1729 | 84.6154 | 59.97 | 79
50.1751 | 158.741 | 59.9567 | 153 | 50.1599 | 140.936 | 59.9877 | 134.5 | 50.1694 | 121.9713 | 59.9928 | 116 | 50.1856 | 102.5945 | 59.9917 | 97.5 | 50.1813 | 84.6161 | 59.97 | 79
50.1835 | 158.7421 | 59.9567 | 153 | 50.1682 | 140.9344 | 59.9877 | 134.5 | 50.1777 | 121.9698 | 59.9928 | 116 | 50.1939 | 102.588 | 59.9917 | 97.5 | 50.1896 | 84.6167 | 59.97 | 79
50.1918 | 158.7433 | 59.9567 | 153 | 50.1765 | 140.9328 | 59.9874 | 134.5 | 50.186 | 121.9683 | 59.9928 | 116 | 50.2023 | 102.5815 | 59.9917 | 97.5 | 50.1979 | 84.6174 | 59.97 | 79
50.2001 | 158.7445 | 59.9567 | 153 | 50.1849 | 140.9312 | 59.9874 | 134.5 | 50.1944 | 121.9669 | 59.9928 | 116 | 50.2106 | 102.575 | 59.9917 | 97.5 | 50.2063 | 84.6181 | 59.97 | 79
50.2085 | 158.7457 | 59.9567 | 153 | 50.1932 | 140.9297 | 59.9874 | 134.5 | 50.2027 | 121.9654 | 59.9928 | 116 | 50.2189 | 102.5685 | 59.9917 | 97.5 | 50.2146 | 84.6188 | 59.97 | 79
50.2168 | 158.7469 | 59.9567 | 153 | 50.2015 | 140.9281 | 59.9874 | 134.5 | 50.2111 | 121.964 | 59.9928 | 116 | 50.2273 | 102.562 | 59.9917 | 97.5 | 50.223 | 84.6194 | 59.97 | 79
50.2252 | 158.7481 | 59.9567 | 153 | 50.2099 | 140.9265 | 59.9874 | 134.5 | 50.2194 | 121.9625 | 59.9928 | 116 | 50.2356 | 102.5555 | 59.9917 | 97.5 | 50.2313 | 84.6201 | 59.97 | 79
50.2335 | 158.7493 | 59.9567 | 153 | 50.2182 | 140.9249 | 59.9874 | 134.5 | 50.2277 | 121.9611 | 59.9928 | 116 | 50.244 | 102.5513 | 59.9917 | 97.5 | 50.2396 | 84.6208 | 59.97 | 79
50.2418 | 158.7504 | 59.9567 | 153 | 50.2266 | 140.9233 | 59.9874 | 134.5 | 50.2361 | 121.9596 | 59.9903 | 116 | 50.2523 | 102.5499 | 59.9917 | 97.5 | 50.248 | 84.6214 | 59.97 | 79
50.2502 | 158.7516 | 59.9567 | 153 | 50.2349 | 140.9217 | 59.9874 | 134.5 | 50.2444 | 121.9581 | 59.9903 | 116 | 50.2606 | 102.5484 | 59.9917 | 97.5 | 50.2563 | 84.6221 | 59.97 | 79
50.2585 | 158.7528 | 59.9567 | 153 | 50.2432 | 140.9201 | 59.9874 | 134.5 | 50.2527 | 121.9567 | 59.9903 | 116 | 50.269 | 102.547 | 59.9917 | 97.5 | 50.2646 | 84.6228 | 59.97 | 79
50.2669 | 158.754 | 59.9567 | 153 | 50.2516 | 140.9185 | 59.9874 | 134.5 | 50.261 | 121.9552 | 59.9903 | 116 | 50.2773 | 102.5455 | 59.9927 | 97.5 | 50.273 | 84.6234 | 59.97 | 79
50.2752 | 158.7552 | 59.9567 | 153 | 50.2599 | 140.917 | 59.9874 | 134.5 | 50.2694 | 121.9538 | 59.9903 | 116 | 50.2856 | 102.5441 | 59.9927 | 97.5 | 50.2813 | 84.6241 | 59.9683 | 79
50.2835 | 158.7563 | 59.9567 | 153 | 50.2682 | 140.9154 | 59.9874 | 134.5 | 50.2777 | 121.9523 | 59.9903 | 116 | 50.2939 | 102.5426 | 59.9927 | 97.5 | 50.2897 | 84.6248 | 59.9683 | 79
50.2919 | 158.7552 | 59.9567 | 153 | 50.2766 | 140.9138 | 59.9874 | 134.5 | 50.2861 | 121.9508 | 59.9903 | 116 | 50.3023 | 102.5412 | 59.9927 | 97.5 | 50.298 | 84.6255 | 59.9683 | 79
50.3002 | 158.7513 | 59.9567 | 153 | 50.2849 | 140.9122 | 59.9874 | 134.5 | 50.2944 | 121.9494 | 59.9903 | 116 | 50.3106 | 102.5397 | 59.9927 | 97.5 | 50.3063 | 84.6261 | 59.9683 | 79
50.3086 | 158.7474 | 59.9567 | 153 | 50.2932 | 140.9106 | 59.9874 | 134.5 | 50.3027 | 121.9479 | 59.9903 | 116 | 50.319 | 102.5383 | 59.9927 | 97.5 | 50.3147 | 84.6268 | 59.9683 | 79
50.3169 | 158.7435 | 59.9567 | 153 | 50.3016 | 140.909 | 59.9874 | 134.5 | 50.3111 | 121.9465 | 59.9903 | 116 | 50.3273 | 102.5368 | 59.9927 | 97.5 | 50.323 | 84.6275 | 59.9683 | 79
50.3252 | 158.7396 | 59.9567 | 153 | 50.3099 | 140.9075 | 59.9874 | 134.5 | 50.3194 | 121.945 | 59.9903 | 116 | 50.3356 | 102.5353 | 59.9927 | 97.5 | 50.3314 | 84.6281 | 59.9683 | 79
50.3336 | 158.7357 | 59.9567 | 153 | 50.3182 | 140.9033 | 59.9874 | 134.5 | 50.3277 | 121.9435 | 59.9903 | 116 | 50.344 | 102.5339 | 59.9927 | 97.5 | 50.3397 | 84.6288 | 59.9683 | 79
50.3419 | 158.7318 | 59.9567 | 153 | 50.3266 | 140.8981 | 59.9874 | 134.5 | 50.3361 | 121.9421 | 59.9903 | 116 | 50.3523 | 102.5324 | 59.9927 | 97.5 | 50.348 | 84.6295 | 59.9683 | 79
50.3503 | 158.7279 | 59.9567 | 153 | 50.3349 | 140.8929 | 59.9874 | 134.5 | 50.3444 | 121.9399 | 59.9903 | 116 | 50.3606 | 102.531 | 59.9927 | 97.5 | 50.3564 | 84.6301 | 59.9683 | 79
50.3586 | 158.724 | 59.9567 | 153 | 50.3432 | 140.8876 | 59.9874 | 134.5 | 50.3528 | 121.9354 | 59.9903 | 116 | 50.369 | 102.5295 | 59.9927 | 97.5 | 50.3647 | 84.6308 | 59.9683 | 79
50.3669 | 158.72 | 59.9567 | 153 | 50.3516 | 140.8824 | 59.9874 | 134.5 | 50.3611 | 121.931 | 59.9903 | 116 | 50.3773 | 102.5281 | 59.9927 | 97.5 | 50.373 | 84.6315 | 59.9683 | 79
50.3753 | 158.7161 | 59.9567 | 153 | 50.3599 | 140.8772 | 59.9874 | 134.5 | 50.3694 | 121.9266 | 59.9903 | 116 | 50.3856 | 102.5266 | 59.9927 | 97.5 | 50.3814 | 84.6322 | 59.9683 | 79
50.3836 | 158.7122 | 59.9567 | 153 | 50.3683 | 140.872 | 59.9874 | 134.5 | 50.3777 | 121.9221 | 59.9903 | 116 | 50.394 | 102.5252 | 59.9927 | 97.5 | 50.3897 | 84.6328 | 59.9683 | 79
50.3919 | 158.7083 | 59.9567 | 153 | 50.3766 | 140.8668 | 59.9855 | 134.5 | 50.3861 | 121.9177 | 59.9903 | 116 | 50.4023 | 102.5237 | 59.9927 | 97.5 | 50.3981 | 84.6335 | 59.9683 | 79
50.4003 | 158.7044 | 59.9567 | 153 | 50.3849 | 140.8615 | 59.9855 | 134.5 | 50.3944 | 121.9133 | 59.9903 | 116 | 50.4106 | 102.5223 | 59.9927 | 97.5 | 50.4064 | 84.6342 | 59.9683 | 79
50.4086 | 158.7005 | 59.9567 | 153 | 50.3932 | 140.8563 | 59.9855 | 134.5 | 50.4027 | 121.9088 | 59.9903 | 116 | 50.419 | 102.5208 | 59.9927 | 97.5 | 50.4147 | 84.6348 | 59.9683 | 79
50.417 | 158.6966 | 59.9567 | 153 | 50.4016 | 140.8511 | 59.9855 | 134.5 | 50.4111 | 121.9044 | 59.9903 | 116 | 50.4273 | 102.5193 | 59.9927 | 97.5 | 50.4231 | 84.6355 | 59.9683 | 79
50.4253 | 158.6927 | 59.9567 | 153 | 50.4099 | 140.8459 | 59.9855 | 134.5 | 50.4194 | 121.9 | 59.9903 | 116 | 50.4356 | 102.5179 | 59.9927 | 97.5 | 50.4314 | 84.6362 | 59.9683 | 79
50.4336 | 158.6888 | 59.9567 | 153 | 50.4182 | 140.8407 | 59.9855 | 134.5 | 50.4278 | 121.8955 | 59.9903 | 116 | 50.444 | 102.5164 | 59.9927 | 97.5 | 50.4398 | 84.6368 | 59.9683 | 79
50.442 | 158.6849 | 59.9567 | 153 | 50.4266 | 140.8354 | 59.9855 | 134.5 | 50.4361 | 121.8911 | 59.988 | 116 | 50.4523 | 102.515 | 59.9927 | 97.5 | 50.4481 | 84.6375 | 59.9683 | 79
50.4503 | 158.681 | 59.9567 | 153 | 50.4349 | 140.8302 | 59.9855 | 134.5 | 50.4444 | 121.8867 | 59.988 | 116 | 50.4606 | 102.5135 | 59.9927 | 97.5 | 50.4564 | 84.6382 | 59.9683 | 79
50.4587 | 158.6771 | 59.9567 | 153 | 50.4433 | 140.825 | 59.9855 | 134.5 | 50.4528 | 121.8822 | 59.988 | 116 | 50.469 | 102.5121 | 59.9927 | 97.5 | 50.4648 | 84.6389 | 59.9683 | 79
50.467 | 158.6732 | 59.9567 | 153 | 50.4516 | 140.8198 | 59.9855 | 134.5 | 50.4611 | 121.8778 | 59.988 | 116 | 50.4773 | 102.5106 | 59.994 | 97.5 | 50.4731 | 84.6395 | 59.9683 | 79
50.4753 | 158.6693 | 59.9567 | 153 | 50.4599 | 140.8146 | 59.9855 | 134.5 | 50.4694 | 121.8734 | 59.988 | 116 | 50.4857 | 102.5092 | 59.994 | 97.5 | 50.4814 | 84.6402 | 59.9678 | 79
50.4837 | 158.6653 | 59.9567 | 153 | 50.4683 | 140.8094 | 59.9855 | 134.5 | 50.4778 | 121.8689 | 59.988 | 116 | 50.494 | 102.5077 | 59.994 | 97.5 | 50.4897 | 84.6409 | 59.9678 | 79
50.492 | 158.6614 | 59.9567 | 153 | 50.4766 | 140.8041 | 59.9855 | 134.5 | 50.4861 | 121.8645 | 59.988 | 116 | 50.5023 | 102.5063 | 59.994 | 97.5 | 50.4981 | 84.6415 | 59.9678 | 79
50.5004 | 158.6575 | 59.9567 | 153 | 50.4849 | 140.7989 | 59.9855 | 134.5 | 50.4944 | 121.8601 | 59.988 | 116 | 50.5107 | 102.5048 | 59.994 | 97.5 | 50.5065 | 84.6382 | 59.9678 | 79
50.5087 | 158.6536 | 59.9567 | 153 | 50.4933 | 140.7937 | 59.9855 | 134.5 | 50.5028 | 121.8556 | 59.988 | 116 | 50.519 | 102.5033 | 59.994 | 97.5 | 50.5148 | 84.6259 | 59.9678 | 79
50.517 | 158.6497 | 59.9567 | 153 | 50.5016 | 140.7885 | 59.9855 | 134.5 | 50.5111 | 121.8512 | 59.988 | 116 | 50.5273 | 102.5019 | 59.994 | 97.5 | 50.5231 | 84.6136 | 59.9678 | 79
50.5254 | 158.6458 | 59.9567 | 153 | 50.5099 | 140.7833 | 59.9855 | 134.5 | 50.5194 | 121.8468 | 59.988 | 116 | 50.5356 | 102.5004 | 59.994 | 97.5 | 50.5314 | 84.6013 | 59.9678 | 79
50.5337 | 158.6419 | 59.9567 | 153 | 50.5183 | 140.7781 | 59.9855 | 134.5 | 50.5278 | 121.8423 | 59.988 | 116 | 50.544 | 102.499 | 59.994 | 97.5 | 50.5398 | 84.589 | 59.9678 | 79
50.5421 | 158.638 | 59.9567 | 153 | 50.5266 | 140.7728 | 59.9855 | 134.5 | 50.5361 | 121.8379 | 59.988 | 116 | 50.5523 | 102.4975 | 59.994 | 97.5 | 50.5482 | 84.5767 | 59.9678 | 79
50.5504 | 158.6341 | 59.9567 | 153 | 50.5349 | 140.7676 | 59.9855 | 134.5 | 50.5444 | 121.8335 | 59.988 | 116 | 50.5606 | 102.4961 | 59.994 | 97.5 | 50.5565 | 84.5644 | 59.9678 | 79
50.5587 | 158.6302 | 59.9567 | 153 | 50.5433 | 140.7624 | 59.9855 | 134.5 | 50.5528 | 121.829 | 59.988 | 116 | 50.569 | 102.4946 | 59.994 | 97.5 | 50.5648 | 84.5522 | 59.9678 | 79
50.5671 | 158.6263 | 59.9567 | 153 | 50.5516 | 140.7572 | 59.9855 | 134.5 | 50.5611 | 121.8246 | 59.988 | 116 | 50.5773 | 102.4932 | 59.994 | 97.5 | 50.5732 | 84.5399 | 59.9678 | 79
50.5754 | 158.6223 | 59.9567 | 153 | 50.56 | 140.752 | 59.9855 | 134.5 | 50.5695 | 121.8202 | 59.988 | 116 | 50.5857 | 102.4917 | 59.994 | 97.5 | 50.5815 | 84.5276 | 59.9678 | 79
50.5837 | 158.6184 | 59.9567 | 153 | 50.5683 | 140.7467 | 59.9855 | 134.5 | 50.5778 | 121.8157 | 59.988 | 116 | 50.594 | 102.4903 | 59.994 | 97.5 | 50.5898 | 84.5153 | 59.9678 | 79
50.5921 | 158.6145 | 59.9567 | 153 | 50.5766 | 140.7415 | 59.9855 | 134.5 | 50.5861 | 121.8113 | 59.988 | 116 | 50.6023 | 102.4888 | 59.994 | 97.5 | 50.5981 | 84.503 | 59.9678 | 79
50.6004 | 158.6106 | 59.9567 | 153 | 50.585 | 140.7363 | 59.9855 | 134.5 | 50.5945 | 121.8068 | 59.988 | 116 | 50.6107 | 102.4874 | 59.994 | 97.5 | 50.6065 | 84.4907 | 59.9678 | 79
50.6088 | 158.6067 | 59.9567 | 153 | 50.5933 | 140.7311 | 59.9855 | 134.5 | 50.6028 | 121.8024 | 59.988 | 116 | 50.619 | 102.4859 | 59.994 | 97.5 | 50.6149 | 84.4784 | 59.9678 | 79
50.6171 | 158.6028 | 59.9567 | 153 | 50.6016 | 140.7259 | 59.9855 | 134.5 | 50.6111 | 121.798 | 59.988 | 116 | 50.6273 | 102.4844 | 59.994 | 97.5 | 50.6232 | 84.4661 | 59.9678 | 79
50.6255 | 158.5989 | 59.9567 | 153 | 50.61 | 140.7207 | 59.9855 | 134.5 | 50.6194 | 121.7935 | 59.988 | 116 | 50.6357 | 102.483 | 59.994 | 97.5 | 50.6315 | 84.4538 | 59.9678 | 79
50.6338 | 158.595 | 59.9567 | 153 | 50.6183 | 140.7154 | 59.9855 | 134.5 | 50.6278 | 121.7891 | 59.988 | 116 | 50.644 | 102.4815 | 59.994 | 97.5 | 50.6398 | 84.4415 | 59.9678 | 79
50.6421 | 158.5911 | 59.9567 | 153 | 50.6266 | 140.7102 | 59.9855 | 134.5 | 50.6361 | 121.7847 | 59.9855 | 116 | 50.6523 | 102.4801 | 59.994 | 97.5 | 50.6482 | 84.4293 | 59.9678 | 79
50.6505 | 158.5872 | 59.9567 | 153 | 50.635 | 140.705 | 59.9855 | 134.5 | 50.6445 | 121.7802 | 59.9855 | 116 | 50.6607 | 102.4786 | 59.994 | 97.5 | 50.6566 | 84.417 | 59.9678 | 79
50.6588 | 158.5833 | 59.9567 | 153 | 50.6433 | 140.6998 | 59.9855 | 134.5 | 50.6528 | 121.7758 | 59.9855 | 116 | 50.669 | 102.4772 | 59.994 | 97.5 | 50.6649 | 84.4047 | 59.9678 | 79
50.6672 | 158.5794 | 59.9567 | 153 | 50.6516 | 140.6946 | 59.9855 | 134.5 | 50.6611 | 121.7714 | 59.9855 | 116 | 50.6773 | 102.4757 | 59.9946 | 97.5 | 50.6732 | 84.3924 | 59.9678 | 79
50.6755 | 158.5755 | 59.9567 | 153 | 50.66 | 140.6893 | 59.9855 | 134.5 | 50.6695 | 121.7669 | 59.9855 | 116 | 50.6857 | 102.4743 | 59.9946 | 97.5 | 50.6815 | 84.3801 | 59.9673 | 79
50.6838 | 158.5715 | 59.9567 | 153 | 50.6683 | 140.6841 | 59.9855 | 134.5 | 50.6778 | 121.7625 | 59.9855 | 116 | 50.694 | 102.4728 | 59.9946 | 97.5 | 50.6899 | 84.3678 | 59.9673 | 79
50.6922 | 158.5676 | 59.9567 | 153 | 50.6767 | 140.6789 | 59.9855 | 134.5 | 50.6861 | 121.7581 | 59.9855 | 116 | 50.7023 | 102.4714 | 59.9946 | 97.5 | 50.6982 | 84.3555 | 59.9673 | 79
50.7005 | 158.5637 | 59.9567 | 153 | 50.685 | 140.6737 | 59.9855 | 134.5 | 50.6945 | 121.7536 | 59.9855 | 116 | 50.7107 | 102.4699 | 59.9946 | 97.5 | 50.7065 | 84.3432 | 59.9673 | 79
50.7088 | 158.5598 | 59.9567 | 153 | 50.6933 | 140.6685 | 59.9855 | 134.5 | 50.7028 | 121.7492 | 59.9855 | 116 | 50.719 | 102.4684 | 59.9946 | 97.5 | 50.7149 | 84.3309 | 59.9673 | 79
50.7172 | 158.5559 | 59.9567 | 153 | 50.7017 | 140.6633 | 59.9855 | 134.5 | 50.7112 | 121.7448 | 59.9855 | 116 | 50.7273 | 102.467 | 59.9946 | 97.5 | 50.7232 | 84.3186 | 59.9673 | 79
50.7255 | 158.552 | 59.9567 | 153 | 50.71 | 140.658 | 59.9855 | 134.5 | 50.7195 | 121.7403 | 59.9855 | 116 | 50.7357 | 102.4655 | 59.9946 | 97.5 | 50.7316 | 84.3064 | 59.9673 | 79
50.7339 | 158.5481 | 59.9567 | 153 | 50.7183 | 140.6528 | 59.9855 | 134.5 | 50.7278 | 121.7359 | 59.9855 | 116 | 50.744 | 102.4641 | 59.9946 | 97.5 | 50.7399 | 84.2941 | 59.9673 | 79
50.7422 | 158.5442 | 59.9565 | 153 | 50.7267 | 140.6476 | 59.9855 | 134.5 | 50.7361 | 121.7315 | 59.9855 | 116 | 50.7523 | 102.4625 | 59.9946 | 97.5 | 50.7482 | 84.2818 | 59.9673 | 79
50.7505 | 158.5403 | 59.9565 | 153 | 50.735 | 140.6424 | 59.9855 | 134.5 | 50.7445 | 121.727 | 59.9855 | 116 | 50.7607 | 102.4607 | 59.9946 | 97.5 | 50.7566 | 84.2695 | 59.9673 | 79
50.7589 | 158.5364 | 59.9565 | 153 | 50.7433 | 140.6372 | 59.9855 | 134.5 | 50.7528 | 121.7226 | 59.9855 | 116 | 50.769 | 102.4589 | 59.9946 | 97.5 | 50.7649 | 84.2572 | 59.9673 | 79
50.7672 | 158.5325 | 59.9565 | 153 | 50.7517 | 140.632 | 59.9855 | 134.5 | 50.7612 | 121.7182 | 59.9855 | 116 | 50.7773 | 102.457 | 59.9946 | 97.5 | 50.7733 | 84.2449 | 59.9673 | 79
50.7756 | 158.5286 | 59.9565 | 153 | 50.76 | 140.6267 | 59.9855 | 134.5 | 50.7695 | 121.7137 | 59.9855 | 116 | 50.7857 | 102.4552 | 59.9946 | 97.5 | 50.7816 | 84.2326 | 59.9673 | 79
50.7839 | 158.5247 | 59.9565 | 153 | 50.7683 | 140.6215 | 59.9855 | 134.5 | 50.7778 | 121.7093 | 59.9855 | 116 | 50.794 | 102.4534 | 59.9946 | 97.5 | 50.7899 | 84.2203 | 59.9673 | 79
50.7922 | 158.5207 | 59.9565 | 153 | 50.7767 | 140.6163 | 59.9847 | 134.5 | 50.7862 | 121.7049 | 59.9855 | 116 | 50.8023 | 102.4515 | 59.9946 | 97.5 | 50.7983 | 84.208 | 59.9673 | 79
50.8006 | 158.5176 | 59.9565 | 153 | 50.785 | 140.6111 | 59.9847 | 134.5 | 50.7945 | 121.7004 | 59.9855 | 116 | 50.8107 | 102.4497 | 59.9946 | 97.5 | 50.8066 | 84.1957 | 59.9673 | 79
50.8089 | 158.5163 | 59.9565 | 153 | 50.7933 | 140.6059 | 59.9847 | 134.5 | 50.8028 | 121.696 | 59.9855 | 116 | 50.819 | 102.4479 | 59.9946 | 97.5 | 50.8149 | 84.1834 | 59.9673 | 79
50.8173 | 158.515 | 59.9565 | 153 | 50.8017 | 140.6006 | 59.9847 | 134.5 | 50.8112 | 121.6916 | 59.9855 | 116 | 50.8273 | 102.4461 | 59.9946 | 97.5 | 50.8233 | 84.1712 | 59.9673 | 79
50.8256 | 158.5137 | 59.9565 | 153 | 50.81 | 140.5954 | 59.9847 | 134.5 | 50.8195 | 121.6871 | 59.9855 | 116 | 50.8357 | 102.4442 | 59.9946 | 97.5 | 50.8316 | 84.1589 | 59.9673 | 79
50.8339 | 158.5125 | 59.9565 | 153 | 50.8184 | 140.5936 | 59.9847 | 134.5 | 50.8279 | 121.6827 | 59.9855 | 116 | 50.844 | 102.4424 | 59.9946 | 97.5 | 50.84 | 84.1466 | 59.9673 | 79
50.8423 | 158.5112 | 59.9565 | 153 | 50.8267 | 140.5931 | 59.9847 | 134.5 | 50.8362 | 121.6783 | 59.9827 | 116 | 50.8524 | 102.4406 | 59.9946 | 97.5 | 50.8483 | 84.1343 | 59.9673 | 79
50.8506 | 158.5099 | 59.9565 | 153 | 50.835 | 140.5926 | 59.9847 | 134.5 | 50.8445 | 121.6748 | 59.9827 | 116 | 50.8607 | 102.4387 | 59.9946 | 97.5 | 50.8566 | 84.122 | 59.9673 | 79
50.859 | 158.5086 | 59.9565 | 153 | 50.8434 | 140.5921 | 59.9847 | 134.5 | 50.8528 | 121.6739 | 59.9827 | 116 | 50.869 | 102.4369 | 59.9946 | 97.5 | 50.865 | 84.1097 | 59.9673 | 79
50.8673 | 158.5073 | 59.9565 | 153 | 50.8517 | 140.5915 | 59.9847 | 134.5 | 50.8612 | 121.6731 | 59.9827 | 116 | 50.8773 | 102.4351 | 59.9933 | 97.5 | 50.8733 | 84.0974 | 59.9673 | 79
50.8756 | 158.506 | 59.9565 | 153 | 50.86 | 140.591 | 59.9847 | 134.5 | 50.8695 | 121.6723 | 59.9827 | 116 | 50.8857 | 102.4332 | 59.9933 | 97.5 | 50.8817 | 84.0851 | 59.9704 | 79
50.884 | 158.5047 | 59.9565 | 153 | 50.8684 | 140.5905 | 59.9847 | 134.5 | 50.8778 | 121.6714 | 59.9827 | 116 | 50.894 | 102.4314 | 59.9933 | 97.5 | 50.89 | 84.0728 | 59.9704 | 79
50.8923 | 158.5034 | 59.9565 | 153 | 50.8767 | 140.59 | 59.9847 | 134.5 | 50.8862 | 121.6706 | 59.9827 | 116 | 50.9023 | 102.4296 | 59.9933 | 97.5 | 50.8983 | 84.0606 | 59.9704 | 79
50.9006 | 158.5021 | 59.9565 | 153 | 50.885 | 140.5894 | 59.9847 | 134.5 | 50.8945 | 121.6698 | 59.9827 | 116 | 50.9107 | 102.4277 | 59.9933 | 97.5 | 50.9067 | 84.0483 | 59.9704 | 79
50.909 | 158.5008 | 59.9565 | 153 | 50.8934 | 140.5889 | 59.9847 | 134.5 | 50.9029 | 121.6689 | 59.9827 | 116 | 50.919 | 102.4259 | 59.9933 | 97.5 | 50.915 | 84.036 | 59.9704 | 79
50.9173 | 158.4995 | 59.9565 | 153 | 50.9017 | 140.5884 | 59.9847 | 134.5 | 50.9112 | 121.6681 | 59.9827 | 116 | 50.9274 | 102.4241 | 59.9933 | 97.5 | 50.9233 | 84.0237 | 59.9704 | 79
50.9257 | 158.4982 | 59.9565 | 153 | 50.91 | 140.5879 | 59.9847 | 134.5 | 50.9195 | 121.6673 | 59.9827 | 116 | 50.9357 | 102.4223 | 59.9933 | 97.5 | 50.9317 | 84.0114 | 59.9704 | 79
50.934 | 158.4969 | 59.9565 | 153 | 50.9184 | 140.5873 | 59.9847 | 134.5 | 50.9279 | 121.6664 | 59.9827 | 116 | 50.944 | 102.4204 | 59.9933 | 97.5 | 50.94 | 83.9991 | 59.9704 | 79
50.9423 | 158.4957 | 59.956 | 153 | 50.9267 | 140.5868 | 59.9847 | 134.5 | 50.9362 | 121.6656 | 59.9827 | 116 | 50.9524 | 102.4186 | 59.9933 | 97.5 | 50.9484 | 83.9868 | 59.9704 | 79
50.9507 | 158.4944 | 59.956 | 153 | 50.9351 | 140.5863 | 59.9847 | 134.5 | 50.9445 | 121.6648 | 59.9827 | 116 | 50.9607 | 102.4168 | 59.9933 | 97.5 | 50.9567 | 83.9745 | 59.9704 | 79
50.959 | 158.4931 | 59.956 | 153 | 50.9434 | 140.5858 | 59.9847 | 134.5 | 50.9529 | 121.6639 | 59.9827 | 116 | 50.969 | 102.4149 | 59.9933 | 97.5 | 50.965 | 83.9622 | 59.9704 | 79
50.9674 | 158.4918 | 59.956 | 153 | 50.9517 | 140.5853 | 59.9847 | 134.5 | 50.9612 | 121.6631 | 59.9827 | 116 | 50.9774 | 102.4131 | 59.9933 | 97.5 | 50.9734 | 83.95 | 59.9704 | 79
50.9757 | 158.4905 | 59.956 | 153 | 50.9601 | 140.5847 | 59.9847 | 134.5 | 50.9695 | 121.6623 | 59.9827 | 116 | 50.9857 | 102.4113 | 59.9933 | 97.5 | 50.9817 | 83.9377 | 59.9704 | 79
50.984 | 158.4892 | 59.956 | 153 | 50.9684 | 140.5842 | 59.9847 | 134.5 | 50.9779 | 121.6614 | 59.9827 | 116 | 50.994 | 102.4094 | 59.9933 | 97.5 | 50.9901 | 83.9254 | 59.9704 | 79
50.9924 | 158.4879 | 59.956 | 153 | 50.9767 | 140.5837 | 59.9841 | 134.5 | 50.9862 | 121.6606 | 59.9827 | 116 | 51.0023 | 102.4076 | 59.9933 | 97.5 | 50.9984 | 83.9131 | 59.9704 | 79
51.0007 | 158.4866 | 59.956 | 153 | 50.9851 | 140.5832 | 59.9841 | 134.5 | 50.9945 | 121.6598 | 59.9827 | 116 | 51.0107 | 102.4058 | 59.9933 | 97.5 | 51.0067 | 83.9067 | 59.9704 | 79
51.0091 | 158.4853 | 59.956 | 153 | 50.9934 | 140.5826 | 59.9841 | 134.5 | 51.0029 | 121.6589 | 59.9827 | 116 | 51.019 | 102.404 | 59.9933 | 97.5 | 51.0151 | 83.9116 | 59.9704 | 79
51.0174 | 158.484 | 59.956 | 153 | 51.0017 | 140.5821 | 59.9841 | 134.5 | 51.0112 | 121.6581 | 59.9827 | 116 | 51.0274 | 102.4021 | 59.9933 | 97.5 | 51.0234 | 83.9165 | 59.9704 | 79
51.0257 | 158.4827 | 59.956 | 153 | 51.0101 | 140.5816 | 59.9841 | 134.5 | 51.0196 | 121.6573 | 59.9827 | 116 | 51.0357 | 102.4003 | 59.9933 | 97.5 | 51.0317 | 83.9214 | 59.9704 | 79
51.0341 | 158.4814 | 59.956 | 153 | 51.0184 | 140.5811 | 59.9841 | 134.5 | 51.0279 | 121.6564 | 59.9827 | 116 | 51.044 | 102.3985 | 59.9933 | 97.5 | 51.04 | 83.9263 | 59.9704 | 79
51.0424 | 158.4801 | 59.956 | 153 | 51.0267 | 140.5806 | 59.9841 | 134.5 | 51.0362 | 121.6556 | 59.9819 | 116 | 51.0524 | 102.3966 | 59.9933 | 97.5 | 51.0484 | 83.9312 | 59.9704 | 79
51.0508 | 158.4789 | 59.956 | 153 | 51.0351 | 140.58 | 59.9841 | 134.5 | 51.0446 | 121.6548 | 59.9819 | 116 | 51.0607 | 102.3948 | 59.9933 | 97.5 | 51.0568 | 83.9361 | 59.9704 | 79
51.0591 | 158.4776 | 59.956 | 153 | 51.0434 | 140.5795 | 59.9841 | 134.5 | 51.0529 | 121.6539 | 59.9819 | 116 | 51.069 | 102.393 | 59.9933 | 97.5 | 51.0651 | 83.941 | 59.9704 | 79
51.0674 | 158.4763 | 59.956 | 153 | 51.0518 | 140.579 | 59.9841 | 134.5 | 51.0612 | 121.6531 | 59.9819 | 116 | 51.0774 | 102.3911 | 59.9909 | 97.5 | 51.0734 | 83.9459 | 59.9704 | 79
51.0758 | 158.475 | 59.956 | 153 | 51.0601 | 140.5784 | 59.9841 | 134.5 | 51.0696 | 121.6523 | 59.9819 | 116 | 51.0857 | 102.3893 | 59.9909 | 97.5 | 51.0817 | 83.9508 | 59.972 | 79
51.0841 | 158.4737 | 59.956 | 153 | 51.0684 | 140.5779 | 59.9841 | 134.5 | 51.0779 | 121.6514 | 59.9819 | 116 | 51.094 | 102.3875 | 59.9909 | 97.5 | 51.0901 | 83.9557 | 59.972 | 79
51.0925 | 158.4724 | 59.956 | 153 | 51.0768 | 140.5774 | 59.9841 | 134.5 | 51.0862 | 121.6506 | 59.9819 | 116 | 51.1024 | 102.3857 | 59.9909 | 97.5 | 51.0984 | 83.9606 | 59.972 | 79
51.1008 | 158.4711 | 59.956 | 153 | 51.0851 | 140.5769 | 59.9841 | 134.5 | 51.0946 | 121.6498 | 59.9819 | 116 | 51.1107 | 102.3838 | 59.9909 | 97.5 | 51.1068 | 83.9655 | 59.972 | 79
51.1091 | 158.4698 | 59.956 | 153 | 51.0934 | 140.5764 | 59.9841 | 134.5 | 51.1029 | 121.6489 | 59.9819 | 116 | 51.119 | 102.382 | 59.9909 | 97.5 | 51.1151 | 83.9704 | 59.972 | 79
51.1175 | 158.4685 | 59.956 | 153 | 51.1017 | 140.5758 | 59.9841 | 134.5 | 51.1113 | 121.6481 | 59.9819 | 116 | 51.1274 | 102.3802 | 59.9909 | 97.5 | 51.1234 | 83.9753 | 59.972 | 79
51.1258 | 158.4672 | 59.956 | 153 | 51.1101 | 140.5753 | 59.9841 | 134.5 | 51.1196 | 121.6473 | 59.9819 | 116 | 51.1357 | 102.3783 | 59.9909 | 97.5 | 51.1318 | 83.9802 | 59.972 | 79
51.1341 | 158.4659 | 59.956 | 153 | 51.1184 | 140.5748 | 59.9841 | 134.5 | 51.1279 | 121.6464 | 59.9819 | 116 | 51.144 | 102.3765 | 59.9909 | 97.5 | 51.1401 | 83.9852 | 59.972 | 79
51.1425 | 158.4646 | 59.9557 | 153 | 51.1268 | 140.5743 | 59.9841 | 134.5 | 51.1363 | 121.6456 | 59.9819 | 116 | 51.1524 | 102.3747 | 59.9909 | 97.5 | 51.1484 | 83.9901 | 59.972 | 79
51.1508 | 158.4634 | 59.9557 | 153 | 51.1351 | 140.5737 | 59.9841 | 134.5 | 51.1446 | 121.6448 | 59.9819 | 116 | 51.1607 | 102.3728 | 59.9909 | 97.5 | 51.1568 | 83.995 | 59.972 | 79
51.1592 | 158.4621 | 59.9557 | 153 | 51.1434 | 140.5732 | 59.9841 | 134.5 | 51.1529 | 121.6439 | 59.9819 | 116 | 51.169 | 102.371 | 59.9909 | 97.5 | 51.1651 | 83.9999 | 59.972 | 79
51.1675 | 158.4608 | 59.9557 | 153 | 51.1518 | 140.5727 | 59.9841 | 134.5 | 51.1613 | 121.6431 | 59.9819 | 116 | 51.1774 | 102.3692 | 59.9909 | 97.5 | 51.1735 | 84.0048 | 59.972 | 79
51.1758 | 158.4595 | 59.9557 | 153 | 51.1601 | 140.5722 | 59.9841 | 134.5 | 51.1696 | 121.6423 | 59.9819 | 116 | 51.1857 | 102.3673 | 59.9909 | 97.5 | 51.1818 | 84.0097 | 59.972 | 79
51.1842 | 158.4582 | 59.9557 | 153 | 51.1685 | 140.5717 | 59.9841 | 134.5 | 51.1779 | 121.6414 | 59.9819 | 116 | 51.1941 | 102.3655 | 59.9909 | 97.5 | 51.1901 | 84.0146 | 59.972 | 79
51.1925 | 158.4569 | 59.9557 | 153 | 51.1768 | 140.5711 | 59.9833 | 134.5 | 51.1863 | 121.6406 | 59.9819 | 116 | 51.2024 | 102.3637 | 59.9909 | 97.5 | 51.1985 | 84.0195 | 59.972 | 79
51.2009 | 158.4556 | 59.9557 | 153 | 51.1851 | 140.5706 | 59.9833 | 134.5 | 51.1946 | 121.6398 | 59.9819 | 116 | 51.2107 | 102.3619 | 59.9909 | 97.5 | 51.2068 | 84.0244 | 59.972 | 79
51.2092 | 158.4543 | 59.9557 | 153 | 51.1935 | 140.5701 | 59.9833 | 134.5 | 51.2029 | 121.6389 | 59.9819 | 116 | 51.2191 | 102.36 | 59.9909 | 97.5 | 51.2151 | 84.0293 | 59.972 | 79
51.2176 | 158.453 | 59.9557 | 153 | 51.2018 | 140.5696 | 59.9833 | 134.5 | 51.2113 | 121.6381 | 59.9819 | 116 | 51.2274 | 102.3582 | 59.9909 | 97.5 | 51.2235 | 84.0342 | 59.972 | 79
51.2259 | 158.4517 | 59.9557 | 153 | 51.2101 | 140.569 | 59.9833 | 134.5 | 51.2196 | 121.6373 | 59.9819 | 116 | 51.2357 | 102.3564 | 59.9909 | 97.5 | 51.2318 | 84.0391 | 59.972 | 79
51.2342 | 158.4504 | 59.9557 | 153 | 51.2184 | 140.5685 | 59.9833 | 134.5 | 51.228 | 121.6364 | 59.9819 | 116 | 51.244 | 102.3545 | 59.9909 | 97.5 | 51.2402 | 84.044 | 59.972 | 79
51.2426 | 158.4491 | 59.9557 | 153 | 51.2268 | 140.568 | 59.9833 | 134.5 | 51.2363 | 121.6356 | 59.9808 | 116 | 51.2524 | 102.3527 | 59.9909 | 97.5 | 51.2485 | 84.0489 | 59.972 | 79
51.2509 | 158.4479 | 59.9557 | 153 | 51.2351 | 140.5675 | 59.9833 | 134.5 | 51.2446 | 121.6348 | 59.9808 | 116 | 51.2607 | 102.3509 | 59.9909 | 97.5 | 51.2568 | 84.0538 | 59.972 | 79
51.2592 | 158.4466 | 59.9557 | 153 | 51.2435 | 140.5669 | 59.9833 | 134.5 | 51.253 | 121.6339 | 59.9808 | 116 | 51.2691 | 102.3495 | 59.9909 | 97.5 | 51.2652 | 84.0587 | 59.972 | 79
51.2676 | 158.4453 | 59.9557 | 153 | 51.2518 | 140.5664 | 59.9833 | 134.5 | 51.2613 | 121.6331 | 59.9808 | 116 | 51.2774 | 102.348 | 59.9866 | 97.5 | 51.2735 | 84.0636 | 59.972 | 79
51.2759 | 158.444 | 59.9557 | 153 | 51.2601 | 140.5659 | 59.9833 | 134.5 | 51.2696 | 121.6323 | 59.9808 | 116 | 51.2857 | 102.3465 | 59.9866 | 97.5 | 51.2819 | 84.0685 | 59.9736 | 79
51.2843 | 158.4427 | 59.9557 | 153 | 51.2685 | 140.5654 | 59.9833 | 134.5 | 51.278 | 121.6314 | 59.9808 | 116 | 51.2941 | 102.3451 | 59.9866 | 97.5 | 51.2902 | 84.0734 | 59.9736 | 79
51.2926 | 158.4414 | 59.9557 | 153 | 51.2768 | 140.5648 | 59.9833 | 134.5 | 51.2863 | 121.6306 | 59.9808 | 116 | 51.3024 | 102.3437 | 59.9866 | 97.5 | 51.2985 | 84.0783 | 59.9736 | 79
51.3009 | 158.4401 | 59.9557 | 153 | 51.2852 | 140.5643 | 59.9833 | 134.5 | 51.2946 | 121.6298 | 59.9808 | 116 | 51.3107 | 102.3422 | 59.9866 | 97.5 | 51.3069 | 84.0832 | 59.9736 | 79
51.3093 | 158.4384 | 59.9557 | 153 | 51.2935 | 140.5638 | 59.9833 | 134.5 | 51.303 | 121.6289 | 59.9808 | 116 | 51.3191 | 102.3408 | 59.9866 | 97.5 | 51.3152 | 84.0881 | 59.9736 | 79
51.3176 | 158.434 | 59.9557 | 153 | 51.3018 | 140.5633 | 59.9833 | 134.5 | 51.3113 | 121.6281 | 59.9808 | 116 | 51.3274 | 102.3393 | 59.9866 | 97.5 | 51.3235 | 84.093 | 59.9736 | 79
51.326 | 158.4296 | 59.9557 | 153 | 51.3102 | 140.5628 | 59.9833 | 134.5 | 51.3196 | 121.6273 | 59.9808 | 116 | 51.3358 | 102.3379 | 59.9866 | 97.5 | 51.3318 | 84.0979 | 59.9736 | 79
51.3343 | 158.4252 | 59.9557 | 153 | 51.3185 | 140.5622 | 59.9833 | 134.5 | 51.328 | 121.6264 | 59.9808 | 116 | 51.3441 | 102.3364 | 59.9866 | 97.5 | 51.3402 | 84.1029 | 59.9736 | 79
51.3426 | 158.4208 | 59.956 | 153 | 51.3268 | 140.5605 | 59.9833 | 134.5 | 51.3363 | 121.6256 | 59.9808 | 116 | 51.3524 | 102.335 | 59.9866 | 97.5 | 51.3485 | 84.1078 | 59.9736 | 79
51.351 | 158.4164 | 59.956 | 153 | 51.3351 | 140.5577 | 59.9833 | 134.5 | 51.3447 | 121.6248 | 59.9808 | 116 | 51.3607 | 102.3335 | 59.9866 | 97.5 | 51.3569 | 84.1127 | 59.9736 | 79
51.3593 | 158.412 | 59.956 | 153 | 51.3435 | 140.5549 | 59.9833 | 134.5 | 51.353 | 121.6239 | 59.9808 | 116 | 51.3691 | 102.332 | 59.9866 | 97.5 | 51.3652 | 84.1176 | 59.9736 | 79
51.3677 | 158.4075 | 59.956 | 153 | 51.3518 | 140.552 | 59.9833 | 134.5 | 51.3613 | 121.6231 | 59.9808 | 116 | 51.3774 | 102.3306 | 59.9866 | 97.5 | 51.3735 | 84.1225 | 59.9736 | 79
51.376 | 158.4031 | 59.956 | 153 | 51.3602 | 140.5492 | 59.9833 | 134.5 | 51.3697 | 121.6223 | 59.9808 | 116 | 51.3857 | 102.3291 | 59.9866 | 97.5 | 51.3819 | 84.1274 | 59.9736 | 79
51.3843 | 158.3987 | 59.956 | 153 | 51.3685 | 140.5464 | 59.9833 | 134.5 | 51.378 | 121.6194 | 59.9808 | 116 | 51.3941 | 102.3277 | 59.9866 | 97.5 | 51.3902 | 84.1323 | 59.9736 | 79
51.3927 | 158.3943 | 59.956 | 153 | 51.3768 | 140.5436 | 59.983 | 134.5 | 51.3864 | 121.6157 | 59.9808 | 116 | 51.4024 | 102.3262 | 59.9866 | 97.5 | 51.3986 | 84.1372 | 59.9736 | 79
51.401 | 158.3899 | 59.956 | 153 | 51.3852 | 140.5408 | 59.983 | 134.5 | 51.3947 | 121.612 | 59.9808 | 116 | 51.4108 | 102.3248 | 59.9866 | 97.5 | 51.4069 | 84.1421 | 59.9736 | 79
51.4094 | 158.3855 | 59.956 | 153 | 51.3935 | 140.538 | 59.983 | 134.5 | 51.403 | 121.6083 | 59.9808 | 116 | 51.4191 | 102.3233 | 59.9866 | 97.5 | 51.4152 | 84.147 | 59.9736 | 79
51.4177 | 158.3811 | 59.956 | 153 | 51.4019 | 140.5352 | 59.983 | 134.5 | 51.4113 | 121.6045 | 59.9808 | 116 | 51.4274 | 102.3219 | 59.9866 | 97.5 | 51.4236 | 84.1519 | 59.9736 | 79
51.426 | 158.3767 | 59.956 | 153 | 51.4102 | 140.5324 | 59.983 | 134.5 | 51.4197 | 121.6008 | 59.9808 | 116 | 51.4358 | 102.3204 | 59.9866 | 97.5 | 51.4319 | 84.1568 | 59.9736 | 79
51.4344 | 158.3723 | 59.956 | 153 | 51.4185 | 140.5296 | 59.983 | 134.5 | 51.428 | 121.5971 | 59.9808 | 116 | 51.4441 | 102.319 | 59.9866 | 97.5 | 51.4402 | 84.1617 | 59.9736 | 79
51.4427 | 158.3679 | 59.956 | 153 | 51.4268 | 140.5267 | 59.983 | 134.5 | 51.4363 | 121.5934 | 59.9797 | 116 | 51.4525 | 102.3175 | 59.9866 | 97.5 | 51.4486 | 84.1666 | 59.9736 | 79
51.4511 | 158.3635 | 59.956 | 153 | 51.4352 | 140.5239 | 59.983 | 134.5 | 51.4447 | 121.5896 | 59.9797 | 116 | 51.4608 | 102.3161 | 59.9866 | 97.5 | 51.4569 | 84.1715 | 59.9736 | 79
51.4594 | 158.3591 | 59.956 | 153 | 51.4435 | 140.5211 | 59.983 | 134.5 | 51.453 | 121.5859 | 59.9797 | 116 | 51.4691 | 102.3146 | 59.9866 | 97.5 | 51.4653 | 84.1764 | 59.9736 | 79
51.4677 | 158.3547 | 59.956 | 153 | 51.4518 | 140.5183 | 59.983 | 134.5 | 51.4614 | 121.5822 | 59.9797 | 116 | 51.4774 | 102.3132 | 59.9825 | 97.5 | 51.4736 | 84.1813 | 59.9736 | 79
51.4761 | 158.3503 | 59.956 | 153 | 51.4602 | 140.5155 | 59.983 | 134.5 | 51.4697 | 121.5785 | 59.9797 | 116 | 51.4858 | 102.3117 | 59.9825 | 97.5 | 51.4819 | 84.1862 | 59.9766 | 79
51.4844 | 158.3459 | 59.956 | 153 | 51.4685 | 140.5127 | 59.983 | 134.5 | 51.478 | 121.5747 | 59.9797 | 116 | 51.4941 | 102.3103 | 59.9825 | 97.5 | 51.4903 | 84.1911 | 59.9766 | 79
51.4927 | 158.3415 | 59.956 | 153 | 51.4769 | 140.5099 | 59.983 | 134.5 | 51.4864 | 121.571 | 59.9797 | 116 | 51.5024 | 102.3088 | 59.9825 | 97.5 | 51.4986 | 84.196 | 59.9766 | 79
51.5011 | 158.3371 | 59.956 | 153 | 51.4852 | 140.5071 | 59.983 | 134.5 | 51.4947 | 121.5673 | 59.9797 | 116 | 51.5108 | 102.3074 | 59.9825 | 97.5 | 51.507 | 84.2009 | 59.9766 | 79
51.5094 | 158.3327 | 59.956 | 153 | 51.4935 | 140.5042 | 59.983 | 134.5 | 51.5031 | 121.5635 | 59.9797 | 116 | 51.5191 | 102.3059 | 59.9825 | 97.5 | 51.5153 | 84.204 | 59.9766 | 79
51.5178 | 158.3283 | 59.956 | 153 | 51.5019 | 140.5014 | 59.983 | 134.5 | 51.5114 | 121.5598 | 59.9797 | 116 | 51.5275 | 102.3045 | 59.9825 | 97.5 | 51.5236 | 84.198 | 59.9766 | 79
51.5261 | 158.3239 | 59.956 | 153 | 51.5102 | 140.4986 | 59.983 | 134.5 | 51.5197 | 121.5561 | 59.9797 | 116 | 51.5358 | 102.303 | 59.9825 | 97.5 | 51.5319 | 84.192 | 59.9766 | 79
51.5344 | 158.3195 | 59.956 | 153 | 51.5186 | 140.4958 | 59.983 | 134.5 | 51.528 | 121.5524 | 59.9797 | 116 | 51.5441 | 102.3016 | 59.9825 | 97.5 | 51.5403 | 84.1861 | 59.9766 | 79
51.5428 | 158.3151 | 59.9567 | 153 | 51.5269 | 140.493 | 59.983 | 134.5 | 51.5364 | 121.5486 | 59.9797 | 116 | 51.5525 | 102.3001 | 59.9825 | 97.5 | 51.5486 | 84.1801 | 59.9766 | 79
51.5511 | 158.3107 | 59.9567 | 153 | 51.5352 | 140.4902 | 59.983 | 134.5 | 51.5447 | 121.5449 | 59.9797 | 116 | 51.5608 | 102.2987 | 59.9825 | 97.5 | 51.5569 | 84.1741 | 59.9766 | 79
51.5595 | 158.3063 | 59.9567 | 153 | 51.5435 | 140.4874 | 59.983 | 134.5 | 51.5531 | 121.5412 | 59.9797 | 116 | 51.5692 | 102.2972 | 59.9825 | 97.5 | 51.5653 | 84.1682 | 59.9766 | 79
51.5678 | 158.3019 | 59.9567 | 153 | 51.5519 | 140.4846 | 59.983 | 134.5 | 51.5614 | 121.5375 | 59.9797 | 116 | 51.5775 | 102.2958 | 59.9825 | 97.5 | 51.5736 | 84.1622 | 59.9766 | 79
51.5761 | 158.2975 | 59.9567 | 153 | 51.5602 | 140.4818 | 59.983 | 134.5 | 51.5697 | 121.5337 | 59.9797 | 116 | 51.5858 | 102.2943 | 59.9825 | 97.5 | 51.582 | 84.1562 | 59.9766 | 79
51.5845 | 158.2931 | 59.9567 | 153 | 51.5685 | 140.4789 | 59.983 | 134.5 | 51.5781 | 121.53 | 59.9797 | 116 | 51.5941 | 102.2929 | 59.9825 | 97.5 | 51.5903 | 84.1503 | 59.9766 | 79
51.5928 | 158.2887 | 59.9567 | 153 | 51.5769 | 140.4761 | 59.9828 | 134.5 | 51.5864 | 121.5263 | 59.9797 | 116 | 51.6025 | 102.2914 | 59.9825 | 97.5 | 51.5986 | 84.1443 | 59.9766 | 79
51.6012 | 158.2843 | 59.9567 | 153 | 51.5852 | 140.4733 | 59.9828 | 134.5 | 51.5948 | 121.5225 | 59.9797 | 116 | 51.6108 | 102.29 | 59.9825 | 97.5 | 51.607 | 84.1383 | 59.9766 | 79
51.6095 | 158.2799 | 59.9567 | 153 | 51.5936 | 140.4705 | 59.9828 | 134.5 | 51.6031 | 121.5188 | 59.9797 | 116 | 51.6191 | 102.2885 | 59.9825 | 97.5 | 51.6153 | 84.1324 | 59.9766 | 79
51.6178 | 158.2755 | 59.9567 | 153 | 51.6019 | 140.4677 | 59.9828 | 134.5 | 51.6114 | 121.5151 | 59.9797 | 116 | 51.6275 | 102.2871 | 59.9825 | 97.5 | 51.6237 | 84.1264 | 59.9766 | 79
51.6262 | 158.271 | 59.9567 | 153 | 51.6102 | 140.4649 | 59.9828 | 134.5 | 51.6198 | 121.5114 | 59.9797 | 116 | 51.6358 | 102.2856 | 59.9825 | 97.5 | 51.632 | 84.1204 | 59.9766 | 79
51.6345 | 158.2666 | 59.9567 | 153 | 51.6186 | 140.4621 | 59.9828 | 134.5 | 51.6281 | 121.5076 | 59.9797 | 116 | 51.6442 | 102.2842 | 59.9825 | 97.5 | 51.6403 | 84.1144 | 59.9766 | 79
51.6429 | 158.2622 | 59.9567 | 153 | 51.6269 | 140.4593 | 59.9828 | 134.5 | 51.6364 | 121.5039 | 59.9785 | 116 | 51.6525 | 102.2827 | 59.9825 | 97.5 | 51.6487 | 84.1085 | 59.9766 | 79
51.6512 | 158.2578 | 59.9567 | 153 | 51.6353 | 140.4565 | 59.9828 | 134.5 | 51.6447 | 121.5002 | 59.9785 | 116 | 51.6608 | 102.2813 | 59.9825 | 97.5 | 51.657 | 84.1025 | 59.9766 | 79
51.6595 | 158.2534 | 59.9567 | 153 | 51.6436 | 140.4536 | 59.9828 | 134.5 | 51.6531 | 121.4965 | 59.9785 | 116 | 51.6692 | 102.2798 | 59.9825 | 97.5 | 51.6653 | 84.0965 | 59.9766 | 79
51.6679 | 158.249 | 59.9567 | 153 | 51.6519 | 140.4508 | 59.9828 | 134.5 | 51.6614 | 121.4927 | 59.9785 | 116 | 51.6775 | 102.2784 | 59.9787 | 97.5 | 51.6736 | 84.0906 | 59.9766 | 79
51.6762 | 158.2446 | 59.9567 | 153 | 51.6602 | 140.448 | 59.9828 | 134.5 | 51.6698 | 121.489 | 59.9785 | 116 | 51.6859 | 102.2769 | 59.9787 | 97.5 | 51.682 | 84.0846 | 59.9795 | 79
51.6846 | 158.2402 | 59.9567 | 153 | 51.6686 | 140.4452 | 59.9828 | 134.5 | 51.6781 | 121.4853 | 59.9785 | 116 | 51.6942 | 102.2755 | 59.9787 | 97.5 | 51.6904 | 84.0786 | 59.9795 | 79
51.6929 | 158.2358 | 59.9567 | 153 | 51.6769 | 140.4424 | 59.9828 | 134.5 | 51.6864 | 121.4816 | 59.9785 | 116 | 51.7025 | 102.274 | 59.9787 | 97.5 | 51.6987 | 84.0727 | 59.9795 | 79
51.7012 | 158.2314 | 59.9567 | 153 | 51.6852 | 140.4396 | 59.9828 | 134.5 | 51.6948 | 121.4778 | 59.9785 | 116 | 51.7108 | 102.2726 | 59.9787 | 97.5 | 51.707 | 84.0667 | 59.9795 | 79
51.7096 | 158.227 | 59.9567 | 153 | 51.6936 | 140.4368 | 59.9828 | 134.5 | 51.7031 | 121.4741 | 59.9785 | 116 | 51.7192 | 102.2711 | 59.9787 | 97.5 | 51.7153 | 84.0607 | 59.9795 | 79
51.7179 | 158.2226 | 59.9567 | 153 | 51.7019 | 140.434 | 59.9828 | 134.5 | 51.7115 | 121.4704 | 59.9785 | 116 | 51.7275 | 102.2697 | 59.9787 | 97.5 | 51.7237 | 84.0548 | 59.9795 | 79
51.7262 | 158.2182 | 59.9567 | 153 | 51.7103 | 140.4312 | 59.9828 | 134.5 | 51.7198 | 121.4666 | 59.9785 | 116 | 51.7359 | 102.2682 | 59.9787 | 97.5 | 51.7321 | 84.0488 | 59.9795 | 79
51.7346 | 158.2138 | 59.9567 | 153 | 51.7186 | 140.4283 | 59.9828 | 134.5 | 51.7281 | 121.4629 | 59.9785 | 116 | 51.7442 | 102.2668 | 59.9787 | 97.5 | 51.7404 | 84.0428 | 59.9795 | 79
51.7429 | 158.2094 | 59.9572 | 153 | 51.7269 | 140.4255 | 59.9828 | 134.5 | 51.7365 | 121.4592 | 59.9785 | 116 | 51.7525 | 102.2653 | 59.9787 | 97.5 | 51.7487 | 84.0368 | 59.9795 | 79
51.7513 | 158.205 | 59.9572 | 153 | 51.7353 | 140.4227 | 59.9828 | 134.5 | 51.7448 | 121.4555 | 59.9785 | 116 | 51.7609 | 102.264 | 59.9787 | 97.5 | 51.757 | 84.0309 | 59.9795 | 79
51.7596 | 158.2006 | 59.9572 | 153 | 51.7436 | 140.4199 | 59.9828 | 134.5 | 51.7531 | 121.4517 | 59.9785 | 116 | 51.7692 | 102.2639 | 59.9787 | 97.5 | 51.7654 | 84.0249 | 59.9795 | 79
51.768 | 158.1962 | 59.9572 | 153 | 51.752 | 140.4171 | 59.9828 | 134.5 | 51.7615 | 121.448 | 59.9785 | 116 | 51.7775 | 102.2639 | 59.9787 | 97.5 | 51.7737 | 84.0189 | 59.9795 | 79
51.7763 | 158.1918 | 59.9572 | 153 | 51.7603 | 140.4143 | 59.9828 | 134.5 | 51.7698 | 121.4443 | 59.9785 | 116 | 51.7859 | 102.2638 | 59.9787 | 97.5 | 51.782 | 84.013 | 59.9795 | 79
51.7846 | 158.1874 | 59.9572 | 153 | 51.7686 | 140.4115 | 59.9828 | 134.5 | 51.7781 | 121.4406 | 59.9785 | 116 | 51.7942 | 102.2637 | 59.9787 | 97.5 | 51.7904 | 84.007 | 59.9795 | 79
51.793 | 158.183 | 59.9572 | 153 | 51.7769 | 140.4087 | 59.9827 | 134.5 | 51.7865 | 121.4368 | 59.9785 | 116 | 51.8026 | 102.2637 | 59.9787 | 97.5 | 51.7987 | 84.001 | 59.9795 | 79
51.8013 | 158.1786 | 59.9572 | 153 | 51.7853 | 140.4059 | 59.9827 | 134.5 | 51.7948 | 121.4331 | 59.9785 | 116 | 51.8109 | 102.2636 | 59.9787 | 97.5 | 51.8071 | 83.9951 | 59.9795 | 79
51.8097 | 158.1744 | 59.9572 | 153 | 51.7936 | 140.403 | 59.9827 | 134.5 | 51.8032 | 121.4294 | 59.9785 | 116 | 51.8192 | 102.2635 | 59.9787 | 97.5 | 51.8154 | 83.9891 | 59.9795 | 79
51.818 | 158.1713 | 59.9572 | 153 | 51.802 | 140.4002 | 59.9827 | 134.5 | 51.8115 | 121.4257 | 59.9785 | 116 | 51.8275 | 102.2635 | 59.9787 | 97.5 | 51.8237 | 83.9831 | 59.9795 | 79
51.8263 | 158.1682 | 59.9572 | 153 | 51.8103 | 140.3974 | 59.9827 | 134.5 | 51.8198 | 121.4219 | 59.9785 | 116 | 51.8359 | 102.2634 | 59.9787 | 97.5 | 51.832 | 83.9772 | 59.9795 | 79
51.8347 | 158.1651 | 59.9572 | 153 | 51.8186 | 140.3946 | 59.9827 | 134.5 | 51.8282 | 121.4182 | 59.9785 | 116 | 51.8442 | 102.2634 | 59.9787 | 97.5 | 51.8404 | 83.9712 | 59.9795 | 79
51.843 | 158.1619 | 59.9572 | 153 | 51.827 | 140.3918 | 59.9827 | 134.5 | 51.8365 | 121.4145 | 59.9775 | 116 | 51.8526 | 102.2633 | 59.9787 | 97.5 | 51.8488 | 83.9652 | 59.9795 | 79
51.8513 | 158.1588 | 59.9572 | 153 | 51.8353 | 140.3898 | 59.9827 | 134.5 | 51.8448 | 121.4107 | 59.9775 | 116 | 51.8609 | 102.2632 | 59.9787 | 97.5 | 51.8571 | 83.9593 | 59.9795 | 79
51.8597 | 158.1557 | 59.9572 | 153 | 51.8436 | 140.3894 | 59.9827 | 134.5 | 51.8532 | 121.407 | 59.9775 | 116 | 51.8692 | 102.2632 | 59.9787 | 97.5 | 51.8654 | 83.9533 | 59.9795 | 79
51.868 | 158.1526 | 59.9572 | 153 | 51.852 | 140.389 | 59.9827 | 134.5 | 51.8615 | 121.4033 | 59.9775 | 116 | 51.8776 | 102.2631 | 59.9755 | 97.5 | 51.8737 | 83.9473 | 59.9795 | 79
51.8764 | 158.1494 | 59.9572 | 153 | 51.8603 | 140.3885 | 59.9827 | 134.5 | 51.8698 | 121.3996 | 59.9775 | 116 | 51.8859 | 102.263 | 59.9755 | 97.5 | 51.8821 | 83.9414 | 59.9797 | 79
51.8847 | 158.1463 | 59.9572 | 153 | 51.8687 | 140.3881 | 59.9827 | 134.5 | 51.8782 | 121.3958 | 59.9775 | 116 | 51.8943 | 102.263 | 59.9755 | 97.5 | 51.8904 | 83.9354 | 59.9797 | 79
51.893 | 158.1432 | 59.9572 | 153 | 51.877 | 140.3877 | 59.9827 | 134.5 | 51.8865 | 121.392 | 59.9775 | 116 | 51.9026 | 102.2629 | 59.9755 | 97.5 | 51.8987 | 83.9294 | 59.9797 | 79
51.9014 | 158.1401 | 59.9572 | 153 | 51.8853 | 140.3872 | 59.9827 | 134.5 | 51.8948 | 121.3882 | 59.9775 | 116 | 51.9109 | 102.2628 | 59.9755 | 97.5 | 51.9071 | 83.9234 | 59.9797 | 79
51.9097 | 158.1369 | 59.9572 | 153 | 51.8936 | 140.3868 | 59.9827 | 134.5 | 51.9032 | 121.3843 | 59.9775 | 116 | 51.9193 | 102.2628 | 59.9755 | 97.5 | 51.9154 | 83.9175 | 59.9797 | 79
51.9181 | 158.1338 | 59.9572 | 153 | 51.902 | 140.3864 | 59.9827 | 134.5 | 51.9115 | 121.3804 | 59.9775 | 116 | 51.9276 | 102.2627 | 59.9755 | 97.5 | 51.9238 | 83.9115 | 59.9797 | 79
51.9264 | 158.1307 | 59.9572 | 153 | 51.9103 | 140.3859 | 59.9827 | 134.5 | 51.9199 | 121.3766 | 59.9775 | 116 | 51.9359 | 102.2626 | 59.9755 | 97.5 | 51.9321 | 83.9055 | 59.9797 | 79
51.9347 | 158.1276 | 59.9572 | 153 | 51.9187 | 140.3855 | 59.9827 | 134.5 | 51.9282 | 121.3727 | 59.9775 | 116 | 51.9443 | 102.2626 | 59.9755 | 97.5 | 51.9404 | 83.8996 | 59.9797 | 79
51.9431 | 158.1244 | 59.9581 | 153 | 51.927 | 140.3851 | 59.9827 | 134.5 | 51.9365 | 121.3689 | 59.9775 | 116 | 51.9526 | 102.2625 | 59.9755 | 97.5 | 51.9488 | 83.8936 | 59.9797 | 79
51.9514 | 158.1213 | 59.9581 | 153 | 51.9353 | 140.3846 | 59.9827 | 134.5 | 51.9449 | 121.365 | 59.9775 | 116 | 51.9609 | 102.2625 | 59.9755 | 97.5 | 51.9571 | 83.8876 | 59.9797 | 79
51.9598 | 158.1182 | 59.9581 | 153 | 51.9437 | 140.3842 | 59.9827 | 134.5 | 51.9532 | 121.3611 | 59.9775 | 116 | 51.9693 | 102.2624 | 59.9755 | 97.5 | 51.9655 | 83.8817 | 59.9797 | 79
51.9681 | 158.1151 | 59.9581 | 153 | 51.952 | 140.3838 | 59.9827 | 134.5 | 51.9615 | 121.3573 | 59.9775 | 116 | 51.9776 | 102.2623 | 59.9755 | 97.5 | 51.9738 | 83.8757 | 59.9797 | 79
51.9764 | 158.112 | 59.9581 | 153 | 51.9603 | 140.3833 | 59.9827 | 134.5 | 51.9699 | 121.3534 | 59.9775 | 116 | 51.986 | 102.2623 | 59.9755 | 97.5 | 51.9821 | 83.8697 | 59.9797 | 79
51.9848 | 158.1088 | 59.9581 | 153 | 51.9687 | 140.3829 | 59.9827 | 134.5 | 51.9782 | 121.3495 | 59.9775 | 116 | 51.9943 | 102.2622 | 59.9755 | 97.5 | 51.9905 | 83.8638 | 59.9797 | 79
51.9931 | 158.1057 | 59.9581 | 153 | 51.977 | 140.3825 | 59.9825 | 134.5 | 51.9865 | 121.3457 | 59.9775 | 116 | 52.0026 | 102.2621 | 59.9755 | 97.5 | 51.9988 | 83.8578 | 59.9797 | 79
52.0015 | 158.1026 | 59.9581 | 153 | 51.9854 | 140.382 | 59.9825 | 134.5 | 51.9949 | 121.3418 | 59.9775 | 116 | 52.011 | 102.2621 | 59.9755 | 97.5 | 52.0071 | 83.8518 | 59.9797 | 79
52.0098 | 158.0995 | 59.9581 | 153 | 51.9937 | 140.3816 | 59.9825 | 134.5 | 52.0032 | 121.338 | 59.9775 | 116 | 52.0193 | 102.262 | 59.9755 | 97.5 | 52.0154 | 83.8458 | 59.9797 | 79
52.0181 | 158.0963 | 59.9581 | 153 | 52.002 | 140.3812 | 59.9825 | 134.5 | 52.0116 | 121.3341 | 59.9775 | 116 | 52.0276 | 102.2619 | 59.9755 | 97.5 | 52.0238 | 83.8398 | 59.9797 | 79
52.0265 | 158.0932 | 59.9581 | 153 | 52.0103 | 140.3807 | 59.9825 | 134.5 | 52.0199 | 121.3302 | 59.9775 | 116 | 52.036 | 102.2619 | 59.9755 | 97.5 | 52.0321 | 83.8338 | 59.9797 | 79
52.0348 | 158.0901 | 59.9581 | 153 | 52.0187 | 140.3803 | 59.9825 | 134.5 | 52.0282 | 121.3264 | 59.9775 | 116 | 52.0443 | 102.2618 | 59.9755 | 97.5 | 52.0405 | 83.8278 | 59.9797 | 79
52.0431 | 158.087 | 59.9581 | 153 | 52.027 | 140.3799 | 59.9825 | 134.5 | 52.0366 | 121.3225 | 59.9754 | 116 | 52.0526 | 102.2617 | 59.9755 | 97.5 | 52.0488 | 83.8217 | 59.9797 | 79
52.0515 | 158.0838 | 59.9581 | 153 | 52.0354 | 140.3794 | 59.9825 | 134.5 | 52.0449 | 121.3186 | 59.9754 | 116 | 52.061 | 102.2617 | 59.9755 | 97.5 | 52.0571 | 83.8157 | 59.9797 | 79
52.0598 | 158.0807 | 59.9581 | 153 | 52.0437 | 140.379 | 59.9825 | 134.5 | 52.0533 | 121.3148 | 59.9754 | 116 | 52.0693 | 102.2616 | 59.9755 | 97.5 | 52.0655 | 83.8097 | 59.9797 | 79
52.0682 | 158.0776 | 59.9581 | 153 | 52.052 | 140.3786 | 59.9825 | 134.5 | 52.0616 | 121.3109 | 59.9754 | 116 | 52.0777 | 102.2616 | 59.9737 | 97.5 | 52.0738 | 83.8036 | 59.9797 | 79
52.0765 | 158.0745 | 59.9581 | 153 | 52.0604 | 140.3781 | 59.9825 | 134.5 | 52.0699 | 121.307 | 59.9754 | 116 | 52.086 | 102.2615 | 59.9737 | 97.5 | 52.0822 | 83.7976 | 59.9791 | 79
52.0848 | 158.0714 | 59.9581 | 153 | 52.0687 | 140.3777 | 59.9825 | 134.5 | 52.0782 | 121.3032 | 59.9754 | 116 | 52.0943 | 102.2614 | 59.9737 | 97.5 | 52.0905 | 83.7916 | 59.9791 | 79
52.0932 | 158.0682 | 59.9581 | 153 | 52.077 | 140.3773 | 59.9825 | 134.5 | 52.0866 | 121.2993 | 59.9754 | 116 | 52.1027 | 102.2614 | 59.9737 | 97.5 | 52.0988 | 83.7855 | 59.9791 | 79
52.1015 | 158.0651 | 59.9581 | 153 | 52.0854 | 140.3768 | 59.9825 | 134.5 | 52.0949 | 121.2954 | 59.9754 | 116 | 52.111 | 102.2613 | 59.9737 | 97.5 | 52.1072 | 83.7795 | 59.9791 | 79
52.1099 | 158.062 | 59.9581 | 153 | 52.0937 | 140.3764 | 59.9825 | 134.5 | 52.1033 | 121.2916 | 59.9754 | 116 | 52.1194 | 102.2612 | 59.9737 | 97.5 | 52.1155 | 83.7735 | 59.9791 | 79
52.1182 | 158.0589 | 59.9581 | 153 | 52.1021 | 140.376 | 59.9825 | 134.5 | 52.1116 | 121.2877 | 59.9754 | 116 | 52.1277 | 102.2612 | 59.9737 | 97.5 | 52.1238 | 83.7674 | 59.9791 | 79
52.1265 | 158.0557 | 59.9581 | 153 | 52.1104 | 140.3755 | 59.9825 | 134.5 | 52.1199 | 121.2839 | 59.9754 | 116 | 52.136 | 102.2611 | 59.9737 | 97.5 | 52.1321 | 83.7614 | 59.9791 | 79
52.1349 | 158.0526 | 59.9581 | 153 | 52.1187 | 140.3751 | 59.9825 | 134.5 | 52.1283 | 121.28 | 59.9754 | 116 | 52.1443 | 102.261 | 59.9737 | 97.5 | 52.1405 | 83.7554 | 59.9791 | 79
52.1432 | 158.0495 | 59.9586 | 153 | 52.127 | 140.3747 | 59.9825 | 134.5 | 52.1366 | 121.2761 | 59.9754 | 116 | 52.1527 | 102.261 | 59.9737 | 97.5 | 52.1489 | 83.7493 | 59.9791 | 79
52.1516 | 158.0464 | 59.9586 | 153 | 52.1354 | 140.3742 | 59.9825 | 134.5 | 52.145 | 121.2723 | 59.9754 | 116 | 52.161 | 102.2609 | 59.9737 | 97.5 | 52.1572 | 83.7433 | 59.9791 | 79
52.1599 | 158.0432 | 59.9586 | 153 | 52.1437 | 140.3738 | 59.9825 | 134.5 | 52.1533 | 121.2684 | 59.9754 | 116 | 52.1694 | 102.2608 | 59.9737 | 97.5 | 52.1655 | 83.7373 | 59.9791 | 79
52.1682 | 158.0401 | 59.9586 | 153 | 52.1521 | 140.3734 | 59.9825 | 134.5 | 52.1616 | 121.2645 | 59.9754 | 116 | 52.1777 | 102.2608 | 59.9737 | 97.5 | 52.1738 | 83.7312 | 59.9791 | 79
52.1766 | 158.037 | 59.9586 | 153 | 52.1604 | 140.3729 | 59.9825 | 134.5 | 52.17 | 121.2607 | 59.9754 | 116 | 52.186 | 102.2607 | 59.9737 | 97.5 | 52.1822 | 83.7252 | 59.9791 | 79
52.1849 | 158.0339 | 59.9586 | 153 | 52.1687 | 140.3725 | 59.9825 | 134.5 | 52.1783 | 121.2568 | 59.9754 | 116 | 52.1944 | 102.2607 | 59.9737 | 97.5 | 52.1905 | 83.7192 | 59.9791 | 79
52.1932 | 158.0307 | 59.9586 | 153 | 52.1771 | 140.3721 | 59.9825 | 134.5 | 52.1866 | 121.2529 | 59.9754 | 116 | 52.2027 | 102.2606 | 59.9737 | 97.5 | 52.1989 | 83.7132 | 59.9791 | 79
52.2016 | 158.0276 | 59.9586 | 153 | 52.1854 | 140.3716 | 59.9825 | 134.5 | 52.195 | 121.2491 | 59.9754 | 116 | 52.2111 | 102.2605 | 59.9737 | 97.5 | 52.2072 | 83.7071 | 59.9791 | 79
52.2099 | 158.0245 | 59.9586 | 153 | 52.1937 | 140.3712 | 59.9825 | 134.5 | 52.2033 | 121.2452 | 59.9754 | 116 | 52.2194 | 102.2605 | 59.9737 | 97.5 | 52.2155 | 83.7011 | 59.9791 | 79
52.2183 | 158.0214 | 59.9586 | 153 | 52.2021 | 140.3708 | 59.9825 | 134.5 | 52.2116 | 121.2414 | 59.9754 | 116 | 52.2277 | 102.2604 | 59.9737 | 97.5 | 52.2239 | 83.6951 | 59.9791 | 79
52.2266 | 158.0182 | 59.9586 | 153 | 52.2104 | 140.3703 | 59.9825 | 134.5 | 52.22 | 121.2375 | 59.9754 | 116 | 52.2361 | 102.2603 | 59.9737 | 97.5 | 52.2322 | 83.689 | 59.9791 | 79
52.2349 | 158.0151 | 59.9586 | 153 | 52.2188 | 140.3699 | 59.9825 | 134.5 | 52.2283 | 121.2336 | 59.9754 | 116 | 52.2444 | 102.2603 | 59.9737 | 97.5 | 52.2405 | 83.683 | 59.9791 | 79
52.2433 | 158.012 | 59.9586 | 153 | 52.2271 | 140.3695 | 59.9825 | 134.5 | 52.2367 | 121.2298 | 59.9729 | 116 | 52.2527 | 102.2602 | 59.9737 | 97.5 | 52.2488 | 83.677 | 59.9791 | 79
52.2516 | 158.0089 | 59.9586 | 153 | 52.2354 | 140.369 | 59.9825 | 134.5 | 52.245 | 121.2259 | 59.9729 | 116 | 52.2611 | 102.2601 | 59.9737 | 97.5 | 52.2572 | 83.6709 | 59.9791 | 79
52.26 | 158.0058 | 59.9586 | 153 | 52.2437 | 140.3686 | 59.9825 | 134.5 | 52.2533 | 121.222 | 59.9729 | 116 | 52.2694 | 102.2601 | 59.9737 | 97.5 | 52.2656 | 83.6649 | 59.9791 | 79
52.2683 | 158.0026 | 59.9586 | 153 | 52.2521 | 140.3682 | 59.9825 | 134.5 | 52.2617 | 121.2182 | 59.9729 | 116 | 52.2777 | 102.26 | 59.9721 | 97.5 | 52.2739 | 83.6589 | 59.9791 | 79
52.2766 | 157.9995 | 59.9586 | 153 | 52.2604 | 140.3677 | 59.9825 | 134.5 | 52.27 | 121.2143 | 59.9729 | 116 | 52.2861 | 102.2558 | 59.9721 | 97.5 | 52.2822 | 83.6528 | 59.9766 | 79
52.285 | 157.9964 | 59.9586 | 153 | 52.2688 | 140.3673 | 59.9825 | 134.5 | 52.2784 | 121.2104 | 59.9729 | 116 | 52.2944 | 102.2499 | 59.9721 | 97.5 | 52.2905 | 83.6468 | 59.9766 | 79
52.2933 | 157.9933 | 59.9586 | 153 | 52.2771 | 140.3669 | 59.9825 | 134.5 | 52.2867 | 121.2066 | 59.9729 | 116 | 52.3028 | 102.244 | 59.9721 | 97.5 | 52.2989 | 83.6408 | 59.9766 | 79
52.3017 | 157.9901 | 59.9586 | 153 | 52.2854 | 140.3664 | 59.9825 | 134.5 | 52.295 | 121.2027 | 59.9729 | 116 | 52.3111 | 102.2381 | 59.9721 | 97.5 | 52.3073 | 83.6347 | 59.9766 | 79
52.31 | 157.987 | 59.9586 | 153 | 52.2938 | 140.366 | 59.9825 | 134.5 | 52.3033 | 121.1989 | 59.9729 | 116 | 52.3194 | 102.2321 | 59.9721 | 97.5 | 52.3156 | 83.6287 | 59.9766 | 79
52.3183 | 157.9839 | 59.9586 | 153 | 52.3021 | 140.3656 | 59.9825 | 134.5 | 52.3117 | 121.195 | 59.9729 | 116 | 52.3278 | 102.2262 | 59.9721 | 97.5 | 52.3239 | 83.6227 | 59.9766 | 79
52.3267 | 157.9808 | 59.9586 | 153 | 52.3104 | 140.3651 | 59.9825 | 134.5 | 52.32 | 121.1911 | 59.9729 | 116 | 52.3361 | 102.2203 | 59.9721 | 97.5 | 52.3322 | 83.6166 | 59.9766 | 79
52.335 | 157.9776 | 59.9586 | 153 | 52.3188 | 140.3647 | 59.9825 | 134.5 | 52.3284 | 121.1873 | 59.9729 | 116 | 52.3445 | 102.2144 | 59.9721 | 97.5 | 52.3406 | 83.6106 | 59.9766 | 79
52.3434 | 157.9745 | 59.9589 | 153 | 52.3271 | 140.3643 | 59.9825 | 134.5 | 52.3367 | 121.1834 | 59.9729 | 116 | 52.3528 | 102.2085 | 59.9721 | 97.5 | 52.3489 | 83.6046 | 59.9766 | 79
52.3517 | 157.9714 | 59.9589 | 153 | 52.3354 | 140.3625 | 59.9825 | 134.5 | 52.345 | 121.1795 | 59.9729 | 116 | 52.3611 | 102.2025 | 59.9721 | 97.5 | 52.3572 | 83.5985 | 59.9766 | 79
52.36 | 157.969 | 59.9589 | 153 | 52.3438 | 140.3584 | 59.9825 | 134.5 | 52.3534 | 121.1757 | 59.9729 | 116 | 52.3694 | 102.1966 | 59.9721 | 97.5 | 52.3656 | 83.5925 | 59.9766 | 79
52.3684 | 157.9688 | 59.9589 | 153 | 52.3521 | 140.3544 | 59.9825 | 134.5 | 52.3617 | 121.1718 | 59.9729 | 116 | 52.3778 | 102.1907 | 59.9721 | 97.5 | 52.3739 | 83.5865 | 59.9766 | 79
52.3767 | 157.9686 | 59.9589 | 153 | 52.3604 | 140.3504 | 59.9825 | 134.5 | 52.3701 | 121.1679 | 59.9729 | 116 | 52.3861 | 102.1848 | 59.9721 | 97.5 | 52.3823 | 83.5805 | 59.9766 | 79
52.385 | 157.9684 | 59.9589 | 153 | 52.3688 | 140.3463 | 59.9825 | 134.5 | 52.3784 | 121.1641 | 59.9729 | 116 | 52.3945 | 102.1789 | 59.9721 | 97.5 | 52.3906 | 83.5744 | 59.9766 | 79
52.3934 | 157.9682 | 59.9589 | 153 | 52.3771 | 140.3423 | 59.9819 | 134.5 | 52.3867 | 121.1602 | 59.9729 | 116 | 52.4028 | 102.1729 | 59.9721 | 97.5 | 52.3989 | 83.5684 | 59.9766 | 79
52.4017 | 157.968 | 59.9589 | 153 | 52.3855 | 140.3383 | 59.9819 | 134.5 | 52.3951 | 121.1563 | 59.9729 | 116 | 52.4111 | 102.167 | 59.9721 | 97.5 | 52.4073 | 83.5624 | 59.9766 | 79
52.4101 | 157.9678 | 59.9589 | 153 | 52.3938 | 140.3342 | 59.9819 | 134.5 | 52.4034 | 121.1529 | 59.9729 | 116 | 52.4195 | 102.1611 | 59.9721 | 97.5 | 52.4156 | 83.5563 | 59.9766 | 79
52.4184 | 157.9677 | 59.9589 | 153 | 52.4021 | 140.3302 | 59.9819 | 134.5 | 52.4117 | 121.152 | 59.9729 | 116 | 52.4278 | 102.1552 | 59.9721 | 97.5 | 52.424 | 83.5503 | 59.9766 | 79
52.4268 | 157.9675 | 59.9589 | 153 | 52.4105 | 140.3261 | 59.9819 | 134.5 | 52.4201 | 121.1511 | 59.9729 | 116 | 52.4362 | 102.1493 | 59.9721 | 97.5 | 52.4323 | 83.5443 | 59.9766 | 79
52.4351 | 157.9673 | 59.9589 | 153 | 52.4188 | 140.3221 | 59.9819 | 134.5 | 52.4284 | 121.1502 | 59.9729 | 116 | 52.4445 | 102.1433 | 59.9721 | 97.5 | 52.4406 | 83.5382 | 59.9766 | 79
52.4434 | 157.9671 | 59.9589 | 153 | 52.4271 | 140.3181 | 59.9819 | 134.5 | 52.4367 | 121.1493 | 59.9696 | 116 | 52.4528 | 102.1374 | 59.9721 | 97.5 | 52.449 | 83.5322 | 59.9766 | 79
52.4518 | 157.9669 | 59.9589 | 153 | 52.4355 | 140.314 | 59.9819 | 134.5 | 52.4451 | 121.1484 | 59.9696 | 116 | 52.4612 | 102.1315 | 59.9721 | 97.5 | 52.4573 | 83.5262 | 59.9766 | 79
52.4601 | 157.9667 | 59.9589 | 153 | 52.4438 | 140.31 | 59.9819 | 134.5 | 52.4534 | 121.1475 | 59.9696 | 116 | 52.4695 | 102.1256 | 59.9721 | 97.5 | 52.4656 | 83.5201 | 59.9766 | 79
52.4684 | 157.9665 | 59.9589 | 153 | 52.4521 | 140.306 | 59.9819 | 134.5 | 52.4618 | 121.1466 | 59.9696 | 116 | 52.4778 | 102.1197 | 59.9717 | 97.5 | 52.4739 | 83.5141 | 59.9766 | 79
52.4768 | 157.9663 | 59.9589 | 153 | 52.4605 | 140.3019 | 59.9819 | 134.5 | 52.4701 | 121.1457 | 59.9696 | 116 | 52.4862 | 102.1137 | 59.9717 | 97.5 | 52.4823 | 83.5081 | 59.9752 | 79
52.4851 | 157.9662 | 59.9589 | 153 | 52.4688 | 140.2979 | 59.9819 | 134.5 | 52.4784 | 121.1448 | 59.9696 | 116 | 52.4945 | 102.1078 | 59.9717 | 97.5 | 52.4906 | 83.502 | 59.9752 | 79
52.4935 | 157.966 | 59.9589 | 153 | 52.4771 | 140.2938 | 59.9819 | 134.5 | 52.4868 | 121.1439 | 59.9696 | 116 | 52.5028 | 102.1019 | 59.9717 | 97.5 | 52.499 | 83.496 | 59.9752 | 79
52.5018 | 157.9658 | 59.9589 | 153 | 52.4855 | 140.2898 | 59.9819 | 134.5 | 52.4951 | 121.143 | 59.9696 | 116 | 52.5112 | 102.096 | 59.9717 | 97.5 | 52.5073 | 83.49 | 59.9752 | 79
52.5101 | 157.9656 | 59.9589 | 153 | 52.4938 | 140.2858 | 59.9819 | 134.5 | 52.5034 | 121.1421 | 59.9696 | 116 | 52.5195 | 102.0901 | 59.9717 | 97.5 | 52.5156 | 83.4839 | 59.9752 | 79
52.5185 | 157.9654 | 59.9589 | 153 | 52.5022 | 140.2817 | 59.9819 | 134.5 | 52.5118 | 121.1412 | 59.9696 | 116 | 52.5279 | 102.0841 | 59.9717 | 97.5 | 52.524 | 83.478 | 59.9752 | 79
52.5268 | 157.9652 | 59.9589 | 153 | 52.5105 | 140.2777 | 59.9819 | 134.5 | 52.5201 | 121.1403 | 59.9696 | 116 | 52.5362 | 102.0782 | 59.9717 | 97.5 | 52.5323 | 83.4781 | 59.9752 | 79
52.5351 | 157.965 | 59.9589 | 153 | 52.5188 | 140.2737 | 59.9819 | 134.5 | 52.5284 | 121.1394 | 59.9696 | 116 | 52.5445 | 102.0723 | 59.9717 | 97.5 | 52.5406 | 83.4782 | 59.9752 | 79
52.5435 | 157.9648 | 59.9595 | 153 | 52.5272 | 140.2696 | 59.9819 | 134.5 | 52.5368 | 121.1385 | 59.9696 | 116 | 52.5529 | 102.0664 | 59.9717 | 97.5 | 52.549 | 83.4784 | 59.9752 | 79
52.5518 | 157.9647 | 59.9595 | 153 | 52.5355 | 140.2656 | 59.9819 | 134.5 | 52.5451 | 121.1376 | 59.9696 | 116 | 52.5612 | 102.0605 | 59.9717 | 97.5 | 52.5573 | 83.4785 | 59.9752 | 79
52.5602 | 157.9645 | 59.9595 | 153 | 52.5439 | 140.2616 | 59.9819 | 134.5 | 52.5535 | 121.1367 | 59.9696 | 116 | 52.5695 | 102.0546 | 59.9717 | 97.5 | 52.5657 | 83.4786 | 59.9752 | 79
52.5685 | 157.9643 | 59.9595 | 153 | 52.5522 | 140.2575 | 59.9819 | 134.5 | 52.5618 | 121.1358 | 59.9696 | 116 | 52.5779 | 102.0486 | 59.9717 | 97.5 | 52.574 | 83.4787 | 59.9752 | 79
52.5769 | 157.9641 | 59.9595 | 153 | 52.5605 | 140.2535 | 59.9819 | 134.5 | 52.5701 | 121.1349 | 59.9696 | 116 | 52.5862 | 102.0427 | 59.9717 | 97.5 | 52.5823 | 83.4788 | 59.9752 | 79
52.5852 | 157.9639 | 59.9595 | 153 | 52.5688 | 140.2494 | 59.9819 | 134.5 | 52.5785 | 121.134 | 59.9696 | 116 | 52.5945 | 102.0368 | 59.9717 | 97.5 | 52.5907 | 83.4789 | 59.9752 | 79
52.5935 | 157.9637 | 59.9595 | 153 | 52.5772 | 140.2454 | 59.9825 | 134.5 | 52.5868 | 121.1331 | 59.9696 | 116 | 52.6029 | 102.0309 | 59.9717 | 97.5 | 52.599 | 83.479 | 59.9752 | 79
52.6019 | 157.9635 | 59.9595 | 153 | 52.5855 | 140.2414 | 59.9825 | 134.5 | 52.5952 | 121.1322 | 59.9696 | 116 | 52.6112 | 102.0249 | 59.9717 | 97.5 | 52.6074 | 83.4792 | 59.9752 | 79
52.6102 | 157.9633 | 59.9595 | 153 | 52.5938 | 140.2373 | 59.9825 | 134.5 | 52.6035 | 121.1313 | 59.9696 | 116 | 52.6196 | 102.019 | 59.9717 | 97.5 | 52.6157 | 83.4793 | 59.9752 | 79
52.6185 | 157.9632 | 59.9595 | 153 | 52.6022 | 140.2333 | 59.9825 | 134.5 | 52.6118 | 121.1304 | 59.9696 | 116 | 52.6279 | 102.0131 | 59.9717 | 97.5 | 52.624 | 83.4794 | 59.9752 | 79
52.6269 | 157.963 | 59.9595 | 153 | 52.6105 | 140.2292 | 59.9825 | 134.5 | 52.6202 | 121.1295 | 59.9696 | 116 | 52.6362 | 102.0072 | 59.9717 | 97.5 | 52.6324 | 83.4795 | 59.9752 | 79
52.6352 | 157.9628 | 59.9595 | 153 | 52.6189 | 140.2252 | 59.9825 | 134.5 | 52.6285 | 121.1286 | 59.9696 | 116 | 52.6446 | 102.0013 | 59.9717 | 97.5 | 52.6407 | 83.4796 | 59.9752 | 79
52.6436 | 157.9626 | 59.9595 | 153 | 52.6272 | 140.2212 | 59.9825 | 134.5 | 52.6368 | 121.1277 | 59.9657 | 116 | 52.6529 | 101.9954 | 59.9717 | 97.5 | 52.649 | 83.4798 | 59.9752 | 79
52.6519 | 157.9624 | 59.9595 | 153 | 52.6355 | 140.2171 | 59.9825 | 134.5 | 52.6452 | 121.1268 | 59.9657 | 116 | 52.6613 | 101.9894 | 59.9717 | 97.5 | 52.6573 | 83.4799 | 59.9752 | 79
52.6602 | 157.9622 | 59.9595 | 153 | 52.6439 | 140.2131 | 59.9825 | 134.5 | 52.6535 | 121.1259 | 59.9657 | 116 | 52.6696 | 101.9835 | 59.9717 | 97.5 | 52.6657 | 83.48 | 59.9752 | 79
52.6686 | 157.962 | 59.9595 | 153 | 52.6522 | 140.2091 | 59.9825 | 134.5 | 52.6619 | 121.125 | 59.9657 | 116 | 52.6779 | 101.9776 | 59.9721 | 97.5 | 52.674 | 83.4801 | 59.9752 | 79
52.6769 | 157.9619 | 59.9595 | 153 | 52.6606 | 140.205 | 59.9825 | 134.5 | 52.6702 | 121.1241 | 59.9657 | 116 | 52.6863 | 101.9717 | 59.9721 | 97.5 | 52.6824 | 83.4802 | 59.9752 | 79
52.6852 | 157.9617 | 59.9595 | 153 | 52.6689 | 140.201 | 59.9825 | 134.5 | 52.6785 | 121.1232 | 59.9657 | 116 | 52.6946 | 101.9658 | 59.9721 | 97.5 | 52.6907 | 83.4803 | 59.9752 | 79
52.6936 | 157.9615 | 59.9595 | 153 | 52.6772 | 140.1969 | 59.9825 | 134.5 | 52.6869 | 121.1223 | 59.9657 | 116 | 52.7029 | 101.9598 | 59.9721 | 97.5 | 52.699 | 83.4805 | 59.9752 | 79
52.7019 | 157.9613 | 59.9595 | 153 | 52.6855 | 140.1929 | 59.9825 | 134.5 | 52.6952 | 121.1214 | 59.9657 | 116 | 52.7113 | 101.9539 | 59.9721 | 97.5 | 52.7074 | 83.4806 | 59.9752 | 79
52.7103 | 157.9611 | 59.9595 | 153 | 52.6939 | 140.1889 | 59.9825 | 134.5 | 52.7036 | 121.1205 | 59.9657 | 116 | 52.7196 | 101.948 | 59.9721 | 97.5 | 52.7157 | 83.4807 | 59.9752 | 79
52.7186 | 157.9609 | 59.9595 | 153 | 52.7022 | 140.1848 | 59.9825 | 134.5 | 52.7119 | 121.1196 | 59.9657 | 116 | 52.728 | 101.9421 | 59.9721 | 97.5 | 52.7241 | 83.4808 | 59.9752 | 79
52.727 | 157.9607 | 59.9595 | 153 | 52.7106 | 140.1808 | 59.9825 | 134.5 | 52.7202 | 121.1187 | 59.9657 | 116 | 52.7363 | 101.9362 | 59.9721 | 97.5 | 52.7324 | 83.4809 | 59.9752 | 79
52.7353 | 157.9605 | 59.9595 | 153 | 52.7189 | 140.1768 | 59.9825 | 134.5 | 52.7286 | 121.1178 | 59.9657 | 116 | 52.7446 | 101.9302 | 59.9721 | 97.5 | 52.7407 | 83.481 | 59.9752 | 79
52.7436 | 157.9604 | 59.9595 | 153 | 52.7272 | 140.1727 | 59.9825 | 134.5 | 52.7369 | 121.1169 | 59.9657 | 116 | 52.753 | 101.9243 | 59.9721 | 97.5 | 52.7491 | 83.4812 | 59.9752 | 79
52.752 | 157.9602 | 59.9595 | 153 | 52.7356 | 140.1687 | 59.9825 | 134.5 | 52.7452 | 121.116 | 59.9657 | 116 | 52.7613 | 101.9184 | 59.9721 | 97.5 | 52.7574 | 83.4813 | 59.9752 | 79
52.7603 | 157.96 | 59.9595 | 153 | 52.7439 | 140.1647 | 59.9825 | 134.5 | 52.7536 | 121.1151 | 59.9657 | 116 | 52.7697 | 101.9125 | 59.9721 | 97.5 | 52.7657 | 83.4814 | 59.9752 | 79
52.7686 | 157.9598 | 59.9595 | 153 | 52.7522 | 140.1606 | 59.9825 | 134.5 | 52.7619 | 121.1142 | 59.9657 | 116 | 52.778 | 101.9066 | 59.9721 | 97.5 | 52.7741 | 83.4815 | 59.9752 | 79
52.777 | 157.9596 | 59.9595 | 153 | 52.7606 | 140.1566 | 59.9825 | 134.5 | 52.7703 | 121.1133 | 59.9657 | 116 | 52.7863 | 101.9006 | 59.9721 | 97.5 | 52.7824 | 83.4816 | 59.9752 | 79
52.7853 | 157.9594 | 59.9595 | 153 | 52.7689 | 140.1525 | 59.9825 | 134.5 | 52.7786 | 121.1124 | 59.9657 | 116 | 52.7946 | 101.8947 | 59.9721 | 97.5 | 52.7908 | 83.4817 | 59.9752 | 79
52.7937 | 157.9592 | 59.9595 | 153 | 52.7773 | 140.1485 | 59.9825 | 134.5 | 52.7869 | 121.1115 | 59.9657 | 116 | 52.803 | 101.8888 | 59.9721 | 97.5 | 52.7991 | 83.4818 | 59.9752 | 79
52.802 | 157.959 | 59.9595 | 153 | 52.7856 | 140.1445 | 59.9825 | 134.5 | 52.7953 | 121.1106 | 59.9657 | 116 | 52.8113 | 101.8829 | 59.9721 | 97.5 | 52.8074 | 83.482 | 59.9752 | 79
52.8103 | 157.9589 | 59.9595 | 153 | 52.7939 | 140.1404 | 59.9825 | 134.5 | 52.8036 | 121.1097 | 59.9657 | 116 | 52.8197 | 101.877 | 59.9721 | 97.5 | 52.8157 | 83.4821 | 59.9752 | 79
52.8187 | 157.9587 | 59.9595 | 153 | 52.8022 | 140.1364 | 59.9825 | 134.5 | 52.812 | 121.1088 | 59.9657 | 116 | 52.828 | 101.871 | 59.9721 | 97.5 | 52.8241 | 83.4822 | 59.9752 | 79
52.827 | 157.9585 | 59.9595 | 153 | 52.8106 | 140.1324 | 59.9825 | 134.5 | 52.8203 | 121.1079 | 59.9657 | 116 | 52.8363 | 101.8651 | 59.9721 | 97.5 | 52.8325 | 83.4823 | 59.9752 | 79
52.8354 | 157.9583 | 59.9595 | 153 | 52.8189 | 140.1283 | 59.9825 | 134.5 | 52.8286 | 121.107 | 59.9657 | 116 | 52.8447 | 101.8592 | 59.9721 | 97.5 | 52.8408 | 83.4824 | 59.9752 | 79
52.8437 | 157.9581 | 59.9595 | 153 | 52.8273 | 140.1243 | 59.9825 | 134.5 | 52.8369 | 121.1061 | 59.9626 | 116 | 52.853 | 101.8533 | 59.9721 | 97.5 | 52.8491 | 83.4826 | 59.9752 | 79
52.852 | 157.9579 | 59.9595 | 153 | 52.8356 | 140.1202 | 59.9825 | 134.5 | 52.8453 | 121.1052 | 59.9626 | 116 | 52.8614 | 101.8474 | 59.9721 | 97.5 | 52.8574 | 83.4827 | 59.9752 | 79
52.8604 | 157.9577 | 59.9595 | 153 | 52.8439 | 140.1165 | 59.9825 | 134.5 | 52.8536 | 121.1043 | 59.9626 | 116 | 52.8697 | 101.8414 | 59.9721 | 97.5 | 52.8658 | 83.4828 | 59.9752 | 79
52.8687 | 157.9576 | 59.9595 | 153 | 52.8523 | 140.114 | 59.9825 | 134.5 | 52.862 | 121.1034 | 59.9626 | 116 | 52.878 | 101.8355 | 59.9717 | 97.5 | 52.8741 | 83.4829 | 59.9752 | 79
52.8771 | 157.9574 | 59.9595 | 153 | 52.8606 | 140.1115 | 59.9825 | 134.5 | 52.8703 | 121.1025 | 59.9626 | 116 | 52.8864 | 101.8295 | 59.9717 | 97.5 | 52.8824 | 83.483 | 59.9758 | 79
52.8854 | 157.9572 | 59.9595 | 153 | 52.8689 | 140.109 | 59.9825 | 134.5 | 52.8787 | 121.1016 | 59.9626 | 116 | 52.8947 | 101.8235 | 59.9717 | 97.5 | 52.8908 | 83.4831 | 59.9758 | 79
52.8937 | 157.957 | 59.9595 | 153 | 52.8773 | 140.1065 | 59.9825 | 134.5 | 52.887 | 121.1007 | 59.9626 | 116 | 52.903 | 101.8175 | 59.9717 | 97.5 | 52.8991 | 83.4833 | 59.9758 | 79
52.9021 | 157.9568 | 59.9595 | 153 | 52.8856 | 140.104 | 59.9825 | 134.5 | 52.8953 | 121.0998 | 59.9626 | 116 | 52.9114 | 101.8114 | 59.9717 | 97.5 | 52.9075 | 83.4834 | 59.9758 | 79
52.9104 | 157.9566 | 59.9595 | 153 | 52.894 | 140.1015 | 59.9825 | 134.5 | 52.9037 | 121.0989 | 59.9626 | 116 | 52.9197 | 101.8054 | 59.9717 | 97.5 | 52.9158 | 83.4835 | 59.9758 | 79
52.9187 | 157.9564 | 59.9595 | 153 | 52.9023 | 140.099 | 59.9825 | 134.5 | 52.912 | 121.098 | 59.9626 | 116 | 52.928 | 101.7993 | 59.9717 | 97.5 | 52.9241 | 83.4836 | 59.9758 | 79
52.9271 | 157.9563 | 59.9595 | 153 | 52.9106 | 140.0965 | 59.9825 | 134.5 | 52.9203 | 121.0939 | 59.9626 | 116 | 52.9364 | 101.7933 | 59.9717 | 97.5 | 52.9325 | 83.4837 | 59.9758 | 79
52.9354 | 157.9561 | 59.9595 | 153 | 52.9189 | 140.094 | 59.9825 | 134.5 | 52.9287 | 121.0896 | 59.9626 | 116 | 52.9447 | 101.7873 | 59.9717 | 97.5 | 52.9408 | 83.4838 | 59.9758 | 79
52.9438 | 157.9534 | 59.9595 | 153 | 52.9273 | 140.0915 | 59.9825 | 134.5 | 52.937 | 121.0854 | 59.9626 | 116 | 52.9531 | 101.7812 | 59.9717 | 97.5 | 52.9492 | 83.484 | 59.9758 | 79
52.9521 | 157.9495 | 59.9595 | 153 | 52.9356 | 140.089 | 59.9825 | 134.5 | 52.9454 | 121.0811 | 59.9626 | 116 | 52.9614 | 101.7752 | 59.9717 | 97.5 | 52.9575 | 83.4841 | 59.9758 | 79
52.9604 | 157.9457 | 59.9595 | 153 | 52.944 | 140.0865 | 59.9825 | 134.5 | 52.9537 | 121.0769 | 59.9626 | 116 | 52.9697 | 101.7692 | 59.9717 | 97.5 | 52.9658 | 83.4842 | 59.9758 | 79
52.9688 | 157.9418 | 59.9595 | 153 | 52.9523 | 140.084 | 59.9825 | 134.5 | 52.962 | 121.0726 | 59.9626 | 116 | 52.9781 | 101.7631 | 59.9717 | 97.5 | 52.9742 | 83.4843 | 59.9758 | 79
52.9771 | 157.938 | 59.9595 | 153 | 52.9606 | 140.0815 | 59.9825 | 134.5 | 52.9704 | 121.0684 | 59.9626 | 116 | 52.9864 | 101.7571 | 59.9717 | 97.5 | 52.9825 | 83.4844 | 59.9758 | 79
52.9855 | 157.9342 | 59.9595 | 153 | 52.969 | 140.079 | 59.9825 | 134.5 | 52.9787 | 121.0641 | 59.9626 | 116 | 52.9948 | 101.7511 | 59.9717 | 97.5 | 52.9908 | 83.4845 | 59.9758 | 79
52.9938 | 157.9303 | 59.9595 | 153 | 52.9773 | 140.0765 | 59.9828 | 134.5 | 52.9871 | 121.0599 | 59.9626 | 116 | 53.0031 | 101.745 | 59.9717 | 97.5 | 52.9991 | 83.4847 | 59.9758 | 79
53.0021 | 157.9265 | 59.9595 | 153 | 52.9856 | 140.074 | 59.9828 | 134.5 | 52.9954 | 121.0556 | 59.9626 | 116 | 53.0114 | 101.739 | 59.9717 | 97.5 | 53.0075 | 83.4848 | 59.9758 | 79
53.0105 | 157.9226 | 59.9595 | 153 | 52.994 | 140.0715 | 59.9828 | 134.5 | 53.0037 | 121.0514 | 59.9626 | 116 | 53.0197 | 101.7329 | 59.9717 | 97.5 | 53.0159 | 83.4849 | 59.9758 | 79
53.0188 | 157.9188 | 59.9595 | 153 | 53.0023 | 140.069 | 59.9828 | 134.5 | 53.0121 | 121.0471 | 59.9626 | 116 | 53.0281 | 101.7269 | 59.9717 | 97.5 | 53.0242 | 83.4849 | 59.9758 | 79
53.0272 | 157.9149 | 59.9595 | 153 | 53.0107 | 140.0665 | 59.9828 | 134.5 | 53.0204 | 121.0429 | 59.9626 | 116 | 53.0364 | 101.7209 | 59.9717 | 97.5 | 53.0325 | 83.483 | 59.9758 | 79
53.0355 | 157.9111 | 59.9595 | 153 | 53.019 | 140.064 | 59.9828 | 134.5 | 53.0287 | 121.0386 | 59.9626 | 116 | 53.0448 | 101.7148 | 59.9717 | 97.5 | 53.0408 | 83.481 | 59.9758 | 79
53.0438 | 157.9072 | 59.9595 | 153 | 53.0273 | 140.0615 | 59.9828 | 134.5 | 53.0371 | 121.0344 | 59.9612 | 116 | 53.0531 | 101.7088 | 59.9717 | 97.5 | 53.0492 | 83.4791 | 59.9758 | 79
53.0522 | 157.9034 | 59.9595 | 153 | 53.0356 | 140.059 | 59.9828 | 134.5 | 53.0454 | 121.0301 | 59.9612 | 116 | 53.0614 | 101.7028 | 59.9717 | 97.5 | 53.0576 | 83.4771 | 59.9758 | 79
53.0605 | 157.8996 | 59.9595 | 153 | 53.044 | 140.0565 | 59.9828 | 134.5 | 53.0538 | 121.0258 | 59.9612 | 116 | 53.0698 | 101.6967 | 59.9717 | 97.5 | 53.0659 | 83.4751 | 59.9758 | 79
53.0688 | 157.8957 | 59.9595 | 153 | 53.0523 | 140.054 | 59.9828 | 134.5 | 53.0621 | 121.0216 | 59.9612 | 116 | 53.0781 | 101.6907 | 59.9709 | 97.5 | 53.0742 | 83.4732 | 59.9758 | 79
53.0772 | 157.8919 | 59.9595 | 153 | 53.0607 | 140.0515 | 59.9828 | 134.5 | 53.0704 | 121.0173 | 59.9612 | 116 | 53.0865 | 101.6847 | 59.9709 | 97.5 | 53.0825 | 83.4712 | 59.9758 | 79
53.0855 | 157.888 | 59.9595 | 153 | 53.069 | 140.049 | 59.9828 | 134.5 | 53.0788 | 121.0131 | 59.9612 | 116 | 53.0948 | 101.6786 | 59.9709 | 97.5 | 53.0909 | 83.4693 | 59.9758 | 79
53.0939 | 157.8842 | 59.9595 | 153 | 53.0773 | 140.0465 | 59.9828 | 134.5 | 53.0871 | 121.0088 | 59.9612 | 116 | 53.1031 | 101.6726 | 59.9709 | 97.5 | 53.0992 | 83.4673 | 59.9758 | 79
53.1022 | 157.8803 | 59.9595 | 153 | 53.0857 | 140.044 | 59.9828 | 134.5 | 53.0955 | 121.0046 | 59.9612 | 116 | 53.1115 | 101.6665 | 59.9709 | 97.5 | 53.1075 | 83.4654 | 59.9758 | 79
53.1105 | 157.8765 | 59.9595 | 153 | 53.094 | 140.0415 | 59.9828 | 134.5 | 53.1038 | 121.0003 | 59.9612 | 116 | 53.1198 | 101.6605 | 59.9709 | 97.5 | 53.1159 | 83.4634 | 59.9758 | 79
53.1189 | 157.8726 | 59.9595 | 153 | 53.1023 | 140.039 | 59.9828 | 134.5 | 53.1121 | 120.9961 | 59.9612 | 116 | 53.1281 | 101.6545 | 59.9709 | 97.5 | 53.1242 | 83.4615 | 59.9758 | 79
53.1272 | 157.8688 | 59.9595 | 153 | 53.1107 | 140.0365 | 59.9828 | 134.5 | 53.1205 | 120.9918 | 59.9612 | 116 | 53.1365 | 101.6484 | 59.9709 | 97.5 | 53.1326 | 83.4595 | 59.9758 | 79
53.1356 | 157.8649 | 59.9595 | 153 | 53.119 | 140.034 | 59.9828 | 134.5 | 53.1288 | 120.9876 | 59.9612 | 116 | 53.1448 | 101.6424 | 59.9709 | 97.5 | 53.1409 | 83.4575 | 59.9758 | 79
53.1439 | 157.8611 | 59.9591 | 153 | 53.1273 | 140.0315 | 59.9828 | 134.5 | 53.1371 | 120.9833 | 59.9612 | 116 | 53.1532 | 101.6364 | 59.9709 | 97.5 | 53.1492 | 83.4556 | 59.9758 | 79
53.1522 | 157.8573 | 59.9591 | 153 | 53.1357 | 140.029 | 59.9828 | 134.5 | 53.1455 | 120.9791 | 59.9612 | 116 | 53.1615 | 101.6303 | 59.9709 | 97.5 | 53.1576 | 83.4536 | 59.9758 | 79
53.1606 | 157.8534 | 59.9591 | 153 | 53.144 | 140.0265 | 59.9828 | 134.5 | 53.1538 | 120.9748 | 59.9612 | 116 | 53.1698 | 101.6243 | 59.9709 | 97.5 | 53.1659 | 83.4517 | 59.9758 | 79
53.1689 | 157.8496 | 59.9591 | 153 | 53.1523 | 140.024 | 59.9828 | 134.5 | 53.1622 | 120.9706 | 59.9612 | 116 | 53.1782 | 101.6183 | 59.9709 | 97.5 | 53.1743 | 83.4497 | 59.9758 | 79
53.1773 | 157.8457 | 59.9591 | 153 | 53.1607 | 140.0215 | 59.9828 | 134.5 | 53.1705 | 120.9663 | 59.9612 | 116 | 53.1865 | 101.6122 | 59.9709 | 97.5 | 53.1826 | 83.4478 | 59.9758 | 79
53.1856 | 157.8419 | 59.9591 | 153 | 53.169 | 140.019 | 59.9828 | 134.5 | 53.1788 | 120.9621 | 59.9612 | 116 | 53.1949 | 101.6062 | 59.9709 | 97.5 | 53.1909 | 83.4458 | 59.9758 | 79
53.1939 | 157.838 | 59.9591 | 153 | 53.1774 | 140.0165 | 59.9828 | 134.5 | 53.1872 | 120.9578 | 59.9612 | 116 | 53.2032 | 101.6001 | 59.9709 | 97.5 | 53.1993 | 83.4438 | 59.9758 | 79
53.2023 | 157.8342 | 59.9591 | 153 | 53.1857 | 140.014 | 59.9828 | 134.5 | 53.1955 | 120.9536 | 59.9612 | 116 | 53.2115 | 101.5941 | 59.9709 | 97.5 | 53.2076 | 83.4419 | 59.9758 | 79
53.2106 | 157.8303 | 59.9591 | 153 | 53.194 | 140.0115 | 59.9828 | 134.5 | 53.2039 | 120.9493 | 59.9612 | 116 | 53.2198 | 101.5881 | 59.9709 | 97.5 | 53.2159 | 83.4399 | 59.9758 | 79
53.2189 | 157.8265 | 59.9591 | 153 | 53.2024 | 140.009 | 59.9828 | 134.5 | 53.2122 | 120.945 | 59.9612 | 116 | 53.2282 | 101.582 | 59.9709 | 97.5 | 53.2242 | 83.438 | 59.9758 | 79
53.2273 | 157.8226 | 59.9591 | 153 | 53.2107 | 140.0065 | 59.9828 | 134.5 | 53.2205 | 120.9408 | 59.9612 | 116 | 53.2365 | 101.576 | 59.9709 | 97.5 | 53.2326 | 83.436 | 59.9758 | 79
53.2356 | 157.8188 | 59.9591 | 153 | 53.219 | 140.004 | 59.9828 | 134.5 | 53.2289 | 120.9365 | 59.9612 | 116 | 53.2449 | 101.57 | 59.9709 | 97.5 | 53.241 | 83.4341 | 59.9758 | 79
53.244 | 157.815 | 59.9591 | 153 | 53.2274 | 140.0015 | 59.9828 | 134.5 | 53.2372 | 120.9323 | 59.9603 | 116 | 53.2532 | 101.5639 | 59.9709 | 97.5 | 53.2493 | 83.4321 | 59.9758 | 79
53.2523 | 157.8111 | 59.9591 | 153 | 53.2357 | 139.999 | 59.9828 | 134.5 | 53.2455 | 120.928 | 59.9603 | 116 | 53.2615 | 101.5579 | 59.9709 | 97.5 | 53.2576 | 83.4302 | 59.9758 | 79
53.2606 | 157.8073 | 59.9591 | 153 | 53.244 | 139.9965 | 59.9828 | 134.5 | 53.2539 | 120.9238 | 59.9603 | 116 | 53.2699 | 101.5519 | 59.9709 | 97.5 | 53.2659 | 83.4282 | 59.9758 | 79
53.269 | 157.8034 | 59.9591 | 153 | 53.2524 | 139.994 | 59.9828 | 134.5 | 53.2622 | 120.9195 | 59.9603 | 116 | 53.2782 | 101.5458 | 59.9685 | 97.5 | 53.2743 | 83.4262 | 59.9758 | 79
53.2773 | 157.7996 | 59.9591 | 153 | 53.2607 | 139.9915 | 59.9828 | 134.5 | 53.2706 | 120.9153 | 59.9603 | 116 | 53.2866 | 101.5398 | 59.9685 | 97.5 | 53.2826 | 83.4243 | 59.9772 | 79
53.2857 | 157.7957 | 59.9591 | 153 | 53.269 | 139.989 | 59.9828 | 134.5 | 53.2789 | 120.911 | 59.9603 | 116 | 53.2949 | 101.5337 | 59.9685 | 97.5 | 53.291 | 83.4223 | 59.9772 | 79
53.294 | 157.7919 | 59.9591 | 153 | 53.2774 | 139.9865 | 59.9828 | 134.5 | 53.2872 | 120.9068 | 59.9603 | 116 | 53.3032 | 101.5277 | 59.9685 | 97.5 | 53.2993 | 83.4204 | 59.9772 | 79
53.3023 | 157.788 | 59.9591 | 153 | 53.2857 | 139.984 | 59.9828 | 134.5 | 53.2956 | 120.9025 | 59.9603 | 116 | 53.3116 | 101.5217 | 59.9685 | 97.5 | 53.3076 | 83.4184 | 59.9772 | 79
53.3107 | 157.7842 | 59.9591 | 153 | 53.2941 | 139.9815 | 59.9828 | 134.5 | 53.3039 | 120.8983 | 59.9603 | 116 | 53.3199 | 101.5156 | 59.9685 | 97.5 | 53.316 | 83.4165 | 59.9772 | 79
53.319 | 157.7803 | 59.9591 | 153 | 53.3024 | 139.979 | 59.9828 | 134.5 | 53.3123 | 120.894 | 59.9603 | 116 | 53.3282 | 101.5096 | 59.9685 | 97.5 | 53.3243 | 83.4145 | 59.9772 | 79
53.3274 | 157.7765 | 59.9591 | 153 | 53.3107 | 139.9765 | 59.9828 | 134.5 | 53.3206 | 120.8898 | 59.9603 | 116 | 53.3366 | 101.5036 | 59.9685 | 97.5 | 53.3326 | 83.4126 | 59.9772 | 79
53.3357 | 157.7727 | 59.9591 | 153 | 53.3191 | 139.974 | 59.9828 | 134.5 | 53.3289 | 120.8855 | 59.9603 | 116 | 53.3449 | 101.4975 | 59.9685 | 97.5 | 53.341 | 83.4106 | 59.9772 | 79
53.344 | 157.7688 | 59.9593 | 153 | 53.3274 | 139.9715 | 59.9828 | 134.5 | 53.3373 | 120.8813 | 59.9603 | 116 | 53.3532 | 101.4915 | 59.9685 | 97.5 | 53.3493 | 83.4086 | 59.9772 | 79
53.3524 | 157.765 | 59.9593 | 153 | 53.3357 | 139.969 | 59.9828 | 134.5 | 53.3456 | 120.877 | 59.9603 | 116 | 53.3616 | 101.4855 | 59.9685 | 97.5 | 53.3577 | 83.4067 | 59.9772 | 79
53.3607 | 157.7611 | 59.9593 | 153 | 53.3441 | 139.9659 | 59.9828 | 134.5 | 53.3539 | 120.8727 | 59.9603 | 116 | 53.3699 | 101.4794 | 59.9685 | 97.5 | 53.366 | 83.4047 | 59.9772 | 79
53.3691 | 157.7573 | 59.9593 | 153 | 53.3524 | 139.9607 | 59.9828 | 134.5 | 53.3623 | 120.8685 | 59.9603 | 116 | 53.3783 | 101.4734 | 59.9685 | 97.5 | 53.3743 | 83.4028 | 59.9772 | 79
53.3774 | 157.7534 | 59.9593 | 153 | 53.3607 | 139.9555 | 59.9828 | 134.5 | 53.3706 | 120.8642 | 59.9603 | 116 | 53.3866 | 101.472 | 59.9685 | 97.5 | 53.3826 | 83.4008 | 59.9772 | 79
53.3857 | 157.7496 | 59.9593 | 153 | 53.3691 | 139.9503 | 59.9828 | 134.5 | 53.379 | 120.86 | 59.9603 | 116 | 53.3949 | 101.472 | 59.9685 | 97.5 | 53.391 | 83.3989 | 59.9772 | 79
53.3941 | 157.7457 | 59.9593 | 153 | 53.3774 | 139.9451 | 59.983 | 134.5 | 53.3873 | 120.8557 | 59.9603 | 116 | 53.4033 | 101.472 | 59.9685 | 97.5 | 53.3994 | 83.3969 | 59.9772 | 79
53.4024 | 157.7419 | 59.9593 | 153 | 53.3857 | 139.9399 | 59.983 | 134.5 | 53.3957 | 120.8515 | 59.9603 | 116 | 53.4116 | 101.472 | 59.9685 | 97.5 | 53.4077 | 83.395 | 59.9772 | 79
53.4107 | 157.7381 | 59.9593 | 153 | 53.3941 | 139.9347 | 59.983 | 134.5 | 53.404 | 120.8472 | 59.9603 | 116 | 53.42 | 101.472 | 59.9685 | 97.5 | 53.416 | 83.393 | 59.9772 | 79
53.4191 | 157.7342 | 59.9593 | 153 | 53.4024 | 139.9295 | 59.983 | 134.5 | 53.4123 | 120.843 | 59.9603 | 116 | 53.4283 | 101.472 | 59.9685 | 97.5 | 53.4243 | 83.391 | 59.9772 | 79
53.4274 | 157.7304 | 59.9593 | 153 | 53.4108 | 139.9243 | 59.983 | 134.5 | 53.4207 | 120.8436 | 59.9603 | 116 | 53.4366 | 101.472 | 59.9685 | 97.5 | 53.4327 | 83.3891 | 59.9772 | 79
53.4358 | 157.7265 | 59.9593 | 153 | 53.4191 | 139.9191 | 59.983 | 134.5 | 53.429 | 120.8441 | 59.9603 | 116 | 53.445 | 101.472 | 59.9685 | 97.5 | 53.441 | 83.3871 | 59.9772 | 79
53.4441 | 157.7227 | 59.9593 | 153 | 53.4274 | 139.9139 | 59.983 | 134.5 | 53.4373 | 120.8447 | 59.9594 | 116 | 53.4533 | 101.472 | 59.9685 | 97.5 | 53.4493 | 83.3852 | 59.9772 | 79
53.4524 | 157.7188 | 59.9593 | 153 | 53.4358 | 139.9087 | 59.983 | 134.5 | 53.4457 | 120.8452 | 59.9594 | 116 | 53.4616 | 101.472 | 59.9685 | 97.5 | 53.4577 | 83.3832 | 59.9772 | 79
53.4608 | 157.715 | 59.9593 | 153 | 53.4441 | 139.9035 | 59.983 | 134.5 | 53.454 | 120.8458 | 59.9594 | 116 | 53.47 | 101.472 | 59.9685 | 97.5 | 53.466 | 83.3813 | 59.9772 | 79
53.4691 | 157.7111 | 59.9593 | 153 | 53.4524 | 139.8983 | 59.983 | 134.5 | 53.4624 | 120.8464 | 59.9594 | 116 | 53.4783 | 101.472 | 59.9664 | 97.5 | 53.4744 | 83.3793 | 59.9772 | 79
53.4775 | 157.7073 | 59.9593 | 153 | 53.4608 | 139.8931 | 59.983 | 134.5 | 53.4707 | 120.8469 | 59.9594 | 116 | 53.4867 | 101.472 | 59.9664 | 97.5 | 53.4827 | 83.3773 | 59.9775 | 79
53.4858 | 157.7048 | 59.9593 | 153 | 53.4691 | 139.8879 | 59.983 | 134.5 | 53.479 | 120.8475 | 59.9594 | 116 | 53.495 | 101.472 | 59.9664 | 97.5 | 53.491 | 83.3754 | 59.9775 | 79
53.4941 | 157.7023 | 59.9593 | 153 | 53.4774 | 139.8827 | 59.983 | 134.5 | 53.4874 | 120.8481 | 59.9594 | 116 | 53.5033 | 101.472 | 59.9664 | 97.5 | 53.4994 | 83.3734 | 59.9775 | 79
53.5025 | 157.6999 | 59.9593 | 153 | 53.4858 | 139.8775 | 59.983 | 134.5 | 53.4957 | 120.8486 | 59.9594 | 116 | 53.5117 | 101.472 | 59.9664 | 97.5 | 53.5077 | 83.3715 | 59.9775 | 79
53.5108 | 157.6974 | 59.9593 | 153 | 53.4941 | 139.8723 | 59.983 | 134.5 | 53.5041 | 120.8492 | 59.9594 | 116 | 53.52 | 101.472 | 59.9664 | 97.5 | 53.5161 | 83.3695 | 59.9775 | 79
53.5192 | 157.695 | 59.9593 | 153 | 53.5024 | 139.8671 | 59.983 | 134.5 | 53.5124 | 120.8497 | 59.9594 | 116 | 53.5284 | 101.472 | 59.9664 | 97.5 | 53.5244 | 83.3676 | 59.9775 | 79
53.5275 | 157.6926 | 59.9593 | 153 | 53.5108 | 139.8619 | 59.983 | 134.5 | 53.5207 | 120.8503 | 59.9594 | 116 | 53.5367 | 101.472 | 59.9664 | 97.5 | 53.5327 | 83.3656 | 59.9775 | 79
53.5358 | 157.6901 | 59.9593 | 153 | 53.5191 | 139.8568 | 59.983 | 134.5 | 53.5291 | 120.8509 | 59.9594 | 116 | 53.545 | 101.472 | 59.9664 | 97.5 | 53.5411 | 83.3637 | 59.9775 | 79
53.5442 | 157.6877 | 59.9589 | 153 | 53.5275 | 139.8515 | 59.983 | 134.5 | 53.5374 | 120.8514 | 59.9594 | 116 | 53.5534 | 101.472 | 59.9664 | 97.5 | 53.5494 | 83.3622 | 59.9775 | 79
53.5525 | 157.6853 | 59.9589 | 153 | 53.5358 | 139.8463 | 59.983 | 134.5 | 53.5457 | 120.852 | 59.9594 | 116 | 53.5617 | 101.472 | 59.9664 | 97.5 | 53.5577 | 83.361 | 59.9775 | 79
53.5608 | 157.6828 | 59.9589 | 153 | 53.5441 | 139.8412 | 59.983 | 134.5 | 53.5541 | 120.8525 | 59.9594 | 116 | 53.57 | 101.472 | 59.9664 | 97.5 | 53.566 | 83.3598 | 59.9775 | 79
53.5692 | 157.6804 | 59.9589 | 153 | 53.5525 | 139.836 | 59.983 | 134.5 | 53.5624 | 120.8531 | 59.9594 | 116 | 53.5784 | 101.472 | 59.9664 | 97.5 | 53.5744 | 83.3585 | 59.9775 | 79
53.5775 | 157.678 | 59.9589 | 153 | 53.5608 | 139.8307 | 59.983 | 134.5 | 53.5708 | 120.8537 | 59.9594 | 116 | 53.5867 | 101.472 | 59.9664 | 97.5 | 53.5828 | 83.3573 | 59.9775 | 79
53.5859 | 157.6755 | 59.9589 | 153 | 53.5691 | 139.8256 | 59.983 | 134.5 | 53.5791 | 120.8542 | 59.9594 | 116 | 53.5951 | 101.472 | 59.9664 | 97.5 | 53.5911 | 83.3561 | 59.9775 | 79
53.5942 | 157.6731 | 59.9589 | 153 | 53.5775 | 139.8204 | 59.9839 | 134.5 | 53.5874 | 120.8548 | 59.9594 | 116 | 53.6034 | 101.472 | 59.9664 | 97.5 | 53.5994 | 83.3549 | 59.9775 | 79
53.6025 | 157.6707 | 59.9589 | 153 | 53.5858 | 139.8152 | 59.9839 | 134.5 | 53.5958 | 120.8554 | 59.9594 | 116 | 53.6117 | 101.472 | 59.9664 | 97.5 | 53.6077 | 83.3537 | 59.9775 | 79
53.6109 | 157.6682 | 59.9589 | 153 | 53.5941 | 139.81 | 59.9839 | 134.5 | 53.6041 | 120.8559 | 59.9594 | 116 | 53.6201 | 101.472 | 59.9664 | 97.5 | 53.6161 | 83.3524 | 59.9775 | 79
53.6192 | 157.6658 | 59.9589 | 153 | 53.6025 | 139.8048 | 59.9839 | 134.5 | 53.6125 | 120.8565 | 59.9594 | 116 | 53.6284 | 101.472 | 59.9664 | 97.5 | 53.6244 | 83.3512 | 59.9775 | 79
53.6276 | 157.6634 | 59.9589 | 153 | 53.6108 | 139.7996 | 59.9839 | 134.5 | 53.6208 | 120.857 | 59.9594 | 116 | 53.6367 | 101.472 | 59.9664 | 97.5 | 53.6328 | 83.35 | 59.9775 | 79
53.6359 | 157.6609 | 59.9589 | 153 | 53.6191 | 139.7944 | 59.9839 | 134.5 | 53.6292 | 120.8576 | 59.9594 | 116 | 53.6451 | 101.472 | 59.9664 | 97.5 | 53.6411 | 83.3488 | 59.9775 | 79
53.6442 | 157.6585 | 59.9589 | 153 | 53.6275 | 139.7892 | 59.9839 | 134.5 | 53.6375 | 120.8582 | 59.9584 | 116 | 53.6534 | 101.472 | 59.9664 | 97.5 | 53.6494 | 83.3476 | 59.9775 | 79
53.6526 | 157.6561 | 59.9589 | 153 | 53.6358 | 139.784 | 59.9839 | 134.5 | 53.6458 | 120.8587 | 59.9584 | 116 | 53.6617 | 101.472 | 59.9664 | 97.5 | 53.6578 | 83.3464 | 59.9775 | 79
53.6609 | 157.6536 | 59.9589 | 153 | 53.6442 | 139.7788 | 59.9839 | 134.5 | 53.6541 | 120.8593 | 59.9584 | 116 | 53.6701 | 101.472 | 59.9664 | 97.5 | 53.6661 | 83.3451 | 59.9775 | 79
53.6693 | 157.6512 | 59.9589 | 153 | 53.6525 | 139.7736 | 59.9839 | 134.5 | 53.6625 | 120.8598 | 59.9584 | 116 | 53.6784 | 101.472 | 59.9626 | 97.5 | 53.6744 | 83.3439 | 59.9775 | 79
53.6776 | 157.6487 | 59.9589 | 153 | 53.6608 | 139.7684 | 59.9839 | 134.5 | 53.6708 | 120.8604 | 59.9584 | 116 | 53.6868 | 101.472 | 59.9626 | 97.5 | 53.6828 | 83.3427 | 59.9786 | 79
53.6859 | 157.6463 | 59.9589 | 153 | 53.6692 | 139.7632 | 59.9839 | 134.5 | 53.6792 | 120.861 | 59.9584 | 116 | 53.6951 | 101.472 | 59.9626 | 97.5 | 53.6911 | 83.3415 | 59.9786 | 79
53.6943 | 157.6439 | 59.9589 | 153 | 53.6775 | 139.758 | 59.9839 | 134.5 | 53.6875 | 120.8615 | 59.9584 | 116 | 53.7035 | 101.472 | 59.9626 | 97.5 | 53.6995 | 83.3403 | 59.9786 | 79
53.7026 | 157.6414 | 59.9589 | 153 | 53.6858 | 139.7528 | 59.9839 | 134.5 | 53.6959 | 120.8621 | 59.9584 | 116 | 53.7118 | 101.472 | 59.9626 | 97.5 | 53.7078 | 83.339 | 59.9786 | 79
53.7109 | 157.639 | 59.9589 | 153 | 53.6942 | 139.7476 | 59.9839 | 134.5 | 53.7042 | 120.8626 | 59.9584 | 116 | 53.7201 | 101.472 | 59.9626 | 97.5 | 53.7161 | 83.3378 | 59.9786 | 79
53.7193 | 157.6366 | 59.9589 | 153 | 53.7025 | 139.7424 | 59.9839 | 134.5 | 53.7125 | 120.8632 | 59.9584 | 116 | 53.7285 | 101.472 | 59.9626 | 97.5 | 53.7244 | 83.3366 | 59.9786 | 79
53.7276 | 157.6341 | 59.9589 | 153 | 53.7108 | 139.7372 | 59.9839 | 134.5 | 53.7209 | 120.8638 | 59.9584 | 116 | 53.7368 | 101.472 | 59.9626 | 97.5 | 53.7328 | 83.3354 | 59.9786 | 79
53.736 | 157.6317 | 59.9589 | 153 | 53.7192 | 139.732 | 59.9839 | 134.5 | 53.7292 | 120.8643 | 59.9584 | 116 | 53.7451 | 101.472 | 59.9626 | 97.5 | 53.7411 | 83.3342 | 59.9786 | 79
53.7443 | 157.6293 | 59.96 | 153 | 53.7275 | 139.7268 | 59.9839 | 134.5 | 53.7375 | 120.8649 | 59.9584 | 116 | 53.7535 | 101.472 | 59.9626 | 97.5 | 53.7495 | 83.3329 | 59.9786 | 79
53.7526 | 157.6268 | 59.96 | 153 | 53.7358 | 139.7216 | 59.9839 | 134.5 | 53.7459 | 120.8655 | 59.9584 | 116 | 53.7618 | 101.472 | 59.9626 | 97.5 | 53.7578 | 83.3317 | 59.9786 | 79
53.761 | 157.6244 | 59.96 | 153 | 53.7442 | 139.7164 | 59.9839 | 134.5 | 53.7542 | 120.866 | 59.9584 | 116 | 53.7701 | 101.472 | 59.9626 | 97.5 | 53.7661 | 83.3305 | 59.9786 | 79
53.7693 | 157.622 | 59.96 | 153 | 53.7525 | 139.7112 | 59.9839 | 134.5 | 53.7626 | 120.8666 | 59.9584 | 116 | 53.7785 | 101.472 | 59.9626 | 97.5 | 53.7745 | 83.3293 | 59.9786 | 79
53.7777 | 157.6195 | 59.96 | 153 | 53.7609 | 139.706 | 59.9839 | 134.5 | 53.7709 | 120.8671 | 59.9584 | 116 | 53.7868 | 101.472 | 59.9626 | 97.5 | 53.7828 | 83.3281 | 59.9786 | 79
53.786 | 157.6171 | 59.96 | 153 | 53.7692 | 139.7008 | 59.9839 | 134.5 | 53.7792 | 120.8677 | 59.9584 | 116 | 53.7952 | 101.472 | 59.9626 | 97.5 | 53.7911 | 83.3269 | 59.9786 | 79
53.7943 | 157.6147 | 59.96 | 153 | 53.7775 | 139.6956 | 59.9844 | 134.5 | 53.7876 | 120.8683 | 59.9584 | 116 | 53.8035 | 101.472 | 59.9626 | 97.5 | 53.7995 | 83.3256 | 59.9786 | 79
53.8027 | 157.6122 | 59.96 | 153 | 53.7859 | 139.6904 | 59.9844 | 134.5 | 53.7959 | 120.8688 | 59.9584 | 116 | 53.8119 | 101.472 | 59.9626 | 97.5 | 53.8078 | 83.3244 | 59.9786 | 79
53.811 | 157.6098 | 59.96 | 153 | 53.7942 | 139.6852 | 59.9844 | 134.5 | 53.8043 | 120.8694 | 59.9584 | 116 | 53.8202 | 101.472 | 59.9626 | 97.5 | 53.8162 | 83.3232 | 59.9786 | 79
53.8194 | 157.6073 | 59.96 | 153 | 53.8025 | 139.68 | 59.9844 | 134.5 | 53.8126 | 120.8699 | 59.9584 | 116 | 53.8285 | 101.472 | 59.9626 | 97.5 | 53.8245 | 83.322 | 59.9786 | 79
53.8277 | 157.6049 | 59.96 | 153 | 53.8109 | 139.6748 | 59.9844 | 134.5 | 53.821 | 120.8705 | 59.9584 | 116 | 53.8369 | 101.472 | 59.9626 | 97.5 | 53.8328 | 83.3208 | 59.9786 | 79
53.836 | 157.6025 | 59.96 | 153 | 53.8192 | 139.6696 | 59.9844 | 134.5 | 53.8293 | 120.8711 | 59.9584 | 116 | 53.8452 | 101.472 | 59.9626 | 97.5 | 53.8412 | 83.3195 | 59.9786 | 79
53.8444 | 157.6001 | 59.96 | 153 | 53.8275 | 139.6644 | 59.9844 | 134.5 | 53.8376 | 120.8716 | 59.9573 | 116 | 53.8535 | 101.472 | 59.9626 | 97.5 | 53.8495 | 83.3183 | 59.9786 | 79
53.8527 | 157.5976 | 59.96 | 153 | 53.8359 | 139.6592 | 59.9844 | 134.5 | 53.8459 | 120.8722 | 59.9573 | 116 | 53.8619 | 101.472 | 59.9626 | 97.5 | 53.8578 | 83.3171 | 59.9786 | 79
53.861 | 157.5952 | 59.96 | 153 | 53.8442 | 139.654 | 59.9844 | 134.5 | 53.8543 | 120.8727 | 59.9573 | 116 | 53.8702 | 101.472 | 59.9626 | 97.5 | 53.8661 | 83.3159 | 59.9786 | 79
53.8694 | 157.5927 | 59.96 | 153 | 53.8525 | 139.649 | 59.9844 | 134.5 | 53.8626 | 120.8733 | 59.9573 | 116 | 53.8786 | 101.472 | 59.959 | 97.5 | 53.8745 | 83.3147 | 59.9786 | 79
53.8777 | 157.5903 | 59.96 | 153 | 53.8609 | 139.6483 | 59.9844 | 134.5 | 53.871 | 120.8739 | 59.9573 | 116 | 53.8869 | 101.472 | 59.959 | 97.5 | 53.8828 | 83.3135 | 59.9791 | 79
53.8861 | 157.5879 | 59.96 | 153 | 53.8692 | 139.6476 | 59.9844 | 134.5 | 53.8793 | 120.8744 | 59.9573 | 116 | 53.8952 | 101.472 | 59.959 | 97.5 | 53.8912 | 83.3122 | 59.9791 | 79
53.8944 | 157.5854 | 59.96 | 153 | 53.8776 | 139.6468 | 59.9844 | 134.5 | 53.8877 | 120.875 | 59.9573 | 116 | 53.9036 | 101.472 | 59.959 | 97.5 | 53.8995 | 83.311 | 59.9791 | 79
53.9027 | 157.583 | 59.96 | 153 | 53.8859 | 139.6461 | 59.9844 | 134.5 | 53.896 | 120.8756 | 59.9573 | 116 | 53.9119 | 101.472 | 59.959 | 97.5 | 53.9078 | 83.3098 | 59.9791 | 79
53.9111 | 157.5806 | 59.96 | 153 | 53.8942 | 139.6454 | 59.9844 | 134.5 | 53.9043 | 120.8761 | 59.9573 | 116 | 53.9203 | 101.472 | 59.959 | 97.5 | 53.9162 | 83.3086 | 59.9791 | 79
53.9194 | 157.5781 | 59.96 | 153 | 53.9026 | 139.6447 | 59.9844 | 134.5 | 53.9127 | 120.8767 | 59.9573 | 116 | 53.9286 | 101.472 | 59.959 | 97.5 | 53.9245 | 83.3074 | 59.9791 | 79
53.9278 | 157.5757 | 59.96 | 153 | 53.9109 | 139.644 | 59.9844 | 134.5 | 53.921 | 120.8772 | 59.9573 | 116 | 53.9369 | 101.472 | 59.959 | 97.5 | 53.9329 | 83.3061 | 59.9791 | 79
53.9361 | 157.5733 | 59.96 | 153 | 53.9192 | 139.6432 | 59.9844 | 134.5 | 53.9294 | 120.8778 | 59.9573 | 116 | 53.9453 | 101.472 | 59.959 | 97.5 | 53.9412 | 83.3049 | 59.9791 | 79
53.9444 | 157.5708 | 59.9609 | 153 | 53.9276 | 139.6425 | 59.9844 | 134.5 | 53.9377 | 120.8753 | 59.9573 | 116 | 53.9536 | 101.472 | 59.959 | 97.5 | 53.9495 | 83.3037 | 59.9791 | 79
53.9528 | 157.5684 | 59.9609 | 153 | 53.9359 | 139.6418 | 59.9844 | 134.5 | 53.946 | 120.8712 | 59.9573 | 116 | 53.9619 | 101.472 | 59.959 | 97.5 | 53.9579 | 83.3025 | 59.9791 | 79
53.9611 | 157.566 | 59.9609 | 153 | 53.9442 | 139.6411 | 59.9844 | 134.5 | 53.9544 | 120.8671 | 59.9573 | 116 | 53.9703 | 101.472 | 59.959 | 97.5 | 53.9662 | 83.3013 | 59.9791 | 79
53.9695 | 157.5635 | 59.9609 | 153 | 53.9526 | 139.6404 | 59.9844 | 134.5 | 53.9627 | 120.863 | 59.9573 | 116 | 53.9786 | 101.472 | 59.959 | 97.5 | 53.9745 | 83.3001 | 59.9791 | 79
53.9778 | 157.5611 | 59.9609 | 153 | 53.9609 | 139.6397 | 59.9844 | 134.5 | 53.971 | 120.8588 | 59.9573 | 116 | 53.987 | 101.472 | 59.959 | 97.5 | 53.9828 | 83.2988 | 59.9791 | 79
53.9861 | 157.5587 | 59.9609 | 153 | 53.9692 | 139.6389 | 59.9844 | 134.5 | 53.9794 | 120.8547 | 59.9573 | 116 | 53.9953 | 101.472 | 59.959 | 97.5 | 53.9912 | 83.2976 | 59.9791 | 79
53.9945 | 157.5562 | 59.9609 | 153 | 53.9776 | 139.6382 | 59.9857 | 134.5 | 53.9877 | 120.8506 | 59.9573 | 116 | 54.0036 | 101.472 | 59.959 | 97.5 | 53.9996 | 83.2964 | 59.9791 | 79
54.0028 | 157.5538 | 59.9609 | 153 | 53.9859 | 139.6375 | 59.9857 | 134.5 | 53.9961 | 120.8465 | 59.9573 | 116 | 54.012 | 101.472 | 59.959 | 97.5 | 54.0079 | 83.2952 | 59.9791 | 79
54.0111 | 157.5513 | 59.9609 | 153 | 53.9943 | 139.6368 | 59.9857 | 134.5 | 54.0044 | 120.8424 | 59.9573 | 116 | 54.0203 | 101.472 | 59.959 | 97.5 | 54.0162 | 83.294 | 59.9791 | 79
54.0195 | 157.5489 | 59.9609 | 153 | 54.0026 | 139.6361 | 59.9857 | 134.5 | 54.0128 | 120.8382 | 59.9573 | 116 | 54.0287 | 101.472 | 59.959 | 97.5 | 54.0245 | 83.2927 | 59.9791 | 79
54.0278 | 157.5465 | 59.9609 | 153 | 54.0109 | 139.6354 | 59.9857 | 134.5 | 54.0211 | 120.8341 | 59.9573 | 116 | 54.037 | 101.469 | 59.959 | 97.5 | 54.0329 | 83.2915 | 59.9791 | 79
54.0362 | 157.544 | 59.9609 | 153 | 54.0193 | 139.6346 | 59.9857 | 134.5 | 54.0294 | 120.83 | 59.9573 | 116 | 54.0453 | 101.4653 | 59.959 | 97.5 | 54.0413 | 83.2903 | 59.9791 | 79
54.0445 | 157.5416 | 59.9609 | 153 | 54.0276 | 139.6339 | 59.9857 | 134.5 | 54.0378 | 120.8259 | 59.9568 | 116 | 54.0537 | 101.4617 | 59.959 | 97.5 | 54.0496 | 83.2891 | 59.9791 | 79
54.0528 | 157.5392 | 59.9609 | 153 | 54.0359 | 139.6332 | 59.9857 | 134.5 | 54.0461 | 120.8218 | 59.9568 | 116 | 54.062 | 101.458 | 59.959 | 97.5 | 54.0579 | 83.2879 | 59.9791 | 79
54.0612 | 157.5367 | 59.9609 | 153 | 54.0443 | 139.6325 | 59.9857 | 134.5 | 54.0544 | 120.8177 | 59.9568 | 116 | 54.0703 | 101.4543 | 59.959 | 97.5 | 54.0662 | 83.2861 | 59.9791 | 79
54.0695 | 157.5343 | 59.9609 | 153 | 54.0526 | 139.6318 | 59.9857 | 134.5 | 54.0628 | 120.8135 | 59.9568 | 116 | 54.0787 | 101.4507 | 59.9555 | 97.5 | 54.0746 | 83.2828 | 59.9791 | 79
54.0779 | 157.5319 | 59.9609 | 153 | 54.0609 | 139.6311 | 59.9857 | 134.5 | 54.0711 | 120.8094 | 59.9568 | 116 | 54.087 | 101.447 | 59.9555 | 97.5 | 54.0829 | 83.2794 | 59.9781 | 79
54.0862 | 157.5294 | 59.9609 | 153 | 54.0693 | 139.6303 | 59.9857 | 134.5 | 54.0795 | 120.8053 | 59.9568 | 116 | 54.0954 | 101.4433 | 59.9555 | 97.5 | 54.0912 | 83.2761 | 59.9781 | 79
54.0945 | 157.527 | 59.9609 | 153 | 54.0776 | 139.6296 | 59.9857 | 134.5 | 54.0878 | 120.8012 | 59.9568 | 116 | 54.1037 | 101.4396 | 59.9555 | 97.5 | 54.0996 | 83.2728 | 59.9781 | 79
54.1029 | 157.5246 | 59.9609 | 153 | 54.0859 | 139.6289 | 59.9857 | 134.5 | 54.0961 | 120.7971 | 59.9568 | 116 | 54.1121 | 101.436 | 59.9555 | 97.5 | 54.1079 | 83.2695 | 59.9781 | 79
54.1112 | 157.5221 | 59.9609 | 153 | 54.0943 | 139.6282 | 59.9857 | 134.5 | 54.1045 | 120.7929 | 59.9568 | 116 | 54.1204 | 101.4323 | 59.9555 | 97.5 | 54.1163 | 83.2662 | 59.9781 | 79
54.1196 | 157.5197 | 59.9609 | 153 | 54.1026 | 139.6275 | 59.9857 | 134.5 | 54.1128 | 120.7888 | 59.9568 | 116 | 54.1287 | 101.4286 | 59.9555 | 97.5 | 54.1246 | 83.2629 | 59.9781 | 79
54.1279 | 157.5173 | 59.9609 | 153 | 54.1109 | 139.6268 | 59.9857 | 134.5 | 54.1212 | 120.7847 | 59.9568 | 116 | 54.1371 | 101.425 | 59.9555 | 97.5 | 54.1329 | 83.2596 | 59.9781 | 79
54.1362 | 157.5148 | 59.9609 | 153 | 54.1193 | 139.626 | 59.9857 | 134.5 | 54.1295 | 120.7806 | 59.9568 | 116 | 54.1454 | 101.4213 | 59.9555 | 97.5 | 54.1413 | 83.2563 | 59.9781 | 79
54.1446 | 157.5124 | 59.9619 | 153 | 54.1276 | 139.6253 | 59.9857 | 134.5 | 54.1378 | 120.7765 | 59.9568 | 116 | 54.1537 | 101.4176 | 59.9555 | 97.5 | 54.1496 | 83.253 | 59.9781 | 79
54.1529 | 157.5099 | 59.9619 | 153 | 54.136 | 139.6246 | 59.9857 | 134.5 | 54.1462 | 120.7723 | 59.9568 | 116 | 54.1621 | 101.414 | 59.9555 | 97.5 | 54.158 | 83.2497 | 59.9781 | 79
54.1612 | 157.5075 | 59.9619 | 153 | 54.1443 | 139.6239 | 59.9857 | 134.5 | 54.1545 | 120.7682 | 59.9568 | 116 | 54.1704 | 101.4103 | 59.9555 | 97.5 | 54.1663 | 83.2464 | 59.9781 | 79
54.1696 | 157.5051 | 59.9619 | 153 | 54.1526 | 139.6232 | 59.9857 | 134.5 | 54.1628 | 120.7641 | 59.9568 | 116 | 54.1788 | 101.4066 | 59.9555 | 97.5 | 54.1746 | 83.2431 | 59.9781 | 79
54.1779 | 157.5027 | 59.9619 | 153 | 54.1609 | 139.6225 | 59.9857 | 134.5 | 54.1712 | 120.76 | 59.9568 | 116 | 54.1871 | 101.403 | 59.9555 | 97.5 | 54.1829 | 83.2398 | 59.9781 | 79
54.1863 | 157.5002 | 59.9619 | 153 | 54.1693 | 139.6217 | 59.9857 | 134.5 | 54.1795 | 120.7559 | 59.9568 | 116 | 54.1954 | 101.3993 | 59.9555 | 97.5 | 54.1913 | 83.2365 | 59.9781 | 79
54.1946 | 157.4978 | 59.9619 | 153 | 54.1776 | 139.621 | 59.9858 | 134.5 | 54.1879 | 120.7517 | 59.9568 | 116 | 54.2038 | 101.3956 | 59.9555 | 97.5 | 54.1996 | 83.2332 | 59.9781 | 79
54.2029 | 157.4953 | 59.9619 | 153 | 54.186 | 139.6203 | 59.9858 | 134.5 | 54.1962 | 120.7476 | 59.9568 | 116 | 54.2121 | 101.3919 | 59.9555 | 97.5 | 54.2079 | 83.2299 | 59.9781 | 79
54.2113 | 157.4929 | 59.9619 | 153 | 54.1943 | 139.6196 | 59.9858 | 134.5 | 54.2046 | 120.7435 | 59.9568 | 116 | 54.2205 | 101.3883 | 59.9555 | 97.5 | 54.2163 | 83.2266 | 59.9781 | 79
54.2196 | 157.4905 | 59.9619 | 153 | 54.2026 | 139.6189 | 59.9858 | 134.5 | 54.2129 | 120.7394 | 59.9568 | 116 | 54.2288 | 101.3846 | 59.9555 | 97.5 | 54.2246 | 83.2233 | 59.9781 | 79
54.228 | 157.488 | 59.9619 | 153 | 54.211 | 139.6181 | 59.9858 | 134.5 | 54.2212 | 120.7353 | 59.9568 | 116 | 54.2372 | 101.3809 | 59.9555 | 97.5 | 54.233 | 83.22 | 59.9781 | 79
54.2363 | 157.4868 | 59.9619 | 153 | 54.2193 | 139.6174 | 59.9858 | 134.5 | 54.2296 | 120.7311 | 59.9568 | 116 | 54.2455 | 101.3773 | 59.9555 | 97.5 | 54.2413 | 83.2167 | 59.9781 | 79
54.2446 | 157.4855 | 59.9619 | 153 | 54.2276 | 139.6167 | 59.9858 | 134.5 | 54.2379 | 120.727 | 59.9559 | 116 | 54.2538 | 101.3736 | 59.9555 | 97.5 | 54.2496 | 83.2134 | 59.9781 | 79
54.253 | 157.4843 | 59.9619 | 153 | 54.236 | 139.616 | 59.9858 | 134.5 | 54.2462 | 120.7229 | 59.9559 | 116 | 54.2622 | 101.3699 | 59.9555 | 97.5 | 54.258 | 83.2101 | 59.9781 | 79
54.2613 | 157.483 | 59.9619 | 153 | 54.2443 | 139.6153 | 59.9858 | 134.5 | 54.2546 | 120.7188 | 59.9559 | 116 | 54.2705 | 101.3663 | 59.9555 | 97.5 | 54.2663 | 83.2068 | 59.9781 | 79
54.2696 | 157.4818 | 59.9619 | 153 | 54.2527 | 139.6146 | 59.9858 | 134.5 | 54.2629 | 120.7147 | 59.9559 | 116 | 54.2788 | 101.3626 | 59.952 | 97.5 | 54.2747 | 83.2035 | 59.9781 | 79
54.278 | 157.4806 | 59.9619 | 153 | 54.261 | 139.6138 | 59.9858 | 134.5 | 54.2713 | 120.7105 | 59.9559 | 116 | 54.2872 | 101.3589 | 59.952 | 97.5 | 54.283 | 83.2002 | 59.9763 | 79
54.2863 | 157.4793 | 59.9619 | 153 | 54.2693 | 139.6131 | 59.9858 | 134.5 | 54.2796 | 120.7064 | 59.9559 | 116 | 54.2955 | 101.3552 | 59.952 | 97.5 | 54.2913 | 83.1969 | 59.9763 | 79
54.2947 | 157.4781 | 59.9619 | 153 | 54.2776 | 139.6124 | 59.9858 | 134.5 | 54.2879 | 120.7023 | 59.9559 | 116 | 54.3039 | 101.3516 | 59.952 | 97.5 | 54.2997 | 83.1936 | 59.9763 | 79
54.303 | 157.4768 | 59.9619 | 153 | 54.286 | 139.6117 | 59.9858 | 134.5 | 54.2963 | 120.6982 | 59.9559 | 116 | 54.3122 | 101.3479 | 59.952 | 97.5 | 54.308 | 83.1902 | 59.9763 | 79
54.3113 | 157.4756 | 59.9619 | 153 | 54.2943 | 139.611 | 59.9858 | 134.5 | 54.3046 | 120.6941 | 59.9559 | 116 | 54.3206 | 101.3442 | 59.952 | 97.5 | 54.3163 | 83.1869 | 59.9763 | 79
54.3197 | 157.4743 | 59.9619 | 153 | 54.3026 | 139.6103 | 59.9858 | 134.5 | 54.313 | 120.6899 | 59.9559 | 116 | 54.3289 | 101.3406 | 59.952 | 97.5 | 54.3246 | 83.1836 | 59.9763 | 79
54.328 | 157.4731 | 59.9619 | 153 | 54.311 | 139.6096 | 59.9858 | 134.5 | 54.3213 | 120.6858 | 59.9559 | 116 | 54.3372 | 101.3369 | 59.952 | 97.5 | 54.333 | 83.1803 | 59.9763 | 79
54.3364 | 157.4718 | 59.9619 | 153 | 54.3193 | 139.6088 | 59.9858 | 134.5 | 54.3297 | 120.6817 | 59.9559 | 116 | 54.3456 | 101.3332 | 59.952 | 97.5 | 54.3414 | 83.177 | 59.9763 | 79
54.3447 | 157.4706 | 59.9628 | 153 | 54.3277 | 139.6081 | 59.9858 | 134.5 | 54.338 | 120.6776 | 59.9559 | 116 | 54.3539 | 101.3296 | 59.952 | 97.5 | 54.3497 | 83.1737 | 59.9763 | 79
54.353 | 157.4694 | 59.9628 | 153 | 54.336 | 139.6074 | 59.9858 | 134.5 | 54.3463 | 120.6735 | 59.9559 | 116 | 54.3622 | 101.3259 | 59.952 | 97.5 | 54.358 | 83.1704 | 59.9763 | 79
54.3614 | 157.4681 | 59.9628 | 153 | 54.3443 | 139.6067 | 59.9858 | 134.5 | 54.3546 | 120.6693 | 59.9559 | 116 | 54.3706 | 101.3222 | 59.952 | 97.5 | 54.3663 | 83.1671 | 59.9763 | 79
54.3697 | 157.4669 | 59.9628 | 153 | 54.3527 | 139.6059 | 59.9858 | 134.5 | 54.363 | 120.6652 | 59.9559 | 116 | 54.3789 | 101.3186 | 59.952 | 97.5 | 54.3747 | 83.1638 | 59.9763 | 79
54.378 | 157.4656 | 59.9628 | 153 | 54.361 | 139.6037 | 59.9858 | 134.5 | 54.3713 | 120.6611 | 59.9559 | 116 | 54.3873 | 101.3149 | 59.952 | 97.5 | 54.383 | 83.1605 | 59.9763 | 79
54.3864 | 157.4644 | 59.9628 | 153 | 54.3693 | 139.6015 | 59.9858 | 134.5 | 54.3797 | 120.657 | 59.9559 | 116 | 54.3956 | 101.3112 | 59.952 | 97.5 | 54.3914 | 83.1572 | 59.9763 | 79
54.3947 | 157.4631 | 59.9628 | 153 | 54.3777 | 139.5993 | 59.9858 | 134.5 | 54.388 | 120.6529 | 59.9559 | 116 | 54.4039 | 101.3075 | 59.952 | 97.5 | 54.3997 | 83.1539 | 59.9763 | 79
54.4031 | 157.4619 | 59.9628 | 153 | 54.386 | 139.5971 | 59.9858 | 134.5 | 54.3964 | 120.6488 | 59.9559 | 116 | 54.4123 | 101.3039 | 59.952 | 97.5 | 54.408 | 83.1506 | 59.9763 | 79
54.4114 | 157.4606 | 59.9628 | 153 | 54.3943 | 139.595 | 59.9858 | 134.5 | 54.4047 | 120.6446 | 59.9559 | 116 | 54.4206 | 101.3002 | 59.952 | 97.5 | 54.4164 | 83.1473 | 59.9763 | 79
54.4197 | 157.4594 | 59.9628 | 153 | 54.4027 | 139.5928 | 59.9858 | 134.5 | 54.413 | 120.6405 | 59.9559 | 116 | 54.429 | 101.2965 | 59.952 | 97.5 | 54.4247 | 83.144 | 59.9763 | 79
54.4281 | 157.4582 | 59.9628 | 153 | 54.411 | 139.5906 | 59.9858 | 134.5 | 54.4214 | 120.6364 | 59.9559 | 116 | 54.4373 | 101.2929 | 59.952 | 97.5 | 54.433 | 83.1407 | 59.9763 | 79
54.4364 | 157.4569 | 59.9628 | 153 | 54.4193 | 139.5884 | 59.9858 | 134.5 | 54.4297 | 120.6323 | 59.9559 | 116 | 54.4456 | 101.2892 | 59.952 | 97.5 | 54.4414 | 83.1374 | 59.9763 | 79
54.4448 | 157.4557 | 59.9628 | 153 | 54.4277 | 139.5862 | 59.9858 | 134.5 | 54.438 | 120.6315 | 59.955 | 116 | 54.454 | 101.2855 | 59.952 | 97.5 | 54.4497 | 83.1341 | 59.9763 | 79
54.4531 | 157.4544 | 59.9628 | 153 | 54.436 | 139.584 | 59.9858 | 134.5 | 54.4464 | 120.6322 | 59.955 | 116 | 54.4623 | 101.2819 | 59.952 | 97.5 | 54.4581 | 83.1308 | 59.9763 | 79
54.4614 | 157.4532 | 59.9628 | 153 | 54.4444 | 139.5818 | 59.9858 | 134.5 | 54.4547 | 120.6329 | 59.955 | 116 | 54.4707 | 101.2782 | 59.952 | 97.5 | 54.4664 | 83.1275 | 59.9763 | 79
54.4698 | 157.452 | 59.9628 | 153 | 54.4527 | 139.5796 | 59.9858 | 134.5 | 54.4631 | 120.6335 | 59.955 | 116 | 54.479 | 101.2745 | 59.948 | 97.5 | 54.4747 | 83.1242 | 59.9763 | 79
54.4781 | 157.4507 | 59.9628 | 153 | 54.461 | 139.5774 | 59.9858 | 134.5 | 54.4714 | 120.6342 | 59.955 | 116 | 54.4873 | 101.2708 | 59.948 | 97.5 | 54.4831 | 83.1209 | 59.9764 | 79
54.4865 | 157.4495 | 59.9628 | 153 | 54.4694 | 139.5752 | 59.9858 | 134.5 | 54.4797 | 120.6349 | 59.955 | 116 | 54.4957 | 101.2672 | 59.948 | 97.5 | 54.4914 | 83.1176 | 59.9764 | 79
54.4948 | 157.4482 | 59.9628 | 153 | 54.4777 | 139.5731 | 59.9858 | 134.5 | 54.4881 | 120.6356 | 59.955 | 116 | 54.504 | 101.2635 | 59.948 | 97.5 | 54.4998 | 83.1143 | 59.9764 | 79
54.5031 | 157.447 | 59.9628 | 153 | 54.486 | 139.5709 | 59.9858 | 134.5 | 54.4964 | 120.6363 | 59.955 | 116 | 54.5124 | 101.2598 | 59.948 | 97.5 | 54.5081 | 83.111 | 59.9764 | 79
54.5115 | 157.4457 | 59.9628 | 153 | 54.4944 | 139.5687 | 59.9858 | 134.5 | 54.5048 | 120.637 | 59.955 | 116 | 54.5207 | 101.2562 | 59.948 | 97.5 | 54.5164 | 83.1077 | 59.9764 | 79
54.5198 | 157.4445 | 59.9628 | 153 | 54.5027 | 139.5665 | 59.9858 | 134.5 | 54.5131 | 120.6377 | 59.955 | 116 | 54.5291 | 101.2525 | 59.948 | 97.5 | 54.5247 | 83.1043 | 59.9764 | 79
54.5281 | 157.4432 | 59.9628 | 153 | 54.511 | 139.5643 | 59.9858 | 134.5 | 54.5215 | 120.6383 | 59.955 | 116 | 54.5374 | 101.2488 | 59.948 | 97.5 | 54.5331 | 83.101 | 59.9764 | 79
54.5365 | 157.442 | 59.9628 | 153 | 54.5194 | 139.5621 | 59.9858 | 134.5 | 54.5298 | 120.639 | 59.955 | 116 | 54.5457 | 101.2452 | 59.948 | 97.5 | 54.5414 | 83.0977 | 59.9764 | 79
54.5448 | 157.4408 | 59.9631 | 153 | 54.5277 | 139.5599 | 59.9858 | 134.5 | 54.5381 | 120.6397 | 59.955 | 116 | 54.5541 | 101.2415 | 59.948 | 97.5 | 54.5497 | 83.0944 | 59.9764 | 79
54.5532 | 157.4395 | 59.9631 | 153 | 54.536 | 139.5577 | 59.9858 | 134.5 | 54.5465 | 120.6404 | 59.955 | 116 | 54.5624 | 101.2378 | 59.948 | 97.5 | 54.5581 | 83.0911 | 59.9764 | 79
54.5615 | 157.4383 | 59.9631 | 153 | 54.5444 | 139.5555 | 59.9858 | 134.5 | 54.5548 | 120.6411 | 59.955 | 116 | 54.5707 | 101.2341 | 59.948 | 97.5 | 54.5664 | 83.0878 | 59.9764 | 79
54.5698 | 157.437 | 59.9631 | 153 | 54.5527 | 139.5533 | 59.9858 | 134.5 | 54.5631 | 120.6418 | 59.955 | 116 | 54.5791 | 101.2305 | 59.948 | 97.5 | 54.5748 | 83.0845 | 59.9764 | 79
54.5782 | 157.4358 | 59.9631 | 153 | 54.561 | 139.5511 | 59.9858 | 134.5 | 54.5715 | 120.6425 | 59.955 | 116 | 54.5874 | 101.2289 | 59.948 | 97.5 | 54.5831 | 83.0812 | 59.9764 | 79
54.5865 | 157.4345 | 59.9631 | 153 | 54.5694 | 139.549 | 59.9858 | 134.5 | 54.5798 | 120.6432 | 59.955 | 116 | 54.5958 | 101.2275 | 59.948 | 97.5 | 54.5914 | 83.0779 | 59.9764 | 79
54.5949 | 157.4333 | 59.9631 | 153 | 54.5777 | 139.5468 | 59.9864 | 134.5 | 54.5882 | 120.6438 | 59.955 | 116 | 54.6041 | 101.2262 | 59.948 | 97.5 | 54.5998 | 83.0746 | 59.9764 | 79
54.6032 | 157.432 | 59.9631 | 153 | 54.5861 | 139.5446 | 59.9864 | 134.5 | 54.5965 | 120.6445 | 59.955 | 116 | 54.6125 | 101.2249 | 59.948 | 97.5 | 54.6081 | 83.0737 | 59.9764 | 79
54.6115 | 157.4308 | 59.9631 | 153 | 54.5944 | 139.5424 | 59.9864 | 134.5 | 54.6049 | 120.6452 | 59.955 | 116 | 54.6208 | 101.2236 | 59.948 | 97.5 | 54.6165 | 83.0751 | 59.9764 | 79
54.6199 | 157.4296 | 59.9631 | 153 | 54.6027 | 139.5402 | 59.9864 | 134.5 | 54.6132 | 120.6459 | 59.955 | 116 | 54.6291 | 101.2223 | 59.948 | 97.5 | 54.6248 | 83.0766 | 59.9764 | 79
54.6282 | 157.4283 | 59.9631 | 153 | 54.6111 | 139.538 | 59.9864 | 134.5 | 54.6215 | 120.6466 | 59.955 | 116 | 54.6375 | 101.221 | 59.948 | 97.5 | 54.6331 | 83.078 | 59.9764 | 79
54.6365 | 157.4271 | 59.9631 | 153 | 54.6194 | 139.5358 | 59.9864 | 134.5 | 54.6299 | 120.6473 | 59.955 | 116 | 54.6458 | 101.2196 | 59.948 | 97.5 | 54.6415 | 83.0794 | 59.9764 | 79
54.6449 | 157.4258 | 59.9631 | 153 | 54.6277 | 139.5336 | 59.9864 | 134.5 | 54.6382 | 120.648 | 59.9542 | 116 | 54.6541 | 101.2183 | 59.948 | 97.5 | 54.6498 | 83.0808 | 59.9764 | 79
54.6532 | 157.4246 | 59.9631 | 153 | 54.6361 | 139.5314 | 59.9864 | 134.5 | 54.6465 | 120.6486 | 59.9542 | 116 | 54.6625 | 101.217 | 59.948 | 97.5 | 54.6581 | 83.0822 | 59.9764 | 79
54.6616 | 157.4233 | 59.9631 | 153 | 54.6444 | 139.5293 | 59.9864 | 134.5 | 54.6549 | 120.6493 | 59.9542 | 116 | 54.6708 | 101.2157 | 59.948 | 97.5 | 54.6664 | 83.0836 | 59.9764 | 79
54.6699 | 157.4221 | 59.9631 | 153 | 54.6527 | 139.5271 | 59.9864 | 134.5 | 54.6632 | 120.65 | 59.9542 | 116 | 54.6792 | 101.2144 | 59.9468 | 97.5 | 54.6748 | 83.0851 | 59.9764 | 79
54.6782 | 157.4209 | 59.9631 | 153 | 54.6611 | 139.5249 | 59.9864 | 134.5 | 54.6716 | 120.6507 | 59.9542 | 116 | 54.6875 | 101.2131 | 59.9468 | 97.5 | 54.6832 | 83.0865 | 59.9758 | 79
54.6866 | 157.4196 | 59.9631 | 153 | 54.6694 | 139.5227 | 59.9864 | 134.5 | 54.6799 | 120.6514 | 59.9542 | 116 | 54.6959 | 101.2117 | 59.9468 | 97.5 | 54.6915 | 83.0879 | 59.9758 | 79
54.6949 | 157.4184 | 59.9631 | 153 | 54.6777 | 139.5205 | 59.9864 | 134.5 | 54.6882 | 120.6521 | 59.9542 | 116 | 54.7042 | 101.2104 | 59.9468 | 97.5 | 54.6998 | 83.0893 | 59.9758 | 79
54.7033 | 157.4171 | 59.9631 | 153 | 54.6861 | 139.5183 | 59.9864 | 134.5 | 54.6966 | 120.6528 | 59.9542 | 116 | 54.7125 | 101.2091 | 59.9468 | 97.5 | 54.7081 | 83.0907 | 59.9758 | 79
54.7116 | 157.4159 | 59.9631 | 153 | 54.6944 | 139.5161 | 59.9864 | 134.5 | 54.7049 | 120.6535 | 59.9542 | 116 | 54.7209 | 101.2078 | 59.9468 | 97.5 | 54.7165 | 83.0921 | 59.9758 | 79
54.7199 | 157.4146 | 59.9631 | 153 | 54.7028 | 139.5139 | 59.9864 | 134.5 | 54.7133 | 120.6541 | 59.9542 | 116 | 54.7292 | 101.2065 | 59.9468 | 97.5 | 54.7249 | 83.0936 | 59.9758 | 79
54.7283 | 157.4134 | 59.9631 | 153 | 54.7111 | 139.5117 | 59.9864 | 134.5 | 54.7216 | 120.6548 | 59.9542 | 116 | 54.7375 | 101.2052 | 59.9468 | 97.5 | 54.7332 | 83.095 | 59.9758 | 79
54.7366 | 157.4121 | 59.9631 | 153 | 54.7194 | 139.5095 | 59.9864 | 134.5 | 54.7299 | 120.6555 | 59.9542 | 116 | 54.7459 | 101.2038 | 59.9468 | 97.5 | 54.7415 | 83.0964 | 59.9758 | 79
54.7449 | 157.4109 | 59.9643 | 153 | 54.7278 | 139.5074 | 59.9864 | 134.5 | 54.7383 | 120.6562 | 59.9542 | 116 | 54.7542 | 101.2025 | 59.9468 | 97.5 | 54.7498 | 83.0978 | 59.9758 | 79
54.7533 | 157.4097 | 59.9643 | 153 | 54.7361 | 139.5052 | 59.9864 | 134.5 | 54.7466 | 120.6569 | 59.9542 | 116 | 54.7626 | 101.2012 | 59.9468 | 97.5 | 54.7582 | 83.0992 | 59.9758 | 79
54.7616 | 157.4084 | 59.9643 | 153 | 54.7444 | 139.503 | 59.9864 | 134.5 | 54.7549 | 120.6576 | 59.9542 | 116 | 54.7709 | 101.1999 | 59.9468 | 97.5 | 54.7665 | 83.1007 | 59.9758 | 79
54.77 | 157.4072 | 59.9643 | 153 | 54.7527 | 139.5008 | 59.9864 | 134.5 | 54.7633 | 120.6583 | 59.9542 | 116 | 54.7793 | 101.1986 | 59.9468 | 97.5 | 54.7748 | 83.1021 | 59.9758 | 79
54.7783 | 157.4059 | 59.9643 | 153 | 54.7611 | 139.4986 | 59.9864 | 134.5 | 54.7716 | 120.6589 | 59.9542 | 116 | 54.7876 | 101.1973 | 59.9468 | 97.5 | 54.7832 | 83.1035 | 59.9758 | 79
54.7866 | 157.4047 | 59.9643 | 153 | 54.7694 | 139.4964 | 59.9864 | 134.5 | 54.78 | 120.6596 | 59.9542 | 116 | 54.796 | 101.1959 | 59.9468 | 97.5 | 54.7915 | 83.1049 | 59.9758 | 79
54.795 | 157.4034 | 59.9643 | 153 | 54.7778 | 139.4942 | 59.9864 | 134.5 | 54.7883 | 120.6603 | 59.9542 | 116 | 54.8043 | 101.1946 | 59.9468 | 97.5 | 54.7999 | 83.1063 | 59.9758 | 79
54.8033 | 157.4022 | 59.9643 | 153 | 54.7861 | 139.492 | 59.9864 | 134.5 | 54.7967 | 120.661 | 59.9542 | 116 | 54.8126 | 101.1933 | 59.9468 | 97.5 | 54.8082 | 83.1077 | 59.9758 | 79
54.8117 | 157.4009 | 59.9643 | 153 | 54.7944 | 139.4898 | 59.9864 | 134.5 | 54.805 | 120.6617 | 59.9542 | 116 | 54.821 | 101.192 | 59.9468 | 97.5 | 54.8165 | 83.1092 | 59.9758 | 79
54.82 | 157.3997 | 59.9643 | 153 | 54.8028 | 139.4876 | 59.9864 | 134.5 | 54.8133 | 120.6624 | 59.9542 | 116 | 54.8293 | 101.1907 | 59.9468 | 97.5 | 54.8249 | 83.1106 | 59.9758 | 79
54.8283 | 157.3985 | 59.9643 | 153 | 54.8111 | 139.4854 | 59.9864 | 134.5 | 54.8217 | 120.6631 | 59.9542 | 116 | 54.8376 | 101.1894 | 59.9468 | 97.5 | 54.8332 | 83.112 | 59.9758 | 79
54.8367 | 157.3972 | 59.9643 | 153 | 54.8194 | 139.4833 | 59.9864 | 134.5 | 54.83 | 120.6638 | 59.9542 | 116 | 54.846 | 101.188 | 59.9468 | 97.5 | 54.8416 | 83.1134 | 59.9758 | 79
54.845 | 157.3951 | 59.9643 | 153 | 54.8278 | 139.4811 | 59.9864 | 134.5 | 54.8383 | 120.6644 | 59.9528 | 116 | 54.8543 | 101.1867 | 59.9468 | 97.5 | 54.8499 | 83.1148 | 59.9758 | 79
54.8533 | 157.3927 | 59.9643 | 153 | 54.8361 | 139.4789 | 59.9864 | 134.5 | 54.8467 | 120.6651 | 59.9528 | 116 | 54.8627 | 101.1854 | 59.9468 | 97.5 | 54.8582 | 83.1162 | 59.9758 | 79
54.8617 | 157.3904 | 59.9643 | 153 | 54.8445 | 139.4767 | 59.9864 | 134.5 | 54.855 | 120.6658 | 59.9528 | 116 | 54.871 | 101.1841 | 59.9468 | 97.5 | 54.8666 | 83.1177 | 59.9758 | 79
54.87 | 157.388 | 59.9643 | 153 | 54.8528 | 139.4745 | 59.9864 | 134.5 | 54.8634 | 120.6665 | 59.9528 | 116 | 54.8794 | 101.1828 | 59.9459 | 97.5 | 54.8749 | 83.1191 | 59.9758 | 79
54.8783 | 157.3857 | 59.9643 | 153 | 54.8611 | 139.4723 | 59.9864 | 134.5 | 54.8717 | 120.6672 | 59.9528 | 116 | 54.8877 | 101.1815 | 59.9459 | 97.5 | 54.8832 | 83.1205 | 59.9754 | 79
54.8867 | 157.3833 | 59.9643 | 153 | 54.8694 | 139.4721 | 59.9864 | 134.5 | 54.8801 | 120.6679 | 59.9528 | 116 | 54.896 | 101.1802 | 59.9459 | 97.5 | 54.8915 | 83.1219 | 59.9754 | 79
54.895 | 157.381 | 59.9643 | 153 | 54.8778 | 139.4722 | 59.9864 | 134.5 | 54.8884 | 120.6686 | 59.9528 | 116 | 54.9044 | 101.1788 | 59.9459 | 97.5 | 54.8999 | 83.1233 | 59.9754 | 79
54.9034 | 157.3786 | 59.9643 | 153 | 54.8861 | 139.4723 | 59.9864 | 134.5 | 54.8967 | 120.6693 | 59.9528 | 116 | 54.9127 | 101.1775 | 59.9459 | 97.5 | 54.9083 | 83.1247 | 59.9754 | 79
54.9117 | 157.3763 | 59.9643 | 153 | 54.8945 | 139.4724 | 59.9864 | 134.5 | 54.9051 | 120.6699 | 59.9528 | 116 | 54.9211 | 101.1762 | 59.9459 | 97.5 | 54.9166 | 83.1262 | 59.9754 | 79
54.9201 | 157.3739 | 59.9643 | 153 | 54.9028 | 139.4725 | 59.9864 | 134.5 | 54.9134 | 120.6706 | 59.9528 | 116 | 54.9294 | 101.1749 | 59.9459 | 97.5 | 54.9249 | 83.1276 | 59.9754 | 79
54.9284 | 157.3716 | 59.9643 | 153 | 54.9111 | 139.4727 | 59.9864 | 134.5 | 54.9218 | 120.6713 | 59.9528 | 116 | 54.9377 | 101.1736 | 59.9459 | 97.5 | 54.9332 | 83.129 | 59.9754 | 79
54.9367 | 157.3692 | 59.9643 | 153 | 54.9195 | 139.4728 | 59.9864 | 134.5 | 54.9301 | 120.672 | 59.9528 | 116 | 54.9461 | 101.1723 | 59.9459 | 97.5 | 54.9416 | 83.1304 | 59.9754 | 79
54.9451 | 157.3669 | 59.965 | 153 | 54.9278 | 139.4729 | 59.9864 | 134.5 | 54.9384 | 120.6727 | 59.9528 | 116 | 54.9544 | 101.1709 | 59.9459 | 97.5 | 54.9499 | 83.1318 | 59.9754 | 79
54.9534 | 157.3645 | 59.965 | 153 | 54.9361 | 139.473 | 59.9864 | 134.5 | 54.9468 | 120.6697 | 59.9528 | 116 | 54.9628 | 101.1696 | 59.9459 | 97.5 | 54.9583 | 83.1332 | 59.9754 | 79
54.9617 | 157.3622 | 59.965 | 153 | 54.9445 | 139.4731 | 59.9864 | 134.5 | 54.9551 | 120.6637 | 59.9528 | 116 | 54.9711 | 101.1683 | 59.9459 | 97.5 | 54.9666 | 83.1347 | 59.9754 | 79
54.9701 | 157.3598 | 59.965 | 153 | 54.9528 | 139.4732 | 59.9864 | 134.5 | 54.9634 | 120.6577 | 59.9528 | 116 | 54.9794 | 101.167 | 59.9459 | 97.5 | 54.9749 | 83.1361 | 59.9754 | 79
54.9784 | 157.3575 | 59.965 | 153 | 54.9612 | 139.4734 | 59.9864 | 134.5 | 54.9718 | 120.6516 | 59.9528 | 116 | 54.9878 | 101.1657 | 59.9459 | 97.5 | 54.9833 | 83.1375 | 59.9754 | 79
54.9867 | 157.3551 | 59.965 | 153 | 54.9695 | 139.4735 | 59.9864 | 134.5 | 54.9801 | 120.6456 | 59.9528 | 116 | 54.9961 | 101.1644 | 59.9459 | 97.5 | 54.9916 | 83.1389 | 59.9754 | 79
54.9951 | 157.3528 | 59.965 | 153 | 54.9778 | 139.4736 | 59.9862 | 134.5 | 54.9885 | 120.6396 | 59.9528 | 116 | 55.0045 | 101.163 | 59.9459 | 97.5 | 54.9999 | 83.1403 | 59.9754 | 79
55.0034 | 157.3504 | 59.965 | 153 | 54.9861 | 139.4737 | 59.9862 | 134.5 | 54.9968 | 120.6335 | 59.9528 | 116 | 55.0128 | 101.1617 | 59.9459 | 97.5 | 55.0083 | 83.1418 | 59.9754 | 79
55.0118 | 157.3481 | 59.965 | 153 | 54.9945 | 139.4738 | 59.9862 | 134.5 | 55.0052 | 120.6275 | 59.9528 | 116 | 55.0211 | 101.1604 | 59.9459 | 97.5 | 55.0166 | 83.1432 | 59.9754 | 79
55.0201 | 157.3457 | 59.965 | 153 | 55.0028 | 139.4739 | 59.9862 | 134.5 | 55.0135 | 120.6214 | 59.9528 | 116 | 55.0295 | 101.1591 | 59.9459 | 97.5 | 55.025 | 83.1446 | 59.9754 | 79
55.0285 | 157.3434 | 59.965 | 153 | 55.0111 | 139.474 | 59.9862 | 134.5 | 55.0218 | 120.6154 | 59.9528 | 116 | 55.0378 | 101.1578 | 59.9459 | 97.5 | 55.0333 | 83.146 | 59.9754 | 79
55.0368 | 157.341 | 59.965 | 153 | 55.0195 | 139.4742 | 59.9862 | 134.5 | 55.0302 | 120.6094 | 59.9528 | 116 | 55.0462 | 101.1565 | 59.9459 | 97.5 | 55.0416 | 83.1474 | 59.9754 | 79
55.0451 | 157.3387 | 59.965 | 153 | 55.0278 | 139.4743 | 59.9862 | 134.5 | 55.0385 | 120.6033 | 59.9522 | 116 | 55.0545 | 101.1551 | 59.9459 | 97.5 | 55.05 | 83.1488 | 59.9754 | 79
55.0535 | 157.3363 | 59.965 | 153 | 55.0362 | 139.4744 | 59.9862 | 134.5 | 55.0468 | 120.5973 | 59.9522 | 116 | 55.0629 | 101.1538 | 59.9459 | 97.5 | 55.0583 | 83.1503 | 59.9754 | 79
55.0618 | 157.334 | 59.965 | 153 | 55.0445 | 139.4745 | 59.9862 | 134.5 | 55.0552 | 120.5913 | 59.9522 | 116 | 55.0712 | 101.1525 | 59.9459 | 97.5 | 55.0667 | 83.1517 | 59.9754 | 79
55.0701 | 157.3316 | 59.965 | 153 | 55.0528 | 139.4746 | 59.9862 | 134.5 | 55.0635 | 120.5852 | 59.9522 | 116 | 55.0795 | 101.1512 | 59.9459 | 97.5 | 55.075 | 83.1531 | 59.9754 | 79
55.0785 | 157.3293 | 59.965 | 153 | 55.0612 | 139.4747 | 59.9862 | 134.5 | 55.0719 | 120.5792 | 59.9522 | 116 | 55.0879 | 101.1499 | 59.9459 | 97.5 | 55.0833 | 83.1545 | 59.9744 | 79
55.0868 | 157.3269 | 59.965 | 153 | 55.0695 | 139.4748 | 59.9862 | 134.5 | 55.0802 | 120.5731 | 59.9522 | 116 | 55.0962 | 101.1486 | 59.9459 | 97.5 | 55.0916 | 83.1559 | 59.9744 | 79
55.0951 | 157.3246 | 59.965 | 153 | 55.0778 | 139.475 | 59.9862 | 134.5 | 55.0886 | 120.5671 | 59.9522 | 116 | 55.1046 | 101.1472 | 59.9459 | 97.5 | 55.1 | 83.1573 | 59.9744 | 79
55.1035 | 157.3222 | 59.965 | 153 | 55.0862 | 139.4751 | 59.9862 | 134.5 | 55.0969 | 120.5611 | 59.9522 | 116 | 55.1129 | 101.1459 | 59.9459 | 97.5 | 55.1083 | 83.1544 | 59.9744 | 79
55.1118 | 157.3199 | 59.965 | 153 | 55.0945 | 139.4752 | 59.9862 | 134.5 | 55.1052 | 120.555 | 59.9522 | 116 | 55.1212 | 101.1446 | 59.9459 | 97.5 | 55.1166 | 83.1477 | 59.9744 | 79
55.1202 | 157.3175 | 59.965 | 153 | 55.1028 | 139.4753 | 59.9862 | 134.5 | 55.1136 | 120.549 | 59.9522 | 116 | 55.1296 | 101.1433 | 59.9459 | 97.5 | 55.125 | 83.1409 | 59.9744 | 79
55.1285 | 157.3152 | 59.965 | 153 | 55.1112 | 139.4754 | 59.9862 | 134.5 | 55.1219 | 120.5429 | 59.9522 | 116 | 55.1379 | 101.142 | 59.9459 | 97.5 | 55.1333 | 83.1342 | 59.9744 | 79
55.1368 | 157.3128 | 59.965 | 153 | 55.1195 | 139.4755 | 59.9862 | 134.5 | 55.1302 | 120.5369 | 59.9522 | 116 | 55.1463 | 101.1407 | 59.9459 | 97.5 | 55.1417 | 83.1275 | 59.9744 | 79
55.1452 | 157.3105 | 59.9657 | 153 | 55.1278 | 139.4756 | 59.9862 | 134.5 | 55.1386 | 120.5309 | 59.9522 | 116 | 55.1546 | 101.1394 | 59.9459 | 97.5 | 55.15 | 83.1207 | 59.9744 | 79
55.1535 | 157.3081 | 59.9657 | 153 | 55.1362 | 139.4758 | 59.9862 | 134.5 | 55.1469 | 120.5248 | 59.9522 | 116 | 55.1629 | 101.138 | 59.9459 | 97.5 | 55.1583 | 83.114 | 59.9744 | 79
55.1619 | 157.3058 | 59.9657 | 153 | 55.1445 | 139.4759 | 59.9862 | 134.5 | 55.1553 | 120.5188 | 59.9522 | 116 | 55.1713 | 101.1367 | 59.9459 | 97.5 | 55.1667 | 83.1073 | 59.9744 | 79
55.1702 | 157.3034 | 59.9657 | 153 | 55.1529 | 139.476 | 59.9862 | 134.5 | 55.1636 | 120.5128 | 59.9522 | 116 | 55.1796 | 101.1354 | 59.9459 | 97.5 | 55.175 | 83.1005 | 59.9744 | 79
55.1785 | 157.3011 | 59.9657 | 153 | 55.1612 | 139.4761 | 59.9862 | 134.5 | 55.172 | 120.5067 | 59.9522 | 116 | 55.188 | 101.1341 | 59.9459 | 97.5 | 55.1833 | 83.0938 | 59.9744 | 79
55.1869 | 157.2987 | 59.9657 | 153 | 55.1695 | 139.4762 | 59.9862 | 134.5 | 55.1803 | 120.5007 | 59.9522 | 116 | 55.1963 | 101.1328 | 59.9459 | 97.5 | 55.1917 | 83.0871 | 59.9744 | 79
55.1952 | 157.2964 | 59.9657 | 153 | 55.1779 | 139.4763 | 59.9858 | 134.5 | 55.1886 | 120.4946 | 59.9522 | 116 | 55.2047 | 101.1315 | 59.9459 | 97.5 | 55.2 | 83.0803 | 59.9744 | 79
55.2035 | 157.294 | 59.9657 | 153 | 55.1862 | 139.4764 | 59.9858 | 134.5 | 55.197 | 120.4886 | 59.9522 | 116 | 55.213 | 101.1301 | 59.9459 | 97.5 | 55.2084 | 83.0736 | 59.9744 | 79
55.2119 | 157.2917 | 59.9657 | 153 | 55.1945 | 139.4766 | 59.9858 | 134.5 | 55.2053 | 120.4826 | 59.9522 | 116 | 55.2213 | 101.1283 | 59.9459 | 97.5 | 55.2167 | 83.0668 | 59.9744 | 79
55.2202 | 157.2893 | 59.9657 | 153 | 55.2029 | 139.4767 | 59.9858 | 134.5 | 55.2137 | 120.4765 | 59.9522 | 116 | 55.2297 | 101.1232 | 59.9459 | 97.5 | 55.225 | 83.0601 | 59.9744 | 79
55.2286 | 157.287 | 59.9657 | 153 | 55.2112 | 139.4768 | 59.9858 | 134.5 | 55.222 | 120.4705 | 59.9522 | 116 | 55.238 | 101.118 | 59.9459 | 97.5 | 55.2334 | 83.0534 | 59.9744 | 79
55.2369 | 157.2846 | 59.9657 | 153 | 55.2195 | 139.4769 | 59.9858 | 134.5 | 55.2303 | 120.4645 | 59.9522 | 116 | 55.2463 | 101.1129 | 59.9459 | 97.5 | 55.2417 | 83.0466 | 59.9744 | 79
55.2452 | 157.2823 | 59.9657 | 153 | 55.2279 | 139.477 | 59.9858 | 134.5 | 55.2387 | 120.4584 | 59.9512 | 116 | 55.2547 | 101.1078 | 59.9459 | 97.5 | 55.2501 | 83.0399 | 59.9744 | 79
55.2536 | 157.2799 | 59.9657 | 153 | 55.2362 | 139.4771 | 59.9858 | 134.5 | 55.247 | 120.4524 | 59.9512 | 116 | 55.263 | 101.1027 | 59.9459 | 97.5 | 55.2584 | 83.0332 | 59.9744 | 79
55.2619 | 157.2776 | 59.9657 | 153 | 55.2445 | 139.4772 | 59.9858 | 134.5 | 55.2553 | 120.4463 | 59.9512 | 116 | 55.2714 | 101.0975 | 59.9459 | 97.5 | 55.2667 | 83.0264 | 59.9744 | 79
55.2703 | 157.2752 | 59.9657 | 153 | 55.2529 | 139.4774 | 59.9858 | 134.5 | 55.2637 | 120.4403 | 59.9512 | 116 | 55.2797 | 101.0924 | 59.9456 | 97.5 | 55.275 | 83.0197 | 59.9744 | 79
55.2786 | 157.2729 | 59.9657 | 153 | 55.2612 | 139.4775 | 59.9858 | 134.5 | 55.272 | 120.4343 | 59.9512 | 116 | 55.2881 | 101.0873 | 59.9456 | 97.5 | 55.2834 | 83.013 | 59.9744 | 79
55.2869 | 157.2705 | 59.9657 | 153 | 55.2695 | 139.4776 | 59.9858 | 134.5 | 55.2804 | 120.4282 | 59.9512 | 116 | 55.2964 | 101.0821 | 59.9456 | 97.5 | 55.2917 | 83.0062 | 59.9744 | 79
55.2953 | 157.2682 | 59.9657 | 153 | 55.2779 | 139.4777 | 59.9858 | 134.5 | 55.2887 | 120.4222 | 59.9512 | 116 | 55.3047 | 101.077 | 59.9456 | 97.5 | 55.3 | 82.9995 | 59.9744 | 79
55.3036 | 157.2658 | 59.9657 | 153 | 55.2862 | 139.4778 | 59.9858 | 134.5 | 55.2971 | 120.4161 | 59.9512 | 116 | 55.3131 | 101.0719 | 59.9456 | 97.5 | 55.3084 | 82.9928 | 59.9744 | 79
55.3119 | 157.2635 | 59.9657 | 153 | 55.2946 | 139.4779 | 59.9858 | 134.5 | 55.3054 | 120.4101 | 59.9512 | 116 | 55.3214 | 101.0668 | 59.9456 | 97.5 | 55.3167 | 82.986 | 59.9744 | 79
55.3203 | 157.2611 | 59.9657 | 153 | 55.3029 | 139.478 | 59.9858 | 134.5 | 55.3137 | 120.4041 | 59.9512 | 116 | 55.3298 | 101.0616 | 59.9456 | 97.5 | 55.3251 | 82.9793 | 59.9744 | 79
55.3286 | 157.2588 | 59.9657 | 153 | 55.3112 | 139.4782 | 59.9858 | 134.5 | 55.3221 | 120.398 | 59.9512 | 116 | 55.3381 | 101.0565 | 59.9456 | 97.5 | 55.3334 | 82.9726 | 59.9744 | 79
55.337 | 157.2564 | 59.9657 | 153 | 55.3195 | 139.4783 | 59.9858 | 134.5 | 55.3304 | 120.392 | 59.9512 | 116 | 55.3464 | 101.0514 | 59.9456 | 97.5 | 55.3417 | 82.9658 | 59.9744 | 79
55.3453 | 157.2541 | 59.9659 | 153 | 55.3279 | 139.4784 | 59.9858 | 134.5 | 55.3387 | 120.386 | 59.9512 | 116 | 55.3548 | 101.0462 | 59.9456 | 97.5 | 55.3501 | 82.9591 | 59.9744 | 79
55.3536 | 157.2517 | 59.9659 | 153 | 55.3362 | 139.4785 | 59.9858 | 134.5 | 55.3471 | 120.3799 | 59.9512 | 116 | 55.3631 | 101.0411 | 59.9456 | 97.5 | 55.3584 | 82.9523 | 59.9744 | 79
55.362 | 157.2494 | 59.9659 | 153 | 55.3446 | 139.4786 | 59.9858 | 134.5 | 55.3554 | 120.3739 | 59.9512 | 116 | 55.3715 | 101.036 | 59.9456 | 97.5 | 55.3668 | 82.9456 | 59.9744 | 79
55.3703 | 157.247 | 59.9659 | 153 | 55.3529 | 139.4787 | 59.9858 | 134.5 | 55.3638 | 120.3678 | 59.9512 | 116 | 55.3798 | 101.0309 | 59.9456 | 97.5 | 55.3751 | 82.9389 | 59.9744 | 79
55.3786 | 157.2447 | 59.9659 | 153 | 55.3612 | 139.4789 | 59.9858 | 134.5 | 55.3721 | 120.3618 | 59.9512 | 116 | 55.3882 | 101.0257 | 59.9456 | 97.5 | 55.3834 | 82.9321 | 59.9744 | 79
55.387 | 157.2423 | 59.9659 | 153 | 55.3696 | 139.479 | 59.9858 | 134.5 | 55.3805 | 120.3558 | 59.9512 | 116 | 55.3965 | 101.0206 | 59.9456 | 97.5 | 55.3918 | 82.9254 | 59.9744 | 79
55.3953 | 157.24 | 59.9659 | 153 | 55.3779 | 139.4752 | 59.9855 | 134.5 | 55.3888 | 120.3497 | 59.9512 | 116 | 55.4048 | 101.0155 | 59.9456 | 97.5 | 55.4001 | 82.9187 | 59.9744 | 79
55.4037 | 157.2376 | 59.9659 | 153 | 55.3862 | 139.4696 | 59.9855 | 134.5 | 55.3971 | 120.3437 | 59.9512 | 116 | 55.4132 | 101.0103 | 59.9456 | 97.5 | 55.4084 | 82.9119 | 59.9744 | 79
55.412 | 157.2353 | 59.9659 | 153 | 55.3946 | 139.464 | 59.9855 | 134.5 | 55.4055 | 120.3376 | 59.9512 | 116 | 55.4215 | 101.0052 | 59.9456 | 97.5 | 55.4168 | 82.9052 | 59.9744 | 79
55.4203 | 157.2329 | 59.9659 | 153 | 55.4029 | 139.4584 | 59.9855 | 134.5 | 55.4138 | 120.3316 | 59.9512 | 116 | 55.4298 | 101.0001 | 59.9456 | 97.5 | 55.4251 | 82.8985 | 59.9744 | 79
55.4287 | 157.2306 | 59.9659 | 153 | 55.4113 | 139.4528 | 59.9855 | 134.5 | 55.4221 | 120.3256 | 59.9512 | 116 | 55.4382 | 100.995 | 59.9456 | 97.5 | 55.4335 | 82.8917 | 59.9744 | 79
55.437 | 157.2282 | 59.9659 | 153 | 55.4196 | 139.4472 | 59.9855 | 134.5 | 55.4305 | 120.3195 | 59.9512 | 116 | 55.4465 | 100.9898 | 59.9456 | 97.5 | 55.4418 | 82.885 | 59.9744 | 79
55.4454 | 157.2259 | 59.9659 | 153 | 55.4279 | 139.4416 | 59.9855 | 134.5 | 55.4388 | 120.3135 | 59.951 | 116 | 55.4549 | 100.9847 | 59.9456 | 97.5 | 55.4501 | 82.8783 | 59.9744 | 79
55.4537 | 157.2235 | 59.9659 | 153 | 55.4362 | 139.436 | 59.9855 | 134.5 | 55.4472 | 120.308 | 59.951 | 116 | 55.4632 | 100.9796 | 59.9456 | 97.5 | 55.4585 | 82.8715 | 59.9744 | 79
55.462 | 157.2212 | 59.9659 | 153 | 55.4446 | 139.4304 | 59.9855 | 134.5 | 55.4555 | 120.303 | 59.951 | 116 | 55.4716 | 100.9744 | 59.9456 | 97.5 | 55.4668 | 82.8648 | 59.9744 | 79
55.4704 | 157.2188 | 59.9659 | 153 | 55.4529 | 139.4248 | 59.9855 | 134.5 | 55.4639 | 120.2979 | 59.951 | 116 | 55.4799 | 100.9693 | 59.9464 | 97.5 | 55.4752 | 82.8581 | 59.9744 | 79
55.4787 | 157.2165 | 59.9659 | 153 | 55.4613 | 139.4192 | 59.9855 | 134.5 | 55.4722 | 120.2929 | 59.951 | 116 | 55.4883 | 100.9642 | 59.9464 | 97.5 | 55.4835 | 82.8513 | 59.9758 | 79
55.487 | 157.2141 | 59.9659 | 153 | 55.4696 | 139.4136 | 59.9855 | 134.5 | 55.4805 | 120.2878 | 59.951 | 116 | 55.4966 | 100.9591 | 59.9464 | 97.5 | 55.4918 | 82.8446 | 59.9758 | 79
55.4954 | 157.2118 | 59.9659 | 153 | 55.4779 | 139.408 | 59.9855 | 134.5 | 55.4889 | 120.2828 | 59.951 | 116 | 55.5049 | 100.9539 | 59.9464 | 97.5 | 55.5001 | 82.8379 | 59.9758 | 79
55.5037 | 157.2094 | 59.9659 | 153 | 55.4863 | 139.4023 | 59.9855 | 134.5 | 55.4972 | 120.2777 | 59.951 | 116 | 55.5132 | 100.9488 | 59.9464 | 97.5 | 55.5085 | 82.8311 | 59.9758 | 79
55.5121 | 157.207 | 59.9659 | 153 | 55.4946 | 139.3967 | 59.9855 | 134.5 | 55.5056 | 120.2727 | 59.951 | 116 | 55.5216 | 100.9437 | 59.9464 | 97.5 | 55.5168 | 82.8244 | 59.9758 | 79
55.5204 | 157.2046 | 59.9659 | 153 | 55.5029 | 139.3911 | 59.9855 | 134.5 | 55.5139 | 120.2676 | 59.951 | 116 | 55.5299 | 100.9386 | 59.9464 | 97.5 | 55.5251 | 82.8176 | 59.9758 | 79
55.5287 | 157.2022 | 59.9659 | 153 | 55.5113 | 139.3855 | 59.9855 | 134.5 | 55.5222 | 120.2626 | 59.951 | 116 | 55.5383 | 100.9334 | 59.9464 | 97.5 | 55.5335 | 82.8109 | 59.9758 | 79
55.5371 | 157.1998 | 59.9659 | 153 | 55.5196 | 139.3799 | 59.9855 | 134.5 | 55.5306 | 120.2575 | 59.951 | 116 | 55.5466 | 100.9283 | 59.9464 | 97.5 | 55.5418 | 82.8042 | 59.9758 | 79
55.5454 | 157.1974 | 59.9669 | 153 | 55.528 | 139.3743 | 59.9855 | 134.5 | 55.5389 | 120.2524 | 59.951 | 116 | 55.555 | 100.9232 | 59.9464 | 97.5 | 55.5502 | 82.7974 | 59.9758 | 79
55.5537 | 157.195 | 59.9669 | 153 | 55.5363 | 139.3687 | 59.9855 | 134.5 | 55.5473 | 120.2474 | 59.951 | 116 | 55.5633 | 100.918 | 59.9464 | 97.5 | 55.5585 | 82.7907 | 59.9758 | 79
55.5621 | 157.1926 | 59.9669 | 153 | 55.5446 | 139.3631 | 59.9855 | 134.5 | 55.5556 | 120.2423 | 59.951 | 116 | 55.5717 | 100.9129 | 59.9464 | 97.5 | 55.5668 | 82.784 | 59.9758 | 79
55.5704 | 157.1902 | 59.9669 | 153 | 55.5529 | 139.3575 | 59.9855 | 134.5 | 55.5639 | 120.2373 | 59.951 | 116 | 55.58 | 100.9078 | 59.9464 | 97.5 | 55.5752 | 82.7772 | 59.9758 | 79
55.5788 | 157.1878 | 59.9669 | 153 | 55.5613 | 139.3519 | 59.9855 | 134.5 | 55.5723 | 120.2322 | 59.951 | 116 | 55.5883 | 100.9027 | 59.9464 | 97.5 | 55.5835 | 82.7705 | 59.9758 | 79
55.5871 | 157.1854 | 59.9669 | 153 | 55.5696 | 139.3463 | 59.9855 | 134.5 | 55.5806 | 120.2272 | 59.951 | 116 | 55.5967 | 100.8975 | 59.9464 | 97.5 | 55.5919 | 82.7638 | 59.9758 | 79
55.5954 | 157.183 | 59.9669 | 153 | 55.5779 | 139.3407 | 59.9858 | 134.5 | 55.589 | 120.2221 | 59.951 | 116 | 55.605 | 100.8924 | 59.9464 | 97.5 | 55.6002 | 82.757 | 59.9758 | 79
55.6038 | 157.1806 | 59.9669 | 153 | 55.5863 | 139.3351 | 59.9858 | 134.5 | 55.5973 | 120.2171 | 59.951 | 116 | 55.6133 | 100.8873 | 59.9464 | 97.5 | 55.6085 | 82.7503 | 59.9758 | 79
55.6121 | 157.1782 | 59.9669 | 153 | 55.5946 | 139.3295 | 59.9858 | 134.5 | 55.6057 | 120.212 | 59.951 | 116 | 55.6217 | 100.8821 | 59.9464 | 97.5 | 55.6169 | 82.7437 | 59.9758 | 79
55.6204 | 157.1758 | 59.9669 | 153 | 55.603 | 139.3239 | 59.9858 | 134.5 | 55.614 | 120.207 | 59.951 | 116 | 55.63 | 100.877 | 59.9464 | 97.5 | 55.6252 | 82.7372 | 59.9758 | 79
55.6288 | 157.1734 | 59.9669 | 153 | 55.6113 | 139.3183 | 59.9858 | 134.5 | 55.6223 | 120.2019 | 59.951 | 116 | 55.6384 | 100.8719 | 59.9464 | 97.5 | 55.6335 | 82.7307 | 59.9758 | 79
55.6371 | 157.171 | 59.9669 | 153 | 55.6196 | 139.3127 | 59.9858 | 134.5 | 55.6306 | 120.1969 | 59.951 | 116 | 55.6467 | 100.8668 | 59.9464 | 97.5 | 55.6418 | 82.7242 | 59.9758 | 79
55.6455 | 157.1686 | 59.9669 | 153 | 55.628 | 139.3071 | 59.9858 | 134.5 | 55.639 | 120.1918 | 59.9516 | 116 | 55.6551 | 100.8616 | 59.9464 | 97.5 | 55.6502 | 82.7178 | 59.9758 | 79
55.6538 | 157.1662 | 59.9669 | 153 | 55.6363 | 139.3015 | 59.9858 | 134.5 | 55.6473 | 120.1868 | 59.9516 | 116 | 55.6634 | 100.8565 | 59.9464 | 97.5 | 55.6586 | 82.7113 | 59.9758 | 79
55.6621 | 157.1638 | 59.9669 | 153 | 55.6446 | 139.2958 | 59.9858 | 134.5 | 55.6557 | 120.1817 | 59.9516 | 116 | 55.6717 | 100.8514 | 59.9464 | 97.5 | 55.6669 | 82.7048 | 59.9758 | 79
55.6705 | 157.1614 | 59.9669 | 153 | 55.653 | 139.2902 | 59.9858 | 134.5 | 55.664 | 120.1767 | 59.9516 | 116 | 55.6801 | 100.8462 | 59.945 | 97.5 | 55.6752 | 82.6984 | 59.9758 | 79
55.6788 | 157.159 | 59.9669 | 153 | 55.6613 | 139.2846 | 59.9858 | 134.5 | 55.6724 | 120.1716 | 59.9516 | 116 | 55.6884 | 100.8411 | 59.945 | 97.5 | 55.6835 | 82.6919 | 59.9766 | 79
55.6872 | 157.1566 | 59.9669 | 153 | 55.6696 | 139.279 | 59.9858 | 134.5 | 55.6807 | 120.1665 | 59.9516 | 116 | 55.6967 | 100.836 | 59.945 | 97.5 | 55.6919 | 82.6854 | 59.9766 | 79
55.6955 | 157.1542 | 59.9669 | 153 | 55.678 | 139.2734 | 59.9858 | 134.5 | 55.689 | 120.1615 | 59.9516 | 116 | 55.7051 | 100.8309 | 59.945 | 97.5 | 55.7003 | 82.6789 | 59.9766 | 79
55.7038 | 157.1518 | 59.9669 | 153 | 55.6863 | 139.2678 | 59.9858 | 134.5 | 55.6974 | 120.1564 | 59.9516 | 116 | 55.7134 | 100.8257 | 59.945 | 97.5 | 55.7086 | 82.6725 | 59.9766 | 79
55.7122 | 157.1494 | 59.9669 | 153 | 55.6946 | 139.2622 | 59.9858 | 134.5 | 55.7057 | 120.1514 | 59.9516 | 116 | 55.7218 | 100.8206 | 59.945 | 97.5 | 55.7169 | 82.666 | 59.9766 | 79
55.7205 | 157.147 | 59.9669 | 153 | 55.703 | 139.2566 | 59.9858 | 134.5 | 55.7141 | 120.1463 | 59.9516 | 116 | 55.7301 | 100.8155 | 59.945 | 97.5 | 55.7252 | 82.6595 | 59.9766 | 79
55.7288 | 157.1446 | 59.9669 | 153 | 55.7113 | 139.251 | 59.9858 | 134.5 | 55.7224 | 120.1413 | 59.9516 | 116 | 55.7385 | 100.8103 | 59.945 | 97.5 | 55.7336 | 82.653 | 59.9766 | 79
55.7372 | 157.1422 | 59.9669 | 153 | 55.7197 | 139.2454 | 59.9858 | 134.5 | 55.7307 | 120.1362 | 59.9516 | 116 | 55.7468 | 100.8052 | 59.945 | 97.5 | 55.7419 | 82.6466 | 59.9766 | 79
55.7455 | 157.1398 | 59.9678 | 153 | 55.728 | 139.2398 | 59.9858 | 134.5 | 55.7391 | 120.1312 | 59.9516 | 116 | 55.7552 | 100.8001 | 59.945 | 97.5 | 55.7502 | 82.6401 | 59.9766 | 79
55.7539 | 157.1374 | 59.9678 | 153 | 55.7363 | 139.2342 | 59.9858 | 134.5 | 55.7474 | 120.1261 | 59.9516 | 116 | 55.7635 | 100.7968 | 59.945 | 97.5 | 55.7586 | 82.6336 | 59.9766 | 79
55.7622 | 157.135 | 59.9678 | 153 | 55.7447 | 139.2286 | 59.9858 | 134.5 | 55.7558 | 120.1211 | 59.9516 | 116 | 55.7718 | 100.7963 | 59.945 | 97.5 | 55.7669 | 82.6272 | 59.9766 | 79
55.7705 | 157.1326 | 59.9678 | 153 | 55.753 | 139.223 | 59.9858 | 134.5 | 55.7641 | 120.116 | 59.9516 | 116 | 55.7802 | 100.7958 | 59.945 | 97.5 | 55.7753 | 82.6207 | 59.9766 | 79
55.7789 | 157.1302 | 59.9678 | 153 | 55.7613 | 139.2174 | 59.9858 | 134.5 | 55.7724 | 120.111 | 59.9516 | 116 | 55.7885 | 100.7954 | 59.945 | 97.5 | 55.7836 | 82.6142 | 59.9766 | 79
55.7872 | 157.1278 | 59.9678 | 153 | 55.7697 | 139.2117 | 59.9858 | 134.5 | 55.7808 | 120.1059 | 59.9516 | 116 | 55.7968 | 100.7949 | 59.945 | 97.5 | 55.7919 | 82.6077 | 59.9766 | 79
55.7955 | 157.1254 | 59.9678 | 153 | 55.778 | 139.2061 | 59.9869 | 134.5 | 55.7891 | 120.1009 | 59.9516 | 116 | 55.8052 | 100.7944 | 59.945 | 97.5 | 55.8003 | 82.6013 | 59.9766 | 79
55.8039 | 157.123 | 59.9678 | 153 | 55.7863 | 139.2005 | 59.9869 | 134.5 | 55.7975 | 120.0958 | 59.9516 | 116 | 55.8135 | 100.7939 | 59.945 | 97.5 | 55.8086 | 82.5948 | 59.9766 | 79
55.8122 | 157.1206 | 59.9678 | 153 | 55.7947 | 139.1949 | 59.9869 | 134.5 | 55.8058 | 120.0908 | 59.9516 | 116 | 55.8219 | 100.7934 | 59.945 | 97.5 | 55.817 | 82.5883 | 59.9766 | 79
55.8206 | 157.1182 | 59.9678 | 153 | 55.803 | 139.1893 | 59.9869 | 134.5 | 55.8141 | 120.0857 | 59.9516 | 116 | 55.8302 | 100.7929 | 59.945 | 97.5 | 55.8253 | 82.5818 | 59.9766 | 79
55.8289 | 157.1158 | 59.9678 | 153 | 55.8113 | 139.1837 | 59.9869 | 134.5 | 55.8225 | 120.0806 | 59.9516 | 116 | 55.8386 | 100.7924 | 59.945 | 97.5 | 55.8336 | 82.5754 | 59.9766 | 79
55.8372 | 157.1134 | 59.9678 | 153 | 55.8197 | 139.1781 | 59.9869 | 134.5 | 55.8308 | 120.0756 | 59.9516 | 116 | 55.8469 | 100.792 | 59.945 | 97.5 | 55.842 | 82.5689 | 59.9766 | 79
55.8456 | 157.111 | 59.9678 | 153 | 55.828 | 139.1725 | 59.9869 | 134.5 | 55.8392 | 120.0705 | 59.9524 | 116 | 55.8552 | 100.7915 | 59.945 | 97.5 | 55.8503 | 82.5624 | 59.9766 | 79
55.8539 | 157.1086 | 59.9678 | 153 | 55.8363 | 139.1669 | 59.9869 | 134.5 | 55.8475 | 120.0655 | 59.9524 | 116 | 55.8636 | 100.791 | 59.945 | 97.5 | 55.8586 | 82.5559 | 59.9766 | 79
55.8623 | 157.1062 | 59.9678 | 153 | 55.8447 | 139.1613 | 59.9869 | 134.5 | 55.8558 | 120.0604 | 59.9524 | 116 | 55.8719 | 100.7905 | 59.945 | 97.5 | 55.8669 | 82.5495 | 59.9766 | 79
55.8706 | 157.1038 | 59.9678 | 153 | 55.853 | 139.1557 | 59.9869 | 134.5 | 55.8642 | 120.0554 | 59.9524 | 116 | 55.8802 | 100.79 | 59.9431 | 97.5 | 55.8753 | 82.543 | 59.9766 | 79
55.8789 | 157.1014 | 59.9678 | 153 | 55.8614 | 139.1501 | 59.9869 | 134.5 | 55.8725 | 120.0503 | 59.9524 | 116 | 55.8886 | 100.7895 | 59.9431 | 97.5 | 55.8836 | 82.5365 | 59.9781 | 79
55.8873 | 157.099 | 59.9678 | 153 | 55.8697 | 139.1445 | 59.9869 | 134.5 | 55.8809 | 120.0453 | 59.9524 | 116 | 55.8969 | 100.7891 | 59.9431 | 97.5 | 55.892 | 82.5301 | 59.9781 | 79
55.8956 | 157.0966 | 59.9678 | 153 | 55.878 | 139.1389 | 59.9869 | 134.5 | 55.8892 | 120.0402 | 59.9524 | 116 | 55.9053 | 100.7886 | 59.9431 | 97.5 | 55.9003 | 82.5236 | 59.9781 | 79
55.9039 | 157.0942 | 59.9678 | 153 | 55.8864 | 139.1345 | 59.9869 | 134.5 | 55.8976 | 120.0352 | 59.9524 | 116 | 55.9136 | 100.7881 | 59.9431 | 97.5 | 55.9086 | 82.5171 | 59.9781 | 79
55.9123 | 157.0918 | 59.9678 | 153 | 55.8947 | 139.1313 | 59.9869 | 134.5 | 55.9059 | 120.0301 | 59.9524 | 116 | 55.922 | 100.7876 | 59.9431 | 97.5 | 55.917 | 82.5106 | 59.9781 | 79
55.9206 | 157.0894 | 59.9678 | 153 | 55.903 | 139.1282 | 59.9869 | 134.5 | 55.9142 | 120.0251 | 59.9524 | 116 | 55.9303 | 100.7871 | 59.9431 | 97.5 | 55.9253 | 82.5042 | 59.9781 | 79
55.9289 | 157.0871 | 59.9678 | 153 | 55.9114 | 139.1251 | 59.9869 | 134.5 | 55.9225 | 120.02 | 59.9524 | 116 | 55.9387 | 100.7866 | 59.9431 | 97.5 | 55.9337 | 82.4977 | 59.9781 | 79
55.9373 | 157.0846 | 59.9678 | 153 | 55.9197 | 139.1219 | 59.9869 | 134.5 | 55.9309 | 120.015 | 59.9524 | 116 | 55.947 | 100.7862 | 59.9431 | 97.5 | 55.942 | 82.4912 | 59.9781 | 79
55.9456 | 157.0822 | 59.9692 | 153 | 55.928 | 139.1188 | 59.9869 | 134.5 | 55.9392 | 120.0099 | 59.9524 | 116 | 55.9553 | 100.7857 | 59.9431 | 97.5 | 55.9503 | 82.4847 | 59.9781 | 79
55.954 | 157.0798 | 59.9692 | 153 | 55.9364 | 139.1157 | 59.9869 | 134.5 | 55.9476 | 120.0049 | 59.9524 | 116 | 55.9637 | 100.7852 | 59.9431 | 97.5 | 55.9587 | 82.4783 | 59.9781 | 79
55.9623 | 157.0775 | 59.9692 | 153 | 55.9447 | 139.1125 | 59.9869 | 134.5 | 55.9559 | 120.0017 | 59.9524 | 116 | 55.972 | 100.7847 | 59.9431 | 97.5 | 55.967 | 82.4718 | 59.9781 | 79
55.9706 | 157.0751 | 59.9692 | 153 | 55.953 | 139.1094 | 59.9869 | 134.5 | 55.9643 | 120.0009 | 59.9524 | 116 | 55.9803 | 100.7842 | 59.9431 | 97.5 | 55.9753 | 82.4653 | 59.9781 | 79
55.979 | 157.0726 | 59.9692 | 153 | 55.9614 | 139.1063 | 59.9869 | 134.5 | 55.9726 | 120.0001 | 59.9524 | 116 | 55.9887 | 100.7837 | 59.9431 | 97.5 | 55.9836 | 82.4588 | 59.9781 | 79
55.9873 | 157.0703 | 59.9692 | 153 | 55.9697 | 139.1031 | 59.9869 | 134.5 | 55.9809 | 119.9993 | 59.9524 | 116 | 55.997 | 100.7832 | 59.9431 | 97.5 | 55.992 | 82.4524 | 59.9781 | 79
55.9956 | 157.0679 | 59.9692 | 153 | 55.9781 | 139.1 | 59.988 | 134.5 | 55.9893 | 119.9985 | 59.9524 | 116 | 56.0054 | 100.7828 | 59.9431 | 97.5 | 56.0004 | 82.4459 | 59.9781 | 79
56.004 | 157.0655 | 59.9692 | 153 | 55.9864 | 139.0969 | 59.988 | 134.5 | 55.9976 | 119.9977 | 59.9524 | 116 | 56.0137 | 100.7823 | 59.9431 | 97.5 | 56.0087 | 82.4394 | 59.9781 | 79
56.0123 | 157.0631 | 59.9692 | 153 | 55.9947 | 139.0937 | 59.988 | 134.5 | 56.006 | 119.9969 | 59.9524 | 116 | 56.0221 | 100.7818 | 59.9431 | 97.5 | 56.017 | 82.433 | 59.9781 | 79
56.0207 | 157.0607 | 59.9692 | 153 | 56.0031 | 139.0906 | 59.988 | 134.5 | 56.0143 | 119.9962 | 59.9524 | 116 | 56.0304 | 100.7813 | 59.9431 | 97.5 | 56.0253 | 82.4265 | 59.9781 | 79
56.029 | 157.0583 | 59.9692 | 153 | 56.0114 | 139.0875 | 59.988 | 134.5 | 56.0226 | 119.9954 | 59.9524 | 116 | 56.0387 | 100.7808 | 59.9431 | 97.5 | 56.0337 | 82.42 | 59.9781 | 79
56.0373 | 157.0559 | 59.9692 | 153 | 56.0197 | 139.0843 | 59.988 | 134.5 | 56.031 | 119.9946 | 59.9524 | 116 | 56.0471 | 100.7803 | 59.9431 | 97.5 | 56.0421 | 82.4135 | 59.9781 | 79
56.0457 | 157.0535 | 59.9692 | 153 | 56.028 | 139.0812 | 59.988 | 134.5 | 56.0393 | 119.9938 | 59.9544 | 116 | 56.0554 | 100.7799 | 59.9431 | 97.5 | 56.0504 | 82.4071 | 59.9781 | 79
56.054 | 157.0511 | 59.9692 | 153 | 56.0364 | 139.0781 | 59.988 | 134.5 | 56.0477 | 119.993 | 59.9544 | 116 | 56.0638 | 100.7794 | 59.9431 | 97.5 | 56.0587 | 82.4006 | 59.9781 | 79
56.0624 | 157.0487 | 59.9692 | 153 | 56.0447 | 139.0749 | 59.988 | 134.5 | 56.056 | 119.9922 | 59.9544 | 116 | 56.0721 | 100.7789 | 59.9431 | 97.5 | 56.067 | 82.3941 | 59.9781 | 79
56.0707 | 157.0463 | 59.9692 | 153 | 56.0531 | 139.0718 | 59.988 | 134.5 | 56.0643 | 119.9915 | 59.9544 | 116 | 56.0804 | 100.7784 | 59.9398 | 97.5 | 56.0754 | 82.3876 | 59.9781 | 79
56.079 | 157.0439 | 59.9692 | 153 | 56.0614 | 139.0687 | 59.988 | 134.5 | 56.0727 | 119.9907 | 59.9544 | 116 | 56.0888 | 100.7779 | 59.9398 | 97.5 | 56.0837 | 82.3812 | 59.9781 | 79
56.0874 | 157.0415 | 59.9692 | 153 | 56.0697 | 139.0655 | 59.988 | 134.5 | 56.081 | 119.9899 | 59.9544 | 116 | 56.0971 | 100.7774 | 59.9398 | 97.5 | 56.092 | 82.3747 | 59.9781 | 79
56.0957 | 157.0391 | 59.9692 | 153 | 56.0781 | 139.0624 | 59.988 | 134.5 | 56.0894 | 119.9891 | 59.9544 | 116 | 56.1055 | 100.7769 | 59.9398 | 97.5 | 56.1004 | 82.3682 | 59.9781 | 79
56.104 | 157.0367 | 59.9692 | 153 | 56.0864 | 139.0593 | 59.988 | 134.5 | 56.0977 | 119.9883 | 59.9544 | 116 | 56.1138 | 100.7765 | 59.9398 | 97.5 | 56.1087 | 82.3618 | 59.9781 | 79
56.1124 | 157.0343 | 59.9692 | 153 | 56.0947 | 139.0561 | 59.988 | 134.5 | 56.106 | 119.9875 | 59.9544 | 116 | 56.1222 | 100.776 | 59.9398 | 97.5 | 56.1171 | 82.3553 | 59.9781 | 79
56.1207 | 157.0319 | 59.9692 | 153 | 56.1031 | 139.053 | 59.988 | 134.5 | 56.1144 | 119.9867 | 59.9544 | 116 | 56.1305 | 100.7755 | 59.9398 | 97.5 | 56.1254 | 82.3498 | 59.9781 | 79
56.1291 | 157.0295 | 59.9692 | 153 | 56.1114 | 139.0499 | 59.988 | 134.5 | 56.1227 | 119.986 | 59.9544 | 116 | 56.1388 | 100.775 | 59.9398 | 97.5 | 56.1337 | 82.3486 | 59.9781 | 79
56.1374 | 157.0271 | 59.9692 | 153 | 56.1198 | 139.0467 | 59.988 | 134.5 | 56.131 | 119.9852 | 59.9544 | 116 | 56.1472 | 100.7745 | 59.9398 | 97.5 | 56.1421 | 82.3474 | 59.9781 | 79
56.1457 | 157.0247 | 59.97 | 153 | 56.1281 | 139.0436 | 59.988 | 134.5 | 56.1394 | 119.9844 | 59.9544 | 116 | 56.1555 | 100.774 | 59.9398 | 97.5 | 56.1504 | 82.3463 | 59.9781 | 79
56.1541 | 157.0213 | 59.97 | 153 | 56.1364 | 139.0405 | 59.988 | 134.5 | 56.1477 | 119.9836 | 59.9544 | 116 | 56.1638 | 100.7736 | 59.9398 | 97.5 | 56.1588 | 82.3451 | 59.9781 | 79
56.1624 | 157.0174 | 59.97 | 153 | 56.1447 | 139.0373 | 59.988 | 134.5 | 56.1561 | 119.9828 | 59.9544 | 116 | 56.1722 | 100.7731 | 59.9398 | 97.5 | 56.1671 | 82.3439 | 59.9781 | 79
56.1707 | 157.0136 | 59.97 | 153 | 56.1531 | 139.0342 | 59.988 | 134.5 | 56.1644 | 119.982 | 59.9544 | 116 | 56.1805 | 100.7726 | 59.9398 | 97.5 | 56.1754 | 82.3428 | 59.9781 | 79
56.1791 | 157.0098 | 59.97 | 153 | 56.1614 | 139.0311 | 59.988 | 134.5 | 56.1728 | 119.9812 | 59.9544 | 116 | 56.1889 | 100.7721 | 59.9398 | 97.5 | 56.1837 | 82.3416 | 59.9781 | 79
56.1874 | 157.0059 | 59.97 | 153 | 56.1697 | 139.0279 | 59.988 | 134.5 | 56.1811 | 119.9805 | 59.9544 | 116 | 56.1972 | 100.7716 | 59.9398 | 97.5 | 56.1921 | 82.3404 | 59.9781 | 79
56.1957 | 157.0021 | 59.97 | 153 | 56.1781 | 139.0248 | 59.9889 | 134.5 | 56.1894 | 119.9797 | 59.9544 | 116 | 56.2056 | 100.7711 | 59.9398 | 97.5 | 56.2004 | 82.3393 | 59.9781 | 79
56.2041 | 156.9982 | 59.97 | 153 | 56.1864 | 139.0217 | 59.9889 | 134.5 | 56.1978 | 119.9789 | 59.9544 | 116 | 56.2139 | 100.7707 | 59.9398 | 97.5 | 56.2087 | 82.3381 | 59.9781 | 79
56.2124 | 156.9944 | 59.97 | 153 | 56.1948 | 139.0185 | 59.9889 | 134.5 | 56.2061 | 119.9781 | 59.9544 | 116 | 56.2223 | 100.7702 | 59.9398 | 97.5 | 56.2171 | 82.3369 | 59.9781 | 79
56.2208 | 156.9906 | 59.97 | 153 | 56.2031 | 139.0154 | 59.9889 | 134.5 | 56.2144 | 119.9773 | 59.9544 | 116 | 56.2306 | 100.7697 | 59.9398 | 97.5 | 56.2254 | 82.3357 | 59.9781 | 79
56.2291 | 156.9867 | 59.97 | 153 | 56.2114 | 139.0123 | 59.9889 | 134.5 | 56.2228 | 119.9765 | 59.9544 | 116 | 56.239 | 100.7692 | 59.9398 | 97.5 | 56.2338 | 82.3346 | 59.9781 | 79
56.2374 | 156.9829 | 59.97 | 153 | 56.2198 | 139.0091 | 59.9889 | 134.5 | 56.2311 | 119.9758 | 59.9544 | 116 | 56.2473 | 100.7687 | 59.9398 | 97.5 | 56.2421 | 82.3334 | 59.9781 | 79
56.2458 | 156.9791 | 59.97 | 153 | 56.2281 | 139.006 | 59.9889 | 134.5 | 56.2395 | 119.975 | 59.9552 | 116 | 56.2556 | 100.7682 | 59.9398 | 97.5 | 56.2504 | 82.3322 | 59.9781 | 79
56.2541 | 156.9752 | 59.97 | 153 | 56.2364 | 139.0029 | 59.9889 | 134.5 | 56.2478 | 119.9742 | 59.9552 | 116 | 56.264 | 100.7677 | 59.9398 | 97.5 | 56.2588 | 82.3311 | 59.9781 | 79
56.2625 | 156.9714 | 59.97 | 153 | 56.2448 | 138.9997 | 59.9889 | 134.5 | 56.2562 | 119.9734 | 59.9552 | 116 | 56.2723 | 100.7673 | 59.9398 | 97.5 | 56.2671 | 82.3299 | 59.9781 | 79
56.2708 | 156.9676 | 59.97 | 153 | 56.2531 | 138.9966 | 59.9889 | 134.5 | 56.2645 | 119.9726 | 59.9552 | 116 | 56.2806 | 100.7668 | 59.9381 | 97.5 | 56.2755 | 82.3287 | 59.9781 | 79
56.2791 | 156.9637 | 59.97 | 153 | 56.2614 | 138.9934 | 59.9889 | 134.5 | 56.2728 | 119.9718 | 59.9552 | 116 | 56.289 | 100.7663 | 59.9381 | 97.5 | 56.2838 | 82.3276 | 59.9774 | 79
56.2875 | 156.9599 | 59.97 | 153 | 56.2698 | 138.9903 | 59.9889 | 134.5 | 56.2812 | 119.971 | 59.9552 | 116 | 56.2973 | 100.7658 | 59.9381 | 97.5 | 56.2921 | 82.3264 | 59.9774 | 79
56.2958 | 156.9561 | 59.97 | 153 | 56.2781 | 138.9872 | 59.9889 | 134.5 | 56.2895 | 119.9703 | 59.9552 | 116 | 56.3057 | 100.7653 | 59.9381 | 97.5 | 56.3005 | 82.3252 | 59.9774 | 79
56.3041 | 156.9522 | 59.97 | 153 | 56.2864 | 138.984 | 59.9889 | 134.5 | 56.2979 | 119.9695 | 59.9552 | 116 | 56.314 | 100.7648 | 59.9381 | 97.5 | 56.3088 | 82.324 | 59.9774 | 79
56.3125 | 156.9484 | 59.97 | 153 | 56.2948 | 138.9809 | 59.9889 | 134.5 | 56.3062 | 119.9687 | 59.9552 | 116 | 56.3224 | 100.7644 | 59.9381 | 97.5 | 56.3171 | 82.3229 | 59.9774 | 79
56.3208 | 156.9445 | 59.97 | 153 | 56.3031 | 138.9778 | 59.9889 | 134.5 | 56.3145 | 119.9679 | 59.9552 | 116 | 56.3307 | 100.7639 | 59.9381 | 97.5 | 56.3254 | 82.3217 | 59.9774 | 79
56.3292 | 156.9407 | 59.97 | 153 | 56.3114 | 138.9746 | 59.9889 | 134.5 | 56.3229 | 119.9671 | 59.9552 | 116 | 56.3391 | 100.7634 | 59.9381 | 97.5 | 56.3338 | 82.3205 | 59.9774 | 79
56.3375 | 156.9369 | 59.97 | 153 | 56.3198 | 138.9715 | 59.9889 | 134.5 | 56.3312 | 119.9663 | 59.9552 | 116 | 56.3474 | 100.7629 | 59.9381 | 97.5 | 56.3422 | 82.3194 | 59.9774 | 79
56.3458 | 156.933 | 59.9704 | 153 | 56.3281 | 138.9684 | 59.9889 | 134.5 | 56.3395 | 119.9656 | 59.9552 | 116 | 56.3557 | 100.7624 | 59.9381 | 97.5 | 56.3505 | 82.3182 | 59.9774 | 79
56.3542 | 156.9292 | 59.9704 | 153 | 56.3365 | 138.9652 | 59.9889 | 134.5 | 56.3479 | 119.9648 | 59.9552 | 116 | 56.3641 | 100.7619 | 59.9381 | 97.5 | 56.3588 | 82.317 | 59.9774 | 79
56.3625 | 156.9254 | 59.9704 | 153 | 56.3448 | 138.9621 | 59.9889 | 134.5 | 56.3562 | 119.964 | 59.9552 | 116 | 56.3724 | 100.7615 | 59.9381 | 97.5 | 56.3671 | 82.3159 | 59.9774 | 79
56.3708 | 156.9215 | 59.9704 | 153 | 56.3531 | 138.959 | 59.9889 | 134.5 | 56.3646 | 119.9632 | 59.9552 | 116 | 56.3807 | 100.761 | 59.9381 | 97.5 | 56.3755 | 82.3147 | 59.9774 | 79
56.3792 | 156.9177 | 59.9704 | 153 | 56.3615 | 138.9558 | 59.9889 | 134.5 | 56.3729 | 119.9624 | 59.9552 | 116 | 56.3891 | 100.7603 | 59.9381 | 97.5 | 56.3839 | 82.3135 | 59.9774 | 79
56.3875 | 156.9139 | 59.9704 | 153 | 56.3698 | 138.9527 | 59.9889 | 134.5 | 56.3813 | 119.9616 | 59.9552 | 116 | 56.3974 | 100.7596 | 59.9381 | 97.5 | 56.3922 | 82.3123 | 59.9774 | 79
56.3959 | 156.91 | 59.9704 | 153 | 56.3781 | 138.9496 | 59.9878 | 134.5 | 56.3896 | 119.9608 | 59.9552 | 116 | 56.4058 | 100.7589 | 59.9381 | 97.5 | 56.4005 | 82.3112 | 59.9774 | 79
56.4042 | 156.9062 | 59.9704 | 153 | 56.3864 | 138.9461 | 59.9878 | 134.5 | 56.3979 | 119.9601 | 59.9552 | 116 | 56.4141 | 100.7583 | 59.9381 | 97.5 | 56.4088 | 82.31 | 59.9774 | 79
56.4125 | 156.9024 | 59.9704 | 153 | 56.3948 | 138.9422 | 59.9878 | 134.5 | 56.4062 | 119.9593 | 59.9552 | 116 | 56.4225 | 100.7576 | 59.9381 | 97.5 | 56.4172 | 82.3088 | 59.9774 | 79
56.4209 | 156.8985 | 59.9704 | 153 | 56.4031 | 138.9383 | 59.9878 | 134.5 | 56.4146 | 119.9585 | 59.9552 | 116 | 56.4308 | 100.7569 | 59.9381 | 97.5 | 56.4255 | 82.3077 | 59.9774 | 79
56.4292 | 156.8947 | 59.9704 | 153 | 56.4115 | 138.9344 | 59.9878 | 134.5 | 56.4229 | 119.9577 | 59.9552 | 116 | 56.4391 | 100.7563 | 59.9381 | 97.5 | 56.4338 | 82.3065 | 59.9774 | 79
56.4375 | 156.8909 | 59.9704 | 153 | 56.4198 | 138.9306 | 59.9878 | 134.5 | 56.4313 | 119.9569 | 59.9552 | 116 | 56.4475 | 100.7556 | 59.9381 | 97.5 | 56.4422 | 82.3053 | 59.9774 | 79
56.4459 | 156.887 | 59.9704 | 153 | 56.4281 | 138.9267 | 59.9878 | 134.5 | 56.4396 | 119.9561 | 59.9561 | 116 | 56.4558 | 100.7549 | 59.9381 | 97.5 | 56.4505 | 82.3042 | 59.9774 | 79
56.4542 | 156.8832 | 59.9704 | 153 | 56.4365 | 138.9228 | 59.9878 | 134.5 | 56.448 | 119.9553 | 59.9561 | 116 | 56.4642 | 100.7543 | 59.9381 | 97.5 | 56.4589 | 82.303 | 59.9774 | 79
56.4625 | 156.8793 | 59.9704 | 153 | 56.4448 | 138.919 | 59.9878 | 134.5 | 56.4563 | 119.9546 | 59.9561 | 116 | 56.4725 | 100.7536 | 59.9381 | 97.5 | 56.4672 | 82.3018 | 59.9774 | 79
56.4709 | 156.8755 | 59.9704 | 153 | 56.4531 | 138.9151 | 59.9878 | 134.5 | 56.4646 | 119.9528 | 59.9561 | 116 | 56.4809 | 100.7529 | 59.9346 | 97.5 | 56.4755 | 82.3006 | 59.9774 | 79
56.4792 | 156.8717 | 59.9704 | 153 | 56.4615 | 138.9112 | 59.9878 | 134.5 | 56.473 | 119.9485 | 59.9561 | 116 | 56.4892 | 100.7522 | 59.9346 | 97.5 | 56.4839 | 82.2995 | 59.9741 | 79
56.4876 | 156.8678 | 59.9704 | 153 | 56.4698 | 138.9073 | 59.9878 | 134.5 | 56.4813 | 119.9441 | 59.9561 | 116 | 56.4975 | 100.7516 | 59.9346 | 97.5 | 56.4922 | 82.2983 | 59.9741 | 79
56.4959 | 156.864 | 59.9704 | 153 | 56.4781 | 138.9035 | 59.9878 | 134.5 | 56.4897 | 119.9398 | 59.9561 | 116 | 56.5059 | 100.7509 | 59.9346 | 97.5 | 56.5005 | 82.2971 | 59.9741 | 79
56.5042 | 156.8602 | 59.9704 | 153 | 56.4865 | 138.8996 | 59.9878 | 134.5 | 56.498 | 119.9355 | 59.9561 | 116 | 56.5142 | 100.7502 | 59.9346 | 97.5 | 56.5089 | 82.296 | 59.9741 | 79
56.5126 | 156.8563 | 59.9704 | 153 | 56.4948 | 138.8957 | 59.9878 | 134.5 | 56.5063 | 119.9312 | 59.9561 | 116 | 56.5226 | 100.7496 | 59.9346 | 97.5 | 56.5172 | 82.2948 | 59.9741 | 79
56.5209 | 156.8525 | 59.9704 | 153 | 56.5031 | 138.8918 | 59.9878 | 134.5 | 56.5147 | 119.9269 | 59.9561 | 116 | 56.5309 | 100.7489 | 59.9346 | 97.5 | 56.5255 | 82.2936 | 59.9741 | 79
56.5293 | 156.8487 | 59.9704 | 153 | 56.5115 | 138.888 | 59.9878 | 134.5 | 56.523 | 119.9225 | 59.9561 | 116 | 56.5392 | 100.7482 | 59.9346 | 97.5 | 56.5339 | 82.2924 | 59.9741 | 79
56.5376 | 156.8448 | 59.9704 | 153 | 56.5198 | 138.8841 | 59.9878 | 134.5 | 56.5313 | 119.9182 | 59.9561 | 116 | 56.5476 | 100.7476 | 59.9345 | 97.5 | 56.5422 | 82.2913 | 59.9741 | 79
56.5459 | 156.841 | 59.9706 | 153 | 56.5281 | 138.8802 | 59.9878 | 134.5 | 56.5397 | 119.9139 | 59.9561 | 116 | 56.5559 | 100.7469 | 59.9345 | 97.5 | 56.5505 | 82.2901 | 59.9741 | 79
56.5543 | 156.8372 | 59.9706 | 153 | 56.5365 | 138.8763 | 59.9878 | 134.5 | 56.548 | 119.9096 | 59.9561 | 116 | 56.5643 | 100.7462 | 59.9345 | 97.5 | 56.5589 | 82.2889 | 59.9741 | 79
56.5626 | 156.8333 | 59.9706 | 153 | 56.5448 | 138.8725 | 59.9878 | 134.5 | 56.5564 | 119.9053 | 59.9561 | 116 | 56.5726 | 100.7455 | 59.9345 | 97.5 | 56.5672 | 82.2878 | 59.9741 | 79
56.5709 | 156.8295 | 59.9706 | 153 | 56.5532 | 138.8686 | 59.9878 | 134.5 | 56.5647 | 119.9009 | 59.9561 | 116 | 56.581 | 100.7449 | 59.9345 | 97.5 | 56.5756 | 82.2866 | 59.9741 | 79
56.5793 | 156.8257 | 59.9706 | 153 | 56.5615 | 138.8647 | 59.9878 | 134.5 | 56.5731 | 119.8966 | 59.9561 | 116 | 56.5893 | 100.7442 | 59.9345 | 97.5 | 56.5839 | 82.2854 | 59.9741 | 79
56.5876 | 156.8218 | 59.9706 | 153 | 56.5698 | 138.8609 | 59.9878 | 134.5 | 56.5814 | 119.8923 | 59.9561 | 116 | 56.5977 | 100.7435 | 59.9345 | 97.5 | 56.5922 | 82.2843 | 59.9741 | 79
56.596 | 156.818 | 59.9706 | 153 | 56.5782 | 138.857 | 59.9883 | 134.5 | 56.5897 | 119.888 | 59.9561 | 116 | 56.606 | 100.7429 | 59.9345 | 97.5 | 56.6006 | 82.2831 | 59.9741 | 79
56.6043 | 156.8141 | 59.9706 | 153 | 56.5865 | 138.8531 | 59.9883 | 134.5 | 56.5981 | 119.8837 | 59.9561 | 116 | 56.6143 | 100.7422 | 59.9345 | 97.5 | 56.6089 | 82.2819 | 59.9741 | 79
56.6126 | 156.8103 | 59.9706 | 153 | 56.5948 | 138.8492 | 59.9883 | 134.5 | 56.6064 | 119.8793 | 59.9561 | 116 | 56.6227 | 100.7415 | 59.9345 | 97.5 | 56.6172 | 82.2808 | 59.9741 | 79
56.621 | 156.8065 | 59.9706 | 153 | 56.6032 | 138.8454 | 59.9883 | 134.5 | 56.6147 | 119.875 | 59.9561 | 116 | 56.631 | 100.7409 | 59.9345 | 97.5 | 56.6256 | 82.2796 | 59.9741 | 79
56.6293 | 156.8026 | 59.9706 | 153 | 56.6115 | 138.8415 | 59.9883 | 134.5 | 56.6231 | 119.8707 | 59.9561 | 116 | 56.6394 | 100.7402 | 59.9345 | 97.5 | 56.6339 | 82.2784 | 59.9741 | 79
56.6376 | 156.7988 | 59.9706 | 153 | 56.6198 | 138.8376 | 59.9883 | 134.5 | 56.6314 | 119.8664 | 59.9561 | 116 | 56.6477 | 100.7395 | 59.9345 | 97.5 | 56.6423 | 82.2772 | 59.9741 | 79
56.646 | 156.795 | 59.9706 | 153 | 56.6282 | 138.8337 | 59.9883 | 134.5 | 56.6398 | 119.8621 | 59.9559 | 116 | 56.656 | 100.7388 | 59.9345 | 97.5 | 56.6506 | 82.2761 | 59.9741 | 79
56.6543 | 156.7911 | 59.9706 | 153 | 56.6365 | 138.8299 | 59.9883 | 134.5 | 56.6481 | 119.8577 | 59.9559 | 116 | 56.6644 | 100.7382 | 59.9345 | 97.5 | 56.6589 | 82.2749 | 59.9741 | 79
56.6627 | 156.7873 | 59.9706 | 153 | 56.6448 | 138.826 | 59.9883 | 134.5 | 56.6564 | 119.8534 | 59.9559 | 116 | 56.6727 | 100.7375 | 59.9345 | 97.5 | 56.6673 | 82.2737 | 59.9741 | 79
56.671 | 156.7835 | 59.9706 | 153 | 56.6532 | 138.8221 | 59.9883 | 134.5 | 56.6648 | 119.8491 | 59.9559 | 116 | 56.6811 | 100.7368 | 59.9331 | 97.5 | 56.6756 | 82.2726 | 59.9741 | 79
56.6793 | 156.7796 | 59.9706 | 153 | 56.6615 | 138.8183 | 59.9883 | 134.5 | 56.6731 | 119.8448 | 59.9559 | 116 | 56.6894 | 100.7362 | 59.9331 | 97.5 | 56.684 | 82.2714 | 59.9723 | 79
56.6877 | 156.7758 | 59.9706 | 153 | 56.6698 | 138.8144 | 59.9883 | 134.5 | 56.6815 | 119.8405 | 59.9559 | 116 | 56.6978 | 100.7355 | 59.9331 | 97.5 | 56.6923 | 82.2702 | 59.9723 | 79
56.696 | 156.772 | 59.9706 | 153 | 56.6782 | 138.8105 | 59.9883 | 134.5 | 56.6898 | 119.8361 | 59.9559 | 116 | 56.7061 | 100.7348 | 59.9331 | 97.5 | 56.7006 | 82.2687 | 59.9723 | 79
56.7043 | 156.7673 | 59.9706 | 153 | 56.6865 | 138.8066 | 59.9883 | 134.5 | 56.6982 | 119.8318 | 59.9559 | 116 | 56.7144 | 100.7342 | 59.9331 | 97.5 | 56.709 | 82.267 | 59.9723 | 79
56.7127 | 156.7625 | 59.9706 | 153 | 56.6949 | 138.8027 | 59.9883 | 134.5 | 56.7065 | 119.8275 | 59.9559 | 116 | 56.7228 | 100.7335 | 59.9331 | 97.5 | 56.7173 | 82.2654 | 59.9723 | 79
56.721 | 156.7576 | 59.9706 | 153 | 56.7032 | 138.7989 | 59.9883 | 134.5 | 56.7148 | 119.8232 | 59.9559 | 116 | 56.7311 | 100.7328 | 59.9331 | 97.5 | 56.7256 | 82.2637 | 59.9723 | 79
56.7293 | 156.7527 | 59.9706 | 153 | 56.7115 | 138.795 | 59.9883 | 134.5 | 56.7232 | 119.8189 | 59.9559 | 116 | 56.7395 | 100.7321 | 59.9331 | 97.5 | 56.7339 | 82.2621 | 59.9723 | 79
56.7377 | 156.7478 | 59.9706 | 153 | 56.7198 | 138.7911 | 59.9883 | 134.5 | 56.7315 | 119.8145 | 59.9559 | 116 | 56.7478 | 100.7315 | 59.9331 | 97.5 | 56.7423 | 82.2604 | 59.9723 | 79
56.746 | 156.7429 | 59.9701 | 153 | 56.7282 | 138.7873 | 59.9883 | 134.5 | 56.7398 | 119.8102 | 59.9559 | 116 | 56.7562 | 100.7308 | 59.9331 | 97.5 | 56.7506 | 82.2588 | 59.9723 | 79
56.7544 | 156.738 | 59.9701 | 153 | 56.7365 | 138.7834 | 59.9883 | 134.5 | 56.7482 | 119.8059 | 59.9559 | 116 | 56.7645 | 100.7301 | 59.9331 | 97.5 | 56.759 | 82.2571 | 59.9723 | 79
56.7627 | 156.7331 | 59.9701 | 153 | 56.7449 | 138.7795 | 59.9883 | 134.5 | 56.7565 | 119.8016 | 59.9559 | 116 | 56.7728 | 100.7295 | 59.9331 | 97.5 | 56.7673 | 82.2555 | 59.9723 | 79
56.771 | 156.7283 | 59.9701 | 153 | 56.7532 | 138.7756 | 59.9883 | 134.5 | 56.7649 | 119.7973 | 59.9559 | 116 | 56.7812 | 100.7288 | 59.9331 | 97.5 | 56.7756 | 82.2538 | 59.9723 | 79
56.7794 | 156.7234 | 59.9701 | 153 | 56.7615 | 138.7718 | 59.9883 | 134.5 | 56.7732 | 119.7929 | 59.9559 | 116 | 56.7895 | 100.7281 | 59.9331 | 97.5 | 56.784 | 82.2522 | 59.9723 | 79
56.7877 | 156.7185 | 59.9701 | 153 | 56.7699 | 138.7679 | 59.9883 | 134.5 | 56.7815 | 119.7886 | 59.9559 | 116 | 56.7979 | 100.7275 | 59.9331 | 97.5 | 56.7923 | 82.2505 | 59.9723 | 79
56.796 | 156.7136 | 59.9701 | 153 | 56.7782 | 138.764 | 59.9872 | 134.5 | 56.7899 | 119.7843 | 59.9559 | 116 | 56.8062 | 100.7268 | 59.9331 | 97.5 | 56.8007 | 82.2488 | 59.9723 | 79
56.8044 | 156.7087 | 59.9701 | 153 | 56.7865 | 138.7601 | 59.9872 | 134.5 | 56.7982 | 119.78 | 59.9559 | 116 | 56.8145 | 100.7261 | 59.9331 | 97.5 | 56.809 | 82.2472 | 59.9723 | 79
56.8127 | 156.7038 | 59.9701 | 153 | 56.7949 | 138.7563 | 59.9872 | 134.5 | 56.8065 | 119.7757 | 59.9559 | 116 | 56.8229 | 100.7254 | 59.9331 | 97.5 | 56.8173 | 82.2455 | 59.9723 | 79
56.8211 | 156.6989 | 59.9701 | 153 | 56.8032 | 138.7524 | 59.9872 | 134.5 | 56.8149 | 119.7713 | 59.9559 | 116 | 56.8312 | 100.7248 | 59.9331 | 97.5 | 56.8257 | 82.2439 | 59.9723 | 79
56.8294 | 156.6941 | 59.9701 | 153 | 56.8116 | 138.7485 | 59.9872 | 134.5 | 56.8232 | 119.767 | 59.9559 | 116 | 56.8396 | 100.7241 | 59.9331 | 97.5 | 56.834 | 82.2422 | 59.9723 | 79
56.8377 | 156.6892 | 59.9701 | 153 | 56.8199 | 138.7447 | 59.9872 | 134.5 | 56.8316 | 119.7627 | 59.9559 | 116 | 56.8479 | 100.7234 | 59.9331 | 97.5 | 56.8423 | 82.2406 | 59.9723 | 79
56.8461 | 156.6843 | 59.9701 | 153 | 56.8282 | 138.7408 | 59.9872 | 134.5 | 56.8399 | 119.7584 | 59.957 | 116 | 56.8563 | 100.7228 | 59.9331 | 97.5 | 56.8507 | 82.2389 | 59.9723 | 79
56.8544 | 156.6794 | 59.9701 | 153 | 56.8365 | 138.7369 | 59.9872 | 134.5 | 56.8483 | 119.7541 | 59.957 | 116 | 56.8646 | 100.7221 | 59.9331 | 97.5 | 56.859 | 82.2373 | 59.9723 | 79
56.8628 | 156.6745 | 59.9701 | 153 | 56.8449 | 138.733 | 59.9872 | 134.5 | 56.8566 | 119.7497 | 59.957 | 116 | 56.873 | 100.7214 | 59.9331 | 97.5 | 56.8674 | 82.2356 | 59.9723 | 79
56.8711 | 156.6696 | 59.9701 | 153 | 56.8532 | 138.7292 | 59.9872 | 134.5 | 56.8649 | 119.7454 | 59.957 | 116 | 56.8813 | 100.7208 | 59.9316 | 97.5 | 56.8757 | 82.234 | 59.9723 | 79
56.8794 | 156.6647 | 59.9701 | 153 | 56.8615 | 138.7253 | 59.9872 | 134.5 | 56.8733 | 119.7411 | 59.957 | 116 | 56.8896 | 100.7201 | 59.9316 | 97.5 | 56.884 | 82.2323 | 59.9704 | 79
56.8878 | 156.6599 | 59.9701 | 153 | 56.8699 | 138.7214 | 59.9872 | 134.5 | 56.8816 | 119.7368 | 59.957 | 116 | 56.898 | 100.7194 | 59.9316 | 97.5 | 56.8924 | 82.2307 | 59.9704 | 79
56.8961 | 156.655 | 59.9701 | 153 | 56.8782 | 138.7175 | 59.9872 | 134.5 | 56.89 | 119.7325 | 59.957 | 116 | 56.9063 | 100.7188 | 59.9316 | 97.5 | 56.9007 | 82.229 | 59.9704 | 79
56.9044 | 156.6501 | 59.9701 | 153 | 56.8866 | 138.7137 | 59.9872 | 134.5 | 56.8983 | 119.7281 | 59.957 | 116 | 56.9147 | 100.7181 | 59.9316 | 97.5 | 56.9091 | 82.2274 | 59.9704 | 79
56.9128 | 156.6452 | 59.9701 | 153 | 56.8949 | 138.7115 | 59.9872 | 134.5 | 56.9066 | 119.7238 | 59.957 | 116 | 56.923 | 100.7174 | 59.9316 | 97.5 | 56.9174 | 82.2257 | 59.9704 | 79
56.9211 | 156.6403 | 59.9701 | 153 | 56.9032 | 138.713 | 59.9872 | 134.5 | 56.915 | 119.7195 | 59.957 | 116 | 56.9314 | 100.7167 | 59.9316 | 97.5 | 56.9257 | 82.2241 | 59.9704 | 79
56.9295 | 156.6354 | 59.9701 | 153 | 56.9116 | 138.7146 | 59.9872 | 134.5 | 56.9233 | 119.7152 | 59.957 | 116 | 56.9397 | 100.7161 | 59.9316 | 97.5 | 56.9341 | 82.2224 | 59.9704 | 79
56.9378 | 156.6305 | 59.9701 | 153 | 56.9199 | 138.7161 | 59.9872 | 134.5 | 56.9316 | 119.7109 | 59.957 | 116 | 56.948 | 100.7154 | 59.9316 | 97.5 | 56.9424 | 82.2208 | 59.9704 | 79
56.9461 | 156.6257 | 59.9701 | 153 | 56.9282 | 138.7177 | 59.9872 | 134.5 | 56.94 | 119.7066 | 59.957 | 116 | 56.9564 | 100.7147 | 59.9316 | 97.5 | 56.9507 | 82.2191 | 59.9704 | 79
56.9545 | 156.6208 | 59.9701 | 153 | 56.9366 | 138.7193 | 59.9872 | 134.5 | 56.9483 | 119.7022 | 59.957 | 116 | 56.9647 | 100.7141 | 59.9316 | 97.5 | 56.959 | 82.2175 | 59.9704 | 79
56.9628 | 156.6159 | 59.9701 | 153 | 56.9449 | 138.7208 | 59.9872 | 134.5 | 56.9567 | 119.6979 | 59.957 | 116 | 56.9731 | 100.7134 | 59.9316 | 97.5 | 56.9674 | 82.2158 | 59.9704 | 79
56.9711 | 156.611 | 59.9701 | 153 | 56.9532 | 138.7224 | 59.9872 | 134.5 | 56.965 | 119.6951 | 59.957 | 116 | 56.9814 | 100.7127 | 59.9316 | 97.5 | 56.9758 | 82.2142 | 59.9704 | 79
56.9795 | 156.6061 | 59.9701 | 153 | 56.9616 | 138.7239 | 59.9872 | 134.5 | 56.9734 | 119.6954 | 59.957 | 116 | 56.9897 | 100.7121 | 59.9316 | 97.5 | 56.9841 | 82.2125 | 59.9704 | 79
56.9878 | 156.6012 | 59.9701 | 153 | 56.9699 | 138.7255 | 59.9872 | 134.5 | 56.9817 | 119.6956 | 59.957 | 116 | 56.9981 | 100.7114 | 59.9316 | 97.5 | 56.9924 | 82.2109 | 59.9704 | 79
56.9961 | 156.5963 | 59.9701 | 153 | 56.9782 | 138.727 | 59.9855 | 134.5 | 56.99 | 119.6959 | 59.957 | 116 | 57.0064 | 100.7107 | 59.9316 | 97.5 | 57.0007 | 82.2092 | 59.9704 | 79
57.0045 | 156.5915 | 59.9701 | 153 | 56.9866 | 138.7286 | 59.9855 | 134.5 | 56.9984 | 119.6962 | 59.957 | 116 | 57.0148 | 100.71 | 59.9316 | 97.5 | 57.0091 | 82.2076 | 59.9704 | 79
57.0128 | 156.5866 | 59.9701 | 153 | 56.9949 | 138.7301 | 59.9855 | 134.5 | 57.0067 | 119.6965 | 59.957 | 116 | 57.0231 | 100.7094 | 59.9316 | 97.5 | 57.0175 | 82.2059 | 59.9704 | 79
57.0212 | 156.5817 | 59.9701 | 153 | 57.0032 | 138.7317 | 59.9855 | 134.5 | 57.015 | 119.6968 | 59.957 | 116 | 57.0315 | 100.7087 | 59.9316 | 97.5 | 57.0258 | 82.2043 | 59.9704 | 79
57.0295 | 156.5768 | 59.9701 | 153 | 57.0116 | 138.7332 | 59.9855 | 134.5 | 57.0234 | 119.697 | 59.957 | 116 | 57.0398 | 100.708 | 59.9316 | 97.5 | 57.0341 | 82.2026 | 59.9704 | 79
57.0378 | 156.5719 | 59.9701 | 153 | 57.0199 | 138.7348 | 59.9855 | 134.5 | 57.0317 | 119.6973 | 59.957 | 116 | 57.0482 | 100.7006 | 59.9316 | 97.5 | 57.0424 | 82.201 | 59.9704 | 79
57.0462 | 156.567 | 59.9701 | 153 | 57.0283 | 138.7363 | 59.9855 | 134.5 | 57.0401 | 119.6976 | 59.9566 | 116 | 57.0565 | 100.6928 | 59.9316 | 97.5 | 57.0508 | 82.1993 | 59.9704 | 79
57.0545 | 156.5621 | 59.9701 | 153 | 57.0366 | 138.7379 | 59.9855 | 134.5 | 57.0484 | 119.6979 | 59.9566 | 116 | 57.0648 | 100.685 | 59.9316 | 97.5 | 57.0591 | 82.1977 | 59.9704 | 79
57.0628 | 156.5573 | 59.9701 | 153 | 57.0449 | 138.7394 | 59.9855 | 134.5 | 57.0567 | 119.6982 | 59.9566 | 116 | 57.0732 | 100.6773 | 59.9316 | 97.5 | 57.0674 | 82.196 | 59.9704 | 79
57.0712 | 156.5524 | 59.9701 | 153 | 57.0533 | 138.741 | 59.9855 | 134.5 | 57.0651 | 119.6984 | 59.9566 | 116 | 57.0815 | 100.6695 | 59.9312 | 97.5 | 57.0758 | 82.1944 | 59.9704 | 79
57.0795 | 156.5475 | 59.9701 | 153 | 57.0616 | 138.7425 | 59.9855 | 134.5 | 57.0734 | 119.6987 | 59.9566 | 116 | 57.0899 | 100.6617 | 59.9312 | 97.5 | 57.0841 | 82.1927 | 59.9684 | 79
57.0879 | 156.5426 | 59.9701 | 153 | 57.0699 | 138.7441 | 59.9855 | 134.5 | 57.0818 | 119.699 | 59.9566 | 116 | 57.0982 | 100.654 | 59.9312 | 97.5 | 57.0925 | 82.1911 | 59.9684 | 79
57.0962 | 156.5377 | 59.9701 | 153 | 57.0783 | 138.7456 | 59.9855 | 134.5 | 57.0901 | 119.6993 | 59.9566 | 116 | 57.1066 | 100.6462 | 59.9312 | 97.5 | 57.1008 | 82.1894 | 59.9684 | 79
57.1045 | 156.5328 | 59.9701 | 153 | 57.0866 | 138.7472 | 59.9855 | 134.5 | 57.0984 | 119.6995 | 59.9566 | 116 | 57.1149 | 100.6384 | 59.9312 | 97.5 | 57.1091 | 82.1878 | 59.9684 | 79
57.1129 | 156.528 | 59.9701 | 153 | 57.0949 | 138.7487 | 59.9855 | 134.5 | 57.1068 | 119.6998 | 59.9566 | 116 | 57.1232 | 100.6307 | 59.9312 | 97.5 | 57.1175 | 82.1861 | 59.9684 | 79
57.1212 | 156.5231 | 59.9701 | 153 | 57.1033 | 138.7503 | 59.9855 | 134.5 | 57.1151 | 119.7001 | 59.9566 | 116 | 57.1316 | 100.6229 | 59.9312 | 97.5 | 57.1258 | 82.1845 | 59.9684 | 79
57.1296 | 156.5182 | 59.9701 | 153 | 57.1116 | 138.7518 | 59.9855 | 134.5 | 57.1234 | 119.7004 | 59.9566 | 116 | 57.1399 | 100.6151 | 59.9312 | 97.5 | 57.1342 | 82.1828 | 59.9684 | 79
57.1379 | 156.5133 | 59.9701 | 153 | 57.1199 | 138.7534 | 59.9855 | 134.5 | 57.1318 | 119.7007 | 59.9566 | 116 | 57.1483 | 100.6074 | 59.9312 | 97.5 | 57.1425 | 82.1812 | 59.9684 | 79
57.1462 | 156.5084 | 59.9701 | 153 | 57.1283 | 138.755 | 59.9855 | 134.5 | 57.1401 | 119.7009 | 59.9566 | 116 | 57.1566 | 100.5996 | 59.9312 | 97.5 | 57.1508 | 82.1795 | 59.9684 | 79
57.1546 | 156.5035 | 59.9701 | 153 | 57.1366 | 138.7565 | 59.9855 | 134.5 | 57.1485 | 119.7012 | 59.9566 | 116 | 57.1649 | 100.5918 | 59.9312 | 97.5 | 57.1592 | 82.1778 | 59.9684 | 79
57.1629 | 156.4986 | 59.9701 | 153 | 57.145 | 138.7581 | 59.9855 | 134.5 | 57.1568 | 119.7015 | 59.9566 | 116 | 57.1733 | 100.5841 | 59.9312 | 97.5 | 57.1675 | 82.1762 | 59.9684 | 79
57.1712 | 156.4938 | 59.9701 | 153 | 57.1533 | 138.7596 | 59.9855 | 134.5 | 57.1652 | 119.7018 | 59.9566 | 116 | 57.1816 | 100.5763 | 59.9312 | 97.5 | 57.1758 | 82.1745 | 59.9684 | 79
57.1796 | 156.4889 | 59.9701 | 153 | 57.1616 | 138.7612 | 59.9855 | 134.5 | 57.1735 | 119.702 | 59.9566 | 116 | 57.19 | 100.5685 | 59.9312 | 97.5 | 57.1842 | 82.1729 | 59.9684 | 79
57.1879 | 156.484 | 59.9701 | 153 | 57.17 | 138.7627 | 59.9855 | 134.5 | 57.1818 | 119.7023 | 59.9566 | 116 | 57.1983 | 100.5608 | 59.9312 | 97.5 | 57.1925 | 82.1712 | 59.9684 | 79
57.1963 | 156.4791 | 59.9701 | 153 | 57.1783 | 138.7643 | 59.9849 | 134.5 | 57.1902 | 119.7026 | 59.9566 | 116 | 57.2067 | 100.553 | 59.9312 | 97.5 | 57.2009 | 82.1696 | 59.9684 | 79
57.2046 | 156.4742 | 59.9701 | 153 | 57.1866 | 138.7658 | 59.9849 | 134.5 | 57.1985 | 119.7029 | 59.9566 | 116 | 57.215 | 100.5452 | 59.9312 | 97.5 | 57.2092 | 82.1685 | 59.9684 | 79
57.2129 | 156.4693 | 59.9701 | 153 | 57.195 | 138.7674 | 59.9849 | 134.5 | 57.2068 | 119.7032 | 59.9566 | 116 | 57.2234 | 100.5375 | 59.9312 | 97.5 | 57.2175 | 82.1678 | 59.9684 | 79
57.2213 | 156.4644 | 59.9701 | 153 | 57.2033 | 138.7689 | 59.9849 | 134.5 | 57.2152 | 119.7034 | 59.9566 | 116 | 57.2317 | 100.5297 | 59.9312 | 97.5 | 57.2259 | 82.1671 | 59.9684 | 79
57.2296 | 156.4595 | 59.9701 | 153 | 57.2116 | 138.7705 | 59.9849 | 134.5 | 57.2235 | 119.7037 | 59.9566 | 116 | 57.2401 | 100.5219 | 59.9312 | 97.5 | 57.2342 | 82.1663 | 59.9684 | 79
57.2379 | 156.4547 | 59.9701 | 153 | 57.22 | 138.772 | 59.9849 | 134.5 | 57.2319 | 119.704 | 59.9566 | 116 | 57.2484 | 100.5142 | 59.9312 | 97.5 | 57.2426 | 82.1656 | 59.9684 | 79
57.2463 | 156.4498 | 59.9701 | 153 | 57.2283 | 138.7736 | 59.9849 | 134.5 | 57.2402 | 119.7043 | 59.9556 | 116 | 57.2567 | 100.5064 | 59.9312 | 97.5 | 57.2509 | 82.1649 | 59.9684 | 79
57.2546 | 156.4449 | 59.9701 | 153 | 57.2366 | 138.7751 | 59.9849 | 134.5 | 57.2485 | 119.7045 | 59.9556 | 116 | 57.2651 | 100.4986 | 59.9312 | 97.5 | 57.2592 | 82.1642 | 59.9684 | 79
57.2629 | 156.44 | 59.9701 | 153 | 57.245 | 138.7767 | 59.9849 | 134.5 | 57.2569 | 119.7048 | 59.9556 | 116 | 57.2734 | 100.4909 | 59.9312 | 97.5 | 57.2676 | 82.1634 | 59.9684 | 79
57.2713 | 156.4364 | 59.9701 | 153 | 57.2533 | 138.7782 | 59.9849 | 134.5 | 57.2652 | 119.7051 | 59.9556 | 116 | 57.2818 | 100.4831 | 59.9302 | 97.5 | 57.2759 | 82.1627 | 59.9684 | 79
57.2796 | 156.4346 | 59.9701 | 153 | 57.2617 | 138.7798 | 59.9849 | 134.5 | 57.2736 | 119.7054 | 59.9556 | 116 | 57.2901 | 100.4753 | 59.9302 | 97.5 | 57.2842 | 82.162 | 59.969 | 79
57.288 | 156.433 | 59.9701 | 153 | 57.27 | 138.7814 | 59.9849 | 134.5 | 57.2819 | 119.7057 | 59.9556 | 116 | 57.2984 | 100.4676 | 59.9302 | 97.5 | 57.2926 | 82.1612 | 59.969 | 79
57.2963 | 156.4313 | 59.9701 | 153 | 57.2783 | 138.7829 | 59.9849 | 134.5 | 57.2903 | 119.7059 | 59.9556 | 116 | 57.3068 | 100.4598 | 59.9302 | 97.5 | 57.3009 | 82.1605 | 59.969 | 79
57.3046 | 156.4296 | 59.9701 | 153 | 57.2867 | 138.7845 | 59.9849 | 134.5 | 57.2986 | 119.7062 | 59.9556 | 116 | 57.3151 | 100.452 | 59.9302 | 97.5 | 57.3093 | 82.1598 | 59.969 | 79
57.313 | 156.4279 | 59.9701 | 153 | 57.295 | 138.786 | 59.9849 | 134.5 | 57.3069 | 119.7065 | 59.9556 | 116 | 57.3235 | 100.4443 | 59.9302 | 97.5 | 57.3176 | 82.159 | 59.969 | 79
57.3213 | 156.4262 | 59.9701 | 153 | 57.3033 | 138.7876 | 59.9849 | 134.5 | 57.3152 | 119.7068 | 59.9556 | 116 | 57.3318 | 100.4365 | 59.9302 | 97.5 | 57.3259 | 82.1583 | 59.969 | 79
57.3296 | 156.4245 | 59.9701 | 153 | 57.3116 | 138.7891 | 59.9849 | 134.5 | 57.3236 | 119.707 | 59.9556 | 116 | 57.3401 | 100.4287 | 59.9302 | 97.5 | 57.3343 | 82.1576 | 59.969 | 79
57.338 | 156.4228 | 59.9701 | 153 | 57.32 | 138.7907 | 59.9849 | 134.5 | 57.3319 | 119.7073 | 59.9556 | 116 | 57.3485 | 100.421 | 59.9302 | 97.5 | 57.3426 | 82.1569 | 59.969 | 79
57.3463 | 156.4211 | 59.9701 | 153 | 57.3283 | 138.7922 | 59.9849 | 134.5 | 57.3403 | 119.7076 | 59.9556 | 116 | 57.3568 | 100.4132 | 59.9302 | 97.5 | 57.351 | 82.1561 | 59.969 | 79
57.3547 | 156.4194 | 59.9701 | 153 | 57.3367 | 138.7938 | 59.9849 | 134.5 | 57.3486 | 119.7079 | 59.9556 | 116 | 57.3652 | 100.4054 | 59.9302 | 97.5 | 57.3593 | 82.1554 | 59.969 | 79
57.363 | 156.4177 | 59.9701 | 153 | 57.345 | 138.7953 | 59.9849 | 134.5 | 57.357 | 119.7082 | 59.9556 | 116 | 57.3735 | 100.3977 | 59.9302 | 97.5 | 57.3676 | 82.1547 | 59.969 | 79
57.3713 | 156.416 | 59.9701 | 153 | 57.3533 | 138.7969 | 59.9849 | 134.5 | 57.3653 | 119.7084 | 59.9556 | 116 | 57.3819 | 100.3899 | 59.9302 | 97.5 | 57.376 | 82.1539 | 59.969 | 79
57.3797 | 156.4143 | 59.9701 | 153 | 57.3617 | 138.7984 | 59.9849 | 134.5 | 57.3736 | 119.7087 | 59.9556 | 116 | 57.3902 | 100.3821 | 59.9302 | 97.5 | 57.3843 | 82.1532 | 59.969 | 79
57.388 | 156.4126 | 59.9701 | 153 | 57.37 | 138.8 | 59.9849 | 134.5 | 57.382 | 119.709 | 59.9556 | 116 | 57.3986 | 100.3744 | 59.9302 | 97.5 | 57.3926 | 82.1525 | 59.969 | 79
57.3964 | 156.4109 | 59.9701 | 153 | 57.3784 | 138.8015 | 59.9836 | 134.5 | 57.3903 | 119.7093 | 59.9556 | 116 | 57.4069 | 100.3666 | 59.9302 | 97.5 | 57.4009 | 82.1518 | 59.969 | 79
57.4047 | 156.4092 | 59.9701 | 153 | 57.3867 | 138.8031 | 59.9836 | 134.5 | 57.3987 | 119.7095 | 59.9556 | 116 | 57.4153 | 100.3588 | 59.9302 | 97.5 | 57.4093 | 82.151 | 59.969 | 79
57.413 | 156.4075 | 59.9701 | 153 | 57.395 | 138.8046 | 59.9836 | 134.5 | 57.407 | 119.7098 | 59.9556 | 116 | 57.4236 | 100.3511 | 59.9302 | 97.5 | 57.4177 | 82.1503 | 59.969 | 79
57.4214 | 156.4058 | 59.9701 | 153 | 57.4034 | 138.8054 | 59.9836 | 134.5 | 57.4153 | 119.7101 | 59.9556 | 116 | 57.4319 | 100.3433 | 59.9302 | 97.5 | 57.426 | 82.1496 | 59.969 | 79
57.4297 | 156.4041 | 59.9701 | 153 | 57.4117 | 138.8008 | 59.9836 | 134.5 | 57.4237 | 119.7104 | 59.9556 | 116 | 57.4403 | 100.3355 | 59.9302 | 97.5 | 57.4343 | 82.1488 | 59.969 | 79
57.438 | 156.4024 | 59.9701 | 153 | 57.42 | 138.7962 | 59.9836 | 134.5 | 57.432 | 119.7107 | 59.9556 | 116 | 57.4486 | 100.3278 | 59.9302 | 97.5 | 57.4426 | 82.1481 | 59.969 | 79
57.4464 | 156.4007 | 59.9701 | 153 | 57.4283 | 138.7917 | 59.9836 | 134.5 | 57.4403 | 119.7109 | 59.9542 | 116 | 57.457 | 100.32 | 59.9302 | 97.5 | 57.451 | 82.1474 | 59.969 | 79
57.4547 | 156.399 | 59.9701 | 153 | 57.4367 | 138.7871 | 59.9836 | 134.5 | 57.4487 | 119.7112 | 59.9542 | 116 | 57.4653 | 100.3122 | 59.9302 | 97.5 | 57.4594 | 82.1466 | 59.969 | 79
57.4631 | 156.3973 | 59.9701 | 153 | 57.445 | 138.7825 | 59.9836 | 134.5 | 57.457 | 119.7115 | 59.9542 | 116 | 57.4736 | 100.3045 | 59.9302 | 97.5 | 57.4677 | 82.1459 | 59.969 | 79
57.4714 | 156.3956 | 59.9701 | 153 | 57.4534 | 138.7779 | 59.9836 | 134.5 | 57.4654 | 119.7118 | 59.9542 | 116 | 57.482 | 100.2967 | 59.931 | 97.5 | 57.476 | 82.1452 | 59.969 | 79
57.4797 | 156.3939 | 59.9701 | 153 | 57.4617 | 138.7733 | 59.9836 | 134.5 | 57.4737 | 119.7112 | 59.9542 | 116 | 57.4903 | 100.2889 | 59.931 | 97.5 | 57.4843 | 82.1445 | 59.9679 | 79
57.4881 | 156.3922 | 59.9701 | 153 | 57.47 | 138.7687 | 59.9836 | 134.5 | 57.4821 | 119.7068 | 59.9542 | 116 | 57.4987 | 100.2812 | 59.931 | 97.5 | 57.4927 | 82.1437 | 59.9679 | 79
57.4964 | 156.3905 | 59.9701 | 153 | 57.4784 | 138.7642 | 59.9836 | 134.5 | 57.4904 | 119.7023 | 59.9542 | 116 | 57.507 | 100.2734 | 59.931 | 97.5 | 57.501 | 82.143 | 59.9679 | 79
57.5047 | 156.3888 | 59.9701 | 153 | 57.4867 | 138.7596 | 59.9836 | 134.5 | 57.4987 | 119.6979 | 59.9542 | 116 | 57.5154 | 100.2656 | 59.931 | 97.5 | 57.5093 | 82.1423 | 59.9679 | 79
57.5131 | 156.3871 | 59.9701 | 153 | 57.4951 | 138.755 | 59.9836 | 134.5 | 57.5071 | 119.6934 | 59.9542 | 116 | 57.5237 | 100.2579 | 59.931 | 97.5 | 57.5177 | 82.1415 | 59.9679 | 79
57.5214 | 156.3854 | 59.9701 | 153 | 57.5034 | 138.7504 | 59.9836 | 134.5 | 57.5154 | 119.689 | 59.9542 | 116 | 57.532 | 100.2501 | 59.931 | 97.5 | 57.5261 | 82.1408 | 59.9679 | 79
57.5297 | 156.3837 | 59.9701 | 153 | 57.5117 | 138.7458 | 59.9836 | 134.5 | 57.5237 | 119.6845 | 59.9542 | 116 | 57.5404 | 100.2423 | 59.931 | 97.5 | 57.5344 | 82.1401 | 59.9679 | 79
57.5381 | 156.382 | 59.9701 | 153 | 57.5201 | 138.7412 | 59.9836 | 134.5 | 57.5321 | 119.6801 | 59.9542 | 116 | 57.5487 | 100.2346 | 59.931 | 97.5 | 57.5427 | 82.1394 | 59.9679 | 79
57.5464 | 156.3803 | 59.9701 | 153 | 57.5284 | 138.7366 | 59.9836 | 134.5 | 57.5404 | 119.6756 | 59.9542 | 116 | 57.5571 | 100.2268 | 59.931 | 97.5 | 57.551 | 82.1386 | 59.9679 | 79
57.5548 | 156.3786 | 59.9701 | 153 | 57.5367 | 138.7321 | 59.9836 | 134.5 | 57.5488 | 119.6712 | 59.9542 | 116 | 57.5654 | 100.219 | 59.931 | 97.5 | 57.5594 | 82.1379 | 59.9679 | 79
57.5631 | 156.3769 | 59.9701 | 153 | 57.545 | 138.7275 | 59.9836 | 134.5 | 57.5571 | 119.6667 | 59.9542 | 116 | 57.5738 | 100.2113 | 59.931 | 97.5 | 57.5677 | 82.1372 | 59.9679 | 79
57.5714 | 156.3752 | 59.9701 | 153 | 57.5534 | 138.7229 | 59.9836 | 134.5 | 57.5655 | 119.6623 | 59.9542 | 116 | 57.5821 | 100.2035 | 59.931 | 97.5 | 57.576 | 82.1364 | 59.9679 | 79
57.5798 | 156.3735 | 59.9701 | 153 | 57.5617 | 138.7183 | 59.9836 | 134.5 | 57.5738 | 119.6578 | 59.9542 | 116 | 57.5905 | 100.196 | 59.931 | 97.5 | 57.5844 | 82.1357 | 59.9679 | 79
57.5881 | 156.3718 | 59.9701 | 153 | 57.5701 | 138.7137 | 59.9836 | 134.5 | 57.5821 | 119.6533 | 59.9542 | 116 | 57.5988 | 100.1949 | 59.931 | 97.5 | 57.5927 | 82.135 | 59.9679 | 79
57.5964 | 156.3701 | 59.9701 | 153 | 57.5784 | 138.7091 | 59.9833 | 134.5 | 57.5905 | 119.6489 | 59.9542 | 116 | 57.6071 | 100.1938 | 59.931 | 97.5 | 57.6011 | 82.1342 | 59.9679 | 79
57.6048 | 156.3684 | 59.9701 | 153 | 57.5867 | 138.7046 | 59.9833 | 134.5 | 57.5988 | 119.6444 | 59.9542 | 116 | 57.6155 | 100.1927 | 59.931 | 97.5 | 57.6094 | 82.1335 | 59.9679 | 79
57.6131 | 156.3667 | 59.9701 | 153 | 57.5951 | 138.7 | 59.9833 | 134.5 | 57.6071 | 119.64 | 59.9542 | 116 | 57.6238 | 100.1916 | 59.931 | 97.5 | 57.6177 | 82.1328 | 59.9679 | 79
57.6215 | 156.365 | 59.9701 | 153 | 57.6034 | 138.6954 | 59.9833 | 134.5 | 57.6155 | 119.6355 | 59.9542 | 116 | 57.6322 | 100.1905 | 59.931 | 97.5 | 57.6261 | 82.1321 | 59.9679 | 79
57.6298 | 156.3633 | 59.9701 | 153 | 57.6118 | 138.6908 | 59.9833 | 134.5 | 57.6238 | 119.6311 | 59.9542 | 116 | 57.6405 | 100.1894 | 59.931 | 97.5 | 57.6344 | 82.1313 | 59.9679 | 79
57.6381 | 156.3616 | 59.9701 | 153 | 57.6201 | 138.6862 | 59.9833 | 134.5 | 57.6322 | 119.6266 | 59.9542 | 116 | 57.6488 | 100.1883 | 59.931 | 97.5 | 57.6428 | 82.1306 | 59.9679 | 79
57.6465 | 156.3599 | 59.9701 | 153 | 57.6284 | 138.6816 | 59.9833 | 134.5 | 57.6405 | 119.6222 | 59.9538 | 116 | 57.6572 | 100.1872 | 59.931 | 97.5 | 57.6511 | 82.1299 | 59.9679 | 79
57.6548 | 156.3582 | 59.9701 | 153 | 57.6367 | 138.677 | 59.9833 | 134.5 | 57.6488 | 119.6177 | 59.9538 | 116 | 57.6655 | 100.1861 | 59.931 | 97.5 | 57.6594 | 82.1291 | 59.9679 | 79
57.6632 | 156.3565 | 59.9701 | 153 | 57.6451 | 138.6725 | 59.9833 | 134.5 | 57.6572 | 119.6133 | 59.9538 | 116 | 57.6739 | 100.185 | 59.931 | 97.5 | 57.6678 | 82.1284 | 59.9679 | 79
57.6715 | 156.3548 | 59.9701 | 153 | 57.6534 | 138.6679 | 59.9833 | 134.5 | 57.6655 | 119.6088 | 59.9538 | 116 | 57.6822 | 100.184 | 59.93 | 97.5 | 57.6761 | 82.1277 | 59.9679 | 79
57.6798 | 156.3531 | 59.9701 | 153 | 57.6617 | 138.6633 | 59.9833 | 134.5 | 57.6739 | 119.6044 | 59.9538 | 116 | 57.6906 | 100.1829 | 59.93 | 97.5 | 57.6844 | 82.1269 | 59.9679 | 79
57.6882 | 156.3514 | 59.9701 | 153 | 57.6701 | 138.6587 | 59.9833 | 134.5 | 57.6822 | 119.5999 | 59.9538 | 116 | 57.6989 | 100.1818 | 59.93 | 97.5 | 57.6928 | 82.1262 | 59.9679 | 79
57.6965 | 156.3497 | 59.9701 | 153 | 57.6784 | 138.6541 | 59.9833 | 134.5 | 57.6906 | 119.5955 | 59.9538 | 116 | 57.7072 | 100.1807 | 59.93 | 97.5 | 57.7011 | 82.1255 | 59.9679 | 79
57.7048 | 156.348 | 59.9701 | 153 | 57.6868 | 138.6496 | 59.9833 | 134.5 | 57.6989 | 119.591 | 59.9538 | 116 | 57.7156 | 100.1796 | 59.93 | 97.5 | 57.7095 | 82.1248 | 59.9679 | 79
57.7132 | 156.3463 | 59.9701 | 153 | 57.6951 | 138.645 | 59.9833 | 134.5 | 57.7072 | 119.5865 | 59.9538 | 116 | 57.7239 | 100.1785 | 59.93 | 97.5 | 57.7178 | 82.124 | 59.9679 | 79
57.7215 | 156.3446 | 59.9701 | 153 | 57.7034 | 138.6404 | 59.9833 | 134.5 | 57.7156 | 119.5821 | 59.9538 | 116 | 57.7323 | 100.1774 | 59.93 | 97.5 | 57.7261 | 82.1233 | 59.9679 | 79
57.7299 | 156.3429 | 59.9701 | 153 | 57.7118 | 138.6358 | 59.9833 | 134.5 | 57.7239 | 119.5776 | 59.9538 | 116 | 57.7406 | 100.1763 | 59.93 | 97.5 | 57.7345 | 82.1226 | 59.9679 | 79
57.7382 | 156.3412 | 59.9701 | 153 | 57.7201 | 138.6312 | 59.9833 | 134.5 | 57.7322 | 119.5732 | 59.9538 | 116 | 57.749 | 100.1752 | 59.93 | 97.5 | 57.7428 | 82.1218 | 59.9679 | 79
57.7465 | 156.3395 | 59.9701 | 153 | 57.7284 | 138.6266 | 59.9833 | 134.5 | 57.7406 | 119.5687 | 59.9538 | 116 | 57.7573 | 100.1741 | 59.93 | 97.5 | 57.7512 | 82.1211 | 59.9679 | 79
57.7549 | 156.3378 | 59.9701 | 153 | 57.7368 | 138.622 | 59.9833 | 134.5 | 57.7489 | 119.5643 | 59.9538 | 116 | 57.7657 | 100.173 | 59.93 | 97.5 | 57.7595 | 82.1204 | 59.9679 | 79
57.7632 | 156.3362 | 59.9701 | 153 | 57.7451 | 138.6174 | 59.9833 | 134.5 | 57.7573 | 119.5598 | 59.9538 | 116 | 57.774 | 100.1719 | 59.93 | 97.5 | 57.7678 | 82.1177 | 59.9679 | 79
57.7715 | 156.3344 | 59.9701 | 153 | 57.7534 | 138.6129 | 59.9833 | 134.5 | 57.7656 | 119.5554 | 59.9538 | 116 | 57.7823 | 100.1708 | 59.93 | 97.5 | 57.7762 | 82.1129 | 59.9679 | 79
57.7799 | 156.3327 | 59.9701 | 153 | 57.7618 | 138.6083 | 59.9833 | 134.5 | 57.7739 | 119.5509 | 59.9538 | 116 | 57.7907 | 100.1698 | 59.93 | 97.5 | 57.7845 | 82.1081 | 59.9679 | 79
57.7882 | 156.3311 | 59.9701 | 153 | 57.7701 | 138.6037 | 59.9833 | 134.5 | 57.7823 | 119.5465 | 59.9538 | 116 | 57.799 | 100.1687 | 59.93 | 97.5 | 57.7928 | 82.1034 | 59.9679 | 79
57.7965 | 156.3293 | 59.9701 | 153 | 57.7784 | 138.5991 | 59.983 | 134.5 | 57.7906 | 119.542 | 59.9538 | 116 | 57.8074 | 100.1676 | 59.93 | 97.5 | 57.8012 | 82.0986 | 59.9679 | 79
57.8049 | 156.3277 | 59.9701 | 153 | 57.7868 | 138.5945 | 59.983 | 134.5 | 57.799 | 119.5376 | 59.9538 | 116 | 57.8157 | 100.1665 | 59.93 | 97.5 | 57.8095 | 82.0938 | 59.9679 | 79
57.8132 | 156.3252 | 59.9701 | 153 | 57.7951 | 138.59 | 59.983 | 134.5 | 57.8073 | 119.5331 | 59.9538 | 116 | 57.824 | 100.1654 | 59.93 | 97.5 | 57.8179 | 82.089 | 59.9679 | 79
57.8216 | 156.3223 | 59.9701 | 153 | 57.8035 | 138.5854 | 59.983 | 134.5 | 57.8156 | 119.5286 | 59.9538 | 116 | 57.8324 | 100.1643 | 59.93 | 97.5 | 57.8262 | 82.0842 | 59.9679 | 79
57.8299 | 156.3193 | 59.9701 | 153 | 57.8118 | 138.5808 | 59.983 | 134.5 | 57.824 | 119.5242 | 59.9538 | 116 | 57.8407 | 100.1632 | 59.93 | 97.5 | 57.8345 | 82.0794 | 59.9679 | 79
57.8382 | 156.3164 | 59.9701 | 153 | 57.8201 | 138.5762 | 59.983 | 134.5 | 57.8323 | 119.5197 | 59.9538 | 116 | 57.8491 | 100.1621 | 59.93 | 97.5 | 57.8429 | 82.0746 | 59.9679 | 79
57.8466 | 156.3134 | 59.9701 | 153 | 57.8285 | 138.5716 | 59.983 | 134.5 | 57.8407 | 119.5153 | 59.9544 | 116 | 57.8574 | 100.161 | 59.93 | 97.5 | 57.8512 | 82.0699 | 59.9679 | 79
57.8549 | 156.3105 | 59.9701 | 153 | 57.8368 | 138.567 | 59.983 | 134.5 | 57.849 | 119.5108 | 59.9544 | 116 | 57.8658 | 100.1599 | 59.93 | 97.5 | 57.8596 | 82.0651 | 59.9679 | 79
57.8632 | 156.3075 | 59.9701 | 153 | 57.8452 | 138.5624 | 59.983 | 134.5 | 57.8573 | 119.5064 | 59.9544 | 116 | 57.8741 | 100.1588 | 59.93 | 97.5 | 57.8679 | 82.0603 | 59.9679 | 79
57.8716 | 156.3046 | 59.9701 | 153 | 57.8535 | 138.5578 | 59.983 | 134.5 | 57.8657 | 119.5019 | 59.9544 | 116 | 57.8824 | 100.1577 | 59.931 | 97.5 | 57.8762 | 82.0555 | 59.9679 | 79
57.8799 | 156.3017 | 59.9701 | 153 | 57.8618 | 138.5533 | 59.983 | 134.5 | 57.874 | 119.4975 | 59.9544 | 116 | 57.8908 | 100.1566 | 59.931 | 97.5 | 57.8846 | 82.0507 | 59.9684 | 79
57.8883 | 156.2987 | 59.9701 | 153 | 57.8701 | 138.5487 | 59.983 | 134.5 | 57.8824 | 119.493 | 59.9544 | 116 | 57.8991 | 100.1556 | 59.931 | 97.5 | 57.8929 | 82.0459 | 59.9684 | 79
57.8966 | 156.2958 | 59.9701 | 153 | 57.8785 | 138.5441 | 59.983 | 134.5 | 57.8907 | 119.4886 | 59.9544 | 116 | 57.9075 | 100.1545 | 59.931 | 97.5 | 57.9012 | 82.0411 | 59.9684 | 79
57.9049 | 156.2928 | 59.9701 | 153 | 57.8868 | 138.5395 | 59.983 | 134.5 | 57.899 | 119.4841 | 59.9544 | 116 | 57.9158 | 100.1534 | 59.931 | 97.5 | 57.9095 | 82.0364 | 59.9684 | 79
57.9133 | 156.2899 | 59.9701 | 153 | 57.8951 | 138.5349 | 59.983 | 134.5 | 57.9074 | 119.4797 | 59.9544 | 116 | 57.9242 | 100.1523 | 59.931 | 97.5 | 57.9179 | 82.0316 | 59.9684 | 79
57.9216 | 156.287 | 59.9701 | 153 | 57.9035 | 138.531 | 59.983 | 134.5 | 57.9157 | 119.4752 | 59.9544 | 116 | 57.9325 | 100.1512 | 59.931 | 97.5 | 57.9263 | 82.0268 | 59.9684 | 79
57.9299 | 156.284 | 59.9701 | 153 | 57.9118 | 138.5311 | 59.983 | 134.5 | 57.924 | 119.4708 | 59.9544 | 116 | 57.9409 | 100.1501 | 59.931 | 97.5 | 57.9346 | 82.022 | 59.9684 | 79
57.9383 | 156.2811 | 59.9701 | 153 | 57.9202 | 138.5312 | 59.983 | 134.5 | 57.9324 | 119.4663 | 59.9544 | 116 | 57.9492 | 100.149 | 59.931 | 97.5 | 57.9429 | 82.0172 | 59.9684 | 79
57.9466 | 156.2781 | 59.9707 | 153 | 57.9285 | 138.5314 | 59.983 | 134.5 | 57.9407 | 119.4618 | 59.9544 | 116 | 57.9576 | 100.1479 | 59.931 | 97.5 | 57.9512 | 82.0124 | 59.9684 | 79
57.955 | 156.2752 | 59.9707 | 153 | 57.9368 | 138.5315 | 59.983 | 134.5 | 57.9491 | 119.4574 | 59.9544 | 116 | 57.9659 | 100.1468 | 59.931 | 97.5 | 57.9596 | 82.0076 | 59.9684 | 79
57.9633 | 156.2722 | 59.9707 | 153 | 57.9452 | 138.5316 | 59.983 | 134.5 | 57.9574 | 119.4529 | 59.9544 | 116 | 57.9742 | 100.1457 | 59.931 | 97.5 | 57.968 | 82.0029 | 59.9684 | 79
57.9716 | 156.2693 | 59.9707 | 153 | 57.9535 | 138.5317 | 59.983 | 134.5 | 57.9658 | 119.4485 | 59.9544 | 116 | 57.9826 | 100.1446 | 59.931 | 97.5 | 57.9763 | 81.9981 | 59.9684 | 79
57.98 | 156.2664 | 59.9707 | 153 | 57.9619 | 138.5318 | 59.983 | 134.5 | 57.9741 | 119.4447 | 59.9544 | 116 | 57.9909 | 100.1435 | 59.931 | 97.5 | 57.9846 | 81.9933 | 59.9684 | 79
57.9883 | 156.2634 | 59.9707 | 153 | 57.9702 | 138.5319 | 59.983 | 134.5 | 57.9824 | 119.4435 | 59.9544 | 116 | 57.9992 | 100.1424 | 59.931 | 97.5 | 57.9929 | 81.9885 | 59.9684 | 79
57.9967 | 156.2605 | 59.9707 | 153 | 57.9785 | 138.532 | 59.9844 | 134.5 | 57.9908 | 119.4423 | 59.9544 | 116 | 58.0076 | 100.1414 | 59.931 | 97.5 | 58.0013 | 81.9837 | 59.9684 | 79
58.005 | 156.2576 | 59.9707 | 153 | 57.9868 | 138.5322 | 59.9844 | 134.5 | 57.9991 | 119.4411 | 59.9544 | 116 | 58.0159 | 100.1403 | 59.931 | 97.5 | 58.0096 | 81.9789 | 59.9684 | 79
58.0133 | 156.2546 | 59.9707 | 153 | 57.9952 | 138.5323 | 59.9844 | 134.5 | 58.0074 | 119.4399 | 59.9544 | 116 | 58.0243 | 100.1392 | 59.931 | 97.5 | 58.0179 | 81.9741 | 59.9684 | 79
58.0217 | 156.2517 | 59.9707 | 153 | 58.0035 | 138.5324 | 59.9844 | 134.5 | 58.0158 | 119.4387 | 59.9544 | 116 | 58.0326 | 100.1381 | 59.931 | 97.5 | 58.0263 | 81.9694 | 59.9684 | 79
58.03 | 156.2487 | 59.9707 | 153 | 58.0118 | 138.5325 | 59.9844 | 134.5 | 58.0241 | 119.4375 | 59.9544 | 116 | 58.041 | 100.137 | 59.931 | 97.5 | 58.0346 | 81.9646 | 59.9684 | 79
58.0383 | 156.2458 | 59.9707 | 153 | 58.0202 | 138.5326 | 59.9844 | 134.5 | 58.0325 | 119.4363 | 59.9544 | 116 | 58.0493 | 100.1359 | 59.931 | 97.5 | 58.043 | 81.9598 | 59.9684 | 79
58.0467 | 156.2428 | 59.9707 | 153 | 58.0285 | 138.5327 | 59.9844 | 134.5 | 58.0408 | 119.4351 | 59.9556 | 116 | 58.0576 | 100.1348 | 59.931 | 97.5 | 58.0513 | 81.955 | 59.9684 | 79
58.055 | 156.2399 | 59.9707 | 153 | 58.0369 | 138.5329 | 59.9844 | 134.5 | 58.0492 | 119.4338 | 59.9556 | 116 | 58.066 | 100.1337 | 59.931 | 97.5 | 58.0596 | 81.9502 | 59.9684 | 79
58.0633 | 156.237 | 59.9707 | 153 | 58.0452 | 138.533 | 59.9844 | 134.5 | 58.0575 | 119.4326 | 59.9556 | 116 | 58.0743 | 100.1326 | 59.931 | 97.5 | 58.068 | 81.9454 | 59.9684 | 79
58.0717 | 156.234 | 59.9707 | 153 | 58.0535 | 138.5331 | 59.9844 | 134.5 | 58.0658 | 119.4314 | 59.9556 | 116 | 58.0827 | 100.1315 | 59.9281 | 97.5 | 58.0764 | 81.9406 | 59.9684 | 79
58.08 | 156.2311 | 59.9707 | 153 | 58.0619 | 138.5332 | 59.9844 | 134.5 | 58.0742 | 119.4302 | 59.9556 | 116 | 58.091 | 100.1304 | 59.9281 | 97.5 | 58.0847 | 81.9359 | 59.9684 | 79
58.0884 | 156.2281 | 59.9707 | 153 | 58.0702 | 138.5333 | 59.9844 | 134.5 | 58.0825 | 119.429 | 59.9556 | 116 | 58.0994 | 100.1293 | 59.9281 | 97.5 | 58.093 | 81.9311 | 59.9684 | 79
58.0967 | 156.2252 | 59.9707 | 153 | 58.0785 | 138.5334 | 59.9844 | 134.5 | 58.0909 | 119.4278 | 59.9556 | 116 | 58.1077 | 100.1283 | 59.9281 | 97.5 | 58.1013 | 81.9263 | 59.9684 | 79
58.105 | 156.2223 | 59.9707 | 153 | 58.0869 | 138.5335 | 59.9844 | 134.5 | 58.0992 | 119.4266 | 59.9556 | 116 | 58.1161 | 100.1272 | 59.9281 | 97.5 | 58.1097 | 81.9215 | 59.9684 | 79
58.1134 | 156.2193 | 59.9707 | 153 | 58.0952 | 138.5336 | 59.9844 | 134.5 | 58.1075 | 119.4254 | 59.9556 | 116 | 58.1244 | 100.1261 | 59.9281 | 97.5 | 58.118 | 81.9167 | 59.9684 | 79
58.1217 | 156.2164 | 59.9707 | 153 | 58.1035 | 138.5338 | 59.9844 | 134.5 | 58.1159 | 119.4242 | 59.9556 | 116 | 58.1328 | 100.125 | 59.9281 | 97.5 | 58.1263 | 81.9119 | 59.9684 | 79
58.13 | 156.2134 | 59.9707 | 153 | 58.1119 | 138.5339 | 59.9844 | 134.5 | 58.1242 | 119.423 | 59.9556 | 116 | 58.1411 | 100.1239 | 59.9281 | 97.5 | 58.1347 | 81.9071 | 59.9684 | 79
58.1384 | 156.2105 | 59.9707 | 153 | 58.1202 | 138.534 | 59.9844 | 134.5 | 58.1325 | 119.4217 | 59.9556 | 116 | 58.1494 | 100.1229 | 59.9281 | 97.5 | 58.143 | 81.9024 | 59.9684 | 79
58.1467 | 156.2076 | 59.9715 | 153 | 58.1285 | 138.5341 | 59.9844 | 134.5 | 58.1409 | 119.4205 | 59.9556 | 116 | 58.1578 | 100.1218 | 59.9281 | 97.5 | 58.1514 | 81.8976 | 59.9684 | 79
58.1551 | 156.2046 | 59.9715 | 153 | 58.1369 | 138.5342 | 59.9844 | 134.5 | 58.1492 | 119.4193 | 59.9556 | 116 | 58.1661 | 100.1208 | 59.9281 | 97.5 | 58.1597 | 81.8928 | 59.9684 | 79
58.1634 | 156.2017 | 59.9715 | 153 | 58.1452 | 138.5343 | 59.9844 | 134.5 | 58.1576 | 119.4181 | 59.9556 | 116 | 58.1745 | 100.1198 | 59.9281 | 97.5 | 58.168 | 81.888 | 59.9684 | 79
58.1717 | 156.1987 | 59.9715 | 153 | 58.1536 | 138.5345 | 59.9844 | 134.5 | 58.1659 | 119.4169 | 59.9556 | 116 | 58.1828 | 100.1188 | 59.9281 | 97.5 | 58.1764 | 81.8832 | 59.9684 | 79
58.1801 | 156.1958 | 59.9715 | 153 | 58.1619 | 138.5346 | 59.9844 | 134.5 | 58.1743 | 119.4157 | 59.9556 | 116 | 58.1911 | 100.1178 | 59.9281 | 97.5 | 58.1847 | 81.8784 | 59.9684 | 79
58.1884 | 156.1929 | 59.9715 | 153 | 58.1702 | 138.5347 | 59.9844 | 134.5 | 58.1826 | 119.4145 | 59.9556 | 116 | 58.1995 | 100.1168 | 59.9281 | 97.5 | 58.1931 | 81.8736 | 59.9684 | 79
58.1967 | 156.1899 | 59.9715 | 153 | 58.1786 | 138.5348 | 59.9859 | 134.5 | 58.1909 | 119.4133 | 59.9556 | 116 | 58.2078 | 100.1157 | 59.9281 | 97.5 | 58.2014 | 81.8689 | 59.9684 | 79
58.2051 | 156.187 | 59.9715 | 153 | 58.1869 | 138.5349 | 59.9859 | 134.5 | 58.1992 | 119.4121 | 59.9556 | 116 | 58.2162 | 100.1147 | 59.9281 | 97.5 | 58.2097 | 81.8641 | 59.9684 | 79
58.2134 | 156.184 | 59.9715 | 153 | 58.1952 | 138.535 | 59.9859 | 134.5 | 58.2076 | 119.4109 | 59.9556 | 116 | 58.2245 | 100.1137 | 59.9281 | 97.5 | 58.2181 | 81.8593 | 59.9684 | 79
58.2217 | 156.1811 | 59.9715 | 153 | 58.2036 | 138.5351 | 59.9859 | 134.5 | 58.2159 | 119.4096 | 59.9556 | 116 | 58.2328 | 100.1127 | 59.9281 | 97.5 | 58.2264 | 81.8545 | 59.9684 | 79
58.2301 | 156.1781 | 59.9715 | 153 | 58.2119 | 138.5352 | 59.9859 | 134.5 | 58.2243 | 119.4084 | 59.9556 | 116 | 58.2412 | 100.1116 | 59.9281 | 97.5 | 58.2347 | 81.8497 | 59.9684 | 79
58.2384 | 156.1752 | 59.9715 | 153 | 58.2202 | 138.5354 | 59.9859 | 134.5 | 58.2326 | 119.4072 | 59.9556 | 116 | 58.2495 | 100.1106 | 59.9281 | 97.5 | 58.2431 | 81.8449 | 59.9684 | 79
58.2468 | 156.1723 | 59.9715 | 153 | 58.2286 | 138.5355 | 59.9859 | 134.5 | 58.241 | 119.406 | 59.9578 | 116 | 58.2579 | 100.1096 | 59.9281 | 97.5 | 58.2514 | 81.8401 | 59.9684 | 79
58.2551 | 156.1693 | 59.9715 | 153 | 58.2369 | 138.5356 | 59.9859 | 134.5 | 58.2493 | 119.4048 | 59.9578 | 116 | 58.2662 | 100.1086 | 59.9281 | 97.5 | 58.2598 | 81.8354 | 59.9684 | 79
58.2634 | 156.1664 | 59.9715 | 153 | 58.2452 | 138.5357 | 59.9859 | 134.5 | 58.2576 | 119.4036 | 59.9578 | 116 | 58.2746 | 100.1076 | 59.9281 | 97.5 | 58.2681 | 81.8328 | 59.9684 | 79
58.2718 | 156.1635 | 59.9715 | 153 | 58.2536 | 138.5358 | 59.9859 | 134.5 | 58.266 | 119.4024 | 59.9578 | 116 | 58.2829 | 100.1066 | 59.9277 | 97.5 | 58.2764 | 81.8324 | 59.9684 | 79
58.2801 | 156.1605 | 59.9715 | 153 | 58.2619 | 138.5359 | 59.9859 | 134.5 | 58.2743 | 119.4012 | 59.9578 | 116 | 58.2913 | 100.1055 | 59.9277 | 97.5 | 58.2848 | 81.832 | 59.9684 | 79
58.2885 | 156.1576 | 59.9715 | 153 | 58.2703 | 138.5361 | 59.9859 | 134.5 | 58.2827 | 119.4 | 59.9578 | 116 | 58.2996 | 100.1045 | 59.9277 | 97.5 | 58.2931 | 81.8316 | 59.9684 | 79
58.2968 | 156.1546 | 59.9715 | 153 | 58.2786 | 138.5362 | 59.9859 | 134.5 | 58.291 | 119.3988 | 59.9578 | 116 | 58.308 | 100.1035 | 59.9277 | 97.5 | 58.3015 | 81.8313 | 59.9684 | 79
58.3051 | 156.1517 | 59.9715 | 153 | 58.2869 | 138.5363 | 59.9859 | 134.5 | 58.2993 | 119.3975 | 59.9578 | 116 | 58.3163 | 100.1025 | 59.9277 | 97.5 | 58.3098 | 81.8309 | 59.9684 | 79
58.3135 | 156.1487 | 59.9715 | 153 | 58.2953 | 138.5364 | 59.9859 | 134.5 | 58.3077 | 119.3963 | 59.9578 | 116 | 58.3246 | 100.1015 | 59.9277 | 97.5 | 58.3181 | 81.8305 | 59.9684 | 79
58.3218 | 156.1458 | 59.9715 | 153 | 58.3036 | 138.5365 | 59.9859 | 134.5 | 58.316 | 119.3951 | 59.9578 | 116 | 58.333 | 100.1004 | 59.9277 | 97.5 | 58.3265 | 81.8301 | 59.9684 | 79
58.3301 | 156.1429 | 59.9715 | 153 | 58.3119 | 138.5366 | 59.9859 | 134.5 | 58.3243 | 119.3939 | 59.9578 | 116 | 58.3413 | 100.0994 | 59.9277 | 97.5 | 58.3348 | 81.8297 | 59.9684 | 79
58.3385 | 156.1399 | 59.9715 | 153 | 58.3203 | 138.5367 | 59.9859 | 134.5 | 58.3327 | 119.3927 | 59.9578 | 116 | 58.3497 | 100.0984 | 59.9277 | 97.5 | 58.3431 | 81.8293 | 59.9684 | 79
58.3468 | 156.137 | 59.9724 | 153 | 58.3286 | 138.5368 | 59.9859 | 134.5 | 58.341 | 119.3915 | 59.9578 | 116 | 58.358 | 100.0974 | 59.9277 | 97.5 | 58.3514 | 81.829 | 59.9684 | 79
58.3552 | 156.134 | 59.9724 | 153 | 58.3369 | 138.537 | 59.9859 | 134.5 | 58.3494 | 119.3903 | 59.9578 | 116 | 58.3664 | 100.0964 | 59.9277 | 97.5 | 58.3598 | 81.8286 | 59.9684 | 79
58.3635 | 156.1328 | 59.9724 | 153 | 58.3453 | 138.5371 | 59.9859 | 134.5 | 58.3577 | 119.3891 | 59.9578 | 116 | 58.3747 | 100.0953 | 59.9277 | 97.5 | 58.3682 | 81.8282 | 59.9684 | 79
58.3718 | 156.1326 | 59.9724 | 153 | 58.3536 | 138.5372 | 59.9859 | 134.5 | 58.3661 | 119.3879 | 59.9578 | 116 | 58.383 | 100.0943 | 59.9277 | 97.5 | 58.3765 | 81.8278 | 59.9684 | 79
58.3802 | 156.1323 | 59.9724 | 153 | 58.3619 | 138.5373 | 59.9859 | 134.5 | 58.3744 | 119.3867 | 59.9579 | 116 | 58.3914 | 100.0933 | 59.9277 | 97.5 | 58.3848 | 81.8274 | 59.9684 | 79
58.3885 | 156.132 | 59.9724 | 153 | 58.3703 | 138.5374 | 59.9859 | 134.5 | 58.3827 | 119.3854 | 59.9579 | 116 | 58.3997 | 100.0923 | 59.9277 | 97.5 | 58.3932 | 81.827 | 59.9684 | 79
58.3968 | 156.1318 | 59.9724 | 153 | 58.3786 | 138.5375 | 59.9892 | 134.5 | 58.3911 | 119.3842 | 59.9579 | 116 | 58.4081 | 100.0913 | 59.9277 | 97.5 | 58.4015 | 81.8266 | 59.9684 | 79
58.4052 | 156.1315 | 59.9724 | 153 | 58.3869 | 138.5377 | 59.9892 | 134.5 | 58.3994 | 119.383 | 59.9579 | 116 | 58.4164 | 100.0902 | 59.9277 | 97.5 | 58.4099 | 81.8263 | 59.9684 | 79
58.4135 | 156.1313 | 59.9724 | 153 | 58.3953 | 138.5378 | 59.9892 | 134.5 | 58.4077 | 119.3818 | 59.9579 | 116 | 58.4247 | 100.0892 | 59.9277 | 97.5 | 58.4182 | 81.8259 | 59.9684 | 79
58.4219 | 156.131 | 59.9724 | 153 | 58.4036 | 138.5379 | 59.9892 | 134.5 | 58.4161 | 119.3806 | 59.9579 | 116 | 58.4331 | 100.0882 | 59.9277 | 97.5 | 58.4265 | 81.8255 | 59.9684 | 79
58.4302 | 156.1308 | 59.9724 | 153 | 58.412 | 138.538 | 59.9892 | 134.5 | 58.4244 | 119.3794 | 59.9579 | 116 | 58.4414 | 100.0872 | 59.9277 | 97.5 | 58.4349 | 81.8251 | 59.9684 | 79
58.4385 | 156.1305 | 59.9724 | 153 | 58.4203 | 138.5338 | 59.9892 | 134.5 | 58.4328 | 119.3782 | 59.9579 | 116 | 58.4498 | 100.0862 | 59.9277 | 97.5 | 58.4432 | 81.8247 | 59.9684 | 79
58.4469 | 156.1302 | 59.9724 | 153 | 58.4286 | 138.5294 | 59.9892 | 134.5 | 58.4411 | 119.377 | 59.9596 | 116 | 58.4581 | 100.0851 | 59.9277 | 97.5 | 58.4515 | 81.8243 | 59.9684 | 79
58.4552 | 156.13 | 59.9724 | 153 | 58.437 | 138.5249 | 59.9892 | 134.5 | 58.4494 | 119.3758 | 59.9596 | 116 | 58.4665 | 100.0841 | 59.9277 | 97.5 | 58.4598 | 81.824 | 59.9684 | 79
58.4635 | 156.1297 | 59.9724 | 153 | 58.4453 | 138.5205 | 59.9892 | 134.5 | 58.4578 | 119.3746 | 59.9596 | 116 | 58.4748 | 100.0831 | 59.9277 | 97.5 | 58.4682 | 81.8236 | 59.9684 | 79
58.4719 | 156.1295 | 59.9724 | 153 | 58.4536 | 138.5161 | 59.9892 | 134.5 | 58.4661 | 119.3733 | 59.9596 | 116 | 58.4832 | 100.0821 | 59.9267 | 97.5 | 58.4766 | 81.8232 | 59.9684 | 79
58.4802 | 156.1292 | 59.9724 | 153 | 58.4619 | 138.5117 | 59.9892 | 134.5 | 58.4745 | 119.3721 | 59.9596 | 116 | 58.4915 | 100.0811 | 59.9267 | 97.5 | 58.4849 | 81.8228 | 59.9683 | 79
58.4885 | 156.1289 | 59.9724 | 153 | 58.4703 | 138.5073 | 59.9892 | 134.5 | 58.4828 | 119.3708 | 59.9596 | 116 | 58.4998 | 100.08 | 59.9267 | 97.5 | 58.4932 | 81.8224 | 59.9683 | 79
58.4969 | 156.1287 | 59.9724 | 153 | 58.4786 | 138.5029 | 59.9892 | 134.5 | 58.4911 | 119.3669 | 59.9596 | 116 | 58.5082 | 100.079 | 59.9267 | 97.5 | 58.5015 | 81.822 | 59.9683 | 79
58.5052 | 156.1284 | 59.9724 | 153 | 58.487 | 138.4985 | 59.9892 | 134.5 | 58.4995 | 119.363 | 59.9596 | 116 | 58.5165 | 100.078 | 59.9267 | 97.5 | 58.5099 | 81.8216 | 59.9683 | 79
58.5136 | 156.1282 | 59.9724 | 153 | 58.4953 | 138.4941 | 59.9892 | 134.5 | 58.5078 | 119.3592 | 59.9596 | 116 | 58.5249 | 100.077 | 59.9267 | 97.5 | 58.5182 | 81.8213 | 59.9683 | 79
58.5219 | 156.1279 | 59.9724 | 153 | 58.5036 | 138.4896 | 59.9892 | 134.5 | 58.5161 | 119.3553 | 59.9596 | 116 | 58.5332 | 100.076 | 59.9267 | 97.5 | 58.5266 | 81.8209 | 59.9683 | 79
58.5302 | 156.1276 | 59.9724 | 153 | 58.512 | 138.4852 | 59.9892 | 134.5 | 58.5245 | 119.3515 | 59.9596 | 116 | 58.5416 | 100.0749 | 59.9267 | 97.5 | 58.5349 | 81.8205 | 59.9683 | 79
58.5386 | 156.1274 | 59.9724 | 153 | 58.5203 | 138.4808 | 59.9892 | 134.5 | 58.5328 | 119.3476 | 59.9596 | 116 | 58.5499 | 100.0739 | 59.9267 | 97.5 | 58.5432 | 81.8201 | 59.9683 | 79
58.5469 | 156.1271 | 59.9729 | 153 | 58.5286 | 138.4764 | 59.9892 | 134.5 | 58.5412 | 119.3438 | 59.9596 | 116 | 58.5583 | 100.0729 | 59.9267 | 97.5 | 58.5516 | 81.8197 | 59.9683 | 79
58.5552 | 156.1269 | 59.9729 | 153 | 58.537 | 138.472 | 59.9892 | 134.5 | 58.5495 | 119.3399 | 59.9596 | 116 | 58.5666 | 100.0719 | 59.9267 | 97.5 | 58.5599 | 81.8193 | 59.9683 | 79
58.5636 | 156.1266 | 59.9729 | 153 | 58.5453 | 138.4676 | 59.9892 | 134.5 | 58.5578 | 119.336 | 59.9596 | 116 | 58.575 | 100.0709 | 59.9267 | 97.5 | 58.5682 | 81.819 | 59.9683 | 79
58.5719 | 156.1263 | 59.9729 | 153 | 58.5536 | 138.4632 | 59.9892 | 134.5 | 58.5662 | 119.3322 | 59.9596 | 116 | 58.5833 | 100.0698 | 59.9267 | 97.5 | 58.5766 | 81.8186 | 59.9683 | 79
58.5803 | 156.1261 | 59.9729 | 153 | 58.562 | 138.4588 | 59.9892 | 134.5 | 58.5745 | 119.3283 | 59.9596 | 116 | 58.5916 | 100.0688 | 59.9267 | 97.5 | 58.5849 | 81.8182 | 59.9683 | 79
58.5886 | 156.1258 | 59.9729 | 153 | 58.5703 | 138.4543 | 59.9892 | 134.5 | 58.5829 | 119.3245 | 59.9596 | 116 | 58.6 | 100.0678 | 59.9267 | 97.5 | 58.5933 | 81.8178 | 59.9683 | 79
58.5969 | 156.1256 | 59.9729 | 153 | 58.5786 | 138.4499 | 59.9915 | 134.5 | 58.5912 | 119.3206 | 59.9596 | 116 | 58.6083 | 100.0668 | 59.9267 | 97.5 | 58.6016 | 81.8174 | 59.9683 | 79
58.6053 | 156.1253 | 59.9729 | 153 | 58.587 | 138.4455 | 59.9915 | 134.5 | 58.5995 | 119.3167 | 59.9596 | 116 | 58.6167 | 100.0658 | 59.9267 | 97.5 | 58.6099 | 81.817 | 59.9683 | 79
58.6136 | 156.125 | 59.9729 | 153 | 58.5953 | 138.4411 | 59.9915 | 134.5 | 58.6079 | 119.3129 | 59.9596 | 116 | 58.625 | 100.0647 | 59.9267 | 97.5 | 58.6183 | 81.8166 | 59.9683 | 79
58.6219 | 156.1248 | 59.9729 | 153 | 58.6036 | 138.4367 | 59.9915 | 134.5 | 58.6162 | 119.309 | 59.9596 | 116 | 58.6333 | 100.0637 | 59.9267 | 97.5 | 58.6266 | 81.8163 | 59.9683 | 79
58.6303 | 156.1245 | 59.9729 | 153 | 58.612 | 138.4323 | 59.9915 | 134.5 | 58.6245 | 119.3052 | 59.9596 | 116 | 58.6417 | 100.0627 | 59.9267 | 97.5 | 58.6349 | 81.8159 | 59.9683 | 79
58.6386 | 156.1243 | 59.9729 | 153 | 58.6203 | 138.4279 | 59.9915 | 134.5 | 58.6329 | 119.3013 | 59.9596 | 116 | 58.65 | 100.0617 | 59.9267 | 97.5 | 58.6433 | 81.8155 | 59.9683 | 79
58.6469 | 156.124 | 59.9729 | 153 | 58.6287 | 138.4235 | 59.9915 | 134.5 | 58.6412 | 119.2974 | 59.9607 | 116 | 58.6584 | 100.0607 | 59.9267 | 97.5 | 58.6516 | 81.8151 | 59.9683 | 79
58.6553 | 156.1237 | 59.9729 | 153 | 58.637 | 138.4191 | 59.9915 | 134.5 | 58.6496 | 119.2936 | 59.9607 | 116 | 58.6667 | 100.0596 | 59.9267 | 97.5 | 58.66 | 81.8147 | 59.9683 | 79
58.6636 | 156.1235 | 59.9729 | 153 | 58.6453 | 138.4146 | 59.9915 | 134.5 | 58.6579 | 119.2897 | 59.9607 | 116 | 58.675 | 100.0586 | 59.9267 | 97.5 | 58.6683 | 81.8143 | 59.9683 | 79
58.672 | 156.1232 | 59.9729 | 153 | 58.6537 | 138.4102 | 59.9915 | 134.5 | 58.6663 | 119.2859 | 59.9607 | 116 | 58.6834 | 100.0569 | 59.9257 | 97.5 | 58.6766 | 81.8139 | 59.9683 | 79
58.6803 | 156.123 | 59.9729 | 153 | 58.662 | 138.4058 | 59.9915 | 134.5 | 58.6746 | 119.282 | 59.9607 | 116 | 58.6917 | 100.0542 | 59.9257 | 97.5 | 58.685 | 81.8136 | 59.9664 | 79
58.6886 | 156.1227 | 59.9729 | 153 | 58.6703 | 138.4014 | 59.9915 | 134.5 | 58.6829 | 119.2782 | 59.9607 | 116 | 58.7001 | 100.0515 | 59.9257 | 97.5 | 58.6933 | 81.8132 | 59.9664 | 79
58.697 | 156.1225 | 59.9729 | 153 | 58.6786 | 138.397 | 59.9915 | 134.5 | 58.6913 | 119.2743 | 59.9607 | 116 | 58.7084 | 100.0487 | 59.9257 | 97.5 | 58.7017 | 81.8128 | 59.9664 | 79
58.7053 | 156.1222 | 59.9729 | 153 | 58.687 | 138.3926 | 59.9915 | 134.5 | 58.6996 | 119.2704 | 59.9607 | 116 | 58.7168 | 100.046 | 59.9257 | 97.5 | 58.71 | 81.8124 | 59.9664 | 79
58.7136 | 156.1219 | 59.9729 | 153 | 58.6953 | 138.3882 | 59.9915 | 134.5 | 58.7079 | 119.2666 | 59.9607 | 116 | 58.7251 | 100.0432 | 59.9257 | 97.5 | 58.7183 | 81.812 | 59.9664 | 79
58.722 | 156.1217 | 59.9729 | 153 | 58.7037 | 138.3837 | 59.9915 | 134.5 | 58.7163 | 119.2627 | 59.9607 | 116 | 58.7335 | 100.0405 | 59.9257 | 97.5 | 58.7267 | 81.8116 | 59.9664 | 79
58.7303 | 156.1214 | 59.9729 | 153 | 58.712 | 138.3793 | 59.9915 | 134.5 | 58.7246 | 119.2589 | 59.9607 | 116 | 58.7418 | 100.0378 | 59.9257 | 97.5 | 58.735 | 81.8113 | 59.9664 | 79
58.7387 | 156.1211 | 59.9729 | 153 | 58.7203 | 138.3749 | 59.9915 | 134.5 | 58.733 | 119.255 | 59.9607 | 116 | 58.7502 | 100.035 | 59.9257 | 97.5 | 58.7433 | 81.8109 | 59.9664 | 79
58.747 | 156.1209 | 59.9735 | 153 | 58.7287 | 138.3705 | 59.9915 | 134.5 | 58.7413 | 119.2511 | 59.9607 | 116 | 58.7585 | 100.0323 | 59.9257 | 97.5 | 58.7517 | 81.8105 | 59.9664 | 79
58.7553 | 156.1206 | 59.9735 | 153 | 58.737 | 138.3661 | 59.9915 | 134.5 | 58.7496 | 119.2473 | 59.9607 | 116 | 58.7668 | 100.0295 | 59.9257 | 97.5 | 58.76 | 81.8101 | 59.9664 | 79
58.7637 | 156.1204 | 59.9735 | 153 | 58.7453 | 138.3617 | 59.9915 | 134.5 | 58.758 | 119.2434 | 59.9607 | 116 | 58.7752 | 100.0268 | 59.9257 | 97.5 | 58.7684 | 81.8097 | 59.9664 | 79
58.772 | 156.1201 | 59.9735 | 153 | 58.7537 | 138.3573 | 59.9915 | 134.5 | 58.7663 | 119.2396 | 59.9607 | 116 | 58.7835 | 100.0241 | 59.9257 | 97.5 | 58.7767 | 81.8093 | 59.9664 | 79
58.7803 | 156.1198 | 59.9735 | 153 | 58.762 | 138.3529 | 59.9915 | 134.5 | 58.7747 | 119.2357 | 59.9607 | 116 | 58.7919 | 100.0213 | 59.9257 | 97.5 | 58.785 | 81.8082 | 59.9664 | 79
58.7887 | 156.1196 | 59.9735 | 153 | 58.7703 | 138.3484 | 59.9915 | 134.5 | 58.783 | 119.2318 | 59.9607 | 116 | 58.8002 | 100.0186 | 59.9257 | 97.5 | 58.7934 | 81.8027 | 59.9664 | 79
58.797 | 156.1193 | 59.9735 | 153 | 58.7787 | 138.344 | 59.9928 | 134.5 | 58.7913 | 119.228 | 59.9607 | 116 | 58.8086 | 100.0159 | 59.9257 | 97.5 | 58.8017 | 81.7972 | 59.9664 | 79
58.8054 | 156.1191 | 59.9735 | 153 | 58.787 | 138.3396 | 59.9928 | 134.5 | 58.7997 | 119.2241 | 59.9607 | 116 | 58.8169 | 100.0131 | 59.9257 | 97.5 | 58.8101 | 81.7917 | 59.9664 | 79
58.8137 | 156.1188 | 59.9735 | 153 | 58.7953 | 138.3352 | 59.9928 | 134.5 | 58.808 | 119.2203 | 59.9607 | 116 | 58.8253 | 100.0104 | 59.9257 | 97.5 | 58.8184 | 81.7863 | 59.9664 | 79
58.822 | 156.1185 | 59.9735 | 153 | 58.8037 | 138.3308 | 59.9928 | 134.5 | 58.8163 | 119.2164 | 59.9607 | 116 | 58.8336 | 100.0076 | 59.9257 | 97.5 | 58.8267 | 81.7808 | 59.9664 | 79
58.8304 | 156.1183 | 59.9735 | 153 | 58.812 | 138.3264 | 59.9928 | 134.5 | 58.8247 | 119.2126 | 59.9607 | 116 | 58.8419 | 100.0049 | 59.9257 | 97.5 | 58.8351 | 81.7753 | 59.9664 | 79
58.8387 | 156.118 | 59.9735 | 153 | 58.8203 | 138.322 | 59.9928 | 134.5 | 58.833 | 119.2087 | 59.9607 | 116 | 58.8503 | 100.0022 | 59.9257 | 97.5 | 58.8434 | 81.7698 | 59.9664 | 79
58.847 | 156.1178 | 59.9735 | 153 | 58.8287 | 138.3176 | 59.9928 | 134.5 | 58.8414 | 119.2048 | 59.9612 | 116 | 58.8586 | 99.9994 | 59.9257 | 97.5 | 58.8517 | 81.7643 | 59.9664 | 79
58.8554 | 156.1175 | 59.9735 | 153 | 58.837 | 138.3132 | 59.9928 | 134.5 | 58.8497 | 119.201 | 59.9612 | 116 | 58.867 | 99.9967 | 59.9257 | 97.5 | 58.86 | 81.7588 | 59.9664 | 79
58.8637 | 156.1172 | 59.9735 | 153 | 58.8453 | 138.3087 | 59.9928 | 134.5 | 58.858 | 119.1971 | 59.9612 | 116 | 58.8753 | 99.9939 | 59.9257 | 97.5 | 58.8684 | 81.7533 | 59.9664 | 79
58.872 | 156.117 | 59.9735 | 153 | 58.8537 | 138.3043 | 59.9928 | 134.5 | 58.8664 | 119.1933 | 59.9612 | 116 | 58.8837 | 99.9912 | 59.9258 | 97.5 | 58.8768 | 81.7478 | 59.9664 | 79
58.8804 | 156.1167 | 59.9735 | 153 | 58.862 | 138.2999 | 59.9928 | 134.5 | 58.8747 | 119.1894 | 59.9612 | 116 | 58.892 | 99.9885 | 59.9258 | 97.5 | 58.8851 | 81.7423 | 59.963 | 79
58.8887 | 156.1165 | 59.9735 | 153 | 58.8704 | 138.2955 | 59.9928 | 134.5 | 58.8831 | 119.1855 | 59.9612 | 116 | 58.9003 | 99.9857 | 59.9258 | 97.5 | 58.8934 | 81.7368 | 59.963 | 79
58.8971 | 156.1162 | 59.9735 | 153 | 58.8787 | 138.2911 | 59.9928 | 134.5 | 58.8914 | 119.1817 | 59.9612 | 116 | 58.9087 | 99.983 | 59.9258 | 97.5 | 58.9018 | 81.7313 | 59.963 | 79
58.9054 | 156.116 | 59.9735 | 153 | 58.887 | 138.2867 | 59.9928 | 134.5 | 58.8997 | 119.1778 | 59.9612 | 116 | 58.917 | 99.9802 | 59.9258 | 97.5 | 58.9101 | 81.7258 | 59.963 | 79
58.9137 | 156.1157 | 59.9735 | 153 | 58.8954 | 138.2823 | 59.9928 | 134.5 | 58.9081 | 119.174 | 59.9612 | 116 | 58.9254 | 99.9775 | 59.9258 | 97.5 | 58.9185 | 81.7203 | 59.963 | 79
58.9221 | 156.1154 | 59.9735 | 153 | 58.9037 | 138.2778 | 59.9928 | 134.5 | 58.9164 | 119.1701 | 59.9612 | 116 | 58.9337 | 99.9748 | 59.9258 | 97.5 | 58.9268 | 81.7148 | 59.963 | 79
58.9304 | 156.1152 | 59.9735 | 153 | 58.912 | 138.2734 | 59.9928 | 134.5 | 58.9247 | 119.1663 | 59.9612 | 116 | 58.942 | 99.972 | 59.9258 | 97.5 | 58.9351 | 81.7093 | 59.963 | 79
58.9387 | 156.1149 | 59.9735 | 153 | 58.9203 | 138.269 | 59.9928 | 134.5 | 58.9331 | 119.1624 | 59.9612 | 116 | 58.9504 | 99.9693 | 59.9258 | 97.5 | 58.9435 | 81.7038 | 59.963 | 79
58.9471 | 156.1147 | 59.9735 | 153 | 58.9287 | 138.266 | 59.9928 | 134.5 | 58.9414 | 119.1585 | 59.9612 | 116 | 58.9587 | 99.9665 | 59.9258 | 97.5 | 58.9518 | 81.6984 | 59.963 | 79
58.9554 | 156.1144 | 59.9735 | 153 | 58.937 | 138.2635 | 59.9928 | 134.5 | 58.9498 | 119.1547 | 59.9612 | 116 | 58.9671 | 99.9638 | 59.9258 | 97.5 | 58.9601 | 81.6929 | 59.963 | 79
58.9638 | 156.1141 | 59.9735 | 153 | 58.9454 | 138.2609 | 59.9928 | 134.5 | 58.9581 | 119.1508 | 59.9612 | 116 | 58.9754 | 99.9611 | 59.9258 | 97.5 | 58.9685 | 81.6874 | 59.963 | 79
58.9721 | 156.1134 | 59.9735 | 153 | 58.9537 | 138.2583 | 59.9928 | 134.5 | 58.9664 | 119.147 | 59.9612 | 116 | 58.9838 | 99.9583 | 59.9258 | 97.5 | 58.9768 | 81.6819 | 59.963 | 79
58.9804 | 156.1121 | 59.9735 | 153 | 58.962 | 138.2558 | 59.9928 | 134.5 | 58.9748 | 119.1431 | 59.9612 | 116 | 58.9921 | 99.9556 | 59.9258 | 97.5 | 58.9852 | 81.6764 | 59.963 | 79
58.9888 | 156.1109 | 59.9735 | 153 | 58.9704 | 138.2532 | 59.9928 | 134.5 | 58.9831 | 119.1392 | 59.9612 | 116 | 59.0005 | 99.9529 | 59.9258 | 97.5 | 58.9935 | 81.6709 | 59.963 | 79
58.9971 | 156.1096 | 59.9735 | 153 | 58.9787 | 138.2506 | 59.9939 | 134.5 | 58.9915 | 119.1354 | 59.9612 | 116 | 59.0088 | 99.9501 | 59.9258 | 97.5 | 59.0018 | 81.6654 | 59.963 | 79
59.0054 | 156.1083 | 59.9735 | 153 | 58.987 | 138.2481 | 59.9939 | 134.5 | 58.9998 | 119.1341 | 59.9612 | 116 | 59.0172 | 99.9474 | 59.9258 | 97.5 | 59.0102 | 81.6599 | 59.963 | 79
59.0138 | 156.1071 | 59.9735 | 153 | 58.9954 | 138.2455 | 59.9939 | 134.5 | 59.0081 | 119.1332 | 59.9612 | 116 | 59.0255 | 99.9446 | 59.9258 | 97.5 | 59.0185 | 81.6544 | 59.963 | 79
59.0221 | 156.1058 | 59.9735 | 153 | 59.0037 | 138.2429 | 59.9939 | 134.5 | 59.0165 | 119.1322 | 59.9612 | 116 | 59.0338 | 99.9419 | 59.9258 | 97.5 | 59.0269 | 81.6489 | 59.963 | 79
59.0304 | 156.1045 | 59.9735 | 153 | 59.012 | 138.2404 | 59.9939 | 134.5 | 59.0248 | 119.1312 | 59.9612 | 116 | 59.0422 | 99.9392 | 59.9258 | 97.5 | 59.0352 | 81.6434 | 59.963 | 79
59.0388 | 156.1033 | 59.9735 | 153 | 59.0204 | 138.2378 | 59.9939 | 134.5 | 59.0331 | 119.1303 | 59.9612 | 116 | 59.0505 | 99.9364 | 59.9258 | 97.5 | 59.0435 | 81.6379 | 59.963 | 79
59.0471 | 156.102 | 59.9735 | 153 | 59.0287 | 138.2352 | 59.9939 | 134.5 | 59.0415 | 119.1293 | 59.961 | 116 | 59.0589 | 99.9337 | 59.9258 | 97.5 | 59.0519 | 81.6324 | 59.963 | 79
59.0555 | 156.1008 | 59.9735 | 153 | 59.037 | 138.2327 | 59.9939 | 134.5 | 59.0498 | 119.1283 | 59.961 | 116 | 59.0672 | 99.9309 | 59.9258 | 97.5 | 59.0602 | 81.6269 | 59.963 | 79
59.0638 | 156.0995 | 59.9735 | 153 | 59.0454 | 138.2301 | 59.9939 | 134.5 | 59.0582 | 119.1274 | 59.961 | 116 | 59.0756 | 99.9282 | 59.9258 | 97.5 | 59.0685 | 81.6214 | 59.963 | 79
59.0721 | 156.0982 | 59.9735 | 153 | 59.0537 | 138.2275 | 59.9939 | 134.5 | 59.0665 | 119.1264 | 59.961 | 116 | 59.0839 | 99.9255 | 59.9283 | 97.5 | 59.0769 | 81.616 | 59.963 | 79
59.0805 | 156.097 | 59.9735 | 153 | 59.062 | 138.225 | 59.9939 | 134.5 | 59.0749 | 119.1254 | 59.961 | 116 | 59.0923 | 99.9227 | 59.9283 | 97.5 | 59.0852 | 81.6105 | 59.9594 | 79
59.0888 | 156.0957 | 59.9735 | 153 | 59.0704 | 138.2224 | 59.9939 | 134.5 | 59.0832 | 119.1245 | 59.961 | 116 | 59.1006 | 99.92 | 59.9283 | 97.5 | 59.0936 | 81.605 | 59.9594 | 79
59.0971 | 156.0944 | 59.9735 | 153 | 59.0787 | 138.2198 | 59.9939 | 134.5 | 59.0915 | 119.1235 | 59.961 | 116 | 59.1089 | 99.9172 | 59.9283 | 97.5 | 59.1019 | 81.5995 | 59.9594 | 79
59.1055 | 156.0932 | 59.9735 | 153 | 59.087 | 138.2173 | 59.9939 | 134.5 | 59.0999 | 119.1225 | 59.961 | 116 | 59.1173 | 99.9145 | 59.9283 | 97.5 | 59.1102 | 81.594 | 59.9594 | 79
59.1138 | 156.0919 | 59.9735 | 153 | 59.0954 | 138.2147 | 59.9939 | 134.5 | 59.1082 | 119.1216 | 59.961 | 116 | 59.1256 | 99.9118 | 59.9283 | 97.5 | 59.1186 | 81.5885 | 59.9594 | 79
59.1222 | 156.0906 | 59.9735 | 153 | 59.1037 | 138.2121 | 59.9939 | 134.5 | 59.1165 | 119.1206 | 59.961 | 116 | 59.134 | 99.909 | 59.9283 | 97.5 | 59.1269 | 81.583 | 59.9594 | 79
59.1305 | 156.0894 | 59.9735 | 153 | 59.112 | 138.2096 | 59.9939 | 134.5 | 59.1249 | 119.1196 | 59.961 | 116 | 59.1423 | 99.9063 | 59.9283 | 97.5 | 59.1353 | 81.5775 | 59.9594 | 79
59.1388 | 156.0881 | 59.9735 | 153 | 59.1204 | 138.207 | 59.9939 | 134.5 | 59.1332 | 119.1187 | 59.961 | 116 | 59.1506 | 99.9035 | 59.9283 | 97.5 | 59.1436 | 81.572 | 59.9594 | 79
59.1472 | 156.0868 | 59.9735 | 153 | 59.1287 | 138.2044 | 59.9939 | 134.5 | 59.1416 | 119.1177 | 59.961 | 116 | 59.159 | 99.9008 | 59.9283 | 97.5 | 59.1519 | 81.5665 | 59.9594 | 79
59.1555 | 156.0856 | 59.9735 | 153 | 59.1371 | 138.2019 | 59.9939 | 134.5 | 59.1499 | 119.1167 | 59.961 | 116 | 59.1673 | 99.8981 | 59.9283 | 97.5 | 59.1603 | 81.561 | 59.9594 | 79
59.1638 | 156.0843 | 59.9735 | 153 | 59.1454 | 138.1993 | 59.9939 | 134.5 | 59.1582 | 119.1158 | 59.961 | 116 | 59.1757 | 99.8953 | 59.9283 | 97.5 | 59.1686 | 81.5555 | 59.9594 | 79
59.1722 | 156.083 | 59.9735 | 153 | 59.1537 | 138.1967 | 59.9939 | 134.5 | 59.1666 | 119.1148 | 59.961 | 116 | 59.184 | 99.8926 | 59.9283 | 97.5 | 59.1769 | 81.55 | 59.9594 | 79
59.1805 | 156.0818 | 59.9735 | 153 | 59.162 | 138.1942 | 59.9939 | 134.5 | 59.1749 | 119.1138 | 59.961 | 116 | 59.1924 | 99.8898 | 59.9283 | 97.5 | 59.1853 | 81.5445 | 59.9594 | 79
59.1889 | 156.0805 | 59.9735 | 153 | 59.1704 | 138.1916 | 59.9939 | 134.5 | 59.1833 | 119.1128 | 59.961 | 116 | 59.2007 | 99.8871 | 59.9283 | 97.5 | 59.1936 | 81.539 | 59.9594 | 79
59.1972 | 156.0793 | 59.9735 | 153 | 59.1787 | 138.189 | 59.9934 | 134.5 | 59.1916 | 119.1119 | 59.961 | 116 | 59.209 | 99.8844 | 59.9283 | 97.5 | 59.202 | 81.5335 | 59.9594 | 79
59.2055 | 156.078 | 59.9735 | 153 | 59.187 | 138.1865 | 59.9934 | 134.5 | 59.1999 | 119.1109 | 59.961 | 116 | 59.2174 | 99.8842 | 59.9283 | 97.5 | 59.2103 | 81.5281 | 59.9594 | 79
59.2139 | 156.0767 | 59.9735 | 153 | 59.1954 | 138.1839 | 59.9934 | 134.5 | 59.2083 | 119.1099 | 59.961 | 116 | 59.2257 | 99.8845 | 59.9283 | 97.5 | 59.2186 | 81.5226 | 59.9594 | 79
59.2222 | 156.0755 | 59.9735 | 153 | 59.2037 | 138.1813 | 59.9934 | 134.5 | 59.2166 | 119.109 | 59.961 | 116 | 59.2341 | 99.8847 | 59.9283 | 97.5 | 59.227 | 81.5171 | 59.9594 | 79
59.2305 | 156.0742 | 59.9734 | 153 | 59.2121 | 138.1788 | 59.9934 | 134.5 | 59.2249 | 119.108 | 59.961 | 116 | 59.2424 | 99.885 | 59.9283 | 97.5 | 59.2353 | 81.5116 | 59.9594 | 79
59.2389 | 156.0729 | 59.9734 | 153 | 59.2204 | 138.1762 | 59.9934 | 134.5 | 59.2333 | 119.107 | 59.961 | 116 | 59.2508 | 99.8852 | 59.9283 | 97.5 | 59.2437 | 81.5061 | 59.9594 | 79
59.2472 | 156.0717 | 59.9734 | 153 | 59.2287 | 138.1736 | 59.9934 | 134.5 | 59.2416 | 119.1061 | 59.9587 | 116 | 59.2591 | 99.8855 | 59.9283 | 97.5 | 59.252 | 81.5006 | 59.9594 | 79
59.2556 | 156.0704 | 59.9734 | 153 | 59.2371 | 138.1711 | 59.9934 | 134.5 | 59.25 | 119.1051 | 59.9587 | 116 | 59.2675 | 99.8857 | 59.9283 | 97.5 | 59.2603 | 81.4951 | 59.9594 | 79
59.2639 | 156.0691 | 59.9734 | 153 | 59.2454 | 138.1685 | 59.9934 | 134.5 | 59.2583 | 119.1041 | 59.9587 | 116 | 59.2758 | 99.886 | 59.9283 | 97.5 | 59.2687 | 81.4896 | 59.9594 | 79
59.2722 | 156.0679 | 59.9734 | 153 | 59.2537 | 138.1659 | 59.9934 | 134.5 | 59.2666 | 119.1032 | 59.9587 | 116 | 59.2841 | 99.8862 | 59.93 | 97.5 | 59.277 | 81.4841 | 59.9594 | 79
59.2806 | 156.0666 | 59.9734 | 153 | 59.2621 | 138.1633 | 59.9934 | 134.5 | 59.275 | 119.1022 | 59.9587 | 116 | 59.2925 | 99.8865 | 59.93 | 97.5 | 59.2853 | 81.4786 | 59.9567 | 79
59.2889 | 156.0653 | 59.9734 | 153 | 59.2704 | 138.1608 | 59.9934 | 134.5 | 59.2833 | 119.1012 | 59.9587 | 116 | 59.3008 | 99.8867 | 59.93 | 97.5 | 59.2937 | 81.4731 | 59.9567 | 79
59.2972 | 156.0641 | 59.9734 | 153 | 59.2787 | 138.1582 | 59.9934 | 134.5 | 59.2917 | 119.1003 | 59.9587 | 116 | 59.3092 | 99.887 | 59.93 | 97.5 | 59.302 | 81.473 | 59.9567 | 79
59.3056 | 156.0628 | 59.9734 | 153 | 59.287 | 138.1557 | 59.9934 | 134.5 | 59.3 | 119.0993 | 59.9587 | 116 | 59.3175 | 99.8872 | 59.93 | 97.5 | 59.3104 | 81.473 | 59.9567 | 79
59.3139 | 156.0616 | 59.9734 | 153 | 59.2954 | 138.1531 | 59.9934 | 134.5 | 59.3083 | 119.0983 | 59.9587 | 116 | 59.3259 | 99.8875 | 59.93 | 97.5 | 59.3187 | 81.473 | 59.9567 | 79
59.3223 | 156.0603 | 59.9734 | 153 | 59.3037 | 138.1505 | 59.9934 | 134.5 | 59.3167 | 119.0974 | 59.9587 | 116 | 59.3342 | 99.8877 | 59.93 | 97.5 | 59.327 | 81.4729 | 59.9567 | 79
59.3306 | 156.059 | 59.9734 | 153 | 59.3121 | 138.1479 | 59.9934 | 134.5 | 59.325 | 119.0964 | 59.9587 | 116 | 59.3425 | 99.888 | 59.93 | 97.5 | 59.3354 | 81.4729 | 59.9567 | 79
59.3389 | 156.0578 | 59.9734 | 153 | 59.3204 | 138.1454 | 59.9934 | 134.5 | 59.3333 | 119.0954 | 59.9587 | 116 | 59.3509 | 99.8882 | 59.93 | 97.5 | 59.3438 | 81.4729 | 59.9567 | 79
59.3473 | 156.0565 | 59.9732 | 153 | 59.3287 | 138.1428 | 59.9934 | 134.5 | 59.3417 | 119.0945 | 59.9587 | 116 | 59.3592 | 99.8885 | 59.93 | 97.5 | 59.3521 | 81.4729 | 59.9567 | 79
59.3556 | 156.0552 | 59.9732 | 153 | 59.3371 | 138.1402 | 59.9934 | 134.5 | 59.35 | 119.0935 | 59.9587 | 116 | 59.3676 | 99.8887 | 59.93 | 97.5 | 59.3604 | 81.4729 | 59.9567 | 79
59.3639 | 156.054 | 59.9732 | 153 | 59.3454 | 138.1377 | 59.9934 | 134.5 | 59.3584 | 119.0925 | 59.9587 | 116 | 59.3759 | 99.889 | 59.93 | 97.5 | 59.3687 | 81.4729 | 59.9567 | 79
59.3723 | 156.0527 | 59.9732 | 153 | 59.3537 | 138.1351 | 59.9934 | 134.5 | 59.3667 | 119.0916 | 59.9587 | 116 | 59.3842 | 99.8892 | 59.93 | 97.5 | 59.3771 | 81.4728 | 59.9567 | 79
59.3806 | 156.0514 | 59.9732 | 153 | 59.3621 | 138.1326 | 59.9934 | 134.5 | 59.3751 | 119.0906 | 59.9587 | 116 | 59.3926 | 99.8895 | 59.93 | 97.5 | 59.3854 | 81.4728 | 59.9567 | 79
59.389 | 156.0502 | 59.9732 | 153 | 59.3704 | 138.13 | 59.9934 | 134.5 | 59.3834 | 119.0896 | 59.9587 | 116 | 59.4009 | 99.8897 | 59.93 | 97.5 | 59.3937 | 81.4728 | 59.9567 | 79
59.3973 | 156.0489 | 59.9732 | 153 | 59.3788 | 138.1274 | 59.9936 | 134.5 | 59.3917 | 119.0887 | 59.9587 | 116 | 59.4093 | 99.89 | 59.93 | 97.5 | 59.4021 | 81.4728 | 59.9567 | 79
59.4056 | 156.0476 | 59.9732 | 153 | 59.3871 | 138.1248 | 59.9936 | 134.5 | 59.4001 | 119.0877 | 59.9587 | 116 | 59.4176 | 99.8902 | 59.93 | 97.5 | 59.4105 | 81.4728 | 59.9567 | 79
59.414 | 156.0464 | 59.9732 | 153 | 59.3954 | 138.1223 | 59.9936 | 134.5 | 59.4084 | 119.0867 | 59.9587 | 116 | 59.426 | 99.8905 | 59.93 | 97.5 | 59.4188 | 81.4728 | 59.9567 | 79
59.4223 | 156.0451 | 59.9732 | 153 | 59.4037 | 138.1197 | 59.9936 | 134.5 | 59.4167 | 119.0858 | 59.9587 | 116 | 59.4343 | 99.8907 | 59.93 | 97.5 | 59.4271 | 81.4727 | 59.9567 | 79
59.4306 | 156.0439 | 59.9732 | 153 | 59.4121 | 138.1171 | 59.9936 | 134.5 | 59.4251 | 119.0848 | 59.9587 | 116 | 59.4427 | 99.891 | 59.93 | 97.5 | 59.4355 | 81.4727 | 59.9567 | 79
59.439 | 156.0426 | 59.9732 | 153 | 59.4204 | 138.1146 | 59.9936 | 134.5 | 59.4334 | 119.0838 | 59.9587 | 116 | 59.451 | 99.8912 | 59.93 | 97.5 | 59.4438 | 81.4727 | 59.9567 | 79
59.4473 | 156.0413 | 59.9732 | 153 | 59.4287 | 138.1117 | 59.9936 | 134.5 | 59.4418 | 119.0829 | 59.9549 | 116 | 59.4594 | 99.8915 | 59.93 | 97.5 | 59.4521 | 81.4727 | 59.9567 | 79
59.4557 | 156.0401 | 59.9732 | 153 | 59.4371 | 138.1088 | 59.9936 | 134.5 | 59.4501 | 119.0819 | 59.9549 | 116 | 59.4677 | 99.8917 | 59.93 | 97.5 | 59.4604 | 81.4727 | 59.9567 | 79
59.464 | 156.0388 | 59.9732 | 153 | 59.4454 | 138.1058 | 59.9936 | 134.5 | 59.4584 | 119.0809 | 59.9549 | 116 | 59.476 | 99.892 | 59.93 | 97.5 | 59.4688 | 81.4727 | 59.9567 | 79
59.4723 | 156.0375 | 59.9732 | 153 | 59.4537 | 138.1029 | 59.9936 | 134.5 | 59.4668 | 119.08 | 59.9549 | 116 | 59.4844 | 99.8922 | 59.933 | 97.5 | 59.4772 | 81.4726 | 59.9567 | 79
59.4807 | 156.0363 | 59.9732 | 153 | 59.4621 | 138.1 | 59.9936 | 134.5 | 59.4751 | 119.079 | 59.9549 | 116 | 59.4927 | 99.8925 | 59.933 | 97.5 | 59.4855 | 81.4726 | 59.9533 | 79
59.489 | 156.035 | 59.9732 | 153 | 59.4704 | 138.097 | 59.9936 | 134.5 | 59.4835 | 119.078 | 59.9549 | 116 | 59.5011 | 99.8927 | 59.933 | 97.5 | 59.4938 | 81.4726 | 59.9533 | 79
59.4973 | 156.0337 | 59.9732 | 153 | 59.4788 | 138.0941 | 59.9936 | 134.5 | 59.4918 | 119.0771 | 59.9549 | 116 | 59.5094 | 99.893 | 59.933 | 97.5 | 59.5022 | 81.4726 | 59.9533 | 79
59.5057 | 156.0325 | 59.9732 | 153 | 59.4871 | 138.0911 | 59.9936 | 134.5 | 59.5002 | 119.0751 | 59.9549 | 116 | 59.5177 | 99.8932 | 59.933 | 97.5 | 59.5105 | 81.4726 | 59.9533 | 79
59.514 | 156.0312 | 59.9732 | 153 | 59.4954 | 138.0882 | 59.9936 | 134.5 | 59.5085 | 119.073 | 59.9549 | 116 | 59.5261 | 99.8935 | 59.933 | 97.5 | 59.5189 | 81.4726 | 59.9533 | 79
59.5223 | 156.0299 | 59.9732 | 153 | 59.5038 | 138.0853 | 59.9936 | 134.5 | 59.5168 | 119.0709 | 59.9549 | 116 | 59.5344 | 99.8937 | 59.933 | 97.5 | 59.5272 | 81.4725 | 59.9533 | 79
59.5307 | 156.0287 | 59.9732 | 153 | 59.5121 | 138.0823 | 59.9936 | 134.5 | 59.5251 | 119.0689 | 59.9549 | 116 | 59.5428 | 99.894 | 59.933 | 97.5 | 59.5355 | 81.4725 | 59.9533 | 79
59.539 | 156.0274 | 59.9732 | 153 | 59.5204 | 138.0794 | 59.9936 | 134.5 | 59.5335 | 119.0668 | 59.9549 | 116 | 59.5511 | 99.8942 | 59.933 | 97.5 | 59.5439 | 81.4725 | 59.9533 | 79
59.5474 | 156.0261 | 59.9738 | 153 | 59.5287 | 138.0764 | 59.9936 | 134.5 | 59.5418 | 119.0648 | 59.9549 | 116 | 59.5594 | 99.8945 | 59.933 | 97.5 | 59.5522 | 81.4725 | 59.9533 | 79
59.5557 | 156.0249 | 59.9738 | 153 | 59.5371 | 138.0735 | 59.9936 | 134.5 | 59.5502 | 119.0627 | 59.9549 | 116 | 59.5678 | 99.8947 | 59.933 | 97.5 | 59.5605 | 81.4725 | 59.9533 | 79
59.564 | 156.0236 | 59.9738 | 153 | 59.5454 | 138.0705 | 59.9936 | 134.5 | 59.5585 | 119.0606 | 59.9549 | 116 | 59.5761 | 99.895 | 59.933 | 97.5 | 59.5689 | 81.4725 | 59.9533 | 79
59.5724 | 156.0195 | 59.9738 | 153 | 59.5538 | 138.0676 | 59.9936 | 134.5 | 59.5669 | 119.0586 | 59.9549 | 116 | 59.5845 | 99.8952 | 59.933 | 97.5 | 59.5772 | 81.4725 | 59.9533 | 79
59.5807 | 156.0128 | 59.9738 | 153 | 59.5621 | 138.0647 | 59.9936 | 134.5 | 59.5752 | 119.0565 | 59.9549 | 116 | 59.5928 | 99.8955 | 59.933 | 97.5 | 59.5856 | 81.4724 | 59.9533 | 79
59.589 | 156.006 | 59.9738 | 153 | 59.5704 | 138.0617 | 59.9936 | 134.5 | 59.5835 | 119.0545 | 59.9549 | 116 | 59.6012 | 99.8957 | 59.933 | 97.5 | 59.5939 | 81.4724 | 59.9533 | 79
59.5974 | 155.9993 | 59.9738 | 153 | 59.5788 | 138.0588 | 59.9929 | 134.5 | 59.5919 | 119.0524 | 59.9549 | 116 | 59.6095 | 99.896 | 59.933 | 97.5 | 59.6022 | 81.4724 | 59.9533 | 79
59.6057 | 155.9925 | 59.9738 | 153 | 59.5871 | 138.0558 | 59.9929 | 134.5 | 59.6002 | 119.0503 | 59.9549 | 116 | 59.6179 | 99.8962 | 59.933 | 97.5 | 59.6106 | 81.4724 | 59.9533 | 79
59.6141 | 155.9858 | 59.9738 | 153 | 59.5954 | 138.0529 | 59.9929 | 134.5 | 59.6086 | 119.0483 | 59.9549 | 116 | 59.6262 | 99.8965 | 59.933 | 97.5 | 59.619 | 81.4724 | 59.9533 | 79
59.6224 | 155.979 | 59.9738 | 153 | 59.6038 | 138.05 | 59.9929 | 134.5 | 59.6169 | 119.0462 | 59.9549 | 116 | 59.6346 | 99.8967 | 59.933 | 97.5 | 59.6273 | 81.4724 | 59.9533 | 79
59.6307 | 155.9723 | 59.9738 | 153 | 59.6121 | 138.047 | 59.9929 | 134.5 | 59.6252 | 119.0442 | 59.9549 | 116 | 59.6429 | 99.897 | 59.933 | 97.5 | 59.6356 | 81.4723 | 59.9533 | 79
59.6391 | 155.9655 | 59.9738 | 153 | 59.6204 | 138.0441 | 59.9929 | 134.5 | 59.6336 | 119.0421 | 59.9549 | 116 | 59.6512 | 99.8972 | 59.933 | 97.5 | 59.6439 | 81.4723 | 59.9533 | 79
59.6474 | 155.9588 | 59.9738 | 153 | 59.6288 | 138.0411 | 59.9929 | 134.5 | 59.6419 | 119.04 | 59.952 | 116 | 59.6596 | 99.8975 | 59.933 | 97.5 | 59.6523 | 81.4723 | 59.9533 | 79
59.6557 | 155.952 | 59.9738 | 153 | 59.6371 | 138.0382 | 59.9929 | 134.5 | 59.6502 | 119.038 | 59.952 | 116 | 59.6679 | 99.8977 | 59.933 | 97.5 | 59.6606 | 81.4723 | 59.9533 | 79
59.6641 | 155.9452 | 59.9738 | 153 | 59.6454 | 138.0352 | 59.9929 | 134.5 | 59.6586 | 119.0359 | 59.952 | 116 | 59.6763 | 99.898 | 59.933 | 97.5 | 59.6689 | 81.4723 | 59.9533 | 79
59.6724 | 155.9385 | 59.9738 | 153 | 59.6538 | 138.0323 | 59.9929 | 134.5 | 59.6669 | 119.0339 | 59.952 | 116 | 59.6846 | 99.8982 | 59.9361 | 97.5 | 59.6773 | 81.4723 | 59.9533 | 79
59.6807 | 155.9317 | 59.9738 | 153 | 59.6621 | 138.0294 | 59.9929 | 134.5 | 59.6753 | 119.0318 | 59.952 | 116 | 59.6929 | 99.8985 | 59.9361 | 97.5 | 59.6857 | 81.4722 | 59.9501 | 79
59.6891 | 155.925 | 59.9738 | 153 | 59.6704 | 138.0264 | 59.9929 | 134.5 | 59.6836 | 119.0297 | 59.952 | 116 | 59.7013 | 99.8987 | 59.9361 | 97.5 | 59.694 | 81.4722 | 59.9501 | 79
59.6974 | 155.9182 | 59.9738 | 153 | 59.6788 | 138.0235 | 59.9929 | 134.5 | 59.692 | 119.0277 | 59.952 | 116 | 59.7096 | 99.899 | 59.9361 | 97.5 | 59.7023 | 81.4722 | 59.9501 | 79
59.7058 | 155.9115 | 59.9738 | 153 | 59.6871 | 138.0205 | 59.9929 | 134.5 | 59.7003 | 119.0256 | 59.952 | 116 | 59.718 | 99.8929 | 59.9361 | 97.5 | 59.7107 | 81.4722 | 59.9501 | 79
59.7141 | 155.9047 | 59.9738 | 153 | 59.6954 | 138.0176 | 59.9929 | 134.5 | 59.7086 | 119.0236 | 59.952 | 116 | 59.7263 | 99.8864 | 59.9361 | 97.5 | 59.719 | 81.4722 | 59.9501 | 79
59.7224 | 155.898 | 59.9738 | 153 | 59.7038 | 138.0146 | 59.9929 | 134.5 | 59.717 | 119.0215 | 59.952 | 116 | 59.7346 | 99.8799 | 59.9361 | 97.5 | 59.7274 | 81.4722 | 59.9501 | 79
59.7308 | 155.8912 | 59.9738 | 153 | 59.7121 | 138.0117 | 59.9929 | 134.5 | 59.7253 | 119.0194 | 59.952 | 116 | 59.743 | 99.8735 | 59.9361 | 97.5 | 59.7357 | 81.4722 | 59.9501 | 79
59.7391 | 155.8844 | 59.9738 | 153 | 59.7205 | 138.0088 | 59.9929 | 134.5 | 59.7336 | 119.0174 | 59.952 | 116 | 59.7513 | 99.867 | 59.9361 | 97.5 | 59.744 | 81.4721 | 59.9501 | 79
59.7474 | 155.8777 | 59.974 | 153 | 59.7288 | 138.0058 | 59.9929 | 134.5 | 59.742 | 119.0153 | 59.952 | 116 | 59.7597 | 99.8605 | 59.9361 | 97.5 | 59.7524 | 81.4721 | 59.9501 | 79
59.7558 | 155.8709 | 59.974 | 153 | 59.7371 | 138.0029 | 59.9929 | 134.5 | 59.7503 | 119.0132 | 59.952 | 116 | 59.768 | 99.854 | 59.9361 | 97.5 | 59.7607 | 81.4721 | 59.9501 | 79
59.7641 | 155.8642 | 59.974 | 153 | 59.7455 | 138 | 59.9929 | 134.5 | 59.7587 | 119.0112 | 59.952 | 116 | 59.7764 | 99.8475 | 59.9361 | 97.5 | 59.769 | 81.4721 | 59.9501 | 79
59.7725 | 155.8574 | 59.974 | 153 | 59.7538 | 137.997 | 59.9929 | 134.5 | 59.767 | 119.0091 | 59.952 | 116 | 59.7847 | 99.841 | 59.9361 | 97.5 | 59.7774 | 81.4721 | 59.9501 | 79
59.7808 | 155.8507 | 59.974 | 153 | 59.7621 | 137.9941 | 59.9929 | 134.5 | 59.7754 | 119.0071 | 59.952 | 116 | 59.7931 | 99.8345 | 59.9361 | 97.5 | 59.7857 | 81.4721 | 59.9501 | 79
59.7891 | 155.8439 | 59.974 | 153 | 59.7704 | 137.9911 | 59.9929 | 134.5 | 59.7837 | 119.005 | 59.952 | 116 | 59.8014 | 99.828 | 59.9361 | 97.5 | 59.7941 | 81.472 | 59.9501 | 79
59.7975 | 155.8372 | 59.974 | 153 | 59.7788 | 137.9882 | 59.992 | 134.5 | 59.792 | 119.0029 | 59.952 | 116 | 59.8097 | 99.8215 | 59.9361 | 97.5 | 59.8024 | 81.472 | 59.9501 | 79
59.8058 | 155.8304 | 59.974 | 153 | 59.7871 | 137.9852 | 59.992 | 134.5 | 59.8004 | 119.0009 | 59.952 | 116 | 59.8181 | 99.815 | 59.9361 | 97.5 | 59.8107 | 81.472 | 59.9501 | 79
59.8141 | 155.8237 | 59.974 | 153 | 59.7954 | 137.9823 | 59.992 | 134.5 | 59.8087 | 118.9988 | 59.952 | 116 | 59.8264 | 99.8085 | 59.9361 | 97.5 | 59.8191 | 81.4695 | 59.9501 | 79
59.8225 | 155.8169 | 59.974 | 153 | 59.8038 | 137.9794 | 59.992 | 134.5 | 59.817 | 118.9968 | 59.952 | 116 | 59.8347 | 99.802 | 59.9361 | 97.5 | 59.8275 | 81.4654 | 59.9501 | 79
59.8308 | 155.8102 | 59.974 | 153 | 59.8121 | 137.9764 | 59.992 | 134.5 | 59.8254 | 118.9947 | 59.952 | 116 | 59.8431 | 99.7955 | 59.9361 | 97.5 | 59.8358 | 81.4614 | 59.9501 | 79
59.8391 | 155.8034 | 59.974 | 153 | 59.8205 | 137.9735 | 59.992 | 134.5 | 59.8337 | 118.9926 | 59.952 | 116 | 59.8514 | 99.789 | 59.9361 | 97.5 | 59.8441 | 81.4573 | 59.9501 | 79
59.8475 | 155.7966 | 59.974 | 153 | 59.8288 | 137.9705 | 59.992 | 134.5 | 59.8421 | 118.9906 | 59.9506 | 116 | 59.8598 | 99.7825 | 59.9361 | 97.5 | 59.8525 | 81.4533 | 59.9501 | 79
59.8558 | 155.7899 | 59.974 | 153 | 59.8371 | 137.9676 | 59.992 | 134.5 | 59.8504 | 118.9885 | 59.9506 | 116 | 59.8681 | 99.776 | 59.9361 | 97.5 | 59.8608 | 81.4493 | 59.9501 | 79
59.8642 | 155.7831 | 59.974 | 153 | 59.8455 | 137.9646 | 59.992 | 134.5 | 59.8588 | 118.9865 | 59.9506 | 116 | 59.8765 | 99.7696 | 59.9361 | 97.5 | 59.8691 | 81.4452 | 59.9501 | 79
59.8725 | 155.7764 | 59.974 | 153 | 59.8538 | 137.9617 | 59.992 | 134.5 | 59.8671 | 118.9844 | 59.9506 | 116 | 59.8848 | 99.7631 | 59.9394 | 97.5 | 59.8775 | 81.4412 | 59.9501 | 79
59.8808 | 155.7696 | 59.974 | 153 | 59.8621 | 137.9588 | 59.992 | 134.5 | 59.8754 | 118.9823 | 59.9506 | 116 | 59.8932 | 99.7566 | 59.9394 | 97.5 | 59.8858 | 81.4371 | 59.9479 | 79
59.8892 | 155.7629 | 59.974 | 153 | 59.8705 | 137.9558 | 59.992 | 134.5 | 59.8838 | 118.9803 | 59.9506 | 116 | 59.9015 | 99.7501 | 59.9394 | 97.5 | 59.8942 | 81.4331 | 59.9479 | 79
59.8975 | 155.7561 | 59.974 | 153 | 59.8788 | 137.9529 | 59.992 | 134.5 | 59.8921 | 118.9782 | 59.9506 | 116 | 59.9099 | 99.7436 | 59.9394 | 97.5 | 59.9025 | 81.4291 | 59.9479 | 79
59.9058 | 155.7494 | 59.974 | 153 | 59.8871 | 137.9499 | 59.992 | 134.5 | 59.9005 | 118.9762 | 59.9506 | 116 | 59.9182 | 99.7371 | 59.9394 | 97.5 | 59.9108 | 81.425 | 59.9479 | 79
59.9142 | 155.7426 | 59.974 | 153 | 59.8955 | 137.947 | 59.992 | 134.5 | 59.9088 | 118.9741 | 59.9506 | 116 | 59.9265 | 99.7306 | 59.9394 | 97.5 | 59.9192 | 81.421 | 59.9479 | 79
59.9225 | 155.7359 | 59.974 | 153 | 59.9038 | 137.9441 | 59.992 | 134.5 | 59.9171 | 118.972 | 59.9506 | 116 | 59.9349 | 99.7241 | 59.9394 | 97.5 | 59.9275 | 81.417 | 59.9479 | 79
59.9309 | 155.7291 | 59.974 | 153 | 59.9121 | 137.9411 | 59.992 | 134.5 | 59.9255 | 118.97 | 59.9506 | 116 | 59.9432 | 99.7176 | 59.9394 | 97.5 | 59.9359 | 81.4129 | 59.9479 | 79
59.9392 | 155.7224 | 59.974 | 153 | 59.9205 | 137.9382 | 59.992 | 134.5 | 59.9338 | 118.9679 | 59.9506 | 116 | 59.9515 | 99.7111 | 59.9394 | 97.5 | 59.9442 | 81.4089 | 59.9479 | 79
59.9475 | 155.7156 | 59.9746 | 153 | 59.9288 | 137.9352 | 59.992 | 134.5 | 59.9422 | 118.9659 | 59.9506 | 116 | 59.9599 | 99.7046 | 59.9394 | 97.5 | 59.9525 | 81.4048 | 59.9479 | 79
59.9559 | 155.7088 | 59.9746 | 153 | 59.9371 | 137.9317 | 59.992 | 134.5 | 59.9505 | 118.9638 | 59.9506 | 116 | 59.9682 | 99.6981 | 59.9394 | 97.5 | 59.9609 | 81.4008 | 59.9479 | 79
59.9642 | 155.7021 | 59.9746 | 153 | 59.9455 | 137.9278 | 59.992 | 134.5 | 59.9588 | 118.9617 | 59.9506 | 116 | 59.9766 | 99.6916 | 59.9394 | 97.5 | 59.9692 | 81.3968 | 59.9479 | 79
59.9725 | 155.6953 | 59.9746 | 153 | 59.9538 | 137.9239 | 59.992 | 134.5 | 59.9672 | 118.9597 | 59.9506 | 116 | 59.9849 | 99.6851 | 59.9394 | 97.5 | 59.9775 | 81.3927 | 59.9479 | 79
59.9809 | 155.6886 | 59.9746 | 153 | 59.9621 | 137.92 | 59.992 | 134.5 | 59.9755 | 118.9576 | 59.9506 | 116 | 59.9933 | 99.6786 | 59.9394 | 97.5 | 59.9859 | 81.3887 | 59.9479 | 79
59.9892 | 155.6818 | 59.9746 | 153 | 59.9705 | 137.9161 | 59.992 | 134.5 | 59.9839 | 118.9556 | 59.9506 | 116 | 60.0016 | 99.6721 | 59.9394 | 97.5 | 59.9943 | 81.3846 | 59.9479 | 79
59.9976 | 155.6751 | 59.9746 | 153 | 59.9788 | 137.9121 | 59.9915 | 134.5 | 59.9922 | 118.9535 | 59.9506 | 116 | 60.0099 | 99.6657 | 59.9394 | 97.5 | 60.0026 | 81.3806 | 59.9479 | 79
60.0059 | 155.6683 | 59.9746 | 153 | 59.9872 | 137.9082 | 59.9915 | 134.5 | 60.0005 | 118.9514 | 59.9506 | 116 | 60.0183 | 99.6592 | 59.9394 | 97.5 | 60.0109 | 81.3766 | 59.9479 | 79
60.0142 | 155.6616 | 59.9746 | 153 | 59.9955 | 137.9043 | 59.9915 | 134.5 | 60.0089 | 118.9468 | 59.9506 | 116 | 60.0266 | 99.6527 | 59.9394 | 97.5 | 60.0193 | 81.3725 | 59.9479 | 79
60.0226 | 155.6548 | 59.9746 | 153 | 60.0038 | 137.9004 | 59.9915 | 134.5 | 60.0172 | 118.9415 | 59.9506 | 116 | 60.035 | 99.6462 | 59.9394 | 97.5 | 60.0276 | 81.3685 | 59.9479 | 79
60.0309 | 155.6481 | 59.9746 | 153 | 60.0121 | 137.8965 | 59.9915 | 134.5 | 60.0255 | 118.9362 | 59.9506 | 116 | 60.0433 | 99.6397 | 59.9394 | 97.5 | 60.0359 | 81.3644 | 59.9479 | 79
60.0392 | 155.6413 | 59.9746 | 153 | 60.0205 | 137.8925 | 59.9915 | 134.5 | 60.0339 | 118.931 | 59.9506 | 116 | 60.0516 | 99.6332 | 59.9394 | 97.5 | 60.0443 | 81.3604 | 59.9479 | 79
60.0476 | 155.6345 | 59.9746 | 153 | 60.0288 | 137.8886 | 59.9915 | 134.5 | 60.0422 | 118.9257 | 59.9495 | 116 | 60.06 | 99.6267 | 59.9394 | 97.5 | 60.0526 | 81.3564 | 59.9479 | 79
60.0559 | 155.6278 | 59.9746 | 153 | 60.0371 | 137.8847 | 59.9915 | 134.5 | 60.0506 | 118.9204 | 59.9495 | 116 | 60.0683 | 99.6202 | 59.9394 | 97.5 | 60.061 | 81.3523 | 59.9479 | 79
60.0642 | 155.621 | 59.9746 | 153 | 60.0455 | 137.8808 | 59.9915 | 134.5 | 60.0589 | 118.9151 | 59.9495 | 116 | 60.0767 | 99.6137 | 59.9394 | 97.5 | 60.0693 | 81.3483 | 59.9479 | 79
60.0726 | 155.6143 | 59.9746 | 153 | 60.0538 | 137.8769 | 59.9915 | 134.5 | 60.0673 | 118.9098 | 59.9495 | 116 | 60.085 | 99.6072 | 59.9425 | 97.5 | 60.0776 | 81.3442 | 59.9479 | 79
60.0809 | 155.6075 | 59.9746 | 153 | 60.0622 | 137.873 | 59.9915 | 134.5 | 60.0756 | 118.9045 | 59.9495 | 116 | 60.0934 | 99.6007 | 59.9425 | 97.5 | 60.086 | 81.3402 | 59.9463 | 79
60.0893 | 155.6008 | 59.9746 | 153 | 60.0705 | 137.869 | 59.9915 | 134.5 | 60.0839 | 118.8992 | 59.9495 | 116 | 60.1017 | 99.5942 | 59.9425 | 97.5 | 60.0944 | 81.3362 | 59.9463 | 79
60.0976 | 155.594 | 59.9746 | 153 | 60.0788 | 137.8651 | 59.9915 | 134.5 | 60.0923 | 118.8939 | 59.9495 | 116 | 60.11 | 99.5877 | 59.9425 | 97.5 | 60.1027 | 81.3321 | 59.9463 | 79
60.1059 | 155.5873 | 59.9746 | 153 | 60.0872 | 137.8612 | 59.9915 | 134.5 | 60.1006 | 118.8887 | 59.9495 | 116 | 60.1184 | 99.5812 | 59.9425 | 97.5 | 60.111 | 81.3281 | 59.9463 | 79
60.1143 | 155.5805 | 59.9746 | 153 | 60.0955 | 137.8573 | 59.9915 | 134.5 | 60.1089 | 118.8834 | 59.9495 | 116 | 60.1267 | 99.5747 | 59.9425 | 97.5 | 60.1193 | 81.324 | 59.9463 | 79
60.1226 | 155.5738 | 59.9746 | 153 | 60.1038 | 137.8534 | 59.9915 | 134.5 | 60.1173 | 118.8781 | 59.9495 | 116 | 60.1351 | 99.5683 | 59.9425 | 97.5 | 60.1277 | 81.32 | 59.9463 | 79
60.1309 | 155.567 | 59.9746 | 153 | 60.1122 | 137.8495 | 59.9915 | 134.5 | 60.1256 | 118.8728 | 59.9495 | 116 | 60.1434 | 99.5618 | 59.9425 | 97.5 | 60.136 | 81.316 | 59.9463 | 79
60.1393 | 155.5602 | 59.9746 | 153 | 60.1205 | 137.8456 | 59.9915 | 134.5 | 60.134 | 118.8675 | 59.9495 | 116 | 60.1517 | 99.5553 | 59.9425 | 97.5 | 60.1443 | 81.3119 | 59.9463 | 79
60.1476 | 155.5535 | 59.9752 | 153 | 60.1288 | 137.8416 | 59.9915 | 134.5 | 60.1423 | 118.8622 | 59.9495 | 116 | 60.1601 | 99.5488 | 59.9425 | 97.5 | 60.1527 | 81.3079 | 59.9463 | 79
60.156 | 155.5467 | 59.9752 | 153 | 60.1372 | 137.8377 | 59.9915 | 134.5 | 60.1507 | 118.8569 | 59.9495 | 116 | 60.1684 | 99.5423 | 59.9425 | 97.5 | 60.1611 | 81.3038 | 59.9463 | 79
60.1643 | 155.5436 | 59.9752 | 153 | 60.1455 | 137.8338 | 59.9915 | 134.5 | 60.159 | 118.8516 | 59.9495 | 116 | 60.1768 | 99.5358 | 59.9425 | 97.5 | 60.1694 | 81.2998 | 59.9463 | 79
60.1726 | 155.5417 | 59.9752 | 153 | 60.1538 | 137.8299 | 59.9915 | 134.5 | 60.1673 | 118.8464 | 59.9495 | 116 | 60.1851 | 99.5293 | 59.9425 | 97.5 | 60.1777 | 81.2958 | 59.9463 | 79
60.181 | 155.5398 | 59.9752 | 153 | 60.1622 | 137.826 | 59.9915 | 134.5 | 60.1757 | 118.8411 | 59.9495 | 116 | 60.1935 | 99.5228 | 59.9425 | 97.5 | 60.1861 | 81.2917 | 59.9463 | 79
60.1893 | 155.5379 | 59.9752 | 153 | 60.1705 | 137.822 | 59.9915 | 134.5 | 60.184 | 118.8358 | 59.9495 | 116 | 60.2018 | 99.5163 | 59.9425 | 97.5 | 60.1944 | 81.2877 | 59.9463 | 79
60.1976 | 155.536 | 59.9752 | 153 | 60.1788 | 137.8181 | 59.9906 | 134.5 | 60.1924 | 118.8305 | 59.9495 | 116 | 60.2101 | 99.5098 | 59.9425 | 97.5 | 60.2028 | 81.2836 | 59.9463 | 79
60.206 | 155.5341 | 59.9752 | 153 | 60.1872 | 137.8142 | 59.9906 | 134.5 | 60.2007 | 118.8252 | 59.9495 | 116 | 60.2185 | 99.5033 | 59.9425 | 97.5 | 60.2111 | 81.2796 | 59.9463 | 79
60.2143 | 155.5322 | 59.9752 | 153 | 60.1955 | 137.8103 | 59.9906 | 134.5 | 60.209 | 118.8199 | 59.9495 | 116 | 60.2268 | 99.5015 | 59.9425 | 97.5 | 60.2194 | 81.2756 | 59.9463 | 79
60.2226 | 155.5303 | 59.9752 | 153 | 60.2039 | 137.8064 | 59.9906 | 134.5 | 60.2174 | 118.8146 | 59.9495 | 116 | 60.2352 | 99.5009 | 59.9425 | 97.5 | 60.2278 | 81.2715 | 59.9463 | 79
60.231 | 155.5284 | 59.9752 | 153 | 60.2122 | 137.8025 | 59.9906 | 134.5 | 60.2257 | 118.8093 | 59.9495 | 116 | 60.2435 | 99.5003 | 59.9425 | 97.5 | 60.2361 | 81.2675 | 59.9463 | 79
60.2393 | 155.5265 | 59.9752 | 153 | 60.2205 | 137.7985 | 59.9906 | 134.5 | 60.2341 | 118.8041 | 59.9495 | 116 | 60.2518 | 99.4997 | 59.9425 | 97.5 | 60.2444 | 81.2635 | 59.9463 | 79
60.2477 | 155.5246 | 59.9752 | 153 | 60.2289 | 137.7946 | 59.9906 | 134.5 | 60.2424 | 118.7988 | 59.9507 | 116 | 60.2602 | 99.4991 | 59.9425 | 97.5 | 60.2528 | 81.2594 | 59.9463 | 79
60.256 | 155.5227 | 59.9752 | 153 | 60.2372 | 137.7907 | 59.9906 | 134.5 | 60.2507 | 118.7935 | 59.9507 | 116 | 60.2685 | 99.4985 | 59.9425 | 97.5 | 60.2612 | 81.2554 | 59.9463 | 79
60.2643 | 155.5208 | 59.9752 | 153 | 60.2455 | 137.7868 | 59.9906 | 134.5 | 60.2591 | 118.7882 | 59.9507 | 116 | 60.2769 | 99.4979 | 59.9425 | 97.5 | 60.2695 | 81.2513 | 59.9463 | 79
60.2727 | 155.5189 | 59.9752 | 153 | 60.2538 | 137.7829 | 59.9906 | 134.5 | 60.2674 | 118.7829 | 59.9507 | 116 | 60.2852 | 99.4973 | 59.9444 | 97.5 | 60.2778 | 81.2473 | 59.9463 | 79
60.281 | 155.517 | 59.9752 | 153 | 60.2622 | 137.7789 | 59.9906 | 134.5 | 60.2758 | 118.7776 | 59.9507 | 116 | 60.2935 | 99.4967 | 59.9444 | 97.5 | 60.2862 | 81.2433 | 59.9468 | 79
60.2893 | 155.5151 | 59.9752 | 153 | 60.2705 | 137.775 | 59.9906 | 134.5 | 60.2841 | 118.7723 | 59.9507 | 116 | 60.3019 | 99.4961 | 59.9444 | 97.5 | 60.2945 | 81.2392 | 59.9468 | 79
60.2977 | 155.5132 | 59.9752 | 153 | 60.2789 | 137.7711 | 59.9906 | 134.5 | 60.2924 | 118.767 | 59.9507 | 116 | 60.3102 | 99.4955 | 59.9444 | 97.5 | 60.3029 | 81.2352 | 59.9468 | 79
60.306 | 155.5113 | 59.9752 | 153 | 60.2872 | 137.7672 | 59.9906 | 134.5 | 60.3008 | 118.7617 | 59.9507 | 116 | 60.3186 | 99.4949 | 59.9444 | 97.5 | 60.3112 | 81.2311 | 59.9468 | 79
60.3143 | 155.5094 | 59.9752 | 153 | 60.2955 | 137.7633 | 59.9906 | 134.5 | 60.3091 | 118.7565 | 59.9507 | 116 | 60.3269 | 99.4943 | 59.9444 | 97.5 | 60.3195 | 81.2271 | 59.9468 | 79
60.3227 | 155.5075 | 59.9752 | 153 | 60.3039 | 137.7594 | 59.9906 | 134.5 | 60.3175 | 118.7512 | 59.9507 | 116 | 60.3353 | 99.4937 | 59.9444 | 97.5 | 60.3279 | 81.2253 | 59.9468 | 79
60.331 | 155.5056 | 59.9752 | 153 | 60.3122 | 137.7554 | 59.9906 | 134.5 | 60.3258 | 118.7459 | 59.9507 | 116 | 60.3436 | 99.493 | 59.9444 | 97.5 | 60.3362 | 81.2258 | 59.9468 | 79
60.3394 | 155.5037 | 59.9752 | 153 | 60.3205 | 137.7515 | 59.9906 | 134.5 | 60.3341 | 118.7406 | 59.9507 | 116 | 60.3519 | 99.4924 | 59.9444 | 97.5 | 60.3445 | 81.2263 | 59.9468 | 79
60.3477 | 155.5018 | 59.9757 | 153 | 60.3289 | 137.7476 | 59.9906 | 134.5 | 60.3425 | 118.7353 | 59.9507 | 116 | 60.3603 | 99.4918 | 59.9444 | 97.5 | 60.3529 | 81.2268 | 59.9468 | 79
60.356 | 155.4999 | 59.9757 | 153 | 60.3372 | 137.7437 | 59.9906 | 134.5 | 60.3508 | 118.73 | 59.9507 | 116 | 60.3686 | 99.4912 | 59.9444 | 97.5 | 60.3612 | 81.2274 | 59.9468 | 79
60.3644 | 155.498 | 59.9757 | 153 | 60.3455 | 137.7398 | 59.9906 | 134.5 | 60.3592 | 118.7247 | 59.9507 | 116 | 60.377 | 99.4906 | 59.9444 | 97.5 | 60.3696 | 81.2279 | 59.9468 | 79
60.3727 | 155.496 | 59.9757 | 153 | 60.3539 | 137.7359 | 59.9906 | 134.5 | 60.3675 | 118.7195 | 59.9507 | 116 | 60.3853 | 99.49 | 59.9444 | 97.5 | 60.3779 | 81.2284 | 59.9468 | 79
60.381 | 155.4942 | 59.9757 | 153 | 60.3622 | 137.7319 | 59.9906 | 134.5 | 60.3759 | 118.7142 | 59.9507 | 116 | 60.3936 | 99.4894 | 59.9444 | 97.5 | 60.3862 | 81.229 | 59.9468 | 79
60.3894 | 155.4922 | 59.9757 | 153 | 60.3705 | 137.728 | 59.9906 | 134.5 | 60.3842 | 118.7089 | 59.9507 | 116 | 60.402 | 99.4888 | 59.9444 | 97.5 | 60.3946 | 81.2295 | 59.9468 | 79
60.3977 | 155.4904 | 59.9757 | 153 | 60.3789 | 137.7241 | 59.9918 | 134.5 | 60.3925 | 118.7036 | 59.9507 | 116 | 60.4103 | 99.4882 | 59.9444 | 97.5 | 60.403 | 81.23 | 59.9468 | 79
60.406 | 155.4884 | 59.9757 | 153 | 60.3872 | 137.7202 | 59.9918 | 134.5 | 60.4009 | 118.6983 | 59.9507 | 116 | 60.4187 | 99.4876 | 59.9444 | 97.5 | 60.4113 | 81.2305 | 59.9468 | 79
60.4144 | 155.4865 | 59.9757 | 153 | 60.3955 | 137.7163 | 59.9918 | 134.5 | 60.4092 | 118.693 | 59.9507 | 116 | 60.427 | 99.487 | 59.9444 | 97.5 | 60.4196 | 81.2311 | 59.9468 | 79
60.4227 | 155.4846 | 59.9757 | 153 | 60.4039 | 137.7124 | 59.9918 | 134.5 | 60.4175 | 118.6877 | 59.9507 | 116 | 60.4353 | 99.4864 | 59.9444 | 97.5 | 60.428 | 81.2316 | 59.9468 | 79
60.4311 | 155.4827 | 59.9757 | 153 | 60.4122 | 137.7084 | 59.9918 | 134.5 | 60.4259 | 118.6824 | 59.9507 | 116 | 60.4437 | 99.4858 | 59.9444 | 97.5 | 60.4363 | 81.2321 | 59.9468 | 79
60.4394 | 155.4808 | 59.9757 | 153 | 60.4205 | 137.7045 | 59.9918 | 134.5 | 60.4342 | 118.6771 | 59.9507 | 116 | 60.452 | 99.4852 | 59.9444 | 97.5 | 60.4446 | 81.2327 | 59.9468 | 79
60.4477 | 155.4789 | 59.9757 | 153 | 60.4289 | 137.7006 | 59.9918 | 134.5 | 60.4426 | 118.6719 | 59.9535 | 116 | 60.4604 | 99.4846 | 59.9444 | 97.5 | 60.453 | 81.2332 | 59.9468 | 79
60.4561 | 155.477 | 59.9757 | 153 | 60.4372 | 137.6988 | 59.9918 | 134.5 | 60.4509 | 118.6666 | 59.9535 | 116 | 60.4687 | 99.484 | 59.9444 | 97.5 | 60.4613 | 81.2337 | 59.9468 | 79
60.4644 | 155.4751 | 59.9757 | 153 | 60.4456 | 137.6984 | 59.9918 | 134.5 | 60.4593 | 118.6613 | 59.9535 | 116 | 60.4771 | 99.4834 | 59.9444 | 97.5 | 60.4697 | 81.2343 | 59.9468 | 79
60.4727 | 155.4732 | 59.9757 | 153 | 60.4539 | 137.698 | 59.9918 | 134.5 | 60.4676 | 118.656 | 59.9535 | 116 | 60.4854 | 99.4828 | 59.9458 | 97.5 | 60.478 | 81.2348 | 59.9468 | 79
60.4811 | 155.4713 | 59.9757 | 153 | 60.4622 | 137.6976 | 59.9918 | 134.5 | 60.4759 | 118.6507 | 59.9535 | 116 | 60.4937 | 99.4822 | 59.9458 | 97.5 | 60.4863 | 81.2353 | 59.9485 | 79
60.4894 | 155.4694 | 59.9757 | 153 | 60.4706 | 137.6972 | 59.9918 | 134.5 | 60.4843 | 118.6454 | 59.9535 | 116 | 60.5021 | 99.4816 | 59.9458 | 97.5 | 60.4947 | 81.2358 | 59.9485 | 79
60.4977 | 155.4675 | 59.9757 | 153 | 60.4789 | 137.6968 | 59.9918 | 134.5 | 60.4926 | 118.6401 | 59.9535 | 116 | 60.5104 | 99.4809 | 59.9458 | 97.5 | 60.5031 | 81.2364 | 59.9485 | 79
60.5061 | 155.4656 | 59.9757 | 153 | 60.4872 | 137.6964 | 59.9918 | 134.5 | 60.5009 | 118.6348 | 59.9535 | 116 | 60.5188 | 99.4803 | 59.9458 | 97.5 | 60.5114 | 81.2369 | 59.9485 | 79
60.5144 | 155.4637 | 59.9757 | 153 | 60.4955 | 137.696 | 59.9918 | 134.5 | 60.5093 | 118.6339 | 59.9535 | 116 | 60.5271 | 99.4797 | 59.9458 | 97.5 | 60.5197 | 81.2374 | 59.9485 | 79
60.5228 | 155.4618 | 59.9757 | 153 | 60.5039 | 137.6956 | 59.9918 | 134.5 | 60.5176 | 118.6337 | 59.9535 | 116 | 60.5354 | 99.4791 | 59.9458 | 97.5 | 60.5281 | 81.238 | 59.9485 | 79
60.5311 | 155.4599 | 59.9757 | 153 | 60.5122 | 137.6952 | 59.9918 | 134.5 | 60.526 | 118.6336 | 59.9535 | 116 | 60.5438 | 99.4785 | 59.9458 | 97.5 | 60.5364 | 81.2385 | 59.9485 | 79
60.5394 | 155.458 | 59.9757 | 153 | 60.5206 | 137.6948 | 59.9918 | 134.5 | 60.5343 | 118.6334 | 59.9535 | 116 | 60.5521 | 99.4779 | 59.9458 | 97.5 | 60.5447 | 81.239 | 59.9485 | 79
60.5478 | 155.4561 | 59.9764 | 153 | 60.5289 | 137.6945 | 59.9918 | 134.5 | 60.5426 | 118.6333 | 59.9535 | 116 | 60.5605 | 99.4773 | 59.9458 | 97.5 | 60.5531 | 81.2395 | 59.9485 | 79
60.5561 | 155.4542 | 59.9764 | 153 | 60.5372 | 137.6941 | 59.9918 | 134.5 | 60.551 | 118.6331 | 59.9535 | 116 | 60.5688 | 99.4767 | 59.9458 | 97.5 | 60.5614 | 81.2401 | 59.9485 | 79
60.5644 | 155.4523 | 59.9764 | 153 | 60.5456 | 137.6937 | 59.9918 | 134.5 | 60.5593 | 118.633 | 59.9535 | 116 | 60.5771 | 99.4761 | 59.9458 | 97.5 | 60.5698 | 81.2406 | 59.9485 | 79
60.5728 | 155.4504 | 59.9764 | 153 | 60.5539 | 137.6933 | 59.9918 | 134.5 | 60.5677 | 118.6328 | 59.9535 | 116 | 60.5855 | 99.4755 | 59.9458 | 97.5 | 60.5781 | 81.2411 | 59.9485 | 79
60.5811 | 155.4485 | 59.9764 | 153 | 60.5622 | 137.6929 | 59.9918 | 134.5 | 60.576 | 118.6327 | 59.9535 | 116 | 60.5938 | 99.4749 | 59.9458 | 97.5 | 60.5864 | 81.2417 | 59.9485 | 79
60.5895 | 155.4466 | 59.9764 | 153 | 60.5706 | 137.6925 | 59.9918 | 134.5 | 60.5844 | 118.6326 | 59.9535 | 116 | 60.6022 | 99.4743 | 59.9458 | 97.5 | 60.5948 | 81.2422 | 59.9485 | 79
60.5978 | 155.4447 | 59.9764 | 153 | 60.5789 | 137.6921 | 59.9939 | 134.5 | 60.5927 | 118.6324 | 59.9535 | 116 | 60.6105 | 99.4737 | 59.9458 | 97.5 | 60.6031 | 81.2427 | 59.9485 | 79
60.6061 | 155.4428 | 59.9764 | 153 | 60.5872 | 137.6917 | 59.9939 | 134.5 | 60.601 | 118.6323 | 59.9535 | 116 | 60.6188 | 99.4731 | 59.9458 | 97.5 | 60.6115 | 81.2432 | 59.9485 | 79
60.6145 | 155.4409 | 59.9764 | 153 | 60.5956 | 137.6913 | 59.9939 | 134.5 | 60.6094 | 118.6321 | 59.9535 | 116 | 60.6272 | 99.4725 | 59.9458 | 97.5 | 60.6198 | 81.2438 | 59.9485 | 79
60.6228 | 155.439 | 59.9764 | 153 | 60.6039 | 137.6909 | 59.9939 | 134.5 | 60.6177 | 118.632 | 59.9535 | 116 | 60.6355 | 99.4719 | 59.9458 | 97.5 | 60.6281 | 81.2443 | 59.9485 | 79
60.6311 | 155.4371 | 59.9764 | 153 | 60.6122 | 137.6905 | 59.9939 | 134.5 | 60.626 | 118.6318 | 59.9535 | 116 | 60.6439 | 99.4713 | 59.9458 | 97.5 | 60.6365 | 81.2448 | 59.9485 | 79
60.6395 | 155.4352 | 59.9764 | 153 | 60.6206 | 137.6901 | 59.9939 | 134.5 | 60.6344 | 118.6317 | 59.9535 | 116 | 60.6522 | 99.4707 | 59.9458 | 97.5 | 60.6448 | 81.2454 | 59.9485 | 79
60.6478 | 155.4333 | 59.9764 | 153 | 60.6289 | 137.6897 | 59.9939 | 134.5 | 60.6427 | 118.6315 | 59.957 | 116 | 60.6606 | 99.4701 | 59.9458 | 97.5 | 60.6531 | 81.2459 | 59.9485 | 79
60.6562 | 155.4314 | 59.9764 | 153 | 60.6372 | 137.6894 | 59.9939 | 134.5 | 60.6511 | 118.6314 | 59.957 | 116 | 60.6689 | 99.4694 | 59.9458 | 97.5 | 60.6615 | 81.2464 | 59.9485 | 79
60.6645 | 155.4295 | 59.9764 | 153 | 60.6456 | 137.689 | 59.9939 | 134.5 | 60.6594 | 118.6312 | 59.957 | 116 | 60.6772 | 99.4688 | 59.9458 | 97.5 | 60.6699 | 81.247 | 59.9485 | 79
60.6728 | 155.4276 | 59.9764 | 153 | 60.6539 | 137.6886 | 59.9939 | 134.5 | 60.6678 | 118.6311 | 59.957 | 116 | 60.6856 | 99.4682 | 59.9465 | 97.5 | 60.6782 | 81.2475 | 59.9485 | 79
60.6812 | 155.4257 | 59.9764 | 153 | 60.6622 | 137.6882 | 59.9939 | 134.5 | 60.6761 | 118.6309 | 59.957 | 116 | 60.6939 | 99.4676 | 59.9465 | 97.5 | 60.6865 | 81.248 | 59.9497 | 79
60.6895 | 155.4238 | 59.9764 | 153 | 60.6706 | 137.6878 | 59.9939 | 134.5 | 60.6844 | 118.6308 | 59.957 | 116 | 60.7022 | 99.467 | 59.9465 | 97.5 | 60.6949 | 81.2485 | 59.9497 | 79
60.6978 | 155.4219 | 59.9764 | 153 | 60.6789 | 137.6874 | 59.9939 | 134.5 | 60.6927 | 118.6306 | 59.957 | 116 | 60.7106 | 99.4664 | 59.9465 | 97.5 | 60.7032 | 81.2491 | 59.9497 | 79
60.7062 | 155.42 | 59.9764 | 153 | 60.6873 | 137.687 | 59.9939 | 134.5 | 60.7011 | 118.6305 | 59.957 | 116 | 60.7189 | 99.4658 | 59.9465 | 97.5 | 60.7115 | 81.2496 | 59.9497 | 79
60.7145 | 155.4181 | 59.9764 | 153 | 60.6956 | 137.6866 | 59.9939 | 134.5 | 60.7094 | 118.6303 | 59.957 | 116 | 60.7273 | 99.4652 | 59.9465 | 97.5 | 60.7199 | 81.2501 | 59.9497 | 79
60.7228 | 155.4162 | 59.9764 | 153 | 60.7039 | 137.6862 | 59.9939 | 134.5 | 60.7178 | 118.6302 | 59.957 | 116 | 60.7356 | 99.4621 | 59.9465 | 97.5 | 60.7282 | 81.2507 | 59.9497 | 79
60.7312 | 155.4138 | 59.9764 | 153 | 60.7122 | 137.6858 | 59.9939 | 134.5 | 60.7261 | 118.6301 | 59.957 | 116 | 60.744 | 99.4577 | 59.9465 | 97.5 | 60.7366 | 81.2512 | 59.9497 | 79
60.7395 | 155.4105 | 59.9764 | 153 | 60.7206 | 137.6854 | 59.9939 | 134.5 | 60.7345 | 118.6299 | 59.957 | 116 | 60.7523 | 99.4533 | 59.9465 | 97.5 | 60.7449 | 81.2517 | 59.9497 | 79
60.7479 | 155.4072 | 59.9764 | 153 | 60.7289 | 137.685 | 59.9939 | 134.5 | 60.7428 | 118.6298 | 59.957 | 116 | 60.7607 | 99.4489 | 59.9465 | 97.5 | 60.7532 | 81.2523 | 59.9497 | 79
60.7562 | 155.4039 | 59.9764 | 153 | 60.7372 | 137.6846 | 59.9939 | 134.5 | 60.7511 | 118.6296 | 59.957 | 116 | 60.769 | 99.4445 | 59.9465 | 97.5 | 60.7616 | 81.2528 | 59.9497 | 79
60.7645 | 155.4005 | 59.9764 | 153 | 60.7456 | 137.6842 | 59.9939 | 134.5 | 60.7595 | 118.6295 | 59.957 | 116 | 60.7773 | 99.4401 | 59.9465 | 97.5 | 60.7699 | 81.2533 | 59.9497 | 79
60.7729 | 155.3972 | 59.9764 | 153 | 60.7539 | 137.6839 | 59.9939 | 134.5 | 60.7678 | 118.6293 | 59.957 | 116 | 60.7857 | 99.4357 | 59.9465 | 97.5 | 60.7783 | 81.2538 | 59.9497 | 79
60.7812 | 155.3939 | 59.9764 | 153 | 60.7622 | 137.6835 | 59.9939 | 134.5 | 60.7762 | 118.6292 | 59.957 | 116 | 60.794 | 99.4313 | 59.9465 | 97.5 | 60.7866 | 81.2544 | 59.9497 | 79
60.7895 | 155.3906 | 59.9764 | 153 | 60.7706 | 137.6831 | 59.9939 | 134.5 | 60.7845 | 118.629 | 59.957 | 116 | 60.8023 | 99.4269 | 59.9465 | 97.5 | 60.7949 | 81.2549 | 59.9497 | 79
60.7979 | 155.3873 | 59.9764 | 153 | 60.7789 | 137.6827 | 59.9981 | 134.5 | 60.7928 | 118.6289 | 59.957 | 116 | 60.8107 | 99.4225 | 59.9465 | 97.5 | 60.8033 | 81.2554 | 59.9497 | 79
60.8062 | 155.384 | 59.9764 | 153 | 60.7873 | 137.6823 | 59.9981 | 134.5 | 60.8012 | 118.6287 | 59.957 | 116 | 60.819 | 99.4181 | 59.9465 | 97.5 | 60.8116 | 81.256 | 59.9497 | 79
60.8146 | 155.3807 | 59.9764 | 153 | 60.7956 | 137.6819 | 59.9981 | 134.5 | 60.8095 | 118.6286 | 59.957 | 116 | 60.8274 | 99.4137 | 59.9465 | 97.5 | 60.8199 | 81.2565 | 59.9497 | 79
60.8229 | 155.3774 | 59.9764 | 153 | 60.8039 | 137.6815 | 59.9981 | 134.5 | 60.8178 | 118.6284 | 59.957 | 116 | 60.8357 | 99.4093 | 59.9465 | 97.5 | 60.8283 | 81.257 | 59.9497 | 79
60.8312 | 155.3741 | 59.9764 | 153 | 60.8123 | 137.6811 | 59.9981 | 134.5 | 60.8262 | 118.6283 | 59.957 | 116 | 60.8441 | 99.4049 | 59.9465 | 97.5 | 60.8367 | 81.2575 | 59.9497 | 79
60.8396 | 155.3708 | 59.9764 | 153 | 60.8206 | 137.6807 | 59.9981 | 134.5 | 60.8345 | 118.6281 | 59.957 | 116 | 60.8524 | 99.4005 | 59.9465 | 97.5 | 60.845 | 81.2566 | 59.9497 | 79
60.8479 | 155.3675 | 59.9764 | 153 | 60.8289 | 137.6803 | 59.9981 | 134.5 | 60.8429 | 118.628 | 59.9612 | 116 | 60.8607 | 99.3961 | 59.9465 | 97.5 | 60.8533 | 81.2465 | 59.9497 | 79
60.8562 | 155.3642 | 59.9764 | 153 | 60.8372 | 137.6799 | 59.9981 | 134.5 | 60.8512 | 118.6278 | 59.9612 | 116 | 60.8691 | 99.3917 | 59.9465 | 97.5 | 60.8617 | 81.2363 | 59.9497 | 79
60.8646 | 155.3609 | 59.9764 | 153 | 60.8456 | 137.6796 | 59.9981 | 134.5 | 60.8596 | 118.6277 | 59.9612 | 116 | 60.8774 | 99.3873 | 59.9465 | 97.5 | 60.87 | 81.2261 | 59.9497 | 79
60.8729 | 155.3576 | 59.9764 | 153 | 60.8539 | 137.6792 | 59.9981 | 134.5 | 60.8679 | 118.6275 | 59.9612 | 116 | 60.8857 | 99.3829 | 59.9458 | 97.5 | 60.8784 | 81.2159 | 59.9497 | 79
60.8812 | 155.3543 | 59.9764 | 153 | 60.8622 | 137.6788 | 59.9981 | 134.5 | 60.8762 | 118.6274 | 59.9612 | 116 | 60.8941 | 99.3785 | 59.9458 | 97.5 | 60.8867 | 81.2058 | 59.952 | 79
60.8896 | 155.351 | 59.9764 | 153 | 60.8706 | 137.6784 | 59.9981 | 134.5 | 60.8846 | 118.6273 | 59.9612 | 116 | 60.9024 | 99.374 | 59.9458 | 97.5 | 60.895 | 81.1956 | 59.952 | 79
60.8979 | 155.3476 | 59.9764 | 153 | 60.8789 | 137.678 | 59.9981 | 134.5 | 60.8929 | 118.6271 | 59.9612 | 116 | 60.9108 | 99.3696 | 59.9458 | 97.5 | 60.9034 | 81.1854 | 59.952 | 79
60.9062 | 155.3443 | 59.9764 | 153 | 60.8873 | 137.6776 | 59.9981 | 134.5 | 60.9012 | 118.627 | 59.9612 | 116 | 60.9191 | 99.3652 | 59.9458 | 97.5 | 60.9117 | 81.1752 | 59.952 | 79
60.9146 | 155.341 | 59.9764 | 153 | 60.8956 | 137.6772 | 59.9981 | 134.5 | 60.9096 | 118.6268 | 59.9612 | 116 | 60.9275 | 99.3608 | 59.9458 | 97.5 | 60.92 | 81.1651 | 59.952 | 79
60.9229 | 155.3377 | 59.9764 | 153 | 60.9039 | 137.6768 | 59.9981 | 134.5 | 60.9179 | 118.6267 | 59.9612 | 116 | 60.9358 | 99.3564 | 59.9458 | 97.5 | 60.9284 | 81.1549 | 59.952 | 79
60.9313 | 155.3344 | 59.9764 | 153 | 60.9123 | 137.6764 | 59.9981 | 134.5 | 60.9262 | 118.6265 | 59.9612 | 116 | 60.9441 | 99.352 | 59.9458 | 97.5 | 60.9367 | 81.1447 | 59.952 | 79
60.9396 | 155.3311 | 59.9764 | 153 | 60.9206 | 137.676 | 59.9981 | 134.5 | 60.9346 | 118.6264 | 59.9612 | 116 | 60.9525 | 99.3476 | 59.9458 | 97.5 | 60.9451 | 81.1346 | 59.952 | 79
60.9479 | 155.3278 | 59.9764 | 153 | 60.9289 | 137.6756 | 59.9981 | 134.5 | 60.9429 | 118.6262 | 59.9612 | 116 | 60.9608 | 99.3432 | 59.9458 | 97.5 | 60.9534 | 81.1244 | 59.952 | 79
60.9563 | 155.3245 | 59.9764 | 153 | 60.9373 | 137.6752 | 59.9981 | 134.5 | 60.9513 | 118.6261 | 59.9612 | 116 | 60.9691 | 99.3388 | 59.9458 | 97.5 | 60.9617 | 81.1142 | 59.952 | 79
60.9646 | 155.3212 | 59.9764 | 153 | 60.9456 | 137.6733 | 59.9981 | 134.5 | 60.9596 | 118.6259 | 59.9612 | 116 | 60.9775 | 99.3344 | 59.9458 | 97.5 | 60.9701 | 81.104 | 59.952 | 79
60.9729 | 155.3179 | 59.9764 | 153 | 60.9539 | 137.6689 | 59.9981 | 134.5 | 60.968 | 118.6258 | 59.9612 | 116 | 60.9858 | 99.33 | 59.9458 | 97.5 | 60.9785 | 81.0939 | 59.952 | 79
60.9813 | 155.3146 | 59.9764 | 153 | 60.9622 | 137.6645 | 59.9981 | 134.5 | 60.9763 | 118.6256 | 59.9612 | 116 | 60.9942 | 99.3256 | 59.9458 | 97.5 | 60.9868 | 81.0837 | 59.952 | 79
60.9896 | 155.3113 | 59.9764 | 153 | 60.9706 | 137.6601 | 59.9981 | 134.5 | 60.9846 | 118.6255 | 59.9612 | 116 | 61.0025 | 99.3212 | 59.9458 | 97.5 | 60.9951 | 81.0735 | 59.952 | 79
60.9979 | 155.308 | 59.9764 | 153 | 60.9789 | 137.6557 | 60.0012 | 134.5 | 60.993 | 118.6253 | 59.9612 | 116 | 61.0109 | 99.3168 | 59.9458 | 97.5 | 61.0034 | 81.0634 | 59.952 | 79
61.0063 | 155.3047 | 59.9764 | 153 | 60.9872 | 137.6514 | 60.0012 | 134.5 | 61.0013 | 118.6252 | 59.9612 | 116 | 61.0192 | 99.3124 | 59.9458 | 97.5 | 61.0118 | 81.0532 | 59.952 | 79
61.0146 | 155.3014 | 59.9764 | 153 | 60.9956 | 137.647 | 60.0012 | 134.5 | 61.0096 | 118.625 | 59.9612 | 116 | 61.0276 | 99.308 | 59.9458 | 97.5 | 61.0201 | 81.043 | 59.952 | 79
61.023 | 155.298 | 59.9764 | 153 | 61.0039 | 137.6426 | 60.0012 | 134.5 | 61.018 | 118.6207 | 59.9612 | 116 | 61.0359 | 99.3036 | 59.9458 | 97.5 | 61.0284 | 81.0329 | 59.952 | 79
61.0313 | 155.2947 | 59.9764 | 153 | 61.0123 | 137.6382 | 60.0012 | 134.5 | 61.0263 | 118.6144 | 59.9612 | 116 | 61.0442 | 99.2992 | 59.9458 | 97.5 | 61.0368 | 81.0227 | 59.952 | 79
61.0396 | 155.2914 | 59.9764 | 153 | 61.0206 | 137.6338 | 60.0012 | 134.5 | 61.0347 | 118.6082 | 59.9612 | 116 | 61.0526 | 99.2948 | 59.9458 | 97.5 | 61.0452 | 81.0125 | 59.952 | 79
61.048 | 155.2881 | 59.9764 | 153 | 61.0289 | 137.6294 | 60.0012 | 134.5 | 61.043 | 118.6019 | 59.9664 | 116 | 61.0609 | 99.2904 | 59.9458 | 97.5 | 61.0535 | 81.0023 | 59.952 | 79
61.0563 | 155.2848 | 59.9764 | 153 | 61.0373 | 137.625 | 60.0012 | 134.5 | 61.0513 | 118.5956 | 59.9664 | 116 | 61.0692 | 99.286 | 59.9458 | 97.5 | 61.0618 | 80.9922 | 59.952 | 79
61.0646 | 155.2815 | 59.9764 | 153 | 61.0456 | 137.6207 | 60.0012 | 134.5 | 61.0597 | 118.5893 | 59.9664 | 116 | 61.0776 | 99.2816 | 59.9458 | 97.5 | 61.0702 | 80.982 | 59.952 | 79
61.073 | 155.2782 | 59.9764 | 153 | 61.0539 | 137.6163 | 60.0012 | 134.5 | 61.068 | 118.583 | 59.9664 | 116 | 61.0859 | 99.2772 | 59.9451 | 97.5 | 61.0785 | 80.9718 | 59.952 | 79
61.0813 | 155.2749 | 59.9764 | 153 | 61.0623 | 137.6119 | 60.0012 | 134.5 | 61.0764 | 118.5768 | 59.9664 | 116 | 61.0943 | 99.2728 | 59.9451 | 97.5 | 61.0869 | 80.9616 | 59.9541 | 79
61.0897 | 155.2716 | 59.9764 | 153 | 61.0706 | 137.6075 | 60.0012 | 134.5 | 61.0847 | 118.5705 | 59.9664 | 116 | 61.1026 | 99.2684 | 59.9451 | 97.5 | 61.0952 | 80.9515 | 59.9541 | 79
61.098 | 155.2683 | 59.9764 | 153 | 61.0789 | 137.6031 | 60.0012 | 134.5 | 61.093 | 118.5642 | 59.9664 | 116 | 61.111 | 99.2639 | 59.9451 | 97.5 | 61.1035 | 80.9413 | 59.9541 | 79
61.1063 | 155.265 | 59.9764 | 153 | 61.0872 | 137.5988 | 60.0012 | 134.5 | 61.1013 | 118.5579 | 59.9664 | 116 | 61.1193 | 99.2595 | 59.9451 | 97.5 | 61.1119 | 80.9311 | 59.9541 | 79
61.1147 | 155.2617 | 59.9764 | 153 | 61.0956 | 137.5944 | 60.0012 | 134.5 | 61.1097 | 118.5517 | 59.9664 | 116 | 61.1276 | 99.2551 | 59.9451 | 97.5 | 61.1202 | 80.921 | 59.9541 | 79
61.123 | 155.2584 | 59.9764 | 153 | 61.1039 | 137.59 | 60.0012 | 134.5 | 61.118 | 118.5454 | 59.9664 | 116 | 61.136 | 99.2507 | 59.9451 | 97.5 | 61.1285 | 80.9108 | 59.9541 | 79
61.1313 | 155.2551 | 59.9764 | 153 | 61.1122 | 137.5856 | 60.0012 | 134.5 | 61.1264 | 118.5391 | 59.9664 | 116 | 61.1443 | 99.2463 | 59.9451 | 97.5 | 61.1369 | 80.9006 | 59.9541 | 79
61.1397 | 155.2518 | 59.9764 | 153 | 61.1206 | 137.5812 | 60.0012 | 134.5 | 61.1347 | 118.5328 | 59.9664 | 116 | 61.1526 | 99.2419 | 59.9451 | 97.5 | 61.1452 | 80.8904 | 59.9541 | 79
61.148 | 155.2485 | 59.9764 | 153 | 61.1289 | 137.5768 | 60.0012 | 134.5 | 61.1431 | 118.5265 | 59.9664 | 116 | 61.161 | 99.2375 | 59.9451 | 97.5 | 61.1536 | 80.8803 | 59.9541 | 79
61.1563 | 155.2451 | 59.9764 | 153 | 61.1373 | 137.5724 | 60.0012 | 134.5 | 61.1514 | 118.5203 | 59.9664 | 116 | 61.1693 | 99.2331 | 59.9451 | 97.5 | 61.1619 | 80.8701 | 59.9541 | 79
61.1647 | 155.2418 | 59.9764 | 153 | 61.1456 | 137.5681 | 60.0012 | 134.5 | 61.1597 | 118.514 | 59.9664 | 116 | 61.1777 | 99.2287 | 59.9451 | 97.5 | 61.1702 | 80.8599 | 59.9541 | 79
61.173 | 155.2385 | 59.9764 | 153 | 61.1539 | 137.5637 | 60.0012 | 134.5 | 61.1681 | 118.5077 | 59.9664 | 116 | 61.186 | 99.2243 | 59.9451 | 97.5 | 61.1786 | 80.8498 | 59.9541 | 79
61.1814 | 155.2352 | 59.9764 | 153 | 61.1623 | 137.5593 | 60.0012 | 134.5 | 61.1764 | 118.5014 | 59.9664 | 116 | 61.1944 | 99.2199 | 59.9451 | 97.5 | 61.187 | 80.8396 | 59.9541 | 79
61.1897 | 155.2319 | 59.9764 | 153 | 61.1706 | 137.5549 | 60.0012 | 134.5 | 61.1848 | 118.4951 | 59.9664 | 116 | 61.2027 | 99.2155 | 59.9451 | 97.5 | 61.1953 | 80.8294 | 59.9541 | 79
61.198 | 155.2286 | 59.9764 | 153 | 61.1789 | 137.5505 | 60.0049 | 134.5 | 61.1931 | 118.4889 | 59.9664 | 116 | 61.2111 | 99.2111 | 59.9451 | 97.5 | 61.2036 | 80.8193 | 59.9541 | 79
61.2064 | 155.2253 | 59.9764 | 153 | 61.1873 | 137.5462 | 60.0049 | 134.5 | 61.2014 | 118.4826 | 59.9664 | 116 | 61.2194 | 99.2067 | 59.9451 | 97.5 | 61.2119 | 80.8091 | 59.9541 | 79
61.2147 | 155.222 | 59.9764 | 153 | 61.1956 | 137.5418 | 60.0049 | 134.5 | 61.2097 | 118.4763 | 59.9664 | 116 | 61.2277 | 99.2023 | 59.9451 | 97.5 | 61.2203 | 80.7989 | 59.9541 | 79
61.223 | 155.2187 | 59.9764 | 153 | 61.2039 | 137.5374 | 60.0049 | 134.5 | 61.2181 | 118.47 | 59.9664 | 116 | 61.2361 | 99.2012 | 59.9451 | 97.5 | 61.2286 | 80.7887 | 59.9541 | 79
61.2314 | 155.2154 | 59.9764 | 153 | 61.2122 | 137.533 | 60.0049 | 134.5 | 61.2264 | 118.4638 | 59.9664 | 116 | 61.2444 | 99.2015 | 59.9451 | 97.5 | 61.2369 | 80.7786 | 59.9541 | 79
61.2397 | 155.2121 | 59.9764 | 153 | 61.2206 | 137.5286 | 60.0049 | 134.5 | 61.2348 | 118.4575 | 59.9664 | 116 | 61.2527 | 99.2018 | 59.9451 | 97.5 | 61.2453 | 80.7684 | 59.9541 | 79
61.2481 | 155.2088 | 59.9764 | 153 | 61.2289 | 137.5242 | 60.0049 | 134.5 | 61.2431 | 118.4512 | 59.9708 | 116 | 61.2611 | 99.2021 | 59.9451 | 97.5 | 61.2537 | 80.7582 | 59.9541 | 79
61.2564 | 155.2055 | 59.9764 | 153 | 61.2372 | 137.5199 | 60.0049 | 134.5 | 61.2514 | 118.4449 | 59.9708 | 116 | 61.2694 | 99.2024 | 59.9451 | 97.5 | 61.262 | 80.7481 | 59.9541 | 79
61.2647 | 155.2022 | 59.9764 | 153 | 61.2456 | 137.5155 | 60.0049 | 134.5 | 61.2598 | 118.4386 | 59.9708 | 116 | 61.2778 | 99.2027 | 59.9451 | 97.5 | 61.2703 | 80.7379 | 59.9541 | 79
61.2731 | 155.1989 | 59.9764 | 153 | 61.2539 | 137.5111 | 60.0049 | 134.5 | 61.2681 | 118.4324 | 59.9708 | 116 | 61.2861 | 99.203 | 59.9446 | 97.5 | 61.2787 | 80.7277 | 59.9541 | 79
61.2814 | 155.1956 | 59.9764 | 153 | 61.2622 | 137.5067 | 60.0049 | 134.5 | 61.2765 | 118.4261 | 59.9708 | 116 | 61.2945 | 99.2033 | 59.9446 | 97.5 | 61.287 | 80.7175 | 59.9557 | 79
61.2897 | 155.1922 | 59.9764 | 153 | 61.2706 | 137.5023 | 60.0049 | 134.5 | 61.2848 | 118.4198 | 59.9708 | 116 | 61.3028 | 99.2036 | 59.9446 | 97.5 | 61.2953 | 80.7074 | 59.9557 | 79
61.2981 | 155.1889 | 59.9764 | 153 | 61.2789 | 137.4979 | 60.0049 | 134.5 | 61.2931 | 118.4135 | 59.9708 | 116 | 61.3111 | 99.2039 | 59.9446 | 97.5 | 61.3036 | 80.6972 | 59.9557 | 79
61.3064 | 155.1856 | 59.9764 | 153 | 61.2872 | 137.4936 | 60.0049 | 134.5 | 61.3015 | 118.4073 | 59.9708 | 116 | 61.3195 | 99.2042 | 59.9446 | 97.5 | 61.312 | 80.687 | 59.9557 | 79
61.3147 | 155.1823 | 59.9764 | 153 | 61.2956 | 137.4892 | 60.0049 | 134.5 | 61.3098 | 118.401 | 59.9708 | 116 | 61.3278 | 99.2044 | 59.9446 | 97.5 | 61.3204 | 80.6769 | 59.9557 | 79
61.3231 | 155.1788 | 59.9764 | 153 | 61.3039 | 137.4848 | 60.0049 | 134.5 | 61.3181 | 118.3947 | 59.9708 | 116 | 61.3362 | 99.2047 | 59.9446 | 97.5 | 61.3287 | 80.6667 | 59.9557 | 79
61.3314 | 155.175 | 59.9764 | 153 | 61.3123 | 137.4804 | 60.0049 | 134.5 | 61.3265 | 118.3884 | 59.9708 | 116 | 61.3445 | 99.205 | 59.9446 | 97.5 | 61.337 | 80.6565 | 59.9557 | 79
61.3398 | 155.1713 | 59.9764 | 153 | 61.3206 | 137.476 | 60.0049 | 134.5 | 61.3348 | 118.3821 | 59.9708 | 116 | 61.3528 | 99.2053 | 59.9446 | 97.5 | 61.3454 | 80.6463 | 59.9557 | 79
61.3481 | 155.1676 | 59.9764 | 153 | 61.3289 | 137.4716 | 60.0049 | 134.5 | 61.3432 | 118.3759 | 59.9708 | 116 | 61.3612 | 99.2056 | 59.9446 | 97.5 | 61.3537 | 80.6362 | 59.9557 | 79
61.3564 | 155.1639 | 59.9764 | 153 | 61.3372 | 137.4673 | 60.0049 | 134.5 | 61.3515 | 118.3696 | 59.9708 | 116 | 61.3695 | 99.2059 | 59.9446 | 97.5 | 61.3621 | 80.6365 | 59.9557 | 79
61.3648 | 155.1601 | 59.9764 | 153 | 61.3456 | 137.4629 | 60.0049 | 134.5 | 61.3598 | 118.3633 | 59.9708 | 116 | 61.3779 | 99.2062 | 59.9446 | 97.5 | 61.3704 | 80.637 | 59.9557 | 79
61.3731 | 155.1564 | 59.9764 | 153 | 61.3539 | 137.4585 | 60.0049 | 134.5 | 61.3682 | 118.357 | 59.9708 | 116 | 61.3862 | 99.2065 | 59.9446 | 97.5 | 61.3787 | 80.6375 | 59.9557 | 79
61.3814 | 155.1527 | 59.9764 | 153 | 61.3622 | 137.4541 | 60.0049 | 134.5 | 61.3765 | 118.3508 | 59.9708 | 116 | 61.3946 | 99.2068 | 59.9446 | 97.5 | 61.3871 | 80.6381 | 59.9557 | 79
61.3898 | 155.149 | 59.9764 | 153 | 61.3706 | 137.4497 | 60.0049 | 134.5 | 61.3849 | 118.3445 | 59.9708 | 116 | 61.4029 | 99.2071 | 59.9446 | 97.5 | 61.3954 | 80.6386 | 59.9557 | 79
61.3981 | 155.1452 | 59.9764 | 153 | 61.3789 | 137.4453 | 60.0076 | 134.5 | 61.3932 | 118.3382 | 59.9708 | 116 | 61.4112 | 99.2074 | 59.9446 | 97.5 | 61.4037 | 80.6391 | 59.9557 | 79
61.4064 | 155.1415 | 59.9764 | 153 | 61.3872 | 137.441 | 60.0076 | 134.5 | 61.4015 | 118.3319 | 59.9708 | 116 | 61.4196 | 99.2077 | 59.9446 | 97.5 | 61.4121 | 80.6396 | 59.9557 | 79
61.4148 | 155.1378 | 59.9764 | 153 | 61.3956 | 137.4366 | 60.0076 | 134.5 | 61.4099 | 118.3257 | 59.9708 | 116 | 61.4279 | 99.208 | 59.9446 | 97.5 | 61.4204 | 80.6401 | 59.9557 | 79
61.4231 | 155.134 | 59.9764 | 153 | 61.4039 | 137.4322 | 60.0076 | 134.5 | 61.4182 | 118.3194 | 59.9708 | 116 | 61.4362 | 99.2083 | 59.9446 | 97.5 | 61.4288 | 80.6406 | 59.9557 | 79
61.4314 | 155.1303 | 59.9764 | 153 | 61.4122 | 137.4278 | 60.0076 | 134.5 | 61.4265 | 118.3131 | 59.9708 | 116 | 61.4446 | 99.2086 | 59.9446 | 97.5 | 61.4371 | 80.6411 | 59.9557 | 79
61.4398 | 155.1266 | 59.9764 | 153 | 61.4206 | 137.4234 | 60.0076 | 134.5 | 61.4349 | 118.3068 | 59.9708 | 116 | 61.4529 | 99.2089 | 59.9446 | 97.5 | 61.4454 | 80.6417 | 59.9557 | 79
61.4481 | 155.1229 | 59.9764 | 153 | 61.4289 | 137.4191 | 60.0076 | 134.5 | 61.4432 | 118.3005 | 59.9728 | 116 | 61.4613 | 99.2092 | 59.9446 | 97.5 | 61.4538 | 80.6422 | 59.9557 | 79
61.4565 | 155.1191 | 59.9764 | 153 | 61.4372 | 137.4147 | 60.0076 | 134.5 | 61.4515 | 118.2943 | 59.9728 | 116 | 61.4696 | 99.2094 | 59.9446 | 97.5 | 61.4622 | 80.6427 | 59.9557 | 79
61.4648 | 155.1154 | 59.9764 | 153 | 61.4456 | 137.4107 | 60.0076 | 134.5 | 61.4599 | 118.288 | 59.9728 | 116 | 61.478 | 99.2097 | 59.9446 | 97.5 | 61.4705 | 80.6432 | 59.9557 | 79
61.4731 | 155.1117 | 59.9764 | 153 | 61.4539 | 137.4075 | 60.0076 | 134.5 | 61.4682 | 118.2817 | 59.9728 | 116 | 61.4863 | 99.21 | 59.9443 | 97.5 | 61.4788 | 80.6437 | 59.9557 | 79
61.4815 | 155.108 | 59.9764 | 153 | 61.4622 | 137.4042 | 60.0076 | 134.5 | 61.4766 | 118.2754 | 59.9728 | 116 | 61.4946 | 99.2103 | 59.9443 | 97.5 | 61.4871 | 80.6442 | 59.9556 | 79
61.4898 | 155.1042 | 59.9764 | 153 | 61.4706 | 137.4009 | 60.0076 | 134.5 | 61.4849 | 118.2692 | 59.9728 | 116 | 61.503 | 99.2106 | 59.9443 | 97.5 | 61.4955 | 80.6448 | 59.9556 | 79
61.4981 | 155.1005 | 59.9764 | 153 | 61.4789 | 137.3976 | 60.0076 | 134.5 | 61.4932 | 118.2629 | 59.9728 | 116 | 61.5113 | 99.2109 | 59.9443 | 97.5 | 61.5038 | 80.6453 | 59.9556 | 79
61.5065 | 155.0968 | 59.9764 | 153 | 61.4872 | 137.3944 | 60.0076 | 134.5 | 61.5016 | 118.2566 | 59.9728 | 116 | 61.5197 | 99.2112 | 59.9443 | 97.5 | 61.5121 | 80.6458 | 59.9556 | 79
61.5148 | 155.093 | 59.9764 | 153 | 61.4955 | 137.3911 | 60.0076 | 134.5 | 61.5099 | 118.2503 | 59.9728 | 116 | 61.528 | 99.2115 | 59.9443 | 97.5 | 61.5205 | 80.6463 | 59.9556 | 79
61.5232 | 155.0893 | 59.9764 | 153 | 61.5039 | 137.3878 | 60.0076 | 134.5 | 61.5182 | 118.244 | 59.9728 | 116 | 61.5363 | 99.2118 | 59.9443 | 97.5 | 61.5289 | 80.6468 | 59.9556 | 79
61.5315 | 155.0856 | 59.9764 | 153 | 61.5122 | 137.3846 | 60.0076 | 134.5 | 61.5266 | 118.241 | 59.9728 | 116 | 61.5447 | 99.2121 | 59.9443 | 97.5 | 61.5372 | 80.6473 | 59.9556 | 79
61.5398 | 155.0819 | 59.9764 | 153 | 61.5205 | 137.3813 | 60.0076 | 134.5 | 61.5349 | 118.2411 | 59.9728 | 116 | 61.553 | 99.2124 | 59.9443 | 97.5 | 61.5455 | 80.6479 | 59.9556 | 79
61.5482 | 155.0781 | 59.9753 | 153 | 61.5289 | 137.378 | 60.0076 | 134.5 | 61.5432 | 118.2412 | 59.9728 | 116 | 61.5614 | 99.2127 | 59.9443 | 97.5 | 61.5539 | 80.6484 | 59.9556 | 79
61.5565 | 155.0744 | 59.9753 | 153 | 61.5372 | 137.3748 | 60.0076 | 134.5 | 61.5516 | 118.2412 | 59.9728 | 116 | 61.5697 | 99.213 | 59.9443 | 97.5 | 61.5622 | 80.6489 | 59.9556 | 79
61.5648 | 155.0707 | 59.9753 | 153 | 61.5456 | 137.3715 | 60.0076 | 134.5 | 61.5599 | 118.2413 | 59.9728 | 116 | 61.5781 | 99.2133 | 59.9443 | 97.5 | 61.5706 | 80.6494 | 59.9556 | 79
61.5732 | 155.067 | 59.9753 | 153 | 61.5539 | 137.3682 | 60.0076 | 134.5 | 61.5683 | 118.2414 | 59.9728 | 116 | 61.5864 | 99.2136 | 59.9443 | 97.5 | 61.5789 | 80.6499 | 59.9556 | 79
61.5815 | 155.0632 | 59.9753 | 153 | 61.5622 | 137.365 | 60.0076 | 134.5 | 61.5766 | 118.2414 | 59.9728 | 116 | 61.5947 | 99.2139 | 59.9443 | 97.5 | 61.5872 | 80.6504 | 59.9556 | 79
61.5899 | 155.0595 | 59.9753 | 153 | 61.5706 | 137.3617 | 60.0076 | 134.5 | 61.5849 | 118.2415 | 59.9728 | 116 | 61.6031 | 99.2142 | 59.9443 | 97.5 | 61.5956 | 80.6509 | 59.9556 | 79
61.5982 | 155.0558 | 59.9753 | 153 | 61.5789 | 137.3584 | 60.0101 | 134.5 | 61.5933 | 118.2416 | 59.9728 | 116 | 61.6114 | 99.2145 | 59.9443 | 97.5 | 61.6039 | 80.6515 | 59.9556 | 79
61.6065 | 155.052 | 59.9753 | 153 | 61.5872 | 137.3552 | 60.0101 | 134.5 | 61.6016 | 118.2416 | 59.9728 | 116 | 61.6198 | 99.2148 | 59.9443 | 97.5 | 61.6122 | 80.652 | 59.9556 | 79
61.6149 | 155.0483 | 59.9753 | 153 | 61.5956 | 137.3519 | 60.0101 | 134.5 | 61.61 | 118.2417 | 59.9728 | 116 | 61.6281 | 99.215 | 59.9443 | 97.5 | 61.6206 | 80.6525 | 59.9556 | 79
61.6232 | 155.0446 | 59.9753 | 153 | 61.6039 | 137.3486 | 60.0101 | 134.5 | 61.6183 | 118.2418 | 59.9728 | 116 | 61.6364 | 99.2153 | 59.9443 | 97.5 | 61.6289 | 80.653 | 59.9556 | 79
61.6315 | 155.0409 | 59.9753 | 153 | 61.6122 | 137.3454 | 60.0101 | 134.5 | 61.6266 | 118.2418 | 59.9728 | 116 | 61.6448 | 99.2156 | 59.9443 | 97.5 | 61.6373 | 80.6535 | 59.9556 | 79
61.6399 | 155.0371 | 59.9753 | 153 | 61.6205 | 137.3421 | 60.0101 | 134.5 | 61.6349 | 118.2419 | 59.9728 | 116 | 61.6531 | 99.2159 | 59.9443 | 97.5 | 61.6456 | 80.654 | 59.9556 | 79
61.6482 | 155.0334 | 59.9753 | 153 | 61.6289 | 137.3388 | 60.0101 | 134.5 | 61.6433 | 118.242 | 59.9733 | 116 | 61.6615 | 99.2162 | 59.9443 | 97.5 | 61.6539 | 80.6545 | 59.9556 | 79
61.6565 | 155.0297 | 59.9753 | 153 | 61.6372 | 137.3356 | 60.0101 | 134.5 | 61.6516 | 118.242 | 59.9733 | 116 | 61.6698 | 99.2165 | 59.9443 | 97.5 | 61.6623 | 80.6551 | 59.9556 | 79
61.6649 | 155.026 | 59.9753 | 153 | 61.6455 | 137.3323 | 60.0101 | 134.5 | 61.66 | 118.2421 | 59.9733 | 116 | 61.6781 | 99.2168 | 59.9443 | 97.5 | 61.6706 | 80.6556 | 59.9556 | 79
61.6732 | 155.0222 | 59.9753 | 153 | 61.6539 | 137.329 | 60.0101 | 134.5 | 61.6683 | 118.2422 | 59.9733 | 116 | 61.6865 | 99.2171 | 59.9453 | 97.5 | 61.679 | 80.6561 | 59.9556 | 79
61.6816 | 155.0185 | 59.9753 | 153 | 61.6622 | 137.3258 | 60.0101 | 134.5 | 61.6766 | 118.2422 | 59.9733 | 116 | 61.6948 | 99.2174 | 59.9453 | 97.5 | 61.6873 | 80.6566 | 59.9541 | 79
61.6899 | 155.0148 | 59.9753 | 153 | 61.6705 | 137.3225 | 60.0101 | 134.5 | 61.685 | 118.2423 | 59.9733 | 116 | 61.7032 | 99.2177 | 59.9453 | 97.5 | 61.6956 | 80.6571 | 59.9541 | 79
61.6982 | 155.0111 | 59.9753 | 153 | 61.6789 | 137.3192 | 60.0101 | 134.5 | 61.6933 | 118.2424 | 59.9733 | 116 | 61.7115 | 99.218 | 59.9453 | 97.5 | 61.704 | 80.6576 | 59.9541 | 79
61.7066 | 155.0073 | 59.9753 | 153 | 61.6872 | 137.316 | 60.0101 | 134.5 | 61.7017 | 118.2424 | 59.9733 | 116 | 61.7198 | 99.2183 | 59.9453 | 97.5 | 61.7123 | 80.6582 | 59.9541 | 79
61.7149 | 155.0036 | 59.9753 | 153 | 61.6955 | 137.3127 | 60.0101 | 134.5 | 61.71 | 118.2425 | 59.9733 | 116 | 61.7282 | 99.2186 | 59.9453 | 97.5 | 61.7206 | 80.6587 | 59.9541 | 79
61.7232 | 154.9999 | 59.9753 | 153 | 61.7039 | 137.3094 | 60.0101 | 134.5 | 61.7183 | 118.2426 | 59.9733 | 116 | 61.7365 | 99.2189 | 59.9453 | 97.5 | 61.729 | 80.6592 | 59.9541 | 79
61.7316 | 154.9962 | 59.9753 | 153 | 61.7122 | 137.3062 | 60.0101 | 134.5 | 61.7267 | 118.2426 | 59.9733 | 116 | 61.7449 | 99.2155 | 59.9453 | 97.5 | 61.7373 | 80.6597 | 59.9541 | 79
61.7399 | 154.9924 | 59.9753 | 153 | 61.7205 | 137.3029 | 60.0101 | 134.5 | 61.735 | 118.2427 | 59.9733 | 116 | 61.7532 | 99.2092 | 59.9453 | 97.5 | 61.7457 | 80.6602 | 59.9541 | 79
61.7483 | 154.9887 | 59.976 | 153 | 61.7289 | 137.2996 | 60.0101 | 134.5 | 61.7433 | 118.2428 | 59.9733 | 116 | 61.7616 | 99.2029 | 59.9453 | 97.5 | 61.754 | 80.6607 | 59.9541 | 79
61.7566 | 154.985 | 59.976 | 153 | 61.7372 | 137.2964 | 60.0101 | 134.5 | 61.7517 | 118.2428 | 59.9733 | 116 | 61.7699 | 99.1966 | 59.9453 | 97.5 | 61.7623 | 80.6613 | 59.9541 | 79
61.7649 | 154.9812 | 59.976 | 153 | 61.7455 | 137.2931 | 60.0101 | 134.5 | 61.76 | 118.2429 | 59.9733 | 116 | 61.7782 | 99.1903 | 59.9453 | 97.5 | 61.7707 | 80.6618 | 59.9541 | 79
61.7733 | 154.9775 | 59.976 | 153 | 61.7538 | 137.2898 | 60.0101 | 134.5 | 61.7683 | 118.243 | 59.9733 | 116 | 61.7866 | 99.184 | 59.9453 | 97.5 | 61.7791 | 80.6623 | 59.9541 | 79
61.7816 | 154.9738 | 59.976 | 153 | 61.7622 | 137.2866 | 60.0101 | 134.5 | 61.7767 | 118.243 | 59.9733 | 116 | 61.7949 | 99.1777 | 59.9453 | 97.5 | 61.7874 | 80.6628 | 59.9541 | 79
61.7899 | 154.9701 | 59.976 | 153 | 61.7705 | 137.2833 | 60.0101 | 134.5 | 61.785 | 118.2431 | 59.9733 | 116 | 61.8033 | 99.1714 | 59.9453 | 97.5 | 61.7957 | 80.6633 | 59.9541 | 79
61.7983 | 154.9663 | 59.976 | 153 | 61.7788 | 137.28 | 60.0109 | 134.5 | 61.7934 | 118.2432 | 59.9733 | 116 | 61.8116 | 99.1651 | 59.9453 | 97.5 | 61.8041 | 80.6638 | 59.9541 | 79
61.8066 | 154.9626 | 59.976 | 153 | 61.7872 | 137.2767 | 60.0109 | 134.5 | 61.8017 | 118.2432 | 59.9733 | 116 | 61.8199 | 99.1588 | 59.9453 | 97.5 | 61.8124 | 80.6643 | 59.9541 | 79
61.8149 | 154.9589 | 59.976 | 153 | 61.7955 | 137.2735 | 60.0109 | 134.5 | 61.81 | 118.2433 | 59.9733 | 116 | 61.8283 | 99.1525 | 59.9453 | 97.5 | 61.8207 | 80.6649 | 59.9541 | 79
61.8233 | 154.9552 | 59.976 | 153 | 61.8038 | 137.2702 | 60.0109 | 134.5 | 61.8184 | 118.2434 | 59.9733 | 116 | 61.8366 | 99.1462 | 59.9453 | 97.5 | 61.829 | 80.6654 | 59.9541 | 79
61.8316 | 154.9537 | 59.976 | 153 | 61.8122 | 137.267 | 60.0109 | 134.5 | 61.8267 | 118.2434 | 59.9733 | 116 | 61.845 | 99.1399 | 59.9453 | 97.5 | 61.8374 | 80.6659 | 59.9541 | 79
61.84 | 154.9554 | 59.976 | 153 | 61.8205 | 137.2637 | 60.0109 | 134.5 | 61.8351 | 118.2435 | 59.9733 | 116 | 61.8533 | 99.1336 | 59.9453 | 97.5 | 61.8458 | 80.6664 | 59.9541 | 79
61.8483 | 154.957 | 59.976 | 153 | 61.8288 | 137.2604 | 60.0109 | 134.5 | 61.8434 | 118.2436 | 59.9719 | 116 | 61.8616 | 99.1273 | 59.9453 | 97.5 | 61.8541 | 80.6669 | 59.9541 | 79
61.8566 | 154.9586 | 59.976 | 153 | 61.8372 | 137.2571 | 60.0109 | 134.5 | 61.8517 | 118.2436 | 59.9719 | 116 | 61.87 | 99.121 | 59.9453 | 97.5 | 61.8624 | 80.6674 | 59.9541 | 79
61.865 | 154.9603 | 59.976 | 153 | 61.8455 | 137.2539 | 60.0109 | 134.5 | 61.86 | 118.2437 | 59.9719 | 116 | 61.8783 | 99.1147 | 59.9453 | 97.5 | 61.8708 | 80.668 | 59.9541 | 79
61.8733 | 154.962 | 59.976 | 153 | 61.8538 | 137.2506 | 60.0109 | 134.5 | 61.8684 | 118.2438 | 59.9719 | 116 | 61.8867 | 99.1084 | 59.9471 | 97.5 | 61.8791 | 80.6685 | 59.9541 | 79
61.8816 | 154.9636 | 59.976 | 153 | 61.8622 | 137.2473 | 60.0109 | 134.5 | 61.8767 | 118.2438 | 59.9719 | 116 | 61.895 | 99.1021 | 59.9471 | 97.5 | 61.8875 | 80.669 | 59.9513 | 79
61.89 | 154.9653 | 59.976 | 153 | 61.8705 | 137.2441 | 60.0109 | 134.5 | 61.8851 | 118.2439 | 59.9719 | 116 | 61.9034 | 99.0958 | 59.9471 | 97.5 | 61.8958 | 80.6695 | 59.9513 | 79
61.8983 | 154.9669 | 59.976 | 153 | 61.8788 | 137.2408 | 60.0109 | 134.5 | 61.8934 | 118.244 | 59.9719 | 116 | 61.9117 | 99.0895 | 59.9471 | 97.5 | 61.9041 | 80.6698 | 59.9513 | 79
61.9067 | 154.9686 | 59.976 | 153 | 61.8871 | 137.2375 | 60.0109 | 134.5 | 61.9017 | 118.244 | 59.9719 | 116 | 61.92 | 99.0832 | 59.9471 | 97.5 | 61.9125 | 80.6643 | 59.9513 | 79
61.915 | 154.9702 | 59.976 | 153 | 61.8955 | 137.2343 | 60.0109 | 134.5 | 61.9101 | 118.2441 | 59.9719 | 116 | 61.9284 | 99.0769 | 59.9471 | 97.5 | 61.9208 | 80.6589 | 59.9513 | 79
61.9233 | 154.9719 | 59.976 | 153 | 61.9038 | 137.231 | 60.0109 | 134.5 | 61.9184 | 118.2442 | 59.9719 | 116 | 61.9367 | 99.0706 | 59.9471 | 97.5 | 61.9291 | 80.6534 | 59.9513 | 79
61.9317 | 154.9735 | 59.976 | 153 | 61.9122 | 137.2277 | 60.0109 | 134.5 | 61.9268 | 118.2442 | 59.9719 | 116 | 61.945 | 99.0643 | 59.9471 | 97.5 | 61.9375 | 80.6479 | 59.9513 | 79
61.94 | 154.9752 | 59.976 | 153 | 61.9205 | 137.2245 | 60.0109 | 134.5 | 61.9351 | 118.2443 | 59.9719 | 116 | 61.9534 | 99.058 | 59.9471 | 97.5 | 61.9458 | 80.6424 | 59.9513 | 79
61.9483 | 154.9768 | 59.9764 | 153 | 61.9288 | 137.2212 | 60.0109 | 134.5 | 61.9434 | 118.2444 | 59.9719 | 116 | 61.9617 | 99.0517 | 59.9471 | 97.5 | 61.9542 | 80.637 | 59.9513 | 79
61.9567 | 154.9785 | 59.9764 | 153 | 61.9372 | 137.2179 | 60.0109 | 134.5 | 61.9518 | 118.2444 | 59.9719 | 116 | 61.9701 | 99.0454 | 59.9471 | 97.5 | 61.9625 | 80.6315 | 59.9513 | 79
61.965 | 154.9801 | 59.9764 | 153 | 61.9455 | 137.2147 | 60.0109 | 134.5 | 61.9601 | 118.2445 | 59.9719 | 116 | 61.9784 | 99.0392 | 59.9471 | 97.5 | 61.9708 | 80.626 | 59.9513 | 79
61.9733 | 154.9818 | 59.9764 | 153 | 61.9538 | 137.2118 | 60.0109 | 134.5 | 61.9684 | 118.2446 | 59.9719 | 116 | 61.9868 | 99.0329 | 59.9471 | 97.5 | 61.9792 | 80.6205 | 59.9513 | 79
61.9817 | 154.9834 | 59.9764 | 153 | 61.9622 | 137.2109 | 60.0109 | 134.5 | 61.9768 | 118.2446 | 59.9719 | 116 | 61.9951 | 99.0266 | 59.9471 | 97.5 | 61.9875 | 80.615 | 59.9513 | 79
61.99 | 154.9851 | 59.9764 | 153 | 61.9705 | 137.21 | 60.0109 | 134.5 | 61.9851 | 118.2447 | 59.9719 | 116 | 62.0034 | 99.0203 | 59.9471 | 97.5 | 61.9958 | 80.6096 | 59.9513 | 79
61.9983 | 154.9867 | 59.9764 | 153 | 61.9788 | 137.209 | 60.0109 | 134.5 | 61.9935 | 118.2448 | 59.9719 | 116 | 62.0118 | 99.014 | 59.9471 | 97.5 | 62.0042 | 80.6041 | 59.9513 | 79
62.0067 | 154.9884 | 59.9764 | 153 | 61.9872 | 137.2081 | 60.0109 | 134.5 | 62.0018 | 118.2448 | 59.9719 | 116 | 62.0201 | 99.0077 | 59.9471 | 97.5 | 62.0126 | 80.5986 | 59.9513 | 79
62.015 | 154.99 | 59.9764 | 153 | 61.9955 | 137.2072 | 60.0109 | 134.5 | 62.0101 | 118.2449 | 59.9719 | 116 | 62.0285 | 99.0014 | 59.9471 | 97.5 | 62.0209 | 80.5931 | 59.9513 | 79
62.0234 | 154.9917 | 59.9764 | 153 | 62.0038 | 137.2062 | 60.0109 | 134.5 | 62.0185 | 118.245 | 59.9719 | 116 | 62.0368 | 98.9951 | 59.9471 | 97.5 | 62.0292 | 80.5876 | 59.9513 | 79
62.0317 | 154.9933 | 59.9764 | 153 | 62.0121 | 137.2053 | 60.0109 | 134.5 | 62.0268 | 118.2454 | 59.9719 | 116 | 62.0451 | 98.9888 | 59.9471 | 97.5 | 62.0376 | 80.5822 | 59.9513 | 79
62.04 | 154.995 | 59.9764 | 153 | 62.0205 | 137.2044 | 60.0109 | 134.5 | 62.0352 | 118.2461 | 59.9719 | 116 | 62.0535 | 98.9825 | 59.9471 | 97.5 | 62.0459 | 80.5767 | 59.9513 | 79
62.0484 | 154.9966 | 59.9764 | 153 | 62.0288 | 137.2034 | 60.0109 | 134.5 | 62.0435 | 118.2468 | 59.9693 | 116 | 62.0618 | 98.9762 | 59.9471 | 97.5 | 62.0543 | 80.5712 | 59.9513 | 79
62.0567 | 154.9983 | 59.9764 | 153 | 62.0371 | 137.2025 | 60.0109 | 134.5 | 62.0518 | 118.2475 | 59.9693 | 116 | 62.0702 | 98.9699 | 59.9471 | 97.5 | 62.0626 | 80.5657 | 59.9513 | 79
62.065 | 154.9999 | 59.9764 | 153 | 62.0455 | 137.2016 | 60.0109 | 134.5 | 62.0602 | 118.2482 | 59.9693 | 116 | 62.0785 | 98.9636 | 59.9471 | 97.5 | 62.0709 | 80.5603 | 59.9513 | 79
62.0734 | 155.0016 | 59.9764 | 153 | 62.0538 | 137.2007 | 60.0109 | 134.5 | 62.0685 | 118.2489 | 59.9693 | 116 | 62.0869 | 98.9573 | 59.9507 | 97.5 | 62.0793 | 80.5548 | 59.9513 | 79
62.0817 | 155.0032 | 59.9764 | 153 | 62.0621 | 137.1997 | 60.0109 | 134.5 | 62.0768 | 118.2496 | 59.9693 | 116 | 62.0952 | 98.951 | 59.9507 | 97.5 | 62.0876 | 80.5493 | 59.9479 | 79
62.09 | 155.0049 | 59.9764 | 153 | 62.0705 | 137.1988 | 60.0109 | 134.5 | 62.0852 | 118.2503 | 59.9693 | 116 | 62.1035 | 98.9447 | 59.9507 | 97.5 | 62.0959 | 80.5438 | 59.9479 | 79
62.0984 | 155.0065 | 59.9764 | 153 | 62.0788 | 137.1979 | 60.0109 | 134.5 | 62.0935 | 118.251 | 59.9693 | 116 | 62.1119 | 98.9384 | 59.9507 | 97.5 | 62.1043 | 80.5383 | 59.9479 | 79
62.1067 | 155.0082 | 59.9764 | 153 | 62.0871 | 137.1969 | 60.0109 | 134.5 | 62.1018 | 118.2517 | 59.9693 | 116 | 62.1202 | 98.9321 | 59.9507 | 97.5 | 62.1126 | 80.5329 | 59.9479 | 79
62.1151 | 155.0098 | 59.9764 | 153 | 62.0955 | 137.196 | 60.0109 | 134.5 | 62.1102 | 118.2524 | 59.9693 | 116 | 62.1285 | 98.9258 | 59.9507 | 97.5 | 62.121 | 80.5274 | 59.9479 | 79
62.1234 | 155.0115 | 59.9764 | 153 | 62.1038 | 137.1951 | 60.0109 | 134.5 | 62.1185 | 118.2531 | 59.9693 | 116 | 62.1369 | 98.9195 | 59.9507 | 97.5 | 62.1293 | 80.5219 | 59.9479 | 79
62.1317 | 155.0131 | 59.9764 | 153 | 62.1121 | 137.1941 | 60.0109 | 134.5 | 62.1269 | 118.2538 | 59.9693 | 116 | 62.1452 | 98.9132 | 59.9507 | 97.5 | 62.1376 | 80.5164 | 59.9479 | 79
62.1401 | 155.0148 | 59.9764 | 153 | 62.1205 | 137.1932 | 60.0109 | 134.5 | 62.1352 | 118.2545 | 59.9693 | 116 | 62.1536 | 98.9069 | 59.9507 | 97.5 | 62.146 | 80.5109 | 59.9479 | 79
62.1484 | 155.0164 | 59.9764 | 153 | 62.1288 | 137.1923 | 60.0109 | 134.5 | 62.1435 | 118.2552 | 59.9693 | 116 | 62.1619 | 98.9006 | 59.9507 | 97.5 | 62.1544 | 80.5055 | 59.9479 | 79
62.1567 | 155.0181 | 59.9764 | 153 | 62.1371 | 137.1913 | 60.0109 | 134.5 | 62.1519 | 118.2559 | 59.9693 | 116 | 62.1703 | 98.8943 | 59.9507 | 97.5 | 62.1627 | 80.5 | 59.9479 | 79
62.1651 | 155.0197 | 59.9764 | 153 | 62.1454 | 137.1904 | 60.0109 | 134.5 | 62.1602 | 118.2566 | 59.9693 | 116 | 62.1786 | 98.888 | 59.9507 | 97.5 | 62.171 | 80.4945 | 59.9479 | 79
62.1734 | 155.0214 | 59.9764 | 153 | 62.1538 | 137.1895 | 60.0109 | 134.5 | 62.1685 | 118.2573 | 59.9693 | 116 | 62.1869 | 98.8817 | 59.9507 | 97.5 | 62.1794 | 80.489 | 59.9479 | 79
62.1818 | 155.023 | 59.9764 | 153 | 62.1621 | 137.1886 | 60.0109 | 134.5 | 62.1769 | 118.258 | 59.9693 | 116 | 62.1953 | 98.8755 | 59.9507 | 97.5 | 62.1877 | 80.4836 | 59.9479 | 79
62.1901 | 155.0247 | 59.9764 | 153 | 62.1704 | 137.1876 | 60.0109 | 134.5 | 62.1852 | 118.2587 | 59.9693 | 116 | 62.2036 | 98.8692 | 59.9507 | 97.5 | 62.196 | 80.4781 | 59.9479 | 79
62.1984 | 155.0263 | 59.9764 | 153 | 62.1788 | 137.1867 | 60.0106 | 134.5 | 62.1935 | 118.2594 | 59.9693 | 116 | 62.2119 | 98.8629 | 59.9507 | 97.5 | 62.2044 | 80.4726 | 59.9479 | 79
62.2068 | 155.028 | 59.9764 | 153 | 62.1871 | 137.1858 | 60.0106 | 134.5 | 62.2019 | 118.2601 | 59.9693 | 116 | 62.2203 | 98.8566 | 59.9507 | 97.5 | 62.2127 | 80.4671 | 59.9479 | 79
62.2151 | 155.0296 | 59.9764 | 153 | 62.1954 | 137.1848 | 60.0106 | 134.5 | 62.2102 | 118.2608 | 59.9693 | 116 | 62.2286 | 98.8503 | 59.9507 | 97.5 | 62.2211 | 80.4616 | 59.9479 | 79
62.2234 | 155.0313 | 59.9764 | 153 | 62.2038 | 137.1839 | 60.0106 | 134.5 | 62.2186 | 118.2616 | 59.9693 | 116 | 62.237 | 98.844 | 59.9507 | 97.5 | 62.2294 | 80.4562 | 59.9479 | 79
62.2318 | 155.0329 | 59.9764 | 153 | 62.2121 | 137.183 | 60.0106 | 134.5 | 62.2269 | 118.2623 | 59.9693 | 116 | 62.2453 | 98.8377 | 59.9507 | 97.5 | 62.2377 | 80.4507 | 59.9479 | 79
62.2401 | 155.0346 | 59.9764 | 153 | 62.2204 | 137.182 | 60.0106 | 134.5 | 62.2352 | 118.263 | 59.9693 | 116 | 62.2537 | 98.833 | 59.9507 | 97.5 | 62.2461 | 80.4452 | 59.9479 | 79
62.2485 | 155.0363 | 59.9764 | 153 | 62.2288 | 137.1811 | 60.0106 | 134.5 | 62.2436 | 118.2637 | 59.9665 | 116 | 62.262 | 98.8307 | 59.9507 | 97.5 | 62.2544 | 80.4397 | 59.9479 | 79
62.2568 | 155.0379 | 59.9764 | 153 | 62.2371 | 137.1802 | 60.0106 | 134.5 | 62.2519 | 118.2644 | 59.9665 | 116 | 62.2703 | 98.8284 | 59.9507 | 97.5 | 62.2628 | 80.4342 | 59.9479 | 79
62.2651 | 155.0396 | 59.9764 | 153 | 62.2454 | 137.1792 | 60.0106 | 134.5 | 62.2603 | 118.2651 | 59.9665 | 116 | 62.2787 | 98.8261 | 59.9507 | 97.5 | 62.2711 | 80.4288 | 59.9479 | 79
62.2735 | 155.0412 | 59.9764 | 153 | 62.2538 | 137.1783 | 60.0106 | 134.5 | 62.2686 | 118.2658 | 59.9665 | 116 | 62.287 | 98.8238 | 59.9538 | 97.5 | 62.2794 | 80.4233 | 59.9479 | 79
62.2818 | 155.0428 | 59.9764 | 153 | 62.2621 | 137.1774 | 60.0106 | 134.5 | 62.2769 | 118.2665 | 59.9665 | 116 | 62.2953 | 98.8214 | 59.9538 | 97.5 | 62.2878 | 80.4178 | 59.9451 | 79
62.2901 | 155.0445 | 59.9764 | 153 | 62.2704 | 137.1764 | 60.0106 | 134.5 | 62.2853 | 118.2672 | 59.9665 | 116 | 62.3037 | 98.8191 | 59.9538 | 97.5 | 62.2961 | 80.4123 | 59.9451 | 79
62.2985 | 155.0462 | 59.9764 | 153 | 62.2787 | 137.1755 | 60.0106 | 134.5 | 62.2936 | 118.2679 | 59.9665 | 116 | 62.312 | 98.8168 | 59.9538 | 97.5 | 62.3044 | 80.4069 | 59.9451 | 79
62.3068 | 155.0478 | 59.9764 | 153 | 62.2871 | 137.1746 | 60.0106 | 134.5 | 62.3019 | 118.2686 | 59.9665 | 116 | 62.3204 | 98.8145 | 59.9538 | 97.5 | 62.3128 | 80.4014 | 59.9451 | 79
62.3151 | 155.0495 | 59.9764 | 153 | 62.2954 | 137.1736 | 60.0106 | 134.5 | 62.3103 | 118.2693 | 59.9665 | 116 | 62.3287 | 98.8122 | 59.9538 | 97.5 | 62.3212 | 80.3959 | 59.9451 | 79
62.3235 | 155.0511 | 59.9764 | 153 | 62.3037 | 137.1727 | 60.0106 | 134.5 | 62.3186 | 118.27 | 59.9665 | 116 | 62.337 | 98.8099 | 59.9538 | 97.5 | 62.3295 | 80.3904 | 59.9451 | 79
62.3318 | 155.0527 | 59.9764 | 153 | 62.3121 | 137.1718 | 60.0106 | 134.5 | 62.327 | 118.2707 | 59.9665 | 116 | 62.3454 | 98.8075 | 59.9538 | 97.5 | 62.3378 | 80.3849 | 59.9451 | 79
62.3402 | 155.0526 | 59.9764 | 153 | 62.3204 | 137.1709 | 60.0106 | 134.5 | 62.3353 | 118.2714 | 59.9665 | 116 | 62.3537 | 98.8052 | 59.9538 | 97.5 | 62.3462 | 80.3795 | 59.9451 | 79
62.3485 | 155.0467 | 59.9772 | 153 | 62.3287 | 137.1699 | 60.0106 | 134.5 | 62.3436 | 118.2721 | 59.9665 | 116 | 62.3621 | 98.8029 | 59.9538 | 97.5 | 62.3545 | 80.374 | 59.9451 | 79
62.3568 | 155.0408 | 59.9772 | 153 | 62.3371 | 137.169 | 60.0106 | 134.5 | 62.352 | 118.2728 | 59.9665 | 116 | 62.3704 | 98.8006 | 59.9538 | 97.5 | 62.3629 | 80.3685 | 59.9451 | 79
62.3652 | 155.0349 | 59.9772 | 153 | 62.3454 | 137.1681 | 60.0106 | 134.5 | 62.3603 | 118.2735 | 59.9665 | 116 | 62.3788 | 98.7983 | 59.9538 | 97.5 | 62.3712 | 80.363 | 59.9451 | 79
62.3735 | 155.029 | 59.9772 | 153 | 62.3537 | 137.1671 | 60.0106 | 134.5 | 62.3687 | 118.2742 | 59.9665 | 116 | 62.3871 | 98.7959 | 59.9538 | 97.5 | 62.3795 | 80.3575 | 59.9451 | 79
62.3818 | 155.0231 | 59.9772 | 153 | 62.3621 | 137.1662 | 60.0106 | 134.5 | 62.377 | 118.2749 | 59.9665 | 116 | 62.3954 | 98.7936 | 59.9538 | 97.5 | 62.3879 | 80.3521 | 59.9451 | 79
62.3902 | 155.0172 | 59.9772 | 153 | 62.3704 | 137.1653 | 60.0106 | 134.5 | 62.3853 | 118.2756 | 59.9665 | 116 | 62.4038 | 98.7913 | 59.9538 | 97.5 | 62.3962 | 80.3466 | 59.9451 | 79
62.3985 | 155.0114 | 59.9772 | 153 | 62.3787 | 137.1643 | 60.0097 | 134.5 | 62.3937 | 118.2763 | 59.9665 | 116 | 62.4121 | 98.789 | 59.9538 | 97.5 | 62.4045 | 80.3411 | 59.9451 | 79
62.4068 | 155.0055 | 59.9772 | 153 | 62.3871 | 137.1634 | 60.0097 | 134.5 | 62.402 | 118.277 | 59.9665 | 116 | 62.4204 | 98.7867 | 59.9538 | 97.5 | 62.4129 | 80.3356 | 59.9451 | 79
62.4152 | 154.9996 | 59.9772 | 153 | 62.3954 | 137.1625 | 60.0097 | 134.5 | 62.4103 | 118.2777 | 59.9665 | 116 | 62.4288 | 98.7843 | 59.9538 | 97.5 | 62.4213 | 80.3415 | 59.9451 | 79
62.4235 | 154.9937 | 59.9772 | 153 | 62.4037 | 137.1615 | 60.0097 | 134.5 | 62.4187 | 118.2784 | 59.9665 | 116 | 62.4371 | 98.782 | 59.9538 | 97.5 | 62.4296 | 80.3489 | 59.9451 | 79
62.4318 | 154.9878 | 59.9772 | 153 | 62.4121 | 137.1606 | 60.0097 | 134.5 | 62.427 | 118.2791 | 59.9665 | 116 | 62.4455 | 98.7797 | 59.9538 | 97.5 | 62.4379 | 80.3562 | 59.9451 | 79
62.4402 | 154.9819 | 59.9772 | 153 | 62.4204 | 137.1597 | 60.0097 | 134.5 | 62.4354 | 118.2798 | 59.9665 | 116 | 62.4538 | 98.7774 | 59.9538 | 97.5 | 62.4463 | 80.3636 | 59.9451 | 79
62.4485 | 154.976 | 59.9772 | 153 | 62.4287 | 137.1588 | 60.0097 | 134.5 | 62.4437 | 118.2805 | 59.963 | 116 | 62.4622 | 98.7751 | 59.9538 | 97.5 | 62.4546 | 80.3709 | 59.9451 | 79
62.4569 | 154.9702 | 59.9772 | 153 | 62.4371 | 137.1578 | 60.0097 | 134.5 | 62.452 | 118.2812 | 59.963 | 116 | 62.4705 | 98.7728 | 59.9538 | 97.5 | 62.463 | 80.3783 | 59.9451 | 79
62.4652 | 154.9643 | 59.9772 | 153 | 62.4454 | 137.1569 | 60.0097 | 134.5 | 62.4604 | 118.2819 | 59.963 | 116 | 62.4788 | 98.7704 | 59.9538 | 97.5 | 62.4713 | 80.3857 | 59.9451 | 79
62.4735 | 154.9584 | 59.9772 | 153 | 62.4537 | 137.156 | 60.0097 | 134.5 | 62.4687 | 118.2826 | 59.963 | 116 | 62.4872 | 98.7681 | 59.9561 | 97.5 | 62.4796 | 80.393 | 59.9451 | 79
62.4819 | 154.9525 | 59.9772 | 153 | 62.4621 | 137.155 | 60.0097 | 134.5 | 62.4771 | 118.2833 | 59.963 | 116 | 62.4955 | 98.7658 | 59.9561 | 97.5 | 62.488 | 80.4004 | 59.9423 | 79
62.4902 | 154.9466 | 59.9772 | 153 | 62.4704 | 137.1533 | 60.0097 | 134.5 | 62.4854 | 118.284 | 59.963 | 116 | 62.5038 | 98.7635 | 59.9561 | 97.5 | 62.4963 | 80.4078 | 59.9423 | 79
62.4985 | 154.9407 | 59.9772 | 153 | 62.4787 | 137.1515 | 60.0097 | 134.5 | 62.4937 | 118.2848 | 59.963 | 116 | 62.5122 | 98.7612 | 59.9561 | 97.5 | 62.5046 | 80.4151 | 59.9423 | 79
62.5069 | 154.9349 | 59.9772 | 153 | 62.4871 | 137.1497 | 60.0097 | 134.5 | 62.5021 | 118.2855 | 59.963 | 116 | 62.5205 | 98.7588 | 59.9561 | 97.5 | 62.513 | 80.4225 | 59.9423 | 79
62.5152 | 154.929 | 59.9772 | 153 | 62.4954 | 137.148 | 60.0097 | 134.5 | 62.5104 | 118.2862 | 59.963 | 116 | 62.5289 | 98.7565 | 59.9561 | 97.5 | 62.5214 | 80.4298 | 59.9423 | 79
62.5236 | 154.9231 | 59.9772 | 153 | 62.5037 | 137.1462 | 60.0097 | 134.5 | 62.5187 | 118.2869 | 59.963 | 116 | 62.5372 | 98.7542 | 59.9561 | 97.5 | 62.5297 | 80.4372 | 59.9423 | 79
62.5319 | 154.9172 | 59.9772 | 153 | 62.5121 | 137.1445 | 60.0097 | 134.5 | 62.5271 | 118.2876 | 59.963 | 116 | 62.5455 | 98.7519 | 59.9561 | 97.5 | 62.538 | 80.4445 | 59.9423 | 79
62.5402 | 154.9113 | 59.9772 | 153 | 62.5204 | 137.1427 | 60.0097 | 134.5 | 62.5354 | 118.2874 | 59.963 | 116 | 62.5539 | 98.7496 | 59.9561 | 97.5 | 62.5464 | 80.4519 | 59.9423 | 79
62.5486 | 154.9054 | 59.9783 | 153 | 62.5287 | 137.1409 | 60.0097 | 134.5 | 62.5438 | 118.2857 | 59.963 | 116 | 62.5622 | 98.7473 | 59.9561 | 97.5 | 62.5547 | 80.4593 | 59.9423 | 79
62.5569 | 154.8996 | 59.9783 | 153 | 62.537 | 137.1392 | 60.0097 | 134.5 | 62.5521 | 118.284 | 59.963 | 116 | 62.5706 | 98.7449 | 59.9561 | 97.5 | 62.563 | 80.4666 | 59.9423 | 79
62.5652 | 154.8937 | 59.9783 | 153 | 62.5454 | 137.1374 | 60.0097 | 134.5 | 62.5604 | 118.2823 | 59.963 | 116 | 62.5789 | 98.7426 | 59.9561 | 97.5 | 62.5714 | 80.474 | 59.9423 | 79
62.5736 | 154.8878 | 59.9783 | 153 | 62.5537 | 137.1356 | 60.0097 | 134.5 | 62.5688 | 118.2806 | 59.963 | 116 | 62.5872 | 98.7403 | 59.9561 | 97.5 | 62.5797 | 80.4814 | 59.9423 | 79
62.5819 | 154.8819 | 59.9783 | 153 | 62.562 | 137.1339 | 60.0097 | 134.5 | 62.5771 | 118.2789 | 59.963 | 116 | 62.5956 | 98.738 | 59.9561 | 97.5 | 62.5881 | 80.4887 | 59.9423 | 79
62.5902 | 154.876 | 59.9783 | 153 | 62.5704 | 137.1321 | 60.0097 | 134.5 | 62.5854 | 118.2773 | 59.963 | 116 | 62.6039 | 98.7357 | 59.9561 | 97.5 | 62.5964 | 80.4961 | 59.9423 | 79
62.5986 | 154.8701 | 59.9783 | 153 | 62.5787 | 137.1303 | 60.0092 | 134.5 | 62.5938 | 118.2756 | 59.963 | 116 | 62.6122 | 98.7333 | 59.9561 | 97.5 | 62.6047 | 80.5034 | 59.9423 | 79
62.6069 | 154.8642 | 59.9783 | 153 | 62.587 | 137.1286 | 60.0092 | 134.5 | 62.6021 | 118.2739 | 59.963 | 116 | 62.6206 | 98.731 | 59.9561 | 97.5 | 62.6131 | 80.5108 | 59.9423 | 79
62.6153 | 154.8584 | 59.9783 | 153 | 62.5954 | 137.1268 | 60.0092 | 134.5 | 62.6105 | 118.2722 | 59.963 | 116 | 62.6289 | 98.7287 | 59.9561 | 97.5 | 62.6215 | 80.5182 | 59.9423 | 79
62.6236 | 154.8525 | 59.9783 | 153 | 62.6037 | 137.125 | 60.0092 | 134.5 | 62.6188 | 118.2705 | 59.963 | 116 | 62.6373 | 98.7264 | 59.9561 | 97.5 | 62.6298 | 80.5255 | 59.9423 | 79
62.6319 | 154.8466 | 59.9783 | 153 | 62.612 | 137.1233 | 60.0092 | 134.5 | 62.6271 | 118.2688 | 59.963 | 116 | 62.6456 | 98.7241 | 59.9561 | 97.5 | 62.6381 | 80.5329 | 59.9423 | 79
62.6403 | 154.8407 | 59.9783 | 153 | 62.6204 | 137.1215 | 60.0092 | 134.5 | 62.6355 | 118.2672 | 59.963 | 116 | 62.654 | 98.7217 | 59.9561 | 97.5 | 62.6464 | 80.5402 | 59.9423 | 79
62.6486 | 154.8348 | 59.9783 | 153 | 62.6287 | 137.1197 | 60.0092 | 134.5 | 62.6438 | 118.2655 | 59.9595 | 116 | 62.6623 | 98.7194 | 59.9561 | 97.5 | 62.6548 | 80.5476 | 59.9423 | 79
62.6569 | 154.8289 | 59.9783 | 153 | 62.637 | 137.118 | 60.0092 | 134.5 | 62.6522 | 118.2638 | 59.9595 | 116 | 62.6706 | 98.7171 | 59.9561 | 97.5 | 62.6631 | 80.555 | 59.9423 | 79
62.6653 | 154.823 | 59.9783 | 153 | 62.6454 | 137.1162 | 60.0092 | 134.5 | 62.6605 | 118.2621 | 59.9595 | 116 | 62.679 | 98.7148 | 59.9561 | 97.5 | 62.6714 | 80.5623 | 59.9423 | 79
62.6736 | 154.8172 | 59.9783 | 153 | 62.6537 | 137.1144 | 60.0092 | 134.5 | 62.6688 | 118.2604 | 59.9595 | 116 | 62.6873 | 98.7125 | 59.958 | 97.5 | 62.6798 | 80.5697 | 59.9423 | 79
62.6819 | 154.8113 | 59.9783 | 153 | 62.662 | 137.1127 | 60.0092 | 134.5 | 62.6772 | 118.2587 | 59.9595 | 116 | 62.6956 | 98.7102 | 59.958 | 97.5 | 62.6882 | 80.577 | 59.9424 | 79
62.6903 | 154.8054 | 59.9783 | 153 | 62.6703 | 137.1109 | 60.0092 | 134.5 | 62.6855 | 118.2571 | 59.9595 | 116 | 62.704 | 98.7078 | 59.958 | 97.5 | 62.6965 | 80.5844 | 59.9424 | 79
62.6986 | 154.7995 | 59.9783 | 153 | 62.6787 | 137.1091 | 60.0092 | 134.5 | 62.6938 | 118.2554 | 59.9595 | 116 | 62.7123 | 98.7055 | 59.958 | 97.5 | 62.7048 | 80.5918 | 59.9424 | 79
62.7069 | 154.7936 | 59.9783 | 153 | 62.687 | 137.1074 | 60.0092 | 134.5 | 62.7022 | 118.2537 | 59.9595 | 116 | 62.7207 | 98.7032 | 59.958 | 97.5 | 62.7132 | 80.5991 | 59.9424 | 79
62.7153 | 154.7877 | 59.9783 | 153 | 62.6953 | 137.1056 | 60.0092 | 134.5 | 62.7105 | 118.252 | 59.9595 | 116 | 62.729 | 98.7009 | 59.958 | 97.5 | 62.7215 | 80.6065 | 59.9424 | 79
62.7236 | 154.7819 | 59.9783 | 153 | 62.7037 | 137.1038 | 60.0092 | 134.5 | 62.7189 | 118.2503 | 59.9595 | 116 | 62.7373 | 98.6986 | 59.958 | 97.5 | 62.7299 | 80.6138 | 59.9424 | 79
62.732 | 154.776 | 59.9783 | 153 | 62.712 | 137.1021 | 60.0092 | 134.5 | 62.7272 | 118.2486 | 59.9595 | 116 | 62.7457 | 98.6963 | 59.958 | 97.5 | 62.7382 | 80.6212 | 59.9424 | 79
62.7403 | 154.7701 | 59.9783 | 153 | 62.7203 | 137.1003 | 60.0092 | 134.5 | 62.7355 | 118.2469 | 59.9595 | 116 | 62.754 | 98.6943 | 59.958 | 97.5 | 62.7465 | 80.6286 | 59.9424 | 79
62.7486 | 154.7642 | 59.9786 | 153 | 62.7287 | 137.0985 | 60.0092 | 134.5 | 62.7439 | 118.2453 | 59.9595 | 116 | 62.7624 | 98.6927 | 59.958 | 97.5 | 62.7549 | 80.6359 | 59.9424 | 79
62.757 | 154.7583 | 59.9786 | 153 | 62.737 | 137.0968 | 60.0092 | 134.5 | 62.7522 | 118.2436 | 59.9595 | 116 | 62.7707 | 98.6911 | 59.958 | 97.5 | 62.7632 | 80.6433 | 59.9424 | 79
62.7653 | 154.7524 | 59.9786 | 153 | 62.7454 | 137.095 | 60.0092 | 134.5 | 62.7606 | 118.2419 | 59.9595 | 116 | 62.7791 | 98.6895 | 59.958 | 97.5 | 62.7715 | 80.6506 | 59.9424 | 79
62.7736 | 154.7466 | 59.9786 | 153 | 62.7537 | 137.0932 | 60.0092 | 134.5 | 62.7689 | 118.2402 | 59.9595 | 116 | 62.7874 | 98.6879 | 59.958 | 97.5 | 62.7799 | 80.658 | 59.9424 | 79
62.782 | 154.7407 | 59.9786 | 153 | 62.762 | 137.0915 | 60.0092 | 134.5 | 62.7773 | 118.2385 | 59.9595 | 116 | 62.7957 | 98.6863 | 59.958 | 97.5 | 62.7883 | 80.6654 | 59.9424 | 79
62.7903 | 154.7348 | 59.9786 | 153 | 62.7704 | 137.0897 | 60.0092 | 134.5 | 62.7856 | 118.2368 | 59.9595 | 116 | 62.804 | 98.6848 | 59.958 | 97.5 | 62.7966 | 80.6727 | 59.9424 | 79
62.7987 | 154.7289 | 59.9786 | 153 | 62.7787 | 137.0879 | 60.0088 | 134.5 | 62.7939 | 118.2352 | 59.9595 | 116 | 62.8124 | 98.6832 | 59.958 | 97.5 | 62.8049 | 80.6801 | 59.9424 | 79
62.807 | 154.723 | 59.9786 | 153 | 62.787 | 137.0862 | 60.0088 | 134.5 | 62.8022 | 118.2335 | 59.9595 | 116 | 62.8207 | 98.6816 | 59.958 | 97.5 | 62.8133 | 80.6874 | 59.9424 | 79
62.8153 | 154.7171 | 59.9786 | 153 | 62.7953 | 137.0844 | 60.0088 | 134.5 | 62.8106 | 118.2318 | 59.9595 | 116 | 62.8291 | 98.68 | 59.958 | 97.5 | 62.8216 | 80.6948 | 59.9424 | 79
62.8237 | 154.7112 | 59.9786 | 153 | 62.8037 | 137.0826 | 60.0088 | 134.5 | 62.8189 | 118.2301 | 59.9595 | 116 | 62.8374 | 98.6784 | 59.958 | 97.5 | 62.83 | 80.7022 | 59.9424 | 79
62.832 | 154.7054 | 59.9786 | 153 | 62.812 | 137.0809 | 60.0088 | 134.5 | 62.8273 | 118.2284 | 59.9595 | 116 | 62.8458 | 98.6768 | 59.958 | 97.5 | 62.8383 | 80.7095 | 59.9424 | 79
62.8403 | 154.6995 | 59.9786 | 153 | 62.8203 | 137.0791 | 60.0088 | 134.5 | 62.8356 | 118.2267 | 59.9595 | 116 | 62.8541 | 98.6752 | 59.958 | 97.5 | 62.8466 | 80.7169 | 59.9424 | 79
62.8487 | 154.6938 | 59.9786 | 153 | 62.8287 | 137.0773 | 60.0088 | 134.5 | 62.844 | 118.2251 | 59.9601 | 116 | 62.8624 | 98.6737 | 59.958 | 97.5 | 62.855 | 80.7242 | 59.9424 | 79
62.857 | 154.691 | 59.9786 | 153 | 62.837 | 137.0756 | 60.0088 | 134.5 | 62.8523 | 118.2234 | 59.9601 | 116 | 62.8708 | 98.6721 | 59.958 | 97.5 | 62.8633 | 80.7316 | 59.9424 | 79
62.8653 | 154.6882 | 59.9786 | 153 | 62.8453 | 137.0738 | 60.0088 | 134.5 | 62.8606 | 118.2217 | 59.9601 | 116 | 62.8791 | 98.6705 | 59.958 | 97.5 | 62.8716 | 80.739 | 59.9424 | 79
62.8737 | 154.6854 | 59.9786 | 153 | 62.8537 | 137.072 | 60.0088 | 134.5 | 62.869 | 118.22 | 59.9601 | 116 | 62.8875 | 98.6689 | 59.958 | 97.5 | 62.88 | 80.7463 | 59.9424 | 79
62.882 | 154.6826 | 59.9786 | 153 | 62.862 | 137.0703 | 60.0088 | 134.5 | 62.8773 | 118.2183 | 59.9601 | 116 | 62.8958 | 98.6673 | 59.958 | 97.5 | 62.8884 | 80.7537 | 59.9431 | 79
62.8904 | 154.6797 | 59.9786 | 153 | 62.8703 | 137.0685 | 60.0088 | 134.5 | 62.8857 | 118.2166 | 59.9601 | 116 | 62.9041 | 98.6657 | 59.958 | 97.5 | 62.8967 | 80.761 | 59.9431 | 79
62.8987 | 154.6769 | 59.9786 | 153 | 62.8787 | 137.0667 | 60.0088 | 134.5 | 62.894 | 118.215 | 59.9601 | 116 | 62.9125 | 98.6641 | 59.958 | 97.5 | 62.905 | 80.7684 | 59.9431 | 79
62.907 | 154.6741 | 59.9786 | 153 | 62.887 | 137.065 | 60.0088 | 134.5 | 62.9023 | 118.2133 | 59.9601 | 116 | 62.9208 | 98.6625 | 59.958 | 97.5 | 62.9134 | 80.7757 | 59.9431 | 79
62.9154 | 154.6713 | 59.9786 | 153 | 62.8953 | 137.0632 | 60.0088 | 134.5 | 62.9107 | 118.2116 | 59.9601 | 116 | 62.9291 | 98.661 | 59.958 | 97.5 | 62.9217 | 80.7831 | 59.9431 | 79
62.9237 | 154.6685 | 59.9786 | 153 | 62.9037 | 137.0614 | 60.0088 | 134.5 | 62.919 | 118.2099 | 59.9601 | 116 | 62.9375 | 98.6594 | 59.958 | 97.5 | 62.9301 | 80.7739 | 59.9431 | 79
62.932 | 154.6657 | 59.9786 | 153 | 62.912 | 137.0597 | 60.0088 | 134.5 | 62.9273 | 118.2082 | 59.9601 | 116 | 62.9458 | 98.6578 | 59.958 | 97.5 | 62.9384 | 80.759 | 59.9431 | 79
62.9404 | 154.6629 | 59.9786 | 153 | 62.9203 | 137.0579 | 60.0088 | 134.5 | 62.9357 | 118.2065 | 59.9601 | 116 | 62.9542 | 98.6562 | 59.958 | 97.5 | 62.9467 | 80.7441 | 59.9431 | 79
62.9487 | 154.6601 | 59.9792 | 153 | 62.9286 | 137.0561 | 60.0088 | 134.5 | 62.944 | 118.2048 | 59.9601 | 116 | 62.9625 | 98.6546 | 59.958 | 97.5 | 62.9551 | 80.7292 | 59.9431 | 79
62.957 | 154.6573 | 59.9792 | 153 | 62.937 | 137.0544 | 60.0088 | 134.5 | 62.9524 | 118.2032 | 59.9601 | 116 | 62.9709 | 98.653 | 59.958 | 97.5 | 62.9634 | 80.7143 | 59.9431 | 79
62.9654 | 154.6544 | 59.9792 | 153 | 62.9453 | 137.0526 | 60.0088 | 134.5 | 62.9607 | 118.2015 | 59.9601 | 116 | 62.9792 | 98.6514 | 59.958 | 97.5 | 62.9717 | 80.6994 | 59.9431 | 79
62.9737 | 154.6516 | 59.9792 | 153 | 62.9536 | 137.0508 | 60.0088 | 134.5 | 62.969 | 118.1998 | 59.9601 | 116 | 62.9875 | 98.6499 | 59.958 | 97.5 | 62.9801 | 80.6845 | 59.9431 | 79
62.982 | 154.6488 | 59.9792 | 153 | 62.962 | 137.0491 | 60.0088 | 134.5 | 62.9774 | 118.1981 | 59.9601 | 116 | 62.9958 | 98.6483 | 59.958 | 97.5 | 62.9885 | 80.6696 | 59.9431 | 79
62.9904 | 154.646 | 59.9792 | 153 | 62.9703 | 137.0441 | 60.0088 | 134.5 | 62.9857 | 118.1964 | 59.9601 | 116 | 63.0042 | 98.6467 | 59.958 | 97.5 | 62.9968 | 80.6547 | 59.9431 | 79
62.9987 | 154.6432 | 59.9792 | 153 | 62.9786 | 137.0391 | 60.0094 | 134.5 | 62.994 | 118.1947 | 59.9601 | 116 | 63.0125 | 98.6451 | 59.958 | 97.5 | 63.0051 | 80.6398 | 59.9431 | 79
63.0071 | 154.6404 | 59.9792 | 153 | 62.987 | 137.0341 | 60.0094 | 134.5 | 63.0024 | 118.1931 | 59.9601 | 116 | 63.0209 | 98.6435 | 59.958 | 97.5 | 63.0135 | 80.6249 | 59.9431 | 79
63.0154 | 154.6376 | 59.9792 | 153 | 62.9953 | 137.029 | 60.0094 | 134.5 | 63.0107 | 118.1914 | 59.9601 | 116 | 63.0292 | 98.6419 | 59.958 | 97.5 | 63.0218 | 80.61 | 59.9431 | 79
63.0237 | 154.6348 | 59.9792 | 153 | 63.0036 | 137.024 | 60.0094 | 134.5 | 63.0191 | 118.1897 | 59.9601 | 116 | 63.0376 | 98.6403 | 59.958 | 97.5 | 63.0302 | 80.5951 | 59.9431 | 79
63.0321 | 154.632 | 59.9792 | 153 | 63.012 | 137.0189 | 60.0094 | 134.5 | 63.0274 | 118.188 | 59.9601 | 116 | 63.0459 | 98.6388 | 59.958 | 97.5 | 63.0385 | 80.5802 | 59.9431 | 79
63.0404 | 154.6291 | 59.9792 | 153 | 63.0203 | 137.0139 | 60.0094 | 134.5 | 63.0357 | 118.1863 | 59.9601 | 116 | 63.0542 | 98.6372 | 59.958 | 97.5 | 63.0468 | 80.5653 | 59.9431 | 79
63.0487 | 154.6263 | 59.9792 | 153 | 63.0286 | 137.0088 | 60.0094 | 134.5 | 63.0441 | 118.1838 | 59.9627 | 116 | 63.0626 | 98.6356 | 59.958 | 97.5 | 63.0552 | 80.5504 | 59.9431 | 79
63.0571 | 154.6235 | 59.9792 | 153 | 63.037 | 137.0038 | 60.0094 | 134.5 | 63.0524 | 118.1782 | 59.9627 | 116 | 63.0709 | 98.634 | 59.958 | 97.5 | 63.0635 | 80.5355 | 59.9431 | 79
63.0654 | 154.6207 | 59.9792 | 153 | 63.0453 | 136.9987 | 60.0094 | 134.5 | 63.0608 | 118.1727 | 59.9627 | 116 | 63.0793 | 98.6324 | 59.958 | 97.5 | 63.0718 | 80.5206 | 59.9431 | 79
63.0738 | 154.6179 | 59.9792 | 153 | 63.0536 | 136.9937 | 60.0094 | 134.5 | 63.0691 | 118.1671 | 59.9627 | 116 | 63.0876 | 98.6308 | 59.9574 | 97.5 | 63.0802 | 80.5057 | 59.9431 | 79
63.0821 | 154.6151 | 59.9792 | 153 | 63.062 | 136.9886 | 60.0094 | 134.5 | 63.0775 | 118.1615 | 59.9627 | 116 | 63.0959 | 98.6292 | 59.9574 | 97.5 | 63.0886 | 80.4908 | 59.945 | 79
63.0904 | 154.6123 | 59.9792 | 153 | 63.0703 | 136.9836 | 60.0094 | 134.5 | 63.0858 | 118.1559 | 59.9627 | 116 | 63.1043 | 98.6277 | 59.9574 | 97.5 | 63.0969 | 80.4759 | 59.945 | 79
63.0988 | 154.6095 | 59.9792 | 153 | 63.0786 | 136.9786 | 60.0094 | 134.5 | 63.0941 | 118.1504 | 59.9627 | 116 | 63.1126 | 98.6261 | 59.9574 | 97.5 | 63.1052 | 80.461 | 59.945 | 79
63.1071 | 154.6066 | 59.9792 | 153 | 63.087 | 136.9735 | 60.0094 | 134.5 | 63.1024 | 118.1448 | 59.9627 | 116 | 63.1209 | 98.6245 | 59.9574 | 97.5 | 63.1136 | 80.4461 | 59.945 | 79
63.1154 | 154.6038 | 59.9792 | 153 | 63.0953 | 136.9685 | 60.0094 | 134.5 | 63.1108 | 118.1392 | 59.9627 | 116 | 63.1293 | 98.6229 | 59.9574 | 97.5 | 63.1219 | 80.4312 | 59.945 | 79
63.1238 | 154.601 | 59.9792 | 153 | 63.1036 | 136.9634 | 60.0094 | 134.5 | 63.1191 | 118.1337 | 59.9627 | 116 | 63.1376 | 98.6213 | 59.9574 | 97.5 | 63.1302 | 80.4163 | 59.945 | 79
63.1321 | 154.5982 | 59.9792 | 153 | 63.112 | 136.9584 | 60.0094 | 134.5 | 63.1275 | 118.1281 | 59.9627 | 116 | 63.146 | 98.6197 | 59.9574 | 97.5 | 63.1386 | 80.4014 | 59.945 | 79
63.1404 | 154.5954 | 59.9792 | 153 | 63.1203 | 136.9533 | 60.0094 | 134.5 | 63.1358 | 118.1225 | 59.9627 | 116 | 63.1543 | 98.6181 | 59.9574 | 97.5 | 63.1469 | 80.3865 | 59.945 | 79
63.1488 | 154.5926 | 59.9802 | 153 | 63.1286 | 136.9483 | 60.0094 | 134.5 | 63.1441 | 118.117 | 59.9627 | 116 | 63.1626 | 98.6165 | 59.9574 | 97.5 | 63.1553 | 80.3716 | 59.945 | 79
63.1571 | 154.5898 | 59.9802 | 153 | 63.137 | 136.9432 | 60.0094 | 134.5 | 63.1525 | 118.1114 | 59.9627 | 116 | 63.171 | 98.615 | 59.9574 | 97.5 | 63.1636 | 80.3567 | 59.945 | 79
63.1654 | 154.587 | 59.9802 | 153 | 63.1453 | 136.9382 | 60.0094 | 134.5 | 63.1608 | 118.1058 | 59.9627 | 116 | 63.1793 | 98.6134 | 59.9574 | 97.5 | 63.1719 | 80.3418 | 59.945 | 79
63.1738 | 154.5842 | 59.9802 | 153 | 63.1536 | 136.9332 | 60.0094 | 134.5 | 63.1692 | 118.1002 | 59.9627 | 116 | 63.1877 | 98.6118 | 59.9574 | 97.5 | 63.1803 | 80.3269 | 59.945 | 79
63.1821 | 154.5813 | 59.9802 | 153 | 63.162 | 136.9281 | 60.0094 | 134.5 | 63.1775 | 118.0947 | 59.9627 | 116 | 63.196 | 98.6102 | 59.9574 | 97.5 | 63.1887 | 80.312 | 59.945 | 79
63.1905 | 154.5785 | 59.9802 | 153 | 63.1703 | 136.923 | 60.0094 | 134.5 | 63.1859 | 118.0891 | 59.9627 | 116 | 63.2043 | 98.6086 | 59.9574 | 97.5 | 63.197 | 80.2971 | 59.945 | 79
63.1988 | 154.5757 | 59.9802 | 153 | 63.1786 | 136.918 | 60.0094 | 134.5 | 63.1942 | 118.0835 | 59.9627 | 116 | 63.2127 | 98.607 | 59.9574 | 97.5 | 63.2053 | 80.2822 | 59.945 | 79
63.2071 | 154.5729 | 59.9802 | 153 | 63.187 | 136.913 | 60.0094 | 134.5 | 63.2025 | 118.078 | 59.9627 | 116 | 63.221 | 98.6054 | 59.9574 | 97.5 | 63.2137 | 80.2673 | 59.945 | 79
63.2155 | 154.5701 | 59.9802 | 153 | 63.1953 | 136.9079 | 60.0094 | 134.5 | 63.2108 | 118.0724 | 59.9627 | 116 | 63.2294 | 98.6039 | 59.9574 | 97.5 | 63.222 | 80.2524 | 59.945 | 79
63.2238 | 154.5673 | 59.9802 | 153 | 63.2036 | 136.9029 | 60.0094 | 134.5 | 63.2192 | 118.0668 | 59.9627 | 116 | 63.2377 | 98.6023 | 59.9574 | 97.5 | 63.2303 | 80.2375 | 59.945 | 79
63.2321 | 154.5645 | 59.9802 | 153 | 63.2119 | 136.8978 | 60.0094 | 134.5 | 63.2275 | 118.0613 | 59.9627 | 116 | 63.246 | 98.6007 | 59.9574 | 97.5 | 63.2387 | 80.2226 | 59.945 | 79
63.2405 | 154.5617 | 59.9802 | 153 | 63.2203 | 136.8928 | 60.0094 | 134.5 | 63.2359 | 118.0557 | 59.9627 | 116 | 63.2544 | 98.5991 | 59.9574 | 97.5 | 63.247 | 80.2077 | 59.945 | 79
63.2488 | 154.5589 | 59.9802 | 153 | 63.2286 | 136.8877 | 60.0094 | 134.5 | 63.2442 | 118.0501 | 59.966 | 116 | 63.2627 | 98.5976 | 59.9574 | 97.5 | 63.2554 | 80.1928 | 59.945 | 79
63.2571 | 154.556 | 59.9802 | 153 | 63.2369 | 136.8827 | 60.0094 | 134.5 | 63.2525 | 118.0445 | 59.966 | 116 | 63.2711 | 98.5965 | 59.9574 | 97.5 | 63.2637 | 80.1779 | 59.945 | 79
63.2655 | 154.5532 | 59.9802 | 153 | 63.2453 | 136.8776 | 60.0094 | 134.5 | 63.2609 | 118.039 | 59.966 | 116 | 63.2794 | 98.5953 | 59.9574 | 97.5 | 63.272 | 80.163 | 59.945 | 79
63.2738 | 154.5504 | 59.9802 | 153 | 63.2536 | 136.8726 | 60.0094 | 134.5 | 63.2692 | 118.0334 | 59.966 | 116 | 63.2877 | 98.5942 | 59.9547 | 97.5 | 63.2804 | 80.1481 | 59.945 | 79
63.2822 | 154.5476 | 59.9802 | 153 | 63.2619 | 136.8676 | 60.0094 | 134.5 | 63.2776 | 118.0278 | 59.966 | 116 | 63.2961 | 98.593 | 59.9547 | 97.5 | 63.2887 | 80.1332 | 59.948 | 79
63.2905 | 154.5448 | 59.9802 | 153 | 63.2703 | 136.8625 | 60.0094 | 134.5 | 63.2859 | 118.0223 | 59.966 | 116 | 63.3044 | 98.5919 | 59.9547 | 97.5 | 63.2971 | 80.1183 | 59.948 | 79
63.2988 | 154.542 | 59.9802 | 153 | 63.2786 | 136.8575 | 60.0094 | 134.5 | 63.2943 | 118.0167 | 59.966 | 116 | 63.3127 | 98.5907 | 59.9547 | 97.5 | 63.3054 | 80.1034 | 59.948 | 79
63.3072 | 154.5392 | 59.9802 | 153 | 63.2869 | 136.8524 | 60.0094 | 134.5 | 63.3026 | 118.0111 | 59.966 | 116 | 63.3211 | 98.5896 | 59.9547 | 97.5 | 63.3137 | 80.0885 | 59.948 | 79
63.3155 | 154.5364 | 59.9802 | 153 | 63.2953 | 136.8474 | 60.0094 | 134.5 | 63.3109 | 118.0056 | 59.966 | 116 | 63.3294 | 98.5884 | 59.9547 | 97.5 | 63.3221 | 80.0736 | 59.948 | 79
63.3238 | 154.5336 | 59.9802 | 153 | 63.3036 | 136.8423 | 60.0094 | 134.5 | 63.3192 | 118 | 59.966 | 116 | 63.3378 | 98.5873 | 59.9547 | 97.5 | 63.3304 | 80.0588 | 59.948 | 79
63.3322 | 154.5307 | 59.9802 | 153 | 63.3119 | 136.8373 | 60.0094 | 134.5 | 63.3276 | 117.9944 | 59.966 | 116 | 63.3461 | 98.5861 | 59.9547 | 97.5 | 63.3387 | 80.0439 | 59.948 | 79
63.3405 | 154.5279 | 59.9802 | 153 | 63.3203 | 136.8322 | 60.0094 | 134.5 | 63.3359 | 117.9888 | 59.966 | 116 | 63.3545 | 98.585 | 59.9547 | 97.5 | 63.3471 | 80.029 | 59.948 | 79
63.3488 | 154.5251 | 59.9811 | 153 | 63.3286 | 136.8272 | 60.0094 | 134.5 | 63.3443 | 117.9833 | 59.966 | 116 | 63.3628 | 98.5838 | 59.9547 | 97.5 | 63.3555 | 80.0141 | 59.948 | 79
63.3572 | 154.5223 | 59.9811 | 153 | 63.3369 | 136.8221 | 60.0094 | 134.5 | 63.3526 | 117.9777 | 59.966 | 116 | 63.3711 | 98.5827 | 59.9547 | 97.5 | 63.3638 | 79.9992 | 59.948 | 79
63.3655 | 154.519 | 59.9811 | 153 | 63.3452 | 136.8171 | 60.0094 | 134.5 | 63.3609 | 117.9721 | 59.966 | 116 | 63.3795 | 98.5815 | 59.9547 | 97.5 | 63.3721 | 79.9843 | 59.948 | 79
63.3738 | 154.5157 | 59.9811 | 153 | 63.3536 | 136.8121 | 60.0094 | 134.5 | 63.3693 | 117.9666 | 59.966 | 116 | 63.3878 | 98.5804 | 59.9547 | 97.5 | 63.3805 | 79.9694 | 59.948 | 79
63.3822 | 154.5123 | 59.9811 | 153 | 63.3619 | 136.807 | 60.0094 | 134.5 | 63.3776 | 117.961 | 59.966 | 116 | 63.3961 | 98.5792 | 59.9547 | 97.5 | 63.3888 | 79.9545 | 59.948 | 79
63.3905 | 154.509 | 59.9811 | 153 | 63.3702 | 136.802 | 60.0094 | 134.5 | 63.386 | 117.9554 | 59.966 | 116 | 63.4045 | 98.5781 | 59.9547 | 97.5 | 63.3972 | 79.9396 | 59.948 | 79
63.3989 | 154.5056 | 59.9811 | 153 | 63.3786 | 136.7969 | 60.0106 | 134.5 | 63.3943 | 117.9499 | 59.966 | 116 | 63.4128 | 98.5769 | 59.9547 | 97.5 | 63.4055 | 79.9247 | 59.948 | 79
63.4072 | 154.5023 | 59.9811 | 153 | 63.3869 | 136.7919 | 60.0106 | 134.5 | 63.4026 | 117.9443 | 59.966 | 116 | 63.4212 | 98.5758 | 59.9547 | 97.5 | 63.4138 | 79.9098 | 59.948 | 79
63.4155 | 154.4989 | 59.9811 | 153 | 63.3952 | 136.7868 | 60.0106 | 134.5 | 63.411 | 117.9387 | 59.966 | 116 | 63.4295 | 98.5746 | 59.9547 | 97.5 | 63.4222 | 79.8949 | 59.948 | 79
63.4239 | 154.4956 | 59.9811 | 153 | 63.4036 | 136.7818 | 60.0106 | 134.5 | 63.4193 | 117.9331 | 59.966 | 116 | 63.4378 | 98.5735 | 59.9547 | 97.5 | 63.4305 | 79.88 | 59.948 | 79
63.4322 | 154.4922 | 59.9811 | 153 | 63.4119 | 136.7767 | 60.0106 | 134.5 | 63.4276 | 117.9276 | 59.966 | 116 | 63.4462 | 98.5723 | 59.9547 | 97.5 | 63.4388 | 79.8783 | 59.948 | 79
63.4405 | 154.4889 | 59.9811 | 153 | 63.4202 | 136.7717 | 60.0106 | 134.5 | 63.436 | 117.922 | 59.966 | 116 | 63.4545 | 98.5712 | 59.9547 | 97.5 | 63.4472 | 79.8853 | 59.948 | 79
63.4489 | 154.4855 | 59.9811 | 153 | 63.4286 | 136.7666 | 60.0106 | 134.5 | 63.4443 | 117.9164 | 59.9688 | 116 | 63.4629 | 98.57 | 59.9547 | 97.5 | 63.4556 | 79.8924 | 59.948 | 79
63.4572 | 154.4821 | 59.9811 | 153 | 63.4369 | 136.7616 | 60.0106 | 134.5 | 63.4527 | 117.9109 | 59.9688 | 116 | 63.4712 | 98.5689 | 59.9547 | 97.5 | 63.4639 | 79.8995 | 59.948 | 79
63.4656 | 154.4788 | 59.9811 | 153 | 63.4453 | 136.7565 | 60.0106 | 134.5 | 63.461 | 117.9053 | 59.9688 | 116 | 63.4796 | 98.5677 | 59.9547 | 97.5 | 63.4722 | 79.9066 | 59.948 | 79
63.4739 | 154.4754 | 59.9811 | 153 | 63.4536 | 136.7515 | 60.0106 | 134.5 | 63.4693 | 117.8997 | 59.9688 | 116 | 63.4879 | 98.5666 | 59.9505 | 97.5 | 63.4805 | 79.9137 | 59.948 | 79
63.4822 | 154.4721 | 59.9811 | 153 | 63.4619 | 136.7465 | 60.0106 | 134.5 | 63.4777 | 117.8942 | 59.9688 | 116 | 63.4962 | 98.5654 | 59.9505 | 97.5 | 63.4889 | 79.9208 | 59.9513 | 79
63.4905 | 154.4688 | 59.9811 | 153 | 63.4702 | 136.7414 | 60.0106 | 134.5 | 63.486 | 117.8886 | 59.9688 | 116 | 63.5046 | 98.5643 | 59.9505 | 97.5 | 63.4973 | 79.9279 | 59.9513 | 79
63.4989 | 154.4654 | 59.9811 | 153 | 63.4786 | 136.7364 | 60.0106 | 134.5 | 63.4944 | 117.883 | 59.9688 | 116 | 63.5129 | 98.5631 | 59.9505 | 97.5 | 63.5056 | 79.935 | 59.9513 | 79
63.5072 | 154.4621 | 59.9811 | 153 | 63.4869 | 136.7313 | 60.0106 | 134.5 | 63.5027 | 117.8774 | 59.9688 | 116 | 63.5212 | 98.562 | 59.9505 | 97.5 | 63.5139 | 79.9421 | 59.9513 | 79
63.5156 | 154.4587 | 59.9811 | 153 | 63.4952 | 136.7263 | 60.0106 | 134.5 | 63.511 | 117.8719 | 59.9688 | 116 | 63.5296 | 98.5608 | 59.9505 | 97.5 | 63.5223 | 79.9491 | 59.9513 | 79
63.5239 | 154.4554 | 59.9811 | 153 | 63.5036 | 136.7219 | 60.0106 | 134.5 | 63.5193 | 117.8663 | 59.9688 | 116 | 63.5379 | 98.5597 | 59.9505 | 97.5 | 63.5306 | 79.9562 | 59.9513 | 79
63.5322 | 154.452 | 59.9811 | 153 | 63.5119 | 136.7212 | 60.0106 | 134.5 | 63.5277 | 117.8607 | 59.9688 | 116 | 63.5463 | 98.5585 | 59.9505 | 97.5 | 63.5389 | 79.9633 | 59.9513 | 79
63.5406 | 154.4486 | 59.9811 | 153 | 63.5202 | 136.7204 | 60.0106 | 134.5 | 63.536 | 117.8552 | 59.9688 | 116 | 63.5546 | 98.5574 | 59.9505 | 97.5 | 63.5473 | 79.9704 | 59.9513 | 79
63.5489 | 154.4453 | 59.9822 | 153 | 63.5286 | 136.7197 | 60.0106 | 134.5 | 63.5444 | 117.85 | 59.9688 | 116 | 63.563 | 98.5562 | 59.9505 | 97.5 | 63.5556 | 79.9775 | 59.9513 | 79
63.5572 | 154.4419 | 59.9822 | 153 | 63.5369 | 136.719 | 60.0106 | 134.5 | 63.5527 | 117.8459 | 59.9688 | 116 | 63.5713 | 98.5551 | 59.9505 | 97.5 | 63.564 | 79.9846 | 59.9513 | 79
63.5656 | 154.4386 | 59.9822 | 153 | 63.5452 | 136.7183 | 60.0106 | 134.5 | 63.561 | 117.8418 | 59.9688 | 116 | 63.5796 | 98.5539 | 59.9505 | 97.5 | 63.5723 | 79.9917 | 59.9513 | 79
63.5739 | 154.4352 | 59.9822 | 153 | 63.5536 | 136.7176 | 60.0106 | 134.5 | 63.5694 | 117.8377 | 59.9688 | 116 | 63.588 | 98.5528 | 59.9505 | 97.5 | 63.5806 | 79.9988 | 59.9513 | 79
63.5823 | 154.4319 | 59.9822 | 153 | 63.5619 | 136.7168 | 60.0106 | 134.5 | 63.5777 | 117.8336 | 59.9688 | 116 | 63.5963 | 98.5516 | 59.9505 | 97.5 | 63.589 | 80.0059 | 59.9513 | 79
63.5906 | 154.4285 | 59.9822 | 153 | 63.5702 | 136.7161 | 60.0106 | 134.5 | 63.5861 | 117.8295 | 59.9688 | 116 | 63.6046 | 98.5505 | 59.9505 | 97.5 | 63.5974 | 80.0129 | 59.9513 | 79
63.5989 | 154.4252 | 59.9822 | 153 | 63.5786 | 136.7154 | 60.0116 | 134.5 | 63.5944 | 117.8254 | 59.9688 | 116 | 63.613 | 98.5493 | 59.9505 | 97.5 | 63.6057 | 80.02 | 59.9513 | 79
63.6073 | 154.4218 | 59.9822 | 153 | 63.5869 | 136.7147 | 60.0116 | 134.5 | 63.6028 | 117.8213 | 59.9688 | 116 | 63.6213 | 98.5482 | 59.9505 | 97.5 | 63.614 | 80.0271 | 59.9513 | 79
63.6156 | 154.4185 | 59.9822 | 153 | 63.5952 | 136.714 | 60.0116 | 134.5 | 63.6111 | 117.8172 | 59.9688 | 116 | 63.6297 | 98.547 | 59.9505 | 97.5 | 63.6223 | 80.0342 | 59.9513 | 79
63.6239 | 154.4151 | 59.9822 | 153 | 63.6035 | 136.7132 | 60.0116 | 134.5 | 63.6194 | 117.8131 | 59.9688 | 116 | 63.638 | 98.5459 | 59.9505 | 97.5 | 63.6307 | 80.0413 | 59.9513 | 79
63.6323 | 154.4118 | 59.9822 | 153 | 63.6119 | 136.7125 | 60.0116 | 134.5 | 63.6277 | 117.8091 | 59.9688 | 116 | 63.6463 | 98.5447 | 59.9505 | 97.5 | 63.639 | 80.0484 | 59.9513 | 79
63.6406 | 154.4084 | 59.9822 | 153 | 63.6202 | 136.7118 | 60.0116 | 134.5 | 63.6361 | 117.805 | 59.9688 | 116 | 63.6547 | 98.5436 | 59.9505 | 97.5 | 63.6473 | 80.0555 | 59.9513 | 79
63.6489 | 154.4051 | 59.9822 | 153 | 63.6285 | 136.7111 | 60.0116 | 134.5 | 63.6444 | 117.8009 | 59.9711 | 116 | 63.663 | 98.5424 | 59.9505 | 97.5 | 63.6557 | 80.0626 | 59.9513 | 79
63.6573 | 154.4017 | 59.9822 | 153 | 63.6369 | 136.7104 | 60.0116 | 134.5 | 63.6528 | 117.7968 | 59.9711 | 116 | 63.6714 | 98.5413 | 59.9505 | 97.5 | 63.6641 | 80.0697 | 59.9513 | 79
63.6656 | 154.3984 | 59.9822 | 153 | 63.6452 | 136.7096 | 60.0116 | 134.5 | 63.6611 | 117.7927 | 59.9711 | 116 | 63.6797 | 98.5401 | 59.9505 | 97.5 | 63.6724 | 80.0767 | 59.9513 | 79
63.6739 | 154.395 | 59.9822 | 153 | 63.6535 | 136.7089 | 60.0116 | 134.5 | 63.6694 | 117.7886 | 59.9711 | 116 | 63.688 | 98.539 | 59.9478 | 97.5 | 63.6807 | 80.0838 | 59.9513 | 79
63.6823 | 154.3917 | 59.9822 | 153 | 63.6619 | 136.7082 | 60.0116 | 134.5 | 63.6778 | 117.7845 | 59.9711 | 116 | 63.6964 | 98.5378 | 59.9478 | 97.5 | 63.6891 | 80.0909 | 59.9527 | 79
63.6906 | 154.3883 | 59.9822 | 153 | 63.6702 | 136.7075 | 60.0116 | 134.5 | 63.6861 | 117.7804 | 59.9711 | 116 | 63.7047 | 98.5367 | 59.9478 | 97.5 | 63.6974 | 80.098 | 59.9527 | 79
63.699 | 154.385 | 59.9822 | 153 | 63.6785 | 136.7068 | 60.0116 | 134.5 | 63.6945 | 117.7763 | 59.9711 | 116 | 63.7131 | 98.5355 | 59.9478 | 97.5 | 63.7057 | 80.1051 | 59.9527 | 79
63.7073 | 154.3816 | 59.9822 | 153 | 63.6869 | 136.706 | 60.0116 | 134.5 | 63.7028 | 117.7722 | 59.9711 | 116 | 63.7214 | 98.5343 | 59.9478 | 97.5 | 63.7141 | 80.1122 | 59.9527 | 79
63.7156 | 154.3783 | 59.9822 | 153 | 63.6952 | 136.7053 | 60.0116 | 134.5 | 63.7111 | 117.7681 | 59.9711 | 116 | 63.7297 | 98.5332 | 59.9478 | 97.5 | 63.7224 | 80.1193 | 59.9527 | 79
63.724 | 154.3749 | 59.9822 | 153 | 63.7035 | 136.7046 | 60.0116 | 134.5 | 63.7195 | 117.7641 | 59.9711 | 116 | 63.7381 | 98.5321 | 59.9478 | 97.5 | 63.7308 | 80.1264 | 59.9527 | 79
63.7323 | 154.3716 | 59.9822 | 153 | 63.7119 | 136.7039 | 60.0116 | 134.5 | 63.7278 | 117.76 | 59.9711 | 116 | 63.7464 | 98.5309 | 59.9478 | 97.5 | 63.7391 | 80.1335 | 59.9527 | 79
63.7406 | 154.3682 | 59.9822 | 153 | 63.7202 | 136.7031 | 60.0116 | 134.5 | 63.7361 | 117.7559 | 59.9711 | 116 | 63.7548 | 98.5297 | 59.9478 | 97.5 | 63.7474 | 80.1405 | 59.9527 | 79
63.749 | 154.3649 | 59.9825 | 153 | 63.7285 | 136.7024 | 60.0116 | 134.5 | 63.7445 | 117.7518 | 59.9711 | 116 | 63.7631 | 98.5294 | 59.9478 | 97.5 | 63.7558 | 80.1476 | 59.9527 | 79
63.7573 | 154.3615 | 59.9825 | 153 | 63.7368 | 136.7017 | 60.0116 | 134.5 | 63.7528 | 117.7477 | 59.9711 | 116 | 63.7715 | 98.5304 | 59.9478 | 97.5 | 63.7641 | 80.1547 | 59.9527 | 79
63.7656 | 154.3582 | 59.9825 | 153 | 63.7452 | 136.701 | 60.0116 | 134.5 | 63.7611 | 117.7436 | 59.9711 | 116 | 63.7798 | 98.5315 | 59.9478 | 97.5 | 63.7725 | 80.1618 | 59.9527 | 79
63.774 | 154.3548 | 59.9825 | 153 | 63.7535 | 136.7003 | 60.0116 | 134.5 | 63.7695 | 117.7395 | 59.9711 | 116 | 63.7881 | 98.5326 | 59.9478 | 97.5 | 63.7808 | 80.1689 | 59.9527 | 79
63.7823 | 154.3515 | 59.9825 | 153 | 63.7618 | 136.6995 | 60.0116 | 134.5 | 63.7778 | 117.7354 | 59.9711 | 116 | 63.7965 | 98.5336 | 59.9478 | 97.5 | 63.7891 | 80.176 | 59.9527 | 79
63.7906 | 154.3481 | 59.9825 | 153 | 63.7702 | 136.6988 | 60.0116 | 134.5 | 63.7862 | 117.7313 | 59.9711 | 116 | 63.8048 | 98.5347 | 59.9478 | 97.5 | 63.7975 | 80.1831 | 59.9527 | 79
63.799 | 154.3448 | 59.9825 | 153 | 63.7785 | 136.6981 | 60.0125 | 134.5 | 63.7945 | 117.7272 | 59.9711 | 116 | 63.8132 | 98.5358 | 59.9478 | 97.5 | 63.8058 | 80.1902 | 59.9527 | 79
63.8073 | 154.3414 | 59.9825 | 153 | 63.7868 | 136.6974 | 60.0125 | 134.5 | 63.8028 | 117.7231 | 59.9711 | 116 | 63.8215 | 98.5368 | 59.9478 | 97.5 | 63.8141 | 80.1973 | 59.9527 | 79
63.8157 | 154.3381 | 59.9825 | 153 | 63.7952 | 136.6967 | 60.0125 | 134.5 | 63.8112 | 117.719 | 59.9711 | 116 | 63.8298 | 98.5379 | 59.9478 | 97.5 | 63.8225 | 80.2043 | 59.9527 | 79
63.824 | 154.3347 | 59.9825 | 153 | 63.8035 | 136.6959 | 60.0125 | 134.5 | 63.8195 | 117.715 | 59.9711 | 116 | 63.8382 | 98.5389 | 59.9478 | 97.5 | 63.8308 | 80.2114 | 59.9527 | 79
63.8323 | 154.3314 | 59.9825 | 153 | 63.8118 | 136.6952 | 60.0125 | 134.5 | 63.8279 | 117.7109 | 59.9711 | 116 | 63.8465 | 98.54 | 59.9478 | 97.5 | 63.8392 | 80.2185 | 59.9527 | 79
63.8407 | 154.328 | 59.9825 | 153 | 63.8202 | 136.6945 | 60.0125 | 134.5 | 63.8362 | 117.7068 | 59.9711 | 116 | 63.8549 | 98.5411 | 59.9478 | 97.5 | 63.8475 | 80.2256 | 59.9527 | 79
63.849 | 154.3247 | 59.9825 | 153 | 63.8285 | 136.6938 | 60.0125 | 134.5 | 63.8445 | 117.7027 | 59.9727 | 116 | 63.8632 | 98.5421 | 59.9478 | 97.5 | 63.8558 | 80.2327 | 59.9527 | 79
63.8573 | 154.3213 | 59.9825 | 153 | 63.8368 | 136.6931 | 60.0125 | 134.5 | 63.8529 | 117.6986 | 59.9727 | 116 | 63.8716 | 98.5432 | 59.9478 | 97.5 | 63.8642 | 80.2398 | 59.9527 | 79
63.8657 | 154.3205 | 59.9825 | 153 | 63.8452 | 136.6923 | 60.0125 | 134.5 | 63.8612 | 117.6945 | 59.9727 | 116 | 63.8799 | 98.5443 | 59.9478 | 97.5 | 63.8726 | 80.2469 | 59.9527 | 79
63.874 | 154.32 | 59.9825 | 153 | 63.8535 | 136.6916 | 60.0125 | 134.5 | 63.8695 | 117.6904 | 59.9727 | 116 | 63.8882 | 98.5453 | 59.945 | 97.5 | 63.8809 | 80.254 | 59.9527 | 79
63.8823 | 154.3195 | 59.9825 | 153 | 63.8618 | 136.6909 | 60.0125 | 134.5 | 63.8779 | 117.6863 | 59.9727 | 116 | 63.8966 | 98.5464 | 59.945 | 97.5 | 63.8892 | 80.2611 | 59.9541 | 79
63.8907 | 154.319 | 59.9825 | 153 | 63.8701 | 136.6902 | 60.0125 | 134.5 | 63.8862 | 117.6822 | 59.9727 | 116 | 63.9049 | 98.5474 | 59.945 | 97.5 | 63.8976 | 80.2682 | 59.9541 | 79
63.899 | 154.3185 | 59.9825 | 153 | 63.8785 | 136.6894 | 60.0125 | 134.5 | 63.8945 | 117.6781 | 59.9727 | 116 | 63.9132 | 98.5485 | 59.945 | 97.5 | 63.9059 | 80.2752 | 59.9541 | 79
63.9073 | 154.318 | 59.9825 | 153 | 63.8868 | 136.6887 | 60.0125 | 134.5 | 63.9029 | 117.674 | 59.9727 | 116 | 63.9216 | 98.5496 | 59.945 | 97.5 | 63.9142 | 80.2823 | 59.9541 | 79
63.9157 | 154.3175 | 59.9825 | 153 | 63.8951 | 136.688 | 60.0125 | 134.5 | 63.9112 | 117.6699 | 59.9727 | 116 | 63.9299 | 98.5506 | 59.945 | 97.5 | 63.9226 | 80.2894 | 59.9541 | 79
63.924 | 154.317 | 59.9825 | 153 | 63.9035 | 136.6873 | 60.0125 | 134.5 | 63.9196 | 117.6659 | 59.9727 | 116 | 63.9383 | 98.5517 | 59.945 | 97.5 | 63.9309 | 80.2965 | 59.9541 | 79
63.9324 | 154.3165 | 59.9825 | 153 | 63.9118 | 136.6866 | 60.0125 | 134.5 | 63.9279 | 117.6618 | 59.9727 | 116 | 63.9466 | 98.5528 | 59.945 | 97.5 | 63.9393 | 80.3036 | 59.9541 | 79
63.9407 | 154.316 | 59.9825 | 153 | 63.9201 | 136.6858 | 60.0125 | 134.5 | 63.9362 | 117.6577 | 59.9727 | 116 | 63.955 | 98.5538 | 59.945 | 97.5 | 63.9476 | 80.3107 | 59.9541 | 79
63.949 | 154.3155 | 59.983 | 153 | 63.9285 | 136.6851 | 60.0125 | 134.5 | 63.9446 | 117.6536 | 59.9727 | 116 | 63.9633 | 98.5549 | 59.945 | 97.5 | 63.9559 | 80.3178 | 59.9541 | 79
63.9574 | 154.315 | 59.983 | 153 | 63.9368 | 136.6844 | 60.0125 | 134.5 | 63.9529 | 117.6495 | 59.9727 | 116 | 63.9716 | 98.556 | 59.945 | 97.5 | 63.9643 | 80.3249 | 59.9541 | 79
63.9657 | 154.3145 | 59.983 | 153 | 63.9451 | 136.6837 | 60.0125 | 134.5 | 63.9612 | 117.6454 | 59.9727 | 116 | 63.98 | 98.557 | 59.945 | 97.5 | 63.9726 | 80.3319 | 59.9541 | 79
63.974 | 154.3139 | 59.983 | 153 | 63.9535 | 136.683 | 60.0125 | 134.5 | 63.9696 | 117.6413 | 59.9727 | 116 | 63.9883 | 98.5581 | 59.945 | 97.5 | 63.981 | 80.328 | 59.9541 | 79
63.9824 | 154.3134 | 59.983 | 153 | 63.9618 | 136.6822 | 60.0125 | 134.5 | 63.9779 | 117.6372 | 59.9727 | 116 | 63.9966 | 98.5591 | 59.945 | 97.5 | 63.9893 | 80.3222 | 59.9541 | 79
63.9907 | 154.3129 | 59.983 | 153 | 63.9701 | 136.6815 | 60.0125 | 134.5 | 63.9863 | 117.6331 | 59.9727 | 116 | 64.005 | 98.5602 | 59.945 | 97.5 | 63.9976 | 80.3164 | 59.9541 | 79
63.999 | 154.3124 | 59.983 | 153 | 63.9785 | 136.6808 | 60.0134 | 134.5 | 63.9946 | 117.629 | 59.9727 | 116 | 64.0133 | 98.5613 | 59.945 | 97.5 | 64.006 | 80.3105 | 59.9541 | 79
64.0074 | 154.3119 | 59.983 | 153 | 63.9868 | 136.6801 | 60.0134 | 134.5 | 64.0029 | 117.6249 | 59.9727 | 116 | 64.0217 | 98.5623 | 59.945 | 97.5 | 64.0143 | 80.3047 | 59.9541 | 79
64.0157 | 154.3114 | 59.983 | 153 | 63.9951 | 136.6794 | 60.0134 | 134.5 | 64.0113 | 117.6208 | 59.9727 | 116 | 64.03 | 98.5634 | 59.945 | 97.5 | 64.0226 | 80.2988 | 59.9541 | 79
64.024 | 154.3109 | 59.983 | 153 | 64.0034 | 136.6786 | 60.0134 | 134.5 | 64.0196 | 117.6168 | 59.9727 | 116 | 64.0384 | 98.5645 | 59.945 | 97.5 | 64.031 | 80.293 | 59.9541 | 79
64.0324 | 154.3104 | 59.983 | 153 | 64.0118 | 136.6779 | 60.0134 | 134.5 | 64.028 | 117.6127 | 59.9727 | 116 | 64.0467 | 98.5655 | 59.945 | 97.5 | 64.0393 | 80.2872 | 59.9541 | 79
64.0407 | 154.3099 | 59.983 | 153 | 64.0201 | 136.6772 | 60.0134 | 134.5 | 64.0363 | 117.6086 | 59.9727 | 116 | 64.0551 | 98.5666 | 59.945 | 97.5 | 64.0477 | 80.2813 | 59.9541 | 79
64.049 | 154.3094 | 59.983 | 153 | 64.0284 | 136.6751 | 60.0134 | 134.5 | 64.0446 | 117.6045 | 59.9722 | 116 | 64.0634 | 98.5676 | 59.945 | 97.5 | 64.056 | 80.2755 | 59.9541 | 79
64.0574 | 154.3089 | 59.983 | 153 | 64.0368 | 136.6726 | 60.0134 | 134.5 | 64.0529 | 117.6004 | 59.9722 | 116 | 64.0717 | 98.5687 | 59.945 | 97.5 | 64.0643 | 80.2697 | 59.9541 | 79
64.0657 | 154.3084 | 59.983 | 153 | 64.0451 | 136.67 | 60.0134 | 134.5 | 64.0613 | 117.5963 | 59.9722 | 116 | 64.0801 | 98.5698 | 59.945 | 97.5 | 64.0727 | 80.2638 | 59.9541 | 79
64.0741 | 154.3079 | 59.983 | 153 | 64.0534 | 136.6675 | 60.0134 | 134.5 | 64.0696 | 117.5922 | 59.9722 | 116 | 64.0884 | 98.5708 | 59.9434 | 97.5 | 64.0811 | 80.258 | 59.9541 | 79
64.0824 | 154.3074 | 59.983 | 153 | 64.0618 | 136.6649 | 60.0134 | 134.5 | 64.078 | 117.5881 | 59.9722 | 116 | 64.0967 | 98.5719 | 59.9434 | 97.5 | 64.0894 | 80.2521 | 59.9541 | 79
64.0907 | 154.3069 | 59.983 | 153 | 64.0701 | 136.6624 | 60.0134 | 134.5 | 64.0863 | 117.5864 | 59.9722 | 116 | 64.1051 | 98.573 | 59.9434 | 97.5 | 64.0977 | 80.2463 | 59.9541 | 79
64.0991 | 154.3064 | 59.983 | 153 | 64.0784 | 136.6598 | 60.0134 | 134.5 | 64.0946 | 117.5873 | 59.9722 | 116 | 64.1134 | 98.574 | 59.9434 | 97.5 | 64.1061 | 80.2405 | 59.9541 | 79
64.1074 | 154.3058 | 59.983 | 153 | 64.0868 | 136.6573 | 60.0134 | 134.5 | 64.103 | 117.5881 | 59.9722 | 116 | 64.1218 | 98.5751 | 59.9434 | 97.5 | 64.1144 | 80.2346 | 59.9541 | 79
64.1157 | 154.3053 | 59.983 | 153 | 64.0951 | 136.6547 | 60.0134 | 134.5 | 64.1113 | 117.589 | 59.9722 | 116 | 64.1301 | 98.5761 | 59.9434 | 97.5 | 64.1227 | 80.2288 | 59.9541 | 79
64.1241 | 154.3048 | 59.983 | 153 | 64.1034 | 136.6522 | 60.0134 | 134.5 | 64.1197 | 117.5898 | 59.9722 | 116 | 64.1385 | 98.5772 | 59.9434 | 97.5 | 64.131 | 80.223 | 59.9541 | 79
64.1324 | 154.3043 | 59.983 | 153 | 64.1118 | 136.6496 | 60.0134 | 134.5 | 64.128 | 117.5907 | 59.9722 | 116 | 64.1468 | 98.5783 | 59.9434 | 97.5 | 64.1394 | 80.2171 | 59.9541 | 79
64.1407 | 154.3038 | 59.983 | 153 | 64.1201 | 136.6471 | 60.0134 | 134.5 | 64.1363 | 117.5915 | 59.9722 | 116 | 64.1551 | 98.5793 | 59.9434 | 97.5 | 64.1478 | 80.2113 | 59.9541 | 79
64.1491 | 154.3033 | 59.9834 | 153 | 64.1284 | 136.6445 | 60.0134 | 134.5 | 64.1447 | 117.5924 | 59.9722 | 116 | 64.1635 | 98.5804 | 59.9434 | 97.5 | 64.1561 | 80.2054 | 59.9541 | 79
64.1574 | 154.3028 | 59.9834 | 153 | 64.1368 | 136.642 | 60.0134 | 134.5 | 64.153 | 117.5932 | 59.9722 | 116 | 64.1718 | 98.5815 | 59.9434 | 97.5 | 64.1644 | 80.1996 | 59.9541 | 79
64.1657 | 154.3023 | 59.9834 | 153 | 64.1451 | 136.6394 | 60.0134 | 134.5 | 64.1613 | 117.5941 | 59.9722 | 116 | 64.1801 | 98.5825 | 59.9434 | 97.5 | 64.1728 | 80.1938 | 59.9541 | 79
64.1741 | 154.3018 | 59.9834 | 153 | 64.1534 | 136.6369 | 60.0134 | 134.5 | 64.1697 | 117.5949 | 59.9722 | 116 | 64.1885 | 98.5836 | 59.9434 | 97.5 | 64.1811 | 80.1879 | 59.9541 | 79
64.1824 | 154.3013 | 59.9834 | 153 | 64.1618 | 136.6343 | 60.0134 | 134.5 | 64.178 | 117.5958 | 59.9722 | 116 | 64.1968 | 98.5847 | 59.9434 | 97.5 | 64.1895 | 80.1821 | 59.9541 | 79
64.1908 | 154.3008 | 59.9834 | 153 | 64.1701 | 136.6318 | 60.0134 | 134.5 | 64.1863 | 117.5966 | 59.9722 | 116 | 64.2052 | 98.5857 | 59.9434 | 97.5 | 64.1978 | 80.1762 | 59.9541 | 79
64.1991 | 154.3003 | 59.9834 | 153 | 64.1784 | 136.6292 | 60.012 | 134.5 | 64.1947 | 117.5975 | 59.9722 | 116 | 64.2135 | 98.5868 | 59.9434 | 97.5 | 64.2061 | 80.1704 | 59.9541 | 79
64.2074 | 154.2998 | 59.9834 | 153 | 64.1868 | 136.6267 | 60.012 | 134.5 | 64.203 | 117.5983 | 59.9722 | 116 | 64.2219 | 98.5878 | 59.9434 | 97.5 | 64.2145 | 80.1646 | 59.9541 | 79
64.2158 | 154.2993 | 59.9834 | 153 | 64.1951 | 136.6241 | 60.012 | 134.5 | 64.2114 | 117.5992 | 59.9722 | 116 | 64.2302 | 98.5889 | 59.9434 | 97.5 | 64.2228 | 80.1587 | 59.9541 | 79
64.2241 | 154.2988 | 59.9834 | 153 | 64.2034 | 136.6216 | 60.012 | 134.5 | 64.2197 | 117.6 | 59.9722 | 116 | 64.2386 | 98.59 | 59.9434 | 97.5 | 64.2311 | 80.1529 | 59.9541 | 79
64.2324 | 154.2982 | 59.9834 | 153 | 64.2118 | 136.619 | 60.012 | 134.5 | 64.228 | 117.6009 | 59.9722 | 116 | 64.2469 | 98.591 | 59.9434 | 97.5 | 64.2395 | 80.1471 | 59.9541 | 79
64.2408 | 154.2977 | 59.9834 | 153 | 64.2201 | 136.6165 | 60.012 | 134.5 | 64.2364 | 117.6017 | 59.9722 | 116 | 64.2552 | 98.5921 | 59.9434 | 97.5 | 64.2478 | 80.1412 | 59.9541 | 79
64.2491 | 154.2972 | 59.9834 | 153 | 64.2284 | 136.614 | 60.012 | 134.5 | 64.2447 | 117.6026 | 59.9713 | 116 | 64.2636 | 98.5932 | 59.9434 | 97.5 | 64.2562 | 80.1354 | 59.9541 | 79
64.2574 | 154.2967 | 59.9834 | 153 | 64.2368 | 136.6114 | 60.012 | 134.5 | 64.2531 | 117.6034 | 59.9713 | 116 | 64.2719 | 98.5912 | 59.9434 | 97.5 | 64.2645 | 80.1295 | 59.9541 | 79
64.2658 | 154.2962 | 59.9834 | 153 | 64.2451 | 136.6089 | 60.012 | 134.5 | 64.2614 | 117.6043 | 59.9713 | 116 | 64.2802 | 98.5775 | 59.9434 | 97.5 | 64.2728 | 80.1237 | 59.9541 | 79
64.2741 | 154.2957 | 59.9834 | 153 | 64.2534 | 136.6063 | 60.012 | 134.5 | 64.2697 | 117.6051 | 59.9713 | 116 | 64.2886 | 98.5638 | 59.9437 | 97.5 | 64.2812 | 80.1179 | 59.9541 | 79
64.2824 | 154.2952 | 59.9834 | 153 | 64.2617 | 136.6038 | 60.012 | 134.5 | 64.278 | 117.606 | 59.9713 | 116 | 64.2969 | 98.5501 | 59.9437 | 97.5 | 64.2896 | 80.112 | 59.953 | 79
64.2908 | 154.2947 | 59.9834 | 153 | 64.2701 | 136.6012 | 60.012 | 134.5 | 64.2864 | 117.6068 | 59.9713 | 116 | 64.3053 | 98.5364 | 59.9437 | 97.5 | 64.2979 | 80.1062 | 59.953 | 79
64.2991 | 154.2942 | 59.9834 | 153 | 64.2784 | 136.5987 | 60.012 | 134.5 | 64.2947 | 117.6077 | 59.9713 | 116 | 64.3136 | 98.5228 | 59.9437 | 97.5 | 64.3062 | 80.1004 | 59.953 | 79
64.3075 | 154.2937 | 59.9834 | 153 | 64.2867 | 136.5961 | 60.012 | 134.5 | 64.3031 | 117.6085 | 59.9713 | 116 | 64.322 | 98.5091 | 59.9437 | 97.5 | 64.3146 | 80.0945 | 59.953 | 79
64.3158 | 154.2932 | 59.9834 | 153 | 64.2951 | 136.5936 | 60.012 | 134.5 | 64.3114 | 117.6094 | 59.9713 | 116 | 64.3303 | 98.4954 | 59.9437 | 97.5 | 64.3229 | 80.0887 | 59.953 | 79
64.3241 | 154.2927 | 59.9834 | 153 | 64.3034 | 136.591 | 60.012 | 134.5 | 64.3197 | 117.6102 | 59.9713 | 116 | 64.3387 | 98.4817 | 59.9437 | 97.5 | 64.3312 | 80.0828 | 59.953 | 79
64.3325 | 154.2922 | 59.9834 | 153 | 64.3117 | 136.5885 | 60.012 | 134.5 | 64.3281 | 117.6111 | 59.9713 | 116 | 64.347 | 98.468 | 59.9437 | 97.5 | 64.3395 | 80.077 | 59.953 | 79
64.3408 | 154.2917 | 59.9834 | 153 | 64.3201 | 136.5859 | 60.012 | 134.5 | 64.3364 | 117.6119 | 59.9713 | 116 | 64.3553 | 98.4544 | 59.9437 | 97.5 | 64.3479 | 80.0712 | 59.953 | 79
64.3491 | 154.2912 | 59.9841 | 153 | 64.3284 | 136.5834 | 60.012 | 134.5 | 64.3448 | 117.6128 | 59.9713 | 116 | 64.3637 | 98.4407 | 59.9437 | 97.5 | 64.3563 | 80.0653 | 59.9531 | 79
64.3575 | 154.2906 | 59.9841 | 153 | 64.3367 | 136.5808 | 60.012 | 134.5 | 64.3531 | 117.6136 | 59.9713 | 116 | 64.372 | 98.427 | 59.9437 | 97.5 | 64.3646 | 80.0595 | 59.9531 | 79
64.3658 | 154.2901 | 59.9841 | 153 | 64.3451 | 136.5783 | 60.012 | 134.5 | 64.3614 | 117.6144 | 59.9713 | 116 | 64.3803 | 98.4133 | 59.9437 | 97.5 | 64.3729 | 80.0536 | 59.9531 | 79
64.3741 | 154.2882 | 59.9841 | 153 | 64.3534 | 136.5757 | 60.012 | 134.5 | 64.3698 | 117.6153 | 59.9713 | 116 | 64.3887 | 98.3996 | 59.9437 | 97.5 | 64.3813 | 80.0478 | 59.9531 | 79
64.3825 | 154.2857 | 59.9841 | 153 | 64.3617 | 136.5732 | 60.012 | 134.5 | 64.3781 | 117.6161 | 59.9713 | 116 | 64.397 | 98.386 | 59.9437 | 97.5 | 64.3896 | 80.042 | 59.9531 | 79
64.3908 | 154.2832 | 59.9841 | 153 | 64.3701 | 136.5706 | 60.012 | 134.5 | 64.3864 | 117.617 | 59.9713 | 116 | 64.4054 | 98.3723 | 59.9437 | 97.5 | 64.3979 | 80.0361 | 59.9531 | 79
64.3991 | 154.2807 | 59.9841 | 153 | 64.3784 | 136.5681 | 60.0098 | 134.5 | 64.3948 | 117.6179 | 59.9713 | 116 | 64.4137 | 98.3586 | 59.9437 | 97.5 | 64.4063 | 80.0303 | 59.9531 | 79
64.4075 | 154.2782 | 59.9841 | 153 | 64.3867 | 136.5655 | 60.0098 | 134.5 | 64.4031 | 117.6187 | 59.9713 | 116 | 64.4221 | 98.3449 | 59.9437 | 97.5 | 64.4146 | 80.0245 | 59.9531 | 79
64.4158 | 154.2757 | 59.9841 | 153 | 64.3951 | 136.563 | 60.0098 | 134.5 | 64.4115 | 117.6196 | 59.9713 | 116 | 64.4304 | 98.3312 | 59.9437 | 97.5 | 64.423 | 80.0186 | 59.9531 | 79
64.4242 | 154.2732 | 59.9841 | 153 | 64.4034 | 136.5604 | 60.0098 | 134.5 | 64.4198 | 117.6204 | 59.9713 | 116 | 64.4387 | 98.3176 | 59.9437 | 97.5 | 64.4313 | 80.0128 | 59.9531 | 79
64.4325 | 154.2707 | 59.9841 | 153 | 64.4117 | 136.5579 | 60.0098 | 134.5 | 64.4281 | 117.6212 | 59.9713 | 116 | 64.4471 | 98.3039 | 59.9437 | 97.5 | 64.4396 | 80.007 | 59.9531 | 79
64.4408 | 154.2682 | 59.9841 | 153 | 64.42 | 136.5553 | 60.0098 | 134.5 | 64.4365 | 117.6221 | 59.9713 | 116 | 64.4554 | 98.2902 | 59.9437 | 97.5 | 64.448 | 80.0011 | 59.9531 | 79
64.4492 | 154.2657 | 59.9841 | 153 | 64.4284 | 136.5528 | 60.0098 | 134.5 | 64.4448 | 117.6229 | 59.969 | 116 | 64.4637 | 98.2765 | 59.9437 | 97.5 | 64.4563 | 79.9953 | 59.9531 | 79
64.4575 | 154.2632 | 59.9841 | 153 | 64.4367 | 136.5502 | 60.0098 | 134.5 | 64.4531 | 117.6238 | 59.969 | 116 | 64.4721 | 98.2628 | 59.9437 | 97.5 | 64.4647 | 79.9894 | 59.9531 | 79
64.4658 | 154.2607 | 59.9841 | 153 | 64.445 | 136.5477 | 60.0098 | 134.5 | 64.4615 | 117.6246 | 59.969 | 116 | 64.4804 | 98.2492 | 59.9437 | 97.5 | 64.473 | 79.9836 | 59.9531 | 79
64.4742 | 154.2582 | 59.9841 | 153 | 64.4534 | 136.5451 | 60.0098 | 134.5 | 64.4698 | 117.6255 | 59.969 | 116 | 64.4888 | 98.2355 | 59.9441 | 97.5 | 64.4813 | 79.977 | 59.9531 | 79
64.4825 | 154.2557 | 59.9841 | 153 | 64.4617 | 136.5426 | 60.0098 | 134.5 | 64.4781 | 117.6264 | 59.969 | 116 | 64.4971 | 98.2218 | 59.9441 | 97.5 | 64.4897 | 79.9703 | 59.9524 | 79
64.4908 | 154.2532 | 59.9841 | 153 | 64.47 | 136.54 | 60.0098 | 134.5 | 64.4865 | 117.6272 | 59.969 | 116 | 64.5055 | 98.2081 | 59.9441 | 97.5 | 64.498 | 79.9637 | 59.9524 | 79
64.4992 | 154.2507 | 59.9841 | 153 | 64.4784 | 136.5375 | 60.0098 | 134.5 | 64.4948 | 117.628 | 59.969 | 116 | 64.5138 | 98.1945 | 59.9441 | 97.5 | 64.5063 | 79.957 | 59.9524 | 79
64.5075 | 154.2482 | 59.9841 | 153 | 64.4867 | 136.5349 | 60.0098 | 134.5 | 64.5032 | 117.6289 | 59.969 | 116 | 64.5222 | 98.1808 | 59.9441 | 97.5 | 64.5147 | 79.9503 | 59.9524 | 79
64.5158 | 154.2457 | 59.9841 | 153 | 64.495 | 136.5324 | 60.0098 | 134.5 | 64.5115 | 117.6297 | 59.969 | 116 | 64.5305 | 98.1671 | 59.9441 | 97.5 | 64.5231 | 79.9436 | 59.9524 | 79
64.5242 | 154.2432 | 59.9841 | 153 | 64.5034 | 136.5298 | 60.0098 | 134.5 | 64.5198 | 117.6306 | 59.969 | 116 | 64.5388 | 98.1534 | 59.9441 | 97.5 | 64.5314 | 79.937 | 59.9524 | 79
64.5325 | 154.2407 | 59.9841 | 153 | 64.5117 | 136.5273 | 60.0098 | 134.5 | 64.5282 | 117.6314 | 59.969 | 116 | 64.5472 | 98.1397 | 59.9441 | 97.5 | 64.5397 | 79.9303 | 59.9524 | 79
64.5409 | 154.2382 | 59.9841 | 153 | 64.52 | 136.5247 | 60.0098 | 134.5 | 64.5365 | 117.6323 | 59.969 | 116 | 64.5555 | 98.1261 | 59.9441 | 97.5 | 64.548 | 79.9236 | 59.9524 | 79
64.5492 | 154.2357 | 59.9843 | 153 | 64.5284 | 136.5222 | 60.0098 | 134.5 | 64.5449 | 117.6331 | 59.969 | 116 | 64.5638 | 98.1124 | 59.9441 | 97.5 | 64.5564 | 79.917 | 59.9524 | 79
64.5575 | 154.2332 | 59.9843 | 153 | 64.5367 | 136.5212 | 60.0098 | 134.5 | 64.5532 | 117.634 | 59.969 | 116 | 64.5722 | 98.0987 | 59.9441 | 97.5 | 64.5648 | 79.9103 | 59.9524 | 79
64.5659 | 154.2307 | 59.9843 | 153 | 64.545 | 136.5215 | 60.0098 | 134.5 | 64.5615 | 117.6348 | 59.969 | 116 | 64.5805 | 98.085 | 59.9441 | 97.5 | 64.5731 | 79.9036 | 59.9524 | 79
64.5742 | 154.2282 | 59.9843 | 153 | 64.5533 | 136.5218 | 60.0098 | 134.5 | 64.5699 | 117.6357 | 59.969 | 116 | 64.5889 | 98.0713 | 59.9441 | 97.5 | 64.5814 | 79.8969 | 59.9524 | 79
64.5825 | 154.2257 | 59.9843 | 153 | 64.5617 | 136.5222 | 60.0098 | 134.5 | 64.5782 | 117.6365 | 59.969 | 116 | 64.5972 | 98.0577 | 59.9441 | 97.5 | 64.5898 | 79.8903 | 59.9524 | 79
64.5909 | 154.2232 | 59.9843 | 153 | 64.57 | 136.5225 | 60.0098 | 134.5 | 64.5865 | 117.6374 | 59.969 | 116 | 64.6056 | 98.044 | 59.9441 | 97.5 | 64.5981 | 79.8836 | 59.9524 | 79
64.5992 | 154.2207 | 59.9843 | 153 | 64.5783 | 136.5228 | 60.0075 | 134.5 | 64.5949 | 117.6382 | 59.969 | 116 | 64.6139 | 98.0303 | 59.9441 | 97.5 | 64.6064 | 79.8769 | 59.9524 | 79
64.6075 | 154.2182 | 59.9843 | 153 | 64.5867 | 136.5232 | 60.0075 | 134.5 | 64.6032 | 117.6387 | 59.969 | 116 | 64.6223 | 98.0166 | 59.9441 | 97.5 | 64.6148 | 79.8703 | 59.9524 | 79
64.6159 | 154.2157 | 59.9843 | 153 | 64.595 | 136.5235 | 60.0075 | 134.5 | 64.6115 | 117.6356 | 59.969 | 116 | 64.6306 | 98.0029 | 59.9441 | 97.5 | 64.6231 | 79.8636 | 59.9524 | 79
64.6242 | 154.2132 | 59.9843 | 153 | 64.6033 | 136.5238 | 60.0075 | 134.5 | 64.6199 | 117.6325 | 59.969 | 116 | 64.6389 | 97.9893 | 59.9441 | 97.5 | 64.6315 | 79.8569 | 59.9524 | 79
64.6325 | 154.2107 | 59.9843 | 153 | 64.6117 | 136.5242 | 60.0075 | 134.5 | 64.6282 | 117.6295 | 59.969 | 116 | 64.6473 | 97.9756 | 59.9441 | 97.5 | 64.6398 | 79.8502 | 59.9524 | 79
64.6409 | 154.2082 | 59.9843 | 153 | 64.62 | 136.5245 | 60.0075 | 134.5 | 64.6366 | 117.6264 | 59.969 | 116 | 64.6556 | 97.9619 | 59.9441 | 97.5 | 64.6481 | 79.8436 | 59.9524 | 79
64.6492 | 154.2057 | 59.9843 | 153 | 64.6284 | 136.5248 | 60.0075 | 134.5 | 64.6449 | 117.6233 | 59.967 | 116 | 64.6639 | 97.9482 | 59.9441 | 97.5 | 64.6565 | 79.8369 | 59.9524 | 79
64.6576 | 154.2032 | 59.9843 | 153 | 64.6367 | 136.5252 | 60.0075 | 134.5 | 64.6533 | 117.6202 | 59.967 | 116 | 64.6723 | 97.9345 | 59.9441 | 97.5 | 64.6648 | 79.8302 | 59.9524 | 79
64.6659 | 154.2007 | 59.9843 | 153 | 64.645 | 136.5255 | 60.0075 | 134.5 | 64.6616 | 117.6172 | 59.967 | 116 | 64.6806 | 97.9209 | 59.9441 | 97.5 | 64.6732 | 79.8236 | 59.9524 | 79
64.6742 | 154.1982 | 59.9843 | 153 | 64.6534 | 136.5258 | 60.0075 | 134.5 | 64.6699 | 117.6141 | 59.967 | 116 | 64.689 | 97.9072 | 59.9448 | 97.5 | 64.6815 | 79.8169 | 59.9524 | 79
64.6826 | 154.1957 | 59.9843 | 153 | 64.6617 | 136.5262 | 60.0075 | 134.5 | 64.6783 | 117.611 | 59.967 | 116 | 64.6973 | 97.8935 | 59.9448 | 97.5 | 64.6898 | 79.8102 | 59.9505 | 79
64.6909 | 154.1932 | 59.9843 | 153 | 64.67 | 136.5265 | 60.0075 | 134.5 | 64.6866 | 117.608 | 59.967 | 116 | 64.7057 | 97.8798 | 59.9448 | 97.5 | 64.6982 | 79.8035 | 59.9505 | 79
64.6992 | 154.1907 | 59.9843 | 153 | 64.6783 | 136.5268 | 60.0075 | 134.5 | 64.6949 | 117.6049 | 59.967 | 116 | 64.714 | 97.8661 | 59.9448 | 97.5 | 64.7065 | 79.7969 | 59.9505 | 79
64.7076 | 154.1882 | 59.9843 | 153 | 64.6867 | 136.5272 | 60.0075 | 134.5 | 64.7033 | 117.6018 | 59.967 | 116 | 64.7223 | 97.8525 | 59.9448 | 97.5 | 64.7148 | 79.7902 | 59.9505 | 79
64.7159 | 154.1857 | 59.9843 | 153 | 64.695 | 136.5275 | 60.0075 | 134.5 | 64.7116 | 117.5988 | 59.967 | 116 | 64.7307 | 97.8388 | 59.9448 | 97.5 | 64.7232 | 79.7835 | 59.9505 | 79
64.7242 | 154.1832 | 59.9843 | 153 | 64.7033 | 136.5278 | 60.0075 | 134.5 | 64.7199 | 117.5957 | 59.967 | 116 | 64.739 | 97.8251 | 59.9448 | 97.5 | 64.7316 | 79.7769 | 59.9505 | 79
64.7326 | 154.1806 | 59.9843 | 153 | 64.7117 | 136.5282 | 60.0075 | 134.5 | 64.7283 | 117.5926 | 59.967 | 116 | 64.7473 | 97.8114 | 59.9448 | 97.5 | 64.7399 | 79.7702 | 59.9505 | 79
64.7409 | 154.1782 | 59.9843 | 153 | 64.72 | 136.5285 | 60.0075 | 134.5 | 64.7366 | 117.5896 | 59.967 | 116 | 64.7557 | 97.7977 | 59.9448 | 97.5 | 64.7482 | 79.7635 | 59.9505 | 79
64.7492 | 154.1757 | 59.9848 | 153 | 64.7283 | 136.5288 | 60.0075 | 134.5 | 64.745 | 117.5865 | 59.967 | 116 | 64.764 | 97.7841 | 59.9448 | 97.5 | 64.7566 | 79.7568 | 59.9505 | 79
64.7576 | 154.1732 | 59.9848 | 153 | 64.7367 | 136.5292 | 60.0075 | 134.5 | 64.7533 | 117.5834 | 59.967 | 116 | 64.7724 | 97.7757 | 59.9448 | 97.5 | 64.7649 | 79.7502 | 59.9505 | 79
64.7659 | 154.1707 | 59.9848 | 153 | 64.745 | 136.5295 | 60.0075 | 134.5 | 64.7616 | 117.5804 | 59.967 | 116 | 64.7807 | 97.7821 | 59.9448 | 97.5 | 64.7733 | 79.7435 | 59.9505 | 79
64.7743 | 154.1682 | 59.9848 | 153 | 64.7533 | 136.5298 | 60.0075 | 134.5 | 64.77 | 117.5773 | 59.967 | 116 | 64.7891 | 97.7885 | 59.9448 | 97.5 | 64.7816 | 79.7368 | 59.9505 | 79
64.7826 | 154.1656 | 59.9848 | 153 | 64.7617 | 136.5302 | 60.0075 | 134.5 | 64.7783 | 117.5742 | 59.967 | 116 | 64.7974 | 97.7949 | 59.9448 | 97.5 | 64.7899 | 79.7301 | 59.9505 | 79
64.7909 | 154.1631 | 59.9848 | 153 | 64.77 | 136.5305 | 60.0075 | 134.5 | 64.7867 | 117.5712 | 59.967 | 116 | 64.8058 | 97.8013 | 59.9448 | 97.5 | 64.7983 | 79.7235 | 59.9505 | 79
64.7992 | 154.1606 | 59.9848 | 153 | 64.7783 | 136.5308 | 60.005 | 134.5 | 64.795 | 117.5681 | 59.967 | 116 | 64.8141 | 97.8077 | 59.9448 | 97.5 | 64.8066 | 79.7168 | 59.9505 | 79
64.8076 | 154.1582 | 59.9848 | 153 | 64.7867 | 136.5312 | 60.005 | 134.5 | 64.8033 | 117.565 | 59.967 | 116 | 64.8224 | 97.8142 | 59.9448 | 97.5 | 64.8149 | 79.7101 | 59.9505 | 79
64.8159 | 154.1557 | 59.9848 | 153 | 64.795 | 136.5315 | 60.005 | 134.5 | 64.8117 | 117.562 | 59.967 | 116 | 64.8308 | 97.8206 | 59.9448 | 97.5 | 64.8233 | 79.7035 | 59.9505 | 79
64.8243 | 154.1532 | 59.9848 | 153 | 64.8033 | 136.5318 | 60.005 | 134.5 | 64.82 | 117.5589 | 59.967 | 116 | 64.8391 | 97.827 | 59.9448 | 97.5 | 64.8316 | 79.6968 | 59.9505 | 79
64.8326 | 154.1507 | 59.9848 | 153 | 64.8116 | 136.5322 | 60.005 | 134.5 | 64.8283 | 117.5558 | 59.967 | 116 | 64.8474 | 97.8334 | 59.9448 | 97.5 | 64.84 | 79.6901 | 59.9505 | 79
64.8409 | 154.1481 | 59.9848 | 153 | 64.82 | 136.5325 | 60.005 | 134.5 | 64.8367 | 117.5528 | 59.967 | 116 | 64.8558 | 97.8398 | 59.9448 | 97.5 | 64.8483 | 79.6834 | 59.9505 | 79
64.8493 | 154.1456 | 59.9848 | 153 | 64.8283 | 136.5328 | 60.005 | 134.5 | 64.845 | 117.5497 | 59.9656 | 116 | 64.8641 | 97.8462 | 59.9448 | 97.5 | 64.8566 | 79.6768 | 59.9505 | 79
64.8576 | 154.1431 | 59.9848 | 153 | 64.8366 | 136.5332 | 60.005 | 134.5 | 64.8534 | 117.5466 | 59.9656 | 116 | 64.8725 | 97.8526 | 59.9448 | 97.5 | 64.865 | 79.6701 | 59.9505 | 79
64.8659 | 154.1406 | 59.9848 | 153 | 64.845 | 136.5335 | 60.005 | 134.5 | 64.8617 | 117.5436 | 59.9656 | 116 | 64.8808 | 97.859 | 59.9448 | 97.5 | 64.8734 | 79.6634 | 59.9505 | 79
64.8743 | 154.1403 | 59.9848 | 153 | 64.8533 | 136.5338 | 60.005 | 134.5 | 64.87 | 117.5405 | 59.9656 | 116 | 64.8892 | 97.8654 | 59.9466 | 97.5 | 64.8817 | 79.6568 | 59.9505 | 79
64.8826 | 154.1407 | 59.9848 | 153 | 64.8617 | 136.5342 | 60.005 | 134.5 | 64.8784 | 117.5374 | 59.9656 | 116 | 64.8975 | 97.8719 | 59.9466 | 97.5 | 64.89 | 79.6501 | 59.9499 | 79
64.8909 | 154.1411 | 59.9848 | 153 | 64.87 | 136.5345 | 60.005 | 134.5 | 64.8867 | 117.5344 | 59.9656 | 116 | 64.9058 | 97.8783 | 59.9466 | 97.5 | 64.8984 | 79.6434 | 59.9499 | 79
64.8993 | 154.1415 | 59.9848 | 153 | 64.8783 | 136.5348 | 60.005 | 134.5 | 64.8951 | 117.5313 | 59.9656 | 116 | 64.9142 | 97.8847 | 59.9466 | 97.5 | 64.9067 | 79.6367 | 59.9499 | 79
64.9076 | 154.1419 | 59.9848 | 153 | 64.8867 | 136.5352 | 60.005 | 134.5 | 64.9034 | 117.5282 | 59.9656 | 116 | 64.9225 | 97.8911 | 59.9466 | 97.5 | 64.915 | 79.6301 | 59.9499 | 79
64.9159 | 154.1423 | 59.9848 | 153 | 64.895 | 136.5355 | 60.005 | 134.5 | 64.9117 | 117.5252 | 59.9656 | 116 | 64.9308 | 97.8975 | 59.9466 | 97.5 | 64.9233 | 79.6234 | 59.9499 | 79
64.9243 | 154.1426 | 59.9848 | 153 | 64.9033 | 136.5358 | 60.005 | 134.5 | 64.92 | 117.5221 | 59.9656 | 116 | 64.9392 | 97.9039 | 59.9466 | 97.5 | 64.9317 | 79.6167 | 59.9499 | 79
64.9326 | 154.143 | 59.9848 | 153 | 64.9117 | 136.5362 | 60.005 | 134.5 | 64.9284 | 117.519 | 59.9656 | 116 | 64.9475 | 97.9103 | 59.9466 | 97.5 | 64.9401 | 79.61 | 59.9499 | 79
64.941 | 154.1434 | 59.9848 | 153 | 64.92 | 136.5365 | 60.005 | 134.5 | 64.9367 | 117.5159 | 59.9656 | 116 | 64.9559 | 97.9167 | 59.9466 | 97.5 | 64.9484 | 79.6034 | 59.9499 | 79
64.9493 | 154.1438 | 59.9861 | 153 | 64.9283 | 136.5368 | 60.005 | 134.5 | 64.9451 | 117.5129 | 59.9656 | 116 | 64.9642 | 97.9231 | 59.9466 | 97.5 | 64.9567 | 79.5967 | 59.9499 | 79
64.9576 | 154.1442 | 59.9861 | 153 | 64.9366 | 136.5372 | 60.005 | 134.5 | 64.9534 | 117.5098 | 59.9656 | 116 | 64.9726 | 97.9296 | 59.9466 | 97.5 | 64.9651 | 79.59 | 59.9499 | 79
64.966 | 154.1446 | 59.9861 | 153 | 64.945 | 136.5375 | 60.005 | 134.5 | 64.9618 | 117.5067 | 59.9656 | 116 | 64.9809 | 97.936 | 59.9466 | 97.5 | 64.9734 | 79.5834 | 59.9499 | 79
64.9743 | 154.145 | 59.9861 | 153 | 64.9533 | 136.5378 | 60.005 | 134.5 | 64.9701 | 117.5037 | 59.9656 | 116 | 64.9892 | 97.9424 | 59.9466 | 97.5 | 64.9818 | 79.5767 | 59.9499 | 79
64.9826 | 154.1454 | 59.9861 | 153 | 64.9616 | 136.5382 | 60.005 | 134.5 | 64.9784 | 117.5006 | 59.9656 | 116 | 64.9976 | 97.9488 | 59.9466 | 97.5 | 64.9901 | 79.5749 | 59.9499 | 79
64.991 | 154.1458 | 59.9861 | 153 | 64.97 | 136.5385 | 60.005 | 134.5 | 64.9868 | 117.4975 | 59.9656 | 116 | 65.0059 | 97.9552 | 59.9466 | 97.5 | 64.9984 | 79.5747 | 59.9499 | 79
64.9993 | 154.1462 | 59.9861 | 153 | 64.9783 | 136.5388 | 60.0039 | 134.5 | 64.9951 | 117.4945 | 59.9656 | 116 | 65.0143 | 97.9616 | 59.9466 | 97.5 | 65.0068 | 79.5746 | 59.9499 | 79
65.0076 | 154.1466 | 59.9861 | 153 | 64.9866 | 136.5392 | 60.0039 | 134.5 | 65.0034 | 117.4914 | 59.9656 | 116 | 65.0226 | 97.968 | 59.9466 | 97.5 | 65.0151 | 79.5744 | 59.9499 | 79
65.016 | 154.147 | 59.9861 | 153 | 64.995 | 136.5395 | 60.0039 | 134.5 | 65.0118 | 117.4883 | 59.9656 | 116 | 65.0309 | 97.9744 | 59.9466 | 97.5 | 65.0234 | 79.5743 | 59.9499 | 79
65.0243 | 154.1474 | 59.9861 | 153 | 65.0033 | 136.5398 | 60.0039 | 134.5 | 65.0201 | 117.4853 | 59.9656 | 116 | 65.0393 | 97.9808 | 59.9466 | 97.5 | 65.0318 | 79.5742 | 59.9499 | 79
65.0326 | 154.1478 | 59.9861 | 153 | 65.0116 | 136.5402 | 60.0039 | 134.5 | 65.0284 | 117.4822 | 59.9656 | 116 | 65.0476 | 97.9873 | 59.9466 | 97.5 | 65.0402 | 79.574 | 59.9499 | 79
65.041 | 154.1481 | 59.9861 | 153 | 65.02 | 136.5405 | 60.0039 | 134.5 | 65.0368 | 117.4791 | 59.9656 | 116 | 65.056 | 97.9937 | 59.9466 | 97.5 | 65.0485 | 79.5739 | 59.9499 | 79
65.0493 | 154.1485 | 59.9861 | 153 | 65.0283 | 136.5408 | 60.0039 | 134.5 | 65.0451 | 117.4761 | 59.9636 | 116 | 65.0643 | 98.0001 | 59.9466 | 97.5 | 65.0568 | 79.5737 | 59.9499 | 79
65.0577 | 154.1489 | 59.9861 | 153 | 65.0367 | 136.5412 | 60.0039 | 134.5 | 65.0535 | 117.473 | 59.9636 | 116 | 65.0727 | 98.0065 | 59.9466 | 97.5 | 65.0651 | 79.5736 | 59.9499 | 79
65.066 | 154.1493 | 59.9861 | 153 | 65.045 | 136.5415 | 60.0039 | 134.5 | 65.0618 | 117.4699 | 59.9636 | 116 | 65.081 | 98.0129 | 59.9466 | 97.5 | 65.0735 | 79.5734 | 59.9499 | 79
65.0743 | 154.1497 | 59.9861 | 153 | 65.0533 | 136.5418 | 60.0039 | 134.5 | 65.0702 | 117.4669 | 59.9636 | 116 | 65.0893 | 98.0193 | 59.9485 | 97.5 | 65.0818 | 79.5733 | 59.9499 | 79
65.0826 | 154.1501 | 59.9861 | 153 | 65.0616 | 136.5422 | 60.0039 | 134.5 | 65.0785 | 117.4638 | 59.9636 | 116 | 65.0977 | 98.0257 | 59.9485 | 97.5 | 65.0901 | 79.5731 | 59.9511 | 79
65.091 | 154.1505 | 59.9861 | 153 | 65.07 | 136.5425 | 60.0039 | 134.5 | 65.0868 | 117.4607 | 59.9636 | 116 | 65.106 | 98.0321 | 59.9485 | 97.5 | 65.0985 | 79.573 | 59.9511 | 79
65.0993 | 154.1509 | 59.9861 | 153 | 65.0783 | 136.5428 | 60.0039 | 134.5 | 65.0952 | 117.4577 | 59.9636 | 116 | 65.1143 | 98.0385 | 59.9485 | 97.5 | 65.1069 | 79.5728 | 59.9511 | 79
65.1077 | 154.1513 | 59.9861 | 153 | 65.0866 | 136.5388 | 60.0039 | 134.5 | 65.1035 | 117.4546 | 59.9636 | 116 | 65.1227 | 98.045 | 59.9485 | 97.5 | 65.1152 | 79.5727 | 59.9511 | 79
65.116 | 154.1517 | 59.9861 | 153 | 65.095 | 136.5306 | 60.0039 | 134.5 | 65.1118 | 117.4515 | 59.9636 | 116 | 65.131 | 98.0514 | 59.9485 | 97.5 | 65.1235 | 79.5725 | 59.9511 | 79
65.1243 | 154.1521 | 59.9861 | 153 | 65.1033 | 136.5225 | 60.0039 | 134.5 | 65.1202 | 117.4485 | 59.9636 | 116 | 65.1394 | 98.0578 | 59.9485 | 97.5 | 65.1319 | 79.5724 | 59.9511 | 79
65.1327 | 154.1525 | 59.9861 | 153 | 65.1116 | 136.5143 | 60.0039 | 134.5 | 65.1285 | 117.4454 | 59.9636 | 116 | 65.1477 | 98.0642 | 59.9485 | 97.5 | 65.1402 | 79.5722 | 59.9511 | 79
65.141 | 154.1528 | 59.9861 | 153 | 65.12 | 136.5062 | 60.0039 | 134.5 | 65.1368 | 117.4413 | 59.9636 | 116 | 65.1561 | 98.0706 | 59.9485 | 97.5 | 65.1486 | 79.5721 | 59.9511 | 79
65.1493 | 154.1532 | 59.9871 | 153 | 65.1283 | 136.498 | 60.0039 | 134.5 | 65.1452 | 117.4363 | 59.9636 | 116 | 65.1644 | 98.077 | 59.9485 | 97.5 | 65.1569 | 79.5719 | 59.9511 | 79
65.1577 | 154.1536 | 59.9871 | 153 | 65.1366 | 136.4899 | 60.0039 | 134.5 | 65.1535 | 117.4314 | 59.9636 | 116 | 65.1727 | 98.0834 | 59.9485 | 97.5 | 65.1652 | 79.5718 | 59.9511 | 79
65.166 | 154.154 | 59.9871 | 153 | 65.145 | 136.4817 | 60.0039 | 134.5 | 65.1619 | 117.4264 | 59.9636 | 116 | 65.1811 | 98.0898 | 59.9485 | 97.5 | 65.1736 | 79.5717 | 59.9511 | 79
65.1743 | 154.1544 | 59.9871 | 153 | 65.1533 | 136.4736 | 60.0039 | 134.5 | 65.1702 | 117.4215 | 59.9636 | 116 | 65.1894 | 98.0962 | 59.9485 | 97.5 | 65.1819 | 79.5715 | 59.9511 | 79
65.1827 | 154.1548 | 59.9871 | 153 | 65.1616 | 136.4654 | 60.0039 | 134.5 | 65.1786 | 117.4165 | 59.9636 | 116 | 65.1978 | 98.1027 | 59.9485 | 97.5 | 65.1902 | 79.5714 | 59.9511 | 79
65.191 | 154.1552 | 59.9871 | 153 | 65.17 | 136.4573 | 60.0039 | 134.5 | 65.1869 | 117.4116 | 59.9636 | 116 | 65.2061 | 98.1091 | 59.9485 | 97.5 | 65.1986 | 79.5712 | 59.9511 | 79
65.1993 | 154.1556 | 59.9871 | 153 | 65.1783 | 136.4491 | 60.0034 | 134.5 | 65.1952 | 117.4066 | 59.9636 | 116 | 65.2144 | 98.1155 | 59.9485 | 97.5 | 65.2069 | 79.5711 | 59.9511 | 79
65.2077 | 154.156 | 59.9871 | 153 | 65.1866 | 136.441 | 60.0034 | 134.5 | 65.2036 | 117.4016 | 59.9636 | 116 | 65.2228 | 98.1219 | 59.9485 | 97.5 | 65.2153 | 79.5709 | 59.9511 | 79
65.216 | 154.1564 | 59.9871 | 153 | 65.1949 | 136.4328 | 60.0034 | 134.5 | 65.2119 | 117.3967 | 59.9636 | 116 | 65.2311 | 98.1283 | 59.9485 | 97.5 | 65.2236 | 79.5708 | 59.9511 | 79
65.2244 | 154.1568 | 59.9871 | 153 | 65.2033 | 136.4247 | 60.0034 | 134.5 | 65.2202 | 117.3917 | 59.9636 | 116 | 65.2395 | 98.1347 | 59.9485 | 97.5 | 65.2319 | 79.5706 | 59.9511 | 79
65.2327 | 154.1572 | 59.9871 | 153 | 65.2116 | 136.4165 | 60.0034 | 134.5 | 65.2286 | 117.3868 | 59.9636 | 116 | 65.2478 | 98.1411 | 59.9485 | 97.5 | 65.2403 | 79.5705 | 59.9511 | 79
65.241 | 154.1575 | 59.9871 | 153 | 65.22 | 136.4084 | 60.0034 | 134.5 | 65.2369 | 117.3818 | 59.9636 | 116 | 65.2561 | 98.1475 | 59.9485 | 97.5 | 65.2487 | 79.5703 | 59.9511 | 79
65.2494 | 154.1579 | 59.9871 | 153 | 65.2283 | 136.4002 | 60.0034 | 134.5 | 65.2452 | 117.3769 | 59.9636 | 116 | 65.2645 | 98.1539 | 59.9485 | 97.5 | 65.257 | 79.5702 | 59.9511 | 79
65.2577 | 154.1583 | 59.9871 | 153 | 65.2366 | 136.3921 | 60.0034 | 134.5 | 65.2536 | 117.3719 | 59.9636 | 116 | 65.2728 | 98.1603 | 59.9485 | 97.5 | 65.2653 | 79.57 | 59.9511 | 79
65.266 | 154.1587 | 59.9871 | 153 | 65.245 | 136.3839 | 60.0034 | 134.5 | 65.2619 | 117.367 | 59.9636 | 116 | 65.2812 | 98.1653 | 59.9485 | 97.5 | 65.2737 | 79.5699 | 59.9511 | 79
65.2744 | 154.1591 | 59.9871 | 153 | 65.2533 | 136.3758 | 60.0034 | 134.5 | 65.2703 | 117.362 | 59.9636 | 116 | 65.2895 | 98.1593 | 59.9499 | 97.5 | 65.282 | 79.5697 | 59.9511 | 79
65.2827 | 154.1595 | 59.9871 | 153 | 65.2616 | 136.3676 | 60.0034 | 134.5 | 65.2786 | 117.3571 | 59.9636 | 116 | 65.2979 | 98.1533 | 59.9499 | 97.5 | 65.2903 | 79.5696 | 59.9506 | 79
65.291 | 154.1599 | 59.9871 | 153 | 65.27 | 136.3595 | 60.0034 | 134.5 | 65.287 | 117.3521 | 59.9636 | 116 | 65.3062 | 98.1473 | 59.9499 | 97.5 | 65.2987 | 79.5694 | 59.9506 | 79
65.2994 | 154.1603 | 59.9871 | 153 | 65.2783 | 136.3513 | 60.0034 | 134.5 | 65.2953 | 117.3472 | 59.9636 | 116 | 65.3145 | 98.1413 | 59.9499 | 97.5 | 65.307 | 79.5693 | 59.9506 | 79
65.3077 | 154.1607 | 59.9871 | 153 | 65.2866 | 136.3432 | 60.0034 | 134.5 | 65.3036 | 117.3422 | 59.9636 | 116 | 65.3229 | 98.1353 | 59.9499 | 97.5 | 65.3154 | 79.5692 | 59.9506 | 79
65.316 | 154.1611 | 59.9871 | 153 | 65.295 | 136.335 | 60.0034 | 134.5 | 65.312 | 117.3372 | 59.9636 | 116 | 65.3312 | 98.1293 | 59.9499 | 97.5 | 65.3237 | 79.569 | 59.9506 | 79
65.3244 | 154.1615 | 59.9871 | 153 | 65.3033 | 136.3269 | 60.0034 | 134.5 | 65.3203 | 117.3323 | 59.9636 | 116 | 65.3395 | 98.1233 | 59.9499 | 97.5 | 65.332 | 79.5689 | 59.9506 | 79
65.3327 | 154.1619 | 59.9871 | 153 | 65.3116 | 136.3187 | 60.0034 | 134.5 | 65.3286 | 117.3273 | 59.9636 | 116 | 65.3479 | 98.1173 | 59.9499 | 97.5 | 65.3404 | 79.5687 | 59.9506 | 79
65.341 | 154.1623 | 59.9871 | 153 | 65.3199 | 136.3106 | 60.0034 | 134.5 | 65.337 | 117.3224 | 59.9636 | 116 | 65.3562 | 98.1113 | 59.9499 | 97.5 | 65.3487 | 79.5686 | 59.9506 | 79
65.3494 | 154.1626 | 59.9877 | 153 | 65.3283 | 136.3024 | 60.0034 | 134.5 | 65.3453 | 117.3174 | 59.9636 | 116 | 65.3646 | 98.1053 | 59.9499 | 97.5 | 65.3571 | 79.5684 | 59.9506 | 79
65.3577 | 154.163 | 59.9877 | 153 | 65.3366 | 136.2943 | 60.0034 | 134.5 | 65.3536 | 117.3125 | 59.9636 | 116 | 65.3729 | 98.0993 | 59.9499 | 97.5 | 65.3654 | 79.5683 | 59.9506 | 79
65.3661 | 154.1634 | 59.9877 | 153 | 65.3449 | 136.2861 | 60.0034 | 134.5 | 65.362 | 117.3075 | 59.9636 | 116 | 65.3813 | 98.0933 | 59.9499 | 97.5 | 65.3737 | 79.5681 | 59.9506 | 79
65.3744 | 154.1638 | 59.9877 | 153 | 65.3533 | 136.278 | 60.0034 | 134.5 | 65.3703 | 117.3026 | 59.9636 | 116 | 65.3896 | 98.0873 | 59.9499 | 97.5 | 65.3821 | 79.568 | 59.9506 | 79
65.3827 | 154.1604 | 59.9877 | 153 | 65.3616 | 136.2698 | 60.0034 | 134.5 | 65.3787 | 117.2976 | 59.9636 | 116 | 65.3979 | 98.0813 | 59.9499 | 97.5 | 65.3904 | 79.5678 | 59.9506 | 79
65.3911 | 154.1539 | 59.9877 | 153 | 65.37 | 136.2617 | 60.0034 | 134.5 | 65.387 | 117.2927 | 59.9636 | 116 | 65.4063 | 98.0753 | 59.9499 | 97.5 | 65.3987 | 79.5677 | 59.9506 | 79
65.3994 | 154.1474 | 59.9877 | 153 | 65.3783 | 136.2535 | 60.0042 | 134.5 | 65.3954 | 117.2877 | 59.9636 | 116 | 65.4146 | 98.0693 | 59.9499 | 97.5 | 65.4071 | 79.5675 | 59.9506 | 79
65.4077 | 154.1409 | 59.9877 | 153 | 65.3866 | 136.2454 | 60.0042 | 134.5 | 65.4037 | 117.2828 | 59.9636 | 116 | 65.4229 | 98.0633 | 59.9499 | 97.5 | 65.4155 | 79.5674 | 59.9506 | 79
65.4161 | 154.1344 | 59.9877 | 153 | 65.395 | 136.2372 | 60.0042 | 134.5 | 65.412 | 117.2778 | 59.9636 | 116 | 65.4313 | 98.0573 | 59.9499 | 97.5 | 65.4238 | 79.5672 | 59.9506 | 79
65.4244 | 154.1279 | 59.9877 | 153 | 65.4033 | 136.2291 | 60.0042 | 134.5 | 65.4203 | 117.2729 | 59.9636 | 116 | 65.4396 | 98.0513 | 59.9499 | 97.5 | 65.4321 | 79.5671 | 59.9506 | 79
65.4327 | 154.1214 | 59.9877 | 153 | 65.4116 | 136.2209 | 60.0042 | 134.5 | 65.4287 | 117.2679 | 59.9636 | 116 | 65.448 | 98.0453 | 59.9499 | 97.5 | 65.4405 | 79.5669 | 59.9506 | 79
65.4411 | 154.1149 | 59.9877 | 153 | 65.42 | 136.2128 | 60.0042 | 134.5 | 65.437 | 117.2629 | 59.9636 | 116 | 65.4563 | 98.0393 | 59.9499 | 97.5 | 65.4488 | 79.5668 | 59.9506 | 79
65.4494 | 154.1084 | 59.9877 | 153 | 65.4283 | 136.2046 | 60.0042 | 134.5 | 65.4454 | 117.258 | 59.9657 | 116 | 65.4647 | 98.0332 | 59.9499 | 97.5 | 65.4572 | 79.5667 | 59.9506 | 79
65.4577 | 154.1019 | 59.9877 | 153 | 65.4366 | 136.1965 | 60.0042 | 134.5 | 65.4537 | 117.253 | 59.9657 | 116 | 65.473 | 98.0273 | 59.9499 | 97.5 | 65.4655 | 79.5665 | 59.9506 | 79
65.4661 | 154.0953 | 59.9877 | 153 | 65.4449 | 136.1883 | 60.0042 | 134.5 | 65.462 | 117.2481 | 59.9657 | 116 | 65.4813 | 98.0212 | 59.9499 | 97.5 | 65.4738 | 79.5664 | 59.9506 | 79
65.4744 | 154.0888 | 59.9877 | 153 | 65.4533 | 136.1802 | 60.0042 | 134.5 | 65.4704 | 117.2431 | 59.9657 | 116 | 65.4897 | 98.0152 | 59.9502 | 97.5 | 65.4822 | 79.5662 | 59.9506 | 79
65.4827 | 154.0823 | 59.9877 | 153 | 65.4616 | 136.172 | 60.0042 | 134.5 | 65.4787 | 117.2382 | 59.9657 | 116 | 65.498 | 98.0092 | 59.9502 | 97.5 | 65.4905 | 79.5661 | 59.9531 | 79
65.4911 | 154.0758 | 59.9877 | 153 | 65.4699 | 136.1639 | 60.0042 | 134.5 | 65.4871 | 117.2332 | 59.9657 | 116 | 65.5063 | 98.0032 | 59.9502 | 97.5 | 65.4988 | 79.5652 | 59.9531 | 79
65.4994 | 154.0693 | 59.9877 | 153 | 65.4783 | 136.1557 | 60.0042 | 134.5 | 65.4954 | 117.2283 | 59.9657 | 116 | 65.5147 | 97.9972 | 59.9502 | 97.5 | 65.5072 | 79.5638 | 59.9531 | 79
65.5077 | 154.0628 | 59.9877 | 153 | 65.4866 | 136.1476 | 60.0042 | 134.5 | 65.5038 | 117.2233 | 59.9657 | 116 | 65.523 | 97.9912 | 59.9502 | 97.5 | 65.5155 | 79.5624 | 59.9531 | 79
65.5161 | 154.0563 | 59.9877 | 153 | 65.4949 | 136.1394 | 60.0042 | 134.5 | 65.5121 | 117.2184 | 59.9657 | 116 | 65.5314 | 97.9852 | 59.9502 | 97.5 | 65.5239 | 79.5611 | 59.9531 | 79
65.5244 | 154.0498 | 59.9877 | 153 | 65.5033 | 136.1313 | 60.0042 | 134.5 | 65.5204 | 117.2134 | 59.9657 | 116 | 65.5397 | 97.9792 | 59.9502 | 97.5 | 65.5322 | 79.5597 | 59.9531 | 79
65.5328 | 154.0433 | 59.9877 | 153 | 65.5116 | 136.1231 | 60.0042 | 134.5 | 65.5287 | 117.2085 | 59.9657 | 116 | 65.5481 | 97.9732 | 59.9502 | 97.5 | 65.5405 | 79.5583 | 59.9531 | 79
65.5411 | 154.0368 | 59.9877 | 153 | 65.5199 | 136.115 | 60.0042 | 134.5 | 65.5371 | 117.2035 | 59.9657 | 116 | 65.5564 | 97.9672 | 59.9502 | 97.5 | 65.5489 | 79.5569 | 59.9531 | 79
65.5494 | 154.0303 | 59.9885 | 153 | 65.5283 | 136.1068 | 60.0042 | 134.5 | 65.5454 | 117.1985 | 59.9657 | 116 | 65.5647 | 97.9612 | 59.9502 | 97.5 | 65.5573 | 79.5556 | 59.9531 | 79
65.5578 | 154.0238 | 59.9885 | 153 | 65.5366 | 136.0987 | 60.0042 | 134.5 | 65.5538 | 117.1936 | 59.9657 | 116 | 65.5731 | 97.9552 | 59.9502 | 97.5 | 65.5656 | 79.5542 | 59.9531 | 79
65.5661 | 154.0173 | 59.9885 | 153 | 65.545 | 136.0905 | 60.0042 | 134.5 | 65.5621 | 117.1886 | 59.9657 | 116 | 65.5814 | 97.9492 | 59.9502 | 97.5 | 65.5739 | 79.5528 | 59.9531 | 79
65.5744 | 154.0108 | 59.9885 | 153 | 65.5533 | 136.0824 | 60.0042 | 134.5 | 65.5704 | 117.1837 | 59.9657 | 116 | 65.5898 | 97.9432 | 59.9502 | 97.5 | 65.5822 | 79.5514 | 59.9531 | 79
65.5828 | 154.0043 | 59.9885 | 153 | 65.5616 | 136.0742 | 60.0042 | 134.5 | 65.5788 | 117.1787 | 59.9657 | 116 | 65.5981 | 97.9372 | 59.9502 | 97.5 | 65.5906 | 79.5501 | 59.9531 | 79
65.5911 | 153.9978 | 59.9885 | 153 | 65.5699 | 136.0661 | 60.0042 | 134.5 | 65.5871 | 117.1738 | 59.9657 | 116 | 65.6064 | 97.9312 | 59.9502 | 97.5 | 65.5989 | 79.5487 | 59.9531 | 79
65.5994 | 153.9913 | 59.9885 | 153 | 65.5783 | 136.0579 | 60.0062 | 134.5 | 65.5955 | 117.1688 | 59.9657 | 116 | 65.6148 | 97.9252 | 59.9502 | 97.5 | 65.6072 | 79.5473 | 59.9531 | 79
65.6078 | 153.9848 | 59.9885 | 153 | 65.5866 | 136.0541 | 60.0062 | 134.5 | 65.6038 | 117.1639 | 59.9657 | 116 | 65.6231 | 97.9192 | 59.9502 | 97.5 | 65.6156 | 79.546 | 59.9531 | 79
65.6161 | 153.9783 | 59.9885 | 153 | 65.5949 | 136.0544 | 60.0062 | 134.5 | 65.6121 | 117.1589 | 59.9657 | 116 | 65.6315 | 97.9132 | 59.9502 | 97.5 | 65.624 | 79.5446 | 59.9531 | 79
65.6244 | 153.9718 | 59.9885 | 153 | 65.6033 | 136.0546 | 60.0062 | 134.5 | 65.6205 | 117.154 | 59.9657 | 116 | 65.6398 | 97.9072 | 59.9502 | 97.5 | 65.6323 | 79.5432 | 59.9531 | 79
65.6328 | 153.9653 | 59.9885 | 153 | 65.6116 | 136.0548 | 60.0062 | 134.5 | 65.6288 | 117.149 | 59.9657 | 116 | 65.6481 | 97.9012 | 59.9502 | 97.5 | 65.6406 | 79.5418 | 59.9531 | 79
65.6411 | 153.9587 | 59.9885 | 153 | 65.6199 | 136.055 | 60.0062 | 134.5 | 65.6371 | 117.1441 | 59.9657 | 116 | 65.6565 | 97.8952 | 59.9502 | 97.5 | 65.649 | 79.5405 | 59.9531 | 79
65.6494 | 153.9522 | 59.9885 | 153 | 65.6283 | 136.0553 | 60.0062 | 134.5 | 65.6455 | 117.139 | 59.9685 | 116 | 65.6648 | 97.8892 | 59.9502 | 97.5 | 65.6573 | 79.5391 | 59.9531 | 79
65.6578 | 153.9457 | 59.9885 | 153 | 65.6366 | 136.0555 | 60.0062 | 134.5 | 65.6538 | 117.1339 | 59.9685 | 116 | 65.6732 | 97.8832 | 59.9502 | 97.5 | 65.6656 | 79.5377 | 59.9531 | 79
65.6661 | 153.9392 | 59.9885 | 153 | 65.6449 | 136.0557 | 60.0062 | 134.5 | 65.6622 | 117.1287 | 59.9685 | 116 | 65.6815 | 97.8772 | 59.9502 | 97.5 | 65.674 | 79.5363 | 59.9531 | 79
65.6744 | 153.9327 | 59.9885 | 153 | 65.6533 | 136.0559 | 60.0062 | 134.5 | 65.6705 | 117.1235 | 59.9685 | 116 | 65.6898 | 97.8712 | 59.9496 | 97.5 | 65.6823 | 79.535 | 59.9531 | 79
65.6828 | 153.9262 | 59.9885 | 153 | 65.6616 | 136.0562 | 60.0062 | 134.5 | 65.6788 | 117.1184 | 59.9685 | 116 | 65.6982 | 97.8652 | 59.9496 | 97.5 | 65.6907 | 79.5336 | 59.9545 | 79
65.6911 | 153.9197 | 59.9885 | 153 | 65.6699 | 136.0564 | 60.0062 | 134.5 | 65.6872 | 117.1132 | 59.9685 | 116 | 65.7065 | 97.8592 | 59.9496 | 97.5 | 65.699 | 79.5322 | 59.9545 | 79
65.6995 | 153.9132 | 59.9885 | 153 | 65.6783 | 136.0566 | 60.0062 | 134.5 | 65.6955 | 117.108 | 59.9685 | 116 | 65.7148 | 97.8532 | 59.9496 | 97.5 | 65.7073 | 79.5308 | 59.9545 | 79
65.7078 | 153.9067 | 59.9885 | 153 | 65.6866 | 136.0568 | 60.0062 | 134.5 | 65.7039 | 117.1029 | 59.9685 | 116 | 65.7232 | 97.8472 | 59.9496 | 97.5 | 65.7157 | 79.5295 | 59.9545 | 79
65.7161 | 153.9002 | 59.9885 | 153 | 65.6949 | 136.0571 | 60.0062 | 134.5 | 65.7122 | 117.0977 | 59.9685 | 116 | 65.7315 | 97.8412 | 59.9496 | 97.5 | 65.724 | 79.5281 | 59.9545 | 79
65.7244 | 153.8937 | 59.9885 | 153 | 65.7032 | 136.0573 | 60.0062 | 134.5 | 65.7205 | 117.0926 | 59.9685 | 116 | 65.7399 | 97.8352 | 59.9496 | 97.5 | 65.7324 | 79.5267 | 59.9545 | 79
65.7328 | 153.8872 | 59.9885 | 153 | 65.7116 | 136.0575 | 60.0062 | 134.5 | 65.7289 | 117.0874 | 59.9685 | 116 | 65.7482 | 97.8292 | 59.9496 | 97.5 | 65.7407 | 79.5253 | 59.9545 | 79
65.7411 | 153.8807 | 59.9885 | 153 | 65.7199 | 136.0578 | 60.0062 | 134.5 | 65.7372 | 117.0822 | 59.9685 | 116 | 65.7566 | 97.8232 | 59.9496 | 97.5 | 65.749 | 79.524 | 59.9545 | 79
65.7495 | 153.8742 | 59.9885 | 153 | 65.7282 | 136.058 | 60.0062 | 134.5 | 65.7455 | 117.0771 | 59.9685 | 116 | 65.7649 | 97.8172 | 59.9496 | 97.5 | 65.7574 | 79.5226 | 59.9545 | 79
65.7578 | 153.8677 | 59.9885 | 153 | 65.7366 | 136.0582 | 60.0062 | 134.5 | 65.7539 | 117.0719 | 59.9685 | 116 | 65.7733 | 97.8112 | 59.9496 | 97.5 | 65.7657 | 79.5212 | 59.9545 | 79
65.7661 | 153.8612 | 59.9885 | 153 | 65.7449 | 136.0584 | 60.0062 | 134.5 | 65.7622 | 117.0667 | 59.9685 | 116 | 65.7816 | 97.8052 | 59.9496 | 97.5 | 65.774 | 79.5199 | 59.9545 | 79
65.7745 | 153.8547 | 59.9885 | 153 | 65.7533 | 136.0587 | 60.0062 | 134.5 | 65.7706 | 117.0616 | 59.9685 | 116 | 65.7899 | 97.7992 | 59.9496 | 97.5 | 65.7824 | 79.5185 | 59.9545 | 79
65.7828 | 153.8482 | 59.9885 | 153 | 65.7616 | 136.0589 | 60.0062 | 134.5 | 65.7789 | 117.0564 | 59.9685 | 116 | 65.7982 | 97.7982 | 59.9496 | 97.5 | 65.7907 | 79.5171 | 59.9545 | 79
65.7911 | 153.8417 | 59.9885 | 153 | 65.7699 | 136.0591 | 60.0062 | 134.5 | 65.7872 | 117.0512 | 59.9685 | 116 | 65.8066 | 97.7974 | 59.9496 | 97.5 | 65.7991 | 79.5157 | 59.9545 | 79
65.7995 | 153.8352 | 59.9885 | 153 | 65.7783 | 136.0593 | 60.0087 | 134.5 | 65.7956 | 117.0461 | 59.9685 | 116 | 65.8149 | 97.7966 | 59.9496 | 97.5 | 65.8074 | 79.5144 | 59.9545 | 79
65.8078 | 153.8287 | 59.9885 | 153 | 65.7866 | 136.0596 | 60.0087 | 134.5 | 65.8039 | 117.0409 | 59.9685 | 116 | 65.8233 | 97.7958 | 59.9496 | 97.5 | 65.8157 | 79.513 | 59.9545 | 79
65.8161 | 153.8221 | 59.9885 | 153 | 65.7949 | 136.0598 | 60.0087 | 134.5 | 65.8123 | 117.0358 | 59.9685 | 116 | 65.8316 | 97.795 | 59.9496 | 97.5 | 65.8241 | 79.5116 | 59.9545 | 79
65.8245 | 153.8156 | 59.9885 | 153 | 65.8033 | 136.06 | 60.0087 | 134.5 | 65.8206 | 117.0306 | 59.9685 | 116 | 65.84 | 97.7942 | 59.9496 | 97.5 | 65.8325 | 79.5102 | 59.9545 | 79
65.8328 | 153.8091 | 59.9885 | 153 | 65.8116 | 136.0603 | 60.0087 | 134.5 | 65.8289 | 117.0254 | 59.9685 | 116 | 65.8483 | 97.7934 | 59.9496 | 97.5 | 65.8408 | 79.5089 | 59.9545 | 79
65.8411 | 153.8026 | 59.9885 | 153 | 65.8199 | 136.0605 | 60.0087 | 134.5 | 65.8372 | 117.0203 | 59.9685 | 116 | 65.8566 | 97.7926 | 59.9496 | 97.5 | 65.8491 | 79.5075 | 59.9545 | 79
65.8495 | 153.7961 | 59.9885 | 153 | 65.8282 | 136.0607 | 60.0087 | 134.5 | 65.8456 | 117.0151 | 59.9719 | 116 | 65.865 | 97.7918 | 59.9496 | 97.5 | 65.8574 | 79.5061 | 59.9545 | 79
65.8578 | 153.7896 | 59.9885 | 153 | 65.8366 | 136.0609 | 60.0087 | 134.5 | 65.8539 | 117.0099 | 59.9719 | 116 | 65.8733 | 97.791 | 59.9496 | 97.5 | 65.8658 | 79.5047 | 59.9545 | 79
65.8661 | 153.7831 | 59.9885 | 153 | 65.8449 | 136.0612 | 60.0087 | 134.5 | 65.8623 | 117.0048 | 59.9719 | 116 | 65.8817 | 97.7902 | 59.9496 | 97.5 | 65.8741 | 79.5034 | 59.9545 | 79
65.8745 | 153.7766 | 59.9885 | 153 | 65.8532 | 136.0614 | 60.0087 | 134.5 | 65.8706 | 116.9996 | 59.9719 | 116 | 65.89 | 97.7894 | 59.9475 | 97.5 | 65.8824 | 79.502 | 59.9545 | 79
65.8828 | 153.7701 | 59.9885 | 153 | 65.8616 | 136.0616 | 60.0087 | 134.5 | 65.8789 | 116.9945 | 59.9719 | 116 | 65.8983 | 97.7886 | 59.9475 | 97.5 | 65.8908 | 79.5006 | 59.9585 | 79
65.8912 | 153.7662 | 59.9885 | 153 | 65.8699 | 136.0618 | 60.0087 | 134.5 | 65.8873 | 116.9893 | 59.9719 | 116 | 65.9067 | 97.7878 | 59.9475 | 97.5 | 65.8992 | 79.4992 | 59.9585 | 79
65.8995 | 153.7668 | 59.9885 | 153 | 65.8782 | 136.0621 | 60.0087 | 134.5 | 65.8956 | 116.9841 | 59.9719 | 116 | 65.915 | 97.787 | 59.9475 | 97.5 | 65.9075 | 79.4979 | 59.9585 | 79
65.9078 | 153.7675 | 59.9885 | 153 | 65.8866 | 136.0623 | 60.0087 | 134.5 | 65.904 | 116.979 | 59.9719 | 116 | 65.9234 | 97.7862 | 59.9475 | 97.5 | 65.9158 | 79.4965 | 59.9585 | 79
65.9162 | 153.7681 | 59.9885 | 153 | 65.8949 | 136.0625 | 60.0087 | 134.5 | 65.9123 | 116.9738 | 59.9719 | 116 | 65.9317 | 97.7854 | 59.9475 | 97.5 | 65.9242 | 79.4951 | 59.9585 | 79
65.9245 | 153.7687 | 59.9885 | 153 | 65.9032 | 136.0628 | 60.0087 | 134.5 | 65.9206 | 116.9686 | 59.9719 | 116 | 65.94 | 97.7846 | 59.9475 | 97.5 | 65.9325 | 79.4938 | 59.9585 | 79
65.9328 | 153.7693 | 59.9885 | 153 | 65.9116 | 136.063 | 60.0087 | 134.5 | 65.929 | 116.9635 | 59.9719 | 116 | 65.9484 | 97.7838 | 59.9475 | 97.5 | 65.9409 | 79.4924 | 59.9585 | 79
65.9412 | 153.7699 | 59.9885 | 153 | 65.9199 | 136.0632 | 60.0087 | 134.5 | 65.9373 | 116.9583 | 59.9719 | 116 | 65.9567 | 97.783 | 59.9475 | 97.5 | 65.9492 | 79.491 | 59.9585 | 79
65.9495 | 153.7705 | 59.9891 | 153 | 65.9282 | 136.0634 | 60.0087 | 134.5 | 65.9456 | 116.9532 | 59.9719 | 116 | 65.9651 | 97.7822 | 59.9475 | 97.5 | 65.9575 | 79.4896 | 59.9585 | 79
65.9578 | 153.7712 | 59.9891 | 153 | 65.9366 | 136.0637 | 60.0087 | 134.5 | 65.954 | 116.948 | 59.9719 | 116 | 65.9734 | 97.7814 | 59.9475 | 97.5 | 65.9659 | 79.4883 | 59.9585 | 79
65.9662 | 153.7718 | 59.9891 | 153 | 65.9449 | 136.0639 | 60.0087 | 134.5 | 65.9623 | 116.9428 | 59.9719 | 116 | 65.9818 | 97.7806 | 59.9475 | 97.5 | 65.9742 | 79.4869 | 59.9585 | 79
65.9745 | 153.7724 | 59.9891 | 153 | 65.9532 | 136.0641 | 60.0087 | 134.5 | 65.9706 | 116.9377 | 59.9719 | 116 | 65.9901 | 97.7798 | 59.9475 | 97.5 | 65.9825 | 79.4855 | 59.9585 | 79
65.9828 | 153.773 | 59.9891 | 153 | 65.9615 | 136.0643 | 60.0087 | 134.5 | 65.979 | 116.9325 | 59.9719 | 116 | 65.9984 | 97.779 | 59.9475 | 97.5 | 65.9909 | 79.4841 | 59.9585 | 79
65.9912 | 153.7736 | 59.9891 | 153 | 65.9699 | 136.0646 | 60.0087 | 134.5 | 65.9873 | 116.9273 | 59.9719 | 116 | 66.0068 | 97.7782 | 59.9475 | 97.5 | 65.9992 | 79.4828 | 59.9585 | 79
65.9995 | 153.7742 | 59.9891 | 153 | 65.9782 | 136.0648 | 60.0115 | 134.5 | 65.9957 | 116.9222 | 59.9719 | 116 | 66.0151 | 97.7774 | 59.9475 | 97.5 | 66.0076 | 79.4813 | 59.9585 | 79
66.0078 | 153.7749 | 59.9891 | 153 | 65.9865 | 136.065 | 60.0115 | 134.5 | 66.004 | 116.917 | 59.9719 | 116 | 66.0235 | 97.7766 | 59.9475 | 97.5 | 66.0159 | 79.4799 | 59.9585 | 79
66.0162 | 153.7755 | 59.9891 | 153 | 65.9949 | 136.0652 | 60.0115 | 134.5 | 66.0123 | 116.9118 | 59.9719 | 116 | 66.0318 | 97.7758 | 59.9475 | 97.5 | 66.0242 | 79.4784 | 59.9585 | 79
66.0245 | 153.7761 | 59.9891 | 153 | 66.0032 | 136.0655 | 60.0115 | 134.5 | 66.0207 | 116.9067 | 59.9719 | 116 | 66.0401 | 97.775 | 59.9475 | 97.5 | 66.0326 | 79.4769 | 59.9585 | 79
66.0328 | 153.7767 | 59.9891 | 153 | 66.0115 | 136.0657 | 60.0115 | 134.5 | 66.029 | 116.9015 | 59.9719 | 116 | 66.0485 | 97.7742 | 59.9475 | 97.5 | 66.0409 | 79.4755 | 59.9585 | 79
66.0412 | 153.7773 | 59.9891 | 153 | 66.0199 | 136.0659 | 60.0115 | 134.5 | 66.0374 | 116.8964 | 59.9719 | 116 | 66.0568 | 97.7734 | 59.9475 | 97.5 | 66.0493 | 79.474 | 59.9585 | 79
66.0495 | 153.7779 | 59.9891 | 153 | 66.0282 | 136.0662 | 60.0115 | 134.5 | 66.0457 | 116.8912 | 59.9752 | 116 | 66.0652 | 97.7726 | 59.9475 | 97.5 | 66.0576 | 79.4725 | 59.9585 | 79
66.0579 | 153.7786 | 59.9891 | 153 | 66.0365 | 136.0664 | 60.0115 | 134.5 | 66.054 | 116.886 | 59.9752 | 116 | 66.0735 | 97.7718 | 59.9475 | 97.5 | 66.0659 | 79.4711 | 59.9585 | 79
66.0662 | 153.7792 | 59.9891 | 153 | 66.0449 | 136.0666 | 60.0115 | 134.5 | 66.0623 | 116.8809 | 59.9752 | 116 | 66.0818 | 97.771 | 59.9475 | 97.5 | 66.0743 | 79.4696 | 59.9585 | 79
66.0745 | 153.7798 | 59.9891 | 153 | 66.0532 | 136.0668 | 60.0115 | 134.5 | 66.0707 | 116.8757 | 59.9752 | 116 | 66.0902 | 97.7702 | 59.945 | 97.5 | 66.0826 | 79.4681 | 59.9585 | 79
66.0829 | 153.7804 | 59.9891 | 153 | 66.0615 | 136.0671 | 60.0115 | 134.5 | 66.079 | 116.8706 | 59.9752 | 116 | 66.0985 | 97.7694 | 59.945 | 97.5 | 66.0909 | 79.4667 | 59.9616 | 79
66.0912 | 153.781 | 59.9891 | 153 | 66.0699 | 136.0673 | 60.0115 | 134.5 | 66.0874 | 116.8654 | 59.9752 | 116 | 66.1069 | 97.7686 | 59.945 | 97.5 | 66.0993 | 79.4652 | 59.9616 | 79
66.0995 | 153.7816 | 59.9891 | 153 | 66.0782 | 136.0675 | 60.0115 | 134.5 | 66.0957 | 116.8602 | 59.9752 | 116 | 66.1152 | 97.7678 | 59.945 | 97.5 | 66.1076 | 79.4637 | 59.9616 | 79
66.1079 | 153.7823 | 59.9891 | 153 | 66.0865 | 136.0677 | 60.0115 | 134.5 | 66.104 | 116.8551 | 59.9752 | 116 | 66.1235 | 97.767 | 59.945 | 97.5 | 66.116 | 79.4623 | 59.9616 | 79
66.1162 | 153.7829 | 59.9891 | 153 | 66.0949 | 136.068 | 60.0115 | 134.5 | 66.1124 | 116.8499 | 59.9752 | 116 | 66.1319 | 97.7662 | 59.945 | 97.5 | 66.1243 | 79.4608 | 59.9616 | 79
66.1245 | 153.7835 | 59.9891 | 153 | 66.1032 | 136.0682 | 60.0115 | 134.5 | 66.1207 | 116.8447 | 59.9752 | 116 | 66.1402 | 97.7654 | 59.945 | 97.5 | 66.1326 | 79.4593 | 59.9616 | 79
66.1329 | 153.7841 | 59.9891 | 153 | 66.1115 | 136.0684 | 60.0115 | 134.5 | 66.1291 | 116.8396 | 59.9752 | 116 | 66.1486 | 97.7646 | 59.945 | 97.5 | 66.141 | 79.4579 | 59.9616 | 79
66.1412 | 153.7847 | 59.9891 | 153 | 66.1199 | 136.0687 | 60.0115 | 134.5 | 66.1374 | 116.8344 | 59.9752 | 116 | 66.1569 | 97.7638 | 59.945 | 97.5 | 66.1493 | 79.4564 | 59.9616 | 79
66.1495 | 153.7853 | 59.9896 | 153 | 66.1282 | 136.0689 | 60.0115 | 134.5 | 66.1457 | 116.8293 | 59.9752 | 116 | 66.1653 | 97.763 | 59.945 | 97.5 | 66.1577 | 79.4549 | 59.9616 | 79
66.1579 | 153.786 | 59.9896 | 153 | 66.1365 | 136.0659 | 60.0115 | 134.5 | 66.1541 | 116.8241 | 59.9752 | 116 | 66.1736 | 97.7622 | 59.945 | 97.5 | 66.166 | 79.4535 | 59.9616 | 79
66.1662 | 153.7866 | 59.9896 | 153 | 66.1449 | 136.0597 | 60.0115 | 134.5 | 66.1624 | 116.819 | 59.9752 | 116 | 66.1819 | 97.7614 | 59.945 | 97.5 | 66.1743 | 79.452 | 59.9616 | 79
66.1745 | 153.7872 | 59.9896 | 153 | 66.1532 | 136.0535 | 60.0115 | 134.5 | 66.1707 | 116.8196 | 59.9752 | 116 | 66.1903 | 97.7606 | 59.945 | 97.5 | 66.1827 | 79.4505 | 59.9616 | 79
66.1829 | 153.7878 | 59.9896 | 153 | 66.1615 | 136.0473 | 60.0115 | 134.5 | 66.1791 | 116.8203 | 59.9752 | 116 | 66.1986 | 97.7598 | 59.945 | 97.5 | 66.191 | 79.4491 | 59.9616 | 79
66.1912 | 153.7884 | 59.9896 | 153 | 66.1699 | 136.0412 | 60.0115 | 134.5 | 66.1874 | 116.8209 | 59.9752 | 116 | 66.2069 | 97.759 | 59.945 | 97.5 | 66.1993 | 79.4476 | 59.9616 | 79
66.1995 | 153.789 | 59.9896 | 153 | 66.1782 | 136.035 | 60.014 | 134.5 | 66.1957 | 116.8216 | 59.9752 | 116 | 66.2153 | 97.7582 | 59.945 | 97.5 | 66.2077 | 79.4461 | 59.9616 | 79
66.2079 | 153.7897 | 59.9896 | 153 | 66.1865 | 136.0288 | 60.014 | 134.5 | 66.2041 | 116.8222 | 59.9752 | 116 | 66.2236 | 97.7574 | 59.945 | 97.5 | 66.216 | 79.4447 | 59.9616 | 79
66.2162 | 153.7903 | 59.9896 | 153 | 66.1949 | 136.0226 | 60.014 | 134.5 | 66.2124 | 116.8228 | 59.9752 | 116 | 66.232 | 97.7566 | 59.945 | 97.5 | 66.2244 | 79.4432 | 59.9616 | 79
66.2245 | 153.7909 | 59.9896 | 153 | 66.2032 | 136.0164 | 60.014 | 134.5 | 66.2208 | 116.8235 | 59.9752 | 116 | 66.2403 | 97.7558 | 59.945 | 97.5 | 66.2327 | 79.4417 | 59.9616 | 79
66.2329 | 153.7915 | 59.9896 | 153 | 66.2115 | 136.0103 | 60.014 | 134.5 | 66.2291 | 116.8241 | 59.9752 | 116 | 66.2487 | 97.755 | 59.945 | 97.5 | 66.241 | 79.4403 | 59.9616 | 79
66.2412 | 153.7921 | 59.9896 | 153 | 66.2198 | 136.0041 | 60.014 | 134.5 | 66.2374 | 116.8247 | 59.9752 | 116 | 66.257 | 97.7542 | 59.945 | 97.5 | 66.2494 | 79.4388 | 59.9616 | 79
66.2495 | 153.7928 | 59.9896 | 153 | 66.2282 | 135.9979 | 60.014 | 134.5 | 66.2458 | 116.8254 | 59.9777 | 116 | 66.2654 | 97.7534 | 59.945 | 97.5 | 66.2578 | 79.4373 | 59.9616 | 79
66.2579 | 153.7934 | 59.9896 | 153 | 66.2365 | 135.9917 | 60.014 | 134.5 | 66.2541 | 116.826 | 59.9777 | 116 | 66.2737 | 97.7526 | 59.945 | 97.5 | 66.2661 | 79.4359 | 59.9616 | 79
66.2662 | 153.794 | 59.9896 | 153 | 66.2448 | 135.9855 | 60.014 | 134.5 | 66.2625 | 116.8267 | 59.9777 | 116 | 66.282 | 97.7518 | 59.945 | 97.5 | 66.2744 | 79.4344 | 59.9616 | 79
66.2746 | 153.7946 | 59.9896 | 153 | 66.2532 | 135.9794 | 60.014 | 134.5 | 66.2708 | 116.8273 | 59.9777 | 116 | 66.2904 | 97.7509 | 59.9424 | 97.5 | 66.2827 | 79.4329 | 59.9616 | 79
66.2829 | 153.7952 | 59.9896 | 153 | 66.2615 | 135.9732 | 60.014 | 134.5 | 66.2791 | 116.8279 | 59.9777 | 116 | 66.2987 | 97.7475 | 59.9424 | 97.5 | 66.2911 | 79.4314 | 59.9653 | 79
66.2912 | 153.7958 | 59.9896 | 153 | 66.2698 | 135.967 | 60.014 | 134.5 | 66.2874 | 116.8286 | 59.9777 | 116 | 66.307 | 97.744 | 59.9424 | 97.5 | 66.2994 | 79.43 | 59.9653 | 79
66.2996 | 153.7964 | 59.9896 | 153 | 66.2782 | 135.9608 | 60.014 | 134.5 | 66.2958 | 116.8292 | 59.9777 | 116 | 66.3154 | 97.7406 | 59.9424 | 97.5 | 66.3077 | 79.4285 | 59.9653 | 79
66.3079 | 153.7971 | 59.9896 | 153 | 66.2865 | 135.9547 | 60.014 | 134.5 | 66.3041 | 116.8298 | 59.9777 | 116 | 66.3237 | 97.7371 | 59.9424 | 97.5 | 66.3161 | 79.427 | 59.9653 | 79
66.3162 | 153.7977 | 59.9896 | 153 | 66.2948 | 135.9485 | 60.014 | 134.5 | 66.3125 | 116.8305 | 59.9777 | 116 | 66.3321 | 97.7337 | 59.9424 | 97.5 | 66.3244 | 79.4256 | 59.9653 | 79
66.3246 | 153.7983 | 59.9896 | 153 | 66.3032 | 135.9423 | 60.014 | 134.5 | 66.3208 | 116.8311 | 59.9777 | 116 | 66.3404 | 97.7302 | 59.9424 | 97.5 | 66.3328 | 79.4241 | 59.9653 | 79
66.3329 | 153.7989 | 59.9896 | 153 | 66.3115 | 135.9361 | 60.014 | 134.5 | 66.3291 | 116.8318 | 59.9777 | 116 | 66.3488 | 97.7268 | 59.9424 | 97.5 | 66.3411 | 79.4226 | 59.9653 | 79
66.3412 | 153.7995 | 59.9896 | 153 | 66.3198 | 135.9299 | 60.014 | 134.5 | 66.3375 | 116.8324 | 59.9777 | 116 | 66.3571 | 97.7233 | 59.9424 | 97.5 | 66.3494 | 79.4212 | 59.9653 | 79
66.3496 | 153.8002 | 59.9902 | 153 | 66.3282 | 135.9238 | 60.014 | 134.5 | 66.3458 | 116.833 | 59.9777 | 116 | 66.3654 | 97.7199 | 59.9424 | 97.5 | 66.3578 | 79.4197 | 59.9653 | 79
66.3579 | 153.8008 | 59.9902 | 153 | 66.3365 | 135.9176 | 60.014 | 134.5 | 66.3542 | 116.8337 | 59.9777 | 116 | 66.3738 | 97.7164 | 59.9424 | 97.5 | 66.3661 | 79.4182 | 59.9653 | 79
66.3662 | 153.8014 | 59.9902 | 153 | 66.3448 | 135.9114 | 60.014 | 134.5 | 66.3625 | 116.8343 | 59.9777 | 116 | 66.3821 | 97.713 | 59.9424 | 97.5 | 66.3745 | 79.4168 | 59.9653 | 79
66.3746 | 153.802 | 59.9902 | 153 | 66.3531 | 135.9052 | 60.014 | 134.5 | 66.3708 | 116.8349 | 59.9777 | 116 | 66.3905 | 97.7095 | 59.9424 | 97.5 | 66.3828 | 79.4153 | 59.9653 | 79
66.3829 | 153.8026 | 59.9902 | 153 | 66.3615 | 135.8991 | 60.014 | 134.5 | 66.3792 | 116.8356 | 59.9777 | 116 | 66.3988 | 97.7061 | 59.9424 | 97.5 | 66.3911 | 79.4138 | 59.9653 | 79
66.3912 | 153.8015 | 59.9902 | 153 | 66.3698 | 135.8929 | 60.014 | 134.5 | 66.3875 | 116.8362 | 59.9777 | 116 | 66.4071 | 97.7026 | 59.9424 | 97.5 | 66.3995 | 79.4124 | 59.9653 | 79
66.3996 | 153.7977 | 59.9902 | 153 | 66.3781 | 135.8867 | 60.0161 | 134.5 | 66.3958 | 116.8369 | 59.9777 | 116 | 66.4155 | 97.6992 | 59.9424 | 97.5 | 66.4078 | 79.4109 | 59.9653 | 79
66.4079 | 153.7938 | 59.9902 | 153 | 66.3865 | 135.8805 | 60.0161 | 134.5 | 66.4042 | 116.8375 | 59.9777 | 116 | 66.4238 | 97.6957 | 59.9424 | 97.5 | 66.4161 | 79.4094 | 59.9653 | 79
66.4163 | 153.79 | 59.9902 | 153 | 66.3948 | 135.8744 | 60.0161 | 134.5 | 66.4125 | 116.8381 | 59.9777 | 116 | 66.4322 | 97.6923 | 59.9424 | 97.5 | 66.4245 | 79.408 | 59.9653 | 79
66.4246 | 153.7861 | 59.9902 | 153 | 66.4031 | 135.8682 | 60.0161 | 134.5 | 66.4208 | 116.8388 | 59.9777 | 116 | 66.4405 | 97.6888 | 59.9424 | 97.5 | 66.4328 | 79.4065 | 59.9653 | 79
66.4329 | 153.7823 | 59.9902 | 153 | 66.4115 | 135.862 | 60.0161 | 134.5 | 66.4292 | 116.8394 | 59.9777 | 116 | 66.4489 | 97.6854 | 59.9424 | 97.5 | 66.4412 | 79.405 | 59.9653 | 79
66.4412 | 153.7784 | 59.9902 | 153 | 66.4198 | 135.8558 | 60.0161 | 134.5 | 66.4375 | 116.84 | 59.9777 | 116 | 66.4572 | 97.6819 | 59.9424 | 97.5 | 66.4495 | 79.4036 | 59.9653 | 79
66.4496 | 153.7745 | 59.9902 | 153 | 66.4281 | 135.8496 | 60.0161 | 134.5 | 66.4458 | 116.8407 | 59.9794 | 116 | 66.4655 | 97.6785 | 59.9424 | 97.5 | 66.4578 | 79.4021 | 59.9653 | 79
66.4579 | 153.7707 | 59.9902 | 153 | 66.4365 | 135.8435 | 60.0161 | 134.5 | 66.4542 | 116.8413 | 59.9794 | 116 | 66.4739 | 97.675 | 59.9424 | 97.5 | 66.4662 | 79.4006 | 59.9653 | 79
66.4663 | 153.7668 | 59.9902 | 153 | 66.4448 | 135.8373 | 60.0161 | 134.5 | 66.4625 | 116.842 | 59.9794 | 116 | 66.4822 | 97.6715 | 59.9424 | 97.5 | 66.4745 | 79.3992 | 59.9653 | 79
66.4746 | 153.763 | 59.9902 | 153 | 66.4531 | 135.8311 | 60.0161 | 134.5 | 66.4709 | 116.8426 | 59.9794 | 116 | 66.4906 | 97.6681 | 59.9409 | 97.5 | 66.4828 | 79.3977 | 59.9653 | 79
66.4829 | 153.7591 | 59.9902 | 153 | 66.4615 | 135.8249 | 60.0161 | 134.5 | 66.4792 | 116.8432 | 59.9794 | 116 | 66.4989 | 97.6646 | 59.9409 | 97.5 | 66.4912 | 79.3962 | 59.9675 | 79
66.4913 | 153.7553 | 59.9902 | 153 | 66.4698 | 135.8188 | 60.0161 | 134.5 | 66.4875 | 116.8439 | 59.9794 | 116 | 66.5072 | 97.6612 | 59.9409 | 97.5 | 66.4995 | 79.3948 | 59.9675 | 79
66.4996 | 153.7514 | 59.9902 | 153 | 66.4781 | 135.8126 | 60.0161 | 134.5 | 66.4958 | 116.8445 | 59.9794 | 116 | 66.5156 | 97.6577 | 59.9409 | 97.5 | 66.5079 | 79.3921 | 59.9675 | 79
66.5079 | 153.7475 | 59.9902 | 153 | 66.4865 | 135.8064 | 60.0161 | 134.5 | 66.5042 | 116.8451 | 59.9794 | 116 | 66.5239 | 97.6543 | 59.9409 | 97.5 | 66.5162 | 79.3881 | 59.9675 | 79
66.5163 | 153.7437 | 59.9902 | 153 | 66.4948 | 135.8002 | 60.0161 | 134.5 | 66.5125 | 116.8458 | 59.9794 | 116 | 66.5323 | 97.6508 | 59.9409 | 97.5 | 66.5245 | 79.3841 | 59.9675 | 79
66.5246 | 153.7398 | 59.9902 | 153 | 66.5031 | 135.794 | 60.0161 | 134.5 | 66.5209 | 116.8464 | 59.9794 | 116 | 66.5406 | 97.6474 | 59.9409 | 97.5 | 66.5329 | 79.3801 | 59.9675 | 79
66.5329 | 153.736 | 59.9902 | 153 | 66.5114 | 135.7879 | 60.0161 | 134.5 | 66.5292 | 116.8471 | 59.9794 | 116 | 66.549 | 97.6439 | 59.9409 | 97.5 | 66.5412 | 79.3761 | 59.9675 | 79
66.5413 | 153.7321 | 59.9902 | 153 | 66.5198 | 135.7817 | 60.0161 | 134.5 | 66.5375 | 116.8477 | 59.9794 | 116 | 66.5573 | 97.6405 | 59.9409 | 97.5 | 66.5496 | 79.3721 | 59.9675 | 79
66.5496 | 153.7283 | 59.9905 | 153 | 66.5281 | 135.7755 | 60.0161 | 134.5 | 66.5459 | 116.8483 | 59.9794 | 116 | 66.5656 | 97.637 | 59.9409 | 97.5 | 66.5579 | 79.3681 | 59.9675 | 79
66.5579 | 153.7244 | 59.9905 | 153 | 66.5364 | 135.7693 | 60.0161 | 134.5 | 66.5542 | 116.849 | 59.9794 | 116 | 66.574 | 97.6336 | 59.9409 | 97.5 | 66.5662 | 79.3642 | 59.9675 | 79
66.5663 | 153.7206 | 59.9905 | 153 | 66.5448 | 135.7632 | 60.0161 | 134.5 | 66.5626 | 116.8496 | 59.9794 | 116 | 66.5823 | 97.6301 | 59.9409 | 97.5 | 66.5746 | 79.3602 | 59.9675 | 79
66.5746 | 153.7167 | 59.9905 | 153 | 66.5531 | 135.757 | 60.0161 | 134.5 | 66.5709 | 116.8502 | 59.9794 | 116 | 66.5907 | 97.6267 | 59.9409 | 97.5 | 66.5829 | 79.3562 | 59.9675 | 79
66.5829 | 153.7128 | 59.9905 | 153 | 66.5614 | 135.7508 | 60.0161 | 134.5 | 66.5792 | 116.8509 | 59.9794 | 116 | 66.599 | 97.6232 | 59.9409 | 97.5 | 66.5912 | 79.3522 | 59.9675 | 79
66.5913 | 153.709 | 59.9905 | 153 | 66.5698 | 135.7446 | 60.0161 | 134.5 | 66.5876 | 116.8515 | 59.9794 | 116 | 66.6073 | 97.6198 | 59.9409 | 97.5 | 66.5996 | 79.3482 | 59.9675 | 79
66.5996 | 153.7051 | 59.9905 | 153 | 66.5781 | 135.7384 | 60.0172 | 134.5 | 66.5959 | 116.8522 | 59.9794 | 116 | 66.6157 | 97.6163 | 59.9409 | 97.5 | 66.6079 | 79.3442 | 59.9675 | 79
66.6079 | 153.7013 | 59.9905 | 153 | 66.5864 | 135.7323 | 60.0172 | 134.5 | 66.6042 | 116.8528 | 59.9794 | 116 | 66.624 | 97.6129 | 59.9409 | 97.5 | 66.6163 | 79.3402 | 59.9675 | 79
66.6163 | 153.6974 | 59.9905 | 153 | 66.5948 | 135.7261 | 60.0172 | 134.5 | 66.6126 | 116.8534 | 59.9794 | 116 | 66.6324 | 97.6094 | 59.9409 | 97.5 | 66.6246 | 79.3362 | 59.9675 | 79
66.6246 | 153.6936 | 59.9905 | 153 | 66.6031 | 135.7199 | 60.0172 | 134.5 | 66.6209 | 116.8541 | 59.9794 | 116 | 66.6407 | 97.606 | 59.9409 | 97.5 | 66.6329 | 79.3322 | 59.9675 | 79
66.6329 | 153.6897 | 59.9905 | 153 | 66.6114 | 135.7137 | 60.0172 | 134.5 | 66.6292 | 116.8547 | 59.9794 | 116 | 66.649 | 97.6025 | 59.9409 | 97.5 | 66.6413 | 79.3283 | 59.9675 | 79
66.6413 | 153.6858 | 59.9905 | 153 | 66.6198 | 135.7076 | 60.0172 | 134.5 | 66.6376 | 116.8553 | 59.9794 | 116 | 66.6574 | 97.5991 | 59.9409 | 97.5 | 66.6496 | 79.3243 | 59.9675 | 79
66.6496 | 153.682 | 59.9905 | 153 | 66.6281 | 135.7014 | 60.0172 | 134.5 | 66.6459 | 116.856 | 59.98 | 116 | 66.6657 | 97.5956 | 59.9409 | 97.5 | 66.658 | 79.3203 | 59.9675 | 79
66.658 | 153.6781 | 59.9905 | 153 | 66.6364 | 135.6952 | 60.0172 | 134.5 | 66.6542 | 116.8566 | 59.98 | 116 | 66.6741 | 97.5922 | 59.9409 | 97.5 | 66.6663 | 79.3163 | 59.9675 | 79
66.6663 | 153.6743 | 59.9905 | 153 | 66.6447 | 135.689 | 60.0172 | 134.5 | 66.6626 | 116.8573 | 59.98 | 116 | 66.6824 | 97.5887 | 59.9409 | 97.5 | 66.6746 | 79.3123 | 59.9675 | 79
66.6746 | 153.6704 | 59.9905 | 153 | 66.653 | 135.6828 | 60.0172 | 134.5 | 66.6709 | 116.8579 | 59.98 | 116 | 66.6908 | 97.5853 | 59.94 | 97.5 | 66.683 | 79.3083 | 59.9675 | 79
66.683 | 153.6665 | 59.9905 | 153 | 66.6614 | 135.6767 | 60.0172 | 134.5 | 66.6793 | 116.8569 | 59.98 | 116 | 66.6991 | 97.5818 | 59.94 | 97.5 | 66.6913 | 79.3043 | 59.9689 | 79
66.6913 | 153.6627 | 59.9905 | 153 | 66.6697 | 135.6745 | 60.0172 | 134.5 | 66.6876 | 116.8556 | 59.98 | 116 | 66.7074 | 97.5784 | 59.94 | 97.5 | 66.6996 | 79.3003 | 59.9689 | 79
66.6996 | 153.6588 | 59.9905 | 153 | 66.678 | 135.6728 | 60.0172 | 134.5 | 66.6959 | 116.8543 | 59.98 | 116 | 66.7158 | 97.5749 | 59.94 | 97.5 | 66.7079 | 79.2963 | 59.9689 | 79
66.708 | 153.655 | 59.9905 | 153 | 66.6864 | 135.6711 | 60.0172 | 134.5 | 66.7043 | 116.853 | 59.98 | 116 | 66.7241 | 97.5715 | 59.94 | 97.5 | 66.7163 | 79.2924 | 59.9689 | 79
66.7163 | 153.6511 | 59.9905 | 153 | 66.6947 | 135.6694 | 60.0172 | 134.5 | 66.7126 | 116.8517 | 59.98 | 116 | 66.7325 | 97.568 | 59.94 | 97.5 | 66.7247 | 79.2884 | 59.9689 | 79
66.7246 | 153.6473 | 59.9905 | 153 | 66.703 | 135.6677 | 60.0172 | 134.5 | 66.7209 | 116.8504 | 59.98 | 116 | 66.7408 | 97.5646 | 59.94 | 97.5 | 66.733 | 79.2844 | 59.9689 | 79
66.733 | 153.6434 | 59.9905 | 153 | 66.7114 | 135.666 | 60.0172 | 134.5 | 66.7293 | 116.8491 | 59.98 | 116 | 66.7491 | 97.5611 | 59.94 | 97.5 | 66.7413 | 79.2804 | 59.9689 | 79
66.7413 | 153.6396 | 59.9905 | 153 | 66.7197 | 135.6643 | 60.0172 | 134.5 | 66.7376 | 116.8478 | 59.98 | 116 | 66.7575 | 97.5577 | 59.94 | 97.5 | 66.7497 | 79.2764 | 59.9689 | 79
66.7496 | 153.6357 | 59.991 | 153 | 66.728 | 135.6626 | 60.0172 | 134.5 | 66.7459 | 116.8465 | 59.98 | 116 | 66.7658 | 97.5542 | 59.94 | 97.5 | 66.758 | 79.2724 | 59.9689 | 79
66.758 | 153.6318 | 59.991 | 153 | 66.7364 | 135.6609 | 60.0172 | 134.5 | 66.7543 | 116.8452 | 59.98 | 116 | 66.7742 | 97.5508 | 59.94 | 97.5 | 66.7664 | 79.2684 | 59.9689 | 79
66.7663 | 153.628 | 59.991 | 153 | 66.7447 | 135.6592 | 60.0172 | 134.5 | 66.7626 | 116.8439 | 59.98 | 116 | 66.7825 | 97.5473 | 59.94 | 97.5 | 66.7747 | 79.2644 | 59.9689 | 79
66.7746 | 153.6241 | 59.991 | 153 | 66.753 | 135.6575 | 60.0172 | 134.5 | 66.771 | 116.8426 | 59.98 | 116 | 66.7909 | 97.5439 | 59.94 | 97.5 | 66.783 | 79.2604 | 59.9689 | 79
66.783 | 153.6203 | 59.991 | 153 | 66.7614 | 135.6558 | 60.0172 | 134.5 | 66.7793 | 116.8413 | 59.98 | 116 | 66.7992 | 97.5404 | 59.94 | 97.5 | 66.7914 | 79.2565 | 59.9689 | 79
66.7913 | 153.6164 | 59.991 | 153 | 66.7697 | 135.6541 | 60.0172 | 134.5 | 66.7876 | 116.84 | 59.98 | 116 | 66.8075 | 97.54 | 59.94 | 97.5 | 66.7997 | 79.2525 | 59.9689 | 79
66.7996 | 153.6126 | 59.991 | 153 | 66.778 | 135.6524 | 60.0163 | 134.5 | 66.796 | 116.8387 | 59.98 | 116 | 66.8159 | 97.54 | 59.94 | 97.5 | 66.808 | 79.2485 | 59.9689 | 79
66.808 | 153.6087 | 59.991 | 153 | 66.7863 | 135.6507 | 60.0163 | 134.5 | 66.8043 | 116.8374 | 59.98 | 116 | 66.8242 | 97.54 | 59.94 | 97.5 | 66.8163 | 79.2445 | 59.9689 | 79
66.8163 | 153.6048 | 59.991 | 153 | 66.7947 | 135.649 | 60.0163 | 134.5 | 66.8126 | 116.8361 | 59.98 | 116 | 66.8326 | 97.5399 | 59.94 | 97.5 | 66.8247 | 79.2405 | 59.9689 | 79
66.8246 | 153.601 | 59.991 | 153 | 66.803 | 135.6473 | 60.0163 | 134.5 | 66.821 | 116.8348 | 59.98 | 116 | 66.8409 | 97.5399 | 59.94 | 97.5 | 66.8331 | 79.2365 | 59.9689 | 79
66.833 | 153.5971 | 59.991 | 153 | 66.8113 | 135.6456 | 60.0163 | 134.5 | 66.8293 | 116.8335 | 59.98 | 116 | 66.8492 | 97.5399 | 59.94 | 97.5 | 66.8414 | 79.2325 | 59.9689 | 79
66.8413 | 153.5933 | 59.991 | 153 | 66.8197 | 135.6439 | 60.0163 | 134.5 | 66.8376 | 116.8322 | 59.98 | 116 | 66.8576 | 97.5399 | 59.94 | 97.5 | 66.8497 | 79.2285 | 59.9689 | 79
66.8496 | 153.5894 | 59.991 | 153 | 66.828 | 135.6422 | 60.0163 | 134.5 | 66.846 | 116.8309 | 59.9794 | 116 | 66.8659 | 97.5399 | 59.94 | 97.5 | 66.858 | 79.2245 | 59.9689 | 79
66.858 | 153.5856 | 59.991 | 153 | 66.8363 | 135.6405 | 60.0163 | 134.5 | 66.8543 | 116.8296 | 59.9794 | 116 | 66.8743 | 97.5398 | 59.94 | 97.5 | 66.8664 | 79.2206 | 59.9689 | 79
66.8663 | 153.5817 | 59.991 | 153 | 66.8447 | 135.6388 | 60.0163 | 134.5 | 66.8626 | 116.8283 | 59.9794 | 116 | 66.8826 | 97.5398 | 59.94 | 97.5 | 66.8748 | 79.2166 | 59.9689 | 79
66.8747 | 153.5779 | 59.991 | 153 | 66.853 | 135.6371 | 60.0163 | 134.5 | 66.871 | 116.827 | 59.9794 | 116 | 66.891 | 97.5398 | 59.9403 | 97.5 | 66.8831 | 79.2126 | 59.9689 | 79
66.883 | 153.574 | 59.991 | 153 | 66.8613 | 135.6354 | 60.0163 | 134.5 | 66.8793 | 116.8258 | 59.9794 | 116 | 66.8993 | 97.5398 | 59.9403 | 97.5 | 66.8914 | 79.2086 | 59.9695 | 79
66.8913 | 153.5701 | 59.991 | 153 | 66.8697 | 135.6337 | 60.0163 | 134.5 | 66.8877 | 116.8244 | 59.9794 | 116 | 66.9076 | 97.5398 | 59.9403 | 97.5 | 66.8997 | 79.2046 | 59.9695 | 79
66.8997 | 153.5662 | 59.991 | 153 | 66.878 | 135.632 | 60.0163 | 134.5 | 66.896 | 116.8232 | 59.9794 | 116 | 66.916 | 97.5398 | 59.9403 | 97.5 | 66.9081 | 79.2006 | 59.9695 | 79
66.908 | 153.5621 | 59.991 | 153 | 66.8863 | 135.6303 | 60.0163 | 134.5 | 66.9043 | 116.8219 | 59.9794 | 116 | 66.9243 | 97.5397 | 59.9403 | 97.5 | 66.9164 | 79.1966 | 59.9695 | 79
66.9163 | 153.558 | 59.991 | 153 | 66.8947 | 135.6286 | 60.0163 | 134.5 | 66.9127 | 116.8206 | 59.9794 | 116 | 66.9326 | 97.5397 | 59.9403 | 97.5 | 66.9247 | 79.1926 | 59.9695 | 79
66.9247 | 153.5539 | 59.991 | 153 | 66.903 | 135.627 | 60.0163 | 134.5 | 66.921 | 116.8193 | 59.9794 | 116 | 66.941 | 97.5397 | 59.9403 | 97.5 | 66.9331 | 79.1886 | 59.9695 | 79
66.933 | 153.5498 | 59.991 | 153 | 66.9113 | 135.6253 | 60.0163 | 134.5 | 66.9294 | 116.818 | 59.9794 | 116 | 66.9493 | 97.5397 | 59.9403 | 97.5 | 66.9414 | 79.1847 | 59.9695 | 79
66.9413 | 153.5456 | 59.991 | 153 | 66.9196 | 135.6236 | 60.0163 | 134.5 | 66.9377 | 116.8167 | 59.9794 | 116 | 66.9577 | 97.5397 | 59.9403 | 97.5 | 66.9498 | 79.1807 | 59.9695 | 79
66.9497 | 153.5415 | 59.991 | 153 | 66.928 | 135.6219 | 60.0163 | 134.5 | 66.946 | 116.8154 | 59.9794 | 116 | 66.966 | 97.5397 | 59.9403 | 97.5 | 66.9581 | 79.1767 | 59.9695 | 79
66.958 | 153.5374 | 59.991 | 153 | 66.9363 | 135.6202 | 60.0163 | 134.5 | 66.9543 | 116.8141 | 59.9794 | 116 | 66.9744 | 97.5396 | 59.9403 | 97.5 | 66.9664 | 79.1727 | 59.9695 | 79
66.9663 | 153.5333 | 59.991 | 153 | 66.9446 | 135.6185 | 60.0163 | 134.5 | 66.9627 | 116.8128 | 59.9794 | 116 | 66.9827 | 97.5396 | 59.9403 | 97.5 | 66.9748 | 79.1687 | 59.9695 | 79
66.9747 | 153.5292 | 59.991 | 153 | 66.953 | 135.6168 | 60.0163 | 134.5 | 66.971 | 116.8115 | 59.9794 | 116 | 66.9911 | 97.5396 | 59.9403 | 97.5 | 66.9831 | 79.1647 | 59.9695 | 79
66.983 | 153.5251 | 59.991 | 153 | 66.9613 | 135.6151 | 60.0163 | 134.5 | 66.9794 | 116.8102 | 59.9794 | 116 | 66.9994 | 97.5396 | 59.9403 | 97.5 | 66.9915 | 79.1607 | 59.9695 | 79
66.9913 | 153.5209 | 59.991 | 153 | 66.9696 | 135.6134 | 60.0163 | 134.5 | 66.9877 | 116.8089 | 59.9794 | 116 | 67.0077 | 97.5396 | 59.9403 | 97.5 | 66.9998 | 79.1567 | 59.9695 | 79
66.9997 | 153.5168 | 59.991 | 153 | 66.978 | 135.6117 | 60.0136 | 134.5 | 66.996 | 116.8076 | 59.9794 | 116 | 67.0161 | 97.5396 | 59.9403 | 97.5 | 67.0081 | 79.1527 | 59.9695 | 79
67.008 | 153.5127 | 59.991 | 153 | 66.9863 | 135.61 | 60.0136 | 134.5 | 67.0044 | 116.8063 | 59.9794 | 116 | 67.0244 | 97.5396 | 59.9403 | 97.5 | 67.0165 | 79.1499 | 59.9695 | 79
67.0163 | 153.5086 | 59.991 | 153 | 66.9946 | 135.6083 | 60.0136 | 134.5 | 67.0127 | 116.805 | 59.9794 | 116 | 67.0328 | 97.5395 | 59.9403 | 97.5 | 67.0248 | 79.1495 | 59.9695 | 79
67.0247 | 153.5045 | 59.991 | 153 | 67.003 | 135.6066 | 60.0136 | 134.5 | 67.021 | 116.8037 | 59.9794 | 116 | 67.0411 | 97.5395 | 59.9403 | 97.5 | 67.0331 | 79.1492 | 59.9695 | 79
67.033 | 153.5004 | 59.991 | 153 | 67.0113 | 135.6049 | 60.0136 | 134.5 | 67.0294 | 116.8024 | 59.9794 | 116 | 67.0494 | 97.5395 | 59.9403 | 97.5 | 67.0415 | 79.1488 | 59.9695 | 79
67.0413 | 153.4962 | 59.991 | 153 | 67.0196 | 135.6032 | 60.0136 | 134.5 | 67.0377 | 116.8011 | 59.9794 | 116 | 67.0578 | 97.5395 | 59.9403 | 97.5 | 67.0498 | 79.1485 | 59.9695 | 79
67.0497 | 153.4921 | 59.991 | 153 | 67.028 | 135.6015 | 60.0136 | 134.5 | 67.0461 | 116.7998 | 59.978 | 116 | 67.0661 | 97.5395 | 59.9403 | 97.5 | 67.0582 | 79.1481 | 59.9695 | 79
67.058 | 153.488 | 59.991 | 153 | 67.0363 | 135.5998 | 60.0136 | 134.5 | 67.0544 | 116.7985 | 59.978 | 116 | 67.0745 | 97.5395 | 59.9403 | 97.5 | 67.0665 | 79.1478 | 59.9695 | 79
67.0664 | 153.4839 | 59.991 | 153 | 67.0446 | 135.5981 | 60.0136 | 134.5 | 67.0627 | 116.7972 | 59.978 | 116 | 67.0828 | 97.5394 | 59.9403 | 97.5 | 67.0748 | 79.1474 | 59.9695 | 79
67.0747 | 153.4798 | 59.991 | 153 | 67.0529 | 135.5964 | 60.0136 | 134.5 | 67.071 | 116.7959 | 59.978 | 116 | 67.0912 | 97.5394 | 59.9421 | 97.5 | 67.0832 | 79.1471 | 59.9695 | 79
67.083 | 153.4756 | 59.991 | 153 | 67.0613 | 135.5947 | 60.0136 | 134.5 | 67.0794 | 116.7946 | 59.978 | 116 | 67.0995 | 97.5394 | 59.9421 | 97.5 | 67.0915 | 79.1467 | 59.97 | 79
67.0913 | 153.4715 | 59.991 | 153 | 67.0696 | 135.593 | 60.0136 | 134.5 | 67.0877 | 116.7933 | 59.978 | 116 | 67.1078 | 97.5394 | 59.9421 | 97.5 | 67.0999 | 79.1464 | 59.97 | 79
67.0997 | 153.4674 | 59.991 | 153 | 67.0779 | 135.5913 | 60.0136 | 134.5 | 67.0961 | 116.792 | 59.978 | 116 | 67.1162 | 97.5394 | 59.9421 | 97.5 | 67.1082 | 79.146 | 59.97 | 79
67.108 | 153.4633 | 59.991 | 153 | 67.0863 | 135.5896 | 60.0136 | 134.5 | 67.1044 | 116.7907 | 59.978 | 116 | 67.1245 | 97.5394 | 59.9421 | 97.5 | 67.1165 | 79.1457 | 59.97 | 79
67.1164 | 153.4592 | 59.991 | 153 | 67.0946 | 135.5879 | 60.0136 | 134.5 | 67.1127 | 116.7894 | 59.978 | 116 | 67.1329 | 97.5393 | 59.9421 | 97.5 | 67.1249 | 79.1453 | 59.97 | 79
67.1247 | 153.4551 | 59.991 | 153 | 67.1029 | 135.5862 | 60.0136 | 134.5 | 67.1211 | 116.7881 | 59.978 | 116 | 67.1412 | 97.5393 | 59.9421 | 97.5 | 67.1332 | 79.145 | 59.97 | 79
67.133 | 153.4509 | 59.991 | 153 | 67.1113 | 135.5845 | 60.0136 | 134.5 | 67.1294 | 116.7868 | 59.978 | 116 | 67.1495 | 97.5393 | 59.9421 | 97.5 | 67.1415 | 79.1446 | 59.97 | 79
67.1414 | 153.4468 | 59.991 | 153 | 67.1196 | 135.5828 | 60.0136 | 134.5 | 67.1378 | 116.7855 | 59.978 | 116 | 67.1579 | 97.5393 | 59.9421 | 97.5 | 67.1498 | 79.1443 | 59.97 | 79
67.1497 | 153.4427 | 59.9913 | 153 | 67.1279 | 135.5811 | 60.0136 | 134.5 | 67.1461 | 116.7842 | 59.978 | 116 | 67.1662 | 97.5393 | 59.9421 | 97.5 | 67.1582 | 79.1439 | 59.97 | 79
67.158 | 153.4386 | 59.9913 | 153 | 67.1363 | 135.5794 | 60.0136 | 134.5 | 67.1544 | 116.7829 | 59.978 | 116 | 67.1746 | 97.5393 | 59.9421 | 97.5 | 67.1666 | 79.1436 | 59.97 | 79
67.1664 | 153.4345 | 59.9913 | 153 | 67.1446 | 135.5777 | 60.0136 | 134.5 | 67.1628 | 116.7816 | 59.978 | 116 | 67.1829 | 97.5392 | 59.9421 | 97.5 | 67.1749 | 79.1432 | 59.97 | 79
67.1747 | 153.4304 | 59.9913 | 153 | 67.1529 | 135.576 | 60.0136 | 134.5 | 67.1711 | 116.7803 | 59.978 | 116 | 67.1913 | 97.5392 | 59.9421 | 97.5 | 67.1832 | 79.1429 | 59.97 | 79
67.183 | 153.4262 | 59.9913 | 153 | 67.1613 | 135.5743 | 60.0136 | 134.5 | 67.1794 | 116.779 | 59.978 | 116 | 67.1996 | 97.5392 | 59.9421 | 97.5 | 67.1915 | 79.1425 | 59.97 | 79
67.1914 | 153.4221 | 59.9913 | 153 | 67.1696 | 135.5726 | 60.0136 | 134.5 | 67.1878 | 116.7777 | 59.978 | 116 | 67.2079 | 97.5392 | 59.9421 | 97.5 | 67.1999 | 79.1422 | 59.97 | 79
67.1997 | 153.418 | 59.9913 | 153 | 67.1779 | 135.5709 | 60.01 | 134.5 | 67.1961 | 116.7763 | 59.978 | 116 | 67.2163 | 97.5392 | 59.9421 | 97.5 | 67.2083 | 79.1418 | 59.97 | 79
67.208 | 153.4139 | 59.9913 | 153 | 67.1862 | 135.5692 | 60.01 | 134.5 | 67.2044 | 116.7748 | 59.978 | 116 | 67.2246 | 97.5392 | 59.9421 | 97.5 | 67.2166 | 79.1415 | 59.97 | 79
67.2164 | 153.4098 | 59.9913 | 153 | 67.1946 | 135.5679 | 60.01 | 134.5 | 67.2128 | 116.7733 | 59.978 | 116 | 67.233 | 97.5391 | 59.9421 | 97.5 | 67.2249 | 79.1411 | 59.97 | 79
67.2247 | 153.4057 | 59.9913 | 153 | 67.2029 | 135.5675 | 60.01 | 134.5 | 67.2211 | 116.7717 | 59.978 | 116 | 67.2413 | 97.5391 | 59.9421 | 97.5 | 67.2332 | 79.1408 | 59.97 | 79
67.233 | 153.4015 | 59.9913 | 153 | 67.2112 | 135.5671 | 60.01 | 134.5 | 67.2295 | 116.7702 | 59.978 | 116 | 67.2496 | 97.5391 | 59.9421 | 97.5 | 67.2416 | 79.1404 | 59.97 | 79
67.2414 | 153.3974 | 59.9913 | 153 | 67.2196 | 135.5667 | 60.01 | 134.5 | 67.2378 | 116.7687 | 59.978 | 116 | 67.258 | 97.5391 | 59.9421 | 97.5 | 67.2499 | 79.1401 | 59.97 | 79
67.2497 | 153.3933 | 59.9913 | 153 | 67.2279 | 135.5663 | 60.01 | 134.5 | 67.2461 | 116.7672 | 59.9763 | 116 | 67.2663 | 97.5391 | 59.9421 | 97.5 | 67.2582 | 79.1397 | 59.97 | 79
67.258 | 153.3892 | 59.9913 | 153 | 67.2362 | 135.5659 | 60.01 | 134.5 | 67.2545 | 116.7657 | 59.9763 | 116 | 67.2747 | 97.539 | 59.9421 | 97.5 | 67.2666 | 79.1394 | 59.97 | 79
67.2664 | 153.3851 | 59.9913 | 153 | 67.2446 | 135.5655 | 60.01 | 134.5 | 67.2628 | 116.7641 | 59.9763 | 116 | 67.283 | 97.539 | 59.9421 | 97.5 | 67.2749 | 79.139 | 59.97 | 79
67.2747 | 153.381 | 59.9913 | 153 | 67.2529 | 135.5651 | 60.01 | 134.5 | 67.2711 | 116.7626 | 59.9763 | 116 | 67.2914 | 97.539 | 59.9445 | 97.5 | 67.2833 | 79.1387 | 59.97 | 79
67.283 | 153.3768 | 59.9913 | 153 | 67.2612 | 135.5647 | 60.01 | 134.5 | 67.2795 | 116.7611 | 59.9763 | 116 | 67.2997 | 97.539 | 59.9445 | 97.5 | 67.2916 | 79.1383 | 59.9697 | 79
67.2914 | 153.3727 | 59.9913 | 153 | 67.2696 | 135.5643 | 60.01 | 134.5 | 67.2878 | 116.7596 | 59.9763 | 116 | 67.308 | 97.5384 | 59.9445 | 97.5 | 67.2999 | 79.138 | 59.9697 | 79
67.2997 | 153.3686 | 59.9913 | 153 | 67.2779 | 135.5639 | 60.01 | 134.5 | 67.2961 | 116.7581 | 59.9763 | 116 | 67.3164 | 97.5377 | 59.9445 | 97.5 | 67.3083 | 79.1376 | 59.9697 | 79
67.3081 | 153.3645 | 59.9913 | 153 | 67.2863 | 135.5635 | 60.01 | 134.5 | 67.3045 | 116.7565 | 59.9763 | 116 | 67.3247 | 97.537 | 59.9445 | 97.5 | 67.3166 | 79.1373 | 59.9697 | 79
67.3164 | 153.3604 | 59.9913 | 153 | 67.2946 | 135.5631 | 60.01 | 134.5 | 67.3128 | 116.755 | 59.9763 | 116 | 67.333 | 97.5363 | 59.9445 | 97.5 | 67.325 | 79.1369 | 59.9697 | 79
67.3247 | 153.3562 | 59.9913 | 153 | 67.3029 | 135.5627 | 60.01 | 134.5 | 67.3211 | 116.7535 | 59.9763 | 116 | 67.3414 | 97.5356 | 59.9445 | 97.5 | 67.3333 | 79.1366 | 59.9697 | 79
67.3331 | 153.3521 | 59.9913 | 153 | 67.3112 | 135.5623 | 60.01 | 134.5 | 67.3295 | 116.752 | 59.9763 | 116 | 67.3497 | 97.5349 | 59.9445 | 97.5 | 67.3416 | 79.1362 | 59.9697 | 79
67.3414 | 153.348 | 59.9913 | 153 | 67.3196 | 135.5619 | 60.01 | 134.5 | 67.3378 | 116.7505 | 59.9763 | 116 | 67.3581 | 97.5342 | 59.9445 | 97.5 | 67.35 | 79.1359 | 59.9697 | 79
67.3497 | 153.3439 | 59.9919 | 153 | 67.3279 | 135.5615 | 60.01 | 134.5 | 67.3462 | 116.7489 | 59.9763 | 116 | 67.3664 | 97.5335 | 59.9445 | 97.5 | 67.3583 | 79.1355 | 59.9697 | 79
67.3581 | 153.3398 | 59.9919 | 153 | 67.3362 | 135.5611 | 60.01 | 134.5 | 67.3545 | 116.7474 | 59.9763 | 116 | 67.3748 | 97.5328 | 59.9445 | 97.5 | 67.3666 | 79.1352 | 59.9697 | 79
67.3664 | 153.3357 | 59.9919 | 153 | 67.3446 | 135.5607 | 60.01 | 134.5 | 67.3628 | 116.7459 | 59.9763 | 116 | 67.3831 | 97.5321 | 59.9445 | 97.5 | 67.375 | 79.1348 | 59.9697 | 79
67.3747 | 153.3315 | 59.9919 | 153 | 67.3529 | 135.5603 | 60.01 | 134.5 | 67.3712 | 116.7444 | 59.9763 | 116 | 67.3914 | 97.5314 | 59.9445 | 97.5 | 67.3833 | 79.1345 | 59.9697 | 79
67.3831 | 153.3274 | 59.9919 | 153 | 67.3612 | 135.5599 | 60.01 | 134.5 | 67.3795 | 116.7429 | 59.9763 | 116 | 67.3998 | 97.5307 | 59.9445 | 97.5 | 67.3917 | 79.1341 | 59.9697 | 79
67.3914 | 153.3233 | 59.9919 | 153 | 67.3696 | 135.5595 | 60.01 | 134.5 | 67.3878 | 116.7413 | 59.9763 | 116 | 67.4081 | 97.5301 | 59.9445 | 97.5 | 67.4 | 79.1338 | 59.9697 | 79
67.3997 | 153.3193 | 59.9919 | 153 | 67.3779 | 135.5591 | 60.0056 | 134.5 | 67.3962 | 116.7398 | 59.9763 | 116 | 67.4165 | 97.5294 | 59.9445 | 97.5 | 67.4083 | 79.1334 | 59.9697 | 79
67.4081 | 153.3158 | 59.9919 | 153 | 67.3862 | 135.5587 | 60.0056 | 134.5 | 67.4045 | 116.7383 | 59.9763 | 116 | 67.4248 | 97.5287 | 59.9445 | 97.5 | 67.4167 | 79.1331 | 59.9697 | 79
67.4164 | 153.3123 | 59.9919 | 153 | 67.3946 | 135.5583 | 60.0056 | 134.5 | 67.4128 | 116.7368 | 59.9763 | 116 | 67.4331 | 97.528 | 59.9445 | 97.5 | 67.425 | 79.1327 | 59.9697 | 79
67.4247 | 153.3088 | 59.9919 | 153 | 67.4029 | 135.5579 | 60.0056 | 134.5 | 67.4212 | 116.7353 | 59.9763 | 116 | 67.4415 | 97.5273 | 59.9445 | 97.5 | 67.4333 | 79.1324 | 59.9697 | 79
67.4331 | 153.3053 | 59.9919 | 153 | 67.4112 | 135.5575 | 60.0056 | 134.5 | 67.4295 | 116.7337 | 59.9763 | 116 | 67.4498 | 97.5266 | 59.9445 | 97.5 | 67.4417 | 79.132 | 59.9697 | 79
67.4414 | 153.3017 | 59.9919 | 153 | 67.4196 | 135.5571 | 60.0056 | 134.5 | 67.4379 | 116.7322 | 59.9763 | 116 | 67.4582 | 97.5259 | 59.9445 | 97.5 | 67.45 | 79.1317 | 59.9697 | 79
67.4497 | 153.2982 | 59.9919 | 153 | 67.4279 | 135.5567 | 60.0056 | 134.5 | 67.4462 | 116.7307 | 59.9743 | 116 | 67.4665 | 97.5252 | 59.9445 | 97.5 | 67.4584 | 79.1313 | 59.9697 | 79
67.4581 | 153.2947 | 59.9919 | 153 | 67.4362 | 135.5563 | 60.0056 | 134.5 | 67.4545 | 116.7292 | 59.9743 | 116 | 67.4749 | 97.5245 | 59.9445 | 97.5 | 67.4667 | 79.131 | 59.9697 | 79
67.4664 | 153.2912 | 59.9919 | 153 | 67.4445 | 135.5559 | 60.0056 | 134.5 | 67.4629 | 116.7277 | 59.9743 | 116 | 67.4832 | 97.5238 | 59.9445 | 97.5 | 67.475 | 79.1306 | 59.9697 | 79
67.4747 | 153.2877 | 59.9919 | 153 | 67.4529 | 135.5555 | 60.0056 | 134.5 | 67.4712 | 116.7261 | 59.9743 | 116 | 67.4915 | 97.5231 | 59.9471 | 97.5 | 67.4834 | 79.1303 | 59.9697 | 79
67.4831 | 153.2842 | 59.9919 | 153 | 67.4612 | 135.5551 | 60.0056 | 134.5 | 67.4796 | 116.7246 | 59.9743 | 116 | 67.4999 | 97.5225 | 59.9471 | 97.5 | 67.4917 | 79.1299 | 59.97 | 79
67.4914 | 153.2807 | 59.9919 | 153 | 67.4695 | 135.5547 | 60.0056 | 134.5 | 67.4879 | 116.7231 | 59.9743 | 116 | 67.5082 | 97.5218 | 59.9471 | 97.5 | 67.5001 | 79.1296 | 59.97 | 79
67.4997 | 153.2771 | 59.9919 | 153 | 67.4779 | 135.5543 | 60.0056 | 134.5 | 67.4962 | 116.7216 | 59.9743 | 116 | 67.5165 | 97.5211 | 59.9471 | 97.5 | 67.5084 | 79.1292 | 59.97 | 79
67.5081 | 153.2736 | 59.9919 | 153 | 67.4862 | 135.5539 | 60.0056 | 134.5 | 67.5045 | 116.7201 | 59.9743 | 116 | 67.5249 | 97.5204 | 59.9471 | 97.5 | 67.5167 | 79.1287 | 59.97 | 79
67.5164 | 153.2701 | 59.9919 | 153 | 67.4945 | 135.5535 | 60.0056 | 134.5 | 67.5129 | 116.7185 | 59.9743 | 116 | 67.5332 | 97.5197 | 59.9471 | 97.5 | 67.5251 | 79.1277 | 59.97 | 79
67.5247 | 153.2666 | 59.9919 | 153 | 67.5029 | 135.5531 | 60.0056 | 134.5 | 67.5212 | 116.717 | 59.9743 | 116 | 67.5416 | 97.519 | 59.9471 | 97.5 | 67.5334 | 79.1268 | 59.97 | 79
67.5331 | 153.2631 | 59.9919 | 153 | 67.5112 | 135.5527 | 60.0056 | 134.5 | 67.5296 | 116.7155 | 59.9743 | 116 | 67.5499 | 97.5183 | 59.9471 | 97.5 | 67.5417 | 79.1258 | 59.97 | 79
67.5414 | 153.2596 | 59.9919 | 153 | 67.5195 | 135.5523 | 60.0056 | 134.5 | 67.5379 | 116.714 | 59.9743 | 116 | 67.5583 | 97.5176 | 59.9471 | 97.5 | 67.55 | 79.1249 | 59.97 | 79
67.5498 | 153.2561 | 59.9925 | 153 | 67.5279 | 135.5519 | 60.0056 | 134.5 | 67.5462 | 116.7125 | 59.9743 | 116 | 67.5666 | 97.5169 | 59.9471 | 97.5 | 67.5584 | 79.1239 | 59.97 | 79
67.5581 | 153.2525 | 59.9925 | 153 | 67.5362 | 135.5515 | 60.0056 | 134.5 | 67.5546 | 116.7109 | 59.9743 | 116 | 67.575 | 97.5162 | 59.9471 | 97.5 | 67.5668 | 79.123 | 59.97 | 79
67.5664 | 153.249 | 59.9925 | 153 | 67.5446 | 135.5511 | 60.0056 | 134.5 | 67.5629 | 116.7094 | 59.9743 | 116 | 67.5833 | 97.5155 | 59.9471 | 97.5 | 67.5751 | 79.122 | 59.97 | 79
67.5747 | 153.2455 | 59.9925 | 153 | 67.5529 | 135.5507 | 60.0056 | 134.5 | 67.5713 | 116.7079 | 59.9743 | 116 | 67.5916 | 97.5149 | 59.9471 | 97.5 | 67.5834 | 79.1211 | 59.97 | 79
67.5831 | 153.242 | 59.9925 | 153 | 67.5612 | 135.5503 | 60.0056 | 134.5 | 67.5796 | 116.7064 | 59.9743 | 116 | 67.5999 | 97.5142 | 59.9471 | 97.5 | 67.5917 | 79.1201 | 59.97 | 79
67.5914 | 153.2385 | 59.9925 | 153 | 67.5695 | 135.5499 | 60.0056 | 134.5 | 67.5879 | 116.7049 | 59.9743 | 116 | 67.6083 | 97.5135 | 59.9471 | 97.5 | 67.6001 | 79.1192 | 59.97 | 79
67.5998 | 153.235 | 59.9925 | 153 | 67.5779 | 135.5495 | 60.002 | 134.5 | 67.5963 | 116.7033 | 59.9743 | 116 | 67.6166 | 97.5128 | 59.9471 | 97.5 | 67.6085 | 79.1182 | 59.97 | 79
67.6081 | 153.2315 | 59.9925 | 153 | 67.5862 | 135.5491 | 60.002 | 134.5 | 67.6046 | 116.7018 | 59.9743 | 116 | 67.625 | 97.5121 | 59.9471 | 97.5 | 67.6168 | 79.1173 | 59.97 | 79
67.6164 | 153.228 | 59.9925 | 153 | 67.5945 | 135.5487 | 60.002 | 134.5 | 67.6129 | 116.7003 | 59.9743 | 116 | 67.6333 | 97.5114 | 59.9471 | 97.5 | 67.6251 | 79.1163 | 59.97 | 79
67.6248 | 153.2244 | 59.9925 | 153 | 67.6029 | 135.5483 | 60.002 | 134.5 | 67.6213 | 116.6988 | 59.9743 | 116 | 67.6417 | 97.5107 | 59.9471 | 97.5 | 67.6334 | 79.1154 | 59.97 | 79
67.6331 | 153.2209 | 59.9925 | 153 | 67.6112 | 135.5479 | 60.002 | 134.5 | 67.6296 | 116.6973 | 59.9743 | 116 | 67.65 | 97.51 | 59.9471 | 97.5 | 67.6418 | 79.1144 | 59.97 | 79
67.6414 | 153.2174 | 59.9925 | 153 | 67.6195 | 135.5475 | 60.002 | 134.5 | 67.6379 | 116.6957 | 59.9743 | 116 | 67.6584 | 97.5093 | 59.9471 | 97.5 | 67.6501 | 79.1135 | 59.97 | 79
67.6498 | 153.2139 | 59.9925 | 153 | 67.6279 | 135.5471 | 60.002 | 134.5 | 67.6463 | 116.6942 | 59.9731 | 116 | 67.6667 | 97.5086 | 59.9471 | 97.5 | 67.6584 | 79.1126 | 59.97 | 79
67.6581 | 153.2104 | 59.9925 | 153 | 67.6362 | 135.5467 | 60.002 | 134.5 | 67.6546 | 116.6927 | 59.9731 | 116 | 67.675 | 97.5079 | 59.9471 | 97.5 | 67.6668 | 79.1116 | 59.97 | 79
67.6664 | 153.2069 | 59.9925 | 153 | 67.6445 | 135.5463 | 60.002 | 134.5 | 67.663 | 116.6912 | 59.9731 | 116 | 67.6834 | 97.5072 | 59.9471 | 97.5 | 67.6751 | 79.1107 | 59.97 | 79
67.6748 | 153.2034 | 59.9925 | 153 | 67.6529 | 135.5459 | 60.002 | 134.5 | 67.6713 | 116.6897 | 59.9731 | 116 | 67.6917 | 97.5066 | 59.95 | 97.5 | 67.6835 | 79.1097 | 59.97 | 79
67.6831 | 153.1998 | 59.9925 | 153 | 67.6612 | 135.5455 | 60.002 | 134.5 | 67.6796 | 116.6881 | 59.9731 | 116 | 67.7 | 97.5059 | 59.95 | 97.5 | 67.6918 | 79.1088 | 59.9692 | 79
67.6914 | 153.1963 | 59.9925 | 153 | 67.6695 | 135.5451 | 60.002 | 134.5 | 67.688 | 116.6866 | 59.9731 | 116 | 67.7084 | 97.5052 | 59.95 | 97.5 | 67.7001 | 79.1078 | 59.9692 | 79
67.6998 | 153.1928 | 59.9925 | 153 | 67.6779 | 135.5447 | 60.002 | 134.5 | 67.6963 | 116.6851 | 59.9731 | 116 | 67.7167 | 97.5045 | 59.95 | 97.5 | 67.7085 | 79.1069 | 59.9692 | 79
67.7081 | 153.1893 | 59.9925 | 153 | 67.6862 | 135.5443 | 60.002 | 134.5 | 67.7047 | 116.6827 | 59.9731 | 116 | 67.7251 | 97.5038 | 59.95 | 97.5 | 67.7168 | 79.1059 | 59.9692 | 79
67.7164 | 153.1858 | 59.9925 | 153 | 67.6945 | 135.5443 | 60.002 | 134.5 | 67.713 | 116.6783 | 59.9731 | 116 | 67.7334 | 97.5031 | 59.95 | 97.5 | 67.7252 | 79.105 | 59.9692 | 79
67.7248 | 153.1823 | 59.9925 | 153 | 67.7029 | 135.5455 | 60.002 | 134.5 | 67.7213 | 116.6738 | 59.9731 | 116 | 67.7418 | 97.5024 | 59.95 | 97.5 | 67.7335 | 79.104 | 59.9692 | 79
67.7331 | 153.1788 | 59.9925 | 153 | 67.7112 | 135.5466 | 60.002 | 134.5 | 67.7296 | 116.6694 | 59.9731 | 116 | 67.7501 | 97.5017 | 59.95 | 97.5 | 67.7418 | 79.1031 | 59.9692 | 79
67.7414 | 153.1752 | 59.9925 | 153 | 67.7195 | 135.5477 | 60.002 | 134.5 | 67.738 | 116.6649 | 59.9731 | 116 | 67.7584 | 97.501 | 59.95 | 97.5 | 67.7502 | 79.1021 | 59.9692 | 79
67.7498 | 153.1717 | 59.9928 | 153 | 67.7279 | 135.5489 | 60.002 | 134.5 | 67.7463 | 116.6605 | 59.9731 | 116 | 67.7668 | 97.5003 | 59.95 | 97.5 | 67.7585 | 79.1012 | 59.9692 | 79
67.7581 | 153.1682 | 59.9928 | 153 | 67.7362 | 135.55 | 60.002 | 134.5 | 67.7547 | 116.656 | 59.9731 | 116 | 67.7751 | 97.4996 | 59.95 | 97.5 | 67.7668 | 79.1002 | 59.9692 | 79
67.7664 | 153.1647 | 59.9928 | 153 | 67.7445 | 135.5512 | 60.002 | 134.5 | 67.763 | 116.6515 | 59.9731 | 116 | 67.7834 | 97.499 | 59.95 | 97.5 | 67.7752 | 79.0993 | 59.9692 | 79
67.7748 | 153.1612 | 59.9928 | 153 | 67.7529 | 135.5523 | 60.002 | 134.5 | 67.7713 | 116.6471 | 59.9731 | 116 | 67.7918 | 97.4983 | 59.95 | 97.5 | 67.7835 | 79.0983 | 59.9692 | 79
67.7831 | 153.1577 | 59.9928 | 153 | 67.7612 | 135.5535 | 60.002 | 134.5 | 67.7797 | 116.6426 | 59.9731 | 116 | 67.8001 | 97.4976 | 59.95 | 97.5 | 67.7919 | 79.0974 | 59.9692 | 79
67.7915 | 153.1542 | 59.9928 | 153 | 67.7695 | 135.5546 | 60.002 | 134.5 | 67.788 | 116.6382 | 59.9731 | 116 | 67.8085 | 97.4969 | 59.95 | 97.5 | 67.8002 | 79.0964 | 59.9692 | 79
67.7998 | 153.1507 | 59.9928 | 153 | 67.7779 | 135.5558 | 59.9981 | 134.5 | 67.7964 | 116.6337 | 59.9731 | 116 | 67.8168 | 97.4962 | 59.95 | 97.5 | 67.8085 | 79.0955 | 59.9692 | 79
67.8081 | 153.1471 | 59.9928 | 153 | 67.7862 | 135.5569 | 59.9981 | 134.5 | 67.8047 | 116.6292 | 59.9731 | 116 | 67.8252 | 97.4955 | 59.95 | 97.5 | 67.8169 | 79.0945 | 59.9692 | 79
67.8164 | 153.1436 | 59.9928 | 153 | 67.7945 | 135.5581 | 59.9981 | 134.5 | 67.813 | 116.6248 | 59.9731 | 116 | 67.8335 | 97.4948 | 59.95 | 97.5 | 67.8252 | 79.0936 | 59.9692 | 79
67.8248 | 153.1401 | 59.9928 | 153 | 67.8029 | 135.5592 | 59.9981 | 134.5 | 67.8214 | 116.6203 | 59.9731 | 116 | 67.8418 | 97.4941 | 59.95 | 97.5 | 67.8336 | 79.0926 | 59.9692 | 79
67.8331 | 153.1366 | 59.9928 | 153 | 67.8112 | 135.5604 | 59.9981 | 134.5 | 67.8297 | 116.6159 | 59.9731 | 116 | 67.8502 | 97.4934 | 59.95 | 97.5 | 67.8419 | 79.0917 | 59.9692 | 79
67.8415 | 153.1331 | 59.9928 | 153 | 67.8195 | 135.5615 | 59.9981 | 134.5 | 67.838 | 116.6114 | 59.9731 | 116 | 67.8585 | 97.4927 | 59.95 | 97.5 | 67.8502 | 79.0907 | 59.9692 | 79
67.8498 | 153.1296 | 59.9928 | 153 | 67.8279 | 135.5627 | 59.9981 | 134.5 | 67.8464 | 116.607 | 59.9712 | 116 | 67.8669 | 97.4921 | 59.95 | 97.5 | 67.8586 | 79.0898 | 59.9692 | 79
67.8581 | 153.1261 | 59.9928 | 153 | 67.8362 | 135.5638 | 59.9981 | 134.5 | 67.8547 | 116.6025 | 59.9712 | 116 | 67.8752 | 97.4914 | 59.95 | 97.5 | 67.8669 | 79.0889 | 59.9692 | 79
67.8665 | 153.1226 | 59.9928 | 153 | 67.8445 | 135.565 | 59.9981 | 134.5 | 67.863 | 116.5981 | 59.9712 | 116 | 67.8835 | 97.4907 | 59.95 | 97.5 | 67.8752 | 79.0879 | 59.9692 | 79
67.8748 | 153.119 | 59.9928 | 153 | 67.8529 | 135.5661 | 59.9981 | 134.5 | 67.8714 | 116.5936 | 59.9712 | 116 | 67.8919 | 97.49 | 59.9517 | 97.5 | 67.8835 | 79.087 | 59.9692 | 79
67.8831 | 153.1155 | 59.9928 | 153 | 67.8612 | 135.5673 | 59.9981 | 134.5 | 67.8797 | 116.5891 | 59.9712 | 116 | 67.9002 | 97.4893 | 59.9517 | 97.5 | 67.8919 | 79.086 | 59.9681 | 79
67.8915 | 153.112 | 59.9928 | 153 | 67.8695 | 135.5684 | 59.9981 | 134.5 | 67.8881 | 116.5847 | 59.9712 | 116 | 67.9085 | 97.4886 | 59.9517 | 97.5 | 67.9003 | 79.0851 | 59.9681 | 79
67.8998 | 153.1085 | 59.9928 | 153 | 67.8779 | 135.5696 | 59.9981 | 134.5 | 67.8964 | 116.5802 | 59.9712 | 116 | 67.9169 | 97.4879 | 59.9517 | 97.5 | 67.9086 | 79.0841 | 59.9681 | 79
67.9081 | 153.105 | 59.9928 | 153 | 67.8862 | 135.5707 | 59.9981 | 134.5 | 67.9047 | 116.5758 | 59.9712 | 116 | 67.9252 | 97.4872 | 59.9517 | 97.5 | 67.9169 | 79.0832 | 59.9681 | 79
67.9165 | 153.1048 | 59.9928 | 153 | 67.8945 | 135.5719 | 59.9981 | 134.5 | 67.9131 | 116.5713 | 59.9712 | 116 | 67.9336 | 97.4865 | 59.9517 | 97.5 | 67.9252 | 79.0822 | 59.9681 | 79
67.9248 | 153.1047 | 59.9928 | 153 | 67.9029 | 135.573 | 59.9981 | 134.5 | 67.9214 | 116.5668 | 59.9712 | 116 | 67.9419 | 97.4858 | 59.9517 | 97.5 | 67.9336 | 79.0813 | 59.9681 | 79
67.9331 | 153.1045 | 59.9928 | 153 | 67.9112 | 135.5742 | 59.9981 | 134.5 | 67.9297 | 116.5624 | 59.9712 | 116 | 67.9503 | 97.4851 | 59.9517 | 97.5 | 67.942 | 79.0803 | 59.9681 | 79
67.9415 | 153.1043 | 59.9928 | 153 | 67.9195 | 135.5753 | 59.9981 | 134.5 | 67.9381 | 116.5579 | 59.9712 | 116 | 67.9586 | 97.4844 | 59.9517 | 97.5 | 67.9503 | 79.0794 | 59.9681 | 79
67.9498 | 153.1042 | 59.9925 | 153 | 67.9279 | 135.5764 | 59.9981 | 134.5 | 67.9464 | 116.5535 | 59.9712 | 116 | 67.9669 | 97.4838 | 59.9517 | 97.5 | 67.9586 | 79.0784 | 59.9681 | 79
67.9581 | 153.104 | 59.9925 | 153 | 67.9362 | 135.5776 | 59.9981 | 134.5 | 67.9548 | 116.549 | 59.9712 | 116 | 67.9753 | 97.4831 | 59.9517 | 97.5 | 67.967 | 79.0775 | 59.9681 | 79
67.9665 | 153.1038 | 59.9925 | 153 | 67.9445 | 135.5787 | 59.9981 | 134.5 | 67.9631 | 116.5446 | 59.9712 | 116 | 67.9836 | 97.4824 | 59.9517 | 97.5 | 67.9753 | 79.0765 | 59.9681 | 79
67.9748 | 153.1037 | 59.9925 | 153 | 67.9529 | 135.5799 | 59.9981 | 134.5 | 67.9714 | 116.5401 | 59.9712 | 116 | 67.9919 | 97.4817 | 59.9517 | 97.5 | 67.9836 | 79.0756 | 59.9681 | 79
67.9831 | 153.1035 | 59.9925 | 153 | 67.9612 | 135.581 | 59.9981 | 134.5 | 67.9798 | 116.5357 | 59.9712 | 116 | 68.0003 | 97.481 | 59.9517 | 97.5 | 67.9919 | 79.0746 | 59.9681 | 79
67.9915 | 153.1033 | 59.9925 | 153 | 67.9695 | 135.5822 | 59.9981 | 134.5 | 67.9881 | 116.5312 | 59.9712 | 116 | 68.0086 | 97.479 | 59.9517 | 97.5 | 68.0003 | 79.0737 | 59.9681 | 79
67.9998 | 153.1032 | 59.9925 | 153 | 67.9779 | 135.5833 | 59.9956 | 134.5 | 67.9965 | 116.5267 | 59.9712 | 116 | 68.017 | 97.477 | 59.9517 | 97.5 | 68.0087 | 79.0727 | 59.9681 | 79
68.0081 | 153.103 | 59.9925 | 153 | 67.9862 | 135.5845 | 59.9956 | 134.5 | 68.0048 | 116.5223 | 59.9712 | 116 | 68.0253 | 97.475 | 59.9517 | 97.5 | 68.017 | 79.0718 | 59.9681 | 79
68.0165 | 153.1028 | 59.9925 | 153 | 67.9945 | 135.5856 | 59.9956 | 134.5 | 68.0131 | 116.5178 | 59.9712 | 116 | 68.0337 | 97.473 | 59.9517 | 97.5 | 68.0253 | 79.0704 | 59.9681 | 79
68.0248 | 153.1027 | 59.9925 | 153 | 68.0029 | 135.5868 | 59.9956 | 134.5 | 68.0215 | 116.5134 | 59.9712 | 116 | 68.042 | 97.4709 | 59.9517 | 97.5 | 68.0336 | 79.0669 | 59.9681 | 79
68.0331 | 153.1025 | 59.9925 | 153 | 68.0112 | 135.5879 | 59.9956 | 134.5 | 68.0298 | 116.5089 | 59.9712 | 116 | 68.0503 | 97.4689 | 59.9517 | 97.5 | 68.042 | 79.0634 | 59.9681 | 79
68.0415 | 153.1023 | 59.9925 | 153 | 68.0195 | 135.5891 | 59.9956 | 134.5 | 68.0381 | 116.5044 | 59.9712 | 116 | 68.0587 | 97.4669 | 59.9517 | 97.5 | 68.0504 | 79.0599 | 59.9681 | 79
68.0498 | 153.1022 | 59.9925 | 153 | 68.0279 | 135.5902 | 59.9956 | 134.5 | 68.0465 | 116.5 | 59.9706 | 116 | 68.067 | 97.4649 | 59.9517 | 97.5 | 68.0587 | 79.0564 | 59.9681 | 79
68.0581 | 153.102 | 59.9925 | 153 | 68.0362 | 135.5914 | 59.9956 | 134.5 | 68.0548 | 116.4955 | 59.9706 | 116 | 68.0753 | 97.4629 | 59.9517 | 97.5 | 68.067 | 79.0529 | 59.9681 | 79
68.0665 | 153.1018 | 59.9925 | 153 | 68.0446 | 135.5925 | 59.9956 | 134.5 | 68.0631 | 116.4911 | 59.9706 | 116 | 68.0837 | 97.4609 | 59.9517 | 97.5 | 68.0753 | 79.0494 | 59.9681 | 79
68.0748 | 153.1017 | 59.9925 | 153 | 68.0529 | 135.5937 | 59.9956 | 134.5 | 68.0715 | 116.4866 | 59.9706 | 116 | 68.092 | 97.4589 | 59.9522 | 97.5 | 68.0837 | 79.0459 | 59.9681 | 79
68.0832 | 153.1015 | 59.9925 | 153 | 68.0612 | 135.5948 | 59.9956 | 134.5 | 68.0798 | 116.4822 | 59.9706 | 116 | 68.1004 | 97.4569 | 59.9522 | 97.5 | 68.092 | 79.0424 | 59.9678 | 79
68.0915 | 153.1013 | 59.9925 | 153 | 68.0695 | 135.596 | 59.9956 | 134.5 | 68.0882 | 116.4777 | 59.9706 | 116 | 68.1087 | 97.4549 | 59.9522 | 97.5 | 68.1003 | 79.0389 | 59.9678 | 79
68.0998 | 153.1012 | 59.9925 | 153 | 68.0779 | 135.5971 | 59.9956 | 134.5 | 68.0965 | 116.4733 | 59.9706 | 116 | 68.1171 | 97.4529 | 59.9522 | 97.5 | 68.1087 | 79.0354 | 59.9678 | 79
68.1081 | 153.101 | 59.9925 | 153 | 68.0862 | 135.5983 | 59.9956 | 134.5 | 68.1048 | 116.4688 | 59.9706 | 116 | 68.1254 | 97.4509 | 59.9522 | 97.5 | 68.117 | 79.0319 | 59.9678 | 79
68.1165 | 153.1008 | 59.9925 | 153 | 68.0945 | 135.5994 | 59.9956 | 134.5 | 68.1132 | 116.4643 | 59.9706 | 116 | 68.1337 | 97.4489 | 59.9522 | 97.5 | 68.1254 | 79.0284 | 59.9678 | 79
68.1248 | 153.1007 | 59.9925 | 153 | 68.1029 | 135.6006 | 59.9956 | 134.5 | 68.1215 | 116.4599 | 59.9706 | 116 | 68.1421 | 97.4469 | 59.9522 | 97.5 | 68.1337 | 79.0249 | 59.9678 | 79
68.1332 | 153.1005 | 59.9925 | 153 | 68.1112 | 135.6017 | 59.9956 | 134.5 | 68.1299 | 116.4554 | 59.9706 | 116 | 68.1504 | 97.4449 | 59.9522 | 97.5 | 68.142 | 79.0214 | 59.9678 | 79
68.1415 | 153.1003 | 59.9925 | 153 | 68.1195 | 135.6028 | 59.9956 | 134.5 | 68.1382 | 116.451 | 59.9706 | 116 | 68.1588 | 97.4429 | 59.9522 | 97.5 | 68.1504 | 79.0179 | 59.9678 | 79
68.1498 | 153.1002 | 59.9931 | 153 | 68.1279 | 135.604 | 59.9956 | 134.5 | 68.1465 | 116.4465 | 59.9706 | 116 | 68.1671 | 97.4409 | 59.9522 | 97.5 | 68.1587 | 79.0144 | 59.9678 | 79
68.1582 | 153.1 | 59.9931 | 153 | 68.1362 | 135.6051 | 59.9956 | 134.5 | 68.1548 | 116.442 | 59.9706 | 116 | 68.1754 | 97.4389 | 59.9522 | 97.5 | 68.1671 | 79.0109 | 59.9678 | 79
68.1665 | 153.0998 | 59.9931 | 153 | 68.1446 | 135.6063 | 59.9956 | 134.5 | 68.1632 | 116.4376 | 59.9706 | 116 | 68.1838 | 97.4369 | 59.9522 | 97.5 | 68.1754 | 79.0074 | 59.9678 | 79
68.1748 | 153.0997 | 59.9931 | 153 | 68.1529 | 135.6074 | 59.9956 | 134.5 | 68.1715 | 116.4331 | 59.9706 | 116 | 68.1921 | 97.4349 | 59.9522 | 97.5 | 68.1837 | 79.0039 | 59.9678 | 79
68.1832 | 153.0995 | 59.9931 | 153 | 68.1612 | 135.6086 | 59.9956 | 134.5 | 68.1799 | 116.4287 | 59.9706 | 116 | 68.2004 | 97.4329 | 59.9522 | 97.5 | 68.1921 | 79.0004 | 59.9678 | 79
68.1915 | 153.0993 | 59.9931 | 153 | 68.1696 | 135.6097 | 59.9956 | 134.5 | 68.1882 | 116.4242 | 59.9706 | 116 | 68.2088 | 97.4309 | 59.9522 | 97.5 | 68.2004 | 78.9969 | 59.9678 | 79
68.1998 | 153.0992 | 59.9931 | 153 | 68.1779 | 135.6109 | 59.9944 | 134.5 | 68.1965 | 116.4198 | 59.9706 | 116 | 68.2171 | 97.4289 | 59.9522 | 97.5 | 68.2087 | 78.9934 | 59.9678 | 79
68.2082 | 153.099 | 59.9931 | 153 | 68.1862 | 135.612 | 59.9944 | 134.5 | 68.2049 | 116.4153 | 59.9706 | 116 | 68.2255 | 97.4269 | 59.9522 | 97.5 | 68.2171 | 78.9899 | 59.9678 | 79
68.2165 | 153.0988 | 59.9931 | 153 | 68.1945 | 135.6132 | 59.9944 | 134.5 | 68.2132 | 116.4108 | 59.9706 | 116 | 68.2338 | 97.4249 | 59.9522 | 97.5 | 68.2254 | 78.9864 | 59.9678 | 79
68.2248 | 153.0987 | 59.9931 | 153 | 68.2029 | 135.6143 | 59.9944 | 134.5 | 68.2216 | 116.4064 | 59.9706 | 116 | 68.2422 | 97.4228 | 59.9522 | 97.5 | 68.2338 | 78.9829 | 59.9678 | 79
68.2332 | 153.0985 | 59.9931 | 153 | 68.2112 | 135.6155 | 59.9944 | 134.5 | 68.2299 | 116.4058 | 59.9706 | 116 | 68.2505 | 97.4208 | 59.9522 | 97.5 | 68.2421 | 78.9794 | 59.9678 | 79
68.2415 | 153.0983 | 59.9931 | 153 | 68.2195 | 135.6166 | 59.9944 | 134.5 | 68.2382 | 116.4055 | 59.9706 | 116 | 68.2588 | 97.4188 | 59.9522 | 97.5 | 68.2504 | 78.9759 | 59.9678 | 79
68.2498 | 153.0982 | 59.9931 | 153 | 68.2279 | 135.6103 | 59.9944 | 134.5 | 68.2466 | 116.4053 | 59.9706 | 116 | 68.2672 | 97.4168 | 59.9522 | 97.5 | 68.2588 | 78.9724 | 59.9678 | 79
68.2582 | 153.098 | 59.9931 | 153 | 68.2362 | 135.6004 | 59.9944 | 134.5 | 68.2549 | 116.405 | 59.9706 | 116 | 68.2755 | 97.4148 | 59.9522 | 97.5 | 68.2671 | 78.9689 | 59.9678 | 79
68.2665 | 153.0978 | 59.9931 | 153 | 68.2446 | 135.5904 | 59.9944 | 134.5 | 68.2632 | 116.4048 | 59.9706 | 116 | 68.2838 | 97.4128 | 59.9522 | 97.5 | 68.2755 | 78.9654 | 59.9678 | 79
68.2748 | 153.0977 | 59.9931 | 153 | 68.2529 | 135.5805 | 59.9944 | 134.5 | 68.2716 | 116.4045 | 59.9706 | 116 | 68.2922 | 97.4108 | 59.9528 | 97.5 | 68.2838 | 78.9619 | 59.9678 | 79
68.2832 | 153.0975 | 59.9931 | 153 | 68.2612 | 135.5705 | 59.9944 | 134.5 | 68.2799 | 116.4043 | 59.9706 | 116 | 68.3005 | 97.4088 | 59.9528 | 97.5 | 68.2921 | 78.9584 | 59.9678 | 79
68.2915 | 153.0973 | 59.9931 | 153 | 68.2696 | 135.5606 | 59.9944 | 134.5 | 68.2883 | 116.404 | 59.9706 | 116 | 68.3089 | 97.4068 | 59.9528 | 97.5 | 68.3005 | 78.9549 | 59.9678 | 79
68.2998 | 153.0972 | 59.9931 | 153 | 68.2779 | 135.5506 | 59.9944 | 134.5 | 68.2966 | 116.4037 | 59.9706 | 116 | 68.3172 | 97.4048 | 59.9528 | 97.5 | 68.3088 | 78.9514 | 59.9678 | 79
68.3082 | 153.097 | 59.9931 | 153 | 68.2862 | 135.5407 | 59.9944 | 134.5 | 68.3049 | 116.4035 | 59.9706 | 116 | 68.3256 | 97.4028 | 59.9528 | 97.5 | 68.3171 | 78.9479 | 59.9678 | 79
68.3165 | 153.0968 | 59.9931 | 153 | 68.2946 | 135.5307 | 59.9944 | 134.5 | 68.3133 | 116.4032 | 59.9706 | 116 | 68.3339 | 97.4008 | 59.9528 | 97.5 | 68.3255 | 78.9444 | 59.9678 | 79
68.3248 | 153.0967 | 59.9931 | 153 | 68.3029 | 135.5208 | 59.9944 | 134.5 | 68.3216 | 116.403 | 59.9706 | 116 | 68.3422 | 97.3988 | 59.9528 | 97.5 | 68.3338 | 78.9409 | 59.9678 | 79
68.3332 | 153.0965 | 59.9931 | 153 | 68.3112 | 135.5108 | 59.9944 | 134.5 | 68.33 | 116.4027 | 59.9706 | 116 | 68.3506 | 97.3968 | 59.9528 | 97.5 | 68.3422 | 78.9374 | 59.9678 | 79
68.3415 | 153.0963 | 59.9931 | 153 | 68.3196 | 135.5009 | 59.9944 | 134.5 | 68.3383 | 116.4025 | 59.9706 | 116 | 68.3589 | 97.3948 | 59.9528 | 97.5 | 68.3505 | 78.9339 | 59.9678 | 79
68.3498 | 153.0962 | 59.9925 | 153 | 68.3279 | 135.4909 | 59.9944 | 134.5 | 68.3466 | 116.4022 | 59.9706 | 116 | 68.3672 | 97.3928 | 59.9528 | 97.5 | 68.3588 | 78.9304 | 59.9678 | 79
68.3582 | 153.096 | 59.9925 | 153 | 68.3362 | 135.481 | 59.9944 | 134.5 | 68.3549 | 116.402 | 59.9706 | 116 | 68.3756 | 97.3908 | 59.9528 | 97.5 | 68.3672 | 78.9269 | 59.9678 | 79
68.3665 | 153.0958 | 59.9925 | 153 | 68.3446 | 135.471 | 59.9944 | 134.5 | 68.3633 | 116.4017 | 59.9706 | 116 | 68.3839 | 97.3888 | 59.9528 | 97.5 | 68.3755 | 78.9234 | 59.9678 | 79
68.3749 | 153.0957 | 59.9925 | 153 | 68.3529 | 135.4611 | 59.9944 | 134.5 | 68.3716 | 116.4015 | 59.9706 | 116 | 68.3923 | 97.3868 | 59.9528 | 97.5 | 68.3839 | 78.92 | 59.9678 | 79
68.3832 | 153.0955 | 59.9925 | 153 | 68.3612 | 135.4511 | 59.9944 | 134.5 | 68.38 | 116.4012 | 59.9706 | 116 | 68.4006 | 97.3848 | 59.9528 | 97.5 | 68.3922 | 78.9165 | 59.9678 | 79
68.3915 | 153.0953 | 59.9925 | 153 | 68.3696 | 135.4411 | 59.9944 | 134.5 | 68.3883 | 116.401 | 59.9706 | 116 | 68.409 | 97.3828 | 59.9528 | 97.5 | 68.4005 | 78.9129 | 59.9678 | 79
68.3998 | 153.0952 | 59.9925 | 153 | 68.3779 | 135.4312 | 59.9942 | 134.5 | 68.3966 | 116.4007 | 59.9706 | 116 | 68.4173 | 97.3808 | 59.9528 | 97.5 | 68.4089 | 78.9095 | 59.9678 | 79
68.4082 | 153.095 | 59.9925 | 153 | 68.3862 | 135.4212 | 59.9942 | 134.5 | 68.405 | 116.4005 | 59.9706 | 116 | 68.4256 | 97.3788 | 59.9528 | 97.5 | 68.4172 | 78.906 | 59.9678 | 79
68.4165 | 153.0945 | 59.9925 | 153 | 68.3946 | 135.4113 | 59.9942 | 134.5 | 68.4133 | 116.4002 | 59.9706 | 116 | 68.434 | 97.3767 | 59.9528 | 97.5 | 68.4255 | 78.9025 | 59.9678 | 79
68.4249 | 153.094 | 59.9925 | 153 | 68.4029 | 135.4014 | 59.9942 | 134.5 | 68.4217 | 116.3999 | 59.9706 | 116 | 68.4423 | 97.3747 | 59.9528 | 97.5 | 68.4338 | 78.899 | 59.9678 | 79
68.4332 | 153.0935 | 59.9925 | 153 | 68.4113 | 135.3914 | 59.9942 | 134.5 | 68.43 | 116.3997 | 59.9706 | 116 | 68.4507 | 97.3727 | 59.9528 | 97.5 | 68.4422 | 78.8955 | 59.9678 | 79
68.4415 | 153.093 | 59.9925 | 153 | 68.4196 | 135.3814 | 59.9942 | 134.5 | 68.4383 | 116.3994 | 59.9706 | 116 | 68.459 | 97.3707 | 59.9528 | 97.5 | 68.4506 | 78.892 | 59.9678 | 79
68.4499 | 153.0925 | 59.9925 | 153 | 68.4279 | 135.3715 | 59.9942 | 134.5 | 68.4467 | 116.3992 | 59.97 | 116 | 68.4673 | 97.3687 | 59.9528 | 97.5 | 68.4589 | 78.8885 | 59.9678 | 79
68.4582 | 153.092 | 59.9925 | 153 | 68.4362 | 135.3615 | 59.9942 | 134.5 | 68.455 | 116.3989 | 59.97 | 116 | 68.4757 | 97.3667 | 59.9528 | 97.5 | 68.4672 | 78.885 | 59.9678 | 79
68.4665 | 153.0915 | 59.9925 | 153 | 68.4446 | 135.3516 | 59.9942 | 134.5 | 68.4633 | 116.3987 | 59.97 | 116 | 68.484 | 97.3647 | 59.9528 | 97.5 | 68.4756 | 78.8815 | 59.9678 | 79
68.4749 | 153.091 | 59.9925 | 153 | 68.4529 | 135.3416 | 59.9942 | 134.5 | 68.4717 | 116.3984 | 59.97 | 116 | 68.4923 | 97.3627 | 59.9529 | 97.5 | 68.4839 | 78.878 | 59.9678 | 79
68.4832 | 153.0905 | 59.9925 | 153 | 68.4612 | 135.3317 | 59.9942 | 134.5 | 68.48 | 116.3982 | 59.97 | 116 | 68.5007 | 97.3607 | 59.9529 | 97.5 | 68.4922 | 78.8745 | 59.9683 | 79
68.4915 | 153.09 | 59.9925 | 153 | 68.4696 | 135.3217 | 59.9942 | 134.5 | 68.4883 | 116.3979 | 59.97 | 116 | 68.509 | 97.3587 | 59.9529 | 97.5 | 68.5005 | 78.871 | 59.9683 | 79
68.4999 | 153.0895 | 59.9925 | 153 | 68.4779 | 135.3118 | 59.9942 | 134.5 | 68.4967 | 116.3977 | 59.97 | 116 | 68.5174 | 97.3567 | 59.9529 | 97.5 | 68.5089 | 78.8675 | 59.9683 | 79
68.5082 | 153.089 | 59.9925 | 153 | 68.4862 | 135.3018 | 59.9942 | 134.5 | 68.505 | 116.3974 | 59.97 | 116 | 68.5257 | 97.3547 | 59.9529 | 97.5 | 68.5173 | 78.864 | 59.9683 | 79
68.5165 | 153.0885 | 59.9925 | 153 | 68.4946 | 135.2919 | 59.9942 | 134.5 | 68.5134 | 116.3972 | 59.97 | 116 | 68.5341 | 97.3527 | 59.9529 | 97.5 | 68.5256 | 78.8605 | 59.9683 | 79
68.5249 | 153.088 | 59.9925 | 153 | 68.5029 | 135.2819 | 59.9942 | 134.5 | 68.5217 | 116.3969 | 59.97 | 116 | 68.5424 | 97.3507 | 59.9529 | 97.5 | 68.5339 | 78.857 | 59.9683 | 79
68.5332 | 153.0874 | 59.9925 | 153 | 68.5113 | 135.272 | 59.9942 | 134.5 | 68.53 | 116.3967 | 59.97 | 116 | 68.5507 | 97.3487 | 59.9529 | 97.5 | 68.5422 | 78.8625 | 59.9683 | 79
68.5415 | 153.0869 | 59.9925 | 153 | 68.5196 | 135.262 | 59.9942 | 134.5 | 68.5384 | 116.3964 | 59.97 | 116 | 68.5591 | 97.3467 | 59.9529 | 97.5 | 68.5506 | 78.868 | 59.9683 | 79
68.5499 | 153.0864 | 59.9925 | 153 | 68.5279 | 135.2521 | 59.9942 | 134.5 | 68.5467 | 116.3961 | 59.97 | 116 | 68.5674 | 97.3447 | 59.9529 | 97.5 | 68.559 | 78.8734 | 59.9683 | 79
68.5582 | 153.0859 | 59.9925 | 153 | 68.5363 | 135.2421 | 59.9942 | 134.5 | 68.5551 | 116.3959 | 59.97 | 116 | 68.5757 | 97.3427 | 59.9529 | 97.5 | 68.5673 | 78.8789 | 59.9683 | 79
68.5665 | 153.0854 | 59.9925 | 153 | 68.5446 | 135.2322 | 59.9942 | 134.5 | 68.5634 | 116.3956 | 59.97 | 116 | 68.5841 | 97.3407 | 59.9529 | 97.5 | 68.5756 | 78.8843 | 59.9683 | 79
68.5749 | 153.0849 | 59.9925 | 153 | 68.5529 | 135.2222 | 59.9942 | 134.5 | 68.5717 | 116.3954 | 59.97 | 116 | 68.5924 | 97.3387 | 59.9529 | 97.5 | 68.5839 | 78.8898 | 59.9683 | 79
68.5832 | 153.0844 | 59.9925 | 153 | 68.5612 | 135.2123 | 59.9942 | 134.5 | 68.5801 | 116.3951 | 59.97 | 116 | 68.6008 | 97.3367 | 59.9529 | 97.5 | 68.5923 | 78.8952 | 59.9683 | 79
68.5915 | 153.0839 | 59.9925 | 153 | 68.5696 | 135.2023 | 59.9942 | 134.5 | 68.5884 | 116.3949 | 59.97 | 116 | 68.6091 | 97.3347 | 59.9529 | 97.5 | 68.6006 | 78.9007 | 59.9683 | 79
68.5999 | 153.0834 | 59.9925 | 153 | 68.5779 | 135.1924 | 59.9947 | 134.5 | 68.5967 | 116.3946 | 59.97 | 116 | 68.6175 | 97.3327 | 59.9529 | 97.5 | 68.6089 | 78.9061 | 59.9683 | 79
68.6082 | 153.0829 | 59.9925 | 153 | 68.5863 | 135.1824 | 59.9947 | 134.5 | 68.6051 | 116.3944 | 59.97 | 116 | 68.6258 | 97.3341 | 59.9529 | 97.5 | 68.6173 | 78.9116 | 59.9683 | 79
68.6166 | 153.0824 | 59.9925 | 153 | 68.5946 | 135.1725 | 59.9947 | 134.5 | 68.6134 | 116.3941 | 59.97 | 116 | 68.6341 | 97.3372 | 59.9529 | 97.5 | 68.6256 | 78.917 | 59.9683 | 79
68.6249 | 153.0819 | 59.9925 | 153 | 68.6029 | 135.1625 | 59.9947 | 134.5 | 68.6218 | 116.3939 | 59.97 | 116 | 68.6425 | 97.3404 | 59.9529 | 97.5 | 68.634 | 78.9225 | 59.9683 | 79
68.6332 | 153.0814 | 59.9925 | 153 | 68.6113 | 135.1526 | 59.9947 | 134.5 | 68.6301 | 116.3936 | 59.97 | 116 | 68.6508 | 97.3435 | 59.9529 | 97.5 | 68.6423 | 78.9279 | 59.9683 | 79
68.6415 | 153.0809 | 59.9925 | 153 | 68.6196 | 135.1426 | 59.9947 | 134.5 | 68.6384 | 116.3934 | 59.97 | 116 | 68.6591 | 97.3466 | 59.9529 | 97.5 | 68.6506 | 78.9334 | 59.9683 | 79
68.6499 | 153.0804 | 59.9925 | 153 | 68.6279 | 135.1327 | 59.9947 | 134.5 | 68.6468 | 116.3931 | 59.9699 | 116 | 68.6675 | 97.3498 | 59.9529 | 97.5 | 68.659 | 78.9388 | 59.9683 | 79
68.6582 | 153.0799 | 59.9925 | 153 | 68.6363 | 135.1227 | 59.9947 | 134.5 | 68.6551 | 116.3929 | 59.9699 | 116 | 68.6758 | 97.3529 | 59.9529 | 97.5 | 68.6673 | 78.9443 | 59.9683 | 79
68.6666 | 153.0794 | 59.9925 | 153 | 68.6446 | 135.1128 | 59.9947 | 134.5 | 68.6635 | 116.3926 | 59.9699 | 116 | 68.6842 | 97.3561 | 59.9529 | 97.5 | 68.6757 | 78.9497 | 59.9683 | 79
68.6749 | 153.0789 | 59.9925 | 153 | 68.6529 | 135.1028 | 59.9947 | 134.5 | 68.6718 | 116.3924 | 59.9699 | 116 | 68.6925 | 97.3592 | 59.9536 | 97.5 | 68.684 | 78.9552 | 59.9683 | 79
68.6832 | 153.0784 | 59.9925 | 153 | 68.6613 | 135.0929 | 59.9947 | 134.5 | 68.6801 | 116.3921 | 59.9699 | 116 | 68.7008 | 97.3623 | 59.9536 | 97.5 | 68.6923 | 78.9606 | 59.9688 | 79
68.6916 | 153.0779 | 59.9925 | 153 | 68.6696 | 135.0829 | 59.9947 | 134.5 | 68.6884 | 116.3918 | 59.9699 | 116 | 68.7092 | 97.3655 | 59.9536 | 97.5 | 68.7007 | 78.9661 | 59.9688 | 79
68.6999 | 153.0774 | 59.9925 | 153 | 68.6779 | 135.073 | 59.9947 | 134.5 | 68.6968 | 116.3916 | 59.9699 | 116 | 68.7175 | 97.3686 | 59.9536 | 97.5 | 68.709 | 78.9715 | 59.9688 | 79
68.7082 | 153.0769 | 59.9925 | 153 | 68.6863 | 135.063 | 59.9947 | 134.5 | 68.7051 | 116.3913 | 59.9699 | 116 | 68.7259 | 97.3717 | 59.9536 | 97.5 | 68.7173 | 78.977 | 59.9688 | 79
68.7166 | 153.0764 | 59.9925 | 153 | 68.6946 | 135.0531 | 59.9947 | 134.5 | 68.7135 | 116.3911 | 59.9699 | 116 | 68.7342 | 97.3749 | 59.9536 | 97.5 | 68.7257 | 78.9825 | 59.9688 | 79
68.7249 | 153.0759 | 59.9925 | 153 | 68.7029 | 135.0431 | 59.9947 | 134.5 | 68.7218 | 116.3908 | 59.9699 | 116 | 68.7426 | 97.378 | 59.9536 | 97.5 | 68.734 | 78.9879 | 59.9688 | 79
68.7332 | 153.0754 | 59.9925 | 153 | 68.7113 | 135.0332 | 59.9947 | 134.5 | 68.7301 | 116.3906 | 59.9699 | 116 | 68.7509 | 97.3811 | 59.9536 | 97.5 | 68.7424 | 78.9934 | 59.9688 | 79
68.7416 | 153.0749 | 59.9925 | 153 | 68.7196 | 135.0232 | 59.9947 | 134.5 | 68.7385 | 116.3903 | 59.9699 | 116 | 68.7592 | 97.3843 | 59.9536 | 97.5 | 68.7507 | 78.9988 | 59.9688 | 79
68.7499 | 153.0744 | 59.9932 | 153 | 68.7279 | 135.0183 | 59.9947 | 134.5 | 68.7468 | 116.3901 | 59.9699 | 116 | 68.7676 | 97.3874 | 59.9536 | 97.5 | 68.759 | 79.0043 | 59.9688 | 79
68.7582 | 153.0739 | 59.9932 | 153 | 68.7363 | 135.0159 | 59.9947 | 134.5 | 68.7552 | 116.3898 | 59.9699 | 116 | 68.7759 | 97.3905 | 59.9536 | 97.5 | 68.7674 | 79.0097 | 59.9688 | 79
68.7666 | 153.0733 | 59.9932 | 153 | 68.7446 | 135.0134 | 59.9947 | 134.5 | 68.7635 | 116.3896 | 59.9699 | 116 | 68.7842 | 97.3937 | 59.9536 | 97.5 | 68.7757 | 79.0152 | 59.9688 | 79
68.7749 | 153.0728 | 59.9932 | 153 | 68.7529 | 135.0109 | 59.9947 | 134.5 | 68.7718 | 116.3893 | 59.9699 | 116 | 68.7926 | 97.3968 | 59.9536 | 97.5 | 68.7841 | 79.0206 | 59.9688 | 79
68.7832 | 153.0724 | 59.9932 | 153 | 68.7613 | 135.0085 | 59.9947 | 134.5 | 68.7802 | 116.3891 | 59.9699 | 116 | 68.8009 | 97.3999 | 59.9536 | 97.5 | 68.7924 | 79.0261 | 59.9688 | 79
68.7916 | 153.0719 | 59.9932 | 153 | 68.7696 | 135.006 | 59.9947 | 134.5 | 68.7885 | 116.3862 | 59.9699 | 116 | 68.8093 | 97.4031 | 59.9536 | 97.5 | 68.8007 | 79.0315 | 59.9688 | 79
68.7999 | 153.0714 | 59.9932 | 153 | 68.778 | 135.0035 | 59.9961 | 134.5 | 68.7968 | 116.3824 | 59.9699 | 116 | 68.8176 | 97.4062 | 59.9536 | 97.5 | 68.8091 | 79.037 | 59.9688 | 79
68.8082 | 153.0708 | 59.9932 | 153 | 68.7863 | 135.0011 | 59.9961 | 134.5 | 68.8052 | 116.3786 | 59.9699 | 116 | 68.826 | 97.4094 | 59.9536 | 97.5 | 68.8174 | 79.0424 | 59.9688 | 79
68.8166 | 153.0703 | 59.9932 | 153 | 68.7946 | 134.9986 | 59.9961 | 134.5 | 68.8135 | 116.3749 | 59.9699 | 116 | 68.8343 | 97.4125 | 59.9536 | 97.5 | 68.8257 | 79.0479 | 59.9688 | 79
68.8249 | 153.0698 | 59.9932 | 153 | 68.8029 | 134.9961 | 59.9961 | 134.5 | 68.8219 | 116.3711 | 59.9699 | 116 | 68.8426 | 97.4156 | 59.9536 | 97.5 | 68.8341 | 79.0533 | 59.9688 | 79
68.8332 | 153.0693 | 59.9932 | 153 | 68.8113 | 134.9937 | 59.9961 | 134.5 | 68.8302 | 116.3673 | 59.9699 | 116 | 68.851 | 97.4188 | 59.9536 | 97.5 | 68.8424 | 79.0588 | 59.9688 | 79
68.8416 | 153.0688 | 59.9932 | 153 | 68.8196 | 134.9912 | 59.9961 | 134.5 | 68.8385 | 116.3635 | 59.9699 | 116 | 68.8593 | 97.4219 | 59.9536 | 97.5 | 68.8508 | 79.0642 | 59.9688 | 79
68.8499 | 153.0683 | 59.9932 | 153 | 68.8279 | 134.9887 | 59.9961 | 134.5 | 68.8469 | 116.3598 | 59.9706 | 116 | 68.8676 | 97.425 | 59.9536 | 97.5 | 68.8591 | 79.0697 | 59.9688 | 79
68.8582 | 153.0678 | 59.9932 | 153 | 68.8363 | 134.9862 | 59.9961 | 134.5 | 68.8552 | 116.356 | 59.9706 | 116 | 68.876 | 97.4282 | 59.9536 | 97.5 | 68.8674 | 79.0752 | 59.9688 | 79
68.8666 | 153.0673 | 59.9932 | 153 | 68.8446 | 134.9838 | 59.9961 | 134.5 | 68.8636 | 116.3522 | 59.9706 | 116 | 68.8843 | 97.4313 | 59.9536 | 97.5 | 68.8758 | 79.0806 | 59.9688 | 79
68.8749 | 153.0668 | 59.9932 | 153 | 68.8529 | 134.9813 | 59.9961 | 134.5 | 68.8719 | 116.3484 | 59.9706 | 116 | 68.8927 | 97.4344 | 59.9542 | 97.5 | 68.8841 | 79.0861 | 59.9688 | 79
68.8832 | 153.0663 | 59.9932 | 153 | 68.8613 | 134.9788 | 59.9961 | 134.5 | 68.8802 | 116.3447 | 59.9706 | 116 | 68.901 | 97.4376 | 59.9542 | 97.5 | 68.8925 | 79.0915 | 59.97 | 79
68.8916 | 153.0658 | 59.9932 | 153 | 68.8696 | 134.9764 | 59.9961 | 134.5 | 68.8885 | 116.3409 | 59.9706 | 116 | 68.9093 | 97.4407 | 59.9542 | 97.5 | 68.9008 | 79.097 | 59.97 | 79
68.8999 | 153.0653 | 59.9932 | 153 | 68.878 | 134.9739 | 59.9961 | 134.5 | 68.8969 | 116.3371 | 59.9706 | 116 | 68.9177 | 97.4438 | 59.9542 | 97.5 | 68.9091 | 79.1024 | 59.97 | 79
68.9082 | 153.0648 | 59.9932 | 153 | 68.8863 | 134.9714 | 59.9961 | 134.5 | 68.9052 | 116.3334 | 59.9706 | 116 | 68.926 | 97.447 | 59.9542 | 97.5 | 68.9175 | 79.1079 | 59.97 | 79
68.9166 | 153.0643 | 59.9932 | 153 | 68.8946 | 134.969 | 59.9961 | 134.5 | 68.9136 | 116.3296 | 59.9706 | 116 | 68.9344 | 97.4501 | 59.9542 | 97.5 | 68.9258 | 79.1133 | 59.97 | 79
68.9249 | 153.0638 | 59.9932 | 153 | 68.903 | 134.9665 | 59.9961 | 134.5 | 68.9219 | 116.3258 | 59.9706 | 116 | 68.9427 | 97.4532 | 59.9542 | 97.5 | 68.9341 | 79.1188 | 59.97 | 79
68.9333 | 153.0633 | 59.9932 | 153 | 68.9113 | 134.964 | 59.9961 | 134.5 | 68.9302 | 116.322 | 59.9706 | 116 | 68.951 | 97.4564 | 59.9542 | 97.5 | 68.9424 | 79.1242 | 59.97 | 79
68.9416 | 153.0627 | 59.9932 | 153 | 68.9196 | 134.9616 | 59.9961 | 134.5 | 68.9386 | 116.3183 | 59.9706 | 116 | 68.9594 | 97.4595 | 59.9542 | 97.5 | 68.9508 | 79.1297 | 59.97 | 79
68.9499 | 153.0621 | 59.9927 | 153 | 68.9279 | 134.9591 | 59.9961 | 134.5 | 68.9469 | 116.3145 | 59.9706 | 116 | 68.9677 | 97.4627 | 59.9542 | 97.5 | 68.9592 | 79.1351 | 59.97 | 79
68.9583 | 153.0614 | 59.9927 | 153 | 68.9363 | 134.9566 | 59.9961 | 134.5 | 68.9553 | 116.3107 | 59.9706 | 116 | 68.9761 | 97.4658 | 59.9542 | 97.5 | 68.9675 | 79.1406 | 59.97 | 79
68.9666 | 153.0607 | 59.9927 | 153 | 68.9446 | 134.9542 | 59.9961 | 134.5 | 68.9636 | 116.3069 | 59.9706 | 116 | 68.9844 | 97.4689 | 59.9542 | 97.5 | 68.9758 | 79.146 | 59.97 | 79
68.9749 | 153.0601 | 59.9927 | 153 | 68.9529 | 134.9517 | 59.9961 | 134.5 | 68.9719 | 116.3032 | 59.9706 | 116 | 68.9927 | 97.4721 | 59.9542 | 97.5 | 68.9841 | 79.1515 | 59.97 | 79
68.9833 | 153.0594 | 59.9927 | 153 | 68.9613 | 134.9492 | 59.9961 | 134.5 | 68.9803 | 116.2994 | 59.9706 | 116 | 69.0011 | 97.4752 | 59.9542 | 97.5 | 68.9925 | 79.1569 | 59.97 | 79
68.9916 | 153.0587 | 59.9927 | 153 | 68.9696 | 134.9467 | 59.9961 | 134.5 | 68.9886 | 116.2956 | 59.9706 | 116 | 69.0094 | 97.4783 | 59.9542 | 97.5 | 69.0009 | 79.1624 | 59.97 | 79
68.9999 | 153.0581 | 59.9927 | 153 | 68.978 | 134.9443 | 59.9975 | 134.5 | 68.9969 | 116.2918 | 59.9706 | 116 | 69.0178 | 97.4815 | 59.9542 | 97.5 | 69.0092 | 79.1679 | 59.97 | 79
69.0083 | 153.0574 | 59.9927 | 153 | 68.9863 | 134.9418 | 59.9975 | 134.5 | 69.0053 | 116.2881 | 59.9706 | 116 | 69.0261 | 97.4846 | 59.9542 | 97.5 | 69.0175 | 79.1733 | 59.97 | 79
69.0166 | 153.0567 | 59.9927 | 153 | 68.9946 | 134.9393 | 59.9975 | 134.5 | 69.0136 | 116.2843 | 59.9706 | 116 | 69.0344 | 97.4877 | 59.9542 | 97.5 | 69.0258 | 79.1788 | 59.97 | 79
69.0249 | 153.056 | 59.9927 | 153 | 69.003 | 134.9369 | 59.9975 | 134.5 | 69.0219 | 116.2805 | 59.9706 | 116 | 69.0428 | 97.4909 | 59.9542 | 97.5 | 69.0342 | 79.1837 | 59.97 | 79
69.0333 | 153.0554 | 59.9927 | 153 | 69.0113 | 134.9344 | 59.9975 | 134.5 | 69.0303 | 116.2767 | 59.9706 | 116 | 69.0511 | 97.494 | 59.9542 | 97.5 | 69.0425 | 79.1772 | 59.97 | 79
69.0416 | 153.0547 | 59.9927 | 153 | 69.0196 | 134.9319 | 59.9975 | 134.5 | 69.0386 | 116.273 | 59.9706 | 116 | 69.0594 | 97.4971 | 59.9542 | 97.5 | 69.0508 | 79.1707 | 59.97 | 79
69.0499 | 153.054 | 59.9927 | 153 | 69.028 | 134.9295 | 59.9975 | 134.5 | 69.047 | 116.2692 | 59.9713 | 116 | 69.0678 | 97.5003 | 59.9542 | 97.5 | 69.0592 | 79.1641 | 59.97 | 79
69.0583 | 153.0534 | 59.9927 | 153 | 69.0363 | 134.927 | 59.9975 | 134.5 | 69.0553 | 116.2654 | 59.9713 | 116 | 69.0761 | 97.5034 | 59.9542 | 97.5 | 69.0675 | 79.1576 | 59.97 | 79
69.0666 | 153.0527 | 59.9927 | 153 | 69.0446 | 134.9245 | 59.9975 | 134.5 | 69.0636 | 116.2617 | 59.9713 | 116 | 69.0845 | 97.5065 | 59.9542 | 97.5 | 69.0759 | 79.151 | 59.97 | 79
69.0749 | 153.052 | 59.9927 | 153 | 69.0529 | 134.9221 | 59.9975 | 134.5 | 69.072 | 116.2579 | 59.9713 | 116 | 69.0928 | 97.5097 | 59.9542 | 97.5 | 69.0842 | 79.1445 | 59.97 | 79
69.0833 | 153.0514 | 59.9927 | 153 | 69.0613 | 134.9196 | 59.9975 | 134.5 | 69.0803 | 116.2541 | 59.9713 | 116 | 69.1012 | 97.5128 | 59.9542 | 97.5 | 69.0925 | 79.1379 | 59.9709 | 79
69.0916 | 153.0507 | 59.9927 | 153 | 69.0696 | 134.9171 | 59.9975 | 134.5 | 69.0887 | 116.2503 | 59.9713 | 116 | 69.1095 | 97.5159 | 59.9542 | 97.5 | 69.1009 | 79.1314 | 59.9709 | 79
69.0999 | 153.05 | 59.9927 | 153 | 69.078 | 134.9147 | 59.9975 | 134.5 | 69.097 | 116.2466 | 59.9713 | 116 | 69.1178 | 97.5191 | 59.9542 | 97.5 | 69.1092 | 79.1248 | 59.9709 | 79
69.1083 | 153.0494 | 59.9927 | 153 | 69.0863 | 134.9122 | 59.9975 | 134.5 | 69.1053 | 116.2428 | 59.9713 | 116 | 69.1262 | 97.5222 | 59.9542 | 97.5 | 69.1176 | 79.1183 | 59.9709 | 79
69.1166 | 153.0487 | 59.9927 | 153 | 69.0946 | 134.9097 | 59.9975 | 134.5 | 69.1137 | 116.239 | 59.9713 | 116 | 69.1345 | 97.5254 | 59.9542 | 97.5 | 69.1259 | 79.1118 | 59.9709 | 79
69.1249 | 153.048 | 59.9927 | 153 | 69.103 | 134.9073 | 59.9975 | 134.5 | 69.122 | 116.2352 | 59.9713 | 116 | 69.1429 | 97.5285 | 59.9542 | 97.5 | 69.1342 | 79.1052 | 59.9709 | 79
69.1333 | 153.0474 | 59.9927 | 153 | 69.1113 | 134.9048 | 59.9975 | 134.5 | 69.1303 | 116.2315 | 59.9713 | 116 | 69.1512 | 97.5316 | 59.9542 | 97.5 | 69.1426 | 79.0987 | 59.9709 | 79
69.1416 | 153.0467 | 59.9927 | 153 | 69.1196 | 134.9023 | 59.9975 | 134.5 | 69.1387 | 116.2277 | 59.9713 | 116 | 69.1595 | 97.5348 | 59.9542 | 97.5 | 69.1509 | 79.0921 | 59.9709 | 79
69.1499 | 153.0461 | 59.9927 | 153 | 69.128 | 134.8999 | 59.9975 | 134.5 | 69.147 | 116.2239 | 59.9713 | 116 | 69.1679 | 97.5351 | 59.9542 | 97.5 | 69.1592 | 79.0856 | 59.9709 | 79
69.1583 | 153.0454 | 59.9927 | 153 | 69.1363 | 134.8974 | 59.9975 | 134.5 | 69.1554 | 116.2201 | 59.9713 | 116 | 69.1762 | 97.5352 | 59.9542 | 97.5 | 69.1676 | 79.079 | 59.9709 | 79
69.1666 | 153.0447 | 59.9927 | 153 | 69.1446 | 134.8949 | 59.9975 | 134.5 | 69.1637 | 116.2164 | 59.9713 | 116 | 69.1845 | 97.5352 | 59.9542 | 97.5 | 69.1759 | 79.0725 | 59.9709 | 79
69.1749 | 153.0441 | 59.9927 | 153 | 69.153 | 134.8925 | 59.9975 | 134.5 | 69.172 | 116.2126 | 59.9713 | 116 | 69.1929 | 97.5353 | 59.9542 | 97.5 | 69.1843 | 79.066 | 59.9709 | 79
69.1833 | 153.0434 | 59.9927 | 153 | 69.1613 | 134.89 | 59.9975 | 134.5 | 69.1804 | 116.2088 | 59.9713 | 116 | 69.2012 | 97.5354 | 59.9542 | 97.5 | 69.1926 | 79.0594 | 59.9709 | 79
69.1916 | 153.0427 | 59.9927 | 153 | 69.1696 | 134.8875 | 59.9975 | 134.5 | 69.1887 | 116.205 | 59.9713 | 116 | 69.2096 | 97.5355 | 59.9542 | 97.5 | 69.2009 | 79.0529 | 59.9709 | 79
69.1999 | 153.0421 | 59.9927 | 153 | 69.178 | 134.8851 | 59.9967 | 134.5 | 69.1971 | 116.2013 | 59.9713 | 116 | 69.2179 | 97.5356 | 59.9542 | 97.5 | 69.2093 | 79.0463 | 59.9709 | 79
69.2083 | 153.0414 | 59.9927 | 153 | 69.1863 | 134.8826 | 59.9967 | 134.5 | 69.2054 | 116.1975 | 59.9713 | 116 | 69.2263 | 97.5356 | 59.9542 | 97.5 | 69.2176 | 79.0398 | 59.9709 | 79
69.2166 | 153.0407 | 59.9927 | 153 | 69.1946 | 134.8801 | 59.9967 | 134.5 | 69.2137 | 116.1937 | 59.9713 | 116 | 69.2346 | 97.5357 | 59.9542 | 97.5 | 69.226 | 79.0332 | 59.9709 | 79
69.225 | 153.0401 | 59.9927 | 153 | 69.203 | 134.8777 | 59.9967 | 134.5 | 69.222 | 116.1899 | 59.9713 | 116 | 69.2429 | 97.5358 | 59.9542 | 97.5 | 69.2343 | 79.0267 | 59.9709 | 79
69.2333 | 153.0394 | 59.9927 | 153 | 69.2113 | 134.8752 | 59.9967 | 134.5 | 69.2304 | 116.1862 | 59.9713 | 116 | 69.2513 | 97.5359 | 59.9542 | 97.5 | 69.2426 | 79.0201 | 59.9709 | 79
69.2416 | 153.0387 | 59.9927 | 153 | 69.2196 | 134.8727 | 59.9967 | 134.5 | 69.2387 | 116.1824 | 59.9713 | 116 | 69.2596 | 97.536 | 59.9542 | 97.5 | 69.251 | 79.0136 | 59.9709 | 79
69.25 | 153.0381 | 59.9927 | 153 | 69.228 | 134.8702 | 59.9967 | 134.5 | 69.2471 | 116.1786 | 59.9713 | 116 | 69.2679 | 97.5361 | 59.9542 | 97.5 | 69.2593 | 79.0071 | 59.9709 | 79
69.2583 | 153.0374 | 59.9927 | 153 | 69.2363 | 134.8678 | 59.9967 | 134.5 | 69.2554 | 116.1749 | 59.9713 | 116 | 69.2763 | 97.5361 | 59.9542 | 97.5 | 69.2676 | 79.0005 | 59.9709 | 79
69.2666 | 153.0367 | 59.9927 | 153 | 69.2446 | 134.8662 | 59.9967 | 134.5 | 69.2637 | 116.1711 | 59.9713 | 116 | 69.2846 | 97.5362 | 59.9542 | 97.5 | 69.2759 | 78.994 | 59.9709 | 79
69.275 | 153.0361 | 59.9927 | 153 | 69.253 | 134.8668 | 59.9967 | 134.5 | 69.2721 | 116.1673 | 59.9713 | 116 | 69.293 | 97.5363 | 59.9552 | 97.5 | 69.2843 | 78.9874 | 59.9709 | 79
69.2833 | 153.0354 | 59.9927 | 153 | 69.2613 | 134.8674 | 59.9967 | 134.5 | 69.2804 | 116.1635 | 59.9713 | 116 | 69.3013 | 97.5364 | 59.9552 | 97.5 | 69.2927 | 78.9809 | 59.9716 | 79
69.2916 | 153.0347 | 59.9927 | 153 | 69.2696 | 134.868 | 59.9967 | 134.5 | 69.2888 | 116.1598 | 59.9713 | 116 | 69.3097 | 97.5365 | 59.9552 | 97.5 | 69.301 | 78.9743 | 59.9716 | 79
69.3 | 153.0341 | 59.9927 | 153 | 69.278 | 134.8686 | 59.9967 | 134.5 | 69.2971 | 116.156 | 59.9713 | 116 | 69.318 | 97.5365 | 59.9552 | 97.5 | 69.3093 | 78.9678 | 59.9716 | 79
69.3083 | 153.0334 | 59.9927 | 153 | 69.2863 | 134.8692 | 59.9967 | 134.5 | 69.3054 | 116.1522 | 59.9713 | 116 | 69.3263 | 97.5366 | 59.9552 | 97.5 | 69.3176 | 78.9613 | 59.9716 | 79
69.3166 | 153.0327 | 59.9927 | 153 | 69.2946 | 134.8698 | 59.9967 | 134.5 | 69.3138 | 116.1484 | 59.9713 | 116 | 69.3347 | 97.5367 | 59.9552 | 97.5 | 69.326 | 78.9547 | 59.9716 | 79
69.325 | 153.032 | 59.9927 | 153 | 69.303 | 134.8704 | 59.9967 | 134.5 | 69.3221 | 116.1447 | 59.9713 | 116 | 69.343 | 97.5368 | 59.9552 | 97.5 | 69.3344 | 78.9482 | 59.9716 | 79
69.3333 | 153.0314 | 59.9927 | 153 | 69.3113 | 134.871 | 59.9967 | 134.5 | 69.3304 | 116.1409 | 59.9713 | 116 | 69.3513 | 97.5369 | 59.9552 | 97.5 | 69.3427 | 78.9416 | 59.9716 | 79
69.3416 | 153.0307 | 59.9927 | 153 | 69.3196 | 134.8716 | 59.9967 | 134.5 | 69.3388 | 116.1371 | 59.9713 | 116 | 69.3597 | 97.537 | 59.9552 | 97.5 | 69.351 | 78.9351 | 59.9716 | 79
69.35 | 153.03 | 59.9927 | 153 | 69.328 | 134.8722 | 59.9967 | 134.5 | 69.3471 | 116.1333 | 59.9713 | 116 | 69.368 | 97.537 | 59.9552 | 97.5 | 69.3593 | 78.9285 | 59.9716 | 79
69.3583 | 153.0294 | 59.9927 | 153 | 69.3363 | 134.8728 | 59.9967 | 134.5 | 69.3554 | 116.131 | 59.9713 | 116 | 69.3764 | 97.5371 | 59.9552 | 97.5 | 69.3677 | 78.922 | 59.9716 | 79
69.3666 | 153.0287 | 59.9927 | 153 | 69.3446 | 134.8734 | 59.9967 | 134.5 | 69.3638 | 116.1311 | 59.9713 | 116 | 69.3847 | 97.5372 | 59.9552 | 97.5 | 69.376 | 78.9154 | 59.9716 | 79
69.375 | 153.028 | 59.9927 | 153 | 69.353 | 134.874 | 59.9967 | 134.5 | 69.3721 | 116.1312 | 59.9713 | 116 | 69.393 | 97.5373 | 59.9552 | 97.5 | 69.3843 | 78.9089 | 59.9716 | 79
69.3833 | 153.0274 | 59.9927 | 153 | 69.3613 | 134.8746 | 59.9967 | 134.5 | 69.3805 | 116.1313 | 59.9713 | 116 | 69.4014 | 97.5374 | 59.9552 | 97.5 | 69.3927 | 78.9024 | 59.9716 | 79
69.3916 | 153.0267 | 59.9927 | 153 | 69.3696 | 134.8752 | 59.9967 | 134.5 | 69.3888 | 116.1314 | 59.9713 | 116 | 69.4097 | 97.5374 | 59.9552 | 97.5 | 69.401 | 78.8958 | 59.9716 | 79
69.4 | 153.026 | 59.9927 | 153 | 69.378 | 134.8758 | 59.9953 | 134.5 | 69.3971 | 116.1315 | 59.9713 | 116 | 69.4181 | 97.5375 | 59.9552 | 97.5 | 69.4094 | 78.8893 | 59.9716 | 79
69.4083 | 153.0254 | 59.9927 | 153 | 69.3863 | 134.8764 | 59.9953 | 134.5 | 69.4055 | 116.1316 | 59.9713 | 116 | 69.4264 | 97.5376 | 59.9552 | 97.5 | 69.4177 | 78.8827 | 59.9716 | 79
69.4166 | 153.0247 | 59.9927 | 153 | 69.3947 | 134.8771 | 59.9953 | 134.5 | 69.4138 | 116.1317 | 59.9713 | 116 | 69.4348 | 97.5377 | 59.9552 | 97.5 | 69.426 | 78.8762 | 59.9716 | 79
69.425 | 153.024 | 59.9927 | 153 | 69.403 | 134.8777 | 59.9953 | 134.5 | 69.4221 | 116.1318 | 59.9713 | 116 | 69.4431 | 97.5378 | 59.9552 | 97.5 | 69.4344 | 78.8696 | 59.9716 | 79
69.4333 | 153.0234 | 59.9927 | 153 | 69.4113 | 134.8783 | 59.9953 | 134.5 | 69.4305 | 116.1319 | 59.9713 | 116 | 69.4514 | 97.5379 | 59.9552 | 97.5 | 69.4427 | 78.8631 | 59.9716 | 79
69.4416 | 153.0227 | 59.9927 | 153 | 69.4196 | 134.8789 | 59.9953 | 134.5 | 69.4388 | 116.132 | 59.9713 | 116 | 69.4597 | 97.5379 | 59.9552 | 97.5 | 69.451 | 78.8565 | 59.9716 | 79
69.45 | 153.022 | 59.9927 | 153 | 69.428 | 134.8795 | 59.9953 | 134.5 | 69.4471 | 116.1321 | 59.9723 | 116 | 69.4681 | 97.538 | 59.9552 | 97.5 | 69.4594 | 78.85 | 59.9716 | 79
69.4583 | 153.0213 | 59.9927 | 153 | 69.4363 | 134.8801 | 59.9953 | 134.5 | 69.4555 | 116.1322 | 59.9723 | 116 | 69.4764 | 97.5381 | 59.9552 | 97.5 | 69.4677 | 78.8435 | 59.9716 | 79
69.4667 | 153.0206 | 59.9927 | 153 | 69.4446 | 134.8807 | 59.9953 | 134.5 | 69.4638 | 116.1323 | 59.9723 | 116 | 69.4848 | 97.5382 | 59.9552 | 97.5 | 69.4761 | 78.8369 | 59.9716 | 79
69.475 | 153.0199 | 59.9927 | 153 | 69.453 | 134.8813 | 59.9953 | 134.5 | 69.4722 | 116.1324 | 59.9723 | 116 | 69.4931 | 97.5383 | 59.9564 | 97.5 | 69.4844 | 78.8304 | 59.9716 | 79
69.4833 | 153.0192 | 59.9927 | 153 | 69.4613 | 134.8819 | 59.9953 | 134.5 | 69.4805 | 116.1325 | 59.9723 | 116 | 69.5015 | 97.5383 | 59.9564 | 97.5 | 69.4927 | 78.8238 | 59.9725 | 79
69.4916 | 153.0185 | 59.9927 | 153 | 69.4697 | 134.8825 | 59.9953 | 134.5 | 69.4888 | 116.1326 | 59.9723 | 116 | 69.5098 | 97.5384 | 59.9564 | 97.5 | 69.5011 | 78.8173 | 59.9725 | 79
69.5 | 153.0178 | 59.9927 | 153 | 69.478 | 134.8831 | 59.9953 | 134.5 | 69.4972 | 116.1328 | 59.9723 | 116 | 69.5181 | 97.5385 | 59.9564 | 97.5 | 69.5094 | 78.8107 | 59.9725 | 79
69.5083 | 153.0171 | 59.9927 | 153 | 69.4863 | 134.8837 | 59.9953 | 134.5 | 69.5055 | 116.1329 | 59.9723 | 116 | 69.5265 | 97.5386 | 59.9564 | 97.5 | 69.5178 | 78.8042 | 59.9725 | 79
69.5167 | 153.0164 | 59.9927 | 153 | 69.4947 | 134.8843 | 59.9953 | 134.5 | 69.5139 | 116.1329 | 59.9723 | 116 | 69.5348 | 97.5387 | 59.9564 | 97.5 | 69.5261 | 78.7977 | 59.9725 | 79
69.525 | 153.0157 | 59.9927 | 153 | 69.503 | 134.8849 | 59.9953 | 134.5 | 69.5222 | 116.133 | 59.9723 | 116 | 69.5432 | 97.5388 | 59.9564 | 97.5 | 69.5344 | 78.7911 | 59.9725 | 79
69.5333 | 153.015 | 59.9927 | 153 | 69.5113 | 134.8855 | 59.9953 | 134.5 | 69.5305 | 116.1331 | 59.9723 | 116 | 69.5515 | 97.5388 | 59.9564 | 97.5 | 69.5428 | 78.7846 | 59.9725 | 79
69.5417 | 153.0143 | 59.9927 | 153 | 69.5197 | 134.8861 | 59.9953 | 134.5 | 69.5389 | 116.1333 | 59.9723 | 116 | 69.5598 | 97.5389 | 59.9564 | 97.5 | 69.5511 | 78.778 | 59.9725 | 79
69.55 | 153.0136 | 59.9927 | 153 | 69.528 | 134.8867 | 59.9953 | 134.5 | 69.5472 | 116.1334 | 59.9723 | 116 | 69.5682 | 97.539 | 59.9564 | 97.5 | 69.5594 | 78.7715 | 59.9725 | 79
69.5583 | 153.0129 | 59.9927 | 153 | 69.5363 | 134.8873 | 59.9953 | 134.5 | 69.5555 | 116.1335 | 59.9723 | 116 | 69.5765 | 97.5391 | 59.9564 | 97.5 | 69.5677 | 78.7711 | 59.9725 | 79
69.5667 | 153.0122 | 59.9927 | 153 | 69.5446 | 134.8879 | 59.9953 | 134.5 | 69.5639 | 116.1336 | 59.9723 | 116 | 69.5848 | 97.5392 | 59.9564 | 97.5 | 69.5761 | 78.7777 | 59.9725 | 79
69.575 | 153.0115 | 59.9927 | 153 | 69.553 | 134.8885 | 59.9953 | 134.5 | 69.5722 | 116.1337 | 59.9723 | 116 | 69.5932 | 97.5392 | 59.9564 | 97.5 | 69.5844 | 78.7844 | 59.9725 | 79
69.5833 | 153.0108 | 59.9927 | 153 | 69.5613 | 134.8891 | 59.9953 | 134.5 | 69.5806 | 116.1338 | 59.9723 | 116 | 69.6015 | 97.5393 | 59.9564 | 97.5 | 69.5928 | 78.791 | 59.9725 | 79
69.5917 | 153.0101 | 59.9927 | 153 | 69.5697 | 134.8898 | 59.9953 | 134.5 | 69.5889 | 116.1339 | 59.9723 | 116 | 69.6099 | 97.5394 | 59.9564 | 97.5 | 69.6011 | 78.7976 | 59.9725 | 79
69.6 | 153.0094 | 59.9927 | 153 | 69.578 | 134.8904 | 59.9924 | 134.5 | 69.5972 | 116.134 | 59.9723 | 116 | 69.6182 | 97.5395 | 59.9564 | 97.5 | 69.6094 | 78.8042 | 59.9725 | 79
69.6083 | 153.0087 | 59.9927 | 153 | 69.5863 | 134.891 | 59.9924 | 134.5 | 69.6056 | 116.1341 | 59.9723 | 116 | 69.6266 | 97.5396 | 59.9564 | 97.5 | 69.6178 | 78.8108 | 59.9725 | 79
69.6167 | 153.008 | 59.9927 | 153 | 69.5947 | 134.8916 | 59.9924 | 134.5 | 69.6139 | 116.1342 | 59.9723 | 116 | 69.6349 | 97.5397 | 59.9564 | 97.5 | 69.6261 | 78.8175 | 59.9725 | 79
69.625 | 153.0073 | 59.9927 | 153 | 69.603 | 134.8922 | 59.9924 | 134.5 | 69.6222 | 116.1343 | 59.9723 | 116 | 69.6432 | 97.5397 | 59.9564 | 97.5 | 69.6345 | 78.8241 | 59.9725 | 79
69.6333 | 153.0066 | 59.9927 | 153 | 69.6113 | 134.8928 | 59.9924 | 134.5 | 69.6306 | 116.1344 | 59.9723 | 116 | 69.6516 | 97.5398 | 59.9564 | 97.5 | 69.6428 | 78.8307 | 59.9725 | 79
69.6417 | 153.0059 | 59.9927 | 153 | 69.6197 | 134.8934 | 59.9924 | 134.5 | 69.6389 | 116.1345 | 59.9723 | 116 | 69.6599 | 97.5399 | 59.9564 | 97.5 | 69.6511 | 78.8373 | 59.9725 | 79
69.65 | 153.0052 | 59.9927 | 153 | 69.628 | 134.894 | 59.9924 | 134.5 | 69.6472 | 116.1346 | 59.9714 | 116 | 69.6682 | 97.54 | 59.9564 | 97.5 | 69.6595 | 78.844 | 59.9725 | 79
69.6583 | 153.0045 | 59.9927 | 153 | 69.6363 | 134.8946 | 59.9924 | 134.5 | 69.6556 | 116.1347 | 59.9714 | 116 | 69.6766 | 97.5386 | 59.9564 | 97.5 | 69.6678 | 78.8506 | 59.9725 | 79
69.6667 | 153.0038 | 59.9927 | 153 | 69.6447 | 134.8952 | 59.9924 | 134.5 | 69.6639 | 116.1348 | 59.9714 | 116 | 69.6849 | 97.5367 | 59.9564 | 97.5 | 69.6761 | 78.8572 | 59.9725 | 79
69.675 | 153.0031 | 59.9927 | 153 | 69.653 | 134.8958 | 59.9924 | 134.5 | 69.6723 | 116.1349 | 59.9714 | 116 | 69.6933 | 97.5348 | 59.9575 | 97.5 | 69.6845 | 78.8638 | 59.9725 | 79
69.6833 | 153.0024 | 59.9927 | 153 | 69.6613 | 134.8964 | 59.9924 | 134.5 | 69.6806 | 116.135 | 59.9714 | 116 | 69.7016 | 97.5329 | 59.9575 | 97.5 | 69.6928 | 78.8705 | 59.9725 | 79
69.6917 | 153.0017 | 59.9927 | 153 | 69.6697 | 134.897 | 59.9924 | 134.5 | 69.6889 | 116.1351 | 59.9714 | 116 | 69.7099 | 97.5311 | 59.9575 | 97.5 | 69.7012 | 78.8771 | 59.9725 | 79
69.7 | 153.001 | 59.9927 | 153 | 69.678 | 134.8976 | 59.9924 | 134.5 | 69.6973 | 116.1352 | 59.9714 | 116 | 69.7183 | 97.5292 | 59.9575 | 97.5 | 69.7095 | 78.8837 | 59.9725 | 79
69.7084 | 153.0003 | 59.9927 | 153 | 69.6863 | 134.8982 | 59.9924 | 134.5 | 69.7056 | 116.1353 | 59.9714 | 116 | 69.7266 | 97.5273 | 59.9575 | 97.5 | 69.7178 | 78.8903 | 59.9725 | 79
69.7167 | 152.9996 | 59.9927 | 153 | 69.6947 | 134.8988 | 59.9924 | 134.5 | 69.714 | 116.1354 | 59.9714 | 116 | 69.735 | 97.5254 | 59.9575 | 97.5 | 69.7262 | 78.8969 | 59.9725 | 79
69.725 | 152.9989 | 59.9927 | 153 | 69.703 | 134.8994 | 59.9924 | 134.5 | 69.7223 | 116.1355 | 59.9714 | 116 | 69.7433 | 97.5235 | 59.9575 | 97.5 | 69.7345 | 78.9036 | 59.9725 | 79
69.7333 | 152.9982 | 59.9927 | 153 | 69.7113 | 134.9 | 59.9924 | 134.5 | 69.7306 | 116.1356 | 59.9714 | 116 | 69.7516 | 97.5217 | 59.9575 | 97.5 | 69.7429 | 78.9102 | 59.9725 | 79
69.7417 | 152.9975 | 59.9927 | 153 | 69.7197 | 134.9006 | 59.9924 | 134.5 | 69.739 | 116.1357 | 59.9714 | 116 | 69.76 | 97.5198 | 59.9575 | 97.5 | 69.7512 | 78.9168 | 59.9725 | 79
69.75 | 152.9968 | 59.9938 | 153 | 69.728 | 134.9012 | 59.9924 | 134.5 | 69.7473 | 116.1358 | 59.9714 | 116 | 69.7683 | 97.5179 | 59.9575 | 97.5 | 69.7595 | 78.9234 | 59.9725 | 79
69.7584 | 152.9961 | 59.9938 | 153 | 69.7364 | 134.9018 | 59.9924 | 134.5 | 69.7556 | 116.1359 | 59.9714 | 116 | 69.7766 | 97.516 | 59.9575 | 97.5 | 69.7679 | 78.9301 | 59.9725 | 79
69.7667 | 152.9954 | 59.9938 | 153 | 69.7447 | 134.9025 | 59.9924 | 134.5 | 69.764 | 116.136 | 59.9714 | 116 | 69.785 | 97.5142 | 59.9575 | 97.5 | 69.7762 | 78.9367 | 59.9725 | 79
69.775 | 152.9947 | 59.9938 | 153 | 69.753 | 134.9026 | 59.9924 | 134.5 | 69.7723 | 116.1361 | 59.9714 | 116 | 69.7933 | 97.5123 | 59.9575 | 97.5 | 69.7845 | 78.9433 | 59.9725 | 79
69.7833 | 152.994 | 59.9938 | 153 | 69.7614 | 134.8982 | 59.9924 | 134.5 | 69.7806 | 116.1362 | 59.9714 | 116 | 69.8017 | 97.5104 | 59.9575 | 97.5 | 69.7928 | 78.9499 | 59.9725 | 79
69.7917 | 152.9933 | 59.9938 | 153 | 69.7697 | 134.8938 | 59.9924 | 134.5 | 69.789 | 116.1363 | 59.9714 | 116 | 69.81 | 97.5085 | 59.9575 | 97.5 | 69.8012 | 78.9566 | 59.9725 | 79
69.8 | 152.9926 | 59.9938 | 153 | 69.778 | 134.8894 | 59.9891 | 134.5 | 69.7973 | 116.1364 | 59.9714 | 116 | 69.8184 | 97.5067 | 59.9575 | 97.5 | 69.8096 | 78.9632 | 59.9725 | 79
69.8084 | 152.9919 | 59.9938 | 153 | 69.7863 | 134.885 | 59.9891 | 134.5 | 69.8057 | 116.1365 | 59.9714 | 116 | 69.8267 | 97.5048 | 59.9575 | 97.5 | 69.8179 | 78.9698 | 59.9725 | 79
69.8167 | 152.9912 | 59.9938 | 153 | 69.7947 | 134.8806 | 59.9891 | 134.5 | 69.814 | 116.1366 | 59.9714 | 116 | 69.835 | 97.5029 | 59.9575 | 97.5 | 69.8262 | 78.9764 | 59.9725 | 79
69.825 | 152.9906 | 59.9938 | 153 | 69.803 | 134.8762 | 59.9891 | 134.5 | 69.8223 | 116.1367 | 59.9714 | 116 | 69.8434 | 97.501 | 59.9575 | 97.5 | 69.8345 | 78.9831 | 59.9725 | 79
69.8334 | 152.9899 | 59.9938 | 153 | 69.8114 | 134.8718 | 59.9891 | 134.5 | 69.8307 | 116.1368 | 59.9714 | 116 | 69.8517 | 97.4992 | 59.9575 | 97.5 | 69.8429 | 78.9897 | 59.9725 | 79
69.8417 | 152.9892 | 59.9938 | 153 | 69.8197 | 134.8674 | 59.9891 | 134.5 | 69.839 | 116.1369 | 59.9714 | 116 | 69.86 | 97.4973 | 59.9575 | 97.5 | 69.8513 | 78.9963 | 59.9725 | 79
69.85 | 152.9884 | 59.9938 | 153 | 69.828 | 134.8629 | 59.9891 | 134.5 | 69.8474 | 116.137 | 59.9707 | 116 | 69.8684 | 97.4954 | 59.9575 | 97.5 | 69.8596 | 79.0029 | 59.9725 | 79
69.8584 | 152.9877 | 59.9938 | 153 | 69.8364 | 134.8585 | 59.9891 | 134.5 | 69.8557 | 116.1371 | 59.9707 | 116 | 69.8767 | 97.4935 | 59.9575 | 97.5 | 69.8679 | 79.0096 | 59.9725 | 79
69.8667 | 152.987 | 59.9938 | 153 | 69.8447 | 134.8541 | 59.9891 | 134.5 | 69.864 | 116.1372 | 59.9707 | 116 | 69.8851 | 97.4916 | 59.9575 | 97.5 | 69.8762 | 79.0162 | 59.9725 | 79
69.875 | 152.9864 | 59.9938 | 153 | 69.853 | 134.8497 | 59.9891 | 134.5 | 69.8723 | 116.1373 | 59.9707 | 116 | 69.8934 | 97.4898 | 59.9607 | 97.5 | 69.8846 | 79.0228 | 59.9725 | 79
69.8834 | 152.9857 | 59.9938 | 153 | 69.8614 | 134.8453 | 59.9891 | 134.5 | 69.8807 | 116.1374 | 59.9707 | 116 | 69.9017 | 97.4879 | 59.9607 | 97.5 | 69.8929 | 79.0294 | 59.9726 | 79
69.8917 | 152.985 | 59.9938 | 153 | 69.8697 | 134.8409 | 59.9891 | 134.5 | 69.889 | 116.1375 | 59.9707 | 116 | 69.9101 | 97.486 | 59.9607 | 97.5 | 69.9012 | 79.036 | 59.9726 | 79
69.9 | 152.9843 | 59.9938 | 153 | 69.878 | 134.8365 | 59.9891 | 134.5 | 69.8974 | 116.1376 | 59.9707 | 116 | 69.9184 | 97.4841 | 59.9607 | 97.5 | 69.9096 | 79.0427 | 59.9726 | 79
69.9084 | 152.9836 | 59.9938 | 153 | 69.8864 | 134.8321 | 59.9891 | 134.5 | 69.9057 | 116.1377 | 59.9707 | 116 | 69.9268 | 97.4823 | 59.9607 | 97.5 | 69.9179 | 79.0493 | 59.9726 | 79
69.9167 | 152.9829 | 59.9938 | 153 | 69.8947 | 134.8277 | 59.9891 | 134.5 | 69.914 | 116.1378 | 59.9707 | 116 | 69.9351 | 97.4804 | 59.9607 | 97.5 | 69.9263 | 79.0559 | 59.9726 | 79
69.925 | 152.9822 | 59.9938 | 153 | 69.903 | 134.8233 | 59.9891 | 134.5 | 69.9224 | 116.1379 | 59.9707 | 116 | 69.9435 | 97.4785 | 59.9607 | 97.5 | 69.9346 | 79.0625 | 59.9726 | 79
69.9334 | 152.9815 | 59.9938 | 153 | 69.9114 | 134.8189 | 59.9891 | 134.5 | 69.9307 | 116.138 | 59.9707 | 116 | 69.9518 | 97.4766 | 59.9607 | 97.5 | 69.9429 | 79.0692 | 59.9726 | 79
69.9417 | 152.9808 | 59.9938 | 153 | 69.9197 | 134.8145 | 59.9891 | 134.5 | 69.9391 | 116.1399 | 59.9707 | 116 | 69.9601 | 97.4748 | 59.9607 | 97.5 | 69.9513 | 79.0758 | 59.9726 | 79
69.95 | 152.9801 | 59.9952 | 153 | 69.928 | 134.8101 | 59.9891 | 134.5 | 69.9474 | 116.1423 | 59.9707 | 116 | 69.9684 | 97.4729 | 59.9607 | 97.5 | 69.9596 | 79.0824 | 59.9726 | 79
69.9584 | 152.9794 | 59.9952 | 153 | 69.9364 | 134.8056 | 59.9891 | 134.5 | 69.9557 | 116.1446 | 59.9707 | 116 | 69.9768 | 97.471 | 59.9607 | 97.5 | 69.968 | 79.089 | 59.9726 | 79
69.9667 | 152.9787 | 59.9952 | 153 | 69.9447 | 134.8012 | 59.9891 | 134.5 | 69.9641 | 116.147 | 59.9707 | 116 | 69.9851 | 97.4691 | 59.9607 | 97.5 | 69.9763 | 79.0956 | 59.9726 | 79
69.975 | 152.978 | 59.9952 | 153 | 69.953 | 134.7968 | 59.9891 | 134.5 | 69.9724 | 116.1493 | 59.9707 | 116 | 69.9935 | 97.4673 | 59.9607 | 97.5 | 69.9846 | 79.1023 | 59.9726 | 79
69.9834 | 152.9773 | 59.9952 | 153 | 69.9614 | 134.7924 | 59.9891 | 134.5 | 69.9807 | 116.1517 | 59.9707 | 116 | 70.0018 | 97.4654 | 59.9607 | 97.5 | 69.993 | 79.1089 | 59.9726 | 79
69.9917 | 152.9766 | 59.9952 | 153 | 69.9697 | 134.788 | 59.9891 | 134.5 | 69.9891 | 116.1541 | 59.9707 | 116 | 70.0102 | 97.4635 | 59.9607 | 97.5 | 70.0013 | 79.1155 | 59.9726 | 79
70 | 152.9759 | 59.9952 | 153 | 69.9781 | 134.7836 | 59.9843 | 134.5 | 69.9974 | 116.1564 | 59.9707 | 116 | 70.0185 | 97.4616 | 59.9607 | 97.5 | 70.0096 | 79.1221 | 59.9726 | 79
70.0084 | 152.9752 | 59.9952 | 153 | 69.9864 | 134.7792 | 59.9843 | 134.5 | 70.0058 | 116.1588 | 59.9707 | 116 | 70.0268 | 97.4598 | 59.9607 | 97.5 | 70.0179 | 79.1288 | 59.9726 | 79
70.0167 | 152.9745 | 59.9952 | 153 | 69.9947 | 134.7748 | 59.9843 | 134.5 | 70.0141 | 116.1611 | 59.9707 | 116 | 70.0352 | 97.4579 | 59.9607 | 97.5 | 70.0263 | 79.1354 | 59.9726 | 79
70.025 | 152.9738 | 59.9952 | 153 | 70.0031 | 134.7704 | 59.9843 | 134.5 | 70.0224 | 116.1635 | 59.9707 | 116 | 70.0435 | 97.456 | 59.9607 | 97.5 | 70.0347 | 79.142 | 59.9726 | 79
70.0334 | 152.9731 | 59.9952 | 153 | 70.0114 | 134.766 | 59.9843 | 134.5 | 70.0308 | 116.1658 | 59.9707 | 116 | 70.0518 | 97.4541 | 59.9607 | 97.5 | 70.043 | 79.1486 | 59.9726 | 79
70.0417 | 152.9724 | 59.9952 | 153 | 70.0197 | 134.7616 | 59.9843 | 134.5 | 70.0391 | 116.1682 | 59.9707 | 116 | 70.0602 | 97.4522 | 59.9607 | 97.5 | 70.0513 | 79.1553 | 59.9726 | 79
70.05 | 152.9717 | 59.9952 | 153 | 70.0281 | 134.7572 | 59.9843 | 134.5 | 70.0475 | 116.1706 | 59.9695 | 116 | 70.0685 | 97.4504 | 59.9607 | 97.5 | 70.0596 | 79.1619 | 59.9726 | 79
70.0584 | 152.9709 | 59.9952 | 153 | 70.0364 | 134.7527 | 59.9843 | 134.5 | 70.0558 | 116.1729 | 59.9695 | 116 | 70.0769 | 97.4485 | 59.9607 | 97.5 | 70.068 | 79.1685 | 59.9726 | 79
70.0667 | 152.9671 | 59.9952 | 153 | 70.0447 | 134.7483 | 59.9843 | 134.5 | 70.0641 | 116.1753 | 59.9695 | 116 | 70.0852 | 97.4466 | 59.9607 | 97.5 | 70.0764 | 79.1751 | 59.9726 | 79
70.0751 | 152.9634 | 59.9952 | 153 | 70.0531 | 134.7439 | 59.9843 | 134.5 | 70.0724 | 116.1776 | 59.9695 | 116 | 70.0935 | 97.4447 | 59.9629 | 97.5 | 70.0847 | 79.1818 | 59.9726 | 79
70.0834 | 152.9597 | 59.9952 | 153 | 70.0614 | 134.7395 | 59.9843 | 134.5 | 70.0808 | 116.18 | 59.9695 | 116 | 70.1019 | 97.4429 | 59.9629 | 97.5 | 70.093 | 79.1884 | 59.9737 | 79
70.0917 | 152.956 | 59.9952 | 153 | 70.0697 | 134.7351 | 59.9843 | 134.5 | 70.0891 | 116.1824 | 59.9695 | 116 | 70.1102 | 97.441 | 59.9629 | 97.5 | 70.1013 | 79.195 | 59.9737 | 79
70.1 | 152.9523 | 59.9952 | 153 | 70.0781 | 134.7307 | 59.9843 | 134.5 | 70.0975 | 116.1847 | 59.9695 | 116 | 70.1186 | 97.4391 | 59.9629 | 97.5 | 70.1097 | 79.1919 | 59.9737 | 79
70.1084 | 152.9486 | 59.9952 | 153 | 70.0864 | 134.7263 | 59.9843 | 134.5 | 70.1058 | 116.1871 | 59.9695 | 116 | 70.1269 | 97.4372 | 59.9629 | 97.5 | 70.118 | 79.1847 | 59.9737 | 79
70.1167 | 152.9448 | 59.9952 | 153 | 70.0948 | 134.7219 | 59.9843 | 134.5 | 70.1141 | 116.1894 | 59.9695 | 116 | 70.1352 | 97.4354 | 59.9629 | 97.5 | 70.1263 | 79.1774 | 59.9737 | 79
70.1251 | 152.9411 | 59.9952 | 153 | 70.1031 | 134.7175 | 59.9843 | 134.5 | 70.1225 | 116.1918 | 59.9695 | 116 | 70.1436 | 97.4335 | 59.9629 | 97.5 | 70.1347 | 79.1702 | 59.9737 | 79
70.1334 | 152.9374 | 59.9952 | 153 | 70.1114 | 134.7131 | 59.9843 | 134.5 | 70.1308 | 116.1941 | 59.9695 | 116 | 70.1519 | 97.4316 | 59.9629 | 97.5 | 70.143 | 79.1629 | 59.9737 | 79
70.1417 | 152.9337 | 59.9952 | 153 | 70.1198 | 134.7087 | 59.9843 | 134.5 | 70.1392 | 116.1965 | 59.9695 | 116 | 70.1602 | 97.4297 | 59.9629 | 97.5 | 70.1514 | 79.1557 | 59.9737 | 79
70.15 | 152.93 | 59.9963 | 153 | 70.1281 | 134.7043 | 59.9843 | 134.5 | 70.1475 | 116.1989 | 59.9695 | 116 | 70.1686 | 97.4279 | 59.9629 | 97.5 | 70.1597 | 79.1484 | 59.9737 | 79
70.1584 | 152.9263 | 59.9963 | 153 | 70.1364 | 134.6999 | 59.9843 | 134.5 | 70.1558 | 116.2012 | 59.9695 | 116 | 70.1769 | 97.426 | 59.9629 | 97.5 | 70.168 | 79.1412 | 59.9737 | 79
70.1667 | 152.9225 | 59.9963 | 153 | 70.1448 | 134.6954 | 59.9843 | 134.5 | 70.1642 | 116.2036 | 59.9695 | 116 | 70.1853 | 97.4241 | 59.9629 | 97.5 | 70.1764 | 79.1339 | 59.9737 | 79
70.1751 | 152.9188 | 59.9963 | 153 | 70.1531 | 134.691 | 59.9843 | 134.5 | 70.1725 | 116.2059 | 59.9695 | 116 | 70.1936 | 97.4219 | 59.9629 | 97.5 | 70.1847 | 79.1267 | 59.9737 | 79
70.1834 | 152.9151 | 59.9963 | 153 | 70.1614 | 134.6866 | 59.9843 | 134.5 | 70.1808 | 116.2083 | 59.9695 | 116 | 70.2019 | 97.4192 | 59.9629 | 97.5 | 70.1931 | 79.1194 | 59.9737 | 79
70.1917 | 152.9114 | 59.9963 | 153 | 70.1698 | 134.6822 | 59.9843 | 134.5 | 70.1892 | 116.2106 | 59.9695 | 116 | 70.2103 | 97.4165 | 59.9629 | 97.5 | 70.2014 | 79.1121 | 59.9737 | 79
70.2001 | 152.9077 | 59.9963 | 153 | 70.1781 | 134.6778 | 59.9804 | 134.5 | 70.1975 | 116.213 | 59.9695 | 116 | 70.2186 | 97.4138 | 59.9629 | 97.5 | 70.2097 | 79.1049 | 59.9737 | 79
70.2084 | 152.9039 | 59.9963 | 153 | 70.1864 | 134.6734 | 59.9804 | 134.5 | 70.2059 | 116.2154 | 59.9695 | 116 | 70.227 | 97.4111 | 59.9629 | 97.5 | 70.2181 | 79.0976 | 59.9737 | 79
70.2167 | 152.9002 | 59.9963 | 153 | 70.1948 | 134.669 | 59.9804 | 134.5 | 70.2142 | 116.2177 | 59.9695 | 116 | 70.2353 | 97.4084 | 59.9629 | 97.5 | 70.2264 | 79.0904 | 59.9737 | 79
70.2251 | 152.8965 | 59.9963 | 153 | 70.2031 | 134.6646 | 59.9804 | 134.5 | 70.2225 | 116.2201 | 59.9695 | 116 | 70.2436 | 97.4057 | 59.9629 | 97.5 | 70.2347 | 79.0831 | 59.9737 | 79
70.2334 | 152.8928 | 59.9963 | 153 | 70.2115 | 134.6602 | 59.9804 | 134.5 | 70.2309 | 116.2224 | 59.9695 | 116 | 70.252 | 97.403 | 59.9629 | 97.5 | 70.2431 | 79.0759 | 59.9737 | 79
70.2417 | 152.8891 | 59.9963 | 153 | 70.2198 | 134.6558 | 59.9804 | 134.5 | 70.2392 | 116.2248 | 59.9695 | 116 | 70.2603 | 97.4003 | 59.9629 | 97.5 | 70.2514 | 79.0686 | 59.9737 | 79
70.2501 | 152.8853 | 59.9963 | 153 | 70.2281 | 134.6514 | 59.9804 | 134.5 | 70.2476 | 116.2271 | 59.9689 | 116 | 70.2686 | 97.3976 | 59.9629 | 97.5 | 70.2598 | 79.0614 | 59.9737 | 79
70.2584 | 152.8816 | 59.9963 | 153 | 70.2365 | 134.647 | 59.9804 | 134.5 | 70.2559 | 116.2295 | 59.9689 | 116 | 70.277 | 97.3949 | 59.9629 | 97.5 | 70.2681 | 79.0541 | 59.9737 | 79
70.2667 | 152.8779 | 59.9963 | 153 | 70.2448 | 134.6425 | 59.9804 | 134.5 | 70.2642 | 116.2319 | 59.9689 | 116 | 70.2853 | 97.3922 | 59.9629 | 97.5 | 70.2764 | 79.0469 | 59.9737 | 79
70.2751 | 152.8742 | 59.9963 | 153 | 70.2531 | 134.6381 | 59.9804 | 134.5 | 70.2726 | 116.2342 | 59.9689 | 116 | 70.2937 | 97.3895 | 59.9657 | 97.5 | 70.2847 | 79.0396 | 59.9737 | 79
70.2834 | 152.8705 | 59.9963 | 153 | 70.2615 | 134.6337 | 59.9804 | 134.5 | 70.2809 | 116.2366 | 59.9689 | 116 | 70.302 | 97.3868 | 59.9657 | 97.5 | 70.2931 | 79.0324 | 59.9748 | 79
70.2917 | 152.8668 | 59.9963 | 153 | 70.2698 | 134.6293 | 59.9804 | 134.5 | 70.2892 | 116.2389 | 59.9689 | 116 | 70.3103 | 97.3841 | 59.9657 | 97.5 | 70.3015 | 79.0251 | 59.9748 | 79
70.3001 | 152.863 | 59.9963 | 153 | 70.2781 | 134.6277 | 59.9804 | 134.5 | 70.2976 | 116.2413 | 59.9689 | 116 | 70.3187 | 97.3814 | 59.9657 | 97.5 | 70.3098 | 79.0179 | 59.9748 | 79
70.3084 | 152.8593 | 59.9963 | 153 | 70.2865 | 134.6272 | 59.9804 | 134.5 | 70.3059 | 116.2436 | 59.9689 | 116 | 70.327 | 97.3787 | 59.9657 | 97.5 | 70.3181 | 79.0106 | 59.9748 | 79
70.3167 | 152.8556 | 59.9963 | 153 | 70.2948 | 134.6267 | 59.9804 | 134.5 | 70.3142 | 116.246 | 59.9689 | 116 | 70.3354 | 97.376 | 59.9657 | 97.5 | 70.3264 | 79.0033 | 59.9748 | 79
70.3251 | 152.8519 | 59.9963 | 153 | 70.3031 | 134.6262 | 59.9804 | 134.5 | 70.3226 | 116.2484 | 59.9689 | 116 | 70.3437 | 97.3733 | 59.9657 | 97.5 | 70.3348 | 78.9961 | 59.9748 | 79
70.3334 | 152.8482 | 59.9963 | 153 | 70.3115 | 134.6257 | 59.9804 | 134.5 | 70.3309 | 116.2507 | 59.9689 | 116 | 70.352 | 97.3706 | 59.9657 | 97.5 | 70.3431 | 78.9888 | 59.9748 | 79
70.3417 | 152.8445 | 59.9963 | 153 | 70.3198 | 134.6252 | 59.9804 | 134.5 | 70.3393 | 116.2531 | 59.9689 | 116 | 70.3604 | 97.3679 | 59.9657 | 97.5 | 70.3514 | 78.9816 | 59.9748 | 79
70.3501 | 152.8407 | 59.9974 | 153 | 70.3282 | 134.6247 | 59.9804 | 134.5 | 70.3476 | 116.2554 | 59.9689 | 116 | 70.3687 | 97.3652 | 59.9657 | 97.5 | 70.3598 | 78.9743 | 59.9748 | 79
70.3584 | 152.837 | 59.9974 | 153 | 70.3365 | 134.6242 | 59.9804 | 134.5 | 70.3559 | 116.2578 | 59.9689 | 116 | 70.377 | 97.3625 | 59.9657 | 97.5 | 70.3681 | 78.9671 | 59.9748 | 79
70.3667 | 152.8333 | 59.9974 | 153 | 70.3448 | 134.6237 | 59.9804 | 134.5 | 70.3643 | 116.2601 | 59.9689 | 116 | 70.3854 | 97.3598 | 59.9657 | 97.5 | 70.3765 | 78.9598 | 59.9748 | 79
70.3751 | 152.8296 | 59.9974 | 153 | 70.3531 | 134.6232 | 59.9804 | 134.5 | 70.3726 | 116.2625 | 59.9689 | 116 | 70.3937 | 97.3571 | 59.9657 | 97.5 | 70.3848 | 78.9526 | 59.9748 | 79
70.3834 | 152.8259 | 59.9974 | 153 | 70.3615 | 134.6228 | 59.9804 | 134.5 | 70.381 | 116.2649 | 59.9689 | 116 | 70.4021 | 97.3543 | 59.9657 | 97.5 | 70.3931 | 78.9453 | 59.9748 | 79
70.3917 | 152.8221 | 59.9974 | 153 | 70.3698 | 134.6223 | 59.9804 | 134.5 | 70.3893 | 116.2672 | 59.9689 | 116 | 70.4104 | 97.3516 | 59.9657 | 97.5 | 70.4015 | 78.9381 | 59.9748 | 79
70.4001 | 152.8184 | 59.9974 | 153 | 70.3782 | 134.6218 | 59.9768 | 134.5 | 70.3976 | 116.2696 | 59.9689 | 116 | 70.4187 | 97.3489 | 59.9657 | 97.5 | 70.4098 | 78.9308 | 59.9748 | 79
70.4084 | 152.8147 | 59.9974 | 153 | 70.3865 | 134.6213 | 59.9768 | 134.5 | 70.406 | 116.2719 | 59.9689 | 116 | 70.4271 | 97.3462 | 59.9657 | 97.5 | 70.4182 | 78.9236 | 59.9748 | 79
70.4167 | 152.811 | 59.9974 | 153 | 70.3948 | 134.6208 | 59.9768 | 134.5 | 70.4143 | 116.2743 | 59.9689 | 116 | 70.4354 | 97.3435 | 59.9657 | 97.5 | 70.4265 | 78.9163 | 59.9748 | 79
70.4251 | 152.8073 | 59.9974 | 153 | 70.4032 | 134.6203 | 59.9768 | 134.5 | 70.4226 | 116.2766 | 59.9689 | 116 | 70.4438 | 97.3408 | 59.9657 | 97.5 | 70.4348 | 78.9091 | 59.9748 | 79
70.4334 | 152.8036 | 59.9974 | 153 | 70.4115 | 134.6198 | 59.9768 | 134.5 | 70.431 | 116.279 | 59.9689 | 116 | 70.4521 | 97.3381 | 59.9657 | 97.5 | 70.4432 | 78.9018 | 59.9748 | 79
70.4417 | 152.7998 | 59.9974 | 153 | 70.4199 | 134.6193 | 59.9768 | 134.5 | 70.4393 | 116.2814 | 59.9689 | 116 | 70.4604 | 97.3354 | 59.9657 | 97.5 | 70.4515 | 78.8946 | 59.9748 | 79
70.4501 | 152.7961 | 59.9974 | 153 | 70.4282 | 134.6188 | 59.9768 | 134.5 | 70.4477 | 116.2837 | 59.9686 | 116 | 70.4688 | 97.3327 | 59.9657 | 97.5 | 70.4598 | 78.8873 | 59.9748 | 79
70.4584 | 152.7924 | 59.9974 | 153 | 70.4365 | 134.6183 | 59.9768 | 134.5 | 70.456 | 116.2861 | 59.9686 | 116 | 70.4771 | 97.33 | 59.9657 | 97.5 | 70.4681 | 78.8801 | 59.9748 | 79
70.4667 | 152.7887 | 59.9974 | 153 | 70.4449 | 134.6178 | 59.9768 | 134.5 | 70.4643 | 116.2884 | 59.9686 | 116 | 70.4854 | 97.3273 | 59.9657 | 97.5 | 70.4765 | 78.8728 | 59.9748 | 79
70.4751 | 152.785 | 59.9974 | 153 | 70.4532 | 134.6174 | 59.9768 | 134.5 | 70.4727 | 116.2908 | 59.9686 | 116 | 70.4938 | 97.3246 | 59.9685 | 97.5 | 70.4849 | 78.8655 | 59.9748 | 79
70.4834 | 152.7812 | 59.9974 | 153 | 70.4615 | 134.6169 | 59.9768 | 134.5 | 70.481 | 116.2932 | 59.9686 | 116 | 70.5021 | 97.3219 | 59.9685 | 97.5 | 70.4932 | 78.8583 | 59.9765 | 79
70.4917 | 152.7775 | 59.9974 | 153 | 70.4699 | 134.6164 | 59.9768 | 134.5 | 70.4893 | 116.2955 | 59.9686 | 116 | 70.5104 | 97.3192 | 59.9685 | 97.5 | 70.5015 | 78.851 | 59.9765 | 79
70.5001 | 152.7738 | 59.9974 | 153 | 70.4782 | 134.6159 | 59.9768 | 134.5 | 70.4977 | 116.2979 | 59.9686 | 116 | 70.5188 | 97.3165 | 59.9685 | 97.5 | 70.5098 | 78.8438 | 59.9765 | 79
70.5084 | 152.7701 | 59.9974 | 153 | 70.4865 | 134.6154 | 59.9768 | 134.5 | 70.506 | 116.3002 | 59.9686 | 116 | 70.5271 | 97.3138 | 59.9685 | 97.5 | 70.5182 | 78.8365 | 59.9765 | 79
70.5167 | 152.7664 | 59.9974 | 153 | 70.4949 | 134.6149 | 59.9768 | 134.5 | 70.5143 | 116.3012 | 59.9686 | 116 | 70.5355 | 97.3111 | 59.9685 | 97.5 | 70.5266 | 78.8293 | 59.9765 | 79
70.5251 | 152.7626 | 59.9974 | 153 | 70.5032 | 134.6144 | 59.9768 | 134.5 | 70.5227 | 116.2978 | 59.9686 | 116 | 70.5438 | 97.3084 | 59.9685 | 97.5 | 70.5349 | 78.822 | 59.9765 | 79
70.5334 | 152.7589 | 59.9974 | 153 | 70.5116 | 134.6139 | 59.9768 | 134.5 | 70.531 | 116.2944 | 59.9686 | 116 | 70.5521 | 97.3057 | 59.9685 | 97.5 | 70.5432 | 78.8148 | 59.9765 | 79
70.5417 | 152.7552 | 59.9974 | 153 | 70.5199 | 134.6134 | 59.9768 | 134.5 | 70.5394 | 116.291 | 59.9686 | 116 | 70.5605 | 97.303 | 59.9685 | 97.5 | 70.5515 | 78.8075 | 59.9765 | 79
70.5501 | 152.7515 | 59.9985 | 153 | 70.5282 | 134.6129 | 59.9768 | 134.5 | 70.5477 | 116.2877 | 59.9686 | 116 | 70.5688 | 97.3003 | 59.9685 | 97.5 | 70.5599 | 78.8003 | 59.9765 | 79
70.5584 | 152.7478 | 59.9985 | 153 | 70.5366 | 134.6125 | 59.9768 | 134.5 | 70.556 | 116.2843 | 59.9686 | 116 | 70.5771 | 97.2976 | 59.9685 | 97.5 | 70.5682 | 78.793 | 59.9765 | 79
70.5667 | 152.7441 | 59.9985 | 153 | 70.5449 | 134.612 | 59.9768 | 134.5 | 70.5644 | 116.2809 | 59.9686 | 116 | 70.5855 | 97.2949 | 59.9685 | 97.5 | 70.5765 | 78.7858 | 59.9765 | 79
70.5751 | 152.7403 | 59.9985 | 153 | 70.5533 | 134.6115 | 59.9768 | 134.5 | 70.5727 | 116.2775 | 59.9686 | 116 | 70.5938 | 97.2922 | 59.9685 | 97.5 | 70.5849 | 78.7785 | 59.9765 | 79
70.5834 | 152.739 | 59.9985 | 153 | 70.5616 | 134.611 | 59.9768 | 134.5 | 70.5811 | 116.2742 | 59.9686 | 116 | 70.6022 | 97.2895 | 59.9685 | 97.5 | 70.5932 | 78.7713 | 59.9765 | 79
70.5917 | 152.739 | 59.9985 | 153 | 70.5699 | 134.6105 | 59.9768 | 134.5 | 70.5894 | 116.2708 | 59.9686 | 116 | 70.6105 | 97.2868 | 59.9685 | 97.5 | 70.6016 | 78.764 | 59.9765 | 79
70.6001 | 152.739 | 59.9985 | 153 | 70.5782 | 134.61 | 59.9731 | 134.5 | 70.5977 | 116.2674 | 59.9686 | 116 | 70.6188 | 97.2841 | 59.9685 | 97.5 | 70.6099 | 78.7665 | 59.9765 | 79
70.6084 | 152.739 | 59.9985 | 153 | 70.5866 | 134.6095 | 59.9731 | 134.5 | 70.6061 | 116.264 | 59.9686 | 116 | 70.6272 | 97.2814 | 59.9685 | 97.5 | 70.6182 | 78.7728 | 59.9765 | 79
70.6167 | 152.739 | 59.9985 | 153 | 70.5949 | 134.609 | 59.9731 | 134.5 | 70.6144 | 116.2607 | 59.9686 | 116 | 70.6355 | 97.2787 | 59.9685 | 97.5 | 70.6266 | 78.779 | 59.9765 | 79
70.6251 | 152.739 | 59.9985 | 153 | 70.6033 | 134.6085 | 59.9731 | 134.5 | 70.6227 | 116.2573 | 59.9686 | 116 | 70.6439 | 97.276 | 59.9685 | 97.5 | 70.6349 | 78.7853 | 59.9765 | 79
70.6334 | 152.739 | 59.9985 | 153 | 70.6116 | 134.608 | 59.9731 | 134.5 | 70.6311 | 116.2539 | 59.9686 | 116 | 70.6522 | 97.2733 | 59.9685 | 97.5 | 70.6432 | 78.7915 | 59.9765 | 79
70.6417 | 152.739 | 59.9985 | 153 | 70.6199 | 134.6075 | 59.9731 | 134.5 | 70.6394 | 116.2505 | 59.9686 | 116 | 70.6605 | 97.2706 | 59.9685 | 97.5 | 70.6516 | 78.7977 | 59.9765 | 79
70.6501 | 152.739 | 59.9985 | 153 | 70.6283 | 134.6071 | 59.9731 | 134.5 | 70.6478 | 116.2472 | 59.9689 | 116 | 70.6689 | 97.2679 | 59.9685 | 97.5 | 70.6599 | 78.804 | 59.9765 | 79
70.6584 | 152.739 | 59.9985 | 153 | 70.6366 | 134.6066 | 59.9731 | 134.5 | 70.6561 | 116.2438 | 59.9689 | 116 | 70.6772 | 97.2652 | 59.9685 | 97.5 | 70.6683 | 78.8102 | 59.9765 | 79
70.6667 | 152.739 | 59.9985 | 153 | 70.645 | 134.6061 | 59.9732 | 134.5 | 70.6644 | 116.2404 | 59.9689 | 116 | 70.6855 | 97.2625 | 59.9685 | 97.5 | 70.6766 | 78.8165 | 59.9765 | 79
70.6751 | 152.739 | 59.9985 | 153 | 70.6533 | 134.6056 | 59.9732 | 134.5 | 70.6728 | 116.237 | 59.9689 | 116 | 70.6939 | 97.2607 | 59.971 | 97.5 | 70.6849 | 78.8227 | 59.9765 | 79
70.6834 | 152.739 | 59.9985 | 153 | 70.6616 | 134.6051 | 59.9732 | 134.5 | 70.6811 | 116.2337 | 59.9689 | 116 | 70.7022 | 97.2599 | 59.971 | 97.5 | 70.6932 | 78.829 | 59.9758 | 79
70.6917 | 152.739 | 59.9985 | 153 | 70.67 | 134.6046 | 59.9732 | 134.5 | 70.6895 | 116.2303 | 59.9689 | 116 | 70.7105 | 97.2591 | 59.971 | 97.5 | 70.7016 | 78.8352 | 59.9758 | 79
70.7001 | 152.739 | 59.9985 | 153 | 70.6783 | 134.6041 | 59.9732 | 134.5 | 70.6978 | 116.2269 | 59.9689 | 116 | 70.7189 | 97.2583 | 59.971 | 97.5 | 70.71 | 78.8415 | 59.9758 | 79
70.7084 | 152.739 | 59.9985 | 153 | 70.6866 | 134.6036 | 59.9732 | 134.5 | 70.7061 | 116.2235 | 59.9689 | 116 | 70.7272 | 97.2576 | 59.971 | 97.5 | 70.7183 | 78.8477 | 59.9758 | 79
70.7167 | 152.739 | 59.9985 | 153 | 70.695 | 134.6031 | 59.9732 | 134.5 | 70.7144 | 116.2202 | 59.9689 | 116 | 70.7356 | 97.2568 | 59.971 | 97.5 | 70.7266 | 78.8539 | 59.9758 | 79
70.7251 | 152.739 | 59.9985 | 153 | 70.7033 | 134.6026 | 59.9732 | 134.5 | 70.7228 | 116.2168 | 59.9689 | 116 | 70.7439 | 97.256 | 59.971 | 97.5 | 70.7349 | 78.8602 | 59.9758 | 79
70.7334 | 152.739 | 59.9985 | 153 | 70.7116 | 134.6022 | 59.9732 | 134.5 | 70.7311 | 116.2134 | 59.9689 | 116 | 70.7522 | 97.2553 | 59.971 | 97.5 | 70.7433 | 78.8664 | 59.9758 | 79
70.7418 | 152.739 | 59.9985 | 153 | 70.72 | 134.6017 | 59.9732 | 134.5 | 70.7395 | 116.21 | 59.9689 | 116 | 70.7606 | 97.2545 | 59.971 | 97.5 | 70.7516 | 78.8727 | 59.9758 | 79
70.7501 | 152.739 | 59.9985 | 153 | 70.7283 | 134.6012 | 59.9732 | 134.5 | 70.7478 | 116.2067 | 59.9689 | 116 | 70.7689 | 97.2537 | 59.971 | 97.5 | 70.7599 | 78.8789 | 59.9758 | 79
70.7584 | 152.739 | 59.9985 | 153 | 70.7367 | 134.6007 | 59.9732 | 134.5 | 70.7561 | 116.2033 | 59.9689 | 116 | 70.7773 | 97.2529 | 59.971 | 97.5 | 70.7683 | 78.8852 | 59.9758 | 79
70.7667 | 152.739 | 59.9985 | 153 | 70.745 | 134.6002 | 59.9732 | 134.5 | 70.7645 | 116.1999 | 59.9689 | 116 | 70.7856 | 97.2522 | 59.971 | 97.5 | 70.7766 | 78.8914 | 59.9758 | 79
70.7751 | 152.739 | 59.9985 | 153 | 70.7533 | 134.5997 | 59.9732 | 134.5 | 70.7728 | 116.1965 | 59.9689 | 116 | 70.7939 | 97.2514 | 59.971 | 97.5 | 70.785 | 78.8977 | 59.9758 | 79
70.7834 | 152.739 | 59.9985 | 153 | 70.7617 | 134.5992 | 59.9732 | 134.5 | 70.7812 | 116.1932 | 59.9689 | 116 | 70.8023 | 97.2506 | 59.971 | 97.5 | 70.7933 | 78.9039 | 59.9758 | 79
70.7917 | 152.739 | 59.9985 | 153 | 70.77 | 134.5987 | 59.9732 | 134.5 | 70.7895 | 116.1898 | 59.9689 | 116 | 70.8106 | 97.2498 | 59.971 | 97.5 | 70.8016 | 78.9101 | 59.9758 | 79
70.8001 | 152.739 | 59.9985 | 153 | 70.7784 | 134.5982 | 59.974 | 134.5 | 70.7978 | 116.1864 | 59.9689 | 116 | 70.8189 | 97.2491 | 59.971 | 97.5 | 70.81 | 78.9164 | 59.9758 | 79
70.8084 | 152.739 | 59.9985 | 153 | 70.7867 | 134.5967 | 59.974 | 134.5 | 70.8062 | 116.183 | 59.9689 | 116 | 70.8273 | 97.2483 | 59.971 | 97.5 | 70.8183 | 78.9226 | 59.9758 | 79
70.8167 | 152.739 | 59.9985 | 153 | 70.795 | 134.5941 | 59.974 | 134.5 | 70.8145 | 116.1797 | 59.9689 | 116 | 70.8356 | 97.2475 | 59.971 | 97.5 | 70.8267 | 78.9289 | 59.9758 | 79
70.8251 | 152.739 | 59.9985 | 153 | 70.8033 | 134.5916 | 59.974 | 134.5 | 70.8228 | 116.1763 | 59.9689 | 116 | 70.844 | 97.2468 | 59.971 | 97.5 | 70.835 | 78.9351 | 59.9758 | 79
70.8334 | 152.739 | 59.9985 | 153 | 70.8117 | 134.589 | 59.974 | 134.5 | 70.8312 | 116.1729 | 59.9689 | 116 | 70.8523 | 97.246 | 59.971 | 97.5 | 70.8433 | 78.9414 | 59.9758 | 79
70.8417 | 152.739 | 59.9985 | 153 | 70.82 | 134.5865 | 59.974 | 134.5 | 70.8395 | 116.1695 | 59.9689 | 116 | 70.8606 | 97.2452 | 59.971 | 97.5 | 70.8517 | 78.9476 | 59.9758 | 79
70.8501 | 152.739 | 59.9985 | 153 | 70.8284 | 134.5839 | 59.974 | 134.5 | 70.8479 | 116.1662 | 59.9688 | 116 | 70.869 | 97.2444 | 59.971 | 97.5 | 70.86 | 78.9538 | 59.9758 | 79
70.8584 | 152.739 | 59.9985 | 153 | 70.8367 | 134.5814 | 59.974 | 134.5 | 70.8562 | 116.1628 | 59.9688 | 116 | 70.8773 | 97.2437 | 59.971 | 97.5 | 70.8683 | 78.9601 | 59.9758 | 79
70.8668 | 152.739 | 59.9985 | 153 | 70.845 | 134.5788 | 59.974 | 134.5 | 70.8645 | 116.1594 | 59.9688 | 116 | 70.8857 | 97.2429 | 59.971 | 97.5 | 70.8766 | 78.9663 | 59.9758 | 79
70.8751 | 152.739 | 59.9985 | 153 | 70.8534 | 134.5763 | 59.974 | 134.5 | 70.8729 | 116.1561 | 59.9688 | 116 | 70.894 | 97.2421 | 59.9724 | 97.5 | 70.885 | 78.9726 | 59.9758 | 79
70.8834 | 152.739 | 59.9985 | 153 | 70.8617 | 134.5737 | 59.974 | 134.5 | 70.8812 | 116.1527 | 59.9688 | 116 | 70.9023 | 97.2414 | 59.9724 | 97.5 | 70.8933 | 78.9788 | 59.976 | 79
70.8917 | 152.739 | 59.9985 | 153 | 70.8701 | 134.5712 | 59.974 | 134.5 | 70.8896 | 116.1493 | 59.9688 | 116 | 70.9106 | 97.2406 | 59.9724 | 97.5 | 70.9017 | 78.9851 | 59.976 | 79
70.9001 | 152.739 | 59.9985 | 153 | 70.8784 | 134.5686 | 59.974 | 134.5 | 70.8979 | 116.1459 | 59.9688 | 116 | 70.919 | 97.2398 | 59.9724 | 97.5 | 70.91 | 78.9913 | 59.976 | 79
70.9084 | 152.739 | 59.9985 | 153 | 70.8867 | 134.5661 | 59.974 | 134.5 | 70.9062 | 116.1425 | 59.9688 | 116 | 70.9273 | 97.239 | 59.9724 | 97.5 | 70.9183 | 78.9976 | 59.976 | 79
70.9168 | 152.739 | 59.9985 | 153 | 70.8951 | 134.5635 | 59.974 | 134.5 | 70.9146 | 116.1392 | 59.9688 | 116 | 70.9357 | 97.2383 | 59.9724 | 97.5 | 70.9267 | 79.0038 | 59.976 | 79
70.9251 | 152.739 | 59.9985 | 153 | 70.9034 | 134.561 | 59.974 | 134.5 | 70.9229 | 116.1358 | 59.9688 | 116 | 70.944 | 97.2375 | 59.9724 | 97.5 | 70.935 | 79.01 | 59.976 | 79
70.9334 | 152.739 | 59.9985 | 153 | 70.9117 | 134.5584 | 59.974 | 134.5 | 70.9312 | 116.1324 | 59.9688 | 116 | 70.9523 | 97.2367 | 59.9724 | 97.5 | 70.9434 | 79.0163 | 59.976 | 79
70.9417 | 152.739 | 59.9985 | 153 | 70.9201 | 134.5559 | 59.974 | 134.5 | 70.9396 | 116.1291 | 59.9688 | 116 | 70.9607 | 97.236 | 59.9724 | 97.5 | 70.9517 | 79.0225 | 59.976 | 79
70.9501 | 152.739 | 59.9985 | 153 | 70.9284 | 134.5533 | 59.974 | 134.5 | 70.9479 | 116.1257 | 59.9688 | 116 | 70.969 | 97.2352 | 59.9724 | 97.5 | 70.96 | 79.0288 | 59.976 | 79
70.9584 | 152.739 | 59.9985 | 153 | 70.9367 | 134.5508 | 59.974 | 134.5 | 70.9562 | 116.1223 | 59.9688 | 116 | 70.9774 | 97.2344 | 59.9724 | 97.5 | 70.9684 | 79.035 | 59.976 | 79
70.9668 | 152.739 | 59.9985 | 153 | 70.9451 | 134.5482 | 59.974 | 134.5 | 70.9646 | 116.1189 | 59.9688 | 116 | 70.9857 | 97.2336 | 59.9724 | 97.5 | 70.9767 | 79.0413 | 59.976 | 79
70.9751 | 152.739 | 59.9985 | 153 | 70.9534 | 134.5457 | 59.974 | 134.5 | 70.9729 | 116.1156 | 59.9688 | 116 | 70.994 | 97.2329 | 59.9724 | 97.5 | 70.985 | 79.0475 | 59.976 | 79
70.9834 | 152.739 | 59.9985 | 153 | 70.9618 | 134.5431 | 59.974 | 134.5 | 70.9813 | 116.1122 | 59.9688 | 116 | 71.0023 | 97.2321 | 59.9724 | 97.5 | 70.9934 | 79.0538 | 59.976 | 79
70.9918 | 152.739 | 59.9985 | 153 | 70.9701 | 134.5406 | 59.974 | 134.5 | 70.9896 | 116.1088 | 59.9688 | 116 | 71.0107 | 97.2313 | 59.9724 | 97.5 | 71.0017 | 79.06 | 59.976 | 79
71.0001 | 152.739 | 59.9985 | 153 | 70.9784 | 134.538 | 59.9765 | 134.5 | 70.9979 | 116.1054 | 59.9688 | 116 | 71.019 | 97.2306 | 59.9724 | 97.5 | 71.0101 | 79.0662 | 59.976 | 79
71.0084 | 152.739 | 59.9985 | 153 | 70.9868 | 134.5355 | 59.9765 | 134.5 | 71.0063 | 116.1021 | 59.9688 | 116 | 71.0274 | 97.2298 | 59.9724 | 97.5 | 71.0184 | 79.0725 | 59.976 | 79
71.0167 | 152.739 | 59.9985 | 153 | 70.9951 | 134.5329 | 59.9765 | 134.5 | 71.0146 | 116.0987 | 59.9688 | 116 | 71.0357 | 97.229 | 59.9724 | 97.5 | 71.0267 | 79.0787 | 59.976 | 79
71.0251 | 152.739 | 59.9985 | 153 | 71.0034 | 134.5304 | 59.9765 | 134.5 | 71.0229 | 116.0953 | 59.9688 | 116 | 71.044 | 97.2282 | 59.9724 | 97.5 | 71.035 | 79.085 | 59.976 | 79
71.0334 | 152.739 | 59.9985 | 153 | 71.0118 | 134.5278 | 59.9765 | 134.5 | 71.0313 | 116.0919 | 59.9688 | 116 | 71.0524 | 97.2275 | 59.9724 | 97.5 | 71.0434 | 79.0912 | 59.976 | 79
71.0418 | 152.739 | 59.9985 | 153 | 71.0201 | 134.5253 | 59.9765 | 134.5 | 71.0396 | 116.0886 | 59.9688 | 116 | 71.0607 | 97.2267 | 59.9724 | 97.5 | 71.0518 | 79.0975 | 59.976 | 79
71.0501 | 152.739 | 59.9985 | 153 | 71.0284 | 134.5227 | 59.9765 | 134.5 | 71.048 | 116.0852 | 59.9703 | 116 | 71.0691 | 97.2259 | 59.9724 | 97.5 | 71.0601 | 79.1037 | 59.976 | 79
71.0584 | 152.739 | 59.9985 | 153 | 71.0368 | 134.5202 | 59.9765 | 134.5 | 71.0563 | 116.0818 | 59.9703 | 116 | 71.0774 | 97.2251 | 59.9724 | 97.5 | 71.0684 | 79.11 | 59.976 | 79
71.0667 | 152.739 | 59.9985 | 153 | 71.0451 | 134.5176 | 59.9765 | 134.5 | 71.0646 | 116.0784 | 59.9703 | 116 | 71.0857 | 97.2244 | 59.9724 | 97.5 | 71.0767 | 79.1162 | 59.976 | 79
71.0751 | 152.739 | 59.9985 | 153 | 71.0535 | 134.5151 | 59.9765 | 134.5 | 71.073 | 116.0751 | 59.9703 | 116 | 71.0941 | 97.2236 | 59.9724 | 97.5 | 71.0851 | 79.1224 | 59.976 | 79
71.0834 | 152.739 | 59.9985 | 153 | 71.0618 | 134.5125 | 59.9765 | 134.5 | 71.0813 | 116.0717 | 59.9703 | 116 | 71.1024 | 97.2228 | 59.9724 | 97.5 | 71.0934 | 79.1287 | 59.9748 | 79
71.0918 | 152.739 | 59.9985 | 153 | 71.0701 | 134.51 | 59.9765 | 134.5 | 71.0897 | 116.0683 | 59.9703 | 116 | 71.1107 | 97.2221 | 59.9724 | 97.5 | 71.1017 | 79.1349 | 59.9748 | 79
71.1001 | 152.739 | 59.9985 | 153 | 71.0785 | 134.5074 | 59.9765 | 134.5 | 71.098 | 116.0649 | 59.9703 | 116 | 71.1191 | 97.2213 | 59.9724 | 97.5 | 71.1101 | 79.1412 | 59.9748 | 79
71.1084 | 152.7393 | 59.9985 | 153 | 71.0868 | 134.5049 | 59.9765 | 134.5 | 71.1063 | 116.0616 | 59.9703 | 116 | 71.1274 | 97.2205 | 59.9724 | 97.5 | 71.1184 | 79.1434 | 59.9748 | 79
71.1168 | 152.747 | 59.9985 | 153 | 71.0951 | 134.5023 | 59.9765 | 134.5 | 71.1147 | 116.0582 | 59.9703 | 116 | 71.1357 | 97.2197 | 59.9724 | 97.5 | 71.1268 | 79.1423 | 59.9748 | 79
71.1251 | 152.7547 | 59.9985 | 153 | 71.1035 | 134.4998 | 59.9765 | 134.5 | 71.123 | 116.0548 | 59.9703 | 116 | 71.1441 | 97.219 | 59.9724 | 97.5 | 71.1351 | 79.1412 | 59.9748 | 79
71.1334 | 152.7624 | 59.9985 | 153 | 71.1118 | 134.4972 | 59.9765 | 134.5 | 71.1313 | 116.0514 | 59.9703 | 116 | 71.1524 | 97.2182 | 59.9724 | 97.5 | 71.1434 | 79.1402 | 59.9748 | 79
71.1418 | 152.7701 | 59.9985 | 153 | 71.1201 | 134.4947 | 59.9765 | 134.5 | 71.1397 | 116.0481 | 59.9703 | 116 | 71.1608 | 97.2174 | 59.9724 | 97.5 | 71.1518 | 79.1391 | 59.9748 | 79
71.1501 | 152.7778 | 59.9985 | 153 | 71.1285 | 134.4921 | 59.9765 | 134.5 | 71.148 | 116.0477 | 59.9703 | 116 | 71.1691 | 97.2167 | 59.9724 | 97.5 | 71.1601 | 79.138 | 59.9748 | 79
71.1584 | 152.7855 | 59.9985 | 153 | 71.1368 | 134.4896 | 59.9765 | 134.5 | 71.1563 | 116.0486 | 59.9703 | 116 | 71.1774 | 97.2159 | 59.9724 | 97.5 | 71.1685 | 79.1369 | 59.9748 | 79
71.1668 | 152.7932 | 59.9985 | 153 | 71.1451 | 134.487 | 59.9765 | 134.5 | 71.1647 | 116.0496 | 59.9703 | 116 | 71.1858 | 97.2151 | 59.9724 | 97.5 | 71.1768 | 79.1358 | 59.9748 | 79
71.1751 | 152.8009 | 59.9985 | 153 | 71.1535 | 134.4845 | 59.9765 | 134.5 | 71.173 | 116.0506 | 59.9703 | 116 | 71.1941 | 97.2143 | 59.9724 | 97.5 | 71.1851 | 79.1347 | 59.9748 | 79
71.1834 | 152.8086 | 59.9985 | 153 | 71.1618 | 134.4819 | 59.9765 | 134.5 | 71.1814 | 116.0515 | 59.9703 | 116 | 71.2025 | 97.2136 | 59.9724 | 97.5 | 71.1935 | 79.1337 | 59.9748 | 79
71.1917 | 152.8163 | 59.9985 | 153 | 71.1702 | 134.4794 | 59.9765 | 134.5 | 71.1897 | 116.0525 | 59.9703 | 116 | 71.2108 | 97.2128 | 59.9724 | 97.5 | 71.2018 | 79.1326 | 59.9748 | 79
71.2001 | 152.824 | 59.9985 | 153 | 71.1785 | 134.4769 | 59.9791 | 134.5 | 71.198 | 116.0535 | 59.9703 | 116 | 71.2191 | 97.212 | 59.9724 | 97.5 | 71.2101 | 79.1315 | 59.9748 | 79
71.2084 | 152.8317 | 59.9985 | 153 | 71.1868 | 134.4743 | 59.9791 | 134.5 | 71.2064 | 116.0545 | 59.9703 | 116 | 71.2275 | 97.2113 | 59.9724 | 97.5 | 71.2184 | 79.1304 | 59.9748 | 79
71.2168 | 152.8394 | 59.9985 | 153 | 71.1952 | 134.4718 | 59.9791 | 134.5 | 71.2147 | 116.0554 | 59.9703 | 116 | 71.2358 | 97.2189 | 59.9724 | 97.5 | 71.2268 | 79.1293 | 59.9748 | 79
71.2251 | 152.8471 | 59.9985 | 153 | 71.2035 | 134.4692 | 59.9791 | 134.5 | 71.2231 | 116.0564 | 59.9703 | 116 | 71.2441 | 97.2305 | 59.9724 | 97.5 | 71.2352 | 79.1282 | 59.9748 | 79
71.2334 | 152.8548 | 59.9985 | 153 | 71.2119 | 134.4667 | 59.9791 | 134.5 | 71.2314 | 116.0574 | 59.9703 | 116 | 71.2525 | 97.2422 | 59.9724 | 97.5 | 71.2435 | 79.1272 | 59.9748 | 79
71.2418 | 152.8624 | 59.9985 | 153 | 71.2202 | 134.4641 | 59.9791 | 134.5 | 71.2397 | 116.0583 | 59.9703 | 116 | 71.2608 | 97.2539 | 59.9724 | 97.5 | 71.2518 | 79.1261 | 59.9748 | 79
71.2501 | 152.8701 | 59.9985 | 153 | 71.2285 | 134.4616 | 59.9791 | 134.5 | 71.248 | 116.0593 | 59.9718 | 116 | 71.2692 | 97.2656 | 59.9724 | 97.5 | 71.2601 | 79.125 | 59.9748 | 79
71.2584 | 152.8778 | 59.9985 | 153 | 71.2368 | 134.459 | 59.9791 | 134.5 | 71.2564 | 116.0603 | 59.9718 | 116 | 71.2775 | 97.2772 | 59.9724 | 97.5 | 71.2685 | 79.1239 | 59.9748 | 79
71.2668 | 152.8855 | 59.9985 | 153 | 71.2452 | 134.4565 | 59.9791 | 134.5 | 71.2647 | 116.0612 | 59.9718 | 116 | 71.2858 | 97.2889 | 59.9724 | 97.5 | 71.2769 | 79.1228 | 59.9748 | 79
71.2751 | 152.8932 | 59.9985 | 153 | 71.2535 | 134.4539 | 59.9791 | 134.5 | 71.2731 | 116.0622 | 59.9718 | 116 | 71.2942 | 97.3006 | 59.9715 | 97.5 | 71.2852 | 79.1217 | 59.9748 | 79
71.2834 | 152.9009 | 59.9985 | 153 | 71.2619 | 134.4514 | 59.9791 | 134.5 | 71.2814 | 116.0632 | 59.9718 | 116 | 71.3025 | 97.3123 | 59.9715 | 97.5 | 71.2935 | 79.1206 | 59.9725 | 79
71.2918 | 152.9086 | 59.9985 | 153 | 71.2702 | 134.4488 | 59.9791 | 134.5 | 71.2897 | 116.0642 | 59.9718 | 116 | 71.3108 | 97.3239 | 59.9715 | 97.5 | 71.3018 | 79.1196 | 59.9725 | 79
71.3001 | 152.9163 | 59.9985 | 153 | 71.2785 | 134.4463 | 59.9791 | 134.5 | 71.2981 | 116.0651 | 59.9718 | 116 | 71.3192 | 97.3356 | 59.9715 | 97.5 | 71.3102 | 79.1185 | 59.9725 | 79
71.3084 | 152.924 | 59.9985 | 153 | 71.2869 | 134.4437 | 59.9791 | 134.5 | 71.3064 | 116.0661 | 59.9718 | 116 | 71.3275 | 97.3473 | 59.9715 | 97.5 | 71.3185 | 79.1174 | 59.9725 | 79
71.3168 | 152.9317 | 59.9985 | 153 | 71.2952 | 134.4412 | 59.9791 | 134.5 | 71.3148 | 116.0671 | 59.9718 | 116 | 71.3358 | 97.3589 | 59.9715 | 97.5 | 71.3268 | 79.1163 | 59.9725 | 79
71.3251 | 152.9394 | 59.9985 | 153 | 71.3036 | 134.4386 | 59.9791 | 134.5 | 71.3231 | 116.068 | 59.9718 | 116 | 71.3442 | 97.3706 | 59.9715 | 97.5 | 71.3352 | 79.1152 | 59.9725 | 79
71.3334 | 152.9471 | 59.9985 | 153 | 71.3119 | 134.4358 | 59.9791 | 134.5 | 71.3314 | 116.069 | 59.9718 | 116 | 71.3525 | 97.3823 | 59.9715 | 97.5 | 71.3435 | 79.1141 | 59.9725 | 79
71.3418 | 152.9548 | 59.9985 | 153 | 71.3202 | 134.4331 | 59.9791 | 134.5 | 71.3398 | 116.07 | 59.9718 | 116 | 71.3609 | 97.394 | 59.9715 | 97.5 | 71.3519 | 79.1131 | 59.9725 | 79
71.3501 | 152.9625 | 59.9982 | 153 | 71.3286 | 134.4303 | 59.9791 | 134.5 | 71.3481 | 116.071 | 59.9718 | 116 | 71.3692 | 97.4056 | 59.9715 | 97.5 | 71.3602 | 79.112 | 59.9725 | 79
71.3584 | 152.9702 | 59.9982 | 153 | 71.3369 | 134.4276 | 59.9791 | 134.5 | 71.3564 | 116.0719 | 59.9718 | 116 | 71.3775 | 97.4173 | 59.9715 | 97.5 | 71.3685 | 79.1109 | 59.9725 | 79
71.3668 | 152.9779 | 59.9982 | 153 | 71.3452 | 134.4248 | 59.9791 | 134.5 | 71.3648 | 116.0729 | 59.9718 | 116 | 71.3859 | 97.429 | 59.9715 | 97.5 | 71.3769 | 79.1098 | 59.9725 | 79
71.3751 | 152.9856 | 59.9982 | 153 | 71.3536 | 134.4221 | 59.9791 | 134.5 | 71.3731 | 116.0739 | 59.9718 | 116 | 71.3942 | 97.4406 | 59.9715 | 97.5 | 71.3852 | 79.1087 | 59.9725 | 79
71.3834 | 152.9933 | 59.9982 | 153 | 71.3619 | 134.4193 | 59.9791 | 134.5 | 71.3815 | 116.0748 | 59.9718 | 116 | 71.4026 | 97.4523 | 59.9715 | 97.5 | 71.3936 | 79.1076 | 59.9725 | 79
71.3918 | 153.001 | 59.9982 | 153 | 71.3702 | 134.4166 | 59.9791 | 134.5 | 71.3898 | 116.0758 | 59.9718 | 116 | 71.4109 | 97.464 | 59.9715 | 97.5 | 71.4019 | 79.1066 | 59.9725 | 79
71.4001 | 153.0087 | 59.9982 | 153 | 71.3786 | 134.4138 | 59.9811 | 134.5 | 71.3981 | 116.0768 | 59.9718 | 116 | 71.4192 | 97.4757 | 59.9715 | 97.5 | 71.4102 | 79.1055 | 59.9725 | 79
71.4084 | 153.0164 | 59.9982 | 153 | 71.3869 | 134.4111 | 59.9811 | 134.5 | 71.4065 | 116.0777 | 59.9718 | 116 | 71.4276 | 97.4873 | 59.9715 | 97.5 | 71.4186 | 79.1044 | 59.9725 | 79
71.4168 | 153.0241 | 59.9982 | 153 | 71.3952 | 134.4083 | 59.9811 | 134.5 | 71.4148 | 116.0787 | 59.9718 | 116 | 71.4359 | 97.499 | 59.9715 | 97.5 | 71.4269 | 79.1033 | 59.9725 | 79
71.4251 | 153.0318 | 59.9982 | 153 | 71.4036 | 134.4056 | 59.9811 | 134.5 | 71.4231 | 116.0797 | 59.9718 | 116 | 71.4442 | 97.5107 | 59.9715 | 97.5 | 71.4352 | 79.1022 | 59.9725 | 79
71.4334 | 153.0395 | 59.9982 | 153 | 71.4119 | 134.4028 | 59.9811 | 134.5 | 71.4315 | 116.0807 | 59.9718 | 116 | 71.4526 | 97.5224 | 59.9715 | 97.5 | 71.4435 | 79.1011 | 59.9725 | 79
71.4418 | 153.0471 | 59.9982 | 153 | 71.4203 | 134.4001 | 59.9811 | 134.5 | 71.4398 | 116.0816 | 59.9718 | 116 | 71.4609 | 97.534 | 59.9715 | 97.5 | 71.4519 | 79.1001 | 59.9725 | 79
71.4501 | 153.0549 | 59.9982 | 153 | 71.4286 | 134.3973 | 59.9811 | 134.5 | 71.4482 | 116.0826 | 59.9735 | 116 | 71.4692 | 97.5457 | 59.9715 | 97.5 | 71.4603 | 79.099 | 59.9725 | 79
71.4584 | 153.0625 | 59.9982 | 153 | 71.4369 | 134.3946 | 59.9811 | 134.5 | 71.4565 | 116.0836 | 59.9735 | 116 | 71.4776 | 97.5574 | 59.9715 | 97.5 | 71.4686 | 79.0979 | 59.9725 | 79
71.4668 | 153.0703 | 59.9982 | 153 | 71.4453 | 134.3918 | 59.9811 | 134.5 | 71.4648 | 116.0845 | 59.9735 | 116 | 71.4859 | 97.569 | 59.9715 | 97.5 | 71.4769 | 79.0968 | 59.9725 | 79
71.4751 | 153.0779 | 59.9982 | 153 | 71.4536 | 134.3891 | 59.9811 | 134.5 | 71.4732 | 116.0855 | 59.9735 | 116 | 71.4943 | 97.5807 | 59.9694 | 97.5 | 71.4852 | 79.0957 | 59.9725 | 79
71.4834 | 153.0856 | 59.9982 | 153 | 71.4619 | 134.3863 | 59.9811 | 134.5 | 71.4815 | 116.0865 | 59.9735 | 116 | 71.5026 | 97.5924 | 59.9694 | 97.5 | 71.4936 | 79.0946 | 59.968 | 79
71.4918 | 153.0933 | 59.9982 | 153 | 71.4703 | 134.3836 | 59.9811 | 134.5 | 71.4898 | 116.0874 | 59.9735 | 116 | 71.5109 | 97.6041 | 59.9694 | 97.5 | 71.502 | 79.0936 | 59.968 | 79
71.5001 | 153.101 | 59.9982 | 153 | 71.4786 | 134.3808 | 59.9811 | 134.5 | 71.4982 | 116.0884 | 59.9735 | 116 | 71.5193 | 97.6157 | 59.9694 | 97.5 | 71.5103 | 79.0925 | 59.968 | 79
71.5084 | 153.1087 | 59.9982 | 153 | 71.4869 | 134.3781 | 59.9811 | 134.5 | 71.5065 | 116.0894 | 59.9735 | 116 | 71.5276 | 97.6274 | 59.9694 | 97.5 | 71.5186 | 79.0914 | 59.968 | 79
71.5168 | 153.1164 | 59.9982 | 153 | 71.4953 | 134.3753 | 59.9811 | 134.5 | 71.5149 | 116.0904 | 59.9735 | 116 | 71.5359 | 97.6391 | 59.9694 | 97.5 | 71.5269 | 79.0903 | 59.968 | 79
71.5251 | 153.1241 | 59.9982 | 153 | 71.5036 | 134.3726 | 59.9811 | 134.5 | 71.5232 | 116.0913 | 59.9735 | 116 | 71.5443 | 97.6507 | 59.9694 | 97.5 | 71.5353 | 79.0892 | 59.968 | 79
71.5334 | 153.1318 | 59.9982 | 153 | 71.5119 | 134.3698 | 59.9811 | 134.5 | 71.5315 | 116.0923 | 59.9735 | 116 | 71.5526 | 97.6624 | 59.9694 | 97.5 | 71.5436 | 79.0881 | 59.968 | 79
71.5418 | 153.1395 | 59.9982 | 153 | 71.5203 | 134.3671 | 59.9811 | 134.5 | 71.5399 | 116.0933 | 59.9735 | 116 | 71.5609 | 97.6741 | 59.9694 | 97.5 | 71.5519 | 79.087 | 59.968 | 79
71.5501 | 153.1472 | 59.9982 | 153 | 71.5286 | 134.3643 | 59.9811 | 134.5 | 71.5482 | 116.0942 | 59.9735 | 116 | 71.5693 | 97.6858 | 59.9694 | 97.5 | 71.5603 | 79.086 | 59.968 | 79
71.5584 | 153.1549 | 59.9982 | 153 | 71.537 | 134.3616 | 59.9811 | 134.5 | 71.5565 | 116.0952 | 59.9735 | 116 | 71.5776 | 97.6974 | 59.9694 | 97.5 | 71.5687 | 79.0849 | 59.968 | 79
71.5668 | 153.1626 | 59.9982 | 153 | 71.5453 | 134.3588 | 59.9811 | 134.5 | 71.5649 | 116.0962 | 59.9735 | 116 | 71.586 | 97.7091 | 59.9694 | 97.5 | 71.577 | 79.0838 | 59.968 | 79
71.5751 | 153.1703 | 59.9982 | 153 | 71.5536 | 134.3561 | 59.9811 | 134.5 | 71.5732 | 116.0971 | 59.9735 | 116 | 71.5943 | 97.7208 | 59.9694 | 97.5 | 71.5853 | 79.0827 | 59.968 | 79
71.5834 | 153.178 | 59.9982 | 153 | 71.562 | 134.3533 | 59.9811 | 134.5 | 71.5815 | 116.0981 | 59.9735 | 116 | 71.6026 | 97.7325 | 59.9694 | 97.5 | 71.5936 | 79.0816 | 59.968 | 79
71.5918 | 153.1857 | 59.9982 | 153 | 71.5703 | 134.3506 | 59.9811 | 134.5 | 71.5899 | 116.0991 | 59.9735 | 116 | 71.611 | 97.7441 | 59.9694 | 97.5 | 71.602 | 79.0805 | 59.968 | 79
71.6001 | 153.1934 | 59.9982 | 153 | 71.5786 | 134.3478 | 59.9818 | 134.5 | 71.5982 | 116.1001 | 59.9735 | 116 | 71.6193 | 97.7558 | 59.9694 | 97.5 | 71.6104 | 79.0795 | 59.968 | 79
71.6084 | 153.2011 | 59.9982 | 153 | 71.587 | 134.3451 | 59.9818 | 134.5 | 71.6066 | 116.101 | 59.9735 | 116 | 71.6277 | 97.7675 | 59.9694 | 97.5 | 71.6187 | 79.077 | 59.968 | 79
71.6168 | 153.2088 | 59.9982 | 153 | 71.5953 | 134.3423 | 59.9818 | 134.5 | 71.6149 | 116.102 | 59.9735 | 116 | 71.636 | 97.7791 | 59.9694 | 97.5 | 71.627 | 79.0736 | 59.968 | 79
71.6251 | 153.2071 | 59.9982 | 153 | 71.6036 | 134.3396 | 59.9818 | 134.5 | 71.6232 | 116.103 | 59.9735 | 116 | 71.6443 | 97.7908 | 59.9694 | 97.5 | 71.6353 | 79.0702 | 59.968 | 79
71.6334 | 153.2036 | 59.9982 | 153 | 71.612 | 134.3368 | 59.9818 | 134.5 | 71.6316 | 116.1039 | 59.9735 | 116 | 71.6527 | 97.8025 | 59.9694 | 97.5 | 71.6437 | 79.0668 | 59.968 | 79
71.6418 | 153.2001 | 59.9982 | 153 | 71.6203 | 134.3341 | 59.9818 | 134.5 | 71.6399 | 116.1049 | 59.9735 | 116 | 71.661 | 97.8142 | 59.9694 | 97.5 | 71.652 | 79.0634 | 59.968 | 79
71.6501 | 153.1966 | 59.9982 | 153 | 71.6287 | 134.3313 | 59.9818 | 134.5 | 71.6483 | 116.1059 | 59.9747 | 116 | 71.6693 | 97.8258 | 59.9694 | 97.5 | 71.6603 | 79.0599 | 59.968 | 79
71.6584 | 153.1931 | 59.9982 | 153 | 71.637 | 134.3286 | 59.9818 | 134.5 | 71.6566 | 116.1068 | 59.9747 | 116 | 71.6777 | 97.8375 | 59.9694 | 97.5 | 71.6687 | 79.0565 | 59.968 | 79
71.6668 | 153.1896 | 59.9982 | 153 | 71.6453 | 134.3258 | 59.9818 | 134.5 | 71.6649 | 116.1078 | 59.9747 | 116 | 71.686 | 97.8492 | 59.9694 | 97.5 | 71.677 | 79.0531 | 59.968 | 79
71.6751 | 153.1861 | 59.9982 | 153 | 71.6537 | 134.323 | 59.9818 | 134.5 | 71.6732 | 116.1088 | 59.9747 | 116 | 71.6944 | 97.8609 | 59.9678 | 97.5 | 71.6854 | 79.0497 | 59.968 | 79
71.6834 | 153.1826 | 59.9982 | 153 | 71.662 | 134.3203 | 59.9818 | 134.5 | 71.6816 | 116.1098 | 59.9747 | 116 | 71.7027 | 97.8725 | 59.9678 | 97.5 | 71.6937 | 79.0463 | 59.9637 | 79
71.6918 | 153.1791 | 59.9982 | 153 | 71.6703 | 134.3176 | 59.9818 | 134.5 | 71.6899 | 116.1107 | 59.9747 | 116 | 71.711 | 97.8842 | 59.9678 | 97.5 | 71.702 | 79.0429 | 59.9637 | 79
71.7001 | 153.1756 | 59.9982 | 153 | 71.6787 | 134.3148 | 59.9818 | 134.5 | 71.6983 | 116.1112 | 59.9747 | 116 | 71.7194 | 97.8959 | 59.9678 | 97.5 | 71.7104 | 79.0394 | 59.9637 | 79
71.7084 | 153.1721 | 59.9982 | 153 | 71.687 | 134.312 | 59.9818 | 134.5 | 71.7066 | 116.1115 | 59.9747 | 116 | 71.7277 | 97.9075 | 59.9678 | 97.5 | 71.7187 | 79.036 | 59.9637 | 79
71.7168 | 153.1686 | 59.9982 | 153 | 71.6953 | 134.3093 | 59.9818 | 134.5 | 71.7149 | 116.1118 | 59.9747 | 116 | 71.7361 | 97.9192 | 59.9678 | 97.5 | 71.7271 | 79.0326 | 59.9637 | 79
71.7251 | 153.1651 | 59.9982 | 153 | 71.7037 | 134.3065 | 59.9818 | 134.5 | 71.7233 | 116.1121 | 59.9747 | 116 | 71.7444 | 97.9225 | 59.9678 | 97.5 | 71.7354 | 79.0292 | 59.9637 | 79
71.7334 | 153.1616 | 59.9982 | 153 | 71.712 | 134.3038 | 59.9818 | 134.5 | 71.7316 | 116.1124 | 59.9747 | 116 | 71.7527 | 97.9176 | 59.9678 | 97.5 | 71.7437 | 79.0258 | 59.9637 | 79
71.7418 | 153.1581 | 59.9982 | 153 | 71.7203 | 134.301 | 59.9818 | 134.5 | 71.74 | 116.1127 | 59.9747 | 116 | 71.761 | 97.9128 | 59.9678 | 97.5 | 71.7521 | 79.0224 | 59.9637 | 79
71.7501 | 153.1546 | 59.998 | 153 | 71.7287 | 134.2983 | 59.9818 | 134.5 | 71.7483 | 116.113 | 59.9747 | 116 | 71.7694 | 97.9079 | 59.9678 | 97.5 | 71.7604 | 79.0189 | 59.9637 | 79
71.7584 | 153.1512 | 59.998 | 153 | 71.737 | 134.2955 | 59.9818 | 134.5 | 71.7566 | 116.1133 | 59.9747 | 116 | 71.7777 | 97.903 | 59.9678 | 97.5 | 71.7687 | 79.0155 | 59.9637 | 79
71.7668 | 153.1477 | 59.998 | 153 | 71.7454 | 134.2928 | 59.9818 | 134.5 | 71.765 | 116.1136 | 59.9747 | 116 | 71.7861 | 97.8981 | 59.9678 | 97.5 | 71.7771 | 79.0121 | 59.9637 | 79
71.7751 | 153.1442 | 59.998 | 153 | 71.7537 | 134.29 | 59.9818 | 134.5 | 71.7733 | 116.1139 | 59.9747 | 116 | 71.7944 | 97.8932 | 59.9678 | 97.5 | 71.7854 | 79.0087 | 59.9637 | 79
71.7834 | 153.1407 | 59.998 | 153 | 71.762 | 134.2873 | 59.9818 | 134.5 | 71.7816 | 116.1143 | 59.9747 | 116 | 71.8028 | 97.8883 | 59.9678 | 97.5 | 71.7938 | 79.0053 | 59.9637 | 79
71.7918 | 153.1372 | 59.998 | 153 | 71.7704 | 134.2845 | 59.9818 | 134.5 | 71.79 | 116.1146 | 59.9747 | 116 | 71.8111 | 97.8834 | 59.9678 | 97.5 | 71.8021 | 79.0019 | 59.9637 | 79
71.8001 | 153.1337 | 59.998 | 153 | 71.7787 | 134.2818 | 59.9821 | 134.5 | 71.7983 | 116.1149 | 59.9747 | 116 | 71.8194 | 97.8786 | 59.9678 | 97.5 | 71.8104 | 78.9984 | 59.9637 | 79
71.8084 | 153.1302 | 59.998 | 153 | 71.787 | 134.279 | 59.9821 | 134.5 | 71.8066 | 116.1152 | 59.9747 | 116 | 71.8278 | 97.8737 | 59.9678 | 97.5 | 71.8188 | 78.995 | 59.9637 | 79
71.8168 | 153.1267 | 59.998 | 153 | 71.7954 | 134.2763 | 59.9821 | 134.5 | 71.815 | 116.1155 | 59.9747 | 116 | 71.8361 | 97.8688 | 59.9678 | 97.5 | 71.8271 | 78.9916 | 59.9637 | 79
71.8251 | 153.1232 | 59.998 | 153 | 71.8037 | 134.2756 | 59.9821 | 134.5 | 71.8233 | 116.1158 | 59.9747 | 116 | 71.8445 | 97.8639 | 59.9678 | 97.5 | 71.8354 | 78.9882 | 59.9637 | 79
71.8334 | 153.1197 | 59.998 | 153 | 71.812 | 134.2853 | 59.9821 | 134.5 | 71.8317 | 116.1161 | 59.9747 | 116 | 71.8528 | 97.859 | 59.9678 | 97.5 | 71.8438 | 78.9848 | 59.9637 | 79
71.8418 | 153.1162 | 59.998 | 153 | 71.8204 | 134.295 | 59.9821 | 134.5 | 71.84 | 116.1164 | 59.9747 | 116 | 71.8611 | 97.8541 | 59.9678 | 97.5 | 71.8521 | 78.9814 | 59.9637 | 79
71.8501 | 153.1127 | 59.998 | 153 | 71.8287 | 134.3046 | 59.9821 | 134.5 | 71.8483 | 116.1167 | 59.9797 | 116 | 71.8694 | 97.8492 | 59.9678 | 97.5 | 71.8605 | 78.9779 | 59.9637 | 79
71.8584 | 153.1092 | 59.998 | 153 | 71.837 | 134.3143 | 59.9821 | 134.5 | 71.8567 | 116.117 | 59.9797 | 116 | 71.8778 | 97.8444 | 59.9678 | 97.5 | 71.8688 | 78.9745 | 59.9637 | 79
71.8668 | 153.1057 | 59.998 | 153 | 71.8454 | 134.324 | 59.9821 | 134.5 | 71.865 | 116.1173 | 59.9797 | 116 | 71.8861 | 97.8395 | 59.9678 | 97.5 | 71.8771 | 78.9711 | 59.9637 | 79
71.8751 | 153.1022 | 59.998 | 153 | 71.8537 | 134.3336 | 59.9821 | 134.5 | 71.8733 | 116.1176 | 59.9797 | 116 | 71.8945 | 97.8346 | 59.9655 | 97.5 | 71.8855 | 78.9677 | 59.9637 | 79
71.8834 | 153.0988 | 59.998 | 153 | 71.8621 | 134.3433 | 59.9821 | 134.5 | 71.8817 | 116.1179 | 59.9797 | 116 | 71.9028 | 97.8297 | 59.9655 | 97.5 | 71.8938 | 78.9643 | 59.9597 | 79
71.8918 | 153.0953 | 59.998 | 153 | 71.8704 | 134.353 | 59.9821 | 134.5 | 71.89 | 116.1182 | 59.9797 | 116 | 71.9111 | 97.8248 | 59.9655 | 97.5 | 71.9022 | 78.9609 | 59.9597 | 79
71.9001 | 153.0918 | 59.998 | 153 | 71.8787 | 134.3627 | 59.9821 | 134.5 | 71.8983 | 116.1185 | 59.9797 | 116 | 71.9195 | 97.8199 | 59.9655 | 97.5 | 71.9105 | 78.9574 | 59.9597 | 79
71.9084 | 153.0883 | 59.998 | 153 | 71.8871 | 134.3723 | 59.9821 | 134.5 | 71.9067 | 116.1188 | 59.9797 | 116 | 71.9278 | 97.815 | 59.9655 | 97.5 | 71.9188 | 78.954 | 59.9597 | 79
71.9168 | 153.0848 | 59.998 | 153 | 71.8954 | 134.382 | 59.9821 | 134.5 | 71.915 | 116.1191 | 59.9797 | 116 | 71.9362 | 97.8102 | 59.9655 | 97.5 | 71.9272 | 78.9506 | 59.9597 | 79
71.9251 | 153.0813 | 59.998 | 153 | 71.9037 | 134.3917 | 59.9821 | 134.5 | 71.9233 | 116.1194 | 59.9797 | 116 | 71.9445 | 97.8053 | 59.9655 | 97.5 | 71.9355 | 78.9472 | 59.9597 | 79
71.9334 | 153.0778 | 59.998 | 153 | 71.9121 | 134.4013 | 59.9821 | 134.5 | 71.9317 | 116.1197 | 59.9797 | 116 | 71.9528 | 97.8004 | 59.9655 | 97.5 | 71.9438 | 78.9438 | 59.9597 | 79
71.9418 | 153.0743 | 59.998 | 153 | 71.9204 | 134.411 | 59.9821 | 134.5 | 71.94 | 116.12 | 59.9797 | 116 | 71.9612 | 97.7955 | 59.9655 | 97.5 | 71.9522 | 78.9403 | 59.9597 | 79
71.9501 | 153.0708 | 59.998 | 153 | 71.9287 | 134.4207 | 59.9821 | 134.5 | 71.9484 | 116.1203 | 59.9797 | 116 | 71.9695 | 97.7906 | 59.9655 | 97.5 | 71.9605 | 78.9369 | 59.9597 | 79
71.9584 | 153.0673 | 59.998 | 153 | 71.9371 | 134.4303 | 59.9821 | 134.5 | 71.9567 | 116.1206 | 59.9797 | 116 | 71.9778 | 97.7857 | 59.9655 | 97.5 | 71.9689 | 78.9335 | 59.9597 | 79
71.9668 | 153.0638 | 59.998 | 153 | 71.9454 | 134.44 | 59.9821 | 134.5 | 71.965 | 116.1209 | 59.9797 | 116 | 71.9862 | 97.7808 | 59.9655 | 97.5 | 71.9772 | 78.9301 | 59.9597 | 79
71.9751 | 153.0603 | 59.998 | 153 | 71.9537 | 134.4497 | 59.9821 | 134.5 | 71.9734 | 116.1212 | 59.9797 | 116 | 71.9945 | 97.776 | 59.9655 | 97.5 | 71.9855 | 78.9267 | 59.9597 | 79
71.9835 | 153.0568 | 59.998 | 153 | 71.9621 | 134.4594 | 59.9821 | 134.5 | 71.9817 | 116.1215 | 59.9797 | 116 | 72.0029 | 97.7711 | 59.9655 | 97.5 | 71.9939 | 78.9233 | 59.9597 | 79
71.9918 | 153.0533 | 59.998 | 153 | 71.9704 | 134.469 | 59.9821 | 134.5 | 71.9901 | 116.1218 | 59.9797 | 116 | 72.0112 | 97.7662 | 59.9655 | 97.5 | 72.0023 | 78.9198 | 59.9597 | 79
72.0001 | 153.0499 | 59.998 | 153 | 71.9788 | 134.4787 | 59.9799 | 134.5 | 71.9984 | 116.1221 | 59.9797 | 116 | 72.0195 | 97.7613 | 59.9655 | 97.5 | 72.0106 | 78.9164 | 59.9597 | 79
72.0084 | 153.0464 | 59.998 | 153 | 71.9871 | 134.4884 | 59.9799 | 134.5 | 72.0067 | 116.1224 | 59.9797 | 116 | 72.0279 | 97.7564 | 59.9655 | 97.5 | 72.0189 | 78.913 | 59.9597 | 79
72.0168 | 153.0429 | 59.998 | 153 | 71.9954 | 134.498 | 59.9799 | 134.5 | 72.015 | 116.1227 | 59.9797 | 116 | 72.0362 | 97.7515 | 59.9655 | 97.5 | 72.0272 | 78.9096 | 59.9597 | 79
72.0251 | 153.0394 | 59.998 | 153 | 72.0038 | 134.5077 | 59.9799 | 134.5 | 72.0234 | 116.123 | 59.9797 | 116 | 72.0446 | 97.7466 | 59.9655 | 97.5 | 72.0356 | 78.9062 | 59.9597 | 79
72.0335 | 153.0359 | 59.998 | 153 | 72.0121 | 134.5174 | 59.9799 | 134.5 | 72.0317 | 116.1233 | 59.9797 | 116 | 72.0529 | 97.7418 | 59.9655 | 97.5 | 72.0439 | 78.9028 | 59.9597 | 79
72.0418 | 153.0324 | 59.998 | 153 | 72.0204 | 134.527 | 59.9799 | 134.5 | 72.0401 | 116.1236 | 59.9797 | 116 | 72.0612 | 97.7369 | 59.9655 | 97.5 | 72.0522 | 78.8993 | 59.9597 | 79
72.0501 | 153.0289 | 59.998 | 153 | 72.0288 | 134.5367 | 59.9799 | 134.5 | 72.0484 | 116.1239 | 59.9828 | 116 | 72.0696 | 97.732 | 59.9655 | 97.5 | 72.0606 | 78.8959 | 59.9597 | 79
72.0584 | 153.0254 | 59.998 | 153 | 72.0371 | 134.5464 | 59.9799 | 134.5 | 72.0567 | 116.1243 | 59.9828 | 116 | 72.0779 | 97.7271 | 59.9655 | 97.5 | 72.069 | 78.8925 | 59.9597 | 79
72.0668 | 153.0219 | 59.998 | 153 | 72.0454 | 134.556 | 59.9799 | 134.5 | 72.0651 | 116.1246 | 59.9828 | 116 | 72.0862 | 97.7222 | 59.9655 | 97.5 | 72.0773 | 78.8891 | 59.9597 | 79
72.0751 | 153.0184 | 59.998 | 153 | 72.0538 | 134.5657 | 59.9799 | 134.5 | 72.0734 | 116.1249 | 59.9828 | 116 | 72.0946 | 97.7173 | 59.966 | 97.5 | 72.0856 | 78.8857 | 59.9597 | 79
72.0835 | 153.0149 | 59.998 | 153 | 72.0621 | 134.5754 | 59.9799 | 134.5 | 72.0817 | 116.1252 | 59.9828 | 116 | 72.1029 | 97.7124 | 59.966 | 97.5 | 72.0939 | 78.8823 | 59.9564 | 79
72.0918 | 153.0114 | 59.998 | 153 | 72.0705 | 134.5851 | 59.9799 | 134.5 | 72.0901 | 116.1255 | 59.9828 | 116 | 72.1113 | 97.7076 | 59.966 | 97.5 | 72.1023 | 78.8788 | 59.9564 | 79
72.1001 | 153.0079 | 59.998 | 153 | 72.0788 | 134.5947 | 59.9799 | 134.5 | 72.0984 | 116.1258 | 59.9828 | 116 | 72.1196 | 97.7027 | 59.966 | 97.5 | 72.1107 | 78.8754 | 59.9564 | 79
72.1085 | 153.0044 | 59.998 | 153 | 72.0871 | 134.6044 | 59.9799 | 134.5 | 72.1068 | 116.1261 | 59.9828 | 116 | 72.1279 | 97.6978 | 59.966 | 97.5 | 72.119 | 78.872 | 59.9564 | 79
72.1168 | 153.0009 | 59.998 | 153 | 72.0955 | 134.6141 | 59.9799 | 134.5 | 72.1151 | 116.1264 | 59.9828 | 116 | 72.1363 | 97.6929 | 59.966 | 97.5 | 72.1273 | 78.8724 | 59.9564 | 79
72.1251 | 152.9974 | 59.998 | 153 | 72.1038 | 134.6237 | 59.9799 | 134.5 | 72.1234 | 116.1267 | 59.9828 | 116 | 72.1446 | 97.688 | 59.966 | 97.5 | 72.1357 | 78.8781 | 59.9564 | 79
72.1334 | 152.9939 | 59.998 | 153 | 72.1121 | 134.6334 | 59.9799 | 134.5 | 72.1317 | 116.127 | 59.9828 | 116 | 72.153 | 97.6831 | 59.966 | 97.5 | 72.144 | 78.8839 | 59.9564 | 79
72.1418 | 152.9914 | 59.998 | 153 | 72.1205 | 134.6431 | 59.9799 | 134.5 | 72.1401 | 116.1273 | 59.9828 | 116 | 72.1613 | 97.6782 | 59.966 | 97.5 | 72.1523 | 78.8896 | 59.9564 | 79
72.1501 | 152.9901 | 59.9985 | 153 | 72.1288 | 134.6528 | 59.9799 | 134.5 | 72.1484 | 116.1276 | 59.9828 | 116 | 72.1696 | 97.6733 | 59.966 | 97.5 | 72.1606 | 78.8954 | 59.9564 | 79
72.1585 | 152.9887 | 59.9985 | 153 | 72.1371 | 134.6624 | 59.9799 | 134.5 | 72.1568 | 116.1279 | 59.9828 | 116 | 72.1779 | 97.6685 | 59.966 | 97.5 | 72.169 | 78.9012 | 59.9564 | 79
72.1668 | 152.9874 | 59.9985 | 153 | 72.1455 | 134.6721 | 59.9799 | 134.5 | 72.1651 | 116.1282 | 59.9828 | 116 | 72.1863 | 97.6636 | 59.966 | 97.5 | 72.1774 | 78.9069 | 59.9564 | 79
72.1751 | 152.9861 | 59.9985 | 153 | 72.1538 | 134.6818 | 59.9799 | 134.5 | 72.1734 | 116.1285 | 59.9828 | 116 | 72.1946 | 97.6587 | 59.966 | 97.5 | 72.1857 | 78.9127 | 59.9564 | 79
72.1834 | 152.9847 | 59.9985 | 153 | 72.1621 | 134.6914 | 59.9799 | 134.5 | 72.1818 | 116.1288 | 59.9828 | 116 | 72.203 | 97.6538 | 59.966 | 97.5 | 72.194 | 78.9184 | 59.9564 | 79
72.1918 | 152.9834 | 59.9985 | 153 | 72.1705 | 134.7011 | 59.9799 | 134.5 | 72.1901 | 116.1291 | 59.9828 | 116 | 72.2113 | 97.6489 | 59.966 | 97.5 | 72.2024 | 78.9242 | 59.9564 | 79
72.2001 | 152.9821 | 59.9985 | 153 | 72.1788 | 134.7108 | 59.9779 | 134.5 | 72.1984 | 116.1294 | 59.9828 | 116 | 72.2197 | 97.644 | 59.966 | 97.5 | 72.2107 | 78.9299 | 59.9564 | 79
72.2085 | 152.9807 | 59.9985 | 153 | 72.1872 | 134.7204 | 59.9779 | 134.5 | 72.2068 | 116.1297 | 59.9828 | 116 | 72.228 | 97.6391 | 59.966 | 97.5 | 72.2191 | 78.9357 | 59.9564 | 79
72.2168 | 152.9794 | 59.9985 | 153 | 72.1955 | 134.7301 | 59.9779 | 134.5 | 72.2151 | 116.13 | 59.9828 | 116 | 72.2363 | 97.6343 | 59.966 | 97.5 | 72.2274 | 78.9414 | 59.9564 | 79
72.2251 | 152.9781 | 59.9985 | 153 | 72.2038 | 134.7398 | 59.9779 | 134.5 | 72.2234 | 116.1303 | 59.9828 | 116 | 72.2447 | 97.6313 | 59.966 | 97.5 | 72.2357 | 78.9472 | 59.9564 | 79
72.2335 | 152.9767 | 59.9985 | 153 | 72.2122 | 134.7495 | 59.9779 | 134.5 | 72.2318 | 116.1306 | 59.9828 | 116 | 72.253 | 97.6299 | 59.966 | 97.5 | 72.2441 | 78.9529 | 59.9564 | 79
72.2418 | 152.9754 | 59.9985 | 153 | 72.2205 | 134.7591 | 59.9779 | 134.5 | 72.2401 | 116.1309 | 59.9828 | 116 | 72.2614 | 97.6286 | 59.966 | 97.5 | 72.2524 | 78.9587 | 59.9564 | 79
72.2501 | 152.9741 | 59.9985 | 153 | 72.2289 | 134.7688 | 59.9779 | 134.5 | 72.2484 | 116.1275 | 59.989 | 116 | 72.2697 | 97.6273 | 59.966 | 97.5 | 72.2607 | 78.9645 | 59.9564 | 79
72.2585 | 152.9727 | 59.9985 | 153 | 72.2372 | 134.7785 | 59.9779 | 134.5 | 72.2568 | 116.1227 | 59.989 | 116 | 72.278 | 97.6259 | 59.966 | 97.5 | 72.2691 | 78.9702 | 59.9564 | 79
72.2668 | 152.9714 | 59.9985 | 153 | 72.2455 | 134.7881 | 59.9779 | 134.5 | 72.2651 | 116.1179 | 59.989 | 116 | 72.2863 | 97.6246 | 59.966 | 97.5 | 72.2774 | 78.976 | 59.9564 | 79
72.2751 | 152.9701 | 59.9985 | 153 | 72.2538 | 134.7978 | 59.9779 | 134.5 | 72.2735 | 116.1131 | 59.989 | 116 | 72.2947 | 97.6232 | 59.966 | 97.5 | 72.2858 | 78.9817 | 59.9564 | 79
72.2835 | 152.9687 | 59.9985 | 153 | 72.2622 | 134.8075 | 59.9779 | 134.5 | 72.2818 | 116.1084 | 59.989 | 116 | 72.303 | 97.6219 | 59.966 | 97.5 | 72.2941 | 78.9875 | 59.9549 | 79
72.2918 | 152.9674 | 59.9985 | 153 | 72.2705 | 134.8171 | 59.9779 | 134.5 | 72.2901 | 116.1036 | 59.989 | 116 | 72.3114 | 97.6206 | 59.966 | 97.5 | 72.3024 | 78.9932 | 59.9549 | 79
72.3001 | 152.9661 | 59.9985 | 153 | 72.2789 | 134.8268 | 59.9779 | 134.5 | 72.2985 | 116.0988 | 59.989 | 116 | 72.3197 | 97.6192 | 59.966 | 97.5 | 72.3108 | 78.999 | 59.9549 | 79
72.3085 | 152.9647 | 59.9985 | 153 | 72.2872 | 134.8365 | 59.9779 | 134.5 | 72.3068 | 116.094 | 59.989 | 116 | 72.328 | 97.6179 | 59.966 | 97.5 | 72.3191 | 79.0047 | 59.9549 | 79
72.3168 | 152.9634 | 59.9985 | 153 | 72.2955 | 134.8462 | 59.9779 | 134.5 | 72.3151 | 116.0893 | 59.989 | 116 | 72.3364 | 97.6165 | 59.966 | 97.5 | 72.3275 | 79.0105 | 59.9549 | 79
72.3251 | 152.9621 | 59.9985 | 153 | 72.3039 | 134.8558 | 59.9779 | 134.5 | 72.3235 | 116.0845 | 59.989 | 116 | 72.3447 | 97.6152 | 59.966 | 97.5 | 72.3358 | 79.0162 | 59.9549 | 79
72.3335 | 152.9607 | 59.9985 | 153 | 72.3122 | 134.8655 | 59.9779 | 134.5 | 72.3318 | 116.0797 | 59.989 | 116 | 72.3531 | 97.6139 | 59.966 | 97.5 | 72.3441 | 79.022 | 59.9549 | 79
72.3418 | 152.9594 | 59.9985 | 153 | 72.3205 | 134.8752 | 59.9779 | 134.5 | 72.3401 | 116.0749 | 59.989 | 116 | 72.3614 | 97.6125 | 59.966 | 97.5 | 72.3525 | 79.0277 | 59.9549 | 79
72.3501 | 152.9581 | 59.9991 | 153 | 72.3289 | 134.8848 | 59.9779 | 134.5 | 72.3485 | 116.0702 | 59.989 | 116 | 72.3698 | 97.6112 | 59.966 | 97.5 | 72.3608 | 79.0335 | 59.9549 | 79
72.3585 | 152.9567 | 59.9991 | 153 | 72.3372 | 134.8945 | 59.9779 | 134.5 | 72.3568 | 116.0654 | 59.989 | 116 | 72.3781 | 97.6098 | 59.966 | 97.5 | 72.3691 | 79.0393 | 59.9549 | 79
72.3668 | 152.9554 | 59.9991 | 153 | 72.3456 | 134.9042 | 59.9779 | 134.5 | 72.3651 | 116.0606 | 59.989 | 116 | 72.3864 | 97.6085 | 59.966 | 97.5 | 72.3775 | 79.045 | 59.9549 | 79
72.3751 | 152.9541 | 59.9991 | 153 | 72.3539 | 134.9112 | 59.9779 | 134.5 | 72.3735 | 116.0558 | 59.989 | 116 | 72.3947 | 97.6071 | 59.966 | 97.5 | 72.3859 | 79.0508 | 59.9549 | 79
72.3835 | 152.9527 | 59.9991 | 153 | 72.3622 | 134.9068 | 59.9779 | 134.5 | 72.3818 | 116.0511 | 59.989 | 116 | 72.4031 | 97.6058 | 59.966 | 97.5 | 72.3942 | 79.0565 | 59.9549 | 79
72.3918 | 152.9514 | 59.9991 | 153 | 72.3706 | 134.9023 | 59.9779 | 134.5 | 72.3901 | 116.0463 | 59.989 | 116 | 72.4114 | 97.6045 | 59.966 | 97.5 | 72.4025 | 79.0623 | 59.9549 | 79
72.4001 | 152.9501 | 59.9991 | 153 | 72.3789 | 134.8979 | 59.9754 | 134.5 | 72.3985 | 116.0415 | 59.989 | 116 | 72.4198 | 97.6031 | 59.966 | 97.5 | 72.4108 | 79.068 | 59.9549 | 79
72.4085 | 152.9487 | 59.9991 | 153 | 72.3872 | 134.8935 | 59.9754 | 134.5 | 72.4068 | 116.0367 | 59.989 | 116 | 72.4281 | 97.6018 | 59.966 | 97.5 | 72.4192 | 79.0738 | 59.9549 | 79
72.4168 | 152.9474 | 59.9991 | 153 | 72.3956 | 134.8891 | 59.9754 | 134.5 | 72.4152 | 116.032 | 59.989 | 116 | 72.4364 | 97.6004 | 59.966 | 97.5 | 72.4276 | 79.0795 | 59.9549 | 79
72.4251 | 152.9461 | 59.9991 | 153 | 72.4039 | 134.8847 | 59.9754 | 134.5 | 72.4235 | 116.0272 | 59.989 | 116 | 72.4448 | 97.5991 | 59.966 | 97.5 | 72.4359 | 79.0853 | 59.9549 | 79
72.4335 | 152.9447 | 59.9991 | 153 | 72.4122 | 134.8803 | 59.9754 | 134.5 | 72.4318 | 116.0224 | 59.989 | 116 | 72.4531 | 97.5978 | 59.966 | 97.5 | 72.4442 | 79.091 | 59.9549 | 79
72.4418 | 152.9434 | 59.9991 | 153 | 72.4206 | 134.8759 | 59.9754 | 134.5 | 72.4402 | 116.0176 | 59.989 | 116 | 72.4615 | 97.5964 | 59.966 | 97.5 | 72.4526 | 79.0968 | 59.9549 | 79
72.4501 | 152.9421 | 59.9991 | 153 | 72.4289 | 134.8715 | 59.9754 | 134.5 | 72.4485 | 116.0129 | 59.9952 | 116 | 72.4698 | 97.5951 | 59.966 | 97.5 | 72.4609 | 79.1026 | 59.9549 | 79
72.4585 | 152.9407 | 59.9991 | 153 | 72.4373 | 134.8671 | 59.9754 | 134.5 | 72.4568 | 116.0081 | 59.9952 | 116 | 72.4781 | 97.5937 | 59.966 | 97.5 | 72.4692 | 79.1083 | 59.9549 | 79
72.4668 | 152.9394 | 59.9991 | 153 | 72.4456 | 134.8627 | 59.9754 | 134.5 | 72.4651 | 116.0033 | 59.9952 | 116 | 72.4865 | 97.5924 | 59.966 | 97.5 | 72.4776 | 79.1141 | 59.9549 | 79
72.4751 | 152.9381 | 59.9991 | 153 | 72.4539 | 134.8583 | 59.9754 | 134.5 | 72.4735 | 115.9985 | 59.9952 | 116 | 72.4948 | 97.5911 | 59.9686 | 97.5 | 72.4859 | 79.1198 | 59.9549 | 79
72.4835 | 152.9367 | 59.9991 | 153 | 72.4622 | 134.8539 | 59.9754 | 134.5 | 72.4818 | 115.9938 | 59.9952 | 116 | 72.5031 | 97.5897 | 59.9686 | 97.5 | 72.4943 | 79.1256 | 59.9541 | 79
72.4918 | 152.9354 | 59.9991 | 153 | 72.4706 | 134.8495 | 59.9754 | 134.5 | 72.4902 | 115.989 | 59.9952 | 116 | 72.5115 | 97.5884 | 59.9686 | 97.5 | 72.5026 | 79.1313 | 59.9541 | 79
72.5001 | 152.9341 | 59.9991 | 153 | 72.4789 | 134.8451 | 59.9754 | 134.5 | 72.4985 | 115.9842 | 59.9952 | 116 | 72.5198 | 97.587 | 59.9686 | 97.5 | 72.5109 | 79.1371 | 59.9541 | 79
72.5085 | 152.9327 | 59.9991 | 153 | 72.4873 | 134.8407 | 59.9754 | 134.5 | 72.5068 | 115.9794 | 59.9952 | 116 | 72.5282 | 97.5857 | 59.9686 | 97.5 | 72.5193 | 79.1428 | 59.9541 | 79
72.5168 | 152.9314 | 59.9991 | 153 | 72.4956 | 134.8362 | 59.9754 | 134.5 | 72.5152 | 115.9747 | 59.9952 | 116 | 72.5365 | 97.5844 | 59.9686 | 97.5 | 72.5276 | 79.1486 | 59.9541 | 79
72.5251 | 152.9301 | 59.9991 | 153 | 72.5039 | 134.8318 | 59.9754 | 134.5 | 72.5235 | 115.9699 | 59.9952 | 116 | 72.5448 | 97.583 | 59.9686 | 97.5 | 72.5359 | 79.1543 | 59.9541 | 79
72.5335 | 152.9287 | 59.9991 | 153 | 72.5123 | 134.8274 | 59.9754 | 134.5 | 72.5318 | 115.9651 | 59.9952 | 116 | 72.5532 | 97.5817 | 59.9686 | 97.5 | 72.5443 | 79.1601 | 59.9541 | 79
72.5418 | 152.9274 | 59.9991 | 153 | 72.5206 | 134.823 | 59.9754 | 134.5 | 72.5402 | 115.9604 | 59.9952 | 116 | 72.5615 | 97.5803 | 59.9686 | 97.5 | 72.5526 | 79.1659 | 59.9541 | 79
72.5501 | 152.9261 | 59.9997 | 153 | 72.529 | 134.8186 | 59.9754 | 134.5 | 72.5485 | 115.9556 | 59.9952 | 116 | 72.5699 | 97.579 | 59.9686 | 97.5 | 72.561 | 79.1716 | 59.9541 | 79
72.5585 | 152.9247 | 59.9997 | 153 | 72.5373 | 134.8142 | 59.9754 | 134.5 | 72.5568 | 115.9508 | 59.9952 | 116 | 72.5782 | 97.5777 | 59.9686 | 97.5 | 72.5693 | 79.1774 | 59.9541 | 79
72.5668 | 152.9234 | 59.9997 | 153 | 72.5456 | 134.8098 | 59.9754 | 134.5 | 72.5652 | 115.946 | 59.9952 | 116 | 72.5865 | 97.5763 | 59.9686 | 97.5 | 72.5776 | 79.1831 | 59.9541 | 79
72.5751 | 152.9221 | 59.9997 | 153 | 72.554 | 134.8054 | 59.9754 | 134.5 | 72.5735 | 115.9413 | 59.9952 | 116 | 72.5948 | 97.575 | 59.9686 | 97.5 | 72.586 | 79.1889 | 59.9541 | 79
72.5835 | 152.9207 | 59.9997 | 153 | 72.5623 | 134.801 | 59.9754 | 134.5 | 72.5818 | 115.9365 | 59.9952 | 116 | 72.6032 | 97.5736 | 59.9686 | 97.5 | 72.5943 | 79.1946 | 59.9541 | 79
72.5918 | 152.9194 | 59.9997 | 153 | 72.5706 | 134.7966 | 59.9754 | 134.5 | 72.5902 | 115.9317 | 59.9952 | 116 | 72.6115 | 97.5723 | 59.9686 | 97.5 | 72.6027 | 79.2004 | 59.9541 | 79
72.6001 | 152.9181 | 59.9997 | 153 | 72.579 | 134.7922 | 59.9732 | 134.5 | 72.5985 | 115.9269 | 59.9952 | 116 | 72.6199 | 97.571 | 59.9686 | 97.5 | 72.611 | 79.2061 | 59.9541 | 79
72.6085 | 152.9167 | 59.9997 | 153 | 72.5873 | 134.7878 | 59.9732 | 134.5 | 72.6068 | 115.9222 | 59.9952 | 116 | 72.6282 | 97.5696 | 59.9686 | 97.5 | 72.6193 | 79.2119 | 59.9541 | 79
72.6168 | 152.9154 | 59.9997 | 153 | 72.5956 | 134.7834 | 59.9732 | 134.5 | 72.6152 | 115.9174 | 59.9952 | 116 | 72.6365 | 97.5683 | 59.9686 | 97.5 | 72.6277 | 79.2117 | 59.9541 | 79
72.6251 | 152.9141 | 59.9997 | 153 | 72.604 | 134.779 | 59.9732 | 134.5 | 72.6235 | 115.9126 | 59.9952 | 116 | 72.6449 | 97.5669 | 59.9686 | 97.5 | 72.636 | 79.2046 | 59.9541 | 79
72.6335 | 152.9127 | 59.9997 | 153 | 72.6123 | 134.7746 | 59.9732 | 134.5 | 72.6318 | 115.9078 | 59.9952 | 116 | 72.6532 | 97.5656 | 59.9686 | 97.5 | 72.6443 | 79.1975 | 59.9541 | 79
72.6418 | 152.9141 | 59.9997 | 153 | 72.6207 | 134.7701 | 59.9732 | 134.5 | 72.6402 | 115.9031 | 59.9952 | 116 | 72.6616 | 97.5642 | 59.9686 | 97.5 | 72.6527 | 79.1905 | 59.9541 | 79
72.6501 | 152.919 | 59.9997 | 153 | 72.629 | 134.7657 | 59.9732 | 134.5 | 72.6485 | 115.8983 | 59.9987 | 116 | 72.6699 | 97.5629 | 59.9686 | 97.5 | 72.6611 | 79.1833 | 59.9541 | 79
72.6585 | 152.9238 | 59.9997 | 153 | 72.6373 | 134.7613 | 59.9732 | 134.5 | 72.6568 | 115.8935 | 59.9987 | 116 | 72.6782 | 97.5616 | 59.9686 | 97.5 | 72.6694 | 79.1763 | 59.9541 | 79
72.6668 | 152.9286 | 59.9997 | 153 | 72.6457 | 134.7569 | 59.9732 | 134.5 | 72.6652 | 115.8887 | 59.9987 | 116 | 72.6866 | 97.5602 | 59.9686 | 97.5 | 72.6777 | 79.1692 | 59.9541 | 79
72.6751 | 152.9334 | 59.9997 | 153 | 72.654 | 134.7525 | 59.9732 | 134.5 | 72.6735 | 115.884 | 59.9987 | 116 | 72.6949 | 97.5589 | 59.9716 | 97.5 | 72.686 | 79.1621 | 59.9541 | 79
72.6835 | 152.9383 | 59.9997 | 153 | 72.6624 | 134.7481 | 59.9732 | 134.5 | 72.6818 | 115.8792 | 59.9987 | 116 | 72.7032 | 97.5575 | 59.9716 | 97.5 | 72.6944 | 79.155 | 59.9554 | 79
72.6918 | 152.9431 | 59.9997 | 153 | 72.6707 | 134.7437 | 59.9732 | 134.5 | 72.6902 | 115.8744 | 59.9987 | 116 | 72.7116 | 97.5562 | 59.9716 | 97.5 | 72.7028 | 79.1479 | 59.9554 | 79
72.7001 | 152.9479 | 59.9997 | 153 | 72.679 | 134.7393 | 59.9732 | 134.5 | 72.6985 | 115.8696 | 59.9987 | 116 | 72.7199 | 97.5549 | 59.9716 | 97.5 | 72.7111 | 79.1408 | 59.9554 | 79
72.7085 | 152.9527 | 59.9997 | 153 | 72.6873 | 134.7349 | 59.9732 | 134.5 | 72.7068 | 115.8649 | 59.9987 | 116 | 72.7283 | 97.5535 | 59.9716 | 97.5 | 72.7194 | 79.1337 | 59.9554 | 79
72.7168 | 152.9576 | 59.9997 | 153 | 72.6957 | 134.7305 | 59.9732 | 134.5 | 72.7152 | 115.8601 | 59.9987 | 116 | 72.7366 | 97.5522 | 59.9716 | 97.5 | 72.7278 | 79.1266 | 59.9554 | 79
72.7251 | 152.9624 | 59.9997 | 153 | 72.704 | 134.7261 | 59.9732 | 134.5 | 72.7235 | 115.8553 | 59.9987 | 116 | 72.7449 | 97.5508 | 59.9716 | 97.5 | 72.7361 | 79.1195 | 59.9554 | 79
72.7335 | 152.9672 | 59.9997 | 153 | 72.7124 | 134.7217 | 59.9732 | 134.5 | 72.7318 | 115.8505 | 59.9987 | 116 | 72.7533 | 97.5494 | 59.9716 | 97.5 | 72.7444 | 79.1124 | 59.9554 | 79
72.7418 | 152.972 | 59.9997 | 153 | 72.7207 | 134.7173 | 59.9732 | 134.5 | 72.7402 | 115.8458 | 59.9987 | 116 | 72.7616 | 97.5479 | 59.9716 | 97.5 | 72.7528 | 79.1053 | 59.9554 | 79
72.7501 | 152.9769 | 59.9991 | 153 | 72.729 | 134.7129 | 59.9732 | 134.5 | 72.7485 | 115.841 | 59.9987 | 116 | 72.77 | 97.5463 | 59.9716 | 97.5 | 72.7611 | 79.0982 | 59.9554 | 79
72.7585 | 152.9817 | 59.9991 | 153 | 72.7374 | 134.7085 | 59.9732 | 134.5 | 72.7568 | 115.8362 | 59.9987 | 116 | 72.7783 | 97.5447 | 59.9716 | 97.5 | 72.7695 | 79.0911 | 59.9554 | 79
72.7668 | 152.9865 | 59.9991 | 153 | 72.7457 | 134.704 | 59.9732 | 134.5 | 72.7652 | 115.8314 | 59.9987 | 116 | 72.7866 | 97.5431 | 59.9716 | 97.5 | 72.7778 | 79.084 | 59.9554 | 79
72.7751 | 152.9913 | 59.9991 | 153 | 72.7541 | 134.6996 | 59.9732 | 134.5 | 72.7735 | 115.8267 | 59.9987 | 116 | 72.795 | 97.5416 | 59.9716 | 97.5 | 72.7861 | 79.0769 | 59.9554 | 79
72.7835 | 152.9962 | 59.9991 | 153 | 72.7624 | 134.6952 | 59.9732 | 134.5 | 72.7818 | 115.8219 | 59.9987 | 116 | 72.8033 | 97.54 | 59.9716 | 97.5 | 72.7945 | 79.0698 | 59.9554 | 79
72.7918 | 153.001 | 59.9991 | 153 | 72.7707 | 134.6908 | 59.9732 | 134.5 | 72.7902 | 115.8171 | 59.9987 | 116 | 72.8116 | 97.5384 | 59.9716 | 97.5 | 72.8028 | 79.0627 | 59.9554 | 79
72.8001 | 153.0058 | 59.9991 | 153 | 72.7791 | 134.6864 | 59.9712 | 134.5 | 72.7985 | 115.8123 | 59.9987 | 116 | 72.82 | 97.5369 | 59.9716 | 97.5 | 72.8112 | 79.0556 | 59.9554 | 79
72.8085 | 153.0106 | 59.9991 | 153 | 72.7874 | 134.682 | 59.9712 | 134.5 | 72.8069 | 115.8076 | 59.9987 | 116 | 72.8283 | 97.5353 | 59.9716 | 97.5 | 72.8195 | 79.0485 | 59.9554 | 79
72.8168 | 153.0154 | 59.9991 | 153 | 72.7957 | 134.6776 | 59.9712 | 134.5 | 72.8152 | 115.8028 | 59.9987 | 116 | 72.8366 | 97.5337 | 59.9716 | 97.5 | 72.8278 | 79.0414 | 59.9554 | 79
72.8251 | 153.0203 | 59.9991 | 153 | 72.8041 | 134.6732 | 59.9712 | 134.5 | 72.8235 | 115.798 | 59.9987 | 116 | 72.845 | 97.5322 | 59.9716 | 97.5 | 72.8362 | 79.0343 | 59.9554 | 79
72.8335 | 153.0251 | 59.9991 | 153 | 72.8124 | 134.6688 | 59.9712 | 134.5 | 72.8318 | 115.7933 | 59.9987 | 116 | 72.8533 | 97.5306 | 59.9716 | 97.5 | 72.8445 | 79.0272 | 59.9554 | 79
72.8418 | 153.0299 | 59.9991 | 153 | 72.8207 | 134.6644 | 59.9712 | 134.5 | 72.8402 | 115.7985 | 59.9987 | 116 | 72.8617 | 97.529 | 59.9716 | 97.5 | 72.8528 | 79.0201 | 59.9554 | 79
72.8501 | 153.0347 | 59.9991 | 153 | 72.8291 | 134.66 | 59.9712 | 134.5 | 72.8485 | 115.8044 | 60.0019 | 116 | 72.87 | 97.5275 | 59.9716 | 97.5 | 72.8612 | 79.013 | 59.9554 | 79
72.8585 | 153.0396 | 59.9991 | 153 | 72.8374 | 134.6556 | 59.9712 | 134.5 | 72.8568 | 115.8102 | 60.0019 | 116 | 72.8783 | 97.5259 | 59.9716 | 97.5 | 72.8695 | 79.0059 | 59.9554 | 79
72.8668 | 153.0444 | 59.9991 | 153 | 72.8458 | 134.6512 | 59.9712 | 134.5 | 72.8652 | 115.8161 | 60.0019 | 116 | 72.8867 | 97.5243 | 59.9716 | 97.5 | 72.8779 | 78.9988 | 59.9554 | 79
72.8751 | 153.0492 | 59.9991 | 153 | 72.8541 | 134.6468 | 59.9712 | 134.5 | 72.8735 | 115.8219 | 60.0019 | 116 | 72.895 | 97.5228 | 59.9739 | 97.5 | 72.8862 | 78.9917 | 59.9554 | 79
72.8835 | 153.054 | 59.9991 | 153 | 72.8624 | 134.6423 | 59.9712 | 134.5 | 72.8818 | 115.8278 | 60.0019 | 116 | 72.9034 | 97.5212 | 59.9739 | 97.5 | 72.8945 | 78.9846 | 59.9571 | 79
72.8918 | 153.0589 | 59.9991 | 153 | 72.8708 | 134.6379 | 59.9712 | 134.5 | 72.8902 | 115.8336 | 60.0019 | 116 | 72.9117 | 97.5196 | 59.9739 | 97.5 | 72.9029 | 78.9775 | 59.9571 | 79
72.9001 | 153.0637 | 59.9991 | 153 | 72.8791 | 134.6335 | 59.9712 | 134.5 | 72.8985 | 115.8395 | 60.0019 | 116 | 72.92 | 97.5181 | 59.9739 | 97.5 | 72.9113 | 78.9705 | 59.9571 | 79
72.9085 | 153.0685 | 59.9991 | 153 | 72.8875 | 134.6291 | 59.9712 | 134.5 | 72.9068 | 115.8453 | 60.0019 | 116 | 72.9283 | 97.5165 | 59.9739 | 97.5 | 72.9196 | 78.9634 | 59.9571 | 79
72.9168 | 153.0733 | 59.9991 | 153 | 72.8958 | 134.6247 | 59.9712 | 134.5 | 72.9152 | 115.8512 | 60.0019 | 116 | 72.9367 | 97.5149 | 59.9739 | 97.5 | 72.9279 | 78.9563 | 59.9571 | 79
72.9251 | 153.0782 | 59.9991 | 153 | 72.9041 | 134.6203 | 59.9712 | 134.5 | 72.9235 | 115.857 | 60.0019 | 116 | 72.945 | 97.5134 | 59.9739 | 97.5 | 72.9363 | 78.9492 | 59.9571 | 79
72.9335 | 153.083 | 59.9991 | 153 | 72.9125 | 134.616 | 59.9712 | 134.5 | 72.9319 | 115.8629 | 60.0019 | 116 | 72.9534 | 97.5118 | 59.9739 | 97.5 | 72.9446 | 78.9421 | 59.9571 | 79
72.9418 | 153.0878 | 59.9991 | 153 | 72.9208 | 134.6142 | 59.9712 | 134.5 | 72.9402 | 115.8687 | 60.0019 | 116 | 72.9617 | 97.5102 | 59.9739 | 97.5 | 72.9529 | 78.935 | 59.9571 | 79
72.9501 | 153.0926 | 59.998 | 153 | 72.9291 | 134.6124 | 59.9712 | 134.5 | 72.9485 | 115.8746 | 60.0019 | 116 | 72.97 | 97.5087 | 59.9739 | 97.5 | 72.9612 | 78.9279 | 59.9571 | 79
72.9585 | 153.0974 | 59.998 | 153 | 72.9375 | 134.6106 | 59.9712 | 134.5 | 72.9568 | 115.8804 | 60.0019 | 116 | 72.9784 | 97.5071 | 59.9739 | 97.5 | 72.9696 | 78.9208 | 59.9571 | 79
72.9668 | 153.1023 | 59.998 | 153 | 72.9458 | 134.6088 | 59.9712 | 134.5 | 72.9652 | 115.8863 | 60.0019 | 116 | 72.9867 | 97.5055 | 59.9739 | 97.5 | 72.978 | 78.9137 | 59.9571 | 79
72.9751 | 153.1071 | 59.998 | 153 | 72.9542 | 134.607 | 59.9712 | 134.5 | 72.9735 | 115.8921 | 60.0019 | 116 | 72.9951 | 97.504 | 59.9739 | 97.5 | 72.9863 | 78.9066 | 59.9571 | 79
72.9835 | 153.1119 | 59.998 | 153 | 72.9625 | 134.6053 | 59.9712 | 134.5 | 72.9818 | 115.8979 | 60.0019 | 116 | 73.0034 | 97.5024 | 59.9739 | 97.5 | 72.9946 | 78.8995 | 59.9571 | 79
72.9918 | 153.1167 | 59.998 | 153 | 72.9708 | 134.6035 | 59.9712 | 134.5 | 72.9902 | 115.9038 | 60.0019 | 116 | 73.0117 | 97.5008 | 59.9739 | 97.5 | 73.003 | 78.8924 | 59.9571 | 79
73.0001 | 153.1216 | 59.998 | 153 | 72.9792 | 134.6017 | 59.9712 | 134.5 | 72.9985 | 115.9096 | 60.0019 | 116 | 73.0201 | 97.4993 | 59.9739 | 97.5 | 73.0113 | 78.8853 | 59.9571 | 79
73.0085 | 153.1264 | 59.998 | 153 | 72.9875 | 134.5999 | 59.9712 | 134.5 | 73.0068 | 115.9155 | 60.0019 | 116 | 73.0284 | 97.4977 | 59.9739 | 97.5 | 73.0197 | 78.8782 | 59.9571 | 79
73.0168 | 153.1312 | 59.998 | 153 | 72.9958 | 134.5981 | 59.9712 | 134.5 | 73.0152 | 115.9213 | 60.0019 | 116 | 73.0367 | 97.4961 | 59.9739 | 97.5 | 73.028 | 78.8711 | 59.9571 | 79
73.0251 | 153.136 | 59.998 | 153 | 73.0042 | 134.5963 | 59.9712 | 134.5 | 73.0235 | 115.9272 | 60.0019 | 116 | 73.0451 | 97.4946 | 59.9739 | 97.5 | 73.0363 | 78.864 | 59.9571 | 79
73.0335 | 153.1409 | 59.998 | 153 | 73.0125 | 134.5945 | 59.9712 | 134.5 | 73.0318 | 115.933 | 60.0019 | 116 | 73.0534 | 97.493 | 59.9739 | 97.5 | 73.0447 | 78.8569 | 59.9571 | 79
73.0418 | 153.1457 | 59.998 | 153 | 73.0208 | 134.5928 | 59.9712 | 134.5 | 73.0402 | 115.9389 | 60.0019 | 116 | 73.0617 | 97.4914 | 59.9739 | 97.5 | 73.053 | 78.8498 | 59.9571 | 79
73.0501 | 153.1505 | 59.998 | 153 | 73.0292 | 134.591 | 59.9712 | 134.5 | 73.0485 | 115.9447 | 60.0034 | 116 | 73.0701 | 97.4899 | 59.9739 | 97.5 | 73.0613 | 78.8427 | 59.9571 | 79
73.0585 | 153.1553 | 59.998 | 153 | 73.0375 | 134.5892 | 59.9712 | 134.5 | 73.0568 | 115.9506 | 60.0034 | 116 | 73.0784 | 97.4883 | 59.9739 | 97.5 | 73.0697 | 78.8356 | 59.9571 | 79
73.0668 | 153.1602 | 59.998 | 153 | 73.0459 | 134.5874 | 59.9712 | 134.5 | 73.0652 | 115.9564 | 60.0034 | 116 | 73.0868 | 97.4867 | 59.9739 | 97.5 | 73.078 | 78.8285 | 59.9571 | 79
73.0751 | 153.165 | 59.998 | 153 | 73.0542 | 134.5856 | 59.9712 | 134.5 | 73.0735 | 115.9623 | 60.0034 | 116 | 73.0951 | 97.4852 | 59.9771 | 97.5 | 73.0864 | 78.8214 | 59.9571 | 79
73.0835 | 153.1698 | 59.998 | 153 | 73.0625 | 134.5838 | 59.9712 | 134.5 | 73.0818 | 115.9681 | 60.0034 | 116 | 73.1034 | 97.4836 | 59.9771 | 97.5 | 73.0947 | 78.8143 | 59.9589 | 79
73.0918 | 153.1746 | 59.998 | 153 | 73.0709 | 134.5821 | 59.9712 | 134.5 | 73.0902 | 115.974 | 60.0034 | 116 | 73.1118 | 97.482 | 59.9771 | 97.5 | 73.103 | 78.8072 | 59.9589 | 79
73.1001 | 153.1795 | 59.998 | 153 | 73.0792 | 134.5803 | 59.9712 | 134.5 | 73.0985 | 115.9798 | 60.0034 | 116 | 73.1201 | 97.4805 | 59.9771 | 97.5 | 73.1114 | 78.8001 | 59.9589 | 79
73.1085 | 153.1843 | 59.998 | 153 | 73.0876 | 134.5785 | 59.9712 | 134.5 | 73.1068 | 115.9857 | 60.0034 | 116 | 73.1284 | 97.4789 | 59.9771 | 97.5 | 73.1197 | 78.793 | 59.9589 | 79
73.1168 | 153.1891 | 59.998 | 153 | 73.0959 | 134.5767 | 59.9712 | 134.5 | 73.1152 | 115.9915 | 60.0034 | 116 | 73.1368 | 97.4773 | 59.9771 | 97.5 | 73.1281 | 78.7859 | 59.9589 | 79
73.1251 | 153.1939 | 59.998 | 153 | 73.1042 | 134.5749 | 59.9712 | 134.5 | 73.1235 | 115.9974 | 60.0034 | 116 | 73.1451 | 97.4758 | 59.9771 | 97.5 | 73.1364 | 78.7831 | 59.9589 | 79
73.1335 | 153.1987 | 59.998 | 153 | 73.1125 | 134.5731 | 59.9712 | 134.5 | 73.1318 | 116.0032 | 60.0034 | 116 | 73.1534 | 97.4742 | 59.9771 | 97.5 | 73.1447 | 78.7899 | 59.9589 | 79
73.1418 | 153.2036 | 59.998 | 153 | 73.1209 | 134.5714 | 59.9712 | 134.5 | 73.1402 | 116.0091 | 60.0034 | 116 | 73.1618 | 97.4726 | 59.9771 | 97.5 | 73.1531 | 78.7967 | 59.9589 | 79
73.1501 | 153.2084 | 59.9985 | 153 | 73.1292 | 134.5696 | 59.9712 | 134.5 | 73.1485 | 116.0149 | 60.0034 | 116 | 73.1701 | 97.471 | 59.9771 | 97.5 | 73.1614 | 78.8035 | 59.9589 | 79
73.1585 | 153.2129 | 59.9985 | 153 | 73.1376 | 134.5678 | 59.9712 | 134.5 | 73.1568 | 116.0208 | 60.0034 | 116 | 73.1785 | 97.4695 | 59.9771 | 97.5 | 73.1697 | 78.8103 | 59.9589 | 79
73.1668 | 153.2101 | 59.9985 | 153 | 73.1459 | 134.566 | 59.9712 | 134.5 | 73.1652 | 116.0266 | 60.0034 | 116 | 73.1868 | 97.4679 | 59.9771 | 97.5 | 73.1781 | 78.8171 | 59.9589 | 79
73.1751 | 153.2074 | 59.9985 | 153 | 73.1542 | 134.5642 | 59.9712 | 134.5 | 73.1735 | 116.0324 | 60.0034 | 116 | 73.1951 | 97.4663 | 59.9771 | 97.5 | 73.1864 | 78.8239 | 59.9589 | 79
73.1835 | 153.2046 | 59.9985 | 153 | 73.1626 | 134.5624 | 59.9712 | 134.5 | 73.1818 | 116.0383 | 60.0034 | 116 | 73.2035 | 97.4648 | 59.9771 | 97.5 | 73.1948 | 78.8307 | 59.9589 | 79
73.1918 | 153.2019 | 59.9985 | 153 | 73.1709 | 134.5606 | 59.9712 | 134.5 | 73.1902 | 116.0441 | 60.0034 | 116 | 73.2118 | 97.4632 | 59.9771 | 97.5 | 73.2031 | 78.8375 | 59.9589 | 79
73.2001 | 153.1991 | 59.9985 | 153 | 73.1793 | 134.5589 | 59.9712 | 134.5 | 73.1985 | 116.05 | 60.0034 | 116 | 73.2202 | 97.4616 | 59.9771 | 97.5 | 73.2114 | 78.8443 | 59.9589 | 79
73.2085 | 153.1964 | 59.9985 | 153 | 73.1876 | 134.5571 | 59.9712 | 134.5 | 73.2068 | 116.0558 | 60.0034 | 116 | 73.2285 | 97.4601 | 59.9771 | 97.5 | 73.2198 | 78.8511 | 59.9589 | 79
73.2168 | 153.1937 | 59.9985 | 153 | 73.1959 | 134.5553 | 59.9712 | 134.5 | 73.2151 | 116.0617 | 60.0034 | 116 | 73.2368 | 97.4585 | 59.9771 | 97.5 | 73.2281 | 78.8579 | 59.9589 | 79
73.2251 | 153.1909 | 59.9985 | 153 | 73.2043 | 134.5535 | 59.9712 | 134.5 | 73.2235 | 116.0675 | 60.0034 | 116 | 73.2451 | 97.4569 | 59.9771 | 97.5 | 73.2365 | 78.8647 | 59.9589 | 79
73.2335 | 153.1882 | 59.9985 | 153 | 73.2126 | 134.5517 | 59.9712 | 134.5 | 73.2318 | 116.0734 | 60.0034 | 116 | 73.2535 | 97.4557 | 59.9771 | 97.5 | 73.2448 | 78.8715 | 59.9589 | 79
73.2418 | 153.1854 | 59.9985 | 153 | 73.2209 | 134.5499 | 59.9712 | 134.5 | 73.2402 | 116.0792 | 60.0034 | 116 | 73.2618 | 97.4549 | 59.9771 | 97.5 | 73.2531 | 78.8783 | 59.9589 | 79
73.2501 | 153.1827 | 59.9985 | 153 | 73.2293 | 134.5482 | 59.9712 | 134.5 | 73.2485 | 116.0851 | 60.0054 | 116 | 73.2702 | 97.4542 | 59.9771 | 97.5 | 73.2615 | 78.8851 | 59.9589 | 79
73.2585 | 153.1799 | 59.9985 | 153 | 73.2376 | 134.5464 | 59.9712 | 134.5 | 73.2568 | 116.0909 | 60.0054 | 116 | 73.2785 | 97.4534 | 59.9771 | 97.5 | 73.2698 | 78.8919 | 59.9589 | 79
73.2668 | 153.1772 | 59.9985 | 153 | 73.246 | 134.5446 | 59.9712 | 134.5 | 73.2652 | 116.0968 | 60.0054 | 116 | 73.2868 | 97.4527 | 59.9771 | 97.5 | 73.2781 | 78.8987 | 59.9589 | 79
73.2751 | 153.1744 | 59.9985 | 153 | 73.2543 | 134.5428 | 59.9712 | 134.5 | 73.2735 | 116.1026 | 60.0054 | 116 | 73.2952 | 97.4519 | 59.9781 | 97.5 | 73.2865 | 78.9055 | 59.9589 | 79
73.2835 | 153.1717 | 59.9985 | 153 | 73.2626 | 134.541 | 59.9712 | 134.5 | 73.2818 | 116.1085 | 60.0054 | 116 | 73.3035 | 97.4512 | 59.9781 | 97.5 | 73.2949 | 78.9123 | 59.9603 | 79
73.2918 | 153.1689 | 59.9985 | 153 | 73.271 | 134.5392 | 59.9712 | 134.5 | 73.2902 | 116.1143 | 60.0054 | 116 | 73.3118 | 97.4504 | 59.9781 | 97.5 | 73.3032 | 78.9191 | 59.9603 | 79
73.3001 | 153.1662 | 59.9985 | 153 | 73.2793 | 134.5374 | 59.9712 | 134.5 | 73.2985 | 116.1202 | 60.0054 | 116 | 73.3202 | 97.4497 | 59.9781 | 97.5 | 73.3115 | 78.9259 | 59.9603 | 79
73.3085 | 153.1635 | 59.9985 | 153 | 73.2877 | 134.5357 | 59.9712 | 134.5 | 73.3068 | 116.126 | 60.0054 | 116 | 73.3285 | 97.4489 | 59.9781 | 97.5 | 73.3198 | 78.9327 | 59.9603 | 79
73.3168 | 153.1607 | 59.9985 | 153 | 73.296 | 134.5339 | 59.9712 | 134.5 | 73.3152 | 116.1319 | 60.0054 | 116 | 73.3369 | 97.4482 | 59.9781 | 97.5 | 73.3282 | 78.9395 | 59.9603 | 79
73.3251 | 153.158 | 59.9985 | 153 | 73.3043 | 134.5321 | 59.9712 | 134.5 | 73.3235 | 116.1377 | 60.0054 | 116 | 73.3452 | 97.4474 | 59.9781 | 97.5 | 73.3365 | 78.9463 | 59.9603 | 79
73.3335 | 153.1552 | 59.9985 | 153 | 73.3127 | 134.5303 | 59.9712 | 134.5 | 73.3318 | 116.1435 | 60.0054 | 116 | 73.3535 | 97.4467 | 59.9781 | 97.5 | 73.3448 | 78.9531 | 59.9603 | 79
73.3418 | 153.1525 | 59.9985 | 153 | 73.321 | 134.5285 | 59.9712 | 134.5 | 73.3401 | 116.1494 | 60.0054 | 116 | 73.3618 | 97.4459 | 59.9781 | 97.5 | 73.3532 | 78.9599 | 59.9603 | 79
73.3502 | 153.1497 | 59.9977 | 153 | 73.3293 | 134.5267 | 59.9712 | 134.5 | 73.3485 | 116.1552 | 60.0054 | 116 | 73.3702 | 97.4452 | 59.9781 | 97.5 | 73.3616 | 78.9667 | 59.9603 | 79
73.3585 | 153.147 | 59.9977 | 153 | 73.3377 | 134.5249 | 59.9712 | 134.5 | 73.3568 | 116.1611 | 60.0054 | 116 | 73.3785 | 97.4444 | 59.9781 | 97.5 | 73.3699 | 78.9734 | 59.9603 | 79
73.3668 | 153.1442 | 59.9977 | 153 | 73.346 | 134.5232 | 59.9712 | 134.5 | 73.3651 | 116.1669 | 60.0054 | 116 | 73.3869 | 97.4437 | 59.9781 | 97.5 | 73.3782 | 78.9803 | 59.9603 | 79
73.3751 | 153.1415 | 59.9977 | 153 | 73.3543 | 134.5214 | 59.9712 | 134.5 | 73.3735 | 116.1728 | 60.0054 | 116 | 73.3952 | 97.4429 | 59.9781 | 97.5 | 73.3865 | 78.9871 | 59.9603 | 79
73.3835 | 153.1387 | 59.9977 | 153 | 73.3627 | 134.5196 | 59.9712 | 134.5 | 73.3818 | 116.1786 | 60.0054 | 116 | 73.4035 | 97.4422 | 59.9781 | 97.5 | 73.3949 | 78.9939 | 59.9603 | 79
73.3918 | 153.136 | 59.9977 | 153 | 73.371 | 134.5178 | 59.9712 | 134.5 | 73.3901 | 116.1845 | 60.0054 | 116 | 73.4119 | 97.4414 | 59.9781 | 97.5 | 73.4033 | 79.0006 | 59.9603 | 79
73.4001 | 153.1333 | 59.9977 | 153 | 73.3794 | 134.516 | 59.9715 | 134.5 | 73.3985 | 116.1903 | 60.0054 | 116 | 73.4202 | 97.4407 | 59.9781 | 97.5 | 73.4116 | 79.0074 | 59.9603 | 79
73.4085 | 153.1305 | 59.9977 | 153 | 73.3877 | 134.5143 | 59.9715 | 134.5 | 73.4068 | 116.1904 | 60.0054 | 116 | 73.4286 | 97.4399 | 59.9781 | 97.5 | 73.4199 | 79.0143 | 59.9603 | 79
73.4168 | 153.1278 | 59.9977 | 153 | 73.396 | 134.5125 | 59.9715 | 134.5 | 73.4151 | 116.1856 | 60.0054 | 116 | 73.4369 | 97.4392 | 59.9781 | 97.5 | 73.4283 | 79.021 | 59.9603 | 79
73.4251 | 153.125 | 59.9977 | 153 | 73.4044 | 134.5107 | 59.9715 | 134.5 | 73.4235 | 116.1808 | 60.0054 | 116 | 73.4452 | 97.4384 | 59.9781 | 97.5 | 73.4366 | 79.0278 | 59.9603 | 79
73.4335 | 153.1223 | 59.9977 | 153 | 73.4127 | 134.5089 | 59.9715 | 134.5 | 73.4318 | 116.176 | 60.0054 | 116 | 73.4536 | 97.4377 | 59.9781 | 97.5 | 73.4449 | 79.0346 | 59.9603 | 79
73.4418 | 153.1195 | 59.9977 | 153 | 73.4211 | 134.5071 | 59.9715 | 134.5 | 73.4402 | 116.1712 | 60.0054 | 116 | 73.4619 | 97.4369 | 59.9781 | 97.5 | 73.4532 | 79.0414 | 59.9603 | 79
73.4501 | 153.1168 | 59.9977 | 153 | 73.4294 | 134.5053 | 59.9715 | 134.5 | 73.4485 | 116.1664 | 60.0062 | 116 | 73.4702 | 97.4361 | 59.9781 | 97.5 | 73.4616 | 79.0482 | 59.9603 | 79
73.4585 | 153.114 | 59.9977 | 153 | 73.4377 | 134.5035 | 59.9715 | 134.5 | 73.4568 | 116.1617 | 60.0062 | 116 | 73.4786 | 97.4354 | 59.9781 | 97.5 | 73.47 | 79.055 | 59.9603 | 79
73.4668 | 153.1113 | 59.9977 | 153 | 73.446 | 134.5018 | 59.9715 | 134.5 | 73.4651 | 116.1569 | 60.0062 | 116 | 73.4869 | 97.4346 | 59.9781 | 97.5 | 73.4783 | 79.0618 | 59.9603 | 79
73.4752 | 153.1086 | 59.9977 | 153 | 73.4544 | 134.5 | 59.9715 | 134.5 | 73.4735 | 116.1521 | 60.0062 | 116 | 73.4952 | 97.4339 | 59.9791 | 97.5 | 73.4866 | 79.0686 | 59.9603 | 79
73.4835 | 153.1058 | 59.9977 | 153 | 73.4627 | 134.4982 | 59.9715 | 134.5 | 73.4818 | 116.1473 | 60.0062 | 116 | 73.5036 | 97.4331 | 59.9791 | 97.5 | 73.495 | 79.0754 | 59.9603 | 79
73.4918 | 153.1031 | 59.9977 | 153 | 73.4711 | 134.4964 | 59.9715 | 134.5 | 73.4901 | 116.1425 | 60.0062 | 116 | 73.5119 | 97.4324 | 59.9791 | 97.5 | 73.5033 | 79.0822 | 59.9603 | 79
73.5001 | 153.1003 | 59.9977 | 153 | 73.4794 | 134.4946 | 59.9715 | 134.5 | 73.4985 | 116.1377 | 60.0062 | 116 | 73.5203 | 97.4316 | 59.9791 | 97.5 | 73.5117 | 79.089 | 59.9603 | 79
73.5085 | 153.0976 | 59.9977 | 153 | 73.4877 | 134.4926 | 59.9715 | 134.5 | 73.5068 | 116.1329 | 60.0062 | 116 | 73.5286 | 97.4309 | 59.9791 | 97.5 | 73.52 | 79.0958 | 59.9603 | 79
73.5168 | 153.0948 | 59.9977 | 153 | 73.4961 | 134.4906 | 59.9715 | 134.5 | 73.5151 | 116.1281 | 60.0062 | 116 | 73.5369 | 97.4301 | 59.9791 | 97.5 | 73.5283 | 79.1026 | 59.9603 | 79
73.5252 | 153.0921 | 59.9977 | 153 | 73.5044 | 134.4885 | 59.9715 | 134.5 | 73.5235 | 116.1233 | 60.0062 | 116 | 73.5453 | 97.4294 | 59.9791 | 97.5 | 73.5367 | 79.1094 | 59.9603 | 79
73.5335 | 153.0893 | 59.9977 | 153 | 73.5128 | 134.4864 | 59.9715 | 134.5 | 73.5318 | 116.1185 | 60.0062 | 116 | 73.5536 | 97.4286 | 59.9791 | 97.5 | 73.545 | 79.1162 | 59.9603 | 79
73.5418 | 153.0866 | 59.9977 | 153 | 73.5211 | 134.4844 | 59.9715 | 134.5 | 73.5401 | 116.1137 | 60.0062 | 116 | 73.5619 | 97.4279 | 59.9791 | 97.5 | 73.5533 | 79.123 | 59.9603 | 79
73.5501 | 153.0838 | 59.9986 | 153 | 73.5294 | 134.4823 | 59.9715 | 134.5 | 73.5485 | 116.1089 | 60.0062 | 116 | 73.5703 | 97.4271 | 59.9791 | 97.5 | 73.5617 | 79.1298 | 59.9603 | 79
73.5585 | 153.0811 | 59.9986 | 153 | 73.5378 | 134.4802 | 59.9715 | 134.5 | 73.5568 | 116.1042 | 60.0062 | 116 | 73.5786 | 97.4264 | 59.9791 | 97.5 | 73.57 | 79.1366 | 59.9603 | 79
73.5668 | 153.0784 | 59.9986 | 153 | 73.5461 | 134.4781 | 59.9715 | 134.5 | 73.5651 | 116.0994 | 60.0062 | 116 | 73.5869 | 97.4256 | 59.9791 | 97.5 | 73.5784 | 79.1434 | 59.9603 | 79
73.5752 | 153.0756 | 59.9986 | 153 | 73.5544 | 134.4761 | 59.9715 | 134.5 | 73.5735 | 116.0946 | 60.0062 | 116 | 73.5953 | 97.4249 | 59.9791 | 97.5 | 73.5867 | 79.1502 | 59.9603 | 79
73.5835 | 153.0729 | 59.9986 | 153 | 73.5628 | 134.474 | 59.9715 | 134.5 | 73.5818 | 116.0898 | 60.0062 | 116 | 73.6036 | 97.4241 | 59.9791 | 97.5 | 73.595 | 79.157 | 59.9603 | 79
73.5918 | 153.0701 | 59.9986 | 153 | 73.5711 | 134.4719 | 59.9715 | 134.5 | 73.5901 | 116.085 | 60.0062 | 116 | 73.6119 | 97.4234 | 59.9791 | 97.5 | 73.6034 | 79.1638 | 59.9603 | 79
73.6002 | 153.0674 | 59.9986 | 153 | 73.5794 | 134.4699 | 59.9726 | 134.5 | 73.5984 | 116.0802 | 60.0062 | 116 | 73.6203 | 97.4226 | 59.9791 | 97.5 | 73.6117 | 79.1706 | 59.9603 | 79
73.6085 | 153.0646 | 59.9986 | 153 | 73.5878 | 134.4678 | 59.9726 | 134.5 | 73.6068 | 116.0754 | 60.0062 | 116 | 73.6286 | 97.4219 | 59.9791 | 97.5 | 73.6201 | 79.1774 | 59.9603 | 79
73.6168 | 153.0619 | 59.9986 | 153 | 73.5961 | 134.4657 | 59.9726 | 134.5 | 73.6151 | 116.0706 | 60.0062 | 116 | 73.637 | 97.4211 | 59.9791 | 97.5 | 73.6284 | 79.1842 | 59.9603 | 79
73.6252 | 153.0591 | 59.9986 | 153 | 73.6045 | 134.4637 | 59.9726 | 134.5 | 73.6234 | 116.0658 | 60.0062 | 116 | 73.6453 | 97.4204 | 59.9791 | 97.5 | 73.6367 | 79.191 | 59.9603 | 79
73.6335 | 153.0564 | 59.9986 | 153 | 73.6128 | 134.4616 | 59.9726 | 134.5 | 73.6318 | 116.061 | 60.0062 | 116 | 73.6536 | 97.4196 | 59.9791 | 97.5 | 73.6451 | 79.1978 | 59.9603 | 79
73.6418 | 153.0536 | 59.9986 | 153 | 73.6211 | 134.4595 | 59.9726 | 134.5 | 73.6401 | 116.0562 | 60.0062 | 116 | 73.662 | 97.4189 | 59.9791 | 97.5 | 73.6534 | 79.2046 | 59.9603 | 79
73.6502 | 153.0509 | 59.9986 | 153 | 73.6295 | 134.4574 | 59.9726 | 134.5 | 73.6485 | 116.0515 | 60.0073 | 116 | 73.6703 | 97.4181 | 59.9791 | 97.5 | 73.6617 | 79.1992 | 59.9603 | 79
73.6585 | 153.0482 | 59.9986 | 153 | 73.6378 | 134.4554 | 59.9726 | 134.5 | 73.6568 | 116.0467 | 60.0073 | 116 | 73.6786 | 97.4174 | 59.9791 | 97.5 | 73.6701 | 79.193 | 59.9603 | 79
73.6668 | 153.0454 | 59.9986 | 153 | 73.6461 | 134.4533 | 59.9726 | 134.5 | 73.6651 | 116.0419 | 60.0073 | 116 | 73.687 | 97.4166 | 59.9791 | 97.5 | 73.6784 | 79.1869 | 59.9603 | 79
73.6751 | 153.0453 | 59.9986 | 153 | 73.6545 | 134.4512 | 59.9726 | 134.5 | 73.6735 | 116.0371 | 60.0073 | 116 | 73.6953 | 97.4158 | 59.9796 | 97.5 | 73.6868 | 79.1807 | 59.9603 | 79
73.6835 | 153.0457 | 59.9986 | 153 | 73.6628 | 134.4492 | 59.9726 | 134.5 | 73.6818 | 116.0323 | 60.0073 | 116 | 73.7036 | 97.4151 | 59.9796 | 97.5 | 73.6951 | 79.1746 | 59.9587 | 79
73.6918 | 153.0461 | 59.9986 | 153 | 73.6712 | 134.4471 | 59.9726 | 134.5 | 73.6901 | 116.0275 | 60.0073 | 116 | 73.712 | 97.4143 | 59.9796 | 97.5 | 73.7034 | 79.1684 | 59.9587 | 79
73.7002 | 153.0465 | 59.9986 | 153 | 73.6795 | 134.445 | 59.9726 | 134.5 | 73.6985 | 116.0227 | 60.0073 | 116 | 73.7203 | 97.4136 | 59.9796 | 97.5 | 73.7118 | 79.1623 | 59.9587 | 79
73.7085 | 153.047 | 59.9986 | 153 | 73.6878 | 134.4429 | 59.9726 | 134.5 | 73.7068 | 116.0179 | 60.0073 | 116 | 73.7287 | 97.4128 | 59.9796 | 97.5 | 73.7201 | 79.1562 | 59.9587 | 79
73.7168 | 153.0473 | 59.9986 | 153 | 73.6962 | 134.4409 | 59.9726 | 134.5 | 73.7151 | 116.0131 | 60.0073 | 116 | 73.737 | 97.4121 | 59.9796 | 97.5 | 73.7285 | 79.15 | 59.9587 | 79
73.7252 | 153.0477 | 59.9986 | 153 | 73.7045 | 134.4388 | 59.9726 | 134.5 | 73.7234 | 116.0083 | 60.0073 | 116 | 73.7453 | 97.4113 | 59.9796 | 97.5 | 73.7368 | 79.1439 | 59.9587 | 79
73.7335 | 153.0481 | 59.9986 | 153 | 73.7128 | 134.4367 | 59.9726 | 134.5 | 73.7318 | 116.0035 | 60.0073 | 116 | 73.7537 | 97.4106 | 59.9796 | 97.5 | 73.7451 | 79.1377 | 59.9587 | 79
73.7418 | 153.0486 | 59.9986 | 153 | 73.7212 | 134.4347 | 59.9726 | 134.5 | 73.7401 | 115.9987 | 60.0073 | 116 | 73.762 | 97.4099 | 59.9796 | 97.5 | 73.7535 | 79.1316 | 59.9587 | 79
73.7502 | 153.049 | 59.9991 | 153 | 73.7295 | 134.4326 | 59.9726 | 134.5 | 73.7484 | 115.994 | 60.0073 | 116 | 73.7703 | 97.4095 | 59.9796 | 97.5 | 73.7618 | 79.1254 | 59.9587 | 79
73.7585 | 153.0493 | 59.9991 | 153 | 73.7379 | 134.4305 | 59.9726 | 134.5 | 73.7568 | 115.9892 | 60.0073 | 116 | 73.7787 | 97.4091 | 59.9796 | 97.5 | 73.7701 | 79.1193 | 59.9587 | 79
73.7668 | 153.0498 | 59.9991 | 153 | 73.7462 | 134.4285 | 59.9726 | 134.5 | 73.7651 | 115.9844 | 60.0073 | 116 | 73.787 | 97.4087 | 59.9796 | 97.5 | 73.7785 | 79.1131 | 59.9587 | 79
73.7752 | 153.0502 | 59.9991 | 153 | 73.7545 | 134.4264 | 59.9726 | 134.5 | 73.7734 | 115.9796 | 60.0073 | 116 | 73.7953 | 97.4082 | 59.9796 | 97.5 | 73.7868 | 79.107 | 59.9587 | 79
73.7835 | 153.0506 | 59.9991 | 153 | 73.7629 | 134.4243 | 59.9726 | 134.5 | 73.7818 | 115.9748 | 60.0073 | 116 | 73.8037 | 97.4078 | 59.9796 | 97.5 | 73.7952 | 79.1008 | 59.9587 | 79
73.7918 | 153.051 | 59.9991 | 153 | 73.7712 | 134.4222 | 59.9726 | 134.5 | 73.7901 | 115.97 | 60.0073 | 116 | 73.812 | 97.4074 | 59.9796 | 97.5 | 73.8035 | 79.0947 | 59.9587 | 79
73.8002 | 153.0514 | 59.9991 | 153 | 73.7795 | 134.4202 | 59.9726 | 134.5 | 73.7984 | 115.9652 | 60.0073 | 116 | 73.8203 | 97.407 | 59.9796 | 97.5 | 73.8118 | 79.0885 | 59.9587 | 79
73.8085 | 153.0518 | 59.9991 | 153 | 73.7879 | 134.4181 | 59.9726 | 134.5 | 73.8068 | 115.9604 | 60.0073 | 116 | 73.8287 | 97.4066 | 59.9796 | 97.5 | 73.8202 | 79.0824 | 59.9587 | 79
73.8168 | 153.0522 | 59.9991 | 153 | 73.7962 | 134.416 | 59.9726 | 134.5 | 73.8151 | 115.9556 | 60.0073 | 116 | 73.837 | 97.4062 | 59.9796 | 97.5 | 73.8286 | 79.0762 | 59.9587 | 79
73.8252 | 153.0526 | 59.9991 | 153 | 73.8046 | 134.414 | 59.9726 | 134.5 | 73.8234 | 115.9508 | 60.0073 | 116 | 73.8454 | 97.4057 | 59.9796 | 97.5 | 73.8369 | 79.0701 | 59.9587 | 79
73.8335 | 153.053 | 59.9991 | 153 | 73.8129 | 134.4119 | 59.9726 | 134.5 | 73.8318 | 115.9461 | 60.0073 | 116 | 73.8537 | 97.4053 | 59.9796 | 97.5 | 73.8452 | 79.0639 | 59.9587 | 79
73.8418 | 153.0534 | 59.9991 | 153 | 73.8212 | 134.4098 | 59.9726 | 134.5 | 73.8401 | 115.9413 | 60.0073 | 116 | 73.862 | 97.4049 | 59.9796 | 97.5 | 73.8535 | 79.0578 | 59.9587 | 79
73.8502 | 153.0538 | 59.9991 | 153 | 73.8296 | 134.4077 | 59.9726 | 134.5 | 73.8484 | 115.9365 | 60.0084 | 116 | 73.8704 | 97.4045 | 59.9796 | 97.5 | 73.8619 | 79.0516 | 59.9587 | 79
73.8585 | 153.0542 | 59.9991 | 153 | 73.8379 | 134.4057 | 59.9726 | 134.5 | 73.8568 | 115.9317 | 60.0084 | 116 | 73.8787 | 97.4041 | 59.9796 | 97.5 | 73.8702 | 79.0455 | 59.9587 | 79
73.8668 | 153.0546 | 59.9991 | 153 | 73.8463 | 134.4036 | 59.9726 | 134.5 | 73.8651 | 115.9269 | 60.0084 | 116 | 73.8871 | 97.4037 | 59.9796 | 97.5 | 73.8785 | 79.0393 | 59.9587 | 79
73.8752 | 153.055 | 59.9991 | 153 | 73.8546 | 134.4015 | 59.9726 | 134.5 | 73.8734 | 115.9221 | 60.0084 | 116 | 73.8954 | 97.4032 | 59.9786 | 97.5 | 73.8869 | 79.0332 | 59.9587 | 79
73.8835 | 153.0554 | 59.9991 | 153 | 73.8629 | 134.3995 | 59.9726 | 134.5 | 73.8817 | 115.9173 | 60.0084 | 116 | 73.9037 | 97.4028 | 59.9786 | 97.5 | 73.8953 | 79.027 | 59.9573 | 79
73.8918 | 153.0558 | 59.9991 | 153 | 73.8712 | 134.3974 | 59.9726 | 134.5 | 73.8901 | 115.9125 | 60.0084 | 116 | 73.912 | 97.4024 | 59.9786 | 97.5 | 73.9036 | 79.0209 | 59.9573 | 79
73.9002 | 153.0562 | 59.9991 | 153 | 73.8796 | 134.3953 | 59.9726 | 134.5 | 73.8984 | 115.9077 | 60.0084 | 116 | 73.9204 | 97.402 | 59.9786 | 97.5 | 73.9119 | 79.0147 | 59.9573 | 79
73.9085 | 153.0566 | 59.9991 | 153 | 73.8879 | 134.3932 | 59.9726 | 134.5 | 73.9068 | 115.9029 | 60.0084 | 116 | 73.9287 | 97.4016 | 59.9786 | 97.5 | 73.9202 | 79.0086 | 59.9573 | 79
73.9168 | 153.057 | 59.9991 | 153 | 73.8963 | 134.3912 | 59.9726 | 134.5 | 73.9151 | 115.8981 | 60.0084 | 116 | 73.9371 | 97.4012 | 59.9786 | 97.5 | 73.9286 | 79.0024 | 59.9573 | 79
73.9252 | 153.0574 | 59.9991 | 153 | 73.9046 | 134.3891 | 59.9726 | 134.5 | 73.9234 | 115.8933 | 60.0084 | 116 | 73.9454 | 97.4007 | 59.9786 | 97.5 | 73.937 | 78.9963 | 59.9573 | 79
73.9335 | 153.0578 | 59.9991 | 153 | 73.9129 | 134.387 | 59.9726 | 134.5 | 73.9318 | 115.8886 | 60.0084 | 116 | 73.9537 | 97.4003 | 59.9786 | 97.5 | 73.9453 | 78.9902 | 59.9573 | 79
73.9418 | 153.0582 | 59.9991 | 153 | 73.9213 | 134.385 | 59.9726 | 134.5 | 73.9401 | 115.8838 | 60.0084 | 116 | 73.9621 | 97.3999 | 59.9786 | 97.5 | 73.9536 | 78.984 | 59.9573 | 79
73.9502 | 153.0586 | 59.9974 | 153 | 73.9296 | 134.3829 | 59.9726 | 134.5 | 73.9484 | 115.879 | 60.0084 | 116 | 73.9704 | 97.3995 | 59.9786 | 97.5 | 73.962 | 78.9779 | 59.9573 | 79
73.9585 | 153.059 | 59.9974 | 153 | 73.938 | 134.3808 | 59.9726 | 134.5 | 73.9568 | 115.8742 | 60.0084 | 116 | 73.9787 | 97.3991 | 59.9786 | 97.5 | 73.9703 | 78.9717 | 59.9573 | 79
73.9668 | 153.0594 | 59.9974 | 153 | 73.9463 | 134.3788 | 59.9726 | 134.5 | 73.9651 | 115.8713 | 60.0084 | 116 | 73.9871 | 97.3987 | 59.9786 | 97.5 | 73.9786 | 78.9656 | 59.9573 | 79
73.9752 | 153.0598 | 59.9974 | 153 | 73.9546 | 134.3767 | 59.9726 | 134.5 | 73.9734 | 115.872 | 60.0084 | 116 | 73.9954 | 97.3982 | 59.9786 | 97.5 | 73.987 | 78.9594 | 59.9573 | 79
73.9835 | 153.0602 | 59.9974 | 153 | 73.963 | 134.3746 | 59.9726 | 134.5 | 73.9818 | 115.8728 | 60.0084 | 116 | 74.0038 | 97.3978 | 59.9786 | 97.5 | 73.9953 | 78.9533 | 59.9573 | 79
73.9918 | 153.0606 | 59.9974 | 153 | 73.9713 | 134.3725 | 59.9726 | 134.5 | 73.9901 | 115.8736 | 60.0084 | 116 | 74.0121 | 97.3974 | 59.9786 | 97.5 | 74.0037 | 78.9471 | 59.9573 | 79
74.0002 | 153.061 | 59.9974 | 153 | 73.9796 | 134.3705 | 59.9723 | 134.5 | 73.9984 | 115.8744 | 60.0084 | 116 | 74.0204 | 97.397 | 59.9786 | 97.5 | 74.012 | 78.941 | 59.9573 | 79
74.0085 | 153.0614 | 59.9974 | 153 | 73.988 | 134.3684 | 59.9723 | 134.5 | 74.0067 | 115.8751 | 60.0084 | 116 | 74.0287 | 97.3966 | 59.9786 | 97.5 | 74.0203 | 78.9348 | 59.9573 | 79
74.0168 | 153.0618 | 59.9974 | 153 | 73.9963 | 134.3663 | 59.9723 | 134.5 | 74.0151 | 115.8759 | 60.0084 | 116 | 74.0371 | 97.3962 | 59.9786 | 97.5 | 74.0287 | 78.9287 | 59.9573 | 79
74.0252 | 153.0622 | 59.9974 | 153 | 74.0046 | 134.3643 | 59.9723 | 134.5 | 74.0234 | 115.8767 | 60.0084 | 116 | 74.0454 | 97.3957 | 59.9786 | 97.5 | 74.037 | 78.9225 | 59.9573 | 79
74.0335 | 153.0626 | 59.9974 | 153 | 74.013 | 134.3622 | 59.9723 | 134.5 | 74.0317 | 115.8774 | 60.0084 | 116 | 74.0538 | 97.3953 | 59.9786 | 97.5 | 74.0453 | 78.9164 | 59.9573 | 79
74.0418 | 153.063 | 59.9974 | 153 | 74.0213 | 134.3601 | 59.9723 | 134.5 | 74.0401 | 115.8782 | 60.0084 | 116 | 74.0621 | 97.3949 | 59.9786 | 97.5 | 74.0537 | 78.9102 | 59.9573 | 79
74.0502 | 153.0634 | 59.9974 | 153 | 74.0297 | 134.358 | 59.9723 | 134.5 | 74.0484 | 115.879 | 60.0098 | 116 | 74.0704 | 97.3945 | 59.9786 | 97.5 | 74.062 | 78.9041 | 59.9573 | 79
74.0585 | 153.0638 | 59.9974 | 153 | 74.038 | 134.356 | 59.9723 | 134.5 | 74.0567 | 115.8798 | 60.0098 | 116 | 74.0788 | 97.3941 | 59.9786 | 97.5 | 74.0704 | 78.8979 | 59.9573 | 79
74.0668 | 153.0642 | 59.9974 | 153 | 74.0463 | 134.3539 | 59.9723 | 134.5 | 74.0651 | 115.8805 | 60.0098 | 116 | 74.0871 | 97.3937 | 59.9786 | 97.5 | 74.0787 | 78.8918 | 59.9573 | 79
74.0752 | 153.0646 | 59.9974 | 153 | 74.0547 | 134.3518 | 59.9723 | 134.5 | 74.0734 | 115.8813 | 60.0098 | 116 | 74.0955 | 97.3932 | 59.9788 | 97.5 | 74.087 | 78.8856 | 59.9573 | 79
74.0835 | 153.065 | 59.9974 | 153 | 74.063 | 134.3498 | 59.9723 | 134.5 | 74.0817 | 115.8821 | 60.0098 | 116 | 74.1038 | 97.3928 | 59.9788 | 97.5 | 74.0954 | 78.8795 | 59.954 | 79
74.0918 | 153.0654 | 59.9974 | 153 | 74.0714 | 134.3477 | 59.9723 | 134.5 | 74.0901 | 115.8829 | 60.0098 | 116 | 74.1121 | 97.3924 | 59.9788 | 97.5 | 74.1037 | 78.8733 | 59.954 | 79
74.1002 | 153.0658 | 59.9974 | 153 | 74.0797 | 134.3456 | 59.9723 | 134.5 | 74.0984 | 115.8836 | 60.0098 | 116 | 74.1205 | 97.392 | 59.9788 | 97.5 | 74.1121 | 78.8672 | 59.954 | 79
74.1085 | 153.0662 | 59.9974 | 153 | 74.088 | 134.3436 | 59.9723 | 134.5 | 74.1067 | 115.8844 | 60.0098 | 116 | 74.1288 | 97.3916 | 59.9788 | 97.5 | 74.1204 | 78.861 | 59.954 | 79
74.1168 | 153.0666 | 59.9974 | 153 | 74.0963 | 134.3415 | 59.9723 | 134.5 | 74.1151 | 115.8852 | 60.0098 | 116 | 74.1371 | 97.3912 | 59.9788 | 97.5 | 74.1287 | 78.8549 | 59.954 | 79
74.1252 | 153.067 | 59.9974 | 153 | 74.1047 | 134.3394 | 59.9723 | 134.5 | 74.1234 | 115.8859 | 60.0098 | 116 | 74.1455 | 97.3907 | 59.9788 | 97.5 | 74.1371 | 78.8487 | 59.954 | 79
74.1335 | 153.0674 | 59.9974 | 153 | 74.113 | 134.3374 | 59.9723 | 134.5 | 74.1317 | 115.8867 | 60.0098 | 116 | 74.1538 | 97.3903 | 59.9788 | 97.5 | 74.1454 | 78.8426 | 59.954 | 79
74.1418 | 153.0678 | 59.9974 | 153 | 74.1214 | 134.3354 | 59.9723 | 134.5 | 74.14 | 115.8875 | 60.0098 | 116 | 74.1621 | 97.3899 | 59.9788 | 97.5 | 74.1537 | 78.8364 | 59.954 | 79
74.1502 | 153.0682 | 59.9988 | 153 | 74.1297 | 134.3334 | 59.9723 | 134.5 | 74.1484 | 115.8883 | 60.0098 | 116 | 74.1705 | 97.3895 | 59.9788 | 97.5 | 74.1621 | 78.8303 | 59.954 | 79
74.1585 | 153.0686 | 59.9988 | 153 | 74.138 | 134.3314 | 59.9723 | 134.5 | 74.1567 | 115.889 | 60.0098 | 116 | 74.1788 | 97.3891 | 59.9788 | 97.5 | 74.1704 | 78.8341 | 59.954 | 79
74.1668 | 153.069 | 59.9988 | 153 | 74.1464 | 134.3294 | 59.9723 | 134.5 | 74.165 | 115.8898 | 60.0098 | 116 | 74.1872 | 97.3886 | 59.9788 | 97.5 | 74.1788 | 78.8406 | 59.954 | 79
74.1752 | 153.0694 | 59.9988 | 153 | 74.1547 | 134.3274 | 59.9723 | 134.5 | 74.1734 | 115.8906 | 60.0098 | 116 | 74.1955 | 97.3882 | 59.9788 | 97.5 | 74.1871 | 78.847 | 59.954 | 79
74.1835 | 153.0698 | 59.9988 | 153 | 74.1631 | 134.3254 | 59.9723 | 134.5 | 74.1817 | 115.8913 | 60.0098 | 116 | 74.2038 | 97.3878 | 59.9788 | 97.5 | 74.1954 | 78.8535 | 59.954 | 79
74.1918 | 153.0702 | 59.9988 | 153 | 74.1714 | 134.3234 | 59.9723 | 134.5 | 74.19 | 115.8921 | 60.0098 | 116 | 74.2122 | 97.3874 | 59.9788 | 97.5 | 74.2038 | 78.8599 | 59.954 | 79
74.2002 | 153.0706 | 59.9988 | 153 | 74.1797 | 134.3214 | 59.9714 | 134.5 | 74.1984 | 115.8929 | 60.0098 | 116 | 74.2205 | 97.387 | 59.9788 | 97.5 | 74.2122 | 78.8664 | 59.954 | 79
74.2085 | 153.071 | 59.9988 | 153 | 74.188 | 134.3194 | 59.9714 | 134.5 | 74.2067 | 115.8937 | 60.0098 | 116 | 74.2288 | 97.3866 | 59.9788 | 97.5 | 74.2205 | 78.8729 | 59.954 | 79
74.2168 | 153.0706 | 59.9988 | 153 | 74.1964 | 134.3174 | 59.9714 | 134.5 | 74.215 | 115.8944 | 60.0098 | 116 | 74.2372 | 97.3861 | 59.9788 | 97.5 | 74.2288 | 78.8793 | 59.954 | 79
74.2252 | 153.0702 | 59.9988 | 153 | 74.2047 | 134.3154 | 59.9714 | 134.5 | 74.2234 | 115.8952 | 60.0098 | 116 | 74.2455 | 97.3857 | 59.9788 | 97.5 | 74.2372 | 78.8858 | 59.954 | 79
74.2335 | 153.0698 | 59.9988 | 153 | 74.2131 | 134.3134 | 59.9714 | 134.5 | 74.2317 | 115.896 | 60.0098 | 116 | 74.2538 | 97.3853 | 59.9788 | 97.5 | 74.2455 | 78.8922 | 59.954 | 79
74.2418 | 153.0694 | 59.9988 | 153 | 74.2214 | 134.3114 | 59.9714 | 134.5 | 74.2401 | 115.8968 | 60.0098 | 116 | 74.2622 | 97.3847 | 59.9788 | 97.5 | 74.2538 | 78.8987 | 59.954 | 79
74.2502 | 153.0691 | 59.9988 | 153 | 74.2297 | 134.3094 | 59.9714 | 134.5 | 74.2484 | 115.8975 | 60.0111 | 116 | 74.2705 | 97.3834 | 59.9788 | 97.5 | 74.2621 | 78.9052 | 59.954 | 79
74.2585 | 153.0687 | 59.9988 | 153 | 74.2381 | 134.3074 | 59.9714 | 134.5 | 74.2567 | 115.8983 | 60.0111 | 116 | 74.2788 | 97.3821 | 59.9788 | 97.5 | 74.2705 | 78.9116 | 59.954 | 79
74.2668 | 153.0683 | 59.9988 | 153 | 74.2464 | 134.3054 | 59.9714 | 134.5 | 74.265 | 115.8991 | 60.0111 | 116 | 74.2872 | 97.3809 | 59.9788 | 97.5 | 74.2789 | 78.9181 | 59.954 | 79
74.2752 | 153.0679 | 59.9988 | 153 | 74.2548 | 134.3034 | 59.9714 | 134.5 | 74.2734 | 115.8998 | 60.0111 | 116 | 74.2955 | 97.3796 | 59.9786 | 97.5 | 74.2872 | 78.9245 | 59.954 | 79
74.2835 | 153.0675 | 59.9988 | 153 | 74.2631 | 134.3013 | 59.9714 | 134.5 | 74.2817 | 115.9006 | 60.0111 | 116 | 74.3039 | 97.3783 | 59.9786 | 97.5 | 74.2955 | 78.931 | 59.9514 | 79
74.2918 | 153.0671 | 59.9988 | 153 | 74.2714 | 134.2993 | 59.9714 | 134.5 | 74.29 | 115.9014 | 60.0111 | 116 | 74.3122 | 97.377 | 59.9786 | 97.5 | 74.3039 | 78.9374 | 59.9514 | 79
74.3002 | 153.0668 | 59.9988 | 153 | 74.2798 | 134.2973 | 59.9714 | 134.5 | 74.2984 | 115.9022 | 60.0111 | 116 | 74.3205 | 97.3758 | 59.9786 | 97.5 | 74.3122 | 78.9439 | 59.9514 | 79
74.3085 | 153.0664 | 59.9988 | 153 | 74.2881 | 134.2953 | 59.9714 | 134.5 | 74.3067 | 115.9029 | 60.0111 | 116 | 74.3289 | 97.3745 | 59.9786 | 97.5 | 74.3206 | 78.9504 | 59.9514 | 79
74.3168 | 153.066 | 59.9988 | 153 | 74.2964 | 134.2933 | 59.9714 | 134.5 | 74.315 | 115.9037 | 60.0111 | 116 | 74.3372 | 97.3732 | 59.9786 | 97.5 | 74.3289 | 78.9568 | 59.9514 | 79
74.3252 | 153.0656 | 59.9988 | 153 | 74.3048 | 134.2913 | 59.9714 | 134.5 | 74.3234 | 115.9045 | 60.0111 | 116 | 74.3456 | 97.3719 | 59.9786 | 97.5 | 74.3372 | 78.9633 | 59.9514 | 79
74.3335 | 153.0652 | 59.9988 | 153 | 74.3131 | 134.2893 | 59.9714 | 134.5 | 74.3317 | 115.9053 | 60.0111 | 116 | 74.3539 | 97.3707 | 59.9786 | 97.5 | 74.3456 | 78.9697 | 59.9514 | 79
74.3418 | 153.0648 | 59.9988 | 153 | 74.3215 | 134.2873 | 59.9714 | 134.5 | 74.34 | 115.906 | 60.0111 | 116 | 74.3622 | 97.3694 | 59.9786 | 97.5 | 74.3539 | 78.9762 | 59.9514 | 79
74.3502 | 153.0644 | 59.9994 | 153 | 74.3298 | 134.2853 | 59.9714 | 134.5 | 74.3484 | 115.9068 | 60.0111 | 116 | 74.3705 | 97.3681 | 59.9786 | 97.5 | 74.3622 | 78.9827 | 59.9514 | 79
74.3585 | 153.0641 | 59.9994 | 153 | 74.3381 | 134.2833 | 59.9714 | 134.5 | 74.3567 | 115.9076 | 60.0111 | 116 | 74.3789 | 97.3668 | 59.9786 | 97.5 | 74.3706 | 78.9891 | 59.9514 | 79
74.3668 | 153.0637 | 59.9994 | 153 | 74.3465 | 134.2813 | 59.9714 | 134.5 | 74.365 | 115.9083 | 60.0111 | 116 | 74.3872 | 97.3656 | 59.9786 | 97.5 | 74.3789 | 78.9956 | 59.9514 | 79
74.3752 | 153.0633 | 59.9994 | 153 | 74.3548 | 134.2793 | 59.9714 | 134.5 | 74.3734 | 115.9091 | 60.0111 | 116 | 74.3956 | 97.3643 | 59.9786 | 97.5 | 74.3873 | 79.002 | 59.9514 | 79
74.3835 | 153.0629 | 59.9994 | 153 | 74.3632 | 134.2773 | 59.9714 | 134.5 | 74.3817 | 115.9099 | 60.0111 | 116 | 74.4039 | 97.363 | 59.9786 | 97.5 | 74.3956 | 79.0085 | 59.9514 | 79
74.3918 | 153.0625 | 59.9994 | 153 | 74.3715 | 134.2753 | 59.9714 | 134.5 | 74.39 | 115.9107 | 60.0111 | 116 | 74.4122 | 97.3617 | 59.9786 | 97.5 | 74.4039 | 79.015 | 59.9514 | 79
74.4002 | 153.0621 | 59.9994 | 153 | 74.3798 | 134.2733 | 59.9686 | 134.5 | 74.3983 | 115.9114 | 60.0111 | 116 | 74.4206 | 97.3605 | 59.9786 | 97.5 | 74.4123 | 79.0214 | 59.9514 | 79
74.4085 | 153.0618 | 59.9994 | 153 | 74.3882 | 134.2713 | 59.9686 | 134.5 | 74.4067 | 115.9122 | 60.0111 | 116 | 74.4289 | 97.3592 | 59.9786 | 97.5 | 74.4207 | 79.0279 | 59.9514 | 79
74.4168 | 153.0614 | 59.9994 | 153 | 74.3965 | 134.2693 | 59.9686 | 134.5 | 74.415 | 115.913 | 60.0111 | 116 | 74.4373 | 97.3579 | 59.9786 | 97.5 | 74.429 | 79.0343 | 59.9514 | 79
74.4252 | 153.061 | 59.9994 | 153 | 74.4048 | 134.2673 | 59.9686 | 134.5 | 74.4233 | 115.9137 | 60.0111 | 116 | 74.4456 | 97.3566 | 59.9786 | 97.5 | 74.4373 | 79.0408 | 59.9514 | 79
74.4335 | 153.0606 | 59.9994 | 153 | 74.4132 | 134.2653 | 59.9686 | 134.5 | 74.4317 | 115.9145 | 60.0111 | 116 | 74.4539 | 97.3554 | 59.9786 | 97.5 | 74.4457 | 79.0473 | 59.9514 | 79
74.4418 | 153.0602 | 59.9994 | 153 | 74.4215 | 134.2633 | 59.9686 | 134.5 | 74.44 | 115.9153 | 60.0111 | 116 | 74.4622 | 97.3541 | 59.9786 | 97.5 | 74.454 | 79.0537 | 59.9514 | 79
74.4502 | 153.0598 | 59.9994 | 153 | 74.4298 | 134.2613 | 59.9686 | 134.5 | 74.4483 | 115.9161 | 60.0132 | 116 | 74.4706 | 97.3528 | 59.9786 | 97.5 | 74.4623 | 79.0602 | 59.9514 | 79
74.4585 | 153.0594 | 59.9994 | 153 | 74.4382 | 134.2593 | 59.9686 | 134.5 | 74.4567 | 115.9168 | 60.0132 | 116 | 74.4789 | 97.3515 | 59.9786 | 97.5 | 74.4707 | 79.0666 | 59.9514 | 79
74.4668 | 153.0591 | 59.9994 | 153 | 74.4465 | 134.2573 | 59.9686 | 134.5 | 74.465 | 115.9176 | 60.0132 | 116 | 74.4873 | 97.3503 | 59.9786 | 97.5 | 74.479 | 79.0731 | 59.9514 | 79
74.4752 | 153.0587 | 59.9994 | 153 | 74.4549 | 134.2553 | 59.9686 | 134.5 | 74.4733 | 115.9184 | 60.0132 | 116 | 74.4956 | 97.349 | 59.9788 | 97.5 | 74.4874 | 79.0796 | 59.9514 | 79
74.4835 | 153.0583 | 59.9994 | 153 | 74.4632 | 134.2533 | 59.9686 | 134.5 | 74.4817 | 115.9192 | 60.0132 | 116 | 74.5039 | 97.3477 | 59.9788 | 97.5 | 74.4957 | 79.086 | 59.9495 | 79
74.4918 | 153.0579 | 59.9994 | 153 | 74.4715 | 134.2513 | 59.9686 | 134.5 | 74.49 | 115.9199 | 60.0132 | 116 | 74.5123 | 97.3464 | 59.9788 | 97.5 | 74.504 | 79.0925 | 59.9495 | 79
74.5002 | 153.0575 | 59.9994 | 153 | 74.4799 | 134.2493 | 59.9686 | 134.5 | 74.4983 | 115.9207 | 60.0132 | 116 | 74.5206 | 97.3452 | 59.9788 | 97.5 | 74.5124 | 79.0989 | 59.9495 | 79
74.5085 | 153.0571 | 59.9994 | 153 | 74.4882 | 134.2472 | 59.9686 | 134.5 | 74.5067 | 115.9215 | 60.0132 | 116 | 74.5289 | 97.3439 | 59.9788 | 97.5 | 74.5207 | 79.1054 | 59.9495 | 79
74.5168 | 153.0567 | 59.9994 | 153 | 74.4966 | 134.2452 | 59.9686 | 134.5 | 74.515 | 115.9218 | 60.0132 | 116 | 74.5373 | 97.3426 | 59.9788 | 97.5 | 74.5291 | 79.1119 | 59.9495 | 79
74.5252 | 153.0564 | 59.9994 | 153 | 74.5049 | 134.2432 | 59.9686 | 134.5 | 74.5233 | 115.9211 | 60.0132 | 116 | 74.5456 | 97.3413 | 59.9788 | 97.5 | 74.5374 | 79.1183 | 59.9495 | 79
74.5335 | 153.056 | 59.9994 | 153 | 74.5132 | 134.2412 | 59.9686 | 134.5 | 74.5316 | 115.9205 | 60.0132 | 116 | 74.554 | 97.3401 | 59.9788 | 97.5 | 74.5457 | 79.1248 | 59.9495 | 79
74.5418 | 153.0556 | 59.9994 | 153 | 74.5216 | 134.2392 | 59.9686 | 134.5 | 74.54 | 115.9198 | 60.0132 | 116 | 74.5623 | 97.3388 | 59.9788 | 97.5 | 74.5541 | 79.1312 | 59.9495 | 79
74.5502 | 153.0552 | 60.0013 | 153 | 74.5299 | 134.2372 | 59.9686 | 134.5 | 74.5483 | 115.9191 | 60.0132 | 116 | 74.5706 | 97.3375 | 59.9788 | 97.5 | 74.5624 | 79.1377 | 59.9495 | 79
74.5585 | 153.0548 | 60.0013 | 153 | 74.5382 | 134.2352 | 59.9686 | 134.5 | 74.5566 | 115.9185 | 60.0132 | 116 | 74.5789 | 97.3362 | 59.9788 | 97.5 | 74.5707 | 79.1442 | 59.9495 | 79
74.5668 | 153.0544 | 60.0013 | 153 | 74.5466 | 134.2332 | 59.9686 | 134.5 | 74.565 | 115.9178 | 60.0132 | 116 | 74.5873 | 97.335 | 59.9788 | 97.5 | 74.5791 | 79.1506 | 59.9495 | 79
74.5752 | 153.0541 | 60.0013 | 153 | 74.5549 | 134.2312 | 59.9686 | 134.5 | 74.5733 | 115.9172 | 60.0132 | 116 | 74.5956 | 97.3337 | 59.9788 | 97.5 | 74.5875 | 79.1571 | 59.9495 | 79
74.5835 | 153.0537 | 60.0013 | 153 | 74.5633 | 134.2292 | 59.9686 | 134.5 | 74.5816 | 115.9165 | 60.0132 | 116 | 74.604 | 97.3324 | 59.9788 | 97.5 | 74.5958 | 79.1635 | 59.9495 | 79
74.5918 | 153.0533 | 60.0013 | 153 | 74.5716 | 134.2272 | 59.9686 | 134.5 | 74.59 | 115.9158 | 60.0132 | 116 | 74.6123 | 97.3311 | 59.9788 | 97.5 | 74.6041 | 79.17 | 59.9495 | 79
74.6002 | 153.0529 | 60.0013 | 153 | 74.5799 | 134.2252 | 59.9667 | 134.5 | 74.5983 | 115.9152 | 60.0132 | 116 | 74.6206 | 97.3299 | 59.9788 | 97.5 | 74.6125 | 79.1765 | 59.9495 | 79
74.6085 | 153.0525 | 60.0013 | 153 | 74.5883 | 134.2232 | 59.9667 | 134.5 | 74.6066 | 115.9145 | 60.0132 | 116 | 74.629 | 97.3286 | 59.9788 | 97.5 | 74.6208 | 79.1829 | 59.9495 | 79
74.6168 | 153.0521 | 60.0013 | 153 | 74.5966 | 134.2212 | 59.9667 | 134.5 | 74.615 | 115.9139 | 60.0132 | 116 | 74.6373 | 97.3273 | 59.9788 | 97.5 | 74.6292 | 79.1894 | 59.9495 | 79
74.6252 | 153.0517 | 60.0013 | 153 | 74.6049 | 134.2192 | 59.9667 | 134.5 | 74.6233 | 115.9132 | 60.0132 | 116 | 74.6457 | 97.326 | 59.9788 | 97.5 | 74.6375 | 79.1958 | 59.9495 | 79
74.6335 | 153.0514 | 60.0013 | 153 | 74.6133 | 134.2172 | 59.9667 | 134.5 | 74.6316 | 115.9125 | 60.0132 | 116 | 74.654 | 97.3248 | 59.9788 | 97.5 | 74.6458 | 79.2023 | 59.9495 | 79
74.6418 | 153.051 | 60.0013 | 153 | 74.6216 | 134.2152 | 59.9667 | 134.5 | 74.64 | 115.9119 | 60.0132 | 116 | 74.6623 | 97.3235 | 59.9788 | 97.5 | 74.6542 | 79.2088 | 59.9495 | 79
74.6502 | 153.0506 | 60.0013 | 153 | 74.6299 | 134.2132 | 59.9667 | 134.5 | 74.6483 | 115.9112 | 60.0158 | 116 | 74.6707 | 97.3222 | 59.9788 | 97.5 | 74.6625 | 79.2152 | 59.9495 | 79
74.6585 | 153.0502 | 60.0013 | 153 | 74.6383 | 134.2112 | 59.9667 | 134.5 | 74.6566 | 115.9106 | 60.0158 | 116 | 74.679 | 97.3209 | 59.9788 | 97.5 | 74.6708 | 79.2217 | 59.9495 | 79
74.6668 | 153.0498 | 60.0013 | 153 | 74.6466 | 134.2092 | 59.9667 | 134.5 | 74.6649 | 115.9099 | 60.0158 | 116 | 74.6873 | 97.3197 | 59.9788 | 97.5 | 74.6792 | 79.2281 | 59.9495 | 79
74.6752 | 153.0494 | 60.0013 | 153 | 74.655 | 134.2072 | 59.9667 | 134.5 | 74.6733 | 115.9092 | 60.0158 | 116 | 74.6957 | 97.3184 | 59.9786 | 97.5 | 74.6875 | 79.2346 | 59.9495 | 79
74.6835 | 153.0491 | 60.0013 | 153 | 74.6633 | 134.2052 | 59.9667 | 134.5 | 74.6816 | 115.9086 | 60.0158 | 116 | 74.704 | 97.3171 | 59.9786 | 97.5 | 74.6959 | 79.2411 | 59.9488 | 79
74.6918 | 153.0487 | 60.0013 | 153 | 74.6716 | 134.2032 | 59.9667 | 134.5 | 74.6899 | 115.9079 | 60.0158 | 116 | 74.7123 | 97.3158 | 59.9786 | 97.5 | 74.7042 | 79.2475 | 59.9488 | 79
74.7002 | 153.0483 | 60.0013 | 153 | 74.68 | 134.2114 | 59.9667 | 134.5 | 74.6983 | 115.9073 | 60.0158 | 116 | 74.7207 | 97.3146 | 59.9786 | 97.5 | 74.7125 | 79.254 | 59.9488 | 79
74.7085 | 153.0479 | 60.0013 | 153 | 74.6883 | 134.2204 | 59.9667 | 134.5 | 74.7066 | 115.9066 | 60.0158 | 116 | 74.729 | 97.3133 | 59.9786 | 97.5 | 74.7209 | 79.25 | 59.9488 | 79
74.7168 | 153.0475 | 60.0013 | 153 | 74.6967 | 134.2295 | 59.9667 | 134.5 | 74.7149 | 115.9059 | 60.0158 | 116 | 74.7373 | 97.312 | 59.9786 | 97.5 | 74.7292 | 79.2441 | 59.9488 | 79
74.7252 | 153.0471 | 60.0013 | 153 | 74.705 | 134.2386 | 59.9667 | 134.5 | 74.7233 | 115.9053 | 60.0158 | 116 | 74.7457 | 97.3107 | 59.9786 | 97.5 | 74.7375 | 79.2383 | 59.9488 | 79
74.7335 | 153.0466 | 60.0013 | 153 | 74.7133 | 134.2477 | 59.9667 | 134.5 | 74.7316 | 115.9046 | 60.0158 | 116 | 74.754 | 97.3095 | 59.9786 | 97.5 | 74.7459 | 79.2324 | 59.9488 | 79
74.7418 | 153.0459 | 60.0013 | 153 | 74.7217 | 134.2567 | 59.9667 | 134.5 | 74.7399 | 115.904 | 60.0158 | 116 | 74.7624 | 97.3082 | 59.9786 | 97.5 | 74.7543 | 79.2265 | 59.9488 | 79
74.7502 | 153.0452 | 60.0024 | 153 | 74.73 | 134.2658 | 59.9667 | 134.5 | 74.7483 | 115.9033 | 60.0158 | 116 | 74.7707 | 97.3077 | 59.9786 | 97.5 | 74.7626 | 79.2206 | 59.9488 | 79
74.7585 | 153.0445 | 60.0024 | 153 | 74.7383 | 134.2749 | 59.9667 | 134.5 | 74.7566 | 115.9026 | 60.0158 | 116 | 74.779 | 97.3188 | 59.9786 | 97.5 | 74.7709 | 79.2147 | 59.9488 | 79
74.7668 | 153.0438 | 60.0024 | 153 | 74.7467 | 134.284 | 59.9667 | 134.5 | 74.7649 | 115.902 | 60.0158 | 116 | 74.7874 | 97.33 | 59.9786 | 97.5 | 74.7793 | 79.2088 | 59.9488 | 79
74.7752 | 153.0431 | 60.0024 | 153 | 74.755 | 134.293 | 59.9667 | 134.5 | 74.7733 | 115.9013 | 60.0158 | 116 | 74.7957 | 97.3412 | 59.9786 | 97.5 | 74.7876 | 79.2029 | 59.9488 | 79
74.7835 | 153.0424 | 60.0024 | 153 | 74.7634 | 134.3021 | 59.9667 | 134.5 | 74.7816 | 115.9007 | 60.0158 | 116 | 74.804 | 97.3523 | 59.9786 | 97.5 | 74.796 | 79.1971 | 59.9488 | 79
74.7918 | 153.0417 | 60.0024 | 153 | 74.7717 | 134.3112 | 59.9667 | 134.5 | 74.7899 | 115.9 | 60.0158 | 116 | 74.8124 | 97.3635 | 59.9786 | 97.5 | 74.8043 | 79.1912 | 59.9488 | 79
74.8002 | 153.041 | 60.0024 | 153 | 74.78 | 134.3203 | 59.9646 | 134.5 | 74.7982 | 115.8993 | 60.0158 | 116 | 74.8207 | 97.3746 | 59.9786 | 97.5 | 74.8126 | 79.1853 | 59.9488 | 79
74.8085 | 153.0403 | 60.0024 | 153 | 74.7884 | 134.3294 | 59.9646 | 134.5 | 74.8066 | 115.8987 | 60.0158 | 116 | 74.829 | 97.3858 | 59.9786 | 97.5 | 74.821 | 79.1794 | 59.9488 | 79
74.8168 | 153.0397 | 60.0024 | 153 | 74.7967 | 134.3384 | 59.9646 | 134.5 | 74.8149 | 115.898 | 60.0158 | 116 | 74.8374 | 97.397 | 59.9786 | 97.5 | 74.8293 | 79.1735 | 59.9488 | 79
74.8252 | 153.039 | 60.0024 | 153 | 74.8051 | 134.3475 | 59.9646 | 134.5 | 74.8232 | 115.8974 | 60.0158 | 116 | 74.8457 | 97.4081 | 59.9786 | 97.5 | 74.8376 | 79.1676 | 59.9488 | 79
74.8335 | 153.0383 | 60.0024 | 153 | 74.8134 | 134.3566 | 59.9646 | 134.5 | 74.8316 | 115.8967 | 60.0158 | 116 | 74.8541 | 97.4193 | 59.9786 | 97.5 | 74.846 | 79.1617 | 59.9488 | 79
74.8418 | 153.0376 | 60.0024 | 153 | 74.8217 | 134.3657 | 59.9646 | 134.5 | 74.8399 | 115.896 | 60.0158 | 116 | 74.8624 | 97.4304 | 59.9786 | 97.5 | 74.8543 | 79.1558 | 59.9488 | 79
74.8502 | 153.0369 | 60.0024 | 153 | 74.8301 | 134.3747 | 59.9646 | 134.5 | 74.8482 | 115.8954 | 60.0185 | 116 | 74.8707 | 97.4416 | 59.9786 | 97.5 | 74.8627 | 79.15 | 59.9488 | 79
74.8585 | 153.0362 | 60.0024 | 153 | 74.8384 | 134.3838 | 59.9646 | 134.5 | 74.8566 | 115.8947 | 60.0185 | 116 | 74.8791 | 97.4527 | 59.9786 | 97.5 | 74.871 | 79.1441 | 59.9488 | 79
74.8668 | 153.0355 | 60.0024 | 153 | 74.8467 | 134.3929 | 59.9646 | 134.5 | 74.8649 | 115.8941 | 60.0185 | 116 | 74.8874 | 97.4639 | 59.9786 | 97.5 | 74.8793 | 79.1382 | 59.9488 | 79
74.8752 | 153.0348 | 60.0024 | 153 | 74.8551 | 134.402 | 59.9646 | 134.5 | 74.8732 | 115.8934 | 60.0185 | 116 | 74.8958 | 97.4751 | 59.9796 | 97.5 | 74.8877 | 79.1323 | 59.9488 | 79
74.8835 | 153.0341 | 60.0024 | 153 | 74.8634 | 134.411 | 59.9646 | 134.5 | 74.8816 | 115.8927 | 60.0185 | 116 | 74.9041 | 97.4862 | 59.9796 | 97.5 | 74.8961 | 79.1264 | 59.9489 | 79
74.8918 | 153.0335 | 60.0024 | 153 | 74.8718 | 134.4201 | 59.9646 | 134.5 | 74.8899 | 115.8921 | 60.0185 | 116 | 74.9124 | 97.4974 | 59.9796 | 97.5 | 74.9044 | 79.1205 | 59.9489 | 79
74.9002 | 153.0328 | 60.0024 | 153 | 74.8801 | 134.4292 | 59.9646 | 134.5 | 74.8982 | 115.8914 | 60.0185 | 116 | 74.9207 | 97.5085 | 59.9796 | 97.5 | 74.9127 | 79.1146 | 59.9489 | 79
74.9085 | 153.0321 | 60.0024 | 153 | 74.8884 | 134.4383 | 59.9646 | 134.5 | 74.9066 | 115.8908 | 60.0185 | 116 | 74.9291 | 97.5197 | 59.9796 | 97.5 | 74.9211 | 79.1087 | 59.9489 | 79
74.9168 | 153.0314 | 60.0024 | 153 | 74.8968 | 134.4473 | 59.9646 | 134.5 | 74.9149 | 115.8901 | 60.0185 | 116 | 74.9374 | 97.5308 | 59.9796 | 97.5 | 74.9294 | 79.1029 | 59.9489 | 79
74.9252 | 153.0307 | 60.0024 | 153 | 74.9051 | 134.4564 | 59.9646 | 134.5 | 74.9232 | 115.8894 | 60.0185 | 116 | 74.9457 | 97.542 | 59.9796 | 97.5 | 74.9377 | 79.097 | 59.9489 | 79
74.9335 | 153.03 | 60.0024 | 153 | 74.9135 | 134.4655 | 59.9646 | 134.5 | 74.9315 | 115.8888 | 60.0185 | 116 | 74.9541 | 97.5532 | 59.9796 | 97.5 | 74.9461 | 79.0911 | 59.9489 | 79
74.9418 | 153.0293 | 60.0024 | 153 | 74.9218 | 134.4746 | 59.9646 | 134.5 | 74.9399 | 115.8881 | 60.0185 | 116 | 74.9624 | 97.5643 | 59.9796 | 97.5 | 74.9544 | 79.0852 | 59.9489 | 79
74.9502 | 153.0286 | 60.003 | 153 | 74.9301 | 134.4837 | 59.9646 | 134.5 | 74.9482 | 115.8875 | 60.0185 | 116 | 74.9708 | 97.5755 | 59.9796 | 97.5 | 74.9628 | 79.0793 | 59.9489 | 79
74.9585 | 153.028 | 60.003 | 153 | 74.9385 | 134.4927 | 59.9646 | 134.5 | 74.9565 | 115.8868 | 60.0185 | 116 | 74.9791 | 97.5866 | 59.9796 | 97.5 | 74.9711 | 79.0734 | 59.9489 | 79
74.9668 | 153.0273 | 60.003 | 153 | 74.9468 | 134.5018 | 59.9646 | 134.5 | 74.9649 | 115.8861 | 60.0185 | 116 | 74.9874 | 97.5978 | 59.9796 | 97.5 | 74.9794 | 79.0675 | 59.9489 | 79
74.9752 | 153.0266 | 60.003 | 153 | 74.9551 | 134.5109 | 59.9646 | 134.5 | 74.9732 | 115.8855 | 60.0185 | 116 | 74.9958 | 97.6089 | 59.9796 | 97.5 | 74.9878 | 79.0616 | 59.9489 | 79
74.9835 | 153.0259 | 60.003 | 153 | 74.9635 | 134.52 | 59.9646 | 134.5 | 74.9815 | 115.8848 | 60.0185 | 116 | 75.0041 | 97.6201 | 59.9796 | 97.5 | 74.9961 | 79.0558 | 59.9489 | 79
74.9918 | 153.0252 | 60.003 | 153 | 74.9718 | 134.529 | 59.9646 | 134.5 | 74.9899 | 115.8842 | 60.0185 | 116 | 75.0125 | 97.6313 | 59.9796 | 97.5 | 75.0045 | 79.0499 | 59.9489 | 79
75.0002 | 153.0245 | 60.003 | 153 | 74.9802 | 134.5381 | 59.9625 | 134.5 | 74.9982 | 115.8835 | 60.0185 | 116 | 75.0208 | 97.6424 | 59.9796 | 97.5 | 75.0128 | 79.044 | 59.9489 | 79
75.0085 | 153.0238 | 60.003 | 153 | 74.9885 | 134.5472 | 59.9625 | 134.5 | 75.0065 | 115.8828 | 60.0185 | 116 | 75.0291 | 97.6536 | 59.9796 | 97.5 | 75.0211 | 79.0381 | 59.9489 | 79
75.0168 | 153.0231 | 60.003 | 153 | 74.9968 | 134.5563 | 59.9625 | 134.5 | 75.0149 | 115.8822 | 60.0185 | 116 | 75.0374 | 97.6647 | 59.9796 | 97.5 | 75.0295 | 79.0322 | 59.9489 | 79
75.0252 | 153.0224 | 60.003 | 153 | 75.0052 | 134.5653 | 59.9625 | 134.5 | 75.0232 | 115.8815 | 60.0185 | 116 | 75.0458 | 97.6759 | 59.9796 | 97.5 | 75.0378 | 79.0263 | 59.9489 | 79
75.0335 | 153.0217 | 60.003 | 153 | 75.0135 | 134.5744 | 59.9625 | 134.5 | 75.0315 | 115.8809 | 60.0185 | 116 | 75.0541 | 97.687 | 59.9796 | 97.5 | 75.0461 | 79.0204 | 59.9489 | 79
75.0418 | 153.0211 | 60.003 | 153 | 75.0219 | 134.5835 | 59.9625 | 134.5 | 75.0399 | 115.8802 | 60.0185 | 116 | 75.0625 | 97.6982 | 59.9796 | 97.5 | 75.0545 | 79.0145 | 59.9489 | 79
75.0502 | 153.0204 | 60.003 | 153 | 75.0302 | 134.5926 | 59.9625 | 134.5 | 75.0482 | 115.8847 | 60.0196 | 116 | 75.0708 | 97.7094 | 59.9796 | 97.5 | 75.0629 | 79.0087 | 59.9489 | 79
75.0585 | 153.0197 | 60.003 | 153 | 75.0385 | 134.6017 | 59.9625 | 134.5 | 75.0565 | 115.8913 | 60.0196 | 116 | 75.0791 | 97.7205 | 59.9796 | 97.5 | 75.0712 | 79.0028 | 59.9489 | 79
75.0668 | 153.019 | 60.003 | 153 | 75.0469 | 134.6107 | 59.9625 | 134.5 | 75.0648 | 115.8979 | 60.0196 | 116 | 75.0875 | 97.7317 | 59.9796 | 97.5 | 75.0795 | 78.9969 | 59.9489 | 79
75.0752 | 153.0183 | 60.003 | 153 | 75.0552 | 134.6198 | 59.9625 | 134.5 | 75.0732 | 115.9045 | 60.0196 | 116 | 75.0958 | 97.7428 | 59.9819 | 97.5 | 75.0879 | 78.991 | 59.9489 | 79
75.0835 | 153.0176 | 60.003 | 153 | 75.0635 | 134.6289 | 59.9625 | 134.5 | 75.0815 | 115.9111 | 60.0196 | 116 | 75.1041 | 97.754 | 59.9819 | 97.5 | 75.0962 | 78.9851 | 59.9493 | 79
75.0918 | 153.0169 | 60.003 | 153 | 75.0719 | 134.638 | 59.9625 | 134.5 | 75.0898 | 115.9177 | 60.0196 | 116 | 75.1125 | 97.7652 | 59.9819 | 97.5 | 75.1046 | 78.9792 | 59.9493 | 79
75.1002 | 153.0162 | 60.003 | 153 | 75.0802 | 134.647 | 59.9625 | 134.5 | 75.0981 | 115.9243 | 60.0196 | 116 | 75.1208 | 97.7763 | 59.9819 | 97.5 | 75.1129 | 78.9733 | 59.9493 | 79
75.1085 | 153.0155 | 60.003 | 153 | 75.0886 | 134.6561 | 59.9625 | 134.5 | 75.1065 | 115.9309 | 60.0196 | 116 | 75.1292 | 97.7875 | 59.9819 | 97.5 | 75.1212 | 78.9674 | 59.9493 | 79
75.1168 | 153.0149 | 60.003 | 153 | 75.0969 | 134.6652 | 59.9625 | 134.5 | 75.1148 | 115.9375 | 60.0196 | 116 | 75.1375 | 97.7986 | 59.9819 | 97.5 | 75.1296 | 78.9616 | 59.9493 | 79
75.1251 | 153.0142 | 60.003 | 153 | 75.1052 | 134.6743 | 59.9625 | 134.5 | 75.1231 | 115.9441 | 60.0196 | 116 | 75.1458 | 97.8098 | 59.9819 | 97.5 | 75.1379 | 78.9557 | 59.9493 | 79
75.1335 | 153.0135 | 60.003 | 153 | 75.1136 | 134.6833 | 59.9625 | 134.5 | 75.1315 | 115.9507 | 60.0196 | 116 | 75.1541 | 97.8209 | 59.9819 | 97.5 | 75.1462 | 78.9498 | 59.9493 | 79
75.1418 | 153.0128 | 60.003 | 153 | 75.1219 | 134.6924 | 59.9625 | 134.5 | 75.1398 | 115.9573 | 60.0196 | 116 | 75.1625 | 97.8321 | 59.9819 | 97.5 | 75.1546 | 78.9439 | 59.9493 | 79
75.1502 | 153.0121 | 60.0024 | 153 | 75.1302 | 134.7015 | 59.9625 | 134.5 | 75.1481 | 115.9639 | 60.0196 | 116 | 75.1708 | 97.8433 | 59.9819 | 97.5 | 75.1629 | 78.938 | 59.9493 | 79
75.1585 | 153.0114 | 60.0024 | 153 | 75.1386 | 134.7106 | 59.9625 | 134.5 | 75.1565 | 115.9705 | 60.0196 | 116 | 75.1792 | 97.8544 | 59.9819 | 97.5 | 75.1713 | 78.9321 | 59.9493 | 79
75.1668 | 153.0107 | 60.0024 | 153 | 75.1469 | 134.7197 | 59.9625 | 134.5 | 75.1648 | 115.9771 | 60.0196 | 116 | 75.1875 | 97.8656 | 59.9819 | 97.5 | 75.1796 | 78.9262 | 59.9493 | 79
75.1751 | 153.01 | 60.0024 | 153 | 75.1553 | 134.7287 | 59.9625 | 134.5 | 75.1731 | 115.9837 | 60.0196 | 116 | 75.1958 | 97.8767 | 59.9819 | 97.5 | 75.1879 | 78.9203 | 59.9493 | 79
75.1835 | 153.0093 | 60.0024 | 153 | 75.1636 | 134.7378 | 59.9625 | 134.5 | 75.1815 | 115.9903 | 60.0196 | 116 | 75.2042 | 97.8879 | 59.9819 | 97.5 | 75.1963 | 78.9145 | 59.9493 | 79
75.1918 | 153.0087 | 60.0024 | 153 | 75.1719 | 134.7469 | 59.9625 | 134.5 | 75.1898 | 115.9969 | 60.0196 | 116 | 75.2125 | 97.899 | 59.9819 | 97.5 | 75.2047 | 78.9086 | 59.9493 | 79
75.2001 | 153.008 | 60.0024 | 153 | 75.1803 | 134.756 | 59.9616 | 134.5 | 75.1981 | 116.0035 | 60.0196 | 116 | 75.2209 | 97.9102 | 59.9819 | 97.5 | 75.213 | 78.9027 | 59.9493 | 79
75.2085 | 153.0073 | 60.0024 | 153 | 75.1886 | 134.765 | 59.9616 | 134.5 | 75.2065 | 116.0101 | 60.0196 | 116 | 75.2292 | 97.9214 | 59.9819 | 97.5 | 75.2213 | 78.8968 | 59.9493 | 79
75.2168 | 153.0066 | 60.0024 | 153 | 75.197 | 134.7741 | 59.9616 | 134.5 | 75.2148 | 116.0167 | 60.0196 | 116 | 75.2375 | 97.9325 | 59.9819 | 97.5 | 75.2297 | 78.8939 | 59.9493 | 79
75.2252 | 153.0059 | 60.0024 | 153 | 75.2053 | 134.7832 | 59.9616 | 134.5 | 75.2231 | 116.0234 | 60.0196 | 116 | 75.2458 | 97.9437 | 59.9819 | 97.5 | 75.238 | 78.8923 | 59.9493 | 79
75.2335 | 153.0052 | 60.0024 | 153 | 75.2136 | 134.7923 | 59.9616 | 134.5 | 75.2314 | 116.03 | 60.0196 | 116 | 75.2542 | 97.9548 | 59.9819 | 97.5 | 75.2463 | 78.8907 | 59.9493 | 79
75.2418 | 153.0045 | 60.0024 | 153 | 75.222 | 134.8013 | 59.9616 | 134.5 | 75.2398 | 116.0366 | 60.0196 | 116 | 75.2625 | 97.966 | 59.9819 | 97.5 | 75.2547 | 78.8891 | 59.9493 | 79
75.2501 | 153.0035 | 60.0024 | 153 | 75.2303 | 134.8104 | 59.9616 | 134.5 | 75.2481 | 116.0432 | 60.0187 | 116 | 75.2708 | 97.9771 | 59.9819 | 97.5 | 75.263 | 78.8875 | 59.9493 | 79
75.2585 | 153.0015 | 60.0024 | 153 | 75.2386 | 134.8195 | 59.9616 | 134.5 | 75.2564 | 116.0498 | 60.0187 | 116 | 75.2792 | 97.9883 | 59.9819 | 97.5 | 75.2714 | 78.886 | 59.9493 | 79
75.2668 | 152.9995 | 60.0024 | 153 | 75.247 | 134.8286 | 59.9616 | 134.5 | 75.2648 | 116.0564 | 60.0187 | 116 | 75.2875 | 97.9995 | 59.9819 | 97.5 | 75.2797 | 78.8844 | 59.9493 | 79
75.2751 | 152.9975 | 60.0024 | 153 | 75.2553 | 134.8376 | 59.9616 | 134.5 | 75.2731 | 116.063 | 60.0187 | 116 | 75.2959 | 97.9955 | 59.9819 | 97.5 | 75.288 | 78.8828 | 59.9493 | 79
75.2835 | 152.9955 | 60.0024 | 153 | 75.2637 | 134.8467 | 59.9616 | 134.5 | 75.2814 | 116.0696 | 60.0187 | 116 | 75.3042 | 97.9846 | 59.9819 | 97.5 | 75.2964 | 78.8812 | 59.9507 | 79
75.2918 | 152.9935 | 60.0024 | 153 | 75.272 | 134.8558 | 59.9616 | 134.5 | 75.2898 | 116.0762 | 60.0187 | 116 | 75.3125 | 97.9737 | 59.9819 | 97.5 | 75.3047 | 78.8796 | 59.9507 | 79
75.3001 | 152.9915 | 60.0024 | 153 | 75.2803 | 134.8649 | 59.9616 | 134.5 | 75.2981 | 116.0828 | 60.0187 | 116 | 75.3209 | 97.9628 | 59.9819 | 97.5 | 75.313 | 78.878 | 59.9507 | 79
75.3085 | 152.9895 | 60.0024 | 153 | 75.2887 | 134.8627 | 59.9616 | 134.5 | 75.3064 | 116.0894 | 60.0187 | 116 | 75.3292 | 97.9518 | 59.9819 | 97.5 | 75.3214 | 78.8764 | 59.9507 | 79
75.3168 | 152.9875 | 60.0024 | 153 | 75.297 | 134.857 | 59.9616 | 134.5 | 75.3148 | 116.096 | 60.0187 | 116 | 75.3376 | 97.9409 | 59.9819 | 97.5 | 75.3297 | 78.8748 | 59.9507 | 79
75.3251 | 152.9855 | 60.0024 | 153 | 75.3054 | 134.8513 | 59.9616 | 134.5 | 75.3231 | 116.1026 | 60.0187 | 116 | 75.3459 | 97.93 | 59.9819 | 97.5 | 75.3381 | 78.8733 | 59.9507 | 79
75.3335 | 152.9835 | 60.0024 | 153 | 75.3137 | 134.8456 | 59.9616 | 134.5 | 75.3314 | 116.1092 | 60.0187 | 116 | 75.3542 | 97.919 | 59.9819 | 97.5 | 75.3464 | 78.8717 | 59.9507 | 79
75.3418 | 152.9815 | 60.0024 | 153 | 75.322 | 134.8399 | 59.9616 | 134.5 | 75.3398 | 116.1158 | 60.0187 | 116 | 75.3625 | 97.9081 | 59.9819 | 97.5 | 75.3547 | 78.8701 | 59.9507 | 79
75.3501 | 152.9795 | 60.0033 | 153 | 75.3304 | 134.8343 | 59.9616 | 134.5 | 75.3481 | 116.1224 | 60.0187 | 116 | 75.3709 | 97.8972 | 59.9819 | 97.5 | 75.3631 | 78.8685 | 59.9507 | 79
75.3585 | 152.9775 | 60.0033 | 153 | 75.3387 | 134.8286 | 59.9616 | 134.5 | 75.3564 | 116.129 | 60.0187 | 116 | 75.3792 | 97.8862 | 59.9819 | 97.5 | 75.3715 | 78.8669 | 59.9507 | 79
75.3668 | 152.9755 | 60.0033 | 153 | 75.347 | 134.8229 | 59.9616 | 134.5 | 75.3647 | 116.1356 | 60.0187 | 116 | 75.3876 | 97.8753 | 59.9819 | 97.5 | 75.3798 | 78.8653 | 59.9507 | 79
75.3751 | 152.9735 | 60.0033 | 153 | 75.3554 | 134.8172 | 59.9616 | 134.5 | 75.3731 | 116.1422 | 60.0187 | 116 | 75.3959 | 97.8644 | 59.9819 | 97.5 | 75.3881 | 78.8637 | 59.9507 | 79
75.3835 | 152.9715 | 60.0033 | 153 | 75.3637 | 134.8115 | 59.9616 | 134.5 | 75.3814 | 116.1488 | 60.0187 | 116 | 75.4042 | 97.8535 | 59.9819 | 97.5 | 75.3965 | 78.8621 | 59.9507 | 79
75.3918 | 152.9695 | 60.0033 | 153 | 75.3721 | 134.8059 | 59.9616 | 134.5 | 75.3897 | 116.1554 | 60.0187 | 116 | 75.4126 | 97.8425 | 59.9819 | 97.5 | 75.4048 | 78.8605 | 59.9507 | 79
75.4001 | 152.9675 | 60.0033 | 153 | 75.3804 | 134.8002 | 59.9613 | 134.5 | 75.3981 | 116.162 | 60.0187 | 116 | 75.4209 | 97.8316 | 59.9819 | 97.5 | 75.4131 | 78.859 | 59.9507 | 79
75.4085 | 152.9655 | 60.0033 | 153 | 75.3887 | 134.7945 | 59.9613 | 134.5 | 75.4064 | 116.1686 | 60.0187 | 116 | 75.4292 | 97.8207 | 59.9819 | 97.5 | 75.4214 | 78.8574 | 59.9507 | 79
75.4168 | 152.9635 | 60.0033 | 153 | 75.3971 | 134.7888 | 59.9613 | 134.5 | 75.4147 | 116.1752 | 60.0187 | 116 | 75.4376 | 97.8097 | 59.9819 | 97.5 | 75.4298 | 78.8558 | 59.9507 | 79
75.4251 | 152.9615 | 60.0033 | 153 | 75.4054 | 134.7831 | 59.9613 | 134.5 | 75.4231 | 116.1818 | 60.0187 | 116 | 75.4459 | 97.7988 | 59.9819 | 97.5 | 75.4382 | 78.8542 | 59.9507 | 79
75.4335 | 152.9595 | 60.0033 | 153 | 75.4138 | 134.7775 | 59.9613 | 134.5 | 75.4314 | 116.1885 | 60.0187 | 116 | 75.4543 | 97.7879 | 59.9819 | 97.5 | 75.4465 | 78.8526 | 59.9507 | 79
75.4418 | 152.9575 | 60.0033 | 153 | 75.4221 | 134.7718 | 59.9613 | 134.5 | 75.4397 | 116.1951 | 60.0187 | 116 | 75.4626 | 97.777 | 59.9819 | 97.5 | 75.4548 | 78.851 | 59.9507 | 79
75.4501 | 152.9555 | 60.0033 | 153 | 75.4305 | 134.7661 | 59.9613 | 134.5 | 75.4481 | 116.2017 | 60.0193 | 116 | 75.4709 | 97.766 | 59.9819 | 97.5 | 75.4632 | 78.8494 | 59.9507 | 79
75.4585 | 152.9535 | 60.0033 | 153 | 75.4388 | 134.7604 | 59.9613 | 134.5 | 75.4564 | 116.2083 | 60.0193 | 116 | 75.4792 | 97.7551 | 59.9819 | 97.5 | 75.4715 | 78.8478 | 59.9507 | 79
75.4668 | 152.9515 | 60.0033 | 153 | 75.4471 | 134.7547 | 59.9613 | 134.5 | 75.4647 | 116.2149 | 60.0193 | 116 | 75.4876 | 97.7442 | 59.9819 | 97.5 | 75.4799 | 78.8463 | 59.9507 | 79
75.4751 | 152.9495 | 60.0033 | 153 | 75.4554 | 134.7491 | 59.9613 | 134.5 | 75.473 | 116.2215 | 60.0193 | 116 | 75.4959 | 97.7332 | 59.983 | 97.5 | 75.4882 | 78.8447 | 59.9507 | 79
75.4835 | 152.9475 | 60.0033 | 153 | 75.4638 | 134.7434 | 59.9613 | 134.5 | 75.4814 | 116.2281 | 60.0193 | 116 | 75.5043 | 97.7223 | 59.983 | 97.5 | 75.4965 | 78.8431 | 59.9525 | 79
75.4918 | 152.9455 | 60.0033 | 153 | 75.4721 | 134.7377 | 59.9613 | 134.5 | 75.4897 | 116.2347 | 60.0193 | 116 | 75.5126 | 97.7114 | 59.983 | 97.5 | 75.5049 | 78.8415 | 59.9525 | 79
75.5001 | 152.9435 | 60.0033 | 153 | 75.4805 | 134.732 | 59.9613 | 134.5 | 75.498 | 116.2413 | 60.0193 | 116 | 75.5209 | 97.7005 | 59.983 | 97.5 | 75.5132 | 78.8399 | 59.9525 | 79
75.5085 | 152.9415 | 60.0033 | 153 | 75.4888 | 134.7264 | 59.9613 | 134.5 | 75.5063 | 116.2479 | 60.0193 | 116 | 75.5293 | 97.6895 | 59.983 | 97.5 | 75.5215 | 78.8383 | 59.9525 | 79
75.5168 | 152.9395 | 60.0033 | 153 | 75.4972 | 134.7207 | 59.9613 | 134.5 | 75.5147 | 116.2545 | 60.0193 | 116 | 75.5376 | 97.6786 | 59.983 | 97.5 | 75.5299 | 78.8367 | 59.9525 | 79
75.5251 | 152.9375 | 60.0033 | 153 | 75.5055 | 134.715 | 59.9613 | 134.5 | 75.523 | 116.2611 | 60.0193 | 116 | 75.5459 | 97.6677 | 59.983 | 97.5 | 75.5383 | 78.8351 | 59.9525 | 79
75.5335 | 152.9355 | 60.0033 | 153 | 75.5138 | 134.7093 | 59.9613 | 134.5 | 75.5313 | 116.2677 | 60.0193 | 116 | 75.5543 | 97.6567 | 59.983 | 97.5 | 75.5466 | 78.8336 | 59.9525 | 79
75.5418 | 152.9335 | 60.0033 | 153 | 75.5222 | 134.7036 | 59.9613 | 134.5 | 75.5397 | 116.2743 | 60.0193 | 116 | 75.5626 | 97.6458 | 59.983 | 97.5 | 75.5549 | 78.832 | 59.9525 | 79
75.5501 | 152.9315 | 60.0027 | 153 | 75.5305 | 134.698 | 59.9613 | 134.5 | 75.548 | 116.2809 | 60.0193 | 116 | 75.571 | 97.6349 | 59.983 | 97.5 | 75.5632 | 78.8304 | 59.9525 | 79
75.5585 | 152.9295 | 60.0027 | 153 | 75.5388 | 134.6923 | 59.9613 | 134.5 | 75.5563 | 116.2875 | 60.0193 | 116 | 75.5793 | 97.6239 | 59.983 | 97.5 | 75.5716 | 78.8288 | 59.9525 | 79
75.5668 | 152.9275 | 60.0027 | 153 | 75.5472 | 134.6866 | 59.9613 | 134.5 | 75.5647 | 116.2941 | 60.0193 | 116 | 75.5876 | 97.613 | 59.983 | 97.5 | 75.58 | 78.8272 | 59.9525 | 79
75.5751 | 152.9255 | 60.0027 | 153 | 75.5555 | 134.6809 | 59.9613 | 134.5 | 75.573 | 116.3007 | 60.0193 | 116 | 75.5959 | 97.6021 | 59.983 | 97.5 | 75.5883 | 78.8256 | 59.9525 | 79
75.5835 | 152.9235 | 60.0027 | 153 | 75.5639 | 134.6752 | 59.9613 | 134.5 | 75.5813 | 116.3073 | 60.0193 | 116 | 75.6043 | 97.5912 | 59.983 | 97.5 | 75.5966 | 78.824 | 59.9525 | 79
75.5918 | 152.9215 | 60.0027 | 153 | 75.5722 | 134.6696 | 59.9613 | 134.5 | 75.5897 | 116.3139 | 60.0193 | 116 | 75.6126 | 97.5802 | 59.983 | 97.5 | 75.605 | 78.8224 | 59.9525 | 79
75.6001 | 152.9195 | 60.0027 | 153 | 75.5805 | 134.6639 | 59.9607 | 134.5 | 75.598 | 116.3132 | 60.0193 | 116 | 75.621 | 97.5693 | 59.983 | 97.5 | 75.6133 | 78.8209 | 59.9525 | 79
75.6085 | 152.9175 | 60.0027 | 153 | 75.5889 | 134.6582 | 59.9607 | 134.5 | 75.6063 | 116.3091 | 60.0193 | 116 | 75.6293 | 97.5584 | 59.983 | 97.5 | 75.6216 | 78.8193 | 59.9525 | 79
75.6168 | 152.9155 | 60.0027 | 153 | 75.5972 | 134.6525 | 59.9607 | 134.5 | 75.6147 | 116.3049 | 60.0193 | 116 | 75.6376 | 97.5474 | 59.983 | 97.5 | 75.63 | 78.8177 | 59.9525 | 79
75.6251 | 152.9135 | 60.0027 | 153 | 75.6056 | 134.6469 | 59.9607 | 134.5 | 75.623 | 116.3008 | 60.0193 | 116 | 75.646 | 97.5365 | 59.983 | 97.5 | 75.6383 | 78.8161 | 59.9525 | 79
75.6335 | 152.9115 | 60.0027 | 153 | 75.6139 | 134.6412 | 59.9607 | 134.5 | 75.6313 | 116.2967 | 60.0193 | 116 | 75.6543 | 97.5256 | 59.983 | 97.5 | 75.6467 | 78.8145 | 59.9525 | 79
75.6418 | 152.9095 | 60.0027 | 153 | 75.6222 | 134.6355 | 59.9607 | 134.5 | 75.6396 | 116.2926 | 60.0193 | 116 | 75.6626 | 97.5147 | 59.983 | 97.5 | 75.655 | 78.8129 | 59.9525 | 79
75.6501 | 152.9075 | 60.0027 | 153 | 75.6306 | 134.6298 | 59.9607 | 134.5 | 75.648 | 116.2885 | 60.0182 | 116 | 75.671 | 97.5037 | 59.983 | 97.5 | 75.6633 | 78.8113 | 59.9525 | 79
75.6585 | 152.9055 | 60.0027 | 153 | 75.6389 | 134.6241 | 59.9607 | 134.5 | 75.6563 | 116.2843 | 60.0182 | 116 | 75.6793 | 97.4928 | 59.983 | 97.5 | 75.6717 | 78.8097 | 59.9525 | 79
75.6668 | 152.9035 | 60.0027 | 153 | 75.6472 | 134.6185 | 59.9607 | 134.5 | 75.6646 | 116.2802 | 60.0182 | 116 | 75.6877 | 97.4819 | 59.983 | 97.5 | 75.68 | 78.8082 | 59.9525 | 79
75.6751 | 152.9015 | 60.0027 | 153 | 75.6556 | 134.6128 | 59.9607 | 134.5 | 75.673 | 116.2761 | 60.0182 | 116 | 75.696 | 97.4709 | 59.982 | 97.5 | 75.6884 | 78.8066 | 59.9525 | 79
75.6835 | 152.8995 | 60.0027 | 153 | 75.6639 | 134.6071 | 59.9607 | 134.5 | 75.6813 | 116.272 | 60.0182 | 116 | 75.7043 | 97.46 | 59.982 | 97.5 | 75.6967 | 78.805 | 59.955 | 79
75.6918 | 152.8975 | 60.0027 | 153 | 75.6723 | 134.6014 | 59.9607 | 134.5 | 75.6896 | 116.2679 | 60.0182 | 116 | 75.7126 | 97.4491 | 59.982 | 97.5 | 75.705 | 78.8034 | 59.955 | 79
75.7001 | 152.8955 | 60.0027 | 153 | 75.6806 | 134.5957 | 59.9607 | 134.5 | 75.698 | 116.2637 | 60.0182 | 116 | 75.721 | 97.4382 | 59.982 | 97.5 | 75.7134 | 78.8018 | 59.955 | 79
75.7085 | 152.8935 | 60.0027 | 153 | 75.6889 | 134.5901 | 59.9607 | 134.5 | 75.7063 | 116.2596 | 60.0182 | 116 | 75.7293 | 97.4272 | 59.982 | 97.5 | 75.7217 | 78.8002 | 59.955 | 79
75.7168 | 152.8915 | 60.0027 | 153 | 75.6973 | 134.5844 | 59.9607 | 134.5 | 75.7146 | 116.2555 | 60.0182 | 116 | 75.7377 | 97.4163 | 59.982 | 97.5 | 75.73 | 78.7986 | 59.955 | 79
75.7251 | 152.8895 | 60.0027 | 153 | 75.7056 | 134.5787 | 59.9607 | 134.5 | 75.723 | 116.2514 | 60.0182 | 116 | 75.746 | 97.4054 | 59.982 | 97.5 | 75.7384 | 78.797 | 59.955 | 79
75.7335 | 152.8875 | 60.0027 | 153 | 75.714 | 134.573 | 59.9607 | 134.5 | 75.7313 | 116.2473 | 60.0182 | 116 | 75.7543 | 97.3944 | 59.982 | 97.5 | 75.7467 | 78.7984 | 59.955 | 79
75.7418 | 152.8855 | 60.0027 | 153 | 75.7223 | 134.5674 | 59.9607 | 134.5 | 75.7396 | 116.2431 | 60.0182 | 116 | 75.7627 | 97.3835 | 59.982 | 97.5 | 75.7551 | 78.8055 | 59.955 | 79
75.7501 | 152.8836 | 60.0033 | 153 | 75.7306 | 134.5617 | 59.9607 | 134.5 | 75.748 | 116.239 | 60.0182 | 116 | 75.771 | 97.3726 | 59.982 | 97.5 | 75.7634 | 78.8125 | 59.955 | 79
75.7585 | 152.882 | 60.0033 | 153 | 75.739 | 134.556 | 59.9607 | 134.5 | 75.7563 | 116.2349 | 60.0182 | 116 | 75.7793 | 97.3616 | 59.982 | 97.5 | 75.7717 | 78.8196 | 59.955 | 79
75.7668 | 152.8803 | 60.0033 | 153 | 75.7473 | 134.5503 | 59.9607 | 134.5 | 75.7646 | 116.2308 | 60.0182 | 116 | 75.7877 | 97.3507 | 59.982 | 97.5 | 75.7801 | 78.8267 | 59.955 | 79
75.7751 | 152.8787 | 60.0033 | 153 | 75.7556 | 134.5446 | 59.9607 | 134.5 | 75.7729 | 116.2267 | 60.0182 | 116 | 75.796 | 97.3398 | 59.982 | 97.5 | 75.7885 | 78.8337 | 59.955 | 79
75.7835 | 152.8771 | 60.0033 | 153 | 75.764 | 134.539 | 59.9607 | 134.5 | 75.7813 | 116.2226 | 60.0182 | 116 | 75.8044 | 97.3289 | 59.982 | 97.5 | 75.7968 | 78.8408 | 59.955 | 79
75.7918 | 152.8754 | 60.0033 | 153 | 75.7723 | 134.5333 | 59.9607 | 134.5 | 75.7896 | 116.2184 | 60.0182 | 116 | 75.8127 | 97.3179 | 59.982 | 97.5 | 75.8051 | 78.8478 | 59.955 | 79
75.8001 | 152.8738 | 60.0033 | 153 | 75.7807 | 134.5276 | 59.9598 | 134.5 | 75.7979 | 116.2143 | 60.0182 | 116 | 75.821 | 97.307 | 59.982 | 97.5
75.8084 | 152.8722 | 60.0033 | 153 | 75.789 | 134.5219 | 59.9598 | 134.5 | 75.8063 | 116.2102 | 60.0182 | 116 | 75.8293 | 97.2961 | 59.982 | 97.5
75.8168 | 152.8705 | 60.0033 | 153 | 75.7973 | 134.5162 | 59.9598 | 134.5 | 75.8146 | 116.2061 | 60.0182 | 116 | 75.8377 | 97.3006 | 59.982 | 97.5
75.8251 | 152.8689 | 60.0033 | 153 | 75.8057 | 134.5106 | 59.9598 | 134.5 | 75.8229 | 116.202 | 60.0182 | 116 | 75.846 | 97.3069 | 59.982 | 97.5
75.8335 | 152.8673 | 60.0033 | 153 | 75.814 | 134.5049 | 59.9598 | 134.5 | 75.8313 | 116.1978 | 60.0182 | 116 | 75.8544 | 97.3132 | 59.982 | 97.5
75.8418 | 152.8656 | 60.0033 | 153 | 75.8224 | 134.4992 | 59.9598 | 134.5 | 75.8396 | 116.1937 | 60.0182 | 116 | 75.8627 | 97.3194 | 59.982 | 97.5
75.8501 | 152.864 | 60.0033 | 153 | 75.8307 | 134.4935 | 59.9598 | 134.5 | 75.8479 | 116.1896 | 60.0179 | 116 | 75.871 | 97.3257 | 59.982 | 97.5
75.8585 | 152.8624 | 60.0033 | 153 | 75.8391 | 134.4878 | 59.9598 | 134.5 | 75.8563 | 116.1855 | 60.0179 | 116 | 75.8794 | 97.3319 | 59.982 | 97.5
75.8668 | 152.8607 | 60.0033 | 153 | 75.8474 | 134.4822 | 59.9598 | 134.5 | 75.8646 | 116.1814 | 60.0179 | 116 | 75.8877 | 97.3382 | 59.982 | 97.5
75.8751 | 152.8591 | 60.0033 | 153 | 75.8557 | 134.4765 | 59.9598 | 134.5 | 75.8729 | 116.1772 | 60.0179 | 116 | 75.8961 | 97.3445 | 59.9815 | 97.5
75.8834 | 152.8575 | 60.0033 | 153 | 75.864 | 134.4717 | 59.9598 | 134.5 | 75.8813 | 116.1731 | 60.0179 | 116 | 75.9044 | 97.3507 | 59.9815 | 97.5
75.8918 | 152.8558 | 60.0033 | 153 | 75.8724 | 134.4703 | 59.9598 | 134.5 | 75.8896 | 116.169 | 60.0179 | 116 | 75.9127 | 97.357 | 59.9815 | 97.5
75.9001 | 152.8542 | 60.0032 | 153 | 75.8807 | 134.4688 | 59.9598 | 134.5 | 75.8979 | 116.1649 | 60.0179 | 116 | 75.9211 | 97.3632 | 59.9815 | 97.5
75.9084 | 152.8526 | 60.0032 | 153 | 75.8891 | 134.4674 | 59.9598 | 134.5 | 75.9062 | 116.1608 | 60.0179 | 116 | 75.9294 | 97.3695 | 59.9815 | 97.5
75.9168 | 152.8509 | 60.0032 | 153 | 75.8974 | 134.466 | 59.9598 | 134.5 | 75.9146 | 116.1566 | 60.0179 | 116 | 75.9377 | 97.3758 | 59.9815 | 97.5
75.9251 | 152.8493 | 60.0032 | 153 | 75.9058 | 134.4646 | 59.9598 | 134.5 | 75.9229 | 116.1525 | 60.0179 | 116 | 75.946 | 97.382 | 59.9815 | 97.5
75.9334 | 152.8477 | 60.0032 | 153 | 75.9141 | 134.4631 | 59.9598 | 134.5 | 75.9312 | 116.1484 | 60.0179 | 116 | 75.9544 | 97.3883 | 59.9815 | 97.5
75.9418 | 152.846 | 60.0032 | 153 | 75.9224 | 134.4617 | 59.9598 | 134.5 | 75.9396 | 116.1443 | 60.0179 | 116 | 75.9627 | 97.3945 | 59.9815 | 97.5
75.9501 | 152.8444 | 60.0032 | 153 | 75.9308 | 134.4603 | 59.9598 | 134.5 | 75.9479 | 116.1402 | 60.0179 | 116 | 75.9711 | 97.4008 | 59.9815 | 97.5
75.9584 | 152.8428 | 60.0032 | 153 | 75.9391 | 134.4588 | 59.9598 | 134.5 | 75.9562 | 116.1361 | 60.0179 | 116 | 75.9794 | 97.4071 | 59.9815 | 97.5
75.9668 | 152.8411 | 60.0032 | 153 | 75.9474 | 134.4574 | 59.9598 | 134.5 | 75.9645 | 116.1319 | 60.0179 | 116 | 75.9877 | 97.4133 | 59.9815 | 97.5
75.9751 | 152.8395 | 60.0032 | 153 | 75.9558 | 134.456 | 59.9598 | 134.5 | 75.9729 | 116.1278 | 60.0179 | 116 | 75.9961 | 97.4196 | 59.9815 | 97.5
75.9834 | 152.8378 | 60.0032 | 153 | 75.9641 | 134.4545 | 59.9598 | 134.5 | 75.9812 | 116.1237 | 60.0179 | 116 | 76.0044 | 97.4258 | 59.9815 | 97.5
75.9918 | 152.8362 | 60.0032 | 153 | 75.9725 | 134.4531 | 59.9598 | 134.5 | 75.9895 | 116.1196 | 60.0179 | 116 | 76.0128 | 97.4321 | 59.9815 | 97.5
76.0001 | 152.8346 | 60.0032 | 153 | 75.9808 | 134.4517 | 59.9613 | 134.5 | 75.9979 | 116.1155 | 60.0179 | 116 | 76.0211 | 97.4384 | 59.9815 | 97.5
76.0084 | 152.8329 | 60.0032 | 153 | 75.9891 | 134.4503 | 59.9613 | 134.5 | 76.0062 | 116.1113 | 60.0179 | 116 | 76.0294 | 97.4446 | 59.9815 | 97.5
76.0168 | 152.8313 | 60.0032 | 153 | 75.9975 | 134.4488 | 59.9613 | 134.5 | 76.0145 | 116.1072 | 60.0179 | 116 | 76.0378 | 97.4509 | 59.9815 | 97.5
76.0251 | 152.8297 | 60.0032 | 153 | 76.0058 | 134.4474 | 59.9613 | 134.5 | 76.0229 | 116.1031 | 60.0179 | 116 | 76.0461 | 97.4571 | 59.9815 | 97.5
76.0334 | 152.828 | 60.0032 | 153 | 76.0142 | 134.446 | 59.9613 | 134.5 | 76.0312 | 116.099 | 60.0179 | 116 | 76.0544 | 97.4634 | 59.9815 | 97.5
76.0418 | 152.8264 | 60.0032 | 153 | 76.0225 | 134.4445 | 59.9613 | 134.5 | 76.0395 | 116.0949 | 60.0179 | 116 | 76.0628 | 97.4697 | 59.9815 | 97.5
76.0501 | 152.8248 | 60.0032 | 153 | 76.0308 | 134.4431 | 59.9613 | 134.5 | 76.0479 | 116.0907 | 60.0162 | 116 | 76.0711 | 97.4759 | 59.9815 | 97.5
76.0584 | 152.8232 | 60.0032 | 153 | 76.0392 | 134.4417 | 59.9613 | 134.5 | 76.0562 | 116.0866 | 60.0162 | 116 | 76.0794 | 97.4822 | 59.9815 | 97.5
76.0668 | 152.8215 | 60.0032 | 153 | 76.0475 | 134.4402 | 59.9613 | 134.5 | 76.0645 | 116.0825 | 60.0162 | 116 | 76.0878 | 97.4884 | 59.9815 | 97.5
76.0751 | 152.8199 | 60.0032 | 153 | 76.0558 | 134.4388 | 59.9613 | 134.5 | 76.0728 | 116.0784 | 60.0162 | 116 | 76.0961 | 97.4947 | 59.9814 | 97.5
76.0834 | 152.8183 | 60.0032 | 153 | 76.0642 | 134.4374 | 59.9613 | 134.5 | 76.0812 | 116.0743 | 60.0162 | 116 | 76.1044 | 97.501 | 59.9814 | 97.5
76.0918 | 152.8166 | 60.0032 | 153 | 76.0725 | 134.436 | 59.9613 | 134.5 | 76.0895 | 116.0701 | 60.0162 | 116 | 76.1128 | 97.5072 | 59.9814 | 97.5
76.1001 | 152.815 | 60.0032 | 153 | 76.0809 | 134.4345 | 59.9613 | 134.5 | 76.0978 | 116.066 | 60.0162 | 116 | 76.1211 | 97.5135 | 59.9814 | 97.5
76.1084 | 152.8133 | 60.0032 | 153 | 76.0892 | 134.4331 | 59.9613 | 134.5 | 76.1062 | 116.0619 | 60.0162 | 116 | 76.1295 | 97.5197 | 59.9814 | 97.5
76.1168 | 152.8117 | 60.0032 | 153 | 76.0975 | 134.4317 | 59.9613 | 134.5 | 76.1145 | 116.0578 | 60.0162 | 116 | 76.1378 | 97.526 | 59.9814 | 97.5
76.1251 | 152.8101 | 60.0032 | 153 | 76.1059 | 134.4302 | 59.9613 | 134.5 | 76.1228 | 116.0537 | 60.0162 | 116 | 76.1461 | 97.5323 | 59.9814 | 97.5
76.1334 | 152.8084 | 60.0032 | 153 | 76.1142 | 134.4288 | 59.9613 | 134.5 | 76.1312 | 116.0496 | 60.0162 | 116 | 76.1544 | 97.5385 | 59.9814 | 97.5
76.1418 | 152.8068 | 60.0032 | 153 | 76.1226 | 134.4274 | 59.9613 | 134.5 | 76.1395 | 116.049 | 60.0162 | 116 | 76.1628 | 97.5448 | 59.9814 | 97.5
76.1501 | 152.8052 | 60.0052 | 153 | 76.1309 | 134.4259 | 59.9613 | 134.5 | 76.1478 | 116.0489 | 60.0162 | 116 | 76.1711 | 97.551 | 59.9814 | 97.5
76.1584 | 152.8035 | 60.0052 | 153 | 76.1393 | 134.4245 | 59.9613 | 134.5 | 76.1562 | 116.0489 | 60.0162 | 116 | 76.1795 | 97.5573 | 59.9814 | 97.5
76.1668 | 152.8019 | 60.0052 | 153 | 76.1476 | 134.4231 | 59.9613 | 134.5 | 76.1645 | 116.0488 | 60.0162 | 116 | 76.1878 | 97.5636 | 59.9814 | 97.5
76.1751 | 152.8003 | 60.0052 | 153 | 76.1559 | 134.4217 | 59.9613 | 134.5 | 76.1728 | 116.0488 | 60.0162 | 116 | 76.1961 | 97.5698 | 59.9814 | 97.5
76.1834 | 152.7986 | 60.0052 | 153 | 76.1642 | 134.4202 | 59.9613 | 134.5 | 76.1812 | 116.0487 | 60.0162 | 116 | 76.2045 | 97.5761 | 59.9814 | 97.5
76.1918 | 152.797 | 60.0052 | 153 | 76.1726 | 134.4188 | 59.9613 | 134.5 | 76.1895 | 116.0487 | 60.0162 | 116 | 76.2128 | 97.5824 | 59.9814 | 97.5
76.2001 | 152.7954 | 60.0052 | 153 | 76.1809 | 134.4174 | 59.9613 | 134.5 | 76.1978 | 116.0487 | 60.0162 | 116 | 76.2211 | 97.5886 | 59.9814 | 97.5
76.2084 | 152.7937 | 60.0052 | 153 | 76.1893 | 134.416 | 59.9613 | 134.5 | 76.2061 | 116.0486 | 60.0162 | 116 | 76.2295 | 97.5949 | 59.9814 | 97.5
76.2168 | 152.7921 | 60.0052 | 153 | 76.1976 | 134.4145 | 59.9613 | 134.5 | 76.2145 | 116.0486 | 60.0162 | 116 | 76.2378 | 97.6011 | 59.9814 | 97.5
76.2251 | 152.7905 | 60.0052 | 153 | 76.2059 | 134.4131 | 59.9613 | 134.5 | 76.2228 | 116.0485 | 60.0162 | 116 | 76.2462 | 97.6074 | 59.9814 | 97.5
76.2334 | 152.7888 | 60.0052 | 153 | 76.2143 | 134.4117 | 59.9613 | 134.5 | 76.2311 | 116.0485 | 60.0162 | 116 | 76.2545 | 97.6136 | 59.9814 | 97.5
76.2418 | 152.7872 | 60.0052 | 153 | 76.2226 | 134.4102 | 59.9613 | 134.5 | 76.2395 | 116.0484 | 60.0162 | 116 | 76.2628 | 97.6199 | 59.9814 | 97.5
76.2501 | 152.7856 | 60.0052 | 153 | 76.231 | 134.4088 | 59.9613 | 134.5 | 76.2478 | 116.0484 | 60.0157 | 116 | 76.2711 | 97.6262 | 59.9814 | 97.5
76.2584 | 152.7844 | 60.0052 | 153 | 76.2393 | 134.4074 | 59.9613 | 134.5 | 76.2561 | 116.0483 | 60.0157 | 116 | 76.2795 | 97.6324 | 59.9814 | 97.5
76.2668 | 152.7936 | 60.0052 | 153 | 76.2477 | 134.4059 | 59.9613 | 134.5 | 76.2645 | 116.0483 | 60.0157 | 116 | 76.2878 | 97.6387 | 59.9814 | 97.5
76.2751 | 152.8029 | 60.0052 | 153 | 76.256 | 134.4045 | 59.9613 | 134.5 | 76.2728 | 116.0482 | 60.0157 | 116 | 76.2962 | 97.645 | 59.9816 | 97.5
76.2834 | 152.8121 | 60.0052 | 153 | 76.2643 | 134.4031 | 59.9613 | 134.5 | 76.2811 | 116.0482 | 60.0157 | 116 | 76.3045 | 97.6512 | 59.9816 | 97.5
76.2918 | 152.8214 | 60.0052 | 153 | 76.2726 | 134.4017 | 59.9613 | 134.5 | 76.2895 | 116.0482 | 60.0157 | 116 | 76.3128 | 97.6575 | 59.9816 | 97.5
76.3001 | 152.8306 | 60.0052 | 153 | 76.281 | 134.4002 | 59.9613 | 134.5 | 76.2978 | 116.0481 | 60.0157 | 116 | 76.3212 | 97.6637 | 59.9816 | 97.5
76.3084 | 152.8399 | 60.0052 | 153 | 76.2893 | 134.3988 | 59.9613 | 134.5 | 76.3061 | 116.0481 | 60.0157 | 116 | 76.3295 | 97.67 | 59.9816 | 97.5
76.3167 | 152.8491 | 60.0052 | 153 | 76.2977 | 134.3974 | 59.9613 | 134.5 | 76.3145 | 116.048 | 60.0157 | 116 | 76.3379 | 97.6762 | 59.9816 | 97.5
76.3251 | 152.8584 | 60.0052 | 153 | 76.306 | 134.3959 | 59.9613 | 134.5 | 76.3228 | 116.048 | 60.0157 | 116 | 76.3462 | 97.6743 | 59.9816 | 97.5
76.3334 | 152.8676 | 60.0052 | 153 | 76.3144 | 134.3945 | 59.9613 | 134.5 | 76.3311 | 116.0479 | 60.0157 | 116 | 76.3545 | 97.6691 | 59.9816 | 97.5
76.3418 | 152.8768 | 60.0052 | 153 | 76.3227 | 134.3931 | 59.9613 | 134.5 | 76.3394 | 116.0479 | 60.0157 | 116 | 76.3629 | 97.6639 | 59.9816 | 97.5
76.3501 | 152.8861 | 60.0056 | 153 | 76.331 | 134.3916 | 59.9613 | 134.5 | 76.3478 | 116.0478 | 60.0157 | 116 | 76.3712 | 97.6587 | 59.9816 | 97.5
76.3584 | 152.8953 | 60.0056 | 153 | 76.3394 | 134.3902 | 59.9613 | 134.5 | 76.3561 | 116.0478 | 60.0157 | 116 | 76.3795 | 97.6535 | 59.9816 | 97.5
76.3668 | 152.9046 | 60.0056 | 153 | 76.3477 | 134.3888 | 59.9613 | 134.5 | 76.3644 | 116.0478 | 60.0157 | 116 | 76.3878 | 97.6483 | 59.9816 | 97.5
76.3751 | 152.9138 | 60.0056 | 153 | 76.356 | 134.3874 | 59.9613 | 134.5 | 76.3728 | 116.0477 | 60.0157 | 116 | 76.3962 | 97.6432 | 59.9816 | 97.5
76.3834 | 152.9231 | 60.0056 | 153 | 76.3644 | 134.3859 | 59.9613 | 134.5 | 76.3811 | 116.0477 | 60.0157 | 116 | 76.4045 | 97.638 | 59.9816 | 97.5
76.3917 | 152.9323 | 60.0056 | 153 | 76.3727 | 134.3845 | 59.9613 | 134.5 | 76.3894 | 116.0476 | 60.0157 | 116 | 76.4129 | 97.6328 | 59.9816 | 97.5
76.4001 | 152.9416 | 60.0056 | 153 | 76.3811 | 134.3831 | 59.9595 | 134.5 | 76.3978 | 116.0476 | 60.0157 | 116 | 76.4212 | 97.6276 | 59.9816 | 97.5
76.4084 | 152.9508 | 60.0056 | 153 | 76.3894 | 134.3816 | 59.9595 | 134.5 | 76.4061 | 116.0475 | 60.0157 | 116 | 76.4295 | 97.6224 | 59.9816 | 97.5
76.4167 | 152.9601 | 60.0056 | 153 | 76.3977 | 134.3802 | 59.9595 | 134.5 | 76.4144 | 116.0475 | 60.0157 | 116 | 76.4379 | 97.6172 | 59.9816 | 97.5
76.4251 | 152.9693 | 60.0056 | 153 | 76.4061 | 134.3788 | 59.9595 | 134.5 | 76.4228 | 116.0474 | 60.0157 | 116 | 76.4462 | 97.612 | 59.9816 | 97.5
76.4334 | 152.9786 | 60.0056 | 153 | 76.4144 | 134.3773 | 59.9595 | 134.5 | 76.4311 | 116.0474 | 60.0157 | 116 | 76.4546 | 97.6069 | 59.9816 | 97.5
76.4417 | 152.9878 | 60.0056 | 153 | 76.4228 | 134.3759 | 59.9595 | 134.5 | 76.4394 | 116.0474 | 60.0157 | 116 | 76.4629 | 97.6017 | 59.9816 | 97.5
76.4501 | 152.9971 | 60.0056 | 153 | 76.4311 | 134.3746 | 59.9595 | 134.5 | 76.4478 | 116.0473 | 60.0143 | 116 | 76.4712 | 97.5965 | 59.9816 | 97.5
76.4584 | 153.0063 | 60.0056 | 153 | 76.4394 | 134.3733 | 59.9595 | 134.5 | 76.4561 | 116.0473 | 60.0143 | 116 | 76.4796 | 97.5913 | 59.9816 | 97.5
76.4667 | 153.0156 | 60.0056 | 153 | 76.4478 | 134.372 | 59.9595 | 134.5 | 76.4644 | 116.0472 | 60.0143 | 116 | 76.4879 | 97.5861 | 59.9816 | 97.5
76.4751 | 153.0248 | 60.0056 | 153 | 76.4561 | 134.3707 | 59.9595 | 134.5 | 76.4727 | 116.0472 | 60.0143 | 116 | 76.4962 | 97.5809 | 59.981 | 97.5
76.4834 | 153.0341 | 60.0056 | 153 | 76.4644 | 134.3694 | 59.9595 | 134.5 | 76.4811 | 116.0471 | 60.0143 | 116 | 76.5046 | 97.5758 | 59.981 | 97.5
76.4917 | 153.0433 | 60.0056 | 153 | 76.4728 | 134.368 | 59.9595 | 134.5 | 76.4894 | 116.0471 | 60.0143 | 116 | 76.5129 | 97.5706 | 59.981 | 97.5
76.5001 | 153.0526 | 60.0056 | 153 | 76.4811 | 134.3667 | 59.9595 | 134.5 | 76.4977 | 116.047 | 60.0143 | 116 | 76.5212 | 97.5654 | 59.981 | 97.5
76.5084 | 153.0618 | 60.0056 | 153 | 76.4895 | 134.3654 | 59.9595 | 134.5 | 76.5061 | 116.047 | 60.0143 | 116 | 76.5296 | 97.5602 | 59.981 | 97.5
76.5167 | 153.071 | 60.0056 | 153 | 76.4978 | 134.3641 | 59.9595 | 134.5 | 76.5144 | 116.047 | 60.0143 | 116 | 76.5379 | 97.555 | 59.981 | 97.5
76.5251 | 153.0803 | 60.0056 | 153 | 76.5061 | 134.3628 | 59.9595 | 134.5 | 76.5227 | 116.0469 | 60.0143 | 116 | 76.5462 | 97.5498 | 59.981 | 97.5
76.5334 | 153.0895 | 60.0056 | 153 | 76.5145 | 134.3615 | 59.9595 | 134.5 | 76.5311 | 116.0469 | 60.0143 | 116 | 76.5546 | 97.5446 | 59.981 | 97.5
76.5417 | 153.0988 | 60.0056 | 153 | 76.5228 | 134.3602 | 59.9595 | 134.5 | 76.5394 | 116.0468 | 60.0143 | 116 | 76.5629 | 97.5395 | 59.981 | 97.5
76.5501 | 153.108 | 60.0062 | 153 | 76.5312 | 134.3588 | 59.9595 | 134.5 | 76.5477 | 116.0468 | 60.0143 | 116 | 76.5713 | 97.5343 | 59.981 | 97.5
76.5584 | 153.1173 | 60.0062 | 153 | 76.5395 | 134.3575 | 59.9595 | 134.5 | 76.5561 | 116.0467 | 60.0143 | 116 | 76.5796 | 97.5291 | 59.981 | 97.5
76.5667 | 153.1265 | 60.0062 | 153 | 76.5479 | 134.3562 | 59.9595 | 134.5 | 76.5644 | 116.0467 | 60.0143 | 116 | 76.5879 | 97.5239 | 59.981 | 97.5
76.5751 | 153.1358 | 60.0062 | 153 | 76.5562 | 134.3549 | 59.9595 | 134.5 | 76.5727 | 116.0466 | 60.0143 | 116 | 76.5963 | 97.5187 | 59.981 | 97.5
76.5834 | 153.145 | 60.0062 | 153 | 76.5645 | 134.3536 | 59.9595 | 134.5 | 76.5811 | 116.0466 | 60.0143 | 116 | 76.6046 | 97.5135 | 59.981 | 97.5
76.5917 | 153.1543 | 60.0062 | 153 | 76.5728 | 134.3523 | 59.9595 | 134.5 | 76.5894 | 116.0466 | 60.0143 | 116 | 76.6129 | 97.5083 | 59.981 | 97.5
76.6001 | 153.1635 | 60.0062 | 153 | 76.5812 | 134.351 | 59.9573 | 134.5 | 76.5977 | 116.0465 | 60.0143 | 116 | 76.6213 | 97.5032 | 59.981 | 97.5
76.6084 | 153.1728 | 60.0062 | 153 | 76.5895 | 134.3496 | 59.9573 | 134.5 | 76.606 | 116.0465 | 60.0143 | 116 | 76.6296 | 97.498 | 59.981 | 97.5
76.6167 | 153.182 | 60.0062 | 153 | 76.5979 | 134.3483 | 59.9573 | 134.5 | 76.6144 | 116.0464 | 60.0143 | 116 | 76.6379 | 97.4928 | 59.981 | 97.5
76.6251 | 153.1913 | 60.0062 | 153 | 76.6062 | 134.347 | 59.9573 | 134.5 | 76.6227 | 116.0464 | 60.0143 | 116 | 76.6463 | 97.4876 | 59.981 | 97.5
76.6334 | 153.2005 | 60.0062 | 153 | 76.6146 | 134.3457 | 59.9573 | 134.5 | 76.631 | 116.0463 | 60.0143 | 116 | 76.6546 | 97.4824 | 59.981 | 97.5
76.6417 | 153.2098 | 60.0062 | 153 | 76.6229 | 134.3444 | 59.9573 | 134.5 | 76.6394 | 116.0463 | 60.0143 | 116 | 76.6629 | 97.4772 | 59.981 | 97.5
76.65 | 153.219 | 60.0062 | 153 | 76.6312 | 134.3431 | 59.9573 | 134.5 | 76.6477 | 116.0462 | 60.0154 | 116 | 76.6713 | 97.4721 | 59.981 | 97.5
76.6584 | 153.2283 | 60.0062 | 153 | 76.6396 | 134.3418 | 59.9573 | 134.5 | 76.656 | 116.0462 | 60.0154 | 116 | 76.6796 | 97.4669 | 59.981 | 97.5
76.6667 | 153.2375 | 60.0062 | 153 | 76.6479 | 134.3404 | 59.9573 | 134.5 | 76.6644 | 116.0462 | 60.0154 | 116 | 76.688 | 97.4617 | 59.981 | 97.5
76.6751 | 153.2467 | 60.0062 | 153 | 76.6562 | 134.3391 | 59.9573 | 134.5 | 76.6727 | 116.0461 | 60.0154 | 116 | 76.6963 | 97.4565 | 59.9814 | 97.5
76.6834 | 153.256 | 60.0062 | 153 | 76.6646 | 134.3378 | 59.9573 | 134.5 | 76.681 | 116.0461 | 60.0154 | 116 | 76.7046 | 97.4513 | 59.9814 | 97.5
76.6917 | 153.2652 | 60.0062 | 153 | 76.6729 | 134.3365 | 59.9573 | 134.5 | 76.6894 | 116.046 | 60.0154 | 116 | 76.713 | 97.4461 | 59.9814 | 97.5
76.7001 | 153.2745 | 60.0062 | 153 | 76.6813 | 134.3352 | 59.9573 | 134.5 | 76.6977 | 116.0445 | 60.0154 | 116 | 76.7213 | 97.4409 | 59.9814 | 97.5
76.7084 | 153.2837 | 60.0062 | 153 | 76.6896 | 134.3339 | 59.9573 | 134.5 | 76.706 | 116.0423 | 60.0154 | 116 | 76.7296 | 97.4358 | 59.9814 | 97.5
76.7167 | 153.293 | 60.0062 | 153 | 76.6979 | 134.3326 | 59.9573 | 134.5 | 76.7144 | 116.0401 | 60.0154 | 116 | 76.738 | 97.4306 | 59.9814 | 97.5
76.725 | 153.3022 | 60.0062 | 153 | 76.7063 | 134.3312 | 59.9573 | 134.5 | 76.7227 | 116.0379 | 60.0154 | 116 | 76.7463 | 97.4254 | 59.9814 | 97.5
76.7334 | 153.3115 | 60.0062 | 153 | 76.7146 | 134.3299 | 59.9573 | 134.5 | 76.731 | 116.0356 | 60.0154 | 116 | 76.7546 | 97.4202 | 59.9814 | 97.5
76.7417 | 153.3207 | 60.0062 | 153 | 76.723 | 134.3286 | 59.9573 | 134.5 | 76.7393 | 116.0334 | 60.0154 | 116 | 76.763 | 97.415 | 59.9814 | 97.5
76.75 | 153.33 | 60.0087 | 153 | 76.7313 | 134.3273 | 59.9573 | 134.5 | 76.7477 | 116.0312 | 60.0154 | 116 | 76.7713 | 97.4098 | 59.9814 | 97.5
76.7584 | 153.3392 | 60.0087 | 153 | 76.7397 | 134.326 | 59.9573 | 134.5 | 76.756 | 116.0289 | 60.0154 | 116 | 76.7797 | 97.4046 | 59.9814 | 97.5
76.7667 | 153.3485 | 60.0087 | 153 | 76.748 | 134.3247 | 59.9573 | 134.5 | 76.7643 | 116.0267 | 60.0154 | 116 | 76.788 | 97.3995 | 59.9814 | 97.5
76.775 | 153.3465 | 60.0087 | 153 | 76.7563 | 134.3233 | 59.9573 | 134.5 | 76.7727 | 116.0245 | 60.0154 | 116 | 76.7963 | 97.3943 | 59.9814 | 97.5
76.7834 | 153.3424 | 60.0087 | 153 | 76.7646 | 134.322 | 59.9573 | 134.5 | 76.781 | 116.0222 | 60.0154 | 116 | 76.8047 | 97.3891 | 59.9814 | 97.5
76.7917 | 153.3382 | 60.0087 | 153 | 76.773 | 134.3207 | 59.9573 | 134.5 | 76.7893 | 116.02 | 60.0154 | 116 | 76.813 | 97.3839 | 59.9814 | 97.5
76.8 | 153.3341 | 60.0087 | 153 | 76.7813 | 134.3194 | 59.955 | 134.5 | 76.7977 | 116.0178 | 60.0154 | 116 | 76.8213 | 97.3787 | 59.9814 | 97.5
76.8084 | 153.3299 | 60.0087 | 153 | 76.7897 | 134.3181 | 59.955 | 134.5 | 76.806 | 116.0155 | 60.0154 | 116 | 76.8297 | 97.3735 | 59.9814 | 97.5
76.8167 | 153.3258 | 60.0087 | 153 | 76.798 | 134.3168 | 59.955 | 134.5 | 76.8143 | 116.0133 | 60.0154 | 116 | 76.838 | 97.3684 | 59.9814 | 97.5
76.825 | 153.3216 | 60.0087 | 153 | 76.8064 | 134.3155 | 59.955 | 134.5 | 76.8227 | 116.0111 | 60.0154 | 116 | 76.8463 | 97.3711 | 59.9814 | 97.5
76.8334 | 153.3175 | 60.0087 | 153 | 76.8147 | 134.3141 | 59.955 | 134.5 | 76.831 | 116.0088 | 60.0154 | 116 | 76.8547 | 97.3767 | 59.9814 | 97.5
76.8417 | 153.3133 | 60.0087 | 153 | 76.823 | 134.3128 | 59.955 | 134.5 | 76.8393 | 116.0066 | 60.0154 | 116 | 76.863 | 97.3823 | 59.9814 | 97.5
76.85 | 153.3092 | 60.0087 | 153 | 76.8314 | 134.3115 | 59.955 | 134.5 | 76.8477 | 116.0044 | 60.0154 | 116 | 76.8713 | 97.3879 | 59.9814 | 97.5
76.8584 | 153.305 | 60.0087 | 153 | 76.8397 | 134.3102 | 59.955 | 134.5 | 76.856 | 116.0022 | 60.0154 | 116 | 76.8797 | 97.3935 | 59.9814 | 97.5
76.8667 | 153.3009 | 60.0087 | 153 | 76.8481 | 134.3089 | 59.955 | 134.5 | 76.8643 | 115.9999 | 60.0154 | 116 | 76.888 | 97.3991 | 59.9814 | 97.5
76.875 | 153.2967 | 60.0087 | 153 | 76.8564 | 134.3076 | 59.955 | 134.5 | 76.8727 | 115.9977 | 60.0154 | 116 | 76.8964 | 97.4047 | 59.9814 | 97.5
76.8834 | 153.2926 | 60.0087 | 153 | 76.8647 | 134.3063 | 59.955 | 134.5 | 76.881 | 115.9955 | 60.0154 | 116 | 76.9047 | 97.4103 | 59.9814 | 97.5
76.8917 | 153.2884 | 60.0087 | 153 | 76.8731 | 134.3049 | 59.955 | 134.5 | 76.8893 | 115.9932 | 60.0154 | 116 | 76.913 | 97.4159 | 59.9814 | 97.5
76.9 | 153.2843 | 60.0087 | 153 | 76.8814 | 134.3036 | 59.955 | 134.5 | 76.8976 | 115.991 | 60.0154 | 116 | 76.9214 | 97.4214 | 59.9814 | 97.5
76.9083 | 153.2801 | 60.0087 | 153 | 76.8897 | 134.3023 | 59.955 | 134.5 | 76.906 | 115.9888 | 60.0154 | 116 | 76.9297 | 97.427 | 59.9814 | 97.5
76.9167 | 153.276 | 60.0087 | 153 | 76.8981 | 134.301 | 59.955 | 134.5 | 76.9143 | 115.9865 | 60.0154 | 116 | 76.938 | 97.4326 | 59.9814 | 97.5
76.925 | 153.2718 | 60.0087 | 153 | 76.9064 | 134.2997 | 59.955 | 134.5 | 76.9226 | 115.9843 | 60.0154 | 116 | 76.9464 | 97.4382 | 59.9814 | 97.5
76.9334 | 153.2677 | 60.0087 | 153 | 76.9148 | 134.2984 | 59.955 | 134.5 | 76.931 | 115.9821 | 60.0154 | 116 | 76.9547 | 97.4438 | 59.9814 | 97.5
76.9417 | 153.2635 | 60.0087 | 153 | 76.9231 | 134.2971 | 59.955 | 134.5 | 76.9393 | 115.9798 | 60.0154 | 116 | 76.963 | 97.4494 | 59.9814 | 97.5
76.95 | 153.2594 | 60.0087 | 153 | 76.9315 | 134.2957 | 59.955 | 134.5 | 76.9476 | 115.9776 | 60.0154 | 116 | 76.9714 | 97.455 | 59.9814 | 97.5
76.9584 | 153.2552 | 60.0087 | 153 | 76.9398 | 134.2944 | 59.955 | 134.5 | 76.956 | 115.9754 | 60.0154 | 116 | 76.9797 | 97.4606 | 59.9814 | 97.5
76.9667 | 153.2511 | 60.0087 | 153 | 76.9481 | 134.2931 | 59.955 | 134.5 | 76.9643 | 115.9731 | 60.0154 | 116 | 76.988 | 97.4662 | 59.9814 | 97.5
76.975 | 153.2469 | 60.0087 | 153 | 76.9565 | 134.2918 | 59.955 | 134.5 | 76.9726 | 115.9709 | 60.0154 | 116 | 76.9964 | 97.4717 | 59.9814 | 97.5
76.9833 | 153.2428 | 60.0087 | 153 | 76.9648 | 134.2905 | 59.955 | 134.5 | 76.981 | 115.9687 | 60.0154 | 116 | 77.0047 | 97.4773 | 59.9814 | 97.5
76.9917 | 153.2386 | 60.0087 | 153 | 76.9731 | 134.2892 | 59.955 | 134.5 | 76.9893 | 115.9664 | 60.0154 | 116 | 77.0131 | 97.4829 | 59.9814 | 97.5
77 | 153.2345 | 60.0087 | 153 | 76.9815 | 134.2879 | 59.9537 | 134.5 | 76.9976 | 115.9642 | 60.0154 | 116 | 77.0214 | 97.4885 | 59.9814 | 97.5
77.0083 | 153.2303 | 60.0087 | 153 | 76.9898 | 134.2865 | 59.9537 | 134.5 | 77.006 | 115.962 | 60.0154 | 116 | 77.0297 | 97.4941 | 59.9814 | 97.5
77.0167 | 153.2262 | 60.0087 | 153 | 76.9982 | 134.2852 | 59.9537 | 134.5 | 77.0143 | 115.9598 | 60.0154 | 116 | 77.0381 | 97.4997 | 59.9814 | 97.5
77.025 | 153.222 | 60.0087 | 153 | 77.0065 | 134.2839 | 59.9537 | 134.5 | 77.0226 | 115.9575 | 60.0154 | 116 | 77.0464 | 97.5053 | 59.9814 | 97.5
77.0333 | 153.2179 | 60.0087 | 153 | 77.0148 | 134.2827 | 59.9537 | 134.5 | 77.0309 | 115.9553 | 60.0154 | 116 | 77.0547 | 97.5109 | 59.9814 | 97.5
77.0417 | 153.2137 | 60.0087 | 153 | 77.0232 | 134.2815 | 59.9537 | 134.5 | 77.0393 | 115.9531 | 60.0154 | 116 | 77.0631 | 97.5165 | 59.9814 | 97.5
77.05 | 153.2096 | 60.0087 | 153 | 77.0315 | 134.2804 | 59.9537 | 134.5 | 77.0476 | 115.9508 | 60.0171 | 116 | 77.0714 | 97.5221 | 59.9814 | 97.5
77.0583 | 153.2054 | 60.0087 | 153 | 77.0399 | 134.2793 | 59.9537 | 134.5 | 77.0559 | 115.9486 | 60.0171 | 116 | 77.0797 | 97.5276 | 59.9814 | 97.5
77.0667 | 153.2013 | 60.0087 | 153 | 77.0482 | 134.2782 | 59.9537 | 134.5 | 77.0643 | 115.9464 | 60.0171 | 116 | 77.0881 | 97.5332 | 59.9814 | 97.5
77.075 | 153.1971 | 60.0087 | 153 | 77.0565 | 134.277 | 59.9537 | 134.5 | 77.0726 | 115.9441 | 60.0171 | 116 | 77.0964 | 97.5388 | 59.9822 | 97.5
77.0833 | 153.193 | 60.0087 | 153 | 77.0649 | 134.2759 | 59.9537 | 134.5 | 77.0809 | 115.9419 | 60.0171 | 116 | 77.1047 | 97.5444 | 59.9822 | 97.5
77.0917 | 153.1888 | 60.0087 | 153 | 77.0732 | 134.2748 | 59.9537 | 134.5 | 77.0893 | 115.9397 | 60.0171 | 116 | 77.1131 | 97.55 | 59.9822 | 97.5
77.1 | 153.1847 | 60.0087 | 153 | 77.0816 | 134.2737 | 59.9537 | 134.5 | 77.0976 | 115.9374 | 60.0171 | 116 | 77.1214 | 97.5556 | 59.9822 | 97.5
77.1083 | 153.1805 | 60.0087 | 153 | 77.0899 | 134.2725 | 59.9537 | 134.5 | 77.1059 | 115.9352 | 60.0171 | 116 | 77.1298 | 97.5612 | 59.9822 | 97.5
77.1167 | 153.1764 | 60.0087 | 153 | 77.0982 | 134.2714 | 59.9537 | 134.5 | 77.1143 | 115.933 | 60.0171 | 116 | 77.1381 | 97.5668 | 59.9822 | 97.5
77.125 | 153.1722 | 60.0087 | 153 | 77.1066 | 134.2703 | 59.9537 | 134.5 | 77.1226 | 115.9307 | 60.0171 | 116 | 77.1464 | 97.5724 | 59.9822 | 97.5
77.1333 | 153.1681 | 60.0087 | 153 | 77.1149 | 134.2691 | 59.9537 | 134.5 | 77.1309 | 115.9285 | 60.0171 | 116 | 77.1548 | 97.578 | 59.9822 | 97.5
77.1417 | 153.1639 | 60.0087 | 153 | 77.1233 | 134.268 | 59.9537 | 134.5 | 77.1393 | 115.9263 | 60.0171 | 116 | 77.1631 | 97.5835 | 59.9822 | 97.5
77.15 | 153.1598 | 60.0089 | 153 | 77.1316 | 134.2669 | 59.9537 | 134.5 | 77.1476 | 115.924 | 60.0171 | 116 | 77.1714 | 97.5891 | 59.9822 | 97.5
77.1583 | 153.1556 | 60.0089 | 153 | 77.14 | 134.2658 | 59.9537 | 134.5 | 77.1559 | 115.9218 | 60.0171 | 116 | 77.1798 | 97.5947 | 59.9822 | 97.5
77.1666 | 153.1515 | 60.0089 | 153 | 77.1483 | 134.2646 | 59.9537 | 134.5 | 77.1642 | 115.9196 | 60.0171 | 116 | 77.1881 | 97.6003 | 59.9822 | 97.5
77.175 | 153.1473 | 60.0089 | 153 | 77.1566 | 134.2635 | 59.9537 | 134.5 | 77.1726 | 115.9174 | 60.0171 | 116 | 77.1964 | 97.6059 | 59.9822 | 97.5
77.1833 | 153.1432 | 60.0089 | 153 | 77.1649 | 134.2624 | 59.9537 | 134.5 | 77.1809 | 115.9151 | 60.0171 | 116 | 77.2048 | 97.6115 | 59.9822 | 97.5
77.1916 | 153.139 | 60.0089 | 153 | 77.1733 | 134.2613 | 59.9537 | 134.5 | 77.1892 | 115.9129 | 60.0171 | 116 | 77.2131 | 97.6171 | 59.9822 | 97.5
77.2 | 153.1349 | 60.0089 | 153 | 77.1816 | 134.2601 | 59.9525 | 134.5 | 77.1976 | 115.9107 | 60.0171 | 116 | 77.2215 | 97.6227 | 59.9822 | 97.5
77.2083 | 153.1307 | 60.0089 | 153 | 77.19 | 134.259 | 59.9525 | 134.5 | 77.2059 | 115.9084 | 60.0171 | 116 | 77.2298 | 97.6283 | 59.9822 | 97.5
77.2166 | 153.1266 | 60.0089 | 153 | 77.1983 | 134.2579 | 59.9525 | 134.5 | 77.2142 | 115.9062 | 60.0171 | 116 | 77.2381 | 97.6339 | 59.9822 | 97.5
77.225 | 153.1224 | 60.0089 | 153 | 77.2067 | 134.2568 | 59.9525 | 134.5 | 77.2226 | 115.904 | 60.0171 | 116 | 77.2465 | 97.6395 | 59.9822 | 97.5
77.2333 | 153.1183 | 60.0089 | 153 | 77.215 | 134.2556 | 59.9525 | 134.5 | 77.2309 | 115.9017 | 60.0171 | 116 | 77.2548 | 97.645 | 59.9822 | 97.5
77.2416 | 153.1141 | 60.0089 | 153 | 77.2233 | 134.2545 | 59.9525 | 134.5 | 77.2392 | 115.8995 | 60.0171 | 116 | 77.2631 | 97.6506 | 59.9822 | 97.5
77.25 | 153.11 | 60.0089 | 153 | 77.2317 | 134.2534 | 59.9525 | 134.5 | 77.2476 | 115.8973 | 60.0174 | 116 | 77.2715 | 97.6562 | 59.9822 | 97.5
77.2583 | 153.1058 | 60.0089 | 153 | 77.24 | 134.2523 | 59.9525 | 134.5 | 77.2559 | 115.8952 | 60.0174 | 116 | 77.2798 | 97.6618 | 59.9822 | 97.5
77.2666 | 153.1017 | 60.0089 | 153 | 77.2484 | 134.2511 | 59.9525 | 134.5 | 77.2642 | 115.8934 | 60.0174 | 116 | 77.2881 | 97.6674 | 59.9822 | 97.5
77.275 | 153.0975 | 60.0089 | 153 | 77.2567 | 134.25 | 59.9525 | 134.5 | 77.2726 | 115.8916 | 60.0174 | 116 | 77.2965 | 97.673 | 59.9845 | 97.5
77.2833 | 153.0934 | 60.0089 | 153 | 77.265 | 134.2489 | 59.9525 | 134.5 | 77.2809 | 115.8898 | 60.0174 | 116 | 77.3048 | 97.6786 | 59.9845 | 97.5
77.2916 | 153.0892 | 60.0089 | 153 | 77.2734 | 134.2478 | 59.9525 | 134.5 | 77.2892 | 115.888 | 60.0174 | 116 | 77.3131 | 97.6842 | 59.9845 | 97.5
77.3 | 153.0851 | 60.0089 | 153 | 77.2817 | 134.2466 | 59.9525 | 134.5 | 77.2975 | 115.8862 | 60.0174 | 116 | 77.3215 | 97.6898 | 59.9845 | 97.5
77.3083 | 153.081 | 60.0089 | 153 | 77.2901 | 134.2455 | 59.9525 | 134.5 | 77.3059 | 115.8844 | 60.0174 | 116 | 77.3298 | 97.6953 | 59.9845 | 97.5
77.3166 | 153.0811 | 60.0089 | 153 | 77.2984 | 134.2444 | 59.9525 | 134.5 | 77.3142 | 115.8826 | 60.0174 | 116 | 77.3382 | 97.7009 | 59.9845 | 97.5
77.325 | 153.0812 | 60.0089 | 153 | 77.3067 | 134.2433 | 59.9525 | 134.5 | 77.3225 | 115.8808 | 60.0174 | 116 | 77.3465 | 97.7065 | 59.9845 | 97.5
77.3333 | 153.0813 | 60.0089 | 153 | 77.3151 | 134.2421 | 59.9525 | 134.5 | 77.3308 | 115.879 | 60.0174 | 116 | 77.3548 | 97.7057 | 59.9845 | 97.5
77.3416 | 153.0814 | 60.0089 | 153 | 77.3234 | 134.241 | 59.9525 | 134.5 | 77.3392 | 115.8772 | 60.0174 | 116 | 77.3632 | 97.6998 | 59.9845 | 97.5
77.35 | 153.0815 | 60.0089 | 153 | 77.3318 | 134.2399 | 59.9525 | 134.5 | 77.3475 | 115.8754 | 60.0174 | 116 | 77.3715 | 97.6939 | 59.9845 | 97.5
77.3583 | 153.0816 | 60.0089 | 153 | 77.3401 | 134.2387 | 59.9525 | 134.5 | 77.3558 | 115.8736 | 60.0174 | 116 | 77.3798 | 97.6881 | 59.9845 | 97.5
77.3666 | 153.0817 | 60.0089 | 153 | 77.3484 | 134.2376 | 59.9525 | 134.5 | 77.3642 | 115.8718 | 60.0174 | 116 | 77.3882 | 97.6822 | 59.9845 | 97.5
77.3749 | 153.0818 | 60.0089 | 153 | 77.3568 | 134.2365 | 59.9525 | 134.5 | 77.3725 | 115.87 | 60.0174 | 116 | 77.3965 | 97.6763 | 59.9845 | 97.5
77.3833 | 153.0819 | 60.0089 | 153 | 77.3651 | 134.2354 | 59.9525 | 134.5 | 77.3808 | 115.8682 | 60.0174 | 116 | 77.4048 | 97.6704 | 59.9845 | 97.5
77.3916 | 153.082 | 60.0089 | 153 | 77.3735 | 134.2342 | 59.9525 | 134.5 | 77.3892 | 115.8664 | 60.0174 | 116 | 77.4132 | 97.6645 | 59.9845 | 97.5
77.4 | 153.0821 | 60.0089 | 153 | 77.3818 | 134.2331 | 59.9527 | 134.5 | 77.3975 | 115.8646 | 60.0174 | 116 | 77.4215 | 97.6586 | 59.9845 | 97.5
77.4083 | 153.0822 | 60.0089 | 153 | 77.3901 | 134.232 | 59.9527 | 134.5 | 77.4058 | 115.8628 | 60.0174 | 116 | 77.4298 | 97.6528 | 59.9845 | 97.5
77.4166 | 153.0823 | 60.0089 | 153 | 77.3985 | 134.2309 | 59.9527 | 134.5 | 77.4142 | 115.861 | 60.0174 | 116 | 77.4382 | 97.6469 | 59.9845 | 97.5
77.4249 | 153.0824 | 60.0089 | 153 | 77.4068 | 134.2297 | 59.9527 | 134.5 | 77.4225 | 115.8592 | 60.0174 | 116 | 77.4465 | 97.641 | 59.9845 | 97.5
77.4333 | 153.0825 | 60.0089 | 153 | 77.4152 | 134.2286 | 59.9527 | 134.5 | 77.4308 | 115.8574 | 60.0174 | 116 | 77.4548 | 97.6351 | 59.9845 | 97.5
77.4416 | 153.0826 | 60.0089 | 153 | 77.4235 | 134.2275 | 59.9527 | 134.5 | 77.4391 | 115.8556 | 60.0174 | 116 | 77.4632 | 97.6292 | 59.9845 | 97.5
77.4499 | 153.0827 | 60.0089 | 153 | 77.4319 | 134.2264 | 59.9527 | 134.5 | 77.4475 | 115.8538 | 60.018 | 116 | 77.4715 | 97.6233 | 59.9845 | 97.5
77.4583 | 153.0828 | 60.0089 | 153 | 77.4402 | 134.2252 | 59.9527 | 134.5 | 77.4558 | 115.852 | 60.018 | 116 | 77.4799 | 97.6174 | 59.9845 | 97.5
77.4666 | 153.0829 | 60.0089 | 153 | 77.4485 | 134.2241 | 59.9527 | 134.5 | 77.4641 | 115.8502 | 60.018 | 116 | 77.4882 | 97.6116 | 59.9845 | 97.5
77.4749 | 153.083 | 60.0089 | 153 | 77.4568 | 134.223 | 59.9527 | 134.5 | 77.4725 | 115.8484 | 60.018 | 116 | 77.4965 | 97.6057 | 59.9856 | 97.5
77.4833 | 153.0831 | 60.0089 | 153 | 77.4652 | 134.2219 | 59.9527 | 134.5 | 77.4808 | 115.8466 | 60.018 | 116 | 77.5049 | 97.5998 | 59.9856 | 97.5
77.4916 | 153.0832 | 60.0089 | 153 | 77.4735 | 134.2207 | 59.9527 | 134.5 | 77.4891 | 115.8447 | 60.018 | 116 | 77.5132 | 97.5939 | 59.9856 | 97.5
77.4999 | 153.0833 | 60.0089 | 153 | 77.4819 | 134.2196 | 59.9527 | 134.5 | 77.4975 | 115.8429 | 60.018 | 116 | 77.5215 | 97.588 | 59.9856 | 97.5
77.5083 | 153.0834 | 60.0089 | 153 | 77.4902 | 134.2185 | 59.9527 | 134.5 | 77.5058 | 115.8411 | 60.018 | 116 | 77.5299 | 97.5821 | 59.9856 | 97.5
77.5166 | 153.0835 | 60.0089 | 153 | 77.4986 | 134.2174 | 59.9527 | 134.5 | 77.5141 | 115.8393 | 60.018 | 116 | 77.5382 | 97.5763 | 59.9856 | 97.5
77.5249 | 153.0836 | 60.0089 | 153 | 77.5069 | 134.2162 | 59.9527 | 134.5 | 77.5225 | 115.8375 | 60.018 | 116 | 77.5465 | 97.5704 | 59.9856 | 97.5
77.5333 | 153.0836 | 60.0089 | 153 | 77.5152 | 134.2151 | 59.9527 | 134.5 | 77.5308 | 115.8357 | 60.018 | 116 | 77.5549 | 97.5645 | 59.9856 | 97.5
77.5416 | 153.0837 | 60.0089 | 153 | 77.5236 | 134.214 | 59.9527 | 134.5 | 77.5391 | 115.8339 | 60.018 | 116 | 77.5632 | 97.5586 | 59.9856 | 97.5
77.5499 | 153.0838 | 60.0084 | 153 | 77.5319 | 134.2128 | 59.9527 | 134.5 | 77.5475 | 115.8321 | 60.018 | 116 | 77.5715 | 97.5527 | 59.9856 | 97.5
77.5583 | 153.0839 | 60.0084 | 153 | 77.5403 | 134.2117 | 59.9527 | 134.5 | 77.5558 | 115.8303 | 60.018 | 116 | 77.5799 | 97.5468 | 59.9856 | 97.5
77.5666 | 153.084 | 60.0084 | 153 | 77.5486 | 134.2106 | 59.9527 | 134.5 | 77.5641 | 115.8285 | 60.018 | 116 | 77.5882 | 97.5409 | 59.9856 | 97.5
77.5749 | 153.0841 | 60.0084 | 153 | 77.5569 | 134.2095 | 59.9527 | 134.5 | 77.5724 | 115.8267 | 60.018 | 116 | 77.5966 | 97.5351 | 59.9856 | 97.5
77.5833 | 153.0842 | 60.0084 | 153 | 77.5653 | 134.2083 | 59.9527 | 134.5 | 77.5808 | 115.8249 | 60.018 | 116 | 77.6049 | 97.5292 | 59.9856 | 97.5
77.5916 | 153.0843 | 60.0084 | 153 | 77.5736 | 134.2072 | 59.9527 | 134.5 | 77.5891 | 115.8231 | 60.018 | 116 | 77.6132 | 97.5233 | 59.9856 | 97.5
77.5999 | 153.0844 | 60.0084 | 153 | 77.582 | 134.2061 | 59.9534 | 134.5 | 77.5974 | 115.8213 | 60.018 | 116 | 77.6216 | 97.5174 | 59.9856 | 97.5
77.6083 | 153.0845 | 60.0084 | 153 | 77.5903 | 134.205 | 59.9534 | 134.5 | 77.6058 | 115.8195 | 60.018 | 116 | 77.6299 | 97.5115 | 59.9856 | 97.5
77.6166 | 153.0846 | 60.0084 | 153 | 77.5986 | 134.2038 | 59.9534 | 134.5 | 77.6141 | 115.8177 | 60.018 | 116 | 77.6382 | 97.5056 | 59.9856 | 97.5
77.6249 | 153.0847 | 60.0084 | 153 | 77.607 | 134.2027 | 59.9534 | 134.5 | 77.6224 | 115.8159 | 60.018 | 116 | 77.6466 | 97.4997 | 59.9856 | 97.5
77.6332 | 153.0848 | 60.0084 | 153 | 77.6153 | 134.2053 | 59.9534 | 134.5 | 77.6308 | 115.8141 | 60.018 | 116 | 77.6549 | 97.4939 | 59.9856 | 97.5
77.6416 | 153.0849 | 60.0084 | 153 | 77.6237 | 134.2142 | 59.9534 | 134.5 | 77.6391 | 115.8123 | 60.018 | 116 | 77.6632 | 97.488 | 59.9856 | 97.5
77.6499 | 153.085 | 60.0084 | 153 | 77.632 | 134.2232 | 59.9534 | 134.5 | 77.6474 | 115.8105 | 60.018 | 116 | 77.6716 | 97.4821 | 59.9856 | 97.5
77.6582 | 153.0851 | 60.0084 | 153 | 77.6404 | 134.2322 | 59.9534 | 134.5 | 77.6558 | 115.8087 | 60.018 | 116 | 77.6799 | 97.4762 | 59.9856 | 97.5
77.6666 | 153.0852 | 60.0084 | 153 | 77.6487 | 134.2412 | 59.9534 | 134.5 | 77.6641 | 115.8069 | 60.018 | 116 | 77.6882 | 97.4703 | 59.9856 | 97.5
77.6749 | 153.0853 | 60.0084 | 153 | 77.657 | 134.2502 | 59.9534 | 134.5 | 77.6724 | 115.8051 | 60.018 | 116 | 77.6966 | 97.4644 | 59.9872 | 97.5
77.6832 | 153.0854 | 60.0084 | 153 | 77.6653 | 134.2592 | 59.9534 | 134.5 | 77.6808 | 115.8033 | 60.018 | 116 | 77.7049 | 97.4586 | 59.9872 | 97.5
77.6916 | 153.0855 | 60.0084 | 153 | 77.6737 | 134.2682 | 59.9534 | 134.5 | 77.6891 | 115.8015 | 60.018 | 116 | 77.7133 | 97.4527 | 59.9872 | 97.5
77.6999 | 153.0856 | 60.0084 | 153 | 77.682 | 134.2772 | 59.9534 | 134.5 | 77.6974 | 115.7997 | 60.018 | 116 | 77.7216 | 97.4468 | 59.9872 | 97.5
77.7082 | 153.0857 | 60.0084 | 153 | 77.6904 | 134.2861 | 59.9534 | 134.5 | 77.7057 | 115.7979 | 60.018 | 116 | 77.7299 | 97.4409 | 59.9872 | 97.5
77.7166 | 153.0858 | 60.0084 | 153 | 77.6987 | 134.2951 | 59.9534 | 134.5 | 77.7141 | 115.7961 | 60.018 | 116 | 77.7383 | 97.435 | 59.9872 | 97.5
77.7249 | 153.0859 | 60.0084 | 153 | 77.7071 | 134.3041 | 59.9534 | 134.5 | 77.7224 | 115.7943 | 60.018 | 116 | 77.7466 | 97.4291 | 59.9872 | 97.5
77.7332 | 153.086 | 60.0084 | 153 | 77.7154 | 134.3131 | 59.9534 | 134.5 | 77.7307 | 115.7925 | 60.018 | 116 | 77.7549 | 97.4232 | 59.9872 | 97.5
77.7416 | 153.0861 | 60.0084 | 153 | 77.7237 | 134.3221 | 59.9534 | 134.5 | 77.7391 | 115.7907 | 60.018 | 116 | 77.7632 | 97.4174 | 59.9872 | 97.5
77.7499 | 153.0862 | 60.0078 | 153 | 77.7321 | 134.3311 | 59.9534 | 134.5 | 77.7474 | 115.7889 | 60.018 | 116 | 77.7716 | 97.4115 | 59.9872 | 97.5
77.7582 | 153.0863 | 60.0078 | 153 | 77.7404 | 134.3401 | 59.9534 | 134.5 | 77.7557 | 115.7871 | 60.018 | 116 | 77.7799 | 97.4056 | 59.9872 | 97.5
77.7666 | 153.0864 | 60.0078 | 153 | 77.7487 | 134.3491 | 59.9534 | 134.5 | 77.7641 | 115.7853 | 60.018 | 116 | 77.7883 | 97.3997 | 59.9872 | 97.5
77.7749 | 153.0865 | 60.0078 | 153 | 77.7571 | 134.3581 | 59.9534 | 134.5 | 77.7724 | 115.7835 | 60.018 | 116 | 77.7966 | 97.3938 | 59.9872 | 97.5
77.7832 | 153.0866 | 60.0078 | 153 | 77.7654 | 134.3671 | 59.9534 | 134.5 | 77.7807 | 115.7817 | 60.018 | 116 | 77.8049 | 97.3879 | 59.9872 | 97.5
77.7916 | 153.0867 | 60.0078 | 153 | 77.7738 | 134.376 | 59.9534 | 134.5 | 77.7891 | 115.7799 | 60.018 | 116 | 77.8133 | 97.3821 | 59.9872 | 97.5
77.7999 | 153.0868 | 60.0078 | 153 | 77.7821 | 134.385 | 59.9541 | 134.5 | 77.7974 | 115.7781 | 60.018 | 116 | 77.8216 | 97.3762 | 59.9872 | 97.5
77.8082 | 153.0869 | 60.0078 | 153 | 77.7905 | 134.394 | 59.9541 | 134.5 | 77.8057 | 115.7813 | 60.018 | 116 | 77.8299 | 97.3703 | 59.9872 | 97.5
77.8166 | 153.087 | 60.0078 | 153 | 77.7988 | 134.403 | 59.9541 | 134.5 | 77.8141 | 115.7917 | 60.018 | 116 | 77.8383 | 97.3644 | 59.9872 | 97.5
77.8249 | 153.0841 | 60.0078 | 153 | 77.8071 | 134.412 | 59.9541 | 134.5 | 77.8224 | 115.8022 | 60.018 | 116 | 77.8466 | 97.3585 | 59.9872 | 97.5
77.8332 | 153.0805 | 60.0078 | 153 | 77.8155 | 134.421 | 59.9541 | 134.5 | 77.8307 | 115.8126 | 60.018 | 116 | 77.8549 | 97.3591 | 59.9872 | 97.5
77.8416 | 153.0769 | 60.0078 | 153 | 77.8238 | 134.43 | 59.9541 | 134.5 | 77.8391 | 115.8231 | 60.018 | 116 | 77.8633 | 97.3645 | 59.9872 | 97.5
77.8499 | 153.0733 | 60.0078 | 153 | 77.8322 | 134.4389 | 59.9541 | 134.5 | 77.8474 | 115.8335 | 60.0177 | 116 | 77.8716 | 97.3699 | 59.9872 | 97.5
77.8582 | 153.0697 | 60.0078 | 153 | 77.8405 | 134.4479 | 59.9541 | 134.5 | 77.8557 | 115.844 | 60.0177 | 116 | 77.8799 | 97.3753 | 59.9872 | 97.5
77.8666 | 153.0661 | 60.0078 | 153 | 77.8488 | 134.4569 | 59.9541 | 134.5 | 77.864 | 115.8544 | 60.0177 | 116 | 77.8883 | 97.3807 | 59.9872 | 97.5
77.8749 | 153.0625 | 60.0078 | 153 | 77.8572 | 134.4659 | 59.9541 | 134.5 | 77.8724 | 115.8648 | 60.0177 | 116 | 77.8966 | 97.386 | 59.9875 | 97.5
77.8832 | 153.0589 | 60.0078 | 153 | 77.8655 | 134.4749 | 59.9541 | 134.5 | 77.8807 | 115.8753 | 60.0177 | 116 | 77.9049 | 97.3914 | 59.9875 | 97.5
77.8915 | 153.0553 | 60.0078 | 153 | 77.8738 | 134.4839 | 59.9541 | 134.5 | 77.889 | 115.8857 | 60.0177 | 116 | 77.9133 | 97.3968 | 59.9875 | 97.5
77.8999 | 153.0517 | 60.0078 | 153 | 77.8822 | 134.4929 | 59.9541 | 134.5 | 77.8973 | 115.8962 | 60.0177 | 116 | 77.9216 | 97.4022 | 59.9875 | 97.5
77.9082 | 153.0481 | 60.0078 | 153 | 77.8905 | 134.5019 | 59.9541 | 134.5 | 77.9057 | 115.9066 | 60.0177 | 116 | 77.93 | 97.4076 | 59.9875 | 97.5
77.9165 | 153.0445 | 60.0078 | 153 | 77.8989 | 134.5109 | 59.9541 | 134.5 | 77.914 | 115.9171 | 60.0177 | 116 | 77.9383 | 97.413 | 59.9875 | 97.5
77.9249 | 153.0409 | 60.0078 | 153 | 77.9072 | 134.5199 | 59.9541 | 134.5 | 77.9223 | 115.9275 | 60.0177 | 116 | 77.9466 | 97.4184 | 59.9875 | 97.5
77.9332 | 153.0373 | 60.0078 | 153 | 77.9156 | 134.5288 | 59.9541 | 134.5 | 77.9307 | 115.9379 | 60.0177 | 116 | 77.955 | 97.4238 | 59.9875 | 97.5
77.9415 | 153.0337 | 60.0078 | 153 | 77.9239 | 134.5378 | 59.9541 | 134.5 | 77.939 | 115.9484 | 60.0177 | 116 | 77.9633 | 97.4292 | 59.9875 | 97.5
77.9499 | 153.0301 | 60.007 | 153 | 77.9322 | 134.5468 | 59.9541 | 134.5 | 77.9473 | 115.9588 | 60.0177 | 116 | 77.9716 | 97.4346 | 59.9875 | 97.5
77.9582 | 153.0265 | 60.007 | 153 | 77.9406 | 134.5558 | 59.9541 | 134.5 | 77.9557 | 115.9693 | 60.0177 | 116 | 77.98 | 97.44 | 59.9875 | 97.5
77.9665 | 153.0229 | 60.007 | 153 | 77.9489 | 134.5648 | 59.9541 | 134.5 | 77.964 | 115.9797 | 60.0177 | 116 | 77.9883 | 97.4454 | 59.9875 | 97.5
77.9749 | 153.0193 | 60.007 | 153 | 77.9572 | 134.5738 | 59.9541 | 134.5 | 77.9723 | 115.9901 | 60.0177 | 116 | 77.9966 | 97.4508 | 59.9875 | 97.5
77.9832 | 153.0157 | 60.007 | 153 | 77.9656 | 134.5828 | 59.9541 | 134.5 | 77.9807 | 116.0006 | 60.0177 | 116 | 78.005 | 97.4562 | 59.9875 | 97.5
77.9915 | 153.0121 | 60.007 | 153 | 77.9739 | 134.5918 | 59.9541 | 134.5 | 77.989 | 116.011 | 60.0177 | 116 | 78.0133 | 97.4616 | 59.9875 | 97.5
77.9999 | 153.0085 | 60.007 | 153 | 77.9823 | 134.6007 | 59.9546 | 134.5 | 77.9973 | 116.0215 | 60.0177 | 116 | 78.0216 | 97.4669 | 59.9875 | 97.5
78.0082 | 153.0049 | 60.007 | 153 | 77.9906 | 134.6097 | 59.9546 | 134.5 | 78.0056 | 116.0319 | 60.0177 | 116 | 78.03 | 97.4723 | 59.9875 | 97.5
78.0165 | 153.0013 | 60.007 | 153 | 77.9989 | 134.6187 | 59.9546 | 134.5 | 78.014 | 116.0424 | 60.0177 | 116 | 78.0383 | 97.4777 | 59.9875 | 97.5
78.0249 | 152.9977 | 60.007 | 153 | 78.0073 | 134.6277 | 59.9546 | 134.5 | 78.0223 | 116.0528 | 60.0177 | 116 | 78.0467 | 97.4831 | 59.9875 | 97.5
78.0332 | 152.9941 | 60.007 | 153 | 78.0156 | 134.6367 | 59.9546 | 134.5 | 78.0306 | 116.0632 | 60.0177 | 116 | 78.055 | 97.4885 | 59.9875 | 97.5
78.0415 | 152.9905 | 60.007 | 153 | 78.024 | 134.6457 | 59.9546 | 134.5 | 78.039 | 116.0737 | 60.0177 | 116 | 78.0633 | 97.4939 | 59.9875 | 97.5
78.0499 | 152.9869 | 60.007 | 153 | 78.0323 | 134.6547 | 59.9546 | 134.5 | 78.0473 | 116.0841 | 60.0163 | 116 | 78.0717 | 97.4993 | 59.9875 | 97.5
78.0582 | 152.9833 | 60.007 | 153 | 78.0406 | 134.6637 | 59.9546 | 134.5 | 78.0556 | 116.0946 | 60.0163 | 116 | 78.08 | 97.5047 | 59.9875 | 97.5
78.0665 | 152.9797 | 60.007 | 153 | 78.049 | 134.6727 | 59.9546 | 134.5 | 78.064 | 116.105 | 60.0163 | 116 | 78.0883 | 97.5101 | 59.9875 | 97.5
78.0749 | 152.9761 | 60.007 | 153 | 78.0573 | 134.6816 | 59.9546 | 134.5 | 78.0723 | 116.1155 | 60.0163 | 116 | 78.0966 | 97.5155 | 59.9895 | 97.5
78.0832 | 152.9725 | 60.007 | 153 | 78.0657 | 134.6906 | 59.9546 | 134.5 | 78.0806 | 116.1259 | 60.0163 | 116 | 78.105 | 97.5209 | 59.9895 | 97.5
78.0915 | 152.9689 | 60.007 | 153 | 78.074 | 134.6996 | 59.9546 | 134.5 | 78.089 | 116.1363 | 60.0163 | 116 | 78.1133 | 97.5263 | 59.9895 | 97.5
78.0999 | 152.9653 | 60.007 | 153 | 78.0823 | 134.7086 | 59.9546 | 134.5 | 78.0973 | 116.1468 | 60.0163 | 116 | 78.1217 | 97.5317 | 59.9895 | 97.5
78.1082 | 152.9617 | 60.007 | 153 | 78.0907 | 134.7176 | 59.9546 | 134.5 | 78.1056 | 116.1572 | 60.0163 | 116 | 78.13 | 97.5371 | 59.9895 | 97.5
78.1165 | 152.9581 | 60.007 | 153 | 78.099 | 134.7266 | 59.9546 | 134.5 | 78.114 | 116.1677 | 60.0163 | 116 | 78.1383 | 97.5425 | 59.9895 | 97.5
78.1249 | 152.9545 | 60.007 | 153 | 78.1074 | 134.7356 | 59.9546 | 134.5 | 78.1223 | 116.1781 | 60.0163 | 116 | 78.1467 | 97.5478 | 59.9895 | 97.5
78.1332 | 152.9509 | 60.007 | 153 | 78.1157 | 134.7446 | 59.9546 | 134.5 | 78.1306 | 116.1886 | 60.0163 | 116 | 78.155 | 97.5532 | 59.9895 | 97.5
78.1415 | 152.9473 | 60.007 | 153 | 78.1241 | 134.7535 | 59.9546 | 134.5 | 78.1389 | 116.199 | 60.0163 | 116
78.1498 | 152.9437 | 60.0059 | 153 | 78.1324 | 134.7625 | 59.9546 | 134.5 | 78.1473 | 116.2094 | 60.0163 | 116
78.1582 | 152.9401 | 60.0059 | 153 | 78.1407 | 134.7715 | 59.9546 | 134.5 | 78.1556 | 116.2199 | 60.0163 | 116
78.1665 | 152.9365 | 60.0059 | 153 | 78.149 | 134.7805 | 59.9546 | 134.5 | 78.1639 | 116.2303 | 60.0163 | 116
78.1748 | 152.9329 | 60.0059 | 153 | 78.1574 | 134.7895 | 59.9546 | 134.5 | 78.1723 | 116.2408 | 60.0163 | 116
78.1832 | 152.9293 | 60.0059 | 153 | 78.1657 | 134.7985 | 59.9546 | 134.5 | 78.1806 | 116.2512 | 60.0163 | 116
78.1915 | 152.9257 | 60.0059 | 153 | 78.1741 | 134.8075 | 59.9546 | 134.5 | 78.1889 | 116.2617 | 60.0163 | 116
78.1999 | 152.9221 | 60.0059 | 153 | 78.1824 | 134.8165 | 59.9559 | 134.5 | 78.1973 | 116.2721 | 60.0163 | 116
78.2082 | 152.9185 | 60.0059 | 153 | 78.1908 | 134.8255 | 59.9559 | 134.5 | 78.2056 | 116.2825 | 60.0163 | 116
78.2165 | 152.9149 | 60.0059 | 153 | 78.1991 | 134.8344 | 59.9559 | 134.5 | 78.2139 | 116.293 | 60.0163 | 116
78.2248 | 152.9113 | 60.0059 | 153 | 78.2074 | 134.8434 | 59.9559 | 134.5 | 78.2223 | 116.3034 | 60.0163 | 116
78.2332 | 152.9077 | 60.0059 | 153 | 78.2158 | 134.8524 | 59.9559 | 134.5 | 78.2306 | 116.3139 | 60.0163 | 116
78.2415 | 152.9041 | 60.0059 | 153 | 78.2241 | 134.8614 | 59.9559 | 134.5 | 78.2389 | 116.3243 | 60.0163 | 116
78.2498 | 152.9005 | 60.0059 | 153 | 78.2325 | 134.8704 | 59.9559 | 134.5 | 78.2473 | 116.3347 | 60.0158 | 116
78.2582 | 152.8969 | 60.0059 | 153 | 78.2408 | 134.8794 | 59.9559 | 134.5 | 78.2556 | 116.3452 | 60.0158 | 116
78.2665 | 152.8933 | 60.0059 | 153 | 78.2491 | 134.8774 | 59.9559 | 134.5 | 78.2639 | 116.3556 | 60.0158 | 116
78.2748 | 152.8897 | 60.0059 | 153 | 78.2575 | 134.873 | 59.9559 | 134.5 | 78.2722 | 116.3661 | 60.0158 | 116
78.2832 | 152.8861 | 60.0059 | 153 | 78.2658 | 134.8686 | 59.9559 | 134.5 | 78.2806 | 116.3765 | 60.0158 | 116
78.2915 | 152.8825 | 60.0059 | 153 | 78.2741 | 134.8642 | 59.9559 | 134.5 | 78.2889 | 116.387 | 60.0158 | 116
78.2998 | 152.8789 | 60.0059 | 153 | 78.2825 | 134.8598 | 59.9559 | 134.5 | 78.2972 | 116.3974 | 60.0158 | 116
78.3082 | 152.8753 | 60.0059 | 153 | 78.2908 | 134.8555 | 59.9559 | 134.5 | 78.3056 | 116.4078 | 60.0158 | 116
78.3165 | 152.8717 | 60.0059 | 153 | 78.2992 | 134.8511 | 59.9559 | 134.5 | 78.3139 | 116.4183 | 60.0158 | 116
78.3248 | 152.8745 | 60.0059 | 153 | 78.3075 | 134.8467 | 59.9559 | 134.5 | 78.3222 | 116.4287 | 60.0158 | 116
78.3332 | 152.8788 | 60.0059 | 153 | 78.3159 | 134.8423 | 59.9559 | 134.5 | 78.3306 | 116.4392 | 60.0158 | 116
78.3415 | 152.8832 | 60.0059 | 153 | 78.3242 | 134.8379 | 59.9559 | 134.5 | 78.3389 | 116.4496 | 60.0158 | 116
78.3498 | 152.8875 | 60.0062 | 153 | 78.3325 | 134.8335 | 59.9559 | 134.5 | 78.3472 | 116.4601 | 60.0158 | 116
78.3582 | 152.8918 | 60.0062 | 153 | 78.3409 | 134.8291 | 59.9559 | 134.5 | 78.3556 | 116.4705 | 60.0158 | 116
78.3665 | 152.8961 | 60.0062 | 153 | 78.3492 | 134.8247 | 59.9559 | 134.5 | 78.3639 | 116.4809 | 60.0158 | 116
78.3748 | 152.9005 | 60.0062 | 153 | 78.3575 | 134.8203 | 59.9559 | 134.5 | 78.3722 | 116.4914 | 60.0158 | 116
78.3832 | 152.9048 | 60.0062 | 153 | 78.3659 | 134.8159 | 59.9559 | 134.5 | 78.3806 | 116.5018 | 60.0158 | 116
78.3915 | 152.9091 | 60.0062 | 153 | 78.3742 | 134.8116 | 59.9559 | 134.5 | 78.3889 | 116.4979 | 60.0158 | 116
78.3998 | 152.9135 | 60.0062 | 153 | 78.3826 | 134.8072 | 59.9569 | 134.5 | 78.3972 | 116.4902 | 60.0158 | 116
78.4082 | 152.9178 | 60.0062 | 153 | 78.3909 | 134.8028 | 59.9569 | 134.5 | 78.4055 | 116.4824 | 60.0158 | 116
78.4165 | 152.9221 | 60.0062 | 153 | 78.3992 | 134.7984 | 59.9569 | 134.5 | 78.4139 | 116.4747 | 60.0158 | 116
78.4248 | 152.9265 | 60.0062 | 153 | 78.4076 | 134.794 | 59.9569 | 134.5 | 78.4222 | 116.467 | 60.0158 | 116
78.4332 | 152.9308 | 60.0062 | 153 | 78.4159 | 134.7896 | 59.9569 | 134.5 | 78.4305 | 116.4592 | 60.0158 | 116
78.4415 | 152.9351 | 60.0062 | 153 | 78.4243 | 134.7852 | 59.9569 | 134.5 | 78.4389 | 116.4515 | 60.0158 | 116
78.4498 | 152.9395 | 60.0062 | 153 | 78.4326 | 134.7808 | 59.9569 | 134.5 | 78.4472 | 116.4438 | 60.0155 | 116
78.4582 | 152.9438 | 60.0062 | 153 | 78.4409 | 134.7764 | 59.9569 | 134.5 | 78.4555 | 116.4361 | 60.0155 | 116
78.4665 | 152.9481 | 60.0062 | 153 | 78.4493 | 134.7721 | 59.9569 | 134.5 | 78.4639 | 116.4283 | 60.0155 | 116
78.4748 | 152.9524 | 60.0062 | 153 | 78.4576 | 134.7677 | 59.9569 | 134.5 | 78.4722 | 116.4206 | 60.0155 | 116
78.4831 | 152.9568 | 60.0062 | 153 | 78.466 | 134.7633 | 59.9569 | 134.5 | 78.4805 | 116.4129 | 60.0155 | 116
78.4915 | 152.9611 | 60.0062 | 153 | 78.4743 | 134.7589 | 59.9569 | 134.5 | 78.4889 | 116.4052 | 60.0155 | 116
78.4998 | 152.9654 | 60.0062 | 153 | 78.4826 | 134.7545 | 59.9569 | 134.5 | 78.4972 | 116.3974 | 60.0155 | 116
78.5081 | 152.9698 | 60.0062 | 153 | 78.491 | 134.7501 | 59.9569 | 134.5 | 78.5055 | 116.3897 | 60.0155 | 116
78.5165 | 152.9741 | 60.0062 | 153 | 78.4993 | 134.7457 | 59.9569 | 134.5 | 78.5139 | 116.382 | 60.0155 | 116
78.5248 | 152.9784 | 60.0062 | 153 | 78.5077 | 134.7413 | 59.9569 | 134.5 | 78.5222 | 116.3743 | 60.0155 | 116
78.5331 | 152.9827 | 60.0062 | 153 | 78.516 | 134.737 | 59.9569 | 134.5 | 78.5305 | 116.3665 | 60.0155 | 116
78.5415 | 152.9871 | 60.0062 | 153 | 78.5243 | 134.7326 | 59.9569 | 134.5 | 78.5388 | 116.3588 | 60.0155 | 116
78.5498 | 152.9914 | 60.0062 | 153 | 78.5327 | 134.7282 | 59.9569 | 134.5 | 78.5472 | 116.3511 | 60.0155 | 116
78.5581 | 152.9957 | 60.0062 | 153 | 78.541 | 134.7238 | 59.9569 | 134.5 | 78.5555 | 116.3433 | 60.0155 | 116
78.5665 | 153.0001 | 60.0062 | 153 | 78.5493 | 134.7194 | 59.9569 | 134.5 | 78.5638 | 116.3356 | 60.0155 | 116
78.5748 | 153.0044 | 60.0062 | 153 | 78.5577 | 134.715 | 59.9569 | 134.5 | 78.5722 | 116.3279 | 60.0155 | 116
78.5831 | 153.0087 | 60.0062 | 153 | 78.566 | 134.7106 | 59.9569 | 134.5 | 78.5805 | 116.3202 | 60.0155 | 116
78.5915 | 153.013 | 60.0062 | 153 | 78.5744 | 134.7062 | 59.9569 | 134.5 | 78.5888 | 116.3124 | 60.0155 | 116
78.5998 | 153.0174 | 60.0062 | 153 | 78.5827 | 134.7018 | 59.9567 | 134.5 | 78.5972 | 116.3047 | 60.0155 | 116
78.6081 | 153.0217 | 60.0062 | 153 | 78.591 | 134.6974 | 59.9567 | 134.5 | 78.6055 | 116.297 | 60.0155 | 116
78.6165 | 153.026 | 60.0062 | 153 | 78.5994 | 134.6931 | 59.9567 | 134.5 | 78.6138 | 116.2893 | 60.0155 | 116
78.6248 | 153.0304 | 60.0062 | 153 | 78.6077 | 134.6887 | 59.9567 | 134.5 | 78.6222 | 116.2815 | 60.0155 | 116
78.6331 | 153.0347 | 60.0062 | 153 | 78.6161 | 134.6843 | 59.9567 | 134.5 | 78.6305 | 116.2738 | 60.0155 | 116
78.6415 | 153.039 | 60.0062 | 153 | 78.6244 | 134.6799 | 59.9567 | 134.5 | 78.6388 | 116.2661 | 60.0155 | 116
78.6498 | 153.0434 | 60.0062 | 153 | 78.6328 | 134.6755 | 59.9567 | 134.5 | 78.6472 | 116.2584 | 60.0147 | 116
78.6581 | 153.0477 | 60.0062 | 153 | 78.6411 | 134.6711 | 59.9567 | 134.5 | 78.6555 | 116.2506 | 60.0147 | 116
78.6665 | 153.052 | 60.0062 | 153 | 78.6494 | 134.6667 | 59.9567 | 134.5 | 78.6638 | 116.2429 | 60.0147 | 116
78.6748 | 153.0564 | 60.0062 | 153 | 78.6578 | 134.6623 | 59.9567 | 134.5 | 78.6721 | 116.2352 | 60.0147 | 116
78.6831 | 153.0607 | 60.0062 | 153 | 78.6661 | 134.6579 | 59.9567 | 134.5 | 78.6805 | 116.2274 | 60.0147 | 116
78.6915 | 153.065 | 60.0062 | 153 | 78.6744 | 134.6535 | 59.9567 | 134.5 | 78.6888 | 116.2197 | 60.0147 | 116
78.6998 | 153.0693 | 60.0062 | 153 | 78.6828 | 134.6492 | 59.9567 | 134.5 | 78.6971 | 116.212 | 60.0147 | 116
78.7081 | 153.0737 | 60.0062 | 153 | 78.6911 | 134.6448 | 59.9567 | 134.5 | 78.7055 | 116.2043 | 60.0147 | 116
78.7165 | 153.078 | 60.0062 | 153 | 78.6995 | 134.6404 | 59.9567 | 134.5 | 78.7138 | 116.1965 | 60.0147 | 116
78.7248 | 153.0823 | 60.0062 | 153 | 78.7078 | 134.636 | 59.9567 | 134.5 | 78.7221 | 116.1888 | 60.0147 | 116
78.7331 | 153.0867 | 60.0062 | 153 | 78.7161 | 134.6316 | 59.9567 | 134.5 | 78.7305 | 116.1811 | 60.0147 | 116
78.7415 | 153.091 | 60.0062 | 153 | 78.7245 | 134.6272 | 59.9567 | 134.5 | 78.7388 | 116.1734 | 60.0147 | 116
78.7498 | 153.0953 | 60.0062 | 153 | 78.7328 | 134.6228 | 59.9567 | 134.5 | 78.7471 | 116.1656 | 60.0147 | 116
78.7581 | 153.0996 | 60.0062 | 153 | 78.7411 | 134.6184 | 59.9567 | 134.5 | 78.7555 | 116.1579 | 60.0147 | 116
78.7665 | 153.104 | 60.0062 | 153 | 78.7495 | 134.6141 | 59.9567 | 134.5 | 78.7638 | 116.1502 | 60.0147 | 116
78.7748 | 153.1083 | 60.0062 | 153 | 78.7578 | 134.6097 | 59.9567 | 134.5 | 78.7721 | 116.1425 | 60.0147 | 116
78.7831 | 153.1126 | 60.0062 | 153 | 78.7662 | 134.6053 | 59.9567 | 134.5 | 78.7805 | 116.1347 | 60.0147 | 116
78.7915 | 153.117 | 60.0062 | 153 | 78.7745 | 134.6009 | 59.9567 | 134.5 | 78.7888 | 116.127 | 60.0147 | 116
78.7998 | 153.1213 | 60.0062 | 153 | 78.7829 | 134.5965 | 59.9558 | 134.5 | 78.7971 | 116.1193 | 60.0147 | 116
78.8081 | 153.1256 | 60.0062 | 153 | 78.7912 | 134.5921 | 59.9558 | 134.5 | 78.8055 | 116.1115 | 60.0147 | 116
78.8164 | 153.1299 | 60.0062 | 153 | 78.7995 | 134.5877 | 59.9558 | 134.5 | 78.8138 | 116.1038 | 60.0147 | 116
78.8248 | 153.1343 | 60.0062 | 153 | 78.8079 | 134.5833 | 59.9558 | 134.5 | 78.8221 | 116.0961 | 60.0147 | 116
78.8331 | 153.134 | 60.0062 | 153 | 78.8162 | 134.5811 | 59.9558 | 134.5 | 78.8304 | 116.0884 | 60.0147 | 116
78.8414 | 153.1306 | 60.0062 | 153 | 78.8246 | 134.5812 | 59.9558 | 134.5 | 78.8388 | 116.0806 | 60.0147 | 116
78.8498 | 153.1272 | 60.0062 | 153 | 78.8329 | 134.5814 | 59.9558 | 134.5 | 78.8471 | 116.0729 | 60.0141 | 116
78.8581 | 153.1237 | 60.0062 | 153 | 78.8412 | 134.5815 | 59.9558 | 134.5 | 78.8554 | 116.0652 | 60.0141 | 116
78.8664 | 153.1203 | 60.0062 | 153 | 78.8496 | 134.5816 | 59.9558 | 134.5 | 78.8638 | 116.0575 | 60.0141 | 116
78.8748 | 153.117 | 60.0062 | 153 | 78.8579 | 134.5818 | 59.9558 | 134.5 | 78.8721 | 116.0497 | 60.0141 | 116
78.8831 | 153.1136 | 60.0062 | 153 | 78.8662 | 134.5819 | 59.9558 | 134.5 | 78.8804 | 116.042 | 60.0141 | 116
78.8914 | 153.1102 | 60.0062 | 153 | 78.8746 | 134.5821 | 59.9558 | 134.5 | 78.8888 | 116.0343 | 60.0141 | 116
78.8998 | 153.1068 | 60.0062 | 153 | 78.8829 | 134.5822 | 59.9558 | 134.5 | 78.8971 | 116.0266 | 60.0141 | 116
78.9081 | 153.1033 | 60.0062 | 153 | 78.8913 | 134.5824 | 59.9558 | 134.5 | 78.9054 | 116.0188 | 60.0141 | 116
78.9164 | 153.1 | 60.0062 | 153 | 78.8996 | 134.5825 | 59.9558 | 134.5 | 78.9138 | 116.0111 | 60.0141 | 116
78.9248 | 153.0966 | 60.0062 | 153 | 78.908 | 134.5826 | 59.9558 | 134.5 | 78.9221 | 116.0034 | 60.0141 | 116
78.9331 | 153.0932 | 60.0062 | 153 | 78.9163 | 134.5828 | 59.9558 | 134.5 | 78.9304 | 115.9957 | 60.0141 | 116
|  |  |  | 78.9246 | 134.5829 | 59.9558 | 134.5 | 78.9388 | 115.9879 | 60.0141 | 116
|  |  |  | 78.933 | 134.5831 | 59.9558 | 134.5
|  |  |  | 78.9413 | 134.5832 | 59.9558 | 134.5
|  |  |  | 78.9496 | 134.5834 | 59.9558 | 134.5
|  |  |  | 78.958 | 134.5835 | 59.9558 | 134.5
|  |  |  | 78.9663 | 134.5836 | 59.9558 | 134.5
|  |  |  | 78.9747 | 134.5838 | 59.9558 | 134.5
|  |  |  | 78.983 | 134.5839 | 59.9558 | 134.5
|  |  |  | 78.9913 | 134.5841 | 59.9558 | 134.5
|  |  |  | 78.9997 | 134.5842 | 59.9558 | 134.5
|  |  |  | 79.008 | 134.5844 | 59.9558 | 134.5
|  |  |  | 79.0164 | 134.5845 | 59.9558 | 134.5
|  |  |  | 79.0247 | 134.5847 | 59.9558 | 134.5
|  |  |  | 79.0331 | 134.5848 | 59.9558 | 134.5
|  |  |  | 79.0414 | 134.5849 | 59.9558 | 134.5
|  |  |  | 79.0497 | 134.5851 | 59.9558 | 134.5
|  |  |  | 79.058 | 134.5852 | 59.9558 | 134.5
|  |  |  | 79.0664 | 134.5854 | 59.9558 | 134.5
|  |  |  | 79.0747 | 134.5855 | 59.9558 | 134.5
|  |  |  | 79.0831 | 134.5857 | 59.9558 | 134.5
|  |  |  | 79.0914 | 134.5858 | 59.9558 | 134.5
|  |  |  | 79.0998 | 134.586 | 59.9558 | 134.5
|  |  |  | 79.1081 | 134.5861 | 59.9558 | 134.5
|  |  |  | 79.1164 | 134.5862 | 59.9558 | 134.5
|  |  |  | 79.1248 | 134.5864 | 59.9558 | 134.5
|  |  |  | 79.1331 | 134.5865 | 59.9558 | 134.5
|  |  |  | 79.1414 | 134.5867 | 59.9558 | 134.5
|  |  |  | 79.1498 | 134.5868 | 59.9558 | 134.5
|  |  |  | 79.1581 | 134.587 | 59.9558 | 134.5
|  |  |  | 79.1665 | 134.5871 | 59.9558 | 134.5
|  |  |  | 79.1748 | 134.5872 | 59.9558 | 134.5
|  |  |  | 79.1831 | 134.5874 | 59.9558 | 134.5
|  |  |  | 79.1915 | 134.5875 | 59.9558 | 134.5
|  |  |  | 79.1998 | 134.5877 | 59.9558 | 134.5
|  |  |  | 79.2082 | 134.5878 | 59.9558 | 134.5
|  |  |  | 79.2165 | 134.588 | 59.9558 | 134.5
|  |  |  | 79.2249 | 134.5881 | 59.9558 | 134.5
|  |  |  | 79.2332 | 134.5883 | 59.9558 | 134.5
|  |  |  | 79.2415 | 134.5884 | 59.9558 | 134.5
|  |  |  | 79.2499 | 134.5885 | 59.9558 | 134.5
|  |  |  | 79.2582 | 134.5887 | 59.9558 | 134.5
|  |  |  | 79.2665 | 134.5888 | 59.9558 | 134.5
|  |  |  | 79.2749 | 134.589 | 59.9558 | 134.5
|  |  |  | 79.2832 | 134.5891 | 59.9558 | 134.5
|  |  |  | 79.2916 | 134.5893 | 59.9558 | 134.5
|  |  |  | 79.2999 | 134.5894 | 59.9558 | 134.5
|  |  |  | 79.3082 | 134.5896 | 59.9558 | 134.5
|  |  |  | 79.3166 | 134.5897 | 59.9558 | 134.5
|  |  |  | 79.3249 | 134.5898 | 59.9558 | 134.5
|  |  |  | 79.3333 | 134.59 | 59.9558 | 134.5
|  |  |  | 79.3416 | 134.5901 | 59.9558 | 134.5
|  |  |  | 79.3499 | 134.5903 | 59.9558 | 134.5
|  |  |  | 79.3583 | 134.5904 | 59.9558 | 134.5
|  |  |  | 79.3666 | 134.5906 | 59.9558 | 134.5
|  |  |  | 79.375 | 134.5907 | 59.9558 | 134.5
|  |  |  | 79.3833 | 134.5909 | 59.9558 | 134.5
|  |  |  | 79.3916 | 134.591 | 59.9558 | 134.5
|  |  |  | 79.4 | 134.5882 | 59.9558 | 134.5
|  |  |  | 79.4083 | 134.5851 | 59.9558 | 134.5
|  |  |  | 79.4167 | 134.582 | 59.9558 | 134.5
|  |  |  | 79.425 | 134.579 | 59.9558 | 134.5
|  |  |  | 79.4333 | 134.5759 | 59.9558 | 134.5
|  |  |  | 79.4417 | 134.5728 | 59.9558 | 134.5
|  |  |  | 79.45 | 134.5698 | 59.9558 | 134.5
|  |  |  | 79.4583 | 134.5667 | 59.9558 | 134.5
|  |  |  | 79.4667 | 134.5636 | 59.9558 | 134.5
|  |  |  | 79.475 | 134.5606 | 59.9558 | 134.5
|  |  |  | 79.4834 | 134.5575 | 59.9558 | 134.5
|  |  |  | 79.4917 | 134.5544 | 59.9558 | 134.5
|  |  |  | 79.5001 | 134.5514 | 59.9558 | 134.5
|  |  |  | 79.5084 | 134.5483 | 59.9558 | 134.5
|  |  |  | 79.5167 | 134.5452 | 59.9558 | 134.5
|  |  |  | 79.5251 | 134.5422 | 59.9558 | 134.5
|  |  |  | 79.5334 | 134.5391 | 59.9558 | 134.5
|  |  |  | 79.5417 | 134.536 | 59.9558 | 134.5
|  |  |  | 79.5501 | 134.533 | 59.9558 | 134.5
|  |  |  | 79.5584 | 134.5299 | 59.9558 | 134.5
|  |  |  | 79.5668 | 134.5268 | 59.9558 | 134.5
|  |  |  | 79.5751 | 134.5238 | 59.9558 | 134.5
|  |  |  | 79.5834 | 134.5207 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 79.5918 | 134.5176 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 79.6001 | 134.5146 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 79.6085 | 134.5115 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 79.6168 | 134.5084 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 79.6252 | 134.5054 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 79.6335 | 134.5023 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 79.6418 | 134.4992 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 79.6501 | 134.4962 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 79.6585 | 134.4931 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 79.6668 | 134.49 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 79.6752 | 134.487 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 79.6835 | 134.4839 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 79.6919 | 134.4808 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 79.7002 | 134.4778 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 79.7085 | 134.4747 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 79.7169 | 134.4716 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 79.7252 | 134.4686 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 79.7336 | 134.4655 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 79.7419 | 134.4624 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 79.7502 | 134.4594 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 79.7586 | 134.4563 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 79.7669 | 134.4532 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 79.7752 | 134.4502 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 79.7836 | 134.4471 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 79.7919 | 134.444 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 79.8003 | 134.441 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 79.8086 | 134.4379 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 79.817 | 134.4348 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 79.8253 | 134.4318 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 79.8336 | 134.4287 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 79.8419 | 134.4256 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 79.8503 | 134.4226 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 79.8586 | 134.4195 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 79.867 | 134.4164 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 79.8753 | 134.4134 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 79.8837 | 134.4103 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 79.892 | 134.4072 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 79.9003 | 134.4042 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 79.9087 | 134.4011 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 79.917 | 134.398 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 79.9254 | 134.395 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 79.9337 | 134.3919 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 79.942 | 134.3888 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 79.9504 | 134.3858 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 79.9587 | 134.3827 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 79.967 | 134.3796 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 79.9754 | 134.3766 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 79.9837 | 134.3735 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 79.9921 | 134.3704 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 80.0004 | 134.3674 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 80.0088 | 134.3643 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 80.0171 | 134.3622 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 80.0254 | 134.3608 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 80.0338 | 134.3594 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 80.0421 | 134.358 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 80.0504 | 134.3566 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 80.0588 | 134.3551 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 80.0671 | 134.3537 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 80.0755 | 134.3523 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 80.0838 | 134.3509 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 80.0921 | 134.3495 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 80.1005 | 134.3481 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 80.1088 | 134.3467 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 80.1172 | 134.3453 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 80.1255 | 134.3439 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 80.1339 | 134.3425 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 80.1422 | 134.341 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 80.1505 | 134.3396 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 80.1588 | 134.3382 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 80.1672 | 134.3368 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 80.1755 | 134.3354 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 80.1839 | 134.334 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 80.1922 | 134.3326 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 80.2006 | 134.3312 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 80.2089 | 134.3298 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 80.2172 | 134.3284 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 80.2256 | 134.3269 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 80.2339 | 134.3255 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 80.2422 | 134.3241 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 80.2506 | 134.3227 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 80.2589 | 134.3213 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 80.2673 | 134.3199 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 80.2756 | 134.3185 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 80.2839 | 134.3171 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 80.2923 | 134.3157 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 80.3006 | 134.3142 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 80.309 | 134.3128 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 80.3173 | 134.3114 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 80.3257 | 134.31 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 80.334 | 134.3086 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 80.3423 | 134.3072 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 80.3507 | 134.3058 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 80.359 | 134.3044 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 80.3673 | 134.303 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 80.3757 | 134.3016 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 80.384 | 134.3001 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 80.3924 | 134.2987 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 80.4007 | 134.2973 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 80.409 | 134.2959 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 80.4174 | 134.2945 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 80.4257 | 134.2931 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 80.4341 | 134.2917 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 80.4424 | 134.2903 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 80.4507 | 134.2889 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 80.4591 | 134.2875 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 80.4674 | 134.286 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 80.4758 | 134.2846 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 80.4841 | 134.2832 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 80.4924 | 134.2818 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 80.5008 | 134.2804 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 80.5091 | 134.279 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 80.5175 | 134.2776 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 80.5258 | 134.2762 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 80.5341 | 134.2748 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 80.5425 | 134.2733 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 80.5508 | 134.2719 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 80.5591 | 134.2705 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 80.5675 | 134.2756 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 80.5758 | 134.2846 | 59.9567 | 134.5
|  |  |  | 80.5842 | 134.2935 | 59.9579 | 134.5
|  |  |  | 80.5925 | 134.3025 | 59.9579 | 134.5
|  |  |  | 80.6008 | 134.3115 | 59.9579 | 134.5
|  |  |  | 80.6092 | 134.3205 | 59.9579 | 134.5
|  |  |  | 80.6175 | 134.3295 | 59.9579 | 134.5
|  |  |  | 80.6259 | 134.3385 | 59.9579 | 134.5
|  |  |  | 80.6342 | 134.3474 | 59.9579 | 134.5
|  |  |  | 80.6425 | 134.3564 | 59.9579 | 134.5
|  |  |  | 80.6509 | 134.3654 | 59.9579 | 134.5
|  |  |  | 80.6592 | 134.3744 | 59.9579 | 134.5
|  |  |  | 80.6676 | 134.3834 | 59.9579 | 134.5
|  |  |  | 80.6759 | 134.3923 | 59.9579 | 134.5
|  |  |  | 80.6842 | 134.4013 | 59.9579 | 134.5
|  |  |  | 80.6926 | 134.4103 | 59.9579 | 134.5
|  |  |  | 80.7009 | 134.4193 | 59.9579 | 134.5
|  |  |  | 80.7093 | 134.4283 | 59.9579 | 134.5
|  |  |  | 80.7176 | 134.4373 | 59.9579 | 134.5
|  |  |  | 80.7259 | 134.4462 | 59.9579 | 134.5
|  |  |  | 80.7343 | 134.4552 | 59.9579 | 134.5
|  |  |  | 80.7426 | 134.4642 | 59.9579 | 134.5
|  |  |  | 80.7509 | 134.4732 | 59.9579 | 134.5
|  |  |  | 80.7593 | 134.4822 | 59.9579 | 134.5
|  |  |  | 80.7676 | 134.4911 | 59.9579 | 134.5
|  |  |  | 80.776 | 134.5001 | 59.9579 | 134.5
|  |  |  | 80.7843 | 134.5091 | 59.9586 | 134.5
|  |  |  | 80.7926 | 134.5181 | 59.9586 | 134.5
|  |  |  | 80.801 | 134.5271 | 59.9586 | 134.5
|  |  |  | 80.8093 | 134.5361 | 59.9586 | 134.5
|  |  |  | 80.8177 | 134.545 | 59.9586 | 134.5
|  |  |  | 80.826 | 134.554 | 59.9586 | 134.5
|  |  |  | 80.8344 | 134.563 | 59.9586 | 134.5
|  |  |  | 80.8427 | 134.572 | 59.9586 | 134.5
|  |  |  | 80.851 | 134.581 | 59.9586 | 134.5
|  |  |  | 80.8593 | 134.59 | 59.9586 | 134.5
|  |  |  | 80.8677 | 134.5989 | 59.9586 | 134.5
|  |  |  | 80.876 | 134.6079 | 59.9586 | 134.5
|  |  |  | 80.8844 | 134.6169 | 59.9586 | 134.5
|  |  |  | 80.8927 | 134.6259 | 59.9586 | 134.5
|  |  |  | 80.9011 | 134.6349 | 59.9586 | 134.5
|  |  |  | 80.9094 | 134.6438 | 59.9586 | 134.5
|  |  |  | 80.9177 | 134.6528 | 59.9586 | 134.5
|  |  |  | 80.9261 | 134.6618 | 59.9586 | 134.5
|  |  |  | 80.9344 | 134.6708 | 59.9586 | 134.5
|  |  |  | 80.9427 | 134.6798 | 59.9586 | 134.5
|  |  |  | 80.9511 | 134.6888 | 59.9586 | 134.5
|  |  |  | 80.9594 | 134.6977 | 59.9586 | 134.5
|  |  |  | 80.9678 | 134.7067 | 59.9586 | 134.5
|  |  |  | 80.9761 | 134.7157 | 59.9586 | 134.5
|  |  |  | 80.9844 | 134.7247 | 59.9595 | 134.5
|  |  |  | 80.9928 | 134.7337 | 59.9595 | 134.5
|  |  |  | 81.0011 | 134.7426 | 59.9595 | 134.5
|  |  |  | 81.0095 | 134.7516 | 59.9595 | 134.5
|  |  |  | 81.0178 | 134.7606 | 59.9595 | 134.5
|  |  |  | 81.0262 | 134.7696 | 59.9595 | 134.5
|  |  |  | 81.0345 | 134.7786 | 59.9595 | 134.5
|  |  |  | 81.0428 | 134.7876 | 59.9595 | 134.5
|  |  |  | 81.0511 | 134.7965 | 59.9595 | 134.5
|  |  |  | 81.0595 | 134.8055 | 59.9595 | 134.5
|  |  |  | 81.0678 | 134.8145 | 59.9595 | 134.5
|  |  |  | 81.0762 | 134.8235 | 59.9595 | 134.5
|  |  |  | 81.0845 | 134.8325 | 59.9595 | 134.5
|  |  |  | 81.0929 | 134.8414 | 59.9595 | 134.5
|  |  |  | 81.1012 | 134.8504 | 59.9595 | 134.5
|  |  |  | 81.1095 | 134.8594 | 59.9595 | 134.5
|  |  |  | 81.1179 | 134.8684 | 59.9595 | 134.5
|  |  |  | 81.1262 | 134.8774 | 59.9595 | 134.5
|  |  |  | 81.1346 | 134.8863 | 59.9595 | 134.5
|  |  |  | 81.1429 | 134.8953 | 59.9595 | 134.5
|  |  |  | 81.1512 | 134.9043 | 59.9595 | 134.5
|  |  |  | 81.1596 | 134.9133 | 59.9595 | 134.5
|  |  |  | 81.1679 | 134.9223 | 59.9595 | 134.5
|  |  |  | 81.1762 | 134.9251 | 59.9595 | 134.5
|  |  |  | 81.1846 | 134.921 | 59.9603 | 134.5
|  |  |  | 81.1929 | 134.9169 | 59.9603 | 134.5
|  |  |  | 81.2013 | 134.9128 | 59.9603 | 134.5
|  |  |  | 81.2096 | 134.9088 | 59.9603 | 134.5
|  |  |  | 81.2179 | 134.9047 | 59.9603 | 134.5
|  |  |  | 81.2263 | 134.9006 | 59.9603 | 134.5
|  |  |  | 81.2346 | 134.8965 | 59.9603 | 134.5
|  |  |  | 81.243 | 134.8924 | 59.9603 | 134.5
|  |  |  | 81.2513 | 134.8884 | 59.9603 | 134.5
|  |  |  | 81.2596 | 134.8843 | 59.9603 | 134.5
|  |  |  | 81.268 | 134.8802 | 59.9603 | 134.5
|  |  |  | 81.2763 | 134.8761 | 59.9603 | 134.5
|  |  |  | 81.2846 | 134.8721 | 59.9603 | 134.5
|  |  |  | 81.293 | 134.868 | 59.9603 | 134.5
|  |  |  | 81.3013 | 134.8639 | 59.9603 | 134.5
|  |  |  | 81.3097 | 134.8598 | 59.9603 | 134.5
|  |  |  | 81.318 | 134.8557 | 59.9603 | 134.5
|  |  |  | 81.3264 | 134.8517 | 59.9603 | 134.5
|  |  |  | 81.3347 | 134.8476 | 59.9603 | 134.5
|  |  |  | 81.343 | 134.8435 | 59.9603 | 134.5
|  |  |  | 81.3513 | 134.8394 | 59.9603 | 134.5
|  |  |  | 81.3597 | 134.8353 | 59.9603 | 134.5
|  |  |  | 81.368 | 134.8313 | 59.9603 | 134.5
|  |  |  | 81.3764 | 134.8272 | 59.9603 | 134.5
|  |  |  | 81.3847 | 134.8231 | 59.9615 | 134.5
|  |  |  | 81.393 | 134.819 | 59.9615 | 134.5
|  |  |  | 81.4014 | 134.815 | 59.9615 | 134.5
|  |  |  | 81.4097 | 134.8109 | 59.9615 | 134.5
|  |  |  | 81.4181 | 134.8068 | 59.9615 | 134.5
|  |  |  | 81.4264 | 134.8027 | 59.9615 | 134.5
|  |  |  | 81.4348 | 134.7986 | 59.9615 | 134.5
|  |  |  | 81.4431 | 134.7946 | 59.9615 | 134.5
|  |  |  | 81.4514 | 134.7905 | 59.9615 | 134.5
|  |  |  | 81.4597 | 134.7864 | 59.9615 | 134.5
|  |  |  | 81.4681 | 134.7823 | 59.9615 | 134.5
|  |  |  | 81.4764 | 134.7782 | 59.9615 | 134.5
|  |  |  | 81.4848 | 134.7742 | 59.9615 | 134.5
|  |  |  | 81.4931 | 134.7701 | 59.9615 | 134.5
|  |  |  | 81.5015 | 134.766 | 59.9615 | 134.5
|  |  |  | 81.5098 | 134.7619 | 59.9615 | 134.5
|  |  |  | 81.5181 | 134.7579 | 59.9615 | 134.5
|  |  |  | 81.5265 | 134.7538 | 59.9615 | 134.5
|  |  |  | 81.5348 | 134.7497 | 59.9615 | 134.5
|  |  |  | 81.5432 | 134.7456 | 59.9615 | 134.5
|  |  |  | 81.5515 | 134.7415 | 59.9615 | 134.5
|  |  |  | 81.5598 | 134.7375 | 59.9615 | 134.5
|  |  |  | 81.5682 | 134.7334 | 59.9615 | 134.5
|  |  |  | 81.5765 | 134.7293 | 59.9615 | 134.5
|  |  |  | 81.5848 | 134.7252 | 59.9623 | 134.5
|  |  |  | 81.5932 | 134.7211 | 59.9623 | 134.5
|  |  |  | 81.6015 | 134.7171 | 59.9623 | 134.5
|  |  |  | 81.6099 | 134.713 | 59.9623 | 134.5
|  |  |  | 81.6182 | 134.7089 | 59.9623 | 134.5
|  |  |  | 81.6265 | 134.7048 | 59.9623 | 134.5
|  |  |  | 81.6349 | 134.7008 | 59.9623 | 134.5
|  |  |  | 81.6432 | 134.6967 | 59.9623 | 134.5
|  |  |  | 81.6516 | 134.6926 | 59.9623 | 134.5
|  |  |  | 81.6599 | 134.6885 | 59.9623 | 134.5
|  |  |  | 81.6682 | 134.6844 | 59.9623 | 134.5
|  |  |  | 81.6766 | 134.6804 | 59.9623 | 134.5
|  |  |  | 81.6849 | 134.6763 | 59.9623 | 134.5
|  |  |  | 81.6932 | 134.6722 | 59.9623 | 134.5
|  |  |  | 81.7016 | 134.6681 | 59.9623 | 134.5
|  |  |  | 81.7099 | 134.664 | 59.9623 | 134.5
|  |  |  | 81.7183 | 134.66 | 59.9623 | 134.5
|  |  |  | 81.7266 | 134.6556 | 59.9623 | 134.5
|  |  |  | 81.7349 | 134.651 | 59.9623 | 134.5
|  |  |  | 81.7433 | 134.6464 | 59.9623 | 134.5
|  |  |  | 81.7516 | 134.6418 | 59.9623 | 134.5
|  |  |  | 81.7599 | 134.6372 | 59.9623 | 134.5
|  |  |  | 81.7683 | 134.6326 | 59.9623 | 134.5
|  |  |  | 81.7766 | 134.628 | 59.9623 | 134.5
|  |  |  | 81.785 | 134.6234 | 59.9626 | 134.5
|  |  |  | 81.7933 | 134.6188 | 59.9626 | 134.5
|  |  |  | 81.8016 | 134.6141 | 59.9626 | 134.5
|  |  |  | 81.81 | 134.6095 | 59.9626 | 134.5
|  |  |  | 81.8183 | 134.6049 | 59.9626 | 134.5
|  |  |  | 81.8267 | 134.6003 | 59.9626 | 134.5
|  |  |  | 81.835 | 134.5957 | 59.9626 | 134.5
|  |  |  | 81.8433 | 134.5911 | 59.9626 | 134.5
|  |  |  | 81.8517 | 134.5865 | 59.9626 | 134.5
|  |  |  | 81.86 | 134.5819 | 59.9626 | 134.5
|  |  |  | 81.8683 | 134.5773 | 59.9626 | 134.5
|  |  |  | 81.8767 | 134.5727 | 59.9626 | 134.5
|  |  |  | 81.885 | 134.5681 | 59.9626 | 134.5
|  |  |  | 81.8934 | 134.5634 | 59.9626 | 134.5
|  |  |  | 81.9017 | 134.5588 | 59.9626 | 134.5
|  |  |  | 81.91 | 134.5542 | 59.9626 | 134.5
|  |  |  | 81.9184 | 134.5496 | 59.9626 | 134.5
|  |  |  | 81.9267 | 134.545 | 59.9626 | 134.5
|  |  |  | 81.9351 | 134.5404 | 59.9626 | 134.5
|  |  |  | 81.9434 | 134.5358 | 59.9626 | 134.5
|  |  |  | 81.9517 | 134.5312 | 59.9626 | 134.5
|  |  |  | 81.9601 | 134.5266 | 59.9626 | 134.5
|  |  |  | 81.9684 | 134.522 | 59.9626 | 134.5
|  |  |  | 81.9767 | 134.5173 | 59.9626 | 134.5
|  |  |  | 81.9851 | 134.5127 | 59.9635 | 134.5
|  |  |  | 81.9934 | 134.5081 | 59.9635 | 134.5
|  |  |  | 82.0018 | 134.5035 | 59.9635 | 134.5
|  |  |  | 82.0101 | 134.4989 | 59.9635 | 134.5
|  |  |  | 82.0184 | 134.4943 | 59.9635 | 134.5
|  |  |  | 82.0268 | 134.4897 | 59.9635 | 134.5
|  |  |  | 82.0351 | 134.4851 | 59.9635 | 134.5
|  |  |  | 82.0435 | 134.4805 | 59.9635 | 134.5
|  |  |  | 82.0518 | 134.4759 | 59.9635 | 134.5
|  |  |  | 82.0602 | 134.4713 | 59.9635 | 134.5
|  |  |  | 82.0685 | 134.4667 | 59.9635 | 134.5
|  |  |  | 82.0768 | 134.4621 | 59.9635 | 134.5
|  |  |  | 82.0851 | 134.4574 | 59.9635 | 134.5
|  |  |  | 82.0935 | 134.4528 | 59.9635 | 134.5
|  |  |  | 82.1018 | 134.4482 | 59.9635 | 134.5
|  |  |  | 82.1102 | 134.4436 | 59.9635 | 134.5
|  |  |  | 82.1185 | 134.439 | 59.9635 | 134.5
|  |  |  | 82.1268 | 134.4344 | 59.9635 | 134.5
|  |  |  | 82.1352 | 134.4298 | 59.9635 | 134.5
|  |  |  | 82.1435 | 134.4252 | 59.9635 | 134.5
|  |  |  | 82.1519 | 134.4206 | 59.9635 | 134.5
|  |  |  | 82.1602 | 134.416 | 59.9635 | 134.5
|  |  |  | 82.1685 | 134.4113 | 59.9635 | 134.5
|  |  |  | 82.1769 | 134.4067 | 59.9635 | 134.5
|  |  |  | 82.1852 | 134.4021 | 59.9643 | 134.5
|  |  |  | 82.1935 | 134.3975 | 59.9643 | 134.5
|  |  |  | 82.2019 | 134.3929 | 59.9643 | 134.5
|  |  |  | 82.2102 | 134.3883 | 59.9643 | 134.5
|  |  |  | 82.2186 | 134.3837 | 59.9643 | 134.5
|  |  |  | 82.2269 | 134.3791 | 59.9643 | 134.5
|  |  |  | 82.2352 | 134.3745 | 59.9643 | 134.5
|  |  |  | 82.2436 | 134.3699 | 59.9643 | 134.5
|  |  |  | 82.2519 | 134.3653 | 59.9643 | 134.5
|  |  |  | 82.2603 | 134.3607 | 59.9643 | 134.5
|  |  |  | 82.2686 | 134.356 | 59.9643 | 134.5
|  |  |  | 82.2769 | 134.3558 | 59.9643 | 134.5
|  |  |  | 82.2853 | 134.3591 | 59.9643 | 134.5
|  |  |  | 82.2936 | 134.3624 | 59.9643 | 134.5
|  |  |  | 82.3019 | 134.3658 | 59.9643 | 134.5
|  |  |  | 82.3103 | 134.3691 | 59.9643 | 134.5
|  |  |  | 82.3186 | 134.3724 | 59.9643 | 134.5
|  |  |  | 82.327 | 134.3757 | 59.9643 | 134.5
|  |  |  | 82.3353 | 134.379 | 59.9643 | 134.5
|  |  |  | 82.3436 | 134.3823 | 59.9643 | 134.5
|  |  |  | 82.352 | 134.3856 | 59.9643 | 134.5
|  |  |  | 82.3603 | 134.3889 | 59.9643 | 134.5
|  |  |  | 82.3687 | 134.3922 | 59.9643 | 134.5
|  |  |  | 82.377 | 134.3955 | 59.9643 | 134.5
|  |  |  | 82.3853 | 134.3988 | 59.9639 | 134.5
|  |  |  | 82.3937 | 134.4021 | 59.9639 | 134.5
|  |  |  | 82.402 | 134.4054 | 59.9639 | 134.5
|  |  |  | 82.4103 | 134.4087 | 59.9639 | 134.5
|  |  |  | 82.4187 | 134.412 | 59.9639 | 134.5
|  |  |  | 82.427 | 134.4153 | 59.9639 | 134.5
|  |  |  | 82.4354 | 134.4186 | 59.9639 | 134.5
|  |  |  | 82.4437 | 134.422 | 59.9639 | 134.5
|  |  |  | 82.452 | 134.4253 | 59.9639 | 134.5
|  |  |  | 82.4604 | 134.4286 | 59.9639 | 134.5
|  |  |  | 82.4687 | 134.4319 | 59.9639 | 134.5
|  |  |  | 82.4771 | 134.4352 | 59.9639 | 134.5
|  |  |  | 82.4854 | 134.4385 | 59.9639 | 134.5
|  |  |  | 82.4937 | 134.4418 | 59.9639 | 134.5
|  |  |  | 82.5021 | 134.4451 | 59.9639 | 134.5
|  |  |  | 82.5104 | 134.4484 | 59.9639 | 134.5
|  |  |  | 82.5187 | 134.4517 | 59.9639 | 134.5
|  |  |  | 82.5271 | 134.455 | 59.9639 | 134.5
|  |  |  | 82.5354 | 134.4583 | 59.9639 | 134.5
|  |  |  | 82.5438 | 134.4616 | 59.9639 | 134.5
|  |  |  | 82.5521 | 134.4649 | 59.9639 | 134.5
|  |  |  | 82.5604 | 134.4682 | 59.9639 | 134.5
|  |  |  | 82.5688 | 134.4715 | 59.9639 | 134.5
|  |  |  | 82.5771 | 134.4748 | 59.9639 | 134.5
|  |  |  | 82.5854 | 134.4781 | 59.9647 | 134.5
|  |  |  | 82.5938 | 134.4814 | 59.9647 | 134.5
|  |  |  | 82.6021 | 134.4848 | 59.9647 | 134.5
|  |  |  | 82.6105 | 134.4881 | 59.9647 | 134.5
|  |  |  | 82.6188 | 134.4914 | 59.9647 | 134.5
|  |  |  | 82.6271 | 134.4947 | 59.9647 | 134.5
|  |  |  | 82.6355 | 134.498 | 59.9647 | 134.5
|  |  |  | 82.6438 | 134.5013 | 59.9647 | 134.5
|  |  |  | 82.6522 | 134.5046 | 59.9647 | 134.5
|  |  |  | 82.6605 | 134.5079 | 59.9647 | 134.5
|  |  |  | 82.6688 | 134.5112 | 59.9647 | 134.5
|  |  |  | 82.6772 | 134.5145 | 59.9647 | 134.5
|  |  |  | 82.6855 | 134.5178 | 59.9647 | 134.5
|  |  |  | 82.6938 | 134.5211 | 59.9647 | 134.5
|  |  |  | 82.7022 | 134.5244 | 59.9647 | 134.5
|  |  |  | 82.7105 | 134.5277 | 59.9647 | 134.5
|  |  |  | 82.7189 | 134.531 | 59.9647 | 134.5
|  |  |  | 82.7272 | 134.5343 | 59.9647 | 134.5
|  |  |  | 82.7355 | 134.5376 | 59.9647 | 134.5
|  |  |  | 82.7439 | 134.541 | 59.9647 | 134.5
|  |  |  | 82.7522 | 134.5443 | 59.9647 | 134.5
|  |  |  | 82.7606 | 134.5476 | 59.9647 | 134.5
|  |  |  | 82.7689 | 134.5509 | 59.9647 | 134.5
|  |  |  | 82.7772 | 134.5542 | 59.9647 | 134.5
|  |  |  | 82.7856 | 134.5575 | 59.9638 | 134.5
|  |  |  | 82.7939 | 134.5608 | 59.9638 | 134.5
|  |  |  | 82.8022 | 134.5641 | 59.9638 | 134.5
|  |  |  | 82.8106 | 134.5674 | 59.9638 | 134.5
|  |  |  | 82.8189 | 134.5707 | 59.9638 | 134.5
|  |  |  | 82.8273 | 134.574 | 59.9638 | 134.5
|  |  |  | 82.8356 | 134.5757 | 59.9638 | 134.5
|  |  |  | 82.8439 | 134.575 | 59.9638 | 134.5
|  |  |  | 82.8523 | 134.5743 | 59.9638 | 134.5
|  |  |  | 82.8606 | 134.5736 | 59.9638 | 134.5
|  |  |  | 82.869 | 134.5729 | 59.9638 | 134.5
|  |  |  | 82.8773 | 134.5722 | 59.9638 | 134.5
|  |  |  | 82.8856 | 134.5715 | 59.9638 | 134.5
|  |  |  | 82.894 | 134.5708 | 59.9638 | 134.5
|  |  |  | 82.9023 | 134.5701 | 59.9638 | 134.5
|  |  |  | 82.9106 | 134.5694 | 59.9638 | 134.5
|  |  |  | 82.919 | 134.5687 | 59.9638 | 134.5
|  |  |  | 82.9273 | 134.568 | 59.9638 | 134.5
|  |  |  | 82.9357 | 134.5673 | 59.9638 | 134.5
|  |  |  | 82.944 | 134.5666 | 59.9638 | 134.5
|  |  |  | 82.9523 | 134.5659 | 59.9638 | 134.5
|  |  |  | 82.9607 | 134.5652 | 59.9638 | 134.5
|  |  |  | 82.969 | 134.5645 | 59.9638 | 134.5
|  |  |  | 82.9774 | 134.5638 | 59.9638 | 134.5
|  |  |  | 82.9857 | 134.5631 | 59.9635 | 134.5
|  |  |  | 82.994 | 134.5624 | 59.9635 | 134.5
|  |  |  | 83.0024 | 134.5617 | 59.9635 | 134.5
|  |  |  | 83.0107 | 134.561 | 59.9635 | 134.5
|  |  |  | 83.019 | 134.5603 | 59.9635 | 134.5
|  |  |  | 83.0274 | 134.5596 | 59.9635 | 134.5
|  |  |  | 83.0357 | 134.5589 | 59.9635 | 134.5
|  |  |  | 83.0441 | 134.5582 | 59.9635 | 134.5
|  |  |  | 83.0524 | 134.5575 | 59.9635 | 134.5
|  |  |  | 83.0607 | 134.5568 | 59.9635 | 134.5
|  |  |  | 83.0691 | 134.5561 | 59.9635 | 134.5
|  |  |  | 83.0774 | 134.5554 | 59.9635 | 134.5
|  |  |  | 83.0858 | 134.5547 | 59.9635 | 134.5
|  |  |  | 83.0941 | 134.554 | 59.9635 | 134.5
|  |  |  | 83.1024 | 134.5533 | 59.9635 | 134.5
|  |  |  | 83.1108 | 134.5526 | 59.9635 | 134.5
|  |  |  | 83.1191 | 134.5518 | 59.9635 | 134.5
|  |  |  | 83.1274 | 134.5511 | 59.9635 | 134.5
|  |  |  | 83.1358 | 134.5504 | 59.9635 | 134.5
|  |  |  | 83.1441 | 134.5497 | 59.9635 | 134.5
|  |  |  | 83.1525 | 134.549 | 59.9635 | 134.5
|  |  |  | 83.1608 | 134.5483 | 59.9635 | 134.5
|  |  |  | 83.1691 | 134.5476 | 59.9635 | 134.5
|  |  |  | 83.1775 | 134.5469 | 59.9635 | 134.5
|  |  |  | 83.1858 | 134.5462 | 59.964 | 134.5
|  |  |  | 83.1942 | 134.5455 | 59.964 | 134.5
|  |  |  | 83.2025 | 134.5448 | 59.964 | 134.5
|  |  |  | 83.2108 | 134.5441 | 59.964 | 134.5
|  |  |  | 83.2192 | 134.5434 | 59.964 | 134.5
|  |  |  | 83.2275 | 134.5427 | 59.964 | 134.5
|  |  |  | 83.2358 | 134.542 | 59.964 | 134.5
|  |  |  | 83.2442 | 134.5413 | 59.964 | 134.5
|  |  |  | 83.2525 | 134.5406 | 59.964 | 134.5
|  |  |  | 83.2609 | 134.5399 | 59.964 | 134.5
|  |  |  | 83.2692 | 134.5392 | 59.964 | 134.5
|  |  |  | 83.2775 | 134.5385 | 59.964 | 134.5
|  |  |  | 83.2859 | 134.5378 | 59.964 | 134.5
|  |  |  | 83.2942 | 134.5371 | 59.964 | 134.5
|  |  |  | 83.3026 | 134.5364 | 59.964 | 134.5
|  |  |  | 83.3109 | 134.5357 | 59.964 | 134.5
|  |  |  | 83.3192 | 134.535 | 59.964 | 134.5
|  |  |  | 83.3276 | 134.5343 | 59.964 | 134.5
|  |  |  | 83.3359 | 134.5336 | 59.964 | 134.5
|  |  |  | 83.3442 | 134.5329 | 59.964 | 134.5
|  |  |  | 83.3526 | 134.5322 | 59.964 | 134.5
|  |  |  | 83.3609 | 134.5315 | 59.964 | 134.5
|  |  |  | 83.3693 | 134.5308 | 59.964 | 134.5
|  |  |  | 83.3776 | 134.5301 | 59.964 | 134.5
|  |  |  | 83.3859 | 134.5294 | 59.9647 | 134.5
|  |  |  | 83.3943 | 134.5287 | 59.9647 | 134.5
|  |  |  | 83.4026 | 134.5278 | 59.9647 | 134.5
|  |  |  | 83.4109 | 134.5225 | 59.9647 | 134.5
|  |  |  | 83.4193 | 134.5173 | 59.9647 | 134.5
|  |  |  | 83.4276 | 134.512 | 59.9647 | 134.5
|  |  |  | 83.436 | 134.5067 | 59.9647 | 134.5
|  |  |  | 83.4443 | 134.5014 | 59.9647 | 134.5
|  |  |  | 83.4526 | 134.4962 | 59.9647 | 134.5
|  |  |  | 83.461 | 134.4909 | 59.9647 | 134.5
|  |  |  | 83.4693 | 134.4856 | 59.9647 | 134.5
|  |  |  | 83.4777 | 134.4803 | 59.9647 | 134.5
|  |  |  | 83.486 | 134.475 | 59.9647 | 134.5
|  |  |  | 83.4943 | 134.4698 | 59.9647 | 134.5
|  |  |  | 83.5027 | 134.4645 | 59.9647 | 134.5
|  |  |  | 83.511 | 134.4592 | 59.9647 | 134.5
|  |  |  | 83.5193 | 134.4539 | 59.9647 | 134.5
|  |  |  | 83.5277 | 134.4487 | 59.9647 | 134.5
|  |  |  | 83.536 | 134.4434 | 59.9647 | 134.5
|  |  |  | 83.5444 | 134.4381 | 59.9647 | 134.5
|  |  |  | 83.5527 | 134.4328 | 59.9647 | 134.5
|  |  |  | 83.561 | 134.4276 | 59.9647 | 134.5
|  |  |  | 83.5694 | 134.4223 | 59.9647 | 134.5
|  |  |  | 83.5777 | 134.417 | 59.9647 | 134.5
|  |  |  | 83.5861 | 134.4117 | 59.9657 | 134.5
|  |  |  | 83.5944 | 134.4065 | 59.9657 | 134.5
|  |  |  | 83.6027 | 134.4012 | 59.9657 | 134.5
|  |  |  | 83.6111 | 134.3959 | 59.9657 | 134.5
|  |  |  | 83.6194 | 134.3906 | 59.9657 | 134.5
|  |  |  | 83.6277 | 134.3854 | 59.9657 | 134.5
|  |  |  | 83.6361 | 134.3801 | 59.9657 | 134.5
|  |  |  | 83.6444 | 134.3748 | 59.9657 | 134.5
|  |  |  | 83.6527 | 134.3695 | 59.9657 | 134.5
|  |  |  | 83.6611 | 134.3643 | 59.9657 | 134.5
|  |  |  | 83.6694 | 134.359 | 59.9657 | 134.5
|  |  |  | 83.6778 | 134.3537 | 59.9657 | 134.5
|  |  |  | 83.6861 | 134.3484 | 59.9657 | 134.5
|  |  |  | 83.6945 | 134.3432 | 59.9657 | 134.5
|  |  |  | 83.7028 | 134.3379 | 59.9657 | 134.5
|  |  |  | 83.7111 | 134.3326 | 59.9657 | 134.5
|  |  |  | 83.7195 | 134.3273 | 59.9657 | 134.5
|  |  |  | 83.7278 | 134.3221 | 59.9657 | 134.5
|  |  |  | 83.7361 | 134.3168 | 59.9657 | 134.5
|  |  |  | 83.7445 | 134.3115 | 59.9657 | 134.5
|  |  |  | 83.7528 | 134.3062 | 59.9657 | 134.5
|  |  |  | 83.7611 | 134.3009 | 59.9657 | 134.5
|  |  |  | 83.7695 | 134.2957 | 59.9657 | 134.5
|  |  |  | 83.7778 | 134.2904 | 59.9657 | 134.5
|  |  |  | 83.7862 | 134.2851 | 59.9669 | 134.5
|  |  |  | 83.7945 | 134.2798 | 59.9669 | 134.5
|  |  |  | 83.8028 | 134.2746 | 59.9669 | 134.5
|  |  |  | 83.8112 | 134.2693 | 59.9669 | 134.5
|  |  |  | 83.8195 | 134.264 | 59.9669 | 134.5
|  |  |  | 83.8279 | 134.2587 | 59.9669 | 134.5
|  |  |  | 83.8362 | 134.2535 | 59.9669 | 134.5
|  |  |  | 83.8445 | 134.2482 | 59.9669 | 134.5
|  |  |  | 83.8529 | 134.2429 | 59.9669 | 134.5
|  |  |  | 83.8612 | 134.2376 | 59.9669 | 134.5
|  |  |  | 83.8695 | 134.2324 | 59.9669 | 134.5
|  |  |  | 83.8779 | 134.2271 | 59.9669 | 134.5
|  |  |  | 83.8862 | 134.2218 | 59.9669 | 134.5
|  |  |  | 83.8946 | 134.2165 | 59.9669 | 134.5
|  |  |  | 83.9029 | 134.2113 | 59.9669 | 134.5
|  |  |  | 83.9112 | 134.206 | 59.9669 | 134.5
|  |  |  | 83.9196 | 134.2007 | 59.9669 | 134.5
|  |  |  | 83.9279 | 134.1954 | 59.9669 | 134.5
|  |  |  | 83.9362 | 134.1902 | 59.9669 | 134.5
|  |  |  | 83.9446 | 134.1849 | 59.9669 | 134.5
|  |  |  | 83.9529 | 134.1806 | 59.9669 | 134.5
|  |  |  | 83.9613 | 134.1881 | 59.9669 | 134.5
|  |  |  | 83.9696 | 134.1957 | 59.9669 | 134.5
|  |  |  | 83.9779 | 134.2033 | 59.9669 | 134.5
|  |  |  | 83.9863 | 134.2108 | 59.9681 | 134.5
|  |  |  | 83.9946 | 134.2184 | 59.9681 | 134.5
|  |  |  | 84.003 | 134.226 | 59.9681 | 134.5
|  |  |  | 84.0113 | 134.2335 | 59.9681 | 134.5
|  |  |  | 84.0196 | 134.2411 | 59.9681 | 134.5
|  |  |  | 84.028 | 134.2487 | 59.9681 | 134.5
|  |  |  | 84.0363 | 134.2562 | 59.9681 | 134.5
|  |  |  | 84.0446 | 134.2638 | 59.9681 | 134.5
|  |  |  | 84.053 | 134.2713 | 59.9681 | 134.5
|  |  |  | 84.0613 | 134.2789 | 59.9681 | 134.5
|  |  |  | 84.0696 | 134.2865 | 59.9681 | 134.5
|  |  |  | 84.078 | 134.294 | 59.9681 | 134.5
|  |  |  | 84.0863 | 134.3016 | 59.9681 | 134.5
|  |  |  | 84.0947 | 134.3092 | 59.9681 | 134.5
|  |  |  | 84.103 | 134.3167 | 59.9681 | 134.5
|  |  |  | 84.1113 | 134.3243 | 59.9681 | 134.5
|  |  |  | 84.1197 | 134.3319 | 59.9681 | 134.5
|  |  |  | 84.128 | 134.3394 | 59.9681 | 134.5
|  |  |  | 84.1364 | 134.347 | 59.9681 | 134.5
|  |  |  | 84.1447 | 134.3546 | 59.9681 | 134.5
|  |  |  | 84.153 | 134.3621 | 59.9681 | 134.5
|  |  |  | 84.1614 | 134.3697 | 59.9681 | 134.5
|  |  |  | 84.1697 | 134.3772 | 59.9681 | 134.5
|  |  |  | 84.178 | 134.3848 | 59.9681 | 134.5
|  |  |  | 84.1864 | 134.3924 | 59.9692 | 134.5
|  |  |  | 84.1947 | 134.3999 | 59.9692 | 134.5
|  |  |  | 84.2031 | 134.4075 | 59.9692 | 134.5
|  |  |  | 84.2114 | 134.4151 | 59.9692 | 134.5
|  |  |  | 84.2197 | 134.4226 | 59.9692 | 134.5
|  |  |  | 84.2281 | 134.4302 | 59.9692 | 134.5
|  |  |  | 84.2364 | 134.4378 | 59.9692 | 134.5
|  |  |  | 84.2448 | 134.4453 | 59.9692 | 134.5
|  |  |  | 84.2531 | 134.4529 | 59.9692 | 134.5
|  |  |  | 84.2614 | 134.4605 | 59.9692 | 134.5
|  |  |  | 84.2697 | 134.468 | 59.9692 | 134.5
|  |  |  | 84.2781 | 134.4756 | 59.9692 | 134.5
|  |  |  | 84.2864 | 134.4832 | 59.9692 | 134.5
|  |  |  | 84.2948 | 134.4907 | 59.9692 | 134.5
|  |  |  | 84.3031 | 134.4983 | 59.9692 | 134.5
|  |  |  | 84.3114 | 134.5058 | 59.9692 | 134.5
|  |  |  | 84.3198 | 134.5134 | 59.9692 | 134.5
|  |  |  | 84.3281 | 134.521 | 59.9692 | 134.5
|  |  |  | 84.3365 | 134.5285 | 59.9692 | 134.5
|  |  |  | 84.3448 | 134.5361 | 59.9692 | 134.5
|  |  |  | 84.3531 | 134.5437 | 59.9692 | 134.5
|  |  |  | 84.3615 | 134.5512 | 59.9692 | 134.5
|  |  |  | 84.3698 | 134.5588 | 59.9692 | 134.5
|  |  |  | 84.3781 | 134.5664 | 59.9692 | 134.5
|  |  |  | 84.3865 | 134.5739 | 59.9701 | 134.5
|  |  |  | 84.3948 | 134.5815 | 59.9701 | 134.5
|  |  |  | 84.4032 | 134.5891 | 59.9701 | 134.5

## Gráficas cálculo vel. descarga
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de descarga.